13:28 | 130 | 31.8014 |  | 8.2312 | 3.0514 | 0.5559 | 2.8945 | -1.7827 | 12.0689 | 5.1589 | 0.6345 | 0.6735 | 0.9809 | 0.7683 | -130.7483 | 2.2487 | 6.1795 | 1.4491 | -2.7576 | -1.1796 | 4.9291 |  | 4.6134 | 0.6755 | 3.9779 | 3.3689 | 3.3302 | 1.0984 | 3.2378 | 22.9361 | 22.7129 | 22.4281 | 22.3906 | 22.3047 | 22.4877 | 22.2258 | 22.9488 | 22.6705 | 22.7096 | 22.7185 | 25.364 | 23.0377 | 22.9593 | 22.9159 | 22.8111 | 22.7072 | 22.6583 | 22.6454 | 22.4408 | 22.5912 | 22.497 | 22.9597 | 22.5909 | 22.632 | 22.618 | 23.9802 | 23.2159 | 22.7343 | 22.9712 | 23.0968 | 24.4449 | 23.5301 | 22.8861 | 22.9326 | 22.8929 | 22.8251 | 22.8357 | 23.2277 | 22.6647 | 22.3575 | 23.2883 | 22.6808 | 22.7794 | 22.9978 | 25.1901 | 23.3324 | 23.2831 | 23.293 | 23.3468 | 25.3617 | 23.0827 | 23.0887 | 23.142 | 23.1067 | 23.0195 | 23.118 | 23.2035 | 22.8542 | 23.3286 | 22.954 | 23.1732 | 23.2006 | 23.179 | 23.1186 | 24.7294 | 23.8436 | 23.7411 | 23.7512 | 23.7351 | 25.8976 | 23.3202 | 23.3933 | 23.4136 | 23.3792 | 23.3884 | 23.5357 | 23.8685 | 23.3185 | 22.998 | 23.337 | 23.3861 | 23.3553 | 23.3515 | 24.6847 | 51.4635 | 85.6936 | 30.1542 | 33.9896 | 48.8446 | 51.5158 | 38.5586 | 63.5821 | 52.0122 | 67.6617 | 131.6626 | 136.2084 | 128.2481 | 117.7523 | 121.2623 | 124.3582 | 112.1299 | 127.921 | 34.6267 | 30.3285 | 36.1503 | 32.9655 | 22.6997 | 22.6826 |  | 22.3363 | 22.3057 | 22.2402 | 22.2065 | 22.3118 | 22.2756 | 23.1994 | 22.5255 | 22.488 | 24.8882 | 22.4992 | 22.7202 | 23.013 | 22.9106 | 22.8496 | 22.778 | 22.7535 | 22.7065 | 22.6424 | 22.7949 | 23.6718 | 22.7548 | 22.7557 | 23.7811 | 24.8259 | 23.7942 | 22.9056 | 23.1233 | 24.2623 | 23.9057 | 22.9519 | 22.9938 | 22.9616 | 22.9214 | 23.1906 | 22.8482 | 22.8644 | 22.7981 | 23.637 | 22.6137 | 22.722 | 23.0091 | 26.1295 | 23.8748 | 23.8121 | 23.731 | 23.6796 | 24.4652 | 23.8051 | 23.7577 | 23.6642 | 23.5984 | 23.4716 | 23.5425 | 23.3246 | 23.1615 | 23.4148 | 23.1806 | 23.7026 | 23.6255 | 23.5548 | 23.5365 | 25.4001 | 24.1548 | 24.053 | 23.9424 | 23.9249 | 29.978 | 23.6464 | 23.8491 | 23.7783 | 23.6948 | 23.6403 | 23.8287 | 24.1067 | 23.365 | 23.1514 | 24.1145 | 24.0289 | 24.0209 | 24.0003 | 26.1416 | 38.8425 | 42.5645 | 45.7306 | 43.0473 | 52.0167 | 61.2905 | 71.9645 | 46.6435 | 65.7299 | 54.6674 |  | 59.6241 | 50.7107 | 53.2386 | 24.6989 | 23.4313 | 23.466 | 29.5532 | 26.279 | 22.6464 | 24.3557 | 10.8195 | 14.2801 | 14.8634 | 11.1201 | -6.4534e-05 | -0.0033484 | 0.0010189 | 0.0041179 | 0.001572 | -0.00074799 | 0.02863 | -0.0066061 | -0.039532 | -360.1465 | 17.3925 | -360.3927 | 17.6266 | -360.7681 | 18.1584 | -360.7804 | 17.5445 | -352.5336 | 18.6573 | -352.6167 | 16.834 | 215.8905 | 367.7163 | 56.1507 | 14.5717 | 11.3724 | 24.4627
13:28 | 131 | 31.728 |  | 8.2565 | 3.0091 | 0.5742 | 2.8784 | -1.8405 | 12.0862 | 5.2206 | 0.6356 | 0.6754 | 0.9817 | 0.7703 | -130.6606 | 2.2005 | 6.1454 | 1.4001 | -2.7494 | -1.2609 | 4.887 |  | 4.5695 | 0.6218 | 3.9775 | 3.3698 | 3.3262 | 1.0964 | 4.1208 | 22.9358 | 22.718 | 22.4267 | 22.3864 | 22.3052 | 22.4994 | 22.2296 | 22.9495 | 22.6721 | 22.7097 | 22.718 | 25.4014 | 23.0387 | 22.9622 | 22.9063 | 22.8085 | 22.7032 | 22.6503 | 22.6382 | 22.4321 | 22.5926 | 22.5033 | 22.9531 | 22.5849 | 22.6233 | 22.6196 | 24.0068 | 23.2217 | 22.7326 | 22.9637 | 23.0937 | 24.4727 | 23.5335 | 22.8824 | 22.9345 | 22.8877 | 22.8235 | 22.8309 | 23.2409 | 22.6563 | 22.3573 | 23.2923 | 22.6741 | 22.774 | 22.9942 | 25.2336 | 23.332 | 23.2881 | 23.2936 | 23.3509 | 25.3983 | 23.0858 | 23.0938 | 23.137 | 23.1013 | 23.0173 | 23.1319 | 23.2132 | 22.8625 | 23.3306 | 22.9575 | 23.1701 | 23.1966 | 23.1831 | 23.1144 | 24.7553 | 23.8396 | 23.7392 | 23.7514 | 23.7377 | 25.9346 | 23.3193 | 23.3951 | 23.4102 | 23.3775 | 23.3829 | 23.5391 | 23.8786 | 23.3264 | 23.002 | 23.3267 | 23.3893 | 23.355 | 23.3494 | 24.7076 | 51.5413 | 86.257 | 30.1922 | 34.0632 | 49.2798 | 52.0638 | 38.7025 | 63.9949 | 52.3604 | 68.1172 | 131.0499 | 136.2939 | 128.6116 | 116.8721 | 123.0415 | 124.6581 | 112.2255 | 127.0611 | 34.8429 | 30.4883 | 36.3941 | 33.1529 | 22.7009 | 22.6863 |  | 22.3302 | 22.3 | 22.2353 | 22.1979 | 22.3127 | 22.2759 | 23.197 | 22.5214 | 22.4854 | 24.9162 | 22.4966 | 22.719 | 23.0113 | 22.9137 | 22.8519 | 22.7925 | 22.7572 | 22.7057 | 22.6541 | 22.8032 | 23.669 | 22.7577 | 22.7517 | 23.777 | 24.8489 | 23.7934 | 22.9073 | 23.13 | 24.2789 | 23.9125 | 22.9488 | 22.997 | 22.9678 | 22.9241 | 23.2049 | 22.8572 | 22.869 | 22.8066 | 23.6438 | 22.6165 | 22.7268 | 23.0133 | 26.1718 | 23.8807 | 23.8142 | 23.7322 | 23.6846 | 24.4801 | 23.8096 | 23.7473 | 23.6673 | 23.6 | 23.4702 | 23.5447 | 23.3339 | 23.1655 | 23.4338 | 23.1911 | 23.6981 | 23.6267 | 23.5641 | 23.5373 | 25.4253 | 24.1559 | 24.0544 | 23.9384 | 23.9223 | 30.0489 | 23.6399 | 23.8491 | 23.7826 | 23.6964 | 23.6355 | 23.8291 | 24.1232 | 23.3784 | 23.1645 | 24.1167 | 24.0385 | 24.0247 | 23.9988 | 26.1752 | 38.9547 | 42.7816 | 45.968 | 43.259 | 52.4365 | 61.8133 | 72.5838 | 46.8638 | 66.1916 | 54.9696 |  | 60.0877 | 51.1597 | 53.6031 | 24.6946 | 23.4336 | 23.4593 | 29.6612 | 26.344 | 22.6565 | 24.4093 | 10.8446 | 14.2779 | 14.9146 | 11.1157 | 0.00019675 | -0.0028187 | 0.0017961 | 0.0044721 | 0.0012111 | 1.0454e-05 | 0.031514 | 0.0014708 | -0.046709 | -360.2019 | 17.4254 | -360.4235 | 17.6225 | -360.7866 | 18.1769 | -360.845 | 17.602 | -352.6475 | 18.6758 | -352.5952 | 16.8299 | 206.8249 | 364.8822 | 56.6285 | 14.5962 | 11.2958 | 24.5003
13:28 | 132 | 31.6615 |  | 8.2808 | 3.0167 | 0.6209 | 2.8351 | -1.8705 | 12.0707 | 5.1861 | 0.6359 | 0.673 | 0.9845 | 0.771 | -130.7457 | 2.1042 | 6.1569 | 1.3806 | -2.6346 | -1.2441 | 4.9535 |  | 4.6201 | 0.706 | 3.9798 | 3.3714 | 3.328 | 1.098 | 3.1852 | 22.9382 | 22.7229 | 22.4286 | 22.3902 | 22.3057 | 22.5025 | 22.2295 | 22.9508 | 22.6711 | 22.7116 | 22.7219 | 25.4416 | 23.0474 | 22.9599 | 22.9099 | 22.8139 | 22.7019 | 22.6522 | 22.65 | 22.4301 | 22.5929 | 22.5111 | 22.9578 | 22.5857 | 22.6271 | 22.6201 | 24.0322 | 23.2147 | 22.7295 | 22.9696 | 23.0961 | 24.4975 | 23.5309 | 22.8794 | 22.934 | 22.8855 | 22.8259 | 22.8317 | 23.2606 | 22.6858 | 22.3505 | 23.281 | 22.6671 | 22.7671 | 22.9915 | 25.2778 | 23.3361 | 23.2847 | 23.296 | 23.3576 | 25.4331 | 23.0915 | 23.1 | 23.1373 | 23.0972 | 23.018 | 23.1441 | 23.2299 | 22.8721 | 23.33 | 22.9564 | 23.1783 | 23.2078 | 23.1893 | 23.1299 | 24.7868 | 23.8387 | 23.7439 | 23.7559 | 23.7473 | 25.9754 | 23.3262 | 23.3938 | 23.4154 | 23.3816 | 23.39 | 23.5472 | 23.9002 | 23.3351 | 23.0056 | 23.3309 | 23.3894 | 23.3491 | 23.3472 | 24.731 | 51.3662 | 85.8923 | 30.4068 | 34.118 | 49.7252 | 52.6052 | 38.8427 | 64.3922 | 52.677 | 68.5299 | 130.8126 | 136.9203 | 128.6266 | 116.2356 | 124.6406 | 125.5869 | 116.883 | 128.0388 | 35.0501 | 30.6376 | 36.6128 | 33.3314 | 22.6967 | 22.6931 |  | 22.3308 | 22.3004 | 22.2305 | 22.2026 | 22.3166 | 22.2808 | 23.1987 | 22.5252 | 22.4886 | 24.9484 | 22.5028 | 22.7172 | 23.0143 | 22.9203 | 22.8576 | 22.7744 | 22.7574 | 22.7129 | 22.6396 | 22.806 | 23.6738 | 22.7594 | 22.7514 | 23.7747 | 24.8825 | 23.7994 | 22.905 | 23.1263 | 24.2941 | 23.9133 | 22.9516 | 22.9958 | 22.97 | 22.9273 | 23.2153 | 22.8579 | 22.8766 | 22.816 | 23.641 | 22.6114 | 22.7282 | 23.0148 | 26.228 | 23.8874 | 23.8174 | 23.7338 | 23.6891 | 24.498 | 23.8179 | 23.7495 | 23.6694 | 23.6062 | 23.474 | 23.5396 | 23.3541 | 23.1567 | 23.4695 | 23.1996 | 23.7071 | 23.624 | 23.5718 | 23.5439 | 25.4585 | 24.1586 | 24.0598 | 23.9457 | 23.9293 | 30.1268 | 23.6337 | 23.8538 | 23.7868 | 23.6999 | 23.6381 | 23.8326 | 24.1368 | 23.3839 | 23.1724 | 24.1171 | 24.0306 | 24.0236 | 23.9966 | 26.2044 | 39.0579 | 42.893 | 46.3028 | 43.4471 | 52.8492 | 62.4005 | 73.2078 | 47.1035 | 66.6376 | 55.3278 |  | 60.5543 | 51.6041 | 53.9487 | 24.6972 | 23.4379 | 23.4595 | 29.7645 | 26.4178 | 22.6738 | 24.4627 | 10.8243 | 14.2853 | 14.8705 | 11.1102 | -0.00016254 | -0.0031942 | 0.0016949 | 0.004372 | 0.0015622 | -0.00060915 | 0.013607 | -0.0044655 | -0.027332 | -360.1465 | 17.4274 | -360.4327 | 17.641 | -360.8204 | 18.1625 | -360.7681 | 17.5629 | -352.6075 | 18.6779 | -352.6444 | 16.8484 | 202.3514 | 364.8698 | 57.1119 | 14.5779 | 11.3764 | 24.5458
13:28 | 133 | 31.5566 |  | 8.2417 | 3.0702 | 0.5612 | 2.8654 | -1.8878 | 12.0586 | 5.1989 | 0.6368 | 0.6774 | 0.9882 | 0.7712 | -130.7874 | 1.9924 | 6.1045 | 1.3473 | -2.709 | -1.3191 | 4.9016 |  | 4.5743 | 0.6603 | 3.9789 | 3.3713 | 3.3261 | 1.0975 | 2.6571 | 22.9456 | 22.7205 | 22.4282 | 22.3908 | 22.3062 | 22.51 | 22.2341 | 22.9494 | 22.6712 | 22.7128 | 22.7206 | 25.4837 | 23.0425 | 22.9544 | 22.9175 | 22.8128 | 22.7063 | 22.6572 | 22.66 | 22.4403 | 22.5955 | 22.5189 | 22.9546 | 22.584 | 22.6296 | 22.62 | 24.0598 | 23.2103 | 22.728 | 22.9707 | 23.1059 | 24.5279 | 23.5243 | 22.8963 | 22.9393 | 22.8857 | 22.835 | 22.8619 | 23.2843 | 22.6846 | 22.3613 | 23.276 | 22.6711 | 22.7674 | 22.9905 | 25.324 | 23.3483 | 23.288 | 23.3092 | 23.3655 | 25.4697 | 23.11 | 23.1063 | 23.1445 | 23.1026 | 23.0235 | 23.1493 | 23.2363 | 22.8836 | 23.3488 | 22.9625 | 23.1769 | 23.2163 | 23.1872 | 23.1322 | 24.8102 | 23.8391 | 23.745 | 23.7494 | 23.751 | 26.0104 | 23.3248 | 23.3926 | 23.4135 | 23.3771 | 23.3888 | 23.543 | 23.9216 | 23.3471 | 23.0172 | 23.3379 | 23.3841 | 23.3468 | 23.3507 | 24.7544 | 51.2764 | 85.0835 | 30.6993 | 34.2031 | 50.1786 | 53.1372 | 38.9759 | 64.7635 | 52.9896 | 68.9359 | 131.6489 | 137.9085 | 128.3173 | 116.381 | 126.5836 | 126.9425 | 115.7754 | 129.6833 | 35.2466 | 30.7853 | 36.839 | 33.5112 | 22.6933 | 22.6957 |  | 22.3316 | 22.3006 | 22.2356 | 22.203 | 22.3288 | 22.2806 | 23.2043 | 22.5245 | 22.4884 | 24.9712 | 22.5042 | 22.7135 | 23.0092 | 22.9163 | 22.8538 | 22.7567 | 22.7482 | 22.7174 | 22.6272 | 22.8001 | 23.6658 | 22.7498 | 22.7453 | 23.7707 | 24.9041 | 23.7932 | 22.8996 | 23.1237 | 24.305 | 23.9134 | 22.9529 | 22.9908 | 22.9657 | 22.9205 | 23.2213 | 22.8618 | 22.8871 | 22.8199 | 23.6424 | 22.6082 | 22.7258 | 23.0171 | 26.2731 | 23.8884 | 23.8206 | 23.7312 | 23.6855 | 24.5149 | 23.8169 | 23.7584 | 23.6745 | 23.6038 | 23.4777 | 23.5471 | 23.3626 | 23.1648 | 23.4754 | 23.2096 | 23.7101 | 23.6183 | 23.5674 | 23.5453 | 25.4847 | 24.1527 | 24.0597 | 23.9441 | 23.9317 | 30.2003 | 23.6318 | 23.8495 | 23.7834 | 23.7038 | 23.6399 | 23.8393 | 24.1498 | 23.3912 | 23.1816 | 24.1179 | 24.0309 | 24.0226 | 24.0057 | 26.2416 | 39.1873 | 43.042 | 46.5173 | 43.585 | 53.2491 | 63.03 | 73.8409 | 47.3683 | 67.0675 | 55.7522 |  | 61.0019 | 52.0616 | 54.2828 | 24.693 | 23.4316 | 23.4501 | 29.8753 | 26.4767 | 22.6886 | 24.5156 | 10.8054 | 14.2307 | 14.8845 | 11.1201 | 7.6493e-05 | -0.0031841 | 0.0014405 | 0.0038122 | 0.00089327 | -9.0346e-05 | 0.025245 | -0.0067971 | -0.0065575 | -360.1404 | 17.3925 | -360.3589 | 17.5753 | -360.762 | 18.1461 | -360.8112 | 17.5794 | -352.586 | 18.6532 | -352.5613 | 16.8074 | 205.1035 | 367.6555 | 57.5978 | 14.5576 | 11.2691 | 24.5827
13:28 | 134 | 31.3556 |  | 8.2229 | 2.9713 | 0.5777 | 2.763 | -1.844 | 12.0202 | 5.2071 | 0.6359 | 0.6758 | 0.9848 | 0.7705 | -130.7815 | 2.0095 | 6.1391 | 1.382 | -2.7465 | -1.3847 | 4.9274 |  | 4.603 | 0.6746 | 3.9783 | 3.3666 | 3.3263 | 1.0987 | 3.0854 | 22.9584 | 22.7222 | 22.432 | 22.3925 | 22.3149 | 22.5235 | 22.2383 | 22.9514 | 22.676 | 22.7191 | 22.7231 | 25.5286 | 23.0408 | 22.9614 | 22.9233 | 22.8157 | 22.7081 | 22.6626 | 22.6649 | 22.4438 | 22.5943 | 22.5253 | 22.9525 | 22.5799 | 22.6315 | 22.6251 | 24.0885 | 23.2186 | 22.7333 | 22.969 | 23.1122 | 24.5626 | 23.5258 | 22.9024 | 22.9369 | 22.8916 | 22.8355 | 22.8586 | 23.2926 | 22.6633 | 22.375 | 23.2804 | 22.6748 | 22.7684 | 22.9968 | 25.3682 | 23.3539 | 23.2946 | 23.3069 | 23.3714 | 25.5054 | 23.1097 | 23.1087 | 23.145 | 23.1008 | 23.0238 | 23.1477 | 23.2487 | 22.8885 | 23.3635 | 22.9642 | 23.1732 | 23.2157 | 23.1858 | 23.1269 | 24.8304 | 23.8337 | 23.743 | 23.7445 | 23.7487 | 26.041 | 23.3222 | 23.3923 | 23.4095 | 23.3644 | 23.3817 | 23.5366 | 23.9358 | 23.3601 | 23.0375 | 23.3384 | 23.3881 | 23.3572 | 23.3517 | 24.7798 | 51.2688 | 84.3815 | 30.9176 | 34.2945 | 50.6343 | 53.6417 | 39.1092 | 65.1316 | 53.3398 | 69.375 | 132.2619 | 138.7645 | 128.2057 | 118.2666 | 128.5032 | 128.0209 | 112.0613 | 131.4373 | 35.448 | 30.9475 | 37.0755 | 33.6969 | 22.6935 | 22.6945 |  | 22.3317 | 22.3005 | 22.2376 | 22.2021 | 22.3317 | 22.2792 | 23.1988 | 22.5204 | 22.486 | 24.997 | 22.4984 | 22.7148 | 23.0104 | 22.913 | 22.849 | 22.773 | 22.7531 | 22.7139 | 22.6353 | 22.8037 | 23.662 | 22.7403 | 22.7425 | 23.7647 | 24.9257 | 23.79 | 22.9012 | 23.1257 | 24.314 | 23.9043 | 22.9487 | 22.9881 | 22.9585 | 22.9165 | 23.2259 | 22.8616 | 22.8911 | 22.8219 | 23.6372 | 22.6032 | 22.7188 | 23.0143 | 26.3158 | 23.8843 | 23.8121 | 23.7281 | 23.6795 | 24.5283 | 23.8036 | 23.754 | 23.6699 | 23.5955 | 23.4732 | 23.553 | 23.3538 | 23.1723 | 23.4731 | 23.2126 | 23.7033 | 23.6157 | 23.5658 | 23.5391 | 25.5152 | 24.1512 | 24.0491 | 23.9391 | 23.9325 | 30.2747 | 23.6333 | 23.8428 | 23.7796 | 23.7011 | 23.6351 | 23.8404 | 24.1614 | 23.3962 | 23.1846 | 24.1182 | 24.0384 | 24.02 | 24.0101 | 26.2744 | 39.2825 | 43.2442 | 46.7082 | 43.7606 | 53.6348 | 63.6578 | 74.4639 | 47.6394 | 67.4756 | 56.1822 |  | 61.4252 | 52.5397 | 54.61 | 24.6912 | 23.4366 | 23.459 | 29.9849 | 26.5501 | 22.7129 | 24.5745 | 10.8086 | 14.2774 | 14.8868 | 11.1286 | 0.00052664 | -0.0032441 | 0.0022189 | 0.0042607 | 0.0016067 | -0.00069274 | 0.020166 | -0.0046421 | -0.033108 | -360.1404 | 17.4151 | -360.4789 | 17.6369 | -360.8297 | 18.1563 | -360.765 | 17.565 | -352.5921 | 18.682 | -352.6906 | 16.8689 | 210.0415 | 363.7461 | 58.0759 | 14.5821 | 11.2122 | 24.6315
13:28 | 135 | 31.2951 |  | 8.1674 | 2.9767 | 0.5922 | 2.8224 | -1.8087 | 12.0597 | 5.1753 | 0.6347 | 0.6742 | 0.9844 | 0.7712 | -130.9007 | 1.8987 | 6.1152 | 1.2872 | -2.7473 | -1.3685 | 4.8647 |  | 4.6208 | 0.7027 | 3.9798 | 3.3704 | 3.3294 | 1.0983 | 3.31 | 22.9659 | 22.731 | 22.4319 | 22.4002 | 22.3152 | 22.5335 | 22.2422 | 22.9547 | 22.6744 | 22.7237 | 22.7257 | 25.5797 | 23.0506 | 22.9666 | 22.9286 | 22.824 | 22.7175 | 22.6737 | 22.671 | 22.4581 | 22.6002 | 22.537 | 22.9693 | 22.5908 | 22.6369 | 22.6301 | 24.1271 | 23.2285 | 22.742 | 22.9702 | 23.1115 | 24.5899 | 23.5332 | 22.894 | 22.9348 | 22.8922 | 22.8315 | 22.8357 | 23.3081 | 22.6604 | 22.3682 | 23.2836 | 22.6741 | 22.7661 | 22.9987 | 25.4124 | 23.3494 | 23.2895 | 23.3011 | 23.3692 | 25.5313 | 23.1082 | 23.1004 | 23.1345 | 23.0968 | 23.0169 | 23.1536 | 23.2585 | 22.892 | 23.3725 | 22.954 | 23.1854 | 23.2167 | 23.1918 | 23.1364 | 24.8662 | 23.8373 | 23.7447 | 23.7499 | 23.7551 | 26.085 | 23.3312 | 23.3969 | 23.4133 | 23.3692 | 23.3854 | 23.545 | 23.9542 | 23.3731 | 23.0501 | 23.3367 | 23.3968 | 23.3615 | 23.3537 | 24.8134 | 51.8262 | 84.1501 | 31.0838 | 34.3419 | 51.1049 | 54.1567 | 39.2548 | 65.5211 | 53.7645 | 69.888 | 132.681 | 139.5842 | 128.5732 | 120.7319 | 129.888 | 128.4814 | 111.9304 | 132.6172 | 35.6503 | 31.1031 | 37.3038 | 33.8789 | 22.697 | 22.6988 |  | 22.3262 | 22.2958 | 22.2347 | 22.2016 | 22.3319 | 22.277 | 23.1869 | 22.5237 | 22.4878 | 25.0292 | 22.5011 | 22.7159 | 23.0121 | 22.9117 | 22.8472 | 22.7962 | 22.7592 | 22.7105 | 22.651 | 22.8114 | 23.6549 | 22.7423 | 22.7443 | 23.76 | 24.9568 | 23.7877 | 22.9029 | 23.1278 | 24.334 | 23.8968 | 22.948 | 22.9879 | 22.9578 | 22.9196 | 23.237 | 22.8653 | 22.8963 | 22.8252 | 23.6319 | 22.6049 | 22.7182 | 23.0161 | 26.3571 | 23.8858 | 23.8053 | 23.7273 | 23.683 | 24.536 | 23.7935 | 23.7467 | 23.6622 | 23.5954 | 23.4648 | 23.5519 | 23.3538 | 23.1776 | 23.4818 | 23.2098 | 23.7033 | 23.6181 | 23.5691 | 23.5367 | 25.5508 | 24.1488 | 24.0477 | 23.9379 | 23.9296 | 30.3534 | 23.6307 | 23.8447 | 23.7805 | 23.6905 | 23.6287 | 23.8417 | 24.1705 | 23.4069 | 23.1789 | 24.1125 | 24.0305 | 24.0197 | 24.0017 | 26.3056 | 39.3283 | 43.3488 | 46.7507 | 43.9123 | 54.0138 | 64.2852 | 75.0659 | 47.8995 | 67.8827 | 56.5666 |  | 61.8481 | 53.0239 | 54.9239 | 24.6895 | 23.4372 | 23.4607 | 30.0898 | 26.6178 | 22.7242 | 24.6162 | 10.8511 | 14.277 | 14.8983 | 11.1296 | 0.00039706 | -0.0026147 | 0.0015267 | 0.004273 | 0.0010164 | -0.00082432 | 0.018179 | -0.0060034 | -0.023193 | -360.1558 | 17.4007 | -360.3896 | 17.5732 | -360.7743 | 18.1666 | -360.8266 | 17.5937 | -352.5767 | 18.6594 | -352.5829 | 16.8094 | 203.1024 | 369.8201 | 58.5528 | 14.5877 | 11.2034 | 24.671
13:28 | 136 | 31.1151 |  | 8.1329 | 3.0524 | 0.674 | 2.8692 | -1.8254 | 12.0378 | 5.2243 | 0.6355 | 0.6729 | 0.9855 | 0.7706 | -130.8689 | 1.8258 | 6.093 | 1.3837 | -2.6691 | -1.3426 | 4.9378 |  | 4.5951 | 0.62 | 3.9793 | 3.3697 | 3.3281 | 1.0983 | 3.6285 | 22.9641 | 22.7334 | 22.4272 | 22.3967 | 22.3101 | 22.5344 | 22.2367 | 22.9591 | 22.6763 | 22.722 | 22.7245 | 25.6265 | 23.0474 | 22.9649 | 22.9271 | 22.8269 | 22.7168 | 22.6722 | 22.6674 | 22.4631 | 22.6108 | 22.5414 | 22.9739 | 22.5956 | 22.6303 | 22.6316 | 24.1586 | 23.2286 | 22.738 | 22.968 | 23.1147 | 24.6209 | 23.5331 | 22.8993 | 22.9322 | 22.8905 | 22.836 | 22.8581 | 23.343 | 22.7024 | 22.3666 | 23.2857 | 22.6745 | 22.7694 | 22.9928 | 25.4549 | 23.3506 | 23.2856 | 23.3033 | 23.372 | 25.5598 | 23.1208 | 23.0916 | 23.1345 | 23.0968 | 23.0142 | 23.1541 | 23.2558 | 22.8912 | 23.3873 | 22.9505 | 23.1883 | 23.2181 | 23.1901 | 23.1369 | 24.8903 | 23.834 | 23.7406 | 23.7457 | 23.7586 | 26.1195 | 23.3283 | 23.3947 | 23.4146 | 23.3715 | 23.3827 | 23.5446 | 23.9788 | 23.3797 | 23.0495 | 23.3353 | 23.3961 | 23.3595 | 23.3585 | 24.8443 | 52.2739 | 84.4573 | 31.1535 | 34.3533 | 51.5619 | 54.6582 | 39.3757 | 65.8937 | 54.1958 | 70.4322 | 132.598 | 140.0678 | 129.3353 | 122.4667 | 131.2314 | 127.8014 | 114.3477 | 133.207 | 35.8471 | 31.2518 | 37.5304 | 34.0581 | 22.6991 | 22.7018 |  | 22.323 | 22.2939 | 22.239 | 22.2013 | 22.3409 | 22.2823 | 23.187 | 22.5247 | 22.4877 | 25.0559 | 22.5061 | 22.7088 | 23.0064 | 22.9133 | 22.8455 | 22.8118 | 22.7487 | 22.7068 | 22.6563 | 22.8174 | 23.6493 | 22.7453 | 22.7378 | 23.7597 | 24.9815 | 23.7807 | 22.8984 | 23.1216 | 24.3571 | 23.8966 | 22.9487 | 22.9854 | 22.9605 | 22.9162 | 23.2473 | 22.868 | 22.8962 | 22.8315 | 23.6278 | 22.6063 | 22.7184 | 23.014 | 26.3983 | 23.8872 | 23.8114 | 23.7298 | 23.6976 | 24.5469 | 23.799 | 23.7442 | 23.6643 | 23.5907 | 23.4682 | 23.5506 | 23.365 | 23.1929 | 23.4915 | 23.2177 | 23.7011 | 23.6202 | 23.5734 | 23.5369 | 25.5806 | 24.1444 | 24.0524 | 23.9345 | 23.9277 | 30.4302 | 23.6292 | 23.8464 | 23.7795 | 23.6939 | 23.6274 | 23.8471 | 24.1831 | 23.4194 | 23.1852 | 24.1091 | 24.0237 | 24.0218 | 23.998 | 26.34 | 39.3769 | 43.3803 | 46.9471 | 44.0238 | 54.3847 | 64.8931 | 75.6835 | 48.1311 | 68.297 | 56.918 |  | 62.2602 | 53.512 | 55.2328 | 24.6847 | 23.4322 | 23.4531 | 30.1999 | 26.6819 | 22.733 | 24.6739 | 10.8108 | 14.2653 | 14.888 | 11.124 | 0.00032492 | -0.0025505 | 0.0013148 | 0.0042474 | 0.0012912 | -0.00082455 | 0.0072564 | 0.0097563 | -0.010266 | -360.0634 | 17.3966 | -360.4296 | 17.6081 | -360.8081 | 18.1543 | -360.7681 | 17.5321 | -352.5336 | 18.6573 | -352.6229 | 16.8587 | 197.6815 | 364.2372 | 59.0233 | 14.5766 | 11.307 | 24.7075
13:28 | 137 | 30.9546 |  | 8.1331 | 2.9626 | 0.6393 | 2.8334 | -1.8187 | 12.0252 | 5.2194 | 0.6361 | 0.6699 | 0.9854 | 0.7717 | -130.9111 | 1.6934 | 6.1636 | 1.3173 | -2.6754 | -1.4194 | 4.9045 |  | 4.5083 | 0.5287 | 3.9787 | 3.3703 | 3.3285 | 1.0974 | 4.4093 | 22.9644 | 22.7301 | 22.4282 | 22.3923 | 22.3106 | 22.5333 | 22.2362 | 22.9575 | 22.6746 | 22.7174 | 22.7242 | 25.6673 | 23.0446 | 22.9662 | 22.928 | 22.8212 | 22.7123 | 22.671 | 22.6659 | 22.4612 | 22.6159 | 22.5438 | 22.9659 | 22.5919 | 22.6268 | 22.6304 | 24.1875 | 23.2245 | 22.7364 | 22.9681 | 23.1234 | 24.6591 | 23.5347 | 22.91 | 22.9422 | 22.8939 | 22.8483 | 22.8802 | 23.3715 | 22.7317 | 22.3767 | 23.2833 | 22.6766 | 22.7714 | 22.9978 | 25.5014 | 23.3546 | 23.2884 | 23.3004 | 23.38 | 25.593 | 23.1162 | 23.0954 | 23.1401 | 23.1008 | 23.0174 | 23.153 | 23.2752 | 22.8909 | 23.382 | 22.9562 | 23.1856 | 23.2154 | 23.1841 | 23.1328 | 24.9061 | 23.829 | 23.7379 | 23.7393 | 23.7542 | 26.151 | 23.3245 | 23.3865 | 23.4101 | 23.3618 | 23.3758 | 23.54 | 24.0021 | 23.3909 | 23.0521 | 23.3441 | 23.3908 | 23.3612 | 23.3633 | 24.8672 | 52.527 | 85.3195 | 31.266 | 34.361 | 52.0181 | 55.145 | 39.4868 | 66.282 | 54.6032 | 70.936 | 132.5318 | 139.2035 | 130.1048 | 122.9779 | 132.1012 | 127.2016 | 118.704 | 133.8714 | 36.0475 | 31.4016 | 37.7546 | 34.2396 | 22.698 | 22.703 |  | 22.3244 | 22.2947 | 22.2412 | 22.205 | 22.3472 | 22.2921 | 23.1855 | 22.5224 | 22.4905 | 25.087 | 22.5102 | 22.707 | 23.0035 | 22.9139 | 22.8431 | 22.7931 | 22.7457 | 22.7054 | 22.6425 | 22.8227 | 23.655 | 22.7407 | 22.7384 | 23.7576 | 25.0088 | 23.7738 | 22.8936 | 23.1237 | 24.3727 | 23.9006 | 22.9442 | 22.9821 | 22.9628 | 22.9104 | 23.2553 | 22.8718 | 22.8975 | 22.8426 | 23.6314 | 22.6037 | 22.7154 | 23.0116 | 26.4427 | 23.8762 | 23.81 | 23.7282 | 23.6903 | 24.5556 | 23.8049 | 23.7401 | 23.6615 | 23.5865 | 23.4704 | 23.5528 | 23.3703 | 23.198 | 23.5004 | 23.2242 | 23.6987 | 23.6175 | 23.5729 | 23.5409 | 25.5997 | 24.1484 | 24.0564 | 23.939 | 23.9288 | 30.5025 | 23.6327 | 23.8417 | 23.7763 | 23.6955 | 23.6313 | 23.8548 | 24.1944 | 23.4244 | 23.1903 | 24.1087 | 24.0178 | 24.019 | 24.0027 | 26.3738 | 39.4095 | 43.3971 | 47.0828 | 44.1634 | 54.7547 | 65.4873 | 76.3388 | 48.359 | 68.7107 | 57.2368 |  | 62.6737 | 53.998 | 55.5589 | 24.6898 | 23.4306 | 23.4556 | 30.3103 | 26.7512 | 22.7486 | 24.7267 | 10.8117 | 14.2654 | 14.885 | 11.0838 | 0.00010067 | -0.0028345 | 0.0010434 | 0.0039536 | 0.00070354 | -0.0010752 | 0.020099 | -0.0011609 | -0.029705 | -360.1773 | 17.4048 | -360.3989 | 17.5835 | -360.7681 | 18.1851 | -360.885 | 17.6184 | -352.6383 | 18.6779 | -352.5798 | 16.8279 | 203.8788 | 368.4113 | 59.4968 | 14.5752 | 11.1475 | 24.7499
13:28 | 138 | 30.9657 |  | 7.9965 | 2.9279 | 0.5661 | 2.8411 | -1.8902 | 12.0772 | 5.2269 | 0.6353 | 0.6694 | 0.9876 | 0.7716 | -131.0077 | 1.5614 | 6.1564 | 1.3621 | -2.8005 | -1.2853 | 4.9002 |  | 4.5733 | 0.6166 | 3.9785 | 3.3709 | 3.3296 | 1.0959 | 2.0185 | 22.9732 | 22.7307 | 22.4278 | 22.3943 | 22.3156 | 22.5403 | 22.2461 | 22.9549 | 22.6742 | 22.7094 | 22.7201 | 25.7168 | 23.0441 | 22.9632 | 22.9275 | 22.8265 | 22.7162 | 22.6745 | 22.6731 | 22.4673 | 22.6063 | 22.5531 | 22.9611 | 22.5949 | 22.6325 | 22.6332 | 24.2198 | 23.2244 | 22.7378 | 22.9722 | 23.1223 | 24.6956 | 23.5372 | 22.9233 | 22.9561 | 22.8948 | 22.8498 | 22.8642 | 23.3784 | 22.705 | 22.3772 | 23.2835 | 22.6718 | 22.7682 | 22.9971 | 25.5443 | 23.357 | 23.2961 | 23.2986 | 23.3893 | 25.6285 | 23.1041 | 23.1025 | 23.1449 | 23.0996 | 23.0199 | 23.1627 | 23.2842 | 22.8974 | 23.3849 | 22.9679 | 23.1909 | 23.2293 | 23.1894 | 23.1444 | 24.9365 | 23.8437 | 23.7428 | 23.7493 | 23.7679 | 26.2 | 23.3315 | 23.3921 | 23.4139 | 23.3712 | 23.3829 | 23.5536 | 24.0183 | 23.4059 | 23.0641 | 23.3509 | 23.3916 | 23.3609 | 23.3634 | 24.8946 | 52.8708 | 86.2531 | 31.3948 | 34.3907 | 52.4876 | 55.6521 | 39.61 | 66.6881 | 55.0284 | 71.4047 | 133.0694 | 137.8057 | 129.7576 | 123.0144 | 130.9589 | 127.5154 | 122.8324 | 134.72 | 36.2618 | 31.5478 | 37.9754 | 34.4269 | 22.6972 | 22.7021 |  | 22.3236 | 22.2945 | 22.2375 | 22.2053 | 22.3528 | 22.2871 | 23.185 | 22.5201 | 22.4924 | 25.1168 | 22.504 | 22.7075 | 22.9984 | 22.9088 | 22.8439 | 22.7695 | 22.7496 | 22.7093 | 22.6394 | 22.8237 | 23.6504 | 22.7339 | 22.7318 | 23.7571 | 25.0376 | 23.7744 | 22.8838 | 23.1282 | 24.3816 | 23.9044 | 22.9411 | 22.9832 | 22.9599 | 22.9074 | 23.2624 | 22.8777 | 22.9014 | 22.8508 | 23.6352 | 22.6032 | 22.715 | 23.0168 | 26.48 | 23.8675 | 23.8042 | 23.7169 | 23.6676 | 24.5639 | 23.7964 | 23.7337 | 23.6551 | 23.5887 | 23.4561 | 23.5586 | 23.3693 | 23.1971 | 23.5038 | 23.2248 | 23.7012 | 23.6171 | 23.5607 | 23.5426 | 25.6215 | 24.1483 | 24.0546 | 23.9409 | 23.925 | 30.5709 | 23.6328 | 23.8398 | 23.7752 | 23.6898 | 23.6342 | 23.8606 | 24.2111 | 23.4398 | 23.1956 | 24.1111 | 24.021 | 24.0164 | 24.0035 | 26.4069 | 39.4665 | 43.4338 | 46.8461 | 44.3094 | 55.1133 | 66.113 | 76.9858 | 48.5688 | 69.1039 | 57.4883 |  | 63.0804 | 54.4795 | 55.9064 | 24.6912 | 23.4233 | 23.4549 | 30.411 | 26.8175 | 22.7698 | 24.7768 | 10.8223 | 14.297 | 14.9161 | 11.1157 | 0.00033274 | -0.0031409 | 0.0009231 | 0.0039509 | 0.00079594 | -0.00070289 | 0.0032583 | 0.0074285 | -0.028611 | -360.1373 | 17.3987 | -360.4235 | 17.6163 | -360.842 | 18.183 | -360.7835 | 17.5568 | -352.5306 | 18.645 | -352.6198 | 16.8587 | 209.4622 | 365.0638 | 59.9773 | 14.6066 | 11.1336 | 24.7936
13:28 | 139 | 30.9118 |  | 8.0506 | 2.9495 | 0.5312 | 2.8016 | -1.8976 | 12.1357 | 5.1978 | 0.6336 | 0.6695 | 0.9872 | 0.7721 | -131.0139 | 1.5319 | 6.1302 | 1.3643 | -2.7487 | -1.4037 | 4.9036 |  | 4.528 | 0.4774 | 3.9793 | 3.37 | 3.3329 | 1.0973 | 4.6572 | 22.9775 | 22.7325 | 22.4323 | 22.3956 | 22.3185 | 22.5481 | 22.2471 | 22.9594 | 22.6761 | 22.713 | 22.7284 | 25.7648 | 23.0504 | 22.9634 | 22.9359 | 22.8378 | 22.7207 | 22.6757 | 22.6799 | 22.4697 | 22.626 | 22.5655 | 22.9725 | 22.6034 | 22.635 | 22.6423 | 24.2532 | 23.227 | 22.7416 | 22.979 | 23.1226 | 24.7261 | 23.5242 | 22.9088 | 22.9451 | 22.8973 | 22.8422 | 22.8527 | 23.388 | 22.6939 | 22.3786 | 23.2805 | 22.6676 | 22.7693 | 22.9909 | 25.5802 | 23.3494 | 23.3 | 23.3026 | 23.3954 | 25.6633 | 23.1007 | 23.0954 | 23.1412 | 23.0977 | 23.0212 | 23.1742 | 23.2949 | 22.8981 | 23.3898 | 22.9681 | 23.1963 | 23.2385 | 23.2016 | 23.1501 | 24.9643 | 23.8561 | 23.7481 | 23.761 | 23.7798 | 26.2431 | 23.332 | 23.4046 | 23.4225 | 23.38 | 23.3909 | 23.5629 | 24.0322 | 23.4207 | 23.0775 | 23.3495 | 23.402 | 23.371 | 23.3621 | 24.927 | 52.7202 | 87.1066 | 31.4513 | 34.447 | 52.9493 | 56.1656 | 39.7424 | 67.0724 | 55.4171 | 71.8484 | 134.6138 | 137.7692 | 129.8013 | 123.5646 | 128.5725 | 128.22 | 123.0146 | 135.3586 | 36.4687 | 31.6957 | 38.1946 | 34.6094 | 22.6916 | 22.7008 |  | 22.3218 | 22.2975 | 22.2356 | 22.2035 | 22.3629 | 22.2802 | 23.1841 | 22.515 | 22.4912 | 25.1409 | 22.4976 | 22.7063 | 23.0018 | 22.9113 | 22.8461 | 22.7887 | 22.7531 | 22.7146 | 22.6506 | 22.8299 | 23.6473 | 22.731 | 22.7243 | 23.7627 | 25.0719 | 23.7769 | 22.8813 | 23.1235 | 24.3957 | 23.8973 | 22.9414 | 22.9808 | 22.9541 | 22.9096 | 23.2716 | 22.8761 | 22.9059 | 22.8545 | 23.6291 | 22.6017 | 22.7113 | 23.0166 | 26.5229 | 23.8686 | 23.8019 | 23.7138 | 23.6716 | 24.5793 | 23.7903 | 23.7336 | 23.6578 | 23.5853 | 23.4551 | 23.5632 | 23.3774 | 23.2075 | 23.521 | 23.2311 | 23.7063 | 23.6142 | 23.5561 | 23.5425 | 25.6507 | 24.145 | 24.0516 | 23.9323 | 23.9268 | 30.6393 | 23.6234 | 23.8417 | 23.7687 | 23.6923 | 23.6306 | 23.8611 | 24.2311 | 23.4466 | 23.2007 | 24.1121 | 24.0264 | 24.0149 | 24.001 | 26.4442 | 39.545 | 43.4909 | 46.5248 | 44.4444 | 55.4677 | 66.766 | 77.6222 | 48.7697 | 69.4665 | 57.7032 |  | 63.4995 | 54.945 | 56.2704 | 24.6871 | 23.4344 | 23.4561 | 30.5364 | 26.8926 | 22.7913 | 24.8276 | 10.8228 | 14.27 | 14.8913 | 11.1084 | 0.00013845 | -0.0030843 | 0.0019718 | 0.0047199 | 0.001906 | -0.00035447 | 0.0067318 | -0.0014182 | -0.0058667 | -360.1835 | 17.3925 | -360.3589 | 17.5506 | -360.7312 | 18.1543 | -360.8297 | 17.5978 | -352.6106 | 18.6594 | -352.5583 | 16.7991 | 205.2792 | 368.2752 | 60.4607 | 14.5806 | 11.0669 | 24.842
13:28 | 140 | 30.7576 |  | 8.1007 | 3.043 | 0.631 | 2.7357 | -1.9584 | 12.0184 | 5.1689 | 0.6338 | 0.6714 | 0.9897 | 0.7713 | -130.9884 | 1.4421 | 6.0949 | 1.4631 | -2.8019 | -1.346 | 4.8386 |  | 4.5373 | 0.4827 | 3.9789 | 3.3714 | 3.3302 | 1.0962 | 4.935 | 22.9776 | 22.7361 | 22.441 | 22.3989 | 22.3224 | 22.5577 | 22.2476 | 22.9572 | 22.6754 | 22.7208 | 22.7345 | 25.8008 | 23.0548 | 22.9646 | 22.938 | 22.8296 | 22.7132 | 22.6705 | 22.6743 | 22.462 | 22.6377 | 22.5715 | 22.9728 | 22.6036 | 22.6392 | 22.633 | 24.2757 | 23.2299 | 22.7397 | 22.9693 | 23.127 | 24.7499 | 23.5206 | 22.8933 | 22.9361 | 22.8962 | 22.8424 | 22.8668 | 23.4066 | 22.7135 | 22.3796 | 23.2784 | 22.6681 | 22.7697 | 22.9897 | 25.6213 | 23.3502 | 23.2968 | 23.3043 | 23.3981 | 25.695 | 23.0991 | 23.0941 | 23.1359 | 23.0989 | 23.0197 | 23.179 | 23.306 | 22.9084 | 23.4036 | 22.9711 | 23.1986 | 23.2276 | 23.2035 | 23.1445 | 24.9873 | 23.8365 | 23.7466 | 23.7563 | 23.7717 | 26.2748 | 23.3314 | 23.4007 | 23.4164 | 23.3722 | 23.3873 | 23.5551 | 24.0509 | 23.4314 | 23.0843 | 23.361 | 23.3974 | 23.3685 | 23.3656 | 24.9572 | 52.464 | 87.5498 | 31.5328 | 34.5065 | 53.4203 | 56.7112 | 39.8852 | 67.4474 | 55.7221 | 72.2459 | 136.3646 | 138.8191 | 130.1044 | 124.9978 | 128.3786 | 128.7581 | 121.1397 | 135.2401 | 36.6727 | 31.8538 | 38.4313 | 34.8066 | 22.6932 | 22.7037 |  | 22.3208 | 22.3003 | 22.236 | 22.2028 | 22.3684 | 22.2827 | 23.1824 | 22.5182 | 22.4882 | 25.1719 | 22.5062 | 22.7084 | 23.0032 | 22.9115 | 22.8416 | 22.8093 | 22.7513 | 22.7134 | 22.6562 | 22.8316 | 23.6454 | 22.7307 | 22.7242 | 23.7548 | 25.1066 | 23.7697 | 22.8821 | 23.1246 | 24.4198 | 23.8954 | 22.9416 | 22.9788 | 22.9545 | 22.9147 | 23.2845 | 22.8794 | 22.915 | 22.86 | 23.6225 | 22.6035 | 22.7135 | 23.0129 | 26.5702 | 23.8679 | 23.8015 | 23.711 | 23.6815 | 24.5883 | 23.7899 | 23.7395 | 23.6568 | 23.586 | 23.4575 | 23.5641 | 23.3892 | 23.2178 | 23.5322 | 23.237 | 23.7076 | 23.6126 | 23.5595 | 23.5407 | 25.6766 | 24.1469 | 24.0526 | 23.9352 | 23.9359 | 30.711 | 23.6228 | 23.8411 | 23.767 | 23.6894 | 23.6327 | 23.866 | 24.2505 | 23.4525 | 23.2075 | 24.1147 | 24.0256 | 24.0197 | 24.011 | 26.48 | 39.6282 | 43.5639 | 46.3044 | 44.6129 | 55.835 | 67.4321 | 78.2631 | 48.9806 | 69.8125 | 57.9315 |  | 63.9153 | 55.4007 | 56.6323 | 24.6897 | 23.4332 | 23.4593 | 30.687 | 26.9614 | 22.8184 | 24.8963 | 10.832 | 14.2721 | 14.8938 | 11.1175 | -3.3734e-05 | -0.002459 | 0.0017066 | 0.0040066 | 0.0013356 | -0.00019729 | 0.018355 | -4.8516e-05 | -0.036909 | -360.1004 | 17.3823 | -360.4235 | 17.6307 | -360.8543 | 18.2015 | -360.8512 | 17.565 | -352.5921 | 18.6614 | -352.6013 | 16.8751 | 201.2216 | 366.0458 | 60.9513 | 14.583 | 11.0739 | 24.8899
13:28 | 141 | 30.7759 |  | 8.0981 | 2.9966 | 0.6135 | 2.729 | -1.9246 | 12.0621 | 5.1741 | 0.6347 | 0.6721 | 0.9881 | 0.7731 | -130.9739 | 1.3609 | 6.0835 | 1.4993 | -2.7498 | -1.4452 | 4.819 |  | 4.441 | 0.4457 | 3.9791 | 3.371 | 3.3311 | 1.0962 | 2.4282 | 22.9789 | 22.7439 | 22.4467 | 22.4034 | 22.3265 | 22.5711 | 22.2526 | 22.9594 | 22.6771 | 22.7267 | 22.7321 | 25.8394 | 23.053 | 22.9669 | 22.9314 | 22.8188 | 22.7088 | 22.664 | 22.6628 | 22.4496 | 22.6312 | 22.5671 | 22.9644 | 22.5959 | 22.6397 | 22.6243 | 24.3019 | 23.2223 | 22.7337 | 22.9605 | 23.1272 | 24.7831 | 23.5323 | 22.8979 | 22.9395 | 22.8974 | 22.8472 | 22.8773 | 23.4249 | 22.7243 | 22.3792 | 23.2805 | 22.6692 | 22.7699 | 22.9842 | 25.6692 | 23.3632 | 23.2984 | 23.3103 | 23.4077 | 25.7292 | 23.1118 | 23.1002 | 23.1412 | 23.1007 | 23.0201 | 23.1759 | 23.3138 | 22.9162 | 23.4092 | 22.9802 | 23.204 | 23.2287 | 23.2004 | 23.1496 | 25.0139 | 23.8234 | 23.7471 | 23.7526 | 23.7717 | 26.3146 | 23.335 | 23.3948 | 23.4132 | 23.3676 | 23.3864 | 23.5587 | 24.0702 | 23.442 | 23.0888 | 23.3671 | 23.3889 | 23.3601 | 23.3666 | 24.9861 | 52.4446 | 87.3063 | 31.6748 | 34.5709 | 53.907 | 57.2884 | 40.0262 | 67.8464 | 55.9747 | 72.6519 | 136.0813 | 139.6308 | 130.1395 | 126.767 | 130.5941 | 128.7747 | 122.0462 | 134.565 | 36.8772 | 32.0104 | 38.6738 | 35.0083 | 22.696 | 22.7074 |  | 22.3212 | 22.2958 | 22.2315 | 22.1995 | 22.3675 | 22.29 | 23.1863 | 22.5216 | 22.4872 | 25.2064 | 22.5087 | 22.7014 | 23 | 22.9062 | 22.8424 | 22.7988 | 22.7459 | 22.7127 | 22.6401 | 22.8242 | 23.6365 | 22.7327 | 22.7245 | 23.7417 | 25.1343 | 23.7644 | 22.8771 | 23.1258 | 24.4405 | 23.8974 | 22.9438 | 22.9842 | 22.9506 | 22.9136 | 23.2962 | 22.8908 | 22.9239 | 22.8668 | 23.622 | 22.6073 | 22.7164 | 23.0083 | 26.618 | 23.8687 | 23.8024 | 23.7136 | 23.6848 | 24.6017 | 23.7625 | 23.7374 | 23.6482 | 23.5855 | 23.4484 | 23.563 | 23.3938 | 23.2237 | 23.5397 | 23.2411 | 23.7076 | 23.6205 | 23.5608 | 23.5432 | 25.7038 | 24.151 | 24.0503 | 23.9394 | 23.9402 | 30.7889 | 23.63 | 23.8378 | 23.7727 | 23.6883 | 23.6367 | 23.8733 | 24.2564 | 23.4616 | 23.2121 | 24.1166 | 24.0255 | 24.0177 | 24.011 | 26.5108 | 39.6815 | 43.6963 | 46.2529 | 44.7686 | 56.2094 | 68.0842 | 78.8847 | 49.185 | 70.1764 | 58.1846 |  | 64.3281 | 55.8301 | 56.9819 | 24.686 | 23.432 | 23.4552 | 30.8174 | 27.0295 | 22.8335 | 24.9533 | 10.8419 | 14.2678 | 14.9099 | 11.1065 | 0.0002401 | -0.0025121 | 0.0015107 | 0.003928 | 0.0014698 | -0.00044117 | 0.014807 | 0.00643 | -0.024131 | -360.2296 | 17.4213 | -360.4142 | 17.5609 | -360.722 | 18.1337 | -360.7835 | 17.6061 | -352.6321 | 18.6902 | -352.5767 | 16.8032 | 211.2698 | 365.0595 | 61.4392 | 14.5889 | 11.0276 | 24.9315
13:28 | 142 | 30.5659 |  | 8.083 | 2.9301 | 0.6232 | 2.7255 | -1.9074 | 12.021 | 5.1465 | 0.6351 | 0.6735 | 0.9868 | 0.7735 | -130.9734 | 1.3253 | 6.0561 | 1.3174 | -2.6457 | -1.2856 | 4.8325 |  | 4.4686 | 0.6373 | 3.9797 | 3.3693 | 3.3293 | 1.0961 | 4.1906 | 22.9797 | 22.7476 | 22.4405 | 22.4052 | 22.3222 | 22.5804 | 22.2551 | 22.9649 | 22.6777 | 22.7249 | 22.7346 | 25.8799 | 23.0551 | 22.9668 | 22.9366 | 22.8257 | 22.7199 | 22.6732 | 22.6677 | 22.4586 | 22.6463 | 22.5708 | 22.9705 | 22.601 | 22.6335 | 22.6335 | 24.3391 | 23.2185 | 22.7363 | 22.9643 | 23.1299 | 24.8189 | 23.5434 | 22.8994 | 22.9513 | 22.9049 | 22.8541 | 22.8798 | 23.4463 | 22.7191 | 22.3873 | 23.2858 | 22.6742 | 22.7714 | 22.9908 | 25.7167 | 23.3626 | 23.3021 | 23.324 | 23.4159 | 25.7665 | 23.1179 | 23.1092 | 23.1494 | 23.1072 | 23.023 | 23.1812 | 23.3283 | 22.9188 | 23.4175 | 22.9795 | 23.2064 | 23.236 | 23.2046 | 23.1623 | 25.0406 | 23.8419 | 23.7522 | 23.7573 | 23.7815 | 26.3585 | 23.3388 | 23.3965 | 23.4223 | 23.3666 | 23.3867 | 23.5683 | 24.0899 | 23.4557 | 23.1022 | 23.3637 | 23.3971 | 23.3695 | 23.3703 | 25.0161 | 52.8645 | 87.9659 | 31.9862 | 34.666 | 54.3898 | 57.8642 | 40.1766 | 68.2668 | 56.2255 | 73.0859 | 135.7961 | 140.1669 | 130.8597 | 128.8671 | 132.7932 | 128.6299 | 124.4038 | 133.9959 | 37.0787 | 32.1733 | 38.9229 | 35.2044 | 22.6996 | 22.7086 |  | 22.3197 | 22.2925 | 22.2292 | 22.1978 | 22.3748 | 22.2989 | 23.1841 | 22.5212 | 22.4915 | 25.2342 | 22.5079 | 22.6987 | 23.0043 | 22.9036 | 22.847 | 22.7936 | 22.7504 | 22.7199 | 22.6349 | 22.8335 | 23.6311 | 22.7333 | 22.728 | 23.7429 | 25.1713 | 23.7632 | 22.8791 | 23.124 | 24.4563 | 23.8945 | 22.9415 | 22.9831 | 22.9434 | 22.9083 | 23.3064 | 22.8942 | 22.9281 | 22.8717 | 23.6252 | 22.6031 | 22.7073 | 23.0082 | 26.6658 | 23.8688 | 23.8049 | 23.7187 | 23.6801 | 24.6196 | 23.762 | 23.7324 | 23.6503 | 23.5774 | 23.4506 | 23.5693 | 23.4069 | 23.2286 | 23.5617 | 23.2459 | 23.7054 | 23.6258 | 23.5583 | 23.5461 | 25.7289 | 24.1486 | 24.0516 | 23.9335 | 23.9408 | 30.8567 | 23.6178 | 23.8343 | 23.7706 | 23.6888 | 23.6328 | 23.8755 | 24.2613 | 23.473 | 23.215 | 24.123 | 24.0185 | 24.0161 | 24.0055 | 26.5456 | 39.707 | 43.8982 | 46.3084 | 44.8908 | 56.5856 | 68.6966 | 79.4628 | 49.3836 | 70.568 | 58.4162 |  | 64.7405 | 56.266 | 57.3375 | 24.6867 | 23.4299 | 23.4485 | 30.9468 | 27.1024 | 22.8483 | 25.0004 | 10.8285 | 14.2756 | 14.8826 | 11.1282 | 0.00055102 | -0.0032116 | 0.0021016 | 0.0045918 | 0.0010066 | -0.00029481 | 0.031129 | -0.011756 | -0.02603 | -360.0973 | 17.3699 | -360.3619 | 17.5855 | -360.8204 | 18.1892 | -360.7989 | 17.5568 | -352.5275 | 18.6347 | -352.5552 | 16.8525 | 214.8192 | 368.5051 | 61.9179 | 14.5791 | 11.0839 | 24.9753
13:28 | 143 | 30.4215 |  | 8.0067 | 2.8647 | 0.5031 | 2.7023 | -1.9633 | 12.0179 | 5.1291 | 0.6352 | 0.6705 | 0.9858 | 0.7735 | -131.0044 | 1.2186 | 6.0245 | 1.3404 | -2.7992 | -1.3762 | 4.851 |  | 4.4505 | 0.626 | 3.9805 | 3.3733 | 3.3323 | 1.0953 | 2.4741 | 22.9889 | 22.7511 | 22.4378 | 22.4121 | 22.3238 | 22.5893 | 22.2591 | 22.9654 | 22.6807 | 22.7203 | 22.7349 | 25.9255 | 23.0621 | 22.9639 | 22.9462 | 22.8308 | 22.7236 | 22.6815 | 22.6864 | 22.4738 | 22.6565 | 22.5856 | 22.9778 | 22.6031 | 22.6437 | 22.641 | 24.3741 | 23.226 | 22.7463 | 22.97 | 23.1367 | 24.8545 | 23.5525 | 22.9073 | 22.962 | 22.9097 | 22.8616 | 22.8847 | 23.4701 | 22.7321 | 22.4048 | 23.2916 | 22.6797 | 22.7681 | 23.0003 | 25.7564 | 23.3614 | 23.3035 | 23.3224 | 23.4183 | 25.7983 | 23.1114 | 23.1185 | 23.1504 | 23.1067 | 23.0217 | 23.1887 | 23.3337 | 22.9265 | 23.4436 | 22.9795 | 23.2065 | 23.2392 | 23.2113 | 23.1666 | 25.0654 | 23.8526 | 23.7517 | 23.7587 | 23.7864 | 26.396 | 23.335 | 23.3969 | 23.4238 | 23.3702 | 23.3827 | 23.5706 | 24.1053 | 23.4729 | 23.1107 | 23.3614 | 23.398 | 23.3664 | 23.3712 | 25.0414 | 53.2105 | 89.1591 | 32.3973 | 34.7669 | 54.8694 | 58.4531 | 40.3474 | 68.672 | 56.4735 | 73.4843 | 136.6799 | 140.6467 | 131.3535 | 131.3138 | 134.7144 | 129.3164 | 127.4057 | 134.4629 | 37.2965 | 32.3444 | 39.1895 | 35.3985 | 22.7072 | 22.7108 |  | 22.3197 | 22.2932 | 22.2308 | 22.1995 | 22.3885 | 22.2979 | 23.183 | 22.52 | 22.4923 | 25.27 | 22.5077 | 22.7023 | 23.0016 | 22.9066 | 22.8438 | 22.8178 | 22.758 | 22.7249 | 22.6548 | 22.8467 | 23.6379 | 22.7309 | 22.7265 | 23.7489 | 25.2112 | 23.764 | 22.8791 | 23.1249 | 24.4743 | 23.8925 | 22.941 | 22.9744 | 22.9431 | 22.9056 | 23.3223 | 22.8936 | 22.9334 | 22.8804 | 23.6255 | 22.597 | 22.7044 | 23.0087 | 26.7103 | 23.8655 | 23.8099 | 23.7211 | 23.6731 | 24.6367 | 23.7745 | 23.7304 | 23.6543 | 23.5784 | 23.4527 | 23.5728 | 23.4181 | 23.2359 | 23.5799 | 23.2547 | 23.6984 | 23.6251 | 23.5532 | 23.5478 | 25.7459 | 24.1444 | 24.0522 | 23.931 | 23.9382 | 30.9201 | 23.6103 | 23.835 | 23.7711 | 23.6847 | 23.6304 | 23.8754 | 24.274 | 23.4794 | 23.2176 | 24.1233 | 24.0156 | 24.019 | 24.0088 | 26.5762 | 39.7696 | 44.283 | 46.2518 | 45.0031 | 56.9663 | 69.2994 | 79.9941 | 49.5598 | 70.9662 | 58.5943 |  | 65.1498 | 56.7174 | 57.6957 | 24.6835 | 23.4185 | 23.4505 | 31.0631 | 27.1701 | 22.8631 | 25.0627 | 10.8087 | 14.2629 | 14.8842 | 11.0873 | 0.0004911 | -0.0025677 | 0.0018546 | 0.0042025 | 0.0015315 | -0.00091829 | 0.029673 | 0.0035013 | -0.024768 | -360.2173 | 17.4459 | -360.4881 | 17.5937 | -360.7712 | 18.1522 | -360.7835 | 17.6061 | -352.6629 | 18.7128 | -352.6629 | 16.8381 | 229.0786 | 362.9562 | 62.3931 | 14.5736 | 10.9059 | 25.0166
13:28 | 144 | 30.2154 |  | 7.9906 | 2.9107 | 0.4667 | 2.6822 | -1.8854 | 12.0565 | 5.0967 | 0.6356 | 0.6691 | 0.9875 | 0.7728 | -131.0452 | 1.1925 | 6.0706 | 1.3984 | -2.7186 | -1.3287 | 4.8819 |  | 4.5662 | 0.619 | 3.9789 | 3.3699 | 3.3315 | 1.0965 | 4.0261 | 23.0032 | 22.7528 | 22.4404 | 22.4164 | 22.3306 | 22.5979 | 22.2667 | 22.9716 | 22.6849 | 22.7273 | 22.7379 | 25.9741 | 23.0649 | 22.9676 | 22.9485 | 22.8305 | 22.7261 | 22.6856 | 22.6979 | 22.4792 | 22.6638 | 22.601 | 22.9827 | 22.6052 | 22.6543 | 22.6476 | 24.4098 | 23.2333 | 22.753 | 22.9768 | 23.1424 | 24.8897 | 23.551 | 22.9105 | 22.9581 | 22.9107 | 22.8606 | 22.8808 | 23.4869 | 22.7445 | 22.4096 | 23.291 | 22.6774 | 22.7607 | 22.9929 | 25.7997 | 23.3625 | 23.308 | 23.3183 | 23.4257 | 25.8267 | 23.1107 | 23.1188 | 23.1506 | 23.1046 | 23.0213 | 23.1993 | 23.3433 | 22.924 | 23.4528 | 22.9855 | 23.2074 | 23.2413 | 23.2059 | 23.1644 | 25.0883 | 23.8564 | 23.749 | 23.7616 | 23.7885 | 26.4321 | 23.3307 | 23.3986 | 23.4182 | 23.3732 | 23.3866 | 23.5704 | 24.1236 | 23.4895 | 23.1203 | 23.3566 | 23.4026 | 23.3731 | 23.3787 | 25.0656 | 52.8894 | 89.1948 | 32.651 | 34.8686 | 55.3448 | 59.0438 | 40.5254 | 69.0637 | 56.7352 | 73.9167 | 136.8851 | 140.9 | 132.0367 | 132.665 | 136.168 | 130.6456 | 128.7091 | 135.7125 | 37.5046 | 32.5118 | 39.454 | 35.5798 | 22.6988 | 22.7137 |  | 22.3251 | 22.2938 | 22.2307 | 22.2042 | 22.3978 | 22.296 | 23.1825 | 22.5148 | 22.4925 | 25.3048 | 22.5072 | 22.7017 | 22.9973 | 22.9032 | 22.8404 | 22.8316 | 22.7572 | 22.7238 | 22.6596 | 22.8458 | 23.6396 | 22.7228 | 22.7184 | 23.7497 | 25.2402 | 23.762 | 22.8754 | 23.1242 | 24.4928 | 23.8902 | 22.9415 | 22.9731 | 22.9452 | 22.9033 | 23.3364 | 22.9011 | 22.9453 | 22.8892 | 23.6251 | 22.5936 | 22.7078 | 23.0142 | 26.7564 | 23.8676 | 23.8086 | 23.7222 | 23.6783 | 24.6544 | 23.7764 | 23.7351 | 23.6521 | 23.5823 | 23.4517 | 23.5822 | 23.4257 | 23.2476 | 23.586 | 23.2613 | 23.7026 | 23.6169 | 23.5556 | 23.5461 | 25.759 | 24.1392 | 24.0446 | 23.9285 | 23.9327 | 30.9886 | 23.6149 | 23.8324 | 23.7744 | 23.6831 | 23.6286 | 23.8754 | 24.2826 | 23.4772 | 23.2172 | 24.1101 | 24.0116 | 24.0115 | 23.9981 | 26.6035 | 39.8311 | 44.6302 | 46.0448 | 45.091 | 57.3591 | 69.9308 | 80.5007 | 49.7423 | 71.3849 | 58.7514 |  | 65.5463 | 57.1664 | 58.0816 | 24.6843 | 23.427 | 23.4589 | 31.1717 | 27.2454 | 22.889 | 25.1273 | 10.8348 | 14.2819 | 14.8535 | 11.1205 | 7.5531e-05 | -0.002559 | 0.001581 | 0.0044219 | 0.0012826 | -0.00025323 | 0.0284 | -0.0028834 | -0.01869 | -360.1619 | 17.3658 | -360.3865 | 17.6061 | -360.8143 | 18.1953 | -360.8266 | 17.5629 | -352.5429 | 18.6368 | -352.5429 | 16.8423 | 239.4042 | 370.1684 | 62.8717 | 14.5677 | 11.0209 | 25.0672
13:28 | 145 | 30.1003 |  | 8.071 | 2.8969 | 0.4149 | 2.7302 | -1.9072 | 12.0397 | 5.0994 | 0.6361 | 0.6711 | 0.9871 | 0.7725 | -131.0428 | 1.058 | 6.0519 | 1.3578 | -2.7685 | -1.2643 | 4.861 |  | 4.5336 | 0.6544 | 3.9782 | 3.3717 | 3.3293 | 1.0949 | 3.0317 | 23.015 | 22.7616 | 22.4447 | 22.4202 | 22.3401 | 22.6091 | 22.275 | 22.9824 | 22.6897 | 22.7347 | 22.7464 | 26.0237 | 23.0691 | 22.9764 | 22.9451 | 22.8333 | 22.7276 | 22.6901 | 22.6922 | 22.483 | 22.6611 | 22.6072 | 22.9823 | 22.6105 | 22.6485 | 22.6507 | 24.4433 | 23.2423 | 22.7461 | 22.9754 | 23.1413 | 24.9205 | 23.5518 | 22.9105 | 22.9494 | 22.9098 | 22.8599 | 22.8833 | 23.5071 | 22.7611 | 22.4071 | 23.2913 | 22.6728 | 22.7608 | 22.9887 | 25.8479 | 23.3657 | 23.3161 | 23.326 | 23.4368 | 25.8638 | 23.1128 | 23.122 | 23.1576 | 23.1134 | 23.0333 | 23.2161 | 23.3571 | 22.9299 | 23.4748 | 22.9941 | 23.2116 | 23.2401 | 23.2104 | 23.1657 | 25.1106 | 23.8551 | 23.754 | 23.7644 | 23.7891 | 26.4718 | 23.3356 | 23.3997 | 23.4167 | 23.3718 | 23.3855 | 23.5724 | 24.1478 | 23.5001 | 23.1361 | 23.359 | 23.4079 | 23.3818 | 23.3882 | 25.0968 | 52.6402 | 88.5898 | 32.7082 | 34.9688 | 55.8152 | 59.6111 | 40.7115 | 69.4733 | 57.0692 | 74.4262 | 136.4624 | 140.8101 | 133.1426 | 132.9974 | 136.6488 | 131.4347 | 129.6714 | 135.4496 | 37.7112 | 32.6805 | 39.7116 | 35.7553 | 22.6979 | 22.7172 |  | 22.3268 | 22.2951 | 22.2339 | 22.2066 | 22.4022 | 22.2983 | 23.1819 | 22.5077 | 22.4948 | 25.3335 | 22.509 | 22.6981 | 23.0027 | 22.903 | 22.8433 | 22.824 | 22.7573 | 22.7218 | 22.6504 | 22.8539 | 23.6438 | 22.722 | 22.7217 | 23.7511 | 25.2746 | 23.7615 | 22.8781 | 23.1228 | 24.5134 | 23.892 | 22.9387 | 22.9716 | 22.9465 | 22.9006 | 23.3422 | 22.9095 | 22.9499 | 22.8941 | 23.6227 | 22.5904 | 22.7137 | 23.0172 | 26.801 | 23.8654 | 23.8007 | 23.7185 | 23.6863 | 24.6696 | 23.7902 | 23.734 | 23.6509 | 23.5812 | 23.4445 | 23.5962 | 23.4299 | 23.2508 | 23.5879 | 23.2663 | 23.7014 | 23.6102 | 23.5614 | 23.541 | 25.7823 | 24.1413 | 24.0404 | 23.9276 | 23.9366 | 31.0491 | 23.6129 | 23.83 | 23.7662 | 23.6826 | 23.6281 | 23.8763 | 24.2956 | 23.4909 | 23.2309 | 24.1016 | 24.0071 | 24.0075 | 23.9962 | 26.6396 | 39.9241 | 44.7234 | 45.9111 | 45.1922 | 57.762 | 70.582 | 81.0015 | 49.9603 | 71.8507 | 58.8995 |  | 65.9385 | 57.6306 | 58.472 | 24.684 | 23.4274 | 23.4604 | 31.2838 | 27.3129 | 22.9139 | 25.1893 | 10.8072 | 14.2689 | 14.8852 | 11.1062 | 0.00058657 | -0.0021031 | 0.001482 | 0.0043678 | 0.0016203 | -0.0010325 | 0.019237 | -0.013835 | -0.02043 | -360.1373 | 17.4131 | -360.4789 | 17.5917 | -360.762 | 18.1317 | -360.7158 | 17.5547 | -352.6106 | 18.6799 | -352.6352 | 16.8443 | 257.4909 | 369.4207 | 63.3516 | 14.577 | 11.0157 | 25.1134
13:28 | 146 | 29.9261 |  | 8.0508 | 2.913 | 0.324 | 2.6858 | -1.8424 | 12.031 | 5.0707 | 0.6368 | 0.6706 | 0.9895 | 0.773 | -131.0388 | 1.0329 | 6.0566 | 1.3184 | -2.8914 | -1.2639 | 4.779 |  | 4.4324 | 0.5604 | 3.9787 | 3.3722 | 3.3265 | 1.0946 | 2.2048 | 23.0193 | 22.7707 | 22.4534 | 22.4256 | 22.3514 | 22.6221 | 22.282 | 22.9873 | 22.6932 | 22.7401 | 22.7504 | 26.0762 | 23.0733 | 22.9746 | 22.9442 | 22.8353 | 22.7244 | 22.6901 | 22.6968 | 22.4883 | 22.6623 | 22.6145 | 22.981 | 22.6094 | 22.6482 | 22.6538 | 24.4815 | 23.2467 | 22.749 | 22.9746 | 23.1496 | 24.9595 | 23.5696 | 22.9192 | 22.9554 | 22.9145 | 22.8667 | 22.8958 | 23.5357 | 22.7788 | 22.4137 | 23.2961 | 22.6751 | 22.7713 | 22.9931 | 25.8948 | 23.364 | 23.3134 | 23.3308 | 23.4356 | 25.8952 | 23.1186 | 23.124 | 23.1542 | 23.108 | 23.0367 | 23.2208 | 23.3731 | 22.9417 | 23.4743 | 22.9904 | 23.2214 | 23.2419 | 23.2178 | 23.1647 | 25.1297 | 23.8566 | 23.7567 | 23.7557 | 23.7873 | 26.5096 | 23.334 | 23.401 | 23.416 | 23.3693 | 23.3783 | 23.5762 | 24.1582 | 23.5094 | 23.1444 | 23.3665 | 23.4024 | 23.3642 | 23.3812 | 25.1261 | 52.8409 | 87.3031 | 32.8011 | 35.0067 | 56.2826 | 60.1685 | 40.9287 | 69.921 | 57.4156 | 74.9672 | 136.3723 | 140.4584 | 134.3919 | 133.174 | 136.8274 | 132.3413 | 132.8037 | 135.1168 | 37.9358 | 32.8525 | 39.9633 | 35.9409 | 22.7067 | 22.7238 |  | 22.3307 | 22.3008 | 22.2327 | 22.2024 | 22.4041 | 22.2973 | 23.1873 | 22.5055 | 22.4928 | 25.3619 | 22.5079 | 22.6933 | 23.0108 | 22.9108 | 22.8496 | 22.8305 | 22.7601 | 22.7242 | 22.6588 | 22.8712 | 23.6504 | 22.7293 | 22.7266 | 23.7503 | 25.3084 | 23.7641 | 22.8865 | 23.1311 | 24.5412 | 23.8961 | 22.9435 | 22.9746 | 22.9515 | 22.9102 | 23.3627 | 22.9213 | 22.959 | 22.9078 | 23.6283 | 22.5995 | 22.715 | 23.0229 | 26.8397 | 23.8662 | 23.8027 | 23.724 | 23.6819 | 24.6823 | 23.7826 | 23.7337 | 23.661 | 23.5819 | 23.4475 | 23.6043 | 23.4285 | 23.2625 | 23.5899 | 23.2752 | 23.6986 | 23.6108 | 23.5606 | 23.5413 | 25.8175 | 24.1479 | 24.0441 | 23.9275 | 23.9417 | 31.1124 | 23.6181 | 23.8294 | 23.7628 | 23.6847 | 23.6262 | 23.8813 | 24.3182 | 23.5104 | 23.2467 | 24.1043 | 24.0123 | 24.0124 | 24.0096 | 26.6799 | 40.0716 | 44.7322 | 45.9755 | 45.2583 | 58.1807 | 71.2193 | 81.5027 | 50.1916 | 72.3457 | 59.0803 |  | 66.3079 | 58.0688 | 58.8505 | 24.68 | 23.4312 | 23.4537 | 31.3901 | 27.3928 | 22.9233 | 25.2529 | 10.8207 | 14.275 | 14.8971 | 11.1201 | 0.00064578 | -0.0030263 | 0.0011423 | 0.0040982 | 0.0012616 | -0.00022264 | 0.017779 | -0.014765 | -0.007512 | -360.1404 | 17.374 | -360.4019 | 17.6204 | -360.8481 | 18.2159 | -360.8727 | 17.5773 | -352.5552 | 18.6471 | -352.5706 | 16.8566 | 248.8841 | 369.3754 | 63.8226 | 14.5861 | 10.8503 | 25.158
13:28 | 147 | 29.9668 |  | 7.992 | 2.8978 | 0.37 | 2.636 | -1.8982 | 12.0003 | 5.0265 | 0.6362 | 0.6679 | 0.9863 | 0.772 | -131.0979 | 0.831 | 6.06 | 1.3713 | -2.9348 | -1.4625 | 4.7533 |  | 4.4349 | 0.4683 | 3.9791 | 3.3719 | 3.3275 | 1.0938 | 2.1008 | 23.0159 | 22.7678 | 22.4526 | 22.4227 | 22.3479 | 22.6304 | 22.2819 | 22.9831 | 22.6914 | 22.7361 | 22.7445 | 26.1204 | 23.063 | 22.9664 | 22.9454 | 22.8397 | 22.7273 | 22.6965 | 22.7017 | 22.4897 | 22.662 | 22.624 | 22.9836 | 22.6122 | 22.6543 | 22.6585 | 24.5186 | 23.2485 | 22.7543 | 22.9746 | 23.1587 | 25.0006 | 23.5708 | 22.9298 | 22.9671 | 22.9179 | 22.8755 | 22.9093 | 23.5606 | 22.7847 | 22.4199 | 23.295 | 22.6794 | 22.7765 | 22.9973 | 25.9386 | 23.3611 | 23.3056 | 23.3323 | 23.4372 | 25.9222 | 23.1201 | 23.1281 | 23.1541 | 23.0993 | 23.0326 | 23.2166 | 23.3952 | 22.9439 | 23.4655 | 22.9875 | 23.2205 | 23.2492 | 23.2133 | 23.1694 | 25.1496 | 23.8608 | 23.7544 | 23.7565 | 23.7923 | 26.5452 | 23.3307 | 23.4025 | 23.4156 | 23.3702 | 23.3813 | 23.5757 | 24.1778 | 23.5277 | 23.1506 | 23.3685 | 23.4082 | 23.3609 | 23.3777 | 25.1547 | 53.1385 | 85.5174 | 33.0448 | 34.9942 | 56.7394 | 60.7279 | 41.198 | 70.3767 | 57.7126 | 75.5162 | 137.0487 | 140.6377 | 135.7111 | 132.7372 | 135.8809 | 134.1242 | 135.8231 | 136.2572 | 38.1631 | 33.0213 | 40.1942 | 36.1229 | 22.7109 | 22.7352 |  | 22.3403 | 22.3074 | 22.2366 | 22.2018 | 22.417 | 22.3066 | 23.1888 | 22.5157 | 22.4917 | 25.3939 | 22.5099 | 22.6939 | 23.0051 | 22.9057 | 22.8442 | 22.8173 | 22.7569 | 22.7183 | 22.6519 | 22.8704 | 23.6438 | 22.7283 | 22.7194 | 23.7449 | 25.3336 | 23.7631 | 22.879 | 23.1363 | 24.5584 | 23.8949 | 22.9446 | 22.982 | 22.9516 | 22.9122 | 23.3778 | 22.9284 | 22.9678 | 22.9133 | 23.6285 | 22.6021 | 22.7083 | 23.027 | 26.8783 | 23.8704 | 23.8044 | 23.7204 | 23.6732 | 24.6895 | 23.7758 | 23.7355 | 23.6578 | 23.5783 | 23.4549 | 23.6075 | 23.4294 | 23.2774 | 23.605 | 23.2836 | 23.7004 | 23.6153 | 23.5591 | 23.5444 | 25.8479 | 24.1456 | 24.0489 | 23.9279 | 23.9475 | 31.1907 | 23.6225 | 23.827 | 23.7679 | 23.6827 | 23.6272 | 23.8885 | 24.3436 | 23.5208 | 23.2526 | 24.1089 | 24.0174 | 24.0141 | 24.0074 | 26.719 | 40.2021 | 44.7254 | 46.1113 | 45.2535 | 58.6 | 71.8332 | 82.0065 | 50.4074 | 72.8131 | 59.3407 |  | 66.6649 | 58.5027 | 59.2186 | 24.6904 | 23.4298 | 23.4518 | 31.495 | 27.4629 | 22.9373 | 25.303 | 10.8109 | 14.2931 | 14.9207 | 11.1179 | -3.9698e-05 | -0.0030719 | 0.0017471 | 0.0046125 | 0.0012863 | -0.00093262 | 0.026876 | 0.00017788 | -0.015915 | -360.1496 | 17.4151 | -360.4512 | 17.6122 | -360.8081 | 18.1399 | -360.762 | 17.5404 | -352.546 | 18.6676 | -352.6136 | 16.8464 | 252.1471 | 369.2584 | 64.2866 | 14.6069 | 10.6965 | 25.2001
13:28 | 148 | 29.7581 |  | 8.0105 | 2.9526 | 0.3512 | 2.6916 | -1.845 | 12.045 | 5.0596 | 0.6353 | 0.67 | 0.9869 | 0.7728 | -131.1655 | 0.6943 | 6.0468 | 1.3266 | -2.9139 | -1.4143 | 4.682 |  | 4.3877 | 0.4752 | 3.9786 | 3.3736 | 3.3311 | 1.0929 | 2.7822 | 23.0221 | 22.7708 | 22.457 | 22.4257 | 22.3519 | 22.6422 | 22.2863 | 22.9837 | 22.6969 | 22.7338 | 22.7489 | 26.1771 | 23.0615 | 22.9745 | 22.951 | 22.8429 | 22.7331 | 22.7025 | 22.6967 | 22.4931 | 22.6655 | 22.6333 | 22.9893 | 22.6195 | 22.6629 | 22.667 | 24.551 | 23.2696 | 22.7595 | 22.9812 | 23.159 | 25.0404 | 23.5644 | 22.9334 | 22.9743 | 22.9158 | 22.8801 | 22.9171 | 23.5808 | 22.7925 | 22.4275 | 23.3035 | 22.6794 | 22.7773 | 23.0011 | 25.9821 | 23.3698 | 23.3077 | 23.3323 | 23.4464 | 25.9513 | 23.1156 | 23.1207 | 23.1604 | 23.101 | 23.0292 | 23.2136 | 23.4103 | 22.9572 | 23.4962 | 22.9994 | 23.2127 | 23.2546 | 23.2163 | 23.1811 | 25.178 | 23.866 | 23.7548 | 23.7649 | 23.8 | 26.5866 | 23.3358 | 23.4019 | 23.4181 | 23.3732 | 23.3884 | 23.5795 | 24.2043 | 23.5467 | 23.1588 | 23.3598 | 23.4124 | 23.369 | 23.3832 | 25.1853 | 53.1931 | 83.9122 | 33.3916 | 34.9954 | 57.1915 | 61.2915 | 41.5171 | 70.8068 | 57.9943 | 76.0634 | 138.1088 | 141.1751 | 136.7091 | 131.5105 | 134.4399 | 135.9474 | 135.6861 | 137.2745 | 38.3989 | 33.1834 | 40.4269 | 36.2986 | 22.7103 | 22.7376 |  | 22.3375 | 22.3098 | 22.2433 | 22.2059 | 22.4254 | 22.315 | 23.1861 | 22.5205 | 22.498 | 25.4306 | 22.513 | 22.6968 | 23.0013 | 22.902 | 22.8383 | 22.8055 | 22.7517 | 22.7173 | 22.6443 | 22.8705 | 23.6413 | 22.7205 | 22.7184 | 23.7399 | 25.3644 | 23.7615 | 22.8686 | 23.1332 | 24.57 | 23.8916 | 22.9342 | 22.9759 | 22.9423 | 22.9001 | 23.3816 | 22.9273 | 22.9683 | 22.9155 | 23.6198 | 22.5932 | 22.7015 | 23.0195 | 26.9253 | 23.8766 | 23.801 | 23.7159 | 23.6799 | 24.7042 | 23.7631 | 23.7319 | 23.6488 | 23.5737 | 23.4494 | 23.6053 | 23.4366 | 23.2827 | 23.6201 | 23.2909 | 23.6918 | 23.6137 | 23.5563 | 23.5481 | 25.8678 | 24.1421 | 24.0439 | 23.9248 | 23.9523 | 31.2558 | 23.6235 | 23.8257 | 23.7663 | 23.6792 | 23.6301 | 23.8939 | 24.3609 | 23.5264 | 23.2619 | 24.1096 | 24.0217 | 24.0114 | 24.0075 | 26.754 | 40.3449 | 44.7425 | 46.6862 | 45.2443 | 59.0325 | 72.441 | 82.5388 | 50.6097 | 73.2591 | 59.6537 |  | 67.0082 | 58.9352 | 59.5795 | 24.6884 | 23.4343 | 23.4534 | 31.5939 | 27.5409 | 22.9609 | 25.3575 | 10.8103 | 14.2569 | 14.9045 | 11.1036 | -0.00012148 | -0.0028209 | 0.0018056 | 0.0040607 | 0.0010916 | -0.00054575 | 0.025847 | -0.0078203 | -0.024619 | -360.0758 | 17.3432 | -360.3465 | 17.5814 | -360.7681 | 18.1994 | -360.8389 | 17.5629 | -352.5398 | 18.6245 | -352.5029 | 16.834 | 262.5627 | 369.4352 | 64.7523 | 14.5807 | 10.7426 | 25.2509
13:28 | 149 | 29.6358 |  | 8.0054 | 2.9469 | 0.3322 | 2.6489 | -1.857 | 12.0139 | 5.1 | 0.636 | 0.6707 | 0.9885 | 0.7742 | -131.1728 | 0.6987 | 6.1051 | 1.3528 | -2.8512 | -1.666 | 4.7245 |  | 4.4923 | 0.5221 | 3.9784 | 3.3766 | 3.3276 | 1.0928 | 3.5077 | 23.0327 | 22.7768 | 22.4608 | 22.4311 | 22.357 | 22.6519 | 22.2926 | 22.9889 | 22.703 | 22.7396 | 22.7594 | 26.2324 | 23.0726 | 22.9833 | 22.9587 | 22.844 | 22.7352 | 22.7024 | 22.7034 | 22.4997 | 22.6823 | 22.6436 | 22.9939 | 22.6236 | 22.6695 | 22.6692 | 24.586 | 23.2784 | 22.7632 | 22.9832 | 23.1622 | 25.0774 | 23.5823 | 22.9316 | 22.9748 | 22.9152 | 22.8815 | 22.9206 | 23.6038 | 22.8007 | 22.4302 | 23.3126 | 22.6792 | 22.7717 | 23.006 | 26.0325 | 23.3814 | 23.3149 | 23.3372 | 23.4547 | 25.9878 | 23.1184 | 23.121 | 23.158 | 23.1105 | 23.0371 | 23.2244 | 23.4226 | 22.97 | 23.5037 | 23.0089 | 23.2173 | 23.2563 | 23.2197 | 23.1854 | 25.2069 | 23.866 | 23.7579 | 23.7642 | 23.8053 | 26.6246 | 23.3386 | 23.402 | 23.4204 | 23.3713 | 23.3876 | 23.5879 | 24.2201 | 23.5571 | 23.1666 | 23.3633 | 23.4108 | 23.3774 | 23.3879 | 25.2104 | 53.3069 | 82.3263 | 33.5366 | 35.0497 | 57.6388 | 61.8481 | 41.8423 | 71.2073 | 58.2815 | 76.613 | 138.8401 | 141.539 | 137.1116 | 131.0468 | 131.4679 | 137.1274 | 135.7942 | 136.1982 | 38.6548 | 33.3463 | 40.6878 | 36.4866 | 22.7033 | 22.7325 |  | 22.3284 | 22.2992 | 22.2348 | 22.2047 | 22.4244 | 22.3103 | 23.1807 | 22.5133 | 22.4996 | 25.4603 | 22.5094 | 22.6979 | 23.0061 | 22.9059 | 22.8451 | 22.8171 | 22.754 | 22.7205 | 22.6663 | 22.8862 | 23.644 | 22.725 | 22.7195 | 23.7464 | 25.3994 | 23.7643 | 22.8736 | 23.1326 | 24.5916 | 23.8916 | 22.9301 | 22.9734 | 22.9394 | 22.8995 | 23.3953 | 22.9334 | 22.9768 | 22.9256 | 23.6192 | 22.5897 | 22.6967 | 23.021 | 26.9677 | 23.8745 | 23.8052 | 23.7182 | 23.6838 | 24.7186 | 23.7644 | 23.7314 | 23.6486 | 23.5731 | 23.4474 | 23.6066 | 23.4486 | 23.2895 | 23.6307 | 23.3041 | 23.6918 | 23.6079 | 23.5545 | 23.5444 | 25.8912 | 24.14 | 24.0379 | 23.9176 | 23.948 | 31.3061 | 23.6233 | 23.8234 | 23.7595 | 23.6774 | 23.6217 | 23.8914 | 24.3745 | 23.5445 | 23.2724 | 24.1123 | 24.0181 | 24.013 | 24.0161 | 26.7845 | 40.4568 | 44.7774 | 47.2654 | 45.2986 | 59.4835 | 73.0182 | 83.0759 | 50.8223 | 73.7034 | 59.9537 |  | 67.335 | 59.3618 | 59.9364 | 24.6942 | 23.4295 | 23.4558 | 31.6933 | 27.6065 | 22.9892 | 25.4165 | 10.8207 | 14.2748 | 14.8888 | 11.1065 | -0.0002536 | -0.0030756 | 0.001745 | 0.0040691 | 0.0017507 | -0.00041768 | 0.0082727 | -0.014203 | -0.016971 | -360.1711 | 17.4192 | -360.485 | 17.6328 | -360.8235 | 18.1707 | -360.7773 | 17.5609 | -352.5921 | 18.6779 | -352.6444 | 16.8751 | 263.2963 | 369.0378 | 65.2122 | 14.5818 | 10.7294 | 25.2979
13:28 | 150 | 29.5627 |  | 8.0096 | 2.8306 | 0.3964 | 2.6134 | -1.9407 | 11.9631 | 5.0929 | 0.6359 | 0.6713 | 0.992 | 0.7725 | -131.1293 | 0.5907 | 6.09 | 1.4293 | -2.846 | -1.4439 | 4.7348 |  | 4.4544 | 0.4788 | 3.979 | 3.376 | 3.3274 | 1.0927 | 1.8618 | 23.0367 | 22.7829 | 22.4604 | 22.4348 | 22.3565 | 22.6542 | 22.2953 | 22.9895 | 22.7004 | 22.7491 | 22.7572 | 26.286 | 23.0752 | 22.9864 | 22.9539 | 22.8454 | 22.7369 | 22.703 | 22.7054 | 22.4971 | 22.6845 | 22.6497 | 22.991 | 22.6218 | 22.6639 | 22.6631 | 24.6218 | 23.2582 | 22.7561 | 22.9762 | 23.1744 | 25.1164 | 23.5951 | 22.9325 | 22.9802 | 22.9282 | 22.8871 | 22.9299 | 23.6309 | 22.8196 | 22.4407 | 23.3119 | 22.6834 | 22.7718 | 23.0111 | 26.0778 | 23.389 | 23.3182 | 23.3381 | 23.4619 | 26.0259 | 23.126 | 23.1296 | 23.1626 | 23.119 | 23.0402 | 23.2333 | 23.4294 | 22.9729 | 23.5097 | 23.0201 | 23.2268 | 23.2572 | 23.224 | 23.1856 | 25.2308 | 23.8496 | 23.7578 | 23.764 | 23.8098 | 26.6619 | 23.3363 | 23.4059 | 23.4186 | 23.3706 | 23.3876 | 23.5912 | 24.2411 | 23.5724 | 23.1783 | 23.3638 | 23.4186 | 23.3861 | 23.3927 | 25.2329 | 53.5751 | 81.3991 | 33.549 | 35.1641 | 58.1028 | 62.4109 | 42.1737 | 71.6184 | 58.5513 | 77.1432 | 139.4955 | 141.9504 | 137.2597 | 132.3553 | 126.2027 | 138.056 | 137.7779 | 135.1248 | 38.9039 | 33.4975 | 40.9499 | 36.6624 | 22.704 | 22.7356 |  | 22.3314 | 22.2948 | 22.2359 | 22.2079 | 22.4342 | 22.3136 | 23.1784 | 22.5149 | 22.4982 | 25.4969 | 22.5134 | 22.6953 | 23.0054 | 22.9038 | 22.8473 | 22.8275 | 22.7579 | 22.7171 | 22.6711 | 22.8969 | 23.6454 | 22.7323 | 22.72 | 23.7522 | 25.4312 | 23.7675 | 22.8765 | 23.1399 | 24.6147 | 23.9003 | 22.9391 | 22.9829 | 22.9459 | 22.9082 | 23.4121 | 22.9433 | 22.9903 | 22.9412 | 23.6281 | 22.5951 | 22.7015 | 23.0315 | 27.011 | 23.8707 | 23.8059 | 23.7241 | 23.6822 | 24.7302 | 23.7665 | 23.7344 | 23.6473 | 23.5782 | 23.4531 | 23.6164 | 23.457 | 23.2926 | 23.6525 | 23.3171 | 23.6923 | 23.613 | 23.5571 | 23.5403 | 25.9173 | 24.1449 | 24.0463 | 23.9199 | 23.9465 | 31.3684 | 23.617 | 23.8221 | 23.7593 | 23.6813 | 23.6243 | 23.894 | 24.3808 | 23.5508 | 23.271 | 24.1081 | 24.0116 | 24.0088 | 24.0131 | 26.8154 | 40.4812 | 44.7798 | 47.3268 | 45.3852 | 59.943 | 73.5715 | 83.5984 | 51.0551 | 74.1399 | 60.2284 |  | 67.6574 | 59.803 | 60.3052 | 24.6859 | 23.431 | 23.4573 | 31.786 | 27.6821 | 23.0024 | 25.4796 | 10.8248 | 14.2866 | 14.8893 | 11.1165 | 0.00061309 | -0.0028535 | 0.0023521 | 0.0052645 | 0.0015044 | -0.00034756 | 0.01457 | -0.0016957 | -0.025009 | -360.1127 | 17.3412 | -360.3035 | 17.5547 | -360.7343 | 18.1933 | -360.845 | 17.5937 | -352.5398 | 18.6163 | -352.4875 | 16.8074 | 270.3004 | 369.1038 | 65.674 | 14.588 | 10.7318 | 25.3422
13:28 | 151 | 29.3825 |  | 7.9863 | 2.7665 | 0.4772 | 2.6534 | -2.0424 | 11.9248 | 5.0237 | 0.6362 | 0.67 | 0.9854 | 0.7742 | -131.1834 | 0.4708 | 6.1067 | 1.2905 | -2.9354 | -1.5059 | 4.7473 |  | 4.4064 | 0.4753 | 3.9791 | 3.375 | 3.3293 | 1.0926 | 3.4567 | 23.0383 | 22.7896 | 22.4631 | 22.4338 | 22.3604 | 22.6612 | 22.3032 | 22.9866 | 22.7032 | 22.7529 | 22.7596 | 26.3488 | 23.0723 | 22.9865 | 22.9551 | 22.8475 | 22.7431 | 22.7071 | 22.7181 | 22.5001 | 22.6927 | 22.663 | 22.992 | 22.6231 | 22.6663 | 22.6691 | 24.6655 | 23.2573 | 22.7564 | 22.9772 | 23.1712 | 25.1493 | 23.573 | 22.931 | 22.9793 | 22.9281 | 22.8824 | 22.9291 | 23.6473 | 22.8337 | 22.4393 | 23.3022 | 22.6774 | 22.7652 | 23.0044 | 26.1254 | 23.3843 | 23.3127 | 23.3366 | 23.47 | 26.0574 | 23.1232 | 23.1228 | 23.1656 | 23.1138 | 23.0357 | 23.2313 | 23.4281 | 22.9686 | 23.5227 | 23.0252 | 23.2339 | 23.2594 | 23.2279 | 23.1933 | 25.2453 | 23.8389 | 23.7515 | 23.7613 | 23.8085 | 26.6971 | 23.3334 | 23.4048 | 23.4172 | 23.3713 | 23.3883 | 23.5861 | 24.2678 | 23.5832 | 23.1895 | 23.3561 | 23.4191 | 23.381 | 23.3917 | 25.2614 | 53.8405 | 80.9944 | 33.7458 | 35.3108 | 58.5796 | 62.9958 | 42.5171 | 72.0606 | 58.7704 | 77.5946 | 140.8549 | 142.2811 | 137.7054 | 134.5822 | 125.612 | 139.0131 | 139.1395 | 134.1559 | 39.1408 | 33.644 | 41.2131 | 36.8286 | 22.7077 | 22.7389 |  | 22.337 | 22.3 | 22.2432 | 22.2064 | 22.4446 | 22.3216 | 23.1852 | 22.5183 | 22.4997 | 25.534 | 22.5207 | 22.6967 | 23.0035 | 22.9061 | 22.8421 | 22.809 | 22.7617 | 22.718 | 22.6438 | 22.8979 | 23.6402 | 22.7265 | 22.7197 | 23.7481 | 25.4639 | 23.764 | 22.8727 | 23.1439 | 24.631 | 23.8991 | 22.9442 | 22.9813 | 22.9475 | 22.9081 | 23.4224 | 22.9462 | 22.9979 | 22.9526 | 23.6289 | 22.5943 | 22.7083 | 23.0361 | 27.0526 | 23.8734 | 23.8039 | 23.7245 | 23.6855 | 24.7493 | 23.7617 | 23.7366 | 23.6496 | 23.5803 | 23.454 | 23.6231 | 23.4661 | 23.3051 | 23.6671 | 23.3184 | 23.6855 | 23.6128 | 23.5564 | 23.5434 | 25.9401 | 24.1388 | 24.0485 | 23.9186 | 23.9457 | 31.422 | 23.6184 | 23.8175 | 23.7543 | 23.6818 | 23.6255 | 23.8999 | 24.3906 | 23.5511 | 23.2753 | 24.1004 | 24.0121 | 24.004 | 24.0091 | 26.8497 | 40.4651 | 44.8125 | 47.4012 | 45.4836 | 60.4016 | 74.115 | 84.1123 | 51.2967 | 74.5707 | 60.4861 |  | 67.9607 | 60.2384 | 60.6676 | 24.6838 | 23.4266 | 23.4583 | 31.8758 | 27.7518 | 23.0199 | 25.5467 | 10.8207 | 14.2891 | 14.8689 | 11.106 | 0.00045769 | -0.0031672 | 0.0012829 | 0.00391 | 0.0015894 | -0.00043408 | 0.013868 | 0.0037203 | -0.0021657 | -360.1588 | 17.4007 | -360.4389 | 17.6266 | -360.8204 | 18.1666 | -360.7712 | 17.5465 | -352.5736 | 18.6779 | -352.6106 | 16.8731 | 268.5364 | 368.3279 | 66.1339 | 14.579 | 10.5803 | 25.3859
13:28 | 152 | 29.2276 |  | 8.0053 | 2.8057 | 0.4717 | 2.7046 | -2.044 | 11.9395 | 5.0077 | 0.6348 | 0.6686 | 0.9892 | 0.7737 | -131.1782 | 0.4448 | 6.059 | 1.3694 | -2.9278 | -1.5515 | 4.7001 |  | 4.3868 | 0.55 | 3.9798 | 3.3743 | 3.3311 | 1.094 | 3.0749 | 23.047 | 22.797 | 22.4737 | 22.437 | 22.367 | 22.674 | 22.3078 | 22.9934 | 22.7087 | 22.7545 | 22.7684 | 26.411 | 23.0773 | 22.99 | 22.9681 | 22.849 | 22.7463 | 22.716 | 22.7368 | 22.5076 | 22.7009 | 22.6752 | 23.0009 | 22.631 | 22.6736 | 22.6811 | 24.7082 | 23.2622 | 22.7626 | 22.9828 | 23.1638 | 25.1882 | 23.5603 | 22.9303 | 22.9736 | 22.9231 | 22.8744 | 22.9338 | 23.666 | 22.8473 | 22.4361 | 23.2948 | 22.6764 | 22.7584 | 23.0019 | 26.1776 | 23.3839 | 23.314 | 23.3445 | 23.4767 | 26.0924 | 23.131 | 23.129 | 23.1641 | 23.1159 | 23.0368 | 23.246 | 23.4478 | 22.9722 | 23.5117 | 23.0172 | 23.2322 | 23.2581 | 23.2226 | 23.1936 | 25.2561 | 23.8323 | 23.7508 | 23.7539 | 23.8069 | 26.7294 | 23.3311 | 23.3997 | 23.4171 | 23.364 | 23.3821 | 23.5817 | 24.2848 | 23.5925 | 23.1946 | 23.3632 | 23.4098 | 23.3721 | 23.3891 | 25.2945 | 54.0129 | 80.417 | 33.8991 | 35.4732 | 59.0434 | 63.5788 | 42.8838 | 72.5157 | 58.944 | 77.987 | 142.5128 | 141.1706 | 138.15 | 136.2615 | 129.5861 | 140.0966 | 140.2728 | 131.5287 | 39.3873 | 33.792 | 41.4867 | 37.0089 | 22.7024 | 22.7447 |  | 22.3297 | 22.2982 | 22.2451 | 22.2071 | 22.4515 | 22.3258 | 23.193 | 22.5168 | 22.5007 | 25.5644 | 22.5179 | 22.7015 | 23.0088 | 22.9124 | 22.8419 | 22.7976 | 22.764 | 22.7258 | 22.6367 | 22.9051 | 23.6428 | 22.7239 | 22.7184 | 23.7529 | 25.4988 | 23.7657 | 22.8779 | 23.1371 | 24.6471 | 23.8922 | 22.9381 | 22.97 | 22.9479 | 22.9027 | 23.4293 | 22.9521 | 23.0023 | 22.9541 | 23.62 | 22.5835 | 22.7095 | 23.0312 | 27.0842 | 23.8655 | 23.8057 | 23.7183 | 23.6854 | 24.7688 | 23.7652 | 23.7341 | 23.6482 | 23.5794 | 23.4503 | 23.6287 | 23.4719 | 23.3203 | 23.6798 | 23.323 | 23.6909 | 23.606 | 23.5544 | 23.5435 | 25.9652 | 24.1341 | 24.0429 | 23.9183 | 23.949 | 31.4794 | 23.6331 | 23.8181 | 23.7565 | 23.6797 | 23.6158 | 23.9142 | 24.4028 | 23.5696 | 23.2855 | 24.0999 | 24.0068 | 24.0127 | 24.0081 | 26.8871 | 40.45 | 44.8877 | 47.2934 | 45.5573 | 60.8522 | 74.6336 | 84.6233 | 51.5363 | 74.9918 | 60.7388 |  | 68.2804 | 60.6785 | 61.0284 | 24.6825 | 23.4299 | 23.4572 | 31.9754 | 27.8341 | 23.0416 | 25.5973 | 10.8016 | 14.2915 | 14.8939 | 11.1286 | 9.3275e-06 | -0.0027273 | 0.0011412 | 0.0041431 | 0.0014194 | -0.00055176 | 0.0068087 | -0.0030656 | -0.008522 | -360.1773 | 17.3884 | -360.3865 | 17.5814 | -360.7527 | 18.1933 | -360.8574 | 17.6102 | -352.626 | 18.6553 | -352.546 | 16.8156 | 264.097 | 369.7635 | 66.5898 | 14.5927 | 10.6252 | 25.4379
13:28 | 153 | 29.1067 |  | 7.9856 | 2.7118 | 0.4559 | 2.6565 | -2.1033 | 11.8837 | 4.9844 | 0.6352 | 0.6677 | 0.9893 | 0.7735 | -131.1944 | 0.282 | 5.9824 | 1.4035 | -2.9865 | -1.4821 | 4.7403 |  | 4.3879 | 0.4768 | 3.981 | 3.3758 | 3.3312 | 1.0943 | 3.4002 | 23.0569 | 22.8012 | 22.4747 | 22.441 | 22.3752 | 22.689 | 22.3104 | 23.0003 | 22.708 | 22.7536 | 22.7699 | 26.4748 | 23.078 | 22.9922 | 22.9672 | 22.8525 | 22.7449 | 22.718 | 22.7228 | 22.5061 | 22.6968 | 22.6803 | 23.0005 | 22.6306 | 22.674 | 22.6792 | 24.7371 | 23.2528 | 22.7614 | 22.9846 | 23.1772 | 25.2334 | 23.5786 | 22.9381 | 22.985 | 22.9356 | 22.8867 | 22.949 | 23.6991 | 22.8722 | 22.4488 | 23.2989 | 22.6826 | 22.7688 | 23.0115 | 26.2184 | 23.3856 | 23.3159 | 23.345 | 23.4784 | 26.124 | 23.1361 | 23.131 | 23.1662 | 23.1159 | 23.0315 | 23.2548 | 23.465 | 22.982 | 23.5147 | 23.013 | 23.233 | 23.2644 | 23.227 | 23.194 | 25.2802 | 23.8419 | 23.7603 | 23.7545 | 23.8132 | 26.7687 | 23.3328 | 23.4005 | 23.4172 | 23.3617 | 23.3805 | 23.5898 | 24.3038 | 23.6106 | 23.2074 | 23.3661 | 23.4184 | 23.3764 | 23.3945 | 25.326 | 54.1523 | 80.3404 | 33.972 | 35.6355 | 59.5047 | 64.1595 | 43.2994 | 72.9651 | 59.1475 | 78.3884 | 143.8672 | 140.5547 | 137.6662 | 136.876 | 132.7192 | 140.7715 | 138.954 | 131.3289 | 39.6391 | 33.9451 | 41.7621 | 37.2053 | 22.7042 | 22.7503 |  | 22.3288 | 22.3034 | 22.2458 | 22.2162 | 22.4639 | 22.33 | 23.1907 | 22.5184 | 22.506 | 25.6067 | 22.5156 | 22.6958 | 23.0098 | 22.9118 | 22.8434 | 22.8235 | 22.7623 | 22.7305 | 22.6533 | 22.9184 | 23.6447 | 22.7208 | 22.719 | 23.7496 | 25.5294 | 23.7664 | 22.8821 | 23.1316 | 24.6633 | 23.8857 | 22.9283 | 22.9646 | 22.9493 | 22.8986 | 23.4392 | 22.9594 | 23.0091 | 22.9595 | 23.6132 | 22.5844 | 22.7036 | 23.0267 | 27.1248 | 23.8659 | 23.8077 | 23.7193 | 23.6833 | 24.7828 | 23.7765 | 23.7375 | 23.6558 | 23.5808 | 23.4495 | 23.6426 | 23.4779 | 23.3327 | 23.69 | 23.3368 | 23.7005 | 23.6041 | 23.5569 | 23.551 | 25.9956 | 24.1449 | 24.0443 | 23.9211 | 23.9585 | 31.5509 | 23.6483 | 23.825 | 23.7629 | 23.6813 | 23.617 | 23.9276 | 24.422 | 23.5851 | 23.2918 | 24.1066 | 24.0004 | 24.0135 | 24.0109 | 26.9209 | 40.4782 | 44.9778 | 47.1607 | 45.613 | 61.2978 | 75.1563 | 85.146 | 51.7747 | 75.3859 | 60.9833 |  | 68.6086 | 61.1063 | 61.3844 | 24.6832 | 23.4348 | 23.4587 | 32.0721 | 27.9126 | 23.0652 | 25.6601 | 10.8242 | 14.2714 | 14.9 | 11.1098 | 0.00010203 | -0.0029101 | 0.0015842 | 0.0043776 | 0.0011668 | -0.00046112 | 0.025546 | -0.01243 | -0.030857 | -360.1034 | 17.3843 | -360.4112 | 17.6061 | -360.7927 | 18.1502 | -360.7435 | 17.5321 | -352.5059 | 18.6614 | -352.589 | 16.8546 | 258.3725 | 368.1996 | 67.0455 | 14.5857 | 10.5343 | 25.4889
13:28 | 154 | 29.0716 |  | 8.0264 | 2.7692 | 0.4274 | 2.7007 | -2.0392 | 11.7861 | 4.9294 | 0.6356 | 0.67 | 0.9892 | 0.7735 | -131.2819 | 0.2919 | 6.0106 | 1.2947 | -2.9837 | -1.5482 | 4.6717 |  | 4.4649 | 0.4389 | 3.9817 | 3.3772 | 3.3312 | 1.0931 | 4.0609 | 23.062 | 22.8022 | 22.4753 | 22.4417 | 22.3768 | 22.7043 | 22.316 | 22.9985 | 22.7101 | 22.7537 | 22.771 | 26.5442 | 23.0776 | 22.9915 | 22.9696 | 22.8631 | 22.7479 | 22.7183 | 22.7096 | 22.5038 | 22.7001 | 22.6892 | 23.001 | 22.6339 | 22.6737 | 22.6791 | 24.7698 | 23.2506 | 22.7612 | 22.9856 | 23.1851 | 25.2679 | 23.5893 | 22.9417 | 22.9932 | 22.9378 | 22.8895 | 22.9607 | 23.7216 | 22.8762 | 22.459 | 23.2931 | 22.68 | 22.7645 | 23.0071 | 26.2556 | 23.3818 | 23.3147 | 23.3455 | 23.4821 | 26.1531 | 23.1277 | 23.1188 | 23.1643 | 23.1119 | 23.0248 | 23.2602 | 23.4783 | 22.984 | 23.5259 | 23.0162 | 23.2396 | 23.2721 | 23.2352 | 23.2031 | 25.3097 | 23.8548 | 23.7657 | 23.7647 | 23.8226 | 26.8106 | 23.3378 | 23.3988 | 23.422 | 23.3706 | 23.3798 | 23.5996 | 24.3298 | 23.6306 | 23.2218 | 23.3695 | 23.4263 | 23.3798 | 23.4024 | 25.3563 | 54.0847 | 81.0484 | 34.1156 | 35.7873 | 59.9488 | 64.7584 | 43.7372 | 73.4126 | 59.4286 | 78.8106 | 145.162 | 141.8256 | 136.2815 | 137.2853 | 134.9357 | 141.04 | 135.1274 | 133.198 | 39.8965 | 34.1103 | 42.0366 | 37.4082 | 22.7111 | 22.7611 |  | 22.3371 | 22.3071 | 22.2431 | 22.2159 | 22.4717 | 22.3301 | 23.1873 | 22.5192 | 22.5135 | 25.6418 | 22.5199 | 22.6932 | 23.0115 | 22.9086 | 22.8407 | 22.8262 | 22.7638 | 22.7301 | 22.652 | 22.9252 | 23.6456 | 22.7188 | 22.7184 | 23.7455 | 25.5648 | 23.7627 | 22.8806 | 23.131 | 24.6824 | 23.8797 | 22.9286 | 22.9671 | 22.9417 | 22.894 | 23.4501 | 22.9639 | 23.0169 | 22.9667 | 23.6121 | 22.5895 | 22.697 | 23.0273 | 27.1629 | 23.8728 | 23.8088 | 23.724 | 23.6848 | 24.7935 | 23.7916 | 23.7397 | 23.6537 | 23.5797 | 23.4451 | 23.6494 | 23.4812 | 23.3452 | 23.6993 | 23.3466 | 23.6964 | 23.6013 | 23.5555 | 23.5569 | 26.0252 | 24.1324 | 24.0438 | 23.9224 | 23.9548 | 31.6031 | 23.6363 | 23.8283 | 23.753 | 23.6775 | 23.6134 | 23.9194 | 24.4369 | 23.5935 | 23.2873 | 24.1173 | 24.0042 | 24.0059 | 24.0188 | 26.9543 | 40.5402 | 45.0557 | 47.1807 | 45.6604 | 61.7162 | 75.6896 | 85.69 | 52.0211 | 75.7607 | 61.187 |  | 68.9292 | 61.5187 | 61.7289 | 24.6737 | 23.4282 | 23.4517 | 32.1494 | 27.9755 | 23.0778 | 25.711 | 10.8284 | 14.283 | 14.9134 | 11.1062 | 0.00056305 | -0.0032069 | 0.0013883 | 0.0042266 | 0.0018076 | -0.00039809 | 0.014228 | -0.011256 | -0.025633 | -360.2081 | 17.3946 | -360.3865 | 17.5835 | -360.7435 | 18.1748 | -360.8512 | 17.6102 | -352.626 | 18.6737 | -352.586 | 16.8258 | 252.6633 | 368.5633 | 67.4975 | 14.5982 | 10.4815 | 25.5267
13:28 | 155 | 28.9389 |  | 7.9937 | 2.8268 | 0.4546 | 2.6006 | -2.0694 | 11.8619 | 4.9713 | 0.636 | 0.6661 | 0.9919 | 0.7733 | -131.3336 | 0.1354 | 5.9537 | 1.3691 | -3.0019 | -1.5965 | 4.6765 |  | 4.387 | 0.355 | 3.9796 | 3.373 | 3.3315 | 1.0944 | 4.0417 | 23.0595 | 22.8015 | 22.4719 | 22.4381 | 22.3667 | 22.7094 | 22.3149 | 22.9948 | 22.7093 | 22.7516 | 22.7623 | 26.6077 | 23.0705 | 22.99 | 22.9713 | 22.8607 | 22.7482 | 22.7205 | 22.7164 | 22.5072 | 22.7075 | 22.6931 | 23.0028 | 22.6392 | 22.6708 | 22.6834 | 24.8088 | 23.2544 | 22.7645 | 22.9883 | 23.1848 | 25.3062 | 23.5874 | 22.9451 | 22.9833 | 22.9286 | 22.8859 | 22.9715 | 23.7403 | 22.8815 | 22.4607 | 23.2896 | 22.6792 | 22.7642 | 23.0055 | 26.3018 | 23.3877 | 23.3216 | 23.3549 | 23.4927 | 26.181 | 23.1333 | 23.1158 | 23.1655 | 23.1164 | 23.0251 | 23.2666 | 23.4919 | 22.9939 | 23.5487 | 23.0273 | 23.2408 | 23.2697 | 23.2328 | 23.2074 | 25.3348 | 23.8554 | 23.7595 | 23.7675 | 23.8275 | 26.8492 | 23.3414 | 23.4033 | 23.4231 | 23.376 | 23.3796 | 23.6024 | 24.3487 | 23.6446 | 23.2296 | 23.385 | 23.4148 | 23.3757 | 23.4026 | 25.3916 | 54.1812 | 81.6236 | 34.2939 | 35.9086 | 60.3726 | 65.3613 | 44.1799 | 73.8886 | 59.7561 | 79.2606 | 146.6772 | 143.0577 | 135.7353 | 137.8665 | 136.9756 | 141.316 | 132.5711 | 134.2488 | 40.1528 | 34.2776 | 42.3112 | 37.6142 | 22.7103 | 22.7676 |  | 22.3365 | 22.3041 | 22.2365 | 22.2098 | 22.4749 | 22.3324 | 23.1866 | 22.5163 | 22.5096 | 25.6704 | 22.5211 | 22.6936 | 23.0121 | 22.9113 | 22.8429 | 22.798 | 22.7683 | 22.7354 | 22.6422 | 22.9325 | 23.6473 | 22.7221 | 22.7235 | 23.7516 | 25.6052 | 23.7669 | 22.8775 | 23.137 | 24.7012 | 23.8791 | 22.9299 | 22.972 | 22.9361 | 22.8972 | 23.464 | 22.9731 | 23.0243 | 22.9751 | 23.6149 | 22.5847 | 22.6921 | 23.0301 | 27.1965 | 23.8672 | 23.8046 | 23.7203 | 23.6861 | 24.8025 | 23.788 | 23.7386 | 23.6447 | 23.5722 | 23.443 | 23.6538 | 23.4829 | 23.3485 | 23.707 | 23.3514 | 23.6944 | 23.6048 | 23.5563 | 23.5605 | 26.0508 | 24.1258 | 24.0456 | 23.9264 | 23.9534 | 31.6547 | 23.6347 | 23.8284 | 23.7512 | 23.6786 | 23.6141 | 23.9212 | 24.4478 | 23.6036 | 23.2967 | 24.1197 | 24.0138 | 24.0102 | 24.02 | 26.9954 | 40.5892 | 45.0711 | 47.6134 | 45.6718 | 62.1218 | 76.2008 | 86.2655 | 52.2867 | 76.1495 | 61.3918 |  | 69.2542 | 61.9343 | 62.0797 | 24.6797 | 23.4185 | 23.4523 | 32.2533 | 28.0506 | 23.0971 | 25.7759 | 10.8601 | 14.2795 | 14.9387 | 11.1377 | 0.00056606 | -0.0032293 | 0.0020475 | 0.0048881 | 0.0013874 | -0.00032406 | 0.011612 | -0.0077628 | -0.02076 | -360.125 | 17.3823 | -360.4635 | 17.6348 | -360.8235 | 18.1707 | -360.7312 | 17.5301 | -352.5336 | 18.6553 | -352.6198 | 16.8792 | 244.8632 | 374.2318 | 67.9488 | 14.6091 | 10.4486 | 25.5739
13:28 | 156 | 28.7502 |  | 7.9636 | 2.7412 | 0.3354 | 2.6084 | -2.0159 | 11.8678 | 4.9716 | 0.6367 | 0.6679 | 0.9882 | 0.7712 | -131.3802 | 0.0849 | 5.943 | 1.2651 | -3.0098 | -1.6214 | 4.7021 |  | 4.4546 | 0.4918 | 3.9814 | 3.3787 | 3.3334 | 1.0927 | 3.4743 | 23.0598 | 22.8023 | 22.4682 | 22.4368 | 22.3668 | 22.7119 | 22.3139 | 22.9898 | 22.7098 | 22.7448 | 22.7563 | 26.6692 | 23.0683 | 22.9868 | 22.97 | 22.8577 | 22.7461 | 22.7219 | 22.7234 | 22.514 | 22.7181 | 22.7007 | 23.0034 | 22.6334 | 22.6694 | 22.6824 | 24.8449 | 23.2584 | 22.7639 | 22.984 | 23.1868 | 25.348 | 23.5808 | 22.9483 | 22.9804 | 22.9286 | 22.8861 | 22.9731 | 23.7609 | 22.8975 | 22.4618 | 23.29 | 22.6815 | 22.7668 | 23.0051 | 26.3501 | 23.3907 | 23.3249 | 23.3582 | 23.5022 | 26.2118 | 23.1296 | 23.1203 | 23.1679 | 23.1207 | 23.0322 | 23.2611 | 23.4934 | 23.0023 | 23.5757 | 23.0339 | 23.2398 | 23.276 | 23.2432 | 23.2146 | 25.3543 | 23.8687 | 23.7647 | 23.7706 | 23.8409 | 26.8899 | 23.346 | 23.4108 | 23.4242 | 23.3798 | 23.3818 | 23.6138 | 24.3692 | 23.6507 | 23.2363 | 23.3861 | 23.4139 | 23.3771 | 23.3971 | 25.4291 | 54.6662 | 82.8303 | 34.4237 | 36.0364 | 60.7902 | 65.9417 | 44.6283 | 74.3771 | 60.0635 | 79.7058 | 148.2142 | 144.012 | 136.5702 | 138.7434 | 138.6977 | 141.4593 | 131.5325 | 134.2013 | 40.4144 | 34.4492 | 42.5867 | 37.8223 | 22.7168 | 22.7687 |  | 22.3415 | 22.3086 | 22.239 | 22.214 | 22.4867 | 22.343 | 23.19 | 22.5201 | 22.5135 | 25.7088 | 22.527 | 22.6919 | 23.0062 | 22.9086 | 22.8396 | 22.7802 | 22.7612 | 22.7328 | 22.6303 | 22.9353 | 23.6377 | 22.7221 | 22.7162 | 23.7502 | 25.6412 | 23.7682 | 22.8726 | 23.1439 | 24.7181 | 23.8853 | 22.9335 | 22.9756 | 22.9465 | 22.9054 | 23.4859 | 22.9901 | 23.0343 | 22.9907 | 23.6206 | 22.5873 | 22.7011 | 23.0353 | 27.238 | 23.8668 | 23.8002 | 23.7115 | 23.6861 | 24.8211 | 23.7854 | 23.7316 | 23.65 | 23.5689 | 23.4471 | 23.6597 | 23.4928 | 23.3562 | 23.7205 | 23.3631 | 23.6964 | 23.6073 | 23.5594 | 23.5586 | 26.0717 | 24.1313 | 24.0407 | 23.9217 | 23.9604 | 31.7052 | 23.6374 | 23.8263 | 23.7526 | 23.6733 | 23.6155 | 23.9311 | 24.4676 | 23.6157 | 23.3168 | 24.1164 | 24.0183 | 24.0104 | 24.0191 | 27.032 | 40.6791 | 45.0826 | 48.3077 | 45.7291 | 62.5127 | 76.6817 | 86.8529 | 52.5715 | 76.55 | 61.6322 |  | 69.6067 | 62.3718 | 62.445 | 24.6859 | 23.4393 | 23.4609 | 32.3617 | 28.1347 | 23.1202 | 25.8461 | 10.8153 | 14.2616 | 14.8936 | 11.074 | -0.00030784 | -0.0030024 | 0.0016895 | 0.0042039 | 0.0010743 | -0.00082738 | 0.016118 | -0.015934 | -0.036921 | -360.1711 | 17.3843 | -360.3681 | 17.5753 | -360.725 | 18.1563 | -360.8174 | 17.5876 | -352.5798 | 18.6779 | -352.5675 | 16.8258 | 269.3719 | 368.4213 | 68.4003 | 14.5776 | 10.4263 | 25.6274
13:28 | 157 | 28.557 |  | 7.9638 | 2.6772 | 0.3839 | 2.6009 | -2.0633 | 11.8769 | 4.9381 | 0.6361 | 0.6705 | 0.9878 | 0.7738 | -131.5312 | 0.0059 | 5.9493 | 1.1019 | -3.0256 | -1.5856 | 4.6691 |  | 4.3498 | 0.4771 | 3.9808 | 3.3802 | 3.3305 | 1.0923 | 4.23 | 23.0681 | 22.8028 | 22.4749 | 22.4438 | 22.376 | 22.7209 | 22.3193 | 22.9908 | 22.7114 | 22.7481 | 22.7671 | 26.7366 | 23.074 | 22.9839 | 22.9699 | 22.8606 | 22.747 | 22.7276 | 22.7252 | 22.519 | 22.7237 | 22.7098 | 23.003 | 22.6309 | 22.6728 | 22.6822 | 24.879 | 23.2657 | 22.7655 | 22.9822 | 23.1896 | 25.389 | 23.5806 | 22.9448 | 22.9902 | 22.9378 | 22.8836 | 22.9736 | 23.7828 | 22.9151 | 22.475 | 23.2951 | 22.6814 | 22.7641 | 23.0005 | 26.3816 | 23.3838 | 23.32 | 23.3491 | 23.5004 | 26.2451 | 23.1197 | 23.127 | 23.1607 | 23.1168 | 23.0333 | 23.2622 | 23.5089 | 23.0014 | 23.5705 | 23.0317 | 23.2421 | 23.2762 | 23.2523 | 23.2166 | 25.3711 | 23.8703 | 23.7733 | 23.7737 | 23.8447 | 26.9259 | 23.3441 | 23.4143 | 23.4294 | 23.3794 | 23.3859 | 23.6181 | 24.386 | 23.66 | 23.2396 | 23.3805 | 23.4151 | 23.377 | 23.399 | 25.4537 | 54.8653 | 84.7475 | 34.4621 | 36.1976 | 61.2119 | 66.5036 | 45.0655 | 74.8791 | 60.3204 | 80.0827 | 148.7304 | 145.096 | 137.6229 | 139.6375 | 139.8201 | 141.0504 | 128.5522 | 132.0656 | 40.6628 | 34.6178 | 42.8505 | 38.0297 | 22.7187 | 22.7721 |  | 22.3427 | 22.3096 | 22.2433 | 22.2136 | 22.4952 | 22.3473 | 23.1893 | 22.5207 | 22.5118 | 25.74 | 22.5262 | 22.6852 | 23.0092 | 22.9075 | 22.836 | 22.7817 | 22.76 | 22.7297 | 22.6307 | 22.945 | 23.6415 | 22.7231 | 22.7117 | 23.7523 | 25.6766 | 23.7641 | 22.8748 | 23.1419 | 24.7359 | 23.8878 | 22.9316 | 22.9717 | 22.9498 | 22.9059 | 23.4985 | 22.9959 | 23.0463 | 23.0005 | 23.6183 | 22.5888 | 22.7036 | 23.0411 | 27.2823 | 23.8764 | 23.8139 | 23.7153 | 23.6939 | 24.8477 | 23.7841 | 23.7362 | 23.656 | 23.5771 | 23.4572 | 23.6679 | 23.504 | 23.3727 | 23.7459 | 23.3845 | 23.6915 | 23.609 | 23.5555 | 23.5549 | 26.0961 | 24.1303 | 24.035 | 23.9218 | 23.9677 | 31.7493 | 23.6369 | 23.8246 | 23.7564 | 23.6712 | 23.613 | 23.9381 | 24.4831 | 23.6244 | 23.3195 | 24.1112 | 24.0149 | 24.008 | 24.0148 | 27.0613 | 40.8229 | 45.1513 | 48.9444 | 45.8083 | 62.8958 | 77.1584 | 87.4535 | 52.8615 | 76.9556 | 61.9002 |  | 69.9631 | 62.8265 | 62.8021 | 24.6817 | 23.4354 | 23.4612 | 32.454 | 28.216 | 23.146 | 25.9146 | 10.8405 | 14.2804 | 14.9153 | 11.084 | -0.00012314 | -0.0027568 | 0.0014064 | 0.0040115 | 0.001062 | -0.00028754 | 0.018505 | 0.0006293 | -0.027349 | -360.1404 | 17.372 | -360.4481 | 17.643 | -360.8574 | 18.2015 | -360.805 | 17.5424 | -352.4967 | 18.6491 | -352.6198 | 16.8997 | 265.2657 | 377.6523 | 68.8519 | 14.5979 | 10.3093 | 25.681
13:28 | 158 | 28.5713 |  | 7.9484 | 2.7462 | 0.3838 | 2.6706 | -2.0714 | 11.8719 | 4.948 | 0.6357 | 0.6697 | 0.9911 | 0.7733 | -131.5229 | -0.073 | 5.912 | 1.1977 | -2.947 | -1.6095 | 4.7187 |  | 4.2308 | 0.422 | 3.9826 | 3.3744 | 3.331 | 1.0915 | 3.2592 | 23.0732 | 22.8044 | 22.4727 | 22.4443 | 22.3712 | 22.7279 | 22.3199 | 22.9932 | 22.7025 | 22.7489 | 22.7636 | 26.796 | 23.0685 | 22.9793 | 22.9684 | 22.8587 | 22.7463 | 22.7319 | 22.7259 | 22.5155 | 22.7294 | 22.7121 | 23.0029 | 22.6329 | 22.6784 | 22.6849 | 24.9168 | 23.2701 | 22.7652 | 22.9833 | 23.1921 | 25.4254 | 23.5929 | 22.9447 | 22.9898 | 22.9419 | 22.8897 | 22.9766 | 23.8113 | 22.9324 | 22.4842 | 23.3012 | 22.6805 | 22.7658 | 23.0046 | 26.4167 | 23.3872 | 23.3165 | 23.3453 | 23.5051 | 26.2782 | 23.1172 | 23.1308 | 23.1562 | 23.1181 | 23.0376 | 23.2664 | 23.5243 | 23.0056 | 23.5716 | 23.0348 | 23.2376 | 23.2704 | 23.2423 | 23.2094 | 25.3934 | 23.8675 | 23.7709 | 23.7724 | 23.838 | 26.9585 | 23.3412 | 23.4132 | 23.4241 | 23.3769 | 23.386 | 23.613 | 24.4016 | 23.6775 | 23.2584 | 23.3813 | 23.4107 | 23.3756 | 23.4037 | 25.482 | 54.7535 | 86.463 | 34.4473 | 36.3577 | 61.6546 | 67.0215 | 45.4924 | 75.3923 | 60.5486 | 80.4246 | 148.4524 | 146.2961 | 138.59 | 139.8105 | 140.6677 | 140.0559 | 124.4186 | 129.0868 | 40.8967 | 34.7948 | 43.1176 | 38.2451 | 22.7199 | 22.7744 |  | 22.3463 | 22.314 | 22.2448 | 22.21 | 22.5006 | 22.3487 | 23.1877 | 22.5186 | 22.5119 | 25.7751 | 22.522 | 22.6808 | 23.0139 | 22.9171 | 22.8446 | 22.7983 | 22.7745 | 22.7383 | 22.6483 | 22.958 | 23.6526 | 22.73 | 22.7261 | 23.754 | 25.7128 | 23.7711 | 22.8798 | 23.1404 | 24.7496 | 23.8883 | 22.9267 | 22.9649 | 22.9409 | 22.9035 | 23.5073 | 22.998 | 23.0567 | 23.0056 | 23.6135 | 22.5832 | 22.6986 | 23.0444 | 27.3152 | 23.8762 | 23.8216 | 23.7185 | 23.7056 | 24.86 | 23.7685 | 23.7439 | 23.6535 | 23.5876 | 23.4563 | 23.6689 | 23.5152 | 23.3819 | 23.7658 | 23.393 | 23.688 | 23.6115 | 23.5499 | 23.5613 | 26.1217 | 24.1293 | 24.0336 | 23.9227 | 23.9707 | 31.7987 | 23.6442 | 23.8234 | 23.7619 | 23.6757 | 23.6141 | 23.9421 | 24.4998 | 23.6355 | 23.327 | 24.1066 | 24.0118 | 24.0075 | 24.0169 | 27.0958 | 40.9258 | 45.2756 | 49.5431 | 45.9414 | 63.2766 | 77.653 | 88.0575 | 53.142 | 77.3723 | 62.1827 |  | 70.3416 | 63.2724 | 63.1691 | 24.6857 | 23.4207 | 23.456 | 32.5466 | 28.2872 | 23.1629 | 25.971 | 10.8525 | 14.2924 | 14.9058 | 11.1032 | 0.00056621 | -0.0030768 | 0.0015778 | 0.0041604 | 0.0011643 | -0.001032 | 0.022382 | -0.0056595 | -0.011391 | -360.1773 | 17.3802 | -360.3712 | 17.5547 | -360.7281 | 18.1563 | -360.7466 | 17.5712 | -352.5736 | 18.6512 | -352.5429 | 16.8402 | 256.6298 | 379.9612 | 69.3058 | 14.5991 | 10.3531 | 25.725
13:29 | 159 | 28.4733 |  | 7.973 | 2.7788 | 0.2738 | 2.686 | -2.0105 | 11.8023 | 4.9283 | 0.6364 | 0.6694 | 0.99 | 0.7748 | -131.6339 | -0.2563 | 5.974 | 1.1919 | -2.9963 | -1.5644 | 4.7133 |  | 4.2619 | 0.3873 | 3.982 | 3.3739 | 3.3322 | 1.0925 | 2.8124 | 23.0869 | 22.8127 | 22.4773 | 22.4445 | 22.3694 | 22.7396 | 22.3237 | 22.9949 | 22.7081 | 22.7546 | 22.7663 | 26.8562 | 23.069 | 22.9801 | 22.9727 | 22.8552 | 22.7468 | 22.7315 | 22.722 | 22.5117 | 22.7308 | 22.7211 | 23.0033 | 22.6321 | 22.6791 | 22.6853 | 24.9507 | 23.2666 | 22.7639 | 22.9772 | 23.1946 | 25.4574 | 23.5949 | 22.947 | 22.9892 | 22.9386 | 22.8889 | 22.9834 | 23.8284 | 22.9418 | 22.4856 | 23.2997 | 22.6759 | 22.7604 | 23.0065 | 26.46 | 23.3932 | 23.322 | 23.3496 | 23.5109 | 26.3116 | 23.1096 | 23.128 | 23.1585 | 23.1202 | 23.0388 | 23.2718 | 23.5289 | 23.0028 | 23.5942 | 23.034 | 23.2264 | 23.2694 | 23.237 | 23.2087 | 25.4141 | 23.8681 | 23.7669 | 23.7694 | 23.8412 | 26.9902 | 23.3399 | 23.4005 | 23.4152 | 23.3698 | 23.3782 | 23.6116 | 24.4205 | 23.6942 | 23.2815 | 23.3781 | 23.4202 | 23.3785 | 23.4071 | 25.5148 | 54.8078 | 86.9278 | 34.5099 | 36.5468 | 62.1089 | 67.5004 | 45.958 | 75.8957 | 60.8002 | 80.7931 | 147.6076 | 147.1337 | 138.7892 | 138.9161 | 141.1581 | 139.4076 | 126.3916 | 129.0643 | 41.1311 | 34.9736 | 43.401 | 38.4652 | 22.7298 | 22.7859 |  | 22.3555 | 22.3214 | 22.2547 | 22.2204 | 22.513 | 22.3564 | 23.1933 | 22.5205 | 22.5209 | 25.811 | 22.5277 | 22.6893 | 23.0167 | 22.9153 | 22.8495 | 22.7972 | 22.7755 | 22.7401 | 22.6592 | 22.9665 | 23.6537 | 22.7297 | 22.7341 | 23.7479 | 25.7528 | 23.7773 | 22.8813 | 23.1438 | 24.7642 | 23.8842 | 22.9288 | 22.9647 | 22.9344 | 22.898 | 23.5198 | 23.0061 | 23.06 | 23.0181 | 23.6116 | 22.5825 | 22.6956 | 23.0396 | 27.3529 | 23.8707 | 23.8126 | 23.7252 | 23.7068 | 24.8778 | 23.7588 | 23.7433 | 23.654 | 23.5902 | 23.4519 | 23.6723 | 23.5321 | 23.3925 | 23.7808 | 23.3972 | 23.6902 | 23.6128 | 23.5549 | 23.5669 | 26.1435 | 24.1373 | 24.0338 | 23.9247 | 23.969 | 31.8541 | 23.6386 | 23.8304 | 23.7636 | 23.6757 | 23.6223 | 23.9521 | 24.5201 | 23.6554 | 23.3472 | 24.109 | 24.012 | 24.0104 | 24.0238 | 27.1365 | 40.9498 | 45.4105 | 50.0221 | 46.1124 | 63.6735 | 78.1816 | 88.6618 | 53.4264 | 77.8271 | 62.4661 |  | 70.752 | 63.7364 | 63.5512 | 24.6785 | 23.4236 | 23.4601 | 32.6422 | 28.3594 | 23.1832 | 26.0415 | 10.8228 | 14.2772 | 14.8996 | 11.0939 | 0.00061467 | -0.003129 | 0.0012988 | 0.0041375 | 0.0014169 | -0.00011243 | 0.016763 | -0.0048929 | -0.027959 | -360.1188 | 17.3617 | -360.4204 | 17.6245 | -360.8297 | 18.1994 | -360.8389 | 17.5588 | -352.5367 | 18.6553 | -352.5736 | 16.8997 | 267.7662 | 381.4832 | 69.7707 | 14.5884 | 10.3276 | 25.7713
13:29 | 160 | 28.2125 |  | 8.0304 | 2.8078 | 0.4243 | 2.6918 | -2.1322 | 11.7194 | 4.872 | 0.6354 | 0.6681 | 0.9885 | 0.7734 | -131.578 | -0.2847 | 6.0035 | 1.1682 | -3.0101 | -1.6955 | 4.7083 |  | 4.2292 | 0.3962 | 3.9822 | 3.3766 | 3.3252 | 1.0921 | 4.9496 | 23.0966 | 22.8152 | 22.4819 | 22.445 | 22.373 | 22.7512 | 22.3298 | 22.997 | 22.7112 | 22.7564 | 22.7811 | 26.9198 | 23.073 | 22.981 | 22.9765 | 22.8584 | 22.7487 | 22.7285 | 22.7155 | 22.5161 | 22.7358 | 22.7353 | 23.0001 | 22.6322 | 22.6737 | 22.6879 | 24.9816 | 23.2593 | 22.763 | 22.979 | 23.1973 | 25.4952 | 23.5879 | 22.9461 | 22.9904 | 22.9358 | 22.8864 | 22.9937 | 23.8454 | 22.9584 | 22.4907 | 23.298 | 22.6756 | 22.7616 | 23.0107 | 26.497 | 23.3887 | 23.3275 | 23.3464 | 23.5162 | 26.3429 | 23.1096 | 23.1295 | 23.1645 | 23.1183 | 23.0363 | 23.2762 | 23.5277 | 23.0059 | 23.6185 | 23.0363 | 23.2384 | 23.2729 | 23.2368 | 23.2095 | 25.4336 | 23.8699 | 23.7636 | 23.7672 | 23.8444 | 27.0201 | 23.3393 | 23.3955 | 23.4131 | 23.3677 | 23.3773 | 23.6126 | 24.4362 | 23.7097 | 23.2816 | 23.3772 | 23.4193 | 23.3768 | 23.4103 | 25.5391 | 55.0162 | 86.2652 | 34.5549 | 36.8044 | 62.5697 | 67.9661 | 46.4484 | 76.4212 | 61.0956 | 81.2087 | 147.1694 | 146.7296 | 138.6344 | 138.6898 | 141.5683 | 139.8272 | 131.6323 | 130.9404 | 41.3558 | 35.1485 | 43.6853 | 38.6918 | 22.7221 | 22.7848 |  | 22.3456 | 22.3127 | 22.2528 | 22.2135 | 22.5199 | 22.3509 | 23.1865 | 22.5107 | 22.514 | 25.833 | 22.5228 | 22.682 | 23.0111 | 22.9141 | 22.8422 | 22.8015 | 22.7717 | 22.7404 | 22.66 | 22.9734 | 23.6508 | 22.7243 | 22.7294 | 23.7449 | 25.7897 | 23.7678 | 22.8795 | 23.1476 | 24.7819 | 23.8783 | 22.9247 | 22.9672 | 22.9371 | 22.8929 | 23.5335 | 23.0126 | 23.065 | 23.028 | 23.6081 | 22.5852 | 22.6939 | 23.0347 | 27.3918 | 23.8741 | 23.8084 | 23.7247 | 23.7017 | 24.8995 | 23.7675 | 23.7477 | 23.6573 | 23.5867 | 23.4528 | 23.6859 | 23.5566 | 23.4052 | 23.7914 | 23.4089 | 23.6959 | 23.6112 | 23.5604 | 23.5668 | 26.1691 | 24.1403 | 24.0356 | 23.9285 | 23.9719 | 31.911 | 23.6244 | 23.8327 | 23.7632 | 23.6813 | 23.6219 | 23.9636 | 24.547 | 23.6766 | 23.3648 | 24.1079 | 24.0094 | 24.0102 | 24.0283 | 27.1766 | 40.9516 | 45.5444 | 50.5824 | 46.234 | 64.0832 | 78.7292 | 89.2471 | 53.7142 | 78.3059 | 62.7624 |  | 71.1783 | 64.2126 | 63.9456 | 24.6864 | 23.4316 | 23.4656 | 32.7383 | 28.4461 | 23.2059 | 26.1 | 10.8227 | 14.2633 | 14.915 | 11.1005 | 0.00031501 | -0.0027978 | 0.0012349 | 0.0042607 | 0.0012321 | -0.0010217 | 0.0036126 | 0.0074439 | -0.023035 | -360.2019 | 17.3843 | -360.3958 | 17.5794 | -360.7589 | 18.1604 | -360.7589 | 17.5835 | -352.586 | 18.6614 | -352.549 | 16.834 | 276.1342 | 383.3987 | 70.2415 | 14.5892 | 10.2629 | 25.826
13:29 | 161 | 28.1693 |  | 7.9147 | 2.7618 | 0.2406 | 2.5892 | -1.9791 | 11.769 | 4.879 | 0.6372 | 0.6726 | 0.9918 | 0.7744 | -131.6677 | -0.5091 | 6.0215 | 1.1962 | -2.9965 | -1.6198 | 4.8344 |  | 4.1922 | 0.375 | 3.9838 | 3.378 | 3.335 | 1.0926 | 4.4312 | 23.0963 | 22.8188 | 22.4772 | 22.4412 | 22.372 | 22.7524 | 22.3274 | 22.9949 | 22.7027 | 22.7484 | 22.7806 | 26.9839 | 23.0702 | 22.9779 | 22.9775 | 22.8687 | 22.7565 | 22.7351 | 22.7252 | 22.5214 | 22.7497 | 22.7454 | 23.0054 | 22.6367 | 22.6805 | 22.6934 | 25.0181 | 23.2653 | 22.7691 | 22.9855 | 23.1956 | 25.5317 | 23.576 | 22.944 | 22.9829 | 22.9308 | 22.8804 | 22.9989 | 23.8689 | 22.9732 | 22.4862 | 23.2906 | 22.6751 | 22.7566 | 23.0057 | 26.533 | 23.3821 | 23.3281 | 23.3455 | 23.5244 | 26.3768 | 23.1159 | 23.1303 | 23.1635 | 23.117 | 23.0366 | 23.277 | 23.5325 | 23.0124 | 23.6294 | 23.0421 | 23.2482 | 23.2734 | 23.2362 | 23.2131 | 25.457 | 23.8696 | 23.7637 | 23.7711 | 23.8525 | 27.0578 | 23.3414 | 23.4038 | 23.4122 | 23.3696 | 23.3793 | 23.624 | 24.4555 | 23.7232 | 23.2824 | 23.3736 | 23.4035 | 23.3708 | 23.4109 | 25.5622 | 55.2691 | 85.9546 | 34.5293 | 37.1002 | 63.0311 | 68.4138 | 46.9172 | 76.9668 | 61.3956 | 81.6663 | 146.8185 | 146.552 | 139.1352 | 134.4034 | 140.7808 | 140.1176 | 135.3936 | 131.6672 | 41.5977 | 35.338 | 43.9767 | 38.9284 | 22.7193 | 22.7846 |  | 22.3416 | 22.3099 | 22.2491 | 22.2123 | 22.5228 | 22.344 | 23.1794 | 22.5095 | 22.5091 | 25.8628 | 22.5224 | 22.6792 | 23.0022 | 22.9189 | 22.8382 | 22.8272 | 22.7714 | 22.7446 | 22.6658 | 22.9793 | 23.6475 | 22.7247 | 22.7213 | 23.75 | 25.8288 | 23.7666 | 22.8794 | 23.1474 | 24.8062 | 23.8886 | 22.9258 | 22.973 | 22.9429 | 22.8999 | 23.5493 | 23.0261 | 23.0752 | 23.0377 | 23.6154 | 22.5876 | 22.6981 | 23.0401 | 27.4252 | 23.8803 | 23.8107 | 23.7174 | 23.6958 | 24.9067 | 23.7778 | 23.7441 | 23.6551 | 23.5815 | 23.4521 | 23.6924 | 23.5609 | 23.4178 | 23.8072 | 23.4242 | 23.699 | 23.6125 | 23.5564 | 23.5633 | 26.198 | 24.1408 | 24.0375 | 23.9285 | 23.9785 | 31.9686 | 23.6256 | 23.8305 | 23.7709 | 23.6883 | 23.6243 | 23.9712 | 24.5662 | 23.692 | 23.3714 | 24.1096 | 24.0134 | 24.0092 | 24.0283 | 27.2158 | 41.021 | 45.6926 | 50.6317 | 46.3262 | 64.4863 | 79.2839 | 89.8059 | 53.9717 | 78.7843 | 63.1019 |  | 71.6038 | 64.6935 | 64.3517 | 24.6922 | 23.436 | 23.4672 | 32.8416 | 28.5258 | 23.2274 | 26.1542 | 10.8193 | 14.2877 | 14.8743 | 11.0836 | 0.00011793 | -0.0024491 | 0.0018813 | 0.004511 | 0.0014625 | -0.00023346 | -0.0017987 | -0.0059019 | -0.03097 | -360.1034 | 17.3391 | -360.3835 | 17.5999 | -360.7866 | 18.183 | -360.8081 | 17.5671 | -352.5059 | 18.6471 | -352.5644 | 16.8792 | 269.7941 | 385.8363 | 70.7087 | 14.581 | 10.247 | 25.8766
13:29 | 162 | 27.8689 |  | 7.9609 | 2.7301 | 0.119 | 2.6373 | -2.0368 | 11.7607 | 4.8904 | 0.6362 | 0.6668 | 0.9965 | 0.7744 | -131.6938 | -0.4625 | 6.0631 | 1.3566 | -3.1431 | -1.6263 | 4.7123 |  | 4.1894 | 0.3219 | 3.9838 | 3.3777 | 3.3356 | 1.0909 | 3.6228 | 23.0967 | 22.823 | 22.476 | 22.4424 | 22.3689 | 22.7567 | 22.3256 | 22.9908 | 22.7006 | 22.7467 | 22.7743 | 27.0408 | 23.0649 | 22.9764 | 22.9781 | 22.8739 | 22.7646 | 22.7451 | 22.7394 | 22.5236 | 22.7455 | 22.7462 | 23.009 | 22.6414 | 22.6835 | 22.6952 | 25.056 | 23.2651 | 22.7761 | 22.9833 | 23.2006 | 25.5685 | 23.5701 | 22.9509 | 22.9672 | 22.9232 | 22.8767 | 23.0051 | 23.8843 | 22.9772 | 22.4817 | 23.283 | 22.6697 | 22.7472 | 23.0005 | 26.5753 | 23.3873 | 23.3296 | 23.3544 | 23.5331 | 26.419 | 23.1271 | 23.1308 | 23.167 | 23.1148 | 23.0383 | 23.2874 | 23.5596 | 23.0207 | 23.6376 | 23.0403 | 23.2463 | 23.2689 | 23.2318 | 23.2181 | 25.4751 | 23.8623 | 23.7657 | 23.7643 | 23.8543 | 27.0891 | 23.3379 | 23.4061 | 23.4091 | 23.3647 | 23.374 | 23.6259 | 24.4743 | 23.7347 | 23.2958 | 23.3636 | 23.4138 | 23.3789 | 23.4097 | 25.5876 | 55.3948 | 85.6063 | 34.4664 | 37.3837 | 63.4899 | 68.8594 | 47.389 | 77.5331 | 61.6962 | 82.1812 | 146.6152 | 147.5682 | 140.1482 | 128.2046 | 138.8446 | 140.2276 | 135.9618 | 132.3408 | 41.8755 | 35.5336 | 44.2816 | 39.1614 | 22.7283 | 22.7996 |  | 22.351 | 22.3137 | 22.2541 | 22.2306 | 22.5383 | 22.3519 | 23.1843 | 22.5173 | 22.5182 | 25.9008 | 22.5336 | 22.6893 | 23.0093 | 22.9139 | 22.8436 | 22.8213 | 22.775 | 22.7482 | 22.6691 | 22.9926 | 23.6491 | 22.7285 | 22.7234 | 23.7507 | 25.8738 | 23.7732 | 22.8823 | 23.1523 | 24.8298 | 23.8918 | 22.9298 | 22.9762 | 22.9432 | 22.906 | 23.5684 | 23.0345 | 23.0883 | 23.0525 | 23.6228 | 22.5883 | 22.7001 | 23.0501 | 27.4683 | 23.8797 | 23.8153 | 23.7226 | 23.697 | 24.9167 | 23.7864 | 23.7412 | 23.6556 | 23.5795 | 23.453 | 23.6975 | 23.5719 | 23.4296 | 23.8265 | 23.4362 | 23.6995 | 23.6185 | 23.5575 | 23.5619 | 26.2202 | 24.1483 | 24.0428 | 23.9289 | 23.9795 | 32.0235 | 23.6333 | 23.8287 | 23.7694 | 23.6837 | 23.6289 | 23.9785 | 24.5763 | 23.7035 | 23.3771 | 24.114 | 24.0177 | 24.0163 | 24.0249 | 27.2531 | 41.1205 | 45.793 | 50.2654 | 46.3659 | 64.8931 | 79.8615 | 90.3449 | 54.189 | 79.2424 | 63.492 |  | 72.0273 | 65.196 | 64.7323 | 24.6807 | 23.4302 | 23.4576 | 32.9374 | 28.5978 | 23.2417 | 26.2144 | 10.8283 | 14.2761 | 14.9076 | 11.1057 | 0.00094532 | -0.0025704 | 0.0016524 | 0.004491 | 0.0017867 | -0.00032051 | 0.023499 | 0.0039 | -0.006863 | -360.1773 | 17.3884 | -360.4358 | 17.602 | -360.7681 | 18.1728 | -360.802 | 17.5896 | -352.5829 | 18.6779 | -352.586 | 16.8648 | 279.5078 | 391.2616 | 71.1756 | 14.5919 | 10.1617 | 25.9198
13:29 | 163 | 27.8553 |  | 8.0163 | 2.7474 | 0.2192 | 2.6382 | -2.1428 | 11.703 | 4.8155 | 0.6361 | 0.6661 | 0.9962 | 0.7749 | -131.8426 | -0.7511 | 5.985 | 1.4315 | -3.0422 | -1.7261 | 4.658 |  | 4.2165 | 0.2524 | 3.9837 | 3.3792 | 3.3391 | 1.092 | 5.0602 | 23.1031 | 22.825 | 22.4822 | 22.4458 | 22.3752 | 22.7654 | 22.3323 | 22.9909 | 22.7016 | 22.747 | 22.7708 | 27.0969 | 23.0664 | 22.9823 | 22.9749 | 22.8658 | 22.7583 | 22.7336 | 22.7377 | 22.5186 | 22.7303 | 22.7453 | 22.9972 | 22.6335 | 22.6713 | 22.6872 | 25.09 | 23.2475 | 22.7677 | 22.9753 | 23.2124 | 25.6156 | 23.5791 | 22.9614 | 22.9748 | 22.9288 | 22.8844 | 23.0134 | 23.9101 | 22.9847 | 22.4954 | 23.2827 | 22.6738 | 22.7562 | 23.0042 | 26.6209 | 23.3976 | 23.3318 | 23.3583 | 23.5416 | 26.4581 | 23.1292 | 23.1344 | 23.1757 | 23.12 | 23.0442 | 23.2937 | 23.5806 | 23.0348 | 23.6663 | 23.0462 | 23.2386 | 23.2762 | 23.2375 | 23.2166 | 25.4908 | 23.8638 | 23.7706 | 23.7587 | 23.8488 | 27.1224 | 23.3392 | 23.4081 | 23.4132 | 23.3672 | 23.3735 | 23.6276 | 24.4939 | 23.7506 | 23.3112 | 23.364 | 23.4247 | 23.3896 | 23.4149 | 25.6224 | 55.3711 | 84.9341 | 34.3717 | 37.6724 | 63.9543 | 69.2941 | 47.8673 | 78.1424 | 62.0549 | 82.7505 | 147.7728 | 148.1929 | 141.2071 | 128.1809 | 137.7173 | 140.279 | 135.9348 | 133.7021 | 42.1695 | 35.744 | 44.5991 | 39.4028 | 22.7291 | 22.8059 |  | 22.3534 | 22.3123 | 22.2581 | 22.2356 | 22.5506 | 22.3611 | 23.1869 | 22.5185 | 22.5217 | 25.936 | 22.5426 | 22.6948 | 23.0175 | 22.9078 | 22.8442 | 22.8163 | 22.7825 | 22.7568 | 22.6759 | 23.0062 | 23.6513 | 22.7337 | 22.7265 | 23.7504 | 25.9106 | 23.7749 | 22.886 | 23.1604 | 24.8454 | 23.8845 | 22.9275 | 22.9733 | 22.9453 | 22.9031 | 23.5854 | 23.0411 | 23.1075 | 23.0604 | 23.6183 | 22.5882 | 22.7005 | 23.0599 | 27.5051 | 23.8777 | 23.8132 | 23.7234 | 23.7019 | 24.9343 | 23.7836 | 23.7445 | 23.6539 | 23.5822 | 23.4514 | 23.7009 | 23.5793 | 23.4357 | 23.8356 | 23.4388 | 23.6939 | 23.61 | 23.5532 | 23.5636 | 26.2383 | 24.1432 | 24.0397 | 23.924 | 23.9744 | 32.0776 | 23.6279 | 23.8251 | 23.754 | 23.675 | 23.6221 | 23.9814 | 24.5959 | 23.7111 | 23.3805 | 24.103 | 24.0113 | 24.0096 | 24.03 | 27.281 | 41.1831 | 45.8212 | 50.0716 | 46.4148 | 65.3127 | 80.4483 | 90.8625 | 54.387 | 79.6845 | 63.9183 |  | 72.4468 | 65.7004 | 65.1088 | 24.694 | 23.4386 | 23.4618 | 33.0447 | 28.6831 | 23.2757 | 26.2826 | 10.8284 | 14.2828 | 14.9332 | 11.1137 | 0.0004865 | -0.0030214 | 0.0018504 | 0.0045503 | 0.0015943 | -0.00024072 | 0.022656 | -0.0062518 | -0.024209 | -360.0819 | 17.3474 | -360.3681 | 17.5773 | -360.7589 | 18.1769 | -360.7527 | 17.5506 | -352.5121 | 18.6306 | -352.546 | 16.8402 | 271.9085 | 405.9118 | 71.641 | 14.608 | 10.1361 | 25.9794
13:29 | 164 | 27.8182 |  | 7.9765 | 2.7862 | 0.334 | 2.5553 | -2.0327 | 11.7875 | 4.8398 | 0.6355 | 0.6667 | 0.9934 | 0.774 | -131.9689 | -0.9665 | 5.9559 | 1.3599 | -3.0638 | -1.6869 | 4.6716 |  | 4.2424 | 0.3334 | 3.9852 | 3.3782 | 3.3359 | 1.0901 | 2.556 | 23.1075 | 22.8272 | 22.4809 | 22.4421 | 22.3717 | 22.7737 | 22.3374 | 22.9877 | 22.7054 | 22.7461 | 22.7748 | 27.1579 | 23.0684 | 22.9783 | 22.9771 | 22.8612 | 22.7554 | 22.7334 | 22.7387 | 22.5257 | 22.7365 | 22.7555 | 22.9992 | 22.63 | 22.6697 | 22.6839 | 25.1307 | 23.2516 | 22.7662 | 22.9779 | 23.2132 | 25.6596 | 23.5876 | 22.9582 | 22.9922 | 22.9471 | 22.8954 | 23.0205 | 23.9432 | 23.001 | 22.511 | 23.2892 | 22.6827 | 22.7661 | 23.0116 | 26.6675 | 23.3972 | 23.3336 | 23.356 | 23.5482 | 26.4902 | 23.1194 | 23.1305 | 23.1696 | 23.1282 | 23.0415 | 23.2929 | 23.5903 | 23.0488 | 23.692 | 23.0641 | 23.243 | 23.2801 | 23.2512 | 23.2141 | 25.5209 | 23.867 | 23.7704 | 23.7645 | 23.8531 | 27.1696 | 23.343 | 23.4119 | 23.4211 | 23.371 | 23.3781 | 23.6387 | 24.5154 | 23.7586 | 23.3141 | 23.3784 | 23.4121 | 23.3769 | 23.4115 | 25.6487 | 55.6113 | 84.1905 | 34.2196 | 38.0523 | 64.4071 | 69.7094 | 48.3479 | 78.7703 | 62.4487 | 83.296 | 149.0354 | 148.4472 | 141.9006 | 128.4001 | 138.8566 | 139.6794 | 139.373 | 134.2833 | 42.4713 | 35.9571 | 44.9199 | 39.6533 | 22.7242 | 22.8052 |  | 22.3477 | 22.3105 | 22.2508 | 22.2285 | 22.5568 | 22.3604 | 23.1829 | 22.5169 | 22.5162 | 25.9656 | 22.5451 | 22.6926 | 23.0196 | 22.9136 | 22.8483 | 22.8293 | 22.787 | 22.7632 | 22.6875 | 23.022 | 23.6531 | 22.7372 | 22.7295 | 23.755 | 25.9522 | 23.7765 | 22.8892 | 23.1717 | 24.8675 | 23.8876 | 22.9277 | 22.97 | 22.9482 | 22.9074 | 23.6001 | 23.0526 | 23.1185 | 23.0724 | 23.6201 | 22.5875 | 22.6993 | 23.0662 | 27.5388 | 23.8788 | 23.8088 | 23.7219 | 23.6976 | 24.9515 | 23.7818 | 23.7392 | 23.646 | 23.5821 | 23.4535 | 23.6965 | 23.5861 | 23.4462 | 23.8467 | 23.4504 | 23.6954 | 23.6056 | 23.5522 | 23.5708 | 26.2652 | 24.1473 | 24.0397 | 23.9264 | 23.9782 | 32.1403 | 23.6321 | 23.8277 | 23.7589 | 23.6787 | 23.6216 | 23.9907 | 24.6183 | 23.7242 | 23.387 | 24.1073 | 24.0098 | 24.0086 | 24.035 | 27.3136 | 41.2371 | 45.8586 | 50.086 | 46.5342 | 65.7329 | 81.0313 | 91.3674 | 54.5866 | 80.1236 | 64.325 |  | 72.852 | 66.1889 | 65.4912 | 24.6886 | 23.4276 | 23.4623 | 33.1402 | 28.7541 | 23.2839 | 26.339 | 10.8158 | 14.2418 | 14.8701 | 11.0873 | 6.792e-05 | -0.0025442 | 0.0016204 | 0.0042965 | 0.0018124 | 2.1411e-05 | 0.0087827 | -0.010589 | -0.030782 | -360.1835 | 17.3864 | -360.4081 | 17.5978 | -360.7712 | 18.1584 | -360.7866 | 17.5691 | -352.5552 | 18.6779 | -352.5921 | 16.8689 | 288.624 | 420.1996 | 72.0975 | 14.5559 | 10.231 | 26.019
13:29 | 165 | 27.7668 |  | 7.8802 | 2.7421 | 0.3036 | 2.4944 | -2.1283 | 11.7577 | 4.825 | 0.6346 | 0.6659 | 0.9957 | 0.774 | -131.8378 | -0.9569 | 5.883 | 1.3894 | -3.0908 | -1.7137 | 4.7437 |  | 4.2021 | 0.2934 | 3.983 | 3.3744 | 3.335 | 1.0897 | 3.7712 | 23.1123 | 22.8229 | 22.4776 | 22.4431 | 22.3675 | 22.7835 | 22.3376 | 22.9902 | 22.7105 | 22.7448 | 22.7785 | 27.2291 | 23.0705 | 22.9745 | 22.9784 | 22.8665 | 22.7553 | 22.7382 | 22.7457 | 22.5291 | 22.746 | 22.7683 | 23.0067 | 22.6384 | 22.6714 | 22.6893 | 25.1706 | 23.258 | 22.7677 | 22.9792 | 23.2119 | 25.6908 | 23.586 | 22.9583 | 22.9853 | 22.943 | 22.8947 | 23.0248 | 23.9641 | 23.0136 | 22.5163 | 23.2867 | 22.6805 | 22.7629 | 23.0103 | 26.7044 | 23.3935 | 23.3329 | 23.3554 | 23.554 | 26.5182 | 23.1214 | 23.1249 | 23.1646 | 23.126 | 23.0319 | 23.3044 | 23.6064 | 23.0581 | 23.6961 | 23.0642 | 23.2464 | 23.2769 | 23.2468 | 23.2116 | 25.5431 | 23.8681 | 23.7607 | 23.765 | 23.8558 | 27.2039 | 23.3384 | 23.4034 | 23.4149 | 23.3676 | 23.374 | 23.6395 | 24.5334 | 23.7728 | 23.3202 | 23.3789 | 23.4139 | 23.3702 | 23.4077 | 25.6721 | 56.3972 | 82.7023 | 34.0405 | 38.5232 | 64.8633 | 70.1196 | 48.864 | 79.4215 | 62.8281 | 83.8557 | 149.8155 | 148.8187 | 141.7719 | 127.225 | 141.4015 | 139.3558 | 142.4679 | 135.0305 | 42.7771 | 36.154 | 45.2247 | 39.8995 | 22.7207 | 22.8083 |  | 22.3438 | 22.3091 | 22.2473 | 22.2287 | 22.568 | 22.3622 | 23.1846 | 22.5143 | 22.5226 | 25.993 | 22.5436 | 22.6891 | 23.0194 | 22.9204 | 22.8499 | 22.844 | 22.7883 | 22.7643 | 22.687 | 23.0372 | 23.6542 | 22.7383 | 22.7398 | 23.7517 | 25.9969 | 23.7775 | 22.8868 | 23.1797 | 24.8871 | 23.8934 | 22.9358 | 22.9758 | 22.9492 | 22.9126 | 23.619 | 23.0628 | 23.1194 | 23.0894 | 23.6295 | 22.5913 | 22.7026 | 23.0683 | 27.586 | 23.8826 | 23.8134 | 23.7284 | 23.6993 | 24.9711 | 23.7917 | 23.737 | 23.6461 | 23.5837 | 23.4575 | 23.7014 | 23.6075 | 23.4644 | 23.868 | 23.4685 | 23.6984 | 23.6096 | 23.5562 | 23.5721 | 26.2927 | 24.1524 | 24.0469 | 23.9326 | 23.9866 | 32.2014 | 23.6353 | 23.8286 | 23.7647 | 23.6794 | 23.6199 | 23.9924 | 24.635 | 23.7373 | 23.3942 | 24.1143 | 24.0071 | 24.0108 | 24.0302 | 27.3477 | 41.3207 | 45.933 | 50.0663 | 46.6359 | 66.1458 | 81.6094 | 91.8589 | 54.8089 | 80.554 | 64.6956 |  | 73.2432 | 66.662 | 65.8803 | 24.6771 | 23.426 | 23.4547 | 33.2255 | 28.8315 | 23.296 | 26.3971 | 10.8278 | 14.2889 | 14.8606 | 11.1205 | -4.2015e-05 | -0.002559 | 0.0016513 | 0.0040691 | 0.0014464 | -0.00051164 | 0.030355 | 0.0026091 | -0.027663 | -360.1711 | 17.3699 | -360.405 | 17.6225 | -360.7835 | 18.1769 | -360.8143 | 17.5773 | -352.5675 | 18.6655 | -352.5706 | 16.8669 | 277.8636 | 421.7193 | 72.5478 | 14.5747 | 10.1096 | 26.0637
13:29 | 166 | 27.6413 |  | 7.962 | 2.7877 | 0.2544 | 2.5484 | -2.1334 | 11.6467 | 4.8402 | 0.6339 | 0.6641 | 0.9926 | 0.7738 | -131.891 | -1.0782 | 5.8949 | 1.4637 | -3.0229 | -1.6428 | 4.7458 |  | 4.2603 | 0.1599 | 3.9846 | 3.3778 | 3.3349 | 1.0902 | 3.9421 | 23.1225 | 22.8229 | 22.4816 | 22.4442 | 22.3709 | 22.7911 | 22.3386 | 22.9922 | 22.7074 | 22.7464 | 22.7815 | 27.2963 | 23.0711 | 22.9823 | 22.9711 | 22.86 | 22.7526 | 22.7328 | 22.7457 | 22.5166 | 22.7405 | 22.7731 | 23.0053 | 22.6378 | 22.6735 | 22.6927 | 25.2022 | 23.2585 | 22.7638 | 22.9776 | 23.2126 | 25.7287 | 23.5823 | 22.956 | 22.9839 | 22.9384 | 22.8884 | 23.0244 | 23.9843 | 23.0256 | 22.52 | 23.2829 | 22.6717 | 22.7601 | 23.0069 | 26.7399 | 23.3891 | 23.3323 | 23.3591 | 23.5572 | 26.5515 | 23.1342 | 23.1343 | 23.1694 | 23.1263 | 23.0382 | 23.3148 | 23.6131 | 23.0474 | 23.6918 | 23.0571 | 23.2446 | 23.2755 | 23.2431 | 23.2246 | 25.5651 | 23.8704 | 23.7649 | 23.7652 | 23.8644 | 27.239 | 23.3395 | 23.4009 | 23.4121 | 23.3651 | 23.3726 | 23.6413 | 24.5576 | 23.797 | 23.337 | 23.3853 | 23.4168 | 23.3784 | 23.4162 | 25.7072 | 57.2696 | 81.2059 | 33.9881 | 38.9618 | 65.3323 | 70.5262 | 49.3921 | 80.0904 | 63.196 | 84.4218 | 150.5856 | 149.2534 | 140.3318 | 127.486 | 143.2808 | 139.7298 | 144.4886 | 136.2667 | 43.0778 | 36.3443 | 45.5232 | 40.1374 | 22.7262 | 22.8126 |  | 22.3472 | 22.3077 | 22.2496 | 22.2287 | 22.5737 | 22.3715 | 23.1882 | 22.5127 | 22.5305 | 26.0225 | 22.5431 | 22.69 | 23.0094 | 22.9132 | 22.8397 | 22.8532 | 22.7892 | 22.7576 | 22.6833 | 23.0399 | 23.6499 | 22.7315 | 22.739 | 23.7512 | 26.0322 | 23.777 | 22.8824 | 23.1741 | 24.9019 | 23.8939 | 22.9356 | 22.9761 | 22.9456 | 22.9094 | 23.6295 | 23.07 | 23.1286 | 23.0955 | 23.6266 | 22.5907 | 22.7055 | 23.066 | 27.6348 | 23.8855 | 23.8203 | 23.7307 | 23.7051 | 24.9877 | 23.8121 | 23.7446 | 23.6584 | 23.5874 | 23.4623 | 23.7182 | 23.6091 | 23.4702 | 23.8936 | 23.4841 | 23.7007 | 23.613 | 23.5617 | 23.5751 | 26.3222 | 24.1529 | 24.048 | 23.9343 | 23.9945 | 32.2695 | 23.6419 | 23.8326 | 23.7626 | 23.6836 | 23.6231 | 23.9982 | 24.6534 | 23.7457 | 23.4056 | 24.1072 | 24.0054 | 24.008 | 24.0319 | 27.3812 | 41.4058 | 46.0826 | 49.8075 | 46.6846 | 66.5646 | 82.2081 | 92.3415 | 55.0612 | 80.9631 | 65.0501 |  | 73.6294 | 67.1378 | 66.286 | 24.6795 | 23.4344 | 23.4609 | 33.3175 | 28.9136 | 23.3284 | 26.4573 | 10.8179 | 14.2721 | 14.8938 | 11.1034 | 0.00088317 | -0.0025294 | 0.0013553 | 0.0046416 | 0.0016165 | 0.00046052 | 3.963e-05 | -0.012945 | -0.0329 | -360.125 | 17.3515 | -360.3896 | 17.5835 | -360.7373 | 18.1625 | -360.7743 | 17.5527 | -352.5429 | 18.643 | -352.5367 | 16.8648 | 273.1314 | 425.2853 | 73.0032 | 14.583 | 10.161 | 26.121
13:29 | 167 | 27.5646 |  | 7.9072 | 2.7423 | 0.0691 | 2.532 | -2.1195 | 11.7007 | 4.8435 | 0.6341 | 0.6657 | 0.9981 | 0.7732 | -131.9874 | -1.2755 | 5.8311 | 1.4781 | -3.046 | -1.6754 | 4.8337 |  | 4.2712 | 0.1956 | 3.9845 | 3.3787 | 3.3363 | 1.0915 | 3.9648 | 23.1261 | 22.832 | 22.4781 | 22.4417 | 22.3731 | 22.8024 | 22.3412 | 22.9921 | 22.703 | 22.7456 | 22.7825 | 27.3546 | 23.0645 | 22.9796 | 22.9664 | 22.8554 | 22.753 | 22.7379 | 22.7407 | 22.5097 | 22.7407 | 22.7751 | 23.0033 | 22.6292 | 22.673 | 22.6907 | 25.2325 | 23.2511 | 22.7597 | 22.9774 | 23.2114 | 25.7697 | 23.5901 | 22.9513 | 22.9949 | 22.949 | 22.8938 | 23.0332 | 24.0108 | 23.0437 | 22.5241 | 23.2913 | 22.669 | 22.7658 | 23.0081 | 26.7856 | 23.394 | 23.3366 | 23.3603 | 23.564 | 26.5969 | 23.1378 | 23.1353 | 23.1628 | 23.1242 | 23.035 | 23.3135 | 23.6198 | 23.0536 | 23.7194 | 23.0746 | 23.2527 | 23.276 | 23.2484 | 23.2355 | 25.5941 | 23.8666 | 23.774 | 23.7694 | 23.8747 | 27.2804 | 23.3424 | 23.4036 | 23.4161 | 23.3647 | 23.3761 | 23.6441 | 24.5815 | 23.8152 | 23.3531 | 23.3922 | 23.4143 | 23.3802 | 23.4172 | 25.7383 | 57.9309 | 80.5774 | 33.9066 | 39.3297 | 65.806 | 70.9127 | 49.9011 | 80.756 | 63.5589 | 84.9472 | 150.0794 | 148.7954 | 139.2986 | 128.597 | 144.8885 | 140.6836 | 146.2706 | 135.2671 | 43.3776 | 36.5384 | 45.8126 | 40.3668 | 22.7453 | 22.8238 |  | 22.3621 | 22.3197 | 22.2599 | 22.2265 | 22.5867 | 22.3814 | 23.1915 | 22.5182 | 22.538 | 26.0535 | 22.5427 | 22.6905 | 23.0083 | 22.9114 | 22.8447 | 22.8384 | 22.7962 | 22.7569 | 22.6894 | 23.0472 | 23.6533 | 22.7334 | 22.7329 | 23.7605 | 26.071 | 23.778 | 22.8854 | 23.1723 | 24.9184 | 23.8898 | 22.9342 | 22.9702 | 22.9477 | 22.9046 | 23.6399 | 23.0722 | 23.1395 | 23.1022 | 23.6206 | 22.5904 | 22.7047 | 23.0692 | 27.6712 | 23.8839 | 23.8202 | 23.7256 | 23.7034 | 25.0007 | 23.8102 | 23.7534 | 23.6636 | 23.5897 | 23.4644 | 23.7287 | 23.6257 | 23.4797 | 23.9131 | 23.4958 | 23.7053 | 23.6225 | 23.5622 | 23.5786 | 26.3528 | 24.1588 | 24.0471 | 23.9323 | 24.0015 | 32.3367 | 23.6466 | 23.8375 | 23.761 | 23.6865 | 23.6283 | 24.0081 | 24.6702 | 23.7585 | 23.4172 | 24.1 | 24.008 | 23.9987 | 24.0295 | 27.4134 | 41.4912 | 46.2912 | 49.6471 | 46.7797 | 66.9828 | 82.8144 | 92.8207 | 55.3453 | 81.3718 | 65.3705 |  | 74.0062 | 67.6269 | 66.7102 | 24.6834 | 23.4346 | 23.4599 | 33.4191 | 28.9954 | 23.3473 | 26.514 | 10.8264 | 14.2663 | 14.8871 | 11.1263 | 0.00037055 | -0.0030855 | 0.0010082 | 0.0036823 | 0.0013663 | -0.00061642 | 0.013211 | -0.0074899 | -0.020763 | -360.1711 | 17.372 | -360.4112 | 17.604 | -360.7927 | 18.1871 | -360.8143 | 17.5814 | -352.5706 | 18.6655 | -352.5798 | 16.8669 | 268.5902 | 422.1137 | 73.46 | 14.5767 | 10.1197 | 26.1714
13:29 | 168 | 27.3926 |  | 7.8362 | 2.7187 | -0.0284 | 2.4811 | -2.1299 | 11.6809 | 4.8311 | 0.6359 | 0.6676 | 0.9951 | 0.776 | -132.037 | -1.3422 | 5.8837 | 1.3883 | -3.0647 | -1.7011 | 4.6822 |  | 4.1824 | 0.2305 | 3.9853 | 3.3802 | 3.3354 | 1.0897 | 6.3846 | 23.1227 | 22.831 | 22.4697 | 22.4381 | 22.3788 | 22.8112 | 22.3431 | 22.9906 | 22.7051 | 22.7415 | 22.7757 | 27.4137 | 23.0603 | 22.9722 | 22.9662 | 22.8594 | 22.7584 | 22.7383 | 22.7366 | 22.5134 | 22.7508 | 22.7829 | 23.0025 | 22.6264 | 22.6709 | 22.6876 | 25.2649 | 23.2505 | 22.758 | 22.9763 | 23.2153 | 25.8023 | 23.5931 | 22.9547 | 23.0012 | 22.945 | 22.9012 | 23.0409 | 24.0369 | 23.0588 | 22.5273 | 23.2963 | 22.6723 | 22.7677 | 23.0079 | 26.8267 | 23.4058 | 23.3386 | 23.361 | 23.5709 | 26.6325 | 23.1391 | 23.1239 | 23.1589 | 23.1186 | 23.0282 | 23.3131 | 23.6312 | 23.0667 | 23.7325 | 23.0856 | 23.2507 | 23.2737 | 23.2488 | 23.2284 | 25.6158 | 23.8685 | 23.7742 | 23.7681 | 23.8763 | 27.313 | 23.3356 | 23.3983 | 23.4139 | 23.3628 | 23.3739 | 23.6481 | 24.6041 | 23.8242 | 23.3625 | 23.3735 | 23.4193 | 23.3818 | 23.418 | 25.7621 | 58.1907 | 81.36 | 33.7654 | 39.5922 | 66.2873 | 71.2928 | 50.4232 | 81.4338 | 63.8966 | 85.4917 | 149.2999 | 147.9891 | 139.5506 | 130.5092 | 146.1439 | 141.8145 | 145.9863 | 135.0254 | 43.684 | 36.7362 | 46.103 | 40.5923 | 22.7521 | 22.8311 |  | 22.3696 | 22.3263 | 22.27 | 22.2277 | 22.5957 | 22.3877 | 23.1903 | 22.5201 | 22.5372 | 26.0868 | 22.5444 | 22.689 | 23.0113 | 22.9172 | 22.8499 | 22.8352 | 22.7973 | 22.7659 | 22.6978 | 23.0616 | 23.6599 | 22.7326 | 22.7302 | 23.7595 | 26.1169 | 23.7777 | 22.8849 | 23.1779 | 24.9378 | 23.8905 | 22.9403 | 22.9747 | 22.9535 | 22.9057 | 23.659 | 23.0824 | 23.1533 | 23.1196 | 23.628 | 22.595 | 22.7048 | 23.0776 | 27.7024 | 23.8807 | 23.8175 | 23.7238 | 23.7021 | 25.015 | 23.7945 | 23.7483 | 23.6583 | 23.5856 | 23.4549 | 23.7292 | 23.6459 | 23.4961 | 23.9169 | 23.5061 | 23.7037 | 23.6152 | 23.5609 | 23.5736 | 26.3691 | 24.1568 | 24.045 | 23.9271 | 24 | 32.3949 | 23.6343 | 23.8334 | 23.7573 | 23.6787 | 23.6248 | 24.007 | 24.6923 | 23.7769 | 23.4309 | 24.0998 | 24.0138 | 24.0005 | 24.0332 | 27.4513 | 41.5596 | 46.5701 | 49.9412 | 46.9583 | 67.404 | 83.3862 | 93.3067 | 55.6491 | 81.826 | 65.6816 |  | 74.3749 | 68.1051 | 67.1278 | 24.6742 | 23.427 | 23.4415 | 33.4996 | 29.0656 | 23.3588 | 26.5628 | 10.8193 | 14.2734 | 14.9224 | 11.0981 | 0.00013546 | -0.0027568 | 0.001219 | 0.0039645 | 0.00096839 | -0.00073388 | 0.027853 | 0.0061695 | -0.02334 | -360.165 | 17.3556 | -360.3927 | 17.6081 | -360.7989 | 18.1748 | -360.7897 | 17.5527 | -352.509 | 18.6409 | -352.5398 | 16.871 | 286.7993 | 423.583 | 73.9106 | 14.5979 | 9.9322 | 26.2122
13:29 | 169 | 27.2477 |  | 7.7895 | 2.6678 | -0.0316 | 2.461 | -2.1199 | 11.6467 | 4.8414 | 0.635 | 0.6677 | 0.9913 | 0.7754 | -132.1634 | -1.5596 | 5.7773 | 1.4188 | -3.0576 | -1.739 | 4.6948 |  | 4.179 | 0.3394 | 3.9847 | 3.3779 | 3.336 | 1.0877 | 3.7226 | 23.126 | 22.8309 | 22.4712 | 22.4429 | 22.3808 | 22.8218 | 22.3456 | 22.9875 | 22.7086 | 22.7421 | 22.7803 | 27.4792 | 23.0656 | 22.9751 | 22.9766 | 22.8636 | 22.7618 | 22.7459 | 22.7462 | 22.5204 | 22.7592 | 22.8 | 23.0066 | 22.6341 | 22.6731 | 22.6912 | 25.3068 | 23.2708 | 22.7611 | 22.977 | 23.2148 | 25.8363 | 23.5893 | 22.9476 | 22.9922 | 22.9417 | 22.8968 | 23.0378 | 24.0593 | 23.0711 | 22.526 | 23.2892 | 22.6708 | 22.754 | 23.0044 | 26.8655 | 23.4064 | 23.3368 | 23.3616 | 23.5778 | 26.6642 | 23.1454 | 23.1312 | 23.1704 | 23.1236 | 23.0341 | 23.3186 | 23.6507 | 23.0704 | 23.7083 | 23.0812 | 23.2513 | 23.2759 | 23.2494 | 23.222 | 25.6451 | 23.873 | 23.7745 | 23.7712 | 23.8806 | 27.3461 | 23.3324 | 23.3984 | 23.4127 | 23.367 | 23.3753 | 23.6552 | 24.624 | 23.8368 | 23.3694 | 23.3656 | 23.4205 | 23.3831 | 23.4219 | 25.789 | 58.0246 | 82.9478 | 33.762 | 39.7843 | 66.7652 | 71.6831 | 50.9711 | 82.1121 | 64.1791 | 86.0666 | 151.2632 | 148.2554 | 137.9696 | 132.1961 | 145.5828 | 142.6005 | 145.8226 | 137.726 | 43.9927 | 36.9195 | 46.405 | 40.8177 | 22.7454 | 22.8264 |  | 22.367 | 22.3255 | 22.2648 | 22.2341 | 22.5998 | 22.3832 | 23.1914 | 22.5195 | 22.5342 | 26.1203 | 22.5484 | 22.6901 | 23.0184 | 22.9166 | 22.8494 | 22.8538 | 22.7976 | 22.7738 | 22.6982 | 23.0765 | 23.664 | 22.7336 | 22.7341 | 23.7567 | 26.1642 | 23.7812 | 22.8865 | 23.18 | 24.9622 | 23.8932 | 22.9362 | 22.9769 | 22.948 | 22.9101 | 23.6806 | 23.0965 | 23.1695 | 23.1347 | 23.6343 | 22.5918 | 22.7058 | 23.0817 | 27.7355 | 23.8825 | 23.8131 | 23.7215 | 23.7074 | 25.037 | 23.7892 | 23.7405 | 23.6562 | 23.5793 | 23.4588 | 23.7286 | 23.6503 | 23.4984 | 23.9392 | 23.5148 | 23.7002 | 23.6092 | 23.5581 | 23.5715 | 26.3835 | 24.1534 | 24.0407 | 23.9263 | 23.998 | 32.4606 | 23.6281 | 23.8297 | 23.7589 | 23.6778 | 23.6218 | 24.0153 | 24.7135 | 23.7947 | 23.4454 | 24.0999 | 24.0159 | 24.0098 | 24.0436 | 27.4913 | 41.6021 | 46.8505 | 50.4594 | 47.1143 | 67.837 | 83.9532 | 93.7927 | 55.9631 | 82.314 | 65.9694 |  | 74.7598 | 68.5708 | 67.545 | 24.6699 | 23.4181 | 23.4477 | 33.5959 | 29.1459 | 23.3862 | 26.6254 | 10.8172 | 14.2714 | 14.8859 | 11.1168 | 0.00019607 | -0.0026048 | 0.0017716 | 0.0044011 | 0.0012838 | -0.00095447 | 0.028646 | -0.0086566 | -0.018781 | -360.1742 | 17.3576 | -360.3927 | 17.5896 | -360.7127 | 18.1584 | -360.7773 | 17.5629 | -352.5521 | 18.6594 | -352.5336 | 16.8566 | 283.2648 | 426.3483 | 74.3633 | 14.5786 | 9.9271 | 26.266
13:29 | 170 | 27.0308 |  | 7.8346 | 2.6486 | -0.0753 | 2.4999 | -2.0731 | 11.6962 | 4.8464 | 0.634 | 0.6661 | 0.9934 | 0.7754 | -132.1838 | -1.7436 | 5.758 | 1.3508 | -3.1828 | -1.8581 | 4.6894 |  | 4.147 | 0.1887 | 3.9846 | 3.3771 | 3.3354 | 1.0864 | 3.9003 | 23.1393 | 22.84 | 22.4792 | 22.4505 | 22.3815 | 22.8399 | 22.3526 | 22.9941 | 22.7127 | 22.7496 | 22.791 | 27.556 | 23.0701 | 22.982 | 22.9855 | 22.8692 | 22.7618 | 22.7473 | 22.7525 | 22.5237 | 22.7648 | 22.8132 | 23.0093 | 22.6388 | 22.6756 | 22.6972 | 25.3424 | 23.2764 | 22.7626 | 22.9739 | 23.2167 | 25.8799 | 23.5973 | 22.9512 | 22.993 | 22.9475 | 22.8912 | 23.0513 | 24.0703 | 23.1071 | 22.524 | 23.2915 | 22.6669 | 22.743 | 23.001 | 26.9068 | 23.4077 | 23.333 | 23.3632 | 23.5888 | 26.7018 | 23.1382 | 23.1412 | 23.1745 | 23.1242 | 23.0419 | 23.3341 | 23.684 | 23.078 | 23.6941 | 23.0789 | 23.2541 | 23.2816 | 23.2487 | 23.2265 | 25.6677 | 23.8721 | 23.7668 | 23.7714 | 23.8826 | 27.3759 | 23.337 | 23.4032 | 23.4139 | 23.3646 | 23.3734 | 23.6557 | 24.6454 | 23.8595 | 23.3899 | 23.3699 | 23.428 | 23.3902 | 23.4305 | 25.8274 | 58.1438 | 83.5253 | 33.7484 | 40.016 | 67.2422 | 72.0769 | 51.5362 | 82.7649 | 64.4217 | 86.6545 | 154.3283 | 148.7636 | 134.3997 | 132.8193 | 144.9141 | 143.18 | 147.871 | 138.7736 | 44.319 | 37.0965 | 46.7097 | 41.056 | 22.7421 | 22.8243 |  | 22.3619 | 22.3274 | 22.2615 | 22.2473 | 22.6175 | 22.3859 | 23.1993 | 22.5219 | 22.5388 | 26.1547 | 22.5487 | 22.6932 | 23.0225 | 22.9116 | 22.8514 | 22.8431 | 22.8003 | 22.7747 | 22.6902 | 23.0877 | 23.6598 | 22.7395 | 22.7324 | 23.7563 | 26.2054 | 23.7761 | 22.8813 | 23.1826 | 24.9874 | 23.8931 | 22.9342 | 22.977 | 22.9497 | 22.9107 | 23.6989 | 23.1055 | 23.177 | 23.1447 | 23.6292 | 22.5892 | 22.702 | 23.0874 | 27.7738 | 23.8855 | 23.8112 | 23.7265 | 23.7093 | 25.0558 | 23.785 | 23.746 | 23.6572 | 23.5784 | 23.4646 | 23.7411 | 23.6597 | 23.5108 | 23.9658 | 23.5251 | 23.7025 | 23.6172 | 23.5578 | 23.5788 | 26.4115 | 24.1562 | 24.0462 | 23.9326 | 24.005 | 32.5327 | 23.6337 | 23.8347 | 23.766 | 23.6884 | 23.6251 | 24.0309 | 24.7334 | 23.8126 | 23.4494 | 24.0938 | 24.0148 | 24.0041 | 24.0451 | 27.5247 | 41.6457 | 47.053 | 50.9055 | 47.239 | 68.2915 | 84.5243 | 94.2831 | 56.306 | 82.8209 | 66.2255 |  | 75.1664 | 69.0339 | 67.9657 | 24.682 | 23.427 | 23.4479 | 33.6867 | 29.2186 | 23.4107 | 26.6894 | 10.8391 | 14.2931 | 14.8925 | 11.132 | 0.00026591 | -0.002978 | 0.0016768 | 0.004048 | 0.0008649 | -0.00062723 | 0.010756 | -0.0024489 | -0.023122 | -360.1558 | 17.3699 | -360.4358 | 17.6184 | -360.8327 | 18.1974 | -360.802 | 17.5609 | -352.546 | 18.6635 | -352.5736 | 16.8895 | 292.7397 | 429.5076 | 74.823 | 14.5928 | 9.8137 | 26.3147
13:29 | 171 | 26.8303 |  | 7.8412 | 2.6079 | -0.0864 | 2.4469 | -2.183 | 11.7022 | 4.7384 | 0.6341 | 0.6653 | 0.9962 | 0.7742 | -132.2141 | -1.8394 | 5.7399 | 1.4278 | -3.1757 | -1.8349 | 4.7813 |  | 4.1612 | 0.2734 | 3.9862 | 3.3797 | 3.3339 | 1.0855 | 4.1104 | 23.1401 | 22.8402 | 22.4795 | 22.4443 | 22.3817 | 22.8497 | 22.3533 | 22.9937 | 22.7117 | 22.7466 | 22.7873 | 27.6192 | 23.0678 | 22.982 | 22.9839 | 22.8655 | 22.7634 | 22.7451 | 22.7563 | 22.5275 | 22.7667 | 22.8182 | 23.0073 | 22.6372 | 22.6775 | 22.6978 | 25.3721 | 23.2727 | 22.7624 | 22.9723 | 23.2275 | 25.9233 | 23.6035 | 22.9587 | 22.9973 | 22.9503 | 22.8941 | 23.0783 | 24.0965 | 23.1383 | 22.5349 | 23.3021 | 22.6717 | 22.7451 | 23.0053 | 26.941 | 23.4116 | 23.3311 | 23.3668 | 23.5962 | 26.741 | 23.1377 | 23.1393 | 23.1692 | 23.1231 | 23.051 | 23.3473 | 23.6983 | 23.0841 | 23.7154 | 23.0869 | 23.2539 | 23.2875 | 23.2485 | 23.2386 | 25.6916 | 23.8792 | 23.7633 | 23.769 | 23.8863 | 27.4118 | 23.3389 | 23.4034 | 23.4183 | 23.3606 | 23.3719 | 23.6605 | 24.6682 | 23.8723 | 23.3958 | 23.373 | 23.4283 | 23.3883 | 23.4319 | 25.8562 | 58.0435 | 83.7301 | 33.681 | 40.2279 | 67.7165 | 72.476 | 52.098 | 83.3968 | 64.677 | 87.2383 | 154.8708 | 149.335 | 132.336 | 133.0126 | 146.175 | 143.6996 | 149.6504 | 138.4583 | 44.6707 | 37.2813 | 47.0053 | 41.3054 | 22.7399 | 22.8283 |  | 22.3622 | 22.3212 | 22.2607 | 22.25 | 22.6307 | 22.3984 | 23.2028 | 22.5215 | 22.5435 | 26.1984 | 22.5593 | 22.6984 | 23.0233 | 22.9172 | 22.8498 | 22.8464 | 22.8097 | 22.7797 | 22.6955 | 23.0978 | 23.6618 | 22.7386 | 22.7316 | 23.7619 | 26.2468 | 23.775 | 22.885 | 23.1878 | 25.0126 | 23.8971 | 22.9375 | 22.975 | 22.9564 | 22.9136 | 23.7139 | 23.1132 | 23.1814 | 23.1613 | 23.6276 | 22.59 | 22.7003 | 23.0947 | 27.8103 | 23.882 | 23.8117 | 23.7285 | 23.7062 | 25.0667 | 23.7811 | 23.7441 | 23.6527 | 23.5807 | 23.4579 | 23.7456 | 23.6714 | 23.5275 | 23.9739 | 23.5313 | 23.7018 | 23.6164 | 23.5665 | 23.5849 | 26.4375 | 24.1568 | 24.0495 | 23.9375 | 24.0118 | 32.5974 | 23.6432 | 23.8362 | 23.7723 | 23.6948 | 23.6337 | 24.0393 | 24.7492 | 23.822 | 23.4563 | 24.0919 | 24.0101 | 24.0048 | 24.0431 | 27.5566 | 41.6905 | 47.2693 | 51.0919 | 47.373 | 68.7579 | 85.1082 | 94.7955 | 56.6769 | 83.3497 | 66.4691 |  | 75.56 | 69.4927 | 68.3743 | 24.6872 | 23.4257 | 23.4517 | 33.7795 | 29.301 | 23.433 | 26.7507 | 10.8383 | 14.2714 | 14.8788 | 11.1238 | 0.00036064 | -0.0032154 | 0.0022401 | 0.0047304 | 0.0020329 | -0.00057858 | 0.010999 | -0.007988 | -0.02785 | -360.165 | 17.3617 | -360.3927 | 17.5629 | -360.7158 | 18.1707 | -360.7835 | 17.5609 | -352.5244 | 18.6388 | -352.5275 | 16.8361 | 282.4524 | 432.6402 | 75.2851 | 14.5751 | 9.8101 | 26.367
13:29 | 172 | 26.7682 |  | 7.8465 | 2.5833 | -0.1481 | 2.4317 | -2.1934 | 11.7363 | 4.7778 | 0.6347 | 0.6644 | 0.995 | 0.7764 | -132.1849 | -1.9706 | 5.8254 | 1.3769 | -3.1873 | -1.8667 | 4.7182 |  | 4.0883 | 0.2854 | 3.9879 | 3.3787 | 3.3411 | 1.087 | 3.7141 | 23.1416 | 22.8431 | 22.4819 | 22.4424 | 22.3895 | 22.8589 | 22.3596 | 22.9947 | 22.7119 | 22.7478 | 22.7889 | 27.6872 | 23.0648 | 22.9822 | 22.9866 | 22.863 | 22.7629 | 22.7493 | 22.7589 | 22.5331 | 22.7681 | 22.8234 | 23.0051 | 22.6331 | 22.675 | 22.6947 | 25.4061 | 23.2636 | 22.7629 | 22.9786 | 23.2325 | 25.9648 | 23.5989 | 22.9543 | 22.9915 | 22.9448 | 22.9006 | 23.0848 | 24.1301 | 23.1449 | 22.5483 | 23.2987 | 22.6813 | 22.7528 | 23.0101 | 26.9782 | 23.4132 | 23.3448 | 23.3719 | 23.6038 | 26.7888 | 23.1482 | 23.1436 | 23.1755 | 23.1323 | 23.0431 | 23.3546 | 23.6959 | 23.0896 | 23.7528 | 23.1068 | 23.2565 | 23.2924 | 23.2535 | 23.2426 | 25.7211 | 23.8906 | 23.7718 | 23.7748 | 23.8935 | 27.4516 | 23.3379 | 23.4058 | 23.4212 | 23.3601 | 23.375 | 23.6707 | 24.6876 | 23.887 | 23.3998 | 23.3715 | 23.4225 | 23.3855 | 23.4254 | 25.8748 | 57.5788 | 84.216 | 33.6128 | 40.3659 | 68.1918 | 72.8774 | 52.6599 | 84.0527 | 64.9797 | 87.7871 | 154.9745 | 150.0166 | 133.7639 | 134.0066 | 144.7076 | 144.2019 | 147.6573 | 138.8218 | 45.0097 | 37.4579 | 47.2786 | 41.5477 | 22.7393 | 22.834 |  | 22.3641 | 22.3186 | 22.2554 | 22.2429 | 22.6368 | 22.4027 | 23.1991 | 22.5226 | 22.547 | 26.2372 | 22.564 | 22.6956 | 23.0211 | 22.9179 | 22.8496 | 22.8524 | 22.8125 | 22.7844 | 22.6998 | 23.1119 | 23.6649 | 22.7395 | 22.7344 | 23.7636 | 26.294 | 23.7809 | 22.8932 | 23.1919 | 25.0312 | 23.9016 | 22.9405 | 22.9772 | 22.9575 | 22.914 | 23.7335 | 23.1252 | 23.1876 | 23.1755 | 23.6303 | 22.5975 | 22.7072 | 23.1051 | 27.8435 | 23.8798 | 23.8095 | 23.7213 | 23.7015 | 25.0774 | 23.7736 | 23.7401 | 23.6522 | 23.579 | 23.4575 | 23.7424 | 23.6795 | 23.5415 | 23.9812 | 23.5391 | 23.7028 | 23.6148 | 23.5664 | 23.5843 | 26.4598 | 24.1537 | 24.0482 | 23.9377 | 24.0134 | 32.6605 | 23.6419 | 23.8368 | 23.7723 | 23.6942 | 23.6311 | 24.0398 | 24.7601 | 23.8313 | 23.4651 | 24.1018 | 24.006 | 24.006 | 24.0425 | 27.5866 | 41.7404 | 47.5008 | 50.969 | 47.4864 | 69.2271 | 85.6963 | 95.3181 | 57.0461 | 83.8836 | 66.6668 |  | 75.9367 | 69.9411 | 68.7644 | 24.6839 | 23.4213 | 23.4494 | 33.8785 | 29.3744 | 23.4444 | 26.8053 | 10.827 | 14.2956 | 14.8905 | 11.126 | -8.241e-05 | -0.0028175 | 0.0012371 | 0.004122 | 0.0009314 | -0.0004794 | 0.012489 | -0.005736 | -0.017348 | -360.1158 | 17.3391 | -360.3804 | 17.5876 | -360.7989 | 18.181 | -360.765 | 17.5363 | -352.5059 | 18.6388 | -352.549 | 16.8936 | 284.4067 | 441.2349 | 75.7441 | 14.5931 | 9.7347 | 26.4094
13:29 | 173 | 26.6936 |  | 7.8357 | 2.5517 | -0.1508 | 2.4565 | -2.1281 | 11.7529 | 4.76 | 0.6359 | 0.6642 | 0.994 | 0.7759 | -132.1889 | -1.9918 | 5.8592 | 1.3944 | -3.1517 | -1.9558 | 4.7233 |  | 4.1223 | 0.1435 | 3.9878 | 3.3782 | 3.3333 | 1.0847 | 3.5619 | 23.1484 | 22.851 | 22.4801 | 22.4445 | 22.3901 | 22.8649 | 22.3608 | 22.9945 | 22.7089 | 22.7502 | 22.7906 | 27.7528 | 23.0604 | 22.9778 | 22.9875 | 22.8654 | 22.7591 | 22.7481 | 22.7517 | 22.5341 | 22.7735 | 22.8285 | 23.0077 | 22.6307 | 22.6722 | 22.6976 | 25.4381 | 23.2585 | 22.7564 | 22.9813 | 23.235 | 26.0019 | 23.5983 | 22.9442 | 22.9917 | 22.9372 | 22.8937 | 23.0813 | 24.1422 | 23.1397 | 22.5521 | 23.2898 | 22.6756 | 22.7507 | 23.0066 | 27.0162 | 23.4067 | 23.3538 | 23.3775 | 23.6171 | 26.8345 | 23.1434 | 23.1479 | 23.184 | 23.1355 | 23.038 | 23.3731 | 23.7158 | 23.0943 | 23.7512 | 23.1151 | 23.2625 | 23.2806 | 23.2527 | 23.2375 | 25.742 | 23.8832 | 23.7745 | 23.7798 | 23.9011 | 27.4891 | 23.3423 | 23.4101 | 23.4164 | 23.3592 | 23.3754 | 23.674 | 24.7153 | 23.9083 | 23.4175 | 23.3709 | 23.4253 | 23.3921 | 23.429 | 25.9068 | 57.5338 | 84.1407 | 33.5349 | 40.4805 | 68.6647 | 73.2752 | 53.2345 | 84.7514 | 65.299 | 88.3067 | 156.9869 | 150.7163 | 137.2841 | 136.2827 | 142.6724 | 144.7197 | 143.1233 | 139.1533 | 45.3272 | 37.6382 | 47.5464 | 41.7752 | 22.7416 | 22.8438 |  | 22.363 | 22.3197 | 22.2574 | 22.241 | 22.6486 | 22.4106 | 23.1961 | 22.5224 | 22.5462 | 26.2789 | 22.5606 | 22.6902 | 23.0198 | 22.914 | 22.8526 | 22.827 | 22.8102 | 22.7859 | 22.6878 | 23.123 | 23.653 | 22.7374 | 22.7306 | 23.7581 | 26.3411 | 23.7816 | 22.8917 | 23.1955 | 25.0516 | 23.8992 | 22.9435 | 22.9827 | 22.9569 | 22.9126 | 23.7523 | 23.1341 | 23.2043 | 23.1852 | 23.6344 | 22.6001 | 22.7111 | 23.1143 | 27.8798 | 23.8826 | 23.8133 | 23.7227 | 23.7023 | 25.0943 | 23.7804 | 23.7389 | 23.6518 | 23.581 | 23.4577 | 23.7447 | 23.6921 | 23.5551 | 23.9926 | 23.5571 | 23.7028 | 23.615 | 23.5622 | 23.587 | 26.4821 | 24.1528 | 24.0498 | 23.9377 | 24.015 | 32.7194 | 23.636 | 23.8385 | 23.7749 | 23.6934 | 23.6233 | 24.0464 | 24.7888 | 23.8527 | 23.4802 | 24.1108 | 24.0163 | 24.0082 | 24.0537 | 27.6229 | 41.7808 | 47.7265 | 50.8159 | 47.6489 | 69.6995 | 86.272 | 95.8343 | 57.4118 | 84.4096 | 66.8636 |  | 76.3318 | 70.3988 | 69.1698 | 24.6744 | 23.4211 | 23.4533 | 33.9728 | 29.4518 | 23.4693 | 26.8589 | 10.8419 | 14.2748 | 14.9241 | 11.1205 | -0.0002536 | -0.0027234 | 0.0014639 | 0.0045865 | 0.001423 | -0.00077006 | 0.028018 | 0.0037076 | -0.029381 | -360.2142 | 17.3905 | -360.4112 | 17.5732 | -360.7404 | 18.181 | -360.8389 | 17.604 | -352.5767 | 18.6696 | -352.5706 | 16.8402 | 283.1462 | 444.8436 | 76.2058 | 14.5994 | 9.7062 | 26.4606
13:29 | 174 | 26.5183 |  | 7.8318 | 2.5367 | -0.2549 | 2.3956 | -2.1134 | 11.7381 | 4.7948 | 0.6346 | 0.664 | 0.9974 | 0.7757 | -132.2595 | -2.1795 | 5.8041 | 1.4137 | -3.1757 | -1.8336 | 4.725 |  | 4.0991 | 0.1827 | 3.9878 | 3.3779 | 3.3393 | 1.0843 | 4.7333 | 23.1511 | 22.849 | 22.479 | 22.4488 | 22.3842 | 22.8742 | 22.3583 | 22.9943 | 22.7084 | 22.7483 | 22.7905 | 27.8121 | 23.0648 | 22.9739 | 22.9822 | 22.8617 | 22.7573 | 22.7483 | 22.7533 | 22.5287 | 22.7708 | 22.8309 | 23.0076 | 22.6309 | 22.673 | 22.7025 | 25.4667 | 23.256 | 22.7462 | 22.9709 | 23.2399 | 26.0379 | 23.5944 | 22.9423 | 22.9895 | 22.9364 | 22.8867 | 23.0854 | 24.1603 | 23.1377 | 22.5569 | 23.2891 | 22.6661 | 22.7472 | 23.0045 | 27.0454 | 23.3972 | 23.3464 | 23.3742 | 23.6203 | 26.8701 | 23.1465 | 23.1417 | 23.1765 | 23.1288 | 23.036 | 23.3782 | 23.7311 | 23.1073 | 23.7679 | 23.1091 | 23.2629 | 23.2754 | 23.2516 | 23.2364 | 25.7646 | 23.8775 | 23.7736 | 23.7789 | 23.9045 | 27.5275 | 23.3413 | 23.4064 | 23.4134 | 23.3642 | 23.3736 | 23.674 | 24.7428 | 23.9238 | 23.427 | 23.3784 | 23.4236 | 23.3902 | 23.4349 | 25.9433 | 57.6065 | 83.3408 | 33.4294 | 40.5894 | 69.1259 | 73.6764 | 53.831 | 85.4789 | 65.6049 | 88.8072 | 159.0442 | 151.8302 | 140.2998 | 138.7405 | 144.0024 | 145.3233 | 142.2776 | 140.3959 | 45.6296 | 37.8266 | 47.8159 | 41.9901 | 22.7486 | 22.8533 |  | 22.3681 | 22.3217 | 22.2655 | 22.2437 | 22.661 | 22.4146 | 23.1961 | 22.5185 | 22.5523 | 26.3296 | 22.5592 | 22.6973 | 23.0183 | 22.9126 | 22.8514 | 22.828 | 22.8166 | 22.7936 | 22.6965 | 23.131 | 23.6456 | 22.7366 | 22.7289 | 23.7547 | 26.3849 | 23.7776 | 22.8936 | 23.1968 | 25.0766 | 23.8981 | 22.9434 | 22.9863 | 22.9509 | 22.9144 | 23.7659 | 23.1407 | 23.2187 | 23.2007 | 23.6366 | 22.5919 | 22.7106 | 23.115 | 27.9178 | 23.8857 | 23.8183 | 23.7231 | 23.7089 | 25.1196 | 23.7764 | 23.7422 | 23.6536 | 23.5834 | 23.4611 | 23.7541 | 23.7085 | 23.5754 | 24.0106 | 23.5744 | 23.697 | 23.6145 | 23.5531 | 23.5901 | 26.5047 | 24.1523 | 24.0464 | 23.933 | 24.0165 | 32.775 | 23.6345 | 23.8362 | 23.775 | 23.6882 | 23.6226 | 24.0487 | 24.8103 | 23.8693 | 23.4976 | 24.1117 | 24.0222 | 24.0119 | 24.0576 | 27.6619 | 41.801 | 47.8937 | 50.867 | 47.8014 | 70.1593 | 86.8723 | 96.3503 | 57.7691 | 84.9284 | 67.059 |  | 76.7232 | 70.8746 | 69.5905 | 24.6764 | 23.4254 | 23.4552 | 34.0663 | 29.5351 | 23.4945 | 26.925 | 10.8334 | 14.2734 | 14.8871 | 11.1122 | 8.8442e-05 | -0.0028507 | 0.0011253 | 0.0041291 | 0.0015536 | -0.00014659 | 0.016263 | -0.012935 | -0.021765 | -360.1065 | 17.3453 | -360.3681 | 17.5896 | -360.7927 | 18.181 | -360.7527 | 17.5383 | -352.4813 | 18.6286 | -352.5367 | 16.8731 | 292.9326 | 441.1552 | 76.6716 | 14.5802 | 9.702 | 26.5148
13:29 | 175 | 26.4223 |  | 7.7317 | 2.4687 | -0.0685 | 2.4561 | -2.129 | 11.7124 | 4.7047 | 0.6358 | 0.6653 | 0.9987 | 0.7751 | -132.3546 | -2.3606 | 5.7671 | 1.411 | -3.2261 | -1.7831 | 4.7193 |  | 4.0973 | 0.2185 | 3.9884 | 3.3769 | 3.3367 | 1.0848 | 4.6502 | 23.161 | 22.8538 | 22.4872 | 22.4559 | 22.388 | 22.89 | 22.3633 | 23.0009 | 22.7121 | 22.7545 | 22.7957 | 27.8793 | 23.0716 | 22.9807 | 22.9774 | 22.8624 | 22.7592 | 22.7447 | 22.7653 | 22.5308 | 22.7693 | 22.8407 | 23.0071 | 22.6293 | 22.6686 | 22.7032 | 25.4987 | 23.2572 | 22.7471 | 22.9662 | 23.2459 | 26.0843 | 23.5974 | 22.9575 | 22.9916 | 22.9475 | 22.8965 | 23.0953 | 24.1992 | 23.1627 | 22.5718 | 23.2914 | 22.6723 | 22.7578 | 23.0191 | 27.0818 | 23.4011 | 23.3427 | 23.3754 | 23.6213 | 26.9037 | 23.1439 | 23.1403 | 23.1736 | 23.1235 | 23.0324 | 23.3801 | 23.7374 | 23.1129 | 23.7975 | 23.1116 | 23.2667 | 23.2796 | 23.252 | 23.2389 | 25.7894 | 23.8817 | 23.7745 | 23.7694 | 23.9057 | 27.5593 | 23.332 | 23.4017 | 23.4092 | 23.3634 | 23.3672 | 23.6759 | 24.7682 | 23.9394 | 23.437 | 23.3822 | 23.4263 | 23.3923 | 23.4374 | 25.9749 | 57.8003 | 81.9228 | 33.3153 | 40.7113 | 69.5856 | 74.0951 | 54.4367 | 86.2229 | 65.9316 | 89.3137 | 161.2005 | 153.1333 | 141.9377 | 140.7899 | 145.4455 | 145.5884 | 142.8019 | 142.5297 | 45.9291 | 38.0176 | 48.0888 | 42.214 | 22.7483 | 22.8551 |  | 22.3656 | 22.3195 | 22.2606 | 22.2448 | 22.6706 | 22.4105 | 23.1949 | 22.517 | 22.5561 | 26.3658 | 22.5595 | 22.6962 | 23.0167 | 22.9106 | 22.8495 | 22.8281 | 22.8254 | 22.795 | 22.6975 | 23.1378 | 23.6493 | 22.7341 | 22.7314 | 23.7556 | 26.4325 | 23.7768 | 22.8935 | 23.2011 | 25.0975 | 23.9028 | 22.9471 | 22.9816 | 22.9488 | 22.9121 | 23.7843 | 23.1533 | 23.2292 | 23.2151 | 23.6346 | 22.5915 | 22.714 | 23.1238 | 27.9609 | 23.888 | 23.8219 | 23.7235 | 23.7113 | 25.1361 | 23.777 | 23.752 | 23.6629 | 23.5851 | 23.4628 | 23.7659 | 23.7232 | 23.5897 | 24.0447 | 23.5923 | 23.6941 | 23.6066 | 23.546 | 23.5882 | 26.5256 | 24.1478 | 24.037 | 23.9209 | 24.0168 | 32.8313 | 23.6259 | 23.8249 | 23.7634 | 23.6791 | 23.621 | 24.0536 | 24.826 | 23.8819 | 23.5091 | 24.1063 | 24.0194 | 24.0123 | 24.0591 | 27.6991 | 41.8224 | 48.0104 | 51.0006 | 47.8792 | 70.6056 | 87.4823 | 96.8464 | 58.1028 | 85.4272 | 67.2038 |  | 77.1004 | 71.3442 | 70.0151 | 24.6817 | 23.4322 | 23.4563 | 34.1748 | 29.6116 | 23.5247 | 26.9734 | 10.8235 | 14.2638 | 14.8722 | 11.1227 | 0.00054944 | -0.003218 | 0.001843 | 0.0042368 | 0.001656 | -0.00076488 | 0.016393 | -0.014197 | -0.024082 | -360.2142 | 17.3884 | -360.3865 | 17.5609 | -360.7004 | 18.1502 | -360.765 | 17.5794 | -352.5952 | 18.6902 | -352.5367 | 16.8546 | 302.1562 | 448.7027 | 77.1343 | 14.568 | 9.6939 | 26.5681
13:29 | 176 | 26.2611 |  | 7.7022 | 2.5473 | -0.1017 | 2.4638 | -2.2808 | 11.6052 | 4.5448 | 0.6351 | 0.6627 | 0.9969 | 0.7759 | -132.3888 | -2.4713 | 5.7902 | 1.4919 | -3.2118 | -1.7695 | 4.701 |  | 4.0617 | 0.1527 | 3.9896 | 3.3817 | 3.3381 | 1.0866 | 4.6867 | 23.1667 | 22.86 | 22.4905 | 22.4528 | 22.3885 | 22.9015 | 22.3656 | 23.0033 | 22.7113 | 22.7589 | 22.7955 | 27.9345 | 23.0687 | 22.9802 | 22.9779 | 22.8602 | 22.7544 | 22.747 | 22.7647 | 22.5311 | 22.7736 | 22.8534 | 23.0068 | 22.6291 | 22.6623 | 22.6982 | 25.528 | 23.2559 | 22.7478 | 22.9644 | 23.2415 | 26.1204 | 23.5992 | 22.957 | 22.9894 | 22.946 | 22.8913 | 23.0911 | 24.2268 | 23.1723 | 22.5778 | 23.2843 | 22.6697 | 22.7577 | 23.0209 | 27.1147 | 23.401 | 23.3384 | 23.3744 | 23.625 | 26.9398 | 23.1301 | 23.1437 | 23.1701 | 23.1214 | 23.0375 | 23.3787 | 23.7526 | 23.1187 | 23.8066 | 23.1158 | 23.2754 | 23.279 | 23.248 | 23.2395 | 25.8137 | 23.8807 | 23.7743 | 23.7708 | 23.912 | 27.5915 | 23.3351 | 23.4007 | 23.4071 | 23.3559 | 23.3674 | 23.6824 | 24.7897 | 23.9635 | 23.4516 | 23.378 | 23.4319 | 23.3926 | 23.4403 | 26.0126 | 58.2833 | 80.1526 | 33.3688 | 40.9004 | 70.0482 | 74.5138 | 55.0232 | 86.9661 | 66.2904 | 89.8653 | 162.4535 | 154.5174 | 142.0724 | 142.8648 | 146.6889 | 145.5919 | 144.3456 | 144.0866 | 46.2402 | 38.2169 | 48.3646 | 42.4601 | 22.7499 | 22.858 |  | 22.3633 | 22.3169 | 22.2593 | 22.246 | 22.684 | 22.4097 | 23.1962 | 22.522 | 22.5572 | 26.3963 | 22.5634 | 22.6898 | 23.0263 | 22.9135 | 22.8548 | 22.8251 | 22.8268 | 22.7972 | 22.6899 | 23.1472 | 23.6511 | 22.7295 | 22.7372 | 23.7571 | 26.4747 | 23.7769 | 22.8949 | 23.1993 | 25.1196 | 23.8961 | 22.9419 | 22.9746 | 22.9496 | 22.9078 | 23.7989 | 23.1606 | 23.2387 | 23.215 | 23.6253 | 22.5923 | 22.7067 | 23.1255 | 28.0006 | 23.8882 | 23.8221 | 23.7299 | 23.7117 | 25.1448 | 23.7909 | 23.7503 | 23.6596 | 23.5896 | 23.4623 | 23.7691 | 23.7273 | 23.5948 | 24.0639 | 23.6049 | 23.7025 | 23.6122 | 23.5529 | 23.5933 | 26.5508 | 24.1553 | 24.0382 | 23.9247 | 24.0235 | 32.895 | 23.6284 | 23.8282 | 23.7685 | 23.6787 | 23.6277 | 24.0686 | 24.8502 | 23.8953 | 23.5174 | 24.1011 | 24.0198 | 24.0096 | 24.0641 | 27.7404 | 41.8687 | 48.1116 | 51.5301 | 47.9479 | 71.0725 | 88.1092 | 97.3382 | 58.4408 | 85.9132 | 67.3608 |  | 77.4754 | 71.8178 | 70.4481 | 24.6805 | 23.4236 | 23.4557 | 34.2654 | 29.6854 | 23.5453 | 27.0236 | 10.8286 | 14.2754 | 14.8883 | 11.1005 | 4.3345e-06 | -0.0028148 | 0.0015565 | 0.0040217 | 0.0009339 | -0.00070124 | 0.0053122 | -0.017116 | -0.021408 | -360.1681 | 17.3515 | -360.4112 | 17.5978 | -360.842 | 18.2015 | -360.802 | 17.5671 | -352.4998 | 18.645 | -352.5336 | 16.8895 | 300.8948 | 449.9731 | 77.6029 | 14.5818 | 9.572 | 26.6153
13:29 | 177 | 25.9505 |  | 7.7594 | 2.5424 | 0.0193 | 2.4138 | -2.224 | 11.6507 | 4.6365 | 0.6351 | 0.663 | 0.9956 | 0.7747 | -132.396 | -2.5606 | 5.7663 | 1.4185 | -3.2354 | -1.9076 | 4.7152 |  | 4.0362 | 0.0753 | 3.9894 | 3.3774 | 3.3399 | 1.0852 | 5.5511 | 23.1671 | 22.8583 | 22.4883 | 22.4451 | 22.3901 | 22.9102 | 22.3678 | 23.0055 | 22.7075 | 22.7617 | 22.8004 | 27.9914 | 23.0677 | 22.9759 | 22.9856 | 22.8632 | 22.7581 | 22.7551 | 22.7657 | 22.5329 | 22.7758 | 22.8659 | 23.008 | 22.6291 | 22.6678 | 22.6972 | 25.5643 | 23.2492 | 22.7484 | 22.963 | 23.2385 | 26.1528 | 23.5939 | 22.9482 | 22.9824 | 22.9408 | 22.8812 | 23.0832 | 24.2412 | 23.1711 | 22.5805 | 23.2793 | 22.668 | 22.7524 | 23.0162 | 27.1351 | 23.4004 | 23.339 | 23.3701 | 23.6245 | 26.9752 | 23.1265 | 23.143 | 23.1633 | 23.118 | 23.0337 | 23.358 | 23.7557 | 23.132 | 23.8162 | 23.1153 | 23.2686 | 23.2788 | 23.2465 | 23.2384 | 25.8377 | 23.8848 | 23.7708 | 23.7769 | 23.9123 | 27.6231 | 23.3357 | 23.3997 | 23.4121 | 23.3564 | 23.37 | 23.6908 | 24.8054 | 23.9752 | 23.4584 | 23.3762 | 23.426 | 23.384 | 23.4473 | 26.0435 | 58.8379 | 78.7414 | 33.4457 | 41.1431 | 70.5101 | 74.9273 | 55.6254 | 87.692 | 66.6692 | 90.4519 | 161.6756 | 155.9851 | 142.2322 | 144.7355 | 147.8784 | 146.0762 | 147.7293 | 144.0186 | 46.5614 | 38.4292 | 48.6469 | 42.7124 | 22.7519 | 22.8626 |  | 22.3646 | 22.3172 | 22.2615 | 22.2512 | 22.6924 | 22.416 | 23.1922 | 22.529 | 22.5551 | 26.4422 | 22.5616 | 22.6977 | 23.0252 | 22.9187 | 22.8558 | 22.8347 | 22.8282 | 22.7962 | 22.7053 | 23.1621 | 23.6578 | 22.7277 | 22.7407 | 23.7476 | 26.5278 | 23.7774 | 22.8978 | 23.2012 | 25.1456 | 23.904 | 22.9369 | 22.9838 | 22.9521 | 22.9094 | 23.8103 | 23.1701 | 23.2488 | 23.233 | 23.6187 | 22.5832 | 22.7055 | 23.1204 | 28.0351 | 23.8892 | 23.8144 | 23.7345 | 23.7115 | 25.1657 | 23.7929 | 23.7474 | 23.657 | 23.5915 | 23.4708 | 23.7772 | 23.7402 | 23.6148 | 24.0772 | 23.6176 | 23.7152 | 23.6178 | 23.5602 | 23.5915 | 26.5774 | 24.1585 | 24.0446 | 23.9314 | 24.0263 | 32.9565 | 23.6357 | 23.8378 | 23.7739 | 23.6823 | 23.6259 | 24.0748 | 24.8767 | 23.9143 | 23.532 | 24.1127 | 24.0234 | 24.015 | 24.0667 | 27.7832 | 41.9281 | 48.1965 | 52.3172 | 47.982 | 71.5694 | 88.7476 | 97.8224 | 58.7801 | 86.388 | 67.5821 |  | 77.8385 | 72.2877 | 70.8834 | 24.6802 | 23.4174 | 23.4584 | 34.3656 | 29.7684 | 23.5633 | 27.0796 | 10.8368 | 14.2492 | 14.8939 | 11.1075 | -0.00022581 | -0.0030327 | 0.0017972 | 0.0047547 | 0.0017238 | -0.0002463 | 0.013296 | -0.016011 | -0.0040822 | -360.1681 | 17.3843 | -360.4142 | 17.5691 | -360.7189 | 18.1255 | -360.7096 | 17.5588 | -352.5121 | 18.6696 | -352.5367 | 16.8566 | 312.0331 | 450.549 | 78.0733 | 14.5715 | 9.5701 | 26.6658
13:29 | 178 | 25.8702 |  | 7.821 | 2.6109 | 0.0541 | 2.4349 | -2.2765 | 11.6001 | 4.6186 | 0.6354 | 0.663 | 0.9956 | 0.7757 | -132.3767 | -2.7511 | 5.8137 | 1.3046 | -3.1707 | -1.9126 | 4.8011 |  | 3.9528 | -0.0443 | 3.9897 | 3.3778 | 3.339 | 1.0846 | 6.0869 | 23.1614 | 22.8545 | 22.4805 | 22.4389 | 22.388 | 22.91 | 22.3633 | 22.9963 | 22.7037 | 22.7502 | 22.7964 | 28.0521 | 23.067 | 22.9685 | 22.9844 | 22.8645 | 22.7619 | 22.7532 | 22.7671 | 22.5362 | 22.7782 | 22.8737 | 23.0095 | 22.6269 | 22.6689 | 22.6975 | 25.5971 | 23.2459 | 22.7493 | 22.9629 | 23.2384 | 26.1906 | 23.5868 | 22.9455 | 22.9805 | 22.9455 | 22.889 | 23.0976 | 24.2649 | 23.1938 | 22.5894 | 23.274 | 22.6708 | 22.7544 | 23.0213 | 27.1685 | 23.4043 | 23.3443 | 23.3716 | 23.6274 | 27.0197 | 23.1252 | 23.1394 | 23.1663 | 23.1221 | 23.035 | 23.3591 | 23.7684 | 23.1359 | 23.8248 | 23.1246 | 23.261 | 23.2733 | 23.2511 | 23.2416 | 25.8712 | 23.891 | 23.7689 | 23.7731 | 23.9176 | 27.6573 | 23.3271 | 23.401 | 23.4165 | 23.3668 | 23.3746 | 23.7007 | 24.8198 | 23.984 | 23.4632 | 23.3751 | 23.4178 | 23.3768 | 23.4429 | 26.0684 | 59.4818 | 77.8171 | 33.4744 | 41.4369 | 70.974 | 75.3315 | 56.2629 | 88.3964 | 67.0619 | 91.065 | 161.0264 | 157.4851 | 143.54 | 145.8971 | 148.7088 | 146.6578 | 151.4109 | 144.5455 | 46.888 | 38.6401 | 48.9349 | 42.9585 | 22.7521 | 22.8716 |  | 22.3633 | 22.3232 | 22.2661 | 22.2486 | 22.699 | 22.4196 | 23.1868 | 22.5286 | 22.5567 | 26.4824 | 22.553 | 22.689 | 23.0365 | 22.9248 | 22.8579 | 22.8494 | 22.8449 | 22.793 | 22.7268 | 23.1791 | 23.6605 | 22.7259 | 22.7486 | 23.7578 | 26.5824 | 23.7801 | 22.8978 | 23.2098 | 25.1641 | 23.9095 | 22.9386 | 22.9889 | 22.9517 | 22.9077 | 23.8301 | 23.1884 | 23.2643 | 23.2544 | 23.6208 | 22.5809 | 22.7089 | 23.1286 | 28.0749 | 23.8881 | 23.8101 | 23.7317 | 23.7117 | 25.1812 | 23.7925 | 23.7505 | 23.667 | 23.5932 | 23.4695 | 23.7909 | 23.7478 | 23.6228 | 24.0955 | 23.6258 | 23.7102 | 23.6101 | 23.5573 | 23.5873 | 26.5941 | 24.1495 | 24.0393 | 23.9265 | 24.0248 | 33.0083 | 23.6337 | 23.8272 | 23.7666 | 23.6788 | 23.6186 | 24.0785 | 24.9043 | 23.9349 | 23.5505 | 24.1147 | 24.021 | 24.0191 | 24.0708 | 27.8221 | 41.9717 | 48.2411 | 52.856 | 48.0341 | 72.0834 | 89.3609 | 98.2887 | 59.0773 | 86.8432 | 67.831 |  | 78.1817 | 72.7596 | 71.33 | 24.6837 | 23.4196 | 23.4561 | 34.4657 | 29.8467 | 23.5858 | 27.1356 | 10.8454 | 14.2714 | 14.9 | 11.1309 | 0.00052521 | -0.0025578 | 0.0017247 | 0.0042365 | 0.0010497 | -0.00079002 | 0.035085 | -0.0038803 | -0.027994 | -360.1219 | 17.3412 | -360.3742 | 17.5896 | -360.7958 | 18.1953 | -360.802 | 17.5712 | -352.5152 | 18.6245 | -352.4967 | 16.8792 | 309.1281 | 450.5416 | 78.5387 | 14.5857 | 9.5382 | 26.7162
13:29 | 179 | 25.8864 |  | 7.8166 | 2.5886 | -0.0057 | 2.4159 | -2.2655 | 11.6604 | 4.6281 | 0.6342 | 0.6632 | 0.9985 | 0.7758 | -132.4611 | -2.9666 | 5.7682 | 1.1903 | -3.2177 | -1.8209 | 4.6695 |  | 3.9753 | 0.0341 | 3.9921 | 3.3786 | 3.337 | 1.0845 | 4.4055 | 23.1577 | 22.8514 | 22.4743 | 22.4372 | 22.3803 | 22.9153 | 22.3653 | 22.9907 | 22.7057 | 22.7429 | 22.7954 | 28.1078 | 23.0649 | 22.9643 | 22.9803 | 22.8601 | 22.7558 | 22.7507 | 22.7658 | 22.5325 | 22.7847 | 22.8746 | 22.9989 | 22.6253 | 22.6659 | 22.6975 | 25.617 | 23.2433 | 22.7481 | 22.9639 | 23.2344 | 26.2283 | 23.5791 | 22.9463 | 22.9842 | 22.9442 | 22.8908 | 23.1107 | 24.2855 | 23.2098 | 22.5975 | 23.2742 | 22.6664 | 22.7559 | 23.0216 | 27.2066 | 23.4006 | 23.3412 | 23.3721 | 23.6362 | 27.0651 | 23.1264 | 23.1379 | 23.1715 | 23.128 | 23.0386 | 23.3846 | 23.7981 | 23.1418 | 23.8292 | 23.1347 | 23.2639 | 23.2796 | 23.2524 | 23.2496 | 25.9045 | 23.8928 | 23.7686 | 23.7747 | 23.9302 | 27.6991 | 23.3336 | 23.4047 | 23.4168 | 23.3679 | 23.3755 | 23.7118 | 24.8395 | 24.0023 | 23.4779 | 23.3763 | 23.4228 | 23.3826 | 23.4397 | 26.0992 | 59.7719 | 78.8684 | 33.5265 | 41.774 | 71.4445 | 75.7288 | 56.9145 | 89.0922 | 67.4662 | 91.7195 | 162.3051 | 158.4669 | 145.0323 | 146.2861 | 147.8768 | 147.1702 | 154.8744 | 146.1889 | 47.2181 | 38.834 | 49.2249 | 43.211 | 22.761 | 22.8789 |  | 22.3648 | 22.3285 | 22.2739 | 22.2414 | 22.7064 | 22.4223 | 23.1898 | 22.5207 | 22.5541 | 26.5099 | 22.5485 | 22.6722 | 23.04 | 22.9221 | 22.8538 | 22.8491 | 22.8431 | 22.7984 | 22.7163 | 23.1874 | 23.655 | 22.7275 | 22.7467 | 23.7674 | 26.6275 | 23.7796 | 22.8959 | 23.2131 | 25.185 | 23.9003 | 22.9392 | 22.9827 | 22.9535 | 22.9135 | 23.8486 | 23.2068 | 23.2766 | 23.2651 | 23.6238 | 22.5894 | 22.7069 | 23.1333 | 28.1126 | 23.8915 | 23.8165 | 23.73 | 23.7167 | 25.1939 | 23.797 | 23.7548 | 23.673 | 23.591 | 23.4675 | 23.806 | 23.7531 | 23.6368 | 24.1076 | 23.6328 | 23.7093 | 23.6174 | 23.5608 | 23.5916 | 26.6158 | 24.1533 | 24.0426 | 23.9292 | 24.0344 | 33.0695 | 23.6392 | 23.8304 | 23.7762 | 23.6842 | 23.6217 | 24.0878 | 24.9188 | 23.9468 | 23.5568 | 24.1098 | 24.0137 | 24.0126 | 24.0687 | 27.8505 | 42.0089 | 48.2254 | 53.0641 | 48.1554 | 72.6174 | 89.9767 | 98.7523 | 59.3261 | 87.2875 | 68.0649 |  | 78.5241 | 73.237 | 71.7811 | 24.6797 | 23.4285 | 23.4593 | 34.5626 | 29.9235 | 23.6149 | 27.1933 | 10.8235 | 14.299 | 14.9075 | 11.1016 | 0.00061997 | -0.0029831 | 0.0014213 | 0.0041428 | 0.0013048 | -0.00055342 | 0.027745 | -0.0013474 | -0.0057995 | -360.1711 | 17.4048 | -360.4819 | 17.5978 | -360.7897 | 18.1584 | -360.7189 | 17.565 | -352.5644 | 18.682 | -352.5798 | 16.8895 | 312.3396 | 449.4368 | 79.0077 | 14.6033 | 9.5007 | 26.7692
13:29 | 180 | 25.7287 |  | 7.7798 | 2.5681 | -0.0731 | 2.5217 | -2.206 | 11.6417 | 4.6225 | 0.6344 | 0.6668 | 0.997 | 0.7759 | -132.4809 | -3.0962 | 5.6937 | 1.3093 | -3.185 | -1.8366 | 4.7043 |  | 4.0685 | 0.0411 | 3.991 | 3.377 | 3.3407 | 1.082 | 3.286 | 23.1666 | 22.8581 | 22.4748 | 22.4419 | 22.3821 | 22.9269 | 22.3742 | 22.9956 | 22.707 | 22.749 | 22.8006 | 28.1702 | 23.0612 | 22.9705 | 22.9753 | 22.8645 | 22.7546 | 22.7568 | 22.7627 | 22.5287 | 22.7852 | 22.8845 | 22.9999 | 22.6252 | 22.6624 | 22.6958 | 25.6459 | 23.2437 | 22.7448 | 22.9667 | 23.2381 | 26.2655 | 23.5866 | 22.9511 | 22.9822 | 22.9372 | 22.8842 | 23.1184 | 24.3194 | 23.2324 | 22.6023 | 23.2793 | 22.6636 | 22.7521 | 23.0242 | 27.2347 | 23.4073 | 23.3392 | 23.375 | 23.6535 | 27.1 | 23.1313 | 23.1433 | 23.1715 | 23.1245 | 23.0422 | 23.3974 | 23.8063 | 23.1566 | 23.8458 | 23.1423 | 23.2616 | 23.286 | 23.2486 | 23.2476 | 25.9265 | 23.888 | 23.769 | 23.7764 | 23.932 | 27.7301 | 23.3357 | 23.399 | 23.4118 | 23.3596 | 23.3724 | 23.7166 | 24.8586 | 24.0199 | 23.4917 | 23.3742 | 23.424 | 23.3859 | 23.4461 | 26.13 | 59.6192 | 80.8319 | 33.4902 | 42.1143 | 71.9214 | 76.1237 | 57.5353 | 89.7894 | 67.8693 | 92.3931 | 163.7604 | 158.9205 | 146.2067 | 146.707 | 146.1271 | 147.8299 | 157.0494 | 147.2082 | 47.5567 | 39.0298 | 49.5316 | 43.4839 | 22.767 | 22.8852 |  | 22.3708 | 22.3226 | 22.2786 | 22.2463 | 22.7197 | 22.4343 | 23.1998 | 22.5202 | 22.5521 | 26.5486 | 22.5559 | 22.6769 | 23.0252 | 22.9212 | 22.8491 | 22.8368 | 22.8369 | 22.8098 | 22.7009 | 23.1915 | 23.6571 | 22.7343 | 22.734 | 23.7624 | 26.676 | 23.7896 | 22.8914 | 23.2083 | 25.2083 | 23.8976 | 22.9403 | 22.9811 | 22.9597 | 22.9152 | 23.8603 | 23.2074 | 23.287 | 23.2774 | 23.6256 | 22.5935 | 22.7048 | 23.1307 | 28.1437 | 23.8952 | 23.8229 | 23.7294 | 23.7255 | 25.214 | 23.8012 | 23.7583 | 23.6695 | 23.5932 | 23.4694 | 23.8143 | 23.7749 | 23.6578 | 24.1317 | 23.651 | 23.7149 | 23.6279 | 23.5652 | 23.5989 | 26.6393 | 24.1619 | 24.0479 | 23.9355 | 24.041 | 33.1289 | 23.6494 | 23.8427 | 23.7825 | 23.6917 | 23.6275 | 24.1009 | 24.9307 | 23.9601 | 23.5644 | 24.1148 | 24.0149 | 24.0101 | 24.0671 | 27.8918 | 42.0792 | 48.3583 | 53.3433 | 48.2414 | 73.1636 | 90.6165 | 99.2212 | 59.5544 | 87.7305 | 68.2898 |  | 78.8641 | 73.7184 | 72.2481 | 24.6675 | 23.4191 | 23.4527 | 34.6661 | 29.9935 | 23.6234 | 27.2323 | 10.8157 | 14.2913 | 14.8644 | 11.108 | 0.00035604 | -0.0028941 | 0.0017439 | 0.0047961 | 0.0014403 | -0.00051184 | 0.033315 | -0.0015492 | -0.010774 | -360.0696 | 17.3166 | -360.3189 | 17.5588 | -360.7466 | 18.1974 | -360.8081 | 17.5629 | -352.4813 | 18.606 | -352.4875 | 16.8546 | 322.6899 | 450.9671 | 79.4846 | 14.5778 | 9.5869 | 26.8085
13:29 | 181 | 25.5981 |  | 7.7668 | 2.5567 | -0.0891 | 2.383 | -2.2133 | 11.6698 | 4.6206 | 0.6357 | 0.6658 | 0.9963 | 0.7761 | -132.585 | -3.1472 | 5.7243 | 1.2889 | -3.1734 | -1.8516 | 4.6861 |  | 4.0332 | 0.1253 | 3.9946 | 3.3799 | 3.3395 | 1.0842 | 5.9951 | 23.172 | 22.858 | 22.4746 | 22.4424 | 22.3786 | 22.9307 | 22.3779 | 22.9873 | 22.6957 | 22.7454 | 22.7931 | 28.2323 | 23.0556 | 22.9687 | 22.9772 | 22.8665 | 22.7596 | 22.7617 | 22.7641 | 22.5373 | 22.7897 | 22.9009 | 23.0038 | 22.6309 | 22.6623 | 22.6994 | 25.6777 | 23.2441 | 22.7414 | 22.9663 | 23.233 | 26.3097 | 23.5816 | 22.9432 | 22.9788 | 22.9255 | 22.8793 | 23.1294 | 24.3337 | 23.2596 | 22.6 | 23.2714 | 22.6608 | 22.7487 | 23.0257 | 27.2613 | 23.4105 | 23.3395 | 23.3705 | 23.6592 | 27.1391 | 23.1346 | 23.1415 | 23.1672 | 23.1278 | 23.0433 | 23.4111 | 23.8216 | 23.1758 | 23.8713 | 23.1523 | 23.2627 | 23.2769 | 23.2469 | 23.249 | 25.9609 | 23.8873 | 23.7711 | 23.7761 | 23.9372 | 27.7614 | 23.3349 | 23.403 | 23.4117 | 23.3668 | 23.3767 | 23.7221 | 24.8786 | 24.0342 | 23.5034 | 23.3743 | 23.4177 | 23.3778 | 23.4478 | 26.165 | 59.5487 | 83.3427 | 33.4169 | 42.4188 | 72.4161 | 76.5185 | 58.1299 | 90.4976 | 68.2964 | 93.0867 | 164.6686 | 159.5265 | 146.9243 | 147.6523 | 145.5629 | 148.2869 | 158.686 | 147.4185 | 47.8948 | 39.229 | 49.8425 | 43.7555 | 22.7556 | 22.8883 |  | 22.3737 | 22.3245 | 22.273 | 22.2521 | 22.7296 | 22.4394 | 23.1978 | 22.5211 | 22.5609 | 26.5892 | 22.5627 | 22.6763 | 23.0279 | 22.926 | 22.8571 | 22.851 | 22.8431 | 22.8142 | 22.7088 | 23.2048 | 23.6649 | 22.7391 | 22.7332 | 23.7674 | 26.7305 | 23.7918 | 22.8897 | 23.2041 | 25.2207 | 23.8931 | 22.9344 | 22.9746 | 22.9561 | 22.9092 | 23.8733 | 23.2079 | 23.2947 | 23.2812 | 23.6242 | 22.5903 | 22.7035 | 23.1274 | 28.1738 | 23.8897 | 23.8227 | 23.7255 | 23.7215 | 25.2274 | 23.7893 | 23.7518 | 23.6643 | 23.5961 | 23.4616 | 23.8149 | 23.793 | 23.6608 | 24.1573 | 23.6689 | 23.7142 | 23.6286 | 23.5639 | 23.6044 | 26.6696 | 24.1666 | 24.0538 | 23.9377 | 24.0406 | 33.1795 | 23.6487 | 23.8424 | 23.781 | 23.6922 | 23.631 | 24.119 | 24.9545 | 23.9764 | 23.5773 | 24.1169 | 24.0184 | 24.0095 | 24.0738 | 27.94 | 42.1308 | 48.6041 | 53.639 | 48.3098 | 73.704 | 91.2381 | 99.6992 | 59.7685 | 88.158 | 68.4965 |  | 79.2325 | 74.2377 | 72.7354 | 24.6694 | 23.421 | 23.4557 | 34.7864 | 30.0786 | 23.6545 | 27.2878 | 10.8279 | 14.2606 | 14.8945 | 11.0858 | -0.00014201 | -0.0025379 | 0.0013404 | 0.0041105 | 0.00090557 | -0.0005657 | 0.022469 | -0.013115 | -0.020368 | -360.1373 | 17.3782 | -360.4573 | 17.5999 | -360.7773 | 18.1687 | -360.7404 | 17.5383 | -352.5244 | 18.6779 | -352.6013 | 16.9039 | 314.243 | 450.6242 | 79.9727 | 14.5775 | 9.5409 | 26.8666
13:29 | 182 | 25.3899 |  | 7.7592 | 2.5901 | -0.2434 | 2.4164 | -2.1726 | 11.6362 | 4.5691 | 0.6341 | 0.6641 | 0.997 | 0.776 | -132.6127 | -3.3682 | 5.7354 | 1.1939 | -3.1942 | -1.8079 | 4.7792 |  | 4.012 | 0.0561 | 3.995 | 3.3814 | 3.3423 | 1.0846 | 4.1576 | 23.1721 | 22.8566 | 22.4726 | 22.4416 | 22.3778 | 22.9401 | 22.3774 | 22.9862 | 22.6945 | 22.7394 | 22.7939 | 28.2954 | 23.055 | 22.9664 | 22.977 | 22.8609 | 22.7611 | 22.7577 | 22.7757 | 22.544 | 22.7832 | 22.9099 | 22.9932 | 22.6292 | 22.6629 | 22.7011 | 25.7015 | 23.237 | 22.7413 | 22.958 | 23.2338 | 26.3492 | 23.5764 | 22.9411 | 22.9776 | 22.9261 | 22.8796 | 23.1302 | 24.3434 | 23.2743 | 22.6062 | 23.2641 | 22.6627 | 22.7517 | 23.0252 | 27.2848 | 23.4051 | 23.3371 | 23.3661 | 23.656 | 27.1826 | 23.1295 | 23.1368 | 23.1616 | 23.1282 | 23.0335 | 23.4247 | 23.8512 | 23.1779 | 23.8707 | 23.1601 | 23.2597 | 23.2715 | 23.2445 | 23.2497 | 25.9918 | 23.8805 | 23.7692 | 23.7737 | 23.9411 | 27.7944 | 23.3365 | 23.4054 | 23.4126 | 23.371 | 23.3742 | 23.7266 | 24.8988 | 24.0464 | 23.5146 | 23.3741 | 23.421 | 23.377 | 23.4478 | 26.1956 | 59.6131 | 85.5382 | 33.2704 | 42.5977 | 72.921 | 76.9189 | 58.7659 | 91.2344 | 68.7699 | 93.7787 | 165.9597 | 160.2016 | 147.6091 | 149.2944 | 143.717 | 148.6643 | 158.0577 | 147.366 | 48.233 | 39.4442 | 50.1436 | 44.0225 | 22.7582 | 22.8912 |  | 22.3692 | 22.3338 | 22.2663 | 22.2565 | 22.7459 | 22.4451 | 23.1986 | 22.521 | 22.561 | 26.6324 | 22.5674 | 22.6753 | 23.0313 | 22.9278 | 22.8659 | 22.86 | 22.8447 | 22.8195 | 22.7044 | 23.2234 | 23.6645 | 22.7453 | 22.7374 | 23.7659 | 26.7839 | 23.7829 | 22.8947 | 23.2125 | 25.2437 | 23.8983 | 22.9415 | 22.9694 | 22.9529 | 22.9113 | 23.8938 | 23.2276 | 23.3058 | 23.2941 | 23.6296 | 22.5919 | 22.7076 | 23.1305 | 28.2084 | 23.8887 | 23.824 | 23.7287 | 23.7186 | 25.2459 | 23.7873 | 23.7515 | 23.6601 | 23.5887 | 23.4624 | 23.8246 | 23.8087 | 23.6788 | 24.176 | 23.6796 | 23.7127 | 23.6191 | 23.5627 | 23.6036 | 26.6965 | 24.1636 | 24.0551 | 23.9341 | 24.0424 | 33.2234 | 23.64 | 23.8326 | 23.7783 | 23.6905 | 23.625 | 24.1193 | 24.9824 | 23.9907 | 23.5874 | 24.1133 | 24.0173 | 24.0138 | 24.0809 | 27.9782 | 42.1981 | 48.7264 | 53.5771 | 48.4776 | 74.2457 | 91.8347 | 100.183 | 59.9787 | 88.5778 | 68.6802 |  | 79.6054 | 74.7515 | 73.1951 | 24.6765 | 23.4259 | 23.4486 | 34.8897 | 30.1579 | 23.6686 | 27.3398 | 10.8389 | 14.2866 | 14.9176 | 11.1306 | 0.00061309 | -0.002736 | 0.0019069 | 0.0046294 | 0.0016683 | -0.00060603 | 0.026305 | -0.0078583 | -0.01866 | -360.1681 | 17.333 | -360.3312 | 17.5363 | -360.7466 | 18.2159 | -360.8297 | 17.604 | -352.5552 | 18.6265 | -352.4629 | 16.8423 | 324.3936 | 448.9142 | 80.4569 | 14.6021 | 9.4782 | 26.9133
13:29 | 183 | 25.0975 |  | 7.7959 | 2.5992 | -0.3559 | 2.455 | -2.1919 | 11.6011 | 4.5069 | 0.6357 | 0.6674 | 0.9973 | 0.7768 | -132.682 | -3.5867 | 5.7042 | 1.3008 | -3.2513 | -1.7623 | 4.7252 |  | 4.0258 | 0.0447 | 3.9922 | 3.379 | 3.3374 | 1.0818 | 3.9122 | 23.1722 | 22.8619 | 22.4775 | 22.4426 | 22.3851 | 22.959 | 22.3753 | 22.9962 | 22.7016 | 22.7427 | 22.7987 | 28.3678 | 23.0626 | 22.9679 | 22.9764 | 22.8592 | 22.763 | 22.7625 | 22.7762 | 22.5393 | 22.7818 | 22.9203 | 22.9974 | 22.6286 | 22.6614 | 22.7045 | 25.727 | 23.2446 | 22.7484 | 22.9575 | 23.2432 | 26.3818 | 23.5734 | 22.9478 | 22.9835 | 22.9378 | 22.885 | 23.1355 | 24.3787 | 23.3001 | 22.6192 | 23.2735 | 22.6597 | 22.7487 | 23.0326 | 27.3097 | 23.406 | 23.3337 | 23.3705 | 23.6612 | 27.2246 | 23.1188 | 23.1379 | 23.1621 | 23.1252 | 23.0364 | 23.4251 | 23.8743 | 23.1754 | 23.8667 | 23.1742 | 23.2547 | 23.2662 | 23.2417 | 23.2449 | 26.0143 | 23.8699 | 23.7678 | 23.7703 | 23.9367 | 27.8259 | 23.336 | 23.3918 | 23.4134 | 23.3658 | 23.3685 | 23.7258 | 24.9213 | 24.0715 | 23.526 | 23.3689 | 23.4298 | 23.3863 | 23.4516 | 26.2246 | 59.5463 | 85.8123 | 33.1391 | 42.6486 | 73.4329 | 77.3163 | 59.4659 | 92.0098 | 69.2495 | 94.4598 | 166.6457 | 160.6686 | 148.4377 | 148.8982 | 143.4091 | 148.7931 | 154.8024 | 146.9828 | 48.5692 | 39.6803 | 50.4547 | 44.29 | 22.7652 | 22.8945 |  | 22.3695 | 22.3297 | 22.2694 | 22.2594 | 22.7702 | 22.4503 | 23.2028 | 22.5202 | 22.561 | 26.6812 | 22.5666 | 22.6818 | 23.0295 | 22.9242 | 22.8633 | 22.8583 | 22.8442 | 22.8268 | 22.7012 | 23.2356 | 23.6636 | 22.7441 | 22.7392 | 23.7609 | 26.8305 | 23.7824 | 22.8971 | 23.2111 | 25.2661 | 23.897 | 22.9443 | 22.9704 | 22.9462 | 22.9066 | 23.912 | 23.2374 | 23.3202 | 23.3077 | 23.632 | 22.5894 | 22.6988 | 23.1314 | 28.2445 | 23.8908 | 23.8209 | 23.7302 | 23.7219 | 25.2683 | 23.7915 | 23.7529 | 23.6523 | 23.5853 | 23.4696 | 23.8363 | 23.8204 | 23.6937 | 24.1894 | 23.6911 | 23.7045 | 23.6124 | 23.5614 | 23.6028 | 26.7114 | 24.1529 | 24.0421 | 23.9255 | 24.0413 | 33.271 | 23.6349 | 23.8251 | 23.7739 | 23.6859 | 23.6212 | 24.118 | 25.0018 | 24.0037 | 23.5898 | 24.1052 | 24.0178 | 24.0073 | 24.0771 | 28.0122 | 42.3313 | 48.8377 | 53.8011 | 48.6344 | 74.7982 | 92.4493 | 100.6985 | 60.1773 | 88.9917 | 68.8955 |  | 79.9824 | 75.2761 | 73.6418 | 24.681 | 23.4245 | 23.4522 | 35.0001 | 30.2356 | 23.6836 | 27.3944 | 10.8348 | 14.275 | 14.9112 | 11.1271 | 0.00062227 | -0.0027915 | 0.0019154 | 0.0043334 | 0.0010041 | -0.00066903 | 0.016635 | -0.0017726 | -0.015149 | -360.125 | 17.3515 | -360.4142 | 17.5835 | -360.7527 | 18.1399 | -360.685 | 17.526 | -352.4936 | 18.6512 | -352.5613 | 16.8854 | 301.5179 | 449.8716 | 80.9494 | 14.5931 | 9.448 | 26.9596
13:29 | 184 | 24.9437 |  | 7.726 | 2.4994 | -0.3813 | 2.4579 | -2.2292 | 11.5034 | 4.5612 | 0.6346 | 0.6634 | 0.9986 | 0.7758 | -132.6922 | -3.6534 | 5.7942 | 1.3158 | -3.3571 | -1.8209 | 4.6859 |  | 4.0063 | 0.0699 | 3.9931 | 3.3802 | 3.3425 | 1.082 | 3.4972 | 23.1781 | 22.868 | 22.4831 | 22.439 | 22.3878 | 22.9678 | 22.3787 | 22.9937 | 22.6949 | 22.744 | 22.8033 | 28.4371 | 23.0637 | 22.9683 | 22.9805 | 22.8597 | 22.7654 | 22.767 | 22.7795 | 22.5384 | 22.7969 | 22.9245 | 23.003 | 22.6277 | 22.6627 | 22.7042 | 25.7573 | 23.251 | 22.7545 | 22.964 | 23.2454 | 26.42 | 23.567 | 22.9542 | 22.9802 | 22.9295 | 22.8849 | 23.1439 | 24.4001 | 23.2981 | 22.6189 | 23.2789 | 22.6542 | 22.7472 | 23.0344 | 27.3389 | 23.407 | 23.3406 | 23.374 | 23.6731 | 27.2675 | 23.122 | 23.1388 | 23.1673 | 23.1305 | 23.0416 | 23.4353 | 23.899 | 23.1925 | 23.8848 | 23.186 | 23.2524 | 23.2664 | 23.2379 | 23.2518 | 26.0441 | 23.8671 | 23.7681 | 23.7719 | 23.9405 | 27.865 | 23.3344 | 23.3926 | 23.4148 | 23.3631 | 23.3698 | 23.7303 | 24.9428 | 24.0868 | 23.5374 | 23.3671 | 23.4248 | 23.3865 | 23.4516 | 26.2558 | 59.4542 | 85.7643 | 33.0865 | 42.6604 | 73.9408 | 77.7141 | 60.1727 | 92.7811 | 69.7131 | 95.149 | 166.072 | 160.727 | 148.4857 | 148.1946 | 146.7345 | 148.5926 | 153.6919 | 145.5005 | 48.8929 | 39.9291 | 50.7786 | 44.556 | 22.7626 | 22.9 |  | 22.3741 | 22.3211 | 22.2671 | 22.253 | 22.7788 | 22.4465 | 23.1986 | 22.517 | 22.5592 | 26.7226 | 22.562 | 22.6826 | 23.0292 | 22.9246 | 22.8593 | 22.8592 | 22.8513 | 22.8239 | 22.7116 | 23.2448 | 23.6728 | 22.739 | 22.7397 | 23.7676 | 26.8836 | 23.7861 | 22.8946 | 23.2138 | 25.2865 | 23.8994 | 22.9376 | 22.9729 | 22.9422 | 22.9106 | 23.9293 | 23.2459 | 23.3343 | 23.325 | 23.6259 | 22.5874 | 22.6929 | 23.1335 | 28.2748 | 23.8869 | 23.8171 | 23.7316 | 23.7291 | 25.2873 | 23.7872 | 23.7461 | 23.647 | 23.5867 | 23.4622 | 23.8374 | 23.8335 | 23.694 | 24.2035 | 23.7002 | 23.7008 | 23.6113 | 23.5747 | 23.6056 | 26.739 | 24.1517 | 24.0396 | 23.9274 | 24.0418 | 33.3343 | 23.6375 | 23.8294 | 23.7723 | 23.6833 | 23.6261 | 24.131 | 25.0153 | 24.0216 | 23.5992 | 24.1002 | 24.0164 | 24.005 | 24.0774 | 28.0515 | 42.4429 | 49.0481 | 54.2027 | 48.7115 | 75.3608 | 93.0556 | 101.2409 | 60.3511 | 89.3771 | 69.1455 |  | 80.3483 | 75.8111 | 74.0815 | 24.6752 | 23.417 | 23.4437 | 35.1073 | 30.3088 | 23.7095 | 27.4321 | 10.8214 | 14.2757 | 14.8697 | 11.1067 | 0.00032192 | -0.0030214 | 0.0016864 | 0.0044563 | 0.0015943 | -0.0007576 | 0.020462 | -0.0049144 | -0.035808 | -360.1619 | 17.3432 | -360.3527 | 17.5219 | -360.7343 | 18.1994 | -360.8512 | 17.6061 | -352.5583 | 18.643 | -352.5059 | 16.8505 | 297.8916 | 449.3307 | 81.4441 | 14.5727 | 9.3112 | 27.0092
13:29 | 185 | 24.7407 |  | 7.6806 | 2.4588 | -0.3671 | 2.4687 | -2.2239 | 11.5333 | 4.5138 | 0.6347 | 0.6649 | 1.0028 | 0.7766 | -132.7547 | -3.8401 | 5.6847 | 1.3744 | -3.4367 | -1.9586 | 4.6463 |  | 3.994 | 0.0762 | 3.9942 | 3.3847 | 3.342 | 1.0822 | 4.0044 | 23.1824 | 22.8701 | 22.4779 | 22.4383 | 22.3843 | 22.9698 | 22.3803 | 22.9878 | 22.6901 | 22.7367 | 22.8058 | 28.5069 | 23.0604 | 22.9727 | 22.9798 | 22.8584 | 22.7614 | 22.7634 | 22.7857 | 22.5432 | 22.7968 | 22.9321 | 23.0004 | 22.6249 | 22.6657 | 22.7043 | 25.7844 | 23.2411 | 22.7457 | 22.9622 | 23.2533 | 26.4628 | 23.5833 | 22.9589 | 22.9711 | 22.9302 | 22.8829 | 23.138 | 24.4217 | 23.2955 | 22.6295 | 23.2803 | 22.6629 | 22.7527 | 23.0382 | 27.3655 | 23.4022 | 23.3418 | 23.3741 | 23.683 | 27.3131 | 23.1301 | 23.1351 | 23.1671 | 23.1279 | 23.0369 | 23.4437 | 23.9149 | 23.2076 | 23.8966 | 23.1919 | 23.2577 | 23.2698 | 23.2385 | 23.2532 | 26.0737 | 23.8751 | 23.7725 | 23.7756 | 23.9547 | 27.9015 | 23.3358 | 23.4038 | 23.4208 | 23.3656 | 23.3772 | 23.7466 | 24.9583 | 24.0954 | 23.5486 | 23.3757 | 23.4106 | 23.3717 | 23.4542 | 26.2915 | 59.7003 | 85.6996 | 33.0443 | 42.6643 | 74.4234 | 78.1116 | 60.8328 | 93.5427 | 70.1346 | 95.8366 | 166.7396 | 160.7005 | 147.2492 | 149.6587 | 150.0268 | 149.1171 | 155.1632 | 145.6338 | 49.1928 | 40.1854 | 51.1005 | 44.8247 | 22.7751 | 22.9089 |  | 22.3762 | 22.3268 | 22.2697 | 22.2573 | 22.7919 | 22.4563 | 23.208 | 22.5239 | 22.572 | 26.7627 | 22.5663 | 22.6806 | 23.0277 | 22.9269 | 22.8616 | 22.8506 | 22.8515 | 22.8263 | 22.7138 | 23.256 | 23.669 | 22.7401 | 22.7382 | 23.7696 | 26.9366 | 23.7851 | 22.8912 | 23.2234 | 25.3193 | 23.9019 | 22.942 | 22.9761 | 22.9541 | 22.9164 | 23.9537 | 23.2599 | 23.3528 | 23.3501 | 23.6234 | 22.594 | 22.7068 | 23.1402 | 28.3134 | 23.8902 | 23.8254 | 23.7368 | 23.7329 | 25.3065 | 23.7863 | 23.7482 | 23.6525 | 23.589 | 23.4644 | 23.8468 | 23.852 | 23.7172 | 24.2189 | 23.7116 | 23.7112 | 23.6139 | 23.5794 | 23.6083 | 26.7714 | 24.1585 | 24.0501 | 23.9331 | 24.0506 | 33.397 | 23.6441 | 23.8341 | 23.7725 | 23.6852 | 23.6295 | 24.1405 | 25.0394 | 24.0403 | 23.6141 | 24.1078 | 24.0141 | 24.0148 | 24.0829 | 28.0922 | 42.4701 | 49.2909 | 54.5266 | 48.8295 | 75.9286 | 93.6366 | 101.7861 | 60.5117 | 89.7597 | 69.3913 |  | 80.7286 | 76.3695 | 74.527 | 24.6778 | 23.4136 | 23.4478 | 35.2219 | 30.3953 | 23.7267 | 27.4834 | 10.8263 | 14.2949 | 14.9038 | 11.1183 | 0.00033552 | -0.0024467 | 0.0018877 | 0.0044696 | 0.0013947 | -0.00024985 | 0.020539 | -0.0024985 | -0.025951 | -360.1619 | 17.3658 | -360.4358 | 17.5671 | -360.7897 | 18.1584 | -360.725 | 17.5424 | -352.4875 | 18.6655 | -352.5706 | 16.8895 | 300.557 | 449.0375 | 81.9389 | 14.5994 | 9.2279 | 27.061
13:29 | 186 | 24.6643 |  | 7.6384 | 2.4087 | -0.4576 | 2.2932 | -2.2478 | 11.4889 | 4.4629 | 0.6335 | 0.6642 | 0.998 | 0.7769 | -132.7101 | -3.8481 | 5.7935 | 1.2934 | -3.4081 | -2.0355 | 4.6114 |  | 4.0062 | 0.0539 | 3.9938 | 3.3822 | 3.341 | 1.0806 | 5.7226 | 23.1832 | 22.8733 | 22.4732 | 22.4393 | 22.3846 | 22.987 | 22.3853 | 22.9922 | 22.6927 | 22.7404 | 22.8058 | 28.5723 | 23.0659 | 22.9739 | 22.9798 | 22.8617 | 22.7564 | 22.7629 | 22.7893 | 22.5426 | 22.7922 | 22.9461 | 22.9944 | 22.6252 | 22.6623 | 22.7051 | 25.8113 | 23.235 | 22.7344 | 22.9584 | 23.2521 | 26.5005 | 23.5812 | 22.9453 | 22.9771 | 22.944 | 22.8824 | 23.146 | 24.4542 | 23.3326 | 22.6432 | 23.2798 | 22.669 | 22.749 | 23.0408 | 27.3875 | 23.3943 | 23.3327 | 23.3699 | 23.6835 | 27.3508 | 23.1239 | 23.136 | 23.1647 | 23.1193 | 23.038 | 23.4343 | 23.9232 | 23.2056 | 23.912 | 23.1987 | 23.2575 | 23.2703 | 23.2407 | 23.2497 | 26.1029 | 23.8826 | 23.7728 | 23.7815 | 23.9611 | 27.9286 | 23.3408 | 23.4079 | 23.42 | 23.3659 | 23.3774 | 23.761 | 24.9774 | 24.1182 | 23.5634 | 23.373 | 23.412 | 23.3694 | 23.4606 | 26.3163 | 60.0572 | 85.4557 | 33.0752 | 42.6689 | 74.8916 | 78.512 | 61.4519 | 94.2832 | 70.5329 | 96.5051 | 168.9415 | 161.5864 | 146.2826 | 150.9231 | 152.9823 | 150.2472 | 156.6803 | 146.8694 | 49.4727 | 40.4253 | 51.4129 | 45.0877 | 22.7736 | 22.9092 |  | 22.3741 | 22.3251 | 22.2685 | 22.2607 | 22.7962 | 22.4642 | 23.2062 | 22.5261 | 22.5782 | 26.8058 | 22.5689 | 22.6809 | 23.024 | 22.9211 | 22.8554 | 22.8433 | 22.8483 | 22.8284 | 22.7166 | 23.2672 | 23.6583 | 22.738 | 22.7361 | 23.7641 | 26.9903 | 23.7792 | 22.8926 | 23.2232 | 25.3465 | 23.8948 | 22.9419 | 22.9755 | 22.9567 | 22.9095 | 23.9734 | 23.269 | 23.3667 | 23.3593 | 23.6258 | 22.5941 | 22.7148 | 23.1477 | 28.3564 | 23.898 | 23.8277 | 23.7361 | 23.7311 | 25.3244 | 23.8023 | 23.759 | 23.6574 | 23.5978 | 23.4757 | 23.866 | 23.868 | 23.7459 | 24.2319 | 23.7332 | 23.7209 | 23.6215 | 23.5748 | 23.6123 | 26.8004 | 24.1641 | 24.057 | 23.9376 | 24.0625 | 33.4626 | 23.651 | 23.8343 | 23.7809 | 23.6915 | 23.6316 | 24.1563 | 25.0564 | 24.0478 | 23.6237 | 24.1194 | 24.0092 | 24.0127 | 24.0811 | 28.1289 | 42.4557 | 49.5103 | 54.6823 | 49.0174 | 76.4997 | 94.1897 | 102.3172 | 60.6541 | 90.1472 | 69.64 |  | 81.1048 | 76.9147 | 74.9643 | 24.6735 | 23.4156 | 23.4414 | 35.324 | 30.4652 | 23.7477 | 27.538 | 10.8249 | 14.2794 | 14.9233 | 11.117 | 0.00046599 | -0.0025035 | 0.0017833 | 0.004365 | 0.0013849 | -0.00087155 | 0.033778 | 0.0073679 | -0.01165 | -360.1988 | 17.3227 | -360.3189 | 17.4911 | -360.6696 | 18.1666 | -360.8174 | 17.5773 | -352.5613 | 18.6388 | -352.4659 | 16.8279 | 315.6046 | 450.0788 | 82.4243 | 14.6013 | 9.0324 | 27.1064
13:29 | 187 | 24.5032 |  | 7.6151 | 2.4534 | -0.3759 | 2.3565 | -2.3037 | 11.4086 | 4.4618 | 0.634 | 0.6617 | 1.001 | 0.7763 | -132.8273 | -3.9959 | 5.7466 | 1.2624 | -3.4128 | -2.0612 | 4.6326 |  | 3.8933 | -0.0373 | 3.9942 | 3.3855 | 3.3431 | 1.0809 | 3.9837 | 23.1866 | 22.8755 | 22.4732 | 22.4408 | 22.3888 | 23.0009 | 22.389 | 22.9895 | 22.6945 | 22.7431 | 22.8088 | 28.633 | 23.0626 | 22.9764 | 22.9783 | 22.8628 | 22.757 | 22.7669 | 22.7925 | 22.5413 | 22.7932 | 22.9559 | 22.991 | 22.6239 | 22.6612 | 22.7011 | 25.8415 | 23.2434 | 22.7414 | 22.965 | 23.2471 | 26.5398 | 23.5751 | 22.9357 | 22.9845 | 22.9421 | 22.8874 | 23.175 | 24.4807 | 23.3747 | 22.6443 | 23.2785 | 22.665 | 22.7466 | 23.0435 | 27.4126 | 23.3957 | 23.3399 | 23.3726 | 23.6895 | 27.3955 | 23.1298 | 23.1416 | 23.1673 | 23.123 | 23.0382 | 23.4422 | 23.9339 | 23.2159 | 23.9394 | 23.2093 | 23.248 | 23.27 | 23.2376 | 23.2526 | 26.1399 | 23.8793 | 23.7683 | 23.7822 | 23.9622 | 27.9608 | 23.3404 | 23.4046 | 23.4135 | 23.3648 | 23.3751 | 23.7629 | 25.0018 | 24.1429 | 23.5789 | 23.3658 | 23.4203 | 23.3704 | 23.4613 | 26.348 | 60.6728 | 86.6125 | 33.0692 | 42.7466 | 75.3434 | 78.907 | 62.0488 | 94.9701 | 70.9374 | 97.1555 | 170.1898 | 162.2517 | 145.3192 | 151.9918 | 152.6679 | 151.0914 | 157.6146 | 146.4257 | 49.7565 | 40.6582 | 51.729 | 45.3445 | 22.7673 | 22.9101 |  | 22.3718 | 22.3145 | 22.2681 | 22.2578 | 22.8034 | 22.4621 | 23.1981 | 22.5216 | 22.5743 | 26.8412 | 22.5726 | 22.6755 | 23.0239 | 22.9199 | 22.8536 | 22.8646 | 22.8558 | 22.831 | 22.7276 | 23.2748 | 23.6559 | 22.7395 | 22.7362 | 23.7612 | 27.0378 | 23.7757 | 22.8964 | 23.2279 | 25.368 | 23.8949 | 22.941 | 22.9795 | 22.9522 | 22.9062 | 23.9927 | 23.2815 | 23.375 | 23.3659 | 23.6322 | 22.5933 | 22.7044 | 23.1589 | 28.3919 | 23.903 | 23.8239 | 23.7253 | 23.7274 | 25.3377 | 23.8083 | 23.7581 | 23.6579 | 23.594 | 23.4689 | 23.8638 | 23.8742 | 23.7547 | 24.259 | 23.745 | 23.7256 | 23.627 | 23.5757 | 23.6198 | 26.827 | 24.169 | 24.0555 | 23.9405 | 24.0714 | 33.533 | 23.6562 | 23.8406 | 23.7836 | 23.7007 | 23.6377 | 24.1707 | 25.0797 | 24.0576 | 23.64 | 24.1119 | 24.0114 | 24.0025 | 24.0829 | 28.1735 | 42.4789 | 49.7073 | 54.8659 | 49.2432 | 77.0837 | 94.7203 | 102.8395 | 60.8055 | 90.5523 | 69.8791 |  | 81.4958 | 77.4704 | 75.4132 | 24.6718 | 23.4176 | 23.4458 | 35.4392 | 30.5508 | 23.773 | 27.5939 | 10.796 | 14.2503 | 14.893 | 11.1309 | 0.00052521 | -0.0032858 | 0.0011626 | 0.0044247 | 0.0014243 | -3.8245e-05 | 0.0026997 | -0.0084178 | -0.028423 | -360.1435 | 17.374 | -360.4819 | 17.5855 | -360.8358 | 18.1604 | -360.722 | 17.5404 | -352.4967 | 18.6758 | -352.5952 | 16.9018 | 324.8393 | 449.2724 | 82.9092 | 14.5716 | 8.9678 | 27.1619
13:29 | 188 | 24.557 |  | 7.6022 | 2.3869 | -0.276 | 2.3668 | -2.3451 | 11.381 | 4.3348 | 0.6348 | 0.6648 | 0.9975 | 0.7751 | -132.9605 | -4.2954 | 5.7348 | 1.1341 | -3.4968 | -2.17 | 4.5795 |  | 3.7801 | 0.0068 | 3.9946 | 3.3851 | 3.3434 | 1.081 | 3.2549 | 23.1928 | 22.8774 | 22.4781 | 22.4458 | 22.3919 | 23.0131 | 22.3892 | 22.9891 | 22.7023 | 22.7452 | 22.8168 | 28.6984 | 23.0602 | 22.9825 | 22.9755 | 22.8587 | 22.7582 | 22.7696 | 22.7958 | 22.5447 | 22.7961 | 22.9635 | 22.9952 | 22.6258 | 22.6654 | 22.7101 | 25.8732 | 23.2489 | 22.7444 | 22.9649 | 23.2495 | 26.5871 | 23.5829 | 22.9351 | 22.9881 | 22.9427 | 22.8866 | 23.1814 | 24.505 | 23.3912 | 22.6557 | 23.286 | 22.6623 | 22.7529 | 23.047 | 27.4357 | 23.397 | 23.3481 | 23.3798 | 23.7034 | 27.4469 | 23.1326 | 23.1446 | 23.1714 | 23.1278 | 23.0441 | 23.4659 | 23.9627 | 23.231 | 23.9405 | 23.2205 | 23.2443 | 23.2595 | 23.2376 | 23.2524 | 26.1709 | 23.8797 | 23.765 | 23.7768 | 23.9704 | 28.005 | 23.3363 | 23.4025 | 23.4128 | 23.3684 | 23.3797 | 23.7657 | 25.0273 | 24.1627 | 23.5965 | 23.3775 | 23.4237 | 23.3786 | 23.4657 | 26.3933 | 61.0426 | 88.126 | 33.0387 | 42.9432 | 75.7832 | 79.2839 | 62.6435 | 95.6282 | 71.382 | 97.8233 | 170.4095 | 162.8498 | 142.599 | 152.6093 | 150.8667 | 152.265 | 159.1087 | 148.2855 | 50.0398 | 40.894 | 52.0543 | 45.6069 | 22.7728 | 22.9203 |  | 22.3737 | 22.3194 | 22.2706 | 22.2611 | 22.8203 | 22.4649 | 23.2008 | 22.5218 | 22.5793 | 26.8879 | 22.578 | 22.67 | 23.025 | 22.9177 | 22.863 | 22.87 | 22.865 | 22.8365 | 22.7329 | 23.2851 | 23.6638 | 22.7381 | 22.7388 | 23.7676 | 27.0869 | 23.7801 | 22.8959 | 23.2386 | 25.3963 | 23.8987 | 22.9484 | 22.9832 | 22.9578 | 22.9157 | 24.0127 | 23.2928 | 23.388 | 23.3821 | 23.6358 | 22.5953 | 22.6998 | 23.1676 | 28.4288 | 23.9039 | 23.8247 | 23.7217 | 23.7264 | 25.3558 | 23.8039 | 23.7581 | 23.659 | 23.5913 | 23.4681 | 23.8598 | 23.8826 | 23.7669 | 24.2846 | 23.7553 | 23.7191 | 23.6262 | 23.5659 | 23.6176 | 26.849 | 24.1689 | 24.0531 | 23.9372 | 24.0668 | 33.5964 | 23.6535 | 23.845 | 23.7759 | 23.6973 | 23.6332 | 24.1729 | 25.1107 | 24.0814 | 23.6584 | 24.115 | 24.0147 | 24.0099 | 24.0925 | 28.2202 | 42.5533 | 49.9638 | 55.2833 | 49.4839 | 77.6739 | 95.2617 | 103.3751 | 60.9908 | 91.0035 | 70.1202 |  | 81.899 | 78.038 | 75.8426 | 24.674 | 23.4217 | 23.455 | 35.5518 | 30.6368 | 23.7995 | 27.6473 | 10.8122 | 14.2736 | 14.8884 | 11.1258 | 0.00054112 | -0.0026135 | 0.0013659 | 0.0046757 | 0.0011113 | -0.00093827 | 0.020428 | -0.0023196 | -0.020278 | -360.2081 | 17.3371 | -360.3496 | 17.5013 | -360.7035 | 18.1563 | -360.7773 | 17.5773 | -352.5244 | 18.6388 | -352.4998 | 16.832 | 326.3016 | 455.191 | 83.3947 | 14.581 | 8.7853 | 27.2182
13:29 | 189 | 24.1792 |  | 7.5932 | 2.3762 | -0.3658 | 2.2349 | -2.3556 | 11.5113 | 4.4175 | 0.6357 | 0.6652 | 1.0024 | 0.7763 | -133.034 | -4.4139 | 5.6336 | 1.0724 | -3.472 | -2.1027 | 4.5823 |  | 3.8246 | -0.016 | 3.9966 | 3.3812 | 3.3452 | 1.0798 | 4.4168 | 23.1992 | 22.884 | 22.4828 | 22.4475 | 22.3934 | 23.0234 | 22.3935 | 22.9934 | 22.7034 | 22.7503 | 22.8221 | 28.7584 | 23.0612 | 22.9793 | 22.9737 | 22.8558 | 22.7562 | 22.7669 | 22.7903 | 22.5483 | 22.7972 | 22.9748 | 22.9968 | 22.6335 | 22.6613 | 22.7166 | 25.9019 | 23.2413 | 22.7433 | 22.9622 | 23.255 | 26.6309 | 23.5853 | 22.9346 | 22.9874 | 22.9451 | 22.8845 | 23.1899 | 24.5325 | 23.3946 | 22.6635 | 23.2817 | 22.6684 | 22.7561 | 23.0476 | 27.4596 | 23.399 | 23.3448 | 23.3761 | 23.7141 | 27.4805 | 23.1295 | 23.1433 | 23.174 | 23.1272 | 23.0477 | 23.4643 | 23.9852 | 23.2374 | 23.9382 | 23.2244 | 23.237 | 23.2565 | 23.2416 | 23.2492 | 26.1934 | 23.8665 | 23.7645 | 23.7722 | 23.9739 | 28.0329 | 23.3296 | 23.4006 | 23.4094 | 23.3651 | 23.3764 | 23.7687 | 25.0503 | 24.1811 | 23.6112 | 23.3709 | 23.4264 | 23.3897 | 23.4724 | 26.4242 | 61.4199 | 88.2298 | 33.117 | 43.1484 | 76.2084 | 79.651 | 63.2432 | 96.287 | 71.8255 | 98.4677 | 171.1358 | 163.775 | 141.6374 | 153.4173 | 151.6414 | 153.7039 | 160.2721 | 150.869 | 50.3066 | 41.1139 | 52.372 | 45.8585 | 22.7745 | 22.9257 |  | 22.3717 | 22.3239 | 22.267 | 22.2576 | 22.8313 | 22.4662 | 23.2012 | 22.5208 | 22.5786 | 26.935 | 22.5787 | 22.669 | 23.0272 | 22.9169 | 22.8686 | 22.8761 | 22.8703 | 22.8414 | 22.7404 | 23.3057 | 23.6761 | 22.7364 | 22.7365 | 23.7727 | 27.1505 | 23.7888 | 22.8977 | 23.2442 | 25.4259 | 23.9067 | 22.9512 | 22.9844 | 22.9645 | 22.9233 | 24.0282 | 23.3069 | 23.4008 | 23.3962 | 23.6342 | 22.5963 | 22.7099 | 23.1697 | 28.4708 | 23.8992 | 23.8266 | 23.7303 | 23.7309 | 25.3734 | 23.8097 | 23.7585 | 23.6641 | 23.597 | 23.4726 | 23.8751 | 23.8973 | 23.7791 | 24.2974 | 23.7725 | 23.7112 | 23.6192 | 23.5567 | 23.6153 | 26.8726 | 24.1651 | 24.0514 | 23.9353 | 24.0594 | 33.6601 | 23.6436 | 23.8333 | 23.7683 | 23.688 | 23.6249 | 24.1736 | 25.1245 | 24.1024 | 23.6711 | 24.1183 | 24.017 | 24.0113 | 24.0941 | 28.261 | 42.7095 | 50.2589 | 55.5515 | 49.6417 | 78.2542 | 95.809 | 103.9152 | 61.1898 | 91.468 | 70.372 |  | 82.3135 | 78.6026 | 76.2881 | 24.6817 | 23.4261 | 23.4515 | 35.6707 | 30.7222 | 23.8168 | 27.6857 | 10.8228 | 14.2772 | 14.8714 | 11.1221 | 3.3584e-06 | -0.0025888 | 0.00158 | 0.0040434 | 0.0017447 | 0.00014601 | 0.0097515 | -0.009574 | -0.022804 | -360.0788 | 17.335 | -360.4419 | 17.5794 | -360.8081 | 18.1707 | -360.6943 | 17.5219 | -352.4383 | 18.6491 | -352.5521 | 16.9121 | 337.499 | 462.4825 | 83.8803 | 14.5743 | 8.7901 | 27.2695
13:29 | 190 | 24.026 |  | 7.5199 | 2.2638 | -0.4034 | 2.2163 | -2.2235 | 11.441 | 4.4248 | 0.635 | 0.6658 | 1.0032 | 0.7775 | -133.0635 | -4.528 | 5.7187 | 1.16 | -3.4012 | -2.0373 | 4.5936 |  | 3.8018 | -0.0397 | 3.9967 | 3.3835 | 3.3439 | 1.0798 | 4.5729 | 23.1989 | 22.8851 | 22.4738 | 22.4416 | 22.39 | 23.024 | 22.3927 | 22.9917 | 22.6986 | 22.7461 | 22.8219 | 28.8102 | 23.0593 | 22.972 | 22.9698 | 22.8559 | 22.7604 | 22.7738 | 22.7885 | 22.5473 | 22.8022 | 22.9913 | 22.9988 | 22.6341 | 22.657 | 22.7125 | 25.9276 | 23.249 | 22.7474 | 22.9617 | 23.2582 | 26.6745 | 23.5794 | 22.9446 | 22.9896 | 22.9435 | 22.8925 | 23.206 | 24.5475 | 23.4057 | 22.6651 | 23.2783 | 22.6697 | 22.7521 | 23.0505 | 27.4852 | 23.4012 | 23.3375 | 23.3756 | 23.7203 | 27.5254 | 23.1286 | 23.1465 | 23.1773 | 23.1279 | 23.0446 | 23.4617 | 24.0069 | 23.2516 | 23.9391 | 23.2374 | 23.2418 | 23.2691 | 23.249 | 23.2607 | 26.2329 | 23.8578 | 23.7776 | 23.7738 | 23.9853 | 28.0635 | 23.3344 | 23.3999 | 23.4132 | 23.3657 | 23.3772 | 23.7764 | 25.0738 | 24.1853 | 23.6189 | 23.3656 | 23.4242 | 23.3857 | 23.4785 | 26.4582 | 61.5806 | 87.2415 | 33.2983 | 43.2819 | 76.6276 | 80.0177 | 63.882 | 96.982 | 72.2092 | 99.0834 | 172.654 | 164.1856 | 144.7057 | 154.6026 | 152.0794 | 154.7687 | 158.604 | 150.1341 | 50.5677 | 41.3221 | 52.6819 | 46.1003 | 22.7779 | 22.9295 |  | 22.3752 | 22.3257 | 22.2723 | 22.2568 | 22.8476 | 22.4677 | 23.2064 | 22.5189 | 22.5831 | 26.9754 | 22.587 | 22.6718 | 23.0331 | 22.9239 | 22.8645 | 22.889 | 22.8697 | 22.8471 | 22.7488 | 23.3251 | 23.6753 | 22.7462 | 22.7393 | 23.7684 | 27.2047 | 23.7887 | 22.8987 | 23.2398 | 25.447 | 23.9027 | 22.9464 | 22.9794 | 22.9596 | 22.9155 | 24.0406 | 23.3195 | 23.4126 | 23.408 | 23.6243 | 22.5928 | 22.7069 | 23.1733 | 28.5114 | 23.8956 | 23.8307 | 23.7339 | 23.7301 | 25.3877 | 23.8086 | 23.7518 | 23.6637 | 23.5952 | 23.4714 | 23.8836 | 23.9104 | 23.7956 | 24.3048 | 23.7868 | 23.7131 | 23.6153 | 23.5557 | 23.617 | 26.8967 | 24.1589 | 24.0493 | 23.931 | 24.071 | 33.7267 | 23.638 | 23.8275 | 23.7703 | 23.6868 | 23.6273 | 24.1823 | 25.1397 | 24.1214 | 23.6796 | 24.1162 | 24.0116 | 24.0094 | 24.0886 | 28.2995 | 42.8152 | 50.4917 | 55.5156 | 49.742 | 78.8251 | 96.3564 | 104.4649 | 61.387 | 91.9079 | 70.6355 |  | 82.7317 | 79.1753 | 76.7197 | 24.6867 | 23.4235 | 23.4525 | 35.7771 | 30.7975 | 23.838 | 27.7389 | 10.8348 | 14.2748 | 14.8958 | 11.1276 | -1.8505e-05 | -0.0027704 | 0.0012296 | 0.0039515 | 0.0012826 | -0.00077006 | 0.012756 | -0.023325 | -0.042602 | -360.2019 | 17.3535 | -360.3804 | 17.5137 | -360.7281 | 18.2015 | -360.8174 | 17.5917 | -352.5798 | 18.6491 | -352.4967 | 16.8525 | 333.6657 | 472.6889 | 84.3648 | 14.5853 | 8.7948 | 27.3178
13:29 | 191 | 23.7475 |  | 7.6021 | 2.2996 | -0.4517 | 2.399 | -2.2208 | 11.4666 | 4.3037 | 0.6348 | 0.664 | 1.0025 | 0.7787 | -133.0978 | -4.6113 | 5.7571 | 1.1713 | -3.3607 | -1.9966 | 4.5976 |  | 3.8572 | -0.1431 | 3.9982 | 3.3842 | 3.3464 | 1.0776 | 3.3281 | 23.1961 | 22.8867 | 22.4702 | 22.4377 | 22.3892 | 23.0346 | 22.3953 | 22.9923 | 22.6989 | 22.7438 | 22.8227 | 28.8654 | 23.0626 | 22.9689 | 22.9682 | 22.8606 | 22.7678 | 22.7812 | 22.7892 | 22.5501 | 22.8178 | 23.0096 | 23.0012 | 22.6302 | 22.6652 | 22.7173 | 25.9588 | 23.2606 | 22.7518 | 22.9636 | 23.2621 | 26.7181 | 23.5846 | 22.9578 | 22.9838 | 22.9371 | 22.8935 | 23.2124 | 24.5723 | 23.4401 | 22.6801 | 23.2854 | 22.6714 | 22.7544 | 23.0486 | 27.5138 | 23.3998 | 23.3364 | 23.3801 | 23.7263 | 27.5769 | 23.1244 | 23.147 | 23.1778 | 23.1278 | 23.046 | 23.471 | 24.033 | 23.2648 | 23.95 | 23.2515 | 23.255 | 23.2777 | 23.2467 | 23.2735 | 26.2724 | 23.8669 | 23.7875 | 23.7765 | 24.001 | 28.0979 | 23.3405 | 23.4028 | 23.4204 | 23.3676 | 23.38 | 23.7821 | 25.0995 | 24.1927 | 23.6367 | 23.3655 | 23.4219 | 23.3837 | 23.4805 | 26.4918 | 61.0584 | 85.7002 | 33.6385 | 43.4181 | 77.0455 | 80.3935 | 64.5369 | 97.7164 | 72.573 | 99.7029 | 174.1441 | 164.4493 | 143.9128 | 155.4541 | 148.3612 | 155.8817 | 156.4818 | 148.7499 | 50.8374 | 41.5292 | 52.9924 | 46.3443 | 22.7817 | 22.9356 |  | 22.375 | 22.3239 | 22.2728 | 22.2579 | 22.8531 | 22.4772 | 23.2055 | 22.515 | 22.5912 | 27.0232 | 22.5912 | 22.6772 | 23.0285 | 22.9267 | 22.8572 | 22.8756 | 22.874 | 22.8483 | 22.7527 | 23.335 | 23.669 | 22.747 | 22.7462 | 23.7702 | 27.2513 | 23.7835 | 22.8952 | 23.2435 | 25.4775 | 23.8969 | 22.9446 | 22.9742 | 22.9541 | 22.9127 | 24.0553 | 23.3279 | 23.4243 | 23.4236 | 23.626 | 22.5913 | 22.702 | 23.1761 | 28.5434 | 23.8919 | 23.8243 | 23.7296 | 23.7198 | 25.4018 | 23.804 | 23.7483 | 23.6546 | 23.5898 | 23.467 | 23.8822 | 23.914 | 23.8138 | 24.3161 | 23.7955 | 23.7162 | 23.6231 | 23.5614 | 23.6185 | 26.9262 | 24.1602 | 24.0496 | 23.937 | 24.0806 | 33.7996 | 23.6438 | 23.8342 | 23.7705 | 23.6882 | 23.635 | 24.193 | 25.1661 | 24.1425 | 23.6956 | 24.1164 | 24.006 | 24.0159 | 24.0938 | 28.3505 | 42.8416 | 50.787 | 55.5762 | 49.8949 | 79.4027 | 96.9235 | 105.0373 | 61.5945 | 92.3504 | 70.8899 |  | 83.1476 | 79.7427 | 77.1607 | 24.6822 | 23.4252 | 23.4555 | 35.8836 | 30.8844 | 23.8621 | 27.7895 | 10.8087 | 14.2629 | 14.8772 | 11.1155 | 0.00039706 | -0.002098 | 0.0017375 | 0.0042965 | 0.0014378 | -0.00042495 | 0.032916 | 0.0013042 | -0.010497 | -360.0788 | 17.3186 | -360.3989 | 17.5588 | -360.7835 | 18.1892 | -360.7281 | 17.5137 | -352.4444 | 18.6306 | -352.5275 | 16.8874 | 339.7205 | 495.9821 | 84.8567 | 14.57 | 8.8573 | 27.3732
13:29 | 192 | 23.6273 |  | 7.5696 | 2.3032 | -0.4166 | 2.3066 | -2.2682 | 11.3549 | 4.2671 | 0.6352 | 0.6635 | 1.0019 | 0.7781 | -133.1052 | -4.8002 | 5.6572 | 1.2429 | -3.3236 | -1.926 | 4.6861 |  | 3.7506 | -0.2007 | 3.9983 | 3.3833 | 3.3421 | 1.0764 | 4.9312 | 23.2051 | 22.8948 | 22.4777 | 22.4431 | 22.3908 | 23.0514 | 22.4042 | 22.9943 | 22.7042 | 22.7479 | 22.8193 | 28.9258 | 23.0661 | 22.9696 | 22.9712 | 22.8672 | 22.7666 | 22.7794 | 22.7988 | 22.5576 | 22.8255 | 23.0252 | 23.0082 | 22.6373 | 22.6762 | 22.7282 | 25.9956 | 23.2652 | 22.7584 | 22.9778 | 23.269 | 26.7596 | 23.592 | 22.9583 | 22.9835 | 22.9325 | 22.8926 | 23.2137 | 24.5992 | 23.4638 | 22.6935 | 23.2872 | 22.67 | 22.7537 | 23.0595 | 27.5414 | 23.402 | 23.3347 | 23.3834 | 23.7319 | 27.6146 | 23.1252 | 23.1416 | 23.1731 | 23.125 | 23.0445 | 23.4715 | 24.0281 | 23.2761 | 24.0061 | 23.2628 | 23.2594 | 23.2803 | 23.2428 | 23.2744 | 26.3038 | 23.8767 | 23.7895 | 23.7743 | 24.0067 | 28.1326 | 23.3419 | 23.4077 | 23.4195 | 23.3717 | 23.3807 | 23.7852 | 25.1246 | 24.2099 | 23.6511 | 23.353 | 23.4197 | 23.3837 | 23.4752 | 26.512 | 60.9127 | 85.151 | 33.9785 | 43.6041 | 77.4559 | 80.7861 | 65.1746 | 98.4662 | 72.9049 | 100.2924 | 175.6923 | 163.7913 | 140.3476 | 156.0919 | 145.6454 | 157.0964 | 157.0289 | 149.7017 | 51.0961 | 41.7157 | 53.2781 | 46.5615 | 22.7793 | 22.9389 |  | 22.3735 | 22.3178 | 22.263 | 22.2571 | 22.8641 | 22.482 | 23.1964 | 22.5176 | 22.5947 | 27.0696 | 22.5934 | 22.6764 | 23.0238 | 22.9229 | 22.8602 | 22.8698 | 22.8769 | 22.8454 | 22.766 | 23.3495 | 23.6738 | 22.7432 | 22.7462 | 23.7714 | 27.3054 | 23.7848 | 22.893 | 23.2501 | 25.5063 | 23.8954 | 22.9445 | 22.9758 | 22.9558 | 22.9166 | 24.0744 | 23.3419 | 23.4425 | 23.4376 | 23.6265 | 22.5906 | 22.7075 | 23.1754 | 28.5811 | 23.8898 | 23.8183 | 23.7295 | 23.7206 | 25.4244 | 23.7933 | 23.7491 | 23.6588 | 23.5885 | 23.4691 | 23.888 | 23.9313 | 23.8291 | 24.3379 | 23.8086 | 23.7108 | 23.6221 | 23.5619 | 23.6216 | 26.9489 | 24.1613 | 24.0485 | 23.937 | 24.0759 | 33.8742 | 23.6432 | 23.8321 | 23.7753 | 23.6904 | 23.6386 | 24.1988 | 25.1939 | 24.1554 | 23.7126 | 24.1149 | 24.0139 | 24.011 | 24.0998 | 28.3961 | 42.8678 | 51.2089 | 55.8825 | 50.0974 | 79.9804 | 97.4916 | 105.6207 | 61.8138 | 92.7918 | 71.1101 |  | 83.5611 | 80.2992 | 77.6066 | 24.6821 | 23.4202 | 23.462 | 35.9996 | 30.9706 | 23.8756 | 27.8399 | 10.8137 | 14.2819 | 14.8888 | 11.1135 | 0.00021659 | -0.0030756 | 0.002026 | 0.0041161 | 0.0014932 | -0.00060561 | 0.011325 | 0.0026091 | -0.016781 | -360.2111 | 17.3453 | -360.3681 | 17.526 | -360.7589 | 18.2097 | -360.7989 | 17.5958 | -352.5613 | 18.6594 | -352.4906 | 16.8587 | 320.9148 | 510.7306 | 85.3502 | 14.5853 | 8.8038 | 27.4231
13:29 | 193 | 23.4909 |  | 7.4897 | 2.2874 | -0.4802 | 2.2783 | -2.298 | 11.3634 | 4.2307 | 0.6362 | 0.6638 | 1.0031 | 0.7792 | -133.1901 | -4.8916 | 5.8165 | 1.1372 | -3.317 | -2.0172 | 4.5225 |  | 3.7974 | -0.1559 | 3.9983 | 3.3859 | 3.3469 | 1.0786 | 4.2916 | 23.2116 | 22.9006 | 22.4807 | 22.4423 | 22.3948 | 23.066 | 22.4041 | 22.9925 | 22.7034 | 22.7458 | 22.8229 | 28.9758 | 23.0603 | 22.9736 | 22.9763 | 22.8693 | 22.7727 | 22.7785 | 22.8119 | 22.5581 | 22.8236 | 23.0362 | 23.013 | 22.6419 | 22.6768 | 22.7321 | 26.0223 | 23.2642 | 22.7593 | 22.9777 | 23.2737 | 26.8034 | 23.5848 | 22.9501 | 22.9902 | 22.9393 | 22.891 | 23.2018 | 24.6105 | 23.4418 | 22.6976 | 23.298 | 22.6609 | 22.7436 | 23.0618 | 27.5639 | 23.4085 | 23.3443 | 23.3855 | 23.7464 | 27.663 | 23.1311 | 23.1265 | 23.1649 | 23.123 | 23.0486 | 23.4772 | 24.0322 | 23.2865 | 24.0317 | 23.2821 | 23.2521 | 23.2704 | 23.2505 | 23.2749 | 26.3467 | 23.8743 | 23.7853 | 23.7783 | 24.0085 | 28.173 | 23.3362 | 23.4074 | 23.4137 | 23.3705 | 23.3807 | 23.7951 | 25.1481 | 24.232 | 23.6603 | 23.3664 | 23.414 | 23.3846 | 23.4734 | 26.5428 | 61.0481 | 85.7952 | 34.0641 | 43.8081 | 77.8715 | 81.1997 | 65.8455 | 99.1888 | 73.2023 | 100.8406 | 176.7741 | 163.2582 | 141.1625 | 155.4654 | 148.0109 | 158.2992 | 159.9237 | 151.6719 | 51.3408 | 41.8859 | 53.5492 | 46.7674 | 22.7757 | 22.9449 |  | 22.3735 | 22.3162 | 22.2584 | 22.2579 | 22.8813 | 22.4773 | 23.1943 | 22.5192 | 22.5909 | 27.1122 | 22.5945 | 22.6753 | 23.0253 | 22.9154 | 22.8602 | 22.8641 | 22.8748 | 22.847 | 22.7639 | 23.3588 | 23.6681 | 22.7423 | 22.7418 | 23.7679 | 27.3507 | 23.7827 | 22.8919 | 23.2485 | 25.5309 | 23.8895 | 22.939 | 22.9765 | 22.9557 | 22.9157 | 24.0969 | 23.3547 | 23.4557 | 23.451 | 23.625 | 22.5864 | 22.7033 | 23.1772 | 28.626 | 23.89 | 23.825 | 23.7306 | 23.7323 | 25.4507 | 23.8019 | 23.7536 | 23.6694 | 23.5899 | 23.4745 | 23.9056 | 23.9589 | 23.8513 | 24.3593 | 23.8249 | 23.7021 | 23.6063 | 23.551 | 23.6175 | 26.9655 | 24.1477 | 24.0392 | 23.9251 | 24.0688 | 33.9397 | 23.6329 | 23.8248 | 23.775 | 23.6812 | 23.6301 | 24.1989 | 25.2085 | 24.1682 | 23.7182 | 24.1232 | 24.0139 | 24.0097 | 24.0978 | 28.4303 | 42.9058 | 51.4882 | 56.1598 | 50.3113 | 80.5545 | 98.0265 | 106.2148 | 62.0236 | 93.2128 | 71.3384 |  | 83.9804 | 80.8339 | 78.0591 | 24.678 | 23.4191 | 23.4484 | 36.1052 | 31.0576 | 23.8973 | 27.8972 | 10.8102 | 14.2571 | 14.8846 | 11.1172 | 4.9036e-05 | -0.0025602 | 0.0014841 | 0.004325 | 0.0015622 | -0.0010085 | 0.020618 | -0.0043222 | -0.020078 | -360.1034 | 17.3166 | -360.3619 | 17.5547 | -360.7804 | 18.1953 | -360.7558 | 17.5301 | -352.4567 | 18.6245 | -352.5121 | 16.8854 | 314.4302 | 510.1093 | 85.8426 | 14.5709 | 8.6515 | 27.4775
13:29 | 194 | 23.3599 |  | 7.5852 | 2.2509 | -0.3876 | 2.3089 | -2.289 | 11.3818 | 4.2942 | 0.6334 | 0.6615 | 1.0062 | 0.7782 | -133.2937 | -5.1008 | 5.5501 | 1.1514 | -3.3818 | -2.0848 | 4.6102 |  | 3.7063 | -0.3146 | 4.0001 | 3.3867 | 3.3426 | 1.0767 | 1.9701 | 23.2215 | 22.9083 | 22.4883 | 22.4447 | 22.4035 | 23.0832 | 22.4096 | 22.9963 | 22.702 | 22.7475 | 22.8326 | 29.0258 | 23.0626 | 22.9788 | 22.9791 | 22.8665 | 22.7738 | 22.7797 | 22.82 | 22.5563 | 22.8326 | 23.0486 | 23.0055 | 22.6342 | 22.6757 | 22.7368 | 26.0458 | 23.2674 | 22.7587 | 22.9701 | 23.2778 | 26.8418 | 23.5865 | 22.9433 | 22.988 | 22.943 | 22.8952 | 23.1936 | 24.624 | 23.4354 | 22.6959 | 23.2976 | 22.6622 | 22.7402 | 23.0546 | 27.5908 | 23.3962 | 23.3568 | 23.3874 | 23.7601 | 27.7135 | 23.1312 | 23.1303 | 23.1674 | 23.127 | 23.0486 | 23.4832 | 24.0538 | 23.3054 | 24.0388 | 23.2884 | 23.2551 | 23.2669 | 23.2565 | 23.2802 | 26.3837 | 23.8708 | 23.7801 | 23.7857 | 24.0129 | 28.208 | 23.3362 | 23.4088 | 23.4174 | 23.3674 | 23.3768 | 23.8067 | 25.1733 | 24.2622 | 23.673 | 23.3774 | 23.4204 | 23.3866 | 23.48 | 26.5859 | 61.1114 | 87.5764 | 34.1699 | 43.9502 | 78.2935 | 81.6744 | 66.518 | 99.8582 | 73.5016 | 101.3559 | 177.1402 | 163.4789 | 145.2926 | 154.3278 | 151.0769 | 159.4393 | 163.4556 | 152.7855 | 51.5878 | 42.06 | 53.8177 | 46.9738 | 22.7737 | 22.9519 |  | 22.3702 | 22.3168 | 22.2634 | 22.259 | 22.8907 | 22.4844 | 23.197 | 22.517 | 22.5884 | 27.1587 | 22.5932 | 22.6815 | 23.0266 | 22.9201 | 22.8618 | 22.8739 | 22.8776 | 22.8601 | 22.7687 | 23.3753 | 23.6632 | 22.7431 | 22.739 | 23.7692 | 27.4016 | 23.7853 | 22.8971 | 23.2528 | 25.5645 | 23.8918 | 22.9339 | 22.9816 | 22.9541 | 22.9169 | 24.1149 | 23.3688 | 23.4607 | 23.4656 | 23.626 | 22.5837 | 22.6949 | 23.1776 | 28.6719 | 23.8973 | 23.8264 | 23.7308 | 23.7347 | 25.4673 | 23.8254 | 23.7602 | 23.6705 | 23.5953 | 23.475 | 23.9232 | 23.9775 | 23.8672 | 24.3851 | 23.8425 | 23.7097 | 23.6085 | 23.5575 | 23.6245 | 26.9971 | 24.1515 | 24.0471 | 23.9317 | 24.0788 | 34.0146 | 23.6384 | 23.8305 | 23.7628 | 23.6796 | 23.6272 | 24.2168 | 25.2333 | 24.1885 | 23.7304 | 24.1265 | 24.014 | 24.007 | 24.0979 | 28.4718 | 43.0722 | 51.5561 | 56.7042 | 50.5033 | 81.1376 | 98.5526 | 106.8246 | 62.2291 | 93.6378 | 71.6154 |  | 84.4248 | 81.3672 | 78.4907 | 24.6796 | 23.4349 | 23.4519 | 36.2165 | 31.1426 | 23.9216 | 27.9492 | 10.7995 | 14.2891 | 14.8619 | 11.106 | 0.00012853 | -0.0031203 | 0.0014 | 0.0039335 | 0.0015426 | -0.00012866 | 0.026699 | -0.0038743 | -0.032525 | -360.1742 | 17.333 | -360.3281 | 17.5034 | -360.685 | 18.1871 | -360.7866 | 17.5835 | -352.5521 | 18.6388 | -352.5059 | 16.8505 | 303.5423 | 509.0726 | 86.3457 | 14.5755 | 8.6493 | 27.5321
13:29 | 195 | 23.1787 |  | 7.5726 | 2.2256 | -0.3718 | 2.2826 | -2.2844 | 11.3562 | 4.2915 | 0.6346 | 0.6636 | 1.0053 | 0.7785 | -133.3241 | -5.2304 | 5.6177 | 1.2189 | -3.3901 | -2.0685 | 4.6511 |  | 3.7388 | -0.2509 | 4.0009 | 3.3875 | 3.344 | 1.0766 | 5.3482 | 23.2351 | 22.9143 | 22.4954 | 22.4472 | 22.4053 | 23.0957 | 22.4162 | 23.0015 | 22.7069 | 22.7538 | 22.8361 | 29.0752 | 23.0694 | 22.98 | 22.9773 | 22.8691 | 22.7712 | 22.7878 | 22.8341 | 22.5617 | 22.8487 | 23.0626 | 23.0011 | 22.6349 | 22.6716 | 22.7394 | 26.0738 | 23.2618 | 22.7548 | 22.9668 | 23.2827 | 26.8804 | 23.5874 | 22.9428 | 22.9909 | 22.9435 | 22.9046 | 23.214 | 24.6625 | 23.4674 | 22.7124 | 23.2836 | 22.667 | 22.7455 | 23.0631 | 27.6159 | 23.3933 | 23.3454 | 23.3882 | 23.7622 | 27.7564 | 23.1242 | 23.145 | 23.1758 | 23.128 | 23.0378 | 23.4826 | 24.0764 | 23.3201 | 24.0451 | 23.2888 | 23.266 | 23.2827 | 23.2565 | 23.2828 | 26.4138 | 23.8812 | 23.7804 | 23.7858 | 24.0175 | 28.2439 | 23.3489 | 23.4092 | 23.4258 | 23.3688 | 23.3779 | 23.8176 | 25.2011 | 24.2936 | 23.6889 | 23.3852 | 23.4277 | 23.389 | 23.4883 | 26.6226 | 61.9076 | 90.6294 | 34.2559 | 44.0163 | 78.7218 | 82.2129 | 67.1227 | 100.4793 | 73.8128 | 101.8584 | 177.0588 | 165.1388 | 150.2162 | 153.9422 | 153.8913 | 159.9569 | 164.6769 | 153.6546 | 51.8538 | 42.2461 | 54.0777 | 47.1951 | 22.7799 | 22.9588 |  | 22.3725 | 22.3153 | 22.266 | 22.2587 | 22.8996 | 22.4944 | 23.1965 | 22.5205 | 22.5915 | 27.2084 | 22.5977 | 22.6828 | 23.0279 | 22.9299 | 22.8675 | 22.8979 | 22.8789 | 22.8685 | 22.793 | 23.396 | 23.6687 | 22.748 | 22.7393 | 23.7755 | 27.4579 | 23.7876 | 22.8983 | 23.2573 | 25.5922 | 23.9007 | 22.9399 | 22.9848 | 22.9543 | 22.9217 | 24.1333 | 23.3857 | 23.4792 | 23.48 | 23.6262 | 22.5882 | 22.6995 | 23.1845 | 28.7197 | 23.9004 | 23.8243 | 23.73 | 23.7405 | 25.4816 | 23.8282 | 23.7629 | 23.666 | 23.5945 | 23.4732 | 23.9313 | 23.9899 | 23.8792 | 24.4051 | 23.8598 | 23.7155 | 23.6165 | 23.5648 | 23.6327 | 27.0245 | 24.1608 | 24.0562 | 23.9386 | 24.0912 | 34.1003 | 23.6496 | 23.8383 | 23.7694 | 23.6902 | 23.6336 | 24.2285 | 25.2646 | 24.2061 | 23.7479 | 24.1312 | 24.0193 | 24.0073 | 24.1055 | 28.5183 | 43.2626 | 51.5862 | 56.9107 | 50.7007 | 81.7182 | 99.0741 | 107.4489 | 62.4278 | 94.0741 | 71.9317 |  | 84.8722 | 81.8628 | 78.9125 | 24.6672 | 23.4197 | 23.4424 | 36.314 | 31.2254 | 23.9339 | 27.9818 | 10.8348 | 14.2891 | 14.8619 | 11.113 | 0.00038715 | -0.0031672 | 0.00095492 | 0.0039571 | 0.0015894 | -0.0010919 | 0.0080013 | -0.0073134 | -0.028849 | -360.1681 | 17.3309 | -360.3989 | 17.5588 | -360.7989 | 18.2118 | -360.7958 | 17.5404 | -352.4783 | 18.6347 | -352.5152 | 16.8895 | 302.8962 | 508.1366 | 86.8529 | 14.5755 | 8.6915 | 27.5797
13:29 | 196 | 23.0656 |  | 7.5208 | 2.2905 | -0.2679 | 2.3486 | -2.3541 | 11.4013 | 4.3186 | 0.634 | 0.665 | 1.0059 | 0.7792 | -133.326 | -5.3333 | 5.642 | 1.2187 | -3.4479 | -2.115 | 4.6178 |  | 3.6858 | -0.2853 | 4.0005 | 3.3832 | 3.344 | 1.0736 | 3.7973 | 23.2413 | 22.9181 | 22.4898 | 22.4454 | 22.398 | 23.0984 | 22.4222 | 22.9963 | 22.7079 | 22.7545 | 22.8417 | 29.1168 | 23.0661 | 22.9762 | 22.9817 | 22.876 | 22.7804 | 22.7939 | 22.8418 | 22.5718 | 22.8619 | 23.0837 | 23.0104 | 22.6405 | 22.6744 | 22.7421 | 26.1124 | 23.2705 | 22.7662 | 22.9772 | 23.2817 | 26.9249 | 23.5907 | 22.9463 | 22.9852 | 22.9476 | 22.9017 | 23.2532 | 24.6994 | 23.5174 | 22.7191 | 23.2926 | 22.6605 | 22.7452 | 23.0672 | 27.6383 | 23.3937 | 23.3399 | 23.3851 | 23.7663 | 27.7975 | 23.1132 | 23.1307 | 23.1634 | 23.125 | 23.0333 | 23.4861 | 24.1016 | 23.3142 | 24.0305 | 23.2947 | 23.2583 | 23.2816 | 23.2499 | 23.281 | 26.4486 | 23.8757 | 23.7799 | 23.7743 | 24.0197 | 28.268 | 23.3441 | 23.4031 | 23.4225 | 23.3673 | 23.3776 | 23.817 | 25.2338 | 24.3172 | 23.7149 | 23.3913 | 23.432 | 23.3929 | 23.4949 | 26.6547 | 63.0194 | 93.4901 | 34.4337 | 44.0726 | 79.162 | 82.7849 | 67.6874 | 101.06 | 74.1529 | 102.3731 | 176.4863 | 167.6606 | 154.3091 | 154.4235 | 156.1932 | 159.5872 | 163.9248 | 154.6059 | 52.1542 | 42.4439 | 54.3484 | 47.4292 | 22.7865 | 22.9612 |  | 22.3767 | 22.3142 | 22.2628 | 22.2643 | 22.9081 | 22.5015 | 23.1944 | 22.5204 | 22.5948 | 27.2567 | 22.5977 | 22.6783 | 23.0325 | 22.9275 | 22.8636 | 22.907 | 22.8872 | 22.871 | 22.7869 | 23.4036 | 23.6702 | 22.7499 | 22.7402 | 23.7723 | 27.5077 | 23.7826 | 22.8954 | 23.2646 | 25.617 | 23.9008 | 22.9456 | 22.9838 | 22.9547 | 22.9195 | 24.1563 | 23.3942 | 23.4961 | 23.5016 | 23.6306 | 22.5881 | 22.7149 | 23.1923 | 28.7626 | 23.8954 | 23.8269 | 23.7255 | 23.7413 | 25.5043 | 23.8111 | 23.7537 | 23.6636 | 23.5882 | 23.4713 | 23.9443 | 24.0016 | 23.8952 | 24.4254 | 23.8737 | 23.7103 | 23.6141 | 23.561 | 23.6264 | 27.0435 | 24.156 | 24.0441 | 23.9334 | 24.0896 | 34.1731 | 23.6404 | 23.8381 | 23.7803 | 23.6858 | 23.6301 | 24.2295 | 25.2766 | 24.2182 | 23.754 | 24.1176 | 24.0135 | 24.0089 | 24.1107 | 28.5609 | 43.3864 | 51.6098 | 56.7077 | 50.8853 | 82.2923 | 99.5919 | 108.0859 | 62.6188 | 94.516 | 72.2774 |  | 85.3378 | 82.3595 | 79.3554 | 24.6697 | 23.4214 | 23.4477 | 36.4249 | 31.3174 | 23.9619 | 28.03 | 10.8179 | 14.2721 | 14.8938 | 11.1034 | -8.0755e-05 | -0.0032104 | 0.0015193 | 0.0046651 | 0.0012419 | -0.00010331 | 0.017878 | 0.0080235 | -0.028079 | -360.1835 | 17.3289 | -360.3465 | 17.4808 | -360.6635 | 18.1789 | -360.7466 | 17.5486 | -352.4844 | 18.6512 | -352.4936 | 16.8361 | 308.3852 | 511.6085 | 87.3712 | 14.583 | 8.6796 | 27.6396
13:29 | 197 | 22.7778 |  | 7.48 | 2.1563 | -0.3477 | 2.4082 | -2.3483 | 11.3707 | 4.306 | 0.6365 | 0.6607 | 1.0056 | 0.7785 | -133.3199 | -5.3021 | 5.7517 | 1.2162 | -3.4487 | -2.2358 | 4.5631 |  | 3.7438 | -0.183 | 4.0016 | 3.3849 | 3.3481 | 1.0748 | 5.8405 | 23.2514 | 22.9228 | 22.485 | 22.4472 | 22.3937 | 23.1045 | 22.4274 | 22.9912 | 22.7073 | 22.7564 | 22.8422 | 29.1631 | 23.0619 | 22.9734 | 22.9822 | 22.8733 | 22.7841 | 22.7907 | 22.8343 | 22.5756 | 22.8744 | 23.0941 | 23.0125 | 22.64 | 22.6768 | 22.7468 | 26.1447 | 23.2799 | 22.7706 | 22.9871 | 23.2802 | 26.9642 | 23.5959 | 22.9498 | 22.98 | 22.936 | 22.8874 | 23.2592 | 24.721 | 23.5296 | 22.7201 | 23.2946 | 22.6544 | 22.74 | 23.0624 | 27.6747 | 23.3921 | 23.3485 | 23.3942 | 23.7757 | 27.8454 | 23.1117 | 23.1385 | 23.1642 | 23.1313 | 23.0398 | 23.5023 | 24.1248 | 23.3226 | 24.0432 | 23.3054 | 23.252 | 23.2749 | 23.2466 | 23.2838 | 26.4782 | 23.8653 | 23.7842 | 23.7733 | 24.0315 | 28.2997 | 23.3368 | 23.4069 | 23.4232 | 23.3697 | 23.3797 | 23.8196 | 25.2541 | 24.328 | 23.7291 | 23.3766 | 23.4331 | 23.3911 | 23.497 | 26.6906 | 62.8943 | 94.8812 | 34.8927 | 44.1391 | 79.6104 | 83.3781 | 68.2609 | 101.6232 | 74.4844 | 102.8537 | 176.8953 | 169.298 | 157.9548 | 155.9977 | 156.8906 | 159.7742 | 165.4437 | 155.8551 | 52.4488 | 42.6288 | 54.6187 | 47.6436 | 22.7898 | 22.9609 |  | 22.3793 | 22.3132 | 22.2682 | 22.2662 | 22.9198 | 22.5037 | 23.1923 | 22.5166 | 22.5921 | 27.3111 | 22.5999 | 22.6762 | 23.033 | 22.9203 | 22.8573 | 22.8951 | 22.8864 | 22.8701 | 22.7835 | 23.409 | 23.6619 | 22.7454 | 22.7357 | 23.7601 | 27.5579 | 23.7774 | 22.8901 | 23.2681 | 25.646 | 23.8966 | 22.9419 | 22.9788 | 22.9516 | 22.9144 | 24.1704 | 23.402 | 23.5038 | 23.5181 | 23.6287 | 22.5826 | 22.7099 | 23.1942 | 28.8098 | 23.9019 | 23.8288 | 23.7292 | 23.7414 | 25.5293 | 23.802 | 23.7516 | 23.6643 | 23.5935 | 23.4749 | 23.9587 | 24.018 | 23.9175 | 24.4467 | 23.8906 | 23.71 | 23.6176 | 23.5623 | 23.6284 | 27.0676 | 24.161 | 24.0445 | 23.9314 | 24.0945 | 34.2446 | 23.6299 | 23.8381 | 23.7714 | 23.6791 | 23.6224 | 24.2402 | 25.298 | 24.235 | 23.7594 | 24.1078 | 24.0103 | 24.0062 | 24.1098 | 28.6038 | 43.5142 | 51.6926 | 56.9278 | 51.0504 | 82.8557 | 100.1317 | 108.738 | 62.818 | 94.9623 | 72.6603 |  | 85.7989 | 82.8631 | 79.7942 | 24.6712 | 23.4243 | 23.4543 | 36.5293 | 31.4054 | 23.9838 | 28.0904 | 10.8262 | 14.281 | 14.8769 | 11.1108 | 0.00027098 | -0.0026087 | 0.0022456 | 0.0050633 | 0.0019124 | -0.00045423 | 0.0080563 | -0.0036806 | -0.017207 | -360.1527 | 17.3289 | -360.405 | 17.5486 | -360.7989 | 18.2159 | -360.7897 | 17.5424 | -352.4906 | 18.6532 | -352.5275 | 16.8895 | 314.6569 | 511.3623 | 87.8963 | 14.5789 | 8.6042 | 27.6946
13:29 | 198 | 22.6545 |  | 7.4366 | 2.0789 | -0.3495 | 2.2885 | -2.3427 | 11.2981 | 4.2758 | 0.6352 | 0.6658 | 1.0072 | 0.7797 | -133.4023 | -5.5217 | 5.722 | 1.2031 | -3.3939 | -2.2289 | 4.6273 |  | 3.666 | -0.2167 | 4.0024 | 3.3846 | 3.3443 | 1.0735 | 5.5448 | 23.2514 | 22.9176 | 22.4797 | 22.4405 | 22.3943 | 23.1113 | 22.4181 | 22.983 | 22.695 | 22.7486 | 22.8319 | 29.2062 | 23.0551 | 22.9645 | 22.9713 | 22.8665 | 22.7774 | 22.7911 | 22.8284 | 22.5732 | 22.8739 | 23.0993 | 23.0051 | 22.6389 | 22.6765 | 22.745 | 26.1675 | 23.2661 | 22.7635 | 22.9803 | 23.2907 | 27.0152 | 23.5957 | 22.9496 | 22.9936 | 22.9378 | 22.8893 | 23.2573 | 24.7453 | 23.5137 | 22.7463 | 23.2869 | 22.6675 | 22.7491 | 23.07 | 27.7146 | 23.4083 | 23.3556 | 23.4045 | 23.7906 | 27.8975 | 23.1343 | 23.1564 | 23.1893 | 23.142 | 23.0497 | 23.5201 | 24.1508 | 23.3502 | 24.0716 | 23.3243 | 23.2545 | 23.2782 | 23.2506 | 23.2823 | 26.5018 | 23.862 | 23.7908 | 23.7755 | 24.04 | 28.3357 | 23.332 | 23.4068 | 23.4249 | 23.3679 | 23.3812 | 23.828 | 25.2682 | 24.3333 | 23.7375 | 23.368 | 23.4206 | 23.3834 | 23.4993 | 26.7254 | 62.4801 | 97.1473 | 35.1015 | 44.1997 | 80.065 | 83.9848 | 68.81 | 102.1683 | 74.7813 | 103.2744 | 178.2646 | 170.2233 | 160.8119 | 157.8729 | 153.5909 | 158.7484 | 168.0776 | 156.9998 | 52.7366 | 42.8187 | 54.8888 | 47.8662 | 22.7879 | 22.9621 |  | 22.3759 | 22.3151 | 22.2684 | 22.2636 | 22.934 | 22.5045 | 23.1951 | 22.5128 | 22.5887 | 27.362 | 22.599 | 22.6732 | 23.0307 | 22.9191 | 22.8539 | 22.9042 | 22.8829 | 22.8728 | 22.7979 | 23.4175 | 23.6633 | 22.7351 | 22.7346 | 23.7593 | 27.6114 | 23.7742 | 22.8946 | 23.2627 | 25.667 | 23.8947 | 22.9398 | 22.9758 | 22.9516 | 22.9106 | 24.192 | 23.413 | 23.5147 | 23.5286 | 23.6264 | 22.5802 | 22.6997 | 23.2 | 28.8553 | 23.9023 | 23.8258 | 23.7291 | 23.7397 | 25.5431 | 23.8071 | 23.7492 | 23.6598 | 23.5958 | 23.4698 | 23.9583 | 24.0314 | 23.9298 | 24.4607 | 23.9 | 23.7114 | 23.6242 | 23.5622 | 23.634 | 27.0956 | 24.1644 | 24.048 | 23.9363 | 24.1007 | 34.3199 | 23.6318 | 23.8328 | 23.7693 | 23.6823 | 23.6249 | 24.2519 | 25.331 | 24.2558 | 23.7746 | 24.1149 | 24.016 | 24.0078 | 24.1101 | 28.6506 | 43.6092 | 51.8559 | 57.0693 | 51.2416 | 83.4193 | 100.7032 | 109.3892 | 63.0272 | 95.3919 | 73.0319 |  | 86.2663 | 83.3501 | 80.2309 | 24.6626 | 23.4135 | 23.4433 | 36.6291 | 31.4938 | 23.9965 | 28.1263 | 10.8172 | 14.2642 | 14.8775 | 11.1243 | 0.00019008 | -0.0027716 | 0.0016949 | 0.0040428 | 0.00074294 | -0.00032726 | 0.013082 | -0.0062803 | -0.027237 | -360.165 | 17.3432 | -360.3742 | 17.5198 | -360.722 | 18.183 | -360.7373 | 17.5527 | -352.5213 | 18.6512 | -352.4629 | 16.8607 | 320.0348 | 519.7463 | 88.4261 | 14.5709 | 8.5028 | 27.7451
13:29 | 199 | 22.4968 |  | 7.4817 | 2.0887 | -0.3722 | 2.2739 | -2.3904 | 11.3438 | 4.3002 | 0.6356 | 0.6658 | 1.0058 | 0.7802 | -133.352 | -5.6126 | 5.6271 | 1.2085 | -3.4583 | -2.2594 | 4.5611 |  | 3.6426 | -0.3293 | 4.0032 | 3.3885 | 3.3492 | 1.0733 | 5.4773 | 23.257 | 22.9184 | 22.4802 | 22.4391 | 22.3999 | 23.1247 | 22.4156 | 22.9862 | 22.6967 | 22.7456 | 22.8334 | 29.2538 | 23.0571 | 22.9635 | 22.9756 | 22.866 | 22.7766 | 22.7975 | 22.8286 | 22.5769 | 22.8661 | 23.1165 | 23.006 | 22.641 | 22.682 | 22.7428 | 26.2041 | 23.2642 | 22.7649 | 22.9812 | 23.2966 | 27.0615 | 23.5868 | 22.9476 | 22.9956 | 22.9516 | 22.9042 | 23.2751 | 24.7839 | 23.5509 | 22.7626 | 23.289 | 22.6745 | 22.7546 | 23.083 | 27.7433 | 23.4124 | 23.3512 | 23.3976 | 23.7972 | 27.9339 | 23.1328 | 23.1515 | 23.1871 | 23.1341 | 23.0523 | 23.5243 | 24.1624 | 23.3599 | 24.0922 | 23.3248 | 23.2485 | 23.2776 | 23.2503 | 23.2799 | 26.5266 | 23.8545 | 23.7852 | 23.7666 | 24.0416 | 28.3591 | 23.3317 | 23.4022 | 23.4163 | 23.3615 | 23.3757 | 23.8315 | 25.2895 | 24.3361 | 23.7444 | 23.3759 | 23.4059 | 23.3719 | 23.4947 | 26.7505 | 62.5844 | 99.8245 | 35.1473 | 44.2862 | 80.5389 | 84.6029 | 69.2923 | 102.681 | 75.1016 | 103.696 | 178.9133 | 171.3607 | 162.8431 | 159.3932 | 150.4653 | 157.8665 | 169.7587 | 158.44 | 53.0329 | 43.0113 | 55.1606 | 48.1023 | 22.7845 | 22.9701 |  | 22.3732 | 22.3197 | 22.2652 | 22.2651 | 22.9477 | 22.5052 | 23.1977 | 22.5137 | 22.5912 | 27.4111 | 22.5984 | 22.6719 | 23.0357 | 22.9251 | 22.8634 | 22.9196 | 22.8972 | 22.8831 | 22.7962 | 23.438 | 23.6711 | 22.7389 | 22.7439 | 23.766 | 27.6655 | 23.7778 | 22.9064 | 23.2659 | 25.6881 | 23.9001 | 22.9378 | 22.978 | 22.9481 | 22.9085 | 24.21 | 23.4215 | 23.5295 | 23.5397 | 23.6224 | 22.5769 | 22.6981 | 23.2047 | 28.9035 | 23.8982 | 23.8219 | 23.726 | 23.7392 | 25.5558 | 23.8032 | 23.7475 | 23.6562 | 23.5945 | 23.466 | 23.9644 | 24.0445 | 23.935 | 24.4831 | 23.911 | 23.7101 | 23.6222 | 23.5586 | 23.6353 | 27.1288 | 24.166 | 24.0473 | 23.9386 | 24.1039 | 34.3824 | 23.6358 | 23.8357 | 23.7745 | 23.687 | 23.6295 | 24.2656 | 25.3552 | 24.279 | 23.7947 | 24.1165 | 24.0232 | 24.0113 | 24.118 | 28.6951 | 43.7311 | 52.056 | 56.9956 | 51.4893 | 84.0061 | 101.2831 | 110.0219 | 63.2277 | 95.8005 | 73.3729 |  | 86.7445 | 83.852 | 80.7031 | 24.6685 | 23.4157 | 23.4388 | 36.742 | 31.5829 | 24.0153 | 28.1766 | 10.832 | 14.2508 | 14.9066 | 11.1249 | 3.0827e-05 | -0.0036824 | 0.0019579 | 0.0041656 | 0.0016842 | -0.00020439 | 0.022298 | -0.0055055 | -0.028181 | -360.1096 | 17.3104 | -360.3404 | 17.5301 | -360.7435 | 18.1933 | -360.725 | 17.5178 | -352.4167 | 18.6286 | -352.4906 | 16.8813 | 325.5192 | 520.2906 | 88.9691 | 14.5787 | 8.4273 | 27.7991
13:29 | 200 | 22.2482 |  | 7.413 | 2.0923 | -0.2698 | 2.2609 | -2.2705 | 11.3646 | 4.2121 | 0.6354 | 0.6691 | 1.0088 | 0.7821 | -133.4263 | -5.7065 | 5.6856 | 1.2967 | -3.4332 | -2.2432 | 4.5514 |  | 3.6354 | -0.3837 | 4.0029 | 3.3851 | 3.3451 | 1.0712 | 5.5506 | 23.2665 | 22.9266 | 22.485 | 22.4437 | 22.4049 | 23.1384 | 22.4238 | 22.9929 | 22.7062 | 22.7467 | 22.8392 | 29.3025 | 23.0635 | 22.9726 | 22.9838 | 22.8694 | 22.7757 | 22.7994 | 22.8339 | 22.578 | 22.8752 | 23.1315 | 23.0115 | 22.64 | 22.6846 | 22.7486 | 26.239 | 23.2654 | 22.761 | 22.9782 | 23.2966 | 27.0981 | 23.5885 | 22.9505 | 22.9951 | 22.952 | 22.9062 | 23.293 | 24.8158 | 23.5949 | 22.7692 | 23.287 | 22.6691 | 22.7501 | 23.0816 | 27.7769 | 23.4066 | 23.3434 | 23.3965 | 23.7975 | 27.9727 | 23.1254 | 23.1433 | 23.1747 | 23.1267 | 23.0537 | 23.5297 | 24.1694 | 23.3596 | 24.1046 | 23.3221 | 23.2507 | 23.2841 | 23.2521 | 23.2895 | 26.5631 | 23.8615 | 23.7823 | 23.7779 | 24.0484 | 28.4009 | 23.3453 | 23.4034 | 23.4193 | 23.3656 | 23.3804 | 23.8458 | 25.3167 | 24.3714 | 23.7503 | 23.3934 | 23.404 | 23.373 | 23.4978 | 26.7859 | 63.2153 | 101.9598 | 35.3207 | 44.4135 | 81.0275 | 85.2514 | 69.7342 | 103.1821 | 75.4354 | 104.1845 | 179.5666 | 171.15 | 163.9166 | 160.6664 | 151.883 | 159.5982 | 169.6786 | 159.4966 | 53.3398 | 43.1994 | 55.443 | 48.3508 | 22.789 | 22.9823 |  | 22.3741 | 22.3221 | 22.271 | 22.268 | 22.9592 | 22.5096 | 23.1953 | 22.5212 | 22.5994 | 27.4621 | 22.6091 | 22.675 | 23.0335 | 22.9239 | 22.8666 | 22.9069 | 22.8999 | 22.8865 | 22.7949 | 23.4503 | 23.6605 | 22.7374 | 22.738 | 23.7643 | 27.7152 | 23.7787 | 22.9016 | 23.2732 | 25.725 | 23.9038 | 22.9385 | 22.9778 | 22.9421 | 22.9106 | 24.2199 | 23.4343 | 23.5426 | 23.5573 | 23.6238 | 22.583 | 22.7026 | 23.2088 | 28.9523 | 23.8958 | 23.8246 | 23.7301 | 23.743 | 25.5768 | 23.7996 | 23.7481 | 23.6632 | 23.5944 | 23.4663 | 23.977 | 24.0609 | 23.9491 | 24.5139 | 23.9292 | 23.7044 | 23.618 | 23.5521 | 23.6382 | 27.1588 | 24.1623 | 24.0471 | 23.9324 | 24.0992 | 34.4381 | 23.6403 | 23.8352 | 23.7684 | 23.6798 | 23.6278 | 24.2677 | 25.3755 | 24.2942 | 23.8081 | 24.1155 | 24.0265 | 24.0088 | 24.1269 | 28.7379 | 43.8367 | 52.2957 | 56.7469 | 51.7729 | 84.6212 | 101.8792 | 110.6382 | 63.4176 | 96.2067 | 73.7214 |  | 87.2442 | 84.3758 | 81.1663 | 24.6703 | 23.4214 | 23.4499 | 36.8671 | 31.6758 | 24.0496 | 28.2333 | 10.8384 | 14.2783 | 14.8846 | 11.1032 | 0.00035464 | -0.0030064 | 0.001367 | 0.0039252 | 0.0014218 | -2.1874e-05 | 0.016278 | -0.00050154 | -0.012871 | -360.205 | 17.3453 | -360.4266 | 17.5321 | -360.7343 | 18.1994 | -360.765 | 17.565 | -352.5213 | 18.6573 | -352.5367 | 16.8772 | 328.4294 | 522.5059 | 89.5255 | 14.5814 | 8.4678 | 27.8627
13:29 | 201 | 21.9792 |  | 7.513 | 2.0881 | -0.2753 | 2.221 | -2.337 | 11.2598 | 4.248 | 0.6357 | 0.6651 | 1.0076 | 0.7815 | -133.605 | -5.9572 | 5.61 | 1.1497 | -3.5503 | -2.3951 | 4.5321 |  | 3.6707 | -0.3917 | 4.0054 | 3.389 | 3.3489 | 1.0723 | 6.3 | 23.2701 | 22.9287 | 22.4859 | 22.4424 | 22.4031 | 23.1437 | 22.431 | 22.9875 | 22.6995 | 22.7482 | 22.8417 | 29.3534 | 23.0654 | 22.9708 | 22.9818 | 22.873 | 22.7697 | 22.8005 | 22.8345 | 22.5759 | 22.8849 | 23.138 | 23.0075 | 22.6346 | 22.6801 | 22.752 | 26.2678 | 23.2612 | 22.7612 | 22.9736 | 23.3025 | 27.1406 | 23.5967 | 22.955 | 23.002 | 22.9509 | 22.906 | 23.2912 | 24.8295 | 23.5901 | 22.7699 | 23.2819 | 22.6632 | 22.7538 | 23.0804 | 27.8109 | 23.4089 | 23.3466 | 23.3963 | 23.8055 | 28.0238 | 23.1255 | 23.1485 | 23.1758 | 23.124 | 23.0546 | 23.5331 | 24.1806 | 23.3803 | 24.1449 | 23.3405 | 23.2642 | 23.2962 | 23.2591 | 23.3015 | 26.6048 | 23.8849 | 23.7864 | 23.7931 | 24.0602 | 28.458 | 23.3547 | 23.4081 | 23.4292 | 23.3737 | 23.3963 | 23.8681 | 25.3426 | 24.413 | 23.773 | 23.3918 | 23.4189 | 23.392 | 23.5109 | 26.8273 | 63.7885 | 105.4683 | 35.6613 | 44.5045 | 81.5225 | 85.9263 | 70.1402 | 103.6826 | 75.7731 | 104.7448 | 180.5415 | 170.0804 | 164.1643 | 162.173 | 156.3242 | 161.9869 | 168.2409 | 160.2064 | 53.6542 | 43.3994 | 55.73 | 48.6068 | 22.7874 | 22.9865 |  | 22.3717 | 22.3152 | 22.2693 | 22.2692 | 22.9698 | 22.5151 | 23.1926 | 22.5169 | 22.6041 | 27.5047 | 22.6107 | 22.6723 | 23.0258 | 22.9176 | 22.8583 | 22.9112 | 22.896 | 22.8822 | 22.8023 | 23.4566 | 23.6529 | 22.7306 | 22.7275 | 23.7588 | 27.7622 | 23.7772 | 22.891 | 23.2774 | 25.761 | 23.9045 | 22.9427 | 22.9798 | 22.9496 | 22.9158 | 24.2484 | 23.4557 | 23.5583 | 23.5857 | 23.6332 | 22.5919 | 22.7139 | 23.2153 | 28.9935 | 23.8926 | 23.8247 | 23.7312 | 23.743 | 25.5981 | 23.8025 | 23.7456 | 23.6633 | 23.587 | 23.4669 | 23.9839 | 24.0752 | 23.965 | 24.5344 | 23.9458 | 23.7024 | 23.618 | 23.5554 | 23.6414 | 27.1794 | 24.1604 | 24.0444 | 23.9305 | 24.0956 | 34.5072 | 23.6386 | 23.8311 | 23.763 | 23.6778 | 23.6257 | 24.27 | 25.3995 | 24.3047 | 23.8176 | 24.1092 | 24.0219 | 24.0088 | 24.1262 | 28.7841 | 43.9269 | 52.5684 | 56.2964 | 52.0519 | 85.2502 | 102.5049 | 111.2575 | 63.6281 | 96.6501 | 74.0876 |  | 87.7704 | 84.9072 | 81.6331 | 24.6692 | 23.4175 | 23.454 | 36.9644 | 31.7838 | 24.0652 | 28.2849 | 10.8313 | 14.2853 | 14.8917 | 11.1172 | 0.00014307 | -0.0024898 | 0.001531 | 0.0041368 | 0.0013281 | -0.00079707 | 0.0085038 | 0.0036535 | -0.022989 | -360.0942 | 17.3042 | -360.3804 | 17.5157 | -360.7466 | 18.1994 | -360.7527 | 17.5178 | -352.4229 | 18.6224 | -352.4567 | 16.8689 | 322.5754 | 526.8918 | 90.0965 | 14.5885 | 8.3199 | 27.9245
13:29 | 202 | 21.8026 |  | 7.5347 | 2.1151 | -0.4424 | 2.2 | -2.3327 | 11.2683 | 4.2439 | 0.6361 | 0.664 | 1.0088 | 0.7822 | -133.6426 | -5.961 | 5.6656 | 1.192 | -3.5569 | -2.3437 | 4.5287 |  | 3.638 | -0.444 | 4.0037 | 3.3881 | 3.3496 | 1.0708 | 6.5224 | 23.2776 | 22.9329 | 22.4868 | 22.4424 | 22.4022 | 23.1614 | 22.4363 | 22.9884 | 22.6977 | 22.7497 | 22.8479 | 29.4101 | 23.0675 | 22.9728 | 22.9862 | 22.8779 | 22.7789 | 22.8097 | 22.8528 | 22.5828 | 22.8894 | 23.1524 | 23.0145 | 22.6443 | 22.6834 | 22.758 | 26.3059 | 23.2811 | 22.764 | 22.9787 | 23.3096 | 27.1839 | 23.5928 | 22.9639 | 23.0051 | 22.9505 | 22.9088 | 23.2811 | 24.8538 | 23.5792 | 22.7773 | 23.2846 | 22.6637 | 22.7553 | 23.0869 | 27.8492 | 23.4164 | 23.3464 | 23.3908 | 23.8148 | 28.0719 | 23.1474 | 23.143 | 23.1651 | 23.1254 | 23.0529 | 23.539 | 24.1861 | 23.403 | 24.1774 | 23.3518 | 23.2604 | 23.2962 | 23.2513 | 23.3031 | 26.643 | 23.8928 | 23.7778 | 23.7881 | 24.0694 | 28.4916 | 23.3508 | 23.4132 | 23.4279 | 23.3722 | 23.3978 | 23.8762 | 25.3539 | 24.4358 | 23.8037 | 23.3798 | 23.4349 | 23.4 | 23.5155 | 26.8603 | 63.634 | 107.5146 | 36.052 | 44.5829 | 82.03 | 86.6315 | 70.4861 | 104.1845 | 76.1502 | 105.3364 | 181.7283 | 170.3143 | 164.6222 | 163.2383 | 161.5833 | 164.4287 | 160.4544 | 159.0171 | 53.9609 | 43.6066 | 56.0241 | 48.8636 | 22.7905 | 22.9866 |  | 22.3713 | 22.309 | 22.2659 | 22.2682 | 22.9835 | 22.5161 | 23.1912 | 22.5072 | 22.6071 | 27.5538 | 22.6111 | 22.6709 | 23.0197 | 22.9139 | 22.8536 | 22.9153 | 22.8964 | 22.8759 | 22.8043 | 23.468 | 23.6511 | 22.7325 | 22.7267 | 23.7549 | 27.8156 | 23.7696 | 22.8868 | 23.2793 | 25.7839 | 23.9006 | 22.9432 | 22.981 | 22.9539 | 22.9178 | 24.2715 | 23.4658 | 23.5722 | 23.5993 | 23.6297 | 22.5865 | 22.7104 | 23.2183 | 29.0461 | 23.8941 | 23.8229 | 23.7255 | 23.7426 | 25.6219 | 23.8165 | 23.75 | 23.659 | 23.5834 | 23.4723 | 23.9917 | 24.0881 | 23.9851 | 24.5513 | 23.9655 | 23.7081 | 23.6175 | 23.5628 | 23.6412 | 27.2028 | 24.1616 | 24.0476 | 23.9339 | 24.1072 | 34.5813 | 23.6424 | 23.8301 | 23.7698 | 23.6851 | 23.63 | 24.2783 | 25.4201 | 24.321 | 23.8358 | 24.1068 | 24.0229 | 24.0145 | 24.1288 | 28.8333 | 44.1094 | 52.764 | 55.9232 | 52.3295 | 85.8846 | 103.1546 | 111.8829 | 63.8606 | 97.122 | 74.4913 |  | 88.3361 | 85.4282 | 82.119 | 24.6698 | 23.4196 | 23.4514 | 37.0705 | 31.8773 | 24.0953 | 28.3377 | 10.7996 | 14.2748 | 14.8888 | 11.1135 | -0.00015956 | -0.0026764 | 0.0013468 | 0.0042102 | 0.00093143 | -0.00069958 | 0.021484 | -0.014919 | -0.029477 | -360.1896 | 17.3248 | -360.3589 | 17.5096 | -360.7035 | 18.1851 | -360.7189 | 17.5301 | -352.4875 | 18.6594 | -352.5244 | 16.871 | 325.4315 | 522.4665 | 90.6834 | 14.5818 | 8.2803 | 27.9863
13:29 | 203 | 21.7114 |  | 7.5351 | 2.0743 | -0.4084 | 2.2687 | -2.4196 | 11.1644 | 4.2584 | 0.6353 | 0.6602 | 1.0082 | 0.7798 | -133.7005 | -6.1406 | 5.7102 | 1.138 | -3.4925 | -2.383 | 4.4337 |  | 3.6826 | -0.3537 | 4.0061 | 3.3879 | 3.3482 | 1.071 | 4.5549 | 23.2887 | 22.9426 | 22.4934 | 22.4506 | 22.4084 | 23.1853 | 22.4408 | 22.9969 | 22.7086 | 22.7541 | 22.8504 | 29.4634 | 23.0725 | 22.9775 | 22.9862 | 22.8797 | 22.7851 | 22.8129 | 22.8808 | 22.5894 | 22.8832 | 23.1671 | 23.0256 | 22.6489 | 22.6865 | 22.7596 | 26.3522 | 23.2926 | 22.7597 | 22.9755 | 23.3089 | 27.2265 | 23.5913 | 22.9589 | 23.0052 | 22.9495 | 22.9071 | 23.2666 | 24.8747 | 23.5786 | 22.7902 | 23.2924 | 22.671 | 22.7508 | 23.0887 | 27.8931 | 23.4108 | 23.3443 | 23.3955 | 23.823 | 28.1206 | 23.1533 | 23.1358 | 23.1645 | 23.1319 | 23.0512 | 23.5529 | 24.2243 | 23.4052 | 24.1653 | 23.3498 | 23.2584 | 23.2926 | 23.2554 | 23.308 | 26.6746 | 23.8765 | 23.7762 | 23.7844 | 24.0797 | 28.5233 | 23.3521 | 23.4143 | 23.4237 | 23.3722 | 23.3925 | 23.8804 | 25.3833 | 24.4659 | 23.8207 | 23.3934 | 23.4322 | 23.3989 | 23.5205 | 26.8963 | 63.7973 | 107.9214 | 36.412 | 44.7449 | 82.5418 | 87.3618 | 70.7886 | 104.7177 | 76.5188 | 105.9625 | 183.5855 | 170.8207 | 165.1473 | 163.6629 | 164.8228 | 166.8219 | 154.2666 | 158.1811 | 54.2651 | 43.8241 | 56.3488 | 49.1394 | 22.7936 | 22.9894 |  | 22.3772 | 22.3112 | 22.2646 | 22.2711 | 23.0008 | 22.5192 | 23.1933 | 22.5071 | 22.6155 | 27.6047 | 22.6169 | 22.6679 | 23.0196 | 22.914 | 22.8504 | 22.9016 | 22.901 | 22.8861 | 22.7974 | 23.4859 | 23.6534 | 22.7317 | 22.728 | 23.7569 | 27.8779 | 23.769 | 22.8852 | 23.2864 | 25.8088 | 23.8997 | 22.9434 | 22.9839 | 22.9469 | 22.9153 | 24.2878 | 23.4727 | 23.5892 | 23.6121 | 23.629 | 22.5856 | 22.7069 | 23.2224 | 29.0935 | 23.8916 | 23.8237 | 23.7235 | 23.7438 | 25.6449 | 23.817 | 23.749 | 23.6593 | 23.5917 | 23.4742 | 23.9951 | 24.1065 | 24.0052 | 24.5658 | 23.981 | 23.7152 | 23.6176 | 23.5643 | 23.6515 | 27.2389 | 24.1627 | 24.0526 | 23.9418 | 24.1172 | 34.6586 | 23.6512 | 23.8312 | 23.7758 | 23.6881 | 23.6386 | 24.2899 | 25.4371 | 24.3366 | 23.8479 | 24.0995 | 24.0143 | 24.0083 | 24.1282 | 28.8776 | 44.2921 | 52.8155 | 55.9457 | 52.5651 | 86.5094 | 103.8518 | 112.5032 | 64.0822 | 97.5902 | 74.9725 |  | 88.9396 | 85.9742 | 82.6168 | 24.6764 | 23.4221 | 23.4464 | 37.1945 | 31.9652 | 24.1233 | 28.396 | 10.8193 | 14.2595 | 14.8813 | 11.1117 | 0.00094081 | -0.0030362 | 0.0014831 | 0.003923 | 0.0013454 | -0.00077381 | 0.0082177 | -0.011395 | -0.043715 | -360.1619 | 17.3186 | -360.3742 | 17.5321 | -360.7743 | 18.2261 | -360.7958 | 17.5404 | -352.4721 | 18.6532 | -352.4906 | 16.8751 | 317.9293 | 529.4874 | 91.2873 | 14.5704 | 8.2494 | 28.0443
13:29 | 204 | 21.4842 |  | 7.5237 | 2.1347 | -0.4224 | 2.1923 | -2.5034 | 11.1666 | 4.1514 | 0.6361 | 0.6633 | 1.0092 | 0.7796 | -133.8456 | -6.3464 | 5.6497 | 1.056 | -3.6009 | -2.4388 | 4.4979 |  | 3.6326 | -0.3541 | 4.0055 | 3.3877 | 3.3485 | 1.07 | 5.3101 | 23.2984 | 22.9407 | 22.4928 | 22.4569 | 22.415 | 23.194 | 22.4426 | 22.9953 | 22.7092 | 22.7552 | 22.8515 | 29.5225 | 23.073 | 22.9759 | 22.9878 | 22.886 | 22.7867 | 22.8127 | 22.8844 | 22.5944 | 22.8829 | 23.1784 | 23.026 | 22.6507 | 22.6852 | 22.7621 | 26.3938 | 23.2822 | 22.7616 | 22.9762 | 23.3104 | 27.2742 | 23.5987 | 22.9496 | 23.0058 | 22.9583 | 22.9071 | 23.2678 | 24.9059 | 23.5917 | 22.8043 | 23.3 | 22.6708 | 22.7526 | 23.0952 | 27.9404 | 23.4188 | 23.3498 | 23.4062 | 23.8368 | 28.1747 | 23.1368 | 23.1555 | 23.1828 | 23.1362 | 23.0538 | 23.572 | 24.2587 | 23.4178 | 24.1769 | 23.3649 | 23.2697 | 23.2973 | 23.2665 | 23.3137 | 26.698 | 23.8761 | 23.7792 | 23.7902 | 24.0884 | 28.5733 | 23.3568 | 23.4158 | 23.4293 | 23.3731 | 23.3963 | 23.8882 | 25.4224 | 24.4862 | 23.8357 | 23.3999 | 23.4284 | 23.3973 | 23.5262 | 26.9304 | 64.6381 | 107.7725 | 36.7018 | 44.94 | 83.0688 | 88.091 | 71.0544 | 105.2825 | 76.841 | 106.6079 | 186.1859 | 171.0383 | 165.4059 | 164.6159 | 166.8911 | 169.2782 | 157.3034 | 160.5301 | 54.5761 | 44.0446 | 56.6982 | 49.4377 | 22.7866 | 22.9914 |  | 22.3773 | 22.3107 | 22.2632 | 22.2738 | 23.0124 | 22.5262 | 23.1908 | 22.5079 | 22.6133 | 27.6448 | 22.6148 | 22.666 | 23.0268 | 22.9232 | 22.857 | 22.9115 | 22.9067 | 22.8961 | 22.7991 | 23.5115 | 23.6585 | 22.7342 | 22.7322 | 23.7686 | 27.9309 | 23.7845 | 22.8877 | 23.2953 | 25.8408 | 23.9126 | 22.9467 | 22.9899 | 22.9547 | 22.9218 | 24.3194 | 23.4944 | 23.6111 | 23.6378 | 23.6403 | 22.593 | 22.7166 | 23.2299 | 29.1363 | 23.8939 | 23.8213 | 23.7215 | 23.7494 | 25.6612 | 23.8051 | 23.7424 | 23.6533 | 23.5894 | 23.4759 | 24.0024 | 24.1255 | 24.0123 | 24.5881 | 23.9893 | 23.7088 | 23.6209 | 23.5701 | 23.657 | 27.2664 | 24.1691 | 24.0504 | 23.9381 | 24.118 | 34.7339 | 23.6417 | 23.837 | 23.768 | 23.6827 | 23.6358 | 24.2992 | 25.4683 | 24.3561 | 23.8603 | 24.0991 | 24.0112 | 24.0041 | 24.1319 | 28.9177 | 44.4455 | 52.849 | 56.0422 | 52.7671 | 87.114 | 104.5634 | 113.1203 | 64.3002 | 98.0779 | 75.5024 |  | 89.5572 | 86.5468 | 83.1249 | 24.6795 | 23.4234 | 23.4542 | 37.3121 | 32.0627 | 24.1472 | 28.448 | 10.8426 | 14.2826 | 14.8826 | 11.1212 | 0.00038645 | -0.0032116 | 0.0015629 | 0.0043095 | 0.0012407 | -0.00038878 | 0.014722 | 0.00037513 | -0.019204 | -360.1865 | 17.3166 | -360.3558 | 17.5034 | -360.6881 | 18.1707 | -360.722 | 17.5239 | -352.4567 | 18.6471 | -352.4475 | 16.8689 | 327.7133 | 531.257 | 91.8983 | 14.5826 | 8.1107 | 28.1049
13:29 | 205 | 21.3865 |  | 7.61 | 2.117 | -0.4251 | 2.1759 | -2.595 | 11.1445 | 4.1643 | 0.6359 | 0.667 | 1.0101 | 0.7812 | -133.9753 | -6.6716 | 5.6493 | 1.1621 | -3.6448 | -2.4773 | 4.5289 |  | 3.6502 | -0.3863 | 4.0072 | 3.3899 | 3.352 | 1.0703 | 1.8371 | 23.306 | 22.945 | 22.4947 | 22.4581 | 22.4237 | 23.2134 | 22.4575 | 22.9952 | 22.7104 | 22.7556 | 22.8657 | 29.5963 | 23.0729 | 22.9831 | 22.9913 | 22.8869 | 22.7924 | 22.8185 | 22.8912 | 22.5956 | 22.8966 | 23.1977 | 23.0291 | 22.6542 | 22.6967 | 22.7723 | 26.4331 | 23.2924 | 22.771 | 22.9875 | 23.3199 | 27.319 | 23.6048 | 22.9555 | 23.0069 | 22.9646 | 22.9124 | 23.2882 | 24.9447 | 23.6259 | 22.8205 | 23.3038 | 22.668 | 22.7533 | 23.1011 | 27.9865 | 23.4191 | 23.3562 | 23.4086 | 23.8473 | 28.2176 | 23.1411 | 23.1553 | 23.1903 | 23.1383 | 23.0603 | 23.5751 | 24.2715 | 23.4316 | 24.1842 | 23.3871 | 23.2652 | 23.2887 | 23.2583 | 23.308 | 26.7206 | 23.8914 | 23.7746 | 23.7924 | 24.0846 | 28.6125 | 23.3501 | 23.4106 | 23.4288 | 23.3691 | 23.3947 | 23.8968 | 25.4482 | 24.5037 | 23.8505 | 23.3907 | 23.4283 | 23.3982 | 23.5264 | 26.9656 | 64.9486 | 106.5542 | 37.0297 | 45.12 | 83.6244 | 88.8262 | 71.2785 | 105.8569 | 77.1288 | 107.2109 | 187.5557 | 171.2385 | 166.4365 | 166.4751 | 168.8146 | 170.9333 | 161.4561 | 163.2394 | 54.9039 | 44.2634 | 57.0718 | 49.7541 | 22.7928 | 22.993 |  | 22.3722 | 22.3173 | 22.2613 | 22.2716 | 23.0216 | 22.5288 | 23.1885 | 22.5074 | 22.61 | 27.6892 | 22.6132 | 22.6713 | 23.0319 | 22.9325 | 22.8662 | 22.9267 | 22.9133 | 22.9007 | 22.8105 | 23.5251 | 23.6662 | 22.7373 | 22.7366 | 23.7727 | 27.9869 | 23.7879 | 22.8933 | 23.2964 | 25.8656 | 23.9071 | 22.9476 | 22.9817 | 22.9563 | 22.9236 | 24.3427 | 23.5088 | 23.6197 | 23.6483 | 23.6357 | 22.5916 | 22.7145 | 23.2274 | 29.1808 | 23.8974 | 23.8204 | 23.7243 | 23.7533 | 25.6803 | 23.8062 | 23.7426 | 23.657 | 23.5895 | 23.4728 | 24.0195 | 24.1418 | 24.0274 | 24.6168 | 24.0036 | 23.7008 | 23.6202 | 23.5662 | 23.6516 | 27.2891 | 24.1646 | 24.0499 | 23.9289 | 24.1193 | 34.8026 | 23.634 | 23.837 | 23.7656 | 23.6783 | 23.6307 | 24.3045 | 25.5071 | 24.3797 | 23.8791 | 24.1089 | 24.0226 | 24.0099 | 24.1455 | 28.9747 | 44.623 | 52.9389 | 55.9864 | 52.9881 | 87.7188 | 105.2774 | 113.7523 | 64.5469 | 98.579 | 76.0069 |  | 90.1688 | 87.1302 | 83.6173 | 24.6725 | 23.418 | 23.4513 | 37.4247 | 32.1489 | 24.1637 | 28.4913 | 10.841 | 14.2607 | 14.8931 | 11.111 | 0.00039986 | -0.0022255 | 0.0022808 | 0.0048625 | 0.0015217 | -0.00018323 | 0.017147 | 0.0064711 | -0.011506 | -360.1496 | 17.296 | -360.3558 | 17.526 | -360.7312 | 18.22 | -360.7835 | 17.5465 | -352.4721 | 18.6368 | -352.4567 | 16.8833 | 330.452 | 534.2646 | 92.5144 | 14.5769 | 8.1073 | 28.1563
13:29 | 206 | 21.1251 |  | 7.4869 | 2.063 | -0.4149 | 2.0761 | -2.5632 | 11.0539 | 4.1319 | 0.6355 | 0.6638 | 1.0089 | 0.7806 | -134.0695 | -6.7561 | 5.7133 | 1.1208 | -3.6108 | -2.4693 | 4.5478 |  | 3.6077 | -0.4771 | 4.0093 | 3.3858 | 3.3529 | 1.0678 | 2.0647 | 23.3124 | 22.9577 | 22.5026 | 22.4594 | 22.425 | 23.234 | 22.4663 | 23.0038 | 22.7177 | 22.7642 | 22.8794 | 29.6742 | 23.0776 | 22.9883 | 22.9898 | 22.8863 | 22.7962 | 22.8261 | 22.9039 | 22.602 | 22.9166 | 23.2193 | 23.0346 | 22.6522 | 22.7043 | 22.7768 | 26.4815 | 23.3012 | 22.7798 | 22.9938 | 23.3239 | 27.3559 | 23.6031 | 22.9553 | 23.0035 | 22.9536 | 22.9127 | 23.2889 | 24.9647 | 23.6401 | 22.8235 | 23.2951 | 22.6629 | 22.7471 | 23.0957 | 28.023 | 23.4101 | 23.3594 | 23.4013 | 23.8512 | 28.2516 | 23.1386 | 23.1427 | 23.1841 | 23.1319 | 23.0579 | 23.5798 | 24.3013 | 23.4276 | 24.1724 | 23.3939 | 23.2649 | 23.2776 | 23.2574 | 23.3111 | 26.7528 | 23.8938 | 23.7753 | 23.7932 | 24.0928 | 28.6565 | 23.3485 | 23.407 | 23.4271 | 23.3693 | 23.3921 | 23.9068 | 25.476 | 24.5262 | 23.8581 | 23.3931 | 23.4325 | 23.3964 | 23.5299 | 27.0087 | 64.6424 | 106.8837 | 37.3844 | 45.2816 | 84.1891 | 89.5576 | 71.5063 | 106.4263 | 77.4356 | 107.7601 | 187.622 | 172.1744 | 167.9652 | 168.8761 | 170.3952 | 171.775 | 164.8695 | 165.6307 | 55.2295 | 44.4852 | 57.4486 | 50.0722 | 22.7914 | 22.996 |  | 22.3739 | 22.315 | 22.255 | 22.2698 | 23.0349 | 22.5285 | 23.1866 | 22.5067 | 22.6158 | 27.7325 | 22.6167 | 22.6703 | 23.033 | 22.9321 | 22.8708 | 22.9213 | 22.917 | 22.9101 | 22.8097 | 23.5385 | 23.6716 | 22.7342 | 22.7393 | 23.7735 | 28.0432 | 23.7826 | 22.8994 | 23.2968 | 25.8889 | 23.9015 | 22.9446 | 22.9707 | 22.9469 | 22.9206 | 24.3574 | 23.5182 | 23.625 | 23.655 | 23.63 | 22.5867 | 22.7071 | 23.2266 | 29.2259 | 23.894 | 23.8174 | 23.7311 | 23.7584 | 25.7007 | 23.7902 | 23.7485 | 23.6566 | 23.5929 | 23.4706 | 24.025 | 24.1588 | 24.051 | 24.6311 | 24.0183 | 23.705 | 23.6187 | 23.5665 | 23.6527 | 27.3201 | 24.1591 | 24.0489 | 23.9349 | 24.1264 | 34.8809 | 23.6321 | 23.8385 | 23.7692 | 23.6793 | 23.6339 | 24.3135 | 25.5287 | 24.3974 | 23.8904 | 24.105 | 24.0243 | 24.0071 | 24.1422 | 29.0286 | 44.7916 | 53.0532 | 56.2756 | 53.1812 | 88.3327 | 106.0204 | 114.4183 | 64.8145 | 99.1012 | 76.5067 |  | 90.785 | 87.7494 | 84.1117 | 24.6719 | 23.4244 | 23.462 | 37.5352 | 32.249 | 24.188 | 28.5382 | 10.8117 | 14.2725 | 14.892 | 11.1049 | 3.0155e-05 | -0.0025293 | 0.0016757 | 0.0041418 | 0.0010312 | -0.00091076 | 0.0077481 | -0.012145 | -0.022881 | -360.1835 | 17.3309 | -360.3865 | 17.5178 | -360.7158 | 18.1892 | -360.7804 | 17.5321 | -352.4659 | 18.6676 | -352.5059 | 16.8772 | 329.264 | 538.9229 | 93.1455 | 14.5823 | 7.9658 | 28.2185
13:29 | 207 | 20.8416 |  | 7.5632 | 2.0446 | -0.4952 | 2.0515 | -2.5145 | 11.0648 | 4.1015 | 0.6351 | 0.6654 | 1.0147 | 0.7819 | -134.1345 | -7.0011 | 5.7024 | 1.072 | -3.7286 | -2.5761 | 4.4725 |  | 3.5863 | -0.4274 | 4.0085 | 3.3878 | 3.3559 | 1.0676 | 2.5375 | 23.3184 | 22.9537 | 22.4949 | 22.4532 | 22.4174 | 23.2381 | 22.4626 | 23.0007 | 22.712 | 22.7547 | 22.8686 | 29.7332 | 23.073 | 22.9773 | 22.9923 | 22.8896 | 22.7998 | 22.8315 | 22.9104 | 22.6127 | 22.9212 | 23.2381 | 23.0426 | 22.6531 | 22.7013 | 22.7822 | 26.5273 | 23.2996 | 22.7826 | 22.9987 | 23.3252 | 27.4024 | 23.6135 | 22.9594 | 23.0036 | 22.9553 | 22.9117 | 23.302 | 24.9897 | 23.6468 | 22.8324 | 23.2912 | 22.6646 | 22.7493 | 23.1027 | 28.0703 | 23.4116 | 23.3564 | 23.4054 | 23.8602 | 28.3022 | 23.1487 | 23.1488 | 23.1856 | 23.1365 | 23.0581 | 23.6005 | 24.3241 | 23.4359 | 24.2007 | 23.4023 | 23.2812 | 23.2903 | 23.2672 | 23.329 | 26.7894 | 23.8904 | 23.7805 | 23.7976 | 24.1128 | 28.7057 | 23.353 | 23.4135 | 23.4292 | 23.3762 | 23.3936 | 23.9122 | 25.5031 | 24.5459 | 23.8767 | 23.4059 | 23.4396 | 23.396 | 23.5367 | 27.0467 | 64.6991 | 107.8503 | 37.5942 | 45.3942 | 84.7488 | 90.285 | 71.7533 | 106.9877 | 77.7751 | 108.2702 | 188.5182 | 173.4604 | 168.8924 | 171.0819 | 171.936 | 172.869 | 168.9675 | 167.7091 | 55.5481 | 44.7117 | 57.8115 | 50.3838 | 22.7913 | 23.0004 |  | 22.3727 | 22.3062 | 22.2618 | 22.2771 | 23.0515 | 22.5367 | 23.1863 | 22.5116 | 22.6162 | 27.7796 | 22.6221 | 22.6726 | 23.0338 | 22.9313 | 22.8702 | 22.9287 | 22.919 | 22.9138 | 22.8082 | 23.5548 | 23.6672 | 22.7337 | 22.7373 | 23.77 | 28.0949 | 23.7792 | 22.9016 | 23.2985 | 25.9205 | 23.9023 | 22.9351 | 22.9731 | 22.9433 | 22.9186 | 24.3736 | 23.5336 | 23.6398 | 23.6723 | 23.6296 | 22.586 | 22.707 | 23.2385 | 29.2759 | 23.8956 | 23.8183 | 23.7305 | 23.7585 | 25.7154 | 23.7903 | 23.7447 | 23.6531 | 23.5923 | 23.4721 | 24.0258 | 24.1653 | 24.056 | 24.6544 | 24.0303 | 23.7041 | 23.62 | 23.5772 | 23.6531 | 27.3549 | 24.1517 | 24.0417 | 23.9345 | 24.1287 | 34.9628 | 23.6269 | 23.8322 | 23.7656 | 23.6752 | 23.6302 | 24.3258 | 25.5389 | 24.4098 | 23.8985 | 24.1038 | 24.0197 | 24.0039 | 24.1326 | 29.0619 | 44.906 | 53.1625 | 56.804 | 53.3537 | 88.9458 | 106.763 | 115.0822 | 65.0735 | 99.6437 | 77.063 |  | 91.3785 | 88.3797 | 84.604 | 24.6806 | 23.424 | 23.4545 | 37.6537 | 32.3492 | 24.2097 | 28.6021 | 10.8227 | 14.2844 | 14.8727 | 11.1216 | 0.0008088 | -0.0027039 | 0.0019612 | 0.0047312 | 0.0012321 | -0.00015231 | 0.016922 | -0.0091803 | -0.032487 | -360.1158 | 17.2981 | -360.3465 | 17.487 | -360.7035 | 18.2097 | -360.7435 | 17.528 | -352.4475 | 18.6347 | -352.4567 | 16.8772 | 337.0015 | 544.9566 | 93.7734 | 14.5786 | 7.8644 | 28.2795
13:29 | 208 | 20.6592 |  | 7.4606 | 1.9982 | -0.5022 | 1.9828 | -2.6127 | 11.0562 | 4.0819 | 0.6345 | 0.6638 | 1.012 | 0.7791 | -134.1956 | -7.0862 | 5.7213 | 1.184 | -3.6272 | -2.508 | 4.4958 |  | 3.4956 | -0.4987 | 4.0097 | 3.3868 | 3.352 | 1.0682 | 5.3062 | 23.3315 | 22.9583 | 22.4952 | 22.4497 | 22.4165 | 23.2515 | 22.4654 | 22.9979 | 22.7052 | 22.7425 | 22.8597 | 29.7969 | 23.0701 | 22.9731 | 22.9889 | 22.8837 | 22.7941 | 22.8301 | 22.9057 | 22.6129 | 22.9238 | 23.2499 | 23.042 | 22.6552 | 22.7 | 22.7849 | 26.5577 | 23.2872 | 22.7778 | 22.9923 | 23.3346 | 27.4588 | 23.6239 | 22.9717 | 23.0018 | 22.9594 | 22.9167 | 23.3189 | 25.0228 | 23.6717 | 22.8496 | 23.2922 | 22.6748 | 22.7567 | 23.1143 | 28.1245 | 23.4164 | 23.3574 | 23.4155 | 23.8684 | 28.3521 | 23.1558 | 23.1579 | 23.1907 | 23.1377 | 23.0628 | 23.6119 | 24.3365 | 23.4528 | 24.2425 | 23.4043 | 23.2874 | 23.3078 | 23.2693 | 23.3338 | 26.8238 | 23.8901 | 23.7829 | 23.7998 | 24.1197 | 28.7472 | 23.3617 | 23.4207 | 23.4336 | 23.3834 | 23.4023 | 23.9218 | 25.5236 | 24.5693 | 23.8994 | 23.4184 | 23.4312 | 23.399 | 23.5437 | 27.0864 | 64.79 | 108.3034 | 37.7881 | 45.4754 | 85.3032 | 91.0292 | 72.0165 | 107.5458 | 78.1249 | 108.7903 | 189.1884 | 174.8483 | 169.503 | 172.7387 | 173.6523 | 174.4917 | 173.9463 | 167.2626 | 55.8613 | 44.9344 | 58.1556 | 50.6691 | 22.7953 | 23.0071 |  | 22.3645 | 22.3053 | 22.2631 | 22.2724 | 23.0636 | 22.5424 | 23.1852 | 22.5135 | 22.6169 | 27.8251 | 22.6223 | 22.6694 | 23.0329 | 22.9249 | 22.8654 | 22.9307 | 22.9216 | 22.9154 | 22.8116 | 23.5596 | 23.6618 | 22.7311 | 22.7298 | 23.7639 | 28.143 | 23.7778 | 22.8931 | 23.2983 | 25.9529 | 23.8992 | 22.9314 | 22.9767 | 22.9464 | 22.9114 | 24.3856 | 23.5479 | 23.6601 | 23.687 | 23.6316 | 22.5873 | 22.7042 | 23.247 | 29.3293 | 23.8987 | 23.825 | 23.7369 | 23.7611 | 25.7383 | 23.7911 | 23.7447 | 23.6628 | 23.5976 | 23.476 | 24.0346 | 24.1761 | 24.0776 | 24.6756 | 24.0485 | 23.7053 | 23.6223 | 23.5784 | 23.6578 | 27.388 | 24.1525 | 24.044 | 23.9276 | 24.13 | 35.0419 | 23.6263 | 23.8297 | 23.7595 | 23.6793 | 23.6308 | 24.3359 | 25.5604 | 24.4319 | 23.9091 | 24.1067 | 24.0183 | 24.0082 | 24.1373 | 29.1081 | 45.0339 | 53.2957 | 57.0415 | 53.5176 | 89.546 | 107.474 | 115.7039 | 65.2997 | 100.1626 | 77.6344 |  | 91.9816 | 89.0137 | 85.0804 | 24.679 | 23.427 | 23.4535 | 37.77 | 32.4406 | 24.2373 | 28.6673 | 10.8313 | 14.2783 | 14.8987 | 11.1172 | 0.00035464 | -0.0030533 | 0.0011094 | 0.003737 | 0.0013984 | -0.00077358 | 0.020474 | -0.014256 | -0.012346 | -360.1558 | 17.3309 | -360.3989 | 17.5239 | -360.7435 | 18.2056 | -360.7527 | 17.5506 | -352.4906 | 18.6737 | -352.5121 | 16.8915 | 356.0013 | 549.5111 | 94.3915 | 14.5885 | 7.8019 | 28.339
13:29 | 209 | 20.3267 |  | 7.4543 | 1.9546 | -0.5936 | 1.9822 | -2.5033 | 11.1492 | 4.1179 | 0.6363 | 0.661 | 1.012 | 0.7802 | -134.2698 | -7.2203 | 5.6823 | 1.1636 | -3.6544 | -2.5469 | 4.5048 |  | 3.5218 | -0.4347 | 4.0116 | 3.3911 | 3.3565 | 1.0684 | 3.5058 | 23.3436 | 22.9717 | 22.5014 | 22.4569 | 22.4253 | 23.2728 | 22.4724 | 23.0036 | 22.7109 | 22.7531 | 22.8716 | 29.878 | 23.0787 | 22.9828 | 22.9878 | 22.8801 | 22.7981 | 22.8362 | 22.9084 | 22.6198 | 22.9346 | 23.2624 | 23.0404 | 22.6543 | 22.7046 | 22.7887 | 26.5976 | 23.2845 | 22.7794 | 22.9875 | 23.3411 | 27.5131 | 23.6118 | 22.9742 | 23.0082 | 22.9636 | 22.9221 | 23.3275 | 25.0479 | 23.699 | 22.8581 | 23.2975 | 22.6707 | 22.7593 | 23.1092 | 28.1729 | 23.4199 | 23.3552 | 23.4113 | 23.8755 | 28.3933 | 23.1431 | 23.1583 | 23.1921 | 23.1311 | 23.0616 | 23.6074 | 24.346 | 23.4676 | 24.2772 | 23.4176 | 23.2864 | 23.3138 | 23.2698 | 23.3379 | 26.8552 | 23.8983 | 23.7877 | 23.7977 | 24.1192 | 28.7865 | 23.3619 | 23.4255 | 23.44 | 23.3875 | 23.4056 | 23.933 | 25.5442 | 24.5872 | 23.9118 | 23.4249 | 23.4269 | 23.3933 | 23.5472 | 27.1202 | 65.0101 | 111.2667 | 37.9907 | 45.5881 | 85.8656 | 91.7848 | 72.2953 | 108.0918 | 78.4929 | 109.3686 | 189.7242 | 175.8831 | 170.6905 | 173.4415 | 175.2208 | 176.1407 | 177.3374 | 165.7166 | 56.1899 | 45.1648 | 58.4938 | 50.9526 | 22.7895 | 23.0123 |  | 22.3664 | 22.3017 | 22.2536 | 22.2655 | 23.0725 | 22.5458 | 23.1798 | 22.5103 | 22.6183 | 27.8625 | 22.6227 | 22.6604 | 23.0294 | 22.9189 | 22.8618 | 22.9278 | 22.9202 | 22.9178 | 22.8128 | 23.5724 | 23.6501 | 22.7282 | 22.724 | 23.7621 | 28.1887 | 23.774 | 22.8862 | 23.3037 | 25.979 | 23.9011 | 22.9422 | 22.9804 | 22.95 | 22.9129 | 24.4103 | 23.5619 | 23.6779 | 23.7038 | 23.6368 | 22.5903 | 22.7028 | 23.2532 | 29.3789 | 23.9033 | 23.8241 | 23.7349 | 23.7708 | 25.7664 | 23.7782 | 23.7492 | 23.6633 | 23.5967 | 23.4814 | 24.038 | 24.1952 | 24.1039 | 24.6929 | 24.0722 | 23.7076 | 23.624 | 23.5748 | 23.6662 | 27.4101 | 24.1609 | 24.0459 | 23.9293 | 24.1394 | 35.1223 | 23.6298 | 23.835 | 23.7622 | 23.6835 | 23.6386 | 24.3402 | 25.5856 | 24.4516 | 23.9243 | 24.109 | 24.0174 | 24.0067 | 24.1462 | 29.1583 | 45.1439 | 53.5458 | 57.2034 | 53.6919 | 90.1469 | 108.1941 | 116.285 | 65.5097 | 100.6607 | 78.1559 |  | 92.5726 | 89.6279 | 85.5398 | 24.6818 | 23.4214 | 23.4584 | 37.8915 | 32.5397 | 24.2557 | 28.7251 | 10.8152 | 14.2759 | 14.902 | 11.0876 | 0.00019171 | -0.0025304 | 0.00096994 | 0.004186 | 0.00093637 | -0.00039754 | 0.025337 | -0.0019311 | -0.025175 | -360.1342 | 17.3001 | -360.3158 | 17.4829 | -360.7189 | 18.1953 | -360.725 | 17.5404 | -352.4536 | 18.6286 | -352.4413 | 16.8792 | 371.275 | 563.9248 | 95.0021 | 14.5889 | 7.8346 | 28.3977
13:29 | 210 | 20.2854 |  | 7.3636 | 1.9218 | -0.4778 | 1.9629 | -2.6487 | 11.0021 | 3.9773 | 0.6358 | 0.6623 | 1.012 | 0.7794 | -134.4217 | -7.4672 | 5.6129 | 1.0723 | -3.726 | -2.6019 | 4.457 |  | 3.4477 | -0.5298 | 4.0105 | 3.3877 | 3.3541 | 1.0654 | 4.0396 | 23.3515 | 22.982 | 22.5073 | 22.4649 | 22.4296 | 23.2917 | 22.4844 | 23.0133 | 22.7259 | 22.7682 | 22.8849 | 29.9596 | 23.0823 | 22.9913 | 22.9878 | 22.8831 | 22.8027 | 22.8389 | 22.9102 | 22.6227 | 22.9328 | 23.2782 | 23.0366 | 22.6466 | 22.7031 | 22.7864 | 26.6417 | 23.2961 | 22.7757 | 22.9936 | 23.3448 | 27.5567 | 23.608 | 22.9665 | 23.0142 | 22.963 | 22.9236 | 23.3356 | 25.0715 | 23.7145 | 22.8626 | 23.2993 | 22.6652 | 22.7505 | 23.1018 | 28.2269 | 23.4281 | 23.3582 | 23.4126 | 23.8941 | 28.445 | 23.1431 | 23.1647 | 23.1941 | 23.1319 | 23.0617 | 23.6092 | 24.3707 | 23.4933 | 24.2877 | 23.4438 | 23.2869 | 23.3155 | 23.2753 | 23.3423 | 26.8831 | 23.9054 | 23.7937 | 23.8007 | 24.129 | 28.8262 | 23.3595 | 23.428 | 23.4374 | 23.388 | 23.3973 | 23.9363 | 25.5792 | 24.6139 | 23.9305 | 23.4268 | 23.4353 | 23.395 | 23.5527 | 27.1541 | 66.0569 | 114.8737 | 38.1609 | 45.7861 | 86.4495 | 92.5511 | 72.5805 | 108.6314 | 78.863 | 109.9883 | 189.9881 | 177.5276 | 171.2947 | 173.5697 | 177.6724 | 177.9404 | 178.3902 | 165.8824 | 56.5342 | 45.4047 | 58.8557 | 51.2372 | 22.797 | 23.019 |  | 22.375 | 22.3087 | 22.2563 | 22.2715 | 23.0921 | 22.5505 | 23.1868 | 22.5149 | 22.6253 | 27.9145 | 22.6293 | 22.6613 | 23.0233 | 22.9234 | 22.8645 | 22.9384 | 22.9236 | 22.9204 | 22.8167 | 23.5923 | 23.6502 | 22.7297 | 22.7251 | 23.7562 | 28.2435 | 23.7694 | 22.8864 | 23.3086 | 26.0088 | 23.8967 | 22.9423 | 22.9752 | 22.9451 | 22.9141 | 24.4355 | 23.5767 | 23.6912 | 23.7252 | 23.6348 | 22.5939 | 22.7001 | 23.2501 | 29.4245 | 23.9044 | 23.8223 | 23.7264 | 23.7683 | 25.7839 | 23.7882 | 23.7479 | 23.6576 | 23.5934 | 23.4791 | 24.0417 | 24.2083 | 24.123 | 24.7168 | 24.0887 | 23.7044 | 23.619 | 23.5632 | 23.6667 | 27.43 | 24.1648 | 24.0419 | 23.9325 | 24.1431 | 35.2037 | 23.6361 | 23.8348 | 23.7614 | 23.6778 | 23.6341 | 24.3498 | 25.6133 | 24.4694 | 23.9454 | 24.1117 | 24.0199 | 24.0022 | 24.151 | 29.2056 | 45.1715 | 54.0131 | 57.4428 | 53.9192 | 90.7549 | 108.969 | 116.837 | 65.7285 | 101.1316 | 78.6356 |  | 93.1547 | 90.2206 | 85.9887 | 24.6784 | 23.4206 | 23.4578 | 38.0056 | 32.6335 | 24.2709 | 28.7797 | 10.8157 | 14.2772 | 14.8573 | 11.1009 | 9.7406e-05 | -0.0025653 | 0.0016268 | 0.0044433 | 0.0015105 | -0.00074679 | 0.028354 | -0.00097605 | -0.022947 | -360.1435 | 17.3145 | -360.3681 | 17.5116 | -360.7497 | 18.1974 | -360.7404 | 17.5465 | -352.4629 | 18.6553 | -352.4998 | 16.8936 | 373.5426 | 573.5814 | 95.6157 | 14.5672 | 7.5662 | 28.4522
13:29 | 211 | 20.1576 |  | 7.3091 | 1.7747 | -0.5584 | 1.8581 | -2.5927 | 11.0311 | 3.8931 | 0.6359 | 0.6612 | 1.0086 | 0.7817 | -134.5686 | -7.6857 | 5.6291 | 1.0819 | -3.7419 | -2.5313 | 4.4779 |  | 3.4789 | -0.4978 | 4.0126 | 3.3901 | 3.3561 | 1.067 | 6.8329 | 23.3508 | 22.9839 | 22.5058 | 22.4612 | 22.4329 | 23.3008 | 22.4882 | 23.0133 | 22.7218 | 22.7679 | 22.8808 | 30.0328 | 23.0807 | 22.9833 | 22.9869 | 22.8856 | 22.7974 | 22.8416 | 22.9049 | 22.6193 | 22.9424 | 23.2893 | 23.036 | 22.6467 | 22.7017 | 22.784 | 26.6837 | 23.305 | 22.7707 | 22.9963 | 23.3569 | 27.6089 | 23.6402 | 22.9695 | 23.0136 | 22.9645 | 22.9319 | 23.3431 | 25.1114 | 23.7419 | 22.8811 | 23.308 | 22.6715 | 22.7546 | 23.1151 | 28.2747 | 23.4298 | 23.3689 | 23.4239 | 23.9048 | 28.4868 | 23.1546 | 23.1581 | 23.1901 | 23.1377 | 23.0685 | 23.6197 | 24.3945 | 23.509 | 24.2903 | 23.4524 | 23.284 | 23.3073 | 23.2699 | 23.3354 | 26.908 | 23.8952 | 23.7878 | 23.7975 | 24.1346 | 28.8641 | 23.3572 | 23.4249 | 23.4341 | 23.3799 | 23.3911 | 23.935 | 25.6156 | 24.6582 | 23.9594 | 23.4176 | 23.4541 | 23.4183 | 23.5677 | 27.1965 | 66.4912 | 116.1214 | 38.428 | 46.0461 | 87.0423 | 93.3232 | 72.8801 | 109.1413 | 79.2162 | 110.5779 | 187.4817 | 179.6187 | 171.6564 | 173.9513 | 180.7637 | 179.6886 | 174.3864 | 167.1446 | 56.8809 | 45.6418 | 59.2467 | 51.5242 | 22.801 | 23.0274 |  | 22.3802 | 22.312 | 22.2614 | 22.2786 | 23.1148 | 22.5563 | 23.1942 | 22.5121 | 22.6337 | 27.9707 | 22.6313 | 22.6664 | 23.0246 | 22.9259 | 22.8655 | 22.9257 | 22.9304 | 22.9273 | 22.8246 | 23.6103 | 23.6639 | 22.7265 | 22.7304 | 23.754 | 28.303 | 23.7737 | 22.8879 | 23.3108 | 26.0362 | 23.9015 | 22.9388 | 22.9706 | 22.9447 | 22.9116 | 24.4531 | 23.5946 | 23.7073 | 23.7448 | 23.6309 | 22.5926 | 22.7028 | 23.2476 | 29.4741 | 23.9024 | 23.8265 | 23.7266 | 23.7684 | 25.8041 | 23.8079 | 23.7541 | 23.6593 | 23.6002 | 23.4737 | 24.0583 | 24.2285 | 24.1483 | 24.7427 | 24.1042 | 23.7004 | 23.6132 | 23.5567 | 23.6639 | 27.4551 | 24.1633 | 24.0445 | 23.9334 | 24.1425 | 35.2737 | 23.6414 | 23.8285 | 23.759 | 23.6757 | 23.6302 | 24.3554 | 25.642 | 24.493 | 23.9635 | 24.1184 | 24.0277 | 24.0074 | 24.1571 | 29.257 | 45.2055 | 54.5019 | 57.6154 | 54.1332 | 91.367 | 109.7822 | 117.3936 | 65.9743 | 101.5769 | 79.0787 |  | 93.7622 | 90.8087 | 86.4384 | 24.6782 | 23.42 | 23.4539 | 38.1259 | 32.7354 | 24.2999 | 28.8481 | 10.837 | 14.2627 | 14.9182 | 11.1089 | 0.00027352 | -0.0032276 | 0.00074739 | 0.0038206 | 0.001131 | -0.00043203 | 0.0017574 | -0.012749 | -0.035657 | -360.1835 | 17.3104 | -360.3742 | 17.5013 | -360.7281 | 18.2097 | -360.7527 | 17.5363 | -352.4352 | 18.6491 | -352.4629 | 16.8833 | 378.624 | 580.0497 | 96.2397 | 14.5905 | 7.4948 | 28.5176
13:29 | 212 | 20.1874 |  | 7.2876 | 1.8427 | -0.566 | 1.8447 | -2.6316 | 10.9802 | 3.9068 | 0.636 | 0.6577 | 1.01 | 0.7819 | -134.6046 | -7.9288 | 5.5559 | 1.0996 | -3.6398 | -2.5175 | 4.4297 |  | 3.4804 | -0.4453 | 4.0137 | 3.3872 | 3.3541 | 1.0655 | 7.0031 | 23.3535 | 22.9798 | 22.5016 | 22.4564 | 22.4354 | 23.3096 | 22.49 | 23.0083 | 22.7134 | 22.7581 | 22.876 | 30.1056 | 23.0836 | 22.9808 | 22.9906 | 22.8895 | 22.7984 | 22.8438 | 22.909 | 22.6273 | 22.9513 | 23.2969 | 23.0388 | 22.6485 | 22.7003 | 22.7895 | 26.7328 | 23.3116 | 22.7732 | 22.9992 | 23.3612 | 27.6588 | 23.6485 | 22.9765 | 23.0107 | 22.9646 | 22.9292 | 23.3534 | 25.1495 | 23.7723 | 22.8951 | 23.3113 | 22.6641 | 22.7592 | 23.1167 | 28.3171 | 23.4193 | 23.3649 | 23.4221 | 23.9059 | 28.5286 | 23.1557 | 23.1505 | 23.1817 | 23.1354 | 23.0675 | 23.6273 | 24.4043 | 23.5138 | 24.3163 | 23.4481 | 23.286 | 23.3063 | 23.2709 | 23.3458 | 26.9454 | 23.8964 | 23.7872 | 23.7977 | 24.1424 | 28.9117 | 23.3562 | 23.4239 | 23.4374 | 23.3846 | 23.398 | 23.9438 | 25.6389 | 24.6781 | 23.9792 | 23.4229 | 23.4512 | 23.4172 | 23.5674 | 27.2317 | 66.2437 | 117.0907 | 38.7264 | 46.3317 | 87.6435 | 94.0992 | 73.1852 | 109.6197 | 79.5579 | 111.1059 | 186.7647 | 180.9619 | 173.4623 | 174.9049 | 182.5436 | 180.849 | 172.9757 | 169.1743 | 57.2591 | 45.8842 | 59.6632 | 51.8486 | 22.8066 | 23.0374 |  | 22.3895 | 22.312 | 22.2684 | 22.2904 | 23.1306 | 22.5676 | 23.1936 | 22.516 | 22.6369 | 28.0265 | 22.6377 | 22.6725 | 23.0287 | 22.9294 | 22.8658 | 22.9255 | 22.9376 | 22.9331 | 22.8346 | 23.6241 | 23.6639 | 22.7256 | 22.7283 | 23.7513 | 28.3571 | 23.7722 | 22.8856 | 23.3108 | 26.064 | 23.9056 | 22.9381 | 22.9695 | 22.9465 | 22.9137 | 24.4742 | 23.6049 | 23.7244 | 23.7635 | 23.6258 | 22.5904 | 22.7093 | 23.2544 | 29.5175 | 23.905 | 23.8277 | 23.7198 | 23.7653 | 25.8163 | 23.8117 | 23.7521 | 23.6613 | 23.599 | 23.474 | 24.0732 | 24.2475 | 24.1573 | 24.7609 | 24.1202 | 23.6971 | 23.6117 | 23.5597 | 23.6632 | 27.4824 | 24.1628 | 24.0454 | 23.9328 | 24.148 | 35.3397 | 23.632 | 23.8296 | 23.7592 | 23.6772 | 23.631 | 24.352 | 25.6598 | 24.5156 | 23.972 | 24.1193 | 24.024 | 24.0018 | 24.1598 | 29.3023 | 45.3511 | 54.8094 | 57.759 | 54.3556 | 91.9854 | 110.6003 | 117.9756 | 66.234 | 102.012 | 79.4792 |  | 94.3914 | 91.392 | 86.8861 | 24.6703 | 23.4216 | 23.4464 | 38.2427 | 32.8278 | 24.3086 | 28.8975 | 10.8179 | 14.2721 | 14.8938 | 11.0822 | 0.00050701 | -0.0032339 | 0.0015427 | 0.0042888 | 0.0016165 | -0.00036174 | 0.020167 | -0.0055413 | -0.029368 | -360.1527 | 17.2981 | -360.3373 | 17.489 | -360.6943 | 18.1851 | -360.7312 | 17.5301 | -352.4259 | 18.6388 | -352.469 | 16.8874 | 374.7696 | 587.9985 | 96.8717 | 14.583 | 7.5214 | 28.5682
13:29 | 213 | 20.0091 |  | 7.3296 | 1.9177 | -0.5294 | 1.9414 | -2.5684 | 11.0292 | 4.0025 | 0.6355 | 0.664 | 1.0126 | 0.7822 | -134.7007 | -8.1105 | 5.5531 | 1.08 | -3.7825 | -2.5043 | 4.4684 |  | 3.4048 | -0.4907 | 4.0153 | 3.3865 | 3.3573 | 1.0651 | 4.3731 | 23.3665 | 22.985 | 22.5052 | 22.4625 | 22.4323 | 23.3282 | 22.4968 | 23.0147 | 22.7162 | 22.7614 | 22.8855 | 30.195 | 23.0865 | 22.9864 | 22.9884 | 22.892 | 22.7993 | 22.8377 | 22.9203 | 22.6285 | 22.9521 | 23.3111 | 23.042 | 22.6528 | 22.6994 | 22.7963 | 26.7769 | 23.3107 | 22.7756 | 22.9952 | 23.361 | 27.7032 | 23.6174 | 22.972 | 23.0113 | 22.9583 | 22.9252 | 23.3591 | 25.175 | 23.7858 | 22.9029 | 23.2983 | 22.6626 | 22.7531 | 23.1136 | 28.3733 | 23.4277 | 23.3605 | 23.4304 | 23.9169 | 28.5881 | 23.1575 | 23.1658 | 23.1832 | 23.134 | 23.0613 | 23.6417 | 24.4304 | 23.5334 | 24.3379 | 23.4587 | 23.2926 | 23.3174 | 23.2761 | 23.3615 | 26.9841 | 23.9137 | 23.7939 | 23.8073 | 24.1563 | 28.9649 | 23.3625 | 23.4271 | 23.4406 | 23.3891 | 23.4096 | 23.9567 | 25.6611 | 24.6877 | 23.9952 | 23.4136 | 23.4548 | 23.415 | 23.5689 | 27.2593 | 66.4444 | 117.5188 | 38.9944 | 46.6016 | 88.2556 | 94.8804 | 73.4798 | 110.0988 | 79.9306 | 111.6246 | 190.3857 | 180.0172 | 175.811 | 176.3041 | 183.5847 | 181.4747 | 176.861 | 169.7155 | 57.6588 | 46.1381 | 60.1095 | 52.1982 | 22.8147 | 23.0454 |  | 22.391 | 22.3193 | 22.2735 | 22.2917 | 23.1431 | 22.58 | 23.1964 | 22.5244 | 22.6418 | 28.0813 | 22.6442 | 22.6739 | 23.0262 | 22.9338 | 22.8648 | 22.9516 | 22.9443 | 22.9335 | 22.8449 | 23.6304 | 23.6565 | 22.7271 | 22.7214 | 23.7485 | 28.4116 | 23.767 | 22.8842 | 23.3121 | 26.0948 | 23.8969 | 22.9317 | 22.968 | 22.9467 | 22.9139 | 24.4954 | 23.6098 | 23.7295 | 23.7782 | 23.622 | 22.5858 | 22.7045 | 23.2562 | 29.5569 | 23.9002 | 23.8214 | 23.7197 | 23.7534 | 25.8256 | 23.794 | 23.7458 | 23.6578 | 23.5848 | 23.4718 | 24.0746 | 24.2584 | 24.1757 | 24.7683 | 24.1303 | 23.6968 | 23.6098 | 23.5553 | 23.6636 | 27.5079 | 24.1591 | 24.0407 | 23.9325 | 24.1515 | 35.412 | 23.6186 | 23.8248 | 23.7603 | 23.6762 | 23.6277 | 24.3563 | 25.6677 | 24.5229 | 23.9669 | 24.1221 | 24.0156 | 23.9953 | 24.1569 | 29.3447 | 45.5778 | 55.0181 | 57.6711 | 54.5353 | 92.6065 | 111.3987 | 118.5514 | 66.4897 | 102.4713 | 79.8818 |  | 95.0399 | 91.9975 | 87.3367 | 24.6782 | 23.4139 | 23.4527 | 38.37 | 32.9224 | 24.3363 | 28.946 | 10.8144 | 14.2685 | 14.8755 | 11.0719 | 3.3812e-05 | -0.0028359 | 0.0021016 | 0.0041449 | 0.00086613 | -0.00029481 | 0.019873 | -0.01572 | 0.0011765 | -360.1742 | 17.3207 | -360.3742 | 17.5055 | -360.7527 | 18.2118 | -360.762 | 17.5506 | -352.4383 | 18.6614 | -352.4629 | 16.8936 | 380.2285 | 591.3814 | 97.5083 | 14.572 | 7.5895 | 28.6293
13:29 | 214 | 19.641 |  | 7.2904 | 1.8868 | -0.5493 | 2.0282 | -2.5577 | 10.9701 | 3.8831 | 0.6368 | 0.6644 | 1.0116 | 0.781 | -134.9611 | -8.4343 | 5.4937 | 1.041 | -3.8267 | -2.5494 | 4.4197 |  | 3.3823 | -0.5085 | 4.0157 | 3.3867 | 3.3553 | 1.0642 | 8.1778 | 23.3712 | 22.9868 | 22.5 | 22.4624 | 22.4295 | 23.3413 | 22.4963 | 23.0107 | 22.7137 | 22.7617 | 22.8876 | 30.2769 | 23.0802 | 22.9855 | 22.9901 | 22.8938 | 22.8033 | 22.8463 | 22.9264 | 22.6287 | 22.9554 | 23.3274 | 23.0401 | 22.6641 | 22.7014 | 22.8026 | 26.8166 | 23.3057 | 22.7816 | 22.9935 | 23.3701 | 27.7536 | 23.6168 | 22.9698 | 23.0179 | 22.9653 | 22.9309 | 23.3658 | 25.1978 | 23.8016 | 22.9203 | 23.2923 | 22.6742 | 22.7572 | 23.1223 | 28.4218 | 23.433 | 23.3604 | 23.4415 | 23.9256 | 28.6325 | 23.1596 | 23.1764 | 23.2005 | 23.139 | 23.0599 | 23.6496 | 24.4567 | 23.5448 | 24.3597 | 23.4752 | 23.2899 | 23.3129 | 23.2785 | 23.358 | 27.0028 | 23.886 | 23.7971 | 23.8092 | 24.1613 | 29.0004 | 23.3618 | 23.4215 | 23.4363 | 23.3856 | 23.4029 | 23.9619 | 25.6899 | 24.7168 | 24.0118 | 23.4025 | 23.4607 | 23.4193 | 23.5742 | 27.295 | 66.8092 | 117.7953 | 39.3184 | 46.8357 | 88.859 | 95.6242 | 73.7665 | 110.6009 | 80.3242 | 112.1785 | 193.7332 | 178.2929 | 176.912 | 174.87 | 183.1668 | 181.5588 | 179.9219 | 168.7043 | 58.0643 | 46.4072 | 60.5656 | 52.555 | 22.8071 | 23.0427 |  | 22.378 | 22.3138 | 22.2703 | 22.2834 | 23.1519 | 22.5828 | 23.1978 | 22.513 | 22.6415 | 28.1265 | 22.6421 | 22.6637 | 23.0279 | 22.9332 | 22.8618 | 22.9552 | 22.9451 | 22.9362 | 22.8496 | 23.6435 | 23.6515 | 22.7326 | 22.7218 | 23.7548 | 28.4787 | 23.7735 | 22.8837 | 23.3202 | 26.1263 | 23.8943 | 22.9294 | 22.9684 | 22.9449 | 22.9113 | 24.5158 | 23.6269 | 23.7455 | 23.795 | 23.6216 | 22.5869 | 22.7016 | 23.2643 | 29.6067 | 23.8973 | 23.8197 | 23.724 | 23.7527 | 25.8481 | 23.7953 | 23.751 | 23.6567 | 23.5899 | 23.4709 | 24.0794 | 24.2757 | 24.1993 | 24.7922 | 24.142 | 23.7036 | 23.6075 | 23.5483 | 23.6686 | 27.541 | 24.1561 | 24.0451 | 23.9321 | 24.1552 | 35.4836 | 23.6124 | 23.8191 | 23.7608 | 23.6751 | 23.6307 | 24.3712 | 25.6943 | 24.5402 | 23.9754 | 24.1258 | 24.018 | 24.0035 | 24.1605 | 29.3925 | 45.7413 | 55.2289 | 57.4964 | 54.7094 | 93.241 | 112.1777 | 119.1095 | 66.7545 | 102.9971 | 80.2879 |  | 95.6895 | 92.5976 | 87.7875 | 24.684 | 23.4185 | 23.4605 | 38.4746 | 33.0247 | 24.3519 | 29.0281 | 10.8223 | 14.3111 | 14.909 | 11.1228 | -0.00011386 | -0.0025774 | 0.0012978 | 0.0039038 | 0.0011236 | -0.00082033 | 0.026577 | 0.0029875 | -0.009045 | -360.1373 | 17.2837 | -360.3435 | 17.4931 | -360.7189 | 18.183 | -360.7066 | 17.5198 | -352.4044 | 18.6245 | -352.429 | 16.8874 | 391.8374 | 597.7753 | 98.1358 | 14.6101 | 7.473 | 28.6883
13:29 | 215 | 19.4638 |  | 7.2372 | 1.7908 | -0.7192 | 1.9315 | -2.6437 | 10.9009 | 3.9046 | 0.6362 | 0.6614 | 1.0128 | 0.7802 | -135.0427 | -8.5761 | 5.4889 | 1.0459 | -3.8312 | -2.5077 | 4.4454 |  | 3.3792 | -0.5501 | 4.0176 | 3.3858 | 3.3564 | 1.0651 | 3.2539 | 23.3757 | 22.9899 | 22.4971 | 22.4606 | 22.4351 | 23.3519 | 22.4989 | 23.0108 | 22.7128 | 22.7571 | 22.889 | 30.3551 | 23.0768 | 22.9883 | 22.995 | 22.8971 | 22.8056 | 22.8545 | 22.9341 | 22.6319 | 22.9602 | 23.339 | 23.0416 | 22.666 | 22.7017 | 22.8042 | 26.8647 | 23.3126 | 22.7818 | 22.999 | 23.3746 | 27.8014 | 23.6181 | 22.9687 | 23.0175 | 22.972 | 22.9302 | 23.376 | 25.2252 | 23.8247 | 22.9275 | 23.3003 | 22.6722 | 22.7499 | 23.125 | 28.4684 | 23.426 | 23.3633 | 23.431 | 23.9343 | 28.6715 | 23.1549 | 23.1733 | 23.2105 | 23.1375 | 23.0586 | 23.6515 | 24.4701 | 23.5513 | 24.3776 | 23.4793 | 23.2846 | 23.3107 | 23.2796 | 23.3564 | 27.0337 | 23.8927 | 23.7935 | 23.8078 | 24.1658 | 29.0371 | 23.3533 | 23.4209 | 23.4363 | 23.3846 | 23.3986 | 23.9716 | 25.7198 | 24.7337 | 24.0279 | 23.4076 | 23.4477 | 23.4145 | 23.5756 | 27.3378 | 67.4224 | 118.7869 | 39.5246 | 47.0606 | 89.4608 | 96.3393 | 74.098 | 111.1575 | 80.7067 | 112.7804 | 194.9545 | 179.2654 | 177.0619 | 173.9481 | 183.3171 | 181.3867 | 183.5566 | 165.6795 | 58.4597 | 46.6757 | 61.0087 | 52.9044 | 22.8065 | 23.0477 |  | 22.3813 | 22.3129 | 22.272 | 22.2847 | 23.1666 | 22.5916 | 23.2 | 22.5092 | 22.6416 | 28.1779 | 22.65 | 22.6597 | 23.032 | 22.9288 | 22.8598 | 22.9416 | 22.9427 | 22.9368 | 22.8382 | 23.6588 | 23.6495 | 22.7294 | 22.7197 | 23.7579 | 28.5382 | 23.7769 | 22.8839 | 23.3245 | 26.1587 | 23.895 | 22.9314 | 22.9666 | 22.9396 | 22.9035 | 24.5283 | 23.6424 | 23.7722 | 23.8123 | 23.6246 | 22.5901 | 22.7067 | 23.2716 | 29.6554 | 23.8966 | 23.8202 | 23.7194 | 23.7567 | 25.8724 | 23.7962 | 23.7472 | 23.6588 | 23.5934 | 23.4717 | 24.0931 | 24.2928 | 24.2043 | 24.8251 | 24.1597 | 23.7063 | 23.6101 | 23.5531 | 23.6717 | 27.5738 | 24.1567 | 24.048 | 23.9296 | 24.16 | 35.5549 | 23.6006 | 23.8244 | 23.7582 | 23.6721 | 23.6277 | 24.3797 | 25.7285 | 24.566 | 24.0024 | 24.1234 | 24.0169 | 24.0043 | 24.169 | 29.4418 | 45.8259 | 55.5022 | 57.5552 | 55.0318 | 93.8897 | 112.9426 | 119.635 | 67.0234 | 103.5583 | 80.6771 |  | 96.3408 | 93.2091 | 88.2373 | 24.6811 | 23.4265 | 23.4518 | 38.5815 | 33.121 | 24.3773 | 29.0825 | 10.8405 | 14.2804 | 14.8942 | 11.1192 | 0.00030002 | -0.0027333 | 0.0015235 | 0.0039645 | 0.0013195 | -7.6117e-05 | 0.030094 | -0.0068212 | -0.0038666 | -360.1096 | 17.3042 | -360.3435 | 17.489 | -360.7158 | 18.1933 | -360.7404 | 17.5588 | -352.4475 | 18.6553 | -352.4721 | 16.8854 | 367.1423 | 604.0998 | 98.7568 | 14.5873 | 7.3151 | 28.7492
13:29 | 216 | 19.378 |  | 7.2777 | 1.8344 | -0.8065 | 1.9336 | -2.663 | 10.8303 | 3.8905 | 0.635 | 0.6643 | 1.0125 | 0.7798 | -135.2016 | -8.8307 | 5.4642 | 1.0113 | -3.7963 | -2.7079 | 4.4146 |  | 3.3299 | -0.5892 | 4.0173 | 3.3839 | 3.3597 | 1.064 | 4.1546 | 23.3849 | 23.0012 | 22.5055 | 22.4644 | 22.4423 | 23.3657 | 22.5082 | 23.0205 | 22.7138 | 22.7632 | 22.8957 | 30.4382 | 23.0793 | 22.9874 | 22.9967 | 22.8965 | 22.8082 | 22.8571 | 22.9357 | 22.636 | 22.9695 | 23.3562 | 23.0503 | 22.6633 | 22.7064 | 22.8112 | 26.9076 | 23.3197 | 22.779 | 23 | 23.3757 | 27.8596 | 23.6204 | 22.9724 | 23.0152 | 22.9732 | 22.9331 | 23.4092 | 25.271 | 23.8799 | 22.9462 | 23.314 | 22.6746 | 22.7497 | 23.1303 | 28.5274 | 23.4355 | 23.3633 | 23.4327 | 23.9507 | 28.7266 | 23.1599 | 23.1728 | 23.2013 | 23.1412 | 23.0666 | 23.662 | 24.4888 | 23.5729 | 24.3934 | 23.4984 | 23.2863 | 23.3168 | 23.2748 | 23.3679 | 27.0713 | 23.9206 | 23.7968 | 23.8097 | 24.1734 | 29.0866 | 23.3536 | 23.4272 | 23.4388 | 23.3784 | 23.4005 | 23.9798 | 25.7499 | 24.7523 | 24.0468 | 23.4169 | 23.448 | 23.4197 | 23.5784 | 27.3807 | 68.1195 | 118.7974 | 39.6957 | 47.3388 | 90.0641 | 97.0348 | 74.48 | 111.7587 | 81.1361 | 113.3509 | 193.9941 | 180.8275 | 177.9278 | 172.6765 | 184.9455 | 181.6746 | 186.2573 | 164.5319 | 58.8401 | 46.9469 | 61.4482 | 53.2642 | 22.8113 | 23.0624 |  | 22.3926 | 22.321 | 22.2823 | 22.2876 | 23.1861 | 22.596 | 23.1987 | 22.5088 | 22.6405 | 28.2339 | 22.6584 | 22.6597 | 23.0295 | 22.9272 | 22.8533 | 22.9397 | 22.9454 | 22.9364 | 22.8341 | 23.6715 | 23.6468 | 22.72 | 22.7167 | 23.7489 | 28.5924 | 23.7705 | 22.8868 | 23.3171 | 26.1905 | 23.8962 | 22.9227 | 22.9659 | 22.937 | 22.8989 | 24.548 | 23.6503 | 23.781 | 23.8283 | 23.6285 | 22.5801 | 22.7056 | 23.2662 | 29.7021 | 23.8889 | 23.8212 | 23.7214 | 23.7598 | 25.8941 | 23.7729 | 23.746 | 23.6573 | 23.5899 | 23.4719 | 24.1043 | 24.3024 | 24.2207 | 24.8483 | 24.1807 | 23.7003 | 23.6111 | 23.554 | 23.6716 | 27.5942 | 24.145 | 24.0429 | 23.9276 | 24.1556 | 35.6333 | 23.6014 | 23.8228 | 23.7597 | 23.6711 | 23.6289 | 24.38 | 25.7453 | 24.5769 | 24.0099 | 24.1233 | 24.0049 | 23.9946 | 24.1685 | 29.4804 | 45.8911 | 55.7756 | 57.9007 | 55.3102 | 94.5565 | 113.7055 | 120.1402 | 67.3069 | 104.1592 | 81.0525 |  | 97.0179 | 93.8576 | 88.689 | 24.6934 | 23.4275 | 23.4587 | 38.7249 | 33.2277 | 24.4059 | 29.1683 | 10.8089 | 14.2483 | 14.8803 | 11.1098 | -0.00013802 | -0.0032557 | 0.0011562 | 0.0042327 | 0.0010793 | -0.00084546 | 0.0092629 | -0.0059912 | -0.023979 | -360.1496 | 17.3042 | -360.3712 | 17.5137 | -360.7404 | 18.2056 | -360.7373 | 17.526 | -352.4229 | 18.643 | -352.4506 | 16.8956 | 373.9105 | 610.8944 | 99.3832 | 14.5643 | 7.1878 | 28.8168
13:29 | 217 | 19.1391 |  | 7.2461 | 1.8281 | -0.9448 | 1.9302 | -2.5916 | 10.8899 | 3.9761 | 0.6342 | 0.6676 | 1.012 | 0.7811 | -135.3229 | -9.1257 | 5.3916 | 0.9942 | -3.8259 | -2.7133 | 4.4203 |  | 3.3094 | -0.6139 | 4.0197 | 3.3885 | 3.3603 | 1.0646 | 3.3778 | 23.3965 | 23.0098 | 22.5135 | 22.4712 | 22.4447 | 23.3822 | 22.5192 | 23.0231 | 22.7189 | 22.7717 | 22.9016 | 30.5266 | 23.0829 | 22.9905 | 23.0012 | 22.895 | 22.8104 | 22.8648 | 22.9346 | 22.6403 | 22.9785 | 23.376 | 23.0486 | 22.6674 | 22.7109 | 22.8178 | 26.9498 | 23.3188 | 22.7822 | 23.004 | 23.3801 | 27.912 | 23.6295 | 22.9781 | 23.0113 | 22.966 | 22.9361 | 23.4225 | 25.3037 | 23.904 | 22.9615 | 23.3084 | 22.6758 | 22.7555 | 23.1363 | 28.5845 | 23.443 | 23.3559 | 23.4402 | 23.9598 | 28.7784 | 23.1529 | 23.1818 | 23.1988 | 23.1417 | 23.0716 | 23.68 | 24.5077 | 23.5803 | 24.413 | 23.5198 | 23.2879 | 23.3196 | 23.2786 | 23.3764 | 27.0961 | 23.9045 | 23.7974 | 23.8101 | 24.1825 | 29.1328 | 23.3614 | 23.4196 | 23.4338 | 23.3782 | 23.3986 | 23.9819 | 25.7794 | 24.7867 | 24.0644 | 23.4307 | 23.4456 | 23.4135 | 23.5825 | 27.4203 | 68.6312 | 117.5434 | 40.0213 | 47.655 | 90.6673 | 97.7179 | 74.9081 | 112.4013 | 81.5984 | 113.8715 | 195.141 | 182.0636 | 179.3126 | 170.2253 | 185.6801 | 182.4795 | 186.632 | 166.8066 | 59.214 | 47.2218 | 61.8895 | 53.6321 | 22.8117 | 23.0727 |  | 22.3905 | 22.3232 | 22.2839 | 22.287 | 23.202 | 22.5964 | 23.1943 | 22.504 | 22.6443 | 28.3023 | 22.6616 | 22.6554 | 23.026 | 22.9277 | 22.8527 | 22.9433 | 22.9518 | 22.9423 | 22.8489 | 23.6891 | 23.6442 | 22.723 | 22.7204 | 23.7482 | 28.6578 | 23.7642 | 22.8842 | 23.3186 | 26.2319 | 23.8987 | 22.9206 | 22.9653 | 22.9402 | 22.9054 | 24.5795 | 23.6655 | 23.7898 | 23.8515 | 23.6315 | 22.5779 | 22.7047 | 23.2697 | 29.7525 | 23.8909 | 23.8258 | 23.7206 | 23.7633 | 25.9141 | 23.7805 | 23.7496 | 23.6578 | 23.5922 | 23.4763 | 24.1111 | 24.3263 | 24.2547 | 24.8683 | 24.1989 | 23.7022 | 23.611 | 23.5512 | 23.6764 | 27.6208 | 24.1451 | 24.0385 | 23.9291 | 24.1592 | 35.7162 | 23.6228 | 23.822 | 23.7617 | 23.6731 | 23.6327 | 24.3904 | 25.7627 | 24.5994 | 24.0223 | 24.127 | 23.9986 | 23.9917 | 24.1681 | 29.5253 | 45.9803 | 56.0907 | 58.146 | 55.4685 | 95.2224 | 114.4985 | 120.663 | 67.6087 | 104.798 | 81.3914 |  | 97.7009 | 94.5079 | 89.1547 | 24.6859 | 23.4216 | 23.4574 | 38.8557 | 33.3066 | 24.4258 | 29.2311 | 10.832 | 14.2719 | 14.8995 | 11.1109 | 0.00014837 | -0.0025553 | 0.00078676 | 0.004048 | 0.0012628 | -0.00036883 | -0.001739 | -0.0042637 | -0.018063 | -360.1158 | 17.2981 | -360.3312 | 17.4603 | -360.6666 | 18.183 | -360.7004 | 17.5383 | -352.4259 | 18.6388 | -352.4167 | 16.8607 | 374.0067 | 613.9837 | 100.0166 | 14.5857 | 7.1714 | 28.8662
13:29 | 218 | 18.9951 |  | 7.2519 | 1.8864 | -0.959 | 1.8913 | -2.6437 | 10.8405 | 3.9671 | 0.6338 | 0.6659 | 1.0156 | 0.7799 | -135.457 | -9.3008 | 5.3411 | 0.979 | -3.763 | -2.6726 | 4.4965 |  | 3.2454 | -0.6928 | 4.0201 | 3.3871 | 3.3613 | 1.0645 | 6.139 | 23.4003 | 23.0068 | 22.5071 | 22.4719 | 22.441 | 23.3907 | 22.5249 | 23.0187 | 22.7233 | 22.7677 | 22.9028 | 30.6085 | 23.0762 | 22.9879 | 22.9996 | 22.8874 | 22.8067 | 22.8676 | 22.9398 | 22.6432 | 22.9749 | 23.389 | 23.0397 | 22.6695 | 22.7102 | 22.8105 | 26.9935 | 23.3127 | 22.7795 | 23.0009 | 23.3801 | 27.9599 | 23.6183 | 22.9717 | 23.0117 | 22.9625 | 22.9309 | 23.4173 | 25.3209 | 23.8945 | 22.9604 | 23.3012 | 22.6698 | 22.7522 | 23.1373 | 28.6381 | 23.4288 | 23.3606 | 23.4382 | 23.9663 | 28.8241 | 23.1404 | 23.1839 | 23.202 | 23.1446 | 23.0707 | 23.6939 | 24.5203 | 23.5823 | 24.4201 | 23.5268 | 23.291 | 23.311 | 23.2771 | 23.3743 | 27.128 | 23.8979 | 23.7891 | 23.8103 | 24.1909 | 29.1746 | 23.3617 | 23.4177 | 23.4283 | 23.3824 | 23.4002 | 23.9869 | 25.807 | 24.8113 | 24.0812 | 23.4259 | 23.4489 | 23.4149 | 23.5924 | 27.456 | 69.2871 | 115.6623 | 40.4111 | 47.999 | 91.2685 | 98.4 | 75.3964 | 113.0669 | 82.0313 | 114.4035 | 197.5848 | 183.6869 | 179.854 | 171.2118 | 185.988 | 183.1483 | 185.2771 | 164.439 | 59.592 | 47.487 | 62.3366 | 53.9976 | 22.8202 | 23.0755 |  | 22.3911 | 22.3227 | 22.2765 | 22.2911 | 23.218 | 22.608 | 23.1986 | 22.5057 | 22.656 | 28.378 | 22.6622 | 22.6586 | 23.0285 | 22.9259 | 22.8612 | 22.9539 | 22.9599 | 22.9421 | 22.8613 | 23.7102 | 23.6424 | 22.7206 | 22.717 | 23.7513 | 28.7206 | 23.7664 | 22.8837 | 23.33 | 26.2685 | 23.8984 | 22.9233 | 22.967 | 22.9399 | 22.9037 | 24.5978 | 23.6799 | 23.8116 | 23.8689 | 23.6285 | 22.5788 | 22.7061 | 23.2807 | 29.8001 | 23.9 | 23.8278 | 23.7253 | 23.765 | 25.939 | 23.8043 | 23.7528 | 23.6626 | 23.5916 | 23.4783 | 24.1189 | 24.3502 | 24.2776 | 24.893 | 24.2154 | 23.7036 | 23.6098 | 23.5466 | 23.6814 | 27.6468 | 24.1517 | 24.0345 | 23.9268 | 24.1675 | 35.7987 | 23.63 | 23.8186 | 23.7547 | 23.6668 | 23.6275 | 24.4034 | 25.7899 | 24.6283 | 24.0453 | 24.1242 | 24.0033 | 23.9995 | 24.1689 | 29.5752 | 46.1305 | 56.4581 | 58.4513 | 55.5907 | 95.8823 | 115.3165 | 121.195 | 67.9117 | 105.4464 | 81.6903 |  | 98.3902 | 95.1591 | 89.642 | 24.6857 | 23.4205 | 23.4713 | 38.9798 | 33.4124 | 24.4615 | 29.3026 | 10.8278 | 14.2889 | 14.8676 | 11.1276 | -0.00048869 | -0.0029582 | 0.0014405 | 0.0044924 | 0.0013762 | -0.00084053 | 0.018145 | -0.0096654 | -0.016637 | -360.1527 | 17.3042 | -360.3681 | 17.5137 | -360.7373 | 18.2159 | -360.7312 | 17.5321 | -352.4383 | 18.6573 | -352.4598 | 16.9141 | 381.7703 | 611.3804 | 100.6567 | 14.5783 | 7.1481 | 28.9369
13:30 | 219 | 18.6285 |  | 7.2342 | 1.8516 | -0.9973 | 2.0745 | -2.7059 | 10.8334 | 3.9164 | 0.6338 | 0.6621 | 1.0126 | 0.7819 | -135.5627 | -9.4626 | 5.3573 | 0.9967 | -3.864 | -2.7523 | 4.43 |  | 3.1943 | -0.7927 | 4.0208 | 3.3844 | 3.3614 | 1.0627 | 4.2352 | 23.3993 | 23.0069 | 22.5009 | 22.4617 | 22.4349 | 23.4006 | 22.5214 | 23.0136 | 22.7223 | 22.7579 | 22.9051 | 30.6914 | 23.0711 | 22.9802 | 22.9991 | 22.8873 | 22.809 | 22.8685 | 22.9442 | 22.6458 | 22.985 | 23.395 | 23.0393 | 22.6694 | 22.7057 | 22.8107 | 27.0352 | 23.3021 | 22.7774 | 22.9961 | 23.3889 | 28.0156 | 23.6246 | 22.9722 | 23.0189 | 22.9726 | 22.9328 | 23.4227 | 25.3506 | 23.9146 | 22.9718 | 23.3034 | 22.6721 | 22.7564 | 23.1385 | 28.6944 | 23.4222 | 23.3746 | 23.4463 | 23.9827 | 28.8693 | 23.146 | 23.1809 | 23.2078 | 23.1516 | 23.0699 | 23.6908 | 24.5374 | 23.6093 | 24.4526 | 23.5423 | 23.2983 | 23.3066 | 23.2758 | 23.3684 | 27.1678 | 23.8997 | 23.791 | 23.8166 | 24.1966 | 29.2273 | 23.3602 | 23.4231 | 23.434 | 23.3839 | 23.4049 | 23.9961 | 25.8351 | 24.8347 | 24.1008 | 23.4318 | 23.4521 | 23.4211 | 23.5982 | 27.5007 | 70.0097 | 115.0169 | 40.5581 | 48.4296 | 91.8754 | 99.0994 | 75.9337 | 113.7149 | 82.4554 | 114.9957 | 198.4754 | 180.8496 | 180.2226 | 173.8265 | 185.6987 | 184.1037 | 184.9687 | 162.5716 | 59.9762 | 47.7583 | 62.7878 | 54.3658 | 22.8183 | 23.0696 |  | 22.3883 | 22.319 | 22.2722 | 22.2899 | 23.2318 | 22.6097 | 23.2 | 22.5081 | 22.6616 | 28.4426 | 22.6616 | 22.6598 | 23.0266 | 22.9196 | 22.8628 | 22.957 | 22.9645 | 22.9392 | 22.8606 | 23.7278 | 23.6408 | 22.7126 | 22.7113 | 23.7465 | 28.7753 | 23.7645 | 22.8878 | 23.3312 | 26.2947 | 23.8922 | 22.9162 | 22.9616 | 22.9324 | 22.9004 | 24.6117 | 23.6915 | 23.8235 | 23.8829 | 23.6242 | 22.5754 | 22.701 | 23.2827 | 29.8493 | 23.9015 | 23.8217 | 23.7268 | 23.7674 | 25.9588 | 23.8043 | 23.7493 | 23.6601 | 23.5899 | 23.4736 | 24.1182 | 24.3587 | 24.2831 | 24.9168 | 24.2277 | 23.7047 | 23.6065 | 23.5432 | 23.6783 | 27.6728 | 24.1457 | 24.0371 | 23.9249 | 24.1715 | 35.8775 | 23.6142 | 23.8126 | 23.759 | 23.6686 | 23.6283 | 24.4124 | 25.8228 | 24.6493 | 24.0598 | 24.1223 | 24.0073 | 24.0037 | 24.17 | 29.6228 | 46.3005 | 56.9717 | 59.5133 | 55.7331 | 96.5624 | 116.1372 | 121.7345 | 68.2015 | 106.0838 | 82.0071 |  | 99.0751 | 95.8053 | 90.1343 | 24.6887 | 23.4268 | 23.4645 | 39.0901 | 33.5047 | 24.4809 | 29.3586 | 10.8207 | 14.2821 | 14.9042 | 11.1201 | 0.0002696 | -0.0030263 | 0.0014937 | 0.0039571 | 0.0014723 | -0.00057505 | 0.024266 | -0.0049251 | -0.019111 | -360.1896 | 17.2981 | -360.3404 | 17.4644 | -360.6604 | 18.1851 | -360.7096 | 17.5404 | -352.4259 | 18.645 | -352.4136 | 16.8648 | 374.0495 | 610.2112 | 101.3029 | 14.5931 | 7.0257 | 28.9928
13:30 | 220 | 18.54 |  | 7.2608 | 1.8507 | -0.9506 | 2.0457 | -2.8293 | 10.7475 | 3.7726 | 0.6344 | 0.663 | 1.015 | 0.7813 | -135.6617 | -9.7293 | 5.3877 | 0.9658 | -3.8177 | -2.7186 | 4.5033 |  | 3.2109 | -0.8564 | 4.0228 | 3.3889 | 3.3605 | 1.0617 | 5.3369 | 23.4158 | 23.0154 | 22.5055 | 22.4644 | 22.445 | 23.4277 | 22.5314 | 23.0251 | 22.729 | 22.7634 | 22.912 | 30.7907 | 23.0807 | 22.9796 | 23.0021 | 22.8914 | 22.809 | 22.867 | 22.9477 | 22.6461 | 23.0034 | 23.4045 | 23.0408 | 22.6724 | 22.7048 | 22.8204 | 27.084 | 23.302 | 22.7788 | 22.9968 | 23.402 | 28.0691 | 23.6256 | 22.9747 | 23.0199 | 22.9778 | 22.9395 | 23.4275 | 25.3879 | 23.9403 | 22.9862 | 23.3057 | 22.6775 | 22.7601 | 23.1414 | 28.743 | 23.4204 | 23.3698 | 23.4426 | 23.9899 | 28.9074 | 23.1446 | 23.1709 | 23.205 | 23.1431 | 23.0564 | 23.6843 | 24.5575 | 23.6267 | 24.48 | 23.5553 | 23.2939 | 23.3127 | 23.282 | 23.3755 | 27.2012 | 23.8981 | 23.7915 | 23.8175 | 24.2027 | 29.2763 | 23.3603 | 23.4215 | 23.4346 | 23.3817 | 23.4031 | 24.0014 | 25.8648 | 24.8625 | 24.1232 | 23.4369 | 23.4523 | 23.4173 | 23.6031 | 27.5441 | 70.7367 | 114.3819 | 40.7334 | 48.8953 | 92.4935 | 99.8137 | 76.5118 | 114.3953 | 82.8675 | 115.6932 | 199.6681 | 177.9844 | 180.7971 | 174.9052 | 185.7753 | 185.0075 | 187.71 | 163.4674 | 60.3535 | 48.0459 | 63.2467 | 54.7311 | 22.8135 | 23.069 |  | 22.3841 | 22.3199 | 22.277 | 22.2893 | 23.2496 | 22.6123 | 23.1996 | 22.5116 | 22.6684 | 28.5079 | 22.6667 | 22.6543 | 23.0263 | 22.9242 | 22.864 | 22.9515 | 22.9647 | 22.9527 | 22.8632 | 23.7421 | 23.6381 | 22.7179 | 22.7146 | 23.7493 | 28.8357 | 23.7616 | 22.8865 | 23.3356 | 26.3323 | 23.8898 | 22.9154 | 22.9562 | 22.9287 | 22.905 | 24.6376 | 23.7095 | 23.8336 | 23.9016 | 23.6235 | 22.5773 | 22.6975 | 23.2863 | 29.8986 | 23.905 | 23.8234 | 23.7248 | 23.7652 | 25.9766 | 23.791 | 23.7452 | 23.6577 | 23.5916 | 23.473 | 24.1246 | 24.3713 | 24.2976 | 24.9411 | 24.2444 | 23.7109 | 23.61 | 23.5499 | 23.6792 | 27.7063 | 24.1465 | 24.0427 | 23.9307 | 24.1766 | 35.9562 | 23.6183 | 23.8173 | 23.7623 | 23.673 | 23.6302 | 24.4286 | 25.8465 | 24.6657 | 24.0721 | 24.1239 | 24.0045 | 24.0066 | 24.1737 | 29.676 | 46.5194 | 57.4764 | 61.0669 | 55.9254 | 97.2573 | 116.9742 | 122.3088 | 68.4863 | 106.6819 | 82.4065 |  | 99.7477 | 96.4595 | 90.6284 | 24.6904 | 23.4199 | 23.4647 | 39.2161 | 33.6051 | 24.5025 | 29.434 | 10.8073 | 14.2546 | 14.9121 | 11.1278 | 0.00039246 | -0.0032093 | 0.0016162 | 0.0042916 | 0.0012666 | -0.0003347 | 0.018744 | -0.010264 | -0.033851 | -360.1065 | 17.2919 | -360.3742 | 17.5075 | -360.7343 | 18.2056 | -360.7035 | 17.5239 | -352.4013 | 18.6368 | -352.4567 | 16.9326 | 374.5117 | 613.8869 | 101.9604 | 14.5833 | 6.9554 | 29.0538
13:30 | 221 | 18.2241 |  | 7.2115 | 1.7979 | -1.0215 | 2.0811 | -2.8479 | 10.7561 | 3.7948 | 0.6353 | 0.664 | 1.0163 | 0.7822 | -135.7262 | -10.0481 | 5.3707 | 0.9212 | -3.8379 | -2.7165 | 4.4361 |  | 3.1803 | -0.7338 | 4.0236 | 3.3893 | 3.3633 | 1.0632 | 5.0662 | 23.4255 | 23.0212 | 22.5094 | 22.4716 | 22.4514 | 23.4423 | 22.5414 | 23.0294 | 22.7257 | 22.7675 | 22.9131 | 30.8744 | 23.0837 | 22.9814 | 22.9987 | 22.8853 | 22.8057 | 22.8667 | 22.9444 | 22.6474 | 23.0019 | 23.4157 | 23.0389 | 22.6636 | 22.706 | 22.8213 | 27.1277 | 23.2994 | 22.7733 | 22.9929 | 23.4034 | 28.1219 | 23.6179 | 22.9669 | 23.0154 | 22.9688 | 22.934 | 23.4304 | 25.4186 | 23.954 | 22.9952 | 23.3011 | 22.6715 | 22.7583 | 23.1435 | 28.791 | 23.4212 | 23.3612 | 23.4355 | 23.9878 | 28.955 | 23.1512 | 23.1739 | 23.1974 | 23.1352 | 23.0604 | 23.6943 | 24.5742 | 23.6333 | 24.4865 | 23.5542 | 23.2972 | 23.3212 | 23.2883 | 23.3833 | 27.2302 | 23.9016 | 23.7962 | 23.8167 | 24.211 | 29.3238 | 23.3565 | 23.4244 | 23.4338 | 23.3876 | 23.4016 | 24.0136 | 25.8858 | 24.8815 | 24.1307 | 23.4211 | 23.4516 | 23.4139 | 23.6003 | 27.5781 | 71.2154 | 112.8271 | 40.9029 | 49.3429 | 93.1093 | 100.5205 | 77.1411 | 115.1786 | 83.2971 | 116.4837 | 200.3424 | 180.4989 | 181.9457 | 176.0436 | 187.0358 | 185.4112 | 191.4761 | 164.2611 | 60.7448 | 48.3427 | 63.7271 | 55.1106 | 22.8144 | 23.0778 |  | 22.3852 | 22.3134 | 22.2726 | 22.2873 | 23.2613 | 22.6166 | 23.1943 | 22.51 | 22.6673 | 28.5694 | 22.6631 | 22.6506 | 23.0314 | 22.9248 | 22.8671 | 22.9529 | 22.966 | 22.9649 | 22.8744 | 23.7589 | 23.6354 | 22.7201 | 22.7197 | 23.7517 | 28.8946 | 23.7701 | 22.8844 | 23.3453 | 26.3761 | 23.8911 | 22.9239 | 22.9582 | 22.927 | 22.9083 | 24.6646 | 23.725 | 23.8572 | 23.9183 | 23.6258 | 22.5794 | 22.7022 | 23.297 | 29.9446 | 23.8981 | 23.8281 | 23.7245 | 23.7638 | 25.9972 | 23.7894 | 23.7451 | 23.6529 | 23.5925 | 23.4705 | 24.1375 | 24.3896 | 24.3252 | 24.9549 | 24.2631 | 23.7078 | 23.6147 | 23.5502 | 23.6798 | 27.7341 | 24.1411 | 24.0339 | 23.9297 | 24.1767 | 36.029 | 23.6055 | 23.8212 | 23.7484 | 23.6689 | 23.6252 | 24.4411 | 25.8687 | 24.6828 | 24.0891 | 24.1298 | 24.0041 | 24.0077 | 24.1807 | 29.7309 | 46.6612 | 57.7535 | 62.1082 | 56.1065 | 97.9587 | 117.7969 | 122.93 | 68.7751 | 107.2768 | 82.8176 |  | 100.4075 | 97.1306 | 91.1089 | 24.6844 | 23.4214 | 23.4592 | 39.362 | 33.7065 | 24.5385 | 29.4993 | 10.8425 | 14.2689 | 14.8922 | 11.078 | 0.00013981 | -0.0028077 | 0.0021614 | 0.004603 | 0.0012925 | -0.00056257 | 0.017234 | -0.0018452 | -0.037282 | -360.1896 | 17.3063 | -360.3435 | 17.4603 | -360.6973 | 18.1953 | -360.7343 | 17.5609 | -352.4598 | 18.643 | -352.4106 | 16.8833 | 393.606 | 616.9846 | 102.6203 | 14.5805 | 6.9064 | 29.1225
13:30 | 222 | 18.0682 |  | 7.1963 | 1.7658 | -1.0981 | 2.0145 | -2.8454 | 10.6929 | 3.8139 | 0.6355 | 0.6608 | 1.0139 | 0.7822 | -135.8985 | -10.2212 | 5.3288 | 0.9532 | -3.8509 | -2.8352 | 4.3382 |  | 3.2364 | -0.7925 | 4.0188 | 3.3879 | 3.3656 | 1.0606 | 4.5485 | 23.4277 | 23.0245 | 22.5089 | 22.4681 | 22.4488 | 23.4494 | 22.5372 | 23.0208 | 22.7171 | 22.7661 | 22.9114 | 30.9573 | 23.0829 | 22.9791 | 22.9942 | 22.8874 | 22.8084 | 22.8767 | 22.9477 | 22.6554 | 23.0083 | 23.4324 | 23.0457 | 22.658 | 22.7135 | 22.8214 | 27.1793 | 23.2901 | 22.7763 | 22.9968 | 23.4063 | 28.1757 | 23.6208 | 22.9681 | 23.019 | 22.9672 | 22.9288 | 23.4435 | 25.4463 | 23.9707 | 23.0044 | 23.2957 | 22.6703 | 22.7581 | 23.1485 | 28.8484 | 23.4309 | 23.3682 | 23.4414 | 23.9945 | 29.0172 | 23.17 | 23.1819 | 23.2005 | 23.1376 | 23.0693 | 23.71 | 24.5865 | 23.6491 | 24.5155 | 23.5576 | 23.3045 | 23.3241 | 23.2938 | 23.3913 | 27.2652 | 23.9037 | 23.8006 | 23.8123 | 24.2207 | 29.3747 | 23.3589 | 23.4235 | 23.4439 | 23.3891 | 23.4079 | 24.0274 | 25.9116 | 24.9009 | 24.1378 | 23.4151 | 23.4502 | 23.4195 | 23.5988 | 27.6166 | 71.7887 | 113.4675 | 40.8103 | 49.8027 | 93.7273 | 101.2238 | 77.8628 | 116.0653 | 83.8306 | 117.3261 | 201.5604 | 185.5822 | 183.5717 | 178.3589 | 189.0704 | 186.0276 | 194.2701 | 166.9059 | 61.1456 | 48.6495 | 64.2167 | 55.5031 | 22.8125 | 23.0845 |  | 22.3766 | 22.3039 | 22.2638 | 22.2856 | 23.2743 | 22.6197 | 23.1881 | 22.5054 | 22.662 | 28.6356 | 22.6656 | 22.6513 | 23.0257 | 22.9187 | 22.8637 | 22.9582 | 22.9678 | 22.9689 | 22.8771 | 23.7687 | 23.6327 | 22.7116 | 22.7156 | 23.7431 | 28.9471 | 23.7705 | 22.8734 | 23.3529 | 26.4121 | 23.8915 | 22.9291 | 22.9612 | 22.9304 | 22.909 | 24.6902 | 23.7456 | 23.8756 | 23.9341 | 23.6325 | 22.5796 | 22.706 | 23.3044 | 29.9974 | 23.891 | 23.8273 | 23.7174 | 23.7709 | 26.0182 | 23.7909 | 23.745 | 23.651 | 23.5845 | 23.4657 | 24.1553 | 24.4052 | 24.3316 | 24.9883 | 24.2823 | 23.7099 | 23.6153 | 23.5529 | 23.6896 | 27.7619 | 24.1394 | 24.034 | 23.9285 | 24.1821 | 36.105 | 23.6 | 23.8215 | 23.7542 | 23.6723 | 23.6263 | 24.4529 | 25.9022 | 24.6983 | 24.1074 | 24.1279 | 24.0065 | 24.0055 | 24.1864 | 29.7807 | 46.6759 | 57.9981 | 62.741 | 56.3056 | 98.6632 | 118.5713 | 123.6015 | 69.0673 | 107.899 | 83.2001 |  | 101.0709 | 97.8117 | 91.5859 | 24.6913 | 23.4341 | 23.4604 | 39.5004 | 33.8126 | 24.5675 | 29.5741 | 10.8284 | 14.29 | 14.9416 | 11.1273 | 0.00018684 | -0.0026902 | 0.0015991 | 0.004109 | 0.0011052 | -0.00028061 | 0.039749 | -0.011351 | -0.0011433 | -360.1034 | 17.2714 | -360.3404 | 17.4972 | -360.7281 | 18.2118 | -360.7189 | 17.4952 | -352.3644 | 18.6306 | -352.4259 | 16.9182 | 387.1385 | 622.0441 | 103.2819 | 14.6158 | 6.7767 | 29.19
13:30 | 223 | 17.9223 |  | 7.2067 | 1.8595 | -1.0018 | 2.0406 | -2.7666 | 10.752 | 3.7353 | 0.6361 | 0.6638 | 1.012 | 0.7845 | -135.9942 | -10.3879 | 5.3496 | 0.824 | -3.8644 | -2.8005 | 4.3152 |  | 3.1889 | -0.8243 | 4.0134 | 3.3857 | 3.3674 | 1.0603 | 5.5623 | 23.4385 | 23.0247 | 22.5078 | 22.4639 | 22.4476 | 23.464 | 22.5411 | 23.0168 | 22.7214 | 22.7689 | 22.9122 | 31.0492 | 23.0784 | 22.9814 | 22.9944 | 22.8907 | 22.8092 | 22.8791 | 22.9555 | 22.6578 | 23.0166 | 23.4542 | 23.0418 | 22.6657 | 22.7121 | 22.8199 | 27.2297 | 23.2863 | 22.7831 | 22.9979 | 23.4014 | 28.2267 | 23.6149 | 22.967 | 23.0074 | 22.9602 | 22.9214 | 23.4527 | 25.4768 | 23.9993 | 23.0164 | 23.2845 | 22.6702 | 22.7527 | 23.1437 | 28.8973 | 23.4347 | 23.3696 | 23.4431 | 24.0051 | 29.0685 | 23.1684 | 23.1729 | 23.1986 | 23.1437 | 23.0652 | 23.7197 | 24.597 | 23.6696 | 24.5535 | 23.5712 | 23.2918 | 23.3201 | 23.2907 | 23.3932 | 27.3003 | 23.8999 | 23.7979 | 23.8124 | 24.2306 | 29.424 | 23.3647 | 23.425 | 23.4457 | 23.3872 | 23.41 | 24.0269 | 25.9468 | 24.9289 | 24.1602 | 23.4148 | 23.4526 | 23.4219 | 23.6071 | 27.6569 | 72.461 | 115.3587 | 40.7542 | 50.3778 | 94.3259 | 101.8999 | 78.6426 | 116.996 | 84.4364 | 118.1687 | 203.813 | 190.0051 | 182.4687 | 180.0392 | 191.0375 | 186.9513 | 195.2176 | 170.1828 | 61.5372 | 48.9642 | 64.7168 | 55.9223 | 22.8175 | 23.0968 |  | 22.3782 | 22.3116 | 22.2703 | 22.2905 | 23.2944 | 22.6264 | 23.191 | 22.502 | 22.6723 | 28.7108 | 22.6751 | 22.6517 | 23.0201 | 22.9162 | 22.8588 | 22.9637 | 22.9689 | 22.9688 | 22.884 | 23.7803 | 23.6317 | 22.7075 | 22.707 | 23.7385 | 29.0046 | 23.7603 | 22.865 | 23.3453 | 26.4441 | 23.8831 | 22.9155 | 22.9534 | 22.9248 | 22.8962 | 24.7072 | 23.7575 | 23.8818 | 23.9443 | 23.6239 | 22.5774 | 22.6945 | 23.3033 | 30.0517 | 23.8873 | 23.8231 | 23.717 | 23.7723 | 26.0346 | 23.7886 | 23.7447 | 23.6567 | 23.5795 | 23.4725 | 24.1657 | 24.4221 | 24.3392 | 25.0287 | 24.301 | 23.7086 | 23.6112 | 23.5519 | 23.6951 | 27.7885 | 24.1552 | 24.0383 | 23.9285 | 24.1901 | 36.183 | 23.6206 | 23.8179 | 23.7588 | 23.6715 | 23.6288 | 24.4668 | 25.9394 | 24.7191 | 24.1302 | 24.1213 | 24.0049 | 24.0082 | 24.1869 | 29.8328 | 46.7607 | 58.2811 | 62.9538 | 56.6634 | 99.3643 | 119.3052 | 124.3084 | 69.3784 | 108.5124 | 83.5909 |  | 101.7191 | 98.4888 | 92.0805 | 24.6852 | 23.422 | 23.4545 | 39.6224 | 33.9044 | 24.6016 | 29.6371 | 10.8263 | 14.2806 | 14.8955 | 11.0976 | 0.00044708 | -0.0029657 | 0.0015533 | 0.0043229 | 0.0015795 | -0.00077381 | 0.022288 | -0.021951 | -0.014597 | -360.1742 | 17.3042 | -360.3496 | 17.4849 | -360.6727 | 18.2138 | -360.7466 | 17.5609 | -352.4844 | 18.6553 | -352.4167 | 16.8813 | 386.3362 | 627.1718 | 103.9365 | 14.588 | 6.7994 | 29.253
13:30 | 224 | 17.6503 |  | 7.2129 | 1.8651 | -0.9488 | 2.0749 | -2.8065 | 10.7343 | 3.7398 | 0.6366 | 0.6628 | 1.0162 | 0.7833 | -136.1691 | -10.656 | 5.3203 | 0.8172 | -3.9057 | -2.7893 | 4.3695 |  | 3.1573 | -0.8243 | 4.0157 | 3.3873 | 3.3643 | 1.0616 | 7.0146 | 23.4414 | 23.0205 | 22.5054 | 22.4565 | 22.4452 | 23.4742 | 22.5465 | 23.0116 | 22.7188 | 22.7706 | 22.9152 | 31.1307 | 23.0785 | 22.9834 | 22.996 | 22.8893 | 22.8094 | 22.8785 | 22.9564 | 22.6554 | 23.016 | 23.4628 | 23.0304 | 22.6662 | 22.7049 | 22.8171 | 27.2717 | 23.3055 | 22.7779 | 22.9971 | 23.3958 | 28.2781 | 23.6046 | 22.9636 | 22.9967 | 22.9573 | 22.9146 | 23.4528 | 25.5133 | 24.0243 | 23.0283 | 23.2828 | 22.665 | 22.7488 | 23.1431 | 28.9513 | 23.4385 | 23.3675 | 23.4438 | 24.0134 | 29.1168 | 23.1498 | 23.1716 | 23.2032 | 23.1521 | 23.0681 | 23.7273 | 24.6345 | 23.6896 | 24.5741 | 23.5852 | 23.2826 | 23.3133 | 23.2799 | 23.3792 | 27.3273 | 23.9046 | 23.7915 | 23.8123 | 24.2322 | 29.4662 | 23.3576 | 23.4267 | 23.4387 | 23.3808 | 23.3986 | 24.0321 | 25.9698 | 24.9509 | 24.1769 | 23.4035 | 23.4607 | 23.4225 | 23.6103 | 27.697 | 72.3225 | 116.5953 | 40.7172 | 51.074 | 94.9095 | 102.5612 | 79.452 | 117.925 | 84.9906 | 118.9751 | 205.6961 | 191.6939 | 178.5527 | 182.1763 | 192.3026 | 187.5526 | 195.2893 | 173.5226 | 61.9251 | 49.2885 | 65.2515 | 56.3873 | 22.8209 | 23.1054 |  | 22.3842 | 22.3128 | 22.274 | 22.2942 | 23.3132 | 22.6283 | 23.1948 | 22.5026 | 22.6746 | 28.783 | 22.6789 | 22.6509 | 23.0215 | 22.9157 | 22.8578 | 22.9644 | 22.9712 | 22.9684 | 22.8883 | 23.8006 | 23.6406 | 22.7074 | 22.7071 | 23.7415 | 29.0641 | 23.7606 | 22.8708 | 23.3444 | 26.4821 | 23.8832 | 22.9123 | 22.9515 | 22.9239 | 22.8979 | 24.7299 | 23.7722 | 23.903 | 23.9687 | 23.6182 | 22.5821 | 22.6879 | 23.3096 | 30.0963 | 23.8826 | 23.8123 | 23.7142 | 23.7677 | 26.0563 | 23.7933 | 23.7395 | 23.6572 | 23.5791 | 23.4713 | 24.1682 | 24.4375 | 24.3628 | 25.0431 | 24.3169 | 23.6996 | 23.6159 | 23.553 | 23.6888 | 27.8164 | 24.1646 | 24.033 | 23.9291 | 24.1933 | 36.2542 | 23.6325 | 23.8137 | 23.7573 | 23.6703 | 23.6256 | 24.4779 | 25.9719 | 24.7429 | 24.1532 | 24.118 | 24.0064 | 24.0062 | 24.1928 | 29.8881 | 46.9293 | 58.5744 | 62.7423 | 57.1068 | 100.0621 | 120.0032 | 125.0122 | 69.6928 | 109.1001 | 83.9992 |  | 102.3583 | 99.1711 | 92.5932 | 24.6784 | 23.4226 | 23.4567 | 39.7408 | 33.9922 | 24.618 | 29.7087 | 10.8328 | 14.2866 | 14.892 | 11.1261 | 0.00066483 | -0.0030223 | 0.0012776 | 0.0040242 | 0.00084398 | -0.00022958 | 0.041607 | -0.01458 | -0.024599 | -360.085 | 17.2591 | -360.3035 | 17.4788 | -360.722 | 18.2159 | -360.7096 | 17.5075 | -352.3798 | 18.6019 | -352.4136 | 16.91 | 377.4199 | 633.3746 | 104.5838 | 14.5893 | 6.8089 | 29.3051
13:30 | 225 | 17.4795 |  | 7.1623 | 1.7961 | -1.0447 | 2.0689 | -2.7641 | 10.685 | 3.762 | 0.6356 | 0.661 | 1.0146 | 0.7831 | -136.3273 | -10.8744 | 5.3103 | 0.7629 | -3.9507 | -2.8649 | 4.3277 |  | 3.1367 | -0.9721 | 4.0159 | 3.3881 | 3.3682 | 1.0623 | 4.85 | 23.44 | 23.0265 | 22.5 | 22.4594 | 22.4462 | 23.4882 | 22.5455 | 23.0064 | 22.7184 | 22.7671 | 22.9168 | 31.2183 | 23.0768 | 22.9811 | 22.9857 | 22.8866 | 22.8061 | 22.8799 | 22.96 | 22.6569 | 23.0165 | 23.4698 | 23.0274 | 22.6599 | 22.7014 | 22.8174 | 27.3141 | 23.3288 | 22.77 | 22.9929 | 23.3991 | 28.3344 | 23.6114 | 22.9582 | 23.002 | 22.9627 | 22.9188 | 23.4574 | 25.5484 | 24.0456 | 23.0397 | 23.2971 | 22.6665 | 22.7505 | 23.1506 | 29.0079 | 23.4349 | 23.3631 | 23.4403 | 24.0177 | 29.1662 | 23.14 | 23.1714 | 23.2039 | 23.1508 | 23.0701 | 23.7313 | 24.6555 | 23.6985 | 24.5876 | 23.599 | 23.2829 | 23.3075 | 23.2744 | 23.3767 | 27.3561 | 23.9024 | 23.7864 | 23.8071 | 24.2298 | 29.5048 | 23.3548 | 23.4226 | 23.4349 | 23.3721 | 23.3958 | 24.0441 | 25.9934 | 24.9725 | 24.1976 | 23.4044 | 23.4604 | 23.4174 | 23.6113 | 27.7399 | 72.0309 | 118.1528 | 40.6362 | 51.7255 | 95.4959 | 103.2249 | 80.279 | 118.8741 | 85.4883 | 119.7695 | 206.8009 | 193.4267 | 176.8229 | 183.1313 | 192.5589 | 187.6749 | 196.4909 | 174.0326 | 62.3139 | 49.6243 | 65.8343 | 56.8795 | 22.8229 | 23.1047 |  | 22.3817 | 22.3094 | 22.2711 | 22.2943 | 23.3309 | 22.636 | 23.1976 | 22.508 | 22.6739 | 28.8504 | 22.6813 | 22.6487 | 23.0222 | 22.917 | 22.8568 | 22.9765 | 22.9793 | 22.9767 | 22.8938 | 23.8218 | 23.6399 | 22.7098 | 22.7089 | 23.741 | 29.1217 | 23.7663 | 22.8754 | 23.3564 | 26.5175 | 23.8863 | 22.9171 | 22.952 | 22.9297 | 22.9052 | 24.7541 | 23.7868 | 23.9278 | 23.9947 | 23.6203 | 22.5851 | 22.6856 | 23.3161 | 30.1477 | 23.8896 | 23.8076 | 23.7098 | 23.7737 | 26.0827 | 23.7953 | 23.7408 | 23.6537 | 23.5805 | 23.4651 | 24.1711 | 24.4503 | 24.3932 | 25.052 | 24.3323 | 23.7013 | 23.6173 | 23.5638 | 23.6959 | 27.8523 | 24.1633 | 24.0383 | 23.9329 | 24.1978 | 36.3343 | 23.634 | 23.8196 | 23.7609 | 23.6733 | 23.6288 | 24.4897 | 26.0001 | 24.7549 | 24.1731 | 24.0995 | 24.0086 | 23.9982 | 24.1935 | 29.9396 | 47.1847 | 58.8318 | 62.6464 | 57.4777 | 100.7554 | 120.6616 | 125.6949 | 70.0195 | 109.6934 | 84.4215 |  | 102.9971 | 99.8897 | 93.121 | 24.6867 | 23.4302 | 23.4583 | 39.8748 | 34.0955 | 24.6539 | 29.7862 | 10.8405 | 14.2734 | 14.9012 | 11.0981 | 0.000253 | -0.0028976 | 0.0011956 | 0.0040586 | 0.0014834 | -0.00082785 | 0.010015 | -0.0022363 | -0.015799 | -360.2111 | 17.3083 | -360.3465 | 17.4521 | -360.6666 | 18.1953 | -360.7527 | 17.5732 | -352.469 | 18.6573 | -352.4167 | 16.8792 | 388.0528 | 634.1489 | 105.2301 | 14.5873 | 6.6315 | 29.3747
13:30 | 226 | 17.3298 |  | 7.0366 | 1.7826 | -1.1486 | 1.9936 | -2.7868 | 10.6206 | 3.6863 | 0.6353 | 0.6628 | 1.018 | 0.7851 | -136.4362 | -10.9431 | 5.3289 | 0.7895 | -3.9438 | -2.8964 | 4.3682 |  | 3.1631 | -0.9936 | 4.0147 | 3.3906 | 3.3661 | 1.0624 | 5.2652 | 23.4404 | 23.0315 | 22.4995 | 22.46 | 22.4473 | 23.5022 | 22.5442 | 23.0053 | 22.7185 | 22.7574 | 22.9199 | 31.3053 | 23.0683 | 22.9794 | 22.9812 | 22.8826 | 22.797 | 22.8779 | 22.967 | 22.6516 | 23.0192 | 23.4795 | 23.0311 | 22.6571 | 22.6946 | 22.8242 | 27.3587 | 23.3181 | 22.7659 | 22.9907 | 23.4058 | 28.3938 | 23.6184 | 22.9531 | 23.0089 | 22.9625 | 22.9145 | 23.4658 | 25.5745 | 24.0708 | 23.0477 | 23.3037 | 22.6653 | 22.752 | 23.1603 | 29.0609 | 23.429 | 23.3603 | 23.4407 | 24.0315 | 29.2231 | 23.1429 | 23.1785 | 23.1996 | 23.1503 | 23.0683 | 23.743 | 24.6683 | 23.7093 | 24.6007 | 23.6155 | 23.2798 | 23.3086 | 23.2779 | 23.3801 | 27.3924 | 23.9064 | 23.7903 | 23.8123 | 24.2428 | 29.5553 | 23.3566 | 23.4203 | 23.4326 | 23.3746 | 23.4022 | 24.0515 | 26.0202 | 24.996 | 24.2139 | 23.4183 | 23.4507 | 23.4156 | 23.6174 | 27.7779 | 71.9197 | 118.7863 | 40.6068 | 52.2634 | 96.0789 | 103.8799 | 81.0581 | 119.8388 | 85.9641 | 120.5555 | 208.2826 | 194.3438 | 177.084 | 184.5521 | 192.5856 | 188.4328 | 199.1248 | 172.9367 | 62.7315 | 49.9727 | 66.4447 | 57.3726 | 22.8284 | 23.113 |  | 22.3876 | 22.3139 | 22.2781 | 22.2984 | 23.3457 | 22.6491 | 23.1965 | 22.5115 | 22.6749 | 28.9238 | 22.6849 | 22.6505 | 23.0213 | 22.9121 | 22.8596 | 22.9788 | 22.9943 | 22.9887 | 22.8991 | 23.8441 | 23.6401 | 22.7177 | 22.7073 | 23.7433 | 29.1854 | 23.7655 | 22.8746 | 23.3674 | 26.5535 | 23.8852 | 22.9206 | 22.9551 | 22.9277 | 22.8984 | 24.7735 | 23.8051 | 23.9423 | 24.0149 | 23.6206 | 22.5804 | 22.6896 | 23.3168 | 30.2103 | 23.8949 | 23.8095 | 23.7094 | 23.7848 | 26.1009 | 23.7918 | 23.7408 | 23.6534 | 23.5854 | 23.466 | 24.1762 | 24.4713 | 24.4186 | 25.0738 | 24.3471 | 23.7016 | 23.607 | 23.561 | 23.6915 | 27.8846 | 24.1503 | 24.0356 | 23.9273 | 24.1925 | 36.417 | 23.6125 | 23.8138 | 23.7535 | 23.6689 | 23.6255 | 24.4928 | 26.0272 | 24.7775 | 24.1889 | 24.1027 | 24.0101 | 23.9985 | 24.1974 | 29.9987 | 47.415 | 59.0689 | 62.8663 | 57.883 | 101.4555 | 121.2899 | 126.3611 | 70.3771 | 110.3411 | 84.8528 |  | 103.6399 | 100.6356 | 93.6418 | 24.6913 | 23.4334 | 23.4663 | 40.01 | 34.2054 | 24.6851 | 29.857 | 10.8144 | 14.2685 | 14.8896 | 11.079 | 8.0831e-05 | -0.0025776 | 0.0014692 | 0.0044036 | 0.0010066 | -0.00052973 | 0.011098 | -0.0080786 | -0.019968 | -360.125 | 17.2591 | -360.3096 | 17.4603 | -360.7066 | 18.222 | -360.7527 | 17.526 | -352.3706 | 18.6019 | -352.4013 | 16.8874 | 405.1987 | 641.492 | 105.8728 | 14.5791 | 6.5014 | 29.4453
13:30 | 227 | 16.9993 |  | 7.0447 | 1.7815 | -1.1224 | 2.0799 | -2.8219 | 10.6152 | 3.6577 | 0.6338 | 0.6628 | 1.0156 | 0.7827 | -136.6255 | -11.2156 | 5.346 | 0.7974 | -3.9936 | -2.8577 | 4.3049 |  | 3.1692 | -0.9178 | 4.0163 | 3.3885 | 3.3658 | 1.0614 | 5.4863 | 23.4459 | 23.0296 | 22.5037 | 22.4565 | 22.4498 | 23.5171 | 22.546 | 23.0058 | 22.7157 | 22.7582 | 22.923 | 31.3885 | 23.0765 | 22.9827 | 22.9933 | 22.8863 | 22.8004 | 22.8807 | 22.9691 | 22.6581 | 23.0294 | 23.4946 | 23.0365 | 22.6587 | 22.7014 | 22.8329 | 27.4062 | 23.305 | 22.7712 | 22.9985 | 23.4089 | 28.4504 | 23.6232 | 22.9526 | 23.0092 | 22.9611 | 22.9118 | 23.4841 | 25.6042 | 24.0905 | 23.0607 | 23.307 | 22.6678 | 22.7512 | 23.1656 | 29.1172 | 23.4236 | 23.3675 | 23.4467 | 24.0475 | 29.2812 | 23.1397 | 23.1812 | 23.1938 | 23.1483 | 23.0698 | 23.7519 | 24.7043 | 23.7291 | 24.6161 | 23.6288 | 23.267 | 23.3049 | 23.2814 | 23.3862 | 27.4324 | 23.9138 | 23.7928 | 23.8129 | 24.2568 | 29.6071 | 23.3566 | 23.422 | 23.432 | 23.3813 | 23.403 | 24.0617 | 26.0394 | 25.0216 | 24.224 | 23.4149 | 23.4444 | 23.4168 | 23.6222 | 27.8213 | 71.9247 | 119.5319 | 40.6486 | 52.7467 | 96.6638 | 104.5094 | 81.8075 | 120.8151 | 86.385 | 121.3072 | 211.0576 | 194.6971 | 178.6869 | 188.3781 | 194.1173 | 188.8263 | 201.0929 | 174.1395 | 63.159 | 50.3212 | 67.058 | 57.8618 | 22.8356 | 23.1251 |  | 22.3944 | 22.3193 | 22.287 | 22.3102 | 23.3692 | 22.6622 | 23.2021 | 22.5104 | 22.676 | 28.9932 | 22.6882 | 22.6546 | 23.0212 | 22.912 | 22.8588 | 22.9724 | 22.9971 | 22.994 | 22.8953 | 23.8646 | 23.6497 | 22.7166 | 22.7044 | 23.7464 | 29.2499 | 23.7637 | 22.8736 | 23.3746 | 26.5977 | 23.8912 | 22.9245 | 22.965 | 22.931 | 22.901 | 24.7996 | 23.8322 | 23.9607 | 24.0422 | 23.6251 | 22.579 | 22.6991 | 23.3204 | 30.2675 | 23.889 | 23.8158 | 23.7155 | 23.7857 | 26.1251 | 23.7859 | 23.7382 | 23.6544 | 23.5852 | 23.4696 | 24.1942 | 24.4913 | 24.4397 | 25.0961 | 24.3685 | 23.7056 | 23.612 | 23.5651 | 23.6978 | 27.9202 | 24.1529 | 24.0362 | 23.923 | 24.199 | 36.511 | 23.6143 | 23.8146 | 23.7535 | 23.6734 | 23.6262 | 24.501 | 26.0541 | 24.8047 | 24.1994 | 24.1084 | 24.0081 | 23.9971 | 24.2047 | 30.0506 | 47.6161 | 59.355 | 63.6215 | 58.1957 | 102.1835 | 121.9082 | 127.0271 | 70.793 | 111.0385 | 85.2927 |  | 104.2825 | 101.409 | 94.1659 | 24.6908 | 23.429 | 23.4589 | 40.1355 | 34.2943 | 24.7079 | 29.9179 | 10.7996 | 14.2465 | 14.8734 | 11.0999 | 0.0002106 | -0.0028667 | 0.0016214 | 0.0039694 | 0.0014907 | -0.0005657 | 0.031149 | -0.0060475 | -0.0014209 | -360.1835 | 17.3289 | -360.3558 | 17.4418 | -360.6389 | 18.1625 | -360.6696 | 17.5465 | -352.4567 | 18.6717 | -352.4536 | 16.8833 | 413.5694 | 648.0761 | 106.5187 | 14.5599 | 6.5211 | 29.5011
13:30 | 228 | 16.8128 |  | 7.0485 | 1.7476 | -0.9445 | 2.0984 | -2.8148 | 10.603 | 3.6633 | 0.6338 | 0.6629 | 1.0163 | 0.7835 | -136.7207 | -11.4426 | 5.3524 | 0.7445 | -4.068 | -2.9359 | 4.3191 |  | 3.0784 | -0.9219 | 4.0166 | 3.3898 | 3.3701 | 1.0609 | 3.7599 | 23.4579 | 23.0345 | 22.503 | 22.4641 | 22.453 | 23.5332 | 22.5529 | 23.0129 | 22.7176 | 22.7654 | 22.9294 | 31.4835 | 23.0862 | 22.9895 | 22.9938 | 22.8892 | 22.8082 | 22.8825 | 22.9647 | 22.6636 | 23.0366 | 23.5093 | 23.0312 | 22.6532 | 22.7 | 22.8293 | 27.4484 | 23.3052 | 22.7696 | 22.9971 | 23.408 | 28.5028 | 23.6203 | 22.9519 | 22.9991 | 22.9548 | 22.9126 | 23.4886 | 25.6359 | 24.1284 | 23.0714 | 23.3043 | 22.665 | 22.7427 | 23.1668 | 29.1732 | 23.4192 | 23.3734 | 23.454 | 24.0542 | 29.3359 | 23.1482 | 23.1795 | 23.1932 | 23.1462 | 23.0748 | 23.7621 | 24.7237 | 23.7548 | 24.6469 | 23.6437 | 23.2674 | 23.3008 | 23.2766 | 23.391 | 27.4682 | 23.9146 | 23.7931 | 23.8112 | 24.264 | 29.6519 | 23.3587 | 23.4249 | 23.436 | 23.3833 | 23.4089 | 24.0783 | 26.0663 | 25.0421 | 24.2401 | 23.3991 | 23.4527 | 23.4187 | 23.624 | 27.8652 | 72.7964 | 121.9983 | 40.5792 | 53.2247 | 97.2492 | 105.1092 | 82.5555 | 121.8242 | 86.7758 | 122.0539 | 213.1677 | 195.9822 | 182.3203 | 192.0043 | 195.9617 | 189.082 | 200.6027 | 175.3113 | 63.5859 | 50.6565 | 67.6617 | 58.3508 | 22.8419 | 23.1312 |  | 22.3966 | 22.3172 | 22.2856 | 22.3133 | 23.386 | 22.6631 | 23.2053 | 22.5063 | 22.6816 | 29.0583 | 22.6918 | 22.6538 | 23.0194 | 22.9134 | 22.8504 | 22.9718 | 22.9964 | 22.9989 | 22.8964 | 23.8855 | 23.6506 | 22.71 | 22.7108 | 23.7508 | 29.3081 | 23.762 | 22.8738 | 23.3718 | 26.6312 | 23.8861 | 22.9177 | 22.9576 | 22.9283 | 22.8974 | 24.824 | 23.8452 | 23.9776 | 24.0574 | 23.6248 | 22.5764 | 22.6956 | 23.3258 | 30.318 | 23.8927 | 23.8123 | 23.7243 | 23.7921 | 26.1531 | 23.7992 | 23.7316 | 23.6421 | 23.5779 | 23.4698 | 24.2043 | 24.5076 | 24.4553 | 25.1177 | 24.3885 | 23.7018 | 23.6134 | 23.5689 | 23.7061 | 27.9475 | 24.1587 | 24.037 | 23.9205 | 24.2078 | 36.6 | 23.6239 | 23.8154 | 23.754 | 23.67 | 23.6227 | 24.5098 | 26.0825 | 24.8254 | 24.2196 | 24.0995 | 24.0047 | 23.9917 | 24.2031 | 30.1027 | 47.8861 | 59.6798 | 64.0785 | 58.3725 | 102.9379 | 122.526 | 127.6931 | 71.275 | 111.7914 | 85.7137 |  | 104.9387 | 102.1869 | 94.6972 | 24.6945 | 23.4274 | 23.4649 | 40.2732 | 34.4006 | 24.7427 | 29.9985 | 10.8277 | 14.2962 | 14.876 | 11.1342 | 0.00036364 | -0.0031438 | 0.0016577 | 0.0042628 | 0.0012148 | -0.00055155 | 0.015394 | -0.023649 | -0.018109 | -360.1558 | 17.2611 | -360.3158 | 17.4726 | -360.762 | 18.2302 | -360.7343 | 17.5383 | -352.3859 | 18.6265 | -352.3736 | 16.9039 | 410.0362 | 650.9007 | 107.1673 | 14.5861 | 6.4853 | 29.5717
13:30 | 229 | 16.7165 |  | 7.109 | 1.7063 | -1.0797 | 1.9716 | -2.877 | 10.5144 | 3.6466 | 0.6346 | 0.6608 | 1.0177 | 0.7838 | -136.7543 | -11.6378 | 5.3725 | 0.8209 | -4.0223 | -2.9156 | 4.3354 |  | 3.0907 | -0.9902 | 4.0178 | 3.3932 | 3.3677 | 1.0616 | 5.6232 | 23.4624 | 23.0388 | 22.4991 | 22.4621 | 22.4496 | 23.5412 | 22.5559 | 23.0078 | 22.7117 | 22.7583 | 22.9302 | 31.568 | 23.0825 | 22.9907 | 22.9889 | 22.8861 | 22.8121 | 22.8871 | 22.9691 | 22.6645 | 23.0377 | 23.5205 | 23.0265 | 22.656 | 22.6949 | 22.831 | 27.4941 | 23.2949 | 22.7637 | 22.9964 | 23.4201 | 28.5674 | 23.6177 | 22.9611 | 23.0044 | 22.9597 | 22.9156 | 23.4916 | 25.6709 | 24.1552 | 23.0888 | 23.2954 | 22.667 | 22.7484 | 23.1747 | 29.2335 | 23.4297 | 23.3674 | 23.4516 | 24.059 | 29.3885 | 23.163 | 23.1848 | 23.1978 | 23.1503 | 23.0736 | 23.7787 | 24.7481 | 23.7762 | 24.6484 | 23.6614 | 23.2784 | 23.2998 | 23.2704 | 23.3857 | 27.4991 | 23.9158 | 23.792 | 23.8117 | 24.2681 | 29.7014 | 23.3559 | 23.421 | 23.4314 | 23.38 | 23.4103 | 24.0827 | 26.0921 | 25.0562 | 24.2596 | 23.4013 | 23.4567 | 23.4203 | 23.6282 | 27.906 | 73.4588 | 126.0252 | 40.4023 | 53.6931 | 97.8221 | 105.7004 | 83.3103 | 122.8588 | 87.189 | 122.7816 | 214.5104 | 197.2788 | 185.6641 | 193.8093 | 198.0847 | 190.0135 | 199.946 | 175.4954 | 64.0056 | 50.9757 | 68.2243 | 58.8073 | 22.8369 | 23.1345 |  | 22.3934 | 22.3101 | 22.2822 | 22.3101 | 23.4015 | 22.6589 | 23.1977 | 22.505 | 22.6826 | 29.1278 | 22.6963 | 22.6559 | 23.0219 | 22.9143 | 22.8529 | 22.9788 | 23.0046 | 23.0066 | 22.9139 | 23.9041 | 23.6464 | 22.71 | 22.7153 | 23.7514 | 29.3732 | 23.758 | 22.8743 | 23.3727 | 26.6687 | 23.8893 | 22.923 | 22.9569 | 22.927 | 22.8949 | 24.847 | 23.8608 | 23.9976 | 24.0753 | 23.6201 | 22.5788 | 22.6936 | 23.3319 | 30.3746 | 23.8985 | 23.8177 | 23.7263 | 23.8016 | 26.1819 | 23.8071 | 23.7347 | 23.6455 | 23.5814 | 23.4713 | 24.2104 | 24.5282 | 24.4757 | 25.1491 | 24.405 | 23.7038 | 23.6148 | 23.5718 | 23.7078 | 27.9796 | 24.1632 | 24.0362 | 23.9235 | 24.2096 | 36.6912 | 23.6354 | 23.8162 | 23.7615 | 23.669 | 23.6326 | 24.5214 | 26.1118 | 24.8489 | 24.2434 | 24.0966 | 24.0122 | 23.9955 | 24.2073 | 30.1653 | 48.1012 | 59.9242 | 63.8558 | 58.5917 | 103.6993 | 123.1133 | 128.3408 | 71.7612 | 112.6118 | 86.0985 |  | 105.6009 | 102.9561 | 95.2285 | 24.6905 | 23.423 | 23.4635 | 40.4081 | 34.4945 | 24.7621 | 30.0734 | 10.8079 | 14.2768 | 14.8873 | 11.1275 | 0.00076251 | -0.0024715 | 0.0021263 | 0.0045433 | 0.0016511 | -0.0002681 | 0.032574 | -0.0053574 | -0.039796 | -360.1404 | 17.2858 | -360.3681 | 17.4582 | -360.6543 | 18.1625 | -360.6296 | 17.5157 | -352.4013 | 18.643 | -352.4229 | 16.8997 | 416.7183 | 654.4035 | 107.8077 | 14.5821 | 6.393 | 29.6283
13:30 | 230 | 16.4089 |  | 6.9709 | 1.5963 | -1.0473 | 1.9796 | -2.7972 | 10.5668 | 3.5646 | 0.6353 | 0.6647 | 1.0168 | 0.7842 | -136.9268 | -11.7429 | 5.2832 | 0.8007 | -4.0521 | -2.9319 | 4.3476 |  | 3.1129 | -0.9707 | 4.0199 | 3.3959 | 3.3724 | 1.0609 | 6.3751 | 23.4604 | 23.0356 | 22.5011 | 22.4562 | 22.4442 | 23.5517 | 22.5593 | 22.9981 | 22.7061 | 22.7558 | 22.9291 | 31.6472 | 23.0829 | 22.9839 | 22.9886 | 22.8828 | 22.8088 | 22.8968 | 22.9775 | 22.6679 | 23.0434 | 23.538 | 23.0257 | 22.66 | 22.6979 | 22.835 | 27.5474 | 23.3113 | 22.7676 | 22.9987 | 23.4224 | 28.629 | 23.6167 | 22.9629 | 23.0124 | 22.9664 | 22.9168 | 23.504 | 25.7006 | 24.1848 | 23.1025 | 23.3107 | 22.6714 | 22.7619 | 23.1791 | 29.2836 | 23.4268 | 23.3622 | 23.4514 | 24.0678 | 29.4415 | 23.1388 | 23.188 | 23.2011 | 23.1527 | 23.0787 | 23.7945 | 24.7763 | 23.7743 | 24.6318 | 23.6768 | 23.2772 | 23.3018 | 23.2736 | 23.3835 | 27.532 | 23.9138 | 23.7915 | 23.8102 | 24.2721 | 29.758 | 23.3503 | 23.4213 | 23.4305 | 23.3798 | 23.4046 | 24.09 | 26.1077 | 25.0828 | 24.277 | 23.4026 | 23.4526 | 23.4146 | 23.6319 | 27.95 | 73.3136 | 129.4632 | 40.2779 | 54.144 | 98.388 | 106.2879 | 84.056 | 123.9073 | 87.6094 | 123.4957 | 215.9673 | 198.8154 | 188.7627 | 194.3629 | 200.2486 | 190.6027 | 196.2351 | 177.5893 | 64.4001 | 51.2767 | 68.7622 | 59.2342 | 22.838 | 23.1376 |  | 22.3941 | 22.3076 | 22.2797 | 22.3089 | 23.4217 | 22.6697 | 23.1952 | 22.5001 | 22.6858 | 29.193 | 22.7011 | 22.657 | 23.0266 | 22.9174 | 22.862 | 22.9951 | 23.011 | 23.0132 | 22.9289 | 23.9242 | 23.6459 | 22.7127 | 22.7133 | 23.7495 | 29.4443 | 23.761 | 22.8767 | 23.3896 | 26.713 | 23.8955 | 22.9321 | 22.9662 | 22.9348 | 22.9063 | 24.8738 | 23.8844 | 24.019 | 24.1009 | 23.63 | 22.5868 | 22.7042 | 23.3439 | 30.4314 | 23.8902 | 23.8151 | 23.7201 | 23.7896 | 26.1938 | 23.7769 | 23.7387 | 23.6506 | 23.5807 | 23.4695 | 24.2181 | 24.543 | 24.4968 | 25.1718 | 24.4163 | 23.7082 | 23.6142 | 23.5722 | 23.7097 | 28.0142 | 24.1685 | 24.0375 | 23.9281 | 24.2127 | 36.782 | 23.6372 | 23.8234 | 23.7635 | 23.6765 | 23.6391 | 24.5338 | 26.1385 | 24.8638 | 24.2634 | 24.0926 | 24.0052 | 23.9957 | 24.2076 | 30.2192 | 48.3102 | 60.0751 | 63.456 | 58.8129 | 104.4563 | 123.7162 | 128.977 | 72.221 | 113.4278 | 86.4345 |  | 106.2935 | 103.757 | 95.7908 | 24.7032 | 23.4454 | 23.473 | 40.5509 | 34.6 | 24.799 | 30.1489 | 10.8158 | 14.27 | 14.8772 | 11.0803 | -0.00012016 | -0.0026147 | 0.0015267 | 0.0039673 | 0.0009228 | -0.00033098 | 0.028862 | -0.021287 | -0.015556 | -360.125 | 17.2529 | -360.3158 | 17.4726 | -360.725 | 18.2323 | -360.762 | 17.5486 | -352.3798 | 18.6183 | -352.4013 | 16.9039 | 393.6635 | 657.2691 | 108.4583 | 14.5736 | 6.3421 | 29.6995
13:30 | 231 | 16.3477 |  | 6.9179 | 1.6163 | -1.1113 | 1.9507 | -2.833 | 10.5548 | 3.6171 | 0.6355 | 0.6625 | 1.0189 | 0.7853 | -137.0658 | -11.9448 | 5.2124 | 0.7905 | -4.1272 | -3.027 | 4.3133 |  | 3.0199 | -1.0236 | 4.0192 | 3.3981 | 3.3682 | 1.0588 | 5.9328 | 23.4694 | 23.0376 | 22.5024 | 22.4575 | 22.4449 | 23.5723 | 22.5669 | 23.0035 | 22.7114 | 22.7604 | 22.9377 | 31.733 | 23.0802 | 22.981 | 22.9815 | 22.8794 | 22.8066 | 22.8953 | 22.9771 | 22.6673 | 23.0421 | 23.5548 | 23.0236 | 22.6549 | 22.6938 | 22.8358 | 27.5959 | 23.3205 | 22.7682 | 22.9951 | 23.4252 | 28.6831 | 23.6156 | 22.9614 | 23.0146 | 22.9593 | 22.9187 | 23.5561 | 25.7352 | 24.2446 | 23.1016 | 23.3178 | 22.6734 | 22.7601 | 23.194 | 29.3332 | 23.4122 | 23.3676 | 23.4573 | 24.0845 | 29.5031 | 23.1255 | 23.1842 | 23.2 | 23.1589 | 23.0832 | 23.8048 | 24.8025 | 23.7793 | 24.6573 | 23.6839 | 23.2725 | 23.2874 | 23.2687 | 23.3824 | 27.5638 | 23.8941 | 23.7874 | 23.8028 | 24.279 | 29.8029 | 23.3523 | 23.4147 | 23.4298 | 23.373 | 23.4013 | 24.1011 | 26.1269 | 25.1092 | 24.2932 | 23.3921 | 23.4511 | 23.4068 | 23.6348 | 27.9991 | 73.6067 | 131.2453 | 40.1778 | 54.5902 | 98.9533 | 106.8553 | 84.785 | 124.9318 | 88.0437 | 124.2157 | 217.4528 | 201.2489 | 191.1023 | 195.297 | 200.831 | 191.1474 | 188.8567 | 180.8597 | 64.793 | 51.5637 | 69.279 | 59.6392 | 22.844 | 23.1495 |  | 22.4007 | 22.3053 | 22.2787 | 22.3108 | 23.4349 | 22.6737 | 23.1949 | 22.4922 | 22.6924 | 29.2538 | 22.7083 | 22.6598 | 23.0226 | 22.919 | 22.8643 | 23.014 | 23.0193 | 23.017 | 22.9336 | 23.9432 | 23.6503 | 22.7202 | 22.7134 | 23.7523 | 29.5082 | 23.764 | 22.8797 | 23.3955 | 26.7473 | 23.8913 | 22.9269 | 22.9617 | 22.9369 | 22.9129 | 24.901 | 23.9013 | 24.037 | 24.1177 | 23.6367 | 22.5808 | 22.7061 | 23.3495 | 30.4923 | 23.8957 | 23.8049 | 23.7209 | 23.7806 | 26.2067 | 23.7815 | 23.7381 | 23.6454 | 23.5794 | 23.4685 | 24.2244 | 24.5629 | 24.5264 | 25.1888 | 24.4347 | 23.6992 | 23.606 | 23.5573 | 23.7078 | 28.0359 | 24.1636 | 24.0339 | 23.9275 | 24.2204 | 36.8576 | 23.6255 | 23.8172 | 23.7505 | 23.6699 | 23.6269 | 24.5403 | 26.1665 | 24.8864 | 24.2748 | 24.0913 | 23.9984 | 23.9929 | 24.2094 | 30.2713 | 48.5907 | 60.1823 | 63.1074 | 59.0481 | 105.2141 | 124.4032 | 129.6337 | 72.6542 | 114.1902 | 86.7503 |  | 106.9869 | 104.549 | 96.3541 | 24.6923 | 23.4327 | 23.4573 | 40.6694 | 34.6967 | 24.8154 | 30.2149 | 10.8418 | 14.268 | 14.883 | 11.099 | 0.00057524 | -0.0026036 | 0.0013531 | 0.0042628 | 0.0012382 | -0.00055155 | 0.002039 | -0.021022 | -0.013288 | -360.1681 | 17.2919 | -360.3835 | 17.4767 | -360.7004 | 18.1748 | -360.6512 | 17.5116 | -352.3644 | 18.6573 | -352.4444 | 16.908 | 404.2496 | 657.9267 | 109.1187 | 14.5755 | 6.1975 | 29.756
13:30 | 232 | 16.0397 |  | 6.8298 | 1.4889 | -1.28 | 1.8781 | -2.8324 | 10.5725 | 3.6094 | 0.6352 | 0.6617 | 1.0193 | 0.7826 | -137.2359 | -12.303 | 5.2372 | 0.7526 | -4.0942 | -3.0434 | 4.2973 |  | 2.9751 | -0.9629 | 4.0209 | 3.3955 | 3.3721 | 1.0604 | 4.9499 | 23.4719 | 23.0457 | 22.4986 | 22.4563 | 22.4494 | 23.5894 | 22.574 | 23.0025 | 22.7132 | 22.7587 | 22.9354 | 31.81 | 23.0768 | 22.9884 | 22.9803 | 22.8828 | 22.8114 | 22.8911 | 22.9811 | 22.6667 | 23.0444 | 23.5666 | 23.0328 | 22.6579 | 22.6939 | 22.8413 | 27.6425 | 23.3232 | 22.7714 | 22.9959 | 23.4307 | 28.7457 | 23.6229 | 22.974 | 23.0174 | 22.9578 | 22.928 | 23.5691 | 25.7834 | 24.2579 | 23.1245 | 23.3138 | 22.6685 | 22.7499 | 23.1984 | 29.3966 | 23.4103 | 23.3715 | 23.4558 | 24.0991 | 29.5577 | 23.1434 | 23.1806 | 23.2012 | 23.157 | 23.0801 | 23.81 | 24.8163 | 23.8088 | 24.7281 | 23.697 | 23.2747 | 23.2826 | 23.2662 | 23.389 | 27.6 | 23.8915 | 23.7884 | 23.8039 | 24.2837 | 29.8506 | 23.3551 | 23.4136 | 23.4275 | 23.3732 | 23.4014 | 24.1071 | 26.1613 | 25.1272 | 24.3161 | 23.401 | 23.4457 | 23.4146 | 23.6391 | 28.0468 | 74.0299 | 132.4181 | 40.0613 | 54.971 | 99.5168 | 107.4144 | 85.5054 | 125.8853 | 88.5567 | 124.9708 | 219.3488 | 203.4038 | 192.6763 | 196.3317 | 200.8358 | 192.3281 | 187.4117 | 184.5171 | 65.2018 | 51.8434 | 69.7713 | 60.0209 | 22.8496 | 23.164 |  | 22.4038 | 22.3103 | 22.2815 | 22.318 | 23.4566 | 22.676 | 23.1969 | 22.4973 | 22.7089 | 29.3242 | 22.7157 | 22.6693 | 23.0176 | 22.9106 | 22.8594 | 23.0232 | 23.0225 | 23.0186 | 22.9456 | 23.9581 | 23.6481 | 22.7235 | 22.7174 | 23.748 | 29.567 | 23.7614 | 22.8749 | 23.389 | 26.7757 | 23.8843 | 22.9193 | 22.9534 | 22.9248 | 22.9065 | 24.9174 | 23.9096 | 24.0442 | 24.1291 | 23.6234 | 22.5745 | 22.6996 | 23.3486 | 30.5539 | 23.9029 | 23.8119 | 23.7178 | 23.7923 | 26.2379 | 23.8014 | 23.7383 | 23.6479 | 23.5854 | 23.474 | 24.235 | 24.5851 | 24.5429 | 25.2257 | 24.4598 | 23.6971 | 23.6102 | 23.5522 | 23.712 | 28.0747 | 24.16 | 24.0369 | 23.927 | 24.2308 | 36.9417 | 23.6222 | 23.8189 | 23.7476 | 23.6619 | 23.6282 | 24.554 | 26.1932 | 24.914 | 24.2876 | 24.0895 | 24.0067 | 23.9941 | 24.2152 | 30.3331 | 48.905 | 60.2416 | 63.1822 | 59.3609 | 105.9998 | 125.1052 | 130.3213 | 73.071 | 114.9125 | 87.0976 |  | 107.7319 | 105.3598 | 96.9214 | 24.6958 | 23.4372 | 23.4583 | 40.8045 | 34.804 | 24.8385 | 30.2805 | 10.8391 | 14.3142 | 14.9066 | 11.1249 | 0.00028942 | -0.0031188 | 0.0014894 | 0.0044713 | 0.0013097 | -0.00020439 | 0.029261 | -0.020167 | -0.019829 | -360.1527 | 17.2242 | -360.2388 | 17.4192 | -360.6696 | 18.2241 | -360.7558 | 17.5424 | -352.3459 | 18.5978 | -352.3244 | 16.8751 | 421.4933 | 660.7427 | 109.7963 | 14.6104 | 6.0572 | 29.8212
13:30 | 233 | 15.8026 |  | 6.9177 | 1.5296 | -1.2527 | 1.9099 | -2.9859 | 10.5199 | 3.4593 | 0.6339 | 0.6611 | 1.018 | 0.7837 | -137.3611 | -12.5691 | 5.1982 | 0.7382 | -4.0948 | -3.004 | 4.3438 |  | 3.0016 | -0.9503 | 4.0216 | 3.3921 | 3.3689 | 1.0573 | 4.8785 | 23.4731 | 23.0472 | 22.5032 | 22.4589 | 22.4526 | 23.6068 | 22.5793 | 23.0063 | 22.7112 | 22.7566 | 22.9386 | 31.8908 | 23.0829 | 22.989 | 22.9795 | 22.8823 | 22.8061 | 22.8906 | 22.9853 | 22.6637 | 23.0528 | 23.5747 | 23.0362 | 22.6531 | 22.6954 | 22.8383 | 27.6907 | 23.31 | 22.7671 | 22.9935 | 23.4227 | 28.8003 | 23.6197 | 22.9728 | 23.0042 | 22.9581 | 22.9277 | 23.5395 | 25.8216 | 24.2455 | 23.14 | 23.3036 | 22.6641 | 22.7475 | 23.1932 | 29.4534 | 23.4325 | 23.3734 | 23.4509 | 24.1064 | 29.617 | 23.1571 | 23.173 | 23.1963 | 23.1514 | 23.0739 | 23.8258 | 24.8238 | 23.8287 | 24.7519 | 23.7118 | 23.2764 | 23.2951 | 23.2685 | 23.4004 | 27.6434 | 23.9077 | 23.7941 | 23.8099 | 24.2937 | 29.907 | 23.3524 | 23.4219 | 23.4279 | 23.3801 | 23.4033 | 24.1101 | 26.1942 | 25.1535 | 24.338 | 23.4096 | 23.4443 | 23.4258 | 23.647 | 28.0904 | 74.0921 | 133.0594 | 40.0334 | 55.2455 | 100.0864 | 107.9778 | 86.1505 | 126.7647 | 89.1009 | 125.7658 | 217.7577 | 204.1026 | 193.5789 | 196.846 | 200.2764 | 193.4963 | 191.3446 | 187.651 | 65.617 | 52.1211 | 70.2607 | 60.4017 | 22.8545 | 23.1683 |  | 22.406 | 22.3125 | 22.2781 | 22.3196 | 23.4739 | 22.6851 | 23.1955 | 22.5049 | 22.7159 | 29.389 | 22.7159 | 22.6615 | 23.0226 | 22.9121 | 22.8566 | 23.0325 | 23.0244 | 23.0289 | 22.9493 | 23.9787 | 23.6513 | 22.7177 | 22.7224 | 23.745 | 29.6361 | 23.7686 | 22.8756 | 23.3962 | 26.8171 | 23.8804 | 22.9228 | 22.9564 | 22.9218 | 22.9049 | 24.9411 | 23.9252 | 24.0648 | 24.1512 | 23.6215 | 22.5775 | 22.6955 | 23.3549 | 30.6133 | 23.8951 | 23.8111 | 23.7116 | 23.7948 | 26.266 | 23.7909 | 23.7347 | 23.6464 | 23.5855 | 23.4709 | 24.2466 | 24.6015 | 24.5552 | 25.2559 | 24.4787 | 23.6986 | 23.6115 | 23.5536 | 23.7161 | 28.1169 | 24.1625 | 24.0378 | 23.9289 | 24.2362 | 37.0324 | 23.6323 | 23.8259 | 23.7479 | 23.6666 | 23.63 | 24.5687 | 26.2199 | 24.9389 | 24.3079 | 24.0927 | 24.0064 | 23.9962 | 24.2196 | 30.3967 | 49.2315 | 60.4365 | 63.5709 | 59.6925 | 106.8192 | 125.7993 | 131.0223 | 73.4817 | 115.6328 | 87.4926 |  | 108.4934 | 106.1647 | 97.5064 | 24.6966 | 23.4407 | 23.4677 | 40.9531 | 34.9129 | 24.8604 | 30.3523 | 10.8301 | 14.2835 | 14.8944 | 11.0957 | -0.00011452 | -0.002974 | 0.00061764 | 0.0035273 | 0.00075162 | -0.0010334 | 0.02495 | 0.011007 | -0.023263 | -360.1619 | 17.2878 | -360.3712 | 17.4952 | -360.7589 | 18.2077 | -360.685 | 17.5239 | -352.3644 | 18.6532 | -352.4259 | 16.9388 | 414.1909 | 660.4366 | 110.4837 | 14.589 | 6.0397 | 29.8866
13:30 | 234 | 15.7194 |  | 6.9581 | 1.4666 | -1.1938 | 1.9051 | -2.9691 | 10.4947 | 3.4988 | 0.6345 | 0.6638 | 1.0151 | 0.7848 | -137.4755 | -12.5963 | 5.1804 | 0.7783 | -4.0628 | -2.985 | 4.3071 |  | 2.8931 | -1.057 | 4.0219 | 3.3938 | 3.3733 | 1.0566 | 6.1211 | 23.4811 | 23.0479 | 22.508 | 22.4602 | 22.453 | 23.6238 | 22.5801 | 23.0085 | 22.7078 | 22.7525 | 22.9455 | 31.9669 | 23.0785 | 22.9856 | 22.9855 | 22.8816 | 22.8057 | 22.8976 | 22.9908 | 22.6707 | 23.0594 | 23.5929 | 23.0295 | 22.6516 | 22.6936 | 22.8446 | 27.7413 | 23.2841 | 22.759 | 22.9909 | 23.4278 | 28.862 | 23.6025 | 22.9649 | 22.988 | 22.9523 | 22.9163 | 23.5401 | 25.8443 | 24.2415 | 23.1465 | 23.2823 | 22.6652 | 22.753 | 23.1976 | 29.5069 | 23.4449 | 23.3754 | 23.4492 | 24.109 | 29.6813 | 23.1578 | 23.1707 | 23.196 | 23.1532 | 23.0711 | 23.8375 | 24.857 | 23.8404 | 24.7385 | 23.7239 | 23.275 | 23.297 | 23.2695 | 23.4051 | 27.6806 | 23.911 | 23.7963 | 23.813 | 24.3122 | 29.9643 | 23.3573 | 23.4224 | 23.4322 | 23.3834 | 23.4107 | 24.1274 | 26.2176 | 25.1805 | 24.3533 | 23.4085 | 23.4416 | 23.416 | 23.6552 | 28.1379 | 74.2271 | 135.121 | 40.0648 | 55.5172 | 100.6663 | 108.5386 | 86.7305 | 127.5882 | 89.599 | 126.5588 | 216.1235 | 204.7183 | 193.894 | 197.5471 | 200.3963 | 194.5426 | 192.3617 | 187.6096 | 66.0299 | 52.3969 | 70.76 | 60.8026 | 22.848 | 23.1678 |  | 22.3994 | 22.3063 | 22.2706 | 22.3156 | 23.4866 | 22.6839 | 23.1912 | 22.5001 | 22.7115 | 29.4415 | 22.7158 | 22.6481 | 23.0295 | 22.9214 | 22.8568 | 23.0463 | 23.0319 | 23.0332 | 22.9604 | 24.0049 | 23.655 | 22.7194 | 22.7229 | 23.7509 | 29.7114 | 23.7784 | 22.8836 | 23.401 | 26.8618 | 23.8881 | 22.9257 | 22.9613 | 22.9331 | 22.9111 | 24.9715 | 23.9443 | 24.0904 | 24.1776 | 23.6238 | 22.5791 | 22.6969 | 23.3586 | 30.6822 | 23.8926 | 23.8083 | 23.7109 | 23.7927 | 26.291 | 23.7963 | 23.7355 | 23.6507 | 23.5871 | 23.4712 | 24.2527 | 24.627 | 24.5924 | 25.2697 | 24.4952 | 23.6971 | 23.6063 | 23.5484 | 23.7175 | 28.1475 | 24.1553 | 24.0292 | 23.9256 | 24.2377 | 37.1168 | 23.622 | 23.8187 | 23.7557 | 23.6673 | 23.6349 | 24.5707 | 26.2499 | 24.9664 | 24.3243 | 24.1147 | 24.0085 | 23.9988 | 24.2308 | 30.4508 | 49.5626 | 60.7893 | 64.0406 | 59.9804 | 107.6316 | 126.4982 | 131.7252 | 73.9071 | 116.3553 | 87.9333 |  | 109.2636 | 106.9708 | 98.0917 | 24.6874 | 23.4304 | 23.4546 | 41.0855 | 35.0078 | 24.8839 | 30.4204 | 10.8418 | 14.2962 | 14.9254 | 11.1483 | 0.00097493 | -0.0026741 | 0.0018451 | 0.0047097 | 0.0014489 | -0.00062204 | 0.010863 | -0.003731 | -0.022119 | -360.1958 | 17.2242 | -360.2388 | 17.4007 | -360.6235 | 18.22 | -360.7435 | 17.5629 | -352.3952 | 18.5998 | -352.3182 | 16.8566 | 408.4563 | 662.5546 | 111.1732 | 14.6108 | 6.0102 | 29.9459
13:30 | 235 | 15.3863 |  | 6.9296 | 1.4266 | -1.2722 | 1.8319 | -2.9032 | 10.5525 | 3.5936 | 0.6359 | 0.6646 | 1.017 | 0.7845 | -137.6411 | -12.9405 | 5.2471 | 0.7248 | -4.0314 | -3.0144 | 4.3294 |  | 2.8652 | -1.0676 | 4.0236 | 3.3922 | 3.3684 | 1.0551 | 5.8465 | 23.4821 | 23.0497 | 22.4994 | 22.4503 | 22.4525 | 23.6317 | 22.5806 | 23.0013 | 22.7053 | 22.7481 | 22.9448 | 32.0412 | 23.0792 | 22.9844 | 22.994 | 22.8875 | 22.8135 | 22.9094 | 23.0015 | 22.6816 | 23.0761 | 23.6172 | 23.036 | 22.6541 | 22.6947 | 22.8538 | 27.7928 | 23.2972 | 22.7685 | 22.9995 | 23.4381 | 28.9272 | 23.5927 | 22.9607 | 22.9905 | 22.9566 | 22.913 | 23.5451 | 25.8754 | 24.2581 | 23.1671 | 23.2808 | 22.6619 | 22.7535 | 23.203 | 29.5632 | 23.4277 | 23.3654 | 23.455 | 24.1106 | 29.7363 | 23.1466 | 23.1828 | 23.2036 | 23.1514 | 23.0779 | 23.831 | 24.8886 | 23.855 | 24.7603 | 23.7366 | 23.2694 | 23.299 | 23.2705 | 23.4112 | 27.7219 | 23.9155 | 23.7952 | 23.8125 | 24.3226 | 30.0184 | 23.3588 | 23.4262 | 23.4333 | 23.3854 | 23.41 | 24.1435 | 26.2467 | 25.2 | 24.3674 | 23.4068 | 23.4402 | 23.4108 | 23.6566 | 28.1783 | 75.0567 | 137.8467 | 40.2487 | 55.8238 | 101.2607 | 109.101 | 87.3051 | 128.4013 | 90.0738 | 127.3445 | 218.8944 | 206.0554 | 195.0698 | 199.594 | 201.389 | 196.9897 | 193.0751 | 186.8012 | 66.4616 | 52.688 | 71.2882 | 61.2345 | 22.8555 | 23.1747 |  | 22.3976 | 22.3106 | 22.2721 | 22.321 | 23.5084 | 22.6916 | 23.1976 | 22.4992 | 22.7136 | 29.5068 | 22.7308 | 22.6542 | 23.022 | 22.9213 | 22.8604 | 23.0441 | 23.0427 | 23.0382 | 22.9681 | 24.0293 | 23.6561 | 22.727 | 22.7251 | 23.7559 | 29.7795 | 23.7742 | 22.8835 | 23.4092 | 26.8966 | 23.8915 | 22.927 | 22.9618 | 22.9331 | 22.906 | 24.9918 | 23.9591 | 24.1036 | 24.1925 | 23.6195 | 22.5774 | 22.7036 | 23.3639 | 30.7506 | 23.8931 | 23.8111 | 23.7147 | 23.7951 | 26.3156 | 23.7996 | 23.7379 | 23.6526 | 23.584 | 23.4749 | 24.2701 | 24.6492 | 24.609 | 25.2981 | 24.5126 | 23.6984 | 23.5992 | 23.5466 | 23.7135 | 28.1818 | 24.147 | 24.0248 | 23.9161 | 24.2349 | 37.2034 | 23.6135 | 23.808 | 23.7607 | 23.6611 | 23.6356 | 24.5684 | 26.268 | 24.9832 | 24.3369 | 24.1287 | 24.0016 | 24.0017 | 24.2308 | 30.5005 | 49.7929 | 61.0591 | 64.7812 | 60.2555 | 108.4393 | 127.2293 | 132.4257 | 74.3229 | 117.0699 | 88.4005 |  | 110.0633 | 107.7886 | 98.6944 | 24.6973 | 23.4279 | 23.4636 | 41.2279 | 35.1207 | 24.9189 | 30.5074 | 10.8299 | 14.284 | 14.8913 | 11.1155 | -0.0002142 | -0.0040706 | 0.0015033 | 0.0039673 | 0.0013208 | -0.00033098 | 0.009212 | -0.011209 | -0.024721 | -360.1004 | 17.2447 | -360.3373 | 17.4664 | -360.7035 | 18.1892 | -360.6389 | 17.5075 | -352.3306 | 18.6265 | -352.4013 | 16.9264 | 412.9 | 668.1765 | 111.8753 | 14.5877 | 5.9894 | 30.0198
13:30 | 236 | 15.3086 |  | 6.9229 | 1.3991 | -1.2549 | 1.8512 | -2.9494 | 10.4626 | 3.5135 | 0.634 | 0.665 | 1.017 | 0.7846 | -137.7243 | -13.1357 | 5.1722 | 0.6012 | -4.0375 | -3.0746 | 4.2713 |  | 2.8441 | -1.195 | 4.0241 | 3.3941 | 3.3718 | 1.0565 | 6.3104 | 23.4939 | 23.0551 | 22.4937 | 22.4539 | 22.4529 | 23.6452 | 22.589 | 22.9981 | 22.7089 | 22.7489 | 22.9474 | 32.1376 | 23.0808 | 22.9838 | 22.993 | 22.8837 | 22.8153 | 22.9108 | 23.0049 | 22.6814 | 23.0822 | 23.6289 | 23.0298 | 22.6516 | 22.6887 | 22.8523 | 27.8384 | 23.2973 | 22.7681 | 23.0019 | 23.4428 | 28.9773 | 23.5943 | 22.9528 | 22.9951 | 22.9632 | 22.9122 | 23.5685 | 25.9251 | 24.3528 | 23.1777 | 23.281 | 22.6609 | 22.7499 | 23.2057 | 29.6134 | 23.4173 | 23.3534 | 23.45 | 24.12 | 29.7854 | 23.1479 | 23.1759 | 23.2028 | 23.1491 | 23.077 | 23.8345 | 24.8989 | 23.863 | 24.7728 | 23.7465 | 23.2632 | 23.2956 | 23.2628 | 23.4064 | 27.76 | 23.894 | 23.7903 | 23.807 | 24.3207 | 30.0645 | 23.3543 | 23.4209 | 23.4254 | 23.3783 | 23.4007 | 24.1386 | 26.2811 | 25.223 | 24.3851 | 23.4077 | 23.439 | 23.4124 | 23.6614 | 28.2211 | 75.5911 | 138.9038 | 40.4529 | 56.0664 | 101.8468 | 109.6557 | 87.8275 | 129.1971 | 90.5104 | 128.1895 | 222.3708 | 207.2942 | 196.776 | 203.3758 | 202.2426 | 200.1107 | 196.3952 | 188.8225 | 66.9219 | 52.9906 | 71.8244 | 61.6803 | 22.8638 | 23.1862 |  | 22.4073 | 22.3181 | 22.2826 | 22.3237 | 23.5335 | 22.7069 | 23.1946 | 22.5039 | 22.7212 | 29.5714 | 22.7404 | 22.6645 | 23.0269 | 22.9246 | 22.8617 | 23.0462 | 23.0518 | 23.051 | 22.9651 | 24.0481 | 23.6581 | 22.73 | 22.7268 | 23.7619 | 29.8494 | 23.7699 | 22.8851 | 23.4162 | 26.9356 | 23.8839 | 22.9231 | 22.9549 | 22.9297 | 22.8966 | 25.0121 | 23.9753 | 24.1234 | 24.2114 | 23.626 | 22.5758 | 22.6995 | 23.371 | 30.8088 | 23.894 | 23.8165 | 23.7228 | 23.7954 | 26.3339 | 23.8076 | 23.743 | 23.6547 | 23.5881 | 23.472 | 24.289 | 24.6689 | 24.623 | 25.333 | 24.5364 | 23.7074 | 23.6018 | 23.5511 | 23.7208 | 28.2226 | 24.1474 | 24.0281 | 23.9184 | 24.2401 | 37.3035 | 23.6219 | 23.8095 | 23.7568 | 23.6644 | 23.6348 | 24.5859 | 26.2914 | 24.9928 | 24.346 | 24.1227 | 23.9948 | 23.9981 | 24.225 | 30.5569 | 49.8926 | 61.2779 | 65.1068 | 60.4468 | 109.2813 | 128.0267 | 133.1145 | 74.7049 | 117.79 | 88.8767 |  | 110.8911 | 108.6055 | 99.295 | 24.6945 | 23.4331 | 23.4665 | 41.3598 | 35.2213 | 24.9379 | 30.5758 | 10.8489 | 14.268 | 14.8971 | 11.099 | 0.00034013 | -0.0031203 | 0.0016108 | 0.0041217 | 0.001566 | -0.0007865 | 0.019783 | -0.002728 | -0.021403 | -360.2111 | 17.2714 | -360.2912 | 17.411 | -360.6296 | 18.2138 | -360.765 | 17.5835 | -352.4198 | 18.6409 | -352.3675 | 16.8689 | 414.9442 | 670.3537 | 112.5896 | 14.5825 | 5.8064 | 30.0796
13:30 | 237 | 15.0389 |  | 6.9061 | 1.4343 | -1.2842 | 1.8381 | -2.9357 | 10.4182 | 3.5089 | 0.6346 | 0.6618 | 1.0207 | 0.7849 | -137.7696 | -13.2897 | 5.2076 | 0.5606 | -4.1254 | -3.1068 | 4.2573 |  | 2.849 | -1.1931 | 4.0249 | 3.3925 | 3.3743 | 1.0572 | 4.6664 | 23.5075 | 23.0623 | 22.5018 | 22.46 | 22.4545 | 23.6619 | 22.5985 | 22.9963 | 22.711 | 22.7513 | 22.9497 | 32.2276 | 23.0781 | 22.983 | 22.9867 | 22.8758 | 22.8124 | 22.9056 | 23.0024 | 22.6797 | 23.0774 | 23.6369 | 23.0149 | 22.6488 | 22.6791 | 22.8494 | 27.8803 | 23.2879 | 22.7628 | 23.0019 | 23.4466 | 29.0401 | 23.5959 | 22.9577 | 22.993 | 22.952 | 22.9085 | 23.6045 | 25.9697 | 24.41 | 23.1811 | 23.286 | 22.6607 | 22.7515 | 23.2067 | 29.6592 | 23.4141 | 23.3509 | 23.4503 | 24.1327 | 29.8433 | 23.1548 | 23.1706 | 23.1928 | 23.1535 | 23.0709 | 23.8475 | 24.9138 | 23.8754 | 24.7747 | 23.7648 | 23.2699 | 23.2925 | 23.2659 | 23.4047 | 27.797 | 23.8825 | 23.7897 | 23.8113 | 24.3347 | 30.1211 | 23.3538 | 23.4189 | 23.4315 | 23.3789 | 23.4059 | 24.1471 | 26.3072 | 25.2438 | 24.4007 | 23.396 | 23.4337 | 23.4037 | 23.6621 | 28.2641 | 75.2587 | 138.3032 | 40.4919 | 56.1935 | 102.4294 | 110.2165 | 88.275 | 129.9347 | 90.9638 | 129.1232 | 226.8745 | 208.3575 | 198.2025 | 205.6512 | 203.1847 | 202.8838 | 199.7988 | 191.3936 | 67.3848 | 53.2986 | 72.359 | 62.1321 | 22.8539 | 23.1949 |  | 22.4064 | 22.3143 | 22.2872 | 22.3209 | 23.5537 | 22.7088 | 23.1926 | 22.5043 | 22.7242 | 29.6346 | 22.7395 | 22.6614 | 23.0352 | 22.9229 | 22.8595 | 23.0535 | 23.0582 | 23.0627 | 22.9741 | 24.0687 | 23.6581 | 22.7278 | 22.7254 | 23.7619 | 29.917 | 23.772 | 22.8875 | 23.417 | 26.9732 | 23.8792 | 22.9234 | 22.9494 | 22.9268 | 22.9 | 25.0364 | 23.9966 | 24.1394 | 24.2334 | 23.6273 | 22.571 | 22.6912 | 23.3749 | 30.8672 | 23.8995 | 23.8188 | 23.7285 | 23.7985 | 26.3515 | 23.8126 | 23.7431 | 23.6595 | 23.5934 | 23.4789 | 24.3086 | 24.693 | 24.6494 | 25.3559 | 24.562 | 23.714 | 23.6157 | 23.5605 | 23.7339 | 28.263 | 24.1557 | 24.0353 | 23.9278 | 24.253 | 37.4069 | 23.6233 | 23.8162 | 23.7631 | 23.6746 | 23.647 | 24.6116 | 26.3245 | 25.0182 | 24.3553 | 24.119 | 23.9989 | 23.9977 | 24.2309 | 30.6162 | 50.0368 | 61.4939 | 65.4117 | 60.5762 | 110.1345 | 128.845 | 133.8144 | 75.0897 | 118.4701 | 89.3746 |  | 111.7259 | 109.4443 | 99.902 | 24.6951 | 23.4346 | 23.4586 | 41.4945 | 35.3309 | 24.9594 | 30.6399 | 10.8264 | 14.2875 | 14.8871 | 11.1122 | 0.00018248 | -0.0029446 | 0.0013595 | 0.0037763 | 0.0010386 | -0.00024056 | 9.5215e-05 | -0.011549 | -0.032981 | -360.1034 | 17.2283 | -360.325 | 17.4397 | -360.6973 | 18.1933 | -360.6573 | 17.4788 | -352.3029 | 18.6245 | -352.3644 | 16.9141 | 423.9975 | 677.7175 | 113.314 | 14.5873 | 5.7382 | 30.1452
13:30 | 238 | 14.802 |  | 6.9766 | 1.5259 | -1.2808 | 1.7956 | -2.9224 | 10.4136 | 3.4103 | 0.634 | 0.6623 | 1.0236 | 0.7838 | -137.8187 | -13.4553 | 5.1734 | 0.6144 | -4.0739 | -3.1054 | 4.2946 |  | 2.8233 | -1.1751 | 4.0267 | 3.3972 | 3.3747 | 1.056 | 7.3104 | 23.5132 | 23.0692 | 22.5055 | 22.4557 | 22.4534 | 23.6747 | 22.5965 | 22.9903 | 22.7118 | 22.7526 | 22.9517 | 32.3138 | 23.0688 | 22.9857 | 22.9847 | 22.8773 | 22.8136 | 22.907 | 23.0029 | 22.6836 | 23.0774 | 23.6541 | 23.0172 | 22.6479 | 22.6815 | 22.8514 | 27.9311 | 23.2905 | 22.7641 | 23.004 | 23.458 | 29.1143 | 23.5862 | 22.9552 | 22.9989 | 22.9416 | 22.908 | 23.6581 | 26.001 | 24.3976 | 23.1979 | 23.2938 | 22.6614 | 22.7606 | 23.2167 | 29.7157 | 23.4154 | 23.3523 | 23.4521 | 24.1458 | 29.9088 | 23.1409 | 23.1669 | 23.1866 | 23.1511 | 23.0772 | 23.8603 | 24.932 | 23.8932 | 24.7851 | 23.7812 | 23.2754 | 23.289 | 23.2726 | 23.4145 | 27.8457 | 23.9033 | 23.7917 | 23.821 | 24.351 | 30.1895 | 23.3585 | 23.4259 | 23.4351 | 23.3843 | 23.4136 | 24.1626 | 26.3293 | 25.263 | 24.4239 | 23.3819 | 23.4363 | 23.4068 | 23.6634 | 28.3039 | 75.3646 | 140.227 | 40.6225 | 56.2743 | 103.0107 | 110.7869 | 88.6608 | 130.6275 | 91.4286 | 130.0288 | 228.8909 | 209.7513 | 199.8926 | 207.3859 | 204.6993 | 204.9541 | 203.8402 | 193.064 | 67.831 | 53.6024 | 72.8793 | 62.5666 | 22.8505 | 23.201 |  | 22.4032 | 22.3099 | 22.2817 | 22.3216 | 23.5653 | 22.707 | 23.1971 | 22.5009 | 22.7205 | 29.6965 | 22.7376 | 22.6546 | 23.0216 | 22.9146 | 22.8616 | 23.0408 | 23.0582 | 23.0662 | 22.9783 | 24.0884 | 23.656 | 22.724 | 22.7261 | 23.7528 | 29.9803 | 23.7679 | 22.8846 | 23.4288 | 27.019 | 23.8856 | 22.9331 | 22.9536 | 22.9297 | 22.9096 | 25.0706 | 24.0245 | 24.1663 | 24.2614 | 23.6306 | 22.5777 | 22.6988 | 23.389 | 30.9284 | 23.8979 | 23.809 | 23.7219 | 23.7977 | 26.3687 | 23.7959 | 23.7331 | 23.6535 | 23.5853 | 23.4769 | 24.3189 | 24.7075 | 24.6777 | 25.3727 | 24.5732 | 23.7096 | 23.6153 | 23.5571 | 23.735 | 28.2961 | 24.1583 | 24.0363 | 23.9311 | 24.2568 | 37.5068 | 23.6116 | 23.8154 | 23.7608 | 23.6724 | 23.6458 | 24.6197 | 26.3499 | 25.047 | 24.3609 | 24.1272 | 24 | 23.9999 | 24.2451 | 30.6728 | 50.2979 | 61.7452 | 66.2242 | 60.8648 | 110.9876 | 129.6623 | 134.5538 | 75.5015 | 119.1125 | 89.9249 |  | 112.5565 | 110.3001 | 100.5243 | 24.6927 | 23.4329 | 23.4629 | 41.6375 | 35.4382 | 24.9847 | 30.7033 | 10.8073 | 14.3037 | 14.8684 | 11.1071 | -0.0002483 | -0.0026011 | 0.0013052 | 0.0037451 | 0.0016386 | -0.00050624 | 0.019206 | -0.00010248 | -0.033428 | -360.1988 | 17.2755 | -360.3004 | 17.4028 | -360.6235 | 18.1974 | -360.7127 | 17.5712 | -352.429 | 18.645 | -352.3552 | 16.8854 | 424.049 | 687.8618 | 114.0478 | 14.5861 | 5.789 | 30.2114
13:30 | 239 | 14.6852 |  | 6.9536 | 1.4642 | -1.2246 | 1.9386 | -2.9404 | 10.3792 | 3.5086 | 0.6358 | 0.6663 | 1.0184 | 0.7863 | -137.8834 | -13.5663 | 5.1651 | 0.742 | -4.0888 | -3.1991 | 4.3217 |  | 2.7447 | -1.1367 | 4.0279 | 3.3963 | 3.3772 | 1.055 | 7.3545 | 23.5205 | 23.0724 | 22.4982 | 22.4562 | 22.4533 | 23.6899 | 22.5974 | 22.9928 | 22.7069 | 22.7514 | 22.9601 | 32.4046 | 23.0658 | 22.9869 | 22.9811 | 22.8792 | 22.8131 | 22.9081 | 23.0073 | 22.6843 | 23.0829 | 23.6706 | 23.0213 | 22.6483 | 22.6867 | 22.8548 | 27.9813 | 23.3049 | 22.7586 | 22.9956 | 23.4614 | 29.1777 | 23.591 | 22.9538 | 22.9983 | 22.9422 | 22.9044 | 23.6399 | 26.0266 | 24.3822 | 23.2119 | 23.2995 | 22.6589 | 22.7596 | 23.2297 | 29.7705 | 23.4076 | 23.3655 | 23.4491 | 24.1552 | 29.9632 | 23.114 | 23.1588 | 23.1942 | 23.1484 | 23.0827 | 23.8683 | 24.9487 | 23.9077 | 24.8019 | 23.796 | 23.2753 | 23.2787 | 23.2668 | 23.4142 | 27.8871 | 23.9076 | 23.7937 | 23.8192 | 24.3557 | 30.2459 | 23.3621 | 23.4292 | 23.4322 | 23.3814 | 23.4137 | 24.1826 | 26.3535 | 25.2917 | 24.4422 | 23.3825 | 23.445 | 23.4188 | 23.6674 | 28.3477 | 75.6298 | 143.3999 | 41.0571 | 56.4492 | 103.5892 | 111.3844 | 89.069 | 131.3184 | 91.8426 | 130.8406 | 227.7363 | 211.1944 | 200.2695 | 210.4847 | 207.0363 | 207.1344 | 208.1085 | 194.1134 | 68.2575 | 53.8939 | 73.3724 | 62.9631 | 22.8594 | 23.2108 |  | 22.4036 | 22.3083 | 22.2803 | 22.3238 | 23.5776 | 22.7133 | 23.1958 | 22.4998 | 22.7244 | 29.7581 | 22.7416 | 22.6557 | 23.0147 | 22.9117 | 22.8592 | 23.0376 | 23.059 | 23.0669 | 22.9881 | 24.1013 | 23.6524 | 22.7214 | 22.7282 | 23.7531 | 30.0481 | 23.7669 | 22.8784 | 23.4353 | 27.0632 | 23.8936 | 22.9274 | 22.955 | 22.9333 | 22.9127 | 25.0976 | 24.0449 | 24.1908 | 24.2904 | 23.6343 | 22.5819 | 22.7053 | 23.4008 | 30.9848 | 23.8919 | 23.8074 | 23.7138 | 23.7914 | 26.3912 | 23.781 | 23.7332 | 23.647 | 23.5776 | 23.4687 | 24.3222 | 24.7235 | 24.7104 | 25.3949 | 24.5871 | 23.7105 | 23.6082 | 23.5511 | 23.7354 | 28.3303 | 24.1439 | 24.0326 | 23.9297 | 24.2536 | 37.6072 | 23.6077 | 23.8166 | 23.7505 | 23.6641 | 23.6392 | 24.625 | 26.3762 | 25.0671 | 24.3838 | 24.1266 | 24.0041 | 23.9927 | 24.2507 | 30.7305 | 50.6067 | 62.0647 | 66.4434 | 61.2691 | 111.8564 | 130.4837 | 135.3524 | 75.9369 | 119.8206 | 90.5342 |  | 113.3973 | 111.1531 | 101.1779 | 24.6905 | 23.4303 | 23.4602 | 41.778 | 35.5493 | 25.0046 | 30.7695 | 10.8265 | 14.2873 | 14.8858 | 11.1197 | -5.8573e-05 | -0.0034635 | 0.0012595 | 0.0039354 | 0.001083 | -0.00034162 | 0.0049455 | 0.0052014 | -0.0084575 | -360.0973 | 17.2509 | -360.3527 | 17.4582 | -360.7312 | 18.2077 | -360.6296 | 17.5075 | -352.3059 | 18.6245 | -352.4136 | 16.9367 | 462.0127 | 695.5191 | 114.7993 | 14.5866 | 5.8389 | 30.2769
13:30 | 240 | 14.364 |  | 6.8335 | 1.4149 | -1.3343 | 1.8042 | -2.8925 | 10.315 | 3.4023 | 0.6349 | 0.663 | 1.0209 | 0.7827 | -138.0741 | -13.7342 | 5.1203 | 0.6578 | -4.2173 | -3.2262 | 4.2411 |  | 2.772 | -1.2184 | 4.0271 | 3.3952 | 3.3741 | 1.0554 | 5.9392 | 23.5271 | 23.0716 | 22.5013 | 22.4573 | 22.4583 | 23.7135 | 22.6074 | 23.004 | 22.7068 | 22.7472 | 22.9707 | 32.4858 | 23.0856 | 22.9908 | 22.9767 | 22.8724 | 22.8089 | 22.9066 | 23.012 | 22.678 | 23.086 | 23.6813 | 23.0201 | 22.6465 | 22.6859 | 22.8488 | 28.0277 | 23.3012 | 22.7556 | 22.989 | 23.455 | 29.233 | 23.6075 | 22.956 | 22.9874 | 22.9481 | 22.9069 | 23.5858 | 26.063 | 24.3798 | 23.2236 | 23.291 | 22.6578 | 22.7533 | 23.2392 | 29.8224 | 23.3997 | 23.3676 | 23.4489 | 24.161 | 30.0133 | 23.1203 | 23.1574 | 23.1959 | 23.1518 | 23.0677 | 23.8715 | 24.9735 | 23.9272 | 24.8197 | 23.8121 | 23.2747 | 23.275 | 23.2644 | 23.4162 | 27.9321 | 23.9054 | 23.7933 | 23.8162 | 24.367 | 30.2961 | 23.3633 | 23.4255 | 23.4382 | 23.3859 | 23.4188 | 24.1978 | 26.375 | 25.3233 | 24.4526 | 23.3796 | 23.4422 | 23.4122 | 23.6686 | 28.3944 | 76.5301 | 144.5034 | 41.5193 | 56.7772 | 104.1684 | 112.0296 | 89.5382 | 132.0241 | 92.2527 | 131.6406 | 228.6978 | 212.4782 | 196.1636 | 212.6078 | 209.5403 | 209.9651 | 211.138 | 194.472 | 68.6563 | 54.1699 | 73.8571 | 63.3249 | 22.8684 | 23.2221 |  | 22.4051 | 22.3089 | 22.2824 | 22.3245 | 23.5965 | 22.7208 | 23.1932 | 22.4991 | 22.7311 | 29.8228 | 22.7461 | 22.6536 | 23.015 | 22.9128 | 22.8595 | 23.0469 | 23.0628 | 23.0754 | 22.9974 | 24.1228 | 23.651 | 22.7208 | 22.7244 | 23.7519 | 30.1154 | 23.772 | 22.8747 | 23.4367 | 27.0956 | 23.889 | 22.9151 | 22.9526 | 22.9239 | 22.9086 | 25.1157 | 24.0564 | 24.2015 | 24.3048 | 23.6243 | 22.5767 | 22.7022 | 23.3999 | 31.0444 | 23.8924 | 23.8183 | 23.7227 | 23.7952 | 26.4261 | 23.8039 | 23.7462 | 23.6527 | 23.5862 | 23.4786 | 24.3468 | 24.7568 | 24.739 | 25.4276 | 24.6201 | 23.7148 | 23.6075 | 23.5556 | 23.7364 | 28.3746 | 24.1412 | 24.037 | 23.9293 | 24.2608 | 37.7134 | 23.6319 | 23.8218 | 23.759 | 23.668 | 23.6425 | 24.6371 | 26.414 | 25.0943 | 24.418 | 24.1226 | 24.0091 | 23.9914 | 24.2513 | 30.7927 | 50.8879 | 62.5138 | 66.2406 | 61.7113 | 112.7301 | 131.3332 | 136.2082 | 76.4038 | 120.6473 | 91.1595 |  | 114.228 | 112.011 | 101.8622 | 24.6933 | 23.4272 | 23.4642 | 41.9201 | 35.6481 | 25.0297 | 30.847 | 10.8193 | 14.2945 | 14.9012 | 11.0911 | 0.00048809 | -0.0030385 | 0.0015469 | 0.0043408 | 0.0013897 | -0.00082785 | 0.028568 | -0.0097824 | -0.033125 | -360.1865 | 17.2447 | -360.2881 | 17.3946 | -360.6266 | 18.1851 | -360.6973 | 17.5486 | -352.3798 | 18.643 | -352.3459 | 16.8874 | 452.9265 | 700.1825 | 115.5713 | 14.5979 | 5.5656 | 30.3389
13:30 | 241 | 14.0903 |  | 6.7947 | 1.4371 | -1.2708 | 1.7739 | -2.8363 | 10.3567 | 3.4606 | 0.6352 | 0.6659 | 1.0225 | 0.7844 | -138.0341 | -13.9618 | 5.0284 | 0.5101 | -4.2729 | -3.3546 | 4.133 |  | 2.8217 | -1.2123 | 4.0283 | 3.3962 | 3.3801 | 1.0548 | 7.4125 | 23.5316 | 23.0746 | 22.5067 | 22.4572 | 22.462 | 23.7297 | 22.6137 | 23.0007 | 22.7122 | 22.7441 | 22.9688 | 32.563 | 23.0928 | 22.9942 | 22.9791 | 22.8685 | 22.8067 | 22.9086 | 23.0259 | 22.6822 | 23.0908 | 23.7006 | 23.0183 | 22.6463 | 22.6863 | 22.8484 | 28.0829 | 23.3049 | 22.756 | 22.9927 | 23.4565 | 29.2921 | 23.6051 | 22.9432 | 22.9876 | 22.9569 | 22.9088 | 23.5971 | 26.1071 | 24.4435 | 23.2344 | 23.2774 | 22.6568 | 22.7567 | 23.2418 | 29.8865 | 23.4072 | 23.3551 | 23.4557 | 24.1757 | 30.0735 | 23.1458 | 23.173 | 23.1945 | 23.151 | 23.0758 | 23.8936 | 25.0046 | 23.9453 | 24.8408 | 23.828 | 23.2704 | 23.2789 | 23.2611 | 23.4184 | 27.9819 | 23.8968 | 23.7906 | 23.8192 | 24.3715 | 30.3524 | 23.3641 | 23.4183 | 23.4414 | 23.3902 | 23.4212 | 24.1987 | 26.4012 | 25.3407 | 24.466 | 23.4037 | 23.4229 | 23.394 | 23.6731 | 28.4495 | 77.7541 | 147.0166 | 41.5067 | 57.2892 | 104.7516 | 112.6918 | 90.0145 | 132.7423 | 92.7602 | 132.481 | 230.2278 | 213.129 | 195.8114 | 212.8729 | 211.9403 | 212.4528 | 213.7692 | 193.0722 | 69.0582 | 54.4419 | 74.3455 | 63.69 | 22.8711 | 23.229 |  | 22.404 | 22.3093 | 22.2804 | 22.323 | 23.6155 | 22.724 | 23.1899 | 22.4952 | 22.7351 | 29.8827 | 22.7497 | 22.6502 | 23.016 | 22.9079 | 22.8625 | 23.0622 | 23.0718 | 23.0827 | 23.0072 | 24.1477 | 23.6523 | 22.7214 | 22.7197 | 23.7511 | 30.1809 | 23.7743 | 22.8783 | 23.4447 | 27.1313 | 23.8848 | 22.9157 | 22.9516 | 22.9203 | 22.9032 | 25.1414 | 24.0732 | 24.2185 | 24.3185 | 23.6161 | 22.5715 | 22.7019 | 23.4019 | 31.1063 | 23.8951 | 23.8182 | 23.7214 | 23.807 | 26.4539 | 23.8126 | 23.7518 | 23.6564 | 23.5923 | 23.4815 | 24.3618 | 24.7859 | 24.7664 | 25.4598 | 24.635 | 23.7095 | 23.6073 | 23.5535 | 23.7321 | 28.416 | 24.1479 | 24.0307 | 23.9278 | 24.264 | 37.8267 | 23.6403 | 23.8136 | 23.7576 | 23.6681 | 23.6371 | 24.6455 | 26.4493 | 25.1259 | 24.4472 | 24.1137 | 24.0115 | 23.9957 | 24.2571 | 30.8546 | 51.1995 | 63.0045 | 66.2172 | 62.1632 | 113.6157 | 132.2198 | 137.087 | 76.9168 | 121.5605 | 91.7941 |  | 115.0282 | 112.8642 | 102.5661 | 24.6958 | 23.4357 | 23.4676 | 42.0725 | 35.761 | 25.0616 | 30.9257 | 10.7976 | 14.2793 | 14.8696 | 11.0702 | 0.00023573 | -0.0029073 | 0.0013415 | 0.0043713 | 0.00046706 | -0.0010587 | 0.010261 | -0.016215 | -0.020884 | -360.0819 | 17.2303 | -360.3404 | 17.4685 | -360.762 | 18.2549 | -360.6727 | 17.5137 | -352.3182 | 18.6204 | -352.4136 | 16.9429 | 445.5146 | 698.5088 | 116.353 | 14.5745 | 5.5023 | 30.4113
13:30 | 242 | 13.8471 |  | 6.8295 | 1.3461 | -1.2784 | 1.7826 | -2.9427 | 10.3065 | 3.4169 | 0.6348 | 0.664 | 1.0215 | 0.7847 | -138.1477 | -14.0999 | 5.0554 | 0.5547 | -4.2451 | -3.2429 | 4.188 |  | 2.7058 | -1.3123 | 4.0292 | 3.3972 | 3.3762 | 1.0534 | 5.7158 | 23.5344 | 23.0774 | 22.4975 | 22.4477 | 22.4545 | 23.7381 | 22.6161 | 22.9908 | 22.7035 | 22.7436 | 22.9621 | 32.6361 | 23.079 | 22.9877 | 22.975 | 22.8683 | 22.8079 | 22.9096 | 23.0264 | 22.6862 | 23.0994 | 23.7144 | 23.0214 | 22.6429 | 22.6819 | 22.8523 | 28.1345 | 23.3068 | 22.7531 | 23.0007 | 23.4646 | 29.3609 | 23.6145 | 22.943 | 22.9948 | 22.9569 | 22.9115 | 23.6281 | 26.1454 | 24.4668 | 23.2472 | 23.2804 | 22.6628 | 22.7602 | 23.2447 | 29.9427 | 23.4136 | 23.3543 | 23.466 | 24.1853 | 30.1435 | 23.1598 | 23.1903 | 23.1925 | 23.15 | 23.0932 | 23.9139 | 25.0531 | 23.9633 | 24.8637 | 23.8461 | 23.2668 | 23.2889 | 23.2599 | 23.4211 | 28.0239 | 23.9008 | 23.793 | 23.8197 | 24.3791 | 30.4157 | 23.3631 | 23.4251 | 23.4442 | 23.3888 | 23.4191 | 24.208 | 26.4329 | 25.364 | 24.4892 | 23.4223 | 23.418 | 23.389 | 23.6797 | 28.501 | 78.0448 | 149.6333 | 41.2437 | 57.8501 | 105.3534 | 113.3617 | 90.5357 | 133.4601 | 93.382 | 133.3552 | 231.6973 | 214.0645 | 201.9991 | 211.7276 | 213.184 | 213.8879 | 215.5691 | 191.3969 | 69.4763 | 54.7255 | 74.8428 | 64.0812 | 22.8793 | 23.2397 |  | 22.4061 | 22.3081 | 22.2793 | 22.3274 | 23.6399 | 22.7385 | 23.1913 | 22.4981 | 22.7423 | 29.9513 | 22.7609 | 22.6581 | 23.0151 | 22.9024 | 22.8601 | 23.0733 | 23.081 | 23.0877 | 23.0131 | 24.168 | 23.6488 | 22.7192 | 22.7191 | 23.7528 | 30.2512 | 23.7745 | 22.8813 | 23.4505 | 27.1812 | 23.8872 | 22.924 | 22.9564 | 22.9311 | 22.9056 | 25.1749 | 24.0929 | 24.2397 | 24.3441 | 23.6229 | 22.576 | 22.6989 | 23.4092 | 31.1666 | 23.8978 | 23.8117 | 23.7183 | 23.809 | 26.4808 | 23.8098 | 23.7464 | 23.6539 | 23.5862 | 23.4752 | 24.3718 | 24.8047 | 24.7787 | 25.4938 | 24.6481 | 23.708 | 23.6109 | 23.5583 | 23.743 | 28.4611 | 24.161 | 24.0316 | 23.9276 | 24.2711 | 37.9486 | 23.6371 | 23.8148 | 23.7494 | 23.6702 | 23.6339 | 24.6605 | 26.4806 | 25.1547 | 24.4779 | 24.1036 | 24.0179 | 24.0004 | 24.2645 | 30.9152 | 51.5601 | 63.4365 | 66.1899 | 62.4644 | 114.5118 | 133.1101 | 137.9941 | 77.4688 | 122.5087 | 92.4511 |  | 115.8347 | 113.7368 | 103.2634 | 24.6993 | 23.4357 | 23.4624 | 42.2202 | 35.8625 | 25.0895 | 30.9839 | 10.8158 | 14.2909 | 14.8829 | 11.1159 | -0.00017313 | -0.0028753 | 0.0014266 | 0.0044085 | 0.0015055 | -0.00043203 | 0.0039989 | -0.0064451 | -0.016423 | -360.1896 | 17.2426 | -360.2727 | 17.3864 | -360.6173 | 18.1994 | -360.6604 | 17.5404 | -352.3829 | 18.6306 | -352.3213 | 16.8731 | 451.9932 | 701.0636 | 117.1458 | 14.5869 | 5.4326 | 30.476
13:30 | 243 | 13.6459 |  | 6.7774 | 1.2948 | -1.3167 | 1.7446 | -2.9842 | 10.293 | 3.3088 | 0.6354 | 0.6647 | 1.0209 | 0.7838 | -138.2498 | -14.324 | 5.0016 | 0.5303 | -4.2202 | -3.2309 | 4.2118 |  | 2.686 | -1.282 | 4.031 | 3.3968 | 3.3762 | 1.0537 | 6.0826 | 23.5391 | 23.0829 | 22.4953 | 22.4463 | 22.4498 | 23.7515 | 22.6164 | 22.9947 | 22.7035 | 22.7469 | 22.9683 | 32.7148 | 23.0761 | 22.9882 | 22.9765 | 22.867 | 22.8046 | 22.9145 | 23.031 | 22.6895 | 23.1009 | 23.7291 | 23.0237 | 22.6384 | 22.6716 | 22.8544 | 28.178 | 23.2943 | 22.7542 | 23.002 | 23.4675 | 29.4272 | 23.6036 | 22.9525 | 22.9965 | 22.9522 | 22.9123 | 23.639 | 26.1803 | 24.4627 | 23.2726 | 23.2882 | 22.6673 | 22.7615 | 23.2559 | 29.9946 | 23.4091 | 23.3508 | 23.4672 | 24.191 | 30.2068 | 23.1481 | 23.1794 | 23.1822 | 23.1418 | 23.0925 | 23.917 | 25.0711 | 23.9847 | 24.8876 | 23.8641 | 23.2578 | 23.2836 | 23.2532 | 23.4245 | 28.061 | 23.9003 | 23.7862 | 23.8168 | 24.3858 | 30.4775 | 23.3621 | 23.4214 | 23.4435 | 23.3838 | 23.4155 | 24.2144 | 26.4646 | 25.3959 | 24.516 | 23.3988 | 23.433 | 23.4015 | 23.6879 | 28.5433 | 78.9514 | 149.3407 | 41.0438 | 58.2088 | 105.9618 | 114.0288 | 91.0711 | 134.1598 | 94.0252 | 134.2525 | 234.8998 | 215.8651 | 207.7399 | 211.8307 | 212.5702 | 213.5642 | 216.5499 | 194.2029 | 69.8956 | 55.0164 | 75.3535 | 64.5012 | 22.8811 | 23.2419 |  | 22.408 | 22.3116 | 22.2803 | 22.3237 | 23.6647 | 22.7449 | 23.191 | 22.4971 | 22.7452 | 30.0185 | 22.7658 | 22.6608 | 23.0167 | 22.9093 | 22.8644 | 23.0777 | 23.0976 | 23.0974 | 23.0212 | 24.1942 | 23.6581 | 22.7263 | 22.7242 | 23.7582 | 30.3246 | 23.7762 | 22.8837 | 23.4596 | 27.2291 | 23.886 | 22.924 | 22.9664 | 22.9421 | 22.9148 | 25.2089 | 24.1126 | 24.2679 | 24.3738 | 23.6317 | 22.5861 | 22.7034 | 23.4169 | 31.2223 | 23.898 | 23.8084 | 23.7192 | 23.8125 | 26.5066 | 23.8116 | 23.7444 | 23.6577 | 23.5867 | 23.4808 | 24.3958 | 24.8231 | 24.7847 | 25.5231 | 24.6814 | 23.71 | 23.613 | 23.5606 | 23.7473 | 28.5041 | 24.1613 | 24.0353 | 23.9238 | 24.2808 | 38.0667 | 23.6294 | 23.821 | 23.7416 | 23.6689 | 23.6331 | 24.672 | 26.5228 | 25.1862 | 24.5019 | 24.1011 | 24.0188 | 24.0052 | 24.2778 | 30.9873 | 51.938 | 63.8345 | 66.049 | 62.6539 | 115.4033 | 134.0224 | 138.9481 | 78.0368 | 123.4699 | 93.1412 |  | 116.6671 | 114.6128 | 103.966 | 24.6988 | 23.4267 | 23.4686 | 42.3538 | 35.9619 | 25.1022 | 31.0682 | 10.8002 | 14.2828 | 14.8627 | 11.0996 | 0.00025139 | -0.0027396 | 0.0015927 | 0.0041505 | 0.0013602 | -0.00045217 | 0.0077738 | -0.0049144 | -0.033851 | -360.1127 | 17.2118 | -360.2912 | 17.4521 | -360.722 | 18.2631 | -360.7004 | 17.5096 | -352.2905 | 18.6204 | -352.3644 | 16.9326 | 458.8288 | 699.9127 | 117.9513 | 14.5727 | 5.3438 | 30.5321
13:30 | 244 | 13.3477 |  | 6.788 | 1.2763 | -1.4205 | 1.7524 | -2.9214 | 10.2756 | 3.4381 | 0.6365 | 0.6622 | 1.0198 | 0.7849 | -138.3537 | -14.4939 | 4.9584 | 0.6888 | -4.3011 | -3.2088 | 4.1836 |  | 2.7289 | -1.2434 | 4.0312 | 3.3983 | 3.3766 | 1.053 | 5.3063 | 23.5468 | 23.0889 | 22.4952 | 22.4502 | 22.4523 | 23.764 | 22.6192 | 23.0037 | 22.7072 | 22.7477 | 22.9756 | 32.7981 | 23.0823 | 22.9908 | 22.9757 | 22.8688 | 22.8056 | 22.9181 | 23.0434 | 22.6977 | 23.107 | 23.7553 | 23.0224 | 22.6377 | 22.6757 | 22.8626 | 28.2333 | 23.2914 | 22.7573 | 22.9963 | 23.4612 | 29.4821 | 23.5807 | 22.9421 | 22.9903 | 22.9497 | 22.9095 | 23.6236 | 26.2095 | 24.4843 | 23.2834 | 23.2897 | 22.6583 | 22.7575 | 23.2585 | 30.0468 | 23.4045 | 23.3422 | 23.4642 | 24.2002 | 30.2619 | 23.1298 | 23.1688 | 23.1858 | 23.1419 | 23.0808 | 23.9241 | 25.0921 | 24.0111 | 24.9119 | 23.8822 | 23.2512 | 23.2745 | 23.2422 | 23.426 | 28.1036 | 23.8934 | 23.7753 | 23.8146 | 24.3862 | 30.5367 | 23.3608 | 23.4149 | 23.4372 | 23.3738 | 23.4135 | 24.2169 | 26.4999 | 25.4177 | 24.5318 | 23.4006 | 23.4309 | 23.3983 | 23.6918 | 28.5918 | 79.5182 | 148.6097 | 41.1661 | 58.3841 | 106.5929 | 114.7219 | 91.5665 | 134.8496 | 94.6712 | 135.1939 | 236.9339 | 217.6151 | 208.1959 | 212.8887 | 212.1194 | 212.8793 | 215.8184 | 198.2287 | 70.3179 | 55.3227 | 75.8692 | 64.9238 | 22.8856 | 23.2531 |  | 22.4119 | 22.315 | 22.2868 | 22.3285 | 23.6801 | 22.7576 | 23.1973 | 22.5025 | 22.7517 | 30.0838 | 22.7709 | 22.6644 | 23.0225 | 22.9129 | 22.8675 | 23.0791 | 23.1076 | 23.1048 | 23.0381 | 24.2181 | 23.6692 | 22.7232 | 22.7292 | 23.7636 | 30.3897 | 23.7741 | 22.8883 | 23.464 | 27.2617 | 23.8852 | 22.9249 | 22.9608 | 22.9347 | 22.91 | 25.2331 | 24.1341 | 24.2901 | 24.3963 | 23.628 | 22.5794 | 22.7057 | 23.4169 | 31.277 | 23.8958 | 23.8088 | 23.7185 | 23.8218 | 26.5336 | 23.7938 | 23.742 | 23.6558 | 23.5842 | 23.4849 | 24.4041 | 24.8412 | 24.8125 | 25.5362 | 24.7015 | 23.7047 | 23.6119 | 23.5588 | 23.7448 | 28.538 | 24.1486 | 24.0295 | 23.9176 | 24.2775 | 38.1723 | 23.6234 | 23.8148 | 23.7337 | 23.6592 | 23.627 | 24.6706 | 26.5551 | 25.2029 | 24.5165 | 24.1035 | 24.0151 | 24.0058 | 24.2801 | 31.0451 | 52.4017 | 64.1541 | 65.952 | 62.8917 | 116.2941 | 134.9757 | 139.9573 | 78.6177 | 124.4466 | 93.9258 |  | 117.5287 | 115.4859 | 104.682 | 24.696 | 23.4184 | 23.468 | 42.5028 | 36.0686 | 25.1218 | 31.1266 | 10.8179 | 14.2792 | 14.9291 | 11.1245 | 0.0004835 | -0.0033513 | 0.0016598 | 0.0041007 | 0.0012185 | -0.00064366 | 0.016256 | 0.0033904 | -0.028795 | -360.2296 | 17.2509 | -360.2973 | 17.4007 | -360.6235 | 18.2179 | -360.6727 | 17.5465 | -352.3613 | 18.6368 | -352.349 | 16.8854 | 463.5314 | 706.8447 | 118.7798 | 14.6041 | 5.4109 | 30.5952
13:30 | 245 | 13.2086 |  | 6.6602 | 1.182 | -1.4469 | 1.6746 | -2.9464 | 10.2979 | 3.3914 | 0.6361 | 0.6608 | 1.0199 | 0.785 | -138.381 | -14.6297 | 5.0341 | 0.6944 | -4.3162 | -3.3284 | 4.232 |  | 2.7074 | -1.2639 | 4.0324 | 3.3998 | 3.3781 | 1.0544 | 5.9595 | 23.5506 | 23.0891 | 22.4877 | 22.4433 | 22.4511 | 23.7753 | 22.6281 | 22.9991 | 22.7002 | 22.7462 | 22.9707 | 32.8817 | 23.0746 | 22.9845 | 22.9654 | 22.8728 | 22.8098 | 22.9183 | 23.0401 | 22.6907 | 23.1145 | 23.774 | 23.0169 | 22.6393 | 22.679 | 22.8675 | 28.2931 | 23.2864 | 22.7538 | 22.998 | 23.4649 | 29.5457 | 23.5715 | 22.9274 | 22.9818 | 22.9525 | 22.9119 | 23.6454 | 26.2612 | 24.5401 | 23.3003 | 23.2837 | 22.6514 | 22.7547 | 23.2598 | 30.101 | 23.4075 | 23.345 | 23.4649 | 24.2082 | 30.3176 | 23.1404 | 23.172 | 23.1967 | 23.1428 | 23.0805 | 23.9366 | 25.1141 | 24.044 | 24.9583 | 23.8954 | 23.2479 | 23.2799 | 23.2454 | 23.4217 | 28.1445 | 23.9038 | 23.7726 | 23.8134 | 24.3958 | 30.5956 | 23.3546 | 23.4132 | 23.4294 | 23.3706 | 23.4118 | 24.229 | 26.5361 | 25.4483 | 24.5496 | 23.4 | 23.4332 | 23.404 | 23.6945 | 28.6465 | 79.0922 | 149.3537 | 41.2263 | 58.5498 | 107.2581 | 115.4794 | 92.025 | 135.5439 | 95.2934 | 136.1451 | 237.5071 | 219.0484 | 205.4529 | 213.2706 | 213.3716 | 213.4946 | 215.0541 | 200.1119 | 70.734 | 55.6301 | 76.3735 | 65.3076 | 22.889 | 23.2601 |  | 22.4183 | 22.3086 | 22.29 | 22.3334 | 23.697 | 22.7696 | 23.2018 | 22.5089 | 22.7637 | 30.1439 | 22.7795 | 22.6682 | 23.0183 | 22.9088 | 22.8639 | 23.0736 | 23.1009 | 23.1014 | 23.0457 | 24.244 | 23.6611 | 22.7243 | 22.7287 | 23.7593 | 30.4452 | 23.7726 | 22.8822 | 23.4744 | 27.3069 | 23.8889 | 22.9287 | 22.9585 | 22.9328 | 22.9109 | 25.2615 | 24.159 | 24.3138 | 24.4231 | 23.6331 | 22.5804 | 22.6977 | 23.4234 | 31.3378 | 23.8948 | 23.8072 | 23.723 | 23.8216 | 26.562 | 23.7872 | 23.7435 | 23.6521 | 23.5789 | 23.481 | 24.4089 | 24.8614 | 24.8436 | 25.5655 | 24.7196 | 23.7064 | 23.611 | 23.5745 | 23.7548 | 28.5904 | 24.1579 | 24.0272 | 23.9276 | 24.2805 | 38.284 | 23.6205 | 23.8177 | 23.7469 | 23.663 | 23.6325 | 24.6795 | 26.5766 | 25.2192 | 24.5358 | 24.1051 | 24.0078 | 24.0127 | 24.277 | 31.0966 | 52.9551 | 64.3437 | 65.7592 | 63.1886 | 117.1714 | 135.9447 | 141.0089 | 79.1643 | 125.4115 | 94.8463 |  | 118.4097 | 116.3728 | 105.3984 | 24.6848 | 23.4304 | 23.4562 | 42.6513 | 36.182 | 25.1506 | 31.2048 | 10.8214 | 14.2616 | 14.898 | 11.1137 | 0.00043948 | -0.0030449 | 0.0017099 | 0.0043622 | 0.0014539 | -0.00019373 | 0.018554 | -0.0012365 | -0.046739 | -360.0788 | 17.1893 | -360.2788 | 17.4069 | -360.7035 | 18.2446 | -360.6881 | 17.5055 | -352.269 | 18.5957 | -352.3121 | 16.9223 | 450.6994 | 707.016 | 119.6304 | 14.5798 | 5.2614 | 30.6663
13:30 | 246 | 12.892 |  | 6.6311 | 1.0959 | -1.437 | 1.6049 | -2.8906 | 10.334 | 3.3839 | 0.6356 | 0.6596 | 1.0226 | 0.7856 | -138.5332 | -14.8114 | 5.0101 | 0.6843 | -4.2552 | -3.2853 | 4.1762 |  | 2.6512 | -1.3051 | 4.0329 | 3.3941 | 3.3787 | 1.0533 | 6.4968 | 23.5558 | 23.0924 | 22.4936 | 22.4461 | 22.4607 | 23.7992 | 22.6419 | 22.9986 | 22.7021 | 22.7501 | 22.9844 | 32.972 | 23.0739 | 22.9905 | 22.9679 | 22.8724 | 22.8079 | 22.9151 | 23.04 | 22.6876 | 23.1146 | 23.781 | 23.009 | 22.6414 | 22.6744 | 22.8718 | 28.3504 | 23.2791 | 22.7532 | 23.0002 | 23.48 | 29.6206 | 23.5736 | 22.9379 | 22.9844 | 22.9581 | 22.9155 | 23.6905 | 26.306 | 24.5878 | 23.3233 | 23.2799 | 22.6595 | 22.7603 | 23.2712 | 30.1565 | 23.4162 | 23.3451 | 23.4569 | 24.212 | 30.3751 | 23.1532 | 23.1591 | 23.1828 | 23.1327 | 23.083 | 23.9419 | 25.1441 | 24.0591 | 24.9773 | 23.9048 | 23.2502 | 23.2867 | 23.2567 | 23.434 | 28.2043 | 23.91 | 23.7787 | 23.8165 | 24.4129 | 30.6634 | 23.3565 | 23.4185 | 23.4335 | 23.3812 | 23.4148 | 24.2459 | 26.5666 | 25.4778 | 24.5688 | 23.3771 | 23.4412 | 23.4146 | 23.6995 | 28.6888 | 79.1115 | 150.4441 | 41.2324 | 58.7413 | 107.9294 | 116.2631 | 92.4277 | 136.2267 | 95.8471 | 137.027 | 237.3794 | 219.4111 | 207.3457 | 214.597 | 215.0861 | 214.991 | 215.3818 | 202.4026 | 71.1449 | 55.9294 | 76.8623 | 65.6844 | 22.8852 | 23.2644 |  | 22.414 | 22.3062 | 22.2905 | 22.3299 | 23.7201 | 22.765 | 23.1934 | 22.5011 | 22.7651 | 30.2039 | 22.7865 | 22.6639 | 23.0221 | 22.9106 | 22.8614 | 23.0909 | 23.1055 | 23.1056 | 23.0571 | 24.2691 | 23.6513 | 22.731 | 22.729 | 23.7537 | 30.4974 | 23.7779 | 22.8877 | 23.4827 | 27.3506 | 23.8901 | 22.9315 | 22.9646 | 22.9401 | 22.9169 | 25.289 | 24.1789 | 24.331 | 24.4482 | 23.6314 | 22.585 | 22.6896 | 23.4324 | 31.3979 | 23.8883 | 23.8073 | 23.7177 | 23.8095 | 26.5732 | 23.7844 | 23.7385 | 23.6489 | 23.5765 | 23.4756 | 24.4167 | 24.881 | 24.8663 | 25.5988 | 24.7367 | 23.7105 | 23.6111 | 23.5803 | 23.7548 | 28.6446 | 24.1664 | 24.0347 | 23.9286 | 24.2868 | 38.4044 | 23.6329 | 23.8145 | 23.7598 | 23.6678 | 23.6423 | 24.6981 | 26.5989 | 25.2472 | 24.5515 | 24.1168 | 24.0084 | 24.0132 | 24.2828 | 31.1646 | 53.3664 | 64.4206 | 65.9737 | 63.4821 | 118.0169 | 136.9185 | 142.1008 | 79.658 | 126.3431 | 95.8008 |  | 119.2772 | 117.2663 | 106.1274 | 24.6891 | 23.4358 | 23.4552 | 42.7994 | 36.289 | 25.179 | 31.2796 | 10.8235 | 14.285 | 14.8722 | 11.1157 | 0.00014973 | -0.0024899 | 0.0015619 | 0.0041428 | 0.0014452 | -0.00048294 | 0.025551 | 0.0051011 | -0.0096184 | -360.2388 | 17.2509 | -360.3158 | 17.4069 | -360.6204 | 18.22 | -360.7066 | 17.5424 | -352.3582 | 18.6491 | -352.3336 | 16.8997 | 454.7984 | 708.1321 | 120.4874 | 14.5786 | 5.2165 | 30.734
13:30 | 247 | 12.7262 |  | 6.7308 | 1.2143 | -1.3087 | 1.6619 | -2.9984 | 10.2801 | 3.211 | 0.6342 | 0.6606 | 1.0234 | 0.7865 | -138.5312 | -14.8565 | 4.9867 | 0.6798 | -4.3593 | -3.2895 | 4.1994 |  | 2.6975 | -1.1971 | 4.0341 | 3.3978 | 3.3762 | 1.0521 | 6.3391 | 23.5636 | 23.092 | 22.4959 | 22.4457 | 22.4644 | 23.8179 | 22.6392 | 22.9955 | 22.6998 | 22.7452 | 22.9938 | 33.0562 | 23.0794 | 22.9956 | 22.9753 | 22.8743 | 22.8097 | 22.9238 | 23.0491 | 22.6994 | 23.1233 | 23.8 | 23.018 | 22.6401 | 22.6785 | 22.8741 | 28.4069 | 23.2664 | 22.7558 | 23.0079 | 23.489 | 29.6886 | 23.5814 | 22.9479 | 22.9786 | 22.9549 | 22.9172 | 23.6747 | 26.3272 | 24.5762 | 23.3281 | 23.2696 | 22.6627 | 22.7628 | 23.2786 | 30.2115 | 23.4117 | 23.347 | 23.4512 | 24.2211 | 30.4346 | 23.1439 | 23.1559 | 23.1797 | 23.1379 | 23.0688 | 23.9502 | 25.1647 | 24.0641 | 24.9933 | 23.917 | 23.2516 | 23.2804 | 23.2613 | 23.4422 | 28.2507 | 23.9012 | 23.7899 | 23.8206 | 24.4257 | 30.7303 | 23.3601 | 23.4255 | 23.4417 | 23.3882 | 23.4225 | 24.2577 | 26.5946 | 25.4945 | 24.5916 | 23.3767 | 23.4324 | 23.4058 | 23.7086 | 28.7314 | 79.0631 | 151.4332 | 41.3735 | 58.9252 | 108.6134 | 117.0564 | 92.7844 | 136.8732 | 96.3809 | 137.9018 | 236.7604 | 219.8831 | 210.4804 | 216.4011 | 216.9528 | 217.275 | 218.0557 | 203.092 | 71.5639 | 56.221 | 77.3355 | 66.0627 | 22.8937 | 23.2783 |  | 22.4171 | 22.3083 | 22.2922 | 22.3389 | 23.747 | 22.7724 | 23.191 | 22.4968 | 22.7699 | 30.2771 | 22.793 | 22.666 | 23.0266 | 22.9159 | 22.8626 | 23.1116 | 23.1175 | 23.127 | 23.0675 | 24.2923 | 23.6559 | 22.7297 | 22.7311 | 23.7663 | 30.5574 | 23.7797 | 22.8976 | 23.4812 | 27.3884 | 23.8897 | 22.9313 | 22.9673 | 22.9378 | 22.9112 | 25.3127 | 24.1918 | 24.3451 | 24.4672 | 23.6215 | 22.5846 | 22.6877 | 23.4361 | 31.4675 | 23.9151 | 23.8103 | 23.7137 | 23.8117 | 26.5924 | 23.6993 | 23.7377 | 23.6421 | 23.5776 | 23.4753 | 24.4256 | 24.8976 | 24.8858 | 25.6247 | 24.7549 | 23.7147 | 23.616 | 23.5641 | 23.7607 | 28.6951 | 24.1681 | 24.0419 | 23.9244 | 24.2953 | 38.5317 | 23.6495 | 23.8193 | 23.7569 | 23.67 | 23.6483 | 24.72 | 26.6274 | 25.2713 | 24.5644 | 24.1176 | 24.0144 | 23.9986 | 24.29 | 31.2281 | 53.6161 | 64.5727 | 66.4349 | 63.74 | 118.8463 | 137.8802 | 143.2483 | 80.1614 | 127.2349 | 96.6101 |  | 120.1067 | 118.1826 | 106.8432 | 24.6885 | 23.4294 | 23.4519 | 42.9465 | 36.3926 | 25.1975 | 31.3343 | 10.8348 | 14.2819 | 14.8888 | 11.0924 | 0.00016957 | -0.002653 | 0.0013936 | 0.0044924 | 0.0011655 | -0.00058212 | 0.014664 | -0.010382 | -0.013344 | -360.0758 | 17.1893 | -360.2512 | 17.3864 | -360.6543 | 18.2323 | -360.6727 | 17.4993 | -352.2536 | 18.5916 | -352.2967 | 16.8956 | 461.4078 | 712.8567 | 121.3471 | 14.5853 | 5.2565 | 30.795
13:30 | 248 | 12.4718 |  | 6.6605 | 1.2849 | -1.3547 | 1.6909 | -3.0624 | 10.2409 | 3.2051 | 0.6346 | 0.6594 | 1.0282 | 0.7869 | -138.561 | -15.0243 | 4.9962 | 0.6782 | -4.3317 | -3.2872 | 4.2083 |  | 2.6452 | -1.4369 | 4.0355 | 3.398 | 3.3761 | 1.053 | 5.8119 | 23.5668 | 23.0911 | 22.4923 | 22.4377 | 22.4589 | 23.8275 | 22.6353 | 22.9889 | 22.6932 | 22.7348 | 22.983 | 33.1361 | 23.0821 | 22.9904 | 22.9675 | 22.8712 | 22.8096 | 22.9256 | 23.0558 | 22.7014 | 23.1336 | 23.8144 | 23.0186 | 22.6352 | 22.6761 | 22.8708 | 28.4528 | 23.2647 | 22.7547 | 23.0062 | 23.486 | 29.7508 | 23.5686 | 22.946 | 22.964 | 22.9497 | 22.9143 | 23.6421 | 26.3682 | 24.589 | 23.348 | 23.2567 | 22.6589 | 22.7627 | 23.2839 | 30.2784 | 23.4065 | 23.3505 | 23.4552 | 24.2359 | 30.4966 | 23.1469 | 23.1716 | 23.1842 | 23.1396 | 23.0825 | 23.972 | 25.1886 | 24.0819 | 25.0155 | 23.9342 | 23.2545 | 23.2723 | 23.2602 | 23.4351 | 28.2786 | 23.889 | 23.7902 | 23.8165 | 24.4313 | 30.7923 | 23.3591 | 23.4228 | 23.4359 | 23.3829 | 23.4189 | 24.268 | 26.6253 | 25.5231 | 24.6145 | 23.3829 | 23.43 | 23.4024 | 23.7085 | 28.7791 | 79.254 | 152.6225 | 41.2636 | 59.0911 | 109.3128 | 117.8429 | 93.122 | 137.4878 | 96.9736 | 138.8355 | 234.9233 | 221.4529 | 212.4343 | 216.8458 | 218.6432 | 219.9751 | 222.973 | 202.6854 | 71.996 | 56.514 | 77.8173 | 66.4321 | 22.8946 | 23.2827 |  | 22.4175 | 22.3025 | 22.2845 | 22.3381 | 23.7633 | 22.7778 | 23.1872 | 22.4933 | 22.7687 | 30.3407 | 22.7947 | 22.6619 | 23.0218 | 22.9146 | 22.8604 | 23.1108 | 23.128 | 23.1444 | 23.0678 | 24.3146 | 23.6625 | 22.7343 | 22.7345 | 23.7685 | 30.6156 | 23.7878 | 22.8943 | 23.4926 | 27.4348 | 23.8919 | 22.9315 | 22.9718 | 22.9368 | 22.9157 | 25.3412 | 24.2124 | 24.3694 | 24.4915 | 23.626 | 22.5813 | 22.6943 | 23.4461 | 31.5457 | 23.9318 | 23.8194 | 23.7273 | 23.8392 | 26.6335 | 23.6832 | 23.7457 | 23.6465 | 23.5866 | 23.4877 | 24.4485 | 24.921 | 24.9035 | 25.6697 | 24.7881 | 23.7015 | 23.6154 | 23.5616 | 23.7662 | 28.7478 | 24.1716 | 24.0388 | 23.9305 | 24.2996 | 38.6498 | 23.6398 | 23.8238 | 23.7501 | 23.6692 | 23.6423 | 24.7322 | 26.6645 | 25.2947 | 24.5872 | 24.0946 | 24.0144 | 23.9937 | 24.2954 | 31.2846 | 53.979 | 64.7914 | 66.5994 | 64.0482 | 119.6657 | 138.8166 | 144.4445 | 80.6844 | 128.1133 | 97.261 |  | 120.9277 | 119.1047 | 107.5543 | 24.6909 | 23.4246 | 23.4507 | 43.0957 | 36.4976 | 25.2252 | 31.4197 | 10.8368 | 14.3197 | 14.908 | 11.1286 | 0.0008088 | -0.0029857 | 0.0020081 | 0.005084 | 0.00088088 | -0.00038728 | 0.013535 | -0.0072695 | -0.022176 | -360.2019 | 17.2467 | -360.3281 | 17.3946 | -360.645 | 18.2056 | -360.645 | 17.5239 | -352.3644 | 18.6532 | -352.3644 | 16.908 | 458.6328 | 711.364 | 122.2087 | 14.6138 | 5.1423 | 30.8614
13:30 | 249 | 12.3595 |  | 6.6509 | 1.2218 | -1.3776 | 1.6311 | -3.0215 | 10.1773 | 3.1956 | 0.6354 | 0.6605 | 1.0268 | 0.7868 | -138.6417 | -15.2046 | 4.8963 | 0.6344 | -4.3585 | -3.2641 | 4.1637 |  | 2.6097 | -1.5529 | 4.0349 | 3.4019 | 3.3768 | 1.0525 | 5.7296 | 23.5796 | 23.1068 | 22.4978 | 22.4487 | 22.4701 | 23.8532 | 22.6563 | 22.9968 | 22.7053 | 22.7432 | 22.9913 | 33.2245 | 23.0828 | 23.0011 | 22.9706 | 22.867 | 22.811 | 22.9263 | 23.0647 | 22.7018 | 23.1429 | 23.829 | 23.0129 | 22.6388 | 22.6723 | 22.8773 | 28.5062 | 23.2768 | 22.7575 | 23.0036 | 23.493 | 29.8178 | 23.5882 | 22.9525 | 22.9762 | 22.9515 | 22.9139 | 23.6685 | 26.4107 | 24.6306 | 23.3675 | 23.2614 | 22.664 | 22.7657 | 23.289 | 30.3551 | 23.4256 | 23.3507 | 23.461 | 24.252 | 30.5684 | 23.1619 | 23.1764 | 23.185 | 23.1421 | 23.0969 | 23.9948 | 25.2373 | 24.112 | 25.0424 | 23.9561 | 23.2505 | 23.2752 | 23.256 | 23.4412 | 28.3218 | 23.8847 | 23.7839 | 23.8124 | 24.4394 | 30.8596 | 23.3608 | 23.419 | 23.4301 | 23.3778 | 23.4129 | 24.2787 | 26.6631 | 25.5555 | 24.6338 | 23.3896 | 23.4403 | 23.4084 | 23.7121 | 28.8308 | 80.208 | 155.5783 | 41.1824 | 59.2177 | 110.0115 | 118.6054 | 93.4524 | 138.0885 | 97.5973 | 139.8269 | 233.2158 | 223.4509 | 213.1464 | 217.4799 | 218.6185 | 221.4658 | 224.2663 | 204.8687 | 72.432 | 56.8053 | 78.3075 | 66.8089 | 22.8922 | 23.2847 |  | 22.4125 | 22.3015 | 22.2775 | 22.3355 | 23.776 | 22.7809 | 23.1791 | 22.4917 | 22.7678 | 30.4036 | 22.7982 | 22.6592 | 23.0199 | 22.9085 | 22.8617 | 23.1105 | 23.1359 | 23.1512 | 23.0718 | 24.3346 | 23.6512 | 22.7321 | 22.7346 | 23.7558 | 30.6626 | 23.7944 | 22.8953 | 23.5026 | 27.4717 | 23.901 | 22.9278 | 22.9716 | 22.9379 | 22.9192 | 25.3712 | 24.238 | 24.3887 | 24.5131 | 23.6297 | 22.5785 | 22.698 | 23.4559 | 31.6123 | 23.912 | 23.8247 | 23.7313 | 23.8518 | 26.6608 | 23.723 | 23.7402 | 23.6458 | 23.5823 | 23.4881 | 24.4606 | 24.9395 | 24.9288 | 25.6971 | 24.8087 | 23.6838 | 23.6138 | 23.563 | 23.7667 | 28.8054 | 24.163 | 24.0367 | 23.9245 | 24.2991 | 38.7582 | 23.63 | 23.8187 | 23.7519 | 23.6651 | 23.6351 | 24.7375 | 26.7021 | 25.3274 | 24.6137 | 24.0983 | 24.024 | 24.0002 | 24.3051 | 31.3527 | 54.4626 | 64.9605 | 66.7119 | 64.4569 | 120.4878 | 139.7442 | 145.6833 | 81.2068 | 129.0007 | 97.9317 |  | 121.7189 | 120.0484 | 108.2785 | 24.6904 | 23.4363 | 23.4585 | 43.2489 | 36.6169 | 25.2471 | 31.4974 | 10.8385 | 14.2569 | 14.8904 | 11.1177 | 0.00023111 | -0.0030087 | 0.0012669 | 0.0041312 | 0.0017001 | -0.00049877 | 0.028709 | 0.0030677 | -0.003955 | -360.1404 | 17.1831 | -360.2696 | 17.3864 | -360.6573 | 18.2446 | -360.6696 | 17.5075 | -352.3152 | 18.5896 | -352.2967 | 16.908 | 456.649 | 710.61 | 123.0722 | 14.5736 | 5.013 | 30.932
13:30 | 250 | 12.1498 |  | 6.6525 | 1.1654 | -1.3566 | 1.572 | -3.0078 | 10.1227 | 3.1516 | 0.6365 | 0.6608 | 1.0309 | 0.7885 | -138.7451 | -15.4156 | 4.9612 | 0.6583 | -4.3165 | -3.3622 | 4.1876 |  | 2.5506 | -1.579 | 4.035 | 3.3964 | 3.3791 | 1.0522 | 6.5658 | 23.5969 | 23.116 | 22.5071 | 22.4554 | 22.475 | 23.8762 | 22.668 | 23.003 | 22.7141 | 22.7534 | 23.0075 | 33.311 | 23.0857 | 23.0126 | 22.9786 | 22.8696 | 22.8153 | 22.9321 | 23.0734 | 22.7055 | 23.1529 | 23.8526 | 23.0132 | 22.6425 | 22.6754 | 22.8868 | 28.5634 | 23.2824 | 22.7601 | 23.0074 | 23.504 | 29.8833 | 23.604 | 22.9506 | 22.9872 | 22.9451 | 22.9132 | 23.6899 | 26.4443 | 24.6406 | 23.3772 | 23.2663 | 22.6653 | 22.7634 | 23.2917 | 30.4246 | 23.4276 | 23.3538 | 23.4718 | 24.2682 | 30.6385 | 23.1505 | 23.1765 | 23.1958 | 23.1503 | 23.0969 | 24.0081 | 25.2532 | 24.1365 | 25.0935 | 23.976 | 23.2442 | 23.2716 | 23.2528 | 23.4473 | 28.3639 | 23.8849 | 23.7811 | 23.8137 | 24.4457 | 30.9299 | 23.3601 | 23.4211 | 23.4311 | 23.3829 | 23.4127 | 24.2822 | 26.699 | 25.5816 | 24.657 | 23.389 | 23.4471 | 23.4158 | 23.7247 | 28.8827 | 81.552 | 158.1014 | 41.2437 | 59.2694 | 110.7231 | 119.3687 | 93.7632 | 138.7615 | 98.2146 | 140.8188 | 234.0204 | 223.9675 | 213.9768 | 220.415 | 218.2455 | 221.7999 | 223.7059 | 206.5 | 72.8778 | 57.1038 | 78.8293 | 67.2096 | 22.898 | 23.2949 |  | 22.4171 | 22.3114 | 22.2856 | 22.3468 | 23.8066 | 22.7947 | 23.1843 | 22.4969 | 22.7881 | 30.4793 | 22.813 | 22.6706 | 23.0183 | 22.9081 | 22.869 | 23.1163 | 23.1461 | 23.1548 | 23.0966 | 24.3621 | 23.6496 | 22.7384 | 22.7305 | 23.7582 | 30.7148 | 23.7903 | 22.8963 | 23.5061 | 27.5189 | 23.9062 | 22.9274 | 22.9744 | 22.9437 | 22.9191 | 25.4018 | 24.261 | 24.4162 | 24.5384 | 23.6303 | 22.5805 | 22.7002 | 23.4702 | 31.6797 | 23.9152 | 23.8163 | 23.7301 | 23.8402 | 26.6794 | 23.7478 | 23.7415 | 23.6464 | 23.5818 | 23.4883 | 24.4746 | 24.9626 | 24.9581 | 25.7146 | 24.8274 | 23.6942 | 23.6192 | 23.5569 | 23.7733 | 28.8645 | 24.1596 | 24.0336 | 23.9242 | 24.309 | 38.8789 | 23.6322 | 23.8198 | 23.7626 | 23.6689 | 23.6446 | 24.7523 | 26.7286 | 25.3497 | 24.6301 | 24.1073 | 24.0158 | 24.0002 | 24.3034 | 31.4156 | 54.9513 | 65.1034 | 66.7055 | 64.7317 | 121.3228 | 140.685 | 146.9141 | 81.6919 | 129.8878 | 98.6767 |  | 122.5114 | 120.9938 | 108.9981 | 24.6869 | 23.4351 | 23.4617 | 43.4031 | 36.723 | 25.2803 | 31.566 | 10.8207 | 14.296 | 14.8958 | 11.1487 | -0.00018307 | -0.0023946 | 0.0014639 | 0.0043513 | 0.0010719 | -6.5297e-05 | 0.0071758 | -0.014585 | -0.036493 | -360.1404 | 17.2242 | -360.2942 | 17.409 | -360.6481 | 18.1974 | -360.6543 | 17.4993 | -352.2875 | 18.6347 | -352.3582 | 16.9264 | 460.7123 | 709.5749 | 123.9396 | 14.5959 | 4.9316 | 31.0017
13:30 | 251 | 11.9165 |  | 6.5896 | 1.1688 | -1.5501 | 1.6078 | -3.0663 | 10.0771 | 3.1984 | 0.6354 | 0.6554 | 1.0264 | 0.7873 | -138.6981 | -15.4711 | 5.0125 | 0.6239 | -4.4124 | -3.4296 | 4.2344 |  | 2.6021 | -1.6039 | 4.036 | 3.3987 | 3.3778 | 1.0539 | 4.8652 | 23.6002 | 23.1172 | 22.5059 | 22.4475 | 22.4692 | 23.8849 | 22.6693 | 23.0014 | 22.7062 | 22.7459 | 23.0134 | 33.3924 | 23.0921 | 23.003 | 22.9702 | 22.8679 | 22.8087 | 22.9336 | 23.0683 | 22.7053 | 23.1494 | 23.8672 | 23.0106 | 22.6424 | 22.6777 | 22.8864 | 28.6132 | 23.2897 | 22.7539 | 23.0025 | 23.5068 | 29.9416 | 23.579 | 22.9421 | 22.9764 | 22.9403 | 22.9086 | 23.6931 | 26.491 | 24.68 | 23.3928 | 23.2722 | 22.6625 | 22.758 | 23.2972 | 30.4851 | 23.4108 | 23.3551 | 23.4735 | 24.278 | 30.6887 | 23.1324 | 23.1695 | 23.2008 | 23.1491 | 23.0851 | 24.0153 | 25.284 | 24.1421 | 25.1035 | 23.9934 | 23.2605 | 23.2677 | 23.256 | 23.4514 | 28.4083 | 23.8897 | 23.7895 | 23.819 | 24.4561 | 31.0003 | 23.3673 | 23.4219 | 23.4299 | 23.3881 | 23.4147 | 24.2918 | 26.7322 | 25.6093 | 24.6773 | 23.4071 | 23.434 | 23.4077 | 23.7289 | 28.9297 | 82.1848 | 157.1851 | 41.212 | 59.2849 | 111.44 | 120.1385 | 94.0373 | 139.5291 | 98.8489 | 141.8143 | 235.5894 | 224.8159 | 216.3734 | 223.7814 | 220.2774 | 222.4027 | 222.6172 | 207.3504 | 73.3238 | 57.4178 | 79.3886 | 67.6199 | 22.9063 | 23.3158 |  | 22.4266 | 22.3173 | 22.2964 | 22.3518 | 23.8358 | 22.8054 | 23.1947 | 22.5023 | 22.8004 | 30.553 | 22.8257 | 22.6796 | 23.0146 | 22.9113 | 22.8664 | 23.1126 | 23.1441 | 23.151 | 23.1106 | 24.3868 | 23.6561 | 22.7419 | 22.7271 | 23.7637 | 30.7654 | 23.7841 | 22.8974 | 23.5113 | 27.5767 | 23.9022 | 22.9301 | 22.9751 | 22.9439 | 22.9204 | 25.4324 | 24.2751 | 24.4433 | 24.5648 | 23.6318 | 22.577 | 22.6998 | 23.477 | 31.7506 | 23.9122 | 23.8064 | 23.7234 | 23.835 | 26.6995 | 23.8063 | 23.7418 | 23.6489 | 23.5922 | 23.4895 | 24.49 | 24.9918 | 24.9634 | 25.7666 | 24.8507 | 23.7016 | 23.6151 | 23.5501 | 23.7715 | 28.9181 | 24.1536 | 24.0263 | 23.9232 | 24.316 | 39.0013 | 23.6211 | 23.8181 | 23.7586 | 23.6681 | 23.6457 | 24.7589 | 26.751 | 25.3697 | 24.6437 | 24.1063 | 24.0035 | 23.996 | 24.3059 | 31.4677 | 55.314 | 65.3204 | 66.8415 | 64.8868 | 122.1408 | 141.6411 | 148.0896 | 82.1041 | 130.7613 | 99.3997 |  | 123.3241 | 121.9471 | 109.7505 | 24.6916 | 23.4219 | 23.4443 | 43.544 | 36.8135 | 25.3067 | 31.6255 | 10.844 | 14.3052 | 14.8983 | 11.1577 | 4.441e-05 | -0.0027086 | 0.0016907 | 0.0042025 | 0.0011335 | -0.0015761 | 0.022137 | 0.0010654 | -0.035078 | -360.1219 | 17.2057 | -360.2788 | 17.3905 | -360.6358 | 18.2508 | -360.6727 | 17.5116 | -352.3059 | 18.6163 | -352.3336 | 16.9141 | 457.5056 | 710.5931 | 124.809 | 14.6018 | 4.8119 | 31.0601
13:30 | 252 | 11.6614 |  | 6.6402 | 1.1297 | -1.4479 | 1.604 | -3.0967 | 10.1456 | 3.1946 | 0.6357 | 0.6576 | 1.0288 | 0.7881 | -138.7935 | -15.6675 | 4.9297 | 0.5158 | -4.4587 | -3.5421 | 4.1115 |  | 2.5099 | -1.4959 | 4.0354 | 3.3969 | 3.3738 | 1.0534 | 6.6051 | 23.6037 | 23.1252 | 22.502 | 22.4449 | 22.4755 | 23.9005 | 22.6782 | 23.0045 | 22.7042 | 22.7449 | 23.0138 | 33.4788 | 23.0944 | 22.9983 | 22.9694 | 22.8658 | 22.8146 | 22.9377 | 23.0768 | 22.7176 | 23.157 | 23.8893 | 23.0193 | 22.6414 | 22.6771 | 22.8922 | 28.6747 | 23.2962 | 22.759 | 23.0057 | 23.5101 | 30.0156 | 23.5742 | 22.9566 | 22.9752 | 22.9331 | 22.9094 | 23.7159 | 26.5333 | 24.722 | 23.4072 | 23.2857 | 22.6591 | 22.7588 | 23.299 | 30.5427 | 23.4085 | 23.3561 | 23.466 | 24.2897 | 30.7387 | 23.1356 | 23.1668 | 23.1933 | 23.1496 | 23.0791 | 24.0151 | 25.3122 | 24.1547 | 25.1133 | 24.0064 | 23.2628 | 23.268 | 23.2533 | 23.4539 | 28.4567 | 23.8852 | 23.7911 | 23.8212 | 24.4745 | 31.0648 | 23.3682 | 23.4195 | 23.4278 | 23.3846 | 23.4189 | 24.3049 | 26.7626 | 25.633 | 24.6983 | 23.4006 | 23.4313 | 23.4061 | 23.7281 | 28.9765 | 82.09 | 156.5063 | 41.2695 | 59.3356 | 112.151 | 120.9278 | 94.2912 | 140.3148 | 99.5099 | 142.8315 | 236.6945 | 225.9729 | 218.598 | 225.8228 | 223.3336 | 223.5325 | 223.3478 | 210.7339 | 73.7586 | 57.7326 | 79.9521 | 68.0143 | 22.9049 | 23.3237 |  | 22.4276 | 22.316 | 22.2984 | 22.3481 | 23.8495 | 22.8071 | 23.1955 | 22.5033 | 22.8022 | 30.617 | 22.8289 | 22.6765 | 23.0124 | 22.913 | 22.8633 | 23.1108 | 23.1477 | 23.1555 | 23.1129 | 24.4081 | 23.6595 | 22.7353 | 22.7324 | 23.7655 | 30.8083 | 23.7807 | 22.9004 | 23.5185 | 27.6204 | 23.9001 | 22.9275 | 22.9719 | 22.9387 | 22.9223 | 25.4607 | 24.2902 | 24.4617 | 24.5859 | 23.6274 | 22.577 | 22.7039 | 23.4767 | 31.8213 | 23.8995 | 23.8043 | 23.7127 | 23.8343 | 26.7232 | 23.7965 | 23.7362 | 23.6488 | 23.5868 | 23.4803 | 24.4906 | 25.0099 | 24.9943 | 25.7844 | 24.8712 | 23.701 | 23.6094 | 23.5503 | 23.7679 | 28.9801 | 24.155 | 24.0208 | 23.9207 | 24.3222 | 39.1228 | 23.6212 | 23.8177 | 23.7459 | 23.6652 | 23.6431 | 24.7675 | 26.78 | 25.3991 | 24.671 | 24.1095 | 24.0072 | 23.9937 | 24.3168 | 31.5297 | 55.6725 | 65.5694 | 67.0467 | 65.105 | 122.9224 | 142.5895 | 149.236 | 82.453 | 131.5725 | 100.0779 |  | 124.1623 | 122.8958 | 110.5289 | 24.6928 | 23.4235 | 23.4522 | 43.695 | 36.9237 | 25.3223 | 31.7128 | 10.8109 | 14.286 | 14.9137 | 11.1249 | 0.00068906 | -0.0026962 | 0.0013723 | 0.0039775 | 0.0013565 | 5.401e-05 | 0.022918 | -0.016442 | -0.019017 | -360.1127 | 17.1995 | -360.2912 | 17.3802 | -360.6512 | 18.222 | -360.6573 | 17.4931 | -352.2505 | 18.6183 | -352.3213 | 16.9141 | 475.9257 | 716.0461 | 125.6767 | 14.5998 | 4.743 | 31.123
13:30 | 253 | 11.3554 |  | 6.524 | 1.0826 | -1.6112 | 1.554 | -3.0854 | 10.0705 | 3.1985 | 0.6353 | 0.6568 | 1.0335 | 0.7881 | -138.8958 | -15.7576 | 4.8837 | 0.4291 | -4.4018 | -3.4816 | 4.0521 |  | 2.4738 | -1.4893 | 4.0362 | 3.3994 | 3.3781 | 1.0523 | 6.9211 | 23.6118 | 23.1252 | 22.4971 | 22.4444 | 22.4724 | 23.9147 | 22.6866 | 23.0036 | 22.7035 | 22.7476 | 23.0181 | 33.5625 | 23.0955 | 23.0009 | 22.9699 | 22.8658 | 22.8183 | 22.9393 | 23.0977 | 22.7224 | 23.1598 | 23.911 | 23.0187 | 22.6392 | 22.6765 | 22.8991 | 28.7396 | 23.2964 | 22.7621 | 23.0055 | 23.5146 | 30.0924 | 23.5714 | 22.9631 | 22.9881 | 22.9343 | 22.9189 | 23.7159 | 26.5661 | 24.7244 | 23.4263 | 23.2919 | 22.6605 | 22.7631 | 23.3026 | 30.607 | 23.4127 | 23.3571 | 23.4699 | 24.2977 | 30.7983 | 23.1529 | 23.1725 | 23.1907 | 23.1548 | 23.0918 | 24.0185 | 25.3126 | 24.1928 | 25.1754 | 24.0225 | 23.2489 | 23.272 | 23.2514 | 23.4555 | 28.5066 | 23.8817 | 23.782 | 23.8161 | 24.4805 | 31.132 | 23.3591 | 23.4209 | 23.4278 | 23.3772 | 23.4202 | 24.3163 | 26.797 | 25.6629 | 24.7232 | 23.3817 | 23.4349 | 23.4053 | 23.7321 | 29.0246 | 82.8796 | 159.0608 | 41.7585 | 59.4546 | 112.8559 | 121.7249 | 94.5246 | 141.1005 | 100.1169 | 143.7577 | 237.2359 | 226.471 | 220.0826 | 226.7185 | 225.6768 | 225.0484 | 226.6898 | 214.0045 | 74.1879 | 58.034 | 80.4923 | 68.4004 | 22.9201 | 23.3309 |  | 22.4279 | 22.3245 | 22.3097 | 22.3567 | 23.8745 | 22.819 | 23.202 | 22.5115 | 22.8122 | 30.6786 | 22.8379 | 22.6808 | 23.0134 | 22.9129 | 22.869 | 23.1159 | 23.1604 | 23.1726 | 23.1152 | 24.4284 | 23.667 | 22.7317 | 22.7356 | 23.7646 | 30.8598 | 23.7898 | 22.8974 | 23.528 | 27.6671 | 23.902 | 22.9329 | 22.9702 | 22.9458 | 22.9248 | 25.4887 | 24.3132 | 24.4867 | 24.6162 | 23.6259 | 22.5826 | 22.707 | 23.487 | 31.8973 | 23.903 | 23.8063 | 23.7147 | 23.8312 | 26.7621 | 23.7836 | 23.7402 | 23.6551 | 23.5826 | 23.4828 | 24.4998 | 25.03 | 25.0186 | 25.8144 | 24.8998 | 23.7033 | 23.6133 | 23.5517 | 23.7814 | 29.0446 | 24.1711 | 24.0272 | 23.9272 | 24.3339 | 39.248 | 23.6397 | 23.8189 | 23.7549 | 23.6725 | 23.6477 | 24.7908 | 26.8165 | 25.424 | 24.689 | 24.1118 | 24.006 | 23.9931 | 24.3165 | 31.6021 | 56.1298 | 65.7349 | 66.9698 | 65.3537 | 123.7001 | 143.5474 | 150.3695 | 82.8224 | 132.3104 | 100.7922 |  | 125.0215 | 123.8214 | 111.3247 | 24.6976 | 23.4358 | 23.4632 | 43.8725 | 37.0507 | 25.3556 | 31.7743 | 10.8495 | 14.29 | 14.9063 | 11.1414 | 0.00035143 | -0.003066 | 0.0013883 | 0.0039679 | 0.0018778 | -0.00070355 | 0.024055 | -0.0032783 | -0.021003 | -360.1681 | 17.2057 | -360.2665 | 17.3864 | -360.6512 | 18.2385 | -360.6573 | 17.5137 | -352.2536 | 18.6368 | -352.2967 | 16.9059 | 475.0969 | 716.5446 | 126.5457 | 14.5982 | 4.5946 | 31.2032
13:30 | 254 | 11.1656 |  | 6.4602 | 1.0556 | -1.5921 | 1.484 | -3.081 | 10.0249 | 3.2074 | 0.6367 | 0.6608 | 1.0302 | 0.7866 | -138.9644 | -15.9304 | 4.9066 | 0.4724 | -4.4328 | -3.5195 | 4.1123 |  | 2.4836 | -1.5851 | 4.0358 | 3.4007 | 3.3784 | 1.0524 | 6.4334 | 23.6162 | 23.1267 | 22.4969 | 22.4492 | 22.4676 | 23.9313 | 22.6926 | 22.9999 | 22.7058 | 22.7529 | 23.0223 | 33.645 | 23.0884 | 22.9985 | 22.9703 | 22.8639 | 22.8145 | 22.9445 | 23.1036 | 22.723 | 23.1623 | 23.9284 | 23.0113 | 22.6367 | 22.6761 | 22.8992 | 28.8006 | 23.288 | 22.7605 | 23.0029 | 23.5244 | 30.1516 | 23.5592 | 22.95 | 22.9864 | 22.94 | 22.9209 | 23.7202 | 26.6137 | 24.7538 | 23.4457 | 23.2854 | 22.6622 | 22.7663 | 23.3094 | 30.6718 | 23.4177 | 23.3564 | 23.4787 | 24.3034 | 30.8571 | 23.1527 | 23.1734 | 23.195 | 23.1545 | 23.0965 | 24.0377 | 25.3466 | 24.2117 | 25.2056 | 24.0329 | 23.2482 | 23.272 | 23.2538 | 23.458 | 28.5572 | 23.8699 | 23.7858 | 23.8165 | 24.4846 | 31.2029 | 23.3601 | 23.4184 | 23.4306 | 23.3765 | 23.4192 | 24.3211 | 26.8313 | 25.696 | 24.7511 | 23.3942 | 23.4282 | 23.4005 | 23.7386 | 29.0807 | 84.0606 | 161.9036 | 42.2195 | 59.6088 | 113.556 | 122.5621 | 94.7354 | 141.9012 | 100.6313 | 144.5759 | 237.0704 | 226.2287 | 222.3527 | 227.4952 | 226.1785 | 226.2645 | 228.7555 | 211.522 | 74.6198 | 58.3353 | 80.9969 | 68.7741 | 22.9312 | 23.339 |  | 22.4332 | 22.3266 | 22.3108 | 22.3568 | 23.8987 | 22.8304 | 23.2049 | 22.515 | 22.8166 | 30.7404 | 22.8393 | 22.6876 | 23.0073 | 22.9024 | 22.8652 | 23.1183 | 23.1625 | 23.1757 | 23.1149 | 24.4429 | 23.666 | 22.7272 | 22.7252 | 23.7604 | 30.9047 | 23.7851 | 22.8925 | 23.5341 | 27.7166 | 23.9085 | 22.9446 | 22.9708 | 22.9509 | 22.9249 | 25.5187 | 24.3424 | 24.5083 | 24.6454 | 23.6333 | 22.5855 | 22.7044 | 23.5006 | 31.9711 | 23.9088 | 23.8061 | 23.7128 | 23.8322 | 26.7882 | 23.771 | 23.737 | 23.652 | 23.5784 | 23.4871 | 24.5157 | 25.0451 | 25.0277 | 25.8482 | 24.9177 | 23.7036 | 23.6125 | 23.5609 | 23.7931 | 29.1126 | 24.1708 | 24.0368 | 23.931 | 24.3406 | 39.363 | 23.6405 | 23.8196 | 23.7636 | 23.6737 | 23.6454 | 24.8103 | 26.849 | 25.4509 | 24.7036 | 24.1149 | 24.0079 | 23.9961 | 24.3245 | 31.6663 | 56.6939 | 65.8345 | 67.0172 | 65.6057 | 124.4985 | 144.5287 | 151.5338 | 83.267 | 133.043 | 101.6159 |  | 125.905 | 124.698 | 112.1088 | 24.6956 | 23.4391 | 23.4627 | 44.0149 | 37.1569 | 25.3801 | 31.8583 | 10.8214 | 14.2757 | 14.898 | 11.1207 | 0.00011032 | -0.0024812 | 0.00074941 | 0.0039858 | 0.0012432 | -0.00021723 | 0.01655 | -0.0069683 | -0.011225 | -360.1435 | 17.1831 | -360.2481 | 17.3761 | -360.6266 | 18.2138 | -360.6481 | 17.4972 | -352.2659 | 18.6183 | -352.2875 | 16.9162 | 492.7311 | 723.0782 | 127.4239 | 14.5869 | 4.527 | 31.2685
13:30 | 255 | 11.0339 |  | 6.4636 | 1.0672 | -1.5775 | 1.5071 | -3.1202 | 10.0381 | 3.1305 | 0.634 | 0.6589 | 1.0316 | 0.7868 | -139.0283 | -16.0676 | 4.9439 | 0.5611 | -4.5095 | -3.5007 | 4.0925 |  | 2.4354 | -1.6762 | 4.0366 | 3.3984 | 3.3806 | 1.0563 | 6.0221 | 23.6224 | 23.1335 | 22.5058 | 22.4497 | 22.4749 | 23.958 | 22.6989 | 22.9995 | 22.7078 | 22.757 | 23.024 | 33.7343 | 23.0798 | 22.9978 | 22.9608 | 22.8631 | 22.8101 | 22.9415 | 23.097 | 22.7216 | 23.1677 | 23.9429 | 23.0032 | 22.628 | 22.6682 | 22.9 | 28.8583 | 23.2703 | 22.7555 | 23.0056 | 23.5295 | 30.2108 | 23.5504 | 22.9403 | 22.983 | 22.9411 | 22.9145 | 23.7563 | 26.6582 | 24.8032 | 23.4605 | 23.2716 | 22.6635 | 22.7663 | 23.3174 | 30.728 | 23.4208 | 23.351 | 23.4717 | 24.3094 | 30.9161 | 23.1431 | 23.1667 | 23.1971 | 23.1476 | 23.0913 | 24.0458 | 25.3993 | 24.2193 | 25.1947 | 24.0394 | 23.2454 | 23.2827 | 23.2624 | 23.4708 | 28.6058 | 23.8857 | 23.7921 | 23.8292 | 24.5048 | 31.2786 | 23.36 | 23.4236 | 23.4359 | 23.3842 | 23.4197 | 24.3301 | 26.8599 | 25.72 | 24.7715 | 23.3935 | 23.4285 | 23.4088 | 23.7479 | 29.1339 | 83.6977 | 163.8165 | 42.5833 | 59.7314 | 114.2636 | 123.4558 | 94.9102 | 142.7274 | 101.1148 | 145.3869 | 236.9223 | 226.3201 | 225.9569 | 227.4781 | 227.4094 | 225.8437 | 226.1882 | 208.3462 | 75.0722 | 58.6406 | 81.4824 | 69.1282 | 22.9177 | 23.342 |  | 22.4256 | 22.313 | 22.2951 | 22.3471 | 23.9132 | 22.8292 | 23.1973 | 22.5029 | 22.8181 | 30.8045 | 22.8362 | 22.6816 | 23.0006 | 22.8985 | 22.8624 | 23.1336 | 23.173 | 23.1806 | 23.1266 | 24.4607 | 23.6524 | 22.7206 | 22.7263 | 23.7615 | 30.9481 | 23.7777 | 22.8937 | 23.5385 | 27.7611 | 23.9126 | 22.9486 | 22.9742 | 22.9463 | 22.9271 | 25.5473 | 24.3695 | 24.5268 | 24.6678 | 23.6342 | 22.5832 | 22.7118 | 23.5053 | 32.0457 | 23.9008 | 23.8053 | 23.7141 | 23.8429 | 26.8112 | 23.7685 | 23.7321 | 23.6428 | 23.5794 | 23.4832 | 24.5222 | 25.0696 | 25.0634 | 25.8649 | 24.9343 | 23.7012 | 23.6126 | 23.5729 | 23.7931 | 29.1852 | 24.165 | 24.0374 | 23.9311 | 24.3413 | 39.4809 | 23.638 | 23.8225 | 23.7561 | 23.6714 | 23.6434 | 24.8219 | 26.8784 | 25.4751 | 24.7229 | 24.1011 | 24.0095 | 23.9935 | 24.329 | 31.7211 | 57.2654 | 65.906 | 67.6505 | 65.8428 | 125.3015 | 145.5157 | 152.7325 | 83.7123 | 133.7893 | 102.5637 |  | 126.8062 | 125.5294 | 112.8652 | 24.6847 | 23.4361 | 23.4576 | 44.163 | 37.2602 | 25.4106 | 31.946 | 10.8318 | 14.2797 | 14.8695 | 11.1372 | 0.00061912 | -0.0021464 | 0.0016087 | 0.0047997 | 0.0015772 | -0.00041096 | 0.014108 | -0.021463 | -0.016455 | -360.1496 | 17.2016 | -360.2758 | 17.3823 | -360.642 | 18.2446 | -360.6912 | 17.5198 | -352.2998 | 18.643 | -352.2967 | 16.9121 | 497.3126 | 728.2302 | 128.3087 | 14.5746 | 4.4734 | 31.3354
13:30 | 256 | 10.7799 |  | 6.4294 | 1.0932 | -1.6348 | 1.5462 | -3.1014 | 9.999 | 3.1029 | 0.635 | 0.6587 | 1.0282 | 0.7886 | -139.1524 | -16.2127 | 4.7908 | 0.5625 | -4.5853 | -3.5537 | 4.1004 |  | 2.4205 | -1.6811 | 4.0365 | 3.3985 | 3.3793 | 1.0542 | 5.5547 | 23.6239 | 23.1337 | 22.4962 | 22.4425 | 22.473 | 23.9676 | 22.6929 | 22.9904 | 22.6978 | 22.748 | 23.0257 | 33.8131 | 23.0753 | 22.9919 | 22.9547 | 22.8649 | 22.804 | 22.9408 | 23.1001 | 22.7244 | 23.1693 | 23.957 | 23.0033 | 22.6232 | 22.6653 | 22.9027 | 28.907 | 23.2723 | 22.7524 | 23.0046 | 23.5305 | 30.2798 | 23.5478 | 22.9593 | 22.9583 | 22.9178 | 22.9043 | 23.7755 | 26.6958 | 24.8201 | 23.4713 | 23.2644 | 22.6648 | 22.767 | 23.3182 | 30.7865 | 23.4077 | 23.3438 | 23.4667 | 24.3209 | 30.9728 | 23.1309 | 23.1657 | 23.197 | 23.1402 | 23.0859 | 24.0466 | 25.4181 | 24.2392 | 25.2168 | 24.0538 | 23.24 | 23.2843 | 23.2565 | 23.4747 | 28.6466 | 23.9079 | 23.7881 | 23.8269 | 24.5128 | 31.3431 | 23.3526 | 23.4209 | 23.4374 | 23.3828 | 23.4184 | 24.3443 | 26.8849 | 25.7502 | 24.7903 | 23.3819 | 23.4329 | 23.4139 | 23.7575 | 29.1777 | 82.8268 | 165.6485 | 42.9236 | 59.8563 | 114.9755 | 124.3566 | 95.0607 | 143.568 | 101.6472 | 146.2358 | 238.1584 | 228.2287 | 229.1223 | 226.6855 | 231.0863 | 226.3771 | 222.7079 | 208.447 | 75.5221 | 58.9347 | 81.9555 | 69.4786 | 22.9199 | 23.3523 |  | 22.4237 | 22.3137 | 22.2952 | 22.3557 | 23.9342 | 22.8335 | 23.2011 | 22.5009 | 22.8247 | 30.8756 | 22.8456 | 22.6813 | 23.0007 | 22.9028 | 22.8644 | 23.138 | 23.1774 | 23.1936 | 23.1291 | 24.4836 | 23.6566 | 22.7181 | 22.7323 | 23.7664 | 30.9996 | 23.7738 | 22.8918 | 23.55 | 27.807 | 23.9104 | 22.9431 | 22.972 | 22.9447 | 22.9241 | 25.5756 | 24.3878 | 24.5524 | 24.6939 | 23.6303 | 22.5764 | 22.7194 | 23.505 | 32.1251 | 23.9059 | 23.8038 | 23.7136 | 23.8561 | 26.8381 | 23.7742 | 23.7363 | 23.6415 | 23.5819 | 23.4851 | 24.5264 | 25.0992 | 25.0959 | 25.9094 | 24.9582 | 23.7026 | 23.6144 | 23.5657 | 23.7942 | 29.2501 | 24.1651 | 24.0334 | 23.929 | 24.3474 | 39.6012 | 23.6362 | 23.8237 | 23.7501 | 23.6754 | 23.6482 | 24.8279 | 26.91 | 25.5047 | 24.7467 | 24.0898 | 24.0064 | 23.9881 | 24.3262 | 31.7844 | 57.789 | 66.004 | 68.4205 | 66.2727 | 126.1014 | 146.4731 | 153.9246 | 84.1386 | 134.5544 | 103.5956 |  | 127.7422 | 126.3449 | 113.5911 | 24.6761 | 23.435 | 23.4489 | 44.3058 | 37.3598 | 25.4331 | 32.019 | 10.8446 | 14.2779 | 14.9075 | 11.1368 | 0.0004789 | -0.0034059 | 0.0019601 | 0.0047778 | 0.001375 | -6.0031e-05 | 0.0055649 | 0.00089764 | -0.029858 | -360.1188 | 17.1667 | -360.2388 | 17.3556 | -360.5989 | 18.22 | -360.6573 | 17.4952 | -352.2321 | 18.6101 | -352.2967 | 16.8915 | 483.3278 | 733.0201 | 129.1887 | 14.5927 | 4.4093 | 31.3965
13:30 | 257 | 10.5693 |  | 6.4187 | 1.096 | -1.6819 | 1.5377 | -3.1554 | 9.9944 | 3.0567 | 0.6333 | 0.6564 | 1.0343 | 0.7887 | -139.2884 | -16.3293 | 4.7655 | 0.479 | -4.7381 | -3.5646 | 4.0347 |  | 2.3638 | -1.713 | 4.0368 | 3.3969 | 3.3782 | 1.0551 | 6.0151 | 23.6308 | 23.1353 | 22.4951 | 22.4384 | 22.4698 | 23.9774 | 22.6914 | 22.986 | 22.6917 | 22.7417 | 23.0292 | 33.885 | 23.0734 | 22.9916 | 22.9611 | 22.8649 | 22.809 | 22.9477 | 23.1123 | 22.7327 | 23.1804 | 23.9745 | 23.0134 | 22.6285 | 22.6686 | 22.9042 | 28.9667 | 23.2925 | 22.7497 | 23.0014 | 23.5397 | 30.3492 | 23.5675 | 22.9663 | 22.947 | 22.912 | 22.9009 | 23.7718 | 26.7391 | 24.8389 | 23.4879 | 23.2775 | 22.6618 | 22.763 | 23.3192 | 30.8483 | 23.4046 | 23.3421 | 23.4682 | 24.3346 | 31.0279 | 23.1306 | 23.1677 | 23.1972 | 23.1406 | 23.0829 | 24.06 | 25.4511 | 24.2537 | 25.2367 | 24.0658 | 23.2459 | 23.2721 | 23.2456 | 23.4747 | 28.6921 | 23.8983 | 23.7828 | 23.8197 | 24.514 | 31.412 | 23.3519 | 23.4171 | 23.4363 | 23.3811 | 23.419 | 24.3546 | 26.914 | 25.7732 | 24.8119 | 23.3804 | 23.4269 | 23.4042 | 23.7559 | 29.2315 | 83.0672 | 165.0469 | 43.0014 | 60.0098 | 115.6869 | 125.281 | 95.2157 | 144.4151 | 102.2313 | 147.1282 | 241.3426 | 229.6291 | 231.3999 | 226.3862 | 233.7097 | 229.1726 | 222.4526 | 209.8165 | 75.9646 | 59.2218 | 82.424 | 69.8344 | 22.9207 | 23.3509 |  | 22.4283 | 22.3142 | 22.2967 | 22.3599 | 23.9518 | 22.8413 | 23.2012 | 22.4966 | 22.8254 | 30.945 | 22.8492 | 22.679 | 23.0062 | 22.9011 | 22.8676 | 23.1354 | 23.1805 | 23.1982 | 23.1376 | 24.5132 | 23.6666 | 22.7209 | 22.7323 | 23.7699 | 31.0536 | 23.771 | 22.8938 | 23.5541 | 27.8534 | 23.9064 | 22.9343 | 22.9652 | 22.9436 | 22.9209 | 25.6044 | 24.4038 | 24.5731 | 24.7179 | 23.6342 | 22.5749 | 22.7169 | 23.5077 | 32.207 | 23.912 | 23.8007 | 23.711 | 23.8562 | 26.8595 | 23.7681 | 23.7338 | 23.6498 | 23.5794 | 23.4862 | 24.5389 | 25.117 | 25.1217 | 25.9381 | 24.9818 | 23.7018 | 23.6086 | 23.5593 | 23.79 | 29.3124 | 24.1619 | 24.0273 | 23.9231 | 24.3498 | 39.7099 | 23.6259 | 23.8204 | 23.7449 | 23.671 | 23.6449 | 24.8339 | 26.9431 | 25.5354 | 24.7705 | 24.0913 | 24.0073 | 23.9868 | 24.3326 | 31.8506 | 58.3593 | 66.4011 | 68.5563 | 66.8142 | 126.8895 | 147.4 | 155.1195 | 84.5934 | 135.3833 | 104.6474 |  | 128.699 | 127.1539 | 114.3384 | 24.6832 | 23.4302 | 23.4537 | 44.4628 | 37.4716 | 25.4684 | 32.0941 | 10.8454 | 14.2996 | 14.9 | 11.1238 | 0.00038415 | -0.0029571 | 0.0018653 | 0.0042365 | 0.0016584 | -0.00015571 | 0.039569 | -0.01969 | -0.021406 | -360.1558 | 17.2098 | -360.2973 | 17.3782 | -360.6266 | 18.2302 | -360.6635 | 17.5178 | -352.269 | 18.6635 | -352.3521 | 16.9223 | 478.4902 | 741.7385 | 130.071 | 14.5998 | 4.2384 | 31.47
13:30 | 258 | 10.2472 |  | 6.4283 | 1.0268 | -1.7482 | 1.4137 | -3.2479 | 9.865 | 2.994 | 0.6344 | 0.6599 | 1.0342 | 0.7884 | -139.3739 | -16.5467 | 4.7969 | 0.4616 | -4.6721 | -3.6723 | 4.0066 |  | 2.4329 | -1.6728 | 4.0362 | 3.3968 | 3.3796 | 1.0533 | 5.3808 | 23.6458 | 23.1491 | 22.502 | 22.4455 | 22.4736 | 24.0027 | 22.7032 | 22.9969 | 22.6986 | 22.7467 | 23.0387 | 33.9646 | 23.0807 | 22.995 | 22.9589 | 22.8618 | 22.8114 | 22.9496 | 23.1165 | 22.7278 | 23.1882 | 23.995 | 23.004 | 22.6283 | 22.6662 | 22.9033 | 29.0298 | 23.2931 | 22.745 | 22.997 | 23.545 | 30.4173 | 23.5771 | 22.9485 | 22.968 | 22.9374 | 22.9101 | 23.772 | 26.7818 | 24.8732 | 23.5108 | 23.2801 | 22.6645 | 22.7639 | 23.3364 | 30.9078 | 23.4094 | 23.3467 | 23.4758 | 24.3385 | 31.0913 | 23.1587 | 23.1772 | 23.1989 | 23.1468 | 23.0826 | 24.0788 | 25.4742 | 24.283 | 25.2769 | 24.0789 | 23.2491 | 23.2761 | 23.2518 | 23.4786 | 28.7378 | 23.9036 | 23.7823 | 23.827 | 24.5228 | 31.4931 | 23.3562 | 23.4195 | 23.4302 | 23.3816 | 23.4177 | 24.3597 | 26.9517 | 25.8012 | 24.8312 | 23.3856 | 23.4224 | 23.4077 | 23.7611 | 29.2871 | 83.2505 | 163.7653 | 43.1732 | 60.1381 | 116.3952 | 126.2201 | 95.3467 | 145.2542 | 102.8368 | 148.0366 | 244.7185 | 231.0252 | 233.4816 | 223.7724 | 235.1685 | 232.0451 | 223.6772 | 213.9093 | 76.4036 | 59.5102 | 82.9038 | 70.2086 | 22.9151 | 23.3508 |  | 22.4231 | 22.3046 | 22.2924 | 22.3563 | 23.9755 | 22.8467 | 23.1996 | 22.4904 | 22.8251 | 31.0085 | 22.8571 | 22.6762 | 23.0104 | 22.9036 | 22.8701 | 23.1667 | 23.1899 | 23.2037 | 23.1553 | 24.5427 | 23.6669 | 22.7223 | 22.7266 | 23.7722 | 31.1109 | 23.7799 | 22.8952 | 23.5506 | 27.9028 | 23.9027 | 22.9263 | 22.9659 | 22.9414 | 22.9197 | 25.6368 | 24.4227 | 24.5933 | 24.7405 | 23.6335 | 22.5776 | 22.6972 | 23.5159 | 32.2887 | 23.9058 | 23.8064 | 23.7157 | 23.8486 | 26.8863 | 23.8029 | 23.7359 | 23.6555 | 23.5857 | 23.4828 | 24.5559 | 25.1372 | 25.1577 | 25.9574 | 25.009 | 23.6996 | 23.6085 | 23.5529 | 23.7937 | 29.3832 | 24.163 | 24.0316 | 23.9218 | 24.3538 | 39.836 | 23.627 | 23.8211 | 23.7448 | 23.6666 | 23.644 | 24.8425 | 26.9788 | 25.566 | 24.7939 | 24.0945 | 24.0121 | 23.9901 | 24.3437 | 31.9124 | 58.8746 | 66.8717 | 68.6491 | 67.101 | 127.6671 | 148.3041 | 156.2899 | 85.0686 | 136.2815 | 105.651 |  | 129.6535 | 127.9549 | 115.1422 | 24.6845 | 23.4231 | 23.4525 | 44.6247 | 37.5742 | 25.4901 | 32.1823 | 10.8265 | 14.2519 | 14.8916 | 11.1272 | -0.00011154 | -0.0026676 | 0.0010189 | 0.0038593 | 0.00084646 | -0.00081845 | 0.012036 | -0.0065583 | -0.02932 | -360.1404 | 17.1564 | -360.2142 | 17.3371 | -360.6235 | 18.2364 | -360.645 | 17.5096 | -352.2659 | 18.5937 | -352.2167 | 16.8936 | 469.4739 | 750.3753 | 130.9534 | 14.5717 | 4.0847 | 31.5322
13:30 | 259 | 10.1842 |  | 6.4565 | 1.0594 | -1.647 | 1.4734 | -3.2255 | 9.8457 | 3.0276 | 0.6339 | 0.6579 | 1.0311 | 0.7878 | -139.6257 | -16.8385 | 4.6611 | 0.4224 | -4.6234 | -3.6316 | 3.9772 |  | 2.4406 | -1.6022 | 4.0372 | 3.4023 | 3.3773 | 1.055 | 5.3539 | 23.6595 | 23.1578 | 22.5034 | 22.4534 | 22.476 | 24.0285 | 22.7153 | 23.0007 | 22.7003 | 22.75 | 23.0451 | 34.0512 | 23.0882 | 22.9917 | 22.9556 | 22.8589 | 22.8135 | 22.9453 | 23.1163 | 22.7233 | 23.1926 | 24.0118 | 22.9942 | 22.6277 | 22.6641 | 22.9033 | 29.0816 | 23.2866 | 22.7461 | 23.002 | 23.5419 | 30.4867 | 23.5629 | 22.9482 | 22.9648 | 22.9344 | 22.9134 | 23.7916 | 26.8335 | 24.9337 | 23.53 | 23.2686 | 22.6658 | 22.7662 | 23.3429 | 30.969 | 23.4096 | 23.3496 | 23.4793 | 24.3475 | 31.1543 | 23.1606 | 23.1873 | 23.2019 | 23.1466 | 23.091 | 24.0916 | 25.4796 | 24.3053 | 25.3317 | 24.1011 | 23.2467 | 23.2797 | 23.2542 | 23.4833 | 28.7888 | 23.899 | 23.7869 | 23.8292 | 24.5317 | 31.5677 | 23.3569 | 23.4175 | 23.4289 | 23.38 | 23.4192 | 24.368 | 26.9946 | 25.8301 | 24.852 | 23.3972 | 23.4201 | 23.4112 | 23.7711 | 29.3418 | 83.8874 | 164.6699 | 43.3782 | 60.2171 | 117.0933 | 127.1457 | 95.4484 | 146.0513 | 103.4254 | 148.9431 | 243.9962 | 232.286 | 235.3906 | 223.1348 | 235.817 | 234.6065 | 225.33 | 214.7012 | 76.8398 | 59.8022 | 83.385 | 70.5874 | 22.9182 | 23.3614 |  | 22.4241 | 22.3013 | 22.2957 | 22.3566 | 23.9981 | 22.856 | 23.1969 | 22.4903 | 22.83 | 31.0717 | 22.8635 | 22.6777 | 23.0118 | 22.9079 | 22.8709 | 23.1818 | 23.1995 | 23.2184 | 23.1685 | 24.5697 | 23.67 | 22.7275 | 22.7256 | 23.7683 | 31.1694 | 23.7831 | 22.8955 | 23.56 | 27.9553 | 23.902 | 22.9277 | 22.9686 | 22.938 | 22.9168 | 25.6664 | 24.4484 | 24.6195 | 24.7692 | 23.6315 | 22.5786 | 22.6967 | 23.5263 | 32.367 | 23.8912 | 23.8064 | 23.7112 | 23.8449 | 26.9152 | 23.8395 | 23.7357 | 23.6461 | 23.5854 | 23.4815 | 24.56 | 25.1538 | 25.192 | 25.9764 | 25.026 | 23.7018 | 23.6056 | 23.5497 | 23.7989 | 29.4606 | 24.1661 | 24.0371 | 23.9235 | 24.3615 | 39.9805 | 23.63 | 23.8176 | 23.7508 | 23.6678 | 23.6513 | 24.8521 | 27.0142 | 25.5976 | 24.8192 | 24.0913 | 24.0125 | 23.9934 | 24.3506 | 31.9719 | 59.2941 | 67.602 | 69.0978 | 67.1398 | 128.4476 | 149.2458 | 157.4238 | 85.5862 | 137.26 | 106.622 |  | 130.6057 | 128.7524 | 115.9999 | 24.6891 | 23.426 | 23.4617 | 44.7924 | 37.6943 | 25.5245 | 32.2648 | 10.8349 | 14.2958 | 14.9016 | 11.1421 | -0.0001185 | -0.0030075 | 0.0014106 | 0.00404 | 0.00090557 | -0.00075362 | 0.016413 | -0.017127 | -0.028577 | -360.1435 | 17.1995 | -360.325 | 17.3761 | -360.6173 | 18.2118 | -360.6143 | 17.5013 | -352.2536 | 18.6573 | -352.3275 | 16.9305 | 469.8526 | 750.1786 | 131.8393 | 14.5987 | 4.1919 | 31.6094
13:30 | 260 | 9.8872 |  | 6.3788 | 1.0946 | -1.6535 | 1.4182 | -3.2709 | 9.8324 | 2.8886 | 0.6341 | 0.6583 | 1.0333 | 0.7889 | -139.7269 | -17.0372 | 4.724 | 0.4074 | -4.6717 | -3.6341 | 3.9925 |  | 2.3954 | -1.6789 | 4.0373 | 3.4027 | 3.378 | 1.0535 | 4.0988 | 23.6748 | 23.1629 | 22.5033 | 22.4521 | 22.4826 | 24.0487 | 22.7241 | 23.0003 | 22.6982 | 22.7469 | 23.0521 | 34.1346 | 23.089 | 22.991 | 22.9535 | 22.8572 | 22.8119 | 22.944 | 23.1294 | 22.7226 | 23.1886 | 24.0298 | 22.9996 | 22.6303 | 22.6644 | 22.9064 | 29.135 | 23.2945 | 22.7442 | 23.0063 | 23.5529 | 30.5658 | 23.5659 | 22.9591 | 22.9802 | 22.9436 | 22.9221 | 23.8247 | 26.8873 | 24.9989 | 23.5415 | 23.2893 | 22.6729 | 22.7723 | 23.3428 | 31.0362 | 23.4109 | 23.3598 | 23.4802 | 24.3672 | 31.2091 | 23.151 | 23.1821 | 23.2019 | 23.1452 | 23.0998 | 24.0952 | 25.5034 | 24.3206 | 25.3827 | 24.1282 | 23.2493 | 23.2771 | 23.2492 | 23.4958 | 28.8498 | 23.8962 | 23.7867 | 23.8335 | 24.5471 | 31.6427 | 23.3624 | 23.4183 | 23.4355 | 23.3842 | 23.4235 | 24.3922 | 27.035 | 25.8562 | 24.8767 | 23.4018 | 23.4232 | 23.4082 | 23.7821 | 29.3991 | 84.5583 | 165.5811 | 43.5608 | 60.3029 | 117.7952 | 128.0434 | 95.5472 | 146.818 | 103.9965 | 149.8497 | 241.9987 | 231.6565 | 237.0275 | 226.4358 | 234.4919 | 236.1246 | 227.6742 | 212.6143 | 77.2885 | 60.0992 | 83.8502 | 70.963 | 22.9264 | 23.372 |  | 22.4288 | 22.3072 | 22.3024 | 22.3594 | 24.0214 | 22.8638 | 23.199 | 22.4977 | 22.8414 | 31.1454 | 22.8663 | 22.683 | 23.0152 | 22.9137 | 22.8772 | 23.1694 | 23.211 | 23.2248 | 23.1919 | 24.6022 | 23.6754 | 22.7337 | 22.7331 | 23.7753 | 31.2263 | 23.7855 | 22.9024 | 23.5729 | 28.011 | 23.9023 | 22.9333 | 22.9662 | 22.9427 | 22.9234 | 25.6993 | 24.4699 | 24.6464 | 24.7962 | 23.6325 | 22.5843 | 22.712 | 23.5372 | 32.448 | 23.8882 | 23.8025 | 23.7089 | 23.8577 | 26.9492 | 23.8284 | 23.7305 | 23.641 | 23.5799 | 23.4797 | 24.569 | 25.166 | 25.2106 | 26.0105 | 25.0478 | 23.7028 | 23.6014 | 23.5604 | 23.8021 | 29.5439 | 24.1617 | 24.0313 | 23.9242 | 24.3603 | 40.1269 | 23.6243 | 23.8094 | 23.7474 | 23.6645 | 23.6515 | 24.8688 | 27.05 | 25.6162 | 24.8373 | 24.1013 | 24.001 | 23.9981 | 24.355 | 32.0236 | 59.7646 | 68.8238 | 69.1087 | 67.2599 | 129.2307 | 150.2168 | 158.5112 | 86.1436 | 138.3056 | 107.5759 |  | 131.5505 | 129.5621 | 116.8811 | 24.6859 | 23.4307 | 23.4566 | 44.9438 | 37.7999 | 25.5564 | 32.3583 | 10.856 | 14.2889 | 14.8958 | 11.1557 | 0.00080432 | -0.0027938 | 0.0012296 | 0.0041396 | 0.001423 | -0.00030022 | 0.016381 | -0.013582 | -0.0054208 | -360.1281 | 17.1523 | -360.2388 | 17.3515 | -360.6573 | 18.2487 | -360.6512 | 17.5034 | -352.2044 | 18.5998 | -352.2382 | 16.91 | 464.1297 | 755.6668 | 132.7239 | 14.5924 | 4.0496 | 31.6781
13:30 | 261 | 9.64 |  | 6.2548 | 1.0018 | -1.7819 | 1.4405 | -3.2853 | 9.865 | 2.9537 | 0.6356 | 0.6573 | 1.0364 | 0.7913 | -139.786 | -17.1822 | 4.7402 | 0.4435 | -4.6265 | -3.6015 | 4.0651 |  | 2.4182 | -1.6743 | 4.0376 | 3.4042 | 3.3799 | 1.0536 | 7.2204 | 23.6894 | 23.1747 | 22.5065 | 22.4491 | 22.4864 | 24.0681 | 22.7297 | 23 | 22.6984 | 22.7451 | 23.064 | 34.2002 | 23.086 | 22.9921 | 22.9654 | 22.8643 | 22.8141 | 22.959 | 23.151 | 22.7386 | 23.2052 | 24.0546 | 23.0069 | 22.6373 | 22.6717 | 22.9221 | 29.2018 | 23.2904 | 22.7505 | 23.0104 | 23.5709 | 30.6341 | 23.5773 | 22.9619 | 22.997 | 22.9606 | 22.9302 | 23.85 | 26.9284 | 24.9962 | 23.5663 | 23.2981 | 22.6752 | 22.7826 | 23.3559 | 31.0984 | 23.408 | 23.3641 | 23.4841 | 24.3836 | 31.2721 | 23.1562 | 23.1801 | 23.2038 | 23.1453 | 23.0958 | 24.1094 | 25.5527 | 24.3391 | 25.4014 | 24.1398 | 23.246 | 23.2756 | 23.2476 | 23.5001 | 28.8992 | 23.901 | 23.7829 | 23.8358 | 24.5535 | 31.7172 | 23.3693 | 23.4164 | 23.4394 | 23.382 | 23.4248 | 24.4058 | 27.063 | 25.8954 | 24.901 | 23.3818 | 23.4458 | 23.4243 | 23.7932 | 29.4533 | 85.492 | 166.4709 | 43.8766 | 60.3964 | 118.5123 | 128.9407 | 95.6603 | 147.6098 | 104.5704 | 150.6902 | 242.2585 | 231.4011 | 238.6072 | 227.98 | 234.6307 | 235.96 | 230.7221 | 213.1428 | 77.7367 | 60.4129 | 84.3133 | 71.3419 | 22.9317 | 23.3788 |  | 22.4303 | 22.3136 | 22.3069 | 22.3633 | 24.0427 | 22.868 | 23.2048 | 22.4949 | 22.8452 | 31.2241 | 22.8735 | 22.6825 | 23.0169 | 22.9133 | 22.8774 | 23.1745 | 23.2204 | 23.2256 | 23.2105 | 24.6259 | 23.6787 | 22.741 | 22.735 | 23.7828 | 31.2831 | 23.7902 | 22.905 | 23.5781 | 28.0611 | 23.901 | 22.9325 | 22.9619 | 22.9404 | 22.9238 | 25.7335 | 24.4878 | 24.6673 | 24.819 | 23.6277 | 22.5843 | 22.7072 | 23.5398 | 32.5329 | 23.8942 | 23.8064 | 23.7138 | 23.8617 | 26.9743 | 23.806 | 23.7301 | 23.6452 | 23.5738 | 23.481 | 24.584 | 25.1937 | 25.2481 | 26.0443 | 25.0734 | 23.7105 | 23.6086 | 23.5757 | 23.8143 | 29.6193 | 24.1572 | 24.0311 | 23.9327 | 24.3707 | 40.2689 | 23.6262 | 23.8162 | 23.74 | 23.6673 | 23.6507 | 24.8886 | 27.085 | 25.6442 | 24.8502 | 24.1273 | 24.0072 | 23.9999 | 24.3633 | 32.083 | 60.3149 | 69.8136 | 68.977 | 67.5303 | 130.0035 | 151.177 | 159.5579 | 86.6843 | 139.3599 | 108.4707 |  | 132.508 | 130.3379 | 117.7963 | 24.6805 | 23.4265 | 23.4571 | 45.0963 | 37.9069 | 25.5834 | 32.4272 | 10.8455 | 14.2851 | 14.9115 | 11.1599 | -2.7453e-05 | -0.0035722 | 0.0014543 | 0.0042018 | 0.0010448 | -0.00054575 | 0.0094905 | -0.00166 | -0.030298 | -360.1342 | 17.1872 | -360.2758 | 17.3576 | -360.6235 | 18.2015 | -360.5866 | 17.4972 | -352.2598 | 18.6512 | -352.2782 | 16.9203 | 478.2814 | 759.6857 | 133.6042 | 14.5983 | 4.0419 | 31.7451
13:30 | 262 | 9.5065 |  | 6.2175 | 0.9371 | -1.6679 | 1.4478 | -3.2512 | 9.8471 | 2.9425 | 0.6351 | 0.659 | 1.036 | 0.7896 | -139.8476 | -17.3755 | 4.7217 | 0.4418 | -4.6823 | -3.7449 | 4.0195 |  | 2.3127 | -1.7234 | 4.0372 | 3.4016 | 3.3806 | 1.0532 | 6.5667 | 23.6973 | 23.1806 | 22.5118 | 22.4456 | 22.4874 | 24.0844 | 22.7378 | 23.0075 | 22.7007 | 22.752 | 23.0678 | 34.259 | 23.0828 | 22.9953 | 22.9758 | 22.8715 | 22.8208 | 22.9716 | 23.1619 | 22.7584 | 23.2329 | 24.077 | 23.015 | 22.6424 | 22.6777 | 22.9288 | 29.2693 | 23.2858 | 22.7544 | 23.0165 | 23.5744 | 30.6848 | 23.5732 | 22.9433 | 22.9933 | 22.956 | 22.9259 | 23.8375 | 26.9725 | 24.991 | 23.5935 | 23.2746 | 22.6655 | 22.7757 | 23.3639 | 31.1614 | 23.4089 | 23.3616 | 23.4929 | 24.4017 | 31.3425 | 23.1611 | 23.1919 | 23.2117 | 23.143 | 23.0933 | 24.1321 | 25.5997 | 24.3607 | 25.4166 | 24.1578 | 23.2435 | 23.2781 | 23.2488 | 23.4961 | 28.9396 | 23.9023 | 23.7812 | 23.8306 | 24.5623 | 31.7951 | 23.3599 | 23.4119 | 23.4386 | 23.3769 | 23.4202 | 24.4118 | 27.0963 | 25.9311 | 24.9272 | 23.3945 | 23.4398 | 23.4229 | 23.7949 | 29.5066 | 85.7591 | 167.5445 | 44.2245 | 60.512 | 119.2487 | 129.8784 | 95.79 | 148.4471 | 105.1257 | 151.4276 | 242.4126 | 233.0255 | 239.056 | 228.5219 | 238.0058 | 234.1168 | 233.1723 | 217.35 | 78.1788 | 60.7335 | 84.7812 | 71.7189 | 22.928 | 23.3855 |  | 22.4273 | 22.3072 | 22.2999 | 22.3616 | 24.0526 | 22.8751 | 23.2009 | 22.4851 | 22.8489 | 31.2952 | 22.8746 | 22.6776 | 23.0135 | 22.9075 | 22.8696 | 23.1754 | 23.2215 | 23.229 | 23.2178 | 24.6465 | 23.67 | 22.7388 | 22.74 | 23.7748 | 31.3351 | 23.789 | 22.8971 | 23.5838 | 28.1063 | 23.9037 | 22.9284 | 22.9631 | 22.9334 | 22.9217 | 25.7593 | 24.5075 | 24.6866 | 24.8463 | 23.6323 | 22.5823 | 22.7052 | 23.5385 | 32.6193 | 23.8895 | 23.8075 | 23.7181 | 23.857 | 26.9938 | 23.8144 | 23.7319 | 23.6455 | 23.5701 | 23.4858 | 24.5895 | 25.2148 | 25.2769 | 26.0705 | 25.0908 | 23.7101 | 23.6098 | 23.5712 | 23.8109 | 29.689 | 24.1589 | 24.0292 | 23.931 | 24.3823 | 40.4041 | 23.6242 | 23.8256 | 23.7384 | 23.6688 | 23.651 | 24.9003 | 27.1221 | 25.6779 | 24.8719 | 24.1203 | 24.017 | 24.0044 | 24.3725 | 32.1532 | 60.7741 | 70.2218 | 68.8848 | 67.767 | 130.775 | 152.1618 | 160.604 | 87.2171 | 140.3902 | 109.3683 |  | 133.4899 | 131.1027 | 118.7041 | 24.6894 | 23.4285 | 23.461 | 45.2645 | 38.0163 | 25.6151 | 32.5134 | 10.8164 | 14.299 | 14.8722 | 11.1438 | 0.00022027 | -0.0027248 | 0.0016556 | 0.0043074 | 0.0013048 | -0.00052993 | 0.0066143 | -0.016346 | -0.010573 | -360.0942 | 17.1523 | -360.2111 | 17.3432 | -360.642 | 18.2816 | -360.6727 | 17.5363 | -352.2382 | 18.5957 | -352.2105 | 16.9141 | 467.8776 | 762.8389 | 134.4956 | 14.5856 | 3.9289 | 31.8157
13:30 | 263 | 9.3199 |  | 6.3072 | 0.859 | -1.739 | 1.3845 | -3.3109 | 9.8077 | 2.8768 | 0.6354 | 0.6609 | 1.0372 | 0.7899 | -139.9775 | -17.4778 | 4.6596 | 0.3615 | -4.719 | -3.6228 | 4.0409 |  | 2.2659 | -1.781 | 4.0381 | 3.4034 | 3.3825 | 1.0524 | 6.3364 | 23.7048 | 23.1823 | 22.5138 | 22.4541 | 22.4873 | 24.1005 | 22.7434 | 23.0145 | 22.7044 | 22.7521 | 23.0644 | 34.3243 | 23.0845 | 22.9922 | 22.9693 | 22.867 | 22.8201 | 22.9714 | 23.1642 | 22.7578 | 23.24 | 24.0918 | 23.0097 | 22.6313 | 22.6678 | 22.9221 | 29.3284 | 23.2953 | 22.7482 | 23.0084 | 23.5792 | 30.7471 | 23.5678 | 22.9316 | 22.9902 | 22.9501 | 22.9192 | 23.8278 | 27.0329 | 25.0367 | 23.6109 | 23.2839 | 22.6636 | 22.7698 | 23.3612 | 31.2299 | 23.4155 | 23.3594 | 23.5028 | 24.4205 | 31.4017 | 23.1584 | 23.1949 | 23.2077 | 23.1426 | 23.0988 | 24.1353 | 25.6381 | 24.3932 | 25.4567 | 24.1897 | 23.2528 | 23.2784 | 23.2535 | 23.5048 | 29.0024 | 23.9169 | 23.7864 | 23.8358 | 24.5807 | 31.875 | 23.3564 | 23.4159 | 23.4413 | 23.3854 | 23.4231 | 24.4329 | 27.1341 | 25.9686 | 24.9628 | 23.4005 | 23.4418 | 23.4282 | 23.8028 | 29.5611 | 85.127 | 166.5008 | 44.5797 | 60.6597 | 120.0205 | 130.8281 | 95.9351 | 149.3447 | 105.7239 | 152.1367 | 242.3284 | 234.2545 | 239.4502 | 230.0585 | 240.7152 | 231.9173 | 234.0546 | 223.6681 | 78.6184 | 61.0541 | 85.2509 | 72.0996 | 22.9296 | 23.3982 |  | 22.4246 | 22.3023 | 22.298 | 22.3687 | 24.0752 | 22.8858 | 23.2087 | 22.4913 | 22.8603 | 31.3723 | 22.883 | 22.68 | 23.0036 | 22.9043 | 22.864 | 23.1713 | 23.2168 | 23.2312 | 23.214 | 24.6603 | 23.6595 | 22.7287 | 22.7363 | 23.7751 | 31.375 | 23.7754 | 22.892 | 23.5945 | 28.1615 | 23.9093 | 22.9307 | 22.9703 | 22.9407 | 22.921 | 25.79 | 24.5329 | 24.7087 | 24.8702 | 23.6397 | 22.5848 | 22.7175 | 23.5513 | 32.7037 | 23.8884 | 23.8045 | 23.7173 | 23.8606 | 27.0175 | 23.817 | 23.7326 | 23.642 | 23.5729 | 23.483 | 24.5966 | 25.23 | 25.2903 | 26.1048 | 25.1138 | 23.7079 | 23.6105 | 23.5629 | 23.8022 | 29.7628 | 24.1648 | 24.0329 | 23.9302 | 24.3872 | 40.5357 | 23.6204 | 23.8294 | 23.7424 | 23.6647 | 23.652 | 24.9105 | 27.1491 | 25.7045 | 24.9027 | 24.1131 | 24.0106 | 24.0054 | 24.3787 | 32.2155 | 61.1857 | 70.2751 | 68.8584 | 67.9868 | 131.5551 | 153.1119 | 161.6561 | 87.7932 | 141.3911 | 110.3661 |  | 134.4855 | 131.8582 | 119.5675 | 24.6942 | 23.43 | 23.4588 | 45.4341 | 38.1084 | 25.6393 | 32.6121 | 10.8757 | 14.2877 | 14.9025 | 11.1751 | 2.3885e-05 | -0.0028248 | 0.0013659 | 0.0041112 | 0.00090061 | -0.00067984 | 0.015849 | -0.0071916 | -0.0092513 | -360.1127 | 17.1543 | -360.2573 | 17.3474 | -360.5989 | 18.2036 | -360.5896 | 17.4808 | -352.2167 | 18.6204 | -352.2721 | 16.9203 | 471.56 | 764.035 | 135.3854 | 14.5951 | 3.8192 | 31.8739
13:30 | 264 | 9.0958 |  | 6.2956 | 0.862 | -1.7624 | 1.3414 | -3.3061 | 9.7107 | 2.7505 | 0.6344 | 0.6618 | 1.0349 | 0.791 | -139.9521 | -17.584 | 4.71 | 0.3828 | -4.6948 | -3.7096 | 4.05 |  | 2.2539 | -1.8812 | 4.04 | 3.4066 | 3.3834 | 1.0542 | 4.5873 | 23.7235 | 23.1845 | 22.517 | 22.4566 | 22.4888 | 24.117 | 22.7499 | 23.0091 | 22.7011 | 22.7474 | 23.0721 | 34.3947 | 23.0856 | 22.9832 | 22.9626 | 22.8627 | 22.8172 | 22.9725 | 23.1675 | 22.7538 | 23.2428 | 24.1096 | 23.0032 | 22.6291 | 22.6647 | 22.9258 | 29.3897 | 23.3035 | 22.7447 | 23.0017 | 23.5948 | 30.821 | 23.5795 | 22.9448 | 23.0047 | 22.9617 | 22.9299 | 23.843 | 27.0734 | 25.0812 | 23.6318 | 23.3041 | 22.6732 | 22.7725 | 23.3704 | 31.2984 | 23.4192 | 23.3587 | 23.5096 | 24.4318 | 31.4643 | 23.1548 | 23.189 | 23.2072 | 23.1443 | 23.098 | 24.1458 | 25.6743 | 24.4136 | 25.4811 | 24.2062 | 23.2574 | 23.2802 | 23.2639 | 23.5226 | 29.0678 | 23.9111 | 23.7961 | 23.8427 | 24.5949 | 31.9541 | 23.3688 | 23.4255 | 23.4463 | 23.3886 | 23.4363 | 24.4494 | 27.1669 | 25.9959 | 24.9822 | 23.4066 | 23.4429 | 23.4212 | 23.8088 | 29.6182 | 85.0279 | 165.8844 | 45.0709 | 60.7999 | 120.8149 | 131.7734 | 96.0999 | 150.3369 | 106.4058 | 152.9329 | 242.6375 | 235.9873 | 240.9554 | 231.839 | 242.0106 | 231.2199 | 235.4203 | 228.0466 | 79.0613 | 61.379 | 85.7296 | 72.4807 | 22.9348 | 23.4041 |  | 22.4323 | 22.3073 | 22.3026 | 22.3746 | 24.1001 | 22.8924 | 23.21 | 22.4915 | 22.8606 | 31.4502 | 22.8957 | 22.6797 | 23.0059 | 22.9036 | 22.8627 | 23.1831 | 23.228 | 23.242 | 23.2137 | 24.6777 | 23.6598 | 22.7212 | 22.7348 | 23.7714 | 31.4315 | 23.7753 | 22.8925 | 23.5981 | 28.2191 | 23.9078 | 22.9311 | 22.9681 | 22.9404 | 22.9155 | 25.8224 | 24.5561 | 24.7287 | 24.8928 | 23.6415 | 22.5773 | 22.7118 | 23.5548 | 32.7937 | 23.8899 | 23.7999 | 23.7175 | 23.8661 | 27.0477 | 23.7889 | 23.735 | 23.6371 | 23.5787 | 23.4787 | 24.6042 | 25.2605 | 25.3091 | 26.1431 | 25.1396 | 23.7039 | 23.6116 | 23.5675 | 23.8099 | 29.8403 | 24.1709 | 24.0401 | 23.9301 | 24.3894 | 40.6707 | 23.6298 | 23.834 | 23.7443 | 23.6626 | 23.6482 | 24.9249 | 27.1822 | 25.7353 | 24.9295 | 24.1094 | 24.0142 | 23.9951 | 24.3801 | 32.271 | 61.5993 | 70.7474 | 69.2128 | 68.3829 | 132.3419 | 153.9999 | 162.7125 | 88.4153 | 142.384 | 111.4271 |  | 135.5002 | 132.6057 | 120.4035 | 24.6861 | 23.4374 | 23.4555 | 45.6027 | 38.2234 | 25.6685 | 32.6817 | 10.8455 | 14.3135 | 14.9269 | 11.1384 | 0.00035464 | -0.0031003 | 0.0017886 | 0.0044661 | 0.0015856 | -0.00084406 | 0.025053 | -0.013014 | -0.028239 | -360.1865 | 17.1523 | -360.1988 | 17.3166 | -360.5896 | 18.2508 | -360.7066 | 17.5506 | -352.2936 | 18.6142 | -352.2044 | 16.8874 | 483.7417 | 765.1998 | 136.269 | 14.6202 | 3.6878 | 31.9459
13:30 | 265 | 9.1318 |  | 6.3182 | 0.8556 | -1.7619 | 1.3901 | -3.2332 | 9.7703 | 2.8666 | 0.6346 | 0.6594 | 1.0353 | 0.79 | -140.1471 | -17.7839 | 4.5832 | 0.3195 | -4.7263 | -3.7115 | 3.9753 |  | 2.2792 | -1.7393 | 4.0392 | 3.4066 | 3.3806 | 1.0517 | 7.4871 | 23.7363 | 23.1903 | 22.5169 | 22.4509 | 22.4946 | 24.1376 | 22.7569 | 23.01 | 22.7036 | 22.7474 | 23.0791 | 34.4682 | 23.0916 | 22.9884 | 22.9662 | 22.8599 | 22.818 | 22.9709 | 23.1704 | 22.7555 | 23.2472 | 24.1321 | 23.0093 | 22.6302 | 22.6674 | 22.9308 | 29.4468 | 23.2965 | 22.7434 | 23.004 | 23.6017 | 30.889 | 23.5914 | 22.9572 | 23.0089 | 22.9687 | 22.9396 | 23.8569 | 27.1024 | 25.1024 | 23.6427 | 23.2932 | 22.6768 | 22.7717 | 23.387 | 31.3629 | 23.4153 | 23.3571 | 23.5084 | 24.446 | 31.5288 | 23.1585 | 23.1979 | 23.2046 | 23.1443 | 23.098 | 24.1629 | 25.698 | 24.4262 | 25.5075 | 24.2171 | 23.2597 | 23.2881 | 23.2665 | 23.5281 | 29.1142 | 23.8986 | 23.7964 | 23.8385 | 24.6059 | 32.0365 | 23.3699 | 23.4286 | 23.4463 | 23.383 | 23.4348 | 24.4581 | 27.2036 | 26.017 | 25.0009 | 23.4063 | 23.4299 | 23.4087 | 23.8124 | 29.6708 | 84.5434 | 166.7493 | 45.4949 | 60.9411 | 121.615 | 132.7261 | 96.2661 | 151.4056 | 107.2149 | 153.8965 | 243.0595 | 229.3577 | 242.1871 | 233.302 | 243.748 | 232.5125 | 238.0629 | 233.2519 | 79.5147 | 61.6975 | 86.22 | 72.8545 | 22.9396 | 23.418 |  | 22.4421 | 22.3197 | 22.3095 | 22.3795 | 24.1251 | 22.9047 | 23.2075 | 22.4963 | 22.874 | 31.5315 | 22.9193 | 22.6819 | 23.0056 | 22.9021 | 22.8616 | 23.1866 | 23.2373 | 23.2469 | 23.2268 | 24.7028 | 23.6606 | 22.7252 | 22.7398 | 23.7609 | 31.4897 | 23.7815 | 22.8899 | 23.6019 | 28.2714 | 23.9096 | 22.9309 | 22.9648 | 22.9396 | 22.921 | 25.8538 | 24.5806 | 24.7535 | 24.9258 | 23.6364 | 22.5776 | 22.709 | 23.5563 | 32.886 | 23.8917 | 23.8041 | 23.7263 | 23.8751 | 27.084 | 23.7771 | 23.7361 | 23.64 | 23.5792 | 23.4896 | 24.6136 | 25.283 | 25.341 | 26.1696 | 25.1663 | 23.6934 | 23.6067 | 23.5655 | 23.8182 | 29.916 | 24.1715 | 24.0306 | 23.9232 | 24.3905 | 40.8163 | 23.6294 | 23.8249 | 23.7471 | 23.6614 | 23.6447 | 24.9363 | 27.2244 | 25.7632 | 24.9474 | 24.105 | 24.0179 | 23.9977 | 24.3799 | 32.3262 | 62.0083 | 72.2677 | 69.6915 | 68.7665 | 133.1199 | 154.8646 | 163.7687 | 89.1363 | 143.4474 | 112.4905 |  | 136.5191 | 133.3645 | 121.2332 | 24.6876 | 23.4253 | 23.4621 | 45.7672 | 38.3227 | 25.6977 | 32.7604 | 10.8298 | 14.3336 | 14.8996 | 11.1573 | 0.00014443 | -0.0035047 | 0.0018845 | 0.0042316 | 0.0010891 | 0.00047494 | 0.016334 | 0.0015556 | -0.016169 | -360.0911 | 17.1543 | -360.2419 | 17.333 | -360.6112 | 18.2036 | -360.5773 | 17.4685 | -352.1859 | 18.6224 | -352.2321 | 16.9182 | 485.5499 | 768.6922 | 137.1514 | 14.6166 | 3.7808 | 32.0102
13:30 | 266 | 8.9506 |  | 6.2391 | 0.8335 | -1.8965 | 1.3757 | -3.3108 | 9.7986 | 2.8751 | 0.6347 | 0.6612 | 1.036 | 0.791 | -140.1703 | -17.9383 | 4.5029 | 0.3588 | -4.72 | -3.6797 | 3.926 |  | 2.1857 | -1.8859 | 4.0421 | 3.4046 | 3.3805 | 1.0503 | 7.6033 | 23.7436 | 23.2018 | 22.5175 | 22.4575 | 22.5023 | 24.1634 | 22.7688 | 23.0136 | 22.7082 | 22.7517 | 23.0832 | 34.5457 | 23.0951 | 22.9983 | 22.9748 | 22.8655 | 22.8212 | 22.9759 | 23.1809 | 22.7638 | 23.2552 | 24.1581 | 23.0133 | 22.6361 | 22.6733 | 22.9398 | 29.5125 | 23.3099 | 22.7484 | 23.0112 | 23.6095 | 30.9478 | 23.5941 | 22.9454 | 22.991 | 22.9631 | 22.9378 | 23.8686 | 27.1496 | 25.1313 | 23.6534 | 23.302 | 22.6693 | 22.7734 | 23.3917 | 31.4282 | 23.4137 | 23.3548 | 23.5056 | 24.4657 | 31.5918 | 23.1707 | 23.2038 | 23.209 | 23.1517 | 23.1008 | 24.1774 | 25.732 | 24.4491 | 25.5287 | 24.2393 | 23.2695 | 23.2966 | 23.2656 | 23.5389 | 29.167 | 23.9063 | 23.7922 | 23.8421 | 24.6157 | 32.1202 | 23.3704 | 23.4284 | 23.4461 | 23.3895 | 23.4328 | 24.476 | 27.2461 | 26.0559 | 25.033 | 23.395 | 23.4412 | 23.4263 | 23.8289 | 29.7276 | 84.7063 | 167.3587 | 45.7854 | 61.1235 | 122.4074 | 133.691 | 96.4273 | 152.492 | 108.101 | 155.0067 | 243.5543 | 213.5964 | 242.5476 | 235.2592 | 245.5827 | 235.5674 | 239.7663 | 237.5743 | 79.9741 | 62.0099 | 86.7089 | 73.2221 | 22.9451 | 23.425 |  | 22.446 | 22.3195 | 22.3107 | 22.379 | 24.1506 | 22.9104 | 23.2043 | 22.4921 | 22.8863 | 31.6132 | 22.922 | 22.6796 | 23.0042 | 22.8977 | 22.8662 | 23.1881 | 23.2397 | 23.2479 | 23.2411 | 24.7299 | 23.6646 | 22.7299 | 22.738 | 23.771 | 31.5469 | 23.7825 | 22.8933 | 23.6069 | 28.3223 | 23.902 | 22.9334 | 22.9633 | 22.938 | 22.9262 | 25.8813 | 24.6034 | 24.7821 | 24.9562 | 23.6277 | 22.5777 | 22.714 | 23.5688 | 32.9652 | 23.8931 | 23.8019 | 23.7241 | 23.8687 | 27.1118 | 23.7913 | 23.73 | 23.6443 | 23.5746 | 23.4866 | 24.6181 | 25.2982 | 25.3751 | 26.1847 | 25.1858 | 23.697 | 23.6067 | 23.5646 | 23.8217 | 29.9891 | 24.1685 | 24.024 | 23.9233 | 24.4001 | 40.9748 | 23.6209 | 23.8254 | 23.7415 | 23.6643 | 23.6466 | 24.9436 | 27.2616 | 25.7957 | 24.9706 | 24.1063 | 24.0237 | 23.9985 | 24.3867 | 32.3864 | 62.3972 | 73.654 | 69.9862 | 68.9188 | 133.8882 | 155.7159 | 164.8226 | 90.02 | 144.6246 | 113.5452 |  | 137.5333 | 134.141 | 122.0583 | 24.6825 | 23.4212 | 23.4622 | 45.9256 | 38.4324 | 25.7224 | 32.8523 | 10.8384 | 14.2853 | 14.9128 | 11.1454 | 0.00014307 | -0.0027481 | 0.0011796 | 0.0040898 | 0.001375 | -0.00075009 | 0.019854 | -0.0090981 | 0.00082702 | -360.2296 | 17.1585 | -360.2111 | 17.294 | -360.5496 | 18.2241 | -360.642 | 17.5404 | -352.269 | 18.6327 | -352.1982 | 16.8874 | 509.3835 | 777.6435 | 138.0322 | 14.5991 | 3.6299 | 32.0774
13:30 | 267 | 8.801 |  | 6.207 | 0.8311 | -1.8299 | 1.3604 | -3.2264 | 9.7736 | 2.9046 | 0.6342 | 0.6571 | 1.0341 | 0.7901 | -140.3204 | -18.0524 | 4.4824 | 0.3443 | -4.7421 | -3.8635 | 3.9028 |  | 2.1885 | -1.9273 | 4.0432 | 3.4064 | 3.3835 | 1.0509 | 8.1531 | 23.7544 | 23.2106 | 22.5194 | 22.4577 | 22.502 | 24.1792 | 22.7778 | 23.0123 | 22.7025 | 22.749 | 23.0939 | 34.6201 | 23.0923 | 22.9977 | 22.9792 | 22.8767 | 22.8303 | 22.9895 | 23.197 | 22.777 | 23.2795 | 24.1906 | 23.0164 | 22.6478 | 22.6846 | 22.9568 | 29.5843 | 23.3275 | 22.7614 | 23.0178 | 23.6278 | 31.0232 | 23.618 | 22.9405 | 22.9974 | 22.9643 | 22.9433 | 23.8836 | 27.1918 | 25.159 | 23.6821 | 23.3162 | 22.6723 | 22.7807 | 23.3907 | 31.5005 | 23.414 | 23.3691 | 23.5159 | 24.4777 | 31.6663 | 23.1645 | 23.1946 | 23.2231 | 23.1554 | 23.1033 | 24.1966 | 25.7466 | 24.4589 | 25.5545 | 24.2604 | 23.2634 | 23.2902 | 23.2661 | 23.5412 | 29.2111 | 23.907 | 23.7921 | 23.8415 | 24.6236 | 32.1985 | 23.3701 | 23.4274 | 23.4425 | 23.3875 | 23.4316 | 24.4872 | 27.2907 | 26.0965 | 25.0658 | 23.4082 | 23.444 | 23.4321 | 23.8375 | 29.7893 | 84.601 | 166.8321 | 45.9578 | 61.3647 | 123.1912 | 134.6803 | 96.5811 | 153.5951 | 109.0175 | 156.1498 | 244.8681 | 211.6346 | 241.414 | 237.3658 | 245.3441 | 237.9599 | 240.8722 | 239.3816 | 80.4352 | 62.3339 | 87.2092 | 73.5999 | 22.9411 | 23.4244 |  | 22.4429 | 22.3074 | 22.2983 | 22.3729 | 24.1697 | 22.9083 | 23.1953 | 22.4785 | 22.8768 | 31.6893 | 22.9093 | 22.6752 | 23.0015 | 22.8923 | 22.8672 | 23.1898 | 23.2414 | 23.2609 | 23.2451 | 24.7543 | 23.6629 | 22.7156 | 22.7246 | 23.7717 | 31.6121 | 23.78 | 22.8909 | 23.6072 | 28.3821 | 23.8927 | 22.9357 | 22.9629 | 22.9279 | 22.9253 | 25.9131 | 24.6244 | 24.8087 | 24.9843 | 23.631 | 22.5744 | 22.711 | 23.5809 | 33.0613 | 23.8962 | 23.8027 | 23.7161 | 23.8634 | 27.1424 | 23.8113 | 23.7336 | 23.6488 | 23.5802 | 23.4858 | 24.631 | 25.3262 | 25.4002 | 26.2291 | 25.2084 | 23.6981 | 23.6051 | 23.5652 | 23.8249 | 30.0649 | 24.1681 | 24.028 | 23.9257 | 24.404 | 41.1253 | 23.623 | 23.8183 | 23.7468 | 23.6635 | 23.6532 | 24.9506 | 27.2961 | 25.8201 | 24.9954 | 24.098 | 24.0249 | 23.9932 | 24.3915 | 32.441 | 62.7945 | 73.9819 | 70.2063 | 68.966 | 134.6591 | 156.5413 | 165.8765 | 90.9749 | 145.8413 | 114.5527 |  | 138.5344 | 134.9331 | 122.8857 | 24.6829 | 23.4248 | 23.4635 | 46.0951 | 38.5453 | 25.7564 | 32.9397 | 10.8517 | 14.3061 | 14.9146 | 11.1579 | 5.5682e-05 | -0.0027013 | 0.0017961 | 0.0044015 | 0.001375 | -0.00017751 | 0.013197 | 0.0066774 | -0.016301 | -360.0881 | 17.1359 | -360.2665 | 17.3474 | -360.6635 | 18.2323 | -360.5743 | 17.4767 | -352.1767 | 18.608 | -352.2475 | 16.9408 | 519.1056 | 785.8518 | 138.9127 | 14.6103 | 3.5769 | 32.1508
13:30 | 268 | 8.636 |  | 6.2674 | 0.8641 | -1.9024 | 1.4049 | -3.2552 | 9.7589 | 2.7651 | 0.6341 | 0.6601 | 1.0383 | 0.79 | -140.4055 | -18.2326 | 4.5458 | 0.254 | -4.7673 | -3.7429 | 3.8863 |  | 2.1137 | -1.8852 | 4.0444 | 3.4069 | 3.3848 | 1.0517 | 7.1925 | 23.7645 | 23.2185 | 22.5294 | 22.4559 | 22.5043 | 24.1986 | 22.7869 | 23.0071 | 22.7046 | 22.7501 | 23.1002 | 34.7 | 23.0999 | 22.9944 | 22.976 | 22.8793 | 22.8337 | 22.9987 | 23.2076 | 22.7852 | 23.2962 | 24.22 | 23.0222 | 22.644 | 22.6884 | 22.9666 | 29.6494 | 23.3305 | 22.7669 | 23.0214 | 23.6363 | 31.0962 | 23.6228 | 22.9497 | 23.0013 | 22.9563 | 22.9441 | 23.9054 | 27.2359 | 25.1937 | 23.7018 | 23.3147 | 22.6752 | 22.7778 | 23.393 | 31.567 | 23.4168 | 23.3723 | 23.5197 | 24.4844 | 31.7311 | 23.1541 | 23.1898 | 23.2134 | 23.1426 | 23.1012 | 24.2023 | 25.7547 | 24.4765 | 25.6005 | 24.2791 | 23.2559 | 23.2813 | 23.2613 | 23.539 | 29.2483 | 23.8956 | 23.7949 | 23.8352 | 24.6256 | 32.2697 | 23.365 | 23.4201 | 23.4359 | 23.3792 | 23.4269 | 24.4963 | 27.3267 | 26.1333 | 25.0951 | 23.4058 | 23.4541 | 23.4413 | 23.8455 | 29.8451 | 83.7196 | 167.1167 | 45.9792 | 61.5619 | 123.9806 | 135.6767 | 96.7354 | 154.7302 | 109.9761 | 157.3001 | 247.2854 | 222.8767 | 240.8917 | 239.2024 | 246.1637 | 237.4643 | 240.7592 | 241.4406 | 80.9128 | 62.6766 | 87.7433 | 74.0067 | 22.9434 | 23.4329 |  | 22.4365 | 22.3022 | 22.2926 | 22.3788 | 24.1899 | 22.9152 | 23.1928 | 22.4786 | 22.8691 | 31.7602 | 22.9116 | 22.6694 | 23.0034 | 22.898 | 22.8676 | 23.197 | 23.2556 | 23.2781 | 23.256 | 24.7802 | 23.6594 | 22.7141 | 22.7195 | 23.7663 | 31.6703 | 23.7779 | 22.8913 | 23.619 | 28.4447 | 23.8996 | 22.9389 | 22.9642 | 22.9329 | 22.929 | 25.9507 | 24.6527 | 24.838 | 25.0177 | 23.6405 | 22.578 | 22.7134 | 23.5946 | 33.1645 | 23.8955 | 23.8132 | 23.715 | 23.8607 | 27.1781 | 23.8143 | 23.7412 | 23.6521 | 23.5828 | 23.4939 | 24.6534 | 25.3592 | 25.4374 | 26.2795 | 25.2427 | 23.7045 | 23.6044 | 23.5604 | 23.8346 | 30.1462 | 24.175 | 24.0345 | 23.9372 | 24.4152 | 41.2763 | 23.6394 | 23.8077 | 23.7642 | 23.674 | 23.6705 | 24.9653 | 27.3278 | 25.848 | 25.0149 | 24.1014 | 24.0187 | 23.9938 | 24.3962 | 32.4943 | 63.2519 | 74.0057 | 70.6888 | 69.0149 | 135.4274 | 157.3417 | 166.948 | 91.8849 | 147.006 | 115.4996 |  | 139.5471 | 135.711 | 123.6967 | 24.6894 | 23.4227 | 23.4591 | 46.2493 | 38.6524 | 25.7892 | 33.0389 | 10.8248 | 14.2936 | 14.9246 | 11.1588 | 0.00054255 | -0.0029474 | 0.001532 | 0.0043235 | 0.0019727 | -0.00051204 | 0.020151 | -0.011823 | -0.018182 | -360.1742 | 17.1523 | -360.2358 | 17.294 | -360.5496 | 18.2056 | -360.6019 | 17.5198 | -352.2475 | 18.6532 | -352.229 | 16.9018 | 520.4507 | 798.6486 | 139.7911 | 14.6091 | 3.5284 | 32.2208
13:30 | 269 | 8.4985 |  | 6.2661 | 0.8497 | -1.8922 | 1.2199 | -3.2715 | 9.7623 | 2.7995 | 0.6361 | 0.6606 | 1.0377 | 0.791 | -140.4635 | -18.5056 | 4.4647 | 0.2991 | -4.7709 | -3.8065 | 3.898 |  | 2.1307 | -1.8896 | 4.0448 | 3.4082 | 3.3869 | 1.0518 | 6.5928 | 23.7757 | 23.2257 | 22.5343 | 22.4583 | 22.512 | 24.2212 | 22.7966 | 23.0115 | 22.7083 | 22.7569 | 23.1062 | 34.7751 | 23.1 | 22.9962 | 22.9749 | 22.8759 | 22.8281 | 23.0021 | 23.2152 | 22.7894 | 23.3052 | 24.2386 | 23.0259 | 22.6398 | 22.6908 | 22.9689 | 29.7136 | 23.3387 | 22.7684 | 23.0225 | 23.6348 | 31.1532 | 23.6091 | 22.9466 | 22.9973 | 22.9538 | 22.9436 | 23.9133 | 27.2865 | 25.2262 | 23.7157 | 23.3162 | 22.6733 | 22.7689 | 23.3934 | 31.6245 | 23.4131 | 23.3615 | 23.5235 | 24.5009 | 31.7934 | 23.153 | 23.1969 | 23.2062 | 23.1459 | 23.0975 | 24.2158 | 25.8063 | 24.5176 | 25.6336 | 24.3004 | 23.2694 | 23.2912 | 23.2677 | 23.561 | 29.3021 | 23.8905 | 23.8006 | 23.8418 | 24.6479 | 32.3507 | 23.3757 | 23.4196 | 23.4447 | 23.3871 | 23.4326 | 24.5129 | 27.3532 | 26.1644 | 25.1113 | 23.403 | 23.4494 | 23.4317 | 23.8496 | 29.8946 | 83.1104 | 168.5781 | 46.1572 | 61.6879 | 124.7851 | 136.6557 | 96.8861 | 155.8782 | 111.0423 | 158.5141 | 248.4939 | 232.0204 | 242.2705 | 241.2327 | 248.9101 | 237.0913 | 241.4932 | 243.0595 | 81.4367 | 63.0282 | 88.2888 | 74.4359 | 22.9512 | 23.4429 |  | 22.4401 | 22.3067 | 22.2948 | 22.3855 | 24.2163 | 22.9211 | 23.1927 | 22.4817 | 22.8801 | 31.826 | 22.9174 | 22.6708 | 23.0101 | 22.9033 | 22.8681 | 23.2008 | 23.2688 | 23.2848 | 23.2685 | 24.8084 | 23.6687 | 22.7191 | 22.7331 | 23.7699 | 31.7305 | 23.7801 | 22.8946 | 23.6306 | 28.4985 | 23.9026 | 22.9349 | 22.9682 | 22.9376 | 22.927 | 25.9846 | 24.6808 | 24.8696 | 25.0435 | 23.6442 | 22.5819 | 22.7111 | 23.5956 | 33.2498 | 23.8971 | 23.8073 | 23.72 | 23.8596 | 27.2073 | 23.8111 | 23.7368 | 23.6415 | 23.5784 | 23.4864 | 24.6617 | 25.3828 | 25.4609 | 26.3086 | 25.2675 | 23.7095 | 23.6069 | 23.5566 | 23.8391 | 30.2289 | 24.1757 | 24.0325 | 23.9413 | 24.4268 | 41.4269 | 23.642 | 23.8076 | 23.7624 | 23.6782 | 23.6669 | 24.9773 | 27.3541 | 25.8837 | 25.0393 | 24.1194 | 24.0189 | 24.0112 | 24.4107 | 32.5503 | 63.7574 | 74.1531 | 71.0865 | 69.1186 | 136.2163 | 158.1164 | 168.0597 | 92.7501 | 148.1188 | 116.4311 |  | 140.5569 | 136.4779 | 124.4922 | 24.6852 | 23.4263 | 23.4581 | 46.4188 | 38.7563 | 25.8022 | 33.1196 | 10.8348 | 14.3171 | 14.9029 | 11.1487 | 0.00042817 | -0.0032165 | 0.001745 | 0.0043983 | 0.00088461 | -0.00032371 | 0.013901 | -0.0097609 | -0.032484 | -360.0881 | 17.1133 | -360.2235 | 17.3412 | -360.6389 | 18.2693 | -360.6358 | 17.489 | -352.149 | 18.5957 | -352.2075 | 16.9408 | 543.2932 | 807.3955 | 140.67 | 14.61 | 3.4784 | 32.2792
13:30 | 270 | 8.1959 |  | 6.2747 | 0.9009 | -1.8939 | 1.3295 | -3.3329 | 9.6715 | 2.7483 | 0.6349 | 0.6606 | 1.0368 | 0.7901 | -140.6259 | -18.6433 | 4.4954 | 0.1914 | -4.8475 | -3.9073 | 3.8647 |  | 2.0736 | -1.8058 | 4.0439 | 3.4083 | 3.3849 | 1.0522 | 7.0667 | 23.7828 | 23.2309 | 22.5283 | 22.4623 | 22.5162 | 24.2408 | 22.8066 | 23.0167 | 22.7096 | 22.7578 | 23.1134 | 34.8381 | 23.0948 | 23.0021 | 22.9777 | 22.8736 | 22.8362 | 23.0059 | 23.2239 | 22.7956 | 23.3189 | 24.2594 | 23.029 | 22.6426 | 22.6953 | 22.9723 | 29.7804 | 23.3371 | 22.7654 | 23.0219 | 23.6448 | 31.2198 | 23.6185 | 22.9481 | 23.0012 | 22.9618 | 22.9462 | 23.9211 | 27.3323 | 25.2738 | 23.739 | 23.3181 | 22.6715 | 22.7665 | 23.3986 | 31.6944 | 23.4043 | 23.3572 | 23.5292 | 24.5217 | 31.8636 | 23.1613 | 23.2047 | 23.2106 | 23.1549 | 23.1032 | 24.2333 | 25.8487 | 24.5491 | 25.6691 | 24.3213 | 23.2721 | 23.2981 | 23.2765 | 23.568 | 29.3474 | 23.9012 | 23.8039 | 23.8507 | 24.6656 | 32.4376 | 23.3803 | 23.4264 | 23.4489 | 23.3903 | 23.4348 | 24.5251 | 27.393 | 26.1879 | 25.1323 | 23.4189 | 23.4355 | 23.4142 | 23.8487 | 29.9527 | 82.5998 | 168.9709 | 46.4889 | 61.8451 | 125.6052 | 137.623 | 97.0631 | 157.0314 | 112.2978 | 159.7461 | 249.5602 | 238.012 | 241.3173 | 243.4558 | 251.4022 | 238.4031 | 244.0684 | 244.924 | 82.0132 | 63.3733 | 88.8474 | 74.8556 | 22.9591 | 23.4558 |  | 22.4499 | 22.312 | 22.3094 | 22.3901 | 24.2452 | 22.9387 | 23.1957 | 22.489 | 22.8966 | 31.8999 | 22.9269 | 22.678 | 23.005 | 22.9025 | 22.8683 | 23.1968 | 23.2701 | 23.2849 | 23.2655 | 24.8396 | 23.6654 | 22.7162 | 22.7344 | 23.7727 | 31.7901 | 23.7826 | 22.8914 | 23.6419 | 28.5499 | 23.9003 | 22.9284 | 22.9734 | 22.9369 | 22.9223 | 26.0127 | 24.6983 | 24.895 | 25.0645 | 23.644 | 22.5824 | 22.7019 | 23.6001 | 33.3413 | 23.8987 | 23.8081 | 23.7199 | 23.8755 | 27.2369 | 23.8132 | 23.7331 | 23.6396 | 23.5775 | 23.4837 | 24.6711 | 25.4072 | 25.4806 | 26.3447 | 25.2949 | 23.7067 | 23.6075 | 23.5561 | 23.8405 | 30.3107 | 24.1757 | 24.0351 | 23.9386 | 24.4345 | 41.5644 | 23.6397 | 23.7965 | 23.7689 | 23.6758 | 23.6586 | 24.9929 | 27.386 | 25.9101 | 25.0609 | 24.1243 | 24.0189 | 24.0153 | 24.4157 | 32.5995 | 64.1259 | 74.5227 | 71.2919 | 69.1813 | 137.0198 | 158.8457 | 169.2039 | 93.5941 | 149.2038 | 117.4036 |  | 141.581 | 137.241 | 125.3047 | 24.6812 | 23.4249 | 23.4537 | 46.6018 | 38.8659 | 25.8278 | 33.2059 | 10.8572 | 14.305 | 14.9155 | 11.1698 | 0.00022164 | -0.002589 | 0.002056 | 0.004661 | 0.0017682 | -0.0003386 | 0.0044746 | -0.0042586 | -0.037791 | -360.1219 | 17.1318 | -360.2265 | 17.2878 | -360.5589 | 18.1871 | -360.5435 | 17.4808 | -352.2075 | 18.6388 | -352.2013 | 16.8997 | 539.7555 | 810.0702 | 141.553 | 14.6103 | 3.3802 | 32.3469
13:30 | 271 | 8.0729 |  | 6.1951 | 0.862 | -1.9717 | 1.3262 | -3.3836 | 9.6816 | 2.7455 | 0.6344 | 0.6546 | 1.0399 | 0.7901 | -140.7949 | -18.9495 | 4.3597 | 0.1741 | -4.8414 | -3.9896 | 3.8033 |  | 2.0577 | -1.9124 | 4.0454 | 3.4061 | 3.3867 | 1.0535 | 7.1452 | 23.7962 | 23.2441 | 22.5294 | 22.4688 | 22.5244 | 24.2714 | 22.8173 | 23.0237 | 22.7146 | 22.7616 | 23.1184 | 34.9113 | 23.0947 | 23.0069 | 22.9806 | 22.8824 | 22.8495 | 23.0173 | 23.2339 | 22.8106 | 23.3268 | 24.2862 | 23.0342 | 22.6497 | 22.7061 | 22.9868 | 29.8572 | 23.3313 | 22.7741 | 23.0275 | 23.6608 | 31.2949 | 23.6185 | 22.9548 | 23.0084 | 22.9677 | 22.9568 | 23.9758 | 27.3932 | 25.3654 | 23.7596 | 23.3095 | 22.6688 | 22.7727 | 23.4137 | 31.7702 | 23.4101 | 23.361 | 23.5353 | 24.5445 | 31.9365 | 23.1743 | 23.2003 | 23.2249 | 23.1595 | 23.1114 | 24.2588 | 25.8736 | 24.5625 | 25.7024 | 24.3411 | 23.2737 | 23.285 | 23.2765 | 23.564 | 29.3926 | 23.8978 | 23.8002 | 23.8527 | 24.67 | 32.5157 | 23.3756 | 23.427 | 23.4424 | 23.3866 | 23.4334 | 24.5361 | 27.4302 | 26.2205 | 25.1613 | 23.4222 | 23.4368 | 23.4195 | 23.8544 | 30.0077 | 82.4577 | 169.2732 | 46.8456 | 62.0741 | 126.4333 | 138.5815 | 97.2763 | 158.1637 | 113.574 | 160.9089 | 252.0076 | 240.8857 | 237.4073 | 241.9044 | 254.0324 | 239.9168 | 245.9383 | 246.8571 | 82.5871 | 63.7102 | 89.4112 | 75.2416 | 22.9602 | 23.4656 |  | 22.4502 | 22.3079 | 22.3164 | 22.3916 | 24.2637 | 22.9466 | 23.1957 | 22.4854 | 22.8999 | 31.9746 | 22.9282 | 22.6752 | 23.0027 | 22.8997 | 22.8673 | 23.2177 | 23.2786 | 23.2932 | 23.2751 | 24.8728 | 23.6589 | 22.7175 | 22.7272 | 23.7694 | 31.845 | 23.784 | 22.8935 | 23.6515 | 28.6085 | 23.9026 | 22.9322 | 22.9702 | 22.9383 | 22.9265 | 26.042 | 24.7222 | 24.9138 | 25.0916 | 23.6424 | 22.5861 | 22.7049 | 23.612 | 33.4441 | 23.8958 | 23.8066 | 23.7165 | 23.8773 | 27.2652 | 23.8147 | 23.7294 | 23.6446 | 23.583 | 23.4864 | 24.6851 | 25.4304 | 25.5108 | 26.3947 | 25.3176 | 23.71 | 23.6061 | 23.554 | 23.8443 | 30.3879 | 24.1763 | 24.0407 | 23.9378 | 24.4419 | 41.699 | 23.6452 | 23.8034 | 23.7645 | 23.6715 | 23.6608 | 25.0067 | 27.4232 | 25.9361 | 25.0792 | 24.1073 | 24.0135 | 23.998 | 24.415 | 32.6522 | 64.3173 | 74.8329 | 71.5974 | 69.2004 | 137.8092 | 159.5487 | 170.3463 | 94.3853 | 150.2813 | 118.3378 |  | 142.6006 | 137.993 | 126.1276 | 24.6829 | 23.4255 | 23.457 | 46.7716 | 38.9673 | 25.8491 | 33.2977 | 10.844 | 14.3052 | 14.9266 | 11.1577 | 4.441e-05 | -0.0026147 | 0.0014564 | 0.0043436 | 0.00099303 | -0.00065987 | 0.010309 | 0.0011132 | -0.021379 | -360.1065 | 17.0907 | -360.1527 | 17.296 | -360.5989 | 18.2877 | -360.7004 | 17.528 | -352.1921 | 18.5855 | -352.1644 | 16.9162 | 541.9488 | 819.8189 | 142.43 | 14.6159 | 3.224 | 32.4082
13:30 | 272 | 7.9474 |  | 6.0999 | 0.8087 | -1.9347 | 1.2659 | -3.3798 | 9.6424 | 2.7679 | 0.635 | 0.6617 | 1.0394 | 0.7896 | -141.0372 | -19.1207 | 4.2736 | 0.1201 | -4.9415 | -4.0794 | 3.7453 |  | 2.0411 | -1.8455 | 4.0472 | 3.4077 | 3.387 | 1.052 | 8.1892 | 23.8144 | 23.2563 | 22.5367 | 22.4752 | 22.5286 | 24.2965 | 22.8269 | 23.0302 | 22.7178 | 22.7645 | 23.1271 | 34.9949 | 23.0969 | 23.0096 | 22.9806 | 22.8868 | 22.8512 | 23.0277 | 23.2385 | 22.8243 | 23.3405 | 24.3121 | 23.0324 | 22.6535 | 22.7069 | 22.9984 | 29.9285 | 23.337 | 22.7805 | 23.0338 | 23.6727 | 31.3746 | 23.6189 | 22.9807 | 23.0214 | 22.9675 | 22.9648 | 24.0301 | 27.4365 | 25.4506 | 23.7711 | 23.3132 | 22.6812 | 22.786 | 23.429 | 31.8388 | 23.4238 | 23.3663 | 23.5455 | 24.5553 | 32.0079 | 23.1721 | 23.1992 | 23.2271 | 23.1657 | 23.1229 | 24.2719 | 25.9136 | 24.5854 | 25.7342 | 24.356 | 23.277 | 23.2807 | 23.2723 | 23.5733 | 29.4456 | 23.8962 | 23.7959 | 23.8494 | 24.6833 | 32.5978 | 23.3729 | 23.4262 | 23.4445 | 23.3871 | 23.4361 | 24.5438 | 27.463 | 26.2501 | 25.1862 | 23.4096 | 23.4355 | 23.4264 | 23.8653 | 30.0594 | 83.6843 | 168.5917 | 47.1246 | 62.4113 | 127.2701 | 139.5358 | 97.498 | 159.2811 | 114.7875 | 161.9564 | 256.3099 | 242.806 | 237.1815 | 239.6357 | 256.4256 | 241.6765 | 247.7856 | 249.8263 | 83.1311 | 64.0518 | 89.9494 | 75.6068 | 22.9653 | 23.478 |  | 22.4522 | 22.3112 | 22.3118 | 22.3934 | 24.2834 | 22.9483 | 23.197 | 22.4837 | 22.9024 | 32.0509 | 22.9354 | 22.6784 | 23.0039 | 22.8975 | 22.8652 | 23.2336 | 23.2856 | 23.3072 | 23.2921 | 24.8949 | 23.6538 | 22.7126 | 22.7273 | 23.7621 | 31.8991 | 23.7801 | 22.898 | 23.6533 | 28.6683 | 23.9066 | 22.9386 | 22.9718 | 22.937 | 22.9319 | 26.083 | 24.7541 | 24.9424 | 25.1253 | 23.6455 | 22.5913 | 22.7061 | 23.6209 | 33.5391 | 23.8896 | 23.8018 | 23.714 | 23.8657 | 27.2891 | 23.8097 | 23.7275 | 23.6409 | 23.5829 | 23.4846 | 24.6863 | 25.4524 | 25.5406 | 26.4345 | 25.3348 | 23.7149 | 23.6074 | 23.5502 | 23.847 | 30.4596 | 24.1769 | 24.0373 | 23.9342 | 24.4399 | 41.8257 | 23.6318 | 23.8195 | 23.752 | 23.6666 | 23.6597 | 25.0159 | 27.4589 | 25.9682 | 25.104 | 24.0952 | 24.0069 | 23.994 | 24.4215 | 32.7077 | 64.5652 | 74.9362 | 71.57 | 69.2886 | 138.5985 | 160.3308 | 171.4906 | 95.14 | 151.3612 | 119.1513 |  | 143.6326 | 138.7352 | 126.9464 | 24.6776 | 23.4173 | 23.4517 | 46.9436 | 39.0691 | 25.87 | 33.3883 | 10.832 | 14.2933 | 14.922 | 11.1456 | 0.00053052 | -0.0026703 | 0.0017769 | 0.004524 | 0.0012653 | -0.00024427 | 0.030279 | -0.008837 | -0.017769 | -360.1435 | 17.1256 | -360.2635 | 17.3042 | -360.565 | 18.2118 | -360.525 | 17.4747 | -352.189 | 18.6245 | -352.2229 | 16.9264 | 546.5154 | 824.2961 | 143.3175 | 14.6076 | 3.0931 | 32.4695
13:30 | 273 | 7.7859 |  | 6.0346 | 0.7272 | -1.9672 | 1.2831 | -3.4233 | 9.6532 | 2.74 | 0.6354 | 0.6603 | 1.0396 | 0.7916 | -141.0482 | -19.2852 | 4.1201 | 0.134 | -4.9656 | -4.0297 | 3.8392 |  | 1.9139 | -1.874 | 4.0472 | 3.4086 | 3.3862 | 1.0524 | 8.1247 | 23.8233 | 23.2596 | 22.5339 | 22.4733 | 22.5307 | 24.3069 | 22.8377 | 23.0208 | 22.7182 | 22.7677 | 23.136 | 35.0783 | 23.0967 | 23.006 | 22.9739 | 22.8824 | 22.8476 | 23.0325 | 23.2453 | 22.8226 | 23.355 | 24.3383 | 23.0286 | 22.6561 | 22.7005 | 22.9985 | 29.9905 | 23.3328 | 22.7789 | 23.0415 | 23.6814 | 31.4369 | 23.609 | 22.987 | 23.0113 | 22.9585 | 22.9571 | 24.023 | 27.4591 | 25.4595 | 23.7824 | 23.3184 | 22.6837 | 22.7828 | 23.4218 | 31.9039 | 23.4336 | 23.3778 | 23.5464 | 24.5676 | 32.076 | 23.1684 | 23.2164 | 23.2246 | 23.1666 | 23.1315 | 24.2875 | 25.9479 | 24.6139 | 25.7824 | 24.3749 | 23.2799 | 23.2923 | 23.274 | 23.5746 | 29.4912 | 23.8772 | 23.8057 | 23.8496 | 24.7009 | 32.6833 | 23.3765 | 23.4293 | 23.4486 | 23.393 | 23.4395 | 24.5505 | 27.5085 | 26.2857 | 25.2117 | 23.4183 | 23.44 | 23.4142 | 23.871 | 30.1224 | 84.7319 | 166.6574 | 47.4292 | 62.7449 | 128.1095 | 140.5064 | 97.7406 | 160.4014 | 115.9177 | 162.9149 | 258.4687 | 244.2642 | 241.5279 | 236.2557 | 258.023 | 244.1675 | 250.197 | 255.1137 | 83.6823 | 64.402 | 90.4854 | 75.9782 | 22.9732 | 23.4875 |  | 22.4535 | 22.3162 | 22.3119 | 22.3906 | 24.3096 | 22.9589 | 23.1949 | 22.4839 | 22.9027 | 32.1263 | 22.9433 | 22.6797 | 23.0047 | 22.8979 | 22.8687 | 23.2382 | 23.2895 | 23.3176 | 23.3019 | 24.9203 | 23.6481 | 22.7084 | 22.7253 | 23.7554 | 31.9523 | 23.7753 | 22.8977 | 23.6663 | 28.7193 | 23.9089 | 22.9423 | 22.9798 | 22.9425 | 22.9376 | 26.122 | 24.7774 | 24.9696 | 25.1568 | 23.6486 | 22.5897 | 22.691 | 23.6318 | 33.6389 | 23.8832 | 23.803 | 23.7131 | 23.8793 | 27.3274 | 23.784 | 23.7301 | 23.629 | 23.5772 | 23.4883 | 24.695 | 25.4766 | 25.5738 | 26.4605 | 25.3641 | 23.7103 | 23.6062 | 23.5487 | 23.8528 | 30.5388 | 24.1761 | 24.0358 | 23.9359 | 24.4493 | 41.951 | 23.6297 | 23.8148 | 23.7584 | 23.6697 | 23.6609 | 25.0261 | 27.4943 | 26.0045 | 25.1389 | 24.1148 | 24.0124 | 24.0068 | 24.4261 | 32.757 | 64.8815 | 75.0858 | 71.1664 | 69.5415 | 139.3989 | 161.2289 | 172.6029 | 95.8816 | 152.3887 | 119.8812 |  | 144.6546 | 139.4625 | 127.7595 | 24.6836 | 23.4303 | 23.4539 | 47.1306 | 39.1806 | 25.8923 | 33.4708 | 10.856 | 14.2891 | 14.9606 | 11.1764 | 0.00055173 | -0.0033786 | 0.0015874 | 0.0042863 | 0.0015894 | -0.0003871 | 0.025077 | -0.021117 | -0.034339 | -360.1373 | 17.0825 | -360.1496 | 17.2632 | -360.5527 | 18.2549 | -360.645 | 17.5363 | -352.189 | 18.5998 | -352.1244 | 16.8854 | 553.915 | 825.0512 | 144.2154 | 14.6249 | 3.0196 | 32.5365
13:30 | 274 | 7.4679 |  | 6.0628 | 0.757 | -1.8435 | 1.2541 | -3.5528 | 9.6551 | 2.7007 | 0.6339 | 0.6577 | 1.0439 | 0.7913 | -141.2148 | -19.4978 | 4.1368 | 0.1196 | -5.0245 | -4.0231 | 3.8596 |  | 1.9507 | -2.0284 | 4.0484 | 3.4097 | 3.3862 | 1.0526 | 7.5883 | 23.8339 | 23.2703 | 22.5336 | 22.4725 | 22.5376 | 24.3299 | 22.8495 | 23.0235 | 22.7204 | 22.7761 | 23.1459 | 35.1615 | 23.1022 | 23.0105 | 22.9726 | 22.89 | 22.8478 | 23.0371 | 23.2629 | 22.8285 | 23.3601 | 24.3614 | 23.0264 | 22.6586 | 22.7024 | 23.0037 | 30.0533 | 23.338 | 22.7793 | 23.0414 | 23.6907 | 31.4995 | 23.6104 | 22.966 | 23.0068 | 22.9581 | 22.9495 | 24.0091 | 27.5119 | 25.4449 | 23.8118 | 23.3164 | 22.6765 | 22.7795 | 23.425 | 31.9692 | 23.4212 | 23.3889 | 23.5401 | 24.585 | 32.14 | 23.1649 | 23.2084 | 23.2296 | 23.1692 | 23.124 | 24.3137 | 25.9703 | 24.6278 | 25.7921 | 24.3995 | 23.2745 | 23.2835 | 23.2806 | 23.5636 | 29.5389 | 23.8737 | 23.8047 | 23.8467 | 24.7024 | 32.7642 | 23.3752 | 23.4274 | 23.4422 | 23.3892 | 23.443 | 24.5558 | 27.5558 | 26.3301 | 25.2444 | 23.4116 | 23.4565 | 23.4255 | 23.8775 | 30.1762 | 84.8452 | 166.0078 | 47.8157 | 62.9006 | 128.947 | 141.5238 | 97.9857 | 161.4938 | 116.9086 | 163.8519 | 258.733 | 245.7028 | 247.0176 | 233.9395 | 258.4686 | 246.4092 | 251.9931 | 258.5831 | 84.2497 | 64.7474 | 91.024 | 76.3582 | 22.9747 | 23.4939 |  | 22.4525 | 22.3156 | 22.3187 | 22.396 | 24.3366 | 22.964 | 23.1887 | 22.4785 | 22.9071 | 32.2005 | 22.9542 | 22.679 | 23.0034 | 22.893 | 22.8687 | 23.2483 | 23.2941 | 23.3328 | 23.3039 | 24.9455 | 23.6477 | 22.7146 | 22.7229 | 23.7552 | 32.0063 | 23.7756 | 22.8941 | 23.6761 | 28.774 | 23.9038 | 22.9404 | 22.9774 | 22.9449 | 22.936 | 26.1499 | 24.7966 | 24.988 | 25.1791 | 23.639 | 22.5865 | 22.6929 | 23.635 | 33.7536 | 23.8844 | 23.813 | 23.7174 | 23.9108 | 27.3702 | 23.7712 | 23.7367 | 23.6304 | 23.581 | 23.4961 | 24.717 | 25.5047 | 25.618 | 26.4922 | 25.3965 | 23.7025 | 23.5989 | 23.5585 | 23.856 | 30.6117 | 24.1631 | 24.0296 | 23.9323 | 24.4547 | 42.0697 | 23.6281 | 23.8015 | 23.7521 | 23.6666 | 23.6591 | 25.0349 | 27.5186 | 26.0376 | 25.1624 | 24.1342 | 24.0104 | 24.0138 | 24.4307 | 32.8086 | 65.1595 | 75.3672 | 70.9732 | 69.8821 | 140.2149 | 162.1751 | 173.6595 | 96.5931 | 153.3744 | 120.555 |  | 145.6658 | 140.184 | 128.5654 | 24.6954 | 23.4282 | 23.4543 | 47.3026 | 39.2897 | 25.9187 | 33.5529 | 10.8364 | 14.3111 | 14.9231 | 11.158 | 0.00030924 | -0.0027183 | 0.0016023 | 0.004186 | 0.0011236 | -0.00053847 | 0.020711 | -0.010765 | -0.041401 | -360.1558 | 17.1297 | -360.2788 | 17.3248 | -360.6204 | 18.2241 | -360.5866 | 17.4849 | -352.1275 | 18.6409 | -352.2198 | 16.9408 | 553.4264 | 828.2348 | 145.1169 | 14.6171 | 2.9662 | 32.6042
13:30 | 275 | 7.3268 |  | 6.0078 | 0.6856 | -1.9334 | 1.2127 | -3.4829 | 9.5799 | 2.7187 | 0.6358 | 0.6627 | 1.0453 | 0.7924 | -141.4523 | -19.5867 | 4.2988 | 0.1152 | -4.9963 | -4.1425 | 3.8872 |  | 1.8917 | -2.2168 | 4.0482 | 3.4104 | 3.3857 | 1.0522 | 7.2107 | 23.8514 | 23.2809 | 22.5442 | 22.4807 | 22.5443 | 24.3634 | 22.854 | 23.0346 | 22.7257 | 22.783 | 23.157 | 35.2567 | 23.1103 | 23.0178 | 22.9742 | 22.8895 | 22.8481 | 23.0417 | 23.272 | 22.8375 | 23.3744 | 24.379 | 23.022 | 22.6531 | 22.7009 | 23.0109 | 30.1166 | 23.3457 | 22.7718 | 23.0337 | 23.6929 | 31.5677 | 23.6339 | 22.9595 | 23.019 | 22.9679 | 22.9475 | 24.0134 | 27.5832 | 25.4536 | 23.8466 | 23.3153 | 22.6812 | 22.786 | 23.4393 | 32.0321 | 23.403 | 23.3873 | 23.5363 | 24.5898 | 32.208 | 23.1524 | 23.1934 | 23.2193 | 23.1693 | 23.1235 | 24.3212 | 25.9921 | 24.6488 | 25.8016 | 24.4158 | 23.2662 | 23.2697 | 23.2774 | 23.5657 | 29.5895 | 23.8937 | 23.7933 | 23.8465 | 24.7027 | 32.8422 | 23.3712 | 23.4248 | 23.4348 | 23.3786 | 23.4405 | 24.5649 | 27.6062 | 26.3624 | 25.2744 | 23.4002 | 23.4619 | 23.449 | 23.8896 | 30.2308 | 85.0094 | 166.6461 | 48.2615 | 62.9015 | 129.7803 | 142.5527 | 98.1984 | 162.5318 | 117.7522 | 164.7985 | 264.5117 | 249.5805 | 251.4467 | 236.3839 | 258.7738 | 248.0207 | 255.3823 | 259.5352 | 84.8409 | 65.1007 | 91.5859 | 76.7603 | 22.9776 | 23.5103 |  | 22.4621 | 22.3158 | 22.3232 | 22.3991 | 24.3656 | 22.974 | 23.1868 | 22.4797 | 22.9187 | 32.2748 | 22.9652 | 22.6804 | 22.9982 | 22.8898 | 22.8633 | 23.2496 | 23.3041 | 23.3434 | 23.3054 | 24.9659 | 23.6471 | 22.7128 | 22.7215 | 23.7583 | 32.0626 | 23.7708 | 22.8931 | 23.6786 | 28.8312 | 23.8957 | 22.936 | 22.9722 | 22.9408 | 22.9307 | 26.1819 | 24.8201 | 25.0139 | 25.2108 | 23.6357 | 22.5787 | 22.7082 | 23.6384 | 33.8525 | 23.8883 | 23.8221 | 23.7276 | 23.9238 | 27.4072 | 23.7914 | 23.7399 | 23.64 | 23.5839 | 23.5004 | 24.7422 | 25.5319 | 25.6452 | 26.5318 | 25.4221 | 23.7022 | 23.5941 | 23.5763 | 23.8465 | 30.6848 | 24.1535 | 24.0246 | 23.9247 | 24.4551 | 42.1812 | 23.6185 | 23.8035 | 23.7468 | 23.6611 | 23.6553 | 25.0486 | 27.5563 | 26.0642 | 25.1861 | 24.1371 | 24.0041 | 24.0053 | 24.4371 | 32.8553 | 65.5271 | 75.743 | 71.5017 | 70.1746 | 141.0671 | 163.1669 | 174.6914 | 97.2789 | 154.377 | 121.2242 |  | 146.6704 | 140.8818 | 129.3573 | 24.683 | 23.4195 | 23.4539 | 47.4657 | 39.3875 | 25.9398 | 33.6527 | 10.8532 | 14.3003 | 14.8938 | 11.1808 | -1.0224e-05 | -0.0027408 | 0.0018003 | 0.0045005 | 0.0018038 | -0.00045571 | 0.018212 | -0.0013859 | -0.034332 | -360.1773 | 17.0928 | -360.1619 | 17.2283 | -360.4481 | 18.2241 | -360.6112 | 17.5157 | -352.2044 | 18.6019 | -352.1459 | 16.871 | 577.101 | 835.8978 | 146.021 | 14.597 | 2.7981 | 32.6636
13:30 | 276 | 7.1398 |  | 6.0778 | 0.7534 | -2.0606 | 1.2728 | -3.4908 | 9.6046 | 2.6523 | 0.6354 | 0.658 | 1.0434 | 0.791 | -141.652 | -19.6761 | 4.1655 | 0.0323 | -5.024 | -4.1398 | 3.7917 |  | 1.9473 | -2.1623 | 4.048 | 3.408 | 3.385 | 1.0524 | 7.149 | 23.8664 | 23.2847 | 22.5459 | 22.4815 | 22.5411 | 24.3804 | 22.859 | 23.0376 | 22.7229 | 22.7721 | 23.16 | 35.3544 | 23.1095 | 23.0147 | 22.9793 | 22.8886 | 22.8491 | 23.0459 | 23.2808 | 22.8408 | 23.3862 | 24.3984 | 23.0292 | 22.6563 | 22.707 | 23.0191 | 30.1791 | 23.3446 | 22.7751 | 23.0305 | 23.6913 | 31.6264 | 23.6459 | 22.954 | 23.0115 | 22.9663 | 22.9473 | 24.0225 | 27.6423 | 25.4733 | 23.8717 | 23.3083 | 22.6764 | 22.7805 | 23.4356 | 32.0946 | 23.4042 | 23.3781 | 23.5386 | 24.5996 | 32.285 | 23.136 | 23.1896 | 23.2082 | 23.1644 | 23.1251 | 24.3128 | 26.0205 | 24.6841 | 25.8584 | 24.4279 | 23.2678 | 23.2839 | 23.2731 | 23.5859 | 29.648 | 23.8886 | 23.8 | 23.855 | 24.7235 | 32.923 | 23.3763 | 23.4289 | 23.4415 | 23.3888 | 23.4436 | 24.5838 | 27.6528 | 26.3985 | 25.3037 | 23.4063 | 23.461 | 23.4467 | 23.9009 | 30.2929 | 85.0926 | 166.9571 | 48.8114 | 62.8566 | 130.6264 | 143.5327 | 98.3775 | 163.5275 | 118.458 | 165.7038 | 268.8874 | 254.4246 | 253.2211 | 234.7833 | 259.57 | 249.359 | 258.6122 | 257.9884 | 85.4543 | 65.4583 | 92.1783 | 77.191 | 22.9832 | 23.5215 |  | 22.4627 | 22.3123 | 22.3212 | 22.398 | 24.3855 | 22.9806 | 23.1889 | 22.4854 | 22.9289 | 32.3487 | 22.9712 | 22.6776 | 22.9959 | 22.8904 | 22.8612 | 23.2438 | 23.3156 | 23.3451 | 23.3106 | 24.9892 | 23.6519 | 22.7089 | 22.7171 | 23.7582 | 32.1213 | 23.7669 | 22.8916 | 23.6837 | 28.8832 | 23.8989 | 22.9313 | 22.9734 | 22.9391 | 22.9318 | 26.2164 | 24.8458 | 25.0416 | 25.2472 | 23.644 | 22.5761 | 22.7203 | 23.6442 | 33.9338 | 23.8938 | 23.8125 | 23.7292 | 23.9009 | 27.4335 | 23.7704 | 23.7312 | 23.6329 | 23.5739 | 23.4991 | 24.755 | 25.5484 | 25.6599 | 26.5694 | 25.4405 | 23.6988 | 23.5992 | 23.5834 | 23.8543 | 30.7719 | 24.1548 | 24.0311 | 23.9327 | 24.468 | 42.3021 | 23.6241 | 23.8139 | 23.7564 | 23.6634 | 23.6612 | 25.0606 | 27.5997 | 26.0946 | 25.2096 | 24.1331 | 24.0085 | 24.0085 | 24.4467 | 32.9023 | 65.9611 | 76.0274 | 72.2756 | 70.3296 | 141.9429 | 164.1529 | 175.7002 | 97.9167 | 155.3683 | 122.0443 |  | 147.6823 | 141.6106 | 130.1782 | 24.6825 | 23.418 | 23.4578 | 47.6317 | 39.5029 | 25.9733 | 33.7697 | 10.8545 | 14.2949 | 14.9179 | 11.1817 | 0.00040606 | -0.002752 | 0.0015363 | 0.0042814 | 0.0013011 | -0.00036733 | 0.023783 | -0.0034061 | -0.022895 | -360.0881 | 17.1174 | -360.2388 | 17.3207 | -360.6666 | 18.2446 | -360.5466 | 17.4849 | -352.1275 | 18.6306 | -352.2167 | 16.949 | 560.6524 | 846.84 | 146.9283 | 14.6064 | 2.7764 | 32.7381
13:30 | 277 | 6.9987 |  | 5.9653 | 0.6759 | -1.9324 | 1.1418 | -3.5362 | 9.6087 | 2.5036 | 0.6364 | 0.6595 | 1.0403 | 0.7866 | -141.6859 | -19.7768 | 4.17 | 0.0006 | -5.079 | -4.2283 | 3.7185 |  | 1.8649 | -2.2469 | 4.0483 | 3.4097 | 3.3819 | 1.0539 | 8.554 | 23.8827 | 23.293 | 22.5505 | 22.4838 | 22.5467 | 24.4023 | 22.8691 | 23.0434 | 22.7207 | 22.7713 | 23.1669 | 35.4453 | 23.1135 | 23.0138 | 22.9834 | 22.8892 | 22.8516 | 23.0462 | 23.29 | 22.8453 | 23.3935 | 24.4273 | 23.0386 | 22.6638 | 22.7095 | 23.0275 | 30.2441 | 23.3586 | 22.7791 | 23.0289 | 23.703 | 31.6892 | 23.6331 | 22.9599 | 23.01 | 22.9623 | 22.9514 | 24.038 | 27.6859 | 25.5143 | 23.8859 | 23.3094 | 22.6713 | 22.7782 | 23.4351 | 32.1666 | 23.4228 | 23.3689 | 23.5497 | 24.6166 | 32.3624 | 23.16 | 23.203 | 23.2135 | 23.1639 | 23.1182 | 24.3341 | 26.0466 | 24.7093 | 25.8982 | 24.4496 | 23.2647 | 23.2987 | 23.2768 | 23.6021 | 29.708 | 23.9053 | 23.8064 | 23.86 | 24.7432 | 33.0102 | 23.375 | 23.4259 | 23.4483 | 23.3993 | 23.4491 | 24.595 | 27.6955 | 26.4294 | 25.33 | 23.4117 | 23.4526 | 23.4387 | 23.9047 | 30.3401 | 85.2956 | 165.4461 | 49.5895 | 62.8277 | 131.4976 | 144.4663 | 98.5478 | 164.5055 | 119.1054 | 166.5522 | 270.2341 | 257.34 | 254.8223 | 235.1092 | 261.0486 | 250.407 | 257.2282 | 257.6193 | 86.0771 | 65.8097 | 92.787 | 77.6426 | 22.9909 | 23.5245 |  | 22.4615 | 22.3129 | 22.3175 | 22.4019 | 24.4041 | 22.9882 | 23.1958 | 22.4904 | 22.9322 | 32.4244 | 22.9787 | 22.6785 | 22.9997 | 22.8948 | 22.8732 | 23.2706 | 23.3302 | 23.3641 | 23.3235 | 25.0184 | 23.6633 | 22.7142 | 22.7204 | 23.7648 | 32.1864 | 23.772 | 22.8921 | 23.6891 | 28.9365 | 23.8994 | 22.9303 | 22.9671 | 22.9365 | 22.9329 | 26.2522 | 24.8718 | 25.0689 | 25.2751 | 23.6428 | 22.5807 | 22.7194 | 23.6498 | 34.0181 | 23.8876 | 23.7984 | 23.7253 | 23.8941 | 27.4586 | 23.7369 | 23.7229 | 23.624 | 23.5651 | 23.4912 | 24.7585 | 25.5698 | 25.6985 | 26.6024 | 25.4682 | 23.6968 | 23.6123 | 23.5828 | 23.8711 | 30.8524 | 24.1618 | 24.0381 | 23.9372 | 24.4753 | 42.4198 | 23.6318 | 23.8192 | 23.7626 | 23.6707 | 23.6672 | 25.0745 | 27.6342 | 26.1304 | 25.2224 | 24.13 | 24.0136 | 24.0096 | 24.4568 | 32.9498 | 66.306 | 76.1746 | 72.78 | 70.4717 | 142.8242 | 165.0991 | 176.6845 | 98.5033 | 156.3265 | 123.015 |  | 148.7055 | 142.3864 | 131.0298 | 24.6757 | 23.4245 | 23.4522 | 47.8034 | 39.6159 | 25.9945 | 33.8593 | 10.8616 | 14.3088 | 14.9237 | 11.1821 | 0.00054112 | -0.0029188 | 0.0015065 | 0.0041582 | 0.001837 | -0.00046839 | 0.040652 | 0.00054624 | -0.019562 | -360.1527 | 17.1194 | -360.1773 | 17.2488 | -360.5035 | 18.1994 | -360.5743 | 17.5075 | -352.1428 | 18.6265 | -352.1121 | 16.8936 | 558.6684 | 853.7789 | 147.8367 | 14.6162 | 2.537 | 32.8052
13:30 | 278 | 6.8157 |  | 5.9363 | 0.526 | -2.1829 | 0.9291 | -3.4518 | 9.5982 | 2.5687 | 0.6338 | 0.6554 | 1.0438 | 0.7862 | -141.8231 | -19.8885 | 4.1501 | -0.0055 | -5.0851 | -4.2363 | 3.7803 |  | 1.9321 | -2.1954 | 4.0496 | 3.4085 | 3.3839 | 1.0523 | 8.5746 | 23.8956 | 23.3054 | 22.5562 | 22.4853 | 22.5536 | 24.4301 | 22.8806 | 23.0449 | 22.7276 | 22.7771 | 23.1765 | 35.5392 | 23.1097 | 23.0079 | 22.9807 | 22.8848 | 22.8536 | 23.0516 | 23.2921 | 22.848 | 23.4066 | 24.4522 | 23.0327 | 22.6606 | 22.705 | 23.033 | 30.3079 | 23.3522 | 22.7712 | 23.035 | 23.7251 | 31.7634 | 23.6354 | 22.9655 | 23.0133 | 22.9662 | 22.9604 | 24.0478 | 27.7261 | 25.5473 | 23.9118 | 23.3202 | 22.6754 | 22.7849 | 23.4499 | 32.2406 | 23.4277 | 23.3734 | 23.554 | 24.6366 | 32.4359 | 23.1794 | 23.2171 | 23.2217 | 23.1657 | 23.1231 | 24.374 | 26.0841 | 24.7262 | 25.9099 | 24.4686 | 23.2711 | 23.2914 | 23.2799 | 23.6005 | 29.7558 | 23.8966 | 23.8044 | 23.8595 | 24.7524 | 33.0892 | 23.3732 | 23.4304 | 23.4463 | 23.3866 | 23.4512 | 24.601 | 27.7453 | 26.4588 | 25.3508 | 23.4226 | 23.4456 | 23.4332 | 23.9049 | 30.3911 | 85.4907 | 164.9092 | 50.131 | 62.8347 | 132.3871 | 145.385 | 98.7211 | 165.4536 | 119.8496 | 167.4153 | 272.0906 | 259.6969 | 256.8548 | 240.429 | 263.3045 | 251.6949 | 256.0639 | 260.1383 | 86.7045 | 66.1618 | 93.4066 | 78.1135 | 22.9962 | 23.5357 |  | 22.46 | 22.3141 | 22.3186 | 22.4036 | 24.4375 | 22.9966 | 23.1969 | 22.4919 | 22.9419 | 32.4977 | 22.9832 | 22.6816 | 22.9955 | 22.8989 | 22.8754 | 23.273 | 23.3408 | 23.3827 | 23.3231 | 25.0437 | 23.6455 | 22.7124 | 22.7179 | 23.7569 | 32.2454 | 23.7679 | 22.8887 | 23.6982 | 28.9972 | 23.9012 | 22.9345 | 22.9619 | 22.9355 | 22.9317 | 26.2905 | 24.8997 | 25.101 | 25.3106 | 23.6425 | 22.5818 | 22.7147 | 23.6605 | 34.1072 | 23.8924 | 23.7919 | 23.7169 | 23.9063 | 27.4899 | 23.7133 | 23.7229 | 23.6279 | 23.5678 | 23.4903 | 24.777 | 25.6027 | 25.7391 | 26.6393 | 25.4986 | 23.6894 | 23.6127 | 23.5785 | 23.8703 | 30.921 | 24.153 | 24.0354 | 23.9312 | 24.4784 | 42.532 | 23.6171 | 23.8182 | 23.7554 | 23.6664 | 23.6583 | 25.0868 | 27.6624 | 26.1613 | 25.2395 | 24.1415 | 24.0167 | 24.0021 | 24.4621 | 32.9931 | 66.6352 | 76.2203 | 72.7583 | 70.7281 | 143.7105 | 166.0284 | 177.6625 | 99.019 | 157.2142 | 124.0259 |  | 149.707 | 143.1954 | 131.8912 | 24.6668 | 23.4237 | 23.4522 | 47.9713 | 39.7151 | 26.0267 | 33.9368 | 10.8405 | 14.2663 | 14.9083 | 11.1756 | -5.5933e-06 | -0.0027098 | 0.0017109 | 0.0041526 | 0.0010386 | -0.00021707 | 0.020508 | -0.021197 | -0.0073031 | -360.0758 | 17.062 | -360.1958 | 17.3145 | -360.6204 | 18.2569 | -360.5804 | 17.4788 | -352.0905 | 18.5978 | -352.1921 | 16.9634 | 556.0302 | 857.7811 | 148.7459 | 14.5873 | 2.4341 | 32.8709
13:31 | 279 | 6.5708 |  | 5.9116 | 0.6302 | -2.278 | 0.9377 | -3.4592 | 9.5085 | 2.6079 | 0.6339 | 0.6604 | 1.0503 | 0.7867 | -142.0992 | -20.063 | 4.0985 | 0.0203 | -5.1641 | -4.2557 | 3.7267 |  | 1.8437 | -2.1945 | 4.0476 | 3.4107 | 3.3878 | 1.0545 | 9.1766 | 23.9048 | 23.3148 | 22.5515 | 22.486 | 22.5572 | 24.4512 | 22.8921 | 23.0441 | 22.7334 | 22.7788 | 23.1834 | 35.6384 | 23.1095 | 23.005 | 22.985 | 22.8894 | 22.8578 | 23.0611 | 23.305 | 22.8559 | 23.4184 | 24.4727 | 23.0326 | 22.6638 | 22.7128 | 23.0347 | 30.3744 | 23.3332 | 22.7752 | 23.0383 | 23.7351 | 31.8331 | 23.6347 | 22.9616 | 23.0096 | 22.9706 | 22.9556 | 24.0617 | 27.7808 | 25.6084 | 23.9399 | 23.3051 | 22.6716 | 22.7815 | 23.4597 | 32.2971 | 23.4198 | 23.3787 | 23.5523 | 24.6525 | 32.5028 | 23.1763 | 23.2168 | 23.2299 | 23.1637 | 23.1227 | 24.3892 | 26.1258 | 24.7519 | 25.922 | 24.4759 | 23.279 | 23.2918 | 23.2772 | 23.597 | 29.7976 | 23.8898 | 23.8043 | 23.8602 | 24.7564 | 33.1715 | 23.3743 | 23.4363 | 23.4448 | 23.3786 | 23.4489 | 24.6124 | 27.7959 | 26.4986 | 25.3759 | 23.4222 | 23.4585 | 23.4462 | 23.9218 | 30.4534 | 85.7787 | 165.4671 | 50.4083 | 62.9077 | 133.2708 | 146.2865 | 98.9251 | 166.3241 | 120.6459 | 168.3133 | 273.3143 | 263.676 | 257.7532 | 246.3358 | 266.0649 | 254.181 | 259.7536 | 262.9892 | 87.3459 | 66.5129 | 94.0437 | 78.6018 | 23.0003 | 23.5489 |  | 22.4654 | 22.3185 | 22.3227 | 22.4162 | 24.4713 | 23.0082 | 23.1946 | 22.4924 | 22.952 | 32.5709 | 22.9891 | 22.6806 | 22.9958 | 22.8956 | 22.869 | 23.2574 | 23.3482 | 23.3856 | 23.3222 | 25.0577 | 23.629 | 22.7016 | 22.7099 | 23.743 | 32.3005 | 23.768 | 22.8828 | 23.7115 | 29.0573 | 23.9055 | 22.9343 | 22.961 | 22.9371 | 22.9298 | 26.3258 | 24.9222 | 25.1323 | 25.3431 | 23.6451 | 22.5845 | 22.7149 | 23.6724 | 34.2014 | 23.9087 | 23.7967 | 23.7117 | 23.9033 | 27.5236 | 23.7372 | 23.7261 | 23.6374 | 23.5741 | 23.4943 | 24.798 | 25.6374 | 25.7593 | 26.6806 | 25.5252 | 23.6815 | 23.6027 | 23.5627 | 23.8697 | 30.9893 | 24.1496 | 24.0296 | 23.9307 | 24.4822 | 42.6407 | 23.6019 | 23.811 | 23.7481 | 23.658 | 23.6537 | 25.1037 | 27.7003 | 26.1889 | 25.258 | 24.1482 | 24.011 | 23.9991 | 24.4698 | 33.041 | 66.9279 | 76.1975 | 72.2504 | 71.0328 | 144.6191 | 166.9365 | 178.6807 | 99.4704 | 158.0273 | 125.0131 |  | 150.7106 | 144.0637 | 132.7831 | 24.6752 | 23.4259 | 23.4518 | 48.1538 | 39.8238 | 26.0615 | 34.0384 | 10.8418 | 14.3173 | 14.9324 | 11.1764 | 5.7995e-05 | -0.0026036 | 0.0016343 | 0.0044275 | 0.0013553 | -0.00095095 | 0.024171 | -0.012902 | -0.016534 | -360.1835 | 17.1318 | -360.245 | 17.257 | -360.5743 | 18.2077 | -360.5619 | 17.5055 | -352.1613 | 18.6368 | -352.1952 | 16.9141 | 565.2142 | 859.0856 | 149.6689 | 14.6249 | 2.3505 | 32.9427
13:31 | 280 | 6.1844 |  | 5.9365 | 0.6462 | -2.0792 | 0.9305 | -3.5286 | 9.5047 | 2.5882 | 0.6353 | 0.6587 | 1.0499 | 0.7866 | -142.6226 | -20.1816 | 4.107 | -0.0204 | -5.231 | -4.3505 | 3.6791 |  | 1.9096 | -2.2284 | 4.0486 | 3.4103 | 3.3845 | 1.0554 | 7.8955 | 23.914 | 23.318 | 22.5529 | 22.4872 | 22.559 | 24.4695 | 22.8948 | 23.0368 | 22.7279 | 22.7758 | 23.1905 | 35.7254 | 23.1089 | 23.0103 | 22.9901 | 22.8882 | 22.8567 | 23.0582 | 23.3135 | 22.8626 | 23.4266 | 24.4934 | 23.0347 | 22.6679 | 22.7106 | 23.0311 | 30.4476 | 23.3266 | 22.7764 | 23.0362 | 23.7363 | 31.8963 | 23.6146 | 22.9535 | 23.0123 | 22.9716 | 22.9515 | 24.1171 | 27.8433 | 25.6873 | 23.9489 | 23.2778 | 22.6749 | 22.7737 | 23.4633 | 32.3523 | 23.4256 | 23.3773 | 23.555 | 24.6605 | 32.5739 | 23.1712 | 23.2206 | 23.2348 | 23.1687 | 23.1197 | 24.4081 | 26.1564 | 24.7668 | 25.9357 | 24.4902 | 23.2884 | 23.308 | 23.2808 | 23.6083 | 29.8466 | 23.8911 | 23.8104 | 23.8635 | 24.7761 | 33.2625 | 23.3853 | 23.4347 | 23.4466 | 23.3837 | 23.4494 | 24.6291 | 27.8373 | 26.5365 | 25.409 | 23.4301 | 23.4506 | 23.4374 | 23.9333 | 30.5168 | 86.3642 | 166.735 | 50.6358 | 63.0388 | 134.1291 | 147.1668 | 99.2414 | 167.1594 | 121.3451 | 169.2108 | 275.1771 | 264.5604 | 258.7572 | 250.4527 | 268.8118 | 257.3405 | 263.9467 | 263.3649 | 88.0339 | 66.8892 | 94.7355 | 79.1456 | 22.9997 | 23.5537 |  | 22.4739 | 22.3215 | 22.3252 | 22.4201 | 24.495 | 23.0197 | 23.2 | 22.4859 | 22.9498 | 32.6519 | 22.9969 | 22.6735 | 23.0028 | 22.8929 | 22.8715 | 23.2795 | 23.3588 | 23.3919 | 23.3442 | 25.0893 | 23.6453 | 22.699 | 22.7124 | 23.7557 | 32.3723 | 23.7751 | 22.8836 | 23.716 | 29.1077 | 23.9003 | 22.9303 | 22.9563 | 22.9347 | 22.9269 | 26.3572 | 24.9443 | 25.16 | 25.3664 | 23.6383 | 22.5795 | 22.718 | 23.6699 | 34.297 | 23.9139 | 23.798 | 23.7204 | 23.9062 | 27.5623 | 23.7715 | 23.7231 | 23.6313 | 23.5762 | 23.4933 | 24.8087 | 25.6653 | 25.7744 | 26.7351 | 25.5533 | 23.6914 | 23.6032 | 23.5568 | 23.8766 | 31.0645 | 24.1647 | 24.0298 | 23.934 | 24.4892 | 42.7442 | 23.6222 | 23.8119 | 23.7539 | 23.6603 | 23.6643 | 25.119 | 27.7458 | 26.2181 | 25.2818 | 24.1407 | 24.0083 | 23.999 | 24.4762 | 33.0926 | 67.2568 | 76.2446 | 71.7207 | 71.4341 | 145.5787 | 167.8491 | 179.712 | 99.9048 | 158.8138 | 125.9313 |  | 151.7084 | 144.9301 | 133.6881 | 24.6822 | 23.4246 | 23.4474 | 48.3342 | 39.9261 | 26.0887 | 34.1207 | 10.8349 | 14.2958 | 14.9086 | 11.1914 | 0.00014008 | -0.0031249 | 0.0013404 | 0.0038989 | 0.0011865 | -2.5434e-05 | 0.021611 | -0.015647 | -0.0019936 | -360.0542 | 17.0373 | -360.1127 | 17.2632 | -360.5466 | 18.2672 | -360.6266 | 17.4767 | -352.0413 | 18.5629 | -352.0598 | 16.9182 | 582.7433 | 864.4317 | 150.5953 | 14.6022 | 2.327 | 33.0074
13:31 | 281 | 6.0972 |  | 5.9553 | 0.6326 | -2.1336 | 0.8825 | -3.569 | 9.3911 | 2.4981 | 0.6336 | 0.6605 | 1.0536 | 0.7871 | -143.1218 | -19.5017 | 4.1046 | -0.0523 | -5.2448 | -4.3968 | 3.6044 |  | 1.8374 | -2.3172 | 4.0422 | 3.4059 | 3.3771 | 1.0614 | 8.0828 | 23.928 | 23.3274 | 22.5631 | 22.4881 | 22.5624 | 24.4879 | 22.9086 | 23.0402 | 22.7259 | 22.7757 | 23.1985 | 35.827 | 23.1044 | 23.0154 | 22.9973 | 22.8899 | 22.8602 | 23.069 | 23.3197 | 22.8753 | 23.4427 | 24.5231 | 23.0368 | 22.6665 | 22.7094 | 23.0436 | 30.524 | 23.351 | 22.7761 | 23.0398 | 23.7523 | 31.9715 | 23.6162 | 22.9662 | 23.0215 | 22.9671 | 22.9573 | 24.1319 | 27.8722 | 25.6991 | 23.9654 | 23.3067 | 22.6871 | 22.7779 | 23.4711 | 32.4155 | 23.4384 | 23.3762 | 23.5607 | 24.6748 | 32.6494 | 23.167 | 23.2186 | 23.233 | 23.1646 | 23.1201 | 24.4113 | 26.1702 | 24.8019 | 25.9785 | 24.5149 | 23.2931 | 23.3148 | 23.287 | 23.6252 | 29.9035 | 23.8938 | 23.816 | 23.8754 | 24.7995 | 33.3501 | 23.3936 | 23.4424 | 23.4529 | 23.3914 | 23.4599 | 24.6497 | 27.8761 | 26.5765 | 25.4424 | 23.4282 | 23.4561 | 23.433 | 23.94 | 30.5733 | 87.2266 | 169.0264 | 50.6507 | 63.295 | 134.9888 | 148.0506 | 99.7694 | 168.0506 | 122.0409 | 170.1328 | 276.834 | 261.8813 | 261.3959 | 247.1977 | 267.7375 | 259.5052 | 265.937 | 261.9296 | 88.7606 | 67.2991 | 95.4608 | 79.7408 | 22.9985 | 23.5582 |  | 22.4692 | 22.315 | 22.3293 | 22.4169 | 24.5199 | 23.0234 | 23.2037 | 22.479 | 22.9602 | 32.737 | 22.9998 | 22.6672 | 23.0081 | 22.8991 | 22.8723 | 23.2792 | 23.3675 | 23.4063 | 23.3547 | 25.1342 | 23.6563 | 22.7108 | 22.723 | 23.7643 | 32.4491 | 23.7808 | 22.889 | 23.7142 | 29.1601 | 23.9011 | 22.9268 | 22.9492 | 22.9351 | 22.9254 | 26.3913 | 24.9696 | 25.1877 | 25.4015 | 23.6318 | 22.5792 | 22.7118 | 23.6718 | 34.381 | 23.9183 | 23.8043 | 23.7178 | 23.9171 | 27.5987 | 23.7552 | 23.7232 | 23.633 | 23.5811 | 23.4937 | 24.8281 | 25.6926 | 25.8057 | 26.7883 | 25.5792 | 23.6935 | 23.6018 | 23.5634 | 23.8798 | 31.1374 | 24.1653 | 24.0286 | 23.9277 | 24.4982 | 42.8419 | 23.6048 | 23.8091 | 23.754 | 23.6614 | 23.6687 | 25.1164 | 27.7742 | 26.2467 | 25.2935 | 24.139 | 24.0107 | 23.9997 | 24.4798 | 33.1389 | 67.5548 | 76.4017 | 71.557 | 71.9276 | 146.5794 | 168.7842 | 180.7044 | 100.3163 | 159.5717 | 126.8082 |  | 152.7061 | 145.8441 | 134.6065 | 24.6782 | 23.4201 | 23.4459 | 48.5019 | 40.0386 | 26.1259 | 34.2181 | 10.8278 | 14.3101 | 14.9382 | 11.1698 | 0.00021659 | -0.0030756 | 0.0015342 | 0.0043983 | 0.0017039 | -0.00053514 | 0.023105 | -0.0083281 | -0.0034161 | -360.1988 | 17.0989 | -360.2388 | 17.2714 | -360.5466 | 18.2179 | -360.5619 | 17.4952 | -352.1521 | 18.6409 | -352.1921 | 16.9347 | 569.261 | 867.724 | 151.533 | 14.6241 | 2.1263 | 33.0823
13:31 | 282 | 5.9787 |  | 5.9983 | 0.6897 | -2.1712 | 0.9746 | -3.6287 | 9.4654 | 2.3464 | 0.635 | 0.6589 | 1.0523 | 0.7883 | -143.8696 | -18.8273 | 4.0759 | -0.2012 | -5.2178 | -4.3346 | 3.6275 |  | 1.8595 | -2.3185 | 4.0337 | 3.4081 | 3.3735 | 1.0689 | 7.1556 | 23.9392 | 23.3322 | 22.5593 | 22.4911 | 22.5689 | 24.511 | 22.9145 | 23.049 | 22.7249 | 22.7747 | 23.2058 | 35.9318 | 23.1117 | 23.0122 | 22.9983 | 22.8896 | 22.8668 | 23.0829 | 23.3294 | 22.8809 | 23.4539 | 24.5549 | 23.0434 | 22.6657 | 22.7165 | 23.0538 | 30.5967 | 23.3618 | 22.7827 | 23.0404 | 23.7668 | 32.0449 | 23.6315 | 22.9826 | 23.0236 | 22.9708 | 22.9641 | 24.1231 | 27.9198 | 25.7417 | 23.9975 | 23.3268 | 22.6889 | 22.7871 | 23.4825 | 32.4755 | 23.4408 | 23.3699 | 23.5631 | 24.6881 | 32.7247 | 23.173 | 23.2183 | 23.2236 | 23.1571 | 23.1204 | 24.4187 | 26.199 | 24.8458 | 26.021 | 24.5447 | 23.2833 | 23.3135 | 23.2881 | 23.6313 | 29.9598 | 23.9055 | 23.8087 | 23.8778 | 24.8047 | 33.4277 | 23.386 | 23.4413 | 23.4551 | 23.3943 | 23.4582 | 24.6604 | 27.9238 | 26.6196 | 25.4798 | 23.4266 | 23.4669 | 23.4421 | 23.9518 | 30.626 | 88.1232 | 170.7895 | 50.7138 | 63.776 | 135.8641 | 148.9226 | 100.4946 | 169.0267 | 122.7757 | 171.1191 | 273.5363 | 260.4355 | 265.5175 | 242.6005 | 261.3346 | 261.2984 | 266.8497 | 263.2075 | 89.5036 | 67.7332 | 96.198 | 80.344 | 23.004 | 23.5689 |  | 22.4743 | 22.3128 | 22.3245 | 22.4183 | 24.5457 | 23.0312 | 23.2057 | 22.4811 | 22.9709 | 32.8207 | 23 | 22.663 | 23.0132 | 22.9048 | 22.8766 | 23.2819 | 23.3827 | 23.4257 | 23.3615 | 25.168 | 23.6616 | 22.7177 | 22.7222 | 23.7658 | 32.5206 | 23.7884 | 22.8954 | 23.7266 | 29.2294 | 23.911 | 22.9309 | 22.957 | 22.9373 | 22.9343 | 26.4375 | 25.0049 | 25.2169 | 25.4379 | 23.6375 | 22.5886 | 22.7179 | 23.688 | 34.4672 | 23.9288 | 23.807 | 23.7141 | 23.9253 | 27.6323 | 23.7693 | 23.7257 | 23.6421 | 23.5808 | 23.4988 | 24.8473 | 25.713 | 25.8403 | 26.825 | 25.6103 | 23.7015 | 23.6005 | 23.5656 | 23.8873 | 31.2117 | 24.153 | 24.0313 | 23.9376 | 24.5106 | 42.9435 | 23.586 | 23.8121 | 23.7586 | 23.6694 | 23.6714 | 25.1432 | 27.7914 | 26.2749 | 25.2992 | 24.1609 | 24.0095 | 23.9993 | 24.4918 | 33.1872 | 67.7573 | 76.6053 | 71.5098 | 72.3486 | 147.6179 | 169.7051 | 181.656 | 100.7067 | 160.3106 | 127.6226 |  | 153.7174 | 146.7746 | 135.5278 | 24.6704 | 23.4233 | 23.4442 | 48.6754 | 40.143 | 26.1555 | 34.3406 | 10.8294 | 14.2687 | 14.9289 | 11.1514 | -0.00011982 | -0.0031667 | 0.00098701 | 0.0038042 | 0.0011211 | -0.0002872 | 0.012017 | 0.012334 | -0.011917 | -360.1034 | 17.0168 | -360.0788 | 17.2016 | -360.5527 | 18.2405 | -360.605 | 17.5055 | -352.1244 | 18.5547 | -352.0505 | 16.8895 | 565.6689 | 868.0311 | 152.4732 | 14.5988 | 2.1268 | 33.1493
13:31 | 283 | 5.7435 |  | 6.0316 | 0.6301 | -2.164 | 0.9753 | -3.5447 | 9.5702 | 2.5049 | 0.635 | 0.6571 | 1.0614 | 0.7863 | -144.6103 | -18.1979 | 4.0397 | -0.264 | -5.1824 | -4.3433 | 3.6039 |  | 1.8635 | -2.3231 | 4.0237 | 3.4078 | 3.3703 | 1.0785 | 8.2613 | 23.9385 | 23.3352 | 22.5467 | 22.4795 | 22.5634 | 24.5258 | 22.9115 | 23.0415 | 22.7158 | 22.7722 | 23.2021 | 36.0193 | 23.103 | 23.0082 | 22.9977 | 22.8949 | 22.874 | 23.0839 | 23.3387 | 22.8866 | 23.4692 | 24.5826 | 23.0512 | 22.6688 | 22.7206 | 23.0616 | 30.6732 | 23.3545 | 22.7836 | 23.0473 | 23.7672 | 32.1076 | 23.6354 | 22.975 | 23.0165 | 22.9605 | 22.9616 | 24.1426 | 27.9652 | 25.774 | 24.0123 | 23.3044 | 22.6805 | 22.7804 | 23.4795 | 32.5366 | 23.4364 | 23.3667 | 23.5623 | 24.6965 | 32.7985 | 23.1798 | 23.2146 | 23.2092 | 23.1551 | 23.1231 | 24.4383 | 26.2294 | 24.8615 | 26.0478 | 24.5691 | 23.2836 | 23.3207 | 23.2845 | 23.6367 | 30.0195 | 23.8986 | 23.808 | 23.8753 | 24.8162 | 33.5062 | 23.3827 | 23.4372 | 23.4504 | 23.3955 | 23.4565 | 24.6738 | 27.9683 | 26.6581 | 25.5109 | 23.4394 | 23.4667 | 23.4461 | 23.9634 | 30.6872 | 89.3101 | 174.1103 | 50.7342 | 64.3709 | 136.765 | 149.7909 | 101.368 | 170.1005 | 123.5211 | 172.1688 | 266.458 | 261.6287 | 268.9571 | 245.1173 | 254.3346 | 262.2308 | 267.0811 | 262.0309 | 90.2546 | 68.1594 | 96.9237 | 80.9323 | 23.0155 | 23.5818 |  | 22.4813 | 22.318 | 22.328 | 22.4217 | 24.5745 | 23.0479 | 23.2097 | 22.4873 | 22.9712 | 32.9128 | 23.0114 | 22.6689 | 23.0053 | 22.9028 | 22.8758 | 23.2822 | 23.3912 | 23.4343 | 23.3747 | 25.1892 | 23.6462 | 22.7067 | 22.716 | 23.762 | 32.5862 | 23.784 | 22.8881 | 23.7427 | 29.2978 | 23.9189 | 22.9406 | 22.9675 | 22.9384 | 22.9424 | 26.4797 | 25.0393 | 25.2488 | 25.4722 | 23.6501 | 22.5916 | 22.7194 | 23.7054 | 34.5667 | 23.9193 | 23.8129 | 23.7164 | 23.9385 | 27.6714 | 23.8173 | 23.7274 | 23.6433 | 23.5799 | 23.5041 | 24.8595 | 25.7498 | 25.8768 | 26.8612 | 25.6427 | 23.7072 | 23.6069 | 23.5647 | 23.8963 | 31.2911 | 24.1476 | 24.0391 | 23.9484 | 24.5221 | 43.0478 | 23.6196 | 23.8173 | 23.7622 | 23.6739 | 23.673 | 25.1782 | 27.8228 | 26.3182 | 25.3381 | 24.1561 | 24.0107 | 24.0015 | 24.4997 | 33.2369 | 68.009 | 76.8239 | 71.3313 | 72.7702 | 148.6988 | 170.594 | 182.5716 | 101.0937 | 161.0267 | 128.3761 |  | 154.7359 | 147.7677 | 136.4554 | 24.67 | 23.4246 | 23.4448 | 48.8575 | 40.2506 | 26.1919 | 34.4265 | 10.8454 | 14.3207 | 14.9353 | 11.1802 | 3.1498e-05 | -0.0024874 | 0.0017013 | 0.0046363 | 0.0015413 | -0.00055509 | 0.036755 | 0.0084425 | -0.030189 | -360.1465 | 17.0845 | -360.245 | 17.2591 | -360.5927 | 18.2179 | -360.5435 | 17.489 | -352.1059 | 18.6204 | -352.1736 | 16.9285 | 577.7125 | 868.0571 | 153.4224 | 14.628 | 2.2074 | 33.2212
13:31 | 284 | 5.6235 |  | 5.9955 | 0.6471 | -2.0849 | 0.8491 | -3.5569 | 9.4817 | 2.5264 | 0.6338 | 0.6572 | 1.0593 | 0.7859 | -145.1105 | -17.7659 | 3.9784 | -0.361 | -5.2647 | -4.2648 | 3.596 |  | 1.8722 | -2.1978 | 4.018 | 3.4061 | 3.3675 | 1.083 | 7.004 | 23.9481 | 23.3433 | 22.5472 | 22.4723 | 22.5599 | 24.5452 | 22.9166 | 23.0374 | 22.7131 | 22.7713 | 23.2038 | 36.1139 | 23.0985 | 23.0056 | 22.9996 | 22.9033 | 22.88 | 23.0954 | 23.3506 | 22.9052 | 23.4953 | 24.6086 | 23.053 | 22.6725 | 22.7228 | 23.0704 | 30.7482 | 23.363 | 22.7918 | 23.0555 | 23.7775 | 32.169 | 23.6411 | 22.9729 | 23.01 | 22.9569 | 22.9587 | 24.1359 | 27.9981 | 25.7508 | 24.0289 | 23.2972 | 22.6836 | 22.7743 | 23.4845 | 32.6019 | 23.4398 | 23.3827 | 23.5732 | 24.7223 | 32.8787 | 23.1893 | 23.209 | 23.2168 | 23.1589 | 23.1248 | 24.4527 | 26.2663 | 24.897 | 26.1017 | 24.5922 | 23.2858 | 23.3069 | 23.2786 | 23.6407 | 30.0683 | 23.9018 | 23.8132 | 23.8764 | 24.8274 | 33.5847 | 23.3828 | 23.436 | 23.4474 | 23.3926 | 23.4565 | 24.6843 | 28.0064 | 26.6915 | 25.5307 | 23.445 | 23.4609 | 23.4441 | 23.9676 | 30.7449 | 90.4679 | 178.7162 | 50.6774 | 64.9371 | 137.6831 | 150.6489 | 102.3419 | 171.2065 | 124.2075 | 173.2764 | 257.8648 | 264.7731 | 261.5546 | 245.6995 | 253.292 | 262.5808 | 266.2523 | 260.6326 | 90.9899 | 68.5696 | 97.6301 | 81.4861 | 23.0249 | 23.6019 |  | 22.4864 | 22.3248 | 22.3407 | 22.4294 | 24.6087 | 23.0647 | 23.2164 | 22.4937 | 22.98 | 33.0167 | 23.0259 | 22.6769 | 22.9938 | 22.8952 | 22.8693 | 23.2722 | 23.394 | 23.4293 | 23.3791 | 25.2065 | 23.6339 | 22.7006 | 22.7111 | 23.7511 | 32.6554 | 23.7725 | 22.8772 | 23.7525 | 29.3507 | 23.9151 | 22.9375 | 22.9652 | 22.9386 | 22.9411 | 26.5123 | 25.0601 | 25.2767 | 25.5006 | 23.6485 | 22.5902 | 22.71 | 23.7148 | 34.6635 | 23.889 | 23.8094 | 23.7087 | 23.9322 | 27.7019 | 23.8247 | 23.726 | 23.6409 | 23.5767 | 23.5015 | 24.8733 | 25.7911 | 25.8936 | 26.9095 | 25.6687 | 23.701 | 23.6088 | 23.5654 | 23.902 | 31.3634 | 24.1588 | 24.038 | 23.9401 | 24.5245 | 43.1469 | 23.6337 | 23.8105 | 23.7636 | 23.672 | 23.6701 | 25.1909 | 27.876 | 26.3564 | 25.3875 | 24.1352 | 24.0092 | 23.9954 | 24.5007 | 33.2837 | 68.2217 | 77.0039 | 71.1369 | 73.1656 | 149.8131 | 171.4815 | 183.4571 | 101.4829 | 161.7046 | 129.0765 |  | 155.7443 | 148.7805 | 137.36 | 24.672 | 23.4243 | 23.447 | 49.0222 | 40.3593 | 26.2163 | 34.5286 | 10.8658 | 14.2709 | 14.9146 | 11.165 | 0.00040836 | -0.0027717 | 0.0019601 | 0.0046132 | 0.0013984 | -0.00041245 | 0.019589 | -0.0077481 | -0.023366 | -360.1311 | 17.0147 | -360.0942 | 17.1543 | -360.445 | 18.2344 | -360.5927 | 17.5116 | -352.109 | 18.5772 | -352.0321 | 16.8731 | 573.7112 | 875.0922 | 154.3711 | 14.5927 | 2.1714 | 33.2878
13:31 | 285 | 5.4866 |  | 6.0642 | 0.624 | -2.0916 | 0.9133 | -3.5189 | 9.5132 | 2.4323 | 0.6352 | 0.6612 | 1.0652 | 0.7872 | -145.6415 | -17.5006 | 4.0381 | -0.212 | -5.2315 | -4.5963 | 3.646 |  | 1.7854 | -2.2082 | 4.0106 | 3.4042 | 3.3678 | 1.0901 | 7.9299 | 23.9668 | 23.3497 | 22.5594 | 22.4797 | 22.5655 | 24.5741 | 22.928 | 23.047 | 22.7154 | 22.7718 | 23.2112 | 36.208 | 23.107 | 23.0007 | 23.0023 | 22.9007 | 22.8758 | 23.1029 | 23.3654 | 22.909 | 23.5042 | 24.6303 | 23.0523 | 22.6738 | 22.7237 | 23.0737 | 30.8155 | 23.3691 | 22.7986 | 23.0544 | 23.7947 | 32.2375 | 23.6548 | 22.9809 | 22.9984 | 22.9634 | 22.9615 | 24.1256 | 28.0538 | 25.7813 | 24.0581 | 23.3093 | 22.6882 | 22.7785 | 23.5018 | 32.6572 | 23.4486 | 23.3786 | 23.5817 | 24.7354 | 32.9523 | 23.2205 | 23.208 | 23.2146 | 23.1588 | 23.1268 | 24.4634 | 26.3147 | 24.9381 | 26.1524 | 24.6099 | 23.2902 | 23.2962 | 23.2829 | 23.6441 | 30.1186 | 23.9203 | 23.813 | 23.8778 | 24.8364 | 33.6659 | 23.3867 | 23.4382 | 23.4513 | 23.3904 | 23.4561 | 24.6889 | 28.0465 | 26.7271 | 25.5582 | 23.4518 | 23.4496 | 23.4389 | 23.9713 | 30.8002 | 91.754 | 181.0512 | 51.0555 | 65.4517 | 138.6005 | 151.4859 | 103.3119 | 172.3016 | 124.8382 | 174.4097 | 254.9537 | 267.5401 | 250.5328 | 239.9855 | 257.4677 | 262.5744 | 263.6757 | 260.1014 | 91.6977 | 68.9826 | 98.3261 | 82.0081 | 23.0267 | 23.6184 |  | 22.4874 | 22.3253 | 22.3436 | 22.4347 | 24.6392 | 23.0712 | 23.215 | 22.493 | 22.9895 | 33.1201 | 23.0309 | 22.6774 | 22.9979 | 22.8953 | 22.8749 | 23.2621 | 23.4044 | 23.441 | 23.3765 | 25.2399 | 23.6448 | 22.7017 | 22.7068 | 23.7515 | 32.7323 | 23.7737 | 22.8806 | 23.7574 | 29.402 | 23.9044 | 22.9228 | 22.9593 | 22.9376 | 22.9324 | 26.5422 | 25.0787 | 25.2954 | 25.5228 | 23.6401 | 22.5856 | 22.7108 | 23.7158 | 34.7584 | 23.888 | 23.803 | 23.706 | 23.9155 | 27.7252 | 23.7861 | 23.7278 | 23.6354 | 23.5718 | 23.5084 | 24.8949 | 25.8195 | 25.9281 | 26.9523 | 25.6977 | 23.7047 | 23.609 | 23.5644 | 23.907 | 31.423 | 24.168 | 24.0367 | 23.9364 | 24.5282 | 43.2499 | 23.6351 | 23.8116 | 23.7646 | 23.6755 | 23.6742 | 25.2078 | 27.916 | 26.3831 | 25.4162 | 24.1376 | 24.0066 | 23.9913 | 24.5045 | 33.3318 | 68.4227 | 77.1132 | 70.8216 | 73.3975 | 150.9409 | 172.4055 | 184.2936 | 101.8529 | 162.362 | 129.6966 |  | 156.7571 | 149.8214 | 138.2565 | 24.6665 | 23.4249 | 23.4475 | 49.1883 | 40.4616 | 26.2641 | 34.6424 | 10.8596 | 14.3276 | 14.9269 | 11.1947 | 9.6052e-05 | -0.003523 | 0.0016481 | 0.0046777 | 0.0012813 | -0.00053867 | 0.016802 | 0.002555 | -0.032917 | -360.085 | 17.0414 | -360.205 | 17.2262 | -360.5989 | 18.2159 | -360.5096 | 17.4767 | -352.0536 | 18.6163 | -352.1275 | 16.9449 | 573.9936 | 876.9289 | 155.3202 | 14.6273 | 2.136 | 33.3629
13:31 | 286 | 5.2226 |  | 6.1151 | 0.6804 | -2.1059 | 0.9081 | -3.6219 | 9.5305 | 2.4666 | 0.635 | 0.6615 | 1.0688 | 0.787 | -146.0968 | -17.2817 | 3.938 | -0.1694 | -5.2591 | -4.3946 | 3.7153 |  | 1.7995 | -2.1879 | 4.0056 | 3.4092 | 3.3643 | 1.0938 | 6.2291 | 23.9822 | 23.3591 | 22.5721 | 22.4889 | 22.5722 | 24.599 | 22.9419 | 23.0509 | 22.7228 | 22.7862 | 23.2232 | 36.303 | 23.1126 | 23.005 | 22.9999 | 22.8992 | 22.8726 | 23.1028 | 23.3734 | 22.906 | 23.5063 | 24.6495 | 23.0527 | 22.6679 | 22.723 | 23.0765 | 30.8804 | 23.3732 | 22.7926 | 23.0513 | 23.7962 | 32.31 | 23.6378 | 22.9731 | 23.0001 | 22.9684 | 22.9649 | 24.1355 | 28.0979 | 25.8209 | 24.0825 | 23.3219 | 22.6807 | 22.7797 | 23.5056 | 32.7025 | 23.4523 | 23.3685 | 23.5843 | 24.7439 | 33.0203 | 23.2378 | 23.2133 | 23.2103 | 23.153 | 23.1217 | 24.4812 | 26.3394 | 24.9633 | 26.1871 | 24.6426 | 23.2951 | 23.3134 | 23.3008 | 23.657 | 30.1816 | 23.9335 | 23.8164 | 23.883 | 24.8515 | 33.756 | 23.392 | 23.4455 | 23.4546 | 23.3984 | 23.465 | 24.7114 | 28.0955 | 26.7697 | 25.5938 | 23.4412 | 23.4741 | 23.4667 | 23.9887 | 30.858 | 91.9362 | 180.415 | 51.4261 | 65.9195 | 139.5145 | 152.3335 | 104.1901 | 173.3631 | 125.5185 | 175.5454 | 259.1805 | 267.1614 | 250.7242 | 235.9357 | 259.2765 | 262.8838 | 263.8072 | 257.99 | 92.3887 | 69.3845 | 99.0117 | 82.5153 | 23.0341 | 23.6257 |  | 22.4885 | 22.3226 | 22.3474 | 22.4363 | 24.6624 | 23.0765 | 23.2154 | 22.4857 | 22.992 | 33.2221 | 23.0354 | 22.6822 | 22.9985 | 22.9022 | 22.882 | 23.2734 | 23.4127 | 23.4507 | 23.383 | 25.2692 | 23.6446 | 22.6968 | 22.7114 | 23.7496 | 32.8067 | 23.7751 | 22.8814 | 23.7605 | 29.4582 | 23.9016 | 22.9195 | 22.9542 | 22.9332 | 22.9273 | 26.5767 | 25.1011 | 25.3172 | 25.5557 | 23.6436 | 22.5783 | 22.7061 | 23.7195 | 34.8532 | 23.8862 | 23.8017 | 23.71 | 23.9163 | 27.7644 | 23.7952 | 23.7283 | 23.6364 | 23.5755 | 23.5101 | 24.9094 | 25.8508 | 25.9618 | 26.9881 | 25.7273 | 23.7062 | 23.6114 | 23.5594 | 23.9091 | 31.4929 | 24.1728 | 24.0365 | 23.9352 | 24.536 | 43.36 | 23.635 | 23.8088 | 23.7625 | 23.6736 | 23.6765 | 25.2243 | 27.9547 | 26.4126 | 25.4448 | 24.118 | 24.0016 | 23.9983 | 24.5045 | 33.3747 | 68.5398 | 77.1605 | 70.9091 | 73.5171 | 152.0772 | 173.3282 | 185.0743 | 102.2252 | 163.0424 | 130.2413 |  | 157.7907 | 150.8693 | 139.1636 | 24.6707 | 23.4281 | 23.4548 | 49.358 | 40.5744 | 26.3003 | 34.7273 | 10.8298 | 14.3265 | 14.8996 | 11.1925 | 0.00035604 | -0.0029176 | 0.0020485 | 0.0045844 | 0.001136 | -0.00095824 | 0.0067464 | -0.011723 | -0.042805 | -360.1988 | 17.0209 | -360.1188 | 17.1769 | -360.5004 | 18.2097 | -360.5681 | 17.5219 | -352.109 | 18.6122 | -352.0598 | 16.8833 | 565.8935 | 881.8743 | 156.2689 | 14.6131 | 2.243 | 33.4374
13:31 | 287 | 5.0253 |  | 6.0238 | 0.58 | -1.9941 | 0.8987 | -3.6048 | 9.5003 | 2.4513 | 0.6354 | 0.6644 | 1.0678 | 0.7888 | -146.4773 | -17.1683 | 3.8354 | -0.2151 | -5.1619 | -4.3421 | 3.724 |  | 1.7259 | -2.228 | 4.0015 | 3.4068 | 3.3652 | 1.0977 | 8.1876 | 23.9981 | 23.3712 | 22.5706 | 22.4965 | 22.5776 | 24.6244 | 22.9549 | 23.0493 | 22.7305 | 22.7883 | 23.2373 | 36.396 | 23.1227 | 23.0085 | 22.9886 | 22.8937 | 22.8763 | 23.1057 | 23.3735 | 22.9123 | 23.5087 | 24.6756 | 23.0468 | 22.6599 | 22.717 | 23.0821 | 30.9456 | 23.3878 | 22.7879 | 23.0483 | 23.8055 | 32.3809 | 23.6024 | 22.9742 | 23.0034 | 22.9665 | 22.9642 | 24.1553 | 28.1547 | 25.8746 | 24.098 | 23.3349 | 22.6736 | 22.7757 | 23.511 | 32.7566 | 23.4553 | 23.3816 | 23.5897 | 24.7636 | 33.0956 | 23.2184 | 23.209 | 23.2119 | 23.1564 | 23.1165 | 24.4949 | 26.361 | 24.984 | 26.2065 | 24.6764 | 23.2829 | 23.3147 | 23.3007 | 23.6646 | 30.2388 | 23.9376 | 23.814 | 23.8818 | 24.863 | 33.8388 | 23.3808 | 23.4417 | 23.4534 | 23.3947 | 23.4645 | 24.731 | 28.1347 | 26.8089 | 25.6226 | 23.414 | 23.4918 | 23.4815 | 23.9932 | 30.907 | 90.6498 | 179.3163 | 51.225 | 66.2477 | 140.4263 | 153.1896 | 104.9539 | 174.3106 | 126.2642 | 176.667 | 261.5908 | 267.2275 | 257.1523 | 237.5782 | 258.7508 | 265.5929 | 266.8371 | 255.6746 | 93.078 | 69.7847 | 99.7063 | 83.0312 | 23.0432 | 23.6312 |  | 22.492 | 22.3198 | 22.3508 | 22.4339 | 24.6891 | 23.0886 | 23.2162 | 22.4808 | 23.0021 | 33.3353 | 23.0469 | 22.6764 | 23.0017 | 22.9031 | 22.8794 | 23.3121 | 23.4206 | 23.4512 | 23.3929 | 25.2956 | 23.6408 | 22.6983 | 22.7171 | 23.7644 | 32.8766 | 23.7724 | 22.885 | 23.7686 | 29.5298 | 23.903 | 22.9212 | 22.9515 | 22.9291 | 22.9272 | 26.6143 | 25.129 | 25.3448 | 25.594 | 23.642 | 22.5675 | 22.7041 | 23.7252 | 34.9476 | 23.8859 | 23.7958 | 23.7181 | 23.9185 | 27.804 | 23.8111 | 23.7285 | 23.6428 | 23.5787 | 23.5022 | 24.9179 | 25.8787 | 25.9976 | 27.0334 | 25.7582 | 23.7136 | 23.6122 | 23.5591 | 23.9158 | 31.5671 | 24.1771 | 24.0367 | 23.9411 | 24.5427 | 43.4742 | 23.6191 | 23.8097 | 23.7598 | 23.666 | 23.6768 | 25.2391 | 28.0027 | 26.4487 | 25.476 | 24.0963 | 24.0027 | 23.9943 | 24.5122 | 33.427 | 68.6154 | 77.2603 | 71.4165 | 73.7148 | 153.2102 | 174.2273 | 185.8114 | 102.6306 | 163.8028 | 130.7386 |  | 158.8359 | 151.891 | 140.0752 | 24.6821 | 23.4283 | 23.4597 | 49.5327 | 40.6825 | 26.3343 | 34.8423 | 10.8701 | 14.3383 | 14.9523 | 11.1839 | -0.00023009 | -0.001878 | 0.0014873 | 0.0040926 | 0.0010953 | -0.0006291 | 0.016238 | -0.0063699 | -0.033343 | -360.045 | 17.0004 | -360.1742 | 17.2324 | -360.5681 | 18.2302 | -360.485 | 17.4582 | -352.0074 | 18.5793 | -352.0844 | 16.9449 | 565.7354 | 885.5288 | 157.2084 | 14.6453 | 2.2074 | 33.5084
13:31 | 288 | 4.7079 |  | 6.0861 | 0.7159 | -2.0779 | 0.8763 | -3.6445 | 9.4295 | 2.4617 | 0.6371 | 0.6658 | 1.0679 | 0.7891 | -146.8143 | -17.1085 | 3.8393 | -0.2928 | -5.2509 | -4.4759 | 3.6337 |  | 1.7537 | -2.2572 | 3.9971 | 3.4076 | 3.3601 | 1.1004 | 7.9059 | 24.0084 | 23.3846 | 22.5695 | 22.4967 | 22.5805 | 24.6494 | 22.9696 | 23.0474 | 22.7317 | 22.7831 | 23.2439 | 36.4977 | 23.1248 | 23.0071 | 22.9905 | 22.8893 | 22.8804 | 23.1115 | 23.3836 | 22.9168 | 23.5148 | 24.7033 | 23.0438 | 22.6619 | 22.7174 | 23.093 | 31.0123 | 23.3856 | 22.7899 | 23.0554 | 23.8127 | 32.4454 | 23.6117 | 22.9776 | 23.0067 | 22.9707 | 22.9663 | 24.1779 | 28.2137 | 25.9243 | 24.1191 | 23.3277 | 22.6753 | 22.7798 | 23.5113 | 32.8144 | 23.4569 | 23.3812 | 23.5958 | 24.7765 | 33.1743 | 23.2213 | 23.2149 | 23.2113 | 23.1613 | 23.1294 | 24.52 | 26.4081 | 24.9936 | 26.2011 | 24.6836 | 23.2846 | 23.3154 | 23.2908 | 23.6723 | 30.2971 | 23.9109 | 23.8073 | 23.882 | 24.8769 | 33.9185 | 23.3807 | 23.4405 | 23.4565 | 23.3961 | 23.4577 | 24.7471 | 28.1754 | 26.8352 | 25.6478 | 23.4317 | 23.4573 | 23.4429 | 23.9886 | 30.963 | 90.0164 | 179.7203 | 50.9746 | 66.4189 | 141.3565 | 154.0402 | 105.6091 | 175.1361 | 127.0488 | 177.7112 | 262.9512 | 269.4581 | 262.1359 | 241.4978 | 258.0967 | 268.6088 | 268.6694 | 253.7748 | 93.7729 | 70.1833 | 100.4023 | 83.5503 | 23.0426 | 23.6406 |  | 22.4899 | 22.3214 | 22.3459 | 22.4295 | 24.7176 | 23.1036 | 23.2098 | 22.4789 | 23.0162 | 33.445 | 23.057 | 22.6694 | 23.0052 | 22.9014 | 22.8721 | 23.333 | 23.4312 | 23.4683 | 23.406 | 25.3221 | 23.6313 | 22.7101 | 22.7135 | 23.7655 | 32.9464 | 23.7715 | 22.8893 | 23.7803 | 29.6071 | 23.9081 | 22.9245 | 22.9591 | 22.9371 | 22.9297 | 26.6538 | 25.1632 | 25.3813 | 25.6279 | 23.6371 | 22.57 | 22.7082 | 23.7382 | 35.043 | 23.9011 | 23.8034 | 23.7228 | 23.9189 | 27.8417 | 23.8225 | 23.7311 | 23.6451 | 23.5799 | 23.5038 | 24.9424 | 25.9053 | 26.0272 | 27.0946 | 25.785 | 23.7137 | 23.6061 | 23.5569 | 23.9169 | 31.6255 | 24.1762 | 24.0324 | 23.9455 | 24.5491 | 43.5861 | 23.6191 | 23.8108 | 23.7507 | 23.6567 | 23.6769 | 25.2472 | 28.043 | 26.4861 | 25.5007 | 24.1097 | 24.0026 | 23.9872 | 24.5184 | 33.485 | 68.762 | 77.6481 | 72.5638 | 74.0826 | 154.332 | 175.1295 | 186.5486 | 103.1006 | 164.6752 | 131.2423 |  | 159.8821 | 152.8913 | 140.9868 | 24.6723 | 23.4263 | 23.4572 | 49.701 | 40.7901 | 26.3622 | 34.9342 | 10.83 | 14.3048 | 14.9381 | 11.1586 | 7.948e-05 | -0.0029012 | 0.0012329 | 0.0038621 | 0.0014328 | -0.00058005 | 0.027971 | -0.0028754 | -0.044397 | -360.1865 | 17.0435 | -360.1588 | 17.1831 | -360.5127 | 18.2159 | -360.5435 | 17.5219 | -352.0936 | 18.6306 | -352.0751 | 16.9018 | 568.4755 | 894.0846 | 158.1459 | 14.6214 | 2.0873 | 33.5761
13:31 | 289 | 4.4258 |  | 6.0344 | 0.6961 | -2.0014 | 0.9103 | -3.6613 | 9.4108 | 2.5059 | 0.6368 | 0.6683 | 1.0717 | 0.7905 | -147.1874 | -17.1085 | 3.8531 | -0.3692 | -5.2111 | -4.4763 | 3.7001 |  | 1.7189 | -2.3864 | 3.9953 | 3.4082 | 3.3597 | 1.1023 | 7.3558 | 24.0153 | 23.3879 | 22.5744 | 22.4927 | 22.5791 | 24.6719 | 22.9762 | 23.0506 | 22.7355 | 22.7846 | 23.2483 | 36.5905 | 23.1182 | 23.0061 | 22.9991 | 22.8951 | 22.8886 | 23.1219 | 23.3991 | 22.928 | 23.5318 | 24.7265 | 23.0513 | 22.6669 | 22.7284 | 23.098 | 31.0767 | 23.363 | 22.7901 | 23.061 | 23.8186 | 32.5283 | 23.6417 | 22.9707 | 23.0246 | 22.9808 | 22.9737 | 24.2019 | 28.2641 | 25.96 | 24.1595 | 23.3023 | 22.6828 | 22.7873 | 23.516 | 32.8709 | 23.4489 | 23.3865 | 23.5948 | 24.7951 | 33.2521 | 23.2255 | 23.2237 | 23.2298 | 23.1728 | 23.1386 | 24.557 | 26.4468 | 25.0117 | 26.2245 | 24.6919 | 23.3052 | 23.3201 | 23.2995 | 23.6766 | 30.3615 | 23.9102 | 23.818 | 23.8905 | 24.8918 | 34.0082 | 23.3949 | 23.446 | 23.4613 | 23.4044 | 23.4637 | 24.7667 | 28.2272 | 26.8641 | 25.6791 | 23.4628 | 23.4418 | 23.4361 | 24.0029 | 31.014 | 90.0791 | 182.3293 | 50.7783 | 66.6052 | 142.297 | 154.8979 | 106.1666 | 175.8781 | 127.7975 | 178.6367 | 262.2984 | 270.949 | 265.9255 | 244.8018 | 257.1463 | 270.7348 | 270.0832 | 254.6049 | 94.4523 | 70.567 | 101.0749 | 84.0293 | 23.0481 | 23.6576 |  | 22.493 | 22.3305 | 22.3464 | 22.4385 | 24.7553 | 23.1155 | 23.2193 | 22.491 | 23.0241 | 33.5497 | 23.0632 | 22.6777 | 23.0008 | 22.902 | 22.8717 | 23.3382 | 23.44 | 23.4848 | 23.4264 | 25.3466 | 23.6295 | 22.7087 | 22.7112 | 23.7579 | 33.0186 | 23.7719 | 22.8864 | 23.7888 | 29.683 | 23.9163 | 22.9254 | 22.9644 | 22.9415 | 22.934 | 26.6958 | 25.1945 | 25.4159 | 25.6587 | 23.6366 | 22.5762 | 22.7138 | 23.7487 | 35.1444 | 23.9092 | 23.806 | 23.7149 | 23.9207 | 27.8758 | 23.8125 | 23.7279 | 23.645 | 23.5794 | 23.5039 | 24.9576 | 25.9356 | 26.0644 | 27.1281 | 25.811 | 23.708 | 23.6031 | 23.5508 | 23.9207 | 31.6838 | 24.1696 | 24.0269 | 23.9423 | 24.5535 | 43.6998 | 23.6326 | 23.8066 | 23.743 | 23.6558 | 23.6714 | 25.2567 | 28.0825 | 26.5264 | 25.5257 | 24.1155 | 24.0058 | 23.9907 | 24.5263 | 33.5421 | 68.8678 | 78.1302 | 73.9009 | 74.5146 | 155.4566 | 176.0548 | 187.3285 | 103.6899 | 165.6982 | 131.7351 |  | 160.9198 | 153.8788 | 141.8945 | 24.6773 | 23.4225 | 23.461 | 49.8666 | 40.8941 | 26.3933 | 35.0183 | 10.851 | 14.3265 | 14.942 | 11.1925 | 0.00082627 | -0.0030115 | 0.00158 | 0.0041375 | 0.0015105 | -0.00011243 | 0.020913 | -0.0093352 | -0.022088 | -360.0234 | 16.9593 | -360.085 | 17.1995 | -360.5189 | 18.259 | -360.5527 | 17.4623 | -351.949 | 18.5547 | -352.0167 | 16.9305 | 546.0096 | 900.9984 | 159.091 | 14.6342 | 2.0612 | 33.6437
13:31 | 290 | 4.211 |  | 5.9762 | 0.6549 | -2.02 | 0.8484 | -3.674 | 9.4558 | 2.4849 | 0.6368 | 0.6716 | 1.0693 | 0.7896 | -147.338 | -17.1483 | 3.8215 | -0.4134 | -5.1795 | -4.5351 | 3.688 |  | 1.6559 | -2.401 | 3.9926 | 3.406 | 3.3572 | 1.1041 | 8.9382 | 24.0335 | 23.3926 | 22.5793 | 22.4943 | 22.5844 | 24.6968 | 22.9893 | 23.058 | 22.7366 | 22.789 | 23.2591 | 36.676 | 23.1184 | 23.0107 | 23.0083 | 22.9016 | 22.8929 | 23.1285 | 23.4111 | 22.9399 | 23.5493 | 24.7569 | 23.0577 | 22.6716 | 22.7329 | 23.1054 | 31.1427 | 23.3617 | 22.7915 | 23.0612 | 23.8326 | 32.6041 | 23.6275 | 22.9785 | 23.0352 | 22.9832 | 22.9781 | 24.2145 | 28.3117 | 25.9989 | 24.1867 | 23.2995 | 22.683 | 22.79 | 23.5265 | 32.9238 | 23.4479 | 23.3942 | 23.5992 | 24.8134 | 33.3249 | 23.2089 | 23.2239 | 23.2433 | 23.1826 | 23.1406 | 24.5676 | 26.4956 | 25.0387 | 26.2599 | 24.7 | 23.3078 | 23.3213 | 23.3051 | 23.6839 | 30.4229 | 23.9344 | 23.8289 | 23.8917 | 24.9072 | 34.0999 | 23.3943 | 23.4419 | 23.4619 | 23.3958 | 23.4714 | 24.7709 | 28.2724 | 26.9032 | 25.7138 | 23.4476 | 23.4513 | 23.4511 | 24.0157 | 31.0677 | 90.8114 | 183.6417 | 50.5069 | 66.85 | 143.25 | 155.768 | 106.6539 | 176.6041 | 128.4349 | 179.4883 | 262.3463 | 271.7824 | 270.0062 | 247.5601 | 252.5551 | 272.5083 | 273.5993 | 258.1099 | 95.1112 | 70.9555 | 101.7609 | 84.5099 | 23.0515 | 23.6648 |  | 22.4975 | 22.3333 | 22.3511 | 22.4498 | 24.7867 | 23.121 | 23.2327 | 22.4967 | 23.0246 | 33.6556 | 23.0644 | 22.6701 | 23.0039 | 22.9005 | 22.8727 | 23.3426 | 23.4471 | 23.4913 | 23.4423 | 25.3788 | 23.6405 | 22.7024 | 22.7077 | 23.7688 | 33.0921 | 23.7719 | 22.8863 | 23.7988 | 29.7608 | 23.9175 | 22.9224 | 22.9576 | 22.9366 | 22.9331 | 26.7378 | 25.2224 | 25.4459 | 25.6848 | 23.6409 | 22.5752 | 22.7123 | 23.7537 | 35.2403 | 23.9 | 23.8006 | 23.7056 | 23.9318 | 27.9107 | 23.8147 | 23.7301 | 23.6474 | 23.5771 | 23.5019 | 24.9681 | 25.9702 | 26.1304 | 27.1384 | 25.8412 | 23.7112 | 23.6059 | 23.5441 | 23.9228 | 31.7431 | 24.173 | 24.0246 | 23.9378 | 24.5602 | 43.8205 | 23.6282 | 23.8049 | 23.7487 | 23.6588 | 23.6746 | 25.2701 | 28.125 | 26.5677 | 25.5569 | 24.1022 | 24.0164 | 23.9957 | 24.5363 | 33.5947 | 69.0834 | 78.5796 | 74.4415 | 74.8527 | 156.5664 | 176.9921 | 188.15 | 104.3402 | 166.8658 | 132.2108 |  | 161.9548 | 154.8702 | 142.8036 | 24.6744 | 23.4179 | 23.4563 | 50.0469 | 41.0001 | 26.4276 | 35.1366 | 10.8265 | 14.3082 | 14.9198 | 11.1976 | 0.00017051 | -0.002785 | 0.00085499 | 0.0040709 | 0.0011975 | -0.00084194 | 0.018998 | -0.0026427 | -0.019967 | -360.1958 | 17.0291 | -360.1496 | 17.1872 | -360.5189 | 18.22 | -360.5189 | 17.5137 | -352.0659 | 18.6286 | -352.069 | 16.9162 | 567.0719 | 903.9566 | 160.0444 | 14.614 | 1.9623 | 33.7139
13:31 | 291 | 3.8113 |  | 5.9892 | 0.6857 | -2.1172 | 0.9071 | -3.7457 | 9.3935 | 2.3657 | 0.6363 | 0.6761 | 1.0787 | 0.7902 | -147.6338 | -17.256 | 3.8456 | -0.4261 | -5.2155 | -4.4906 | 3.6455 |  | 1.6674 | -2.4243 | 3.9899 | 3.4074 | 3.358 | 1.1053 | 7.6922 | 24.0485 | 23.409 | 22.5795 | 22.5004 | 22.5942 | 24.72 | 23.0021 | 23.0571 | 22.7324 | 22.7892 | 23.2706 | 36.7708 | 23.123 | 23.0152 | 23.0106 | 22.9058 | 22.8941 | 23.1285 | 23.4198 | 22.9429 | 23.5529 | 24.7857 | 23.0579 | 22.6765 | 22.7346 | 23.1155 | 31.2077 | 23.367 | 22.7979 | 23.0609 | 23.8452 | 32.6668 | 23.6233 | 22.9852 | 23.0328 | 22.987 | 22.9835 | 24.2305 | 28.3602 | 26.0292 | 24.2067 | 23.3022 | 22.685 | 22.7899 | 23.5419 | 32.9791 | 23.4476 | 23.3884 | 23.6064 | 24.8325 | 33.4046 | 23.2122 | 23.2308 | 23.2461 | 23.1771 | 23.1471 | 24.5781 | 26.5517 | 25.0676 | 26.2792 | 24.7183 | 23.3088 | 23.3334 | 23.3082 | 23.6955 | 30.4864 | 23.9169 | 23.829 | 23.8883 | 24.9178 | 34.1897 | 23.3954 | 23.4426 | 23.4586 | 23.4013 | 23.4749 | 24.7787 | 28.3281 | 26.9601 | 25.7543 | 23.4424 | 23.4685 | 23.4587 | 24.0259 | 31.1407 | 91.7152 | 183.8381 | 50.3907 | 67.0697 | 144.2164 | 156.6319 | 107.117 | 177.3607 | 128.9986 | 180.358 | 266.9682 | 274.459 | 272.3608 | 247.0301 | 247.9121 | 273.7239 | 277.7415 | 261.7096 | 95.7582 | 71.3616 | 102.4812 | 85.0298 | 23.0547 | 23.6697 |  | 22.5007 | 22.3296 | 22.3556 | 22.451 | 24.8088 | 23.128 | 23.2311 | 22.4925 | 23.0317 | 33.7573 | 23.0678 | 22.6606 | 23.0083 | 22.9057 | 22.8799 | 23.3607 | 23.4631 | 23.4985 | 23.4505 | 25.4167 | 23.6457 | 22.7044 | 22.7073 | 23.7646 | 33.1735 | 23.7728 | 22.8907 | 23.8028 | 29.8328 | 23.9094 | 22.9223 | 22.9528 | 22.9311 | 22.9356 | 26.7778 | 25.2485 | 25.4779 | 25.7173 | 23.6432 | 22.57 | 22.711 | 23.7595 | 35.3288 | 23.8933 | 23.7973 | 23.7015 | 23.9319 | 27.9468 | 23.8433 | 23.7255 | 23.6449 | 23.5745 | 23.5025 | 24.9829 | 25.9949 | 26.1567 | 27.1822 | 25.8686 | 23.7108 | 23.6079 | 23.5408 | 23.9237 | 31.8077 | 24.1685 | 24.0286 | 23.9409 | 24.5735 | 43.9507 | 23.615 | 23.8005 | 23.7521 | 23.6571 | 23.6784 | 25.2866 | 28.1642 | 26.6135 | 25.5906 | 24.1149 | 24.0098 | 23.9999 | 24.5364 | 33.6365 | 69.3508 | 79.1878 | 74.448 | 75.0409 | 157.6644 | 177.9462 | 189.0168 | 105.042 | 168.1116 | 132.7248 |  | 162.995 | 155.8759 | 143.6911 | 24.6773 | 23.4183 | 23.4482 | 50.2322 | 41.1205 | 26.4444 | 35.2631 | 10.8834 | 14.345 | 14.954 | 11.1612 | 0.00034083 | -0.0024887 | 0.0015416 | 0.0045219 | 0.0011889 | -0.00024444 | 0.0071463 | -0.01228 | -0.024604 | -360.0511 | 16.9429 | -360.0265 | 17.1502 | -360.5004 | 18.2631 | -360.5404 | 17.5034 | -351.9828 | 18.5464 | -351.9521 | 16.908 | 587.2205 | 908.868 | 161.0047 | 14.6495 | 1.8704 | 33.7824
13:31 | 292 | 3.4692 |  | 5.9866 | 0.6983 | -2.1135 | 0.9173 | -3.6723 | 9.3717 | 2.3195 | 0.6374 | 0.6754 | 1.0755 | 0.79 | -147.9509 | -17.2087 | 3.8388 | -0.3267 | -5.2385 | -4.4662 | 3.7398 |  | 1.6808 | -2.3687 | 3.9874 | 3.4122 | 3.3599 | 1.1078 | 7.7705 | 24.0614 | 23.414 | 22.5767 | 22.5074 | 22.6003 | 24.7448 | 23.0082 | 23.0619 | 22.7298 | 22.7813 | 23.2694 | 36.8625 | 23.124 | 23.014 | 23.0063 | 22.9053 | 22.8957 | 23.1322 | 23.4225 | 22.9492 | 23.5595 | 24.8056 | 23.0642 | 22.6866 | 22.735 | 23.1213 | 31.2686 | 23.3633 | 22.7997 | 23.0609 | 23.8556 | 32.7444 | 23.6295 | 22.9822 | 23.0334 | 22.9938 | 22.9869 | 24.2434 | 28.4146 | 26.0766 | 24.2319 | 23.3062 | 22.6887 | 22.7874 | 23.5505 | 33.038 | 23.4547 | 23.3966 | 23.6129 | 24.8578 | 33.4839 | 23.2217 | 23.2349 | 23.2581 | 23.182 | 23.1527 | 24.593 | 26.578 | 25.0926 | 26.3022 | 24.7521 | 23.3061 | 23.3374 | 23.3084 | 23.7002 | 30.5411 | 23.9222 | 23.8291 | 23.8916 | 24.9282 | 34.2689 | 23.395 | 23.4444 | 23.4516 | 23.4059 | 23.4711 | 24.7899 | 28.3786 | 27.0034 | 25.7778 | 23.4336 | 23.4812 | 23.4692 | 24.031 | 31.1938 | 92.0026 | 184.8192 | 50.3362 | 67.206 | 145.203 | 157.4926 | 107.5956 | 178.102 | 129.589 | 181.2636 | 275.4779 | 279.2202 | 273.2157 | 245.0819 | 247.3224 | 273.6023 | 280.7019 | 263.9357 | 96.4473 | 71.7813 | 103.2254 | 85.575 | 23.0682 | 23.684 |  | 22.51 | 22.3313 | 22.3591 | 22.4516 | 24.8441 | 23.1381 | 23.2301 | 22.4981 | 23.0456 | 33.8569 | 23.0778 | 22.6665 | 23.0158 | 22.9166 | 22.8908 | 23.3848 | 23.4763 | 23.5201 | 23.4708 | 25.4549 | 23.6541 | 22.7056 | 22.7142 | 23.764 | 33.2607 | 23.7846 | 22.8966 | 23.8087 | 29.9066 | 23.9098 | 22.92 | 22.9602 | 22.9296 | 22.9379 | 26.8132 | 25.2836 | 25.5096 | 25.7639 | 23.6382 | 22.5717 | 22.712 | 23.77 | 35.4277 | 23.8957 | 23.8005 | 23.7091 | 23.9275 | 27.9842 | 23.8276 | 23.7259 | 23.6494 | 23.5815 | 23.51 | 25.0066 | 26.0224 | 26.1839 | 27.2312 | 25.9092 | 23.711 | 23.602 | 23.5397 | 23.9323 | 31.8694 | 24.15 | 24.0308 | 23.9396 | 24.5837 | 44.0825 | 23.6178 | 23.7981 | 23.7559 | 23.6574 | 23.676 | 25.3016 | 28.194 | 26.6505 | 25.6141 | 24.1457 | 24.005 | 24.0008 | 24.5435 | 33.686 | 69.6238 | 79.8473 | 75.1547 | 75.2354 | 158.7554 | 178.9462 | 189.9254 | 105.8254 | 169.3569 | 133.251 |  | 164.0243 | 156.8652 | 144.5793 | 24.6774 | 23.4011 | 23.474 | 50.4266 | 41.2337 | 26.4843 | 35.3574 | 10.8623 | 14.3238 | 14.9329 | 11.1753 | 0.00010569 | -0.0027236 | 0.0018228 | 0.004569 | 0.0016104 | -0.00062037 | 0.0090067 | -0.0001948 | -0.019973 | -360.165 | 17.0188 | -360.1342 | 17.1851 | -360.4912 | 18.2241 | -360.5127 | 17.5075 | -352.0351 | 18.6347 | -352.0905 | 16.9347 | 600.0895 | 908.9149 | 161.9739 | 14.6283 | 1.9584 | 33.859
13:31 | 293 | 3.0631 |  | 5.9042 | 0.6527 | -2.2288 | 0.8346 | -3.7525 | 9.3183 | 2.3522 | 0.6378 | 0.6737 | 1.0749 | 0.7891 | -148.1462 | -17.381 | 3.7926 | -0.4342 | -5.2829 | -4.4149 | 3.6889 |  | 1.628 | -2.4576 | 3.9863 | 3.4099 | 3.3551 | 1.108 | 7.8565 | 24.0751 | 23.416 | 22.5787 | 22.508 | 22.6002 | 24.7716 | 23.0212 | 23.0573 | 22.7341 | 22.7805 | 23.2726 | 36.9584 | 23.1214 | 23.0149 | 23.0046 | 22.9015 | 22.8937 | 23.1371 | 23.4239 | 22.9504 | 23.5669 | 24.8228 | 23.0603 | 22.6817 | 22.731 | 23.1272 | 31.3246 | 23.3711 | 22.7911 | 23.0602 | 23.8676 | 32.8186 | 23.617 | 22.9781 | 23.0365 | 22.9921 | 22.9862 | 24.2536 | 28.4654 | 26.1138 | 24.2505 | 23.3135 | 22.6865 | 22.7909 | 23.5534 | 33.0848 | 23.4541 | 23.4102 | 23.6115 | 24.8671 | 33.5478 | 23.2093 | 23.2339 | 23.2552 | 23.1866 | 23.1588 | 24.6027 | 26.6276 | 25.1189 | 26.33 | 24.7777 | 23.3002 | 23.3288 | 23.3051 | 23.7065 | 30.591 | 23.9265 | 23.8241 | 23.8937 | 24.9436 | 34.35 | 23.391 | 23.4403 | 23.4488 | 23.3992 | 23.468 | 24.7978 | 28.4297 | 27.0392 | 25.8082 | 23.4183 | 23.4869 | 23.4687 | 24.0414 | 31.2424 | 92.555 | 188.3079 | 50.3231 | 67.2642 | 146.2152 | 158.3584 | 108.0722 | 178.8251 | 130.1727 | 182.1682 | 284.9736 | 281.9415 | 273.7363 | 249.6706 | 250.0346 | 273.053 | 276.0671 | 266.3902 | 97.224 | 72.2195 | 104.0137 | 86.1413 | 23.074 | 23.6955 |  | 22.5139 | 22.3323 | 22.3582 | 22.4563 | 24.8764 | 23.1456 | 23.2303 | 22.5036 | 23.0542 | 33.9544 | 23.0837 | 22.6715 | 23.0162 | 22.9106 | 22.8844 | 23.3909 | 23.4777 | 23.5279 | 23.4769 | 25.4743 | 23.6434 | 22.7007 | 22.7053 | 23.7563 | 33.3352 | 23.7832 | 22.8884 | 23.8281 | 29.9881 | 23.915 | 22.9239 | 22.9692 | 22.9362 | 22.9378 | 26.8554 | 25.3156 | 25.5452 | 25.8062 | 23.641 | 22.5808 | 22.7172 | 23.7855 | 35.5235 | 23.8951 | 23.8039 | 23.7123 | 23.9306 | 28.0233 | 23.8094 | 23.7338 | 23.6531 | 23.581 | 23.5138 | 25.0278 | 26.0591 | 26.2287 | 27.2632 | 25.9424 | 23.7171 | 23.6054 | 23.5476 | 23.9412 | 31.9326 | 24.1507 | 24.0274 | 23.9385 | 24.593 | 44.2138 | 23.6305 | 23.803 | 23.7608 | 23.6634 | 23.6787 | 25.3195 | 28.2304 | 26.67 | 25.6283 | 24.1322 | 24.0025 | 23.9917 | 24.5516 | 33.7356 | 70.0078 | 80.4379 | 76.2173 | 75.5812 | 159.8247 | 180.0074 | 190.9008 | 106.6329 | 170.5687 | 133.7374 |  | 165.0172 | 157.817 | 145.4524 | 24.6841 | 23.4152 | 23.4734 | 50.5892 | 41.3386 | 26.5161 | 35.4577 | 10.8564 | 14.347 | 14.9526 | 11.2105 | 0.00058112 | -0.0029415 | 0.0019699 | 0.0046905 | 0.0017917 | -2.4283e-05 | 0.0106 | 0.0036866 | -0.015154 | -360.1096 | 16.9511 | -360.0173 | 17.1297 | -360.4727 | 18.2569 | -360.5466 | 17.5116 | -351.9736 | 18.567 | -351.9367 | 16.8854 | 604.9292 | 919.7183 | 162.9491 | 14.6498 | 1.7424 | 33.9273
13:31 | 294 | 2.8606 |  | 5.8303 | 0.5826 | -2.1258 | 0.8227 | -3.7883 | 9.2721 | 2.2756 | 0.6367 | 0.6795 | 1.0752 | 0.7901 | -148.3765 | -17.4055 | 3.8316 | -0.4626 | -5.2888 | -4.4981 | 3.6988 |  | 1.528 | -2.5216 | 3.9841 | 3.4059 | 3.3567 | 1.1085 | 9.9161 | 24.0899 | 23.4292 | 22.5858 | 22.5049 | 22.602 | 24.7967 | 23.0276 | 23.0489 | 22.7291 | 22.7855 | 23.2879 | 37.0604 | 23.1255 | 23.0179 | 23.0111 | 22.9062 | 22.8935 | 23.1394 | 23.4394 | 22.9569 | 23.5774 | 24.8501 | 23.0521 | 22.673 | 22.7316 | 23.1364 | 31.3841 | 23.3884 | 22.7869 | 23.0564 | 23.8804 | 32.8874 | 23.6314 | 22.9756 | 23.0291 | 22.9825 | 22.9854 | 24.2661 | 28.5135 | 26.1511 | 24.2701 | 23.3226 | 22.6827 | 22.7898 | 23.5564 | 33.1325 | 23.4494 | 23.4086 | 23.6088 | 24.8777 | 33.617 | 23.1932 | 23.2312 | 23.2477 | 23.1846 | 23.1571 | 24.6193 | 26.6631 | 25.1629 | 26.3791 | 24.8007 | 23.3036 | 23.3244 | 23.3094 | 23.7126 | 30.6559 | 23.9288 | 23.8238 | 23.8953 | 24.9591 | 34.4461 | 23.388 | 23.4441 | 23.4485 | 23.3952 | 23.4708 | 24.8168 | 28.4753 | 27.0821 | 25.8467 | 23.4307 | 23.4912 | 23.4696 | 24.0537 | 31.3074 | 93.2087 | 190.6134 | 50.5625 | 67.3774 | 147.2301 | 159.2221 | 108.516 | 179.5795 | 130.6751 | 183.0446 | 291.7041 | 282.485 | 274.0943 | 257.978 | 254.0055 | 274.1131 | 265.6232 | 266.7526 | 98.0383 | 72.6742 | 104.8184 | 86.6939 | 23.07 | 23.7071 |  | 22.5112 | 22.3278 | 22.3549 | 22.4614 | 24.9049 | 23.1572 | 23.222 | 22.5001 | 23.0665 | 34.0557 | 23.0942 | 22.6697 | 23.0104 | 22.903 | 22.885 | 23.3878 | 23.4864 | 23.5286 | 23.4742 | 25.4965 | 23.6267 | 22.7008 | 22.7049 | 23.74 | 33.4062 | 23.7694 | 22.8796 | 23.8322 | 30.0626 | 23.9057 | 22.9182 | 22.9582 | 22.9316 | 22.9311 | 26.8882 | 25.3292 | 25.5631 | 25.8282 | 23.6348 | 22.5771 | 22.7135 | 23.7881 | 35.6129 | 23.8925 | 23.8013 | 23.708 | 23.9311 | 28.0594 | 23.817 | 23.7338 | 23.6452 | 23.5773 | 23.5078 | 25.0446 | 26.0797 | 26.2283 | 27.325 | 25.9692 | 23.7179 | 23.6106 | 23.5539 | 23.9421 | 32.0019 | 24.1504 | 24.0288 | 23.9444 | 24.6027 | 44.3399 | 23.6088 | 23.8022 | 23.7621 | 23.6671 | 23.6824 | 25.3327 | 28.2818 | 26.7078 | 25.6541 | 24.1327 | 24.0013 | 23.9905 | 24.5679 | 33.7896 | 70.5093 | 80.9567 | 76.5264 | 76.0166 | 160.8565 | 181.0723 | 191.964 | 107.4128 | 171.8131 | 134.27 |  | 166.0033 | 158.7689 | 146.351 | 24.6926 | 23.4345 | 23.4634 | 50.7834 | 41.4552 | 26.558 | 35.5707 | 10.8298 | 14.3406 | 14.9349 | 11.1854 | 0.00042657 | -0.0028941 | 0.0022593 | 0.0046079 | 0.0013233 | -0.00074679 | 0.0088452 | -0.014064 | -0.0071465 | -360.1065 | 17.0024 | -360.1619 | 17.1831 | -360.4973 | 18.22 | -360.4573 | 17.4726 | -352.0105 | 18.6347 | -352.0659 | 16.949 | 587.3097 | 927.4378 | 163.9335 | 14.6378 | 1.5975 | 34.0066
13:31 | 295 | 2.6411 |  | 5.9074 | 0.6127 | -2.2795 | 0.853 | -3.7755 | 9.3052 | 2.3417 | 0.6374 | 0.6849 | 1.0778 | 0.7919 | -148.5598 | -17.5255 | 3.7417 | -0.4916 | -5.3746 | -4.5184 | 3.7002 |  | 1.5385 | -2.4123 | 3.9822 | 3.4105 | 3.3606 | 1.1097 | 8.4976 | 24.1049 | 23.4406 | 22.5848 | 22.5054 | 22.6054 | 24.8169 | 23.0296 | 23.0482 | 22.7204 | 22.7837 | 23.2993 | 37.1704 | 23.1255 | 23.0118 | 23.0102 | 22.909 | 22.8991 | 23.1448 | 23.4545 | 22.9638 | 23.5965 | 24.8794 | 23.0479 | 22.6779 | 22.7306 | 23.1415 | 31.445 | 23.397 | 22.7864 | 23.0587 | 23.8875 | 32.9622 | 23.6466 | 22.9749 | 23.0341 | 22.9867 | 22.9867 | 24.2943 | 28.5642 | 26.2204 | 24.2906 | 23.3272 | 22.684 | 22.7865 | 23.5677 | 33.1871 | 23.4516 | 23.4026 | 23.6162 | 24.896 | 33.6942 | 23.1899 | 23.2305 | 23.2573 | 23.188 | 23.1469 | 24.6447 | 26.7008 | 25.2019 | 26.4154 | 24.8272 | 23.3017 | 23.3285 | 23.3098 | 23.7152 | 30.7205 | 23.9381 | 23.8213 | 23.8946 | 24.9683 | 34.5294 | 23.3868 | 23.4465 | 23.4493 | 23.3904 | 23.466 | 24.835 | 28.5172 | 27.1214 | 25.8734 | 23.444 | 23.4767 | 23.4703 | 24.0586 | 31.3723 | 93.6091 | 190.2986 | 50.7916 | 67.5229 | 148.2411 | 160.0737 | 108.9049 | 180.4013 | 131.114 | 183.8614 | 295.2478 | 282.8083 | 269.7637 | 258.7234 | 255.8767 | 275.0405 | 263.8605 | 267.2139 | 98.8488 | 73.1423 | 105.6033 | 87.2405 | 23.0785 | 23.7228 |  | 22.5149 | 22.3311 | 22.3573 | 22.4669 | 24.9409 | 23.1683 | 23.2213 | 22.4981 | 23.0701 | 34.1601 | 23.1043 | 22.6694 | 23.0083 | 22.9045 | 22.8881 | 23.4013 | 23.4944 | 23.5406 | 23.4952 | 25.5341 | 23.6252 | 22.6999 | 22.7096 | 23.74 | 33.4849 | 23.7696 | 22.8781 | 23.8302 | 30.1329 | 23.8975 | 22.9098 | 22.9467 | 22.9227 | 22.9229 | 26.9173 | 25.3523 | 25.5815 | 25.848 | 23.6288 | 22.5752 | 22.7056 | 23.7879 | 35.7027 | 23.895 | 23.7991 | 23.7058 | 23.9376 | 28.0935 | 23.7923 | 23.7288 | 23.6485 | 23.5774 | 23.5013 | 25.0633 | 26.11 | 26.2575 | 27.37 | 26.0014 | 23.7062 | 23.6049 | 23.5457 | 23.9409 | 32.0681 | 24.1522 | 24.0277 | 23.9419 | 24.6 | 44.4683 | 23.6018 | 23.7958 | 23.7527 | 23.6585 | 23.6796 | 25.3406 | 28.3158 | 26.7444 | 25.6813 | 24.1401 | 23.9985 | 23.993 | 24.5743 | 33.8464 | 71.1602 | 81.5344 | 76.6282 | 76.3092 | 161.8541 | 182.0993 | 193.0854 | 108.213 | 173.1374 | 134.9189 |  | 166.9859 | 159.699 | 147.261 | 24.6794 | 23.4284 | 23.4562 | 50.9519 | 41.5575 | 26.5941 | 35.6516 | 10.8658 | 14.3907 | 14.9781 | 11.2002 | 0.00012622 | -0.0025839 | 0.0015853 | 0.0044721 | 0.00095359 | 8.0939e-05 | 0.022785 | 0.006152 | -0.037878 | -360.1281 | 16.9613 | -360.0604 | 17.1236 | -360.4789 | 18.2569 | -360.5466 | 17.5301 | -351.9736 | 18.5793 | -351.9459 | 16.8936 | 607.0612 | 926.8399 | 164.9124 | 14.6844 | 1.622 | 34.0758
13:31 | 296 | 2.2065 |  | 5.8502 | 0.5206 | -2.2292 | 0.7139 | -3.8111 | 9.2362 | 2.1474 | 0.637 | 0.6838 | 1.0741 | 0.7916 | -148.7868 | -17.6648 | 3.6143 | -0.5439 | -5.4138 | -4.6159 | 3.7013 |  | 1.5306 | -2.4548 | 3.9804 | 3.4107 | 3.3573 | 1.1097 | 7.7531 | 24.1157 | 23.4441 | 22.5794 | 22.4999 | 22.6054 | 24.8371 | 23.0302 | 23.0441 | 22.7231 | 22.7798 | 23.298 | 37.2896 | 23.1152 | 23.0055 | 23.0053 | 22.9018 | 22.8949 | 23.1471 | 23.4622 | 22.9606 | 23.6094 | 24.9076 | 23.0464 | 22.6762 | 22.7261 | 23.1419 | 31.5089 | 23.3839 | 22.7826 | 23.057 | 23.8953 | 33.0379 | 23.6445 | 22.9804 | 23.0422 | 22.9897 | 22.9852 | 24.3281 | 28.6121 | 26.2659 | 24.3147 | 23.3204 | 22.6832 | 22.7889 | 23.5829 | 33.2351 | 23.4473 | 23.3987 | 23.6175 | 24.9087 | 33.7675 | 23.211 | 23.2377 | 23.2531 | 23.1858 | 23.1491 | 24.6528 | 26.7384 | 25.2064 | 26.4228 | 24.8489 | 23.2967 | 23.3309 | 23.3038 | 23.7193 | 30.7741 | 23.9337 | 23.818 | 23.8922 | 24.9808 | 34.6099 | 23.3889 | 23.4425 | 23.455 | 23.3905 | 23.4628 | 24.8479 | 28.5717 | 27.1627 | 25.9129 | 23.4409 | 23.4826 | 23.4819 | 24.076 | 31.4319 | 94.1068 | 191.2957 | 50.9229 | 67.6523 | 149.2563 | 160.9492 | 109.2311 | 181.2917 | 131.5351 | 184.6477 | 297.7988 | 282.1208 | 266.6796 | 255.2918 | 258.7853 | 274.6854 | 268.7103 | 271.771 | 99.6545 | 73.5929 | 106.3685 | 87.8097 | 23.0917 | 23.7383 |  | 22.5235 | 22.3396 | 22.3659 | 22.4703 | 24.9796 | 23.178 | 23.2304 | 22.4978 | 23.0707 | 34.2591 | 23.1105 | 22.6713 | 23.013 | 22.9107 | 22.8888 | 23.4185 | 23.5061 | 23.5622 | 23.5123 | 25.5677 | 23.6356 | 22.6905 | 22.7054 | 23.7526 | 33.5673 | 23.7762 | 22.8884 | 23.8486 | 30.2157 | 23.9077 | 22.9162 | 22.9517 | 22.9263 | 22.9292 | 26.9696 | 25.3933 | 25.6222 | 25.8934 | 23.6355 | 22.5817 | 22.7061 | 23.8035 | 35.7862 | 23.9012 | 23.7976 | 23.7089 | 23.9468 | 28.133 | 23.7779 | 23.7248 | 23.6487 | 23.5778 | 23.5057 | 25.075 | 26.1446 | 26.3045 | 27.4035 | 26.0335 | 23.6985 | 23.5995 | 23.5391 | 23.9458 | 32.1394 | 24.1658 | 24.0219 | 23.9327 | 24.5996 | 44.5981 | 23.6305 | 23.7951 | 23.7342 | 23.6492 | 23.6692 | 25.3533 | 28.3546 | 26.7856 | 25.7238 | 24.121 | 24.0009 | 23.9891 | 24.5823 | 33.9017 | 71.7444 | 82.2229 | 77.194 | 76.4727 | 162.8388 | 183.1423 | 194.2388 | 109.0723 | 174.4974 | 135.6353 |  | 167.9807 | 160.6445 | 148.1832 | 24.6821 | 23.4222 | 23.4597 | 51.1277 | 41.6703 | 26.6163 | 35.757 | 10.861 | 14.3852 | 14.9485 | 11.1965 | 3.0155e-05 | -0.0028345 | 0.0013947 | 0.0038831 | 0.001593 | -0.00055843 | 0.019956 | -0.013721 | -0.01114 | -360.0358 | 16.9655 | -360.1219 | 17.1728 | -360.5158 | 18.2159 | -360.4142 | 17.4439 | -351.9182 | 18.5978 | -352.0259 | 16.9593 | 604.7999 | 931.9838 | 165.9042 | 14.6668 | 1.3895 | 34.1433
13:31 | 297 | 1.8638 |  | 5.79 | 0.4979 | -2.3558 | 0.6763 | -3.8185 | 9.173 | 2.1988 | 0.6362 | 0.6832 | 1.0764 | 0.7914 | -149.0574 | -17.8191 | 3.6102 | -0.6314 | -5.3652 | -4.6445 | 3.5883 |  | 1.5396 | -2.5925 | 3.981 | 3.4107 | 3.3585 | 1.1091 | 7.5728 | 24.1232 | 23.448 | 22.5817 | 22.5014 | 22.6077 | 24.8568 | 23.0393 | 23.0444 | 22.7272 | 22.7797 | 23.2984 | 37.4161 | 23.1163 | 23.0063 | 23.0166 | 22.9091 | 22.8983 | 23.1547 | 23.4725 | 22.9719 | 23.6251 | 24.9364 | 23.0462 | 22.6778 | 22.7268 | 23.1452 | 31.5769 | 23.3822 | 22.785 | 23.0532 | 23.9052 | 33.1122 | 23.6451 | 22.985 | 23.0269 | 22.9824 | 22.9873 | 24.3362 | 28.6543 | 26.2763 | 24.3414 | 23.3207 | 22.6782 | 22.7918 | 23.5863 | 33.287 | 23.4499 | 23.4031 | 23.6189 | 24.9237 | 33.8378 | 23.2054 | 23.2383 | 23.2538 | 23.1808 | 23.1475 | 24.6496 | 26.7539 | 25.221 | 26.447 | 24.8865 | 23.3038 | 23.3211 | 23.3018 | 23.7243 | 30.8257 | 23.9352 | 23.8174 | 23.8959 | 24.9953 | 34.6984 | 23.3851 | 23.4397 | 23.4509 | 23.389 | 23.4611 | 24.8534 | 28.6249 | 27.2017 | 25.9518 | 23.4398 | 23.4887 | 23.4864 | 24.0898 | 31.4922 | 94.8583 | 189.6672 | 51.0781 | 67.8522 | 150.2651 | 161.836 | 109.5426 | 182.1503 | 132.0155 | 185.4718 | 299.7278 | 278.3977 | 269.6182 | 256.4207 | 263.6744 | 274.4411 | 273.6259 | 277.7713 | 100.4565 | 74.0041 | 107.1073 | 88.3516 | 23.1018 | 23.7542 |  | 22.5369 | 22.3442 | 22.3729 | 22.4733 | 25.0108 | 23.1997 | 23.237 | 22.4989 | 23.0875 | 34.3598 | 23.128 | 22.6716 | 23.0165 | 22.9132 | 22.8921 | 23.4182 | 23.5206 | 23.5741 | 23.5331 | 25.6064 | 23.6449 | 22.6953 | 22.71 | 23.7569 | 33.6525 | 23.7766 | 22.8975 | 23.865 | 30.303 | 23.9159 | 22.927 | 22.9597 | 22.931 | 22.9316 | 27.0217 | 25.428 | 25.6628 | 25.9402 | 23.6429 | 22.5803 | 22.7078 | 23.8164 | 35.871 | 23.9012 | 23.8014 | 23.7171 | 23.9555 | 28.1772 | 23.7972 | 23.7273 | 23.6464 | 23.5838 | 23.5135 | 25.0985 | 26.1755 | 26.3442 | 27.453 | 26.0678 | 23.7 | 23.5954 | 23.541 | 23.9521 | 32.2153 | 24.1647 | 24.0196 | 23.9313 | 24.611 | 44.7245 | 23.6399 | 23.8005 | 23.7333 | 23.6467 | 23.6688 | 25.3677 | 28.4101 | 26.8304 | 25.7645 | 24.1216 | 24.0158 | 23.9921 | 24.5931 | 33.9635 | 72.2889 | 83.0107 | 77.64 | 76.8056 | 163.821 | 184.2209 | 195.4513 | 109.9675 | 175.8247 | 136.3952 |  | 168.9971 | 161.5938 | 149.1073 | 24.6743 | 23.4216 | 23.4561 | 51.3111 | 41.7816 | 26.6435 | 35.8455 | 10.8667 | 14.4049 | 14.9679 | 11.1881 | 0.00041916 | -0.0034313 | 0.0017353 | 0.004531 | 0.00090434 | -0.00052226 | 0.0054848 | 0.0029722 | -0.0355 | -360.1465 | 16.9552 | -360.0696 | 17.1256 | -360.4819 | 18.259 | -360.5343 | 17.5219 | -352.0074 | 18.5957 | -351.9551 | 16.9018 | 600.1911 | 934.0192 | 166.9116 | 14.6864 | 1.2168 | 34.2126
13:31 | 298 | 1.5204 |  | 5.8148 | 0.4959 | -2.2677 | 0.6751 | -3.868 | 9.1384 | 2.1185 | 0.6375 | 0.6823 | 1.0796 | 0.7926 | -149.2541 | -17.9095 | 3.5049 | -0.6329 | -5.3269 | -4.7678 | 3.6307 |  | 1.5412 | -2.5508 | 3.9796 | 3.4114 | 3.3568 | 1.1108 | 7.6598 | 24.1289 | 23.455 | 22.5844 | 22.5078 | 22.6075 | 24.8792 | 23.0537 | 23.0487 | 22.7256 | 22.7815 | 23.3053 | 37.5314 | 23.1239 | 23.003 | 23.0249 | 22.9184 | 22.9148 | 23.1676 | 23.4828 | 22.991 | 23.6392 | 24.9642 | 23.0559 | 22.6844 | 22.7307 | 23.1555 | 31.647 | 23.3887 | 22.7919 | 23.0612 | 23.9201 | 33.1868 | 23.6438 | 22.9949 | 23.008 | 22.968 | 22.986 | 24.3371 | 28.709 | 26.3214 | 24.3691 | 23.3145 | 22.6863 | 22.7968 | 23.5946 | 33.337 | 23.4567 | 23.3948 | 23.6265 | 24.937 | 33.899 | 23.1801 | 23.2304 | 23.2493 | 23.1735 | 23.1342 | 24.6506 | 26.7729 | 25.2724 | 26.4972 | 24.9007 | 23.3016 | 23.3166 | 23.3032 | 23.732 | 30.8816 | 23.9305 | 23.8174 | 23.8959 | 25 | 34.7871 | 23.3799 | 23.437 | 23.4463 | 23.395 | 23.4586 | 24.856 | 28.6746 | 27.2311 | 25.9694 | 23.4441 | 23.4794 | 23.4758 | 24.0869 | 31.5497 | 95.2966 | 186.8455 | 51.3275 | 68.0885 | 151.2556 | 162.7243 | 109.9195 | 182.954 | 132.5373 | 186.3572 | 301.1462 | 276.5161 | 270.9215 | 259.2663 | 264.2899 | 274.9186 | 277.3661 | 283.1809 | 101.2455 | 74.3966 | 107.8226 | 88.866 | 23.112 | 23.7687 |  | 22.5443 | 22.3444 | 22.3808 | 22.4857 | 25.0413 | 23.2143 | 23.2396 | 22.5091 | 23.1026 | 34.4618 | 23.1351 | 22.6757 | 23.0104 | 22.9054 | 22.8919 | 23.427 | 23.527 | 23.5695 | 23.5514 | 25.6397 | 23.6404 | 22.6989 | 22.7167 | 23.7549 | 33.7366 | 23.7714 | 22.8917 | 23.8731 | 30.3821 | 23.9127 | 22.9278 | 22.958 | 22.9254 | 22.9252 | 27.063 | 25.4522 | 25.6949 | 25.9753 | 23.6409 | 22.5744 | 22.7081 | 23.8202 | 35.958 | 23.9287 | 23.8034 | 23.7187 | 23.96 | 28.219 | 23.763 | 23.7335 | 23.6468 | 23.5849 | 23.5154 | 25.1194 | 26.2155 | 26.3995 | 27.4871 | 26.1033 | 23.7099 | 23.5954 | 23.5525 | 23.9611 | 32.2958 | 24.1643 | 24.0258 | 23.9371 | 24.6229 | 44.8693 | 23.6484 | 23.808 | 23.7438 | 23.6535 | 23.6733 | 25.3917 | 28.4622 | 26.8646 | 25.7902 | 24.1074 | 24.0194 | 24.001 | 24.6012 | 34.0234 | 72.8633 | 84.0166 | 77.419 | 77.1889 | 164.7897 | 185.3094 | 196.7161 | 110.8791 | 177.1027 | 137.2284 |  | 170.0371 | 162.5512 | 150.0627 | 24.6815 | 23.4313 | 23.4644 | 51.5186 | 41.8907 | 26.6823 | 35.9822 | 10.8757 | 14.4216 | 14.9872 | 11.2174 | 0.0009173 | -0.0025195 | 0.0011551 | 0.0042053 | 0.0012986 | -0.00058586 | 0.027917 | -0.0067139 | -0.014216 | -360.0173 | 16.9285 | -360.0634 | 17.1441 | -360.5127 | 18.2467 | -360.4666 | 17.4315 | -351.8597 | 18.569 | -351.9736 | 16.9429 | 608.1577 | 938.1959 | 167.9308 | 14.7044 | 1.2002 | 34.2865
13:31 | 299 | 1.3657 |  | 5.8009 | 0.4069 | -2.3038 | 0.6568 | -3.8612 | 9.0853 | 2.1783 | 0.6389 | 0.6828 | 1.0815 | 0.7925 | -149.438 | -18.084 | 3.5019 | -0.6179 | -5.3932 | -4.7221 | 3.5644 |  | 1.4683 | -2.6824 | 3.9773 | 3.4125 | 3.357 | 1.1101 | 8.3662 | 24.1423 | 23.4622 | 22.5879 | 22.5079 | 22.6107 | 24.907 | 23.0633 | 23.0529 | 22.7238 | 22.7808 | 23.3097 | 37.6323 | 23.124 | 23.0019 | 23.0218 | 22.9166 | 22.9154 | 23.1801 | 23.4956 | 23.0018 | 23.6468 | 24.999 | 23.0631 | 22.6791 | 22.732 | 23.1594 | 31.717 | 23.3841 | 22.7896 | 23.0678 | 23.9291 | 33.255 | 23.6314 | 22.994 | 23.0117 | 22.9689 | 22.9821 | 24.3343 | 28.7596 | 26.364 | 24.3916 | 23.3147 | 22.6876 | 22.7963 | 23.5984 | 33.3756 | 23.4539 | 23.3805 | 23.6276 | 24.9461 | 33.9622 | 23.1864 | 23.2333 | 23.2318 | 23.1722 | 23.1398 | 24.6548 | 26.8186 | 25.316 | 26.5216 | 24.9027 | 23.2984 | 23.3292 | 23.3098 | 23.7423 | 30.9443 | 23.9314 | 23.8164 | 23.8986 | 25.0119 | 34.8772 | 23.3801 | 23.4363 | 23.446 | 23.4006 | 23.4688 | 24.8707 | 28.7212 | 27.2625 | 25.9881 | 23.4625 | 23.467 | 23.4564 | 24.0815 | 31.6017 | 95.8792 | 187.9104 | 51.475 | 68.3617 | 152.2421 | 163.638 | 110.3964 | 183.7521 | 133.0107 | 187.2515 | 300.7034 | 276.0126 | 267.9258 | 261.0896 | 264.061 | 276.6363 | 273.314 | 286.8797 | 102.0214 | 74.8071 | 108.5529 | 89.416 | 23.1171 | 23.7842 |  | 22.5451 | 22.3487 | 22.3852 | 22.4939 | 25.07 | 23.2259 | 23.2419 | 22.5132 | 23.1115 | 34.5503 | 23.1359 | 22.6712 | 23.0068 | 22.9052 | 22.8911 | 23.4427 | 23.5363 | 23.5818 | 23.5558 | 25.6597 | 23.6323 | 22.6924 | 22.7064 | 23.7477 | 33.811 | 23.7772 | 22.8904 | 23.8901 | 30.4597 | 23.9094 | 22.9221 | 22.9544 | 22.9275 | 22.933 | 27.1035 | 25.4797 | 25.7277 | 26.0121 | 23.6372 | 22.5741 | 22.7037 | 23.828 | 36.044 | 23.9412 | 23.8044 | 23.7184 | 23.9643 | 28.2531 | 23.667 | 23.7379 | 23.6429 | 23.5802 | 23.5211 | 25.1379 | 26.2355 | 26.4117 | 27.5434 | 26.1357 | 23.7049 | 23.6021 | 23.5668 | 23.9689 | 32.3747 | 24.1711 | 24.0259 | 23.9412 | 24.6307 | 45.0267 | 23.64 | 23.8127 | 23.7523 | 23.6632 | 23.679 | 25.4092 | 28.5081 | 26.9051 | 25.8267 | 24.0899 | 24.0175 | 24.0025 | 24.607 | 34.0816 | 73.3453 | 84.7643 | 77.1059 | 77.4056 | 165.7511 | 186.4176 | 198.017 | 111.7376 | 178.3739 | 138.105 |  | 171.0691 | 163.4961 | 151.0426 | 24.687 | 23.4311 | 23.4655 | 51.6967 | 41.9958 | 26.7175 | 36.1007 | 10.8631 | 14.3946 | 14.9805 | 11.191 | -0.00013605 | -0.0027234 | 0.0015576 | 0.0048922 | 0.0012357 | -0.00048815 | 0.0067942 | -0.0068953 | -0.014776 | -360.1711 | 16.9531 | -360.0419 | 17.1112 | -360.4419 | 18.259 | -360.5343 | 17.5157 | -352.029 | 18.6101 | -351.9398 | 16.908 | 606.9213 | 945.948 | 168.9592 | 14.6876 | 1.0741 | 34.3567
13:31 | 300 | 1.0102 |  | 5.7539 | 0.3529 | -2.2044 | 0.6694 | -3.7874 | 9.1314 | 2.1085 | 0.6396 | 0.6854 | 1.0834 | 0.7929 | -149.7065 | -18.2178 | 3.5042 | -0.5887 | -5.3883 | -4.7681 | 3.5709 |  | 1.4413 | -2.748 | 3.9769 | 3.4112 | 3.3565 | 1.1098 | 6.0866 | 24.151 | 23.4669 | 22.5846 | 22.501 | 22.6176 | 24.9285 | 23.0722 | 23.0515 | 22.7229 | 22.7767 | 23.3119 | 37.7313 | 23.1162 | 23.0047 | 23.017 | 22.9166 | 22.9084 | 23.1814 | 23.5037 | 23.0053 | 23.6544 | 25.0284 | 23.0545 | 22.671 | 22.7301 | 23.163 | 31.7803 | 23.3877 | 22.7814 | 23.0678 | 23.9288 | 33.3197 | 23.6292 | 22.9767 | 23.0204 | 22.9793 | 22.9789 | 24.3423 | 28.8078 | 26.3928 | 24.4116 | 23.3188 | 22.6813 | 22.7872 | 23.6011 | 33.4209 | 23.4544 | 23.3871 | 23.6352 | 24.9597 | 34.0375 | 23.1979 | 23.2372 | 23.2303 | 23.1749 | 23.1434 | 24.6795 | 26.8841 | 25.3343 | 26.5357 | 24.928 | 23.2957 | 23.3333 | 23.3138 | 23.7501 | 30.9998 | 23.8757 | 23.8193 | 23.8943 | 25.0332 | 34.9631 | 23.3875 | 23.4352 | 23.447 | 23.3987 | 23.4703 | 24.881 | 28.7673 | 27.3068 | 26.0282 | 23.4519 | 23.4726 | 23.4565 | 24.0879 | 31.6575 | 96.5582 | 188.846 | 51.5084 | 68.652 | 153.2213 | 164.5478 | 110.9281 | 184.595 | 133.4421 | 188.1867 | 298.6519 | 275.1155 | 268.7727 | 271.363 | 266.8774 | 278.9597 | 270.8798 | 284.5297 | 102.7685 | 75.2355 | 109.2966 | 89.9651 | 23.1231 | 23.7985 |  | 22.5475 | 22.3553 | 22.3886 | 22.4947 | 25.1006 | 23.2415 | 23.2415 | 22.5065 | 23.1143 | 34.6286 | 23.144 | 22.6685 | 23.0121 | 22.9069 | 22.8879 | 23.4291 | 23.5468 | 23.5943 | 23.5663 | 25.6892 | 23.6242 | 22.6885 | 22.6972 | 23.7418 | 33.8823 | 23.7806 | 22.8922 | 23.9037 | 30.5298 | 23.9021 | 22.9236 | 22.9554 | 22.932 | 22.9396 | 27.1395 | 25.5117 | 25.7635 | 26.0474 | 23.6389 | 22.5763 | 22.7075 | 23.8387 | 36.1309 | 23.9279 | 23.8103 | 23.7243 | 23.981 | 28.2918 | 23.6699 | 23.734 | 23.6377 | 23.5776 | 23.5248 | 25.1525 | 26.2647 | 26.4455 | 27.5938 | 26.1637 | 23.7012 | 23.6118 | 23.5814 | 23.9722 | 32.4613 | 24.1567 | 24.0214 | 23.9432 | 24.6369 | 45.1752 | 23.6228 | 23.8148 | 23.747 | 23.6631 | 23.6849 | 25.4168 | 28.5385 | 26.9349 | 25.8558 | 24.0977 | 24.0165 | 23.991 | 24.5989 | 34.1338 | 73.8136 | 85.0874 | 77.4574 | 77.6481 | 166.6987 | 187.5677 | 199.3765 | 112.5658 | 179.6465 | 138.9751 |  | 172.1011 | 164.4575 | 152.0479 | 24.7 | 23.4325 | 23.4689 | 51.875 | 42.1122 | 26.7678 | 36.2171 | 10.8545 | 14.4006 | 14.9603 | 11.2028 | 0.00017093 | -0.0028694 | 0.0017706 | 0.0047048 | 0.0016054 | -0.00017936 | 0.02531 | -0.010524 | -0.01182 | -360.0265 | 16.908 | -360.0819 | 17.1502 | -360.5219 | 18.2754 | -360.4942 | 17.4644 | -351.869 | 18.5608 | -351.9213 | 16.9449 | 612.7918 | 952.3971 | 170.0023 | 14.6804 | 1.063 | 34.44
13:31 | 301 | 0.8052 |  | 5.6665 | 0.3616 | -2.2061 | 0.6311 | -3.8261 | 9.1479 | 2.0674 | 0.6385 | 0.6808 | 1.0777 | 0.7926 | -149.849 | -18.2802 | 3.4235 | -0.3907 | -5.4216 | -4.7612 | 3.5545 |  | 1.412 | -2.7925 | 3.976 | 3.4117 | 3.3544 | 1.1114 | 7.04 | 24.1568 | 23.4727 | 22.5852 | 22.4992 | 22.6211 | 24.9467 | 23.0832 | 23.0467 | 22.7196 | 22.7776 | 23.3243 | 37.8351 | 23.1109 | 23.0033 | 23.0062 | 22.9105 | 22.9025 | 23.1777 | 23.504 | 23.0027 | 23.6592 | 25.0501 | 23.0434 | 22.6618 | 22.7217 | 23.1662 | 31.8468 | 23.3908 | 22.7811 | 23.0626 | 23.9317 | 33.3889 | 23.6422 | 22.9662 | 23.0211 | 22.9799 | 22.981 | 24.3602 | 28.8651 | 26.4371 | 24.4327 | 23.3137 | 22.6833 | 22.7854 | 23.6114 | 33.472 | 23.4586 | 23.3888 | 23.6389 | 24.9767 | 34.1095 | 23.2019 | 23.2451 | 23.2383 | 23.1802 | 23.1428 | 24.7151 | 26.9271 | 25.3465 | 26.5582 | 24.9559 | 23.2907 | 23.3309 | 23.3138 | 23.7569 | 31.0571 | 23.8871 | 23.8364 | 23.8958 | 25.0522 | 35.0577 | 23.3885 | 23.4402 | 23.453 | 23.4001 | 23.4662 | 24.8966 | 28.8189 | 27.3301 | 26.0684 | 23.4294 | 23.4801 | 23.4691 | 24.1034 | 31.7258 | 96.7895 | 187.0896 | 51.5689 | 68.8588 | 154.1959 | 165.4373 | 111.5277 | 185.5503 | 133.8913 | 189.156 | 296.5336 | 277.4584 | 274.9762 | 288.0495 | 270.998 | 280.4932 | 274.4857 | 279.0357 | 103.5108 | 75.6691 | 110.0384 | 90.4967 | 23.1345 | 23.814 |  | 22.5556 | 22.3602 | 22.3938 | 22.4987 | 25.1383 | 23.2501 | 23.2424 | 22.5072 | 23.1275 | 34.7142 | 23.1547 | 22.6676 | 23.017 | 22.9063 | 22.8943 | 23.4222 | 23.5517 | 23.5887 | 23.5879 | 25.7319 | 23.6278 | 22.7024 | 22.7111 | 23.7516 | 33.9649 | 23.7765 | 22.8954 | 23.9138 | 30.6042 | 23.9018 | 22.927 | 22.9571 | 22.9315 | 22.9416 | 27.1838 | 25.5473 | 25.7992 | 26.0831 | 23.6396 | 22.5768 | 22.7139 | 23.8509 | 36.2175 | 23.9085 | 23.802 | 23.7236 | 23.9864 | 28.3372 | 23.7696 | 23.7246 | 23.6337 | 23.574 | 23.5156 | 25.1631 | 26.2945 | 26.4751 | 27.6291 | 26.1965 | 23.7064 | 23.6112 | 23.578 | 23.9776 | 32.5488 | 24.1571 | 24.0203 | 23.9397 | 24.6448 | 45.3137 | 23.6302 | 23.8105 | 23.7376 | 23.6592 | 23.6773 | 25.4297 | 28.5689 | 26.9692 | 25.8786 | 24.1193 | 24.0199 | 23.9804 | 24.6084 | 34.1881 | 74.377 | 85.2685 | 77.9445 | 77.973 | 167.6227 | 188.7326 | 200.7966 | 113.3805 | 180.892 | 139.8381 |  | 173.0963 | 165.4102 | 153.0353 | 24.6932 | 23.4335 | 23.4593 | 52.0553 | 42.2267 | 26.8098 | 36.3024 | 10.8475 | 14.4216 | 14.9942 | 11.2103 | 0.00042357 | -0.0029657 | 0.0015065 | 0.0044169 | 0.0013454 | -0.00058586 | 0.021716 | 0.0031255 | -0.018177 | -360.1619 | 16.949 | -360.0388 | 17.0907 | -360.4019 | 18.2261 | -360.4666 | 17.5198 | -351.9767 | 18.5998 | -351.9459 | 16.8956 | 614.647 | 961.1997 | 171.0409 | 14.7079 | 1.0328 | 34.5183
13:31 | 302 | 0.5171 |  | 5.7672 | 0.4631 | -2.377 | 0.7143 | -3.8937 | 9.0478 | 2.0823 | 0.6376 | 0.6813 | 1.0831 | 0.7928 | -150.0966 | -18.4776 | 3.3948 | -0.4189 | -5.4544 | -4.7661 | 3.5561 |  | 1.3857 | -2.7299 | 3.9739 | 3.4106 | 3.3562 | 1.1125 | 8.1854 | 24.1593 | 23.4754 | 22.5866 | 22.5019 | 22.616 | 24.9742 | 23.0912 | 23.0438 | 22.7132 | 22.7755 | 23.3314 | 37.9392 | 23.1034 | 22.9973 | 22.9997 | 22.9102 | 22.9046 | 23.1824 | 23.5063 | 23.0013 | 23.6741 | 25.0785 | 23.038 | 22.6619 | 22.7212 | 23.1692 | 31.9142 | 23.3899 | 22.7834 | 23.0583 | 23.938 | 33.4599 | 23.6343 | 22.9667 | 23.0234 | 22.9772 | 22.9836 | 24.3847 | 28.9169 | 26.4763 | 24.4592 | 23.3175 | 22.6834 | 22.7817 | 23.6189 | 33.526 | 23.4493 | 23.3867 | 23.6373 | 24.995 | 34.1774 | 23.2065 | 23.2523 | 23.2427 | 23.1837 | 23.1511 | 24.7439 | 26.9587 | 25.3724 | 26.5778 | 24.9861 | 23.2959 | 23.3326 | 23.3126 | 23.7623 | 31.1155 | 23.9626 | 23.834 | 23.9041 | 25.0573 | 35.1572 | 23.3821 | 23.4399 | 23.4489 | 23.3985 | 23.4712 | 24.9189 | 28.8703 | 27.3802 | 26.1026 | 23.4287 | 23.4839 | 23.4757 | 24.1155 | 31.7854 | 97.4707 | 188.0508 | 51.4617 | 68.9452 | 155.1955 | 166.3053 | 112.2654 | 186.5686 | 134.3825 | 190.124 | 295.0522 | 280.0028 | 279.4964 | 287.4437 | 276.4353 | 282.3713 | 276.9746 | 272.3186 | 104.2764 | 76.105 | 110.7784 | 91.031 | 23.1468 | 23.8261 |  | 22.5643 | 22.3601 | 22.3989 | 22.5027 | 25.1771 | 23.2621 | 23.2464 | 22.5126 | 23.1366 | 34.8022 | 23.1636 | 22.6651 | 23.0139 | 22.9119 | 22.8933 | 23.447 | 23.5634 | 23.6029 | 23.6049 | 25.7699 | 23.6357 | 22.7038 | 22.7161 | 23.7502 | 34.0445 | 23.7782 | 22.8953 | 23.9285 | 30.6876 | 23.9074 | 22.9295 | 22.9612 | 22.934 | 22.9461 | 27.2328 | 25.5859 | 25.8396 | 26.1231 | 23.6446 | 22.577 | 22.7092 | 23.8622 | 36.3122 | 23.8979 | 23.8024 | 23.7226 | 23.993 | 28.3786 | 23.7844 | 23.7287 | 23.6361 | 23.5735 | 23.5167 | 25.1812 | 26.3243 | 26.5352 | 27.6615 | 26.2327 | 23.701 | 23.6055 | 23.5732 | 23.9834 | 32.6325 | 24.1694 | 24.0204 | 23.9333 | 24.6521 | 45.4668 | 23.63 | 23.8097 | 23.7363 | 23.6611 | 23.6739 | 25.4441 | 28.6083 | 27.0091 | 25.8959 | 24.1134 | 24.021 | 23.9782 | 24.6135 | 34.2426 | 75.0948 | 85.4053 | 77.8589 | 78.3779 | 168.5481 | 189.8838 | 202.2658 | 114.1809 | 182.1047 | 140.7119 |  | 174.0756 | 166.3744 | 153.9931 | 24.695 | 23.437 | 23.4656 | 52.2475 | 42.3385 | 26.8556 | 36.3996 | 10.8779 | 14.4233 | 15.0012 | 11.178 | 9.8364e-05 | -0.003167 | 0.0015331 | 0.0040688 | 0.0011446 | -0.00032539 | 0.029443 | -0.0067531 | 0.0028372 | -360.0881 | 16.908 | -360.0265 | 17.1236 | -360.5096 | 18.2836 | -360.5096 | 17.5013 | -351.909 | 18.5711 | -351.909 | 16.9347 | 613.6082 | 973.5452 | 172.0802 | 14.7123 | 1.013 | 34.5971
13:31 | 303 | 0.3341 |  | 5.6809 | 0.3022 | -2.4124 | 0.5891 | -3.9011 | 9.0206 | 2.0535 | 0.6402 | 0.6828 | 1.0777 | 0.7939 | -150.2819 | -18.5265 | 3.3235 | -0.3776 | -5.4423 | -4.7304 | 3.599 |  | 1.2616 | -2.7176 | 3.9727 | 3.4121 | 3.3586 | 1.1108 | 10.5404 | 24.1671 | 23.4786 | 22.5811 | 22.4996 | 22.6124 | 25.0052 | 23.0975 | 23.0396 | 22.7083 | 22.7648 | 23.3238 | 38.0369 | 23.109 | 22.9968 | 23.0084 | 22.9131 | 22.9125 | 23.1933 | 23.5275 | 23.0112 | 23.6905 | 25.1048 | 23.0479 | 22.6719 | 22.7236 | 23.1813 | 31.9851 | 23.3781 | 22.784 | 23.0623 | 23.9495 | 33.5323 | 23.6397 | 22.9631 | 23.018 | 22.9747 | 22.9831 | 24.4194 | 28.9637 | 26.5364 | 24.4834 | 23.3164 | 22.6801 | 22.7792 | 23.6262 | 33.5834 | 23.4407 | 23.407 | 23.6381 | 25.0195 | 34.2464 | 23.2047 | 23.2416 | 23.2422 | 23.1779 | 23.1543 | 24.7554 | 26.9652 | 25.3969 | 26.6192 | 25.0156 | 23.2963 | 23.3152 | 23.3076 | 23.7547 | 31.1651 | 23.9644 | 23.8177 | 23.8963 | 25.0607 | 35.2412 | 23.3715 | 23.433 | 23.441 | 23.3876 | 23.4719 | 24.9282 | 28.9142 | 27.4467 | 26.1391 | 23.4269 | 23.4855 | 23.4779 | 24.1197 | 31.8362 | 98.2098 | 190.2014 | 51.341 | 68.9763 | 156.2184 | 167.1669 | 113.1059 | 187.5613 | 134.9213 | 191.1223 | 295.9995 | 279.7979 | 282.868 | 278.6985 | 277.4581 | 284.4602 | 275.033 | 265.6227 | 105.0565 | 76.5286 | 111.5217 | 91.5673 | 23.1478 | 23.828 |  | 22.5673 | 22.3585 | 22.3949 | 22.5075 | 25.2083 | 23.2705 | 23.2471 | 22.5068 | 23.1313 | 34.8843 | 23.1649 | 22.6645 | 23.017 | 22.9116 | 22.89 | 23.4714 | 23.5791 | 23.6288 | 23.6117 | 25.8032 | 23.6353 | 22.6961 | 22.7122 | 23.7468 | 34.1192 | 23.7793 | 22.8921 | 23.9294 | 30.7548 | 23.9003 | 22.9184 | 22.9561 | 22.9259 | 22.9371 | 27.2717 | 25.6102 | 25.8715 | 26.1601 | 23.6454 | 22.5704 | 22.7112 | 23.8674 | 36.4133 | 23.9175 | 23.8136 | 23.7217 | 23.9992 | 28.4202 | 23.7725 | 23.7367 | 23.6409 | 23.5724 | 23.5208 | 25.2015 | 26.3614 | 26.6122 | 27.7043 | 26.2743 | 23.701 | 23.6046 | 23.5728 | 23.9897 | 32.7204 | 24.1639 | 24.0217 | 23.9326 | 24.6574 | 45.6396 | 23.6316 | 23.8029 | 23.7381 | 23.6576 | 23.6757 | 25.4606 | 28.6528 | 27.0577 | 25.9317 | 24.1076 | 24.0222 | 23.9879 | 24.6204 | 34.3013 | 75.8337 | 85.7916 | 77.6558 | 78.6958 | 169.4723 | 191.0036 | 203.75 | 115.0103 | 183.3291 | 141.7198 |  | 175.0465 | 167.3426 | 154.9262 | 24.6941 | 23.4275 | 23.4617 | 52.4319 | 42.4485 | 26.8839 | 36.5178 | 10.8919 | 14.431 | 15.0192 | 11.1907 | 0.00023386 | -0.0025728 | 0.00181 | 0.004603 | 0.0016437 | -0.0003746 | 0.031831 | -0.0037559 | -0.015322 | -360.1311 | 16.9531 | -360.0727 | 17.0804 | -360.3989 | 18.1933 | -360.3927 | 17.4788 | -351.9151 | 18.6163 | -351.9582 | 16.91 | 615.0461 | 977.304 | 173.1158 | 14.7251 | 0.87765 | 34.6662
13:31 | 304 | 1.1736 |  | 5.6904 | 0.3995 | -2.3732 | 0.5933 | -3.9039 | 9.0537 | 2.0608 | 0.6394 | 0.6857 | 1.0835 | 0.7933 | -150.4621 | -18.6605 | 3.2982 | -0.3727 | -5.4268 | -4.7608 | 3.6348 |  | 1.3287 | -2.7156 | 3.9728 | 3.4127 | 3.3578 | 1.1104 | 8.8271 | 24.1805 | 23.4893 | 22.5834 | 22.497 | 22.6189 | 25.0267 | 23.107 | 23.038 | 22.7122 | 22.7641 | 23.334 | 38.1465 | 23.1159 | 22.997 | 23.005 | 22.9058 | 22.9071 | 23.1982 | 23.5365 | 23.0189 | 23.6941 | 25.1278 | 23.0512 | 22.6714 | 22.7145 | 23.1821 | 32.049 | 23.3575 | 22.7807 | 23.0627 | 23.9597 | 33.6087 | 23.6459 | 22.9596 | 23.0171 | 22.973 | 22.9752 | 24.4333 | 29.0149 | 26.5835 | 24.5064 | 23.3052 | 22.6755 | 22.7837 | 23.6305 | 33.6377 | 23.4478 | 23.4068 | 23.6359 | 25.0386 | 34.3105 | 23.177 | 23.2392 | 23.2423 | 23.1731 | 23.156 | 24.7641 | 27.0046 | 25.4233 | 26.6655 | 25.0395 | 23.3024 | 23.3105 | 23.3095 | 23.757 | 31.2221 | 23.965 | 23.8179 | 23.8991 | 25.078 | 35.3326 | 23.3706 | 23.4321 | 23.4426 | 23.3829 | 23.4684 | 24.9418 | 28.9605 | 27.4872 | 26.1675 | 23.4275 | 23.4762 | 23.4747 | 24.1228 | 31.8966 | 99.0176 | 192.2082 | 51.223 | 69.0844 | 157.2482 | 168.0012 | 113.9376 | 188.4769 | 135.559 | 192.2091 | 299.0691 | 279.78 | 286.4786 | 279.6712 | 276.5164 | 285.4363 | 275.4776 | 260.2421 | 105.8809 | 76.9722 | 112.2993 | 92.1455 | 23.1546 | 23.8453 |  | 22.5671 | 22.3674 | 22.3963 | 22.5126 | 25.2364 | 23.2783 | 23.2498 | 22.5081 | 23.1401 | 34.9689 | 23.1706 | 22.6655 | 23.025 | 22.9122 | 22.8964 | 23.475 | 23.5843 | 23.6314 | 23.6209 | 25.8385 | 23.6369 | 22.6951 | 22.7175 | 23.7488 | 34.2021 | 23.7805 | 22.8957 | 23.9305 | 30.8242 | 23.894 | 22.9145 | 22.9487 | 22.9253 | 22.9335 | 27.3144 | 25.6418 | 25.8997 | 26.1956 | 23.6476 | 22.572 | 22.7186 | 23.8752 | 36.5168 | 23.9217 | 23.8082 | 23.7256 | 23.9946 | 28.4601 | 23.7886 | 23.7376 | 23.6423 | 23.5702 | 23.5182 | 25.2221 | 26.3834 | 26.6347 | 27.7687 | 26.3111 | 23.7067 | 23.6048 | 23.5586 | 23.9899 | 32.811 | 24.1738 | 24.0241 | 23.9353 | 24.6588 | 45.8045 | 23.6393 | 23.7992 | 23.7425 | 23.6527 | 23.6777 | 25.4781 | 28.6985 | 27.0969 | 25.9757 | 24.103 | 24.018 | 23.989 | 24.6317 | 34.3512 | 76.466 | 86.3002 | 77.4143 | 78.9826 | 170.4057 | 192.1606 | 205.2524 | 115.8706 | 184.6097 | 142.9353 |  | 176.0006 | 168.313 | 155.855 | 24.6929 | 23.4226 | 23.4545 | 52.6274 | 42.5565 | 26.9276 | 36.6319 | 10.8576 | 14.4378 | 14.9782 | 11.1936 | -0.00016682 | -0.0032137 | 0.00086992 | 0.0034045 | 0.00093392 | -0.00040463 | 0.016166 | 0.00034861 | -0.046035 | -360.1034 | 16.9059 | -360.0142 | 17.0989 | -360.4573 | 18.2816 | -360.5219 | 17.5116 | -351.9121 | 18.5731 | -351.9028 | 16.9264 | 621.0685 | 978.4074 | 174.1546 | 14.708 | 0.96246 | 34.742
13:31 | 305 | 10.0394 |  | 5.5569 | 0.6387 | -2.2099 | 0.7315 | -3.8981 | 9.0966 | 2.2516 | 0.6404 | 0.6985 | 1.0602 | 0.7916 | -150.1794 | -18.011 | 3.5473 | -0.2593 | -5.3117 | -4.6744 | 3.6609 |  | 1.5172 | -2.497 | 3.9819 | 3.4147 | 3.3626 | 1.099 | 8.5616 | 24.1902 | 23.4929 | 22.583 | 22.494 | 22.6168 | 25.044 | 23.1109 | 23.0404 | 22.7121 | 22.7643 | 23.3433 | 38.2636 | 23.1028 | 22.9947 | 23.0011 | 22.9009 | 22.9069 | 23.204 | 23.5383 | 23.0338 | 23.7033 | 25.1572 | 23.0476 | 22.6643 | 22.7138 | 23.1831 | 32.104 | 23.3661 | 22.7755 | 23.0637 | 23.9722 | 33.6877 | 23.6301 | 22.9722 | 23.0208 | 22.9761 | 22.9793 | 24.4391 | 29.0743 | 26.6076 | 24.5394 | 23.3073 | 22.6789 | 22.7875 | 23.639 | 33.6871 | 23.4491 | 23.3875 | 23.6429 | 25.0551 | 34.3767 | 23.1729 | 23.2361 | 23.2328 | 23.1714 | 23.1495 | 24.784 | 27.057 | 25.4608 | 26.7175 | 25.0607 | 23.3018 | 23.3212 | 23.3122 | 23.7665 | 31.2779 | 23.9242 | 23.818 | 23.904 | 25.0936 | 35.4235 | 23.3774 | 23.4286 | 23.4384 | 23.3848 | 23.4613 | 24.9549 | 29.008 | 27.5323 | 26.1958 | 23.4284 | 23.4692 | 23.4707 | 24.1246 | 31.9582 | 99.948 | 196.1852 | 51.1792 | 69.3676 | 158.2953 | 168.8111 | 114.7455 | 189.3391 | 136.3446 | 193.4503 | 302.1011 | 282.5223 | 289.3021 | 282.0515 | 273.1978 | 285.2076 | 282.2768 | 259.412 | 106.7349 | 77.4581 | 113.0983 | 92.7675 | 23.1792 | 23.869 |  | 22.5751 | 22.3768 | 22.4149 | 22.5122 | 25.2798 | 23.2885 | 23.2472 | 22.5128 | 23.1493 | 35.0493 | 23.1761 | 22.6613 | 23.0238 | 22.9126 | 22.8956 | 23.4793 | 23.5938 | 23.6475 | 23.6292 | 25.8605 | 23.6307 | 22.6878 | 22.7111 | 23.7456 | 34.2799 | 23.7766 | 22.8955 | 23.9407 | 30.9008 | 23.9023 | 22.9201 | 22.9502 | 22.9301 | 22.9395 | 27.3578 | 25.6799 | 25.9366 | 26.232 | 23.648 | 22.5774 | 22.7166 | 23.8861 | 36.6173 | 23.9058 | 23.8077 | 23.7272 | 24.0031 | 28.4973 | 23.766 | 23.735 | 23.631 | 23.574 | 23.5182 | 25.239 | 26.4152 | 26.6593 | 27.821 | 26.3428 | 23.712 | 23.6143 | 23.5747 | 23.9975 | 32.9165 | 24.1836 | 24.029 | 23.9397 | 24.6753 | 45.9635 | 23.632 | 23.8044 | 23.7576 | 23.6673 | 23.6892 | 25.485 | 28.753 | 27.1345 | 26.0026 | 24.1179 | 24.0114 | 23.989 | 24.6451 | 34.3989 | 76.968 | 86.6753 | 77.563 | 79.3448 | 171.3503 | 193.3402 | 206.7766 | 116.7541 | 185.9044 | 144.268 |  | 176.9493 | 169.3016 | 156.774 | 24.6795 | 23.416 | 23.4518 | 52.8185 | 42.6579 | 26.9621 | 36.7212 | 10.8828 | 14.4568 | 15.0366 | 11.1962 | 0.00042357 | -0.0031301 | 0.0012488 | 0.0041582 | 0.0013454 | -0.00096176 | 0.0078838 | -0.010201 | -0.026913 | -360.0634 | 16.9141 | -360.0727 | 17.0825 | -360.4266 | 18.1687 | -360.3773 | 17.4172 | -351.8536 | 18.5711 | -351.9398 | 16.9059 | 631.3393 | 979.3185 | 175.1998 | 14.7467 | 1.3809 | 34.81
13:31 | 306 | 9.5085 |  | 5.5268 | 0.5175 | -2.3779 | 0.6744 | -3.8867 | 9.1181 | 2.12 | 0.6405 | 0.6943 | 1.0635 | 0.7907 | -150.3868 | -18.4772 | 3.5205 | -0.3003 | -5.2494 | -4.7381 | 3.6476 |  | 1.4275 | -2.4882 | 3.9866 | 3.4206 | 3.3676 | 1.0918 | 9.9835 | 24.2023 | 23.5025 | 22.582 | 22.497 | 22.6167 | 25.0702 | 23.119 | 23.041 | 22.7105 | 22.7593 | 23.3481 | 38.3811 | 23.1041 | 22.9945 | 22.9951 | 22.8969 | 22.914 | 23.2168 | 23.553 | 23.0415 | 23.7132 | 25.1839 | 23.0407 | 22.6601 | 22.721 | 23.1863 | 32.1655 | 23.3924 | 22.7691 | 23.0608 | 23.9909 | 33.7619 | 23.628 | 22.974 | 23.0106 | 22.9749 | 22.9856 | 24.4415 | 29.1268 | 26.6546 | 24.5572 | 23.3247 | 22.682 | 22.7853 | 23.646 | 33.7415 | 23.4434 | 23.3897 | 23.6495 | 25.0681 | 34.4456 | 23.1836 | 23.2293 | 23.2327 | 23.1694 | 23.1477 | 24.8022 | 27.0584 | 25.5193 | 26.8148 | 25.0865 | 23.2948 | 23.3173 | 23.3111 | 23.7706 | 31.333 | 23.9136 | 23.8124 | 23.9042 | 25.1024 | 35.5109 | 23.3751 | 23.43 | 23.4377 | 23.381 | 23.4576 | 24.9672 | 29.0534 | 27.5666 | 26.2255 | 23.4306 | 23.462 | 23.4658 | 24.135 | 32.0248 | 100.4753 | 200.5095 | 51.3194 | 69.7737 | 159.3429 | 169.606 | 115.4848 | 190.1828 | 137.1555 | 194.7899 | 302.6647 | 285.7239 | 289.8552 | 282.6932 | 271.3129 | 283.4002 | 287.2808 | 259.4277 | 107.6056 | 77.9842 | 113.9243 | 93.4137 | 23.1895 | 23.8827 |  | 22.5834 | 22.3787 | 22.4201 | 22.513 | 25.3221 | 23.2938 | 23.2407 | 22.5187 | 23.1576 | 35.1067 | 23.1834 | 22.652 | 23.0288 | 22.9147 | 22.8998 | 23.4938 | 23.6115 | 23.6778 | 23.6389 | 25.8868 | 23.6153 | 22.6882 | 22.7062 | 23.7353 | 34.3531 | 23.7784 | 22.8938 | 23.9566 | 30.9757 | 23.9141 | 22.9168 | 22.9538 | 22.9286 | 22.9419 | 27.4065 | 25.7028 | 25.9688 | 26.2675 | 23.6435 | 22.5759 | 22.7055 | 23.9019 | 36.716 | 23.9055 | 23.8129 | 23.7231 | 24.0245 | 28.5332 | 23.7451 | 23.7292 | 23.6211 | 23.5762 | 23.5177 | 25.2567 | 26.4486 | 26.7007 | 27.8472 | 26.3721 | 23.7031 | 23.6206 | 23.5916 | 24.0071 | 33.0121 | 24.1752 | 24.0278 | 23.9344 | 24.6883 | 46.115 | 23.6297 | 23.8009 | 23.7504 | 23.666 | 23.6877 | 25.5009 | 28.7771 | 27.1699 | 26.0098 | 24.1311 | 24.0069 | 23.9924 | 24.6516 | 34.4529 | 77.499 | 87.0841 | 78.3566 | 79.7424 | 172.2976 | 194.4749 | 208.3273 | 117.6272 | 187.1658 | 145.5491 |  | 177.9151 | 170.2976 | 157.7088 | 24.6802 | 23.4176 | 23.458 | 53.0151 | 42.7761 | 27.0092 | 36.8486 | 10.8631 | 14.451 | 15.0158 | 11.1839 | 0.00033413 | -0.0031696 | 0.0016278 | 0.004657 | 0.0008612 | -0.0006526 | 0.011754 | -0.0092356 | -0.017353 | -360.0973 | 16.8648 | -359.9896 | 17.0476 | -360.3927 | 18.2446 | -360.4666 | 17.4829 | -351.8813 | 18.5444 | -351.8505 | 16.8895 | 645.8788 | 979.2708 | 176.2463 | 14.7334 | 1.1974 | 34.8927
13:31 | 307 | 8.9969 |  | 5.4554 | 0.491 | -2.4138 | 0.6288 | -3.9147 | 9.0175 | 2.111 | 0.6409 | 0.6947 | 1.0695 | 0.7911 | -150.6464 | -18.7518 | 3.5036 | -0.2713 | -5.3128 | -4.6975 | 3.7424 |  | 1.3156 | -2.5287 | 3.9875 | 3.4187 | 3.3657 | 1.0881 | 9.4493 | 24.2192 | 23.5173 | 22.5867 | 22.5002 | 22.6222 | 25.1011 | 23.1301 | 23.0449 | 22.7128 | 22.7636 | 23.3595 | 38.5108 | 23.1129 | 22.9993 | 22.9924 | 22.8956 | 22.9115 | 23.2147 | 23.5578 | 23.0294 | 23.7192 | 25.2106 | 23.0329 | 22.6553 | 22.7195 | 23.1878 | 32.233 | 23.3752 | 22.7634 | 23.0502 | 23.9954 | 33.8272 | 23.6276 | 22.9661 | 23.0048 | 22.9722 | 22.9783 | 24.4566 | 29.1708 | 26.6873 | 24.5851 | 23.3119 | 22.6736 | 22.7864 | 23.6494 | 33.799 | 23.4661 | 23.3862 | 23.6529 | 25.0806 | 34.5196 | 23.2065 | 23.235 | 23.2297 | 23.1664 | 23.1528 | 24.8244 | 27.0968 | 25.553 | 26.8539 | 25.0939 | 23.2914 | 23.3185 | 23.3074 | 23.7819 | 31.4006 | 23.9364 | 23.8091 | 23.9053 | 25.1106 | 35.6112 | 23.3742 | 23.43 | 23.4408 | 23.3773 | 23.457 | 24.984 | 29.1004 | 27.6022 | 26.2553 | 23.4239 | 23.4672 | 23.4672 | 24.1459 | 32.0957 | 100.3029 | 202.6922 | 51.3237 | 70.2405 | 160.3848 | 170.3788 | 116.1241 | 191.0367 | 137.9152 | 196.0936 | 303.5577 | 289.1351 | 290.1993 | 285.2855 | 273.4262 | 283.5699 | 287.7434 | 262.3574 | 108.4703 | 78.5289 | 114.7723 | 94.0777 | 23.1889 | 23.8918 |  | 22.5863 | 22.3785 | 22.4101 | 22.5235 | 25.3489 | 23.3073 | 23.2448 | 22.5213 | 23.1673 | 35.1507 | 23.1978 | 22.6554 | 23.0299 | 22.9184 | 22.9029 | 23.5096 | 23.6216 | 23.6896 | 23.6546 | 25.9336 | 23.6252 | 22.6858 | 22.7083 | 23.7432 | 34.4328 | 23.7856 | 22.8967 | 23.9758 | 31.0512 | 23.9104 | 22.921 | 22.9535 | 22.9321 | 22.9449 | 27.4572 | 25.7347 | 26.0083 | 26.3092 | 23.6448 | 22.5746 | 22.7104 | 23.9134 | 36.8271 | 23.9265 | 23.8127 | 23.7277 | 24.0403 | 28.5799 | 23.791 | 23.7313 | 23.6314 | 23.5783 | 23.5231 | 25.278 | 26.4735 | 26.7417 | 27.8927 | 26.4084 | 23.709 | 23.6144 | 23.5873 | 24.0074 | 33.0954 | 24.1767 | 24.0253 | 23.9302 | 24.6942 | 46.263 | 23.6308 | 23.8029 | 23.7372 | 23.6593 | 23.686 | 25.5235 | 28.8084 | 27.207 | 26.0459 | 24.0829 | 24.0074 | 23.9828 | 24.6429 | 34.5046 | 78.1525 | 87.6978 | 79.2289 | 80.1825 | 173.2573 | 195.6132 | 209.8829 | 118.477 | 188.4221 | 146.7759 |  | 178.8905 | 171.2797 | 158.6441 | 24.6831 | 23.4249 | 23.4673 | 53.2198 | 42.8881 | 27.0479 | 36.9576 | 10.8701 | 14.444 | 14.9946 | 11.198 | 2.8513e-05 | -0.0028643 | 0.001745 | 0.0045865 | 0.0014464 | -0.00081704 | 0.023153 | -0.0044117 | -0.034775 | -360.0881 | 16.8772 | -360.0573 | 17.0743 | -360.4389 | 18.2241 | -360.3742 | 17.4582 | -351.7951 | 18.5772 | -351.8813 | 16.9285 | 665.2389 | 979.739 | 177.2914 | 14.7193 | 1.0869 | 34.968
13:31 | 308 | 8.5428 |  | 5.4659 | 0.5318 | -2.4637 | 0.6697 | -3.8964 | 9.0599 | 2.0673 | 0.6417 | 0.6941 | 1.0685 | 0.7919 | -150.785 | -18.9748 | 3.536 | -0.3108 | -5.3642 | -4.7884 | 3.6485 |  | 1.3392 | -2.6165 | 3.9887 | 3.4196 | 3.3672 | 1.0893 | 6.9746 | 24.2317 | 23.526 | 22.5874 | 22.4991 | 22.6218 | 25.1267 | 23.1383 | 23.0495 | 22.7098 | 22.7665 | 23.3668 | 38.6347 | 23.1127 | 22.9981 | 23.0062 | 22.9019 | 22.9146 | 23.2166 | 23.5699 | 23.0386 | 23.7332 | 25.243 | 23.0451 | 22.6597 | 22.7172 | 23.2012 | 32.301 | 23.3593 | 22.7657 | 23.0482 | 24.0041 | 33.8963 | 23.6338 | 22.9684 | 23.0106 | 22.9743 | 22.982 | 24.4744 | 29.223 | 26.7234 | 24.6192 | 23.2856 | 22.6705 | 22.7944 | 23.6645 | 33.8492 | 23.4751 | 23.3839 | 23.6575 | 25.0916 | 34.5926 | 23.2293 | 23.2309 | 23.2151 | 23.1672 | 23.1469 | 24.8425 | 27.1631 | 25.5529 | 26.8445 | 25.1089 | 23.2961 | 23.3216 | 23.312 | 23.7984 | 31.4691 | 23.928 | 23.8118 | 23.9112 | 25.1272 | 35.7137 | 23.3796 | 23.4284 | 23.4342 | 23.3818 | 23.4635 | 25.0049 | 29.1486 | 27.6496 | 26.2889 | 23.4353 | 23.462 | 23.4598 | 24.1476 | 32.1576 | 101.0021 | 203.6371 | 51.1988 | 70.8015 | 161.4211 | 171.1548 | 116.7343 | 191.8812 | 138.6863 | 197.2819 | 306.159 | 293.4974 | 291.9428 | 290.7028 | 277.8859 | 287.0886 | 286.6296 | 272.5251 | 109.2874 | 79.0672 | 115.6058 | 94.7296 | 23.1903 | 23.895 |  | 22.5806 | 22.3753 | 22.4067 | 22.5309 | 25.3769 | 23.32 | 23.2491 | 22.5098 | 23.1686 | 35.1899 | 23.2045 | 22.6579 | 23.0254 | 22.9192 | 22.8995 | 23.526 | 23.6328 | 23.698 | 23.6681 | 25.9787 | 23.6287 | 22.6841 | 22.7066 | 23.7522 | 34.5117 | 23.7851 | 22.8988 | 23.9846 | 31.1213 | 23.9075 | 22.9212 | 22.9542 | 22.9305 | 22.9471 | 27.498 | 25.7726 | 26.052 | 26.352 | 23.6437 | 22.5748 | 22.7191 | 23.9201 | 36.9356 | 23.9223 | 23.8037 | 23.7254 | 24.0193 | 28.6188 | 23.7844 | 23.7314 | 23.6345 | 23.5724 | 23.5246 | 25.2937 | 26.4935 | 26.7582 | 27.9567 | 26.4474 | 23.7124 | 23.6123 | 23.5798 | 24.0152 | 33.1893 | 24.1799 | 24.0254 | 23.9343 | 24.7019 | 46.4116 | 23.6306 | 23.8049 | 23.7516 | 23.6645 | 23.6902 | 25.5417 | 28.8756 | 27.2629 | 26.1043 | 24.0821 | 24.0121 | 23.986 | 24.6548 | 34.5638 | 78.8221 | 88.2342 | 79.8834 | 80.5155 | 174.23 | 196.771 | 211.4197 | 119.3128 | 189.6912 | 148.1054 |  | 179.8889 | 172.2983 | 159.5778 | 24.6867 | 23.4231 | 23.4552 | 53.4232 | 43.0131 | 27.0872 | 37.0742 | 10.8581 | 14.4675 | 15.0125 | 11.2206 | 5.0382e-05 | -0.0030115 | 0.0021656 | 0.0049372 | 0.0014169 | 0.00021649 | 0.022153 | 0.011539 | -0.023424 | -360.0665 | 16.8464 | -359.9311 | 17.0147 | -360.3712 | 18.2446 | -360.4235 | 17.489 | -351.8228 | 18.5711 | -351.7951 | 16.8956 | 678.1762 | 985.0797 | 178.3452 | 14.74 | 1.0027 | 35.0502
13:31 | 309 | 8.0789 |  | 5.4596 | 0.4888 | -2.5361 | 0.6029 | -3.8992 | 9.0773 | 2.1248 | 0.6416 | 0.6916 | 1.0704 | 0.7905 | -150.9656 | -19.2195 | 3.5066 | -0.3382 | -5.3849 | -4.7771 | 3.6669 |  | 1.2485 | -2.6828 | 3.989 | 3.4186 | 3.3673 | 1.0887 | 7.5959 | 24.2376 | 23.5251 | 22.5857 | 22.496 | 22.624 | 25.1489 | 23.1452 | 23.0479 | 22.7046 | 22.7669 | 23.3734 | 38.7518 | 23.1095 | 22.9854 | 23.0064 | 22.9035 | 22.9199 | 23.2252 | 23.5794 | 23.0495 | 23.7434 | 25.2729 | 23.0449 | 22.6627 | 22.7183 | 23.2029 | 32.3671 | 23.3701 | 22.7638 | 23.0534 | 24.0138 | 33.9724 | 23.6331 | 22.9627 | 23.0124 | 22.9718 | 22.9834 | 24.4862 | 29.2866 | 26.7849 | 24.6483 | 23.294 | 22.6708 | 22.7908 | 23.6705 | 33.9024 | 23.4568 | 23.3844 | 23.6592 | 25.1074 | 34.656 | 23.2238 | 23.2353 | 23.2171 | 23.1744 | 23.1462 | 24.8511 | 27.1792 | 25.5719 | 26.8912 | 25.1418 | 23.3036 | 23.3195 | 23.3194 | 23.8093 | 31.526 | 23.9329 | 23.8177 | 23.9129 | 25.1463 | 35.8168 | 23.3796 | 23.4242 | 23.4291 | 23.3866 | 23.4676 | 25.0236 | 29.2039 | 27.6948 | 26.33 | 23.4485 | 23.4541 | 23.4567 | 24.162 | 32.2196 | 102.3644 | 205.0115 | 51.0778 | 71.2864 | 162.4333 | 171.9333 | 117.3295 | 192.7054 | 139.4817 | 198.4726 | 308.7747 | 291.7001 | 292.9336 | 294.3887 | 286.116 | 288.4241 | 288.7535 | 277.4632 | 110.0784 | 79.6101 | 116.4162 | 95.3638 | 23.1846 | 23.9066 |  | 22.5776 | 22.3736 | 22.4133 | 22.5294 | 25.4081 | 23.3261 | 23.2497 | 22.5027 | 23.1838 | 35.2281 | 23.2174 | 22.6582 | 23.0316 | 22.9202 | 22.9011 | 23.5252 | 23.6407 | 23.7042 | 23.6847 | 26.0099 | 23.6326 | 22.701 | 22.7189 | 23.7483 | 34.5967 | 23.7855 | 22.8978 | 23.9971 | 31.1962 | 23.9044 | 22.9186 | 22.9516 | 22.9271 | 22.9427 | 27.546 | 25.8093 | 26.0849 | 26.3897 | 23.6432 | 22.5758 | 22.7231 | 23.9309 | 37.0317 | 23.9023 | 23.8033 | 23.7241 | 24.0083 | 28.6579 | 23.7956 | 23.7261 | 23.6321 | 23.5764 | 23.5256 | 25.3179 | 26.5194 | 26.7738 | 28.0118 | 26.4792 | 23.7066 | 23.6141 | 23.5642 | 24.0253 | 33.2864 | 24.1783 | 24.0235 | 23.9326 | 24.7045 | 46.5475 | 23.6054 | 23.8054 | 23.7462 | 23.6613 | 23.6831 | 25.5617 | 28.9277 | 27.3089 | 26.1419 | 24.1118 | 24.0138 | 23.9966 | 24.6767 | 34.622 | 79.4496 | 88.6295 | 80.1669 | 80.8013 | 175.1962 | 197.9341 | 212.9047 | 120.1507 | 190.9215 | 149.6057 |  | 180.9119 | 173.3511 | 160.5158 | 24.6932 | 23.423 | 23.4583 | 53.623 | 43.1372 | 27.1215 | 37.1927 | 10.8581 | 14.4743 | 15.0112 | 11.2141 | 0.00063215 | -0.0029434 | 0.0016438 | 0.0042495 | 0.0012037 | -0.0010827 | 0.012789 | -0.0073885 | 0.0065911 | -360.0881 | 16.8731 | -360.045 | 17.0743 | -360.4604 | 18.2569 | -360.3865 | 17.4767 | -351.8013 | 18.5875 | -351.8721 | 16.9511 | 691.9602 | 993.3078 | 179.3975 | 14.7428 | 0.91515 | 35.1294
13:31 | 310 | 7.5359 |  | 5.4967 | 0.5801 | -2.5275 | 0.6044 | -3.9522 | 8.9418 | 2.0073 | 0.6413 | 0.6908 | 1.073 | 0.7905 | -151.232 | -19.2998 | 3.4076 | -0.4986 | -5.4849 | -4.8713 | 3.5192 |  | 1.2835 | -2.6974 | 3.9884 | 3.4177 | 3.3634 | 1.0861 | 7.709 | 24.2492 | 23.5261 | 22.5833 | 22.4958 | 22.6258 | 25.1691 | 23.158 | 23.0425 | 22.7028 | 22.7647 | 23.3768 | 38.8676 | 23.0939 | 22.9792 | 23.0003 | 22.9013 | 22.9175 | 23.2312 | 23.5847 | 23.0538 | 23.7514 | 25.3016 | 23.0289 | 22.656 | 22.7139 | 23.2006 | 32.4324 | 23.3752 | 22.7625 | 23.0575 | 24.0209 | 34.0463 | 23.6205 | 22.9662 | 22.9917 | 22.9462 | 22.9754 | 24.513 | 29.3442 | 26.8468 | 24.6885 | 23.305 | 22.6712 | 22.7833 | 23.6717 | 33.9588 | 23.4547 | 23.3772 | 23.6592 | 25.1271 | 34.7202 | 23.228 | 23.2238 | 23.2183 | 23.1691 | 23.1503 | 24.8478 | 27.2198 | 25.6075 | 26.9311 | 25.1594 | 23.2975 | 23.3157 | 23.3123 | 23.8044 | 31.5847 | 23.9279 | 23.8152 | 23.9077 | 25.1549 | 35.9043 | 23.374 | 23.414 | 23.4286 | 23.3816 | 23.4569 | 25.0367 | 29.2514 | 27.7379 | 26.3681 | 23.44 | 23.4539 | 23.4616 | 24.1768 | 32.2816 | 102.957 | 204.7903 | 50.8813 | 71.5128 | 163.424 | 172.7035 | 117.9903 | 193.5529 | 140.328 | 199.7474 | 309.6627 | 289.3248 | 293.2382 | 296.0173 | 292.3757 | 287.5904 | 290.0814 | 278.8529 | 110.8598 | 80.1425 | 117.1935 | 95.9801 | 23.1906 | 23.9244 |  | 22.5861 | 22.3705 | 22.4148 | 22.5339 | 25.4389 | 23.3361 | 23.254 | 22.5032 | 23.1945 | 35.2604 | 23.2254 | 22.6528 | 23.0378 | 22.9203 | 22.9094 | 23.5367 | 23.6506 | 23.7145 | 23.6974 | 26.0397 | 23.6509 | 22.7049 | 22.7186 | 23.7563 | 34.6807 | 23.7846 | 22.8957 | 24.0072 | 31.266 | 23.9009 | 22.9146 | 22.9433 | 22.9229 | 22.9373 | 27.5989 | 25.8369 | 26.1181 | 26.4303 | 23.6485 | 22.5667 | 22.7231 | 23.9348 | 37.1376 | 23.8967 | 23.8111 | 23.7148 | 24.0019 | 28.6925 | 23.8346 | 23.7306 | 23.6474 | 23.58 | 23.5295 | 25.3402 | 26.5567 | 26.8409 | 28.0529 | 26.5117 | 23.71 | 23.6085 | 23.55 | 24.0271 | 33.3766 | 24.1744 | 24.0192 | 23.9323 | 24.7107 | 46.6832 | 23.5948 | 23.8053 | 23.7258 | 23.6517 | 23.6771 | 25.5735 | 28.9725 | 27.3459 | 26.1709 | 24.1093 | 24.0152 | 23.9946 | 24.6813 | 34.6673 | 80.0251 | 89.0216 | 80.0354 | 81.1267 | 176.1574 | 199.1582 | 214.3245 | 121.0188 | 192.0934 | 151.2258 |  | 181.9451 | 174.4268 | 161.4624 | 24.6964 | 23.4231 | 23.4673 | 53.8222 | 43.2622 | 27.1615 | 37.3075 | 10.8602 | 14.4906 | 15.0561 | 11.209 | 0.00031892 | -0.003187 | 0.0016598 | 0.0039831 | 0.0012653 | -0.00038523 | 0.020931 | 0.0034382 | -0.029224 | -360.1219 | 16.8402 | -359.9342 | 16.9921 | -360.3342 | 18.2405 | -360.4204 | 17.4972 | -351.8044 | 18.5608 | -351.7397 | 16.8956 | 715.0171 | 998.0675 | 180.4502 | 14.7733 | 0.72033 | 35.2118
13:31 | 311 | 7.059 |  | 5.4861 | 0.5236 | -2.6071 | 0.6794 | -3.9714 | 8.8388 | 1.9212 | 0.6415 | 0.6886 | 1.0765 | 0.7933 | -151.2771 | -19.3807 | 3.4185 | -0.5126 | -5.5525 | -4.9053 | 3.5165 |  | 1.2747 | -2.7647 | 3.987 | 3.4169 | 3.3651 | 1.0858 | 6.5883 | 24.2638 | 23.5395 | 22.5868 | 22.502 | 22.6336 | 25.1961 | 23.1766 | 23.0361 | 22.7048 | 22.7628 | 23.3818 | 38.9859 | 23.0881 | 22.9831 | 22.9964 | 22.8948 | 22.9132 | 23.2273 | 23.5843 | 23.0494 | 23.7499 | 25.3261 | 23.0203 | 22.6473 | 22.7005 | 23.2076 | 32.4935 | 23.3805 | 22.7562 | 23.0537 | 24.0258 | 34.1171 | 23.6105 | 22.9699 | 22.984 | 22.944 | 22.9732 | 24.5321 | 29.39 | 26.8863 | 24.7074 | 23.3116 | 22.675 | 22.7848 | 23.676 | 34.0079 | 23.4601 | 23.3789 | 23.6633 | 25.1371 | 34.793 | 23.2221 | 23.2084 | 23.2154 | 23.1641 | 23.154 | 24.8668 | 27.2903 | 25.653 | 26.9578 | 25.1869 | 23.2964 | 23.3233 | 23.3111 | 23.8101 | 31.6555 | 23.8911 | 23.8119 | 23.9117 | 25.1739 | 35.9982 | 23.3774 | 23.4245 | 23.4323 | 23.3787 | 23.4607 | 25.0544 | 29.2947 | 27.7821 | 26.3969 | 23.4331 | 23.4507 | 23.4564 | 24.178 | 32.343 | 103.6987 | 205.086 | 50.786 | 71.6763 | 164.4043 | 173.4751 | 118.7534 | 194.4464 | 141.1861 | 200.9918 | 307.8206 | 293.4881 | 294.4381 | 296.4579 | 294.8846 | 290.3588 | 291.1508 | 283.2374 | 111.6151 | 80.6564 | 117.9623 | 96.589 | 23.1992 | 23.9388 |  | 22.5948 | 22.3713 | 22.4163 | 22.5413 | 25.4757 | 23.3458 | 23.2543 | 22.5114 | 23.1983 | 35.2969 | 23.2232 | 22.6496 | 23.0387 | 22.9238 | 22.9071 | 23.5636 | 23.6669 | 23.7321 | 23.7056 | 26.0817 | 23.6378 | 22.6906 | 22.706 | 23.7575 | 34.7616 | 23.7825 | 22.8948 | 24.0143 | 31.3335 | 23.9071 | 22.9145 | 22.9442 | 22.9219 | 22.9371 | 27.6464 | 25.8704 | 26.1563 | 26.4659 | 23.6507 | 22.5723 | 22.7214 | 23.9451 | 37.2519 | 23.8984 | 23.8062 | 23.7068 | 23.9923 | 28.7303 | 23.8349 | 23.7408 | 23.6546 | 23.5744 | 23.5298 | 25.3601 | 26.6006 | 26.92 | 28.0951 | 26.5529 | 23.7126 | 23.6015 | 23.5366 | 24.0244 | 33.4671 | 24.173 | 24.0144 | 23.9376 | 24.7138 | 46.8281 | 23.628 | 23.7999 | 23.7304 | 23.6519 | 23.6768 | 25.5855 | 29.0138 | 27.3815 | 26.1901 | 24.1125 | 24.02 | 23.9914 | 24.6874 | 34.7138 | 80.484 | 89.4327 | 79.8794 | 81.5068 | 177.1333 | 200.4094 | 215.7384 | 121.9114 | 193.2506 | 152.827 |  | 182.9947 | 175.4931 | 162.4345 | 24.6952 | 23.426 | 23.4655 | 54.0107 | 43.3742 | 27.2071 | 37.4221 | 10.8588 | 14.4682 | 15.0557 | 11.2072 | -0.00017944 | -0.0029127 | 0.0017258 | 0.0042368 | 0.0016794 | -0.0006474 | 0.0081884 | -0.0039268 | -0.029238 | -360.0758 | 16.834 | -359.9927 | 17.0537 | -360.4296 | 18.259 | -360.4389 | 17.4644 | -351.7982 | 18.5772 | -351.8505 | 16.9613 | 724.183 | 998.3819 | 181.5103 | 14.7619 | 0.57801 | 35.2906
13:31 | 312 | 6.7517 |  | 5.3504 | 0.3469 | -2.6024 | 0.5968 | -4.0093 | 8.8861 | 1.8524 | 0.6428 | 0.692 | 1.0785 | 0.7946 | -151.5001 | -19.45 | 3.263 | -0.4936 | -5.5661 | -4.9594 | 3.4909 |  | 1.216 | -2.7833 | 3.9876 | 3.4182 | 3.3672 | 1.0881 | 5.6419 | 24.2714 | 23.5446 | 22.5826 | 22.4983 | 22.6308 | 25.2223 | 23.1778 | 23.0357 | 22.7029 | 22.7603 | 23.3862 | 39.0962 | 23.0895 | 22.9836 | 22.9979 | 22.8941 | 22.92 | 23.2303 | 23.5868 | 23.0522 | 23.7516 | 25.3552 | 23.0212 | 22.6396 | 22.6955 | 23.2108 | 32.5562 | 23.3724 | 22.7519 | 23.0502 | 24.0318 | 34.1961 | 23.6122 | 22.9634 | 23.0002 | 22.9714 | 22.976 | 24.534 | 29.4442 | 26.9148 | 24.7322 | 23.3134 | 22.6751 | 22.7866 | 23.6797 | 34.063 | 23.4533 | 23.3975 | 23.668 | 25.1576 | 34.8755 | 23.1943 | 23.208 | 23.2253 | 23.1759 | 23.1605 | 24.9001 | 27.3307 | 25.6823 | 26.9938 | 25.2267 | 23.2986 | 23.3136 | 23.3151 | 23.8161 | 31.7168 | 23.9098 | 23.8164 | 23.9141 | 25.19 | 36.1046 | 23.3763 | 23.4276 | 23.4347 | 23.3792 | 23.4691 | 25.0697 | 29.3479 | 27.8295 | 26.4369 | 23.4296 | 23.4577 | 23.465 | 24.1901 | 32.4092 | 103.5405 | 207.7128 | 51.3007 | 71.8986 | 165.3608 | 174.2398 | 119.626 | 195.419 | 141.9679 | 202.0786 | 306.1359 | 298.0867 | 295.6939 | 297.4064 | 294.1916 | 295.7871 | 293.4529 | 290.532 | 112.3301 | 81.1395 | 118.7232 | 97.2071 | 23.1961 | 23.9488 |  | 22.5894 | 22.3711 | 22.4159 | 22.5417 | 25.5138 | 23.3533 | 23.2534 | 22.5117 | 23.2089 | 35.341 | 23.2275 | 22.6462 | 23.0335 | 22.9225 | 22.9058 | 23.5643 | 23.6744 | 23.7473 | 23.7255 | 26.1171 | 23.6387 | 22.6892 | 22.707 | 23.7617 | 34.8511 | 23.7824 | 22.9003 | 24.0266 | 31.406 | 23.9075 | 22.9133 | 22.9449 | 22.9221 | 22.9383 | 27.6922 | 25.9094 | 26.189 | 26.5061 | 23.6505 | 22.5776 | 22.7176 | 23.9572 | 37.3598 | 23.8989 | 23.8039 | 23.7135 | 24.0043 | 28.7776 | 23.8514 | 23.7434 | 23.6558 | 23.5821 | 23.5289 | 25.3829 | 26.6448 | 26.9486 | 28.1631 | 26.6013 | 23.72 | 23.6008 | 23.5443 | 24.0251 | 33.5683 | 24.1741 | 24.0152 | 23.9333 | 24.7214 | 46.9714 | 23.6244 | 23.798 | 23.7424 | 23.6597 | 23.6838 | 25.6041 | 29.0609 | 27.4226 | 26.2185 | 24.1041 | 24.021 | 23.9898 | 24.6937 | 34.7627 | 80.9032 | 89.8819 | 80.1556 | 81.9637 | 178.1071 | 201.6475 | 217.1653 | 122.8174 | 194.4218 | 154.3095 |  | 184.07 | 176.5479 | 163.4147 | 24.7005 | 23.4343 | 23.4698 | 54.2045 | 43.5051 | 27.2395 | 37.5375 | 10.8582 | 14.453 | 15.0311 | 11.2075 | 3.8439e-05 | -0.0027345 | 0.00088792 | 0.0040322 | 0.0014119 | -0.00040854 | 0.021168 | 0.0087897 | -0.028546 | -360.1311 | 16.8628 | -359.9773 | 17.0065 | -360.3496 | 18.2282 | -360.3958 | 17.5116 | -351.829 | 18.5957 | -351.7797 | 16.8977 | 707.2245 | 998.3227 | 182.5691 | 14.742 | 0.39762 | 35.3723
13:31 | 313 | 6.2945 |  | 5.3351 | 0.3379 | -2.6539 | 0.5128 | -4.093 | 8.804 | 1.8148 | 0.6425 | 0.688 | 1.0777 | 0.7947 | -151.7005 | -19.508 | 3.3394 | -0.5368 | -5.5638 | -4.9508 | 3.4765 |  | 1.1273 | -2.8685 | 3.9852 | 3.4195 | 3.371 | 1.0899 | 6.3258 | 24.2806 | 23.5471 | 22.5762 | 22.49 | 22.6221 | 25.2438 | 23.1843 | 23.0317 | 22.6965 | 22.7531 | 23.384 | 39.1997 | 23.0883 | 22.9789 | 23.0014 | 22.9018 | 22.921 | 23.2432 | 23.6029 | 23.0676 | 23.766 | 25.3864 | 23.0265 | 22.6414 | 22.6993 | 23.2189 | 32.6226 | 23.3562 | 22.7543 | 23.0461 | 24.046 | 34.2722 | 23.6126 | 22.9602 | 23.0026 | 22.9726 | 22.9698 | 24.5867 | 29.518 | 27.0272 | 24.7672 | 23.2915 | 22.6692 | 22.78 | 23.6894 | 34.121 | 23.447 | 23.4031 | 23.6725 | 25.1855 | 34.9512 | 23.1946 | 23.2161 | 23.2326 | 23.181 | 23.1567 | 24.9126 | 27.3576 | 25.6971 | 27.0297 | 25.2465 | 23.2993 | 23.2994 | 23.3133 | 23.8072 | 31.7678 | 23.9369 | 23.8105 | 23.9027 | 25.1887 | 36.1987 | 23.3651 | 23.4164 | 23.4248 | 23.3707 | 23.4607 | 25.0753 | 29.4064 | 27.8731 | 26.4796 | 23.4346 | 23.4673 | 23.4754 | 24.2039 | 32.4762 | 103.1026 | 209.3507 | 51.8721 | 72.13 | 166.289 | 175.0007 | 120.5437 | 196.4392 | 142.6404 | 203.0366 | 307.3492 | 301.2165 | 297.8474 | 298.2556 | 291.4481 | 300.8827 | 292.0743 | 297.5786 | 113.0162 | 81.5957 | 119.4638 | 97.8086 | 23.2026 | 23.963 |  | 22.5911 | 22.3746 | 22.4164 | 22.5462 | 25.5493 | 23.3662 | 23.2579 | 22.5056 | 23.2265 | 35.3894 | 23.2422 | 22.6441 | 23.0326 | 22.9198 | 22.9104 | 23.5593 | 23.6833 | 23.7584 | 23.7444 | 26.1475 | 23.6486 | 22.6914 | 22.7091 | 23.7648 | 34.9321 | 23.779 | 22.8973 | 24.0378 | 31.483 | 23.9121 | 22.9113 | 22.9475 | 22.9213 | 22.9399 | 27.7372 | 25.9463 | 26.2308 | 26.5542 | 23.6515 | 22.5725 | 22.7158 | 23.9651 | 37.4743 | 23.9095 | 23.8068 | 23.713 | 24.0109 | 28.8215 | 23.8153 | 23.7406 | 23.6552 | 23.5831 | 23.5267 | 25.3888 | 26.6835 | 26.9846 | 28.2135 | 26.6415 | 23.7215 | 23.6024 | 23.5512 | 24.0315 | 33.6678 | 24.1706 | 24.0192 | 23.9342 | 24.736 | 47.1094 | 23.6013 | 23.7947 | 23.7372 | 23.6527 | 23.6861 | 25.6177 | 29.1001 | 27.456 | 26.2349 | 24.1014 | 24.0098 | 23.9883 | 24.6923 | 34.8052 | 81.2895 | 90.1732 | 80.8385 | 82.3971 | 179.0677 | 202.9248 | 218.6147 | 123.7022 | 195.5844 | 155.6873 |  | 185.1476 | 177.5787 | 164.3746 | 24.6945 | 23.4272 | 23.4675 | 54.395 | 43.6252 | 27.2709 | 37.6402 | 10.863 | 14.4653 | 15.0594 | 11.2116 | 0.00064578 | -0.0028385 | 0.0015406 | 0.0050155 | 0.0015192 | -0.00031661 | 0.018733 | -0.014383 | -0.010472 | -360.0204 | 16.8094 | -359.9342 | 16.9983 | -360.3804 | 18.2631 | -360.3681 | 17.4603 | -351.7644 | 18.5588 | -351.7582 | 16.9264 | 700.9725 | 1002.5487 | 183.6247 | 14.7623 | 0.22248 | 35.4481
13:31 | 314 | 5.7781 |  | 5.2795 | 0.3097 | -2.747 | 0.4516 | -3.9836 | 8.8707 | 1.7646 | 0.6407 | 0.688 | 1.0809 | 0.7953 | -151.9286 | -19.6564 | 3.2892 | -0.5531 | -5.6037 | -5.1395 | 3.4489 |  | 1.0407 | -2.8502 | 3.9828 | 3.4164 | 3.364 | 1.0916 | 8.2281 | 24.2955 | 23.5498 | 22.5775 | 22.4919 | 22.6266 | 25.2663 | 23.1952 | 23.0241 | 22.6938 | 22.7457 | 23.3887 | 39.3054 | 23.0861 | 22.9723 | 23.0047 | 22.9 | 22.918 | 23.2462 | 23.6086 | 23.071 | 23.7795 | 25.4123 | 23.0274 | 22.6409 | 22.6989 | 23.2265 | 32.6903 | 23.3467 | 22.7461 | 23.0401 | 24.0647 | 34.3595 | 23.6009 | 22.9816 | 23.0176 | 22.9622 | 22.9731 | 24.6265 | 29.5755 | 27.0865 | 24.7893 | 23.2718 | 22.6696 | 22.784 | 23.7007 | 34.1715 | 23.4494 | 23.3938 | 23.6782 | 25.1981 | 35.0231 | 23.2118 | 23.2349 | 23.2384 | 23.1879 | 23.1564 | 24.9279 | 27.4192 | 25.7304 | 27.0617 | 25.2659 | 23.3119 | 23.317 | 23.3198 | 23.8141 | 31.8291 | 23.9245 | 23.8097 | 23.9031 | 25.2058 | 36.2987 | 23.3694 | 23.4181 | 23.4261 | 23.3692 | 23.4607 | 25.082 | 29.4613 | 27.9172 | 26.5123 | 23.4384 | 23.4609 | 23.4634 | 24.2007 | 32.5401 | 103.5611 | 208.5891 | 52.1027 | 72.4284 | 167.2031 | 175.8017 | 121.3683 | 197.4953 | 143.2486 | 203.9125 | 311.4418 | 302.3884 | 301.7258 | 295.9429 | 287.9412 | 304.5866 | 291.8115 | 302.4809 | 113.6765 | 82.0333 | 120.1893 | 98.3821 | 23.2096 | 23.9737 |  | 22.603 | 22.3782 | 22.4206 | 22.5523 | 25.5796 | 23.3782 | 23.2576 | 22.5003 | 23.2457 | 35.4468 | 23.2565 | 22.645 | 23.0294 | 22.917 | 22.9023 | 23.5612 | 23.6873 | 23.7569 | 23.7488 | 26.1918 | 23.6289 | 22.697 | 22.7119 | 23.7454 | 35.0108 | 23.7706 | 22.8874 | 24.0383 | 31.5472 | 23.9033 | 22.9101 | 22.9384 | 22.9184 | 22.937 | 27.7712 | 25.9759 | 26.2662 | 26.5862 | 23.6426 | 22.5646 | 22.7073 | 23.9718 | 37.5916 | 23.9608 | 23.8072 | 23.71 | 24.0153 | 28.8618 | 23.6983 | 23.7341 | 23.6465 | 23.5747 | 23.527 | 25.4067 | 26.7274 | 27.0367 | 28.2567 | 26.674 | 23.7229 | 23.6002 | 23.5464 | 24.0354 | 33.7694 | 24.1679 | 24.0198 | 23.939 | 24.745 | 47.2465 | 23.6172 | 23.8007 | 23.7342 | 23.6446 | 23.686 | 25.6375 | 29.1366 | 27.5007 | 26.2646 | 24.0992 | 24.0126 | 23.984 | 24.7042 | 34.8485 | 81.6797 | 90.4641 | 81.6493 | 82.9052 | 180.0232 | 204.1703 | 220.1101 | 124.5673 | 196.7594 | 156.941 |  | 186.2657 | 178.5726 | 165.3427 | 24.7022 | 23.4375 | 23.4709 | 54.6007 | 43.7625 | 27.3034 | 37.7705 | 10.8948 | 14.4544 | 15.068 | 11.2088 | 0.00037815 | -0.0031942 | 0.0014373 | 0.0044661 | 0.0011175 | -0.00063264 | 0.033828 | 0.0066623 | -0.026426 | -360.1373 | 16.8669 | -360.005 | 17.0188 | -360.3773 | 18.2282 | -360.3681 | 17.4911 | -351.8044 | 18.6163 | -351.8136 | 16.9162 | 728.4153 | 1005.1031 | 184.6862 | 14.7612 | 0.08658 | 35.5329
13:31 | 315 | 5.3172 |  | 5.3223 | 0.2797 | -2.6857 | 0.4504 | -4.0693 | 8.7152 | 1.7195 | 0.6412 | 0.6829 | 1.0837 | 0.7958 | -152.1769 | -19.6347 | 3.2393 | -0.5715 | -5.6568 | -5.0586 | 3.4589 |  | 0.9679 | -3.1247 | 3.9815 | 3.4188 | 3.3661 | 1.0926 | 8.1135 | 24.3123 | 23.5573 | 22.5783 | 22.4957 | 22.631 | 25.2928 | 23.204 | 23.0316 | 22.6956 | 22.746 | 23.4024 | 39.4054 | 23.081 | 22.9703 | 23.0007 | 22.8956 | 22.9212 | 23.2483 | 23.5968 | 23.0684 | 23.79 | 25.4468 | 23.0299 | 22.642 | 22.694 | 23.2265 | 32.7506 | 23.355 | 22.7436 | 23.0409 | 24.0719 | 34.4351 | 23.5898 | 22.9802 | 23.0183 | 22.9534 | 22.9775 | 24.6188 | 29.6039 | 27.1268 | 24.796 | 23.2802 | 22.6702 | 22.7865 | 23.7031 | 34.2254 | 23.4556 | 23.3997 | 23.6795 | 25.2084 | 35.0943 | 23.2162 | 23.2344 | 23.2429 | 23.1987 | 23.1684 | 24.9418 | 27.4649 | 25.7796 | 27.1047 | 25.2967 | 23.3056 | 23.3214 | 23.3133 | 23.8236 | 31.8906 | 23.9274 | 23.8101 | 23.9093 | 25.2211 | 36.3965 | 23.3663 | 23.4148 | 23.4247 | 23.3712 | 23.4619 | 25.093 | 29.5084 | 27.9558 | 26.5395 | 23.4423 | 23.4437 | 23.4474 | 24.2058 | 32.6038 | 103.9947 | 209.6752 | 52.0568 | 72.7576 | 168.0909 | 176.6426 | 122.091 | 198.6232 | 143.9285 | 204.7871 | 313.4905 | 304.1134 | 305.2562 | 292.9892 | 286.0475 | 306.0231 | 296.0802 | 306.9801 | 114.3137 | 82.4561 | 120.8941 | 98.9554 | 23.2175 | 23.9827 |  | 22.605 | 22.3736 | 22.4232 | 22.5579 | 25.6105 | 23.3952 | 23.2581 | 22.5023 | 23.2382 | 35.4986 | 23.2595 | 22.644 | 23.0306 | 22.9213 | 22.9051 | 23.5764 | 23.7024 | 23.7675 | 23.7683 | 26.2358 | 23.6345 | 22.6929 | 22.7173 | 23.7488 | 35.1018 | 23.7799 | 22.8958 | 24.0465 | 31.6078 | 23.8927 | 22.9067 | 22.935 | 22.9181 | 22.9294 | 27.8164 | 26.0053 | 26.2967 | 26.6174 | 23.6404 | 22.5589 | 22.6957 | 23.9788 | 37.7051 | 23.9575 | 23.8066 | 23.7095 | 24.0218 | 28.8968 | 23.6956 | 23.7296 | 23.639 | 23.5739 | 23.5244 | 25.433 | 26.768 | 27.0712 | 28.3156 | 26.7108 | 23.7167 | 23.5992 | 23.5432 | 24.0425 | 33.8689 | 24.1669 | 24.0161 | 23.9312 | 24.7495 | 47.3902 | 23.6318 | 23.8073 | 23.7353 | 23.6503 | 23.6899 | 25.6595 | 29.2063 | 27.5575 | 26.3259 | 24.0914 | 24.0246 | 23.985 | 24.7186 | 34.9021 | 82.2304 | 91.2035 | 81.9758 | 83.5121 | 180.9607 | 205.3765 | 221.6304 | 125.4116 | 197.9631 | 158.0896 |  | 187.4143 | 179.5417 | 166.3117 | 24.7047 | 23.4405 | 23.4689 | 54.8116 | 43.893 | 27.3451 | 37.8903 | 10.8884 | 14.4415 | 15.0644 | 11.2156 | 0.00034843 | -0.0025975 | 0.0021816 | 0.0046708 | 0.0010571 | -0.00026067 | 0.01694 | -0.00099146 | -0.041152 | -360.0173 | 16.795 | -359.9096 | 16.986 | -360.3465 | 18.2487 | -360.3896 | 17.4767 | -351.7274 | 18.5506 | -351.7428 | 16.91 | 714.079 | 1008.886 | 185.7461 | 14.7529 | -0.07581 | 35.6191
13:31 | 316 | 4.8512 |  | 5.3075 | 0.2655 | -2.8902 | 0.4518 | -4.0991 | 8.7661 | 1.7095 | 0.642 | 0.6848 | 1.0847 | 0.7942 | -152.4123 | -19.6005 | 3.0948 | -0.6422 | -5.691 | -5.0935 | 3.4466 |  | 0.9612 | -3.0878 | 3.9782 | 3.4148 | 3.3632 | 1.0941 | 8.7584 | 24.3275 | 23.5736 | 22.5885 | 22.4971 | 22.6343 | 25.3231 | 23.2158 | 23.0373 | 22.6945 | 22.7524 | 23.4104 | 39.5093 | 23.084 | 22.9696 | 22.9954 | 22.8986 | 22.9217 | 23.2568 | 23.6004 | 23.0809 | 23.7988 | 25.4875 | 23.0321 | 22.6461 | 22.697 | 23.2379 | 32.8144 | 23.3633 | 22.7492 | 23.0511 | 24.07 | 34.4911 | 23.5898 | 22.9535 | 22.9952 | 22.9557 | 22.9761 | 24.6479 | 29.6558 | 27.2334 | 24.8106 | 23.29 | 22.6612 | 22.7803 | 23.7054 | 34.2788 | 23.4565 | 23.402 | 23.6754 | 25.2268 | 35.1627 | 23.2055 | 23.2235 | 23.2335 | 23.1887 | 23.1687 | 24.9521 | 27.4999 | 25.8071 | 27.1474 | 25.3255 | 23.2961 | 23.3089 | 23.3055 | 23.8307 | 31.9625 | 23.9388 | 23.8026 | 23.9065 | 25.2287 | 36.4928 | 23.3602 | 23.4104 | 23.4143 | 23.3688 | 23.4547 | 25.1118 | 29.5647 | 27.9992 | 26.5785 | 23.432 | 23.4515 | 23.459 | 24.2168 | 32.6711 | 104.6296 | 210.8991 | 51.9239 | 73.0007 | 168.9674 | 177.5319 | 122.7354 | 199.783 | 144.745 | 205.8538 | 313.4867 | 307.4863 | 303.6966 | 292.771 | 286.3001 | 307.6568 | 300.4363 | 311.8124 | 114.9595 | 82.8746 | 121.5762 | 99.5113 | 23.2297 | 23.9971 |  | 22.6107 | 22.3794 | 22.43 | 22.5618 | 25.6504 | 23.416 | 23.2579 | 22.5087 | 23.2281 | 35.5525 | 23.2648 | 22.6481 | 23.0377 | 22.9229 | 22.9112 | 23.5997 | 23.7169 | 23.782 | 23.7942 | 26.2703 | 23.6387 | 22.6872 | 22.7137 | 23.7629 | 35.1856 | 23.7919 | 22.9022 | 24.0668 | 31.6851 | 23.8948 | 22.9086 | 22.9455 | 22.9236 | 22.9304 | 27.8773 | 26.0449 | 26.3344 | 26.6638 | 23.6458 | 22.5664 | 22.7065 | 23.9955 | 37.8198 | 23.9 | 23.8029 | 23.7131 | 24.0259 | 28.9438 | 23.7956 | 23.7305 | 23.6375 | 23.5706 | 23.5272 | 25.4448 | 26.8022 | 27.12 | 28.3641 | 26.7488 | 23.7122 | 23.5993 | 23.5486 | 24.0551 | 33.9739 | 24.1801 | 24.0161 | 23.9293 | 24.7598 | 47.5451 | 23.63 | 23.8024 | 23.7288 | 23.6519 | 23.6879 | 25.6783 | 29.2678 | 27.6023 | 26.3656 | 24.0886 | 24.0302 | 23.9892 | 24.7236 | 34.9544 | 82.7833 | 92.096 | 81.7401 | 83.974 | 181.875 | 206.6431 | 223.1754 | 126.2302 | 199.1741 | 159.3306 |  | 188.5611 | 180.4977 | 167.2717 | 24.6939 | 23.4273 | 23.4637 | 54.9942 | 44.0244 | 27.3705 | 37.9971 | 10.9186 | 14.472 | 15.0753 | 11.2101 | 6.4643e-05 | -0.0026977 | 0.0025321 | 0.0048098 | 0.0015661 | -0.0007073 | 0.019994 | -0.009116 | -0.014379 | -360.0665 | 16.8443 | -360.0296 | 17.0188 | -360.3742 | 18.2344 | -360.3281 | 17.4767 | -351.7551 | 18.606 | -351.8074 | 16.9511 | 747.7321 | 1017.4805 | 186.8154 | 14.7737 | -0.17868 | 35.6975
13:31 | 317 | 4.458 |  | 5.3366 | 0.2607 | -2.7759 | 0.5794 | -4.1335 | 8.6736 | 1.7085 | 0.6427 | 0.6871 | 1.0876 | 0.7967 | -152.7057 | -19.5741 | 3.1625 | -0.7626 | -5.7324 | -5.1767 | 3.4175 |  | 0.9453 | -3.1426 | 3.9759 | 3.4192 | 3.3623 | 1.097 | 7.4318 | 24.3371 | 23.5803 | 22.5946 | 22.4976 | 22.6427 | 25.3484 | 23.2267 | 23.0277 | 22.6915 | 22.7491 | 23.4158 | 39.6124 | 23.0817 | 22.9671 | 22.9915 | 22.8946 | 22.9185 | 23.2606 | 23.607 | 23.0895 | 23.8055 | 25.5162 | 23.0192 | 22.6414 | 22.6937 | 23.2404 | 32.8777 | 23.3552 | 22.7473 | 23.0547 | 24.0901 | 34.5772 | 23.5967 | 22.957 | 22.9971 | 22.9666 | 22.9784 | 24.6994 | 29.7157 | 27.2394 | 24.851 | 23.2923 | 22.664 | 22.7897 | 23.7229 | 34.3337 | 23.4486 | 23.3974 | 23.6779 | 25.247 | 35.2394 | 23.1788 | 23.2274 | 23.2347 | 23.1848 | 23.1671 | 24.9699 | 27.5612 | 25.8197 | 27.1803 | 25.3619 | 23.2979 | 23.3021 | 23.305 | 23.8412 | 32.0323 | 23.9502 | 23.8021 | 23.9067 | 25.2465 | 36.5973 | 23.3655 | 23.4105 | 23.4159 | 23.3646 | 23.4559 | 25.131 | 29.622 | 28.0517 | 26.622 | 23.4091 | 23.4682 | 23.4729 | 24.2272 | 32.7353 | 104.8238 | 206.8143 | 52.0232 | 73.2082 | 169.8568 | 178.4775 | 123.3107 | 200.9386 | 145.6078 | 207.1101 | 313.6888 | 309.2239 | 301.2333 | 296.2817 | 290.4217 | 309.4873 | 304.1616 | 314.5445 | 115.6332 | 83.2902 | 122.2641 | 100.0415 | 23.2325 | 24.0036 |  | 22.6074 | 22.3807 | 22.4302 | 22.5552 | 25.6829 | 23.415 | 23.2546 | 22.4992 | 23.2331 | 35.6117 | 23.2704 | 22.6408 | 23.0362 | 22.9152 | 22.9106 | 23.6031 | 23.7204 | 23.7966 | 23.7981 | 26.3101 | 23.6337 | 22.6909 | 22.7055 | 23.7617 | 35.2643 | 23.7862 | 22.9003 | 24.0797 | 31.7608 | 23.8943 | 22.9094 | 22.9451 | 22.9253 | 22.9338 | 27.9303 | 26.088 | 26.3814 | 26.7133 | 23.6514 | 22.576 | 22.7186 | 24.0131 | 37.9367 | 23.894 | 23.8007 | 23.7208 | 24.0318 | 28.9939 | 23.8413 | 23.7289 | 23.6352 | 23.5707 | 23.5305 | 25.4562 | 26.845 | 27.1779 | 28.4303 | 26.7864 | 23.7201 | 23.6017 | 23.5644 | 24.0654 | 34.0851 | 24.1871 | 24.0158 | 23.9323 | 24.7687 | 47.7167 | 23.6247 | 23.8014 | 23.7284 | 23.6504 | 23.6844 | 25.7002 | 29.3186 | 27.6499 | 26.3969 | 24.0846 | 24.0359 | 23.9883 | 24.7307 | 35.0037 | 83.2434 | 92.6708 | 81.7279 | 84.1639 | 182.7749 | 207.9431 | 224.7513 | 127.027 | 200.4378 | 160.6704 |  | 189.7155 | 181.4463 | 168.2189 | 24.6995 | 23.4225 | 23.465 | 55.1979 | 44.1521 | 27.4076 | 38.1213 | 10.9074 | 14.5029 | 15.0844 | 11.2202 | 0.00085583 | -0.0027978 | 0.0016801 | 0.004049 | 0.0010214 | -0.00031679 | 0.017637 | -0.012524 | -0.024085 | -360.0665 | 16.793 | -359.9096 | 16.9819 | -360.325 | 18.2528 | -360.3804 | 17.4747 | -351.6997 | 18.5485 | -351.712 | 16.9121 | 731.4669 | 1026.0513 | 187.898 | 14.7937 | -0.24063 | 35.7799
13:31 | 318 | 4.0827 |  | 5.2997 | 0.2666 | -2.8364 | 0.6805 | -4.2108 | 8.6612 | 1.7081 | 0.6423 | 0.6888 | 1.0882 | 0.7968 | -153.0838 | -19.6965 | 3.1373 | -1.0136 | -5.8041 | -5.131 | 3.4588 |  | 0.9091 | -3.0151 | 3.9728 | 3.4189 | 3.3605 | 1.0978 | 9.5744 | 24.3478 | 23.5846 | 22.5879 | 22.4971 | 22.6464 | 25.3762 | 23.2424 | 23.0211 | 22.6879 | 22.7453 | 23.4177 | 39.7011 | 23.0858 | 22.9677 | 22.9904 | 22.8911 | 22.9191 | 23.2603 | 23.6093 | 23.0926 | 23.8189 | 25.5462 | 23.0073 | 22.6339 | 22.6896 | 23.2372 | 32.9413 | 23.3591 | 22.7397 | 23.0546 | 24.1007 | 34.6623 | 23.5958 | 22.9555 | 22.9959 | 22.9523 | 22.9661 | 24.6881 | 29.7614 | 27.2298 | 24.8891 | 23.2984 | 22.6679 | 22.7904 | 23.7294 | 34.3925 | 23.4403 | 23.3962 | 23.6849 | 25.271 | 35.317 | 23.1533 | 23.24 | 23.2271 | 23.1887 | 23.1689 | 24.9935 | 27.5993 | 25.8394 | 27.2156 | 25.3901 | 23.2944 | 23.2972 | 23.3064 | 23.8401 | 32.0956 | 23.9227 | 23.8 | 23.9062 | 25.2639 | 36.6942 | 23.3628 | 23.4087 | 23.4199 | 23.3615 | 23.4544 | 25.1456 | 29.6698 | 28.0951 | 26.6523 | 23.4387 | 23.4438 | 23.4464 | 24.2343 | 32.8079 | 104.8824 | 202.6866 | 52.0259 | 73.4928 | 170.7529 | 179.4621 | 123.8201 | 202.099 | 146.4579 | 208.4217 | 312.6317 | 308.1991 | 301.9849 | 301.0997 | 297.3537 | 310.5575 | 306.8912 | 315.191 | 116.3167 | 83.7048 | 122.9621 | 100.5712 | 23.2346 | 24.0213 |  | 22.6117 | 22.3828 | 22.4355 | 22.5563 | 25.7223 | 23.4189 | 23.2618 | 22.4947 | 23.2441 | 35.6804 | 23.2828 | 22.6426 | 23.0251 | 22.9067 | 22.9086 | 23.6042 | 23.7312 | 23.8169 | 23.7958 | 26.3359 | 23.6439 | 22.6837 | 22.6983 | 23.7567 | 35.3404 | 23.7752 | 22.8987 | 24.0897 | 31.8293 | 23.8928 | 22.9031 | 22.9397 | 22.913 | 22.928 | 27.9756 | 26.1236 | 26.4264 | 26.7561 | 23.6546 | 22.5737 | 22.7134 | 24.0175 | 38.0563 | 23.8967 | 23.7987 | 23.7231 | 24.0383 | 29.0404 | 23.8517 | 23.7291 | 23.6345 | 23.5765 | 23.5323 | 25.4759 | 26.8746 | 27.2241 | 28.4971 | 26.8276 | 23.7269 | 23.6058 | 23.5738 | 24.0685 | 34.1841 | 24.1818 | 24.0186 | 23.9346 | 24.7754 | 47.8964 | 23.6231 | 23.8045 | 23.7341 | 23.6574 | 23.6894 | 25.7151 | 29.3718 | 27.7011 | 26.4313 | 24.0851 | 24.0391 | 23.9931 | 24.7404 | 35.0545 | 83.7488 | 93.2372 | 81.6413 | 84.1392 | 183.6697 | 209.2737 | 226.3383 | 127.8169 | 201.7642 | 162.002 |  | 190.8783 | 182.4045 | 169.176 | 24.6978 | 23.4267 | 23.4695 | 55.4245 | 44.2867 | 27.4466 | 38.2462 | 10.9005 | 14.46 | 15.0805 | 11.2004 | 0.00025001 | -0.0031336 | 0.0014266 | 0.0043615 | 0.0012949 | -0.00080788 | 0.02484 | -0.0076868 | -0.022246 | -360.0665 | 16.8299 | -359.9865 | 16.986 | -360.3896 | 18.2426 | -360.3496 | 17.4767 | -351.7305 | 18.5978 | -351.7797 | 16.9449 | 748.3131 | 1037.6562 | 188.9944 | 14.7702 | -0.3081 | 35.8666
13:31 | 319 | 3.5285 |  | 5.189 | 0.181 | -2.8565 | 0.5448 | -4.096 | 8.5859 | 1.6176 | 0.6416 | 0.6877 | 1.0886 | 0.796 | -153.3971 | -19.8268 | 3.0832 | -0.9504 | -5.9106 | -5.1955 | 3.3468 |  | 0.8956 | -3.0843 | 3.9698 | 3.419 | 3.3586 | 1.0984 | 7.762 | 24.3602 | 23.5881 | 22.59 | 22.4931 | 22.6414 | 25.4007 | 23.2482 | 23.0198 | 22.6875 | 22.7461 | 23.4203 | 39.7875 | 23.084 | 22.9649 | 22.9918 | 22.8956 | 22.9214 | 23.2709 | 23.6279 | 23.1092 | 23.8469 | 25.5838 | 23.011 | 22.6314 | 22.6915 | 23.2493 | 33.0181 | 23.3612 | 22.746 | 23.0554 | 24.0991 | 34.7296 | 23.5999 | 22.9467 | 22.9936 | 22.9432 | 22.9615 | 24.7102 | 29.8305 | 27.3057 | 24.9105 | 23.2883 | 22.6619 | 22.7826 | 23.732 | 34.4485 | 23.4381 | 23.3855 | 23.6806 | 25.2801 | 35.3917 | 23.1352 | 23.2231 | 23.2026 | 23.1731 | 23.1578 | 25.0121 | 27.6399 | 25.8689 | 27.2447 | 25.3931 | 23.2961 | 23.296 | 23.3125 | 23.8492 | 32.1665 | 23.9138 | 23.8015 | 23.9091 | 25.2785 | 36.7965 | 23.3611 | 23.4084 | 23.4238 | 23.363 | 23.4522 | 25.1662 | 29.7212 | 28.1394 | 26.6867 | 23.4392 | 23.4422 | 23.4545 | 24.2436 | 32.8783 | 105.2265 | 200.5049 | 52.1084 | 73.783 | 171.6459 | 180.4619 | 124.2801 | 203.2534 | 147.2566 | 209.7105 | 312.8718 | 308.3337 | 302.5419 | 303.407 | 302.1774 | 311.5505 | 309.8146 | 312.6364 | 116.9973 | 84.112 | 123.6478 | 101.1004 | 23.2404 | 24.041 |  | 22.62 | 22.3845 | 22.4413 | 22.5677 | 25.7629 | 23.4364 | 23.2611 | 22.5005 | 23.2573 | 35.7504 | 23.2931 | 22.6481 | 23.0243 | 22.9113 | 22.9072 | 23.6228 | 23.7501 | 23.8447 | 23.8159 | 26.3683 | 23.6449 | 22.679 | 22.7029 | 23.7484 | 35.4246 | 23.7908 | 22.8942 | 24.0996 | 31.8983 | 23.9031 | 22.8967 | 22.935 | 22.9065 | 22.9294 | 28.023 | 26.1523 | 26.4528 | 26.7968 | 23.6525 | 22.5632 | 22.7042 | 24.0219 | 38.1789 | 23.903 | 23.8039 | 23.7203 | 24.0313 | 29.0857 | 23.8469 | 23.7367 | 23.6431 | 23.5774 | 23.5389 | 25.5066 | 26.9075 | 27.2599 | 28.546 | 26.8699 | 23.7258 | 23.6025 | 23.5696 | 24.0668 | 34.2779 | 24.1811 | 24.0187 | 23.9326 | 24.7804 | 48.0571 | 23.6264 | 23.7977 | 23.7375 | 23.6604 | 23.6944 | 25.7208 | 29.406 | 27.7411 | 26.4606 | 24.0807 | 24.0293 | 23.9869 | 24.7451 | 35.1008 | 84.272 | 93.8841 | 81.346 | 84.1639 | 184.5566 | 210.5967 | 227.9218 | 128.6156 | 203.0877 | 163.2159 |  | 192.0515 | 183.3925 | 170.1332 | 24.6968 | 23.4306 | 23.4705 | 55.6194 | 44.4229 | 27.4859 | 38.3559 | 10.8983 | 14.4369 | 15.0793 | 11.2262 | 0.0002401 | -0.0026295 | 0.0012531 | 0.0042807 | 0.0012826 | -0.00051164 | 0.034504 | -0.0048416 | -0.0033207 | -360.0511 | 16.7642 | -359.8727 | 16.9511 | -360.3435 | 18.2734 | -360.4142 | 17.489 | -351.712 | 18.5382 | -351.6536 | 16.9039 | 757.36 | 1043.7748 | 190.095 | 14.7581 | -0.51978 | 35.9544
13:31 | 320 | 2.9973 |  | 5.1475 | 0.1944 | -2.7451 | 0.5689 | -4.0783 | 8.5868 | 1.5792 | 0.6421 | 0.6888 | 1.0895 | 0.7957 | -153.6657 | -19.9409 | 2.9627 | -0.9327 | -5.8605 | -5.1999 | 3.3974 |  | 0.9401 | -3.0346 | 3.9676 | 3.4158 | 3.3605 | 1.0999 | 9.9747 | 24.3734 | 23.5966 | 22.5965 | 22.4888 | 22.6439 | 25.4272 | 23.2554 | 23.0207 | 22.6908 | 22.7433 | 23.4364 | 39.8873 | 23.0709 | 22.9681 | 22.9896 | 22.8958 | 22.9277 | 23.2857 | 23.6422 | 23.1149 | 23.8671 | 25.6185 | 23.0155 | 22.6319 | 22.6889 | 23.262 | 33.0817 | 23.3543 | 22.7572 | 23.0559 | 24.1182 | 34.8116 | 23.625 | 22.9534 | 23.0075 | 22.9562 | 22.9703 | 24.7462 | 29.8903 | 27.3701 | 24.9401 | 23.2811 | 22.6664 | 22.7955 | 23.748 | 34.5111 | 23.4362 | 23.3834 | 23.6712 | 25.285 | 35.4671 | 23.1582 | 23.2002 | 23.1975 | 23.1597 | 23.1483 | 25.0277 | 27.6885 | 25.9197 | 27.2859 | 25.417 | 23.2912 | 23.2925 | 23.3052 | 23.8559 | 32.2353 | 23.9307 | 23.8036 | 23.9132 | 25.2876 | 36.9012 | 23.3573 | 23.4072 | 23.4204 | 23.3604 | 23.4552 | 25.1859 | 29.7742 | 28.1856 | 26.7281 | 23.4051 | 23.4577 | 23.4787 | 24.2559 | 32.9453 | 105.7856 | 199.2799 | 52.3995 | 73.952 | 172.5441 | 181.451 | 124.7076 | 204.3827 | 147.9815 | 210.9677 | 314.7896 | 311.2154 | 306.0035 | 305.001 | 304.6077 | 312.0598 | 312.049 | 311.1933 | 117.6614 | 84.5228 | 124.3331 | 101.638 | 23.2446 | 24.0481 |  | 22.6204 | 22.3819 | 22.4381 | 22.5688 | 25.7959 | 23.4434 | 23.2505 | 22.4922 | 23.2616 | 35.8115 | 23.2975 | 22.6409 | 23.0279 | 22.9149 | 22.9057 | 23.6282 | 23.7599 | 23.8522 | 23.8361 | 26.4208 | 23.6319 | 22.6797 | 22.7069 | 23.743 | 35.5108 | 23.7902 | 22.8938 | 24.1101 | 31.9787 | 23.9103 | 22.9 | 22.9349 | 22.9101 | 22.9398 | 28.0761 | 26.1956 | 26.4926 | 26.8371 | 23.6557 | 22.5648 | 22.7011 | 24.0336 | 38.2961 | 23.903 | 23.8141 | 23.715 | 24.0336 | 29.1318 | 23.8466 | 23.7287 | 23.6493 | 23.576 | 23.5369 | 25.5249 | 26.9598 | 27.3073 | 28.5944 | 26.905 | 23.7221 | 23.5977 | 23.5524 | 24.0694 | 34.3682 | 24.1658 | 24.0077 | 23.927 | 24.783 | 48.2057 | 23.6128 | 23.7901 | 23.7394 | 23.6592 | 23.695 | 25.7334 | 29.4468 | 27.779 | 26.4903 | 24.079 | 24.0249 | 23.9792 | 24.749 | 35.145 | 84.664 | 94.3125 | 81.3529 | 84.2808 | 185.4282 | 211.9068 | 229.488 | 129.4325 | 204.3522 | 164.2804 |  | 193.2226 | 184.4345 | 171.112 | 24.698 | 23.4307 | 23.4693 | 55.8348 | 44.5719 | 27.5299 | 38.4589 | 10.9089 | 14.4685 | 15.0962 | 11.1947 | 4.9036e-05 | -0.0027011 | 0.0014841 | 0.0045131 | 0.001492 | -0.0004682 | 0.01127 | -0.018459 | -0.023371 | -360.0327 | 16.7991 | -359.9619 | 16.9737 | -360.3404 | 18.2344 | -360.3189 | 17.4808 | -351.7213 | 18.5793 | -351.7397 | 16.947 | 745.2046 | 1047.4646 | 191.1984 | 14.7824 | -0.43104 | 36.0509
13:31 | 321 | 2.6414 |  | 5.197 | 0.2317 | -2.8011 | 0.5808 | -4.1158 | 8.5969 | 1.6023 | 0.6422 | 0.6863 | 1.091 | 0.797 | -153.9323 | -19.8255 | 3.0158 | -0.9816 | -5.7852 | -5.203 | 3.3999 |  | 0.8594 | -3.1357 | 3.9656 | 3.4164 | 3.3598 | 1.1039 | 9.8478 | 24.3814 | 23.6061 | 22.5887 | 22.4826 | 22.6431 | 25.4581 | 23.2631 | 23.0206 | 22.6844 | 22.7451 | 23.4451 | 39.9834 | 23.0693 | 22.9595 | 22.9833 | 22.89 | 22.9298 | 23.2903 | 23.6476 | 23.1143 | 23.8669 | 25.6514 | 23.0138 | 22.6289 | 22.6892 | 23.2673 | 33.1459 | 23.3519 | 22.7499 | 23.063 | 24.1303 | 34.8934 | 23.6296 | 22.9577 | 23.0047 | 22.9519 | 22.9683 | 24.7145 | 29.9511 | 27.4162 | 24.9821 | 23.2882 | 22.6675 | 22.8009 | 23.7573 | 34.5829 | 23.4377 | 23.3823 | 23.6813 | 25.3079 | 35.5491 | 23.1788 | 23.2061 | 23.2161 | 23.1686 | 23.1554 | 25.048 | 27.7307 | 25.9622 | 27.321 | 25.4586 | 23.286 | 23.2962 | 23.2974 | 23.848 | 32.2941 | 23.9285 | 23.7986 | 23.9145 | 25.2951 | 37.0001 | 23.3503 | 23.4004 | 23.4131 | 23.355 | 23.454 | 25.2036 | 29.828 | 28.2335 | 26.7642 | 23.4062 | 23.4523 | 23.4713 | 24.2613 | 33.015 | 106.1598 | 203.0231 | 52.8758 | 73.9909 | 173.4459 | 182.4192 | 125.1157 | 205.4393 | 148.6798 | 212.2154 | 316.5417 | 314.8808 | 311.3284 | 306.1328 | 305.2534 | 312.6206 | 313.8925 | 313.5795 | 118.3118 | 84.9285 | 125.0085 | 102.1882 | 23.2587 | 24.0708 |  | 22.6266 | 22.3868 | 22.4437 | 22.5719 | 25.8371 | 23.4579 | 23.2553 | 22.4958 | 23.2697 | 35.8785 | 23.3085 | 22.6388 | 23.0294 | 22.9082 | 22.9021 | 23.6371 | 23.7643 | 23.8608 | 23.844 | 26.4634 | 23.6232 | 22.6789 | 22.7064 | 23.7425 | 35.5854 | 23.773 | 22.8935 | 24.126 | 32.0648 | 23.9027 | 22.9033 | 22.9314 | 22.9092 | 22.9409 | 28.13 | 26.2388 | 26.5428 | 26.8772 | 23.6539 | 22.5704 | 22.6864 | 24.0526 | 38.4112 | 23.89 | 23.8136 | 23.7067 | 24.0374 | 29.1686 | 23.8534 | 23.7207 | 23.6451 | 23.5724 | 23.5304 | 25.533 | 26.9995 | 27.3377 | 28.664 | 26.9473 | 23.7239 | 23.5973 | 23.5489 | 24.0736 | 34.4609 | 24.1578 | 24.0034 | 23.9248 | 24.7876 | 48.3614 | 23.608 | 23.7907 | 23.7329 | 23.6573 | 23.6931 | 25.7553 | 29.4948 | 27.8248 | 26.5299 | 24.0858 | 24.0206 | 23.9798 | 24.7575 | 35.1839 | 85.1057 | 94.543 | 81.8686 | 84.5406 | 186.3028 | 213.225 | 231.0598 | 130.2843 | 205.5431 | 165.3365 |  | 194.3942 | 185.4617 | 172.1164 | 24.6985 | 23.4419 | 23.4662 | 56.0363 | 44.7006 | 27.5693 | 38.5506 | 10.9372 | 14.4472 | 15.0738 | 11.2163 | 1.9559e-05 | -0.0032435 | 0.0017588 | 0.0044369 | 0.0010448 | -5.2482e-05 | 0.029567 | 0.00096648 | -0.034116 | -360.0727 | 16.7622 | -359.8757 | 16.9203 | -360.2881 | 18.2754 | -360.4112 | 17.489 | -351.712 | 18.5547 | -351.6443 | 16.908 | 736.1695 | 1047.5819 | 192.3031 | 14.7605 | -0.46632 | 36.135
13:31 | 322 | 1.9582 |  | 5.1437 | 0.0808 | -2.9824 | 0.4724 | -4.1558 | 8.4491 | 1.6131 | 0.6446 | 0.6929 | 1.0963 | 0.798 | -154.1698 | -19.8101 | 2.9291 | -0.8953 | -5.8083 | -5.2397 | 3.3346 |  | 0.845 | -3.1526 | 3.9629 | 3.4194 | 3.3588 | 1.1054 | 10.3725 | 24.3941 | 23.6105 | 22.5848 | 22.4854 | 22.6437 | 25.4852 | 23.2764 | 23.0135 | 22.6842 | 22.7526 | 23.4562 | 40.0764 | 23.0767 | 22.958 | 22.9806 | 22.8837 | 22.9215 | 23.2869 | 23.6431 | 23.118 | 23.865 | 25.6754 | 23.0003 | 22.6246 | 22.6844 | 23.2659 | 33.2179 | 23.3429 | 22.7378 | 23.0639 | 24.1341 | 34.9728 | 23.5988 | 22.9638 | 23.0032 | 22.9444 | 22.962 | 24.7416 | 30.0138 | 27.4263 | 25.01 | 23.2764 | 22.6655 | 22.7899 | 23.7663 | 34.6419 | 23.4339 | 23.376 | 23.6795 | 25.3238 | 35.6235 | 23.1887 | 23.2149 | 23.2219 | 23.1672 | 23.1572 | 25.0544 | 27.7698 | 25.9859 | 27.3468 | 25.4859 | 23.2836 | 23.2994 | 23.2894 | 23.8489 | 32.353 | 23.91 | 23.7915 | 23.907 | 25.3086 | 37.0983 | 23.3512 | 23.3983 | 23.4093 | 23.3556 | 23.4555 | 25.2135 | 29.875 | 28.2803 | 26.7953 | 23.4143 | 23.4417 | 23.4557 | 24.2708 | 33.0819 | 106.0183 | 207.5597 | 53.59 | 74.0825 | 174.3484 | 183.3992 | 125.4935 | 206.4326 | 149.3851 | 213.427 | 317.7362 | 318.979 | 314.9238 | 305.4925 | 302.8565 | 311.993 | 316.1732 | 317.2423 | 118.9594 | 85.3278 | 125.6683 | 102.7682 | 23.2723 | 24.0879 |  | 22.6293 | 22.3866 | 22.4469 | 22.5778 | 25.8709 | 23.4749 | 23.2596 | 22.5039 | 23.2833 | 35.9362 | 23.3171 | 22.6329 | 23.0326 | 22.9084 | 22.9087 | 23.6542 | 23.7792 | 23.8798 | 23.8621 | 26.5007 | 23.6275 | 22.6787 | 22.7096 | 23.7479 | 35.6641 | 23.7737 | 22.8903 | 24.1398 | 32.1388 | 23.8952 | 22.9038 | 22.9298 | 22.909 | 22.9366 | 28.1802 | 26.2742 | 26.5853 | 26.9166 | 23.65 | 22.5672 | 22.6933 | 24.0619 | 38.5383 | 23.896 | 23.8074 | 23.715 | 24.0348 | 29.2131 | 23.8397 | 23.7287 | 23.6491 | 23.5757 | 23.5277 | 25.5538 | 27.031 | 27.3695 | 28.7216 | 26.9937 | 23.7238 | 23.6016 | 23.5607 | 24.0847 | 34.5687 | 24.1648 | 24.0095 | 23.9251 | 24.7977 | 48.5125 | 23.6206 | 23.7879 | 23.73 | 23.6604 | 23.6958 | 25.7727 | 29.5467 | 27.8714 | 26.5656 | 24.0926 | 24.0206 | 23.9814 | 24.7678 | 35.226 | 85.5918 | 94.7616 | 82.7609 | 84.929 | 187.1906 | 214.5047 | 232.6512 | 131.1308 | 206.6809 | 166.4624 |  | 195.5575 | 186.4909 | 173.1416 | 24.6966 | 23.4317 | 23.461 | 56.2432 | 44.8366 | 27.6087 | 38.6815 | 10.9476 | 14.4864 | 15.0876 | 11.2116 | 0.00052822 | -0.0029794 | 0.0016108 | 0.0042393 | 0.0017064 | -0.000763 | 0.022931 | -0.0087941 | -0.041403 | -360.0481 | 16.795 | -359.9465 | 16.9367 | -360.3189 | 18.2138 | -360.3035 | 17.4788 | -351.6936 | 18.5937 | -351.7182 | 16.9223 | 707.1486 | 1047.6073 | 193.4105 | 14.787 | -0.68862 | 36.2227
13:31 | 323 | 1.5214 |  | 5.1445 | 0.0697 | -2.9136 | 0.5319 | -4.2895 | 8.318 | 1.5495 | 0.6435 | 0.7003 | 1.0983 | 0.7976 | -154.4581 | -19.8935 | 2.9131 | -0.9544 | -5.839 | -5.2517 | 3.2906 |  | 0.778 | -3.26 | 3.9601 | 3.4178 | 3.36 | 1.109 | 7.3888 | 24.4102 | 23.6157 | 22.5912 | 22.494 | 22.6491 | 25.5109 | 23.2905 | 23.0186 | 22.6852 | 22.7518 | 23.4669 | 40.174 | 23.0883 | 22.9685 | 22.9769 | 22.8755 | 22.9201 | 23.2847 | 23.6392 | 23.1139 | 23.8691 | 25.7041 | 22.9934 | 22.6201 | 22.6753 | 23.2634 | 33.284 | 23.3333 | 22.7312 | 23.0564 | 24.146 | 35.0528 | 23.586 | 22.9533 | 22.9947 | 22.9489 | 22.9546 | 24.7313 | 30.0531 | 27.3914 | 25.0353 | 23.2636 | 22.6664 | 22.7874 | 23.7781 | 34.7116 | 23.4342 | 23.3794 | 23.6777 | 25.3373 | 35.6998 | 23.1977 | 23.2012 | 23.2043 | 23.1652 | 23.1492 | 25.0664 | 27.8133 | 26.0263 | 27.4112 | 25.5263 | 23.2803 | 23.2973 | 23.2885 | 23.8584 | 32.4218 | 23.9127 | 23.7909 | 23.9049 | 25.3256 | 37.2005 | 23.3577 | 23.4016 | 23.4081 | 23.366 | 23.4585 | 25.2335 | 29.9259 | 28.3325 | 26.8347 | 23.4204 | 23.4371 | 23.4496 | 24.2835 | 33.164 | 106.2344 | 208.9125 | 54.1197 | 74.4277 | 175.2667 | 184.4235 | 125.8381 | 207.4851 | 150.1397 | 214.5646 | 317.9051 | 321.6511 | 316.7043 | 303.5324 | 300.9288 | 310.8553 | 317.7783 | 322.1708 | 119.6324 | 85.7368 | 126.3483 | 103.3645 | 23.2773 | 24.0964 |  | 22.6346 | 22.3859 | 22.4498 | 22.58 | 25.9084 | 23.4868 | 23.2632 | 22.4962 | 23.2976 | 36.0006 | 23.3245 | 22.6306 | 23.0281 | 22.9069 | 22.9121 | 23.6667 | 23.7845 | 23.8857 | 23.8814 | 26.5338 | 23.6282 | 22.6787 | 22.703 | 23.7449 | 35.7394 | 23.7788 | 22.8898 | 24.1476 | 32.2104 | 23.8921 | 22.9055 | 22.9358 | 22.9094 | 22.9385 | 28.2318 | 26.3118 | 26.6226 | 26.9591 | 23.6557 | 22.5704 | 22.7095 | 24.0632 | 38.6506 | 23.9011 | 23.807 | 23.7203 | 24.0356 | 29.2651 | 23.7979 | 23.7301 | 23.6466 | 23.5746 | 23.5304 | 25.573 | 27.0688 | 27.4236 | 28.763 | 27.0348 | 23.7226 | 23.6076 | 23.5595 | 24.0992 | 34.6681 | 24.1687 | 24.0098 | 23.9217 | 24.8123 | 48.6481 | 23.6168 | 23.7944 | 23.7265 | 23.6599 | 23.6943 | 25.7901 | 29.596 | 27.92 | 26.596 | 24.0932 | 24.03 | 23.9877 | 24.7714 | 35.2746 | 85.9661 | 94.9206 | 83.1575 | 85.2915 | 188.0768 | 215.7139 | 234.2837 | 131.9572 | 207.7798 | 167.5865 |  | 196.7408 | 187.5426 | 174.2092 | 24.7034 | 23.4339 | 23.4694 | 56.4564 | 44.9904 | 27.6557 | 38.8073 | 10.9766 | 14.4727 | 15.0717 | 11.2061 | 5.1349e-05 | -0.0028852 | 0.0012989 | 0.0037866 | 0.0010978 | -0.0003019 | 0.01795 | 0.0036102 | -0.032194 | -360.125 | 16.7622 | -359.8819 | 16.9305 | -360.3342 | 18.2693 | -360.3896 | 17.4972 | -351.6936 | 18.567 | -351.6474 | 16.9059 | 710.1022 | 1055.8397 | 194.5322 | 14.7722 | -0.8478 | 36.3231
13:31 | 324 | 1.0598 |  | 5.0965 | -0.0906 | -2.9293 | 0.4972 | -4.1972 | 8.3894 | 1.6028 | 0.6437 | 0.7081 | 1.1002 | 0.7987 | -154.7733 | -19.9215 | 2.9382 | -0.9743 | -5.9195 | -5.3135 | 3.2293 |  | 0.6895 | -3.2839 | 3.9578 | 3.4178 | 3.3579 | 1.1084 | 10.2949 | 24.4136 | 23.6162 | 22.594 | 22.4912 | 22.6478 | 25.529 | 23.2916 | 23.0228 | 22.6803 | 22.7419 | 23.465 | 40.2751 | 23.0824 | 22.96 | 22.9698 | 22.8742 | 22.9161 | 23.2904 | 23.6468 | 23.1176 | 23.8837 | 25.7382 | 22.9957 | 22.6182 | 22.6728 | 23.2657 | 33.3536 | 23.333 | 22.7258 | 23.049 | 24.1493 | 35.1212 | 23.5921 | 22.9287 | 22.979 | 22.9522 | 22.9526 | 24.7221 | 30.1099 | 27.4313 | 25.0597 | 23.2665 | 22.667 | 22.7867 | 23.7858 | 34.7921 | 23.4511 | 23.3819 | 23.685 | 25.3566 | 35.7799 | 23.1997 | 23.1989 | 23.2093 | 23.1733 | 23.1547 | 25.09 | 27.8594 | 26.0715 | 27.4658 | 25.5495 | 23.2853 | 23.3058 | 23.2861 | 23.8745 | 32.5106 | 23.9218 | 23.7938 | 23.9137 | 25.3433 | 37.3066 | 23.3646 | 23.4007 | 23.4093 | 23.3686 | 23.4616 | 25.259 | 29.9795 | 28.3817 | 26.8759 | 23.4219 | 23.4405 | 23.4588 | 24.2912 | 33.2383 | 106.7279 | 208.0414 | 54.3221 | 74.8621 | 176.2028 | 185.4867 | 126.1797 | 208.6183 | 150.9089 | 215.6273 | 320.1275 | 323.5679 | 317.0306 | 303.6847 | 302.4234 | 311.845 | 320.1755 | 326.4317 | 120.331 | 86.1555 | 127.043 | 103.9511 | 23.2791 | 24.1175 |  | 22.6413 | 22.3886 | 22.4516 | 22.5853 | 25.9491 | 23.4974 | 23.2672 | 22.4871 | 23.3013 | 36.0733 | 23.3335 | 22.6313 | 23.0289 | 22.9069 | 22.9116 | 23.6828 | 23.7997 | 23.8924 | 23.9042 | 26.5754 | 23.6255 | 22.6811 | 22.7024 | 23.7457 | 35.8216 | 23.7857 | 22.8912 | 24.163 | 32.287 | 23.8986 | 22.9026 | 22.9381 | 22.9145 | 22.9395 | 28.2866 | 26.3496 | 26.6651 | 27.0067 | 23.6549 | 22.5745 | 22.7128 | 24.0761 | 38.7607 | 23.8991 | 23.8099 | 23.7155 | 24.0473 | 29.3042 | 23.7973 | 23.7285 | 23.6299 | 23.5707 | 23.5347 | 25.5866 | 27.1069 | 27.4851 | 28.8115 | 27.0739 | 23.7215 | 23.6016 | 23.5458 | 24.1091 | 34.757 | 24.1701 | 24.0029 | 23.9237 | 24.8255 | 48.7805 | 23.6093 | 23.7952 | 23.72 | 23.6468 | 23.6854 | 25.8074 | 29.6517 | 27.9694 | 26.637 | 24.0986 | 24.0301 | 23.9936 | 24.7826 | 35.3168 | 86.3848 | 94.9972 | 83.9106 | 85.6089 | 188.9611 | 216.8754 | 235.9346 | 132.7997 | 208.8734 | 168.5927 |  | 197.9344 | 188.5948 | 175.2887 | 24.7031 | 23.4332 | 23.4633 | 56.6569 | 45.1281 | 27.6871 | 38.9262 | 10.9625 | 14.4938 | 15.107 | 11.2061 | -4.268e-05 | -0.0027913 | 0.0016736 | 0.0041628 | 0.0011446 | -0.00063077 | 0.012132 | -0.014108 | -0.016301 | -360.0142 | 16.7704 | -359.9311 | 16.949 | -360.3312 | 18.1994 | -360.245 | 17.4356 | -351.6259 | 18.5752 | -351.6967 | 16.9408 | 710.7882 | 1061.0331 | 195.6598 | 14.8004 | -0.96108 | 36.4076
13:31 | 325 | 0.7139 |  | 4.9991 | -0.0492 | -3.0505 | 0.3845 | -4.2253 | 8.4403 | 1.5611 | 0.6434 | 0.7082 | 1.0981 | 0.8002 | -155.0206 | -19.9433 | 2.8797 | -0.9925 | -5.8899 | -5.3439 | 3.3351 |  | 0.6488 | -3.4302 | 3.9562 | 3.4205 | 3.3555 | 1.1102 | 8.3709 | 24.4189 | 23.6256 | 22.5897 | 22.4831 | 22.642 | 25.5564 | 23.2952 | 23.0223 | 22.6816 | 22.7385 | 23.4684 | 40.378 | 23.0782 | 22.9536 | 22.967 | 22.8819 | 22.9203 | 23.2991 | 23.6697 | 23.134 | 23.9145 | 25.7722 | 23.0007 | 22.6178 | 22.6742 | 23.2761 | 33.4248 | 23.3492 | 22.7209 | 23.0487 | 24.1569 | 35.1924 | 23.6058 | 22.9307 | 22.9778 | 22.9505 | 22.9545 | 24.7421 | 30.177 | 27.4964 | 25.0952 | 23.2785 | 22.6619 | 22.785 | 23.7937 | 34.86 | 23.4515 | 23.3756 | 23.6829 | 25.3647 | 35.8562 | 23.1932 | 23.2101 | 23.2086 | 23.1626 | 23.1531 | 25.0985 | 27.9123 | 26.1021 | 27.4923 | 25.5531 | 23.2842 | 23.3075 | 23.2814 | 23.8901 | 32.5935 | 23.9196 | 23.7941 | 23.9161 | 25.3607 | 37.4179 | 23.3621 | 23.4003 | 23.41 | 23.3634 | 23.4623 | 25.2734 | 30.0351 | 28.4272 | 26.9178 | 23.4289 | 23.4428 | 23.4642 | 24.3002 | 33.3055 | 109.0247 | 209.0252 | 54.3233 | 75.2197 | 177.1715 | 186.5843 | 126.5221 | 209.705 | 151.6483 | 216.6677 | 322.4596 | 326.0568 | 317.0744 | 307.5222 | 305.9188 | 309.508 | 316.0325 | 329.9063 | 121.017 | 86.5834 | 127.7573 | 104.5377 | 23.2783 | 24.1338 |  | 22.6453 | 22.3917 | 22.4521 | 22.5926 | 25.9842 | 23.5138 | 23.2676 | 22.4874 | 23.3019 | 36.1415 | 23.3459 | 22.6324 | 23.0325 | 22.9083 | 22.9143 | 23.6932 | 23.8186 | 23.9016 | 23.9247 | 26.6147 | 23.6267 | 22.6787 | 22.7066 | 23.7496 | 35.9045 | 23.7845 | 22.8992 | 24.1746 | 32.3634 | 23.8993 | 22.9005 | 22.9354 | 22.9161 | 22.9406 | 28.3355 | 26.3878 | 26.707 | 27.0519 | 23.6486 | 22.5605 | 22.7195 | 24.0863 | 38.8825 | 23.8988 | 23.8061 | 23.7143 | 24.0598 | 29.353 | 23.8148 | 23.7273 | 23.6323 | 23.5715 | 23.5411 | 25.6126 | 27.1434 | 27.5376 | 28.8673 | 27.1136 | 23.7184 | 23.5941 | 23.5368 | 24.1082 | 34.8555 | 24.1698 | 24.0041 | 23.9243 | 24.8343 | 48.9205 | 23.6073 | 23.7958 | 23.7151 | 23.6438 | 23.6895 | 25.8223 | 29.7012 | 28.0112 | 26.6712 | 24.0924 | 24.0278 | 23.9851 | 24.7948 | 35.3609 | 86.7758 | 95.2129 | 84.5796 | 86.0633 | 189.836 | 218.0835 | 237.5592 | 133.6741 | 209.9589 | 169.4721 |  | 199.1508 | 189.6725 | 176.3789 | 24.7071 | 23.4447 | 23.464 | 56.8719 | 45.2875 | 27.7111 | 39.0619 | 10.99 | 14.451 | 15.0863 | 11.205 | 0.00031062 | -0.0031461 | 0.0015576 | 0.0039985 | 0.0013528 | -0.00022974 | 0.014711 | -0.012483 | -0.022126 | -360.1342 | 16.7519 | -359.8727 | 16.9223 | -360.325 | 18.2672 | -360.4112 | 17.5055 | -351.6782 | 18.5731 | -351.632 | 16.9203 | 723.7776 | 1073.8985 | 196.8046 | 14.7687 | -1.0838 | 36.4993
13:31 | 326 | 0.3423 |  | 5.0595 | 0.0467 | -2.9477 | 0.5039 | -4.2851 | 8.4202 | 1.4596 | 0.6466 | 0.7046 | 1.1034 | 0.8001 | -155.3446 | -20.1703 | 2.8182 | -0.9895 | -5.934 | -5.4281 | 3.3356 |  | 0.6858 | -3.3842 | 3.9512 | 3.4205 | 3.3568 | 1.1126 | 7.0329 | 24.4343 | 23.6383 | 22.5854 | 22.4814 | 22.6498 | 25.5914 | 23.3105 | 23.0277 | 22.6781 | 22.7396 | 23.4752 | 40.4809 | 23.0891 | 22.9593 | 22.966 | 22.883 | 22.9305 | 23.3084 | 23.6922 | 23.1387 | 23.9342 | 25.8125 | 23.0018 | 22.6182 | 22.673 | 23.289 | 33.4938 | 23.3541 | 22.7232 | 23.0552 | 24.1638 | 35.2679 | 23.5938 | 22.9319 | 22.9781 | 22.951 | 22.9587 | 24.7392 | 30.2483 | 27.5456 | 25.1371 | 23.2741 | 22.662 | 22.7875 | 23.8081 | 34.9339 | 23.4487 | 23.3758 | 23.6887 | 25.3758 | 35.9384 | 23.1886 | 23.2115 | 23.2014 | 23.1603 | 23.1473 | 25.1223 | 27.957 | 26.1358 | 27.5292 | 25.5851 | 23.2721 | 23.2988 | 23.284 | 23.8943 | 32.6492 | 23.918 | 23.7933 | 23.9097 | 25.3724 | 37.5183 | 23.3494 | 23.3977 | 23.4054 | 23.3601 | 23.4613 | 25.2892 | 30.0943 | 28.4784 | 26.9604 | 23.422 | 23.449 | 23.4667 | 24.3085 | 33.3801 | 113.0077 | 212.5511 | 54.5582 | 75.4147 | 178.1858 | 187.6927 | 126.8497 | 210.6964 | 152.3795 | 217.6942 | 320.5077 | 327.0381 | 317.2092 | 312.3599 | 311.7977 | 306.5896 | 307.9191 | 332.1088 | 121.6881 | 87.0133 | 128.4679 | 105.1031 | 23.2866 | 24.143 |  | 22.6517 | 22.3941 | 22.4577 | 22.5975 | 26.0252 | 23.5295 | 23.2642 | 22.4948 | 23.3153 | 36.2172 | 23.3581 | 22.6318 | 23.0246 | 22.9065 | 22.9105 | 23.6848 | 23.8227 | 23.9098 | 23.9388 | 26.6443 | 23.6159 | 22.676 | 22.7003 | 23.7413 | 35.9731 | 23.7743 | 22.9019 | 24.1824 | 32.4511 | 23.8977 | 22.9028 | 22.9301 | 22.9127 | 22.9424 | 28.3884 | 26.4293 | 26.7514 | 27.0994 | 23.6535 | 22.5579 | 22.7232 | 24.101 | 39.0033 | 23.9085 | 23.8055 | 23.7092 | 24.0576 | 29.4036 | 23.8291 | 23.7244 | 23.6386 | 23.5716 | 23.5426 | 25.645 | 27.1846 | 27.5709 | 28.9413 | 27.1559 | 23.7178 | 23.5965 | 23.5428 | 24.1086 | 34.9558 | 24.175 | 24.0069 | 23.9274 | 24.8386 | 49.0613 | 23.6133 | 23.8006 | 23.7163 | 23.6479 | 23.6934 | 25.8414 | 29.7439 | 28.0594 | 26.6992 | 24.0884 | 24.0325 | 23.9841 | 24.8024 | 35.414 | 87.0435 | 95.6332 | 85.1344 | 86.6294 | 190.6998 | 219.3447 | 239.1572 | 134.5284 | 211.022 | 170.2773 |  | 200.3505 | 190.752 | 177.4558 | 24.6993 | 23.4325 | 23.4645 | 57.0754 | 45.4261 | 27.7412 | 39.1724 | 10.9786 | 14.4893 | 15.1333 | 11.2354 | 0.00050241 | -0.0031005 | 0.0013979 | 0.0046132 | 0.0014687 | -0.000201 | 0.0084746 | -0.016872 | -0.0095229 | -360.0173 | 16.7437 | -359.9004 | 16.9408 | -360.3435 | 18.2323 | -360.2788 | 17.4356 | -351.5613 | 18.5588 | -351.669 | 16.9429 | 740.1198 | 1086.5548 | 197.9548 | 14.8113 | -1.0372 | 36.5836
13:31 | 327 | -0.0712 |  | 5.0352 | 0.0102 | -2.9732 | 0.37 | -4.2553 | 8.3633 | 1.3966 | 0.646 | 0.7026 | 1.1076 | 0.8005 | -155.7431 | -20.2349 | 2.7813 | -0.9129 | -6.0092 | -5.5132 | 3.3703 |  | 0.6494 | -3.4439 | 3.9498 | 3.4209 | 3.3562 | 1.113 | 8.7885 | 24.4473 | 23.6402 | 22.5872 | 22.4831 | 22.656 | 25.6185 | 23.3298 | 23.0278 | 22.6687 | 22.7323 | 23.4835 | 40.5799 | 23.0942 | 22.9604 | 22.9733 | 22.8789 | 22.9276 | 23.3172 | 23.7022 | 23.1448 | 23.94 | 25.8456 | 22.9971 | 22.6176 | 22.6657 | 23.2906 | 33.564 | 23.3482 | 22.7245 | 23.0546 | 24.177 | 35.3472 | 23.5852 | 22.9433 | 22.9815 | 22.9429 | 22.9653 | 24.7481 | 30.2979 | 27.6026 | 25.1625 | 23.2716 | 22.6678 | 22.7939 | 23.8208 | 35.0144 | 23.446 | 23.3898 | 23.6904 | 25.4003 | 36.0187 | 23.1935 | 23.2074 | 23.2087 | 23.1675 | 23.1544 | 25.1496 | 27.9922 | 26.166 | 27.5716 | 25.6205 | 23.2602 | 23.2861 | 23.2819 | 23.8937 | 32.7068 | 23.9223 | 23.7882 | 23.9058 | 25.382 | 37.6069 | 23.3406 | 23.3939 | 23.4013 | 23.3541 | 23.4625 | 25.3095 | 30.1486 | 28.5304 | 26.9978 | 23.3912 | 23.4526 | 23.4711 | 24.3132 | 33.4406 | 114.2118 | 210.2078 | 55.4017 | 75.4115 | 179.2182 | 188.7838 | 127.1336 | 211.621 | 153.0933 | 218.6351 | 320.3514 | 325.8294 | 317.4702 | 313.7606 | 318.8527 | 307.6284 | 309.7357 | 334.9423 | 122.3592 | 87.4448 | 129.16 | 105.6461 | 23.2947 | 24.1539 |  | 22.6543 | 22.3898 | 22.46 | 22.5989 | 26.066 | 23.5405 | 23.2656 | 22.5027 | 23.3288 | 36.2883 | 23.3651 | 22.6309 | 23.0182 | 22.9039 | 22.91 | 23.6827 | 23.8339 | 23.9198 | 23.9516 | 26.6847 | 23.6149 | 22.6733 | 22.6984 | 23.7371 | 36.0575 | 23.7664 | 22.8986 | 24.1953 | 32.5274 | 23.9014 | 22.8991 | 22.9287 | 22.908 | 22.9384 | 28.4411 | 26.47 | 26.7978 | 27.1474 | 23.6497 | 22.5628 | 22.7119 | 24.114 | 39.1254 | 23.9013 | 23.802 | 23.7028 | 24.0529 | 29.4397 | 23.8325 | 23.7181 | 23.6354 | 23.5705 | 23.5345 | 25.6575 | 27.2209 | 27.6267 | 28.987 | 27.1948 | 23.7257 | 23.5983 | 23.5449 | 24.1186 | 35.0513 | 24.1749 | 24.0053 | 23.9307 | 24.8467 | 49.196 | 23.621 | 23.7926 | 23.725 | 23.6413 | 23.6924 | 25.8676 | 29.802 | 28.1134 | 26.7419 | 24.097 | 24.0383 | 23.9908 | 24.8079 | 35.4541 | 87.4081 | 96.0133 | 85.6913 | 87.049 | 191.5974 | 220.6302 | 240.7501 | 135.3595 | 212.0919 | 171.0464 |  | 201.553 | 191.8436 | 178.5487 | 24.7036 | 23.4343 | 23.4679 | 57.2889 | 45.5759 | 27.787 | 39.2995 | 11.0027 | 14.4916 | 15.0763 | 11.2112 | -0.00024663 | -0.0031348 | 0.0015405 | 0.0043352 | 0.0015043 | -0.00034162 | 0.007616 | -0.002535 | -0.0097938 | -360.0942 | 16.7416 | -359.8511 | 16.8936 | -360.2973 | 18.2528 | -360.3312 | 17.487 | -351.6567 | 18.567 | -351.6043 | 16.9141 | 751.9449 | 1094.9604 | 199.1156 | 14.7839 | -1.1738 | 36.6814
13:31 | 328 | -0.3647 |  | 5.0435 | -0.0532 | -3.0758 | 0.3373 | -4.1939 | 8.3765 | 1.4869 | 0.647 | 0.7019 | 1.1102 | 0.801 | -156.0605 | -20.3008 | 2.7458 | -0.7843 | -5.9739 | -5.4126 | 3.3744 |  | 0.6189 | -3.4309 | 3.9471 | 3.4202 | 3.3545 | 1.1149 | 10.5945 | 24.4525 | 23.6416 | 22.5818 | 22.4772 | 22.6508 | 25.6425 | 23.3355 | 23.0213 | 22.6648 | 22.7294 | 23.4894 | 40.6754 | 23.082 | 22.9526 | 22.9771 | 22.8769 | 22.9239 | 23.3219 | 23.7093 | 23.1528 | 23.9501 | 25.8769 | 22.9948 | 22.6136 | 22.663 | 23.2921 | 33.6394 | 23.3556 | 22.7214 | 23.0481 | 24.1915 | 35.4259 | 23.5895 | 22.9428 | 22.972 | 22.9329 | 22.9594 | 24.7654 | 30.3526 | 27.6554 | 25.1921 | 23.2705 | 22.6588 | 22.7875 | 23.8211 | 35.0932 | 23.4425 | 23.3895 | 23.6878 | 25.4196 | 36.1002 | 23.1924 | 23.2075 | 23.2144 | 23.1695 | 23.1591 | 25.1701 | 28.0542 | 26.2023 | 27.6107 | 25.6416 | 23.2631 | 23.2791 | 23.279 | 23.8928 | 32.7713 | 23.926 | 23.7863 | 23.907 | 25.3986 | 37.7166 | 23.346 | 23.3944 | 23.4011 | 23.3493 | 23.4653 | 25.3307 | 30.21 | 28.5866 | 27.046 | 23.3963 | 23.4542 | 23.4778 | 24.3282 | 33.5133 | 112.8618 | 206.9688 | 55.8243 | 75.4472 | 180.2511 | 189.8936 | 127.4005 | 212.5276 | 153.7285 | 219.4394 | 322.4374 | 323.2095 | 318.8082 | 310.0148 | 324.9112 | 309.5687 | 314.2711 | 336.2573 | 123.0563 | 87.8881 | 129.8835 | 106.1932 | 23.2974 | 24.1679 |  | 22.6521 | 22.3903 | 22.4596 | 22.6013 | 26.1021 | 23.5484 | 23.271 | 22.5062 | 23.35 | 36.3534 | 23.3736 | 22.6293 | 23.0219 | 22.9046 | 22.9165 | 23.6911 | 23.846 | 23.9491 | 23.9618 | 26.7259 | 23.6257 | 22.6727 | 22.7083 | 23.7454 | 36.1512 | 23.7761 | 22.8953 | 24.1998 | 32.5954 | 23.8997 | 22.8928 | 22.9266 | 22.9023 | 22.9346 | 28.4895 | 26.4977 | 26.8344 | 27.191 | 23.6375 | 22.5585 | 22.7027 | 24.1199 | 39.2531 | 23.8955 | 23.8007 | 23.7057 | 24.0551 | 29.4805 | 23.8182 | 23.716 | 23.6363 | 23.5672 | 23.537 | 25.6694 | 27.2556 | 27.6809 | 29.0335 | 27.243 | 23.7245 | 23.6017 | 23.5358 | 24.1194 | 35.1503 | 24.1716 | 24.0079 | 23.9293 | 24.8562 | 49.3293 | 23.6148 | 23.7774 | 23.7319 | 23.6431 | 23.6946 | 25.885 | 29.8518 | 28.1591 | 26.7786 | 24.1016 | 24.0324 | 23.9848 | 24.8097 | 35.4924 | 87.9819 | 96.8044 | 85.6387 | 87.356 | 192.5342 | 221.9216 | 242.3391 | 136.2011 | 213.1735 | 171.8767 |  | 202.7314 | 192.9008 | 179.6108 | 24.6944 | 23.4294 | 23.4639 | 57.5078 | 45.73 | 27.8189 | 39.4109 | 10.9907 | 14.5149 | 15.0929 | 11.2132 | -0.00051283 | -0.00312 | 0.0012989 | 0.0043274 | 0.0013318 | -0.00041935 | 0.013372 | -0.010001 | -0.026658 | -360.0081 | 16.7232 | -359.8634 | 16.9388 | -360.3804 | 18.2713 | -360.2819 | 17.4541 | -351.5859 | 18.5464 | -351.6105 | 16.9572 | 764.0451 | 1094.7787 | 200.2728 | 14.8039 | -1.1061 | 36.7745
13:31 | 329 | -0.7001 |  | 5.0159 | -0.0844 | -3.1983 | 0.3515 | -4.1656 | 8.3096 | 1.4022 | 0.6468 | 0.6992 | 1.1094 | 0.8019 | -156.2901 | -20.233 | 2.7861 | -0.922 | -5.9363 | -5.5141 | 3.3913 |  | 0.4562 | -3.5211 | 3.9456 | 3.4204 | 3.3547 | 1.116 | 8.7765 | 24.4635 | 23.6561 | 22.5831 | 22.4844 | 22.6583 | 25.6722 | 23.3444 | 23.0177 | 22.6727 | 22.7375 | 23.501 | 40.7799 | 23.0803 | 22.9541 | 22.9698 | 22.8757 | 22.9194 | 23.3219 | 23.7124 | 23.1545 | 23.9618 | 25.9147 | 22.994 | 22.6111 | 22.6641 | 23.2966 | 33.709 | 23.349 | 22.7193 | 23.0439 | 24.1997 | 35.5045 | 23.5891 | 22.9352 | 22.9493 | 22.9281 | 22.9533 | 24.7894 | 30.4187 | 27.6974 | 25.2297 | 23.2576 | 22.6484 | 22.7809 | 23.8265 | 35.1704 | 23.4523 | 23.3805 | 23.6907 | 25.4372 | 36.187 | 23.1849 | 23.2139 | 23.2172 | 23.1638 | 23.1583 | 25.195 | 28.111 | 26.2459 | 27.6595 | 25.6732 | 23.2731 | 23.292 | 23.288 | 23.8997 | 32.8454 | 23.9149 | 23.7883 | 23.9106 | 25.418 | 37.8267 | 23.3521 | 23.3962 | 23.4067 | 23.3489 | 23.4659 | 25.3503 | 30.2636 | 28.6358 | 27.0883 | 23.4156 | 23.4459 | 23.4765 | 24.3399 | 33.5908 | 111.8418 | 205.9364 | 55.7671 | 75.5712 | 181.2876 | 191.069 | 127.6752 | 213.5007 | 154.2618 | 220.1788 | 326.014 | 321.1262 | 319.7004 | 308.9308 | 326.6707 | 311.1058 | 316.7736 | 334.0931 | 123.7798 | 88.3462 | 130.6404 | 106.7862 | 23.3073 | 24.183 |  | 22.6517 | 22.3954 | 22.4549 | 22.6078 | 26.1388 | 23.5556 | 23.2715 | 22.4979 | 23.3614 | 36.4282 | 23.3826 | 22.6281 | 23.0208 | 22.905 | 22.9182 | 23.7066 | 23.8554 | 23.9721 | 23.9726 | 26.7643 | 23.6222 | 22.6719 | 22.7018 | 23.7449 | 36.2329 | 23.788 | 22.8915 | 24.216 | 32.6705 | 23.8915 | 22.8901 | 22.9252 | 22.9046 | 22.9411 | 28.5416 | 26.5321 | 26.8773 | 27.2346 | 23.6416 | 22.5572 | 22.7109 | 24.1317 | 39.3758 | 23.9028 | 23.8016 | 23.7063 | 24.0683 | 29.5309 | 23.8053 | 23.7181 | 23.6364 | 23.5663 | 23.5374 | 25.6943 | 27.2896 | 27.7062 | 29.1231 | 27.2835 | 23.7233 | 23.599 | 23.5372 | 24.1226 | 35.2561 | 24.174 | 24.0086 | 23.9342 | 24.8632 | 49.4727 | 23.62 | 23.7762 | 23.7379 | 23.654 | 23.7002 | 25.9032 | 29.8944 | 28.1978 | 26.8023 | 24.1042 | 24.0213 | 23.975 | 24.811 | 35.5287 | 88.5445 | 97.6423 | 86.1567 | 87.6697 | 193.5056 | 223.1644 | 243.9243 | 137.1068 | 214.2996 | 172.951 |  | 203.9074 | 193.9521 | 180.6466 | 24.7056 | 23.437 | 23.4668 | 57.7212 | 45.8845 | 27.8667 | 39.532 | 10.9872 | 14.5186 | 15.1112 | 11.2235 | 0.00028942 | -0.0029545 | 0.0016768 | 0.004636 | 0.0015203 | -0.00067421 | 0.0018379 | -0.004407 | -0.0010239 | -360.0481 | 16.7252 | -359.8265 | 16.8628 | -360.2081 | 18.2261 | -360.3127 | 17.4931 | -351.629 | 18.569 | -351.5828 | 16.91 | 770.7954 | 1095.8979 | 201.4321 | 14.8149 | -1.3245 | 36.8756
13:31 | 330 | -0.9806 |  | 5.0453 | -0.0385 | -3.257 | 0.2692 | -4.2399 | 8.3068 | 1.4771 | 0.6488 | 0.7007 | 1.1096 | 0.8004 | -156.5725 | -20.3522 | 2.7056 | -1.0056 | -6.0138 | -5.5946 | 3.3027 |  | 0.5238 | -3.5734 | 3.9428 | 3.4197 | 3.3512 | 1.118 | 9.258 | 24.4842 | 23.672 | 22.5929 | 22.4883 | 22.6636 | 25.6988 | 23.3563 | 23.019 | 22.6757 | 22.7416 | 23.5175 | 40.8852 | 23.0915 | 22.9605 | 22.9628 | 22.8716 | 22.9189 | 23.3261 | 23.7208 | 23.1604 | 23.9681 | 25.9477 | 22.9921 | 22.6084 | 22.6602 | 23.3017 | 33.78 | 23.3446 | 22.7227 | 23.0377 | 24.2157 | 35.5877 | 23.5658 | 22.9656 | 22.9256 | 22.9116 | 22.951 | 24.8196 | 30.4725 | 27.7408 | 25.2506 | 23.2592 | 22.6506 | 22.7855 | 23.8367 | 35.2442 | 23.4551 | 23.3754 | 23.6953 | 25.4547 | 36.27 | 23.178 | 23.2062 | 23.1953 | 23.1596 | 23.1553 | 25.2066 | 28.1462 | 26.2784 | 27.7066 | 25.7149 | 23.2697 | 23.3018 | 23.3019 | 23.9182 | 32.9364 | 23.9194 | 23.7853 | 23.9145 | 25.4337 | 37.9324 | 23.3502 | 23.4 | 23.4115 | 23.3534 | 23.4677 | 25.3658 | 30.3183 | 28.6817 | 27.1242 | 23.4063 | 23.4403 | 23.4763 | 24.3497 | 33.6645 | 110.954 | 204.8274 | 55.9825 | 75.6822 | 182.348 | 192.306 | 127.9429 | 214.5112 | 154.742 | 220.9429 | 331.2364 | 321.4087 | 320.7695 | 311.1972 | 327.8635 | 312.1958 | 317.9662 | 326.3659 | 124.5277 | 88.8167 | 131.4366 | 107.4141 | 23.3142 | 24.1979 |  | 22.6572 | 22.3937 | 22.4566 | 22.6131 | 26.1789 | 23.5719 | 23.2685 | 22.4984 | 23.3615 | 36.513 | 23.392 | 22.6297 | 23.0218 | 22.9032 | 22.9147 | 23.7338 | 23.8713 | 23.9908 | 23.9822 | 26.8053 | 23.6268 | 22.6708 | 22.6954 | 23.7437 | 36.3162 | 23.7875 | 22.8929 | 24.2373 | 32.7476 | 23.8962 | 22.893 | 22.9238 | 22.9073 | 22.942 | 28.6002 | 26.5836 | 26.9294 | 27.2762 | 23.6496 | 22.5609 | 22.705 | 24.1451 | 39.4961 | 23.8962 | 23.8034 | 23.6991 | 24.0903 | 29.5876 | 23.8057 | 23.7172 | 23.6349 | 23.5715 | 23.5351 | 25.7223 | 27.3303 | 27.7497 | 29.1934 | 27.3214 | 23.7177 | 23.5982 | 23.554 | 24.1399 | 35.3597 | 24.1766 | 24.0094 | 23.9303 | 24.8729 | 49.6269 | 23.6107 | 23.7962 | 23.7192 | 23.6536 | 23.7018 | 25.9255 | 29.9469 | 28.2483 | 26.8429 | 24.0919 | 24.0207 | 23.9642 | 24.8247 | 35.5772 | 89.0056 | 98.2896 | 86.823 | 88.1976 | 194.5001 | 224.3456 | 245.5039 | 138.0994 | 215.4694 | 174.189 |  | 205.0693 | 194.9898 | 181.6565 | 24.7082 | 23.4349 | 23.4646 | 57.9159 | 46.0388 | 27.8966 | 39.6386 | 10.9915 | 14.5082 | 15.0911 | 11.2359 | -9.6314e-05 | -0.0035658 | 0.0015022 | 0.0038042 | 0.00084031 | -0.00047509 | 0.011779 | 0.0050757 | -0.01311 | -360.0296 | 16.7067 | -359.8511 | 16.908 | -360.3404 | 18.2836 | -360.3342 | 17.4911 | -351.5613 | 18.5403 | -351.5828 | 16.9367 | 787.6234 | 1094.1816 | 202.5899 | 14.7997 | -1.4394 | 36.9677
13:31 | 331 | -1.2232 |  | 4.9666 | -0.1677 | -3.2618 | 0.3158 | -4.3685 | 8.2721 | 1.4202 | 0.6474 | 0.6978 | 1.1118 | 0.8022 | -156.781 | -20.3768 | 2.7084 | -1.0823 | -6.061 | -5.5508 | 3.2536 |  | 0.4661 | -3.6082 | 3.9393 | 3.4205 | 3.353 | 1.1192 | 9.0598 | 24.5006 | 23.6761 | 22.5915 | 22.4839 | 22.6645 | 25.7289 | 23.367 | 23.0135 | 22.6701 | 22.738 | 23.5315 | 40.9926 | 23.092 | 22.9625 | 22.9661 | 22.8723 | 22.9275 | 23.3391 | 23.7348 | 23.1729 | 23.9782 | 25.9892 | 22.9886 | 22.6109 | 22.6677 | 23.3118 | 33.8632 | 23.3586 | 22.7268 | 23.0417 | 24.2327 | 35.6735 | 23.5577 | 22.9774 | 22.9183 | 22.9063 | 22.9515 | 24.8443 | 30.5425 | 27.7968 | 25.2785 | 23.2665 | 22.6586 | 22.7905 | 23.8504 | 35.3148 | 23.4447 | 23.3681 | 23.7005 | 25.468 | 36.342 | 23.1768 | 23.2065 | 23.1928 | 23.1623 | 23.1609 | 25.2099 | 28.1857 | 26.3033 | 27.7437 | 25.7459 | 23.2605 | 23.2939 | 23.2923 | 23.9246 | 33.0041 | 23.9106 | 23.7867 | 23.9151 | 25.4537 | 38.0325 | 23.35 | 23.3964 | 23.4089 | 23.3532 | 23.469 | 25.3823 | 30.3836 | 28.7259 | 27.1605 | 23.4107 | 23.4267 | 23.464 | 24.3574 | 33.7438 | 110.0752 | 205.4454 | 56.6604 | 75.8157 | 183.4235 | 193.5726 | 128.2201 | 215.4928 | 155.2485 | 221.7266 | 332.7098 | 322.8095 | 324.0695 | 313.779 | 329.8072 | 314.2822 | 316.7703 | 314.6299 | 125.2924 | 89.2928 | 132.2513 | 108.0193 | 23.318 | 24.2073 |  | 22.6629 | 22.395 | 22.4623 | 22.6135 | 26.2197 | 23.5783 | 23.2678 | 22.499 | 23.3613 | 36.5899 | 23.4033 | 22.6226 | 23.021 | 22.9013 | 22.9126 | 23.7396 | 23.8829 | 24.0088 | 23.9932 | 26.8455 | 23.6272 | 22.6747 | 22.6983 | 23.7428 | 36.4037 | 23.7853 | 22.8983 | 24.2509 | 32.8276 | 23.9007 | 22.8921 | 22.9205 | 22.9019 | 22.9367 | 28.6543 | 26.6239 | 26.9762 | 27.3209 | 23.6536 | 22.5581 | 22.7029 | 24.1567 | 39.6271 | 23.8969 | 23.8062 | 23.7025 | 24.0901 | 29.6371 | 23.8052 | 23.7183 | 23.6383 | 23.581 | 23.5423 | 25.7488 | 27.3791 | 27.801 | 29.2506 | 27.3725 | 23.7112 | 23.6049 | 23.5602 | 24.1536 | 35.4679 | 24.1788 | 24.0125 | 23.9261 | 24.8841 | 49.7946 | 23.6032 | 23.8028 | 23.7116 | 23.6494 | 23.7019 | 25.9479 | 30.0052 | 28.3053 | 26.8879 | 24.0824 | 24.0222 | 23.9739 | 24.8426 | 35.633 | 89.5412 | 99.2586 | 86.949 | 88.8427 | 195.4997 | 225.5559 | 247.061 | 139.1142 | 216.6739 | 175.4277 |  | 206.2308 | 196.0216 | 182.6546 | 24.6924 | 23.4314 | 23.4672 | 58.1115 | 46.1886 | 27.9238 | 39.7948 | 11.0167 | 14.4991 | 15.1565 | 11.2526 | 0.00014144 | -0.0029657 | 0.0015533 | 0.003923 | 0.0017902 | -0.00049189 | 0.013655 | -0.015885 | -0.015457 | -360.0819 | 16.7416 | -359.8388 | 16.8505 | -360.1865 | 18.2077 | -360.2635 | 17.4664 | -351.5982 | 18.5834 | -351.592 | 16.9039 | 794.1089 | 1095.1086 | 203.7525 | 14.8278 | -1.6218 | 37.0562
13:31 | 332 | -1.5073 |  | 4.9936 | -0.1634 | -3.289 | 0.3271 | -4.366 | 8.223 | 1.3267 | 0.649 | 0.6956 | 1.1106 | 0.8022 | -157.0736 | -20.4199 | 2.6722 | -1.0248 | -6.1041 | -5.4654 | 3.2861 |  | 0.3801 | -3.5337 | 3.9372 | 3.4165 | 3.3506 | 1.1206 | 9.4273 | 24.5096 | 23.6749 | 22.5819 | 22.4828 | 22.6617 | 25.7541 | 23.3772 | 23.0119 | 22.6668 | 22.7321 | 23.537 | 41.1015 | 23.0874 | 22.9602 | 22.9681 | 22.8698 | 22.931 | 23.3403 | 23.7439 | 23.18 | 23.9987 | 26.029 | 22.9858 | 22.6073 | 22.669 | 23.3159 | 33.9431 | 23.3646 | 22.7269 | 23.0554 | 24.2433 | 35.7511 | 23.5687 | 22.9468 | 22.9298 | 22.919 | 22.947 | 24.8491 | 30.6093 | 27.84 | 25.3173 | 23.2617 | 22.6547 | 22.7919 | 23.8631 | 35.3903 | 23.4448 | 23.3638 | 23.7009 | 25.486 | 36.4212 | 23.1765 | 23.1902 | 23.198 | 23.1636 | 23.1592 | 25.2341 | 28.2287 | 26.3323 | 27.7823 | 25.7797 | 23.2619 | 23.2909 | 23.2853 | 23.9258 | 33.0632 | 23.8875 | 23.7925 | 23.9177 | 25.4713 | 38.1287 | 23.3537 | 23.3978 | 23.4103 | 23.3495 | 23.4679 | 25.4004 | 30.4449 | 28.7822 | 27.2034 | 23.4042 | 23.4251 | 23.4583 | 24.3651 | 33.8198 | 109.8578 | 205.5359 | 57.4334 | 76.0119 | 184.4961 | 194.8485 | 128.593 | 216.4628 | 155.824 | 222.5077 | 332.8285 | 323.6799 | 325.7578 | 316.2179 | 329.3441 | 318.1366 | 319.1711 | 312.9342 | 126.0529 | 89.7713 | 133.0507 | 108.5959 | 23.3321 | 24.2242 |  | 22.6717 | 22.3986 | 22.4679 | 22.6245 | 26.2614 | 23.5873 | 23.2718 | 22.4976 | 23.3705 | 36.6632 | 23.4141 | 22.6261 | 23.009 | 22.9016 | 22.9107 | 23.7588 | 23.8948 | 24.0341 | 24.0016 | 26.8824 | 23.6254 | 22.6636 | 22.6895 | 23.7385 | 36.4817 | 23.7858 | 22.8956 | 24.2619 | 32.9008 | 23.9007 | 22.8906 | 22.9187 | 22.8987 | 22.9378 | 28.6991 | 26.6562 | 27.0153 | 27.3727 | 23.6494 | 22.555 | 22.7025 | 24.167 | 39.7541 | 23.9023 | 23.8017 | 23.7104 | 24.0782 | 29.6846 | 23.8143 | 23.7161 | 23.6372 | 23.5817 | 23.5435 | 25.7718 | 27.4185 | 27.8481 | 29.3154 | 27.4239 | 23.7214 | 23.603 | 23.5494 | 24.1602 | 35.5707 | 24.1761 | 24.0126 | 23.9268 | 24.8926 | 49.9693 | 23.6142 | 23.7929 | 23.7233 | 23.6485 | 23.7037 | 25.9684 | 30.0621 | 28.3621 | 26.9258 | 24.0972 | 24.0277 | 23.9872 | 24.8512 | 35.6774 | 90.2199 | 100.444 | 87.1816 | 89.2946 | 196.4857 | 226.7843 | 248.6206 | 140.1149 | 217.9323 | 176.6851 |  | 207.374 | 197.0714 | 183.6457 | 24.6884 | 23.427 | 23.4619 | 58.3063 | 46.3451 | 27.9605 | 39.9482 | 11.0048 | 14.5011 | 15.1365 | 11.2831 | 8.0831e-05 | -0.0030707 | 0.0017503 | 0.0044036 | 0.0011002 | -0.00041227 | 0.018586 | -0.011279 | -0.021543 | -360.0081 | 16.6903 | -359.7988 | 16.8854 | -360.2819 | 18.2795 | -360.3127 | 17.489 | -351.5828 | 18.5464 | -351.5582 | 16.9326 | 805.9702 | 1095.8892 | 204.9158 | 14.8188 | -1.6229 | 37.1528
13:31 | 333 | -1.7585 |  | 4.9641 | -0.1618 | -3.1968 | 0.2501 | -4.3914 | 8.2367 | 1.3534 | 0.6514 | 0.6903 | 1.1124 | 0.8016 | -157.3595 | -20.5717 | 2.5717 | -1.0853 | -6.2216 | -5.7391 | 3.1599 |  | 0.3121 | -3.6511 | 3.935 | 3.4192 | 3.3517 | 1.122 | 10.6422 | 24.5198 | 23.6827 | 22.5841 | 22.483 | 22.6611 | 25.7828 | 23.391 | 23.02 | 22.6723 | 22.7396 | 23.5447 | 41.2149 | 23.0898 | 22.9593 | 22.9655 | 22.8682 | 22.9315 | 23.3478 | 23.7656 | 23.1911 | 24.0225 | 26.0656 | 22.9908 | 22.6057 | 22.6666 | 23.3217 | 34.0226 | 23.3561 | 22.7255 | 23.0592 | 24.2442 | 35.8291 | 23.5557 | 22.9226 | 22.9415 | 22.9178 | 22.9415 | 24.8486 | 30.6635 | 27.8801 | 25.3404 | 23.2538 | 22.6478 | 22.7906 | 23.8709 | 35.4755 | 23.4442 | 23.361 | 23.7065 | 25.5086 | 36.5086 | 23.2205 | 23.1808 | 23.195 | 23.1662 | 23.153 | 25.2639 | 28.2648 | 26.3827 | 27.8323 | 25.8119 | 23.2627 | 23.2808 | 23.2824 | 23.9353 | 33.1412 | 23.8857 | 23.7879 | 23.9197 | 25.4843 | 38.2392 | 23.35 | 23.3949 | 23.4042 | 23.3502 | 23.4684 | 25.4131 | 30.503 | 28.8231 | 27.2414 | 23.3981 | 23.4212 | 23.4513 | 24.3722 | 33.8922 | 109.6382 | 205.2072 | 57.53 | 76.3803 | 185.608 | 196.147 | 129.1304 | 217.5 | 156.5388 | 223.2731 | 331.685 | 324.8309 | 326.0416 | 313.7054 | 327.515 | 321.8896 | 323.8207 | 320.3716 | 126.8121 | 90.2591 | 133.8646 | 109.172 | 23.3401 | 24.2475 |  | 22.6758 | 22.3975 | 22.4733 | 22.6368 | 26.3038 | 23.6039 | 23.2706 | 22.494 | 23.3852 | 36.7503 | 23.4236 | 22.6372 | 23.0061 | 22.9014 | 22.9102 | 23.777 | 23.9123 | 24.0558 | 24.0153 | 26.921 | 23.6177 | 22.6514 | 22.6829 | 23.7349 | 36.5635 | 23.7808 | 22.8917 | 24.2696 | 32.9727 | 23.9064 | 22.8945 | 22.9199 | 22.8946 | 22.9374 | 28.7534 | 26.7025 | 27.0571 | 27.4148 | 23.6407 | 22.5566 | 22.6918 | 24.1797 | 39.881 | 23.8893 | 23.7964 | 23.7051 | 24.0796 | 29.7312 | 23.8199 | 23.7159 | 23.6351 | 23.5749 | 23.5381 | 25.7976 | 27.4507 | 27.8948 | 29.3744 | 27.4604 | 23.722 | 23.5932 | 23.5418 | 24.1591 | 35.6684 | 24.1639 | 24.007 | 23.9259 | 24.9041 | 50.1434 | 23.6031 | 23.7898 | 23.7213 | 23.6441 | 23.7003 | 25.9817 | 30.1115 | 28.414 | 26.9565 | 24.1045 | 24.0324 | 23.9834 | 24.8577 | 35.7221 | 90.9957 | 101.6142 | 87.9577 | 89.6563 | 197.4486 | 227.9678 | 250.1908 | 141.1408 | 219.2683 | 177.9892 |  | 208.505 | 198.1844 | 184.6373 | 24.6875 | 23.4312 | 23.4581 | 58.5066 | 46.5177 | 27.997 | 40.0714 | 11.0238 | 14.4991 | 15.093 | 11.2455 | 0.00025899 | -0.0031301 | 0.0017876 | 0.003876 | 0.0018605 | -0.00060935 | 0.012463 | -0.0021763 | -0.018177 | -360.0604 | 16.7273 | -359.885 | 16.8772 | -360.2419 | 18.2036 | -360.1988 | 17.45 | -351.5397 | 18.5772 | -351.629 | 16.9326 | 790.9325 | 1096.3898 | 206.0861 | 14.796 | -1.8512 | 37.2574
13:31 | 334 | -1.8975 |  | 4.9494 | -0.3272 | -3.2698 | 0.2793 | -4.4702 | 8.1463 | 1.2758 | 0.6506 | 0.6896 | 1.1143 | 0.8054 | -157.6702 | -20.6463 | 2.5407 | -1.0816 | -6.1514 | -5.7938 | 3.2414 |  | 0.3039 | -3.7139 | 3.9319 | 3.419 | 3.3539 | 1.1237 | 10.0981 | 24.5335 | 23.6964 | 22.5895 | 22.4868 | 22.6688 | 25.8215 | 23.4034 | 23.0286 | 22.6728 | 22.7435 | 23.5558 | 41.3299 | 23.0902 | 22.9622 | 22.9587 | 22.8725 | 22.9283 | 23.3581 | 23.777 | 23.1935 | 24.0414 | 26.1012 | 22.99 | 22.607 | 22.6678 | 23.3312 | 34.1007 | 23.3494 | 22.7197 | 23.056 | 24.2487 | 35.9168 | 23.5586 | 22.9216 | 22.9431 | 22.911 | 22.9446 | 24.8571 | 30.7228 | 27.9369 | 25.3623 | 23.251 | 22.6487 | 22.7902 | 23.8786 | 35.557 | 23.4426 | 23.3551 | 23.7084 | 25.5217 | 36.5914 | 23.2155 | 23.1854 | 23.2023 | 23.1617 | 23.1465 | 25.2835 | 28.3101 | 26.4314 | 27.8758 | 25.8352 | 23.2602 | 23.2755 | 23.2765 | 23.9404 | 33.2178 | 23.8743 | 23.7788 | 23.9175 | 25.5006 | 38.3377 | 23.3433 | 23.3867 | 23.3931 | 23.3506 | 23.4614 | 25.4291 | 30.56 | 28.8613 | 27.2725 | 23.4273 | 23.3971 | 23.4262 | 24.3748 | 33.9665 | 110.3877 | 203.8674 | 57.3167 | 77.03 | 186.7446 | 197.4359 | 129.7932 | 218.6563 | 157.3963 | 224.1276 | 329.494 | 328.5238 | 325.7356 | 309.872 | 325.1848 | 323.2223 | 323.9259 | 327.9714 | 127.5895 | 90.7829 | 134.734 | 109.7995 | 23.3393 | 24.2617 |  | 22.6757 | 22.3971 | 22.4731 | 22.6368 | 26.3455 | 23.6167 | 23.2686 | 22.4903 | 23.3924 | 36.8304 | 23.4303 | 22.6362 | 23.0215 | 22.9104 | 22.9237 | 23.7931 | 23.9398 | 24.0805 | 24.0489 | 26.9818 | 23.6279 | 22.6688 | 22.7021 | 23.7394 | 36.6619 | 23.7887 | 22.9064 | 24.2883 | 33.0591 | 23.9025 | 22.8978 | 22.9261 | 22.8968 | 22.9368 | 28.815 | 26.753 | 27.1066 | 27.4606 | 23.644 | 22.5605 | 22.6943 | 24.199 | 40.0121 | 23.8715 | 23.7926 | 23.6995 | 24.0872 | 29.7725 | 23.774 | 23.7176 | 23.6296 | 23.565 | 23.54 | 25.8154 | 27.4941 | 27.9594 | 29.4243 | 27.5011 | 23.7136 | 23.5888 | 23.5392 | 24.1591 | 35.7758 | 24.151 | 23.9973 | 23.9301 | 24.9094 | 50.3241 | 23.5934 | 23.7833 | 23.7274 | 23.6415 | 23.7039 | 25.9923 | 30.1578 | 28.4574 | 26.9921 | 24.1147 | 24.0263 | 23.9853 | 24.8641 | 35.764 | 91.7477 | 102.1583 | 87.849 | 90.0737 | 198.4172 | 229.1422 | 251.7507 | 142.2201 | 220.6733 | 179.3344 |  | 209.636 | 199.3531 | 185.6369 | 24.6995 | 23.4225 | 23.4625 | 58.7011 | 46.6748 | 28.0461 | 40.1978 | 11.028 | 14.5177 | 15.1064 | 11.2702 | 0.00074357 | -0.0030512 | 0.0015917 | 0.0045247 | 0.0014009 | 6.4573e-05 | 0.016838 | -0.0030549 | -0.025603 | -359.9742 | 16.68 | -359.7988 | 16.8566 | -360.2665 | 18.2672 | -360.3096 | 17.4808 | -351.5397 | 18.5341 | -351.5243 | 16.9285 | 789.0234 | 1101.5089 | 207.2646 | 14.8121 | -1.9835 | 37.3605
13:31 | 335 | -2.0401 |  | 4.9471 | -0.2755 | -3.3527 | 0.2781 | -4.4627 | 8.1433 | 1.2017 | 0.6518 | 0.6939 | 1.1185 | 0.8043 | -157.974 | -20.7309 | 2.5282 | -1.0958 | -6.2312 | -5.7532 | 3.2464 |  | 0.2349 | -3.6147 | 3.9304 | 3.4222 | 3.3481 | 1.1236 | 9.9234 | 24.5519 | 23.7112 | 22.5917 | 22.4925 | 22.6763 | 25.8575 | 23.4164 | 23.0287 | 22.6731 | 22.7436 | 23.5666 | 41.4465 | 23.0873 | 22.9757 | 22.9605 | 22.8729 | 22.9308 | 23.3657 | 23.7853 | 23.1963 | 24.0529 | 26.1334 | 22.9868 | 22.6034 | 22.6694 | 23.3437 | 34.1889 | 23.348 | 22.7235 | 23.0623 | 24.2544 | 35.9948 | 23.5705 | 22.9174 | 22.9459 | 22.9174 | 22.9478 | 24.9177 | 30.8244 | 28.0591 | 25.403 | 23.2517 | 22.6499 | 22.7854 | 23.8911 | 35.6347 | 23.4492 | 23.3554 | 23.7041 | 25.536 | 36.676 | 23.1623 | 23.1873 | 23.1891 | 23.1595 | 23.1426 | 25.2977 | 28.3659 | 26.4578 | 27.9097 | 25.8693 | 23.2608 | 23.2831 | 23.2814 | 23.9454 | 33.2946 | 23.8721 | 23.7843 | 23.9193 | 25.5174 | 38.4378 | 23.3478 | 23.3911 | 23.3996 | 23.3555 | 23.4642 | 25.4507 | 30.6183 | 28.9244 | 27.3232 | 23.4476 | 23.4017 | 23.4297 | 24.3855 | 34.045 | 111.4158 | 203.4846 | 57.2318 | 77.8761 | 187.8723 | 198.7006 | 130.6064 | 219.9114 | 158.3065 | 225.2102 | 329.582 | 333.0211 | 325.3835 | 306.8189 | 324.9991 | 324.7118 | 325.1662 | 332.8974 | 128.4357 | 91.3522 | 135.6721 | 110.5151 | 23.3466 | 24.276 |  | 22.676 | 22.3931 | 22.4726 | 22.6345 | 26.3844 | 23.6237 | 23.2656 | 22.4976 | 23.4025 | 36.905 | 23.4398 | 22.6297 | 23.0257 | 22.9162 | 22.9302 | 23.8168 | 23.9579 | 24.1058 | 24.0728 | 27.0298 | 23.6356 | 22.6748 | 22.7126 | 23.75 | 36.7525 | 23.792 | 22.9062 | 24.3072 | 33.1466 | 23.901 | 22.8947 | 22.9259 | 22.9019 | 22.938 | 28.8733 | 26.7965 | 27.1554 | 27.5187 | 23.6511 | 22.5669 | 22.7109 | 24.2077 | 40.1401 | 23.8816 | 23.7948 | 23.7166 | 24.118 | 29.8305 | 23.7316 | 23.7113 | 23.6203 | 23.5615 | 23.5455 | 25.8237 | 27.5373 | 28.0298 | 29.4841 | 27.5563 | 23.7051 | 23.5884 | 23.5667 | 24.1668 | 35.8925 | 24.1479 | 23.9985 | 23.9328 | 24.9155 | 50.5106 | 23.6063 | 23.7826 | 23.7286 | 23.6407 | 23.7061 | 26.0141 | 30.1923 | 28.5077 | 27.0262 | 24.1517 | 24.0225 | 23.9887 | 24.8677 | 35.8026 | 92.3307 | 102.306 | 87.0623 | 90.5676 | 199.4042 | 230.3325 | 253.3287 | 143.3096 | 222.0318 | 180.6747 |  | 210.7652 | 200.5787 | 186.6569 | 24.708 | 23.4257 | 23.4654 | 58.9208 | 46.8481 | 28.0795 | 40.3238 | 11.0132 | 14.5236 | 15.0959 | 11.2985 | 4.441e-05 | -0.0030139 | 0.0019249 | 0.0047199 | 0.0017187 | -0.00044844 | 0.0072565 | -0.0076273 | -0.016893 | -360.0296 | 16.715 | -359.8757 | 16.8895 | -360.3004 | 18.222 | -360.205 | 17.4397 | -351.4813 | 18.569 | -351.592 | 16.9552 | 777.915 | 1107.8508 | 208.4549 | 14.8098 | -2.0203 | 37.4638
13:31 | 336 | -2.1197 |  | 4.9311 | -0.2193 | -3.2306 | 0.2008 | -4.5629 | 8.1484 | 1.2374 | 0.6516 | 0.6901 | 1.1196 | 0.8044 | -158.335 | -20.8828 | 2.5853 | -1.2563 | -6.2627 | -5.787 | 3.1488 |  | 0.1654 | -3.6902 | 3.9266 | 3.4214 | 3.3478 | 1.125 | 10.1195 | 24.5639 | 23.722 | 22.5937 | 22.4899 | 22.6788 | 25.8864 | 23.432 | 23.0241 | 22.6705 | 22.7429 | 23.5734 | 41.555 | 23.0874 | 22.9791 | 22.9604 | 22.87 | 22.9335 | 23.375 | 23.803 | 23.2084 | 24.0644 | 26.1713 | 22.9853 | 22.6024 | 22.6648 | 23.3504 | 34.2703 | 23.3456 | 22.7229 | 23.0596 | 24.2689 | 36.0765 | 23.5551 | 22.929 | 22.9566 | 22.9158 | 22.9535 | 24.9703 | 30.905 | 28.1709 | 25.4366 | 23.254 | 22.6464 | 22.7844 | 23.899 | 35.7232 | 23.4491 | 23.3687 | 23.7109 | 25.5666 | 36.7667 | 23.164 | 23.1975 | 23.1879 | 23.1661 | 23.1578 | 25.3195 | 28.4209 | 26.5 | 27.9609 | 25.9054 | 23.2573 | 23.2768 | 23.2805 | 23.9521 | 33.3674 | 23.882 | 23.7882 | 23.9186 | 25.528 | 38.5533 | 23.3459 | 23.3933 | 23.4023 | 23.3533 | 23.4699 | 25.4709 | 30.6885 | 28.9895 | 27.3696 | 23.4111 | 23.429 | 23.4618 | 24.3968 | 34.116 | 111.0173 | 205.1955 | 57.216 | 78.8125 | 188.9882 | 199.9287 | 131.6055 | 221.2671 | 159.2396 | 226.4238 | 330.3805 | 336.4147 | 322.846 | 307.5706 | 327.387 | 325.8793 | 329.6494 | 335.1802 | 129.3286 | 91.951 | 136.6276 | 111.2609 | 23.3578 | 24.2973 |  | 22.6835 | 22.3964 | 22.4783 | 22.6417 | 26.4261 | 23.6427 | 23.274 | 22.503 | 23.4269 | 36.991 | 23.4643 | 22.6417 | 23.018 | 22.9087 | 22.9277 | 23.8167 | 23.9583 | 24.1081 | 24.0848 | 27.0611 | 23.6294 | 22.6782 | 22.7142 | 23.7506 | 36.8466 | 23.789 | 22.8955 | 24.3178 | 33.2282 | 23.8945 | 22.8877 | 22.9191 | 22.8947 | 22.9358 | 28.927 | 26.8269 | 27.1962 | 27.563 | 23.6483 | 22.5648 | 22.7021 | 24.2099 | 40.2619 | 23.9085 | 23.7941 | 23.7346 | 24.1276 | 29.8847 | 23.7223 | 23.7074 | 23.6203 | 23.5564 | 23.5423 | 25.8384 | 27.5761 | 28.0741 | 29.5467 | 27.5952 | 23.7076 | 23.5966 | 23.5928 | 24.1774 | 36.0018 | 24.1585 | 24.0061 | 23.9312 | 24.9349 | 50.7012 | 23.6197 | 23.7855 | 23.736 | 23.6439 | 23.7132 | 26.0224 | 30.2418 | 28.5579 | 27.0582 | 24.142 | 24.0196 | 23.9842 | 24.8823 | 35.8494 | 92.715 | 102.3928 | 86.9241 | 91.1242 | 200.3993 | 231.5309 | 254.9345 | 144.387 | 223.2817 | 181.9322 |  | 211.8706 | 201.8739 | 187.6831 | 24.6963 | 23.4346 | 23.455 | 59.1097 | 47.0185 | 28.1083 | 40.456 | 11.0273 | 14.552 | 15.1536 | 11.3192 | 0.00019145 | -0.0024949 | 0.0012754 | 0.0042081 | 0.0012062 | -0.00044136 | 0.026876 | -0.01072 | -0.034069 | -359.9865 | 16.6451 | -359.7342 | 16.8423 | -360.2204 | 18.2836 | -360.3127 | 17.4808 | -351.4936 | 18.5177 | -351.4289 | 16.9141 | 758.113 | 1114.9813 | 209.6512 | 14.8528 | -2.1531 | 37.5634
13:31 | 337 | -2.3045 |  | 4.94 | -0.132 | -3.2729 | 0.3893 | -4.6089 | 8.1446 | 1.2008 | 0.651 | 0.6927 | 1.1144 | 0.8032 | -158.5852 | -20.9531 | 2.4685 | -1.3104 | -6.1578 | -5.8474 | 3.1667 |  | 0.2274 | -3.6722 | 3.9254 | 3.4229 | 3.3527 | 1.1254 | 10.2277 | 24.5692 | 23.7233 | 22.5924 | 22.4829 | 22.6808 | 25.9105 | 23.4393 | 23.0176 | 22.6604 | 22.7374 | 23.5812 | 41.6613 | 23.0843 | 22.9656 | 22.9655 | 22.8705 | 22.9401 | 23.3798 | 23.82 | 23.2211 | 24.0904 | 26.2124 | 22.9878 | 22.6089 | 22.6613 | 23.3563 | 34.3447 | 23.3552 | 22.719 | 23.0569 | 24.2926 | 36.1704 | 23.5385 | 22.9426 | 22.9576 | 22.921 | 22.9581 | 24.9759 | 30.9512 | 28.1913 | 25.4829 | 23.2655 | 22.654 | 22.7952 | 23.9142 | 35.8059 | 23.4459 | 23.3706 | 23.7157 | 25.5887 | 36.8593 | 23.1763 | 23.1945 | 23.1994 | 23.164 | 23.1569 | 25.3466 | 28.4682 | 26.5488 | 28.0134 | 25.9402 | 23.2568 | 23.2702 | 23.2815 | 23.9503 | 33.4356 | 23.8912 | 23.7795 | 23.9132 | 25.5444 | 38.6533 | 23.3323 | 23.3877 | 23.3956 | 23.3435 | 23.4667 | 25.4828 | 30.7549 | 29.0574 | 27.4093 | 23.372 | 23.4313 | 23.4664 | 24.4056 | 34.1878 | 111.6983 | 204.9181 | 57.4635 | 79.6666 | 190.09 | 201.0939 | 132.6881 | 222.717 | 160.1673 | 227.6169 | 331.6526 | 339.0018 | 313.4696 | 311.1595 | 330.5974 | 326.3515 | 333.6526 | 334.0401 | 130.2121 | 92.5673 | 137.5887 | 111.995 | 23.3594 | 24.3108 |  | 22.6892 | 22.4008 | 22.483 | 22.651 | 26.4691 | 23.6585 | 23.2792 | 22.502 | 23.4433 | 37.0777 | 23.4786 | 22.6472 | 23.0192 | 22.9044 | 22.9279 | 23.8123 | 23.9682 | 24.1142 | 24.11 | 27.1045 | 23.6339 | 22.6807 | 22.7145 | 23.7468 | 36.9399 | 23.7929 | 22.9026 | 24.3387 | 33.3155 | 23.8939 | 22.8906 | 22.9256 | 22.8988 | 22.9424 | 28.9836 | 26.8703 | 27.247 | 27.6161 | 23.6515 | 22.5628 | 22.7048 | 24.229 | 40.3931 | 23.9158 | 23.7956 | 23.7304 | 24.1058 | 29.9272 | 23.7492 | 23.7125 | 23.6274 | 23.5542 | 23.5405 | 25.8554 | 27.6226 | 28.1192 | 29.6154 | 27.6408 | 23.7172 | 23.5992 | 23.571 | 24.1883 | 36.0986 | 24.1581 | 24.0103 | 23.9315 | 24.9483 | 50.888 | 23.5987 | 23.7742 | 23.7432 | 23.6475 | 23.7263 | 26.0316 | 30.303 | 28.6185 | 27.0988 | 24.1091 | 24.0141 | 23.9787 | 24.8987 | 35.8985 | 93.047 | 102.4579 | 87.0229 | 91.5732 | 201.3853 | 232.7118 | 256.5281 | 145.4685 | 224.4772 | 183.1072 |  | 212.9919 | 203.2068 | 188.7147 | 24.6957 | 23.4315 | 23.4558 | 59.2944 | 47.1747 | 28.1401 | 40.5845 | 11.0252 | 14.5567 | 15.1286 | 11.2895 | -8.9033e-05 | -0.003287 | 0.0015342 | 0.00461 | 0.0016337 | -0.00027672 | 0.014807 | 0.0038986 | -0.019119 | -360.0111 | 16.7006 | -359.8604 | 16.9018 | -360.2942 | 18.2446 | -360.2204 | 17.4541 | -351.4874 | 18.5629 | -351.5459 | 16.9531 | 739.203 | 1116.4693 | 210.8403 | 14.8427 | -2.0798 | 37.6574
13:31 | 338 | -2.4541 |  | 4.815 | -0.2186 | -3.4299 | 0.3515 | -4.557 | 8.0553 | 1.18 | 0.6529 | 0.6926 | 1.1179 | 0.8028 | -158.9826 | -21.123 | 2.3658 | -1.3666 | -6.1836 | -5.826 | 3.1583 |  | 0.2657 | -3.7418 | 3.9226 | 3.4218 | 3.3486 | 1.1268 | 13.4059 | 24.5855 | 23.7304 | 22.5958 | 22.4857 | 22.6885 | 25.9434 | 23.4484 | 23.02 | 22.667 | 22.7445 | 23.5929 | 41.7839 | 23.0951 | 22.9665 | 22.9687 | 22.8679 | 22.9462 | 23.3963 | 23.8498 | 23.2459 | 24.1114 | 26.2576 | 22.9969 | 22.6057 | 22.6709 | 23.3682 | 34.4302 | 23.3623 | 22.7201 | 23.0623 | 24.2999 | 36.2529 | 23.5384 | 22.9174 | 22.9605 | 22.9326 | 22.9576 | 24.986 | 30.9991 | 28.211 | 25.5258 | 23.2638 | 22.6607 | 22.8005 | 23.9259 | 35.8773 | 23.4392 | 23.3582 | 23.713 | 25.6027 | 36.9468 | 23.1629 | 23.1925 | 23.2024 | 23.1571 | 23.1522 | 25.3735 | 28.5201 | 26.5725 | 28.0462 | 25.9662 | 23.2576 | 23.2684 | 23.2867 | 23.9509 | 33.4968 | 23.9086 | 23.7756 | 23.9121 | 25.5627 | 38.7555 | 23.3251 | 23.3803 | 23.3931 | 23.3407 | 23.4664 | 25.4984 | 30.8121 | 29.1153 | 27.4547 | 23.3825 | 23.4283 | 23.4618 | 24.4163 | 34.2648 | 111.9182 | 204.8823 | 57.8195 | 80.4322 | 191.1731 | 202.2153 | 133.7131 | 224.1869 | 161.0221 | 228.8064 | 333.0168 | 339.6916 | 309.0204 | 309.2019 | 333.9979 | 327.1126 | 333.0024 | 332.055 | 131.0833 | 93.2168 | 138.5917 | 112.7772 | 23.3606 | 24.3174 |  | 22.6856 | 22.3949 | 22.4783 | 22.6548 | 26.5081 | 23.6604 | 23.2752 | 22.4966 | 23.4378 | 37.1563 | 23.475 | 22.6351 | 23.0266 | 22.9105 | 22.924 | 23.8256 | 23.9951 | 24.1395 | 24.1393 | 27.1468 | 23.6364 | 22.6652 | 22.704 | 23.7512 | 37.0276 | 23.7968 | 22.9067 | 24.3461 | 33.4013 | 23.9031 | 22.8914 | 22.9274 | 22.9012 | 22.9464 | 29.0414 | 26.9186 | 27.3028 | 27.6684 | 23.6524 | 22.5591 | 22.7238 | 24.2448 | 40.5333 | 23.9131 | 23.7974 | 23.7188 | 24.0996 | 29.9777 | 23.7861 | 23.7198 | 23.6349 | 23.5643 | 23.544 | 25.8793 | 27.6646 | 28.184 | 29.6832 | 27.6975 | 23.7224 | 23.5904 | 23.5465 | 24.1934 | 36.1941 | 24.145 | 24.0048 | 23.9306 | 24.9518 | 51.0675 | 23.5907 | 23.7674 | 23.73 | 23.6425 | 23.7193 | 26.0597 | 30.3496 | 28.6811 | 27.1382 | 24.1324 | 24.0139 | 23.9799 | 24.8986 | 35.9401 | 93.5121 | 102.6024 | 86.8882 | 91.7745 | 202.3678 | 233.959 | 258.1112 | 146.5185 | 225.6693 | 184.2221 |  | 214.1079 | 204.5631 | 189.7651 | 24.696 | 23.4321 | 23.4565 | 59.5011 | 47.3319 | 28.1768 | 40.7032 | 11.0182 | 14.606 | 15.1286 | 11.2895 | 0.00061624 | -0.0030522 | 0.0016513 | 0.0042102 | 0.0010719 | -0.00030022 | 0.021722 | 0.0099165 | -0.030956 | -360.005 | 16.639 | -359.6911 | 16.8197 | -360.1804 | 18.2652 | -360.3096 | 17.5096 | -351.472 | 18.5218 | -351.4166 | 16.8936 | 739.6916 | 1123.9627 | 212.0328 | 14.8673 | -2.2493 | 37.7544
13:32 | 339 | -2.6637 |  | 4.8062 | -0.2291 | -3.3686 | 0.3093 | -4.5272 | 8.0665 | 1.1587 | 0.6535 | 0.6952 | 1.1223 | 0.8053 | -159.2841 | -21.1831 | 2.3112 | -1.2835 | -6.2722 | -5.9233 | 3.0901 |  | 0.1825 | -3.8689 | 3.9198 | 3.4224 | 3.3459 | 1.1304 | 10.8197 | 24.6059 | 23.7457 | 22.6001 | 22.4874 | 22.6922 | 25.9749 | 23.4644 | 23.0286 | 22.6741 | 22.7492 | 23.5975 | 41.9027 | 23.0958 | 22.9742 | 22.9503 | 22.864 | 22.9414 | 23.4032 | 23.8513 | 23.2514 | 24.1148 | 26.2936 | 22.9875 | 22.5984 | 22.6697 | 23.3685 | 34.51 | 23.3576 | 22.7209 | 23.0614 | 24.3046 | 36.3324 | 23.5405 | 22.9023 | 22.9558 | 22.9264 | 22.9525 | 25.0264 | 31.0715 | 28.2922 | 25.5419 | 23.2575 | 22.6532 | 22.7971 | 23.9285 | 35.957 | 23.4251 | 23.3574 | 23.7136 | 25.6148 | 37.0369 | 23.1691 | 23.1917 | 23.2073 | 23.1528 | 23.1539 | 25.3902 | 28.5755 | 26.6101 | 28.0906 | 26.0012 | 23.2537 | 23.27 | 23.2776 | 23.9582 | 33.5628 | 23.9 | 23.7746 | 23.9153 | 25.5746 | 38.8604 | 23.3274 | 23.3767 | 23.3886 | 23.34 | 23.466 | 25.5175 | 30.8758 | 29.172 | 27.5018 | 23.384 | 23.4478 | 23.4827 | 24.431 | 34.3382 | 112.924 | 204.5395 | 57.8444 | 81.2445 | 192.2268 | 203.3175 | 134.6459 | 225.5946 | 161.7934 | 230.0016 | 332.4731 | 339.4581 | 313.7906 | 304.7054 | 335.5901 | 327.4422 | 316.8242 | 332.4836 | 131.9482 | 93.8808 | 139.6069 | 113.5989 | 23.3711 | 24.3381 |  | 22.6931 | 22.3995 | 22.4876 | 22.6612 | 26.5556 | 23.6812 | 23.2789 | 22.4945 | 23.4447 | 37.2373 | 23.4881 | 22.6376 | 23.0286 | 22.9187 | 22.9322 | 23.8428 | 24.0196 | 24.16 | 24.1613 | 27.1976 | 23.6355 | 22.6673 | 22.707 | 23.7539 | 37.1218 | 23.8005 | 22.9123 | 24.3453 | 33.484 | 23.9018 | 22.8882 | 22.9211 | 22.8962 | 22.9429 | 29.097 | 26.9591 | 27.3548 | 27.7032 | 23.6464 | 22.5549 | 22.7111 | 24.2499 | 40.6612 | 23.9048 | 23.7963 | 23.7067 | 24.1083 | 30.0314 | 23.8123 | 23.7188 | 23.6441 | 23.5683 | 23.544 | 25.908 | 27.7013 | 28.239 | 29.7449 | 27.7437 | 23.7187 | 23.5928 | 23.5384 | 24.1984 | 36.2988 | 24.1496 | 23.9998 | 23.9298 | 24.9595 | 51.2472 | 23.6214 | 23.7728 | 23.7222 | 23.6432 | 23.7127 | 26.0797 | 30.4086 | 28.7233 | 27.1793 | 24.1446 | 24.0149 | 23.9821 | 24.9027 | 35.9842 | 94.0617 | 102.7219 | 86.5416 | 91.8565 | 203.345 | 235.2225 | 259.7171 | 147.5117 | 226.8168 | 185.3206 |  | 215.2393 | 205.9269 | 190.8509 | 24.6946 | 23.4346 | 23.4543 | 59.6931 | 47.4984 | 28.2253 | 40.8386 | 11.0041 | 14.5919 | 15.1357 | 11.3177 | 2.8513e-05 | -0.0030522 | 0.0016747 | 0.0040456 | 0.0011655 | -0.0006526 | 0.03646 | -0.018931 | -0.044893 | -360.0019 | 16.6842 | -359.8265 | 16.8833 | -360.2604 | 18.2487 | -360.2265 | 17.4603 | -351.4751 | 18.5608 | -351.5551 | 16.9593 | 753.6056 | 1124.8508 | 213.2308 | 14.8638 | -2.3579 | 37.8618
13:32 | 340 | -2.8127 |  | 4.8113 | -0.3715 | -3.4821 | 0.2353 | -4.5416 | 8.137 | 1.3154 | 0.6544 | 0.6936 | 1.1243 | 0.8045 | -159.6087 | -21.3227 | 2.2475 | -1.3043 | -6.2776 | -5.8739 | 3.063 |  | 0.0826 | -3.9232 | 3.9165 | 3.4224 | 3.3495 | 1.129 | 10.445 | 24.6213 | 23.7561 | 22.6023 | 22.4869 | 22.6915 | 26.002 | 23.4844 | 23.0229 | 22.6723 | 22.7485 | 23.604 | 42.0127 | 23.0846 | 22.9735 | 22.9418 | 22.8598 | 22.9394 | 23.3988 | 23.8377 | 23.2445 | 24.1246 | 26.3245 | 22.973 | 22.5939 | 22.6588 | 23.3718 | 34.5889 | 23.3754 | 22.7174 | 23.0577 | 24.3236 | 36.4281 | 23.5494 | 22.9471 | 22.947 | 22.9039 | 22.95 | 25.0423 | 31.1327 | 28.367 | 25.5655 | 23.2853 | 22.6506 | 22.7981 | 23.9398 | 36.0422 | 23.422 | 23.3617 | 23.7166 | 25.6294 | 37.1232 | 23.1709 | 23.1902 | 23.1971 | 23.1515 | 23.1551 | 25.3948 | 28.5734 | 26.6736 | 28.1793 | 26.047 | 23.2407 | 23.2689 | 23.2666 | 23.9637 | 33.6297 | 23.8959 | 23.7733 | 23.9153 | 25.5922 | 38.9624 | 23.3252 | 23.3791 | 23.3855 | 23.34 | 23.466 | 25.5397 | 30.9377 | 29.2217 | 27.5459 | 23.3824 | 23.4398 | 23.4769 | 24.4406 | 34.4039 | 115.9813 | 206.1126 | 57.9607 | 82.0321 | 193.2502 | 204.3874 | 135.5629 | 226.9477 | 162.5177 | 231.1777 | 330.8972 | 341.2382 | 318.4399 | 305.3072 | 334.3495 | 328.0164 | 303.7585 | 333.4351 | 132.8584 | 94.5397 | 140.6227 | 114.4338 | 23.3829 | 24.3527 |  | 22.701 | 22.406 | 22.4956 | 22.665 | 26.5991 | 23.6993 | 23.2824 | 22.4936 | 23.4613 | 37.3269 | 23.5011 | 22.6414 | 23.0232 | 22.9125 | 22.9354 | 23.845 | 24.0274 | 24.1753 | 24.1692 | 27.243 | 23.6387 | 22.6694 | 22.7037 | 23.754 | 37.2033 | 23.7996 | 22.9115 | 24.3712 | 33.5759 | 23.9064 | 22.8957 | 22.9265 | 22.9065 | 22.9485 | 29.1576 | 27.0123 | 27.4048 | 27.758 | 23.6508 | 22.558 | 22.7165 | 24.2672 | 40.7904 | 23.8919 | 23.8003 | 23.6997 | 24.1154 | 30.0855 | 23.8253 | 23.718 | 23.6408 | 23.564 | 23.5484 | 25.9368 | 27.7442 | 28.2732 | 29.8307 | 27.7875 | 23.7222 | 23.6005 | 23.5379 | 24.2113 | 36.4119 | 24.1621 | 24.0032 | 23.934 | 24.9712 | 51.4262 | 23.6258 | 23.7894 | 23.7183 | 23.6444 | 23.7187 | 26.1076 | 30.4615 | 28.7689 | 27.2146 | 24.1195 | 24.0219 | 23.9817 | 24.9142 | 36.0328 | 94.4735 | 102.9525 | 86.2468 | 92.2431 | 204.3078 | 236.4273 | 261.3304 | 148.4459 | 227.8703 | 186.5152 |  | 216.3578 | 207.2868 | 191.9667 | 24.6892 | 23.4199 | 23.4545 | 59.8549 | 47.6589 | 28.2601 | 40.9592 | 11.0394 | 14.5988 | 15.1626 | 11.3252 | -0.00030656 | -0.0030075 | 0.0014575 | 0.0041105 | 0.0011396 | -0.00035429 | -0.0037597 | 0.005032 | -0.021227 | -360.0173 | 16.639 | -359.7096 | 16.7971 | -360.1281 | 18.2426 | -360.245 | 17.4931 | -351.4659 | 18.528 | -351.3859 | 16.8854 | 779.5284 | 1124.7075 | 214.4143 | 14.8807 | -2.4389 | 37.9595
13:32 | 341 | -3.0363 |  | 4.6357 | -0.3278 | -3.4322 | 0.2146 | -4.6438 | 8.0579 | 1.1528 | 0.6551 | 0.6929 | 1.1204 | 0.8039 | -159.9937 | -21.4496 | 2.2034 | -1.3218 | -6.2995 | -5.9507 | 3.1178 |  | 0.0562 | -4.0054 | 3.9147 | 3.4234 | 3.3487 | 1.1304 | 9.9511 | 24.627 | 23.7628 | 22.6036 | 22.4853 | 22.6956 | 26.0333 | 23.4954 | 23.0235 | 22.6663 | 22.7449 | 23.6173 | 42.1249 | 23.0816 | 22.9722 | 22.9447 | 22.8544 | 22.9401 | 23.3994 | 23.8554 | 23.253 | 24.1391 | 26.3575 | 22.9734 | 22.5883 | 22.6501 | 23.3864 | 34.6724 | 23.3817 | 22.7043 | 23.0526 | 24.3316 | 36.5202 | 23.5632 | 22.9298 | 22.9565 | 22.9047 | 22.95 | 25.0194 | 31.1737 | 28.3575 | 25.6009 | 23.2894 | 22.6493 | 22.7937 | 23.9465 | 36.1269 | 23.43 | 23.3613 | 23.7197 | 25.6558 | 37.2188 | 23.161 | 23.1801 | 23.1861 | 23.1523 | 23.1596 | 25.4114 | 28.6043 | 26.7096 | 28.2166 | 26.0826 | 23.2352 | 23.2615 | 23.2721 | 23.9748 | 33.7032 | 23.8921 | 23.7729 | 23.9123 | 25.6107 | 39.0734 | 23.3289 | 23.3792 | 23.3916 | 23.3436 | 23.4612 | 25.5676 | 30.9947 | 29.2592 | 27.5877 | 23.4017 | 23.4075 | 23.4475 | 24.4441 | 34.4813 | 117.1259 | 210.221 | 58.302 | 82.7703 | 194.2636 | 205.4226 | 136.5227 | 228.2605 | 163.1933 | 232.325 | 332.7407 | 343.7191 | 321.8512 | 312.9039 | 332.0998 | 329.1393 | 309.5496 | 335.8284 | 133.8371 | 95.2024 | 141.6577 | 115.2699 | 23.396 | 24.369 |  | 22.7044 | 22.4043 | 22.4945 | 22.672 | 26.6339 | 23.7079 | 23.2867 | 22.5036 | 23.4765 | 37.4174 | 23.5176 | 22.6426 | 23.0226 | 22.9115 | 22.9358 | 23.8536 | 24.0355 | 24.1935 | 24.1843 | 27.2859 | 23.6472 | 22.6724 | 22.7009 | 23.7583 | 37.2953 | 23.8022 | 22.907 | 24.3929 | 33.6621 | 23.9075 | 22.8935 | 22.9252 | 22.9081 | 22.9443 | 29.221 | 27.0577 | 27.4502 | 27.8188 | 23.6523 | 22.5588 | 22.7289 | 24.2805 | 40.9286 | 23.8974 | 23.7972 | 23.7074 | 24.12 | 30.1424 | 23.8196 | 23.7204 | 23.6307 | 23.5679 | 23.5585 | 25.9645 | 27.7946 | 28.3289 | 29.9001 | 27.8343 | 23.7265 | 23.595 | 23.5371 | 24.2187 | 36.5051 | 24.1636 | 24.0031 | 23.9327 | 24.9759 | 51.584 | 23.6168 | 23.786 | 23.7181 | 23.6381 | 23.7172 | 26.1196 | 30.5255 | 28.8262 | 27.2572 | 24.1077 | 24.0302 | 23.9831 | 24.9307 | 36.0858 | 94.9153 | 103.127 | 86.2736 | 92.7929 | 205.2718 | 237.6368 | 262.9278 | 149.293 | 228.8657 | 187.7704 |  | 217.4872 | 208.6728 | 193.1302 | 24.6989 | 23.4197 | 23.4574 | 60.0253 | 47.842 | 28.3059 | 41.0862 | 11.0491 | 14.6239 | 15.1584 | 11.3538 | 0.00073212 | -0.0024827 | 0.0021434 | 0.0043007 | 0.0011249 | -0.0005792 | 0.017441 | 0.00036176 | -0.024585 | -359.9496 | 16.6842 | -359.8296 | 16.8792 | -360.285 | 18.2364 | -360.165 | 17.4459 | -351.4382 | 18.5752 | -351.5213 | 16.9675 | 802.8997 | 1135.4462 | 215.6016 | 14.8912 | -2.6239 | 38.074
13:32 | 342 | -3.3234 |  | 4.6964 | -0.3242 | -3.5686 | 0.1718 | -4.6846 | 7.9754 | 1.1085 | 0.656 | 0.6922 | 1.1261 | 0.8055 | -160.2585 | -21.5804 | 2.2635 | -1.3967 | -6.2956 | -5.9625 | 3.0659 |  | 0.0524 | -3.9515 | 3.9119 | 3.4196 | 3.345 | 1.1328 | 9.5282 | 24.6328 | 23.7724 | 22.6026 | 22.4854 | 22.7019 | 26.0661 | 23.5005 | 23.0339 | 22.6654 | 22.7447 | 23.6244 | 42.2498 | 23.0874 | 22.9764 | 22.9518 | 22.8642 | 22.945 | 23.4126 | 23.8791 | 23.2725 | 24.1588 | 26.4049 | 22.9826 | 22.5913 | 22.6464 | 23.3895 | 34.7617 | 23.371 | 22.7044 | 23.0567 | 24.3392 | 36.5954 | 23.581 | 22.8795 | 22.952 | 22.9223 | 22.9539 | 25.0192 | 31.2433 | 28.3603 | 25.6471 | 23.2795 | 22.6468 | 22.7907 | 23.9559 | 36.2101 | 23.4202 | 23.3479 | 23.7273 | 25.6776 | 37.3184 | 23.1576 | 23.1708 | 23.1845 | 23.1574 | 23.1603 | 25.4354 | 28.676 | 26.7148 | 28.2064 | 26.1113 | 23.2394 | 23.2563 | 23.2735 | 23.9843 | 33.7718 | 23.8506 | 23.7713 | 23.9171 | 25.6265 | 39.1755 | 23.3389 | 23.3789 | 23.3934 | 23.3454 | 23.4659 | 25.5892 | 31.0472 | 29.3189 | 27.6304 | 23.4016 | 23.3984 | 23.4349 | 24.448 | 34.5633 | 117.6317 | 214.5134 | 58.2905 | 83.4653 | 195.2919 | 206.4679 | 137.5398 | 229.5692 | 163.9025 | 233.472 | 336.7116 | 343.7067 | 323.9049 | 322.1023 | 326.9629 | 331.6473 | 318.4555 | 341.0391 | 134.8358 | 95.859 | 142.6761 | 116.1094 | 23.4013 | 24.3954 |  | 22.7123 | 22.4075 | 22.5026 | 22.676 | 26.6764 | 23.7196 | 23.2858 | 22.5068 | 23.5069 | 37.5088 | 23.5364 | 22.6436 | 23.0274 | 22.9159 | 22.9442 | 23.882 | 24.0536 | 24.2096 | 24.2181 | 27.3338 | 23.6411 | 22.6878 | 22.7172 | 23.7543 | 37.4007 | 23.7973 | 22.918 | 24.4058 | 33.7491 | 23.9088 | 22.89 | 22.927 | 22.903 | 22.9483 | 29.286 | 27.0993 | 27.5057 | 27.8659 | 23.6558 | 22.5547 | 22.7272 | 24.2939 | 41.0589 | 23.9043 | 23.791 | 23.7059 | 24.1312 | 30.1947 | 23.818 | 23.7178 | 23.6323 | 23.5738 | 23.5549 | 25.9877 | 27.8522 | 28.4053 | 29.9445 | 27.882 | 23.7197 | 23.5853 | 23.5327 | 24.2198 | 36.6023 | 24.159 | 23.9964 | 23.9266 | 24.9743 | 51.7292 | 23.6219 | 23.7777 | 23.7219 | 23.6404 | 23.716 | 26.1322 | 30.5874 | 28.8701 | 27.2953 | 24.0977 | 24.0287 | 23.972 | 24.9329 | 36.1334 | 95.4604 | 103.3224 | 86.4337 | 93.2666 | 206.2472 | 238.8801 | 264.5213 | 150.097 | 229.9149 | 188.9699 |  | 218.6227 | 210.0769 | 194.3042 | 24.7033 | 23.4359 | 23.4584 | 60.2044 | 48.0206 | 28.3458 | 41.2173 | 11.0344 | 14.6223 | 15.1523 | 11.3971 | 0.00053812 | -0.0034835 | 0.0012456 | 0.0043906 | 0.0014378 | -0.0005894 | 0.0037747 | -0.010589 | -0.031117 | -360.0111 | 16.6472 | -359.7034 | 16.7909 | -360.1373 | 18.2302 | -360.2265 | 17.4829 | -351.4474 | 18.5403 | -351.3859 | 16.8997 | 801.843 | 1144.628 | 216.8015 | 14.8873 | -2.734 | 38.1832
13:32 | 343 | -3.6457 |  | 4.6642 | -0.3089 | -3.5858 | 0.1686 | -4.6873 | 7.9506 | 1.1229 | 0.6565 | 0.6915 | 1.1303 | 0.8064 | -160.5295 | -21.6536 | 2.2632 | -1.3926 | -6.2172 | -5.9735 | 3.1296 |  | 0.1356 | -3.953 | 3.9079 | 3.4189 | 3.3438 | 1.1344 | 9.0048 | 24.639 | 23.7773 | 22.5992 | 22.4861 | 22.7004 | 26.0895 | 23.5099 | 23.0238 | 22.6619 | 22.7418 | 23.6325 | 42.3699 | 23.0857 | 22.9721 | 22.9471 | 22.8621 | 22.9387 | 23.4245 | 23.8846 | 23.2769 | 24.1721 | 26.4448 | 22.9663 | 22.5873 | 22.6462 | 23.3892 | 34.8414 | 23.3627 | 22.7098 | 23.0606 | 24.3559 | 36.6826 | 23.5935 | 22.8853 | 22.952 | 22.9273 | 22.9599 | 25.0582 | 31.3385 | 28.4672 | 25.7003 | 23.2752 | 22.6475 | 22.7947 | 23.9748 | 36.286 | 23.4063 | 23.34 | 23.7306 | 25.6919 | 37.4082 | 23.1488 | 23.1669 | 23.1778 | 23.1549 | 23.1599 | 25.4531 | 28.7162 | 26.7574 | 28.2603 | 26.1351 | 23.2408 | 23.251 | 23.2671 | 23.9875 | 33.8342 | 23.8505 | 23.7692 | 23.918 | 25.6431 | 39.2793 | 23.3426 | 23.3788 | 23.3881 | 23.3386 | 23.4724 | 25.6039 | 31.1075 | 29.3942 | 27.6767 | 23.3769 | 23.4209 | 23.4608 | 24.4643 | 34.6306 | 117.9399 | 218.2169 | 58.098 | 84.0407 | 196.3348 | 207.5242 | 138.5482 | 230.884 | 164.6334 | 234.6471 | 341.3816 | 341.5728 | 325.3033 | 327.1132 | 324.5271 | 333.3884 | 313.499 | 347.1135 | 135.8091 | 96.4842 | 143.6316 | 116.9134 | 23.4034 | 24.4055 |  | 22.7169 | 22.4078 | 22.5065 | 22.6756 | 26.7216 | 23.7323 | 23.2781 | 22.5022 | 23.5238 | 37.5938 | 23.5421 | 22.6419 | 23.0336 | 22.9199 | 22.9466 | 23.9007 | 24.0677 | 24.2244 | 24.25 | 27.3862 | 23.6355 | 22.6889 | 22.7245 | 23.7528 | 37.4943 | 23.7954 | 22.9237 | 24.4191 | 33.8437 | 23.9161 | 22.8956 | 22.9278 | 22.9021 | 22.9595 | 29.3455 | 27.1481 | 27.5575 | 27.9153 | 23.6637 | 22.5562 | 22.7247 | 24.3161 | 41.187 | 23.9042 | 23.7903 | 23.6991 | 24.1341 | 30.2368 | 23.8133 | 23.7153 | 23.6346 | 23.5674 | 23.5497 | 26.0067 | 27.9041 | 28.4748 | 30.0091 | 27.9304 | 23.7229 | 23.5886 | 23.5409 | 24.2267 | 36.722 | 24.1652 | 23.9983 | 23.9321 | 24.9971 | 51.892 | 23.6301 | 23.7826 | 23.7317 | 23.6519 | 23.729 | 26.1613 | 30.6383 | 28.924 | 27.3371 | 24.0912 | 24.0218 | 23.9709 | 24.9331 | 36.1767 | 95.9137 | 103.7704 | 86.8973 | 93.6453 | 207.2234 | 240.1769 | 266.1088 | 150.944 | 231.1123 | 190.0326 |  | 219.7565 | 211.4866 | 195.459 | 24.6981 | 23.4248 | 23.457 | 60.3804 | 48.1952 | 28.3692 | 41.3611 | 11.0329 | 14.6213 | 15.1886 | 11.3527 | 0.00079819 | -0.0026433 | 0.0013883 | 0.0050029 | 0.0012456 | 7.1833e-05 | 0.012368 | 0.0053203 | -0.011407 | -359.9188 | 16.6308 | -359.7927 | 16.871 | -360.2573 | 18.2364 | -360.1742 | 17.4295 | -351.3489 | 18.5362 | -351.4689 | 16.9819 | 818.3689 | 1153.4572 | 218.0088 | 14.9049 | -2.684 | 38.2822
13:32 | 344 | -3.9803 |  | 4.583 | -0.3577 | -3.6022 | 0.1412 | -4.701 | 7.9055 | 1.0175 | 0.6558 | 0.693 | 1.132 | 0.8058 | -160.7921 | -21.7056 | 2.19 | -1.4474 | -6.3553 | -6.005 | 3.0521 |  | 0.023 | -4.0133 | 3.906 | 3.4222 | 3.3407 | 1.137 | 9.1042 | 24.6528 | 23.7844 | 22.5966 | 22.4851 | 22.7026 | 26.1151 | 23.525 | 23.0198 | 22.6613 | 22.7424 | 23.6507 | 42.4882 | 23.084 | 22.9697 | 22.9277 | 22.8458 | 22.9315 | 23.4208 | 23.8799 | 23.2676 | 24.172 | 26.4707 | 22.9541 | 22.5824 | 22.6448 | 23.3929 | 34.9047 | 23.3488 | 22.6942 | 23.0571 | 24.3594 | 36.7772 | 23.5563 | 22.9094 | 22.9588 | 22.9164 | 22.9602 | 25.075 | 31.3976 | 28.5353 | 25.7192 | 23.2545 | 22.6431 | 22.7947 | 23.9826 | 36.3694 | 23.4117 | 23.3445 | 23.7308 | 25.7073 | 37.5005 | 23.1602 | 23.1693 | 23.1759 | 23.1463 | 23.1549 | 25.4645 | 28.7744 | 26.8102 | 28.3099 | 26.1667 | 23.243 | 23.2537 | 23.2716 | 23.9961 | 33.915 | 23.8801 | 23.7659 | 23.9135 | 25.6615 | 39.3925 | 23.3312 | 23.3726 | 23.3865 | 23.3345 | 23.4679 | 25.6184 | 31.1844 | 29.4495 | 27.729 | 23.3664 | 23.4305 | 23.4797 | 24.4863 | 34.7042 | 116.9227 | 217.1992 | 57.9255 | 84.49 | 197.3808 | 208.5761 | 139.5104 | 232.1855 | 165.3363 | 235.8855 | 347.6766 | 341.4703 | 326.1604 | 327.3363 | 326.3384 | 333.0916 | 304.5265 | 351.0525 | 136.7518 | 97.0798 | 144.549 | 117.6612 | 23.4159 | 24.4205 |  | 22.7234 | 22.4081 | 22.5067 | 22.6868 | 26.7666 | 23.7459 | 23.2796 | 22.4946 | 23.5122 | 37.6819 | 23.5482 | 22.6475 | 23.0327 | 22.9137 | 22.9373 | 23.896 | 24.0757 | 24.2373 | 24.2584 | 27.4414 | 23.6363 | 22.6732 | 22.7086 | 23.7516 | 37.5757 | 23.7955 | 22.916 | 24.4282 | 33.9311 | 23.9152 | 22.8982 | 22.9283 | 22.9048 | 22.9536 | 29.4027 | 27.1967 | 27.6112 | 27.9688 | 23.6672 | 22.5627 | 22.7217 | 24.3293 | 41.3273 | 23.9003 | 23.7868 | 23.6976 | 24.1329 | 30.2839 | 23.7963 | 23.71 | 23.6327 | 23.5632 | 23.5528 | 26.0237 | 27.9549 | 28.5371 | 30.0836 | 27.9755 | 23.7248 | 23.5964 | 23.5451 | 24.2383 | 36.8349 | 24.1716 | 24.0059 | 23.9395 | 25.0201 | 52.0617 | 23.6186 | 23.782 | 23.7264 | 23.6485 | 23.7301 | 26.1861 | 30.6941 | 28.9823 | 27.3762 | 24.0982 | 24.0192 | 23.9794 | 24.9465 | 36.2241 | 96.2668 | 104.3232 | 87.8052 | 93.8187 | 208.1827 | 241.5138 | 267.7037 | 151.8442 | 232.4281 | 190.9484 |  | 220.9078 | 212.9075 | 196.6008 | 24.697 | 23.4278 | 23.4531 | 60.522 | 48.3688 | 28.402 | 41.516 | 11.0309 | 14.6471 | 15.1706 | 11.3582 | -0.00014069 | -0.0027544 | 0.0015767 | 0.0042993 | 0.0012518 | -0.0011732 | 0.023481 | 0.001406 | -0.0031414 | -360.0481 | 16.6657 | -359.7096 | 16.8053 | -360.1588 | 18.222 | -360.2265 | 17.4911 | -351.4074 | 18.5608 | -351.3859 | 16.9059 | 844.7128 | 1163.4193 | 219.2217 | 14.9088 | -2.9279 | 38.3854
13:32 | 345 | -4.3866 |  | 4.5585 | -0.4225 | -3.5588 | 0.1848 | -4.6265 | 7.9403 | 1.0744 | 0.6566 | 0.6933 | 1.1306 | 0.8055 | -161.1089 | -21.7681 | 2.1402 | -1.4661 | -6.3765 | -6.0733 | 3.0513 |  | 0.0665 | -3.9258 | 3.9013 | 3.4207 | 3.3439 | 1.1357 | 11.0514 | 24.6727 | 23.7979 | 22.5944 | 22.4905 | 22.7109 | 26.15 | 23.54 | 23.0286 | 22.6607 | 22.7448 | 23.6536 | 42.6135 | 23.1016 | 22.9758 | 22.9274 | 22.8499 | 22.9435 | 23.4235 | 23.895 | 23.2776 | 24.1829 | 26.5102 | 22.9646 | 22.5862 | 22.648 | 23.4042 | 34.976 | 23.3394 | 22.6887 | 23.0591 | 24.3665 | 36.8592 | 23.5335 | 22.8971 | 22.9582 | 22.9149 | 22.955 | 25.0717 | 31.4363 | 28.5583 | 25.74 | 23.2345 | 22.6425 | 22.7916 | 23.9817 | 36.458 | 23.4204 | 23.3471 | 23.7301 | 25.7322 | 37.5997 | 23.1592 | 23.1846 | 23.1879 | 23.1503 | 23.1585 | 25.4868 | 28.849 | 26.8488 | 28.33 | 26.1973 | 23.2423 | 23.2645 | 23.2737 | 24.004 | 33.9872 | 23.8847 | 23.7664 | 23.9222 | 25.6795 | 39.5038 | 23.328 | 23.3777 | 23.3915 | 23.3386 | 23.4745 | 25.6411 | 31.2577 | 29.5025 | 27.7784 | 23.3675 | 23.4224 | 23.4743 | 24.4993 | 34.7834 | 116.9044 | 216.8064 | 57.7064 | 84.8274 | 198.4158 | 209.6255 | 140.5024 | 233.463 | 166.0564 | 237.2268 | 351.5925 | 344.1054 | 327.3422 | 325.8484 | 327.7198 | 332.8394 | 310.5828 | 354.126 | 137.6896 | 97.6675 | 145.4785 | 118.4273 | 23.432 | 24.4465 |  | 22.7308 | 22.4136 | 22.5078 | 22.6946 | 26.8131 | 23.7569 | 23.2855 | 22.4852 | 23.526 | 37.777 | 23.5604 | 22.6516 | 23.0327 | 22.9076 | 22.9402 | 23.8943 | 24.0955 | 24.2576 | 24.2709 | 27.479 | 23.6385 | 22.6819 | 22.7195 | 23.7495 | 37.6695 | 23.7943 | 22.9135 | 24.4446 | 34.0189 | 23.9102 | 22.8981 | 22.9281 | 22.9071 | 22.9568 | 29.4619 | 27.2455 | 27.6685 | 28.0192 | 23.6629 | 22.5672 | 22.7298 | 24.3457 | 41.4681 | 23.8987 | 23.7882 | 23.7021 | 24.1415 | 30.3473 | 23.794 | 23.7097 | 23.6323 | 23.5682 | 23.5529 | 26.0488 | 28.0116 | 28.581 | 30.1677 | 28.0253 | 23.7281 | 23.5966 | 23.5434 | 24.2498 | 36.9375 | 24.1704 | 24.006 | 23.9439 | 25.0336 | 52.2304 | 23.6078 | 23.787 | 23.7206 | 23.6477 | 23.7186 | 26.2099 | 30.7466 | 29.0417 | 27.4112 | 24.1148 | 24.0185 | 23.9831 | 24.9595 | 36.2691 | 96.58 | 104.9586 | 88.8559 | 94.1054 | 209.1299 | 242.8608 | 269.2714 | 152.7566 | 233.7779 | 191.7793 |  | 222.0821 | 214.3356 | 197.734 | 24.6898 | 23.4182 | 23.4482 | 60.6743 | 48.5336 | 28.4531 | 41.6477 | 11.0394 | 14.6551 | 15.2049 | 11.4097 | -0.00018902 | -0.0031484 | 0.00077828 | 0.0040165 | 0.00097579 | -0.00047174 | 0.019656 | -0.0081965 | -0.014211 | -359.8696 | 16.6 | -359.6942 | 16.8402 | -360.2173 | 18.2528 | -360.1742 | 17.4192 | -351.2812 | 18.5013 | -351.3612 | 16.9511 | 827.4096 | 1164.3346 | 220.4319 | 14.93 | -2.8721 | 38.4933
13:32 | 346 | -4.5967 |  | 4.5747 | -0.3506 | -3.6891 | 0.1815 | -4.6568 | 7.9308 | 1.0672 | 0.6589 | 0.6975 | 1.1319 | 0.8052 | -161.4487 | -22.0315 | 2.1092 | -1.4512 | -6.4029 | -5.9758 | 3.0508 |  | -0.0179 | -3.9809 | 3.8993 | 3.4217 | 3.3428 | 1.1389 | 10.8647 | 24.6858 | 23.8123 | 22.602 | 22.4974 | 22.7199 | 26.1917 | 23.5618 | 23.0311 | 22.6616 | 22.7454 | 23.6593 | 42.7371 | 23.1104 | 22.9758 | 22.9452 | 22.8654 | 22.9541 | 23.4433 | 23.9297 | 23.3065 | 24.2083 | 26.5572 | 22.9711 | 22.5921 | 22.6554 | 23.4234 | 35.0625 | 23.3448 | 22.6971 | 23.0652 | 24.3878 | 36.9538 | 23.5548 | 22.8844 | 22.9489 | 22.9106 | 22.9541 | 25.0937 | 31.5209 | 28.6184 | 25.7881 | 23.2379 | 22.6448 | 22.791 | 23.9964 | 36.5353 | 23.4278 | 23.3511 | 23.7272 | 25.7504 | 37.6979 | 23.1656 | 23.1817 | 23.185 | 23.1481 | 23.1527 | 25.5028 | 28.895 | 26.8918 | 28.3829 | 26.2319 | 23.2398 | 23.2633 | 23.2745 | 24.0055 | 34.0506 | 23.8712 | 23.7704 | 23.9282 | 25.7057 | 39.6083 | 23.3339 | 23.3743 | 23.3865 | 23.3391 | 23.4781 | 25.662 | 31.3214 | 29.5638 | 27.8214 | 23.3709 | 23.411 | 23.4603 | 24.4969 | 34.8599 | 118.1423 | 218.9202 | 57.5632 | 85.1012 | 199.4419 | 210.6669 | 141.5846 | 234.7451 | 166.8345 | 238.6647 | 354.2873 | 339.5004 | 328.7312 | 325.3074 | 330.8921 | 333.2577 | 322.8362 | 355.1911 | 138.6384 | 98.2565 | 146.4136 | 119.2073 | 23.4415 | 24.4673 |  | 22.7352 | 22.4175 | 22.5158 | 22.6967 | 26.8568 | 23.7698 | 23.2814 | 22.4922 | 23.5407 | 37.8732 | 23.5797 | 22.6487 | 23.038 | 22.9115 | 22.9491 | 23.9081 | 24.1134 | 24.2748 | 24.2965 | 27.5229 | 23.6335 | 22.688 | 22.7333 | 23.7479 | 37.7711 | 23.796 | 22.9174 | 24.4666 | 34.1054 | 23.9096 | 22.893 | 22.9291 | 22.904 | 22.9663 | 29.5215 | 27.292 | 27.7137 | 28.0681 | 23.6538 | 22.5667 | 22.7278 | 24.3606 | 41.6026 | 23.9103 | 23.7979 | 23.7115 | 24.1515 | 30.4035 | 23.806 | 23.7189 | 23.6387 | 23.5756 | 23.5576 | 26.0844 | 28.0675 | 28.6246 | 30.2612 | 28.089 | 23.7266 | 23.591 | 23.542 | 24.251 | 37.0405 | 24.1701 | 24.0041 | 23.9408 | 25.0372 | 52.3921 | 23.6168 | 23.7853 | 23.7299 | 23.6514 | 23.7252 | 26.2313 | 30.8046 | 29.1047 | 27.4595 | 24.1192 | 24.0239 | 23.9874 | 24.9668 | 36.3142 | 96.9662 | 105.6077 | 89.6777 | 94.4845 | 210.0741 | 244.1422 | 270.8095 | 153.6499 | 235.1343 | 192.5495 |  | 223.2793 | 215.7497 | 198.8569 | 24.6987 | 23.4239 | 23.4646 | 60.8416 | 48.7188 | 28.507 | 41.7883 | 11.0626 | 14.6578 | 15.2242 | 11.3826 | 0.00056764 | -0.0031994 | 0.0017205 | 0.0045374 | 0.0015808 | -0.0006763 | 0.0094176 | -0.0022657 | -0.037697 | -359.9957 | 16.6718 | -359.7188 | 16.8012 | -360.1619 | 18.2364 | -360.2265 | 17.4952 | -351.4228 | 18.5731 | -351.3859 | 16.9264 | 830.479 | 1172.9159 | 221.6276 | 14.941 | -2.9161 | 38.6129
13:32 | 347 | -5.1699 |  | 4.4608 | -0.465 | -3.7168 | 0.0535 | -4.7284 | 7.874 | 0.9739 | 0.6602 | 0.6979 | 1.1321 | 0.806 | -161.9228 | -22.1086 | 2.1036 | -1.4244 | -6.4512 | -6.0514 | 3.0707 |  | -0.0557 | -3.9345 | 3.8973 | 3.4208 | 3.3404 | 1.1373 | 9.6396 | 24.696 | 23.8233 | 22.6112 | 22.4976 | 22.7266 | 26.2248 | 23.5708 | 23.0314 | 22.6687 | 22.7482 | 23.6773 | 42.8564 | 23.1094 | 22.9751 | 22.9506 | 22.8603 | 22.9514 | 23.455 | 23.9468 | 23.3206 | 24.2282 | 26.5978 | 22.9733 | 22.5914 | 22.6506 | 23.4323 | 35.1413 | 23.3764 | 22.6999 | 23.0648 | 24.4055 | 37.0548 | 23.5576 | 22.9209 | 22.9418 | 22.8946 | 22.9618 | 25.1068 | 31.5846 | 28.6596 | 25.8234 | 23.2573 | 22.643 | 22.7938 | 24.0178 | 36.6192 | 23.4249 | 23.3538 | 23.7386 | 25.7694 | 37.8004 | 23.1735 | 23.1869 | 23.184 | 23.156 | 23.162 | 25.5071 | 28.9392 | 26.9399 | 28.4511 | 26.2725 | 23.238 | 23.2575 | 23.2678 | 24.0141 | 34.1227 | 23.8769 | 23.7716 | 23.9235 | 25.7285 | 39.7122 | 23.3283 | 23.3677 | 23.3814 | 23.3365 | 23.4711 | 25.6751 | 31.3866 | 29.622 | 27.8664 | 23.3746 | 23.4019 | 23.4482 | 24.4994 | 34.9378 | 117.9062 | 220.6508 | 57.4632 | 85.412 | 200.4644 | 211.7031 | 142.776 | 236.0964 | 167.7031 | 240.1424 | 356.8367 | 338.3611 | 330.0069 | 323.0753 | 329.8406 | 334.0679 | 332.0847 | 354.4626 | 139.5804 | 98.8535 | 147.3318 | 119.9519 | 23.4464 | 24.4859 |  | 22.7423 | 22.4265 | 22.5222 | 22.6978 | 26.9027 | 23.7932 | 23.2776 | 22.4994 | 23.5377 | 37.9614 | 23.5926 | 22.6493 | 23.0315 | 22.9103 | 22.9448 | 23.9183 | 24.1297 | 24.3046 | 24.3035 | 27.5626 | 23.6315 | 22.6709 | 22.7147 | 23.7485 | 37.8636 | 23.7973 | 22.9198 | 24.4837 | 34.1972 | 23.9149 | 22.8972 | 22.9428 | 22.9079 | 22.9676 | 29.586 | 27.3429 | 27.7724 | 28.1259 | 23.6599 | 22.5703 | 22.7245 | 24.3694 | 41.741 | 23.9159 | 23.7994 | 23.7149 | 24.1559 | 30.4546 | 23.811 | 23.72 | 23.6415 | 23.5755 | 23.5646 | 26.119 | 28.1218 | 28.6874 | 30.3418 | 28.1415 | 23.7149 | 23.5856 | 23.541 | 24.2519 | 37.1515 | 24.171 | 24.0018 | 23.933 | 25.041 | 52.5504 | 23.6196 | 23.7814 | 23.7253 | 23.6468 | 23.7274 | 26.255 | 30.8586 | 29.1628 | 27.4995 | 24.1404 | 24.0308 | 23.9799 | 24.9851 | 36.3658 | 97.4999 | 106.2928 | 90.5237 | 94.7065 | 211.0215 | 245.3415 | 272.3665 | 154.5142 | 236.5107 | 193.2733 |  | 224.4839 | 217.1344 | 199.9446 | 24.6946 | 23.4245 | 23.4585 | 60.9978 | 48.8917 | 28.541 | 41.9289 | 11.0232 | 14.66 | 15.2236 | 11.3654 | 0.00094691 | -0.0032806 | 0.0012776 | 0.0036244 | 0.0011014 | -0.00053494 | 0.032832 | -0.010473 | 0.0049427 | -359.8696 | 16.6082 | -359.6234 | 16.832 | -360.165 | 18.261 | -360.1958 | 17.45 | -351.2843 | 18.4869 | -351.2782 | 16.9264 | 834.0198 | 1172.6157 | 222.8075 | 14.9418 | -3.1183 | 38.7163
13:32 | 348 | -5.7944 |  | 4.3932 | -0.559 | -3.6382 | -0.0139 | -4.7872 | 7.7967 | 0.9078 | 0.6595 | 0.6978 | 1.1358 | 0.807 | -162.4048 | -22.2204 | 2.1139 | -1.4619 | -6.4521 | -6.1662 | 3.0158 |  | -0.064 | -4.0078 | 3.8969 | 3.4234 | 3.3442 | 1.1345 | 9.7166 | 24.7092 | 23.8305 | 22.6157 | 22.4993 | 22.7317 | 26.2581 | 23.5755 | 23.0354 | 22.6702 | 22.7505 | 23.694 | 42.9694 | 23.1083 | 22.977 | 22.9443 | 22.851 | 22.9498 | 23.4521 | 23.951 | 23.3208 | 24.2321 | 26.6292 | 22.9706 | 22.5835 | 22.6481 | 23.4333 | 35.2151 | 23.4067 | 22.6999 | 23.066 | 24.4132 | 37.1381 | 23.5673 | 22.9033 | 22.9525 | 22.9162 | 22.9632 | 25.1194 | 31.6539 | 28.7158 | 25.8644 | 23.2738 | 22.6389 | 22.7956 | 24.0228 | 36.6987 | 23.4141 | 23.3577 | 23.7476 | 25.7858 | 37.8972 | 23.1577 | 23.1987 | 23.1887 | 23.1582 | 23.1712 | 25.5269 | 28.9962 | 26.9981 | 28.5124 | 26.3086 | 23.2288 | 23.2593 | 23.2598 | 24.0244 | 34.1969 | 23.8854 | 23.7664 | 23.9142 | 25.732 | 39.8203 | 23.3258 | 23.3714 | 23.3776 | 23.3352 | 23.4666 | 25.6921 | 31.4526 | 29.6794 | 27.9104 | 23.3637 | 23.4077 | 23.4543 | 24.5144 | 35.007 | 118.3433 | 222.0899 | 57.395 | 85.7694 | 201.49 | 212.7367 | 144.0321 | 237.4947 | 168.6718 | 241.6312 | 359.5386 | 345.6321 | 331.3654 | 317.7505 | 329.1316 | 334.7296 | 338.2269 | 353.1061 | 140.4842 | 99.4448 | 148.2508 | 120.6825 | 23.4595 | 24.5082 |  | 22.7471 | 22.4362 | 22.5258 | 22.7079 | 26.9493 | 23.8133 | 23.2825 | 22.5032 | 23.5509 | 38.0484 | 23.5998 | 22.6488 | 23.0309 | 22.9114 | 22.9391 | 23.9391 | 24.1486 | 24.3364 | 24.3134 | 27.5982 | 23.6343 | 22.6605 | 22.7021 | 23.7505 | 37.9515 | 23.7941 | 22.9186 | 24.493 | 34.2821 | 23.9177 | 22.8988 | 22.9413 | 22.9099 | 22.965 | 29.6434 | 27.3943 | 27.8263 | 28.1773 | 23.6685 | 22.5717 | 22.7275 | 24.3812 | 41.8711 | 23.9117 | 23.7905 | 23.7093 | 24.1578 | 30.5125 | 23.8098 | 23.7109 | 23.6341 | 23.5676 | 23.5644 | 26.1406 | 28.1789 | 28.7635 | 30.3986 | 28.1834 | 23.7122 | 23.5894 | 23.5484 | 24.2667 | 37.2643 | 24.1748 | 24.002 | 23.9359 | 25.0614 | 52.7143 | 23.613 | 23.7899 | 23.7274 | 23.6491 | 23.7302 | 26.2712 | 30.918 | 29.2238 | 27.5458 | 24.1341 | 24.0284 | 23.9776 | 24.9996 | 36.4177 | 98.0001 | 106.8953 | 91.3994 | 95.1547 | 211.9786 | 246.5724 | 273.9213 | 155.3801 | 237.8951 | 193.9758 |  | 225.7248 | 218.5233 | 201.0343 | 24.7031 | 23.425 | 23.4585 | 61.1651 | 49.063 | 28.5884 | 42.0191 | 11.0365 | 14.6668 | 15.1831 | 11.378 | -1.0224e-05 | -0.0028347 | 0.0014958 | 0.0041947 | 0.0018272 | -0.00024427 | 0.022409 | -0.022211 | -0.008938 | -359.8604 | 16.8012 | -359.7126 | 16.9203 | -360.1188 | 18.2077 | -360.1404 | 17.4705 | -351.3674 | 18.5403 | -351.3643 | 16.8997 | 854.2261 | 1181.0091 | 223.9977 | 14.9249 | -3.311 | 38.8257
13:32 | 349 | -6.3214 |  | 4.4374 | -0.5434 | -3.8571 | -0.0861 | -4.7634 | 7.7607 | 0.8982 | 0.6634 | 0.6995 | 1.144 | 0.8088 | -163.023 | -22.017 | 2.1232 | -1.4086 | -6.4791 | -6.1977 | 2.9851 |  | -0.0956 | -4.07 | 3.8931 | 3.4205 | 3.3405 | 1.1367 | 9.3848 | 24.7269 | 23.8375 | 22.6122 | 22.4935 | 22.7289 | 26.2916 | 23.5938 | 23.0406 | 22.6676 | 22.7523 | 23.7056 | 43.0814 | 23.1008 | 22.976 | 22.9387 | 22.852 | 22.9553 | 23.4603 | 23.9637 | 23.3311 | 24.2376 | 26.6743 | 22.9711 | 22.5795 | 22.6539 | 23.4391 | 35.293 | 23.3933 | 22.6941 | 23.07 | 24.4225 | 37.2275 | 23.5873 | 22.8823 | 22.9482 | 22.9225 | 22.9641 | 25.1449 | 31.7529 | 28.8201 | 25.914 | 23.2777 | 22.642 | 22.798 | 24.0245 | 36.7702 | 23.4226 | 23.3491 | 23.7406 | 25.7961 | 37.9877 | 23.1552 | 23.1891 | 23.1755 | 23.1443 | 23.1612 | 25.5539 | 29.0283 | 27.0411 | 28.5586 | 26.3388 | 23.2202 | 23.2592 | 23.2537 | 24.0369 | 34.2755 | 23.8695 | 23.7663 | 23.9161 | 25.7508 | 39.9335 | 23.3252 | 23.3719 | 23.3755 | 23.3345 | 23.4685 | 25.7145 | 31.5225 | 29.7415 | 27.9645 | 23.3637 | 23.4205 | 23.4674 | 24.5303 | 35.0821 | 119.683 | 224.5628 | 57.4126 | 86.1713 | 202.5051 | 213.7467 | 145.3331 | 238.8963 | 169.7488 | 243.1457 | 363.1566 | 350.2089 | 327.7458 | 317.7407 | 333.8913 | 335.772 | 341.7591 | 347.8072 | 141.3466 | 100.028 | 149.1814 | 121.4439 | 23.4691 | 24.5209 |  | 22.7505 | 22.4327 | 22.5279 | 22.7154 | 26.9943 | 23.8174 | 23.2892 | 22.5004 | 23.5633 | 38.1375 | 23.6029 | 22.6493 | 23.033 | 22.9162 | 22.9437 | 23.965 | 24.1647 | 24.3456 | 24.3366 | 27.6537 | 23.6392 | 22.6621 | 22.7068 | 23.7525 | 38.0495 | 23.7957 | 22.9164 | 24.5051 | 34.3616 | 23.918 | 22.8961 | 22.9361 | 22.9077 | 22.969 | 29.7089 | 27.4429 | 27.8742 | 28.2238 | 23.6596 | 22.5665 | 22.7245 | 24.3995 | 42.0003 | 23.9092 | 23.7863 | 23.7105 | 24.1591 | 30.5623 | 23.8113 | 23.7083 | 23.629 | 23.5664 | 23.5636 | 26.1696 | 28.2216 | 28.8269 | 30.4688 | 28.2301 | 23.7175 | 23.5933 | 23.5468 | 24.2797 | 37.3723 | 24.17 | 24.0038 | 23.9359 | 25.0697 | 52.8737 | 23.6219 | 23.7817 | 23.7359 | 23.6478 | 23.7322 | 26.2858 | 30.9781 | 29.2737 | 27.5895 | 24.12 | 24.027 | 23.9859 | 24.9942 | 36.4603 | 98.3834 | 107.4021 | 91.5 | 95.7703 | 212.9698 | 247.8612 | 275.4401 | 156.2606 | 239.2271 | 194.8052 |  | 226.9765 | 219.9279 | 202.1013 | 24.7024 | 23.4301 | 23.4545 | 61.343 | 49.2378 | 28.6105 | 42.1566 | 11.052 | 14.6612 | 15.2059 | 11.3793 | -9.3669e-05 | -0.0032476 | 0.0017173 | 0.0044405 | 0.0011347 | 7.1961e-05 | 0.0038296 | -0.0017464 | -0.015791 | -359.765 | 16.8731 | -359.6634 | 17.0332 | -360.1896 | 18.259 | -360.2327 | 17.4829 | -351.2689 | 18.4807 | -351.2628 | 16.8895 | 855.4852 | 1184.721 | 225.1911 | 14.9335 | -3.4259 | 38.9241
13:32 | 350 | -6.5701 |  | 4.4356 | -0.5267 | -3.7889 | -0.0287 | -4.7572 | 7.7112 | 0.925 | 0.6654 | 0.7426 | 1.1444 | 0.8103 | -163.7515 | -21.2801 | 2.1381 | -1.5297 | -6.5522 | -6.211 | 2.9802 |  | -0.1446 | -4.0279 | 3.8794 | 3.4183 | 3.3394 | 1.1433 | 8.856 | 24.7437 | 23.8438 | 22.6078 | 22.491 | 22.7234 | 26.3176 | 23.6079 | 23.0341 | 22.6617 | 22.7496 | 23.7101 | 43.1915 | 23.0914 | 22.97 | 22.9393 | 22.8528 | 22.9665 | 23.4771 | 23.9748 | 23.3403 | 24.2557 | 26.7216 | 22.9695 | 22.5862 | 22.658 | 23.4514 | 35.3722 | 23.3774 | 22.6968 | 23.0728 | 24.4374 | 37.3244 | 23.586 | 22.9003 | 22.9614 | 22.9098 | 22.9686 | 25.2179 | 31.8246 | 28.8984 | 25.9497 | 23.2748 | 22.6463 | 22.8039 | 24.0384 | 36.8471 | 23.4215 | 23.3393 | 23.737 | 25.8199 | 38.0892 | 23.1574 | 23.1847 | 23.1778 | 23.1509 | 23.1658 | 25.58 | 29.0776 | 27.0627 | 28.5866 | 26.3688 | 23.2233 | 23.2566 | 23.253 | 24.0459 | 34.353 | 23.8694 | 23.7717 | 23.9255 | 25.7756 | 40.0462 | 23.3265 | 23.3728 | 23.3808 | 23.3392 | 23.4684 | 25.7394 | 31.5876 | 29.8037 | 28.0217 | 23.3729 | 23.4198 | 23.472 | 24.5409 | 35.1658 | 119.5182 | 227.7436 | 57.546 | 86.5703 | 203.5125 | 214.7632 | 146.6988 | 240.2737 | 170.8521 | 244.6389 | 363.6331 | 352.907 | 316.8421 | 320.0854 | 335.6527 | 338.805 | 342.9653 | 334.668 | 142.1771 | 100.6145 | 150.1073 | 122.2179 | 23.4746 | 24.529 |  | 22.7556 | 22.4268 | 22.5317 | 22.7116 | 27.034 | 23.8247 | 23.291 | 22.4924 | 23.5699 | 38.2246 | 23.6125 | 22.6545 | 23.0312 | 22.9121 | 22.9478 | 23.9678 | 24.1804 | 24.3551 | 24.3567 | 27.7065 | 23.6466 | 22.6712 | 22.7143 | 23.7591 | 38.1551 | 23.8149 | 22.9235 | 24.5259 | 34.4552 | 23.9302 | 22.8982 | 22.9357 | 22.9126 | 22.9725 | 29.7784 | 27.4996 | 27.9373 | 28.2819 | 23.6614 | 22.5653 | 22.7352 | 24.4259 | 42.1384 | 23.9224 | 23.7925 | 23.7171 | 24.1699 | 30.6222 | 23.8306 | 23.7163 | 23.6316 | 23.5789 | 23.5712 | 26.2025 | 28.2659 | 28.8803 | 30.5578 | 28.2911 | 23.7173 | 23.5917 | 23.539 | 24.2792 | 37.4757 | 24.1663 | 23.9993 | 23.9264 | 25.0738 | 53.0348 | 23.6181 | 23.7815 | 23.7159 | 23.6395 | 23.7198 | 26.3061 | 31.0366 | 29.3316 | 27.6321 | 24.1146 | 24.0293 | 23.9774 | 25.0036 | 36.5034 | 98.7483 | 107.8347 | 90.9753 | 96.2636 | 214.01 | 249.1561 | 276.9103 | 157.1162 | 240.4793 | 195.8397 |  | 228.2411 | 221.3511 | 203.1487 | 24.7012 | 23.4275 | 23.4601 | 61.4557 | 49.4111 | 28.6375 | 42.3034 | 11.0556 | 14.6716 | 15.2158 | 11.3901 | 0.00060864 | -0.0034131 | 0.0013627 | 0.0044141 | 0.0013676 | -0.00082432 | 0.024284 | -0.0023735 | 0.00033834 | -359.7434 | 17.0147 | -359.728 | 17.1277 | -360.0819 | 18.1728 | -360.0727 | 17.4418 | -351.2535 | 18.5177 | -351.2751 | 16.8854 | 857.5463 | 1190.5434 | 226.3866 | 14.9437 | -3.4545 | 39.0243
13:32 | 351 | -6.6874 |  | 4.4517 | -0.4982 | -3.7921 | 0.0339 | -4.6652 | 7.8008 | 0.9639 | 0.6682 | 0.7967 | 1.1511 | 0.8112 | -164.6117 | -20.461 | 2.1191 | -1.6791 | -6.5312 | -6.313 | 2.9624 |  | -0.1666 | -4.1561 | 3.86 | 3.4147 | 3.329 | 1.1566 | 10.445 | 24.7618 | 23.8565 | 22.6084 | 22.4929 | 22.7243 | 26.349 | 23.6164 | 23.0278 | 22.6645 | 22.7454 | 23.7155 | 43.3045 | 23.0898 | 22.9652 | 22.9485 | 22.8531 | 22.9683 | 23.4844 | 23.9877 | 23.3494 | 24.2701 | 26.7584 | 22.9674 | 22.5888 | 22.6583 | 23.4638 | 35.4485 | 23.3812 | 22.6978 | 23.071 | 24.4508 | 37.409 | 23.5532 | 22.8986 | 22.9726 | 22.9028 | 22.9625 | 25.2601 | 31.8887 | 28.9561 | 25.9974 | 23.2649 | 22.6395 | 22.8017 | 24.046 | 36.9232 | 23.4122 | 23.347 | 23.7422 | 25.8459 | 38.1879 | 23.1535 | 23.1814 | 23.1884 | 23.1527 | 23.1783 | 25.6122 | 29.1498 | 27.096 | 28.6223 | 26.4165 | 23.2297 | 23.2553 | 23.2591 | 24.0516 | 34.4261 | 23.8713 | 23.7697 | 23.9297 | 25.7915 | 40.1548 | 23.327 | 23.3709 | 23.3766 | 23.3398 | 23.4639 | 25.7564 | 31.65 | 29.8664 | 28.065 | 23.3673 | 23.4112 | 23.4668 | 24.5463 | 35.2425 | 118.8942 | 228.2693 | 57.9341 | 86.8705 | 204.5185 | 215.7796 | 148.1132 | 241.6585 | 171.9448 | 246.0638 | 364.8364 | 355.3772 | 316.061 | 323.3777 | 333.3893 | 343.5318 | 343.021 | 328.8317 | 142.9861 | 101.1859 | 151.0166 | 122.9723 | 23.4874 | 24.5493 |  | 22.7645 | 22.4341 | 22.5431 | 22.7235 | 27.0763 | 23.845 | 23.298 | 22.4944 | 23.5936 | 38.3189 | 23.6318 | 22.6579 | 23.032 | 22.9084 | 22.9456 | 23.9723 | 24.1975 | 24.3696 | 24.3886 | 27.7642 | 23.6519 | 22.6919 | 22.7275 | 23.7719 | 38.2616 | 23.8218 | 22.9358 | 24.5416 | 34.537 | 23.9291 | 22.8963 | 22.9294 | 22.9106 | 22.9656 | 29.8327 | 27.5475 | 27.9864 | 28.3341 | 23.6646 | 22.5578 | 22.7432 | 24.4347 | 42.266 | 23.9247 | 23.7968 | 23.7069 | 24.1874 | 30.6839 | 23.8578 | 23.7165 | 23.6341 | 23.5794 | 23.5745 | 26.2242 | 28.3278 | 28.957 | 30.623 | 28.3496 | 23.721 | 23.592 | 23.5463 | 24.2812 | 37.588 | 24.1732 | 24.0031 | 23.9288 | 25.0801 | 53.1987 | 23.6134 | 23.7957 | 23.7084 | 23.6426 | 23.7244 | 26.336 | 31.0987 | 29.3988 | 27.6758 | 24.0928 | 24.0384 | 23.9717 | 25.0243 | 36.5578 | 99.1182 | 108.0181 | 90.9415 | 96.6544 | 215.1112 | 250.4805 | 278.3444 | 157.9295 | 241.7063 | 196.9648 |  | 229.5175 | 222.7595 | 204.1729 | 24.6922 | 23.4179 | 23.4538 | 61.526 | 49.5826 | 28.6768 | 42.4442 | 11.0471 | 14.677 | 15.2128 | 11.3681 | -8.9695e-05 | -0.0033783 | 0.0012989 | 0.0047978 | 0.0013084 | -0.00023143 | 0.038028 | 0.0061413 | -0.029283 | -359.6511 | 17.0537 | -359.6357 | 17.218 | -360.0942 | 18.2446 | -360.1865 | 17.4808 | -351.2535 | 18.4869 | -351.1735 | 16.8772 | 855.9855 | 1192.9157 | 227.5855 | 14.9449 | -3.4766 | 39.1297
13:32 | 352 | -6.9087 |  | 4.5329 | -0.4784 | -3.7851 | -0.0154 | -4.6996 | 7.7818 | 0.9495 | 0.6738 | 0.7866 | 1.1588 | 0.8113 | -165.2206 | -19.7552 | 2.0879 | -1.7028 | -6.4882 | -6.2702 | 3.0417 |  | -0.0566 | -4.1419 | 3.8378 | 3.4099 | 3.3212 | 1.1699 | 12.2151 | 24.7793 | 23.8717 | 22.612 | 22.4907 | 22.7268 | 26.3807 | 23.6297 | 23.0298 | 22.6636 | 22.7462 | 23.7252 | 43.4244 | 23.0875 | 22.9669 | 22.9457 | 22.8556 | 22.9647 | 23.4941 | 24.008 | 23.3659 | 24.2841 | 26.8028 | 22.9706 | 22.5832 | 22.6577 | 23.4716 | 35.5209 | 23.3699 | 22.6986 | 23.0731 | 24.4667 | 37.5014 | 23.5513 | 22.8889 | 22.9639 | 22.9109 | 22.9643 | 25.2524 | 31.9502 | 29.0151 | 26.028 | 23.2533 | 22.6416 | 22.7978 | 24.0569 | 36.9968 | 23.4119 | 23.349 | 23.7529 | 25.8666 | 38.2946 | 23.1474 | 23.1859 | 23.187 | 23.1431 | 23.1813 | 25.638 | 29.2071 | 27.1394 | 28.675 | 26.4577 | 23.2347 | 23.2583 | 23.2601 | 24.06 | 34.5123 | 23.8779 | 23.7709 | 23.9356 | 25.8146 | 40.268 | 23.3253 | 23.3712 | 23.3774 | 23.3302 | 23.4723 | 25.7815 | 31.7142 | 29.9226 | 28.1111 | 23.3707 | 23.4121 | 23.4695 | 24.5636 | 35.3133 | 118.718 | 228.3093 | 58.9539 | 87.1026 | 205.4988 | 216.7821 | 149.502 | 243.0547 | 172.9644 | 247.3316 | 366.912 | 356.5473 | 327.0846 | 328.424 | 329.1349 | 348.3771 | 344.2247 | 334.0254 | 143.7926 | 101.7173 | 151.8986 | 123.6817 | 23.4966 | 24.5707 |  | 22.7675 | 22.4372 | 22.5448 | 22.7351 | 27.1262 | 23.8663 | 23.2968 | 22.4953 | 23.6052 | 38.4154 | 23.6476 | 22.6616 | 23.0342 | 22.9126 | 22.9464 | 23.998 | 24.2151 | 24.3955 | 24.4182 | 27.8152 | 23.6513 | 22.6901 | 22.7261 | 23.769 | 38.3715 | 23.8302 | 22.9367 | 24.5516 | 34.6192 | 23.9144 | 22.8974 | 22.9253 | 22.9077 | 22.9632 | 29.8863 | 27.5929 | 28.033 | 28.3799 | 23.6634 | 22.5572 | 22.7437 | 24.4381 | 42.3921 | 23.9192 | 23.7944 | 23.7013 | 24.1944 | 30.7364 | 23.8504 | 23.7171 | 23.635 | 23.5804 | 23.5755 | 26.2488 | 28.3845 | 29.0226 | 30.7146 | 28.4006 | 23.7241 | 23.586 | 23.5487 | 24.295 | 37.693 | 24.1736 | 24.0025 | 23.9331 | 25.0868 | 53.3617 | 23.627 | 23.7878 | 23.726 | 23.6457 | 23.7345 | 26.353 | 31.1604 | 29.4618 | 27.7242 | 24.1016 | 24.0431 | 23.9785 | 25.0359 | 36.612 | 99.5752 | 108.0526 | 91.2128 | 97.0652 | 216.2833 | 251.8217 | 279.7477 | 158.7285 | 242.9434 | 198.0718 |  | 230.8233 | 224.153 | 205.1956 | 24.6964 | 23.4244 | 23.455 | 61.6449 | 49.7691 | 28.732 | 42.582 | 11.0415 | 14.6505 | 15.2088 | 11.376 | -0.00030824 | -0.002826 | 0.0015033 | 0.0043906 | 0.0017421 | -0.00061289 | 0.030293 | 0.0011132 | 0.0073548 | -359.5403 | 17.1543 | -359.7342 | 17.3391 | -360.1219 | 18.1769 | -360.0481 | 17.411 | -351.1243 | 18.4972 | -351.232 | 16.8997 | 868.7834 | 1197.7395 | 228.7882 | 14.9296 | -3.3997 | 39.2505
13:32 | 353 | -7.0132 |  | 4.5508 | -0.4589 | -3.8254 | -0.0031 | -4.7926 | 7.7832 | 0.8582 | 0.6771 | 0.7771 | 1.1593 | 0.8112 | -165.7581 | -19.4516 | 2.0786 | -1.6576 | -6.4167 | -6.1289 | 3.123 |  | -0.1229 | -4.2353 | 3.8197 | 3.4 | 3.3139 | 1.1811 | 12.8679 | 24.7915 | 23.8811 | 22.6149 | 22.4921 | 22.7333 | 26.415 | 23.6486 | 23.0335 | 22.6567 | 22.7469 | 23.7384 | 43.5408 | 23.0835 | 22.9697 | 22.9361 | 22.8536 | 22.9641 | 23.5045 | 24.015 | 23.3734 | 24.3036 | 26.8422 | 22.9672 | 22.5744 | 22.6561 | 23.4772 | 35.5869 | 23.3533 | 22.6979 | 23.0716 | 24.4873 | 37.5982 | 23.5576 | 22.9055 | 22.943 | 22.9081 | 22.9658 | 25.2859 | 32.0047 | 29.054 | 26.0439 | 23.2517 | 22.6439 | 22.8015 | 24.0715 | 37.0659 | 23.4036 | 23.3362 | 23.7494 | 25.8804 | 38.395 | 23.147 | 23.1771 | 23.1758 | 23.1355 | 23.1693 | 25.6533 | 29.2527 | 27.1823 | 28.7567 | 26.489 | 23.2355 | 23.2578 | 23.2684 | 24.0646 | 34.5958 | 23.8748 | 23.7696 | 23.931 | 25.8338 | 40.3818 | 23.3218 | 23.3689 | 23.3807 | 23.3268 | 23.4753 | 25.8079 | 31.7729 | 29.9803 | 28.1668 | 23.3715 | 23.4141 | 23.4738 | 24.5788 | 35.3895 | 118.5359 | 230.2909 | 60.7211 | 87.4856 | 206.4523 | 217.809 | 150.7723 | 244.3765 | 173.9081 | 248.5287 | 364.453 | 351.177 | 336.3665 | 327.2123 | 325.7273 | 353.0878 | 347.2543 | 339.5786 | 144.6015 | 102.2264 | 152.7422 | 124.3628 | 23.4984 | 24.5829 |  | 22.7702 | 22.4329 | 22.5407 | 22.728 | 27.1729 | 23.8798 | 23.2934 | 22.4899 | 23.5985 | 38.5025 | 23.6532 | 22.6627 | 23.0405 | 22.9122 | 22.9471 | 24.0296 | 24.227 | 24.4208 | 24.432 | 27.8547 | 23.646 | 22.6684 | 22.7163 | 23.7585 | 38.4756 | 23.8213 | 22.9303 | 24.5703 | 34.716 | 23.9207 | 22.9007 | 22.9319 | 22.9135 | 22.9644 | 29.9533 | 27.6442 | 28.0965 | 28.438 | 23.6703 | 22.5651 | 22.7435 | 24.455 | 42.5148 | 23.9187 | 23.7902 | 23.7026 | 24.1983 | 30.7881 | 23.8102 | 23.7186 | 23.6327 | 23.5777 | 23.5735 | 26.268 | 28.4355 | 29.0668 | 30.7904 | 28.4498 | 23.7194 | 23.5846 | 23.5422 | 24.3014 | 37.7912 | 24.1662 | 23.9966 | 23.9338 | 25.0971 | 53.5322 | 23.6124 | 23.7831 | 23.7201 | 23.6402 | 23.7325 | 26.3619 | 31.2188 | 29.5194 | 27.7767 | 24.1003 | 24.0454 | 23.9779 | 25.046 | 36.664 | 100.034 | 108.2201 | 91.35 | 97.4781 | 217.5097 | 253.1471 | 281.1176 | 159.5358 | 244.1742 | 199.1083 |  | 232.1423 | 225.502 | 206.2344 | 24.6994 | 23.4335 | 23.4676 | 61.7468 | 49.945 | 28.7834 | 42.7128 | 11.0514 | 14.6741 | 15.2236 | 11.3654 | 0.00012418 | -0.0029519 | 0.00102 | 0.0040242 | 0.0010312 | -0.00074634 | 0.013185 | -0.021887 | -0.033141 | -359.5003 | 17.1585 | -359.5865 | 17.3494 | -360.0511 | 18.2056 | -360.1281 | 17.4603 | -351.1274 | 18.452 | -351.1305 | 16.8566 | 890.2201 | 1202.6586 | 229.9893 | 14.9488 | -3.3979 | 39.3642
13:32 | 354 | -7.2655 |  | 4.526 | -0.5216 | -3.7043 | -0.0049 | -4.7877 | 7.7886 | 0.9501 | 0.6823 | 0.7702 | 1.1653 | 0.8129 | -166.3261 | -19.3583 | 1.8813 | -1.6096 | -6.4112 | -6.0645 | 3.0918 |  | -0.1208 | -4.0522 | 3.8066 | 3.3996 | 3.3095 | 1.1876 | 9.9884 | 24.8114 | 23.8882 | 22.6167 | 22.4953 | 22.7384 | 26.4498 | 23.6674 | 23.0329 | 22.6591 | 22.7384 | 23.7509 | 43.6591 | 23.0884 | 22.9729 | 22.9402 | 22.8548 | 22.9639 | 23.5022 | 24.0163 | 23.3744 | 24.3162 | 26.8705 | 22.9593 | 22.5735 | 22.6551 | 23.4855 | 35.6574 | 23.3753 | 22.6897 | 23.0669 | 24.4882 | 37.6878 | 23.5639 | 22.9164 | 22.9301 | 22.8972 | 22.9603 | 25.3212 | 32.0819 | 29.1233 | 26.1053 | 23.2773 | 22.637 | 22.7993 | 24.0762 | 37.1322 | 23.4029 | 23.3426 | 23.7493 | 25.9033 | 38.489 | 23.1379 | 23.159 | 23.1592 | 23.1312 | 23.1784 | 25.6651 | 29.2911 | 27.2295 | 28.8372 | 26.5277 | 23.2299 | 23.2512 | 23.268 | 24.0751 | 34.6859 | 23.8629 | 23.7647 | 23.9279 | 25.8438 | 40.4976 | 23.3233 | 23.369 | 23.3759 | 23.3307 | 23.4701 | 25.8262 | 31.8435 | 30.0492 | 28.2214 | 23.3559 | 23.4207 | 23.4757 | 24.5921 | 35.4765 | 118.8391 | 234.4893 | 61.7674 | 88.0061 | 207.4064 | 218.8584 | 151.9247 | 245.6153 | 174.9368 | 249.7785 | 362.1089 | 349.5175 | 342.6876 | 324.5079 | 328.0231 | 356.2608 | 350.0672 | 345.628 | 145.422 | 102.7324 | 153.5552 | 125.0438 | 23.5086 | 24.6017 |  | 22.7808 | 22.4336 | 22.5463 | 22.7363 | 27.2228 | 23.8959 | 23.3008 | 22.4948 | 23.6128 | 38.5915 | 23.6615 | 22.6664 | 23.0407 | 22.9159 | 22.9571 | 24.0465 | 24.2499 | 24.4497 | 24.4533 | 27.9033 | 23.6625 | 22.6786 | 22.7283 | 23.7746 | 38.5817 | 23.8134 | 22.9343 | 24.5831 | 34.7965 | 23.9229 | 22.9002 | 22.9287 | 22.9097 | 22.9606 | 30.0231 | 27.6892 | 28.1577 | 28.493 | 23.6706 | 22.5597 | 22.729 | 24.468 | 42.638 | 23.9072 | 23.7876 | 23.7063 | 24.2014 | 30.8429 | 23.8009 | 23.7154 | 23.6273 | 23.5657 | 23.5715 | 26.2895 | 28.491 | 29.1214 | 30.8556 | 28.4965 | 23.7211 | 23.5915 | 23.5511 | 24.3128 | 37.9097 | 24.1758 | 24.0062 | 23.94 | 25.1205 | 53.7091 | 23.6018 | 23.7925 | 23.7166 | 23.6421 | 23.7321 | 26.3931 | 31.2707 | 29.574 | 27.8067 | 24.1008 | 24.0371 | 23.9801 | 25.0541 | 36.7162 | 100.4154 | 108.5917 | 91.66 | 97.9451 | 218.7644 | 254.4407 | 282.4674 | 160.3531 | 245.3963 | 200.0602 |  | 233.4576 | 226.7881 | 207.2999 | 24.6971 | 23.422 | 23.4592 | 61.8609 | 50.1112 | 28.808 | 42.8531 | 11.057 | 14.7079 | 15.2219 | 11.3993 | -0.0002155 | -0.0037835 | 0.0014543 | 0.0042488 | 0.00085753 | -0.00047528 | 0.0082507 | -0.013503 | -0.031348 | -359.4265 | 17.2652 | -359.6819 | 17.4849 | -360.1435 | 18.2138 | -360.0573 | 17.4233 | -351.0751 | 18.4807 | -351.1828 | 16.9182 | 908.5244 | 1205.0044 | 231.1854 | 14.9649 | -3.2761 | 39.4596
13:32 | 355 | -7.3544 |  | 4.4762 | -0.505 | -3.7975 | -0.1211 | -4.7473 | 7.7165 | 0.8843 | 0.6865 | 0.7681 | 1.1731 | 0.8126 | -166.765 | -19.4103 | 1.8515 | -1.8107 | -6.4426 | -6.1222 | 3.0675 |  | -0.1909 | -4.0267 | 3.7964 | 3.392 | 3.3033 | 1.1924 | 12.1834 | 24.8394 | 23.9027 | 22.6209 | 22.5019 | 22.7521 | 26.4889 | 23.6833 | 23.0329 | 22.6587 | 22.7429 | 23.7621 | 43.7735 | 23.094 | 22.9719 | 22.946 | 22.8574 | 22.9663 | 23.5119 | 24.0272 | 23.3951 | 24.3389 | 26.9135 | 22.9584 | 22.5806 | 22.6489 | 23.4931 | 35.7303 | 23.4039 | 22.6819 | 23.0747 | 24.5037 | 37.7796 | 23.5731 | 22.9054 | 22.9533 | 22.9064 | 22.9659 | 25.2961 | 32.1503 | 29.1771 | 26.1518 | 23.2868 | 22.6367 | 22.7967 | 24.0871 | 37.2011 | 23.4044 | 23.3504 | 23.7598 | 25.9348 | 38.5922 | 23.1268 | 23.1663 | 23.1662 | 23.1456 | 23.1856 | 25.6961 | 29.3591 | 27.2737 | 28.9006 | 26.562 | 23.2191 | 23.2348 | 23.2553 | 24.0853 | 34.7875 | 23.8587 | 23.7612 | 23.9319 | 25.8548 | 40.605 | 23.3257 | 23.3677 | 23.3677 | 23.3284 | 23.4757 | 25.8457 | 31.9097 | 30.1103 | 28.2662 | 23.3743 | 23.4081 | 23.4669 | 24.6014 | 35.5639 | 119.6518 | 238.4531 | 62.1182 | 88.4286 | 208.3711 | 219.9509 | 152.9619 | 246.7971 | 176.0437 | 250.9915 | 363.3494 | 355.6326 | 346.7647 | 327.9717 | 332.681 | 357.3013 | 351.215 | 342.5344 | 146.2293 | 103.2247 | 154.3658 | 125.706 | 23.5167 | 24.6218 |  | 22.7822 | 22.4343 | 22.5469 | 22.7456 | 27.2688 | 23.9057 | 23.2934 | 22.484 | 23.619 | 38.6823 | 23.6703 | 22.6614 | 23.0373 | 22.9149 | 22.9565 | 24.0522 | 24.2696 | 24.4758 | 24.4762 | 27.9413 | 23.6674 | 22.685 | 22.7224 | 23.7734 | 38.6854 | 23.8199 | 22.9361 | 24.5968 | 34.8797 | 23.9141 | 22.8999 | 22.9222 | 22.9058 | 22.965 | 30.0813 | 27.7453 | 28.211 | 28.5444 | 23.6594 | 22.5603 | 22.7284 | 24.4828 | 42.7635 | 23.9055 | 23.7924 | 23.7122 | 24.2065 | 30.9 | 23.8101 | 23.7145 | 23.627 | 23.5686 | 23.5717 | 26.3189 | 28.5462 | 29.2003 | 30.9332 | 28.5521 | 23.7192 | 23.5904 | 23.5598 | 24.3227 | 38.025 | 24.1806 | 24.0055 | 23.9392 | 25.1338 | 53.8801 | 23.6117 | 23.7907 | 23.7222 | 23.6421 | 23.7396 | 26.4131 | 31.3284 | 29.6356 | 27.8404 | 24.1162 | 24.0316 | 23.9857 | 25.0612 | 36.7651 | 100.8288 | 109.1296 | 91.9258 | 98.3476 | 220.0466 | 255.7405 | 283.8034 | 161.1986 | 246.636 | 200.9531 |  | 234.8001 | 228.0287 | 208.4348 | 24.706 | 23.4362 | 23.4613 | 61.9916 | 50.2951 | 28.8481 | 42.9822 | 11.0838 | 14.6785 | 15.2427 | 11.3905 | 0.00025001 | -0.0032276 | 0.0014266 | 0.0038441 | 0.0011778 | -0.00090184 | 0.016971 | 0.003393 | -0.031792 | -359.3557 | 17.294 | -359.5619 | 17.4664 | -359.9834 | 18.2138 | -360.0665 | 17.4521 | -351.0597 | 18.4541 | -351.0258 | 16.8546 | 901.5907 | 1214.3907 | 232.397 | 14.9606 | -3.4859 | 39.5716
13:32 | 356 | -7.5823 |  | 4.5076 | -0.4581 | -3.8829 | -0.0748 | -4.7161 | 7.7399 | 0.8475 | 0.6863 | 0.7564 | 1.1767 | 0.8141 | -167.1423 | -19.6158 | 1.8587 | -1.935 | -6.4347 | -6.1918 | 2.9976 |  | -0.2315 | -4.1829 | 3.7893 | 3.3915 | 3.3014 | 1.1953 | 10.269 | 24.8609 | 23.9106 | 22.6242 | 22.4983 | 22.7629 | 26.5212 | 23.6932 | 23.0382 | 22.6588 | 22.7522 | 23.7705 | 43.8725 | 23.0997 | 22.9674 | 22.9446 | 22.8526 | 22.9685 | 23.5325 | 24.0474 | 23.414 | 24.3624 | 26.9687 | 22.9643 | 22.5804 | 22.645 | 23.5041 | 35.8032 | 23.3877 | 22.6879 | 23.0737 | 24.5199 | 37.8703 | 23.5516 | 22.8851 | 22.9567 | 22.9143 | 22.9703 | 25.2932 | 32.236 | 29.2905 | 26.1856 | 23.2542 | 22.6391 | 22.7944 | 24.0994 | 37.2742 | 23.4057 | 23.3404 | 23.7626 | 25.9571 | 38.6899 | 23.1603 | 23.1814 | 23.1828 | 23.1577 | 23.1725 | 25.7266 | 29.4219 | 27.3367 | 28.9839 | 26.5944 | 23.2154 | 23.231 | 23.2558 | 24.086 | 34.8767 | 23.8629 | 23.7612 | 23.9261 | 25.8774 | 40.7093 | 23.3221 | 23.3628 | 23.3689 | 23.3261 | 23.4762 | 25.8606 | 31.9647 | 30.1658 | 28.3116 | 23.3852 | 23.3923 | 23.4536 | 24.607 | 35.6418 | 119.9235 | 238.3427 | 62.8287 | 88.7779 | 209.3441 | 221.0871 | 153.8453 | 247.9412 | 177.1387 | 252.248 | 365.8662 | 359.6417 | 348.0487 | 334.6687 | 338.2336 | 357.2051 | 350.1494 | 333.0172 | 147.0066 | 103.7047 | 155.1686 | 126.336 | 23.5252 | 24.65 |  | 22.7818 | 22.4387 | 22.545 | 22.7436 | 27.3148 | 23.9156 | 23.2975 | 22.4798 | 23.6316 | 38.7679 | 23.6777 | 22.6512 | 23.0383 | 22.907 | 22.9485 | 24.0549 | 24.2844 | 24.4978 | 24.5007 | 27.9887 | 23.6585 | 22.6785 | 22.7156 | 23.7719 | 38.7987 | 23.8179 | 22.936 | 24.6173 | 34.9767 | 23.9122 | 22.9016 | 22.9282 | 22.9073 | 22.9751 | 30.1477 | 27.8018 | 28.267 | 28.6018 | 23.6553 | 22.5676 | 22.7454 | 24.4974 | 42.8929 | 23.9149 | 23.8023 | 23.7131 | 24.2224 | 30.964 | 23.8099 | 23.72 | 23.6301 | 23.5706 | 23.5773 | 26.3492 | 28.5967 | 29.2756 | 31.0056 | 28.6147 | 23.7128 | 23.5862 | 23.5606 | 24.3224 | 38.131 | 24.168 | 23.9962 | 23.9328 | 25.1351 | 54.0475 | 23.6145 | 23.7789 | 23.715 | 23.6353 | 23.7384 | 26.4276 | 31.3873 | 29.6961 | 27.8853 | 24.1218 | 24.034 | 23.9863 | 25.0683 | 36.8096 | 101.1991 | 109.7011 | 91.6201 | 98.5803 | 221.3727 | 257.0639 | 285.123 | 162.077 | 247.9095 | 201.8674 |  | 236.1716 | 229.2137 | 209.5969 | 24.7035 | 23.4288 | 23.4631 | 62.0954 | 50.4621 | 28.8855 | 43.1118 | 11.057 | 14.6731 | 15.2528 | 11.3914 | 7.9879e-06 | -0.0032623 | 0.0014437 | 0.0047304 | 0.0015881 | 0.00017319 | 0.017199 | -0.0082745 | -0.0056072 | -359.3403 | 17.374 | -359.5988 | 17.6081 | -360.0758 | 18.2261 | -360.045 | 17.4295 | -350.9828 | 18.4807 | -351.0505 | 16.9223 | 896.9672 | 1225.516 | 233.6216 | 14.9629 | -3.6046 | 39.6738
13:32 | 357 | -7.7236 |  | 4.4444 | -0.4539 | -3.7623 | -0.0557 | -4.6254 | 7.7746 | 0.9178 | 0.6899 | 0.7539 | 1.1754 | 0.816 | -167.5772 | -19.683 | 1.8386 | -1.7862 | -6.5126 | -6.2857 | 3.0697 |  | -0.241 | -4.2708 | 3.7808 | 3.3871 | 3.3006 | 1.1979 | 10.6476 | 24.8738 | 23.918 | 22.6304 | 22.4942 | 22.7648 | 26.5472 | 23.7035 | 23.0355 | 22.6593 | 22.7467 | 23.7807 | 43.9757 | 23.0972 | 22.9689 | 22.9427 | 22.8574 | 22.9732 | 23.5409 | 24.0574 | 23.4199 | 24.388 | 27.0123 | 22.9656 | 22.5814 | 22.6525 | 23.5172 | 35.8857 | 23.3673 | 22.6966 | 23.0688 | 24.5333 | 37.9658 | 23.5569 | 22.9403 | 22.9272 | 22.8865 | 22.9725 | 25.3536 | 32.2994 | 29.3643 | 26.2104 | 23.2439 | 22.6387 | 22.7913 | 24.1096 | 37.3514 | 23.4146 | 23.3416 | 23.769 | 25.9782 | 38.7914 | 23.1778 | 23.1931 | 23.187 | 23.1546 | 23.1762 | 25.7681 | 29.4828 | 27.3873 | 29.0415 | 26.6376 | 23.2211 | 23.2443 | 23.2706 | 24.0954 | 34.9722 | 23.8686 | 23.7635 | 23.9265 | 25.9061 | 40.8294 | 23.3216 | 23.3663 | 23.3768 | 23.3288 | 23.4745 | 25.8849 | 32.0329 | 30.2321 | 28.3657 | 23.3459 | 23.4134 | 23.4751 | 24.6295 | 35.7234 | 120.9648 | 240.0013 | 63.619 | 89.1425 | 210.3331 | 222.2664 | 154.5857 | 249.1032 | 178.188 | 253.6059 | 370.2407 | 362.298 | 344.0691 | 338.4182 | 346.3453 | 355.9271 | 350.433 | 333.6033 | 147.7799 | 104.2033 | 155.9538 | 126.9482 | 23.5448 | 24.6851 |  | 22.7937 | 22.4472 | 22.5575 | 22.7547 | 27.3696 | 23.9384 | 23.3094 | 22.4891 | 23.6564 | 38.8668 | 23.6949 | 22.6533 | 23.0405 | 22.9115 | 22.9575 | 24.0587 | 24.3034 | 24.5261 | 24.5233 | 28.0527 | 23.6651 | 22.6839 | 22.7312 | 23.7799 | 38.9134 | 23.8171 | 22.9401 | 24.6301 | 35.068 | 23.9167 | 22.9011 | 22.9251 | 22.9077 | 22.9735 | 30.2168 | 27.8518 | 28.3255 | 28.6549 | 23.6633 | 22.5656 | 22.7443 | 24.5138 | 43.0167 | 23.9168 | 23.7996 | 23.7084 | 24.2238 | 31.0251 | 23.8094 | 23.7187 | 23.6322 | 23.5664 | 23.5806 | 26.3736 | 28.6509 | 29.3425 | 31.0903 | 28.6668 | 23.7151 | 23.5969 | 23.5628 | 24.3392 | 38.2326 | 24.1778 | 24.0045 | 23.9346 | 25.1476 | 54.2199 | 23.6258 | 23.7799 | 23.7254 | 23.6441 | 23.7442 | 26.4512 | 31.4555 | 29.7615 | 27.9403 | 24.1144 | 24.0402 | 23.9903 | 25.0798 | 36.8654 | 101.4556 | 110.3076 | 90.7902 | 99.0645 | 222.7179 | 258.4056 | 286.4344 | 162.9785 | 249.2416 | 202.7739 |  | 237.5634 | 230.3409 | 210.7567 | 24.7011 | 23.415 | 23.4509 | 62.1911 | 50.6404 | 28.911 | 43.2249 | 11.0957 | 14.6626 | 15.257 | 11.3806 | 0.00041066 | -0.0026741 | 0.0021028 | 0.0050625 | 0.0014723 | -0.00066903 | 0.008669 | -0.01572 | -0.043456 | -359.3249 | 17.448 | -359.5588 | 17.6266 | -360.0081 | 18.2077 | -360.0265 | 17.4705 | -351.0105 | 18.4766 | -350.9674 | 16.8628 | 900.6879 | 1239.2292 | 234.8523 | 14.9598 | -3.5361 | 39.7757
13:32 | 358 | -7.955 |  | 4.4103 | -0.4479 | -3.7639 | -0.0583 | -4.7029 | 7.6934 | 0.7455 | 0.6955 | 0.7487 | 1.184 | 0.8155 | -168.0992 | -19.9116 | 1.7961 | -1.6973 | -6.425 | -6.1852 | 3.086 |  | -0.3686 | -4.402 | 3.7747 | 3.392 | 3.2979 | 1.1973 | 12.3649 | 24.8878 | 23.9337 | 22.6273 | 22.4993 | 22.7661 | 26.5862 | 23.7124 | 23.0246 | 22.6536 | 22.7397 | 23.7911 | 44.0871 | 23.0876 | 22.9688 | 22.9335 | 22.8519 | 22.9748 | 23.5434 | 24.0518 | 23.4252 | 24.4095 | 27.0427 | 22.9573 | 22.5815 | 22.6475 | 23.5216 | 35.9558 | 23.3629 | 22.6892 | 23.0688 | 24.5537 | 38.0574 | 23.5436 | 22.9395 | 22.9187 | 22.8779 | 22.9675 | 25.3926 | 32.3436 | 29.4366 | 26.2334 | 23.2511 | 22.6315 | 22.7939 | 24.1168 | 37.4228 | 23.4045 | 23.3464 | 23.7709 | 25.9932 | 38.8928 | 23.1515 | 23.1808 | 23.1818 | 23.1465 | 23.1718 | 25.8004 | 29.5676 | 27.4069 | 29.0619 | 26.6751 | 23.2145 | 23.2403 | 23.2638 | 24.1022 | 35.0767 | 23.8734 | 23.7614 | 23.9357 | 25.9249 | 40.9482 | 23.318 | 23.366 | 23.3724 | 23.3235 | 23.4776 | 25.9093 | 32.1083 | 30.301 | 28.4186 | 23.3211 | 23.4203 | 23.4915 | 24.6418 | 35.803 | 121.8564 | 242.8646 | 64.0025 | 89.4617 | 211.3458 | 223.4861 | 155.2192 | 250.3059 | 179.1453 | 254.9665 | 378.9202 | 363.8102 | 345.1486 | 340.2109 | 353.0269 | 351.7421 | 351.2016 | 341.3881 | 148.5474 | 104.7177 | 156.7344 | 127.5661 | 23.5601 | 24.7025 |  | 22.8018 | 22.4475 | 22.5598 | 22.7637 | 27.4135 | 23.951 | 23.3071 | 22.4861 | 23.664 | 38.9576 | 23.7066 | 22.6583 | 23.04 | 22.9175 | 22.9646 | 24.0793 | 24.3258 | 24.5514 | 24.5547 | 28.1075 | 23.6729 | 22.6904 | 22.7365 | 23.7764 | 39.019 | 23.8228 | 22.9392 | 24.6515 | 35.1613 | 23.9231 | 22.9006 | 22.9293 | 22.9077 | 22.977 | 30.2821 | 27.9118 | 28.3936 | 28.7146 | 23.6742 | 22.5684 | 22.7362 | 24.5306 | 43.1336 | 23.9135 | 23.7976 | 23.7087 | 24.2303 | 31.0775 | 23.8066 | 23.7096 | 23.6261 | 23.5626 | 23.5797 | 26.4025 | 28.7035 | 29.4144 | 31.1524 | 28.7178 | 23.7183 | 23.6041 | 23.5693 | 24.3547 | 38.3327 | 24.1848 | 24.0039 | 23.9388 | 25.1574 | 54.3945 | 23.63 | 23.7845 | 23.7248 | 23.6447 | 23.7454 | 26.4702 | 31.5194 | 29.8277 | 28.0018 | 24.1123 | 24.0445 | 23.9923 | 25.0927 | 36.9196 | 101.6885 | 111.0335 | 90.3652 | 99.6042 | 224.0597 | 259.7992 | 287.7413 | 163.9052 | 250.5657 | 203.5777 |  | 238.9943 | 231.4811 | 211.9579 | 24.7144 | 23.4312 | 23.4632 | 62.2602 | 50.8282 | 28.954 | 43.3838 | 11.1176 | 14.6847 | 15.2662 | 11.3879 | 0.00091576 | -0.0031365 | 0.001974 | 0.0050264 | 0.0013159 | -0.00016313 | 0.011032 | 0.00020894 | -0.022244 | -359.1495 | 17.4705 | -359.528 | 17.7067 | -360.0111 | 18.2179 | -359.9927 | 17.4192 | -350.8904 | 18.4541 | -350.9335 | 16.9018 | 905.9459 | 1242.8799 | 236.1082 | 14.9754 | -3.6348 | 39.8911
13:32 | 359 | -8.0174 |  | 4.4075 | -0.4882 | -3.745 | -0.0799 | -4.7554 | 7.6768 | 0.7745 | 0.6974 | 0.7526 | 1.1844 | 0.8162 | -168.4778 | -20.3545 | 1.918 | -1.7418 | -6.4583 | -6.2491 | 2.9839 |  | -0.2971 | -4.2872 | 3.7702 | 3.3901 | 3.2959 | 1.1976 | 14.6203 | 24.9087 | 23.9474 | 22.6252 | 22.5003 | 22.7629 | 26.6178 | 23.7259 | 23.0242 | 22.6538 | 22.7427 | 23.8013 | 44.1961 | 23.0825 | 22.969 | 22.9259 | 22.8449 | 22.979 | 23.556 | 24.0673 | 23.4381 | 24.426 | 27.0866 | 22.9512 | 22.5747 | 22.6431 | 23.5285 | 36.0202 | 23.3817 | 22.6882 | 23.0778 | 24.5584 | 38.1407 | 23.5347 | 22.8784 | 22.9469 | 22.8987 | 22.9653 | 25.4005 | 32.4361 | 29.526 | 26.2891 | 23.2666 | 22.6294 | 22.7941 | 24.1252 | 37.4942 | 23.3905 | 23.3379 | 23.7696 | 26.0093 | 38.9873 | 23.1236 | 23.1531 | 23.1644 | 23.1354 | 23.1646 | 25.8072 | 29.6321 | 27.4493 | 29.1131 | 26.7259 | 23.2113 | 23.2362 | 23.2533 | 24.1061 | 35.1799 | 23.8656 | 23.7598 | 23.9419 | 25.9429 | 41.0651 | 23.3186 | 23.3602 | 23.3725 | 23.3226 | 23.4786 | 25.9283 | 32.1791 | 30.3629 | 28.4698 | 23.351 | 23.3905 | 23.4627 | 24.6423 | 35.8804 | 121.7164 | 240.5843 | 63.6925 | 89.6493 | 212.3747 | 224.7266 | 155.7726 | 251.5309 | 179.9794 | 256.2247 | 385.6787 | 362.1256 | 350.9806 | 342.8849 | 356.6679 | 348.3033 | 349.5125 | 346.0353 | 149.314 | 105.2395 | 157.5387 | 128.2049 | 23.5731 | 24.7223 |  | 22.8082 | 22.449 | 22.5625 | 22.766 | 27.4611 | 23.9665 | 23.3085 | 22.4939 | 23.6728 | 39.0455 | 23.716 | 22.6616 | 23.0353 | 22.916 | 22.9615 | 24.1037 | 24.3455 | 24.5697 | 24.5849 | 28.1554 | 23.6751 | 22.6923 | 22.7327 | 23.7752 | 39.1349 | 23.8311 | 22.9438 | 24.6655 | 35.2518 | 23.9245 | 22.9058 | 22.9345 | 22.91 | 22.9813 | 30.3453 | 27.9656 | 28.4529 | 28.7727 | 23.6785 | 22.5707 | 22.7357 | 24.542 | 43.2608 | 23.9166 | 23.8099 | 23.7195 | 24.2517 | 31.1365 | 23.7991 | 23.7159 | 23.6268 | 23.5642 | 23.5898 | 26.4374 | 28.7542 | 29.4763 | 31.223 | 28.7825 | 23.7215 | 23.6039 | 23.584 | 24.3605 | 38.437 | 24.1714 | 23.9934 | 23.9434 | 25.1729 | 54.568 | 23.619 | 23.7817 | 23.7129 | 23.6438 | 23.7473 | 26.4985 | 31.5759 | 29.883 | 28.0489 | 24.1098 | 24.0435 | 23.9884 | 25.1025 | 36.9753 | 101.9327 | 111.6857 | 90.1971 | 100.0393 | 225.3905 | 261.2421 | 289.0456 | 164.8294 | 251.8551 | 204.3027 |  | 240.429 | 232.6107 | 213.1741 | 24.7108 | 23.4327 | 23.4678 | 62.2927 | 50.9992 | 28.9913 | 43.4991 | 11.0697 | 14.6857 | 15.2511 | 11.4112 | 0.00042057 | -0.0032722 | 0.0013393 | 0.0042025 | 0.0017421 | -0.00065987 | 0.023425 | -0.0085348 | -0.029589 | -359.2265 | 17.5671 | -359.5526 | 17.7601 | -359.9773 | 18.2097 | -360.0265 | 17.4747 | -350.9797 | 18.4951 | -350.9274 | 16.8792 | 927.4172 | 1252.1049 | 237.3742 | 14.9684 | -3.6778 | 39.9952
13:32 | 360 | -8.3153 |  | 4.2957 | -0.5194 | -3.7633 | -0.2095 | -4.8028 | 7.6667 | 0.7678 | 0.7005 | 0.7545 | 1.1854 | 0.8176 | -168.8881 | -20.6334 | 1.8037 | -1.8045 | -6.4585 | -6.2894 | 3.1111 |  | -0.3351 | -4.3142 | 3.7661 | 3.3903 | 3.2999 | 1.1981 | 11.2839 | 24.9241 | 23.9522 | 22.6257 | 22.4972 | 22.7592 | 26.644 | 23.7386 | 23.0341 | 22.6519 | 22.7396 | 23.8085 | 44.3095 | 23.0861 | 22.9651 | 22.9287 | 22.847 | 22.9831 | 23.5628 | 24.0791 | 23.4495 | 24.437 | 27.1351 | 22.9522 | 22.5717 | 22.6461 | 23.5386 | 36.0935 | 23.394 | 22.6837 | 23.0791 | 24.5636 | 38.2369 | 23.5764 | 22.8699 | 22.9609 | 22.9013 | 22.9673 | 25.4071 | 32.5094 | 29.5235 | 26.3467 | 23.2822 | 22.6344 | 22.7957 | 24.1414 | 37.5702 | 23.3782 | 23.3455 | 23.7713 | 26.0385 | 39.0796 | 23.1092 | 23.1504 | 23.1591 | 23.1354 | 23.1715 | 25.8246 | 29.6933 | 27.5187 | 29.1789 | 26.7748 | 23.2142 | 23.2226 | 23.2542 | 24.1154 | 35.269 | 23.8588 | 23.7604 | 23.9476 | 25.9633 | 41.189 | 23.3198 | 23.359 | 23.3795 | 23.3232 | 23.4794 | 25.9591 | 32.2492 | 30.4229 | 28.5232 | 23.3563 | 23.382 | 23.4625 | 24.657 | 35.9651 | 121.6222 | 237.6907 | 63.5354 | 89.8247 | 213.4096 | 225.9848 | 156.2537 | 252.7809 | 180.7817 | 257.5232 | 387.3315 | 359.0334 | 355.8418 | 345.1228 | 357.9339 | 348.9313 | 336.9661 | 346.9001 | 150.0964 | 105.7644 | 158.3688 | 128.8711 | 23.5937 | 24.7474 |  | 22.8208 | 22.4597 | 22.5795 | 22.7709 | 27.5153 | 23.9899 | 23.3193 | 22.4986 | 23.676 | 39.1478 | 23.7323 | 22.6614 | 23.0311 | 22.9162 | 22.957 | 24.1078 | 24.3565 | 24.5812 | 24.6082 | 28.1984 | 23.6746 | 22.6819 | 22.727 | 23.7747 | 39.2425 | 23.8258 | 22.9427 | 24.6808 | 35.3403 | 23.9254 | 22.9036 | 22.9356 | 22.9167 | 22.9752 | 30.41 | 28.015 | 28.4996 | 28.8245 | 23.6686 | 22.5645 | 22.7371 | 24.5555 | 43.3848 | 23.9158 | 23.8022 | 23.7129 | 24.2441 | 31.191 | 23.7911 | 23.7172 | 23.6309 | 23.5686 | 23.5912 | 26.4578 | 28.8128 | 29.5345 | 31.3097 | 28.8292 | 23.7252 | 23.6011 | 23.5767 | 24.3706 | 38.5306 | 24.169 | 23.9987 | 23.9492 | 25.1897 | 54.7364 | 23.6219 | 23.7831 | 23.7218 | 23.6503 | 23.7561 | 26.5309 | 31.6461 | 29.9418 | 28.0904 | 24.1029 | 24.0483 | 23.9862 | 25.1106 | 37.0348 | 102.1706 | 112.23 | 89.7725 | 100.5112 | 226.7072 | 262.7053 | 290.323 | 165.7611 | 253.1547 | 205.0485 |  | 241.868 | 233.7326 | 214.4163 | 24.7204 | 23.4286 | 23.4683 | 62.3015 | 51.1742 | 29.0267 | 43.6527 | 11.1387 | 14.699 | 15.3169 | 11.3945 | 0.00026337 | -0.0026174 | 0.0017695 | 0.004491 | 0.0013886 | -0.00029701 | 0.007994 | -0.010671 | -0.016841 | -359.0849 | 17.5855 | -359.5188 | 17.797 | -359.9804 | 18.22 | -359.9865 | 17.4295 | -350.8104 | 18.4582 | -350.8474 | 16.871 | 949.0426 | 1257.4592 | 238.6433 | 15.008 | -3.7966 | 40.1005
13:32 | 361 | -8.6008 |  | 4.3061 | -0.6243 | -3.9593 | -0.2844 | -4.8541 | 7.5932 | 0.6577 | 0.7027 | 0.7527 | 1.1852 | 0.8195 | -169.346 | -20.9232 | 1.792 | -1.9534 | -6.6113 | -6.3747 | 2.9766 |  | -0.4147 | -4.3694 | 3.7619 | 3.3878 | 3.2974 | 1.1981 | 9.8555 | 24.9363 | 23.9554 | 22.6242 | 22.4927 | 22.7672 | 26.677 | 23.753 | 23.0313 | 22.6493 | 22.7324 | 23.8118 | 44.4182 | 23.0868 | 22.9578 | 22.9349 | 22.847 | 22.9815 | 23.5639 | 24.0829 | 23.452 | 24.4473 | 27.1706 | 22.9535 | 22.574 | 22.6423 | 23.5442 | 36.1696 | 23.3757 | 22.6735 | 23.0732 | 24.5766 | 38.3383 | 23.5779 | 22.8678 | 22.9536 | 22.9031 | 22.9662 | 25.4473 | 32.5812 | 29.5862 | 26.3907 | 23.2666 | 22.6372 | 22.7961 | 24.1549 | 37.646 | 23.374 | 23.3438 | 23.7773 | 26.064 | 39.186 | 23.1299 | 23.1674 | 23.167 | 23.1357 | 23.1715 | 25.8579 | 29.7577 | 27.5701 | 29.2262 | 26.8005 | 23.2112 | 23.2142 | 23.2552 | 24.1161 | 35.349 | 23.8445 | 23.7606 | 23.946 | 25.9842 | 41.2997 | 23.3167 | 23.3594 | 23.3755 | 23.321 | 23.4818 | 25.9833 | 32.3095 | 30.4862 | 28.5758 | 23.3483 | 23.3896 | 23.4686 | 24.6704 | 36.0497 | 121.6987 | 237.308 | 63.9702 | 90.0192 | 214.4755 | 227.2555 | 156.6605 | 254.0576 | 181.5879 | 258.9612 | 387.3489 | 357.4237 | 361.5624 | 346.5462 | 361.5775 | 349.8658 | 315.1785 | 344.8488 | 150.8949 | 106.2935 | 159.227 | 129.5759 | 23.6095 | 24.7622 |  | 22.8251 | 22.4624 | 22.5834 | 22.7793 | 27.5557 | 23.9999 | 23.3216 | 22.4914 | 23.6861 | 39.2452 | 23.7464 | 22.6582 | 23.0329 | 22.9127 | 22.9648 | 24.1135 | 24.3691 | 24.5979 | 24.6334 | 28.2541 | 23.6747 | 22.6783 | 22.7271 | 23.7842 | 39.3528 | 23.8276 | 22.9368 | 24.705 | 35.4255 | 23.9312 | 22.896 | 22.9335 | 22.9122 | 22.9761 | 30.4787 | 28.0716 | 28.5615 | 28.8863 | 23.6694 | 22.5623 | 22.7487 | 24.571 | 43.5115 | 23.9128 | 23.8022 | 23.7105 | 24.2672 | 31.2581 | 23.7908 | 23.7198 | 23.6299 | 23.5757 | 23.5946 | 26.484 | 28.8772 | 29.6019 | 31.3979 | 28.8802 | 23.7215 | 23.5949 | 23.5835 | 24.3821 | 38.6317 | 24.1701 | 24.0006 | 23.9436 | 25.1935 | 54.8891 | 23.6134 | 23.7956 | 23.7217 | 23.6428 | 23.7537 | 26.5516 | 31.7125 | 30.0087 | 28.1348 | 24.0987 | 24.0519 | 23.9761 | 25.1192 | 37.0915 | 102.5137 | 112.7284 | 89.5812 | 100.9287 | 228.0149 | 264.155 | 291.5489 | 166.7071 | 254.4181 | 205.8814 |  | 243.3421 | 234.8732 | 215.6753 | 24.7172 | 23.4352 | 23.4668 | 62.3245 | 51.3628 | 29.0847 | 43.7857 | 11.1599 | 14.72 | 15.3156 | 11.4161 | 0.00013981 | -0.0028546 | 0.0012477 | 0.004062 | 0.0019012 | -0.00032761 | 0.011557 | 0.0047471 | -0.011694 | -359.1034 | 17.68 | -359.5373 | 17.8648 | -359.9157 | 18.1974 | -359.9434 | 17.45 | -350.8781 | 18.5013 | -350.8566 | 16.8854 | 941.8543 | 1261.4227 | 239.9176 | 15.0178 | -4.1736 | 40.2238
13:32 | 362 | -8.9589 |  | 4.2613 | -0.5108 | -4.0009 | -0.2499 | -4.8295 | 7.561 | 0.6485 | 0.7045 | 0.751 | 1.1891 | 0.8191 | -169.6612 | -21.27 | 1.7836 | -1.9522 | -6.5998 | -6.3505 | 2.9847 |  | -0.3963 | -4.4411 | 3.7573 | 3.3842 | 3.2964 | 1.1978 | 10.8504 | 24.9588 | 23.9723 | 22.6285 | 22.4964 | 22.7754 | 26.7131 | 23.7774 | 23.0291 | 22.6546 | 22.7376 | 23.8228 | 44.5279 | 23.0893 | 22.9615 | 22.9387 | 22.8426 | 22.982 | 23.5706 | 24.0964 | 23.4654 | 24.4669 | 27.2097 | 22.9514 | 22.5707 | 22.6451 | 23.5489 | 36.2523 | 23.3849 | 22.6749 | 23.0685 | 24.5978 | 38.4304 | 23.5478 | 22.8715 | 22.9443 | 22.9004 | 22.9676 | 25.4649 | 32.6672 | 29.6502 | 26.4277 | 23.246 | 22.6343 | 22.7944 | 24.1624 | 37.728 | 23.3811 | 23.3318 | 23.7909 | 26.0848 | 39.2946 | 23.137 | 23.1702 | 23.1774 | 23.1361 | 23.1702 | 25.8958 | 29.8264 | 27.5996 | 29.2941 | 26.8395 | 23.2092 | 23.2295 | 23.263 | 24.1272 | 35.4394 | 23.8525 | 23.7645 | 23.944 | 26.0081 | 41.4163 | 23.3155 | 23.3615 | 23.3753 | 23.3257 | 23.4867 | 26.0014 | 32.3688 | 30.5558 | 28.6354 | 23.3491 | 23.4087 | 23.4747 | 24.6809 | 36.1313 | 122.0246 | 236.0522 | 64.3501 | 90.203 | 215.566 | 228.5343 | 157.0047 | 255.3132 | 182.312 | 260.3435 | 386.4583 | 357.4009 | 364.7032 | 348.7665 | 366.8139 | 349.7954 | 304.4599 | 344.7792 | 151.6962 | 106.8237 | 160.1111 | 130.2857 | 23.61 | 24.7779 |  | 22.8237 | 22.4594 | 22.5765 | 22.7824 | 27.6023 | 24.0085 | 23.3097 | 22.4904 | 23.7049 | 39.3408 | 23.7577 | 22.6549 | 23.0304 | 22.9091 | 22.9671 | 24.1296 | 24.3891 | 24.6249 | 24.649 | 28.3098 | 23.6705 | 22.6824 | 22.7325 | 23.78 | 39.4684 | 23.8363 | 22.9358 | 24.7213 | 35.5102 | 23.9331 | 22.8989 | 22.9266 | 22.9081 | 22.9835 | 30.5478 | 28.1262 | 28.6294 | 28.9471 | 23.6698 | 22.572 | 22.7451 | 24.586 | 43.6363 | 23.9143 | 23.8062 | 23.7179 | 24.2879 | 31.3217 | 23.7939 | 23.7211 | 23.6258 | 23.5776 | 23.601 | 26.5187 | 28.9256 | 29.6421 | 31.5055 | 28.9423 | 23.7167 | 23.5906 | 23.58 | 24.3835 | 38.7262 | 24.1663 | 23.9966 | 23.9393 | 25.2047 | 55.0401 | 23.6116 | 23.7907 | 23.7206 | 23.6431 | 23.7534 | 26.5711 | 31.7593 | 30.0743 | 28.1742 | 24.1218 | 24.0504 | 23.9863 | 25.1319 | 37.1506 | 102.8523 | 113.1126 | 90.0526 | 101.2839 | 229.3263 | 265.587 | 292.7718 | 167.6348 | 255.6328 | 206.8106 |  | 244.8136 | 236.0455 | 216.9117 | 24.7192 | 23.4285 | 23.4647 | 62.3486 | 51.5416 | 29.135 | 43.903 | 11.1649 | 14.7173 | 15.2751 | 11.4149 | 0.00067616 | -0.0028037 | 0.0016875 | 0.0040586 | 0.00080453 | -0.00063991 | -0.00057249 | -0.0018542 | -0.012458 | -359.0326 | 17.7067 | -359.5003 | 17.9099 | -359.9373 | 18.2323 | -359.9557 | 17.448 | -350.7981 | 18.4746 | -350.8043 | 16.8833 | 942.0567 | 1261.0115 | 241.1945 | 14.9962 | -4.1627 | 40.3383
13:32 | 363 | -9.4175 |  | 4.18 | -0.6738 | -4.0436 | -0.3111 | -4.8097 | 7.571 | 0.6225 | 0.7059 | 0.7506 | 1.1898 | 0.8206 | -169.9704 | -21.5774 | 1.7751 | -1.9334 | -6.666 | -6.5106 | 2.902 |  | -0.39 | -4.4667 | 3.7544 | 3.3862 | 3.2968 | 1.1969 | 10.2539 | 24.9792 | 23.9817 | 22.6295 | 22.4967 | 22.7797 | 26.7524 | 23.7938 | 23.039 | 22.6553 | 22.7422 | 23.8386 | 44.644 | 23.0956 | 22.9672 | 22.9399 | 22.8439 | 22.9872 | 23.5865 | 24.1119 | 23.4826 | 24.4867 | 27.2549 | 22.953 | 22.5702 | 22.6495 | 23.5625 | 36.3406 | 23.3891 | 22.6821 | 23.0728 | 24.6133 | 38.5211 | 23.5409 | 22.8721 | 22.9423 | 22.9054 | 22.9697 | 25.5042 | 32.7314 | 29.7413 | 26.4516 | 23.2388 | 22.6329 | 22.8018 | 24.169 | 37.8089 | 23.3926 | 23.3271 | 23.7887 | 26.0971 | 39.3953 | 23.1378 | 23.1682 | 23.1773 | 23.1379 | 23.1732 | 25.911 | 29.8965 | 27.6539 | 29.35 | 26.8696 | 23.2103 | 23.2364 | 23.2661 | 24.1455 | 35.5302 | 23.8687 | 23.7612 | 23.9467 | 26.0285 | 41.5401 | 23.3151 | 23.3635 | 23.3704 | 23.3283 | 23.4856 | 26.0238 | 32.4437 | 30.6187 | 28.6926 | 23.3576 | 23.4085 | 23.4767 | 24.6979 | 36.2186 | 122.9901 | 235.736 | 64.6721 | 90.3761 | 216.6665 | 229.8302 | 157.3119 | 256.5403 | 182.9831 | 261.6315 | 386.9311 | 358.2577 | 365.5003 | 350.2268 | 368.394 | 351.8128 | 307.2893 | 350.0279 | 152.5043 | 107.3514 | 160.9914 | 130.971 | 23.6103 | 24.7963 |  | 22.8267 | 22.4645 | 22.577 | 22.7862 | 27.6579 | 24.0239 | 23.3136 | 22.4904 | 23.7143 | 39.4316 | 23.7683 | 22.6478 | 23.0333 | 22.9121 | 22.9646 | 24.1634 | 24.4143 | 24.6539 | 24.6692 | 28.3482 | 23.673 | 22.6768 | 22.7273 | 23.7722 | 39.5761 | 23.8425 | 22.9415 | 24.7352 | 35.5957 | 23.9272 | 22.8958 | 22.9264 | 22.9083 | 22.9828 | 30.6133 | 28.1783 | 28.6815 | 29.0005 | 23.6547 | 22.5727 | 22.74 | 24.5954 | 43.7624 | 23.915 | 23.7982 | 23.7214 | 24.258 | 31.3691 | 23.7815 | 23.7208 | 23.6268 | 23.5758 | 23.6038 | 26.5539 | 28.9672 | 29.714 | 31.5899 | 28.9973 | 23.7146 | 23.5868 | 23.5558 | 24.388 | 38.8148 | 24.1691 | 24.0025 | 23.9398 | 25.2277 | 55.193 | 23.6297 | 23.7838 | 23.7246 | 23.6489 | 23.7521 | 26.6022 | 31.8205 | 30.1417 | 28.2179 | 24.1382 | 24.0441 | 23.9982 | 25.1454 | 37.2092 | 103.1184 | 113.3391 | 90.5645 | 101.7779 | 230.6367 | 266.9583 | 294.0281 | 168.503 | 256.8061 | 207.7017 |  | 246.286 | 237.2479 | 218.1174 | 24.7066 | 23.4226 | 23.4544 | 62.3742 | 51.7132 | 29.173 | 44.0548 | 11.1663 | 14.7542 | 15.2852 | 11.4581 | 0.00045769 | -0.0033551 | 0.0018217 | 0.0049449 | 0.0015192 | -0.00055155 | 0.023789 | -0.0086508 | -0.030615 | -358.968 | 17.7518 | -359.4696 | 17.9531 | -359.9188 | 18.2077 | -359.9281 | 17.4377 | -350.7335 | 18.4746 | -350.7889 | 16.8833 | 930.6747 | 1266.4466 | 242.4714 | 15.0197 | -4.3588 | 40.4431
13:32 | 364 | -9.9999 |  | 4.2161 | -0.6896 | -4.0678 | -0.3143 | -4.9501 | 7.5138 | 0.5489 | 0.7102 | 0.745 | 1.1915 | 0.8204 | -170.0905 | -21.8394 | 1.7064 | -1.9298 | -6.7335 | -6.5343 | 2.8781 |  | -0.4581 | -4.4631 | 3.7503 | 3.3849 | 3.2967 | 1.1969 | 10.9455 | 24.9945 | 23.9934 | 22.6334 | 22.4987 | 22.794 | 26.795 | 23.8111 | 23.0493 | 22.6578 | 22.746 | 23.8612 | 44.7643 | 23.1012 | 22.9683 | 22.9381 | 22.8478 | 22.9946 | 23.6031 | 24.1292 | 23.4952 | 24.5157 | 27.3051 | 22.9509 | 22.5675 | 22.6433 | 23.5734 | 36.423 | 23.3843 | 22.6804 | 23.0789 | 24.6238 | 38.618 | 23.5327 | 22.8744 | 22.939 | 22.899 | 22.9671 | 25.5518 | 32.8026 | 29.8381 | 26.4924 | 23.2483 | 22.6301 | 22.8043 | 24.1777 | 37.9046 | 23.4003 | 23.3452 | 23.7818 | 26.1213 | 39.5051 | 23.1248 | 23.1694 | 23.1668 | 23.1329 | 23.1744 | 25.922 | 29.9437 | 27.7127 | 29.4047 | 26.902 | 23.2097 | 23.2303 | 23.2572 | 24.1525 | 35.6111 | 23.8712 | 23.7565 | 23.945 | 26.0483 | 41.6594 | 23.3152 | 23.3611 | 23.3645 | 23.3232 | 23.4818 | 26.0445 | 32.5172 | 30.6884 | 28.7483 | 23.3614 | 23.4051 | 23.4769 | 24.7113 | 36.3061 | 124.3287 | 236.0538 | 64.785 | 90.4856 | 217.7777 | 231.173 | 157.6013 | 257.7712 | 183.6958 | 262.8923 | 388.3957 | 359.0107 | 366.8896 | 352.1123 | 370.0395 | 355.5131 | 320.712 | 358.3768 | 153.3252 | 107.8745 | 161.8574 | 131.6476 | 23.6133 | 24.808 |  | 22.8333 | 22.4659 | 22.5842 | 22.7901 | 27.7106 | 24.0403 | 23.3201 | 22.4877 | 23.7227 | 39.5283 | 23.7771 | 22.6489 | 23.0354 | 22.9119 | 22.974 | 24.1944 | 24.433 | 24.6796 | 24.6943 | 28.3899 | 23.6676 | 22.6705 | 22.7215 | 23.776 | 39.6878 | 23.8439 | 22.9519 | 24.7508 | 35.6791 | 23.9347 | 22.8937 | 22.9297 | 22.9116 | 22.9851 | 30.6767 | 28.2363 | 28.742 | 29.0579 | 23.665 | 22.5663 | 22.7559 | 24.6116 | 43.8852 | 23.8967 | 23.8001 | 23.7165 | 24.2534 | 31.4177 | 23.7546 | 23.7232 | 23.6237 | 23.5698 | 23.6044 | 26.5742 | 29.025 | 29.8265 | 31.6382 | 29.0475 | 23.7105 | 23.594 | 23.5552 | 24.4006 | 38.9085 | 24.1744 | 24.0041 | 23.9444 | 25.2399 | 55.3356 | 23.6217 | 23.7965 | 23.715 | 23.6486 | 23.7527 | 26.6308 | 31.8959 | 30.2107 | 28.2631 | 24.1128 | 24.052 | 23.9817 | 25.1523 | 37.2689 | 103.6254 | 113.3968 | 90.5128 | 102.2112 | 231.9474 | 268.3444 | 295.3301 | 169.2906 | 257.9216 | 208.5092 |  | 247.7582 | 238.534 | 219.3228 | 24.7133 | 23.4344 | 23.467 | 62.4406 | 51.9056 | 29.2202 | 44.1945 | 11.1529 | 14.7618 | 15.2917 | 11.4733 | 0.00022189 | -0.0026011 | 0.001235 | 0.0045212 | 0.0012641 | -0.00017735 | 0.014436 | -0.012473 | -0.012665 | -358.9711 | 17.8073 | -359.4942 | 18.0044 | -359.8973 | 18.2364 | -359.9681 | 17.4685 | -350.7612 | 18.4972 | -350.7766 | 16.8977 | 958.7531 | 1270.8549 | 243.7734 | 15.0268 | -4.4951 | 40.5629
13:32 | 365 | -10.3779 |  | 4.2855 | -0.6067 | -4.1173 | -0.3413 | -4.9547 | 7.4154 | 0.5543 | 0.7119 | 0.7464 | 1.1937 | 0.8209 | -170.1404 | -22.1687 | 1.6354 | -1.9383 | -6.7933 | -6.5022 | 2.8244 |  | -0.4958 | -4.5688 | 3.747 | 3.3838 | 3.2973 | 1.1978 | 10.9185 | 25.0109 | 24.0074 | 22.6434 | 22.5038 | 22.7996 | 26.8258 | 23.8293 | 23.0551 | 22.6647 | 22.7494 | 23.8848 | 44.893 | 23.1058 | 22.9695 | 22.9348 | 22.8466 | 23.0002 | 23.6188 | 24.16 | 23.5062 | 24.5364 | 27.3595 | 22.9604 | 22.565 | 22.6459 | 23.5842 | 36.5103 | 23.406 | 22.6786 | 23.0856 | 24.647 | 38.7156 | 23.5468 | 22.8995 | 22.936 | 22.8804 | 22.9735 | 25.5403 | 32.8786 | 29.8582 | 26.5506 | 23.2666 | 22.63 | 22.8076 | 24.1912 | 38.0057 | 23.3851 | 23.3454 | 23.7911 | 26.1565 | 39.6126 | 23.1209 | 23.1768 | 23.1655 | 23.1311 | 23.1712 | 25.958 | 29.9898 | 27.751 | 29.4623 | 26.9495 | 23.2075 | 23.2278 | 23.2593 | 24.1594 | 35.6951 | 23.8595 | 23.7668 | 23.9506 | 26.0767 | 41.7788 | 23.3149 | 23.3581 | 23.3664 | 23.3214 | 23.484 | 26.0658 | 32.5988 | 30.7643 | 28.8103 | 23.3694 | 23.4035 | 23.4812 | 24.7207 | 36.3946 | 125.0629 | 234.5561 | 65.0874 | 90.5034 | 218.8874 | 232.5442 | 157.8644 | 258.9665 | 184.5664 | 264.1062 | 391.4969 | 358.7159 | 368.617 | 353.897 | 370.1844 | 355.6744 | 333.5051 | 361.6932 | 154.1787 | 108.3977 | 162.7208 | 132.3348 | 23.6086 | 24.8143 |  | 22.8236 | 22.4572 | 22.5811 | 22.7855 | 27.7511 | 24.0517 | 23.3132 | 22.4796 | 23.7353 | 39.6268 | 23.7814 | 22.6444 | 23.0254 | 22.9079 | 22.972 | 24.1966 | 24.4456 | 24.6931 | 24.7164 | 28.4456 | 23.6532 | 22.6722 | 22.7232 | 23.7681 | 39.8074 | 23.8332 | 22.9467 | 24.7656 | 35.7622 | 23.9388 | 22.8955 | 22.9295 | 22.9111 | 22.9843 | 30.7414 | 28.2831 | 28.8091 | 29.1104 | 23.6759 | 22.561 | 22.7497 | 24.6296 | 44.0027 | 23.8999 | 23.7942 | 23.7083 | 24.2626 | 31.4742 | 23.7745 | 23.7161 | 23.6186 | 23.5628 | 23.5974 | 26.589 | 29.0742 | 29.8931 | 31.7024 | 29.0975 | 23.7089 | 23.5982 | 23.5623 | 24.4158 | 39.0028 | 24.1756 | 23.9985 | 23.9471 | 25.2486 | 55.4747 | 23.6113 | 23.7971 | 23.7173 | 23.6479 | 23.7588 | 26.6587 | 31.9549 | 30.2658 | 28.3045 | 24.1016 | 24.058 | 23.9732 | 25.1523 | 37.3262 | 104.1778 | 113.335 | 90.8276 | 102.5201 | 233.2523 | 269.7503 | 296.7094 | 169.9892 | 258.9488 | 209.3155 |  | 249.2025 | 239.853 | 220.4848 | 24.7063 | 23.4301 | 23.4636 | 62.5161 | 52.072 | 29.2593 | 44.3408 | 11.1663 | 14.7822 | 15.3191 | 11.4726 | 7.5531e-05 | -0.0028408 | 0.0019089 | 0.0045865 | 0.001306 | -0.00091101 | 0.016142 | 0.0026569 | -0.019119 | -358.8757 | 17.8237 | -359.4542 | 18.0331 | -359.888 | 18.2056 | -359.8819 | 17.4213 | -350.6812 | 18.4705 | -350.7181 | 16.8956 | 945.8951 | 1278.9961 | 245.0855 | 15.0507 | -4.5716 | 40.6656
13:32 | 366 | -10.9012 |  | 4.133 | -0.6577 | -4.1381 | -0.386 | -5.0172 | 7.382 | 0.4715 | 0.714 | 0.7497 | 1.1956 | 0.8207 | -170.2659 | -22.4996 | 1.6096 | -1.9092 | -6.8733 | -6.5004 | 2.8564 |  | -0.4676 | -4.6237 | 3.7418 | 3.3817 | 3.2938 | 1.1988 | 14.9683 | 25.0139 | 24.0144 | 22.6463 | 22.5027 | 22.7925 | 26.8555 | 23.8409 | 23.0477 | 22.6628 | 22.7522 | 23.8909 | 45.0047 | 23.0993 | 22.9707 | 22.9278 | 22.8482 | 23.0006 | 23.6279 | 24.1819 | 23.5075 | 24.5434 | 27.415 | 22.9662 | 22.568 | 22.6557 | 23.5945 | 36.6002 | 23.4064 | 22.685 | 23.0941 | 24.661 | 38.8066 | 23.5619 | 22.8995 | 22.9262 | 22.8774 | 22.9727 | 25.5386 | 32.9562 | 29.8896 | 26.596 | 23.2635 | 22.6283 | 22.8107 | 24.2008 | 38.0986 | 23.3729 | 23.3273 | 23.7955 | 26.1806 | 39.7197 | 23.1346 | 23.1778 | 23.168 | 23.135 | 23.1765 | 25.9834 | 30.0407 | 27.8115 | 29.5524 | 26.9958 | 23.2159 | 23.2217 | 23.2636 | 24.1782 | 35.7906 | 23.8473 | 23.7674 | 23.9527 | 26.0979 | 41.8951 | 23.3186 | 23.3547 | 23.3614 | 23.3236 | 23.4853 | 26.0868 | 32.6741 | 30.8277 | 28.866 | 23.3835 | 23.3843 | 23.4699 | 24.7319 | 36.488 | 125.7797 | 233.8757 | 65.96 | 90.4653 | 220.0079 | 233.9218 | 158.095 | 260.1186 | 185.5937 | 265.2582 | 393.1323 | 359.4787 | 368.3175 | 354.6452 | 367.9824 | 356.0514 | 337.2087 | 360.5124 | 155.0447 | 108.9193 | 163.586 | 133.0226 | 23.6177 | 24.8332 |  | 22.8309 | 22.4664 | 22.5848 | 22.7959 | 27.8028 | 24.0694 | 23.3157 | 22.4811 | 23.7479 | 39.7254 | 23.7973 | 22.6406 | 23.0256 | 22.908 | 22.966 | 24.206 | 24.4587 | 24.6984 | 24.737 | 28.4981 | 23.6568 | 22.672 | 22.7193 | 23.7655 | 39.9272 | 23.8225 | 22.9385 | 24.791 | 35.8577 | 23.9333 | 22.9018 | 22.9354 | 22.9159 | 22.9911 | 30.8128 | 28.3395 | 28.8718 | 29.1729 | 23.6692 | 22.5632 | 22.7493 | 24.6451 | 44.1322 | 23.9163 | 23.7937 | 23.719 | 24.2695 | 31.5413 | 23.8203 | 23.7143 | 23.6348 | 23.5642 | 23.5994 | 26.6112 | 29.1163 | 29.959 | 31.775 | 29.1549 | 23.7103 | 23.5914 | 23.5719 | 24.4212 | 39.1032 | 24.1696 | 23.997 | 23.9417 | 25.2563 | 55.6067 | 23.6183 | 23.7936 | 23.7179 | 23.64 | 23.7618 | 26.6783 | 32.0179 | 30.3267 | 28.3498 | 24.0991 | 24.0564 | 23.9668 | 25.1635 | 37.388 | 104.6121 | 113.2461 | 91.2493 | 102.9548 | 234.5298 | 271.1005 | 298.17 | 170.6032 | 259.8996 | 210.0905 |  | 250.6367 | 241.209 | 221.6304 | 24.7039 | 23.43 | 23.459 | 62.5845 | 52.2488 | 29.3068 | 44.4806 | 11.1839 | 14.7999 | 15.3022 | 11.49 | 0.00021958 | -0.0034737 | 0.0016779 | 0.0044952 | 0.0014945 | -0.00015571 | 0.042097 | -0.0012056 | -0.0098553 | -358.8972 | 17.8833 | -359.4911 | 18.0804 | -359.845 | 18.2344 | -359.888 | 17.4685 | -350.7089 | 18.4972 | -350.7181 | 16.8936 | 938.5294 | 1282.8672 | 246.4008 | 15.051 | -4.7191 | 40.7778
13:32 | 367 | -11.1849 |  | 4.0866 | -0.6484 | -4.1956 | -0.4844 | -5.0346 | 7.2845 | 0.4632 | 0.7167 | 0.7526 | 1.1954 | 0.8215 | -170.482 | -22.9006 | 1.6193 | -2.2422 | -6.8826 | -6.7248 | 2.737 |  | -0.5634 | -4.6528 | 3.7373 | 3.3834 | 3.2956 | 1.199 | 13.9978 | 25.023 | 24.0302 | 22.6451 | 22.5047 | 22.7919 | 26.8923 | 23.8538 | 23.0394 | 22.6589 | 22.7518 | 23.8934 | 45.114 | 23.1004 | 22.9653 | 22.924 | 22.8443 | 23.0006 | 23.6295 | 24.1935 | 23.5157 | 24.5612 | 27.461 | 22.9643 | 22.5708 | 22.6582 | 23.6071 | 36.6872 | 23.4026 | 22.6871 | 23.087 | 24.6698 | 38.9052 | 23.5394 | 22.8621 | 22.9252 | 22.8959 | 22.9755 | 25.552 | 33.0272 | 29.9299 | 26.6352 | 23.2518 | 22.6243 | 22.8001 | 24.2118 | 38.2007 | 23.3779 | 23.33 | 23.8035 | 26.1997 | 39.8251 | 23.1241 | 23.1813 | 23.1679 | 23.1359 | 23.1781 | 26.0046 | 30.1464 | 27.8726 | 29.6198 | 27.0447 | 23.2133 | 23.216 | 23.2539 | 24.1883 | 35.8793 | 23.856 | 23.7571 | 23.9471 | 26.1018 | 42.0151 | 23.3182 | 23.3489 | 23.3564 | 23.3187 | 23.4824 | 26.0974 | 32.7399 | 30.8973 | 28.9175 | 23.3595 | 23.3924 | 23.4753 | 24.7442 | 36.5684 | 127.2942 | 234.9163 | 66.3334 | 90.5193 | 221.1427 | 235.3073 | 158.3154 | 261.2286 | 186.6474 | 266.3641 | 390.3448 | 360.5447 | 365.2722 | 356.3995 | 366.3103 | 359.3675 | 342.7347 | 361.5094 | 155.9133 | 109.4378 | 164.4403 | 133.695 | 23.6289 | 24.8541 |  | 22.8451 | 22.4747 | 22.5904 | 22.8043 | 27.86 | 24.0807 | 23.3208 | 22.4912 | 23.7692 | 39.8291 | 23.8175 | 22.6419 | 23.0336 | 22.9062 | 22.9673 | 24.2248 | 24.4732 | 24.7217 | 24.7596 | 28.5414 | 23.6588 | 22.6712 | 22.717 | 23.7678 | 40.0414 | 23.8178 | 22.9386 | 24.8082 | 35.9513 | 23.9296 | 22.9041 | 22.9344 | 22.9161 | 22.9948 | 30.881 | 28.4009 | 28.9313 | 29.2332 | 23.6666 | 22.5646 | 22.7564 | 24.6636 | 44.2579 | 23.9203 | 23.8015 | 23.7233 | 24.2786 | 31.6058 | 23.8391 | 23.7214 | 23.6471 | 23.5714 | 23.6117 | 26.6424 | 29.1731 | 30.0177 | 31.8715 | 29.2198 | 23.7137 | 23.5891 | 23.5652 | 24.4266 | 39.1972 | 24.1667 | 23.996 | 23.9453 | 25.2599 | 55.7401 | 23.6176 | 23.7922 | 23.7134 | 23.6395 | 23.762 | 26.6966 | 32.0774 | 30.3975 | 28.399 | 24.1012 | 24.0576 | 23.9701 | 25.1787 | 37.4591 | 105.085 | 113.29 | 91.2693 | 103.393 | 235.7748 | 272.4686 | 299.6681 | 171.1834 | 260.8565 | 210.782 |  | 252.0572 | 242.6178 | 222.7793 | 24.7074 | 23.435 | 23.4639 | 62.6878 | 52.4415 | 29.3566 | 44.6338 | 11.1557 | 14.8136 | 15.2854 | 11.4979 | 0.00030163 | -0.0033609 | 0.0010093 | 0.0041783 | 0.0014895 | -0.00075715 | 0.0096813 | -0.014172 | -0.03216 | -358.7803 | 17.8935 | -359.4234 | 18.1029 | -359.8757 | 18.2261 | -359.848 | 17.4459 | -350.6227 | 18.4664 | -350.6566 | 16.8936 | 923.8917 | 1293.9555 | 247.727 | 15.0495 | -5.0572 | 40.8991
13:32 | 368 | -11.6864 |  | 4.0844 | -0.7432 | -4.2172 | -0.5176 | -4.9786 | 7.3606 | 0.4137 | 0.7185 | 0.7524 | 1.2028 | 0.8191 | -170.5565 | -23.1991 | 1.5588 | -2.3074 | -6.9777 | -6.8788 | 2.7398 |  | -0.5941 | -4.6019 | 3.7342 | 3.3845 | 3.293 | 1.1992 | 9.8564 | 25.0514 | 24.047 | 22.6502 | 22.5075 | 22.8027 | 26.9297 | 23.8703 | 23.0468 | 22.6545 | 22.7509 | 23.9107 | 45.2361 | 23.1028 | 22.9631 | 22.9268 | 22.8422 | 23.0027 | 23.6421 | 24.2205 | 23.5362 | 24.5971 | 27.5031 | 22.9634 | 22.5757 | 22.6561 | 23.6255 | 36.7786 | 23.4073 | 22.6915 | 23.0779 | 24.6921 | 39.0004 | 23.5497 | 22.8784 | 22.8972 | 22.8658 | 22.972 | 25.5928 | 33.1104 | 30.0122 | 26.683 | 23.2423 | 22.6217 | 22.7917 | 24.2192 | 38.2979 | 23.3765 | 23.3268 | 23.8053 | 26.2143 | 39.9255 | 23.1116 | 23.1792 | 23.1712 | 23.1313 | 23.1777 | 26.0279 | 30.2217 | 27.9083 | 29.6571 | 27.0839 | 23.2135 | 23.2321 | 23.255 | 24.1917 | 35.9636 | 23.846 | 23.7576 | 23.9505 | 26.1216 | 42.1399 | 23.3176 | 23.3528 | 23.3619 | 23.32 | 23.4868 | 26.1139 | 32.8228 | 30.9695 | 28.9765 | 23.3605 | 23.3921 | 23.4766 | 24.7629 | 36.658 | 129.2881 | 236.7807 | 66.4166 | 90.5755 | 222.2832 | 236.7172 | 158.5351 | 262.3038 | 187.643 | 267.434 | 389.5667 | 362.5757 | 365.0551 | 357.9969 | 366.1791 | 360.6913 | 350.1118 | 359.0802 | 156.7756 | 109.9784 | 165.2932 | 134.3612 | 23.634 | 24.8657 |  | 22.8468 | 22.4691 | 22.5904 | 22.8068 | 27.9033 | 24.0932 | 23.3223 | 22.4784 | 23.7786 | 39.9309 | 23.8195 | 22.6413 | 23.0328 | 22.9071 | 22.9699 | 24.227 | 24.4862 | 24.7434 | 24.7826 | 28.5915 | 23.662 | 22.6728 | 22.7241 | 23.7663 | 40.1551 | 23.8245 | 22.9403 | 24.8203 | 36.0391 | 23.9321 | 22.897 | 22.9254 | 22.9057 | 22.9847 | 30.9427 | 28.4532 | 28.9937 | 29.2826 | 23.6652 | 22.5576 | 22.7498 | 24.6797 | 44.3743 | 23.922 | 23.7964 | 23.7109 | 24.2854 | 31.6633 | 23.8018 | 23.7192 | 23.6381 | 23.5733 | 23.6133 | 26.6732 | 29.2174 | 30.0814 | 31.9603 | 29.2769 | 23.7188 | 23.591 | 23.5518 | 24.4425 | 39.2917 | 24.167 | 24.0046 | 23.9523 | 25.2745 | 55.8864 | 23.6053 | 23.7896 | 23.7115 | 23.6488 | 23.7646 | 26.7192 | 32.1323 | 30.4648 | 28.4439 | 24.1234 | 24.0548 | 23.9779 | 25.1855 | 37.5346 | 105.6089 | 113.4511 | 91.5814 | 103.7205 | 236.9961 | 273.858 | 301.1956 | 171.8144 | 261.9118 | 211.4333 |  | 253.4526 | 244.046 | 223.9333 | 24.7109 | 23.437 | 23.457 | 62.8191 | 52.6071 | 29.3948 | 44.7734 | 11.1881 | 14.8111 | 15.2917 | 11.4873 | -0.00015426 | -0.0030707 | 0.00168 | 0.004286 | 0.0016386 | -0.00022433 | 0.022974 | -0.0048786 | -0.012474 | -358.7987 | 17.9407 | -359.4419 | 18.1337 | -359.8234 | 18.2118 | -359.8604 | 17.4603 | -350.6535 | 18.4992 | -350.6627 | 16.9039 | 942.0111 | 1305.267 | 249.0602 | 15.0514 | -5.1654 | 41.001
13:32 | 369 | -12.1214 |  | 4.0935 | -0.8703 | -4.4103 | -0.5408 | -5.0425 | 7.2993 | 0.3745 | 0.7221 | 0.7494 | 1.2027 | 0.8223 | -170.7599 | -23.4205 | 1.5802 | -2.232 | -7.0854 | -6.7799 | 2.6939 |  | -0.6412 | -4.6758 | 3.7318 | 3.3835 | 3.2913 | 1.1984 | 11.1543 | 25.0782 | 24.0577 | 22.6544 | 22.5056 | 22.8092 | 26.9675 | 23.8832 | 23.0602 | 22.651 | 22.7499 | 23.9222 | 45.3544 | 23.0982 | 22.966 | 22.9292 | 22.8449 | 23.005 | 23.6485 | 24.2371 | 23.5495 | 24.6261 | 27.5462 | 22.9641 | 22.5699 | 22.6526 | 23.6259 | 36.8639 | 23.3995 | 22.6882 | 23.078 | 24.711 | 39.1014 | 23.5519 | 22.9034 | 22.8894 | 22.8595 | 22.9652 | 25.6084 | 33.1989 | 30.1362 | 26.7444 | 23.2347 | 22.6266 | 22.7971 | 24.2306 | 38.3918 | 23.3738 | 23.331 | 23.804 | 26.2329 | 40.0257 | 23.1135 | 23.1592 | 23.1638 | 23.1301 | 23.1724 | 26.0471 | 30.2559 | 27.9605 | 29.7335 | 27.1168 | 23.2168 | 23.2252 | 23.2539 | 24.2014 | 36.0603 | 23.8364 | 23.7524 | 23.9505 | 26.1458 | 42.2609 | 23.3155 | 23.3525 | 23.3622 | 23.3163 | 23.4905 | 26.1402 | 32.8978 | 31.0286 | 29.0358 | 23.3887 | 23.3691 | 23.4575 | 24.7738 | 36.7518 | 130.5181 | 238.893 | 66.8342 | 90.6357 | 223.4331 | 238.1659 | 158.7416 | 263.4155 | 188.6009 | 268.6018 | 388.3605 | 365.5647 | 367.0639 | 357.9845 | 368.9365 | 361.1005 | 354.1672 | 357.6865 | 157.6297 | 110.5269 | 166.1662 | 135.0368 | 23.6446 | 24.8901 |  | 22.8582 | 22.475 | 22.6024 | 22.8181 | 27.9564 | 24.1132 | 23.326 | 22.4745 | 23.7846 | 40.0313 | 23.8311 | 22.6419 | 23.0325 | 22.9075 | 22.9719 | 24.2348 | 24.5056 | 24.7591 | 24.8091 | 28.6449 | 23.6584 | 22.6662 | 22.7224 | 23.7621 | 40.2719 | 23.8315 | 22.9388 | 24.8491 | 36.1361 | 23.9427 | 22.9028 | 22.9276 | 22.9117 | 22.9914 | 31.0168 | 28.52 | 29.0652 | 29.3458 | 23.6676 | 22.5694 | 22.7436 | 24.6965 | 44.4931 | 23.9189 | 23.7921 | 23.7143 | 24.2903 | 31.7218 | 23.7556 | 23.7137 | 23.6255 | 23.5636 | 23.6031 | 26.6898 | 29.2698 | 30.1752 | 32.0088 | 29.3242 | 23.7153 | 23.5884 | 23.542 | 24.4559 | 39.3879 | 24.1645 | 23.9974 | 23.9503 | 25.2894 | 56.0186 | 23.5867 | 23.786 | 23.71 | 23.6466 | 23.7666 | 26.745 | 32.1953 | 30.5315 | 28.484 | 24.1373 | 24.0546 | 23.9814 | 25.1955 | 37.6089 | 106.1741 | 113.6422 | 92.614 | 104.2257 | 238.2102 | 275.2083 | 302.7288 | 172.4911 | 263.0439 | 212.0926 |  | 254.8345 | 245.4456 | 225.1069 | 24.7263 | 23.443 | 23.4656 | 62.9297 | 52.7844 | 29.4343 | 44.9389 | 11.1691 | 14.8206 | 15.3309 | 11.5241 | 0.00033783 | -0.0027483 | 0.00099963 | 0.0039781 | 0.0015389 | -0.0002245 | 0.011098 | 0.0043846 | -0.026421 | -358.7341 | 17.9531 | -359.4111 | 18.1707 | -359.8573 | 18.2446 | -359.885 | 17.4541 | -350.5766 | 18.4746 | -350.6043 | 16.9059 | 919.2422 | 1307.7311 | 250.3917 | 15.0757 | -5.3451 | 41.1093
13:32 | 370 | -12.515 |  | 4.1063 | -0.8618 | -4.4268 | -0.5097 | -5.0702 | 7.2155 | 0.2694 | 0.7232 | 0.7539 | 1.2048 | 0.8238 | -171.0917 | -23.8176 | 1.4817 | -2.2387 | -7.1044 | -6.8462 | 2.7335 |  | -0.7048 | -4.6746 | 3.7293 | 3.381 | 3.2895 | 1.1957 | 9.6981 | 25.1001 | 24.067 | 22.6564 | 22.5053 | 22.8133 | 27.0052 | 23.8926 | 23.0605 | 22.6532 | 22.7473 | 23.9297 | 45.4751 | 23.1001 | 22.9701 | 22.9254 | 22.8487 | 23.0088 | 23.6645 | 24.2494 | 23.5725 | 24.6418 | 27.5934 | 22.9722 | 22.5702 | 22.6521 | 23.6335 | 36.9557 | 23.3952 | 22.6892 | 23.092 | 24.7302 | 39.2011 | 23.5464 | 22.9007 | 22.9165 | 22.8903 | 22.9766 | 25.604 | 33.2703 | 30.1902 | 26.7921 | 23.233 | 22.6356 | 22.8085 | 24.2485 | 38.486 | 23.3848 | 23.3296 | 23.8115 | 26.2563 | 40.1281 | 23.1322 | 23.1621 | 23.1548 | 23.1263 | 23.1762 | 26.0753 | 30.3073 | 28.0266 | 29.7957 | 27.1574 | 23.2147 | 23.2199 | 23.2566 | 24.2138 | 36.1531 | 23.8375 | 23.7494 | 23.9572 | 26.1695 | 42.3852 | 23.3168 | 23.3489 | 23.3638 | 23.3176 | 23.4939 | 26.1679 | 32.9715 | 31.0996 | 29.0923 | 23.3819 | 23.3764 | 23.4576 | 24.7849 | 36.8314 | 131.3039 | 240.4215 | 67.2313 | 90.8363 | 224.6022 | 239.6294 | 158.9509 | 264.5649 | 189.587 | 269.8816 | 388.6424 | 364.9828 | 366.2437 | 359.2302 | 371.7246 | 362.0901 | 359.0811 | 361.6601 | 158.5155 | 111.0983 | 167.0845 | 135.7419 | 23.6501 | 24.9186 |  | 22.8638 | 22.4692 | 22.6067 | 22.8208 | 28.0081 | 24.1258 | 23.3235 | 22.483 | 23.7967 | 40.127 | 23.8492 | 22.6373 | 23.0376 | 22.9137 | 22.9774 | 24.2757 | 24.5391 | 24.7899 | 24.8356 | 28.6979 | 23.6519 | 22.6663 | 22.721 | 23.763 | 40.3939 | 23.8283 | 22.9434 | 24.8616 | 36.233 | 23.9412 | 22.9027 | 22.9308 | 22.9098 | 22.9939 | 31.086 | 28.5799 | 29.1317 | 29.4084 | 23.6649 | 22.5713 | 22.743 | 24.7056 | 44.6172 | 23.916 | 23.7934 | 23.7172 | 24.2928 | 31.7773 | 23.7922 | 23.7129 | 23.624 | 23.5562 | 23.5966 | 26.7163 | 29.3304 | 30.2385 | 32.0946 | 29.3835 | 23.7109 | 23.5909 | 23.5386 | 24.4664 | 39.4857 | 24.1543 | 23.9861 | 23.9413 | 25.2989 | 56.1483 | 23.5868 | 23.783 | 23.7098 | 23.6335 | 23.7625 | 26.7705 | 32.2596 | 30.5988 | 28.5225 | 24.1463 | 24.0582 | 23.9802 | 25.2115 | 37.6884 | 106.6764 | 113.7151 | 93.4078 | 104.8582 | 239.4213 | 276.5791 | 304.2372 | 173.1485 | 264.1783 | 212.7262 |  | 256.1906 | 246.8094 | 226.2888 | 24.7191 | 23.4231 | 23.4604 | 63.0808 | 52.9644 | 29.4803 | 45.1106 | 11.2022 | 14.8539 | 15.3791 | 11.5499 | 0.00035143 | -0.0029721 | 0.0013883 | 0.004603 | 0.0017607 | -0.00039809 | 0.01337 | -0.01417 | -0.019284 | -358.768 | 18.0003 | -359.4019 | 18.1645 | -359.7311 | 18.1933 | -359.808 | 17.4521 | -350.6135 | 18.5074 | -350.6227 | 16.8813 | 931.4532 | 1310.0427 | 251.7198 | 15.1165 | -5.4337 | 41.2223
13:32 | 371 | -12.9893 |  | 4.0313 | -0.8786 | -4.5419 | -0.5413 | -5.2414 | 7.1271 | 0.286 | 0.7261 | 0.7567 | 1.2057 | 0.8227 | -171.2977 | -24.1925 | 1.4128 | -2.1788 | -7.0953 | -6.7868 | 2.7761 |  | -0.7546 | -4.7724 | 3.7276 | 3.3828 | 3.2936 | 1.1976 | 10.5312 | 25.1193 | 24.0737 | 22.6541 | 22.5076 | 22.816 | 27.0374 | 23.9109 | 23.0584 | 22.6508 | 22.7469 | 23.9451 | 45.6113 | 23.1047 | 22.9701 | 22.9208 | 22.8453 | 23.0082 | 23.6755 | 24.2547 | 23.5801 | 24.6513 | 27.6399 | 22.9697 | 22.5721 | 22.6523 | 23.6519 | 37.0455 | 23.3989 | 22.6877 | 23.0997 | 24.7398 | 39.2953 | 23.5572 | 22.8846 | 22.9203 | 22.8932 | 22.9773 | 25.6484 | 33.3394 | 30.2396 | 26.8323 | 23.237 | 22.6344 | 22.815 | 24.2568 | 38.5743 | 23.3881 | 23.3195 | 23.8139 | 26.2747 | 40.2373 | 23.1345 | 23.1666 | 23.1613 | 23.1261 | 23.1891 | 26.1099 | 30.3647 | 28.0901 | 29.8527 | 27.1985 | 23.2101 | 23.2224 | 23.2577 | 24.2218 | 36.233 | 23.8587 | 23.7554 | 23.9619 | 26.1899 | 42.508 | 23.31 | 23.3547 | 23.3609 | 23.3214 | 23.4915 | 26.1977 | 33.0533 | 31.1645 | 29.1473 | 23.3499 | 23.3926 | 23.4859 | 24.7981 | 36.9121 | 132.1284 | 240.0079 | 67.5036 | 91.0286 | 225.8025 | 241.0818 | 159.2293 | 265.7161 | 190.5677 | 271.2109 | 395.0158 | 365.2485 | 365.7444 | 364.6267 | 373.972 | 364.365 | 362.9592 | 357.7267 | 159.4226 | 111.6889 | 168.0533 | 136.4782 | 23.6735 | 24.9448 |  | 22.8711 | 22.4712 | 22.6089 | 22.824 | 28.0583 | 24.146 | 23.3254 | 22.4823 | 23.8069 | 40.2298 | 23.8571 | 22.6386 | 23.036 | 22.928 | 22.9845 | 24.2978 | 24.5631 | 24.8267 | 24.8621 | 28.75 | 23.6622 | 22.669 | 22.7269 | 23.7757 | 40.5125 | 23.8364 | 22.9533 | 24.8726 | 36.3249 | 23.9304 | 22.8932 | 22.9282 | 22.9041 | 22.9901 | 31.1508 | 28.6321 | 29.1899 | 29.4693 | 23.6679 | 22.5627 | 22.7452 | 24.716 | 44.7391 | 23.9295 | 23.7863 | 23.7122 | 24.2904 | 31.8335 | 23.7771 | 23.7043 | 23.6229 | 23.553 | 23.5985 | 26.7474 | 29.3874 | 30.2846 | 32.2042 | 29.4399 | 23.7076 | 23.5877 | 23.5404 | 24.4707 | 39.5767 | 24.1518 | 23.9919 | 23.9407 | 25.3072 | 56.2885 | 23.6084 | 23.7831 | 23.7052 | 23.631 | 23.7611 | 26.7892 | 32.3177 | 30.665 | 28.5618 | 24.1436 | 24.059 | 23.9747 | 25.2226 | 37.7702 | 106.8706 | 113.6627 | 93.6552 | 105.5866 | 240.6359 | 278.0423 | 305.7251 | 173.7892 | 265.3186 | 213.2934 |  | 257.5374 | 248.1669 | 227.4912 | 24.716 | 23.4246 | 23.4606 | 63.2128 | 53.1377 | 29.5171 | 45.2256 | 11.2128 | 14.8852 | 15.3806 | 11.554 | -5.7244e-05 | -0.0034218 | 0.0015895 | 0.0046416 | 0.0011483 | 0.00015511 | 0.014921 | -0.0020546 | -0.017291 | -358.7064 | 17.9941 | -359.4111 | 18.2302 | -359.8142 | 18.2693 | -359.8573 | 17.4623 | -350.5458 | 18.489 | -350.5673 | 16.9162 | 948.5014 | 1308.4065 | 253.0604 | 15.1329 | -5.5712 | 41.3274
13:32 | 372 | -13.3477 |  | 3.9755 | -0.9737 | -4.5544 | -0.5936 | -5.2016 | 7.1031 | 0.3271 | 0.729 | 0.7596 | 1.2133 | 0.8261 | -171.6108 | -24.6636 | 1.4009 | -2.142 | -7.1553 | -6.8703 | 2.7631 |  | -0.8043 | -4.8205 | 3.7231 | 3.3792 | 3.2934 | 1.1951 | 12.2816 | 25.1412 | 24.0887 | 22.6572 | 22.5118 | 22.8238 | 27.0785 | 23.9377 | 23.0584 | 22.6538 | 22.7529 | 23.9623 | 45.76 | 23.1079 | 22.9769 | 22.9189 | 22.8372 | 23.0074 | 23.672 | 24.2603 | 23.5793 | 24.6705 | 27.6829 | 22.9567 | 22.5694 | 22.651 | 23.6618 | 37.1343 | 23.4012 | 22.6789 | 23.0898 | 24.7519 | 39.4033 | 23.5517 | 22.9205 | 22.9237 | 22.8743 | 22.9737 | 25.6959 | 33.4258 | 30.3254 | 26.8754 | 23.2348 | 22.6352 | 22.8134 | 24.2704 | 38.6702 | 23.3832 | 23.3144 | 23.8168 | 26.2958 | 40.3431 | 23.1368 | 23.1644 | 23.1646 | 23.1269 | 23.1844 | 26.1471 | 30.4452 | 28.149 | 29.9192 | 27.2504 | 23.2071 | 23.2293 | 23.2612 | 24.2339 | 36.3165 | 23.8522 | 23.7652 | 23.9643 | 26.2239 | 42.6251 | 23.3124 | 23.3623 | 23.3629 | 23.3206 | 23.4939 | 26.2299 | 33.132 | 31.216 | 29.2021 | 23.3792 | 23.3745 | 23.4703 | 24.8094 | 37.0111 | 132.2419 | 238.8067 | 67.8194 | 91.1513 | 227.0325 | 242.5532 | 159.6722 | 266.8608 | 191.5183 | 272.5567 | 398.6165 | 368.7146 | 367.5513 | 368.6645 | 375.098 | 367.4743 | 364.5834 | 347.9801 | 160.315 | 112.265 | 169.0174 | 137.2067 | 23.7014 | 24.975 |  | 22.8761 | 22.4834 | 22.6151 | 22.8308 | 28.1124 | 24.1669 | 23.3324 | 22.4851 | 23.8226 | 40.3341 | 23.8652 | 22.6369 | 23.035 | 22.9274 | 22.9882 | 24.2981 | 24.5815 | 24.8515 | 24.8899 | 28.8041 | 23.6735 | 22.6692 | 22.7302 | 23.786 | 40.6352 | 23.8416 | 22.9516 | 24.889 | 36.4137 | 23.9294 | 22.8939 | 22.9208 | 22.9044 | 22.9912 | 31.2203 | 28.6888 | 29.2491 | 29.5319 | 23.6761 | 22.5653 | 22.7459 | 24.7282 | 44.866 | 23.9303 | 23.7933 | 23.7141 | 24.3034 | 31.8935 | 23.741 | 23.7068 | 23.624 | 23.5626 | 23.606 | 26.7769 | 29.468 | 30.3788 | 32.2752 | 29.4917 | 23.7072 | 23.5913 | 23.5505 | 24.4793 | 39.679 | 24.1705 | 23.9933 | 23.9506 | 25.3205 | 56.4405 | 23.619 | 23.7882 | 23.7113 | 23.6384 | 23.7669 | 26.8243 | 32.3865 | 30.7305 | 28.6276 | 24.1172 | 24.0567 | 23.9757 | 25.2276 | 37.8477 | 106.8807 | 113.7468 | 94.1667 | 106.3692 | 241.8532 | 279.5113 | 307.1801 | 174.4094 | 266.4314 | 213.8393 |  | 258.8705 | 249.5342 | 228.7052 | 24.712 | 23.4209 | 23.4638 | 63.3564 | 53.3205 | 29.5662 | 45.3709 | 11.2015 | 14.86 | 15.3981 | 11.5637 | 0.0002696 | -0.0025332 | 0.0012829 | 0.0048038 | 0.0017064 | -0.0007865 | 0.02045 | -0.020019 | -0.020018 | -358.6787 | 18.0619 | -359.4172 | 18.2323 | -359.7711 | 18.183 | -359.7403 | 17.4418 | -350.5304 | 18.5095 | -350.5704 | 16.9039 | 938.416 | 1310.0888 | 254.405 | 15.129 | -5.6841 | 41.4434
13:32 | 373 | -13.9608 |  | 3.9605 | -0.9372 | -4.3932 | -0.5611 | -5.1979 | 7.0652 | 0.2487 | 0.7301 | 0.7609 | 1.2122 | 0.8238 | -171.7968 | -24.9196 | 1.4408 | -2.3868 | -7.342 | -7.0388 | 2.6245 |  | -0.7945 | -4.8968 | 3.7204 | 3.3843 | 3.292 | 1.1974 | 11.8597 | 25.1621 | 24.1075 | 22.6664 | 22.5142 | 22.8357 | 27.116 | 23.9543 | 23.0551 | 22.6612 | 22.7637 | 23.9827 | 45.8987 | 23.1164 | 22.9844 | 22.9227 | 22.8373 | 23.0105 | 23.6913 | 24.2846 | 23.6073 | 24.702 | 27.7365 | 22.956 | 22.574 | 22.6571 | 23.6722 | 37.2389 | 23.407 | 22.6761 | 23.0924 | 24.772 | 39.5004 | 23.5496 | 22.9436 | 22.9159 | 22.8637 | 22.9737 | 25.6958 | 33.5373 | 30.3986 | 26.9442 | 23.2348 | 22.6363 | 22.8191 | 24.2861 | 38.7694 | 23.3742 | 23.3243 | 23.813 | 26.3169 | 40.4416 | 23.147 | 23.1608 | 23.1637 | 23.1221 | 23.1883 | 26.1711 | 30.5067 | 28.199 | 29.9983 | 27.2988 | 23.2038 | 23.2309 | 23.2577 | 24.2444 | 36.3873 | 23.8424 | 23.762 | 23.9641 | 26.2493 | 42.7445 | 23.3239 | 23.3668 | 23.3669 | 23.321 | 23.5066 | 26.2596 | 33.2106 | 31.2978 | 29.265 | 23.3939 | 23.3846 | 23.4711 | 24.8302 | 37.1112 | 132.5405 | 239.612 | 68.1655 | 91.2181 | 228.28 | 244.0682 | 160.3329 | 268.0125 | 192.4099 | 273.8231 | 398.7395 | 371.0812 | 370.4074 | 371.2654 | 375.7274 | 372.4764 | 366.7007 | 340.478 | 161.1917 | 112.8422 | 169.9559 | 137.9116 | 23.7237 | 25.0073 |  | 22.8848 | 22.4865 | 22.6195 | 22.8387 | 28.1647 | 24.1841 | 23.3436 | 22.4855 | 23.8309 | 40.4413 | 23.8856 | 22.638 | 23.0352 | 22.9234 | 22.99 | 24.3082 | 24.6033 | 24.8705 | 24.9193 | 28.853 | 23.6756 | 22.6749 | 22.7397 | 23.7816 | 40.7535 | 23.8329 | 22.9496 | 24.9031 | 36.5129 | 23.9337 | 22.8923 | 22.9232 | 22.9045 | 22.9925 | 31.2899 | 28.7453 | 29.3201 | 29.5965 | 23.6733 | 22.5626 | 22.7538 | 24.7474 | 44.9939 | 23.9219 | 23.7986 | 23.7189 | 24.3283 | 31.9596 | 23.7739 | 23.7143 | 23.6239 | 23.5713 | 23.6108 | 26.8082 | 29.5401 | 30.4627 | 32.3563 | 29.5584 | 23.7155 | 23.6005 | 23.5589 | 24.4897 | 39.7806 | 24.1772 | 23.9965 | 23.9509 | 25.339 | 56.6 | 23.616 | 23.7929 | 23.7123 | 23.6359 | 23.7702 | 26.8554 | 32.4723 | 30.7993 | 28.6994 | 24.1 | 24.0576 | 23.9751 | 25.2348 | 37.9216 | 107.0092 | 113.8988 | 94.3407 | 107.0385 | 243.102 | 280.9694 | 308.6137 | 175.0363 | 267.4996 | 214.4427 |  | 260.1542 | 250.8968 | 229.9109 | 24.7108 | 23.4185 | 23.463 | 63.5186 | 53.5014 | 29.6324 | 45.5295 | 11.1825 | 14.8685 | 15.3754 | 11.5388 | -0.0002731 | -0.003136 | 0.0019355 | 0.0048497 | 0.001269 | -0.00013377 | 0.011471 | -0.0018248 | 0.00074862 | -358.6572 | 18.0331 | -359.3372 | 18.2405 | -359.7773 | 18.2446 | -359.8327 | 17.4644 | -350.5181 | 18.4828 | -350.4935 | 16.9039 | 939.0474 | 1310.0471 | 255.7494 | 15.1219 | -5.8948 | 41.5669
13:32 | 374 | -14.3215 |  | 3.9682 | -0.9875 | -4.5355 | -0.665 | -5.2551 | 7.008 | 0.1657 | 0.7336 | 0.7557 | 1.2142 | 0.8265 | -172.0061 | -25.2155 | 1.3841 | -2.318 | -7.3192 | -7.1429 | 2.5995 |  | -0.8252 | -4.8274 | 3.7164 | 3.3788 | 3.292 | 1.1936 | 12.8759 | 25.177 | 24.1161 | 22.6721 | 22.5126 | 22.8333 | 27.1434 | 23.9658 | 23.0556 | 22.6594 | 22.7629 | 23.9896 | 46.0267 | 23.1159 | 22.9819 | 22.9251 | 22.8391 | 23.0215 | 23.7162 | 24.2968 | 23.6284 | 24.7307 | 27.787 | 22.9628 | 22.57 | 22.6619 | 23.6856 | 37.3458 | 23.4133 | 22.6838 | 23.1135 | 24.783 | 39.5948 | 23.5573 | 22.8902 | 22.9352 | 22.8993 | 22.9843 | 25.7297 | 33.6231 | 30.4919 | 26.9845 | 23.2437 | 22.6423 | 22.8282 | 24.31 | 38.8694 | 23.3689 | 23.3291 | 23.8176 | 26.3448 | 40.5521 | 23.1299 | 23.1611 | 23.1635 | 23.1264 | 23.1914 | 26.1967 | 30.5795 | 28.2509 | 30.071 | 27.3519 | 23.198 | 23.2151 | 23.2505 | 24.2502 | 36.4739 | 23.8351 | 23.7503 | 23.96 | 26.2533 | 42.8595 | 23.3239 | 23.3589 | 23.3621 | 23.3209 | 23.5071 | 26.2795 | 33.2849 | 31.3806 | 29.3194 | 23.363 | 23.3921 | 23.4687 | 24.838 | 37.1946 | 133.1411 | 241.9768 | 68.8425 | 91.2229 | 229.5298 | 245.6028 | 161.1588 | 269.1361 | 193.175 | 274.9995 | 400.4395 | 372.9412 | 370.629 | 373.8568 | 376.1686 | 377.7893 | 368.2342 | 340.3498 | 162.1003 | 113.4289 | 170.9105 | 138.6235 | 23.741 | 25.0275 |  | 22.8984 | 22.4869 | 22.626 | 22.8459 | 28.2153 | 24.197 | 23.3524 | 22.4888 | 23.8461 | 40.5566 | 23.8996 | 22.6388 | 23.0299 | 22.9193 | 22.9873 | 24.3289 | 24.6137 | 24.8909 | 24.9422 | 28.8971 | 23.6643 | 22.6691 | 22.7338 | 23.7771 | 40.8559 | 23.8274 | 22.9514 | 24.9222 | 36.6108 | 23.9338 | 22.8903 | 22.9259 | 22.9096 | 22.9968 | 31.3626 | 28.798 | 29.3904 | 29.6611 | 23.6719 | 22.5592 | 22.7583 | 24.7659 | 45.1153 | 23.9267 | 23.7922 | 23.7284 | 24.3387 | 32.0326 | 23.8074 | 23.7175 | 23.6224 | 23.57 | 23.6152 | 26.8451 | 29.6043 | 30.5323 | 32.4522 | 29.6248 | 23.7191 | 23.5984 | 23.5706 | 24.4949 | 39.8619 | 24.1704 | 23.9949 | 23.9481 | 25.3509 | 56.7583 | 23.6131 | 23.7935 | 23.7104 | 23.6323 | 23.7766 | 26.875 | 32.5476 | 30.8697 | 28.7548 | 24.109 | 24.0637 | 23.9767 | 25.2475 | 38.0056 | 107.218 | 113.9441 | 94.6737 | 107.7091 | 244.4049 | 282.454 | 310.023 | 175.628 | 268.5299 | 215.1062 |  | 261.4172 | 252.2393 | 231.1216 | 24.7032 | 23.4127 | 23.4591 | 63.6818 | 53.6876 | 29.6864 | 45.6933 | 11.2128 | 14.8427 | 15.4286 | 11.5615 | 0.00028942 | -0.0033302 | 0.0013255 | 0.004048 | 0.0016374 | -0.00029836 | 0.016813 | -0.0036429 | -0.03157 | -358.6387 | 18.0947 | -359.4357 | 18.3103 | -359.8511 | 18.2302 | -359.7711 | 17.4295 | -350.4381 | 18.5095 | -350.5673 | 16.9408 | 954.7146 | 1316.9499 | 257.0991 | 15.1357 | -6.0403 | 41.687
13:32 | 375 | -14.6495 |  | 3.9263 | -0.9931 | -4.5177 | -0.6732 | -5.2342 | 6.9934 | 0.134 | 0.7369 | 0.8265 | 1.2145 | 0.8257 | -172.3591 | -25.5707 | 1.24 | -2.3109 | -7.2707 | -7.1636 | 2.6431 |  | -0.8337 | -5.0763 | 3.7137 | 3.381 | 3.2905 | 1.1926 | 12.2331 | 25.1997 | 24.13 | 22.6741 | 22.5149 | 22.8369 | 27.1763 | 23.9847 | 23.0576 | 22.6589 | 22.756 | 23.9942 | 46.1621 | 23.1175 | 22.9854 | 22.9203 | 22.8382 | 23.015 | 23.7225 | 24.305 | 23.6391 | 24.7602 | 27.8383 | 22.96 | 22.5669 | 22.6598 | 23.6959 | 37.4435 | 23.416 | 22.6965 | 23.1179 | 24.7981 | 39.7044 | 23.5561 | 22.8934 | 22.9291 | 22.898 | 22.9862 | 25.7675 | 33.6909 | 30.5647 | 27.0238 | 23.2492 | 22.6444 | 22.8286 | 24.3296 | 38.9738 | 23.3753 | 23.3229 | 23.8284 | 26.3777 | 40.6683 | 23.1241 | 23.1586 | 23.1572 | 23.1298 | 23.1936 | 26.2263 | 30.6436 | 28.3049 | 30.1386 | 27.4045 | 23.2101 | 23.2194 | 23.2608 | 24.2642 | 36.5699 | 23.8414 | 23.7542 | 23.9673 | 26.2821 | 42.9832 | 23.3284 | 23.3616 | 23.369 | 23.3253 | 23.508 | 26.3059 | 33.3633 | 31.4643 | 29.3801 | 23.3548 | 23.3968 | 23.4692 | 24.8555 | 37.2761 | 135.8433 | 245.8791 | 69.8685 | 91.3457 | 230.7914 | 247.1567 | 162.0682 | 270.1862 | 193.8039 | 276.076 | 402.8882 | 374.4361 | 369.7425 | 372.7286 | 375.8532 | 379.0249 | 372.0837 | 348.5254 | 163.0697 | 114.0216 | 171.875 | 139.3572 | 23.7441 | 25.0455 |  | 22.9065 | 22.4994 | 22.6352 | 22.8557 | 28.2675 | 24.2218 | 23.3502 | 22.4966 | 23.8654 | 40.6708 | 23.9051 | 22.6366 | 23.0216 | 22.9073 | 22.9809 | 24.3491 | 24.6276 | 24.9125 | 24.9635 | 28.9448 | 23.6566 | 22.6487 | 22.7147 | 23.7712 | 40.9755 | 23.8196 | 22.9459 | 24.9427 | 36.7092 | 23.9376 | 22.889 | 22.9169 | 22.9079 | 22.9972 | 31.4335 | 28.8572 | 29.4563 | 29.7232 | 23.6709 | 22.5542 | 22.7482 | 24.7722 | 45.238 | 23.9208 | 23.7918 | 23.7236 | 24.3336 | 32.0899 | 23.8038 | 23.7204 | 23.6249 | 23.5669 | 23.6141 | 26.8744 | 29.6713 | 30.6368 | 32.5256 | 29.6782 | 23.7208 | 23.5933 | 23.5652 | 24.5052 | 39.9504 | 24.1593 | 23.9921 | 23.9472 | 25.3604 | 56.9258 | 23.6097 | 23.7874 | 23.7193 | 23.6322 | 23.7833 | 26.8986 | 32.6038 | 30.9309 | 28.7918 | 24.1373 | 24.0612 | 23.9719 | 25.2558 | 38.0933 | 107.4994 | 114.1064 | 95.5967 | 108.4578 | 245.7342 | 283.9783 | 311.4188 | 176.1732 | 269.4975 | 215.8024 |  | 262.6744 | 253.5638 | 232.3428 | 24.7123 | 23.4151 | 23.4641 | 63.8257 | 53.8743 | 29.7229 | 45.8166 | 11.2002 | 14.8226 | 15.3924 | 11.5496 | 0.00026453 | -0.003865 | 0.0011126 | 0.0038593 | 0.00084646 | -0.00056009 | 0.023146 | 0.0021802 | -0.0072733 | -358.5895 | 18.0455 | -359.2849 | 18.2508 | -359.6942 | 18.2405 | -359.7896 | 17.4582 | -350.4535 | 18.4582 | -350.435 | 16.8751 | 961.0084 | 1328.8551 | 258.4576 | 15.1075 | -6.113 | 41.7986
13:32 | 376 | -14.9484 |  | 3.8231 | -1.0536 | -4.7076 | -0.7094 | -5.2628 | 6.8851 | 0.0389 | 0.7394 | 0.897 | 1.2193 | 0.8265 | -172.4715 | -25.9386 | 1.2579 | -2.3399 | -7.4363 | -7.1142 | 2.676 |  | -0.8655 | -4.9662 | 3.7098 | 3.3778 | 3.2917 | 1.1924 | 14.4121 | 25.2215 | 24.1422 | 22.676 | 22.5235 | 22.8504 | 27.2136 | 24.0023 | 23.0634 | 22.6586 | 22.7659 | 24.0208 | 46.2906 | 23.1277 | 22.9916 | 22.9241 | 22.8373 | 23.0081 | 23.7293 | 24.3183 | 23.652 | 24.7865 | 27.8934 | 22.9653 | 22.5684 | 22.6572 | 23.715 | 37.5481 | 23.4239 | 22.6926 | 23.1147 | 24.8178 | 39.8133 | 23.5439 | 22.9249 | 22.9383 | 22.8928 | 22.9895 | 25.7778 | 33.7578 | 30.6056 | 27.0734 | 23.2466 | 22.6466 | 22.8304 | 24.3377 | 39.0738 | 23.3776 | 23.3209 | 23.8353 | 26.4053 | 40.7692 | 23.1375 | 23.1554 | 23.1594 | 23.1318 | 23.1967 | 26.264 | 30.7278 | 28.3764 | 30.2197 | 27.4351 | 23.2138 | 23.2252 | 23.2555 | 24.2751 | 36.644 | 23.8624 | 23.7568 | 23.9776 | 26.3156 | 43.1106 | 23.3263 | 23.3682 | 23.377 | 23.3346 | 23.5178 | 26.3334 | 33.4473 | 31.5408 | 29.4485 | 23.357 | 23.4061 | 23.4955 | 24.8794 | 37.3629 | 139.4917 | 251.9468 | 70.471 | 91.5769 | 232.055 | 248.7258 | 163.1072 | 271.1883 | 194.3873 | 277.1177 | 405.0485 | 375.9187 | 371.4269 | 370.457 | 376.8964 | 373.9611 | 376.0004 | 348.0028 | 164.0549 | 114.6183 | 172.827 | 140.0854 | 23.7423 | 25.061 |  | 22.9095 | 22.5072 | 22.6393 | 22.8624 | 28.325 | 24.2423 | 23.3479 | 22.4983 | 23.8728 | 40.7774 | 23.9149 | 22.633 | 23.0248 | 22.9086 | 22.9897 | 24.3643 | 24.6566 | 24.9423 | 24.9935 | 28.9999 | 23.6564 | 22.6511 | 22.7203 | 23.767 | 41.1061 | 23.828 | 22.9482 | 24.9627 | 36.8214 | 23.9362 | 22.8893 | 22.9167 | 22.9012 | 22.9949 | 31.5025 | 28.9251 | 29.5189 | 29.7848 | 23.6726 | 22.5542 | 22.7514 | 24.792 | 45.3597 | 23.9209 | 23.7908 | 23.7164 | 24.3232 | 32.1468 | 23.7785 | 23.7185 | 23.6233 | 23.5653 | 23.6091 | 26.8943 | 29.7247 | 30.7192 | 32.6002 | 29.7348 | 23.7246 | 23.5884 | 23.5447 | 24.5164 | 40.0387 | 24.1591 | 23.9914 | 23.9436 | 25.3691 | 57.0941 | 23.5923 | 23.7768 | 23.7192 | 23.6347 | 23.7806 | 26.9198 | 32.6652 | 31.0012 | 28.8156 | 24.153 | 24.0645 | 23.9637 | 25.2654 | 38.1895 | 107.9449 | 114.7501 | 96.0696 | 109.1138 | 247.0871 | 285.5428 | 312.8507 | 176.7454 | 270.465 | 216.4968 |  | 263.9219 | 254.8335 | 233.5726 | 24.7061 | 23.4216 | 23.4547 | 63.9937 | 54.0457 | 29.7668 | 45.9779 | 11.2001 | 14.8583 | 15.4303 | 11.5487 | 6.4933e-05 | -0.0032734 | 0.0017577 | 0.0041526 | 0.0015302 | -0.00061642 | 0.027376 | -0.012409 | -0.017899 | -358.5618 | 18.1112 | -359.368 | 18.3432 | -359.8296 | 18.2282 | -359.7557 | 17.4356 | -350.4412 | 18.4992 | -350.5243 | 16.9449 | 989.9337 | 1339.5007 | 259.8237 | 15.1443 | -6.3097 | 41.9062
13:32 | 377 | -15.5776 |  | 3.8342 | -1.09 | -4.6808 | -0.6776 | -5.3082 | 6.9397 | 0.0457 | 0.7413 | 0.8879 | 1.217 | 0.8264 | -172.7105 | -26.0887 | 1.3032 | -2.4016 | -7.5598 | -7.1764 | 2.5534 |  | -0.8669 | -5.0259 | 3.7048 | 3.3796 | 3.2946 | 1.195 | 14.1668 | 25.2387 | 24.1511 | 22.6812 | 22.5284 | 22.8606 | 27.2536 | 24.019 | 23.0772 | 22.6625 | 22.7796 | 24.043 | 46.4141 | 23.1378 | 22.9955 | 22.9214 | 22.8341 | 23.0228 | 23.7406 | 24.3294 | 23.6568 | 24.8119 | 27.9382 | 22.9752 | 22.5656 | 22.6549 | 23.7241 | 37.6511 | 23.4227 | 22.6901 | 23.1153 | 24.8419 | 39.9191 | 23.5437 | 22.9072 | 22.9501 | 22.9046 | 22.9972 | 25.7991 | 33.8293 | 30.6446 | 27.1101 | 23.2466 | 22.6506 | 22.8362 | 24.3593 | 39.1735 | 23.3767 | 23.3335 | 23.8452 | 26.431 | 40.8769 | 23.1397 | 23.1566 | 23.1654 | 23.1384 | 23.2094 | 26.2997 | 30.8329 | 28.4536 | 30.312 | 27.4852 | 23.2056 | 23.2234 | 23.2552 | 24.2803 | 36.7165 | 23.8592 | 23.7552 | 23.9821 | 26.336 | 43.2369 | 23.3274 | 23.3646 | 23.3764 | 23.3379 | 23.5241 | 26.3631 | 33.5352 | 31.6014 | 29.5142 | 23.3646 | 23.3907 | 23.4857 | 24.8888 | 37.455 | 142.1795 | 256.3068 | 70.8724 | 91.8907 | 233.3177 | 250.3244 | 164.3209 | 272.2173 | 195.0259 | 278.2106 | 406.2671 | 377.0667 | 374.1023 | 371.5166 | 377.4426 | 370.3364 | 379.6044 | 339.07 | 165.0183 | 115.2278 | 173.7696 | 140.7918 | 23.7494 | 25.0841 |  | 22.9143 | 22.5055 | 22.6435 | 22.8711 | 28.3807 | 24.2544 | 23.3436 | 22.4964 | 23.8822 | 40.8872 | 23.9291 | 22.6301 | 23.0339 | 22.9164 | 22.9958 | 24.3766 | 24.6754 | 24.9667 | 25.0182 | 29.0582 | 23.6535 | 22.6618 | 22.7252 | 23.7682 | 41.2232 | 23.8323 | 22.9517 | 24.9835 | 36.9225 | 23.9344 | 22.8915 | 22.9227 | 22.9029 | 22.9985 | 31.5726 | 28.9837 | 29.5848 | 29.8436 | 23.6752 | 22.5588 | 22.7524 | 24.8112 | 45.484 | 23.9175 | 23.7948 | 23.7245 | 24.3276 | 32.2057 | 23.7551 | 23.7177 | 23.6208 | 23.564 | 23.6145 | 26.9198 | 29.78 | 30.7834 | 32.6789 | 29.7918 | 23.7394 | 23.6 | 23.5545 | 24.5347 | 40.1335 | 24.1713 | 24.0012 | 23.9466 | 25.3838 | 57.2743 | 23.6014 | 23.7824 | 23.7203 | 23.6427 | 23.7861 | 26.9561 | 32.7362 | 31.0835 | 28.8711 | 24.1478 | 24.0691 | 23.9747 | 25.2802 | 38.2896 | 108.3378 | 115.3598 | 96.8823 | 109.7195 | 248.4652 | 287.1691 | 314.3404 | 177.3504 | 271.5423 | 217.0918 |  | 265.1674 | 256.0842 | 234.8229 | 24.7158 | 23.4192 | 23.4531 | 64.1617 | 54.2339 | 29.827 | 46.1466 | 11.1902 | 14.8699 | 15.4155 | 11.5875 | 0.00012622 | -0.0028892 | 0.001351 | 0.0045661 | 0.0012814 | -0.00041245 | 0.018539 | -0.0070316 | -0.029811 | -358.5956 | 18.0865 | -359.2449 | 18.2816 | -359.6973 | 18.2467 | -359.8111 | 17.4808 | -350.4073 | 18.4643 | -350.3735 | 16.8689 | 1011.5357 | 1348.3034 | 261.2114 | 15.1427 | -6.4243 | 42.0305
13:32 | 378 | -15.9572 |  | 3.7473 | -1.1377 | -4.6695 | -0.7202 | -5.4028 | 6.775 | -0.0607 | 0.7435 | 0.881 | 1.2207 | 0.8264 | -173.0903 | -26.4039 | 1.1614 | -2.5082 | -7.5794 | -7.3254 | 2.4668 |  | -1.0853 | -5.0738 | 3.7019 | 3.3801 | 3.2881 | 1.1948 | 15.13 | 25.2497 | 24.1617 | 22.6755 | 22.5231 | 22.8585 | 27.2875 | 24.0265 | 23.0821 | 22.6657 | 22.7689 | 24.048 | 46.5397 | 23.1344 | 22.9921 | 22.9163 | 22.8352 | 23.038 | 23.7416 | 24.337 | 23.6585 | 24.8413 | 27.9811 | 22.9727 | 22.5671 | 22.6577 | 23.7306 | 37.7471 | 23.4195 | 22.6924 | 23.1214 | 24.8566 | 40.024 | 23.5494 | 22.8645 | 22.9317 | 22.9132 | 22.9989 | 25.8356 | 33.9461 | 30.7541 | 27.1703 | 23.2517 | 22.6466 | 22.838 | 24.3756 | 39.2719 | 23.3826 | 23.3346 | 23.847 | 26.4485 | 40.9863 | 23.136 | 23.1505 | 23.1571 | 23.1344 | 23.2112 | 26.3258 | 30.8845 | 28.5036 | 30.3898 | 27.5444 | 23.2014 | 23.2154 | 23.2535 | 24.285 | 36.7979 | 23.8722 | 23.7536 | 23.9797 | 26.3514 | 43.3606 | 23.3323 | 23.3661 | 23.3751 | 23.3323 | 23.5192 | 26.3948 | 33.6146 | 31.677 | 29.5792 | 23.3525 | 23.3977 | 23.4905 | 24.9069 | 37.5395 | 142.3626 | 257.1595 | 71.36 | 92.3022 | 234.5929 | 251.9578 | 165.5642 | 273.2715 | 195.7148 | 279.3142 | 406.8519 | 380.739 | 375.4307 | 373.6951 | 375.8475 | 368.3577 | 383.1912 | 339.9726 | 165.9772 | 115.8547 | 174.7251 | 141.4962 | 23.7682 | 25.1146 |  | 22.9252 | 22.5099 | 22.6511 | 22.8803 | 28.4359 | 24.2774 | 23.3506 | 22.4976 | 23.9015 | 41.004 | 23.9486 | 22.6331 | 23.0339 | 22.9147 | 22.9929 | 24.3938 | 24.6892 | 24.9862 | 25.0409 | 29.1016 | 23.6476 | 22.6597 | 22.7212 | 23.7662 | 41.3389 | 23.821 | 22.9532 | 25.0022 | 37.0075 | 23.9296 | 22.8932 | 22.9225 | 22.9058 | 22.9961 | 31.6395 | 29.0403 | 29.6569 | 29.9055 | 23.6703 | 22.5579 | 22.7381 | 24.824 | 45.6152 | 23.9213 | 23.802 | 23.7287 | 24.3392 | 32.2689 | 23.7714 | 23.7129 | 23.6226 | 23.5662 | 23.6188 | 26.9536 | 29.8318 | 30.8113 | 32.7878 | 29.8489 | 23.7416 | 23.6062 | 23.5572 | 24.5419 | 40.2209 | 24.1728 | 24.0018 | 23.9471 | 25.4014 | 57.4517 | 23.6331 | 23.7764 | 23.7319 | 23.6487 | 23.7882 | 26.9926 | 32.8058 | 31.1477 | 28.9383 | 24.1334 | 24.0609 | 23.9888 | 25.2837 | 38.3773 | 108.6432 | 115.5644 | 98.0146 | 110.5578 | 249.8557 | 288.8477 | 315.8955 | 177.967 | 272.702 | 217.5496 |  | 266.4123 | 257.3448 | 236.0958 | 24.7146 | 23.4245 | 23.4581 | 64.3104 | 54.4179 | 29.896 | 46.3106 | 11.2058 | 14.8711 | 15.4441 | 11.6033 | 0.00034243 | -0.0032809 | 0.0017535 | 0.0048533 | 0.001874 | -0.00057318 | 0.017973 | -0.017196 | -0.026742 | -358.4849 | 18.105 | -359.3188 | 18.3432 | -359.7527 | 18.2282 | -359.7096 | 17.4151 | -350.3242 | 18.489 | -350.4135 | 16.9429 | 1004.9 | 1353.9355 | 262.6253 | 15.1576 | -6.7722 | 42.157
13:32 | 379 | -16.3248 |  | 3.7755 | -1.1276 | -4.76 | -0.7154 | -5.3298 | 6.7869 | -0.0381 | 0.7446 | 0.8739 | 1.2198 | 0.8265 | -173.2079 | -26.7542 | 1.1824 | -2.5843 | -7.616 | -7.3573 | 2.4546 |  | -1.1587 | -5.1889 | 3.6962 | 3.3788 | 3.2905 | 1.1938 | 13.4236 | 25.2603 | 24.179 | 22.6713 | 22.5186 | 22.8536 | 27.3295 | 24.0414 | 23.0763 | 22.6644 | 22.7589 | 24.0566 | 46.6675 | 23.1255 | 22.992 | 22.9118 | 22.843 | 23.0418 | 23.7481 | 24.3459 | 23.669 | 24.8609 | 28.0271 | 22.9542 | 22.5734 | 22.6606 | 23.7458 | 37.8502 | 23.4442 | 22.6905 | 23.1319 | 24.8574 | 40.1216 | 23.5463 | 22.8435 | 22.9394 | 22.9202 | 22.9997 | 25.8931 | 34.0335 | 30.8508 | 27.2221 | 23.2697 | 22.6462 | 22.8385 | 24.3855 | 39.3787 | 23.3784 | 23.3226 | 23.8466 | 26.4721 | 41.0945 | 23.12 | 23.1599 | 23.1508 | 23.129 | 23.2053 | 26.3475 | 30.9274 | 28.5463 | 30.4487 | 27.6076 | 23.1992 | 23.2215 | 23.2514 | 24.3019 | 36.8895 | 23.8688 | 23.7562 | 23.9848 | 26.3735 | 43.4809 | 23.3382 | 23.3668 | 23.3797 | 23.3339 | 23.521 | 26.4321 | 33.6848 | 31.7418 | 29.6399 | 23.3801 | 23.3829 | 23.4725 | 24.9146 | 37.6262 | 140.9478 | 257.6745 | 71.6694 | 92.6809 | 235.8702 | 253.6111 | 166.6804 | 274.2956 | 196.4074 | 280.4558 | 407.006 | 385.9451 | 375.564 | 373.5547 | 375.6216 | 369.7954 | 380.9459 | 348.3186 | 166.9593 | 116.4909 | 175.6926 | 142.225 | 23.7837 | 25.1429 |  | 22.936 | 22.5083 | 22.6566 | 22.8839 | 28.4904 | 24.2989 | 23.3542 | 22.4981 | 23.9205 | 41.1164 | 23.9716 | 22.6377 | 23.0308 | 22.9136 | 22.9955 | 24.4141 | 24.7075 | 25.0098 | 25.0657 | 29.1537 | 23.6296 | 22.6645 | 22.7232 | 23.7599 | 41.4573 | 23.8265 | 22.9606 | 25.023 | 37.1005 | 23.9333 | 22.8962 | 22.9214 | 22.903 | 22.9905 | 31.7047 | 29.1023 | 29.729 | 29.9702 | 23.673 | 22.5593 | 22.7252 | 24.8344 | 45.7494 | 23.9204 | 23.8028 | 23.7302 | 24.3477 | 32.3304 | 23.7766 | 23.7081 | 23.6219 | 23.568 | 23.6178 | 26.9743 | 29.8778 | 30.8958 | 32.8594 | 29.9111 | 23.7266 | 23.5937 | 23.5466 | 24.5451 | 40.3005 | 24.1683 | 23.9878 | 23.9454 | 25.4031 | 57.621 | 23.6203 | 23.7684 | 23.7112 | 23.6348 | 23.776 | 27.0045 | 32.8759 | 31.2155 | 28.989 | 24.1139 | 24.0665 | 23.9775 | 25.2938 | 38.479 | 109.0487 | 115.7882 | 99.2087 | 111.4114 | 251.2528 | 290.4814 | 317.531 | 178.5974 | 273.8872 | 217.9111 |  | 267.6465 | 258.5983 | 237.397 | 24.7152 | 23.4184 | 23.4559 | 64.4596 | 54.6041 | 29.9431 | 46.4725 | 11.2234 | 14.8959 | 15.4554 | 11.6207 | 0.0010038 | -0.002904 | 0.0018504 | 0.0048796 | 0.0015475 | -0.00017024 | 0.019889 | -0.017572 | 0.0067711 | -358.5895 | 18.1337 | -359.2942 | 18.3165 | -359.6696 | 18.2528 | -359.8173 | 17.4952 | -350.4381 | 18.5033 | -350.3581 | 16.8936 | 994.4198 | 1358.5177 | 264.0485 | 15.1756 | -6.8577 | 42.2736
13:32 | 380 | -16.6828 |  | 3.7249 | -0.9497 | -4.6878 | -0.7089 | -5.4168 | 6.7351 | -0.0466 | 0.7464 | 0.8697 | 1.2216 | 0.8268 | -173.498 | -27.051 | 1.2317 | -2.487 | -7.5511 | -7.3998 | 2.544 |  | -1.1809 | -5.1589 | 3.6915 | 3.3765 | 3.2874 | 1.1961 | 12.3697 | 25.2877 | 24.2027 | 22.6838 | 22.5257 | 22.8651 | 27.3758 | 24.0619 | 23.0756 | 22.6687 | 22.7599 | 24.0784 | 46.804 | 23.1338 | 23.0004 | 22.9153 | 22.8376 | 23.0375 | 23.7612 | 24.3659 | 23.6887 | 24.866 | 28.0701 | 22.9517 | 22.5748 | 22.6571 | 23.7503 | 37.9521 | 23.4556 | 22.689 | 23.1368 | 24.8704 | 40.2277 | 23.5551 | 22.8561 | 22.9452 | 22.9207 | 23.003 | 25.9398 | 34.1094 | 30.9086 | 27.2623 | 23.2797 | 22.6509 | 22.8437 | 24.4068 | 39.4884 | 23.3646 | 23.3248 | 23.8531 | 26.4979 | 41.2052 | 23.114 | 23.1716 | 23.1552 | 23.1289 | 23.2119 | 26.3733 | 30.9774 | 28.6108 | 30.5229 | 27.6617 | 23.2029 | 23.223 | 23.2612 | 24.3147 | 36.9677 | 23.8631 | 23.7604 | 23.995 | 26.4068 | 43.6023 | 23.34 | 23.3685 | 23.3831 | 23.3426 | 23.53 | 26.4618 | 33.764 | 31.8173 | 29.7048 | 23.4141 | 23.365 | 23.4582 | 24.9256 | 37.7215 | 140.7633 | 258.9949 | 72.4311 | 93.0277 | 237.1648 | 255.2566 | 167.6411 | 275.3066 | 197.1155 | 281.6775 | 405.9094 | 388.8714 | 377.785 | 373.8027 | 377.8634 | 377.7501 | 373.5053 | 357.8578 | 167.9391 | 117.1328 | 176.6636 | 142.9762 | 23.7983 | 25.1634 |  | 22.9378 | 22.5116 | 22.6597 | 22.888 | 28.544 | 24.3157 | 23.3492 | 22.4967 | 23.9351 | 41.2275 | 23.9919 | 22.6376 | 23.0332 | 22.9179 | 23.0022 | 24.4263 | 24.7303 | 25.0378 | 25.0906 | 29.2155 | 23.6316 | 22.6653 | 22.7226 | 23.7568 | 41.5768 | 23.8251 | 22.9563 | 25.0388 | 37.203 | 23.9439 | 22.8963 | 22.9194 | 22.9041 | 22.9941 | 31.7781 | 29.165 | 29.7999 | 30.0339 | 23.6721 | 22.5584 | 22.7276 | 24.85 | 45.8794 | 23.9182 | 23.8015 | 23.734 | 24.3492 | 32.385 | 23.7745 | 23.7131 | 23.6219 | 23.5639 | 23.6198 | 26.9924 | 29.9202 | 31.0069 | 32.9096 | 29.9671 | 23.7324 | 23.5917 | 23.5512 | 24.5613 | 40.399 | 24.1724 | 23.9897 | 23.9472 | 25.4195 | 57.8157 | 23.6237 | 23.7774 | 23.6989 | 23.6266 | 23.7783 | 27.0254 | 32.9458 | 31.2945 | 29.0455 | 24.1298 | 24.0698 | 23.9772 | 25.3127 | 38.5876 | 109.7251 | 116.1144 | 100.6643 | 112.1839 | 252.6503 | 292.1156 | 319.2498 | 179.2645 | 275.0454 | 218.3319 |  | 268.8765 | 259.8545 | 238.7234 | 24.7103 | 23.4172 | 23.4658 | 64.6229 | 54.7885 | 30.0001 | 46.624 | 11.2692 | 14.9205 | 15.4512 | 11.5963 | 0.00017786 | -0.0029286 | 0.0015661 | 0.0044299 | 0.0017569 | -0.00031475 | 0.027847 | -0.0089325 | -0.012375 | -358.4449 | 18.1214 | -359.288 | 18.3596 | -359.725 | 18.2241 | -359.688 | 17.4192 | -350.2812 | 18.4787 | -350.3458 | 16.9244 | 1032.4837 | 1367.5206 | 265.4864 | 15.1858 | -6.7751 | 42.3943
13:32 | 381 | -17.0428 |  | 3.6877 | -1.0587 | -4.787 | -0.689 | -5.4762 | 6.6327 | -0.1651 | 0.748 | 0.8637 | 1.221 | 0.8271 | -173.706 | -27.2395 | 1.1867 | -2.4632 | -7.5608 | -7.3442 | 2.5822 |  | -1.2386 | -5.2136 | 3.6877 | 3.3771 | 3.2884 | 1.1963 | 13.052 | 25.3076 | 24.2187 | 22.6905 | 22.5282 | 22.8749 | 27.4105 | 24.0808 | 23.0742 | 22.6672 | 22.7584 | 24.0893 | 46.9367 | 23.1333 | 22.9986 | 22.9259 | 22.8396 | 23.041 | 23.7818 | 24.3875 | 23.7063 | 24.873 | 28.1238 | 22.9576 | 22.574 | 22.6603 | 23.7598 | 38.0645 | 23.4345 | 22.6878 | 23.1394 | 24.8917 | 40.3458 | 23.579 | 22.8925 | 22.9649 | 22.9249 | 23.0165 | 25.9695 | 34.2124 | 31.0025 | 27.3153 | 23.2753 | 22.6538 | 22.8535 | 24.4282 | 39.5959 | 23.3651 | 23.3267 | 23.8637 | 26.5263 | 41.3106 | 23.1195 | 23.1729 | 23.1609 | 23.13 | 23.2147 | 26.4185 | 31.0438 | 28.6842 | 30.5914 | 27.6978 | 23.2072 | 23.2123 | 23.2632 | 24.3161 | 37.0425 | 23.8636 | 23.755 | 23.992 | 26.4287 | 43.7263 | 23.3359 | 23.3707 | 23.3821 | 23.3443 | 23.536 | 26.4808 | 33.8457 | 31.9081 | 29.7738 | 23.3761 | 23.4024 | 23.5015 | 24.9525 | 37.8106 | 141.0337 | 260.4604 | 73.5407 | 93.3429 | 238.4751 | 256.9039 | 168.5144 | 276.3497 | 197.8476 | 282.904 | 406.3436 | 389.802 | 379.3509 | 374.1523 | 381.1728 | 382.9937 | 349.0738 | 360.9946 | 168.8835 | 117.771 | 177.6354 | 143.7134 | 23.8054 | 25.1759 |  | 22.9359 | 22.5107 | 22.6633 | 22.8931 | 28.5988 | 24.3222 | 23.3487 | 22.4969 | 23.9486 | 41.3365 | 24.0015 | 22.6279 | 23.0295 | 22.9134 | 23.005 | 24.4362 | 24.7486 | 25.0509 | 25.1108 | 29.2641 | 23.6352 | 22.6592 | 22.7221 | 23.7573 | 41.6917 | 23.8218 | 22.949 | 25.0519 | 37.3001 | 23.9389 | 22.8923 | 22.9175 | 22.9041 | 22.9948 | 31.8538 | 29.2295 | 29.8742 | 30.1023 | 23.6703 | 22.5552 | 22.7376 | 24.8645 | 46.0198 | 23.9318 | 23.801 | 23.7306 | 24.3508 | 32.455 | 23.7944 | 23.7177 | 23.6313 | 23.5671 | 23.6231 | 27.0257 | 29.9786 | 31.0782 | 33.0037 | 30.0261 | 23.7358 | 23.5931 | 23.5557 | 24.568 | 40.4929 | 24.1781 | 23.9909 | 23.9485 | 25.4412 | 58.023 | 23.6278 | 23.7759 | 23.7103 | 23.6335 | 23.785 | 27.0568 | 33.0185 | 31.3647 | 29.102 | 24.144 | 24.0645 | 23.9899 | 25.3193 | 38.6861 | 110.6274 | 116.5328 | 101.662 | 112.8631 | 254.0271 | 293.7426 | 321.0337 | 179.9424 | 276.1502 | 218.9807 |  | 270.1128 | 261.1474 | 240.07 | 24.7129 | 23.4305 | 23.4641 | 64.773 | 54.9598 | 30.0507 | 46.8082 | 11.3214 | 14.9657 | 15.4827 | 11.6412 | 1.0972e-05 | -0.0026741 | 0.001728 | 0.0045216 | 0.001285 | -0.00059854 | 0.020594 | -0.010132 | -0.0026431 | -358.5433 | 18.1522 | -359.2295 | 18.3247 | -359.6357 | 18.2241 | -359.7496 | 17.4747 | -350.3643 | 18.5054 | -350.3027 | 16.8936 | 1052.68 | 1369.0848 | 266.9391 | 15.2242 | -6.9281 | 42.5052
13:32 | 382 | -17.5227 |  | 3.651 | -1.1047 | -4.8748 | -0.8003 | -5.4605 | 6.6887 | -0.2096 | 0.7504 | 0.8627 | 1.225 | 0.8297 | -174.0375 | -27.5804 | 1.0748 | -2.5627 | -7.6727 | -7.5053 | 2.4564 |  | -1.2643 | -5.2482 | 3.6826 | 3.3765 | 3.2872 | 1.1956 | 13.0971 | 25.3168 | 24.2314 | 22.6859 | 22.5211 | 22.8742 | 27.4391 | 24.1035 | 23.0783 | 22.6628 | 22.7618 | 24.0963 | 47.0694 | 23.1283 | 22.9987 | 22.9211 | 22.8479 | 23.0487 | 23.797 | 24.4111 | 23.715 | 24.8908 | 28.1758 | 22.9663 | 22.5753 | 22.6632 | 23.7723 | 38.1759 | 23.4269 | 22.688 | 23.1408 | 24.9145 | 40.4516 | 23.5715 | 22.9092 | 22.9482 | 22.9077 | 23.0219 | 25.9964 | 34.2934 | 31.073 | 27.3763 | 23.2576 | 22.6539 | 22.8582 | 24.4414 | 39.7098 | 23.3774 | 23.3172 | 23.8732 | 26.5522 | 41.4227 | 23.1272 | 23.1736 | 23.1711 | 23.1341 | 23.2273 | 26.4643 | 31.1421 | 28.7382 | 30.6441 | 27.7472 | 23.207 | 23.2227 | 23.2668 | 24.3312 | 37.1332 | 23.8559 | 23.7597 | 23.9913 | 26.449 | 43.8549 | 23.3416 | 23.3699 | 23.3786 | 23.3436 | 23.5412 | 26.5157 | 33.9291 | 31.9811 | 29.8352 | 23.349 | 23.4087 | 23.5224 | 24.9679 | 37.9035 | 142.0005 | 259.4371 | 74.6682 | 93.5773 | 239.7905 | 258.5804 | 169.3262 | 277.4444 | 198.6707 | 284.1634 | 408.1501 | 390.098 | 378.5396 | 373.1409 | 382.9922 | 384.4821 | 333.6414 | 358.7843 | 169.8357 | 118.4167 | 178.6192 | 144.4383 | 23.8124 | 25.2024 |  | 22.9484 | 22.5078 | 22.6719 | 22.9012 | 28.657 | 24.3329 | 23.3542 | 22.4975 | 23.9596 | 41.4509 | 24.0125 | 22.6255 | 23.0238 | 22.9114 | 22.9999 | 24.4494 | 24.7625 | 25.0688 | 25.1376 | 29.3168 | 23.6302 | 22.6629 | 22.7206 | 23.7589 | 41.8174 | 23.8264 | 22.9576 | 25.0854 | 37.3984 | 23.9321 | 22.8963 | 22.9258 | 22.9108 | 22.9982 | 31.929 | 29.2994 | 29.9485 | 30.172 | 23.6728 | 22.5586 | 22.7369 | 24.8815 | 46.1565 | 23.9246 | 23.7975 | 23.7249 | 24.3579 | 32.5173 | 23.7888 | 23.7118 | 23.6261 | 23.5682 | 23.6204 | 27.0628 | 30.0393 | 31.1173 | 33.1154 | 30.0873 | 23.7362 | 23.5992 | 23.5564 | 24.5822 | 40.5891 | 24.1763 | 23.989 | 23.9555 | 25.4508 | 58.2303 | 23.6147 | 23.7739 | 23.7192 | 23.6388 | 23.7881 | 27.0841 | 33.091 | 31.4292 | 29.1507 | 24.1191 | 24.0628 | 23.9795 | 25.3236 | 38.7858 | 111.4046 | 116.974 | 102.4109 | 113.4583 | 255.3733 | 295.2651 | 322.8694 | 180.6477 | 277.2844 | 219.7965 |  | 271.3623 | 262.4486 | 241.4273 | 24.7223 | 23.4346 | 23.4633 | 64.9136 | 55.1444 | 30.0923 | 46.9677 | 11.3115 | 14.9627 | 15.4441 | 11.6104 | 0.00045998 | -0.0030461 | 0.0018238 | 0.0045005 | 0.0015462 | -0.00043222 | 0.016161 | -0.00043062 | -0.041873 | -358.4356 | 18.1789 | -359.3126 | 18.4048 | -359.765 | 18.2405 | -359.6911 | 17.4377 | -350.275 | 18.5033 | -350.3858 | 16.947 | 1025.919 | 1373.455 | 268.3896 | 15.2034 | -7.1721 | 42.6183
13:32 | 383 | -17.9263 |  | 3.5968 | -1.1464 | -4.9287 | -0.8004 | -5.3757 | 6.6954 | -0.1889 | 0.7525 | 0.8567 | 1.2237 | 0.8279 | -174.386 | -27.932 | 1.0151 | -2.4945 | -7.6404 | -7.4211 | 2.5215 |  | -1.365 | -5.3321 | 3.6808 | 3.3765 | 3.2858 | 1.1951 | 11.8179 | 25.3313 | 24.2464 | 22.6875 | 22.526 | 22.8792 | 27.4776 | 24.1207 | 23.0814 | 22.6622 | 22.7684 | 24.1128 | 47.2086 | 23.1298 | 23.0041 | 22.9154 | 22.8442 | 23.0491 | 23.7978 | 24.4292 | 23.7251 | 24.9073 | 28.22 | 22.9684 | 22.57 | 22.6611 | 23.7822 | 38.2787 | 23.4281 | 22.6855 | 23.1396 | 24.9206 | 40.5473 | 23.5438 | 22.8893 | 22.914 | 22.9028 | 23.0082 | 26.0134 | 34.3606 | 31.1415 | 27.4171 | 23.2398 | 22.6516 | 22.8441 | 24.4449 | 39.8262 | 23.3794 | 23.321 | 23.8753 | 26.578 | 41.5367 | 23.1395 | 23.1705 | 23.1731 | 23.1336 | 23.2291 | 26.4926 | 31.2091 | 28.7907 | 30.7314 | 27.8199 | 23.2054 | 23.2323 | 23.2666 | 24.3465 | 37.2239 | 23.8418 | 23.7671 | 24.0025 | 26.4859 | 43.9782 | 23.341 | 23.3678 | 23.3798 | 23.343 | 23.5476 | 26.5456 | 34.0078 | 32.0511 | 29.8931 | 23.364 | 23.3841 | 23.5042 | 24.9775 | 38.0017 | 142.8488 | 255.502 | 76.2178 | 93.7334 | 241.111 | 260.2651 | 170.0462 | 278.5543 | 199.5623 | 285.4492 | 409.7525 | 389.0104 | 378.9164 | 371.9242 | 383.5428 | 385.2451 | 347.7336 | 357.9604 | 170.7867 | 119.0646 | 179.6141 | 145.1505 | 23.824 | 25.2311 |  | 22.9597 | 22.5126 | 22.6766 | 22.9173 | 28.7081 | 24.3541 | 23.3595 | 22.4997 | 23.9693 | 41.5621 | 24.0242 | 22.6274 | 23.0307 | 22.9158 | 23.0029 | 24.4718 | 24.7883 | 25.0965 | 25.1675 | 29.372 | 23.6376 | 22.6615 | 22.7191 | 23.7641 | 41.9498 | 23.8247 | 22.9613 | 25.1063 | 37.495 | 23.9274 | 22.9001 | 22.9267 | 22.9103 | 23.0045 | 32.0001 | 29.3601 | 30.0155 | 30.2323 | 23.6684 | 22.5611 | 22.7327 | 24.9004 | 46.2832 | 23.9009 | 23.7934 | 23.7126 | 24.3732 | 32.5731 | 23.7919 | 23.7067 | 23.61 | 23.5611 | 23.6215 | 27.0986 | 30.0885 | 31.1718 | 33.2085 | 30.1443 | 23.7331 | 23.6043 | 23.5541 | 24.5951 | 40.6912 | 24.1722 | 23.9914 | 23.9536 | 25.4594 | 58.4343 | 23.6139 | 23.7749 | 23.7148 | 23.64 | 23.7851 | 27.1061 | 33.1526 | 31.497 | 29.199 | 24.105 | 24.0722 | 23.9686 | 25.3355 | 38.8957 | 112 | 117.3975 | 102.3083 | 113.9457 | 256.7095 | 296.7995 | 324.752 | 181.4122 | 278.5187 | 220.6969 |  | 272.6323 | 263.7401 | 242.7874 | 24.7148 | 23.4294 | 23.4614 | 65.0612 | 55.3293 | 30.1352 | 47.1449 | 11.3235 | 15.0026 | 15.4826 | 11.6088 | 0.00036755 | -0.0034154 | 0.0010519 | 0.00375 | 0.0011544 | -0.00090184 | 0.0019005 | -0.0058242 | -0.03036 | -358.4726 | 18.1543 | -359.1834 | 18.3288 | -359.6203 | 18.2159 | -359.7126 | 17.4726 | -350.2596 | 18.4787 | -350.2442 | 16.8895 | 1017.761 | 1378.5495 | 269.8496 | 15.2426 | -7.1639 | 42.7323
13:32 | 384 | -18.3599 |  | 3.5611 | -1.1878 | -4.8832 | -0.8854 | -5.5059 | 6.6626 | -0.2961 | 0.7539 | 0.8569 | 1.2249 | 0.8299 | -174.6198 | -28.205 | 1.018 | -2.5403 | -7.7005 | -7.4571 | 2.5108 |  | -1.3377 | -5.3906 | 3.6779 | 3.38 | 3.2856 | 1.1947 | 13.5031 | 25.3448 | 24.2566 | 22.6915 | 22.5319 | 22.8856 | 27.5149 | 24.1376 | 23.0769 | 22.6539 | 22.7592 | 24.1222 | 47.3511 | 23.1352 | 23.0046 | 22.9225 | 22.8414 | 23.0505 | 23.8094 | 24.4498 | 23.7427 | 24.9232 | 28.2702 | 22.9666 | 22.5684 | 22.6645 | 23.7937 | 38.3915 | 23.4348 | 22.6823 | 23.1382 | 24.9316 | 40.6544 | 23.5272 | 22.8694 | 22.9203 | 22.9236 | 23.0042 | 26.0188 | 34.4511 | 31.2447 | 27.485 | 23.2547 | 22.6546 | 22.8468 | 24.461 | 39.9451 | 23.3817 | 23.336 | 23.8758 | 26.6065 | 41.6457 | 23.1335 | 23.1773 | 23.169 | 23.1344 | 23.2325 | 26.5221 | 31.2811 | 28.8561 | 30.8127 | 27.8743 | 23.2028 | 23.219 | 23.2626 | 24.3572 | 37.3148 | 23.8398 | 23.7641 | 24.0084 | 26.5095 | 44.1039 | 23.3324 | 23.369 | 23.3853 | 23.3427 | 23.5478 | 26.5667 | 34.0911 | 32.1257 | 29.9597 | 23.3644 | 23.3802 | 23.5018 | 24.992 | 38.0948 | 143.0977 | 250.7424 | 77.2676 | 93.857 | 242.4336 | 261.9283 | 170.6882 | 279.6406 | 200.5128 | 286.6658 | 413.0471 | 387.4598 | 379.5875 | 373.022 | 385.4687 | 387.8314 | 361.9923 | 357.2281 | 171.7316 | 119.7115 | 180.6059 | 145.8511 | 23.8306 | 25.2487 |  | 22.9576 | 22.515 | 22.6707 | 22.9229 | 28.7511 | 24.3719 | 23.3585 | 22.4935 | 23.9772 | 41.6648 | 24.0282 | 22.6204 | 23.0331 | 22.9169 | 23.0098 | 24.5067 | 24.814 | 25.1351 | 25.1879 | 29.4227 | 23.6476 | 22.6522 | 22.7138 | 23.7738 | 42.0657 | 23.8191 | 22.9558 | 25.114 | 37.5848 | 23.9303 | 22.8903 | 22.9168 | 22.8972 | 22.9987 | 32.0699 | 29.4115 | 30.0793 | 30.2995 | 23.6672 | 22.5535 | 22.7273 | 24.9085 | 46.4323 | 23.91 | 23.7967 | 23.7109 | 24.3894 | 32.6421 | 23.7937 | 23.7114 | 23.618 | 23.5628 | 23.632 | 27.1321 | 30.1593 | 31.2948 | 33.2763 | 30.2111 | 23.728 | 23.5953 | 23.5596 | 24.6003 | 40.7854 | 24.1677 | 23.9901 | 23.9447 | 25.4672 | 58.6389 | 23.6183 | 23.7725 | 23.7147 | 23.638 | 23.7918 | 27.1237 | 33.2152 | 31.5715 | 29.2457 | 24.1071 | 24.0818 | 23.9645 | 25.347 | 39.0068 | 112.3853 | 117.9794 | 102.3881 | 114.4037 | 258.047 | 298.4368 | 326.6239 | 182.2205 | 279.8166 | 221.5951 |  | 273.9266 | 264.9947 | 244.1281 | 24.725 | 23.4288 | 23.4535 | 65.2025 | 55.5128 | 30.1908 | 47.3252 | 11.3468 | 15.034 | 15.5117 | 11.6443 | 0.00064263 | -0.0028981 | 0.0018196 | 0.0048703 | 0.0012962 | 1.2032e-05 | 0.012629 | -0.013102 | -0.021469 | -358.371 | 18.1687 | -359.2788 | 18.4233 | -359.7311 | 18.2179 | -359.6357 | 17.4069 | -350.2042 | 18.491 | -350.2904 | 16.9696 | 1009.5773 | 1383.9976 | 271.3149 | 15.2728 | -7.335 | 42.8518
13:32 | 385 | -18.8478 |  | 3.4822 | -1.1649 | -4.8839 | -0.9221 | -5.5538 | 6.5208 | -0.3468 | 0.7555 | 0.8522 | 1.2291 | 0.8305 | -174.9312 | -28.535 | 1.025 | -2.6125 | -7.7752 | -7.5854 | 2.4306 |  | -1.3406 | -5.412 | 3.674 | 3.378 | 3.283 | 1.196 | 13.7105 | 25.358 | 24.2654 | 22.6975 | 22.5332 | 22.8873 | 27.5539 | 24.1536 | 23.0745 | 22.6492 | 22.7552 | 24.1336 | 47.4936 | 23.143 | 23.0008 | 22.9239 | 22.8418 | 23.0596 | 23.8267 | 24.4649 | 23.7665 | 24.958 | 28.3281 | 22.9724 | 22.5744 | 22.6684 | 23.8098 | 38.5125 | 23.4474 | 22.6814 | 23.1457 | 24.9629 | 40.7743 | 23.5449 | 22.8993 | 22.9323 | 22.9152 | 23.0145 | 26.0252 | 34.5393 | 31.2964 | 27.5442 | 23.2615 | 22.657 | 22.8633 | 24.484 | 40.0567 | 23.3796 | 23.3354 | 23.8809 | 26.6336 | 41.7467 | 23.1247 | 23.1794 | 23.1714 | 23.1332 | 23.2367 | 26.5517 | 31.3537 | 28.9076 | 30.8644 | 27.9092 | 23.2058 | 23.2158 | 23.2494 | 24.3701 | 37.4163 | 23.8449 | 23.767 | 24.0074 | 26.5291 | 44.2384 | 23.3366 | 23.3714 | 23.3922 | 23.3456 | 23.5514 | 26.5971 | 34.1797 | 32.2073 | 30.0252 | 23.3341 | 23.397 | 23.5166 | 25.0086 | 38.1863 | 143.4199 | 247.7227 | 77.5588 | 93.9201 | 243.7618 | 263.5649 | 171.2592 | 280.6715 | 201.5969 | 287.7882 | 414.8228 | 388.0224 | 378.8337 | 376.1986 | 389.2677 | 389.34 | 373.8573 | 358.5168 | 172.7172 | 120.3609 | 181.6196 | 146.5887 | 23.8357 | 25.2576 |  | 22.9594 | 22.5184 | 22.6702 | 22.92 | 28.8024 | 24.3887 | 23.3596 | 22.4865 | 23.9882 | 41.7787 | 24.0365 | 22.6176 | 23.0242 | 22.92 | 23.0097 | 24.5222 | 24.8325 | 25.1716 | 25.2047 | 29.4688 | 23.6547 | 22.6462 | 22.7077 | 23.7726 | 42.1796 | 23.8176 | 22.9499 | 25.1434 | 37.6835 | 23.9358 | 22.8898 | 22.9196 | 22.9012 | 22.9987 | 32.1493 | 29.4808 | 30.1534 | 30.375 | 23.6733 | 22.5559 | 22.7378 | 24.9307 | 46.5806 | 23.9278 | 23.8005 | 23.7196 | 24.4014 | 32.7105 | 23.8202 | 23.7116 | 23.6265 | 23.5706 | 23.6367 | 27.1674 | 30.2427 | 31.3959 | 33.3602 | 30.2816 | 23.7306 | 23.5941 | 23.5576 | 24.6069 | 40.8776 | 24.1645 | 23.9929 | 23.9488 | 25.4864 | 58.8606 | 23.6156 | 23.767 | 23.7145 | 23.6345 | 23.7978 | 27.1466 | 33.2775 | 31.6375 | 29.2919 | 24.1183 | 24.0589 | 23.9763 | 25.3557 | 39.1082 | 112.6551 | 118.7878 | 103.7394 | 115.0863 | 259.411 | 300.159 | 328.4587 | 183.0386 | 281.1171 | 222.4514 |  | 275.2168 | 266.2146 | 245.4417 | 24.716 | 23.4328 | 23.4542 | 65.3423 | 55.6964 | 30.2408 | 47.4684 | 11.332 | 15.0113 | 15.4433 | 11.666 | -8.6053e-05 | -0.0028631 | 0.0013968 | 0.0042365 | 0.0016818 | -0.00064906 | 0.017152 | -0.012048 | -0.027946 | -358.4295 | 18.1912 | -359.2326 | 18.3781 | -359.6357 | 18.259 | -359.7157 | 17.487 | -350.2473 | 18.489 | -350.2258 | 16.9141 | 981.0676 | 1388.2425 | 272.7786 | 15.2273 | -7.5491 | 42.9686
13:32 | 386 | -19.2723 |  | 3.4379 | -1.3213 | -5.1726 | -1.0161 | -5.6546 | 6.4596 | -0.4631 | 0.7588 | 0.8565 | 1.2298 | 0.8315 | -175.2989 | -29.0063 | 0.9833 | -2.648 | -7.8017 | -7.5291 | 2.3873 |  | -1.3842 | -5.5038 | 3.6714 | 3.379 | 3.2834 | 1.1999 | 13.2189 | 25.3779 | 24.2757 | 22.7058 | 22.5316 | 22.8935 | 27.5899 | 24.1698 | 23.0808 | 22.6531 | 22.7607 | 24.1501 | 47.6416 | 23.1437 | 23.0015 | 22.923 | 22.8469 | 23.0704 | 23.8395 | 24.477 | 23.7853 | 24.9979 | 28.3835 | 22.9652 | 22.5767 | 22.6713 | 23.8234 | 38.6295 | 23.4601 | 22.6813 | 23.154 | 24.9744 | 40.8789 | 23.5736 | 22.904 | 22.9267 | 22.9042 | 23.0073 | 26.0393 | 34.6176 | 31.3378 | 27.5737 | 23.2597 | 22.653 | 22.8534 | 24.4943 | 40.1654 | 23.3697 | 23.3208 | 23.8856 | 26.6545 | 41.8495 | 23.1131 | 23.1618 | 23.1634 | 23.1198 | 23.2201 | 26.5752 | 31.4245 | 28.9681 | 30.925 | 27.9464 | 23.1996 | 23.2251 | 23.2495 | 24.3792 | 37.5283 | 23.8038 | 23.7639 | 24.0051 | 26.5667 | 44.358 | 23.3425 | 23.3693 | 23.3874 | 23.3333 | 23.5507 | 26.6232 | 34.2663 | 32.2956 | 30.0955 | 23.3292 | 23.4076 | 23.5087 | 25.0199 | 38.2868 | 144.1649 | 248.4088 | 77.7786 | 93.9291 | 245.099 | 265.1871 | 171.7882 | 281.6011 | 202.7545 | 288.918 | 415.0818 | 390.8719 | 381.0256 | 375.3522 | 393.1274 | 389.5003 | 383.7282 | 362.6622 | 173.7517 | 121.009 | 182.6489 | 147.3824 | 23.8411 | 25.266 |  | 22.9665 | 22.5236 | 22.6777 | 22.9212 | 28.858 | 24.401 | 23.3568 | 22.4816 | 24.0131 | 41.8938 | 24.0505 | 22.6231 | 23.0202 | 22.9181 | 23.0119 | 24.5408 | 24.8509 | 25.1915 | 25.2359 | 29.5229 | 23.6392 | 22.6499 | 22.7159 | 23.7595 | 42.3063 | 23.8227 | 22.9455 | 25.1668 | 37.7871 | 23.9356 | 22.8905 | 22.9174 | 22.9041 | 23.0087 | 32.2305 | 29.5499 | 30.2308 | 30.4411 | 23.6724 | 22.5606 | 22.7502 | 24.952 | 46.7176 | 23.9286 | 23.7968 | 23.7202 | 24.4052 | 32.7685 | 23.8358 | 23.7066 | 23.6205 | 23.5686 | 23.6283 | 27.2008 | 30.3136 | 31.4377 | 33.4657 | 30.3462 | 23.7341 | 23.5918 | 23.5546 | 24.6174 | 40.964 | 24.1578 | 23.993 | 23.9511 | 25.5034 | 59.094 | 23.5977 | 23.761 | 23.7087 | 23.6337 | 23.7896 | 27.167 | 33.3496 | 31.7086 | 29.344 | 24.1302 | 24.051 | 23.9772 | 25.3632 | 39.2102 | 112.8718 | 119.6347 | 104.525 | 115.8578 | 260.8 | 301.8655 | 330.2725 | 183.8533 | 282.4064 | 223.3033 |  | 276.487 | 267.4168 | 246.753 | 24.7248 | 23.4395 | 23.463 | 65.5311 | 55.8917 | 30.2983 | 47.6277 | 11.3066 | 15.0286 | 15.448 | 11.6683 | 0.00050542 | -0.0017137 | 0.0013308 | 0.0047101 | 0.0013997 | 0.00022548 | 0.0079572 | -0.009462 | -0.021119 | -358.3618 | 18.183 | -359.2357 | 18.4191 | -359.6511 | 18.2302 | -359.645 | 17.411 | -350.1396 | 18.4807 | -350.2042 | 16.9367 | 988.8439 | 1397.3873 | 274.2351 | 15.2383 | -7.8629 | 43.095
13:32 | 387 | -19.6032 |  | 3.4213 | -1.3603 | -5.252 | -1.1226 | -5.6649 | 6.4712 | -0.3927 | 0.7613 | 0.8549 | 1.2323 | 0.8303 | -175.634 | -29.3673 | 0.8818 | -2.6824 | -7.7816 | -7.5423 | 2.4062 |  | -1.4677 | -5.5869 | 3.669 | 3.3823 | 3.2842 | 1.2 | 11.4752 | 25.4124 | 24.2963 | 22.7029 | 22.5354 | 22.9019 | 27.6218 | 24.1877 | 23.0848 | 22.6556 | 22.7608 | 24.1696 | 47.7873 | 23.134 | 23.004 | 22.9294 | 22.8508 | 23.0766 | 23.8538 | 24.4788 | 23.8001 | 25.0216 | 28.4369 | 22.9613 | 22.5732 | 22.6713 | 23.8363 | 38.7486 | 23.4956 | 22.6921 | 23.16 | 24.9827 | 40.9822 | 23.5648 | 22.8605 | 22.9267 | 22.9128 | 23.0047 | 26.0793 | 34.7094 | 31.4522 | 27.6251 | 23.2724 | 22.6509 | 22.8447 | 24.4974 | 40.285 | 23.37 | 23.3187 | 23.8949 | 26.674 | 41.9601 | 23.09 | 23.1503 | 23.1493 | 23.1114 | 23.2171 | 26.6045 | 31.5145 | 29.0412 | 30.9895 | 27.9957 | 23.1883 | 23.2205 | 23.2682 | 24.3878 | 37.636 | 23.8203 | 23.7601 | 24.0107 | 26.5878 | 44.4823 | 23.3362 | 23.3698 | 23.3842 | 23.3289 | 23.5475 | 26.6488 | 34.362 | 32.3729 | 30.1653 | 23.3426 | 23.4031 | 23.5142 | 25.0372 | 38.3844 | 144.3613 | 250.277 | 77.9574 | 93.9982 | 246.433 | 266.796 | 172.3429 | 282.4628 | 203.8915 | 290.1839 | 417.7074 | 395.7276 | 385.8817 | 365.62 | 392.4883 | 389.6691 | 388.4613 | 365.0591 | 174.8295 | 121.663 | 183.6909 | 148.211 | 23.8516 | 25.2837 |  | 22.9758 | 22.5255 | 22.6806 | 22.9282 | 28.9144 | 24.4138 | 23.3611 | 22.4779 | 24.0195 | 42.0053 | 24.0667 | 22.6243 | 23.0326 | 22.9165 | 23.0234 | 24.5687 | 24.8743 | 25.2179 | 25.2781 | 29.5846 | 23.6358 | 22.6501 | 22.7229 | 23.7595 | 42.4402 | 23.8294 | 22.9541 | 25.1867 | 37.8895 | 23.9411 | 22.8916 | 22.9137 | 22.8969 | 23.0114 | 32.3065 | 29.6127 | 30.3009 | 30.5065 | 23.676 | 22.5539 | 22.7428 | 24.9676 | 46.8684 | 23.9243 | 23.7925 | 23.7185 | 24.4083 | 32.8229 | 23.8066 | 23.7096 | 23.6181 | 23.5667 | 23.6208 | 27.2325 | 30.3838 | 31.5265 | 33.5446 | 30.4042 | 23.745 | 23.5957 | 23.568 | 24.6329 | 41.0572 | 24.16 | 23.9921 | 23.9564 | 25.5181 | 59.3407 | 23.598 | 23.7644 | 23.7182 | 23.6395 | 23.8019 | 27.1979 | 33.4286 | 31.7871 | 29.3986 | 24.1223 | 24.0676 | 23.9686 | 25.3732 | 39.3288 | 113.0383 | 120.2805 | 104.2194 | 116.5837 | 262.2027 | 303.581 | 332.0477 | 184.6865 | 283.6543 | 224.0789 |  | 277.7316 | 268.5976 | 248.0633 | 24.7247 | 23.43 | 23.4612 | 65.7066 | 56.0813 | 30.3524 | 47.8063 | 11.3496 | 15.0288 | 15.4884 | 11.6627 | 0.00054571 | -0.0034983 | 0.001745 | 0.0049628 | 0.001306 | -0.00060561 | 0.0048865 | -1.775e-05 | -0.031529 | -358.3618 | 18.1625 | -359.1372 | 18.3822 | -359.5742 | 18.2385 | -359.6726 | 17.4562 | -350.1765 | 18.4684 | -350.1427 | 16.9039 | 977.705 | 1408.9167 | 275.6816 | 15.2586 | -7.9664 | 43.2169
13:32 | 388 | -19.9357 |  | 3.2672 | -1.4629 | -5.2958 | -1.1364 | -5.6768 | 6.3156 | -0.4687 | 0.7623 | 0.8476 | 1.2356 | 0.8315 | -175.9496 | -29.7606 | 0.7758 | -2.7118 | -7.918 | -7.6813 | 2.3017 |  | -1.5811 | -5.6705 | 3.6631 | 3.3781 | 3.2834 | 1.2009 | 14.6574 | 25.4536 | 24.3139 | 22.7023 | 22.5439 | 22.9079 | 27.6698 | 24.2007 | 23.0846 | 22.6603 | 22.7631 | 24.1889 | 47.9301 | 23.136 | 23.0073 | 22.9285 | 22.8488 | 23.0736 | 23.8626 | 24.4649 | 23.812 | 25.0338 | 28.491 | 22.9586 | 22.5698 | 22.667 | 23.8451 | 38.8649 | 23.4981 | 22.6931 | 23.1583 | 25.0154 | 41.1064 | 23.5777 | 22.8697 | 22.9351 | 22.9117 | 23.0147 | 26.1154 | 34.7979 | 31.5394 | 27.6977 | 23.2806 | 22.652 | 22.8515 | 24.5114 | 40.4048 | 23.3645 | 23.3314 | 23.9049 | 26.7028 | 42.0698 | 23.0826 | 23.1559 | 23.1493 | 23.1177 | 23.2221 | 26.6373 | 31.5597 | 29.0939 | 31.0755 | 28.0567 | 23.1924 | 23.2079 | 23.2601 | 24.4054 | 37.7378 | 23.8455 | 23.7627 | 24.0147 | 26.5998 | 44.6164 | 23.3358 | 23.3724 | 23.3867 | 23.3345 | 23.5583 | 26.6754 | 34.4549 | 32.4555 | 30.2364 | 23.3477 | 23.406 | 23.5351 | 25.0571 | 38.482 | 144.4819 | 251.905 | 78.167 | 94.2052 | 247.7714 | 268.3946 | 173.0049 | 283.3462 | 204.9577 | 291.4912 | 418.2984 | 399.0173 | 387.9303 | 360.3881 | 390.6641 | 389.8365 | 389.9259 | 368.8137 | 175.8981 | 122.339 | 184.7554 | 149.0715 | 23.8628 | 25.3048 |  | 22.9928 | 22.528 | 22.6897 | 22.9417 | 28.9742 | 24.4347 | 23.3755 | 22.4884 | 24.0367 | 42.1286 | 24.089 | 22.6211 | 23.0307 | 22.9149 | 23.0195 | 24.589 | 24.8948 | 25.2431 | 25.3114 | 29.6343 | 23.637 | 22.6489 | 22.7225 | 23.757 | 42.5658 | 23.8325 | 22.9539 | 25.2116 | 37.9985 | 23.9518 | 22.8977 | 22.9175 | 22.9008 | 23.0109 | 32.3813 | 29.6845 | 30.3768 | 30.5811 | 23.6817 | 22.5524 | 22.7432 | 24.9864 | 47.0213 | 23.9253 | 23.7908 | 23.7169 | 24.4182 | 32.8915 | 23.8127 | 23.7091 | 23.6163 | 23.5684 | 23.6298 | 27.2795 | 30.4521 | 31.6285 | 33.6281 | 30.4632 | 23.7449 | 23.6049 | 23.5737 | 24.6481 | 41.1509 | 24.1732 | 23.9943 | 23.9615 | 25.5358 | 59.5798 | 23.6119 | 23.764 | 23.7092 | 23.6345 | 23.8037 | 27.2369 | 33.5022 | 31.872 | 29.4443 | 24.1308 | 24.0677 | 23.9793 | 25.3904 | 39.4448 | 113.1257 | 120.7995 | 103.588 | 117.349 | 263.6183 | 305.2653 | 333.7902 | 185.5414 | 284.8281 | 224.7654 |  | 278.9623 | 269.7493 | 249.3629 | 24.7235 | 23.4334 | 23.4544 | 65.8714 | 56.2655 | 30.4015 | 48.0137 | 11.3447 | 14.995 | 15.5081 | 11.68 | 2.9961e-06 | -0.0035139 | 0.0011328 | 0.0043503 | 0.00075162 | -0.00063409 | 0.0078325 | -0.010145 | -0.043114 | -358.3249 | 18.2159 | -359.2388 | 18.452 | -359.6665 | 18.2446 | -359.6049 | 17.4336 | -350.1488 | 18.5054 | -350.2073 | 16.9572 | 978.4815 | 1416.6436 | 277.1143 | 15.2516 | -8.3156 | 43.3335
13:32 | 389 | -20.461 |  | 3.3077 | -1.44 | -5.3897 | -1.0613 | -5.6769 | 6.2739 | -0.5267 | 0.7644 | 0.8453 | 1.2371 | 0.8329 | -176.2083 | -30.218 | 0.6688 | -2.7944 | -7.9647 | -7.732 | 2.3111 |  | -1.6222 | -5.7118 | 3.6614 | 3.3794 | 3.2835 | 1.1994 | 14.7927 | 25.4795 | 24.329 | 22.703 | 22.5372 | 22.9152 | 27.7099 | 24.2251 | 23.086 | 22.6638 | 22.7641 | 24.1997 | 48.0761 | 23.1433 | 23.0136 | 22.913 | 22.8457 | 23.0697 | 23.8682 | 24.4726 | 23.8221 | 25.0525 | 28.5367 | 22.9574 | 22.5749 | 22.6596 | 23.8498 | 38.9799 | 23.4615 | 22.692 | 23.1507 | 25.0386 | 41.2197 | 23.5866 | 22.8871 | 22.9378 | 22.9018 | 23.0182 | 26.1645 | 34.8853 | 31.6224 | 27.7353 | 23.263 | 22.6508 | 22.8558 | 24.5233 | 40.5261 | 23.3677 | 23.3271 | 23.9119 | 26.7359 | 42.1744 | 23.1076 | 23.1728 | 23.1725 | 23.1334 | 23.2298 | 26.6825 | 31.6305 | 29.1571 | 31.1672 | 28.1019 | 23.2081 | 23.2157 | 23.2627 | 24.4239 | 37.8395 | 23.8303 | 23.7601 | 24.012 | 26.627 | 44.7422 | 23.3392 | 23.374 | 23.3811 | 23.339 | 23.5597 | 26.7023 | 34.5452 | 32.5496 | 30.3057 | 23.3572 | 23.4075 | 23.5368 | 25.0779 | 38.5842 | 144.3397 | 252.9304 | 78.2485 | 94.5066 | 249.1121 | 269.9695 | 173.7735 | 284.2653 | 205.9223 | 292.7357 | 419.4204 | 400.9581 | 387.1556 | 365.4973 | 390.8623 | 392.8374 | 391.0079 | 373.0418 | 176.9339 | 123.025 | 185.8166 | 149.9262 | 23.872 | 25.325 |  | 23.0043 | 22.5364 | 22.7028 | 22.9465 | 29.032 | 24.465 | 23.3821 | 22.4983 | 24.0625 | 42.2446 | 24.1096 | 22.6216 | 23.0299 | 22.9139 | 23.0149 | 24.6129 | 24.9169 | 25.2601 | 25.3473 | 29.6897 | 23.6382 | 22.6523 | 22.7168 | 23.7592 | 42.6955 | 23.828 | 22.9521 | 25.2216 | 38.1039 | 23.9464 | 22.8913 | 22.9189 | 22.8981 | 23.009 | 32.4529 | 29.7516 | 30.4545 | 30.6466 | 23.6837 | 22.5455 | 22.7458 | 24.9986 | 47.1657 | 23.9294 | 23.7935 | 23.7151 | 24.4295 | 32.9631 | 23.8106 | 23.7055 | 23.6126 | 23.5613 | 23.6412 | 27.3141 | 30.5247 | 31.7096 | 33.7194 | 30.5291 | 23.7426 | 23.6039 | 23.5723 | 24.6637 | 41.2388 | 24.1794 | 23.9941 | 23.9612 | 25.5446 | 59.8119 | 23.6144 | 23.7646 | 23.6999 | 23.6264 | 23.7957 | 27.2636 | 33.5856 | 31.9456 | 29.4977 | 24.1171 | 24.0625 | 23.9749 | 25.4057 | 39.5495 | 113.0834 | 121.3945 | 103.4928 | 118.1001 | 265.0437 | 306.8932 | 335.4886 | 186.4031 | 285.9223 | 225.3891 |  | 280.1914 | 270.9104 | 250.693 | 24.7235 | 23.4353 | 23.4575 | 66.0577 | 56.4532 | 30.4625 | 48.1997 | 11.3644 | 15.0369 | 15.4906 | 11.67 | 0.00018085 | -0.00281 | 0.0016864 | 0.0043622 | 0.0013836 | -0.00082808 | 0.02981 | -0.01356 | -0.026977 | -358.3618 | 18.1933 | -359.128 | 18.415 | -359.5896 | 18.2549 | -359.6573 | 17.4623 | -350.1427 | 18.4787 | -350.1119 | 16.91 | 1005.9304 | 1427.9976 | 278.5377 | 15.2637 | -8.4081 | 43.4579
13:32 | 390 | -20.9653 |  | 3.263 | -1.4466 | -5.426 | -1.1615 | -5.7686 | 6.2303 | -0.5853 | 0.7651 | 0.8447 | 1.2398 | 0.8328 | -176.5357 | -30.574 | 0.6211 | -2.8482 | -8.0072 | -7.8542 | 2.298 |  | -1.6371 | -5.7346 | 3.6589 | 3.3782 | 3.2792 | 1.2023 | 14.6862 | 25.4926 | 24.3494 | 22.7072 | 22.5353 | 22.9203 | 27.7449 | 24.2508 | 23.0828 | 22.6603 | 22.7651 | 24.209 | 48.2184 | 23.146 | 23.0149 | 22.9185 | 22.8509 | 23.0809 | 23.8919 | 24.5235 | 23.8418 | 25.0823 | 28.5879 | 22.9613 | 22.579 | 22.6679 | 23.8693 | 39.1068 | 23.4575 | 22.7007 | 23.1554 | 25.0586 | 41.3348 | 23.5748 | 22.9131 | 22.9225 | 22.8877 | 23.0212 | 26.1977 | 34.9698 | 31.6925 | 27.7698 | 23.2534 | 22.6515 | 22.86 | 24.5349 | 40.6527 | 23.3841 | 23.3247 | 23.911 | 26.7657 | 42.2837 | 23.1396 | 23.1811 | 23.1807 | 23.1352 | 23.2376 | 26.723 | 31.7193 | 29.2291 | 31.2428 | 28.1437 | 23.2128 | 23.2302 | 23.2779 | 24.4315 | 37.934 | 23.8226 | 23.7552 | 24.0177 | 26.6578 | 44.866 | 23.3372 | 23.3726 | 23.3838 | 23.3414 | 23.5556 | 26.7288 | 34.6333 | 32.6266 | 30.3663 | 23.3966 | 23.3835 | 23.5095 | 25.09 | 38.6934 | 145.1505 | 255.0563 | 78.3725 | 94.8117 | 250.4308 | 271.5288 | 174.6571 | 285.1981 | 206.8126 | 293.9508 | 422.8952 | 401.1564 | 384.5921 | 373.1147 | 391.1056 | 396.9913 | 395.2154 | 377.2407 | 177.9601 | 123.71 | 186.891 | 150.7615 | 23.8951 | 25.3554 |  | 23.0114 | 22.5483 | 22.7126 | 22.9576 | 29.0927 | 24.4923 | 23.3848 | 22.5121 | 24.0816 | 42.3582 | 24.1216 | 22.6216 | 23.042 | 22.9215 | 23.026 | 24.6414 | 24.9419 | 25.2895 | 25.3882 | 29.7447 | 23.6528 | 22.6482 | 22.7139 | 23.7734 | 42.8309 | 23.8274 | 22.9667 | 25.2433 | 38.2087 | 23.9365 | 22.8916 | 22.9237 | 22.8968 | 23.0119 | 32.5323 | 29.8172 | 30.5326 | 30.7122 | 23.6855 | 22.5471 | 22.7495 | 25.0178 | 47.3157 | 23.9299 | 23.791 | 23.7174 | 24.4316 | 33.0271 | 23.801 | 23.7022 | 23.6099 | 23.5539 | 23.6395 | 27.3329 | 30.593 | 31.8076 | 33.7861 | 30.593 | 23.7468 | 23.6049 | 23.5719 | 24.6763 | 41.3319 | 24.1793 | 23.9937 | 23.963 | 25.5571 | 60.0376 | 23.607 | 23.7792 | 23.7017 | 23.6309 | 23.7976 | 27.2941 | 33.6661 | 32.009 | 29.5591 | 24.0974 | 24.0619 | 23.9622 | 25.4104 | 39.6672 | 113.1791 | 122.0533 | 104.0619 | 118.787 | 266.4928 | 308.5493 | 337.1163 | 187.2613 | 286.9975 | 225.9963 |  | 281.4205 | 272.1105 | 252.0387 | 24.7215 | 23.426 | 23.4577 | 66.2619 | 56.6433 | 30.5212 | 48.3606 | 11.3849 | 15.0283 | 15.5915 | 11.7128 | -7.7445e-05 | -0.0031977 | 0.0017555 | 0.0044812 | 0.00073928 | -0.00061975 | 0.026984 | 0.0012945 | -0.015079 | -358.2602 | 18.1953 | -359.1618 | 18.4315 | -359.5742 | 18.2159 | -359.528 | 17.4233 | -350.0719 | 18.4664 | -350.1242 | 16.9367 | 1033.9653 | 1428.4979 | 279.961 | 15.3099 | -8.6034 | 43.5823
13:32 | 391 | -21.4185 |  | 3.2073 | -1.4839 | -5.3213 | -1.1826 | -5.8291 | 6.1903 | -0.475 | 0.7668 | 0.8413 | 1.2441 | 0.8341 | -176.7972 | -30.9427 | 0.6294 | -2.8609 | -8.0473 | -7.9355 | 2.218 |  | -1.6746 | -5.821 | 3.6561 | 3.378 | 3.278 | 1.2015 | 13.8749 | 25.5089 | 24.3638 | 22.7198 | 22.5447 | 22.9219 | 27.7911 | 24.2651 | 23.0838 | 22.6591 | 22.7676 | 24.2233 | 48.3602 | 23.1542 | 23.0156 | 22.9331 | 22.862 | 23.0976 | 23.9183 | 24.5935 | 23.8722 | 25.111 | 28.6533 | 22.9775 | 22.5808 | 22.6812 | 23.8891 | 39.2326 | 23.4755 | 22.7018 | 23.1649 | 25.0876 | 41.46 | 23.5653 | 22.9284 | 22.8962 | 22.8794 | 23.021 | 26.2358 | 35.0808 | 31.7759 | 27.8403 | 23.259 | 22.6534 | 22.8562 | 24.5542 | 40.7834 | 23.3937 | 23.3385 | 23.9168 | 26.7894 | 42.3975 | 23.1501 | 23.183 | 23.176 | 23.1381 | 23.2433 | 26.7494 | 31.7888 | 29.2998 | 31.3156 | 28.1916 | 23.2129 | 23.2399 | 23.2778 | 24.445 | 38.0282 | 23.8306 | 23.7612 | 24.026 | 26.6893 | 44.9945 | 23.3429 | 23.3707 | 23.3894 | 23.3435 | 23.5656 | 26.7628 | 34.7189 | 32.6966 | 30.4336 | 23.4019 | 23.3751 | 23.4967 | 25.1002 | 38.7959 | 145.9289 | 256.9997 | 78.9286 | 95.146 | 251.7439 | 273.0716 | 175.6723 | 286.1576 | 207.7307 | 295.2014 | 424.2057 | 401.0471 | 381.8098 | 379.4088 | 392.6757 | 398.658 | 398.9513 | 381.6175 | 178.9673 | 124.41 | 187.9946 | 151.5924 | 23.9176 | 25.3901 |  | 23.0277 | 22.5571 | 22.7262 | 22.9722 | 29.1584 | 24.5113 | 23.394 | 22.5277 | 24.103 | 42.4808 | 24.1351 | 22.6254 | 23.0378 | 22.9196 | 23.0298 | 24.6622 | 24.9653 | 25.3233 | 25.415 | 29.7944 | 23.6532 | 22.6489 | 22.7138 | 23.7741 | 42.9619 | 23.8397 | 22.968 | 25.2696 | 38.3111 | 23.9387 | 22.8942 | 22.9202 | 22.903 | 23.0152 | 32.6111 | 29.8814 | 30.608 | 30.7878 | 23.6796 | 22.5501 | 22.753 | 25.0332 | 47.4701 | 23.9351 | 23.7909 | 23.7253 | 24.4326 | 33.0927 | 23.8317 | 23.709 | 23.6185 | 23.5603 | 23.6436 | 27.3772 | 30.6572 | 31.8808 | 33.892 | 30.6633 | 23.7449 | 23.6082 | 23.5711 | 24.6831 | 41.415 | 24.1684 | 23.9936 | 23.9608 | 25.5711 | 60.2547 | 23.6008 | 23.7847 | 23.7047 | 23.6316 | 23.804 | 27.3107 | 33.7411 | 32.0807 | 29.5998 | 24.122 | 24.067 | 23.9586 | 25.4146 | 39.79 | 113.4123 | 122.7199 | 105.0718 | 119.4189 | 267.9574 | 310.2145 | 338.702 | 188.1221 | 288.1009 | 226.5825 |  | 282.6623 | 273.3444 | 253.3688 | 24.7193 | 23.428 | 23.4551 | 66.4429 | 56.8193 | 30.5593 | 48.5277 | 11.3856 | 15.0364 | 15.5867 | 11.7201 | 0.00035694 | -0.0038244 | 0.00073675 | 0.0034808 | 0.0015191 | -0.00051332 | 0.019095 | -0.0044608 | -0.010812 | -358.3064 | 18.2015 | -359.0941 | 18.4294 | -359.5557 | 18.2487 | -359.6726 | 17.4747 | -350.1027 | 18.4746 | -350.0658 | 16.9223 | 1042.2808 | 1428.1989 | 281.3831 | 15.3115 | -8.7047 | 43.6893
13:32 | 392 | -21.8181 |  | 3.2155 | -1.5119 | -5.4028 | -1.2047 | -5.8505 | 6.1059 | -0.6369 | 0.7677 | 0.8421 | 1.2441 | 0.8353 | -177.2028 | -31.3054 | 0.5904 | -2.9104 | -8.062 | -7.8907 | 2.2667 |  | -1.7928 | -5.9284 | 3.6543 | 3.3773 | 3.28 | 1.2016 | 13.1414 | 25.5218 | 24.38 | 22.7244 | 22.5463 | 22.9291 | 27.8314 | 24.2844 | 23.0945 | 22.6568 | 22.7688 | 24.2405 | 48.5053 | 23.1493 | 23.0086 | 22.9316 | 22.8616 | 23.0971 | 23.9243 | 24.649 | 23.8834 | 25.1402 | 28.7155 | 22.9801 | 22.5845 | 22.6775 | 23.8998 | 39.341 | 23.4729 | 22.6921 | 23.1695 | 25.1155 | 41.5792 | 23.5645 | 22.9266 | 22.9293 | 22.9002 | 23.0361 | 26.2651 | 35.1699 | 31.875 | 27.8888 | 23.2628 | 22.6577 | 22.8624 | 24.5694 | 40.9053 | 23.3861 | 23.341 | 23.9278 | 26.8149 | 42.5023 | 23.1394 | 23.1784 | 23.1765 | 23.1432 | 23.2437 | 26.7692 | 31.8644 | 29.3622 | 31.3888 | 28.2364 | 23.2215 | 23.2503 | 23.2763 | 24.4686 | 38.1245 | 23.8565 | 23.7689 | 24.0338 | 26.7179 | 45.1304 | 23.3524 | 23.3739 | 23.3899 | 23.3454 | 23.5718 | 26.8021 | 34.8043 | 32.7718 | 30.5065 | 23.3963 | 23.3846 | 23.5064 | 25.1187 | 38.8917 | 146.3508 | 257.263 | 79.2514 | 95.4906 | 253.0634 | 274.5735 | 176.7089 | 287.1641 | 208.7104 | 296.5111 | 426.494 | 403.0282 | 381.5554 | 378.6981 | 396.4829 | 398.5723 | 401.2408 | 378.7225 | 179.9917 | 125.1053 | 189.1295 | 152.414 | 23.9275 | 25.4146 |  | 23.0342 | 22.5606 | 22.7356 | 22.9833 | 29.213 | 24.5297 | 23.4005 | 22.5158 | 24.1125 | 42.6026 | 24.1539 | 22.6245 | 23.036 | 22.9191 | 23.0283 | 24.6718 | 24.9897 | 25.347 | 25.4346 | 29.861 | 23.6599 | 22.6576 | 22.7179 | 23.7731 | 43.0965 | 23.8528 | 22.9602 | 25.2859 | 38.4085 | 23.9404 | 22.8868 | 22.9133 | 22.8954 | 23.0095 | 32.68 | 29.9468 | 30.6803 | 30.8552 | 23.6774 | 22.541 | 22.7552 | 25.0389 | 47.6159 | 23.9363 | 23.7985 | 23.7307 | 24.4413 | 33.1551 | 23.8206 | 23.7155 | 23.6209 | 23.5648 | 23.6466 | 27.411 | 30.7387 | 31.9705 | 33.9941 | 30.7277 | 23.743 | 23.6084 | 23.567 | 24.6882 | 41.498 | 24.1627 | 23.9944 | 23.958 | 25.5803 | 60.4643 | 23.5764 | 23.776 | 23.7022 | 23.6285 | 23.808 | 27.3257 | 33.7939 | 32.1552 | 29.6383 | 24.1587 | 24.0735 | 23.9647 | 25.4336 | 39.9104 | 113.5217 | 123.4138 | 106.407 | 120.0737 | 269.4266 | 311.9092 | 340.2717 | 188.9737 | 289.2688 | 227.0116 |  | 283.9266 | 274.6159 | 254.6992 | 24.7357 | 23.4357 | 23.4658 | 66.661 | 57.0136 | 30.6207 | 48.7352 | 11.3849 | 15.057 | 15.6436 | 11.7261 | -1.8505e-05 | -0.0036862 | 0.001581 | 0.0044924 | 0.0010251 | -0.00046466 | 0.0078912 | -0.015397 | -0.032866 | -358.291 | 18.2282 | -359.1588 | 18.4561 | -359.5896 | 18.2159 | -359.5742 | 17.448 | -350.035 | 18.4828 | -350.0965 | 16.9264 | 1064.0845 | 1427.4329 | 282.8108 | 15.3503 | -8.8809 | 43.8171
13:32 | 393 | -22.1901 |  | 3.1214 | -1.5583 | -5.5523 | -1.2129 | -5.8731 | 6.0767 | -0.7905 | 0.7701 | 0.8403 | 1.2471 | 0.8355 | -177.5686 | -31.7699 | 0.5786 | -3.085 | -8.2054 | -7.9979 | 2.2561 |  | -1.7894 | -5.9502 | 3.6498 | 3.3783 | 3.2819 | 1.2018 | 12.3146 | 25.5402 | 24.399 | 22.7235 | 22.5463 | 22.9412 | 27.8688 | 24.3078 | 23.1028 | 22.6543 | 22.7653 | 24.2587 | 48.6543 | 23.144 | 23.0113 | 22.9364 | 22.8572 | 23.098 | 23.9267 | 24.6825 | 23.8769 | 25.1566 | 28.7544 | 22.9696 | 22.5814 | 22.6734 | 23.9112 | 39.4611 | 23.4734 | 22.6954 | 23.1645 | 25.1347 | 41.6921 | 23.5795 | 22.9054 | 22.9605 | 22.9204 | 23.0493 | 26.272 | 35.2526 | 31.9517 | 27.9495 | 23.259 | 22.6584 | 22.874 | 24.5824 | 41.0169 | 23.3878 | 23.3385 | 23.9305 | 26.8464 | 42.6084 | 23.1541 | 23.1712 | 23.1711 | 23.1303 | 23.236 | 26.7933 | 31.9314 | 29.418 | 31.4705 | 28.2772 | 23.226 | 23.2499 | 23.2843 | 24.4848 | 38.2135 | 23.8557 | 23.7717 | 24.0417 | 26.743 | 45.2576 | 23.3558 | 23.3801 | 23.396 | 23.3431 | 23.57 | 26.8325 | 34.8911 | 32.8583 | 30.5868 | 23.3963 | 23.3915 | 23.5091 | 25.1326 | 39.0027 | 146.9405 | 259.7943 | 79.3124 | 95.7308 | 254.3863 | 276.0298 | 177.6759 | 288.1823 | 209.7827 | 297.8991 | 431.2268 | 404.4498 | 383.6473 | 375.0216 | 399.7957 | 397.8772 | 401.8129 | 374.8999 | 181.0867 | 125.7976 | 190.3149 | 153.249 | 23.9396 | 25.4265 |  | 23.0378 | 22.5601 | 22.7331 | 22.9872 | 29.2672 | 24.543 | 23.3966 | 22.497 | 24.118 | 42.7216 | 24.1648 | 22.6191 | 23.0434 | 22.9279 | 23.0334 | 24.6965 | 25.0176 | 25.3791 | 25.4665 | 29.9258 | 23.672 | 22.6523 | 22.7357 | 23.775 | 43.2291 | 23.858 | 22.9657 | 25.3087 | 38.5136 | 23.9399 | 22.8846 | 22.9123 | 22.8941 | 23.008 | 32.7589 | 30.0179 | 30.7597 | 30.9215 | 23.6818 | 22.5397 | 22.7561 | 25.0521 | 47.7627 | 23.94 | 23.8034 | 23.7315 | 24.4562 | 33.223 | 23.8243 | 23.7159 | 23.621 | 23.5725 | 23.6502 | 27.4473 | 30.8118 | 32.0014 | 34.1148 | 30.7963 | 23.7444 | 23.6019 | 23.5671 | 24.6974 | 41.5869 | 24.1707 | 23.9926 | 23.9607 | 25.5953 | 60.6811 | 23.5721 | 23.7759 | 23.6954 | 23.6286 | 23.8017 | 27.3723 | 33.8536 | 32.233 | 29.6856 | 24.1557 | 24.076 | 23.9649 | 25.451 | 40.0311 | 113.4049 | 123.9881 | 107.5077 | 120.7706 | 270.9059 | 313.6355 | 341.8109 | 189.8345 | 290.5315 | 227.3636 |  | 285.2048 | 275.8951 | 256.0108 | 24.7299 | 23.4251 | 23.4558 | 66.8565 | 57.2027 | 30.6658 | 48.916 | 11.406 | 15.0218 | 15.6578 | 11.7472 | -0.00011254 | -0.0029347 | 0.0014873 | 0.0042337 | 0.0017507 | -0.00060561 | 0.017811 | -0.0057013 | -0.035634 | -358.2818 | 18.2015 | -359.0726 | 18.4109 | -359.5249 | 18.2036 | -359.5896 | 17.4336 | -350.0104 | 18.4643 | -349.9888 | 16.9162 | 1070.3861 | 1428.9418 | 284.2349 | 15.3398 | -9.1682 | 43.9342
13:32 | 394 | -22.724 |  | 3.1075 | -1.7405 | -5.636 | -1.2865 | -5.8917 | 6.0089 | -0.8558 | 0.7706 | 0.8379 | 1.2455 | 0.8377 | -177.9127 | -32.1952 | 0.534 | -3.0308 | -8.1538 | -8.0311 | 2.2468 |  | -1.8661 | -5.9885 | 3.6479 | 3.3728 | 3.2792 | 1.2019 | 10.909 | 25.5727 | 24.4136 | 22.72 | 22.5493 | 22.9482 | 27.9015 | 24.3296 | 23.0981 | 22.6518 | 22.7681 | 24.267 | 48.8082 | 23.1433 | 23.0107 | 22.9335 | 22.8592 | 23.1047 | 23.9417 | 24.7172 | 23.8989 | 25.1786 | 28.8084 | 22.9647 | 22.5792 | 22.6775 | 23.9269 | 39.5943 | 23.4819 | 22.7031 | 23.1704 | 25.1581 | 41.8122 | 23.5799 | 22.8907 | 22.945 | 22.9199 | 23.0458 | 26.3289 | 35.3699 | 32.0616 | 28.0244 | 23.2631 | 22.6615 | 22.8736 | 24.5995 | 41.1426 | 23.4005 | 23.3388 | 23.943 | 26.8756 | 42.7218 | 23.1738 | 23.1781 | 23.1758 | 23.1271 | 23.235 | 26.8258 | 32.014 | 29.4775 | 31.5526 | 28.3336 | 23.2237 | 23.2463 | 23.2932 | 24.4937 | 38.3021 | 23.858 | 23.7755 | 24.0439 | 26.7639 | 45.3942 | 23.3478 | 23.3798 | 23.3896 | 23.3461 | 23.573 | 26.8603 | 34.9754 | 32.9423 | 30.6682 | 23.375 | 23.4085 | 23.5278 | 25.1508 | 39.1086 | 147.8162 | 265.3797 | 79.8707 | 95.9288 | 255.7029 | 277.4395 | 178.5419 | 289.1867 | 210.8626 | 299.2507 | 431.1674 | 405.3327 | 384.7506 | 366.0875 | 401.6943 | 398.9939 | 401.127 | 373.0722 | 182.2182 | 126.4834 | 191.5 | 154.0913 | 23.9627 | 25.4545 |  | 23.0525 | 22.5623 | 22.7416 | 22.9921 | 29.3295 | 24.5589 | 23.3975 | 22.4921 | 24.1257 | 42.8409 | 24.1748 | 22.6161 | 23.0456 | 22.9248 | 23.0376 | 24.7143 | 25.0395 | 25.4141 | 25.4946 | 29.9755 | 23.6672 | 22.6425 | 22.7319 | 23.7774 | 43.3564 | 23.8518 | 22.9699 | 25.3353 | 38.614 | 23.9422 | 22.8859 | 22.9101 | 22.8945 | 23.0119 | 32.8356 | 30.0822 | 30.8333 | 30.995 | 23.6804 | 22.5399 | 22.7447 | 25.0767 | 47.9095 | 23.9323 | 23.8004 | 23.7233 | 24.4682 | 33.2929 | 23.8304 | 23.7217 | 23.629 | 23.5772 | 23.6544 | 27.4867 | 30.8757 | 32.0426 | 34.2317 | 30.8708 | 23.7483 | 23.6019 | 23.5736 | 24.7098 | 41.6703 | 24.1799 | 23.9917 | 23.9604 | 25.6108 | 60.9109 | 23.6067 | 23.7846 | 23.7056 | 23.6341 | 23.8028 | 27.4152 | 33.9426 | 32.3149 | 29.7474 | 24.128 | 24.0842 | 23.9603 | 25.4619 | 40.1547 | 113.2179 | 124.3975 | 108.1909 | 121.3631 | 272.3908 | 315.329 | 343.3144 | 190.7232 | 291.818 | 227.7837 |  | 286.5043 | 277.189 | 257.3166 | 24.736 | 23.4265 | 23.4574 | 67.0949 | 57.3983 | 30.7093 | 49.092 | 11.4194 | 15.0641 | 15.6822 | 11.7453 | 0.00034683 | -0.0031675 | 0.0017355 | 0.0050921 | 0.0013319 | -0.00026083 | 0.023286 | -0.021346 | -0.017101 | -358.2602 | 18.2323 | -359.1372 | 18.4623 | -359.5742 | 18.2118 | -359.5742 | 17.4459 | -350.0104 | 18.4931 | -350.0535 | 16.9367 | 1089.2352 | 1440.1918 | 285.6483 | 15.3731 | -9.3353 | 44.0538
13:32 | 395 | -23.1952 |  | 3.1346 | -1.7143 | -5.6868 | -1.2276 | -5.9488 | 6.0029 | -0.8672 | 0.7725 | 0.8322 | 1.2458 | 0.8373 | -178.3394 | -32.6833 | 0.4292 | -3.1334 | -8.1994 | -8.1386 | 2.2132 |  | -1.9711 | -5.9643 | 3.6448 | 3.3763 | 3.2831 | 1.2012 | 11.2771 | 25.5907 | 24.4283 | 22.722 | 22.5556 | 22.9498 | 27.9397 | 24.3464 | 23.0904 | 22.6553 | 22.772 | 24.2783 | 48.9672 | 23.1479 | 23.0097 | 22.9289 | 22.8544 | 23.1095 | 23.9576 | 24.7588 | 23.9286 | 25.2125 | 28.8685 | 22.9642 | 22.5742 | 22.6814 | 23.9366 | 39.7114 | 23.4914 | 22.6944 | 23.1796 | 25.1766 | 41.9286 | 23.5802 | 22.8975 | 22.9592 | 22.9202 | 23.0503 | 26.3643 | 35.4405 | 32.1482 | 28.0488 | 23.2688 | 22.6616 | 22.869 | 24.6106 | 41.2676 | 23.385 | 23.3385 | 23.9507 | 26.901 | 42.829 | 23.1411 | 23.1806 | 23.1791 | 23.1282 | 23.2371 | 26.8531 | 32.0771 | 29.5256 | 31.6192 | 28.393 | 23.2283 | 23.2365 | 23.2929 | 24.5035 | 38.3814 | 23.8738 | 23.7762 | 24.0461 | 26.7837 | 45.5271 | 23.3468 | 23.3787 | 23.385 | 23.3442 | 23.5726 | 26.8917 | 35.0606 | 33.0269 | 30.7387 | 23.3829 | 23.4052 | 23.5366 | 25.1725 | 39.2047 | 148.3749 | 268.2261 | 80.7808 | 96.256 | 257.005 | 278.8116 | 179.3125 | 290.1791 | 211.8265 | 300.4756 | 427.8718 | 405.9306 | 385.4851 | 358.4566 | 401.9375 | 400.5208 | 401.0994 | 375.8954 | 183.3113 | 127.1401 | 192.6267 | 154.8944 | 23.9824 | 25.4963 |  | 23.057 | 22.566 | 22.7484 | 23.0015 | 29.3895 | 24.5809 | 23.4048 | 22.4959 | 24.1341 | 42.9598 | 24.189 | 22.6112 | 23.0448 | 22.9236 | 23.036 | 24.7298 | 25.0607 | 25.4454 | 25.5314 | 30.0345 | 23.6649 | 22.6438 | 22.7194 | 23.781 | 43.4933 | 23.8494 | 22.9738 | 25.3592 | 38.7233 | 23.9468 | 22.8883 | 22.9123 | 22.894 | 23.0169 | 32.9161 | 30.1543 | 30.91 | 31.0675 | 23.6816 | 22.5446 | 22.7478 | 25.1 | 48.0509 | 23.9277 | 23.7975 | 23.7164 | 24.4766 | 33.3557 | 23.8232 | 23.7176 | 23.6227 | 23.5633 | 23.6531 | 27.5064 | 30.9464 | 32.1753 | 34.2878 | 30.9273 | 23.7537 | 23.6046 | 23.5782 | 24.7232 | 41.7497 | 24.1849 | 23.9948 | 23.9596 | 25.6233 | 61.1226 | 23.621 | 23.784 | 23.7031 | 23.6349 | 23.802 | 27.4409 | 34.0301 | 32.3974 | 29.8143 | 24.1076 | 24.0926 | 23.9599 | 25.4772 | 40.278 | 113.1316 | 124.7572 | 108.8877 | 121.9076 | 273.897 | 316.9644 | 344.805 | 191.5988 | 293.0841 | 228.2948 |  | 287.8314 | 278.4752 | 258.6366 | 24.7389 | 23.4381 | 23.4632 | 67.3053 | 57.5907 | 30.7618 | 49.2846 | 11.3785 | 15.0648 | 15.6586 | 11.769 | 0.00033943 | -0.0034934 | 0.0012818 | 0.0044977 | 0.0012407 | -0.00085862 | 0.0077591 | -0.0052129 | -0.017486 | -358.2633 | 18.2385 | -359.088 | 18.4438 | -359.5588 | 18.2138 | -359.5896 | 17.4521 | -349.9642 | 18.4705 | -349.9642 | 16.9264 | 1114.842 | 1449.792 | 287.0533 | 15.3617 | -9.4502 | 44.1763
13:32 | 396 | -23.6374 |  | 3.0367 | -1.7075 | -5.604 | -1.3101 | -5.9228 | 5.9429 | -0.8858 | 0.774 | 0.8327 | 1.2488 | 0.8378 | -178.738 | -33.2707 | 0.3759 | -3.1937 | -8.1613 | -8.1777 | 2.146 |  | -2.0404 | -6.1106 | 3.6434 | 3.3754 | 3.2771 | 1.2003 | 11.7778 | 25.597 | 24.4421 | 22.725 | 22.5551 | 22.9517 | 27.989 | 24.3594 | 23.098 | 22.6565 | 22.769 | 24.2916 | 49.1072 | 23.1539 | 23.0175 | 22.9282 | 22.8584 | 23.1169 | 23.9756 | 24.8084 | 23.9488 | 25.2445 | 28.9277 | 22.9742 | 22.5737 | 22.6819 | 23.9479 | 39.831 | 23.5138 | 22.6975 | 23.1757 | 25.186 | 42.0379 | 23.5708 | 22.8922 | 22.9502 | 22.9129 | 23.0548 | 26.3662 | 35.5186 | 32.2271 | 28.0934 | 23.285 | 22.6573 | 22.8647 | 24.6185 | 41.394 | 23.3798 | 23.3413 | 23.9531 | 26.9342 | 42.9371 | 23.1298 | 23.1781 | 23.1764 | 23.1327 | 23.2477 | 26.891 | 32.1505 | 29.612 | 31.7127 | 28.4581 | 23.2308 | 23.2299 | 23.2928 | 24.5168 | 38.4579 | 23.8845 | 23.7739 | 24.0442 | 26.808 | 45.645 | 23.3515 | 23.3787 | 23.3853 | 23.3416 | 23.5757 | 26.9197 | 35.1511 | 33.1108 | 30.8001 | 23.3909 | 23.3948 | 23.5402 | 25.1877 | 39.2986 | 147.6711 | 269.1798 | 81.092 | 96.7259 | 258.2816 | 280.1602 | 180.0991 | 291.1875 | 212.6477 | 301.6458 | 427.6648 | 404.2411 | 388.0284 | 363.9819 | 401.4137 | 400.3131 | 400.5676 | 380.4858 | 184.3462 | 127.7927 | 193.705 | 155.6602 | 23.9973 | 25.5301 |  | 23.0572 | 22.5719 | 22.7467 | 23.0093 | 29.4446 | 24.5988 | 23.4058 | 22.5063 | 24.1484 | 43.0721 | 24.2 | 22.616 | 23.0526 | 22.9219 | 23.0382 | 24.7442 | 25.0821 | 25.4666 | 25.572 | 30.1065 | 23.6653 | 22.6453 | 22.7235 | 23.7814 | 43.6337 | 23.8501 | 22.9805 | 25.3811 | 38.8307 | 23.9502 | 22.8911 | 22.9169 | 22.8979 | 23.0233 | 32.9945 | 30.2306 | 30.9945 | 31.1387 | 23.6895 | 22.5492 | 22.7495 | 25.1219 | 48.1958 | 23.9338 | 23.7986 | 23.718 | 24.4839 | 33.418 | 23.8158 | 23.7135 | 23.6189 | 23.5632 | 23.661 | 27.5335 | 31.0163 | 32.2958 | 34.3543 | 30.9879 | 23.7571 | 23.6049 | 23.5813 | 24.7376 | 41.8293 | 24.188 | 23.9947 | 23.968 | 25.6383 | 61.3304 | 23.6102 | 23.7754 | 23.699 | 23.6385 | 23.8105 | 27.4688 | 34.1185 | 32.4808 | 29.8906 | 24.1093 | 24.0925 | 23.9721 | 25.489 | 40.4024 | 113.1419 | 124.9967 | 109.5754 | 122.5484 | 275.4421 | 318.5824 | 346.277 | 192.4239 | 294.3406 | 228.9495 |  | 289.1725 | 279.7617 | 259.9563 | 24.739 | 23.4486 | 23.4644 | 67.5018 | 57.7817 | 30.8251 | 49.4816 | 11.4152 | 15.0806 | 15.6687 | 11.7699 | 0.00033252 | -0.0033403 | 0.0017205 | 0.0043021 | 0.0014637 | -0.00041786 | 0.032218 | -0.0047496 | -0.032685 | -358.1771 | 18.222 | -359.0449 | 18.4397 | -359.5311 | 18.1974 | -359.4972 | 17.4397 | -349.9304 | 18.4664 | -349.9611 | 16.9264 | 1097.47 | 1460.8408 | 288.4542 | 15.3747 | -9.5965 | 44.3034
13:32 | 397 | -24.0631 |  | 3.0357 | -1.7118 | -5.6954 | -1.306 | -6.0488 | 5.8494 | -0.8704 | 0.776 | 0.8295 | 1.2502 | 0.8383 | -179.0319 | -33.7831 | 0.3419 | -3.2751 | -8.189 | -8.2768 | 2.1173 |  | -2.057 | -6.1238 | 3.64 | 3.3763 | 3.2803 | 1.2012 | 12.4218 | 25.6111 | 24.4544 | 22.7324 | 22.5533 | 22.9592 | 28.0314 | 24.3792 | 23.106 | 22.66 | 22.7705 | 24.3085 | 49.2487 | 23.1475 | 23.0204 | 22.9324 | 22.8705 | 23.1229 | 23.992 | 24.8523 | 23.9711 | 25.2699 | 28.996 | 22.9743 | 22.5791 | 22.6852 | 23.9639 | 39.9555 | 23.5442 | 22.7046 | 23.1836 | 25.2105 | 42.154 | 23.5888 | 22.8874 | 22.9385 | 22.9092 | 23.0593 | 26.3968 | 35.6185 | 32.2937 | 28.1666 | 23.3084 | 22.6627 | 22.8683 | 24.636 | 41.5202 | 23.3847 | 23.3378 | 23.9579 | 26.9596 | 43.0393 | 23.1215 | 23.1729 | 23.1585 | 23.139 | 23.2531 | 26.9047 | 32.1877 | 29.6808 | 31.8298 | 28.5184 | 23.2298 | 23.2221 | 23.2835 | 24.5309 | 38.5578 | 23.8619 | 23.7752 | 24.0466 | 26.8367 | 45.7743 | 23.3544 | 23.3762 | 23.3876 | 23.3478 | 23.5852 | 26.9579 | 35.2353 | 33.1859 | 30.8601 | 23.4004 | 23.384 | 23.5371 | 25.1981 | 39.4038 | 147.521 | 269.941 | 80.793 | 97.2386 | 259.5269 | 281.497 | 181.0383 | 292.2802 | 213.3898 | 302.8963 | 428.4597 | 402.8953 | 391.8416 | 369.5861 | 398.0979 | 400.7277 | 391.0514 | 384.9431 | 185.3303 | 128.4508 | 194.7816 | 156.4166 | 24.01 | 25.5523 |  | 23.0675 | 22.5787 | 22.7523 | 23.0192 | 29.5024 | 24.614 | 23.4053 | 22.5119 | 24.18 | 43.1922 | 24.2206 | 22.6223 | 23.0557 | 22.9237 | 23.0418 | 24.7581 | 25.1056 | 25.4939 | 25.6016 | 30.1691 | 23.661 | 22.6607 | 22.7379 | 23.7829 | 43.7698 | 23.848 | 22.9837 | 25.398 | 38.932 | 23.9481 | 22.8988 | 22.9146 | 22.9015 | 23.0283 | 33.0708 | 30.2987 | 31.078 | 31.2159 | 23.693 | 22.5549 | 22.7532 | 25.1437 | 48.3379 | 23.9359 | 23.8005 | 23.7224 | 24.4865 | 33.4807 | 23.814 | 23.7086 | 23.6197 | 23.5669 | 23.6578 | 27.5731 | 31.0784 | 32.3594 | 34.4562 | 31.0584 | 23.759 | 23.6051 | 23.5798 | 24.7474 | 41.9105 | 24.1938 | 23.996 | 23.9676 | 25.6568 | 61.5419 | 23.607 | 23.7731 | 23.7063 | 23.6432 | 23.8205 | 27.5018 | 34.2029 | 32.5549 | 29.9564 | 24.1266 | 24.0875 | 23.9789 | 25.4963 | 40.5285 | 113.2326 | 125.1146 | 110.6606 | 123.2656 | 276.9935 | 320.2183 | 347.7171 | 193.2015 | 295.5248 | 229.7361 |  | 290.5116 | 281.0155 | 261.275 | 24.734 | 23.4348 | 23.4553 | 67.6983 | 57.9611 | 30.8745 | 49.6397 | 11.4131 | 15.0427 | 15.6917 | 11.7617 | -0.00023603 | -0.0032189 | 0.0012935 | 0.0043222 | 0.0011865 | -0.00028382 | 0.019942 | -0.0031343 | -0.019748 | -358.2387 | 18.2528 | -359.088 | 18.4582 | -359.5342 | 18.2097 | -359.5434 | 17.4788 | -349.955 | 18.4828 | -349.9827 | 16.947 | 1121.4168 | 1470.0997 | 289.8444 | 15.3672 | -9.7655 | 44.4178
13:32 | 398 | -24.4712 |  | 2.9343 | -1.8972 | -5.8879 | -1.4704 | -5.9423 | 5.8348 | -0.9586 | 0.7754 | 0.8263 | 1.2506 | 0.8369 | -179.4666 | -34.1873 | 0.2126 | -3.2104 | -8.2045 | -8.3196 | 2.1416 |  | -2.0375 | -6.2161 | 3.6399 | 3.3793 | 3.2778 | 1.2011 | 12.4187 | 25.631 | 24.4738 | 22.7368 | 22.5595 | 22.9697 | 28.0659 | 24.4087 | 23.11 | 22.6678 | 22.7799 | 24.3339 | 49.4036 | 23.1539 | 23.0192 | 22.9448 | 22.871 | 23.1277 | 24.0048 | 24.873 | 23.9906 | 25.2974 | 29.0453 | 22.975 | 22.5803 | 22.6865 | 23.9769 | 40.0763 | 23.537 | 22.7061 | 23.1972 | 25.2326 | 42.2701 | 23.6141 | 22.8695 | 22.9573 | 22.9197 | 23.0634 | 26.4829 | 35.7083 | 32.4198 | 28.219 | 23.2939 | 22.6598 | 22.8782 | 24.6526 | 41.6413 | 23.3841 | 23.346 | 23.9662 | 26.9833 | 43.1468 | 23.1194 | 23.1721 | 23.1603 | 23.1485 | 23.2543 | 26.9304 | 32.2357 | 29.7372 | 31.9112 | 28.5594 | 23.2361 | 23.2138 | 23.2871 | 24.5434 | 38.6565 | 23.8466 | 23.7764 | 24.0523 | 26.8696 | 45.908 | 23.3544 | 23.3817 | 23.3919 | 23.3491 | 23.5894 | 26.9919 | 35.3304 | 33.2824 | 30.937 | 23.3989 | 23.3942 | 23.5313 | 25.2119 | 39.5166 | 148.4955 | 271.2374 | 80.635 | 97.8313 | 260.7338 | 282.824 | 182.12 | 293.4857 | 214.1698 | 304.2797 | 430.5533 | 402.968 | 395.2505 | 369.5622 | 395.0981 | 403.0673 | 385.6112 | 388.0472 | 186.2884 | 129.1164 | 195.8957 | 157.2276 | 24.0187 | 25.5762 |  | 23.0809 | 22.5841 | 22.7576 | 23.0314 | 29.5672 | 24.6394 | 23.4126 | 22.5172 | 24.1982 | 43.3161 | 24.2419 | 22.6249 | 23.0569 | 22.9296 | 23.0469 | 24.7777 | 25.1302 | 25.5288 | 25.6302 | 30.2279 | 23.6657 | 22.6638 | 22.7411 | 23.7809 | 43.91 | 23.8533 | 22.9894 | 25.407 | 39.0262 | 23.9442 | 22.8922 | 22.908 | 22.8994 | 23.0257 | 33.149 | 30.3612 | 31.1508 | 31.287 | 23.6745 | 22.5512 | 22.7538 | 25.1501 | 48.4851 | 23.9429 | 23.8057 | 23.7308 | 24.4941 | 33.5449 | 23.8192 | 23.7106 | 23.621 | 23.5618 | 23.6565 | 27.6145 | 31.1491 | 32.4409 | 34.5639 | 31.1286 | 23.7498 | 23.5963 | 23.5752 | 24.7564 | 41.9863 | 24.1886 | 23.9938 | 23.9598 | 25.6662 | 61.7474 | 23.6086 | 23.7688 | 23.7033 | 23.6276 | 23.8122 | 27.5327 | 34.2866 | 32.6307 | 30.0131 | 24.1226 | 24.0829 | 23.9688 | 25.5038 | 40.6534 | 113.3287 | 125.3039 | 111.8368 | 123.909 | 278.5476 | 321.8917 | 349.1353 | 193.9279 | 296.6213 | 230.5657 |  | 291.8566 | 282.2904 | 262.6241 | 24.729 | 23.4356 | 23.4604 | 67.9051 | 58.1453 | 30.9261 | 49.8518 | 11.4237 | 15.0889 | 15.6831 | 11.7787 | 0.00045468 | -0.003051 | 0.0015842 | 0.0045893 | 0.0014711 | -0.00083701 | 0.030602 | 0.0024721 | -0.024318 | -358.1771 | 18.2302 | -359.0541 | 18.4705 | -359.4819 | 18.2036 | -359.5096 | 17.4356 | -349.8473 | 18.4705 | -349.9088 | 16.9367 | 1127.078 | 1478.5874 | 291.2379 | 15.386 | -9.9701 | 44.5357
13:33 | 399 | -25.0658 |  | 2.8869 | -1.9328 | -5.9484 | -1.4682 | -6.0567 | 5.7976 | -1.0594 | 0.7783 | 0.8226 | 1.252 | 0.839 | -179.7844 | -34.657 | 0.1862 | -3.2948 | -8.3265 | -8.3227 | 2.1188 |  | -2.0418 | -6.0882 | 3.6375 | 3.378 | 3.2842 | 1.2016 | 13.1698 | 25.645 | 24.4831 | 22.7354 | 22.5566 | 22.9732 | 28.0979 | 24.4242 | 23.1079 | 22.6611 | 22.7774 | 24.3491 | 49.5438 | 23.149 | 23.0085 | 22.9407 | 22.8653 | 23.1293 | 24.0171 | 24.8982 | 23.9961 | 25.3379 | 29.097 | 22.9745 | 22.5792 | 22.693 | 23.9862 | 40.1937 | 23.5058 | 22.7069 | 23.2071 | 25.2513 | 42.3837 | 23.6039 | 22.9 | 22.9466 | 22.9048 | 23.052 | 26.5281 | 35.7938 | 32.5168 | 28.2745 | 23.2703 | 22.6575 | 22.8758 | 24.6664 | 41.7712 | 23.3903 | 23.3503 | 23.9798 | 27.0175 | 43.2634 | 23.1413 | 23.1765 | 23.1713 | 23.1494 | 23.2654 | 26.9947 | 32.3441 | 29.8127 | 31.9614 | 28.6273 | 23.2301 | 23.22 | 23.2925 | 24.5484 | 38.7249 | 23.8362 | 23.766 | 24.0477 | 26.8917 | 46.0323 | 23.3485 | 23.3791 | 23.3847 | 23.3474 | 23.5857 | 27.0072 | 35.4192 | 33.3857 | 31.0183 | 23.359 | 23.4158 | 23.5416 | 25.2302 | 39.6245 | 151.0152 | 274.4427 | 80.3944 | 98.5802 | 261.8936 | 284.1551 | 183.2896 | 294.8095 | 214.9727 | 305.7474 | 433.6269 | 402.9636 | 396.3429 | 367.7639 | 396.0993 | 403.6862 | 394.6006 | 386.2038 | 187.266 | 129.8264 | 197.0437 | 158.1148 | 24.0297 | 25.5973 |  | 23.0906 | 22.5864 | 22.7623 | 23.0405 | 29.6265 | 24.6578 | 23.4147 | 22.5256 | 24.215 | 43.4365 | 24.2546 | 22.6194 | 23.0639 | 22.936 | 23.0562 | 24.8026 | 25.1615 | 25.5631 | 25.6615 | 30.2891 | 23.6744 | 22.673 | 22.7584 | 23.7855 | 44.0582 | 23.8559 | 22.998 | 25.4303 | 39.1309 | 23.9556 | 22.8859 | 22.9141 | 22.896 | 23.0254 | 33.2285 | 30.4337 | 31.2274 | 31.3547 | 23.6665 | 22.5451 | 22.7481 | 25.1601 | 48.6242 | 23.9504 | 23.8021 | 23.7345 | 24.5038 | 33.6083 | 23.7144 | 23.7142 | 23.6127 | 23.5612 | 23.6677 | 27.6442 | 31.2183 | 32.5538 | 34.6439 | 31.1961 | 23.7426 | 23.6018 | 23.5754 | 24.7691 | 42.0684 | 24.1831 | 23.9908 | 23.9658 | 25.678 | 61.9619 | 23.6122 | 23.7711 | 23.7017 | 23.6217 | 23.8101 | 27.5594 | 34.3705 | 32.7201 | 30.0752 | 24.1105 | 24.0838 | 23.9651 | 25.5138 | 40.779 | 113.457 | 126.3665 | 111.7146 | 124.4311 | 280.1036 | 323.4924 | 350.5386 | 194.5968 | 297.6796 | 231.351 |  | 293.2061 | 283.5876 | 263.9767 | 24.7402 | 23.4453 | 23.4598 | 68.0798 | 58.343 | 30.9932 | 50.021 | 11.4258 | 15.1185 | 15.6886 | 11.7607 | 5.2989e-05 | -0.0040528 | 0.001417 | 0.0043766 | 0.00098688 | -0.00053661 | 0.021382 | 0.00069988 | -0.016102 | -358.1495 | 18.2344 | -359.0141 | 18.4376 | -359.448 | 18.2015 | -359.5373 | 17.4705 | -349.875 | 18.4705 | -349.8965 | 16.9223 | 1140.1331 | 1484.8497 | 292.6192 | 15.4035 | -10.1209 | 44.6681
13:33 | 400 | -25.4831 |  | 2.8696 | -2.0128 | -6.0155 | -1.5789 | -6.1059 | 5.7121 | -1.078 | 0.7796 | 0.8014 | 1.2554 | 0.8389 | -180.0968 | -34.9281 | 0.1602 | -3.3446 | -8.2896 | -8.4084 | 2.0928 |  | -2.1449 | -6.2593 | 3.6363 | 3.3778 | 3.2823 | 1.2013 | 11.6647 | 25.6686 | 24.4956 | 22.7438 | 22.5585 | 22.9805 | 28.146 | 24.4385 | 23.1074 | 22.6647 | 22.7814 | 24.3699 | 49.7022 | 23.1492 | 23.0081 | 22.9352 | 22.8652 | 23.1316 | 24.0283 | 24.928 | 24.0142 | 25.3717 | 29.1571 | 22.973 | 22.5856 | 22.6971 | 24.0022 | 40.3129 | 23.5135 | 22.7092 | 23.2115 | 25.2616 | 42.5009 | 23.6037 | 22.905 | 22.9391 | 22.9032 | 23.0464 | 26.5305 | 35.8601 | 32.6022 | 28.3131 | 23.2655 | 22.6568 | 22.872 | 24.6769 | 41.8968 | 23.3837 | 23.3543 | 23.9863 | 27.0499 | 43.3764 | 23.1283 | 23.1775 | 23.168 | 23.1464 | 23.2788 | 27.0331 | 32.425 | 29.8623 | 31.9988 | 28.6886 | 23.2251 | 23.224 | 23.2933 | 24.5553 | 38.8025 | 23.8326 | 23.7671 | 24.0554 | 26.9227 | 46.1628 | 23.3476 | 23.382 | 23.387 | 23.3533 | 23.5909 | 27.039 | 35.4969 | 33.4657 | 31.0938 | 23.3557 | 23.4101 | 23.5473 | 25.2525 | 39.731 | 152.5669 | 277.7086 | 80.1323 | 99.3601 | 263.0465 | 285.4901 | 184.5122 | 296.2982 | 215.7972 | 307.2889 | 436.1484 | 402.4693 | 395.4337 | 361.1027 | 398.2393 | 401.8235 | 401.8968 | 386.8556 | 188.301 | 130.606 | 198.2473 | 159.0613 | 24.0426 | 25.6233 |  | 23.1024 | 22.5887 | 22.7752 | 23.0463 | 29.6863 | 24.6796 | 23.4153 | 22.5291 | 24.2306 | 43.5598 | 24.2704 | 22.6153 | 23.0662 | 22.9367 | 23.0606 | 24.8268 | 25.1904 | 25.6024 | 25.6928 | 30.3417 | 23.6721 | 22.6795 | 22.7673 | 23.7922 | 44.2009 | 23.8652 | 23.005 | 25.4648 | 39.246 | 23.9633 | 22.8945 | 22.9226 | 22.9031 | 23.0292 | 33.3206 | 30.5184 | 31.3234 | 31.4313 | 23.6783 | 22.5496 | 22.7531 | 25.1864 | 48.7486 | 23.9416 | 23.8001 | 23.7303 | 24.515 | 33.6719 | 23.7057 | 23.7065 | 23.6049 | 23.5601 | 23.6651 | 27.6739 | 31.2797 | 32.6335 | 34.7366 | 31.2602 | 23.7398 | 23.6069 | 23.5727 | 24.7799 | 42.1524 | 24.1789 | 23.9919 | 23.9685 | 25.6913 | 62.1799 | 23.6135 | 23.777 | 23.7039 | 23.6265 | 23.8175 | 27.5818 | 34.4386 | 32.7987 | 30.1237 | 24.1174 | 24.0824 | 23.9794 | 25.5305 | 40.9031 | 113.4914 | 127.3756 | 111.0466 | 125.1058 | 281.6641 | 325.0826 | 351.9368 | 195.2307 | 298.7226 | 232.0549 |  | 294.5648 | 284.8832 | 265.3206 | 24.7387 | 23.4382 | 23.4641 | 68.2745 | 58.5271 | 31.0465 | 50.2044 | 11.418 | 15.125 | 15.6539 | 11.7526 | 6.6489e-06 | -0.0034919 | 0.001582 | 0.0047767 | 0.0015462 | -0.00074634 | 0.011897 | -0.0068438 | -0.0053181 | -358.1956 | 18.261 | -359.0726 | 18.4869 | -359.5219 | 18.2241 | -359.488 | 17.4767 | -349.8565 | 18.489 | -349.9304 | 16.9593 | 1145.306 | 1487.9048 | 293.9986 | 15.3895 | -10.369 | 44.7868
13:33 | 401 | -25.8924 |  | 2.7976 | -2.0809 | -6.0747 | -1.5944 | -6.1506 | 5.5701 | -1.1355 | 0.7811 | 0.8007 | 1.2537 | 0.838 | -180.4068 | -35.3962 | 0.1509 | -3.3836 | -8.4167 | -8.5121 | 2.0813 |  | -2.2661 | -6.3402 | 3.6334 | 3.382 | 3.2787 | 1.2027 | 13.6211 | 25.6984 | 24.5177 | 22.7475 | 22.5659 | 22.9872 | 28.1926 | 24.4562 | 23.1116 | 22.6701 | 22.7899 | 24.3917 | 49.8621 | 23.1528 | 23.0181 | 22.9324 | 22.8551 | 23.1302 | 24.0441 | 24.9501 | 24.0459 | 25.3868 | 29.2055 | 22.9731 | 22.5829 | 22.6901 | 24.016 | 40.4257 | 23.5196 | 22.7058 | 23.2128 | 25.2819 | 42.6243 | 23.5817 | 22.8917 | 22.9565 | 22.9107 | 23.0505 | 26.6034 | 35.982 | 32.7394 | 28.3846 | 23.2723 | 22.6555 | 22.8769 | 24.6888 | 42.0166 | 23.3814 | 23.3447 | 23.9955 | 27.0713 | 43.4898 | 23.1313 | 23.1856 | 23.1813 | 23.1506 | 23.2808 | 27.0486 | 32.5158 | 29.9426 | 32.0606 | 28.7406 | 23.2293 | 23.2248 | 23.2893 | 24.5702 | 38.898 | 23.8734 | 23.781 | 24.0666 | 26.9515 | 46.3059 | 23.349 | 23.3848 | 23.3838 | 23.3541 | 23.5983 | 27.0826 | 35.5908 | 33.5465 | 31.1677 | 23.3549 | 23.4112 | 23.5517 | 25.2657 | 39.8286 | 152.0386 | 284.3604 | 80.4005 | 99.9907 | 264.1956 | 286.7955 | 185.7668 | 297.9097 | 216.7295 | 308.8734 | 436.6548 | 402.2532 | 395.547 | 354.9727 | 402.5405 | 399.5191 | 403.6411 | 395.8687 | 189.3737 | 131.441 | 199.5078 | 160.0689 | 24.0579 | 25.6528 |  | 23.1082 | 22.5953 | 22.7847 | 23.0546 | 29.7532 | 24.7008 | 23.422 | 22.5246 | 24.2454 | 43.6885 | 24.2875 | 22.6195 | 23.0659 | 22.927 | 23.0565 | 24.8322 | 25.2017 | 25.6344 | 25.7245 | 30.4007 | 23.6652 | 22.6616 | 22.7447 | 23.7901 | 44.3361 | 23.8663 | 23.0015 | 25.4867 | 39.3523 | 23.9597 | 22.893 | 22.9233 | 22.907 | 23.0317 | 33.4076 | 30.5966 | 31.405 | 31.5106 | 23.6782 | 22.5523 | 22.7601 | 25.2103 | 48.8815 | 23.946 | 23.8044 | 23.7341 | 24.5258 | 33.7445 | 23.7825 | 23.7145 | 23.614 | 23.5663 | 23.663 | 27.7032 | 31.3553 | 32.7242 | 34.8283 | 31.3285 | 23.7419 | 23.6041 | 23.5745 | 24.7951 | 42.2408 | 24.1815 | 23.9935 | 23.9633 | 25.7053 | 62.3959 | 23.625 | 23.7767 | 23.7192 | 23.6338 | 23.8322 | 27.6117 | 34.5031 | 32.8726 | 30.1734 | 24.1318 | 24.0791 | 23.9824 | 25.5428 | 41.0303 | 113.5661 | 127.3407 | 110.6833 | 125.9376 | 283.2457 | 326.6729 | 353.3285 | 195.8947 | 299.7687 | 232.6953 |  | 295.9354 | 286.2076 | 266.6786 | 24.7516 | 23.4349 | 23.4799 | 68.4594 | 58.7345 | 31.1316 | 50.4376 | 11.449 | 15.1637 | 15.6741 | 11.7615 | 0.0002749 | -0.0029979 | 0.0017333 | 0.0049502 | 0.0012432 | 0.00011169 | 0.023753 | -0.0015708 | -0.023349 | -358.1248 | 18.2159 | -358.9341 | 18.4356 | -359.4696 | 18.2179 | -359.5219 | 17.4767 | -349.8134 | 18.4274 | -349.7919 | 16.9059 | 1135.9027 | 1490.7624 | 295.3825 | 15.4189 | -10.6517 | 44.9331
13:33 | 402 | -26.2936 |  | 2.7918 | -2.0928 | -6.0541 | -1.7087 | -6.2136 | 5.5374 | -1.3021 | 0.7823 | 0.8018 | 1.2576 | 0.8413 | -180.7128 | -35.7391 | 0.092 | -3.36 | -8.3887 | -8.5094 | 2.0345 |  | -2.2541 | -6.3912 | 3.6313 | 3.3801 | 3.2817 | 1.2016 | 11.992 | 25.7068 | 24.5278 | 22.7479 | 22.5622 | 22.9861 | 28.2268 | 24.4708 | 23.1055 | 22.6593 | 22.7822 | 24.4037 | 50.0037 | 23.1543 | 23.009 | 22.9354 | 22.852 | 23.1358 | 24.0627 | 24.9595 | 24.0607 | 25.4051 | 29.2625 | 22.9711 | 22.5783 | 22.7025 | 24.0264 | 40.5437 | 23.5227 | 22.7102 | 23.2221 | 25.3184 | 42.7377 | 23.5624 | 22.9034 | 22.9624 | 22.9081 | 23.0538 | 26.6336 | 36.1083 | 32.8101 | 28.4698 | 23.2803 | 22.6587 | 22.8729 | 24.7048 | 42.1352 | 23.383 | 23.3218 | 23.998 | 27.092 | 43.6097 | 23.1496 | 23.1911 | 23.1818 | 23.139 | 23.268 | 27.0686 | 32.5953 | 30.0282 | 32.1304 | 28.7897 | 23.2316 | 23.2262 | 23.2908 | 24.5824 | 38.9892 | 23.8949 | 23.7818 | 24.0664 | 26.9687 | 46.441 | 23.3503 | 23.3815 | 23.3882 | 23.3509 | 23.6016 | 27.1194 | 35.6797 | 33.6387 | 31.2392 | 23.3304 | 23.4229 | 23.5581 | 25.2826 | 39.9297 | 152.1322 | 288.8437 | 80.4311 | 100.5471 | 265.3041 | 288.0474 | 187.036 | 299.4765 | 217.6571 | 310.4006 | 434.1883 | 400.347 | 397.3876 | 356.4539 | 405.469 | 397.22 | 403.6003 | 398.0931 | 190.4283 | 132.2829 | 200.7557 | 161.0517 | 24.0767 | 25.6749 |  | 23.1152 | 22.601 | 22.7903 | 23.0592 | 29.8128 | 24.7157 | 23.4249 | 22.5209 | 24.2642 | 43.8217 | 24.3022 | 22.6218 | 23.0646 | 22.9231 | 23.0523 | 24.8482 | 25.2231 | 25.6612 | 25.7521 | 30.4632 | 23.671 | 22.6547 | 22.7415 | 23.7869 | 44.4781 | 23.8614 | 22.9967 | 25.5073 | 39.4619 | 23.9656 | 22.8937 | 22.9214 | 22.904 | 23.0365 | 33.4853 | 30.6674 | 31.4787 | 31.5837 | 23.6849 | 22.5467 | 22.757 | 25.222 | 49.0217 | 23.9478 | 23.8075 | 23.742 | 24.529 | 33.8141 | 23.7959 | 23.7221 | 23.6168 | 23.5785 | 23.6699 | 27.7369 | 31.4229 | 32.8252 | 34.9083 | 31.4038 | 23.7504 | 23.6081 | 23.5817 | 24.8118 | 42.3346 | 24.1862 | 23.9986 | 23.9688 | 25.7248 | 62.6165 | 23.6221 | 23.7789 | 23.7142 | 23.6362 | 23.8395 | 27.6456 | 34.5844 | 32.948 | 30.2259 | 24.1242 | 24.0792 | 23.9657 | 25.554 | 41.1637 | 113.8062 | 127.2554 | 110.6304 | 126.6588 | 284.8654 | 328.1956 | 354.7153 | 196.6235 | 300.873 | 233.3013 |  | 297.3357 | 287.5808 | 268.0424 | 24.7447 | 23.4307 | 23.4681 | 68.6119 | 58.924 | 31.1962 | 50.6197 | 11.5019 | 15.2308 | 15.7277 | 11.7719 | 0.00025438 | -0.0029967 | 0.0014788 | 0.0047178 | 0.0015956 | -0.00091854 | 0.01403 | -0.012074 | -0.005158 | -358.1556 | 18.2549 | -359.0141 | 18.4828 | -359.4665 | 18.2015 | -359.4634 | 17.4562 | -349.8227 | 18.489 | -349.8781 | 16.9552 | 1154.5684 | 1498.2104 | 296.7608 | 15.4792 | -10.7733 | 45.0601
13:33 | 403 | -26.822 |  | 2.7055 | -2.1547 | -6.1583 | -1.7063 | -6.2282 | 5.4932 | -1.264 | 0.7844 | 0.803 | 1.2565 | 0.8416 | -181.0592 | -36.1183 | -0.0022 | -3.4277 | -8.5501 | -8.6322 | 1.9522 |  | -2.4248 | -6.5475 | 3.6296 | 3.3789 | 3.2786 | 1.2022 | 14.2105 | 25.7278 | 24.5466 | 22.755 | 22.5607 | 22.9973 | 28.266 | 24.4967 | 23.1012 | 22.6595 | 22.7792 | 24.416 | 50.1615 | 23.1575 | 23.0019 | 22.9417 | 22.8586 | 23.1481 | 24.0817 | 24.9497 | 24.0786 | 25.4254 | 29.3284 | 22.9684 | 22.5783 | 22.7093 | 24.0397 | 40.6673 | 23.5299 | 22.7161 | 23.227 | 25.3371 | 42.8596 | 23.576 | 22.8939 | 22.9676 | 22.9118 | 23.0653 | 26.6497 | 36.1934 | 32.8984 | 28.5212 | 23.2799 | 22.6534 | 22.8717 | 24.717 | 42.2624 | 23.3843 | 23.3318 | 24.0032 | 27.1245 | 43.7307 | 23.153 | 23.195 | 23.1726 | 23.1356 | 23.2653 | 27.0945 | 32.6593 | 30.0909 | 32.198 | 28.8339 | 23.2383 | 23.2301 | 23.3091 | 24.5999 | 39.0706 | 23.8648 | 23.7752 | 24.0683 | 26.9921 | 46.5712 | 23.3526 | 23.3852 | 23.3971 | 23.3506 | 23.6027 | 27.1502 | 35.7615 | 33.7285 | 31.3225 | 23.3425 | 23.4234 | 23.568 | 25.3074 | 40.0456 | 153.2395 | 288.7079 | 80.1034 | 101.2988 | 266.3911 | 289.2655 | 188.267 | 300.9565 | 218.5343 | 311.837 | 436.5625 | 399.0709 | 398.4759 | 365.043 | 404.6711 | 395.8254 | 404.0841 | 393.3638 | 191.4686 | 133.0918 | 201.9665 | 161.9683 | 24.0896 | 25.7076 |  | 23.1212 | 22.6009 | 22.7933 | 23.0581 | 29.87 | 24.7357 | 23.4223 | 22.5167 | 24.2718 | 43.9497 | 24.3075 | 22.6159 | 23.0624 | 22.9337 | 23.0584 | 24.8804 | 25.2546 | 25.6903 | 25.7865 | 30.5319 | 23.6886 | 22.6529 | 22.741 | 23.8022 | 44.6241 | 23.8735 | 22.9936 | 25.5321 | 39.5739 | 23.9726 | 22.8952 | 22.9168 | 22.9056 | 23.0356 | 33.5696 | 30.7403 | 31.5623 | 31.6621 | 23.69 | 22.5468 | 22.7601 | 25.2398 | 49.1539 | 23.9381 | 23.8106 | 23.7454 | 24.5311 | 33.8805 | 23.8315 | 23.7196 | 23.6199 | 23.5796 | 23.6811 | 27.7714 | 31.4897 | 32.9211 | 34.9892 | 31.4765 | 23.7564 | 23.6063 | 23.5808 | 24.8196 | 42.4165 | 24.192 | 23.9982 | 23.9754 | 25.7396 | 62.8364 | 23.6123 | 23.7748 | 23.7128 | 23.6313 | 23.8327 | 27.6724 | 34.6719 | 33.0282 | 30.2912 | 24.1192 | 24.0861 | 23.9701 | 25.5611 | 41.2966 | 113.9697 | 127.6223 | 110.6785 | 127.1202 | 286.5117 | 329.726 | 356.0832 | 197.3996 | 302.1017 | 233.8822 |  | 298.7959 | 288.9671 | 269.4095 | 24.7456 | 23.4529 | 23.4669 | 68.7835 | 59.1214 | 31.2284 | 50.7942 | 11.5266 | 15.2133 | 15.7248 | 11.7893 | 0.00065711 | -0.0034888 | 0.0016694 | 0.0048618 | 0.0014095 | -4.5649e-05 | 0.020573 | -0.0082463 | -0.024488 | -358.1618 | 18.2241 | -358.9434 | 18.4438 | -359.4296 | 18.2302 | -359.5219 | 17.4952 | -349.8011 | 18.4417 | -349.7704 | 16.9162 | 1177.6084 | 1506.0544 | 298.1438 | 15.4691 | -11.0829 | 45.1749
13:33 | 404 | -27.4138 |  | 2.6921 | -2.2244 | -6.0903 | -1.7298 | -6.2967 | 5.4506 | -1.3597 | 0.7856 | 0.7981 | 1.2618 | 0.8404 | -181.3382 | -36.4775 | -0.0516 | -3.4495 | -8.5838 | -8.6914 | 1.9436 |  | -2.3404 | -6.4713 | 3.6282 | 3.3811 | 3.2807 | 1.2037 | 12.7657 | 25.7575 | 24.563 | 22.7548 | 22.5661 | 23.0039 | 28.3043 | 24.5177 | 23.1018 | 22.6563 | 22.7813 | 24.4193 | 50.3115 | 23.1465 | 23.0032 | 22.9328 | 22.8588 | 23.1487 | 24.0905 | 24.9397 | 24.0962 | 25.4379 | 29.3745 | 22.9666 | 22.5691 | 22.6939 | 24.0478 | 40.7782 | 23.5224 | 22.708 | 23.2174 | 25.3532 | 42.9875 | 23.5855 | 22.902 | 22.9714 | 22.9117 | 23.072 | 26.6511 | 36.277 | 32.9401 | 28.576 | 23.2825 | 22.6526 | 22.8811 | 24.7344 | 42.3999 | 23.3802 | 23.35 | 24.0062 | 27.1571 | 43.8376 | 23.1454 | 23.1943 | 23.1752 | 23.1427 | 23.2805 | 27.1163 | 32.7119 | 30.1591 | 32.2773 | 28.8958 | 23.2334 | 23.2284 | 23.3055 | 24.6062 | 39.1418 | 23.8586 | 23.7666 | 24.0699 | 27.012 | 46.6995 | 23.3481 | 23.3794 | 23.3862 | 23.3486 | 23.5979 | 27.1774 | 35.8578 | 33.8227 | 31.4081 | 23.3544 | 23.4272 | 23.5766 | 25.3278 | 40.1577 | 152.9055 | 285.9051 | 80.0169 | 102.1856 | 267.458 | 290.4861 | 189.4974 | 302.3746 | 219.4512 | 313.193 | 436.4211 | 403.2389 | 399.6683 | 375.0194 | 403.4288 | 397.472 | 405.7398 | 394.888 | 192.4821 | 133.8511 | 203.1441 | 162.8538 | 24.1051 | 25.748 |  | 23.1224 | 22.6029 | 22.7978 | 23.0675 | 29.9284 | 24.7528 | 23.4266 | 22.5129 | 24.2896 | 44.0842 | 24.3239 | 22.6127 | 23.0631 | 22.9356 | 23.0683 | 24.8941 | 25.2815 | 25.716 | 25.8309 | 30.5962 | 23.6999 | 22.6552 | 22.7469 | 23.8069 | 44.7742 | 23.8813 | 22.9974 | 25.5558 | 39.6886 | 23.9738 | 22.8857 | 22.9097 | 22.8973 | 23.0335 | 33.6496 | 30.8166 | 31.6418 | 31.7421 | 23.6798 | 22.5498 | 22.7606 | 25.2581 | 49.2765 | 23.9434 | 23.8115 | 23.7418 | 24.5361 | 33.9539 | 23.8232 | 23.72 | 23.6256 | 23.5791 | 23.6871 | 27.7989 | 31.5606 | 32.9838 | 35.0956 | 31.5515 | 23.7602 | 23.6082 | 23.5839 | 24.8309 | 42.5008 | 24.1974 | 23.9914 | 23.9787 | 25.7551 | 63.0516 | 23.6175 | 23.7808 | 23.7159 | 23.6329 | 23.8329 | 27.7016 | 34.758 | 33.1128 | 30.3597 | 24.1115 | 24.0961 | 23.9681 | 25.5762 | 41.4288 | 114.1754 | 128.1295 | 110.8745 | 127.4857 | 288.1679 | 331.2122 | 357.4291 | 198.1808 | 303.4284 | 234.44 |  | 300.3023 | 290.3454 | 270.7786 | 24.7554 | 23.4526 | 23.4699 | 68.9643 | 59.3122 | 31.2781 | 50.9744 | 11.4871 | 15.2369 | 15.669 | 11.7716 | 0.00052521 | -0.0032389 | 0.0014671 | 0.0041895 | 0.0017754 | -0.00071954 | 0.012525 | -0.0076059 | -0.01797 | -358.1341 | 18.2652 | -358.9926 | 18.4561 | -359.408 | 18.1687 | -359.3865 | 17.448 | -349.8011 | 18.4807 | -349.7919 | 16.9408 | 1188.5342 | 1509.802 | 299.5224 | 15.4529 | -11.1453 | 45.2951
13:33 | 405 | -27.7753 |  | 2.6196 | -2.2963 | -6.3184 | -1.6739 | -6.3103 | 5.3833 | -1.3704 | 0.7884 | 0.8005 | 1.2626 | 0.8439 | -181.704 | -36.8926 | -0.1339 | -3.4718 | -8.6646 | -8.7175 | 1.925 |  | -2.4495 | -6.4794 | 3.6251 | 3.3789 | 3.2821 | 1.2033 | 12.5911 | 25.7852 | 24.567 | 22.7508 | 22.5694 | 23.003 | 28.3451 | 24.5334 | 23.1118 | 22.65 | 22.7887 | 24.4343 | 50.4529 | 23.1446 | 23.004 | 22.9305 | 22.8708 | 23.1569 | 24.1028 | 24.9504 | 24.112 | 25.4502 | 29.4263 | 22.9745 | 22.5729 | 22.6922 | 24.0681 | 40.8916 | 23.5242 | 22.7065 | 23.2163 | 25.3675 | 43.0978 | 23.5774 | 22.8976 | 22.9388 | 22.8947 | 23.0576 | 26.6634 | 36.3572 | 32.9877 | 28.6198 | 23.2761 | 22.6545 | 22.8851 | 24.7544 | 42.5283 | 23.3806 | 23.3481 | 24.0005 | 27.1839 | 43.9525 | 23.1523 | 23.1879 | 23.1757 | 23.1384 | 23.2869 | 27.1467 | 32.7753 | 30.2372 | 32.3479 | 28.9507 | 23.235 | 23.2293 | 23.2952 | 24.6154 | 39.2406 | 23.8794 | 23.7691 | 24.074 | 27.0397 | 46.8363 | 23.3466 | 23.3768 | 23.381 | 23.3474 | 23.5997 | 27.2113 | 35.9617 | 33.8858 | 31.4743 | 23.3751 | 23.4134 | 23.5649 | 25.3386 | 40.2621 | 152.4444 | 281.1763 | 79.7509 | 103.0037 | 268.5051 | 291.7189 | 190.782 | 303.7346 | 220.3296 | 314.4615 | 427.7483 | 408.5167 | 405.0663 | 381.3698 | 403.2724 | 401.7135 | 407.5022 | 401.2852 | 193.4623 | 134.569 | 204.2676 | 163.7368 | 24.1283 | 25.7713 |  | 23.1337 | 22.6111 | 22.8104 | 23.0832 | 29.9884 | 24.7807 | 23.44 | 22.5148 | 24.3114 | 44.231 | 24.3516 | 22.625 | 23.0631 | 22.9295 | 23.0713 | 24.9239 | 25.3141 | 25.7541 | 25.8663 | 30.6532 | 23.7007 | 22.6588 | 22.7508 | 23.8021 | 44.9215 | 23.8794 | 23.0044 | 25.5811 | 39.8083 | 23.9618 | 22.8847 | 22.9137 | 22.8925 | 23.0387 | 33.726 | 30.8896 | 31.7167 | 31.8213 | 23.6759 | 22.547 | 22.7502 | 25.2753 | 49.4076 | 23.9391 | 23.8061 | 23.7336 | 24.5389 | 34.0168 | 23.8021 | 23.724 | 23.6238 | 23.574 | 23.6853 | 27.8286 | 31.624 | 33.0442 | 35.204 | 31.6145 | 23.7473 | 23.6081 | 23.5859 | 24.8416 | 42.5903 | 24.1913 | 23.9888 | 23.9715 | 25.7632 | 63.2716 | 23.6147 | 23.7855 | 23.702 | 23.6298 | 23.835 | 27.7317 | 34.8409 | 33.2013 | 30.417 | 24.1045 | 24.0954 | 23.9603 | 25.5947 | 41.564 | 114.5676 | 128.5165 | 112.0754 | 128.0319 | 289.8582 | 332.6308 | 358.7569 | 198.9212 | 304.7529 | 235.0339 |  | 301.8419 | 291.7281 | 272.1611 | 24.7562 | 23.4404 | 23.4679 | 69.1583 | 59.5076 | 31.3188 | 51.161 | 11.533 | 15.2332 | 15.7495 | 11.7965 | 0.00014606 | -0.002559 | 0.001417 | 0.0043748 | 0.0012592 | -0.00020625 | 0.01619 | -0.011719 | -0.030049 | -358.1741 | 18.2385 | -358.9064 | 18.4479 | -359.4326 | 18.2344 | -359.5096 | 17.5116 | -349.7796 | 18.452 | -349.7427 | 16.9305 | 1180.1739 | 1515.0403 | 300.9001 | 15.4913 | -11.3473 | 45.4132
13:33 | 406 | -28.3409 |  | 2.5445 | -2.3842 | -6.2352 | -1.8181 | -6.3676 | 5.2513 | -1.5276 | 0.7896 | 0.7941 | 1.2616 | 0.8422 | -182.1708 | -37.38 | -0.1344 | -3.6218 | -8.6846 | -8.9015 | 1.8328 |  | -2.5953 | -6.6467 | 3.6227 | 3.3797 | 3.2789 | 1.2023 | 13.1997 | 25.8057 | 24.5828 | 22.7568 | 22.5736 | 23.0104 | 28.3899 | 24.5581 | 23.1185 | 22.6587 | 22.7929 | 24.4578 | 50.6045 | 23.1526 | 23.0037 | 22.929 | 22.8769 | 23.1627 | 24.1173 | 24.9609 | 24.1252 | 25.4641 | 29.4857 | 22.9853 | 22.5777 | 22.6922 | 24.0831 | 41.0078 | 23.5383 | 22.7031 | 23.2209 | 25.381 | 43.2044 | 23.5599 | 22.899 | 22.9182 | 22.8826 | 23.0568 | 26.6967 | 36.4189 | 33.0913 | 28.6618 | 23.2601 | 22.6521 | 22.8839 | 24.764 | 42.6497 | 23.3881 | 23.3338 | 24.0088 | 27.2029 | 44.0697 | 23.1483 | 23.1852 | 23.1715 | 23.1332 | 23.2819 | 27.18 | 32.8612 | 30.3072 | 32.4295 | 29.0029 | 23.2454 | 23.2483 | 23.3025 | 24.6404 | 39.3457 | 23.8862 | 23.7859 | 24.0812 | 27.0771 | 46.9884 | 23.3488 | 23.3819 | 23.3901 | 23.3508 | 23.6116 | 27.2543 | 36.0483 | 33.9726 | 31.5412 | 23.3879 | 23.404 | 23.5605 | 25.3494 | 40.3743 | 153.2976 | 278.4986 | 80.337 | 103.7678 | 269.5549 | 292.9556 | 192.09 | 305.0742 | 221.1884 | 315.7529 | 427.4163 | 410.4246 | 410.8482 | 385.5896 | 402.1501 | 402.8748 | 408.7572 | 411.0753 | 194.4049 | 135.2531 | 205.3491 | 164.6012 | 24.1382 | 25.7775 |  | 23.1462 | 22.6167 | 22.8125 | 23.0921 | 30.0518 | 24.8017 | 23.4458 | 22.5131 | 24.3199 | 44.3718 | 24.3718 | 22.6321 | 23.0609 | 22.9333 | 23.0731 | 24.9563 | 25.3432 | 25.7926 | 25.9009 | 30.7144 | 23.7038 | 22.6667 | 22.7462 | 23.804 | 45.0639 | 23.874 | 23.0072 | 25.6096 | 39.9341 | 23.961 | 22.8936 | 22.9204 | 22.9045 | 23.0441 | 33.8163 | 30.9616 | 31.8056 | 31.9025 | 23.6872 | 22.5532 | 22.7594 | 25.3003 | 49.5396 | 23.9345 | 23.7998 | 23.7306 | 24.55 | 34.082 | 23.7575 | 23.7219 | 23.6144 | 23.5703 | 23.6847 | 27.8571 | 31.6969 | 33.1672 | 35.2757 | 31.6742 | 23.7372 | 23.5997 | 23.585 | 24.8504 | 42.6824 | 24.1921 | 23.996 | 23.975 | 25.7786 | 63.516 | 23.6024 | 23.7867 | 23.7013 | 23.6345 | 23.8423 | 27.7626 | 34.921 | 33.2822 | 30.4674 | 24.1245 | 24.0967 | 23.969 | 25.6066 | 41.6974 | 114.9157 | 129.0238 | 114.425 | 128.8861 | 291.5588 | 334.022 | 360.0572 | 199.6237 | 305.991 | 235.6363 |  | 303.4213 | 293.1278 | 273.5604 | 24.7645 | 23.4513 | 23.4835 | 69.3722 | 59.713 | 31.38 | 51.3726 | 11.5541 | 15.2332 | 15.7636 | 11.7965 | -1.8505e-05 | -0.0031696 | 0.0012999 | 0.0043278 | 0.0013294 | -0.00051164 | 0.023105 | -0.010048 | -0.026565 | -358.0725 | 18.2754 | -359.0111 | 18.4766 | -359.4234 | 18.1748 | -359.3403 | 17.4233 | -349.6996 | 18.4849 | -349.795 | 16.9613 | 1175.0422 | 1517.4799 | 302.2822 | 15.4984 | -11.7462 | 45.5465
13:33 | 407 | -28.7347 |  | 2.5896 | -2.3417 | -6.3967 | -1.8365 | -6.344 | 5.3362 | -1.4816 | 0.7899 | 0.7968 | 1.2631 | 0.8437 | -182.5773 | -37.665 | -0.1265 | -3.6229 | -8.7144 | -8.94 | 1.8757 |  | -2.6894 | -6.6177 | 3.624 | 3.3786 | 3.2827 | 1.2028 | 13.7561 | 25.8135 | 24.6001 | 22.7607 | 22.5758 | 23.0191 | 28.4275 | 24.582 | 23.1166 | 22.6607 | 22.7888 | 24.4696 | 50.7385 | 23.1561 | 22.9995 | 22.9316 | 22.8716 | 23.1663 | 24.1354 | 24.9849 | 24.149 | 25.5015 | 29.5476 | 22.985 | 22.5765 | 22.6972 | 24.0943 | 41.1205 | 23.5604 | 22.6964 | 23.2246 | 25.3982 | 43.3178 | 23.5746 | 22.8937 | 22.9212 | 22.9024 | 23.0727 | 26.6981 | 36.4949 | 33.1817 | 28.7199 | 23.2961 | 22.6582 | 22.8885 | 24.7776 | 42.7784 | 23.3921 | 23.3376 | 24.0276 | 27.2325 | 44.1804 | 23.1358 | 23.1879 | 23.1641 | 23.1303 | 23.2933 | 27.2135 | 32.9561 | 30.3816 | 32.5202 | 29.058 | 23.2334 | 23.2425 | 23.3054 | 24.6518 | 39.4336 | 23.8822 | 23.7835 | 24.0846 | 27.1018 | 47.1286 | 23.3438 | 23.3834 | 23.398 | 23.3512 | 23.617 | 27.2883 | 36.1397 | 34.0842 | 31.6164 | 23.3759 | 23.4031 | 23.5636 | 25.3694 | 40.4887 | 154.0509 | 279.9206 | 81.183 | 104.4158 | 270.6084 | 294.1888 | 193.4635 | 306.4018 | 222.0253 | 317.0564 | 428.8782 | 414.3631 | 412.6221 | 389.1437 | 401.3029 | 400.2975 | 411.081 | 417.5877 | 195.2904 | 135.9024 | 206.3968 | 165.4397 | 24.1408 | 25.7913 |  | 23.145 | 22.6085 | 22.8085 | 23.0941 | 30.1091 | 24.8095 | 23.4412 | 22.5038 | 24.3221 | 44.5045 | 24.3835 | 22.6215 | 23.0624 | 22.9304 | 23.075 | 24.9642 | 25.3678 | 25.8301 | 25.9289 | 30.777 | 23.7084 | 22.6718 | 22.7464 | 23.8089 | 45.2021 | 23.8739 | 23.0095 | 25.6275 | 40.0454 | 23.9629 | 22.8921 | 22.9081 | 22.9016 | 23.0384 | 33.8963 | 31.0323 | 31.8909 | 31.9703 | 23.6884 | 22.549 | 22.7613 | 25.3143 | 49.6728 | 23.9286 | 23.7991 | 23.7363 | 24.5651 | 34.1546 | 23.7759 | 23.7134 | 23.6126 | 23.5714 | 23.6791 | 27.8862 | 31.7804 | 33.287 | 35.3646 | 31.7458 | 23.7495 | 23.6049 | 23.5955 | 24.8726 | 42.7751 | 24.1924 | 24.004 | 23.9905 | 25.8069 | 63.7795 | 23.6008 | 23.7887 | 23.7113 | 23.6453 | 23.8581 | 27.8003 | 34.9953 | 33.3579 | 30.5119 | 24.1514 | 24.1021 | 23.9746 | 25.6259 | 41.8298 | 114.9771 | 129.7819 | 116.578 | 129.8956 | 293.2583 | 335.4143 | 361.315 | 200.3189 | 307.191 | 236.1996 |  | 304.9691 | 294.5111 | 274.9544 | 24.7666 | 23.4389 | 23.4791 | 69.5834 | 59.9084 | 31.4081 | 51.5511 | 11.5682 | 15.2405 | 15.8073 | 11.8243 | 0.00071631 | -0.0031907 | 0.0015171 | 0.0047097 | 0.0010743 | -0.000763 | 0.0040423 | -0.0020592 | -0.018443 | -358.0202 | 18.2179 | -358.8664 | 18.4417 | -359.368 | 18.222 | -359.4357 | 17.4829 | -349.715 | 18.4253 | -349.6811 | 16.9347 | 1183.6422 | 1525.4694 | 303.6524 | 15.5239 | -11.755 | 45.6583
13:33 | 408 | -29.1615 |  | 2.564 | -2.3667 | -6.4369 | -1.842 | -6.3022 | 5.2462 | -1.5157 | 0.7913 | 0.7962 | 1.2666 | 0.8432 | -183.0582 | -38.1678 | -0.2564 | -3.6989 | -8.753 | -8.9362 | 1.8044 |  | -2.7385 | -6.815 | 3.6201 | 3.3782 | 3.2775 | 1.2026 | 13.7751 | 25.834 | 24.6209 | 22.767 | 22.5732 | 23.0296 | 28.4663 | 24.6044 | 23.1157 | 22.6579 | 22.7828 | 24.4876 | 50.8776 | 23.1479 | 22.9983 | 22.9418 | 22.8735 | 23.1772 | 24.1535 | 24.9976 | 24.1703 | 25.5335 | 29.6034 | 22.9726 | 22.5779 | 22.7178 | 24.1139 | 41.2342 | 23.5683 | 22.7026 | 23.2352 | 25.4235 | 43.4364 | 23.5915 | 22.8757 | 22.9338 | 22.9101 | 23.0723 | 26.7945 | 36.633 | 33.2974 | 28.8192 | 23.3104 | 22.6592 | 22.8938 | 24.797 | 42.9101 | 23.3793 | 23.3536 | 24.0331 | 27.2685 | 44.2895 | 23.1267 | 23.1872 | 23.1615 | 23.1378 | 23.2921 | 27.2572 | 33.0484 | 30.466 | 32.5872 | 29.112 | 23.2248 | 23.2155 | 23.2988 | 24.6523 | 39.5143 | 23.8889 | 23.7719 | 24.0809 | 27.1178 | 47.2629 | 23.3389 | 23.3791 | 23.3932 | 23.3419 | 23.6134 | 27.3107 | 36.2349 | 34.1773 | 31.6975 | 23.3565 | 23.4143 | 23.5845 | 25.3924 | 40.5972 | 154.119 | 283.024 | 81.2967 | 104.8094 | 271.6596 | 295.4362 | 194.916 | 307.7019 | 222.7141 | 318.22 | 426.2013 | 419.1917 | 413.1615 | 391.3583 | 401.7673 | 401.2947 | 408.2709 | 426.2793 | 196.1685 | 136.5528 | 207.4192 | 166.2916 | 24.1515 | 25.8013 |  | 23.1546 | 22.6112 | 22.8168 | 23.1016 | 30.1682 | 24.8305 | 23.4445 | 22.5043 | 24.3421 | 44.6456 | 24.4021 | 22.6232 | 23.0617 | 22.9253 | 23.0768 | 24.9888 | 25.4004 | 25.8743 | 25.9615 | 30.8421 | 23.7114 | 22.6738 | 22.7516 | 23.8138 | 45.3458 | 23.8769 | 23.0133 | 25.6452 | 40.1684 | 23.9634 | 22.8868 | 22.9045 | 22.8961 | 23.0376 | 33.9744 | 31.1107 | 31.9735 | 32.047 | 23.6875 | 22.5455 | 22.7648 | 25.3321 | 49.8039 | 23.9306 | 23.8032 | 23.7428 | 24.5701 | 34.2266 | 23.8295 | 23.7175 | 23.6202 | 23.5702 | 23.6841 | 27.9164 | 31.865 | 33.3955 | 35.4626 | 31.8216 | 23.7629 | 23.6106 | 23.5971 | 24.8888 | 42.8587 | 24.1864 | 24.0036 | 23.9921 | 25.8282 | 64.0485 | 23.6136 | 23.7746 | 23.7326 | 23.6364 | 23.8665 | 27.8352 | 35.0598 | 33.4486 | 30.5665 | 24.1372 | 24.0935 | 23.9765 | 25.6355 | 41.96 | 114.993 | 130.6414 | 117.6744 | 130.9242 | 294.9861 | 336.8778 | 362.5023 | 201.0112 | 308.4432 | 236.7235 |  | 306.495 | 295.9074 | 276.3687 | 24.7575 | 23.4386 | 23.4806 | 69.7988 | 60.0988 | 31.4408 | 51.7039 | 11.54 | 15.2402 | 15.82 | 11.8176 | 0.00028711 | -0.0034748 | 0.0018621 | 0.0050333 | 0.001423 | -0.0006526 | 0.008225 | -0.0032655 | -0.013392 | -358.091 | 18.2877 | -358.9957 | 18.5054 | -359.4172 | 18.1933 | -359.3742 | 17.448 | -349.6596 | 18.4849 | -349.755 | 16.9696 | 1189.5823 | 1528.8782 | 305.0291 | 15.5301 | -11.9372 | 45.7698
13:33 | 409 | -29.7796 |  | 2.5511 | -2.4159 | -6.5022 | -1.9276 | -6.3645 | 5.2833 | -1.5794 | 0.7946 | 0.7956 | 1.2714 | 0.8441 | -183.4988 | -38.6458 | -0.2647 | -3.674 | -8.8556 | -9.0254 | 1.8127 |  | -2.8431 | -6.9181 | 3.6171 | 3.379 | 3.2789 | 1.2037 | 14.3295 | 25.8735 | 24.6448 | 22.7756 | 22.5767 | 23.0376 | 28.5129 | 24.6263 | 23.1178 | 22.6555 | 22.7823 | 24.509 | 51.0299 | 23.1447 | 23.0056 | 22.9366 | 22.8772 | 23.1838 | 24.1612 | 24.9694 | 24.1705 | 25.5418 | 29.6525 | 22.9628 | 22.5775 | 22.7161 | 24.1287 | 41.3469 | 23.564 | 22.7104 | 23.2378 | 25.4507 | 43.5605 | 23.5984 | 22.8783 | 22.9533 | 22.9012 | 23.0684 | 26.8496 | 36.7373 | 33.4004 | 28.892 | 23.285 | 22.6509 | 22.8875 | 24.8028 | 43.0379 | 23.3653 | 23.3546 | 24.0342 | 27.2934 | 44.4159 | 23.1132 | 23.1827 | 23.1623 | 23.1442 | 23.2798 | 27.2968 | 33.1391 | 30.526 | 32.6558 | 29.1696 | 23.2321 | 23.2217 | 23.3097 | 24.668 | 39.6151 | 23.8526 | 23.7712 | 24.0799 | 27.1494 | 47.4043 | 23.3416 | 23.3735 | 23.389 | 23.3408 | 23.6172 | 27.339 | 36.3241 | 34.2517 | 31.768 | 23.3853 | 23.4033 | 23.5735 | 25.4037 | 40.7122 | 154.7206 | 283.2696 | 81.4417 | 105.0921 | 272.7103 | 296.7033 | 196.3385 | 308.9657 | 223.241 | 319.1941 | 425.304 | 420.4279 | 413.5774 | 392.5352 | 405.3181 | 405.1795 | 397.7544 | 432.0095 | 197.0879 | 137.232 | 208.4609 | 167.1677 | 24.1615 | 25.8164 |  | 23.1718 | 22.6264 | 22.8289 | 23.1153 | 30.2349 | 24.8574 | 23.4454 | 22.5095 | 24.3712 | 44.7938 | 24.4259 | 22.6376 | 23.0574 | 22.9257 | 23.0752 | 25.0092 | 25.4188 | 25.8949 | 25.9933 | 30.9009 | 23.7057 | 22.6668 | 22.7536 | 23.8011 | 45.4882 | 23.8701 | 23.008 | 25.6776 | 40.3065 | 23.9703 | 22.8888 | 22.9133 | 22.9027 | 23.0485 | 34.06 | 31.192 | 32.0587 | 32.1309 | 23.6924 | 22.5503 | 22.774 | 25.3573 | 49.9318 | 23.9399 | 23.8093 | 23.7388 | 24.5742 | 34.2967 | 23.7971 | 23.7237 | 23.6251 | 23.5743 | 23.6944 | 27.948 | 31.9448 | 33.4966 | 35.5649 | 31.8972 | 23.7618 | 23.6082 | 23.5904 | 24.8994 | 42.9368 | 24.1845 | 23.9985 | 23.9876 | 25.8437 | 64.3132 | 23.6252 | 23.7682 | 23.7284 | 23.636 | 23.8627 | 27.87 | 35.1365 | 33.5353 | 30.636 | 24.1425 | 24.0878 | 23.9729 | 25.6424 | 42.0866 | 115.1987 | 131.3618 | 118.2 | 131.8937 | 296.7159 | 338.4144 | 363.6483 | 201.6842 | 309.7554 | 237.1753 |  | 307.9794 | 297.3047 | 277.8326 | 24.7655 | 23.4497 | 23.4838 | 69.9964 | 60.2894 | 31.4956 | 51.8932 | 11.588 | 15.2388 | 15.7972 | 11.8374 | 0.00015897 | -0.0030151 | 0.0011253 | 0.0045289 | 0.0014132 | -0.00063991 | 0.0014783 | -0.0075376 | -0.031215 | -357.9802 | 18.1933 | -358.8326 | 18.4315 | -359.3711 | 18.2261 | -359.3895 | 17.4541 | -349.5765 | 18.3986 | -349.5857 | 16.9244 | 1186.9487 | 1540.6322 | 306.4136 | 15.518 | -12.1376 | 45.8925
13:33 | 410 | -30.2084 |  | 2.4905 | -2.5095 | -6.6459 | -1.9392 | -6.3997 | 5.1986 | -1.6324 | 0.7962 | 0.7963 | 1.2725 | 0.8452 | -183.9023 | -39.0988 | -0.3062 | -3.58 | -8.9066 | -9.0627 | 1.7891 |  | -2.923 | -6.86 | 3.6169 | 3.3826 | 3.279 | 1.2053 | 15.0054 | 25.9174 | 24.6652 | 22.7764 | 22.5847 | 23.043 | 28.56 | 24.6518 | 23.1228 | 22.6541 | 22.7927 | 24.5257 | 51.1769 | 23.1533 | 23.009 | 22.9341 | 22.8749 | 23.1848 | 24.1815 | 24.9826 | 24.189 | 25.5649 | 29.7132 | 22.9646 | 22.5719 | 22.698 | 24.1358 | 41.4619 | 23.5575 | 22.7052 | 23.2316 | 25.475 | 43.6829 | 23.6033 | 22.9217 | 22.9729 | 22.8965 | 23.0725 | 26.832 | 36.7878 | 33.4519 | 28.8956 | 23.2728 | 22.6546 | 22.8847 | 24.8134 | 43.1671 | 23.3812 | 23.353 | 24.0394 | 27.3221 | 44.5481 | 23.1371 | 23.1861 | 23.1771 | 23.1432 | 23.2869 | 27.33 | 33.2293 | 30.5851 | 32.7378 | 29.2282 | 23.2386 | 23.2314 | 23.3127 | 24.688 | 39.7194 | 23.8415 | 23.7766 | 24.0888 | 27.1778 | 47.5439 | 23.3444 | 23.3737 | 23.3897 | 23.3447 | 23.6202 | 27.377 | 36.4277 | 34.3396 | 31.8407 | 23.3844 | 23.3982 | 23.5659 | 25.4216 | 40.8268 | 155.3177 | 283.1525 | 81.7427 | 105.4112 | 273.7785 | 298.0143 | 197.7055 | 310.2309 | 223.6931 | 320.0452 | 423.1587 | 421.0533 | 411.1374 | 394.5133 | 410.313 | 405.4463 | 398.2781 | 432.1595 | 198.0317 | 137.9138 | 209.5049 | 168.0217 | 24.162 | 25.841 |  | 23.1715 | 22.6281 | 22.8249 | 23.1141 | 30.2926 | 24.8793 | 23.44 | 22.5125 | 24.3837 | 44.9366 | 24.4337 | 22.6281 | 23.053 | 22.9264 | 23.078 | 25.0231 | 25.4335 | 25.9186 | 26.0202 | 30.9626 | 23.6989 | 22.6564 | 22.7511 | 23.7991 | 45.6235 | 23.8713 | 23.0011 | 25.7021 | 40.4295 | 23.9684 | 22.8863 | 22.9137 | 22.9066 | 23.0512 | 34.1453 | 31.2653 | 32.1399 | 32.212 | 23.6908 | 22.5474 | 22.7696 | 25.3763 | 50.0749 | 23.9397 | 23.8104 | 23.7388 | 24.5901 | 34.3641 | 23.8046 | 23.7214 | 23.6211 | 23.5777 | 23.6938 | 27.9808 | 32.0231 | 33.5595 | 35.6934 | 31.968 | 23.7626 | 23.6106 | 23.5887 | 24.9104 | 43.0136 | 24.1902 | 23.9957 | 23.9868 | 25.8535 | 64.5722 | 23.6237 | 23.7743 | 23.7095 | 23.6462 | 23.8664 | 27.9043 | 35.235 | 33.6121 | 30.7112 | 24.1471 | 24.0861 | 23.9725 | 25.6543 | 42.2202 | 115.4994 | 131.9626 | 118.9712 | 132.7512 | 298.4367 | 340.0305 | 364.7804 | 202.3757 | 311.1003 | 237.5628 |  | 309.4441 | 298.7098 | 279.288 | 24.7614 | 23.4472 | 23.4719 | 70.1812 | 60.4917 | 31.5087 | 52.0955 | 11.5633 | 15.2427 | 15.838 | 11.8755 | 0.00052062 | -0.0026358 | 0.001252 | 0.0043962 | 0.0010657 | -0.00086426 | 0.029213 | -0.0099084 | -0.026384 | -358.0664 | 18.2775 | -358.9495 | 18.4787 | -359.3865 | 18.1953 | -359.3342 | 17.4582 | -349.6627 | 18.4787 | -349.7057 | 16.9655 | 1222.6806 | 1554.4296 | 307.8103 | 15.5404 | -12.2942 | 46.0002
13:33 | 411 | -30.6923 |  | 2.3379 | -2.5657 | -6.6542 | -1.9738 | -6.424 | 5.1435 | -1.5832 | 0.7965 | 0.7995 | 1.275 | 0.845 | -184.2929 | -39.4453 | -0.2078 | -3.5922 | -8.9785 | -9.172 | 1.7689 |  | -2.9392 | -7.0014 | 3.6135 | 3.3841 | 3.2814 | 1.2216 | 15.837 | 25.957 | 24.6855 | 22.784 | 22.5913 | 23.0509 | 28.6093 | 24.6765 | 23.1325 | 22.66 | 22.8001 | 24.5406 | 51.3269 | 23.1617 | 23.0081 | 22.9425 | 22.8751 | 23.1865 | 24.2039 | 25.0127 | 24.2194 | 25.5905 | 29.7679 | 22.9741 | 22.573 | 22.6948 | 24.1426 | 41.5803 | 23.552 | 22.7022 | 23.2257 | 25.5062 | 43.8024 | 23.5962 | 22.9269 | 22.949 | 22.8985 | 23.0761 | 26.849 | 36.8834 | 33.5006 | 28.962 | 23.2662 | 22.6676 | 22.8971 | 24.8418 | 43.2988 | 23.3948 | 23.3478 | 24.0374 | 27.3533 | 44.6679 | 23.1632 | 23.1989 | 23.1942 | 23.1406 | 23.2874 | 27.3655 | 33.2969 | 30.6646 | 32.8214 | 29.2819 | 23.2402 | 23.2369 | 23.3081 | 24.6994 | 39.8088 | 23.8833 | 23.7834 | 24.0984 | 27.2053 | 47.6867 | 23.3479 | 23.377 | 23.3865 | 23.3472 | 23.6201 | 27.4169 | 36.5304 | 34.4537 | 31.9268 | 23.3355 | 23.4238 | 23.5882 | 25.4471 | 40.9388 | 156.5618 | 287.5736 | 82.2873 | 105.8315 | 274.8831 | 299.3657 | 198.9538 | 311.4766 | 224.2467 | 320.9398 | 414.4751 | 421.1874 | 409.198 | 397.9509 | 412.3242 | 406.3713 | 410.5056 | 433.1269 | 198.9777 | 138.5935 | 210.5393 | 168.82 | 24.1674 | 25.8701 |  | 23.1799 | 22.6302 | 22.8285 | 23.1144 | 30.3552 | 24.9003 | 23.4472 | 22.5144 | 24.3935 | 45.0854 | 24.4449 | 22.6206 | 23.0587 | 22.9254 | 23.0872 | 25.0483 | 25.4619 | 25.9631 | 26.0582 | 31.0342 | 23.6948 | 22.6542 | 22.7569 | 23.7975 | 45.7705 | 23.8803 | 23.0134 | 25.7233 | 40.5545 | 23.97 | 22.8862 | 22.9081 | 22.9037 | 23.0452 | 34.2304 | 31.3417 | 32.2307 | 32.2957 | 23.6881 | 22.546 | 22.7687 | 25.3936 | 50.2165 | 23.9383 | 23.8048 | 23.7379 | 24.5987 | 34.4373 | 23.8227 | 23.7152 | 23.6211 | 23.5714 | 23.6976 | 28.0139 | 32.0933 | 33.6447 | 35.8061 | 32.0421 | 23.7639 | 23.6067 | 23.5842 | 24.9205 | 43.089 | 24.1791 | 23.9914 | 23.9845 | 25.8611 | 64.8228 | 23.5929 | 23.7848 | 23.6977 | 23.6393 | 23.8609 | 27.9366 | 35.3298 | 33.6975 | 30.7869 | 24.1385 | 24.0932 | 23.9661 | 25.6719 | 42.3692 | 115.7741 | 132.4892 | 119.536 | 133.5751 | 300.166 | 341.7359 | 365.9007 | 203.0786 | 312.4149 | 237.9 |  | 310.9178 | 300.1412 | 280.7535 | 24.7568 | 23.4517 | 23.4819 | 70.415 | 60.7062 | 31.5545 | 52.2869 | 11.5823 | 15.2617 | 15.8355 | 11.9017 | 0.00083387 | -0.0032377 | 0.0017748 | 0.0046392 | 0.0016362 | -0.00059854 | 0.026031 | -0.0038743 | -0.021975 | -358.011 | 18.2241 | -358.8264 | 18.4643 | -359.3742 | 18.2528 | -359.4357 | 17.4808 | -349.5796 | 18.413 | -349.5765 | 16.9429 | 1192.8551 | 1569.7571 | 309.233 | 15.5486 | -12.4902 | 46.1303
13:33 | 412 | -31.1948 |  | 2.3616 | -2.5204 | -6.6645 | -1.9778 | -6.4913 | 5.0046 | -1.6247 | 0.7982 | 0.8027 | 1.2734 | 0.8448 | -184.6715 | -40.0273 | -0.3837 | -3.6505 | -9.0963 | -9.181 | 1.7017 |  | -3.0257 | -6.9948 | 3.6123 | 3.3818 | 3.2801 | 1.2228 | 15.0966 | 25.9818 | 24.7027 | 22.7972 | 22.5939 | 23.0588 | 28.655 | 24.6958 | 23.1371 | 22.6635 | 22.801 | 24.5566 | 51.4753 | 23.1668 | 23.0131 | 22.947 | 22.8793 | 23.1941 | 24.2184 | 25.0194 | 24.2436 | 25.6189 | 29.8244 | 22.9768 | 22.5799 | 22.7023 | 24.1557 | 41.6973 | 23.5544 | 22.7031 | 23.2242 | 25.528 | 43.918 | 23.5863 | 22.9023 | 22.9166 | 22.9006 | 23.0765 | 26.8457 | 36.9746 | 33.5669 | 29.0495 | 23.2688 | 22.6621 | 22.8935 | 24.8556 | 43.4364 | 23.3962 | 23.3385 | 24.0432 | 27.3819 | 44.7932 | 23.1624 | 23.2045 | 23.1907 | 23.1338 | 23.2873 | 27.4033 | 33.3743 | 30.7414 | 32.9053 | 29.3307 | 23.2421 | 23.2458 | 23.3123 | 24.71 | 39.9073 | 23.8855 | 23.778 | 24.0951 | 27.2342 | 47.8293 | 23.3471 | 23.3713 | 23.3834 | 23.3457 | 23.6216 | 27.4495 | 36.6281 | 34.5551 | 32.0104 | 23.3493 | 23.4273 | 23.5906 | 25.4616 | 41.0579 | 160.7333 | 294.2901 | 83.0682 | 106.2943 | 276.0269 | 300.742 | 200.0723 | 312.6606 | 225.008 | 321.9775 | 402.7862 | 421.6487 | 410.1367 | 400.7307 | 413.2423 | 412.2237 | 419.4112 | 428.6674 | 199.9403 | 139.2909 | 211.5931 | 169.603 | 24.1802 | 25.9011 |  | 23.1894 | 22.6356 | 22.8414 | 23.1304 | 30.4229 | 24.9183 | 23.4564 | 22.5106 | 24.4039 | 45.2502 | 24.472 | 22.6312 | 23.0651 | 22.9275 | 23.0884 | 25.057 | 25.4914 | 25.9933 | 26.1021 | 31.1038 | 23.6958 | 22.6549 | 22.7564 | 23.8019 | 45.9224 | 23.8889 | 23.023 | 25.7452 | 40.6825 | 23.973 | 22.8908 | 22.9138 | 22.902 | 23.0488 | 34.3174 | 31.4189 | 32.3166 | 32.3755 | 23.6908 | 22.5487 | 22.7716 | 25.4174 | 50.3679 | 23.9414 | 23.8047 | 23.7368 | 24.6157 | 34.5179 | 23.835 | 23.7199 | 23.6345 | 23.5709 | 23.7082 | 28.0651 | 32.1648 | 33.7167 | 35.9413 | 32.1262 | 23.7603 | 23.6041 | 23.5859 | 24.9345 | 43.1679 | 24.175 | 23.9948 | 23.9832 | 25.879 | 65.0721 | 23.5963 | 23.7888 | 23.7 | 23.631 | 23.8524 | 27.9684 | 35.4187 | 33.7845 | 30.8486 | 24.1393 | 24.1045 | 23.964 | 25.6847 | 42.5095 | 115.9587 | 133.1017 | 119.9121 | 134.3261 | 301.8937 | 343.4153 | 366.9967 | 203.7399 | 313.6957 | 238.237 |  | 312.3928 | 301.5566 | 282.2047 | 24.7628 | 23.4447 | 23.4759 | 70.6129 | 60.8828 | 31.606 | 52.4529 | 11.588 | 15.2464 | 15.807 | 11.9 | 0.00040606 | -0.0035036 | 0.0018877 | 0.0042579 | 0.0016289 | -8.5378e-05 | 0.016008 | 0.0029949 | -0.019983 | -357.9987 | 18.2569 | -358.848 | 18.4499 | -359.3003 | 18.1728 | -359.3034 | 17.4603 | -349.5888 | 18.452 | -349.5919 | 16.9244 | 1200.1844 | 1581.9092 | 310.6536 | 15.5267 | -12.6477 | 46.2444
13:33 | 413 | -31.6351 |  | 2.4015 | -2.476 | -6.7724 | -1.9413 | -6.5243 | 4.9705 | -1.7002 | 0.7981 | 0.8011 | 1.277 | 0.8467 | -185.1298 | -40.53 | -0.5464 | -3.7267 | -9.0885 | -9.2469 | 1.668 |  | -3.0317 | -7.1941 | 3.6091 | 3.3831 | 3.2764 | 1.223 | 14.1195 | 26.0018 | 24.7226 | 22.8055 | 22.5966 | 23.0714 | 28.7022 | 24.7229 | 23.1382 | 22.6613 | 22.8096 | 24.5804 | 51.626 | 23.1778 | 23.0177 | 22.9547 | 22.8776 | 23.2045 | 24.235 | 25.0609 | 24.2658 | 25.6654 | 29.8832 | 22.974 | 22.5843 | 22.7109 | 24.1774 | 41.8155 | 23.5576 | 22.706 | 23.2332 | 25.5531 | 44.032 | 23.5892 | 22.9162 | 22.9084 | 22.9108 | 23.0782 | 26.8669 | 37.0654 | 33.661 | 29.1124 | 23.2636 | 22.6588 | 22.8892 | 24.8662 | 43.5772 | 23.4005 | 23.3457 | 24.0559 | 27.4136 | 44.916 | 23.1576 | 23.1919 | 23.1731 | 23.1329 | 23.2838 | 27.4495 | 33.4433 | 30.8216 | 33.0071 | 29.3963 | 23.2405 | 23.2415 | 23.3188 | 24.73 | 40.0101 | 23.8787 | 23.7734 | 24.0971 | 27.2626 | 47.9698 | 23.3414 | 23.3701 | 23.387 | 23.345 | 23.6226 | 27.4749 | 36.7177 | 34.6527 | 32.0946 | 23.3742 | 23.4273 | 23.5963 | 25.4844 | 41.173 | 163.4911 | 302.4788 | 83.6913 | 106.6459 | 277.2101 | 302.1518 | 201.0836 | 313.828 | 225.8474 | 323.0672 | 398.8 | 422.2858 | 410.4194 | 403.08 | 415.2048 | 417.095 | 421.5153 | 423.5305 | 200.9158 | 140.0015 | 212.6609 | 170.406 | 24.1889 | 25.9183 |  | 23.1941 | 22.6369 | 22.846 | 23.1416 | 30.4806 | 24.9353 | 23.4514 | 22.5109 | 24.4129 | 45.4143 | 24.4832 | 22.6338 | 23.0648 | 22.9315 | 23.0857 | 25.0733 | 25.5157 | 26.0189 | 26.1385 | 31.1672 | 23.6878 | 22.6551 | 22.7526 | 23.804 | 46.072 | 23.8893 | 23.0261 | 25.7696 | 40.7996 | 23.9754 | 22.8851 | 22.9159 | 22.8998 | 23.0564 | 34.3981 | 31.4968 | 32.3992 | 32.4498 | 23.6891 | 22.5472 | 22.7669 | 25.4398 | 50.5281 | 23.9566 | 23.8064 | 23.7421 | 24.639 | 34.59 | 23.8018 | 23.7277 | 23.6294 | 23.571 | 23.7153 | 28.1115 | 32.2476 | 33.8005 | 36.0558 | 32.2012 | 23.7602 | 23.6118 | 23.5961 | 24.9507 | 43.2503 | 24.1985 | 24.0018 | 23.9871 | 25.8961 | 65.3196 | 23.6252 | 23.7873 | 23.7066 | 23.634 | 23.8626 | 28.0062 | 35.4981 | 33.8704 | 30.9112 | 24.1215 | 24.1043 | 23.9648 | 25.693 | 42.6429 | 116.2341 | 133.8881 | 119.858 | 134.976 | 303.6139 | 345.0361 | 368.081 | 204.3499 | 314.9761 | 238.6593 |  | 313.8712 | 302.9939 | 283.6601 | 24.7637 | 23.4508 | 23.4812 | 70.8311 | 61.0768 | 31.6434 | 52.6447 | 11.6126 | 15.3267 | 15.8494 | 11.9186 | -0.00022015 | -0.0033215 | 0.0011924 | 0.0041028 | 0.0013651 | -0.00090184 | 0.029609 | -0.017286 | -0.033844 | -357.9464 | 18.22 | -358.8418 | 18.4684 | -359.3557 | 18.2344 | -359.3772 | 17.4623 | -349.5611 | 18.4253 | -349.5457 | 16.9531 | 1172.9806 | 1584.716 | 312.0773 | 15.5881 | -12.7986 | 46.3601
13:33 | 414 | -32.208 |  | 2.27 | -2.4775 | -6.8797 | -2.0493 | -6.5334 | 4.9518 | -1.8697 | 0.8001 | 0.8009 | 1.2808 | 0.8462 | -185.5821 | -41.0694 | -0.5055 | -3.854 | -9.2194 | -9.4077 | 1.586 |  | -3.1182 | -7.237 | 3.6076 | 3.3838 | 3.2764 | 1.2236 | 14.2045 | 26.0339 | 24.746 | 22.8112 | 22.6013 | 23.0833 | 28.7493 | 24.7498 | 23.1519 | 22.6626 | 22.8161 | 24.6098 | 51.7753 | 23.1892 | 23.019 | 22.9535 | 22.8792 | 23.2151 | 24.2493 | 25.1185 | 24.2883 | 25.708 | 29.9403 | 22.9814 | 22.5864 | 22.7149 | 24.2013 | 41.9414 | 23.5565 | 22.7108 | 23.2403 | 25.5698 | 44.1459 | 23.5838 | 22.9082 | 22.9038 | 22.9079 | 23.0764 | 26.9211 | 37.1646 | 33.7595 | 29.1698 | 23.2565 | 22.6646 | 22.8991 | 24.8849 | 43.7104 | 23.4014 | 23.3463 | 24.0709 | 27.45 | 45.0378 | 23.1698 | 23.1941 | 23.168 | 23.13 | 23.2856 | 27.4846 | 33.4785 | 30.9084 | 33.1417 | 29.4677 | 23.245 | 23.241 | 23.3202 | 24.7531 | 40.1044 | 23.8748 | 23.7794 | 24.1092 | 27.2977 | 48.1219 | 23.3497 | 23.3759 | 23.3905 | 23.3492 | 23.6278 | 27.5061 | 36.8055 | 34.7419 | 32.1743 | 23.3857 | 23.4205 | 23.5949 | 25.501 | 41.2882 | 163.2749 | 309.1373 | 83.6777 | 106.9969 | 278.4355 | 303.5865 | 201.925 | 315.0403 | 226.7088 | 324.1171 | 401.4339 | 422.0787 | 412.0916 | 405.564 | 418.9151 | 417.527 | 422.4973 | 415.314 | 201.918 | 140.7246 | 213.7549 | 171.231 | 24.1967 | 25.9451 |  | 23.207 | 22.6429 | 22.8552 | 23.1531 | 30.5467 | 24.9588 | 23.4502 | 22.5084 | 24.4377 | 45.5831 | 24.4993 | 22.6323 | 23.0641 | 22.9307 | 23.0872 | 25.0958 | 25.5392 | 26.0461 | 26.1662 | 31.2287 | 23.6862 | 22.6517 | 22.7519 | 23.7928 | 46.2197 | 23.8855 | 23.0305 | 25.7995 | 40.9153 | 23.9836 | 22.8903 | 22.9141 | 22.9038 | 23.0628 | 34.4855 | 31.5811 | 32.4866 | 32.5337 | 23.6911 | 22.5446 | 22.773 | 25.4564 | 50.6879 | 23.9608 | 23.8094 | 23.7446 | 24.6455 | 34.6626 | 23.7845 | 23.7172 | 23.6238 | 23.5687 | 23.7184 | 28.1394 | 32.3282 | 33.9332 | 36.1147 | 32.2715 | 23.7565 | 23.6117 | 23.595 | 24.9637 | 43.3309 | 24.1915 | 23.9939 | 23.9883 | 25.9064 | 65.56 | 23.6285 | 23.7842 | 23.7018 | 23.634 | 23.8656 | 28.0389 | 35.5883 | 33.9617 | 30.9854 | 24.1274 | 24.1063 | 23.9762 | 25.7164 | 42.7914 | 116.6382 | 134.7395 | 119.5336 | 135.6289 | 305.3542 | 346.7083 | 369.1788 | 204.9875 | 316.304 | 239.1728 |  | 315.3619 | 304.406 | 285.1175 | 24.7663 | 23.4535 | 23.4754 | 71.0384 | 61.2803 | 31.683 | 52.8577 | 11.5929 | 15.3347 | 15.8201 | 11.9066 | -0.00026846 | -0.0029641 | 0.0014011 | 0.0045019 | 0.00087849 | -0.00022401 | 0.0017034 | -0.0020065 | -0.021477 | -358.051 | 18.2754 | -358.8603 | 18.4479 | -359.2849 | 18.2056 | -359.3649 | 17.4952 | -349.5888 | 18.4684 | -349.5673 | 16.9326 | 1192.7933 | 1584.9379 | 313.5186 | 15.5774 | -13.1514 | 46.4817
13:33 | 415 | -32.6285 |  | 2.2321 | -2.4916 | -6.9854 | -2.0724 | -6.6502 | 4.8686 | -1.9949 | 0.8033 | 0.8053 | 1.2826 | 0.8488 | -186.0075 | -41.5059 | -0.5538 | -3.7928 | -9.2091 | -9.4086 | 1.6794 |  | -3.2149 | -7.2012 | 3.6061 | 3.3839 | 3.2773 | 1.2249 | 15.7977 | 26.0493 | 24.7659 | 22.8148 | 22.606 | 23.0898 | 28.7869 | 24.7691 | 23.169 | 22.6658 | 22.8206 | 24.6338 | 51.9255 | 23.1968 | 23.0211 | 22.9535 | 22.8822 | 23.2146 | 24.2598 | 25.1301 | 24.2999 | 25.7233 | 29.995 | 22.988 | 22.5788 | 22.7116 | 24.21 | 42.0647 | 23.5456 | 22.7089 | 23.241 | 25.593 | 44.2684 | 23.5765 | 22.918 | 22.8904 | 22.8934 | 23.079 | 26.9338 | 37.2433 | 33.833 | 29.2272 | 23.2489 | 22.6661 | 22.9004 | 24.9018 | 43.8421 | 23.4046 | 23.3413 | 24.0813 | 27.4782 | 45.1631 | 23.1593 | 23.1982 | 23.1783 | 23.129 | 23.2979 | 27.5163 | 33.5685 | 30.985 | 33.2391 | 29.5202 | 23.2499 | 23.2402 | 23.3193 | 24.7661 | 40.1903 | 23.8808 | 23.781 | 24.1101 | 27.3327 | 48.273 | 23.3575 | 23.3758 | 23.387 | 23.348 | 23.6287 | 27.538 | 36.9026 | 34.8315 | 32.2576 | 23.3801 | 23.4224 | 23.5885 | 25.5131 | 41.4083 | 163.2979 | 310.2379 | 84.0465 | 107.4722 | 279.6863 | 305.0256 | 202.6261 | 316.3455 | 227.5877 | 325.2054 | 407.3312 | 422.4378 | 415.4181 | 408.8627 | 423.3581 | 416.1496 | 421.5372 | 407.7304 | 202.9856 | 141.4814 | 214.8957 | 172.0897 | 24.2066 | 25.9947 |  | 23.2197 | 22.6585 | 22.8663 | 23.1682 | 30.616 | 24.989 | 23.4616 | 22.5167 | 24.4582 | 45.7634 | 24.5317 | 22.6362 | 23.0676 | 22.9304 | 23.0948 | 25.1245 | 25.5744 | 26.0922 | 26.2008 | 31.2919 | 23.7001 | 22.6655 | 22.7641 | 23.8026 | 46.3717 | 23.8841 | 23.0292 | 25.8257 | 41.0333 | 23.9841 | 22.8934 | 22.9132 | 22.9052 | 23.065 | 34.5782 | 31.6545 | 32.5727 | 32.6232 | 23.692 | 22.544 | 22.7742 | 25.4794 | 50.8467 | 23.9528 | 23.8112 | 23.741 | 24.6478 | 34.7361 | 23.8126 | 23.7081 | 23.6234 | 23.5714 | 23.7184 | 28.1665 | 32.3952 | 34.0435 | 36.2059 | 32.3452 | 23.7502 | 23.609 | 23.5927 | 24.9736 | 43.4148 | 24.1896 | 23.9919 | 23.9861 | 25.9251 | 65.8063 | 23.6376 | 23.7683 | 23.7187 | 23.6431 | 23.873 | 28.0622 | 35.6839 | 34.0511 | 31.0537 | 24.1261 | 24.1072 | 23.9826 | 25.7241 | 42.9296 | 117.1603 | 135.6288 | 119.6224 | 136.058 | 307.1177 | 348.3553 | 370.2568 | 205.6598 | 317.6175 | 239.7185 |  | 316.8795 | 305.8198 | 286.5827 | 24.7824 | 23.4572 | 23.4861 | 71.2732 | 61.4912 | 31.7243 | 53.0624 | 11.6211 | 15.3708 | 15.8736 | 11.9266 | 0.00033713 | -0.0034502 | 0.0012563 | 0.0046363 | 0.0016818 | -0.00064906 | 0.019155 | -0.0078447 | -0.026227 | -357.9217 | 18.2282 | -358.7803 | 18.4561 | -359.3249 | 18.2036 | -359.2911 | 17.4377 | -349.4442 | 18.4191 | -349.4965 | 16.9388 | 1193.675 | 1585.4214 | 314.9655 | 15.6222 | -13.2723 | 46.6078
13:33 | 416 | -33.2591 |  | 2.1236 | -2.5129 | -7.0156 | -2.1351 | -6.7019 | 4.7314 | -2.024 | 0.8045 | 0.8067 | 1.2825 | 0.8491 | -186.3464 | -41.9578 | -0.6515 | -3.7781 | -9.1209 | -9.4278 | 1.6911 |  | -3.2438 | -7.2469 | 3.6034 | 3.3806 | 3.275 | 1.2233 | 14.3362 | 26.0608 | 24.7808 | 22.8144 | 22.6112 | 23.0913 | 28.8237 | 24.7865 | 23.1677 | 22.6714 | 22.8189 | 24.6397 | 52.0817 | 23.1847 | 23.0198 | 22.954 | 22.8802 | 23.2112 | 24.2779 | 25.1295 | 24.3187 | 25.7386 | 30.0557 | 22.9857 | 22.5719 | 22.702 | 24.2209 | 42.1816 | 23.5445 | 22.7058 | 23.2452 | 25.6193 | 44.3985 | 23.5857 | 22.9287 | 22.8949 | 22.883 | 23.0855 | 26.9733 | 37.3311 | 33.9099 | 29.2872 | 23.2509 | 22.665 | 22.8929 | 24.9153 | 43.983 | 23.4111 | 23.3488 | 24.0956 | 27.5111 | 45.2932 | 23.1549 | 23.1897 | 23.183 | 23.1352 | 23.2981 | 27.555 | 33.7239 | 31.0715 | 33.3131 | 29.5754 | 23.2503 | 23.2459 | 23.3243 | 24.7793 | 40.2831 | 23.8703 | 23.7804 | 24.1163 | 27.3642 | 48.415 | 23.3574 | 23.3784 | 23.3852 | 23.3482 | 23.6316 | 27.5716 | 37.0031 | 34.9143 | 32.3399 | 23.399 | 23.4044 | 23.5748 | 25.5299 | 41.5294 | 163.8657 | 311.0405 | 84.976 | 108.1277 | 280.9586 | 306.4767 | 203.2377 | 317.7341 | 228.4142 | 326.3406 | 415.9344 | 424.1247 | 417.5068 | 414.0789 | 426.8439 | 415.6811 | 416.113 | 406.4515 | 204.0982 | 142.2622 | 216.0882 | 173.0127 | 24.2135 | 26.047 |  | 23.2281 | 22.6673 | 22.873 | 23.1749 | 30.6753 | 25.0148 | 23.463 | 22.521 | 24.4883 | 45.9443 | 24.5477 | 22.6324 | 23.0675 | 22.9323 | 23.093 | 25.1476 | 25.6027 | 26.1346 | 26.2376 | 31.3611 | 23.6901 | 22.679 | 22.7762 | 23.8007 | 46.5278 | 23.8811 | 23.0297 | 25.8592 | 41.1611 | 23.9764 | 22.8841 | 22.9157 | 22.9061 | 23.0633 | 34.6669 | 31.7377 | 32.6634 | 32.699 | 23.7044 | 22.5537 | 22.7646 | 25.5033 | 51.0048 | 23.943 | 23.8099 | 23.7406 | 24.6508 | 34.802 | 23.8183 | 23.7115 | 23.6171 | 23.5682 | 23.7186 | 28.1966 | 32.4498 | 34.1104 | 36.3204 | 32.4214 | 23.7564 | 23.6147 | 23.5979 | 24.9863 | 43.5051 | 24.2086 | 23.9972 | 23.9847 | 25.9475 | 66.048 | 23.6262 | 23.7772 | 23.7165 | 23.6444 | 23.8821 | 28.099 | 35.7588 | 34.1375 | 31.1112 | 24.1094 | 24.1074 | 23.9629 | 25.7303 | 43.0724 | 117.8624 | 136.3785 | 119.1768 | 136.347 | 308.8918 | 349.9913 | 371.3521 | 206.3006 | 318.8269 | 240.2534 |  | 318.4026 | 307.2 | 288.0382 | 24.7724 | 23.45 | 23.4885 | 71.487 | 61.6899 | 31.7599 | 53.23 | 11.6034 | 15.4158 | 15.8878 | 11.9592 | 8.709e-05 | -0.0039255 | 0.00091246 | 0.0044812 | 0.0010904 | -0.00045533 | 0.012201 | -0.0010931 | -0.020376 | -357.9464 | 18.2405 | -358.7833 | 18.4253 | -359.2234 | 18.1892 | -359.2911 | 17.4685 | -349.4811 | 18.4479 | -349.4626 | 16.9223 | 1212.3049 | 1586.3921 | 316.4139 | 15.6518 | -13.3983 | 46.7249
13:33 | 417 | -33.8603 |  | 2.0902 | -2.6039 | -7.0108 | -2.1093 | -6.6704 | 4.6645 | -2.0028 | 0.8048 | 0.8074 | 1.2855 | 0.8479 | -186.7898 | -42.5035 | -0.691 | -3.7422 | -9.0959 | -9.4476 | 1.6612 |  | -3.2659 | -7.3064 | 3.5999 | 3.3814 | 3.2751 | 1.2236 | 15.1628 | 26.0991 | 24.803 | 22.8166 | 22.6168 | 23.0961 | 28.8716 | 24.8089 | 23.1676 | 22.6748 | 22.8194 | 24.6515 | 52.2452 | 23.18 | 23.0197 | 22.9596 | 22.8897 | 23.2266 | 24.3053 | 25.1556 | 24.3583 | 25.7593 | 30.1247 | 22.9911 | 22.5754 | 22.7071 | 24.2358 | 42.3143 | 23.5735 | 22.7093 | 23.2517 | 25.6382 | 44.519 | 23.6096 | 22.9142 | 22.9398 | 22.9065 | 23.0903 | 27.0239 | 37.4321 | 34.0288 | 29.3371 | 23.2672 | 22.6627 | 22.8973 | 24.9381 | 44.1149 | 23.4323 | 23.3566 | 24.1097 | 27.5448 | 45.4182 | 23.1582 | 23.1791 | 23.1745 | 23.1347 | 23.2981 | 27.5883 | 33.7859 | 31.1623 | 33.4254 | 29.6487 | 23.2549 | 23.2519 | 23.3302 | 24.8027 | 40.3852 | 23.842 | 23.7851 | 24.1295 | 27.3929 | 48.5654 | 23.358 | 23.3795 | 23.3922 | 23.352 | 23.641 | 27.6045 | 37.0995 | 35.022 | 32.4293 | 23.4082 | 23.4093 | 23.5902 | 25.5553 | 41.6561 | 163.4033 | 312.4018 | 85.8616 | 108.7456 | 282.2436 | 307.9579 | 203.8188 | 319.1491 | 229.1835 | 327.4131 | 422.5441 | 424.112 | 417.4437 | 419.7883 | 427.6212 | 417.6173 | 415.5776 | 404.0931 | 205.2153 | 143.0401 | 217.2804 | 173.9566 | 24.2281 | 26.0837 |  | 23.2346 | 22.6623 | 22.8789 | 23.1789 | 30.7384 | 25.0319 | 23.4633 | 22.5118 | 24.509 | 46.116 | 24.5581 | 22.6251 | 23.0633 | 22.9287 | 23.0941 | 25.1716 | 25.6241 | 26.1723 | 26.2773 | 31.4296 | 23.6865 | 22.6732 | 22.7663 | 23.7984 | 46.6795 | 23.884 | 23.0368 | 25.8906 | 41.287 | 23.9746 | 22.8872 | 22.9216 | 22.9042 | 23.0713 | 34.7603 | 31.8218 | 32.7541 | 32.7813 | 23.712 | 22.5597 | 22.7661 | 25.5239 | 51.1721 | 23.9396 | 23.8104 | 23.7507 | 24.663 | 34.8798 | 23.8113 | 23.7223 | 23.62 | 23.5737 | 23.7214 | 28.2372 | 32.5324 | 34.1939 | 36.4417 | 32.503 | 23.7559 | 23.611 | 23.5959 | 24.9932 | 43.5916 | 24.1979 | 23.9938 | 23.9837 | 25.9565 | 66.2775 | 23.6205 | 23.786 | 23.7068 | 23.6312 | 23.8822 | 28.1329 | 35.8435 | 34.2256 | 31.1697 | 24.1393 | 24.1089 | 23.9724 | 25.7501 | 43.2233 | 118.5314 | 136.8846 | 118.3888 | 137.0581 | 310.6772 | 351.6647 | 372.4795 | 206.9508 | 319.9918 | 240.7937 |  | 319.9466 | 308.5889 | 289.5074 | 24.7549 | 23.4496 | 23.4788 | 71.6783 | 61.8799 | 31.7933 | 53.386 | 11.5993 | 15.4552 | 15.8826 | 11.9885 | 0.00032031 | -0.0028868 | 0.0016854 | 0.0046188 | 0.0021268 | -0.00056985 | 0.0017154 | -0.003246 | 0.0020867 | -357.9833 | 18.261 | -358.8234 | 18.4849 | -359.3157 | 18.2241 | -359.3126 | 17.4705 | -349.4626 | 18.4458 | -349.4719 | 16.9675 | 1191.048 | 1590.2266 | 317.8832 | 15.6689 | -13.4518 | 46.8366
13:33 | 418 | -34.2233 |  | 2.0331 | -2.6629 | -6.9913 | -2.1055 | -6.7387 | 4.6291 | -2.0407 | 0.8068 | 0.8102 | 1.2864 | 0.8483 | -187.1648 | -42.9366 | -0.7186 | -3.9145 | -9.2312 | -9.5696 | 1.5429 |  | -3.4161 | -7.4003 | 3.5971 | 3.381 | 3.2769 | 1.223 | 14.9903 | 26.1301 | 24.8242 | 22.8197 | 22.6143 | 23.1067 | 28.9207 | 24.8236 | 23.1727 | 22.6666 | 22.8157 | 24.6711 | 52.3939 | 23.1822 | 23.0204 | 22.9581 | 22.8956 | 23.2386 | 24.3292 | 25.1733 | 24.3772 | 25.7738 | 30.185 | 22.993 | 22.5725 | 22.7134 | 24.2482 | 42.4405 | 23.5909 | 22.7064 | 23.2504 | 25.658 | 44.6404 | 23.6284 | 22.9326 | 22.9301 | 22.9297 | 23.0895 | 27.0569 | 37.5499 | 34.1696 | 29.4164 | 23.2698 | 22.6636 | 22.9073 | 24.9618 | 44.2457 | 23.4474 | 23.3523 | 24.116 | 27.5674 | 45.542 | 23.1608 | 23.1732 | 23.1596 | 23.1311 | 23.3013 | 27.6264 | 33.839 | 31.2291 | 33.4918 | 29.7112 | 23.2582 | 23.2509 | 23.3385 | 24.8316 | 40.4844 | 23.8352 | 23.7871 | 24.1366 | 27.4266 | 48.7235 | 23.3636 | 23.3821 | 23.4 | 23.358 | 23.6456 | 27.6379 | 37.1955 | 35.1241 | 32.5116 | 23.3794 | 23.433 | 23.6196 | 25.5844 | 41.7746 | 161.8015 | 313.1663 | 86.3115 | 109.229 | 283.5161 | 309.4494 | 204.4023 | 320.5318 | 229.937 | 328.4298 | 432.5954 | 422.9475 | 418.4643 | 422.405 | 425.4749 | 421.2176 | 416.5212 | 403.7215 | 206.3331 | 143.7963 | 218.4321 | 174.8747 | 24.253 | 26.1069 |  | 23.2422 | 22.6616 | 22.8866 | 23.1857 | 30.8041 | 25.0479 | 23.4726 | 22.5119 | 24.5054 | 46.2862 | 24.5762 | 22.6282 | 23.067 | 22.9293 | 23.0996 | 25.193 | 25.6548 | 26.22 | 26.3089 | 31.4937 | 23.6909 | 22.659 | 22.7614 | 23.8034 | 46.8313 | 23.8857 | 23.0415 | 25.9112 | 41.4047 | 23.9888 | 22.8893 | 22.9158 | 22.9009 | 23.0734 | 34.8506 | 31.8938 | 32.8355 | 32.8756 | 23.7021 | 22.5566 | 22.7755 | 25.5407 | 51.3381 | 23.9404 | 23.8119 | 23.7578 | 24.671 | 34.9559 | 23.7737 | 23.7295 | 23.6268 | 23.5767 | 23.7297 | 28.2705 | 32.6214 | 34.314 | 36.5295 | 32.5794 | 23.758 | 23.6093 | 23.5972 | 25.0101 | 43.6806 | 24.1996 | 24.0016 | 23.993 | 25.9761 | 66.5122 | 23.6191 | 23.7783 | 23.7191 | 23.6427 | 23.8896 | 28.1612 | 35.9311 | 34.3193 | 31.2342 | 24.1457 | 24.1086 | 23.983 | 25.7602 | 43.3657 | 119.1374 | 137.3005 | 118.5726 | 137.9254 | 312.4776 | 353.2699 | 373.6112 | 207.6273 | 321.1486 | 241.3997 |  | 321.5381 | 309.9816 | 291.0077 | 24.7573 | 23.4471 | 23.4858 | 71.8888 | 62.0807 | 31.8475 | 53.5969 | 11.6176 | 15.3953 | 15.8976 | 11.9303 | 0.0002401 | -0.0031461 | 0.0011125 | 0.003928 | 0.0010251 | -0.00044117 | 0.030021 | -0.0080893 | -0.020074 | -357.9433 | 18.2344 | -358.771 | 18.4294 | -359.2265 | 18.1912 | -359.2726 | 17.4562 | -349.3857 | 18.4335 | -349.438 | 16.9326 | 1274.9272 | 1590.802 | 319.3564 | 15.6464 | -13.7597 | 46.9641
13:33 | 419 | -34.8376 |  | 1.9566 | -2.6777 | -7.1742 | -2.2822 | -6.7522 | 4.6139 | -2.1405 | 0.8065 | 0.8144 | 1.2859 | 0.8486 | -187.6088 | -43.3883 | -0.7807 | -4.0651 | -9.2246 | -9.621 | 1.5434 |  | -3.464 | -7.5134 | 3.5964 | 3.3831 | 3.2833 | 1.2228 | 13.3379 | 26.1412 | 24.8435 | 22.8305 | 22.6134 | 23.115 | 28.965 | 24.8409 | 23.1776 | 22.6646 | 22.8083 | 24.6889 | 52.5397 | 23.1872 | 23.0181 | 22.9577 | 22.896 | 23.248 | 24.3494 | 25.2035 | 24.397 | 25.8142 | 30.2504 | 22.9957 | 22.5802 | 22.7147 | 24.2674 | 42.5641 | 23.5906 | 22.706 | 23.2546 | 25.6795 | 44.7667 | 23.603 | 22.9371 | 22.9137 | 22.9253 | 23.1 | 27.0955 | 37.6607 | 34.3022 | 29.4949 | 23.2714 | 22.6641 | 22.9067 | 24.9746 | 44.3786 | 23.4378 | 23.348 | 24.1172 | 27.5975 | 45.6684 | 23.1711 | 23.1867 | 23.1707 | 23.1322 | 23.3097 | 27.672 | 33.9522 | 31.2804 | 33.5372 | 29.7657 | 23.2558 | 23.2531 | 23.3376 | 24.8444 | 40.5592 | 23.8646 | 23.7861 | 24.1376 | 27.4549 | 48.8763 | 23.3661 | 23.3861 | 23.3958 | 23.3585 | 23.6489 | 27.6697 | 37.2845 | 35.1948 | 32.5846 | 23.3938 | 23.4181 | 23.6127 | 25.5971 | 41.8887 | 162.2423 | 311.6351 | 86.4046 | 109.7852 | 284.7726 | 310.939 | 204.9469 | 321.88 | 230.7642 | 329.4495 | 440.759 | 424.4314 | 422.7547 | 421.6769 | 423.6526 | 425.1066 | 417.4574 | 404.462 | 207.4554 | 144.5311 | 219.5775 | 175.7803 | 24.2734 | 26.1251 |  | 23.2521 | 22.6729 | 22.8938 | 23.1966 | 30.8699 | 25.071 | 23.4787 | 22.5173 | 24.5306 | 46.4693 | 24.5928 | 22.6341 | 23.0703 | 22.9311 | 23.1058 | 25.209 | 25.6869 | 26.2486 | 26.3433 | 31.5556 | 23.6937 | 22.6588 | 22.7584 | 23.8087 | 46.9883 | 23.8916 | 23.0472 | 25.9345 | 41.532 | 23.9944 | 22.8923 | 22.9199 | 22.9033 | 23.0755 | 34.938 | 31.9739 | 32.9256 | 32.9628 | 23.7027 | 22.5568 | 22.7849 | 25.5613 | 51.4873 | 23.9347 | 23.8096 | 23.7542 | 24.6652 | 35.0253 | 23.783 | 23.7235 | 23.6274 | 23.5731 | 23.7333 | 28.2953 | 32.6805 | 34.4065 | 36.61 | 32.6471 | 23.7678 | 23.6128 | 23.6002 | 25.0246 | 43.7684 | 24.188 | 24.0028 | 23.9978 | 25.9991 | 66.7546 | 23.5893 | 23.7764 | 23.714 | 23.6413 | 23.8914 | 28.1899 | 36.0047 | 34.4018 | 31.2936 | 24.1604 | 24.1067 | 23.9755 | 25.7656 | 43.5096 | 119.7887 | 137.7882 | 119.5935 | 138.6373 | 314.281 | 354.8014 | 374.7738 | 208.3249 | 322.3108 | 242.04 |  | 323.1444 | 311.3886 | 292.5072 | 24.7648 | 23.4466 | 23.478 | 72.1047 | 62.28 | 31.9018 | 53.7909 | 11.6289 | 15.407 | 15.9464 | 11.9339 | 0.00053653 | -0.0032081 | 0.0016662 | 0.0044826 | 0.0021107 | -0.00033115 | 0.011359 | 0.0045496 | -0.040674 | -357.8971 | 18.2241 | -358.7649 | 18.4458 | -359.2295 | 18.1912 | -359.248 | 17.4562 | -349.3796 | 18.4294 | -349.3857 | 16.949 | 1253.6291 | 1593.5181 | 320.826 | 15.6767 | -14.0403 | 47.0909
13:33 | 420 | -35.2749 |  | 1.9442 | -2.7416 | -7.2473 | -2.3095 | -6.7652 | 4.6432 | -2.1511 | 0.8081 | 0.8189 | 1.29 | 0.8513 | -188.0636 | -43.8355 | -0.8426 | -4.153 | -9.2773 | -9.6637 | 1.4474 |  | -3.599 | -7.6757 | 3.5933 | 3.3849 | 3.2792 | 1.2228 | 14.4202 | 26.1642 | 24.8616 | 22.8395 | 22.6233 | 23.1238 | 29.0074 | 24.8644 | 23.177 | 22.6674 | 22.8173 | 24.707 | 52.6987 | 23.1881 | 23.0196 | 22.9685 | 22.8974 | 23.2617 | 24.3626 | 25.253 | 24.4258 | 25.8503 | 30.3148 | 22.9983 | 22.5911 | 22.7241 | 24.2842 | 42.6891 | 23.5881 | 22.7117 | 23.2675 | 25.7044 | 44.887 | 23.5844 | 22.9395 | 22.9469 | 22.9132 | 23.1106 | 27.1652 | 37.7387 | 34.3601 | 29.5529 | 23.2743 | 22.6687 | 22.9034 | 24.9891 | 44.5049 | 23.4238 | 23.3549 | 24.1165 | 27.6316 | 45.7861 | 23.1554 | 23.1881 | 23.1747 | 23.1343 | 23.3175 | 27.7111 | 34.0486 | 31.3542 | 33.6149 | 29.8361 | 23.2528 | 23.2542 | 23.3258 | 24.8435 | 40.624 | 23.8592 | 23.786 | 24.1409 | 27.4833 | 49.0207 | 23.3636 | 23.384 | 23.3895 | 23.354 | 23.6488 | 27.7049 | 37.3721 | 35.2981 | 32.6687 | 23.4425 | 23.4079 | 23.5954 | 25.6165 | 42.0165 | 162.1317 | 309.677 | 87.0965 | 110.3243 | 286.025 | 312.4383 | 205.4318 | 323.264 | 231.6812 | 330.5255 | 447.2284 | 427.7488 | 426.5093 | 423.0193 | 424.1721 | 427.72 | 422.7846 | 407.3565 | 208.5757 | 145.2731 | 220.7511 | 176.6956 | 24.29 | 26.1555 |  | 23.2709 | 22.6872 | 22.9057 | 23.2121 | 30.9417 | 25.0938 | 23.4874 | 22.5275 | 24.5545 | 46.6477 | 24.6095 | 22.6354 | 23.0791 | 22.9347 | 23.1237 | 25.2486 | 25.7208 | 26.2861 | 26.3915 | 31.6246 | 23.7057 | 22.6658 | 22.7649 | 23.8223 | 47.1441 | 23.9028 | 23.0543 | 25.9653 | 41.6656 | 23.9775 | 22.8995 | 22.9243 | 22.9058 | 23.0799 | 35.0278 | 32.0538 | 33.0165 | 33.0412 | 23.7049 | 22.5557 | 22.7897 | 25.5838 | 51.6336 | 23.9371 | 23.8128 | 23.7548 | 24.6798 | 35.11 | 23.8192 | 23.7199 | 23.6325 | 23.5816 | 23.7363 | 28.3343 | 32.7598 | 34.5195 | 36.6994 | 32.7234 | 23.7691 | 23.6162 | 23.6019 | 25.0327 | 43.8606 | 24.1764 | 24.0009 | 23.9966 | 26.0136 | 67.0073 | 23.6081 | 23.7717 | 23.7165 | 23.6359 | 23.8995 | 28.2191 | 36.0826 | 34.4967 | 31.359 | 24.2064 | 24.1112 | 23.9742 | 25.7872 | 43.6542 | 120.4429 | 138.3249 | 120.6052 | 139.1832 | 316.0751 | 356.3555 | 375.9639 | 209.0775 | 323.5286 | 242.7064 |  | 324.7867 | 312.7951 | 294.0265 | 24.7665 | 23.4482 | 23.4843 | 72.3237 | 62.4802 | 31.9346 | 53.9965 | 11.6402 | 15.4469 | 16.0023 | 11.9657 | 0.00050383 | -0.0036695 | 0.0021498 | 0.0050844 | 0.0019087 | -0.00022111 | 0.012919 | 0.0051052 | -0.013966 | -357.9248 | 18.2569 | -358.771 | 18.4582 | -359.2603 | 18.2097 | -359.2911 | 17.489 | -349.3826 | 18.4479 | -349.4165 | 16.9572 | 1253.2681 | 1600.9327 | 322.3083 | 15.7246 | -14.2646 | 47.2074
13:33 | 421 | -35.8236 |  | 1.9235 | -2.7548 | -7.3116 | -2.3795 | -6.7952 | 4.5395 | -2.2578 | 0.8107 | 0.819 | 1.2891 | 0.8501 | -188.4742 | -44.3174 | -0.8883 | -4.1933 | -9.3448 | -9.7852 | 1.4977 |  | -3.5997 | -7.644 | 3.591 | 3.383 | 3.2798 | 1.2226 | 17.7938 | 26.187 | 24.8766 | 22.8426 | 22.6269 | 23.1333 | 29.0487 | 24.8842 | 23.1662 | 22.6682 | 22.8143 | 24.7177 | 52.8595 | 23.179 | 23.0174 | 22.9763 | 22.8977 | 23.2661 | 24.3741 | 25.2732 | 24.446 | 25.8545 | 30.3714 | 22.9862 | 22.5931 | 22.7232 | 24.2962 | 42.8074 | 23.5779 | 22.7135 | 23.2756 | 25.7321 | 44.9987 | 23.6078 | 22.9329 | 22.9698 | 22.9081 | 23.1139 | 27.2151 | 37.8207 | 34.4291 | 29.6087 | 23.2735 | 22.6744 | 22.9133 | 25.0069 | 44.6372 | 23.4111 | 23.3668 | 24.1252 | 27.6684 | 45.9119 | 23.157 | 23.1836 | 23.1706 | 23.1434 | 23.3269 | 27.7426 | 34.122 | 31.4349 | 33.6868 | 29.9078 | 23.2567 | 23.2572 | 23.3342 | 24.8597 | 40.709 | 23.8573 | 23.7897 | 24.1495 | 27.517 | 49.1783 | 23.3615 | 23.3834 | 23.3901 | 23.3532 | 23.657 | 27.7475 | 37.4636 | 35.4135 | 32.7503 | 23.4369 | 23.4188 | 23.6028 | 25.6414 | 42.1339 | 160.2143 | 306.9755 | 88.1313 | 110.5852 | 287.2826 | 313.9496 | 205.9015 | 324.6947 | 232.62 | 331.6358 | 458.118 | 431.7153 | 427.6473 | 426.0068 | 425.926 | 426.7365 | 427.5419 | 416.355 | 209.6794 | 146.0026 | 221.9215 | 177.597 | 24.304 | 26.1852 |  | 23.2834 | 22.6919 | 22.9189 | 23.2166 | 31.0029 | 25.1234 | 23.493 | 22.5292 | 24.5686 | 46.8204 | 24.6289 | 22.6277 | 23.0832 | 22.9438 | 23.1257 | 25.2719 | 25.7516 | 26.3272 | 26.4258 | 31.6941 | 23.7151 | 22.6575 | 22.7765 | 23.8235 | 47.2994 | 23.9055 | 23.0546 | 25.9964 | 41.7965 | 23.9785 | 22.8969 | 22.9232 | 22.9048 | 23.0818 | 35.1246 | 32.1382 | 33.1082 | 33.1316 | 23.7121 | 22.5572 | 22.792 | 25.6046 | 51.7846 | 23.9482 | 23.8207 | 23.7574 | 24.7024 | 35.1896 | 23.828 | 23.7231 | 23.634 | 23.5889 | 23.7373 | 28.3699 | 32.8492 | 34.6353 | 36.7853 | 32.8122 | 23.7723 | 23.626 | 23.6106 | 25.0605 | 43.9639 | 24.2067 | 24.0132 | 24.008 | 26.0364 | 67.2752 | 23.6397 | 23.7764 | 23.7283 | 23.6496 | 23.9089 | 28.2601 | 36.1623 | 34.6003 | 31.4229 | 24.1881 | 24.1125 | 23.9728 | 25.8119 | 43.7979 | 120.9488 | 139.2298 | 121.3103 | 139.5636 | 317.853 | 357.878 | 377.1808 | 209.8708 | 324.8587 | 243.4805 |  | 326.4677 | 314.1998 | 295.5243 | 24.763 | 23.4411 | 23.4769 | 72.523 | 62.6737 | 31.9967 | 54.1192 | 11.6564 | 15.455 | 15.9851 | 11.9692 | -4.4996e-05 | -0.003429 | 0.0016246 | 0.0044661 | 0.001609 | -0.00030376 | 0.02925 | -0.004179 | -0.01941 | -357.8817 | 18.2179 | -358.7218 | 18.4315 | -359.2111 | 18.1953 | -359.2172 | 17.448 | -349.2903 | 18.413 | -349.3396 | 16.947 | 1266.7726 | 1608.8374 | 323.792 | 15.7201 | -14.4316 | 47.3352
13:33 | 422 | -36.2626 |  | 1.7918 | -2.9212 | -7.3889 | -2.4641 | -6.7915 | 4.4685 | -2.3773 | 0.8119 | 0.8155 | 1.2939 | 0.8502 | -188.7946 | -44.7988 | -1.0369 | -4.2283 | -9.361 | -9.8949 | 1.3623 |  | -3.6583 | -7.783 | 3.5888 | 3.3865 | 3.2837 | 1.2218 | 15.6931 | 26.2247 | 24.9044 | 22.8532 | 22.6282 | 23.1433 | 29.0979 | 24.9117 | 23.1727 | 22.6749 | 22.8171 | 24.7351 | 53.0238 | 23.1873 | 23.0288 | 22.9862 | 22.904 | 23.2739 | 24.4086 | 25.2782 | 24.475 | 25.8529 | 30.4393 | 22.989 | 22.59 | 22.7216 | 24.3148 | 42.9359 | 23.5917 | 22.7148 | 23.2785 | 25.7633 | 45.1265 | 23.607 | 22.9236 | 22.9575 | 22.909 | 23.1142 | 27.2098 | 37.9187 | 34.5169 | 29.6769 | 23.2753 | 22.6719 | 22.9233 | 25.0244 | 44.7778 | 23.4249 | 23.3712 | 24.1489 | 27.7083 | 46.0496 | 23.1689 | 23.1687 | 23.1743 | 23.1566 | 23.3331 | 27.7899 | 34.2042 | 31.5289 | 33.7489 | 29.9723 | 23.2662 | 23.266 | 23.3494 | 24.8861 | 40.8006 | 23.8901 | 23.7975 | 24.157 | 27.5428 | 49.3457 | 23.3637 | 23.3868 | 23.3914 | 23.3553 | 23.6654 | 27.7862 | 37.5542 | 35.4982 | 32.8295 | 23.4251 | 23.4112 | 23.6028 | 25.6584 | 42.2515 | 159.6169 | 304.0565 | 89.453 | 110.6471 | 288.542 | 315.4639 | 206.3998 | 326.0887 | 233.5648 | 332.8441 | 463.0938 | 434.0632 | 426.2764 | 426.6922 | 426.9081 | 424.8181 | 429.2115 | 437.4468 | 210.7845 | 146.7107 | 223.0749 | 178.471 | 24.324 | 26.2043 |  | 23.287 | 22.6904 | 22.9194 | 23.2235 | 31.0664 | 25.1514 | 23.4897 | 22.5178 | 24.592 | 46.9984 | 24.6505 | 22.6257 | 23.0779 | 22.9453 | 23.1199 | 25.2816 | 25.7766 | 26.3558 | 26.4611 | 31.7616 | 23.7098 | 22.6567 | 22.7872 | 23.8194 | 47.4511 | 23.9012 | 23.0515 | 26.0221 | 41.9261 | 23.9807 | 22.8923 | 22.9166 | 22.8972 | 23.083 | 35.2127 | 32.2225 | 33.1999 | 33.2189 | 23.7166 | 22.5579 | 22.7918 | 25.6244 | 51.9356 | 23.9412 | 23.8166 | 23.7556 | 24.7115 | 35.2627 | 23.8172 | 23.7199 | 23.6224 | 23.5818 | 23.7309 | 28.4003 | 32.915 | 34.7229 | 36.896 | 32.888 | 23.7651 | 23.6201 | 23.6096 | 25.0727 | 44.0597 | 24.2032 | 24.0053 | 24.0075 | 26.0493 | 67.5225 | 23.6364 | 23.7743 | 23.7329 | 23.6541 | 23.9076 | 28.2919 | 36.2485 | 34.6849 | 31.4771 | 24.1632 | 24.1121 | 23.9754 | 25.8158 | 43.9366 | 121.295 | 139.9661 | 121.5598 | 140.0723 | 319.6027 | 359.3082 | 378.3922 | 210.7398 | 326.3209 | 244.3363 |  | 328.1815 | 315.6125 | 297.036 | 24.7681 | 23.4523 | 23.4807 | 72.7254 | 62.8695 | 32.0829 | 54.3591 | 11.6923 | 15.4561 | 16.0226 | 12.0188 | 3.6797e-05 | -0.003093 | 0.0015427 | 0.0049474 | 0.0016633 | -0.00022078 | 0.017401 | -0.00081273 | -0.012518 | -357.9002 | 18.2302 | -358.7095 | 18.4253 | -359.1834 | 18.2015 | -359.2418 | 17.4726 | -349.3396 | 18.4376 | -349.3457 | 16.9347 | 1269.892 | 1614.7237 | 325.2674 | 15.7393 | -14.7738 | 47.4762
13:33 | 423 | -37.019 |  | 1.8749 | -2.8278 | -7.4977 | -2.3598 | -6.9104 | 4.3351 | -2.468 | 0.8138 | 0.8106 | 1.2929 | 0.8514 | -189.2311 | -45.1746 | -1.027 | -4.2258 | -9.4134 | -9.9139 | 1.4053 |  | -3.7022 | -7.7975 | 3.5871 | 3.3884 | 3.281 | 1.2207 | 13.6073 | 26.2659 | 24.9317 | 22.8592 | 22.632 | 23.1444 | 29.1465 | 24.9313 | 23.18 | 22.6747 | 22.8223 | 24.7526 | 53.172 | 23.1973 | 23.0302 | 22.9755 | 22.9057 | 23.2804 | 24.4315 | 25.2782 | 24.4975 | 25.8683 | 30.5021 | 22.9962 | 22.5836 | 22.7244 | 24.335 | 43.0637 | 23.6004 | 22.7112 | 23.2731 | 25.7788 | 45.2515 | 23.603 | 22.9205 | 22.955 | 22.9192 | 23.1125 | 27.2289 | 38.0364 | 34.6374 | 29.7539 | 23.2744 | 22.6693 | 22.9209 | 25.042 | 44.9166 | 23.4224 | 23.3688 | 24.1552 | 27.7369 | 46.1663 | 23.171 | 23.1729 | 23.176 | 23.1486 | 23.3308 | 27.8233 | 34.3011 | 31.6259 | 33.7804 | 30.0211 | 23.2672 | 23.2643 | 23.3495 | 24.8946 | 40.8808 | 23.9109 | 23.7942 | 24.1564 | 27.5704 | 49.503 | 23.3601 | 23.3877 | 23.3914 | 23.3514 | 23.6636 | 27.8251 | 37.6451 | 35.5948 | 32.9164 | 23.4062 | 23.4157 | 23.6209 | 25.6766 | 42.3773 | 160.7536 | 303.5763 | 90.854 | 110.723 | 289.793 | 316.983 | 206.9288 | 327.4382 | 234.6048 | 334.2296 | 462.6028 | 428.767 | 427.8895 | 426.4448 | 427.916 | 424.8862 | 429.5279 | 446.9206 | 211.9479 | 147.4196 | 224.2564 | 179.3897 | 24.3461 | 26.2373 |  | 23.2956 | 22.6949 | 22.9221 | 23.2382 | 31.1369 | 25.1697 | 23.4934 | 22.5116 | 24.5985 | 47.1781 | 24.6792 | 22.6334 | 23.0776 | 22.9419 | 23.1214 | 25.2923 | 25.8047 | 26.393 | 26.5061 | 31.8296 | 23.7082 | 22.6559 | 22.7823 | 23.8184 | 47.6061 | 23.9013 | 23.0574 | 26.0526 | 42.0714 | 23.9867 | 22.8954 | 22.9128 | 22.9014 | 23.0869 | 35.3035 | 32.3078 | 33.2845 | 33.3034 | 23.7148 | 22.5544 | 22.7983 | 25.6462 | 52.09 | 23.9428 | 23.8097 | 23.7515 | 24.7239 | 35.342 | 23.8242 | 23.7211 | 23.6245 | 23.5823 | 23.7311 | 28.4426 | 32.9834 | 34.8237 | 36.9936 | 32.9647 | 23.7657 | 23.6136 | 23.6032 | 25.0733 | 44.1544 | 24.1863 | 23.9921 | 23.9991 | 26.058 | 67.7667 | 23.6546 | 23.7615 | 23.7391 | 23.6545 | 23.9151 | 28.316 | 36.3436 | 34.7694 | 31.5553 | 24.1596 | 24.1152 | 23.9803 | 25.8232 | 44.0696 | 121.5243 | 140.2688 | 121.2662 | 140.7793 | 321.3356 | 360.7379 | 379.5843 | 211.7032 | 327.836 | 245.189 |  | 329.9004 | 317.0207 | 298.5311 | 24.7737 | 23.4494 | 23.4856 | 72.9352 | 63.0725 | 32.1235 | 54.5498 | 11.7388 | 15.5371 | 16.0376 | 12.1013 | 0.0001682 | -0.0037279 | 0.0012744 | 0.0045622 | 0.0006087 | -0.0008908 | 0.0031152 | -0.0031249 | -0.025843 | -357.8694 | 18.2385 | -358.7249 | 18.4582 | -359.2634 | 18.22 | -359.2049 | 17.4541 | -349.278 | 18.4397 | -349.3303 | 16.9716 | 1287.7887 | 1619.8581 | 326.7357 | 15.7873 | -14.8504 | 47.598
13:33 | 424 | -37.3487 |  | 1.7839 | -2.9526 | -7.5755 | -2.4539 | -6.9231 | 4.2345 | -2.5223 | 0.8141 | 0.8104 | 1.2931 | 0.8519 | -189.7594 | -45.6255 | -1.1943 | -4.2845 | -9.4711 | -9.9879 | 1.3917 |  | -3.7802 | -7.8385 | 3.5836 | 3.3857 | 3.2786 | 1.2228 | 14.9825 | 26.2807 | 24.9482 | 22.8601 | 22.6344 | 23.1523 | 29.1855 | 24.9473 | 23.1743 | 22.6724 | 22.8166 | 24.7696 | 53.3107 | 23.1945 | 23.0237 | 22.9676 | 22.9056 | 23.2795 | 24.4339 | 25.2802 | 24.5028 | 25.9147 | 30.5562 | 22.9901 | 22.5955 | 22.7373 | 24.3552 | 43.1936 | 23.6107 | 22.7064 | 23.278 | 25.8012 | 45.3758 | 23.621 | 22.9246 | 22.9851 | 22.9269 | 23.1303 | 27.2877 | 38.1379 | 34.7584 | 29.8121 | 23.285 | 22.6743 | 22.9204 | 25.0597 | 45.0441 | 23.4111 | 23.369 | 24.1508 | 27.767 | 46.2836 | 23.1509 | 23.1821 | 23.1754 | 23.1438 | 23.3277 | 27.8584 | 34.378 | 31.6966 | 33.8485 | 30.0841 | 23.2689 | 23.263 | 23.3492 | 24.9041 | 40.9743 | 23.8949 | 23.7895 | 24.1591 | 27.6056 | 49.6545 | 23.3594 | 23.3856 | 23.3951 | 23.3538 | 23.6657 | 27.8523 | 37.7358 | 35.7003 | 32.999 | 23.4006 | 23.4279 | 23.6325 | 25.692 | 42.4946 | 162.6313 | 302.592 | 91.3187 | 110.8758 | 291.0734 | 318.5201 | 207.4426 | 328.7931 | 235.896 | 335.7384 | 461.0314 | 424.8433 | 431.8906 | 428.7006 | 420.9501 | 426.9355 | 429.1191 | 448.9409 | 213.1815 | 148.1401 | 225.4693 | 180.3693 | 24.363 | 26.2704 |  | 23.3099 | 22.7028 | 22.9335 | 23.2435 | 31.2032 | 25.1923 | 23.5061 | 22.5125 | 24.6073 | 47.36 | 24.7027 | 22.6346 | 23.0758 | 22.9376 | 23.1212 | 25.3215 | 25.8297 | 26.4328 | 26.5527 | 31.8937 | 23.7162 | 22.647 | 22.7623 | 23.8184 | 47.7619 | 23.9055 | 23.0628 | 26.0857 | 42.2223 | 23.9991 | 22.9032 | 22.9183 | 22.9055 | 23.095 | 35.4069 | 32.4028 | 33.3804 | 33.4075 | 23.7272 | 22.5625 | 22.8036 | 25.6742 | 52.2348 | 23.9569 | 23.8071 | 23.7396 | 24.7302 | 35.4131 | 23.833 | 23.7196 | 23.6279 | 23.584 | 23.739 | 28.48 | 33.0532 | 34.9118 | 37.0946 | 33.0429 | 23.7684 | 23.6112 | 23.599 | 25.085 | 44.2433 | 24.191 | 23.9913 | 23.9952 | 26.0676 | 68.0255 | 23.6423 | 23.7727 | 23.7185 | 23.6395 | 23.9055 | 28.3486 | 36.4381 | 34.8646 | 31.6422 | 24.1341 | 24.1224 | 23.9754 | 25.8385 | 44.2076 | 121.8166 | 141.1131 | 120.7447 | 141.3742 | 323.0457 | 362.1012 | 380.7829 | 212.7078 | 329.3068 | 246.0196 |  | 331.5967 | 318.4006 | 300.0077 | 24.772 | 23.4463 | 23.4802 | 73.1649 | 63.2698 | 32.1446 | 54.694 | 11.7763 | 15.5751 | 16.0782 | 12.1378 | 0.00052521 | -0.0038025 | 0.0011626 | 0.0046599 | 0.0015881 | -0.00064906 | 0.015339 | -0.012812 | -0.021406 | -357.8202 | 18.1892 | -358.6264 | 18.3986 | -359.1372 | 18.1974 | -359.2265 | 17.4685 | -349.2288 | 18.4048 | -349.2011 | 16.9285 | 1265.9837 | 1625.7398 | 328.191 | 15.8267 | -15.1138 | 47.7072
13:33 | 425 | -37.8531 |  | 1.6972 | -2.9579 | -7.6217 | -2.5172 | -6.8909 | 4.1851 | -2.5354 | 0.817 | 0.8111 | 1.2942 | 0.8545 | -190.1466 | -46.0547 | -1.08 | -4.2651 | -9.6011 | -10.1489 | 1.3346 |  | -3.9155 | -7.8769 | 3.5832 | 3.3906 | 3.281 | 1.2234 | 15.9151 | 26.3017 | 24.9638 | 22.8621 | 22.643 | 23.1638 | 29.228 | 24.9666 | 23.1764 | 22.6669 | 22.8125 | 24.7884 | 53.4635 | 23.1906 | 23.0301 | 22.9749 | 22.9095 | 23.285 | 24.44 | 25.273 | 24.5106 | 25.9695 | 30.6196 | 22.9862 | 22.5999 | 22.7417 | 24.3683 | 43.3241 | 23.6171 | 22.7064 | 23.2901 | 25.8234 | 45.4982 | 23.639 | 22.9164 | 22.9947 | 22.9288 | 23.1323 | 27.3079 | 38.1953 | 34.8069 | 29.8652 | 23.2838 | 22.6715 | 22.9233 | 25.0715 | 45.1716 | 23.4165 | 23.3838 | 24.1588 | 27.8062 | 46.4118 | 23.1388 | 23.1785 | 23.1941 | 23.1569 | 23.3424 | 27.9034 | 34.4612 | 31.778 | 33.967 | 30.1612 | 23.273 | 23.2645 | 23.3473 | 24.9175 | 41.0803 | 23.8756 | 23.7956 | 24.166 | 27.6365 | 49.8094 | 23.3632 | 23.3833 | 23.3947 | 23.3622 | 23.6747 | 27.8834 | 37.8428 | 35.7875 | 33.0834 | 23.4208 | 23.4221 | 23.6302 | 25.7138 | 42.6222 | 163.8567 | 302.1409 | 91.3315 | 111.1246 | 292.3874 | 320.0899 | 207.9061 | 330.1567 | 237.3927 | 337.2898 | 460.8732 | 426.734 | 431.941 | 420.4048 | 416.2961 | 429.5672 | 428.7764 | 458.9191 | 214.4245 | 148.8977 | 226.702 | 181.3599 | 24.375 | 26.2868 |  | 23.3155 | 22.7029 | 22.9356 | 23.2496 | 31.2638 | 25.2062 | 23.5125 | 22.5066 | 24.6254 | 47.5357 | 24.7081 | 22.6226 | 23.0821 | 22.936 | 23.1238 | 25.3357 | 25.8537 | 26.4668 | 26.6043 | 31.9663 | 23.7218 | 22.6539 | 22.7721 | 23.8305 | 47.9252 | 23.9209 | 23.066 | 26.113 | 42.3625 | 23.9921 | 22.8973 | 22.9171 | 22.903 | 23.0975 | 35.5011 | 32.4878 | 33.4738 | 33.4934 | 23.7277 | 22.5638 | 22.7938 | 25.6913 | 52.3826 | 23.9422 | 23.8068 | 23.745 | 24.735 | 35.4871 | 23.8373 | 23.7134 | 23.6243 | 23.5786 | 23.7461 | 28.5156 | 33.122 | 35.0108 | 37.219 | 33.1212 | 23.7582 | 23.6076 | 23.6018 | 25.1034 | 44.3397 | 24.1964 | 23.9959 | 23.9934 | 26.086 | 68.2902 | 23.6148 | 23.7862 | 23.6955 | 23.6258 | 23.8934 | 28.3827 | 36.5291 | 34.9643 | 31.7114 | 24.1134 | 24.1182 | 23.978 | 25.8545 | 44.3427 | 122.2682 | 142.375 | 120.1422 | 141.8659 | 324.7325 | 363.4574 | 381.9631 | 213.7945 | 330.7832 | 246.8329 |  | 333.2951 | 319.7532 | 301.4725 | 24.7705 | 23.4468 | 23.4793 | 73.3787 | 63.4703 | 32.1561 | 54.9024 | 11.7607 | 15.5804 | 16.1457 | 12.1087 | -8.5766e-06 | -0.003345 | 0.0017779 | 0.0047848 | 0.0012481 | -0.0002676 | 0.031898 | 0.0042527 | -0.012462 | -357.8356 | 18.2118 | -358.6849 | 18.4253 | -359.168 | 18.1912 | -359.1403 | 17.4439 | -349.2195 | 18.4356 | -349.2657 | 16.9613 | 1267.4612 | 1625.9785 | 329.6439 | 15.863 | -15.3341 | 47.8132
13:33 | 426 | -38.4887 |  | 1.657 | -2.9815 | -7.6486 | -2.6528 | -7.0705 | 4.1043 | -2.683 | 0.819 | 0.8102 | 1.2987 | 0.8551 | -190.5417 | -46.6088 | -1.1617 | -4.2735 | -9.6335 | -10.1467 | 1.361 |  | -3.926 | -8.0203 | 3.5818 | 3.3855 | 3.2783 | 1.2239 | 15.1857 | 26.3366 | 24.984 | 22.8659 | 22.6449 | 23.1692 | 29.276 | 24.9857 | 23.1841 | 22.6657 | 22.8179 | 24.8037 | 53.6262 | 23.1986 | 23.0361 | 22.9741 | 22.9081 | 23.293 | 24.467 | 25.2742 | 24.5493 | 25.9936 | 30.6819 | 22.9893 | 22.5892 | 22.7274 | 24.375 | 43.4487 | 23.6217 | 22.71 | 23.2943 | 25.8354 | 45.6092 | 23.631 | 22.9076 | 22.9937 | 22.9272 | 23.1255 | 27.3764 | 38.3031 | 34.9237 | 29.93 | 23.2913 | 22.6675 | 22.9283 | 25.0873 | 45.3084 | 23.4103 | 23.3867 | 24.1652 | 27.8339 | 46.5319 | 23.1762 | 23.1976 | 23.2044 | 23.1559 | 23.3539 | 27.943 | 34.4852 | 31.8747 | 34.1373 | 30.2253 | 23.2634 | 23.2646 | 23.3564 | 24.9305 | 41.1863 | 23.895 | 23.7959 | 24.1677 | 27.6627 | 49.9675 | 23.3599 | 23.3833 | 23.391 | 23.3605 | 23.6782 | 27.92 | 37.9565 | 35.8862 | 33.1696 | 23.3999 | 23.4268 | 23.6424 | 25.7421 | 42.751 | 165.8783 | 304.2857 | 91.9381 | 111.4236 | 293.7267 | 321.6742 | 208.3278 | 331.5326 | 238.8208 | 338.8252 | 453.4723 | 426.5004 | 431.4135 | 406.7372 | 422.3037 | 427.547 | 429.9242 | 463.1831 | 215.6803 | 149.6857 | 227.9791 | 182.3414 | 24.3876 | 26.311 |  | 23.319 | 22.7045 | 22.9388 | 23.256 | 31.3263 | 25.2243 | 23.5113 | 22.5028 | 24.6448 | 47.7126 | 24.7239 | 22.6175 | 23.0856 | 22.9352 | 23.1277 | 25.3405 | 25.8873 | 26.5043 | 26.6443 | 32.0403 | 23.7195 | 22.6629 | 22.7842 | 23.8295 | 48.083 | 23.9217 | 23.0693 | 26.135 | 42.4963 | 23.9959 | 22.8902 | 22.9123 | 22.9053 | 23.0927 | 35.584 | 32.5606 | 33.5563 | 33.565 | 23.7098 | 22.5533 | 22.7897 | 25.7018 | 52.5406 | 23.9487 | 23.8076 | 23.7517 | 24.7476 | 35.5668 | 23.8423 | 23.7116 | 23.6198 | 23.5804 | 23.7503 | 28.5608 | 33.2048 | 35.1215 | 37.315 | 33.2065 | 23.7591 | 23.6111 | 23.6062 | 25.1127 | 44.4435 | 24.1994 | 23.9978 | 23.994 | 26.0978 | 68.563 | 23.6257 | 23.7821 | 23.7018 | 23.638 | 23.9048 | 28.4083 | 36.6211 | 35.0593 | 31.7815 | 24.1073 | 24.1235 | 23.974 | 25.8752 | 44.4748 | 122.7799 | 143.4165 | 119.9332 | 142.2143 | 326.4182 | 364.8694 | 383.1387 | 214.9551 | 332.3008 | 247.6442 |  | 334.97 | 321.0734 | 302.9101 | 24.7738 | 23.4484 | 23.4811 | 73.604 | 63.6741 | 32.17 | 55.0957 | 11.8179 | 15.6029 | 16.2199 | 12.1649 | 0.00024378 | -0.003171 | 0.001515 | 0.0043544 | 0.0020774 | -0.000201 | 0.010573 | -0.012525 | -0.020311 | -357.854 | 18.1871 | -358.6449 | 18.413 | -359.1865 | 18.2426 | -359.2542 | 17.4829 | -349.2226 | 18.4048 | -349.2257 | 16.9572 | 1275.1228 | 1625.656 | 331.0976 | 15.9114 | -15.5742 | 47.922
13:33 | 427 | -38.9594 |  | 1.5069 | -3.0986 | -7.7963 | -2.7624 | -7.0305 | 4.0507 | -2.626 | 0.8207 | 0.8181 | 1.2975 | 0.8545 | -190.9963 | -46.9849 | -1.3173 | -4.1776 | -9.6274 | -10.2407 | 1.3472 |  | -3.936 | -8.0163 | 3.5805 | 3.3884 | 3.2806 | 1.2242 | 17.0951 | 26.3701 | 25.0005 | 22.8702 | 22.6358 | 23.1685 | 29.3245 | 25.0077 | 23.1832 | 22.668 | 22.8176 | 24.8154 | 53.7758 | 23.2052 | 23.0376 | 22.9677 | 22.9067 | 23.2966 | 24.4988 | 25.2985 | 24.5836 | 25.9904 | 30.7379 | 22.9917 | 22.5814 | 22.7225 | 24.3944 | 43.5849 | 23.6287 | 22.7041 | 23.3035 | 25.8574 | 45.7395 | 23.6048 | 22.9356 | 22.9636 | 22.9039 | 23.1279 | 27.4329 | 38.424 | 35.022 | 30.0019 | 23.291 | 22.6645 | 22.9267 | 25.0983 | 45.4471 | 23.4226 | 23.375 | 24.1801 | 27.8564 | 46.6595 | 23.1737 | 23.2096 | 23.1808 | 23.1516 | 23.3541 | 27.9904 | 34.5823 | 31.9516 | 34.2569 | 30.2921 | 23.2544 | 23.2745 | 23.3629 | 24.9486 | 41.2997 | 23.8711 | 23.7956 | 24.1722 | 27.6957 | 50.127 | 23.3604 | 23.3895 | 23.3972 | 23.3583 | 23.6776 | 27.9666 | 38.061 | 35.9802 | 33.253 | 23.4044 | 23.4181 | 23.6391 | 25.7602 | 42.8732 | 168.4529 | 308.8911 | 92.4231 | 111.9309 | 295.1029 | 323.2433 | 208.7022 | 332.9265 | 240.0193 | 340.296 | 434.9829 | 426.1189 | 426.5495 | 405.1051 | 428.8768 | 425.7712 | 433.621 | 460.5994 | 216.9586 | 150.4816 | 229.2729 | 183.2829 | 24.4079 | 26.3424 |  | 23.3347 | 22.7103 | 22.9495 | 23.2677 | 31.3988 | 25.2569 | 23.5155 | 22.511 | 24.6683 | 47.9006 | 24.7429 | 22.6291 | 23.0809 | 22.9345 | 23.1274 | 25.3622 | 25.9201 | 26.5457 | 26.6677 | 32.1098 | 23.713 | 22.6575 | 22.7736 | 23.8137 | 48.2272 | 23.9126 | 23.0723 | 26.1663 | 42.6385 | 23.9955 | 22.8929 | 22.9133 | 22.9015 | 23.0872 | 35.6753 | 32.6406 | 33.6472 | 33.6487 | 23.7126 | 22.5479 | 22.7948 | 25.7263 | 52.6938 | 23.9597 | 23.806 | 23.7488 | 24.7587 | 35.642 | 23.8498 | 23.7102 | 23.6148 | 23.5787 | 23.751 | 28.5964 | 33.2893 | 35.2103 | 37.4088 | 33.282 | 23.7647 | 23.6092 | 23.6043 | 25.1191 | 44.5426 | 24.2021 | 23.9967 | 24.0002 | 26.1117 | 68.8279 | 23.6287 | 23.7766 | 23.7113 | 23.6481 | 23.9135 | 28.4421 | 36.7037 | 35.1534 | 31.849 | 24.122 | 24.1322 | 23.9759 | 25.8872 | 44.603 | 123.3334 | 144.1402 | 120.3229 | 142.4069 | 328.1191 | 366.3019 | 384.3005 | 216.1422 | 333.7995 | 248.451 |  | 336.6358 | 322.3624 | 304.3387 | 24.761 | 23.4489 | 23.4884 | 73.8208 | 63.8757 | 32.1739 | 55.3024 | 11.8299 | 15.6224 | 16.2343 | 12.1904 | 0.00089829 | -0.0031342 | 0.0017227 | 0.0048674 | 0.0012247 | -0.00029701 | 0.01849 | -0.0027884 | -0.020374 | -357.8356 | 18.2159 | -358.6264 | 18.3863 | -359.1095 | 18.1625 | -359.1341 | 17.4562 | -349.1765 | 18.4438 | -349.1857 | 16.9347 | 1289.4744 | 1626.6382 | 332.5506 | 15.9284 | -15.7221 | 48.0248
13:33 | 428 | -39.5555 |  | 1.4986 | -3.1082 | -7.8412 | -2.8522 | -7.1015 | 3.9509 | -2.7763 | 0.823 | 0.8157 | 1.3028 | 0.8566 | -191.4268 | -47.4867 | -1.3077 | -4.205 | -9.6829 | -10.2674 | 1.2444 |  | -4.0832 | -8.1908 | 3.5774 | 3.3887 | 3.2775 | 1.2254 | 17.2532 | 26.404 | 25.0252 | 22.878 | 22.6473 | 23.1788 | 29.3736 | 25.0363 | 23.1976 | 22.6746 | 22.8216 | 24.8421 | 53.9319 | 23.2016 | 23.0353 | 22.9717 | 22.915 | 23.3056 | 24.5087 | 25.3235 | 24.5975 | 25.9965 | 30.8082 | 22.9994 | 22.5808 | 22.7269 | 24.4148 | 43.7264 | 23.6222 | 22.6986 | 23.3107 | 25.885 | 45.872 | 23.6175 | 22.9092 | 22.9634 | 22.9274 | 23.1392 | 27.4086 | 38.5211 | 35.1377 | 30.0719 | 23.2825 | 22.6675 | 22.9271 | 25.116 | 45.5839 | 23.4264 | 23.3716 | 24.1905 | 27.8924 | 46.794 | 23.1348 | 23.2114 | 23.1778 | 23.154 | 23.3508 | 28.0334 | 34.7304 | 32.0067 | 34.2988 | 30.3561 | 23.252 | 23.2734 | 23.3567 | 24.9694 | 41.4133 | 23.8581 | 23.7942 | 24.1772 | 27.7233 | 50.2846 | 23.3642 | 23.3901 | 23.3959 | 23.3564 | 23.68 | 28.0088 | 38.1627 | 36.0894 | 33.342 | 23.3869 | 23.4298 | 23.6475 | 25.7764 | 42.9955 | 170.6917 | 310.8211 | 92.8668 | 112.439 | 296.5142 | 324.8044 | 209.0231 | 334.3191 | 241.0126 | 341.6023 | 425.0939 | 427.7434 | 422.9526 | 406.2945 | 427.8602 | 426.3137 | 436.1404 | 454.5867 | 218.1852 | 151.2767 | 230.5139 | 184.1589 | 24.4195 | 26.3636 |  | 23.3453 | 22.719 | 22.9554 | 23.2768 | 31.4675 | 25.2822 | 23.5101 | 22.5188 | 24.6966 | 48.0867 | 24.759 | 22.6346 | 23.0791 | 22.9361 | 23.1324 | 25.3776 | 25.9478 | 26.5767 | 26.7021 | 32.1834 | 23.7051 | 22.6521 | 22.7747 | 23.8138 | 48.3855 | 23.9182 | 23.0725 | 26.2026 | 42.7859 | 23.9895 | 22.8955 | 22.9175 | 22.8996 | 23.0958 | 35.7736 | 32.7276 | 33.7428 | 33.7443 | 23.7222 | 22.5516 | 22.803 | 25.7522 | 52.8509 | 23.951 | 23.8058 | 23.7525 | 24.7648 | 35.7135 | 23.8387 | 23.7099 | 23.6172 | 23.5728 | 23.7528 | 28.6228 | 33.3637 | 35.3145 | 37.5205 | 33.3543 | 23.7635 | 23.6088 | 23.6083 | 25.1396 | 44.6494 | 24.2071 | 23.9967 | 24.0103 | 26.1389 | 69.0937 | 23.6217 | 23.776 | 23.7127 | 23.6425 | 23.915 | 28.4791 | 36.8013 | 35.25 | 31.9176 | 24.1308 | 24.1298 | 23.9801 | 25.8954 | 44.7219 | 123.9041 | 144.7174 | 120.4076 | 142.7836 | 329.8299 | 367.8119 | 385.4644 | 217.3489 | 335.2491 | 249.2634 |  | 338.2819 | 323.6499 | 305.7524 | 24.7629 | 23.4463 | 23.4907 | 74.0227 | 64.0748 | 32.1896 | 55.4616 | 11.8701 | 15.6974 | 16.2303 | 12.2873 | 0.00071173 | -0.0037384 | 0.0022625 | 0.0048224 | 0.0018396 | -0.00062578 | 0.016199 | -0.0085173 | -0.0051371 | -357.7863 | 18.1563 | -358.5741 | 18.3883 | -359.1341 | 18.2364 | -359.1649 | 17.4644 | -349.1703 | 18.4027 | -349.1488 | 16.949 | 1311.4971 | 1629.4034 | 334.0136 | 15.9639 | -16.0244 | 48.1322
13:33 | 429 | -40.16 |  | 1.4561 | -3.274 | -8.0254 | -2.8943 | -7.1534 | 3.8932 | -2.8579 | 0.8218 | 0.8217 | 1.3086 | 0.8571 | -191.8757 | -47.8559 | -1.4168 | -4.2903 | -9.8054 | -10.2898 | 1.2878 |  | -4.1363 | -8.2297 | 3.5772 | 3.3878 | 3.2785 | 1.2281 | 15.9857 | 26.4363 | 25.0532 | 22.8833 | 22.6594 | 23.1992 | 29.4202 | 25.0627 | 23.2092 | 22.6784 | 22.8346 | 24.871 | 54.0905 | 23.1946 | 23.036 | 22.9835 | 22.9175 | 23.3037 | 24.5338 | 25.3516 | 24.629 | 26.0161 | 30.8884 | 23.0127 | 22.5944 | 22.7368 | 24.4351 | 43.8635 | 23.6283 | 22.7123 | 23.3098 | 25.9069 | 45.9963 | 23.6223 | 22.8854 | 23.0019 | 22.9501 | 23.1496 | 27.4944 | 38.6542 | 35.3203 | 30.1544 | 23.2858 | 22.6774 | 22.9309 | 25.1436 | 45.7182 | 23.4196 | 23.3716 | 24.2004 | 27.9325 | 46.9207 | 23.1355 | 23.2004 | 23.1832 | 23.1494 | 23.3409 | 28.0673 | 34.7707 | 32.1011 | 34.4117 | 30.4241 | 23.253 | 23.2743 | 23.3606 | 24.9885 | 41.5137 | 23.8989 | 23.7924 | 24.1833 | 27.7488 | 50.4459 | 23.3656 | 23.3898 | 23.3889 | 23.3569 | 23.6833 | 28.0529 | 38.2677 | 36.1939 | 33.4272 | 23.3825 | 23.4488 | 23.6598 | 25.7982 | 43.1197 | 171.8747 | 309.8526 | 93.5536 | 112.7209 | 297.9385 | 326.3613 | 209.3413 | 335.6716 | 241.808 | 342.6879 | 421.7322 | 433.7328 | 428.1513 | 408.5724 | 425.0654 | 429.45 | 436.4054 | 445.4576 | 219.3355 | 152.0529 | 231.7048 | 185.0096 | 24.4257 | 26.3874 |  | 23.3494 | 22.7225 | 22.9593 | 23.2808 | 31.5276 | 25.2953 | 23.5015 | 22.5097 | 24.6935 | 48.2616 | 24.7769 | 22.6286 | 23.0861 | 22.942 | 23.1465 | 25.4001 | 25.9819 | 26.6053 | 26.7571 | 32.26 | 23.7038 | 22.6545 | 22.7789 | 23.8183 | 48.5523 | 23.9251 | 23.077 | 26.2285 | 42.93 | 24.002 | 22.901 | 22.9252 | 22.9086 | 23.1052 | 35.8713 | 32.8145 | 33.8361 | 33.8406 | 23.7244 | 22.5597 | 22.8107 | 25.7746 | 53.017 | 23.9506 | 23.8079 | 23.7526 | 24.7778 | 35.7934 | 23.8407 | 23.71 | 23.6226 | 23.5731 | 23.7489 | 28.6577 | 33.4285 | 35.4011 | 37.6358 | 33.4341 | 23.7636 | 23.6082 | 23.6071 | 25.1556 | 44.7525 | 24.1826 | 23.993 | 24.0107 | 26.1533 | 69.3547 | 23.606 | 23.7722 | 23.7066 | 23.6331 | 23.9149 | 28.5066 | 36.8935 | 35.3445 | 31.9727 | 24.1627 | 24.1265 | 23.9755 | 25.9087 | 44.8417 | 124.4527 | 145.3489 | 120.5942 | 143.1768 | 331.5485 | 369.3498 | 386.6568 | 218.5196 | 336.642 | 250.041 |  | 339.9132 | 324.9463 | 307.1614 | 24.7781 | 23.4493 | 23.4823 | 74.2469 | 64.2812 | 32.2125 | 55.6462 | 11.9039 | 15.7664 | 16.2992 | 12.293 | 0.00023087 | -0.003349 | 0.0018536 | 0.0048119 | 0.0014785 | 6.8268e-05 | 0.028006 | 0.00058487 | -0.029074 | -357.8756 | 18.2344 | -358.6726 | 18.3904 | -359.1157 | 18.1871 | -359.1126 | 17.4767 | -349.1734 | 18.4664 | -349.1888 | 16.9572 | 1329.0502 | 1634.9068 | 335.4845 | 16.0328 | -16.2958 | 48.2469
13:33 | 430 | -40.7657 |  | 1.4394 | -3.3087 | -7.9886 | -2.9414 | -7.223 | 3.919 | -2.8227 | 0.8262 | 0.8257 | 1.309 | 0.8574 | -192.2863 | -48.299 | -1.4377 | -4.3631 | -9.8466 | -10.4202 | 1.241 |  | -4.1862 | -8.3787 | 3.5759 | 3.3883 | 3.2792 | 1.2268 | 16.1512 | 26.4588 | 25.0759 | 22.8874 | 22.6642 | 23.2071 | 29.4663 | 25.09 | 23.2086 | 22.6795 | 22.8361 | 24.8907 | 54.2442 | 23.2018 | 23.0384 | 22.9869 | 22.9171 | 23.3109 | 24.5651 | 25.3973 | 24.6619 | 26.0735 | 30.9597 | 23.0085 | 22.6077 | 22.7529 | 24.4608 | 44.0039 | 23.6533 | 22.7284 | 23.3186 | 25.9386 | 46.1266 | 23.6545 | 22.9053 | 23.0063 | 22.9381 | 23.1525 | 27.5865 | 38.7386 | 35.3763 | 30.2255 | 23.2963 | 22.6797 | 22.9398 | 25.1562 | 45.851 | 23.4215 | 23.3986 | 24.2004 | 27.9686 | 47.0388 | 23.1204 | 23.1766 | 23.1672 | 23.1407 | 23.3462 | 28.0948 | 34.8651 | 32.1905 | 34.5246 | 30.494 | 23.2559 | 23.2598 | 23.3611 | 24.9916 | 41.6082 | 23.9098 | 23.7902 | 24.1817 | 27.7788 | 50.6092 | 23.3588 | 23.3851 | 23.3882 | 23.3552 | 23.6835 | 28.0979 | 38.3721 | 36.285 | 33.5125 | 23.4111 | 23.4239 | 23.6397 | 25.8152 | 43.2441 | 171.7035 | 310.7242 | 94.2541 | 112.9712 | 299.341 | 327.918 | 209.6795 | 336.9988 | 242.4342 | 343.6913 | 417.2215 | 440.198 | 434.5535 | 414.9553 | 428.4936 | 433.7886 | 437.1172 | 435.5908 | 220.4905 | 152.81 | 232.9011 | 185.8952 | 24.4461 | 26.4334 |  | 23.3619 | 22.7202 | 22.9675 | 23.2907 | 31.5958 | 25.3156 | 23.5148 | 22.5076 | 24.6903 | 48.4407 | 24.7939 | 22.6291 | 23.0879 | 22.9444 | 23.1499 | 25.4257 | 26.0101 | 26.6469 | 26.7994 | 32.3273 | 23.7061 | 22.6537 | 22.7686 | 23.8203 | 48.7059 | 23.9325 | 23.0787 | 26.2524 | 43.0672 | 24.0064 | 22.8955 | 22.9244 | 22.9066 | 23.1029 | 35.9626 | 32.9015 | 33.9237 | 33.9295 | 23.7239 | 22.5601 | 22.8006 | 25.7926 | 53.1829 | 23.9448 | 23.8089 | 23.7494 | 24.7883 | 35.873 | 23.8629 | 23.7108 | 23.6206 | 23.5732 | 23.751 | 28.6939 | 33.501 | 35.4692 | 37.7548 | 33.5176 | 23.7691 | 23.6133 | 23.6071 | 25.1698 | 44.8506 | 24.175 | 23.9944 | 24.0121 | 26.1721 | 69.6162 | 23.6111 | 23.7732 | 23.7089 | 23.6346 | 23.9262 | 28.5458 | 36.967 | 35.4411 | 32.0338 | 24.1692 | 24.1222 | 23.9764 | 25.9228 | 44.9685 | 124.8849 | 146.0368 | 121.226 | 143.374 | 333.2879 | 370.9468 | 387.8496 | 219.5455 | 337.9234 | 250.7874 |  | 341.5291 | 326.2286 | 308.5587 | 24.7604 | 23.4436 | 23.4725 | 74.4569 | 64.4787 | 32.2123 | 55.7787 | 11.9569 | 15.7701 | 16.4022 | 12.3457 | 0.00016332 | -0.0030191 | 0.0019505 | 0.0054498 | 0.0018076 | -0.00068005 | 0.034884 | -0.00041206 | -0.021958 | -357.7217 | 18.1317 | -358.5433 | 18.3842 | -359.128 | 18.2159 | -359.0972 | 17.4377 | -349.0565 | 18.3863 | -349.0657 | 16.9552 | 1313.5745 | 1634.8951 | 336.9575 | 16.0862 | -16.4639 | 48.3455
13:33 | 431 | -41.2015 |  | 1.3815 | -3.4123 | -8.0033 | -2.9394 | -7.2294 | 3.9226 | -2.9132 | 0.8271 | 0.8315 | 1.3087 | 0.8577 | -192.8125 | -48.6811 | -1.5356 | -4.3848 | -9.926 | -10.4662 | 1.1981 |  | -4.3179 | -8.4231 | 3.5731 | 3.3876 | 3.2778 | 1.2302 | 15.1556 | 26.4784 | 25.1008 | 22.8923 | 22.6694 | 23.2202 | 29.5151 | 25.1189 | 23.2156 | 22.6834 | 22.8401 | 24.9123 | 54.411 | 23.2126 | 23.041 | 22.9931 | 22.9234 | 23.3355 | 24.5828 | 25.4639 | 24.6958 | 26.1552 | 31.0311 | 23.0019 | 22.6042 | 22.7567 | 24.4809 | 44.1474 | 23.6662 | 22.7249 | 23.3268 | 25.963 | 46.243 | 23.6772 | 22.9137 | 22.9836 | 22.9405 | 23.1501 | 27.592 | 38.7901 | 35.4474 | 30.2619 | 23.3018 | 22.6767 | 22.9391 | 25.1709 | 45.9908 | 23.415 | 23.4032 | 24.208 | 28.0014 | 47.1648 | 23.1315 | 23.181 | 23.1687 | 23.14 | 23.348 | 28.1356 | 35.0111 | 32.2866 | 34.6726 | 30.5656 | 23.2693 | 23.2522 | 23.3654 | 25.0035 | 41.7033 | 23.9136 | 23.8023 | 24.1884 | 27.8237 | 50.7722 | 23.363 | 23.3863 | 23.3988 | 23.3593 | 23.688 | 28.1333 | 38.4906 | 36.3845 | 33.6055 | 23.4218 | 23.4169 | 23.6357 | 25.835 | 43.3774 | 173.0423 | 314.2177 | 94.667 | 113.3513 | 300.7317 | 329.4678 | 209.9963 | 338.3237 | 243.0047 | 344.8014 | 425.1098 | 443.3276 | 438.9969 | 422.548 | 433.1485 | 427.7547 | 437.3036 | 434.4906 | 221.7115 | 153.5559 | 234.1307 | 186.8149 | 24.4717 | 26.4871 |  | 23.374 | 22.7315 | 22.9758 | 23.3061 | 31.6678 | 25.3401 | 23.5291 | 22.5167 | 24.7336 | 48.6403 | 24.8224 | 22.6291 | 23.0848 | 22.9421 | 23.1426 | 25.4302 | 26.0322 | 26.6919 | 26.8445 | 32.3961 | 23.7072 | 22.6591 | 22.7702 | 23.8154 | 48.8635 | 23.9311 | 23.0759 | 26.2892 | 43.2055 | 24.004 | 22.8929 | 22.9163 | 22.9053 | 23.1053 | 36.0567 | 32.9883 | 34.0164 | 34.0186 | 23.7277 | 22.559 | 22.7955 | 25.8123 | 53.3606 | 23.9507 | 23.8107 | 23.7529 | 24.7891 | 35.95 | 23.8432 | 23.7177 | 23.6203 | 23.5753 | 23.7609 | 28.7333 | 33.592 | 35.5828 | 37.8511 | 33.6041 | 23.7634 | 23.6169 | 23.6124 | 25.1811 | 44.9507 | 24.1895 | 23.9985 | 24.015 | 26.1898 | 69.8711 | 23.6126 | 23.7818 | 23.7079 | 23.637 | 23.9332 | 28.5766 | 37.0658 | 35.5445 | 32.1145 | 24.1608 | 24.1269 | 23.9812 | 25.9446 | 45.1017 | 125.2624 | 146.6479 | 122.2064 | 143.6425 | 335.0274 | 372.6572 | 389.0119 | 220.4172 | 339.0683 | 251.5107 |  | 343.1344 | 327.522 | 310.0139 | 24.7753 | 23.4586 | 23.4781 | 74.6712 | 64.6933 | 32.2293 | 55.9987 | 11.9348 | 15.7963 | 16.4309 | 12.3041 | 0.00011059 | -0.0035499 | 0.0011466 | 0.0043166 | 0.00073928 | -0.00029092 | 0.0074803 | -0.0059638 | -0.024241 | -357.8233 | 18.1933 | -358.611 | 18.3699 | -359.0572 | 18.1707 | -359.0818 | 17.4685 | -349.1272 | 18.4479 | -349.1211 | 16.9593 | 1271.7922 | 1645.2839 | 338.4458 | 16.1136 | -16.654 | 48.4613
13:33 | 432 | -41.6346 |  | 1.283 | -3.4556 | -8.0912 | -3.0127 | -7.3097 | 3.8674 | -2.9632 | 0.8274 | 0.8344 | 1.3116 | 0.8579 | -193.151 | -49.2724 | -1.5626 | -4.5414 | -9.9795 | -10.5722 | 1.1616 |  | -4.4143 | -8.4807 | 3.5717 | 3.3895 | 3.2792 | 1.2319 | 13.731 | 26.5129 | 25.1233 | 22.8977 | 22.6705 | 23.2296 | 29.5612 | 25.1389 | 23.2155 | 22.6825 | 22.8394 | 24.9245 | 54.5647 | 23.213 | 23.0434 | 22.9891 | 22.9269 | 23.3461 | 24.5992 | 25.5136 | 24.717 | 26.2004 | 31.0956 | 22.998 | 22.5948 | 22.7488 | 24.4891 | 44.2896 | 23.6666 | 22.7188 | 23.3307 | 25.9754 | 46.3668 | 23.6345 | 22.9059 | 22.9739 | 22.9372 | 23.1491 | 27.6065 | 38.8979 | 35.5876 | 30.3008 | 23.3033 | 22.6693 | 22.9304 | 25.1937 | 46.1225 | 23.4223 | 23.3784 | 24.227 | 28.0336 | 47.2887 | 23.158 | 23.1922 | 23.1676 | 23.14 | 23.346 | 28.1821 | 35.1033 | 32.3845 | 34.8022 | 30.6303 | 23.2862 | 23.272 | 23.3718 | 25.0342 | 41.8072 | 23.9188 | 23.8109 | 24.1985 | 27.8573 | 50.9345 | 23.3667 | 23.3895 | 23.4062 | 23.3618 | 23.6972 | 28.1777 | 38.5888 | 36.4885 | 33.6919 | 23.4365 | 23.417 | 23.6314 | 25.8523 | 43.5142 | 174.2428 | 316.9645 | 94.6076 | 113.7907 | 302.1172 | 330.9734 | 210.2896 | 339.64 | 243.5541 | 345.9585 | 438.1159 | 444.7497 | 436.4308 | 423.2894 | 436.9222 | 423.8604 | 436.7729 | 435.0725 | 222.955 | 154.2749 | 235.3414 | 187.7145 | 24.4946 | 26.5307 |  | 23.3887 | 22.7455 | 22.9879 | 23.3186 | 31.7388 | 25.3635 | 23.5336 | 22.522 | 24.7599 | 48.8459 | 24.846 | 22.6229 | 23.0881 | 22.9448 | 23.146 | 25.4307 | 26.0614 | 26.7194 | 26.9022 | 32.4796 | 23.7073 | 22.6652 | 22.7789 | 23.8136 | 49.0328 | 23.9246 | 23.0799 | 26.3249 | 43.36 | 24.0036 | 22.893 | 22.9131 | 22.9094 | 23.1071 | 36.1572 | 33.0751 | 34.1118 | 34.1024 | 23.7321 | 22.5576 | 22.7989 | 25.8321 | 53.5437 | 23.9585 | 23.8055 | 23.7563 | 24.8014 | 36.032 | 23.8098 | 23.7186 | 23.625 | 23.5786 | 23.7694 | 28.7729 | 33.6866 | 35.6879 | 37.9637 | 33.6905 | 23.7602 | 23.6103 | 23.6131 | 25.1925 | 45.0506 | 24.1899 | 23.9983 | 24.015 | 26.209 | 70.1147 | 23.6189 | 23.7788 | 23.7064 | 23.6367 | 23.9248 | 28.6261 | 37.1501 | 35.6316 | 32.1548 | 24.1696 | 24.1258 | 23.9805 | 25.9552 | 45.2233 | 125.6836 | 147.1244 | 123.1716 | 144.1056 | 336.7732 | 374.4153 | 390.1271 | 221.2205 | 340.1511 | 252.1581 |  | 344.6953 | 328.815 | 311.4887 | 24.7693 | 23.4522 | 23.4767 | 74.8952 | 64.8875 | 32.2492 | 56.2013 | 11.9737 | 15.8144 | 16.4366 | 12.3353 | 0.00047218 | -0.0038047 | 0.00089855 | 0.0043485 | 0.0014452 | -0.00091453 | 0.026484 | -0.0032238 | -0.019887 | -357.6848 | 18.1502 | -358.5864 | 18.4007 | -359.1465 | 18.2467 | -359.1218 | 17.448 | -349.0041 | 18.4048 | -349.0657 | 16.988 | 1280.7438 | 1657.349 | 339.9257 | 16.1255 | -16.9525 | 48.5684
13:33 | 433 | -42.2455 |  | 1.3017 | -3.4971 | -8.0809 | -3.0353 | -7.288 | 3.7527 | -3.0082 | 0.8299 | 0.8375 | 1.3171 | 0.8588 | -193.4891 | -49.6977 | -1.5667 | -4.5741 | -10.025 | -10.6118 | 1.1366 |  | -4.4284 | -8.5625 | 3.572 | 3.3903 | 3.2752 | 1.2314 | 14.5496 | 26.5474 | 25.1475 | 22.9079 | 22.6773 | 23.2372 | 29.6054 | 25.1635 | 23.2255 | 22.6848 | 22.8405 | 24.9421 | 54.7099 | 23.2262 | 23.0464 | 22.9753 | 22.9281 | 23.3487 | 24.6095 | 25.5564 | 24.728 | 26.229 | 31.1598 | 23.0073 | 22.5997 | 22.7506 | 24.5069 | 44.4238 | 23.6732 | 22.7201 | 23.3316 | 26.0111 | 46.5089 | 23.6381 | 22.918 | 22.9702 | 22.9218 | 23.1517 | 27.6118 | 38.994 | 35.6118 | 30.3831 | 23.3048 | 22.6651 | 22.9392 | 25.2093 | 46.2536 | 23.4132 | 23.3955 | 24.233 | 28.0669 | 47.4039 | 23.1341 | 23.1955 | 23.1725 | 23.1538 | 23.3634 | 28.2198 | 35.1846 | 32.4493 | 34.8537 | 30.688 | 23.2896 | 23.2627 | 23.358 | 25.0629 | 41.9107 | 23.9206 | 23.8033 | 24.2043 | 27.8812 | 51.0973 | 23.3724 | 23.3937 | 23.4059 | 23.3642 | 23.7065 | 28.2136 | 38.6776 | 36.6004 | 33.7831 | 23.4132 | 23.4167 | 23.6351 | 25.8766 | 43.6376 | 175.7476 | 318.5325 | 94.9662 | 114.3348 | 303.4828 | 332.4306 | 210.6592 | 340.9444 | 244.0935 | 347.1043 | 443.1244 | 444.3497 | 433.8096 | 420.7035 | 437.9291 | 429.1312 | 435.8398 | 435.7402 | 224.1531 | 154.9795 | 236.5303 | 188.6018 | 24.5228 | 26.5819 |  | 23.4066 | 22.7514 | 23.0011 | 23.3247 | 31.8091 | 25.3915 | 23.5341 | 22.5245 | 24.7705 | 49.0443 | 24.8672 | 22.6302 | 23.0895 | 22.9451 | 23.1581 | 25.466 | 26.0946 | 26.7558 | 26.9521 | 32.5543 | 23.7091 | 22.6568 | 22.7799 | 23.8199 | 49.1959 | 23.9306 | 23.0859 | 26.353 | 43.5181 | 24.0004 | 22.8844 | 22.9089 | 22.9047 | 23.1068 | 36.2513 | 33.1594 | 34.1963 | 34.1818 | 23.7277 | 22.5564 | 22.7871 | 25.8498 | 53.7267 | 23.9551 | 23.8077 | 23.7538 | 24.8189 | 36.1138 | 23.8175 | 23.7131 | 23.6229 | 23.5741 | 23.7772 | 28.8104 | 33.7767 | 35.8075 | 38.0804 | 33.7729 | 23.7672 | 23.6101 | 23.6112 | 25.2097 | 45.1452 | 24.1966 | 23.998 | 24.0146 | 26.2256 | 70.3608 | 23.6394 | 23.7729 | 23.7051 | 23.6312 | 23.9263 | 28.6844 | 37.2505 | 35.724 | 32.2294 | 24.1293 | 24.1326 | 23.9657 | 25.9619 | 45.3471 | 126.1172 | 147.5505 | 123.3832 | 144.7009 | 338.5457 | 376.2355 | 391.2121 | 222.0063 | 341.2291 | 252.7719 |  | 346.2412 | 330.1206 | 313.0036 | 24.7654 | 23.4479 | 23.4789 | 75.1071 | 65.09 | 32.266 | 56.3952 | 12.0084 | 15.8569 | 16.3977 | 12.4181 | 0.00032031 | -0.0030512 | 0.0017323 | 0.0047835 | 0.0014243 | -0.00040537 | 0.015216 | -0.001574 | -0.01868 | -357.8171 | 18.1707 | -358.5218 | 18.3309 | -359.0111 | 18.1687 | -359.0357 | 17.4623 | -349.0472 | 18.4274 | -349.0257 | 16.9305 | 1304.0737 | 1671.4171 | 341.409 | 16.1273 | -17.0761 | 48.678
13:33 | 434 | -42.7571 |  | 1.2065 | -3.6072 | -8.3469 | -3.1226 | -7.355 | 3.6564 | -3.1244 | 0.8316 | 0.8415 | 1.3175 | 0.8589 | -193.9819 | -50.1088 | -1.6068 | -4.6086 | -10.2648 | -10.8184 | 1.1098 |  | -4.3914 | -8.5962 | 3.5705 | 3.3887 | 3.2778 | 1.2342 | 13.9412 | 26.5745 | 25.1677 | 22.9091 | 22.679 | 23.2504 | 29.6534 | 25.1933 | 23.2327 | 22.6879 | 22.8485 | 24.9673 | 54.8705 | 23.2368 | 23.0528 | 22.9804 | 22.925 | 23.3565 | 24.6348 | 25.6189 | 24.766 | 26.2805 | 31.234 | 23.02 | 22.6079 | 22.7603 | 24.5314 | 44.5508 | 23.6744 | 22.7218 | 23.3345 | 26.0383 | 46.6384 | 23.6582 | 22.9189 | 22.9476 | 22.9169 | 23.1572 | 27.6303 | 39.1014 | 35.6819 | 30.4724 | 23.2902 | 22.6685 | 22.947 | 25.224 | 46.3872 | 23.3989 | 23.3943 | 24.2363 | 28.0966 | 47.5304 | 23.1243 | 23.2168 | 23.1939 | 23.1645 | 23.3772 | 28.2639 | 35.2605 | 32.5299 | 34.9499 | 30.7569 | 23.2825 | 23.2567 | 23.3662 | 25.0697 | 41.9847 | 23.9072 | 23.7951 | 24.2051 | 27.9164 | 51.2553 | 23.3747 | 23.3982 | 23.4049 | 23.3639 | 23.7074 | 28.2455 | 38.7865 | 36.696 | 33.8753 | 23.4116 | 23.4253 | 23.6526 | 25.8976 | 43.7673 | 176.5142 | 322.9385 | 95.0323 | 115.1803 | 304.8089 | 333.8473 | 211.2636 | 342.2325 | 244.6766 | 348.3097 | 445.8031 | 443.8595 | 436.7063 | 420.4563 | 436.531 | 433.1555 | 435.5717 | 440.6764 | 225.2925 | 155.6963 | 237.7248 | 189.5218 | 24.5589 | 26.6292 |  | 23.4131 | 22.7549 | 23.0103 | 23.334 | 31.8738 | 25.4193 | 23.5339 | 22.5264 | 24.8082 | 49.2395 | 24.8887 | 22.6306 | 23.0906 | 22.94 | 23.1595 | 25.5026 | 26.1291 | 26.8028 | 26.9955 | 32.6211 | 23.7039 | 22.6606 | 22.787 | 23.8206 | 49.3623 | 23.9317 | 23.0871 | 26.385 | 43.6719 | 23.9973 | 22.8841 | 22.9094 | 22.9006 | 23.1091 | 36.3437 | 33.2483 | 34.2866 | 34.2714 | 23.7222 | 22.5531 | 22.7838 | 25.8732 | 53.917 | 23.9613 | 23.8179 | 23.7636 | 24.8266 | 36.1971 | 23.8137 | 23.715 | 23.6207 | 23.5736 | 23.7814 | 28.8422 | 33.8647 | 35.9316 | 38.1811 | 33.8524 | 23.7703 | 23.6134 | 23.6065 | 25.2195 | 45.2429 | 24.1984 | 23.9929 | 24.0037 | 26.2296 | 70.6052 | 23.6336 | 23.7682 | 23.6958 | 23.6321 | 23.9303 | 28.7181 | 37.357 | 35.828 | 32.326 | 24.1243 | 24.1334 | 23.9683 | 25.9789 | 45.4769 | 126.6647 | 148.099 | 123.6092 | 145.4871 | 340.3189 | 378.0008 | 392.3244 | 222.7896 | 342.3913 | 253.3994 |  | 347.7582 | 331.4808 | 314.5493 | 24.7708 | 23.4469 | 23.4839 | 75.337 | 65.2847 | 32.2965 | 56.5814 | 12.0006 | 15.9055 | 16.4604 | 12.4667 | 0.00010338 | -0.0031736 | 0.0019846 | 0.0048017 | 0.0016301 | -0.00059875 | 0.024077 | -0.012811 | -0.020743 | -357.7063 | 18.1194 | -358.5403 | 18.3678 | -359.1095 | 18.2282 | -359.0757 | 17.4377 | -348.9457 | 18.3986 | -349.0072 | 16.9798 | 1298.9953 | 1676.2518 | 342.8861 | 16.1829 | -17.4788 | 48.7906
13:33 | 435 | -43.2563 |  | 1.1756 | -3.6584 | -8.2863 | -3.1757 | -7.4551 | 3.622 | -3.2388 | 0.8327 | 0.8403 | 1.3177 | 0.8606 | -194.326 | -50.5553 | -1.6841 | -4.6166 | -10.3363 | -10.7265 | 1.0534 |  | -4.5153 | -8.6361 | 3.5703 | 3.3843 | 3.2788 | 1.2332 | 15.4349 | 26.6008 | 25.1854 | 22.911 | 22.6784 | 23.2553 | 29.6959 | 25.2129 | 23.2301 | 22.6919 | 22.8588 | 24.9814 | 55.0251 | 23.2306 | 23.0517 | 22.9847 | 22.9256 | 23.3597 | 24.6567 | 25.6636 | 24.7892 | 26.3138 | 31.2886 | 23.0149 | 22.6047 | 22.7592 | 24.5471 | 44.6776 | 23.6771 | 22.7253 | 23.3426 | 26.0626 | 46.7681 | 23.6568 | 22.9371 | 22.965 | 22.9281 | 23.1691 | 27.6892 | 39.2616 | 35.8785 | 30.5777 | 23.3048 | 22.6746 | 22.9488 | 25.2434 | 46.521 | 23.4117 | 23.3687 | 24.2385 | 28.1318 | 47.655 | 23.164 | 23.2196 | 23.1886 | 23.151 | 23.3735 | 28.3116 | 35.3701 | 32.6295 | 35.0636 | 30.8226 | 23.2832 | 23.278 | 23.3787 | 25.0741 | 42.0704 | 23.899 | 23.7916 | 24.2022 | 27.9462 | 51.4232 | 23.3686 | 23.3907 | 23.3972 | 23.3587 | 23.7062 | 28.2851 | 38.8971 | 36.8035 | 33.9658 | 23.4195 | 23.4314 | 23.6581 | 25.9208 | 43.9046 | 174.6392 | 326.9666 | 94.6251 | 115.954 | 306.1004 | 335.2266 | 212.1123 | 343.4831 | 245.3575 | 349.522 | 447.0181 | 445.4555 | 440.6287 | 419.8884 | 432.9519 | 436.815 | 434.8793 | 449.3802 | 226.4141 | 156.429 | 238.9403 | 190.4853 | 24.5908 | 26.6587 |  | 23.4241 | 22.7607 | 23.0215 | 23.3418 | 31.9401 | 25.4453 | 23.5424 | 22.5296 | 24.8374 | 49.4369 | 24.9127 | 22.625 | 23.0915 | 22.9421 | 23.1652 | 25.535 | 26.165 | 26.8337 | 27.0394 | 32.6978 | 23.702 | 22.6771 | 22.8073 | 23.817 | 49.5278 | 23.9259 | 23.0873 | 26.4207 | 43.8435 | 24.0041 | 22.8937 | 22.9199 | 22.9118 | 23.1161 | 36.4423 | 33.3418 | 34.3893 | 34.3723 | 23.7288 | 22.561 | 22.7989 | 25.8949 | 54.0971 | 23.9609 | 23.8212 | 23.7761 | 24.8319 | 36.2748 | 23.8125 | 23.7176 | 23.6213 | 23.5775 | 23.7871 | 28.8795 | 33.9568 | 36.0237 | 38.295 | 33.9357 | 23.7722 | 23.6211 | 23.6093 | 25.233 | 45.3469 | 24.1999 | 23.9957 | 24.0038 | 26.2498 | 70.848 | 23.6316 | 23.7699 | 23.7109 | 23.6498 | 23.939 | 28.7607 | 37.4478 | 35.9274 | 32.4012 | 24.121 | 24.1348 | 23.9713 | 25.9911 | 45.603 | 127.4731 | 148.8645 | 124.6363 | 146.337 | 342.0808 | 379.766 | 393.4671 | 223.5938 | 343.6948 | 254.1305 |  | 349.2615 | 332.8711 | 316.0971 | 24.7716 | 23.4432 | 23.4755 | 75.5669 | 65.4914 | 32.3124 | 56.7712 | 12.0322 | 15.9646 | 16.4956 | 12.4781 | 0.00027651 | -0.0034377 | 0.0017577 | 0.0047171 | 0.0013195 | -0.00082785 | 0.014022 | -0.019716 | -0.013937 | -357.8294 | 18.1666 | -358.5464 | 18.3309 | -359.008 | 18.2056 | -359.0788 | 17.487 | -349.0411 | 18.4458 | -348.9795 | 16.9449 | 1298.6163 | 1675.7968 | 344.3588 | 16.2301 | -17.6382 | 48.9019
13:33 | 436 | -43.9052 |  | 1.2014 | -3.6734 | -8.3437 | -3.1807 | -7.4485 | 3.5085 | -3.2946 | 0.8344 | 0.8414 | 1.3196 | 0.8597 | -194.8758 | -51.1599 | -1.6534 | -4.6891 | -10.3298 | -10.8094 | 1.1006 |  | -4.637 | -8.7558 | 3.5685 | 3.3953 | 3.2782 | 1.2339 | 15.4742 | 26.6319 | 25.2041 | 22.9149 | 22.677 | 23.2614 | 29.7338 | 25.2265 | 23.2297 | 22.6869 | 22.8495 | 25.0006 | 55.1758 | 23.2291 | 23.0452 | 22.9872 | 22.9325 | 23.3632 | 24.6669 | 25.669 | 24.7976 | 26.3094 | 31.3423 | 23.0229 | 22.5981 | 22.7649 | 24.5585 | 44.819 | 23.6759 | 22.7204 | 23.3454 | 26.0903 | 46.8895 | 23.6796 | 22.9353 | 22.9873 | 22.9377 | 23.1667 | 27.714 | 39.3623 | 35.974 | 30.6522 | 23.3031 | 22.672 | 22.9487 | 25.263 | 46.663 | 23.4158 | 23.3828 | 24.2417 | 28.1666 | 47.7757 | 23.1792 | 23.2173 | 23.1843 | 23.1448 | 23.3717 | 28.355 | 35.4931 | 32.7171 | 35.1595 | 30.8788 | 23.2814 | 23.2864 | 23.3821 | 25.0925 | 42.1704 | 23.8796 | 23.8013 | 24.2102 | 27.984 | 51.5934 | 23.3747 | 23.3929 | 23.4009 | 23.3639 | 23.7154 | 28.3265 | 39.0004 | 36.9191 | 34.0633 | 23.3952 | 23.4406 | 23.6669 | 25.9418 | 44.0412 | 173.2354 | 329.1126 | 94.3933 | 116.3678 | 307.3817 | 336.6006 | 213.0326 | 344.7072 | 246.1055 | 350.7253 | 444.4997 | 446.6023 | 444.5236 | 422.2201 | 432.0825 | 439.9592 | 434.679 | 456.8843 | 227.5463 | 157.1793 | 240.199 | 191.4638 | 24.6152 | 26.6846 |  | 23.4358 | 22.7718 | 23.03 | 23.3561 | 32.0169 | 25.4697 | 23.561 | 22.5289 | 24.8646 | 49.6389 | 24.9329 | 22.6282 | 23.0959 | 22.9473 | 23.1748 | 25.5684 | 26.1964 | 26.8636 | 27.0956 | 32.7775 | 23.7103 | 22.669 | 22.8053 | 23.8246 | 49.6901 | 23.9331 | 23.0974 | 26.4482 | 44.0093 | 24.0087 | 22.896 | 22.9198 | 22.908 | 23.1134 | 36.5366 | 33.4267 | 34.4804 | 34.4579 | 23.7262 | 22.56 | 22.7929 | 25.9082 | 54.2679 | 23.9619 | 23.8157 | 23.7682 | 24.8432 | 36.3522 | 23.8394 | 23.7151 | 23.6204 | 23.574 | 23.7832 | 28.9193 | 34.0382 | 36.1119 | 38.4165 | 34.0159 | 23.7719 | 23.6285 | 23.6146 | 25.249 | 45.4518 | 24.2053 | 24.0062 | 24.0148 | 26.2787 | 71.083 | 23.6364 | 23.7741 | 23.7263 | 23.6537 | 23.9449 | 28.7989 | 37.5562 | 36.0404 | 32.4947 | 24.1122 | 24.1497 | 23.9747 | 26.0152 | 45.7405 | 128.3678 | 149.711 | 125.2477 | 147.0771 | 343.8093 | 381.5989 | 394.6088 | 224.4285 | 345.1006 | 254.9602 |  | 350.762 | 334.3124 | 317.645 | 24.7689 | 23.4361 | 23.475 | 75.7866 | 65.6872 | 32.3511 | 56.9601 | 12.0824 | 16.0012 | 16.5487 | 12.4781 | 0.00071704 | -0.0034986 | 0.0019165 | 0.0051335 | 0.0015167 | -0.00036192 | 0.011106 | -0.0076468 | -0.0033603 | -357.6356 | 18.0906 | -358.4664 | 18.3391 | -359.0234 | 18.2097 | -359.0264 | 17.4254 | -348.8934 | 18.3719 | -348.9241 | 16.9737 | 1321.1661 | 1676.5186 | 345.8398 | 16.275 | -17.8055 | 49.0192
13:33 | 437 | -44.3765 |  | 1.1569 | -3.7489 | -8.3931 | -3.1954 | -7.5628 | 3.4475 | -3.3792 | 0.8343 | 0.8444 | 1.3242 | 0.8607 | -195.2833 | -51.7541 | -1.8113 | -4.719 | -10.3885 | -10.8552 | 0.9939 |  | -4.76 | -8.8785 | 3.5677 | 3.3913 | 3.2805 | 1.2345 | 15.323 | 26.6665 | 25.2277 | 22.9163 | 22.6777 | 23.2694 | 29.778 | 25.2481 | 23.2349 | 22.6815 | 22.8397 | 25.0169 | 55.3363 | 23.2297 | 23.0342 | 22.9952 | 22.9359 | 23.3775 | 24.6847 | 25.6876 | 24.8156 | 26.3331 | 31.4208 | 23.0246 | 22.6029 | 22.772 | 24.5774 | 44.9655 | 23.6779 | 22.722 | 23.3482 | 26.1114 | 47.0138 | 23.6787 | 22.8997 | 22.9862 | 22.9446 | 23.169 | 27.7446 | 39.4215 | 36.0014 | 30.6891 | 23.281 | 22.67 | 22.9487 | 25.2818 | 46.8003 | 23.4174 | 23.3913 | 24.2479 | 28.1911 | 47.91 | 23.178 | 23.2152 | 23.1901 | 23.1508 | 23.3683 | 28.3878 | 35.5647 | 32.7949 | 35.2734 | 30.9399 | 23.2767 | 23.2798 | 23.3877 | 25.1122 | 42.2645 | 23.8831 | 23.8065 | 24.2171 | 28.0154 | 51.7533 | 23.3759 | 23.3953 | 23.4066 | 23.3625 | 23.7149 | 28.3635 | 39.0983 | 37.0173 | 34.1509 | 23.3789 | 23.4527 | 23.6815 | 25.9618 | 44.1672 | 172.9416 | 330.7461 | 94.3588 | 116.5646 | 308.6524 | 337.9921 | 213.9066 | 345.9204 | 246.9305 | 352.0333 | 446.5045 | 446.224 | 444.613 | 425.5596 | 433.9877 | 441.9254 | 435.4935 | 462.812 | 228.6922 | 157.9475 | 241.4792 | 192.4632 | 24.6372 | 26.7153 |  | 23.4456 | 22.7764 | 23.0346 | 23.3684 | 32.0923 | 25.4839 | 23.5703 | 22.5256 | 24.891 | 49.8351 | 24.9489 | 22.6264 | 23.1001 | 22.9551 | 23.1752 | 25.6027 | 26.2293 | 26.9076 | 27.1484 | 32.8505 | 23.7026 | 22.6583 | 22.7981 | 23.8286 | 49.8566 | 23.9368 | 23.1028 | 26.4808 | 44.1711 | 24.0111 | 22.8963 | 22.9164 | 22.8986 | 23.1135 | 36.6278 | 33.5188 | 34.5698 | 34.5461 | 23.7244 | 22.5506 | 22.7795 | 25.9294 | 54.4453 | 23.9849 | 23.8134 | 23.763 | 24.8609 | 36.4366 | 23.8007 | 23.7146 | 23.625 | 23.5765 | 23.7837 | 28.9551 | 34.1091 | 36.187 | 38.5426 | 34.1027 | 23.77 | 23.6269 | 23.6117 | 25.2627 | 45.5535 | 24.2043 | 24.0038 | 24.0166 | 26.2969 | 71.3164 | 23.6235 | 23.7699 | 23.7189 | 23.6449 | 23.9476 | 28.8147 | 37.6533 | 36.1479 | 32.5694 | 24.1269 | 24.1508 | 23.9741 | 26.0401 | 45.8763 | 129.1792 | 150.5436 | 125.2143 | 147.5039 | 345.4896 | 383.4402 | 395.779 | 225.2812 | 346.5364 | 255.7462 |  | 352.2858 | 335.8078 | 319.1926 | 24.7638 | 23.4507 | 23.4828 | 76.0033 | 65.8833 | 32.4289 | 57.1379 | 12.112 | 16.0094 | 16.6125 | 12.508 | 0.00020436 | -0.0038199 | 0.0012882 | 0.0046444 | 0.001805 | -0.00031121 | 0.0097771 | -0.014181 | -0.019197 | -357.8079 | 18.1358 | -358.4695 | 18.3001 | -358.9557 | 18.1912 | -359.0634 | 17.4972 | -348.9734 | 18.4335 | -348.958 | 16.9408 | 1334.5024 | 1679.3446 | 347.3299 | 16.3109 | -18.0847 | 49.1561
13:33 | 438 | -44.9008 |  | 1.0946 | -3.8729 | -8.5817 | -3.2192 | -7.5674 | 3.404 | -3.385 | 0.8364 | 0.8438 | 1.3211 | 0.8599 | -195.751 | -52.383 | -1.9008 | -4.8121 | -10.4106 | -10.987 | 0.9232 |  | -4.7848 | -8.9323 | 3.5677 | 3.3925 | 3.2774 | 1.2342 | 14.9487 | 26.6904 | 25.2555 | 22.9234 | 22.6858 | 23.2761 | 29.8275 | 25.278 | 23.2394 | 22.6848 | 22.8537 | 25.0314 | 55.492 | 23.2303 | 23.0339 | 22.9942 | 22.9331 | 23.3876 | 24.7036 | 25.7318 | 24.8476 | 26.3715 | 31.497 | 23.0183 | 22.6113 | 22.7695 | 24.5996 | 45.0962 | 23.6903 | 22.7328 | 23.3472 | 26.1314 | 47.1468 | 23.6543 | 22.9126 | 22.9869 | 22.9399 | 23.1738 | 27.82 | 39.521 | 36.1008 | 30.7588 | 23.2852 | 22.6681 | 22.9531 | 25.2971 | 46.9433 | 23.4365 | 23.3848 | 24.2622 | 28.2263 | 48.0454 | 23.1877 | 23.2127 | 23.1887 | 23.1515 | 23.374 | 28.4247 | 35.6533 | 32.8987 | 35.3919 | 31.0237 | 23.2831 | 23.2834 | 23.3847 | 25.1391 | 42.3644 | 23.9097 | 23.8083 | 24.2262 | 28.0366 | 51.9204 | 23.3694 | 23.3962 | 23.4038 | 23.3633 | 23.717 | 28.4021 | 39.2013 | 37.1148 | 34.2333 | 23.397 | 23.4372 | 23.6664 | 25.9788 | 44.2923 | 172.6003 | 331.2176 | 94.2353 | 116.6635 | 309.9167 | 339.3884 | 214.7168 | 347.1626 | 247.8691 | 353.4341 | 450.5035 | 446.354 | 443.203 | 429.657 | 438.8952 | 443.7944 | 436.5221 | 462.9773 | 229.833 | 158.7333 | 242.7522 | 193.491 | 24.6598 | 26.7658 |  | 23.4582 | 22.7786 | 23.0427 | 23.373 | 32.1607 | 25.5067 | 23.5647 | 22.533 | 24.8812 | 50.0256 | 24.9715 | 22.6235 | 23.104 | 22.9618 | 23.1881 | 25.6534 | 26.2759 | 26.9655 | 27.2005 | 32.9318 | 23.7053 | 22.6611 | 22.7983 | 23.8218 | 50.0257 | 23.943 | 23.1083 | 26.5214 | 44.3354 | 24.0072 | 22.8958 | 22.9149 | 22.9039 | 23.1194 | 36.7249 | 33.6139 | 34.668 | 34.6434 | 23.7274 | 22.5522 | 22.7851 | 25.9553 | 54.6243 | 23.9875 | 23.8202 | 23.7706 | 24.8786 | 36.5219 | 23.7988 | 23.721 | 23.6244 | 23.5823 | 23.7967 | 28.9958 | 34.1968 | 36.3009 | 38.6567 | 34.1923 | 23.7688 | 23.6207 | 23.6113 | 25.2755 | 45.6546 | 24.1847 | 23.998 | 24.0165 | 26.3141 | 71.5495 | 23.612 | 23.7599 | 23.7091 | 23.6389 | 23.9518 | 28.8447 | 37.722 | 36.2511 | 32.6 | 24.1968 | 24.1402 | 23.9761 | 26.0475 | 46.0013 | 129.9011 | 151.0102 | 125.3069 | 147.5886 | 347.1102 | 385.2121 | 396.9655 | 226.0999 | 347.896 | 256.4705 |  | 353.8297 | 337.3361 | 320.7438 | 24.7757 | 23.4596 | 23.4838 | 76.2165 | 66.0708 | 32.4642 | 57.2945 | 12.1415 | 16.0317 | 16.648 | 12.5167 | -0.00019069 | -0.0032487 | 0.0010348 | 0.0044612 | 0.0013208 | -0.00021351 | 0.017988 | -0.010493 | -0.031833 | -357.7125 | 18.1112 | -358.5218 | 18.3493 | -359.0664 | 18.2426 | -359.0234 | 17.4562 | -348.878 | 18.4048 | -348.9303 | 16.988 | 1337.6562 | 1682.0118 | 348.8128 | 16.3398 | -18.3394 | 49.2675
13:33 | 439 | -45.5903 |  | 1.0157 | -3.897 | -8.6575 | -3.2631 | -7.5464 | 3.406 | -3.328 | 0.8394 | 0.8438 | 1.3244 | 0.8609 | -196.0992 | -52.9058 | -1.9973 | -4.8543 | -10.3919 | -11.129 | 0.9685 |  | -4.8802 | -8.9206 | 3.5679 | 3.3931 | 3.281 | 1.234 | 15.4815 | 26.7127 | 25.2732 | 22.9333 | 22.6897 | 23.2813 | 29.8757 | 25.2973 | 23.2416 | 22.6845 | 22.8633 | 25.0542 | 55.6418 | 23.2363 | 23.0428 | 22.9876 | 22.9291 | 23.3927 | 24.7344 | 25.7747 | 24.8853 | 26.4083 | 31.5649 | 23.017 | 22.6076 | 22.7729 | 24.6139 | 45.2259 | 23.6935 | 22.7345 | 23.3435 | 26.1602 | 47.2787 | 23.6647 | 22.9529 | 22.9684 | 22.9165 | 23.1717 | 27.8631 | 39.6413 | 36.1885 | 30.8362 | 23.2989 | 22.6732 | 22.9552 | 25.3137 | 47.0935 | 23.4367 | 23.3843 | 24.2726 | 28.2681 | 48.1717 | 23.2044 | 23.2023 | 23.1724 | 23.1419 | 23.37 | 28.4564 | 35.7355 | 33.0033 | 35.5073 | 31.1005 | 23.2828 | 23.2915 | 23.3899 | 25.1606 | 42.4531 | 23.8894 | 23.8083 | 24.2333 | 28.0687 | 52.0856 | 23.3696 | 23.3975 | 23.4024 | 23.3652 | 23.7229 | 28.4411 | 39.2956 | 37.2211 | 34.3274 | 23.4251 | 23.4154 | 23.6468 | 25.9909 | 44.4266 | 171.6311 | 330.2822 | 94.341 | 116.8 | 311.1867 | 340.794 | 215.4639 | 348.4888 | 248.8425 | 354.8282 | 454.6498 | 445.4513 | 445.4042 | 433.8507 | 444.4325 | 445.6944 | 437.099 | 461.5875 | 230.9334 | 159.5225 | 243.9976 | 194.5209 | 24.6827 | 26.8196 |  | 23.47 | 22.7854 | 23.0511 | 23.3824 | 32.2373 | 25.5446 | 23.5717 | 22.5483 | 24.8921 | 50.2158 | 24.9942 | 22.6305 | 23.1088 | 22.9613 | 23.1956 | 25.6809 | 26.3134 | 27.009 | 27.2456 | 33.0155 | 23.7199 | 22.6579 | 22.7901 | 23.8277 | 50.1898 | 23.9526 | 23.1133 | 26.5506 | 44.4914 | 24.0098 | 22.892 | 22.9109 | 22.9056 | 23.1182 | 36.8282 | 33.7038 | 34.7654 | 34.7363 | 23.7254 | 22.5566 | 22.7943 | 25.9743 | 54.7916 | 23.9746 | 23.82 | 23.7736 | 24.8889 | 36.6017 | 23.8422 | 23.7223 | 23.623 | 23.5838 | 23.8028 | 29.0357 | 34.2898 | 36.4209 | 38.7731 | 34.2742 | 23.771 | 23.6236 | 23.6191 | 25.2896 | 45.7635 | 24.1926 | 24.0004 | 24.0162 | 26.3301 | 71.7921 | 23.6183 | 23.7732 | 23.6982 | 23.638 | 23.9514 | 28.897 | 37.7978 | 36.3513 | 32.6729 | 24.1868 | 24.1462 | 23.9747 | 26.0577 | 46.1348 | 130.4807 | 151.3613 | 125.4677 | 147.7804 | 348.6919 | 386.8638 | 398.1388 | 226.8895 | 349.1851 | 257.2349 |  | 355.3875 | 338.8791 | 322.2877 | 24.7779 | 23.4473 | 23.4738 | 76.4399 | 66.2713 | 32.5106 | 57.5054 | 12.1558 | 16.0394 | 16.658 | 12.5653 | 0.00031501 | -0.0031736 | 0.0014692 | 0.005037 | 0.001396 | -0.00073973 | 0.004996 | 0.010692 | -0.01955 | -357.734 | 18.1071 | -358.4079 | 18.2569 | -358.8849 | 18.1892 | -358.9864 | 17.4747 | -348.8964 | 18.4109 | -348.8534 | 16.9326 | 1328.0354 | 1691.1965 | 350.2787 | 16.3487 | -18.4433 | 49.3909
13:33 | 440 | -46.2092 |  | 0.9472 | -3.9552 | -8.7051 | -3.2857 | -7.7363 | 3.3491 | -3.4179 | 0.8376 | 0.8459 | 1.3205 | 0.8615 | -196.4067 | -53.4212 | -1.993 | -4.9785 | -10.522 | -11.2356 | 0.8804 |  | -4.955 | -8.9704 | 3.567 | 3.3932 | 3.282 | 1.2324 | 12.984 | 26.7332 | 25.2931 | 22.9379 | 22.69 | 23.2926 | 29.9192 | 25.3176 | 23.2464 | 22.681 | 22.8632 | 25.0755 | 55.789 | 23.2479 | 23.0426 | 22.9863 | 22.9354 | 23.3987 | 24.7571 | 25.8204 | 24.9056 | 26.4637 | 31.628 | 23.0126 | 22.609 | 22.7741 | 24.6331 | 45.3586 | 23.6914 | 22.731 | 23.3499 | 26.1978 | 47.4144 | 23.6764 | 22.9462 | 22.954 | 22.9204 | 23.1746 | 27.8562 | 39.7586 | 36.3381 | 30.9201 | 23.2972 | 22.6784 | 22.9532 | 25.3316 | 47.2417 | 23.435 | 23.3861 | 24.2825 | 28.2999 | 48.3068 | 23.2131 | 23.18 | 23.1653 | 23.145 | 23.3735 | 28.494 | 35.8202 | 33.0799 | 35.6027 | 31.1739 | 23.2855 | 23.2864 | 23.4063 | 25.1822 | 42.5628 | 23.8757 | 23.804 | 24.2403 | 28.1092 | 52.2512 | 23.3777 | 23.3954 | 23.4049 | 23.3678 | 23.7238 | 28.4872 | 39.3967 | 37.3316 | 34.4208 | 23.4259 | 23.4184 | 23.6447 | 26.0178 | 44.5694 | 170.8 | 327.9557 | 94.5631 | 117.0082 | 312.4496 | 342.1988 | 216.1181 | 349.8819 | 249.8547 | 356.1225 | 461.7285 | 447.6653 | 448.6851 | 435.5421 | 447.2253 | 446.9757 | 439.3404 | 460.666 | 231.9945 | 160.3065 | 245.1988 | 195.4999 | 24.6953 | 26.8522 |  | 23.4761 | 22.7882 | 23.0554 | 23.3896 | 32.3121 | 25.5642 | 23.5797 | 22.5486 | 24.9208 | 50.3968 | 25.0092 | 22.6273 | 23.1112 | 22.9633 | 23.1945 | 25.7003 | 26.3439 | 27.0416 | 27.2848 | 33.0876 | 23.7253 | 22.6588 | 22.7932 | 23.8366 | 50.3535 | 23.9559 | 23.1147 | 26.5889 | 44.658 | 24.0296 | 22.9013 | 22.9245 | 22.9134 | 23.132 | 36.939 | 33.8033 | 34.872 | 34.8395 | 23.7313 | 22.5616 | 22.8128 | 26.0024 | 54.9587 | 23.977 | 23.8206 | 23.7696 | 24.8991 | 36.683 | 23.8256 | 23.7255 | 23.6277 | 23.5844 | 23.809 | 29.0788 | 34.3741 | 36.5242 | 38.892 | 34.3586 | 23.7792 | 23.6324 | 23.6265 | 25.3088 | 45.878 | 24.2134 | 24.0066 | 24.0268 | 26.3536 | 72.0435 | 23.6309 | 23.7921 | 23.7085 | 23.6399 | 23.9525 | 28.9392 | 37.9078 | 36.4446 | 32.7829 | 24.1202 | 24.1532 | 23.9771 | 26.0808 | 46.2773 | 130.9406 | 152.1758 | 127.1314 | 148.217 | 350.2678 | 388.4585 | 399.307 | 227.8065 | 350.5092 | 258.0589 |  | 356.9639 | 340.4389 | 323.8483 | 24.7771 | 23.4414 | 23.4802 | 76.6823 | 66.4666 | 32.559 | 57.6987 | 12.1484 | 16.0659 | 16.6436 | 12.5951 | 0.00016752 | -0.0038896 | 0.00099232 | 0.0040446 | 0.0011495 | -0.00046968 | 0.013411 | -0.0016461 | -0.017251 | -357.6971 | 18.0947 | -358.4818 | 18.3309 | -359.0357 | 18.2159 | -359.008 | 17.4356 | -348.8503 | 18.4171 | -348.8626 | 17.0004 | 1303.2035 | 1702.0544 | 351.7416 | 16.3548 | -18.7755 | 49.5128
13:33 | 441 | -46.8731 |  | 0.7981 | -3.9968 | -8.8098 | -3.4185 | -7.7436 | 3.2468 | -3.425 | 0.8401 | 0.8513 | 1.3248 | 0.8624 | -196.8528 | -54.0914 | -2.1218 | -5.0092 | -10.5802 | -11.2031 | 0.8662 |  | -5.0181 | -9.0036 | 3.569 | 3.3935 | 3.2849 | 1.2328 | 15.6822 | 26.7556 | 25.3136 | 22.9401 | 22.6954 | 23.3057 | 29.9667 | 25.3534 | 23.2404 | 22.6829 | 22.8576 | 25.0974 | 55.9392 | 23.2485 | 23.0392 | 22.9905 | 22.9362 | 23.4008 | 24.7731 | 25.8658 | 24.9253 | 26.5273 | 31.6962 | 23.012 | 22.6138 | 22.7769 | 24.6549 | 45.4867 | 23.6972 | 22.7341 | 23.3605 | 26.2146 | 47.5478 | 23.6456 | 22.9259 | 22.9829 | 22.9373 | 23.1873 | 27.8909 | 39.853 | 36.4686 | 30.9787 | 23.2832 | 22.6716 | 22.9549 | 25.3507 | 47.3911 | 23.4471 | 23.3911 | 24.2864 | 28.3316 | 48.4432 | 23.2074 | 23.1974 | 23.1809 | 23.1534 | 23.3845 | 28.5369 | 35.9257 | 33.1618 | 35.651 | 31.2439 | 23.2913 | 23.2815 | 23.4027 | 25.1882 | 42.6591 | 23.8921 | 23.7999 | 24.2423 | 28.1356 | 52.4205 | 23.3746 | 23.39 | 23.4018 | 23.3669 | 23.7238 | 28.5248 | 39.4992 | 37.4437 | 34.511 | 23.4196 | 23.423 | 23.6618 | 26.0456 | 44.7034 | 170.4629 | 326.2523 | 94.3307 | 117.3021 | 313.7195 | 343.5868 | 216.7595 | 351.3215 | 250.8768 | 357.3062 | 465.2891 | 455.0339 | 451.4753 | 436.8618 | 447.9581 | 447.0618 | 443.7599 | 456.5978 | 233.058 | 161.0954 | 246.3677 | 196.4119 | 24.7114 | 26.8749 |  | 23.4886 | 22.7962 | 23.0658 | 23.4046 | 32.3849 | 25.5845 | 23.5793 | 22.5417 | 24.9444 | 50.5752 | 25.0228 | 22.6191 | 23.1106 | 22.9633 | 23.2026 | 25.7453 | 26.3826 | 27.0831 | 27.3309 | 33.1568 | 23.7273 | 22.6594 | 22.7983 | 23.8357 | 50.5117 | 23.9488 | 23.116 | 26.6265 | 44.8062 | 24.0379 | 22.9 | 22.9276 | 22.9124 | 23.1371 | 37.0367 | 33.9003 | 34.9722 | 34.9382 | 23.7347 | 22.5597 | 22.8153 | 26.0293 | 55.1252 | 23.9698 | 23.8229 | 23.7692 | 24.907 | 36.7682 | 23.8185 | 23.7277 | 23.6199 | 23.5827 | 23.8088 | 29.1223 | 34.4519 | 36.6344 | 38.9952 | 34.4448 | 23.7839 | 23.6323 | 23.6293 | 25.323 | 45.9853 | 24.2074 | 24.0061 | 24.0318 | 26.3756 | 72.2858 | 23.6303 | 23.7928 | 23.7235 | 23.6409 | 23.9617 | 28.9675 | 38.014 | 36.5495 | 32.8564 | 24.1345 | 24.15 | 23.9824 | 26.0942 | 46.4107 | 131.4143 | 153.0561 | 128.9764 | 148.5272 | 351.8393 | 389.9649 | 400.4748 | 228.8506 | 351.9219 | 258.9428 |  | 358.575 | 342.001 | 325.3852 | 24.7792 | 23.4478 | 23.475 | 76.9164 | 66.6592 | 32.666 | 57.8809 | 12.1508 | 16.1118 | 16.6379 | 12.6592 | 0.00027789 | -0.003443 | 0.0018302 | 0.0046002 | 0.0019234 | -0.00098902 | 0.018848 | -0.0024723 | -0.018763 | -357.731 | 18.1112 | -358.3956 | 18.2631 | -358.9434 | 18.2036 | -358.9926 | 17.4931 | -348.838 | 18.4171 | -348.7857 | 16.9511 | 1321.4876 | 1714.4334 | 353.1933 | 16.3748 | -18.989 | 49.6626
13:33 | 442 | -47.4635 |  | 0.7778 | -4.0285 | -8.9576 | -3.4418 | -7.8566 | 3.1049 | -3.6001 | 0.8406 | 0.8504 | 1.3204 | 0.8624 | -197.1899 | -54.6315 | -2.2157 | -4.8973 | -10.6651 | -11.2766 | 0.7763 |  | -5.1207 | -9.0592 | 3.5688 | 3.3951 | 3.2825 | 1.2322 | 15.9685 | 26.7951 | 25.3364 | 22.9461 | 22.7013 | 23.3131 | 30.0152 | 25.3785 | 23.238 | 22.6835 | 22.8511 | 25.1161 | 56.0929 | 23.2434 | 23.042 | 23.004 | 22.9358 | 23.4036 | 24.7918 | 25.8803 | 24.9526 | 26.5658 | 31.7664 | 23.0123 | 22.6127 | 22.7763 | 24.6686 | 45.6185 | 23.7139 | 22.7359 | 23.3738 | 26.2308 | 47.6808 | 23.6406 | 22.9405 | 22.99 | 22.9357 | 23.1961 | 27.96 | 39.9356 | 36.54 | 31.0255 | 23.2919 | 22.6675 | 22.9564 | 25.3685 | 47.5461 | 23.4444 | 23.3932 | 24.3021 | 28.3709 | 48.5649 | 23.2014 | 23.2316 | 23.206 | 23.1697 | 23.4078 | 28.5677 | 36.0248 | 33.2499 | 35.6999 | 31.3211 | 23.2857 | 23.2791 | 23.3855 | 25.1865 | 42.7328 | 23.9157 | 23.7985 | 24.236 | 28.1557 | 52.5886 | 23.3726 | 23.3843 | 23.3949 | 23.3576 | 23.7184 | 28.5611 | 39.6096 | 37.5453 | 34.6115 | 23.4194 | 23.4434 | 23.6936 | 26.0717 | 44.8336 | 171.0925 | 323.8183 | 95.1545 | 117.6291 | 314.9973 | 344.9812 | 217.5905 | 352.7176 | 251.8162 | 358.4742 | 468.1787 | 461.6205 | 452.5727 | 438.2789 | 448.8988 | 448.4886 | 446.8169 | 470.1352 | 234.1221 | 161.8784 | 247.524 | 197.2715 | 24.7365 | 26.8945 |  | 23.5037 | 22.8033 | 23.0793 | 23.4192 | 32.454 | 25.6138 | 23.5819 | 22.5391 | 24.9622 | 50.7557 | 25.0426 | 22.6223 | 23.106 | 22.9574 | 23.2014 | 25.7804 | 26.4133 | 27.1204 | 27.3917 | 33.2346 | 23.7237 | 22.6524 | 22.789 | 23.8287 | 50.6669 | 23.9361 | 23.1141 | 26.6554 | 44.9478 | 24.0309 | 22.8918 | 22.9145 | 22.9013 | 23.1285 | 37.1288 | 33.9837 | 35.0609 | 35.0287 | 23.7299 | 22.5575 | 22.8133 | 26.0404 | 55.2874 | 23.9757 | 23.8188 | 23.7758 | 24.9146 | 36.8548 | 23.8104 | 23.7265 | 23.6145 | 23.5853 | 23.8111 | 29.1624 | 34.5384 | 36.7581 | 39.0872 | 34.5284 | 23.7781 | 23.6327 | 23.6343 | 25.3304 | 46.092 | 24.21 | 24.0056 | 24.0274 | 26.3922 | 72.5335 | 23.6387 | 23.7871 | 23.7216 | 23.6429 | 23.9661 | 29.002 | 38.09 | 36.6483 | 32.9318 | 24.1513 | 24.1485 | 23.9765 | 26.1041 | 46.5318 | 131.747 | 153.9744 | 129.4525 | 148.8202 | 353.4379 | 391.4438 | 401.6168 | 229.9316 | 353.4334 | 259.8824 |  | 360.2025 | 343.5842 | 326.8811 | 24.7775 | 23.4502 | 23.4741 | 77.1592 | 66.8451 | 32.7255 | 58.041 | 12.1635 | 16.1526 | 16.7067 | 12.679 | -0.00027349 | -0.0034763 | 0.0019601 | 0.0048954 | 0.0014921 | -0.00013052 | 0.031037 | -0.0055986 | -0.044848 | -357.6294 | 18.0701 | -358.4387 | 18.298 | -358.9311 | 18.1851 | -358.9218 | 17.4274 | -348.7549 | 18.4007 | -348.8134 | 16.9942 | 1334.5581 | 1727.6439 | 354.6431 | 16.4297 | -19.2734 | 49.7853
13:33 | 443 | -48.138 |  | 0.7777 | -4.0192 | -8.9571 | -3.4531 | -7.9011 | 2.9883 | -3.6763 | 0.844 | 0.8571 | 1.3223 | 0.8638 | -197.6083 | -55.3395 | -2.3324 | -4.9416 | -10.7463 | -11.3335 | 0.6899 |  | -5.1772 | -9.204 | 3.5695 | 3.3976 | 3.2878 | 1.2372 | 16.7853 | 26.8335 | 25.3575 | 22.9476 | 22.6999 | 23.3171 | 30.0588 | 25.393 | 23.237 | 22.6842 | 22.8541 | 25.1282 | 56.2372 | 23.2446 | 23.0417 | 23.0054 | 22.9398 | 23.4158 | 24.8189 | 25.8919 | 24.9873 | 26.6041 | 31.8341 | 23.0145 | 22.6091 | 22.7779 | 24.6861 | 45.757 | 23.7541 | 22.7267 | 23.3805 | 26.2475 | 47.8063 | 23.6787 | 22.9279 | 22.975 | 22.9346 | 23.1941 | 27.9998 | 40.0311 | 36.6672 | 31.1024 | 23.3142 | 22.6631 | 22.9564 | 25.3833 | 47.7008 | 23.4405 | 23.3908 | 24.3171 | 28.4126 | 48.6943 | 23.1694 | 23.2443 | 23.2068 | 23.1717 | 23.4259 | 28.6085 | 36.1338 | 33.3251 | 35.7531 | 31.4009 | 23.2872 | 23.285 | 23.3914 | 25.213 | 42.8374 | 23.9098 | 23.8033 | 24.2422 | 28.192 | 52.7586 | 23.3805 | 23.3902 | 23.3977 | 23.363 | 23.7286 | 28.604 | 39.7191 | 37.6478 | 34.7021 | 23.4424 | 23.4362 | 23.6817 | 26.0897 | 44.9745 | 172.8406 | 323.5199 | 96.4997 | 117.8985 | 316.2789 | 346.3979 | 218.6376 | 354.0192 | 252.7361 | 359.7105 | 468.7357 | 463.4231 | 450.3193 | 438.9058 | 449.9848 | 450.8446 | 448.5045 | 488.1918 | 235.1982 | 162.6517 | 248.6975 | 198.0958 | 24.7602 | 26.9345 |  | 23.5142 | 22.8117 | 23.0839 | 23.4249 | 32.5191 | 25.6437 | 23.5881 | 22.541 | 24.9722 | 50.9303 | 25.067 | 22.6252 | 23.1085 | 22.9588 | 23.2028 | 25.8271 | 26.4478 | 27.1671 | 27.4566 | 33.3119 | 23.7199 | 22.648 | 22.7829 | 23.8277 | 50.8298 | 23.9488 | 23.1195 | 26.6887 | 45.111 | 24.0252 | 22.8896 | 22.9111 | 22.8996 | 23.1302 | 37.2313 | 34.0754 | 35.1609 | 35.1158 | 23.7329 | 22.5553 | 22.8121 | 26.0618 | 55.4526 | 23.9904 | 23.819 | 23.7776 | 24.9308 | 36.9409 | 23.8178 | 23.7244 | 23.6147 | 23.5849 | 23.8163 | 29.2025 | 34.6224 | 36.8614 | 39.1998 | 34.6081 | 23.7731 | 23.632 | 23.6306 | 25.3429 | 46.1972 | 24.2072 | 24.0029 | 24.0275 | 26.4048 | 72.7771 | 23.6129 | 23.7772 | 23.7138 | 23.6367 | 23.9643 | 29.0146 | 38.1938 | 36.7498 | 33.0039 | 24.1662 | 24.1536 | 23.9715 | 26.1277 | 46.6669 | 131.9456 | 154.9689 | 129.5666 | 149.3278 | 355.0685 | 392.9293 | 402.7123 | 231.1054 | 355.0387 | 260.813 |  | 361.8277 | 345.1747 | 328.3725 | 24.776 | 23.4449 | 23.485 | 77.4058 | 67.0433 | 32.7679 | 58.2425 | 12.2121 | 16.1938 | 16.7679 | 12.6998 | 9.143e-05 | -0.0033661 | 0.0016907 | 0.0046728 | 0.0017421 | -0.00070686 | -0.00066091 | 0.0019729 | -0.033169 | -357.7217 | 18.0968 | -358.4326 | 18.2693 | -358.9341 | 18.1933 | -358.9926 | 17.4849 | -348.8011 | 18.4171 | -348.8195 | 16.9572 | 1388.0834 | 1738.2879 | 356.0952 | 16.4809 | -19.486 | 49.9056
13:33 | 444 | -48.8086 |  | 0.6113 | -4.2698 | -9.1659 | -3.694 | -7.9844 | 2.8408 | -3.7692 | 0.8462 | 0.8551 | 1.329 | 0.8646 | -197.9398 | -55.9587 | -2.3963 | -4.944 | -10.7099 | -11.3826 | 0.7319 |  | -5.2803 | -9.2893 | 3.5727 | 3.3979 | 3.2927 | 1.238 | 15.916 | 26.8635 | 25.3803 | 22.959 | 22.7055 | 23.3255 | 30.1083 | 25.4193 | 23.2453 | 22.692 | 22.86 | 25.1542 | 56.3877 | 23.2408 | 23.0428 | 22.9985 | 22.9364 | 23.43 | 24.8453 | 25.9132 | 25.017 | 26.6635 | 31.9055 | 23.0279 | 22.6091 | 22.7908 | 24.7075 | 45.8928 | 23.7547 | 22.7239 | 23.3777 | 26.277 | 47.9307 | 23.7 | 22.9046 | 22.979 | 22.9432 | 23.1952 | 28.0123 | 40.1314 | 36.7396 | 31.1927 | 23.3125 | 22.6684 | 22.9621 | 25.4067 | 47.8521 | 23.424 | 23.4035 | 24.3143 | 28.4517 | 48.8235 | 23.1857 | 23.2362 | 23.2002 | 23.1571 | 23.4192 | 28.6536 | 36.2115 | 33.4073 | 35.8065 | 31.463 | 23.2884 | 23.2777 | 23.3986 | 25.2305 | 42.9411 | 23.913 | 23.8078 | 24.247 | 28.226 | 52.9272 | 23.3694 | 23.3925 | 23.3963 | 23.3664 | 23.7384 | 28.6421 | 39.8146 | 37.7576 | 34.787 | 23.4188 | 23.4496 | 23.7038 | 26.1162 | 45.0998 | 174.2771 | 324.0733 | 97.2486 | 118.2455 | 317.5718 | 347.8475 | 219.7412 | 355.2655 | 253.7264 | 360.9227 | 469.2518 | 461.6378 | 448.5342 | 436.6154 | 450.7839 | 448.404 | 446.3946 | 482.349 | 236.2989 | 163.4062 | 249.8727 | 198.91 | 24.779 | 26.9709 |  | 23.5244 | 22.8208 | 23.0886 | 23.4358 | 32.5855 | 25.6672 | 23.5974 | 22.5373 | 24.9805 | 51.1047 | 25.0904 | 22.6201 | 23.1118 | 22.9636 | 23.2077 | 25.8785 | 26.4888 | 27.2185 | 27.5204 | 33.3926 | 23.7226 | 22.6494 | 22.7832 | 23.833 | 50.9916 | 23.9587 | 23.1211 | 26.7227 | 45.2767 | 24.0239 | 22.8875 | 22.9091 | 22.9008 | 23.1365 | 37.3332 | 34.1754 | 35.2624 | 35.2094 | 23.7466 | 22.5499 | 22.8106 | 26.093 | 55.6257 | 23.9761 | 23.8258 | 23.7879 | 24.9497 | 37.0247 | 23.8285 | 23.7295 | 23.6123 | 23.5856 | 23.8144 | 29.2389 | 34.712 | 36.9931 | 39.3154 | 34.6951 | 23.7796 | 23.6337 | 23.627 | 25.361 | 46.3024 | 24.1994 | 24.0012 | 24.0276 | 26.4194 | 73.0107 | 23.583 | 23.7768 | 23.7037 | 23.6319 | 23.9658 | 29.0438 | 38.2771 | 36.8451 | 33.0541 | 24.182 | 24.157 | 23.977 | 26.1469 | 46.8014 | 132.1789 | 156.0207 | 129.3699 | 149.7596 | 356.7247 | 394.4352 | 403.7854 | 232.3085 | 356.6611 | 261.6988 |  | 363.4458 | 346.7481 | 329.8472 | 24.7775 | 23.448 | 23.4874 | 77.6678 | 67.2446 | 32.81 | 58.4353 | 12.2023 | 16.1915 | 16.7745 | 12.7176 | 0.00078758 | -0.0041093 | 0.0018228 | 0.0054393 | 0.0014933 | -0.00017395 | 0.0070509 | 0.0043432 | -0.014865 | -357.6386 | 18.0537 | -358.3833 | 18.2877 | -358.9372 | 18.1851 | -358.9495 | 17.4274 | -348.681 | 18.3945 | -348.7364 | 16.9839 | 1397.2938 | 1743.8571 | 357.5507 | 16.483 | -19.8916 | 50.0273
13:33 | 445 | -49.3763 |  | 0.5879 | -4.3226 | -9.1519 | -3.6829 | -8.0563 | 2.8263 | -3.8773 | 0.8465 | 0.8596 | 1.3322 | 0.8642 | -198.335 | -56.5969 | -2.2895 | -5.0669 | -10.8552 | -11.5514 | 0.7624 |  | -5.3075 | -9.305 | 3.5756 | 3.3984 | 3.2925 | 1.2438 | 12.9621 | 26.8918 | 25.4033 | 22.9742 | 22.7172 | 23.3396 | 30.1604 | 25.4561 | 23.2628 | 22.6926 | 22.862 | 25.181 | 56.5502 | 23.2385 | 23.045 | 23.0097 | 22.9449 | 23.444 | 24.8616 | 25.9209 | 25.0411 | 26.7239 | 31.9745 | 23.0395 | 22.6167 | 22.795 | 24.7258 | 46.0298 | 23.7505 | 22.7364 | 23.3874 | 26.3081 | 48.0609 | 23.6928 | 22.8976 | 22.9827 | 22.9585 | 23.1991 | 28.0789 | 40.2267 | 36.9201 | 31.2455 | 23.3048 | 22.6734 | 22.9672 | 25.43 | 48.0074 | 23.418 | 23.4081 | 24.3269 | 28.4895 | 48.9556 | 23.1608 | 23.2437 | 23.2058 | 23.1628 | 23.4249 | 28.7064 | 36.3221 | 33.5121 | 35.8761 | 31.5418 | 23.2923 | 23.2777 | 23.4087 | 25.2504 | 43.0431 | 23.9053 | 23.8149 | 24.2497 | 28.2645 | 53.0995 | 23.3694 | 23.3918 | 23.4 | 23.3656 | 23.7459 | 28.6912 | 39.9186 | 37.8605 | 34.8817 | 23.4115 | 23.4461 | 23.7024 | 26.1375 | 45.2342 | 175.2473 | 324.2219 | 97.6329 | 118.7211 | 318.8779 | 349.3522 | 220.7441 | 356.5437 | 254.7487 | 362.1482 | 475.4331 | 457.6471 | 448.0522 | 434.9746 | 454.2008 | 444.9155 | 445.6559 | 475.6231 | 237.3922 | 164.1625 | 251.0206 | 199.721 | 24.7885 | 26.989 |  | 23.5311 | 22.8226 | 23.0968 | 23.4457 | 32.6623 | 25.6871 | 23.6002 | 22.5359 | 25.0072 | 51.2771 | 25.1108 | 22.6141 | 23.1113 | 22.9584 | 23.2068 | 25.8984 | 26.5208 | 27.2626 | 27.5833 | 33.475 | 23.7246 | 22.6508 | 22.7901 | 23.8319 | 51.1528 | 23.9559 | 23.1149 | 26.7515 | 45.4371 | 24.0289 | 22.8891 | 22.9082 | 22.901 | 23.1363 | 37.4337 | 34.2691 | 35.3578 | 35.3113 | 23.7485 | 22.5447 | 22.8164 | 26.1122 | 55.794 | 23.9687 | 23.8372 | 23.8053 | 24.952 | 37.109 | 23.8311 | 23.7379 | 23.6229 | 23.5877 | 23.8221 | 29.2828 | 34.8112 | 37.1158 | 39.4347 | 34.7846 | 23.7889 | 23.6393 | 23.6377 | 25.381 | 46.4164 | 24.1897 | 24.0045 | 24.0342 | 26.4455 | 73.2453 | 23.5754 | 23.7836 | 23.7093 | 23.6395 | 23.9741 | 29.1086 | 38.3515 | 36.9535 | 33.1179 | 24.194 | 24.1531 | 23.9819 | 26.1611 | 46.9257 | 132.5083 | 156.9997 | 128.6189 | 149.8673 | 358.4121 | 395.9291 | 404.8521 | 233.382 | 358.1804 | 262.5621 |  | 365.0611 | 348.2884 | 331.313 | 24.7798 | 23.439 | 23.4831 | 77.9264 | 67.4348 | 32.8419 | 58.6179 | 12.246 | 16.2071 | 16.8115 | 12.726 | 0.00051603 | -0.0035358 | 0.0015523 | 0.0049559 | 0.0014329 | -0.00070355 | 0.021145 | -0.01245 | -0.034131 | -357.6571 | 18.0742 | -358.3464 | 18.2569 | -358.9095 | 18.181 | -358.9218 | 17.4562 | -348.7426 | 18.4089 | -348.718 | 16.9839 | 1378.7679 | 1747.2693 | 359.0107 | 16.5093 | -20.1001 | 50.1384
13:33 | 446 | -49.9537 |  | 0.6314 | -4.2888 | -9.2049 | -3.636 | -8.0325 | 2.7341 | -3.9336 | 0.8484 | 0.8645 | 1.33 | 0.8663 | -198.7775 | -57.0756 | -2.486 | -5.1077 | -10.9897 | -11.8065 | 0.6716 |  | -5.4344 | -9.4825 | 3.5776 | 3.4011 | 3.2921 | 1.2433 | 14.7603 | 26.9325 | 25.4246 | 22.9832 | 22.7225 | 23.35 | 30.2042 | 25.4805 | 23.257 | 22.6908 | 22.8634 | 25.1954 | 56.7032 | 23.2453 | 23.0374 | 23.013 | 22.9482 | 23.4535 | 24.8783 | 25.9139 | 25.067 | 26.771 | 32.0391 | 23.0222 | 22.6164 | 22.7901 | 24.7429 | 46.1663 | 23.7612 | 22.7392 | 23.408 | 26.3325 | 48.2023 | 23.7013 | 22.9413 | 22.9837 | 22.9371 | 23.2084 | 28.1852 | 40.3337 | 37.0867 | 31.3088 | 23.3078 | 22.6721 | 22.9669 | 25.4485 | 48.1634 | 23.4276 | 23.397 | 24.3434 | 28.5244 | 49.0938 | 23.1177 | 23.2578 | 23.2072 | 23.1689 | 23.4233 | 28.7568 | 36.4115 | 33.6121 | 35.9901 | 31.6218 | 23.2957 | 23.2978 | 23.4157 | 25.2716 | 43.1523 | 23.8785 | 23.8172 | 24.2571 | 28.3002 | 53.2758 | 23.3792 | 23.397 | 23.4046 | 23.3654 | 23.7537 | 28.7431 | 40.0258 | 37.9751 | 34.9846 | 23.4256 | 23.4341 | 23.69 | 26.1609 | 45.3828 | 175.7832 | 325.9337 | 98.1235 | 119.3169 | 320.2003 | 350.8951 | 221.5907 | 357.9109 | 255.6739 | 363.4 | 474.5097 | 455.4664 | 446.7761 | 437.0611 | 456.882 | 447.1571 | 433.2105 | 473.9802 | 238.482 | 164.9611 | 252.1675 | 200.5284 | 24.8041 | 27.0268 |  | 23.5432 | 22.8339 | 23.1062 | 23.4578 | 32.7401 | 25.7226 | 23.6031 | 22.5407 | 25.0385 | 51.4516 | 25.1313 | 22.6213 | 23.1216 | 22.9645 | 23.2164 | 25.9141 | 26.5591 | 27.3061 | 27.6422 | 33.5564 | 23.7255 | 22.6563 | 22.7951 | 23.8304 | 51.324 | 23.9546 | 23.1224 | 26.7881 | 45.6035 | 24.0436 | 22.8937 | 22.9138 | 22.9047 | 23.1468 | 37.5455 | 34.3699 | 35.4675 | 35.4131 | 23.7414 | 22.5547 | 22.8197 | 26.1427 | 55.9552 | 23.9799 | 23.843 | 23.8076 | 24.9565 | 37.1955 | 23.8531 | 23.7373 | 23.6346 | 23.5898 | 23.8282 | 29.3273 | 34.8975 | 37.1771 | 39.5735 | 34.8711 | 23.7989 | 23.6444 | 23.6549 | 25.4027 | 46.53 | 24.1936 | 24.0079 | 24.0372 | 26.466 | 73.4753 | 23.5845 | 23.7823 | 23.7107 | 23.6391 | 23.9828 | 29.1515 | 38.4705 | 37.0775 | 33.2193 | 24.1893 | 24.1585 | 23.9805 | 26.1834 | 47.0624 | 132.9255 | 157.6276 | 127.7916 | 149.8795 | 360.1259 | 397.3696 | 405.8794 | 234.3489 | 359.61 | 263.4003 |  | 366.6772 | 349.8126 | 332.8091 | 24.773 | 23.4387 | 23.4769 | 78.173 | 67.6225 | 32.8628 | 58.8061 | 12.2754 | 16.186 | 16.7932 | 12.7145 | 8.9631e-06 | -0.0034882 | 0.00095183 | 0.0046851 | 0.00061362 | -0.00058005 | 0.028543 | -0.0082238 | -0.030176 | -357.6263 | 18.066 | -358.3802 | 18.2549 | -358.891 | 18.1974 | -358.891 | 17.4521 | -348.678 | 18.3986 | -348.678 | 16.986 | 1400.6139 | 1750.9378 | 360.4712 | 16.4896 | -20.3638 | 50.2426
13:33 | 447 | -50.544 |  | 0.5211 | -4.3155 | -9.3515 | -3.7501 | -8.1399 | 2.6718 | -4.0249 | 0.8488 | 0.8652 | 1.3317 | 0.8637 | -199.1113 | -57.7078 | -2.4632 | -5.2151 | -11.1284 | -11.859 | 0.5772 |  | -5.4858 | -9.6235 | 3.5805 | 3.3994 | 3.2978 | 1.2388 | 12.8269 | 26.9707 | 25.453 | 22.9855 | 22.7229 | 23.3596 | 30.2468 | 25.4969 | 23.251 | 22.6889 | 22.8572 | 25.2125 | 56.8496 | 23.2463 | 23.032 | 23.0124 | 22.9488 | 23.4601 | 24.9029 | 25.9398 | 25.1017 | 26.822 | 32.1165 | 23.0165 | 22.6148 | 22.7899 | 24.7634 | 46.3042 | 23.7601 | 22.7331 | 23.4085 | 26.3674 | 48.3387 | 23.7166 | 22.9471 | 22.9731 | 22.9216 | 23.2049 | 28.1875 | 40.4197 | 37.0988 | 31.3973 | 23.3036 | 22.6669 | 22.9661 | 25.4631 | 48.3053 | 23.4088 | 23.4023 | 24.3398 | 28.5609 | 49.2195 | 23.1296 | 23.243 | 23.2135 | 23.1654 | 23.4103 | 28.7926 | 36.4684 | 33.6781 | 36.063 | 31.6832 | 23.3038 | 23.2898 | 23.4143 | 25.2802 | 43.2582 | 23.8885 | 23.8197 | 24.2645 | 28.335 | 53.4448 | 23.3844 | 23.3999 | 23.4012 | 23.364 | 23.7569 | 28.7824 | 40.1368 | 38.0891 | 35.0764 | 23.4508 | 23.4367 | 23.7009 | 26.1809 | 45.5171 | 175.2671 | 327.8735 | 98.4804 | 120.0228 | 321.5445 | 352.4897 | 222.3193 | 359.3658 | 256.5374 | 364.5922 | 468.3841 | 454.8781 | 445.1515 | 439.7168 | 457.1732 | 449.4025 | 425.0071 | 469.4642 | 239.5769 | 165.809 | 253.3232 | 201.3475 | 24.842 | 27.0769 |  | 23.5608 | 22.8481 | 23.1199 | 23.4719 | 32.8125 | 25.7563 | 23.6113 | 22.5383 | 25.0572 | 51.6364 | 25.1639 | 22.6248 | 23.1297 | 22.9766 | 23.2319 | 25.952 | 26.6065 | 27.3497 | 27.6959 | 33.6393 | 23.7185 | 22.6524 | 22.7932 | 23.8286 | 51.499 | 23.9565 | 23.136 | 26.8257 | 45.7645 | 24.0441 | 22.8952 | 22.9169 | 22.9098 | 23.1526 | 37.6502 | 34.4664 | 35.5751 | 35.5073 | 23.7378 | 22.5605 | 22.8203 | 26.1669 | 56.1285 | 23.968 | 23.8402 | 23.8037 | 24.9739 | 37.2847 | 23.8557 | 23.7331 | 23.6358 | 23.5866 | 23.8344 | 29.3613 | 34.9807 | 37.2944 | 39.6854 | 34.9489 | 23.8059 | 23.6388 | 23.649 | 25.414 | 46.6305 | 24.2013 | 24.0069 | 24.0303 | 26.4794 | 73.6915 | 23.605 | 23.7729 | 23.7037 | 23.6329 | 23.9837 | 29.1719 | 38.5797 | 37.1814 | 33.3164 | 24.163 | 24.1577 | 23.9842 | 26.1964 | 47.1871 | 133.2586 | 158.2591 | 127.8967 | 149.9161 | 361.8805 | 398.848 | 406.869 | 235.2322 | 360.9785 | 264.1651 |  | 368.2942 | 351.3353 | 334.3704 | 24.7784 | 23.4467 | 23.4816 | 78.4201 | 67.8097 | 32.8973 | 59.0223 | 12.3128 | 16.2097 | 16.7972 | 12.7021 | 5.4335e-05 | -0.0034946 | 0.0013021 | 0.0045419 | 0.0015203 | -0.00069771 | 0.020486 | -0.0064606 | -0.012001 | -357.614 | 18.0455 | -358.331 | 18.2405 | -358.848 | 18.1707 | -358.8695 | 17.4521 | -348.6349 | 18.3945 | -348.6472 | 16.9737 | 1415.1882 | 1750.6092 | 361.954 | 16.5035 | -20.7371 | 50.3535
13:33 | 448 | -51.0064 |  | 0.4737 | -4.4295 | -9.4666 | -3.8182 | -8.1596 | 2.6315 | -4.0487 | 0.8478 | 0.8622 | 1.3328 | 0.865 | -199.5445 | -58.3009 | -2.5521 | -5.1967 | -11.174 | -11.8796 | 0.5678 |  | -5.6192 | -9.6462 | 3.5829 | 3.4021 | 3.2941 | 1.2353 | 16.6286 | 27.0025 | 25.4753 | 22.9943 | 22.7242 | 23.3632 | 30.2913 | 25.5125 | 23.2602 | 22.6856 | 22.8574 | 25.2276 | 56.9983 | 23.2425 | 23.0347 | 23.0195 | 22.9608 | 23.4671 | 24.9377 | 25.9753 | 25.1422 | 26.8679 | 32.2071 | 23.0377 | 22.6223 | 22.7972 | 24.7848 | 46.4477 | 23.7603 | 22.7438 | 23.4092 | 26.3992 | 48.467 | 23.6883 | 22.9261 | 22.9545 | 22.9316 | 23.2031 | 28.2266 | 40.5376 | 37.2079 | 31.4742 | 23.2902 | 22.6672 | 22.9713 | 25.4886 | 48.4488 | 23.408 | 23.402 | 24.3347 | 28.6005 | 49.3518 | 23.1399 | 23.2371 | 23.2058 | 23.1572 | 23.4201 | 28.8245 | 36.5742 | 33.7688 | 36.1087 | 31.7431 | 23.3123 | 23.287 | 23.4173 | 25.3012 | 43.3719 | 23.9038 | 23.8204 | 24.2775 | 28.3742 | 53.616 | 23.3898 | 23.3982 | 23.4063 | 23.3718 | 23.7635 | 28.8195 | 40.2454 | 38.1959 | 35.1633 | 23.4596 | 23.4235 | 23.7042 | 26.1935 | 45.6432 | 175.392 | 327.4347 | 98.7356 | 120.7997 | 322.9198 | 354.156 | 222.9858 | 360.9779 | 257.5003 | 365.8323 | 469.987 | 460.6546 | 445.7893 | 441.7977 | 458.4602 | 452.2825 | 438.2681 | 461.7019 | 240.6973 | 166.7003 | 254.4808 | 202.1916 | 24.8807 | 27.1292 |  | 23.5791 | 22.8552 | 23.1311 | 23.4825 | 32.8907 | 25.7825 | 23.6273 | 22.5394 | 25.0913 | 51.816 | 25.2004 | 22.6205 | 23.1299 | 22.9763 | 23.2382 | 25.9849 | 26.6409 | 27.4031 | 27.7422 | 33.7169 | 23.7169 | 22.6457 | 22.8009 | 23.8359 | 51.6605 | 23.9503 | 23.1395 | 26.8572 | 45.9263 | 24.0385 | 22.8982 | 22.914 | 22.9124 | 23.1507 | 37.7398 | 34.5552 | 35.6701 | 35.5893 | 23.7396 | 22.5496 | 22.8169 | 26.1767 | 56.2947 | 23.9646 | 23.8383 | 23.8006 | 24.9852 | 37.3715 | 23.82 | 23.7316 | 23.6294 | 23.5834 | 23.8442 | 29.3954 | 35.0668 | 37.4295 | 39.7836 | 35.0304 | 23.8169 | 23.6381 | 23.6379 | 25.4298 | 46.7358 | 24.1998 | 24.0059 | 24.0416 | 26.5043 | 73.9109 | 23.6012 | 23.7598 | 23.7274 | 23.6507 | 24.0044 | 29.2076 | 38.6727 | 37.2859 | 33.3988 | 24.1633 | 24.1494 | 23.9895 | 26.2029 | 47.306 | 133.673 | 158.9087 | 128.2934 | 149.9028 | 363.7123 | 400.3234 | 407.8451 | 236.0245 | 362.324 | 264.8965 |  | 369.9168 | 352.8462 | 335.9519 | 24.7845 | 23.4455 | 23.4853 | 78.6774 | 68.0099 | 32.9182 | 59.1744 | 12.3353 | 16.2316 | 16.8313 | 12.7182 | 0.00038205 | -0.0038884 | 0.00090182 | 0.0041179 | 0.0011039 | -0.00070102 | 0.024052 | -0.0030247 | -0.016006 | -357.6571 | 18.0598 | -358.3556 | 18.261 | -358.8818 | 18.2077 | -358.9064 | 17.4829 | -348.638 | 18.4027 | -348.6472 | 16.9962 | 1448.2974 | 1752.9195 | 363.4589 | 16.5315 | -20.9296 | 50.4641
13:33 | 449 | -51.7531 |  | 0.433 | -4.4528 | -9.5847 | -3.7708 | -8.222 | 2.5405 | -4.1233 | 0.8487 | 0.8647 | 1.3356 | 0.865 | -199.8975 | -58.8998 | -2.6032 | -5.2827 | -11.2153 | -11.923 | 0.6377 |  | -5.7215 | -9.7533 | 3.5837 | 3.4019 | 3.2981 | 1.2332 | 16.3136 | 27.0507 | 25.5001 | 23.0099 | 22.727 | 23.3731 | 30.3373 | 25.5305 | 23.2612 | 22.6863 | 22.8632 | 25.2536 | 57.15 | 23.2465 | 23.0419 | 23.0245 | 22.9713 | 23.4767 | 24.9624 | 25.9876 | 25.1582 | 26.8736 | 32.2787 | 23.0384 | 22.6272 | 22.8128 | 24.8079 | 46.5837 | 23.7674 | 22.7521 | 23.4214 | 26.4337 | 48.6018 | 23.6775 | 22.964 | 22.9696 | 22.9227 | 23.2274 | 28.321 | 40.6463 | 37.3098 | 31.5374 | 23.2902 | 22.681 | 22.9798 | 25.5126 | 48.6135 | 23.431 | 23.4061 | 24.3473 | 28.6369 | 49.4906 | 23.156 | 23.241 | 23.2037 | 23.1692 | 23.4322 | 28.8764 | 36.6594 | 33.8645 | 36.2054 | 31.8196 | 23.3031 | 23.2935 | 23.4199 | 25.32 | 43.4823 | 23.8692 | 23.8112 | 24.2831 | 28.4103 | 53.7863 | 23.3852 | 23.3932 | 23.4106 | 23.3707 | 23.7599 | 28.8505 | 40.3513 | 38.2924 | 35.2593 | 23.4661 | 23.4232 | 23.6965 | 26.2196 | 45.7899 | 175.2287 | 322.7696 | 99.271 | 121.4668 | 324.314 | 355.8636 | 223.5931 | 362.7169 | 258.6453 | 367.2384 | 475.1356 | 467.1944 | 449.6282 | 443.4146 | 459.9348 | 450.7134 | 450.3346 | 456.0165 | 241.8462 | 167.611 | 255.643 | 203.0544 | 24.912 | 27.174 |  | 23.5925 | 22.8624 | 23.1416 | 23.4961 | 32.9673 | 25.8113 | 23.6324 | 22.5491 | 25.1195 | 51.9919 | 25.2176 | 22.6213 | 23.1328 | 22.9776 | 23.2412 | 25.9966 | 26.6701 | 27.4455 | 27.7888 | 33.7962 | 23.7138 | 22.6507 | 22.7992 | 23.8363 | 51.8161 | 23.9417 | 23.1466 | 26.8981 | 46.0968 | 24.0455 | 22.9108 | 22.9186 | 22.9114 | 23.1605 | 37.8456 | 34.6577 | 35.7708 | 35.6821 | 23.7391 | 22.5507 | 22.8101 | 26.2035 | 56.456 | 23.983 | 23.8494 | 23.8046 | 25.002 | 37.4614 | 23.8112 | 23.7361 | 23.6328 | 23.5891 | 23.8505 | 29.4339 | 35.1574 | 37.5425 | 39.9046 | 35.1181 | 23.8242 | 23.6468 | 23.6395 | 25.4487 | 46.8465 | 24.2054 | 24.0091 | 24.0527 | 26.5292 | 74.1329 | 23.6365 | 23.7552 | 23.7404 | 23.6642 | 24.0159 | 29.2628 | 38.7547 | 37.3871 | 33.4581 | 24.187 | 24.1531 | 23.9959 | 26.2222 | 47.442 | 134.3905 | 159.69 | 128.9402 | 149.9522 | 365.6094 | 401.733 | 408.8109 | 236.77 | 363.7293 | 265.6596 |  | 371.5481 | 354.3598 | 337.5761 | 24.7805 | 23.4516 | 23.4866 | 78.9353 | 68.199 | 32.9615 | 59.365 | 12.3263 | 16.2728 | 16.819 | 12.7926 | 0.00031362 | -0.003779 | 0.0018184 | 0.0044011 | 0.0017754 | -0.0002027 | 0.012382 | -0.0031161 | -0.0080892 | -357.611 | 18.0516 | -358.3218 | 18.2302 | -358.8264 | 18.1563 | -358.8572 | 17.4685 | -348.5949 | 18.4089 | -348.6072 | 16.9696 | 1434.2195 | 1760.6642 | 364.9769 | 16.5459 | -21.1315 | 50.5802
13:33 | 450 | -52.3343 |  | 0.3294 | -4.5529 | -9.6109 | -3.8329 | -8.2973 | 2.4824 | -4.2618 | 0.8501 | 0.8663 | 1.3385 | 0.8637 | -200.3748 | -59.5221 | -2.6852 | -5.3649 | -11.2478 | -12.0382 | 0.5605 |  | -5.7998 | -9.8578 | 3.5884 | 3.4079 | 3.3018 | 1.2334 | 16.7569 | 27.0947 | 25.5409 | 23.0229 | 22.7323 | 23.3923 | 30.39 | 25.5597 | 23.2764 | 22.6924 | 22.8766 | 25.2885 | 57.3059 | 23.2619 | 23.0518 | 23.0316 | 22.9778 | 23.485 | 24.9789 | 26.0162 | 25.1827 | 26.8847 | 32.339 | 23.0349 | 22.635 | 22.8262 | 24.8275 | 46.7245 | 23.7867 | 22.7586 | 23.4247 | 26.4573 | 48.7374 | 23.657 | 22.9561 | 22.9925 | 22.9402 | 23.241 | 28.3312 | 40.7555 | 37.4008 | 31.6065 | 23.3096 | 22.6791 | 22.9801 | 25.5279 | 48.7783 | 23.4539 | 23.4134 | 24.3643 | 28.6726 | 49.6257 | 23.1673 | 23.2174 | 23.2029 | 23.1719 | 23.4284 | 28.9283 | 36.7718 | 33.9721 | 36.3226 | 31.904 | 23.311 | 23.293 | 23.4267 | 25.3469 | 43.5891 | 23.8916 | 23.8147 | 24.283 | 28.4415 | 53.9564 | 23.3801 | 23.3944 | 23.4027 | 23.3642 | 23.7607 | 28.8891 | 40.4557 | 38.4053 | 35.3602 | 23.4466 | 23.4422 | 23.7186 | 26.247 | 45.9245 | 175.4373 | 323.002 | 99.8292 | 122.0009 | 325.7198 | 357.62 | 224.1288 | 364.47 | 260.111 | 368.8535 | 476.4822 | 467.1352 | 454.0444 | 444.8083 | 460.4238 | 439.5612 | 455.6302 | 458.5213 | 243.0121 | 168.5311 | 256.8213 | 203.9307 | 24.946 | 27.2128 |  | 23.6026 | 22.8676 | 23.1502 | 23.5043 | 33.0378 | 25.8379 | 23.6298 | 22.5498 | 25.1346 | 52.1705 | 25.2277 | 22.6271 | 23.1311 | 22.983 | 23.2487 | 26.0174 | 26.7066 | 27.4746 | 27.8348 | 33.8839 | 23.7061 | 22.644 | 22.789 | 23.8309 | 51.974 | 23.9479 | 23.1568 | 26.937 | 46.2629 | 24.058 | 22.9099 | 22.9235 | 22.9135 | 23.1684 | 37.9569 | 34.7576 | 35.8742 | 35.7829 | 23.7393 | 22.5518 | 22.8173 | 26.2307 | 56.6349 | 24.0323 | 23.8535 | 23.8092 | 25.0218 | 37.5572 | 23.7276 | 23.7438 | 23.647 | 23.598 | 23.8575 | 29.4858 | 35.2448 | 37.6274 | 40.0529 | 35.2042 | 23.8166 | 23.6427 | 23.6401 | 25.4642 | 46.9544 | 24.2116 | 24.0067 | 24.0451 | 26.5398 | 74.3486 | 23.6443 | 23.7642 | 23.7185 | 23.6463 | 23.9997 | 29.2986 | 38.8598 | 37.4918 | 33.5349 | 24.1733 | 24.1574 | 23.9885 | 26.2397 | 47.5745 | 135.384 | 160.3442 | 130.2825 | 150.0282 | 367.5094 | 403.0869 | 409.7798 | 237.4813 | 365.1161 | 266.5119 |  | 373.1671 | 355.8739 | 339.2446 | 24.7769 | 23.4587 | 23.4849 | 79.201 | 68.3995 | 33.0312 | 59.5637 | 12.3434 | 16.3188 | 16.8889 | 12.8581 | 0.00048792 | -0.0027682 | 0.0018526 | 0.0049039 | 0.0024558 | -0.00023734 | 0.010357 | -0.0094504 | -0.033142 | -357.5648 | 18.0208 | -358.291 | 18.22 | -358.8449 | 18.1994 | -358.848 | 17.4685 | -348.5457 | 18.3842 | -348.5641 | 16.9819 | 1410.6357 | 1765.839 | 366.5002 | 16.6038 | -21.4476 | 50.7154
13:33 | 451 | -52.9417 |  | 0.267 | -4.6203 | -9.7729 | -3.9195 | -8.276 | 2.3633 | -4.3074 | 0.8487 | 0.8638 | 1.3427 | 0.8643 | -200.7435 | -60.1221 | -2.806 | -5.3329 | -11.2198 | -12.2022 | 0.6238 |  | -5.8729 | -9.9588 | 3.5886 | 3.4034 | 3.3024 | 1.2317 | 16.8971 | 27.1365 | 25.5747 | 23.032 | 22.7403 | 23.4069 | 30.442 | 25.5866 | 23.2935 | 22.6963 | 22.8873 | 25.3124 | 57.4582 | 23.2704 | 23.056 | 23.0311 | 22.973 | 23.4904 | 25.0015 | 26.0529 | 25.2353 | 26.9132 | 32.4107 | 23.0464 | 22.6358 | 22.8269 | 24.8402 | 46.8693 | 23.783 | 22.7575 | 23.4247 | 26.4847 | 48.8802 | 23.6485 | 22.9441 | 23.0027 | 22.956 | 23.2435 | 28.3078 | 40.8899 | 37.501 | 31.7003 | 23.3107 | 22.673 | 22.9733 | 25.5427 | 48.9309 | 23.4587 | 23.4072 | 24.3789 | 28.6987 | 49.7575 | 23.1801 | 23.2084 | 23.1899 | 23.1614 | 23.436 | 28.9621 | 36.8868 | 34.0976 | 36.4665 | 31.972 | 23.3073 | 23.2929 | 23.4256 | 25.3684 | 43.6982 | 23.9176 | 23.8188 | 24.2827 | 28.4631 | 54.1304 | 23.3735 | 23.4001 | 23.3953 | 23.3581 | 23.7634 | 28.925 | 40.5628 | 38.5327 | 35.4602 | 23.4113 | 23.4586 | 23.7455 | 26.2694 | 46.05 | 175.7219 | 326.8437 | 100.4622 | 122.4928 | 327.1457 | 359.396 | 224.5975 | 366.18 | 262.0035 | 370.664 | 481.3951 | 467.6748 | 457.7124 | 446.2033 | 461.7554 | 437.9181 | 445.1265 | 461.8668 | 244.2078 | 169.4455 | 258.0244 | 204.825 | 24.9682 | 27.2565 |  | 23.6114 | 22.8757 | 23.1562 | 23.5109 | 33.1002 | 25.857 | 23.6339 | 22.549 | 25.1481 | 52.3488 | 25.2481 | 22.6233 | 23.1297 | 22.9797 | 23.2538 | 26.0288 | 26.7425 | 27.5014 | 27.8755 | 33.9734 | 23.716 | 22.6362 | 22.7924 | 23.828 | 52.1315 | 23.9526 | 23.1524 | 26.9727 | 46.429 | 24.0623 | 22.9008 | 22.9207 | 22.9158 | 23.17 | 38.0541 | 34.8564 | 35.9744 | 35.8836 | 23.749 | 22.5483 | 22.8237 | 26.2543 | 56.801 | 24.0327 | 23.8504 | 23.806 | 25.0389 | 37.6462 | 23.7308 | 23.7466 | 23.644 | 23.6066 | 23.8584 | 29.5344 | 35.3189 | 37.7191 | 40.1761 | 35.2888 | 23.7967 | 23.6459 | 23.6443 | 25.4756 | 47.0697 | 24.2133 | 24.0052 | 24.0456 | 26.5617 | 74.5699 | 23.634 | 23.7699 | 23.7035 | 23.6313 | 23.993 | 29.3314 | 38.9824 | 37.6024 | 33.6297 | 24.1603 | 24.1648 | 23.988 | 26.2635 | 47.7081 | 136.6488 | 161.0015 | 131.2694 | 150.272 | 369.3943 | 404.385 | 410.777 | 238.2268 | 366.4127 | 267.495 |  | 374.7624 | 357.362 | 340.9347 | 24.7808 | 23.444 | 23.4867 | 79.4377 | 68.5858 | 33.1922 | 59.7777 | 12.3694 | 16.3514 | 16.9766 | 12.8705 | 0.00048951 | -0.0032786 | 0.0017365 | 0.0048825 | 0.0014317 | -0.00051912 | 0.022044 | 0.0018746 | -0.021389 | -357.691 | 18.066 | -358.3249 | 18.2323 | -358.811 | 18.1769 | -358.8326 | 17.5013 | -348.6195 | 18.4294 | -348.5795 | 16.9737 | 1445.1948 | 1770.8452 | 368.0196 | 16.664 | -21.6686 | 50.889
13:33 | 452 | -53.6189 |  | 0.2129 | -4.596 | -9.8319 | -3.9826 | -8.4629 | 2.2115 | -4.4349 | 0.8503 | 0.8658 | 1.3374 | 0.8663 | -201.0949 | -60.8281 | -2.8236 | -5.321 | -11.379 | -12.1656 | 0.6002 |  | -6.0233 | -10.1056 | 3.5904 | 3.4063 | 3.3038 | 1.2322 | 16.2708 | 27.1587 | 25.5957 | 23.034 | 22.7474 | 23.4167 | 30.4944 | 25.6125 | 23.2907 | 22.6989 | 22.8879 | 25.3291 | 57.6095 | 23.2629 | 23.0557 | 23.0313 | 22.9696 | 23.5071 | 25.0269 | 26.0698 | 25.2638 | 26.9477 | 32.4857 | 23.0526 | 22.638 | 22.8233 | 24.8602 | 47.0072 | 23.793 | 22.7503 | 23.4273 | 26.5152 | 49.0179 | 23.6844 | 22.9325 | 23.0054 | 22.955 | 23.2485 | 28.3212 | 40.9979 | 37.6048 | 31.7856 | 23.3048 | 22.6705 | 22.9704 | 25.5543 | 49.0821 | 23.4759 | 23.4129 | 24.3964 | 28.7337 | 49.895 | 23.1959 | 23.2253 | 23.1957 | 23.1645 | 23.4388 | 29.0032 | 36.9282 | 34.2089 | 36.6534 | 32.0409 | 23.2962 | 23.2995 | 23.4305 | 25.3728 | 43.8043 | 23.9187 | 23.8179 | 24.2908 | 28.4961 | 54.3009 | 23.3732 | 23.401 | 23.4004 | 23.357 | 23.7695 | 28.9566 | 40.674 | 38.6465 | 35.5555 | 23.4101 | 23.4698 | 23.751 | 26.2967 | 46.1942 | 175.5471 | 327.1281 | 101.0241 | 122.9034 | 328.5788 | 361.1472 | 225.0465 | 367.8209 | 264.2144 | 372.6517 | 490.8074 | 470.3235 | 461.4178 | 445.9964 | 463.4852 | 448.3786 | 435.1544 | 464.7814 | 245.425 | 170.3245 | 259.2306 | 205.7143 | 24.984 | 27.2975 |  | 23.6247 | 22.8863 | 23.1632 | 23.5235 | 33.173 | 25.8817 | 23.6373 | 22.5615 | 25.1765 | 52.5261 | 25.2833 | 22.6219 | 23.1328 | 22.974 | 23.2602 | 26.0398 | 26.7785 | 27.5325 | 27.9154 | 34.0568 | 23.7197 | 22.6507 | 22.8146 | 23.8263 | 52.2996 | 23.9589 | 23.1513 | 27.0103 | 46.5961 | 24.0622 | 22.9066 | 22.9256 | 22.9134 | 23.1678 | 38.1574 | 34.9558 | 36.0839 | 35.9874 | 23.7512 | 22.5546 | 22.817 | 26.2786 | 56.9541 | 24.0015 | 23.8516 | 23.808 | 25.0498 | 37.734 | 23.8514 | 23.7415 | 23.6321 | 23.6033 | 23.8617 | 29.5714 | 35.4039 | 37.8467 | 40.2664 | 35.3714 | 23.8054 | 23.6442 | 23.6551 | 25.493 | 47.1865 | 24.2206 | 24.0069 | 24.0496 | 26.5883 | 74.7917 | 23.6459 | 23.7782 | 23.709 | 23.6319 | 23.9979 | 29.3698 | 39.0802 | 37.7027 | 33.6995 | 24.155 | 24.1662 | 23.9852 | 26.2761 | 47.8329 | 137.9519 | 161.9151 | 131.8174 | 150.5613 | 371.2593 | 405.6105 | 411.8163 | 239.1788 | 367.7537 | 268.5856 |  | 376.372 | 358.8247 | 342.63 | 24.7896 | 23.44 | 23.4838 | 79.6925 | 68.7893 | 33.2796 | 59.9541 | 12.3447 | 16.39 | 16.9511 | 12.8812 | 0.00053352 | -0.0040078 | 0.0017099 | 0.0050208 | 0.0017582 | -0.0003347 | 0.020509 | -0.013369 | -0.011654 | -357.5617 | 18.027 | -358.2848 | 18.2302 | -358.8572 | 18.1851 | -358.7926 | 17.4459 | -348.4595 | 18.3719 | -348.5487 | 17.0024 | 1423.2249 | 1781.4085 | 369.5299 | 16.6706 | -21.9835 | 51.0344
13:33 | 453 | -54.1558 |  | 0.0237 | -4.7188 | -9.8403 | -4.0378 | -8.429 | 2.1675 | -4.5192 | 0.8505 | 0.8697 | 1.3401 | 0.8649 | -201.5317 | -61.4043 | -2.8629 | -5.4844 | -11.532 | -12.3541 | 0.4978 |  | -6.0935 | -10.1824 | 3.5921 | 3.4037 | 3.304 | 1.2319 | 15.3578 | 27.1689 | 25.6176 | 23.0346 | 22.748 | 23.4207 | 30.5384 | 25.6365 | 23.289 | 22.6971 | 22.8884 | 25.3417 | 57.7554 | 23.2627 | 23.0551 | 23.0394 | 22.9784 | 23.5199 | 25.0489 | 26.1303 | 25.2866 | 27.0003 | 32.5516 | 23.0546 | 22.6466 | 22.8226 | 24.8828 | 47.1455 | 23.8063 | 22.7544 | 23.4348 | 26.5393 | 49.1531 | 23.7321 | 22.9469 | 22.9938 | 22.9451 | 23.2503 | 28.3572 | 41.0896 | 37.6846 | 31.8573 | 23.3087 | 22.6753 | 22.9847 | 25.5682 | 49.2377 | 23.476 | 23.4193 | 24.4044 | 28.7685 | 50.0295 | 23.1971 | 23.212 | 23.1941 | 23.162 | 23.4326 | 29.0471 | 36.9927 | 34.3111 | 36.8234 | 32.1203 | 23.3041 | 23.302 | 23.4409 | 25.3877 | 43.9264 | 23.9545 | 23.8153 | 24.2977 | 28.5291 | 54.4743 | 23.372 | 23.4 | 23.4077 | 23.3575 | 23.7733 | 28.9998 | 40.7856 | 38.7599 | 35.658 | 23.415 | 23.4867 | 23.7819 | 26.3292 | 46.3274 | 175.9609 | 326.1071 | 101.9567 | 123.1336 | 330.0025 | 362.864 | 225.4985 | 369.4137 | 266.536 | 374.7497 | 498.0601 | 471.3142 | 463.1515 | 445.4898 | 463.9659 | 456.5965 | 437.2362 | 471.6947 | 246.6201 | 171.1551 | 260.4044 | 206.5698 | 25.0104 | 27.3289 |  | 23.6384 | 22.8898 | 23.1706 | 23.5368 | 33.2539 | 25.9104 | 23.6472 | 22.5682 | 25.2099 | 52.7041 | 25.3155 | 22.6227 | 23.1368 | 22.9818 | 23.2681 | 26.078 | 26.8179 | 27.5875 | 27.9681 | 34.1406 | 23.7218 | 22.6682 | 22.8185 | 23.8321 | 52.4687 | 23.9673 | 23.1611 | 27.0495 | 46.7455 | 24.0618 | 22.9109 | 22.9303 | 22.9112 | 23.17 | 38.2628 | 35.0576 | 36.1901 | 36.0884 | 23.7492 | 22.5571 | 22.8218 | 26.3012 | 57.1128 | 24.0118 | 23.8477 | 23.8125 | 25.0605 | 37.8263 | 23.8539 | 23.7348 | 23.6237 | 23.5962 | 23.8666 | 29.6092 | 35.4973 | 37.9387 | 40.3868 | 35.4551 | 23.8266 | 23.6402 | 23.6586 | 25.5108 | 47.3034 | 24.2289 | 24.0064 | 24.0467 | 26.6022 | 75.005 | 23.6313 | 23.7869 | 23.7053 | 23.6343 | 24.0051 | 29.4015 | 39.1843 | 37.8111 | 33.784 | 24.1205 | 24.1718 | 23.9743 | 26.2884 | 47.9557 | 138.8445 | 162.6597 | 132.2741 | 150.7813 | 373.1153 | 406.8481 | 412.923 | 240.3749 | 369.2291 | 269.7592 |  | 377.9839 | 360.2412 | 344.3036 | 24.7715 | 23.4349 | 23.4747 | 79.9191 | 68.9724 | 33.2937 | 60.1774 | 12.3722 | 16.3681 | 16.9644 | 12.9228 | 0.00078684 | -0.0033316 | 0.001728 | 0.0047097 | 0.0013553 | -0.00055155 | 0.023551 | -0.0089852 | -0.026128 | -357.5771 | 18.0331 | -358.2787 | 18.1953 | -358.7372 | 18.1645 | -358.8018 | 17.4849 | -348.558 | 18.4048 | -348.5333 | 16.9798 | 1414.5406 | 1791.7296 | 371.0352 | 16.6662 | -22.3508 | 51.133
13:33 | 454 | -54.9691 |  | -0.0351 | -4.784 | -9.9713 | -4.1143 | -8.5237 | 2.0006 | -4.6311 | 0.8527 | 0.87 | 1.3464 | 0.865 | -201.9236 | -62.0153 | -2.957 | -5.709 | -11.5422 | -12.5355 | 0.4254 |  | -6.1694 | -10.1893 | 3.5959 | 3.4066 | 3.3027 | 1.2312 | 16.3092 | 27.1966 | 25.6403 | 23.0333 | 22.7456 | 23.4204 | 30.5806 | 25.6602 | 23.2975 | 22.6982 | 22.8844 | 25.3577 | 57.8931 | 23.274 | 23.054 | 23.0426 | 22.9816 | 23.5231 | 25.071 | 26.2307 | 25.3228 | 27.0516 | 32.6128 | 23.0509 | 22.6356 | 22.8163 | 24.8963 | 47.2884 | 23.791 | 22.7529 | 23.4328 | 26.5642 | 49.2791 | 23.7279 | 22.9872 | 22.9463 | 22.9074 | 23.2378 | 28.4056 | 41.1708 | 37.7516 | 31.9218 | 23.2944 | 22.679 | 22.9901 | 25.5864 | 49.3977 | 23.4671 | 23.4185 | 24.4062 | 28.7993 | 50.1698 | 23.2032 | 23.1962 | 23.175 | 23.1567 | 23.4294 | 29.1095 | 37.1186 | 34.3965 | 36.899 | 32.1937 | 23.3188 | 23.3059 | 23.4462 | 25.4131 | 44.06 | 23.9628 | 23.8185 | 24.3038 | 28.5634 | 54.6541 | 23.3723 | 23.4009 | 23.4146 | 23.3602 | 23.7796 | 29.0458 | 40.8987 | 38.8779 | 35.7615 | 23.4246 | 23.4919 | 23.7932 | 26.3566 | 46.4531 | 176.6742 | 321.7253 | 103.1587 | 123.2445 | 331.4298 | 364.5526 | 225.9213 | 370.9845 | 268.7959 | 376.7898 | 500.6394 | 469.0389 | 462.5538 | 446.9505 | 462.7896 | 461.9507 | 440.7319 | 474.0309 | 247.786 | 171.9619 | 261.5625 | 207.4223 | 25.0296 | 27.3455 |  | 23.6488 | 22.8961 | 23.176 | 23.5466 | 33.3224 | 25.9358 | 23.6566 | 22.5679 | 25.233 | 52.8739 | 25.3348 | 22.616 | 23.1419 | 22.9912 | 23.271 | 26.1342 | 26.8559 | 27.6545 | 28.0193 | 34.2189 | 23.7289 | 22.6681 | 22.8152 | 23.8358 | 52.6351 | 23.9714 | 23.1639 | 27.0902 | 46.8913 | 24.0643 | 22.9116 | 22.926 | 22.9102 | 23.1735 | 38.3676 | 35.1622 | 36.2926 | 36.1905 | 23.7514 | 22.5562 | 22.8287 | 26.3228 | 57.2656 | 23.9951 | 23.8437 | 23.8064 | 25.0683 | 37.9124 | 23.8532 | 23.7317 | 23.6294 | 23.5939 | 23.8612 | 29.647 | 35.5889 | 38.0613 | 40.5029 | 35.5352 | 23.8269 | 23.6558 | 23.6558 | 25.5289 | 47.4265 | 24.2337 | 24.0132 | 24.0548 | 26.6206 | 75.2196 | 23.6364 | 23.7911 | 23.7037 | 23.6351 | 24.0141 | 29.4406 | 39.3016 | 37.9295 | 33.8715 | 24.1076 | 24.1883 | 23.9734 | 26.3138 | 48.0912 | 139.3768 | 163.2931 | 131.9965 | 151.1348 | 374.9756 | 408.2144 | 414.0906 | 241.5959 | 370.7649 | 270.8718 |  | 379.6269 | 361.6388 | 345.9804 | 24.7762 | 23.447 | 23.4892 | 80.165 | 69.1766 | 33.3312 | 60.3832 | 12.4249 | 16.4271 | 16.9783 | 12.9411 | -3.947e-06 | -0.003267 | 0.00098589 | 0.0046016 | 0.0014661 | -0.00080412 | 0.0070585 | -0.011784 | -0.02629 | -357.5525 | 18.0188 | -358.3156 | 18.2528 | -358.8572 | 18.2159 | -358.8203 | 17.4521 | -348.4256 | 18.3678 | -348.4903 | 17.025 | 1410.0807 | 1802.9638 | 372.5636 | 16.7027 | -22.7337 | 51.2539
13:33 | 455 | -55.5401 |  | -0.052 | -4.8652 | -10.1455 | -4.1984 | -8.6037 | 1.8464 | -4.6924 | 0.8544 | 0.8739 | 1.3457 | 0.866 | -202.2521 | -62.5047 | -3.007 | -5.8575 | -11.6733 | -12.6213 | 0.3891 |  | -6.2216 | -10.2471 | 3.5983 | 3.412 | 3.3031 | 1.2298 | 15.789 | 27.2348 | 25.6682 | 23.0396 | 22.757 | 23.4338 | 30.6347 | 25.693 | 23.3105 | 22.7011 | 22.8933 | 25.3861 | 58.035 | 23.2796 | 23.0626 | 23.0318 | 22.9824 | 23.5296 | 25.0923 | 26.2928 | 25.3477 | 27.0839 | 32.6825 | 23.0477 | 22.6242 | 22.815 | 24.9092 | 47.4302 | 23.7952 | 22.7557 | 23.4377 | 26.5924 | 49.42 | 23.7037 | 22.9851 | 22.9294 | 22.8997 | 23.2306 | 28.4725 | 41.3035 | 37.8823 | 32.004 | 23.2941 | 22.6741 | 22.9808 | 25.6116 | 49.552 | 23.4794 | 23.4152 | 24.4126 | 28.8408 | 50.3099 | 23.1972 | 23.1972 | 23.1916 | 23.1636 | 23.4359 | 29.1666 | 37.2319 | 34.483 | 36.9774 | 32.2695 | 23.3242 | 23.3135 | 23.4541 | 25.4384 | 44.1816 | 23.9003 | 23.8259 | 24.3092 | 28.6132 | 54.8244 | 23.3885 | 23.3974 | 23.418 | 23.3696 | 23.7839 | 29.085 | 41.0001 | 38.9842 | 35.8547 | 23.4622 | 23.4655 | 23.7533 | 26.3734 | 46.5929 | 179.9311 | 316.5593 | 104.1041 | 123.4947 | 332.8463 | 366.2484 | 226.2997 | 372.5076 | 270.8343 | 378.6178 | 500.8725 | 468.6704 | 462.7245 | 449.0066 | 462.7984 | 464.0904 | 447.8392 | 470.1469 | 248.9446 | 172.7774 | 262.7369 | 208.3007 | 25.0309 | 27.3597 |  | 23.6612 | 22.9043 | 23.1782 | 23.556 | 33.3898 | 25.9624 | 23.6555 | 22.5665 | 25.2411 | 53.0449 | 25.3511 | 22.6103 | 23.1466 | 22.9955 | 23.2748 | 26.1658 | 26.8974 | 27.7072 | 28.0596 | 34.2993 | 23.7277 | 22.6636 | 22.8165 | 23.8384 | 52.7965 | 23.9801 | 23.1657 | 27.1265 | 47.0437 | 24.0714 | 22.9157 | 22.9228 | 22.9158 | 23.1798 | 38.4791 | 35.2609 | 36.3987 | 36.2903 | 23.7639 | 22.5592 | 22.831 | 26.348 | 57.4209 | 23.9896 | 23.8424 | 23.8022 | 25.072 | 37.9979 | 23.8709 | 23.7364 | 23.6374 | 23.5937 | 23.8672 | 29.6781 | 35.6814 | 38.2063 | 40.6103 | 35.6223 | 23.8231 | 23.6598 | 23.6509 | 25.5439 | 47.5394 | 24.2365 | 24.0125 | 24.056 | 26.6357 | 75.4207 | 23.6351 | 23.7951 | 23.7013 | 23.6338 | 24.013 | 29.4772 | 39.3953 | 38.044 | 33.9441 | 24.1102 | 24.1917 | 23.975 | 26.3332 | 48.2101 | 139.7692 | 163.9547 | 131.1251 | 151.3936 | 376.8421 | 409.6295 | 415.297 | 242.7903 | 372.309 | 271.8595 |  | 381.2512 | 363.0007 | 347.6001 | 24.7747 | 23.4451 | 23.4805 | 80.4236 | 69.358 | 33.354 | 60.5821 | 12.4526 | 16.4063 | 16.989 | 12.9536 | 0.00069051 | -0.0030066 | 0.001515 | 0.0047073 | 0.0013048 | -0.00024799 | 0.017394 | -0.0072227 | -0.037496 | -357.5679 | 18.029 | -358.2356 | 18.1748 | -358.7157 | 18.1625 | -358.7587 | 17.4705 | -348.4718 | 18.3966 | -348.4195 | 16.9634 | 1407.1243 | 1811.3214 | 374.0894 | 16.6976 | -23.0828 | 51.356
13:33 | 456 | -56.3525 |  | -0.1857 | -4.9784 | -10.264 | -4.3117 | -8.6796 | 1.8183 | -4.7661 | 0.8545 | 0.8782 | 1.3511 | 0.8664 | -202.6409 | -63.199 | -3.1236 | -5.9741 | -11.7829 | -12.8633 | 0.258 |  | -6.3566 | -10.423 | 3.5983 | 3.4143 | 3.3051 | 1.247 | 17.528 | 27.266 | 25.6961 | 23.0512 | 22.7658 | 23.4535 | 30.6876 | 25.7255 | 23.3052 | 22.6998 | 22.9018 | 25.4163 | 58.1867 | 23.2766 | 23.0676 | 23.03 | 22.9844 | 23.5402 | 25.1128 | 26.357 | 25.3759 | 27.1255 | 32.7674 | 23.0491 | 22.6295 | 22.8316 | 24.9342 | 47.5738 | 23.8077 | 22.7667 | 23.4451 | 26.6231 | 49.5796 | 23.6943 | 22.9946 | 22.9537 | 22.9056 | 23.2437 | 28.5241 | 41.4118 | 37.9794 | 32.0835 | 23.2986 | 22.6767 | 22.9848 | 25.6288 | 49.7019 | 23.4696 | 23.4092 | 24.4243 | 28.8731 | 50.4406 | 23.1908 | 23.2161 | 23.2174 | 23.1748 | 23.4471 | 29.1907 | 37.3121 | 34.5843 | 37.1568 | 32.3487 | 23.3246 | 23.3139 | 23.4463 | 25.4576 | 44.2946 | 23.8858 | 23.8232 | 24.3164 | 28.647 | 54.9893 | 23.3965 | 23.3959 | 23.4085 | 23.3663 | 23.7797 | 29.1239 | 41.1144 | 39.0876 | 35.948 | 23.4832 | 23.441 | 23.7336 | 26.3943 | 46.737 | 183.9069 | 318.8053 | 104.5102 | 123.8344 | 334.2451 | 367.9399 | 226.6633 | 373.9613 | 272.5825 | 380.3752 | 489.6193 | 470.6482 | 464.1062 | 449.4946 | 465.4409 | 461.8509 | 455.167 | 469.5351 | 250.0887 | 173.603 | 263.9345 | 209.2139 | 25.0383 | 27.4034 |  | 23.6694 | 22.9064 | 23.1916 | 23.564 | 33.4715 | 25.9972 | 23.6569 | 22.5633 | 25.246 | 53.2234 | 25.3652 | 22.6109 | 23.1478 | 22.9987 | 23.2874 | 26.1882 | 26.9427 | 27.7592 | 28.1049 | 34.3857 | 23.7321 | 22.6489 | 22.8107 | 23.8402 | 52.9518 | 23.9834 | 23.1679 | 27.16 | 47.1885 | 24.0771 | 22.9121 | 22.9206 | 22.9178 | 23.1823 | 38.5832 | 35.361 | 36.5014 | 36.3903 | 23.767 | 22.5553 | 22.8269 | 26.3711 | 57.5866 | 24.0139 | 23.8549 | 23.8106 | 25.0908 | 38.0952 | 23.8861 | 23.7496 | 23.6408 | 23.6027 | 23.8846 | 29.726 | 35.7781 | 38.313 | 40.7452 | 35.7265 | 23.8232 | 23.6565 | 23.652 | 25.5512 | 47.6467 | 24.2286 | 24.0078 | 24.0522 | 26.6529 | 75.6113 | 23.6211 | 23.7885 | 23.6969 | 23.6337 | 24.0149 | 29.5149 | 39.4898 | 38.1508 | 34.0252 | 24.1144 | 24.19 | 23.984 | 26.3467 | 48.3204 | 140.086 | 164.7639 | 130.5287 | 151.5928 | 378.6982 | 411.0365 | 416.5411 | 244.005 | 373.8185 | 272.8354 |  | 382.8783 | 364.3923 | 349.19 | 24.7792 | 23.4406 | 23.4809 | 80.6419 | 69.537 | 33.3383 | 60.7651 | 12.4848 | 16.4519 | 16.9826 | 12.9726 | 0.00042216 | -0.0037589 | 0.0019259 | 0.0046514 | 0.0013971 | -0.00084758 | 0.027429 | -0.0012241 | -0.007148 | -357.4694 | 17.9777 | -358.2141 | 18.2179 | -358.7864 | 18.22 | -358.7772 | 17.4521 | -348.3487 | 18.3493 | -348.4072 | 17.0086 | 1408.6713 | 1812.4332 | 375.6152 | 16.7173 | -23.5527 | 51.4376
13:33 | 457 | -56.901 |  | -0.3076 | -5.1142 | -10.3218 | -4.4029 | -8.7588 | 1.7865 | -4.8212 | 0.8561 | 0.881 | 1.3511 | 0.8672 | -203.0404 | -63.7424 | -3.1996 | -6.0204 | -11.7909 | -12.7674 | 0.2702 |  | -6.4588 | -10.4888 | 3.603 | 3.4144 | 3.3107 | 1.2642 | 16.4563 | 27.2965 | 25.7198 | 23.059 | 22.7703 | 23.4638 | 30.7379 | 25.7535 | 23.3044 | 22.7027 | 22.9032 | 25.4429 | 58.3406 | 23.2886 | 23.0637 | 23.0333 | 22.9808 | 23.5505 | 25.1348 | 26.4573 | 25.409 | 27.1973 | 32.8535 | 23.0507 | 22.6377 | 22.8377 | 24.9536 | 47.7218 | 23.7913 | 22.7628 | 23.4495 | 26.6563 | 49.7212 | 23.7016 | 23.0061 | 22.9486 | 22.9146 | 23.2571 | 28.5449 | 41.5099 | 38.0788 | 32.1552 | 23.2805 | 22.6839 | 22.9931 | 25.6445 | 49.8519 | 23.475 | 23.4181 | 24.4302 | 28.9024 | 50.5753 | 23.1988 | 23.2169 | 23.197 | 23.1637 | 23.4437 | 29.237 | 37.4203 | 34.6726 | 37.2766 | 32.4099 | 23.3265 | 23.3121 | 23.4492 | 25.4832 | 44.4272 | 23.9464 | 23.8241 | 24.3243 | 28.6761 | 55.1689 | 23.3913 | 23.4011 | 23.4043 | 23.3638 | 23.7857 | 29.1727 | 41.2329 | 39.2122 | 36.0478 | 23.4416 | 23.4692 | 23.7747 | 26.4236 | 46.8678 | 185.6468 | 323.9478 | 104.9607 | 124.1079 | 335.632 | 369.6262 | 227.0662 | 375.3309 | 274.0793 | 382.2218 | 473.6936 | 472.7294 | 463.0156 | 446.853 | 467.4713 | 460.5521 | 459.9326 | 467.2471 | 251.2203 | 174.4353 | 265.1425 | 210.1456 | 25.0649 | 27.4543 |  | 23.6833 | 22.9151 | 23.2097 | 23.5743 | 33.5548 | 26.0297 | 23.6686 | 22.57 | 25.2874 | 53.4047 | 25.3956 | 22.6242 | 23.1479 | 22.9998 | 23.2909 | 26.2367 | 26.9739 | 27.8015 | 28.1652 | 34.4689 | 23.7339 | 22.6458 | 22.817 | 23.8406 | 53.1191 | 23.9808 | 23.1631 | 27.1965 | 47.3405 | 24.0807 | 22.911 | 22.9226 | 22.9189 | 23.1927 | 38.6887 | 35.4579 | 36.6132 | 36.4935 | 23.7578 | 22.5558 | 22.8301 | 26.3918 | 57.7435 | 24.0211 | 23.857 | 23.8111 | 25.1095 | 38.187 | 23.868 | 23.7481 | 23.6446 | 23.6108 | 23.8895 | 29.7847 | 35.8532 | 38.3852 | 40.8798 | 35.8212 | 23.8345 | 23.6659 | 23.6638 | 25.5744 | 47.7744 | 24.2199 | 24.0135 | 24.0619 | 26.6856 | 75.8166 | 23.6339 | 23.7849 | 23.7231 | 23.6445 | 24.034 | 29.5561 | 39.5966 | 38.26 | 34.1029 | 24.1695 | 24.1887 | 23.986 | 26.3604 | 48.4367 | 140.5093 | 165.5828 | 130.1845 | 152.1638 | 380.5475 | 412.4378 | 417.8075 | 245.2107 | 375.3021 | 273.8256 |  | 384.5107 | 365.813 | 350.7793 | 24.7823 | 23.4312 | 23.4776 | 80.8994 | 69.7361 | 33.3351 | 60.9831 | 12.513 | 16.4731 | 17.0249 | 12.9586 | 0.00011657 | -0.0038763 | 0.0013638 | 0.0045809 | 0.0014205 | -0.00026033 | 0.0052536 | -0.011683 | -0.027145 | -357.5863 | 18.0372 | -358.2418 | 18.1892 | -358.7433 | 18.183 | -358.7618 | 17.4993 | -348.441 | 18.4068 | -348.4256 | 16.9839 | 1401.3572 | 1813.2506 | 377.1442 | 16.749 | -23.7588 | 51.5356
13:33 | 458 | -57.4539 |  | -0.3474 | -5.0923 | -10.3258 | -4.3789 | -8.8678 | 1.7075 | -4.888 | 0.8563 | 0.8778 | 1.3537 | 0.8684 | -203.3115 | -64.2208 | -3.2099 | -6.0439 | -11.8474 | -12.7859 | 0.2282 |  | -6.4913 | -10.5613 | 3.6048 | 3.4171 | 3.3132 | 1.2639 | 17.2382 | 27.342 | 25.7469 | 23.0675 | 22.7771 | 23.4713 | 30.7867 | 25.7824 | 23.3201 | 22.7081 | 22.9073 | 25.4635 | 58.4955 | 23.2924 | 23.0616 | 23.0322 | 22.981 | 23.5604 | 25.1592 | 26.5296 | 25.4299 | 27.2495 | 32.9165 | 23.0492 | 22.6378 | 22.8297 | 24.9746 | 47.8618 | 23.7927 | 22.7564 | 23.4617 | 26.6859 | 49.8562 | 23.7084 | 22.9717 | 22.9699 | 22.9435 | 23.2702 | 28.57 | 41.6469 | 38.2502 | 32.2453 | 23.282 | 22.6821 | 22.9985 | 25.6671 | 50.0101 | 23.4787 | 23.4332 | 24.4436 | 28.9438 | 50.7213 | 23.1999 | 23.2163 | 23.1927 | 23.1631 | 23.4538 | 29.2877 | 37.5481 | 34.7529 | 37.3463 | 32.484 | 23.3215 | 23.3081 | 23.4673 | 25.4987 | 44.5498 | 23.9672 | 23.8306 | 24.3272 | 28.7164 | 55.3479 | 23.3888 | 23.4026 | 23.405 | 23.366 | 23.795 | 29.2254 | 41.3446 | 39.3385 | 36.1503 | 23.4262 | 23.4848 | 23.7931 | 26.4504 | 46.9949 | 186.0626 | 326.1745 | 105.5375 | 124.3409 | 337.0031 | 371.3118 | 227.522 | 376.6724 | 275.2967 | 383.9678 | 469.6094 | 471.3448 | 451.2917 | 446.7406 | 470.4973 | 463.1502 | 462.9625 | 458.5029 | 252.3503 | 175.291 | 266.3663 | 211.0756 | 25.0895 | 27.4914 |  | 23.7055 | 22.9326 | 23.2124 | 23.5885 | 33.6327 | 26.0529 | 23.6761 | 22.5681 | 25.336 | 53.5869 | 25.4274 | 22.6245 | 23.1573 | 23.0002 | 23.2914 | 26.278 | 27.0122 | 27.8413 | 28.2193 | 34.5615 | 23.7276 | 22.6676 | 22.8298 | 23.8375 | 53.29 | 23.9697 | 23.1663 | 27.2408 | 47.4878 | 24.0811 | 22.9154 | 22.9248 | 22.9233 | 23.2004 | 38.7961 | 35.5639 | 36.7275 | 36.597 | 23.7537 | 22.5585 | 22.8319 | 26.4221 | 57.89 | 24.0025 | 23.8475 | 23.811 | 25.1293 | 38.2737 | 23.829 | 23.7388 | 23.6326 | 23.6052 | 23.8869 | 29.82 | 35.9297 | 38.5039 | 40.9773 | 35.8999 | 23.8312 | 23.6694 | 23.6661 | 25.591 | 47.8922 | 24.2133 | 24.0137 | 24.0646 | 26.7106 | 76.0129 | 23.6299 | 23.7832 | 23.7356 | 23.6471 | 24.0434 | 29.5792 | 39.6858 | 38.3672 | 34.1776 | 24.2078 | 24.1889 | 23.9817 | 26.3774 | 48.552 | 140.9147 | 166.2656 | 129.9436 | 152.9644 | 382.3978 | 413.8719 | 419.0618 | 246.4214 | 376.8029 | 274.8437 |  | 386.1373 | 367.2488 | 352.3915 | 24.783 | 23.4411 | 23.4769 | 81.1794 | 69.9394 | 33.3347 | 61.1885 | 12.514 | 16.5172 | 17.0726 | 12.9654 | 0.00025738 | -0.0033479 | 0.0019974 | 0.0054498 | 0.0020183 | -0.00070355 | 0.018569 | 0.00073441 | -0.023533 | -357.4571 | 17.9469 | -358.1402 | 18.1871 | -358.7495 | 18.2036 | -358.7249 | 17.4459 | -348.3056 | 18.3226 | -348.3272 | 16.9921 | 1455.6956 | 1815.4083 | 378.678 | 16.7949 | -23.9083 | 51.6371
13:34 | 459 | -58.0742 |  | -0.327 | -5.1707 | -10.416 | -4.4443 | -8.872 | 1.6727 | -5.0256 | 0.8562 | 0.9794 | 1.3549 | 0.8694 | -203.7356 | -64.8875 | -3.2846 | -6.1218 | -11.91 | -12.9166 | 0.1246 |  | -6.6106 | -10.8046 | 3.6056 | 3.4192 | 3.3139 | 1.2628 | 16.4206 | 27.3811 | 25.7763 | 23.0713 | 22.7812 | 23.4764 | 30.8305 | 25.8099 | 23.3203 | 22.706 | 22.911 | 25.4757 | 58.6565 | 23.2848 | 23.0674 | 23.0412 | 22.9855 | 23.5685 | 25.1818 | 26.5419 | 25.4546 | 27.2698 | 32.9815 | 23.0511 | 22.6332 | 22.8299 | 24.9976 | 47.9967 | 23.816 | 22.7535 | 23.465 | 26.708 | 49.9925 | 23.7112 | 22.9518 | 23.0201 | 22.9717 | 23.2832 | 28.6441 | 41.7988 | 38.449 | 32.3292 | 23.2891 | 22.6784 | 22.9966 | 25.6929 | 50.1779 | 23.4894 | 23.4404 | 24.469 | 28.9998 | 50.8734 | 23.2027 | 23.2487 | 23.2251 | 23.1863 | 23.4772 | 29.3328 | 37.6735 | 34.8627 | 37.4654 | 32.5922 | 23.3227 | 23.319 | 23.4681 | 25.5136 | 44.6579 | 23.9438 | 23.832 | 24.3359 | 28.7537 | 55.518 | 23.3914 | 23.4081 | 23.4082 | 23.3682 | 23.8025 | 29.292 | 41.4676 | 39.4597 | 36.2566 | 23.438 | 23.477 | 23.7882 | 26.4763 | 47.1339 | 187.7517 | 326.7582 | 106.3112 | 124.5139 | 338.3668 | 372.9871 | 228.0203 | 378.0566 | 276.2747 | 385.4223 | 479.9678 | 469.1089 | 448.6826 | 452.0637 | 473.6528 | 467.6858 | 464.3472 | 454.9114 | 253.4901 | 176.1372 | 267.6173 | 212.017 | 25.1077 | 27.5273 |  | 23.7219 | 22.9455 | 23.221 | 23.6004 | 33.7096 | 26.079 | 23.6795 | 22.5616 | 25.3483 | 53.7652 | 25.4515 | 22.6208 | 23.1652 | 23.0009 | 23.306 | 26.306 | 27.0644 | 27.8983 | 28.2679 | 34.6469 | 23.7316 | 22.6823 | 22.8431 | 23.836 | 53.4607 | 23.9656 | 23.1801 | 27.2768 | 47.6235 | 24.08 | 22.9125 | 22.9214 | 22.9174 | 23.1959 | 38.8987 | 35.6677 | 36.8333 | 36.7029 | 23.7579 | 22.551 | 22.8309 | 26.4411 | 58.0506 | 24.0248 | 23.854 | 23.8237 | 25.1412 | 38.3689 | 23.7925 | 23.746 | 23.635 | 23.6078 | 23.8918 | 29.8478 | 36.0379 | 38.6643 | 41.0736 | 35.984 | 23.8314 | 23.6693 | 23.6738 | 25.606 | 48.0104 | 24.2027 | 24.0129 | 24.0633 | 26.7286 | 76.2033 | 23.6074 | 23.7685 | 23.7394 | 23.648 | 24.0459 | 29.6192 | 39.7578 | 38.4722 | 34.2362 | 24.2152 | 24.1874 | 23.9873 | 26.392 | 48.6675 | 141.0837 | 166.7482 | 129.9953 | 153.7377 | 384.2401 | 415.3454 | 420.3318 | 247.6099 | 378.3271 | 275.928 |  | 387.7613 | 368.6763 | 354.0097 | 24.7782 | 23.4478 | 23.4751 | 81.4423 | 70.1255 | 33.3438 | 61.3738 | 12.5038 | 16.5339 | 17.1267 | 12.9639 | -0.00028137 | -0.0034238 | 0.0012244 | 0.0045124 | 0.00093515 | -0.00063596 | 0.025853 | -0.02395 | -0.031335 | -357.5617 | 18.0167 | -358.1771 | 18.1563 | -358.6756 | 18.1563 | -358.7341 | 17.4993 | -348.361 | 18.3966 | -348.3856 | 16.9798 | 1435.9997 | 1817.5999 | 380.2148 | 16.8303 | -24.2466 | 51.7347
13:34 | 460 | -58.6541 |  | -0.3146 | -5.1976 | -10.4877 | -4.5163 | -8.8973 | 1.5036 | -5.0849 | 0.8575 | 1.0357 | 1.3536 | 0.8692 | -204.165 | -65.4538 | -3.3895 | -6.2099 | -12.0054 | -13.0564 | 0.0962 |  | -6.6119 | -10.8192 | 3.6085 | 3.4208 | 3.3149 | 1.2605 | 16.1453 | 27.4151 | 25.8015 | 23.0731 | 22.7872 | 23.4856 | 30.8774 | 25.8375 | 23.3185 | 22.7037 | 22.9148 | 25.4935 | 58.8134 | 23.2899 | 23.0732 | 23.0472 | 22.9926 | 23.579 | 25.2162 | 26.5822 | 25.5039 | 27.3094 | 33.0642 | 23.0572 | 22.6362 | 22.8309 | 25.0151 | 48.1337 | 23.8425 | 22.7512 | 23.4683 | 26.7323 | 50.1361 | 23.7319 | 22.9973 | 23.0377 | 22.9581 | 23.2965 | 28.7233 | 41.892 | 38.5253 | 32.394 | 23.3056 | 22.6846 | 23.0006 | 25.7148 | 50.3349 | 23.4804 | 23.4388 | 24.4751 | 29.0395 | 51.0162 | 23.1922 | 23.2614 | 23.2342 | 23.1895 | 23.4904 | 29.3727 | 37.7602 | 34.9456 | 37.5554 | 32.6721 | 23.3237 | 23.3364 | 23.4634 | 25.5475 | 44.7793 | 23.9247 | 23.8306 | 24.3449 | 28.7966 | 55.6932 | 23.3972 | 23.4142 | 23.4208 | 23.3726 | 23.8076 | 29.3503 | 41.5901 | 39.5669 | 36.3573 | 23.4546 | 23.478 | 23.7897 | 26.5011 | 47.2744 | 189.6039 | 328.4526 | 107.2829 | 124.5652 | 339.7397 | 374.6608 | 228.5454 | 379.478 | 277.1998 | 386.7201 | 497.9414 | 469.5072 | 459.628 | 455.3949 | 476.7442 | 473.6035 | 465.5573 | 457.0157 | 254.657 | 176.9606 | 268.8638 | 212.9446 | 25.1242 | 27.5682 |  | 23.7321 | 22.9525 | 23.2335 | 23.6132 | 33.7835 | 26.1025 | 23.6811 | 22.5625 | 25.3586 | 53.9443 | 25.4721 | 22.6254 | 23.1695 | 23.0053 | 23.3155 | 26.3318 | 27.1078 | 27.952 | 28.3167 | 34.7236 | 23.7364 | 22.6698 | 22.842 | 23.8375 | 53.6226 | 23.9797 | 23.1901 | 27.308 | 47.7684 | 24.0764 | 22.9095 | 22.9209 | 22.9154 | 23.1972 | 39.0049 | 35.767 | 36.9473 | 36.8082 | 23.7621 | 22.5471 | 22.8262 | 26.4612 | 58.21 | 24.0346 | 23.8525 | 23.8222 | 25.1423 | 38.4595 | 23.8419 | 23.7487 | 23.6456 | 23.6064 | 23.8931 | 29.8832 | 36.1485 | 38.792 | 41.2095 | 36.0707 | 23.8354 | 23.6704 | 23.683 | 25.6256 | 48.1318 | 24.1987 | 24.0173 | 24.0658 | 26.7479 | 76.4003 | 23.6235 | 23.7723 | 23.7247 | 23.6465 | 24.0445 | 29.6704 | 39.8469 | 38.5858 | 34.3064 | 24.2263 | 24.1761 | 23.9897 | 26.4054 | 48.7822 | 141.0711 | 167.1279 | 130.8185 | 154.5806 | 386.0753 | 416.8668 | 421.6433 | 248.7222 | 379.8708 | 276.9865 |  | 389.3906 | 370.0933 | 355.6363 | 24.7834 | 23.4464 | 23.476 | 81.7016 | 70.3183 | 33.3695 | 61.6027 | 12.5189 | 16.5428 | 17.1179 | 13.0059 | 0.00054112 | -0.0037407 | 0.0015065 | 0.0049344 | 0.0018839 | -0.00070333 | 0.010364 | -0.01192 | -0.02085 | -357.5094 | 17.9592 | -358.1771 | 18.1953 | -358.7403 | 18.22 | -358.7741 | 17.4726 | -348.2964 | 18.3555 | -348.3056 | 17.0045 | 1420.2533 | 1819.5722 | 381.7633 | 16.8304 | -24.4804 | 51.8439
13:34 | 461 | -59.4165 |  | -0.3513 | -5.21 | -10.5306 | -4.5898 | -8.9911 | 1.4009 | -5.1295 | 0.8578 | 1.0297 | 1.3492 | 0.8686 | -204.6202 | -65.999 | -3.3611 | -6.2003 | -12.0821 | -13.0758 | 0.0713 |  | -6.7489 | -10.814 | 3.6087 | 3.4211 | 3.3128 | 1.2565 | 14.4995 | 27.4417 | 25.8235 | 23.0776 | 22.7875 | 23.4928 | 30.9218 | 25.8656 | 23.3245 | 22.7046 | 22.9113 | 25.5178 | 58.9625 | 23.2881 | 23.0709 | 23.0466 | 22.9896 | 23.587 | 25.2547 | 26.6141 | 25.5437 | 27.3472 | 33.1387 | 23.0555 | 22.6388 | 22.83 | 25.0299 | 48.2749 | 23.8488 | 22.7558 | 23.473 | 26.7629 | 50.2713 | 23.7202 | 22.979 | 23.0351 | 22.9629 | 23.2983 | 28.7985 | 41.9734 | 38.5959 | 32.4549 | 23.3185 | 22.6838 | 23.0078 | 25.7313 | 50.4843 | 23.4656 | 23.4445 | 24.4805 | 29.0743 | 51.1513 | 23.194 | 23.2602 | 23.2323 | 23.1796 | 23.4937 | 29.423 | 37.8542 | 35.0236 | 37.6388 | 32.7282 | 23.3202 | 23.3311 | 23.4657 | 25.5629 | 44.8955 | 23.9203 | 23.8309 | 24.3511 | 28.8371 | 55.8663 | 23.3985 | 23.4053 | 23.4208 | 23.3719 | 23.8127 | 29.3821 | 41.7087 | 39.6735 | 36.4536 | 23.4772 | 23.4666 | 23.768 | 26.5187 | 47.4143 | 189.6978 | 334.0912 | 108.2282 | 124.7125 | 341.1275 | 376.3266 | 229.0348 | 380.9109 | 278.2804 | 388.039 | 504.8633 | 470.8444 | 467.1324 | 454.0609 | 479.0554 | 478.3221 | 465.3038 | 457.4173 | 255.819 | 177.7837 | 270.0808 | 213.8268 | 25.1447 | 27.609 |  | 23.7386 | 22.9586 | 23.2445 | 23.6217 | 33.8551 | 26.1252 | 23.6845 | 22.5592 | 25.376 | 54.1124 | 25.4838 | 22.6218 | 23.1705 | 23.0075 | 23.3122 | 26.3718 | 27.1444 | 28.011 | 28.3653 | 34.8038 | 23.7276 | 22.6412 | 22.8169 | 23.841 | 53.7732 | 23.9833 | 23.1838 | 27.3524 | 47.9134 | 24.0714 | 22.908 | 22.9259 | 22.9172 | 23.1985 | 39.1173 | 35.8655 | 37.0566 | 36.9124 | 23.765 | 22.5542 | 22.8161 | 26.4874 | 58.3619 | 24.0205 | 23.8526 | 23.816 | 25.1549 | 38.5501 | 23.8328 | 23.7484 | 23.6449 | 23.6039 | 23.8979 | 29.9235 | 36.2522 | 38.8913 | 41.3457 | 36.1598 | 23.838 | 23.6676 | 23.6767 | 25.6415 | 48.2396 | 24.2197 | 24.0185 | 24.0667 | 26.7644 | 76.5951 | 23.6342 | 23.7833 | 23.6946 | 23.6367 | 24.0348 | 29.7073 | 39.9555 | 38.6997 | 34.3902 | 24.2104 | 24.1828 | 23.9863 | 26.4223 | 48.902 | 141.3125 | 167.3283 | 133.7147 | 155.5808 | 387.8969 | 418.4708 | 422.9992 | 249.7467 | 381.3702 | 277.8783 |  | 391.0048 | 371.4908 | 357.2433 | 24.7831 | 23.4399 | 23.4721 | 81.9366 | 70.5035 | 33.4191 | 61.8051 | 12.5436 | 16.5747 | 17.1645 | 13.0234 | 0.00035604 | -0.0042563 | 0.0015097 | 0.0048902 | 0.0017915 | -0.00011243 | 0.034841 | -0.015163 | -0.021276 | -357.5371 | 18.0044 | -358.1618 | 18.1317 | -358.6141 | 18.1399 | -358.6541 | 17.4705 | -348.3056 | 18.3883 | -348.3149 | 16.9696 | 1449.9329 | 1824.9327 | 383.32 | 16.8696 | -24.6754 | 51.9613
13:34 | 462 | -59.8698 |  | -0.4027 | -5.3006 | -10.4693 | -4.5574 | -8.9518 | 1.3777 | -5.2058 | 0.8609 | 1.0231 | 1.3494 | 0.8697 | -205.0632 | -66.4937 | -3.5246 | -6.2645 | -12.2184 | -13.2693 | -0.0514 |  | -6.8115 | -11.0291 | 3.6121 | 3.4236 | 3.3156 | 1.2518 | 16.9478 | 27.4545 | 25.8466 | 23.0815 | 22.7868 | 23.5056 | 30.9692 | 25.887 | 23.3332 | 22.7012 | 22.9092 | 25.5396 | 59.1061 | 23.2923 | 23.064 | 23.0481 | 22.9915 | 23.5937 | 25.2732 | 26.6115 | 25.576 | 27.3843 | 33.221 | 23.0556 | 22.6362 | 22.837 | 25.0459 | 48.42 | 23.8312 | 22.7594 | 23.4808 | 26.8118 | 50.4073 | 23.7374 | 22.972 | 23.0018 | 22.9646 | 23.2906 | 28.847 | 42.0975 | 38.7099 | 32.5424 | 23.2966 | 22.6894 | 23.015 | 25.7576 | 50.6397 | 23.4695 | 23.4455 | 24.486 | 29.117 | 51.283 | 23.2017 | 23.2516 | 23.2354 | 23.1779 | 23.4866 | 29.4861 | 37.9839 | 35.1379 | 37.7614 | 32.796 | 23.3246 | 23.3298 | 23.4702 | 25.5763 | 45.0117 | 23.8942 | 23.8366 | 24.3579 | 28.8713 | 56.0357 | 23.4026 | 23.4021 | 23.4172 | 23.3725 | 23.8106 | 29.4197 | 41.8215 | 39.7962 | 36.5486 | 23.4776 | 23.4694 | 23.7723 | 26.5376 | 47.5524 | 189.2956 | 338.9961 | 108.9378 | 124.9678 | 342.513 | 377.9712 | 229.477 | 382.3585 | 279.5213 | 389.4163 | 505.9554 | 470.6466 | 473.9108 | 452.6712 | 473.1861 | 478.0384 | 462.9302 | 466.3204 | 256.9742 | 178.6036 | 271.2747 | 214.7004 | 25.1733 | 27.6429 |  | 23.7496 | 22.9628 | 23.2569 | 23.6279 | 33.932 | 26.1518 | 23.6943 | 22.5613 | 25.3904 | 54.2823 | 25.5048 | 22.6207 | 23.1743 | 23.0079 | 23.3149 | 26.3963 | 27.1773 | 28.0568 | 28.4228 | 34.8848 | 23.7397 | 22.6306 | 22.8012 | 23.8469 | 53.9372 | 23.9812 | 23.1775 | 27.3996 | 48.0547 | 24.0711 | 22.9089 | 22.9272 | 22.9195 | 23.1997 | 39.2266 | 35.9673 | 37.1638 | 37.0158 | 23.7705 | 22.5574 | 22.8296 | 26.5045 | 58.5211 | 24.0183 | 23.8561 | 23.8283 | 25.1757 | 38.6434 | 23.7601 | 23.7553 | 23.6372 | 23.6105 | 23.9055 | 29.9649 | 36.3476 | 38.9921 | 41.4678 | 36.2513 | 23.8397 | 23.674 | 23.6723 | 25.6668 | 48.3553 | 24.232 | 24.0198 | 24.0722 | 26.7814 | 76.7951 | 23.6175 | 23.7873 | 23.7 | 23.6394 | 24.0369 | 29.7568 | 40.0642 | 38.8106 | 34.4668 | 24.1904 | 24.1991 | 23.9916 | 26.4438 | 49.0238 | 142.0209 | 167.3819 | 135.8159 | 156.661 | 389.7099 | 420.1479 | 424.4026 | 250.7471 | 382.8165 | 278.6626 |  | 392.6096 | 372.876 | 358.8556 | 24.7823 | 23.4345 | 23.4731 | 82.1762 | 70.682 | 33.4601 | 62.01 | 12.532 | 16.5339 | 17.1619 | 13.0131 | -0.00023436 | -0.0037055 | 0.0011073 | 0.0043948 | 0.0012862 | -0.00035411 | 0.015983 | -0.011535 | -0.0086199 | -357.4571 | 17.9407 | -358.1279 | 18.1728 | -358.7249 | 18.2097 | -358.7433 | 17.4603 | -348.2318 | 18.3514 | -348.2564 | 17.0106 | 1438.2187 | 1831.8159 | 384.8857 | 16.8479 | -24.9462 | 52.071
13:34 | 463 | -60.4755 |  | -0.3535 | -5.2711 | -10.5401 | -4.5308 | -9.1011 | 1.2965 | -5.3726 | 0.8623 | 1.0209 | 1.3508 | 0.8713 | -205.4287 | -67.0078 | -3.469 | -6.3639 | -12.2789 | -13.4371 | -0.1254 |  | -6.933 | -11.0122 | 3.6137 | 3.4207 | 3.3164 | 1.2492 | 16.683 | 27.4726 | 25.8752 | 23.0898 | 22.7954 | 23.5223 | 31.0188 | 25.9137 | 23.3417 | 22.7056 | 22.9153 | 25.5715 | 59.2574 | 23.3073 | 23.0634 | 23.0512 | 23.0009 | 23.6037 | 25.2889 | 26.639 | 25.6034 | 27.4159 | 33.3036 | 23.0707 | 22.6418 | 22.85 | 25.0726 | 48.5636 | 23.824 | 22.7594 | 23.4935 | 26.8431 | 50.5506 | 23.7566 | 22.9882 | 22.9928 | 22.9522 | 23.2971 | 28.8392 | 42.1984 | 38.7866 | 32.6419 | 23.286 | 22.695 | 23.016 | 25.7805 | 50.8 | 23.4768 | 23.4417 | 24.4964 | 29.1534 | 51.4224 | 23.2183 | 23.2511 | 23.2303 | 23.178 | 23.4835 | 29.5374 | 38.1022 | 35.2491 | 37.875 | 32.8684 | 23.3436 | 23.3375 | 23.4779 | 25.6063 | 45.1329 | 23.8879 | 23.8442 | 24.3625 | 28.9125 | 56.2114 | 23.4044 | 23.4072 | 23.4195 | 23.3707 | 23.8126 | 29.4631 | 41.9294 | 39.9188 | 36.6503 | 23.4517 | 23.4783 | 23.7862 | 26.5668 | 47.6872 | 188.3699 | 341.497 | 109.9758 | 125.0709 | 343.9 | 379.6 | 229.9404 | 383.8015 | 280.7092 | 390.7856 | 510.9288 | 465.9371 | 476.8975 | 454.9642 | 467.2779 | 475.2416 | 462.8966 | 474.1711 | 258.1527 | 179.4289 | 272.4935 | 215.6107 | 25.2149 | 27.6897 |  | 23.7654 | 22.968 | 23.2575 | 23.6408 | 34.0191 | 26.182 | 23.7022 | 22.5676 | 25.4144 | 54.4545 | 25.5359 | 22.6224 | 23.1785 | 23.0062 | 23.3193 | 26.4141 | 27.2187 | 28.0795 | 28.4815 | 34.9743 | 23.7465 | 22.6336 | 22.8048 | 23.8504 | 54.0997 | 23.9823 | 23.1825 | 27.4376 | 48.2036 | 24.0775 | 22.9028 | 22.9223 | 22.9181 | 23.1975 | 39.332 | 36.0757 | 37.2805 | 37.1133 | 23.7658 | 22.5545 | 22.8431 | 26.5253 | 58.6693 | 24.0009 | 23.8522 | 23.8327 | 25.194 | 38.7334 | 23.8395 | 23.7536 | 23.6371 | 23.6095 | 23.9085 | 29.995 | 36.437 | 39.1353 | 41.5672 | 36.3403 | 23.8432 | 23.6756 | 23.6891 | 25.6855 | 48.4709 | 24.2331 | 24.0222 | 24.074 | 26.8045 | 76.9952 | 23.6463 | 23.7854 | 23.718 | 23.6417 | 24.0528 | 29.808 | 40.1753 | 38.9276 | 34.5635 | 24.1675 | 24.1997 | 23.9978 | 26.4648 | 49.1418 | 142.7888 | 167.5734 | 135.7253 | 157.7158 | 391.5006 | 421.8289 | 425.8647 | 251.7503 | 384.3441 | 279.5083 |  | 394.2073 | 374.2482 | 360.4626 | 24.7793 | 23.4344 | 23.4688 | 82.4391 | 70.8718 | 33.4819 | 62.2516 | 12.5611 | 16.5706 | 17.1799 | 12.9921 | -0.00014665 | -0.0036726 | 0.0016406 | 0.0046935 | 0.0018813 | -0.00017008 | 0.0023845 | -0.018618 | -0.018758 | -357.5063 | 18.0044 | -358.1679 | 18.1563 | -358.6233 | 18.1584 | -358.6326 | 17.4747 | -348.2749 | 18.4089 | -348.2749 | 16.9962 | 1463.6247 | 1834.8932 | 386.4515 | 16.8752 | -25.207 | 52.1769
13:34 | 464 | -61.1284 |  | -0.3838 | -5.3623 | -10.7088 | -4.6157 | -9.0968 | 1.0919 | -5.4244 | 0.864 | 1.0161 | 1.3534 | 0.8709 | -205.9094 | -67.6154 | -3.4772 | -6.2908 | -12.2294 | -13.3478 | -0.0309 |  | -7.0242 | -11.1867 | 3.6158 | 3.424 | 3.3211 | 1.243 | 17.6655 | 27.5041 | 25.9055 | 23.095 | 22.8043 | 23.5282 | 31.0649 | 25.9486 | 23.355 | 22.7115 | 22.924 | 25.5997 | 59.4124 | 23.309 | 23.069 | 23.0638 | 23.0092 | 23.6134 | 25.3174 | 26.6821 | 25.6302 | 27.4419 | 33.3726 | 23.0803 | 22.6449 | 22.8544 | 25.0959 | 48.7118 | 23.8357 | 22.7655 | 23.4957 | 26.8707 | 50.6949 | 23.7428 | 22.9918 | 23.0051 | 22.9563 | 23.3074 | 28.8659 | 42.3279 | 38.9154 | 32.7152 | 23.2924 | 22.6938 | 23.0179 | 25.8006 | 50.9557 | 23.4854 | 23.4485 | 24.5143 | 29.1928 | 51.5644 | 23.229 | 23.2582 | 23.2304 | 23.1865 | 23.4847 | 29.5833 | 38.2103 | 35.3447 | 37.9564 | 32.9472 | 23.3558 | 23.337 | 23.4849 | 25.626 | 45.2513 | 23.9258 | 23.8467 | 24.3683 | 28.9521 | 56.3894 | 23.4083 | 23.4128 | 23.4196 | 23.3697 | 23.8261 | 29.5088 | 42.0404 | 40.0259 | 36.7573 | 23.4601 | 23.4706 | 23.7805 | 26.5892 | 47.8239 | 188.0324 | 343.4073 | 111.2516 | 125.04 | 345.2875 | 381.2148 | 230.4512 | 385.1887 | 281.7269 | 392.0674 | 515.9392 | 462.2477 | 478.4815 | 459.7686 | 469.0121 | 472.3524 | 465.0095 | 487.2248 | 259.3244 | 180.2616 | 273.7502 | 216.5471 | 25.2526 | 27.7379 |  | 23.7704 | 22.9706 | 23.2579 | 23.6463 | 34.0956 | 26.2102 | 23.7052 | 22.5655 | 25.4315 | 54.6186 | 25.5618 | 22.6159 | 23.1826 | 23.0096 | 23.3244 | 26.4618 | 27.2689 | 28.1259 | 28.5548 | 35.0684 | 23.7442 | 22.6401 | 22.8085 | 23.8509 | 54.2741 | 23.9877 | 23.1919 | 27.4753 | 48.3548 | 24.0839 | 22.9032 | 22.9226 | 22.9139 | 23.2003 | 39.44 | 36.1859 | 37.3946 | 37.2182 | 23.7619 | 22.5571 | 22.8422 | 26.5552 | 58.8113 | 23.9913 | 23.8587 | 23.8247 | 25.2017 | 38.8223 | 23.9132 | 23.7481 | 23.6481 | 23.6081 | 23.9137 | 30.0221 | 36.5276 | 39.2521 | 41.688 | 36.43 | 23.865 | 23.6745 | 23.7119 | 25.6935 | 48.588 | 24.2366 | 24.0207 | 24.0711 | 26.828 | 77.1937 | 23.6737 | 23.7782 | 23.7374 | 23.654 | 24.0668 | 29.8486 | 40.2803 | 39.0435 | 34.6683 | 24.1362 | 24.2036 | 23.9896 | 26.4834 | 49.2605 | 143.4319 | 167.9182 | 135.9315 | 158.4968 | 393.2688 | 423.4487 | 427.3619 | 252.7527 | 385.9752 | 280.4399 |  | 395.7875 | 375.6594 | 362.0782 | 24.7708 | 23.4263 | 23.4697 | 82.6878 | 71.0498 | 33.5215 | 62.4507 | 12.5646 | 16.6166 | 17.2124 | 13.0377 | 0.00046759 | -0.0040002 | 0.0015267 | 0.0046728 | 0.0013442 | -0.00037796 | 0.0065887 | -0.0090124 | -0.0049598 | -357.3955 | 17.9182 | -358.0941 | 18.1563 | -358.6603 | 18.1974 | -358.6849 | 17.4439 | -348.1518 | 18.3247 | -348.1826 | 17.0127 | 1480.6557 | 1836.8037 | 388.0134 | 16.9145 | -25.3829 | 52.2856
13:34 | 465 | -61.7339 |  | -0.5416 | -5.4722 | -10.9199 | -4.6691 | -9.1368 | 1.0387 | -5.5989 | 0.8641 | 1.0086 | 1.3552 | 0.8715 | -206.4394 | -68.2948 | -3.5981 | -6.4252 | -12.3309 | -13.5564 | -0.1284 |  | -7.1883 | -11.2805 | 3.6182 | 3.4247 | 3.3238 | 1.2407 | 16.431 | 27.5422 | 25.9344 | 23.1007 | 22.8095 | 23.5381 | 31.1177 | 25.9826 | 23.368 | 22.715 | 22.9324 | 25.6237 | 59.5678 | 23.3053 | 23.0733 | 23.0652 | 23.0038 | 23.616 | 25.3471 | 26.71 | 25.668 | 27.4731 | 33.4443 | 23.0728 | 22.6423 | 22.8638 | 25.1127 | 48.8633 | 23.8436 | 22.7688 | 23.5032 | 26.9052 | 50.848 | 23.7226 | 23.0223 | 22.9917 | 22.9481 | 23.3088 | 28.8961 | 42.4385 | 39.0193 | 32.7969 | 23.2912 | 22.6928 | 23.028 | 25.8211 | 51.109 | 23.4991 | 23.45 | 24.5261 | 29.2311 | 51.7026 | 23.2175 | 23.2568 | 23.2425 | 23.1926 | 23.4991 | 29.6269 | 38.32 | 35.4489 | 38.0468 | 33.0328 | 23.3551 | 23.3396 | 23.4879 | 25.6416 | 45.3624 | 23.9534 | 23.8444 | 24.3786 | 28.9825 | 56.5619 | 23.4122 | 23.4155 | 23.4175 | 23.3745 | 23.8323 | 29.5469 | 42.1634 | 40.1451 | 36.8637 | 23.4878 | 23.4698 | 23.7868 | 26.6178 | 47.9727 | 188.9405 | 344.8338 | 111.5038 | 125.0578 | 346.6872 | 382.8315 | 231.0235 | 386.5895 | 282.7066 | 393.2776 | 517.2857 | 463.9576 | 481.8212 | 463.3629 | 473.2829 | 467.3107 | 469.2249 | 496.0443 | 260.4929 | 181.0855 | 274.9916 | 217.4709 | 25.2842 | 27.7802 |  | 23.7769 | 22.9816 | 23.274 | 23.6507 | 34.1683 | 26.2412 | 23.7111 | 22.5707 | 25.4519 | 54.7929 | 25.5848 | 22.6153 | 23.1855 | 23.0177 | 23.3338 | 26.517 | 27.312 | 28.1888 | 28.6302 | 35.1482 | 23.7451 | 22.6423 | 22.8083 | 23.8477 | 54.4481 | 23.9938 | 23.1935 | 27.5172 | 48.5002 | 24.0927 | 22.9133 | 22.9225 | 22.9214 | 23.2156 | 39.5481 | 36.2965 | 37.5123 | 37.329 | 23.7601 | 22.5587 | 22.8353 | 26.5897 | 58.9663 | 23.9981 | 23.859 | 23.8211 | 25.2186 | 38.9229 | 23.8786 | 23.7524 | 23.6508 | 23.6128 | 23.9198 | 30.0624 | 36.6316 | 39.3554 | 41.8367 | 36.5286 | 23.8732 | 23.6759 | 23.7065 | 25.7062 | 48.6969 | 24.2422 | 24.0198 | 24.0735 | 26.8461 | 77.4045 | 23.668 | 23.773 | 23.7343 | 23.658 | 24.0716 | 29.886 | 40.3867 | 39.1562 | 34.7737 | 24.114 | 24.1969 | 23.9789 | 26.5013 | 49.3813 | 143.8304 | 168.807 | 136.4216 | 158.836 | 395.0039 | 425.1114 | 428.84 | 253.7859 | 387.6911 | 281.4114 |  | 397.3767 | 377.0841 | 363.7249 | 24.7832 | 23.4378 | 23.4742 | 82.9465 | 71.2436 | 33.5371 | 62.664 | 12.5822 | 16.627 | 17.1799 | 13.0766 | 0.00048809 | -0.0040248 | 0.0016875 | 0.0047876 | 0.001577 | -0.00061642 | 0.0124 | -0.0044332 | -0.028781 | -357.5094 | 17.9982 | -358.1587 | 18.1543 | -358.6326 | 18.1645 | -358.6356 | 17.4849 | -348.2287 | 18.4027 | -348.2195 | 17.0004 | 1454.1039 | 1843.5496 | 389.5825 | 16.9034 | -25.8629 | 52.3903
13:34 | 466 | -62.3222 |  | -0.5709 | -5.5754 | -10.981 | -4.7997 | -9.103 | 0.9541 | -5.5524 | 0.8645 | 1.0045 | 1.3579 | 0.872 | -206.92 | -68.9039 | -3.7047 | -6.3726 | -12.3745 | -13.6207 | -0.0646 |  | -7.2848 | -11.3657 | 3.6194 | 3.4274 | 3.3228 | 1.2367 | 18.1122 | 27.5733 | 25.955 | 23.112 | 22.8116 | 23.5495 | 31.1655 | 26.0081 | 23.3622 | 22.7116 | 22.9263 | 25.6392 | 59.7179 | 23.3007 | 23.0637 | 23.0532 | 22.996 | 23.6263 | 25.3734 | 26.7309 | 25.6929 | 27.5053 | 33.5102 | 23.0674 | 22.638 | 22.8553 | 25.1304 | 49.0015 | 23.8595 | 22.7655 | 23.5131 | 26.9249 | 50.9897 | 23.7022 | 23.0374 | 22.9923 | 22.9444 | 23.3055 | 28.9184 | 42.5402 | 39.1163 | 32.9005 | 23.2876 | 22.6865 | 23.0259 | 25.8337 | 51.2615 | 23.5134 | 23.451 | 24.5357 | 29.2686 | 51.8451 | 23.221 | 23.2605 | 23.2431 | 23.1936 | 23.5076 | 29.6772 | 38.421 | 35.5538 | 38.1301 | 33.115 | 23.3555 | 23.3329 | 23.4919 | 25.6652 | 45.491 | 23.9504 | 23.8442 | 24.3771 | 29.0158 | 56.7298 | 23.4036 | 23.4117 | 23.4118 | 23.3704 | 23.8275 | 29.5814 | 42.2823 | 40.2565 | 36.9688 | 23.4992 | 23.47 | 23.796 | 26.6505 | 48.1206 | 192.0136 | 345.449 | 111.8596 | 125.4529 | 348.1011 | 384.4585 | 231.6326 | 388.0469 | 283.8257 | 394.4844 | 517.2551 | 468.0807 | 484.7826 | 465.3825 | 477.4399 | 462.3729 | 473.2649 | 489.6882 | 261.7166 | 181.9172 | 276.2255 | 218.4089 | 25.3204 | 27.8104 |  | 23.8008 | 22.9979 | 23.2917 | 23.6695 | 34.2553 | 26.2752 | 23.7171 | 22.5825 | 25.4901 | 54.9663 | 25.6112 | 22.6287 | 23.1843 | 23.0232 | 23.3456 | 26.5686 | 27.3543 | 28.2462 | 28.6935 | 35.2295 | 23.7408 | 22.6422 | 22.8198 | 23.8541 | 54.6105 | 23.9908 | 23.1968 | 27.5628 | 48.6325 | 24.095 | 22.9106 | 22.9279 | 22.9275 | 23.2241 | 39.6605 | 36.402 | 37.626 | 37.4378 | 23.7579 | 22.5609 | 22.8343 | 26.6165 | 59.1238 | 24.0027 | 23.8552 | 23.8222 | 25.2315 | 39.021 | 23.8397 | 23.7508 | 23.6391 | 23.6135 | 23.925 | 30.1039 | 36.7399 | 39.477 | 41.9654 | 36.6275 | 23.86 | 23.6729 | 23.6883 | 25.7251 | 48.7944 | 24.25 | 24.0237 | 24.081 | 26.8679 | 77.623 | 23.6603 | 23.7743 | 23.715 | 23.6466 | 24.0632 | 29.9261 | 40.4995 | 39.2665 | 34.8632 | 24.1304 | 24.2056 | 23.9857 | 26.5268 | 49.5143 | 144.2681 | 169.9685 | 137.0364 | 159.1859 | 396.7115 | 426.8688 | 430.3008 | 254.9227 | 389.5165 | 282.3499 |  | 398.9395 | 378.5148 | 365.3658 | 24.7834 | 23.4385 | 23.4683 | 83.2 | 71.4331 | 33.5703 | 62.8523 | 12.6232 | 16.6964 | 17.2291 | 13.1031 | -0.00019831 | -0.0038445 | 0.0021049 | 0.005747 | 0.0013824 | -0.00033825 | 0.017783 | -0.0050637 | -0.030227 | -357.374 | 17.9038 | -358.0602 | 18.144 | -358.6449 | 18.2097 | -358.6418 | 17.4356 | -348.0872 | 18.3185 | -348.1087 | 17.0127 | 1415.206 | 1853.3123 | 391.1576 | 16.9627 | -26.0134 | 52.5017
13:34 | 467 | -62.9816 |  | -0.6316 | -5.5925 | -11.0987 | -4.7918 | -9.1633 | 0.9393 | -5.6202 | 0.8666 | 1.0042 | 1.3558 | 0.8716 | -207.3801 | -69.4964 | -3.6577 | -6.498 | -12.4853 | -13.7506 | -0.1273 |  | -7.3767 | -11.393 | 3.6222 | 3.43 | 3.326 | 1.2417 | 16.9517 | 27.6157 | 25.9754 | 23.1164 | 22.8139 | 23.5573 | 31.2087 | 26.0296 | 23.3519 | 22.7067 | 22.9151 | 25.6524 | 59.8715 | 23.2978 | 23.0567 | 23.0513 | 23.004 | 23.6448 | 25.3919 | 26.7752 | 25.7068 | 27.5539 | 33.5723 | 23.065 | 22.631 | 22.8381 | 25.1435 | 49.1271 | 23.8665 | 22.7602 | 23.512 | 26.9459 | 51.1277 | 23.7156 | 23.0118 | 22.9989 | 22.9335 | 23.304 | 29.0009 | 42.6636 | 39.2508 | 32.9748 | 23.2877 | 22.6803 | 23.0282 | 25.8479 | 51.4173 | 23.492 | 23.4551 | 24.5475 | 29.3125 | 51.9845 | 23.2219 | 23.2366 | 23.2198 | 23.1914 | 23.4984 | 29.7212 | 38.5339 | 35.6489 | 38.2234 | 33.1941 | 23.3565 | 23.3222 | 23.4852 | 25.6914 | 45.6371 | 23.9539 | 23.8461 | 24.3806 | 29.0492 | 56.9034 | 23.3944 | 23.4074 | 23.4095 | 23.3694 | 23.8295 | 29.6236 | 42.3855 | 40.3724 | 37.0675 | 23.4554 | 23.4822 | 23.8074 | 26.6702 | 48.2498 | 193.3009 | 345.7191 | 112.6013 | 126.1625 | 349.523 | 386.0926 | 232.2293 | 389.5886 | 284.9821 | 395.7257 | 511.2472 | 474.3974 | 485.1994 | 464.9254 | 480.7662 | 461.1619 | 474.7185 | 493.0881 | 262.9928 | 182.789 | 277.5089 | 219.3767 | 25.339 | 27.8232 |  | 23.8145 | 23.0022 | 23.2938 | 23.6846 | 34.3248 | 26.2978 | 23.7168 | 22.5828 | 25.5259 | 55.1303 | 25.6295 | 22.6297 | 23.1886 | 23.024 | 23.3538 | 26.622 | 27.3943 | 28.2985 | 28.7559 | 35.3209 | 23.7471 | 22.6455 | 22.8382 | 23.8591 | 54.7848 | 23.9971 | 23.2087 | 27.605 | 48.7679 | 24.091 | 22.9135 | 22.9275 | 22.9276 | 23.2188 | 39.7708 | 36.5076 | 37.7398 | 37.5457 | 23.7638 | 22.5625 | 22.85 | 26.6399 | 59.286 | 24.0034 | 23.8592 | 23.8318 | 25.2395 | 39.109 | 23.8834 | 23.7481 | 23.6366 | 23.613 | 23.9254 | 30.1479 | 36.8519 | 39.5802 | 42.1123 | 36.7275 | 23.8623 | 23.6727 | 23.6831 | 25.741 | 48.9043 | 24.2509 | 24.0258 | 24.0805 | 26.8863 | 77.8455 | 23.6499 | 23.7824 | 23.7066 | 23.6423 | 24.0563 | 29.9683 | 40.6035 | 39.3718 | 34.9348 | 24.1332 | 24.2181 | 23.996 | 26.5438 | 49.6429 | 145.012 | 171.0797 | 137.0759 | 160.0551 | 398.4333 | 428.5803 | 431.7656 | 256.1548 | 391.3764 | 283.1537 |  | 400.4937 | 379.9342 | 366.9951 | 24.7883 | 23.4477 | 23.479 | 83.5136 | 71.6212 | 33.6183 | 63.0535 | 12.6303 | 16.7527 | 17.2996 | 13.1102 | -8.0755e-05 | -0.0035627 | 0.0016129 | 0.0045946 | 0.0016867 | -0.00087859 | 0.0081957 | -0.0013381 | -0.022112 | -357.4725 | 17.9531 | -358.0879 | 18.1173 | -358.5618 | 18.1502 | -358.571 | 17.4705 | -348.121 | 18.3842 | -348.1364 | 16.9942 | 1429.7857 | 1859.9658 | 392.7272 | 17.0262 | -26.2769 | 52.6198
13:34 | 468 | -63.6221 |  | -0.836 | -5.7361 | -11.2335 | -4.8799 | -9.3171 | 0.8397 | -5.8275 | 0.8681 | 1.0019 | 1.3599 | 0.8725 | -207.8702 | -70.185 | -3.7837 | -6.5583 | -12.4942 | -13.8041 | -0.168 |  | -7.5014 | -11.5498 | 3.6246 | 3.4294 | 3.3296 | 1.2428 | 16.8647 | 27.658 | 26.003 | 23.1197 | 22.821 | 23.5599 | 31.2554 | 26.051 | 23.3609 | 22.7079 | 22.915 | 25.6757 | 60.0369 | 23.3052 | 23.0658 | 23.066 | 23.0119 | 23.6523 | 25.4101 | 26.8408 | 25.7406 | 27.5952 | 33.6475 | 23.067 | 22.6347 | 22.8441 | 25.1671 | 49.2648 | 23.8512 | 22.7519 | 23.5167 | 26.9714 | 51.2754 | 23.7268 | 22.9917 | 22.9918 | 22.9402 | 23.3129 | 29.0415 | 42.7713 | 39.3542 | 33.0385 | 23.2859 | 22.6844 | 23.0285 | 25.873 | 51.5723 | 23.4774 | 23.4469 | 24.5565 | 29.3546 | 52.128 | 23.2207 | 23.234 | 23.2142 | 23.1863 | 23.5107 | 29.7624 | 38.6554 | 35.748 | 38.3484 | 33.27 | 23.355 | 23.332 | 23.489 | 25.712 | 45.7638 | 23.9318 | 23.8487 | 24.3936 | 29.0855 | 57.0843 | 23.4042 | 23.403 | 23.4211 | 23.381 | 23.836 | 29.663 | 42.4961 | 40.5021 | 37.1665 | 23.4417 | 23.4744 | 23.8011 | 26.6927 | 48.386 | 192.3265 | 345.5633 | 113.5503 | 126.8149 | 350.9487 | 387.7374 | 232.8047 | 391.2067 | 286.0975 | 397.0375 | 495.0309 | 478.5809 | 483.6996 | 465.3506 | 482.2039 | 462.9479 | 476.3568 | 501.213 | 264.3031 | 183.6998 | 278.8168 | 220.3424 | 25.3498 | 27.8522 |  | 23.8233 | 23.0116 | 23.2968 | 23.6994 | 34.3962 | 26.3234 | 23.7198 | 22.5782 | 25.5525 | 55.2981 | 25.6585 | 22.6221 | 23.1848 | 23.0238 | 23.3565 | 26.6602 | 27.4335 | 28.3418 | 28.8285 | 35.4044 | 23.7418 | 22.6515 | 22.8331 | 23.8476 | 54.9513 | 24.0082 | 23.2124 | 27.6363 | 48.9039 | 24.0902 | 22.912 | 22.9204 | 22.9257 | 23.2157 | 39.8757 | 36.6093 | 37.8551 | 37.6472 | 23.7676 | 22.559 | 22.8455 | 26.6641 | 59.4442 | 24.0165 | 23.8622 | 23.8352 | 25.2536 | 39.206 | 23.8921 | 23.7523 | 23.6525 | 23.6142 | 23.9369 | 30.1987 | 36.9839 | 39.7085 | 42.2649 | 36.8251 | 23.8719 | 23.6741 | 23.6838 | 25.7563 | 49.0144 | 24.251 | 24.0248 | 24.0752 | 26.9 | 78.0811 | 23.6514 | 23.7846 | 23.7037 | 23.6351 | 24.0595 | 30.0042 | 40.7032 | 39.4873 | 35.0219 | 24.1214 | 24.2191 | 23.9919 | 26.5596 | 49.7754 | 145.7486 | 172.1032 | 136.9825 | 160.9581 | 400.1708 | 430.2182 | 433.2335 | 257.4418 | 393.2693 | 283.8432 |  | 402.0425 | 381.3493 | 368.6056 | 24.7904 | 23.4399 | 23.4786 | 83.8057 | 71.8185 | 33.6632 | 63.2599 | 12.6809 | 16.7538 | 17.3704 | 13.1541 | 0.00018248 | -0.0037665 | 0.0013361 | 0.0047641 | 0.00094498 | -0.00087483 | 0.010969 | 0.00024722 | -0.019617 | -357.4017 | 17.8956 | -358.0171 | 18.1214 | -358.6356 | 18.2282 | -358.6387 | 17.4664 | -348.0379 | 18.3247 | -348.0564 | 17.0004 | 1413.5126 | 1867.9972 | 394.2883 | 17.0621 | -26.7199 | 52.7409
13:34 | 469 | -64.2244 |  | -0.8394 | -5.8281 | -11.3573 | -4.8621 | -9.3551 | 0.7433 | -5.8156 | 0.8704 | 1.0017 | 1.362 | 0.8727 | -208.276 | -70.8118 | -3.7962 | -6.591 | -12.6769 | -14.0157 | -0.3004 |  | -7.5556 | -11.5757 | 3.6275 | 3.4287 | 3.3293 | 1.242 | 17.3 | 27.6933 | 26.036 | 23.1284 | 22.8256 | 23.5697 | 31.3034 | 26.0773 | 23.3762 | 22.7088 | 22.9251 | 25.6941 | 60.1967 | 23.3101 | 23.0664 | 23.0801 | 23.0168 | 23.6591 | 25.4499 | 26.9143 | 25.7996 | 27.6362 | 33.7417 | 23.0701 | 22.6429 | 22.8532 | 25.1948 | 49.4121 | 23.8524 | 22.7567 | 23.5168 | 26.9968 | 51.4145 | 23.7067 | 22.9695 | 22.9922 | 22.9664 | 23.3222 | 29.0742 | 42.8863 | 39.4761 | 33.1118 | 23.2777 | 22.6851 | 23.021 | 25.9034 | 51.7264 | 23.4784 | 23.4435 | 24.5521 | 29.3882 | 52.2656 | 23.2193 | 23.2395 | 23.2228 | 23.1861 | 23.5272 | 29.8033 | 38.7621 | 35.8411 | 38.4545 | 33.35 | 23.3549 | 23.3433 | 23.5056 | 25.7239 | 45.8814 | 23.8721 | 23.8518 | 24.4032 | 29.1306 | 57.2601 | 23.422 | 23.4094 | 23.4272 | 23.3862 | 23.8468 | 29.711 | 42.6156 | 40.6102 | 37.264 | 23.4548 | 23.468 | 23.8001 | 26.72 | 48.5275 | 192.0148 | 343.4984 | 114.5739 | 127.4413 | 352.3565 | 389.3739 | 233.3548 | 392.8305 | 287.3102 | 398.4706 | 477.6341 | 471.699 | 482.9116 | 466.5004 | 484.2252 | 464.962 | 476.0296 | 501.2841 | 265.6 | 184.6195 | 280.087 | 221.2803 | 25.3615 | 27.8917 |  | 23.8407 | 23.0203 | 23.3039 | 23.7154 | 34.4809 | 26.3578 | 23.7273 | 22.5756 | 25.5647 | 55.4731 | 25.6941 | 22.6238 | 23.1738 | 23.018 | 23.3597 | 26.686 | 27.4686 | 28.3824 | 28.8935 | 35.4801 | 23.7335 | 22.6487 | 22.8164 | 23.844 | 55.1089 | 23.9963 | 23.2083 | 27.6725 | 49.0417 | 24.1031 | 22.9106 | 22.9266 | 22.9224 | 23.2201 | 39.9832 | 36.716 | 37.9723 | 37.758 | 23.7718 | 22.559 | 22.8386 | 26.6869 | 59.6064 | 24.0664 | 23.8638 | 23.8317 | 25.2635 | 39.2984 | 23.7884 | 23.7543 | 23.646 | 23.6116 | 23.9494 | 30.2457 | 37.0985 | 39.8471 | 42.3925 | 36.9214 | 23.8687 | 23.6783 | 23.689 | 25.7803 | 49.1269 | 24.2561 | 24.0252 | 24.0807 | 26.9275 | 78.3393 | 23.6571 | 23.7903 | 23.7079 | 23.6427 | 24.0785 | 30.0418 | 40.7989 | 39.5991 | 35.1115 | 24.1235 | 24.2164 | 23.9892 | 26.5752 | 49.9074 | 146.0972 | 172.7458 | 136.7672 | 161.7104 | 401.9445 | 431.8427 | 434.6879 | 258.8049 | 395.1923 | 284.5571 |  | 403.5871 | 382.7547 | 370.2109 | 24.7948 | 23.4405 | 23.4783 | 84.0756 | 72.0092 | 33.7276 | 63.4805 | 12.6986 | 16.7787 | 17.3605 | 13.1504 | 0.00042057 | -0.0039062 | 0.0013862 | 0.004908 | 0.0017421 | -0.00068337 | 0.014363 | -0.011257 | -0.0037188 | -357.4448 | 17.9182 | -358.0264 | 18.0865 | -358.5187 | 18.1502 | -358.5649 | 17.4747 | -348.0595 | 18.3637 | -348.0595 | 16.986 | 1382.2602 | 1867.544 | 395.8448 | 17.0696 | -27.0089 | 52.8684
13:34 | 470 | -64.7882 |  | -0.8721 | -5.8977 | -11.3819 | -5.0119 | -9.466 | 0.6167 | -5.915 | 0.8694 | 0.991 | 1.3645 | 0.8728 | -208.6334 | -71.2646 | -3.832 | -6.5318 | -12.6743 | -14.0613 | -0.2646 |  | -7.6594 | -11.681 | 3.6282 | 3.432 | 3.3304 | 1.2414 | 19.5386 | 27.7466 | 26.0674 | 23.1345 | 22.8223 | 23.5815 | 31.3544 | 26.103 | 23.3788 | 22.7054 | 22.9263 | 25.7153 | 60.3479 | 23.3163 | 23.0646 | 23.0672 | 23.0108 | 23.6615 | 25.4703 | 26.9264 | 25.8225 | 27.6498 | 33.8223 | 23.07 | 22.6405 | 22.8524 | 25.212 | 49.552 | 23.8694 | 22.7558 | 23.5189 | 27.025 | 51.5589 | 23.706 | 22.9607 | 23.0011 | 22.9818 | 23.3187 | 29.1372 | 43.038 | 39.7078 | 33.2008 | 23.2742 | 22.6823 | 23.0236 | 25.9238 | 51.8907 | 23.4822 | 23.4524 | 24.5544 | 29.4285 | 52.3969 | 23.2145 | 23.24 | 23.2258 | 23.1903 | 23.5286 | 29.8498 | 38.8823 | 35.9551 | 38.5878 | 33.4364 | 23.3521 | 23.3424 | 23.508 | 25.7398 | 46.0068 | 23.8579 | 23.8511 | 24.4113 | 29.1742 | 57.4338 | 23.4051 | 23.4166 | 23.4209 | 23.3803 | 23.8551 | 29.7396 | 42.7274 | 40.7357 | 37.3715 | 23.4329 | 23.5044 | 23.8292 | 26.7532 | 48.6631 | 191.144 | 341.4926 | 115.9434 | 128.2134 | 353.7469 | 390.9955 | 233.8878 | 394.4317 | 288.6565 | 400.0532 | 470.9983 | 459.4336 | 483.9796 | 466.1109 | 486.0366 | 469.7931 | 473.4364 | 491.8614 | 266.8394 | 185.529 | 281.3083 | 222.1642 | 25.3712 | 27.9276 |  | 23.8536 | 23.0219 | 23.3081 | 23.7278 | 34.5572 | 26.38 | 23.7325 | 22.5731 | 25.5745 | 55.6524 | 25.7123 | 22.6191 | 23.177 | 23.0189 | 23.3632 | 26.7163 | 27.5186 | 28.4274 | 28.9519 | 35.5676 | 23.736 | 22.6388 | 22.8133 | 23.8514 | 55.2628 | 23.9848 | 23.2075 | 27.7063 | 49.1857 | 24.1002 | 22.915 | 22.923 | 22.9182 | 23.2241 | 40.0895 | 36.8225 | 38.0871 | 37.8649 | 23.7714 | 22.5529 | 22.8474 | 26.6996 | 59.7702 | 24.0621 | 23.8593 | 23.8365 | 25.2769 | 39.3857 | 23.8193 | 23.7456 | 23.6363 | 23.609 | 23.9432 | 30.2883 | 37.1816 | 39.9599 | 42.5022 | 37.0152 | 23.8598 | 23.6758 | 23.6979 | 25.7936 | 49.236 | 24.2462 | 24.02 | 24.0817 | 26.9558 | 78.5996 | 23.6181 | 23.7834 | 23.707 | 23.648 | 24.086 | 30.0654 | 40.8886 | 39.7053 | 35.1873 | 24.1476 | 24.2042 | 23.9875 | 26.5871 | 50.0276 | 145.9703 | 173.5716 | 137.2147 | 162.7145 | 403.7599 | 433.5008 | 436.1031 | 260.1941 | 397.0588 | 285.2922 |  | 405.1209 | 384.1766 | 371.8011 | 24.8073 | 23.4528 | 23.4805 | 84.3669 | 72.2 | 33.7934 | 63.704 | 12.722 | 16.7461 | 17.3787 | 13.2155 | 0.00058356 | -0.0033725 | 0.0015959 | 0.0047413 | 0.0014551 | -9.62e-05 | 0.014221 | 0.00029826 | -0.031986 | -357.3771 | 17.9038 | -358.0387 | 18.1194 | -358.6018 | 18.2097 | -358.6018 | 17.4664 | -347.9887 | 18.3452 | -348.0533 | 17.0127 | 1441.6328 | 1873.1283 | 397.4006 | 17.0624 | -27.2401 | 52.9967
13:34 | 471 | -65.4348 |  | -0.8952 | -5.8829 | -11.336 | -5.0411 | -9.4568 | 0.593 | -5.9437 | 0.871 | 0.9888 | 1.3675 | 0.8735 | -208.9922 | -71.7663 | -3.8349 | -6.5125 | -12.7597 | -14.1127 | -0.2719 |  | -7.7137 | -11.7285 | 3.631 | 3.4326 | 3.3344 | 1.2413 | 15.6441 | 27.7895 | 26.0922 | 23.1399 | 22.8241 | 23.5815 | 31.4063 | 26.1185 | 23.3728 | 22.7002 | 22.9205 | 25.7315 | 60.4921 | 23.3077 | 23.0616 | 23.0628 | 23.0097 | 23.6696 | 25.4787 | 26.8935 | 25.8393 | 27.6363 | 33.8919 | 23.0679 | 22.6384 | 22.8462 | 25.2304 | 49.6977 | 23.8926 | 22.7549 | 23.5309 | 27.0599 | 51.7138 | 23.7408 | 23.0225 | 23.0127 | 22.968 | 23.3246 | 29.188 | 43.159 | 39.8986 | 33.2769 | 23.2916 | 22.6941 | 23.0411 | 25.9557 | 52.05 | 23.4985 | 23.4523 | 24.5691 | 29.467 | 52.5318 | 23.2281 | 23.244 | 23.2191 | 23.1886 | 23.5263 | 29.8863 | 38.9857 | 36.0726 | 38.7257 | 33.5239 | 23.3485 | 23.3475 | 23.4988 | 25.7566 | 46.146 | 23.883 | 23.8649 | 24.4071 | 29.2043 | 57.6042 | 23.3915 | 23.4126 | 23.4178 | 23.3706 | 23.8491 | 29.7722 | 42.8545 | 40.8266 | 37.4806 | 23.4396 | 23.4963 | 23.8365 | 26.7774 | 48.8066 | 190.575 | 345.0809 | 117.1481 | 129.1836 | 355.1288 | 392.6326 | 234.4363 | 396.0402 | 290.1972 | 401.7867 | 467.8803 | 456.4641 | 487.3982 | 463.6843 | 485.0326 | 476.4364 | 470.488 | 489.8464 | 268.0238 | 186.4364 | 282.4972 | 223.0089 | 25.3892 | 27.9683 |  | 23.8672 | 23.0313 | 23.3204 | 23.7367 | 34.6348 | 26.4008 | 23.732 | 22.5693 | 25.6009 | 55.8357 | 25.7352 | 22.6169 | 23.1847 | 23.0278 | 23.3696 | 26.7546 | 27.5721 | 28.4928 | 29.0277 | 35.6681 | 23.7343 | 22.6399 | 22.8215 | 23.8572 | 55.4344 | 23.9982 | 23.2145 | 27.7422 | 49.3253 | 24.0989 | 22.9077 | 22.9211 | 22.9209 | 23.2315 | 40.207 | 36.9296 | 38.2046 | 37.972 | 23.7673 | 22.5439 | 22.8569 | 26.7194 | 59.9393 | 24.0262 | 23.8559 | 23.8366 | 25.2899 | 39.4799 | 23.8706 | 23.7389 | 23.6418 | 23.6089 | 23.9422 | 30.3395 | 37.2655 | 40.0765 | 42.6287 | 37.1125 | 23.8679 | 23.6775 | 23.701 | 25.8076 | 49.3338 | 24.2401 | 24.0171 | 24.0832 | 26.9815 | 78.8639 | 23.6168 | 23.7768 | 23.706 | 23.6388 | 24.0841 | 30.0993 | 40.9507 | 39.8132 | 35.2387 | 24.1817 | 24.2078 | 23.9863 | 26.608 | 50.1608 | 145.8303 | 174.5151 | 137.7882 | 163.5169 | 405.5913 | 435.1669 | 437.458 | 261.5978 | 398.9047 | 285.9804 |  | 406.679 | 385.6124 | 373.3691 | 24.8047 | 23.4538 | 23.4866 | 84.6545 | 72.3842 | 33.8553 | 63.9143 | 12.7493 | 16.7798 | 17.4031 | 13.2647 | 4.9036e-05 | -0.003476 | 0.0016012 | 0.0047483 | 0.0011409 | -0.0013843 | 0.02429 | 0.0021252 | -0.040314 | -357.4202 | 17.914 | -357.9925 | 18.0742 | -358.4633 | 18.1461 | -358.531 | 17.4562 | -347.9671 | 18.3534 | -347.9825 | 16.9819 | 1498.862 | 1885.0076 | 398.9548 | 17.0914 | -27.3185 | 53.1198
13:34 | 472 | -66.0307 |  | -0.9875 | -5.931 | -11.5823 | -5.0911 | -9.465 | 0.5083 | -6.0611 | 0.8709 | 0.9887 | 1.3703 | 0.874 | -209.4112 | -72.1746 | -3.7883 | -6.4686 | -12.754 | -14.1671 | -0.2756 |  | -7.7995 | -11.8888 | 3.6337 | 3.4354 | 3.3342 | 1.2428 | 19.1801 | 27.8134 | 26.1198 | 23.1421 | 22.8297 | 23.5913 | 31.4572 | 26.1412 | 23.3675 | 22.7056 | 22.9206 | 25.748 | 60.6401 | 23.3092 | 23.0677 | 23.0733 | 23.0168 | 23.6828 | 25.5082 | 26.912 | 25.8868 | 27.6692 | 33.9699 | 23.0716 | 22.6404 | 22.8545 | 25.2557 | 49.8407 | 23.9073 | 22.7519 | 23.534 | 27.0861 | 51.8555 | 23.7457 | 22.9904 | 23.035 | 22.9836 | 23.3301 | 29.2352 | 43.2502 | 39.9896 | 33.3432 | 23.313 | 22.6976 | 23.0518 | 25.9841 | 52.2072 | 23.498 | 23.4535 | 24.5791 | 29.5002 | 52.669 | 23.2376 | 23.2539 | 23.2113 | 23.1802 | 23.5189 | 29.918 | 39.0725 | 36.1829 | 38.8389 | 33.609 | 23.3417 | 23.3472 | 23.4952 | 25.7668 | 46.3043 | 23.9446 | 23.8664 | 24.4084 | 29.2329 | 57.7834 | 23.3935 | 23.4143 | 23.4196 | 23.3697 | 23.856 | 29.8238 | 42.9571 | 40.935 | 37.575 | 23.4281 | 23.4799 | 23.8362 | 26.7876 | 48.9482 | 190.7268 | 351.8597 | 117.4806 | 130.118 | 356.4982 | 394.2846 | 234.9938 | 397.6812 | 292.0015 | 403.6454 | 463.12 | 463.5827 | 491.2762 | 459.3041 | 482.4617 | 468.9169 | 472.3274 | 497.8495 | 269.2087 | 187.3537 | 283.707 | 223.8584 | 25.4003 | 28.0138 |  | 23.8823 | 23.0448 | 23.3352 | 23.7525 | 34.7169 | 26.4373 | 23.7376 | 22.574 | 25.6286 | 56.0221 | 25.7644 | 22.6199 | 23.1903 | 23.0322 | 23.3773 | 26.7752 | 27.6112 | 28.5453 | 29.1079 | 35.7646 | 23.7374 | 22.6421 | 22.8286 | 23.8623 | 55.6148 | 24.0161 | 23.2224 | 27.7901 | 49.4766 | 24.1157 | 22.9132 | 22.9312 | 22.9276 | 23.2394 | 40.3248 | 37.0505 | 38.33 | 38.0893 | 23.7836 | 22.5475 | 22.8686 | 26.7578 | 60.1217 | 24.0305 | 23.8576 | 23.8344 | 25.306 | 39.5756 | 23.8424 | 23.7488 | 23.6395 | 23.6095 | 23.9503 | 30.3919 | 37.3606 | 40.2104 | 42.7533 | 37.2125 | 23.8611 | 23.6878 | 23.7049 | 25.8294 | 49.4433 | 24.2427 | 24.0226 | 24.0849 | 27.0073 | 79.1307 | 23.6596 | 23.777 | 23.7027 | 23.6338 | 24.0871 | 30.1512 | 41.0596 | 39.9434 | 35.3341 | 24.1629 | 24.2202 | 23.9884 | 26.6314 | 50.2995 | 145.949 | 175.2956 | 137.1211 | 164.0042 | 407.4316 | 436.7559 | 438.771 | 263.095 | 400.7337 | 286.6487 |  | 408.2567 | 387.0342 | 374.9259 | 24.8017 | 23.4402 | 23.4761 | 84.9251 | 72.5636 | 33.9309 | 64.0989 | 12.7347 | 16.7587 | 17.4053 | 13.2424 | 0.00097265 | -0.0033824 | 0.0016556 | 0.0050366 | 0.0014687 | 8.0939e-05 | 0.013054 | -0.0014429 | -0.0019806 | -357.374 | 17.8791 | -357.9864 | 18.0804 | -358.5679 | 18.2036 | -358.5464 | 17.4685 | -347.921 | 18.337 | -347.9702 | 17.0086 | 1504.6194 | 1895.0307 | 400.4948 | 17.082 | -27.589 | 53.2473
13:34 | 473 | -66.6111 |  | -1.119 | -5.9936 | -11.6804 | -5.1432 | -9.6427 | 0.3954 | -6.0724 | 0.8718 | 0.9859 | 1.3738 | 0.876 | -209.8081 | -72.571 | -3.8931 | -6.5375 | -12.8817 | -14.3048 | -0.3283 |  | -7.9169 | -11.952 | 3.6371 | 3.4365 | 3.3343 | 1.2441 | 16.5326 | 27.8312 | 26.1467 | 23.1463 | 22.8347 | 23.6028 | 31.5037 | 26.1671 | 23.3666 | 22.7118 | 22.9194 | 25.7804 | 60.789 | 23.3113 | 23.0761 | 23.0722 | 23.0118 | 23.6914 | 25.5279 | 26.952 | 25.919 | 27.7412 | 34.0362 | 23.069 | 22.6402 | 22.8615 | 25.279 | 49.969 | 23.9319 | 22.7464 | 23.5412 | 27.1129 | 51.9937 | 23.717 | 22.9342 | 23.0531 | 23.0038 | 23.3363 | 29.3818 | 43.3868 | 40.0776 | 33.4416 | 23.3293 | 22.6951 | 23.0468 | 25.9989 | 52.374 | 23.4926 | 23.4684 | 24.5968 | 29.5459 | 52.8243 | 23.2364 | 23.2694 | 23.2337 | 23.1999 | 23.5351 | 29.9806 | 39.1602 | 36.2773 | 38.9541 | 33.6995 | 23.3305 | 23.3347 | 23.4967 | 25.7814 | 46.4746 | 24.0012 | 23.8507 | 24.424 | 29.2683 | 57.9748 | 23.3913 | 23.4126 | 23.4149 | 23.37 | 23.8711 | 29.8721 | 43.0493 | 41.0911 | 37.6761 | 23.4308 | 23.4964 | 23.8473 | 26.8132 | 49.0928 | 192.2012 | 353.419 | 117.6939 | 130.7758 | 357.8599 | 395.9316 | 235.5635 | 399.366 | 293.9412 | 405.6076 | 474.1844 | 472.3944 | 494.2066 | 459.0712 | 479.0829 | 463.7907 | 476.644 | 501.1268 | 270.4453 | 188.2934 | 284.9568 | 224.7155 | 25.4082 | 28.0549 |  | 23.8986 | 23.0583 | 23.3429 | 23.7717 | 34.8009 | 26.4697 | 23.7477 | 22.583 | 25.6715 | 56.2052 | 25.7978 | 22.6192 | 23.2044 | 23.0399 | 23.3847 | 26.7994 | 27.6579 | 28.5991 | 29.1745 | 35.8572 | 23.7432 | 22.647 | 22.8399 | 23.8618 | 55.7912 | 24.0156 | 23.2323 | 27.833 | 49.6355 | 24.1055 | 22.9257 | 22.9351 | 22.9265 | 23.2444 | 40.4301 | 37.1646 | 38.4425 | 38.1975 | 23.786 | 22.5564 | 22.8607 | 26.7918 | 60.3057 | 24.0001 | 23.8547 | 23.8465 | 25.3114 | 39.6678 | 23.8819 | 23.7533 | 23.6373 | 23.6081 | 23.954 | 30.432 | 37.4559 | 40.3268 | 42.8926 | 37.3097 | 23.8552 | 23.6858 | 23.7037 | 25.8459 | 49.5541 | 24.2403 | 24.0257 | 24.087 | 27.0237 | 79.3823 | 23.6555 | 23.7705 | 23.7012 | 23.6327 | 24.0877 | 30.1951 | 41.1921 | 40.0679 | 35.4517 | 24.1614 | 24.2239 | 23.9908 | 26.6465 | 50.4288 | 146.2646 | 175.8108 | 136.8908 | 164.6987 | 409.2902 | 438.2978 | 440.074 | 264.53 | 402.4852 | 287.2896 |  | 409.8583 | 388.4524 | 376.5114 | 24.8111 | 23.4464 | 23.4811 | 85.1782 | 72.7563 | 33.983 | 64.3129 | 12.7467 | 16.8058 | 17.3956 | 13.2474 | 0.00058055 | -0.0038669 | 0.0019207 | 0.0049737 | 0.0017348 | -0.00087507 | 0.006152 | -0.011028 | -0.017192 | -357.4017 | 17.9058 | -358.0017 | 18.0824 | -358.5002 | 18.1707 | -358.491 | 17.4685 | -347.9179 | 18.3699 | -347.9302 | 17.0045 | 1521.5559 | 1908.9871 | 402.0344 | 17.1007 | -27.9531 | 53.3697
13:34 | 474 | -67.266 |  | -1.1798 | -6.0503 | -11.722 | -5.1254 | -9.6804 | 0.3245 | -6.1869 | 0.8707 | 0.983 | 1.3709 | 0.8741 | -210.1635 | -73.013 | -3.856 | -6.5459 | -13.0116 | -14.4267 | -0.4142 |  | -8.0384 | -12.0426 | 3.6398 | 3.4388 | 3.339 | 1.2427 | 17.0766 | 27.8664 | 26.1667 | 23.1561 | 22.8427 | 23.6053 | 31.5435 | 26.1912 | 23.3688 | 22.7034 | 22.9141 | 25.8023 | 60.9269 | 23.3037 | 23.0698 | 23.0772 | 23.0188 | 23.7026 | 25.5472 | 26.9608 | 25.9468 | 27.826 | 34.1128 | 23.0731 | 22.6448 | 22.8677 | 25.3043 | 50.1148 | 23.9227 | 22.7617 | 23.5582 | 27.1478 | 52.1338 | 23.7208 | 22.9295 | 23.0529 | 22.9983 | 23.3496 | 29.4677 | 43.5183 | 40.1727 | 33.5542 | 23.3158 | 22.6996 | 23.0447 | 26.0241 | 52.5372 | 23.4817 | 23.4705 | 24.6149 | 29.5853 | 52.9756 | 23.2059 | 23.2664 | 23.2478 | 23.215 | 23.5541 | 30.051 | 39.2574 | 36.3634 | 39.0693 | 33.7787 | 23.3406 | 23.3313 | 23.5005 | 25.7936 | 46.6343 | 23.9685 | 23.8531 | 24.4342 | 29.3172 | 58.1569 | 23.4055 | 23.412 | 23.413 | 23.3766 | 23.8735 | 29.9184 | 43.1665 | 41.2124 | 37.778 | 23.4635 | 23.4972 | 23.8426 | 26.8391 | 49.2478 | 193.5615 | 351.5926 | 118.1126 | 131.2013 | 359.2198 | 397.5855 | 236.2039 | 401.08 | 295.9381 | 407.6192 | 486.7734 | 475.7378 | 497.4711 | 463.9535 | 473.5251 | 469.7737 | 474.8215 | 504.9056 | 271.7182 | 189.2442 | 286.2018 | 225.5871 | 25.4302 | 28.0964 |  | 23.9092 | 23.0686 | 23.3501 | 23.7794 | 34.8798 | 26.4949 | 23.7577 | 22.5796 | 25.7024 | 56.3876 | 25.8315 | 22.6236 | 23.2038 | 23.039 | 23.3913 | 26.8386 | 27.6996 | 28.6592 | 29.2242 | 35.9454 | 23.7503 | 22.6439 | 22.8349 | 23.8632 | 55.9559 | 24.013 | 23.2335 | 27.8789 | 49.7915 | 24.1087 | 22.9305 | 22.9363 | 22.9321 | 23.2523 | 40.5421 | 37.2772 | 38.5624 | 38.3037 | 23.7811 | 22.5598 | 22.8617 | 26.8162 | 60.5036 | 24.0037 | 23.8558 | 23.8505 | 25.3212 | 39.7603 | 23.9012 | 23.7481 | 23.6428 | 23.6074 | 23.9594 | 30.4696 | 37.5485 | 40.448 | 43.03 | 37.4107 | 23.8777 | 23.6835 | 23.7037 | 25.8635 | 49.661 | 24.248 | 24.0299 | 24.095 | 27.037 | 79.6294 | 23.6525 | 23.7794 | 23.7038 | 23.6373 | 24.0963 | 30.2334 | 41.2854 | 40.1672 | 35.5212 | 24.1491 | 24.2209 | 23.9879 | 26.6563 | 50.5576 | 146.6499 | 176.2092 | 137.0105 | 165.3624 | 411.1435 | 439.8599 | 441.3577 | 265.7455 | 404.1481 | 287.9359 |  | 411.503 | 389.8409 | 378.1252 | 24.8078 | 23.447 | 23.4852 | 85.4501 | 72.9348 | 34.0514 | 64.5322 | 12.7572 | 16.8444 | 17.5254 | 13.2721 | 0.0002719 | -0.0034688 | 0.0019175 | 0.005112 | 0.0011015 | -0.00064366 | 0.02198 | 0.00038135 | -0.034714 | -357.3155 | 17.8627 | -357.9464 | 18.0578 | -358.4818 | 18.1789 | -358.4726 | 17.4541 | -347.8656 | 18.3288 | -347.881 | 17.0024 | 1496.1583 | 1918.4424 | 403.5794 | 17.1849 | -28.2299 | 53.4931
13:34 | 475 | -68.0021 |  | -1.3361 | -6.1463 | -11.8195 | -5.2772 | -9.8065 | 0.2535 | -6.2759 | 0.8742 | 0.9807 | 1.3737 | 0.8746 | -210.6167 | -73.5142 | -3.9837 | -6.5867 | -12.984 | -14.4988 | -0.4384 |  | -8.0418 | -12.0467 | 3.6428 | 3.4376 | 3.3385 | 1.2428 | 18.5746 | 27.9119 | 26.196 | 23.171 | 22.8546 | 23.6216 | 31.5974 | 26.2275 | 23.377 | 22.7031 | 22.9232 | 25.8197 | 61.067 | 23.3082 | 23.0762 | 23.0788 | 23.0247 | 23.7078 | 25.5731 | 26.9327 | 25.9788 | 27.8892 | 34.1993 | 23.0691 | 22.6471 | 22.8731 | 25.3251 | 50.264 | 23.9062 | 22.7701 | 23.5646 | 27.1784 | 52.2796 | 23.7227 | 22.9413 | 23.048 | 22.9804 | 23.3467 | 29.4957 | 43.6366 | 40.2988 | 33.6391 | 23.2922 | 22.6933 | 23.0423 | 26.0439 | 52.6969 | 23.4774 | 23.4624 | 24.6178 | 29.6207 | 53.1239 | 23.1756 | 23.2674 | 23.2368 | 23.2053 | 23.5375 | 30.0969 | 39.3914 | 36.4633 | 39.1739 | 33.8474 | 23.3592 | 23.3347 | 23.5172 | 25.8226 | 46.8037 | 23.9818 | 23.8598 | 24.4427 | 29.36 | 58.3382 | 23.4144 | 23.4238 | 23.4177 | 23.3867 | 23.8791 | 29.9593 | 43.2777 | 41.337 | 37.8918 | 23.4397 | 23.5083 | 23.8693 | 26.8707 | 49.3985 | 193.1086 | 351.4402 | 118.9275 | 131.6591 | 360.5884 | 399.2533 | 236.8877 | 402.8488 | 297.9684 | 409.5944 | 492.7433 | 475.7731 | 498.0772 | 465.9126 | 470.5671 | 472.717 | 460.5297 | 508.0686 | 273.0155 | 190.1997 | 287.4457 | 226.5216 | 25.4577 | 28.1661 |  | 23.9138 | 23.0742 | 23.3601 | 23.7962 | 34.9586 | 26.5225 | 23.7672 | 22.5779 | 25.7133 | 56.5697 | 25.8541 | 22.628 | 23.2011 | 23.0388 | 23.4016 | 26.8526 | 27.7404 | 28.7088 | 29.2851 | 36.0333 | 23.7585 | 22.6388 | 22.8254 | 23.8657 | 56.1135 | 24.0084 | 23.2344 | 27.9149 | 49.9387 | 24.1197 | 22.9201 | 22.932 | 22.9277 | 23.2506 | 40.6513 | 37.3883 | 38.6729 | 38.4095 | 23.7797 | 22.5556 | 22.8723 | 26.8366 | 60.6992 | 24.0255 | 23.8553 | 23.8474 | 25.3409 | 39.8547 | 23.8446 | 23.7458 | 23.6356 | 23.5995 | 23.966 | 30.5131 | 37.6387 | 40.5562 | 43.1504 | 37.5132 | 23.8816 | 23.6878 | 23.7185 | 25.8836 | 49.7705 | 24.2517 | 24.0321 | 24.0987 | 27.0582 | 79.8677 | 23.654 | 23.7862 | 23.7039 | 23.6419 | 24.0998 | 30.2796 | 41.382 | 40.2813 | 35.6085 | 24.1252 | 24.2264 | 23.9896 | 26.6777 | 50.7005 | 147.2937 | 176.9269 | 136.7934 | 166.0073 | 412.9678 | 441.3846 | 442.617 | 266.8175 | 405.7484 | 288.5905 |  | 413.193 | 391.1953 | 379.7651 | 24.8078 | 23.4471 | 23.4854 | 85.7227 | 73.1196 | 34.1139 | 64.7147 | 12.7411 | 16.8848 | 17.5173 | 13.2839 | 9.7406e-05 | -0.0034812 | 0.0017908 | 0.0047961 | 0.0022129 | -0.00020641 | 0.028688 | 0.0073353 | -0.032637 | -357.3832 | 17.8791 | -358.0017 | 18.068 | -358.4941 | 18.1933 | -358.5156 | 17.4726 | -347.8594 | 18.3637 | -347.9056 | 17.0229 | 1528.2229 | 1921.5473 | 405.1206 | 17.201 | -28.5013 | 53.6168
13:34 | 476 | -68.6273 |  | -1.346 | -6.1068 | -11.8731 | -5.3048 | -9.8324 | 0.0979 | -6.3263 | 0.8746 | 0.9818 | 1.3771 | 0.8745 | -211.0958 | -74.109 | -4.1234 | -6.6472 | -13.0735 | -14.4924 | -0.461 |  | -8.1391 | -12.1768 | 3.6432 | 3.4406 | 3.343 | 1.2428 | 16.7637 | 27.9467 | 26.2265 | 23.182 | 22.8562 | 23.6323 | 31.6557 | 26.2598 | 23.3833 | 22.7091 | 22.938 | 25.8518 | 61.2225 | 23.3136 | 23.0758 | 23.0699 | 23.0133 | 23.7097 | 25.5993 | 26.9344 | 26.0164 | 27.9308 | 34.2836 | 23.0603 | 22.6404 | 22.871 | 25.3411 | 50.3968 | 23.9107 | 22.7662 | 23.5721 | 27.2109 | 52.4299 | 23.7337 | 22.9861 | 23.0626 | 22.9707 | 23.3436 | 29.5434 | 43.7602 | 40.4172 | 33.7115 | 23.2906 | 22.692 | 23.0517 | 26.0646 | 52.8623 | 23.4874 | 23.4642 | 24.6208 | 29.668 | 53.2794 | 23.1836 | 23.2716 | 23.2346 | 23.2001 | 23.5405 | 30.1521 | 39.5335 | 36.5551 | 39.2648 | 33.9441 | 23.3636 | 23.3348 | 23.528 | 25.848 | 46.9648 | 24.0034 | 23.858 | 24.4486 | 29.3888 | 58.5214 | 23.4116 | 23.4235 | 23.4117 | 23.3801 | 23.8838 | 29.9973 | 43.3936 | 41.4436 | 37.9952 | 23.4331 | 23.4957 | 23.869 | 26.8984 | 49.5443 | 192.2778 | 350.4042 | 119.6896 | 132.3054 | 361.9834 | 400.928 | 237.5809 | 404.7212 | 299.9055 | 411.5049 | 499.0324 | 474.0773 | 495.4827 | 469.1932 | 474.7512 | 475.9646 | 455.2116 | 511.9576 | 274.2963 | 191.1537 | 288.7101 | 227.5197 | 25.4889 | 28.2463 |  | 23.9274 | 23.0756 | 23.3739 | 23.8093 | 35.0333 | 26.5507 | 23.7652 | 22.5803 | 25.7429 | 56.7545 | 25.8742 | 22.6258 | 23.2034 | 23.0383 | 23.4034 | 26.8643 | 27.7791 | 28.7647 | 29.3462 | 36.1188 | 23.7522 | 22.6397 | 22.8271 | 23.8604 | 56.2802 | 24.0067 | 23.2396 | 27.9474 | 50.0856 | 24.1115 | 22.9096 | 22.9263 | 22.9158 | 23.2434 | 40.7585 | 37.4897 | 38.7766 | 38.5161 | 23.7655 | 22.5439 | 22.864 | 26.8554 | 60.8969 | 24.0154 | 23.8513 | 23.8509 | 25.3574 | 39.9507 | 23.8666 | 23.7435 | 23.6236 | 23.5966 | 23.9692 | 30.5664 | 37.7284 | 40.6418 | 43.2907 | 37.6111 | 23.8699 | 23.6935 | 23.725 | 25.9 | 49.8862 | 24.2577 | 24.035 | 24.103 | 27.0875 | 80.102 | 23.6517 | 23.7828 | 23.7123 | 23.6444 | 24.1041 | 30.3294 | 41.4907 | 40.3999 | 35.691 | 24.1277 | 24.2273 | 23.9897 | 26.6979 | 50.8344 | 148.4883 | 178.1624 | 137.1848 | 166.9524 | 414.7949 | 442.8132 | 443.879 | 267.8339 | 407.3303 | 289.3164 |  | 414.8941 | 392.5377 | 381.4275 | 24.8098 | 23.4495 | 23.4869 | 85.981 | 73.3014 | 34.154 | 64.9228 | 12.7834 | 16.8919 | 17.5526 | 13.291 | 0.00075574 | -0.0034343 | 0.00158 | 0.0050783 | 0.001651 | -0.00044136 | 0.022535 | -0.013156 | -0.022708 | -357.3832 | 17.8504 | -357.9156 | 18.0167 | -358.4541 | 18.1789 | -358.4879 | 17.4644 | -347.8041 | 18.3226 | -347.8256 | 16.9962 | 1554.1373 | 1932.6381 | 406.6572 | 17.2222 | -28.7045 | 53.7277
13:34 | 477 | -69.208 |  | -1.3698 | -6.1677 | -12.0003 | -5.4266 | -9.9197 | 0.0509 | -6.3868 | 0.8776 | 0.976 | 1.3772 | 0.8741 | -211.6457 | -74.649 | -4.2636 | -6.6835 | -13.0821 | -14.5575 | -0.4262 |  | -8.2833 | -12.2411 | 3.6453 | 3.4422 | 3.3424 | 1.2425 | 16.1123 | 27.979 | 26.2482 | 23.1838 | 22.8526 | 23.6375 | 31.7014 | 26.2754 | 23.3916 | 22.7098 | 22.9389 | 25.8821 | 61.3796 | 23.3297 | 23.0645 | 23.0629 | 23.0126 | 23.7168 | 25.6256 | 26.9765 | 26.0539 | 27.9816 | 34.3637 | 23.0679 | 22.6349 | 22.8706 | 25.3601 | 50.535 | 23.9057 | 22.7624 | 23.5764 | 27.2422 | 52.5737 | 23.7527 | 22.9867 | 23.0729 | 22.9845 | 23.3581 | 29.4971 | 43.8869 | 40.5486 | 33.798 | 23.292 | 22.6939 | 23.0602 | 26.0884 | 53.0364 | 23.488 | 23.4691 | 24.6393 | 29.7101 | 53.4305 | 23.1835 | 23.2758 | 23.2404 | 23.2019 | 23.5595 | 30.2077 | 39.6132 | 36.6595 | 39.4131 | 34.036 | 23.3669 | 23.3394 | 23.5291 | 25.866 | 47.0987 | 23.9653 | 23.8558 | 24.4572 | 29.4268 | 58.7045 | 23.4168 | 23.4177 | 23.4174 | 23.3795 | 23.8861 | 30.047 | 43.5055 | 41.5658 | 38.0862 | 23.4619 | 23.4731 | 23.8383 | 26.9192 | 49.6982 | 192.3683 | 355.1851 | 120.16 | 132.9571 | 363.3865 | 402.5776 | 238.2748 | 406.6098 | 301.7408 | 413.4062 | 504.0993 | 472.8169 | 492.1786 | 474.2206 | 481.183 | 479.5247 | 466.4138 | 518.877 | 275.5493 | 192.0987 | 289.9793 | 228.53 | 25.5322 | 28.3055 |  | 23.9461 | 23.085 | 23.3853 | 23.8197 | 35.1103 | 26.5815 | 23.767 | 22.5695 | 25.7721 | 56.9457 | 25.9091 | 22.6252 | 23.1967 | 23.0307 | 23.4029 | 26.874 | 27.816 | 28.817 | 29.4027 | 36.214 | 23.7461 | 22.6454 | 22.8369 | 23.8555 | 56.4518 | 24.0095 | 23.2417 | 27.9897 | 50.2381 | 24.1157 | 22.9157 | 22.9278 | 22.9218 | 23.2501 | 40.876 | 37.6051 | 38.8996 | 38.6197 | 23.772 | 22.5455 | 22.8574 | 26.8826 | 61.1033 | 23.9956 | 23.8454 | 23.8352 | 25.3814 | 40.0411 | 23.894 | 23.7413 | 23.6235 | 23.5975 | 23.9702 | 30.6032 | 37.8225 | 40.7767 | 43.4077 | 37.7126 | 23.8727 | 23.6895 | 23.7358 | 25.9078 | 50.0009 | 24.2586 | 24.0324 | 24.1032 | 27.1035 | 80.3236 | 23.6499 | 23.7863 | 23.7065 | 23.6425 | 24.1128 | 30.3628 | 41.6011 | 40.5115 | 35.7724 | 24.1226 | 24.2275 | 23.9816 | 26.7138 | 50.9585 | 149.5672 | 179.4795 | 138.6841 | 168.1537 | 416.6365 | 444.2212 | 445.1141 | 268.9047 | 408.9425 | 290.1712 |  | 416.6449 | 393.8963 | 383.1165 | 24.808 | 23.442 | 23.4906 | 86.265 | 73.487 | 34.2 | 65.14 | 12.8205 | 16.9285 | 17.5591 | 13.3147 | 0.00068906 | -0.0040816 | 0.0018408 | 0.0050123 | 0.0015437 | -0.0004393 | 0.020629 | -0.0091351 | -0.0067513 | -357.334 | 17.8319 | -357.9156 | 18.0372 | -358.4449 | 18.181 | -358.4787 | 17.4459 | -347.7548 | 18.335 | -347.8133 | 17.025 | 1539.3907 | 1930.4019 | 408.1992 | 17.2438 | -28.9481 | 53.8435
13:34 | 478 | -69.9618 |  | -1.4633 | -6.2819 | -12.0921 | -5.4801 | -9.889 | 0.0596 | -6.4087 | 0.878 | 0.9747 | 1.3796 | 0.8751 | -212.0503 | -75.2694 | -4.2912 | -6.8645 | -13.2135 | -14.6349 | -0.541 |  | -8.33 | -12.3899 | 3.6466 | 3.4427 | 3.3469 | 1.2436 | 16.8473 | 27.9984 | 26.2808 | 23.1863 | 22.8617 | 23.6527 | 31.7497 | 26.3053 | 23.4028 | 22.7125 | 22.9437 | 25.9072 | 61.5409 | 23.3479 | 23.0726 | 23.0581 | 23.0163 | 23.7333 | 25.6546 | 27.0072 | 26.0848 | 28.0331 | 34.4452 | 23.0772 | 22.6366 | 22.8749 | 25.3843 | 50.685 | 23.92 | 22.7652 | 23.5689 | 27.2811 | 52.719 | 23.7538 | 23.0025 | 23.0284 | 22.9573 | 23.3688 | 29.4975 | 43.9668 | 40.5832 | 33.8693 | 23.2971 | 22.694 | 23.0615 | 26.1101 | 53.2091 | 23.4893 | 23.4653 | 24.6517 | 29.7463 | 53.578 | 23.2 | 23.2698 | 23.2328 | 23.2021 | 23.5588 | 30.249 | 39.7105 | 36.7777 | 39.5694 | 34.1142 | 23.3701 | 23.3442 | 23.5308 | 25.8932 | 47.2375 | 23.9359 | 23.8541 | 24.4647 | 29.4695 | 58.8836 | 23.4212 | 23.4207 | 23.4223 | 23.3867 | 23.8947 | 30.0924 | 43.618 | 41.7155 | 38.1971 | 23.4515 | 23.4895 | 23.8521 | 26.9441 | 49.8472 | 192.2244 | 364.9595 | 120.539 | 133.6178 | 364.793 | 404.2012 | 238.9557 | 408.4735 | 303.5284 | 415.2812 | 515.4228 | 477.7336 | 490.4764 | 475.9414 | 485.2859 | 479.9937 | 474.1308 | 533.077 | 276.7768 | 193.0149 | 291.234 | 229.5345 | 25.5796 | 28.3491 |  | 23.9544 | 23.096 | 23.3885 | 23.8401 | 35.1963 | 26.6088 | 23.7697 | 22.5642 | 25.7851 | 57.1242 | 25.9361 | 22.6259 | 23.1991 | 23.034 | 23.4128 | 26.8964 | 27.8671 | 28.8934 | 29.4552 | 36.3124 | 23.7395 | 22.6517 | 22.8452 | 23.8519 | 56.6213 | 24.0095 | 23.2496 | 28.0326 | 50.3777 | 24.1266 | 22.9182 | 22.9307 | 22.9309 | 23.2634 | 40.9948 | 37.7232 | 39.0148 | 38.7283 | 23.7891 | 22.5533 | 22.8588 | 26.9106 | 61.3177 | 24.0008 | 23.853 | 23.844 | 25.3925 | 40.1313 | 23.8624 | 23.7401 | 23.6399 | 23.6033 | 23.9782 | 30.6445 | 37.9196 | 40.9468 | 43.5088 | 37.8186 | 23.8844 | 23.6819 | 23.7238 | 25.9213 | 50.103 | 24.2352 | 24.0238 | 24.0944 | 27.12 | 80.5394 | 23.6483 | 23.7701 | 23.6943 | 23.6369 | 24.1144 | 30.3953 | 41.6835 | 40.6262 | 35.8574 | 24.159 | 24.2337 | 23.9776 | 26.735 | 51.0839 | 150.3815 | 180.5862 | 139.2993 | 169.2007 | 418.4682 | 445.6079 | 446.32 | 269.9926 | 410.598 | 291.0999 |  | 418.4155 | 395.2507 | 384.8378 | 24.816 | 23.4394 | 23.4894 | 86.5612 | 73.6768 | 34.2665 | 65.3163 | 12.8657 | 16.9385 | 17.5908 | 13.3667 | 0.00021659 | -0.0039915 | 0.0018387 | 0.0049628 | 0.0019146 | -0.00053514 | 0.014044 | 0.004615 | -0.012628 | -357.3648 | 17.8483 | -357.9094 | 18.0249 | -358.4479 | 18.1953 | -358.491 | 17.4849 | -347.7548 | 18.3432 | -347.7856 | 17.0024 | 1546.5849 | 1940.1797 | 409.7368 | 17.2647 | -29.2588 | 53.9716
13:34 | 479 | -70.5815 |  | -1.544 | -6.3365 | -12.2265 | -5.5059 | -9.9443 | 0.0451 | -6.5085 | 0.8809 | 0.9754 | 1.3815 | 0.8785 | -212.4958 | -75.6171 | -4.4067 | -6.9635 | -13.2996 | -14.7781 | -0.5217 |  | -8.4948 | -12.5233 | 3.6483 | 3.4432 | 3.3463 | 1.2434 | 18.229 | 28.0219 | 26.307 | 23.1905 | 22.8679 | 23.6613 | 31.8007 | 26.3404 | 23.405 | 22.708 | 22.9431 | 25.9325 | 61.6968 | 23.3455 | 23.0769 | 23.0643 | 23.0201 | 23.7532 | 25.6865 | 27.0686 | 26.1186 | 28.1093 | 34.5376 | 23.0877 | 22.6461 | 22.8921 | 25.4163 | 50.8428 | 23.9547 | 22.7788 | 23.572 | 27.3158 | 52.8632 | 23.7444 | 23.0004 | 22.9787 | 22.9422 | 23.3633 | 29.5388 | 44.0405 | 40.618 | 33.9491 | 23.3039 | 22.7001 | 23.0618 | 26.1341 | 53.3585 | 23.4892 | 23.4572 | 24.6561 | 29.7829 | 53.7191 | 23.2327 | 23.2593 | 23.2175 | 23.2001 | 23.5566 | 30.2918 | 39.7911 | 36.927 | 39.7835 | 34.1987 | 23.3647 | 23.3325 | 23.5287 | 25.9076 | 47.373 | 23.9497 | 23.8533 | 24.4652 | 29.5109 | 59.0634 | 23.416 | 23.4185 | 23.4165 | 23.384 | 23.8942 | 30.1301 | 43.7386 | 41.842 | 38.3045 | 23.455 | 23.4879 | 23.8634 | 26.9654 | 49.9934 | 191.5335 | 366.9447 | 121.0923 | 134.2096 | 366.2054 | 405.7923 | 239.6675 | 410.3289 | 305.257 | 417.0988 | 523.7163 | 484.3892 | 490.5568 | 478.9039 | 487.8227 | 480.8001 | 479.2418 | 542.3654 | 277.9908 | 193.9161 | 292.5056 | 230.5442 | 25.618 | 28.379 |  | 23.9675 | 23.1099 | 23.3986 | 23.8563 | 35.2824 | 26.6381 | 23.7731 | 22.568 | 25.8143 | 57.308 | 25.9673 | 22.6331 | 23.2078 | 23.0429 | 23.4252 | 26.9441 | 27.9221 | 28.9673 | 29.5065 | 36.4026 | 23.7436 | 22.668 | 22.858 | 23.8601 | 56.7923 | 24.0126 | 23.2641 | 28.0803 | 50.5173 | 24.1247 | 22.9176 | 22.9344 | 22.9361 | 23.2706 | 41.1042 | 37.8371 | 39.1313 | 38.8366 | 23.7937 | 22.5461 | 22.8668 | 26.9343 | 61.5266 | 24.013 | 23.8636 | 23.8561 | 25.386 | 40.223 | 23.8685 | 23.7413 | 23.6498 | 23.6083 | 23.9802 | 30.6953 | 38.0184 | 41.1035 | 43.6324 | 37.9148 | 23.8921 | 23.6865 | 23.7044 | 25.9395 | 50.2151 | 24.2261 | 24.0247 | 24.0938 | 27.1473 | 80.7717 | 23.6437 | 23.7573 | 23.7006 | 23.6372 | 24.1138 | 30.4348 | 41.7603 | 40.7493 | 35.9288 | 24.1945 | 24.2256 | 23.9821 | 26.7512 | 51.2088 | 151.3276 | 181.6489 | 138.9998 | 169.9916 | 420.2935 | 446.9635 | 447.5627 | 271.1343 | 412.3272 | 292.1568 |  | 420.226 | 396.5982 | 386.5888 | 24.825 | 23.4483 | 23.4897 | 86.8265 | 73.8659 | 34.3303 | 65.5656 | 12.8804 | 16.96 | 17.6254 | 13.3676 | 2.7842e-05 | -0.0035427 | 0.0013223 | 0.0050329 | 0.00084027 | -0.00060728 | 0.0077444 | -0.0048428 | -0.028614 | -357.3002 | 17.8134 | -357.8879 | 18.0167 | -358.411 | 18.1625 | -358.3802 | 17.4336 | -347.681 | 18.3247 | -347.7364 | 17.025 | 1490.71 | 1952.8102 | 411.2788 | 17.2927 | -29.5805 | 54.0981
13:34 | 480 | -71.1514 |  | -1.6663 | -6.4779 | -12.3153 | -5.6307 | -9.9749 | -0.1843 | -6.6439 | 0.8811 | 0.968 | 1.3818 | 0.8769 | -212.8056 | -76.0267 | -4.4723 | -7.0014 | -13.3201 | -14.8911 | -0.5753 |  | -8.608 | -12.6637 | 3.6514 | 3.446 | 3.3501 | 1.2424 | 18.0151 | 28.0655 | 26.3326 | 23.1943 | 22.8723 | 23.67 | 31.851 | 26.3683 | 23.4048 | 22.7064 | 22.935 | 25.957 | 61.8489 | 23.3352 | 23.0696 | 23.0718 | 23.0203 | 23.7622 | 25.7063 | 27.1615 | 26.1477 | 28.1773 | 34.6093 | 23.0872 | 22.6525 | 22.9156 | 25.4383 | 50.9785 | 23.9758 | 22.782 | 23.5809 | 27.3338 | 53.0039 | 23.744 | 22.9437 | 22.9901 | 22.9767 | 23.3597 | 29.5914 | 44.1881 | 40.8144 | 34.0558 | 23.3098 | 22.6944 | 23.0594 | 26.1526 | 53.5241 | 23.51 | 23.4635 | 24.674 | 29.8236 | 53.8693 | 23.2317 | 23.225 | 23.2009 | 23.1993 | 23.5513 | 30.3503 | 39.9186 | 37.0638 | 39.9178 | 34.2898 | 23.3649 | 23.3183 | 23.5409 | 25.9377 | 47.5309 | 23.9224 | 23.8543 | 24.4669 | 29.5511 | 59.2444 | 23.413 | 23.4115 | 23.4219 | 23.3788 | 23.897 | 30.17 | 43.8496 | 41.9589 | 38.4048 | 23.4741 | 23.4613 | 23.8405 | 26.9888 | 50.1467 | 191.3969 | 363.939 | 122.0259 | 134.4759 | 367.6149 | 407.3675 | 240.4 | 412.1702 | 306.8848 | 418.8653 | 518.5208 | 491.6057 | 487.8352 | 479.3015 | 489.9838 | 484.7481 | 482.815 | 543.3191 | 279.2162 | 194.8331 | 293.8173 | 231.5669 | 25.6444 | 28.3941 |  | 23.9845 | 23.1184 | 23.408 | 23.8648 | 35.3613 | 26.6654 | 23.781 | 22.5725 | 25.833 | 57.4917 | 25.9967 | 22.6275 | 23.2192 | 23.0444 | 23.4289 | 27.0302 | 27.9676 | 29.0115 | 29.5765 | 36.497 | 23.7582 | 22.6572 | 22.8547 | 23.8684 | 56.9533 | 24.016 | 23.268 | 28.1213 | 50.6601 | 24.1263 | 22.9205 | 22.9363 | 22.9383 | 23.2739 | 41.2127 | 37.9546 | 39.2441 | 38.9415 | 23.7899 | 22.5439 | 22.8712 | 26.9662 | 61.7259 | 24.009 | 23.8586 | 23.838 | 25.3901 | 40.3217 | 23.8804 | 23.7439 | 23.6462 | 23.6068 | 23.9797 | 30.7403 | 38.1201 | 41.2163 | 43.7897 | 38.02 | 23.9039 | 23.6937 | 23.712 | 25.9636 | 50.3409 | 24.2437 | 24.0324 | 24.11 | 27.1763 | 81.0218 | 23.6318 | 23.7738 | 23.7056 | 23.6421 | 24.1257 | 30.4839 | 41.8686 | 40.8694 | 36.0162 | 24.1755 | 24.2244 | 23.9878 | 26.7669 | 51.3427 | 152.2377 | 182.5945 | 139.9133 | 170.6956 | 422.1476 | 448.3525 | 448.8406 | 272.445 | 414.1366 | 293.4062 |  | 422.0572 | 397.9336 | 388.3354 | 24.8238 | 23.4497 | 23.4904 | 87.0863 | 74.0545 | 34.3892 | 65.7866 | 12.9052 | 16.9708 | 17.6579 | 13.371 | 0.00021889 | -0.0040111 | 0.0014426 | 0.0050123 | 0.0014501 | -0.00060374 | 0.01605 | -0.0037861 | -0.031856 | -357.3463 | 17.7847 | -357.8048 | 17.9839 | -358.3833 | 18.1994 | -358.4941 | 17.4808 | -347.7179 | 18.3185 | -347.6871 | 16.9901 | 1521.6336 | 1962.6758 | 412.8312 | 17.3143 | -29.9859 | 54.2219
13:34 | 481 | -71.8322 |  | -1.7911 | -6.5007 | -12.3924 | -5.6877 | -10.1233 | -0.2696 | -6.7069 | 0.882 | 0.969 | 1.3832 | 0.8773 | -213.2228 | -76.4894 | -4.5 | -7.1155 | -13.3049 | -14.9533 | -0.5651 |  | -8.575 | -12.6204 | 3.6514 | 3.4511 | 3.3516 | 1.2421 | 19.8223 | 28.1097 | 26.3679 | 23.2022 | 22.8846 | 23.6857 | 31.9003 | 26.3986 | 23.4136 | 22.7122 | 22.9371 | 25.9801 | 62.016 | 23.3458 | 23.0731 | 23.0737 | 23.0205 | 23.7644 | 25.7248 | 27.2476 | 26.173 | 28.2136 | 34.6743 | 23.0819 | 22.6503 | 22.9178 | 25.4538 | 51.1032 | 23.9769 | 22.7724 | 23.5866 | 27.3688 | 53.1602 | 23.7518 | 22.9988 | 22.993 | 22.9659 | 23.3655 | 29.6214 | 44.3014 | 40.9183 | 34.1411 | 23.3243 | 22.6916 | 23.0656 | 26.1727 | 53.6956 | 23.5159 | 23.4662 | 24.6837 | 29.8712 | 54.0337 | 23.1982 | 23.2247 | 23.2027 | 23.1993 | 23.5702 | 30.4191 | 40.0738 | 37.1464 | 39.9554 | 34.386 | 23.3588 | 23.3243 | 23.5474 | 25.9568 | 47.6688 | 23.9012 | 23.8514 | 24.4684 | 29.5874 | 59.4335 | 23.4145 | 23.4127 | 23.4232 | 23.3824 | 23.9043 | 30.2127 | 43.9654 | 42.0802 | 38.5111 | 23.4559 | 23.4695 | 23.8466 | 27.0112 | 50.2964 | 192.3159 | 359.8948 | 123.1651 | 134.7316 | 369.018 | 408.9486 | 241.1112 | 413.9955 | 308.3551 | 420.5777 | 517.2491 | 497.9019 | 484.4691 | 477.5995 | 493.6755 | 488.083 | 484.4638 | 543.6768 | 280.4364 | 195.7495 | 295.1287 | 232.5966 | 25.6738 | 28.4157 |  | 23.9972 | 23.1265 | 23.4174 | 23.8749 | 35.4378 | 26.6946 | 23.7876 | 22.5779 | 25.8449 | 57.6689 | 26.0078 | 22.6174 | 23.219 | 23.043 | 23.4256 | 27.1178 | 28.0046 | 29.0436 | 29.6467 | 36.5924 | 23.7493 | 22.6274 | 22.8383 | 23.8554 | 57.1121 | 24.0165 | 23.2586 | 28.1593 | 50.7934 | 24.1336 | 22.9229 | 22.9368 | 22.9356 | 23.2734 | 41.3299 | 38.0705 | 39.3582 | 39.0494 | 23.7877 | 22.5476 | 22.8753 | 26.9952 | 61.941 | 24.0147 | 23.8571 | 23.8369 | 25.4035 | 40.4231 | 23.9075 | 23.7403 | 23.6431 | 23.6072 | 23.9857 | 30.7973 | 38.2263 | 41.3338 | 43.9335 | 38.1247 | 23.9054 | 23.6912 | 23.7118 | 25.9846 | 50.4584 | 24.2509 | 24.036 | 24.1149 | 27.2009 | 81.2857 | 23.637 | 23.7844 | 23.7051 | 23.6425 | 24.1355 | 30.5283 | 41.996 | 40.996 | 36.1189 | 24.1801 | 24.2363 | 23.9928 | 26.7961 | 51.4814 | 152.925 | 183.3586 | 141.3505 | 171.1227 | 424.0241 | 449.722 | 450.1168 | 273.8636 | 415.9575 | 294.7604 |  | 423.9221 | 399.2893 | 390.0988 | 24.8245 | 23.4575 | 23.4881 | 87.3806 | 74.2591 | 34.4434 | 65.9817 | 12.9066 | 17.0005 | 17.6243 | 13.4357 | 0.00027651 | -0.0042126 | 0.0012893 | 0.0049287 | 0.00096839 | -0.00061642 | 0.010826 | -0.014176 | -0.015131 | -357.3002 | 17.8073 | -357.9064 | 18.0126 | -358.4202 | 18.1851 | -358.3679 | 17.448 | -347.6902 | 18.335 | -347.6994 | 17.0332 | 1549.2839 | 1966.8637 | 414.3925 | 17.3124 | -30.1818 | 54.3513
13:34 | 482 | -72.4834 |  | -1.8245 | -6.5194 | -12.4882 | -5.7028 | -10.1991 | -0.3921 | -6.8307 | 0.882 | 0.9621 | 1.3854 | 0.8807 | -213.6236 | -76.9308 | -4.5603 | -7.1737 | -13.4029 | -15.0893 | -0.635 |  | -8.7161 | -12.875 | 3.6533 | 3.4505 | 3.352 | 1.2446 | 18.9412 | 28.1593 | 26.3985 | 23.2141 | 22.8932 | 23.6945 | 31.9515 | 26.4324 | 23.4164 | 22.7188 | 22.9593 | 26.0093 | 62.1888 | 23.3545 | 23.0759 | 23.0755 | 23.0237 | 23.7744 | 25.7589 | 27.3326 | 26.2197 | 28.2663 | 34.7611 | 23.076 | 22.644 | 22.8984 | 25.4737 | 51.2393 | 23.9935 | 22.7662 | 23.5943 | 27.4 | 53.3008 | 23.7503 | 23.0097 | 22.9868 | 22.948 | 23.3689 | 29.6258 | 44.3905 | 40.9522 | 34.2314 | 23.3292 | 22.6918 | 23.0603 | 26.1907 | 53.8456 | 23.4989 | 23.4585 | 24.6924 | 29.9099 | 54.1833 | 23.196 | 23.2598 | 23.2238 | 23.1995 | 23.5881 | 30.4653 | 40.1744 | 37.228 | 40.0435 | 34.4675 | 23.3565 | 23.3363 | 23.5316 | 25.9563 | 47.7647 | 23.9352 | 23.8545 | 24.4781 | 29.6293 | 59.6344 | 23.4136 | 23.419 | 23.417 | 23.3886 | 23.9122 | 30.2639 | 44.0979 | 42.2104 | 38.6235 | 23.4566 | 23.4837 | 23.8697 | 27.0428 | 50.4589 | 192.5849 | 358.0223 | 123.9017 | 135.3127 | 370.415 | 410.5327 | 241.809 | 415.7991 | 309.6349 | 422.2476 | 524.7746 | 502.7681 | 486.0337 | 476.3433 | 499.3852 | 489.769 | 487.6285 | 536.4597 | 281.664 | 196.6712 | 296.4494 | 233.6274 | 25.7046 | 28.4462 |  | 24.0034 | 23.1365 | 23.4303 | 23.8893 | 35.5237 | 26.7262 | 23.7872 | 22.5812 | 25.8836 | 57.8544 | 26.0346 | 22.6193 | 23.21 | 23.0468 | 23.4263 | 27.1736 | 28.0484 | 29.094 | 29.7271 | 36.6898 | 23.7319 | 22.6351 | 22.8467 | 23.8489 | 57.2888 | 24.0121 | 23.2484 | 28.2052 | 50.9339 | 24.1294 | 22.9202 | 22.9417 | 22.9319 | 23.2781 | 41.4474 | 38.1858 | 39.4811 | 39.1523 | 23.7844 | 22.5486 | 22.8729 | 27.0165 | 62.1586 | 24.0237 | 23.8662 | 23.858 | 25.4231 | 40.5232 | 23.909 | 23.7428 | 23.6446 | 23.6114 | 23.9898 | 30.8588 | 38.3459 | 41.4867 | 44.0586 | 38.2289 | 23.8946 | 23.6912 | 23.711 | 25.9987 | 50.5739 | 24.2483 | 24.0351 | 24.1083 | 27.2169 | 81.5466 | 23.6602 | 23.7755 | 23.7035 | 23.64 | 24.1316 | 30.5716 | 42.0994 | 41.1213 | 36.2065 | 24.1902 | 24.2315 | 23.9963 | 26.8153 | 51.6072 | 153.7393 | 183.9847 | 142.2304 | 171.396 | 425.9129 | 451.0628 | 451.3924 | 275.3279 | 417.7398 | 296.0816 |  | 425.8082 | 400.6558 | 391.8745 | 24.8261 | 23.4561 | 23.4953 | 87.6844 | 74.4545 | 34.4888 | 66.192 | 12.9171 | 17.032 | 17.6412 | 13.4534 | 0.00027352 | -0.0035798 | 0.0015906 | 0.005114 | 0.0020673 | -0.00040854 | 0.020929 | -0.013131 | -0.032985 | -357.334 | 17.7683 | -357.7525 | 17.9366 | -358.2818 | 18.1707 | -358.3925 | 17.4808 | -347.6748 | 18.3124 | -347.601 | 16.9757 | 1578.693 | 1976.5424 | 415.9568 | 17.3366 | -30.5546 | 54.4716
13:34 | 483 | -73.2476 |  | -1.9942 | -6.6448 | -12.6426 | -5.7676 | -10.2448 | -0.5303 | -6.9049 | 0.8832 | 0.9596 | 1.3872 | 0.8798 | -214.0534 | -77.3879 | -4.5984 | -7.2965 | -13.5256 | -15.226 | -0.6485 |  | -8.8242 | -12.8174 | 3.6536 | 3.4508 | 3.3538 | 1.2461 | 19.0685 | 28.2103 | 26.4311 | 23.229 | 22.8971 | 23.708 | 32.0072 | 26.4679 | 23.4223 | 22.724 | 22.9753 | 26.043 | 62.3575 | 23.3592 | 23.0748 | 23.0798 | 23.0234 | 23.7859 | 25.7997 | 27.4043 | 26.2741 | 28.3248 | 34.855 | 23.0852 | 22.6512 | 22.9026 | 25.5012 | 51.3909 | 23.992 | 22.7728 | 23.6102 | 27.4186 | 53.4344 | 23.7468 | 22.9291 | 23.0065 | 22.9751 | 23.374 | 29.6694 | 44.5122 | 41.0674 | 34.3322 | 23.3138 | 22.6854 | 23.054 | 26.2151 | 54.0027 | 23.4958 | 23.4586 | 24.6989 | 29.9396 | 54.325 | 23.2158 | 23.2508 | 23.213 | 23.1945 | 23.5787 | 30.5051 | 40.3045 | 37.3344 | 40.1474 | 34.5457 | 23.3675 | 23.3327 | 23.5256 | 25.9749 | 47.8894 | 23.963 | 23.8553 | 24.4904 | 29.6665 | 59.8241 | 23.4131 | 23.4196 | 23.4144 | 23.3857 | 23.9191 | 30.3113 | 44.2179 | 42.3325 | 38.7267 | 23.4827 | 23.4782 | 23.8754 | 27.0777 | 50.6119 | 191.7779 | 357.3753 | 124.7249 | 135.9615 | 371.8062 | 412.1298 | 242.5089 | 417.5772 | 310.7876 | 423.9097 | 526.5985 | 503.1983 | 488.9645 | 476.1128 | 506.3437 | 490.3756 | 492.2601 | 530.1533 | 282.9509 | 197.6201 | 297.8041 | 234.6617 | 25.7354 | 28.5029 |  | 24.0161 | 23.1447 | 23.4435 | 23.906 | 35.6091 | 26.7569 | 23.797 | 22.5833 | 25.9055 | 58.0425 | 26.061 | 22.6227 | 23.2081 | 23.0497 | 23.4314 | 27.166 | 28.0982 | 29.1563 | 29.773 | 36.7874 | 23.7612 | 22.6345 | 22.8471 | 23.8684 | 57.4502 | 24.0164 | 23.2415 | 28.2497 | 51.0814 | 24.1273 | 22.9194 | 22.9411 | 22.9314 | 23.2803 | 41.5637 | 38.2997 | 39.5987 | 39.2612 | 23.7725 | 22.5508 | 22.8677 | 27.0362 | 62.365 | 24.0212 | 23.8714 | 23.8678 | 25.4389 | 40.6258 | 23.8945 | 23.7474 | 23.6432 | 23.6072 | 23.9926 | 30.9224 | 38.4577 | 41.5837 | 44.2259 | 38.3404 | 23.8968 | 23.7033 | 23.722 | 26.0251 | 50.7004 | 24.264 | 24.0349 | 24.1137 | 27.2461 | 81.8197 | 23.6781 | 23.7649 | 23.707 | 23.6417 | 24.1348 | 30.6169 | 42.216 | 41.2483 | 36.3107 | 24.1556 | 24.2242 | 24.0001 | 26.824 | 51.7271 | 155.1837 | 184.7516 | 142.9026 | 171.588 | 427.8142 | 452.3914 | 452.6702 | 276.7747 | 419.5218 | 297.3477 |  | 427.6608 | 402.0142 | 393.668 | 24.822 | 23.441 | 23.4843 | 87.9922 | 74.6428 | 34.517 | 66.3955 | 12.9384 | 17.0676 | 17.6992 | 13.4743 | -7.3139e-05 | -0.0035775 | 0.0014096 | 0.0050491 | 0.0015549 | -0.00023701 | 0.010118 | 0.0042177 | -0.044434 | -357.254 | 17.7867 | -357.8633 | 18.0064 | -358.4233 | 18.1871 | -358.3372 | 17.4356 | -347.5733 | 18.3473 | -347.6656 | 17.0496 | 1583.0611 | 1978.8714 | 417.5193 | 17.3834 | -30.9202 | 54.5799
13:34 | 484 | -73.8094 |  | -2.0371 | -6.7621 | -12.6888 | -5.7784 | -10.2286 | -0.5018 | -6.9839 | 0.8829 | 0.9561 | 1.3849 | 0.8781 | -214.5568 | -77.9727 | -4.7618 | -7.2558 | -13.5251 | -15.2016 | -0.6988 |  | -9.0108 | -13.0247 | 3.6558 | 3.4529 | 3.3539 | 1.2443 | 16.542 | 28.2511 | 26.4633 | 23.2358 | 22.8999 | 23.7259 | 32.0545 | 26.4858 | 23.4372 | 22.7245 | 22.9707 | 26.0763 | 62.5221 | 23.3623 | 23.0775 | 23.0834 | 23.027 | 23.7971 | 25.8252 | 27.4391 | 26.3052 | 28.3599 | 34.9398 | 23.0982 | 22.6644 | 22.9252 | 25.5287 | 51.5396 | 23.9847 | 22.783 | 23.6213 | 27.4471 | 53.5897 | 23.7564 | 22.9308 | 23.0174 | 22.9859 | 23.3893 | 29.8358 | 44.7076 | 41.3393 | 34.4296 | 23.3052 | 22.6927 | 23.0663 | 26.2469 | 54.1672 | 23.5097 | 23.4632 | 24.7068 | 29.9888 | 54.4879 | 23.2119 | 23.2489 | 23.2076 | 23.1986 | 23.5862 | 30.5603 | 40.4306 | 37.4516 | 40.2735 | 34.6503 | 23.3667 | 23.3252 | 23.5401 | 26.0009 | 48.017 | 23.9608 | 23.8566 | 24.4957 | 29.7039 | 60.0115 | 23.4176 | 23.4164 | 23.414 | 23.3849 | 23.9208 | 30.3581 | 44.33 | 42.465 | 38.8356 | 23.4998 | 23.472 | 23.8652 | 27.0989 | 50.7547 | 191.1369 | 356.9183 | 125.9052 | 136.5068 | 373.1883 | 413.7616 | 243.1922 | 419.3385 | 311.9344 | 425.6423 | 525.3401 | 502.3407 | 485.0971 | 477.2358 | 511.2706 | 491.5431 | 494.7194 | 530.7266 | 284.2832 | 198.595 | 299.1684 | 235.6911 | 25.7827 | 28.5845 |  | 24.0431 | 23.1599 | 23.4582 | 23.9227 | 35.6972 | 26.7937 | 23.8077 | 22.5875 | 25.9289 | 58.2301 | 26.0826 | 22.627 | 23.2117 | 23.0478 | 23.4426 | 27.1249 | 28.1464 | 29.2069 | 29.7798 | 36.8777 | 23.7774 | 22.6264 | 22.8363 | 23.8727 | 57.6152 | 24.0218 | 23.2419 | 28.2902 | 51.2243 | 24.139 | 22.9225 | 22.9361 | 22.9306 | 23.2787 | 41.6757 | 38.4141 | 39.7139 | 39.3704 | 23.7706 | 22.5511 | 22.8656 | 27.0626 | 62.5667 | 24.01 | 23.8646 | 23.859 | 25.4638 | 40.7303 | 23.8927 | 23.7414 | 23.638 | 23.6044 | 23.9942 | 30.9709 | 38.56 | 41.6766 | 44.3963 | 38.4396 | 23.9072 | 23.704 | 23.7286 | 26.0491 | 50.8326 | 24.2711 | 24.0335 | 24.1162 | 27.2722 | 82.0953 | 23.6674 | 23.7699 | 23.704 | 23.638 | 24.1414 | 30.6569 | 42.3367 | 41.3698 | 36.4107 | 24.1347 | 24.2292 | 23.9977 | 26.8447 | 51.8603 | 156.7076 | 185.9262 | 143.2813 | 171.9463 | 429.7328 | 453.6147 | 453.9749 | 278.1895 | 421.4441 | 298.5873 |  | 429.52 | 403.3656 | 395.5135 | 24.8292 | 23.4349 | 23.4967 | 88.2794 | 74.8353 | 34.5854 | 66.6216 | 12.944 | 17.1014 | 17.6975 | 13.4729 | 0.00040996 | -0.0039161 | 0.0017971 | 0.0051092 | 0.0017557 | -0.00081164 | 0.037759 | -0.015052 | -0.026316 | -357.334 | 17.7765 | -357.7894 | 17.9284 | -358.2818 | 18.1748 | -358.3649 | 17.4829 | -347.6225 | 18.3247 | -347.604 | 16.988 | 1575.0911 | 1982.2178 | 419.0839 | 17.3994 | -31.1092 | 54.7103
13:34 | 485 | -74.5032 |  | -2.1648 | -6.9047 | -12.8332 | -5.8293 | -10.2284 | -0.5837 | -7.0485 | 0.8852 | 0.9602 | 1.3916 | 0.8814 | -214.9968 | -78.4724 | -4.8001 | -7.312 | -13.6976 | -15.4275 | -0.8312 |  | -9.0812 | -13.1743 | 3.657 | 3.4521 | 3.3573 | 1.2464 | 17.9716 | 28.2936 | 26.4974 | 23.2409 | 22.8981 | 23.7293 | 32.0958 | 26.4971 | 23.4278 | 22.7166 | 22.9664 | 26.0953 | 62.6822 | 23.3728 | 23.0815 | 23.0751 | 23.0266 | 23.8054 | 25.8311 | 27.4559 | 26.3225 | 28.3996 | 35.0136 | 23.0841 | 22.6508 | 22.9203 | 25.5487 | 51.6724 | 23.986 | 22.7726 | 23.6208 | 27.4917 | 53.7527 | 23.7697 | 22.9962 | 23.0142 | 22.9702 | 23.4024 | 29.9104 | 44.8201 | 41.4684 | 34.5111 | 23.3134 | 22.7013 | 23.0812 | 26.2714 | 54.3334 | 23.5227 | 23.4664 | 24.7233 | 30.0389 | 54.6467 | 23.2119 | 23.2636 | 23.2261 | 23.2038 | 23.6124 | 30.6265 | 40.5594 | 37.5612 | 40.3986 | 34.7386 | 23.37 | 23.3257 | 23.5383 | 26.0215 | 48.1398 | 23.9276 | 23.8586 | 24.5013 | 29.7521 | 60.2025 | 23.419 | 23.416 | 23.4177 | 23.3902 | 23.9243 | 30.4106 | 44.4534 | 42.5969 | 38.9489 | 23.5035 | 23.4773 | 23.8694 | 27.1278 | 50.9104 | 192.3484 | 360.5035 | 127.1039 | 136.988 | 374.5851 | 415.4603 | 243.8917 | 421.1095 | 313.1985 | 427.5138 | 523.8777 | 506.704 | 482.7841 | 478.0185 | 512.0175 | 491.1935 | 495.9055 | 532.7064 | 285.6258 | 199.5871 | 300.5167 | 236.7144 | 25.828 | 28.6546 |  | 24.0546 | 23.1654 | 23.4604 | 23.9296 | 35.7784 | 26.8213 | 23.8015 | 22.5812 | 25.9582 | 58.4087 | 26.1141 | 22.6198 | 23.2242 | 23.0571 | 23.4584 | 27.1417 | 28.2054 | 29.2724 | 29.8191 | 36.9781 | 23.7625 | 22.6441 | 22.8545 | 23.8651 | 57.7952 | 24.03 | 23.2403 | 28.3348 | 51.4105 | 24.1411 | 22.9241 | 22.9324 | 22.93 | 23.2837 | 41.788 | 38.5346 | 39.8308 | 39.4687 | 23.7824 | 22.5559 | 22.8508 | 27.0904 | 62.7779 | 24.0174 | 23.86 | 23.8496 | 25.4862 | 40.8346 | 23.8921 | 23.736 | 23.6314 | 23.6052 | 23.9978 | 31.0043 | 38.6787 | 41.8227 | 44.5257 | 38.5371 | 23.899 | 23.6936 | 23.7389 | 26.061 | 50.9687 | 24.266 | 24.0346 | 24.1203 | 27.2902 | 82.3579 | 23.6525 | 23.7797 | 23.7003 | 23.638 | 24.1489 | 30.6944 | 42.4419 | 41.4849 | 36.4912 | 24.1283 | 24.2448 | 23.9896 | 26.8726 | 51.9967 | 157.6944 | 187.4643 | 143.5254 | 172.3504 | 431.6675 | 454.7831 | 455.2871 | 279.675 | 423.4888 | 299.7599 |  | 431.3629 | 404.6837 | 397.3689 | 24.8386 | 23.4508 | 23.4984 | 88.5383 | 75.0158 | 34.614 | 66.8536 | 12.9476 | 17.1051 | 17.7088 | 13.4693 | 0.00029541 | -0.0041498 | 0.0017066 | 0.0047122 | 0.0014526 | -0.00019729 | 0.021026 | -0.0078339 | -0.027076 | -357.1832 | 17.7293 | -357.811 | 17.9695 | -358.3618 | 18.1769 | -358.2879 | 17.4192 | -347.481 | 18.3021 | -347.604 | 17.0476 | 1544.475 | 1986.9619 | 420.6498 | 17.407 | -31.5349 | 54.8149
13:34 | 486 | -75.3223 |  | -2.2446 | -6.8821 | -12.8735 | -5.8904 | -10.2919 | -0.6671 | -7.1526 | 0.8852 | 0.9582 | 1.3921 | 0.8795 | -215.5473 | -78.9045 | -4.9446 | -7.4307 | -13.8549 | -15.4516 | -0.8479 |  | -9.2311 | -13.2039 | 3.6609 | 3.4521 | 3.3596 | 1.2462 | 20.0009 | 28.3301 | 26.5339 | 23.2505 | 22.9017 | 23.7351 | 32.1476 | 26.5217 | 23.4287 | 22.7116 | 22.9687 | 26.1137 | 62.8424 | 23.373 | 23.0823 | 23.0702 | 23.0322 | 23.8204 | 25.8659 | 27.5293 | 26.3562 | 28.4563 | 35.0971 | 23.0723 | 22.6472 | 22.9074 | 25.5702 | 51.8133 | 23.9828 | 22.7756 | 23.6292 | 27.5206 | 53.9044 | 23.7717 | 22.9789 | 23.0195 | 22.9858 | 23.4028 | 29.9471 | 44.9116 | 41.5503 | 34.5958 | 23.3086 | 22.6933 | 23.082 | 26.2942 | 54.4999 | 23.5269 | 23.4747 | 24.7334 | 30.0852 | 54.7996 | 23.2383 | 23.2756 | 23.2299 | 23.2008 | 23.6221 | 30.6863 | 40.6896 | 37.6694 | 40.5381 | 34.8171 | 23.3665 | 23.332 | 23.5271 | 26.0388 | 48.2654 | 23.9385 | 23.8552 | 24.5047 | 29.7931 | 60.393 | 23.4194 | 23.4128 | 23.4239 | 23.3886 | 23.9249 | 30.4695 | 44.5706 | 42.7263 | 39.0591 | 23.4715 | 23.4979 | 23.9 | 27.1634 | 51.0608 | 194.4415 | 364.7017 | 128.0629 | 137.3949 | 375.9932 | 417.2104 | 244.6196 | 422.8799 | 314.6867 | 429.4229 | 521.4996 | 503.2629 | 489.1309 | 479.0046 | 509.3598 | 482.0433 | 497.642 | 531.7088 | 286.9532 | 200.5927 | 301.8431 | 237.7359 | 25.8764 | 28.7051 |  | 24.0647 | 23.1706 | 23.4682 | 23.9361 | 35.8524 | 26.8519 | 23.8089 | 22.574 | 25.9861 | 58.5945 | 26.1513 | 22.6169 | 23.2269 | 23.0633 | 23.4672 | 27.1587 | 28.2592 | 29.3294 | 29.8879 | 37.0922 | 23.7773 | 22.6578 | 22.8777 | 23.8745 | 57.9697 | 24.0397 | 23.2335 | 28.3752 | 51.6521 | 24.1486 | 22.925 | 22.9308 | 22.9305 | 23.2919 | 41.9085 | 38.6597 | 39.9566 | 39.5783 | 23.7894 | 22.5627 | 22.8561 | 27.1161 | 62.991 | 24.0253 | 23.8603 | 23.8503 | 25.4862 | 40.9335 | 23.8897 | 23.7364 | 23.6337 | 23.6017 | 24.0021 | 31.0478 | 38.8005 | 41.9563 | 44.6575 | 38.6442 | 23.8891 | 23.697 | 23.753 | 26.0768 | 51.1014 | 24.2709 | 24.0393 | 24.1286 | 27.3177 | 82.6262 | 23.6465 | 23.7892 | 23.7029 | 23.6449 | 24.1607 | 30.7423 | 42.5435 | 41.6037 | 36.5759 | 24.1303 | 24.2571 | 23.9766 | 26.9008 | 52.1252 | 158.3319 | 188.8942 | 143.6731 | 172.8512 | 433.6009 | 456.0141 | 456.6264 | 281.2702 | 425.5447 | 300.8943 |  | 433.1706 | 405.9664 | 399.2137 | 24.8343 | 23.456 | 23.4955 | 88.8094 | 75.1978 | 34.6376 | 67.0564 | 12.9865 | 17.1229 | 17.699 | 13.4938 | 8.6806e-05 | -0.0038669 | 0.001663 | 0.0052324 | 0.0017816 | -0.00042868 | 0.040256 | 0.0057373 | -0.019722 | -357.2848 | 17.7867 | -357.811 | 17.9182 | -358.2879 | 18.1748 | -358.3249 | 17.489 | -347.5887 | 18.3493 | -347.5517 | 17.0106 | 1577.1486 | 2000.8194 | 422.2245 | 17.411 | -31.8067 | 54.9177
13:34 | 487 | -75.7806 |  | -2.2365 | -6.906 | -12.8512 | -5.9676 | -10.4652 | -0.8585 | -7.2766 | 0.8874 | 0.9547 | 1.3954 | 0.882 | -215.969 | -79.48 | -5.0376 | -7.3415 | -13.9826 | -15.6326 | -0.82 |  | -9.2998 | -13.2887 | 3.6619 | 3.4549 | 3.3603 | 1.2459 | 17.0074 | 28.3703 | 26.5618 | 23.2607 | 22.9147 | 23.7495 | 32.2071 | 26.5543 | 23.4478 | 22.7144 | 22.9731 | 26.1452 | 63.0025 | 23.3667 | 23.0911 | 23.0766 | 23.0386 | 23.8349 | 25.9026 | 27.6222 | 26.4024 | 28.5003 | 35.1857 | 23.0773 | 22.6553 | 22.9214 | 25.5973 | 51.9617 | 23.9966 | 22.7863 | 23.6333 | 27.553 | 54.0546 | 23.7749 | 22.979 | 23.0124 | 22.9727 | 23.3939 | 30.0068 | 45.0352 | 41.7711 | 34.6782 | 23.3094 | 22.6928 | 23.0863 | 26.312 | 54.6617 | 23.5155 | 23.4798 | 24.7462 | 30.1252 | 54.9497 | 23.24 | 23.2854 | 23.2375 | 23.2065 | 23.6082 | 30.7465 | 40.8089 | 37.7825 | 40.6765 | 34.9073 | 23.3564 | 23.3359 | 23.5402 | 26.0628 | 48.3899 | 23.9493 | 23.8565 | 24.5104 | 29.831 | 60.5876 | 23.4207 | 23.4141 | 23.4214 | 23.389 | 23.9278 | 30.5289 | 44.6977 | 42.8764 | 39.1791 | 23.4684 | 23.4969 | 23.8992 | 27.1945 | 51.2107 | 195.2287 | 366.7174 | 128.6553 | 137.7046 | 377.3981 | 418.9728 | 245.3288 | 424.6167 | 316.2884 | 431.2473 | 527.9961 | 500.0572 | 492.6756 | 480.1913 | 504.5525 | 461.7165 | 499.2402 | 530.6865 | 288.2557 | 201.604 | 303.1887 | 238.7781 | 25.9264 | 28.7341 |  | 24.082 | 23.1759 | 23.4799 | 23.9399 | 35.9345 | 26.8832 | 23.8174 | 22.5777 | 26.0135 | 58.7861 | 26.1752 | 22.6209 | 23.2238 | 23.0581 | 23.4704 | 27.2027 | 28.3003 | 29.3883 | 29.9677 | 37.1875 | 23.7738 | 22.6469 | 22.8629 | 23.8753 | 58.1348 | 24.0383 | 23.2246 | 28.4005 | 51.8725 | 24.1588 | 22.9201 | 22.9287 | 22.9332 | 23.2989 | 42.0191 | 38.7794 | 40.0834 | 39.6936 | 23.7919 | 22.5588 | 22.8661 | 27.1422 | 63.1924 | 24.0253 | 23.8589 | 23.852 | 25.4945 | 41.0309 | 23.8959 | 23.7359 | 23.6322 | 23.6026 | 24.0055 | 31.0895 | 38.9054 | 42.0769 | 44.8019 | 38.7473 | 23.8866 | 23.7052 | 23.7384 | 26.0878 | 51.2238 | 24.2558 | 24.0354 | 24.1254 | 27.3413 | 82.8843 | 23.6304 | 23.7853 | 23.6925 | 23.6403 | 24.1604 | 30.7852 | 42.6523 | 41.7332 | 36.6617 | 24.1681 | 24.2552 | 23.9739 | 26.9153 | 52.2443 | 158.8251 | 189.8346 | 143.6082 | 173.544 | 435.5137 | 457.3419 | 458.002 | 282.868 | 427.5542 | 302.0199 |  | 434.9535 | 407.2104 | 401.0721 | 24.8265 | 23.4505 | 23.4961 | 89.0898 | 75.3851 | 34.661 | 67.2421 | 12.9855 | 17.1213 | 17.7092 | 13.5288 | 9.3065e-05 | -0.0038998 | 0.0015278 | 0.0049336 | 0.0015844 | 0.00030342 | 0.024997 | -0.0065728 | -0.015214 | -357.1555 | 17.6923 | -357.7463 | 17.9448 | -358.3372 | 18.2056 | -358.2695 | 17.4213 | -347.4071 | 18.2775 | -347.5087 | 17.0435 | 1574.7158 | 2009.747 | 423.8081 | 17.4152 | -32.078 | 55.023
13:34 | 488 | -76.4619 |  | -2.3417 | -7.1155 | -12.9864 | -5.986 | -10.4814 | -0.9007 | -7.3712 | 0.887 | 0.9594 | 1.3967 | 0.8802 | -216.4805 | -79.9061 | -5.0281 | -7.2749 | -14.0037 | -15.6915 | -0.8015 |  | -9.3608 | -13.3652 | 3.6627 | 3.4571 | 3.3609 | 1.247 | 17.754 | 28.4155 | 26.5849 | 23.2704 | 22.9226 | 23.7579 | 32.2535 | 26.5805 | 23.4474 | 22.7093 | 22.9739 | 26.1667 | 63.1616 | 23.3687 | 23.0925 | 23.0845 | 23.0356 | 23.8426 | 25.9162 | 27.6868 | 26.4363 | 28.5439 | 35.2718 | 23.0824 | 22.6551 | 22.9261 | 25.6197 | 52.102 | 24.0097 | 22.7747 | 23.6454 | 27.5927 | 54.2161 | 23.78 | 23.0209 | 23.0087 | 22.9569 | 23.3963 | 29.987 | 45.0998 | 41.841 | 34.7569 | 23.3244 | 22.6964 | 23.0895 | 26.3347 | 54.8319 | 23.4961 | 23.4785 | 24.7552 | 30.1632 | 55.0956 | 23.2095 | 23.2836 | 23.2434 | 23.2091 | 23.6049 | 30.8048 | 40.9249 | 37.8922 | 40.8164 | 35 | 23.36 | 23.3345 | 23.5501 | 26.073 | 48.5114 | 23.9481 | 23.8574 | 24.5194 | 29.868 | 60.7762 | 23.4174 | 23.4175 | 23.4146 | 23.3891 | 23.9321 | 30.5731 | 44.8266 | 43.0217 | 39.2972 | 23.4625 | 23.5124 | 23.9243 | 27.2267 | 51.352 | 195.3773 | 365.9272 | 129.2601 | 138.1898 | 378.8154 | 420.7235 | 246.0302 | 426.3455 | 317.7519 | 433.0238 | 541.5668 | 504.1314 | 490.2239 | 484.3931 | 502.137 | 450.3817 | 500.9256 | 527.7322 | 289.5547 | 202.6182 | 304.5706 | 239.8763 | 25.962 | 28.7572 |  | 24.0912 | 23.1882 | 23.4854 | 23.9475 | 36.0172 | 26.9098 | 23.8223 | 22.5825 | 26.0408 | 58.9738 | 26.1956 | 22.6233 | 23.2256 | 23.0528 | 23.4696 | 27.2996 | 28.345 | 29.4445 | 30.0531 | 37.2707 | 23.7659 | 22.6361 | 22.8482 | 23.8698 | 58.2924 | 24.0389 | 23.218 | 28.4095 | 52.0598 | 24.1536 | 22.9174 | 22.9288 | 22.9385 | 23.3072 | 42.1336 | 38.9011 | 40.2071 | 39.8095 | 23.7963 | 22.5565 | 22.8679 | 27.1734 | 63.3803 | 24.029 | 23.8552 | 23.8505 | 25.5174 | 41.1307 | 23.8896 | 23.7303 | 23.6222 | 23.6011 | 24.006 | 31.1239 | 39.0054 | 42.1942 | 44.9755 | 38.854 | 23.8804 | 23.6959 | 23.7255 | 26.1028 | 51.351 | 24.2352 | 24.0256 | 24.119 | 27.3567 | 83.1311 | 23.6381 | 23.7619 | 23.6862 | 23.6333 | 24.1545 | 30.8243 | 42.7571 | 41.8704 | 36.7397 | 24.1973 | 24.2541 | 23.9967 | 26.9277 | 52.3631 | 159.3105 | 190.4757 | 143.7973 | 174.2099 | 437.4138 | 458.6953 | 459.3571 | 284.3566 | 429.5109 | 303.1072 |  | 436.7307 | 408.4383 | 402.9377 | 24.8187 | 23.448 | 23.4868 | 89.3516 | 75.5668 | 34.7764 | 67.4425 | 13.0407 | 17.1418 | 17.7247 | 13.5622 | 0.00011793 | -0.003999 | 0.0017407 | 0.0048873 | 0.00172 | -0.00049189 | 0.022384 | -0.0056153 | -0.020039 | -357.2909 | 17.7293 | -357.731 | 17.8833 | -358.2264 | 18.1645 | -358.2818 | 17.4644 | -347.4963 | 18.3268 | -347.4871 | 17.0065 | 1547.3549 | 2019.232 | 425.389 | 17.4332 | -32.3041 | 55.1716
13:34 | 489 | -76.978 |  | -2.3735 | -7.1589 | -13.0916 | -6.0471 | -10.5299 | -1.0425 | -7.4865 | 0.8874 | 0.954 | 1.3951 | 0.8802 | -216.824 | -80.2384 | -5.1715 | -7.4001 | -14.0457 | -15.7443 | -0.8665 |  | -9.4762 | -13.5033 | 3.6633 | 3.4627 | 3.3645 | 1.2473 | 20.0821 | 28.4503 | 26.6069 | 23.2686 | 22.9114 | 23.7591 | 32.2928 | 26.6004 | 23.4392 | 22.7022 | 22.9708 | 26.1743 | 63.3184 | 23.3639 | 23.0798 | 23.0829 | 23.0368 | 23.8522 | 25.9472 | 27.753 | 26.4819 | 28.5859 | 35.363 | 23.083 | 22.6481 | 22.9041 | 25.6334 | 52.2358 | 24.0046 | 22.7755 | 23.6447 | 27.6137 | 54.3581 | 23.7891 | 22.958 | 23.0375 | 22.9945 | 23.404 | 30.0694 | 45.2332 | 41.9015 | 34.8618 | 23.3246 | 22.7025 | 23.0889 | 26.3642 | 55.0142 | 23.5021 | 23.4901 | 24.7675 | 30.2183 | 55.2613 | 23.2149 | 23.2905 | 23.2466 | 23.2044 | 23.6185 | 30.8658 | 41.0449 | 37.992 | 40.9186 | 35.0998 | 23.3675 | 23.3313 | 23.5516 | 26.0906 | 48.6352 | 23.956 | 23.8649 | 24.528 | 29.9169 | 60.9674 | 23.421 | 23.42 | 23.4185 | 23.3931 | 23.9414 | 30.6186 | 44.947 | 43.1419 | 39.4017 | 23.4455 | 23.5286 | 23.9552 | 27.2454 | 51.49 | 194.9613 | 363.2602 | 129.5661 | 138.8389 | 380.2344 | 422.4652 | 246.7607 | 428.1102 | 319.0026 | 434.7606 | 535.0086 | 507.4638 | 484.7064 | 484.9492 | 500.5849 | 457.3808 | 500.4283 | 525.9381 | 290.8545 | 203.6387 | 305.9503 | 240.997 | 25.9963 | 28.8017 |  | 24.1033 | 23.2014 | 23.4956 | 23.9568 | 36.1003 | 26.9379 | 23.826 | 22.5809 | 26.0713 | 59.1594 | 26.2305 | 22.6239 | 23.2199 | 23.0537 | 23.4722 | 27.3736 | 28.3896 | 29.4851 | 30.1599 | 37.3701 | 23.7688 | 22.6425 | 22.8611 | 23.8679 | 58.4584 | 24.0408 | 23.2103 | 28.4071 | 52.2291 | 24.16 | 22.9215 | 22.9312 | 22.9369 | 23.3094 | 42.2582 | 39.0205 | 40.332 | 39.937 | 23.7941 | 22.5531 | 22.8776 | 27.1948 | 63.5777 | 24.0256 | 23.8492 | 23.8494 | 25.5326 | 41.2363 | 23.857 | 23.7356 | 23.6228 | 23.596 | 24.0143 | 31.1689 | 39.1105 | 42.3117 | 45.1261 | 38.9549 | 23.8899 | 23.6881 | 23.7446 | 26.128 | 51.4892 | 24.249 | 24.0249 | 24.1215 | 27.3735 | 83.3784 | 23.6517 | 23.7656 | 23.6915 | 23.6293 | 24.1577 | 30.8757 | 42.8613 | 42.0032 | 36.8333 | 24.1634 | 24.2544 | 23.9941 | 26.9435 | 52.4853 | 159.8927 | 191.3029 | 145.0389 | 174.8229 | 439.3112 | 460.0056 | 460.7134 | 285.6898 | 431.4122 | 304.1733 |  | 438.5168 | 409.7388 | 404.8177 | 24.8233 | 23.4442 | 23.4867 | 89.6295 | 75.7484 | 34.9389 | 67.6591 | 13.0714 | 17.1858 | 17.7658 | 13.6008 | 0.00037975 | -0.0046905 | 0.0017662 | 0.0050325 | 0.0014747 | -0.00032708 | 0.0031152 | -0.016973 | -0.028229 | -357.1525 | 17.6882 | -357.7217 | 17.9161 | -358.331 | 18.2261 | -358.3125 | 17.4521 | -347.3671 | 18.3001 | -347.4133 | 17.0455 | 1564.2748 | 2027.9382 | 426.9754 | 17.4758 | -32.6298 | 55.3436
13:34 | 490 | -77.6158 |  | -2.4239 | -7.1715 | -13.0016 | -6.0705 | -10.483 | -1.1517 | -7.5298 | 0.8876 | 0.9546 | 1.396 | 0.8805 | -217.3468 | -80.5958 | -5.1489 | -7.4421 | -14.1572 | -15.7431 | -0.8905 |  | -9.606 | -13.6696 | 3.665 | 3.4654 | 3.3659 | 1.2494 | 18.6842 | 28.4753 | 26.6416 | 23.2717 | 22.9119 | 23.7696 | 32.3475 | 26.6292 | 23.4476 | 22.7083 | 22.9785 | 26.2029 | 63.4834 | 23.3686 | 23.0829 | 23.0784 | 23.0401 | 23.8607 | 25.9769 | 27.7852 | 26.5366 | 28.6157 | 35.4512 | 23.0847 | 22.6435 | 22.9003 | 25.652 | 52.3791 | 24.006 | 22.7847 | 23.6356 | 27.6517 | 54.5079 | 23.7853 | 22.9847 | 22.9996 | 22.9739 | 23.4033 | 30.1138 | 45.3492 | 41.9726 | 34.9794 | 23.3146 | 22.7078 | 23.0975 | 26.3913 | 55.1882 | 23.496 | 23.4907 | 24.7791 | 30.2591 | 55.4241 | 23.2446 | 23.2879 | 23.2513 | 23.2014 | 23.6123 | 30.9263 | 41.1557 | 38.1141 | 41.0471 | 35.1982 | 23.3738 | 23.3335 | 23.5581 | 26.121 | 48.7623 | 23.9536 | 23.8704 | 24.5339 | 29.9611 | 61.1711 | 23.4263 | 23.4199 | 23.4204 | 23.3946 | 23.9499 | 30.6882 | 45.0757 | 43.2629 | 39.507 | 23.4574 | 23.5181 | 23.9454 | 27.27 | 51.6399 | 194.953 | 363.6119 | 130.0707 | 139.3156 | 381.6392 | 424.2134 | 247.521 | 429.8995 | 320.1576 | 436.4112 | 519.1319 | 509.9498 | 481.0375 | 481.7461 | 501.1705 | 469.5213 | 498.6862 | 530.2297 | 292.1525 | 204.6681 | 307.2891 | 242.0824 | 26.0293 | 28.8448 |  | 24.1255 | 23.211 | 23.5111 | 23.9664 | 36.1863 | 26.9733 | 23.8347 | 22.5684 | 26.089 | 59.3508 | 26.2665 | 22.625 | 23.2223 | 23.0548 | 23.4832 | 27.4408 | 28.4427 | 29.5391 | 30.2909 | 37.4795 | 23.7658 | 22.6462 | 22.8639 | 23.8665 | 58.6266 | 24.0542 | 23.2022 | 28.405 | 52.3812 | 24.1589 | 22.9231 | 22.9305 | 22.929 | 23.3035 | 42.368 | 39.1342 | 40.4538 | 40.0534 | 23.7936 | 22.5447 | 22.875 | 27.2151 | 63.7782 | 24.0238 | 23.8504 | 23.8483 | 25.5424 | 41.3399 | 23.8974 | 23.7416 | 23.6336 | 23.6011 | 24.0231 | 31.2225 | 39.2064 | 42.4243 | 45.2527 | 39.0613 | 23.9027 | 23.6979 | 23.7525 | 26.1516 | 51.6281 | 24.2631 | 24.0321 | 24.1289 | 27.4021 | 83.6285 | 23.6566 | 23.7794 | 23.7109 | 23.6385 | 24.1739 | 30.9195 | 42.9822 | 42.1243 | 36.9351 | 24.1404 | 24.2501 | 23.9801 | 26.9622 | 52.6032 | 160.4076 | 193.0097 | 146.7108 | 175.2606 | 441.1984 | 461.2788 | 462.0748 | 287.0195 | 433.2955 | 305.1789 |  | 440.3025 | 411.0555 | 406.6857 | 24.8247 | 23.4453 | 23.4785 | 89.9128 | 75.9293 | 35.0155 | 67.8714 | 13.1078 | 17.2372 | 17.8348 | 13.636 | 0.00042657 | -0.0036691 | 0.0016502 | 0.0051959 | 0.0014169 | -0.0006998 | 0.040947 | 0.0038961 | -0.014402 | -357.2386 | 17.7067 | -357.6879 | 17.8545 | -358.1771 | 18.1522 | -358.251 | 17.4726 | -347.3733 | 18.3144 | -347.3763 | 16.9921 | 1581.7586 | 2027.5602 | 428.556 | 17.536 | -32.8021 | 55.4724
13:34 | 491 | -78.3956 |  | -2.4399 | -7.1962 | -13.1202 | -6.2308 | -10.602 | -1.1669 | -7.5754 | 0.8875 | 0.9538 | 1.3978 | 0.8803 | -217.8537 | -80.9719 | -5.1542 | -7.5472 | -14.2297 | -15.9485 | -0.8908 |  | -9.6411 | -13.6694 | 3.666 | 3.4633 | 3.3664 | 1.2503 | 19.8829 | 28.5013 | 26.6783 | 23.2807 | 22.9231 | 23.7844 | 32.4002 | 26.658 | 23.4602 | 22.7137 | 22.9917 | 26.2357 | 63.6507 | 23.376 | 23.0891 | 23.0828 | 23.0415 | 23.8679 | 26.0091 | 27.8253 | 26.5839 | 28.6546 | 35.5287 | 23.096 | 22.6542 | 22.9075 | 25.6781 | 52.5181 | 24.0205 | 22.7834 | 23.6476 | 27.6843 | 54.6619 | 23.7654 | 23.0079 | 23.013 | 22.9763 | 23.4231 | 30.091 | 45.4453 | 42.0395 | 35.0616 | 23.3068 | 22.7033 | 23.1016 | 26.4115 | 55.3547 | 23.5008 | 23.4767 | 24.7829 | 30.2935 | 55.5812 | 23.2411 | 23.281 | 23.2505 | 23.2031 | 23.6128 | 30.9713 | 41.2784 | 38.2342 | 41.1746 | 35.2967 | 23.379 | 23.3302 | 23.5465 | 26.143 | 48.8937 | 23.9474 | 23.8695 | 24.5341 | 29.9897 | 61.363 | 23.4196 | 23.419 | 23.4186 | 23.3846 | 23.9529 | 30.7509 | 45.1985 | 43.4013 | 39.6183 | 23.4739 | 23.4969 | 23.9213 | 27.2987 | 51.7892 | 196.4155 | 369.4126 | 130.9369 | 139.6323 | 383.0302 | 425.9631 | 248.2721 | 431.656 | 321.227 | 437.991 | 514.4472 | 511.9107 | 484.3673 | 482.4546 | 506.5503 | 480.0787 | 502.0866 | 531.5799 | 293.4483 | 205.6974 | 308.5952 | 243.1593 | 26.048 | 28.8756 |  | 24.1418 | 23.2251 | 23.522 | 23.9843 | 36.2731 | 27.0128 | 23.8422 | 22.5684 | 26.1149 | 59.5424 | 26.2958 | 22.6221 | 23.2279 | 23.0454 | 23.4925 | 27.489 | 28.498 | 29.6013 | 30.4003 | 37.5884 | 23.7694 | 22.6326 | 22.8477 | 23.8645 | 58.7841 | 24.0612 | 23.1902 | 28.4049 | 52.5125 | 24.155 | 22.925 | 22.927 | 22.9268 | 23.3068 | 42.4759 | 39.2573 | 40.5728 | 40.1657 | 23.7909 | 22.5396 | 22.873 | 27.2432 | 63.9734 | 24.029 | 23.8591 | 23.8501 | 25.5578 | 41.4426 | 23.9077 | 23.7456 | 23.6394 | 23.6014 | 24.0268 | 31.2774 | 39.3213 | 42.5592 | 45.3999 | 39.1776 | 23.902 | 23.7041 | 23.737 | 26.1682 | 51.7605 | 24.2607 | 24.0299 | 24.1298 | 27.4352 | 83.8767 | 23.6612 | 23.7674 | 23.7075 | 23.6353 | 24.183 | 30.9552 | 43.0797 | 42.2494 | 37.0183 | 24.1736 | 24.2514 | 23.9916 | 26.983 | 52.7273 | 160.8008 | 194.6438 | 147.9976 | 175.994 | 443.0944 | 462.5487 | 463.4225 | 288.5452 | 435.2871 | 306.1065 |  | 442.1042 | 412.3969 | 408.5343 | 24.8163 | 23.4364 | 23.4711 | 90.187 | 76.117 | 35.0566 | 68.0746 | 13.0922 | 17.278 | 17.9177 | 13.6417 | 0.00029841 | -0.0034441 | 0.0023423 | 0.0054677 | 0.0012432 | -0.001063 | 0.01593 | -0.0020007 | -0.024782 | -357.1925 | 17.6574 | -357.6663 | 17.8853 | -358.2541 | 18.2036 | -358.2787 | 17.4377 | -347.3363 | 18.2775 | -347.3579 | 17.0394 | 1633.7498 | 2031.5662 | 430.1368 | 17.5979 | -33.0774 | 55.5868
13:34 | 492 | -78.9583 |  | -2.4265 | -7.2199 | -13.2635 | -6.2763 | -10.6827 | -1.218 | -7.685 | 0.8892 | 0.9541 | 1.3992 | 0.8815 | -218.3237 | -81.4406 | -5.2632 | -7.5578 | -14.3098 | -16.0164 | -0.9755 |  | -9.7758 | -13.8378 | 3.6677 | 3.4643 | 3.3655 | 1.2523 | 18.2145 | 28.5325 | 26.7025 | 23.2889 | 22.9246 | 23.7955 | 32.441 | 26.6811 | 23.4604 | 22.7093 | 22.9814 | 26.2526 | 63.8115 | 23.3858 | 23.0907 | 23.0907 | 23.0498 | 23.8823 | 26.0353 | 27.8829 | 26.6104 | 28.7152 | 35.6129 | 23.1116 | 22.66 | 22.9277 | 25.7065 | 52.6645 | 24.0265 | 22.7815 | 23.6648 | 27.7064 | 54.8054 | 23.7593 | 22.9676 | 23.039 | 22.9946 | 23.4261 | 30.1258 | 45.5924 | 42.2 | 35.1324 | 23.3113 | 22.7038 | 23.1047 | 26.4329 | 55.5257 | 23.5124 | 23.4737 | 24.7933 | 30.3346 | 55.7338 | 23.2173 | 23.2848 | 23.2461 | 23.2084 | 23.6229 | 31.0132 | 41.4286 | 38.3334 | 41.2611 | 35.3789 | 23.3728 | 23.3262 | 23.5342 | 26.1596 | 49.0193 | 23.9368 | 23.8647 | 24.5386 | 30.0284 | 61.553 | 23.4164 | 23.4192 | 23.4234 | 23.3804 | 23.9586 | 30.8111 | 45.3231 | 43.5326 | 39.7338 | 23.4901 | 23.4801 | 23.9015 | 27.3189 | 51.9431 | 197.9689 | 377.7983 | 131.5597 | 139.77 | 384.4162 | 427.711 | 249.0188 | 433.364 | 322.2499 | 439.6166 | 513.3753 | 516.6 | 488.6281 | 483.4585 | 511.0776 | 486.0956 | 507.6342 | 527.0088 | 294.7322 | 206.7142 | 309.901 | 244.2222 | 26.0565 | 28.9012 |  | 24.1463 | 23.238 | 23.5314 | 24 | 36.3562 | 27.0401 | 23.8458 | 22.571 | 26.1521 | 59.7355 | 26.3199 | 22.6191 | 23.2195 | 23.0525 | 23.495 | 27.5126 | 28.5478 | 29.6698 | 30.4802 | 37.6908 | 23.7689 | 22.6593 | 22.8687 | 23.8662 | 58.9494 | 24.0503 | 23.1826 | 28.3955 | 52.6224 | 24.1681 | 22.9229 | 22.926 | 22.9284 | 23.3133 | 42.5954 | 39.3826 | 40.6956 | 40.281 | 23.7867 | 22.535 | 22.877 | 27.2677 | 64.1763 | 24.02 | 23.8642 | 23.8465 | 25.5738 | 41.5424 | 23.8442 | 23.7451 | 23.6318 | 23.5938 | 24.0309 | 31.3152 | 39.4506 | 42.7282 | 45.513 | 39.2721 | 23.9079 | 23.7011 | 23.7356 | 26.1789 | 51.8896 | 24.2506 | 24.0255 | 24.1281 | 27.4576 | 84.1251 | 23.6452 | 23.76 | 23.6969 | 23.6228 | 24.1828 | 30.9903 | 43.1751 | 42.3827 | 37.1144 | 24.1856 | 24.2475 | 23.9947 | 27.0029 | 52.8519 | 161.2893 | 195.2252 | 148.4433 | 177.0339 | 445.0112 | 463.7923 | 464.7835 | 290.1935 | 437.3226 | 306.9334 |  | 443.9144 | 413.785 | 410.3758 | 24.8181 | 23.4416 | 23.4785 | 90.4875 | 76.316 | 35.0616 | 68.2461 | 13.1145 | 17.3209 | 17.9375 | 13.6576 | 0.00020299 | -0.0039085 | 0.0018482 | 0.0052081 | 0.0013885 | -0.00010317 | 0.032756 | 0.0088374 | -0.019383 | -357.2878 | 17.7087 | -357.6725 | 17.8504 | -358.1771 | 18.1687 | -358.2418 | 17.4911 | -347.401 | 18.3288 | -347.3486 | 17.0106 | 1609.6979 | 2037.6919 | 431.7237 | 17.6292 | -33.3735 | 55.6888
13:34 | 493 | -79.5949 |  | -2.4854 | -7.2573 | -13.3658 | -6.3025 | -10.6766 | -1.3515 | -7.7575 | 0.8914 | 0.9501 | 1.3988 | 0.8816 | -218.8262 | -81.9029 | -5.3359 | -7.6293 | -14.3508 | -16.1634 | -0.9729 |  | -9.8718 | -13.8839 | 3.6683 | 3.4642 | 3.3679 | 1.2521 | 16.727 | 28.5666 | 26.7281 | 23.2927 | 22.9311 | 23.8049 | 32.4878 | 26.7106 | 23.465 | 22.716 | 22.9789 | 26.2873 | 63.9816 | 23.3818 | 23.0905 | 23.0903 | 23.0553 | 23.8934 | 26.0413 | 27.9066 | 26.6242 | 28.7634 | 35.6994 | 23.1039 | 22.6498 | 22.9327 | 25.7252 | 52.8042 | 24.0213 | 22.7734 | 23.6781 | 27.7298 | 54.9626 | 23.769 | 22.9586 | 23.0262 | 22.9973 | 23.4268 | 30.2159 | 45.7581 | 42.4103 | 35.2382 | 23.3046 | 22.7067 | 23.1094 | 26.4688 | 55.7027 | 23.5053 | 23.4771 | 24.8058 | 30.3765 | 55.8893 | 23.215 | 23.2931 | 23.2371 | 23.207 | 23.6293 | 31.0597 | 41.5759 | 38.4467 | 41.3685 | 35.4553 | 23.3643 | 23.3332 | 23.5533 | 26.1729 | 49.1427 | 23.9296 | 23.867 | 24.5533 | 30.0768 | 61.7534 | 23.4191 | 23.4244 | 23.4098 | 23.3918 | 23.9693 | 30.8695 | 45.464 | 43.6714 | 39.8554 | 23.4817 | 23.4996 | 23.9346 | 27.3607 | 52.0915 | 198.6745 | 383.109 | 131.694 | 139.8843 | 385.792 | 429.458 | 249.7469 | 435.0147 | 323.3763 | 441.356 | 513.922 | 522.462 | 490.4977 | 484.0677 | 511.3753 | 487.5508 | 511.4633 | 521.3359 | 295.9785 | 207.7154 | 311.1814 | 245.209 | 26.0688 | 28.9334 |  | 24.1589 | 23.2466 | 23.5451 | 24.0122 | 36.4332 | 27.0733 | 23.8545 | 22.5654 | 26.1655 | 59.9272 | 26.3404 | 22.619 | 23.22 | 23.0601 | 23.4954 | 27.5403 | 28.5961 | 29.7368 | 30.5472 | 37.7917 | 23.7653 | 22.658 | 22.8791 | 23.8671 | 59.1133 | 24.0493 | 23.1831 | 28.3948 | 52.7285 | 24.171 | 22.9272 | 22.9404 | 22.9355 | 23.323 | 42.7244 | 39.5103 | 40.8316 | 40.4093 | 23.7975 | 22.5325 | 22.8834 | 27.3023 | 64.3797 | 24.0164 | 23.8586 | 23.8465 | 25.5954 | 41.6395 | 23.8413 | 23.7304 | 23.6165 | 23.5924 | 24.0332 | 31.3442 | 39.5582 | 42.8499 | 45.6306 | 39.368 | 23.9064 | 23.7013 | 23.7377 | 26.1976 | 52.0192 | 24.2475 | 24.0259 | 24.1316 | 27.4808 | 84.3679 | 23.6342 | 23.7643 | 23.6953 | 23.6276 | 24.1838 | 31.0346 | 43.2891 | 42.5044 | 37.2098 | 24.1615 | 24.2432 | 23.9881 | 27.0244 | 52.9717 | 161.755 | 195.441 | 148.6034 | 178.0083 | 446.9468 | 465.0757 | 466.1556 | 291.7032 | 439.245 | 307.6256 |  | 445.7192 | 415.1854 | 412.2117 | 24.8277 | 23.4448 | 23.4842 | 90.7497 | 76.4917 | 35.0333 | 68.4924 | 13.1409 | 17.3336 | 17.9522 | 13.6692 | 0.00057524 | -0.0039892 | 0.001564 | 0.005039 | 0.001683 | -0.00097445 | 0.036763 | -0.016437 | -0.01935 | -357.134 | 17.6245 | -357.611 | 17.8545 | -358.171 | 18.183 | -358.1987 | 17.4295 | -347.2225 | 18.2775 | -347.2871 | 17.0332 | 1591.8929 | 2052.7067 | 433.3181 | 17.6429 | -33.6206 | 55.7625
13:34 | 494 | -80.3479 |  | -2.5426 | -7.4435 | -13.5632 | -6.3499 | -10.88 | -1.5382 | -7.8405 | 0.892 | 0.9529 | 1.4023 | 0.8823 | -219.315 | -82.3071 | -5.3754 | -7.7864 | -14.5731 | -16.3443 | -1.0276 |  | -10.0813 | -13.951 | 3.6718 | 3.4661 | 3.3716 | 1.2528 | 17.2629 | 28.621 | 26.7547 | 23.2948 | 22.9354 | 23.8116 | 32.5389 | 26.7396 | 23.4648 | 22.7155 | 22.9884 | 26.3116 | 64.1453 | 23.3619 | 23.0876 | 23.0805 | 23.0463 | 23.8951 | 26.0633 | 27.9219 | 26.6671 | 28.7972 | 35.7849 | 23.0822 | 22.6468 | 22.9139 | 25.7423 | 52.9383 | 24.0333 | 22.7599 | 23.6796 | 27.7602 | 55.1208 | 23.7493 | 22.9517 | 23.0521 | 23.0107 | 23.4423 | 30.2618 | 45.8393 | 42.5182 | 35.3114 | 23.3064 | 22.7088 | 23.1179 | 26.4993 | 55.8779 | 23.5112 | 23.487 | 24.8182 | 30.4151 | 56.0507 | 23.2205 | 23.2843 | 23.2301 | 23.204 | 23.6268 | 31.1095 | 41.6748 | 38.5627 | 41.4898 | 35.5483 | 23.3621 | 23.3326 | 23.5606 | 26.2022 | 49.2815 | 23.963 | 23.8734 | 24.5594 | 30.1167 | 61.9551 | 23.4185 | 23.4276 | 23.4041 | 23.392 | 23.9765 | 30.9218 | 45.6024 | 43.806 | 39.9628 | 23.469 | 23.5078 | 23.9569 | 27.3945 | 52.2338 | 200.2851 | 388.2939 | 131.8559 | 140.0361 | 387.1598 | 431.196 | 250.4628 | 436.5993 | 324.6779 | 443.0927 | 520.5152 | 524.1256 | 495.1321 | 483.5332 | 510.4156 | 487.0385 | 510.9375 | 521.8989 | 297.1982 | 208.7053 | 312.438 | 246.1436 | 26.0914 | 28.985 |  | 24.1781 | 23.2556 | 23.5558 | 24.0227 | 36.5202 | 27.1074 | 23.8569 | 22.5631 | 26.1772 | 60.1208 | 26.3615 | 22.6179 | 23.2254 | 23.0538 | 23.5014 | 27.5604 | 28.6416 | 29.7917 | 30.6053 | 37.886 | 23.7682 | 22.618 | 22.8567 | 23.867 | 59.2587 | 24.0451 | 23.177 | 28.3952 | 52.8258 | 24.1707 | 22.9346 | 22.942 | 22.945 | 23.3263 | 42.8462 | 39.628 | 40.9617 | 40.5354 | 23.8082 | 22.5336 | 22.8849 | 27.3343 | 64.5927 | 24.0178 | 23.8524 | 23.8484 | 25.595 | 41.7412 | 23.846 | 23.7271 | 23.6142 | 23.5873 | 24.035 | 31.3792 | 39.6511 | 42.96 | 45.7682 | 39.4749 | 23.8962 | 23.6982 | 23.7362 | 26.2182 | 52.1449 | 24.2447 | 24.0237 | 24.1323 | 27.5037 | 84.6001 | 23.6398 | 23.7678 | 23.6757 | 23.624 | 24.1788 | 31.0822 | 43.4108 | 42.6431 | 37.3032 | 24.1829 | 24.2519 | 23.9766 | 27.041 | 53.0936 | 162.2209 | 195.5791 | 149.8865 | 179.2443 | 448.9034 | 466.4803 | 467.4884 | 293.041 | 441.0592 | 308.2712 |  | 447.5055 | 416.5907 | 414.0345 | 24.8321 | 23.4391 | 23.4901 | 91.018 | 76.6683 | 35.0246 | 68.7033 | 13.1147 | 17.3495 | 17.9249 | 13.6363 | 0.00039706 | -0.0041411 | 0.0016907 | 0.0047669 | 0.0014846 | -0.00044844 | 0.018465 | 0.0022117 | -0.016511 | -357.2202 | 17.6861 | -357.6725 | 17.8237 | -358.1279 | 18.1645 | -358.1925 | 17.4664 | -347.3117 | 18.3247 | -347.2994 | 17.0291 | 1653.8786 | 2068.737 | 434.9198 | 17.6372 | -34.1765 | 55.8464
13:34 | 495 | -81.0647 |  | -2.6705 | -7.4936 | -13.6083 | -6.3856 | -10.881 | -1.5383 | -7.9966 | 0.8924 | 0.9506 | 1.4019 | 0.8827 | -219.9715 | -82.7167 | -5.4405 | -7.8798 | -14.4984 | -16.3707 | -1.0861 |  | -10.042 | -14.0265 | 3.6718 | 3.4674 | 3.37 | 1.2567 | 19.279 | 28.6825 | 26.7861 | 23.2989 | 22.9342 | 23.8155 | 32.5905 | 26.764 | 23.4667 | 22.707 | 22.9891 | 26.3232 | 64.3086 | 23.3729 | 23.0843 | 23.0813 | 23.0414 | 23.9082 | 26.0935 | 27.9226 | 26.7183 | 28.8341 | 35.8733 | 23.0797 | 22.6469 | 22.9135 | 25.7648 | 53.0866 | 24.0487 | 22.7612 | 23.6794 | 27.7764 | 55.2575 | 23.7559 | 22.9479 | 23.0094 | 22.9807 | 23.4257 | 30.2973 | 45.9036 | 42.5788 | 35.3795 | 23.3111 | 22.6987 | 23.1183 | 26.5192 | 56.0521 | 23.5012 | 23.4877 | 24.8186 | 30.4563 | 56.203 | 23.2345 | 23.2614 | 23.2227 | 23.1913 | 23.6251 | 31.1561 | 41.7642 | 38.6945 | 41.6337 | 35.6514 | 23.3634 | 23.3337 | 23.561 | 26.2246 | 49.4032 | 23.981 | 23.8717 | 24.5658 | 30.156 | 62.1552 | 23.4198 | 23.4215 | 23.417 | 23.384 | 23.9808 | 30.9847 | 45.714 | 43.941 | 40.0742 | 23.4532 | 23.5047 | 23.9478 | 27.4105 | 52.376 | 201.1799 | 392.8277 | 132.5521 | 140.0801 | 388.5432 | 432.9401 | 251.2097 | 438.1492 | 325.9819 | 444.6996 | 531.9294 | 520.5063 | 503.0721 | 482.2684 | 507.3669 | 487.5663 | 510.5772 | 526.2082 | 298.4211 | 209.7114 | 313.7067 | 247.1205 | 26.1202 | 29.0327 |  | 24.1881 | 23.2624 | 23.5591 | 24.0261 | 36.6094 | 27.1359 | 23.8568 | 22.5614 | 26.2063 | 60.3148 | 26.387 | 22.6146 | 23.23 | 23.0574 | 23.5067 | 27.5813 | 28.6868 | 29.8529 | 30.669 | 37.9894 | 23.7752 | 22.6214 | 22.8617 | 23.875 | 59.4189 | 24.047 | 23.1694 | 28.3864 | 52.9096 | 24.1649 | 22.9348 | 22.9357 | 22.9438 | 23.327 | 42.9596 | 39.7426 | 41.0821 | 40.6492 | 23.8071 | 22.5299 | 22.894 | 27.3565 | 64.8224 | 24.0133 | 23.8489 | 23.8456 | 25.5955 | 41.8461 | 23.87 | 23.7304 | 23.6258 | 23.5866 | 24.0395 | 31.4033 | 39.7567 | 43.123 | 45.8952 | 39.583 | 23.901 | 23.6951 | 23.734 | 26.2326 | 52.2729 | 24.2444 | 24.0251 | 24.1359 | 27.5243 | 84.8394 | 23.6559 | 23.7617 | 23.6859 | 23.6353 | 24.1953 | 31.1368 | 43.5299 | 42.7799 | 37.4203 | 24.1864 | 24.2615 | 23.9804 | 27.0623 | 53.2136 | 162.6795 | 195.95 | 151.2826 | 180.627 | 450.876 | 468.0019 | 468.7816 | 294.3399 | 442.8401 | 308.9557 |  | 449.2607 | 417.9747 | 415.8737 | 24.8255 | 23.4325 | 23.4836 | 91.2781 | 76.8417 | 35.0199 | 68.897 | 13.1407 | 17.3191 | 17.9365 | 13.6835 | 9.904e-05 | -0.0035453 | 0.001136 | 0.0051744 | 0.0017039 | -0.00088752 | 0.02425 | 0.0031345 | -0.023749 | -357.1555 | 17.6471 | -357.6294 | 17.8504 | -358.2079 | 18.1994 | -358.2048 | 17.4459 | -347.2132 | 18.2939 | -347.2348 | 17.0476 | 1633.4189 | 2082.8752 | 436.5315 | 17.6278 | -34.3432 | 55.9308
13:34 | 496 | -81.6248 |  | -2.784 | -7.6087 | -13.6779 | -6.5135 | -10.9388 | -1.6711 | -8.0219 | 0.8942 | 0.9527 | 1.4063 | 0.8819 | -220.5348 | -83.337 | -5.5547 | -7.9433 | -14.5772 | -16.4375 | -1.1627 |  | -10.2027 | -14.0966 | 3.6774 | 3.4706 | 3.375 | 1.2583 | 20.2979 | 28.729 | 26.8164 | 23.3026 | 22.9334 | 23.8202 | 32.6376 | 26.793 | 23.4695 | 22.7075 | 22.9864 | 26.3448 | 64.4777 | 23.3853 | 23.0854 | 23.0741 | 23.0429 | 23.9196 | 26.1216 | 27.9192 | 26.7591 | 28.8669 | 35.9624 | 23.0807 | 22.6421 | 22.9153 | 25.7879 | 53.2282 | 24.0521 | 22.7718 | 23.6895 | 27.8091 | 55.406 | 23.7804 | 22.9566 | 23.0094 | 22.9773 | 23.4344 | 30.3342 | 46.0222 | 42.8347 | 35.4617 | 23.3093 | 22.6904 | 23.1135 | 26.5501 | 56.232 | 23.4952 | 23.4892 | 24.8253 | 30.5031 | 56.3515 | 23.2303 | 23.2506 | 23.2245 | 23.1923 | 23.6405 | 31.1996 | 41.8485 | 38.8072 | 41.7943 | 35.7645 | 23.3723 | 23.3392 | 23.5695 | 26.2409 | 49.5322 | 23.9647 | 23.8766 | 24.5767 | 30.2034 | 62.3586 | 23.428 | 23.4226 | 23.4212 | 23.3908 | 23.9907 | 31.0482 | 45.8242 | 44.082 | 40.197 | 23.4421 | 23.5071 | 23.9479 | 27.4346 | 52.515 | 200.9588 | 394.0168 | 133.1592 | 140.1304 | 389.9316 | 434.6784 | 251.9591 | 439.6562 | 327.1037 | 446.1717 | 530.7386 | 506.7563 | 507.7561 | 482.7933 | 504.6744 | 490.1608 | 512.5417 | 528.9746 | 299.6519 | 210.7498 | 315.0013 | 248.1924 | 26.1488 | 29.0707 |  | 24.2064 | 23.2714 | 23.5685 | 24.0401 | 36.6903 | 27.1704 | 23.8617 | 22.5543 | 26.2318 | 60.5054 | 26.4099 | 22.6169 | 23.2346 | 23.0589 | 23.5087 | 27.5747 | 28.7354 | 29.9357 | 30.7107 | 38.0922 | 23.781 | 22.6208 | 22.8687 | 23.876 | 59.5854 | 24.0615 | 23.1598 | 28.3799 | 52.9926 | 24.1631 | 22.9325 | 22.9331 | 22.9385 | 23.3336 | 43.0769 | 39.8709 | 41.211 | 40.7713 | 23.8009 | 22.5243 | 22.897 | 27.3858 | 65.0529 | 24.0194 | 23.847 | 23.8435 | 25.6132 | 41.9518 | 23.8871 | 23.7291 | 23.6274 | 23.5851 | 24.0403 | 31.4335 | 39.8483 | 43.2219 | 46.0373 | 39.6939 | 23.9093 | 23.7001 | 23.7323 | 26.2489 | 52.4045 | 24.2587 | 24.0302 | 24.1358 | 27.5505 | 85.0607 | 23.6575 | 23.7567 | 23.693 | 23.6412 | 24.2079 | 31.1924 | 43.643 | 42.9032 | 37.5258 | 24.1555 | 24.2588 | 23.9891 | 27.0823 | 53.3304 | 163.0649 | 196.4541 | 152.5015 | 181.9534 | 452.8583 | 469.6209 | 470.0619 | 295.5733 | 444.6003 | 309.6321 |  | 450.9872 | 419.3769 | 417.7467 | 24.8301 | 23.4401 | 23.4867 | 91.5724 | 77.0333 | 35.0356 | 69.1391 | 13.1828 | 17.369 | 17.9756 | 13.6892 | 0.00027628 | -0.0034259 | 0.00204 | 0.0054685 | 0.0018002 | -0.00011985 | 0.011741 | -0.0048642 | -0.017817 | -357.1709 | 17.641 | -357.6048 | 17.8052 | -358.0725 | 18.1481 | -358.1002 | 17.4377 | -347.1856 | 18.2939 | -347.1856 | 17.0312 | 1634.6052 | 2088.9194 | 438.1577 | 17.6723 | -34.6908 | 56.0344
13:34 | 497 | -82.4016 |  | -2.8738 | -7.7389 | -13.8201 | -6.5804 | -11.0335 | -1.7636 | -8.1034 | 0.8951 | 0.9508 | 1.411 | 0.8833 | -221.1342 | -83.8299 | -5.586 | -8.0781 | -14.7266 | -16.6086 | -1.1983 |  | -10.2726 | -14.2477 | 3.6794 | 3.4734 | 3.3777 | 1.2595 | 18.8494 | 28.762 | 26.8387 | 23.3066 | 22.9389 | 23.8307 | 32.6853 | 26.8218 | 23.4721 | 22.6995 | 22.9818 | 26.3679 | 64.6483 | 23.371 | 23.0851 | 23.07 | 23.044 | 23.9306 | 26.1532 | 27.9211 | 26.7981 | 28.9015 | 36.0574 | 23.088 | 22.6419 | 22.9139 | 25.8145 | 53.3646 | 24.0814 | 22.7669 | 23.7095 | 27.8595 | 55.5793 | 23.7733 | 22.9849 | 23.0257 | 22.9911 | 23.4489 | 30.395 | 46.1524 | 43.0757 | 35.5561 | 23.3341 | 22.6966 | 23.1238 | 26.5808 | 56.4143 | 23.494 | 23.5023 | 24.8421 | 30.5492 | 56.5003 | 23.1989 | 23.2665 | 23.2397 | 23.2042 | 23.6605 | 31.2635 | 41.9463 | 38.907 | 41.9204 | 35.8555 | 23.3631 | 23.3253 | 23.5627 | 26.2613 | 49.6585 | 23.9796 | 23.8734 | 24.5782 | 30.2403 | 62.5596 | 23.4245 | 23.425 | 23.418 | 23.3925 | 23.9902 | 31.097 | 45.9528 | 44.2118 | 40.3088 | 23.4436 | 23.5079 | 23.9596 | 27.4632 | 52.6594 | 200.6046 | 391.268 | 133.7873 | 140.5334 | 391.314 | 436.394 | 252.6929 | 441.1235 | 328.0783 | 447.5512 | 524.931 | 493.4779 | 509.9711 | 485.4941 | 503.8978 | 491.4465 | 514.4115 | 540.4776 | 300.8982 | 211.8072 | 316.331 | 249.3402 | 26.1781 | 29.1225 |  | 24.2238 | 23.2871 | 23.5771 | 24.0657 | 36.7739 | 27.2028 | 23.8721 | 22.551 | 26.2535 | 60.704 | 26.4364 | 22.6166 | 23.2336 | 23.0504 | 23.5119 | 27.561 | 28.7867 | 30.0062 | 30.7302 | 38.1909 | 23.7949 | 22.6339 | 22.8676 | 23.8838 | 59.7484 | 24.0536 | 23.1461 | 28.3683 | 53.0611 | 24.168 | 22.9224 | 22.9267 | 22.9383 | 23.3366 | 43.1964 | 39.9932 | 41.3397 | 40.896 | 23.796 | 22.528 | 22.888 | 27.4175 | 65.2914 | 24.0254 | 23.848 | 23.848 | 25.6328 | 42.0617 | 23.8538 | 23.7322 | 23.6348 | 23.5933 | 24.0499 | 31.4629 | 39.9447 | 43.3621 | 46.1686 | 39.8139 | 23.897 | 23.7034 | 23.7333 | 26.2696 | 52.5275 | 24.2649 | 24.028 | 24.1343 | 27.5679 | 85.2691 | 23.6393 | 23.7695 | 23.6662 | 23.629 | 24.1944 | 31.2382 | 43.7643 | 43.0386 | 37.6145 | 24.1405 | 24.2632 | 23.9794 | 27.1001 | 53.4558 | 163.708 | 197.1167 | 153.9114 | 182.9898 | 454.8508 | 471.262 | 471.353 | 296.6734 | 446.2979 | 310.2884 |  | 452.6686 | 420.794 | 419.6538 | 24.8343 | 23.4469 | 23.4957 | 91.891 | 77.2233 | 35.0996 | 69.371 | 13.2203 | 17.3843 | 17.9798 | 13.7491 | 0.00067315 | -0.0041668 | 0.0013095 | 0.0047848 | 0.0015992 | -0.00031458 | 0.010199 | -0.001335 | -0.04568 | -357.1248 | 17.6081 | -357.5894 | 17.8237 | -358.1556 | 18.1933 | -358.1556 | 17.448 | -347.1486 | 18.2918 | -347.1794 | 17.0496 | 1647.494 | 2091.6721 | 439.7863 | 17.682 | -35.1137 | 56.1615
13:34 | 498 | -83.0987 |  | -3.0232 | -7.8289 | -13.9631 | -6.7224 | -11.08 | -1.8614 | -8.1835 | 0.8959 | 0.9513 | 1.4165 | 0.8832 | -221.5772 | -84.2298 | -5.646 | -8.0654 | -14.8115 | -16.7363 | -1.1463 |  | -10.4073 | -14.4694 | 3.6806 | 3.4741 | 3.3799 | 1.2596 | 20.8037 | 28.8064 | 26.8686 | 23.3168 | 22.9488 | 23.8435 | 32.7449 | 26.8515 | 23.4804 | 22.7009 | 22.987 | 26.3986 | 64.8254 | 23.3725 | 23.0935 | 23.0807 | 23.0461 | 23.9394 | 26.1799 | 27.9279 | 26.837 | 28.9333 | 36.1526 | 23.0922 | 22.643 | 22.9169 | 25.8355 | 53.5085 | 24.0894 | 22.7639 | 23.7207 | 27.878 | 55.7488 | 23.7836 | 22.9492 | 23.0241 | 22.9931 | 23.4426 | 30.4631 | 46.2913 | 43.0839 | 35.6577 | 23.3419 | 22.6971 | 23.1309 | 26.6052 | 56.5887 | 23.4672 | 23.5211 | 24.8481 | 30.5961 | 56.6549 | 23.1573 | 23.2743 | 23.2459 | 23.2067 | 23.6799 | 31.3388 | 42.0904 | 39.01 | 41.9842 | 35.9342 | 23.3479 | 23.3058 | 23.5547 | 26.2699 | 49.7705 | 23.9811 | 23.8701 | 24.5801 | 30.281 | 62.7601 | 23.4173 | 23.4215 | 23.4203 | 23.3926 | 23.9887 | 31.1434 | 46.0696 | 44.3379 | 40.4157 | 23.4853 | 23.4865 | 23.9482 | 27.4864 | 52.806 | 200.1452 | 387.6266 | 134.28 | 141.3605 | 392.6981 | 438.1136 | 253.4496 | 442.6473 | 329.0047 | 448.8857 | 521.3284 | 494.959 | 511.1882 | 488.0954 | 503.3257 | 493.6941 | 516.8683 | 560.0738 | 302.1929 | 212.8861 | 317.6888 | 250.5199 | 26.206 | 29.1794 |  | 24.2334 | 23.2936 | 23.5898 | 24.0881 | 36.8646 | 27.2367 | 23.8799 | 22.561 | 26.2917 | 60.8946 | 26.4735 | 22.6107 | 23.2209 | 23.0472 | 23.5154 | 27.575 | 28.8413 | 30.0588 | 30.7567 | 38.2997 | 23.7892 | 22.6406 | 22.8721 | 23.8783 | 59.9062 | 24.0483 | 23.1334 | 28.3678 | 53.1221 | 24.1765 | 22.92 | 22.9286 | 22.9373 | 23.3438 | 43.3214 | 40.112 | 41.4612 | 41.015 | 23.7983 | 22.5331 | 22.8874 | 27.447 | 65.5319 | 24.0133 | 23.8482 | 23.8517 | 25.657 | 42.167 | 23.8474 | 23.7304 | 23.622 | 23.5899 | 24.0469 | 31.5077 | 40.0433 | 43.5285 | 46.2978 | 39.9219 | 23.8856 | 23.6952 | 23.7286 | 26.2836 | 52.6458 | 24.2589 | 24.0243 | 24.1391 | 27.5896 | 85.4898 | 23.6248 | 23.776 | 23.6728 | 23.6331 | 24.1968 | 31.2763 | 43.8892 | 43.1745 | 37.7218 | 24.1388 | 24.2791 | 23.9747 | 27.1201 | 53.5931 | 164.5548 | 198.1909 | 153.8686 | 183.5964 | 456.8336 | 472.9386 | 472.6512 | 297.6447 | 447.8788 | 310.9514 |  | 454.328 | 422.2254 | 421.6007 | 24.8293 | 23.4419 | 23.4862 | 92.1647 | 77.3907 | 35.1537 | 69.5901 | 13.2778 | 17.4282 | 18.0614 | 13.7564 | 0.00087861 | -0.0035233 | 0.0014681 | 0.0052012 | 0.001656 | 0.00010443 | 0.013722 | -0.017302 | -0.036112 | -357.1555 | 17.643 | -357.5863 | 17.8052 | -358.0879 | 18.1687 | -358.1341 | 17.4582 | -347.0809 | 18.296 | -347.1363 | 17.0394 | 1630.1115 | 2093.4546 | 441.4237 | 17.7448 | -35.4896 | 56.2722
13:34 | 499 | -83.7072 |  | -3.1311 | -7.8546 | -14.1102 | -6.7193 | -11.0693 | -1.8699 | -8.3256 | 0.8969 | 0.9547 | 1.4147 | 0.8839 | -222.0595 | -84.6557 | -5.7344 | -8.121 | -14.9043 | -16.8657 | -1.2704 |  | -10.4943 | -14.3588 | 3.6811 | 3.4757 | 3.3782 | 1.2594 | 19.9882 | 28.8512 | 26.9032 | 23.3256 | 22.9537 | 23.856 | 32.7991 | 26.8856 | 23.4855 | 22.711 | 22.9941 | 26.4273 | 64.9958 | 23.3832 | 23.1043 | 23.0871 | 23.05 | 23.9427 | 26.2102 | 27.9525 | 26.8777 | 28.9759 | 36.2401 | 23.091 | 22.6431 | 22.9158 | 25.8611 | 53.653 | 24.0733 | 22.7706 | 23.7232 | 27.8978 | 55.9028 | 23.781 | 22.9056 | 23.0311 | 23.001 | 23.4484 | 30.4954 | 46.4082 | 43.1505 | 35.7385 | 23.3233 | 22.6923 | 23.1304 | 26.6305 | 56.7695 | 23.4606 | 23.5126 | 24.8564 | 30.642 | 56.815 | 23.1498 | 23.2699 | 23.2398 | 23.2088 | 23.682 | 31.395 | 42.2221 | 39.1035 | 42.0726 | 36.0304 | 23.3471 | 23.3145 | 23.5615 | 26.2807 | 49.8879 | 23.9483 | 23.8719 | 24.5855 | 30.3297 | 62.9677 | 23.4211 | 23.4165 | 23.4229 | 23.3968 | 23.9916 | 31.1969 | 46.1946 | 44.4644 | 40.5324 | 23.4878 | 23.4873 | 23.9533 | 27.512 | 52.9583 | 200.7603 | 389.004 | 134.5599 | 142.221 | 394.091 | 439.8406 | 254.2485 | 444.2883 | 329.8751 | 450.1933 | 516.6828 | 502.0501 | 509.4899 | 490.8077 | 508.5116 | 499.7112 | 518.9357 | 577.863 | 303.524 | 213.9869 | 319.0548 | 251.6903 | 26.2321 | 29.2309 | 53.1386 | 24.251 | 23.3012 | 23.603 | 24.1 | 36.9528 | 27.2691 | 23.8834 | 22.5645 | 26.3132 | 61.0824 | 26.4994 | 22.6126 | 23.2171 | 23.0573 | 23.5229 | 27.6702 | 28.8994 | 30.1275 | 30.8095 | 38.4125 | 23.7787 | 22.6211 | 22.87 | 23.8665 | 60.0729 | 24.0618 | 23.1314 | 28.3713 | 53.1955 | 24.1807 | 22.9217 | 22.9282 | 22.9355 | 23.344 | 43.4372 | 40.236 | 41.5861 | 41.1301 | 23.7993 | 22.5295 | 22.8812 | 27.4701 | 65.7599 | 24.0106 | 23.8471 | 23.8485 | 25.6662 | 42.2708 | 23.843 | 23.7223 | 23.6064 | 23.5804 | 24.0399 | 31.5726 | 40.1293 | 43.6292 | 46.4412 | 40.0207 | 23.8937 | 23.6868 | 23.7324 | 26.3006 | 52.7685 | 24.2483 | 24.0292 | 24.1433 | 27.621 | 85.7133 | 23.6332 | 23.7613 | 23.6901 | 23.6367 | 24.2073 | 31.3191 | 43.9888 | 43.3006 | 37.8079 | 24.1761 | 24.2807 | 23.9802 | 27.1377 | 53.7191 | 165.2433 | 199.9168 | 153.1732 | 184.181 | 458.7996 | 474.5881 | 473.9463 | 298.6631 | 449.361 | 311.6262 |  | 456.0064 | 423.6939 | 423.5837 | 24.8293 | 23.4339 | 23.4797 | 92.4537 | 77.5705 | 35.2115 | 69.8063 | 13.27 | 17.4909 | 18.0959 | 13.798 | 0.00014443 | -0.0035282 | 0.0020953 | 0.0051959 | 0.002049 | -0.00072329 | -0.0010286 | -0.0059438 | -0.013448 | -357.1217 | 17.5794 | -357.5217 | 17.7765 | -358.0633 | 18.1645 | -358.0787 | 17.4336 | -347.0286 | 18.2672 | -347.0655 | 17.025 | 1634.7347 | 2093.7416 | 443.0687 | 17.7934 | -35.7283 | 56.391
13:34 | 500 | -84.3901 |  | -3.0861 | -7.9723 | -14.2572 | -6.7443 | -11.222 | -1.9736 | -8.4485 | 0.8992 | 0.9544 | 1.4161 | 0.884 | -222.5746 | -85.019 | -5.8154 | -8.1438 | -14.9504 | -16.8752 | -1.3415 |  | -10.6379 | -14.5121 | 3.6834 | 3.4755 | 3.3818 | 1.2595 | 21.6215 | 28.8939 | 26.9308 | 23.3323 | 22.9576 | 23.866 | 32.8505 | 26.9175 | 23.4914 | 22.7116 | 22.9958 | 26.4499 | 65.1692 | 23.395 | 23.0974 | 23.0867 | 23.0587 | 23.9599 | 26.2352 | 27.9731 | 26.9227 | 29.0343 | 36.3272 | 23.1011 | 22.65 | 22.9214 | 25.8923 | 53.7968 | 24.1097 | 22.7728 | 23.7357 | 27.928 | 56.0491 | 23.7554 | 22.9227 | 23.0268 | 23.0052 | 23.4559 | 30.5586 | 46.5588 | 43.2953 | 35.8404 | 23.326 | 22.6947 | 23.1409 | 26.6621 | 56.9592 | 23.4702 | 23.4877 | 24.8699 | 30.685 | 56.9723 | 23.1853 | 23.2772 | 23.2509 | 23.2151 | 23.6788 | 31.4442 | 42.3058 | 39.2357 | 42.2575 | 36.1272 | 23.3527 | 23.3243 | 23.5749 | 26.3076 | 50.0112 | 23.958 | 23.8727 | 24.5937 | 30.3701 | 63.1771 | 23.4227 | 23.4169 | 23.4167 | 23.3968 | 24.0028 | 31.2496 | 46.33 | 44.6038 | 40.6524 | 23.4665 | 23.5144 | 23.9749 | 27.5477 | 53.1099 | 202.7029 | 393.1118 | 135.1044 | 143.0983 | 395.5041 | 441.5702 | 255.0795 | 445.9926 | 330.6142 | 451.5039 | 504.8901 | 509.6016 | 509.5175 | 492.1154 | 517.4372 | 505.4347 | 519.5769 | 577.3342 | 304.86 | 215.1052 | 320.4338 | 252.8422 | 26.2678 | 29.2779 | 52.1934 | 24.2709 | 23.317 | 23.613 | 24.1133 | 37.0364 | 27.3006 | 23.8815 | 22.569 | 26.3366 | 61.2747 | 26.5228 | 22.6136 | 23.2272 | 23.065 | 23.5343 | 27.7623 | 28.9528 | 30.1972 | 30.886 | 38.5237 | 23.7714 | 22.6146 | 22.8576 | 23.8674 | 60.242 | 24.0696 | 23.1334 | 28.3669 | 53.2619 | 24.176 | 22.9268 | 22.9333 | 22.942 | 23.3471 | 43.5527 | 40.3691 | 41.7213 | 41.2618 | 23.8022 | 22.5309 | 22.8805 | 27.4956 | 65.9983 | 24.0088 | 23.8467 | 23.8511 | 25.6811 | 42.384 | 23.8662 | 23.7154 | 23.613 | 23.5817 | 24.0463 | 31.6214 | 40.2457 | 43.784 | 46.5835 | 40.1301 | 23.9084 | 23.6971 | 23.7575 | 26.3307 | 52.9019 | 24.2552 | 24.0299 | 24.1531 | 27.6455 | 85.9406 | 23.6302 | 23.7548 | 23.6897 | 23.6338 | 24.2178 | 31.3712 | 44.0912 | 43.4335 | 37.8967 | 24.1761 | 24.2737 | 23.986 | 27.1558 | 53.841 | 165.8513 | 201.7137 | 152.857 | 184.717 | 460.7625 | 476.1746 | 475.2375 | 299.918 | 450.8851 | 312.3733 |  | 457.7019 | 425.2064 | 425.5752 | 24.8257 | 23.4423 | 23.4809 | 92.7466 | 77.7546 | 35.2375 | 70.0284 | 13.3073 | 17.4927 | 18.1533 | 13.8073 | 0.00036594 | -0.0033513 | 0.0018003 | 0.0051826 | 0.0013356 | -0.00019729 | 0.021932 | 0.0035337 | -0.019439 | -357.1432 | 17.5937 | -357.5371 | 17.7765 | -358.0694 | 18.1769 | -358.1094 | 17.45 | -347.0532 | 18.2939 | -347.0779 | 17.0558 | 1619.8677 | 2095.574 | 444.7165 | 17.823 | -36.0495 | 56.496
13:34 | 501 | -85.2202 |  | -3.1456 | -8.0098 | -14.3177 | -6.8119 | -11.1923 | -2.0737 | -8.5203 | 0.9016 | 0.9574 | 1.4157 | 0.8858 | -223.0835 | -85.4659 | -5.9975 | -8.2384 | -15.0305 | -17.0976 | -1.3988 |  | -10.8041 | -14.5713 | 3.6851 | 3.4783 | 3.3857 | 1.2595 | 22.5809 | 28.9584 | 26.9595 | 23.3402 | 22.9663 | 23.8713 | 32.9028 | 26.9412 | 23.4962 | 22.7107 | 23.0098 | 26.4792 | 65.3408 | 23.4051 | 23.0864 | 23.0725 | 23.0562 | 23.9683 | 26.2612 | 28.0025 | 26.9706 | 29.0893 | 36.4202 | 23.1057 | 22.6395 | 22.9254 | 25.9097 | 53.9442 | 24.1172 | 22.7829 | 23.7457 | 27.9678 | 56.2303 | 23.7747 | 22.952 | 22.9996 | 22.9504 | 23.4447 | 30.6516 | 46.6796 | 43.3705 | 35.9513 | 23.329 | 22.7013 | 23.152 | 26.6882 | 57.147 | 23.4921 | 23.4828 | 24.8834 | 30.7289 | 57.1253 | 23.1817 | 23.2417 | 23.2266 | 23.2099 | 23.6675 | 31.5066 | 42.4761 | 39.378 | 42.361 | 36.2183 | 23.3541 | 23.3145 | 23.5833 | 26.3623 | 50.1682 | 23.963 | 23.8736 | 24.5979 | 30.4084 | 63.3906 | 23.4237 | 23.4188 | 23.4169 | 23.3942 | 24.0125 | 31.2929 | 46.452 | 44.738 | 40.763 | 23.458 | 23.515 | 23.9802 | 27.5836 | 53.2531 | 203.3139 | 392.7567 | 135.911 | 143.8841 | 396.9306 | 443.325 | 255.9411 | 447.7219 | 331.3535 | 452.8441 | 493.0832 | 517.6692 | 512.1565 | 493.3819 | 523.4805 | 508.0728 | 522.7376 | 562.2442 | 306.2116 | 216.2464 | 321.8344 | 253.9817 | 26.3021 | 29.3214 | 51.8117 | 24.2885 | 23.3328 | 23.6351 | 24.1348 | 37.1278 | 27.3378 | 23.8904 | 22.578 | 26.3806 | 61.4665 | 26.5584 | 22.6115 | 23.2238 | 23.057 | 23.5344 | 27.7902 | 29.0012 | 30.2499 | 30.9648 | 38.6187 | 23.7645 | 22.6187 | 22.8582 | 23.8631 | 60.4016 | 24.0742 | 23.1231 | 28.3683 | 53.323 | 24.1865 | 22.9342 | 22.9372 | 22.948 | 23.3583 | 43.6817 | 40.4939 | 41.8543 | 41.4043 | 23.809 | 22.5334 | 22.8926 | 27.5278 | 66.2366 | 24.001 | 23.8526 | 23.8543 | 25.7022 | 42.4956 | 23.8871 | 23.7181 | 23.6151 | 23.5805 | 24.0562 | 31.6921 | 40.3741 | 43.9287 | 46.7629 | 40.2425 | 23.9103 | 23.7021 | 23.7647 | 26.3505 | 53.0292 | 24.2593 | 24.0221 | 24.1558 | 27.6689 | 86.1668 | 23.6199 | 23.7564 | 23.6901 | 23.6325 | 24.222 | 31.4091 | 44.2053 | 43.5634 | 37.9883 | 24.1968 | 24.2721 | 23.9877 | 27.18 | 53.9766 | 166.4463 | 202.4454 | 152.8757 | 185.2885 | 462.7466 | 477.7529 | 476.5393 | 301.3319 | 452.5193 | 313.2298 |  | 459.4391 | 426.7674 | 427.5487 | 24.8248 | 23.431 | 23.4795 | 93.0624 | 77.9411 | 35.2755 | 70.2547 | 13.2874 | 17.5219 | 18.1534 | 13.8159 | 0.00053511 | -0.0038134 | 0.0019685 | 0.0054461 | 0.0013195 | -0.00099229 | 0.031811 | 0.0018233 | -0.018376 | -357.1401 | 17.5835 | -357.5371 | 17.7744 | -358.0541 | 18.1871 | -358.0941 | 17.4541 | -346.9948 | 18.2795 | -347.0225 | 17.0394 | 1594.003 | 2098.3483 | 446.3812 | 17.8377 | -36.3636 | 56.6083
13:34 | 502 | -85.8586 |  | -3.1472 | -7.9697 | -14.4324 | -6.7484 | -11.325 | -2.2142 | -8.5408 | 0.9018 | 0.9531 | 1.4159 | 0.8859 | -223.6696 | -85.8729 | -6.123 | -8.3211 | -15.1853 | -17.2344 | -1.4981 |  | -10.8978 | -14.7743 | 3.6851 | 3.4797 | 3.3836 | 1.2595 | 18.6419 | 28.9974 | 26.9909 | 23.3422 | 22.9692 | 23.8832 | 32.9489 | 26.9689 | 23.5085 | 22.7094 | 23.0233 | 26.5119 | 65.4996 | 23.416 | 23.0856 | 23.0627 | 23.0389 | 23.9667 | 26.2857 | 28.0518 | 27.0131 | 29.1406 | 36.5062 | 23.111 | 22.6287 | 22.9347 | 25.9245 | 54.085 | 24.0966 | 22.7836 | 23.7402 | 28.0195 | 56.4197 | 23.8067 | 23.0084 | 22.9714 | 22.9148 | 23.4373 | 30.6374 | 46.7561 | 43.4426 | 36.0549 | 23.3145 | 22.7006 | 23.1459 | 26.7038 | 57.3333 | 23.5012 | 23.4903 | 24.8913 | 30.7722 | 57.2743 | 23.201 | 23.2059 | 23.1975 | 23.1944 | 23.661 | 31.5579 | 42.6506 | 39.5006 | 42.4179 | 36.3021 | 23.355 | 23.3135 | 23.5825 | 26.3922 | 50.3048 | 23.9413 | 23.8738 | 24.6061 | 30.4516 | 63.607 | 23.4244 | 23.4187 | 23.4222 | 23.3945 | 24.0195 | 31.3274 | 46.5731 | 44.8727 | 40.8792 | 23.4482 | 23.517 | 23.9865 | 27.6156 | 53.4074 | 202.3825 | 389.9284 | 136.8398 | 144.2315 | 398.379 | 445.144 | 256.8185 | 449.5169 | 332.3686 | 454.2181 | 499.3017 | 524.2953 | 512.7596 | 498.141 | 526.2149 | 510.9458 | 528.4288 | 553.1026 | 307.6016 | 217.408 | 323.275 | 255.1367 | 26.3223 | 29.3826 | 51.2833 | 24.3044 | 23.3471 | 23.6499 | 24.1584 | 37.2183 | 27.3692 | 23.9018 | 22.5716 | 26.4032 | 61.6576 | 26.5882 | 22.6101 | 23.2239 | 23.0584 | 23.5392 | 27.8288 | 29.0484 | 30.3189 | 31.0664 | 38.7187 | 23.7743 | 22.6248 | 22.8636 | 23.8658 | 60.5792 | 24.0726 | 23.1118 | 28.3646 | 53.3831 | 24.1918 | 22.9286 | 22.9362 | 22.944 | 23.3678 | 43.8129 | 40.6155 | 41.9815 | 41.53 | 23.8069 | 22.5275 | 22.8947 | 27.5551 | 66.4727 | 24.0178 | 23.8553 | 23.8643 | 25.7064 | 42.6057 | 23.8918 | 23.7279 | 23.6208 | 23.592 | 24.068 | 31.7784 | 40.5007 | 44.0307 | 46.9538 | 40.3628 | 23.9122 | 23.6986 | 23.7527 | 26.3634 | 53.1548 | 24.2525 | 24.0242 | 24.1567 | 27.6977 | 86.3893 | 23.6334 | 23.7617 | 23.6771 | 23.6275 | 24.2199 | 31.4507 | 44.3074 | 43.704 | 38.0524 | 24.2134 | 24.2693 | 23.9858 | 27.2024 | 54.1107 | 166.8848 | 202.9717 | 153.2745 | 185.7581 | 464.7561 | 479.2712 | 477.8607 | 302.7769 | 454.25 | 314.1716 |  | 461.2023 | 428.3045 | 429.5031 | 24.8234 | 23.424 | 23.472 | 93.3652 | 78.1135 | 35.3277 | 70.486 | 13.3322 | 17.531 | 18.1678 | 13.812 | 5.0676e-05 | -0.0039627 | 0.0013446 | 0.0047974 | 0.0013109 | -0.00063243 | -0.00036587 | -0.0030294 | -0.011717 | -357.0324 | 17.5547 | -357.4848 | 17.7518 | -358.0017 | 18.1666 | -357.9987 | 17.4274 | -346.9363 | 18.261 | -346.9671 | 17.0394 | 1602.2819 | 2105.6469 | 448.0526 | 17.8494 | -36.6866 | 56.7206
13:34 | 503 | -86.4361 |  | -3.3062 | -8.056 | -14.569 | -6.7903 | -11.3108 | -2.2269 | -8.7076 | 0.9018 | 0.9484 | 1.4159 | 0.8841 | -224.1182 | -86.1918 | -6.2432 | -8.4269 | -15.2584 | -17.255 | -1.5231 |  | -10.9525 | -14.8364 | 3.6881 | 3.4835 | 3.3901 | 1.2616 | 18.9824 | 29.0122 | 27.0259 | 23.3498 | 22.9764 | 23.8975 | 32.9965 | 27.0024 | 23.523 | 22.7165 | 23.0308 | 26.5472 | 65.674 | 23.4265 | 23.0951 | 23.0579 | 23.0369 | 23.9807 | 26.309 | 28.1007 | 27.0589 | 29.1966 | 36.5929 | 23.1059 | 22.6339 | 22.9313 | 25.954 | 54.2102 | 24.101 | 22.774 | 23.735 | 28.0582 | 56.5744 | 23.8288 | 23.0145 | 22.9969 | 22.9587 | 23.4544 | 30.6245 | 46.9043 | 43.5891 | 36.1454 | 23.3104 | 22.6971 | 23.1461 | 26.7313 | 57.5266 | 23.5007 | 23.4911 | 24.9036 | 30.8108 | 57.4274 | 23.2332 | 23.2337 | 23.223 | 23.2021 | 23.676 | 31.6055 | 42.7137 | 39.6218 | 42.5692 | 36.3991 | 23.3617 | 23.3207 | 23.5874 | 26.4014 | 50.4183 | 23.9178 | 23.8775 | 24.6181 | 30.5037 | 63.8203 | 23.4305 | 23.4193 | 23.4253 | 23.3983 | 24.0287 | 31.372 | 46.6839 | 45.0068 | 40.9936 | 23.481 | 23.506 | 23.9747 | 27.6307 | 53.5627 | 202.5234 | 386.6104 | 137.3686 | 144.3499 | 399.8543 | 446.9793 | 257.6799 | 451.343 | 333.6109 | 455.5759 | 517.1039 | 524.997 | 507.4542 | 502.9194 | 524.9946 | 513.2872 | 530.2113 | 547.4171 | 309.0093 | 218.5851 | 324.7641 | 256.3504 | 26.3512 | 29.4533 | 50.8955 | 24.3239 | 23.3625 | 23.6552 | 24.1662 | 37.3047 | 27.404 | 23.9021 | 22.5681 | 26.4422 | 61.8512 | 26.6121 | 22.6123 | 23.2252 | 23.0645 | 23.5511 | 27.8207 | 29.0982 | 30.3855 | 31.1587 | 38.8407 | 23.7823 | 22.6272 | 22.8667 | 23.8664 | 60.7549 | 24.0688 | 23.1112 | 28.3578 | 53.4337 | 24.1882 | 22.9258 | 22.9354 | 22.9397 | 23.3714 | 43.9353 | 40.7477 | 42.1133 | 41.6571 | 23.801 | 22.5266 | 22.8913 | 27.5841 | 66.7127 | 24.0218 | 23.8521 | 23.8661 | 25.7216 | 42.7175 | 23.9056 | 23.7232 | 23.6255 | 23.5933 | 24.0682 | 31.8474 | 40.6315 | 44.1615 | 47.1148 | 40.4773 | 23.9089 | 23.6997 | 23.7474 | 26.3801 | 53.281 | 24.2572 | 24.0229 | 24.1589 | 27.7166 | 86.6098 | 23.6094 | 23.766 | 23.6607 | 23.6158 | 24.2204 | 31.4947 | 44.4066 | 43.8458 | 38.1406 | 24.2032 | 24.2743 | 23.9822 | 27.2283 | 54.2502 | 167.3699 | 204.2409 | 153.3166 | 186.0276 | 466.7813 | 480.7749 | 479.1924 | 304.3377 | 456.0902 | 315.1359 |  | 462.9951 | 429.8549 | 431.4226 | 24.823 | 23.4255 | 23.4791 | 93.6905 | 78.2922 | 35.351 | 70.6883 | 13.3169 | 17.5723 | 18.1747 | 13.8175 | -7.1485e-05 | -0.0038763 | 0.00087196 | 0.0048866 | 0.001561 | -0.00068315 | 0.0037752 | 0.0020234 | -0.016359 | -357.1094 | 17.5671 | -357.4663 | 17.7334 | -358.0079 | 18.1892 | -358.0418 | 17.4603 | -346.9394 | 18.2877 | -346.9363 | 17.0476 | 1596.0314 | 2113.6374 | 449.7319 | 17.8735 | -36.9657 | 56.8216
13:34 | 504 | -87.2179 |  | -3.3374 | -8.2049 | -14.6311 | -6.863 | -11.3221 | -2.3186 | -8.7343 | 0.9037 | 0.944 | 1.4204 | 0.8846 | -224.6916 | -86.6586 | -6.2826 | -8.6309 | -15.3529 | -17.3327 | -1.6263 |  | -11.1049 | -14.9229 | 3.6873 | 3.4841 | 3.3861 | 1.2644 | 18.6974 | 29.0246 | 27.0504 | 23.357 | 22.9839 | 23.9013 | 33.0434 | 27.0293 | 23.5244 | 22.7115 | 23.0262 | 26.5694 | 65.8529 | 23.421 | 23.094 | 23.0699 | 23.051 | 23.997 | 26.3383 | 28.1722 | 27.1055 | 29.2603 | 36.6794 | 23.1012 | 22.641 | 22.926 | 25.9835 | 54.3415 | 24.1005 | 22.7775 | 23.7349 | 28.0883 | 56.734 | 23.8319 | 22.9884 | 23.0121 | 22.9849 | 23.4715 | 30.6955 | 47.0307 | 43.6898 | 36.2272 | 23.3112 | 22.6986 | 23.1598 | 26.7639 | 57.72 | 23.5169 | 23.4894 | 24.9189 | 30.8594 | 57.5882 | 23.2141 | 23.274 | 23.2432 | 23.2088 | 23.6956 | 31.6752 | 42.8206 | 39.7376 | 42.6902 | 36.5037 | 23.3706 | 23.3289 | 23.5892 | 26.4269 | 50.5434 | 23.8791 | 23.8805 | 24.6257 | 30.5558 | 64.0359 | 23.4349 | 23.4225 | 23.4241 | 23.404 | 24.0322 | 31.4155 | 46.8046 | 45.1337 | 41.1017 | 23.5347 | 23.4659 | 23.9437 | 27.6496 | 53.7196 | 204.0107 | 386.6398 | 137.8176 | 144.5071 | 401.3428 | 448.7836 | 258.5284 | 453.1445 | 334.9375 | 456.9735 | 537.8136 | 525.0992 | 507.7475 | 501.0114 | 523.3029 | 513.09 | 530.4663 | 543.4242 | 310.4179 | 219.7655 | 326.2937 | 257.6269 | 26.3949 | 29.5227 | 50.5772 | 24.3366 | 23.3754 | 23.6662 | 24.1613 | 37.3899 | 27.4463 | 23.9109 | 22.5735 | 26.4719 | 62.0448 | 26.6373 | 22.6102 | 23.2225 | 23.0607 | 23.5558 | 27.8117 | 29.1514 | 30.4514 | 31.2348 | 38.9617 | 23.7876 | 22.6236 | 22.8705 | 23.869 | 60.9354 | 24.0744 | 23.1083 | 28.3631 | 53.4865 | 24.1897 | 22.9254 | 22.9305 | 22.9403 | 23.3676 | 44.0492 | 40.8759 | 42.2431 | 41.7871 | 23.8092 | 22.5353 | 22.8884 | 27.6113 | 66.9493 | 24.0264 | 23.8448 | 23.8597 | 25.7442 | 42.8257 | 23.8386 | 23.7212 | 23.6167 | 23.5845 | 24.0779 | 31.9003 | 40.7465 | 44.3265 | 47.2442 | 40.5828 | 23.8869 | 23.6941 | 23.7406 | 26.4005 | 53.4053 | 24.2565 | 24.0217 | 24.1605 | 27.7396 | 86.8251 | 23.628 | 23.7643 | 23.6661 | 23.6199 | 24.2276 | 31.5339 | 44.5107 | 43.9694 | 38.2268 | 24.2162 | 24.2822 | 23.9815 | 27.2512 | 54.3781 | 167.7848 | 206.2747 | 153.5291 | 186.5663 | 468.8077 | 482.3077 | 480.5281 | 306.0365 | 458.0658 | 316.1125 |  | 464.8077 | 431.441 | 433.3369 | 24.8276 | 23.4273 | 23.4801 | 94.0176 | 78.4777 | 35.3841 | 70.9255 | 13.3225 | 17.5637 | 18.2083 | 13.8443 | 0.00017649 | -0.0039801 | 0.0013532 | 0.0048995 | 0.0015511 | -0.00090536 | 0.017201 | -0.0022963 | -0.033465 | -357.0755 | 17.5547 | -357.4971 | 17.7621 | -358.0171 | 18.1892 | -358.0171 | 17.4418 | -346.884 | 18.2775 | -346.9425 | 17.0578 | 1634.3696 | 2126.5442 | 451.4194 | 17.886 | -37.3146 | 56.9309
13:34 | 505 | -87.8602 |  | -3.4441 | -8.2177 | -14.7057 | -6.9756 | -11.3932 | -2.4621 | -8.8378 | 0.9036 | 0.9455 | 1.4202 | 0.8842 | -225.3209 | -87.0141 | -6.3821 | -8.6635 | -15.4397 | -17.4243 | -1.5489 |  | -11.1955 | -15.003 | 3.6879 | 3.4858 | 3.3884 | 1.2649 | 20.7007 | 29.0498 | 27.0769 | 23.3595 | 22.9835 | 23.913 | 33.0946 | 27.0608 | 23.521 | 22.7018 | 23.015 | 26.5827 | 66.0245 | 23.4171 | 23.0903 | 23.0843 | 23.0616 | 24.0108 | 26.3627 | 28.2388 | 27.1369 | 29.3332 | 36.7581 | 23.1069 | 22.6524 | 22.9319 | 26.007 | 54.496 | 24.1025 | 22.7754 | 23.7502 | 28.1192 | 56.8991 | 23.8004 | 22.9792 | 23.0023 | 22.9943 | 23.4815 | 30.7489 | 47.1361 | 43.797 | 36.3199 | 23.3046 | 22.7029 | 23.1623 | 26.7925 | 57.9082 | 23.5114 | 23.4894 | 24.9201 | 30.9043 | 57.7528 | 23.2212 | 23.2832 | 23.2453 | 23.2061 | 23.7119 | 31.7352 | 42.9569 | 39.8648 | 42.8078 | 36.6058 | 23.3685 | 23.3321 | 23.579 | 26.4372 | 50.6643 | 23.9139 | 23.8777 | 24.6335 | 30.5934 | 64.2577 | 23.4273 | 23.4189 | 23.4221 | 23.4002 | 24.0387 | 31.4596 | 46.9405 | 45.261 | 41.2116 | 23.549 | 23.4596 | 23.9391 | 27.6878 | 53.8785 | 204.6418 | 389.8738 | 138.5202 | 144.5877 | 402.8267 | 450.5698 | 259.3678 | 454.8857 | 336.3378 | 458.4091 | 547.4518 | 529.1615 | 514.5494 | 499.6418 | 524.5457 | 513.195 | 530.117 | 540.3758 | 311.83 | 220.923 | 327.8361 | 258.9109 | 26.4448 | 29.5847 | 50.5696 | 24.3508 | 23.3868 | 23.6826 | 24.169 | 37.4782 | 27.4815 | 23.9208 | 22.5704 | 26.4923 | 62.2446 | 26.6655 | 22.6062 | 23.2281 | 23.0607 | 23.5599 | 27.8671 | 29.209 | 30.5325 | 31.34 | 39.0726 | 23.7906 | 22.6201 | 22.8743 | 23.8742 | 61.1343 | 24.0762 | 23.1017 | 28.3676 | 53.5475 | 24.1906 | 22.9203 | 22.9326 | 22.9391 | 23.3716 | 44.1711 | 41.0061 | 42.3719 | 41.9043 | 23.822 | 22.5433 | 22.8865 | 27.6402 | 67.1922 | 24.03 | 23.8428 | 23.8676 | 25.7526 | 42.9363 | 23.8623 | 23.723 | 23.6201 | 23.5868 | 24.0866 | 31.9496 | 40.8463 | 44.4834 | 47.3787 | 40.6945 | 23.894 | 23.6962 | 23.7464 | 26.4258 | 53.5378 | 24.2557 | 24.029 | 24.1684 | 27.7732 | 87.0453 | 23.6537 | 23.7644 | 23.6749 | 23.6272 | 24.2353 | 31.5942 | 44.6223 | 44.1098 | 38.3226 | 24.2309 | 24.2803 | 23.9853 | 27.2715 | 54.503 | 168.0315 | 208.6169 | 153.8506 | 187.3884 | 470.8223 | 483.7521 | 481.8801 | 307.8228 | 460.2006 | 317.0787 |  | 466.637 | 433.0828 | 435.238 | 24.8343 | 23.4346 | 23.4928 | 94.3336 | 78.6549 | 35.4218 | 71.1535 | 13.3391 | 17.5881 | 18.2846 | 13.8882 | 0.00058055 | -0.0038903 | 0.0013585 | 0.004762 | 0.001688 | -0.00056964 | 0.033674 | -0.0033859 | -0.0070242 | -357.0909 | 17.528 | -357.3894 | 17.6841 | -357.9187 | 18.1625 | -357.9925 | 17.4562 | -346.8471 | 18.2631 | -346.8348 | 17.0086 | 1618.7983 | 2138.695 | 453.1011 | 17.9363 | -37.5933 | 57.0384
13:34 | 506 | -88.5958 |  | -3.5871 | -8.2562 | -14.7709 | -7.0778 | -11.4809 | -2.4909 | -8.9215 | 0.9048 | 0.941 | 1.4248 | 0.8853 | -225.8479 | -87.4871 | -6.4354 | -8.7704 | -15.5724 | -17.5399 | -1.6066 |  | -11.2906 | -15.0313 | 3.6887 | 3.4856 | 3.3909 | 1.2661 | 20.1294 | 29.1185 | 27.1175 | 23.3635 | 22.9896 | 23.9282 | 33.1469 | 27.0929 | 23.5165 | 22.7031 | 23.0144 | 26.6016 | 66.1933 | 23.4194 | 23.0992 | 23.0808 | 23.0604 | 24.0244 | 26.394 | 28.264 | 27.1752 | 29.3978 | 36.8517 | 23.1021 | 22.6499 | 22.9327 | 26.0323 | 54.6478 | 24.1191 | 22.7726 | 23.7734 | 28.1456 | 57.057 | 23.786 | 22.9501 | 23.0135 | 22.9969 | 23.4896 | 30.791 | 47.2613 | 43.9431 | 36.4051 | 23.316 | 22.7109 | 23.168 | 26.8277 | 58.0923 | 23.4829 | 23.4863 | 24.9282 | 30.9414 | 57.9072 | 23.22 | 23.2771 | 23.2356 | 23.2013 | 23.7239 | 31.781 | 43.0655 | 39.985 | 42.9399 | 36.7083 | 23.366 | 23.3369 | 23.5877 | 26.4606 | 50.7992 | 23.9355 | 23.8854 | 24.6427 | 30.6436 | 64.4842 | 23.4316 | 23.4199 | 23.4231 | 23.4061 | 24.055 | 31.5149 | 47.0645 | 45.3899 | 41.3212 | 23.5122 | 23.4899 | 23.9813 | 27.7239 | 54.0268 | 204.8772 | 390.2042 | 139.2049 | 144.6785 | 404.3004 | 452.3437 | 260.1786 | 456.578 | 337.6828 | 459.8147 | 530.2217 | 531.3337 | 517.5701 | 504.6509 | 527.6794 | 513.8233 | 527.3584 | 539.2751 | 313.2464 | 222.0604 | 329.3538 | 260.1706 | 26.4905 | 29.6338 | 50.7551 | 24.3754 | 23.3984 | 23.6927 | 24.1914 | 37.5704 | 27.5195 | 23.925 | 22.5695 | 26.5318 | 62.4419 | 26.6996 | 22.6083 | 23.2269 | 23.0617 | 23.5626 | 27.96 | 29.2628 | 30.5948 | 31.4425 | 39.1812 | 23.791 | 22.6227 | 22.8848 | 23.8771 | 61.3394 | 24.0806 | 23.093 | 28.3711 | 53.6028 | 24.1903 | 22.9202 | 22.9335 | 22.9419 | 23.3797 | 44.2982 | 41.1348 | 42.5096 | 42.0287 | 23.8189 | 22.5434 | 22.8886 | 27.6753 | 67.4335 | 24.0111 | 23.8536 | 23.8804 | 25.7557 | 43.0518 | 23.9479 | 23.7238 | 23.627 | 23.5892 | 24.089 | 32.0044 | 40.9457 | 44.5909 | 47.5623 | 40.81 | 23.9173 | 23.7033 | 23.7498 | 26.4481 | 53.6647 | 24.2536 | 24.0287 | 24.17 | 27.8006 | 87.264 | 23.6386 | 23.757 | 23.6871 | 23.6258 | 24.2399 | 31.6513 | 44.7463 | 44.2524 | 38.4514 | 24.2323 | 24.2814 | 23.9918 | 27.2897 | 54.6418 | 168.301 | 210.3368 | 153.9518 | 188.2772 | 472.8222 | 485.1543 | 483.2587 | 309.6229 | 462.3959 | 317.9812 |  | 468.4519 | 434.773 | 437.1173 | 24.8431 | 23.4478 | 23.5015 | 94.6602 | 78.8269 | 35.4531 | 71.3574 | 13.3593 | 17.6221 | 18.3245 | 13.9159 | 0.00012255 | -0.0045316 | 0.0017918 | 0.005245 | 0.0020551 | -0.00058212 | 0.014854 | -0.017641 | -0.02141 | -357.0478 | 17.5342 | -357.4632 | 17.7293 | -357.9741 | 18.1851 | -357.9402 | 17.4377 | -346.8317 | 18.2857 | -346.884 | 17.0661 | 1653.8856 | 2149.7762 | 454.7777 | 17.9733 | -37.919 | 57.14
13:34 | 507 | -89.3367 |  | -3.6794 | -8.4197 | -14.7859 | -7.1403 | -11.5573 | -2.631 | -8.9708 | 0.9061 | 0.9396 | 1.4281 | 0.8854 | -226.3376 | -87.665 | -6.4315 | -8.7077 | -15.6339 | -17.6797 | -1.6176 |  | -11.3736 | -15.1253 | 3.6891 | 3.4904 | 3.3882 | 1.2685 | 19.7652 | 29.1774 | 27.1457 | 23.3682 | 22.9942 | 23.934 | 33.2034 | 27.1124 | 23.5263 | 22.7008 | 23.0142 | 26.6255 | 66.3643 | 23.4219 | 23.0999 | 23.0839 | 23.0615 | 24.0328 | 26.4268 | 28.2779 | 27.2211 | 29.4542 | 36.9526 | 23.0983 | 22.6574 | 22.945 | 26.0635 | 54.7861 | 24.136 | 22.7802 | 23.7878 | 28.1738 | 57.2245 | 23.7849 | 22.9333 | 23.0266 | 23.0045 | 23.4985 | 30.8881 | 47.4013 | 44.1235 | 36.5104 | 23.3183 | 22.7111 | 23.1786 | 26.861 | 58.2714 | 23.4678 | 23.483 | 24.936 | 30.9826 | 58.0517 | 23.1984 | 23.2583 | 23.2155 | 23.1925 | 23.706 | 31.8414 | 43.1898 | 40.0936 | 43.0332 | 36.7993 | 23.3716 | 23.3402 | 23.5963 | 26.4947 | 50.9389 | 23.8997 | 23.8922 | 24.6463 | 30.6929 | 64.709 | 23.4431 | 23.4285 | 23.4244 | 23.41 | 24.0642 | 31.5669 | 47.1857 | 45.5166 | 41.4274 | 23.5099 | 23.4801 | 23.9685 | 27.7387 | 54.1847 | 205.2362 | 392.8106 | 139.632 | 144.8554 | 405.7782 | 454.1251 | 260.9692 | 458.3073 | 338.9957 | 461.264 | 510.3395 | 531.2424 | 518.4218 | 507.56 | 530.6169 | 513.9049 | 525.1419 | 539.1704 | 314.6878 | 223.2088 | 330.8643 | 261.4399 | 26.5237 | 29.6705 | 50.793 | 24.3905 | 23.4076 | 23.697 | 24.2164 | 37.6571 | 27.5527 | 23.9269 | 22.5763 | 26.5651 | 62.6289 | 26.7294 | 22.607 | 23.221 | 23.0612 | 23.5687 | 28.0426 | 29.3181 | 30.6619 | 31.5139 | 39.2884 | 23.7892 | 22.6331 | 22.8895 | 23.8762 | 61.5477 | 24.0838 | 23.082 | 28.3784 | 53.6556 | 24.192 | 22.9269 | 22.9335 | 22.9433 | 23.3854 | 44.4247 | 41.2611 | 42.6446 | 42.1652 | 23.8058 | 22.5377 | 22.8938 | 27.7039 | 67.6701 | 24.0045 | 23.8536 | 23.8807 | 25.77 | 43.1636 | 23.8475 | 23.7196 | 23.613 | 23.5901 | 24.0916 | 32.0614 | 41.0314 | 44.685 | 47.7253 | 40.9183 | 23.9143 | 23.7044 | 23.7384 | 26.4617 | 53.7958 | 24.2556 | 24.0226 | 24.1646 | 27.8212 | 87.478 | 23.648 | 23.7565 | 23.6948 | 23.6224 | 24.247 | 31.6941 | 44.8795 | 44.3858 | 38.5597 | 24.1833 | 24.2916 | 23.9859 | 27.3104 | 54.7804 | 168.6383 | 211.5575 | 154.5736 | 189.6195 | 474.8112 | 486.562 | 484.6497 | 311.3855 | 464.6023 | 318.8638 |  | 470.2499 | 436.4623 | 438.9499 | 24.8363 | 23.4395 | 23.4885 | 94.9774 | 78.9955 | 35.4808 | 71.5811 | 13.4217 | 17.6638 | 18.2836 | 13.9422 | 0.00026499 | -0.0037619 | 0.0022625 | 0.0051517 | 0.0018864 | 8.6046e-06 | 0.017677 | -0.0095205 | -0.016308 | -357.0386 | 17.5096 | -357.3709 | 17.6861 | -357.9279 | 18.1994 | -357.9987 | 17.4582 | -346.7978 | 18.259 | -346.7609 | 17.025 | 1698.0687 | 2161.8111 | 456.4485 | 17.9737 | -38.1967 | 57.2381
13:34 | 508 | -90.2318 |  | -3.6782 | -8.4431 | -14.907 | -7.2039 | -11.6929 | -2.7268 | -9.1431 | 0.9073 | 0.9405 | 1.4309 | 0.8846 | -226.8988 | -88.0197 | -6.493 | -8.7537 | -15.7944 | -17.8814 | -1.829 |  | -11.5252 | -15.2927 | 3.6889 | 3.4914 | 3.3932 | 1.2887 | 23.1304 | 29.208 | 27.168 | 23.3789 | 22.9949 | 23.9439 | 33.2544 | 27.1394 | 23.5303 | 22.6958 | 23.0191 | 26.658 | 66.5529 | 23.4206 | 23.0983 | 23.081 | 23.0555 | 24.0295 | 26.4426 | 28.2976 | 27.2811 | 29.5273 | 37.0533 | 23.0978 | 22.6563 | 22.9468 | 26.0791 | 54.9237 | 24.1329 | 22.7775 | 23.7844 | 28.2087 | 57.4045 | 23.7768 | 22.9907 | 23.0221 | 22.9782 | 23.4949 | 30.9937 | 47.5162 | 44.2686 | 36.6135 | 23.3128 | 22.7104 | 23.1843 | 26.8839 | 58.4517 | 23.4824 | 23.4797 | 24.9426 | 31.0275 | 58.2111 | 23.2093 | 23.2411 | 23.2087 | 23.1948 | 23.6955 | 31.906 | 43.324 | 40.2135 | 43.1294 | 36.8915 | 23.3572 | 23.3282 | 23.5836 | 26.5035 | 51.0632 | 23.931 | 23.877 | 24.6456 | 30.7186 | 64.9279 | 23.4353 | 23.4226 | 23.4201 | 23.4015 | 24.0572 | 31.6144 | 47.3114 | 45.6667 | 41.5447 | 23.5004 | 23.4774 | 23.9686 | 27.7614 | 54.3379 | 203.9875 | 393.2291 | 139.6804 | 144.8746 | 407.2723 | 455.9159 | 261.76 | 460.0887 | 340.3238 | 462.824 | 513.245 | 531.6209 | 516.288 | 507.8326 | 532.9179 | 512.5714 | 524.9896 | 536.6947 | 316.117 | 224.3371 | 332.3692 | 262.696 | 26.5533 | 29.7052 | 50.6823 | 24.4048 | 23.422 | 23.7053 | 24.2358 | 37.7426 | 27.5777 | 23.9318 | 22.5719 | 26.585 | 62.8211 | 26.7581 | 22.6042 | 23.2194 | 23.0623 | 23.5807 | 28.0585 | 29.3808 | 30.7459 | 31.5657 | 39.3984 | 23.8022 | 22.6386 | 22.8883 | 23.8784 | 61.7779 | 24.0844 | 23.0805 | 28.3847 | 53.7159 | 24.2073 | 22.9293 | 22.9359 | 22.9402 | 23.3908 | 44.5515 | 41.3892 | 42.7749 | 42.3024 | 23.8013 | 22.5357 | 22.9123 | 27.7361 | 67.8965 | 24.0102 | 23.847 | 23.8712 | 25.7979 | 43.274 | 23.822 | 23.7134 | 23.6098 | 23.5839 | 24.0941 | 32.1096 | 41.1204 | 44.8223 | 47.8315 | 41.0178 | 23.8989 | 23.6995 | 23.7501 | 26.4769 | 53.9315 | 24.2565 | 24.0215 | 24.163 | 27.8394 | 87.6873 | 23.6394 | 23.7661 | 23.6802 | 23.6201 | 24.249 | 31.7353 | 45.0045 | 44.5262 | 38.6677 | 24.1863 | 24.3047 | 23.9816 | 27.3461 | 54.92 | 169.5498 | 213.2311 | 156.0091 | 191.1989 | 476.8067 | 487.9142 | 486.0804 | 313.1934 | 466.8529 | 319.8758 |  | 472.0513 | 438.1664 | 440.7568 | 24.8377 | 23.4432 | 23.4848 | 95.2962 | 79.1941 | 35.5224 | 71.7997 | 13.464 | 17.692 | 18.326 | 13.9775 | 0.00040606 | -0.003574 | 0.0019814 | 0.0051988 | 0.0020503 | -0.00071976 | 0.013957 | 0.0028994 | -0.036071 | -356.9801 | 17.5116 | -357.4202 | 17.7046 | -357.9002 | 18.142 | -357.8294 | 17.3987 | -346.724 | 18.2713 | -346.804 | 17.062 | 1688.7026 | 2161.316 | 458.1205 | 18.009 | -38.6614 | 57.3582
13:34 | 509 | -90.9521 |  | -3.7521 | -8.6352 | -15.111 | -7.2986 | -11.8339 | -2.8716 | -9.2722 | 0.9092 | 0.9431 | 1.4308 | 0.8857 | -227.5584 | -88.5348 | -6.6199 | -8.8278 | -15.8001 | -17.8577 | -1.7713 |  | -11.5952 | -15.3802 | 3.6876 | 3.4936 | 3.389 | 1.299 | 22.6183 | 29.2413 | 27.2087 | 23.3908 | 23.0021 | 23.9569 | 33.3018 | 27.1832 | 23.5261 | 22.7061 | 23.0318 | 26.7026 | 66.7503 | 23.4198 | 23.1032 | 23.0774 | 23.0547 | 24.0453 | 26.4733 | 28.3307 | 27.3335 | 29.5853 | 37.161 | 23.0983 | 22.6491 | 22.9606 | 26.105 | 55.0775 | 24.1351 | 22.7776 | 23.7782 | 28.2493 | 57.5776 | 23.7822 | 22.9945 | 23.016 | 22.9749 | 23.498 | 31.0778 | 47.6461 | 44.4109 | 36.7078 | 23.3212 | 22.7202 | 23.1913 | 26.9186 | 58.6412 | 23.4955 | 23.484 | 24.9649 | 31.0762 | 58.3734 | 23.2284 | 23.2582 | 23.226 | 23.2047 | 23.7234 | 31.9547 | 43.4194 | 40.3356 | 43.2724 | 37.0007 | 23.3446 | 23.3242 | 23.5823 | 26.5141 | 51.1873 | 23.9685 | 23.8699 | 24.6564 | 30.7663 | 65.1536 | 23.4285 | 23.4185 | 23.417 | 23.3983 | 24.0591 | 31.6611 | 47.4293 | 45.8208 | 41.6761 | 23.4994 | 23.4935 | 24.0052 | 27.8006 | 54.4853 | 203.6988 | 391.9198 | 139.9451 | 144.8299 | 408.7845 | 457.6939 | 262.536 | 461.8532 | 341.6552 | 464.4205 | 530.6502 | 533.757 | 514.4389 | 508.5146 | 535.8427 | 512.9422 | 525.1167 | 536.4465 | 317.5573 | 225.4351 | 333.8878 | 263.9388 | 26.5992 | 29.758 | 50.6931 | 24.4285 | 23.4412 | 23.7221 | 24.2518 | 37.8394 | 27.6235 | 23.9506 | 22.569 | 26.6066 | 63.0234 | 26.7921 | 22.6135 | 23.224 | 23.0651 | 23.5876 | 28.0687 | 29.4444 | 30.824 | 31.6228 | 39.5044 | 23.8071 | 22.6233 | 22.88 | 23.883 | 62.0351 | 24.0912 | 23.0759 | 28.3888 | 53.7732 | 24.2179 | 22.9301 | 22.9336 | 22.9411 | 23.3963 | 44.677 | 41.5202 | 42.9089 | 42.4336 | 23.8109 | 22.5405 | 22.8943 | 27.77 | 68.121 | 24.0309 | 23.8456 | 23.8732 | 25.8165 | 43.3917 | 23.891 | 23.7197 | 23.623 | 23.5855 | 24.0977 | 32.1721 | 41.2428 | 44.9961 | 47.9522 | 41.13 | 23.904 | 23.7071 | 23.7665 | 26.5008 | 54.0633 | 24.2472 | 24.035 | 24.1719 | 27.868 | 87.8991 | 23.6516 | 23.7684 | 23.6756 | 23.622 | 24.2509 | 31.7842 | 45.1068 | 44.6669 | 38.7748 | 24.2423 | 24.2975 | 23.989 | 27.3712 | 55.0537 | 171.4492 | 216.1821 | 158.4443 | 192.5331 | 478.7891 | 489.234 | 487.5712 | 315.131 | 469.1225 | 321.152 |  | 473.8629 | 439.852 | 442.5297 | 24.8364 | 23.4391 | 23.4838 | 95.6359 | 79.3808 | 35.5544 | 72.0398 | 13.4449 | 17.7208 | 18.3355 | 13.9953 | 0.00013872 | -0.0045988 | 0.001549 | 0.0048858 | 0.0015658 | -0.00026371 | 0.009538 | -0.0018001 | -0.016593 | -357.0048 | 17.4931 | -357.3371 | 17.6718 | -357.9125 | 18.1933 | -357.9648 | 17.4726 | -346.7763 | 18.2569 | -346.7332 | 17.0455 | 1683.854 | 2162.885 | 459.7897 | 18.0281 | -39.0021 | 57.4676
13:34 | 510 | -91.6478 |  | -3.8655 | -8.6819 | -15.2028 | -7.3679 | -11.882 | -2.9393 | -9.3887 | 0.9082 | 0.9452 | 1.4305 | 0.8835 | -228.1118 | -88.9427 | -6.7312 | -8.8996 | -15.8313 | -17.9958 | -1.7994 |  | -11.7155 | -15.5372 | 3.6872 | 3.4933 | 3.3896 | 1.3 | 23.5557 | 29.2478 | 27.2433 | 23.3914 | 23.007 | 23.9628 | 33.3458 | 27.2104 | 23.538 | 22.711 | 23.0293 | 26.726 | 66.9279 | 23.4273 | 23.0983 | 23.0771 | 23.0611 | 24.0657 | 26.5099 | 28.3509 | 27.3536 | 29.6264 | 37.2602 | 23.1047 | 22.6544 | 22.9713 | 26.1424 | 55.2299 | 24.1398 | 22.7829 | 23.7846 | 28.2916 | 57.7527 | 23.7933 | 23.0387 | 22.9482 | 22.9527 | 23.4966 | 31.1114 | 47.7665 | 44.5142 | 36.7964 | 23.3169 | 22.7253 | 23.1907 | 26.9487 | 58.8379 | 23.5056 | 23.4881 | 24.9855 | 31.1209 | 58.5402 | 23.2251 | 23.2701 | 23.2302 | 23.2123 | 23.7286 | 32.0279 | 43.5672 | 40.4736 | 43.382 | 37.1052 | 23.3518 | 23.3253 | 23.5975 | 26.5462 | 51.3368 | 23.9777 | 23.8826 | 24.6669 | 30.8216 | 65.3905 | 23.433 | 23.423 | 23.4218 | 23.3982 | 24.0749 | 31.7315 | 47.5512 | 45.9415 | 41.7922 | 23.4937 | 23.4927 | 24.0071 | 27.8319 | 54.6274 | 204.1691 | 392.2546 | 140.3686 | 144.8285 | 410.3076 | 459.4634 | 263.3092 | 463.5191 | 342.8814 | 465.9212 | 548.1457 | 533.2107 | 513.7899 | 513.5624 | 537.5219 | 510.4441 | 520.7843 | 540.2204 | 319.0272 | 226.5308 | 335.4292 | 265.2067 | 26.6511 | 29.8084 | 50.5783 | 24.4418 | 23.453 | 23.7405 | 24.2568 | 37.9324 | 27.6624 | 23.9665 | 22.568 | 26.6398 | 63.222 | 26.8248 | 22.617 | 23.2249 | 23.0642 | 23.589 | 28.1052 | 29.5043 | 30.8853 | 31.6939 | 39.6189 | 23.8017 | 22.6284 | 22.8808 | 23.875 | 62.3159 | 24.0837 | 23.0645 | 28.3929 | 53.8236 | 24.2164 | 22.9349 | 22.9365 | 22.9453 | 23.4017 | 44.8024 | 41.6494 | 43.039 | 42.5699 | 23.8108 | 22.5416 | 22.883 | 27.792 | 68.3559 | 24.0324 | 23.8463 | 23.8759 | 25.8285 | 43.5076 | 23.8749 | 23.729 | 23.6243 | 23.5899 | 24.109 | 32.2433 | 41.3831 | 45.1624 | 48.1116 | 41.2489 | 23.9068 | 23.7101 | 23.7609 | 26.521 | 54.1981 | 24.2563 | 24.0389 | 24.1782 | 27.891 | 88.118 | 23.6638 | 23.7632 | 23.6725 | 23.6165 | 24.2577 | 31.8333 | 45.2159 | 44.8078 | 38.8457 | 24.2352 | 24.2968 | 23.9913 | 27.3907 | 55.1938 | 173.2365 | 218.3579 | 160.5397 | 193.7253 | 480.738 | 490.4982 | 489.1508 | 317.219 | 471.4213 | 322.6435 |  | 475.6816 | 441.512 | 444.2754 | 24.8377 | 23.4328 | 23.4952 | 95.9631 | 79.5626 | 35.5856 | 72.2712 | 13.464 | 17.7273 | 18.3612 | 14.0268 | 0.00054714 | -0.0040438 | 0.0016066 | 0.0052458 | 0.0024717 | -0.00041432 | 0.025548 | -0.0061767 | -0.016594 | -356.974 | 17.5055 | -357.4079 | 17.7005 | -357.9156 | 18.1687 | -357.8387 | 17.4213 | -346.6409 | 18.2672 | -346.7578 | 17.0886 | 1695.4477 | 2161.8558 | 461.4534 | 18.0442 | -39.3321 | 57.5741
13:34 | 511 | -92.2319 |  | -3.9344 | -8.7536 | -15.3643 | -7.4441 | -11.8862 | -3.0214 | -9.3559 | 0.9099 | 0.9467 | 1.4297 | 0.8846 | -228.6235 | -89.3107 | -6.8097 | -8.9908 | -15.8498 | -18.0893 | -1.8268 |  | -11.7957 | -15.6067 | 3.6861 | 3.4955 | 3.3881 | 1.3011 | 22.8872 | 29.2482 | 27.2726 | 23.3945 | 23.0106 | 23.9744 | 33.3972 | 27.2323 | 23.5528 | 22.7103 | 23.0328 | 26.7453 | 67.1053 | 23.4355 | 23.0963 | 23.08 | 23.0553 | 24.0603 | 26.5344 | 28.3546 | 27.3848 | 29.6853 | 37.3416 | 23.1105 | 22.646 | 22.9632 | 26.1557 | 55.3762 | 24.1686 | 22.7846 | 23.7924 | 28.3217 | 57.9383 | 23.7706 | 23.0561 | 22.9216 | 22.932 | 23.4914 | 31.1176 | 47.9006 | 44.623 | 36.8992 | 23.3252 | 22.7253 | 23.195 | 26.9734 | 59.0266 | 23.5077 | 23.493 | 24.9988 | 31.1707 | 58.7062 | 23.2066 | 23.2737 | 23.2323 | 23.2152 | 23.7232 | 32.0865 | 43.6809 | 40.6113 | 43.5261 | 37.2133 | 23.3548 | 23.3262 | 23.6009 | 26.5761 | 51.4832 | 23.9773 | 23.8868 | 24.6703 | 30.8565 | 65.6367 | 23.4308 | 23.4255 | 23.4251 | 23.3995 | 24.0858 | 31.8179 | 47.6799 | 46.0827 | 41.9054 | 23.4591 | 23.4981 | 24.007 | 27.8585 | 54.7762 | 204.7577 | 392.7316 | 140.4886 | 144.9637 | 411.8452 | 461.2012 | 264.059 | 465.0282 | 343.9094 | 467.2786 | 550.843 | 523.4961 | 512.5612 | 520.1672 | 535.9097 | 509.4023 | 511.9297 | 548.3869 | 320.4824 | 227.6336 | 336.9536 | 266.4708 | 26.6758 | 29.8411 | 50.1278 | 24.4527 | 23.4608 | 23.7528 | 24.2684 | 38.0214 | 27.6864 | 23.9706 | 22.5667 | 26.6786 | 63.4131 | 26.851 | 22.6122 | 23.2139 | 23.0574 | 23.594 | 28.1433 | 29.5515 | 30.9527 | 31.7694 | 39.7412 | 23.7975 | 22.6375 | 22.8782 | 23.8786 | 62.6069 | 24.0771 | 23.0593 | 28.3944 | 53.8679 | 24.2135 | 22.9332 | 22.931 | 22.9464 | 23.4064 | 44.9301 | 41.7783 | 43.1666 | 42.7038 | 23.8064 | 22.5365 | 22.9039 | 27.8139 | 68.5685 | 24.0397 | 23.8497 | 23.8769 | 25.8481 | 43.623 | 23.8251 | 23.7368 | 23.6183 | 23.5923 | 24.1179 | 32.2862 | 41.5207 | 45.3031 | 48.2736 | 41.361 | 23.9039 | 23.7047 | 23.756 | 26.5426 | 54.3436 | 24.2806 | 24.0342 | 24.1823 | 27.9144 | 88.3339 | 23.6527 | 23.7709 | 23.6575 | 23.6111 | 24.2576 | 31.8842 | 45.3488 | 44.959 | 38.9592 | 24.1814 | 24.3052 | 23.9891 | 27.4094 | 55.3279 | 174.3173 | 218.8342 | 161.0446 | 194.5741 | 482.6436 | 491.7867 | 490.8696 | 319.3101 | 473.7051 | 324.2752 |  | 477.5008 | 443.184 | 445.9925 | 24.8387 | 23.4345 | 23.4996 | 96.2909 | 79.7478 | 35.618 | 72.5238 | 13.4929 | 17.7268 | 18.3918 | 14.0007 | -0.00057105 | -0.0043951 | 0.00081878 | 0.0047633 | 0.0013244 | -0.00029092 | 0.008291 | -0.0072054 | -0.025577 | -356.9924 | 17.4521 | -357.2725 | 17.6348 | -357.8233 | 18.1871 | -357.9248 | 17.4521 | -346.6286 | 18.2241 | -346.5947 | 17.0373 | 1677.8097 | 2163.9964 | 463.1279 | 18.0593 | -39.5757 | 57.6829
13:34 | 512 | -92.9794 |  | -3.9998 | -8.8851 | -15.427 | -7.5061 | -11.9935 | -3.1295 | -9.468 | 0.912 | 0.9533 | 1.4328 | 0.8866 | -229.2098 | -89.8595 | -6.9714 | -8.9197 | -15.999 | -18.2449 | -1.901 |  | -11.9003 | -15.6831 | 3.686 | 3.4928 | 3.3908 | 1.3048 | 20.6374 | 29.2677 | 27.3141 | 23.4093 | 23.018 | 23.9916 | 33.4561 | 27.2667 | 23.5528 | 22.7155 | 23.0369 | 26.7742 | 67.289 | 23.4367 | 23.0966 | 23.0883 | 23.0605 | 24.0757 | 26.5598 | 28.3651 | 27.4289 | 29.7494 | 37.4299 | 23.1114 | 22.648 | 22.9753 | 26.179 | 55.528 | 24.1918 | 22.7936 | 23.8063 | 28.3557 | 58.1252 | 23.764 | 23.0117 | 22.9982 | 22.9674 | 23.5194 | 31.2515 | 48.0453 | 44.84 | 36.9844 | 23.3342 | 22.7257 | 23.2017 | 27.0018 | 59.2138 | 23.5046 | 23.4966 | 25.0072 | 31.2243 | 58.8589 | 23.2125 | 23.2758 | 23.2461 | 23.2213 | 23.7414 | 32.1303 | 43.8061 | 40.7271 | 43.6567 | 37.3193 | 23.358 | 23.3168 | 23.6037 | 26.601 | 51.6169 | 23.9691 | 23.8806 | 24.6779 | 30.8936 | 65.8785 | 23.432 | 23.4249 | 23.4245 | 23.4007 | 24.0844 | 31.8875 | 47.8132 | 46.2416 | 42.032 | 23.4367 | 23.5278 | 24.0293 | 27.8962 | 54.9327 | 206.1489 | 396.6315 | 140.959 | 145.2424 | 413.3885 | 462.8956 | 264.7898 | 466.3625 | 344.8472 | 468.4617 | 548.8216 | 509.1937 | 511.1469 | 522.4327 | 532.4001 | 513.3463 | 507.9529 | 555.0644 | 321.9529 | 228.7431 | 338.4897 | 267.726 | 26.7056 | 29.8757 | 50.1237 | 24.4736 | 23.4711 | 23.7593 | 24.2836 | 38.1116 | 27.7217 | 23.9711 | 22.5669 | 26.7 | 63.6 | 26.873 | 22.6076 | 23.2135 | 23.0601 | 23.5998 | 28.1813 | 29.6094 | 31.035 | 31.8515 | 39.8555 | 23.7941 | 22.6196 | 22.8778 | 23.8887 | 62.8869 | 24.0969 | 23.0577 | 28.3967 | 53.9176 | 24.216 | 22.9332 | 22.9231 | 22.9446 | 23.4135 | 45.0514 | 41.9103 | 43.3069 | 42.8412 | 23.8163 | 22.5257 | 22.9088 | 27.8451 | 68.7697 | 24.0383 | 23.8511 | 23.8837 | 25.8818 | 43.7418 | 23.8609 | 23.7339 | 23.6214 | 23.5954 | 24.1198 | 32.3188 | 41.6438 | 45.4228 | 48.4545 | 41.4789 | 23.9018 | 23.7036 | 23.7678 | 26.5631 | 54.4861 | 24.2903 | 24.0289 | 24.1832 | 27.9436 | 88.5416 | 23.6471 | 23.776 | 23.6634 | 23.6176 | 24.2658 | 31.9399 | 45.4847 | 45.1046 | 39.0982 | 24.1499 | 24.3158 | 23.9919 | 27.4297 | 55.4569 | 175.3512 | 219.05 | 160.599 | 195.114 | 484.4823 | 493.134 | 492.7114 | 321.3212 | 475.8626 | 325.9748 |  | 479.2886 | 444.8738 | 447.7242 | 24.8446 | 23.4339 | 23.4925 | 96.609 | 79.9292 | 35.6332 | 72.7428 | 13.5049 | 17.7809 | 18.4033 | 14.048 | 2.4186e-05 | -0.003729 | 0.0014351 | 0.0054529 | 0.001333 | -0.00084734 | 0.014409 | -0.0039905 | -0.031812 | -356.9832 | 17.4829 | -357.3709 | 17.6944 | -357.9064 | 18.1912 | -357.854 | 17.4192 | -346.6132 | 18.2672 | -346.6471 | 17.103 | 1707.8151 | 2164.8208 | 464.8123 | 18.0921 | -39.9171 | 57.7812
13:34 | 513 | -93.6328 |  | -4.0774 | -8.9121 | -15.546 | -7.693 | -12.1525 | -3.2225 | -9.4736 | 0.9131 | 0.9524 | 1.432 | 0.8877 | -229.7653 | -90.1975 | -7.0818 | -8.9788 | -16.0641 | -18.413 | -1.9701 |  | -11.9589 | -15.7581 | 3.6862 | 3.4968 | 3.3924 | 1.3081 | 20.5367 | 29.3015 | 27.3463 | 23.4172 | 23.0266 | 24.0028 | 33.5036 | 27.2922 | 23.5458 | 22.7116 | 23.0296 | 26.7967 | 67.4659 | 23.4431 | 23.1024 | 23.0931 | 23.074 | 24.099 | 26.5843 | 28.3778 | 27.4589 | 29.8098 | 37.5336 | 23.1106 | 22.6588 | 22.986 | 26.2113 | 55.6697 | 24.1892 | 22.7966 | 23.8185 | 28.3925 | 58.2947 | 23.7924 | 23.0267 | 23.0054 | 22.9608 | 23.5249 | 31.2944 | 48.1252 | 44.9201 | 37.0592 | 23.3296 | 22.7196 | 23.2044 | 27.0282 | 59.4059 | 23.5053 | 23.499 | 25.0137 | 31.2724 | 59.0084 | 23.2396 | 23.2642 | 23.2359 | 23.2163 | 23.7421 | 32.2073 | 43.9834 | 40.852 | 43.7383 | 37.4178 | 23.363 | 23.3196 | 23.6109 | 26.62 | 51.7552 | 23.9427 | 23.8817 | 24.6885 | 30.9439 | 66.1161 | 23.4381 | 23.4231 | 23.4296 | 23.4035 | 24.0896 | 31.9368 | 47.9547 | 46.3807 | 42.1559 | 23.453 | 23.5289 | 24.0326 | 27.9287 | 55.0971 | 206.9082 | 400.6997 | 142.1521 | 145.7235 | 414.9252 | 464.5642 | 265.6047 | 467.5886 | 345.7107 | 469.4958 | 549.7043 | 506.1104 | 510.8755 | 522.4822 | 528.035 | 512.0906 | 512.5456 | 558.007 | 323.4837 | 229.8499 | 340.0609 | 268.9973 | 26.7398 | 29.911 | 50.4106 | 24.4916 | 23.4853 | 23.7659 | 24.304 | 38.1966 | 27.7612 | 23.9737 | 22.5693 | 26.7169 | 63.787 | 26.9014 | 22.6077 | 23.2148 | 23.0608 | 23.6058 | 28.1889 | 29.6763 | 31.102 | 31.9401 | 39.9826 | 23.8096 | 22.6181 | 22.8856 | 23.8767 | 63.1654 | 24.1117 | 23.0577 | 28.4062 | 53.9753 | 24.2207 | 22.9359 | 22.9278 | 22.9458 | 23.4182 | 45.1719 | 42.0413 | 43.4541 | 42.9891 | 23.8293 | 22.5236 | 22.9014 | 27.8824 | 68.9699 | 24.0156 | 23.8456 | 23.8805 | 25.8932 | 43.8522 | 23.8825 | 23.7274 | 23.6205 | 23.5907 | 24.1246 | 32.3544 | 41.7549 | 45.5583 | 48.6205 | 41.5855 | 23.9007 | 23.7067 | 23.7709 | 26.5856 | 54.6301 | 24.2848 | 24.0304 | 24.1805 | 27.9716 | 88.7509 | 23.6434 | 23.7688 | 23.6819 | 23.6283 | 24.2834 | 31.9876 | 45.6033 | 45.233 | 39.1899 | 24.1518 | 24.3277 | 23.9873 | 27.4522 | 55.5896 | 176.3239 | 219.0764 | 160.2661 | 195.6282 | 486.2364 | 494.5099 | 494.6383 | 323.2602 | 477.9054 | 327.6988 |  | 481.0473 | 446.6257 | 449.5224 | 24.8353 | 23.4327 | 23.4881 | 96.942 | 80.1028 | 35.6555 | 72.9573 | 13.4931 | 17.806 | 18.4272 | 14.0132 | 0.00088768 | -0.0038722 | 0.00204 | 0.0057979 | 0.0013553 | -0.00028433 | 0.014508 | -0.014562 | -0.026602 | -356.9709 | 17.4315 | -357.2386 | 17.602 | -357.7679 | 18.183 | -357.9033 | 17.4603 | -346.5978 | 18.2241 | -346.4963 | 17.0229 | 1746.8842 | 2160.8719 | 466.5087 | 18.1166 | -40.266 | 57.8792
13:34 | 514 | -94.3012 |  | -4.1812 | -9.015 | -15.5683 | -7.5787 | -12.1442 | -3.3071 | -9.616 | 0.9124 | 0.9533 | 1.4318 | 0.8863 | -230.3374 | -90.631 | -7.1471 | -9.1247 | -16.1546 | -18.4228 | -1.9546 |  | -12.0967 | -15.9674 | 3.6838 | 3.5004 | 3.3914 | 1.3079 | 22.1399 | 29.3538 | 27.3749 | 23.4175 | 23.029 | 24.0065 | 33.556 | 27.3121 | 23.5631 | 22.7072 | 23.0344 | 26.816 | 67.6472 | 23.4581 | 23.1137 | 23.0987 | 23.0792 | 24.1008 | 26.6243 | 28.4139 | 27.5244 | 29.8721 | 37.6333 | 23.1158 | 22.6539 | 22.9676 | 26.2364 | 55.8062 | 24.1976 | 22.7888 | 23.8267 | 28.4314 | 58.4628 | 23.8143 | 22.9842 | 22.9946 | 22.9817 | 23.5213 | 31.2753 | 48.2691 | 45.0102 | 37.1697 | 23.3447 | 22.7191 | 23.2119 | 27.0605 | 59.5942 | 23.512 | 23.4944 | 25.0215 | 31.3134 | 59.1722 | 23.2384 | 23.2602 | 23.2247 | 23.2131 | 23.7467 | 32.2786 | 44.0995 | 40.9819 | 43.856 | 37.5212 | 23.3624 | 23.3336 | 23.6197 | 26.6423 | 51.8994 | 23.9613 | 23.8865 | 24.7028 | 30.996 | 66.3722 | 23.4459 | 23.4271 | 23.4372 | 23.4079 | 24.1061 | 31.9864 | 48.0948 | 46.5046 | 42.276 | 23.4901 | 23.5015 | 24.0306 | 27.9486 | 55.2644 | 207.9198 | 400.2239 | 143.2277 | 146.4891 | 416.4507 | 466.2144 | 266.4906 | 468.8286 | 346.4951 | 470.5095 | 551.6489 | 517.6088 | 513.9824 | 522.9336 | 524.0646 | 512.2408 | 524.0383 | 563.5119 | 325.0333 | 230.9544 | 341.6283 | 270.2351 | 26.7801 | 29.9693 | 50.3608 | 24.5086 | 23.507 | 23.7836 | 24.3287 | 38.2874 | 27.8042 | 23.9942 | 22.5703 | 26.7626 | 63.9903 | 26.9604 | 22.6112 | 23.2108 | 23.0575 | 23.6137 | 28.1981 | 29.7305 | 31.1566 | 32.0192 | 40.0995 | 23.8321 | 22.6653 | 22.9257 | 23.8872 | 63.4634 | 24.1058 | 23.0498 | 28.4151 | 54.0288 | 24.2202 | 22.9264 | 22.929 | 22.9383 | 23.4199 | 45.2998 | 42.1705 | 43.594 | 43.1217 | 23.8248 | 22.5265 | 22.8969 | 27.9127 | 69.1729 | 24.0146 | 23.8423 | 23.8745 | 25.9029 | 43.975 | 23.8602 | 23.7311 | 23.6204 | 23.5914 | 24.1313 | 32.4066 | 41.8769 | 45.7083 | 48.7689 | 41.6951 | 23.9077 | 23.7111 | 23.7716 | 26.6018 | 54.7791 | 24.2809 | 24.0316 | 24.1863 | 28.0021 | 88.9505 | 23.6493 | 23.7649 | 23.6855 | 23.6312 | 24.2864 | 32.0331 | 45.7078 | 45.3701 | 39.269 | 24.1584 | 24.3303 | 23.9835 | 27.4753 | 55.7228 | 177.0855 | 219.5752 | 159.985 | 196.7233 | 487.9225 | 495.9698 | 496.6513 | 325.153 | 479.9524 | 329.467 |  | 482.8082 | 448.4428 | 451.3912 | 24.838 | 23.438 | 23.4809 | 97.2623 | 80.2798 | 35.7068 | 73.185 | 13.5116 | 17.8375 | 18.4762 | 14.068 | 0.00054801 | -0.0044338 | 0.0011147 | 0.0053415 | 0.001731 | -0.00088563 | 0.010661 | -0.0051234 | -0.013433 | -356.9032 | 17.4336 | -357.3002 | 17.6615 | -357.8294 | 18.1707 | -357.814 | 17.4048 | -346.5055 | 18.2405 | -346.5517 | 17.0948 | 1752.1053 | 2170.706 | 468.2314 | 18.1569 | -40.5394 | 57.9933
13:34 | 515 | -95.0422 |  | -4.2317 | -9.1446 | -15.683 | -7.5677 | -12.1613 | -3.3498 | -9.7354 | 0.9151 | 0.957 | 1.4326 | 0.8877 | -230.7031 | -91.0062 | -7.0474 | -9.3404 | -16.1576 | -18.5619 | -1.974 |  | -12.1448 | -15.9929 | 3.6851 | 3.5062 | 3.3952 | 1.3093 | 22.5284 | 29.4144 | 27.4144 | 23.4264 | 23.0352 | 24.0139 | 33.613 | 27.3381 | 23.5815 | 22.7087 | 23.0399 | 26.8388 | 67.8328 | 23.4687 | 23.1178 | 23.1013 | 23.0826 | 24.1134 | 26.6645 | 28.4561 | 27.6055 | 29.9331 | 37.7399 | 23.123 | 22.6559 | 22.9616 | 26.2615 | 55.9498 | 24.2057 | 22.7852 | 23.8384 | 28.4774 | 58.6522 | 23.8073 | 22.9639 | 23.026 | 23.0095 | 23.5323 | 31.2985 | 48.3991 | 45.1325 | 37.283 | 23.3464 | 22.7252 | 23.218 | 27.0902 | 59.7848 | 23.5106 | 23.5014 | 25.0272 | 31.3536 | 59.3358 | 23.2245 | 23.2683 | 23.2315 | 23.211 | 23.7641 | 32.3298 | 44.2097 | 41.1099 | 43.9691 | 37.6137 | 23.3574 | 23.3415 | 23.6232 | 26.6681 | 52.0371 | 23.9862 | 23.8881 | 24.7105 | 31.0428 | 66.6316 | 23.4408 | 23.4312 | 23.4341 | 23.4103 | 24.1125 | 32.0397 | 48.2313 | 46.6429 | 42.4013 | 23.4826 | 23.5023 | 24.0395 | 27.985 | 55.4226 | 210.1245 | 398.3189 | 144.1603 | 147.2822 | 417.9886 | 467.8828 | 267.4169 | 470.1338 | 347.1973 | 471.6387 | 556.446 | 530.4864 | 518.06 | 522.3609 | 523.7356 | 517.5065 | 536.7218 | 571.284 | 326.5451 | 232.0495 | 343.1496 | 271.4054 | 26.8181 | 30.0228 | 50.2182 | 24.5224 | 23.5181 | 23.8001 | 24.3411 | 38.38 | 27.8422 | 24.0035 | 22.5614 | 26.7989 | 64.1853 | 26.9978 | 22.6054 | 23.2079 | 23.0607 | 23.6206 | 28.2449 | 29.7891 | 31.2148 | 32.1145 | 40.2015 | 23.8346 | 22.6663 | 22.9352 | 23.8964 | 63.7277 | 24.1025 | 23.0383 | 28.4272 | 54.0467 | 24.2278 | 22.9247 | 22.9267 | 22.9418 | 23.4267 | 45.4288 | 42.3019 | 43.7411 | 43.2494 | 23.8172 | 22.5231 | 22.8995 | 27.9405 | 69.3845 | 24.0046 | 23.8471 | 23.8817 | 25.9391 | 44.1062 | 23.8901 | 23.7279 | 23.6187 | 23.5936 | 24.1385 | 32.4503 | 42.0052 | 45.8731 | 48.9281 | 41.8064 | 23.9093 | 23.7009 | 23.7892 | 26.6121 | 54.9145 | 24.2715 | 24.0272 | 24.1872 | 28.0232 | 89.1367 | 23.6357 | 23.7511 | 23.6941 | 23.6271 | 24.2915 | 32.0752 | 45.8345 | 45.5234 | 39.37 | 24.1677 | 24.3304 | 23.9845 | 27.5 | 55.8642 | 177.7061 | 220.6259 | 159.7357 | 197.7654 | 489.5607 | 497.493 | 498.7185 | 327.0715 | 482.0766 | 331.1648 |  | 484.5732 | 450.2576 | 453.3698 | 24.8433 | 23.4401 | 23.4935 | 97.6037 | 80.4627 | 35.7314 | 73.3799 | 13.563 | 17.8617 | 18.4969 | 14.0336 | 0.00027098 | -0.0037362 | 0.0025267 | 0.0058161 | 0.0017719 | 8.6224e-05 | 0.014926 | -0.0049227 | -0.0033615 | -356.9924 | 17.4582 | -357.2171 | 17.604 | -357.734 | 18.1892 | -357.851 | 17.487 | -346.5424 | 18.2508 | -346.4901 | 17.0455 | 1730.2239 | 2175.0589 | 469.9805 | 18.1793 | -40.8135 | 58.0971
13:34 | 516 | -95.8086 |  | -4.3095 | -9.1846 | -15.9265 | -7.6288 | -12.2225 | -3.4799 | -9.8047 | 0.9147 | 0.9802 | 1.4372 | 0.8879 | -231.439 | -91.543 | -7.2052 | -9.3207 | -16.2275 | -18.6273 | -2.0274 |  | -12.2485 | -16.0743 | 3.6849 | 3.5039 | 3.3955 | 1.3104 | 22.0053 | 29.4733 | 27.4535 | 23.4311 | 23.0435 | 24.0294 | 33.6659 | 27.3595 | 23.583 | 22.7143 | 23.0411 | 26.8649 | 68.0157 | 23.4565 | 23.1181 | 23.1031 | 23.0853 | 24.1391 | 26.6911 | 28.4695 | 27.635 | 29.984 | 37.8415 | 23.1294 | 22.6673 | 22.9734 | 26.2969 | 56.0944 | 24.2187 | 22.8006 | 23.8549 | 28.5042 | 58.8204 | 23.821 | 22.9344 | 23.0408 | 23.015 | 23.5345 | 31.3488 | 48.5375 | 45.3121 | 37.3922 | 23.3422 | 22.7222 | 23.2235 | 27.1244 | 59.9803 | 23.5026 | 23.512 | 25.0465 | 31.4042 | 59.4936 | 23.2763 | 23.2753 | 23.2315 | 23.2054 | 23.7571 | 32.3904 | 44.3193 | 41.2486 | 44.095 | 37.7192 | 23.3629 | 23.3465 | 23.6312 | 26.6992 | 52.1807 | 23.9649 | 23.8896 | 24.7133 | 31.0857 | 66.8903 | 23.4399 | 23.4297 | 23.4314 | 23.4096 | 24.1157 | 32.0872 | 48.3699 | 46.7905 | 42.5321 | 23.4857 | 23.5109 | 24.0384 | 28.0224 | 55.5827 | 211.8056 | 398.894 | 145.2273 | 148.0102 | 419.5318 | 469.5728 | 268.3418 | 471.4517 | 347.931 | 472.9369 | 561.8169 | 538.1762 | 518.4126 | 521.2437 | 522.2301 | 522.2264 | 542.7215 | 577.0847 | 328.0127 | 233.1457 | 344.6246 | 272.5389 | 26.8426 | 30.0641 | 50.5638 | 24.5379 | 23.5312 | 23.8097 | 24.3565 | 38.4739 | 27.8768 | 23.9983 | 22.5548 | 26.814 | 64.3734 | 27.0112 | 22.6014 | 23.203 | 23.0631 | 23.6248 | 28.2797 | 29.8475 | 31.2838 | 32.2053 | 40.3235 | 23.8128 | 22.6188 | 22.8909 | 23.8788 | 63.9455 | 24.1041 | 23.0366 | 28.4449 | 54.0762 | 24.2353 | 22.9355 | 22.9342 | 22.9524 | 23.4345 | 45.5584 | 42.4374 | 43.8925 | 43.3934 | 23.8262 | 22.5234 | 22.9018 | 27.9771 | 69.5921 | 24.0026 | 23.8514 | 23.8891 | 25.9397 | 44.2208 | 23.868 | 23.7265 | 23.6177 | 23.5847 | 24.1469 | 32.4807 | 42.1241 | 46.022 | 49.073 | 41.9152 | 23.9027 | 23.6997 | 23.7755 | 26.6322 | 55.0494 | 24.2573 | 24.0222 | 24.1867 | 28.0454 | 89.3433 | 23.6246 | 23.7411 | 23.7027 | 23.6262 | 24.3026 | 32.1108 | 45.9577 | 45.6647 | 39.4764 | 24.1851 | 24.3227 | 23.9932 | 27.5238 | 56.0028 | 178.2619 | 221.4437 | 160.0972 | 198.1756 | 491.1709 | 498.9963 | 500.7973 | 329.0249 | 484.2124 | 332.6814 |  | 486.3421 | 452.086 | 455.4381 | 24.8515 | 23.4436 | 23.5032 | 97.9552 | 80.6487 | 35.7682 | 73.597 | 13.6105 | 17.8803 | 18.5061 | 14.089 | 1.3287e-05 | -0.0038445 | 0.0016598 | 0.0049474 | 0.0021549 | -0.00071414 | 0.015255 | -0.017912 | -0.039153 | -356.8601 | 17.4151 | -357.2448 | 17.6286 | -357.811 | 18.1645 | -357.734 | 17.3987 | -346.3763 | 18.2344 | -346.4778 | 17.0784 | 1701.4456 | 2186.0306 | 471.7419 | 18.1932 | -41.1247 | 58.2084
13:34 | 517 | -96.3805 |  | -4.3635 | -9.2062 | -15.9739 | -7.7579 | -12.2418 | -3.6081 | -9.8323 | 0.9172 | 1.0397 | 1.4426 | 0.8886 | -232.1374 | -91.8903 | -7.4163 | -9.3599 | -16.3134 | -18.7187 | -2.2224 |  | -12.3532 | -16.2183 | 3.6846 | 3.5016 | 3.392 | 1.3086 | 20.5121 | 29.5203 | 27.4884 | 23.4344 | 23.0432 | 24.0384 | 33.7195 | 27.3732 | 23.5864 | 22.7157 | 23.0453 | 26.8937 | 68.1991 | 23.4483 | 23.1126 | 23.0995 | 23.0853 | 24.1463 | 26.7111 | 28.4746 | 27.6575 | 30.0352 | 37.9219 | 23.1239 | 22.661 | 22.9733 | 26.3196 | 56.2367 | 24.2252 | 22.8009 | 23.8672 | 28.5378 | 59.0049 | 23.8258 | 22.9537 | 23.0686 | 23.015 | 23.5501 | 31.5245 | 48.6869 | 45.5346 | 37.4811 | 23.3456 | 22.7277 | 23.2274 | 27.1574 | 60.1666 | 23.5014 | 23.5131 | 25.0584 | 31.4495 | 59.6491 | 23.277 | 23.256 | 23.2187 | 23.1994 | 23.7415 | 32.4534 | 44.4526 | 41.3675 | 44.1961 | 37.8261 | 23.3658 | 23.3362 | 23.6366 | 26.7218 | 52.3358 | 23.9663 | 23.8932 | 24.7225 | 31.1334 | 67.1604 | 23.4441 | 23.4318 | 23.433 | 23.4138 | 24.1214 | 32.1418 | 48.5081 | 46.9068 | 42.6462 | 23.4911 | 23.499 | 24.0364 | 28.0447 | 55.7338 | 212.445 | 400.3687 | 146.0948 | 148.7591 | 421.0692 | 471.2911 | 269.2249 | 472.7862 | 348.8269 | 474.4382 | 566.6585 | 540.4272 | 520.739 | 520.3624 | 522.489 | 525.1136 | 543.216 | 582.4188 | 329.4326 | 234.2381 | 346.0646 | 273.6311 | 26.8721 | 30.1356 | 50.9328 | 24.5567 | 23.5468 | 23.8288 | 24.3884 | 38.5658 | 27.9104 | 24.0008 | 22.5585 | 26.8559 | 64.5817 | 27.0462 | 22.6025 | 23.1993 | 23.065 | 23.6303 | 28.2464 | 29.9053 | 31.3483 | 32.2685 | 40.4514 | 23.8027 | 22.6322 | 22.9145 | 23.8728 | 64.1935 | 24.1137 | 23.0321 | 28.4499 | 54.1489 | 24.246 | 22.9297 | 22.9365 | 22.952 | 23.4376 | 45.6914 | 42.5752 | 44.0328 | 43.5386 | 23.837 | 22.525 | 22.9221 | 28.0122 | 69.8018 | 24.0232 | 23.8561 | 23.9045 | 25.9406 | 44.3407 | 23.8487 | 23.737 | 23.6227 | 23.5872 | 24.1544 | 32.5308 | 42.2345 | 46.1552 | 49.2118 | 42.0338 | 23.8881 | 23.7079 | 23.7539 | 26.6597 | 55.2004 | 24.2626 | 24.0216 | 24.188 | 28.07 | 89.5559 | 23.6408 | 23.7423 | 23.6902 | 23.6289 | 24.3071 | 32.1532 | 46.058 | 45.81 | 39.5695 | 24.201 | 24.3136 | 24.0015 | 27.5442 | 56.1376 | 179.0583 | 221.9134 | 160.6079 | 198.5145 | 492.7656 | 500.4257 | 502.8895 | 330.9323 | 486.2763 | 334.0429 |  | 488.066 | 453.8905 | 457.5583 | 24.8444 | 23.4333 | 23.4951 | 98.2664 | 80.828 | 35.8175 | 73.8052 | 13.6613 | 17.91 | 18.5078 | 14.1678 | 0.00075272 | -0.0039286 | 0.0011785 | 0.0049109 | 0.0020712 | -0.00042141 | 0.011652 | -0.014499 | -0.050684 | -356.9555 | 17.4397 | -357.1955 | 17.5917 | -357.6725 | 18.1584 | -357.7802 | 17.4644 | -346.4747 | 18.2569 | -346.407 | 17.0455 | 1716.6197 | 2199.9446 | 473.4945 | 18.2089 | -41.4509 | 58.3227
13:34 | 518 | -97.0256 |  | -4.4807 | -9.347 | -16.0565 | -7.8667 | -12.3537 | -3.7226 | -9.9811 | 0.9191 | 1.0267 | 1.446 | 0.8899 | -232.6984 | -92.3507 | -7.5261 | -9.4955 | -16.5357 | -18.8562 | -2.2475 |  | -12.4542 | -16.2613 | 3.6831 | 3.5041 | 3.3943 | 1.3092 | 22.9297 | 29.5501 | 27.5238 | 23.4448 | 23.0542 | 24.0521 | 33.7699 | 27.3982 | 23.591 | 22.7183 | 23.0609 | 26.9316 | 68.3831 | 23.4665 | 23.1038 | 23.0958 | 23.0866 | 24.1541 | 26.739 | 28.4918 | 27.7047 | 30.0927 | 38.0136 | 23.11 | 22.6431 | 22.9716 | 26.3398 | 56.3862 | 24.2296 | 22.7851 | 23.8639 | 28.5841 | 59.1937 | 23.8015 | 22.9569 | 23.0729 | 23.0154 | 23.5639 | 31.553 | 48.7469 | 45.6257 | 37.5466 | 23.3416 | 22.7377 | 23.2297 | 27.18 | 60.3522 | 23.4865 | 23.5188 | 25.0643 | 31.4981 | 59.8042 | 23.1845 | 23.2401 | 23.2056 | 23.1965 | 23.7485 | 32.507 | 44.6231 | 41.4842 | 44.2741 | 37.919 | 23.3569 | 23.3246 | 23.6271 | 26.7396 | 52.4793 | 23.9562 | 23.8923 | 24.7301 | 31.1758 | 67.4201 | 23.4401 | 23.4276 | 23.4316 | 23.4097 | 24.1195 | 32.1885 | 48.6323 | 47.0386 | 42.7639 | 23.5137 | 23.4798 | 24.0304 | 28.0726 | 55.8936 | 212.6258 | 400.5155 | 146.5946 | 149.6371 | 422.6198 | 473.0488 | 270.0776 | 474.1783 | 349.8015 | 476.0488 | 567.7246 | 541.3107 | 526.3458 | 518.0751 | 527.2642 | 524.5617 | 542.528 | 588.4989 | 330.834 | 235.3279 | 347.4695 | 274.7129 | 26.8976 | 30.1973 | 50.9295 | 24.5742 | 23.5574 | 23.8395 | 24.4167 | 38.6513 | 27.9477 | 24.0035 | 22.5604 | 26.8983 | 64.7918 | 27.0757 | 22.5981 | 23.194 | 23.0624 | 23.6398 | 28.2418 | 29.9636 | 31.4166 | 32.3422 | 40.5623 | 23.8016 | 22.6445 | 22.926 | 23.871 | 64.4225 | 24.1158 | 23.0191 | 28.4568 | 54.2257 | 24.2492 | 22.9259 | 22.9343 | 22.9482 | 23.4414 | 45.8234 | 42.7121 | 44.1787 | 43.6789 | 23.842 | 22.5299 | 22.9217 | 28.0414 | 70.0072 | 24.0353 | 23.858 | 23.9158 | 25.9671 | 44.4649 | 23.8667 | 23.7389 | 23.6273 | 23.5975 | 24.1588 | 32.5717 | 42.3291 | 46.3055 | 49.3294 | 42.1443 | 23.8933 | 23.7093 | 23.7655 | 26.6873 | 55.3496 | 24.2777 | 24.0287 | 24.191 | 28.0992 | 89.7688 | 23.648 | 23.7399 | 23.693 | 23.6332 | 24.3162 | 32.204 | 46.1655 | 45.9647 | 39.6638 | 24.1954 | 24.3198 | 24.0059 | 27.5688 | 56.2772 | 180.0815 | 221.987 | 161.5963 | 198.7878 | 494.3476 | 501.9191 | 504.9986 | 332.6607 | 488.2608 | 335.3027 |  | 489.7592 | 455.6755 | 459.7047 | 24.8397 | 23.4381 | 23.4911 | 98.5835 | 81.0024 | 35.8589 | 74.0101 | 13.6667 | 17.9009 | 18.5256 | 14.1736 | 0.00038345 | -0.0045512 | 0.0014894 | 0.0049417 | 0.0013097 | -0.00058025 | 0.029881 | -0.015583 | -0.019638 | -356.8478 | 17.4172 | -357.2325 | 17.6389 | -357.8017 | 18.1953 | -357.6848 | 17.409 | -346.3332 | 18.2385 | -346.4317 | 17.1071 | 1774.5911 | 2215.6476 | 475.2592 | 18.2133 | -41.8976 | 58.4306
13:35 | 519 | -97.7365 |  | -4.4966 | -9.4489 | -16.1733 | -7.8835 | -12.3644 | -3.732 | -9.9501 | 0.9203 | 1.0223 | 1.4486 | 0.8917 | -233.3895 | -92.7936 | -7.6368 | -9.6849 | -16.6256 | -18.8731 | -2.2157 |  | -12.561 | -16.3863 | 3.6825 | 3.5063 | 3.3961 | 1.3094 | 21.7273 | 29.5675 | 27.5594 | 23.4497 | 23.0575 | 24.0643 | 33.8174 | 27.4262 | 23.5877 | 22.7142 | 23.0652 | 26.9568 | 68.5633 | 23.471 | 23.0922 | 23.0805 | 23.0805 | 24.1668 | 26.7737 | 28.548 | 27.7717 | 30.1591 | 38.127 | 23.1107 | 22.6411 | 22.9786 | 26.3723 | 56.5387 | 24.2258 | 22.7917 | 23.8642 | 28.6047 | 59.363 | 23.7928 | 22.9094 | 23.0369 | 23.0106 | 23.5566 | 31.5123 | 48.8632 | 45.736 | 37.6129 | 23.3316 | 22.7238 | 23.2213 | 27.2026 | 60.5452 | 23.4788 | 23.5173 | 25.0837 | 31.5576 | 59.9757 | 23.2336 | 23.2656 | 23.2232 | 23.2104 | 23.7734 | 32.5694 | 44.7713 | 41.6227 | 44.4167 | 38.0296 | 23.3601 | 23.3237 | 23.63 | 26.7648 | 52.6083 | 24.0046 | 23.8923 | 24.7381 | 31.2188 | 67.6885 | 23.4421 | 23.427 | 23.4271 | 23.4064 | 24.1293 | 32.2526 | 48.7587 | 47.2108 | 42.8936 | 23.4943 | 23.5113 | 24.0741 | 28.1133 | 56.0588 | 213.0975 | 401.0614 | 147.0289 | 150.5701 | 424.1848 | 474.8482 | 270.9291 | 475.6519 | 350.7876 | 477.6709 | 567.3836 | 543.7384 | 527.9724 | 515.3827 | 528.9626 | 521.4542 | 542.9216 | 593.7597 | 332.2356 | 236.431 | 348.8614 | 275.8181 | 26.9162 | 30.2463 | 51.0213 | 24.5897 | 23.5734 | 23.8466 | 24.435 | 38.7424 | 27.9838 | 24.015 | 22.5659 | 26.9103 | 64.9867 | 27.0984 | 22.5925 | 23.1929 | 23.0642 | 23.6494 | 28.2745 | 30.0227 | 31.5062 | 32.4137 | 40.6787 | 23.8173 | 22.6187 | 22.8932 | 23.8832 | 64.6128 | 24.1209 | 23.0159 | 28.471 | 54.2981 | 24.2493 | 22.9273 | 22.9326 | 22.9456 | 23.4463 | 45.9537 | 42.8403 | 44.3217 | 43.8181 | 23.835 | 22.5245 | 22.9184 | 28.0747 | 70.2136 | 24.0302 | 23.856 | 23.9091 | 25.986 | 44.5839 | 23.8848 | 23.7386 | 23.6068 | 23.5921 | 24.1579 | 32.6058 | 42.3948 | 46.4188 | 49.4554 | 42.2553 | 23.9076 | 23.7123 | 23.8082 | 26.7148 | 55.5047 | 24.269 | 24.0311 | 24.1973 | 28.1336 | 89.9816 | 23.6211 | 23.7496 | 23.6858 | 23.6274 | 24.3169 | 32.2587 | 46.2843 | 46.1105 | 39.7631 | 24.1993 | 24.3198 | 24.0038 | 27.5992 | 56.417 | 181.3078 | 221.9827 | 162.4737 | 199.3938 | 495.9197 | 503.4848 | 507.1018 | 334.1706 | 490.1473 | 336.5381 |  | 491.4223 | 457.4231 | 461.8333 | 24.8427 | 23.4397 | 23.4826 | 98.894 | 81.1817 | 35.8812 | 74.2141 | 13.6607 | 17.9085 | 18.51 | 14.1402 | -4.103e-05 | -0.0038884 | 0.0010189 | 0.0048233 | 0.0018763 | -0.00037219 | 0.028678 | -0.0088026 | -0.001165 | -356.9124 | 17.4213 | -357.1371 | 17.5568 | -357.6386 | 18.1502 | -357.7002 | 17.4418 | -346.3578 | 18.2405 | -346.324 | 17.0517 | 1757.8411 | 2227.6398 | 477.0272 | 18.2092 | -42.1186 | 58.5314
13:35 | 520 | -98.4177 |  | -4.6144 | -9.4324 | -16.2422 | -7.8579 | -12.5187 | -3.8528 | -10.1619 | 0.9212 | 1.0172 | 1.4528 | 0.8907 | -233.9307 | -93.1588 | -7.691 | -9.6775 | -16.6498 | -19.0627 | -2.1949 |  | -12.6151 | -16.5064 | 3.6814 | 3.5085 | 3.4014 | 1.3103 | 24.3328 | 29.5997 | 27.5901 | 23.4553 | 23.0569 | 24.0709 | 33.8758 | 27.4522 | 23.5827 | 22.7041 | 23.0502 | 26.9768 | 68.7468 | 23.4673 | 23.0957 | 23.0681 | 23.078 | 24.1744 | 26.7934 | 28.5897 | 27.8058 | 30.2126 | 38.2294 | 23.1078 | 22.6537 | 22.9866 | 26.3939 | 56.6867 | 24.2449 | 22.7906 | 23.8749 | 28.6349 | 59.5649 | 23.8112 | 22.9868 | 23.0349 | 22.9925 | 23.563 | 31.6072 | 49.0297 | 45.8903 | 37.731 | 23.3538 | 22.7103 | 23.2256 | 27.2273 | 60.735 | 23.4969 | 23.5197 | 25.0953 | 31.6077 | 60.1423 | 23.3122 | 23.2841 | 23.241 | 23.2096 | 23.7878 | 32.6314 | 44.8741 | 41.759 | 44.5903 | 38.1417 | 23.367 | 23.3293 | 23.6301 | 26.7857 | 52.7372 | 24.0211 | 23.8876 | 24.7466 | 31.267 | 67.9648 | 23.4374 | 23.4282 | 23.4223 | 23.4106 | 24.1358 | 32.3322 | 48.908 | 47.3667 | 43.0198 | 23.4686 | 23.5345 | 24.1014 | 28.154 | 56.2245 | 214.5218 | 400.6342 | 148.1129 | 151.2992 | 425.7529 | 476.6864 | 271.7992 | 477.1995 | 351.8255 | 479.3138 | 573.0658 | 544.4795 | 525.1916 | 516.1171 | 528.7033 | 518.9777 | 542.8554 | 591.9283 | 333.6395 | 237.5188 | 350.2601 | 276.9431 | 26.9413 | 30.3025 | 51.0302 | 24.6077 | 23.5831 | 23.8544 | 24.4465 | 38.8325 | 28.013 | 24.0216 | 22.57 | 26.9303 | 65.185 | 27.1159 | 22.5912 | 23.1933 | 23.0651 | 23.6511 | 28.2613 | 30.0875 | 31.5836 | 32.4716 | 40.8133 | 23.8416 | 22.6189 | 22.8942 | 23.887 | 64.8161 | 24.1184 | 23.0187 | 28.477 | 54.3683 | 24.2507 | 22.9258 | 22.929 | 22.9499 | 23.4531 | 46.0833 | 42.9768 | 44.4528 | 43.9615 | 23.8269 | 22.5252 | 22.9243 | 28.0997 | 70.4376 | 24.0459 | 23.863 | 23.9272 | 26.0455 | 44.7197 | 23.7464 | 23.7386 | 23.5753 | 23.5876 | 24.1729 | 32.6606 | 42.4778 | 46.5311 | 49.6033 | 42.3713 | 23.9002 | 23.7156 | 23.8549 | 26.7392 | 55.6697 | 24.2647 | 24.0262 | 24.2 | 28.156 | 90.1843 | 23.6047 | 23.7604 | 23.6653 | 23.6202 | 24.3107 | 32.3103 | 46.4145 | 46.2604 | 39.8868 | 24.2231 | 24.3278 | 23.9886 | 27.6242 | 56.5623 | 182.6873 | 222.3375 | 162.1598 | 200.4957 | 497.4988 | 504.9517 | 509.2107 | 335.5728 | 491.9895 | 337.8094 |  | 493.0505 | 459.1324 | 463.9383 | 24.8466 | 23.4312 | 23.4937 | 99.2205 | 81.3803 | 35.9041 | 74.4466 | 13.6839 | 17.9749 | 18.5801 | 14.2114 | 3.4484e-05 | -0.0037778 | 0.001564 | 0.0052977 | 0.001964 | 8.2785e-05 | 0.018924 | 0.0007589 | -0.028992 | -356.7986 | 17.3905 | -357.1986 | 17.643 | -357.771 | 18.2118 | -357.7063 | 17.409 | -346.2378 | 18.2302 | -346.3732 | 17.1318 | 1772.321 | 2229.5212 | 478.7777 | 18.2775 | -42.416 | 58.6422
13:35 | 521 | -99.0477 |  | -4.7064 | -9.4206 | -16.3353 | -7.9629 | -12.5647 | -3.9688 | -10.215 | 0.9216 | 1.012 | 1.452 | 0.8908 | -234.4603 | -93.516 | -7.6739 | -9.6748 | -16.7106 | -19.1344 | -2.2238 |  | -12.7958 | -16.6549 | 3.6817 | 3.5096 | 3.3986 | 1.3106 | 21.9169 | 29.6505 | 27.6277 | 23.4675 | 23.0709 | 24.0831 | 33.9357 | 27.4915 | 23.594 | 22.706 | 23.0479 | 27.0042 | 68.9315 | 23.4708 | 23.1072 | 23.0858 | 23.0839 | 24.1887 | 26.8262 | 28.6162 | 27.8382 | 30.2651 | 38.3274 | 23.1127 | 22.6574 | 22.9861 | 26.4242 | 56.8331 | 24.2788 | 22.7848 | 23.8857 | 28.6834 | 59.7631 | 23.8111 | 23.0299 | 23.0179 | 22.9783 | 23.573 | 31.619 | 49.1508 | 45.9803 | 37.8321 | 23.3702 | 22.721 | 23.2405 | 27.2574 | 60.9323 | 23.5101 | 23.5209 | 25.1065 | 31.6552 | 60.3036 | 23.2749 | 23.2913 | 23.2402 | 23.2109 | 23.7889 | 32.7004 | 44.9976 | 41.875 | 44.7196 | 38.2436 | 23.3717 | 23.3308 | 23.6373 | 26.8144 | 52.88 | 23.9729 | 23.8952 | 24.7576 | 31.3216 | 68.2421 | 23.4398 | 23.431 | 23.4268 | 23.4157 | 24.1453 | 32.4048 | 49.0497 | 47.4979 | 43.1448 | 23.5081 | 23.5167 | 24.0853 | 28.1887 | 56.3952 | 215.55 | 399.2132 | 149.1959 | 151.8361 | 427.3142 | 478.5551 | 272.6815 | 478.7565 | 352.932 | 480.9686 | 581.0003 | 542.6266 | 519.3357 | 517.9807 | 529.4457 | 517.2331 | 540.7537 | 577.1321 | 335.0471 | 238.6011 | 351.6487 | 278.0449 | 26.9788 | 30.3508 | 50.8904 | 24.6304 | 23.5987 | 23.867 | 24.4587 | 38.9217 | 28.0554 | 24.0245 | 22.5655 | 26.9593 | 65.3899 | 27.1447 | 22.5892 | 23.193 | 23.0671 | 23.6613 | 28.2686 | 30.1506 | 31.66 | 32.5426 | 40.9514 | 23.8395 | 22.6251 | 22.8985 | 23.8861 | 65.0179 | 24.1245 | 23.0154 | 28.4914 | 54.4515 | 24.2558 | 22.9417 | 22.9423 | 22.9575 | 23.4667 | 46.2126 | 43.1213 | 44.5998 | 44.1175 | 23.8302 | 22.5369 | 22.9283 | 28.1315 | 70.6618 | 24.0406 | 23.8676 | 23.9414 | 26.0717 | 44.8406 | 23.7068 | 23.7335 | 23.5869 | 23.5827 | 24.1854 | 32.7328 | 42.5507 | 46.6308 | 49.7077 | 42.4621 | 23.8772 | 23.7157 | 23.8498 | 26.7586 | 55.8248 | 24.2764 | 24.0241 | 24.2016 | 28.1801 | 90.3912 | 23.6422 | 23.7522 | 23.6856 | 23.6258 | 24.3218 | 32.3662 | 46.5354 | 46.4008 | 39.9906 | 24.2041 | 24.336 | 23.9851 | 27.6396 | 56.6987 | 183.9826 | 222.7795 | 162.27 | 201.6866 | 499.0946 | 506.426 | 511.3511 | 336.9757 | 493.8271 | 339.0741 |  | 494.6612 | 460.8075 | 465.9907 | 24.8532 | 23.4495 | 23.4979 | 99.5355 | 81.579 | 35.9156 | 74.6578 | 13.7038 | 18.0233 | 18.707 | 14.1887 | 0.00075876 | -0.0039733 | 0.0024968 | 0.005387 | 0.0019332 | -0.00067277 | 0.021637 | 0.012071 | -0.027096 | -356.8601 | 17.3946 | -357.1248 | 17.5547 | -357.6079 | 18.1563 | -357.691 | 17.4377 | -346.2963 | 18.2364 | -346.2563 | 17.0537 | 1799.5346 | 2233.3492 | 480.5251 | 18.3651 | -42.7104 | 58.7473
13:35 | 522 | -99.8306 |  | -4.775 | -9.5382 | -16.3511 | -8.0002 | -12.5332 | -4.0406 | -10.3253 | 0.9228 | 1.0062 | 1.4508 | 0.8907 | -235.0987 | -93.8641 | -7.7711 | -9.5973 | -16.8619 | -19.1753 | -2.3176 |  | -12.8841 | -16.703 | 3.6812 | 3.513 | 3.3996 | 1.3108 | 20.1122 | 29.6793 | 27.6685 | 23.4792 | 23.0803 | 24.096 | 33.988 | 27.5205 | 23.6069 | 22.7137 | 23.0635 | 27.0467 | 69.1167 | 23.4751 | 23.1053 | 23.0952 | 23.0822 | 24.2013 | 26.8674 | 28.6601 | 27.8897 | 30.3182 | 38.4212 | 23.133 | 22.6558 | 22.9886 | 26.4555 | 56.9794 | 24.277 | 22.7906 | 23.8891 | 28.7126 | 59.9328 | 23.8053 | 22.9551 | 22.9911 | 22.9866 | 23.5689 | 31.6423 | 49.2964 | 46.0988 | 37.9193 | 23.3487 | 22.7241 | 23.2381 | 27.2898 | 61.125 | 23.5004 | 23.5126 | 25.1274 | 31.7059 | 60.4712 | 23.2158 | 23.2993 | 23.2501 | 23.2259 | 23.7861 | 32.7637 | 45.1217 | 41.9971 | 44.8783 | 38.3531 | 23.3719 | 23.3222 | 23.637 | 26.8401 | 53.029 | 23.9724 | 23.9062 | 24.7701 | 31.3682 | 68.5332 | 23.446 | 23.4319 | 23.43 | 23.4155 | 24.1553 | 32.47 | 49.1853 | 47.633 | 43.2704 | 23.5229 | 23.4992 | 24.0738 | 28.2134 | 56.5647 | 215.7159 | 404.8787 | 149.7467 | 152.4033 | 428.8672 | 480.4492 | 273.5634 | 480.277 | 354.1334 | 482.6555 | 587.0397 | 540.5631 | 510.9826 | 518.8344 | 531.1445 | 516.7601 | 539.3056 | 566.4427 | 336.4547 | 239.6924 | 353.021 | 279.1234 | 27.0185 | 30.3995 | 50.913 | 24.6533 | 23.6191 | 23.8924 | 24.4764 | 39.0235 | 28.1046 | 24.0422 | 22.5754 | 26.9942 | 65.5947 | 27.1886 | 22.5885 | 23.1967 | 23.0741 | 23.6752 | 28.3174 | 30.2118 | 31.7645 | 32.6212 | 41.0895 | 23.8479 | 22.6189 | 22.8961 | 23.9083 | 65.2075 | 24.1501 | 23.0087 | 28.5098 | 54.5363 | 24.2595 | 22.9476 | 22.9546 | 22.9624 | 23.4757 | 46.3473 | 43.2555 | 44.7498 | 44.264 | 23.8379 | 22.5331 | 22.9397 | 28.1689 | 70.8717 | 24.032 | 23.8574 | 23.93 | 26.0539 | 44.9524 | 23.7504 | 23.7316 | 23.6056 | 23.5868 | 24.1826 | 32.7947 | 42.641 | 46.7824 | 49.8599 | 42.5697 | 23.863 | 23.7174 | 23.7969 | 26.7794 | 55.978 | 24.288 | 24.0306 | 24.1971 | 28.2125 | 90.6002 | 23.6724 | 23.7478 | 23.6859 | 23.6243 | 24.3254 | 32.4221 | 46.6667 | 46.5434 | 40.0881 | 24.1733 | 24.3324 | 23.9799 | 27.659 | 56.8331 | 185.243 | 223.3768 | 163.7903 | 202.7627 | 500.6897 | 508.0479 | 513.5139 | 338.3701 | 495.6209 | 340.3549 |  | 496.2198 | 462.4302 | 467.967 | 24.8467 | 23.433 | 23.4941 | 99.8494 | 81.7488 | 35.9308 | 74.8714 | 13.7058 | 18.0673 | 18.6938 | 14.2191 | 0.00060406 | -0.0040782 | 0.0017099 | 0.0051619 | 0.0019455 | 8.8197e-05 | 0.018697 | -0.0016186 | -0.034138 | -356.7463 | 17.3597 | -357.1094 | 17.5917 | -357.7063 | 18.2036 | -357.6633 | 17.3987 | -346.1547 | 18.2015 | -346.2316 | 17.1071 | 1800.1358 | 2233.4814 | 482.2731 | 18.3806 | -42.9308 | 58.8398
13:35 | 523 | -100.7084 |  | -4.811 | -9.5966 | -16.4515 | -8.0494 | -12.778 | -4.203 | -10.4566 | 0.9258 | 1.0125 | 1.4552 | 0.8907 | -235.7602 | -94.5722 | -7.888 | -9.7078 | -16.9783 | -19.465 | -2.3388 |  | -12.896 | -16.8598 | 3.6829 | 3.5136 | 3.4033 | 1.3103 | 20.6408 | 29.7067 | 27.7007 | 23.4906 | 23.0862 | 24.1072 | 34.0431 | 27.5412 | 23.6097 | 22.7207 | 23.0708 | 27.0871 | 69.2949 | 23.4854 | 23.107 | 23.0952 | 23.0803 | 24.2114 | 26.8878 | 28.6899 | 27.9204 | 30.3564 | 38.5056 | 23.1331 | 22.6571 | 23.0098 | 26.4816 | 57.1333 | 24.2799 | 22.7937 | 23.8949 | 28.7466 | 60.1266 | 23.8564 | 22.9406 | 23.0206 | 23.0017 | 23.58 | 31.6888 | 49.4166 | 46.3175 | 38.004 | 23.34 | 22.7229 | 23.2419 | 27.3189 | 61.3158 | 23.4976 | 23.507 | 25.1444 | 31.7571 | 60.6384 | 23.2134 | 23.2751 | 23.2248 | 23.2216 | 23.8077 | 32.8066 | 45.2501 | 42.1517 | 45.068 | 38.4572 | 23.3698 | 23.3198 | 23.6351 | 26.8641 | 53.1842 | 23.9908 | 23.9029 | 24.7737 | 31.406 | 68.8201 | 23.4434 | 23.4265 | 23.4299 | 23.4061 | 24.1565 | 32.5212 | 49.3239 | 47.7892 | 43.3979 | 23.5118 | 23.5037 | 24.0854 | 28.2449 | 56.731 | 216.004 | 409.8594 | 150.4884 | 152.9448 | 430.4064 | 482.3559 | 274.41 | 481.7852 | 355.5013 | 484.3463 | 589.694 | 540.9065 | 509.0109 | 518.7011 | 535.3416 | 522.1839 | 534.2922 | 568.1352 | 337.8861 | 240.7964 | 354.3923 | 280.1922 | 27.0612 | 30.4494 | 50.9785 | 24.6742 | 23.6366 | 23.9104 | 24.4977 | 39.1198 | 28.1457 | 24.0586 | 22.5843 | 27.0446 | 65.803 | 27.2222 | 22.595 | 23.2023 | 23.0784 | 23.683 | 28.3815 | 30.2716 | 31.853 | 32.6917 | 41.2194 | 23.8522 | 22.6238 | 22.9026 | 23.9015 | 65.3925 | 24.1464 | 23.0108 | 28.5142 | 54.6111 | 24.2562 | 22.9295 | 22.9493 | 22.9535 | 23.4723 | 46.4744 | 43.3897 | 44.8823 | 44.3962 | 23.8376 | 22.5213 | 22.9325 | 28.1991 | 71.0826 | 24.0544 | 23.845 | 23.9158 | 26.0694 | 45.0859 | 23.7595 | 23.7322 | 23.6075 | 23.6005 | 24.1888 | 32.8393 | 42.7705 | 46.9951 | 50.0335 | 42.7021 | 23.8783 | 23.7192 | 23.776 | 26.7929 | 56.1359 | 24.2927 | 24.0302 | 24.1986 | 28.2375 | 90.8144 | 23.6692 | 23.7535 | 23.6771 | 23.6193 | 24.3219 | 32.4724 | 46.807 | 46.6951 | 40.2111 | 24.1594 | 24.3449 | 23.9801 | 27.6834 | 56.9842 | 186.7595 | 224.214 | 164.7576 | 203.7034 | 502.3 | 509.787 | 515.6888 | 339.7765 | 497.3848 | 341.8321 |  | 497.7447 | 464.0095 | 469.8828 | 24.8541 | 23.4318 | 23.4884 | 100.1407 | 81.9407 | 35.9856 | 75.0945 | 13.7179 | 18.0515 | 18.714 | 14.1606 | 0.00031201 | -0.0041612 | 0.0024031 | 0.0061632 | 0.0016991 | -0.00064928 | 0.025071 | 0.010447 | -0.0059486 | -356.8724 | 17.3987 | -357.1032 | 17.5568 | -357.6202 | 18.1789 | -357.651 | 17.4664 | -346.2409 | 18.2467 | -346.1793 | 17.064 | 1834.454 | 2235.7193 | 484.0219 | 18.3828 | -43.3775 | 58.9631
13:35 | 524 | -101.3794 |  | -4.8577 | -9.7113 | -16.603 | -8.1192 | -12.696 | -4.2255 | -10.4443 | 0.926 | 1.0114 | 1.4583 | 0.8913 | -236.2455 | -94.9256 | -7.9867 | -9.7496 | -16.9495 | -19.4319 | -2.4298 |  | -13.0658 | -16.9103 | 3.6828 | 3.5171 | 3.4056 | 1.3092 | 24.1132 | 29.7577 | 27.7358 | 23.4992 | 23.0878 | 24.1123 | 34.0908 | 27.5618 | 23.61 | 22.7174 | 23.0646 | 27.1003 | 69.4703 | 23.4878 | 23.0984 | 23.0887 | 23.0838 | 24.2207 | 26.913 | 28.7244 | 27.9487 | 30.4027 | 38.6004 | 23.1193 | 22.6606 | 23.0109 | 26.5018 | 57.2812 | 24.2926 | 22.7853 | 23.8963 | 28.7888 | 60.3234 | 23.8356 | 22.995 | 23.0396 | 22.9835 | 23.5881 | 31.7432 | 49.5612 | 46.472 | 38.1017 | 23.3414 | 22.7245 | 23.2475 | 27.3468 | 61.5082 | 23.4912 | 23.5111 | 25.148 | 31.8016 | 60.804 | 23.2276 | 23.2572 | 23.2239 | 23.223 | 23.8319 | 32.8544 | 45.4404 | 42.2975 | 45.261 | 38.5491 | 23.3641 | 23.3289 | 23.647 | 26.8852 | 53.3276 | 23.9726 | 23.8972 | 24.7785 | 31.4466 | 69.1075 | 23.4432 | 23.4201 | 23.4232 | 23.4002 | 24.1603 | 32.5835 | 49.46 | 47.9266 | 43.5125 | 23.4719 | 23.5282 | 24.1112 | 28.279 | 56.8924 | 216.5479 | 407.7993 | 151.3956 | 153.4087 | 431.9364 | 484.2649 | 275.2685 | 483.3224 | 356.9879 | 486.0429 | 589.2443 | 541.7957 | 516.9187 | 519.8133 | 535.3417 | 529.0266 | 529.8385 | 571.4614 | 339.3481 | 241.9403 | 355.7711 | 281.251 | 27.0985 | 30.494 | 50.6571 | 24.6913 | 23.6518 | 23.9232 | 24.5162 | 39.2073 | 28.1864 | 24.0645 | 22.5886 | 27.0811 | 66.0089 | 27.2553 | 22.5989 | 23.2034 | 23.0814 | 23.6933 | 28.4427 | 30.3333 | 31.9177 | 32.7767 | 41.3424 | 23.8452 | 22.6272 | 22.9154 | 23.8822 | 65.576 | 24.1314 | 23.0134 | 28.5319 | 54.6871 | 24.2583 | 22.9333 | 22.944 | 22.9519 | 23.4793 | 46.602 | 43.5294 | 45.026 | 44.5364 | 23.8418 | 22.5248 | 22.937 | 28.2376 | 71.301 | 24.068 | 23.8455 | 23.9041 | 26.0621 | 45.2112 | 23.8193 | 23.7334 | 23.6198 | 23.605 | 24.188 | 32.8975 | 42.8774 | 47.1478 | 50.1794 | 42.8181 | 23.9033 | 23.7189 | 23.7792 | 26.8157 | 56.3042 | 24.2982 | 24.034 | 24.2095 | 28.2571 | 91.0391 | 23.6491 | 23.7693 | 23.6726 | 23.6276 | 24.3307 | 32.5316 | 46.9251 | 46.8446 | 40.3204 | 24.1449 | 24.3567 | 23.98 | 27.7127 | 57.1346 | 188.3454 | 224.9167 | 166.822 | 204.9779 | 503.9313 | 511.4854 | 517.8976 | 341.2213 | 499.1891 | 343.5712 |  | 499.2406 | 465.5379 | 471.7384 | 24.8601 | 23.4415 | 23.4965 | 100.4342 | 82.1362 | 36.0313 | 75.3378 | 13.781 | 18.1068 | 18.6967 | 14.2173 | 0.00013546 | -0.003743 | 0.0015469 | 0.0052345 | 0.00146 | -0.00035802 | 0.0089661 | -0.0036691 | -0.00071651 | -356.7309 | 17.3268 | -357.0571 | 17.5629 | -357.614 | 18.1871 | -357.5925 | 17.4007 | -346.0501 | 18.1933 | -346.1209 | 17.101 | 1833.792 | 2236.7509 | 485.7541 | 18.4017 | -43.5582 | 59.0838
13:35 | 525 | -102.0353 |  | -4.946 | -9.8466 | -16.6561 | -8.1886 | -12.7232 | -4.3123 | -10.5174 | 0.9285 | 1.0093 | 1.4587 | 0.893 | -236.6626 | -95.1709 | -8.0871 | -9.8755 | -17.017 | -19.7048 | -2.5098 |  | -13.1961 | -16.9452 | 3.6816 | 3.5189 | 3.4066 | 1.3096 | 19.5398 | 29.8138 | 27.7712 | 23.5089 | 23.0926 | 24.1264 | 34.1422 | 27.5941 | 23.6158 | 22.7181 | 23.0693 | 27.1136 | 69.6577 | 23.4837 | 23.1004 | 23.0899 | 23.0861 | 24.2342 | 26.9518 | 28.7881 | 28.0123 | 30.4789 | 38.7103 | 23.1187 | 22.6619 | 22.9984 | 26.5208 | 57.4263 | 24.2942 | 22.7871 | 23.9027 | 28.8206 | 60.5088 | 23.8186 | 23.028 | 23.0419 | 22.9716 | 23.5977 | 31.8855 | 49.7541 | 46.6234 | 38.2162 | 23.342 | 22.7266 | 23.2506 | 27.3794 | 61.7056 | 23.5038 | 23.5198 | 25.1564 | 31.8498 | 60.9734 | 23.2202 | 23.2731 | 23.2418 | 23.2207 | 23.8184 | 32.9121 | 45.5976 | 42.4307 | 45.4081 | 38.6423 | 23.3676 | 23.3266 | 23.652 | 26.9083 | 53.4693 | 23.9827 | 23.898 | 24.7879 | 31.4885 | 69.4054 | 23.4337 | 23.4145 | 23.4181 | 23.4046 | 24.1713 | 32.636 | 49.5928 | 48.0687 | 43.6383 | 23.4562 | 23.5377 | 24.1175 | 28.3037 | 57.0639 | 217.4613 | 407.4658 | 152.7506 | 153.9619 | 433.4662 | 486.165 | 276.1522 | 484.8795 | 358.6886 | 487.8995 | 589.1187 | 543.6999 | 525.9629 | 524.1008 | 525.7214 | 535.8142 | 531.0004 | 577.0283 | 340.8078 | 243.08 | 357.1299 | 282.3237 | 27.1305 | 30.5423 | 50.365 | 24.7037 | 23.6578 | 23.9306 | 24.5236 | 39.2995 | 28.228 | 24.0717 | 22.5818 | 27.1031 | 66.2206 | 27.2886 | 22.5995 | 23.2005 | 23.0817 | 23.6985 | 28.5068 | 30.3923 | 31.9865 | 32.8863 | 41.4743 | 23.8566 | 22.6301 | 22.9305 | 23.8965 | 65.7613 | 24.1335 | 23.0055 | 28.549 | 54.7625 | 24.2563 | 22.9425 | 22.9327 | 22.9557 | 23.4861 | 46.7324 | 43.6611 | 45.1738 | 44.674 | 23.8384 | 22.5243 | 22.946 | 28.2623 | 71.5214 | 24.0725 | 23.8565 | 23.9155 | 26.0788 | 45.3315 | 23.7908 | 23.7319 | 23.6274 | 23.601 | 24.1892 | 32.9573 | 43.004 | 47.3025 | 50.3675 | 42.9295 | 23.9021 | 23.7179 | 23.7807 | 26.8372 | 56.4669 | 24.3021 | 24.0389 | 24.21 | 28.2842 | 91.2719 | 23.6519 | 23.7575 | 23.7 | 23.6384 | 24.3575 | 32.5812 | 47.052 | 47.0055 | 40.429 | 24.1638 | 24.3591 | 23.9927 | 27.7467 | 57.2841 | 189.7921 | 225.3489 | 169.3639 | 206.4994 | 505.552 | 513.1487 | 520.1702 | 342.6385 | 501.0291 | 345.5361 |  | 500.7013 | 467.0262 | 473.5088 | 24.8595 | 23.443 | 23.493 | 100.7503 | 82.3379 | 36.0712 | 75.5363 | 13.8153 | 18.1196 | 18.7153 | 14.2238 | 0.0005473 | -0.0043607 | 0.0011839 | 0.0050354 | 0.0022484 | -0.000394 | -0.0007404 | 0.0099183 | -0.048604 | -356.8294 | 17.3823 | -357.0509 | 17.528 | -357.5402 | 18.1769 | -357.6356 | 17.4521 | -346.1578 | 18.2344 | -346.1147 | 17.0722 | 1808.9232 | 2240.8295 | 487.4673 | 18.4175 | -43.9316 | 59.2045
13:35 | 526 | -102.8075 |  | -5.108 | -9.9514 | -16.7402 | -8.3187 | -12.7566 | -4.4617 | -10.7259 | 0.9302 | 1.0052 | 1.4655 | 0.8915 | -237.3061 | -95.6744 | -8.0683 | -10.0403 | -17.2222 | -19.6754 | -2.5294 |  | -13.3576 | -17.2237 | 3.6818 | 3.5181 | 3.4046 | 1.3099 | 18.6488 | 29.8706 | 27.8094 | 23.5181 | 23.1005 | 24.1435 | 34.2045 | 27.6329 | 23.6256 | 22.7217 | 23.0769 | 27.1447 | 69.8338 | 23.4836 | 23.1074 | 23.0973 | 23.0875 | 24.2472 | 26.9864 | 28.8873 | 28.0766 | 30.565 | 38.807 | 23.1195 | 22.6577 | 22.9965 | 26.553 | 57.5772 | 24.2791 | 22.7893 | 23.9181 | 28.8632 | 60.7077 | 23.834 | 23.0437 | 23.0271 | 22.9643 | 23.6024 | 31.911 | 49.8821 | 46.7337 | 38.3228 | 23.3313 | 22.7301 | 23.2598 | 27.4101 | 61.9188 | 23.5138 | 23.5161 | 25.1712 | 31.9048 | 61.1432 | 23.2202 | 23.2889 | 23.2412 | 23.2128 | 23.8108 | 32.9677 | 45.7184 | 42.5399 | 45.4943 | 38.7564 | 23.3731 | 23.3276 | 23.6529 | 26.9356 | 53.6273 | 23.9923 | 23.9021 | 24.7912 | 31.5415 | 69.7076 | 23.4306 | 23.4225 | 23.4252 | 23.4121 | 24.1821 | 32.6704 | 49.7205 | 48.2072 | 43.7641 | 23.4877 | 23.5115 | 24.1039 | 28.3336 | 57.2404 | 218.1701 | 408.455 | 153.8772 | 154.5071 | 435.0059 | 488.0425 | 277.0452 | 486.4517 | 360.7352 | 489.9738 | 583.4565 | 553.2497 | 526.5053 | 526.2848 | 522.7783 | 539.7489 | 536.5862 | 578.8596 | 342.2439 | 244.1873 | 358.454 | 283.3796 | 27.1673 | 30.5935 | 50.5164 | 24.7243 | 23.6793 | 23.9483 | 24.5395 | 39.3943 | 28.2712 | 24.0893 | 22.5742 | 27.1368 | 66.4449 | 27.3239 | 22.6042 | 23.2023 | 23.0867 | 23.7042 | 28.5726 | 30.4538 | 32.0603 | 32.9967 | 41.5967 | 23.8707 | 22.6347 | 22.9318 | 23.9143 | 65.9254 | 24.1422 | 23.0057 | 28.5625 | 54.8341 | 24.2636 | 22.9376 | 22.9303 | 22.9564 | 23.4841 | 46.8657 | 43.7945 | 45.3146 | 44.808 | 23.8371 | 22.524 | 22.9355 | 28.293 | 71.743 | 24.0669 | 23.8646 | 23.924 | 26.1026 | 45.4555 | 23.8018 | 23.737 | 23.6325 | 23.6033 | 24.2036 | 33.0416 | 43.1583 | 47.4252 | 50.604 | 43.0468 | 23.9002 | 23.714 | 23.786 | 26.8476 | 56.6245 | 24.2871 | 24.0345 | 24.2121 | 28.3105 | 91.5124 | 23.65 | 23.7367 | 23.705 | 23.6331 | 24.3605 | 32.6289 | 47.1645 | 47.16 | 40.5323 | 24.2171 | 24.3498 | 24.0062 | 27.7647 | 57.4265 | 191.7166 | 225.9972 | 170.5955 | 207.6176 | 507.1476 | 514.8101 | 522.5001 | 343.9925 | 502.8154 | 347.6549 |  | 502.1921 | 468.4964 | 475.2124 | 24.8521 | 23.4378 | 23.4862 | 101.0713 | 82.5156 | 36.0931 | 75.7341 | 13.8491 | 18.1322 | 18.7418 | 14.2858 | 0.00016059 | -0.0045818 | 0.001384 | 0.005213 | 0.0011618 | -0.00087459 | 0.019123 | -0.014124 | -0.025669 | -356.737 | 17.3391 | -357.0355 | 17.5609 | -357.6233 | 18.2097 | -357.6079 | 17.4233 | -346.0347 | 18.1974 | -346.0593 | 17.101 | 1809.6667 | 2246.4117 | 489.1759 | 18.437 | -44.4333 | 59.3043
13:35 | 527 | -103.4579 |  | -5.0956 | -10.027 | -16.8114 | -8.3589 | -12.9149 | -4.6468 | -10.8731 | 0.9286 | 0.999 | 1.4657 | 0.8924 | -237.867 | -96.0881 | -8.2082 | -10.025 | -17.3383 | -19.7949 | -2.6005 |  | -13.4542 | -17.2218 | 3.6818 | 3.5215 | 3.4027 | 1.3097 | 20.022 | 29.9132 | 27.8468 | 23.52 | 23.1022 | 24.1558 | 34.2523 | 27.6591 | 23.637 | 22.7151 | 23.0758 | 27.1819 | 70.005 | 23.4954 | 23.0964 | 23.1019 | 23.0896 | 24.2629 | 27.0164 | 28.982 | 28.123 | 30.6458 | 38.9065 | 23.1285 | 22.6588 | 23.0001 | 26.5809 | 57.7325 | 24.275 | 22.779 | 23.9247 | 28.9064 | 60.8994 | 23.8414 | 22.9974 | 22.9985 | 22.9822 | 23.5997 | 31.8743 | 49.9802 | 46.783 | 38.4351 | 23.3252 | 22.7259 | 23.2595 | 27.4372 | 62.128 | 23.4938 | 23.5177 | 25.1842 | 31.9512 | 61.3117 | 23.2088 | 23.2859 | 23.2587 | 23.2196 | 23.8302 | 33.0281 | 45.8773 | 42.6615 | 45.6221 | 38.8665 | 23.3686 | 23.3317 | 23.6546 | 26.9535 | 53.7776 | 23.9696 | 23.891 | 24.7906 | 31.5811 | 70.0083 | 23.4335 | 23.4212 | 23.4238 | 23.4046 | 24.1824 | 32.7055 | 49.8515 | 48.3339 | 43.8878 | 23.494 | 23.5081 | 24.1108 | 28.3637 | 57.4089 | 218.93 | 413.3244 | 154.3342 | 154.8634 | 436.5424 | 489.8789 | 277.9497 | 488.0223 | 362.9767 | 492.0894 | 574.1592 | 554.5807 | 518.8854 | 524.2881 | 528.7767 | 543.1748 | 549.5578 | 575.6432 | 343.6414 | 245.2664 | 359.736 | 284.3948 | 27.1945 | 30.6305 | 50.6407 | 24.7351 | 23.6961 | 23.9577 | 24.5562 | 39.4843 | 28.3064 | 24.0932 | 22.5681 | 27.1658 | 66.6773 | 27.3554 | 22.6 | 23.1981 | 23.0855 | 23.7208 | 28.629 | 30.5228 | 32.132 | 33.0983 | 41.7123 | 23.8617 | 22.6323 | 22.9239 | 23.9019 | 66.0642 | 24.1475 | 23.0004 | 28.5813 | 54.9142 | 24.2731 | 22.9372 | 22.9429 | 22.9624 | 23.4878 | 47.0055 | 43.9372 | 45.4659 | 44.9569 | 23.8501 | 22.5304 | 22.9261 | 28.3354 | 71.963 | 24.0321 | 23.8636 | 23.9147 | 26.1111 | 45.5713 | 23.8501 | 23.7413 | 23.6309 | 23.6003 | 24.2148 | 33.1123 | 43.3097 | 47.5611 | 50.8072 | 43.1594 | 23.9184 | 23.7133 | 23.8012 | 26.871 | 56.7994 | 24.2846 | 24.0347 | 24.2214 | 28.344 | 91.7625 | 23.6384 | 23.7498 | 23.6739 | 23.633 | 24.3556 | 32.691 | 47.2731 | 47.3085 | 40.6301 | 24.2205 | 24.3522 | 24.0006 | 27.7838 | 57.5733 | 193.5717 | 226.9569 | 171.4306 | 208.5814 | 508.7171 | 516.4648 | 524.8708 | 345.3467 | 504.5313 | 349.9121 |  | 503.6865 | 469.9235 | 476.8942 | 24.8514 | 23.4379 | 23.4873 | 101.3725 | 82.7031 | 36.115 | 75.9825 | 13.8741 | 18.1858 | 18.6984 | 14.3242 | 0.00035764 | -0.0038975 | 0.0013233 | 0.0053391 | 0.0018678 | -0.00086402 | 0.0087497 | -0.0028356 | -0.0034161 | -356.7678 | 17.3535 | -357.0048 | 17.5055 | -357.4602 | 18.144 | -357.5248 | 17.4274 | -346.0347 | 18.2241 | -346.007 | 17.062 | 1825.2983 | 2254.8488 | 490.8723 | 18.4421 | -44.7487 | 59.4091
13:35 | 528 | -104.2479 |  | -5.2381 | -10.1182 | -16.8703 | -8.4869 | -12.8938 | -4.7632 | -10.901 | 0.9315 | 1.0031 | 1.466 | 0.8915 | -238.3732 | -96.4823 | -8.321 | -10.0116 | -17.4445 | -19.9317 | -2.6633 |  | -13.5293 | -17.4309 | 3.6823 | 3.523 | 3.4065 | 1.3082 | 22.7943 | 29.9352 | 27.8692 | 23.5252 | 23.1047 | 24.1621 | 34.2953 | 27.6797 | 23.6435 | 22.7135 | 23.0741 | 27.2115 | 70.1835 | 23.4969 | 23.0929 | 23.1074 | 23.1001 | 24.2801 | 27.0386 | 29.0382 | 28.1551 | 30.6987 | 39.0138 | 23.1417 | 22.6626 | 23.0206 | 26.6087 | 57.8922 | 24.3408 | 22.779 | 23.9354 | 28.9417 | 61.0854 | 23.869 | 22.9379 | 23.0143 | 23.0183 | 23.6091 | 31.9617 | 50.1361 | 46.9596 | 38.5373 | 23.3563 | 22.7214 | 23.2603 | 27.4671 | 62.3274 | 23.4978 | 23.5219 | 25.1955 | 31.995 | 61.4802 | 23.2209 | 23.2772 | 23.2437 | 23.2139 | 23.8468 | 33.0829 | 46.015 | 42.8193 | 45.7849 | 38.9689 | 23.3672 | 23.3444 | 23.6519 | 26.9842 | 53.9292 | 23.9335 | 23.8899 | 24.8032 | 31.6381 | 70.311 | 23.4382 | 23.4186 | 23.423 | 23.4025 | 24.1907 | 32.7419 | 49.9801 | 48.4901 | 44.0246 | 23.4858 | 23.5197 | 24.1024 | 28.3894 | 57.5904 | 219.1112 | 417.4216 | 155.0838 | 154.9434 | 438.064 | 491.6666 | 278.8121 | 489.5362 | 365.221 | 494.1145 | 569.2275 | 542.19 | 518.8384 | 520.8275 | 532.3652 | 545.7956 | 557.15 | 573.1213 | 344.99 | 246.3188 | 360.9775 | 285.4079 | 27.2142 | 30.669 | 50.6091 | 24.7438 | 23.6983 | 23.9638 | 24.5718 | 39.5709 | 28.336 | 24.0941 | 22.577 | 27.2023 | 66.928 | 27.3794 | 22.596 | 23.1991 | 23.085 | 23.7303 | 28.7086 | 30.5868 | 32.2129 | 33.219 | 41.8532 | 23.863 | 22.6352 | 22.9205 | 23.8926 | 66.2135 | 24.1511 | 22.9924 | 28.5897 | 54.9934 | 24.2835 | 22.9417 | 22.9362 | 22.9626 | 23.4958 | 47.139 | 44.0762 | 45.6163 | 45.1046 | 23.8498 | 22.5178 | 22.9224 | 28.3643 | 72.1815 | 24.0392 | 23.8539 | 23.9036 | 26.136 | 45.6905 | 23.8453 | 23.7369 | 23.6228 | 23.5931 | 24.2185 | 33.1346 | 43.4803 | 47.7285 | 50.9723 | 43.2723 | 23.9172 | 23.7165 | 23.8119 | 26.8947 | 56.9637 | 24.2794 | 24.0316 | 24.2239 | 28.3724 | 92.0163 | 23.6362 | 23.7545 | 23.6719 | 23.6339 | 24.3691 | 32.7463 | 47.4108 | 47.4682 | 40.7505 | 24.2382 | 24.367 | 24.0018 | 27.8109 | 57.7319 | 194.8943 | 227.9332 | 171.5588 | 209.8425 | 510.2391 | 518.1688 | 527.2652 | 346.7714 | 506.1883 | 352.2759 |  | 505.1751 | 471.3113 | 478.5507 | 24.8526 | 23.4417 | 23.4932 | 101.6848 | 82.8839 | 36.1745 | 76.2034 | 13.8527 | 18.2205 | 18.8096 | 14.3737 | -0.00021253 | -0.0040876 | 0.0013404 | 0.004816 | 0.0013737 | -0.00051872 | 0.014839 | -0.0089129 | -0.029722 | -356.7063 | 17.3248 | -356.9955 | 17.5383 | -357.5679 | 18.2097 | -357.5494 | 17.4336 | -345.9424 | 18.1933 | -345.9793 | 17.101 | 1817.1937 | 2270.5519 | 492.5551 | 18.5151 | -45.0848 | 59.5292
13:35 | 529 | -105.1098 |  | -5.2829 | -10.154 | -17.0184 | -8.4712 | -12.9997 | -4.8017 | -10.976 | 0.9347 | 1.0058 | 1.4711 | 0.8938 | -238.911 | -96.9586 | -8.3174 | -10.1159 | -17.5418 | -19.9524 | -2.7624 |  | -13.6338 | -17.4872 | 3.6829 | 3.5238 | 3.4021 | 1.3073 | 21.9241 | 29.9643 | 27.8953 | 23.5411 | 23.1068 | 24.1658 | 34.353 | 27.7077 | 23.6422 | 22.71 | 23.0746 | 27.2381 | 70.3633 | 23.4852 | 23.0951 | 23.102 | 23.1018 | 24.2916 | 27.067 | 29.1131 | 28.1865 | 30.7358 | 39.107 | 23.1361 | 22.6605 | 23.029 | 26.6382 | 58.0441 | 24.3745 | 22.7872 | 23.946 | 28.9817 | 61.2869 | 23.8675 | 22.9594 | 23.0508 | 23.0139 | 23.6201 | 32.0858 | 50.3036 | 47.1094 | 38.6573 | 23.3722 | 22.721 | 23.273 | 27.4973 | 62.5258 | 23.5083 | 23.5208 | 25.198 | 32.0406 | 61.6419 | 23.2341 | 23.2581 | 23.201 | 23.1998 | 23.8321 | 33.125 | 46.1077 | 42.9671 | 45.9573 | 39.0952 | 23.3651 | 23.3489 | 23.6584 | 27.0254 | 54.0949 | 23.9154 | 23.897 | 24.8153 | 31.6943 | 70.6214 | 23.4513 | 23.4223 | 23.4234 | 23.4099 | 24.1968 | 32.7886 | 50.1166 | 48.6334 | 44.1435 | 23.4877 | 23.5136 | 24.0996 | 28.4188 | 57.774 | 219.5121 | 415.0621 | 156.2741 | 155.0696 | 439.5672 | 493.4227 | 279.6137 | 491.0183 | 367.4299 | 496.0276 | 566.853 | 538.3603 | 527.9273 | 520.4265 | 532.7856 | 537.0527 | 553.692 | 572.8286 | 346.319 | 247.365 | 362.2294 | 286.4458 | 27.2498 | 30.7222 | 50.505 | 24.7702 | 23.7134 | 23.9834 | 24.5928 | 39.6644 | 28.3787 | 24.1076 | 22.5937 | 27.2411 | 67.1982 | 27.413 | 22.5951 | 23.2019 | 23.0861 | 23.734 | 28.7849 | 30.6461 | 32.3067 | 33.3335 | 41.9788 | 23.8622 | 22.6334 | 22.9232 | 23.9066 | 66.3709 | 24.1489 | 22.9952 | 28.612 | 55.0728 | 24.289 | 22.9457 | 22.9327 | 22.9651 | 23.5082 | 47.2818 | 44.2202 | 45.7644 | 45.2439 | 23.8512 | 22.5167 | 22.9341 | 28.3973 | 72.4035 | 24.0695 | 23.857 | 23.9095 | 26.1475 | 45.8238 | 23.8435 | 23.7401 | 23.6353 | 23.6015 | 24.2215 | 33.1936 | 43.6735 | 47.8997 | 51.168 | 43.3927 | 23.9022 | 23.7182 | 23.7921 | 26.9169 | 57.1331 | 24.2784 | 24.0266 | 24.2202 | 28.3888 | 92.2697 | 23.6384 | 23.751 | 23.6741 | 23.6262 | 24.3692 | 32.7966 | 47.5389 | 47.6215 | 40.8681 | 24.2406 | 24.3658 | 24.006 | 27.8361 | 57.8837 | 196.2858 | 229.7987 | 171.9431 | 211.257 | 511.6887 | 519.816 | 529.6535 | 348.2881 | 507.8353 | 354.5445 |  | 506.6496 | 472.6702 | 480.212 | 24.8658 | 23.4411 | 23.4911 | 102.013 | 83.0662 | 36.2149 | 76.4174 | 13.8945 | 18.2846 | 18.878 | 14.3787 | 0.00055316 | -0.004112 | 0.0022924 | 0.0058161 | 0.0019592 | -0.00047772 | 0.019315 | 0.0079282 | -0.021838 | -356.7832 | 17.3699 | -357.0017 | 17.5383 | -357.494 | 18.1584 | -357.5156 | 17.4377 | -345.9639 | 18.2405 | -345.9824 | 17.0948 | 1789.0166 | 2276.3642 | 494.21 | 18.5813 | -45.3592 | 59.6405
13:35 | 530 | -105.8735 |  | -5.2757 | -10.2847 | -17.0435 | -8.4715 | -12.9844 | -4.9083 | -11.033 | 0.937 | 1.0025 | 1.4723 | 0.8932 | -239.499 | -97.4586 | -8.4288 | -10.1343 | -17.6016 | -20.2717 | -2.8254 |  | -13.7497 | -17.5862 | 3.683 | 3.5234 | 3.4056 | 1.3064 | 18.7025 | 30.0248 | 27.9364 | 23.5551 | 23.1175 | 24.179 | 34.4131 | 27.7446 | 23.6552 | 22.7103 | 23.084 | 27.2588 | 70.5559 | 23.4908 | 23.1027 | 23.0997 | 23.099 | 24.3049 | 27.1068 | 29.2375 | 28.251 | 30.786 | 39.2048 | 23.1371 | 22.659 | 23.0167 | 26.6633 | 58.1919 | 24.3491 | 22.7864 | 23.9464 | 29.0023 | 61.4721 | 23.8587 | 22.9583 | 23.0182 | 22.9948 | 23.6142 | 32.0903 | 50.4281 | 47.2002 | 38.7889 | 23.3427 | 22.7121 | 23.2727 | 27.5193 | 62.7304 | 23.5052 | 23.5193 | 25.2045 | 32.0934 | 61.8061 | 23.2288 | 23.2441 | 23.1952 | 23.1978 | 23.8257 | 33.1833 | 46.2264 | 43.086 | 46.079 | 39.208 | 23.3759 | 23.3396 | 23.6748 | 27.0575 | 54.2618 | 23.9896 | 23.9039 | 24.8243 | 31.7352 | 70.9316 | 23.4536 | 23.4318 | 23.4239 | 23.416 | 24.2046 | 32.8467 | 50.2489 | 48.7595 | 44.2507 | 23.4732 | 23.5148 | 24.1254 | 28.464 | 57.9503 | 220.456 | 412.9381 | 157.5457 | 155.3334 | 441.031 | 495.1357 | 280.3949 | 492.5076 | 369.5026 | 497.805 | 568.4389 | 542.8531 | 525.2873 | 521.7053 | 532.6125 | 530.0556 | 550.3963 | 575.8206 | 347.6549 | 248.4195 | 363.5185 | 287.5035 | 27.2883 | 30.7798 | 50.5101 | 24.7936 | 23.7326 | 23.9978 | 24.6203 | 39.7558 | 28.4188 | 24.1094 | 22.5989 | 27.2799 | 67.4907 | 27.4491 | 22.5921 | 23.2001 | 23.0828 | 23.7401 | 28.8456 | 30.7056 | 32.3812 | 33.442 | 42.1006 | 23.8357 | 22.6258 | 22.9256 | 23.9046 | 66.5207 | 24.1545 | 22.9957 | 28.6397 | 55.1577 | 24.2814 | 22.9487 | 22.945 | 22.9651 | 23.5161 | 47.4237 | 44.3645 | 45.9209 | 45.392 | 23.8535 | 22.5198 | 22.948 | 28.4358 | 72.6331 | 24.0585 | 23.8617 | 23.9139 | 26.1628 | 45.9499 | 23.8288 | 23.7391 | 23.6291 | 23.6061 | 24.2253 | 33.2763 | 43.7864 | 48.056 | 51.3357 | 43.4956 | 23.9085 | 23.7217 | 23.7877 | 26.9455 | 57.3073 | 24.298 | 24.0273 | 24.2201 | 28.416 | 92.5526 | 23.6481 | 23.757 | 23.6858 | 23.6249 | 24.3699 | 32.8524 | 47.6655 | 47.7675 | 40.9812 | 24.1867 | 24.3611 | 24.0086 | 27.8538 | 58.0412 | 197.9221 | 232.1093 | 173.0113 | 212.376 | 513.089 | 521.3633 | 532.0506 | 349.9341 | 509.5969 | 356.6623 |  | 508.1217 | 474.0188 | 481.8875 | 24.8592 | 23.4378 | 23.4909 | 102.3381 | 83.2555 | 36.275 | 76.608 | 13.9152 | 18.2835 | 18.8958 | 14.372 | 0.00044708 | -0.0044218 | 0.0013894 | 0.0053107 | 0.0018605 | -9.2494e-05 | 0.017662 | 0.009096 | -0.027676 | -356.6386 | 17.2919 | -356.9217 | 17.5116 | -357.4602 | 18.1728 | -357.5032 | 17.411 | -345.8562 | 18.1748 | -345.8778 | 17.0907 | 1829.3672 | 2281.2522 | 495.8372 | 18.5897 | -45.651 | 59.7653
13:35 | 531 | -106.6655 |  | -5.3207 | -10.3681 | -17.1864 | -8.5809 | -13.1022 | -5.0408 | -11.1839 | 0.9398 | 0.9978 | 1.4718 | 0.8946 | -239.9657 | -97.8995 | -8.6373 | -10.2269 | -17.5749 | -20.2732 | -2.8321 |  | -13.9039 | -17.7679 | 3.683 | 3.5245 | 3.4011 | 1.3063 | 22.3117 | 30.0856 | 27.9738 | 23.5571 | 23.1262 | 24.1902 | 34.4608 | 27.7764 | 23.6642 | 22.7131 | 23.087 | 27.2833 | 70.7498 | 23.495 | 23.1026 | 23.1053 | 23.1026 | 24.3162 | 27.1413 | 29.3395 | 28.3125 | 30.8405 | 39.297 | 23.146 | 22.6579 | 23.0085 | 26.6914 | 58.3398 | 24.3384 | 22.7819 | 23.9444 | 29.0322 | 61.6583 | 23.8367 | 22.9349 | 22.9952 | 22.9894 | 23.6108 | 32.1052 | 50.5605 | 47.3311 | 38.9109 | 23.3316 | 22.7124 | 23.2715 | 27.549 | 62.9347 | 23.5003 | 23.5168 | 25.2234 | 32.1494 | 61.982 | 23.2236 | 23.2586 | 23.2227 | 23.2079 | 23.8379 | 33.2552 | 46.3628 | 43.2131 | 46.1828 | 39.3039 | 23.3784 | 23.339 | 23.6744 | 27.0744 | 54.4115 | 24.0104 | 23.904 | 24.8311 | 31.7838 | 71.2372 | 23.4441 | 23.4265 | 23.4231 | 23.4171 | 24.2088 | 32.9078 | 50.3766 | 48.8938 | 44.3759 | 23.484 | 23.5233 | 24.1375 | 28.5009 | 58.1248 | 220.7715 | 412.5718 | 158.5737 | 155.5798 | 442.4665 | 496.8243 | 281.2142 | 494.0047 | 371.2882 | 499.4609 | 574.0229 | 549.7515 | 520.0442 | 522.3704 | 537.7835 | 531.6986 | 540.8272 | 578.3475 | 348.9861 | 249.5031 | 364.8391 | 288.5656 | 27.3282 | 30.8447 | 50.9794 | 24.8141 | 23.753 | 24.0163 | 24.6491 | 39.8475 | 28.464 | 24.1186 | 22.6033 | 27.3246 | 67.8233 | 27.4832 | 22.5895 | 23.2058 | 23.0947 | 23.7484 | 28.9032 | 30.7734 | 32.4583 | 33.5564 | 42.2446 | 23.8417 | 22.6286 | 22.9274 | 23.9019 | 66.672 | 24.1666 | 22.9943 | 28.6551 | 55.2421 | 24.285 | 22.9496 | 22.9491 | 22.9642 | 23.519 | 47.5653 | 44.501 | 46.0756 | 45.5383 | 23.8515 | 22.518 | 22.9375 | 28.4679 | 72.8741 | 24.0495 | 23.8601 | 23.916 | 26.2042 | 46.0827 | 23.8543 | 23.7372 | 23.6185 | 23.6086 | 24.2371 | 33.3462 | 43.8612 | 48.1721 | 51.5027 | 43.6033 | 23.92 | 23.7224 | 23.8166 | 26.967 | 57.4785 | 24.2976 | 24.0326 | 24.2295 | 28.4467 | 92.8472 | 23.663 | 23.7628 | 23.6887 | 23.6258 | 24.3758 | 32.908 | 47.7997 | 47.9257 | 41.1015 | 24.1967 | 24.3701 | 24.0098 | 27.8807 | 58.2093 | 199.6377 | 233.9632 | 174.5454 | 212.8166 | 514.4595 | 522.894 | 534.4661 | 351.7058 | 511.5121 | 358.8723 |  | 509.5986 | 475.3753 | 483.5635 | 24.8426 | 23.4328 | 23.492 | 102.6633 | 83.4443 | 36.3445 | 76.8022 | 13.9329 | 18.2943 | 18.9143 | 14.3966 | 0.00012092 | -0.0040919 | 0.0015331 | 0.0052195 | 0.0017681 | -0.0002299 | 0.0096084 | -0.01158 | -0.032399 | -356.6878 | 17.3597 | -356.9771 | 17.5342 | -357.4694 | 18.1687 | -357.4694 | 17.4274 | -345.8531 | 18.2344 | -345.9085 | 17.1133 | 1807.0481 | 2285.4341 | 497.456 | 18.6043 | -46.0086 | 59.8944
13:35 | 532 | -107.4685 |  | -5.4008 | -10.4297 | -17.3442 | -8.6469 | -13.1237 | -5.0609 | -11.2989 | 0.9402 | 0.9946 | 1.4728 | 0.8939 | -240.5485 | -98.4172 | -8.8012 | -10.3179 | -17.6646 | -20.3827 | -2.7846 |  | -14.0437 | -17.8337 | 3.6837 | 3.5282 | 3.3963 | 1.3043 | 21.0033 | 30.1433 | 28.011 | 23.5626 | 23.128 | 24.2036 | 34.5137 | 27.804 | 23.6689 | 22.7165 | 23.0832 | 27.3167 | 70.9469 | 23.5071 | 23.1012 | 23.1029 | 23.0984 | 24.3207 | 27.1708 | 29.3819 | 28.3484 | 30.8928 | 39.3893 | 23.1405 | 22.6488 | 23.0051 | 26.7133 | 58.4932 | 24.3252 | 22.7835 | 23.9547 | 29.0836 | 61.8666 | 23.8348 | 22.955 | 22.9922 | 22.9901 | 23.6175 | 32.2178 | 50.7208 | 47.529 | 39.0294 | 23.3326 | 22.7238 | 23.2764 | 27.5863 | 63.1376 | 23.4932 | 23.5137 | 25.24 | 32.19 | 62.146 | 23.2126 | 23.2671 | 23.2239 | 23.2112 | 23.8396 | 33.331 | 46.4393 | 43.3391 | 46.328 | 39.3965 | 23.361 | 23.3344 | 23.6704 | 27.0916 | 54.5615 | 23.9452 | 23.8954 | 24.8314 | 31.8303 | 71.5426 | 23.4358 | 23.4139 | 23.4161 | 23.4092 | 24.2103 | 32.9671 | 50.5081 | 49.0398 | 44.5024 | 23.4927 | 23.5231 | 24.1395 | 28.5137 | 58.2946 | 220.8431 | 410.8195 | 159.1879 | 155.9343 | 443.8882 | 498.5081 | 282.0558 | 495.5371 | 372.787 | 501.0916 | 577.3783 | 558.3948 | 520.7762 | 523.261 | 544.638 | 534.4177 | 531.7017 | 578.1619 | 350.3239 | 250.6133 | 366.183 | 289.6055 | 27.3616 | 30.8989 | 51.0153 | 24.8277 | 23.7628 | 24.0237 | 24.655 | 39.9354 | 28.5009 | 24.1262 | 22.5904 | 27.3471 | 68.1821 | 27.5095 | 22.5874 | 23.2062 | 23.0992 | 23.7552 | 28.952 | 30.8365 | 32.5379 | 33.6434 | 42.365 | 23.8563 | 22.632 | 22.937 | 23.8947 | 66.8189 | 24.1805 | 22.9878 | 28.6688 | 55.3247 | 24.2908 | 22.9434 | 22.9499 | 22.969 | 23.5255 | 47.7121 | 44.6438 | 46.2228 | 45.6815 | 23.8503 | 22.5182 | 22.9391 | 28.5041 | 73.1122 | 24.0424 | 23.8642 | 23.9211 | 26.2426 | 46.2197 | 23.9608 | 23.7335 | 23.632 | 23.6105 | 24.2473 | 33.4026 | 43.9706 | 48.3006 | 51.6988 | 43.7233 | 23.9309 | 23.7238 | 23.8269 | 26.9817 | 57.6617 | 24.2992 | 24.0347 | 24.2343 | 28.4837 | 93.1259 | 23.6643 | 23.7671 | 23.6749 | 23.6271 | 24.3824 | 32.9577 | 47.9288 | 48.0867 | 41.2169 | 24.2159 | 24.385 | 24.0048 | 27.9132 | 58.3759 | 201.1626 | 235.6705 | 176.298 | 213.0131 | 515.7843 | 524.4428 | 536.8807 | 353.4832 | 513.4631 | 361.4513 |  | 511.0692 | 476.7477 | 485.2478 | 24.8654 | 23.4477 | 23.497 | 102.9809 | 83.6485 | 36.4068 | 77.0468 | 13.9186 | 18.2938 | 18.8985 | 14.4038 | 2.09e-05 | -0.004235 | 0.001433 | 0.0046258 | 0.0019762 | -0.00054241 | 0.017416 | -0.0055258 | -0.019422 | -356.6324 | 17.3207 | -356.9001 | 17.5178 | -357.4417 | 18.1953 | -357.4909 | 17.4213 | -345.8131 | 18.183 | -345.8255 | 17.0969 | 1838.6392 | 2291.5248 | 499.0711 | 18.5962 | -46.2997 | 60.0277
13:35 | 533 | -108.2603 |  | -5.5029 | -10.4825 | -17.5405 | -8.7636 | -13.1236 | -5.1973 | -11.4352 | 0.9407 | 0.9906 | 1.4766 | 0.8952 | -241.077 | -98.8761 | -8.8551 | -10.374 | -17.7734 | -20.4186 | -2.9611 |  | -14.1805 | -17.835 | 3.6816 | 3.5315 | 3.3794 | 1.3047 | 22.6914 | 30.2116 | 28.0455 | 23.575 | 23.1356 | 24.2177 | 34.5698 | 27.8327 | 23.6761 | 22.7158 | 23.0901 | 27.3566 | 71.1456 | 23.512 | 23.1003 | 23.1014 | 23.1015 | 24.3252 | 27.1979 | 29.4072 | 28.3671 | 30.9324 | 39.4972 | 23.1345 | 22.6486 | 23.0232 | 26.7363 | 58.6517 | 24.3463 | 22.7843 | 23.9687 | 29.1316 | 62.0633 | 23.8306 | 22.9797 | 22.9855 | 22.9843 | 23.6159 | 32.2998 | 50.837 | 47.7295 | 39.1117 | 23.3355 | 22.7199 | 23.2834 | 27.6096 | 63.3449 | 23.4959 | 23.5169 | 25.2465 | 32.2398 | 62.308 | 23.2082 | 23.2686 | 23.2285 | 23.2218 | 23.8566 | 33.4099 | 46.5355 | 43.4751 | 46.4775 | 39.5068 | 23.3628 | 23.3326 | 23.6719 | 27.1194 | 54.7263 | 23.9227 | 23.8953 | 24.8341 | 31.8764 | 71.8383 | 23.4349 | 23.4145 | 23.4123 | 23.4011 | 24.2203 | 33.0206 | 50.647 | 49.2001 | 44.6285 | 23.4687 | 23.5387 | 24.1564 | 28.5511 | 58.4746 | 220.8468 | 408.4382 | 159.7302 | 156.3266 | 445.3023 | 500.1719 | 282.8877 | 497.0763 | 374.1693 | 502.6925 | 576.7942 | 562.4239 | 521.5149 | 524.7866 | 547.5577 | 517.5186 | 536.077 | 579.8904 | 351.6712 | 251.7372 | 367.5346 | 290.6328 | 27.3897 | 30.9415 | 50.4882 | 24.8422 | 23.7705 | 24.0381 | 24.6527 | 40.0248 | 28.5335 | 24.1328 | 22.5949 | 27.3837 | 68.5755 | 27.5475 | 22.5934 | 23.2098 | 23.0946 | 23.7595 | 28.9735 | 30.8979 | 32.6145 | 33.7181 | 42.4808 | 23.8675 | 22.6345 | 22.9435 | 23.8999 | 66.9647 | 24.1837 | 22.9881 | 28.6854 | 55.4058 | 24.2964 | 22.9459 | 22.9556 | 22.9713 | 23.5432 | 47.8596 | 44.7891 | 46.3741 | 45.822 | 23.858 | 22.5198 | 22.9564 | 28.536 | 73.3495 | 24.0771 | 23.8695 | 23.9179 | 26.2716 | 46.3494 | 23.9695 | 23.7299 | 23.6219 | 23.6011 | 24.2592 | 33.4376 | 44.0563 | 48.4512 | 51.8472 | 43.8382 | 23.9365 | 23.7301 | 23.8217 | 26.9996 | 57.8324 | 24.3109 | 24.0417 | 24.2404 | 28.519 | 93.4113 | 23.6601 | 23.7568 | 23.6836 | 23.6347 | 24.3975 | 33.0126 | 48.0557 | 48.2381 | 41.3218 | 24.221 | 24.3917 | 24.003 | 27.9315 | 58.5406 | 202.514 | 237.213 | 176.9745 | 213.5222 | 517.0828 | 526.0009 | 539.3051 | 355.2603 | 515.3983 | 364.2767 |  | 512.5364 | 478.1 | 486.927 | 24.8582 | 23.4481 | 23.4903 | 103.3196 | 83.8361 | 36.4368 | 77.27 | 13.9714 | 18.3323 | 18.9154 | 14.4144 | 0.00027651 | -0.004424 | 0.0007974 | 0.0047406 | 0.0016238 | -9.9609e-05 | 0.021462 | -0.0016154 | -0.030977 | -356.6386 | 17.3042 | -356.9094 | 17.4993 | -357.3832 | 18.1687 | -357.3925 | 17.3987 | -345.7239 | 18.1892 | -345.7547 | 17.101 | 1880.3677 | 2298.0986 | 500.6783 | 18.6238 | -46.6765 | 60.1365
13:35 | 534 | -109.158 |  | -5.6309 | -10.5767 | -17.535 | -8.7924 | -13.3187 | -5.3864 | -11.515 | 0.9429 | 0.9923 | 1.4791 | 0.8941 | -241.6805 | -99.3875 | -8.9605 | -10.4179 | -17.9088 | -20.4867 | -2.9458 |  | -14.2376 | -17.8688 | 3.6836 | 3.535 | 3.378 | 1.3052 | 23.6013 | 30.2706 | 28.0752 | 23.5849 | 23.1392 | 24.2273 | 34.6237 | 27.8693 | 23.6713 | 22.7096 | 23.0887 | 27.3762 | 71.3353 | 23.5063 | 23.0955 | 23.1003 | 23.1105 | 24.338 | 27.231 | 29.4466 | 28.4129 | 30.974 | 39.6139 | 23.1323 | 22.6505 | 23.0285 | 26.7675 | 58.8131 | 24.42 | 22.7878 | 23.9831 | 29.1667 | 62.2559 | 23.8115 | 22.9468 | 23.0123 | 22.9793 | 23.6161 | 32.3846 | 50.957 | 47.8906 | 39.2061 | 23.3854 | 22.7143 | 23.2942 | 27.6368 | 63.5403 | 23.5009 | 23.5329 | 25.2624 | 32.3 | 62.4744 | 23.222 | 23.2604 | 23.211 | 23.2136 | 23.8542 | 33.4776 | 46.6547 | 43.6253 | 46.6633 | 39.6357 | 23.357 | 23.3202 | 23.6744 | 27.142 | 54.8968 | 23.9811 | 23.89 | 24.8348 | 31.9191 | 72.1297 | 23.4269 | 23.4132 | 23.4072 | 23.3939 | 24.2239 | 33.0824 | 50.7895 | 49.346 | 44.7638 | 23.4563 | 23.5486 | 24.1874 | 28.5986 | 58.66 | 221.435 | 412.2592 | 160.3955 | 156.6323 | 446.7123 | 501.8502 | 283.7359 | 498.5802 | 375.4961 | 504.1471 | 573.6048 | 563.0368 | 526.435 | 525.451 | 549.4129 | 506.497 | 539.686 | 578.6225 | 353.0293 | 252.8719 | 368.9074 | 291.6894 | 27.4284 | 30.9894 | 50.3967 | 24.8598 | 23.779 | 24.0556 | 24.6516 | 40.1114 | 28.5763 | 24.1338 | 22.6009 | 27.424 | 69.0178 | 27.5914 | 22.5965 | 23.2148 | 23.1001 | 23.7769 | 28.9689 | 30.965 | 32.6865 | 33.8082 | 42.6156 | 23.8541 | 22.6444 | 22.9347 | 23.9045 | 67.1145 | 24.1827 | 22.9859 | 28.703 | 55.4945 | 24.2954 | 22.9569 | 22.9561 | 22.9717 | 23.5511 | 48.0092 | 44.9285 | 46.5262 | 45.9579 | 23.8661 | 22.5304 | 22.9448 | 28.5697 | 73.5948 | 24.084 | 23.8807 | 23.9281 | 26.309 | 46.4793 | 23.9599 | 23.7364 | 23.6098 | 23.5996 | 24.2671 | 33.4783 | 44.1256 | 48.597 | 51.9885 | 43.9513 | 23.9378 | 23.7418 | 23.8437 | 27.0312 | 58.0072 | 24.2832 | 24.0489 | 24.2506 | 28.5451 | 93.7007 | 23.6208 | 23.7477 | 23.6959 | 23.6332 | 24.4168 | 33.0674 | 48.1759 | 48.3995 | 41.4317 | 24.2498 | 24.3855 | 24.0028 | 27.9562 | 58.7045 | 203.7537 | 238.1581 | 176.4818 | 214.6525 | 518.3515 | 527.5283 | 541.7251 | 357.1063 | 517.343 | 367.0889 |  | 513.9958 | 479.4593 | 488.6264 | 24.8605 | 23.4396 | 23.4862 | 103.6283 | 84.0291 | 36.4331 | 77.4855 | 14.0363 | 18.369 | 18.9383 | 14.4017 | 0.0002636 | -0.0042967 | 0.0017215 | 0.0056213 | 0.001938 | -0.00069958 | 0.011421 | -0.0096654 | -0.024274 | -356.654 | 17.3145 | -356.8786 | 17.5075 | -357.4263 | 18.1974 | -357.4509 | 17.4418 | -345.7085 | 18.1974 | -345.767 | 17.103 | 1904.0785 | 2304.5963 | 502.2811 | 18.6536 | -46.9862 | 60.2311
13:35 | 535 | -109.8733 |  | -5.6931 | -10.6018 | -17.6753 | -8.8363 | -13.3796 | -5.4687 | -11.6572 | 0.9446 | 0.9875 | 1.485 | 0.8953 | -242.2413 | -99.9432 | -9.0381 | -10.4951 | -17.9948 | -20.698 | -2.9524 |  | -14.3818 | -17.9974 | 3.6849 | 3.5367 | 3.3778 | 1.3029 | 25.6445 | 30.3171 | 28.1129 | 23.5942 | 23.1444 | 24.2387 | 34.6816 | 27.901 | 23.6643 | 22.7091 | 23.0831 | 27.3927 | 71.5344 | 23.5055 | 23.0991 | 23.0985 | 23.1111 | 24.3572 | 27.2703 | 29.4848 | 28.4812 | 31.0281 | 39.7199 | 23.1166 | 22.6543 | 23.0214 | 26.7958 | 58.9692 | 24.4365 | 22.7867 | 23.9919 | 29.194 | 62.4624 | 23.8231 | 22.958 | 23.0251 | 22.9671 | 23.6291 | 32.4686 | 51.0948 | 48.0017 | 39.343 | 23.4016 | 22.7199 | 23.2957 | 27.6713 | 63.7349 | 23.488 | 23.5248 | 25.2826 | 32.3504 | 62.6387 | 23.2092 | 23.2468 | 23.2085 | 23.2045 | 23.8507 | 33.5459 | 46.7659 | 43.7407 | 46.7953 | 39.7525 | 23.348 | 23.2982 | 23.6781 | 27.1635 | 55.0656 | 24.0011 | 23.885 | 24.845 | 31.9687 | 72.4179 | 23.4235 | 23.4144 | 23.4096 | 23.3924 | 24.2275 | 33.1493 | 50.9197 | 49.4773 | 44.8903 | 23.4607 | 23.5209 | 24.1725 | 28.6246 | 58.852 | 222.4445 | 422.101 | 160.9721 | 156.9232 | 448.1179 | 503.563 | 284.5886 | 500.0343 | 376.6351 | 505.4619 | 568.6817 | 563.989 | 531.5451 | 525.3581 | 551.2888 | 521.3881 | 539.2754 | 578.1202 | 354.4197 | 254.0281 | 370.3309 | 292.7811 | 27.4751 | 31.0467 | 51.0926 | 24.8824 | 23.7954 | 24.0639 | 24.6563 | 40.1983 | 28.6174 | 24.1369 | 22.5884 | 27.4526 | 69.5105 | 27.6285 | 22.5901 | 23.2148 | 23.1054 | 23.7936 | 28.9983 | 31.028 | 32.7702 | 33.9017 | 42.7531 | 23.8475 | 22.6522 | 22.9385 | 23.9016 | 67.2522 | 24.1846 | 22.9736 | 28.7255 | 55.5832 | 24.3025 | 22.954 | 22.9457 | 22.9706 | 23.544 | 48.1473 | 45.0664 | 46.6721 | 46.0859 | 23.8606 | 22.5263 | 22.9468 | 28.597 | 73.844 | 24.0474 | 23.8749 | 23.924 | 26.3015 | 46.5951 | 23.9398 | 23.7395 | 23.6199 | 23.6013 | 24.2681 | 33.5054 | 44.2264 | 48.7442 | 52.1739 | 44.0691 | 23.9398 | 23.7382 | 23.8314 | 27.0565 | 58.1697 | 24.2695 | 24.0408 | 24.253 | 28.5663 | 93.9793 | 23.5969 | 23.7596 | 23.6608 | 23.6107 | 24.4075 | 33.1221 | 48.2984 | 48.5602 | 41.5579 | 24.2236 | 24.3906 | 24.0014 | 27.9894 | 58.8878 | 204.8312 | 238.6584 | 176.9045 | 215.9689 | 519.5646 | 529.0632 | 544.1163 | 358.9296 | 519.2278 | 369.875 |  | 515.4494 | 480.8585 | 490.3369 | 24.8643 | 23.4372 | 23.4925 | 103.9501 | 84.2259 | 36.439 | 77.7103 | 14.0594 | 18.4412 | 19.0309 | 14.4462 | -5.5592e-05 | -0.0043312 | 0.0013095 | 0.0054197 | 0.0012949 | -0.00024411 | 0.021358 | -0.022301 | -0.034512 | -356.6293 | 17.294 | -356.857 | 17.4808 | -357.3771 | 18.1789 | -357.3525 | 17.4131 | -345.6531 | 18.1769 | -345.6685 | 17.0928 | 1918.525 | 2317.0583 | 503.8837 | 18.7361 | -47.3494 | 60.3325
13:35 | 536 | -110.629 |  | -5.8102 | -10.7873 | -17.8594 | -9.0547 | -13.5047 | -5.5933 | -11.7928 | 0.9466 | 0.9889 | 1.4844 | 0.8939 | -242.7448 | -100.4754 | -9.0759 | -10.4636 | -18.1175 | -20.7863 | -3.0035 |  | -14.4039 | -18.1484 | 3.6859 | 3.5378 | 3.3806 | 1.3044 | 22.1976 | 30.3608 | 28.1525 | 23.6012 | 23.1502 | 24.249 | 34.7381 | 27.9294 | 23.6864 | 22.7103 | 23.0924 | 27.427 | 71.7376 | 23.5226 | 23.1027 | 23.1043 | 23.1144 | 24.3687 | 27.3078 | 29.539 | 28.5376 | 31.0972 | 39.8246 | 23.1291 | 22.6588 | 23.0263 | 26.8253 | 59.1191 | 24.3804 | 22.7823 | 23.9982 | 29.2252 | 62.6748 | 23.8391 | 22.9543 | 23.0251 | 22.9779 | 23.6299 | 32.4785 | 51.183 | 48.1525 | 39.4374 | 23.3467 | 22.7226 | 23.2985 | 27.6927 | 63.9462 | 23.4737 | 23.5112 | 25.2852 | 32.3939 | 62.818 | 23.1665 | 23.2585 | 23.2373 | 23.2137 | 23.8709 | 33.6256 | 46.938 | 43.862 | 46.8917 | 39.8587 | 23.3525 | 23.2896 | 23.6642 | 27.1842 | 55.2242 | 23.9307 | 23.8871 | 24.8508 | 32.0209 | 72.6893 | 23.4259 | 23.4124 | 23.4094 | 23.3944 | 24.2298 | 33.212 | 51.0574 | 49.6279 | 45.0046 | 23.4733 | 23.5291 | 24.1677 | 28.6563 | 59.0566 | 223.6414 | 426.6528 | 161.1286 | 157.3936 | 449.5287 | 505.2931 | 285.453 | 501.4723 | 377.6333 | 506.7806 | 566.4791 | 567.9019 | 536.7929 | 526.4508 | 554.5083 | 533.0644 | 539.7663 | 580.5232 | 355.8483 | 255.1967 | 371.802 | 293.9003 | 27.5145 | 31.1023 | 51.6569 | 24.9041 | 23.8059 | 24.0767 | 24.6773 | 40.2899 | 28.6568 | 24.1605 | 22.5943 | 27.4989 | 70.0325 | 27.6613 | 22.5908 | 23.212 | 23.1045 | 23.7933 | 29.1131 | 31.0926 | 32.8732 | 34.0017 | 42.8797 | 23.8874 | 22.636 | 22.9467 | 23.919 | 67.3973 | 24.1949 | 22.975 | 28.7474 | 55.6673 | 24.315 | 22.9499 | 22.9416 | 22.9681 | 23.5515 | 48.2939 | 45.2101 | 46.8246 | 46.2312 | 23.861 | 22.5326 | 22.9477 | 28.6324 | 74.0972 | 24.0516 | 23.8641 | 23.9228 | 26.2982 | 46.718 | 23.9046 | 23.744 | 23.6221 | 23.6096 | 24.2808 | 33.546 | 44.3918 | 48.9334 | 52.3469 | 44.1933 | 23.9309 | 23.7287 | 23.8078 | 27.0748 | 58.32 | 24.2991 | 24.0379 | 24.2557 | 28.5929 | 94.2624 | 23.6331 | 23.767 | 23.6558 | 23.6086 | 24.4026 | 33.1867 | 48.4317 | 48.7125 | 41.6891 | 24.1818 | 24.404 | 24.0064 | 28.0101 | 59.0783 | 205.7799 | 239.0654 | 178.5536 | 216.7098 | 520.7291 | 530.6402 | 546.491 | 360.6672 | 521.035 | 372.5702 |  | 516.9098 | 482.3045 | 492.0494 | 24.8604 | 23.441 | 23.4946 | 104.2786 | 84.4059 | 36.4696 | 77.9366 | 14.0492 | 18.4526 | 19.0934 | 14.4706 | 0.00014144 | -0.0035528 | 0.0016002 | 0.0050755 | 0.00172 | -0.00067984 | 0.0075977 | -0.0072393 | -0.023524 | -356.6016 | 17.2837 | -356.8386 | 17.4788 | -357.334 | 18.1769 | -357.3648 | 17.4254 | -345.6285 | 18.1707 | -345.6347 | 17.0989 | 1952.737 | 2321.8463 | 505.4932 | 18.773 | -47.7977 | 60.4378
13:35 | 537 | -111.399 |  | -5.8535 | -10.8508 | -17.9411 | -9.0614 | -13.5477 | -5.7563 | -11.8354 | 0.946 | 0.9918 | 1.4852 | 0.8948 | -243.3378 | -101.013 | -9.1422 | -10.7417 | -18.2887 | -21.0449 | -3.1712 |  | -14.5936 | -18.3837 | 3.6879 | 3.5346 | 3.3829 | 1.3074 | 22.2431 | 30.4083 | 28.1841 | 23.6093 | 23.1528 | 24.2573 | 34.7897 | 27.9574 | 23.6963 | 22.7108 | 23.0985 | 27.4536 | 71.9358 | 23.5241 | 23.0965 | 23.1051 | 23.1175 | 24.3763 | 27.3486 | 29.6035 | 28.5894 | 31.1629 | 39.9329 | 23.1428 | 22.6555 | 23.0323 | 26.8592 | 59.2767 | 24.3607 | 22.7854 | 24.0145 | 29.2614 | 62.8799 | 23.8325 | 22.9329 | 23.0195 | 22.996 | 23.6336 | 32.5133 | 51.3457 | 48.3369 | 39.5535 | 23.316 | 22.711 | 23.2918 | 27.7243 | 64.149 | 23.4707 | 23.5114 | 25.2887 | 32.4386 | 62.9909 | 23.2034 | 23.2685 | 23.2293 | 23.2161 | 23.8712 | 33.6979 | 47.1186 | 43.997 | 47.0409 | 39.9579 | 23.3606 | 23.3098 | 23.6683 | 27.2115 | 55.3819 | 23.8919 | 23.8904 | 24.8619 | 32.0731 | 72.9675 | 23.4341 | 23.4102 | 23.4091 | 23.4027 | 24.2344 | 33.2818 | 51.2029 | 49.788 | 45.1291 | 23.4763 | 23.537 | 24.1653 | 28.686 | 59.2701 | 225.4991 | 422.6096 | 161.1555 | 158.0524 | 450.9567 | 507.0512 | 286.3462 | 502.9234 | 378.622 | 508.2154 | 568.4794 | 575.3926 | 543.0991 | 528.3758 | 559.0768 | 537.5039 | 545.4952 | 579.2069 | 357.3327 | 256.3864 | 373.3065 | 295.0231 | 27.5509 | 31.1682 | 51.7236 | 24.9219 | 23.8172 | 24.0894 | 24.7072 | 40.3809 | 28.7022 | 24.1746 | 22.6084 | 27.5395 | 70.5662 | 27.6898 | 22.5959 | 23.2112 | 23.1081 | 23.7959 | 29.219 | 31.1614 | 32.9489 | 34.1057 | 43.0108 | 23.8923 | 22.6233 | 22.9512 | 23.9219 | 67.555 | 24.2082 | 22.9781 | 28.7625 | 55.7561 | 24.308 | 22.9466 | 22.9462 | 22.9644 | 23.5621 | 48.4442 | 45.3528 | 46.9778 | 46.3862 | 23.876 | 22.5393 | 22.9468 | 28.6764 | 74.3588 | 24.0654 | 23.8683 | 23.9374 | 26.3508 | 46.8607 | 23.9013 | 23.7484 | 23.6219 | 23.6115 | 24.2904 | 33.6201 | 44.5676 | 49.0752 | 52.5364 | 44.3181 | 23.9196 | 23.7327 | 23.8311 | 27.0976 | 58.497 | 24.2845 | 24.0402 | 24.256 | 28.6277 | 94.5475 | 23.6244 | 23.7682 | 23.6727 | 23.6237 | 24.4201 | 33.2394 | 48.5668 | 48.8573 | 41.7884 | 24.2296 | 24.4044 | 23.999 | 28.0305 | 59.2641 | 206.6788 | 239.0381 | 180.2788 | 217.2517 | 521.8564 | 532.2255 | 548.8693 | 362.2926 | 522.7447 | 374.96 |  | 518.3757 | 483.7709 | 493.7685 | 24.8574 | 23.4349 | 23.4987 | 104.6016 | 84.5935 | 36.5005 | 78.1501 | 14.0667 | 18.4911 | 19.089 | 14.5375 | 9.143e-05 | -0.0043289 | 0.0021123 | 0.0056842 | 0.0011803 | -0.00035447 | 0.013838 | -0.012404 | -0.02305 | -356.5924 | 17.2919 | -356.8509 | 17.487 | -357.3371 | 18.2056 | -357.3832 | 17.4274 | -345.5639 | 18.183 | -345.5916 | 17.1133 | 1941.0513 | 2325.3907 | 507.1093 | 18.7901 | -48.321 | 60.547
13:35 | 538 | -112.2401 |  | -5.8773 | -10.8676 | -18.1342 | -9.1376 | -13.6179 | -5.7988 | -11.9322 | 0.9485 | 0.997 | 1.487 | 0.896 | -243.9321 | -101.6408 | -9.2091 | -10.7882 | -18.3555 | -21.1202 | -3.2037 |  | -14.6544 | -18.4211 | 3.6874 | 3.5332 | 3.3871 | 1.3099 | 23.551 | 30.4641 | 28.2208 | 23.6185 | 23.1631 | 24.2764 | 34.8466 | 27.9855 | 23.688 | 22.7181 | 23.1084 | 27.4952 | 72.1355 | 23.5218 | 23.0948 | 23.1052 | 23.1072 | 24.3901 | 27.3862 | 29.6451 | 28.6446 | 31.1986 | 40.0301 | 23.1205 | 22.6487 | 23.0414 | 26.8862 | 59.438 | 24.3858 | 22.7927 | 24.0121 | 29.3054 | 63.1018 | 23.8005 | 22.9545 | 23.0263 | 22.9989 | 23.6458 | 32.5823 | 51.5304 | 48.4827 | 39.7113 | 23.3458 | 22.7127 | 23.2938 | 27.7657 | 64.3455 | 23.4751 | 23.5384 | 25.3046 | 32.4953 | 63.1535 | 23.2346 | 23.2703 | 23.2382 | 23.225 | 23.8897 | 33.7509 | 47.2182 | 44.1497 | 47.22 | 40.0629 | 23.3609 | 23.3103 | 23.6878 | 27.2307 | 55.535 | 23.9165 | 23.8957 | 24.8808 | 32.13 | 73.2473 | 23.442 | 23.4132 | 23.4161 | 23.4116 | 24.25 | 33.3538 | 51.335 | 49.9412 | 45.2619 | 23.4673 | 23.533 | 24.1687 | 28.7201 | 59.4735 | 227.6966 | 418.8926 | 161.4245 | 158.4919 | 452.4185 | 508.8301 | 287.2345 | 504.3576 | 379.6793 | 509.6438 | 574.1593 | 581.4974 | 546.2847 | 530.5831 | 562.2893 | 536.1286 | 555.833 | 582.5158 | 358.8256 | 257.5924 | 374.8027 | 296.1201 | 27.5843 | 31.2409 | 51.8347 | 24.932 | 23.8409 | 24.1051 | 24.7215 | 40.4772 | 28.7444 | 24.186 | 22.6104 | 27.5725 | 71.1082 | 27.7316 | 22.5928 | 23.2135 | 23.1096 | 23.8099 | 29.2467 | 31.2271 | 33.0098 | 34.1918 | 43.1341 | 23.8946 | 22.6522 | 22.9681 | 23.9309 | 67.7067 | 24.2124 | 22.9685 | 28.7855 | 55.8514 | 24.3177 | 22.9391 | 22.9505 | 22.9693 | 23.5661 | 48.5925 | 45.4962 | 47.1296 | 46.5234 | 23.8902 | 22.5203 | 22.9796 | 28.7013 | 74.6139 | 24.0538 | 23.8735 | 23.9459 | 26.3731 | 46.9917 | 23.8773 | 23.7462 | 23.6187 | 23.6056 | 24.2955 | 33.6784 | 44.6927 | 49.23 | 52.6845 | 44.4323 | 23.9176 | 23.7304 | 23.8529 | 27.1134 | 58.6658 | 24.2836 | 24.0459 | 24.2555 | 28.6572 | 94.8253 | 23.6255 | 23.7608 | 23.6673 | 23.6247 | 24.4264 | 33.2904 | 48.6945 | 49.0123 | 41.9012 | 24.2478 | 24.4052 | 24.0017 | 28.0624 | 59.4576 | 207.4784 | 238.9834 | 180.3501 | 218.067 | 522.9584 | 533.906 | 551.2426 | 363.7445 | 524.2978 | 376.8671 |  | 519.8656 | 485.2468 | 495.5281 | 24.8611 | 23.4416 | 23.5076 | 104.9643 | 84.7867 | 36.529 | 78.3521 | 14.0577 | 18.4894 | 19.1022 | 14.5283 | 0.00050471 | -0.0043884 | 0.0013297 | 0.0050625 | 0.001683 | -0.00057505 | 0.027557 | -0.011087 | -0.041642 | -356.5801 | 17.2899 | -356.8017 | 17.4541 | -357.2694 | 18.1563 | -357.3279 | 17.409 | -345.5054 | 18.181 | -345.5516 | 17.0928 | 1965.7155 | 2329.6936 | 508.7495 | 18.7958 | -48.5726 | 60.6579
13:35 | 539 | -113.1429 |  | -5.9925 | -11.0254 | -18.3227 | -9.1792 | -13.7434 | -5.947 | -12.0084 | 0.9478 | 0.9944 | 1.4855 | 0.8954 | -244.4509 | -102.0488 | -9.3274 | -10.9159 | -18.4251 | -21.2363 | -3.1673 |  | -14.7614 | -18.5274 | 3.6904 | 3.5365 | 3.385 | 1.3134 | 23.875 | 30.5255 | 28.2632 | 23.6288 | 23.1707 | 24.2947 | 34.9031 | 28.02 | 23.6972 | 22.7217 | 23.1215 | 27.534 | 72.3224 | 23.5454 | 23.0951 | 23.0966 | 23.0996 | 24.4016 | 27.4128 | 29.6945 | 28.6845 | 31.2496 | 40.1304 | 23.1252 | 22.6523 | 23.0427 | 26.9153 | 59.5984 | 24.3981 | 22.7894 | 24.0083 | 29.3486 | 63.321 | 23.7984 | 22.9756 | 23.0415 | 22.9948 | 23.6571 | 32.5715 | 51.6172 | 48.5328 | 39.8042 | 23.3522 | 22.7145 | 23.3056 | 27.7922 | 64.5531 | 23.4797 | 23.5475 | 25.3208 | 32.5524 | 63.3268 | 23.2034 | 23.2905 | 23.255 | 23.2242 | 23.906 | 33.7964 | 47.3129 | 44.2713 | 47.3624 | 40.1771 | 23.3543 | 23.3096 | 23.687 | 27.2498 | 55.6934 | 23.9369 | 23.8972 | 24.8859 | 32.1815 | 73.5054 | 23.4367 | 23.4171 | 23.4171 | 23.4105 | 24.2609 | 33.4045 | 51.4616 | 50.0819 | 45.3853 | 23.4771 | 23.5314 | 24.1781 | 28.7495 | 59.6776 | 230.295 | 421.7208 | 162.5953 | 158.6541 | 453.9081 | 510.612 | 288.1138 | 505.779 | 380.7068 | 510.9134 | 579.3344 | 582.7833 | 542.4121 | 531.4001 | 561.8896 | 533.3873 | 563.9978 | 589.9945 | 360.2971 | 258.7913 | 376.2944 | 297.2633 | 27.6192 | 31.3065 | 51.8302 | 24.9509 | 23.8527 | 24.1225 | 24.7325 | 40.5671 | 28.7834 | 24.2 | 22.607 | 27.6125 | 71.6282 | 27.7636 | 22.5965 | 23.2157 | 23.1136 | 23.8259 | 29.2885 | 31.2893 | 33.0998 | 34.274 | 43.2469 | 23.9017 | 22.6566 | 22.9703 | 23.9473 | 67.8461 | 24.2248 | 22.9648 | 28.8114 | 55.9501 | 24.3276 | 22.9379 | 22.9461 | 22.9747 | 23.5708 | 48.7491 | 45.6431 | 47.287 | 46.66 | 23.8875 | 22.5137 | 22.9894 | 28.735 | 74.8566 | 24.0516 | 23.8767 | 23.9492 | 26.3715 | 47.1054 | 23.8505 | 23.739 | 23.6199 | 23.6096 | 24.3073 | 33.7346 | 44.8131 | 49.4127 | 52.8441 | 44.5452 | 23.9168 | 23.7228 | 23.8664 | 27.1345 | 58.8289 | 24.3058 | 24.0503 | 24.2589 | 28.6813 | 95.1003 | 23.6571 | 23.7537 | 23.6676 | 23.6245 | 24.4328 | 33.3525 | 48.8209 | 49.1767 | 42.0251 | 24.2229 | 24.4053 | 24.0114 | 28.0881 | 59.6553 | 207.9845 | 239.359 | 179.8757 | 219.0745 | 524.0521 | 535.6765 | 553.6305 | 365.0588 | 525.7406 | 378.2914 |  | 521.3724 | 486.714 | 497.3247 | 24.8611 | 23.4438 | 23.5005 | 105.3166 | 84.9702 | 36.5712 | 78.6118 | 14.0725 | 18.4972 | 19.096 | 14.5501 | 0.00055704 | -0.0040782 | 0.0014756 | 0.0053971 | 0.0012666 | -0.00045217 | 0.023371 | -0.008449 | -0.018481 | -356.5155 | 17.2447 | -356.7186 | 17.4336 | -357.254 | 18.1912 | -357.2786 | 17.4048 | -345.45 | 18.1481 | -345.4562 | 17.103 | 1905.8792 | 2332.5583 | 510.4113 | 18.7966 | -48.9756 | 60.7707
13:35 | 540 | -114.0091 |  | -6.1615 | -11.1139 | -18.4219 | -9.2875 | -13.8037 | -6.0153 | -12.0697 | 0.9478 | 0.9941 | 1.4885 | 0.8972 | -245.0383 | -102.6205 | -9.4374 | -11.0655 | -18.4743 | -21.3757 | -3.2278 |  | -14.8896 | -18.7276 | 3.6932 | 3.5358 | 3.3891 | 1.3141 | 21.86 | 30.5691 | 28.3042 | 23.6414 | 23.1793 | 24.304 | 34.9563 | 28.057 | 23.7073 | 22.7198 | 23.1212 | 27.557 | 72.5032 | 23.5471 | 23.0945 | 23.0891 | 23.1025 | 24.4091 | 27.4398 | 29.7617 | 28.7252 | 31.3263 | 40.2344 | 23.1337 | 22.6555 | 23.0409 | 26.9422 | 59.7488 | 24.4039 | 22.7909 | 24.0154 | 29.3876 | 63.5398 | 23.8275 | 22.9804 | 23.0247 | 22.9981 | 23.6755 | 32.7008 | 51.7817 | 48.6989 | 39.8876 | 23.3272 | 22.7151 | 23.3091 | 27.8284 | 64.7665 | 23.4829 | 23.5364 | 25.3309 | 32.6038 | 63.4961 | 23.2049 | 23.2877 | 23.2476 | 23.2203 | 23.903 | 33.8601 | 47.4738 | 44.4015 | 47.4668 | 40.2974 | 23.3602 | 23.3285 | 23.6897 | 27.2884 | 55.8702 | 23.9638 | 23.8963 | 24.8988 | 32.2323 | 73.763 | 23.4313 | 23.4221 | 23.4201 | 23.4047 | 24.2678 | 33.4654 | 51.6057 | 50.2121 | 45.5186 | 23.4931 | 23.5321 | 24.1821 | 28.7772 | 59.89 | 232.6751 | 427.6262 | 164.2272 | 158.8204 | 455.4135 | 512.387 | 288.9907 | 507.176 | 381.6143 | 512.0702 | 578.9912 | 578.932 | 539.628 | 531.4482 | 559.1252 | 535.9705 | 568.1711 | 597.1281 | 361.7657 | 259.9919 | 377.808 | 298.4683 | 27.6566 | 31.3759 | 51.8875 | 24.9754 | 23.8647 | 24.1377 | 24.7455 | 40.658 | 28.8198 | 24.201 | 22.5978 | 27.6591 | 72.1072 | 27.7936 | 22.5923 | 23.2135 | 23.1164 | 23.8272 | 29.2926 | 31.3438 | 33.169 | 34.3469 | 43.374 | 23.8842 | 22.6407 | 22.9717 | 23.936 | 67.9805 | 24.2232 | 22.9658 | 28.8264 | 56.0468 | 24.3239 | 22.9435 | 22.9385 | 22.9698 | 23.5707 | 48.8966 | 45.785 | 47.4347 | 46.7894 | 23.8793 | 22.5218 | 22.9961 | 28.7631 | 75.1306 | 24.0636 | 23.8732 | 23.9455 | 26.4052 | 47.236 | 23.881 | 23.7368 | 23.6051 | 23.617 | 24.3175 | 33.7967 | 44.9389 | 49.5489 | 53.0219 | 44.6595 | 23.9194 | 23.7197 | 23.8648 | 27.159 | 58.9938 | 24.2936 | 24.0439 | 24.2598 | 28.7106 | 95.3713 | 23.6457 | 23.7519 | 23.6806 | 23.6293 | 24.4542 | 33.4154 | 48.9614 | 49.3288 | 42.148 | 24.2162 | 24.4035 | 24.0071 | 28.1103 | 59.8678 | 208.2898 | 240.0427 | 180.2217 | 219.8084 | 525.1564 | 537.4468 | 556.0304 | 366.3449 | 527.1555 | 379.4445 |  | 522.9073 | 488.218 | 499.1716 | 24.867 | 23.4531 | 23.5014 | 105.6676 | 85.1704 | 36.607 | 78.8464 | 14.1433 | 18.5541 | 19.14 | 14.564 | 9.2782e-05 | -0.0041229 | 0.0015757 | 0.0052617 | 0.0021822 | -0.00058607 | 0.014944 | -0.0053324 | -0.01747 | -356.6078 | 17.3042 | -356.7924 | 17.45 | -357.2602 | 18.1707 | -357.2725 | 17.4274 | -345.5024 | 18.2015 | -345.5054 | 17.1256 | 1905.3218 | 2334.2846 | 512.0914 | 18.8471 | -49.3902 | 60.8887
13:35 | 541 | -114.7858 |  | -6.2288 | -11.2443 | -18.5454 | -9.2811 | -13.7606 | -6.1118 | -12.115 | 0.9496 | 1.0099 | 1.4853 | 0.8971 | -245.5983 | -103.1367 | -9.4834 | -11.2023 | -18.5495 | -21.4802 | -3.2566 |  | -15.0778 | -18.8664 | 3.6943 | 3.5351 | 3.3894 | 1.3635 | 19.6997 | 30.5938 | 28.3431 | 23.6507 | 23.1889 | 24.313 | 35.013 | 28.0904 | 23.7095 | 22.7118 | 23.1161 | 27.5747 | 72.6997 | 23.541 | 23.0959 | 23.0853 | 23.1051 | 24.4159 | 27.4753 | 29.8024 | 28.7885 | 31.4124 | 40.3511 | 23.1267 | 22.65 | 23.0377 | 26.9569 | 59.897 | 24.411 | 22.7926 | 24.0191 | 29.4376 | 63.7675 | 23.8393 | 23.0279 | 22.9739 | 22.961 | 23.6755 | 32.8576 | 51.9453 | 48.9022 | 39.9993 | 23.3301 | 22.7227 | 23.3245 | 27.8515 | 64.9719 | 23.491 | 23.5314 | 25.3433 | 32.6516 | 63.6629 | 23.2078 | 23.2675 | 23.2348 | 23.2207 | 23.9121 | 33.9318 | 47.6211 | 44.5537 | 47.6036 | 40.4148 | 23.3622 | 23.336 | 23.6983 | 27.3292 | 56.0491 | 23.9805 | 23.9016 | 24.9082 | 32.2862 | 74.0254 | 23.4294 | 23.422 | 23.4227 | 23.4039 | 24.2757 | 33.5442 | 51.7399 | 50.3582 | 45.6527 | 23.4985 | 23.5248 | 24.1994 | 28.8205 | 60.0897 | 233.8544 | 431.7269 | 165.0911 | 159.1016 | 456.9218 | 514.1361 | 289.8395 | 508.5347 | 382.6636 | 513.3085 | 581.5133 | 572.5469 | 544.0757 | 533.9416 | 554.3931 | 539.7554 | 565.9184 | 596.6187 | 363.2184 | 261.1777 | 379.3369 | 299.6527 | 27.6943 | 31.4492 | 51.993 | 24.9899 | 23.8747 | 24.1485 | 24.7515 | 40.7482 | 28.8562 | 24.2056 | 22.5986 | 27.6907 | 72.5419 | 27.8335 | 22.5849 | 23.2131 | 23.1134 | 23.8299 | 29.3423 | 31.4021 | 33.2345 | 34.4066 | 43.494 | 23.8859 | 22.637 | 22.9745 | 23.9305 | 68.1078 | 24.22 | 22.9654 | 28.8439 | 56.1514 | 24.3277 | 22.9472 | 22.9405 | 22.9736 | 23.5765 | 49.042 | 45.9306 | 47.5884 | 46.9234 | 23.8806 | 22.5283 | 23.0013 | 28.8032 | 75.4388 | 24.0649 | 23.8808 | 23.957 | 26.4636 | 47.3775 | 23.9504 | 23.7455 | 23.5908 | 23.6114 | 24.3274 | 33.866 | 45.0657 | 49.6588 | 53.2036 | 44.7762 | 23.9377 | 23.7329 | 23.8749 | 27.1934 | 59.1637 | 24.2937 | 24.0413 | 24.2638 | 28.7457 | 95.641 | 23.641 | 23.7515 | 23.6798 | 23.6308 | 24.4661 | 33.4723 | 49.1022 | 49.4899 | 42.2831 | 24.2152 | 24.4099 | 24.0021 | 28.1371 | 60.0938 | 208.87 | 240.4767 | 180.1721 | 220.3508 | 526.2784 | 539.2135 | 558.3945 | 367.68 | 528.5942 | 380.5043 |  | 524.4342 | 489.7751 | 501.0145 | 24.8702 | 23.4475 | 23.4973 | 106.0246 | 85.3683 | 36.6208 | 79.0411 | 14.1705 | 18.5881 | 19.1586 | 14.5776 | 0.00062227 | -0.0039657 | 0.0010486 | 0.0047097 | 0.0015894 | -0.00015216 | 0.010815 | -0.0010562 | -0.033241 | -356.5124 | 17.2406 | -356.694 | 17.4439 | -357.2509 | 18.1974 | -357.2786 | 17.4213 | -345.3793 | 18.1522 | -345.4008 | 17.1153 | 1921.2541 | 2343.6716 | 513.771 | 18.8733 | -49.7159 | 60.9945
13:35 | 542 | -115.6047 |  | -6.3239 | -11.3269 | -18.6818 | -9.3546 | -13.7997 | -6.176 | -12.3218 | 0.9504 | 1.0126 | 1.4888 | 0.8959 | -246.1499 | -103.665 | -9.6881 | -11.223 | -18.6653 | -21.5412 | -3.3402 |  | -15.1775 | -18.9503 | 3.6978 | 3.5413 | 3.394 | 1.391 | 25.2829 | 30.627 | 28.3873 | 23.658 | 23.1965 | 24.3346 | 35.0757 | 28.135 | 23.7244 | 22.7147 | 23.1243 | 27.6165 | 72.906 | 23.5531 | 23.0952 | 23.0913 | 23.1081 | 24.4386 | 27.5225 | 29.8448 | 28.8638 | 31.4883 | 40.4765 | 23.1387 | 22.6568 | 23.0491 | 26.9951 | 60.0663 | 24.4093 | 22.7972 | 24.0273 | 29.4859 | 64.0107 | 23.857 | 23.0356 | 22.9424 | 22.9559 | 23.6791 | 32.8508 | 52.0527 | 49.0221 | 40.1228 | 23.3252 | 22.7187 | 23.322 | 27.8776 | 65.1774 | 23.5026 | 23.5182 | 25.3579 | 32.7021 | 63.8346 | 23.2027 | 23.2763 | 23.2323 | 23.2166 | 23.918 | 33.9935 | 47.7186 | 44.6835 | 47.7598 | 40.5162 | 23.3655 | 23.3289 | 23.7006 | 27.3655 | 56.2253 | 23.9718 | 23.9037 | 24.9085 | 32.3455 | 74.2715 | 23.4306 | 23.417 | 23.4194 | 23.4097 | 24.286 | 33.5877 | 51.8734 | 50.5222 | 45.7828 | 23.497 | 23.5096 | 24.1998 | 28.8584 | 60.3121 | 235.3273 | 440.4845 | 165.6228 | 159.7447 | 458.426 | 515.8387 | 290.6823 | 509.8791 | 384.0374 | 514.6812 | 591.2318 | 566.559 | 551.6039 | 536.8082 | 554.1264 | 538.8214 | 551.6495 | 593.9814 | 364.6774 | 262.3436 | 380.872 | 300.7907 | 27.7461 | 31.5271 | 52.0181 | 25.0093 | 23.8839 | 24.1625 | 24.7715 | 40.8357 | 28.9011 | 24.2192 | 22.6098 | 27.7072 | 72.9424 | 27.8651 | 22.5884 | 23.2174 | 23.1198 | 23.8392 | 29.4559 | 31.4744 | 33.3433 | 34.4718 | 43.6256 | 23.8987 | 22.633 | 22.9699 | 23.9379 | 68.23 | 24.2291 | 22.9664 | 28.8622 | 56.253 | 24.3243 | 22.9461 | 22.937 | 22.9758 | 23.5829 | 49.189 | 46.0785 | 47.7446 | 47.05 | 23.8814 | 22.5218 | 22.9962 | 28.8423 | 75.7699 | 24.0604 | 23.8968 | 23.9596 | 26.5007 | 47.5054 | 23.975 | 23.746 | 23.6071 | 23.6018 | 24.3277 | 33.9382 | 45.2179 | 49.7913 | 53.3866 | 44.8876 | 23.9544 | 23.7538 | 23.8864 | 27.2269 | 59.3365 | 24.298 | 24.0454 | 24.2749 | 28.7733 | 95.899 | 23.6714 | 23.759 | 23.6633 | 23.6282 | 24.4619 | 33.5397 | 49.2163 | 49.6543 | 42.3866 | 24.2557 | 24.4172 | 24.0115 | 28.1632 | 60.3304 | 209.8518 | 240.5336 | 180.297 | 221.405 | 527.4424 | 541.0465 | 560.7304 | 369.0304 | 530.0324 | 381.4969 |  | 525.9609 | 491.3784 | 502.8809 | 24.8797 | 23.4469 | 23.4959 | 106.4022 | 85.5661 | 36.6562 | 79.2636 | 14.234 | 18.6233 | 19.2151 | 14.5987 | 0.00083387 | -0.0042945 | 0.0017045 | 0.0056976 | 0.0019171 | -0.00026963 | 0.030419 | -0.012376 | -0.040783 | -356.497 | 17.2816 | -356.7124 | 17.4315 | -357.1832 | 18.144 | -357.1709 | 17.409 | -345.3393 | 18.183 | -345.3947 | 17.1133 | 1944.7561 | 2349.2048 | 515.463 | 18.9192 | -50.0647 | 61.1112
13:35 | 543 | -116.4878 |  | -6.3717 | -11.3211 | -18.6747 | -9.4013 | -13.9515 | -6.29 | -12.4356 | 0.9527 | 1.0115 | 1.489 | 0.8972 | -246.701 | -104.2055 | -9.8115 | -11.2674 | -18.7917 | -21.7179 | -3.4364 |  | -15.2689 | -19.0485 | 3.6981 | 3.5414 | 3.3928 | 1.3921 | 24.5801 | 30.6658 | 28.4313 | 23.6618 | 23.2021 | 24.3552 | 35.1317 | 28.1719 | 23.7457 | 22.7256 | 23.1315 | 27.6624 | 73.1065 | 23.5702 | 23.0994 | 23.0998 | 23.1095 | 24.4567 | 27.5595 | 29.894 | 28.9144 | 31.5481 | 40.5855 | 23.1452 | 22.6567 | 23.0548 | 27.0368 | 60.237 | 24.4066 | 22.8061 | 24.0277 | 29.5282 | 64.2738 | 23.8434 | 22.9702 | 22.9632 | 23.0009 | 23.6876 | 32.9096 | 52.2004 | 49.188 | 40.2319 | 23.3192 | 22.7231 | 23.3177 | 27.9209 | 65.3919 | 23.5054 | 23.5276 | 25.3692 | 32.7627 | 64.0059 | 23.2102 | 23.2832 | 23.2348 | 23.2121 | 23.9225 | 34.0799 | 47.8814 | 44.8267 | 47.8814 | 40.6278 | 23.3655 | 23.3247 | 23.6973 | 27.3857 | 56.3872 | 23.9499 | 23.8967 | 24.91 | 32.3939 | 74.5029 | 23.4344 | 23.4103 | 23.411 | 23.406 | 24.2915 | 33.6183 | 52.0199 | 50.6597 | 45.9189 | 23.4882 | 23.5262 | 24.2075 | 28.8895 | 60.5449 | 237.4489 | 447.0318 | 165.7888 | 160.4975 | 459.9364 | 517.5207 | 291.5695 | 511.2314 | 385.5621 | 516.0376 | 599.6442 | 563.0616 | 555.3805 | 537.1239 | 560.0203 | 538.5998 | 539.603 | 596.7137 | 366.1572 | 263.5095 | 382.419 | 301.938 | 27.7983 | 31.6105 | 51.9373 | 25.0313 | 23.9022 | 24.1781 | 24.8031 | 40.9279 | 28.9427 | 24.2337 | 22.6078 | 27.7345 | 73.3017 | 27.8991 | 22.5918 | 23.2173 | 23.1218 | 23.8464 | 29.5261 | 31.5481 | 33.4391 | 34.5574 | 43.7629 | 23.9131 | 22.6418 | 22.9769 | 23.9464 | 68.3655 | 24.2302 | 22.9666 | 28.8807 | 56.358 | 24.3285 | 22.9486 | 22.9469 | 22.9762 | 23.5888 | 49.3471 | 46.2304 | 47.8981 | 47.1704 | 23.8884 | 22.5191 | 23.0129 | 28.8716 | 76.1161 | 24.0644 | 23.8958 | 23.9396 | 26.4813 | 47.6276 | 23.8864 | 23.7419 | 23.6234 | 23.6075 | 24.3245 | 33.9984 | 45.3687 | 49.9493 | 53.5533 | 45.0028 | 23.9543 | 23.7568 | 23.8768 | 27.2389 | 59.5016 | 24.3106 | 24.0468 | 24.2793 | 28.8034 | 96.1505 | 23.6873 | 23.7615 | 23.6745 | 23.6349 | 24.4714 | 33.6055 | 49.3547 | 49.8179 | 42.5189 | 24.2342 | 24.4217 | 24.0232 | 28.185 | 60.5888 | 211.0185 | 240.5185 | 180.6821 | 222.396 | 528.6765 | 543.0231 | 563.0385 | 370.3481 | 531.4462 | 382.4814 |  | 527.4861 | 492.9862 | 504.7459 | 24.8777 | 23.4354 | 23.5126 | 106.7575 | 85.7844 | 36.6761 | 79.4867 | 14.2877 | 18.642 | 19.2768 | 14.638 | 0.00037194 | -0.004171 | 0.0021816 | 0.005447 | 0.0020638 | -0.0001197 | 0.0098322 | -0.0036665 | -0.025494 | -356.5001 | 17.2426 | -356.6755 | 17.4418 | -357.2078 | 18.2159 | -357.2602 | 17.4213 | -345.3362 | 18.1502 | -345.3239 | 17.1297 | 1974.062 | 2359.2171 | 517.1767 | 18.9594 | -50.393 | 61.2302
13:35 | 544 | -117.4383 |  | -6.5105 | -11.3782 | -18.9133 | -9.3849 | -13.9861 | -6.4634 | -12.5914 | 0.954 | 1.0132 | 1.4905 | 0.897 | -247.2555 | -104.5992 | -9.7288 | -11.222 | -18.909 | -21.8961 | -3.4935 |  | -15.3194 | -19.1141 | 3.6983 | 3.5479 | 3.3969 | 1.3913 | 24.0983 | 30.7058 | 28.4684 | 23.6702 | 23.2084 | 24.3628 | 35.1826 | 28.1949 | 23.7463 | 22.7251 | 23.1473 | 27.6951 | 73.2981 | 23.5642 | 23.0988 | 23.0989 | 23.1103 | 24.4672 | 27.5783 | 29.9213 | 28.9273 | 31.5991 | 40.6783 | 23.135 | 22.6534 | 23.058 | 27.0634 | 60.3919 | 24.4139 | 22.8003 | 24.0358 | 29.5698 | 64.5387 | 23.8509 | 22.981 | 22.9586 | 22.9963 | 23.6881 | 32.9578 | 52.3124 | 49.3007 | 40.3406 | 23.325 | 22.7172 | 23.3302 | 27.9563 | 65.5897 | 23.5054 | 23.5348 | 25.3874 | 32.811 | 64.1709 | 23.2211 | 23.2831 | 23.2322 | 23.2163 | 23.9265 | 34.1548 | 48.0793 | 44.9729 | 47.9761 | 40.7503 | 23.3622 | 23.3289 | 23.7064 | 27.414 | 56.5541 | 23.9604 | 23.8976 | 24.9219 | 32.4374 | 74.7372 | 23.4385 | 23.4095 | 23.4077 | 23.4013 | 24.2919 | 33.6641 | 52.1552 | 50.7993 | 46.0495 | 23.4703 | 23.5333 | 24.2377 | 28.9219 | 60.7616 | 238.7355 | 449.1209 | 166.2936 | 161.0775 | 461.4597 | 519.1857 | 292.4892 | 512.6088 | 387.0351 | 517.2903 | 603.5012 | 555.3636 | 555.7689 | 539.5876 | 563.4045 | 543.2125 | 541.8532 | 599.4699 | 367.6286 | 264.6719 | 383.9732 | 303.1059 | 27.8418 | 31.688 | 51.9618 | 25.0518 | 23.9237 | 24.1914 | 24.8385 | 41.0189 | 28.9835 | 24.2351 | 22.5952 | 27.7643 | 73.6231 | 27.9295 | 22.5908 | 23.2135 | 23.1179 | 23.8512 | 29.5954 | 31.6044 | 33.5028 | 34.6395 | 43.8817 | 23.8791 | 22.6394 | 22.9722 | 23.9333 | 68.4817 | 24.2289 | 22.9613 | 28.9 | 56.4672 | 24.3419 | 22.9486 | 22.9552 | 22.978 | 23.5992 | 49.4987 | 46.3824 | 48.0532 | 47.2942 | 23.8991 | 22.5271 | 23.0049 | 28.912 | 76.4617 | 24.0663 | 23.8746 | 23.93 | 26.4706 | 47.7501 | 23.8354 | 23.7445 | 23.6018 | 23.609 | 24.3373 | 34.0601 | 45.5014 | 50.1086 | 53.7118 | 45.1219 | 23.9372 | 23.7418 | 23.8496 | 27.241 | 59.6697 | 24.3164 | 24.0442 | 24.2652 | 28.8225 | 96.4055 | 23.6758 | 23.7504 | 23.6791 | 23.6285 | 24.4822 | 33.6539 | 49.5106 | 49.9796 | 42.6707 | 24.1739 | 24.4202 | 24.0195 | 28.213 | 60.8781 | 212.2338 | 240.6881 | 181.0938 | 223.1926 | 529.9753 | 545.0412 | 565.3188 | 371.6224 | 532.8245 | 383.511 |  | 529.0209 | 494.5777 | 506.5899 | 24.8715 | 23.4383 | 23.5059 | 107.1109 | 85.9794 | 36.6921 | 79.6981 | 14.2619 | 18.672 | 19.2839 | 14.6552 | 9.904e-05 | -0.003968 | 0.0016278 | 0.0052685 | 0.0017742 | -0.00053514 | 0.019147 | -0.0049849 | -0.01869 | -356.4724 | 17.296 | -356.7647 | 17.4582 | -357.2232 | 18.1789 | -357.1648 | 17.4048 | -345.2623 | 18.1994 | -345.3362 | 17.1441 | 1972.7147 | 2367.613 | 518.8962 | 18.978 | -50.7546 | 61.3357
13:35 | 545 | -118.1997 |  | -6.5408 | -11.4027 | -19.0083 | -9.4702 | -14.0198 | -6.5228 | -12.6024 | 0.9545 | 1.0132 | 1.493 | 0.8961 | -247.7701 | -105.1424 | -9.9318 | -11.3464 | -18.9221 | -21.9447 | -3.5205 |  | -15.4616 | -19.2865 | 3.7006 | 3.5513 | 3.399 | 1.3882 | 19.632 | 30.7284 | 28.5066 | 23.6839 | 23.2158 | 24.3727 | 35.2412 | 28.2293 | 23.7554 | 22.7227 | 23.1454 | 27.7183 | 73.4934 | 23.5694 | 23.091 | 23.1028 | 23.1132 | 24.483 | 27.6038 | 29.9716 | 28.951 | 31.6671 | 40.7828 | 23.134 | 22.6565 | 23.0657 | 27.0875 | 60.5537 | 24.4452 | 22.8062 | 24.0505 | 29.5991 | 64.8183 | 23.8697 | 22.9745 | 22.9552 | 22.9925 | 23.6882 | 32.9658 | 52.4371 | 49.4054 | 40.4605 | 23.3271 | 22.7087 | 23.3419 | 27.9808 | 65.7873 | 23.5008 | 23.5308 | 25.4001 | 32.8543 | 64.3283 | 23.2096 | 23.2797 | 23.2399 | 23.2218 | 23.9332 | 34.2069 | 48.1926 | 45.102 | 48.1274 | 40.8566 | 23.3644 | 23.3337 | 23.709 | 27.4442 | 56.7335 | 23.9532 | 23.9086 | 24.9345 | 32.5038 | 74.9697 | 23.4382 | 23.415 | 23.4157 | 23.4113 | 24.2976 | 33.698 | 52.2948 | 50.9623 | 46.1739 | 23.4772 | 23.5224 | 24.2327 | 28.9588 | 61.0055 | 239.4225 | 450.9598 | 167.4907 | 161.6295 | 462.9939 | 520.8267 | 293.4258 | 514.019 | 388.4464 | 518.4868 | 599.5829 | 551.6837 | 556.8888 | 543.8139 | 566.4584 | 547.265 | 543.0654 | 600.0513 | 369.1119 | 265.8356 | 385.5365 | 304.2754 | 27.8772 | 31.745 | 52.0333 | 25.0614 | 23.9273 | 24.1987 | 24.8578 | 41.1046 | 29.0249 | 24.235 | 22.5877 | 27.7981 | 73.9155 | 27.9605 | 22.5834 | 23.2128 | 23.1168 | 23.8578 | 29.6398 | 31.6681 | 33.5877 | 34.7232 | 44.0139 | 23.8805 | 22.6406 | 22.9776 | 23.9317 | 68.592 | 24.2237 | 22.9542 | 28.9202 | 56.5715 | 24.3457 | 22.9474 | 22.9458 | 22.9742 | 23.6049 | 49.64 | 46.5237 | 48.2019 | 47.4193 | 23.8982 | 22.5286 | 22.989 | 28.9464 | 76.8054 | 24.0471 | 23.8668 | 23.9348 | 26.4927 | 47.8663 | 23.8726 | 23.7413 | 23.5988 | 23.6127 | 24.3445 | 34.1118 | 45.6164 | 50.2754 | 53.8459 | 45.2355 | 23.9322 | 23.7288 | 23.859 | 27.2604 | 59.8476 | 24.3051 | 24.0408 | 24.2638 | 28.8445 | 96.67 | 23.6625 | 23.7421 | 23.6735 | 23.6173 | 24.4808 | 33.7059 | 49.6374 | 50.1314 | 42.7882 | 24.1704 | 24.4144 | 24.0102 | 28.232 | 61.1759 | 213.7126 | 241.5647 | 182.6801 | 224.2729 | 531.3206 | 547.0503 | 567.5876 | 372.856 | 534.1979 | 384.5494 |  | 530.5693 | 496.1659 | 508.4161 | 24.8667 | 23.4417 | 23.4976 | 107.4875 | 86.1927 | 36.7212 | 79.901 | 14.2853 | 18.6824 | 19.2767 | 14.6632 | 0.00097415 | -0.0033171 | 0.0018217 | 0.0053432 | 0.0021897 | 0.00017837 | 0.016926 | 0.0011877 | -0.013823 | -356.4139 | 17.2139 | -356.5616 | 17.3987 | -357.1463 | 18.2056 | -357.2048 | 17.4213 | -345.1885 | 18.1235 | -345.1823 | 17.103 | 1983.1167 | 2375.3404 | 520.6163 | 18.9795 | -51.0146 | 61.4569
13:35 | 546 | -119.0186 |  | -6.624 | -11.555 | -19.1192 | -9.5583 | -14.1066 | -6.6282 | -12.6957 | 0.9557 | 1.011 | 1.4942 | 0.8971 | -248.248 | -105.6669 | -10.0538 | -11.5032 | -19.0105 | -22.0569 | -3.5558 |  | -15.5561 | -19.4018 | 3.6999 | 3.5511 | 3.4002 | 1.3899 | 21.755 | 30.748 | 28.5502 | 23.6961 | 23.2225 | 24.3836 | 35.2972 | 28.2595 | 23.7616 | 22.725 | 23.1385 | 27.7473 | 73.6913 | 23.5756 | 23.1 | 23.1027 | 23.1184 | 24.4959 | 27.643 | 30.0385 | 29.0083 | 31.7558 | 40.8966 | 23.1404 | 22.6575 | 23.0736 | 27.1177 | 60.7309 | 24.4576 | 22.8046 | 24.0578 | 29.6452 | 65.1306 | 23.8507 | 23.0149 | 22.9605 | 22.9749 | 23.6894 | 33.049 | 52.586 | 49.532 | 40.574 | 23.3277 | 22.7147 | 23.349 | 28.0089 | 65.9978 | 23.5069 | 23.5274 | 25.4052 | 32.9108 | 64.493 | 23.2157 | 23.2739 | 23.2415 | 23.2122 | 23.9386 | 34.271 | 48.2907 | 45.2568 | 48.3074 | 40.9691 | 23.3676 | 23.3396 | 23.704 | 27.4773 | 56.9165 | 23.946 | 23.9094 | 24.9416 | 32.562 | 75.1947 | 23.4377 | 23.4185 | 23.4179 | 23.4146 | 24.306 | 33.7414 | 52.4357 | 51.1088 | 46.3038 | 23.5249 | 23.5181 | 24.2139 | 28.9974 | 61.2747 | 240.6872 | 451.6598 | 169.327 | 162.4169 | 464.5264 | 522.4459 | 294.3891 | 515.49 | 390.0122 | 519.829 | 597.5094 | 558.8283 | 559.6728 | 546.1507 | 567.6179 | 548.8004 | 548.0218 | 597.2417 | 370.6161 | 267.001 | 387.0987 | 305.4281 | 27.9184 | 31.7938 | 52.1107 | 25.0753 | 23.9314 | 24.2104 | 24.8722 | 41.1929 | 29.062 | 24.245 | 22.5906 | 27.8318 | 74.1871 | 27.999 | 22.5812 | 23.2195 | 23.1205 | 23.8733 | 29.6952 | 31.7502 | 33.6906 | 34.8232 | 44.1502 | 23.918 | 22.6492 | 22.9891 | 23.9489 | 68.7111 | 24.2282 | 22.9552 | 28.9402 | 56.6838 | 24.3506 | 22.9393 | 22.9416 | 22.9697 | 23.6057 | 49.7943 | 46.6699 | 48.3512 | 47.5602 | 23.8898 | 22.5204 | 22.9968 | 28.9763 | 77.1469 | 24.0467 | 23.8605 | 23.912 | 26.4633 | 47.9827 | 23.7819 | 23.7362 | 23.6177 | 23.6035 | 24.3423 | 34.1778 | 45.7305 | 50.4281 | 54.0115 | 45.3528 | 23.9372 | 23.7325 | 23.8669 | 27.2866 | 60.026 | 24.3077 | 24.0372 | 24.274 | 28.8888 | 96.9441 | 23.6708 | 23.7496 | 23.6736 | 23.6277 | 24.4779 | 33.7611 | 49.7719 | 50.2923 | 42.9029 | 24.1888 | 24.4197 | 24.0039 | 28.2558 | 61.4911 | 215.5979 | 243.1936 | 184.5821 | 225.0563 | 532.6993 | 549.1421 | 569.828 | 374.1039 | 535.6329 | 385.6851 |  | 532.1455 | 497.7569 | 510.2243 | 24.8714 | 23.4463 | 23.5003 | 107.8392 | 86.4039 | 36.8212 | 80.0945 | 14.2782 | 18.7166 | 19.2795 | 14.6854 | 0.00053812 | -0.0045873 | 0.0016204 | 0.0054255 | 0.001906 | -0.00016653 | 0.017988 | -0.0040451 | -0.020186 | -356.3955 | 17.257 | -356.657 | 17.448 | -357.174 | 18.1769 | -357.1186 | 17.3925 | -345.1823 | 18.1625 | -345.2254 | 17.1667 | 2046.9968 | 2389.8527 | 522.346 | 18.9981 | -51.4114 | 61.6125
13:35 | 547 | -119.797 |  | -6.7729 | -11.7153 | -19.263 | -9.6551 | -14.1402 | -6.6947 | -12.7562 | 0.9562 | 1.0141 | 1.4973 | 0.8965 | -248.9786 | -105.7932 | -10.1648 | -11.5281 | -19.0653 | -22.2349 | -3.6018 |  | -15.7039 | -19.4781 | 3.7006 | 3.5521 | 3.4001 | 1.39 | 23.7743 | 30.8039 | 28.5991 | 23.6986 | 23.2353 | 24.3974 | 35.357 | 28.2878 | 23.7655 | 22.7364 | 23.1578 | 27.7878 | 73.8882 | 23.5768 | 23.1142 | 23.1032 | 23.1275 | 24.5118 | 27.6909 | 30.1161 | 29.099 | 31.8234 | 41.0193 | 23.1412 | 22.6556 | 23.0975 | 27.1537 | 60.9128 | 24.4548 | 22.7981 | 24.0675 | 29.6898 | 65.457 | 23.8444 | 23.0161 | 22.9673 | 22.9752 | 23.6944 | 33.0934 | 52.7168 | 49.6395 | 40.7056 | 23.3262 | 22.7172 | 23.3473 | 28.0464 | 66.2093 | 23.5231 | 23.5299 | 25.4179 | 32.9704 | 64.6704 | 23.2506 | 23.2709 | 23.2358 | 23.2086 | 23.9448 | 34.3283 | 48.4223 | 45.4159 | 48.4545 | 41.1028 | 23.3733 | 23.341 | 23.7208 | 27.5144 | 57.1047 | 23.9577 | 23.9062 | 24.9561 | 32.6151 | 75.4128 | 23.4455 | 23.4198 | 23.4137 | 23.4119 | 24.3184 | 33.7974 | 52.5754 | 51.2585 | 46.4445 | 23.537 | 23.529 | 24.2336 | 29.0379 | 61.5498 | 241.22 | 452.9058 | 170.5404 | 163.2335 | 466.0479 | 524.035 | 295.359 | 517.0117 | 391.9244 | 521.4537 | 602.7748 | 564.9585 | 563.3026 | 537.2897 | 568.6559 | 551.2092 | 559.9354 | 592.5662 | 372.129 | 268.1596 | 388.6264 | 306.5449 | 27.9648 | 31.8466 | 52.3021 | 25.0961 | 23.9475 | 24.2212 | 24.8927 | 41.2783 | 29.0969 | 24.2446 | 22.5874 | 27.8809 | 74.4398 | 28.0299 | 22.5827 | 23.2189 | 23.1217 | 23.8812 | 29.7633 | 31.8194 | 33.795 | 34.9311 | 44.2781 | 23.9038 | 22.6429 | 22.9932 | 23.936 | 68.8246 | 24.2495 | 22.9515 | 28.9609 | 56.7888 | 24.3572 | 22.9397 | 22.9408 | 22.9688 | 23.6007 | 49.9424 | 46.8216 | 48.5078 | 47.6994 | 23.8831 | 22.5135 | 22.9998 | 29.0109 | 77.4866 | 24.0843 | 23.8544 | 23.9211 | 26.4724 | 48.1231 | 23.71 | 23.7424 | 23.6052 | 23.5997 | 24.3531 | 34.281 | 45.8618 | 50.5744 | 54.2031 | 45.4662 | 23.9217 | 23.7287 | 23.8437 | 27.3087 | 60.2029 | 24.308 | 24.0368 | 24.2762 | 28.9172 | 97.2097 | 23.6726 | 23.7518 | 23.6689 | 23.6287 | 24.4859 | 33.8198 | 49.9129 | 50.4619 | 43.0355 | 24.2078 | 24.4324 | 24.0115 | 28.292 | 61.8334 | 217.4551 | 244.8464 | 186.2397 | 225.6916 | 534.0986 | 551.2283 | 572.0778 | 375.4267 | 537.117 | 387.035 |  | 533.7344 | 499.3262 | 511.9978 | 24.8722 | 23.4366 | 23.4995 | 108.2064 | 86.6251 | 36.9047 | 80.2384 | 14.3169 | 18.7762 | 19.3527 | 14.7242 | 0.00039406 | -0.0046823 | 0.0013361 | 0.0051169 | 0.0013663 | -0.00080435 | 0.014355 | -0.012552 | -0.0060144 | -356.4324 | 17.2365 | -356.5555 | 17.4069 | -357.0878 | 18.22 | -357.1863 | 17.4541 | -345.1608 | 18.1502 | -345.1177 | 17.1133 | 2081.1016 | 2406.3123 | 524.0683 | 19.0645 | -51.7829 | 61.7649
13:35 | 548 | -120.6474 |  | -6.8308 | -11.8496 | -19.3645 | -9.7619 | -14.212 | -6.8132 | -12.8171 | 0.9574 | 1.0239 | 1.5024 | 0.8972 | -249.6945 | -106.2691 | -10.3018 | -11.6002 | -19.0756 | -22.3144 | -3.6212 |  | -15.7737 | -19.5743 | 3.7019 | 3.5493 | 3.4013 | 1.3922 | 24.2688 | 30.86 | 28.6383 | 23.7033 | 23.24 | 24.4111 | 35.4149 | 28.3125 | 23.7728 | 22.7292 | 23.1617 | 27.8232 | 74.0749 | 23.5779 | 23.1087 | 23.1166 | 23.1366 | 24.532 | 27.7474 | 30.1868 | 29.1774 | 31.898 | 41.1471 | 23.15 | 22.6445 | 23.1244 | 27.1846 | 61.097 | 24.4792 | 22.8052 | 24.0876 | 29.7249 | 65.7917 | 23.8275 | 22.9692 | 22.9967 | 22.9883 | 23.7133 | 33.1326 | 52.8468 | 49.7478 | 40.8143 | 23.3202 | 22.721 | 23.3539 | 28.0841 | 66.4177 | 23.5248 | 23.5406 | 25.442 | 33.0292 | 64.8402 | 23.2762 | 23.2837 | 23.2398 | 23.2168 | 23.9422 | 34.3893 | 48.5513 | 45.5556 | 48.6043 | 41.2335 | 23.3746 | 23.354 | 23.7447 | 27.5378 | 57.2815 | 23.9752 | 23.9128 | 24.9638 | 32.6694 | 75.6242 | 23.442 | 23.4238 | 23.4156 | 23.4155 | 24.3282 | 33.838 | 52.7178 | 51.4228 | 46.5805 | 23.504 | 23.5344 | 24.2511 | 29.073 | 61.8593 | 242.0574 | 448.5313 | 170.8411 | 163.8108 | 467.5623 | 525.6442 | 296.3498 | 518.5504 | 393.9561 | 523.201 | 601.7233 | 569.4366 | 565.1071 | 530.2633 | 570.6771 | 554.9984 | 566.6993 | 581.6174 | 373.6716 | 269.3111 | 390.1564 | 307.6839 | 28.0115 | 31.9029 | 51.9939 | 25.1138 | 23.9586 | 24.2282 | 24.908 | 41.376 | 29.1332 | 24.2536 | 22.5778 | 27.9161 | 74.6739 | 28.0603 | 22.5805 | 23.2117 | 23.1191 | 23.8903 | 29.8163 | 31.8826 | 33.8818 | 35.0579 | 44.4181 | 23.913 | 22.6404 | 23.0061 | 23.9434 | 68.9441 | 24.2579 | 22.9409 | 28.9901 | 56.8962 | 24.3523 | 22.9477 | 22.9432 | 22.9757 | 23.6114 | 50.0902 | 46.975 | 48.6717 | 47.8358 | 23.899 | 22.523 | 23.0177 | 29.0512 | 77.8074 | 24.0882 | 23.867 | 23.9498 | 26.5114 | 48.2631 | 23.8272 | 23.7417 | 23.6103 | 23.6106 | 24.3635 | 34.3629 | 45.9919 | 50.7445 | 54.3958 | 45.5859 | 23.9176 | 23.7297 | 23.8628 | 27.3367 | 60.3997 | 24.2995 | 24.0411 | 24.2833 | 28.9426 | 97.4866 | 23.6655 | 23.7516 | 23.6756 | 23.6273 | 24.5069 | 33.8762 | 50.0325 | 50.621 | 43.1606 | 24.2107 | 24.4298 | 24.0163 | 28.3134 | 62.1713 | 219.0625 | 245.8629 | 187.0208 | 226.3475 | 535.4926 | 553.3467 | 574.3581 | 376.7837 | 538.6225 | 388.5762 |  | 535.3433 | 500.8555 | 513.7466 | 24.8671 | 23.4317 | 23.5005 | 108.5892 | 86.8497 | 36.9434 | 80.5258 | 14.3113 | 18.8412 | 19.3474 | 14.7467 | 7.5531e-05 | -0.003874 | 0.0015576 | 0.0056919 | 0.0015635 | -0.00032371 | 0.027827 | -0.0093311 | -0.023749 | -356.3339 | 17.2139 | -356.5555 | 17.4274 | -357.1371 | 18.1748 | -357.0694 | 17.372 | -345.0254 | 18.1317 | -345.0931 | 17.1482 | 2083.0932 | 2419.4553 | 525.7937 | 19.0943 | -52.0825 | 61.8965
13:35 | 549 | -121.4775 |  | -6.824 | -11.8544 | -19.3198 | -9.8446 | -14.3088 | -6.9621 | -12.9934 | 0.9599 | 1.026 | 1.5067 | 0.9002 | -250.4144 | -106.9301 | -10.494 | -11.6163 | -19.209 | -22.402 | -3.6384 |  | -15.9352 | -19.8041 | 3.7033 | 3.5488 | 3.408 | 1.3948 | 25.3796 | 30.8993 | 28.6785 | 23.7126 | 23.2471 | 24.4214 | 35.4708 | 28.341 | 23.7791 | 22.7246 | 23.1602 | 27.8562 | 74.2593 | 23.5681 | 23.1097 | 23.0991 | 23.1336 | 24.5456 | 27.7673 | 30.1967 | 29.1928 | 31.9645 | 41.2548 | 23.1554 | 22.6434 | 23.1142 | 27.2169 | 61.2499 | 24.5086 | 22.8046 | 24.104 | 29.7718 | 66.1459 | 23.8526 | 22.9891 | 22.9858 | 22.981 | 23.7287 | 33.2216 | 52.9987 | 49.9047 | 40.9294 | 23.3374 | 22.7217 | 23.3632 | 28.125 | 66.6245 | 23.5343 | 23.5507 | 25.464 | 33.0825 | 65.0053 | 23.2707 | 23.2674 | 23.2307 | 23.2212 | 23.9271 | 34.4584 | 48.6824 | 45.7154 | 48.7724 | 41.3484 | 23.3728 | 23.3526 | 23.7527 | 27.5741 | 57.4684 | 23.9587 | 23.9095 | 24.9676 | 32.7171 | 75.8317 | 23.4385 | 23.421 | 23.4215 | 23.4135 | 24.3365 | 33.8947 | 52.8426 | 51.5676 | 46.6976 | 23.5214 | 23.5082 | 24.2354 | 29.0935 | 62.1944 | 243.7979 | 441.5518 | 172.4321 | 164.3621 | 469.0814 | 527.2778 | 297.3504 | 520.0899 | 395.7525 | 524.883 | 596.4739 | 567.5741 | 561.5285 | 535.2468 | 570.1364 | 562.2088 | 566.7529 | 571.385 | 375.2306 | 270.4595 | 391.7045 | 308.8514 | 28.0619 | 31.957 | 51.6734 | 25.1393 | 23.9773 | 24.2503 | 24.9274 | 41.4762 | 29.1718 | 24.2773 | 22.5876 | 27.9435 | 74.8991 | 28.0923 | 22.5843 | 23.2155 | 23.1217 | 23.889 | 29.8744 | 31.9537 | 33.959 | 35.1815 | 44.5509 | 23.9354 | 22.6438 | 22.9923 | 23.9679 | 69.0632 | 24.2523 | 22.9404 | 29.0155 | 57.0151 | 24.3473 | 22.9428 | 22.9399 | 22.9788 | 23.6232 | 50.238 | 47.1256 | 48.8342 | 47.9748 | 23.9066 | 22.522 | 23.0345 | 29.0836 | 78.1062 | 24.0598 | 23.8658 | 23.9275 | 26.5028 | 48.3841 | 23.9388 | 23.7406 | 23.619 | 23.6123 | 24.3632 | 34.4002 | 46.1086 | 50.9171 | 54.5807 | 45.7094 | 23.9411 | 23.7397 | 23.8414 | 27.3551 | 60.5847 | 24.2904 | 24.0432 | 24.2867 | 28.9778 | 97.7746 | 23.6553 | 23.7458 | 23.6723 | 23.6252 | 24.5124 | 33.934 | 50.1444 | 50.794 | 43.2822 | 24.2318 | 24.4317 | 24.0128 | 28.3389 | 62.5133 | 220.2572 | 246.3725 | 186.9173 | 227.1591 | 536.8551 | 555.4638 | 576.6538 | 378.1304 | 540.1122 | 390.26 |  | 536.9465 | 502.3678 | 515.4624 | 24.8755 | 23.4439 | 23.4932 | 108.953 | 87.0496 | 36.9481 | 80.7679 | 14.3573 | 18.8943 | 19.4365 | 14.729 | -6.2543e-05 | -0.0045539 | 0.0018184 | 0.005389 | 0.0021968 | -0.0008605 | 0.023018 | -0.0058864 | -0.004032 | -356.3986 | 17.2221 | -356.5216 | 17.3679 | -356.9986 | 18.1625 | -357.1278 | 17.4274 | -345.1023 | 18.1645 | -345.0377 | 17.103 | 2031.8724 | 2429.5233 | 527.5136 | 19.1654 | -52.4136 | 61.9988
13:35 | 550 | -122.4533 |  | -6.9669 | -11.9523 | -19.4713 | -9.929 | -14.3761 | -7.061 | -13.1554 | 0.9612 | 1.0294 | 1.5056 | 0.8986 | -251.0492 | -107.4889 | -10.4989 | -11.7635 | -19.2874 | -22.4835 | -3.746 |  | -16.058 | -19.938 | 3.7053 | 3.5518 | 3.4084 | 1.3988 | 25.0358 | 30.9419 | 28.7177 | 23.7227 | 23.2612 | 24.4369 | 35.5283 | 28.3809 | 23.7876 | 22.7285 | 23.1665 | 27.8824 | 74.4565 | 23.5785 | 23.1144 | 23.0861 | 23.129 | 24.5569 | 27.7846 | 30.2153 | 29.2257 | 32.0279 | 41.3613 | 23.1495 | 22.6557 | 23.0856 | 27.2485 | 61.3888 | 24.5148 | 22.8028 | 24.1032 | 29.8167 | 66.4999 | 23.8838 | 23.0116 | 22.9705 | 22.9754 | 23.734 | 33.3314 | 53.1614 | 50.0888 | 41.0622 | 23.3541 | 22.7201 | 23.3672 | 28.1612 | 66.832 | 23.5331 | 23.5565 | 25.4755 | 33.1399 | 65.1711 | 23.2562 | 23.2503 | 23.2238 | 23.2211 | 23.9531 | 34.5264 | 48.861 | 45.8467 | 48.8796 | 41.4719 | 23.3753 | 23.3387 | 23.7461 | 27.6068 | 57.6532 | 23.9555 | 23.9071 | 24.9836 | 32.7692 | 76.0425 | 23.445 | 23.4196 | 23.4258 | 23.4135 | 24.352 | 33.978 | 52.9771 | 51.7284 | 46.8227 | 23.5209 | 23.5192 | 24.2475 | 29.1351 | 62.5572 | 244.57 | 445.5838 | 174.8654 | 165.0194 | 470.5984 | 528.9541 | 298.3499 | 521.6011 | 397.4359 | 526.6276 | 589.4456 | 567.4097 | 559.6809 | 532.1592 | 571.4011 | 568.2455 | 565.1882 | 575.1199 | 376.7675 | 271.6085 | 393.2373 | 309.9896 | 28.1113 | 32.0107 | 51.6763 | 25.1656 | 24.0045 | 24.2736 | 24.9433 | 41.5737 | 29.2197 | 24.2945 | 22.6059 | 28.0055 | 75.1115 | 28.135 | 22.5876 | 23.2192 | 23.1218 | 23.8937 | 29.9324 | 32.0249 | 34.0511 | 35.2993 | 44.6836 | 23.9341 | 22.6471 | 22.9895 | 23.9601 | 69.1878 | 24.2529 | 22.9441 | 29.0316 | 57.1328 | 24.3492 | 22.94 | 22.9392 | 22.978 | 23.6224 | 50.381 | 47.2702 | 48.9895 | 48.108 | 23.8988 | 22.5164 | 23.0267 | 29.1132 | 78.4072 | 24.0716 | 23.8554 | 23.9094 | 26.5159 | 48.5171 | 23.9123 | 23.7483 | 23.6314 | 23.6168 | 24.3726 | 34.4397 | 46.2505 | 51.0741 | 54.7825 | 45.8322 | 23.9557 | 23.7324 | 23.8153 | 27.3764 | 60.7559 | 24.2928 | 24.0462 | 24.2873 | 29.0051 | 98.0692 | 23.6593 | 23.746 | 23.6584 | 23.6176 | 24.5086 | 33.9976 | 50.2747 | 50.965 | 43.4274 | 24.2431 | 24.4372 | 24.0208 | 28.3668 | 62.8595 | 221.0904 | 246.454 | 187.0364 | 228.4796 | 538.1709 | 557.6005 | 578.9582 | 379.415 | 541.57 | 392.0177 |  | 538.5339 | 503.8502 | 517.1715 | 24.8936 | 23.4409 | 23.5013 | 109.3554 | 87.2582 | 37.0137 | 80.949 | 14.4074 | 18.881 | 19.4656 | 14.7579 | 0.0007186 | -0.0046664 | 0.0015895 | 0.0053942 | 0.0014292 | -0.00031475 | 0.0044754 | 0.0051099 | -0.0016349 | -356.3432 | 17.218 | -356.5586 | 17.4336 | -357.1063 | 18.2364 | -357.0971 | 17.3946 | -345.0008 | 18.1317 | -345.0439 | 17.1708 | 1984.8222 | 2433.6806 | 529.2297 | 19.1733 | -52.8565 | 62.136
13:35 | 551 | -123.3904 |  | -7.0319 | -12.1058 | -19.7032 | -10.0483 | -14.4609 | -7.1567 | -13.224 | 0.9633 | 1.0237 | 1.5065 | 0.9007 | -251.5785 | -108.0723 | -10.5205 | -11.9331 | -19.3463 | -22.6088 | -3.7405 |  | -16.3005 | -19.9995 | 3.7074 | 3.5561 | 3.4137 | 1.4001 | 22.4326 | 30.9974 | 28.7616 | 23.7315 | 23.2682 | 24.4513 | 35.5797 | 28.413 | 23.7889 | 22.7265 | 23.1777 | 27.9101 | 74.637 | 23.5874 | 23.1128 | 23.1023 | 23.1407 | 24.5738 | 27.8251 | 30.2681 | 29.2876 | 32.1107 | 41.4807 | 23.1458 | 22.6599 | 23.0784 | 27.2828 | 61.5508 | 24.5059 | 22.8092 | 24.1119 | 29.8705 | 66.8468 | 23.8601 | 23.0334 | 22.9768 | 22.977 | 23.7438 | 33.4149 | 53.3305 | 50.2711 | 41.1887 | 23.3469 | 22.7296 | 23.3705 | 28.1999 | 67.0337 | 23.5121 | 23.5527 | 25.4825 | 33.1941 | 65.3309 | 23.2437 | 23.2665 | 23.2321 | 23.2162 | 23.9808 | 34.5909 | 49.0148 | 45.9594 | 48.9748 | 41.5965 | 23.3731 | 23.3401 | 23.7403 | 27.6262 | 57.8157 | 23.994 | 23.9094 | 24.9871 | 32.8199 | 76.2315 | 23.4356 | 23.4203 | 23.4187 | 23.4074 | 24.354 | 34.0389 | 53.1331 | 51.8975 | 46.9615 | 23.5067 | 23.5336 | 24.2658 | 29.178 | 62.9614 | 245.4847 | 451.1809 | 177.1186 | 165.6352 | 472.1151 | 530.661 | 299.3535 | 523.0772 | 399.2666 | 528.5539 | 583.7042 | 576.1417 | 567.7521 | 521.8899 | 574.5546 | 557.7563 | 565.038 | 583.1216 | 378.2821 | 272.7535 | 394.7442 | 311.0838 | 28.1564 | 32.0743 | 51.703 | 25.1849 | 24.0218 | 24.2874 | 24.9568 | 41.6732 | 29.2646 | 24.2999 | 22.61 | 28.054 | 75.3052 | 28.1846 | 22.5852 | 23.2237 | 23.1214 | 23.9128 | 29.9589 | 32.0902 | 34.1072 | 35.4176 | 44.8376 | 23.9203 | 22.6675 | 23.0162 | 23.9559 | 69.3238 | 24.2695 | 22.9436 | 29.0468 | 57.2466 | 24.3546 | 22.9417 | 22.9412 | 22.9794 | 23.63 | 50.5301 | 47.421 | 49.1433 | 48.24 | 23.8966 | 22.5186 | 23.0186 | 29.1464 | 78.7072 | 24.0984 | 23.8596 | 23.9195 | 26.5271 | 48.6563 | 23.8739 | 23.7475 | 23.6387 | 23.6206 | 24.376 | 34.4925 | 46.4138 | 51.2373 | 54.9587 | 45.958 | 23.9613 | 23.7251 | 23.8283 | 27.4055 | 60.929 | 24.3138 | 24.0457 | 24.2902 | 29.0379 | 98.3844 | 23.6679 | 23.7631 | 23.6535 | 23.6221 | 24.5191 | 34.0583 | 50.4302 | 51.1137 | 43.56 | 24.2109 | 24.4386 | 24.0204 | 28.3869 | 63.1983 | 222.0468 | 246.2299 | 186.7792 | 229.7834 | 539.4422 | 559.8447 | 581.2434 | 380.5377 | 543.0211 | 393.7915 |  | 540.1189 | 505.3114 | 518.8835 | 24.889 | 23.4416 | 23.5076 | 109.7779 | 87.4791 | 37.0733 | 81.18 | 14.4446 | 18.9119 | 19.4778 | 14.8154 | 0.0004591 | -0.0046287 | 0.001613 | 0.0052986 | 0.0022402 | -0.0007832 | 0.018647 | -0.0060215 | -0.026278 | -356.3924 | 17.257 | -356.5216 | 17.3679 | -356.9678 | 18.1358 | -356.9801 | 17.411 | -345.0008 | 18.1604 | -344.9854 | 17.1071 | 2006.3039 | 2440.1394 | 530.9525 | 19.1949 | -53.2978 | 62.2762
13:35 | 552 | -124.3247 |  | -7.1339 | -12.1559 | -19.9189 | -10.0547 | -14.5694 | -7.3166 | -13.3318 | 0.9645 | 1.0215 | 1.5084 | 0.8986 | -252.1562 | -108.8494 | -10.7242 | -11.9387 | -19.4175 | -22.7266 | -3.7563 |  | -16.3797 | -20.0163 | 3.7087 | 3.5565 | 3.4111 | 1.3992 | 23.2112 | 31.055 | 28.8113 | 23.741 | 23.2799 | 24.467 | 35.6364 | 28.4405 | 23.7916 | 22.7319 | 23.1796 | 27.9476 | 74.8061 | 23.599 | 23.1178 | 23.1088 | 23.1514 | 24.5906 | 27.8696 | 30.3204 | 29.3467 | 32.1896 | 41.6111 | 23.1487 | 22.6631 | 23.0885 | 27.3167 | 61.7144 | 24.5096 | 22.8149 | 24.126 | 29.9036 | 67.1875 | 23.8378 | 22.983 | 23.0277 | 23.0168 | 23.7573 | 33.4312 | 53.4742 | 50.4366 | 41.2988 | 23.3329 | 22.7329 | 23.3755 | 28.2284 | 67.238 | 23.5038 | 23.5485 | 25.4902 | 33.2451 | 65.5006 | 23.2354 | 23.2762 | 23.237 | 23.2165 | 23.9642 | 34.6548 | 49.1483 | 46.106 | 49.1307 | 41.7208 | 23.3713 | 23.3517 | 23.747 | 27.6533 | 57.9866 | 23.9784 | 23.9089 | 24.9866 | 32.8701 | 76.4144 | 23.4324 | 23.418 | 23.4057 | 23.4046 | 24.3532 | 34.0838 | 53.2784 | 52.0511 | 47.0969 | 23.5409 | 23.5224 | 24.2567 | 29.2014 | 63.4147 | 246.6916 | 448.6009 | 176.6182 | 166.2532 | 473.6356 | 532.3715 | 300.3676 | 524.5111 | 401.1869 | 530.5524 | 584.4466 | 581.2998 | 575.9131 | 518.6791 | 573 | 544.9846 | 565.3602 | 583.97 | 379.7793 | 273.8841 | 396.2164 | 312.1605 | 28.1938 | 32.1438 | 51.797 | 25.2037 | 24.0319 | 24.2984 | 24.9801 | 41.7583 | 29.3058 | 24.2923 | 22.6052 | 28.0734 | 75.4867 | 28.2124 | 22.5801 | 23.2255 | 23.1293 | 23.9283 | 30.0061 | 32.1637 | 34.1833 | 35.5359 | 44.9706 | 23.9158 | 22.6573 | 23.0208 | 23.9577 | 69.4428 | 24.2765 | 22.9429 | 29.076 | 57.3644 | 24.3589 | 22.9405 | 22.9397 | 22.977 | 23.642 | 50.6858 | 47.5723 | 49.3056 | 48.3733 | 23.8966 | 22.5162 | 23.0172 | 29.1851 | 78.9989 | 24.0945 | 23.8747 | 23.9353 | 26.5296 | 48.792 | 23.9448 | 23.7483 | 23.6452 | 23.6244 | 24.3837 | 34.523 | 46.5777 | 51.3696 | 55.1356 | 46.08 | 23.9614 | 23.7201 | 23.8209 | 27.4228 | 61.1032 | 24.3214 | 24.0358 | 24.2882 | 29.0625 | 98.6746 | 23.6527 | 23.7612 | 23.6625 | 23.6293 | 24.5391 | 34.1116 | 50.5796 | 51.2722 | 43.674 | 24.193 | 24.4516 | 24.0112 | 28.412 | 63.5598 | 223.1703 | 246.1098 | 186.269 | 230.7532 | 540.6742 | 562.13 | 583.4515 | 381.5432 | 544.4525 | 395.5914 |  | 541.7008 | 506.7585 | 520.5969 | 24.8798 | 23.4451 | 23.4983 | 110.187 | 87.7003 | 37.1047 | 81.4005 | 14.4438 | 18.896 | 19.4445 | 14.7524 | -0.00047577 | -0.004377 | 0.0015469 | 0.0052345 | 0.0016472 | -0.00017008 | 0.015452 | 0.00048602 | -0.0034848 | -356.2724 | 17.1893 | -356.4662 | 17.3946 | -357.0109 | 18.2118 | -357.0571 | 17.3946 | -344.9146 | 18.1112 | -344.8869 | 17.1441 | 1973.1196 | 2439.638 | 532.6649 | 19.1702 | -53.6149 | 62.4025
13:35 | 553 | -125.1101 |  | -7.1964 | -12.1768 | -20.0706 | -10.1341 | -14.5837 | -7.3696 | -13.5039 | 0.9652 | 1.0225 | 1.5102 | 0.8992 | -252.657 | -109.32 | -10.8221 | -12.099 | -19.5725 | -22.8768 | -3.7929 |  | -16.4886 | -20.294 | 3.7111 | 3.5576 | 3.4136 | 1.3987 | 22.5325 | 31.1135 | 28.8482 | 23.755 | 23.2899 | 24.4856 | 35.6973 | 28.4649 | 23.8079 | 22.7321 | 23.1781 | 27.9852 | 74.9814 | 23.5998 | 23.1169 | 23.1209 | 23.1579 | 24.6063 | 27.921 | 30.3758 | 29.4173 | 32.2485 | 41.7226 | 23.1527 | 22.6711 | 23.1018 | 27.3503 | 61.8816 | 24.5253 | 22.825 | 24.1375 | 29.9406 | 67.5346 | 23.8834 | 22.9621 | 23.0261 | 23.0255 | 23.7654 | 33.54 | 53.6373 | 50.6847 | 41.4369 | 23.324 | 22.7257 | 23.3774 | 28.2586 | 67.4472 | 23.5171 | 23.5523 | 25.5059 | 33.3005 | 65.6874 | 23.234 | 23.275 | 23.2262 | 23.2183 | 23.9661 | 34.729 | 49.3088 | 46.2654 | 49.3014 | 41.847 | 23.3808 | 23.3467 | 23.7574 | 27.6878 | 58.1915 | 23.9585 | 23.9147 | 24.9977 | 32.9301 | 76.612 | 23.4365 | 23.4142 | 23.408 | 23.4108 | 24.3633 | 34.1386 | 53.4214 | 52.2038 | 47.2382 | 23.5385 | 23.5079 | 24.2433 | 29.2338 | 63.9488 | 247.2854 | 450.9346 | 175.3016 | 166.9528 | 475.1588 | 534.1042 | 301.4 | 525.8833 | 403.2106 | 532.6472 | 588.2053 | 583.6713 | 580.5892 | 523.5992 | 567.2142 | 546.9083 | 552.8381 | 578.8652 | 381.267 | 275.0262 | 397.6701 | 313.2714 | 28.2365 | 32.2166 | 51.722 | 25.2209 | 24.044 | 24.3162 | 25.0089 | 41.8542 | 29.3537 | 24.2974 | 22.6006 | 28.1003 | 75.6722 | 28.2407 | 22.5823 | 23.2234 | 23.1368 | 23.9313 | 30.0704 | 32.2338 | 34.2813 | 35.6587 | 45.0868 | 23.9186 | 22.6303 | 23.0088 | 23.9566 | 69.5466 | 24.2781 | 22.9405 | 29.1099 | 57.494 | 24.3691 | 22.9434 | 22.9421 | 22.9751 | 23.648 | 50.8426 | 47.7218 | 49.4724 | 48.5096 | 23.9105 | 22.5203 | 23.0162 | 29.2267 | 79.2814 | 24.0621 | 23.8674 | 23.9391 | 26.5502 | 48.9187 | 23.972 | 23.7473 | 23.6432 | 23.6239 | 24.3892 | 34.5484 | 46.7482 | 51.5149 | 55.291 | 46.1941 | 23.9587 | 23.7192 | 23.817 | 27.4415 | 61.2812 | 24.3053 | 24.0331 | 24.2899 | 29.0779 | 98.9493 | 23.6475 | 23.7483 | 23.6579 | 23.6251 | 24.5355 | 34.1672 | 50.7044 | 51.4386 | 43.8032 | 24.1998 | 24.4463 | 24.0144 | 28.438 | 63.9317 | 224.3713 | 245.9404 | 186.0555 | 231.7582 | 541.8988 | 564.3576 | 585.6123 | 382.5236 | 545.7898 | 397.3753 |  | 543.3066 | 508.1886 | 522.327 | 24.88 | 23.444 | 23.4895 | 110.5805 | 87.9322 | 37.1585 | 81.6122 | 14.4419 | 18.9366 | 19.4435 | 14.7642 | 0.00021958 | -0.0043191 | 0.001631 | 0.0051773 | 0.0021968 | -0.00048461 | 0.0033674 | -0.0055998 | -0.020356 | -356.3616 | 17.2734 | -356.5555 | 17.4172 | -356.9678 | 18.1687 | -356.9247 | 17.3966 | -344.93 | 18.1707 | -344.9731 | 17.1564 | 1953.384 | 2439.3624 | 534.3692 | 19.1901 | -54.0477 | 62.5453
13:35 | 554 | -126.1131 |  | -7.3185 | -12.2544 | -20.2023 | -10.1792 | -14.6199 | -7.3994 | -13.4628 | 0.9668 | 1.0164 | 1.5131 | 0.9004 | -253.2986 | -110.0569 | -10.8786 | -12.2453 | -19.8125 | -23.0655 | -3.9803 |  | -16.5878 | -20.3164 | 3.7142 | 3.5579 | 3.4139 | 1.3981 | 21.5024 | 31.1748 | 28.8933 | 23.7624 | 23.2945 | 24.498 | 35.7592 | 28.4928 | 23.8175 | 22.7295 | 23.183 | 28.0071 | 75.1531 | 23.5903 | 23.1168 | 23.1236 | 23.1595 | 24.6239 | 27.9645 | 30.4371 | 29.4882 | 32.3169 | 41.8219 | 23.1589 | 22.6719 | 23.0997 | 27.3809 | 62.0501 | 24.5355 | 22.8351 | 24.1541 | 29.9999 | 67.8745 | 23.9164 | 23.0048 | 23.0507 | 23.0173 | 23.7804 | 33.6955 | 53.8048 | 50.8998 | 41.5654 | 23.3297 | 22.7371 | 23.3937 | 28.2968 | 67.6452 | 23.5196 | 23.5487 | 25.5255 | 33.3519 | 65.8636 | 23.2248 | 23.264 | 23.2192 | 23.2179 | 23.9749 | 34.7971 | 49.5026 | 46.4115 | 49.4349 | 41.969 | 23.3882 | 23.3473 | 23.7632 | 27.722 | 58.3972 | 23.955 | 23.9184 | 25.0109 | 32.9908 | 76.8036 | 23.4447 | 23.4136 | 23.4193 | 23.4095 | 24.3758 | 34.1911 | 53.5622 | 52.3635 | 47.38 | 23.5054 | 23.5066 | 24.2538 | 29.2696 | 64.5745 | 247.9049 | 455.665 | 176.1745 | 167.3381 | 476.6985 | 535.846 | 302.4626 | 527.2353 | 405.3793 | 534.7974 | 594.5308 | 584.7154 | 584.9501 | 529.6649 | 563.1607 | 551.8426 | 525.8536 | 565.2427 | 382.7688 | 276.2064 | 399.1228 | 314.4199 | 28.2857 | 32.2794 | 51.409 | 25.2358 | 24.0589 | 24.3285 | 25.0387 | 41.9501 | 29.3905 | 24.3208 | 22.6 | 28.151 | 75.8546 | 28.2737 | 22.5885 | 23.2254 | 23.1406 | 23.9343 | 30.0923 | 32.2893 | 34.3546 | 35.7735 | 45.2259 | 23.9436 | 22.633 | 23.0104 | 23.9722 | 69.6685 | 24.2808 | 22.9328 | 29.1315 | 57.6221 | 24.3725 | 22.9402 | 22.9382 | 22.9815 | 23.6526 | 50.9894 | 47.8777 | 49.632 | 48.6461 | 23.9121 | 22.5246 | 23.0276 | 29.2641 | 79.5563 | 24.0507 | 23.8582 | 23.9285 | 26.5892 | 49.0461 | 23.9459 | 23.7389 | 23.6197 | 23.6201 | 24.3903 | 34.6102 | 46.918 | 51.6998 | 55.423 | 46.3129 | 23.9642 | 23.7254 | 23.855 | 27.4713 | 61.4702 | 24.3055 | 24.0425 | 24.2952 | 29.1186 | 99.2588 | 23.65 | 23.7605 | 23.6355 | 23.6226 | 24.5241 | 34.2405 | 50.8451 | 51.6088 | 43.9336 | 24.1924 | 24.4423 | 24.0097 | 28.4654 | 64.2758 | 225.4357 | 246.3964 | 186.3271 | 233.0265 | 543.1492 | 566.5226 | 587.7243 | 383.501 | 546.9981 | 398.9735 |  | 544.9275 | 509.5921 | 524.0579 | 24.8816 | 23.4385 | 23.4964 | 110.9832 | 88.1604 | 37.9073 | 81.8194 | 14.461 | 19.0325 | 19.5301 | 14.8194 | -0.00010856 | -0.0049908 | 0.0012797 | 0.0050613 | 0.00096471 | -0.00062702 | 0.018815 | 0.0012792 | -0.016861 | -356.2447 | 17.1769 | -356.3801 | 17.3782 | -356.9247 | 18.1974 | -356.9894 | 17.3946 | -344.7977 | 18.1009 | -344.7761 | 17.1215 | 1986.0422 | 2439.5922 | 536.0648 | 19.2813 | -54.4333 | 63.0339
13:35 | 555 | -127.0413 |  | -7.3906 | -12.4101 | -20.2673 | -10.232 | -14.6643 | -7.5575 | -13.6505 | 0.9679 | 1.0168 | 1.5112 | 0.9002 | -253.76 | -110.6376 | -10.9545 | -12.2526 | -19.8988 | -23.094 | -4.0149 |  | -16.7488 | -20.4621 | 3.7189 | 3.5568 | 3.4152 | 1.3971 | 24.4873 | 31.2348 | 28.9351 | 23.7746 | 23.3011 | 24.5113 | 35.8206 | 28.526 | 23.8123 | 22.7299 | 23.1818 | 28.0314 | 75.3218 | 23.6029 | 23.1238 | 23.1226 | 23.1612 | 24.6433 | 28.0026 | 30.4823 | 29.5388 | 32.3898 | 41.9403 | 23.1609 | 22.6718 | 23.101 | 27.4123 | 62.2216 | 24.5557 | 22.8209 | 24.1602 | 30.0445 | 68.2002 | 23.9059 | 23.0071 | 23.1183 | 23.0459 | 23.7989 | 33.7268 | 53.9025 | 50.924 | 41.6535 | 23.3371 | 22.7383 | 23.4048 | 28.3302 | 67.8477 | 23.5114 | 23.5502 | 25.5418 | 33.413 | 66.0316 | 23.235 | 23.2569 | 23.229 | 23.221 | 23.979 | 34.8481 | 49.6609 | 46.5613 | 49.5939 | 42.1067 | 23.3848 | 23.3502 | 23.7549 | 27.7513 | 58.5625 | 23.9533 | 23.9174 | 25.0219 | 33.0454 | 76.9848 | 23.4511 | 23.4192 | 23.4241 | 23.4083 | 24.3827 | 34.2376 | 53.7019 | 52.5369 | 47.5169 | 23.4689 | 23.5316 | 24.2836 | 29.3128 | 65.2669 | 248.5528 | 453.2729 | 177.5931 | 167.5201 | 478.2491 | 537.5772 | 303.5618 | 528.5987 | 407.6967 | 536.95 | 601.8784 | 577.5052 | 585.7466 | 537.1295 | 558.8908 | 561.1152 | 507.2773 | 547.5643 | 384.2595 | 277.4055 | 400.5578 | 315.571 | 28.3312 | 32.34 | 51.3852 | 25.2592 | 24.0744 | 24.3382 | 25.0901 | 42.0446 | 29.4309 | 24.3341 | 22.5991 | 28.1908 | 76.0256 | 28.3085 | 22.5826 | 23.2269 | 23.1406 | 23.9444 | 30.1593 | 32.3583 | 34.4507 | 35.8691 | 45.3725 | 23.9582 | 22.6478 | 23.0203 | 23.9818 | 69.7896 | 24.2794 | 22.9328 | 29.152 | 57.7352 | 24.3654 | 22.9307 | 22.9316 | 22.9828 | 23.6522 | 51.1382 | 48.032 | 49.788 | 48.7793 | 23.9023 | 22.5215 | 23.0405 | 29.2995 | 79.8323 | 24.059 | 23.8679 | 23.9377 | 26.6318 | 49.1926 | 23.9975 | 23.7355 | 23.6137 | 23.6239 | 24.4074 | 34.7027 | 47.0902 | 51.8401 | 55.6028 | 46.4283 | 23.964 | 23.7207 | 23.87 | 27.4942 | 61.6567 | 24.3105 | 24.0375 | 24.2945 | 29.1568 | 99.5421 | 23.6371 | 23.777 | 23.6375 | 23.6214 | 24.5343 | 34.3036 | 50.9997 | 51.7824 | 44.0589 | 24.1852 | 24.4617 | 24.0077 | 28.5041 | 64.6065 | 226.4458 | 247.3413 | 186.5173 | 234.1741 | 544.444 | 568.6367 | 589.7643 | 384.5444 | 548.1804 | 400.3209 |  | 546.5829 | 511.0077 | 525.7889 | 24.8768 | 23.4374 | 23.4989 | 111.3651 | 88.3688 | 39.0999 | 82.0178 | 14.5236 | 19.0322 | 19.5741 | 14.8812 | 0.00066856 | -0.0045032 | 0.001235 | 0.0053914 | 0.00206 | -0.00020084 | 0.010955 | -0.0033025 | -0.026555 | -356.2816 | 17.2385 | -356.4939 | 17.4315 | -356.9647 | 18.1748 | -356.9124 | 17.372 | -344.7915 | 18.1563 | -344.8623 | 17.1851 | 2032.5345 | 2441.7586 | 537.7563 | 19.3031 | -54.7931 | 63.7343
13:35 | 556 | -128.0296 |  | -7.3832 | -12.5107 | -20.4433 | -10.3551 | -14.5769 | -7.7023 | -13.7248 | 0.9693 | 1.0196 | 1.5165 | 0.9019 | -254.3456 | -111.3268 | -11.0739 | -12.3661 | -20.0117 | -23.2942 | -4.0642 |  | -16.8482 | -20.6362 | 3.721 | 3.5602 | 3.4231 | 1.3941 | 24.0295 | 31.2987 | 28.9641 | 23.7913 | 23.3087 | 24.5214 | 35.8736 | 28.5576 | 23.8204 | 22.7352 | 23.1938 | 28.0691 | 75.4946 | 23.6152 | 23.1222 | 23.1342 | 23.1662 | 24.6572 | 28.0487 | 30.5166 | 29.5914 | 32.4427 | 42.0831 | 23.1698 | 22.6676 | 23.1151 | 27.4433 | 62.402 | 24.5724 | 22.8107 | 24.1644 | 30.0824 | 68.4999 | 23.9035 | 23.0091 | 23.0332 | 23.0133 | 23.7858 | 33.7445 | 54.0075 | 50.9701 | 41.7693 | 23.3383 | 22.7205 | 23.396 | 28.3633 | 68.0617 | 23.5247 | 23.5629 | 25.5616 | 33.4766 | 66.2159 | 23.2344 | 23.2736 | 23.2402 | 23.2329 | 24.0134 | 34.9179 | 49.7585 | 46.7085 | 49.7688 | 42.2449 | 23.3845 | 23.3507 | 23.7703 | 27.7736 | 58.7557 | 23.9524 | 23.9255 | 25.0317 | 33.0988 | 77.1617 | 23.4479 | 23.4259 | 23.4198 | 23.4136 | 24.3927 | 34.2763 | 53.849 | 52.6936 | 47.6581 | 23.4697 | 23.551 | 24.3045 | 29.3612 | 65.9746 | 248.189 | 449.9922 | 178.2668 | 167.9308 | 479.797 | 539.2965 | 304.6456 | 530.0083 | 410.2608 | 539.1511 | 606.6173 | 572.3114 | 579.1056 | 542.7608 | 556.3247 | 568.2017 | 501.7551 | 545.791 | 385.7317 | 278.6115 | 401.9821 | 316.7323 | 28.3764 | 32.413 | 51.8398 | 25.2873 | 24.089 | 24.3543 | 25.1423 | 42.141 | 29.481 | 24.3348 | 22.6006 | 28.2173 | 76.1903 | 28.3551 | 22.5804 | 23.2282 | 23.14 | 23.9548 | 30.2625 | 32.4457 | 34.5746 | 35.9673 | 45.5042 | 23.9267 | 22.6489 | 23.0171 | 23.9621 | 69.8996 | 24.2816 | 22.9381 | 29.1785 | 57.8593 | 24.3767 | 22.9377 | 22.9343 | 22.9785 | 23.6557 | 51.2854 | 48.1859 | 49.9598 | 48.9229 | 23.9056 | 22.5221 | 23.0321 | 29.3395 | 80.0998 | 24.0662 | 23.8684 | 23.9498 | 26.6194 | 49.3196 | 23.9812 | 23.7424 | 23.6318 | 23.6111 | 24.4161 | 34.7694 | 47.2404 | 52.0022 | 55.7476 | 46.5405 | 23.9643 | 23.7213 | 23.8647 | 27.5142 | 61.8415 | 24.3126 | 24.0339 | 24.2998 | 29.1819 | 99.7936 | 23.6363 | 23.7637 | 23.6619 | 23.6233 | 24.554 | 34.3595 | 51.1296 | 51.9487 | 44.1785 | 24.2013 | 24.4699 | 24.0137 | 28.531 | 64.93 | 227.576 | 248.4742 | 186.7866 | 235.1678 | 545.7901 | 570.7258 | 591.7964 | 385.7025 | 549.4815 | 401.5171 |  | 548.2943 | 512.4247 | 527.5164 | 24.8904 | 23.4396 | 23.5015 | 111.7398 | 88.594 | 45.8618 | 82.2289 | 14.5591 | 19.0469 | 19.6322 | 14.9304 | 3.9783e-05 | -0.0045949 | 0.0019207 | 0.005844 | 0.0018987 | -0.00019373 | 0.017886 | -0.0040546 | -0.026452 | -356.2293 | 17.218 | -356.3955 | 17.3843 | -356.9247 | 18.2344 | -356.9771 | 17.4356 | -344.7361 | 18.1132 | -344.7546 | 17.1338 | 2039.9544 | 2446.7157 | 539.4552 | 19.3396 | -55.1751 | 67.2279
13:35 | 557 | -129.0817 |  | -7.4399 | -12.5401 | -20.4912 | -10.5121 | -14.8299 | -7.8624 | -13.8411 | 0.9718 | 1.0179 | 1.5168 | 0.8988 | -254.7832 | -111.949 | -11.181 | -12.5508 | -20.1795 | -23.4447 | -4.1147 |  | -16.8893 | -20.6627 | 3.723 | 3.5614 | 3.4212 | 1.3909 | 24.0706 | 31.3607 | 29.0064 | 23.8129 | 23.3163 | 24.5372 | 35.9324 | 28.6014 | 23.8396 | 22.7483 | 23.2127 | 28.1115 | 75.6721 | 23.6212 | 23.1187 | 23.1277 | 23.1704 | 24.6709 | 28.0859 | 30.5557 | 29.6424 | 32.5001 | 42.2128 | 23.1819 | 22.6652 | 23.128 | 27.4745 | 62.5729 | 24.5811 | 22.8113 | 24.1777 | 30.1218 | 68.7859 | 23.8963 | 22.9931 | 22.9938 | 23.0106 | 23.78 | 33.8171 | 54.1927 | 51.2289 | 41.9124 | 23.3436 | 22.7138 | 23.3922 | 28.3997 | 68.2645 | 23.5251 | 23.5653 | 25.579 | 33.5352 | 66.3888 | 23.2334 | 23.3007 | 23.2552 | 23.2352 | 24.0481 | 34.9873 | 49.8736 | 46.8538 | 49.9069 | 42.3651 | 23.3926 | 23.371 | 23.8003 | 27.8048 | 58.9713 | 23.9759 | 23.9327 | 25.0524 | 33.1595 | 77.3485 | 23.4529 | 23.4335 | 23.4208 | 23.4168 | 24.4048 | 34.3184 | 53.9986 | 52.8343 | 47.802 | 23.5195 | 23.5441 | 24.3119 | 29.3966 | 66.659 | 248.3191 | 450.5136 | 178.4446 | 168.6721 | 481.3468 | 540.9919 | 305.7162 | 531.4855 | 412.9933 | 541.3726 | 604.7467 | 570.5795 | 568.8282 | 543.0881 | 557.3848 | 568.3103 | 502.6809 | 555.1218 | 387.2025 | 279.8025 | 403.3952 | 317.8988 | 28.418 | 32.4804 | 52.1183 | 25.3079 | 24.1031 | 24.37 | 25.1679 | 42.2361 | 29.5185 | 24.3404 | 22.5998 | 28.2498 | 76.3525 | 28.3925 | 22.5822 | 23.2271 | 23.1405 | 23.9674 | 30.3335 | 32.5225 | 34.6814 | 36.0744 | 45.6456 | 23.9209 | 22.6374 | 23.0129 | 23.9626 | 70.0197 | 24.2829 | 22.9348 | 29.2058 | 57.9915 | 24.3914 | 22.9437 | 22.9389 | 22.9776 | 23.67 | 51.4242 | 48.3393 | 50.1304 | 49.0644 | 23.908 | 22.5236 | 23.0327 | 29.375 | 80.3732 | 24.0805 | 23.8782 | 23.946 | 26.6418 | 49.452 | 23.9279 | 23.743 | 23.6277 | 23.5968 | 24.4171 | 34.8236 | 47.3581 | 52.1798 | 55.8909 | 46.6721 | 23.9707 | 23.7345 | 23.8984 | 27.5496 | 62.0462 | 24.3161 | 24.0469 | 24.3123 | 29.2254 | 100.08 | 23.6527 | 23.753 | 23.6731 | 23.6343 | 24.5685 | 34.4208 | 51.2551 | 52.109 | 44.2975 | 24.2301 | 24.4695 | 24.011 | 28.5492 | 65.2544 | 228.6901 | 250.1665 | 187.0782 | 235.9553 | 547.1827 | 572.8634 | 593.8418 | 386.9498 | 550.9257 | 402.6225 |  | 550.0534 | 513.8453 | 529.2366 | 24.8913 | 23.4408 | 23.5009 | 112.1083 | 88.8125 | 47.986 | 82.4752 | 14.6111 | 19.0635 | 19.6693 | 14.9684 | 0.00024309 | -0.0042017 | 0.0019121 | 0.0056477 | 0.0016115 | -0.00095447 | 0.019155 | -0.0065073 | -0.014867 | -356.1862 | 17.218 | -356.4016 | 17.4131 | -356.9155 | 18.1728 | -356.8324 | 17.3535 | -344.6069 | 18.1317 | -344.73 | 17.1728 | 2070.2788 | 2453.3172 | 541.1702 | 19.3664 | -55.6075 | 68.3992
13:35 | 558 | -129.9923 |  | -7.555 | -12.6084 | -20.5963 | -10.6058 | -14.8793 | -7.8494 | -13.945 | 0.9722 | 1.0213 | 1.5142 | 0.8981 | -255.2666 | -112.6784 | -11.2798 | -12.571 | -20.3415 | -23.5554 | -4.1848 |  | -17.0443 | -20.7891 | 3.7246 | 3.5701 | 3.4246 | 1.3895 | 23.7892 | 31.4049 | 29.0587 | 23.8293 | 23.324 | 24.55 | 35.9977 | 28.6464 | 23.8428 | 22.7468 | 23.2084 | 28.1433 | 75.8386 | 23.6163 | 23.122 | 23.1234 | 23.1773 | 24.6862 | 28.1167 | 30.5917 | 29.6823 | 32.5773 | 42.325 | 23.1778 | 22.6785 | 23.1349 | 27.5132 | 62.734 | 24.598 | 22.817 | 24.1908 | 30.1777 | 69.0901 | 23.9273 | 23.0239 | 23.0795 | 23.031 | 23.8177 | 33.984 | 54.3745 | 51.4404 | 42.0572 | 23.3498 | 22.7306 | 23.4039 | 28.4444 | 68.4674 | 23.5265 | 23.5631 | 25.5899 | 33.5897 | 66.5519 | 23.2552 | 23.3045 | 23.2553 | 23.2239 | 24.0427 | 35.0503 | 49.998 | 47.018 | 50.0531 | 42.4905 | 23.3935 | 23.375 | 23.8 | 27.8395 | 59.1632 | 23.9491 | 23.9274 | 25.0625 | 33.2145 | 77.5295 | 23.4598 | 23.4332 | 23.428 | 23.4214 | 24.4124 | 34.3593 | 54.1388 | 52.9872 | 47.9423 | 23.5394 | 23.5319 | 24.2996 | 29.4232 | 67.291 | 248.5771 | 450.0895 | 179.5302 | 169.5931 | 482.8935 | 542.6494 | 306.7805 | 533.0143 | 415.6168 | 543.5379 | 598.8369 | 566.7406 | 567.3909 | 543.8563 | 562.4725 | 566.7765 | 504.7372 | 565.7988 | 388.674 | 280.9804 | 404.7973 | 319.0664 | 28.4589 | 32.5442 | 52.6473 | 25.323 | 24.1221 | 24.3906 | 25.1848 | 42.331 | 29.5493 | 24.3555 | 22.5988 | 28.295 | 76.5071 | 28.4285 | 22.575 | 23.2273 | 23.1427 | 23.98 | 30.3537 | 32.5899 | 34.7494 | 36.1658 | 45.7981 | 23.947 | 22.6478 | 23.0414 | 23.9845 | 70.1487 | 24.297 | 22.927 | 29.2323 | 58.1336 | 24.3971 | 22.9449 | 22.9432 | 22.9829 | 23.6807 | 51.5714 | 48.4947 | 50.3074 | 49.2038 | 23.9205 | 22.5232 | 23.0401 | 29.4071 | 80.6414 | 24.0883 | 23.8792 | 23.9526 | 26.6581 | 49.5899 | 23.905 | 23.7418 | 23.6159 | 23.6045 | 24.4209 | 34.8829 | 47.4799 | 52.3374 | 56.0563 | 46.7952 | 23.9608 | 23.7357 | 23.888 | 27.577 | 62.23 | 24.3147 | 24.0489 | 24.3172 | 29.2631 | 100.3278 | 23.6469 | 23.7556 | 23.6632 | 23.6305 | 24.5685 | 34.4742 | 51.3879 | 52.2775 | 44.4233 | 24.2456 | 24.4704 | 24.0189 | 28.577 | 65.5844 | 229.5866 | 251.5797 | 187.284 | 236.2514 | 548.6143 | 574.895 | 595.8798 | 388.2619 | 552.4142 | 403.6795 |  | 551.8357 | 515.2653 | 530.9362 | 24.8784 | 23.4284 | 23.4928 | 112.5039 | 89.0381 | 48.0481 | 82.6878 | 14.6248 | 19.0985 | 19.656 | 14.9888 | 0.00061997 | -0.0045566 | 0.0020538 | 0.0058598 | 0.0015623 | -0.00057692 | 0.012386 | -0.0052165 | -0.023128 | -356.1985 | 17.1851 | -356.3247 | 17.3699 | -356.8232 | 18.2138 | -356.9309 | 17.4172 | -344.6623 | 18.1153 | -344.6131 | 17.1379 | 2096.2361 | 2460.2182 | 542.8711 | 19.3773 | -55.9576 | 68.5431
13:35 | 559 | -131.0852 |  | -7.6581 | -12.7266 | -20.6983 | -10.6312 | -14.9267 | -8.0244 | -14.1634 | 0.9729 | 1.026 | 1.5153 | 0.8983 | -255.7257 | -113.4043 | -11.282 | -12.5904 | -20.3705 | -23.6998 | -4.1882 |  | -17.2942 | -20.9731 | 3.7259 | 3.5736 | 3.4259 | 1.3857 | 23.8879 | 31.4435 | 29.1015 | 23.8361 | 23.329 | 24.5604 | 36.0508 | 28.678 | 23.8449 | 22.7377 | 23.2016 | 28.1698 | 76.0087 | 23.6216 | 23.1213 | 23.1419 | 23.1811 | 24.7046 | 28.161 | 30.6329 | 29.7395 | 32.6634 | 42.4386 | 23.1797 | 22.687 | 23.136 | 27.5443 | 62.8911 | 24.6175 | 22.8271 | 24.204 | 30.2215 | 69.3666 | 23.9277 | 23.0241 | 23.0858 | 23.0205 | 23.8203 | 34.0718 | 54.5204 | 51.5776 | 42.1775 | 23.3479 | 22.7402 | 23.4159 | 28.479 | 68.6786 | 23.5271 | 23.5763 | 25.5974 | 33.641 | 66.7242 | 23.2506 | 23.2714 | 23.2289 | 23.222 | 24.0329 | 35.1176 | 50.1007 | 47.1561 | 50.2004 | 42.6285 | 23.3918 | 23.3667 | 23.7971 | 27.8676 | 59.36 | 23.9308 | 23.9276 | 25.0666 | 33.2648 | 77.6888 | 23.4604 | 23.4298 | 23.427 | 23.427 | 24.4182 | 34.394 | 54.2797 | 53.1592 | 48.0861 | 23.522 | 23.5448 | 24.3178 | 29.4638 | 67.8557 | 248.3257 | 450.7107 | 180.352 | 170.6057 | 484.4199 | 544.2922 | 307.8451 | 534.5895 | 417.9844 | 545.7211 | 595.5882 | 559.6469 | 575.7757 | 546.3654 | 566.7681 | 567.9047 | 511.2885 | 583.2114 | 390.1459 | 282.156 | 406.1977 | 320.2313 | 28.5072 | 32.6125 | 53.0582 | 25.3428 | 24.1388 | 24.4004 | 25.1904 | 42.422 | 29.5909 | 24.3677 | 22.5998 | 28.3391 | 76.6579 | 28.4654 | 22.5729 | 23.2232 | 23.1408 | 23.9865 | 30.4109 | 32.6535 | 34.8519 | 36.2435 | 45.9356 | 23.9402 | 22.6471 | 23.0441 | 23.9664 | 70.2696 | 24.3054 | 22.9284 | 29.255 | 58.2768 | 24.3863 | 22.9448 | 22.9377 | 22.9784 | 23.6866 | 51.7065 | 48.651 | 50.4947 | 49.3478 | 23.9263 | 22.5176 | 23.0198 | 29.4474 | 80.8894 | 24.0767 | 23.8812 | 23.9626 | 26.6791 | 49.7275 | 23.9336 | 23.7489 | 23.6234 | 23.6141 | 24.4321 | 34.9451 | 47.603 | 52.4972 | 56.2181 | 46.9159 | 23.9537 | 23.7333 | 23.8665 | 27.5942 | 62.4143 | 24.2803 | 24.0407 | 24.3107 | 29.2834 | 100.5513 | 23.5943 | 23.75 | 23.6571 | 23.62 | 24.5778 | 34.5295 | 51.5129 | 52.4535 | 44.558 | 24.2945 | 24.4725 | 24.035 | 28.6056 | 65.9058 | 230.2165 | 252.6587 | 187.8762 | 237.107 | 550.0708 | 576.8135 | 597.871 | 389.5988 | 553.8852 | 404.6503 |  | 553.6614 | 516.6964 | 532.6193 | 24.8821 | 23.4305 | 23.4969 | 112.8728 | 89.2566 | 48.1309 | 82.8733 | 14.6294 | 19.145 | 19.6869 | 14.9657 | 0.00038645 | -0.004738 | 0.0018908 | 0.0053914 | 0.0019195 | -0.00043576 | 0.02388 | -0.0059293 | -0.047461 | -356.1616 | 17.2262 | -356.3893 | 17.4254 | -356.9001 | 18.2015 | -356.8509 | 17.374 | -344.5792 | 18.1337 | -344.6408 | 17.1893 | 2099.6265 | 2466.7172 | 544.5556 | 19.416 | -56.3835 | 68.6937
13:35 | 560 | -132.1753 |  | -7.7695 | -12.7757 | -20.8642 | -10.7815 | -15.0607 | -8.1548 | -14.207 | 0.9738 | 1.0242 | 1.5156 | 0.8985 | -256.387 | -114.2289 | -11.4168 | -12.5607 | -20.453 | -23.7942 | -4.2574 |  | -17.4293 | -21.0738 | 3.7291 | 3.5739 | 3.4302 | 1.382 | 24.2544 | 31.4801 | 29.1396 | 23.8405 | 23.3328 | 24.5771 | 36.1066 | 28.7077 | 23.8623 | 22.7409 | 23.2129 | 28.2111 | 76.1947 | 23.6272 | 23.1191 | 23.1469 | 23.1831 | 24.7235 | 28.1915 | 30.6687 | 29.7888 | 32.7476 | 42.5486 | 23.1837 | 22.6865 | 23.1385 | 27.5701 | 63.0505 | 24.6226 | 22.8266 | 24.2074 | 30.263 | 69.6343 | 23.9188 | 23.0047 | 23.0534 | 23.0033 | 23.8081 | 34.0996 | 54.6502 | 51.6953 | 42.2876 | 23.3472 | 22.7323 | 23.4198 | 28.5101 | 68.9001 | 23.524 | 23.5832 | 25.6126 | 33.7063 | 66.9047 | 23.2356 | 23.2516 | 23.2255 | 23.2293 | 24.0348 | 35.1839 | 50.2397 | 47.2982 | 50.3461 | 42.762 | 23.396 | 23.3553 | 23.7987 | 27.9002 | 59.5603 | 23.966 | 23.9276 | 25.0728 | 33.304 | 77.848 | 23.4602 | 23.4232 | 23.4257 | 23.4193 | 24.4207 | 34.4388 | 54.427 | 53.3236 | 48.2312 | 23.5222 | 23.5443 | 24.3392 | 29.5001 | 68.3698 | 248.1166 | 451.0194 | 180.4761 | 171.5034 | 485.9374 | 545.9303 | 308.9347 | 536.2256 | 420.2607 | 548.0253 | 600.3789 | 559.5497 | 578.6684 | 550.3978 | 567.6215 | 576.0926 | 526.1557 | 594.7402 | 391.6255 | 283.3264 | 407.5942 | 321.3806 | 28.5667 | 32.6876 | 53.0306 | 25.3669 | 24.1502 | 24.4089 | 25.1927 | 42.5207 | 29.64 | 24.3771 | 22.6055 | 28.3913 | 76.806 | 28.503 | 22.5751 | 23.2302 | 23.1429 | 23.9914 | 30.4658 | 32.7218 | 34.9546 | 36.3243 | 46.0733 | 23.9396 | 22.649 | 23.0389 | 23.9699 | 70.3971 | 24.3051 | 22.9372 | 29.2807 | 58.4073 | 24.3797 | 22.9436 | 22.9356 | 22.9728 | 23.6914 | 51.8392 | 48.8111 | 50.6829 | 49.484 | 23.9097 | 22.5125 | 23.0251 | 29.4816 | 81.159 | 24.0665 | 23.9061 | 23.9737 | 26.7466 | 49.8781 | 23.9043 | 23.7611 | 23.624 | 23.6151 | 24.4524 | 35.0281 | 47.7291 | 52.6471 | 56.4182 | 47.0556 | 23.9622 | 23.747 | 23.882 | 27.6278 | 62.6064 | 24.2765 | 24.0382 | 24.3103 | 29.3183 | 100.829 | 23.6157 | 23.7506 | 23.6665 | 23.6279 | 24.5939 | 34.6019 | 51.6465 | 52.6294 | 44.7038 | 24.3 | 24.4804 | 24.0265 | 28.6356 | 66.2402 | 230.877 | 253.7228 | 188.0623 | 238.3031 | 551.5481 | 578.7953 | 599.8048 | 390.9594 | 555.3518 | 405.4913 |  | 555.5091 | 518.1253 | 534.2626 | 24.889 | 23.44 | 23.5027 | 113.1703 | 89.4972 | 47.9245 | 83.056 | 14.6364 | 19.2084 | 19.7222 | 14.9798 | 0.00010434 | -0.0043153 | 0.0013287 | 0.0047564 | 0.0017557 | -0.00071767 | 0.02078 | -0.012759 | -0.012522 | -356.1555 | 17.1913 | -356.2447 | 17.3371 | -356.7555 | 18.1953 | -356.8724 | 17.411 | -344.5515 | 18.0886 | -344.5054 | 17.1256 | 2068.4988 | 2471.1779 | 546.2391 | 19.4653 | -56.7545 | 68.7108
13:35 | 561 | -133.1506 |  | -7.8556 | -12.9955 | -20.9754 | -10.8197 | -15.1472 | -8.355 | -14.3517 | 0.9738 | 1.028 | 1.5183 | 0.8999 | -257.0299 | -115.1097 | -11.4053 | -12.6882 | -20.5701 | -23.8831 | -4.3495 |  | -17.5592 | -21.2078 | 3.7315 | 3.5734 | 3.4272 | 1.3789 | 26.1624 | 31.509 | 29.1873 | 23.8475 | 23.3418 | 24.592 | 36.1696 | 28.7397 | 23.8795 | 22.7403 | 23.2196 | 28.2488 | 76.3794 | 23.6332 | 23.1186 | 23.1388 | 23.1818 | 24.7329 | 28.2276 | 30.7218 | 29.8474 | 32.8231 | 42.6666 | 23.1922 | 22.6838 | 23.141 | 27.6006 | 63.2149 | 24.6252 | 22.8167 | 24.2191 | 30.3083 | 69.8923 | 23.9301 | 22.9877 | 23.0561 | 23.021 | 23.8337 | 34.1792 | 54.8137 | 51.9002 | 42.4239 | 23.3566 | 22.7317 | 23.428 | 28.5507 | 69.1208 | 23.5304 | 23.5773 | 25.6373 | 33.7701 | 67.086 | 23.2291 | 23.2768 | 23.2412 | 23.2383 | 24.0562 | 35.272 | 50.3856 | 47.4668 | 50.4869 | 42.8905 | 23.395 | 23.3563 | 23.8065 | 27.9315 | 59.7573 | 23.9875 | 23.9295 | 25.08 | 33.3638 | 78.0131 | 23.4563 | 23.4212 | 23.4241 | 23.4154 | 24.4233 | 34.4885 | 54.573 | 53.4767 | 48.373 | 23.5337 | 23.5462 | 24.3458 | 29.5344 | 68.8523 | 248.0724 | 450.2962 | 180.2017 | 172.4264 | 487.4371 | 547.5613 | 310.0803 | 537.9656 | 422.4587 | 550.2963 | 607.4067 | 568.9763 | 576.1286 | 555.2532 | 567.4012 | 583.6864 | 537.3145 | 598.3263 | 393.1002 | 284.4991 | 409.0075 | 322.5646 | 28.616 | 32.7599 | 53.0515 | 25.385 | 24.1637 | 24.4265 | 25.2091 | 42.6154 | 29.6835 | 24.3868 | 22.6102 | 28.4261 | 76.9353 | 28.5384 | 22.5767 | 23.2344 | 23.1466 | 23.9983 | 30.5031 | 32.793 | 35.0186 | 36.4135 | 46.2049 | 23.9577 | 22.6482 | 23.0462 | 23.9843 | 70.5184 | 24.3092 | 22.9354 | 29.3175 | 58.548 | 24.3953 | 22.9506 | 22.9445 | 22.9812 | 23.7 | 51.9812 | 48.975 | 50.8874 | 49.6246 | 23.9145 | 22.5163 | 23.0473 | 29.5243 | 81.4222 | 24.0628 | 23.899 | 23.9629 | 26.7268 | 49.9973 | 23.9021 | 23.7622 | 23.6308 | 23.6101 | 24.4575 | 35.1016 | 47.8632 | 52.8334 | 56.6044 | 47.1882 | 23.9602 | 23.7519 | 23.877 | 27.6579 | 62.7782 | 24.3052 | 24.0393 | 24.3108 | 29.3477 | 101.0638 | 23.6663 | 23.7524 | 23.6663 | 23.6322 | 24.6022 | 34.6642 | 51.8077 | 52.8085 | 44.8515 | 24.2306 | 24.483 | 24.0204 | 28.6594 | 66.5747 | 231.6828 | 254.4421 | 187.7359 | 238.7629 | 553.0474 | 580.7056 | 601.6852 | 392.3243 | 556.8534 | 406.2202 |  | 557.3695 | 519.5318 | 535.8527 | 24.8878 | 23.4412 | 23.4994 | 113.5192 | 89.7208 | 47.905 | 83.2754 | 14.6612 | 19.2334 | 19.7831 | 14.9832 | 0.00010733 | -0.0041733 | 0.0019409 | 0.0053942 | 0.0019442 | -0.00036174 | 0.018927 | 0.0027695 | -0.023592 | -356.1124 | 17.2057 | -356.3309 | 17.4274 | -356.8447 | 18.1994 | -356.7986 | 17.3823 | -344.4715 | 18.1214 | -344.5761 | 17.2057 | 2143.7102 | 2484.0914 | 547.8988 | 19.5082 | -57.2274 | 68.8129
13:35 | 562 | -134.2013 |  | -7.9012 | -12.9828 | -20.9999 | -10.8214 | -15.2186 | -8.3625 | -14.3988 | 0.9744 | 1.028 | 1.5228 | 0.8998 | -257.7517 | -115.9576 | -11.4376 | -12.8434 | -20.6675 | -24.1365 | -4.3607 |  | -17.6165 | -21.3008 | 3.7341 | 3.572 | 3.4243 | 1.3749 | 25.6947 | 31.5614 | 29.2295 | 23.8474 | 23.3501 | 24.6065 | 36.2247 | 28.7662 | 23.8797 | 22.7351 | 23.2109 | 28.2686 | 76.5601 | 23.624 | 23.1168 | 23.1329 | 23.1816 | 24.743 | 28.2719 | 30.7748 | 29.9075 | 32.883 | 42.7811 | 23.1845 | 22.6719 | 23.14 | 27.6309 | 63.3797 | 24.6388 | 22.8113 | 24.2515 | 30.3434 | 70.1204 | 23.9454 | 22.9959 | 23.0826 | 23.0426 | 23.8519 | 34.298 | 55.0038 | 52.1516 | 42.564 | 23.3665 | 22.7371 | 23.434 | 28.5855 | 69.3382 | 23.5308 | 23.5791 | 25.6536 | 33.8238 | 67.266 | 23.2233 | 23.2876 | 23.2479 | 23.2479 | 24.0805 | 35.3615 | 50.5017 | 47.615 | 50.6413 | 43.0358 | 23.3843 | 23.3619 | 23.8123 | 27.9546 | 59.956 | 23.9821 | 23.9317 | 25.0911 | 33.4397 | 78.1755 | 23.4547 | 23.4259 | 23.4151 | 23.4203 | 24.43 | 34.5453 | 54.7255 | 53.6273 | 48.5007 | 23.5267 | 23.5588 | 24.3524 | 29.5777 | 69.2887 | 248.8851 | 449.7425 | 180.2884 | 173.3676 | 488.9203 | 549.1904 | 311.3022 | 539.7736 | 424.4366 | 552.3832 | 596.4076 | 560.0804 | 579.1433 | 557.9798 | 570.1563 | 587.6779 | 545.1757 | 595.7574 | 394.5705 | 285.6914 | 410.4761 | 323.8189 | 28.6526 | 32.8231 | 53.0742 | 25.4071 | 24.1814 | 24.4468 | 25.2379 | 42.7054 | 29.7305 | 24.3997 | 22.6039 | 28.444 | 77.0804 | 28.5762 | 22.5766 | 23.223 | 23.1455 | 24.0024 | 30.6209 | 32.8661 | 35.1217 | 36.4938 | 46.3385 | 23.9588 | 22.6403 | 23.0449 | 23.9757 | 70.6335 | 24.3204 | 22.9293 | 29.3512 | 58.6915 | 24.4117 | 22.9497 | 22.9447 | 22.9839 | 23.7044 | 52.1174 | 49.13 | 51.0919 | 49.7709 | 23.9305 | 22.513 | 23.0505 | 29.5644 | 81.6628 | 24.0713 | 23.8815 | 23.9597 | 26.7025 | 50.1311 | 23.9594 | 23.7522 | 23.6353 | 23.6208 | 24.4571 | 35.1644 | 47.984 | 53.0026 | 56.7799 | 47.323 | 23.9663 | 23.7355 | 23.8564 | 27.6771 | 62.9593 | 24.2983 | 24.0374 | 24.3194 | 29.3812 | 101.2464 | 23.6388 | 23.7487 | 23.6566 | 23.624 | 24.6047 | 34.7215 | 51.9516 | 52.9735 | 44.9768 | 24.2306 | 24.4804 | 24.0244 | 28.6802 | 66.884 | 232.4091 | 254.5948 | 188.0379 | 238.6613 | 554.5611 | 582.4949 | 603.5521 | 393.5634 | 558.3414 | 406.8593 |  | 559.2466 | 520.9451 | 537.426 | 24.8916 | 23.4458 | 23.4977 | 113.8924 | 89.9403 | 47.986 | 83.5052 | 14.6717 | 19.2788 | 19.8422 | 15.015 | 0.00057453 | -0.0042214 | 0.0019611 | 0.0059088 | 0.0014514 | -0.00097608 | 0.015199 | 0.0078259 | -0.018011 | -356.1524 | 17.2118 | -356.2539 | 17.3515 | -356.7124 | 18.1871 | -356.8447 | 17.4295 | -344.4961 | 18.1173 | -344.4438 | 17.1441 | 2154.2493 | 2497.4609 | 549.5421 | 19.5605 | -57.4832 | 68.9631
13:35 | 563 | -135.3313 |  | -8.0501 | -13.1134 | -21.1507 | -10.9615 | -15.3081 | -8.5293 | -14.5306 | 0.9771 | 1.0321 | 1.5233 | 0.9013 | -258.4065 | -116.7636 | -11.5934 | -12.9346 | -20.7992 | -24.3081 | -4.4319 |  | -17.8133 | -21.4068 | 3.7368 | 3.5743 | 3.4264 | 1.3691 | 24.2783 | 31.6295 | 29.2615 | 23.8476 | 23.3578 | 24.6203 | 36.2817 | 28.7963 | 23.8782 | 22.7414 | 23.2184 | 28.3005 | 76.7382 | 23.6168 | 23.1203 | 23.1348 | 23.1885 | 24.7668 | 28.3203 | 30.8197 | 29.9596 | 32.9493 | 42.9088 | 23.1791 | 22.6682 | 23.1502 | 27.6651 | 63.5668 | 24.6592 | 22.8176 | 24.2662 | 30.3808 | 70.354 | 23.9591 | 23.0036 | 23.0645 | 23.015 | 23.8356 | 34.2971 | 55.0691 | 52.1443 | 42.6822 | 23.3734 | 22.7348 | 23.4376 | 28.6178 | 69.557 | 23.5157 | 23.5869 | 25.6631 | 33.8755 | 67.4431 | 23.2058 | 23.283 | 23.249 | 23.2398 | 24.0783 | 35.4437 | 50.6462 | 47.7524 | 50.7816 | 43.1693 | 23.3805 | 23.3418 | 23.8084 | 27.975 | 60.1553 | 23.9618 | 23.9344 | 25.1008 | 33.5019 | 78.3398 | 23.4585 | 23.4235 | 23.4118 | 23.4292 | 24.4412 | 34.6101 | 54.8748 | 53.7941 | 48.636 | 23.4961 | 23.5626 | 24.3534 | 29.6138 | 69.6944 | 249.683 | 448.332 | 180.7513 | 173.7907 | 490.3908 | 550.8039 | 312.5391 | 541.6009 | 426.2467 | 554.3124 | 588.6722 | 546.0728 | 584.9203 | 557.3956 | 574.9923 | 588.3297 | 545.7446 | 592.6464 | 396.0603 | 286.9021 | 412.0034 | 325.1291 | 28.6887 | 32.8973 | 53.1761 | 25.4301 | 24.1962 | 24.4619 | 25.2557 | 42.799 | 29.7698 | 24.4011 | 22.5978 | 28.494 | 77.2271 | 28.6161 | 22.5673 | 23.2208 | 23.1559 | 24.01 | 30.7079 | 32.9366 | 35.2081 | 36.5745 | 46.4807 | 23.9455 | 22.6455 | 23.0557 | 23.9703 | 70.7706 | 24.3286 | 22.93 | 29.3744 | 58.8318 | 24.4294 | 22.9487 | 22.9499 | 22.9878 | 23.7096 | 52.2519 | 49.293 | 51.2989 | 49.9171 | 23.9377 | 22.5192 | 23.0382 | 29.6046 | 81.9059 | 24.0811 | 23.884 | 23.9874 | 26.7379 | 50.2913 | 23.9148 | 23.7523 | 23.6248 | 23.6274 | 24.472 | 35.206 | 48.0791 | 53.1514 | 56.95 | 47.4705 | 23.9695 | 23.7361 | 23.8576 | 27.7003 | 63.1554 | 24.2961 | 24.0385 | 24.3331 | 29.4305 | 101.4329 | 23.6563 | 23.7444 | 23.6837 | 23.6379 | 24.6162 | 34.7909 | 52.0626 | 53.1403 | 45.1041 | 24.2417 | 24.4774 | 24.018 | 28.7139 | 67.1863 | 233.0844 | 254.4486 | 188.4401 | 238.5217 | 556.0865 | 584.2858 | 605.3623 | 394.6289 | 559.6921 | 407.5612 |  | 561.1407 | 522.3636 | 538.9549 | 24.8932 | 23.4399 | 23.4999 | 114.2888 | 90.1781 | 48.0879 | 83.7042 | 14.7177 | 19.2686 | 19.8395 | 15.0396 | 0.0002719 | -0.0048543 | 0.0018706 | 0.0057235 | 0.0017804 | -7.9821e-05 | 0.013919 | -0.0026755 | -0.023115 | -356.0539 | 17.1728 | -356.2324 | 17.3884 | -356.7555 | 18.1892 | -356.734 | 17.3535 | -344.3423 | 18.0927 | -344.4069 | 17.1831 | 2120.5443 | 2512.3865 | 551.1736 | 19.554 | -58.0013 | 69.133
13:35 | 564 | -136.3718 |  | -8.1296 | -13.2431 | -21.3056 | -11.1087 | -15.4033 | -8.6674 | -14.6478 | 0.9787 | 1.038 | 1.5265 | 0.901 | -259.0301 | -117.4783 | -11.6154 | -12.9582 | -20.9794 | -24.364 | -4.4558 |  | -17.8782 | -21.5775 | 3.7407 | 3.5814 | 3.4314 | 1.3655 | 24.9345 | 31.6831 | 29.2993 | 23.8622 | 23.3665 | 24.6332 | 36.3393 | 28.8359 | 23.8942 | 22.7481 | 23.232 | 28.3419 | 76.9217 | 23.6477 | 23.1228 | 23.1282 | 23.1918 | 24.7784 | 28.3592 | 30.8601 | 30.009 | 33.0122 | 43.035 | 23.1928 | 22.668 | 23.1497 | 27.6962 | 63.7437 | 24.6636 | 22.8242 | 24.2663 | 30.4148 | 70.5769 | 23.9509 | 22.9409 | 23.0334 | 23.0296 | 23.8278 | 34.2496 | 55.1756 | 52.2462 | 42.8026 | 23.3602 | 22.7279 | 23.4386 | 28.6533 | 69.7738 | 23.4992 | 23.5792 | 25.672 | 33.9273 | 67.6203 | 23.2256 | 23.2948 | 23.255 | 23.232 | 24.0732 | 35.5134 | 50.8185 | 47.8996 | 50.9089 | 43.2807 | 23.3885 | 23.3433 | 23.8145 | 28 | 60.3574 | 23.9823 | 23.9458 | 25.1167 | 33.5668 | 78.4916 | 23.459 | 23.4269 | 23.4221 | 23.4334 | 24.4515 | 34.6782 | 55.0229 | 53.9647 | 48.7909 | 23.4727 | 23.572 | 24.3735 | 29.6495 | 70.0775 | 250.3872 | 448.9744 | 181.2493 | 173.9475 | 491.8401 | 552.3935 | 313.7496 | 543.3988 | 428.023 | 556.1767 | 601.7512 | 555.0109 | 582.6213 | 557.0139 | 579.7698 | 585.9983 | 544.5216 | 596.9372 | 397.5638 | 288.1227 | 413.5564 | 326.4474 | 28.7299 | 32.9686 | 53.1573 | 25.4433 | 24.2064 | 24.466 | 25.2489 | 42.8915 | 29.8041 | 24.3938 | 22.5961 | 28.5318 | 77.3491 | 28.6411 | 22.5612 | 23.2267 | 23.1612 | 24.0227 | 30.8355 | 33.0052 | 35.3091 | 36.6835 | 46.6225 | 23.9315 | 22.647 | 23.0559 | 23.9645 | 70.8972 | 24.3391 | 22.9282 | 29.3976 | 58.9695 | 24.4292 | 22.9572 | 22.9569 | 22.991 | 23.7183 | 52.3823 | 49.4636 | 51.509 | 50.0583 | 23.9428 | 22.5258 | 23.0375 | 29.6475 | 82.1485 | 24.0756 | 23.8916 | 24.0082 | 26.7647 | 50.4284 | 23.9058 | 23.7444 | 23.6175 | 23.6236 | 24.477 | 35.2584 | 48.1977 | 53.3169 | 57.1298 | 47.6116 | 23.9666 | 23.7419 | 23.8799 | 27.7259 | 63.348 | 24.3109 | 24.0424 | 24.3365 | 29.467 | 101.5784 | 23.6658 | 23.7495 | 23.6764 | 23.6351 | 24.62 | 34.8622 | 52.2066 | 53.3247 | 45.2523 | 24.2192 | 24.4819 | 24.0206 | 28.7421 | 67.4835 | 234.184 | 254.6851 | 188.1837 | 238.3878 | 557.6296 | 586.0738 | 607.1164 | 395.5768 | 560.95 | 408.3536 |  | 563.0343 | 523.7906 | 540.4697 | 24.8907 | 23.4293 | 23.5042 | 114.7119 | 90.4069 | 48.1592 | 83.9321 | 14.7811 | 19.2897 | 19.8395 | 15.11 | 3.6797e-05 | -0.0043142 | 0.001894 | 0.0060998 | 0.0021783 | -0.0005027 | 0.021455 | 0.0064951 | -0.029606 | -356.1062 | 17.218 | -356.2355 | 17.372 | -356.7001 | 18.1933 | -356.7586 | 17.4172 | -344.3915 | 18.1214 | -344.413 | 17.1687 | 2153.9781 | 2518.7312 | 552.7935 | 19.5646 | -58.4156 | 69.2831
13:35 | 565 | -137.4588 |  | -8.1263 | -13.2357 | -21.4169 | -11.1346 | -15.4653 | -8.7881 | -14.7614 | 0.9814 | 1.0387 | 1.5299 | 0.9021 | -259.6365 | -118.2812 | -11.8092 | -12.9132 | -20.989 | -24.3928 | -4.4895 |  | -17.9878 | -21.72 | 3.7448 | 3.572 | 3.4296 | 1.3619 | 24.1929 | 31.7342 | 29.34 | 23.88 | 23.3783 | 24.6474 | 36.3953 | 28.8722 | 23.9055 | 22.7473 | 23.2354 | 28.3842 | 77.1115 | 23.6639 | 23.1133 | 23.1171 | 23.1859 | 24.785 | 28.3812 | 30.9131 | 30.048 | 33.0752 | 43.15 | 23.1914 | 22.6634 | 23.1434 | 27.7309 | 63.8949 | 24.6942 | 22.8255 | 24.2689 | 30.4629 | 70.8025 | 23.9743 | 22.9479 | 23.0569 | 23.0321 | 23.8449 | 34.3424 | 55.331 | 52.5025 | 42.8876 | 23.3774 | 22.7328 | 23.4383 | 28.6879 | 70.0104 | 23.5108 | 23.5676 | 25.7051 | 33.9879 | 67.8068 | 23.2354 | 23.3015 | 23.249 | 23.2441 | 24.0863 | 35.5702 | 50.9733 | 48.0633 | 51.0926 | 43.4125 | 23.3978 | 23.3642 | 23.8163 | 28.0373 | 60.5642 | 23.987 | 23.9628 | 25.1305 | 33.624 | 78.6388 | 23.4582 | 23.4329 | 23.4263 | 23.428 | 24.4621 | 34.751 | 55.1732 | 54.1104 | 48.9343 | 23.4875 | 23.5718 | 24.3889 | 29.6879 | 70.4252 | 251.3566 | 451.4157 | 182.0558 | 174.2713 | 493.269 | 553.9608 | 314.9446 | 545.1366 | 429.8071 | 557.9741 | 607.4228 | 572.1788 | 582.7076 | 559.6282 | 584.7766 | 584.496 | 559.9339 | 599.4207 | 399.0784 | 289.3611 | 415.1148 | 327.7578 | 28.786 | 33.041 | 53.2236 | 25.467 | 24.2255 | 24.4858 | 25.2507 | 42.9954 | 29.8573 | 24.4058 | 22.6015 | 28.569 | 77.4869 | 28.6772 | 22.5667 | 23.2277 | 23.1534 | 24.0356 | 30.9526 | 33.0906 | 35.4252 | 36.8168 | 46.7697 | 23.9363 | 22.6472 | 23.0573 | 23.972 | 71.0155 | 24.3474 | 22.9275 | 29.4282 | 59.1091 | 24.4238 | 22.9566 | 22.9558 | 22.9874 | 23.7276 | 52.5062 | 49.6238 | 51.7051 | 50.2019 | 23.9414 | 22.5201 | 23.0502 | 29.6814 | 82.383 | 24.0791 | 23.8878 | 24.004 | 26.7625 | 50.561 | 23.8803 | 23.7367 | 23.6305 | 23.6204 | 24.4762 | 35.3495 | 48.3825 | 53.5025 | 57.3172 | 47.7459 | 23.9772 | 23.7318 | 23.8708 | 27.7484 | 63.5244 | 24.3328 | 24.044 | 24.3386 | 29.5039 | 101.6765 | 23.6657 | 23.744 | 23.6751 | 23.6309 | 24.6319 | 34.9255 | 52.3644 | 53.4944 | 45.3858 | 24.2157 | 24.4831 | 24.025 | 28.7608 | 67.7723 | 235.6254 | 255.1807 | 188.3437 | 238.3249 | 559.1853 | 587.8134 | 608.885 | 396.5021 | 562.2184 | 409.1146 |  | 564.9244 | 525.2648 | 541.9528 | 24.8996 | 23.4464 | 23.5054 | 115.0847 | 90.6321 | 48.213 | 84.1442 | 14.798 | 19.3708 | 19.8809 | 15.1541 | 0.00055846 | -0.0040836 | 0.0021338 | 0.0055626 | 0.0021046 | -9.6348e-05 | 0.019421 | -0.0073962 | -0.026506 | -356.0693 | 17.2077 | -356.2293 | 17.3925 | -356.7678 | 18.1994 | -356.7093 | 17.3802 | -344.2776 | 18.0988 | -344.3546 | 17.1995 | 2084.5069 | 2516.9704 | 554.4069 | 19.6259 | -58.6262 | 69.4226
13:35 | 566 | -138.4306 |  | -8.2604 | -13.3927 | -21.5097 | -11.0351 | -15.6089 | -8.8837 | -14.8404 | 0.9822 | 1.0411 | 1.5339 | 0.9029 | -260.3205 | -119.2587 | -11.9707 | -13.0239 | -21.0225 | -24.6021 | -4.5124 |  | -18.1214 | -21.802 | 3.748 | 3.5673 | 3.4285 | 1.3577 | 22.5886 | 31.8013 | 29.3872 | 23.8975 | 23.3908 | 24.6637 | 36.4595 | 28.908 | 23.9118 | 22.7466 | 23.2437 | 28.4187 | 77.2977 | 23.65 | 23.114 | 23.114 | 23.1843 | 24.8049 | 28.4178 | 30.9806 | 30.1061 | 33.1556 | 43.2716 | 23.1804 | 22.675 | 23.1536 | 27.7701 | 64.0544 | 24.7204 | 22.8272 | 24.2751 | 30.52 | 71.029 | 23.9821 | 22.9608 | 23.0516 | 23.0208 | 23.855 | 34.4134 | 55.4534 | 52.5851 | 42.9859 | 23.3918 | 22.7337 | 23.4415 | 28.7229 | 70.2479 | 23.5069 | 23.5721 | 25.7372 | 34.0539 | 67.9953 | 23.2086 | 23.2933 | 23.2283 | 23.2436 | 24.0851 | 35.6281 | 51.0843 | 48.2308 | 51.2788 | 43.5548 | 23.4047 | 23.3509 | 23.8247 | 28.0851 | 60.7817 | 23.963 | 23.9644 | 25.1329 | 33.6896 | 78.7867 | 23.4553 | 23.4306 | 23.4231 | 23.4248 | 24.4726 | 34.8267 | 55.3263 | 54.2595 | 49.0738 | 23.532 | 23.5526 | 24.368 | 29.7171 | 70.7659 | 251.8236 | 450.3293 | 182.7211 | 174.6997 | 494.6719 | 555.5049 | 316.108 | 546.8518 | 431.3947 | 559.6483 | 601.9874 | 578.3118 | 589.4676 | 559.918 | 587.3531 | 585.3872 | 579.2747 | 600.2922 | 400.6041 | 290.6308 | 416.6768 | 329.0787 | 28.8355 | 33.1175 | 53.3922 | 25.5002 | 24.2469 | 24.5122 | 25.2646 | 43.0956 | 29.9047 | 24.4334 | 22.6049 | 28.626 | 77.6239 | 28.7175 | 22.569 | 23.2244 | 23.1517 | 24.0446 | 30.9699 | 33.1632 | 35.499 | 36.9298 | 46.9179 | 23.976 | 22.6428 | 23.0623 | 23.9902 | 71.145 | 24.3495 | 22.9247 | 29.4588 | 59.2547 | 24.4367 | 22.9559 | 22.9505 | 22.9907 | 23.7334 | 52.6246 | 49.7903 | 51.897 | 50.3511 | 23.9454 | 22.5287 | 23.0429 | 29.7278 | 82.6192 | 24.091 | 23.8808 | 23.987 | 26.7788 | 50.708 | 23.9103 | 23.7406 | 23.6313 | 23.6228 | 24.4838 | 35.4388 | 48.5635 | 53.669 | 57.5133 | 47.8938 | 23.9709 | 23.7251 | 23.8542 | 27.7687 | 63.7051 | 24.3294 | 24.0344 | 24.3371 | 29.5354 | 101.7938 | 23.6674 | 23.7311 | 23.675 | 23.6302 | 24.6434 | 34.9769 | 52.5005 | 53.6676 | 45.512 | 24.2271 | 24.4839 | 24.0307 | 28.789 | 68.069 | 236.9994 | 255.424 | 190.8712 | 238.0338 | 560.7349 | 589.4636 | 610.6852 | 397.4307 | 563.481 | 409.8191 |  | 566.8075 | 526.7838 | 543.3989 | 24.903 | 23.4519 | 23.5108 | 115.4912 | 90.8678 | 48.6242 | 84.3427 | 14.8305 | 19.4166 | 19.8959 | 15.1452 | 0.00022488 | -0.0044786 | 0.001285 | 0.0052296 | 0.0020613 | -0.00062017 | 0.031328 | -0.0021979 | -0.025406 | -356.0078 | 17.1851 | -356.1647 | 17.3432 | -356.6232 | 18.1851 | -356.6786 | 17.3966 | -344.2623 | 18.0927 | -344.2746 | 17.1646 | 2111.9142 | 2518.1338 | 556.0063 | 19.6563 | -58.9846 | 69.746
13:35 | 567 | -139.445 |  | -8.4001 | -13.5349 | -21.7462 | -11.1429 | -15.6435 | -8.9613 | -14.9091 | 0.9846 | 1.0406 | 1.5327 | 0.9025 | -260.9923 | -120.1201 | -12.0633 | -13.1356 | -21.2367 | -24.6488 | -4.5655 |  | -18.3091 | -21.9628 | 3.7524 | 3.566 | 3.4299 | 1.3531 | 24.6007 | 31.865 | 29.431 | 23.903 | 23.3977 | 24.6745 | 36.5197 | 28.9417 | 23.9193 | 22.7434 | 23.2453 | 28.4415 | 77.4799 | 23.6515 | 23.1101 | 23.116 | 23.1945 | 24.8233 | 28.4563 | 31.0556 | 30.1754 | 33.2297 | 43.3863 | 23.1741 | 22.6839 | 23.1561 | 27.7996 | 64.2136 | 24.71 | 22.8301 | 24.2793 | 30.5717 | 71.2342 | 23.9559 | 22.9693 | 23.0305 | 23.0342 | 23.8621 | 34.4776 | 55.6403 | 52.7258 | 43.1358 | 23.3721 | 22.7287 | 23.4534 | 28.7601 | 70.4815 | 23.4962 | 23.5907 | 25.7483 | 34.117 | 68.177 | 23.2068 | 23.2902 | 23.2343 | 23.2506 | 24.0832 | 35.6984 | 51.1751 | 48.3909 | 51.4373 | 43.6744 | 23.4019 | 23.3368 | 23.8457 | 28.1118 | 60.9867 | 23.9615 | 23.9579 | 25.1445 | 33.7483 | 78.9362 | 23.4563 | 23.4316 | 23.4254 | 23.4265 | 24.4832 | 34.9035 | 55.4867 | 54.4453 | 49.2306 | 23.527 | 23.5675 | 24.3714 | 29.7571 | 71.0867 | 252.4912 | 448.4801 | 183.8242 | 175.2484 | 496.0555 | 557.0384 | 317.2432 | 548.5743 | 432.641 | 561.1971 | 604.9481 | 568.3948 | 593.3127 | 559.9348 | 587.9385 | 585.7712 | 574.8238 | 605.4551 | 402.1329 | 291.9045 | 418.2403 | 330.3806 | 28.8787 | 33.1912 | 53.3603 | 25.5241 | 24.2692 | 24.5247 | 25.2826 | 43.1908 | 29.9456 | 24.4482 | 22.6093 | 28.6656 | 77.7531 | 28.7543 | 22.5712 | 23.2244 | 23.1542 | 24.0478 | 31.0199 | 33.2249 | 35.5737 | 37.0328 | 47.0589 | 23.9863 | 22.6461 | 23.0675 | 23.9873 | 71.2655 | 24.3498 | 22.9083 | 29.4996 | 59.3989 | 24.4512 | 22.959 | 22.9485 | 22.9974 | 23.7476 | 52.7499 | 49.9585 | 52.0887 | 50.4968 | 23.9553 | 22.5363 | 23.0532 | 29.7674 | 82.8665 | 24.1001 | 23.8975 | 23.9905 | 26.8343 | 50.8564 | 23.9571 | 23.7476 | 23.6241 | 23.6269 | 24.4943 | 35.5321 | 48.7234 | 53.83 | 57.7132 | 48.0453 | 23.9532 | 23.7349 | 23.8818 | 27.8015 | 63.9003 | 24.3185 | 24.0354 | 24.3453 | 29.5644 | 101.9269 | 23.6627 | 23.7369 | 23.6584 | 23.6182 | 24.6433 | 35.0458 | 52.641 | 53.8538 | 45.6551 | 24.2278 | 24.5022 | 24.0382 | 28.8279 | 68.3557 | 238.2182 | 255.5104 | 194.1683 | 237.0176 | 562.2598 | 591.105 | 612.5292 | 398.2989 | 564.7001 | 410.4342 |  | 568.6725 | 528.3417 | 544.827 | 24.901 | 23.4397 | 23.5089 | 115.9139 | 91.088 | 48.489 | 84.5323 | 14.8252 | 19.4329 | 19.9841 | 15.1324 | 0.0010879 | -0.0042551 | 0.0020985 | 0.0055752 | 0.0019332 | -0.00022635 | 0.022925 | -0.0011132 | -0.01879 | -356.0385 | 17.1893 | -356.177 | 17.4048 | -356.6632 | 18.1974 | -356.6847 | 17.3843 | -344.2192 | 18.1009 | -344.2438 | 17.2016 | 2109.6753 | 2517.7514 | 557.6036 | 19.7085 | -59.459 | 69.7885
13:35 | 568 | -140.3046 |  | -8.4858 | -13.6168 | -21.7631 | -11.255 | -15.77 | -9.117 | -15.1605 | 0.9842 | 1.0423 | 1.5347 | 0.9039 | -261.8123 | -121.0226 | -12.1788 | -13.1484 | -21.3145 | -24.755 | -4.6614 |  | -18.4474 | -22.0591 | 3.7549 | 3.567 | 3.4273 | 1.349 | 25.6189 | 31.9244 | 29.4653 | 23.9047 | 23.4029 | 24.6897 | 36.5759 | 28.9745 | 23.9242 | 22.7488 | 23.2441 | 28.4781 | 77.6637 | 23.6667 | 23.0992 | 23.1323 | 23.203 | 24.8429 | 28.4984 | 31.123 | 30.2351 | 33.2861 | 43.4996 | 23.185 | 22.6864 | 23.1624 | 27.8317 | 64.3764 | 24.7069 | 22.8315 | 24.2899 | 30.6244 | 71.4303 | 23.9314 | 22.9981 | 23.0574 | 23.0408 | 23.879 | 34.5503 | 55.7961 | 52.8838 | 43.265 | 23.3587 | 22.7375 | 23.4655 | 28.8066 | 70.7224 | 23.5119 | 23.5862 | 25.7544 | 34.1668 | 68.3497 | 23.234 | 23.2863 | 23.2426 | 23.2476 | 24.0929 | 35.7648 | 51.2695 | 48.5427 | 51.5785 | 43.7838 | 23.4066 | 23.3612 | 23.8552 | 28.1323 | 61.186 | 23.9829 | 23.9581 | 25.1643 | 33.8007 | 79.0889 | 23.4611 | 23.4328 | 23.4289 | 23.4278 | 24.4898 | 34.9742 | 55.6472 | 54.6179 | 49.3805 | 23.5291 | 23.5767 | 24.3946 | 29.8049 | 71.3806 | 254.538 | 449.9923 | 185.4076 | 175.9322 | 497.4296 | 558.5727 | 318.3738 | 550.2523 | 433.7011 | 562.6491 | 610.066 | 556.1931 | 597.2597 | 562.2056 | 589.1914 | 587.3406 | 566.6447 | 610.1571 | 403.6672 | 293.1788 | 419.8032 | 331.6524 | 28.9306 | 33.2678 | 52.9148 | 25.5394 | 24.2875 | 24.541 | 25.305 | 43.2889 | 29.9929 | 24.4511 | 22.6159 | 28.7042 | 77.8842 | 28.7912 | 22.5738 | 23.2239 | 23.1545 | 24.0516 | 31.0488 | 33.2965 | 35.6491 | 37.1464 | 47.2017 | 23.9569 | 22.6456 | 23.0637 | 23.978 | 71.3811 | 24.36 | 22.9007 | 29.5348 | 59.5373 | 24.4542 | 22.9523 | 22.9475 | 22.9967 | 23.7542 | 52.8778 | 50.1149 | 52.2672 | 50.6404 | 23.9506 | 22.5309 | 23.065 | 29.7996 | 83.1021 | 24.1121 | 23.9039 | 24.0026 | 26.8757 | 51 | 23.931 | 23.7506 | 23.6262 | 23.6262 | 24.503 | 35.6236 | 48.8722 | 53.9796 | 57.9095 | 48.1952 | 23.9538 | 23.7423 | 23.919 | 27.8345 | 64.1032 | 24.3198 | 24.0477 | 24.3494 | 29.6002 | 102.0298 | 23.6673 | 23.7459 | 23.6591 | 23.6244 | 24.6459 | 35.1233 | 52.7788 | 54.0209 | 45.7922 | 24.2318 | 24.5055 | 24.027 | 28.8602 | 68.6159 | 239.6046 | 255.8872 | 195.7964 | 235.843 | 563.7631 | 592.7606 | 614.4327 | 399.184 | 565.8973 | 410.9948 |  | 570.5436 | 529.9371 | 546.2709 | 24.8946 | 23.4393 | 23.5088 | 116.3259 | 91.3187 | 48.1957 | 84.7454 | 14.8508 | 19.4516 | 20.0388 | 15.1647 | 0.00015571 | -0.0046719 | 0.0014511 | 0.0050658 | 0.0024077 | -0.00040537 | 0.0099682 | -0.0027205 | -0.020733 | -356.0108 | 17.1954 | -356.1708 | 17.372 | -356.6355 | 18.2015 | -356.6416 | 17.4007 | -344.1699 | 18.0927 | -344.1915 | 17.1872 | 2090.1039 | 2519.1175 | 559.2138 | 19.7452 | -59.8662 | 69.7572
13:35 | 569 | -141.3159 |  | -8.674 | -13.6948 | -21.8682 | -11.296 | -15.7425 | -9.1352 | -15.1482 | 0.9869 | 1.0455 | 1.539 | 0.9017 | -262.5433 | -121.8745 | -12.2571 | -13.3046 | -21.4401 | -24.8896 | -4.7296 |  | -18.5741 | -22.1141 | 3.7574 | 3.5678 | 3.4187 | 1.3757 | 24.6497 | 31.9834 | 29.5038 | 23.9151 | 23.4076 | 24.7074 | 36.6316 | 29.0039 | 23.9281 | 22.749 | 23.2454 | 28.5126 | 77.8393 | 23.6694 | 23.1053 | 23.1461 | 23.1998 | 24.8612 | 28.5454 | 31.162 | 30.2948 | 33.3308 | 43.6175 | 23.2048 | 22.6907 | 23.181 | 27.8697 | 64.5442 | 24.7209 | 22.8328 | 24.3083 | 30.6677 | 71.6209 | 23.936 | 23.0115 | 23.0655 | 23.0336 | 23.8917 | 34.6538 | 55.9512 | 53.0575 | 43.4148 | 23.3616 | 22.7428 | 23.4693 | 28.8455 | 70.9723 | 23.5119 | 23.5908 | 25.7639 | 34.2229 | 68.5318 | 23.301 | 23.2846 | 23.241 | 23.2342 | 24.0881 | 35.8463 | 51.3987 | 48.7119 | 51.718 | 43.9031 | 23.4106 | 23.3631 | 23.8583 | 28.1676 | 61.3929 | 24.0017 | 23.949 | 25.1761 | 33.845 | 79.2363 | 23.4635 | 23.4285 | 23.4278 | 23.433 | 24.4946 | 35.0583 | 55.8066 | 54.7845 | 49.5239 | 23.5319 | 23.5607 | 24.4244 | 29.8457 | 71.6567 | 255.9941 | 449.1672 | 186.5497 | 176.5207 | 498.7987 | 560.1045 | 319.4977 | 551.8017 | 434.8501 | 564.1427 | 614.7978 | 562.5738 | 601.7276 | 563.3175 | 592.831 | 586.8391 | 575.1195 | 601.9705 | 405.2243 | 294.4612 | 421.3805 | 332.9153 | 28.9851 | 33.3376 | 52.4418 | 25.563 | 24.3013 | 24.5519 | 25.3208 | 43.38 | 30.0392 | 24.461 | 22.617 | 28.7527 | 78.0024 | 28.8313 | 22.5743 | 23.228 | 23.1608 | 24.0637 | 31.0698 | 33.3788 | 35.7443 | 37.244 | 47.354 | 23.9584 | 22.6497 | 23.0654 | 23.9727 | 71.5079 | 24.363 | 22.9102 | 29.5551 | 59.6819 | 24.4468 | 22.9455 | 22.9459 | 22.9922 | 23.7536 | 53.0035 | 50.2768 | 52.4401 | 50.7866 | 23.9416 | 22.5283 | 23.0556 | 29.8405 | 83.331 | 24.1071 | 23.9113 | 24.0022 | 26.8938 | 51.1389 | 23.9898 | 23.7523 | 23.6312 | 23.6321 | 24.5155 | 35.7111 | 49.0079 | 54.1142 | 58.1464 | 48.3497 | 23.9664 | 23.747 | 23.9085 | 27.8557 | 64.2925 | 24.3115 | 24.041 | 24.3479 | 29.6388 | 102.1533 | 23.659 | 23.7433 | 23.6525 | 23.6246 | 24.6461 | 35.1867 | 52.9134 | 54.1879 | 45.922 | 24.2339 | 24.5026 | 24.0238 | 28.8825 | 68.8878 | 241.1182 | 256.6104 | 196.869 | 234.7371 | 565.2649 | 594.4134 | 616.4169 | 400.2073 | 567.1114 | 411.6672 |  | 572.3886 | 531.5467 | 547.72 | 24.895 | 23.4335 | 23.5021 | 116.7089 | 91.5309 | 47.7631 | 84.9198 | 14.8173 | 19.4732 | 20.0071 | 15.1608 | -0.00036416 | -0.0045436 | 0.0011424 | 0.0054874 | 0.0016915 | -0.00043557 | 0.015103 | -0.0095551 | -0.010844 | -355.9739 | 17.1769 | -356.1031 | 17.3494 | -356.5924 | 18.1933 | -356.5924 | 17.3761 | -344.0899 | 18.066 | -344.1392 | 17.1913 | 2132.3674 | 2519.6429 | 560.8317 | 19.7401 | -60.1833 | 69.647
13:35 | 570 | -142.3444 |  | -8.7681 | -13.8738 | -22.0477 | -11.458 | -15.8536 | -9.4002 | -15.4581 | 0.9866 | 1.0471 | 1.5441 | 0.9019 | -263.2389 | -122.7882 | -12.3082 | -13.3496 | -21.5458 | -25.0659 | -4.8208 |  | -18.6351 | -22.2786 | 3.7592 | 3.5662 | 3.4113 | 1.4034 | 23.6169 | 32.0277 | 29.5489 | 23.9238 | 23.4151 | 24.7106 | 36.6849 | 29.0341 | 23.9385 | 22.7452 | 23.246 | 28.5449 | 78.0128 | 23.6828 | 23.1104 | 23.1454 | 23.1921 | 24.868 | 28.5721 | 31.2009 | 30.3531 | 33.388 | 43.7342 | 23.2082 | 22.6831 | 23.1813 | 27.9022 | 64.7039 | 24.7341 | 22.821 | 24.3061 | 30.7124 | 71.8208 | 23.9365 | 23.0393 | 23.0491 | 23.0227 | 23.905 | 34.6922 | 56.0586 | 53.3346 | 43.5175 | 23.3592 | 22.7424 | 23.4787 | 28.8751 | 71.2309 | 23.5183 | 23.6057 | 25.7826 | 34.2893 | 68.7247 | 23.3365 | 23.3013 | 23.252 | 23.2427 | 24.1039 | 35.9497 | 51.6143 | 48.8781 | 51.8578 | 44.0226 | 23.4093 | 23.366 | 23.8586 | 28.2151 | 61.6134 | 24.0098 | 23.9494 | 25.1891 | 33.9056 | 79.3765 | 23.4613 | 23.4287 | 23.4314 | 23.4354 | 24.5034 | 35.1496 | 55.9556 | 54.9605 | 49.6735 | 23.5079 | 23.5573 | 24.4274 | 29.8802 | 71.9226 | 257.0215 | 446.1465 | 187.471 | 176.7729 | 500.167 | 561.647 | 320.6214 | 553.1994 | 436.11 | 565.7213 | 620.582 | 577.6225 | 604.9832 | 562.2798 | 596.2376 | 573.9447 | 589.4728 | 592.7099 | 406.8091 | 295.746 | 422.9708 | 334.1746 | 29.0327 | 33.4049 | 52.3285 | 25.5878 | 24.3187 | 24.5582 | 25.3245 | 43.4749 | 30.0873 | 24.4719 | 22.6115 | 28.7846 | 78.1168 | 28.8695 | 22.5719 | 23.2363 | 23.1677 | 24.0797 | 31.1235 | 33.462 | 35.8663 | 37.3478 | 47.5092 | 23.9931 | 22.6531 | 23.0683 | 23.9961 | 71.6344 | 24.3603 | 22.9218 | 29.5831 | 59.8297 | 24.4588 | 22.9491 | 22.9469 | 22.9871 | 23.7661 | 53.145 | 50.446 | 52.6208 | 50.9444 | 23.9431 | 22.5207 | 23.0806 | 29.8775 | 83.5609 | 24.0919 | 23.9221 | 24.0055 | 26.9268 | 51.2849 | 24.0179 | 23.752 | 23.6331 | 23.6367 | 24.5306 | 35.7712 | 49.1223 | 54.3324 | 58.3415 | 48.4938 | 23.9803 | 23.7443 | 23.8794 | 27.879 | 64.4865 | 24.3071 | 24.0303 | 24.3494 | 29.6785 | 102.2961 | 23.6658 | 23.7402 | 23.6755 | 23.63 | 24.6674 | 35.2489 | 53.0538 | 54.3595 | 46.0714 | 24.2204 | 24.5154 | 24.0282 | 28.9142 | 69.1699 | 242.2957 | 256.9296 | 197.4331 | 233.315 | 566.7718 | 596.122 | 618.443 | 401.2934 | 568.302 | 412.4925 |  | 574.2079 | 533.1406 | 549.1719 | 24.8993 | 23.4371 | 23.5106 | 117.1346 | 91.7608 | 47.6905 | 85.1452 | 14.865 | 19.5215 | 20.0221 | 15.1656 | 0.00040766 | -0.0047183 | 0.0018184 | 0.0059064 | 0.0015179 | -0.00043763 | 0.020156 | -0.007988 | 0.0065645 | -355.9585 | 17.1975 | -356.1185 | 17.3782 | -356.5986 | 18.1994 | -356.6047 | 17.4007 | -344.0776 | 18.0968 | -344.1084 | 17.2118 | 2095.1949 | 2524.3528 | 562.4589 | 19.7718 | -60.7666 | 69.7257
13:35 | 571 | -143.2156 |  | -8.8088 | -13.9705 | -22.1401 | -11.4804 | -15.8943 | -9.4525 | -15.4944 | 0.9906 | 1.0491 | 1.5444 | 0.9033 | -263.9594 | -123.7051 | -12.4737 | -13.3403 | -21.7434 | -25.2083 | -4.912 |  | -18.8046 | -22.3597 | 3.7616 | 3.5684 | 3.3956 | 1.4186 | 21.9651 | 32.0788 | 29.597 | 23.934 | 23.4243 | 24.7232 | 36.7487 | 29.073 | 23.9503 | 22.751 | 23.2503 | 28.5837 | 78.1963 | 23.6769 | 23.1141 | 23.1496 | 23.1991 | 24.8762 | 28.6015 | 31.2478 | 30.4071 | 33.4615 | 43.8497 | 23.2008 | 22.6793 | 23.1794 | 27.9289 | 64.8696 | 24.7389 | 22.8177 | 24.315 | 30.7623 | 72.0117 | 23.9482 | 23.0231 | 23.0538 | 23.0415 | 23.9081 | 34.7155 | 56.1726 | 53.4231 | 43.6293 | 23.352 | 22.7494 | 23.4878 | 28.9207 | 71.4703 | 23.5357 | 23.5978 | 25.7985 | 34.3452 | 68.9059 | 23.2972 | 23.3156 | 23.2649 | 23.2476 | 24.1344 | 36.0229 | 51.7581 | 49.0502 | 52.0863 | 44.1473 | 23.4133 | 23.3748 | 23.849 | 28.2525 | 61.8295 | 24.0103 | 23.9598 | 25.2022 | 33.9797 | 79.5156 | 23.4573 | 23.4308 | 23.4284 | 23.4328 | 24.5143 | 35.2282 | 56.1028 | 55.122 | 49.8174 | 23.5227 | 23.566 | 24.406 | 29.9194 | 72.185 | 259.5414 | 445.312 | 188.2736 | 176.8391 | 501.5548 | 563.215 | 321.7518 | 554.4589 | 437.2704 | 567.2694 | 620.5217 | 588.224 | 603.9283 | 560.1069 | 598.9833 | 569.7974 | 602.7065 | 595.4513 | 408.4005 | 297.0315 | 424.5512 | 335.4182 | 29.0833 | 33.4744 | 52.1592 | 25.6104 | 24.3417 | 24.5812 | 25.3451 | 43.5743 | 30.1308 | 24.4862 | 22.6129 | 28.8235 | 78.2346 | 28.9087 | 22.5757 | 23.2348 | 23.1711 | 24.0882 | 31.1505 | 33.5338 | 35.9437 | 37.4567 | 47.66 | 23.9951 | 22.6438 | 23.0761 | 24.0121 | 71.767 | 24.3706 | 22.924 | 29.6149 | 59.9799 | 24.4689 | 22.9479 | 22.9414 | 22.9824 | 23.7742 | 53.2894 | 50.6143 | 52.8026 | 51.1065 | 23.947 | 22.5207 | 23.0954 | 29.9133 | 83.786 | 24.0885 | 23.9103 | 24.0105 | 26.9522 | 51.4271 | 23.9402 | 23.7481 | 23.6179 | 23.6318 | 24.5388 | 35.7779 | 49.1864 | 54.5456 | 58.4839 | 48.6364 | 23.9859 | 23.748 | 23.8958 | 27.9047 | 64.6881 | 24.3091 | 24.0383 | 24.3538 | 29.7172 | 102.2434 | 23.6713 | 23.7434 | 23.684 | 23.6427 | 24.6841 | 35.3182 | 53.1954 | 54.534 | 46.2216 | 24.2367 | 24.5222 | 24.0283 | 28.9423 | 69.4243 | 242.9925 | 257.5801 | 197.7609 | 231.5111 | 568.2769 | 597.7529 | 620.4609 | 402.3186 | 569.4169 | 413.3362 |  | 575.9807 | 534.7171 | 550.6501 | 24.9001 | 23.4356 | 23.506 | 117.5647 | 91.9982 | 47.7335 | 85.3445 | 14.8629 | 19.568 | 20.0662 | 15.2278 | 0.00045557 | -0.0048734 | 0.0014436 | 0.0056257 | 0.0016435 | -0.00081493 | 0.010184 | -0.016915 | -0.019199 | -355.9093 | 17.1667 | -356.0693 | 17.3535 | -356.5893 | 18.2118 | -356.5616 | 17.3884 | -343.9946 | 18.0578 | -344.0315 | 17.1954 | 2111.0229 | 2524.9603 | 564.0761 | 19.8171 | -61.0828 | 69.8658
13:35 | 572 | -144.2791 |  | -8.9771 | -14.0559 | -22.2821 | -11.4983 | -16.0155 | -9.6514 | -15.5188 | 0.9888 | 1.0521 | 1.544 | 0.9044 | -264.5904 | -124.5879 | -12.4905 | -13.5626 | -21.7644 | -25.3987 | -4.936 |  | -18.9157 | -22.5349 | 3.7625 | 3.5694 | 3.3947 | 1.4278 | 25.3288 | 32.1402 | 29.6369 | 23.9493 | 23.4303 | 24.7423 | 36.8099 | 29.1039 | 23.959 | 22.7548 | 23.2542 | 28.6147 | 78.3771 | 23.6804 | 23.1149 | 23.1653 | 23.2074 | 24.8966 | 28.6525 | 31.3178 | 30.4759 | 33.5608 | 43.98 | 23.2051 | 22.6872 | 23.193 | 27.9664 | 65.0452 | 24.7532 | 22.8259 | 24.3382 | 30.8107 | 72.1901 | 23.9922 | 22.9838 | 23.0433 | 23.0464 | 23.9025 | 34.7364 | 56.315 | 53.4049 | 43.7803 | 23.3623 | 22.7518 | 23.4892 | 28.9646 | 71.7082 | 23.5482 | 23.6074 | 25.797 | 34.4021 | 69.0918 | 23.2746 | 23.3068 | 23.2656 | 23.251 | 24.1565 | 36.0924 | 51.8794 | 49.1981 | 52.2264 | 44.285 | 23.4066 | 23.3569 | 23.8501 | 28.28 | 62.0364 | 24.0046 | 23.9576 | 25.2172 | 34.0268 | 79.6517 | 23.4617 | 23.4324 | 23.4265 | 23.4264 | 24.5246 | 35.3015 | 56.2641 | 55.3089 | 49.9739 | 23.4974 | 23.6033 | 24.4439 | 29.9911 | 72.4337 | 261.4101 | 450.8217 | 188.6201 | 176.956 | 502.9626 | 564.7502 | 322.8506 | 555.6103 | 438.3969 | 568.7895 | 623.4795 | 593.4134 | 596.3685 | 557.5574 | 597.2537 | 580.2773 | 601.9636 | 584.5062 | 409.9602 | 298.3024 | 426.1084 | 336.648 | 29.1395 | 33.5496 | 52.0194 | 25.6313 | 24.3538 | 24.6031 | 25.3879 | 43.6676 | 30.1677 | 24.4944 | 22.6096 | 28.8699 | 78.3522 | 28.9473 | 22.5711 | 23.2321 | 23.1726 | 24.0957 | 31.2208 | 33.6053 | 36.0136 | 37.5859 | 47.8118 | 23.972 | 22.6489 | 23.0996 | 23.988 | 71.9034 | 24.3774 | 22.9218 | 29.6503 | 60.1395 | 24.4545 | 22.9481 | 22.9399 | 22.989 | 23.7771 | 53.4352 | 50.7779 | 52.9863 | 51.2623 | 23.9486 | 22.5225 | 23.0788 | 29.9563 | 84.0151 | 24.0948 | 23.8944 | 24.0055 | 26.9466 | 51.5569 | 23.9344 | 23.7461 | 23.6271 | 23.6342 | 24.5496 | 35.7952 | 49.2664 | 54.6825 | 58.7113 | 48.7898 | 23.9781 | 23.7531 | 23.9082 | 27.9384 | 64.8776 | 24.3132 | 24.0475 | 24.3629 | 29.7567 | 102.064 | 23.6688 | 23.7605 | 23.657 | 23.6416 | 24.6856 | 35.3951 | 53.334 | 54.7131 | 46.375 | 24.2615 | 24.5293 | 24.029 | 28.9731 | 69.6726 | 243.4586 | 258.512 | 198.0575 | 229.716 | 569.7802 | 599.3759 | 622.4304 | 403.2333 | 570.4591 | 414.1048 |  | 577.7109 | 536.283 | 552.1646 | 24.9032 | 23.4344 | 23.5074 | 117.9717 | 92.2057 | 47.7884 | 85.5566 | 14.9634 | 19.6125 | 20.1261 | 15.2995 | -9.2013e-05 | -0.004744 | 0.0017417 | 0.0058301 | 0.0015154 | -0.00051518 | 0.01437 | -0.0020776 | -0.0032776 | -355.8908 | 17.1646 | -356.0478 | 17.3535 | -356.5001 | 18.1707 | -356.5186 | 17.3761 | -343.9699 | 18.0742 | -343.9699 | 17.1893 | 2093.9008 | 2529.183 | 565.6822 | 19.8693 | -61.5334 | 69.9971
13:35 | 573 | -145.3297 |  | -9.004 | -14.1944 | -22.396 | -11.5895 | -16.1018 | -9.6897 | -15.6701 | 0.9909 | 1.0514 | 1.5478 | 0.9031 | -265.2918 | -125.5788 | -12.7366 | -13.7371 | -21.7532 | -25.4022 | -4.9183 |  | -19.063 | -22.6963 | 3.7645 | 3.5694 | 3.399 | 1.432 | 22.9187 | 32.1889 | 29.6729 | 23.9551 | 23.4369 | 24.7548 | 36.8641 | 29.1351 | 23.9589 | 22.7541 | 23.2533 | 28.6435 | 78.5579 | 23.6961 | 23.1032 | 23.1691 | 23.2124 | 24.9215 | 28.6912 | 31.4019 | 30.5401 | 33.6615 | 44.1062 | 23.2099 | 22.6935 | 23.2097 | 28.0102 | 65.2138 | 24.779 | 22.8367 | 24.3471 | 30.8622 | 72.3661 | 23.978 | 23.0312 | 23.0358 | 23.0192 | 23.9139 | 34.8397 | 56.4722 | 53.5832 | 43.889 | 23.3738 | 22.7578 | 23.5006 | 29.0003 | 71.9539 | 23.5371 | 23.6154 | 25.8015 | 34.4594 | 69.2821 | 23.2597 | 23.3049 | 23.2655 | 23.2412 | 24.1421 | 36.1603 | 52.0813 | 49.3543 | 52.3198 | 44.4428 | 23.4095 | 23.3633 | 23.8675 | 28.3062 | 62.256 | 24.0005 | 23.9571 | 25.2309 | 34.0826 | 79.7917 | 23.4791 | 23.4399 | 23.4351 | 23.4278 | 24.5388 | 35.378 | 56.416 | 55.4769 | 50.1324 | 23.4793 | 23.6142 | 24.4744 | 30.0286 | 72.6651 | 261.9675 | 454.8244 | 188.7768 | 177.1533 | 504.372 | 566.2428 | 323.8907 | 556.6806 | 439.6686 | 570.3204 | 631.4538 | 595.0185 | 586.1107 | 557.0003 | 596.5275 | 579.7254 | 582.3287 | 562.5547 | 411.4892 | 299.5703 | 427.6739 | 337.903 | 29.21 | 33.6333 | 51.9265 | 25.6543 | 24.3636 | 24.6222 | 25.4278 | 43.7594 | 30.2155 | 24.5074 | 22.6164 | 28.9094 | 78.4698 | 28.9811 | 22.5679 | 23.2332 | 23.1723 | 24.1078 | 31.2987 | 33.6835 | 36.1309 | 37.7202 | 47.9543 | 23.9951 | 22.6515 | 23.0989 | 24.0016 | 72.028 | 24.3787 | 22.9149 | 29.6837 | 60.3035 | 24.4491 | 22.9547 | 22.948 | 22.9899 | 23.7864 | 53.5808 | 50.9495 | 53.167 | 51.4228 | 23.95 | 22.5144 | 23.0946 | 29.9937 | 84.2475 | 24.1004 | 23.887 | 24.0004 | 26.9409 | 51.6916 | 23.9472 | 23.7465 | 23.637 | 23.6431 | 24.5534 | 35.8585 | 49.4026 | 54.8751 | 58.9201 | 48.9499 | 23.9704 | 23.7463 | 23.8875 | 27.9657 | 65.0614 | 24.3198 | 24.0488 | 24.364 | 29.7904 | 101.9851 | 23.6619 | 23.7604 | 23.6574 | 23.6379 | 24.6967 | 35.4641 | 53.468 | 54.8803 | 46.5473 | 24.2486 | 24.5383 | 24.0262 | 29.0023 | 69.9377 | 244.2782 | 258.8374 | 197.9021 | 228.1509 | 571.3002 | 601.0847 | 624.3126 | 404.1093 | 571.5078 | 414.8276 |  | 579.4121 | 537.8664 | 553.7418 | 24.9134 | 23.4286 | 23.5103 | 118.4158 | 92.4379 | 47.8777 | 85.7617 | 14.9886 | 19.6522 | 20.1887 | 15.331 | -0.0001301 | -0.0046468 | 0.0016577 | 0.0055329 | 0.0018937 | -0.00055155 | 0.012628 | 0.010312 | -0.033861 | -355.8447 | 17.1749 | -356.0508 | 17.3802 | -356.5647 | 18.2138 | -356.5616 | 17.3905 | -343.9299 | 18.0721 | -343.9361 | 17.2221 | 2096.39 | 2539.0961 | 567.2916 | 19.9205 | -61.8647 | 70.1578
13:35 | 574 | -146.2939 |  | -8.9713 | -14.3335 | -22.5407 | -11.7186 | -16.1747 | -9.7869 | -15.7761 | 0.9917 | 1.0502 | 1.5503 | 0.9031 | -265.8641 | -126.3441 | -12.6821 | -13.9093 | -21.928 | -25.6792 | -5.0372 |  | -19.2501 | -22.857 | 3.768 | 3.569 | 3.3727 | 1.434 | 25.7571 | 32.2389 | 29.7149 | 23.9628 | 23.444 | 24.7707 | 36.9243 | 29.1748 | 23.9628 | 22.7476 | 23.2539 | 28.6834 | 78.7486 | 23.6932 | 23.0959 | 23.1576 | 23.2154 | 24.9346 | 28.7163 | 31.4556 | 30.5833 | 33.7272 | 44.2118 | 23.2019 | 22.6968 | 23.2102 | 28.0398 | 65.3745 | 24.7875 | 22.8307 | 24.3471 | 30.9096 | 72.5323 | 23.9474 | 23.0949 | 22.9988 | 22.9941 | 23.9125 | 34.9131 | 56.6237 | 53.7517 | 44.0049 | 23.3722 | 22.7501 | 23.5117 | 29.035 | 72.198 | 23.5387 | 23.6132 | 25.8263 | 34.5163 | 69.4729 | 23.2716 | 23.3144 | 23.26 | 23.244 | 24.1483 | 36.2222 | 52.1759 | 49.5556 | 52.5349 | 44.5676 | 23.411 | 23.3768 | 23.8752 | 28.3211 | 62.4731 | 24.0047 | 23.9622 | 25.2367 | 34.1493 | 79.9328 | 23.4752 | 23.4381 | 23.4291 | 23.4368 | 24.5485 | 35.4493 | 56.5693 | 55.6391 | 50.2796 | 23.5034 | 23.6051 | 24.4705 | 30.0445 | 72.879 | 262.5887 | 452.4578 | 188.1287 | 177.7776 | 505.7924 | 567.7344 | 324.9154 | 557.7496 | 441.1356 | 571.8521 | 635.4824 | 598.0026 | 566.6159 | 561.6065 | 597.3919 | 566.4742 | 575.8397 | 561.9371 | 413.0176 | 300.8389 | 429.2516 | 339.1894 | 29.2765 | 33.7036 | 51.84 | 25.6794 | 24.3835 | 24.6352 | 25.463 | 43.8542 | 30.2646 | 24.5229 | 22.6196 | 28.9541 | 78.5733 | 29.0213 | 22.5758 | 23.2368 | 23.1774 | 24.1167 | 31.3298 | 33.7637 | 36.2505 | 37.8183 | 48.1035 | 24.0179 | 22.6451 | 23.0976 | 24.0249 | 72.1577 | 24.3971 | 22.9102 | 29.707 | 60.4742 | 24.4559 | 22.9594 | 22.9535 | 22.9885 | 23.7988 | 53.7284 | 51.1343 | 53.3486 | 51.5911 | 23.9607 | 22.5177 | 23.0966 | 30.0334 | 84.467 | 24.1288 | 23.8886 | 24.008 | 26.9655 | 51.8309 | 23.8493 | 23.7496 | 23.6166 | 23.6388 | 24.5591 | 35.9505 | 49.5346 | 55.102 | 59.0906 | 49.1124 | 23.9684 | 23.7431 | 23.8773 | 27.9827 | 65.2553 | 24.3121 | 24.0464 | 24.3678 | 29.8138 | 101.9651 | 23.6471 | 23.747 | 23.6451 | 23.6219 | 24.6916 | 35.5282 | 53.6084 | 55.0559 | 46.7306 | 24.2446 | 24.5383 | 24.028 | 29.0314 | 70.1901 | 245.4936 | 258.8884 | 198.2555 | 226.8068 | 572.848 | 602.7648 | 626.1187 | 405.0437 | 572.596 | 415.6571 |  | 581.0471 | 539.4592 | 555.3573 | 24.9048 | 23.4255 | 23.5083 | 118.8324 | 92.6757 | 47.9747 | 85.9389 | 15.0028 | 19.6517 | 20.2284 | 15.346 | 0.00014538 | -0.004975 | 0.0013457 | 0.0050329 | 0.0017063 | -0.00048983 | 0.021718 | -0.010335 | -0.030714 | -355.9216 | 17.1934 | -356.0324 | 17.3248 | -356.4447 | 18.1769 | -356.5309 | 17.411 | -343.9269 | 18.0763 | -343.8899 | 17.1626 | 2135.2111 | 2544.2189 | 568.8902 | 19.94 | -62.3888 | 70.3252
13:35 | 575 | -147.3677 |  | -9.078 | -14.4866 | -22.7151 | -11.7976 | -16.244 | -9.9252 | -15.9316 | 0.9923 | 1.0615 | 1.5525 | 0.9032 | -266.4854 | -127.2339 | -12.8915 | -13.8791 | -22.0484 | -25.6541 | -5.0307 |  | -19.3818 | -22.9439 | 3.7703 | 3.5688 | 3.37 | 1.4353 | 25.7948 | 32.2864 | 29.7602 | 23.9806 | 23.4561 | 24.7873 | 36.9806 | 29.2122 | 23.9722 | 22.7488 | 23.2724 | 28.7261 | 78.9359 | 23.7001 | 23.0983 | 23.155 | 23.2119 | 24.9514 | 28.758 | 31.5031 | 30.6528 | 33.8008 | 44.3266 | 23.1912 | 22.7016 | 23.2015 | 28.0729 | 65.5433 | 24.7907 | 22.8279 | 24.344 | 30.9608 | 72.7018 | 23.9512 | 23.1129 | 22.9376 | 22.9721 | 23.9105 | 34.9759 | 56.7424 | 53.8674 | 44.1142 | 23.3669 | 22.7437 | 23.5122 | 29.0814 | 72.4316 | 23.5456 | 23.6134 | 25.8416 | 34.5659 | 69.6665 | 23.2876 | 23.3123 | 23.2539 | 23.2521 | 24.1667 | 36.2964 | 52.2797 | 49.689 | 52.6484 | 44.67 | 23.4106 | 23.381 | 23.8888 | 28.3576 | 62.7261 | 24.0388 | 23.9647 | 25.243 | 34.2123 | 80.0684 | 23.4651 | 23.4421 | 23.4282 | 23.4387 | 24.558 | 35.5216 | 56.7267 | 55.8137 | 50.4284 | 23.5382 | 23.5795 | 24.4505 | 30.0859 | 73.0961 | 263.336 | 451.5798 | 187.9625 | 178.538 | 507.2154 | 569.2097 | 325.9628 | 558.8588 | 442.5781 | 573.2646 | 617.594 | 602.9168 | 557.043 | 567.265 | 598.7954 | 561.5652 | 593.0066 | 578.2561 | 414.5615 | 302.1007 | 430.8315 | 340.47 | 29.3278 | 33.762 | 51.9242 | 25.7013 | 24.4051 | 24.6476 | 25.4895 | 43.9448 | 30.3093 | 24.528 | 22.6157 | 28.9988 | 78.6597 | 29.0584 | 22.5736 | 23.2375 | 23.1765 | 24.1152 | 31.3737 | 33.8277 | 36.3466 | 37.912 | 48.249 | 23.9973 | 22.6407 | 23.0993 | 24.009 | 72.2844 | 24.4156 | 22.9087 | 29.7329 | 60.6461 | 24.4697 | 22.9666 | 22.9577 | 22.9961 | 23.8073 | 53.8741 | 51.319 | 53.5268 | 51.7582 | 23.9685 | 22.5289 | 23.091 | 30.0815 | 84.71 | 24.1268 | 23.8959 | 24.022 | 26.9922 | 51.9782 | 23.8845 | 23.7539 | 23.6217 | 23.6403 | 24.5772 | 36.0902 | 49.692 | 55.2523 | 59.362 | 49.2881 | 23.9775 | 23.7431 | 23.8887 | 28.0032 | 65.4659 | 24.312 | 24.0479 | 24.3768 | 29.8532 | 101.991 | 23.6571 | 23.7518 | 23.6355 | 23.6249 | 24.7034 | 35.6089 | 53.7577 | 55.246 | 46.9327 | 24.257 | 24.5481 | 24.0307 | 29.0648 | 70.4209 | 246.7228 | 258.9407 | 199.1784 | 225.2809 | 574.4142 | 604.4754 | 627.8955 | 405.9447 | 573.6399 | 416.6386 |  | 582.6554 | 541.0773 | 557.0197 | 24.9004 | 23.4216 | 23.5116 | 119.2174 | 92.9002 | 48.0482 | 86.1294 | 15.0402 | 19.6898 | 20.2196 | 15.3965 | 0.00059116 | -0.0049138 | 0.0018845 | 0.0056429 | 0.0023768 | -0.00062931 | 0.026542 | -0.0086187 | -0.017076 | -355.7831 | 17.1441 | -355.9924 | 17.3535 | -356.4724 | 18.1953 | -356.4662 | 17.3494 | -343.7884 | 18.0557 | -343.8407 | 17.2118 | 2153.4218 | 2560.7231 | 570.4953 | 19.9547 | -62.7348 | 70.4742
13:35 | 576 | -148.3419 |  | -9.2099 | -14.5287 | -22.848 | -11.9562 | -16.2966 | -10.0461 | -16.0349 | 0.9941 | 1.0844 | 1.5556 | 0.901 | -267.0612 | -128.2393 | -12.9588 | -13.8765 | -22.1173 | -25.9333 | -5.1197 |  | -19.5601 | -23.0707 | 3.7687 | 3.566 | 3.3702 | 1.4355 | 25.2252 | 32.332 | 29.8085 | 23.9937 | 23.4667 | 24.8036 | 37.0379 | 29.2454 | 23.9835 | 22.7523 | 23.287 | 28.7607 | 79.1201 | 23.7177 | 23.0996 | 23.1509 | 23.2129 | 24.9714 | 28.8075 | 31.5599 | 30.7372 | 33.8953 | 44.4566 | 23.1995 | 22.698 | 23.2075 | 28.1069 | 65.7282 | 24.7992 | 22.8409 | 24.3604 | 31.0072 | 72.8624 | 23.9583 | 23.0594 | 22.9579 | 23.0011 | 23.9279 | 35.0234 | 56.8891 | 54.0429 | 44.2538 | 23.3615 | 22.7498 | 23.5178 | 29.1247 | 72.6665 | 23.5279 | 23.611 | 25.8574 | 34.6221 | 69.8595 | 23.2553 | 23.2864 | 23.2301 | 23.2437 | 24.1572 | 36.3594 | 52.428 | 49.8217 | 52.7427 | 44.7992 | 23.4167 | 23.3765 | 23.9006 | 28.4063 | 62.9979 | 23.978 | 23.9653 | 25.2512 | 34.269 | 80.1974 | 23.4757 | 23.4427 | 23.4356 | 23.4428 | 24.5711 | 35.6112 | 56.8743 | 55.9573 | 50.5721 | 23.5444 | 23.553 | 24.4307 | 30.1178 | 73.3142 | 264.1978 | 452.7437 | 188.248 | 179.0032 | 508.6474 | 570.6834 | 326.9968 | 559.9317 | 443.7417 | 574.5488 | 602.3597 | 604.3501 | 570.2986 | 568.436 | 602.2681 | 569.6371 | 603.136 | 587.6782 | 416.131 | 303.3646 | 432.4458 | 341.7454 | 29.3813 | 33.8247 | 52.2143 | 25.7226 | 24.426 | 24.6685 | 25.5075 | 44.0463 | 30.3622 | 24.5423 | 22.6252 | 29.0463 | 78.7754 | 29.1003 | 22.5718 | 23.2413 | 23.1756 | 24.1215 | 31.4064 | 33.8915 | 36.4088 | 38.0161 | 48.3923 | 23.9882 | 22.6377 | 23.1142 | 24.0097 | 72.4024 | 24.4047 | 22.9028 | 29.7664 | 60.8116 | 24.4846 | 22.9641 | 22.9632 | 22.9994 | 23.818 | 54.0126 | 51.5011 | 53.6967 | 51.9262 | 23.9697 | 22.5312 | 23.1102 | 30.1209 | 84.9625 | 24.092 | 23.9025 | 24.0284 | 26.9966 | 52.1229 | 23.9829 | 23.7566 | 23.6441 | 23.6483 | 24.582 | 36.2034 | 49.9019 | 55.4627 | 59.5763 | 49.4581 | 23.9954 | 23.7432 | 23.8885 | 28.0261 | 65.6663 | 24.3212 | 24.0494 | 24.381 | 29.9008 | 102.0523 | 23.6811 | 23.7422 | 23.6744 | 23.6405 | 24.7327 | 35.6858 | 53.8947 | 55.4129 | 47.1268 | 24.2641 | 24.5486 | 24.0361 | 29.0844 | 70.6184 | 247.5827 | 259.2132 | 200.4393 | 223.5672 | 575.9945 | 606.1613 | 629.6689 | 406.7662 | 574.6006 | 417.5807 |  | 584.255 | 542.6978 | 558.6792 | 24.9106 | 23.4375 | 23.5135 | 119.602 | 93.1195 | 48.0945 | 86.3484 | 15.0475 | 19.7539 | 20.2284 | 15.3401 | 0.00019744 | -0.0046063 | 0.0017504 | 0.0053663 | 0.0021686 | 8.2658e-05 | 0.030517 | -8.3164e-06 | -0.029384 | -355.937 | 17.1995 | -356.0078 | 17.335 | -356.4232 | 18.1912 | -356.4724 | 17.4131 | -343.8715 | 18.0947 | -343.8192 | 17.1954 | 2120.6396 | 2576.0397 | 572.0984 | 19.9912 | -63.1794 | 70.607
13:35 | 577 | -149.2541 |  | -9.2961 | -14.6637 | -23.0155 | -12.0017 | -16.4492 | -10.2458 | -16.1304 | 0.9971 | 1.0751 | 1.5546 | 0.9039 | -267.5933 | -129.3185 | -13.0264 | -13.9668 | -22.2845 | -25.9534 | -5.1226 |  | -19.6766 | -23.2519 | 3.7651 | 3.5587 | 3.3703 | 1.4372 | 26.2638 | 32.3795 | 29.8606 | 24.0066 | 23.4774 | 24.8173 | 37.1023 | 29.2816 | 23.997 | 22.7515 | 23.2776 | 28.7911 | 79.2993 | 23.7054 | 23.1069 | 23.1478 | 23.2143 | 24.9868 | 28.8441 | 31.5938 | 30.79 | 33.9651 | 44.5707 | 23.208 | 22.6913 | 23.2136 | 28.1379 | 65.9056 | 24.8253 | 22.8409 | 24.3817 | 31.0486 | 73.0106 | 23.9649 | 23.0603 | 23.0061 | 23.0094 | 23.9432 | 35.0704 | 57.0554 | 54.2412 | 44.4178 | 23.3592 | 22.7517 | 23.527 | 29.1575 | 72.916 | 23.5259 | 23.6061 | 25.8886 | 34.6852 | 70.0555 | 23.2774 | 23.2894 | 23.2293 | 23.2459 | 24.1638 | 36.4126 | 52.5605 | 50.004 | 52.9382 | 44.9374 | 23.4134 | 23.3678 | 23.8913 | 28.4378 | 63.279 | 23.929 | 23.9669 | 25.2647 | 34.3215 | 80.3312 | 23.4737 | 23.4342 | 23.4347 | 23.4447 | 24.5766 | 35.7163 | 57.0324 | 56.1266 | 50.7245 | 23.5142 | 23.5791 | 24.4644 | 30.1581 | 73.5252 | 265.1538 | 452.1642 | 188.5042 | 179.3164 | 510.0965 | 572.1516 | 327.9669 | 560.9 | 444.6536 | 575.7091 | 613.9929 | 600.1043 | 583.0883 | 572.847 | 606.3924 | 578.1027 | 601.2531 | 594.6228 | 417.6985 | 304.627 | 434.0847 | 343.0272 | 29.426 | 33.8823 | 52.8688 | 25.7348 | 24.4354 | 24.6837 | 25.5284 | 44.1421 | 30.3978 | 24.547 | 22.6167 | 29.0984 | 78.9076 | 29.1335 | 22.5646 | 23.2505 | 23.1791 | 24.1384 | 31.404 | 33.9721 | 36.5065 | 38.1147 | 48.5486 | 23.9908 | 22.6333 | 23.1236 | 24.0157 | 72.5212 | 24.3981 | 22.8985 | 29.8024 | 60.9966 | 24.4924 | 22.958 | 22.9583 | 23.0004 | 23.8222 | 54.1558 | 51.6863 | 53.8674 | 52.0929 | 23.9668 | 22.5318 | 23.1166 | 30.1587 | 85.1832 | 24.1519 | 23.8982 | 24.0177 | 27.0136 | 52.2745 | 23.8695 | 23.7607 | 23.6476 | 23.6488 | 24.5926 | 36.2824 | 50.0722 | 55.6692 | 59.7748 | 49.6228 | 23.9944 | 23.7468 | 23.8858 | 28.0562 | 65.8615 | 24.3328 | 24.0501 | 24.3859 | 29.9345 | 102.1493 | 23.6611 | 23.7421 | 23.6674 | 23.6212 | 24.7332 | 35.7635 | 54.0399 | 55.581 | 47.3166 | 24.2451 | 24.5368 | 24.0336 | 29.1165 | 70.805 | 248.1065 | 259.5467 | 201.6136 | 221.9372 | 577.5836 | 607.8284 | 631.4337 | 407.5936 | 575.5605 | 418.4166 |  | 585.8164 | 544.3 | 560.3302 | 24.9121 | 23.4396 | 23.5204 | 119.9787 | 93.3436 | 48.1427 | 86.5309 | 15.0666 | 19.8003 | 20.2443 | 15.4022 | -8.3735e-05 | -0.0044327 | 0.0015395 | 0.0059088 | 0.001943 | -0.00060021 | 0.015009 | -0.011804 | -0.015386 | -355.7123 | 17.1461 | -355.9493 | 17.3494 | -356.457 | 18.1974 | -356.3986 | 17.3556 | -343.693 | 18.0372 | -343.7484 | 17.2303 | 2113.4876 | 2585.4405 | 573.6925 | 20.0223 | -63.6175 | 70.7431
13:35 | 578 | -150.2785 |  | -9.4641 | -14.9011 | -23.1889 | -12.1137 | -16.59 | -10.3827 | -16.2698 | 0.9984 | 1.0691 | 1.5526 | 0.9044 | -267.8723 | -130.7001 | -13.1732 | -14.0603 | -22.3734 | -26.0581 | -5.1808 |  | -19.873 | -23.3589 | 3.7496 | 3.5408 | 3.3729 | 1.44 | 25.8445 | 32.4186 | 29.91 | 24.02 | 23.4844 | 24.8294 | 37.1656 | 29.316 | 23.9973 | 22.7484 | 23.2649 | 28.8158 | 79.4695 | 23.6982 | 23.1137 | 23.151 | 23.2209 | 25 | 28.8748 | 31.6371 | 30.8246 | 34.0306 | 44.6745 | 23.2024 | 22.7033 | 23.2118 | 28.1761 | 66.0772 | 24.8303 | 22.835 | 24.396 | 31.0917 | 73.1622 | 23.9864 | 23.0962 | 22.9846 | 22.9897 | 23.9392 | 35.1613 | 57.2109 | 54.392 | 44.5452 | 23.3566 | 22.7512 | 23.5277 | 29.191 | 73.1756 | 23.5467 | 23.6103 | 25.9037 | 34.7478 | 70.2535 | 23.284 | 23.3063 | 23.2434 | 23.2533 | 24.1757 | 36.4762 | 52.683 | 50.1783 | 53.1017 | 45.0665 | 23.4082 | 23.3641 | 23.8925 | 28.4754 | 63.6106 | 23.9889 | 23.9717 | 25.2713 | 34.3794 | 80.466 | 23.4705 | 23.4305 | 23.4267 | 23.4393 | 24.582 | 35.8167 | 57.1879 | 56.3235 | 50.8792 | 23.5258 | 23.5809 | 24.4822 | 30.1971 | 73.7303 | 266.3309 | 450.7181 | 189.4004 | 179.6314 | 511.538 | 573.6013 | 328.8922 | 561.8084 | 445.3544 | 576.6292 | 627.6261 | 594.0652 | 590.006 | 579.9947 | 605.7205 | 588.5546 | 594.2592 | 618.3883 | 419.2586 | 305.8896 | 435.751 | 344.3397 | 29.4729 | 33.9382 | 52.8808 | 25.7577 | 24.445 | 24.6977 | 25.5465 | 44.2354 | 30.4401 | 24.5509 | 22.6154 | 29.1366 | 79.0161 | 29.1687 | 22.5635 | 23.2577 | 23.1857 | 24.1566 | 31.4089 | 34.0495 | 36.6316 | 38.2129 | 48.7065 | 23.9915 | 22.6313 | 23.1138 | 24.01 | 72.6539 | 24.4191 | 22.9067 | 29.8285 | 61.1786 | 24.4965 | 22.9566 | 22.9528 | 22.9979 | 23.821 | 54.2999 | 51.8773 | 54.0406 | 52.242 | 23.9683 | 22.5311 | 23.1134 | 30.1978 | 85.4036 | 24.1341 | 23.906 | 24.0308 | 27.0731 | 52.4369 | 23.8314 | 23.7625 | 23.6346 | 23.6487 | 24.6005 | 36.3628 | 50.2006 | 55.839 | 60.0021 | 49.7946 | 23.9859 | 23.7509 | 23.9135 | 28.0864 | 66.0741 | 24.3319 | 24.0487 | 24.3863 | 29.9768 | 102.2452 | 23.6449 | 23.7337 | 23.6757 | 23.6284 | 24.7392 | 35.8263 | 54.1887 | 55.7527 | 47.4932 | 24.2438 | 24.5336 | 24.0333 | 29.1451 | 70.9907 | 248.4643 | 259.7875 | 202.837 | 220.7953 | 579.1707 | 609.6071 | 633.1697 | 408.5003 | 576.5852 | 419.2019 |  | 587.3446 | 545.8753 | 561.9603 | 24.9064 | 23.4351 | 23.5122 | 120.4021 | 93.5668 | 48.1441 | 86.6928 | 15.1011 | 19.8348 | 20.3422 | 15.4438 | -8.9033e-05 | -0.0049777 | 0.0017684 | 0.0057389 | 0.0018444 | -8.8789e-05 | 0.012041 | -0.005749 | -0.037257 | -355.817 | 17.181 | -355.9185 | 17.3309 | -356.3647 | 18.1604 | -356.377 | 17.3905 | -343.6776 | 18.0763 | -343.7268 | 17.2077 | 2037.7562 | 2595.1771 | 575.2834 | 20.0885 | -64.1444 | 70.8555
13:36 | 579 | -151.4969 |  | -9.5346 | -14.8972 | -23.224 | -12.1275 | -16.6566 | -10.5089 | -16.3943 | 0.999 | 1.0688 | 1.5617 | 0.9069 | -265.2743 | -134.1723 | -13.4656 | -14.4262 | -22.5044 | -26.0118 | -5.2739 |  | -20.0082 | -23.5673 | 3.4953 | 3.4354 | 3.3451 | 1.4939 | 26.7882 | 32.4607 | 29.9499 | 24.0233 | 23.4834 | 24.8371 | 37.2216 | 29.3391 | 24.0036 | 22.7416 | 23.2659 | 28.8387 | 79.6326 | 23.7222 | 23.1089 | 23.1628 | 23.2281 | 25.0217 | 28.9225 | 31.7162 | 30.894 | 34.1123 | 44.8023 | 23.2075 | 22.7021 | 23.2191 | 28.2114 | 66.2683 | 24.824 | 22.8386 | 24.4103 | 31.1383 | 73.3177 | 23.9745 | 23.0626 | 22.976 | 23.0127 | 23.9374 | 35.1353 | 57.3557 | 54.461 | 44.6867 | 23.3511 | 22.7438 | 23.5405 | 29.2214 | 73.4277 | 23.5608 | 23.611 | 25.9103 | 34.8031 | 70.4526 | 23.2743 | 23.3069 | 23.2399 | 23.2526 | 24.1849 | 36.5484 | 52.7788 | 50.3434 | 53.2315 | 45.1976 | 23.4056 | 23.3687 | 23.9102 | 28.5086 | 64.3945 | 23.9719 | 23.972 | 25.278 | 34.4347 | 80.5993 | 23.4764 | 23.4316 | 23.4266 | 23.4411 | 24.5904 | 35.9064 | 57.3365 | 56.4978 | 51.0237 | 23.5524 | 23.5631 | 24.4755 | 30.2304 | 73.929 | 267.3741 | 452.0476 | 190.1427 | 180.1416 | 512.9816 | 575.0707 | 329.819 | 562.7207 | 445.9458 | 577.4525 | 630.3329 | 594.4677 | 592.256 | 580.1124 | 602.9402 | 596.9509 | 591.6816 | 655.5544 | 420.8085 | 307.1534 | 437.4058 | 345.6706 | 29.5228 | 34.0064 | 51.9295 | 25.7875 | 24.4681 | 24.7164 | 25.5531 | 44.3307 | 30.4873 | 24.5688 | 22.6228 | 29.1525 | 79.1156 | 29.2117 | 22.561 | 23.2554 | 23.1914 | 24.1632 | 31.4464 | 34.1225 | 36.7428 | 38.3213 | 48.8627 | 24.0125 | 22.6299 | 23.1084 | 24.0245 | 72.7929 | 24.433 | 22.907 | 29.8489 | 61.3515 | 24.4902 | 22.9543 | 22.9532 | 22.9962 | 23.8318 | 54.4413 | 52.0624 | 54.2117 | 52.4018 | 23.9683 | 22.523 | 23.1312 | 30.2282 | 85.6401 | 24.0746 | 23.9123 | 24.0406 | 27.107 | 52.5839 | 23.9712 | 23.7593 | 23.6351 | 23.6528 | 24.6033 | 36.4169 | 50.3157 | 56.0131 | 60.2014 | 49.9681 | 23.985 | 23.7462 | 23.9306 | 28.1125 | 66.2854 | 24.311 | 24.0392 | 24.3897 | 30.0159 | 102.3099 | 23.6489 | 23.7299 | 23.6759 | 23.6418 | 24.7415 | 35.8877 | 54.2917 | 55.917 | 47.6272 | 24.2799 | 24.5414 | 24.0334 | 29.1708 | 71.1743 | 248.8415 | 259.9706 | 204.7761 | 220.0977 | 580.7771 | 611.3678 | 634.8621 | 409.4359 | 577.629 | 419.8916 |  | 588.8422 | 547.4308 | 563.6084 | 24.9 | 23.4267 | 23.5149 | 120.7863 | 93.7967 | 48.1703 | 86.8487 | 15.1831 | 19.8465 | 20.411 | 15.462 | 0.00036594 | -0.0049248 | 0.0017301 | 0.0057 | 0.001991 | -0.00062017 | 0.028657 | -0.0031054 | -0.013425 | -355.7308 | 17.1215 | -355.9062 | 17.3515 | -356.4232 | 18.2385 | -356.4262 | 17.3617 | -343.5638 | 18.0106 | -343.6376 | 17.2262 | 2114.2528 | 2608.7194 | 576.8676 | 20.1287 | -64.5405 | 70.9835
13:36 | 580 | -152.4866 |  | -9.6732 | -14.9355 | -23.2777 | -12.1541 | -16.6944 | -10.5162 | -16.4721 | 1.0012 | 1.0607 | 1.5642 | 0.91 | -264.3497 | -138.6233 | -14.0428 | -14.7863 | -22.4285 | -26.3351 | -5.2885 |  | -20.3429 | -23.7826 | 3.3693 | 3.3216 | 3.1119 | 1.7362 | 23.9923 | 32.5144 | 29.9811 | 24.0203 | 23.4872 | 24.8434 | 37.2722 | 29.3677 | 24.0139 | 22.7408 | 23.2785 | 28.8704 | 79.7754 | 23.7234 | 23.1032 | 23.1729 | 23.2227 | 25.0356 | 28.9669 | 31.7728 | 30.9672 | 34.1826 | 44.9198 | 23.2094 | 22.6925 | 23.2288 | 28.2444 | 66.4656 | 24.851 | 22.8383 | 24.415 | 31.1746 | 73.4727 | 23.9781 | 23.04 | 22.9798 | 23.0176 | 23.9442 | 35.1854 | 57.5227 | 54.5792 | 44.8353 | 23.3624 | 22.743 | 23.55 | 29.2649 | 73.6653 | 23.5546 | 23.6031 | 25.9327 | 34.8522 | 70.6466 | 23.2826 | 23.3123 | 23.2435 | 23.2474 | 24.1975 | 36.6177 | 52.9258 | 50.4959 | 53.3529 | 45.3277 | 23.4109 | 23.3678 | 23.9235 | 28.5306 | 65.2137 | 23.9337 | 23.969 | 25.2973 | 34.4838 | 80.7339 | 23.4811 | 23.4355 | 23.4284 | 23.4451 | 24.603 | 35.9848 | 57.492 | 56.6683 | 51.1787 | 23.5971 | 23.544 | 24.4515 | 30.269 | 74.1444 | 268.6819 | 457.43 | 190.2325 | 180.7907 | 514.4212 | 576.5696 | 330.775 | 563.6386 | 446.6841 | 578.3955 | 629.2792 | 601.2757 | 592.3658 | 577.1283 | 602.9567 | 598.2297 | 595.9084 | 688.6041 | 422.3706 | 308.4355 | 439.0093 | 346.9842 | 29.5724 | 34.0794 | 51.447 | 25.8119 | 24.4901 | 24.7358 | 25.5684 | 44.4228 | 30.5282 | 24.5896 | 22.6174 | 29.1875 | 79.2199 | 29.2433 | 22.5609 | 23.2606 | 23.1967 | 24.1726 | 31.5348 | 34.2113 | 36.8763 | 38.441 | 49.0107 | 24.03 | 22.6352 | 23.1181 | 24.0402 | 72.9355 | 24.4421 | 22.9068 | 29.8854 | 61.531 | 24.4851 | 22.9543 | 22.9487 | 22.9917 | 23.8374 | 54.5896 | 52.2413 | 54.3735 | 52.5971 | 23.9711 | 22.5187 | 23.1312 | 30.2673 | 85.8664 | 24.1048 | 23.9044 | 24.0245 | 27.1167 | 52.7283 | 23.9958 | 23.7625 | 23.6456 | 23.656 | 24.6143 | 36.4694 | 50.4199 | 56.1579 | 60.4496 | 50.1465 | 23.9954 | 23.7511 | 23.9256 | 28.1419 | 66.5037 | 24.3151 | 24.0349 | 24.4031 | 30.0535 | 102.4131 | 23.6566 | 23.7474 | 23.6556 | 23.6316 | 24.7539 | 35.9754 | 54.4427 | 56.1078 | 47.8064 | 24.2715 | 24.5611 | 24.0405 | 29.2091 | 71.3592 | 249.4232 | 260.167 | 206.2757 | 219.6173 | 582.4212 | 613.0667 | 636.4718 | 410.3475 | 578.6639 | 420.4685 |  | 590.3292 | 548.9826 | 565.2515 | 24.9173 | 23.426 | 23.5142 | 121.1809 | 94.0244 | 48.2138 | 87.0767 | 15.1832 | 19.8453 | 20.4197 | 15.4707 | -2.3489e-05 | -0.0048297 | 0.0012936 | 0.0050998 | 0.0015227 | -0.0001914 | 0.033096 | -0.017122 | -0.0088568 | -355.7708 | 17.0825 | -355.86 | 17.2201 | -356.2785 | 18.1379 | -356.3062 | 17.3412 | -343.5545 | 18.0106 | -343.5853 | 17.1338 | 2110.164 | 2626.5352 | 578.4392 | 20.1325 | -65.0061 | 71.1191
13:36 | 581 | -153.4451 |  | -9.7743 | -15.0307 | -23.4799 | -12.2904 | -16.7536 | -10.657 | -16.5698 | 1.0058 | 1.0526 | 1.5657 | 0.9092 | -265.4656 | -141.4231 | -14.581 | -14.9201 | -22.5405 | -26.5355 | -5.4649 |  | -20.6333 | -23.9114 | 3.3391 | 3.2793 | 2.9802 | 1.8212 | 21.7677 | 32.5805 | 30.0252 | 24.0224 | 23.4928 | 24.8572 | 37.3347 | 29.3957 | 24.0271 | 22.7399 | 23.2867 | 28.9027 | 79.9328 | 23.7343 | 23.1054 | 23.1603 | 23.2179 | 25.0401 | 28.9945 | 31.8267 | 31.0254 | 34.249 | 45.0388 | 23.2178 | 22.696 | 23.2266 | 28.2746 | 66.6561 | 24.8554 | 22.831 | 24.4169 | 31.2095 | 73.6166 | 23.9955 | 22.9907 | 23.0093 | 23.0481 | 23.9549 | 35.2667 | 57.6664 | 54.7639 | 44.9633 | 23.3573 | 22.7474 | 23.5411 | 29.3085 | 73.9237 | 23.5552 | 23.6059 | 25.949 | 34.923 | 70.8553 | 23.2703 | 23.3197 | 23.2523 | 23.2519 | 24.2164 | 36.6926 | 53.0903 | 50.6632 | 53.5103 | 45.4542 | 23.4161 | 23.368 | 23.9189 | 28.5624 | 66.5369 | 23.9937 | 23.9745 | 25.3106 | 34.5468 | 80.8704 | 23.4795 | 23.4401 | 23.4321 | 23.4512 | 24.6146 | 36.0647 | 57.6527 | 56.825 | 51.3397 | 23.627 | 23.5449 | 24.4496 | 30.3185 | 74.34 | 270.6518 | 463.4644 | 190.4747 | 181.4781 | 515.8439 | 578.0752 | 331.7306 | 564.5694 | 447.6099 | 579.4404 | 633.8246 | 606.7246 | 592.4069 | 575.6473 | 600.6658 | 594.4424 | 599.7895 | 700.3034 | 423.9922 | 309.7806 | 440.6239 | 348.2935 | 29.6332 | 34.1485 | 51.5066 | 25.8366 | 24.5082 | 24.752 | 25.5891 | 44.5266 | 30.587 | 24.6073 | 22.6131 | 29.2407 | 79.3239 | 29.2746 | 22.5664 | 23.2659 | 23.1968 | 24.1904 | 31.6766 | 34.2928 | 36.9845 | 38.5575 | 49.1671 | 24.0232 | 22.638 | 23.1209 | 24.0403 | 73.0726 | 24.4642 | 22.9095 | 29.9232 | 61.7145 | 24.4949 | 22.9553 | 22.9474 | 22.9969 | 23.8431 | 54.7496 | 52.4248 | 54.5391 | 52.8169 | 23.985 | 22.5214 | 23.122 | 30.312 | 86.0938 | 24.1191 | 23.914 | 24.0387 | 27.15 | 52.8896 | 23.9686 | 23.7644 | 23.643 | 23.6497 | 24.6259 | 36.5295 | 50.5459 | 56.356 | 60.6355 | 50.3164 | 24.0116 | 23.7562 | 23.9321 | 28.1706 | 66.7303 | 24.3108 | 24.0397 | 24.4126 | 30.0926 | 102.53 | 23.6538 | 23.7486 | 23.6636 | 23.629 | 24.7725 | 36.0478 | 54.6108 | 56.2923 | 47.9926 | 24.2943 | 24.5701 | 24.0449 | 29.2404 | 71.5314 | 249.8953 | 260.4937 | 207.838 | 219.6439 | 584.0967 | 614.8344 | 637.9795 | 411.2161 | 579.6789 | 421.0199 |  | 591.7969 | 550.5164 | 566.8986 | 24.9089 | 23.4198 | 23.5189 | 121.6231 | 94.2467 | 48.159 | 87.2899 | 15.2001 | 19.92 | 20.4216 | 15.5282 | -0.0001301 | -0.0046233 | 0.0018919 | 0.0057211 | 0.0020576 | -0.00069252 | 0.019163 | 0.00018572 | -0.018157 | -355.6846 | 16.9367 | -355.7554 | 17.1708 | -356.2939 | 18.2241 | -356.3801 | 17.2837 | -343.4191 | 17.9346 | -343.4653 | 17.1338 | 2116.7927 | 2638.6132 | 580.0052 | 20.1708 | -65.5684 | 71.2028
13:36 | 582 | -154.4004 |  | -9.9159 | -15.1379 | -23.5619 | -12.4139 | -16.7865 | -10.7833 | -16.7011 | 1.0096 | 1.054 | 1.5658 | 0.9076 | -266.5284 | -142.3723 | -14.5835 | -15.0914 | -22.7476 | -26.7988 | -5.516 |  | -20.6456 | -23.9672 | 3.3392 | 3.2787 | 2.9883 | 1.8063 | 25.6096 | 32.6455 | 30.0723 | 24.0266 | 23.5055 | 24.8753 | 37.3971 | 29.4142 | 24.0385 | 22.7426 | 23.2823 | 28.9316 | 80.1121 | 23.7383 | 23.1104 | 23.1545 | 23.225 | 25.0556 | 29.0279 | 31.8856 | 31.077 | 34.3359 | 45.1624 | 23.2177 | 22.6934 | 23.2221 | 28.3065 | 66.8613 | 24.855 | 22.828 | 24.423 | 31.2582 | 73.7574 | 23.9803 | 22.9793 | 23.046 | 23.068 | 23.9666 | 35.2942 | 57.8034 | 54.9107 | 45.1039 | 23.3594 | 22.7483 | 23.5396 | 29.347 | 74.1888 | 23.5541 | 23.6069 | 25.9549 | 34.989 | 71.0639 | 23.2656 | 23.3129 | 23.2509 | 23.2547 | 24.2252 | 36.7617 | 53.2113 | 50.8577 | 53.7139 | 45.5863 | 23.415 | 23.3762 | 23.9162 | 28.5981 | 68.7864 | 24.0244 | 23.9802 | 25.3173 | 34.6062 | 81.0038 | 23.4747 | 23.4474 | 23.4389 | 23.4585 | 24.6246 | 36.166 | 57.8064 | 56.9843 | 51.5037 | 23.5859 | 23.5805 | 24.4984 | 30.3739 | 74.5257 | 272.4459 | 466.0855 | 191.9943 | 181.9884 | 517.268 | 579.5863 | 332.6524 | 565.5087 | 448.5909 | 580.6275 | 620.5528 | 610.4197 | 594.6847 | 580.7347 | 598.5365 | 587.9454 | 601.3151 | 686.1819 | 425.6532 | 311.1703 | 442.2445 | 349.579 | 29.6849 | 34.2183 | 51.4876 | 25.8543 | 24.5284 | 24.7694 | 25.6032 | 44.6271 | 30.6395 | 24.6053 | 22.6226 | 29.2851 | 79.4168 | 29.3194 | 22.5701 | 23.2616 | 23.189 | 24.1975 | 31.7606 | 34.3656 | 37.0799 | 38.6662 | 49.3174 | 24.002 | 22.625 | 23.107 | 24.0332 | 73.201 | 24.4615 | 22.9094 | 29.9535 | 61.8967 | 24.5017 | 22.9498 | 22.9471 | 23.0022 | 23.8518 | 54.9 | 52.6053 | 54.6969 | 53.0437 | 23.9881 | 22.5228 | 23.127 | 30.3518 | 86.3352 | 24.1203 | 23.925 | 24.0536 | 27.165 | 53.0575 | 23.9966 | 23.7593 | 23.6425 | 23.6441 | 24.6383 | 36.5921 | 50.6702 | 56.5406 | 60.7955 | 50.4876 | 24.0117 | 23.7576 | 23.9245 | 28.1957 | 66.9477 | 24.3132 | 24.051 | 24.4207 | 30.1326 | 102.6791 | 23.6236 | 23.7435 | 23.6681 | 23.6321 | 24.7885 | 36.1137 | 54.7187 | 56.4552 | 48.1284 | 24.2931 | 24.5518 | 24.0378 | 29.2654 | 71.7068 | 250.1917 | 261.2978 | 210.0835 | 219.7693 | 585.8148 | 616.5876 | 639.411 | 412.0461 | 580.6956 | 421.5681 |  | 593.2707 | 552.0313 | 568.5542 | 24.912 | 23.4073 | 23.5223 | 122.0215 | 94.4666 | 48.1442 | 87.4621 | 15.2228 | 19.9632 | 20.4347 | 15.5163 | 0.00060262 | -0.0044955 | 0.0014735 | 0.0053257 | 0.001646 | -0.00031458 | 0.025603 | -0.0013828 | -0.0089303 | -355.7185 | 17.0414 | -355.7831 | 17.1749 | -356.2601 | 18.1769 | -356.2447 | 17.335 | -343.4376 | 18.0311 | -343.4222 | 17.1605 | 2166.1118 | 2644.444 | 581.5655 | 20.199 | -66.0201 | 71.3054
13:36 | 583 | -155.3807 |  | -9.8596 | -15.2133 | -23.6873 | -12.4119 | -16.9605 | -10.9905 | -16.9035 | 1.0129 | 1.0555 | 1.5695 | 0.9079 | -267.4945 | -143.2295 | -14.7783 | -15.2461 | -22.8636 | -26.9343 | -5.564 |  | -20.8139 | -24.1726 | 3.3399 | 3.2779 | 2.9866 | 1.7977 | 23.7585 | 32.7017 | 30.1155 | 24.0289 | 23.5117 | 24.8866 | 37.451 | 29.4388 | 24.0334 | 22.7427 | 23.2795 | 28.9669 | 80.2917 | 23.7178 | 23.1128 | 23.1518 | 23.2303 | 25.0708 | 29.0667 | 31.9167 | 31.1145 | 34.4239 | 45.2853 | 23.2025 | 22.6846 | 23.2276 | 28.3339 | 67.0952 | 24.8516 | 22.8266 | 24.4403 | 31.3093 | 73.9093 | 23.988 | 22.9937 | 23.0335 | 23.038 | 23.9788 | 35.4346 | 58.0348 | 55.1489 | 45.2849 | 23.3628 | 22.7575 | 23.5589 | 29.3962 | 74.4534 | 23.5542 | 23.6077 | 25.973 | 35.0436 | 71.2685 | 23.2721 | 23.3183 | 23.2504 | 23.2624 | 24.238 | 36.8365 | 53.3703 | 51.0459 | 53.8723 | 45.7203 | 23.4064 | 23.3714 | 23.9193 | 28.6229 | 70.9528 | 24.0157 | 23.977 | 25.3252 | 34.6647 | 81.1261 | 23.4705 | 23.4398 | 23.433 | 23.4494 | 24.6317 | 36.2565 | 57.9583 | 57.1728 | 51.672 | 23.5375 | 23.5961 | 24.5226 | 30.4081 | 74.7162 | 273.9505 | 466.7314 | 193.5898 | 182.2929 | 518.7175 | 581.1155 | 333.5861 | 566.4341 | 449.6941 | 582.0844 | 600.6712 | 611.9238 | 598.3258 | 584.1887 | 598.3257 | 592.7235 | 604.257 | 671.447 | 427.3114 | 312.5659 | 443.8376 | 350.8495 | 29.7343 | 34.291 | 52.2866 | 25.876 | 24.5461 | 24.7852 | 25.613 | 44.7244 | 30.6761 | 24.6177 | 22.6312 | 29.3438 | 79.5166 | 29.3658 | 22.5723 | 23.2654 | 23.1974 | 24.2062 | 31.786 | 34.4435 | 37.186 | 38.7757 | 49.4762 | 24.0214 | 22.6326 | 23.1235 | 24.0397 | 73.3416 | 24.4542 | 22.9124 | 29.9814 | 62.0841 | 24.5054 | 22.9522 | 22.9467 | 23.0036 | 23.8574 | 55.0543 | 52.7953 | 54.8677 | 53.3095 | 23.9876 | 22.5252 | 23.1311 | 30.3999 | 86.5708 | 24.1059 | 23.9168 | 24.0454 | 27.1814 | 53.2346 | 24.0097 | 23.7561 | 23.637 | 23.6496 | 24.6456 | 36.6742 | 50.7836 | 56.6817 | 61.0333 | 50.6546 | 24.0094 | 23.7549 | 23.9072 | 28.2258 | 67.1821 | 24.3271 | 24.0546 | 24.4279 | 30.1721 | 102.8529 | 23.6429 | 23.7429 | 23.6785 | 23.6348 | 24.7954 | 36.1988 | 54.8508 | 56.6323 | 48.2932 | 24.2477 | 24.5461 | 24.0335 | 29.2992 | 71.8807 | 250.5324 | 262.8299 | 212.5049 | 219.856 | 587.5759 | 618.3924 | 640.7622 | 412.8833 | 581.7287 | 422.1402 |  | 594.7453 | 553.5599 | 570.2023 | 24.9145 | 23.4257 | 23.5207 | 122.4346 | 94.7021 | 48.1218 | 87.6633 | 15.2566 | 20.0046 | 20.4639 | 15.5564 | 0.00085738 | -0.004999 | 0.0019856 | 0.0057917 | 0.0020108 | -0.00024613 | 0.025459 | -0.011039 | -0.038682 | -355.6077 | 16.9634 | -355.6416 | 17.1646 | -356.2262 | 18.2097 | -356.2724 | 17.3371 | -343.2499 | 17.9654 | -343.2345 | 17.1851 | 2155.0367 | 2645.688 | 583.1339 | 20.2342 | -66.4863 | 71.412
13:36 | 584 | -156.5946 |  | -9.9319 | -15.2664 | -23.7384 | -12.4477 | -16.9711 | -11.0706 | -16.9874 | 1.0129 | 1.0676 | 1.5744 | 0.9076 | -268.5303 | -144.0285 | -14.8639 | -15.3697 | -22.9704 | -27.0827 | -5.6378 |  | -20.8831 | -24.4223 | 3.3388 | 3.2821 | 2.9898 | 1.7956 | 26.2461 | 32.7493 | 30.1675 | 24.0392 | 23.5121 | 24.8989 | 37.5125 | 29.4632 | 24.0368 | 22.741 | 23.2803 | 29.0083 | 80.4912 | 23.733 | 23.1152 | 23.1527 | 23.2371 | 25.0935 | 29.1016 | 31.9704 | 31.1779 | 34.493 | 45.4192 | 23.2038 | 22.6893 | 23.2346 | 28.3672 | 67.365 | 24.8676 | 22.8274 | 24.4512 | 31.3702 | 74.0526 | 24.0192 | 23.0006 | 23.0477 | 23.0377 | 23.9953 | 35.556 | 58.1945 | 55.3527 | 45.4225 | 23.364 | 22.7704 | 23.5868 | 29.4465 | 74.729 | 23.549 | 23.6083 | 25.9883 | 35.0953 | 71.478 | 23.3283 | 23.3208 | 23.2538 | 23.2598 | 24.2484 | 36.9043 | 53.5134 | 51.2186 | 54.0323 | 45.854 | 23.4042 | 23.3723 | 23.9197 | 28.646 | 72.878 | 24.0164 | 23.9751 | 25.3355 | 34.7344 | 81.2591 | 23.4719 | 23.4312 | 23.4327 | 23.4453 | 24.6438 | 36.3316 | 58.1126 | 57.3581 | 51.8375 | 23.5052 | 23.6153 | 24.5542 | 30.4493 | 74.8753 | 273.8774 | 470.1369 | 194.602 | 182.5921 | 520.1788 | 582.6588 | 334.5426 | 567.3193 | 451.0503 | 583.7224 | 601.4027 | 609.2361 | 599.295 | 581.0198 | 599.2996 | 604.0134 | 610.2607 | 672.6282 | 428.9472 | 313.9421 | 445.4212 | 352.1312 | 29.7837 | 34.3682 | 52.6822 | 25.9034 | 24.56 | 24.8 | 25.6268 | 44.8205 | 30.7142 | 24.6268 | 22.6231 | 29.3952 | 79.6241 | 29.4071 | 22.5716 | 23.2673 | 23.1972 | 24.2149 | 31.8663 | 34.5178 | 37.2718 | 38.8973 | 49.6435 | 24.0323 | 22.6462 | 23.1476 | 24.0377 | 73.4792 | 24.4491 | 22.9088 | 30.0159 | 62.2797 | 24.5159 | 22.9544 | 22.9462 | 23.0076 | 23.8685 | 55.2138 | 52.9844 | 55.0443 | 53.6147 | 23.987 | 22.5282 | 23.1451 | 30.4423 | 86.8063 | 24.0952 | 23.9054 | 24.0465 | 27.2029 | 53.4495 | 23.984 | 23.7533 | 23.6351 | 23.656 | 24.6535 | 36.781 | 50.9257 | 56.8486 | 61.2659 | 50.8136 | 24.0135 | 23.7591 | 23.9215 | 28.2558 | 67.4354 | 24.332 | 24.0603 | 24.4292 | 30.2114 | 102.9855 | 23.6794 | 23.7487 | 23.6648 | 23.6283 | 24.7853 | 36.2876 | 55.0219 | 56.8304 | 48.4899 | 24.2314 | 24.5593 | 24.0482 | 29.338 | 72.0466 | 251.1482 | 264.8259 | 215.0502 | 220.3637 | 589.3669 | 620.4472 | 642.0338 | 413.7056 | 582.7571 | 422.7986 |  | 596.2083 | 555.0063 | 571.8343 | 24.9057 | 23.4178 | 23.5146 | 122.86 | 94.9181 | 48.1855 | 87.8755 | 15.2625 | 19.9967 | 20.5698 | 15.569 | 0.00035904 | -0.0047718 | 0.0022625 | 0.0062808 | 0.0018864 | -0.00048481 | 0.018584 | 0.0051922 | -0.0026547 | -355.7185 | 17.0537 | -355.7339 | 17.1872 | -356.1739 | 18.1728 | -356.177 | 17.374 | -343.293 | 18.068 | -343.3114 | 17.2016 | 2178.5321 | 2644.383 | 584.7168 | 20.2832 | -66.8338 | 71.5518
13:36 | 585 | -157.5303 |  | -10.0207 | -15.4455 | -24.0731 | -12.5344 | -17.0995 | -11.2824 | -17.0279 | 1.0128 | 1.0679 | 1.5734 | 0.9083 | -269.5345 | -144.9921 | -14.9419 | -15.4187 | -23.0329 | -27.1443 | -5.6093 |  | -21.093 | -24.5504 | 3.3398 | 3.2888 | 2.9933 | 1.7922 | 27.8118 | 32.7899 | 30.2237 | 24.0596 | 23.5284 | 24.9242 | 37.5787 | 29.4962 | 24.0562 | 22.7483 | 23.2846 | 29.0428 | 80.6951 | 23.7464 | 23.1246 | 23.1584 | 23.247 | 25.1119 | 29.1511 | 32.0459 | 31.2686 | 34.5706 | 45.5526 | 23.2145 | 22.6986 | 23.2372 | 28.4107 | 67.71 | 24.8943 | 22.836 | 24.4567 | 31.4094 | 74.1789 | 24.0246 | 23.0075 | 23.0353 | 23.0261 | 24.0058 | 35.6193 | 58.2994 | 55.4473 | 45.5441 | 23.3726 | 22.7664 | 23.5924 | 29.4875 | 74.9987 | 23.549 | 23.6033 | 25.9985 | 35.151 | 71.6935 | 23.346 | 23.3228 | 23.2511 | 23.253 | 24.2565 | 36.9726 | 53.6736 | 51.4087 | 54.1973 | 45.9921 | 23.411 | 23.3811 | 23.9275 | 28.6827 | 74.4698 | 24.0267 | 23.9777 | 25.3488 | 34.7795 | 81.3992 | 23.4714 | 23.4352 | 23.4397 | 23.4516 | 24.6637 | 36.4153 | 58.2673 | 57.5201 | 51.9991 | 23.4964 | 23.6093 | 24.566 | 30.494 | 75.0511 | 269.6512 | 480.2143 | 195.5208 | 182.8464 | 521.649 | 584.2095 | 335.4829 | 568.1692 | 452.5162 | 585.298 | 613.7095 | 598.8779 | 600.0483 | 577.2148 | 599.6351 | 607.2666 | 618.2689 | 671.2387 | 430.579 | 315.3094 | 446.996 | 353.4047 | 29.8259 | 34.4372 | 52.5529 | 25.9243 | 24.5709 | 24.8137 | 25.6405 | 44.9147 | 30.752 | 24.6233 | 22.6168 | 29.4301 | 79.7283 | 29.4476 | 22.5705 | 23.2699 | 23.1948 | 24.2278 | 31.9854 | 34.5944 | 37.3558 | 39.0612 | 49.8063 | 24.0208 | 22.6612 | 23.1622 | 24.0326 | 73.6227 | 24.459 | 22.9101 | 30.0531 | 62.4704 | 24.5259 | 22.9562 | 22.9488 | 23.0056 | 23.8831 | 55.3692 | 53.1567 | 55.2029 | 53.9301 | 23.9888 | 22.5247 | 23.1523 | 30.4762 | 87.0396 | 24.1053 | 23.901 | 24.0514 | 27.2218 | 53.7388 | 23.9341 | 23.7503 | 23.6481 | 23.6563 | 24.6625 | 36.876 | 51.0911 | 57.0139 | 61.499 | 50.9892 | 23.9872 | 23.7619 | 23.9264 | 28.2752 | 67.8689 | 24.3319 | 24.0551 | 24.4325 | 30.2464 | 103.0947 | 23.6626 | 23.7633 | 23.644 | 23.6224 | 24.7846 | 36.3676 | 55.1946 | 57.0226 | 48.6748 | 24.2025 | 24.5806 | 24.0471 | 29.3729 | 72.2153 | 251.9529 | 266.2756 | 216.326 | 221.1866 | 591.1877 | 622.5422 | 643.2578 | 414.4994 | 583.7885 | 423.3893 |  | 597.6599 | 556.4422 | 573.4719 | 24.9071 | 23.4175 | 23.5126 | 123.2757 | 95.1252 | 48.2961 | 88.0702 | 15.3238 | 20.0854 | 20.5785 | 15.6874 | -3.9698e-05 | -0.0044808 | 0.0014894 | 0.0054826 | 0.0016608 | -0.00069771 | 0.031884 | -0.0041682 | -0.038395 | -355.5769 | 17.0106 | -355.6046 | 17.1954 | -356.2078 | 18.2261 | -356.2078 | 17.3761 | -343.176 | 18.0044 | -343.1514 | 17.2036 | 2173.3749 | 2643.6575 | 586.3025 | 20.3319 | -67.2996 | 71.7107
13:36 | 586 | -158.5553 |  | -10.1133 | -15.5776 | -24.2027 | -12.6657 | -17.1224 | -11.3622 | -17.0191 | 1.0129 | 1.0649 | 1.5797 | 0.9083 | -270.4257 | -145.6459 | -15.0821 | -15.423 | -23.1824 | -27.2457 | -5.7493 |  | -21.2138 | -24.7316 | 3.3409 | 3.2871 | 2.9945 | 1.7897 | 26.0126 | 32.8324 | 30.2738 | 24.0764 | 23.5407 | 24.9409 | 37.6443 | 29.5358 | 24.0686 | 22.7493 | 23.2951 | 29.0815 | 80.8933 | 23.7447 | 23.1373 | 23.1593 | 23.2449 | 25.1237 | 29.1969 | 32.1054 | 31.3398 | 34.6666 | 45.6875 | 23.2212 | 22.6945 | 23.2681 | 28.4414 | 68.1601 | 24.9087 | 22.8395 | 24.4714 | 31.4546 | 74.3109 | 24.0046 | 23.0233 | 23.0183 | 23.011 | 23.9998 | 35.6742 | 58.4445 | 55.5539 | 45.7092 | 23.3703 | 22.7577 | 23.5881 | 29.5223 | 75.2721 | 23.544 | 23.625 | 26.0167 | 35.2249 | 71.9171 | 23.2871 | 23.3341 | 23.2621 | 23.2678 | 24.2657 | 37.0523 | 53.8705 | 51.602 | 54.3575 | 46.1338 | 23.4087 | 23.3812 | 23.9337 | 28.7194 | 75.8139 | 23.9756 | 23.9841 | 25.3562 | 34.8558 | 81.5284 | 23.4841 | 23.4435 | 23.4472 | 23.4622 | 24.68 | 36.4859 | 58.4276 | 57.677 | 52.1756 | 23.5287 | 23.5774 | 24.5399 | 30.5371 | 75.2519 | 263.565 | 486.1018 | 196.7792 | 183.332 | 523.1338 | 585.7726 | 336.4121 | 569.029 | 453.7641 | 586.7121 | 617.5546 | 596.177 | 603.3287 | 578.2228 | 599.1797 | 603.3736 | 623.4687 | 655.0905 | 432.2262 | 316.6901 | 448.5788 | 354.679 | 29.8724 | 34.5037 | 52.8376 | 25.9456 | 24.5888 | 24.8256 | 25.6552 | 45.0138 | 30.7945 | 24.6429 | 22.6197 | 29.4922 | 79.8353 | 29.4985 | 22.572 | 23.2669 | 23.2 | 24.2361 | 32.117 | 34.6662 | 37.4684 | 39.2228 | 49.9614 | 24.0209 | 22.6814 | 23.1898 | 24.0354 | 73.7643 | 24.4748 | 22.9005 | 30.0868 | 62.6703 | 24.5314 | 22.9643 | 22.9543 | 23.0115 | 23.894 | 55.526 | 53.3376 | 55.3689 | 54.2699 | 23.9939 | 22.5264 | 23.15 | 30.5219 | 87.2702 | 24.1101 | 23.9013 | 24.0475 | 27.2474 | 54.1433 | 23.9499 | 23.7512 | 23.6502 | 23.6539 | 24.6681 | 36.9554 | 51.2652 | 57.0937 | 61.7941 | 51.1736 | 23.982 | 23.7629 | 23.9252 | 28.2954 | 69.0416 | 24.3308 | 24.0507 | 24.4358 | 30.2866 | 103.2595 | 23.6617 | 23.7567 | 23.6499 | 23.6316 | 24.8014 | 36.4441 | 55.3378 | 57.1936 | 48.8246 | 24.2353 | 24.5845 | 24.0458 | 29.4001 | 72.3691 | 252.878 | 267.2747 | 218.4852 | 222.1668 | 593.022 | 624.5172 | 644.4447 | 415.3122 | 584.8102 | 423.7812 |  | 599.0934 | 557.8514 | 575.1169 | 24.9144 | 23.4245 | 23.5183 | 123.6969 | 95.3451 | 58.8243 | 88.2472 | 15.3798 | 20.1212 | 20.6245 | 15.6859 | 0.00053194 | -0.00439 | 0.0018025 | 0.0060302 | 0.0022907 | -0.00038187 | 0.012974 | -0.015093 | -0.016102 | -355.58 | 17.0681 | -355.6354 | 17.1893 | -356.1062 | 18.1461 | -356.0724 | 17.3391 | -343.133 | 18.0598 | -343.176 | 17.2098 | 2212.384 | 2648.1748 | 587.869 | 20.3728 | -67.6826 | 77.0847
13:36 | 587 | -159.6559 |  | -10.2942 | -15.6667 | -24.3364 | -12.6953 | -17.1788 | -11.5039 | -17.2637 | 1.0134 | 1.0657 | 1.5838 | 0.908 | -271.1156 | -146.3661 | -15.1374 | -15.4535 | -23.3006 | -27.5014 | -5.8298 |  | -21.2976 | -24.8189 | 3.3398 | 3.289 | 2.9925 | 1.7902 | 26.2808 | 32.8926 | 30.3119 | 24.0867 | 23.5461 | 24.9497 | 37.7068 | 29.5603 | 24.0708 | 22.7452 | 23.3047 | 29.1237 | 81.0941 | 23.7506 | 23.1379 | 23.1592 | 23.2493 | 25.1425 | 29.2367 | 32.1532 | 31.3996 | 34.7702 | 45.8182 | 23.2201 | 22.6881 | 23.2729 | 28.4805 | 68.669 | 24.9272 | 22.8406 | 24.4846 | 31.5083 | 74.4633 | 24.0077 | 22.995 | 23.0551 | 23.0494 | 24.006 | 35.7517 | 58.6033 | 55.74 | 45.8648 | 23.3782 | 22.7616 | 23.6006 | 29.5623 | 75.5578 | 23.5514 | 23.6451 | 26.0361 | 35.3015 | 72.1418 | 23.2857 | 23.3264 | 23.2724 | 23.2811 | 24.2739 | 37.1336 | 54.0253 | 51.7839 | 54.5301 | 46.2777 | 23.4068 | 23.3753 | 23.9156 | 28.7517 | 76.9244 | 23.973 | 23.9867 | 25.3689 | 34.9417 | 81.6618 | 23.4975 | 23.449 | 23.4524 | 23.4657 | 24.688 | 36.5538 | 58.5868 | 57.829 | 52.3589 | 23.5472 | 23.5775 | 24.5459 | 30.5832 | 75.4395 | 258.3856 | 487.4373 | 198.2542 | 184.4145 | 524.6136 | 587.3594 | 337.368 | 569.9989 | 454.7801 | 588.0821 | 620.2962 | 605.9768 | 603.0283 | 584.0172 | 597.347 | 595.7451 | 625.2489 | 613.9487 | 433.8685 | 318.0808 | 450.1758 | 355.9438 | 29.9211 | 34.5713 | 52.8244 | 25.9659 | 24.6102 | 24.8358 | 25.6753 | 45.1051 | 30.8408 | 24.655 | 22.6274 | 29.535 | 79.9294 | 29.5446 | 22.5708 | 23.2679 | 23.2043 | 24.2442 | 32.2508 | 34.7439 | 37.5854 | 39.3505 | 50.1319 | 24.0326 | 22.6695 | 23.1982 | 24.0438 | 73.9003 | 24.4777 | 22.9 | 30.1163 | 62.8631 | 24.526 | 22.9595 | 22.9513 | 23.0112 | 23.893 | 55.6836 | 53.5274 | 55.5379 | 54.6264 | 23.9956 | 22.5248 | 23.1467 | 30.5661 | 87.5062 | 24.0986 | 23.9027 | 24.0505 | 27.2595 | 54.7005 | 23.969 | 23.7552 | 23.6475 | 23.6553 | 24.679 | 37.0235 | 51.4535 | 57.2572 | 62.0075 | 51.3584 | 24.015 | 23.7648 | 23.9253 | 28.3288 | 71.0678 | 24.3319 | 24.0536 | 24.4381 | 30.3179 | 103.4502 | 23.6887 | 23.7396 | 23.6826 | 23.648 | 24.8333 | 36.5152 | 55.4782 | 57.3584 | 48.9604 | 24.2663 | 24.579 | 24.0547 | 29.4265 | 72.5174 | 253.8948 | 268.892 | 221.2903 | 223.1824 | 594.8447 | 626.461 | 645.5881 | 416.2713 | 585.8751 | 424.1797 |  | 600.5299 | 559.2403 | 576.7736 | 24.9246 | 23.4326 | 23.5246 | 124.1251 | 95.5606 | 68.4348 | 88.433 | 15.3772 | 20.1675 | 20.6271 | 15.719 | 0.00046299 | -0.0049941 | 0.0017333 | 0.0055617 | 0.0020157 | -0.00024072 | 0.014547 | -0.015136 | -0.029698 | -355.5308 | 17.0312 | -355.5554 | 17.2036 | -356.1278 | 18.2364 | -356.1831 | 17.3802 | -343.096 | 18.0147 | -343.0929 | 17.2262 | 2202.2465 | 2651.7471 | 589.4263 | 20.3973 | -68.1422 | 81.9977
13:36 | 588 | -160.7424 |  | -10.4067 | -15.7781 | -24.409 | -12.811 | -17.3256 | -11.6402 | -17.491 | 1.0162 | 1.0577 | 1.5842 | 0.9084 | -272.0004 | -147.165 | -15.2881 | -15.5912 | -23.4747 | -27.7496 | -5.9179 |  | -21.3675 | -24.9094 | 3.3408 | 3.2886 | 2.9951 | 1.7875 | 25.7666 | 32.9586 | 30.3546 | 24.1038 | 23.5566 | 24.9708 | 37.7674 | 29.5892 | 24.0785 | 22.7498 | 23.3049 | 29.1595 | 81.3115 | 23.7681 | 23.1381 | 23.1527 | 23.2511 | 25.1616 | 29.2821 | 32.1939 | 31.4646 | 34.8399 | 45.9376 | 23.2169 | 22.6923 | 23.2541 | 28.5259 | 69.167 | 24.9273 | 22.851 | 24.4931 | 31.5641 | 74.6112 | 23.9987 | 22.9945 | 23.0614 | 23.0583 | 24.0235 | 35.8267 | 58.7734 | 55.9026 | 46.0351 | 23.3787 | 22.7774 | 23.6162 | 29.6103 | 75.8423 | 23.5521 | 23.6361 | 26.0483 | 35.3615 | 72.3763 | 23.2766 | 23.3256 | 23.26 | 23.2682 | 24.2734 | 37.217 | 54.206 | 51.9586 | 54.6692 | 46.4203 | 23.4072 | 23.3673 | 23.9142 | 28.774 | 77.8504 | 24.015 | 23.9802 | 25.3796 | 34.9945 | 81.7997 | 23.4936 | 23.4459 | 23.4432 | 23.4503 | 24.6892 | 36.6034 | 58.7426 | 57.9898 | 52.5428 | 23.5269 | 23.5874 | 24.5591 | 30.6237 | 75.6157 | 254.5473 | 487.4676 | 199.295 | 185.6876 | 526.0973 | 588.9628 | 338.3769 | 571.1359 | 455.8609 | 589.5549 | 628.9684 | 614.4109 | 597.9684 | 585.5419 | 598.8484 | 591.1326 | 618.4449 | 570.1918 | 435.4755 | 319.4868 | 451.7733 | 357.1856 | 29.9857 | 34.6509 | 52.7638 | 25.9891 | 24.6302 | 24.8553 | 25.7086 | 45.199 | 30.8919 | 24.6704 | 22.6333 | 29.552 | 80.0224 | 29.571 | 22.5707 | 23.2746 | 23.2081 | 24.2568 | 32.3306 | 34.8234 | 37.6977 | 39.4706 | 50.313 | 24.042 | 22.6527 | 23.1699 | 24.0502 | 74.0413 | 24.4892 | 22.9069 | 30.1521 | 63.0609 | 24.5349 | 22.9617 | 22.9506 | 23.0083 | 23.9004 | 55.849 | 53.7081 | 55.7263 | 55.015 | 24.0033 | 22.5277 | 23.1487 | 30.605 | 87.7481 | 24.0981 | 23.9071 | 24.0569 | 27.2829 | 55.4187 | 23.9762 | 23.7596 | 23.6449 | 23.6599 | 24.688 | 37.0866 | 51.6582 | 57.5022 | 62.1451 | 51.5327 | 24.0197 | 23.7616 | 23.928 | 28.363 | 73.0022 | 24.3304 | 24.0488 | 24.4371 | 30.3437 | 103.6089 | 23.6892 | 23.7481 | 23.6875 | 23.6457 | 24.8471 | 36.5769 | 55.609 | 57.5385 | 49.1114 | 24.2305 | 24.5849 | 24.0376 | 29.4579 | 72.6551 | 254.59 | 271.435 | 221.4006 | 224.0729 | 596.6807 | 628.2883 | 646.7001 | 417.4613 | 587.136 | 424.7282 |  | 601.9748 | 560.6139 | 578.4021 | 24.9226 | 23.4301 | 23.522 | 124.573 | 95.7941 | 70.4582 | 88.6368 | 15.3813 | 20.1637 | 20.6843 | 15.7311 | 0.00017649 | -0.004614 | 0.0014937 | 0.0052523 | 0.0022299 | -0.00050604 | 0.023544 | -0.0045408 | -0.024588 | -355.5369 | 17.0948 | -355.6416 | 17.2242 | -356.0816 | 18.1584 | -356.0108 | 17.3227 | -343.0314 | 18.0557 | -343.1114 | 17.2283 | 2222.8575 | 2658.2877 | 590.965 | 20.424 | -68.6616 | 83.1261
13:36 | 589 | -161.7888 |  | -10.5675 | -15.9566 | -24.5594 | -12.9265 | -17.3903 | -11.8347 | -17.5666 | 1.0162 | 1.0599 | 1.5827 | 0.9074 | -272.8879 | -148.0304 | -15.5287 | -15.6395 | -23.6109 | -27.7771 | -5.9844 |  | -21.4839 | -24.9911 | 3.3422 | 3.2859 | 2.9991 | 1.785 | 27.794 | 33.0136 | 30.4005 | 24.1159 | 23.5645 | 24.9903 | 37.8325 | 29.6237 | 24.0967 | 22.756 | 23.3058 | 29.2004 | 81.5543 | 23.7748 | 23.1389 | 23.1618 | 23.2522 | 25.1695 | 29.3187 | 32.2299 | 31.5154 | 34.8991 | 46.041 | 23.2178 | 22.7003 | 23.2572 | 28.5594 | 69.6466 | 24.9201 | 22.8435 | 24.5112 | 31.616 | 74.7229 | 23.9978 | 22.9955 | 23.061 | 23.0628 | 24.0295 | 35.8806 | 58.9318 | 56.0239 | 46.213 | 23.3595 | 22.7813 | 23.6201 | 29.6495 | 76.1007 | 23.5279 | 23.6255 | 26.0584 | 35.413 | 72.598 | 23.3088 | 23.3058 | 23.2384 | 23.2591 | 24.2699 | 37.281 | 54.35 | 52.1399 | 54.7998 | 46.5426 | 23.4193 | 23.3773 | 23.95 | 28.8112 | 78.6669 | 23.9862 | 24.0029 | 25.383 | 35.0483 | 81.9335 | 23.4987 | 23.4486 | 23.4417 | 23.4555 | 24.7066 | 36.6616 | 58.9024 | 58.1401 | 52.7373 | 23.4897 | 23.6018 | 24.5849 | 30.6732 | 75.7764 | 252.6763 | 486.1549 | 200.1153 | 186.5897 | 527.6012 | 590.5843 | 339.4777 | 572.4464 | 457.1896 | 591.0452 | 631.3554 | 619.8372 | 591.9081 | 582.9764 | 603.8421 | 593.4201 | 612.1491 | 563.6306 | 437.0818 | 320.911 | 453.4044 | 358.4466 | 30.0431 | 34.7321 | 52.0672 | 26.0171 | 24.6427 | 24.8733 | 25.7475 | 45.298 | 30.9396 | 24.6835 | 22.6333 | 29.5873 | 80.1176 | 29.6099 | 22.5677 | 23.2737 | 23.2104 | 24.271 | 32.3472 | 34.8897 | 37.7965 | 39.5755 | 50.4924 | 24.036 | 22.6449 | 23.1654 | 24.0547 | 74.172 | 24.4976 | 22.8979 | 30.1876 | 63.2642 | 24.5486 | 22.965 | 22.9525 | 23.0089 | 23.9113 | 56.0122 | 53.8873 | 55.9214 | 55.4575 | 24.0122 | 22.5305 | 23.1533 | 30.644 | 87.9986 | 24.0989 | 23.9114 | 24.0559 | 27.3049 | 56.2476 | 24.0273 | 23.7584 | 23.6523 | 23.6611 | 24.692 | 37.1592 | 51.858 | 57.655 | 62.3659 | 51.7072 | 24.02 | 23.7561 | 23.9349 | 28.3917 | 74.3869 | 24.337 | 24.0561 | 24.4381 | 30.3894 | 103.7776 | 23.687 | 23.7471 | 23.6798 | 23.6521 | 24.8541 | 36.6419 | 55.7317 | 57.7137 | 49.2634 | 24.2338 | 24.5946 | 24.0366 | 29.4868 | 72.7903 | 255.1406 | 274.213 | 220.5985 | 224.6654 | 598.5428 | 630.021 | 647.7707 | 418.8895 | 588.721 | 425.3405 |  | 603.4431 | 561.9715 | 580.0272 | 24.9203 | 23.425 | 23.5215 | 124.9964 | 96.015 | 70.4437 | 88.8243 | 15.4147 | 20.2185 | 20.7187 | 15.7219 | -0.00053867 | -0.0048144 | 0.0017417 | 0.0053597 | 0.0016793 | -9.2346e-05 | 0.0086946 | 0.010817 | -0.016069 | -355.4385 | 17.0332 | -355.5093 | 17.2098 | -356.0354 | 18.2056 | -356.1185 | 17.3699 | -342.9391 | 18.0003 | -342.9483 | 17.2201 | 2231.1948 | 2667.3913 | 592.4952 | 20.4686 | -69.0866 | 83.2293
13:36 | 590 | -162.7961 |  | -10.6263 | -16.0196 | -24.6812 | -13.0419 | -17.506 | -11.8868 | -17.7306 | 1.0183 | 1.061 | 1.5825 | 0.91 | -273.7888 | -149.0195 | -15.5041 | -15.7367 | -23.6719 | -27.8708 | -5.957 |  | -21.7073 | -25.1904 | 3.3436 | 3.2905 | 3.0011 | 1.7821 | 28.8372 | 33.0551 | 30.4399 | 24.1213 | 23.5667 | 25.0018 | 37.8988 | 29.6559 | 24.1141 | 22.755 | 23.3197 | 29.2387 | 81.8103 | 23.789 | 23.1315 | 23.1712 | 23.2593 | 25.1869 | 29.3697 | 32.3022 | 31.5944 | 34.9902 | 46.1669 | 23.2337 | 22.7018 | 23.2593 | 28.5963 | 70.1003 | 24.9784 | 22.8434 | 24.5355 | 31.6456 | 74.835 | 23.9889 | 22.9688 | 23.071 | 23.0753 | 24.0357 | 35.9183 | 59.1192 | 56.281 | 46.3695 | 23.3776 | 22.7727 | 23.6204 | 29.6863 | 76.3489 | 23.5309 | 23.6231 | 26.0823 | 35.4743 | 72.8298 | 23.344 | 23.2994 | 23.2267 | 23.2582 | 24.2933 | 37.3593 | 54.4943 | 52.3283 | 54.97 | 46.6772 | 23.4256 | 23.3805 | 23.9614 | 28.8692 | 79.3031 | 24.0085 | 24.0182 | 25.3991 | 35.1101 | 82.0805 | 23.495 | 23.451 | 23.45 | 23.4686 | 24.7243 | 36.7469 | 59.0628 | 58.294 | 52.933 | 23.4666 | 23.6109 | 24.6063 | 30.7159 | 75.9418 | 251.2687 | 486.143 | 201.4773 | 187.3581 | 529.1187 | 592.2265 | 340.6305 | 573.9123 | 458.6815 | 592.4185 | 628.6491 | 622.2762 | 586.2479 | 582.6718 | 610.0122 | 596.8753 | 609.217 | 608.9703 | 438.779 | 322.3413 | 455.0755 | 359.7621 | 30.0894 | 34.8071 | 51.4511 | 26.0402 | 24.662 | 24.8867 | 25.7741 | 45.4014 | 30.9864 | 24.6823 | 22.6221 | 29.634 | 80.2159 | 29.6666 | 22.5601 | 23.2754 | 23.2122 | 24.284 | 32.3527 | 34.9636 | 37.8948 | 39.6839 | 50.693 | 24.0406 | 22.6517 | 23.1922 | 24.0541 | 74.3183 | 24.4984 | 22.8898 | 30.2212 | 63.4664 | 24.5474 | 22.959 | 22.9562 | 23.0136 | 23.9195 | 56.1784 | 54.0823 | 56.1187 | 55.9663 | 24.0175 | 22.5268 | 23.1647 | 30.687 | 88.2553 | 24.1042 | 23.9162 | 24.0516 | 27.3253 | 57.1205 | 23.9987 | 23.7638 | 23.6571 | 23.6564 | 24.7057 | 37.2465 | 52.0518 | 57.8158 | 62.5923 | 51.8939 | 24.0253 | 23.7543 | 23.9335 | 28.4233 | 75.5327 | 24.3447 | 24.0587 | 24.4444 | 30.4287 | 103.965 | 23.687 | 23.7518 | 23.6712 | 23.6555 | 24.851 | 36.7199 | 55.864 | 57.868 | 49.4056 | 24.2287 | 24.6011 | 24.0372 | 29.5215 | 72.9361 | 255.7058 | 275.9659 | 220.8538 | 224.6602 | 600.4517 | 631.6223 | 648.8034 | 420.5318 | 590.5685 | 425.9696 |  | 604.9524 | 563.3278 | 581.6442 | 24.9333 | 23.4305 | 23.5218 | 125.4179 | 96.2495 | 70.4308 | 89.0166 | 15.4518 | 20.2201 | 20.776 | 15.7452 | 0.00022351 | -0.0047314 | 0.0012126 | 0.0052993 | 0.0021129 | -0.00062349 | 0.022113 | -0.002344 | -0.032749 | -355.4662 | 17.1092 | -355.6354 | 17.2591 | -356.0878 | 18.2015 | -355.9954 | 17.3474 | -342.9452 | 18.0557 | -343.0222 | 17.2652 | 2204.5224 | 2673.3113 | 594.0184 | 20.498 | -69.4879 | 83.3401
13:36 | 591 | -163.6478 |  | -10.7113 | -16.1726 | -24.8689 | -13.1492 | -17.6405 | -11.9832 | -17.8466 | 1.0181 | 1.0556 | 1.5847 | 0.9084 | -274.653 | -149.4618 | -15.5982 | -15.8539 | -23.8273 | -28.1127 | -6.1335 |  | -21.88 | -25.4186 | 3.3442 | 3.2925 | 3.0049 | 1.7792 | 25.3892 | 33.1025 | 30.4909 | 24.1408 | 23.5773 | 25.016 | 37.9593 | 29.699 | 24.1157 | 22.7508 | 23.3254 | 29.2736 | 82.0834 | 23.7912 | 23.1388 | 23.1625 | 23.2582 | 25.2075 | 29.4248 | 32.3813 | 31.683 | 35.0672 | 46.2988 | 23.2361 | 22.7029 | 23.2702 | 28.6314 | 70.5126 | 25.023 | 22.8572 | 24.5576 | 31.6931 | 74.9651 | 23.9927 | 22.9831 | 23.0619 | 23.0667 | 24.0526 | 36.0024 | 59.3031 | 56.5153 | 46.5174 | 23.42 | 22.7624 | 23.6273 | 29.7311 | 76.602 | 23.5433 | 23.6224 | 26.1098 | 35.5403 | 73.0932 | 23.2931 | 23.3203 | 23.206 | 23.2529 | 24.3143 | 37.4522 | 54.6814 | 52.4989 | 55.1153 | 46.8258 | 23.42 | 23.3579 | 23.9574 | 28.9029 | 79.8313 | 24.0066 | 23.9993 | 25.4114 | 35.1751 | 82.2228 | 23.4893 | 23.44 | 23.4447 | 23.4645 | 24.7242 | 36.8092 | 59.217 | 58.4766 | 53.1333 | 23.4948 | 23.5918 | 24.5729 | 30.7509 | 76.1201 | 249.9211 | 488.3118 | 202.775 | 188.1323 | 530.6508 | 593.8599 | 341.7732 | 575.487 | 460.1752 | 593.7573 | 624.4901 | 622.8173 | 577.5052 | 583.3059 | 615.32 | 596.3481 | 601.8249 | 652.8049 | 440.5357 | 323.7715 | 456.7586 | 361.1029 | 30.1353 | 34.8869 | 51.0295 | 26.0641 | 24.6864 | 24.9163 | 25.8073 | 45.506 | 31.0315 | 24.6907 | 22.6067 | 29.6724 | 80.3273 | 29.7079 | 22.5614 | 23.2737 | 23.2098 | 24.2904 | 32.4067 | 35.0484 | 38.0142 | 39.8291 | 50.9017 | 24.045 | 22.6617 | 23.1822 | 24.0496 | 74.4686 | 24.499 | 22.8814 | 30.2739 | 63.6486 | 24.5542 | 22.9597 | 22.9571 | 23.0229 | 23.9282 | 56.3543 | 54.2853 | 56.3235 | 56.5216 | 24.0222 | 22.5357 | 23.1765 | 30.7329 | 88.513 | 24.1191 | 23.916 | 24.0537 | 27.3565 | 57.9933 | 23.9711 | 23.7634 | 23.6419 | 23.658 | 24.7195 | 37.3405 | 52.2493 | 57.9881 | 62.8035 | 52.0865 | 24.0245 | 23.7573 | 23.9292 | 28.4503 | 76.5291 | 24.3349 | 24.0531 | 24.4456 | 30.4673 | 104.1186 | 23.6766 | 23.7537 | 23.6632 | 23.6483 | 24.8506 | 36.7813 | 56.0135 | 58.0314 | 49.5389 | 24.2609 | 24.5986 | 24.0369 | 29.553 | 73.0695 | 256.3022 | 277.038 | 220.8229 | 224.7524 | 602.421 | 633.0684 | 649.8005 | 422.2601 | 592.5043 | 426.546 |  | 606.4879 | 564.6638 | 583.2398 | 24.924 | 23.4246 | 23.5195 | 125.8569 | 96.4956 | 70.4188 | 89.194 | 15.5197 | 20.31 | 20.7911 | 15.7979 | 0.0006852 | -0.0049138 | 0.0017439 | 0.0059722 | 0.0015808 | 0.00023999 | 0.01848 | -0.011532 | -0.01908 | -355.4477 | 17.0496 | -355.42 | 17.1975 | -355.9801 | 18.2118 | -356.0447 | 17.3699 | -342.8345 | 17.9798 | -342.8252 | 17.2077 | 2260.2831 | 2679.5377 | 595.524 | 20.5505 | -70.0795 | 83.4572
13:36 | 592 | -164.5616 |  | -10.8869 | -16.3214 | -25.0563 | -13.2667 | -17.6206 | -12.1651 | -18.0295 | 1.0186 | 1.0617 | 1.5878 | 0.9094 | -275.4662 | -148.4978 | -15.6827 | -15.9817 | -23.894 | -28.1299 | -6.1035 |  | -22.0013 | -25.4624 | 3.3473 | 3.2922 | 3.0068 | 1.7788 | 26.563 | 33.1594 | 30.5466 | 24.1656 | 23.5906 | 25.0351 | 38.0188 | 29.7388 | 24.1149 | 22.7491 | 23.3176 | 29.3144 | 82.4035 | 23.773 | 23.1391 | 23.1688 | 23.266 | 25.2232 | 29.4642 | 32.4149 | 31.7375 | 35.1398 | 46.4192 | 23.2243 | 22.7063 | 23.281 | 28.6647 | 70.893 | 25.0056 | 22.8598 | 24.5602 | 31.7708 | 75.1063 | 24.0107 | 23.0564 | 23.0953 | 23.0559 | 24.0619 | 36.0987 | 59.4439 | 56.5966 | 46.6802 | 23.4118 | 22.764 | 23.6346 | 29.7724 | 76.8359 | 23.5318 | 23.635 | 26.1338 | 35.6075 | 73.3444 | 23.2719 | 23.3277 | 23.2323 | 23.2623 | 24.3052 | 37.5334 | 54.8655 | 52.6746 | 55.2584 | 46.9668 | 23.4179 | 23.3414 | 23.9639 | 28.9254 | 80.3122 | 23.9945 | 23.9954 | 25.4277 | 35.2358 | 82.3538 | 23.488 | 23.4396 | 23.4407 | 23.4614 | 24.7287 | 36.8776 | 59.3719 | 58.6436 | 53.3579 | 23.5366 | 23.5841 | 24.5653 | 30.7965 | 76.2831 | 248.5577 | 494.4565 | 203.7793 | 188.551 | 532.2082 | 595.4808 | 342.9083 | 577.1144 | 461.5658 | 595.0793 | 626.3662 | 623.3119 | 575.31 | 582.7293 | 617.6125 | 593.541 | 601.9458 | 666.2119 | 442.278 | 325.1926 | 458.4604 | 362.4831 | 30.1813 | 34.9646 | 49.8567 | 26.0848 | 24.7002 | 24.927 | 25.8337 | 45.598 | 31.0692 | 24.7039 | 22.6093 | 29.7088 | 80.4215 | 29.7344 | 22.5619 | 23.2706 | 23.2076 | 24.2959 | 32.4905 | 35.1267 | 38.1307 | 39.9919 | 51.1127 | 24.0426 | 22.6572 | 23.1722 | 24.0622 | 74.6074 | 24.5136 | 22.8799 | 30.3106 | 63.8397 | 24.5607 | 22.9598 | 22.9529 | 23.0228 | 23.9378 | 56.5231 | 54.4808 | 56.5216 | 57.1011 | 24.02 | 22.5425 | 23.1774 | 30.7738 | 88.7754 | 24.1644 | 23.9133 | 24.0615 | 27.3833 | 58.8154 | 23.8361 | 23.7572 | 23.6309 | 23.6559 | 24.7333 | 37.4601 | 52.4206 | 58.1193 | 63.0769 | 52.2838 | 24.0114 | 23.7549 | 23.9357 | 28.4742 | 77.3719 | 24.3296 | 24.0525 | 24.4517 | 30.5019 | 104.249 | 23.6717 | 23.7483 | 23.6585 | 23.6421 | 24.8587 | 36.8543 | 56.1418 | 58.2111 | 49.6789 | 24.2779 | 24.6113 | 24.0256 | 29.5791 | 73.2094 | 257.1036 | 277.9459 | 219.998 | 225.2944 | 604.4232 | 634.4764 | 650.7758 | 423.9997 | 594.4614 | 427.0513 |  | 608.0602 | 565.9328 | 584.8266 | 24.9228 | 23.4303 | 23.521 | 126.3041 | 96.7516 | 70.6028 | 89.3772 | 15.555 | 20.3875 | 20.8264 | 15.8613 | 0.00021497 | -0.0052896 | 0.0019313 | 0.0061133 | 0.0021193 | -0.00074679 | 0.019291 | -0.004463 | -0.030251 | -355.4046 | 17.103 | -355.5339 | 17.2632 | -356.0016 | 18.2015 | -355.977 | 17.3391 | -342.8037 | 18.0414 | -342.9083 | 17.2529 | 2236.3586 | 2685.0494 | 597.023 | 20.6069 | -70.4758 | 83.6772
13:36 | 593 | -165.5718 |  | -10.9366 | -16.2177 | -25.2272 | -13.2296 | -17.7265 | -12.2196 | -18.1346 | 1.0195 | 1.0635 | 1.5864 | 0.9085 | -276.3234 | -149.1598 | -15.8935 | -16.0293 | -23.8885 | -28.2555 | -6.1197 |  | -22.1129 | -25.6744 | 3.3468 | 3.2964 | 3.0074 | 1.7756 | 29.4181 | 33.2123 | 30.5982 | 24.1818 | 23.6055 | 25.0585 | 38.0904 | 29.7818 | 24.1307 | 22.7567 | 23.3379 | 29.3482 | 82.8297 | 23.792 | 23.1414 | 23.1736 | 23.2706 | 25.2419 | 29.5067 | 32.4533 | 31.8023 | 35.2247 | 46.5475 | 23.2336 | 22.6934 | 23.284 | 28.7014 | 71.2469 | 24.986 | 22.8456 | 24.5546 | 31.8273 | 75.2357 | 23.9937 | 23.07 | 23.0614 | 23.0436 | 24.0536 | 36.0793 | 59.5724 | 56.6573 | 46.8431 | 23.383 | 22.7681 | 23.6268 | 29.8147 | 77.0768 | 23.5228 | 23.6442 | 26.1458 | 35.6694 | 73.6055 | 23.2663 | 23.3192 | 23.2632 | 23.2714 | 24.2937 | 37.6053 | 55.0384 | 52.8415 | 55.4168 | 47.103 | 23.4156 | 23.352 | 23.9853 | 28.9671 | 80.7577 | 24.0226 | 23.997 | 25.4472 | 35.2978 | 82.5193 | 23.4941 | 23.4496 | 23.4444 | 23.4688 | 24.7505 | 36.9542 | 59.5254 | 58.809 | 53.6083 | 23.5954 | 23.5705 | 24.5708 | 30.8428 | 76.4417 | 247.0872 | 495.7564 | 204.8192 | 188.5981 | 533.7773 | 597.0838 | 344.054 | 578.7446 | 462.8051 | 596.2781 | 630.3977 | 622.3101 | 577.9554 | 582.6244 | 617.3075 | 591.2435 | 604.9915 | 666.7417 | 443.9909 | 326.5851 | 460.1641 | 363.9097 | 30.2323 | 35.0395 | 49.0524 | 26.106 | 24.715 | 24.9308 | 25.8481 | 45.6902 | 31.1121 | 24.7137 | 22.6199 | 29.7686 | 80.5164 | 29.7667 | 22.5659 | 23.2751 | 23.2135 | 24.312 | 32.5858 | 35.211 | 38.2615 | 40.1572 | 51.3452 | 24.0516 | 22.6556 | 23.1855 | 24.0649 | 74.7516 | 24.5235 | 22.8854 | 30.3413 | 64.0645 | 24.5601 | 22.9608 | 22.9526 | 23.0161 | 23.9523 | 56.6885 | 54.6737 | 56.7287 | 57.7816 | 24.0149 | 22.5406 | 23.1782 | 30.8101 | 89.0395 | 24.1832 | 23.9123 | 24.078 | 27.4176 | 59.5639 | 23.7516 | 23.7595 | 23.6316 | 23.6532 | 24.7473 | 37.6037 | 52.6027 | 58.28 | 63.3466 | 52.4838 | 23.9893 | 23.7547 | 23.9682 | 28.4969 | 78.0668 | 24.3428 | 24.0517 | 24.4566 | 30.5414 | 104.3983 | 23.6616 | 23.7563 | 23.6474 | 23.6365 | 24.864 | 36.9406 | 56.2769 | 58.399 | 49.8403 | 24.2212 | 24.6199 | 24.0259 | 29.6217 | 73.3456 | 257.9553 | 279.1334 | 219.467 | 226.1395 | 606.4494 | 635.8469 | 651.7505 | 425.716 | 596.3751 | 427.5572 |  | 609.648 | 567.1577 | 586.4211 | 24.9191 | 23.4293 | 23.5216 | 126.7128 | 96.9846 | 70.8029 | 89.5743 | 15.5817 | 20.3859 | 20.8105 | 15.9021 | 0.00020436 | -0.0045479 | 0.0017801 | 0.0059616 | 0.0017816 | -0.00024072 | 0.01054 | -0.013799 | -0.025402 | -355.3892 | 17.0845 | -355.3862 | 17.2242 | -355.937 | 18.2282 | -356.0201 | 17.3782 | -342.7237 | 17.9941 | -342.6929 | 17.2159 | 2223.5695 | 2692.2378 | 598.5168 | 20.5982 | -70.7316 | 83.8937
13:36 | 594 | -166.4982 |  | -11.0872 | -16.4439 | -25.3671 | -13.4182 | -17.8964 | -12.4136 | -18.2357 | 1.0209 | 1.0645 | 1.5908 | 0.908 | -277.0976 | -149.9896 | -16.0425 | -16.1821 | -24.0533 | -28.366 | -6.178 |  | -22.2872 | -25.6742 | 3.3477 | 3.2967 | 3.0124 | 1.774 | 26.7766 | 33.2735 | 30.644 | 24.1915 | 23.6167 | 25.0782 | 38.1554 | 29.8317 | 24.1516 | 22.7664 | 23.3555 | 29.3847 | 83.5046 | 23.8051 | 23.1427 | 23.1639 | 23.2663 | 25.2535 | 29.5461 | 32.5137 | 31.8749 | 35.3061 | 46.6807 | 23.245 | 22.685 | 23.2817 | 28.7292 | 71.5776 | 24.9872 | 22.8538 | 24.5616 | 31.8482 | 75.3376 | 23.9914 | 22.9581 | 23.0425 | 23.0718 | 24.0698 | 36.2108 | 59.7775 | 56.8905 | 47.0124 | 23.3851 | 22.7751 | 23.6379 | 29.8642 | 77.3298 | 23.5368 | 23.6399 | 26.1615 | 35.7267 | 73.8875 | 23.2472 | 23.2954 | 23.2347 | 23.2689 | 24.2927 | 37.6722 | 55.1838 | 52.9991 | 55.5658 | 47.2442 | 23.42 | 23.3736 | 23.9893 | 28.9995 | 81.1412 | 24.0407 | 23.9952 | 25.4523 | 35.3473 | 82.6917 | 23.4993 | 23.4451 | 23.4436 | 23.4715 | 24.7615 | 37.0166 | 59.6804 | 59.0025 | 53.8616 | 23.5961 | 23.5858 | 24.597 | 30.8944 | 76.5852 | 245.2715 | 491.172 | 205.8088 | 188.6947 | 535.3374 | 598.6564 | 345.1924 | 580.3416 | 463.8681 | 597.2969 | 634.5105 | 619.2639 | 577.9532 | 581.9718 | 610.5803 | 594.897 | 600.9519 | 664.2897 | 445.6483 | 327.975 | 461.8498 | 365.3631 | 30.2814 | 35.1134 | 48.9858 | 26.1309 | 24.7347 | 24.9544 | 25.8725 | 45.7905 | 31.1608 | 24.7382 | 22.635 | 29.8129 | 80.6196 | 29.7977 | 22.5716 | 23.2755 | 23.2204 | 24.3236 | 32.6545 | 35.2929 | 38.3776 | 40.2903 | 51.5643 | 24.0658 | 22.6383 | 23.1759 | 24.0781 | 74.8983 | 24.5261 | 22.8806 | 30.3765 | 64.2817 | 24.5648 | 22.9595 | 22.9477 | 23.014 | 23.9586 | 56.8533 | 54.85 | 56.9471 | 58.5602 | 24.0239 | 22.5355 | 23.1924 | 30.846 | 89.2988 | 24.1475 | 23.9169 | 24.0861 | 27.4406 | 60.2406 | 23.8108 | 23.7569 | 23.6466 | 23.6574 | 24.7523 | 37.7493 | 52.8055 | 58.4628 | 63.5887 | 52.6903 | 23.9891 | 23.7619 | 23.9899 | 28.5289 | 78.6326 | 24.331 | 24.0557 | 24.461 | 30.5929 | 104.5279 | 23.6347 | 23.7582 | 23.6573 | 23.6492 | 24.8822 | 37.013 | 56.4192 | 58.5836 | 49.9873 | 24.246 | 24.613 | 24.0404 | 29.6563 | 73.458 | 258.8972 | 280.5671 | 219.5562 | 226.8865 | 608.4934 | 637.1529 | 652.7299 | 427.334 | 598.1657 | 428.0592 |  | 611.2887 | 568.3823 | 588.0245 | 24.9235 | 23.434 | 23.5179 | 127.1436 | 97.2358 | 71.0579 | 89.7738 | 15.6096 | 20.4359 | 20.9271 | 15.8865 | 0.00032931 | -0.0045981 | 0.002398 | 0.0067212 | 0.0023179 | -0.00060623 | 0.027262 | -0.0030844 | -0.020769 | -355.3246 | 17.0989 | -355.4631 | 17.2591 | -355.9431 | 18.2036 | -355.8693 | 17.333 | -342.6714 | 18.0147 | -342.7483 | 17.257 | 2229.538 | 2701.7521 | 600.0082 | 20.6815 | -71.2809 | 84.1469
13:36 | 595 | -167.4569 |  | -11.171 | -16.5469 | -25.542 | -13.4561 | -18.0075 | -12.5272 | -18.3486 | 1.0224 | 1.0664 | 1.5963 | 0.9101 | -277.91 | -150.8173 | -16.1202 | -16.2645 | -24.1731 | -28.5673 | -6.3007 |  | -22.4205 | -25.8338 | 3.3502 | 3.2984 | 3.0138 | 1.7706 | 28.2356 | 33.3328 | 30.6869 | 24.1942 | 23.6195 | 25.089 | 38.2151 | 29.8809 | 24.1697 | 22.7617 | 23.3537 | 29.4285 | 84.7612 | 23.8146 | 23.1339 | 23.1685 | 23.2721 | 25.2646 | 29.5943 | 32.5737 | 31.946 | 35.3872 | 46.8151 | 23.2485 | 22.6965 | 23.2935 | 28.7662 | 71.892 | 25.022 | 22.8614 | 24.5751 | 31.907 | 75.4574 | 23.9957 | 23.0012 | 23.0496 | 23.0566 | 24.0821 | 36.2738 | 59.9692 | 57.0326 | 47.2133 | 23.3919 | 22.7868 | 23.6597 | 29.9081 | 77.5756 | 23.5404 | 23.6468 | 26.1882 | 35.7875 | 74.1727 | 23.2803 | 23.3082 | 23.2505 | 23.276 | 24.3343 | 37.7374 | 55.2881 | 53.1845 | 55.7744 | 47.3961 | 23.4185 | 23.3762 | 23.9812 | 29.0262 | 81.471 | 24.0203 | 23.9921 | 25.4538 | 35.4004 | 82.8372 | 23.493 | 23.4393 | 23.4407 | 23.4625 | 24.7624 | 37.0849 | 59.8379 | 59.1706 | 54.1082 | 23.5915 | 23.5936 | 24.6099 | 30.9409 | 76.7229 | 243.1736 | 487.116 | 207.0905 | 189.006 | 536.88 | 600.2048 | 346.31 | 581.8622 | 464.7345 | 598.1888 | 636.1952 | 618.2068 | 575.644 | 583.5658 | 608.4439 | 601.2618 | 597.8236 | 669.4185 | 447.2866 | 329.375 | 463.5683 | 366.8628 | 30.3335 | 35.1894 | 49.0354 | 26.1529 | 24.7551 | 24.9723 | 25.889 | 45.8883 | 31.2156 | 24.7564 | 22.6383 | 29.8444 | 80.724 | 29.8384 | 22.5687 | 23.2761 | 23.2221 | 24.3285 | 32.6799 | 35.3668 | 38.4688 | 40.4133 | 51.7815 | 24.0587 | 22.6322 | 23.1848 | 24.0781 | 75.0506 | 24.5348 | 22.8845 | 30.398 | 64.5051 | 24.5713 | 22.9549 | 22.9445 | 23.0145 | 23.9625 | 57.0127 | 55.0289 | 57.1832 | 59.4704 | 24.0321 | 22.529 | 23.1939 | 30.8872 | 89.5638 | 24.1003 | 23.9183 | 24.083 | 27.4478 | 60.8584 | 23.9111 | 23.7579 | 23.6506 | 23.6601 | 24.7553 | 37.8923 | 53.0343 | 58.6498 | 63.8457 | 52.906 | 24.0102 | 23.7634 | 23.9701 | 28.5591 | 79.0995 | 24.3027 | 24.0567 | 24.4665 | 30.628 | 104.626 | 23.5588 | 23.7562 | 23.645 | 23.6366 | 24.8836 | 37.0832 | 56.5375 | 58.7506 | 50.0858 | 24.3057 | 24.6192 | 24.0407 | 29.681 | 73.5802 | 260.3068 | 282.1236 | 219.9497 | 227.266 | 610.549 | 638.4665 | 653.6974 | 428.9104 | 599.9107 | 428.541 |  | 612.9626 | 569.6509 | 589.6538 | 24.9262 | 23.4259 | 23.523 | 127.5747 | 97.4971 | 72.0099 | 89.9621 | 15.6103 | 20.4691 | 20.9451 | 15.8903 | -2.1174e-05 | -0.0055067 | 0.001483 | 0.00569 | 0.0011285 | -0.00047136 | 0.017746 | -0.010242 | -0.010521 | -355.3585 | 17.1133 | -355.3985 | 17.2406 | -355.8724 | 18.2323 | -355.9862 | 17.3925 | -342.6898 | 18.0147 | -342.6437 | 17.2262 | 2256.739 | 2715.222 | 601.5081 | 20.7071 | -71.7478 | 84.7535
13:36 | 596 | -168.5924 |  | -11.3051 | -16.7099 | -25.7908 | -13.616 | -18.0298 | -12.5818 | -18.3951 | 1.0225 | 1.0664 | 1.5997 | 0.9109 | -278.6984 | -151.7464 | -16.2082 | -16.2944 | -24.3365 | -28.7104 | -6.3295 |  | -22.5967 | -25.9348 | 3.3488 | 3.2983 | 3.0129 | 1.7696 | 27.1043 | 33.3794 | 30.7336 | 24.2 | 23.6311 | 25.1043 | 38.2797 | 29.928 | 24.1768 | 22.7586 | 23.3574 | 29.4762 | 86.447 | 23.8364 | 23.139 | 23.1723 | 23.2811 | 25.2795 | 29.6416 | 32.6425 | 32.0118 | 35.4766 | 46.9521 | 23.2521 | 22.7008 | 23.3106 | 28.8218 | 72.19 | 25.0436 | 22.8436 | 24.5983 | 31.9683 | 75.576 | 24.0247 | 23.0334 | 23.0175 | 23.0423 | 24.088 | 36.2276 | 60.1239 | 57.0991 | 47.4102 | 23.3833 | 22.7823 | 23.6609 | 29.9457 | 77.8095 | 23.5446 | 23.6407 | 26.1983 | 35.851 | 74.4767 | 23.3079 | 23.3291 | 23.2716 | 23.2737 | 24.3541 | 37.817 | 55.4414 | 53.3354 | 55.9433 | 47.5221 | 23.4273 | 23.3725 | 23.9883 | 29.076 | 81.8065 | 23.9966 | 24.002 | 25.4683 | 35.4794 | 82.9957 | 23.5006 | 23.4463 | 23.4514 | 23.4719 | 24.7813 | 37.169 | 60.0051 | 59.3216 | 54.3638 | 23.6572 | 23.5639 | 24.5895 | 30.974 | 76.8745 | 241.338 | 486.2747 | 208.7966 | 189.3652 | 538.4095 | 601.7212 | 347.4237 | 583.2959 | 465.6141 | 599.1449 | 636.2801 | 617.809 | 574.15 | 588.0362 | 617.1101 | 605.4698 | 602.4523 | 667.7698 | 448.9563 | 330.771 | 465.3348 | 368.3743 | 30.3987 | 35.266 | 49.1838 | 26.1837 | 24.7756 | 24.9869 | 25.8906 | 45.9826 | 31.2609 | 24.7617 | 22.6298 | 29.907 | 80.8287 | 29.9013 | 22.5712 | 23.2803 | 23.2244 | 24.3415 | 32.6845 | 35.4422 | 38.5492 | 40.5365 | 52.0343 | 24.0572 | 22.6685 | 23.2301 | 24.0663 | 75.1998 | 24.551 | 22.8959 | 30.4266 | 64.732 | 24.5701 | 22.9582 | 22.9524 | 23.0154 | 23.9687 | 57.1737 | 55.2221 | 57.4376 | 60.4738 | 24.0315 | 22.5321 | 23.1651 | 30.9357 | 89.8442 | 24.0999 | 23.9194 | 24.0928 | 27.4698 | 61.4722 | 23.9851 | 23.7594 | 23.6451 | 23.666 | 24.7688 | 38.0436 | 53.2797 | 58.8035 | 64.1338 | 53.1363 | 24.0104 | 23.7644 | 23.953 | 28.5831 | 79.5091 | 24.3162 | 24.0545 | 24.4706 | 30.6579 | 104.674 | 23.5867 | 23.7529 | 23.6298 | 23.6219 | 24.889 | 37.1586 | 56.6795 | 58.933 | 50.198 | 24.2917 | 24.6352 | 24.0487 | 29.7168 | 73.711 | 261.8523 | 283.6675 | 220.1851 | 227.6003 | 612.6011 | 639.7617 | 654.6823 | 430.5219 | 601.7361 | 429.2034 |  | 614.6521 | 570.9828 | 591.2841 | 24.9266 | 23.4252 | 23.5265 | 127.9918 | 97.7573 | 72.2762 | 90.1521 | 15.6281 | 20.5372 | 20.9735 | 15.9282 | -8.208e-05 | -0.0053889 | 0.0014234 | 0.0053934 | 0.0019022 | -0.00057651 | 0.013673 | 0.0023838 | -0.018623 | -355.2385 | 17.101 | -355.3892 | 17.255 | -355.8724 | 18.2344 | -355.8293 | 17.3371 | -342.5514 | 17.988 | -342.5945 | 17.2467 | 2306.3036 | 2725.6241 | 603.0118 | 20.7553 | -72.1892 | 85.0168
13:36 | 597 | -169.3075 |  | -11.4002 | -16.7345 | -25.931 | -13.6482 | -18.1619 | -12.838 | -18.6126 | 1.0235 | 1.0667 | 1.5997 | 0.9101 | -279.5963 | -152.5952 | -16.2591 | -16.3728 | -24.369 | -28.7604 | -6.4115 |  | -22.7767 | -26.2353 | 3.351 | 3.2988 | 3.0153 | 1.7675 | 29.0281 | 33.4206 | 30.7871 | 24.2186 | 23.6418 | 25.127 | 38.3523 | 29.9626 | 24.1876 | 22.7631 | 23.3627 | 29.5162 | 87.911 | 23.842 | 23.1511 | 23.1701 | 23.2877 | 25.2937 | 29.6706 | 32.7078 | 32.067 | 35.5605 | 47.0912 | 23.2522 | 22.6987 | 23.3087 | 28.8608 | 72.4656 | 25.0766 | 22.8366 | 24.6126 | 32.0021 | 75.6766 | 24.0593 | 22.9618 | 23.0512 | 23.0929 | 24.1044 | 36.2774 | 60.2927 | 57.2778 | 47.5981 | 23.4083 | 22.7712 | 23.6667 | 29.9825 | 78.0202 | 23.5593 | 23.6338 | 26.2195 | 35.9167 | 74.8009 | 23.2825 | 23.3108 | 23.251 | 23.2686 | 24.3337 | 37.8959 | 55.6244 | 53.5112 | 56.1003 | 47.6787 | 23.4407 | 23.3795 | 23.9891 | 29.1199 | 82.1824 | 24.0072 | 24.0056 | 25.4819 | 35.5495 | 83.1515 | 23.5116 | 23.4529 | 23.4566 | 23.4776 | 24.8007 | 37.2505 | 60.1792 | 59.5114 | 54.6328 | 23.6165 | 23.6005 | 24.6331 | 31.0217 | 77.002 | 240.5488 | 486.2775 | 210.2094 | 189.9036 | 539.9353 | 603.2203 | 348.5174 | 584.6973 | 466.71 | 600.2744 | 633.6511 | 618.3144 | 585.5978 | 585.6506 | 624.8414 | 607.1259 | 608.1751 | 667.6239 | 450.625 | 332.1568 | 467.0867 | 369.8396 | 30.4563 | 35.3385 | 49.2751 | 26.2109 | 24.7995 | 25.0058 | 25.8815 | 46.0769 | 31.306 | 24.7676 | 22.6342 | 29.9556 | 80.9242 | 29.9494 | 22.5721 | 23.2869 | 23.2259 | 24.3583 | 32.671 | 35.5199 | 38.636 | 40.6281 | 52.2918 | 24.0653 | 22.6713 | 23.2293 | 24.0757 | 75.3424 | 24.5545 | 22.8979 | 30.4638 | 64.9603 | 24.5726 | 22.9655 | 22.9568 | 23.0219 | 23.976 | 57.3444 | 55.4078 | 57.703 | 61.571 | 24.029 | 22.5325 | 23.1511 | 30.9875 | 90.127 | 24.1377 | 23.9238 | 24.0959 | 27.5018 | 62.0676 | 23.9319 | 23.7604 | 23.6444 | 23.6715 | 24.7773 | 38.1916 | 53.5323 | 59.0027 | 64.3855 | 53.3635 | 24.0056 | 23.7678 | 23.9675 | 28.6147 | 79.9027 | 24.3485 | 24.0562 | 24.4809 | 30.7053 | 104.7044 | 23.671 | 23.7597 | 23.6497 | 23.6388 | 24.9186 | 37.2542 | 56.8198 | 59.1131 | 50.3302 | 24.2604 | 24.638 | 24.04 | 29.7542 | 73.8233 | 263.0824 | 284.5718 | 221.248 | 227.9913 | 614.6349 | 640.9602 | 655.7274 | 432.1029 | 603.6179 | 430.0942 |  | 616.3539 | 572.3128 | 592.9256 | 24.9318 | 23.4276 | 23.5294 | 128.424 | 98.0183 | 72.3234 | 90.3479 | 15.6797 | 20.5599 | 20.9734 | 15.9663 | -0.00030784 | -0.004904 | 0.0014554 | 0.005262 | 0.0014956 | -0.0010622 | 0.01607 | -0.012878 | -0.030097 | -355.2908 | 17.1277 | -355.3831 | 17.2467 | -355.7862 | 18.2405 | -355.8847 | 17.3802 | -342.5544 | 18.0188 | -342.5452 | 17.2303 | 2306.1146 | 2727.2581 | 604.5088 | 20.7666 | -72.6756 | 85.1709
13:36 | 598 | -170.2997 |  | -11.5392 | -16.8021 | -26.0619 | -13.7328 | -18.1911 | -12.9313 | -18.6842 | 1.023 | 1.0692 | 1.6034 | 0.91 | -280.2623 | -153.3528 | -16.5105 | -16.6672 | -24.5686 | -28.9463 | -6.4686 |  | -22.9517 | -26.4033 | 3.3518 | 3.2987 | 3.0154 | 1.7669 | 28.3684 | 33.4594 | 30.837 | 24.2294 | 23.6465 | 25.1397 | 38.4193 | 29.9914 | 24.2003 | 22.762 | 23.3623 | 29.5366 | 89.0102 | 23.8303 | 23.1537 | 23.1786 | 23.2893 | 25.311 | 29.7174 | 32.7774 | 32.1433 | 35.6349 | 47.2274 | 23.2513 | 22.7017 | 23.3082 | 28.8933 | 72.7355 | 25.1078 | 22.8516 | 24.6306 | 32.0521 | 75.7829 | 24.1004 | 22.9827 | 23.0732 | 23.0863 | 24.1049 | 36.3809 | 60.4794 | 57.5166 | 47.8092 | 23.43 | 22.7686 | 23.6821 | 30.022 | 78.2219 | 23.5552 | 23.6402 | 26.253 | 35.9766 | 75.1492 | 23.2966 | 23.2981 | 23.2416 | 23.2802 | 24.3706 | 37.9659 | 55.7564 | 53.6996 | 56.3084 | 47.8444 | 23.4314 | 23.3773 | 23.9967 | 29.161 | 82.5166 | 24.0218 | 23.997 | 25.5021 | 35.6163 | 83.3038 | 23.5112 | 23.4586 | 23.454 | 23.4757 | 24.8069 | 37.3243 | 60.3376 | 59.701 | 54.8863 | 23.5525 | 23.6262 | 24.6685 | 31.0692 | 77.1145 | 241.4216 | 490.4939 | 211.0377 | 190.6604 | 541.4482 | 604.7334 | 349.6303 | 586.1372 | 467.9441 | 601.4981 | 637.4825 | 621.0305 | 599.5959 | 580.7543 | 624.6196 | 606.2514 | 614.8192 | 667.6724 | 452.2918 | 333.5562 | 468.8377 | 371.2742 | 30.4996 | 35.3951 | 49.2683 | 26.2274 | 24.8167 | 25.0188 | 25.8773 | 46.1717 | 31.3507 | 24.7698 | 22.6331 | 29.9832 | 81.0197 | 29.9803 | 22.5679 | 23.2857 | 23.2273 | 24.3702 | 32.7197 | 35.6074 | 38.7303 | 40.73 | 52.5608 | 24.0609 | 22.6422 | 23.1982 | 24.0761 | 75.4945 | 24.5554 | 22.8955 | 30.4989 | 65.2006 | 24.5808 | 22.9608 | 22.9546 | 23.0205 | 23.9894 | 57.5164 | 55.5936 | 57.967 | 62.7965 | 24.0305 | 22.5322 | 23.1829 | 31.0241 | 90.4007 | 24.1302 | 23.9192 | 24.0856 | 27.5321 | 62.5926 | 23.9562 | 23.758 | 23.6464 | 23.6719 | 24.7836 | 38.3091 | 53.7638 | 59.2094 | 64.6203 | 53.6034 | 24.0098 | 23.7648 | 23.977 | 28.6439 | 80.2581 | 24.3462 | 24.0554 | 24.4915 | 30.7529 | 104.7865 | 23.6699 | 23.7641 | 23.6513 | 23.6395 | 24.923 | 37.3507 | 56.9808 | 59.2885 | 50.4528 | 24.245 | 24.6329 | 24.0364 | 29.7834 | 73.9228 | 264.0321 | 285.1385 | 223.7297 | 228.4945 | 616.6626 | 642.1528 | 656.81 | 433.6018 | 605.4657 | 430.985 |  | 618.0501 | 573.6621 | 594.5726 | 24.926 | 23.4413 | 23.524 | 128.8221 | 98.274 | 72.007 | 90.5451 | 15.7239 | 20.577 | 21.0574 | 16.0725 | 2.09e-05 | -0.0047047 | 0.0015033 | 0.0058018 | 0.0021401 | -0.0005894 | 0.016986 | -0.0059079 | -0.030114 | -355.2508 | 17.1215 | -355.3739 | 17.2878 | -355.8477 | 18.2344 | -355.817 | 17.3391 | -342.4744 | 18.0044 | -342.5083 | 17.2673 | 2320.7519 | 2731.8573 | 606.0115 | 20.8172 | -73.1845 | 85.1405
13:36 | 599 | -171.1838 |  | -11.6817 | -16.8393 | -26.1331 | -13.7792 | -18.3561 | -13.0788 | -18.9423 | 1.0237 | 1.0712 | 1.6081 | 0.9092 | -280.9259 | -154.1029 | -16.6079 | -16.7944 | -24.805 | -29.0647 | -6.5194 |  | -23.0197 | -26.396 | 3.3532 | 3.2996 | 3.0177 | 1.7656 | 26.8921 | 33.5133 | 30.8772 | 24.2295 | 23.6493 | 25.1542 | 38.4712 | 30.029 | 24.1953 | 22.7664 | 23.3781 | 29.5692 | 89.8213 | 23.8162 | 23.1461 | 23.1838 | 23.2848 | 25.3258 | 29.772 | 32.8468 | 32.2299 | 35.7125 | 47.3664 | 23.249 | 22.7025 | 23.3189 | 28.9319 | 72.9966 | 25.0874 | 22.8593 | 24.6473 | 32.1123 | 75.9036 | 24.0817 | 23.0204 | 23.0608 | 23.058 | 24.1221 | 36.5841 | 60.657 | 57.7338 | 48.0348 | 23.4049 | 22.783 | 23.6906 | 30.0708 | 78.4171 | 23.5654 | 23.6465 | 26.2603 | 36.0342 | 75.5299 | 23.324 | 23.316 | 23.2568 | 23.2897 | 24.3956 | 38.0678 | 55.9529 | 53.8331 | 56.4299 | 47.965 | 23.4259 | 23.3751 | 24.0043 | 29.1969 | 82.7715 | 24.0331 | 23.9977 | 25.5239 | 35.6746 | 83.4679 | 23.5043 | 23.4559 | 23.4543 | 23.4815 | 24.8116 | 37.4014 | 60.4911 | 59.8934 | 55.1164 | 23.5503 | 23.6173 | 24.6668 | 31.1082 | 77.2506 | 242.5227 | 494.4699 | 211.9873 | 191.4403 | 542.9486 | 606.2594 | 350.8065 | 587.6406 | 469.2222 | 602.7538 | 655.8706 | 623.785 | 604.9548 | 576.555 | 616.9916 | 599.664 | 622.9602 | 665.1024 | 454.0064 | 334.9731 | 470.6154 | 372.7093 | 30.5472 | 35.455 | 49.2931 | 26.2556 | 24.8368 | 25.0353 | 25.8885 | 46.27 | 31.3926 | 24.7857 | 22.6327 | 30.0428 | 81.1213 | 30.0135 | 22.5722 | 23.2828 | 23.2246 | 24.3772 | 32.8151 | 35.6958 | 38.82 | 40.8465 | 52.8696 | 24.0671 | 22.649 | 23.2117 | 24.0776 | 75.6655 | 24.5664 | 22.8976 | 30.541 | 65.4438 | 24.5986 | 22.9622 | 22.9575 | 23.0202 | 24.0014 | 57.6933 | 55.796 | 58.2405 | 64.0574 | 24.0444 | 22.5409 | 23.2142 | 31.0654 | 90.6498 | 24.1135 | 23.9207 | 24.0886 | 27.5591 | 63.081 | 24.0051 | 23.7548 | 23.6536 | 23.665 | 24.7999 | 38.4134 | 53.9625 | 59.3165 | 64.9211 | 53.8546 | 24.0277 | 23.7679 | 23.9795 | 28.6757 | 80.569 | 24.352 | 24.0576 | 24.4971 | 30.7998 | 104.9205 | 23.6856 | 23.7581 | 23.6619 | 23.6466 | 24.9326 | 37.4408 | 57.1544 | 59.4781 | 50.5725 | 24.2329 | 24.6327 | 24.0481 | 29.8118 | 74.0216 | 264.8533 | 285.7178 | 225.8141 | 229.3626 | 618.6709 | 643.4108 | 657.8832 | 435.0179 | 607.1993 | 431.8041 |  | 619.74 | 575.0179 | 596.2051 | 24.9259 | 23.4362 | 23.5186 | 129.2047 | 98.5306 | 71.9924 | 90.788 | 15.7781 | 20.6318 | 21.1351 | 16.0556 | 0.00050542 | -0.0053306 | 0.0015651 | 0.006145 | 0.001985 | -0.00073785 | 0.0081004 | 0.0046776 | -0.038973 | -355.2015 | 17.1297 | -355.3092 | 17.2611 | -355.7339 | 18.2138 | -355.7893 | 17.3556 | -342.4344 | 17.9921 | -342.4591 | 17.255 | 2324.3794 | 2738.0141 | 607.517 | 20.8835 | -73.6229 | 85.2615
13:36 | 600 | -172.0831 |  | -11.7861 | -16.9631 | -26.2221 | -13.8238 | -18.3183 | -13.2673 | -19.0287 | 1.0236 | 1.0724 | 1.6087 | 0.9091 | -281.7504 | -154.9245 | -16.5655 | -16.8827 | -24.8414 | -29.2265 | -6.574 |  | -23.1624 | -26.6324 | 3.3551 | 3.3021 | 3.0203 | 1.7665 | 26.5498 | 33.5772 | 30.9261 | 24.2408 | 23.6624 | 25.1757 | 38.5411 | 30.0732 | 24.2045 | 22.7679 | 23.3889 | 29.6027 | 90.3868 | 23.8138 | 23.1481 | 23.1741 | 23.2857 | 25.335 | 29.8198 | 32.918 | 32.307 | 35.794 | 47.5141 | 23.2507 | 22.7032 | 23.3191 | 28.9673 | 73.2361 | 25.0906 | 22.8572 | 24.6519 | 32.1704 | 76.0266 | 24.0205 | 23.0036 | 23.0417 | 23.0537 | 24.1394 | 36.695 | 60.841 | 57.953 | 48.2882 | 23.4024 | 22.7863 | 23.6984 | 30.1169 | 78.6061 | 23.5767 | 23.649 | 26.2663 | 36.0963 | 75.9383 | 23.3144 | 23.3388 | 23.2622 | 23.2877 | 24.392 | 38.1825 | 56.1414 | 53.9765 | 56.5349 | 48.0986 | 23.4275 | 23.3891 | 24.0039 | 29.234 | 83.0115 | 24.0553 | 24.0044 | 25.5269 | 35.7278 | 83.6342 | 23.5041 | 23.4536 | 23.4526 | 23.4876 | 24.8239 | 37.4837 | 60.6463 | 60.0869 | 55.3373 | 23.528 | 23.6361 | 24.6937 | 31.1561 | 77.3771 | 243.8511 | 495.7783 | 213.496 | 192.3715 | 544.4565 | 607.7995 | 352.0158 | 589.1693 | 470.5268 | 604.0635 | 673.6889 | 625.6792 | 605.9531 | 580.1075 | 613.081 | 596.6985 | 623.9466 | 659.9321 | 455.7254 | 336.3691 | 472.3691 | 374.1491 | 30.5963 | 35.5307 | 49.4774 | 26.2825 | 24.8638 | 25.0545 | 25.9002 | 46.3691 | 31.44 | 24.8037 | 22.6404 | 30.0888 | 81.2225 | 30.0562 | 22.5734 | 23.2913 | 23.2274 | 24.3861 | 32.8542 | 35.7768 | 38.9263 | 40.9554 | 53.2122 | 24.0791 | 22.6428 | 23.2251 | 24.0902 | 75.8404 | 24.5623 | 22.8961 | 30.5758 | 65.6879 | 24.6152 | 22.9678 | 22.9595 | 23.0195 | 24.0048 | 57.8614 | 56.0012 | 58.5178 | 65.3604 | 24.0429 | 22.541 | 23.2019 | 31.114 | 90.8839 | 24.1105 | 23.9242 | 24.0933 | 27.5762 | 63.5475 | 23.9755 | 23.7597 | 23.641 | 23.6576 | 24.8123 | 38.5254 | 54.1939 | 59.5112 | 65.1647 | 54.0964 | 24.047 | 23.7742 | 23.9836 | 28.7082 | 80.8547 | 24.3635 | 24.065 | 24.4985 | 30.8465 | 105.0746 | 23.708 | 23.7527 | 23.6942 | 23.6693 | 24.9662 | 37.5255 | 57.3097 | 59.6605 | 50.6681 | 24.231 | 24.6426 | 24.0519 | 29.8525 | 74.1307 | 265.8556 | 286.5237 | 226.6386 | 230.661 | 620.6525 | 644.7032 | 658.9769 | 436.373 | 608.8518 | 432.6893 |  | 621.4137 | 576.3997 | 597.8248 | 24.9227 | 23.4295 | 23.5269 | 129.6077 | 98.7896 | 72.1736 | 91.0042 | 15.784 | 20.6584 | 21.1253 | 16.0831 | 0.00056463 | -0.0050793 | 0.0022092 | 0.0060163 | 0.0019307 | -6.9001e-05 | 0.022002 | -0.0096275 | -0.030015 | -355.1831 | 17.1441 | -355.34 | 17.3022 | -355.7893 | 18.2528 | -355.8108 | 17.3474 | -342.3791 | 18.0023 | -342.4406 | 17.2693 | 2434.9209 | 2747.3846 | 609.0284 | 20.8919 | -74.0186 | 85.4816
13:36 | 601 | -172.9891 |  | -11.8646 | -17.1214 | -26.2099 | -13.8488 | -18.4221 | -13.3486 | -19.0583 | 1.0259 | 1.0748 | 1.6108 | 0.9122 | -282.5478 | -155.8662 | -16.7239 | -16.953 | -24.9852 | -29.4218 | -6.6217 |  | -23.2325 | -26.7371 | 3.3575 | 3.3041 | 3.0222 | 1.7641 | 27.4107 | 33.6396 | 30.9753 | 24.2532 | 23.6727 | 25.1869 | 38.6039 | 30.1124 | 24.222 | 22.7722 | 23.3857 | 29.651 | 90.8052 | 23.8368 | 23.146 | 23.1701 | 23.2938 | 25.3528 | 29.8628 | 33.003 | 32.3776 | 35.8755 | 47.6584 | 23.2617 | 22.707 | 23.3268 | 29.0016 | 73.4664 | 25.1121 | 22.8675 | 24.6643 | 32.2307 | 76.1413 | 24.0225 | 22.9999 | 23.0554 | 23.0625 | 24.141 | 36.6868 | 61.022 | 58.0867 | 48.5568 | 23.3977 | 22.7795 | 23.7014 | 30.1548 | 78.7928 | 23.5652 | 23.6585 | 26.2795 | 36.1705 | 76.3691 | 23.2758 | 23.3344 | 23.2661 | 23.2886 | 24.4037 | 38.2746 | 56.3018 | 54.1249 | 56.6985 | 48.2585 | 23.423 | 23.3897 | 24.0077 | 29.2724 | 83.2423 | 24.0557 | 24.0066 | 25.5332 | 35.8001 | 83.7934 | 23.5017 | 23.4556 | 23.4549 | 23.4858 | 24.8304 | 37.5663 | 60.8099 | 60.2522 | 55.5457 | 23.5427 | 23.6225 | 24.6916 | 31.2069 | 77.5018 | 246.0441 | 501.2534 | 215.0098 | 193.5406 | 545.9697 | 609.3585 | 353.2389 | 590.6933 | 471.8231 | 605.5378 | 675.8468 | 626.2504 | 602.0701 | 590.397 | 614.9202 | 601.248 | 607.8345 | 652.5949 | 457.4256 | 337.7688 | 474.0849 | 375.5964 | 30.6461 | 35.6099 | 49.6267 | 26.3041 | 24.8839 | 25.0753 | 25.9146 | 46.4728 | 31.4903 | 24.8176 | 22.6419 | 30.1302 | 81.3215 | 30.1106 | 22.568 | 23.2954 | 23.2323 | 24.4017 | 32.8264 | 35.8557 | 39.0193 | 41.066 | 53.5617 | 24.0797 | 22.6485 | 23.2323 | 24.0993 | 76.0177 | 24.5768 | 22.8945 | 30.6069 | 65.9436 | 24.6219 | 22.9701 | 22.9583 | 23.0237 | 24.0118 | 58.0212 | 56.1881 | 58.7759 | 66.5935 | 24.0417 | 22.5428 | 23.1968 | 31.1609 | 91.1269 | 24.1159 | 23.9298 | 24.0941 | 27.6043 | 63.9739 | 23.8968 | 23.7681 | 23.6365 | 23.6627 | 24.8256 | 38.6539 | 54.4346 | 59.7163 | 65.4449 | 54.3322 | 24.0517 | 23.7748 | 23.9911 | 28.7313 | 81.1144 | 24.3653 | 24.0669 | 24.5025 | 30.8799 | 105.228 | 23.6919 | 23.7607 | 23.677 | 23.6631 | 24.9635 | 37.6202 | 57.461 | 59.837 | 50.766 | 24.2158 | 24.6522 | 24.0486 | 29.8778 | 74.2341 | 266.8924 | 287.1426 | 227.3126 | 231.9457 | 622.6192 | 645.9655 | 660.1343 | 437.7336 | 610.4994 | 433.7038 |  | 623.0737 | 577.7853 | 599.4337 | 24.9352 | 23.4485 | 23.5326 | 130.0121 | 99.0408 | 72.0973 | 91.2155 | 15.7996 | 20.7242 | 21.2005 | 16.0979 | 0.00034683 | -0.0044124 | 0.0018526 | 0.0057743 | 0.00269 | -0.00033133 | 0.017895 | -0.0054375 | -0.011801 | -355.1461 | 17.1297 | -355.2692 | 17.2652 | -355.6877 | 18.2241 | -355.7093 | 17.3268 | -342.296 | 17.9921 | -342.3175 | 17.2488 | 2438.2152 | 2759.0798 | 610.5425 | 20.9623 | -74.3475 | 85.5691
13:36 | 602 | -173.875 |  | -11.9824 | -17.2536 | -26.3609 | -13.9967 | -18.5802 | -13.5146 | -19.2796 | 1.0251 | 1.0728 | 1.6095 | 0.9119 | -283.2051 | -156.7239 | -16.7435 | -17.101 | -25.2622 | -29.7158 | -6.7733 |  | -23.4296 | -26.8023 | 3.3601 | 3.2986 | 3.0211 | 1.7637 | 26.233 | 33.7087 | 31.0136 | 24.2558 | 23.6788 | 25.199 | 38.6558 | 30.1389 | 24.2338 | 22.7792 | 23.3916 | 29.7061 | 91.1042 | 23.8629 | 23.1448 | 23.1727 | 23.294 | 25.3745 | 29.8961 | 33.0686 | 32.4407 | 35.9673 | 47.7852 | 23.2685 | 22.7104 | 23.3405 | 29.0354 | 73.6891 | 25.1159 | 22.8678 | 24.6753 | 32.2789 | 76.2496 | 24.0468 | 22.9999 | 23.0504 | 23.0824 | 24.1478 | 36.7269 | 61.2228 | 58.2781 | 48.816 | 23.3877 | 22.7848 | 23.7011 | 30.2008 | 78.9712 | 23.5357 | 23.6702 | 26.2879 | 36.2395 | 76.8026 | 23.2463 | 23.3303 | 23.2769 | 23.2828 | 24.4173 | 38.3561 | 56.5279 | 54.2828 | 56.877 | 48.4134 | 23.4327 | 23.3816 | 24.0205 | 29.3074 | 83.4419 | 24.0455 | 24.0059 | 25.5419 | 35.8594 | 83.9631 | 23.5014 | 23.4539 | 23.4555 | 23.4793 | 24.8382 | 37.6485 | 60.9787 | 60.4266 | 55.7416 | 23.5616 | 23.6154 | 24.6892 | 31.2517 | 77.6339 | 247.5322 | 503.7995 | 215.991 | 194.8867 | 547.4709 | 610.9419 | 354.4768 | 592.2477 | 473.0978 | 607.1409 | 666.8256 | 625.2406 | 593.4479 | 591.8795 | 618.6847 | 604.4246 | 588.0247 | 650.2631 | 459.149 | 339.2174 | 475.7998 | 377.0464 | 30.6894 | 35.6939 | 49.7011 | 26.3285 | 24.8998 | 25.0888 | 25.9416 | 46.5692 | 31.5316 | 24.8264 | 22.6401 | 30.1714 | 81.4146 | 30.1441 | 22.5559 | 23.2913 | 23.2332 | 24.4099 | 32.8036 | 35.9369 | 39.0946 | 41.1941 | 53.9302 | 24.0821 | 22.6601 | 23.2292 | 24.1056 | 76.1899 | 24.5905 | 22.8969 | 30.6398 | 66.1941 | 24.6214 | 22.9679 | 22.9568 | 23.0306 | 24.022 | 58.1957 | 56.3658 | 59.0159 | 67.7801 | 24.0424 | 22.5456 | 23.2066 | 31.1996 | 91.3598 | 24.1063 | 23.9392 | 24.1097 | 27.6369 | 64.3698 | 23.8784 | 23.7741 | 23.6381 | 23.6709 | 24.8394 | 38.7867 | 54.6567 | 59.9131 | 65.7439 | 54.5595 | 24.0458 | 23.7737 | 24.0127 | 28.7594 | 81.3704 | 24.3666 | 24.0699 | 24.5124 | 30.9194 | 105.378 | 23.693 | 23.7683 | 23.6724 | 23.6633 | 24.9643 | 37.7265 | 57.6222 | 60.0289 | 50.8995 | 24.2215 | 24.6624 | 24.0503 | 29.9119 | 74.325 | 267.9892 | 287.7885 | 228.1943 | 232.738 | 624.5574 | 647.2642 | 661.296 | 439.103 | 612.1498 | 434.7051 |  | 624.7206 | 579.1725 | 601.0125 | 24.9348 | 23.4298 | 23.5312 | 130.4069 | 99.2813 | 72.2 | 91.4557 | 15.8352 | 20.7516 | 21.1896 | 16.0641 | -3.6716e-05 | -0.0047615 | 0.0018206 | 0.0054619 | 0.0020132 | -0.00024782 | 0.010955 | 0.0087333 | -0.027844 | -355.1338 | 17.14 | -355.2323 | 17.2775 | -355.7308 | 18.2323 | -355.7431 | 17.3432 | -342.2621 | 17.988 | -342.3083 | 17.2714 | 2417.0571 | 2781.5817 | 612.0545 | 20.9706 | -75.0157 | 85.7407
13:36 | 603 | -174.7547 |  | -12.0217 | -17.3238 | -26.508 | -14.0931 | -18.6884 | -13.6363 | -19.3765 | 1.0246 | 1.0742 | 1.6089 | 0.9115 | -284.155 | -157.3758 | -16.8602 | -17.1287 | -25.3066 | -29.7262 | -6.816 |  | -23.642 | -27.0053 | 3.361 | 3.3028 | 3.0241 | 1.7654 | 29.3063 | 33.7687 | 31.0499 | 24.2702 | 23.6936 | 25.2179 | 38.7243 | 30.1634 | 24.2328 | 22.7758 | 23.396 | 29.7439 | 91.3518 | 23.852 | 23.1545 | 23.1812 | 23.3006 | 25.3975 | 29.936 | 33.1104 | 32.5067 | 36.0813 | 47.9155 | 23.2587 | 22.7141 | 23.3487 | 29.0778 | 73.9103 | 25.1293 | 22.868 | 24.6906 | 32.3317 | 76.3617 | 24.0803 | 23.024 | 23.0493 | 23.0686 | 24.1539 | 36.88 | 61.4648 | 58.5505 | 49.1005 | 23.4004 | 22.7922 | 23.7108 | 30.2451 | 79.1485 | 23.5263 | 23.6691 | 26.3041 | 36.3029 | 77.2363 | 23.2315 | 23.3304 | 23.2757 | 23.2863 | 24.4211 | 38.4446 | 56.7058 | 54.4364 | 57.0438 | 48.5632 | 23.4357 | 23.3809 | 24.032 | 29.3532 | 83.614 | 24.0355 | 24.011 | 25.5532 | 35.9153 | 84.1199 | 23.511 | 23.4511 | 23.4543 | 23.4798 | 24.8515 | 37.7293 | 61.14 | 60.6172 | 55.9331 | 23.5652 | 23.6386 | 24.712 | 31.3007 | 77.7468 | 248.9141 | 502.9932 | 217.1513 | 196.3799 | 548.962 | 612.5669 | 355.7464 | 593.857 | 474.3871 | 608.7234 | 666.0678 | 624.9255 | 589.0579 | 591.685 | 625.918 | 610.936 | 590.8265 | 647.1337 | 460.894 | 340.7062 | 477.5162 | 378.4876 | 30.74 | 35.7735 | 49.8212 | 26.3503 | 24.9189 | 25.1005 | 25.9744 | 46.6611 | 31.5776 | 24.8404 | 22.6382 | 30.2125 | 81.51 | 30.1785 | 22.5569 | 23.2919 | 23.2272 | 24.4083 | 32.7749 | 36.0172 | 39.1748 | 41.3349 | 54.3304 | 24.0896 | 22.6455 | 23.2285 | 24.1118 | 76.3609 | 24.5954 | 22.8925 | 30.6731 | 66.4401 | 24.6159 | 22.9612 | 22.956 | 23.025 | 24.0264 | 58.367 | 56.5575 | 59.2692 | 69.0938 | 24.0391 | 22.5431 | 23.2082 | 31.2362 | 91.5799 | 24.0991 | 23.9296 | 24.1149 | 27.6648 | 64.7534 | 23.8605 | 23.7683 | 23.6237 | 23.6647 | 24.8483 | 38.9469 | 54.8829 | 60.1423 | 66.0223 | 54.7843 | 24.0008 | 23.7788 | 24.0358 | 28.7926 | 81.6029 | 24.3448 | 24.072 | 24.5147 | 30.9592 | 105.553 | 23.6797 | 23.7639 | 23.6668 | 23.6649 | 24.9811 | 37.813 | 57.7781 | 60.2239 | 51.03 | 24.2634 | 24.6734 | 24.0489 | 29.9569 | 74.4194 | 269.1854 | 288.9021 | 228.4785 | 233.3871 | 626.4772 | 648.6428 | 662.4717 | 440.5195 | 613.8012 | 435.6149 |  | 626.3499 | 580.567 | 602.5838 | 24.933 | 23.4358 | 23.5301 | 130.8342 | 99.5233 | 70.9801 | 91.6348 | 15.8459 | 20.79 | 21.2548 | 16.1317 | 0.00042976 | -0.0049946 | 0.0014884 | 0.0054351 | 0.0017568 | -0.00076983 | 0.017763 | -0.011763 | -0.03023 | -355.0908 | 17.1441 | -355.2415 | 17.294 | -355.6754 | 18.2487 | -355.6816 | 17.333 | -342.2375 | 17.9962 | -342.216 | 17.2632 | 2436.2211 | 2807.1312 | 613.5777 | 21.0224 | -75.3818 | 85.2517
13:36 | 604 | -175.6377 |  | -12.1267 | -17.5338 | -26.5767 | -14.2013 | -18.812 | -13.7931 | -19.5203 | 1.0251 | 1.0777 | 1.6123 | 0.9107 | -285.1275 | -158.2046 | -17.0018 | -17.2127 | -25.3071 | -29.8391 | -6.928 |  | -23.8138 | -27.0978 | 3.3636 | 3.3045 | 3.0279 | 1.7647 | 27.5201 | 33.8197 | 31.0963 | 24.2946 | 23.6949 | 25.2348 | 38.7945 | 30.1998 | 24.2285 | 22.7795 | 23.4176 | 29.7964 | 91.5594 | 23.8435 | 23.1522 | 23.1825 | 23.3042 | 25.4126 | 29.9858 | 33.1639 | 32.5742 | 36.1888 | 48.0594 | 23.2539 | 22.7075 | 23.3532 | 29.1251 | 74.1262 | 25.1422 | 22.867 | 24.6973 | 32.3939 | 76.4736 | 24.071 | 23.0228 | 23.0655 | 23.0692 | 24.1662 | 36.9821 | 61.6136 | 58.5896 | 49.4131 | 23.4042 | 22.7919 | 23.7178 | 30.2879 | 79.326 | 23.5303 | 23.6636 | 26.3266 | 36.3656 | 77.6548 | 23.2436 | 23.3305 | 23.2849 | 23.3027 | 24.4292 | 38.5481 | 56.8295 | 54.5903 | 57.2096 | 48.716 | 23.4305 | 23.3836 | 24.0299 | 29.3934 | 83.7808 | 24.0181 | 24.0173 | 25.5652 | 35.9814 | 84.2944 | 23.5063 | 23.4492 | 23.4498 | 23.4798 | 24.8604 | 37.8112 | 61.2989 | 60.794 | 56.116 | 23.581 | 23.6248 | 24.7066 | 31.3509 | 77.8571 | 250.0563 | 505.4452 | 218.2262 | 197.671 | 550.4638 | 614.2271 | 357.0783 | 595.5049 | 475.5966 | 610.2888 | 667.0195 | 624.7265 | 594.4878 | 593.8919 | 630.6736 | 611.6896 | 600.626 | 642.5443 | 462.6279 | 342.1913 | 479.2218 | 379.926 | 30.8019 | 35.8619 | 50.6615 | 26.3748 | 24.9427 | 25.1227 | 25.9964 | 46.7643 | 31.631 | 24.8615 | 22.6392 | 30.274 | 81.6199 | 30.2301 | 22.5702 | 23.2935 | 23.2245 | 24.4124 | 32.7552 | 36.0926 | 39.2686 | 41.4637 | 54.7319 | 24.1015 | 22.6453 | 23.2431 | 24.1096 | 76.5343 | 24.6087 | 22.8887 | 30.7252 | 66.7089 | 24.6214 | 22.9636 | 22.9579 | 23.0254 | 24.037 | 58.5448 | 56.7784 | 59.5585 | 70.5946 | 24.055 | 22.5438 | 23.2224 | 31.2883 | 91.7944 | 24.1455 | 23.9349 | 24.1193 | 27.707 | 65.1224 | 23.8591 | 23.7695 | 23.627 | 23.6643 | 24.8585 | 39.1319 | 55.0804 | 60.3268 | 66.3571 | 55.0116 | 23.9907 | 23.7905 | 24.0507 | 28.8288 | 81.8069 | 24.3394 | 24.0682 | 24.5128 | 30.9935 | 105.7298 | 23.6626 | 23.764 | 23.6464 | 23.6483 | 24.9847 | 37.9067 | 57.9219 | 60.4114 | 51.1589 | 24.2762 | 24.6728 | 24.0501 | 29.9862 | 74.5104 | 270.2486 | 290.672 | 228.4937 | 234.1689 | 628.4015 | 650.0246 | 663.7217 | 442.0268 | 615.4711 | 436.4909 |  | 627.9793 | 581.9376 | 604.1442 | 24.9308 | 23.4385 | 23.5282 | 131.282 | 99.7697 | 69.2063 | 91.8792 | 15.9305 | 20.8394 | 21.3041 | 16.181 | 0.00040626 | -0.005159 | 0.0012073 | 0.0049648 | 0.0017334 | -0.00048796 | 0.025154 | -0.006796 | -0.0017865 | -355.0508 | 17.1256 | -355.1492 | 17.2673 | -355.6139 | 18.2364 | -355.6508 | 17.3309 | -342.1298 | 17.9572 | -342.139 | 17.2488 | 2355.4933 | 2830.6878 | 615.1125 | 21.0717 | -75.8287 | 84.488
13:36 | 605 | -176.5474 |  | -12.2811 | -17.6241 | -26.814 | -14.3013 | -18.835 | -13.9082 | -19.5532 | 1.0248 | 1.0773 | 1.6131 | 0.9106 | -285.9691 | -159.1534 | -17.0783 | -17.2844 | -25.3189 | -29.962 | -6.9969 |  | -23.9142 | -27.2892 | 3.365 | 3.306 | 3.0314 | 1.7663 | 27.2913 | 33.8826 | 31.1536 | 24.3088 | 23.6969 | 25.2565 | 38.8619 | 30.241 | 24.251 | 22.7793 | 23.4316 | 29.8415 | 91.7229 | 23.8824 | 23.1497 | 23.1692 | 23.2978 | 25.4221 | 30.0207 | 33.2375 | 32.6385 | 36.2651 | 48.195 | 23.263 | 22.708 | 23.3657 | 29.1582 | 74.3182 | 25.1397 | 22.8657 | 24.6989 | 32.4431 | 76.5729 | 24.069 | 22.9796 | 23.0601 | 23.0928 | 24.176 | 36.931 | 61.744 | 58.7027 | 49.7162 | 23.388 | 22.7834 | 23.722 | 30.3294 | 79.4987 | 23.5284 | 23.662 | 26.3444 | 36.4243 | 78.0354 | 23.3047 | 23.3269 | 23.2765 | 23.296 | 24.4253 | 38.6572 | 57.0183 | 54.7807 | 57.379 | 48.8493 | 23.438 | 23.3807 | 24.0256 | 29.4359 | 83.9578 | 24.0306 | 24.0136 | 25.5743 | 36.0426 | 84.5006 | 23.498 | 23.4492 | 23.4445 | 23.4761 | 24.8633 | 37.8936 | 61.4468 | 60.9658 | 56.2814 | 23.563 | 23.621 | 24.7174 | 31.3929 | 77.9582 | 250.1312 | 510.4385 | 219.1261 | 198.789 | 551.99 | 615.9117 | 358.4461 | 597.1585 | 476.7729 | 611.8824 | 663.0073 | 618.2304 | 592.9637 | 593.9274 | 630.1515 | 603.5338 | 608.1968 | 644.6714 | 464.3208 | 343.6407 | 480.9074 | 381.3582 | 30.8627 | 35.9479 | 51.5167 | 26.3996 | 24.9621 | 25.1356 | 26.0098 | 46.8616 | 31.6726 | 24.8622 | 22.6412 | 30.3236 | 81.7246 | 30.2774 | 22.5701 | 23.3016 | 23.2398 | 24.4318 | 32.8094 | 36.1766 | 39.4054 | 41.6014 | 55.1429 | 24.1064 | 22.6669 | 23.2619 | 24.1125 | 76.7138 | 24.6226 | 22.9024 | 30.7653 | 66.974 | 24.6294 | 22.9662 | 22.9557 | 23.033 | 24.0501 | 58.7309 | 57.0041 | 59.8599 | 72.3638 | 24.0677 | 22.5453 | 23.2384 | 31.335 | 92.0163 | 24.1732 | 23.9449 | 24.1346 | 27.7363 | 65.466 | 23.977 | 23.7677 | 23.6447 | 23.6771 | 24.8676 | 39.296 | 55.2588 | 60.5177 | 66.6843 | 55.2274 | 24.0176 | 23.7853 | 24.049 | 28.8575 | 81.9977 | 24.3484 | 24.0679 | 24.5131 | 31.0297 | 105.908 | 23.6788 | 23.7673 | 23.6464 | 23.6474 | 24.9874 | 38.002 | 58.074 | 60.6001 | 51.3136 | 24.2381 | 24.6719 | 24.0456 | 30.0229 | 74.6121 | 271.1471 | 292.978 | 229.2368 | 234.8539 | 630.3246 | 651.4588 | 665.0323 | 443.6278 | 617.2056 | 437.4571 |  | 629.618 | 583.2929 | 605.704 | 24.9355 | 23.4192 | 23.5413 | 131.6684 | 99.9923 | 68.9148 | 92.1138 | 15.9473 | 20.8988 | 21.4004 | 16.2887 | 0.00019308 | -0.0048603 | 0.0019558 | 0.0063974 | 0.0022657 | -0.00053514 | 0.017239 | -0.0098565 | -0.036875 | -355.0754 | 17.1605 | -355.1923 | 17.3042 | -355.6416 | 18.2467 | -355.6477 | 17.333 | -342.1083 | 17.9921 | -342.1544 | 17.2796 | 2377.2324 | 2841.6505 | 616.6665 | 21.1496 | -76.2248 | 84.4536
13:36 | 606 | -177.4148 |  | -12.3658 | -17.7335 | -26.9546 | -14.3862 | -18.85 | -13.9744 | -19.5178 | 1.0251 | 1.0824 | 1.6185 | 0.91 | -286.6622 | -159.8783 | -17.2383 | -17.2841 | -25.51 | -30.1409 | -7.0373 |  | -24.0405 | -27.3869 | 3.3663 | 3.3073 | 3.0311 | 1.7654 | 27.8851 | 33.9468 | 31.2024 | 24.3278 | 23.7082 | 25.2666 | 38.926 | 30.2749 | 24.2611 | 22.7758 | 23.4238 | 29.8668 | 91.8638 | 23.8846 | 23.1391 | 23.1651 | 23.3047 | 25.4363 | 30.0532 | 33.3175 | 32.7139 | 36.3486 | 48.3261 | 23.2636 | 22.7155 | 23.3784 | 29.1991 | 74.5077 | 25.1563 | 22.8721 | 24.7198 | 32.4937 | 76.6877 | 24.0581 | 22.9917 | 23.0918 | 23.0988 | 24.1947 | 37.0625 | 61.9343 | 58.9122 | 49.9823 | 23.3946 | 22.7816 | 23.7371 | 30.3754 | 79.6743 | 23.5475 | 23.674 | 26.3606 | 36.4872 | 78.3893 | 23.333 | 23.3291 | 23.2636 | 23.2954 | 24.4225 | 38.7507 | 57.2342 | 54.9661 | 57.5356 | 49.002 | 23.4359 | 23.3813 | 24.0273 | 29.4676 | 84.1153 | 24.0243 | 24.0082 | 25.5819 | 36.1052 | 84.6828 | 23.4985 | 23.4464 | 23.4419 | 23.4734 | 24.8684 | 37.9667 | 61.6007 | 61.1526 | 56.4559 | 23.5492 | 23.6279 | 24.7277 | 31.4344 | 78.0578 | 249.8913 | 514.223 | 220.0913 | 199.9884 | 553.5335 | 617.593 | 359.8347 | 598.8412 | 478.0952 | 613.5388 | 667.9999 | 615.6615 | 594.7169 | 593.2966 | 627.7577 | 601.2709 | 616.3595 | 671.2447 | 465.9855 | 345.0655 | 482.5606 | 382.7792 | 30.9143 | 36.0225 | 51.5812 | 26.4182 | 24.977 | 25.1454 | 26.0311 | 46.9494 | 31.7164 | 24.8647 | 22.6425 | 30.3544 | 81.8173 | 30.3111 | 22.5677 | 23.3142 | 23.2465 | 24.4529 | 32.892 | 36.2669 | 39.5627 | 41.7551 | 55.5943 | 24.0996 | 22.6674 | 23.2646 | 24.1138 | 76.8856 | 24.6302 | 22.9107 | 30.7954 | 67.2234 | 24.635 | 22.9682 | 22.9552 | 23.0381 | 24.0573 | 58.9184 | 57.2421 | 60.1993 | 74.5146 | 24.0641 | 22.5448 | 23.2389 | 31.3818 | 92.2436 | 24.1506 | 23.9368 | 24.1291 | 27.7334 | 65.7842 | 24.0024 | 23.7619 | 23.6517 | 23.6797 | 24.8724 | 39.4617 | 55.4332 | 60.731 | 67.0052 | 55.4226 | 24.0341 | 23.7742 | 24.0208 | 28.8816 | 82.1702 | 24.3481 | 24.069 | 24.519 | 31.072 | 106.0562 | 23.6805 | 23.7718 | 23.6624 | 23.6592 | 25.0077 | 38.0792 | 58.2388 | 60.7979 | 51.4773 | 24.2147 | 24.6808 | 24.0403 | 30.0581 | 74.7153 | 271.8201 | 296.2877 | 230.2759 | 236.2389 | 632.2308 | 652.9436 | 666.3876 | 445.3332 | 619.0157 | 438.5136 |  | 631.2745 | 584.619 | 607.2501 | 24.9457 | 23.4279 | 23.5398 | 132.0906 | 100.2196 | 70.9352 | 92.3399 | 15.9692 | 20.9208 | 21.3378 | 16.2753 | 0.00012785 | -0.0048789 | 0.0013755 | 0.0059323 | 0.0013811 | -0.00029481 | 0.01229 | -0.016771 | -0.017152 | -355.0784 | 17.1441 | -355.1431 | 17.2878 | -355.5462 | 18.2426 | -355.6385 | 17.3412 | -342.0098 | 17.9777 | -342.0313 | 17.2529 | 2452.505 | 2848.8839 | 618.229 | 21.1293 | -76.5546 | 85.5774
13:36 | 607 | -178.2096 |  | -12.5092 | -17.9699 | -27.0761 | -14.5003 | -18.9268 | -14.0999 | -19.6889 | 1.0267 | 1.0827 | 1.6176 | 0.91 | -287.5068 | -160.7715 | -17.2822 | -17.3002 | -25.5835 | -30.2006 | -7.0766 |  | -24.1354 | -27.5365 | 3.3681 | 3.3065 | 3.0335 | 1.7634 | 28.8632 | 33.999 | 31.2536 | 24.3549 | 23.7199 | 25.2757 | 38.9951 | 30.3094 | 24.2617 | 22.7809 | 23.4267 | 29.8971 | 91.9917 | 23.8713 | 23.1339 | 23.1705 | 23.3129 | 25.4559 | 30.1153 | 33.3847 | 32.81 | 36.4488 | 48.4731 | 23.2623 | 22.7147 | 23.3723 | 29.2444 | 74.7048 | 25.1777 | 22.8778 | 24.7349 | 32.5505 | 76.8107 | 24.0546 | 23.0621 | 23.116 | 23.0556 | 24.2082 | 37.2317 | 62.1197 | 59.0461 | 50.2455 | 23.4017 | 22.7946 | 23.7613 | 30.4241 | 79.8538 | 23.549 | 23.6784 | 26.3778 | 36.5493 | 78.7224 | 23.3132 | 23.334 | 23.2647 | 23.2966 | 24.4454 | 38.8348 | 57.4422 | 55.1311 | 57.6871 | 49.1657 | 23.4317 | 23.3904 | 24.0383 | 29.5143 | 84.27 | 24.0376 | 24.0207 | 25.5983 | 36.1675 | 84.8821 | 23.5056 | 23.4561 | 23.4473 | 23.4808 | 24.8885 | 38.0516 | 61.7699 | 61.3363 | 56.6357 | 23.5705 | 23.6157 | 24.7265 | 31.477 | 78.1562 | 249.2229 | 513.2488 | 220.7771 | 200.9001 | 555.0799 | 619.2603 | 361.2438 | 600.5907 | 479.5438 | 615.283 | 673.2706 | 617.802 | 605.4333 | 593.8277 | 625.9951 | 607.7471 | 605.5133 | 711.1825 | 467.6387 | 346.4778 | 484.1842 | 384.1983 | 30.9659 | 36.1054 | 51.5748 | 26.4436 | 25.0006 | 25.1639 | 26.049 | 47.0511 | 31.7658 | 24.8815 | 22.6496 | 30.3892 | 81.9105 | 30.3474 | 22.5787 | 23.3131 | 23.2429 | 24.4565 | 33.0046 | 36.3482 | 39.6999 | 41.9113 | 56.0528 | 24.1134 | 22.6587 | 23.2627 | 24.1207 | 77.0503 | 24.6428 | 22.9082 | 30.8375 | 67.4786 | 24.6458 | 22.9669 | 22.9613 | 23.0364 | 24.0625 | 59.1044 | 57.4838 | 60.5183 | 76.7355 | 24.0653 | 22.5441 | 23.2599 | 31.4278 | 92.4627 | 24.1669 | 23.9361 | 24.1234 | 27.7475 | 66.0878 | 23.8956 | 23.768 | 23.6525 | 23.6835 | 24.8808 | 39.6536 | 55.5887 | 60.9645 | 67.3109 | 55.6185 | 24.0356 | 23.7751 | 24.0004 | 28.9129 | 82.3304 | 24.3612 | 24.0693 | 24.5303 | 31.1178 | 106.1888 | 23.6785 | 23.7756 | 23.6678 | 23.6624 | 25.0294 | 38.1603 | 58.4084 | 60.9981 | 51.6293 | 24.2325 | 24.6938 | 24.0535 | 30.0937 | 74.7945 | 272.6045 | 299.733 | 231.0637 | 238.0699 | 634.1356 | 654.3647 | 667.762 | 447.2004 | 620.9574 | 439.537 |  | 632.9592 | 585.9171 | 608.76 | 24.9349 | 23.4372 | 23.5299 | 132.5413 | 100.4726 | 71.7724 | 92.5704 | 15.9707 | 20.9505 | 21.3749 | 16.3049 | 0.00030302 | -0.0054092 | 0.0018781 | 0.0059899 | 0.0022806 | -0.00075384 | 0.015365 | -0.0087258 | -0.038038 | -354.9461 | 17.142 | -355.1215 | 17.2981 | -355.5708 | 18.2282 | -355.54 | 17.3124 | -341.9729 | 17.9798 | -342.0252 | 17.2673 | 2373.6843 | 2857.8772 | 619.7799 | 21.1627 | -76.9812 | 86.1225
13:36 | 608 | -179.0083 |  | -12.567 | -18.0636 | -27.2336 | -14.5743 | -19.066 | -14.1648 | -19.8378 | 1.0288 | 1.0819 | 1.6165 | 0.9105 | -288.2217 | -161.6038 | -17.3509 | -17.3215 | -25.5796 | -30.2463 | -7.0607 |  | -24.2471 | -27.6677 | 3.3704 | 3.3106 | 3.0367 | 1.7623 | 28.179 | 34.0441 | 31.3102 | 24.3652 | 23.7298 | 25.2961 | 39.0688 | 30.3428 | 24.278 | 22.7814 | 23.4328 | 29.926 | 92.1063 | 23.8708 | 23.1428 | 23.1715 | 23.3198 | 25.4704 | 30.1847 | 33.4449 | 32.9125 | 36.5448 | 48.6318 | 23.2637 | 22.7133 | 23.3581 | 29.2822 | 74.8853 | 25.1856 | 22.8806 | 24.7389 | 32.6065 | 76.9152 | 24.0839 | 23.0917 | 23.0753 | 23.0373 | 24.2042 | 37.2334 | 62.2953 | 59.278 | 50.429 | 23.3932 | 22.7992 | 23.7613 | 30.4609 | 80.0292 | 23.5343 | 23.6703 | 26.3871 | 36.6129 | 79.035 | 23.309 | 23.3308 | 23.2652 | 23.2906 | 24.4649 | 38.9393 | 57.6448 | 55.2808 | 57.8326 | 49.3289 | 23.4357 | 23.3947 | 24.0517 | 29.5634 | 84.4269 | 24.0331 | 24.0265 | 25.6072 | 36.2249 | 85.0871 | 23.5067 | 23.4601 | 23.4494 | 23.4837 | 24.9011 | 38.1357 | 61.9323 | 61.5106 | 56.8061 | 23.6109 | 23.5946 | 24.708 | 31.5134 | 78.2624 | 248.9573 | 509.5575 | 221.6745 | 201.3132 | 556.6259 | 620.9133 | 362.6291 | 602.3291 | 481.0907 | 617.0565 | 669.8 | 601.2535 | 612.0553 | 592.575 | 627.079 | 619.2542 | 594.2805 | 738.6459 | 469.2853 | 347.8593 | 485.7901 | 385.6195 | 31.0277 | 36.1889 | 51.69 | 26.4684 | 25.0269 | 25.1827 | 26.0627 | 47.1559 | 31.8159 | 24.8963 | 22.6564 | 30.4255 | 82.0053 | 30.397 | 22.5824 | 23.3069 | 23.2431 | 24.4618 | 33.156 | 36.4292 | 39.8507 | 42.1025 | 56.5393 | 24.1322 | 22.6577 | 23.2681 | 24.1353 | 77.2295 | 24.6624 | 22.91 | 30.8728 | 67.7469 | 24.6365 | 22.9614 | 22.9643 | 23.0334 | 24.072 | 59.28 | 57.709 | 60.8178 | 78.7659 | 24.078 | 22.5394 | 23.2761 | 31.4633 | 92.6902 | 24.1603 | 23.9318 | 24.1257 | 27.7834 | 66.3834 | 23.9608 | 23.7677 | 23.653 | 23.6875 | 24.8934 | 39.8444 | 55.7402 | 61.1712 | 67.634 | 55.8186 | 24.0258 | 23.7742 | 24.0011 | 28.9491 | 82.4875 | 24.3628 | 24.0684 | 24.5354 | 31.1629 | 106.3257 | 23.6991 | 23.7609 | 23.6689 | 23.664 | 25.0411 | 38.2415 | 58.568 | 61.193 | 51.7792 | 24.2676 | 24.6834 | 24.0772 | 30.1294 | 74.8712 | 273.6218 | 301.8696 | 231.6239 | 239.5522 | 636.0547 | 655.7565 | 669.1358 | 449.2028 | 623.0254 | 440.5622 |  | 634.7033 | 587.2109 | 610.2665 | 24.9364 | 23.4418 | 23.5364 | 132.979 | 100.7259 | 72.1031 | 92.8068 | 15.9912 | 20.9858 | 21.4827 | 16.2965 | 0.00079819 | -0.004992 | 0.0023254 | 0.0065319 | 0.0021588 | 4.8336e-05 | 0.028348 | -0.010778 | -0.029214 | -354.9892 | 17.1708 | -355.1061 | 17.3001 | -355.5523 | 18.261 | -355.5831 | 17.3535 | -341.979 | 17.9839 | -341.9544 | 17.2632 | 2386.5897 | 2859.5183 | 621.3334 | 21.2342 | -77.289 | 86.4145
13:36 | 609 | -179.985 |  | -12.6643 | -18.2862 | -27.217 | -14.7511 | -19.2283 | -14.365 | -19.98 | 1.0284 | 1.081 | 1.615 | 0.9088 | -288.9998 | -162.469 | -17.4659 | -17.4052 | -25.6535 | -30.3586 | -7.0854 |  | -24.4515 | -27.7051 | 3.3728 | 3.3113 | 3.0406 | 1.7598 | 28.3209 | 34.0844 | 31.3569 | 24.3702 | 23.7329 | 25.3088 | 39.1318 | 30.3778 | 24.2809 | 22.7682 | 23.4191 | 29.9528 | 92.1965 | 23.871 | 23.1372 | 23.1824 | 23.324 | 25.4857 | 30.2252 | 33.492 | 32.9807 | 36.6338 | 48.7742 | 23.2594 | 22.715 | 23.3539 | 29.3194 | 75.0526 | 25.1887 | 22.8746 | 24.7492 | 32.6515 | 77.0136 | 24.0659 | 23.0488 | 23.0349 | 23.0282 | 24.2016 | 37.292 | 62.4386 | 59.4309 | 50.5901 | 23.3808 | 22.7854 | 23.7505 | 30.4986 | 80.2019 | 23.5393 | 23.6678 | 26.3956 | 36.6757 | 79.3371 | 23.3131 | 23.3408 | 23.2837 | 23.2955 | 24.4774 | 39.0366 | 57.8122 | 55.4612 | 58.0523 | 49.4887 | 23.4357 | 23.3984 | 24.0633 | 29.5912 | 84.5574 | 24.0117 | 24.0184 | 25.6151 | 36.2854 | 85.2839 | 23.497 | 23.4513 | 23.4463 | 23.4789 | 24.9102 | 38.2119 | 62.1023 | 61.6996 | 56.9791 | 23.5849 | 23.601 | 24.7183 | 31.5615 | 78.3765 | 249.0409 | 508.1135 | 222.497 | 201.4726 | 558.1648 | 622.5487 | 363.9628 | 603.9465 | 482.7082 | 618.743 | 662.6136 | 600.1728 | 612.3076 | 594.0526 | 629.323 | 624.0114 | 602.24 | 760.5068 | 470.9243 | 349.2129 | 487.3899 | 387.073 | 31.0901 | 36.2727 | 52.3181 | 26.4843 | 25.0467 | 25.1953 | 26.0957 | 47.2593 | 31.8667 | 24.906 | 22.6551 | 30.496 | 82.1029 | 30.4525 | 22.5743 | 23.3112 | 23.2468 | 24.4737 | 33.3084 | 36.5145 | 40.0126 | 42.3283 | 57.0818 | 24.1409 | 22.6648 | 23.2998 | 24.1459 | 77.4249 | 24.6552 | 22.9119 | 30.9064 | 68.0151 | 24.638 | 22.9629 | 22.9624 | 23.0353 | 24.0843 | 59.4678 | 57.9552 | 61.1366 | 80.8472 | 24.0799 | 22.5438 | 23.2692 | 31.5109 | 92.9329 | 24.152 | 23.9356 | 24.1292 | 27.8096 | 66.6701 | 23.983 | 23.7668 | 23.6367 | 23.6863 | 24.9113 | 40.0583 | 55.9174 | 61.3894 | 67.9579 | 56.0186 | 24.0253 | 23.7689 | 24.0049 | 28.9786 | 82.6367 | 24.3542 | 24.0595 | 24.5318 | 31.2016 | 106.452 | 23.6796 | 23.7548 | 23.6754 | 23.6636 | 25.0422 | 38.3113 | 58.7166 | 61.3882 | 51.937 | 24.2711 | 24.6759 | 24.0775 | 30.1595 | 74.975 | 274.5213 | 303.6824 | 231.8869 | 240.6844 | 637.9814 | 657.1286 | 670.5193 | 451.1654 | 625.0925 | 441.6188 |  | 636.477 | 588.4918 | 611.751 | 24.9339 | 23.4271 | 23.5399 | 133.3982 | 100.9619 | 75.0839 | 93.0618 | 16.046 | 21.0609 | 21.5344 | 16.331 | 2.8513e-05 | -0.0047899 | 0.0015576 | 0.0056448 | 0.0022657 | -0.00067609 | 0.023821 | -0.0012118 | -0.036302 | -354.9215 | 17.1605 | -355.1185 | 17.3124 | -355.5062 | 18.2036 | -355.4662 | 17.2981 | -341.8775 | 17.9921 | -341.9206 | 17.2775 | 2362.157 | 2859.4944 | 622.8828 | 21.2977 | -77.7454 | 88.0229
13:36 | 610 | -181.3012 |  | -12.7411 | -18.3171 | -27.4795 | -14.8082 | -19.1459 | -14.551 | -20.0781 | 1.028 | 1.085 | 1.6163 | 0.9111 | -289.946 | -163.4121 | -17.6089 | -17.5348 | -25.8037 | -30.5022 | -7.1832 |  | -24.6487 | -27.9237 | 3.3732 | 3.3099 | 3.0418 | 1.7573 | 29.385 | 34.1312 | 31.4147 | 24.3875 | 23.7441 | 25.3271 | 39.2013 | 30.4263 | 24.2917 | 22.7674 | 23.4194 | 29.9978 | 92.2982 | 23.8784 | 23.1356 | 23.1925 | 23.3223 | 25.5029 | 30.2613 | 33.5476 | 33.0392 | 36.7206 | 48.9116 | 23.2553 | 22.717 | 23.3669 | 29.3505 | 75.2216 | 25.2167 | 22.8796 | 24.7663 | 32.7023 | 77.1228 | 24.0653 | 23.0029 | 23.0409 | 23.0464 | 24.204 | 37.4588 | 62.6252 | 59.5899 | 50.746 | 23.395 | 22.783 | 23.7604 | 30.5483 | 80.3725 | 23.5674 | 23.6668 | 26.425 | 36.7391 | 79.6205 | 23.3228 | 23.3354 | 23.2855 | 23.3048 | 24.489 | 39.105 | 57.9387 | 55.6725 | 58.2954 | 49.6588 | 23.4337 | 23.4004 | 24.071 | 29.6431 | 84.7084 | 24.0266 | 24.023 | 25.6352 | 36.3537 | 85.4987 | 23.4937 | 23.4519 | 23.4461 | 23.486 | 24.9276 | 38.2903 | 62.2734 | 61.905 | 57.1651 | 23.5239 | 23.6376 | 24.7726 | 31.6146 | 78.4715 | 250.0989 | 508.9835 | 223.0367 | 201.6389 | 559.6886 | 624.1603 | 365.2308 | 605.4207 | 484.3238 | 620.3006 | 653.0397 | 620.9234 | 600.1415 | 596.0647 | 628.4287 | 622.8165 | 615.989 | 764.3777 | 472.5536 | 350.5739 | 489.0033 | 388.5555 | 31.1502 | 36.3651 | 52.4946 | 26.5131 | 25.0713 | 25.2137 | 26.1481 | 47.3663 | 31.9199 | 24.9157 | 22.6633 | 30.5615 | 82.2061 | 30.5065 | 22.5762 | 23.3161 | 23.2473 | 24.4826 | 33.4221 | 36.5991 | 40.1628 | 42.5294 | 57.6131 | 24.1312 | 22.6713 | 23.3056 | 24.1376 | 77.6033 | 24.6485 | 22.9159 | 30.9477 | 68.279 | 24.6666 | 22.9758 | 22.966 | 23.0466 | 24.0909 | 59.6599 | 58.2147 | 61.459 | 83.1546 | 24.0846 | 22.5519 | 23.2695 | 31.5663 | 93.2024 | 24.179 | 23.9472 | 24.1492 | 27.8538 | 66.9495 | 23.8996 | 23.7719 | 23.6337 | 23.6883 | 24.927 | 40.3092 | 56.1053 | 61.666 | 68.248 | 56.2154 | 24.0233 | 23.7716 | 24.0223 | 29.0045 | 82.819 | 24.3398 | 24.058 | 24.5371 | 31.2397 | 106.6084 | 23.6763 | 23.7642 | 23.6698 | 23.6698 | 25.0549 | 38.3984 | 58.859 | 61.5785 | 52.069 | 24.3264 | 24.6827 | 24.0657 | 30.1994 | 75.1271 | 275.4501 | 305.4216 | 232.334 | 241.669 | 639.9396 | 658.4573 | 671.8966 | 453.021 | 627.1339 | 442.607 |  | 638.2775 | 589.776 | 613.2252 | 24.9409 | 23.4332 | 23.5384 | 133.8458 | 101.2129 | 76.858 | 93.3346 | 16.0887 | 21.104 | 21.5716 | 16.4014 | 0.00043418 | -0.0043415 | 0.0018685 | 0.0055565 | 0.0021044 | -0.00050457 | 0.03185 | -0.0063581 | -0.01114 | -354.9492 | 17.1482 | -355.0292 | 17.2919 | -355.4816 | 18.259 | -355.5339 | 17.3474 | -341.8621 | 17.9715 | -341.8498 | 17.2816 | 2394.8359 | 2863.7527 | 624.4276 | 21.3378 | -78.2152 | 89.0354
13:36 | 611 | -182.2291 |  | -12.8555 | -18.3847 | -27.6049 | -14.8978 | -19.3214 | -14.6662 | -20.2844 | 1.0283 | 1.0838 | 1.6215 | 0.9099 | -290.7119 | -164.2414 | -17.6091 | -17.7385 | -25.9642 | -30.8459 | -7.3211 |  | -24.8414 | -28.1205 | 3.3772 | 3.3125 | 3.0455 | 1.7577 | 29.8623 | 34.1987 | 31.4752 | 24.4015 | 23.7616 | 25.3476 | 39.271 | 30.4713 | 24.3013 | 22.7827 | 23.4485 | 30.051 | 92.424 | 23.8836 | 23.1421 | 23.1818 | 23.3166 | 25.5165 | 30.3112 | 33.6263 | 33.1148 | 36.8126 | 49.0698 | 23.2573 | 22.7189 | 23.3816 | 29.3955 | 75.3924 | 25.2696 | 22.8928 | 24.7895 | 32.7572 | 77.2339 | 24.0862 | 23.0115 | 23.0449 | 23.0654 | 24.2108 | 37.5795 | 62.8379 | 59.8754 | 50.8264 | 23.4122 | 22.7918 | 23.7737 | 30.5958 | 80.544 | 23.588 | 23.6702 | 26.4535 | 36.8079 | 79.8804 | 23.2992 | 23.3299 | 23.2698 | 23.3014 | 24.5023 | 39.1821 | 58.0638 | 55.8291 | 58.4139 | 49.8331 | 23.4418 | 23.3947 | 24.0713 | 29.6968 | 84.8588 | 24.019 | 24.0312 | 25.6484 | 36.4246 | 85.7231 | 23.5079 | 23.4564 | 23.4474 | 23.4969 | 24.9395 | 38.3745 | 62.4436 | 62.0847 | 57.3504 | 23.5579 | 23.6239 | 24.7696 | 31.6599 | 78.5798 | 252.4882 | 513.0431 | 223.8854 | 202.1434 | 561.1915 | 625.7454 | 366.467 | 606.8416 | 485.8366 | 621.7072 | 650.2765 | 620.8958 | 587.871 | 596.746 | 629.9035 | 624.537 | 609.7503 | 767.7414 | 474.2266 | 351.9597 | 490.689 | 390.0549 | 31.2045 | 36.449 | 53.1639 | 26.5417 | 25.0935 | 25.2297 | 26.1722 | 47.4626 | 31.9718 | 24.9315 | 22.658 | 30.574 | 82.2993 | 30.5407 | 22.5749 | 23.3172 | 23.2423 | 24.4889 | 33.5262 | 36.6827 | 40.3297 | 42.7216 | 58.1409 | 24.1263 | 22.6592 | 23.279 | 24.1365 | 77.7813 | 24.6619 | 22.9163 | 30.9906 | 68.5563 | 24.6763 | 22.9732 | 22.966 | 23.0507 | 24.0979 | 59.8341 | 58.4545 | 61.7924 | 85.5792 | 24.0846 | 22.556 | 23.2726 | 31.6111 | 93.4932 | 24.1671 | 23.9476 | 24.163 | 27.8897 | 67.2095 | 23.9364 | 23.7784 | 23.6346 | 23.6729 | 24.9362 | 40.5848 | 56.299 | 61.9441 | 68.544 | 56.4055 | 24.0199 | 23.7745 | 24.042 | 29.0389 | 82.9869 | 24.3469 | 24.0648 | 24.5511 | 31.2802 | 106.7693 | 23.682 | 23.7764 | 23.6568 | 23.6681 | 25.0619 | 38.508 | 59.0403 | 61.7736 | 52.2362 | 24.3108 | 24.704 | 24.0659 | 30.2519 | 75.2403 | 276.4139 | 307.1109 | 233.2201 | 243.035 | 641.9318 | 659.8198 | 673.2655 | 454.8428 | 629.1823 | 443.5374 |  | 640.0862 | 591.0832 | 614.7055 | 24.946 | 23.4364 | 23.5491 | 134.2903 | 101.4723 | 75.6746 | 93.5993 | 16.1552 | 21.1706 | 21.554 | 16.4324 | 0.0004789 | -0.0051908 | 0.0017493 | 0.0058598 | 0.002054 | -0.000201 | 0.024549 | -0.0035447 | -0.044275 | -354.94 | 17.1872 | -355.0877 | 17.335 | -355.4969 | 18.2261 | -355.4569 | 17.3145 | -341.7421 | 18.0003 | -341.8559 | 17.296 | 2382.3065 | 2867.3763 | 625.9786 | 21.3623 | -78.8539 | 88.5734
13:36 | 612 | -183.104 |  | -12.8391 | -18.4225 | -27.8162 | -14.9095 | -19.3091 | -14.7707 | -20.3579 | 1.0277 | 1.0858 | 1.6246 | 0.9105 | -291.4478 | -165.0977 | -17.75 | -17.9002 | -26.1574 | -30.8298 | -7.3566 |  | -24.8967 | -28.2263 | 3.3792 | 3.312 | 3.0487 | 1.7558 | 27.2909 | 34.2641 | 31.5217 | 24.4054 | 23.7714 | 25.3704 | 39.3367 | 30.5086 | 24.3001 | 22.7775 | 23.4642 | 30.0959 | 92.5357 | 23.899 | 23.1389 | 23.1698 | 23.3185 | 25.5353 | 30.361 | 33.7269 | 33.1972 | 36.9062 | 49.2137 | 23.2579 | 22.7209 | 23.39 | 29.4411 | 75.5531 | 25.3205 | 22.8883 | 24.803 | 32.8145 | 77.3382 | 24.082 | 23.0328 | 23.0625 | 23.0628 | 24.2301 | 37.5892 | 63.004 | 60.0247 | 50.9017 | 23.417 | 22.7847 | 23.7762 | 30.6273 | 80.7203 | 23.5823 | 23.6787 | 26.4579 | 36.8732 | 80.1297 | 23.2839 | 23.3418 | 23.2631 | 23.2955 | 24.4992 | 39.2444 | 58.149 | 56.0019 | 58.5744 | 49.9796 | 23.4484 | 23.3969 | 24.0837 | 29.7362 | 84.9532 | 24.0373 | 24.0357 | 25.6603 | 36.4825 | 85.9553 | 23.5133 | 23.46 | 23.4497 | 23.493 | 24.9494 | 38.4688 | 62.6107 | 62.2832 | 57.5292 | 23.5592 | 23.6178 | 24.7702 | 31.7036 | 78.6883 | 255.1196 | 518.1899 | 225.2463 | 202.9439 | 562.6786 | 627.3221 | 367.7049 | 608.2839 | 487.0732 | 622.9448 | 643.6996 | 608.6013 | 593.5417 | 596.9167 | 638.8316 | 624.5389 | 581.1134 | 757.8862 | 475.977 | 353.382 | 492.463 | 391.5718 | 31.255 | 36.52 | 54.0175 | 26.5634 | 25.1134 | 25.246 | 26.1799 | 47.5651 | 32.0157 | 24.944 | 22.651 | 30.6187 | 82.3899 | 30.5738 | 22.5713 | 23.3245 | 23.2425 | 24.4996 | 33.6761 | 36.7656 | 40.5172 | 42.9399 | 58.7245 | 24.1417 | 22.6693 | 23.2901 | 24.1446 | 77.9872 | 24.6794 | 22.9164 | 31.0286 | 68.833 | 24.6714 | 22.9617 | 22.9564 | 23.0438 | 24.108 | 60.0256 | 58.6937 | 62.1588 | 88.0638 | 24.0799 | 22.5563 | 23.2796 | 31.6563 | 93.7972 | 24.1514 | 23.9421 | 24.155 | 27.8999 | 67.4536 | 23.9668 | 23.7696 | 23.6288 | 23.6756 | 24.9392 | 40.9042 | 56.4937 | 62.1794 | 68.9015 | 56.5898 | 24.0159 | 23.7789 | 24.0476 | 29.0735 | 83.1074 | 24.3664 | 24.0761 | 24.5602 | 31.3237 | 106.9399 | 23.6682 | 23.7824 | 23.6684 | 23.6715 | 25.0712 | 38.6058 | 59.2382 | 61.976 | 52.4191 | 24.2397 | 24.7169 | 24.0563 | 30.2826 | 75.3087 | 277.2299 | 308.2093 | 231.2042 | 244.2844 | 643.925 | 661.2462 | 674.6114 | 456.7566 | 631.2173 | 444.4243 |  | 641.9168 | 592.4347 | 616.1806 | 24.9393 | 23.4364 | 23.5341 | 134.7436 | 101.7059 | 75.1642 | 93.8392 | 16.1483 | 21.19 | 21.6319 | 16.4203 | 1.8218e-05 | -0.005445 | 0.0011712 | 0.0054472 | 0.0018922 | -0.00068999 | 0.01468 | -0.011308 | -0.042412 | -354.8015 | 17.1359 | -354.9338 | 17.294 | -355.4108 | 18.2549 | -355.4846 | 17.3104 | -341.6928 | 17.9387 | -341.6775 | 17.2652 | 2362.7334 | 2872.5543 | 627.5394 | 21.411 | -79.1376 | 88.4351
13:36 | 613 | -184.1331 |  | -12.9193 | -18.5014 | -28.0261 | -14.989 | -19.4646 | -14.7957 | -20.3877 | 1.0301 | 1.0897 | 1.6209 | 0.91 | -292.2521 | -165.9545 | -17.875 | -18.0345 | -26.1929 | -30.8693 | -7.3697 |  | -25.0282 | -28.3068 | 3.3818 | 3.3159 | 3.0512 | 1.7542 | 28.8163 | 34.3181 | 31.5695 | 24.4158 | 23.7824 | 25.3888 | 39.4016 | 30.5407 | 24.317 | 22.7708 | 23.4625 | 30.1359 | 92.6298 | 23.9142 | 23.1359 | 23.1745 | 23.3206 | 25.5472 | 30.4073 | 33.814 | 33.2746 | 36.9906 | 49.3615 | 23.2759 | 22.7279 | 23.3963 | 29.4831 | 75.7073 | 25.3306 | 22.8768 | 24.8068 | 32.8755 | 77.4391 | 24.0873 | 23.0187 | 23.0436 | 23.0669 | 24.2381 | 37.5753 | 63.1508 | 60.1012 | 50.9635 | 23.4363 | 22.7825 | 23.777 | 30.6675 | 80.8819 | 23.5542 | 23.6845 | 26.479 | 36.9436 | 80.3776 | 23.2573 | 23.3364 | 23.2652 | 23.3055 | 24.5027 | 39.3052 | 58.2595 | 56.1619 | 58.741 | 50.1381 | 23.4385 | 23.3775 | 24.0973 | 29.7686 | 85.1007 | 24.0498 | 24.0336 | 25.6726 | 36.539 | 86.1869 | 23.5041 | 23.453 | 23.4523 | 23.4865 | 24.9584 | 38.5463 | 62.7681 | 62.5182 | 57.7034 | 23.5445 | 23.6401 | 24.7897 | 31.7491 | 78.778 | 257.1952 | 519.1352 | 226.6719 | 203.7781 | 564.1479 | 628.9169 | 368.9508 | 609.7541 | 488.0041 | 624.0863 | 641.0954 | 606.1614 | 606.7166 | 599.149 | 643.5398 | 624.8704 | 568.0689 | 742.4067 | 477.7683 | 354.8383 | 494.2872 | 393.085 | 31.3141 | 36.6057 | 55.5189 | 26.5947 | 25.1368 | 25.2678 | 26.2118 | 47.6769 | 32.0629 | 24.9591 | 22.6616 | 30.6752 | 82.4957 | 30.6275 | 22.5767 | 23.3278 | 23.249 | 24.5123 | 33.8281 | 36.8529 | 40.7147 | 43.1306 | 59.3518 | 24.1453 | 22.6764 | 23.3065 | 24.1431 | 78.1835 | 24.7023 | 22.9201 | 31.0632 | 69.1015 | 24.6604 | 22.9639 | 22.9621 | 23.041 | 24.1164 | 60.2306 | 58.9473 | 62.5578 | 90.8052 | 24.0776 | 22.5492 | 23.2918 | 31.703 | 94.1133 | 24.1544 | 23.9341 | 24.1412 | 27.9103 | 67.6909 | 23.8266 | 23.764 | 23.6322 | 23.6927 | 24.9479 | 41.2362 | 56.6417 | 62.4032 | 69.2413 | 56.7752 | 24.0088 | 23.7873 | 24.0332 | 29.1087 | 83.2244 | 24.3652 | 24.0798 | 24.565 | 31.3779 | 107.1269 | 23.6986 | 23.7717 | 23.7092 | 23.6986 | 25.1068 | 38.6942 | 59.416 | 62.1755 | 52.5994 | 24.2675 | 24.7123 | 24.0542 | 30.3023 | 75.3977 | 278.134 | 308.4836 | 225.3013 | 245.1129 | 645.9208 | 662.6608 | 675.9151 | 458.6126 | 633.121 | 445.3117 |  | 643.7685 | 593.8043 | 617.6793 | 24.944 | 23.4315 | 23.5337 | 135.2159 | 101.9478 | 75.2857 | 94.117 | 16.1671 | 21.2246 | 21.6713 | 16.4514 | 3.9783e-05 | -0.0050646 | 0.001827 | 0.0061968 | 0.0018753 | -0.00038169 | 0.016693 | -0.016521 | -0.015712 | -354.8846 | 17.1975 | -355.0231 | 17.3391 | -355.4569 | 18.2426 | -355.3862 | 17.3145 | -341.6528 | 17.99 | -341.7544 | 17.3022 | 2360.8204 | 2879.1265 | 629.1017 | 21.4479 | -79.4656 | 88.6167
13:36 | 614 | -185.0433 |  | -13.0705 | -18.5302 | -28.0022 | -15.1084 | -19.5052 | -14.8914 | -20.5458 | 1.0304 | 1.0947 | 1.623 | 0.9098 | -293.1557 | -166.7706 | -18.0374 | -18.1903 | -26.2796 | -31.0506 | -7.4753 |  | -25.1502 | -28.3669 | 3.3841 | 3.316 | 3.0507 | 1.7517 | 27.7856 | 34.3716 | 31.6241 | 24.4219 | 23.7924 | 25.4019 | 39.4631 | 30.576 | 24.3394 | 22.7808 | 23.4717 | 30.1757 | 92.7151 | 23.9322 | 23.1439 | 23.1847 | 23.3222 | 25.5639 | 30.4555 | 33.8714 | 33.3513 | 37.068 | 49.5149 | 23.3022 | 22.7261 | 23.3994 | 29.5297 | 75.8571 | 25.2963 | 22.8798 | 24.8152 | 32.9158 | 77.5359 | 24.1545 | 22.9959 | 23.0023 | 23.0457 | 24.2412 | 37.6108 | 63.3309 | 60.2285 | 51.0474 | 23.4188 | 22.7858 | 23.7846 | 30.7158 | 81.0419 | 23.5173 | 23.693 | 26.5149 | 37.0185 | 80.6145 | 23.2769 | 23.3297 | 23.2727 | 23.3137 | 24.499 | 39.4262 | 58.4656 | 56.3452 | 58.9431 | 50.3099 | 23.4299 | 23.3617 | 24.0909 | 29.8019 | 85.2537 | 24.0526 | 24.0268 | 25.6742 | 36.5982 | 86.4175 | 23.496 | 23.4414 | 23.4436 | 23.4825 | 24.9623 | 38.6178 | 62.9251 | 62.7267 | 57.8574 | 23.5666 | 23.6366 | 24.7918 | 31.7923 | 78.8761 | 258.8562 | 518.5861 | 227.5983 | 204.7157 | 565.6262 | 630.5516 | 370.2311 | 611.2981 | 488.7696 | 625.1843 | 656.7341 | 616.6985 | 608.6283 | 604.6694 | 641.5677 | 626.8855 | 587.3368 | 727.1623 | 479.5851 | 356.2961 | 496.1544 | 394.6353 | 31.3725 | 36.693 | 57.3243 | 26.6271 | 25.1564 | 25.2823 | 26.2524 | 47.7788 | 32.1142 | 24.9672 | 22.6632 | 30.715 | 82.5964 | 30.6766 | 22.5736 | 23.3303 | 23.2416 | 24.5191 | 33.9495 | 36.9461 | 40.9159 | 43.2922 | 59.9519 | 24.1403 | 22.665 | 23.3118 | 24.1506 | 78.3726 | 24.7196 | 22.9197 | 31.0997 | 69.367 | 24.6835 | 22.9687 | 22.9738 | 23.045 | 24.1258 | 60.4237 | 59.1986 | 62.9875 | 93.6336 | 24.0905 | 22.5491 | 23.3004 | 31.7451 | 94.4314 | 24.1362 | 23.9322 | 24.1406 | 27.9408 | 67.9233 | 23.8708 | 23.7691 | 23.6383 | 23.6898 | 24.9593 | 41.5522 | 56.8088 | 62.7233 | 69.5128 | 56.976 | 24.0088 | 23.7798 | 24.0218 | 29.1468 | 83.3091 | 24.3431 | 24.0723 | 24.5703 | 31.4259 | 107.2903 | 23.6777 | 23.7752 | 23.7029 | 23.6967 | 25.118 | 38.7742 | 59.6048 | 62.3689 | 52.796 | 24.264 | 24.7189 | 24.0472 | 30.3385 | 75.4904 | 279.1581 | 309.2897 | 219.291 | 246.3768 | 647.9457 | 664.1046 | 677.2106 | 460.2265 | 634.8619 | 446.2633 |  | 645.6555 | 595.1966 | 619.2177 | 24.9496 | 23.4494 | 23.542 | 135.6783 | 102.2001 | 75.5153 | 94.391 | 16.2166 | 21.2731 | 21.7097 | 16.4668 | -0.00013207 | -0.0048734 | 0.0018418 | 0.0058608 | 0.002135 | -0.00072098 | 0.027828 | -0.0067912 | -0.026644 | -354.8323 | 17.142 | -354.8784 | 17.2775 | -355.3492 | 18.2631 | -355.4477 | 17.3412 | -341.5851 | 17.9407 | -341.5667 | 17.2591 | 2363.4668 | 2887.7464 | 630.6886 | 21.4914 | -79.85 | 88.8577
13:36 | 615 | -185.8827 |  | -13.2362 | -18.7496 | -28.2831 | -15.3192 | -19.5893 | -15.0982 | -20.6817 | 1.0307 | 1.0963 | 1.6215 | 0.9107 | -294.2046 | -167.56 | -18.2038 | -18.1845 | -26.4357 | -31.3067 | -7.5737 |  | -25.4061 | -28.4779 | 3.3858 | 3.316 | 3.0536 | 1.7495 | 25.3223 | 34.4294 | 31.6758 | 24.4215 | 23.798 | 25.4183 | 39.5346 | 30.6187 | 24.3512 | 22.7836 | 23.4766 | 30.216 | 92.8033 | 23.9303 | 23.1507 | 23.1916 | 23.3319 | 25.5809 | 30.5037 | 33.9369 | 33.4293 | 37.1588 | 49.6507 | 23.3008 | 22.7276 | 23.4224 | 29.5718 | 76.0117 | 25.2902 | 22.8889 | 24.8268 | 32.9575 | 77.6351 | 24.167 | 23.0126 | 23.0136 | 23.0462 | 24.2615 | 37.7259 | 63.522 | 60.3598 | 51.1203 | 23.4003 | 22.7875 | 23.791 | 30.7578 | 81.2195 | 23.5349 | 23.6912 | 26.5338 | 37.0831 | 80.8293 | 23.3236 | 23.3183 | 23.2608 | 23.3148 | 24.5107 | 39.5833 | 58.715 | 56.5756 | 59.1386 | 50.4709 | 23.4295 | 23.3757 | 24.0866 | 29.8542 | 85.3522 | 24.0506 | 24.0269 | 25.6802 | 36.6614 | 86.657 | 23.4992 | 23.4421 | 23.4365 | 23.4835 | 24.9707 | 38.6801 | 63.0855 | 62.9449 | 58.0232 | 23.5564 | 23.6316 | 24.8095 | 31.8341 | 78.9768 | 261.4518 | 517.9653 | 228.674 | 205.7941 | 567.1337 | 632.206 | 371.5554 | 612.9383 | 489.4303 | 626.2205 | 669.9568 | 628.597 | 609.9223 | 610.1673 | 643.5582 | 626.8493 | 608.7039 | 703.7956 | 481.431 | 357.7663 | 498.03 | 396.2319 | 31.4194 | 36.7709 | 57.5636 | 26.654 | 25.1752 | 25.3003 | 26.2994 | 47.882 | 32.1617 | 24.978 | 22.6611 | 30.7724 | 82.7001 | 30.7293 | 22.5734 | 23.3417 | 23.2384 | 24.5264 | 34.0596 | 37.0351 | 41.1433 | 43.4439 | 60.6069 | 24.1482 | 22.6975 | 23.3422 | 24.1624 | 78.5899 | 24.7306 | 22.9208 | 31.1373 | 69.6324 | 24.7002 | 22.9708 | 22.966 | 23.0482 | 24.1338 | 60.6196 | 59.4397 | 63.4851 | 96.1805 | 24.111 | 22.5507 | 23.3076 | 31.7869 | 94.7719 | 24.1244 | 23.9365 | 24.1489 | 27.9715 | 68.1496 | 23.993 | 23.7617 | 23.65 | 23.6915 | 24.964 | 41.8507 | 56.9722 | 63.0475 | 69.8549 | 57.1842 | 24.0215 | 23.7732 | 24.0187 | 29.176 | 83.3728 | 24.3289 | 24.0692 | 24.5788 | 31.4646 | 107.4239 | 23.6863 | 23.7732 | 23.6816 | 23.6789 | 25.1166 | 38.8608 | 59.7685 | 62.5596 | 52.9477 | 24.3148 | 24.7214 | 24.0482 | 30.3739 | 75.5885 | 280.0992 | 310.0529 | 214.6713 | 247.8846 | 649.9819 | 665.5695 | 678.5004 | 461.6547 | 636.5524 | 447.1796 |  | 647.5763 | 596.579 | 620.7733 | 24.9547 | 23.4613 | 23.5372 | 136.1291 | 102.4593 | 76.4057 | 94.6233 | 16.275 | 21.3177 | 21.7557 | 16.5175 | 0.00056621 | -0.005378 | 0.0014607 | 0.0059947 | 0.0018197 | -0.00037424 | 0.024194 | -0.0033671 | -0.026139 | -354.7492 | 17.1667 | -354.9646 | 17.3371 | -355.3739 | 18.2282 | -355.3431 | 17.3022 | -341.5451 | 17.9695 | -341.6036 | 17.3104 | 2343.4221 | 2890.3119 | 632.29 | 21.5367 | -80.5026 | 89.4325
13:36 | 616 | -186.8106 |  | -13.3613 | -18.9043 | -28.319 | -15.4022 | -19.7028 | -15.2291 | -20.7773 | 1.0322 | 1.0957 | 1.6239 | 0.9114 | -295.0078 | -168.3197 | -18.2056 | -18.2928 | -26.6005 | -31.4268 | -7.5944 |  | -25.4692 | -28.7765 | 3.3884 | 3.3189 | 3.053 | 1.7471 | 30.3147 | 34.4959 | 31.7206 | 24.433 | 23.8058 | 25.4323 | 39.5998 | 30.6543 | 24.3553 | 22.7775 | 23.4721 | 30.2539 | 92.8745 | 23.9294 | 23.1498 | 23.1994 | 23.3385 | 25.5981 | 30.5373 | 33.9904 | 33.4932 | 37.2657 | 49.7946 | 23.2912 | 22.7394 | 23.4544 | 29.6119 | 76.1623 | 25.3008 | 22.8964 | 24.8419 | 33.0138 | 77.7401 | 24.1159 | 23.0047 | 23.0236 | 23.0551 | 24.2633 | 37.8267 | 63.6945 | 60.5766 | 51.1816 | 23.3852 | 22.7915 | 23.7982 | 30.8014 | 81.3874 | 23.5544 | 23.6983 | 26.5386 | 37.1447 | 81.0265 | 23.2976 | 23.3137 | 23.2624 | 23.3158 | 24.549 | 39.7023 | 58.9242 | 56.7457 | 59.2205 | 50.616 | 23.4259 | 23.3747 | 24.0768 | 29.9001 | 85.4579 | 24.0377 | 24.0247 | 25.693 | 36.7237 | 86.9079 | 23.4985 | 23.4441 | 23.4374 | 23.4817 | 24.9842 | 38.7639 | 63.2565 | 63.1536 | 58.1978 | 23.559 | 23.6192 | 24.8122 | 31.879 | 79.0743 | 263.8138 | 515.1066 | 230.412 | 206.9182 | 568.6422 | 633.8736 | 372.9254 | 614.6074 | 490.0198 | 627.267 | 670.6641 | 637.2816 | 621.3627 | 615.3585 | 647.0721 | 627.1131 | 606.3694 | 699.2952 | 483.2613 | 359.2669 | 499.8407 | 397.8015 | 31.468 | 36.8494 | 57.6244 | 26.6803 | 25.1923 | 25.3105 | 26.334 | 47.9787 | 32.2052 | 24.9931 | 22.6534 | 30.8206 | 82.7974 | 30.7712 | 22.571 | 23.3412 | 23.2494 | 24.5443 | 34.1606 | 37.1228 | 41.4016 | 43.5624 | 61.3499 | 24.1591 | 22.7085 | 23.3534 | 24.1735 | 78.8075 | 24.7428 | 22.926 | 31.1821 | 69.9066 | 24.681 | 22.9729 | 22.963 | 23.0445 | 24.1441 | 60.8117 | 59.6908 | 64.0641 | 99.0305 | 24.116 | 22.5485 | 23.3011 | 31.8269 | 95.1342 | 24.1499 | 23.9404 | 24.1525 | 27.9979 | 68.3744 | 23.9487 | 23.7642 | 23.6601 | 23.696 | 24.9806 | 42.1376 | 57.0873 | 63.3535 | 70.1795 | 57.3855 | 24.028 | 23.7749 | 24.0233 | 29.1994 | 83.4523 | 24.3459 | 24.0712 | 24.5803 | 31.5091 | 107.5549 | 23.7241 | 23.7572 | 23.691 | 23.6796 | 25.1241 | 38.9511 | 59.9653 | 62.768 | 53.155 | 24.335 | 24.7195 | 24.0602 | 30.4015 | 75.6881 | 280.8844 | 310.4682 | 208.6663 | 249.1819 | 652.0142 | 667.1431 | 679.7567 | 462.9541 | 638.2069 | 447.9659 |  | 649.5178 | 597.96 | 622.3517 | 24.9546 | 23.4561 | 23.5319 | 136.5659 | 102.7158 | 76.5612 | 94.8577 | 16.3427 | 21.3515 | 21.758 | 16.5627 | 0.00055846 | -0.0056573 | 0.0027898 | 0.0069506 | 0.0028071 | -0.00011985 | 0.030251 | -0.0099759 | -0.032378 | -354.823 | 17.1708 | -354.8754 | 17.2899 | -355.2815 | 18.2508 | -355.4169 | 17.3597 | -341.5328 | 17.9695 | -341.4959 | 17.2632 | 2397.0164 | 2898.1187 | 633.9074 | 21.5547 | -80.9569 | 89.6385
13:36 | 617 | -187.8408 |  | -13.4383 | -18.9756 | -28.5384 | -15.4738 | -19.7358 | -15.355 | -20.9389 | 1.0319 | 1.0986 | 1.623 | 0.9095 | -295.8113 | -169.3114 | -18.2732 | -18.3922 | -26.7768 | -31.4981 | -7.709 |  | -25.6195 | -28.9247 | 3.3907 | 3.3185 | 3.0541 | 1.7474 | 27.756 | 34.5582 | 31.7711 | 24.4419 | 23.8118 | 25.447 | 39.6635 | 30.6836 | 24.3567 | 22.7743 | 23.4729 | 30.2902 | 92.9319 | 23.9316 | 23.1511 | 23.2039 | 23.3405 | 25.6167 | 30.5836 | 34.0428 | 33.5706 | 37.3712 | 49.9474 | 23.2847 | 22.7379 | 23.4489 | 29.6501 | 76.2992 | 25.3092 | 22.8902 | 24.8652 | 33.0744 | 77.8556 | 24.1002 | 23.0255 | 23.032 | 23.0515 | 24.2731 | 37.8983 | 63.8457 | 60.7019 | 51.2353 | 23.3944 | 22.7911 | 23.8025 | 30.8526 | 81.5434 | 23.5304 | 23.6907 | 26.5487 | 37.2087 | 81.2142 | 23.2338 | 23.3015 | 23.2777 | 23.3137 | 24.5597 | 39.8004 | 59.0567 | 56.9011 | 59.3495 | 50.7769 | 23.4091 | 23.3822 | 24.0887 | 29.9471 | 85.5713 | 24.0469 | 24.0327 | 25.7115 | 36.7869 | 87.1775 | 23.4982 | 23.4446 | 23.4368 | 23.4818 | 24.9957 | 38.87 | 63.4113 | 63.371 | 58.3671 | 23.5356 | 23.6255 | 24.8243 | 31.9311 | 79.1733 | 265.0743 | 513.4111 | 232.1771 | 207.7585 | 570.1609 | 635.5719 | 374.3351 | 616.2073 | 490.7057 | 628.4571 | 656.7764 | 643.3917 | 630.1968 | 616.9457 | 648.3362 | 626.3484 | 598.719 | 691.2002 | 485.0432 | 360.77 | 501.5998 | 399.3244 | 31.5245 | 36.9335 | 57.6123 | 26.7023 | 25.217 | 25.3217 | 26.3574 | 48.0807 | 32.2549 | 24.9961 | 22.6444 | 30.8891 | 82.8878 | 30.815 | 22.5661 | 23.3436 | 23.2573 | 24.56 | 34.2705 | 37.2113 | 41.7038 | 43.6615 | 62.1382 | 24.1551 | 22.7041 | 23.3601 | 24.1712 | 79.0201 | 24.7578 | 22.9316 | 31.2265 | 70.1838 | 24.6867 | 22.9766 | 22.9718 | 23.0482 | 24.1577 | 61.0117 | 59.9643 | 64.6983 | 102.1861 | 24.1132 | 22.5538 | 23.2938 | 31.8713 | 95.4941 | 24.1633 | 23.9452 | 24.1548 | 28.0395 | 68.5935 | 23.9572 | 23.7693 | 23.6682 | 23.6993 | 25.0016 | 42.4119 | 57.2065 | 63.7073 | 70.5046 | 57.5799 | 24.0289 | 23.7732 | 24.0267 | 29.2382 | 83.5496 | 24.3648 | 24.0805 | 24.5842 | 31.5532 | 107.6784 | 23.7055 | 23.7701 | 23.6898 | 23.6858 | 25.1341 | 39.0404 | 60.1965 | 62.9701 | 53.3969 | 24.2382 | 24.7231 | 24.0635 | 30.439 | 75.7906 | 281.5273 | 311.8134 | 202.2344 | 250.2697 | 654.0395 | 668.8249 | 680.9778 | 464.1446 | 639.7601 | 448.625 |  | 651.4615 | 599.353 | 623.9614 | 24.949 | 23.4501 | 23.5334 | 136.9887 | 102.9541 | 76.7598 | 95.0999 | 16.3386 | 21.4031 | 21.8715 | 16.6084 | 5.5682e-05 | -0.0051673 | 0.0017024 | 0.0056011 | 0.0023115 | -0.00043595 | 0.028938 | -0.015821 | -0.017399 | -354.7092 | 17.1626 | -354.8907 | 17.3268 | -355.3031 | 18.2261 | -355.2723 | 17.2919 | -341.3882 | 17.9633 | -341.4528 | 17.3063 | 2446.7441 | 2899.6282 | 635.5439 | 21.6373 | -81.4128 | 89.8569
13:36 | 618 | -188.6104 |  | -13.5273 | -19.1081 | -28.7292 | -15.5178 | -19.8572 | -15.4476 | -21.0098 | 1.0315 | 1.0988 | 1.6203 | 0.9061 | -296.5461 | -170.1636 | -18.4697 | -18.3545 | -26.842 | -31.5633 | -7.7333 |  | -25.7713 | -29.0701 | 3.3935 | 3.3179 | 3.0558 | 1.7461 | 27.5926 | 34.618 | 31.83 | 24.4523 | 23.8253 | 25.4705 | 39.7374 | 30.7187 | 24.3715 | 22.7763 | 23.4892 | 30.3297 | 93.0049 | 23.9386 | 23.1578 | 23.2027 | 23.3454 | 25.6265 | 30.6359 | 34.1052 | 33.6575 | 37.4585 | 50.0945 | 23.2888 | 22.7347 | 23.4215 | 29.6874 | 76.4293 | 25.312 | 22.8871 | 24.8752 | 33.1299 | 77.9512 | 24.104 | 23.0276 | 23.0265 | 23.0578 | 24.2847 | 37.977 | 64.0292 | 60.9498 | 51.2645 | 23.3892 | 22.7907 | 23.8123 | 30.8998 | 81.7013 | 23.5195 | 23.6866 | 26.5519 | 37.2724 | 81.401 | 23.2175 | 23.2992 | 23.2713 | 23.3181 | 24.5733 | 39.9205 | 59.2027 | 57.0748 | 59.5028 | 50.9415 | 23.4099 | 23.3837 | 24.1081 | 29.991 | 85.6783 | 24.0387 | 24.0341 | 25.723 | 36.8546 | 87.4498 | 23.5032 | 23.4458 | 23.4378 | 23.4874 | 25.004 | 38.9501 | 63.5567 | 63.6181 | 58.5349 | 23.5063 | 23.6494 | 24.8484 | 31.9783 | 79.2719 | 267.7848 | 512.5258 | 233.551 | 208.3022 | 571.6941 | 637.2862 | 375.7289 | 617.6852 | 491.5854 | 629.7559 | 635.5958 | 643.8832 | 635.4843 | 615.9275 | 649.1102 | 627.3146 | 595.267 | 684.1916 | 486.7962 | 362.2738 | 503.3546 | 400.8109 | 31.5777 | 37.0153 | 57.7758 | 26.7276 | 25.2472 | 25.3429 | 26.3801 | 48.1897 | 32.3105 | 25.0048 | 22.6444 | 30.9319 | 82.9929 | 30.8565 | 22.5752 | 23.3491 | 23.2587 | 24.5687 | 34.3572 | 37.2924 | 42.0473 | 43.7522 | 63.1404 | 24.1584 | 22.702 | 23.3587 | 24.1741 | 79.226 | 24.7732 | 22.9358 | 31.2653 | 70.4732 | 24.6994 | 22.9826 | 22.9727 | 23.0528 | 24.1692 | 61.2157 | 60.2448 | 65.4067 | 105.2645 | 24.113 | 22.5587 | 23.3112 | 31.9238 | 95.8482 | 24.1541 | 23.9445 | 24.1607 | 28.0799 | 68.8016 | 23.9601 | 23.7749 | 23.6636 | 23.7026 | 25.0111 | 42.6699 | 57.3511 | 64.0869 | 70.8617 | 57.7887 | 24.025 | 23.773 | 24.0314 | 29.2744 | 83.635 | 24.365 | 24.0784 | 24.5908 | 31.5915 | 107.8049 | 23.6889 | 23.783 | 23.6945 | 23.6881 | 25.1519 | 39.1346 | 60.3965 | 63.1551 | 53.5844 | 24.2267 | 24.7396 | 24.0677 | 30.4798 | 75.8929 | 282.2884 | 314.1096 | 197.16 | 251.3783 | 656.0449 | 670.5011 | 682.1508 | 465.2428 | 641.2574 | 449.2404 |  | 653.4023 | 600.7682 | 625.6185 | 24.9621 | 23.4527 | 23.5463 | 137.43 | 103.2078 | 76.907 | 95.3494 | 16.3774 | 21.4485 | 21.9154 | 16.5915 | -0.00011254 | -0.0049073 | 0.0018855 | 0.0060446 | 0.0021487 | -0.00060561 | 0.037652 | -0.010334 | -0.038545 | -354.78 | 17.1995 | -354.8477 | 17.3022 | -355.2292 | 18.2487 | -355.3062 | 17.3679 | -341.4744 | 17.9777 | -341.4005 | 17.2755 | 2435.8373 | 2906.7201 | 637.1833 | 21.682 | -81.7595 | 90.0574
13:36 | 619 | -191.9075 |  | -14.0467 | -19.4658 | -28.5628 | -15.7284 | -19.9066 | -15.6003 | -21.1848 | 1.0355 | 1.1144 | 1.3773 | 0.7721 | -297.5276 | -171.0441 | -18.6408 | -18.4322 | -26.8901 | -31.842 | -7.7417 |  | -25.8498 | -29.1591 | 3.4107 | 3.3208 | 3.0513 | 1.7466 | 27.8175 | 34.6762 | 31.8871 | 24.4706 | 23.8349 | 25.4863 | 39.8031 | 30.7468 | 24.3865 | 22.78 | 23.4982 | 30.3664 | 93.0678 | 23.9515 | 23.1626 | 23.1862 | 23.3398 | 25.6392 | 30.6821 | 34.1926 | 33.7421 | 37.5519 | 50.246 | 23.2748 | 22.723 | 23.4096 | 29.7209 | 76.5657 | 25.3335 | 22.8898 | 24.8807 | 33.1873 | 78.0525 | 24.1043 | 23.0217 | 23.0442 | 23.07 | 24.29 | 38.0449 | 64.2117 | 61.1584 | 51.2727 | 23.3803 | 22.7889 | 23.8203 | 30.9388 | 81.8668 | 23.5431 | 23.6895 | 26.561 | 37.3241 | 81.5759 | 23.2679 | 23.3321 | 23.2563 | 23.313 | 24.5748 | 40.0034 | 59.3056 | 57.2136 | 59.6877 | 51.1064 | 23.4212 | 23.3808 | 24.1016 | 30.0252 | 85.7674 | 23.9903 | 24.0242 | 25.7262 | 36.9122 | 87.7166 | 23.5074 | 23.4465 | 23.4365 | 23.4846 | 25.0164 | 39.0272 | 63.7321 | 63.8445 | 58.6973 | 23.5299 | 23.6503 | 24.8517 | 32.02 | 79.3708 | 270.3936 | 513.1516 | 234.8085 | 208.8932 | 573.2208 | 638.9945 | 377.0578 | 619.0408 | 492.5168 | 631.0564 | 628.9616 | 638.1515 | 642.0224 | 614.2978 | 649.2043 | 623.4925 | 600.6167 | 679.969 | 488.5673 | 363.7961 | 505.1149 | 402.2993 | 31.6272 | 37.102 | 59.0746 | 26.7654 | 25.2701 | 25.3608 | 26.4005 | 48.2923 | 32.3601 | 25.0293 | 22.6464 | 30.9623 | 83.0998 | 30.8893 | 22.5757 | 23.3417 | 23.259 | 24.5803 | 34.3727 | 37.3773 | 42.4206 | 43.826 | 64.2138 | 24.1722 | 22.7029 | 23.3567 | 24.1877 | 79.4374 | 24.7699 | 22.9269 | 31.3074 | 70.7997 | 24.7025 | 22.9744 | 22.9625 | 23.0512 | 24.1706 | 61.4222 | 60.5499 | 66.1556 | 108.469 | 24.1283 | 22.5569 | 23.3207 | 31.975 | 96.2016 | 24.1512 | 23.9426 | 24.1715 | 28.1146 | 69.0064 | 23.9837 | 23.7768 | 23.6583 | 23.6979 | 25.0204 | 42.9455 | 57.5555 | 64.5264 | 71.1977 | 57.9992 | 24.0104 | 23.7734 | 24.0486 | 29.311 | 83.7202 | 24.3571 | 24.0744 | 24.5943 | 31.6356 | 107.9634 | 23.7064 | 23.7786 | 23.6953 | 23.6804 | 25.1603 | 39.2156 | 60.5854 | 63.3524 | 53.7822 | 24.2772 | 24.7392 | 24.0694 | 30.5155 | 75.9857 | 283.2828 | 315.4816 | 192.4065 | 252.6576 | 658.0434 | 672.2339 | 683.3198 | 466.3622 | 642.7836 | 449.8816 |  | 655.3029 | 602.1578 | 627.3207 | 24.9611 | 23.4323 | 23.5435 | 137.8671 | 103.4467 | 77.0112 | 95.5899 | 16.3986 | 21.5612 | 21.9295 | 16.6126 | 0.00021659 | -0.0050951 | 0.001581 | 0.0060682 | 0.001821 | -0.00027672 | 0.012231 | 0.011015 | -0.048616 | -354.6353 | 17.1502 | -354.8723 | 17.3248 | -355.2939 | 18.2097 | -355.18 | 17.2365 | -341.2774 | 17.9223 | -341.3636 | 17.2693 | 2470.8268 | 2919.4472 | 638.8242 | 21.7454 | -82.3231 | 90.2289
13:36 | 620 | -194.335 |  | -14.1465 | -19.6617 | -28.7211 | -15.762 | -20.14 | -15.7957 | -21.3576 | 1.0387 | 1.1261 | 1.3235 | 0.7442 | -298.4545 | -172.1018 | -18.7061 | -18.5787 | -27.0305 | -31.9256 | -7.8623 |  | -26.0246 | -29.432 | 3.4196 | 3.3224 | 3.0556 | 1.7522 | 29.233 | 34.7309 | 31.94 | 24.4814 | 23.8389 | 25.498 | 39.8696 | 30.766 | 24.3951 | 22.7842 | 23.4974 | 30.4062 | 93.1247 | 23.9595 | 23.1572 | 23.1766 | 23.3425 | 25.6629 | 30.742 | 34.2885 | 33.8387 | 37.6438 | 50.4167 | 23.2758 | 22.7137 | 23.426 | 29.7629 | 76.7178 | 25.3544 | 22.887 | 24.8991 | 33.2334 | 78.1476 | 24.1104 | 23.0077 | 23.0545 | 23.0797 | 24.2991 | 38.1283 | 64.417 | 61.2285 | 51.3265 | 23.3956 | 22.7873 | 23.8278 | 30.9865 | 82.0367 | 23.5396 | 23.6905 | 26.5913 | 37.3891 | 81.7467 | 23.2681 | 23.344 | 23.2585 | 23.3072 | 24.5769 | 40.1075 | 59.4835 | 57.3952 | 59.8629 | 51.2631 | 23.421 | 23.3747 | 24.1085 | 30.0591 | 85.8569 | 24.0008 | 24.0247 | 25.7377 | 36.9701 | 87.9963 | 23.5077 | 23.4489 | 23.4381 | 23.4858 | 25.0286 | 39.1099 | 63.9072 | 64.0613 | 58.8705 | 23.5774 | 23.6215 | 24.8371 | 32.0647 | 79.4733 | 271.1151 | 516.2787 | 235.7009 | 209.7387 | 574.7528 | 640.6998 | 378.3486 | 620.3467 | 493.4166 | 632.3557 | 638.8705 | 638.2306 | 632.2824 | 612.2673 | 650.52 | 618.4698 | 607.7803 | 679.818 | 490.3599 | 365.3188 | 506.8855 | 403.8049 | 31.6889 | 37.187 | 81.8843 | 26.7869 | 25.292 | 25.375 | 26.4185 | 48.3962 | 32.4133 | 25.0442 | 22.6454 | 31.01 | 83.1994 | 30.9341 | 22.5734 | 23.339 | 23.2643 | 24.5961 | 34.3832 | 37.4621 | 42.8347 | 43.9084 | 65.3169 | 24.181 | 22.6958 | 23.3655 | 24.1896 | 79.6593 | 24.7625 | 22.9227 | 31.3554 | 71.1532 | 24.7144 | 22.965 | 22.9642 | 23.0532 | 24.1775 | 61.6409 | 60.8889 | 66.9694 | 111.5292 | 24.135 | 22.56 | 23.3132 | 32.0217 | 96.5426 | 24.146 | 23.9381 | 24.1709 | 28.1307 | 69.1986 | 23.9822 | 23.7684 | 23.6553 | 23.6977 | 25.0283 | 43.2323 | 57.7631 | 64.9658 | 71.6032 | 58.191 | 24.016 | 23.7706 | 24.048 | 29.3439 | 83.8065 | 24.3462 | 24.0727 | 24.6014 | 31.6752 | 108.1431 | 23.658 | 23.7833 | 23.6716 | 23.6676 | 25.1595 | 39.2891 | 60.7907 | 63.5516 | 53.9885 | 24.2743 | 24.7398 | 24.0725 | 30.5576 | 76.0863 | 284.5232 | 316.2872 | 189.6375 | 253.8186 | 660.0194 | 674.0432 | 684.5018 | 467.4616 | 644.2739 | 450.5708 |  | 657.1541 | 603.561 | 629.064 | 24.9576 | 23.4419 | 23.5423 | 138.2735 | 103.7091 | 77.1797 | 95.8693 | 16.4526 | 21.5369 | 21.9309 | 16.6041 | 0.00057009 | -0.0053675 | 0.0018386 | 0.005999 | 0.0020167 | -0.0011238 | 0.031587 | -0.014867 | -0.015624 | -354.6938 | 17.1543 | -354.7677 | 17.255 | -355.1431 | 18.2077 | -355.22 | 17.2837 | -341.2836 | 17.9387 | -341.2713 | 17.2385 | 2406.1944 | 2923.8572 | 640.4745 | 21.7339 | -82.9315 | 90.4444
13:36 | 621 | -195.3092 |  | -14.3378 | -19.7309 | -28.8245 | -15.9327 | -20.2218 | -15.9275 | -21.4662 | 1.043 | 1.1396 | 1.3231 | 0.7438 | -299.2622 | -172.9083 | -18.8161 | -18.6661 | -27.1595 | -32.0994 | -7.8552 |  | -26.096 | -29.5553 | 3.421 | 3.3232 | 3.0617 | 1.7533 | 24.7481 | 34.7867 | 31.9916 | 24.4803 | 23.8479 | 25.5113 | 39.9396 | 30.7941 | 24.3921 | 22.781 | 23.5029 | 30.4499 | 93.1894 | 23.9613 | 23.1499 | 23.1742 | 23.3504 | 25.6785 | 30.7883 | 34.3424 | 33.909 | 37.7116 | 50.5679 | 23.289 | 22.7267 | 23.4389 | 29.8084 | 76.8514 | 25.3511 | 22.889 | 24.9124 | 33.2731 | 78.2394 | 24.0987 | 23.0059 | 23.0653 | 23.0704 | 24.312 | 38.2763 | 64.6568 | 61.5565 | 51.3987 | 23.3844 | 22.7924 | 23.8381 | 31.0346 | 82.2053 | 23.5284 | 23.6864 | 26.6098 | 37.454 | 81.9176 | 23.276 | 23.3348 | 23.2502 | 23.3127 | 24.5747 | 40.2435 | 59.6972 | 57.6133 | 60.0123 | 51.417 | 23.4215 | 23.3739 | 24.1175 | 30.1037 | 85.9546 | 24.0401 | 24.0262 | 25.7485 | 37.039 | 88.2844 | 23.4998 | 23.4465 | 23.4406 | 23.4913 | 25.0387 | 39.1968 | 64.0784 | 64.2707 | 59.0318 | 23.5777 | 23.6159 | 24.8424 | 32.1065 | 79.5688 | 272.1801 | 517.0387 | 236.8656 | 210.9544 | 576.2974 | 642.4023 | 379.6391 | 621.6723 | 494.4351 | 633.7528 | 642.281 | 640.5914 | 603.5104 | 611.0202 | 652.0304 | 615.7695 | 597.5358 | 686.2328 | 492.1314 | 366.8303 | 508.649 | 405.3033 | 31.7562 | 37.2619 | 104.346 | 26.8046 | 25.3167 | 25.3883 | 26.4471 | 48.4946 | 32.4685 | 25.0534 | 22.6412 | 31.0529 | 83.2977 | 30.9831 | 22.5752 | 23.3397 | 23.2611 | 24.6031 | 34.3868 | 37.5441 | 43.2685 | 44.0046 | 66.5823 | 24.1749 | 22.6898 | 23.3764 | 24.181 | 79.8706 | 24.7573 | 22.9216 | 31.4007 | 71.5208 | 24.7248 | 22.9692 | 22.9707 | 23.0542 | 24.1934 | 61.8715 | 61.236 | 67.8328 | 114.2083 | 24.1346 | 22.5663 | 23.3147 | 32.0731 | 96.8827 | 24.1324 | 23.9422 | 24.1656 | 28.15 | 69.3909 | 23.9735 | 23.7675 | 23.6443 | 23.6996 | 25.0356 | 43.4915 | 57.9296 | 65.3468 | 72.0671 | 58.3938 | 24.0278 | 23.7745 | 24.0476 | 29.3738 | 83.8803 | 24.3534 | 24.0711 | 24.6019 | 31.7149 | 108.3104 | 23.6605 | 23.7831 | 23.6839 | 23.6812 | 25.1859 | 39.3845 | 61.0314 | 63.7518 | 54.2175 | 24.2573 | 24.7487 | 24.0695 | 30.5932 | 76.1923 | 285.9842 | 317.8059 | 188.0797 | 255.3031 | 661.9634 | 675.9003 | 685.686 | 468.5739 | 645.683 | 451.3705 |  | 658.9695 | 604.9369 | 630.8527 | 24.9596 | 23.4417 | 23.5479 | 138.6712 | 103.955 | 77.4547 | 96.1612 | 16.4865 | 21.5714 | 21.9321 | 16.6231 | 2.0199e-06 | -0.0054484 | 0.0019291 | 0.0065121 | 0.0020304 | -6.8855e-05 | 0.019711 | -0.001409 | -0.025471 | -354.5523 | 17.1318 | -354.8107 | 17.3207 | -355.22 | 18.2795 | -355.1708 | 17.2632 | -341.1113 | 17.9325 | -341.2344 | 17.3042 | 2444.093 | 2931.3104 | 642.1261 | 21.7517 | -83.3619 | 90.7048
13:36 | 622 | -196.0293 |  | -14.4875 | -19.9246 | -29.0771 | -15.9864 | -20.243 | -16.0772 | -21.6399 | 1.0443 | 1.1445 | 1.317 | 0.741 | -300.0385 | -173.8399 | -18.8361 | -18.8975 | -27.2028 | -32.2678 | -7.9232 |  | -26.3066 | -29.7051 | 3.4257 | 3.3273 | 3.065 | 1.7528 | 26.6262 | 34.8438 | 32.0419 | 24.4904 | 23.855 | 25.5212 | 40.0055 | 30.8306 | 24.3981 | 22.7715 | 23.5114 | 30.4996 | 93.2508 | 23.9531 | 23.1444 | 23.1617 | 23.3472 | 25.6858 | 30.8195 | 34.3743 | 33.9634 | 37.7864 | 50.702 | 23.2832 | 22.7339 | 23.441 | 29.8433 | 76.9669 | 25.3582 | 22.8887 | 24.9202 | 33.3366 | 78.3572 | 24.1045 | 23.0566 | 23.0615 | 23.0498 | 24.3325 | 38.3863 | 64.8181 | 61.7051 | 51.448 | 23.3845 | 22.7977 | 23.8418 | 31.0888 | 82.3808 | 23.5332 | 23.6736 | 26.6171 | 37.5158 | 82.0867 | 23.2779 | 23.332 | 23.2429 | 23.3044 | 24.5747 | 40.3709 | 59.8742 | 57.8122 | 60.1841 | 51.5707 | 23.4168 | 23.3813 | 24.1234 | 30.1581 | 86.0479 | 24.0017 | 24.036 | 25.7612 | 37.1157 | 88.5659 | 23.4998 | 23.4427 | 23.4397 | 23.4891 | 25.0496 | 39.2838 | 64.2627 | 64.4994 | 59.2079 | 23.5442 | 23.6281 | 24.8599 | 32.156 | 79.6618 | 273.7158 | 514.2351 | 238.2862 | 212.259 | 577.8404 | 644.0795 | 380.9485 | 623.0544 | 495.617 | 635.2724 | 655.923 | 643.4133 | 584.7006 | 607.8876 | 652.2973 | 610.9491 | 595.7098 | 689.7123 | 493.8576 | 368.3147 | 510.3526 | 406.7733 | 31.8083 | 37.3341 | 103.5663 | 26.8382 | 25.3333 | 25.408 | 26.4872 | 48.5951 | 32.5141 | 25.0702 | 22.6449 | 31.097 | 83.3987 | 31.026 | 22.5718 | 23.3425 | 23.2582 | 24.6156 | 34.3981 | 37.6346 | 43.7159 | 44.1025 | 67.8629 | 24.1901 | 22.697 | 23.3955 | 24.1872 | 80.0905 | 24.7565 | 22.9175 | 31.4389 | 71.9084 | 24.723 | 22.9712 | 22.9608 | 23.0535 | 24.2027 | 62.1028 | 61.6154 | 68.7582 | 117.837 | 24.126 | 22.5667 | 23.3179 | 32.1227 | 97.2285 | 24.1397 | 23.9456 | 24.1766 | 28.1798 | 69.5903 | 23.9791 | 23.7732 | 23.6457 | 23.6942 | 25.0456 | 43.732 | 58.109 | 65.8258 | 72.505 | 58.6126 | 24.0121 | 23.7771 | 24.0587 | 29.4075 | 83.9628 | 24.3736 | 24.078 | 24.6001 | 31.761 | 108.4618 | 23.7087 | 23.7871 | 23.6803 | 23.6874 | 25.1948 | 39.4937 | 61.2936 | 63.9523 | 54.4606 | 24.2514 | 24.7532 | 24.06 | 30.6247 | 76.2856 | 287.503 | 319.8142 | 185.2393 | 257.0595 | 663.8833 | 677.7027 | 686.8893 | 469.7898 | 647.104 | 452.3133 |  | 660.7613 | 606.2961 | 632.6921 | 24.9582 | 23.4357 | 23.5437 | 139.0875 | 104.2007 | 80.8288 | 96.4437 | 16.5512 | 21.6294 | 22.0337 | 16.6873 | 6.0308e-05 | -0.0047839 | 0.0017535 | 0.0062645 | 0.001874 | -0.0008551 | 0.0059063 | -0.0018158 | -0.0086993 | -354.6353 | 17.142 | -354.6969 | 17.2509 | -355.0477 | 18.2302 | -355.14 | 17.294 | -341.1451 | 17.9551 | -341.102 | 17.255 | 2485.8812 | 2934.1337 | 643.7681 | 21.8315 | -83.9216 | 92.5148
13:36 | 623 | -196.9841 |  | -14.5392 | -20.0302 | -29.1537 | -16.0675 | -20.2796 | -16.2364 | -21.7474 | 1.0468 | 1.1398 | 1.3168 | 0.7374 | -300.7122 | -174.7014 | -19.0403 | -18.7374 | -27.2781 | -32.352 | -7.878 |  | -26.5116 | -29.8135 | 3.4289 | 3.3314 | 3.0644 | 1.7489 | 28.4183 | 34.8997 | 32.0919 | 24.5082 | 23.8595 | 25.5393 | 40.0731 | 30.8591 | 24.4253 | 22.7682 | 23.5164 | 30.54 | 93.305 | 23.957 | 23.14 | 23.1641 | 23.347 | 25.7064 | 30.8737 | 34.4321 | 34.0582 | 37.8968 | 50.8654 | 23.2967 | 22.7309 | 23.4451 | 29.8805 | 77.0815 | 25.3592 | 22.8976 | 24.9229 | 33.3977 | 78.4602 | 24.1145 | 23.029 | 22.9915 | 23.045 | 24.3276 | 38.4294 | 64.9885 | 61.789 | 51.4805 | 23.3786 | 22.7912 | 23.8491 | 31.1404 | 82.554 | 23.5368 | 23.6845 | 26.6421 | 37.5817 | 82.2421 | 23.2733 | 23.3259 | 23.2452 | 23.3043 | 24.5911 | 40.5182 | 60.0679 | 58.027 | 60.3847 | 51.7297 | 23.4184 | 23.386 | 24.1273 | 30.2059 | 86.1444 | 24.0119 | 24.0405 | 25.772 | 37.1798 | 88.8696 | 23.4993 | 23.4453 | 23.4384 | 23.4866 | 25.0616 | 39.3687 | 64.4492 | 64.7212 | 59.3844 | 23.5316 | 23.6213 | 24.8637 | 32.2075 | 79.757 | 274.6812 | 511.3753 | 239.25 | 213.3105 | 579.3771 | 645.7447 | 382.2634 | 624.4829 | 496.8816 | 636.8086 | 680.3486 | 651.954 | 596.9923 | 603.2809 | 650.4902 | 615.2754 | 610.6585 | 692.3657 | 495.5352 | 369.776 | 511.9688 | 408.2121 | 31.8555 | 37.4066 | 102.2194 | 26.8593 | 25.3551 | 25.4206 | 26.5177 | 48.6965 | 32.5546 | 25.0859 | 22.6393 | 31.1264 | 83.4956 | 31.0674 | 22.567 | 23.3446 | 23.258 | 24.634 | 34.4397 | 37.7317 | 44.1864 | 44.2071 | 69.291 | 24.205 | 22.6783 | 23.3936 | 24.1934 | 80.296 | 24.7689 | 22.9155 | 31.4739 | 72.324 | 24.7194 | 22.9642 | 22.9587 | 23.0509 | 24.2088 | 62.3306 | 62.0465 | 69.8026 | 121.968 | 24.133 | 22.5635 | 23.3244 | 32.1569 | 97.5493 | 24.1413 | 23.9397 | 24.1783 | 28.2073 | 69.7793 | 23.9994 | 23.7793 | 23.6493 | 23.6916 | 25.0581 | 43.9767 | 58.2917 | 66.3589 | 72.9729 | 58.85 | 23.9953 | 23.7783 | 24.0544 | 29.4388 | 84.0448 | 24.3812 | 24.0808 | 24.6055 | 31.8082 | 108.6256 | 23.7035 | 23.79 | 23.6622 | 23.6832 | 25.1954 | 39.5887 | 61.5825 | 64.1533 | 54.6984 | 24.2405 | 24.7761 | 24.0657 | 30.664 | 76.3757 | 289.0985 | 322.4004 | 182.8438 | 258.4411 | 665.774 | 679.4551 | 688.1431 | 471.1097 | 648.6656 | 453.4439 |  | 662.5255 | 607.642 | 634.5547 | 24.9625 | 23.4365 | 23.5418 | 139.4985 | 104.4409 | 82.6518 | 96.723 | 16.5615 | 21.6959 | 22.1068 | 16.7753 | 0.00040996 | -0.0053016 | 0.0013521 | 0.0058618 | 0.0016386 | -0.00043576 | 0.02264 | 0.0060587 | -0.01887 | -354.5676 | 17.1153 | -354.6907 | 17.3104 | -355.1615 | 18.2939 | -355.1369 | 17.2796 | -341.0005 | 17.9325 | -341.0805 | 17.3124 | 2455.3708 | 2944.6222 | 645.402 | 21.9014 | -84.1874 | 93.5464
13:36 | 624 | -197.9286 |  | -14.5889 | -20.0842 | -29.3563 | -16.142 | -20.3893 | -16.3992 | -21.9726 | 1.0484 | 1.14 | 1.3156 | 0.7337 | -301.4011 | -175.5427 | -19.2391 | -18.7713 | -27.3933 | -32.3873 | -7.9092 |  | -26.6062 | -29.9365 | 3.4311 | 3.3289 | 3.0648 | 1.7462 | 29.4657 | 34.9564 | 32.1488 | 24.5243 | 23.8691 | 25.554 | 40.1415 | 30.8867 | 24.4408 | 22.7722 | 23.5165 | 30.5774 | 93.36 | 23.9558 | 23.1465 | 23.1751 | 23.3398 | 25.7174 | 30.9253 | 34.4809 | 34.1422 | 38.0012 | 51.0291 | 23.3145 | 22.7347 | 23.4561 | 29.9296 | 77.2048 | 25.4198 | 22.8994 | 24.9319 | 33.4516 | 78.5532 | 24.0991 | 23.0202 | 23.0005 | 23.0469 | 24.3364 | 38.5089 | 65.1314 | 61.9973 | 51.4839 | 23.3925 | 22.7966 | 23.8674 | 31.1904 | 82.6708 | 23.5662 | 23.6737 | 26.6606 | 37.6349 | 82.3832 | 23.275 | 23.3046 | 23.2422 | 23.3084 | 24.5965 | 40.655 | 60.2184 | 58.2069 | 60.6079 | 51.9018 | 23.4171 | 23.3875 | 24.1275 | 30.2564 | 86.242 | 24.0395 | 24.0368 | 25.7818 | 37.2335 | 89.1945 | 23.4956 | 23.4477 | 23.4373 | 23.4836 | 25.0682 | 39.4469 | 64.6385 | 64.9409 | 59.5539 | 23.5819 | 23.5978 | 24.8438 | 32.2519 | 79.8543 | 275.503 | 509.0197 | 240.7174 | 214.0011 | 580.8945 | 647.3724 | 383.5523 | 625.8702 | 498.2061 | 638.2867 | 690.9873 | 653.2286 | 617.2578 | 603.7865 | 642.2125 | 627.1729 | 627.9553 | 695.0765 | 497.1526 | 371.2093 | 513.5262 | 409.6384 | 31.9072 | 37.4815 | 103.151 | 26.8755 | 25.3819 | 25.4336 | 26.5427 | 48.7924 | 32.6 | 25.0944 | 22.6388 | 31.1784 | 83.5706 | 31.1137 | 22.5671 | 23.3514 | 23.2618 | 24.6452 | 34.4862 | 37.8289 | 44.6249 | 44.325 | 70.8976 | 24.1983 | 22.696 | 23.4111 | 24.1849 | 80.51 | 24.7795 | 22.9172 | 31.5182 | 72.7796 | 24.7314 | 22.9619 | 22.963 | 23.0539 | 24.2239 | 62.5733 | 62.4788 | 70.7407 | 125.1034 | 24.1458 | 22.5706 | 23.3351 | 32.1991 | 97.8328 | 24.1513 | 23.935 | 24.1663 | 28.2457 | 69.9713 | 23.9338 | 23.7793 | 23.6495 | 23.6949 | 25.0749 | 44.2675 | 58.5097 | 66.8813 | 73.5242 | 59.1143 | 23.9939 | 23.7737 | 24.0594 | 29.4742 | 84.1456 | 24.3859 | 24.0825 | 24.6136 | 31.8568 | 108.8066 | 23.7092 | 23.7786 | 23.6763 | 23.6876 | 25.2137 | 39.6663 | 61.8659 | 64.3494 | 54.9209 | 24.2506 | 24.7874 | 24.0692 | 30.6992 | 76.4564 | 290.6508 | 324.7816 | 182.1277 | 259.6146 | 667.6331 | 681.1674 | 689.467 | 472.6056 | 650.34 | 454.7988 |  | 664.2629 | 608.9765 | 636.4359 | 24.9649 | 23.4364 | 23.5457 | 139.9177 | 104.677 | 82.8623 | 97.0263 | 16.5677 | 21.7102 | 22.1099 | 16.8367 | 0.00081182 | -0.0054273 | 0.0018004 | 0.0060984 | 0.0022636 | -0.00017225 | 0.020698 | -0.0032029 | -0.027614 | -354.5676 | 17.1687 | -354.6907 | 17.2693 | -355.0446 | 18.2364 | -355.1 | 17.3207 | -341.0466 | 17.9654 | -340.9943 | 17.2632 | 2452.6507 | 2952.4809 | 647.0262 | 21.9101 | -84.5809 | 93.7696
13:36 | 625 | -198.8626 |  | -14.7706 | -20.2438 | -29.5255 | -16.2281 | -20.4016 | -16.5057 | -22.0221 | 1.051 | 1.1384 | 1.3128 | 0.731 | -302.0761 | -176.5254 | -19.321 | -18.9147 | -27.5643 | -32.5954 | -8.0498 |  | -26.6923 | -30.055 | 3.4329 | 3.3333 | 3.0673 | 1.742 | 26.4308 | 35.0143 | 32.203 | 24.5446 | 23.8813 | 25.569 | 40.2173 | 30.9169 | 24.4552 | 22.7777 | 23.5164 | 30.6258 | 93.4094 | 23.9724 | 23.1496 | 23.1803 | 23.3443 | 25.7351 | 30.9623 | 34.5245 | 34.2173 | 38.1004 | 51.1912 | 23.3136 | 22.7291 | 23.4763 | 29.9717 | 77.3372 | 25.4469 | 22.8994 | 24.9511 | 33.4969 | 78.6523 | 24.1158 | 22.9973 | 23.038 | 23.066 | 24.3586 | 38.6341 | 65.2862 | 62.1851 | 51.5426 | 23.3929 | 22.7944 | 23.8728 | 31.2367 | 82.7458 | 23.5726 | 23.6629 | 26.6722 | 37.7024 | 82.5256 | 23.286 | 23.2904 | 23.2329 | 23.2979 | 24.5881 | 40.7876 | 60.4009 | 58.4245 | 60.779 | 52.0407 | 23.4158 | 23.3651 | 24.1358 | 30.3043 | 86.3328 | 24.021 | 24.0342 | 25.7923 | 37.2968 | 89.5147 | 23.492 | 23.4405 | 23.4322 | 23.4797 | 25.0751 | 39.5296 | 64.8155 | 65.1832 | 59.7327 | 23.5874 | 23.6024 | 24.8568 | 32.2923 | 79.9372 | 276.2368 | 510.1223 | 242.0345 | 214.3518 | 582.3782 | 648.9438 | 384.7926 | 627.1705 | 499.6223 | 639.695 | 695.3411 | 643.1232 | 623.1715 | 608.7271 | 632.6785 | 631.4515 | 639.9079 | 697.302 | 498.7308 | 372.6055 | 515.0688 | 411.0779 | 31.9656 | 37.5594 | 103.4433 | 26.9039 | 25.4068 | 25.4522 | 26.5688 | 48.8935 | 32.6498 | 25.1044 | 22.6457 | 31.2329 | 83.6775 | 31.1558 | 22.5672 | 23.3541 | 23.2684 | 24.6591 | 34.5811 | 37.9164 | 44.9818 | 44.4555 | 72.45 | 24.1988 | 22.7048 | 23.4031 | 24.1905 | 80.7331 | 24.7809 | 22.9235 | 31.5666 | 73.3153 | 24.745 | 22.9686 | 22.9667 | 23.0549 | 24.2297 | 62.8121 | 62.884 | 71.5713 | 127.9668 | 24.138 | 22.573 | 23.3394 | 32.2503 | 98.0894 | 24.1512 | 23.9441 | 24.1809 | 28.2782 | 70.1541 | 23.9416 | 23.7741 | 23.6552 | 23.7029 | 25.0898 | 44.5337 | 58.7764 | 67.4466 | 74.0495 | 59.3669 | 24.0067 | 23.7735 | 24.0673 | 29.5131 | 84.2874 | 24.3807 | 24.084 | 24.6186 | 31.9072 | 108.9994 | 23.7128 | 23.7672 | 23.693 | 23.6905 | 25.2309 | 39.7627 | 62.1252 | 64.5504 | 55.1357 | 24.2689 | 24.7832 | 24.0692 | 30.7352 | 76.5203 | 292.1618 | 327.9279 | 180.8818 | 260.6557 | 669.4844 | 682.8449 | 690.8795 | 474.2189 | 652.0142 | 456.297 |  | 665.9632 | 610.3014 | 638.3189 | 24.9719 | 23.4292 | 23.5571 | 140.3615 | 104.9175 | 83.7422 | 97.2921 | 16.5776 | 21.7406 | 22.0964 | 16.8401 | 0.00052062 | -0.0050078 | 0.0020485 | 0.0058075 | 0.0022129 | -0.00044136 | 0.035461 | -0.019223 | -0.031874 | -354.4322 | 17.101 | -354.6107 | 17.294 | -355.0538 | 18.2754 | -355.0508 | 17.2858 | -340.8836 | 17.9161 | -340.9174 | 17.294 | 2519.0541 | 2961.9875 | 648.6393 | 21.9185 | -85.0707 | 94.3298
13:36 | 626 | -199.5353 |  | -14.8523 | -20.3145 | -29.5196 | -16.3158 | -20.4731 | -16.622 | -22.1803 | 1.0506 | 1.1387 | 1.3096 | 0.73 | -302.8023 | -177.4523 | -19.4282 | -19.0958 | -27.7833 | -32.7407 | -8.1113 |  | -26.9399 | -30.261 | 3.4345 | 3.3326 | 3.0666 | 1.7388 | 27.1388 | 35.0715 | 32.2631 | 24.5624 | 23.8912 | 25.5884 | 40.292 | 30.9431 | 24.4598 | 22.7769 | 23.5177 | 30.6656 | 93.4532 | 23.9946 | 23.1508 | 23.1764 | 23.3591 | 25.7563 | 30.9966 | 34.5891 | 34.2903 | 38.1935 | 51.3546 | 23.2945 | 22.7207 | 23.4772 | 30.0089 | 77.4604 | 25.4136 | 22.8937 | 24.9722 | 33.554 | 78.7539 | 24.1226 | 23.0031 | 23.0259 | 23.0429 | 24.3526 | 38.6839 | 65.494 | 62.3087 | 51.6041 | 23.3739 | 22.7843 | 23.8787 | 31.2715 | 82.8327 | 23.5467 | 23.6758 | 26.6964 | 37.7725 | 82.6652 | 23.3043 | 23.297 | 23.2354 | 23.3029 | 24.6036 | 40.9095 | 60.5976 | 58.668 | 60.922 | 52.1941 | 23.4104 | 23.3655 | 24.1361 | 30.3567 | 86.4231 | 24.0304 | 24.0375 | 25.812 | 37.3656 | 89.8358 | 23.4898 | 23.4401 | 23.4313 | 23.4883 | 25.0966 | 39.6299 | 65.0084 | 65.4253 | 59.913 | 23.5632 | 23.6207 | 24.8888 | 32.342 | 80.0196 | 277.1056 | 510.9817 | 242.7091 | 214.7905 | 583.8178 | 650.482 | 385.9798 | 628.3867 | 501.1809 | 641.0409 | 698.9512 | 639.9632 | 615.9536 | 611.0707 | 629.3417 | 631.1742 | 641.5065 | 692.7263 | 500.2791 | 373.9792 | 516.613 | 412.5449 | 32.0283 | 37.6551 | 98.5545 | 26.9346 | 25.4297 | 25.4682 | 26.6015 | 49.0011 | 32.7038 | 25.1169 | 22.6296 | 31.2819 | 83.8098 | 31.1976 | 22.569 | 23.3541 | 23.2662 | 24.6718 | 34.7187 | 38.0178 | 45.3443 | 44.5903 | 74.0125 | 24.2006 | 22.6805 | 23.3865 | 24.2071 | 80.9499 | 24.8006 | 22.9333 | 31.6089 | 73.9187 | 24.7541 | 22.9711 | 22.9714 | 23.0562 | 24.2337 | 63.0652 | 63.2978 | 72.4638 | 131.6546 | 24.1453 | 22.567 | 23.3488 | 32.2972 | 98.3172 | 24.1108 | 23.9472 | 24.2036 | 28.308 | 70.3211 | 23.9966 | 23.7706 | 23.6461 | 23.6953 | 25.0955 | 44.7644 | 59.0287 | 68.0898 | 74.5286 | 59.6096 | 24.0045 | 23.7819 | 24.0593 | 29.5548 | 84.4062 | 24.3689 | 24.0832 | 24.629 | 31.953 | 109.2167 | 23.7281 | 23.7597 | 23.7135 | 23.6944 | 25.2509 | 39.886 | 62.4364 | 64.7618 | 55.4101 | 24.2613 | 24.7832 | 24.0722 | 30.7762 | 76.6097 | 293.6219 | 330.3754 | 177.2323 | 260.9276 | 671.3414 | 684.5499 | 692.3868 | 475.9256 | 653.7535 | 457.8052 |  | 667.6415 | 611.651 | 640.1894 | 24.9786 | 23.4338 | 23.5474 | 140.8007 | 105.1584 | 84.3225 | 97.5369 | 16.6461 | 21.8087 | 22.2126 | 16.8738 | -0.00022479 | -0.0049963 | 0.0018908 | 0.0063321 | 0.0017791 | -0.00069418 | 0.012576 | -0.0052607 | -0.02813 | -354.5738 | 17.1893 | -354.6384 | 17.2775 | -354.9769 | 18.2426 | -355.0508 | 17.3391 | -340.9389 | 17.9859 | -340.902 | 17.2837 | 2517.791 | 2972.5367 | 650.2575 | 22.0106 | -85.5629 | 94.7404
13:36 | 627 | -200.383 |  | -14.9742 | -20.3804 | -29.7299 | -16.3541 | -20.5912 | -16.7742 | -22.2682 | 1.053 | 1.1395 | 1.3063 | 0.7283 | -303.6139 | -178.4595 | -19.5247 | -19.2848 | -27.8836 | -32.8466 | -8.0941 |  | -27.0243 | -30.3389 | 3.4389 | 3.3343 | 3.0689 | 1.7327 | 26.5998 | 35.121 | 32.3164 | 24.5742 | 23.8996 | 25.6065 | 40.3609 | 30.9772 | 24.4569 | 22.7766 | 23.5288 | 30.699 | 93.5053 | 23.9856 | 23.1598 | 23.1701 | 23.3555 | 25.7585 | 31.0413 | 34.6957 | 34.3737 | 38.2901 | 51.5165 | 23.2827 | 22.7161 | 23.4555 | 30.0498 | 77.566 | 25.4158 | 22.8824 | 24.9886 | 33.6104 | 78.8496 | 24.1184 | 23.0172 | 23.0233 | 23.0457 | 24.357 | 38.7638 | 65.7279 | 62.5436 | 51.6127 | 23.3782 | 22.7952 | 23.8917 | 31.3246 | 82.9309 | 23.5316 | 23.6913 | 26.7176 | 37.8344 | 82.8004 | 23.2895 | 23.3182 | 23.2499 | 23.3116 | 24.6385 | 41.0103 | 60.7983 | 58.8604 | 61.0938 | 52.3841 | 23.4007 | 23.3713 | 24.137 | 30.3927 | 86.4964 | 24.0389 | 24.0373 | 25.8271 | 37.4225 | 90.1639 | 23.4817 | 23.4496 | 23.4342 | 23.4914 | 25.1113 | 39.7169 | 65.2256 | 65.685 | 60.099 | 23.5869 | 23.6088 | 24.8878 | 32.3913 | 80.1076 | 278.8334 | 511.3452 | 243.3597 | 215.5843 | 585.1993 | 651.9708 | 387.1338 | 629.5757 | 502.736 | 642.3696 | 702.4763 | 646.953 | 613.9482 | 609.9001 | 630.9432 | 633.4566 | 641.3873 | 680.08 | 501.841 | 375.3633 | 518.2005 | 414.0572 | 32.0904 | 37.7407 | 93.3998 | 26.9598 | 25.4483 | 25.4871 | 26.6272 | 49.1044 | 32.7491 | 25.1247 | 22.6167 | 31.3373 | 83.9144 | 31.2305 | 22.5752 | 23.3574 | 23.2586 | 24.6791 | 34.8552 | 38.1208 | 45.7284 | 44.7454 | 75.9561 | 24.2093 | 22.6693 | 23.3887 | 24.2139 | 81.1721 | 24.8253 | 22.9318 | 31.6474 | 74.5441 | 24.7547 | 22.9655 | 22.9619 | 23.0582 | 24.2529 | 63.3228 | 63.7605 | 73.4356 | 136.3252 | 24.1576 | 22.5716 | 23.3493 | 32.3425 | 98.5211 | 24.1097 | 23.9414 | 24.2057 | 28.337 | 70.4982 | 24.0324 | 23.7717 | 23.6554 | 23.6997 | 25.1042 | 45.0501 | 59.2663 | 68.7507 | 75.1267 | 59.9051 | 24.0132 | 23.776 | 24.072 | 29.5875 | 84.4846 | 24.3597 | 24.079 | 24.6369 | 31.986 | 109.4397 | 23.7066 | 23.7744 | 23.6794 | 23.6794 | 25.2438 | 40.0244 | 62.7795 | 64.9662 | 55.695 | 24.246 | 24.7781 | 24.0661 | 30.8034 | 76.7092 | 294.8863 | 330.7603 | 172.0881 | 260.9807 | 673.203 | 686.2053 | 693.9973 | 477.6404 | 655.5537 | 459.2654 |  | 669.2937 | 613.0527 | 642.0048 | 24.9819 | 23.4331 | 23.5537 | 141.2589 | 105.3952 | 84.6098 | 97.8147 | 16.7008 | 21.8283 | 22.3106 | 16.8365 | 0.00077623 | -0.0051498 | 0.0017876 | 0.0062986 | 0.0021414 | -0.00023346 | 0.015038 | -0.00088669 | -0.0077238 | -354.4353 | 17.101 | -354.5461 | 17.2816 | -354.9769 | 18.2836 | -355.0077 | 17.2899 | -340.7789 | 17.9099 | -340.7943 | 17.2816 | 2540.7955 | 2982.6756 | 651.8659 | 22.0695 | -85.9634 | 95.0025
13:36 | 628 | -201.1701 |  | -15.0937 | -20.5508 | -29.9096 | -16.4992 | -20.6772 | -16.8959 | -22.3498 | 1.0535 | 1.14 | 1.3028 | 0.7253 | -304.2933 | -179.4196 | -19.6427 | -19.3139 | -28.0556 | -32.9465 | -8.2546 |  | -27.1305 | -30.4678 | 3.4427 | 3.3339 | 3.0753 | 1.7288 | 33.0032 | 35.1714 | 32.3545 | 24.586 | 23.9069 | 25.6201 | 40.4278 | 31.014 | 24.4611 | 22.774 | 23.5342 | 30.7389 | 93.5523 | 23.9813 | 23.1661 | 23.1686 | 23.3526 | 25.7737 | 31.1064 | 34.7987 | 34.4741 | 38.3942 | 51.692 | 23.2855 | 22.716 | 23.4546 | 30.0982 | 77.6688 | 25.4242 | 22.8943 | 24.9989 | 33.65 | 78.9472 | 24.14 | 22.9875 | 23.0282 | 23.0722 | 24.3683 | 38.9014 | 65.9862 | 62.8465 | 51.6302 | 23.3791 | 22.8062 | 23.8964 | 31.3826 | 83.0448 | 23.5346 | 23.6913 | 26.7335 | 37.8979 | 82.9366 | 23.291 | 23.3284 | 23.2504 | 23.3099 | 24.6485 | 41.1004 | 61.0217 | 59.0884 | 61.2647 | 52.5635 | 23.4063 | 23.3584 | 24.1392 | 30.4209 | 86.5633 | 24.0226 | 24.0297 | 25.8277 | 37.4812 | 90.4844 | 23.4843 | 23.4471 | 23.436 | 23.4869 | 25.1134 | 39.7906 | 65.4341 | 65.9538 | 60.2865 | 23.5704 | 23.6095 | 24.9038 | 32.436 | 80.1874 | 280.6112 | 516.7314 | 243.5018 | 216.558 | 586.5323 | 653.4286 | 388.3018 | 630.7763 | 503.9838 | 643.6783 | 706.2085 | 640.879 | 624.4329 | 612.1674 | 637.7862 | 635.5197 | 635.2366 | 672.0756 | 503.483 | 376.7898 | 519.879 | 415.6339 | 32.164 | 37.8282 | 91.573 | 26.9947 | 25.4756 | 25.5068 | 26.6597 | 49.2127 | 32.8031 | 25.148 | 22.6371 | 31.3635 | 84.0321 | 31.2734 | 22.5846 | 23.3592 | 23.2664 | 24.6925 | 35.0152 | 38.2152 | 46.0943 | 44.8945 | 78.1699 | 24.2227 | 22.6757 | 23.3961 | 24.2164 | 81.3914 | 24.8312 | 22.9258 | 31.6911 | 75.1807 | 24.7578 | 22.9613 | 22.9559 | 23.0526 | 24.2617 | 63.5786 | 64.2166 | 74.2828 | 141.1372 | 24.1563 | 22.5763 | 23.3495 | 32.3965 | 98.7149 | 24.1286 | 23.9425 | 24.2041 | 28.3844 | 70.6772 | 24.0544 | 23.7729 | 23.6551 | 23.7153 | 25.1228 | 45.307 | 59.4804 | 69.4401 | 75.7369 | 60.23 | 24.03 | 23.7765 | 24.1068 | 29.615 | 84.5575 | 24.3634 | 24.0763 | 24.6354 | 32.0319 | 109.6745 | 23.714 | 23.7854 | 23.6683 | 23.6808 | 25.2542 | 40.1641 | 63.1409 | 65.176 | 55.9577 | 24.2459 | 24.8001 | 24.0648 | 30.8413 | 76.7918 | 296.2608 | 331.377 | 167.5194 | 261.5589 | 675.0704 | 687.8054 | 695.7344 | 479.1547 | 657.2794 | 460.6521 |  | 670.9453 | 614.501 | 643.7861 | 24.9774 | 23.4298 | 23.5541 | 141.6834 | 105.6193 | 84.8563 | 98.0865 | 16.7436 | 21.9268 | 22.3015 | 16.866 | 0.00061022 | -0.0055904 | 0.001317 | 0.0059448 | 0.0012099 | -0.0005657 | 0.022517 | 0.0047933 | -0.030343 | -354.4846 | 17.1769 | -354.6138 | 17.2734 | -354.9215 | 18.2097 | -354.9123 | 17.2899 | -340.7882 | 17.9777 | -340.8312 | 17.2796 | 2555.7728 | 2990.1163 | 653.4754 | 22.1141 | -86.4435 | 95.2378
13:36 | 629 | -202.0034 |  | -15.1635 | -20.6783 | -29.9299 | -16.5677 | -20.7921 | -17.1288 | -22.5692 | 1.0555 | 1.1442 | 1.2985 | 0.7257 | -304.9687 | -180.3623 | -19.7472 | -19.4829 | -28.1365 | -33.149 | -8.2793 |  | -27.2132 | -30.6052 | 3.4459 | 3.3362 | 3.0764 | 1.7235 | 33.8721 | 35.2304 | 32.4047 | 24.5985 | 23.9209 | 25.6345 | 40.4958 | 31.0459 | 24.4804 | 22.7727 | 23.5445 | 30.7906 | 93.5915 | 24.0107 | 23.1706 | 23.1702 | 23.3509 | 25.7947 | 31.1469 | 34.8747 | 34.5418 | 38.4739 | 51.866 | 23.2986 | 22.7202 | 23.4892 | 30.1454 | 77.7804 | 25.4374 | 22.8991 | 25.0028 | 33.7116 | 79.0493 | 24.1334 | 22.976 | 23.0284 | 23.0743 | 24.3845 | 38.8969 | 66.1286 | 62.9344 | 51.6287 | 23.3789 | 22.8042 | 23.9046 | 31.4304 | 83.1669 | 23.5282 | 23.6858 | 26.7381 | 37.9644 | 83.0667 | 23.284 | 23.3278 | 23.259 | 23.3167 | 24.6651 | 41.1894 | 61.2135 | 59.3582 | 61.5204 | 52.7305 | 23.4069 | 23.3647 | 24.145 | 30.4614 | 86.631 | 23.9774 | 24.0364 | 25.8375 | 37.5551 | 90.7959 | 23.4934 | 23.4362 | 23.434 | 23.4918 | 25.1212 | 39.8716 | 65.6353 | 66.2082 | 60.4975 | 23.5257 | 23.6166 | 24.908 | 32.4768 | 80.2803 | 282.3971 | 520.7049 | 243.8579 | 217.7789 | 587.8429 | 654.8849 | 389.5095 | 631.9911 | 504.8094 | 644.8574 | 706.6285 | 635.8363 | 622.9486 | 615.3226 | 645.4387 | 634.2887 | 625.009 | 678.2104 | 505.1909 | 378.2691 | 521.6313 | 417.2227 | 32.2355 | 37.931 | 88.2603 | 27.0292 | 25.5017 | 25.526 | 26.6863 | 49.3203 | 32.8612 | 25.1692 | 22.6604 | 31.4374 | 84.1523 | 31.3301 | 22.5973 | 23.3598 | 23.2731 | 24.7038 | 35.1578 | 38.3077 | 46.3509 | 45.0086 | 80.29 | 24.2291 | 22.7079 | 23.4395 | 24.2225 | 81.6234 | 24.8339 | 22.9244 | 31.7369 | 75.8188 | 24.763 | 22.9646 | 22.9589 | 23.0452 | 24.2653 | 63.83 | 64.661 | 74.9894 | 145.967 | 24.1465 | 22.5648 | 23.3546 | 32.4516 | 98.8882 | 24.1441 | 23.9415 | 24.1997 | 28.4169 | 70.8381 | 23.9856 | 23.769 | 23.6472 | 23.7119 | 25.1371 | 45.5132 | 59.6971 | 70.236 | 76.3167 | 60.5727 | 24.0129 | 23.7734 | 24.1146 | 29.6404 | 84.6171 | 24.3705 | 24.0789 | 24.6381 | 32.0723 | 109.9537 | 23.7052 | 23.7866 | 23.6728 | 23.6822 | 25.2655 | 40.2948 | 63.5117 | 65.3925 | 56.2133 | 24.2366 | 24.8152 | 24.0712 | 30.8799 | 76.8734 | 298.0631 | 332.6144 | 164.44 | 262.2196 | 676.9421 | 689.3822 | 697.5905 | 480.4866 | 658.9897 | 462.0209 |  | 672.5823 | 615.993 | 645.5564 | 24.9791 | 23.4268 | 23.554 | 142.1778 | 105.8667 | 85.0984 | 98.4114 | 16.7318 | 21.901 | 22.2971 | 16.9808 | 0.00032053 | -0.0048947 | 0.0018716 | 0.0064545 | 0.0023248 | -0.00097231 | 0.004285 | 0.0014827 | -0.026828 | -354.4107 | 17.1379 | -354.5215 | 17.294 | -354.9492 | 18.2857 | -355.0046 | 17.3145 | -340.6928 | 17.9325 | -340.7205 | 17.294 | 2534.7526 | 3001.4566 | 655.0968 | 22.0991 | -86.9087 | 95.4826
13:36 | 630 | -202.6703 |  | -15.325 | -20.8244 | -29.9885 | -16.5935 | -20.7941 | -17.1574 | -22.6762 | 1.0572 | 1.1445 | 1.2992 | 0.7221 | -305.823 | -181.5294 | -19.822 | -19.5377 | -28.253 | -33.3296 | -8.2361 |  | -27.3287 | -30.5963 | 3.4483 | 3.337 | 3.0804 | 1.7212 | 29.1067 | 35.2875 | 32.4588 | 24.6007 | 23.9325 | 25.6547 | 40.562 | 31.0604 | 24.4945 | 22.7724 | 23.5508 | 30.8291 | 93.6329 | 24.0208 | 23.171 | 23.1725 | 23.3522 | 25.8165 | 31.1816 | 34.9412 | 34.6052 | 38.5583 | 52.0439 | 23.2923 | 22.7157 | 23.5099 | 30.1836 | 77.8963 | 25.4716 | 22.9024 | 25.0181 | 33.7592 | 79.1512 | 24.1081 | 23.0109 | 23.0529 | 23.066 | 24.4023 | 39.0075 | 66.2253 | 63.0398 | 51.5939 | 23.4039 | 22.8059 | 23.9135 | 31.4717 | 83.2994 | 23.5308 | 23.6908 | 26.7592 | 38.0294 | 83.1848 | 23.2741 | 23.3156 | 23.2632 | 23.3191 | 24.6761 | 41.2916 | 61.4062 | 59.5981 | 61.7287 | 52.9015 | 23.3983 | 23.3698 | 24.1515 | 30.5089 | 86.7173 | 23.9713 | 24.0391 | 25.8549 | 37.6171 | 91.1093 | 23.4926 | 23.4348 | 23.4334 | 23.4975 | 25.1362 | 39.9572 | 65.8325 | 66.4534 | 60.7112 | 23.5365 | 23.6204 | 24.9124 | 32.5158 | 80.3756 | 284.2443 | 519.5732 | 244.6599 | 219.0033 | 589.1345 | 656.3275 | 390.7635 | 633.3244 | 505.3781 | 645.9196 | 705.6337 | 640.947 | 613.2409 | 617.5703 | 654.5268 | 633.5915 | 600.8411 | 692.0512 | 506.9693 | 379.8239 | 523.4329 | 418.7853 | 32.2893 | 38.016 | 86.6522 | 27.0451 | 25.5193 | 25.5351 | 26.6998 | 49.4181 | 32.9052 | 25.1788 | 22.6502 | 31.5332 | 84.2602 | 31.3845 | 22.5931 | 23.3484 | 23.2637 | 24.7078 | 35.2877 | 38.3983 | 46.6404 | 45.1281 | 82.6175 | 24.2405 | 22.7054 | 23.453 | 24.2325 | 81.8559 | 24.8359 | 22.9216 | 31.7841 | 76.4858 | 24.7581 | 22.9595 | 22.9601 | 23.0453 | 24.2727 | 64.074 | 65.1262 | 75.7239 | 150.1684 | 24.1492 | 22.566 | 23.3718 | 32.493 | 99.0539 | 24.1492 | 23.9421 | 24.2009 | 28.4285 | 70.9881 | 23.9398 | 23.7655 | 23.6431 | 23.7054 | 25.1424 | 45.8159 | 59.9667 | 71.1 | 77.051 | 60.9692 | 24.0033 | 23.775 | 24.0929 | 29.6818 | 84.6673 | 24.371 | 24.0822 | 24.6501 | 32.1202 | 110.302 | 23.6805 | 23.7923 | 23.6652 | 23.6779 | 25.2751 | 40.4357 | 63.8512 | 65.6022 | 56.422 | 24.2836 | 24.8061 | 24.0781 | 30.9152 | 76.9555 | 300.014 | 334.2026 | 163.5245 | 262.5058 | 678.7975 | 690.9108 | 699.5558 | 481.72 | 660.7016 | 463.5252 |  | 674.2206 | 617.5163 | 647.2803 | 24.9893 | 23.4398 | 23.5611 | 142.6591 | 106.1073 | 85.3237 | 98.7287 | 16.7877 | 21.9424 | 22.3586 | 17.0159 | 7.948e-05 | -0.0049673 | 0.0013265 | 0.0059314 | 0.0015498 | -0.000674 | 0.015715 | -0.0099429 | -0.018006 | -354.3953 | 17.1585 | -354.5584 | 17.296 | -354.8723 | 18.2097 | -354.8354 | 17.2673 | -340.6405 | 17.9613 | -340.6928 | 17.3022 | 2550.3048 | 3020.1054 | 656.7179 | 22.1505 | -87.1921 | 95.7155
13:36 | 631 | -203.5389 |  | -15.437 | -20.9613 | -30.1755 | -16.7353 | -20.8997 | -17.3458 | -22.7314 | 1.0586 | 1.1498 | 1.3011 | 0.7204 | -306.6269 | -182.4424 | -19.9389 | -19.5749 | -28.4002 | -33.5898 | -8.3291 |  | -27.594 | -30.8507 | 3.4527 | 3.336 | 3.0831 | 1.7197 | 28.5276 | 35.3429 | 32.5075 | 24.6035 | 23.9342 | 25.6692 | 40.6246 | 31.0695 | 24.4957 | 22.7626 | 23.543 | 30.8608 | 93.6698 | 24.0261 | 23.1723 | 23.1707 | 23.3644 | 25.8345 | 31.2281 | 34.9971 | 34.6902 | 38.6577 | 52.2289 | 23.2906 | 22.7155 | 23.5003 | 30.2242 | 78.0065 | 25.4906 | 22.9055 | 25.0314 | 33.8058 | 79.2522 | 24.1101 | 23.0168 | 23.0548 | 23.0615 | 24.395 | 39.06 | 66.3721 | 63.1323 | 51.6059 | 23.4087 | 22.8085 | 23.9274 | 31.521 | 83.4415 | 23.5249 | 23.6892 | 26.7823 | 38.0953 | 83.3025 | 23.2969 | 23.3051 | 23.261 | 23.3109 | 24.6746 | 41.4273 | 61.6417 | 59.8102 | 61.8749 | 53.0821 | 23.3911 | 23.3687 | 24.1602 | 30.5599 | 86.7905 | 23.9641 | 24.0386 | 25.8695 | 37.6796 | 91.4176 | 23.4967 | 23.4373 | 23.436 | 23.5017 | 25.1518 | 40.0421 | 66.0379 | 66.7226 | 60.9222 | 23.5616 | 23.6201 | 24.9277 | 32.5645 | 80.4638 | 286.5282 | 517.7233 | 245.0747 | 219.9522 | 590.4222 | 657.7714 | 392.0518 | 634.7924 | 505.7625 | 646.8831 | 706.2902 | 649.7288 | 602.4082 | 620.9202 | 662.9477 | 640.0315 | 593.7468 | 701.2259 | 508.82 | 381.4416 | 525.2732 | 420.3499 | 32.3473 | 38.1058 | 86.7604 | 27.0664 | 25.542 | 25.549 | 26.7268 | 49.5244 | 32.9563 | 25.1886 | 22.6466 | 31.5446 | 84.3738 | 31.4284 | 22.5846 | 23.3506 | 23.2723 | 24.7194 | 35.4679 | 38.5069 | 47.0584 | 45.2583 | 85.112 | 24.2357 | 22.6683 | 23.4161 | 24.2396 | 82.0777 | 24.8525 | 22.9284 | 31.8453 | 77.2251 | 24.7693 | 22.9614 | 22.9687 | 23.0592 | 24.2869 | 64.327 | 65.5448 | 76.4004 | 154.006 | 24.1726 | 22.5782 | 23.3956 | 32.5423 | 99.2075 | 24.1474 | 23.9377 | 24.2063 | 28.4685 | 71.1448 | 23.9556 | 23.7628 | 23.6374 | 23.7025 | 25.1429 | 46.1309 | 60.1779 | 71.9978 | 77.7994 | 61.3939 | 24.0225 | 23.7778 | 24.104 | 29.727 | 84.7304 | 24.3581 | 24.0801 | 24.6602 | 32.178 | 110.6921 | 23.7057 | 23.7828 | 23.6925 | 23.6898 | 25.31 | 40.6018 | 64.1835 | 65.8088 | 56.6588 | 24.3435 | 24.8156 | 24.0843 | 30.961 | 77.0392 | 301.8218 | 336.7266 | 164.7386 | 262.4319 | 680.6027 | 692.4651 | 701.6263 | 482.9006 | 662.3714 | 465.2819 |  | 675.8463 | 619.0508 | 648.9618 | 24.9894 | 23.4455 | 23.5596 | 143.115 | 106.3343 | 85.5589 | 99.06 | 16.8224 | 21.9919 | 22.4877 | 17.0428 | 0.00031592 | -0.0051137 | 0.0012115 | 0.0054855 | 0.0020132 | -0.00060021 | 0.012052 | -0.0063592 | -0.025505 | -354.3184 | 17.1071 | -354.4353 | 17.2632 | -354.8323 | 18.2631 | -354.8907 | 17.3022 | -340.5605 | 17.9079 | -340.5512 | 17.2775 | 2529.5137 | 3036.6031 | 658.3433 | 22.2398 | -87.7874 | 95.9466
13:36 | 632 | -204.2515 |  | -15.4997 | -21.0095 | -30.3099 | -16.815 | -21.0381 | -17.4327 | -22.8864 | 1.0606 | 1.1489 | 1.2975 | 0.7175 | -307.594 | -183.192 | -20.0399 | -19.5457 | -28.5907 | -33.7125 | -8.3999 |  | -27.7819 | -30.9783 | 3.4551 | 3.3372 | 3.0863 | 1.7192 | 30.7756 | 35.4102 | 32.5637 | 24.6057 | 23.9471 | 25.6867 | 40.6973 | 31.0921 | 24.5148 | 22.7603 | 23.5596 | 30.9118 | 93.7172 | 24.0627 | 23.1789 | 23.1742 | 23.369 | 25.8463 | 31.2844 | 35.0561 | 34.776 | 38.7532 | 52.4284 | 23.3143 | 22.7149 | 23.4911 | 30.2666 | 78.1107 | 25.4949 | 22.911 | 25.0462 | 33.8608 | 79.356 | 24.1089 | 22.9531 | 23.0143 | 23.0889 | 24.3933 | 39.0761 | 66.5687 | 63.3218 | 51.6534 | 23.3846 | 22.809 | 23.94 | 31.5764 | 83.5751 | 23.5253 | 23.6814 | 26.7917 | 38.169 | 83.4238 | 23.2965 | 23.3142 | 23.2497 | 23.3136 | 24.6825 | 41.5968 | 61.9079 | 60.0251 | 62.056 | 53.2715 | 23.3919 | 23.374 | 24.1702 | 30.596 | 86.8491 | 23.9741 | 24.0391 | 25.8747 | 37.7452 | 91.7307 | 23.4972 | 23.4349 | 23.4359 | 23.504 | 25.1622 | 40.1307 | 66.2584 | 67.0092 | 61.1582 | 23.5424 | 23.6232 | 24.9467 | 32.6172 | 80.5444 | 289.1894 | 519.6804 | 245.5922 | 220.8684 | 591.7381 | 659.2183 | 393.33 | 636.2711 | 505.9408 | 647.6545 | 701.4819 | 656.3973 | 604.5654 | 624.5596 | 660.3271 | 642.8211 | 623.0017 | 705.2981 | 510.6881 | 383.0837 | 527.1194 | 421.9215 | 32.4165 | 38.2043 | 87.0996 | 27.1054 | 25.5671 | 25.5749 | 26.7409 | 49.632 | 33.0099 | 25.2071 | 22.657 | 31.5701 | 84.4994 | 31.4721 | 22.5827 | 23.3587 | 23.283 | 24.7333 | 35.6374 | 38.6134 | 47.4733 | 45.4079 | 87.7063 | 24.2332 | 22.6715 | 23.417 | 24.2333 | 82.3139 | 24.8935 | 22.927 | 31.8972 | 78.0019 | 24.7811 | 22.9628 | 22.9666 | 23.0644 | 24.2978 | 64.5825 | 65.9861 | 77.0667 | 159.2237 | 24.1924 | 22.5697 | 23.3961 | 32.5907 | 99.364 | 24.1645 | 23.9357 | 24.2009 | 28.4939 | 71.2715 | 24.0073 | 23.7679 | 23.6546 | 23.7068 | 25.1526 | 46.3249 | 60.2721 | 72.9024 | 78.4699 | 61.8663 | 24.0284 | 23.7778 | 24.1031 | 29.7563 | 84.7893 | 24.3578 | 24.0804 | 24.6679 | 32.224 | 111.059 | 23.7171 | 23.7689 | 23.6814 | 23.6896 | 25.3181 | 40.8013 | 64.5605 | 66.0512 | 56.9687 | 24.3099 | 24.8198 | 24.0849 | 30.9969 | 77.1169 | 303.6111 | 339.7626 | 166.4105 | 262.4905 | 682.3375 | 694.0037 | 703.814 | 484.1018 | 664.0823 | 467.2249 |  | 677.4832 | 620.5649 | 650.6303 | 24.9898 | 23.4332 | 23.564 | 143.6287 | 106.5824 | 85.7948 | 99.3286 | 16.9091 | 22.0719 | 22.5127 | 17.0443 | 0.00077925 | -0.0053601 | 0.0017439 | 0.005831 | 0.0021193 | -0.00044136 | 0.01185 | -0.0031733 | -0.026193 | -354.3615 | 17.181 | -354.5492 | 17.335 | -354.8907 | 18.2528 | -354.8015 | 17.2878 | -340.5328 | 17.9654 | -340.6282 | 17.3391 | 2567.8985 | 3044.4483 | 659.9737 | 22.2923 | -88.2001 | 96.1886
13:36 | 633 | -205.1609 |  | -15.6257 | -21.1805 | -30.4971 | -16.8645 | -21.0868 | -17.5737 | -22.9699 | 1.0615 | 1.1572 | 1.2936 | 0.7143 | -308.3998 | -184.1481 | -20.1878 | -19.612 | -28.5932 | -33.8635 | -8.4799 |  | -27.8522 | -31.1402 | 3.4596 | 3.3404 | 3.0875 | 1.7179 | 26.2709 | 35.4763 | 32.6237 | 24.6113 | 23.9514 | 25.7045 | 40.7687 | 31.1121 | 24.5216 | 22.7601 | 23.5687 | 30.9562 | 93.7645 | 24.0645 | 23.17 | 23.1703 | 23.367 | 25.8641 | 31.3402 | 35.1308 | 34.8797 | 38.8523 | 52.6229 | 23.3104 | 22.7143 | 23.4888 | 30.3045 | 78.2062 | 25.5187 | 22.9263 | 25.0703 | 33.9105 | 79.4611 | 24.1023 | 22.9757 | 23.0064 | 23.0488 | 24.3898 | 39.2691 | 66.74 | 63.5028 | 51.6902 | 23.4048 | 22.8032 | 23.9524 | 31.6137 | 83.7092 | 23.5166 | 23.6779 | 26.8066 | 38.2417 | 83.5475 | 23.2701 | 23.3183 | 23.234 | 23.3134 | 24.6916 | 41.7314 | 62.1518 | 60.2346 | 62.2283 | 53.4706 | 23.3975 | 23.3659 | 24.167 | 30.6336 | 86.9224 | 23.9649 | 24.0372 | 25.8906 | 37.8153 | 92.0512 | 23.4987 | 23.4387 | 23.4369 | 23.5024 | 25.1734 | 40.2284 | 66.473 | 67.2864 | 61.4176 | 23.5397 | 23.6222 | 24.956 | 32.6631 | 80.6265 | 290.8504 | 523.4266 | 247.0154 | 221.7994 | 593.1001 | 660.6613 | 394.5758 | 637.7168 | 506.0996 | 648.3089 | 699.5832 | 657.2224 | 622.9145 | 631.2815 | 653.6376 | 642.4271 | 641.1343 | 707.1616 | 512.5345 | 384.6937 | 528.9261 | 423.4827 | 32.4684 | 38.2923 | 84.5197 | 27.133 | 25.5855 | 25.5881 | 26.7479 | 49.7349 | 33.0605 | 25.2196 | 22.6553 | 31.6103 | 84.6187 | 31.5185 | 22.5852 | 23.3615 | 23.2849 | 24.7542 | 35.8503 | 38.7205 | 47.887 | 45.5619 | 90.3714 | 24.2443 | 22.6842 | 23.4362 | 24.2356 | 82.5521 | 24.8989 | 22.9268 | 31.9365 | 78.7663 | 24.7906 | 22.9627 | 22.961 | 23.0617 | 24.3039 | 64.8335 | 66.4322 | 77.6427 | 164.4424 | 24.1939 | 22.57 | 23.369 | 32.6486 | 99.5341 | 24.194 | 23.9447 | 24.2049 | 28.5197 | 71.422 | 23.9473 | 23.7722 | 23.6482 | 23.714 | 25.1817 | 46.4611 | 60.3784 | 73.9329 | 79.0374 | 62.4137 | 24.0241 | 23.7781 | 24.0751 | 29.7853 | 84.8362 | 24.3716 | 24.0841 | 24.6733 | 32.275 | 111.3708 | 23.7271 | 23.7501 | 23.6783 | 23.6807 | 25.3235 | 41.0049 | 64.9377 | 66.2846 | 57.2423 | 24.2817 | 24.7913 | 24.0921 | 31.0144 | 77.1795 | 305.3282 | 342.2665 | 168.7513 | 263.1364 | 683.9876 | 695.467 | 706.1123 | 485.3331 | 665.8524 | 469.204 |  | 679.1257 | 622.0494 | 652.2672 | 24.9916 | 23.4345 | 23.5666 | 144.1784 | 106.8355 | 86.0034 | 99.5584 | 16.9123 | 22.1032 | 22.5011 | 17.0478 | 0.00023548 | -0.0056429 | 0.0017641 | 0.005687 | 0.0023755 | -0.0008208 | 0.031637 | -0.011395 | -0.017318 | -354.2753 | 17.103 | -354.383 | 17.2591 | -354.7738 | 18.2775 | -354.8723 | 17.3083 | -340.4558 | 17.9099 | -340.4251 | 17.2734 | 2516.3272 | 3050.7383 | 661.5963 | 22.3021 | -88.6018 | 96.4194
13:36 | 634 | -205.7733 |  | -15.8165 | -21.2855 | -30.6506 | -17.0256 | -21.1056 | -17.6804 | -23.0978 | 1.0622 | 1.157 | 1.293 | 0.7121 | -309.1477 | -185.1648 | -20.2523 | -19.7544 | -28.7807 | -33.9287 | -8.6032 |  | -28.0553 | -31.326 | 3.4628 | 3.3418 | 3.091 | 1.7151 | 32.8032 | 35.5393 | 32.683 | 24.6239 | 23.9521 | 25.716 | 40.8336 | 31.1283 | 24.5215 | 22.7632 | 23.5653 | 31.0023 | 93.8006 | 24.0558 | 23.1634 | 23.166 | 23.367 | 25.8821 | 31.3858 | 35.2276 | 34.9876 | 38.9868 | 52.8241 | 23.2951 | 22.7182 | 23.5094 | 30.3472 | 78.3117 | 25.5268 | 22.9235 | 25.0722 | 33.9773 | 79.5762 | 24.1098 | 23.0175 | 22.9714 | 22.9979 | 24.3905 | 39.3346 | 66.9005 | 63.5758 | 51.7825 | 23.407 | 22.7981 | 23.9505 | 31.6557 | 83.8563 | 23.5006 | 23.6832 | 26.8317 | 38.3163 | 83.6637 | 23.2518 | 23.3257 | 23.2331 | 23.3157 | 24.7058 | 41.8661 | 62.3893 | 60.4454 | 62.4028 | 53.6419 | 23.3903 | 23.3528 | 24.1776 | 30.6898 | 86.9993 | 23.9589 | 24.038 | 25.9079 | 37.8796 | 92.3693 | 23.4983 | 23.4362 | 23.4343 | 23.4991 | 25.1855 | 40.3228 | 66.676 | 67.5503 | 61.6808 | 23.5568 | 23.6135 | 24.951 | 32.7089 | 80.7192 | 292.0701 | 522.6988 | 248.4761 | 222.8725 | 594.5109 | 662.0981 | 395.8047 | 639.1415 | 506.5929 | 649.1422 | 707.7019 | 666.7605 | 633.3943 | 637.3097 | 650.5913 | 641.077 | 646.5844 | 707.1024 | 514.3413 | 386.2511 | 530.6826 | 425.0192 | 32.5178 | 38.3767 | 80.0342 | 27.1518 | 25.6082 | 25.6003 | 26.7711 | 49.8359 | 33.1083 | 25.2262 | 22.6503 | 31.6715 | 84.7249 | 31.5575 | 22.5825 | 23.359 | 23.2847 | 24.7645 | 36.0048 | 38.8204 | 48.2948 | 45.7023 | 93.0503 | 24.2389 | 22.6958 | 23.4487 | 24.2474 | 82.7971 | 24.8894 | 22.9323 | 31.9834 | 79.112 | 24.8061 | 22.967 | 22.9623 | 23.0655 | 24.3188 | 65.1039 | 66.9338 | 78.2528 | 168.8307 | 24.1915 | 22.5761 | 23.3699 | 32.7058 | 99.7034 | 24.1881 | 23.954 | 24.216 | 28.5539 | 71.6012 | 23.9559 | 23.7738 | 23.6443 | 23.7157 | 25.2015 | 46.6349 | 60.4685 | 75.0455 | 79.677 | 63.065 | 24.0285 | 23.7766 | 24.0895 | 29.8214 | 84.8928 | 24.377 | 24.0801 | 24.6741 | 32.3209 | 111.6811 | 23.7232 | 23.7538 | 23.689 | 23.6838 | 25.3309 | 41.218 | 65.2899 | 66.4721 | 57.4615 | 24.2697 | 24.789 | 24.0818 | 31.0404 | 77.2509 | 306.8192 | 344.4577 | 169.9648 | 263.9075 | 685.5728 | 696.9335 | 708.4717 | 486.5849 | 667.6492 | 471.2525 |  | 680.7511 | 623.5375 | 653.8889 | 24.9971 | 23.448 | 23.5679 | 144.7325 | 107.0693 | 86.2347 | 99.7817 | 16.9481 | 22.1675 | 22.5172 | 17.0901 | -6.4196e-05 | -0.0050067 | 0.0017706 | 0.0062573 | 0.0023078 | -8.5378e-05 | 0.014815 | 0.0010842 | -0.033923 | -354.2568 | 17.142 | -354.4322 | 17.3063 | -354.82 | 18.2549 | -354.7553 | 17.257 | -340.3758 | 17.9428 | -340.4712 | 17.333 | 2511.9689 | 3057.9691 | 663.2206 | 22.3423 | -89.1331 | 96.652
13:36 | 635 | -206.487 |  | -15.8233 | -21.3944 | -30.7925 | -17.1021 | -21.2327 | -17.8285 | -23.3301 | 1.0625 | 1.1573 | 1.2912 | 0.7098 | -309.9002 | -186.1957 | -20.334 | -19.8626 | -28.8396 | -34.1979 | -8.6185 |  | -28.157 | -31.4579 | 3.4656 | 3.3428 | 3.0942 | 1.7136 | 31.3181 | 35.6113 | 32.7493 | 24.633 | 23.9758 | 25.7288 | 40.9038 | 31.1413 | 24.5445 | 22.7714 | 23.5785 | 31.0623 | 93.8228 | 24.0673 | 23.1685 | 23.1731 | 23.3726 | 25.901 | 31.4393 | 35.316 | 35.0663 | 39.0903 | 53.0191 | 23.3031 | 22.7196 | 23.5229 | 30.3931 | 78.4307 | 25.5428 | 22.9242 | 25.0817 | 34.032 | 79.6801 | 24.122 | 22.9645 | 22.963 | 23.0578 | 24.4182 | 39.3651 | 67.132 | 63.8259 | 51.929 | 23.3883 | 22.7965 | 23.945 | 31.7145 | 83.999 | 23.506 | 23.6795 | 26.8499 | 38.3833 | 83.7753 | 23.2649 | 23.3263 | 23.2323 | 23.3079 | 24.7072 | 42.0211 | 62.6359 | 60.6515 | 62.58 | 53.7906 | 23.3846 | 23.3506 | 24.1829 | 30.7322 | 87.0603 | 23.9832 | 24.0353 | 25.9121 | 37.9334 | 92.6812 | 23.4858 | 23.4298 | 23.427 | 23.49 | 25.1934 | 40.3977 | 66.8839 | 67.8125 | 61.9543 | 23.5704 | 23.622 | 24.9699 | 32.7649 | 80.8112 | 293.5804 | 521.1091 | 249.0543 | 224.0329 | 595.9542 | 663.5522 | 397.0624 | 640.5613 | 507.5174 | 650.2212 | 713.8314 | 677.337 | 642.1695 | 637.1124 | 649.1903 | 645.9288 | 658.1141 | 710.8002 | 516.1427 | 387.8078 | 532.4333 | 426.5351 | 32.5752 | 38.458 | 78.6007 | 27.1752 | 25.6313 | 25.6215 | 26.8009 | 49.9389 | 33.1571 | 25.2359 | 22.6514 | 31.734 | 84.8466 | 31.5986 | 22.5734 | 23.3538 | 23.2827 | 24.7683 | 36.1124 | 38.9105 | 48.7482 | 45.866 | 95.8254 | 24.2384 | 22.6914 | 23.4453 | 24.2446 | 83.0484 | 24.9001 | 22.9251 | 32.041 | 79.3252 | 24.8025 | 22.9645 | 22.964 | 23.0689 | 24.3317 | 65.3982 | 67.5102 | 78.9881 | 173.7037 | 24.1868 | 22.5719 | 23.3979 | 32.7449 | 99.8706 | 24.1595 | 23.9458 | 24.2178 | 28.5752 | 71.7495 | 24.0395 | 23.7751 | 23.6527 | 23.7137 | 25.2015 | 46.7473 | 60.5334 | 76.2211 | 80.2916 | 63.8167 | 24.0327 | 23.774 | 24.111 | 29.8585 | 84.953 | 24.3797 | 24.0807 | 24.6786 | 32.3621 | 112.0631 | 23.7096 | 23.7753 | 23.6871 | 23.692 | 25.3418 | 41.4839 | 65.6313 | 66.681 | 57.6903 | 24.256 | 24.8128 | 24.0702 | 31.0828 | 77.3478 | 308.3213 | 347.3457 | 168.9979 | 264.7932 | 687.122 | 698.4967 | 710.8379 | 487.8725 | 669.4765 | 473.1913 |  | 682.3597 | 624.9919 | 655.4965 | 24.9975 | 23.4421 | 23.5602 | 145.285 | 107.3102 | 86.4461 | 100.0512 | 16.9574 | 22.2181 | 22.6287 | 17.1427 | 3.8439e-05 | -0.0052235 | 0.0019419 | 0.0069484 | 0.0023248 | -0.0005025 | 0.019308 | 0.002008 | -0.0079758 | -354.2876 | 17.1297 | -354.3307 | 17.2734 | -354.7123 | 18.2939 | -354.7984 | 17.3391 | -340.3758 | 17.914 | -340.3297 | 17.2878 | 2464.3076 | 3070.9992 | 664.8514 | 22.4234 | -89.5911 | 96.8782
13:36 | 636 | -207.2165 |  | -15.9343 | -21.4395 | -30.9424 | -17.1691 | -21.3372 | -18.0052 | -23.4114 | 1.0647 | 1.1634 | 1.2906 | 0.7085 | -310.6142 | -187.2358 | -20.3731 | -19.9323 | -28.9199 | -34.2021 | -8.6863 |  | -28.268 | -31.4251 | 3.4694 | 3.3445 | 3.0947 | 1.7099 | 28.1802 | 35.6592 | 32.8139 | 24.6365 | 23.9875 | 25.7444 | 40.978 | 31.1521 | 24.5527 | 22.7709 | 23.5838 | 31.1032 | 93.8465 | 24.0794 | 23.1652 | 23.1772 | 23.3768 | 25.9257 | 31.4999 | 35.4431 | 35.1504 | 39.1688 | 53.2103 | 23.3123 | 22.725 | 23.5253 | 30.4406 | 78.5324 | 25.588 | 22.9282 | 25.1113 | 34.0863 | 79.7871 | 24.1029 | 22.9864 | 23.0295 | 23.0794 | 24.4489 | 39.4501 | 67.322 | 64.0001 | 52.0404 | 23.404 | 22.7945 | 23.957 | 31.7675 | 84.1493 | 23.5153 | 23.6768 | 26.8649 | 38.4422 | 83.8776 | 23.3229 | 23.3165 | 23.2303 | 23.3043 | 24.7166 | 42.1493 | 62.7865 | 60.8453 | 62.8502 | 53.9641 | 23.3943 | 23.3609 | 24.1847 | 30.7799 | 87.1306 | 23.9601 | 24.0561 | 25.9272 | 38.0071 | 92.995 | 23.4934 | 23.4365 | 23.4264 | 23.4933 | 25.2079 | 40.4823 | 67.0966 | 68.0419 | 62.2284 | 23.5866 | 23.617 | 24.9775 | 32.8141 | 80.9043 | 296.0762 | 521.7371 | 249.6499 | 224.9682 | 597.4186 | 665.0379 | 398.3276 | 641.9303 | 508.6293 | 651.3662 | 709.5025 | 678.4549 | 648.648 | 633.737 | 645.3413 | 650.4802 | 669.7564 | 727.3958 | 517.9847 | 389.4001 | 534.1918 | 428.0664 | 32.6331 | 38.5387 | 78.1677 | 27.2038 | 25.6522 | 25.6343 | 26.8281 | 50.0462 | 33.2077 | 25.2484 | 22.648 | 31.7863 | 84.9851 | 31.6588 | 22.5725 | 23.3545 | 23.2875 | 24.7808 | 36.2703 | 39.0066 | 49.23 | 46.0449 | 98.6532 | 24.2507 | 22.6863 | 23.4678 | 24.2423 | 83.294 | 24.8948 | 22.9228 | 32.0894 | 79.9405 | 24.8051 | 22.9607 | 22.9624 | 23.0712 | 24.3364 | 65.6794 | 68.0711 | 79.7628 | 178.8899 | 24.1879 | 22.5681 | 23.3977 | 32.7969 | 100.0344 | 24.1587 | 23.9376 | 24.2084 | 28.6206 | 71.8892 | 23.9693 | 23.7697 | 23.6407 | 23.718 | 25.2086 | 46.8448 | 60.6736 | 77.5788 | 80.8548 | 64.7067 | 24.0295 | 23.7647 | 24.0994 | 29.8919 | 85.0069 | 24.3783 | 24.0797 | 24.6844 | 32.4016 | 112.4594 | 23.7199 | 23.7839 | 23.6877 | 23.6953 | 25.3603 | 41.7966 | 65.9292 | 66.9109 | 57.929 | 24.2598 | 24.8284 | 24.0747 | 31.1307 | 77.4387 | 309.9538 | 350.2164 | 168.3044 | 265.8987 | 688.6309 | 700.0237 | 713.2288 | 489.2962 | 671.3363 | 474.8262 |  | 683.9369 | 626.436 | 657.1156 | 24.9966 | 23.4249 | 23.56 | 145.8071 | 107.5404 | 86.6558 | 100.3791 | 17.034 | 22.2808 | 22.6923 | 17.2188 | 0.00033943 | -0.0057947 | 0.0019845 | 0.0064262 | 0.0019195 | -1.2903e-05 | 0.0056606 | -0.016437 | -0.032808 | -354.1707 | 17.1256 | -354.3584 | 17.3022 | -354.7338 | 18.2446 | -354.6784 | 17.2509 | -340.2312 | 17.9202 | -340.3204 | 17.3289 | 2489.3006 | 3085.0096 | 666.4786 | 22.4866 | -89.9018 | 97.0981
13:36 | 637 | -207.8623 |  | -16.08 | -21.6215 | -30.9548 | -17.2449 | -21.4443 | -18.1144 | -23.422 | 1.0664 | 1.1654 | 1.2873 | 0.708 | -311.2816 | -188.3077 | -20.4791 | -20.0255 | -29.0837 | -34.3841 | -8.7297 |  | -28.3826 | -31.6082 | 3.4745 | 3.3491 | 3.0962 | 1.7067 | 26.4416 | 35.6998 | 32.8695 | 24.6423 | 23.9906 | 25.7682 | 41.0533 | 31.1661 | 24.5523 | 22.7697 | 23.5868 | 31.1341 | 93.8888 | 24.08 | 23.1667 | 23.1744 | 23.3777 | 25.9486 | 31.5578 | 35.5514 | 35.245 | 39.2854 | 53.4292 | 23.3123 | 22.7294 | 23.5202 | 30.4878 | 78.6218 | 25.6482 | 22.9282 | 25.1239 | 34.1506 | 79.9061 | 24.1001 | 22.9939 | 23.0408 | 23.059 | 24.4608 | 39.542 | 67.4764 | 64.1132 | 52.1488 | 23.4146 | 22.8035 | 23.972 | 31.8167 | 84.3015 | 23.5286 | 23.6989 | 26.8919 | 38.5108 | 83.979 | 23.3282 | 23.3249 | 23.235 | 23.315 | 24.7453 | 42.3107 | 62.9661 | 61.0751 | 63.1781 | 54.1436 | 23.3963 | 23.3603 | 24.1972 | 30.8347 | 87.2025 | 24.0014 | 24.0677 | 25.9411 | 38.0766 | 93.3159 | 23.4951 | 23.4376 | 23.431 | 23.5035 | 25.2197 | 40.5762 | 67.3017 | 68.2738 | 62.5201 | 23.5975 | 23.613 | 24.9845 | 32.8619 | 80.9943 | 298.1434 | 522.0053 | 250.689 | 225.6195 | 598.9158 | 666.5214 | 399.5549 | 643.1791 | 509.7508 | 652.5216 | 706.4812 | 669.6256 | 648.5023 | 629.5438 | 640.3696 | 650.1528 | 672.7445 | 735.3931 | 519.8117 | 390.9987 | 535.8969 | 429.5859 | 32.6994 | 38.6297 | 77.2138 | 27.2389 | 25.672 | 25.6474 | 26.8622 | 50.1487 | 33.2623 | 25.2676 | 22.6602 | 31.8287 | 85.1159 | 31.7017 | 22.5765 | 23.3617 | 23.2919 | 24.7907 | 36.3939 | 39.118 | 49.7313 | 46.2157 | 101.4219 | 24.2587 | 22.6749 | 23.475 | 24.2467 | 83.536 | 24.9054 | 22.9264 | 32.1365 | 80.7335 | 24.8149 | 22.9618 | 22.9581 | 23.07 | 24.3412 | 65.9521 | 68.6399 | 80.4263 | 183.333 | 24.1974 | 22.5713 | 23.4179 | 32.8444 | 100.2046 | 24.1294 | 23.9469 | 24.2242 | 28.6955 | 72.0027 | 23.9242 | 23.7696 | 23.6262 | 23.7131 | 25.2248 | 46.9935 | 60.818 | 79.1121 | 81.4804 | 65.7506 | 24.0266 | 23.7776 | 24.138 | 29.9379 | 85.0759 | 24.3827 | 24.0809 | 24.6897 | 32.4528 | 112.8214 | 23.7399 | 23.7806 | 23.6903 | 23.6945 | 25.3733 | 42.1314 | 66.2592 | 67.1404 | 58.1607 | 24.2728 | 24.8373 | 24.0728 | 31.1708 | 77.5129 | 311.5588 | 352.2785 | 167.8995 | 266.7119 | 690.1144 | 701.4746 | 715.6439 | 490.8632 | 673.2282 | 476.2041 |  | 685.4767 | 627.847 | 658.7454 | 24.9981 | 23.4326 | 23.5509 | 146.381 | 107.7891 | 86.8306 | 100.688 | 17.0866 | 22.3191 | 22.709 | 17.2434 | 0.00019538 | -0.0056314 | 0.0010444 | 0.006047 | 0.0016842 | -0.00093262 | 0.0010749 | 0.0079148 | -0.017156 | -354.263 | 17.1277 | -354.2876 | 17.2385 | -354.6323 | 18.2795 | -354.7769 | 17.3371 | -340.2958 | 17.914 | -340.222 | 17.2919 | 2461.0539 | 3095.7646 | 668.0924 | 22.5141 | -90.3287 | 97.3098
13:36 | 638 | -208.6478 |  | -16.1652 | -21.715 | -31.1868 | -17.2907 | -21.4892 | -18.1923 | -23.5436 | 1.0667 | 1.1676 | 1.2842 | 0.7047 | -311.9038 | -189.2654 | -20.6024 | -20.0983 | -29.1457 | -34.4482 | -8.6943 |  | -28.5242 | -31.8679 | 3.4791 | 3.3496 | 3.0949 | 1.7032 | 24.3952 | 35.7587 | 32.9223 | 24.6616 | 24.0034 | 25.7881 | 41.1364 | 31.189 | 24.5636 | 22.7692 | 23.6039 | 31.1747 | 93.9368 | 24.072 | 23.1851 | 23.1788 | 23.3834 | 25.9638 | 31.6127 | 35.6553 | 35.3484 | 39.4002 | 53.6371 | 23.3195 | 22.733 | 23.5183 | 30.5292 | 78.7213 | 25.6652 | 22.9264 | 25.1329 | 34.2073 | 80.0257 | 24.1718 | 23.0122 | 23.0344 | 23.0712 | 24.4714 | 39.6548 | 67.6658 | 64.2934 | 52.3139 | 23.416 | 22.8129 | 23.9849 | 31.8609 | 84.4533 | 23.5498 | 23.7096 | 26.9212 | 38.5863 | 84.0937 | 23.2938 | 23.3077 | 23.2412 | 23.3217 | 24.7444 | 42.4929 | 63.3061 | 61.2593 | 63.3396 | 54.3071 | 23.4065 | 23.3486 | 24.2136 | 30.8952 | 87.2897 | 23.9989 | 24.0623 | 25.9594 | 38.1491 | 93.6294 | 23.4955 | 23.4413 | 23.4391 | 23.509 | 25.2306 | 40.6604 | 67.5127 | 68.5591 | 62.8579 | 23.5778 | 23.6144 | 24.994 | 32.9096 | 81.0879 | 299.4998 | 522.8598 | 251.7954 | 226.0176 | 600.4337 | 668.0248 | 400.7598 | 644.3297 | 510.8165 | 653.7075 | 704.2035 | 662.7755 | 645.7959 | 628.4435 | 636.884 | 650.9097 | 672.933 | 741.8413 | 521.5873 | 392.5802 | 537.5381 | 431.0685 | 32.7657 | 38.7163 | 73.8058 | 27.2679 | 25.6971 | 25.6669 | 26.9053 | 50.2574 | 33.3146 | 25.28 | 22.6685 | 31.8683 | 85.24 | 31.7358 | 22.5825 | 23.3685 | 23.2962 | 24.811 | 36.5934 | 39.2358 | 50.2265 | 46.3618 | 104.1724 | 24.26 | 22.6802 | 23.4706 | 24.2519 | 83.7884 | 24.9339 | 22.9259 | 32.1882 | 81.6378 | 24.8133 | 22.9634 | 22.9563 | 23.0657 | 24.3538 | 66.2163 | 69.1814 | 81.0946 | 187.2378 | 24.2076 | 22.5793 | 23.4395 | 32.8824 | 100.3632 | 24.1322 | 23.9535 | 24.2343 | 28.7215 | 72.1342 | 23.9848 | 23.767 | 23.6313 | 23.7069 | 25.2401 | 47.0475 | 60.9526 | 80.711 | 82.0431 | 66.9331 | 24.0275 | 23.7906 | 24.1587 | 29.9722 | 85.1285 | 24.3884 | 24.088 | 24.694 | 32.5023 | 113.1962 | 23.7458 | 23.7531 | 23.7108 | 23.7023 | 25.3931 | 42.4872 | 66.618 | 67.3816 | 58.4034 | 24.3004 | 24.836 | 24.0759 | 31.1975 | 77.577 | 313.0549 | 354.915 | 168.3428 | 267.7302 | 691.6111 | 702.9812 | 718.0796 | 492.4334 | 675.1528 | 477.4153 |  | 686.987 | 629.2389 | 660.4037 | 24.9941 | 23.4356 | 23.5521 | 146.9257 | 108.0426 | 86.6591 | 100.9759 | 17.0942 | 22.3048 | 22.7491 | 17.2517 | -0.00020556 | -0.005438 | 0.0014639 | 0.0058815 | 0.0020635 | -0.00065404 | 0.013324 | -0.0016877 | -0.019967 | -354.1676 | 17.1461 | -354.3492 | 17.3186 | -354.7184 | 18.2631 | -354.6692 | 17.2632 | -340.1297 | 17.9305 | -340.2466 | 17.3391 | 2563.3958 | 3097.7302 | 669.72 | 22.527 | -90.7084 | 97.3508
13:37 | 639 | -209.5093 |  | -16.2221 | -21.8461 | -31.3249 | -17.4285 | -21.5094 | -18.3187 | -23.7513 | 1.0669 | 1.1692 | 1.2862 | 0.7011 | -312.7438 | -190.4685 | -20.7795 | -20.2419 | -29.3273 | -34.6055 | -8.7849 |  | -28.6366 | -31.996 | 3.4813 | 3.3534 | 3.1012 | 1.7003 | 27.6873 | 35.8276 | 32.9756 | 24.6855 | 24.0162 | 25.8049 | 41.2201 | 31.212 | 24.5894 | 22.7735 | 23.6193 | 31.2339 | 93.9882 | 24.0904 | 23.1945 | 23.1854 | 23.3931 | 25.9768 | 31.6783 | 35.7752 | 35.456 | 39.5145 | 53.8566 | 23.332 | 22.7339 | 23.5332 | 30.5786 | 78.8312 | 25.6563 | 22.9351 | 25.1531 | 34.2667 | 80.1518 | 24.231 | 23.0267 | 23.03 | 23.0914 | 24.4969 | 39.7406 | 67.9065 | 64.5368 | 52.4851 | 23.4224 | 22.8183 | 23.9997 | 31.9058 | 84.6021 | 23.5611 | 23.7081 | 26.9401 | 38.656 | 84.1963 | 23.3137 | 23.2951 | 23.2458 | 23.3247 | 24.7363 | 42.6262 | 63.6415 | 61.383 | 63.4493 | 54.4726 | 23.4043 | 23.3587 | 24.2333 | 30.9478 | 87.3585 | 24.0017 | 24.0656 | 25.979 | 38.2202 | 93.9486 | 23.5059 | 23.4431 | 23.4455 | 23.5125 | 25.2517 | 40.7566 | 67.7342 | 68.8227 | 63.2053 | 23.5231 | 23.634 | 25.0225 | 32.9557 | 81.1704 | 301.3814 | 525.2833 | 253.0765 | 226.3735 | 601.9526 | 669.5436 | 401.9363 | 645.4317 | 511.7867 | 654.9924 | 686.0662 | 662.4067 | 645.6917 | 629.4433 | 625.6485 | 647.6838 | 671.4967 | 747.8906 | 523.3108 | 394.1325 | 539.1269 | 432.5405 | 32.8252 | 38.7886 | 71.8502 | 27.2949 | 25.7247 | 25.6854 | 26.9416 | 50.374 | 33.3724 | 25.2949 | 22.6593 | 31.9426 | 85.378 | 31.7959 | 22.5911 | 23.366 | 23.2917 | 24.8313 | 36.7897 | 39.3394 | 50.6883 | 46.5294 | 107.175 | 24.252 | 22.7027 | 23.4907 | 24.2612 | 84.0453 | 24.9455 | 22.9254 | 32.2391 | 82.6506 | 24.8184 | 22.9617 | 22.955 | 23.0636 | 24.3673 | 66.4785 | 69.7708 | 82.1175 | 191.728 | 24.2127 | 22.5818 | 23.4445 | 32.9319 | 100.5326 | 24.1655 | 23.9458 | 24.2266 | 28.717 | 72.3126 | 23.9936 | 23.7632 | 23.6395 | 23.7124 | 25.2487 | 47.0956 | 61.0751 | 82.4501 | 82.583 | 68.222 | 24.02 | 23.7855 | 24.1398 | 30.008 | 85.1595 | 24.3829 | 24.0883 | 24.7007 | 32.5459 | 113.5851 | 23.73 | 23.7581 | 23.6929 | 23.7049 | 25.4046 | 42.8874 | 66.9553 | 67.6375 | 58.6545 | 24.3042 | 24.8456 | 24.0764 | 31.2414 | 77.6595 | 314.3215 | 357.8261 | 169.8688 | 269.1084 | 693.1336 | 704.4054 | 720.505 | 493.9535 | 677.1436 | 478.5008 |  | 688.454 | 630.5885 | 662.0755 | 24.9921 | 23.4289 | 23.5527 | 147.4683 | 108.2898 | 86.6544 | 101.2205 | 17.1267 | 22.3661 | 22.8474 | 17.2483 | 0.00017948 | -0.0053878 | 0.0016374 | 0.0060077 | 0.0016928 | -0.00045552 | 0.013251 | -0.0046303 | -0.026828 | -354.1707 | 17.1215 | -354.1953 | 17.2344 | -354.5307 | 18.2569 | -354.6569 | 17.3124 | -340.1297 | 17.9079 | -340.0804 | 17.2858 | 2657.1152 | 3098.0979 | 671.3323 | 22.6067 | -91.198 | 97.4721
13:37 | 640 | -210.3497 |  | -16.2019 | -21.9757 | -31.5046 | -17.4543 | -21.6579 | -18.4961 | -23.9506 | 1.0684 | 1.1731 | 1.2878 | 0.701 | -313.3724 | -191.4803 | -20.9477 | -20.3545 | -29.5018 | -34.9128 | -8.8425 |  | -28.811 | -32.1629 | 3.4856 | 3.3567 | 3.1025 | 1.694 | 31.0044 | 35.8989 | 33.0305 | 24.7074 | 24.0273 | 25.821 | 41.2937 | 31.2267 | 24.6092 | 22.7772 | 23.6184 | 31.2809 | 94.0275 | 24.1052 | 23.1872 | 23.1835 | 23.3963 | 25.9976 | 31.7349 | 35.8479 | 35.5424 | 39.6157 | 54.0562 | 23.3371 | 22.73 | 23.5343 | 30.6196 | 78.9282 | 25.6558 | 22.9369 | 25.1725 | 34.3337 | 80.2731 | 24.2252 | 23.0261 | 23.0044 | 23.0761 | 24.5062 | 39.7935 | 68.0885 | 64.6631 | 52.6014 | 23.4215 | 22.819 | 24.0139 | 31.9545 | 84.7474 | 23.5521 | 23.6968 | 26.95 | 38.7215 | 84.2961 | 23.3227 | 23.319 | 23.2662 | 23.326 | 24.7682 | 42.7583 | 63.8966 | 61.5387 | 63.6407 | 54.6372 | 23.3967 | 23.371 | 24.2336 | 30.9782 | 87.3922 | 24.0459 | 24.0602 | 25.9841 | 38.274 | 94.2672 | 23.503 | 23.4392 | 23.4393 | 23.5116 | 25.2668 | 40.8581 | 67.9662 | 69.0609 | 63.5568 | 23.5312 | 23.6466 | 25.0489 | 33.0064 | 81.2641 | 302.2025 | 528.1432 | 254.3357 | 226.9741 | 603.49 | 671.0778 | 403.089 | 646.5256 | 512.8099 | 656.3895 | 682.5214 | 654.9927 | 649.3699 | 629.9207 | 620.5867 | 644.0577 | 666.3754 | 748.8717 | 525.0115 | 395.6663 | 540.6809 | 433.9984 | 32.883 | 38.8797 | 73.047 | 27.3197 | 25.744 | 25.7024 | 26.9621 | 50.4802 | 33.4219 | 25.3173 | 22.6589 | 31.9825 | 85.5185 | 31.8423 | 22.5908 | 23.3709 | 23.292 | 24.8451 | 36.9372 | 39.4448 | 51.2054 | 46.7529 | 110.2427 | 24.2548 | 22.6888 | 23.482 | 24.2707 | 84.2837 | 24.9435 | 22.9307 | 32.2912 | 83.7283 | 24.8279 | 22.969 | 22.9615 | 23.0699 | 24.3787 | 66.8061 | 70.4543 | 83.3956 | 197.6745 | 24.216 | 22.5787 | 23.4498 | 32.9859 | 100.7131 | 24.1513 | 23.9355 | 24.2273 | 28.7251 | 72.4609 | 23.9709 | 23.7674 | 23.6436 | 23.714 | 25.2596 | 47.1344 | 61.1885 | 84.4213 | 83.0781 | 69.602 | 24.0249 | 23.7817 | 24.1358 | 30.0474 | 85.2101 | 24.3702 | 24.0908 | 24.714 | 32.5928 | 113.9675 | 23.726 | 23.7776 | 23.6935 | 23.7095 | 25.4249 | 43.3348 | 67.2911 | 67.9007 | 58.9022 | 24.2949 | 24.8483 | 24.0817 | 31.2864 | 77.7511 | 315.2618 | 360.1138 | 172.0942 | 270.5214 | 694.6622 | 705.801 | 722.8865 | 495.4407 | 679.1631 | 479.415 |  | 689.8899 | 631.9075 | 663.7575 | 25.0016 | 23.4326 | 23.5511 | 148.0035 | 108.5482 | 86.3007 | 101.497 | 17.1385 | 22.4905 | 22.9363 | 17.3448 | 4.605e-05 | -0.0061774 | 0.001762 | 0.006227 | 0.0021461 | -0.0010825 | 0.039161 | -0.010393 | -0.019175 | -354.1153 | 17.1441 | -354.2999 | 17.3248 | -354.66 | 18.2549 | -354.5861 | 17.2734 | -340.0281 | 17.9346 | -340.1204 | 17.3556 | 2587.9394 | 3095.4636 | 672.934 | 22.7134 | -91.748 | 97.4244
13:37 | 641 | -211.2071 |  | -16.368 | -22.1421 | -31.8293 | -17.5922 | -21.6621 | -18.6558 | -24.0007 | 1.0683 | 1.1741 | 1.2856 | 0.7006 | -314.0815 | -192.6469 | -21.0266 | -20.3284 | -29.5483 | -34.9397 | -8.9692 |  | -29.0161 | -32.2736 | 3.4878 | 3.3553 | 3.1012 | 1.6881 | 32.481 | 35.973 | 33.0879 | 24.7228 | 24.0357 | 25.8395 | 41.3655 | 31.246 | 24.6139 | 22.7755 | 23.6263 | 31.3255 | 94.066 | 24.1086 | 23.1805 | 23.1938 | 23.4003 | 26.0214 | 31.7797 | 35.9232 | 35.6269 | 39.723 | 54.2414 | 23.3352 | 22.7406 | 23.5518 | 30.6697 | 79.0243 | 25.6472 | 22.9315 | 25.1878 | 34.3843 | 80.3827 | 24.202 | 23.0437 | 23.0278 | 23.0548 | 24.5005 | 39.8653 | 68.2375 | 64.7115 | 52.7048 | 23.4002 | 22.8139 | 24.0155 | 32.005 | 84.9012 | 23.5399 | 23.7003 | 26.971 | 38.8024 | 84.3966 | 23.3029 | 23.3173 | 23.2639 | 23.3332 | 24.7882 | 42.9316 | 64.1973 | 61.7023 | 63.8187 | 54.7752 | 23.3975 | 23.3674 | 24.2224 | 31.0333 | 87.4684 | 24.0532 | 24.0608 | 25.9911 | 38.3342 | 94.5811 | 23.4977 | 23.4435 | 23.4307 | 23.5075 | 25.2784 | 40.9521 | 68.2019 | 69.3239 | 63.9236 | 23.5541 | 23.6495 | 25.0537 | 33.0587 | 81.3721 | 302.9617 | 530.2331 | 255.5501 | 228.0067 | 605.0283 | 672.6461 | 404.2395 | 647.6955 | 513.9097 | 657.8362 | 699.3122 | 658.3362 | 646.9664 | 631.661 | 629.4562 | 640.6591 | 666.5849 | 746.756 | 526.7176 | 397.1969 | 542.2226 | 435.4511 | 32.9448 | 38.9793 | 70.5982 | 27.3445 | 25.7671 | 25.7188 | 26.9799 | 50.5848 | 33.466 | 25.3346 | 22.6595 | 32.0181 | 85.6549 | 31.8857 | 22.5848 | 23.3739 | 23.3012 | 24.8567 | 37.1082 | 39.5428 | 51.7617 | 46.9864 | 113.65 | 24.2786 | 22.6835 | 23.4917 | 24.2734 | 84.5376 | 24.9434 | 22.93 | 32.3458 | 84.8827 | 24.8303 | 22.9632 | 22.9625 | 23.0716 | 24.3879 | 67.1355 | 71.1736 | 84.3705 | 203.6374 | 24.224 | 22.5704 | 23.4519 | 33.0012 | 100.8873 | 24.1423 | 23.9341 | 24.2412 | 28.7613 | 72.5373 | 23.987 | 23.7741 | 23.646 | 23.7241 | 25.2748 | 47.1495 | 61.3583 | 86.5957 | 83.5682 | 71.0626 | 24.0325 | 23.782 | 24.1202 | 30.075 | 85.2621 | 24.375 | 24.0896 | 24.7232 | 32.6356 | 114.343 | 23.7288 | 23.7823 | 23.6953 | 23.7146 | 25.4426 | 43.8183 | 67.6314 | 68.1657 | 59.148 | 24.2956 | 24.8539 | 24.0855 | 31.3201 | 77.8326 | 316.0339 | 362.1164 | 176.448 | 272.0422 | 696.2031 | 707.2878 | 725.2022 | 496.8887 | 681.1236 | 480.1348 |  | 691.2936 | 633.2025 | 665.4231 | 25.009 | 23.4279 | 23.5581 | 148.5239 | 108.7919 | 86.0917 | 101.7903 | 17.1705 | 22.5027 | 22.9098 | 17.4176 | 0.00071475 | -0.0054754 | 0.0021955 | 0.0063072 | 0.0021452 | -0.00026979 | 0.022026 | -0.011617 | -0.041844 | -354.1122 | 17.1564 | -354.2076 | 17.255 | -354.5553 | 18.2528 | -354.6046 | 17.3166 | -340.0127 | 17.9161 | -339.9696 | 17.3001 | 2607.5019 | 3096.8149 | 674.5358 | 22.7063 | -92.1976 | 97.4418
13:37 | 642 | -212.1382 |  | -16.495 | -22.2181 | -31.7835 | -17.6918 | -21.8115 | -18.8055 | -24.108 | 1.0692 | 1.1755 | 1.283 | 0.6975 | -314.7795 | -193.6491 | -21.1042 | -20.4461 | -29.6812 | -35.1854 | -8.9745 |  | -29.2158 | -32.3284 | 3.4911 | 3.3562 | 3.1027 | 1.6838 | 33.6661 | 36.0467 | 33.1523 | 24.7504 | 24.0465 | 25.8685 | 41.4389 | 31.2653 | 24.63 | 22.7809 | 23.643 | 31.3759 | 94.1064 | 24.1131 | 23.1802 | 23.1957 | 23.4035 | 26.0358 | 31.8315 | 36.0072 | 35.7295 | 39.8609 | 54.4443 | 23.3473 | 22.7454 | 23.5673 | 30.7208 | 79.1214 | 25.6496 | 22.9316 | 25.1986 | 34.4274 | 80.4881 | 24.1955 | 22.9629 | 23.0279 | 23.0816 | 24.5066 | 40.0793 | 68.4934 | 65.0176 | 52.8372 | 23.388 | 22.8081 | 24.0126 | 32.0539 | 85.0603 | 23.5345 | 23.7156 | 26.9994 | 38.8747 | 84.4903 | 23.2946 | 23.3058 | 23.2475 | 23.3272 | 24.7853 | 43.0897 | 64.5373 | 61.8623 | 64.0193 | 54.918 | 23.3998 | 23.3826 | 24.2369 | 31.0885 | 87.5507 | 23.9877 | 24.0652 | 26.0126 | 38.4057 | 94.9124 | 23.5162 | 23.4488 | 23.4341 | 23.5132 | 25.295 | 41.0351 | 68.4424 | 69.5976 | 64.3292 | 23.5576 | 23.6583 | 25.0609 | 33.106 | 81.4561 | 304.8696 | 532.5994 | 257.4563 | 229.3319 | 606.5552 | 674.2371 | 405.4185 | 648.9977 | 514.9403 | 659.3592 | 707.0782 | 661.2539 | 640.5891 | 633.3316 | 636.0613 | 638.3586 | 669.8643 | 727.8278 | 528.4351 | 398.7405 | 543.7739 | 436.9041 | 33.0027 | 39.0616 | 68.0655 | 27.3653 | 25.789 | 25.731 | 26.9949 | 50.6872 | 33.5205 | 25.3412 | 22.6574 | 32.0624 | 85.7857 | 31.9276 | 22.5828 | 23.3757 | 23.3025 | 24.8728 | 37.3176 | 39.6568 | 52.3304 | 47.225 | 116.9597 | 24.2927 | 22.6884 | 23.5057 | 24.2841 | 84.8164 | 24.9545 | 22.9296 | 32.3989 | 86.1832 | 24.8287 | 22.9502 | 22.9541 | 23.0679 | 24.394 | 67.4596 | 71.9225 | 85.1858 | 209.9325 | 24.2196 | 22.5678 | 23.4552 | 33.0438 | 101.0623 | 24.1469 | 23.9524 | 24.2422 | 28.8189 | 72.6522 | 24.0242 | 23.776 | 23.6508 | 23.7258 | 25.2893 | 47.1513 | 61.5482 | 88.8616 | 84.0706 | 72.539 | 24.0347 | 23.7765 | 24.119 | 30.1076 | 85.314 | 24.3795 | 24.0806 | 24.7199 | 32.6813 | 114.7052 | 23.7043 | 23.7824 | 23.6607 | 23.7025 | 25.44 | 44.2776 | 67.9159 | 68.4258 | 59.3852 | 24.3031 | 24.8712 | 24.0806 | 31.3584 | 77.9213 | 317.1871 | 363.5182 | 180.2775 | 273.7066 | 697.7558 | 708.7083 | 727.4295 | 498.3231 | 683.0024 | 480.6683 |  | 692.6843 | 634.4902 | 667.0717 | 25.0007 | 23.4201 | 23.5569 | 149.0562 | 109.0456 | 86.8619 | 102.0767 | 17.2183 | 22.4999 | 22.9108 | 17.4384 | -8.5766e-06 | -0.0055522 | 0.0015203 | 0.0061488 | 0.002395 | -0.0010193 | 0.033663 | 0.0027722 | -0.022676 | -353.9984 | 17.1133 | -354.1922 | 17.3083 | -354.58 | 18.2467 | -354.4999 | 17.2447 | -339.8619 | 17.9017 | -339.9604 | 17.3638 | 2601.6445 | 3094.8201 | 676.1165 | 22.7054 | -92.6234 | 97.9537
13:37 | 643 | -212.9772 |  | -16.6749 | -22.2377 | -32.07 | -17.8074 | -21.8615 | -18.9374 | -24.2743 | 1.07 | 1.1799 | 1.2859 | 0.6969 | -315.6242 | -194.4056 | -21.1613 | -20.6155 | -29.7958 | -35.2786 | -9.1113 |  | -29.2744 | -32.4711 | 3.4957 | 3.358 | 3.1054 | 1.6857 | 28.4191 | 36.1034 | 33.2108 | 24.7802 | 24.0601 | 25.8838 | 41.5065 | 31.2882 | 24.6412 | 22.7817 | 23.6419 | 31.4034 | 94.1438 | 24.11 | 23.1849 | 23.1861 | 23.4067 | 26.0515 | 31.885 | 36.0757 | 35.8111 | 39.9714 | 54.637 | 23.3563 | 22.7376 | 23.563 | 30.7511 | 79.2064 | 25.6652 | 22.9257 | 25.215 | 34.4914 | 80.6102 | 24.1814 | 22.9949 | 22.9831 | 23.0535 | 24.5147 | 40.2471 | 68.6839 | 65.2636 | 52.9654 | 23.3886 | 22.808 | 24.0216 | 32.0929 | 85.2327 | 23.5421 | 23.715 | 27.0181 | 38.939 | 84.5827 | 23.3122 | 23.3091 | 23.2516 | 23.3276 | 24.7982 | 43.2757 | 64.8784 | 62.0561 | 64.2692 | 55.0877 | 23.4063 | 23.4019 | 24.2649 | 31.1347 | 87.6327 | 23.9853 | 24.0725 | 26.0362 | 38.4857 | 95.2472 | 23.5253 | 23.4493 | 23.4401 | 23.5264 | 25.3112 | 41.1108 | 68.6844 | 69.8666 | 64.7699 | 23.5672 | 23.6579 | 25.0816 | 33.1565 | 81.549 | 308.0113 | 532.3571 | 259.4256 | 230.448 | 608.0855 | 675.8637 | 406.6672 | 650.3952 | 515.9846 | 661.0074 | 709.1853 | 652.0984 | 638.558 | 635.438 | 642.2404 | 637.8771 | 671.0195 | 722.1753 | 530.1949 | 400.3155 | 545.3675 | 438.3861 | 33.0615 | 39.1503 | 68.3507 | 27.3891 | 25.806 | 25.7473 | 27.0157 | 50.7911 | 33.5765 | 25.3577 | 22.6559 | 32.1083 | 85.9128 | 31.9651 | 22.5852 | 23.374 | 23.3049 | 24.888 | 37.5435 | 39.7724 | 52.9198 | 47.4851 | 120.0638 | 24.3013 | 22.6832 | 23.4978 | 24.2986 | 85.0801 | 24.9815 | 22.9321 | 32.4496 | 87.601 | 24.8354 | 22.9543 | 22.9564 | 23.0707 | 24.4051 | 67.8106 | 72.69 | 86.1769 | 215.7814 | 24.2206 | 22.5722 | 23.4297 | 33.1295 | 101.2332 | 24.1516 | 23.9551 | 24.2332 | 28.8355 | 72.7942 | 24.0035 | 23.773 | 23.658 | 23.7203 | 25.306 | 47.2047 | 61.7569 | 91.2841 | 84.6792 | 74.1192 | 24.0381 | 23.777 | 24.1102 | 30.1455 | 85.3627 | 24.3689 | 24.0799 | 24.7188 | 32.732 | 115.04 | 23.6971 | 23.7615 | 23.6654 | 23.6998 | 25.4515 | 44.6866 | 68.1097 | 68.688 | 59.6199 | 24.3043 | 24.8665 | 24.0803 | 31.3915 | 77.9949 | 318.7581 | 364.4188 | 181.4946 | 275.1361 | 699.2992 | 710.1104 | 729.5706 | 499.7088 | 684.7652 | 481.1258 |  | 694.072 | 635.7598 | 668.6886 | 25.0004 | 23.4277 | 23.5582 | 149.5911 | 109.2821 | 87.2761 | 102.3904 | 17.2833 | 22.5931 | 22.9832 | 17.468 | -0.00016254 | -0.0052371 | 0.0012265 | 0.0063945 | 0.0016793 | -0.00028027 | 0.033876 | -0.014972 | -0.010723 | -354.1153 | 17.1482 | -354.1768 | 17.2796 | -354.4938 | 18.2693 | -354.583 | 17.3248 | -339.9296 | 17.9161 | -339.8896 | 17.3207 | 2575.3685 | 3095.7705 | 677.6812 | 22.7882 | -93.123 | 98.2791
13:37 | 644 | -213.816 |  | -16.8076 | -22.3142 | -32.091 | -17.8192 | -21.9583 | -19.0423 | -24.3575 | 1.0696 | 1.1814 | 1.2859 | 0.693 | -316.3029 | -195.4624 | -21.3518 | -20.6002 | -29.931 | -35.3451 | -9.1218 |  | -29.4656 | -32.6366 | 3.4982 | 3.3583 | 3.1089 | 1.684 | 30.0339 | 36.1602 | 33.2636 | 24.7978 | 24.0743 | 25.8976 | 41.5811 | 31.3207 | 24.6495 | 22.7856 | 23.6542 | 31.4457 | 94.1877 | 24.1277 | 23.1997 | 23.1941 | 23.4132 | 26.0711 | 31.9395 | 36.1573 | 35.9109 | 40.0755 | 54.8463 | 23.3522 | 22.7359 | 23.565 | 30.7874 | 79.3015 | 25.6845 | 22.9313 | 25.2337 | 34.5477 | 80.7416 | 24.1826 | 23.0107 | 22.9875 | 23.0466 | 24.5251 | 40.3135 | 68.8682 | 65.3933 | 53.1235 | 23.3858 | 22.8136 | 24.035 | 32.1377 | 85.4092 | 23.5448 | 23.7202 | 27.0303 | 39.016 | 84.678 | 23.3475 | 23.3299 | 23.2653 | 23.3436 | 24.8254 | 43.507 | 65.3015 | 62.2457 | 64.5233 | 55.2677 | 23.403 | 23.3964 | 24.2711 | 31.1801 | 87.7031 | 24.0282 | 24.0713 | 26.0485 | 38.5633 | 95.5736 | 23.5155 | 23.4487 | 23.4422 | 23.5257 | 25.3224 | 41.2016 | 68.9036 | 70.1104 | 65.2064 | 23.5509 | 23.6585 | 25.0925 | 33.2071 | 81.6459 | 310.6629 | 530.5667 | 260.5883 | 231.1479 | 609.6079 | 677.5178 | 407.951 | 651.792 | 517.3198 | 662.8715 | 714.0756 | 663.6023 | 632.2805 | 634.4385 | 650.5646 | 635.792 | 672.5664 | 728.6415 | 531.9582 | 401.8788 | 546.9525 | 439.8807 | 33.1387 | 39.2466 | 68.8628 | 27.4152 | 25.8342 | 25.7746 | 27.0532 | 50.9074 | 33.6381 | 25.3823 | 22.6689 | 32.1789 | 86.0621 | 32.0161 | 22.5948 | 23.3751 | 23.3076 | 24.8948 | 37.7509 | 39.8708 | 53.4499 | 47.7782 | 123.1499 | 24.3055 | 22.6859 | 23.5041 | 24.3025 | 85.3342 | 24.999 | 22.9299 | 32.5082 | 89.0112 | 24.8477 | 22.9614 | 22.9603 | 23.0711 | 24.419 | 68.1477 | 73.4109 | 87.066 | 220.1525 | 24.2336 | 22.5806 | 23.4283 | 33.1868 | 101.4094 | 24.147 | 23.9466 | 24.2417 | 28.8533 | 72.9033 | 23.9311 | 23.7696 | 23.6499 | 23.7222 | 25.3207 | 47.2512 | 61.9668 | 93.8007 | 85.2473 | 75.6548 | 24.0346 | 23.774 | 24.1108 | 30.1813 | 85.4132 | 24.3571 | 24.0817 | 24.725 | 32.7759 | 115.3471 | 23.6955 | 23.7675 | 23.6592 | 23.6937 | 25.4607 | 45.1183 | 68.2539 | 68.9476 | 59.8329 | 24.3338 | 24.8523 | 24.0798 | 31.4269 | 78.0619 | 320.2202 | 364.8293 | 182.6817 | 276.2934 | 700.8404 | 711.6159 | 731.6505 | 500.9386 | 686.3667 | 481.5659 |  | 695.4572 | 637.0411 | 670.2664 | 25.0004 | 23.4258 | 23.5548 | 150.1024 | 109.523 | 87.4817 | 102.6779 | 17.2899 | 22.6498 | 23.0348 | 17.502 | 0.00063818 | -0.0056889 | 0.0016268 | 0.0064426 | 0.0022831 | -0.00053534 | 0.013472 | -0.0068513 | -0.038175 | -353.9307 | 17.1133 | -354.1768 | 17.3145 | -354.5461 | 18.2734 | -354.4538 | 17.2426 | -339.7481 | 17.8853 | -339.8558 | 17.3576 | 2601.4168 | 3096.1641 | 679.2496 | 22.8423 | -93.4471 | 98.5024
13:37 | 645 | -214.5855 |  | -16.9098 | -22.4291 | -32.3642 | -17.8409 | -21.9761 | -19.1565 | -24.4198 | 1.0706 | 1.181 | 1.2851 | 0.6922 | -316.9845 | -196.6205 | -21.5164 | -20.7364 | -29.9758 | -35.4554 | -9.1346 |  | -29.6492 | -32.7825 | 3.5049 | 3.36 | 3.1091 | 1.682 | 29.1315 | 36.2239 | 33.324 | 24.8076 | 24.0882 | 25.9175 | 41.6576 | 31.3446 | 24.6622 | 22.7878 | 23.6666 | 31.4953 | 94.2283 | 24.1168 | 23.2006 | 23.2012 | 23.4196 | 26.0928 | 31.9915 | 36.244 | 36.0195 | 40.2015 | 55.0579 | 23.3541 | 22.7361 | 23.5728 | 30.8387 | 79.4044 | 25.7325 | 22.9443 | 25.2562 | 34.6147 | 80.8874 | 24.1964 | 23.0029 | 23.0378 | 23.0895 | 24.5604 | 40.5326 | 69.1411 | 65.7614 | 53.292 | 23.4162 | 22.8354 | 24.0532 | 32.1993 | 85.5736 | 23.5324 | 23.7374 | 27.0455 | 39.0918 | 84.7662 | 23.3178 | 23.326 | 23.2738 | 23.3525 | 24.8432 | 43.7262 | 65.8198 | 62.4225 | 64.7209 | 55.432 | 23.4113 | 23.3745 | 24.2702 | 31.2189 | 87.7675 | 23.985 | 24.0734 | 26.0579 | 38.6298 | 95.9244 | 23.5229 | 23.4486 | 23.4467 | 23.5246 | 25.3294 | 41.3169 | 69.121 | 70.35 | 65.6297 | 23.5629 | 23.6535 | 25.0864 | 33.2541 | 81.7392 | 311.7772 | 529.7477 | 261.3564 | 231.6791 | 611.1288 | 679.1775 | 409.2222 | 653.1185 | 519.1247 | 664.9319 | 721.762 | 682.3555 | 630.0196 | 630.8399 | 654.667 | 635.7268 | 673.3644 | 730.5289 | 533.7089 | 403.4421 | 548.4966 | 441.3813 | 33.2137 | 39.3395 | 68.3314 | 27.4447 | 25.8662 | 25.7938 | 27.0807 | 51.019 | 33.6929 | 25.3946 | 22.6741 | 32.2238 | 86.2163 | 32.0673 | 22.6001 | 23.3771 | 23.3055 | 24.9053 | 37.9853 | 39.9776 | 54.0224 | 48.0832 | 126.5421 | 24.3 | 22.6768 | 23.5075 | 24.3048 | 85.61 | 24.9883 | 22.9293 | 32.5626 | 90.2665 | 24.8604 | 22.9598 | 22.9532 | 23.0736 | 24.4274 | 68.5537 | 74.1433 | 88.006 | 225.4871 | 24.2431 | 22.5826 | 23.4638 | 33.2379 | 101.5714 | 24.2141 | 23.9491 | 24.2441 | 28.8882 | 73.0222 | 23.7144 | 23.7719 | 23.637 | 23.7236 | 25.3333 | 47.2477 | 62.1553 | 96.3349 | 85.8009 | 77.1127 | 24.0367 | 23.7712 | 24.1164 | 30.2217 | 85.4725 | 24.3697 | 24.0862 | 24.7391 | 32.825 | 115.6436 | 23.7096 | 23.7774 | 23.6585 | 23.6975 | 25.4785 | 45.5682 | 68.5196 | 69.2364 | 60.0895 | 24.3315 | 24.8681 | 24.0812 | 31.4718 | 78.1482 | 321.6522 | 365.3416 | 184.6303 | 277.2765 | 702.388 | 713.2198 | 733.7125 | 501.9763 | 687.7863 | 481.9261 |  | 696.8265 | 638.3084 | 671.8038 | 25.0011 | 23.4296 | 23.5662 | 150.6209 | 109.77 | 88.3708 | 102.9595 | 17.3337 | 22.6643 | 23.0676 | 17.5116 | 0.00021821 | -0.005746 | 0.0017928 | 0.0061641 | 0.0019909 | -8.8642e-05 | 0.016618 | -0.011954 | -0.036005 | -354.0107 | 17.1194 | -354.0691 | 17.2385 | -354.383 | 18.2693 | -354.463 | 17.3001 | -339.7881 | 17.8935 | -339.7327 | 17.3207 | 2623.3609 | 3096.1401 | 680.8207 | 22.866 | -93.8491 | 99.0704
13:37 | 646 | -215.5442 |  | -17.0323 | -22.6009 | -32.4295 | -18.0523 | -21.9763 | -19.226 | -24.571 | 1.0731 | 1.1819 | 1.2853 | 0.69 | -317.6163 | -197.7138 | -21.5941 | -20.8708 | -30.1226 | -35.6702 | -9.2226 |  | -29.7402 | -32.9251 | 3.5075 | 3.3618 | 3.1072 | 1.6754 | 30.8493 | 36.2825 | 33.3846 | 24.8092 | 24.0988 | 25.9406 | 41.7294 | 31.3644 | 24.6657 | 22.7794 | 23.6587 | 31.5254 | 94.2598 | 24.0977 | 23.192 | 23.1865 | 23.4206 | 26.1143 | 32.0356 | 36.3047 | 36.1015 | 40.3133 | 55.2487 | 23.3481 | 22.7428 | 23.5788 | 30.8903 | 79.4952 | 25.7652 | 22.9448 | 25.2764 | 34.6762 | 81.0167 | 24.2006 | 23.0297 | 23.058 | 23.1086 | 24.569 | 40.6732 | 69.3746 | 66.0226 | 53.4577 | 23.4477 | 22.8375 | 24.0659 | 32.2522 | 85.757 | 23.5333 | 23.744 | 27.0756 | 39.1633 | 84.8535 | 23.3039 | 23.3156 | 23.2607 | 23.3532 | 24.8468 | 43.9475 | 66.343 | 62.6356 | 64.9406 | 55.6049 | 23.4082 | 23.3624 | 24.2675 | 31.2632 | 87.8377 | 24.0134 | 24.0748 | 26.0686 | 38.6834 | 96.3024 | 23.5112 | 23.4425 | 23.4421 | 23.5198 | 25.3342 | 41.4236 | 69.3481 | 70.6125 | 66.0602 | 23.5436 | 23.6744 | 25.1233 | 33.3015 | 81.8307 | 313.1159 | 530.3576 | 262.7818 | 232.3088 | 612.639 | 680.8324 | 410.4639 | 654.4391 | 521.2852 | 667.0375 | 733.3541 | 682.8842 | 629.8378 | 628.8321 | 654.7683 | 638.5935 | 669.7492 | 732.1565 | 535.4789 | 404.9973 | 550.0128 | 442.8939 | 33.2652 | 39.4293 | 67.9491 | 27.4703 | 25.8876 | 25.8017 | 27.1037 | 51.1204 | 33.7339 | 25.4063 | 22.6665 | 32.2598 | 86.364 | 32.1035 | 22.6043 | 23.3642 | 23.301 | 24.9092 | 38.2109 | 40.0778 | 54.6637 | 48.4008 | 130.4679 | 24.3007 | 22.6644 | 23.5081 | 24.2976 | 85.8948 | 24.9888 | 22.925 | 32.6238 | 91.3733 | 24.8669 | 22.966 | 22.9604 | 23.0821 | 24.4382 | 69.0029 | 74.9178 | 88.9506 | 230.3148 | 24.2541 | 22.5811 | 23.4645 | 33.2917 | 101.7184 | 24.2198 | 23.9417 | 24.2596 | 28.931 | 73.1358 | 23.7782 | 23.7769 | 23.6421 | 23.7269 | 25.3436 | 47.193 | 62.3101 | 98.8093 | 86.2602 | 78.4756 | 24.0314 | 23.7683 | 24.1331 | 30.2658 | 85.5281 | 24.3814 | 24.0862 | 24.7406 | 32.8739 | 115.9254 | 23.7204 | 23.7777 | 23.6612 | 23.6995 | 25.4894 | 46.0743 | 68.9211 | 69.5451 | 60.4201 | 24.2724 | 24.8811 | 24.0811 | 31.4997 | 78.231 | 323.1878 | 366.6373 | 189.1931 | 278.4078 | 703.923 | 714.8247 | 735.7418 | 502.9384 | 689.1794 | 482.247 |  | 698.1895 | 639.5853 | 673.291 | 25.0093 | 23.4381 | 23.5711 | 151.1828 | 110.0224 | 88.8011 | 103.2834 | 17.3246 | 22.7264 | 23.0751 | 17.5653 | -9.6649e-05 | -0.0051039 | 0.0013862 | 0.0058018 | 0.002304 | -0.00063638 | 0.030866 | -0.008487 | -0.025627 | -353.9184 | 17.1379 | -354.1368 | 17.3227 | -354.5276 | 18.3062 | -354.4353 | 17.2714 | -339.6712 | 17.9038 | -339.7666 | 17.3823 | 2653.3438 | 3099.034 | 682.3783 | 22.9007 | -94.3319 | 99.4117
13:37 | 647 | -216.4045 |  | -17.151 | -22.7041 | -32.6685 | -18.1388 | -22.1727 | -19.3907 | -24.761 | 1.0727 | 1.1842 | 1.2833 | 0.6893 | -318.3217 | -198.8613 | -21.7445 | -20.9956 | -30.2494 | -35.8075 | -9.3219 |  | -29.8966 | -33.013 | 3.5113 | 3.3645 | 3.113 | 1.672 | 29.7983 | 36.3431 | 33.4419 | 24.8162 | 24.1117 | 25.9694 | 41.812 | 31.3918 | 24.6737 | 22.7807 | 23.6552 | 31.5626 | 94.2957 | 24.1446 | 23.1997 | 23.194 | 23.43 | 26.1346 | 32.0963 | 36.3812 | 36.2243 | 40.4098 | 55.4242 | 23.3589 | 22.7485 | 23.5903 | 30.9415 | 79.5854 | 25.767 | 22.9443 | 25.2908 | 34.7215 | 81.1265 | 24.2296 | 23.0013 | 23.0402 | 23.1202 | 24.5665 | 40.6009 | 69.5434 | 66.019 | 53.5985 | 23.4348 | 22.8233 | 24.0703 | 32.2964 | 86.0023 | 23.539 | 23.732 | 27.103 | 39.2337 | 84.9499 | 23.3026 | 23.3357 | 23.2604 | 23.3542 | 24.8695 | 44.1686 | 66.8658 | 62.8444 | 65.1548 | 55.7955 | 23.4042 | 23.3614 | 24.2713 | 31.3203 | 87.907 | 24.0185 | 24.0769 | 26.0855 | 38.7537 | 96.6605 | 23.5036 | 23.4462 | 23.4472 | 23.5167 | 25.3489 | 41.5224 | 69.5769 | 70.8836 | 66.5442 | 23.508 | 23.6848 | 25.1433 | 33.3448 | 81.9291 | 314.8346 | 532.183 | 264.9828 | 233.0183 | 614.1211 | 682.4696 | 411.688 | 655.7913 | 523.6123 | 669.1664 | 738.5382 | 661.4965 | 625.2065 | 627.7451 | 654.9524 | 641.4812 | 661.3391 | 733.283 | 537.2193 | 406.5027 | 551.4913 | 444.3733 | 33.3245 | 39.522 | 68.9814 | 27.4943 | 25.9192 | 25.8189 | 27.133 | 51.2311 | 33.7864 | 25.4261 | 22.6617 | 32.3542 | 86.5353 | 32.1589 | 22.6084 | 23.363 | 23.299 | 24.9213 | 38.5436 | 40.1905 | 55.3216 | 48.7399 | 133.8118 | 24.3041 | 22.7012 | 23.5478 | 24.2984 | 86.1847 | 25.0045 | 22.9246 | 32.69 | 92.3479 | 24.8616 | 22.9683 | 22.9714 | 23.0816 | 24.4562 | 69.5002 | 75.6898 | 89.8145 | 234.8677 | 24.2559 | 22.5761 | 23.4737 | 33.3368 | 101.8781 | 24.166 | 23.9446 | 24.2654 | 29.0023 | 73.2578 | 23.9526 | 23.7774 | 23.6523 | 23.7332 | 25.362 | 47.0744 | 62.4589 | 101.2407 | 86.6133 | 79.7922 | 24.0287 | 23.7711 | 24.1698 | 30.3022 | 85.5945 | 24.3722 | 24.0835 | 24.7402 | 32.9153 | 116.1667 | 23.7019 | 23.7822 | 23.6449 | 23.6887 | 25.4827 | 46.6065 | 69.2918 | 69.8564 | 60.7475 | 24.2733 | 24.8865 | 24.0807 | 31.5325 | 78.3185 | 324.6282 | 367.823 | 194.7787 | 280.2691 | 705.441 | 716.4477 | 737.7295 | 503.9121 | 690.7123 | 482.714 |  | 699.5594 | 640.8648 | 674.7425 | 25.0061 | 23.4343 | 23.5661 | 151.7381 | 110.282 | 88.8869 | 103.596 | 17.4234 | 22.7616 | 23.2303 | 17.5723 | -2.6097e-06 | -0.0055266 | 0.0017375 | 0.006037 | 0.0018358 | -0.00040146 | 0.016509 | -0.0010361 | -0.018229 | -353.9614 | 17.1112 | -354.0014 | 17.2344 | -354.3307 | 18.2734 | -354.423 | 17.3207 | -339.6373 | 17.8812 | -339.6004 | 17.3083 | 2632.4522 | 3106.1306 | 683.922 | 22.996 | -94.8812 | 99.5845
13:37 | 648 | -217.4998 |  | -17.1948 | -22.8139 | -32.6773 | -18.2141 | -22.2235 | -19.558 | -24.8537 | 1.0726 | 1.185 | 1.2811 | 0.6877 | -318.8883 | -199.8077 | -21.7997 | -21.0886 | -30.35 | -35.9603 | -9.3879 |  | -30.0227 | -33.1501 | 3.5158 | 3.3631 | 3.1147 | 1.668 | 32.2691 | 36.4001 | 33.4956 | 24.8353 | 24.1226 | 25.9834 | 41.887 | 31.4184 | 24.6926 | 22.7866 | 23.667 | 31.6199 | 94.3328 | 24.1729 | 23.1981 | 23.1989 | 23.4403 | 26.1545 | 32.1679 | 36.4708 | 36.3531 | 40.5225 | 55.5769 | 23.3717 | 22.7467 | 23.6022 | 30.988 | 79.6775 | 25.799 | 22.9484 | 25.3076 | 34.7788 | 81.2522 | 24.2429 | 22.9972 | 23.0433 | 23.107 | 24.5778 | 40.6767 | 69.7231 | 66.1687 | 53.7049 | 23.4255 | 22.8244 | 24.0725 | 32.354 | 86.1665 | 23.5247 | 23.7195 | 27.12 | 39.3067 | 85.0347 | 23.2655 | 23.3399 | 23.2663 | 23.3619 | 24.8855 | 44.387 | 67.3655 | 63.0835 | 65.4645 | 55.9746 | 23.4047 | 23.3697 | 24.282 | 31.375 | 87.9628 | 23.9744 | 24.0807 | 26.0983 | 38.8239 | 96.9628 | 23.5162 | 23.4541 | 23.4548 | 23.5196 | 25.3652 | 41.6412 | 69.8185 | 71.1642 | 67.0849 | 23.535 | 23.6565 | 25.1193 | 33.3935 | 82.0478 | 316.5121 | 535.0129 | 266.9666 | 233.832 | 615.6037 | 684.1138 | 412.907 | 657.1845 | 526.0345 | 671.3546 | 735.8954 | 641.6963 | 627.6151 | 629.2319 | 654.3705 | 643.6537 | 658.208 | 734.392 | 538.8815 | 407.976 | 552.9235 | 445.8168 | 33.3854 | 39.6125 | 69.1445 | 27.5251 | 25.9542 | 25.8415 | 27.1476 | 51.3486 | 33.85 | 25.4452 | 22.6623 | 32.4084 | 86.7103 | 32.2182 | 22.6065 | 23.3676 | 23.312 | 24.9401 | 38.9334 | 40.3057 | 55.9429 | 49.0501 | 136.8832 | 24.3196 | 22.7092 | 23.5516 | 24.3117 | 86.4614 | 25.023 | 22.9271 | 32.7529 | 93.2012 | 24.864 | 22.9635 | 22.9662 | 23.0829 | 24.4637 | 70.0567 | 76.4536 | 90.6816 | 240.1905 | 24.2613 | 22.581 | 23.4901 | 33.3805 | 102.037 | 24.1717 | 23.9399 | 24.2599 | 29.0256 | 73.3672 | 23.9328 | 23.7716 | 23.6462 | 23.7337 | 25.373 | 46.9643 | 62.5955 | 103.7226 | 87.0654 | 81.1009 | 24.0114 | 23.7758 | 24.1573 | 30.3366 | 85.6347 | 24.3759 | 24.0835 | 24.7466 | 32.9591 | 116.3966 | 23.6895 | 23.7924 | 23.644 | 23.6905 | 25.4965 | 47.0573 | 69.6383 | 70.1935 | 61.0731 | 24.2695 | 24.9098 | 24.0701 | 31.5822 | 78.413 | 325.8589 | 368.6483 | 198.274 | 282.5718 | 706.9753 | 718.1094 | 739.6481 | 504.8502 | 692.2857 | 483.2353 |  | 700.926 | 642.1362 | 676.1492 | 25.0114 | 23.4189 | 23.574 | 152.3032 | 110.5466 | 89.0856 | 103.9461 | 17.4657 | 22.8603 | 23.2797 | 17.6216 | 0.00046759 | -0.0056675 | 0.0017844 | 0.0064603 | 0.0020465 | -0.00091829 | 0.014745 | -0.00041523 | -0.022286 | -353.8661 | 17.0989 | -354.0261 | 17.2878 | -354.4046 | 18.2693 | -354.3399 | 17.2673 | -339.5635 | 17.875 | -339.6312 | 17.3679 | 2645.4279 | 3118.6518 | 685.4577 | 23.07 | -95.2485 | 99.8161
13:37 | 649 | -218.8152 |  | -17.3074 | -22.9883 | -32.9363 | -18.3279 | -22.2885 | -19.6491 | -24.9601 | 1.0735 | 1.1879 | 1.2755 | 0.685 | -319.584 | -200.9427 | -21.8748 | -21.1507 | -30.3964 | -36.1142 | -9.4307 |  | -30.1487 | -33.2464 | 3.5199 | 3.361 | 3.1161 | 1.6638 | 29.8696 | 36.4662 | 33.5444 | 24.8588 | 24.1341 | 26.0008 | 41.9613 | 31.4396 | 24.7067 | 22.8004 | 23.6819 | 31.6832 | 94.3794 | 24.169 | 23.1877 | 23.1942 | 23.4273 | 26.1681 | 32.2057 | 36.5097 | 36.4261 | 40.6249 | 55.67 | 23.3571 | 22.7518 | 23.6086 | 31.035 | 79.7565 | 25.7994 | 22.9523 | 25.3064 | 34.8381 | 81.3853 | 24.2195 | 23.0151 | 23.0496 | 23.0744 | 24.5813 | 40.8453 | 69.9123 | 66.3678 | 53.8541 | 23.4219 | 22.8336 | 24.0799 | 32.4094 | 86.1877 | 23.5433 | 23.7229 | 27.1516 | 39.3734 | 85.1274 | 23.2718 | 23.3323 | 23.2699 | 23.3678 | 24.8952 | 44.6094 | 67.9363 | 63.367 | 65.8313 | 56.1621 | 23.4061 | 23.3706 | 24.2853 | 31.4342 | 88.0296 | 24.0067 | 24.0786 | 26.11 | 38.8821 | 97.1933 | 23.5172 | 23.4512 | 23.4511 | 23.5249 | 25.3784 | 41.7588 | 70.0526 | 71.4749 | 67.6802 | 23.5493 | 23.6646 | 25.1405 | 33.4526 | 82.1588 | 318.0691 | 536.7361 | 268.5421 | 235.0339 | 617.0819 | 685.7527 | 414.1339 | 658.6433 | 528.5782 | 673.5973 | 736.1756 | 637.3344 | 634.4489 | 632.0196 | 654.5426 | 650.5712 | 662.6525 | 747.2019 | 540.4767 | 409.4408 | 554.3054 | 447.2293 | 33.4458 | 39.6869 | 68.1902 | 27.5506 | 25.986 | 25.8515 | 27.1532 | 51.4559 | 33.9055 | 25.4543 | 22.6672 | 32.4074 | 86.8693 | 32.2577 | 22.5994 | 23.372 | 23.3199 | 24.9426 | 39.2976 | 40.415 | 56.5948 | 49.3388 | 139.6883 | 24.3307 | 22.6699 | 23.5289 | 24.3181 | 86.7241 | 25.0437 | 22.9295 | 32.8235 | 93.9731 | 24.889 | 22.9638 | 22.9654 | 23.0882 | 24.4705 | 70.6483 | 77.2323 | 91.6676 | 245.5664 | 24.2693 | 22.5827 | 23.5008 | 33.4331 | 102.1983 | 24.1545 | 23.9316 | 24.2578 | 29.0172 | 73.4635 | 23.9903 | 23.7728 | 23.6489 | 23.7271 | 25.3738 | 46.833 | 62.7409 | 106.1955 | 87.4318 | 82.4202 | 24.0026 | 23.7674 | 24.1257 | 30.363 | 85.6658 | 24.3845 | 24.0838 | 24.7516 | 33.0146 | 116.662 | 23.6933 | 23.8003 | 23.6439 | 23.6961 | 25.5154 | 47.4857 | 69.9744 | 70.5297 | 61.3968 | 24.2501 | 24.9178 | 24.0704 | 31.6156 | 78.4898 | 326.9534 | 369.4 | 201.0396 | 284.869 | 708.531 | 719.7451 | 741.4761 | 505.6867 | 693.8477 | 483.4653 |  | 702.2936 | 643.4063 | 677.5271 | 25.018 | 23.4186 | 23.5635 | 152.8832 | 110.8033 | 89.2972 | 104.2614 | 17.5093 | 22.8832 | 23.2474 | 17.6295 | 0.00040836 | -0.0058484 | 0.0022646 | 0.0065655 | 0.0021944 | -0.00043595 | 0.012481 | -0.0091334 | -0.025849 | -353.9707 | 17.1359 | -353.983 | 17.2426 | -354.3338 | 18.296 | -354.4138 | 17.335 | -339.5788 | 17.9017 | -339.5235 | 17.3268 | 2655.3376 | 3137.7236 | 686.9767 | 23.0653 | -95.6834 | 100.0503
13:37 | 650 | -219.7849 |  | -17.4438 | -23.1188 | -32.9614 | -18.3865 | -22.439 | -19.8262 | -25.1817 | 1.0741 | 1.1923 | 1.2779 | 0.6852 | -320.3873 | -201.7991 | -22.044 | -21.1376 | -30.454 | -36.2426 | -9.4811 |  | -30.2882 | -33.4445 | 3.5233 | 3.3632 | 3.1165 | 1.6563 | 30.4683 | 36.5328 | 33.5983 | 24.8703 | 24.1469 | 26.0151 | 42.0361 | 31.4655 | 24.7188 | 22.8073 | 23.6878 | 31.7375 | 94.4264 | 24.1815 | 23.1929 | 23.1987 | 23.4237 | 26.1868 | 32.2338 | 36.5319 | 36.4939 | 40.7304 | 55.7506 | 23.3681 | 22.7607 | 23.6318 | 31.0885 | 79.8456 | 25.7868 | 22.9606 | 25.3117 | 34.8985 | 81.5143 | 24.2079 | 22.9963 | 23.0477 | 23.1028 | 24.6058 | 40.9282 | 70.1355 | 66.4967 | 54.054 | 23.4151 | 22.839 | 24.0989 | 32.4649 | 86.1723 | 23.5721 | 23.7405 | 27.1724 | 39.4445 | 85.2222 | 23.2937 | 23.3226 | 23.2555 | 23.3569 | 24.9063 | 44.8545 | 68.6781 | 63.6085 | 65.9818 | 56.3673 | 23.4109 | 23.3586 | 24.2898 | 31.484 | 88.1024 | 24.0683 | 24.0823 | 26.1236 | 38.9571 | 97.3852 | 23.5177 | 23.4523 | 23.4543 | 23.5334 | 25.4009 | 41.8736 | 70.2737 | 71.779 | 68.1938 | 23.5504 | 23.6799 | 25.1776 | 33.506 | 82.2535 | 319.0231 | 540.7309 | 269.6788 | 236.3853 | 618.5283 | 687.3437 | 415.3829 | 660.1194 | 531.295 | 675.924 | 727.9436 | 638.3227 | 629.4458 | 633.886 | 654.1785 | 653.8111 | 667.8486 | 767.4638 | 542.0031 | 410.8912 | 555.6484 | 448.6325 | 33.5144 | 39.7548 | 67.196 | 27.5748 | 26.0244 | 25.8676 | 27.1701 | 51.5618 | 33.9606 | 25.4686 | 22.6641 | 32.4475 | 87.0347 | 32.3113 | 22.5859 | 23.3836 | 23.3241 | 24.9525 | 39.6211 | 40.5401 | 57.355 | 49.6654 | 142.367 | 24.3384 | 22.6741 | 23.546 | 24.3256 | 87.0118 | 25.0541 | 22.9363 | 32.8725 | 94.6594 | 24.8852 | 22.95 | 22.9492 | 23.0733 | 24.4687 | 71.2527 | 77.9878 | 92.5905 | 250.1285 | 24.2599 | 22.5672 | 23.5028 | 33.478 | 102.3646 | 24.1577 | 23.9428 | 24.264 | 29.0372 | 73.5692 | 24.0021 | 23.7695 | 23.6536 | 23.732 | 25.3863 | 46.725 | 62.9482 | 108.5577 | 87.7794 | 83.7578 | 24.0315 | 23.7653 | 24.1358 | 30.3933 | 85.7195 | 24.3807 | 24.0814 | 24.7563 | 33.0697 | 116.932 | 23.7068 | 23.7837 | 23.6428 | 23.6956 | 25.5209 | 47.9069 | 70.3472 | 70.8811 | 61.7391 | 24.2713 | 24.9342 | 24.0708 | 31.6502 | 78.5644 | 328.0649 | 370.3201 | 206.1111 | 287.271 | 710.1158 | 721.376 | 743.2297 | 506.3938 | 695.4302 | 483.3046 |  | 703.6671 | 644.6487 | 678.8674 | 25.0056 | 23.418 | 23.5579 | 153.4395 | 111.0543 | 89.4579 | 104.6115 | 17.5097 | 22.8688 | 23.2875 | 17.6377 | -1.619e-05 | -0.0055609 | 0.0015129 | 0.0060705 | 0.0019651 | -0.00069771 | 0.019484 | -0.0013027 | -0.038634 | -353.8014 | 17.1051 | -353.9707 | 17.2796 | -354.3276 | 18.2816 | -354.2845 | 17.2488 | -339.4311 | 17.8689 | -339.4835 | 17.372 | 2678.6296 | 3152.4358 | 688.4721 | 23.0781 | -96.1216 | 100.2561
13:37 | 651 | -220.7126 |  | -17.6083 | -23.333 | -33.0561 | -18.5477 | -22.4633 | -19.9039 | -25.2627 | 1.0732 | 1.1962 | 1.2778 | 0.6846 | -321.1809 | -202.5472 | -22.0485 | -21.2518 | -30.6223 | -36.3208 | -9.5284 |  | -30.4499 | -33.5876 | 3.527 | 3.3651 | 3.1143 | 1.649 | 29.1689 | 36.5915 | 33.651 | 24.8802 | 24.1571 | 26.0312 | 42.1087 | 31.49 | 24.7447 | 22.8055 | 23.6965 | 31.7874 | 94.4556 | 24.1978 | 23.2037 | 23.1932 | 23.4315 | 26.2028 | 32.2776 | 36.5607 | 36.5661 | 40.8442 | 55.85 | 23.386 | 22.7548 | 23.6463 | 31.1344 | 79.9438 | 25.8117 | 22.9526 | 25.3411 | 34.9511 | 81.6382 | 24.2173 | 22.9603 | 23.021 | 23.1317 | 24.6159 | 41.0408 | 70.3955 | 66.7066 | 54.2301 | 23.4238 | 22.8365 | 24.111 | 32.5243 | 86.1717 | 23.5489 | 23.7331 | 27.1716 | 39.517 | 85.304 | 23.282 | 23.3169 | 23.241 | 23.3437 | 24.9102 | 45.073 | 69.4246 | 63.8307 | 66.1006 | 56.5547 | 23.4077 | 23.3764 | 24.3049 | 31.5258 | 88.1475 | 24.0757 | 24.0959 | 26.1386 | 39.0283 | 97.5629 | 23.5211 | 23.4641 | 23.4629 | 23.5392 | 25.4202 | 42.0009 | 70.4979 | 72.0645 | 68.649 | 23.5579 | 23.6666 | 25.1813 | 33.553 | 82.3538 | 319.3234 | 545.9843 | 270.9376 | 237.4509 | 619.9405 | 688.8743 | 416.6443 | 661.5696 | 534.1035 | 678.3221 | 700.9435 | 649.8795 | 611.2866 | 633.9997 | 651.6744 | 649.4441 | 661.0361 | 793.3066 | 543.4912 | 412.3146 | 557.0042 | 450.0679 | 33.5834 | 39.8414 | 68.0085 | 27.6004 | 26.0675 | 25.8958 | 27.197 | 51.6699 | 34.0195 | 25.4793 | 22.6721 | 32.5227 | 87.2115 | 32.3679 | 22.5906 | 23.3869 | 23.3273 | 24.9719 | 39.9434 | 40.6725 | 58.2679 | 50.0954 | 145.9248 | 24.3417 | 22.7121 | 23.5695 | 24.3279 | 87.2925 | 25.0542 | 22.9357 | 32.9362 | 95.2541 | 24.8743 | 22.9489 | 22.943 | 23.0683 | 24.4767 | 71.8967 | 78.7652 | 93.48 | 253.8746 | 24.2512 | 22.5631 | 23.4981 | 33.5252 | 102.523 | 24.1564 | 23.9372 | 24.2546 | 29.0651 | 73.6621 | 24.0339 | 23.762 | 23.6467 | 23.7366 | 25.3986 | 46.6733 | 63.1388 | 110.8409 | 88.1868 | 85.1753 | 24.0464 | 23.7683 | 24.1425 | 30.4334 | 85.7724 | 24.3843 | 24.0831 | 24.762 | 33.1222 | 117.1938 | 23.7123 | 23.7746 | 23.6651 | 23.7011 | 25.5456 | 48.3453 | 70.7923 | 71.2591 | 62.1303 | 24.2877 | 24.9286 | 24.079 | 31.6868 | 78.6433 | 329.286 | 371.1452 | 210.9716 | 289.5769 | 711.7467 | 723.0232 | 744.9095 | 507.0545 | 696.9565 | 482.88 |  | 705.0433 | 645.872 | 680.208 | 25.0052 | 23.4155 | 23.5609 | 154.0395 | 111.3125 | 89.8222 | 105.0146 | 17.5264 | 22.9568 | 23.4133 | 17.7028 | 0.00045309 | -0.0050302 | 0.0024265 | 0.0074805 | 0.0023312 | -8.5378e-05 | 0.02135 | -0.0068932 | -0.032777 | -353.8691 | 17.1153 | -353.9307 | 17.2221 | -354.1984 | 18.2734 | -354.2907 | 17.3042 | -339.4096 | 17.8812 | -339.3911 | 17.3227 | 2700.0333 | 3165.2415 | 689.9522 | 23.1851 | -96.5807 | 100.5674
13:37 | 652 | -221.6973 |  | -17.6513 | -23.3226 | -33.119 | -18.4807 | -22.5484 | -19.9973 | -25.3652 | 1.0751 | 1.2004 | 1.2765 | 0.6833 | -321.9954 | -203.6077 | -22.1946 | -21.4454 | -30.6773 | -36.5717 | -9.5565 |  | -30.6302 | -33.7112 | 3.5311 | 3.3677 | 3.1184 | 1.6447 | 29.2899 | 36.6584 | 33.7045 | 24.8977 | 24.1648 | 26.056 | 42.1823 | 31.5226 | 24.7583 | 22.8024 | 23.6981 | 31.8302 | 94.4972 | 24.1999 | 23.2099 | 23.1913 | 23.4336 | 26.2175 | 32.3135 | 36.5773 | 36.6347 | 40.945 | 55.9285 | 23.3721 | 22.7514 | 23.6623 | 31.1773 | 80.0274 | 25.8447 | 22.949 | 25.3606 | 34.997 | 81.7678 | 24.2151 | 23.0232 | 23.0052 | 23.0885 | 24.6147 | 41.2282 | 70.5974 | 66.9528 | 54.3506 | 23.4292 | 22.8413 | 24.1229 | 32.5711 | 86.2037 | 23.5268 | 23.7148 | 27.1918 | 39.5837 | 85.3794 | 23.26 | 23.3263 | 23.2424 | 23.3428 | 24.9188 | 45.2944 | 70.0797 | 64.1223 | 66.3617 | 56.7517 | 23.4164 | 23.3925 | 24.315 | 31.5811 | 88.1984 | 24.038 | 24.1132 | 26.1586 | 39.0961 | 97.718 | 23.524 | 23.4662 | 23.4682 | 23.5452 | 25.4404 | 42.1315 | 70.7302 | 72.4002 | 69.2093 | 23.5425 | 23.6745 | 25.1869 | 33.599 | 82.4496 | 319.6583 | 549.6366 | 272.4051 | 238.4177 | 621.3171 | 690.3306 | 417.919 | 662.9891 | 536.7902 | 680.6986 | 664.3728 | 667.6483 | 602.7311 | 632.1361 | 649.2671 | 647.681 | 653.5059 | 825.5646 | 544.9789 | 413.7089 | 558.3886 | 451.529 | 33.6643 | 39.9387 | 67.7682 | 27.6252 | 26.1202 | 25.9205 | 27.2334 | 51.778 | 34.0716 | 25.4882 | 22.6794 | 32.5848 | 87.4011 | 32.4211 | 22.6072 | 23.3866 | 23.3241 | 24.9833 | 40.3186 | 40.8095 | 59.3052 | 50.5068 | 149.3592 | 24.332 | 22.7071 | 23.5712 | 24.3287 | 87.5511 | 25.0613 | 22.9309 | 33.0323 | 95.6948 | 24.8789 | 22.955 | 22.9553 | 23.0773 | 24.499 | 72.6197 | 79.5827 | 94.6382 | 258.4222 | 24.2611 | 22.5675 | 23.5031 | 33.5818 | 102.6422 | 24.1327 | 23.9346 | 24.25 | 29.1219 | 73.7599 | 24.0317 | 23.7673 | 23.6477 | 23.7375 | 25.4153 | 46.6817 | 63.3285 | 113.2422 | 88.646 | 86.6646 | 24.0384 | 23.769 | 24.1384 | 30.4731 | 85.8213 | 24.3825 | 24.0833 | 24.7684 | 33.1711 | 117.4735 | 23.7294 | 23.7583 | 23.7164 | 23.7143 | 25.5864 | 48.7752 | 71.2929 | 71.6391 | 62.5473 | 24.268 | 24.9093 | 24.0958 | 31.7183 | 78.7241 | 330.5643 | 372.0405 | 212.9528 | 291.6906 | 713.4373 | 724.7248 | 746.5191 | 507.7397 | 698.3731 | 482.3269 |  | 706.4338 | 647.0975 | 681.5459 | 25.0067 | 23.4112 | 23.5621 | 154.6149 | 111.5618 | 89.9171 | 105.3457 | 17.6193 | 23.063 | 23.4754 | 17.754 | 0.00026891 | -0.0058417 | 0.0016332 | 0.0066614 | 0.0018961 | -0.00038878 | 0.018538 | -0.0039234 | -0.038153 | -353.7953 | 17.1277 | -353.9491 | 17.294 | -354.3245 | 18.298 | -354.263 | 17.2816 | -339.3204 | 17.8853 | -339.3819 | 17.3905 | 2659.3251 | 3180.9169 | 691.4258 | 23.2692 | -96.923 | 100.7395
13:37 | 653 | -222.7399 |  | -17.7947 | -23.3828 | -33.2531 | -18.6159 | -22.6434 | -20.1983 | -25.4283 | 1.0739 | 1.2001 | 1.2796 | 0.6805 | -322.7677 | -204.898 | -22.2525 | -21.6395 | -30.9678 | -36.6555 | -9.6643 |  | -30.8047 | -33.8709 | 3.534 | 3.3701 | 3.1186 | 1.639 |  | 36.7241 | 33.7611 | 24.906 | 24.1711 | 26.0656 | 42.2562 | 31.5586 | 24.7598 | 22.7949 | 23.7064 | 31.8577 | 94.5504 | 24.2017 | 23.216 | 23.192 | 23.4443 | 26.2435 | 32.3574 | 36.6244 | 36.7524 | 41.0314 | 55.9982 | 23.3732 | 22.7529 | 23.6523 | 31.2176 | 80.111 | 25.8761 | 22.9559 | 25.3771 | 35.0589 | 81.9208 | 24.2336 | 23.0426 | 23.0497 | 23.1018 | 24.6453 | 41.3635 | 70.8263 | 67.1842 | 54.5245 | 23.4442 | 22.8448 | 24.1338 | 32.6234 | 86.2732 | 23.5226 | 23.7228 | 27.2164 | 39.6615 | 85.4577 | 23.2692 | 23.328 | 23.2489 | 23.3468 | 24.9299 | 45.5554 | 70.7745 | 64.4661 | 66.6418 | 56.9769 | 23.4159 | 23.387 | 24.3143 | 31.6255 | 88.2517 | 24.0385 | 24.1094 | 26.1779 | 39.1671 | 97.8785 | 23.5297 | 23.4652 | 23.4629 | 23.5473 | 25.454 | 42.2566 | 70.9699 | 72.7792 | 69.7764 | 23.5425 | 23.6837 | 25.2004 | 33.6514 | 82.5559 | 321.4372 | 551.3313 | 273.4702 | 239.5226 | 622.6612 | 691.6931 | 419.242 | 664.4844 | 539.2428 | 682.9747 | 657.8685 | 679.7443 | 604.726 | 630.6054 | 652.8305 | 651.4971 | 658.3745 | 812.3225 | 546.4715 | 415.0754 | 559.7819 | 452.9771 | 33.729 | 40.0173 | 63.3822 | 27.6428 | 26.1652 | 25.9362 | 27.2616 | 51.8838 | 34.1251 | 25.5027 | 22.6735 | 32.6487 | 87.5945 | 32.4767 | 22.6032 | 23.3833 | 23.32 | 24.9925 | 40.7139 | 40.9457 | 60.4789 | 50.8457 | 153.138 | 24.3393 | 22.7094 | 23.5858 | 24.3447 | 87.8281 | 25.0688 | 22.934 | 33.1474 | 96.0743 | 24.8953 | 22.9592 | 22.9611 | 23.0849 | 24.5126 | 73.3516 | 80.4372 | 96.0484 | 263.5472 | 24.2801 | 22.5715 | 23.5207 | 33.6417 | 102.7231 | 24.1367 | 23.9471 | 24.2689 | 29.1634 | 73.8665 | 24.0381 | 23.7689 | 23.6535 | 23.7438 | 25.4325 | 46.6917 | 63.5359 | 115.3571 | 89.0285 | 88.1666 | 24.0448 | 23.7714 | 24.1501 | 30.5144 | 85.8758 | 24.3878 | 24.0839 | 24.7782 | 33.2156 | 117.8452 | 23.7314 | 23.7617 | 23.7168 | 23.7159 | 25.6042 | 49.2059 | 71.8237 | 72.0769 | 63.0011 | 24.2599 | 24.9241 | 24.0817 | 31.7699 | 78.8268 | 331.8232 | 373.365 | 214.9661 | 293.7458 | 715.1917 | 726.4009 | 748.0737 | 508.4907 | 699.7088 | 481.7467 |  | 707.8328 | 648.3562 | 682.888 | 25.019 | 23.4339 | 23.5671 | 155.1706 | 111.813 | 90.0446 | 105.6564 | 17.7001 | 23.1224 | 23.4991 | 17.7645 | 0.00043047 | -0.0057723 | 0.0014426 | 0.006 | 0.0021992 | -0.0007212 | 0.012426 | -0.0088486 | -0.0383 | -353.7922 | 17.1133 | -353.8784 | 17.2283 | -354.1553 | 18.2652 | -354.2261 | 17.294 | -339.2958 | 17.8791 | -339.265 | 17.3289 | 2644.3124 | 3186.6388 | 692.8872 | 23.3108 | -97.4758 | 100.9288
13:37 | 654 | -223.8166 |  | -17.9096 | -23.5752 | -33.3421 | -18.6815 | -22.6753 | -20.3339 | -25.5508 | 1.0763 | 1.2039 | 1.2802 | 0.6799 | -323.6048 | -206.192 | -22.3376 | -21.5134 | -31.0739 | -36.7811 | -9.7176 |  | -31.0171 | -34.0471 | 3.5369 | 3.3686 | 3.1191 | 1.6304 |  | 36.7882 | 33.8206 | 24.9067 | 24.1869 | 26.0856 | 42.3396 | 31.5839 | 24.7874 | 22.7973 | 23.7212 | 31.9017 | 94.6022 | 24.2312 | 23.2219 | 23.1895 | 23.4484 | 26.2595 | 32.4264 | 36.7082 | 36.8721 | 41.1212 | 56.0931 | 23.3976 | 22.75 | 23.6335 | 31.2643 | 80.1989 | 25.9186 | 22.9606 | 25.3924 | 35.1208 | 82.0716 | 24.3171 | 23.0013 | 23.0268 | 23.1033 | 24.6647 | 41.4481 | 71.044 | 67.3545 | 54.7188 | 23.466 | 22.8451 | 24.1461 | 32.6799 | 86.3655 | 23.5107 | 23.7267 | 27.226 | 39.7362 | 85.5454 | 23.2654 | 23.3228 | 23.2621 | 23.3478 | 24.9503 | 45.7643 | 71.5027 | 64.7912 | 66.8593 | 57.1944 | 23.3976 | 23.3902 | 24.3079 | 31.657 | 88.2875 | 24.0443 | 24.0934 | 26.1851 | 39.234 | 98.0586 | 23.5293 | 23.4663 | 23.4565 | 23.5434 | 25.4586 | 42.3715 | 71.2289 | 73.1371 | 70.3668 | 23.5455 | 23.6819 | 25.2083 | 33.7064 | 82.6724 | 323.3318 | 550.6517 | 273.7664 | 240.6779 | 623.9621 | 693.0335 | 420.5929 | 666.0516 | 541.4008 | 685.0557 | 674.2099 | 681.9687 | 617.3942 | 631.6524 | 660.8172 | 660.6127 | 664.122 | 786.0752 | 547.9875 | 416.4539 | 561.2064 | 454.4086 | 33.7831 | 40.0985 | 59.8058 | 27.6652 | 26.2023 | 25.9479 | 27.2794 | 51.9813 | 34.1732 | 25.5115 | 22.666 | 32.7074 | 87.7763 | 32.5105 | 22.5953 | 23.373 | 23.3115 | 25.0025 | 41.1593 | 41.083 | 61.7953 | 51.1698 | 157.4305 | 24.3359 | 22.7103 | 23.5903 | 24.3401 | 88.1081 | 25.0611 | 22.9328 | 33.2622 | 96.4747 | 24.9179 | 22.9647 | 22.9598 | 23.0856 | 24.5241 | 74.1176 | 81.3621 | 97.5996 | 269.7243 | 24.2863 | 22.5788 | 23.5352 | 33.6964 | 102.7704 | 24.1447 | 23.9417 | 24.2729 | 29.1771 | 73.9642 | 23.9924 | 23.7606 | 23.6591 | 23.7404 | 25.447 | 46.7068 | 63.74 | 117.3303 | 89.3586 | 89.8761 | 24.0551 | 23.7703 | 24.1554 | 30.5524 | 85.9271 | 24.4009 | 24.0881 | 24.7877 | 33.2697 | 118.31 | 23.7366 | 23.7723 | 23.7082 | 23.715 | 25.6143 | 49.7014 | 72.3672 | 72.5656 | 63.4867 | 24.2507 | 24.9334 | 24.0715 | 31.8124 | 78.9291 | 333.0704 | 375.7324 | 217.0443 | 295.7617 | 717.0058 | 728.0337 | 749.5479 | 509.3781 | 701.0404 | 481.1316 |  | 709.2719 | 649.6246 | 684.2628 | 25.0203 | 23.4353 | 23.573 | 155.6973 | 112.0534 | 90.2007 | 106.0295 | 17.7531 | 23.2394 | 23.6671 | 17.9224 | 3.4484e-05 | -0.0057036 | 0.0018685 | 0.0065678 | 0.0022215 | 1.2303e-05 | 0.025029 | -0.012568 | -0.012429 | -353.6968 | 17.103 | -353.8568 | 17.2858 | -354.2045 | 18.2754 | -354.1676 | 17.2591 | -339.1973 | 17.8648 | -339.2557 | 17.3761 | 2666.0615 | 3187.0362 | 694.3428 | 23.4532 | -97.8656 | 101.127
13:37 | 655 | -224.8327 |  | -17.8605 | -23.6332 | -33.4649 | -18.8171 | -22.7873 | -20.449 | -25.8224 | 1.0765 | 1.2037 | 1.2762 | 0.6783 | -324.3677 | -207.4097 | -22.5316 | -21.5583 | -31.253 | -36.9192 | -9.7864 |  | -31.1161 | -34.0976 | 3.5425 | 3.37 | 3.1206 | 1.6256 |  | 36.8448 | 33.885 | 24.9116 | 24.2036 | 26.1125 | 42.4185 | 31.6111 | 24.8145 | 22.7995 | 23.7244 | 31.9615 | 94.6468 | 24.2507 | 23.2279 | 23.1961 | 23.4507 | 26.2828 | 32.4832 | 36.7937 | 36.9509 | 41.2297 | 56.1886 | 23.4042 | 22.754 | 23.6577 | 31.3125 | 80.2896 | 25.946 | 22.9621 | 25.4091 | 35.1748 | 82.2126 | 24.3475 | 23.0054 | 22.9642 | 23.0908 | 24.6635 | 41.5397 | 71.2388 | 67.5199 | 54.8852 | 23.4748 | 22.85 | 24.1635 | 32.7353 | 86.4627 | 23.5077 | 23.7265 | 27.2457 | 39.8142 | 85.6329 | 23.2601 | 23.2606 | 23.2197 | 23.3325 | 24.9365 | 45.9189 | 71.9703 | 65.2252 | 67.2628 | 57.4958 | 23.4003 | 23.388 | 24.3188 | 31.7115 | 88.3345 | 24.0343 | 24.0941 | 26.1952 | 39.3026 | 98.263 | 23.534 | 23.4674 | 23.4618 | 23.5465 | 25.4758 | 42.4942 | 71.4799 | 73.4697 | 70.9987 | 23.5433 | 23.6741 | 25.2074 | 33.7567 | 82.7783 | 324.2277 | 549.4403 | 273.626 | 241.7292 | 625.2128 | 694.3641 | 421.9343 | 667.5718 | 543.1899 | 686.8633 | 673.2567 | 674.0787 | 632.9063 | 633.6763 | 666.1553 | 666.5129 | 662.5789 | 788.6614 | 549.5303 | 417.8747 | 562.6919 | 455.8638 | 33.8584 | 40.1959 | 59.5505 | 27.6967 | 26.247 | 25.9656 | 27.3014 | 52.0908 | 34.2268 | 25.5226 | 22.667 | 32.7214 | 87.9614 | 32.5489 | 22.595 | 23.3693 | 23.3134 | 25.0142 | 41.5585 | 41.2272 | 63.0903 | 51.4701 | 161.5883 | 24.3401 | 22.6806 | 23.577 | 24.3338 | 88.3821 | 25.0751 | 22.9268 | 33.3786 | 96.8258 | 24.9125 | 22.9551 | 22.9521 | 23.0788 | 24.5288 | 75.0129 | 82.4066 | 99.2112 | 276.9292 | 24.2833 | 22.5808 | 23.5364 | 33.7416 | 102.7878 | 24.2025 | 23.935 | 24.2728 | 29.212 | 74.0569 | 23.8001 | 23.7576 | 23.6485 | 23.7292 | 25.4706 | 46.8139 | 63.9817 | 119.622 | 89.948 | 91.6481 | 24.0496 | 23.768 | 24.1456 | 30.5895 | 85.9694 | 24.396 | 24.0824 | 24.7925 | 33.317 | 118.7932 | 23.7259 | 23.773 | 23.6891 | 23.7093 | 25.6167 | 50.1838 | 72.9341 | 73.0565 | 63.9923 | 24.2436 | 24.9319 | 24.0765 | 31.8444 | 79.0109 | 334.3305 | 378.2043 | 218.2877 | 297.7277 | 718.8683 | 729.6229 | 750.9478 | 510.5601 | 702.4075 | 480.3994 |  | 710.759 | 650.9125 | 685.6824 | 25.0203 | 23.4361 | 23.5776 | 156.2934 | 112.3241 | 90.3954 | 106.3344 | 17.8236 | 23.2676 | 23.7094 | 17.9506 | -5.9561e-05 | -0.0053983 | 0.0022667 | 0.0068031 | 0.0025727 | -0.00048107 | 0.029608 | 0.00066337 | -0.0096123 | -353.7491 | 17.1379 | -353.8414 | 17.2488 | -354.1522 | 18.2857 | -354.1861 | 17.3104 | -339.2065 | 17.8915 | -339.1942 | 17.3535 | 2707.2342 | 3193.2345 | 695.7962 | 23.4885 | -98.2695 | 101.3598
13:37 | 656 | -225.8886 |  | -18.0337 | -23.7412 | -33.662 | -18.8677 | -22.8765 | -20.6086 | -25.9319 | 1.0775 | 1.2077 | 1.2739 | 0.6775 | -324.9749 | -208.6087 | -22.6771 | -21.6959 | -31.3478 | -37.1622 | -9.8452 |  | -31.2109 | -34.1919 | 3.5456 | 3.3697 | 3.121 | 1.6226 |  | 36.9045 | 33.9507 | 24.9345 | 24.2131 | 26.1358 | 42.4908 | 31.646 | 24.82 | 22.8017 | 23.7369 | 32.0162 | 94.6905 | 24.2383 | 23.2316 | 23.202 | 23.4538 | 26.2984 | 32.5255 | 36.862 | 37.0074 | 41.3302 | 56.2906 | 23.3907 | 22.7528 | 23.6681 | 31.3577 | 80.377 | 25.961 | 22.9558 | 25.4335 | 35.219 | 82.3535 | 24.2903 | 22.9818 | 23.0067 | 23.1233 | 24.6889 | 41.6833 | 71.4907 | 67.7885 | 55.0663 | 23.4846 | 22.848 | 24.1697 | 32.7919 | 86.5714 | 23.5349 | 23.7351 | 27.2848 | 39.8883 | 85.7153 | 23.2969 | 23.2508 | 23.2009 | 23.3386 | 24.9442 | 46.156 | 72.476 | 65.6463 | 67.6253 | 57.7432 | 23.4039 | 23.3786 | 24.3477 | 31.7656 | 88.4014 | 24.0257 | 24.1048 | 26.2141 | 39.3786 | 98.4529 | 23.5437 | 23.4725 | 23.4676 | 23.553 | 25.5006 | 42.6295 | 71.7107 | 73.7816 | 71.5334 | 23.5526 | 23.6739 | 25.2254 | 33.8123 | 82.8874 | 324.8161 | 550.1037 | 274.4102 | 242.8225 | 626.4397 | 695.6615 | 423.2918 | 669.0609 | 544.5587 | 688.4375 | 672.4825 | 675.6632 | 643.3504 | 638.7495 | 668.4355 | 666.6938 | 662.2225 | 782.6396 | 551.1035 | 419.3459 | 564.2696 | 457.3963 | 33.9257 | 40.2911 | 59.8091 | 27.7258 | 26.2948 | 25.9911 | 27.3158 | 52.2039 | 34.2941 | 25.5402 | 22.6797 | 32.7613 | 88.1507 | 32.6091 | 22.5951 | 23.3746 | 23.3176 | 25.0328 | 41.9858 | 41.3852 | 64.3853 | 51.8043 | 166.3581 | 24.3578 | 22.6745 | 23.5813 | 24.3525 | 88.6722 | 25.1005 | 22.9281 | 33.5239 | 97.0966 | 24.911 | 22.9444 | 22.9493 | 23.0779 | 24.5319 | 75.8928 | 83.4657 | 100.8904 | 283.2031 | 24.2871 | 22.5726 | 23.5448 | 33.791 | 102.8018 | 24.2196 | 23.9396 | 24.2841 | 29.2567 | 74.1494 | 23.8516 | 23.7617 | 23.6408 | 23.7331 | 25.484 | 46.94 | 64.2483 | 121.7989 | 90.5787 | 93.3496 | 24.0386 | 23.7714 | 24.1471 | 30.6299 | 86.0175 | 24.3863 | 24.083 | 24.7983 | 33.3651 | 119.2694 | 23.7116 | 23.7771 | 23.6726 | 23.7093 | 25.6322 | 50.6613 | 73.507 | 73.5651 | 64.5305 | 24.2608 | 24.9385 | 24.0766 | 31.8815 | 79.104 | 335.5847 | 379.4305 | 219.1205 | 299.5827 | 720.7679 | 731.1735 | 752.2923 | 512.0699 | 703.7673 | 479.5863 |  | 712.2989 | 652.2155 | 687.1613 | 25.0145 | 23.4351 | 23.5649 | 156.86 | 112.5863 | 90.6051 | 106.6971 | 17.8859 | 23.2585 | 23.7828 | 18.0136 | 0.00035164 | -0.006013 | 0.0019259 | 0.0063681 | 0.002193 | 6.8526e-05 | 0.016508 | -0.015408 | -0.027193 | -353.6353 | 17.0886 | -353.7891 | 17.2693 | -354.1584 | 18.2816 | -354.1276 | 17.2365 | -339.0403 | 17.8442 | -339.105 | 17.3884 | 2692.249 | 3196.1925 | 697.2513 | 23.5207 | -98.7527 | 101.5957
13:37 | 657 | -226.8884 |  | -18.1997 | -23.841 | -33.8342 | -18.9438 | -23.0321 | -20.7136 | -26.0765 | 1.0795 | 1.2035 | 1.2719 | 0.6758 | -325.6868 | -209.8285 | -22.7412 | -21.856 | -31.4621 | -37.3042 | -9.8746 |  | -31.3188 | -34.3571 | 3.5501 | 3.3746 | 3.1224 | 1.6198 |  | 36.9657 | 34.012 | 24.9461 | 24.2189 | 26.1515 | 42.5572 | 31.6756 | 24.8268 | 22.8024 | 23.7408 | 32.0577 | 94.7349 | 24.2352 | 23.2414 | 23.1905 | 23.4525 | 26.3049 | 32.5721 | 36.9397 | 37.0856 | 41.4257 | 56.4082 | 23.3768 | 22.7486 | 23.6614 | 31.3948 | 80.4614 | 25.9518 | 22.957 | 25.4501 | 35.2736 | 82.498 | 24.2539 | 22.97 | 23.0447 | 23.1336 | 24.7146 | 41.9107 | 71.7265 | 68.1112 | 55.2409 | 23.4838 | 22.8444 | 24.1848 | 32.8429 | 86.6996 | 23.5614 | 23.7345 | 27.3107 | 39.9596 | 85.8012 | 23.2901 | 23.3115 | 23.2432 | 23.3629 | 24.9908 | 46.5202 | 73.3366 | 65.9863 | 67.7616 | 57.9326 | 23.3905 | 23.3812 | 24.3424 | 31.8088 | 88.4414 | 24.0237 | 24.1037 | 26.2304 | 39.4419 | 98.6187 | 23.5361 | 23.4693 | 23.4658 | 23.5526 | 25.5104 | 42.7592 | 71.9559 | 74.0839 | 71.9932 | 23.5687 | 23.675 | 25.2423 | 33.8628 | 83.0047 | 325.5703 | 550.2496 | 275.9702 | 243.9009 | 627.667 | 696.9334 | 424.677 | 670.613 | 545.8014 | 689.9315 | 683.8541 | 685.8252 | 650.0596 | 644.9097 | 669.2195 | 662.4231 | 667.4548 | 764.275 | 552.6827 | 420.821 | 565.8919 | 458.9681 | 33.9839 | 40.3894 | 60.1133 | 27.7505 | 26.3356 | 26.0091 | 27.3323 | 52.3049 | 34.3461 | 25.5593 | 22.6856 | 32.8278 | 88.3367 | 32.6703 | 22.5916 | 23.3779 | 23.3234 | 25.0498 | 42.3574 | 41.5561 | 65.6079 | 52.1968 | 171.062 | 24.3659 | 22.6908 | 23.6144 | 24.3573 | 88.9629 | 25.1114 | 22.9314 | 33.7009 | 97.3301 | 24.9262 | 22.9463 | 22.9505 | 23.0841 | 24.5435 | 76.6387 | 84.3919 | 102.4342 | 288.216 | 24.3028 | 22.5718 | 23.5553 | 33.8447 | 102.8278 | 24.1713 | 23.9452 | 24.3005 | 29.292 | 74.2451 | 24.0058 | 23.7626 | 23.6522 | 23.7462 | 25.4905 | 47.0146 | 64.4687 | 123.4096 | 90.974 | 94.666 | 24.0266 | 23.7724 | 24.154 | 30.6652 | 86.0668 | 24.3794 | 24.0894 | 24.8 | 33.4163 | 119.7071 | 23.7279 | 23.7647 | 23.7051 | 23.7253 | 25.6614 | 51.1775 | 74.0707 | 74.1086 | 65.1338 | 24.2681 | 24.9417 | 24.0784 | 31.9203 | 79.2086 | 336.7919 | 379.9479 | 220.7598 | 301.5239 | 722.6815 | 732.6762 | 753.5805 | 513.5834 | 705.0888 | 478.7097 |  | 713.9201 | 653.5649 | 688.7083 | 25.0131 | 23.4071 | 23.5595 | 157.4512 | 112.8509 | 90.7815 | 107.0087 | 17.8785 | 23.421 | 23.8699 | 18.0688 | 0.00035304 | -0.0057839 | 0.0021155 | 0.0070277 | 0.002235 | -0.00084429 | 0.00817 | -0.015503 | -0.011399 | -353.703 | 17.1174 | -353.7953 | 17.2447 | -354.0753 | 18.2877 | -354.1122 | 17.294 | -339.0742 | 17.8812 | -339.0619 | 17.372 | 2762.5126 | 3207.6415 | 698.7165 | 23.6454 | -99.2441 | 101.8162
13:37 | 658 | -227.9148 |  | -18.3627 | -23.8955 | -33.9431 | -19.0218 | -23.0896 | -20.8723 | -26.1899 | 1.0777 | 1.206 | 1.2723 | 0.6732 | -326.4537 | -210.8954 | -22.7712 | -21.8878 | -31.6522 | -37.5781 | -9.9868 |  | -31.4599 | -34.5353 | 3.552 | 3.3738 | 3.1264 | 1.6169 |  | 37.0298 | 34.0641 | 24.9384 | 24.226 | 26.1563 | 42.6241 | 31.6843 | 24.8257 | 22.8011 | 23.7417 | 32.088 | 94.7731 | 24.2567 | 23.2409 | 23.1924 | 23.4587 | 26.3267 | 32.6474 | 37.0887 | 37.2237 | 41.546 | 56.5666 | 23.3829 | 22.7396 | 23.6653 | 31.443 | 80.5497 | 25.9235 | 22.9701 | 25.4711 | 35.3368 | 82.645 | 24.2475 | 22.9607 | 23.0507 | 23.1477 | 24.7318 | 41.9957 | 71.919 | 68.4317 | 55.4075 | 23.4571 | 22.8499 | 24.2089 | 32.8909 | 86.8258 | 23.5383 | 23.7448 | 27.3241 | 40.044 | 85.8867 | 23.2529 | 23.3216 | 23.2615 | 23.3565 | 25.0015 | 46.8249 | 74.2745 | 66.3698 | 67.9775 | 58.1966 | 23.3839 | 23.3766 | 24.3316 | 31.8428 | 88.4543 | 24.0143 | 24.0991 | 26.2448 | 39.5069 | 98.7996 | 23.5291 | 23.465 | 23.4642 | 23.55 | 25.5161 | 42.8942 | 72.1991 | 74.4218 | 72.4763 | 23.5915 | 23.6616 | 25.2322 | 33.9088 | 83.1431 | 326.8926 | 547.0882 | 277.1343 | 244.8019 | 628.8839 | 698.1751 | 426.0629 | 672.2391 | 547.1107 | 691.3811 | 692.1429 | 681.4995 | 653.1658 | 645.1766 | 670.4707 | 663.6874 | 659.939 | 756.5248 | 554.2627 | 422.2733 | 567.4959 | 460.5304 | 34.0509 | 40.4864 | 60.2807 | 27.7783 | 26.3798 | 26.0144 | 27.3668 | 52.4028 | 34.3965 | 25.5698 | 22.6783 | 32.8557 | 88.531 | 32.715 | 22.5869 | 23.3753 | 23.3293 | 25.0596 | 42.628 | 41.7377 | 67.1279 | 52.6928 | 177.0436 | 24.3539 | 22.6887 | 23.6167 | 24.3501 | 89.248 | 25.1135 | 22.9332 | 33.9123 | 97.5869 | 24.9258 | 22.9487 | 22.9562 | 23.0802 | 24.5591 | 77.461 | 85.4109 | 103.8885 | 292.7485 | 24.3138 | 22.5735 | 23.5613 | 33.8956 | 102.838 | 24.1493 | 23.9455 | 24.3019 | 29.3213 | 74.3284 | 24.0134 | 23.7597 | 23.6418 | 23.7443 | 25.496 | 47.0784 | 64.6603 | 125.037 | 91.3075 | 96.2034 | 24.04 | 23.7719 | 24.1707 | 30.6959 | 86.1205 | 24.3905 | 24.0962 | 24.814 | 33.4772 | 120.1254 | 23.7175 | 23.7677 | 23.6929 | 23.7281 | 25.6665 | 51.7548 | 74.6629 | 74.7396 | 65.8488 | 24.2693 | 24.9445 | 24.0822 | 31.9574 | 79.3079 | 337.8928 | 380.0338 | 223.0102 | 302.9389 | 724.5946 | 734.187 | 754.8162 | 514.7684 | 706.3525 | 477.7838 |  | 715.6099 | 654.9722 | 690.308 | 25.011 | 23.428 | 23.5594 | 158.025 | 113.1153 | 90.9979 | 107.3244 | 17.9294 | 23.4649 | 23.8717 | 18.1548 | 0.00024609 | -0.0053278 | 0.0018919 | 0.0068501 | 0.0021981 | -0.00017565 | 0.025125 | 0.0014754 | -0.011617 | -353.5983 | 17.0989 | -353.7091 | 17.2652 | -354.0876 | 18.2918 | -354.0968 | 17.2509 | -338.9203 | 17.8504 | -339.0096 | 17.3925 | 2817.834 | 3212.3211 | 700.1934 | 23.6683 | -99.7425 | 102.0566
13:37 | 659 | -228.9798 |  | -18.4403 | -23.9852 | -34.0609 | -19.0864 | -23.2243 | -20.9758 | -26.2632 | 1.0798 | 1.2066 | 1.2689 | 0.6716 | -327.2948 | -212.1603 | -22.9356 | -21.9508 | -31.6 | -37.3567 | -9.9661 |  | -31.658 | -34.646 | 3.5571 | 3.3781 | 3.1238 | 1.6116 |  | 37.1062 | 34.1355 | 24.9585 | 24.2387 | 26.1716 | 42.7043 | 31.7085 | 24.835 | 22.8068 | 23.7508 | 32.1412 | 94.8222 | 24.2736 | 23.2375 | 23.1943 | 23.465 | 26.3464 | 32.6976 | 37.2114 | 37.2994 | 41.6562 | 56.7344 | 23.3948 | 22.7285 | 23.6805 | 31.4942 | 80.6365 | 25.9447 | 22.9754 | 25.5082 | 35.3815 | 82.8028 | 24.264 | 22.9604 | 23.0625 | 23.1447 | 24.7494 | 42.0659 | 72.1451 | 68.6163 | 55.6357 | 23.4504 | 22.8575 | 24.2211 | 32.9407 | 86.9536 | 23.515 | 23.7541 | 27.344 | 40.1276 | 85.9697 | 23.2627 | 23.3275 | 23.2667 | 23.3631 | 25.0161 | 47.0516 | 74.993 | 66.7477 | 68.1793 | 58.4615 | 23.4021 | 23.3779 | 24.3488 | 31.875 | 88.4839 | 24.0202 | 24.1034 | 26.2527 | 39.5859 | 98.9775 | 23.536 | 23.4671 | 23.4617 | 23.5601 | 25.5352 | 43.0408 | 72.4413 | 74.798 | 73.104 | 23.5742 | 23.6805 | 25.2514 | 33.9568 | 83.2714 | 328.1839 | 546.6825 | 278.0321 | 245.6553 | 630.0889 | 699.4143 | 427.4255 | 673.816 | 548.2204 | 692.6752 | 693.2911 | 673.9724 | 661.3297 | 643.8764 | 673.7997 | 671.8564 | 653.8999 | 761.9456 | 555.885 | 423.7339 | 569.1292 | 462.1019 | 34.1181 | 40.585 | 60.3832 | 27.8007 | 26.4169 | 26.0284 | 27.4035 | 52.5042 | 34.4514 | 25.5709 | 22.6704 | 32.9026 | 88.7389 | 32.7497 | 22.59 | 23.3677 | 23.324 | 25.0698 | 42.8901 | 41.9355 | 68.5933 | 52.9757 | 182.1385 | 24.3449 | 22.6692 | 23.5872 | 24.3503 | 89.5271 | 25.1177 | 22.931 | 34.1625 | 97.9023 | 24.9339 | 22.9487 | 22.9593 | 23.0818 | 24.5794 | 78.3187 | 86.47 | 105.4365 | 298.3331 | 24.3115 | 22.5767 | 23.5541 | 33.95 | 102.8263 | 24.1551 | 23.9412 | 24.2998 | 29.345 | 74.4049 | 23.9715 | 23.7532 | 23.6263 | 23.7326 | 25.5044 | 47.15 | 64.8793 | 126.8984 | 91.7414 | 98.0406 | 24.0448 | 23.7682 | 24.1837 | 30.727 | 86.1702 | 24.3853 | 24.0869 | 24.8193 | 33.5314 | 120.5205 | 23.7014 | 23.7759 | 23.674 | 23.7268 | 25.6755 | 52.2857 | 75.3312 | 75.4264 | 66.6008 | 24.2532 | 24.9689 | 24.0678 | 31.9903 | 79.4118 | 338.8333 | 379.9886 | 225.685 | 303.9607 | 726.5114 | 735.7768 | 755.9914 | 515.5852 | 707.5439 | 476.829 |  | 717.3654 | 656.4049 | 691.9408 | 25.009 | 23.4282 | 23.5551 | 158.5738 | 113.3648 | 91.3345 | 107.6185 | 17.9734 | 23.4804 | 23.9147 | 18.1708 | -2.6097e-06 | -0.0057379 | 0.0014799 | 0.0068131 | 0.0026317 | -0.00049543 | 0.018083 | -0.0089646 | -0.014458 | -353.6106 | 17.101 | -353.6968 | 17.2201 | -354.0107 | 18.2631 | -354.0507 | 17.2919 | -338.945 | 17.8545 | -338.9265 | 17.3617 | 2756.6371 | 3214.251 | 701.6867 | 23.6975 | -99.9641 | 102.3496
13:37 | 660 | -230.0502 |  | -18.4909 | -24.077 | -34.181 | -19.1911 | -23.3278 | -21.0753 | -26.4635 | 1.0804 | 1.2049 | 1.2688 | 0.6709 | -328.0824 | -213.6827 | -23.2111 | -22.0262 | -31.7408 | -37.6323 | -10.012 |  | -31.7945 | -34.9129 | 3.5626 | 3.3773 | 3.1279 | 1.61 |  | 37.183 | 34.2048 | 24.9886 | 24.252 | 26.1936 | 42.7809 | 31.7453 | 24.8518 | 22.8099 | 23.7552 | 32.2038 | 94.8728 | 24.2828 | 23.2323 | 23.191 | 23.4629 | 26.3646 | 32.7273 | 37.2616 | 37.3305 | 41.7491 | 56.8959 | 23.3983 | 22.741 | 23.7055 | 31.5409 | 80.72 | 25.9706 | 22.9785 | 25.5305 | 35.4425 | 82.9753 | 24.2661 | 23.0027 | 23.1064 | 23.1269 | 24.7634 | 42.2059 | 72.3294 | 68.6849 | 55.8556 | 23.4622 | 22.8665 | 24.2244 | 32.9899 | 87.0937 | 23.4981 | 23.7612 | 27.3671 | 40.214 | 86.0465 | 23.2615 | 23.3252 | 23.2605 | 23.3774 | 25.046 | 47.2996 | 75.5189 | 67.1222 | 68.3847 | 58.7482 | 23.4125 | 23.3798 | 24.3564 | 31.9386 | 88.5336 | 24.034 | 24.108 | 26.2676 | 39.6534 | 99.1527 | 23.5361 | 23.4676 | 23.4614 | 23.568 | 25.5509 | 43.1789 | 72.6876 | 75.1574 | 73.7017 | 23.5543 | 23.6769 | 25.2659 | 34.0035 | 83.3798 | 330.482 | 551.0254 | 278.9609 | 246.5733 | 631.2967 | 700.6739 | 428.7675 | 675.3062 | 549.0909 | 693.8376 | 700.024 | 668.3001 | 667.6742 | 645.0676 | 680.63 | 677.2972 | 662.4386 | 763.3373 | 557.5561 | 425.1979 | 570.807 | 463.7183 | 34.1913 | 40.6828 | 59.3708 | 27.8209 | 26.4538 | 26.0502 | 27.4241 | 52.6095 | 34.4929 | 25.5799 | 22.6657 | 32.9591 | 88.943 | 32.7977 | 22.5901 | 23.3632 | 23.3175 | 25.0765 | 43.2028 | 42.1492 | 69.8446 | 53.2198 | 185.7914 | 24.3522 | 22.6697 | 23.5905 | 24.3554 | 89.8114 | 25.1349 | 22.9263 | 34.4923 | 98.1888 | 24.9473 | 22.959 | 22.9598 | 23.0891 | 24.592 | 79.1763 | 87.4293 | 106.9323 | 303.6063 | 24.3242 | 22.5829 | 23.5601 | 34.0078 | 102.8324 | 24.1907 | 23.9357 | 24.3022 | 29.3914 | 74.5072 | 23.9064 | 23.7524 | 23.6295 | 23.7301 | 25.5251 | 47.2441 | 65.0819 | 128.6286 | 92.152 | 99.5146 | 24.0322 | 23.7569 | 24.1801 | 30.7609 | 86.2136 | 24.3704 | 24.0726 | 24.8102 | 33.5706 | 120.8908 | 23.708 | 23.7623 | 23.6871 | 23.7375 | 25.6998 | 52.6491 | 75.9091 | 76.0677 | 67.364 | 24.244 | 24.9827 | 24.0701 | 32.037 | 79.5205 | 339.6823 | 380.1406 | 229.0206 | 304.9329 | 728.428 | 737.3169 | 757.116 | 516.173 | 708.6732 | 475.8002 |  | 719.1776 | 657.8649 | 693.6132 | 25.006 | 23.4279 | 23.5598 | 159.1466 | 113.6189 | 91.582 | 107.9521 | 18.0369 | 23.5368 | 23.957 | 18.199 | 0.00037355 | -0.0057614 | 0.0018546 | 0.0064368 | 0.0020465 | -0.00033098 | 0.018274 | -0.014887 | -0.013647 | -353.5953 | 17.0989 | -353.6968 | 17.2591 | -354.0568 | 18.3062 | -354.0691 | 17.2837 | -338.8342 | 17.8545 | -338.8896 | 17.3987 | 2839.3123 | 3222.6597 | 703.1859 | 23.7469 | -100.4776 | 102.6004
13:37 | 661 | -231.2149 |  | -18.7322 | -24.1759 | -34.3709 | -19.4423 | -23.3956 | -21.25 | -26.6123 | 1.082 | 1.208 | 1.2684 | 0.6694 | -328.7587 | -214.9158 | -23.2108 | -22.13 | -31.908 | -37.757 | -10.0844 |  | -32.0198 | -35.064 | 3.5663 | 3.3766 | 3.1293 | 1.6068 |  | 37.246 | 34.2637 | 24.9992 | 24.2607 | 26.2123 | 42.8485 | 31.7648 | 24.8625 | 22.8112 | 23.7641 | 32.2482 | 94.9263 | 24.2979 | 23.2261 | 23.1807 | 23.4507 | 26.3882 | 32.7717 | 37.3093 | 37.4008 | 41.8584 | 57.0895 | 23.3908 | 22.7489 | 23.7072 | 31.5891 | 80.793 | 25.966 | 22.9862 | 25.5224 | 35.5046 | 83.1201 | 24.2353 | 22.9874 | 23.0865 | 23.1235 | 24.7806 | 42.3358 | 72.567 | 68.9258 | 56.0231 | 23.4456 | 22.8612 | 24.2329 | 33.0461 | 87.2352 | 23.4909 | 23.7573 | 27.3832 | 40.2802 | 86.1075 | 23.2681 | 23.3156 | 23.2641 | 23.361 | 25.0347 | 47.5544 | 76.2285 | 67.534 | 68.6771 | 59.0549 | 23.4065 | 23.3662 | 24.3595 | 31.9883 | 88.5629 | 24.0071 | 24.1049 | 26.2789 | 39.7185 | 99.3147 | 23.5279 | 23.4586 | 23.4561 | 23.5581 | 25.5582 | 43.3026 | 72.9345 | 75.5296 | 74.3409 | 23.569 | 23.6476 | 25.2486 | 34.0507 | 83.5061 | 333.5755 | 552.2603 | 279.6686 | 247.6006 | 632.5227 | 701.9676 | 430.1042 | 676.781 | 549.9316 | 695.0052 | 713.7107 | 663.6612 | 666.9577 | 647.2782 | 685.2844 | 675.8557 | 669.3907 | 759.0613 | 559.2258 | 426.6681 | 572.4794 | 465.3535 | 34.2693 | 40.7804 | 58.1904 | 27.8564 | 26.4957 | 26.0713 | 27.447 | 52.7163 | 34.5348 | 25.612 | 22.6592 | 32.9999 | 89.1455 | 32.8521 | 22.5972 | 23.3639 | 23.3192 | 25.0932 | 43.6089 | 42.3724 | 71.3147 | 53.6505 | 190.7423 | 24.3703 | 22.6919 | 23.5967 | 24.3896 | 90.1174 | 25.145 | 22.9205 | 34.9165 | 98.3764 | 24.9586 | 22.9572 | 22.9502 | 23.0799 | 24.5918 | 80.0593 | 88.4664 | 108.4191 | 308.8105 | 24.3286 | 22.5839 | 23.5792 | 34.0599 | 102.8372 | 24.1536 | 23.9319 | 24.3061 | 29.4464 | 74.6032 | 23.9365 | 23.7486 | 23.6277 | 23.7329 | 25.5419 | 47.3405 | 65.1995 | 130.2627 | 92.4914 | 100.9861 | 24.0278 | 23.7515 | 24.1893 | 30.7986 | 86.265 | 24.3721 | 24.0716 | 24.8127 | 33.6182 | 121.2663 | 23.7156 | 23.7549 | 23.6796 | 23.7228 | 25.7007 | 53.1886 | 76.404 | 76.715 | 68.2449 | 24.2463 | 24.9767 | 24.0778 | 32.0767 | 79.6346 | 340.4267 | 380.2856 | 232.4902 | 305.5712 | 730.3449 | 738.8254 | 758.2089 | 516.5818 | 709.707 | 474.7469 |  | 721.0251 | 659.3823 | 695.3051 | 25.0136 | 23.4184 | 23.5556 | 159.6989 | 113.901 | 91.5892 | 108.2492 | 18.0841 | 23.6539 | 24.0307 | 18.2044 | 0.00023941 | -0.0062899 | 0.0016736 | 0.006538 | 0.0027128 | -0.00032539 | 0.02477 | 0.013639 | -0.036919 | -353.5891 | 17.0928 | -353.6383 | 17.2016 | -353.8999 | 18.2569 | -353.9738 | 17.2714 | -338.8219 | 17.8607 | -338.7849 | 17.3658 | 2753.8688 | 3221.8296 | 704.6978 | 23.8423 | -101.0827 | 102.7451
13:37 | 662 | -232.3759 |  | -18.8713 | -24.247 | -34.4462 | -19.4613 | -23.4595 | -21.3119 | -26.668 | 1.0804 | 1.21 | 1.2663 | 0.6687 | -329.4186 | -215.9583 | -23.3407 | -22.1838 | -32.0018 | -37.8323 | -10.1919 |  | -32.0862 | -34.9971 | 3.5709 | 3.3737 | 3.1269 | 1.6049 |  | 37.3008 | 34.3301 | 25.0047 | 24.2716 | 26.2308 | 42.9214 | 31.7847 | 24.8721 | 22.8118 | 23.781 | 32.2935 | 94.985 | 24.2949 | 23.232 | 23.1631 | 23.4518 | 26.4055 | 32.8195 | 37.3737 | 37.4891 | 41.9687 | 57.292 | 23.3842 | 22.7425 | 23.6837 | 31.628 | 80.8683 | 25.9743 | 22.9781 | 25.5268 | 35.5583 | 83.2662 | 24.2175 | 23.0004 | 23.0281 | 23.1258 | 24.8021 | 42.4414 | 72.8493 | 69.2509 | 56.2314 | 23.4364 | 22.8518 | 24.2356 | 33.1068 | 87.3812 | 23.5024 | 23.7371 | 27.3877 | 40.3424 | 86.1823 | 23.2989 | 23.3052 | 23.2584 | 23.3505 | 25.0237 | 47.8465 | 77.0923 | 67.9749 | 68.9756 | 59.3658 | 23.3919 | 23.3601 | 24.3694 | 32.0385 | 88.6021 | 23.9996 | 24.1096 | 26.2894 | 39.7888 | 99.4747 | 23.5206 | 23.4562 | 23.4485 | 23.5505 | 25.5719 | 43.4355 | 73.2079 | 75.9323 | 75.1896 | 23.5473 | 23.6642 | 25.2744 | 34.107 | 83.6322 | 336.3507 | 550.0802 | 280.3188 | 248.4603 | 633.7668 | 703.2857 | 431.4608 | 678.2744 | 550.7081 | 696.2583 | 714.559 | 668.4994 | 671.7648 | 648.0833 | 688.0039 | 670.6587 | 670.635 | 760.0135 | 560.8957 | 428.1782 | 574.1528 | 466.9488 | 34.3407 | 40.8723 | 58.0007 | 27.8908 | 26.5371 | 26.093 | 27.4687 | 52.823 | 34.594 | 25.6319 | 22.6564 | 33.0696 | 89.351 | 32.9091 | 22.6028 | 23.3588 | 23.3227 | 25.1068 | 44.0434 | 42.6005 | 72.6739 | 53.9649 | 194.8224 | 24.3751 | 22.6976 | 23.6034 | 24.3903 | 90.4174 | 25.1478 | 22.9153 | 35.4237 | 98.551 | 24.965 | 22.9407 | 22.9373 | 23.0756 | 24.596 | 80.9901 | 89.6148 | 109.9406 | 314.7156 | 24.3175 | 22.5857 | 23.582 | 34.113 | 102.8291 | 24.1696 | 23.9375 | 24.3106 | 29.4799 | 74.6852 | 23.726 | 23.7443 | 23.6218 | 23.7327 | 25.5584 | 47.4152 | 65.345 | 131.7701 | 92.9512 | 102.5706 | 24.0278 | 23.7627 | 24.2129 | 30.8377 | 86.319 | 24.3882 | 24.0822 | 24.821 | 33.6795 | 121.6396 | 23.7263 | 23.7628 | 23.6733 | 23.7165 | 25.7076 | 53.9204 | 77.1561 | 77.5215 | 69.324 | 24.2622 | 24.972 | 24.0713 | 32.1051 | 79.7464 | 341.1614 | 380.2937 | 236.3234 | 306.2206 | 732.2556 | 740.4981 | 759.2611 | 516.7901 | 710.5743 | 473.7643 |  | 722.8998 | 660.9719 | 697.0248 | 25.0218 | 23.427 | 23.5621 | 160.2482 | 114.1672 | 91.7991 | 108.6054 | 18.1091 | 23.6509 | 24.0494 | 18.2362 | 7.3183e-06 | -0.0059601 | 0.0018642 | 0.0063528 | 0.0021992 | -3.9954e-05 | 0.012664 | 0.011306 | -0.035102 | -353.5183 | 17.0722 | -353.623 | 17.2303 | -353.9768 | 18.3062 | -353.9707 | 17.2796 | -338.7203 | 17.8566 | -338.7603 | 17.3987 | 2784.9021 | 3228.155 | 706.2455 | 23.8501 | -101.3275 | 102.9831
13:37 | 663 | -233.7051 |  | -18.8976 | -24.3352 | -34.6621 | -19.5376 | -23.6078 | -21.5007 | -26.8554 | 1.081 | 1.2097 | 1.2656 | 0.6675 | -330.01 | -216.9827 | -23.4235 | -22.2349 | -32.095 | -37.9349 | -10.3456 |  | -32.202 | -35.2476 | 3.5781 | 3.3753 | 3.1306 | 1.6012 |  | 37.3739 | 34.3898 | 25.0178 | 24.2813 | 26.2516 | 43.004 | 31.8147 | 24.8729 | 22.8095 | 23.7924 | 32.3299 | 95.0412 | 24.3031 | 23.2418 | 23.1772 | 23.4603 | 26.4236 | 32.8851 | 37.4455 | 37.583 | 42.0728 | 57.5042 | 23.3869 | 22.7496 | 23.6929 | 31.674 | 80.9437 | 26.0078 | 22.9718 | 25.5576 | 35.6237 | 83.438 | 24.227 | 23.0525 | 23.049 | 23.1078 | 24.8152 | 42.5631 | 73.0479 | 69.3665 | 56.4638 | 23.4504 | 22.8559 | 24.2474 | 33.1632 | 87.5389 | 23.5202 | 23.7396 | 27.4066 | 40.4176 | 86.2768 | 23.302 | 23.3201 | 23.2589 | 23.3671 | 25.0474 | 48.1791 | 77.9793 | 68.3582 | 69.1964 | 59.6792 | 23.3765 | 23.3655 | 24.3781 | 32.0901 | 88.6532 | 24.0008 | 24.1115 | 26.3085 | 39.8598 | 99.6397 | 23.5266 | 23.4623 | 23.4489 | 23.5504 | 25.5888 | 43.572 | 73.4796 | 76.3484 | 76.0045 | 23.5622 | 23.6787 | 25.313 | 34.1662 | 83.7605 | 339.0592 | 549.2113 | 281.0458 | 249.0739 | 635.009 | 704.6194 | 432.815 | 679.7294 | 551.3162 | 697.5374 | 709.6699 | 672.1546 | 676.206 | 648.1915 | 694.6557 | 664.4589 | 663.9533 | 774.8077 | 562.5983 | 429.7067 | 575.8411 | 468.5185 | 34.4105 | 40.9555 | 58.4887 | 27.913 | 26.5829 | 26.1092 | 27.4821 | 52.9218 | 34.6593 | 25.6391 | 22.6466 | 33.1132 | 89.5557 | 32.9587 | 22.5949 | 23.3602 | 23.3303 | 25.1197 | 44.5384 | 42.8414 | 74.2609 | 54.3494 | 198.9714 | 24.3708 | 22.6795 | 23.6174 | 24.3776 | 90.702 | 25.1625 | 22.9225 | 35.8779 | 98.6555 | 24.9654 | 22.9409 | 22.9419 | 23.082 | 24.6139 | 81.7907 | 90.5525 | 111.3103 | 318.0885 | 24.3227 | 22.5808 | 23.5786 | 34.1739 | 102.8353 | 24.1939 | 23.945 | 24.3222 | 29.5051 | 74.7756 | 23.6434 | 23.7548 | 23.6153 | 23.7325 | 25.5787 | 47.5198 | 65.5443 | 133.1784 | 93.4632 | 103.9477 | 23.992 | 23.7725 | 24.2076 | 30.8777 | 86.3734 | 24.3897 | 24.083 | 24.824 | 33.7328 | 121.9938 | 23.7156 | 23.7702 | 23.6685 | 23.7256 | 25.7332 | 54.6249 | 77.9649 | 78.3068 | 70.3713 | 24.2833 | 24.9872 | 24.0709 | 32.1443 | 79.8678 | 342.0067 | 380.316 | 239.6209 | 307.026 | 734.1612 | 742.2621 | 760.2836 | 516.8296 | 711.221 | 472.8088 |  | 724.7864 | 662.5005 | 698.7592 | 25.0129 | 23.4254 | 23.563 | 160.8079 | 114.4233 | 91.8945 | 108.8928 | 18.1488 | 23.7053 | 24.1972 | 18.2822 | -7.7774e-05 | -0.0056752 | 0.0023658 | 0.00702 | 0.0019221 | -0.00066362 | 0.016455 | -0.0042934 | -0.01786 | -353.546 | 17.1112 | -353.6383 | 17.2283 | -353.903 | 18.2713 | -353.9153 | 17.2714 | -338.7049 | 17.873 | -338.7234 | 17.3925 | 2804.1339 | 3231.4116 | 707.7977 | 23.9512 | -101.8369 | 103.1589
13:37 | 664 | -234.8853 |  | -18.9844 | -24.4613 | -34.8114 | -19.6387 | -23.6544 | -21.6278 | -26.9934 | 1.0833 | 1.2132 | 1.2685 | 0.6651 | -330.6672 | -218.1721 | -23.517 | -22.3474 | -32.2456 | -38.0707 | -10.2943 |  | -32.3647 | -35.4408 | 3.5818 | 3.3737 | 3.1313 | 1.5988 |  | 37.4511 | 34.4436 | 25.0285 | 24.2932 | 26.2678 | 43.0808 | 31.8432 | 24.8915 | 22.8106 | 23.7894 | 32.372 | 95.1101 | 24.3288 | 23.2468 | 23.2038 | 23.467 | 26.454 | 32.9497 | 37.5363 | 37.6707 | 42.1726 | 57.716 | 23.397 | 22.7571 | 23.716 | 31.7204 | 81.0265 | 26.0223 | 22.977 | 25.5754 | 35.6748 | 83.6113 | 24.2383 | 22.981 | 23.0458 | 23.1171 | 24.8306 | 42.6977 | 73.294 | 69.4852 | 56.6933 | 23.4478 | 22.8604 | 24.2577 | 33.2144 | 87.7103 | 23.5237 | 23.739 | 27.4401 | 40.4957 | 86.3634 | 23.2904 | 23.3424 | 23.27 | 23.3707 | 25.049 | 48.4758 | 78.5337 | 68.707 | 69.4542 | 60.0286 | 23.3821 | 23.3758 | 24.3867 | 32.1275 | 88.6894 | 24.0176 | 24.1107 | 26.3304 | 39.9309 | 99.7956 | 23.5348 | 23.4643 | 23.4585 | 23.5586 | 25.602 | 43.7249 | 73.7023 | 76.7477 | 76.6596 | 23.5534 | 23.6813 | 25.3174 | 34.2221 | 83.9019 | 341.2797 | 548.2812 | 282.1735 | 249.5649 | 636.2715 | 705.9601 | 434.1479 | 681.0842 | 551.7412 | 698.6883 | 714.671 | 674.4841 | 678.5817 | 649.8165 | 697.7611 | 665.5322 | 660.8784 | 793.5245 | 564.2791 | 431.2151 | 577.523 | 470.1052 | 34.4847 | 41.0545 | 58.6826 | 27.9411 | 26.6247 | 26.1259 | 27.5112 | 53.0263 | 34.7176 | 25.6569 | 22.6475 | 33.1647 | 89.7686 | 33.0131 | 22.5974 | 23.3581 | 23.3261 | 25.1409 | 44.9549 | 43.0986 | 76.0479 | 54.7342 | 203.9965 | 24.3693 | 22.6769 | 23.619 | 24.3952 | 90.9733 | 25.167 | 22.9295 | 36.2543 | 98.6573 | 24.9739 | 22.9506 | 22.9514 | 23.0948 | 24.629 | 82.6588 | 91.5574 | 113.2032 | 323.2065 | 24.3349 | 22.5791 | 23.5794 | 34.2198 | 102.8473 | 24.1518 | 23.9407 | 24.3236 | 29.5315 | 74.8533 | 23.7755 | 23.7542 | 23.6113 | 23.7284 | 25.5876 | 47.5967 | 65.7492 | 134.565 | 93.8344 | 105.3442 | 23.9672 | 23.7665 | 24.1946 | 30.926 | 86.4261 | 24.3767 | 24.0808 | 24.8295 | 33.7779 | 122.3203 | 23.6966 | 23.7793 | 23.6474 | 23.7112 | 25.7446 | 55.3065 | 78.6547 | 78.9926 | 71.3637 | 24.2973 | 25.0024 | 24.0816 | 32.1878 | 79.9961 | 342.7638 | 380.3499 | 243.0767 | 308.1081 | 736.0574 | 744.1379 | 761.2796 | 516.7447 | 711.677 | 471.7345 |  | 726.6846 | 664.0021 | 700.5055 | 25.0154 | 23.4276 | 23.5681 | 161.3258 | 114.6763 | 91.8503 | 109.2581 | 18.2196 | 23.7965 | 24.2371 | 18.2904 | 3.8439e-05 | -0.0060453 | 0.0016843 | 0.0069248 | 0.0020673 | -0.00052599 | 0.0017097 | -0.012224 | -0.018619 | -353.4506 | 17.0517 | -353.5399 | 17.2057 | -353.8661 | 18.2795 | -353.9061 | 17.2632 | -338.5849 | 17.8196 | -338.628 | 17.3905 | 2797.0436 | 3233.9809 | 709.3623 | 24.0168 | -102.2805 | 103.2633
13:37 | 665 | -236.2007 |  | -19.0972 | -24.5214 | -34.872 | -19.6329 | -23.6614 | -21.7219 | -27.072 | 1.0824 | 1.2165 | 1.2705 | 0.6642 | -331.3124 | -219.2432 | -23.5499 | -22.4428 | -32.3412 | -38.2711 | -10.3759 |  | -32.514 | -35.5534 | 3.5871 | 3.3745 | 3.1361 | 1.5961 |  | 37.5221 | 34.4994 | 25.038 | 24.3087 | 26.2865 | 43.1544 | 31.8735 | 24.9157 | 22.8124 | 23.7945 | 32.4316 | 95.1845 | 24.34 | 23.2453 | 23.2046 | 23.4722 | 26.4673 | 33.0027 | 37.6304 | 37.7487 | 42.2735 | 57.9468 | 23.4101 | 22.7596 | 23.7195 | 31.764 | 81.115 | 26.0578 | 22.9836 | 25.5785 | 35.7241 | 83.7828 | 24.2381 | 22.9266 | 23.0295 | 23.1192 | 24.8632 | 42.8182 | 73.6005 | 69.7502 | 56.9551 | 23.4633 | 22.8672 | 24.2592 | 33.2727 | 87.8788 | 23.5145 | 23.749 | 27.4734 | 40.58 | 86.4365 | 23.2449 | 23.3122 | 23.2457 | 23.3652 | 25.0687 | 48.7669 | 78.9958 | 69.1289 | 69.8498 | 60.3988 | 23.3949 | 23.3711 | 24.3921 | 32.1752 | 88.7241 | 24.0311 | 24.1121 | 26.3495 | 40.0016 | 99.9624 | 23.5259 | 23.4655 | 23.4643 | 23.5686 | 25.6173 | 43.8901 | 73.9185 | 77.0962 | 77.2512 | 23.5308 | 23.6919 | 25.3244 | 34.2675 | 84.045 | 342.6818 | 548.2031 | 283.1676 | 249.9373 | 637.5532 | 707.3091 | 435.4563 | 682.3319 | 552.0204 | 699.6447 | 711.9895 | 682.7535 | 682.4247 | 649.9244 | 689.117 | 677.5711 | 674.4147 | 816.7402 | 565.8965 | 432.6963 | 579.1836 | 471.7453 | 34.5635 | 41.174 | 57.7971 | 27.9778 | 26.6743 | 26.1528 | 27.5469 | 53.1351 | 34.7663 | 25.6737 | 22.6564 | 33.2323 | 89.9801 | 33.0721 | 22.6012 | 23.3492 | 23.3169 | 25.1497 | 45.2347 | 43.3746 | 77.8489 | 54.9656 | 208.8641 | 24.3753 | 22.6838 | 23.6269 | 24.3933 | 91.2511 | 25.1771 | 22.9255 | 36.6255 | 98.6582 | 24.9676 | 22.9453 | 22.946 | 23.0952 | 24.6262 | 83.8466 | 92.8529 | 115.4698 | 330.577 | 24.3425 | 22.5816 | 23.5818 | 34.2631 | 102.8631 | 24.1356 | 23.9312 | 24.3062 | 29.5639 | 74.9307 | 23.8922 | 23.7522 | 23.6289 | 23.7303 | 25.5933 | 47.728 | 65.9812 | 136.5674 | 94.3716 | 107.0882 | 23.9944 | 23.7618 | 24.188 | 30.9624 | 86.4747 | 24.3842 | 24.0876 | 24.8414 | 33.8442 | 122.6335 | 23.694 | 23.7793 | 23.6515 | 23.7071 | 25.7634 | 56.0122 | 79.3358 | 79.6837 | 72.4956 | 24.3063 | 24.9973 | 24.0925 | 32.2263 | 80.1248 | 343.47 | 380.6138 | 247.0209 | 309.4401 | 737.9442 | 746.1511 | 762.2334 | 516.5739 | 712.0284 | 470.4501 |  | 728.5452 | 665.4853 | 702.244 | 25.009 | 23.4279 | 23.5659 | 161.872 | 114.9213 | 92.0336 | 109.6022 | 18.2857 | 23.8356 | 24.2656 | 18.348 | 0.00074357 | -0.0059402 | 0.0023648 | 0.007771 | 0.0022204 | -0.00056985 | 0.008871 | -0.0026727 | 0.0043783 | -353.5245 | 17.1153 | -353.583 | 17.2385 | -353.8691 | 18.2713 | -353.8753 | 17.2837 | -338.5695 | 17.8668 | -338.6342 | 17.4048 | 2779.8069 | 3242.6083 | 710.9332 | 24.0506 | -102.6232 | 103.4775
13:37 | 666 | -237.4085 |  | -19.2266 | -24.6103 | -35.0201 | -19.7763 | -23.808 | -21.961 | -27.2239 | 1.083 | 1.217 | 1.2685 | 0.6635 | -332.0236 | -220.3533 | -23.7005 | -22.6579 | -32.488 | -38.4302 | -10.477 |  | -32.6424 | -35.7034 | 3.5917 | 3.3743 | 3.138 | 1.5946 |  | 37.5941 | 34.5606 | 25.0562 | 24.3243 | 26.3161 | 43.2345 | 31.903 | 24.9275 | 22.8246 | 23.8147 | 32.4912 | 95.2643 | 24.3381 | 23.2514 | 23.1917 | 23.4729 | 26.4763 | 33.0494 | 37.7094 | 37.8193 | 42.3789 | 58.188 | 23.4091 | 22.7652 | 23.726 | 31.8144 | 81.1954 | 26.0814 | 22.9893 | 25.5911 | 35.8019 | 83.964 | 24.2787 | 22.9658 | 23.027 | 23.1248 | 24.889 | 43.0065 | 73.9165 | 70.0678 | 57.257 | 23.468 | 22.8782 | 24.2824 | 33.3342 | 88.038 | 23.5082 | 23.7592 | 27.4841 | 40.6571 | 86.5081 | 23.2122 | 23.3002 | 23.2608 | 23.3726 | 25.1064 | 49.086 | 79.8087 | 69.5745 | 70.1647 | 60.7659 | 23.402 | 23.3482 | 24.3974 | 32.2206 | 88.7692 | 24.0173 | 24.116 | 26.3558 | 40.0748 | 100.1291 | 23.5258 | 23.468 | 23.458 | 23.5714 | 25.6313 | 44.065 | 74.1404 | 77.3923 | 77.7902 | 23.5982 | 23.6732 | 25.3226 | 34.3126 | 84.194 | 344.5095 | 546.5292 | 284.2411 | 250.1956 | 638.8281 | 708.6452 | 436.7416 | 683.4233 | 552.1107 | 700.3811 | 711.857 | 688.0841 | 682.1894 | 651.2306 | 679.5379 | 677.1621 | 692.5481 | 816.3361 | 567.5158 | 434.1832 | 580.8266 | 473.418 | 34.6335 | 41.2796 | 58.3382 | 28.0048 | 26.7112 | 26.1693 | 27.6164 | 53.236 | 34.8158 | 25.6873 | 22.6535 | 33.2729 | 90.1893 | 33.1255 | 22.5912 | 23.3548 | 23.322 | 25.1602 | 45.5643 | 43.6798 | 79.7928 | 55.1902 | 213.7561 | 24.401 | 22.7099 | 23.6643 | 24.3959 | 91.5404 | 25.2121 | 22.9275 | 36.989 | 98.6901 | 24.9644 | 22.9411 | 22.9383 | 23.0904 | 24.6401 | 85.0096 | 94.2203 | 117.3938 | 335.9152 | 24.3524 | 22.5775 | 23.5877 | 34.3199 | 102.8815 | 24.1754 | 23.9247 | 24.298 | 29.5915 | 75.018 | 23.9696 | 23.7532 | 23.6356 | 23.7294 | 25.6083 | 47.944 | 66.2241 | 139.0195 | 95.1153 | 109.0049 | 24.0208 | 23.7702 | 24.1895 | 30.9948 | 86.5336 | 24.3861 | 24.0919 | 24.8475 | 33.8991 | 122.9206 | 23.7063 | 23.7754 | 23.6687 | 23.7218 | 25.8008 | 56.7772 | 80.061 | 80.3664 | 73.7446 | 24.2876 | 25.0062 | 24.0785 | 32.264 | 80.2657 | 344.3119 | 380.6489 | 250.7649 | 310.7171 | 739.8211 | 748.1728 | 763.1987 | 516.3738 | 712.3339 | 468.9943 |  | 730.3518 | 666.9955 | 703.992 | 25.014 | 23.4367 | 23.5652 | 162.3993 | 115.165 | 92.1622 | 109.8956 | 18.2751 | 23.8593 | 24.315 | 18.3666 | 0.00022189 | -0.0058652 | 0.0017269 | 0.0069907 | 0.002177 | -0.00071767 | 0.039333 | -0.0054995 | -0.037151 | -353.3829 | 17.0476 | -353.506 | 17.2016 | -353.8353 | 18.298 | -353.8537 | 17.255 | -338.468 | 17.8237 | -338.4988 | 17.3946 | 2732.1772 | 3244.4178 | 712.5006 | 24.0871 | -103.2075 | 103.6636
13:37 | 667 | -238.675 |  | -19.2437 | -24.7934 | -35.2067 | -19.8586 | -23.9394 | -22.1184 | -27.4433 | 1.0835 | 1.2203 | 1.2671 | 0.6618 | -332.7858 | -221.611 | -23.856 | -22.9147 | -32.6091 | -38.6685 | -10.5482 |  | -32.7576 | -35.8669 | 3.5957 | 3.3764 | 3.1418 | 1.591 |  | 37.6501 | 34.6271 | 25.0692 | 24.334 | 26.3378 | 43.3056 | 31.9142 | 24.9339 | 22.8254 | 23.8211 | 32.5215 | 95.3448 | 24.3412 | 23.2554 | 23.1828 | 23.4747 | 26.4986 | 33.1146 | 37.8404 | 37.9215 | 42.4948 | 58.416 | 23.4029 | 22.7617 | 23.7365 | 31.8626 | 81.2869 | 26.0838 | 22.993 | 25.6171 | 35.8674 | 84.1368 | 24.3285 | 22.9841 | 23.0212 | 23.1366 | 24.9009 | 43.1029 | 74.1377 | 70.2484 | 57.4932 | 23.4444 | 22.876 | 24.2981 | 33.3796 | 88.1929 | 23.5056 | 23.7642 | 27.4949 | 40.739 | 86.588 | 23.2431 | 23.3359 | 23.2915 | 23.3776 | 25.1258 | 49.3663 | 80.5319 | 69.9742 | 70.4153 | 61.1224 | 23.4051 | 23.3454 | 24.4038 | 32.2685 | 88.8218 | 24.0275 | 24.1246 | 26.3683 | 40.1491 | 100.2904 | 23.5281 | 23.4666 | 23.4553 | 23.5688 | 25.6445 | 44.263 | 74.3907 | 77.8285 | 78.5869 | 23.6199 | 23.6668 | 25.3293 | 34.3704 | 84.347 | 345.9437 | 543.37 | 285.3724 | 250.4951 | 640.0994 | 709.9951 | 438.0229 | 684.3488 | 551.9267 | 700.9645 | 724.7645 | 692.089 | 686.0483 | 655.0793 | 681.8116 | 670.2184 | 703.2665 | 790.8613 | 569.1722 | 435.7214 | 582.4676 | 475.0659 | 34.697 | 41.37 | 57.8113 | 28.0234 | 26.7383 | 26.1772 | 27.6819 | 53.332 | 34.8722 | 25.6965 | 22.6538 | 33.3326 | 90.4081 | 33.1811 | 22.5841 | 23.3595 | 23.3276 | 25.173 | 45.9312 | 44.0074 | 81.5309 | 55.3302 | 217.4862 | 24.4125 | 22.7283 | 23.6888 | 24.3995 | 91.8186 | 25.2274 | 22.93 | 37.4137 | 98.7854 | 24.9828 | 22.9368 | 22.9324 | 23.0865 | 24.6512 | 86.0606 | 95.4321 | 118.9631 | 339.4846 | 24.3539 | 22.5777 | 23.592 | 34.3716 | 102.8971 | 24.1831 | 23.9225 | 24.3108 | 29.6183 | 75.1012 | 23.9399 | 23.7461 | 23.632 | 23.7227 | 25.624 | 48.1364 | 66.4405 | 141.0192 | 95.7838 | 111.0504 | 24.0226 | 23.7706 | 24.2016 | 31.033 | 86.5886 | 24.3833 | 24.0929 | 24.8528 | 33.9476 | 123.1973 | 23.7216 | 23.765 | 23.6815 | 23.7281 | 25.8341 | 57.5915 | 80.9272 | 81.0357 | 75.1861 | 24.296 | 25.0099 | 24.0798 | 32.2963 | 80.3972 | 345.1658 | 380.6402 | 254.5443 | 312.2209 | 741.6705 | 750.3087 | 764.1766 | 516.2066 | 712.6211 | 467.5143 |  | 732.0925 | 668.55 | 705.7454 | 25.0131 | 23.45 | 23.5663 | 162.9591 | 115.4177 | 92.2837 | 110.1599 | 18.3102 | 23.923 | 24.3867 | 18.4576 | 1.0972e-05 | -0.0057975 | 0.0016108 | 0.0068971 | 0.0025493 | -5.8179e-05 | 0.012437 | -0.0045908 | -0.009135 | -353.4076 | 17.0866 | -353.5245 | 17.2242 | -353.8014 | 18.2652 | -353.8045 | 17.2693 | -338.4342 | 17.8525 | -338.4618 | 17.409 | 2794.1516 | 3252.9706 | 714.0798 | 24.1549 | -103.7905 | 103.8507
13:37 | 668 | -240.035 |  | -19.407 | -24.9537 | -35.4111 | -19.9085 | -24.0198 | -22.1942 | -27.5996 | 1.084 | 1.2149 | 1.2602 | 0.6602 | -333.4266 | -222.7855 | -23.9111 | -23.0571 | -32.8201 | -38.8128 | -10.6325 |  | -32.8865 | -35.8651 | 3.5998 | 3.3734 | 3.1425 | 1.5885 |  | 37.7058 | 34.6866 | 25.0724 | 24.342 | 26.3481 | 43.3712 | 31.9208 | 24.9499 | 22.814 | 23.818 | 32.5555 | 95.4267 | 24.3584 | 23.2519 | 23.1944 | 23.4747 | 26.5127 | 33.1803 | 37.9899 | 38.0269 | 42.6074 | 58.6364 | 23.4093 | 22.7626 | 23.7393 | 31.9086 | 81.3793 | 26.1332 | 23.0003 | 25.6437 | 35.9139 | 84.3139 | 24.289 | 22.9884 | 23.0038 | 23.1184 | 24.9107 | 43.1748 | 74.3792 | 70.3912 | 57.7208 | 23.4439 | 22.8699 | 24.3018 | 33.4378 | 88.3562 | 23.5092 | 23.7667 | 27.5224 | 40.8212 | 86.6692 | 23.2638 | 23.3608 | 23.2977 | 23.3818 | 25.1233 | 49.6049 | 81.2647 | 70.3505 | 70.7016 | 61.4658 | 23.4089 | 23.3654 | 24.415 | 32.3141 | 88.8629 | 24.0179 | 24.1235 | 26.3893 | 40.2209 | 100.4359 | 23.5262 | 23.4611 | 23.4569 | 23.5717 | 25.6635 | 44.4526 | 74.6603 | 78.3392 | 79.5042 | 23.5912 | 23.6709 | 25.3453 | 34.4237 | 84.4934 | 347.1172 | 541.6283 | 286.5078 | 251.1335 | 641.367 | 711.3757 | 439.2907 | 685.1553 | 551.4849 | 701.5464 | 731.963 | 697.8976 | 687.4969 | 655.5238 | 686.5194 | 669.8704 | 707.2794 | 781.625 | 570.835 | 437.3046 | 584.1164 | 476.6884 | 34.7675 | 41.4687 | 56.7138 | 28.0577 | 26.7884 | 26.2097 | 27.7227 | 53.4407 | 34.9298 | 25.7166 | 22.6543 | 33.3944 | 90.6419 | 33.2457 | 22.5925 | 23.3607 | 23.3368 | 25.1892 | 46.2714 | 44.3553 | 83.4256 | 55.5229 | 221.0033 | 24.4171 | 22.719 | 23.68 | 24.4019 | 92.0918 | 25.223 | 22.9226 | 37.9435 | 98.9049 | 25.0052 | 22.9347 | 22.9347 | 23.0818 | 24.6564 | 87.2255 | 96.5829 | 120.6914 | 344.3201 | 24.3516 | 22.5832 | 23.5991 | 34.4191 | 102.921 | 24.2001 | 23.9269 | 24.3217 | 29.6497 | 75.179 | 23.8098 | 23.7443 | 23.6285 | 23.7252 | 25.6365 | 48.2831 | 66.6373 | 142.7288 | 96.2148 | 113.0215 | 24.0235 | 23.7634 | 24.1885 | 31.0649 | 86.6372 | 24.3752 | 24.0834 | 24.8584 | 34.0041 | 123.4623 | 23.6954 | 23.7671 | 23.6531 | 23.7171 | 25.8385 | 58.4667 | 81.8798 | 81.6733 | 76.7668 | 24.2941 | 25.0115 | 24.0857 | 32.3402 | 80.5465 | 346.1161 | 380.8186 | 257.4974 | 313.6686 | 743.4813 | 752.4991 | 765.1296 | 516.0887 | 712.9357 | 466.1198 |  | 733.7651 | 670.1027 | 707.5066 | 25.0324 | 23.4607 | 23.5789 | 163.5244 | 115.6891 | 92.6701 | 110.4726 | 18.3516 | 23.9929 | 24.3871 | 18.4986 | 0.00073524 | -0.0057348 | 0.0019346 | 0.0065631 | 0.0024483 | -0.00083724 | 0.025453 | 0.0010842 | -0.016881 | -353.3922 | 17.0537 | -353.4445 | 17.2057 | -353.7676 | 18.3124 | -353.8414 | 17.2755 | -338.3695 | 17.8278 | -338.3695 | 17.3987 | 2832.7311 | 3255.4159 | 715.6534 | 24.19 | -104.2704 | 104.1796
13:37 | 669 | -241.3104 |  | -19.4952 | -25.0418 | -35.4777 | -20.0054 | -24.1023 | -22.2739 | -27.7059 | 1.0839 | 1.2211 | 1.2576 | 0.6575 | -334.1576 | -223.8403 | -23.9992 | -23.1887 | -32.9109 | -38.9693 | -10.6818 |  | -33.1121 | -36.179 | 3.6044 | 3.3774 | 3.1409 | 1.588 |  | 37.7733 | 34.7534 | 25.0898 | 24.3618 | 26.3701 | 43.4544 | 31.9334 | 24.9627 | 22.8236 | 23.8327 | 32.6291 | 95.5264 | 24.3701 | 23.2616 | 23.2065 | 23.4816 | 26.5377 | 33.2453 | 38.0962 | 38.1043 | 42.7104 | 58.8457 | 23.4276 | 22.7715 | 23.7707 | 31.9619 | 81.4775 | 26.1573 | 23.0087 | 25.6567 | 35.9723 | 84.5087 | 24.2577 | 22.9942 | 22.9903 | 23.1203 | 24.9234 | 43.2848 | 74.6934 | 70.6522 | 58.0227 | 23.4519 | 22.8713 | 24.3061 | 33.4939 | 88.5274 | 23.5065 | 23.7565 | 27.5503 | 40.8939 | 86.7448 | 23.2991 | 23.3713 | 23.3013 | 23.3822 | 25.1337 | 49.8882 | 82.0671 | 70.7794 | 70.9942 | 61.8134 | 23.4115 | 23.3799 | 24.4322 | 32.3737 | 88.9272 | 24.0131 | 24.1223 | 26.4054 | 40.2938 | 100.5392 | 23.5315 | 23.4651 | 23.4614 | 23.5752 | 25.683 | 44.6204 | 74.9404 | 78.8382 | 80.2777 | 23.5461 | 23.6691 | 25.362 | 34.4766 | 84.6361 | 349.1028 | 541.4753 | 287.9073 | 251.879 | 642.6462 | 712.7825 | 440.5294 | 685.8775 | 550.8768 | 702.1774 | 729.6206 | 701.1589 | 686.4098 | 656.7409 | 687.6734 | 669.5711 | 709.4813 | 773.2645 | 572.5075 | 438.9341 | 585.7641 | 478.3183 | 34.8354 | 41.5635 | 58.2614 | 28.0869 | 26.8357 | 26.2296 | 27.7485 | 53.5509 | 34.9741 | 25.7316 | 22.6557 | 33.4399 | 90.8708 | 33.2946 | 22.5932 | 23.3608 | 23.34 | 25.2047 | 46.6273 | 44.7417 | 85.7662 | 55.7253 | 225.3001 | 24.4153 | 22.7228 | 23.6738 | 24.4031 | 92.3634 | 25.2268 | 22.9161 | 38.4931 | 99.0187 | 25.0016 | 22.941 | 22.9395 | 23.0845 | 24.6735 | 88.477 | 97.9813 | 122.7013 | 350.6298 | 24.3687 | 22.5904 | 23.6032 | 34.471 | 102.9524 | 24.1892 | 23.9261 | 24.3246 | 29.6858 | 75.265 | 23.7911 | 23.7401 | 23.6258 | 23.7306 | 25.6476 | 48.3999 | 66.8527 | 144.3785 | 96.5684 | 114.6302 | 24.0366 | 23.7585 | 24.1927 | 31.1042 | 86.6952 | 24.3715 | 24.0759 | 24.8628 | 34.0591 | 123.7316 | 23.687 | 23.7694 | 23.646 | 23.7239 | 25.8563 | 59.3827 | 82.9986 | 82.3675 | 78.423 | 24.2946 | 25.0178 | 24.0805 | 32.3849 | 80.7104 | 347.0566 | 381.3912 | 260.5676 | 314.9482 | 745.2433 | 754.6698 | 766.0644 | 516.0142 | 713.3403 | 464.933 |  | 735.3407 | 671.6518 | 709.2556 | 25.0387 | 23.4563 | 23.5796 | 164.0325 | 115.9162 | 93.5248 | 110.8303 | 18.4337 | 23.9957 | 24.4067 | 18.5329 | 7.6493e-05 | -0.0060954 | 0.0013234 | 0.0060931 | 0.0018763 | 2.709e-05 | 0.023766 | 0.00084314 | -0.039866 | -353.346 | 17.0866 | -353.4414 | 17.1975 | -353.743 | 18.261 | -353.7307 | 17.2673 | -338.2988 | 17.8299 | -338.3541 | 17.409 | 2819.6433 | 3266.0005 | 717.2068 | 24.2012 | -104.7432 | 104.7205
13:37 | 670 | -242.5981 |  | -19.6737 | -25.0926 | -35.6062 | -20.1066 | -24.1606 | -22.4189 | -27.7945 | 1.0847 | 1.2214 | 1.2555 | 0.6554 | -334.788 | -225.1751 | -24.1003 | -23.2892 | -33.0487 | -39.0564 | -10.6975 |  | -33.321 | -36.2335 | 3.6078 | 3.3749 | 3.1438 | 1.5848 |  | 37.8331 | 34.8119 | 25.1022 | 24.3791 | 26.3937 | 43.5311 | 31.9429 | 24.9786 | 22.8264 | 23.8398 | 32.6851 | 95.6272 | 24.382 | 23.2702 | 23.2047 | 23.4895 | 26.5684 | 33.3051 | 38.168 | 38.1917 | 42.8183 | 59.0661 | 23.443 | 22.7726 | 23.8201 | 32.0142 | 81.5751 | 26.1506 | 23.0202 | 25.6718 | 36.0299 | 84.6888 | 24.3028 | 22.965 | 23.0071 | 23.1311 | 24.9351 | 43.5231 | 75.0327 | 71.0063 | 58.3786 | 23.4504 | 22.8736 | 24.3078 | 33.5318 | 88.6897 | 23.5211 | 23.7555 | 27.5694 | 40.9688 | 86.8259 | 23.3288 | 23.331 | 23.2624 | 23.3619 | 25.1335 | 50.1379 | 82.734 | 71.2554 | 71.3408 | 62.1868 | 23.4078 | 23.3885 | 24.4463 | 32.4523 | 89.016 | 23.9853 | 24.1275 | 26.4195 | 40.3745 | 100.6087 | 23.5422 | 23.4679 | 23.4635 | 23.5756 | 25.6954 | 44.7843 | 75.2071 | 79.3588 | 81.1176 | 23.5333 | 23.6617 | 25.3343 | 34.5142 | 84.7883 | 350.8721 | 541.6875 | 289.1159 | 252.6008 | 643.9489 | 714.2537 | 441.7373 | 686.5556 | 550.3678 | 702.8868 | 727.6819 | 701.9659 | 687.6364 | 659.3698 | 688.9957 | 671.5885 | 708.7395 | 753.2724 | 574.204 | 440.6038 | 587.4115 | 479.9416 | 34.9113 | 41.6656 | 59.1426 | 28.1181 | 26.8842 | 26.2435 | 27.7484 | 53.6635 | 35.0272 | 25.7435 | 22.6714 | 33.4789 | 91.0975 | 33.3366 | 22.5934 | 23.368 | 23.3384 | 25.2172 | 47.0938 | 45.1711 | 88.4184 | 55.9717 | 229.8514 | 24.413 | 22.7113 | 23.6704 | 24.4079 | 92.6294 | 25.2326 | 22.9232 | 39.1255 | 99.0772 | 24.9944 | 22.9407 | 22.9341 | 23.084 | 24.6851 | 89.5942 | 99.3909 | 124.5384 | 355.7208 | 24.3699 | 22.5883 | 23.6146 | 34.5243 | 102.989 | 24.1327 | 23.9285 | 24.3277 | 29.7335 | 75.3534 | 23.9794 | 23.7415 | 23.6283 | 23.7334 | 25.6616 | 48.5464 | 67.1013 | 145.9125 | 97.0312 | 116.0015 | 24.0366 | 23.7635 | 24.2089 | 31.1462 | 86.744 | 24.3848 | 24.0805 | 24.8653 | 34.1156 | 124.0154 | 23.708 | 23.7611 | 23.666 | 23.7346 | 25.8858 | 60.2954 | 84.1975 | 83.0971 | 80.1241 | 24.3003 | 25.0226 | 24.0881 | 32.4182 | 80.8691 | 347.8614 | 382.933 | 264.8953 | 316.2794 | 746.9734 | 756.8077 | 767.0043 | 515.9991 | 713.9218 | 463.9658 |  | 736.8418 | 673.1681 | 710.984 | 25.0354 | 23.441 | 23.5757 | 164.5417 | 116.1381 | 93.898 | 111.1151 | 18.4549 | 24.0682 | 24.5337 | 18.5452 | 0.00072005 | -0.0056349 | 0.0021071 | 0.0071358 | 0.0030867 | -0.00052285 | 0.037923 | -0.0053479 | -0.023788 | -353.3399 | 17.0661 | -353.4014 | 17.2016 | -353.7337 | 18.3083 | -353.7922 | 17.2899 | -338.2834 | 17.8278 | -338.2618 | 17.409 | 2783.7335 | 3269.0972 | 718.7477 | 24.301 | -105.1498 | 105.0181
13:37 | 671 | -243.9084 |  | -19.7315 | -25.2886 | -35.6901 | -20.2279 | -24.247 | -22.5506 | -27.9385 | 1.0849 | 1.2218 | 1.2513 | 0.6532 | -335.48 | -226.4962 | -24.2122 | -23.3562 | -33.278 | -39.3431 | -10.8008 |  | -33.5317 | -36.5072 | 3.612 | 3.3777 | 3.1439 | 1.5834 |  | 37.8903 | 34.8629 | 25.1042 | 24.391 | 26.4052 | 43.5975 | 31.9473 | 24.9923 | 22.8139 | 23.8395 | 32.7159 | 95.7223 | 24.379 | 23.2599 | 23.2063 | 23.4964 | 26.5822 | 33.3635 | 38.2429 | 38.285 | 42.9286 | 59.3163 | 23.4407 | 22.7775 | 23.8303 | 32.0703 | 81.663 | 26.1842 | 23.0221 | 25.698 | 36.1057 | 84.8921 | 24.3076 | 23.04 | 23.0177 | 23.0931 | 24.9647 | 43.7535 | 75.3564 | 71.353 | 58.7606 | 23.4562 | 22.874 | 24.3208 | 33.5751 | 88.8509 | 23.5279 | 23.7551 | 27.5925 | 41.0439 | 86.9052 | 23.326 | 23.2903 | 23.2346 | 23.3516 | 25.125 | 50.3785 | 83.4369 | 71.6925 | 71.6541 | 62.5671 | 23.4027 | 23.389 | 24.4557 | 32.5021 | 89.0802 | 23.9606 | 24.1317 | 26.4308 | 40.4509 | 100.6968 | 23.5515 | 23.4603 | 23.4592 | 23.5709 | 25.7094 | 44.9684 | 75.4738 | 79.9 | 82.0176 | 23.5406 | 23.6783 | 25.3523 | 34.5671 | 84.9512 | 352.6416 | 540.97 | 290.4491 | 253.4154 | 645.2742 | 715.7971 | 442.9107 | 687.2391 | 549.9447 | 703.7303 | 722.1288 | 702.9086 | 686.8403 | 658.722 | 691.1493 | 675.4529 | 699.7442 | 742.0556 | 575.93 | 442.3149 | 589.1037 | 481.5815 | 34.9859 | 41.7611 | 59.609 | 28.154 | 26.9314 | 26.2729 | 27.7479 | 53.7851 | 35.093 | 25.7682 | 22.6792 | 33.543 | 91.3417 | 33.3991 | 22.6016 | 23.368 | 23.3424 | 25.2286 | 47.5388 | 45.636 | 90.9987 | 56.2589 | 233.708 | 24.4227 | 22.729 | 23.7046 | 24.4153 | 92.9148 | 25.2416 | 22.929 | 39.7789 | 99.0232 | 25.0312 | 22.945 | 22.9413 | 23.0917 | 24.6992 | 90.7323 | 100.8172 | 126.2951 | 361.1455 | 24.375 | 22.5929 | 23.6378 | 34.582 | 103.0249 | 24.1453 | 23.9315 | 24.3254 | 29.773 | 75.4339 | 23.9745 | 23.7469 | 23.6209 | 23.7328 | 25.6759 | 48.7067 | 67.358 | 147.5933 | 97.5037 | 117.666 | 24.0377 | 23.7668 | 24.2038 | 31.186 | 86.7946 | 24.3805 | 24.0813 | 24.8676 | 34.1659 | 124.2966 | 23.7124 | 23.7638 | 23.6649 | 23.7328 | 25.9007 | 61.1951 | 85.4519 | 83.7487 | 81.9385 | 24.2761 | 25.0321 | 24.0897 | 32.4585 | 81.0282 | 348.6244 | 384.5655 | 269.2371 | 317.5272 | 748.6798 | 758.8528 | 767.95 | 516.0766 | 714.7774 | 463.0257 |  | 738.2754 | 674.6855 | 712.7076 | 25.031 | 23.4479 | 23.581 | 165.0446 | 116.3828 | 94.1386 | 111.4437 | 18.4764 | 24.1593 | 24.5736 | 18.6377 | -3.3734e-05 | -0.0055353 | 0.0024328 | 0.0073934 | 0.0022954 | 0.00027258 | 0.018069 | -0.0027233 | -0.018389 | -353.2814 | 17.064 | -353.3737 | 17.1934 | -353.6814 | 18.2652 | -353.6599 | 17.2509 | -338.1387 | 17.8299 | -338.2157 | 17.4007 | 2769.3349 | 3275.6732 | 720.2778 | 24.3665 | -105.7474 | 105.2607
13:37 | 672 | -245.2918 |  | -19.8307 | -25.4516 | -35.9495 | -20.252 | -24.2384 | -22.6055 | -27.9985 | 1.0862 | 1.2374 | 1.247 | 0.6523 | -336.1641 | -227.5868 | -24.4077 | -23.3006 | -33.35 | -39.4756 | -10.8334 |  | -33.6765 | -36.5742 | 3.6171 | 3.3755 | 3.1454 | 1.5798 |  | 37.975 | 34.9377 | 25.1269 | 24.4028 | 26.4292 | 43.6779 | 31.9724 | 25.0145 | 22.8163 | 23.854 | 32.7666 | 95.8326 | 24.3935 | 23.2634 | 23.2074 | 23.4984 | 26.6034 | 33.4368 | 38.3414 | 38.3754 | 43.0457 | 59.5781 | 23.4413 | 22.7758 | 23.8093 | 32.116 | 81.7423 | 26.1936 | 23.0286 | 25.7085 | 36.1784 | 85.0986 | 24.3074 | 23.097 | 23.0185 | 23.0899 | 24.9882 | 43.8402 | 75.6314 | 71.6016 | 59.1325 | 23.454 | 22.8706 | 24.3419 | 33.6346 | 89.0292 | 23.5246 | 23.7662 | 27.6187 | 41.124 | 86.9859 | 23.3396 | 23.3107 | 23.2455 | 23.3587 | 25.1442 | 50.6539 | 84.0459 | 72.1502 | 71.9542 | 62.9394 | 23.4071 | 23.3904 | 24.4633 | 32.5363 | 89.1228 | 24.0028 | 24.1317 | 26.4494 | 40.515 | 100.7938 | 23.5411 | 23.4657 | 23.4638 | 23.5717 | 25.7214 | 45.1657 | 75.8047 | 80.6095 | 83.1333 | 23.5248 | 23.7118 | 25.4238 | 34.6351 | 85.1157 | 354.1924 | 539.6151 | 292.198 | 254.1721 | 646.6258 | 717.402 | 444.0587 | 687.9626 | 549.587 | 704.7211 | 705.1384 | 703.6099 | 682.2808 | 655.5719 | 694.9216 | 677.0091 | 693.3047 | 737.9065 | 577.6691 | 444.0369 | 590.8267 | 483.2367 | 35.0566 | 41.855 | 59.5499 | 28.1859 | 26.9712 | 26.2951 | 27.7485 | 53.8998 | 35.1546 | 25.7817 | 22.6701 | 33.6052 | 91.5949 | 33.4549 | 22.6064 | 23.3671 | 23.3477 | 25.2457 | 47.8295 | 46.1569 | 93.529 | 56.3889 | 236.2655 | 24.4327 | 22.7524 | 23.7308 | 24.4257 | 93.2144 | 25.2609 | 22.9236 | 40.541 | 98.9965 | 25.0476 | 22.9509 | 22.9483 | 23.1007 | 24.7159 | 91.8363 | 102.5063 | 128.361 | 367.4858 | 24.3884 | 22.5941 | 23.648 | 34.6452 | 103.081 | 24.1657 | 23.9353 | 24.3416 | 29.803 | 75.5204 | 23.9846 | 23.7404 | 23.627 | 23.7383 | 25.6911 | 48.918 | 67.6052 | 149.4495 | 98.1317 | 119.5163 | 24.0204 | 23.7665 | 24.2111 | 31.2217 | 86.859 | 24.3858 | 24.0869 | 24.8826 | 34.2271 | 124.582 | 23.7281 | 23.7613 | 23.6826 | 23.7404 | 25.9383 | 62.1389 | 86.8727 | 84.3426 | 83.8072 | 24.2816 | 25.0225 | 24.0862 | 32.4909 | 81.1936 | 349.6423 | 385.7782 | 272.7221 | 318.85 | 750.3618 | 760.8353 | 768.8906 | 516.2424 | 715.882 | 461.9952 |  | 739.6515 | 676.1436 | 714.3981 | 25.0423 | 23.4559 | 23.589 | 165.588 | 116.6363 | 94.4292 | 111.762 | 18.492 | 24.2385 | 24.6177 | 18.7096 | 0.00044708 | -0.0057134 | 0.001811 | 0.0071453 | 0.0028437 | -0.00023346 | 0.012081 | 0.0032688 | -0.029443 | -353.2906 | 17.062 | -353.346 | 17.2016 | -353.6506 | 18.2877 | -353.6999 | 17.2816 | -338.1418 | 17.834 | -338.1757 | 17.4233 | 2817.5446 | 3277.158 | 721.7886 | 24.4281 | -106.061 | 105.5327
13:37 | 673 | -246.7109 |  | -19.843 | -25.475 | -35.9731 | -20.3489 | -24.3778 | -22.7651 | -28.091 | 1.0884 | 1.2418 | 1.2412 | 0.6525 | -336.7699 | -228.7009 | -24.4398 | -23.2947 | -33.4653 | -39.5206 | -10.8574 |  | -33.7161 | -36.6834 | 3.6201 | 3.3791 | 3.1463 | 1.5791 |  | 38.0763 | 35.0057 | 25.1547 | 24.4167 | 26.4574 | 43.7609 | 32.0008 | 25.0437 | 22.8278 | 23.8645 | 32.8296 | 95.9309 | 24.4117 | 23.2692 | 23.2037 | 23.4968 | 26.6231 | 33.5011 | 38.4074 | 38.4584 | 43.1643 | 59.8306 | 23.4403 | 22.7668 | 23.8157 | 32.1566 | 81.8236 | 26.2128 | 23.0296 | 25.7129 | 36.2332 | 85.2853 | 24.3213 | 23.1011 | 22.9965 | 23.0758 | 24.9808 | 44.0176 | 75.9708 | 71.9323 | 59.5592 | 23.4567 | 22.8757 | 24.3572 | 33.6893 | 89.2092 | 23.5174 | 23.768 | 27.6351 | 41.2031 | 87.06 | 23.3084 | 23.3341 | 23.2654 | 23.3596 | 25.1649 | 50.9657 | 84.9557 | 72.6244 | 72.2421 | 63.306 | 23.409 | 23.3919 | 24.4567 | 32.5735 | 89.1586 | 24.0119 | 24.1249 | 26.4626 | 40.5797 | 100.8731 | 23.5282 | 23.4699 | 23.4636 | 23.5716 | 25.7277 | 45.3632 | 76.1116 | 81.3357 | 84.2345 | 23.5804 | 23.6791 | 25.3997 | 34.6798 | 85.2771 | 355.1024 | 543.32 | 293.887 | 255.0931 | 648.0123 | 719.0704 | 445.2046 | 688.7447 | 549.4129 | 705.8645 | 701.5349 | 703.3488 | 673.6012 | 654.292 | 696.8307 | 678.1162 | 695.328 | 734.5564 | 579.3784 | 445.7254 | 592.5093 | 484.8436 | 35.1328 | 41.9529 | 59.261 | 28.2171 | 27.0201 | 26.3144 | 27.7571 | 54.0049 | 35.2153 | 25.7923 | 22.6684 | 33.6511 | 91.8351 | 33.4909 | 22.6044 | 23.3746 | 23.3471 | 25.261 | 48.0535 | 46.7449 | 96.473 | 56.5661 | 240.2026 | 24.4372 | 22.7019 | 23.6962 | 24.434 | 93.5028 | 25.2851 | 22.9231 | 41.161 | 98.9679 | 25.0385 | 22.9476 | 22.9364 | 23.099 | 24.726 | 92.9683 | 104.1865 | 130.5822 | 372.4979 | 24.3829 | 22.5904 | 23.6364 | 34.6922 | 103.1485 | 24.1888 | 23.9424 | 24.3543 | 29.8356 | 75.6008 | 23.9942 | 23.7361 | 23.6357 | 23.7421 | 25.7054 | 49.1325 | 67.8511 | 151.0336 | 98.7086 | 121.0864 | 24.0148 | 23.7641 | 24.2126 | 31.2495 | 86.9093 | 24.3884 | 24.0851 | 24.89 | 34.2901 | 124.851 | 23.7325 | 23.7383 | 23.6962 | 23.7413 | 25.9628 | 63.1115 | 88.3187 | 85.0241 | 85.7218 | 24.2742 | 25.0157 | 24.089 | 32.5172 | 81.3648 | 351.2662 | 387.1078 | 276.9666 | 320.3706 | 752.0373 | 762.7963 | 769.8552 | 516.5276 | 717.0982 | 460.9065 |  | 740.9678 | 677.5447 | 716.052 | 25.0372 | 23.45 | 23.5823 | 166.1015 | 116.8621 | 95.1014 | 112.1042 | 18.5501 | 24.2469 | 24.6959 | 18.7327 | 0.00057453 | -0.0064287 | 0.0020314 | 0.0071788 | 0.002458 | 1.059e-05 | 0.017918 | 0.0041005 | -0.02961 | -353.2475 | 17.0661 | -353.3306 | 17.1913 | -353.6445 | 18.2775 | -353.626 | 17.2714 | -338.0557 | 17.8134 | -338.1018 | 17.4131 | 2768.1512 | 3288.0363 | 723.292 | 24.4714 | -106.3234 | 105.9818
13:37 | 674 | -248.0323 |  | -20.0087 | -25.6201 | -36.1293 | -20.4624 | -24.5235 | -22.9256 | -28.1738 | 1.0895 | 1.2458 | 1.2379 | 0.6474 | -337.5868 | -229.7877 | -24.5529 | -23.5115 | -33.5108 | -39.706 | -10.9233 |  | -33.9073 | -36.8511 | 3.6238 | 3.3767 | 3.1484 | 1.5769 |  | 38.1603 | 35.0608 | 25.1735 | 24.4349 | 26.4747 | 43.8371 | 32.0051 | 25.0452 | 22.8275 | 23.8812 | 32.8784 | 96.0178 | 24.4079 | 23.2638 | 23.2063 | 23.5087 | 26.6395 | 33.5726 | 38.4569 | 38.5466 | 43.2799 | 60.0788 | 23.4334 | 22.7721 | 23.8213 | 32.2107 | 81.9092 | 26.2326 | 23.0197 | 25.7358 | 36.2945 | 85.4775 | 24.3164 | 23.1134 | 22.9842 | 23.0611 | 24.9891 | 44.2024 | 76.3013 | 72.2497 | 60.0116 | 23.4549 | 22.8793 | 24.3645 | 33.7368 | 89.3884 | 23.5027 | 23.7613 | 27.6612 | 41.2766 | 87.1315 | 23.2745 | 23.3464 | 23.2951 | 23.373 | 25.2073 | 51.2533 | 85.9397 | 73.0483 | 72.4458 | 63.6357 | 23.4127 | 23.3941 | 24.4605 | 32.6168 | 89.2032 | 24.0288 | 24.1265 | 26.4743 | 40.6466 | 100.987 | 23.5233 | 23.4638 | 23.4556 | 23.5637 | 25.7443 | 45.5644 | 76.4147 | 82.117 | 85.391 | 23.6151 | 23.6718 | 25.4068 | 34.7379 | 85.453 | 356.1027 | 549.4362 | 295.253 | 256.2725 | 649.4353 | 720.8006 | 446.3799 | 689.6425 | 549.4539 | 707.1892 | 721.8825 | 701.7295 | 673.4393 | 655.8806 | 694.785 | 680.1169 | 700.0824 | 722.1111 | 581.0601 | 447.3961 | 594.1299 | 486.4346 | 35.2157 | 42.0523 | 60.5097 | 28.2475 | 27.0734 | 26.3395 | 27.7682 | 54.1094 | 35.2791 | 25.8128 | 22.6729 | 33.7214 | 92.0831 | 33.542 | 22.5991 | 23.3709 | 23.3438 | 25.2717 | 48.3163 | 47.4079 | 99.8167 | 56.7964 | 245.0682 | 24.4355 | 22.6911 | 23.6956 | 24.4345 | 93.7952 | 25.2851 | 22.9205 | 41.7313 | 98.9059 | 25.0522 | 22.9449 | 22.9323 | 23.0934 | 24.7385 | 94.2031 | 105.7713 | 132.9261 | 377.2836 | 24.3849 | 22.5928 | 23.6404 | 34.7407 | 103.2148 | 24.1787 | 23.9352 | 24.3479 | 29.8694 | 75.6718 | 23.9695 | 23.7396 | 23.6381 | 23.7402 | 25.7187 | 49.3849 | 68.1274 | 152.8353 | 99.3811 | 123.0191 | 24.0299 | 23.7567 | 24.2109 | 31.2846 | 86.9603 | 24.3807 | 24.0736 | 24.8922 | 34.3379 | 125.1141 | 23.7285 | 23.7279 | 23.6708 | 23.7242 | 25.9639 | 64.0633 | 89.882 | 85.6997 | 87.7318 | 24.265 | 25.0248 | 24.099 | 32.5614 | 81.5564 | 353.2345 | 388.8115 | 281.5807 | 321.8166 | 753.6936 | 764.6924 | 770.935 | 516.9738 | 718.3767 | 459.883 |  | 742.2533 | 678.9368 | 717.699 | 25.0433 | 23.4533 | 23.5916 | 166.6256 | 117.1355 | 95.5059 | 112.4023 | 18.609 | 24.2843 | 24.7892 | 18.7424 | 0.00037815 | -0.0058241 | 0.0016012 | 0.0068413 | 0.0020772 | -0.00063264 | 0.033303 | -0.0067102 | -0.020651 | -353.2198 | 17.0414 | -353.2568 | 17.181 | -353.5737 | 18.2734 | -353.6045 | 17.2652 | -337.9757 | 17.7991 | -338.0218 | 17.4131 | 2837.6684 | 3306.061 | 724.8057 | 24.5367 | -106.876 | 106.3207
13:37 | 675 | -249.4568 |  | -20.1559 | -25.8893 | -36.3847 | -20.5917 | -24.5481 | -23.0746 | -28.3187 | 1.0902 | 1.2479 | 1.238 | 0.6479 | -338.486 | -230.7174 | -24.6997 | -23.6568 | -33.7071 | -39.8489 | -11.0479 |  | -34.0685 | -36.9547 | 3.627 | 3.3775 | 3.1531 | 1.5766 |  | 38.2264 | 35.1198 | 25.1943 | 24.4481 | 26.4875 | 43.917 | 32.0208 | 25.0637 | 22.8279 | 23.894 | 32.9251 | 96.1216 | 24.4236 | 23.2679 | 23.2014 | 23.5074 | 26.6597 | 33.6713 | 38.5621 | 38.6765 | 43.4211 | 60.3447 | 23.4552 | 22.768 | 23.8062 | 32.2552 | 81.9966 | 26.2262 | 23.0103 | 25.7563 | 36.3496 | 85.6674 | 24.3556 | 23.0139 | 23.0133 | 23.1245 | 25.0102 | 44.3902 | 76.6327 | 72.5514 | 60.4927 | 23.4447 | 22.8714 | 24.3616 | 33.7908 | 89.577 | 23.5127 | 23.7692 | 27.679 | 41.3549 | 87.2163 | 23.3068 | 23.3005 | 23.2595 | 23.3848 | 25.2146 | 51.5301 | 86.6427 | 73.511 | 72.7146 | 64.0163 | 23.4118 | 23.3965 | 24.4755 | 32.6827 | 89.2929 | 24.0332 | 24.1299 | 26.4904 | 40.7163 | 101.1156 | 23.5208 | 23.464 | 23.4533 | 23.5694 | 25.7643 | 45.7633 | 76.7323 | 83.001 | 86.6152 | 23.5662 | 23.6901 | 25.427 | 34.7862 | 85.6323 | 356.8492 | 552.7265 | 296.4849 | 257.3817 | 650.8677 | 722.5595 | 447.5754 | 690.6745 | 549.968 | 708.7262 | 740.0679 | 703.5527 | 680.444 | 657.093 | 691.6584 | 685.5633 | 705.6181 | 704.0739 | 582.7166 | 449.0405 | 595.6645 | 488.0299 | 35.2895 | 42.1557 | 61.1251 | 28.2834 | 27.1226 | 26.3629 | 27.7792 | 54.2271 | 35.3447 | 25.8349 | 22.687 | 33.7768 | 92.335 | 33.5986 | 22.6003 | 23.3763 | 23.3518 | 25.287 | 48.6162 | 48.1664 | 103.2641 | 56.9402 | 249.0923 | 24.4399 | 22.7007 | 23.7065 | 24.45 | 94.1028 | 25.2755 | 22.9203 | 42.5868 | 98.8946 | 25.0471 | 22.9404 | 22.9341 | 23.0846 | 24.7501 | 95.566 | 107.6451 | 135.7475 | 384.2859 | 24.387 | 22.5861 | 23.6507 | 34.7914 | 103.279 | 24.1431 | 23.928 | 24.3423 | 29.9114 | 75.7469 | 23.9643 | 23.7419 | 23.6326 | 23.7373 | 25.734 | 49.7145 | 68.4701 | 154.8253 | 100.1812 | 125.4903 | 24.0258 | 23.7607 | 24.2109 | 31.3243 | 87.019 | 24.3888 | 24.0786 | 24.9035 | 34.3926 | 125.3854 | 23.7251 | 23.7464 | 23.6467 | 23.7236 | 25.9809 | 65.1177 | 91.5618 | 86.2801 | 89.716 | 24.2682 | 25.0419 | 24.0943 | 32.6085 | 81.7581 | 355.2175 | 390.2615 | 284.0579 | 323.0617 | 755.3094 | 766.5488 | 772.1899 | 517.595 | 719.7546 | 459.02 |  | 743.5172 | 680.29 | 719.313 | 25.0459 | 23.4443 | 23.5859 | 167.1276 | 117.3889 | 95.715 | 112.7429 | 18.6747 | 24.4136 | 24.8131 | 18.7798 | -0.00024068 | -0.0058564 | 0.0015469 | 0.006528 | 0.0023261 | -0.00052246 | 0.018743 | -0.012887 | -0.0062531 | -353.226 | 17.0681 | -353.2845 | 17.2077 | -353.5768 | 18.2939 | -353.6076 | 17.2858 | -337.9541 | 17.8217 | -338.0064 | 17.4336 | 2852.725 | 3326.9279 | 726.3244 | 24.6133 | -107.4741 | 106.552
13:37 | 676 | -250.7493 |  | -20.2349 | -25.9186 | -36.5524 | -20.5792 | -24.6664 | -23.2412 | -28.5419 | 1.0906 | 1.2476 | 1.2415 | 0.6462 | -339.2706 | -231.8418 | -24.7115 | -23.7657 | -33.811 | -40.013 | -11.1185 |  | -34.2386 | -37.1653 | 3.6292 | 3.3781 | 3.1474 | 1.5731 |  | 38.289 | 35.185 | 25.2079 | 24.4509 | 26.5013 | 43.9943 | 32.0457 | 25.0798 | 22.8227 | 23.8831 | 32.9643 | 96.2199 | 24.4242 | 23.269 | 23.1976 | 23.5074 | 26.6813 | 33.7547 | 38.6734 | 38.7751 | 43.5553 | 60.6207 | 23.4708 | 22.7668 | 23.825 | 32.2998 | 82.0859 | 26.2489 | 23.0126 | 25.7825 | 36.4037 | 85.857 | 24.353 | 22.9259 | 23.0534 | 23.1674 | 25.0355 | 44.691 | 77.0519 | 73.0816 | 61.005 | 23.4488 | 22.8747 | 24.375 | 33.8534 | 89.7655 | 23.506 | 23.775 | 27.6947 | 41.432 | 87.3029 | 23.3259 | 23.2788 | 23.2313 | 23.3825 | 25.2028 | 51.843 | 87.5073 | 74.0081 | 73.0312 | 64.4279 | 23.4149 | 23.3957 | 24.4969 | 32.7446 | 89.3724 | 24.0175 | 24.1395 | 26.5063 | 40.7988 | 101.2345 | 23.5363 | 23.4658 | 23.46 | 23.5814 | 25.7797 | 45.9817 | 77.0246 | 83.8893 | 87.7239 | 23.5714 | 23.6778 | 25.4136 | 34.8299 | 85.8095 | 357.0086 | 556.4482 | 297.8565 | 258.2654 | 652.3072 | 724.3274 | 448.7598 | 691.7873 | 551.1658 | 710.4731 | 745.2383 | 707.4197 | 684.4342 | 654.4333 | 687.0182 | 680.8637 | 706.8866 | 706.7949 | 584.313 | 450.6535 | 597.0879 | 489.5841 | 35.3623 | 42.2594 | 60.9563 | 28.3175 | 27.1632 | 26.384 | 27.8002 | 54.3432 | 35.399 | 25.8485 | 22.6961 | 33.8191 | 92.579 | 33.6435 | 22.6042 | 23.3759 | 23.3541 | 25.2947 | 48.8036 | 49.0425 | 106.9021 | 57.0524 | 253.4511 | 24.4459 | 22.6898 | 23.7054 | 24.4536 | 94.3794 | 25.2935 | 22.9165 | 43.4359 | 98.9462 | 25.0422 | 22.939 | 22.9378 | 23.086 | 24.7575 | 97.0766 | 109.6806 | 138.4522 | 389.2076 | 24.3949 | 22.5912 | 23.6425 | 34.8424 | 103.3519 | 24.1341 | 23.9282 | 24.3453 | 29.9501 | 75.8216 | 23.982 | 23.7405 | 23.6237 | 23.733 | 25.7494 | 50.0812 | 68.8389 | 156.7813 | 101.0293 | 127.685 | 24.0115 | 23.7614 | 24.2114 | 31.3633 | 87.0751 | 24.3837 | 24.0826 | 24.9046 | 34.4477 | 125.6344 | 23.7141 | 23.7579 | 23.6618 | 23.7391 | 26.0122 | 66.2766 | 93.3405 | 86.9088 | 91.8928 | 24.2807 | 25.0577 | 24.0888 | 32.6424 | 81.9592 | 357.0357 | 391.3374 | 285.5325 | 324.4668 | 756.8785 | 768.3751 | 773.6497 | 518.2641 | 721.1706 | 458.32 |  | 744.7712 | 681.6246 | 720.9009 | 25.0456 | 23.4359 | 23.5892 | 167.6481 | 117.6385 | 96.0454 | 113.0543 | 18.6904 | 24.4293 | 24.8573 | 18.8094 | 5.0038e-06 | -0.0061519 | 0.0017918 | 0.0068207 | 0.0025701 | -0.00055863 | 0.034409 | 0.0050449 | -0.021267 | -353.1337 | 17.0394 | -353.2383 | 17.1687 | -353.4999 | 18.2713 | -353.5276 | 17.257 | -337.8587 | 17.7991 | -337.8833 | 17.411 | 2832.8402 | 3342.4341 | 727.8543 | 24.6433 | -107.954 | 106.8419
13:37 | 677 | -252.0513 |  | -20.3895 | -26.0597 | -36.5815 | -20.6899 | -24.8119 | -23.4101 | -28.6555 | 1.0923 | 1.2509 | 1.2392 | 0.647 | -340.2008 | -233.0409 | -24.8681 | -23.8299 | -33.8854 | -40.17 | -11.1041 |  | -34.3531 | -37.3009 | 3.6342 | 3.381 | 3.155 | 1.571 |  | 38.3645 | 35.2603 | 25.2253 | 24.4636 | 26.5267 | 44.0782 | 32.0796 | 25.0794 | 22.8203 | 23.8834 | 33.0106 | 96.3255 | 24.4171 | 23.273 | 23.2076 | 23.5269 | 26.7068 | 33.8221 | 38.7568 | 38.8196 | 43.6702 | 60.8934 | 23.4643 | 22.7812 | 23.8419 | 32.3505 | 82.1764 | 26.2947 | 23.0316 | 25.8212 | 36.4689 | 86.0684 | 24.3266 | 22.96 | 23.0729 | 23.1471 | 25.0497 | 45.0223 | 77.4805 | 73.5591 | 61.5969 | 23.4642 | 22.8799 | 24.4001 | 33.9058 | 89.9489 | 23.4897 | 23.7728 | 27.7276 | 41.5138 | 87.3724 | 23.3247 | 23.3229 | 23.2588 | 23.383 | 25.2243 | 52.1085 | 88.3483 | 74.4773 | 73.3622 | 64.8393 | 23.4141 | 23.3964 | 24.5029 | 32.7823 | 89.4099 | 24.0155 | 24.1455 | 26.5224 | 40.8781 | 101.3742 | 23.5403 | 23.4644 | 23.4626 | 23.5768 | 25.7904 | 46.218 | 77.3546 | 84.8938 | 89.1142 | 23.5636 | 23.7126 | 25.4618 | 34.8984 | 85.9922 | 358.1862 | 556.6747 | 299.4143 | 259.153 | 653.7557 | 726.0957 | 449.933 | 692.9969 | 552.8966 | 712.3671 | 746.1848 | 709.6592 | 687.1385 | 652.5171 | 680.2446 | 669.5494 | 706.8096 | 720.4022 | 585.8456 | 452.2474 | 598.4421 | 491.076 | 35.4441 | 42.3595 | 60.4128 | 28.3499 | 27.2048 | 26.4041 | 27.8361 | 54.4491 | 35.4471 | 25.8694 | 22.7011 | 33.8835 | 92.822 | 33.6979 | 22.6064 | 23.3692 | 23.3557 | 25.3061 | 48.909 | 50.0585 | 110.4213 | 57.1023 | 257.1939 | 24.4547 | 22.6887 | 23.7118 | 24.4562 | 94.6455 | 25.3162 | 22.9127 | 44.7601 | 99.0516 | 25.0543 | 22.9351 | 22.9397 | 23.0899 | 24.7666 | 98.3974 | 111.3562 | 140.5975 | 392.6778 | 24.413 | 22.5937 | 23.6388 | 34.902 | 103.4613 | 24.1518 | 23.9284 | 24.3543 | 29.9799 | 75.8942 | 23.9932 | 23.7459 | 23.6215 | 23.7356 | 25.7657 | 50.4113 | 69.1484 | 158.6716 | 101.8444 | 129.5995 | 24.011 | 23.7634 | 24.2223 | 31.4072 | 87.1384 | 24.378 | 24.0812 | 24.913 | 34.5037 | 125.8777 | 23.7068 | 23.7743 | 23.6533 | 23.7366 | 26.0379 | 67.5348 | 95.185 | 87.6336 | 94.07 | 24.2927 | 25.0792 | 24.0915 | 32.6872 | 82.1792 | 358.6102 | 392.4619 | 287.4263 | 325.9243 | 758.3859 | 770.0935 | 775.3197 | 518.8797 | 722.55 | 457.7332 |  | 746.0419 | 682.9013 | 722.4836 | 25.0522 | 23.4499 | 23.5903 | 168.1893 | 117.9018 | 96.355 | 113.395 | 18.7232 | 24.4271 | 24.9263 | 18.8208 | 0.00062456 | -0.006052 | 0.0015427 | 0.0064526 | 0.002272 | -0.0005027 | 0.013681 | -0.0077384 | -0.030752 | -353.1398 | 17.0414 | -353.2198 | 17.1851 | -353.5029 | 18.296 | -353.5337 | 17.2632 | -337.8587 | 17.8073 | -337.8495 | 17.4459 | 2847.9785 | 3358.325 | 729.3847 | 24.6767 | -108.3725 | 107.1284
13:37 | 678 | -253.3512 |  | -20.4484 | -26.2184 | -36.8504 | -20.909 | -24.8555 | -23.5448 | -28.7475 | 1.0919 | 1.25 | 1.2403 | 0.6441 | -341.1888 | -234.3429 | -24.9426 | -23.8993 | -34.0574 | -40.2543 | -11.1478 |  | -34.5205 | -37.4368 | 3.6393 | 3.3779 | 3.1551 | 1.5693 |  | 38.4593 | 35.3402 | 25.2536 | 24.4829 | 26.5503 | 44.1667 | 32.1208 | 25.0807 | 22.8194 | 23.8962 | 33.0655 | 96.4263 | 24.4301 | 23.279 | 23.2079 | 23.5295 | 26.7283 | 33.9172 | 38.8601 | 38.9138 | 43.7934 | 61.1914 | 23.4463 | 22.7777 | 23.8387 | 32.3934 | 82.2742 | 26.3203 | 23.0326 | 25.8362 | 36.5241 | 86.2813 | 24.356 | 22.9962 | 23.1058 | 23.1419 | 25.067 | 45.2717 | 77.8679 | 73.8602 | 62.2224 | 23.4817 | 22.882 | 24.4002 | 33.9498 | 90.1314 | 23.5022 | 23.7886 | 27.7465 | 41.6036 | 87.4494 | 23.2971 | 23.3386 | 23.2742 | 23.3872 | 25.2451 | 52.4593 | 89.2419 | 74.9192 | 73.6355 | 65.2963 | 23.4047 | 23.3828 | 24.502 | 32.8221 | 89.4738 | 23.9977 | 24.1493 | 26.5407 | 40.9473 | 101.5419 | 23.5344 | 23.4655 | 23.466 | 23.573 | 25.7985 | 46.4437 | 77.6895 | 86.0178 | 90.7518 | 23.5374 | 23.7258 | 25.4882 | 34.9509 | 86.1861 | 359.7533 | 553.0934 | 300.4581 | 260.1081 | 655.1972 | 727.851 | 451.1178 | 694.3334 | 554.8915 | 714.3965 | 747.1646 | 711.0985 | 682.7335 | 656.619 | 677.8699 | 651.6599 | 704.9804 | 730.2935 | 587.3639 | 453.8247 | 599.7889 | 492.5251 | 35.516 | 42.457 | 58.7013 | 28.3816 | 27.2484 | 26.4208 | 27.8748 | 54.5521 | 35.4951 | 25.8896 | 22.7084 | 33.9283 | 93.0552 | 33.7542 | 22.6026 | 23.3699 | 23.3634 | 25.3284 | 49.1576 | 51.2066 | 113.8195 | 57.1896 | 260.5113 | 24.4714 | 22.6846 | 23.7292 | 24.4653 | 94.9446 | 25.3213 | 22.9198 | 46.7257 | 99.0436 | 25.0543 | 22.9327 | 22.9367 | 23.0973 | 24.7791 | 99.6471 | 113.0301 | 142.6122 | 397.6578 | 24.421 | 22.5954 | 23.6519 | 34.9581 | 103.5765 | 24.1706 | 23.9264 | 24.3512 | 30.0186 | 75.9713 | 23.9559 | 23.7399 | 23.6083 | 23.743 | 25.7759 | 50.6562 | 69.3484 | 160.1289 | 102.4531 | 131.5023 | 24.0064 | 23.7648 | 24.2394 | 31.444 | 87.1984 | 24.3722 | 24.0758 | 24.9182 | 34.5639 | 126.1449 | 23.7195 | 23.7739 | 23.6757 | 23.7545 | 26.0772 | 68.6534 | 97.0506 | 88.4289 | 96.0727 | 24.279 | 25.0905 | 24.0876 | 32.7292 | 82.3933 | 359.9192 | 393.6725 | 290.3248 | 327.0925 | 759.8236 | 771.8054 | 777.1704 | 519.4729 | 723.8713 | 457.1543 |  | 747.3542 | 684.1685 | 724.0467 | 25.0561 | 23.4727 | 23.6002 | 168.7304 | 118.1666 | 96.6414 | 113.7012 | 18.7852 | 24.4816 | 24.9585 | 18.8762 | 0.00026061 | -0.0063173 | 0.0018589 | 0.0073822 | 0.0024751 | -0.00018631 | 0.035354 | 0.0026983 | -0.037164 | -353.1552 | 17.0537 | -353.1891 | 17.1667 | -353.4968 | 18.3001 | -353.4968 | 17.2899 | -337.7941 | 17.8093 | -337.8249 | 17.4233 | 2846.9361 | 3373.9073 | 730.9271 | 24.72 | -108.867 | 107.404
13:37 | 679 | -254.5218 |  | -20.5235 | -26.3188 | -36.8974 | -20.927 | -24.9644 | -23.77 | -28.8465 | 1.0912 | 1.2527 | 1.2355 | 0.6429 | -341.9947 | -235.6347 | -25.0704 | -24.0171 | -34.1474 | -40.2881 | -11.2503 |  | -34.6186 | -37.5171 | 3.6429 | 3.3793 | 3.1546 | 1.5674 |  | 38.5446 | 35.411 | 25.2732 | 24.4972 | 26.5679 | 44.2413 | 32.1511 | 25.0997 | 22.8213 | 23.9098 | 33.1192 | 96.5223 | 24.4582 | 23.2766 | 23.2039 | 23.5258 | 26.7488 | 34.0041 | 38.938 | 39.0314 | 43.9227 | 61.5045 | 23.4531 | 22.7708 | 23.8474 | 32.4334 | 82.3654 | 26.3197 | 23.0305 | 25.8313 | 36.5754 | 86.4665 | 24.3575 | 22.9872 | 23.0781 | 23.1629 | 25.0867 | 45.4785 | 78.2923 | 74.2701 | 62.8345 | 23.4821 | 22.8836 | 24.402 | 34.0073 | 90.3162 | 23.5159 | 23.7915 | 27.7656 | 41.6797 | 87.5374 | 23.2799 | 23.3515 | 23.2744 | 23.388 | 25.2655 | 52.9176 | 90.3322 | 75.4063 | 73.9415 | 65.7795 | 23.4025 | 23.3798 | 24.5135 | 32.8586 | 89.5334 | 24.0089 | 24.1466 | 26.5529 | 41.0165 | 101.7144 | 23.5372 | 23.4623 | 23.4599 | 23.5748 | 25.8054 | 46.6698 | 78.0033 | 87.1884 | 92.2676 | 23.5303 | 23.7089 | 25.5005 | 34.9946 | 86.3835 | 360.4128 | 553.6161 | 301.1064 | 260.7277 | 656.627 | 729.5759 | 452.3019 | 695.7053 | 556.8741 | 716.5553 | 748.6023 | 706.7021 | 676.3271 | 660.536 | 680.4921 | 646.7344 | 690.7375 | 729.2305 | 588.887 | 455.3892 | 601.1371 | 493.9672 | 35.592 | 42.5479 | 57.0315 | 28.4158 | 27.2822 | 26.4454 | 27.9064 | 54.6656 | 35.5501 | 25.904 | 22.7016 | 33.9743 | 93.2879 | 33.8148 | 22.5935 | 23.3719 | 23.3562 | 25.3466 | 49.4487 | 52.5138 | 117.5011 | 57.3656 | 264.0205 | 24.4872 | 22.6894 | 23.7488 | 24.4682 | 95.2397 | 25.3228 | 22.9253 | 48.3092 | 98.9567 | 25.0531 | 22.9406 | 22.9379 | 23.1059 | 24.8002 | 100.9335 | 114.8403 | 145.0288 | 402.3936 | 24.4256 | 22.6084 | 23.6527 | 35.0134 | 103.6753 | 24.1671 | 23.9316 | 24.3666 | 30.0552 | 76.0543 | 23.946 | 23.7403 | 23.6172 | 23.7562 | 25.7903 | 50.8676 | 69.4917 | 161.292 | 102.9991 | 133.4272 | 24.0098 | 23.7629 | 24.261 | 31.4806 | 87.2598 | 24.3721 | 24.078 | 24.925 | 34.6234 | 126.4403 | 23.73 | 23.7502 | 23.7097 | 23.76 | 26.1049 | 69.6879 | 98.9468 | 89.1215 | 98.2747 | 24.2725 | 25.0866 | 24.0836 | 32.7611 | 82.6025 | 361.0221 | 395.4446 | 293.4276 | 328.3773 | 761.2044 | 773.5596 | 779.1479 | 520.084 | 725.1073 | 456.4962 |  | 748.7035 | 685.4362 | 725.5857 | 25.061 | 23.4541 | 23.6003 | 169.2661 | 118.4249 | 96.9303 | 114.0294 | 18.8382 | 24.6131 | 25.015 | 18.9 | -0.00013473 | -0.0058757 | 0.0022157 | 0.0073628 | 0.0028229 | -0.00034383 | 0.021207 | -0.0030717 | -0.026571 | -353.0598 | 17.0086 | -353.1275 | 17.1605 | -353.4476 | 18.2775 | -353.466 | 17.2529 | -337.6433 | 17.7724 | -337.6772 | 17.4356 | 2832.2441 | 3380.4161 | 732.48 | 24.8141 | -109.2259 | 107.6776
13:37 | 680 | -256.0158 |  | -20.5653 | -26.3776 | -37.0965 | -21.0422 | -24.9847 | -23.8939 | -28.8674 | 1.0938 | 1.2548 | 1.2354 | 0.6413 | -342.7178 | -236.8977 | -25.2448 | -24.1421 | -34.1374 | -40.5017 | -11.3815 |  | -34.7561 | -37.6352 | 3.6458 | 3.3793 | 3.1555 | 1.5626 |  | 38.6185 | 35.4742 | 25.2953 | 24.5144 | 26.5869 | 44.3282 | 32.1803 | 25.1316 | 22.8316 | 23.9272 | 33.1678 | 96.6266 | 24.4729 | 23.2748 | 23.208 | 23.5321 | 26.7714 | 34.0831 | 38.9758 | 39.1421 | 44.0475 | 61.8166 | 23.4769 | 22.7775 | 23.8599 | 32.4814 | 82.4516 | 26.3288 | 23.0259 | 25.8401 | 36.6523 | 86.662 | 24.3454 | 22.9904 | 22.9983 | 23.1605 | 25.0913 | 45.6998 | 78.7829 | 74.7001 | 63.521 | 23.4672 | 22.8877 | 24.4158 | 34.0674 | 90.5034 | 23.5198 | 23.7885 | 27.7926 | 41.7563 | 87.619 | 23.282 | 23.3525 | 23.2774 | 23.3889 | 25.2797 | 53.3409 | 91.3943 | 75.8844 | 74.2886 | 66.3054 | 23.4112 | 23.3951 | 24.518 | 32.9091 | 89.595 | 24.0153 | 24.1403 | 26.5676 | 41.0923 | 101.895 | 23.5425 | 23.46 | 23.452 | 23.5749 | 25.8267 | 46.8983 | 78.3318 | 88.4627 | 93.6413 | 23.5741 | 23.6906 | 25.496 | 35.0459 | 86.5949 | 360.6101 | 557.3156 | 302.2979 | 261.086 | 658.0382 | 731.2777 | 453.4547 | 696.99 | 558.8307 | 718.8566 | 754.6303 | 698.1485 | 677.0414 | 660.6252 | 678.4729 | 670.9691 | 672.7293 | 725.6696 | 590.402 | 456.9207 | 602.4799 | 495.4243 | 35.6683 | 42.6355 | 56.1764 | 28.4425 | 27.3161 | 26.4709 | 27.9258 | 54.7785 | 35.6155 | 25.9234 | 22.6971 | 34.0355 | 93.5362 | 33.8755 | 22.5912 | 23.3816 | 23.352 | 25.3626 | 49.6272 | 54.0168 | 121.1349 | 57.4703 | 266.9096 | 24.5065 | 22.6994 | 23.7626 | 24.4813 | 95.5388 | 25.3402 | 22.924 | 49.6278 | 98.9373 | 25.0725 | 22.9341 | 22.9303 | 23.1022 | 24.8077 | 102.1771 | 116.7265 | 148.0558 | 407.5007 | 24.413 | 22.6048 | 23.6431 | 35.0678 | 103.781 | 24.1644 | 23.9372 | 24.3778 | 30.0956 | 76.1358 | 23.9516 | 23.7501 | 23.6338 | 23.7618 | 25.8196 | 51.0846 | 69.6297 | 162.4334 | 103.5869 | 135.3752 | 24.0315 | 23.7631 | 24.2573 | 31.515 | 87.3246 | 24.3847 | 24.0826 | 24.9342 | 34.686 | 126.7521 | 23.7188 | 23.7506 | 23.6755 | 23.7434 | 26.1027 | 70.7304 | 100.84 | 89.8076 | 100.739 | 24.2857 | 25.0874 | 24.0968 | 32.8062 | 82.8228 | 362.1151 | 397.6677 | 296.1817 | 330.0619 | 762.5469 | 775.2681 | 781.1747 | 520.803 | 726.3316 | 455.6774 |  | 750.0556 | 686.7004 | 727.113 | 25.0591 | 23.4425 | 23.6016 | 169.8204 | 118.6968 | 97.2346 | 114.4246 | 18.8219 | 24.6527 | 24.9898 | 18.9124 | 1.3287e-05 | -0.0061459 | 0.0018238 | 0.0072523 | 0.0022017 | -0.0005027 | 0.011678 | -0.011559 | -0.020394 | -353.0814 | 17.0558 | -353.1337 | 17.1769 | -353.4168 | 18.2918 | -353.4476 | 17.294 | -337.6741 | 17.8155 | -337.7049 | 17.4439 | 2890.8784 | 3381.6767 | 734.0218 | 24.8212 | -109.6145 | 107.9657
13:37 | 681 | -257.2827 |  | -20.6877 | -26.4839 | -37.2918 | -21.1125 | -25.1027 | -24.0707 | -28.9843 | 1.0958 | 1.266 | 1.2331 | 0.6388 | -343.4386 | -238.1277 | -25.295 | -24.2655 | -34.3066 | -40.6181 | -11.4015 |  | -34.9284 | -37.806 | 3.6483 | 3.3797 | 3.1591 | 1.5615 |  | 38.6739 | 35.5352 | 25.3106 | 24.5281 | 26.6046 | 44.4127 | 32.2091 | 25.1427 | 22.8305 | 23.9372 | 33.2138 | 96.7185 | 24.4617 | 23.2683 | 23.2165 | 23.5371 | 26.7954 | 34.1813 | 39.0313 | 39.2553 | 44.1667 | 62.136 | 23.4804 | 22.7856 | 23.8677 | 32.528 | 82.5354 | 26.4015 | 23.0175 | 25.8605 | 36.714 | 86.864 | 24.3542 | 22.9751 | 23.0134 | 23.1764 | 25.1176 | 45.9897 | 79.307 | 75.1909 | 64.2598 | 23.5079 | 22.8944 | 24.4245 | 34.1242 | 90.6749 | 23.5046 | 23.7953 | 27.8114 | 41.841 | 87.6935 | 23.2397 | 23.3346 | 23.2959 | 23.4007 | 25.2909 | 53.6646 | 92.3757 | 76.3928 | 74.759 | 66.9242 | 23.4363 | 23.4066 | 24.5312 | 32.9764 | 89.6781 | 24.0165 | 24.1507 | 26.5901 | 41.1713 | 102.0861 | 23.5512 | 23.4659 | 23.4621 | 23.5881 | 25.8551 | 47.1253 | 78.6619 | 89.8045 | 95.1701 | 23.6341 | 23.6565 | 25.4594 | 35.0875 | 86.8041 | 361.2212 | 561.7486 | 303.7784 | 261.6229 | 659.4396 | 732.946 | 454.596 | 698.1549 | 560.7465 | 721.2903 | 758.6925 | 698.8541 | 677.392 | 661.2131 | 674.1715 | 686.9379 | 671.7294 | 721.9856 | 591.9044 | 458.4204 | 603.8161 | 496.8677 | 35.7389 | 42.7363 | 55.8818 | 28.4759 | 27.3604 | 26.4933 | 27.9433 | 54.8834 | 35.6728 | 25.9511 | 22.7013 | 34.0797 | 93.7854 | 33.9287 | 22.6018 | 23.386 | 23.3566 | 25.3737 | 49.8347 | 55.7055 | 124.7313 | 57.6403 | 270.0752 | 24.5324 | 22.6943 | 23.7604 | 24.507 | 95.8513 | 25.3602 | 22.9282 | 52.0733 | 98.9621 | 25.081 | 22.9269 | 22.928 | 23.1031 | 24.8114 | 103.5393 | 118.8614 | 151.1429 | 412.643 | 24.4218 | 22.5982 | 23.6857 | 35.1152 | 103.8873 | 24.1659 | 23.9303 | 24.3738 | 30.148 | 76.2086 | 24.0136 | 23.7459 | 23.617 | 23.7586 | 25.8366 | 51.32 | 69.794 | 164.0608 | 104.2857 | 137.7794 | 24.0352 | 23.7667 | 24.259 | 31.5617 | 87.3893 | 24.3812 | 24.0864 | 24.9447 | 34.7484 | 127.06 | 23.7291 | 23.7559 | 23.6712 | 23.7365 | 26.1204 | 71.8197 | 102.5753 | 90.5007 | 103.0994 | 24.2825 | 25.0909 | 24.1175 | 32.8432 | 83.0505 | 363.3526 | 399.5609 | 298.886 | 331.9408 | 763.8784 | 777.0102 | 783.2232 | 521.7016 | 727.6045 | 454.7115 |  | 751.4258 | 687.9526 | 728.618 | 25.0604 | 23.4427 | 23.6068 | 170.4069 | 118.9667 | 97.5433 | 114.8204 | 18.8747 | 24.655 | 25.1519 | 19.0223 | 0.00026752 | -0.0062587 | 0.0016544 | 0.0071306 | 0.0026031 | -0.00069749 | 0.010756 | -0.0012995 | -0.016909 | -352.9798 | 17.0209 | -353.0906 | 17.1728 | -353.4199 | 18.2877 | -353.3952 | 17.2632 | -337.5541 | 17.7806 | -337.6064 | 17.4377 | 2868.8603 | 3381.7049 | 735.5617 | 24.9035 | -110.1179 | 108.255
13:37 | 682 | -260.4763 |  | -20.9279 | -26.3549 | -37.6307 | -21.1358 | -25.2734 | -24.2433 | -29.1253 | 1.0392 | 1.4902 | 1.19 | 0.6186 | -344.0709 | -239.6341 | -25.5031 | -24.2828 | -34.4003 | -40.7582 | -11.4501 |  | -35.0576 | -38.0016 | 3.6527 | 3.3776 | 3.1614 | 1.5556 |  | 38.7155 | 35.5885 | 25.3184 | 24.542 | 26.6312 | 44.4923 | 32.2378 | 25.1498 | 22.8327 | 23.9362 | 33.2644 | 96.8121 | 24.4635 | 23.2788 | 23.2234 | 23.5407 | 26.8127 | 34.2648 | 39.0726 | 39.345 | 44.2819 | 62.4645 | 23.4793 | 22.7875 | 23.8791 | 32.5781 | 82.6282 | 26.428 | 23.0297 | 25.8784 | 36.7632 | 87.0642 | 24.4004 | 22.9719 | 23.0699 | 23.1775 | 25.1481 | 46.3809 | 79.8308 | 75.6933 | 65.0713 | 23.5254 | 22.891 | 24.4303 | 34.1764 | 90.807 | 23.5167 | 23.8036 | 27.8343 | 41.9188 | 87.7646 | 23.2568 | 23.3124 | 23.2855 | 23.4073 | 25.3012 | 54.1229 | 93.4958 | 76.9249 | 75.2059 | 67.6334 | 23.4294 | 23.4078 | 24.5447 | 33.034 | 89.7606 | 24.0304 | 24.1516 | 26.6 | 41.2373 | 102.2642 | 23.5408 | 23.4654 | 23.4606 | 23.5874 | 25.8651 | 47.3437 | 78.9981 | 91.2443 | 96.9027 | 23.5751 | 23.6951 | 25.5025 | 35.1393 | 87.0015 | 362.8482 | 564.4552 | 305.078 | 262.5353 | 660.8179 | 734.5352 | 455.7203 | 699.2157 | 562.5682 | 723.627 | 756.6385 | 708.2565 | 673.4404 | 663.8602 | 675.6648 | 682.5402 | 687.9516 | 715.0678 | 593.4016 | 459.9217 | 605.1736 | 498.2964 | 35.8151 | 42.8353 | 55.8534 | 28.5118 | 27.3984 | 26.5131 | 27.9697 | 54.9939 | 35.7256 | 25.9678 | 22.7111 | 34.1242 | 94.0298 | 33.9775 | 22.614 | 23.3864 | 23.3668 | 25.3859 | 50.1178 | 57.5912 | 128.453 | 57.8464 | 274.0917 | 24.5383 | 22.6904 | 23.7499 | 24.5194 | 96.1631 | 25.3713 | 22.9414 | 55.7046 | 99.0072 | 25.0827 | 22.9309 | 22.9347 | 23.1055 | 24.834 | 104.9576 | 121.2314 | 154.6205 | 418.777 | 24.4481 | 22.5914 | 23.7237 | 35.1646 | 103.9697 | 24.1499 | 23.9313 | 24.3721 | 30.2028 | 76.2845 | 24.0261 | 23.7469 | 23.6119 | 23.7566 | 25.8463 | 51.6156 | 70.0686 | 166.1525 | 105.0762 | 140.9181 | 24.0308 | 23.7637 | 24.2628 | 31.6097 | 87.4588 | 24.3864 | 24.0912 | 24.9575 | 34.804 | 127.3607 | 23.7445 | 23.7521 | 23.6883 | 23.7296 | 26.1487 | 73.0893 | 104.4687 | 91.2428 | 105.2806 | 24.3073 | 25.087 | 24.1169 | 32.8755 | 83.2889 | 364.8052 | 400.8135 | 300.8264 | 334.0004 | 765.203 | 778.7551 | 785.2906 | 522.729 | 728.8604 | 453.7317 |  | 752.8129 | 689.2081 | 730.1123 | 25.0642 | 23.4351 | 23.603 | 170.9754 | 119.2165 | 97.8087 | 115.1405 | 18.9636 | 24.7806 | 25.2037 | 19.0887 | 0.00048951 | -0.0062143 | 0.0020879 | 0.0071876 | 0.0023682 | -2.2184e-06 | 0.037976 | -0.011596 | -0.019002 | -353.0537 | 17.0373 | -353.0598 | 17.1338 | -353.306 | 18.2508 | -353.3552 | 17.2118 | -337.5572 | 17.7477 | -337.5633 | 17.3843 | 2890.6106 | 3386.9351 | 737.0919 | 24.9922 | -110.5926 | 108.5126
13:37 | 683 | -262.4992 |  | -21.1377 | -26.3897 | -37.766 | -21.2268 | -25.4608 | -24.4583 | -29.2653 | 1.0238 | 1.5307 | 1.1897 | 0.6155 | -344.7733 | -241.1565 | -25.6282 | -24.3618 | -34.5448 | -40.8665 | -11.4678 |  | -35.2614 | -38.0782 | 3.6582 | 3.383 | 3.1672 | 1.5509 |  | 38.7708 | 35.6377 | 25.3292 | 24.5598 | 26.6632 | 44.5755 | 32.2704 | 25.153 | 22.8317 | 23.9374 | 33.314 | 96.9036 | 24.4793 | 23.282 | 23.2304 | 23.5479 | 26.8345 | 34.3515 | 39.132 | 39.4469 | 44.4021 | 62.8233 | 23.4704 | 22.7911 | 23.8877 | 32.6294 | 82.7236 | 26.394 | 23.0339 | 25.8993 | 36.8325 | 87.2736 | 24.4204 | 23.0107 | 23.0544 | 23.1477 | 25.1574 | 46.7071 | 80.3515 | 76.142 | 65.9327 | 23.4852 | 22.8911 | 24.442 | 34.2295 | 90.9278 | 23.5526 | 23.814 | 27.8619 | 42.0065 | 87.8512 | 23.2965 | 23.3075 | 23.266 | 23.4011 | 25.303 | 54.5574 | 94.4343 | 77.312 | 75.3943 | 68.293 | 23.4143 | 23.3953 | 24.5507 | 33.0926 | 89.8585 | 24.0229 | 24.1514 | 26.6208 | 41.316 | 102.4326 | 23.5371 | 23.4671 | 23.4645 | 23.5851 | 25.8714 | 47.5422 | 79.3339 | 92.8619 | 98.5053 | 23.545 | 23.7179 | 25.5414 | 35.2022 | 87.1952 | 364.7482 | 562.0536 | 306.2958 | 263.7537 | 662.1799 | 736.0587 | 456.8396 | 700.2382 | 564.3721 | 725.763 | 754.7376 | 715.6311 | 665.2722 | 668.5489 | 680.4675 | 658.6721 | 705.2579 | 714.5679 | 594.9163 | 461.4473 | 606.5895 | 499.7296 | 35.8947 | 42.9289 | 55.9633 | 28.5386 | 27.4461 | 26.5362 | 28.0102 | 55.1036 | 35.7815 | 25.9863 | 22.721 | 34.1806 | 94.2742 | 34.0333 | 22.6205 | 23.3937 | 23.3749 | 25.4115 | 50.4131 | 59.7079 | 132.1405 | 58.059 | 277.9888 | 24.5381 | 22.6956 | 23.7721 | 24.5192 | 96.475 | 25.3934 | 22.9413 | 59.32 | 99.0361 | 25.0905 | 22.937 | 22.936 | 23.1047 | 24.851 | 106.7026 | 124.0195 | 158.6773 | 426.7057 | 24.4585 | 22.5841 | 23.7334 | 35.2182 | 104.0401 | 24.1424 | 23.9476 | 24.3758 | 30.2356 | 76.3612 | 23.9904 | 23.7484 | 23.6234 | 23.7536 | 25.8571 | 51.9321 | 70.3473 | 167.9769 | 105.9019 | 143.8178 | 24.0283 | 23.7631 | 24.2779 | 31.6437 | 87.5228 | 24.3868 | 24.0855 | 24.9589 | 34.8444 | 127.6511 | 23.731 | 23.7643 | 23.6788 | 23.7542 | 26.1859 | 74.1663 | 106.4723 | 92.091 | 107.4442 | 24.3492 | 25.0953 | 24.107 | 32.9254 | 83.5494 | 366.1765 | 401.2186 | 303.7335 | 336.0342 | 766.5354 | 780.4347 | 787.3806 | 523.6895 | 730.0769 | 452.7617 |  | 754.2075 | 690.4865 | 731.6009 | 25.0591 | 23.4458 | 23.5961 | 171.5548 | 119.4886 | 98.0732 | 115.5833 | 19.0111 | 24.8192 | 25.1957 | 19.0813 | -0.00049291 | -0.0064055 | 0.0012712 | 0.0062994 | 0.0020586 | -0.00084734 | 0.0067321 | 0.0062759 | -0.022125 | -352.9675 | 16.9901 | -353.0414 | 17.1461 | -353.3522 | 18.3226 | -353.346 | 17.1913 | -337.4341 | 17.7334 | -337.4802 | 17.4233 | 2880.959 | 3386.305 | 738.6105 | 25.0075 | -111.0855 | 108.7809
13:37 | 684 | -263.8819 |  | -21.3121 | -26.6113 | -38.0119 | -21.3558 | -25.5791 | -24.5491 | -29.4567 | 1.0226 | 1.5284 | 1.1921 | 0.616 | -345.3856 | -242.346 | -25.6398 | -24.3685 | -34.64 | -41.0234 | -11.5152 |  | -35.3956 | -38.2701 | 3.6609 | 3.3863 | 3.1663 | 1.5483 |  | 38.8468 | 35.7018 | 25.3413 | 24.5769 | 26.6864 | 44.6594 | 32.2992 | 25.1589 | 22.8307 | 23.9602 | 33.3589 | 97.0074 | 24.4925 | 23.2838 | 23.2298 | 23.5512 | 26.8462 | 34.4527 | 39.2602 | 39.5983 | 44.5198 | 63.1767 | 23.4635 | 22.785 | 23.8728 | 32.6623 | 82.8149 | 26.432 | 23.0358 | 25.9162 | 36.9024 | 87.4867 | 24.384 | 22.9957 | 23.0445 | 23.1546 | 25.163 | 46.9662 | 80.8611 | 76.5959 | 66.7907 | 23.4863 | 22.8951 | 24.456 | 34.2851 | 91.0531 | 23.5396 | 23.8048 | 27.8858 | 42.0915 | 87.9305 | 23.2838 | 23.3163 | 23.2562 | 23.3941 | 25.3111 | 54.8727 | 95.1381 | 77.7465 | 75.7109 | 68.9481 | 23.4316 | 23.3958 | 24.5651 | 33.1329 | 89.9301 | 23.9803 | 24.1591 | 26.6416 | 41.4068 | 102.616 | 23.5515 | 23.4721 | 23.4781 | 23.5914 | 25.8915 | 47.7606 | 79.6418 | 94.5895 | 99.968 | 23.5998 | 23.6905 | 25.5336 | 35.2501 | 87.4064 | 366.4042 | 560.5872 | 307.6544 | 264.904 | 663.5349 | 737.566 | 457.9945 | 701.2735 | 565.8113 | 727.6462 | 754.0507 | 719.4244 | 655.302 | 672.9781 | 689.3729 | 653.1477 | 705.0596 | 719.6193 | 596.4855 | 463.0094 | 608.1041 | 501.245 | 35.9744 | 43.0301 | 55.1232 | 28.5787 | 27.5071 | 26.5591 | 28.052 | 55.2173 | 35.8399 | 26.0163 | 22.7223 | 34.2645 | 94.523 | 34.1096 | 22.6226 | 23.3923 | 23.3632 | 25.4312 | 50.7271 | 62.0599 | 135.742 | 58.1595 | 280.8085 | 24.5477 | 22.7088 | 23.804 | 24.5224 | 96.7987 | 25.4047 | 22.9328 | 62.2446 | 99.0507 | 25.0931 | 22.9363 | 22.9304 | 23.1117 | 24.861 | 108.5447 | 126.8408 | 162.4694 | 433.833 | 24.4485 | 22.5946 | 23.7327 | 35.2741 | 104.1143 | 24.171 | 23.9581 | 24.3938 | 30.2412 | 76.4241 | 23.9804 | 23.7531 | 23.6262 | 23.7595 | 25.8715 | 52.2344 | 70.5825 | 169.7799 | 106.8194 | 146.7388 | 24.0307 | 23.7715 | 24.2905 | 31.6848 | 87.5858 | 24.3769 | 24.0801 | 24.962 | 34.9019 | 127.9472 | 23.7202 | 23.7746 | 23.6625 | 23.7565 | 26.192 | 75.0729 | 108.3063 | 92.8039 | 109.6462 | 24.3396 | 25.1024 | 24.1096 | 32.9645 | 83.7977 | 367.452 | 400.8849 | 307.2295 | 338.0079 | 767.8801 | 782.1223 | 789.5133 | 524.4089 | 731.2163 | 451.8097 |  | 755.6162 | 691.785 | 733.0811 | 25.0611 | 23.4449 | 23.6028 | 172.1674 | 119.7741 | 98.3679 | 115.9315 | 19.0258 | 24.8207 | 25.2416 | 19.0811 | 5.4335e-05 | -0.006195 | 0.0017002 | 0.0071053 | 0.002246 | -0.00011043 | 0.0098025 | -0.0072725 | -0.020688 | -352.9829 | 16.9962 | -352.9768 | 17.0928 | -353.2045 | 18.2775 | -353.2568 | 17.2221 | -337.3941 | 17.7395 | -337.3879 | 17.4048 | 2885.4942 | 3396.606 | 740.1374 | 25.0311 | -111.6266 | 109.071
13:37 | 685 | -265.1477 |  | -21.358 | -26.7662 | -38.1497 | -21.4545 | -25.6319 | -24.5744 | -29.5762 | 1.0211 | 1.5268 | 1.1955 | 0.616 | -346.1125 | -243.5652 | -25.7966 | -24.5033 | -34.799 | -41.2707 | -11.6422 |  | -35.6102 | -38.3666 | 3.6656 | 3.3857 | 3.1679 | 1.5484 |  | 38.9395 | 35.7805 | 25.3649 | 24.5988 | 26.7096 | 44.7426 | 32.331 | 25.1804 | 22.8364 | 23.975 | 33.4065 | 97.1263 | 24.5018 | 23.2932 | 23.2222 | 23.5546 | 26.8607 | 34.5537 | 39.3934 | 39.7507 | 44.6429 | 63.5441 | 23.4668 | 22.7736 | 23.8696 | 32.7019 | 82.9235 | 26.4395 | 23.0489 | 25.9325 | 36.9659 | 87.6891 | 24.3747 | 22.9463 | 23.0876 | 23.1722 | 25.1848 | 47.3266 | 81.4181 | 77.1352 | 67.6818 | 23.4826 | 22.9001 | 24.4668 | 34.3363 | 91.171 | 23.5335 | 23.7926 | 27.9061 | 42.1694 | 88.0091 | 23.2944 | 23.3163 | 23.2578 | 23.4072 | 25.3251 | 55.3388 | 95.9499 | 78.3125 | 76.1334 | 69.7776 | 23.4445 | 23.4031 | 24.579 | 33.1842 | 89.9964 | 23.9563 | 24.177 | 26.6506 | 41.4928 | 102.8095 | 23.5529 | 23.4701 | 23.4761 | 23.5908 | 25.9098 | 48.0144 | 79.9197 | 96.4192 | 101.5251 | 23.6049 | 23.6772 | 25.5283 | 35.2958 | 87.625 | 368.139 | 561.6108 | 308.85 | 265.8264 | 664.8911 | 739.0709 | 459.2124 | 702.2923 | 566.7049 | 729.2832 | 759.134 | 710.8227 | 655.5372 | 674.2108 | 700.1326 | 675.6409 | 695.4128 | 722.3839 | 598.0987 | 464.5698 | 609.7033 | 502.8708 | 36.0468 | 43.1244 | 54.2422 | 28.6144 | 27.5488 | 26.5824 | 28.0781 | 55.3289 | 35.899 | 26.0269 | 22.7095 | 34.3335 | 94.7695 | 34.1717 | 22.6166 | 23.3869 | 23.3668 | 25.4483 | 50.9585 | 64.6775 | 139.1027 | 58.3394 | 284.8481 | 24.5449 | 22.7166 | 23.8189 | 24.528 | 97.1257 | 25.4045 | 22.9399 | 64.4871 | 99.0853 | 25.1184 | 22.9336 | 22.9312 | 23.1217 | 24.8706 | 110.3333 | 129.8781 | 166.6861 | 440.4673 | 24.4469 | 22.6088 | 23.7241 | 35.3287 | 104.1969 | 24.1865 | 23.9456 | 24.3975 | 30.2787 | 76.4891 | 23.8589 | 23.7568 | 23.6002 | 23.7636 | 25.8977 | 52.5402 | 70.847 | 171.4557 | 107.6031 | 149.5268 | 24.0171 | 23.7685 | 24.2828 | 31.7238 | 87.6564 | 24.3851 | 24.0817 | 24.9646 | 34.9633 | 128.2385 | 23.7227 | 23.775 | 23.6712 | 23.7429 | 26.2017 | 76.0057 | 110.209 | 93.4954 | 111.9072 | 24.28 | 25.1165 | 24.1023 | 33.0083 | 84.0565 | 369.0225 | 400.5044 | 310.2709 | 339.97 | 769.2063 | 783.882 | 791.7143 | 524.8665 | 732.1964 | 450.8557 |  | 757.0149 | 693.1119 | 734.5443 | 25.063 | 23.4447 | 23.6057 | 172.7297 | 120.0559 | 98.6719 | 116.3232 | 19.0742 | 24.905 | 25.3632 | 19.1921 | 0.00030901 | -0.0070745 | 0.0020953 | 0.0072658 | 0.0028216 | -0.00053534 | -0.001601 | -0.0063259 | -0.044953 | -352.9029 | 16.9757 | -352.9768 | 17.142 | -353.2968 | 18.3144 | -353.2383 | 17.2118 | -337.271 | 17.7395 | -337.351 | 17.4911 | 2880.0672 | 3402.2657 | 741.6795 | 25.1341 | -112.1109 | 109.3639
13:37 | 686 | -266.4866 |  | -21.4189 | -26.8726 | -38.2775 | -21.5899 | -25.6154 | -24.7131 | -29.7133 | 1.0193 | 1.5265 | 1.1931 | 0.6154 | -346.706 | -244.7637 | -25.9012 | -24.6181 | -34.9157 | -41.4664 | -11.6975 |  | -35.7479 | -38.5836 | 3.6672 | 3.3858 | 3.1729 | 1.5464 |  | 39.0154 | 35.8474 | 25.3779 | 24.6126 | 26.729 | 44.8207 | 32.3643 | 25.1881 | 22.8389 | 23.9758 | 33.4584 | 97.2354 | 24.495 | 23.2836 | 23.2136 | 23.5644 | 26.891 | 34.644 | 39.4568 | 39.854 | 44.7633 | 63.9317 | 23.4738 | 22.7802 | 23.8973 | 32.7586 | 83.0346 | 26.4301 | 23.0461 | 25.9549 | 37.0338 | 87.9003 | 24.4135 | 22.9856 | 23.0503 | 23.1369 | 25.1925 | 47.7492 | 81.9837 | 77.7126 | 68.6052 | 23.4798 | 22.9044 | 24.4863 | 34.3845 | 91.2829 | 23.5197 | 23.8002 | 27.9308 | 42.2461 | 88.09 | 23.2942 | 23.3208 | 23.2695 | 23.4137 | 25.3355 | 55.8298 | 97.0007 | 78.8749 | 76.5606 | 70.6188 | 23.4355 | 23.4035 | 24.5887 | 33.242 | 90.0772 | 24.0096 | 24.1845 | 26.668 | 41.5601 | 102.9815 | 23.5485 | 23.4664 | 23.4623 | 23.5969 | 25.9226 | 48.2824 | 80.2155 | 98.42 | 102.8668 | 23.5821 | 23.682 | 25.5454 | 35.3518 | 87.8352 | 369.6277 | 564.4498 | 309.0378 | 266.7027 | 666.2609 | 740.5596 | 460.4504 | 703.2547 | 567.1068 | 730.7631 | 767.2902 | 707.492 | 668.7574 | 670.2687 | 703.7586 | 686.1765 | 693.5048 | 720.9755 | 599.7042 | 466.1049 | 611.319 | 504.505 | 36.1215 | 43.2168 | 54.3899 | 28.6409 | 27.5907 | 26.6142 | 28.0959 | 55.4418 | 35.9609 | 26.0442 | 22.7139 | 34.3728 | 95.0104 | 34.2171 | 22.6217 | 23.388 | 23.3785 | 25.4616 | 51.2022 | 67.5715 | 143.177 | 58.6428 | 290.4467 | 24.5605 | 22.7114 | 23.8141 | 24.5468 | 97.4356 | 25.4213 | 22.9441 | 66.3067 | 99.1066 | 25.1279 | 22.9353 | 22.9342 | 23.1206 | 24.8781 | 112.1882 | 133.1015 | 171.2717 | 446.4562 | 24.4632 | 22.605 | 23.7331 | 35.3744 | 104.2768 | 24.1639 | 23.925 | 24.3825 | 30.3312 | 76.5668 | 23.9398 | 23.7472 | 23.605 | 23.7629 | 25.9109 | 52.7725 | 71.0524 | 172.0179 | 107.8026 | 151.1241 | 24.0148 | 23.7687 | 24.3058 | 31.755 | 87.7317 | 24.3846 | 24.0851 | 24.9808 | 35.0244 | 128.5363 | 23.689 | 23.7852 | 23.6753 | 23.754 | 26.2407 | 77.0185 | 112.0845 | 94.2446 | 114.1488 | 24.2959 | 25.1318 | 24.0935 | 33.0554 | 84.3304 | 370.9608 | 400.7305 | 313.9157 | 342.0054 | 770.4971 | 785.6382 | 793.9618 | 525.235 | 733.0229 | 449.8765 |  | 758.3946 | 694.4775 | 736.0092 | 25.0729 | 23.4515 | 23.6118 | 173.2929 | 120.3494 | 98.9402 | 116.7047 | 19.1276 | 25.0212 | 25.4076 | 19.2953 | 0.0002636 | -0.0065511 | 0.0017215 | 0.007197 | 0.001938 | -0.00039418 | 0.018241 | -0.013439 | -0.049523 | -352.9121 | 17.0106 | -352.9491 | 17.1133 | -353.186 | 18.2939 | -353.2229 | 17.257 | -337.2741 | 17.7785 | -337.2771 | 17.45 | 2886.381 | 3407.2208 | 743.2249 | 25.2144 | -112.569 | 109.6448
13:37 | 687 | -267.7907 |  | -21.5134 | -26.9522 | -38.5022 | -21.641 | -25.8146 | -24.9185 | -29.8675 | 1.018 | 1.5273 | 1.1952 | 0.616 | -347.3015 | -246.03 | -26.0314 | -24.5693 | -34.9784 | -41.5006 | -11.7047 |  | -35.8103 | -38.6173 | 3.6692 | 3.3871 | 3.1697 | 1.545 |  | 39.0918 | 35.915 | 25.3861 | 24.6218 | 26.7438 | 44.9046 | 32.3987 | 25.199 | 22.839 | 23.9877 | 33.5107 | 97.3629 | 24.5093 | 23.2863 | 23.2137 | 23.5677 | 26.9144 | 34.7134 | 39.4781 | 39.9351 | 44.8717 | 64.3192 | 23.4889 | 22.7807 | 23.9147 | 32.8113 | 83.1314 | 26.451 | 23.0451 | 25.9795 | 37.0913 | 88.1205 | 24.4281 | 23.0108 | 23.0497 | 23.1522 | 25.1995 | 48.0381 | 82.4961 | 78.2501 | 69.5524 | 23.4679 | 22.9009 | 24.5019 | 34.4382 | 91.3848 | 23.5045 | 23.8054 | 27.9603 | 42.3218 | 88.1645 | 23.2944 | 23.3355 | 23.2697 | 23.3948 | 25.3547 | 56.2004 | 97.7706 | 79.3257 | 76.9369 | 71.3251 | 23.4293 | 23.3972 | 24.5978 | 33.2795 | 90.1576 | 24.0351 | 24.1738 | 26.6866 | 41.6245 | 103.1475 | 23.5451 | 23.4655 | 23.4544 | 23.5993 | 25.9355 | 48.5429 | 80.5443 | 100.5502 | 104.2722 | 23.579 | 23.6989 | 25.5768 | 35.4091 | 88.0518 | 370.9551 | 567.9581 | 308.9455 | 267.6074 | 667.6354 | 742.0482 | 461.6703 | 704.1383 | 566.8704 | 732.0179 | 768.8783 | 719.1375 | 681.7502 | 669.1452 | 702.1768 | 687.9982 | 694.1404 | 710.8573 | 601.3018 | 467.6323 | 612.9568 | 506.1587 | 36.208 | 43.3289 | 54.4282 | 28.679 | 27.6377 | 26.6418 | 28.1199 | 55.5621 | 36.024 | 26.0699 | 22.7283 | 34.4358 | 95.2691 | 34.2721 | 22.6272 | 23.3973 | 23.3791 | 25.4822 | 51.451 | 70.7361 | 146.9948 | 58.5463 | 293.8843 | 24.5818 | 22.7115 | 23.8107 | 24.5528 | 97.7552 | 25.4474 | 22.9474 | 68.821 | 99.1066 | 25.1206 | 22.9371 | 22.9334 | 23.1191 | 24.8922 | 113.8002 | 136.2043 | 175.72 | 452.4953 | 24.4694 | 22.6021 | 23.752 | 35.4327 | 104.3631 | 24.1612 | 23.934 | 24.3905 | 30.3616 | 76.6471 | 24.0715 | 23.7533 | 23.6438 | 23.777 | 25.9284 | 53.0572 | 71.3147 | 172.9431 | 108.2149 | 152.842 | 24.0325 | 23.7704 | 24.2999 | 31.79 | 87.7992 | 24.373 | 24.092 | 24.9989 | 35.0971 | 128.8385 | 23.6922 | 23.7837 | 23.6745 | 23.7585 | 26.2625 | 78.1803 | 113.8702 | 94.9017 | 116.069 | 24.3774 | 25.1247 | 24.1088 | 33.0907 | 84.5939 | 373.0869 | 401.9225 | 316.6287 | 344.0472 | 771.747 | 787.3813 | 796.2487 | 525.6678 | 733.7899 | 448.9982 |  | 759.7291 | 695.8692 | 737.4628 | 25.0748 | 23.441 | 23.616 | 173.8999 | 120.6486 | 99.1964 | 117.1067 | 19.1988 | 25.0012 | 25.4027 | 19.2603 | -0.00017712 | -0.0061028 | 0.0021496 | 0.0076968 | 0.002479 | -0.00062204 | 0.024791 | -0.0047341 | -0.03114 | -352.7921 | 16.9305 | -352.8598 | 17.1215 | -353.1952 | 18.3329 | -353.186 | 17.2057 | -337.1018 | 17.7087 | -337.1756 | 17.4767 | 2907.6806 | 3415.9915 | 744.7652 | 25.202 | -112.917 | 109.9225
13:37 | 688 | -269.2287 |  | -21.6106 | -27.1291 | -38.4905 | -21.6824 | -25.8232 | -25.061 | -29.9705 | 1.0193 | 1.5242 | 1.1995 | 0.6156 | -347.8869 | -247.2183 | -26.2235 | -24.7722 | -35.1309 | -41.6876 | -11.8323 |  | -36.0344 | -38.694 | 3.6727 | 3.3884 | 3.1764 | 1.5462 |  | 39.1537 | 35.9854 | 25.3983 | 24.6339 | 26.7685 | 44.9899 | 32.4327 | 25.2042 | 22.8382 | 23.9975 | 33.5565 | 97.5017 | 24.5351 | 23.2874 | 23.2098 | 23.5785 | 26.9339 | 34.8123 | 39.5694 | 40.0802 | 44.9986 | 64.7759 | 23.4923 | 22.7835 | 23.9127 | 32.8617 | 83.2286 | 26.4688 | 23.052 | 25.9971 | 37.1492 | 88.3441 | 24.3874 | 23.0008 | 23.1112 | 23.1841 | 25.2158 | 48.3028 | 83.0298 | 78.7358 | 70.5582 | 23.4621 | 22.9091 | 24.5178 | 34.5025 | 91.4932 | 23.5104 | 23.8095 | 27.9872 | 42.4077 | 88.2397 | 23.3262 | 23.3433 | 23.2853 | 23.4052 | 25.3791 | 56.5464 | 98.4354 | 79.8589 | 77.3505 | 72.1391 | 23.4316 | 23.4101 | 24.6002 | 33.3159 | 90.2357 | 24.0013 | 24.1683 | 26.6982 | 41.6966 | 103.3406 | 23.5586 | 23.4601 | 23.4553 | 23.5928 | 25.9434 | 48.7813 | 80.8921 | 102.8216 | 106.1537 | 23.5897 | 23.7166 | 25.5993 | 35.4672 | 88.2674 | 372.3019 | 568.7475 | 309.6511 | 268.3159 | 669.0164 | 743.5325 | 462.8818 | 704.9611 | 566.003 | 732.9767 | 764.779 | 726.8693 | 684.7452 | 675.8725 | 699.1899 | 693.9211 | 703.3255 | 695.9039 | 602.9212 | 469.1667 | 614.6398 | 507.8834 | 36.2899 | 43.4368 | 54.4176 | 28.707 | 27.6646 | 26.6588 | 28.1511 | 55.6727 | 36.087 | 26.0897 | 22.719 | 34.4986 | 95.5252 | 34.3315 | 22.6254 | 23.4048 | 23.3779 | 25.4985 | 51.5655 | 74.1929 | 149.4844 | 58.353 | 295.5031 | 24.5873 | 22.7185 | 23.8296 | 24.5578 | 98.0789 | 25.4566 | 22.9534 | 72.313 | 99.0546 | 25.1386 | 22.934 | 22.9343 | 23.1229 | 24.9091 | 115.3789 | 139.2871 | 180.0665 | 459.346 | 24.4869 | 22.6075 | 23.7605 | 35.4897 | 104.446 | 24.1636 | 23.9454 | 24.4138 | 30.4062 | 76.7203 | 24.0307 | 23.7634 | 23.642 | 23.7827 | 25.9488 | 53.4547 | 71.6793 | 175.428 | 109.3292 | 155.5214 | 24.036 | 23.7662 | 24.2783 | 31.8421 | 87.8688 | 24.3747 | 24.0977 | 25.0082 | 35.1532 | 129.1262 | 23.7124 | 23.7707 | 23.699 | 23.7687 | 26.2982 | 79.4192 | 115.6679 | 95.8422 | 118.4288 | 24.3527 | 25.1417 | 24.1163 | 33.1298 | 84.8666 | 374.9481 | 404.0599 | 318.6965 | 345.8292 | 772.9564 | 789.0741 | 798.5561 | 526.2451 | 734.6546 | 448.3192 |  | 761.0257 | 697.2866 | 738.9191 | 25.0781 | 23.4545 | 23.6168 | 174.4893 | 120.9285 | 99.4419 | 117.4803 | 19.2233 | 25.0458 | 25.5224 | 19.3139 | 6.6489e-06 | -0.0061686 | 0.0018865 | 0.0071753 | 0.0021079 | -0.00046447 | 0.013757 | -0.0055066 | -0.037484 | -352.8567 | 17.0024 | -352.8967 | 17.1112 | -353.1522 | 18.296 | -353.1645 | 17.2632 | -337.1571 | 17.7847 | -337.1633 | 17.4808 | 2890.2683 | 3429.136 | 746.2959 | 25.2841 | -113.3756 | 110.1852
13:37 | 689 | -270.605 |  | -21.7326 | -27.1532 | -38.6057 | -21.8042 | -25.9368 | -25.1659 | -30.0904 | 1.019 | 1.5234 | 1.1986 | 0.6162 | -348.4052 | -248.674 | -26.2264 | -24.834 | -35.318 | -41.796 | -11.8911 |  | -36.2092 | -38.9398 | 3.6748 | 3.3917 | 3.1756 | 1.5475 |  | 39.1972 | 36.0482 | 25.4128 | 24.6485 | 26.7914 | 45.065 | 32.4677 | 25.2064 | 22.8404 | 23.9914 | 33.5959 | 97.6352 | 24.5352 | 23.2746 | 23.2182 | 23.5874 | 26.9543 | 34.9157 | 39.6932 | 40.2318 | 45.1303 | 65.2431 | 23.4823 | 22.7978 | 23.916 | 32.9145 | 83.324 | 26.5271 | 23.0603 | 26.0036 | 37.2093 | 88.5642 | 24.3821 | 22.9931 | 23.1058 | 23.1785 | 25.2292 | 48.7177 | 83.5861 | 79.2154 | 71.5949 | 23.5077 | 22.9101 | 24.5231 | 34.5602 | 91.6663 | 23.4856 | 23.8554 | 28.0112 | 42.5035 | 88.314 | 23.2746 | 23.3236 | 23.2886 | 23.4169 | 25.398 | 56.915 | 99.3529 | 80.4852 | 77.8188 | 72.9847 | 23.4239 | 23.3862 | 24.6091 | 33.3496 | 90.3274 | 23.9993 | 24.1682 | 26.7111 | 41.7664 | 103.5513 | 23.5606 | 23.4603 | 23.4573 | 23.5904 | 25.9567 | 48.986 | 81.244 | 105.0417 | 107.8748 | 23.5939 | 23.723 | 25.614 | 35.5198 | 88.4849 | 373.9169 | 569.0399 | 310.5165 | 268.8548 | 670.4013 | 744.9973 | 464.0702 | 705.7358 | 564.6869 | 733.6817 | 758.3668 | 726.0549 | 682.6113 | 682.6481 | 698.8626 | 697.4992 | 716.1048 | 692.3194 | 604.5619 | 470.7164 | 616.3456 | 509.6561 | 36.3687 | 43.535 | 54.0344 | 28.7373 | 27.6934 | 26.6782 | 28.1984 | 55.7784 | 36.1449 | 26.0991 | 22.715 | 34.5562 | 95.7692 | 34.3869 | 22.6254 | 23.3981 | 23.3739 | 25.5019 | 51.6036 | 77.9609 | 152.0389 | 58.322 | 298.3317 | 24.5859 | 22.7146 | 23.8384 | 24.5612 | 98.3813 | 25.4656 | 22.9474 | 75.9391 | 99.0376 | 25.1498 | 22.934 | 22.9347 | 23.1206 | 24.9152 | 117.1888 | 142.4933 | 184.4805 | 466.3264 | 24.4944 | 22.6071 | 23.7609 | 35.5406 | 104.5283 | 24.1766 | 23.9528 | 24.4261 | 30.4632 | 76.7892 | 24.009 | 23.7601 | 23.6282 | 23.7756 | 25.9686 | 53.8676 | 71.999 | 178.1831 | 110.5994 | 158.5816 | 24.0344 | 23.7748 | 24.3134 | 31.8933 | 87.9532 | 24.3866 | 24.0962 | 25.0147 | 35.2111 | 129.4027 | 23.7055 | 23.7604 | 23.6999 | 23.7663 | 26.3113 | 80.4892 | 117.7175 | 96.7631 | 121.1162 | 24.3334 | 25.1531 | 24.1165 | 33.1664 | 85.1368 | 376.613 | 405.8483 | 322.5043 | 347.4123 | 774.1338 | 790.623 | 800.9154 | 526.9589 | 735.679 | 447.7878 |  | 762.2915 | 698.7413 | 740.3829 | 25.0827 | 23.4408 | 23.6172 | 175.0669 | 121.2043 | 99.7286 | 117.7518 | 19.2426 | 25.123 | 25.5753 | 19.3318 | 0.00061008 | -0.0062837 | 0.002302 | 0.007167 | 0.0026504 | -0.00068005 | 0.021431 | -0.0053801 | -0.025872 | -352.8014 | 16.9305 | -352.786 | 17.1153 | -353.1645 | 18.3329 | -353.1706 | 17.2467 | -337.0064 | 17.7087 | -337.0248 | 17.4849 | 2877.5445 | 3443.5432 | 747.8108 | 25.3491 | -113.8431 | 110.4664
13:37 | 690 | -272.0213 |  | -21.8372 | -27.3583 | -38.7766 | -21.9104 | -26.0656 | -25.2732 | -30.3165 | 1.0195 | 1.5193 | 1.2004 | 0.6179 | -348.9903 | -249.7332 | -26.3538 | -25.0341 | -35.484 | -41.9856 | -11.8944 |  | -36.3088 | -39.0019 | 3.6764 | 3.388 | 3.174 | 1.5447 |  | 39.263 | 36.116 | 25.43 | 24.6678 | 26.8125 | 45.14 | 32.5155 | 25.2378 | 22.8466 | 24.0012 | 33.647 | 97.782 | 24.5458 | 23.2673 | 23.2373 | 23.5875 | 26.9801 | 34.9959 | 39.802 | 40.3585 | 45.2557 | 65.7015 | 23.4935 | 22.8052 | 23.9299 | 32.9565 | 83.4206 | 26.5673 | 23.0616 | 26.0374 | 37.2741 | 88.7754 | 24.4492 | 22.994 | 23.0845 | 23.1774 | 25.2521 | 49.1091 | 84.1554 | 79.7713 | 72.598 | 23.514 | 22.9039 | 24.529 | 34.6126 | 91.8249 | 23.4863 | 23.8504 | 28.0432 | 42.5923 | 88.3959 | 23.2491 | 23.3331 | 23.2773 | 23.407 | 25.4094 | 57.2066 | 100.0021 | 81.0575 | 78.2002 | 73.662 | 23.4307 | 23.3724 | 24.6244 | 33.4019 | 90.4296 | 24.0116 | 24.1813 | 26.73 | 41.8452 | 103.7689 | 23.5531 | 23.4703 | 23.4583 | 23.5949 | 25.9812 | 49.2477 | 81.6032 | 107.2706 | 109.6207 | 23.5612 | 23.7556 | 25.6635 | 35.5798 | 88.7048 | 375.9702 | 569.1194 | 310.9624 | 269.6244 | 671.7955 | 746.4723 | 465.268 | 706.4474 | 563.0897 | 734.2483 | 750.3299 | 722.155 | 686.3688 | 686.5802 | 701.9534 | 700.4263 | 720.252 | 700.1575 | 606.1983 | 472.2827 | 618.0409 | 511.4367 | 36.4472 | 43.6373 | 53.5427 | 28.7735 | 27.7326 | 26.7008 | 28.2496 | 55.885 | 36.1991 | 26.0983 | 22.7121 | 34.5991 | 96.0266 | 34.4397 | 22.6264 | 23.3964 | 23.3823 | 25.5143 | 51.681 | 82.0481 | 155.1671 | 58.3651 | 301.9344 | 24.5662 | 22.7124 | 23.8502 | 24.5414 | 98.6682 | 25.4707 | 22.9465 | 78.0693 | 99.1174 | 25.1462 | 22.9375 | 22.939 | 23.1215 | 24.9245 | 119.2332 | 146.1616 | 188.963 | 473.2859 | 24.4957 | 22.6094 | 23.7542 | 35.5966 | 104.6245 | 24.1655 | 23.9737 | 24.446 | 30.5022 | 76.8624 | 23.9706 | 23.7573 | 23.6158 | 23.7753 | 25.9892 | 54.1605 | 72.234 | 180.019 | 111.4984 | 160.9997 | 24.0213 | 23.7846 | 24.3362 | 31.9323 | 88.0379 | 24.3843 | 24.0952 | 25.0185 | 35.2717 | 129.6641 | 23.7336 | 23.752 | 23.6846 | 23.755 | 26.3041 | 81.539 | 119.8925 | 97.4232 | 123.5455 | 24.3499 | 25.1439 | 24.1209 | 33.2071 | 85.4169 | 378.6809 | 406.8906 | 326.5002 | 349.2903 | 775.2935 | 792.2389 | 803.3208 | 527.6918 | 736.8001 | 447.2906 |  | 763.5562 | 700.25 | 741.8493 | 25.0853 | 23.4435 | 23.6296 | 175.6762 | 121.4907 | 99.9826 | 118.1151 | 19.2701 | 25.1782 | 25.5589 | 19.3948 | 0.00032192 | -0.0062153 | 0.0019675 | 0.0074669 | 0.0023669 | -0.00054615 | 0.02733 | -0.014133 | -0.016953 | -352.786 | 16.9778 | -352.8106 | 17.1071 | -353.0506 | 18.2631 | -353.0568 | 17.2673 | -337.0217 | 17.7621 | -337.0033 | 17.4767 | 2953.7737 | 3445.1637 | 749.3471 | 25.3686 | -114.374 | 110.7366
13:37 | 691 | -273.4095 |  | -22.0332 | -27.5847 | -38.9349 | -22.0373 | -26.218 | -25.4957 | -30.4677 | 1.0175 | 1.5218 | 1.2057 | 0.6184 | -349.5155 | -250.7929 | -26.4028 | -25.0473 | -35.5711 | -42.116 | -11.9879 |  | -36.4271 | -39.109 | 3.6793 | 3.3899 | 3.1766 | 1.5435 |  | 39.3394 | 36.1847 | 25.4398 | 24.6859 | 26.8392 | 45.2176 | 32.5519 | 25.2616 | 22.8463 | 24.0113 | 33.6905 | 97.9186 | 24.5451 | 23.2749 | 23.2353 | 23.5876 | 27.0034 | 35.0948 | 39.9271 | 40.5069 | 45.3944 | 66.1941 | 23.51 | 22.8013 | 23.9347 | 32.9996 | 83.535 | 26.5444 | 23.0473 | 26.0575 | 37.3469 | 88.994 | 24.4467 | 23.0167 | 23.0728 | 23.1722 | 25.2613 | 49.354 | 84.7229 | 80.2165 | 73.5205 | 23.4816 | 22.9045 | 24.5407 | 34.6666 | 91.8777 | 23.515 | 23.8139 | 28.0661 | 42.6639 | 88.4845 | 23.2886 | 23.3593 | 23.2795 | 23.411 | 25.4231 | 57.5638 | 100.6084 | 81.7199 | 78.6368 | 74.3784 | 23.4383 | 23.4073 | 24.6291 | 33.468 | 90.5302 | 24.0183 | 24.1838 | 26.744 | 41.9201 | 103.9833 | 23.5484 | 23.4687 | 23.4571 | 23.5986 | 25.9935 | 49.5181 | 81.968 | 109.4505 | 111.5211 | 23.5481 | 23.7622 | 25.6749 | 35.6347 | 88.9385 | 377.668 | 567.633 | 311.2823 | 270.922 | 673.2072 | 747.9446 | 466.5444 | 707.1345 | 561.3277 | 734.6743 | 751.9446 | 716.1715 | 689.6547 | 684.026 | 702.847 | 701.584 | 719.6301 | 707.5476 | 607.8118 | 473.856 | 619.729 | 513.1891 | 36.5188 | 43.7369 | 53.5371 | 28.7995 | 27.7745 | 26.7265 | 28.2914 | 55.9813 | 36.2509 | 26.1122 | 22.7013 | 34.6279 | 96.2749 | 34.4973 | 22.6281 | 23.4007 | 23.3889 | 25.531 | 51.9123 | 86.4322 | 158.3394 | 58.5161 | 305.0112 | 24.5766 | 22.7245 | 23.8835 | 24.5493 | 98.9428 | 25.4812 | 22.9467 | 78.9769 | 99.1538 | 25.1544 | 22.9372 | 22.9403 | 23.1216 | 24.9483 | 121.3558 | 150.2679 | 193.8438 | 480.2169 | 24.5097 | 22.6081 | 23.7577 | 35.6469 | 104.7228 | 24.1438 | 23.9785 | 24.4568 | 30.5473 | 76.9337 | 23.9752 | 23.7594 | 23.5937 | 23.7682 | 26.0005 | 54.4885 | 72.5533 | 181.9736 | 112.4616 | 163.4618 | 24.0153 | 23.7914 | 24.3654 | 31.9729 | 88.1281 | 24.3833 | 24.0882 | 25.0233 | 35.3297 | 129.9321 | 23.7452 | 23.7519 | 23.6746 | 23.7581 | 26.3246 | 82.5442 | 122.1495 | 98.3423 | 126.2875 | 24.3136 | 25.1487 | 24.1291 | 33.2569 | 85.714 | 380.9249 | 407.9294 | 330.2703 | 351.4188 | 776.4438 | 793.9368 | 805.7382 | 528.3921 | 737.926 | 446.8385 |  | 764.8093 | 701.7941 | 743.3237 | 25.0922 | 23.4485 | 23.637 | 176.2503 | 121.7682 | 100.1995 | 118.4456 | 19.354 | 25.2335 | 25.599 | 19.472 | 3.3812e-05 | -0.0061235 | 0.0015161 | 0.0068731 | 0.0024814 | -0.00024782 | 0.022449 | 0.00070946 | -0.033619 | -352.7521 | 16.9429 | -352.7675 | 17.1297 | -353.0998 | 18.3411 | -353.1552 | 17.2878 | -336.9017 | 17.7252 | -336.9171 | 17.4931 | 2933.6949 | 3441.8755 | 750.8997 | 25.4162 | -114.909 | 110.9839
13:37 | 692 | -274.5697 |  | -22.093 | -27.6333 | -39.0422 | -22.0768 | -26.3233 | -25.7116 | -30.5896 | 1.0168 | 1.5236 | 1.2108 | 0.6184 | -350.1064 | -251.9867 | -26.6922 | -25.0927 | -35.7258 | -42.1873 | -12.0788 |  | -36.6625 | -39.2542 | 3.681 | 3.3905 | 3.1753 | 1.5419 |  | 39.404 | 36.2541 | 25.4507 | 24.7003 | 26.8578 | 45.2935 | 32.5806 | 25.2711 | 22.843 | 24.0045 | 33.7324 | 98.0484 | 24.5464 | 23.2865 | 23.2427 | 23.589 | 27.0208 | 35.216 | 40.0337 | 40.6741 | 45.5549 | 66.7046 | 23.5184 | 22.7858 | 23.9365 | 33.0526 | 83.6698 | 26.5492 | 23.0424 | 26.0504 | 37.397 | 89.2082 | 24.398 | 23.0261 | 23.0808 | 23.1748 | 25.2799 | 49.5251 | 85.2687 | 80.6162 | 74.3487 | 23.477 | 22.8993 | 24.5393 | 34.7154 | 92.1135 | 23.5296 | 23.8235 | 28.0919 | 42.7394 | 88.5735 | 23.3078 | 23.3566 | 23.2858 | 23.4134 | 25.4328 | 58.0435 | 101.6509 | 82.5042 | 79.1067 | 75.2092 | 23.4348 | 23.4092 | 24.6339 | 33.5362 | 90.6553 | 24.0277 | 24.1768 | 26.7634 | 41.9986 | 104.2016 | 23.5444 | 23.4675 | 23.4631 | 23.6009 | 26.0071 | 49.7396 | 82.3208 | 111.3674 | 113.1221 | 23.5967 | 23.717 | 25.6267 | 35.6757 | 89.1827 | 378.7513 | 566.9652 | 312.0366 | 272.5225 | 674.6246 | 749.3893 | 467.9484 | 707.8674 | 559.4629 | 734.9647 | 752.713 | 715.6152 | 689.7734 | 681.6036 | 703.0768 | 704.1409 | 708.5522 | 701.1205 | 609.4014 | 475.4274 | 621.4062 | 514.9174 | 36.5906 | 43.8381 | 53.521 | 28.83 | 27.8126 | 26.7497 | 28.3212 | 56.0803 | 36.3023 | 26.1459 | 22.7027 | 34.7244 | 96.5238 | 34.5564 | 22.6308 | 23.3998 | 23.3833 | 25.5563 | 52.2445 | 91.1019 | 161.8808 | 58.6445 | 309.2166 | 24.6148 | 22.7304 | 23.8851 | 24.5872 | 99.204 | 25.5135 | 22.9473 | 79.9602 | 99.1649 | 25.1671 | 22.9351 | 22.9361 | 23.1176 | 24.9643 | 123.5781 | 154.3138 | 198.5401 | 486.6483 | 24.5193 | 22.6028 | 23.7933 | 35.6966 | 104.8074 | 24.1818 | 23.9613 | 24.4544 | 30.5796 | 77.0069 | 23.9125 | 23.7588 | 23.5955 | 23.772 | 26.011 | 54.8865 | 72.8712 | 184.1933 | 113.6276 | 166.2251 | 24.0205 | 23.7872 | 24.3858 | 32.0086 | 88.2069 | 24.3906 | 24.0856 | 25.0297 | 35.3918 | 130.2153 | 23.7404 | 23.768 | 23.6676 | 23.7563 | 26.3435 | 83.9292 | 124.0776 | 99.1305 | 128.7091 | 24.3129 | 25.171 | 24.1198 | 33.3028 | 86.0157 | 383.1058 | 408.6926 | 334.2462 | 353.6723 | 777.5798 | 795.6136 | 808.2173 | 529.0257 | 738.9807 | 446.5036 |  | 766.0499 | 703.3908 | 744.7897 | 25.0876 | 23.4432 | 23.6322 | 176.8266 | 122.0654 | 100.4514 | 118.7831 | 19.433 | 25.3345 | 25.7093 | 19.5008 | 6.9269e-05 | -0.0060724 | 0.0021848 | 0.0078257 | 0.0028612 | -0.00044509 | 0.02644 | -0.0056667 | -0.02 | -352.7521 | 16.988 | -352.7521 | 17.101 | -353.0044 | 18.2385 | -352.9891 | 17.2693 | -336.871 | 17.7703 | -336.9048 | 17.4726 | 2989.1185 | 3443.7226 | 752.4569 | 25.5219 | -115.3413 | 111.2584
13:37 | 693 | -275.769 |  | -22.1229 | -27.6414 | -39.1054 | -21.9621 | -26.4046 | -25.8079 | -30.7593 | 1.0162 | 1.5212 | 1.206 | 0.6173 | -350.5936 | -253.1466 | -26.8002 | -25.1003 | -35.8067 | -42.4446 | -12.1914 |  | -36.7181 | -39.428 | 3.6842 | 3.3933 | 3.1744 | 1.5407 |  | 39.4608 | 36.3218 | 25.4649 | 24.7136 | 26.8776 | 45.3679 | 32.6021 | 25.2908 | 22.843 | 24.0122 | 33.7862 | 98.1929 | 24.5706 | 23.2834 | 23.2454 | 23.6013 | 27.0382 | 35.3259 | 40.1265 | 40.8492 | 45.7094 | 67.3173 | 23.5358 | 22.7789 | 23.9483 | 33.1058 | 83.8027 | 26.5768 | 23.0492 | 26.0692 | 37.4436 | 89.4175 | 24.4085 | 22.9948 | 23.078 | 23.1909 | 25.2999 | 49.8705 | 85.9749 | 81.0522 | 75.253 | 23.4807 | 22.8907 | 24.5392 | 34.7662 | 92.3242 | 23.5166 | 23.8214 | 28.1092 | 42.8191 | 88.6481 | 23.2961 | 23.3445 | 23.2937 | 23.4079 | 25.4367 | 58.3946 | 102.6129 | 83.2523 | 79.5344 | 75.9386 | 23.4339 | 23.4162 | 24.6398 | 33.5867 | 90.7636 | 24.0107 | 24.1798 | 26.7788 | 42.0787 | 104.4262 | 23.5537 | 23.4686 | 23.46 | 23.6013 | 26.0211 | 49.9955 | 82.6812 | 113.289 | 114.8624 | 23.5875 | 23.7408 | 25.6641 | 35.7333 | 89.4063 | 379.4661 | 566.5247 | 313.3186 | 273.6704 | 676.0335 | 750.8103 | 469.4795 | 708.6359 | 557.6291 | 735.2643 | 743.2784 | 721.8784 | 692.7881 | 681.6068 | 704.4496 | 706.2896 | 689.5254 | 703.912 | 611.0293 | 477.0251 | 623.1012 | 516.6577 | 36.67 | 43.9455 | 53.3419 | 28.8625 | 27.85 | 26.771 | 28.3429 | 56.1924 | 36.365 | 26.1641 | 22.7034 | 34.7864 | 96.7957 | 34.6143 | 22.6373 | 23.4009 | 23.3872 | 25.584 | 52.5411 | 96.019 | 165.6541 | 58.6881 | 312.9885 | 24.6154 | 22.7365 | 23.8771 | 24.5872 | 99.4466 | 25.5231 | 22.9437 | 81.0204 | 99.1731 | 25.1761 | 22.9266 | 22.9344 | 23.1196 | 24.9799 | 125.6943 | 157.9932 | 202.1559 | 492.0608 | 24.5241 | 22.604 | 23.7827 | 35.7496 | 104.884 | 24.1889 | 23.9664 | 24.4697 | 30.6409 | 77.0872 | 23.95 | 23.7493 | 23.6077 | 23.7914 | 26.0298 | 55.2388 | 73.1993 | 186.2871 | 114.6629 | 168.8357 | 24.0094 | 23.7767 | 24.3821 | 32.0398 | 88.2822 | 24.3779 | 24.0933 | 25.0303 | 35.4483 | 130.5093 | 23.7445 | 23.7727 | 23.6778 | 23.7611 | 26.359 | 85.7664 | 126.3287 | 100.0447 | 131.4598 | 24.3337 | 25.1727 | 24.1194 | 33.3367 | 86.318 | 385.5675 | 409.2411 | 337.3179 | 355.861 | 778.6862 | 797.3522 | 810.7712 | 529.5908 | 739.9629 | 446.3191 |  | 767.3122 | 705.0231 | 746.2725 | 25.0931 | 23.4557 | 23.6314 | 177.4201 | 122.3825 | 100.7356 | 119.1388 | 19.4558 | 25.4133 | 25.7451 | 19.5308 | 0.00090212 | -0.0066703 | 0.0023583 | 0.0077651 | 0.0025456 | -0.00013052 | 0.020256 | -0.010375 | -0.026851 | -352.7337 | 16.949 | -352.6813 | 17.1318 | -353.0383 | 18.3268 | -353.0537 | 17.2837 | -336.7787 | 17.7149 | -336.791 | 17.5034 | 2978.0648 | 3445.8558 | 754.0326 | 25.5792 | -115.6478 | 111.559
13:37 | 694 | -277.0953 |  | -22.202 | -27.8581 | -39.4591 | -22.0486 | -26.434 | -25.9452 | -30.9055 | 1.0167 | 1.5211 | 1.2087 | 0.6176 | -351.1285 | -254.2578 | -26.8978 | -25.2363 | -35.9272 | -42.6053 | -12.1384 |  | -37.0098 | -39.663 | 3.6855 | 3.395 | 3.1808 | 1.5395 |  | 39.5255 | 36.3909 | 25.4823 | 24.7339 | 26.9032 | 45.4445 | 32.6088 | 25.3011 | 22.8411 | 24.016 | 33.8387 | 98.3324 | 24.5685 | 23.2741 | 23.2363 | 23.6108 | 27.0581 | 35.4134 | 40.2021 | 40.9895 | 45.8404 | 67.9103 | 23.5463 | 22.781 | 23.9732 | 33.1573 | 83.9172 | 26.6125 | 23.0621 | 26.0971 | 37.5053 | 89.6429 | 24.407 | 22.9834 | 23.0815 | 23.1817 | 25.3087 | 50.4516 | 86.6762 | 81.6321 | 76.0856 | 23.4964 | 22.8985 | 24.5622 | 34.819 | 92.3181 | 23.4907 | 23.8169 | 28.1195 | 42.8985 | 88.7162 | 23.3122 | 23.3219 | 23.273 | 23.3948 | 25.4366 | 58.6315 | 103.2038 | 83.9824 | 80.0389 | 76.529 | 23.4322 | 23.4234 | 24.6355 | 33.6338 | 90.8664 | 24.0356 | 24.19 | 26.7954 | 42.1504 | 104.6659 | 23.557 | 23.4668 | 23.457 | 23.5994 | 26.0362 | 50.2422 | 83.0492 | 115.2576 | 116.863 | 23.5486 | 23.7728 | 25.7167 | 35.793 | 89.6249 | 380.2994 | 567.0781 | 314.6222 | 274.3368 | 677.439 | 752.2305 | 471.0515 | 709.3755 | 555.9787 | 735.7317 | 736.6155 | 724.0504 | 694.8776 | 671.5257 | 707.3936 | 708.193 | 689.905 | 723.1514 | 612.7188 | 478.657 | 624.8392 | 518.4211 | 36.7578 | 44.042 | 53.3231 | 28.8903 | 27.8951 | 26.7968 | 28.3782 | 56.3015 | 36.4239 | 26.181 | 22.6983 | 34.8448 | 97.0824 | 34.6936 | 22.635 | 23.4072 | 23.3952 | 25.5986 | 52.6632 | 101.1446 | 168.412 | 58.6351 | 314.8435 | 24.6138 | 22.7943 | 23.9234 | 24.5892 | 99.7195 | 25.5295 | 22.9399 | 82.1365 | 99.1732 | 25.1861 | 22.936 | 22.9391 | 23.1275 | 24.9923 | 127.911 | 162.3439 | 206.8471 | 498.6226 | 24.5287 | 22.6058 | 23.7992 | 35.8052 | 104.9866 | 24.2028 | 23.9608 | 24.4733 | 30.6633 | 77.1486 | 23.9459 | 23.7483 | 23.6002 | 23.7946 | 26.0527 | 55.6135 | 73.5881 | 188.2855 | 115.7013 | 171.4696 | 24.0215 | 23.7671 | 24.3631 | 32.0722 | 88.3566 | 24.374 | 24.0929 | 25.0362 | 35.5037 | 130.8114 | 23.7243 | 23.7776 | 23.6667 | 23.7674 | 26.3709 | 87.2014 | 129.3145 | 101.1722 | 134.9113 | 24.3135 | 25.1715 | 24.1209 | 33.3753 | 86.6302 | 388.2848 | 410.6849 | 339.8315 | 358.1052 | 779.7598 | 799.0763 | 813.3894 | 530.1904 | 740.9381 | 446.2805 |  | 768.5666 | 706.6608 | 747.7498 | 25.0877 | 23.4505 | 23.6241 | 178.0182 | 122.6882 | 100.9942 | 119.4426 | 19.5434 | 25.4243 | 25.8292 | 19.6174 | 0.0014187 | -0.0060458 | 0.0019836 | 0.0076463 | 0.0034037 | 0.00027053 | 0.015921 | -0.0027345 | -0.0335 | -352.706 | 16.988 | -352.7244 | 17.1153 | -352.9644 | 18.2405 | -352.9367 | 17.255 | -336.7294 | 17.7457 | -336.794 | 17.4993 | 3032.9286 | 3455.2829 | 755.609 | 25.6268 | -116.2297 | 111.8412
13:37 | 695 | -278.2184 |  | -22.2411 | -27.9681 | -39.6873 | -22.2997 | -26.5962 | -26.0819 | -31.0429 | 1.0162 | 1.5241 | 1.2095 | 0.617 | -351.7739 | -255.3704 | -26.9805 | -25.3609 | -36.2158 | -42.7388 | -12.3009 |  | -37.0967 | -39.8262 | 3.6863 | 3.3956 | 3.1794 | 1.5383 |  | 39.5987 | 36.4605 | 25.5035 | 24.7535 | 26.9273 | 45.518 | 32.6288 | 25.3125 | 22.8499 | 24.0311 | 33.9012 | 98.4677 | 24.5651 | 23.2616 | 23.2305 | 23.6036 | 27.0778 | 35.5121 | 40.2828 | 41.1399 | 45.9628 | 68.3571 | 23.5554 | 22.7871 | 24.008 | 33.2079 | 84.034 | 26.6498 | 23.0733 | 26.1018 | 37.5941 | 89.8922 | 24.4211 | 23.0567 | 23.1128 | 23.1528 | 25.337 | 50.8182 | 87.1834 | 82.0441 | 76.7358 | 23.5231 | 22.915 | 24.5793 | 34.8767 | 92.2931 | 23.4819 | 23.8436 | 28.1599 | 42.9893 | 88.7957 | 23.3193 | 23.3042 | 23.267 | 23.4029 | 25.4596 | 58.9386 | 103.8081 | 84.7015 | 80.5793 | 77.1054 | 23.4332 | 23.4048 | 24.6537 | 33.6934 | 90.9871 | 24.0315 | 24.1981 | 26.8158 | 42.2241 | 104.9184 | 23.5557 | 23.4668 | 23.4609 | 23.6002 | 26.0566 | 50.4763 | 83.3847 | 116.9034 | 118.4861 | 23.5808 | 23.7457 | 25.7057 | 35.8443 | 89.8648 | 381.1534 | 570.9283 | 315.3823 | 274.9652 | 678.8467 | 753.6511 | 472.5163 | 710.0661 | 554.5839 | 736.4269 | 740.2535 | 725.1645 | 696.9265 | 659.3132 | 711.2021 | 710.9391 | 701.6988 | 722.4227 | 614.4112 | 480.289 | 626.5709 | 520.1744 | 36.8435 | 44.1398 | 53.4189 | 28.927 | 27.9356 | 26.818 | 28.3996 | 56.4039 | 36.4808 | 26.204 | 22.7083 | 34.9205 | 97.3482 | 34.7765 | 22.6255 | 23.4035 | 23.4036 | 25.5993 | 52.7667 | 106.4415 | 170.397 | 58.5166 | 316.3476 | 24.6099 | 22.7742 | 23.9285 | 24.5919 | 100.1042 | 25.5299 | 22.9404 | 84.2766 | 99.1661 | 25.1932 | 22.943 | 22.9361 | 23.1273 | 24.9948 | 130.1159 | 166.9836 | 212.083 | 505.658 | 24.5334 | 22.6052 | 23.8086 | 35.8495 | 105.0836 | 24.2305 | 23.9576 | 24.4435 | 30.7123 | 77.2167 | 23.8409 | 23.752 | 23.6251 | 23.7913 | 26.0593 | 56.062 | 74.0071 | 190.6315 | 116.9675 | 174.5353 | 24.0352 | 23.7693 | 24.3414 | 32.105 | 88.446 | 24.3821 | 24.0885 | 25.0503 | 35.5644 | 131.1353 | 23.7265 | 23.7807 | 23.669 | 23.7695 | 26.3931 | 88.5458 | 131.8015 | 102.0362 | 138.4598 | 24.3042 | 25.1863 | 24.111 | 33.4208 | 86.9475 | 391.1063 | 412.8348 | 341.8028 | 360.6164 | 780.7891 | 800.7375 | 816.0249 | 530.8574 | 741.9895 | 446.4036 |  | 769.8225 | 708.3121 | 749.2708 | 25.0967 | 23.4586 | 23.6265 | 178.6529 | 123.0112 | 101.2499 | 119.8125 | 19.5671 | 25.5522 | 25.9324 | 19.6566 | 0.00070268 | -0.006278 | 0.0017141 | 0.0077303 | 0.0023976 | -0.00014304 | 0.02581 | -0.0095855 | -0.011881 | -352.6198 | 16.9367 | -352.629 | 17.1359 | -352.9952 | 18.3226 | -353.0198 | 17.2775 | -336.6463 | 17.6985 | -336.671 | 17.5178 | 3035.1856 | 3458.7174 | 757.1818 | 25.7423 | -116.837 | 112.1305
13:37 | 696 | -279.5383 |  | -22.3554 | -28.0431 | -39.7536 | -22.3174 | -26.6028 | -26.1746 | -31.1627 | 1.0152 | 1.5211 | 1.2081 | 0.6163 | -352.4002 | -256.4831 | -27.0884 | -25.4679 | -36.2718 | -42.903 | -12.4116 |  | -37.2314 | -40.0482 | 3.6902 | 3.3952 | 3.1777 | 1.5363 |  | 39.6759 | 36.5308 | 25.5265 | 24.7675 | 26.9539 | 45.5914 | 32.6556 | 25.3379 | 22.8619 | 24.0472 | 33.9563 | 98.596 | 24.5895 | 23.2592 | 23.2193 | 23.5923 | 27.0918 | 35.6188 | 40.3641 | 41.3164 | 46.0944 | 68.82 | 23.5621 | 22.7878 | 24.0002 | 33.2494 | 84.1591 | 26.6718 | 23.0665 | 26.1111 | 37.6694 | 90.1158 | 24.4589 | 23.0726 | 23.0305 | 23.1307 | 25.3428 | 51.0046 | 87.8321 | 82.2424 | 77.3941 | 23.5187 | 22.9153 | 24.5867 | 34.9384 | 92.2883 | 23.5088 | 23.856 | 28.1947 | 43.072 | 88.8974 | 23.2901 | 23.3335 | 23.302 | 23.4354 | 25.4883 | 59.3586 | 104.674 | 85.4709 | 81.0073 | 77.7766 | 23.4344 | 23.3774 | 24.677 | 33.7433 | 91.1068 | 24.0476 | 24.1973 | 26.8327 | 42.2959 | 105.1756 | 23.553 | 23.4629 | 23.4557 | 23.6013 | 26.0643 | 50.7615 | 83.7396 | 118.4938 | 120.2205 | 23.5936 | 23.7422 | 25.7198 | 35.9013 | 90.111 | 381.3554 | 572.7231 | 315.9671 | 275.9026 | 680.2595 | 755.0677 | 473.8451 | 710.7369 | 553.3996 | 737.2306 | 741.3963 | 729.576 | 690.7822 | 662.2705 | 714.4299 | 708.5685 | 709.1385 | 712.0138 | 616.0459 | 481.9035 | 628.2601 | 521.8826 | 36.9237 | 44.2452 | 53.4251 | 28.967 | 27.9712 | 26.842 | 28.4118 | 56.5109 | 36.542 | 26.2208 | 22.7072 | 34.9968 | 97.622 | 34.8452 | 22.6262 | 23.4061 | 23.416 | 25.6226 | 52.8493 | 111.8785 | 172.2845 | 58.3991 | 317.5211 | 24.6038 | 22.7938 | 23.969 | 24.5831 | 100.5536 | 25.5444 | 22.9482 | 86.4096 | 99.1782 | 25.2007 | 22.946 | 22.9425 | 23.1324 | 25.0102 | 132.4518 | 170.9679 | 216.2113 | 510.853 | 24.5425 | 22.6019 | 23.7893 | 35.9056 | 105.196 | 24.186 | 23.9646 | 24.4409 | 30.7628 | 77.2869 | 23.8003 | 23.7549 | 23.6389 | 23.7891 | 26.0739 | 56.627 | 74.48 | 193.6889 | 118.4912 | 178.4821 | 24.0265 | 23.7872 | 24.342 | 32.1502 | 88.5341 | 24.3894 | 24.0916 | 25.0604 | 35.6264 | 131.4878 | 23.7299 | 23.7798 | 23.6739 | 23.7688 | 26.4179 | 90.2259 | 133.952 | 103.0523 | 142.4509 | 24.2829 | 25.2083 | 24.1032 | 33.4702 | 87.2753 | 393.8865 | 416.9076 | 342.8015 | 362.6723 | 781.7805 | 802.3754 | 818.6541 | 531.5915 | 743.1681 | 446.9254 |  | 771.0906 | 709.9231 | 750.7925 | 25.0955 | 23.4637 | 23.6357 | 179.2764 | 123.3239 | 101.5314 | 120.1952 | 19.6219 | 25.6073 | 25.939 | 19.6476 | 0.0006928 | -0.0058915 | 0.0020325 | 0.0072029 | 0.0027834 | -0.0003636 | 0.026317 | 0.0015231 | -0.038539 | -352.669 | 16.9839 | -352.6906 | 17.1194 | -352.9244 | 18.2631 | -352.8783 | 17.2591 | -336.6033 | 17.7477 | -336.6894 | 17.5075 | 3010.8029 | 3465.4895 | 758.7429 | 25.7731 | -117.2231 | 112.4276
13:37 | 697 | -280.8523 |  | -22.5829 | -28.2279 | -39.892 | -22.3781 | -26.6546 | -26.389 | -31.2103 | 1.0151 | 1.523 | 1.211 | 0.6147 | -353.1541 | -257.5257 | -27.3176 | -25.4913 | -36.4633 | -42.9685 | -12.3772 |  | -37.3415 | -40.0958 | 3.6919 | 3.3946 | 3.1828 | 1.5351 |  | 39.7463 | 36.6015 | 25.5433 | 24.7791 | 26.978 | 45.6717 | 32.6764 | 25.3593 | 22.8628 | 24.0616 | 34.0146 | 98.7146 | 24.6103 | 23.2595 | 23.2164 | 23.5961 | 27.1164 | 35.7482 | 40.4505 | 41.537 | 46.2489 | 69.3523 | 23.5774 | 22.787 | 23.9923 | 33.2945 | 84.2939 | 26.707 | 23.058 | 26.1375 | 37.7185 | 90.3271 | 24.4991 | 23.0042 | 22.982 | 23.1642 | 25.3472 | 51.3582 | 88.6254 | 82.7331 | 78.0623 | 23.5243 | 22.9168 | 24.6045 | 34.9925 | 92.4336 | 23.5701 | 23.8343 | 28.2116 | 43.148 | 88.9986 | 23.2792 | 23.3121 | 23.2956 | 23.4336 | 25.478 | 59.7314 | 105.5908 | 86.3629 | 81.419 | 78.519 | 23.4309 | 23.406 | 24.6923 | 33.7919 | 91.2338 | 24.0493 | 24.2005 | 26.8613 | 42.3724 | 105.4536 | 23.5686 | 23.4689 | 23.4589 | 23.6103 | 26.0855 | 51.0471 | 84.0963 | 120.17 | 122.001 | 23.582 | 23.7652 | 25.7526 | 35.9575 | 90.3722 | 380.6376 | 571.548 | 316.5916 | 277.1175 | 681.6754 | 756.5104 | 475.1298 | 711.4607 | 552.2584 | 737.9776 | 733.0963 | 730.0404 | 674.0746 | 674.5432 | 715.2822 | 700.0219 | 715.0057 | 707.3312 | 617.6664 | 483.5134 | 629.9453 | 523.5902 | 37.0073 | 44.3389 | 53.3702 | 28.9928 | 28.0004 | 26.8652 | 28.4367 | 56.6198 | 36.5945 | 26.2365 | 22.7112 | 35.0188 | 97.8785 | 34.8798 | 22.6223 | 23.4071 | 23.4182 | 25.6478 | 52.9132 | 117.45 | 174.8944 | 58.3092 | 318.8308 | 24.6228 | 22.7983 | 23.9831 | 24.5897 | 100.8995 | 25.5535 | 22.96 | 87.2347 | 99.1996 | 25.2175 | 22.9549 | 22.9546 | 23.1413 | 25.0272 | 134.4987 | 174.9238 | 219.7751 | 515.1361 | 24.5557 | 22.6026 | 23.8187 | 35.9713 | 105.3268 | 24.186 | 23.9536 | 24.4679 | 30.7364 | 77.348 | 23.7737 | 23.7638 | 23.6197 | 23.7903 | 26.1028 | 57.1037 | 74.8379 | 195.8214 | 119.4135 | 181.3754 | 24.0097 | 23.7845 | 24.3231 | 32.1963 | 88.6117 | 24.4045 | 24.1035 | 25.0702 | 35.6837 | 131.8561 | 23.7235 | 23.7782 | 23.6814 | 23.7729 | 26.4346 | 92.072 | 136.2688 | 104.2398 | 146.2638 | 24.2532 | 25.2273 | 24.0961 | 33.5213 | 87.6068 | 396.2917 | 422.3604 | 343.2543 | 364.4616 | 782.7507 | 803.8768 | 821.2685 | 532.6258 | 744.564 | 447.8761 |  | 772.3742 | 711.4935 | 752.3029 | 25.0983 | 23.4629 | 23.6377 | 179.8821 | 123.6485 | 101.8208 | 120.5093 | 19.6674 | 25.6173 | 26.0401 | 19.7003 | 0.0013716 | -0.0064796 | 0.002123 | 0.0074352 | 0.0025245 | -0.00036715 | 0.011619 | -0.0076059 | -0.049425 | -352.5306 | 16.9059 | -352.5429 | 17.1071 | -352.8875 | 18.337 | -352.9644 | 17.257 | -336.5232 | 17.6779 | -336.5325 | 17.5198 | 3018.1279 | 3481.0034 | 760.2816 | 25.8287 | -117.6217 | 112.7347
13:37 | 698 | -282.1217 |  | -22.7523 | -28.2866 | -40.0298 | -22.4134 | -26.633 | -26.4298 | -31.3257 | 1.0156 | 1.5265 | 1.2141 | 0.6139 | -353.7686 | -258.7454 | -27.4289 | -25.6159 | -36.5875 | -43.1181 | -12.4217 |  | -37.4685 | -40.2685 | 3.6928 | 3.3995 | 3.1826 | 1.537 |  | 39.8195 | 36.671 | 25.5651 | 24.7953 | 27.0006 | 45.7534 | 32.7086 | 25.3686 | 22.861 | 24.0828 | 34.0761 | 98.8474 | 24.6131 | 23.2518 | 23.2189 | 23.5939 | 27.1469 | 35.866 | 40.5019 | 41.7578 | 46.4085 | 69.9378 | 23.5917 | 22.8005 | 24.0242 | 33.3469 | 84.4191 | 26.7158 | 23.0625 | 26.155 | 37.7736 | 90.5571 | 24.4675 | 22.9925 | 23.0301 | 23.1793 | 25.373 | 51.8173 | 89.3884 | 83.3061 | 78.7253 | 23.5315 | 22.9102 | 24.606 | 35.0466 | 92.5992 | 23.5616 | 23.8483 | 28.2288 | 43.2312 | 89.082 | 23.2772 | 23.2972 | 23.2761 | 23.4277 | 25.4922 | 60.0775 | 106.3497 | 87.2271 | 81.8069 | 79.293 | 23.4172 | 23.4314 | 24.6989 | 33.8328 | 91.3333 | 24.0098 | 24.2023 | 26.8794 | 42.4528 | 105.7257 | 23.5754 | 23.4717 | 23.4633 | 23.6159 | 26.1023 | 51.293 | 84.466 | 121.7398 | 123.636 | 23.5935 | 23.7571 | 25.7486 | 36.0036 | 90.6379 | 380.1047 | 570.6967 | 317.2008 | 278.2435 | 683.0983 | 757.9619 | 476.3819 | 712.2605 | 551.0629 | 738.6238 | 739.3689 | 717.9709 | 655.355 | 684.7149 | 714.1224 | 690.6771 | 710.4059 | 700.9653 | 619.3134 | 485.1241 | 631.6569 | 525.3015 | 37.0934 | 44.4359 | 53.5066 | 29.0236 | 28.0248 | 26.8894 | 28.4773 | 56.7248 | 36.6539 | 26.2687 | 22.7362 | 35.0294 | 98.1125 | 34.9032 | 22.6275 | 23.4052 | 23.4155 | 25.6581 | 52.9769 | 123.1067 | 177.0074 | 58.2047 | 319.5256 | 24.6464 | 22.6895 | 23.9163 | 24.6248 | 101.0403 | 25.5646 | 22.9587 | 88.036 | 99.1969 | 25.2192 | 22.9508 | 22.9531 | 23.142 | 25.0479 | 135.9722 | 179.2755 | 223.4388 | 520.3093 | 24.5694 | 22.6056 | 23.8377 | 36.0197 | 105.4399 | 24.246 | 23.9405 | 24.4621 | 30.7654 | 77.4196 | 23.8303 | 23.7628 | 23.6212 | 23.7944 | 26.1193 | 57.4851 | 75.1399 | 197.5997 | 120.1068 | 184.3333 | 24.0231 | 23.7781 | 24.3138 | 32.2346 | 88.723 | 24.4085 | 24.1074 | 25.0811 | 35.7453 | 132.2277 | 23.7321 | 23.7686 | 23.694 | 23.7819 | 26.4652 | 93.9064 | 138.8824 | 105.4485 | 149.9999 | 24.2642 | 25.2242 | 24.1099 | 33.5578 | 87.929 | 398.3821 | 426.6931 | 345.6185 | 365.9019 | 783.6992 | 805.2352 | 823.8438 | 534.1991 | 746.2479 | 448.8982 |  | 773.671 | 713.0118 | 753.8275 | 25.0986 | 23.4707 | 23.6319 | 180.4989 | 123.9551 | 102.116 | 120.8657 | 19.7519 | 25.6603 | 26.0711 | 19.791 | 0.0013026 | -0.0063209 | 0.0024298 | 0.0077892 | 0.0029881 | -0.00090421 | 0.0078105 | -0.0066484 | -0.03898 | -352.6106 | 16.9901 | -352.6198 | 17.1112 | -352.8598 | 18.2693 | -352.8414 | 17.2899 | -336.5325 | 17.7354 | -336.5602 | 17.5116 | 3041.7018 | 3498.2599 | 761.7936 | 25.8657 | -118.0052 | 113.0356
13:38 | 699 | -283.4259 |  | -22.8383 | -28.3515 | -40.0611 | -22.5517 | -26.7623 | -26.7007 | -31.4858 | 1.0165 | 1.5265 | 1.2155 | 0.6129 | -354.4343 | -260.0341 | -27.5785 | -25.5883 | -36.7278 | -43.2954 | -12.4414 |  | -37.6385 | -40.424 | 3.6945 | 3.3988 | 3.1832 | 1.5338 |  | 39.8972 | 36.7425 | 25.5872 | 24.8151 | 27.0171 | 45.8381 | 32.7434 | 25.3692 | 22.8565 | 24.0849 | 34.1144 | 98.9714 | 24.6009 | 23.2496 | 23.2285 | 23.5992 | 27.1643 | 35.9733 | 40.5366 | 41.9805 | 46.539 | 70.5424 | 23.5865 | 22.8075 | 24.0204 | 33.3999 | 84.5308 | 26.709 | 23.0687 | 26.1857 | 37.8397 | 90.8022 | 24.4482 | 22.9998 | 23.0313 | 23.1583 | 25.3824 | 52.3614 | 90.1928 | 83.8506 | 79.3078 | 23.504 | 22.9071 | 24.6177 | 35.1069 | 92.6352 | 23.5442 | 23.8662 | 28.2548 | 43.3125 | 89.1802 | 23.3349 | 23.3043 | 23.2448 | 23.4303 | 25.4962 | 60.4558 | 107.1656 | 88.0058 | 82.1061 | 80.0068 | 23.4176 | 23.4128 | 24.7134 | 33.8917 | 91.4501 | 23.9649 | 24.2073 | 26.8932 | 42.5252 | 105.9904 | 23.572 | 23.4717 | 23.4662 | 23.6109 | 26.1119 | 51.6237 | 84.9107 | 123.8266 | 125.7933 | 23.5895 | 23.7576 | 25.7617 | 36.0572 | 90.895 | 380.7504 | 569.6705 | 318.0513 | 279.149 | 684.5393 | 759.388 | 477.59 | 713.0889 | 549.8105 | 739.1938 | 755.0503 | 706.5618 | 643.1629 | 691.4031 | 714.3368 | 686.6216 | 709.2602 | 707.6473 | 620.958 | 486.7342 | 633.3502 | 526.9833 | 37.1813 | 44.5426 | 53.6534 | 29.0625 | 28.0609 | 26.9188 | 28.5234 | 56.8322 | 36.7201 | 26.2911 | 22.7366 | 35.1325 | 98.382 | 34.9679 | 22.6467 | 23.4101 | 23.4184 | 25.6679 | 53.025 | 128.797 | 178.6374 | 58.1448 | 320.1998 | 24.6464 | 22.6934 | 23.9228 | 24.6296 | 101.1888 | 25.5963 | 22.9531 | 89.0805 | 99.1993 | 25.2248 | 22.9443 | 22.9472 | 23.1476 | 25.0628 | 137.9837 | 184.076 | 227.6712 | 526.7483 | 24.5698 | 22.6078 | 23.8408 | 36.0689 | 105.5639 | 24.2601 | 23.9476 | 24.4748 | 30.8169 | 77.4915 | 23.9355 | 23.7628 | 23.6473 | 23.8025 | 26.1385 | 57.8732 | 75.4733 | 199.7387 | 121.0651 | 188.5328 | 24.0485 | 23.7785 | 24.3544 | 32.2676 | 88.8498 | 24.3766 | 24.0966 | 25.0851 | 35.805 | 132.603 | 23.6976 | 23.7679 | 23.6692 | 23.7681 | 26.4707 | 95.8004 | 141.6969 | 106.479 | 153.921 | 24.3582 | 25.2099 | 24.1268 | 33.5946 | 88.2509 | 400.3794 | 429.7691 | 349.7096 | 367.3359 | 784.6306 | 806.5124 | 826.3495 | 535.9989 | 748.1597 | 449.8378 |  | 774.9816 | 714.5088 | 755.3624 | 25.0985 | 23.4688 | 23.6422 | 181.109 | 124.2593 | 102.3925 | 121.2451 | 19.77 | 25.7835 | 26.1295 | 19.8377 | 0.00052822 | -0.0064551 | 0.0017982 | 0.007344 | 0.0026195 | -5.8179e-05 | 0.0094799 | -0.0074567 | -0.0027386 | -352.4875 | 16.9018 | -352.469 | 17.0866 | -352.8414 | 18.3144 | -352.8844 | 17.257 | -336.3602 | 17.6553 | -336.3725 | 17.5137 | 2989.2574 | 3511.3459 | 763.2841 | 25.9565 | -118.46 | 113.3259
13:38 | 700 | -284.5883 |  | -22.9314 | -28.54 | -40.2899 | -22.6144 | -26.8015 | -26.8671 | -31.6948 | 1.0169 | 1.523 | 1.2154 | 0.6115 | -355.1483 | -261.0278 | -27.6268 | -25.6151 | -36.864 | -43.3916 | -12.4819 |  | -37.7888 | -40.5378 | 3.6959 | 3.3987 | 3.1916 | 1.5328 |  | 39.9826 | 36.8078 | 25.6053 | 24.8383 | 27.0319 | 45.9272 | 32.7837 | 25.3828 | 22.8598 | 24.0848 | 34.1571 | 99.0884 | 24.6051 | 23.2526 | 23.2382 | 23.6185 | 27.1953 | 36.1133 | 40.625 | 42.2486 | 46.678 | 71.1776 | 23.5912 | 22.8091 | 24.0176 | 33.4499 | 84.6671 | 26.7212 | 23.0685 | 26.2107 | 37.9157 | 91.0647 | 24.4814 | 22.9956 | 23.0705 | 23.1819 | 25.394 | 52.7752 | 91.088 | 84.2877 | 79.9618 | 23.4878 | 22.9121 | 24.6365 | 35.1577 | 92.6478 | 23.5679 | 23.8577 | 28.2894 | 43.3909 | 89.2684 | 23.353 | 23.3009 | 23.2359 | 23.4294 | 25.4969 | 60.7317 | 107.7893 | 88.6288 | 82.3353 | 80.5734 | 23.4334 | 23.4274 | 24.7329 | 33.9454 | 91.5772 | 23.9224 | 24.2148 | 26.9104 | 42.5998 | 106.2673 | 23.5688 | 23.4724 | 23.4672 | 23.61 | 26.1299 | 51.947 | 85.3849 | 126.2914 | 128.4401 | 23.5529 | 23.7683 | 25.7931 | 36.1173 | 91.121 | 382.3336 | 571.8526 | 318.5192 | 280.0204 | 685.9955 | 760.7788 | 478.7497 | 713.9371 | 548.6145 | 739.7229 | 759.6512 | 713.2678 | 654.6152 | 694.6395 | 713.9485 | 684.3443 | 710.6002 | 729.674 | 622.6031 | 488.3393 | 635.0038 | 528.6653 | 37.2699 | 44.642 | 53.5434 | 29.0981 | 28.1029 | 26.9414 | 28.56 | 56.94 | 36.7751 | 26.2953 | 22.7241 | 35.2093 | 98.6443 | 35.0393 | 22.649 | 23.4058 | 23.4168 | 25.6889 | 53.215 | 134.4278 | 181.1793 | 58.2012 | 322.2182 | 24.6341 | 22.7415 | 23.9676 | 24.6174 | 101.4504 | 25.6038 | 22.9512 | 90.1609 | 99.2187 | 25.25 | 22.9426 | 22.9434 | 23.1498 | 25.0724 | 140.5999 | 189.5598 | 232.943 | 533.9694 | 24.581 | 22.6092 | 23.8327 | 36.1188 | 105.6904 | 24.2132 | 23.9572 | 24.4795 | 30.8535 | 77.5567 | 24.0723 | 23.7606 | 23.6571 | 23.8076 | 26.1506 | 58.2498 | 75.8161 | 201.7601 | 121.8386 | 192.4827 | 24.0403 | 23.7748 | 24.3536 | 32.3055 | 88.9574 | 24.363 | 24.0916 | 25.0847 | 35.8574 | 132.9941 | 23.6762 | 23.7711 | 23.6676 | 23.765 | 26.4822 | 97.3972 | 144.8843 | 107.4412 | 157.6208 | 24.3678 | 25.222 | 24.1258 | 33.6439 | 88.5909 | 402.3384 | 431.8202 | 351.8054 | 369.094 | 785.5312 | 807.6534 | 828.7769 | 537.6477 | 750.164 | 450.7094 |  | 776.2777 | 715.9692 | 756.8896 | 25.0926 | 23.4533 | 23.6402 | 181.6844 | 124.5555 | 102.6806 | 121.5975 | 19.7865 | 25.7711 | 26.1295 | 19.8267 | 0.00061323 | -0.0063407 | 0.0020462 | 0.0076409 | 0.0027794 | -0.00086755 | 0.015896 | -0.017551 | -0.020078 | -352.5798 | 16.9962 | -352.5336 | 17.101 | -352.786 | 18.2754 | -352.8106 | 17.296 | -336.434 | 17.7477 | -336.4432 | 17.5239 | 3020.1979 | 3522.26 | 764.734 | 25.9503 | -118.9255 | 113.618
13:38 | 701 | -285.8675 |  | -22.9562 | -28.6422 | -40.3708 | -22.7323 | -26.8473 | -26.9426 | -31.7039 | 1.0155 | 1.5254 | 1.2131 | 0.6102 | -355.8835 | -262.2048 | -27.796 | -25.7009 | -36.9648 | -43.4266 | -12.4404 |  | -37.9493 | -40.6946 | 3.6984 | 3.3977 | 3.1903 | 1.5335 |  | 40.0694 | 36.8689 | 25.6234 | 24.8613 | 27.0561 | 46.013 | 32.8232 | 25.4007 | 22.8612 | 24.0941 | 34.2102 | 99.2182 | 24.6245 | 23.2466 | 23.2295 | 23.6214 | 27.2193 | 36.2451 | 40.7065 | 42.5037 | 46.8236 | 71.8969 | 23.6043 | 22.8126 | 24.0393 | 33.4958 | 84.8165 | 26.7297 | 23.0661 | 26.2141 | 37.9771 | 91.2915 | 24.4494 | 22.9947 | 23.0792 | 23.1883 | 25.4134 | 53.062 | 91.9103 | 84.5942 | 80.6584 | 23.4785 | 22.9087 | 24.6439 | 35.2046 | 92.7485 | 23.5402 | 23.8714 | 28.3176 | 43.4727 | 89.3511 | 23.3206 | 23.3471 | 23.2924 | 23.4469 | 25.531 | 60.9997 | 108.221 | 89.3083 | 82.559 | 81.1435 | 23.4393 | 23.4371 | 24.7388 | 33.9866 | 91.6803 | 23.9787 | 24.2194 | 26.9238 | 42.6668 | 106.5516 | 23.5622 | 23.4742 | 23.4689 | 23.6097 | 26.152 | 52.1956 | 85.7917 | 128.1218 | 130.8747 | 23.5574 | 23.7675 | 25.8143 | 36.1661 | 91.3786 | 383.8296 | 575.7816 | 318.6192 | 280.9506 | 687.4619 | 762.1325 | 479.8694 | 714.8065 | 547.4699 | 740.1927 | 760.055 | 718.6875 | 676.7607 | 696.9818 | 712.5326 | 684.3992 | 708.9818 | 746.3168 | 624.2579 | 489.9359 | 636.6444 | 530.3702 | 37.3587 | 44.7363 | 53.4243 | 29.1275 | 28.1362 | 26.9612 | 28.5876 | 57.045 | 36.8304 | 26.3136 | 22.726 | 35.2493 | 98.8804 | 35.0921 | 22.649 | 23.3987 | 23.4145 | 25.716 | 53.4845 | 139.9643 | 183.9783 | 58.2428 | 323.9075 | 24.6463 | 22.7369 | 23.9512 | 24.6456 | 101.715 | 25.6192 | 22.9498 | 91.5368 | 99.2304 | 25.2509 | 22.9435 | 22.9414 | 23.1444 | 25.0886 | 142.8718 | 194.5119 | 237.6972 | 540.3835 | 24.5972 | 22.6069 | 23.8459 | 36.1693 | 105.8236 | 24.1925 | 23.9527 | 24.4687 | 30.8824 | 77.6208 | 24.0836 | 23.7548 | 23.6469 | 23.8101 | 26.16 | 58.6683 | 76.1416 | 203.9378 | 122.7065 | 196.784 | 24.0499 | 23.7754 | 24.3082 | 32.3438 | 89.0642 | 24.3748 | 24.0974 | 25.0968 | 35.9151 | 133.3841 | 23.6977 | 23.7798 | 23.6738 | 23.7725 | 26.5063 | 98.749 | 147.7981 | 108.5727 | 161.8168 | 24.3452 | 25.2404 | 24.1108 | 33.6947 | 88.9435 | 404.3275 | 433.2508 | 351.7475 | 370.7278 | 786.3853 | 808.628 | 831.1315 | 539.1785 | 752.1089 | 451.4718 |  | 777.5832 | 717.387 | 758.4234 | 25.0978 | 23.4586 | 23.6446 | 182.1911 | 124.8534 | 102.9863 | 121.9901 | 19.8312 | 25.8582 | 26.3087 | 19.8571 | 0.00088774 | -0.0067252 | 0.0021091 | 0.0077979 | 0.0021154 | -0.00019357 | 0.023799 | -0.0073944 | -0.012792 | -352.4721 | 16.9141 | -352.429 | 17.0948 | -352.7737 | 18.3124 | -352.8106 | 17.2632 | -336.2863 | 17.6677 | -336.2648 | 17.5116 | 3078.8201 | 3530.6399 | 766.1416 | 26.0834 | -119.2116 | 113.9198
13:38 | 702 | -286.9689 |  | -23.0637 | -28.6462 | -40.4291 | -22.9058 | -27.0139 | -27.002 | -31.9083 | 1.0136 | 1.5236 | 1.2127 | 0.6087 | -356.4653 | -263.4519 | -27.8628 | -25.7239 | -37.0785 | -43.5501 | -12.5538 |  | -38.0931 | -40.7533 | 3.6998 | 3.3995 | 3.1887 | 1.5324 |  | 40.1383 | 36.935 | 25.6384 | 24.8797 | 27.0825 | 46.1019 | 32.8553 | 25.4257 | 22.8573 | 24.1 | 34.2579 | 99.3448 | 24.6414 | 23.2514 | 23.234 | 23.6223 | 27.2358 | 36.375 | 40.788 | 42.773 | 46.9709 | 72.6501 | 23.6231 | 22.8104 | 24.0484 | 33.5452 | 84.9632 | 26.7952 | 23.0694 | 26.2287 | 38.0338 | 91.5104 | 24.4565 | 23.0079 | 23.0279 | 23.1792 | 25.431 | 53.488 | 92.7707 | 85.1378 | 81.2349 | 23.5251 | 22.9021 | 24.6531 | 35.264 | 92.8989 | 23.509 | 23.8766 | 28.3268 | 43.5566 | 89.4442 | 23.2834 | 23.3418 | 23.2979 | 23.448 | 25.5507 | 61.3057 | 108.5715 | 90.2997 | 82.8682 | 81.8527 | 23.4375 | 23.4215 | 24.7416 | 34.0536 | 91.8135 | 24.0497 | 24.2193 | 26.94 | 42.7267 | 106.8294 | 23.5626 | 23.4738 | 23.4627 | 23.6036 | 26.1637 | 52.46 | 86.1613 | 129.5994 | 132.6638 | 23.5936 | 23.7626 | 25.8131 | 36.2188 | 91.659 | 384.9669 | 576.8212 | 318.7003 | 282.0603 | 688.9263 | 763.4225 | 480.9985 | 715.6603 | 546.223 | 740.5201 | 761.7031 | 717.8117 | 687.4975 | 697.672 | 712.1803 | 688.4591 | 712.647 | 753.5288 | 625.9306 | 491.5131 | 638.3042 | 532.0979 | 37.4465 | 44.8358 | 53.4064 | 29.1596 | 28.1685 | 26.9878 | 28.6263 | 57.1542 | 36.8915 | 26.3694 | 22.7299 | 35.2993 | 99.0995 | 35.1408 | 22.652 | 23.3942 | 23.4203 | 25.7255 | 53.6299 | 145.3675 | 186.7577 | 58.2583 | 325.6602 | 24.6929 | 22.6938 | 23.9145 | 24.715 | 101.9045 | 25.6302 | 22.9424 | 92.8438 | 99.1675 | 25.2447 | 22.9396 | 22.9337 | 23.141 | 25.0937 | 145.7415 | 199.8886 | 243.1409 | 545.4065 | 24.5907 | 22.6057 | 23.8622 | 36.221 | 105.9637 | 24.2079 | 23.9744 | 24.4918 | 30.9432 | 77.6986 | 24.1046 | 23.7677 | 23.6429 | 23.8283 | 26.1873 | 59.0412 | 76.4411 | 205.7973 | 123.3996 | 200.8695 | 24.0658 | 23.7854 | 24.3222 | 32.3842 | 89.2155 | 24.398 | 24.11 | 25.1164 | 35.9882 | 133.7811 | 23.7367 | 23.7758 | 23.6688 | 23.7776 | 26.5385 | 100.2948 | 149.8025 | 109.7549 | 166.211 | 24.3382 | 25.2424 | 24.1107 | 33.7292 | 89.2856 | 406.1468 | 435.1994 | 351.8936 | 372.4411 | 787.2078 | 809.509 | 833.405 | 540.606 | 753.9745 | 452.2225 |  | 778.8623 | 718.78 | 759.9471 | 25.0941 | 23.4574 | 23.6372 | 182.7051 | 125.1666 | 103.286 | 122.2975 | 19.9236 | 25.9651 | 26.3181 | 19.9419 | 0.00098783 | -0.0068406 | 0.0019047 | 0.0075216 | 0.0027969 | -2.2013e-05 | 0.0088855 | -0.01044 | -0.029968 | -352.4875 | 16.9901 | -352.4936 | 17.0928 | -352.7183 | 18.2569 | -352.7121 | 17.2673 | -336.2678 | 17.7416 | -336.314 | 17.5219 | 3114.7181 | 3550.7064 | 767.5075 | 26.1416 | -119.6165 | 114.2263
13:38 | 703 | -287.9049 |  | -23.1854 | -28.8091 | -40.6006 | -22.948 | -27.1056 | -27.1056 | -31.945 | 1.0143 | 1.5217 | 1.2146 | 0.6067 | -357.153 | -264.7726 | -27.9597 | -25.9281 | -37.2499 | -43.6965 | -12.675 |  | -38.1597 | -40.8659 | 3.7036 | 3.3964 | 3.1902 | 1.5303 |  | 40.2019 | 37.0042 | 25.6518 | 24.8996 | 27.1067 | 46.1964 | 32.8918 | 25.4529 | 22.8571 | 24.1058 | 34.3017 | 99.4774 | 24.652 | 23.2689 | 23.2448 | 23.6344 | 27.2565 | 36.5156 | 40.8758 | 43.0675 | 47.1275 | 73.415 | 23.6383 | 22.8091 | 24.0431 | 33.5932 | 85.1096 | 26.8433 | 23.0695 | 26.2472 | 38.1003 | 91.7702 | 24.5145 | 23.0316 | 23.0777 | 23.1917 | 25.4588 | 54.0084 | 93.5801 | 85.7177 | 81.7344 | 23.5693 | 22.9001 | 24.6636 | 35.3254 | 93.0834 | 23.4889 | 23.8918 | 28.3354 | 43.6366 | 89.5392 | 23.242 | 23.32 | 23.2671 | 23.425 | 25.5656 | 61.6576 | 109.1355 | 91.2486 | 83.1073 | 82.6587 | 23.4298 | 23.3975 | 24.7409 | 34.096 | 91.9436 | 24.0763 | 24.2136 | 26.9588 | 42.7937 | 107.0993 | 23.5661 | 23.4677 | 23.4545 | 23.6025 | 26.17 | 52.7545 | 86.5246 | 131.1536 | 134.2049 | 23.6023 | 23.7468 | 25.7939 | 36.2724 | 91.9303 | 385.7459 | 577.2747 | 318.9994 | 283.2544 | 690.3848 | 764.6288 | 482.1447 | 716.5237 | 544.8606 | 740.6835 | 758.5031 | 719.5831 | 693.709 | 690.1911 | 713.7739 | 691.9652 | 713.8568 | 758.6633 | 627.6667 | 493.1051 | 640.0281 | 533.8543 | 37.5306 | 44.9388 | 53.3092 | 29.1925 | 28.2148 | 27.017 | 28.6683 | 57.2645 | 36.9485 | 26.4122 | 22.7247 | 35.3643 | 99.3199 | 35.1936 | 22.6529 | 23.3957 | 23.4263 | 25.7451 | 53.714 | 150.6066 | 188.9356 | 58.2751 | 326.8328 | 24.7143 | 22.6907 | 23.9339 | 24.7314 | 102.0982 | 25.6308 | 22.9463 | 93.9314 | 99.1392 | 25.2532 | 22.9435 | 22.939 | 23.1454 | 25.1049 | 148.2967 | 205.6251 | 248.3654 | 550.2041 | 24.5962 | 22.6066 | 23.865 | 36.2719 | 106.0962 | 24.212 | 23.9715 | 24.5033 | 30.9922 | 77.7698 | 24.1233 | 23.7704 | 23.6386 | 23.8252 | 26.2032 | 59.3237 | 76.7266 | 207.2005 | 123.6676 | 204.1261 | 24.0553 | 23.7785 | 24.3589 | 32.4224 | 89.364 | 24.4103 | 24.11 | 25.1217 | 36.0561 | 134.1798 | 23.7526 | 23.7637 | 23.6739 | 23.7855 | 26.5755 | 101.7467 | 151.6072 | 110.9034 | 170.0963 | 24.2976 | 25.2567 | 24.1257 | 33.7611 | 89.626 | 407.771 | 437.873 | 352.8384 | 373.9275 | 788.0024 | 810.3546 | 835.6084 | 541.9194 | 755.8503 | 453.0346 |  | 780.1206 | 720.1662 | 761.4355 | 25.0965 | 23.4586 | 23.6342 | 183.2887 | 125.5075 | 103.5719 | 122.638 | 19.9393 | 25.9663 | 26.3397 | 20.0001 | 0.0007626 | -0.0068045 | 0.0017971 | 0.0076492 | 0.0028793 | -0.00027132 | 0.015295 | -0.0054517 | -0.020016 | -352.4229 | 16.9326 | -352.3829 | 17.1071 | -352.7521 | 18.3144 | -352.746 | 17.2693 | -336.1448 | 17.6697 | -336.1632 | 17.5342 | 3057.5861 | 3562.4542 | 768.8377 | 26.153 | -120.0823 | 114.5397
13:38 | 704 | -289.114 |  | -23.2894 | -28.9968 | -40.6544 | -23.0576 | -27.2636 | -27.2946 | -32.0653 | 1.0123 | 1.5269 | 1.2125 | 0.6043 | -357.8472 | -265.9922 | -28.0834 | -26.1028 | -37.4144 | -43.913 | -12.8432 |  | -38.3363 | -41.0671 | 3.7036 | 3.4023 | 3.1897 | 1.5284 |  | 40.2529 | 37.061 | 25.6589 | 24.9172 | 27.1254 | 46.2693 | 32.912 | 25.4636 | 22.8548 | 24.1087 | 34.353 | 99.6076 | 24.6542 | 23.2557 | 23.2415 | 23.6416 | 27.2698 | 36.6653 | 40.9947 | 43.3348 | 47.2812 | 74.1182 | 23.6511 | 22.8082 | 24.0473 | 33.6391 | 85.2574 | 26.8286 | 23.067 | 26.2532 | 38.17 | 92.0154 | 24.5259 | 23.0117 | 23.0502 | 23.175 | 25.453 | 54.5175 | 94.3312 | 85.9893 | 82.2538 | 23.5403 | 22.9046 | 24.6726 | 35.3779 | 93.2974 | 23.4853 | 23.8922 | 28.3776 | 43.7272 | 89.6566 | 23.258 | 23.3441 | 23.2799 | 23.4223 | 25.5893 | 62.036 | 109.712 | 92.0628 | 83.3417 | 83.472 | 23.4304 | 23.3945 | 24.7481 | 34.1369 | 92.0659 | 24.0565 | 24.2111 | 26.9757 | 42.8676 | 107.3536 | 23.5588 | 23.4615 | 23.458 | 23.6064 | 26.1809 | 53.0495 | 86.8573 | 132.56 | 135.9029 | 23.628 | 23.739 | 25.7956 | 36.3258 | 92.2006 | 386.893 | 578.6481 | 319.687 | 284.2629 | 691.8468 | 765.7599 | 483.3048 | 717.4535 | 543.4498 | 740.7376 | 755.0901 | 717.1366 | 699.1122 | 684.3137 | 720.6027 | 696.737 | 713.9696 | 763.9777 | 629.4946 | 494.7525 | 641.7952 | 535.651 | 37.6094 | 45.0403 | 53.2167 | 29.2154 | 28.2439 | 27.0401 | 28.6911 | 57.3728 | 37.0026 | 26.3828 | 22.7235 | 35.415 | 99.5374 | 35.2688 | 22.6554 | 23.395 | 23.4265 | 25.7624 | 53.8395 | 155.6599 | 190.8537 | 58.3323 | 328.3464 | 24.6784 | 22.7123 | 23.9568 | 24.662 | 102.3082 | 25.6399 | 22.9581 | 94.8481 | 99.1885 | 25.2679 | 22.9493 | 22.9473 | 23.149 | 25.1199 | 150.2292 | 210.9386 | 252.3549 | 556.1275 | 24.6165 | 22.6116 | 23.863 | 36.325 | 106.2286 | 24.2063 | 23.9584 | 24.497 | 31.0174 | 77.8248 | 23.9597 | 23.7647 | 23.6441 | 23.8126 | 26.218 | 59.6096 | 77.0522 | 208.8057 | 123.9483 | 207.8755 | 24.0479 | 23.7676 | 24.3523 | 32.4558 | 89.4981 | 24.4002 | 24.1032 | 25.1231 | 36.1042 | 134.5825 | 23.7178 | 23.7615 | 23.6742 | 23.7788 | 26.5757 | 103.2888 | 153.8149 | 111.9224 | 173.394 | 24.3259 | 25.2691 | 24.1317 | 33.8043 | 89.9706 | 409.3968 | 440.0786 | 354.035 | 375.3358 | 788.7645 | 811.1529 | 837.7337 | 543.1545 | 757.7533 | 453.7976 |  | 781.3699 | 721.5743 | 762.939 | 25.1203 | 23.4725 | 23.6442 | 183.8227 | 125.8407 | 103.8216 | 122.9808 | 19.9808 | 26.0148 | 26.3952 | 19.9994 | 0.00085133 | -0.0062928 | 0.001745 | 0.0069854 | 0.0026637 | -0.00015926 | 0.0084158 | -0.018835 | -0.037591 | -352.4506 | 16.9737 | -352.429 | 17.0928 | -352.6352 | 18.2528 | -352.629 | 17.255 | -336.1601 | 17.7231 | -336.1694 | 17.5383 | 3087.0268 | 3564.9803 | 770.1426 | 26.205 | -120.6895 | 114.8311
13:38 | 705 | -290.2251 |  | -23.3591 | -29.1382 | -40.763 | -23.1898 | -27.2459 | -27.4478 | -32.261 | 1.0119 | 1.5268 | 1.2093 | 0.6007 | -358.6639 | -267.183 | -28.1227 | -26.0779 | -37.5699 | -43.9838 | -12.8458 |  | -38.5064 | -41.0898 | 3.7061 | 3.4011 | 3.1924 | 1.5274 |  | 40.3221 | 37.1164 | 25.6767 | 24.9355 | 27.1493 | 46.3461 | 32.9401 | 25.4763 | 22.8618 | 24.1193 | 34.4139 | 99.7404 | 24.6631 | 23.2497 | 23.2374 | 23.6317 | 27.293 | 36.839 | 41.1624 | 43.6195 | 47.4584 | 74.7908 | 23.6622 | 22.8148 | 24.0766 | 33.6934 | 85.4155 | 26.8218 | 23.0802 | 26.2531 | 38.2323 | 92.2463 | 24.5025 | 22.9643 | 22.9856 | 23.1446 | 25.445 | 55.0386 | 95.2856 | 86.3085 | 82.9165 | 23.5025 | 22.9143 | 24.6819 | 35.4336 | 93.5239 | 23.4709 | 23.8698 | 28.4059 | 43.8169 | 89.7727 | 23.2856 | 23.3557 | 23.28 | 23.4251 | 25.5844 | 62.3702 | 110.2136 | 92.9559 | 83.6575 | 84.2427 | 23.4498 | 23.4022 | 24.7582 | 34.1906 | 92.2019 | 23.9867 | 24.2147 | 26.9913 | 42.9463 | 107.6017 | 23.5571 | 23.4635 | 23.4558 | 23.6082 | 26.1994 | 53.3577 | 87.2427 | 134.419 | 137.8085 | 23.6119 | 23.7605 | 25.8316 | 36.3863 | 92.4719 | 388.3744 | 580.8139 | 320.3964 | 285.3485 | 693.3243 | 766.8524 | 484.4512 | 718.4164 | 542.0233 | 740.8032 | 757.4287 | 706.821 | 701.0766 | 684.177 | 734.2279 | 700.1429 | 715.8774 | 769.1219 | 631.3427 | 496.4159 | 643.5539 | 537.4408 | 37.685 | 45.1383 | 53.2988 | 29.2362 | 28.2762 | 27.0601 | 28.7226 | 57.4715 | 37.0629 | 26.3757 | 22.7243 | 35.4642 | 99.7555 | 35.3365 | 22.6525 | 23.3837 | 23.4288 | 25.7777 | 54.0374 | 160.4476 | 193.9422 | 58.4464 | 331.2266 | 24.664 | 22.7516 | 23.9962 | 24.6368 | 102.4824 | 25.6443 | 22.953 | 95.143 | 99.2071 | 25.2851 | 22.9508 | 22.9474 | 23.1552 | 25.1388 | 153.1774 | 216.4597 | 257.3307 | 561.7205 | 24.6244 | 22.6168 | 23.8718 | 36.3818 | 106.3669 | 24.1862 | 23.9589 | 24.4954 | 31.07 | 77.8882 | 23.8979 | 23.7633 | 23.6471 | 23.817 | 26.2367 | 59.9001 | 77.3768 | 210.3882 | 124.1775 | 211.9495 | 24.0469 | 23.7727 | 24.3751 | 32.4954 | 89.6626 | 24.3983 | 24.0999 | 25.1278 | 36.1614 | 134.9965 | 23.7319 | 23.7573 | 23.6725 | 23.7752 | 26.5729 | 105.106 | 156.3208 | 112.9825 | 176.3624 | 24.3222 | 25.2628 | 24.125 | 33.8456 | 90.3125 | 410.8742 | 441.5991 | 356.2552 | 376.7152 | 789.5167 | 811.9324 | 839.743 | 544.2999 | 759.6444 | 454.4814 |  | 782.6041 | 722.958 | 764.4329 | 25.1216 | 23.4833 | 23.6441 | 184.3946 | 126.1504 | 104.0939 | 123.227 | 19.9902 | 26.1019 | 26.518 | 20.0368 | 0.001361 | -0.0064659 | 0.0018546 | 0.007307 | 0.0027019 | -0.0005894 | 0.010881 | -0.022051 | -0.033933 | -352.3182 | 16.9223 | -352.3767 | 17.1297 | -352.6937 | 18.3268 | -352.7121 | 17.2488 | -336.0001 | 17.6553 | -336.0678 | 17.5568 | 3160.8749 | 3573.1839 | 771.4205 | 26.3099 | -121.0435 | 115.1222
13:38 | 706 | -291.4035 |  | -23.4655 | -29.3486 | -40.964 | -23.3044 | -27.2969 | -27.6402 | -32.3932 | 1.0114 | 1.5285 | 1.2085 | 0.5987 | -359.2667 | -268.3493 | -28.2073 | -26.3215 | -37.6962 | -44.0636 | -12.9809 |  | -38.7212 | -41.2705 | 3.7077 | 3.4032 | 3.1944 | 1.5279 |  | 40.4075 | 37.1724 | 25.6972 | 24.9499 | 27.1696 | 46.4305 | 32.9793 | 25.4904 | 22.8725 | 24.1472 | 34.4799 | 99.8712 | 24.6796 | 23.2425 | 23.2304 | 23.6257 | 27.3102 | 37.0052 | 41.2616 | 43.8809 | 47.616 | 75.4742 | 23.6669 | 22.815 | 24.0911 | 33.7441 | 85.5752 | 26.8301 | 23.0814 | 26.2474 | 38.3106 | 92.5145 | 24.5027 | 23.012 | 23.002 | 23.138 | 25.4885 | 55.5353 | 96.2176 | 86.726 | 83.5253 | 23.4863 | 22.9271 | 24.6956 | 35.4984 | 93.7508 | 23.5023 | 23.8621 | 28.4209 | 43.877 | 89.8646 | 23.3043 | 23.3438 | 23.2602 | 23.4187 | 25.5667 | 62.7134 | 110.9715 | 93.887 | 83.9154 | 85.0792 | 23.4477 | 23.4097 | 24.7681 | 34.2386 | 92.3418 | 23.986 | 24.2196 | 27.0072 | 43.0182 | 107.8576 | 23.5666 | 23.4642 | 23.4495 | 23.6157 | 26.2132 | 53.6034 | 87.6464 | 136.427 | 139.5661 | 23.5852 | 23.7621 | 25.838 | 36.4368 | 92.7548 | 389.5488 | 581.9479 | 320.9724 | 286.6002 | 694.8229 | 767.9196 | 485.5492 | 719.3954 | 540.6939 | 740.9744 | 760.8053 | 705.3305 | 702.9466 | 677.2856 | 741.2558 | 699.4591 | 715.0314 | 771.2743 | 633.1586 | 498.0423 | 645.3181 | 539.1948 | 37.7589 | 45.2345 | 53.3527 | 29.2624 | 28.3218 | 27.0767 | 28.7575 | 57.5613 | 37.1392 | 26.3964 | 22.7105 | 35.5207 | 99.9834 | 35.3893 | 22.6433 | 23.3772 | 23.4337 | 25.7972 | 54.2707 | 164.9614 | 196.5881 | 58.5137 | 332.6781 | 24.6721 | 22.7759 | 24.0146 | 24.6359 | 102.7003 | 25.6631 | 22.9458 | 95.2452 | 99.2223 | 25.2924 | 22.9531 | 22.9489 | 23.1598 | 25.1606 | 155.9966 | 221.7289 | 262.1179 | 566.4914 | 24.6246 | 22.6152 | 23.8702 | 36.4381 | 106.5138 | 24.1572 | 23.9498 | 24.4987 | 31.1152 | 77.9561 | 23.9923 | 23.7662 | 23.6419 | 23.817 | 26.2502 | 60.1921 | 77.6424 | 211.4337 | 124.1712 | 215.5342 | 24.0425 | 23.7723 | 24.4121 | 32.5371 | 89.8285 | 24.3992 | 24.0943 | 25.1326 | 36.2179 | 135.4088 | 23.7376 | 23.7738 | 23.648 | 23.7708 | 26.5756 | 106.5956 | 158.7869 | 114.2763 | 180.1305 | 24.2877 | 25.2751 | 24.1173 | 33.8949 | 90.6695 | 412.0925 | 442.2065 | 359.5394 | 378.0553 | 790.2746 | 812.6918 | 841.6218 | 545.2908 | 761.4371 | 455.0588 |  | 783.8146 | 724.3041 | 765.9188 | 25.1095 | 23.4763 | 23.654 | 184.9514 | 126.4415 | 104.3491 | 123.6043 | 20.0631 | 26.1678 | 26.549 | 20.0953 | 0.0010713 | -0.006827 | 0.0022688 | 0.0076286 | 0.0025997 | -0.00010331 | 0.017783 | -0.013948 | -0.037768 | -352.349 | 16.9613 | -352.3582 | 17.0825 | -352.5952 | 18.2652 | -352.586 | 17.2529 | -336.0001 | 17.7026 | -336.0217 | 17.5342 | 3106.2888 | 3572.6543 | 772.671 | 26.3584 | -121.64 | 115.3953
13:38 | 707 | -292.4513 |  | -23.539 | -29.4081 | -41.1872 | -23.3789 | -27.3979 | -27.8455 | -32.5458 | 1.0113 | 1.5302 | 1.2124 | 0.5966 | -359.9845 | -269.6138 | -28.3368 | -26.5581 | -37.9789 | -44.2572 | -13.0487 |  | -38.8018 | -41.3912 | 3.7087 | 3.4049 | 3.1915 | 1.5251 |  | 40.4788 | 37.2332 | 25.7159 | 24.9663 | 27.187 | 46.5091 | 33.0146 | 25.4909 | 22.8732 | 24.1634 | 34.5324 | 99.9934 | 24.6975 | 23.2324 | 23.2253 | 23.6284 | 27.3302 | 37.1571 | 41.3123 | 44.1408 | 47.761 | 76.1535 | 23.677 | 22.8094 | 24.0926 | 33.7878 | 85.7439 | 26.8465 | 23.0673 | 26.2638 | 38.3816 | 92.7771 | 24.4745 | 23.0264 | 23.0142 | 23.1727 | 25.5245 | 55.9188 | 97.0012 | 87.085 | 83.9222 | 23.4831 | 22.9201 | 24.7054 | 35.556 | 93.9807 | 23.5391 | 23.8626 | 28.4498 | 43.9449 | 89.9627 | 23.3417 | 23.3465 | 23.2679 | 23.4166 | 25.5746 | 63.0381 | 111.7346 | 94.7964 | 84.1514 | 85.9754 | 23.4355 | 23.4277 | 24.7816 | 34.3014 | 92.486 | 24.053 | 24.2227 | 27.0231 | 43.0834 | 108.1168 | 23.5692 | 23.4601 | 23.4475 | 23.6192 | 26.2245 | 53.7901 | 87.9768 | 137.8783 | 140.9688 | 23.5776 | 23.7333 | 25.8164 | 36.486 | 93.026 | 391.1614 | 582.117 | 321.532 | 287.8315 | 696.3452 | 768.9576 | 486.6007 | 720.4502 | 539.6044 | 741.2186 | 766.9222 | 721.9423 | 703.1395 | 675.7433 | 734.9688 | 696.7245 | 721.7568 | 769.6901 | 635.0272 | 499.6528 | 647.1351 | 540.9809 | 37.8393 | 45.3341 | 53.4322 | 29.3002 | 28.3487 | 27.1015 | 28.7913 | 57.6588 | 37.207 | 26.4052 | 22.7085 | 35.5902 | 100.2187 | 35.4587 | 22.6374 | 23.3677 | 23.4341 | 25.8048 | 54.3888 | 169.2347 | 198.7897 | 58.5289 | 333.9612 | 24.6741 | 22.7653 | 24.0227 | 24.6477 | 102.9478 | 25.6781 | 22.9406 | 95.4809 | 99.2278 | 25.2859 | 22.9471 | 22.9445 | 23.1562 | 25.1715 | 158.6493 | 227.1133 | 266.8632 | 571.3496 | 24.6308 | 22.6085 | 23.8734 | 36.4856 | 106.659 | 24.1855 | 23.9498 | 24.4917 | 31.1324 | 78.0123 | 23.9643 | 23.7659 | 23.6408 | 23.8108 | 26.2663 | 60.4362 | 77.8928 | 212.3038 | 123.8321 | 219.04 | 24.044 | 23.7684 | 24.3844 | 32.5828 | 89.984 | 24.4094 | 24.0938 | 25.1479 | 36.2761 | 135.8292 | 23.7135 | 23.7814 | 23.6545 | 23.77 | 26.6036 | 108.7322 | 160.76 | 115.3519 | 183.4052 | 24.2751 | 25.2971 | 24.1259 | 33.941 | 91.0306 | 413.3382 | 441.8217 | 361.6991 | 379.4888 | 791.0559 | 813.4355 | 843.3664 | 546.1199 | 763.0381 | 455.4116 |  | 785.0464 | 725.6793 | 767.4168 | 25.1227 | 23.4701 | 23.656 | 185.5035 | 126.7368 | 104.5859 | 123.9775 | 20.1736 | 26.2287 | 26.6309 | 20.1847 | 0.00030302 | -0.0068886 | 0.0019718 | 0.0077068 | 0.0031467 | -0.00042495 | 0.022662 | 0.00092211 | -0.010783 | -352.2567 | 16.91 | -352.2721 | 17.1112 | -352.6413 | 18.3514 | -352.6506 | 17.2734 | -335.9078 | 17.6492 | -335.914 | 17.5629 | 3164.0265 | 3578.3846 | 773.9129 | 26.4298 | -122.2015 | 115.6613
13:38 | 708 | -293.5582 |  | -23.6322 | -29.5013 | -41.2921 | -23.4443 | -27.478 | -27.8569 | -32.6149 | 1.0096 | 1.5307 | 1.2088 | 0.5922 | -360.5152 | -270.7259 | -28.4701 | -26.6521 | -37.9693 | -44.3681 | -13.0153 |  | -38.9816 | -41.4687 | 3.7102 | 3.4054 | 3.1956 | 1.5264 |  | 40.555 | 37.3023 | 25.7406 | 24.9941 | 27.2173 | 46.5959 | 33.0604 | 25.5009 | 22.8665 | 24.1638 | 34.5764 | 100.1223 | 24.7011 | 23.2431 | 23.2332 | 23.6352 | 27.3591 | 37.3249 | 41.3918 | 44.4415 | 47.9277 | 76.8566 | 23.6941 | 22.8155 | 24.0972 | 33.8373 | 85.916 | 26.8912 | 23.0827 | 26.3175 | 38.431 | 93.0063 | 24.4695 | 22.9449 | 23.0534 | 23.2075 | 25.5327 | 56.4486 | 97.8784 | 87.54 | 84.4416 | 23.51 | 22.9078 | 24.7069 | 35.6056 | 94.214 | 23.5117 | 23.8833 | 28.4768 | 44.0367 | 90.0693 | 23.2996 | 23.3315 | 23.2756 | 23.4201 | 25.6083 | 63.3171 | 112.4042 | 95.6708 | 84.416 | 86.7801 | 23.4326 | 23.4132 | 24.7921 | 34.3588 | 92.6382 | 24.052 | 24.231 | 27.041 | 43.1635 | 108.3916 | 23.567 | 23.4617 | 23.4489 | 23.6213 | 26.2411 | 54.0735 | 88.3351 | 139.4595 | 142.7656 | 23.5912 | 23.7252 | 25.831 | 36.5427 | 93.3274 | 392.7512 | 583.8717 | 321.9845 | 288.953 | 697.8947 | 769.9891 | 487.6534 | 721.5904 | 538.7226 | 741.5092 | 770.899 | 733.1308 | 701.2046 | 688.6284 | 720.7334 | 693.2976 | 734.3076 | 765.4606 | 637.0021 | 501.295 | 649.0132 | 542.816 | 37.9396 | 45.4398 | 53.5428 | 29.3354 | 28.3799 | 27.129 | 28.8294 | 57.7639 | 37.2621 | 26.4256 | 22.7284 | 35.6521 | 100.4324 | 35.5109 | 22.6355 | 23.3679 | 23.4425 | 25.8258 | 54.4518 | 173.2539 | 200.9973 | 58.5505 | 335.443 | 24.704 | 22.7611 | 24.0416 | 24.6777 | 103.1778 | 25.6877 | 22.9482 | 96.0855 | 99.2216 | 25.2949 | 22.9391 | 22.9424 | 23.1593 | 25.1783 | 161.5516 | 232.2576 | 271.3846 | 575.0133 | 24.6464 | 22.6096 | 23.8961 | 36.5362 | 106.8167 | 24.2487 | 23.9509 | 24.495 | 31.1709 | 78.0769 | 23.7933 | 23.7645 | 23.6356 | 23.8181 | 26.2835 | 60.6444 | 78.1481 | 213.1941 | 123.3304 | 222.4643 | 24.0345 | 23.7665 | 24.3772 | 32.6139 | 90.1474 | 24.366 | 24.0957 | 25.1603 | 36.3466 | 136.223 | 23.6547 | 23.7666 | 23.6749 | 23.7757 | 26.6393 | 110.598 | 163.8364 | 116.9958 | 187.7834 | 24.3834 | 25.2959 | 24.1354 | 33.9791 | 91.3804 | 414.5504 | 441.4073 | 362.688 | 381.1861 | 791.8904 | 814.1908 | 844.9821 | 546.8245 | 764.3884 | 455.5154 |  | 786.2926 | 727.0644 | 768.9342 | 25.1189 | 23.4697 | 23.6585 | 186.0616 | 127.0449 | 104.8015 | 124.3889 | 20.1579 | 26.2755 | 26.6755 | 20.2191 | 3.2469e-05 | -0.0054134 | 0.0012095 | 0.0073188 | 0.0025797 | -0.00039214 | 0.0057489 | 0.0050517 | -0.029412 | -352.2567 | 16.9449 | -352.269 | 17.0743 | -352.5367 | 18.2549 | -352.5583 | 17.2673 | -335.8555 | 17.6841 | -335.8832 | 17.5404 | 3102.8806 | 3584.9007 | 775.1548 | 26.4755 | -122.4824 | 115.9232
13:38 | 709 | -294.599 |  | -23.7427 | -29.4869 | -41.4172 | -23.5578 | -27.5339 | -27.9375 | -32.6943 | 1.011 | 1.5339 | 1.2143 | 0.5894 | -361.2325 | -271.6386 | -28.6015 | -26.5924 | -38.1479 | -44.4622 | -12.9593 |  | -39.0595 | -41.5518 | 3.7125 | 3.4051 | 3.1928 | 1.5231 |  | 40.6171 | 37.3831 | 25.7598 | 25.0202 | 27.2424 | 46.6831 | 33.0992 | 25.5247 | 22.8514 | 24.166 | 34.6279 | 100.246 | 24.7199 | 23.2536 | 23.2374 | 23.6437 | 27.3779 | 37.4862 | 41.4689 | 44.7373 | 48.1219 | 77.6071 | 23.7236 | 22.8179 | 24.1129 | 33.8893 | 86.0754 | 26.9302 | 23.0942 | 26.3445 | 38.5096 | 93.2923 | 24.5053 | 22.9766 | 23.0596 | 23.1739 | 25.5356 | 57.0044 | 98.8956 | 87.9155 | 85.124 | 23.5334 | 22.9099 | 24.7238 | 35.6583 | 94.4398 | 23.486 | 23.8974 | 28.5073 | 44.1293 | 90.1732 | 23.2454 | 23.3389 | 23.2894 | 23.4342 | 25.6482 | 63.5649 | 112.7436 | 96.5417 | 84.7708 | 87.4426 | 23.4261 | 23.4009 | 24.7979 | 34.4021 | 92.7776 | 23.9824 | 24.2341 | 27.0576 | 43.2446 | 108.6574 | 23.5671 | 23.4601 | 23.4469 | 23.6245 | 26.2481 | 54.379 | 88.7041 | 141.0255 | 144.5539 | 23.6599 | 23.7151 | 25.8291 | 36.5916 | 93.635 | 394.3426 | 586.272 | 322.5452 | 289.7738 | 699.4519 | 771.0096 | 488.7051 | 722.7755 | 538.0208 | 741.8127 | 764.4826 | 736.0363 | 699.4953 | 696.4348 | 708.5481 | 693.3302 | 739.0256 | 764.4102 | 639.0054 | 502.9509 | 650.8948 | 544.6293 | 38.0379 | 45.5381 | 53.5843 | 29.3601 | 28.4048 | 27.1457 | 28.8623 | 57.859 | 37.3202 | 26.4505 | 22.7422 | 35.7018 | 100.6513 | 35.5584 | 22.6315 | 23.3606 | 23.4328 | 25.8384 | 54.575 | 176.9874 | 202.2922 | 58.5573 | 335.2168 | 24.7053 | 22.7407 | 24.0308 | 24.6733 | 103.1853 | 25.6902 | 22.9412 | 96.6331 | 99.2222 | 25.3153 | 22.9372 | 22.9371 | 23.1618 | 25.1842 | 163.5259 | 237.3805 | 274.522 | 578.5378 | 24.6562 | 22.6088 | 23.8865 | 36.5829 | 106.9788 | 24.278 | 23.945 | 24.516 | 31.2222 | 78.1528 | 23.722 | 23.7624 | 23.6244 | 23.8228 | 26.2971 | 60.8419 | 78.3937 | 213.7909 | 122.8265 | 225.2445 | 24.0224 | 23.7702 | 24.3675 | 32.6478 | 90.3123 | 24.3455 | 24.1056 | 25.1634 | 36.4061 | 136.5864 | 23.6718 | 23.7654 | 23.6749 | 23.7758 | 26.6601 | 111.2237 | 166.5474 | 118.9506 | 193.2691 | 24.442 | 25.3022 | 24.1302 | 34.0369 | 91.7689 | 415.7736 | 441.3921 | 364.0825 | 382.9266 | 792.8045 | 815.0267 | 846.489 | 547.362 | 765.4559 | 455.3752 |  | 787.562 | 728.4658 | 770.5749 | 25.1175 | 23.471 | 23.6517 | 186.6062 | 127.3389 | 105.0013 | 124.7109 | 20.1822 | 26.3352 | 26.7146 | 20.201 | 0.00052379 | -0.0070139 | 0.0016055 | 0.0077867 | 0.0030442 | -0.00086379 | 0.012708 | -0.0094703 | -0.019635 | -352.229 | 16.9223 | -352.2444 | 17.1051 | -352.5706 | 18.3288 | -352.6106 | 17.2632 | -335.7847 | 17.6512 | -335.8278 | 17.5629 | 3081.527 | 3586.4113 | 776.423 | 26.5249 | -122.743 | 116.1701
13:38 | 710 | -295.6392 |  | -23.8998 | -29.6972 | -41.5796 | -23.636 | -27.5943 | -28.1098 | -32.7653 | 1.0109 | 1.5329 | 1.2104 | 0.5863 | -361.85 | -272.5835 | -28.8144 | -26.6091 | -38.2134 | -44.6637 | -13.1131 |  | -39.2578 | -41.7443 | 3.7158 | 3.4051 | 3.1895 | 1.5246 |  | 40.6668 | 37.4629 | 25.7733 | 25.0348 | 27.2583 | 46.7532 | 33.1169 | 25.5378 | 22.8536 | 24.1759 | 34.6677 | 100.347 | 24.7307 | 23.2529 | 23.2311 | 23.6443 | 27.3989 | 37.6657 | 41.5213 | 45.062 | 48.3039 | 78.4571 | 23.7406 | 22.8085 | 24.1189 | 33.9368 | 86.2481 | 26.9205 | 23.1004 | 26.34 | 38.5753 | 93.5528 | 24.4843 | 22.9909 | 23.0238 | 23.1576 | 25.5439 | 57.5271 | 99.9135 | 88.235 | 85.611 | 23.5133 | 22.9087 | 24.7418 | 35.7109 | 94.686 | 23.4983 | 23.8836 | 28.5255 | 44.2101 | 90.2864 | 23.2788 | 23.3455 | 23.2792 | 23.4386 | 25.6588 | 63.8224 | 113.0398 | 97.406 | 85.0786 | 87.985 | 23.4277 | 23.4198 | 24.8112 | 34.457 | 92.9294 | 24.0106 | 24.2338 | 27.0748 | 43.307 | 108.9143 | 23.5668 | 23.4611 | 23.4498 | 23.62 | 26.2648 | 54.6189 | 89.0621 | 142.6609 | 146.1599 | 23.6178 | 23.761 | 25.8841 | 36.6549 | 93.9054 | 395.5952 | 587.7996 | 323.1475 | 290.2847 | 701.0027 | 772.0421 | 489.7052 | 723.9685 | 537.3893 | 742.0583 | 767.7542 | 736.0817 | 691.6187 | 699.8196 | 707.6445 | 688.8893 | 737.0565 | 759.5916 | 640.9775 | 504.6088 | 652.7662 | 546.4125 | 38.1317 | 45.6275 | 53.6356 | 29.3911 | 28.4353 | 27.1696 | 28.9029 | 57.956 | 37.3858 | 26.4682 | 22.7446 | 35.7348 | 100.8853 | 35.6183 | 22.6319 | 23.3508 | 23.4277 | 25.8413 | 54.7262 | 180.4864 | 203.091 | 58.5912 | 335.0408 | 24.6924 | 22.7125 | 24.0117 | 24.6622 | 103.2255 | 25.695 | 22.9289 | 96.7977 | 99.2309 | 25.3213 | 22.9429 | 22.9401 | 23.1662 | 25.2021 | 164.8553 | 242.3271 | 276.7507 | 582.4986 | 24.6621 | 22.6161 | 23.8908 | 36.6366 | 107.1391 | 24.2716 | 23.9528 | 24.5393 | 31.2612 | 78.2221 | 23.6869 | 23.7636 | 23.6273 | 23.816 | 26.3175 | 61.0868 | 78.6839 | 214.5477 | 122.5175 | 227.913 | 24.0321 | 23.7794 | 24.3648 | 32.6966 | 90.4927 | 24.3781 | 24.1087 | 25.174 | 36.461 | 136.9556 | 23.7131 | 23.7666 | 23.6665 | 23.7745 | 26.6678 | 111.8658 | 167.3899 | 120.1402 | 197.0199 | 24.3951 | 25.3051 | 24.14 | 34.0968 | 92.171 | 417.5872 | 441.6787 | 367.0724 | 384.5154 | 793.8333 | 815.8715 | 847.889 | 547.7238 | 766.2823 | 454.9746 |  | 788.8439 | 729.8723 | 772.2625 | 25.12 | 23.4659 | 23.6559 | 187.1879 | 127.6434 | 105.2176 | 125.0531 | 20.2511 | 26.3838 | 26.779 | 20.2621 | 0.0011024 | -0.0070295 | 0.0013862 | 0.0074481 | 0.0025615 | -0.00023701 | 0.015126 | -0.00055852 | -0.04725 | -352.2813 | 16.9593 | -352.2136 | 17.064 | -352.4567 | 18.2672 | -352.4721 | 17.2632 | -335.7263 | 17.68 | -335.7786 | 17.5383 | 3094.6092 | 3594.2432 | 777.7022 | 26.5814 | -123.265 | 116.4305
13:38 | 711 | -296.7637 |  | -23.9689 | -29.7914 | -41.6575 | -23.6691 | -27.6966 | -28.2357 | -32.9822 | 1.008 | 1.5345 | 1.2112 | 0.5838 | -362.4816 | -273.5838 | -28.7969 | -26.7133 | -38.2807 | -44.7545 | -13.1359 |  | -39.3865 | -41.8842 | 3.7185 | 3.4112 | 3.1985 | 1.5269 |  | 40.7284 | 37.5384 | 25.7946 | 25.0545 | 27.2758 | 46.8204 | 33.1405 | 25.5491 | 22.8739 | 24.21 | 34.7338 | 100.4434 | 24.7356 | 23.2462 | 23.222 | 23.634 | 27.3958 | 37.9288 | 41.6259 | 45.4374 | 48.4678 | 79.3895 | 23.75 | 22.8031 | 24.1521 | 33.9899 | 86.4458 | 26.9121 | 23.1062 | 26.3502 | 38.6316 | 93.7877 | 24.4712 | 23.0015 | 23.0162 | 23.1607 | 25.5677 | 58.1359 | 100.9639 | 88.5807 | 86.1242 | 23.4991 | 22.9158 | 24.7572 | 35.7693 | 94.9359 | 23.5131 | 23.8726 | 28.5576 | 44.2792 | 90.3985 | 23.3037 | 23.3366 | 23.2538 | 23.4309 | 25.6372 | 64.2172 | 113.5375 | 98.494 | 85.3901 | 88.9335 | 23.4209 | 23.4236 | 24.8232 | 34.5174 | 93.101 | 24.0992 | 24.233 | 27.0879 | 43.3632 | 109.1918 | 23.5491 | 23.4556 | 23.4499 | 23.6138 | 26.2804 | 54.8402 | 89.4556 | 144.5402 | 147.8414 | 23.5584 | 23.8006 | 25.9498 | 36.7201 | 94.1707 | 396.2882 | 589.7691 | 323.5553 | 290.7643 | 702.5554 | 773.1322 | 490.6401 | 725.1311 | 536.6526 | 742.2399 | 763.608 | 733.074 | 687.3168 | 707.704 | 705.1457 | 679.2815 | 720.5774 | 744.1746 | 642.9587 | 506.2988 | 654.6776 | 548.2134 | 38.2318 | 45.7229 | 53.7122 | 29.4297 | 28.4664 | 27.1946 | 28.9377 | 58.0649 | 37.4444 | 26.4816 | 22.7498 | 35.7785 | 101.1206 | 35.678 | 22.6323 | 23.3572 | 23.4366 | 25.8624 | 54.7409 | 183.7478 | 203.1425 | 58.6235 | 335.3603 | 24.7125 | 22.7056 | 24.0161 | 24.6782 | 103.4098 | 25.7288 | 22.9398 | 96.6354 | 99.2348 | 25.317 | 22.9442 | 22.9486 | 23.1683 | 25.2242 | 167.3353 | 248.1446 | 281.213 | 587.5894 | 24.6834 | 22.6227 | 23.9138 | 36.6973 | 107.2971 | 24.2338 | 23.9639 | 24.5462 | 31.3177 | 78.2921 | 23.8314 | 23.7676 | 23.6253 | 23.8172 | 26.3396 | 61.3885 | 78.9915 | 215.3099 | 122.4234 | 230.251 | 24.0257 | 23.7773 | 24.3896 | 32.7406 | 90.6835 | 24.3855 | 24.0997 | 25.186 | 36.5242 | 137.329 | 23.7182 | 23.7636 | 23.6603 | 23.7816 | 26.6794 | 112.4969 | 168.1514 | 121.0994 | 200.0318 | 24.4017 | 25.301 | 24.1426 | 34.1367 | 92.5652 | 419.7137 | 442.7724 | 369.867 | 386.5186 | 794.9849 | 816.6894 | 849.2078 | 548.054 | 767.0552 | 454.3786 |  | 790.1245 | 731.2674 | 773.9831 | 25.12 | 23.4627 | 23.6622 | 187.6963 | 127.9862 | 105.4779 | 125.4141 | 20.2919 | 26.4667 | 26.8406 | 20.324 | 0.0011152 | -0.0066401 | 0.0020079 | 0.0076492 | 0.0026686 | -0.0011875 | 0.0091422 | 0.0079692 | -0.04579 | -352.1675 | 16.9162 | -352.1552 | 17.0969 | -352.4844 | 18.3309 | -352.5275 | 17.2529 | -335.714 | 17.641 | -335.6893 | 17.5609 | 3059.0911 | 3597.6401 | 778.9931 | 26.6536 | -123.647 | 116.7321
13:38 | 712 | -297.7579 |  | -24.1391 | -29.8665 | -41.8198 | -23.7198 | -27.6546 | -28.3243 | -33.0736 | 1.0071 | 1.5339 | 1.2103 | 0.5789 | -363.144 | -274.8339 | -28.8869 | -26.958 | -38.378 | -44.9191 | -13.3067 |  | -39.4624 | -42.1616 | 3.7209 | 3.4105 | 3.1937 | 1.526 |  | 40.7973 | 37.6203 | 25.8106 | 25.0786 | 27.302 | 46.8987 | 33.1754 | 25.5802 | 22.8819 | 24.2338 | 34.8119 | 100.5586 | 24.7585 | 23.2407 | 23.2264 | 23.6256 | 27.4086 | 38.1434 | 41.7342 | 45.7985 | 48.6433 | 80.3049 | 23.7736 | 22.8222 | 24.1771 | 34.0501 | 86.6038 | 26.9468 | 23.0996 | 26.376 | 38.6949 | 94.0599 | 24.4983 | 22.9966 | 23.0367 | 23.188 | 25.6013 | 58.7433 | 101.9818 | 88.9945 | 86.5822 | 23.5013 | 22.9197 | 24.765 | 35.8258 | 95.2058 | 23.5218 | 23.8848 | 28.5964 | 44.3607 | 90.5129 | 23.3293 | 23.3296 | 23.2454 | 23.4404 | 25.6564 | 64.6632 | 114.2072 | 99.6864 | 85.8526 | 90.1857 | 23.4204 | 23.4331 | 24.8323 | 34.5697 | 93.2535 | 24.052 | 24.2371 | 27.1035 | 43.4398 | 109.4716 | 23.549 | 23.4539 | 23.4461 | 23.6088 | 26.2962 | 55.0756 | 89.773 | 145.8793 | 148.9834 | 23.585 | 23.7871 | 25.9402 | 36.7728 | 94.4368 | 397.6491 | 594.47 | 324.9906 | 291.3118 | 704.1295 | 774.2974 | 491.536 | 726.2563 | 535.9103 | 742.4037 | 755.3774 | 727.0212 | 697.5012 | 712.0707 | 694.3218 | 685.2688 | 676.7993 | 735.0612 | 644.9907 | 508.0404 | 656.6123 | 550.031 | 38.332 | 45.8228 | 53.7497 | 29.4725 | 28.5029 | 27.2212 | 28.9965 | 58.1679 | 37.4964 | 26.4982 | 22.7502 | 35.8604 | 101.3856 | 35.7401 | 22.6342 | 23.3542 | 23.4339 | 25.8848 | 54.9371 | 186.7772 | 204.1509 | 58.7556 | 337.4814 | 24.7218 | 22.7256 | 24.0442 | 24.6825 | 103.5193 | 25.7396 | 22.9387 | 96.7873 | 99.2259 | 25.3143 | 22.9394 | 22.9425 | 23.164 | 25.2348 | 170.4525 | 254.6841 | 287.1955 | 592.7851 | 24.6928 | 22.6143 | 23.9205 | 36.7447 | 107.4586 | 24.1922 | 23.9648 | 24.5377 | 31.3626 | 78.3584 | 24.0835 | 23.7615 | 23.6365 | 23.8207 | 26.3463 | 61.6945 | 79.3043 | 216.6706 | 122.6026 | 232.5473 | 24.0292 | 23.7727 | 24.394 | 32.7803 | 90.868 | 24.395 | 24.0994 | 25.1892 | 36.5785 | 137.7059 | 23.7736 | 23.7517 | 23.6996 | 23.8023 | 26.7201 | 113.5092 | 168.9161 | 122.0654 | 202.8272 | 24.3353 | 25.3152 | 24.128 | 34.1696 | 92.979 | 421.6736 | 444.4022 | 371.3641 | 388.7654 | 796.2403 | 817.5854 | 850.5636 | 548.5509 | 767.9941 | 453.7125 |  | 791.3843 | 732.6315 | 775.7102 | 25.1247 | 23.4661 | 23.661 | 188.1385 | 128.3039 | 105.6819 | 125.7837 | 20.306 | 26.5371 | 26.8618 | 20.3522 | 0.00073909 | -0.0064757 | 0.0021719 | 0.0078373 | 0.002575 | -0.00013036 | 0.015247 | -0.019016 | -0.031232 | -352.2136 | 16.9757 | -352.2167 | 17.0928 | -352.4259 | 18.261 | -352.4321 | 17.2447 | -335.637 | 17.6902 | -335.6863 | 17.5671 | 3085.5827 | 3601.7881 | 780.3178 | 26.6995 | -124.1351 | 116.9929
13:38 | 713 | -298.6162 |  | -24.2118 | -29.8806 | -41.9431 | -23.738 | -27.81 | -28.5244 | -33.2809 | 1.0051 | 1.5318 | 1.2023 | 0.576 | -363.8401 | -276.0665 | -29.0089 | -26.9654 | -38.5736 | -44.9959 | -13.2763 |  | -39.6378 | -42.2452 | 3.7222 | 3.4067 | 3.1941 | 1.5245 |  | 40.8776 | 37.6955 | 25.8216 | 25.0969 | 27.3295 | 46.9753 | 33.1981 | 25.5941 | 22.877 | 24.2148 | 34.858 | 100.6722 | 24.758 | 23.2311 | 23.2388 | 23.6407 | 27.4598 | 38.3156 | 41.7995 | 46.0731 | 48.8126 | 81.0146 | 23.8027 | 22.8388 | 24.1644 | 34.104 | 86.7518 | 26.9943 | 23.0981 | 26.3965 | 38.7645 | 94.3423 | 24.516 | 23.0083 | 23.0857 | 23.2192 | 25.6404 | 59.146 | 102.553 | 89.2903 | 86.7531 | 23.5029 | 22.9231 | 24.7763 | 35.8821 | 95.4876 | 23.5315 | 23.887 | 28.6099 | 44.4405 | 90.6271 | 23.3657 | 23.3272 | 23.2491 | 23.4498 | 25.6889 | 65.1622 | 115.538 | 100.9058 | 86.3123 | 91.4623 | 23.435 | 23.4553 | 24.8535 | 34.624 | 93.4064 | 24.0259 | 24.2461 | 27.1293 | 43.5246 | 109.7604 | 23.5647 | 23.4636 | 23.4463 | 23.6148 | 26.32 | 55.3084 | 90.0862 | 147.1604 | 150.2627 | 23.598 | 23.7622 | 25.9257 | 36.8237 | 94.6874 | 398.3503 | 601.3801 | 327.0765 | 291.9872 | 705.7159 | 775.5266 | 492.4253 | 727.353 | 535.5315 | 742.7335 | 768.5151 | 729.0174 | 710.3238 | 709.7825 | 693.3175 | 698.2725 | 650.7625 | 739.1842 | 646.9964 | 509.7908 | 658.4805 | 551.8318 | 38.4233 | 45.9159 | 53.8155 | 29.5019 | 28.5544 | 27.2414 | 29.0589 | 58.2661 | 37.5591 | 26.5204 | 22.7516 | 35.9219 | 101.6449 | 35.7993 | 22.6406 | 23.3596 | 23.4394 | 25.8986 | 55.3749 | 189.6035 | 206.7624 | 59.0269 | 341.694 | 24.7258 | 22.7195 | 24.0415 | 24.6847 | 103.6283 | 25.7385 | 22.9299 | 96.9284 | 99.2332 | 25.3307 | 22.9396 | 22.9377 | 23.1604 | 25.2479 | 173.8975 | 260.8827 | 292.6227 | 598.1803 | 24.6919 | 22.6162 | 23.9291 | 36.7916 | 107.6333 | 24.1846 | 23.9608 | 24.5533 | 31.3888 | 78.4216 | 24.1366 | 23.7539 | 23.6403 | 23.8307 | 26.3523 | 62.1318 | 79.7325 | 218.9262 | 123.0491 | 235.371 | 24.0497 | 23.7811 | 24.3873 | 32.8168 | 91.0587 | 24.419 | 24.1065 | 25.1922 | 36.6414 | 138.0988 | 23.7642 | 23.7608 | 23.6919 | 23.8059 | 26.742 | 115.1569 | 169.8721 | 123.3797 | 205.7348 | 24.2521 | 25.3432 | 24.1229 | 34.2171 | 93.4091 | 423.8036 | 446.7208 | 374.449 | 391.2738 | 797.5591 | 818.6049 | 852.0142 | 549.216 | 769.1269 | 453.0555 |  | 792.6033 | 733.9686 | 777.4168 | 25.1276 | 23.4766 | 23.6609 | 188.5541 | 128.6208 | 105.8784 | 126.0352 | 20.3664 | 26.5915 | 26.9329 | 20.4115 | 0.0014255 | -0.0065979 | 0.00199 | 0.0076534 | 0.002876 | -0.00068733 | 0.014118 | -0.00057077 | -0.0045014 | -352.0598 | 16.91 | -352.0998 | 17.0804 | -352.4259 | 18.3124 | -352.4536 | 17.255 | -335.5263 | 17.6225 | -335.557 | 17.5671 | 3093.4855 | 3604.7832 | 781.6762 | 26.7622 | -124.5249 | 117.2496
13:38 | 714 | -299.5741 |  | -24.2917 | -29.9775 | -42.118 | -23.7924 | -27.8662 | -28.5463 | -33.3016 | 1.0049 | 1.5381 | 1.2016 | 0.5738 | -364.5598 | -277.3449 | -29.0157 | -27.0212 | -38.7312 | -45.1172 | -13.2424 |  | -39.8639 | -42.4267 | 3.7252 | 3.4068 | 3.1905 | 1.5241 |  | 40.9653 | 37.7631 | 25.8396 | 25.1108 | 27.3477 | 47.0508 | 33.211 | 25.5901 | 22.8722 | 24.2157 | 34.9063 | 100.7737 | 24.7491 | 23.2377 | 23.2431 | 23.6587 | 27.501 | 38.5463 | 41.873 | 46.3531 | 49.0245 | 81.6976 | 23.8242 | 22.8374 | 24.1852 | 34.1564 | 86.9404 | 27.0071 | 23.0945 | 26.4237 | 38.8383 | 94.6155 | 24.5517 | 23.0065 | 23.1053 | 23.2108 | 25.66 | 59.7379 | 103.5184 | 89.6924 | 87.3529 | 23.4956 | 22.9308 | 24.7927 | 35.9429 | 95.7517 | 23.5266 | 23.8929 | 28.6249 | 44.5184 | 90.7357 | 23.3471 | 23.3318 | 23.2589 | 23.4352 | 25.6907 | 65.5963 | 116.6767 | 101.9956 | 86.7208 | 92.3605 | 23.4334 | 23.4577 | 24.8629 | 34.6747 | 93.5639 | 24.0176 | 24.2369 | 27.1426 | 43.5907 | 110.0469 | 23.5656 | 23.461 | 23.4443 | 23.6158 | 26.3387 | 55.5315 | 90.4088 | 148.3367 | 151.6987 | 23.6023 | 23.7436 | 25.9233 | 36.8711 | 94.937 | 398.3125 | 604.8057 | 328.8226 | 293.0191 | 707.3175 | 776.8161 | 493.3152 | 728.4843 | 535.8503 | 743.4919 | 778.5486 | 737.9954 | 713.1036 | 705.6129 | 708.344 | 708.0262 | 663.4806 | 740.8357 | 648.9092 | 511.5258 | 660.246 | 553.579 | 38.5129 | 46.0117 | 53.9883 | 29.5383 | 28.5946 | 27.2614 | 29.1001 | 58.3711 | 37.6222 | 26.5491 | 22.757 | 35.9609 | 101.8898 | 35.8585 | 22.6372 | 23.366 | 23.4435 | 25.9128 | 55.901 | 192.2682 | 210.7204 | 59.3724 | 347.4951 | 24.733 | 22.6923 | 24.0205 | 24.7012 | 103.6919 | 25.7523 | 22.9342 | 96.7817 | 99.2398 | 25.3461 | 22.9481 | 22.9392 | 23.1619 | 25.2616 | 177.6139 | 267.2831 | 297.8735 | 604.119 | 24.7032 | 22.611 | 23.9483 | 36.8442 | 107.8018 | 24.1878 | 23.9618 | 24.5719 | 31.4253 | 78.4828 | 24.072 | 23.7521 | 23.6285 | 23.8317 | 26.3733 | 62.6621 | 80.2433 | 221.3336 | 123.7046 | 238.8462 | 24.0484 | 23.787 | 24.3952 | 32.8584 | 91.2715 | 24.4309 | 24.1103 | 25.2 | 36.7171 | 138.4861 | 23.7377 | 23.7772 | 23.6524 | 23.7911 | 26.7445 | 117.3053 | 171.7849 | 124.9088 | 209.3532 | 24.2731 | 25.3515 | 24.1297 | 34.2598 | 93.8423 | 426.6128 | 450.0524 | 376.6227 | 393.4134 | 798.9048 | 819.6853 | 853.534 | 550.0356 | 770.423 | 452.4376 |  | 793.822 | 735.2605 | 779.1108 | 25.131 | 23.4807 | 23.6683 | 188.9994 | 128.9552 | 106.0777 | 126.4778 | 20.4086 | 26.6118 | 27.0217 | 20.4333 | 0.0011888 | -0.0071792 | 0.0021283 | 0.0079814 | 0.002787 | -0.0005027 | 0.016066 | -0.010174 | -0.0090334 | -352.1028 | 16.9737 | -352.1582 | 17.101 | -352.4136 | 18.2857 | -352.3952 | 17.2426 | -335.5016 | 17.6779 | -335.5509 | 17.5876 | 3096.7069 | 3605.626 | 783.0564 | 26.8167 | -124.8889 | 117.5165
13:38 | 715 | -300.6016 |  | -24.349 | -30.0725 | -42.1528 | -23.9593 | -27.9932 | -28.6835 | -33.4407 | 1.0052 | 1.5395 | 1.2002 | 0.5716 | -365.3287 | -278.6871 | -29.1655 | -27.0852 | -38.889 | -45.2853 | -13.3424 |  | -39.9713 | -42.5095 | 3.7269 | 3.4128 | 3.1924 | 1.5236 |  | 41.0289 | 37.8276 | 25.8577 | 25.1261 | 27.3691 | 47.1268 | 33.2327 | 25.5918 | 22.8694 | 24.2233 | 34.9435 | 100.8675 | 24.7331 | 23.2551 | 23.2409 | 23.6705 | 27.5195 | 38.7878 | 41.944 | 46.7798 | 49.2895 | 82.6666 | 23.8356 | 22.8202 | 24.2003 | 34.2101 | 87.1283 | 27.0519 | 23.1026 | 26.4577 | 38.9002 | 94.8843 | 24.5476 | 23.011 | 23.0831 | 23.1784 | 25.6694 | 60.6609 | 105.0659 | 90.3291 | 88.2426 | 23.5093 | 22.9335 | 24.8 | 35.9998 | 95.9829 | 23.5271 | 23.9003 | 28.655 | 44.5974 | 90.8455 | 23.3545 | 23.3386 | 23.2605 | 23.4372 | 25.7277 | 65.9988 | 117.0979 | 103.0865 | 87.2228 | 93.2975 | 23.4259 | 23.4534 | 24.8529 | 34.7342 | 93.7201 | 24.0065 | 24.2376 | 27.1579 | 43.6584 | 110.3145 | 23.5645 | 23.4552 | 23.4432 | 23.609 | 26.3494 | 55.8765 | 90.7869 | 149.7608 | 153.2853 | 23.582 | 23.7814 | 25.9676 | 36.9293 | 95.179 | 399.0041 | 602.2155 | 330.6621 | 294.1883 | 708.9237 | 778.1768 | 494.2184 | 729.6957 | 536.5714 | 744.6123 | 780.6811 | 741.3718 | 711.4619 | 704.2823 | 718.8127 | 712.4265 | 690.0208 | 733.4833 | 650.7251 | 513.2576 | 661.9072 | 555.2655 | 38.6008 | 46.1141 | 54.0498 | 29.5755 | 28.6488 | 27.288 | 29.1446 | 58.4701 | 37.6713 | 26.5611 | 22.7343 | 36.0645 | 102.1338 | 35.9172 | 22.631 | 23.3647 | 23.4429 | 25.9213 | 56.5135 | 194.8141 | 215.0602 | 59.6299 | 352.5875 | 24.7313 | 22.7232 | 24.078 | 24.706 | 103.8968 | 25.7658 | 22.9406 | 96.9651 | 99.2462 | 25.3536 | 22.9582 | 22.9458 | 23.1744 | 25.2767 | 180.8919 | 273.2475 | 301.7121 | 607.8585 | 24.7207 | 22.6039 | 23.966 | 36.8915 | 107.9744 | 24.2182 | 23.9632 | 24.574 | 31.4876 | 78.5474 | 23.8679 | 23.7552 | 23.6172 | 23.8199 | 26.398 | 63.1213 | 80.6928 | 223.5289 | 124.4384 | 242.1979 | 24.0342 | 23.7885 | 24.429 | 32.9021 | 91.4993 | 24.4247 | 24.1039 | 25.2126 | 36.774 | 138.8624 | 23.7382 | 23.7784 | 23.6606 | 23.7922 | 26.7599 | 119.5874 | 174.2346 | 126.7105 | 213.8636 | 24.2904 | 25.35 | 24.1418 | 34.2981 | 94.2768 | 429.8101 | 452.7115 | 378.3183 | 395.1918 | 800.2422 | 820.6878 | 855.1058 | 551.1107 | 771.8552 | 451.9389 |  | 795.0359 | 736.5305 | 780.7538 | 25.134 | 23.4746 | 23.6685 | 189.5135 | 129.2813 | 106.2951 | 126.8573 | 20.4988 | 26.681 | 27.0424 | 20.4596 | 0.00082627 | -0.0065343 | 0.0018845 | 0.007995 | 0.0028684 | -0.00032388 | 0.024681 | -0.0033644 | -0.034165 | -352.0136 | 16.8977 | -352.029 | 17.0743 | -352.3552 | 18.3206 | -352.3736 | 17.2385 | -335.3816 | 17.6184 | -335.4339 | 17.5671 | 3160.5242 | 3613.3931 | 784.4321 | 26.8617 | -125.3201 | 117.7882
13:38 | 716 | -301.6024 |  | -24.4048 | -30.0864 | -42.2593 | -24.0828 | -28.0463 | -28.8104 | -33.4952 | 1.0042 | 1.5421 | 1.1974 | 0.5662 | -366.0448 | -280.0247 | -29.3065 | -27.2704 | -38.9777 | -45.4423 | -13.4297 |  | -40.0875 | -42.6843 | 3.7297 | 3.421 | 3.192 | 1.5226 |  | 41.0932 | 37.9051 | 25.8771 | 25.1584 | 27.3978 | 47.2162 | 33.2697 | 25.6095 | 22.8691 | 24.2352 | 34.9912 | 100.9763 | 24.7421 | 23.2698 | 23.2469 | 23.6888 | 27.5395 | 39.0515 | 42.03 | 47.2717 | 49.583 | 83.7126 | 23.8621 | 22.8129 | 24.1912 | 34.2646 | 87.3183 | 27.1037 | 23.1149 | 26.4777 | 38.9742 | 95.1722 | 24.5254 | 23.0557 | 23.0998 | 23.1678 | 25.6971 | 61.2904 | 106.2633 | 90.654 | 88.942 | 23.5418 | 22.9337 | 24.8105 | 36.0503 | 96.1588 | 23.5323 | 23.8962 | 28.6814 | 44.6862 | 90.9688 | 23.3437 | 23.3462 | 23.2721 | 23.4622 | 25.7691 | 66.5243 | 117.6681 | 104.2159 | 87.7421 | 94.4401 | 23.4199 | 23.4412 | 24.8667 | 34.7886 | 93.8738 | 24.0675 | 24.2491 | 27.1808 | 43.7285 | 110.5954 | 23.5501 | 23.4547 | 23.4413 | 23.6076 | 26.3611 | 56.2779 | 91.3055 | 151.8399 | 155.5769 | 23.5676 | 23.7958 | 26.004 | 36.9923 | 95.4262 | 399.8093 | 598.5271 | 332.5802 | 295.0874 | 710.5086 | 779.6185 | 495.1406 | 730.9786 | 537.3954 | 745.8898 | 782.2021 | 743.3619 | 714.1618 | 703.7945 | 715.1143 | 707.0618 | 706.7935 | 734.1016 | 652.4249 | 514.9445 | 663.4514 | 556.8706 | 38.6884 | 46.2179 | 53.9967 | 29.6054 | 28.706 | 27.3147 | 29.1866 | 58.5751 | 37.7241 | 26.5684 | 22.7256 | 36.1394 | 102.3665 | 35.9776 | 22.6302 | 23.3702 | 23.4455 | 25.9362 | 56.9132 | 197.2128 | 217.5484 | 59.6804 | 354.3379 | 24.7391 | 22.7313 | 24.0988 | 24.712 | 104.0951 | 25.7767 | 22.9365 | 97.1336 | 99.2458 | 25.3607 | 22.9504 | 22.9461 | 23.1818 | 25.2893 | 184.2574 | 279.5227 | 306.1092 | 612.1676 | 24.7258 | 22.6111 | 23.9746 | 36.9349 | 108.1671 | 24.2219 | 23.9658 | 24.5806 | 31.5377 | 78.6211 | 23.8649 | 23.7521 | 23.6257 | 23.8171 | 26.4161 | 63.6423 | 81.1375 | 225.9367 | 125.2276 | 245.28 | 24.0363 | 23.7823 | 24.45 | 32.9394 | 91.7337 | 24.4226 | 24.0991 | 25.2201 | 36.8324 | 139.2318 | 23.7469 | 23.7714 | 23.6715 | 23.7991 | 26.7784 | 121.9448 | 176.6346 | 128.5696 | 218.5257 | 24.2848 | 25.367 | 24.1488 | 34.3509 | 94.7302 | 432.882 | 454.9007 | 379.9439 | 397.1285 | 801.5156 | 821.5893 | 856.7216 | 552.414 | 773.3638 | 451.5654 |  | 796.2769 | 737.6978 | 782.3606 | 25.1238 | 23.4676 | 23.6631 | 190.0013 | 129.6032 | 106.5304 | 127.2088 | 20.5308 | 26.7397 | 27.0978 | 20.5634 | 0.00063831 | -0.0067801 | 0.001251 | 0.0082305 | 0.0023407 | -0.00070289 | 0.022619 | -0.014013 | -0.038012 | -352.1059 | 16.9634 | -352.109 | 17.0989 | -352.3798 | 18.2898 | -352.3521 | 17.255 | -335.3878 | 17.6759 | -335.4432 | 17.5876 | 3215.3741 | 3624.6363 | 785.7861 | 26.9188 | -125.7231 | 118.0668
13:38 | 717 | -302.7601 |  | -24.5686 | -30.1482 | -42.4224 | -24.137 | -28.1996 | -28.9349 | -33.6415 | 1.0012 | 1.5398 | 1.1919 | 0.5617 | -366.7803 | -281.1712 | -29.4327 | -27.3809 | -39.0517 | -45.5133 | -13.5544 |  | -40.2456 | -42.8825 | 3.7304 | 3.429 | 3.1908 | 1.5217 |  | 41.174 | 37.9793 | 25.8998 | 25.1922 | 27.4265 | 47.3131 | 33.311 | 25.6349 | 22.8804 | 24.2762 | 35.0578 | 101.0863 | 24.7831 | 23.2752 | 23.252 | 23.6842 | 27.5573 | 39.3491 | 42.1274 | 47.7571 | 49.8834 | 84.7466 | 23.8935 | 22.8198 | 24.1874 | 34.3157 | 87.4967 | 27.1365 | 23.1142 | 26.4821 | 39.0445 | 95.4461 | 24.5549 | 23.038 | 23.1198 | 23.1876 | 25.7217 | 61.84 | 107.4642 | 90.8231 | 89.6225 | 23.5467 | 22.9321 | 24.8254 | 36.1108 | 96.3328 | 23.5311 | 23.8997 | 28.7016 | 44.7722 | 91.0969 | 23.3104 | 23.3637 | 23.2903 | 23.4725 | 25.7758 | 67.1041 | 118.5383 | 105.2909 | 88.2274 | 95.3092 | 23.4259 | 23.4423 | 24.881 | 34.8348 | 94.0333 | 24.0707 | 24.2458 | 27.1981 | 43.8035 | 110.8843 | 23.5522 | 23.4542 | 23.44 | 23.6086 | 26.3763 | 56.6111 | 91.8906 | 154.2167 | 157.7621 | 23.6282 | 23.7625 | 25.9807 | 37.0404 | 95.6863 | 400.0851 | 597.5777 | 334.807 | 295.9077 | 712.0818 | 781.137 | 496.0551 | 732.302 | 538.6888 | 747.3796 | 779.6834 | 746.8057 | 716.6055 | 705.0322 | 706.9207 | 709.9134 | 709.689 | 745.9571 | 654.0148 | 516.5753 | 664.8763 | 558.4095 | 38.7816 | 46.3304 | 54.0302 | 29.6445 | 28.7638 | 27.3402 | 29.2258 | 58.6891 | 37.7869 | 26.5946 | 22.7595 | 36.1497 | 102.6074 | 36.0369 | 22.6311 | 23.3818 | 23.4548 | 25.9592 | 57.2461 | 199.4895 | 219.7302 | 59.7612 | 355.9773 | 24.7474 | 22.7026 | 24.0515 | 24.7249 | 104.0488 | 25.7959 | 22.9358 | 97.263 | 99.2471 | 25.3782 | 22.9435 | 22.9435 | 23.1822 | 25.3013 | 188.0671 | 286.2263 | 311.5031 | 617.2731 | 24.7165 | 22.6103 | 23.9668 | 36.9851 | 108.369 | 24.1786 | 23.9666 | 24.5816 | 31.5616 | 78.6858 | 24.0427 | 23.7493 | 23.6367 | 23.8195 | 26.4269 | 64.1655 | 81.563 | 228.2291 | 126.0541 | 248.2678 | 24.0314 | 23.7749 | 24.443 | 32.9808 | 91.9694 | 24.4273 | 24.0978 | 25.2232 | 36.8948 | 139.5968 | 23.757 | 23.7558 | 23.6899 | 23.7948 | 26.8032 | 124.0508 | 179.7082 | 130.357 | 222.8486 | 24.2875 | 25.3771 | 24.1559 | 34.4008 | 95.2322 | 436.0016 | 457.3456 | 380.6538 | 399.1744 | 802.713 | 822.4474 | 858.4011 | 553.8012 | 774.9502 | 451.2697 |  | 797.551 | 738.8551 | 783.9226 | 25.1296 | 23.4634 | 23.66 | 190.5061 | 129.9157 | 106.807 | 127.5751 | 20.5575 | 26.7954 | 27.2046 | 20.5541 | 0.0011228 | -0.0066548 | 0.0021325 | 0.0077039 | 0.0027006 | -0.00017008 | 0.027519 | -0.012505 | -0.021574 | -352.0013 | 16.8833 | -351.9398 | 17.0661 | -352.2813 | 18.3247 | -352.3336 | 17.2591 | -335.2647 | 17.5978 | -335.2739 | 17.5671 | 3235.6183 | 3641.9496 | 787.1386 | 27 | -126.2042 | 118.3614
13:38 | 718 | -303.7313 |  | -24.6288 | -30.2686 | -42.5957 | -24.1859 | -28.2573 | -29.0439 | -33.7941 | 0.9992 | 1.5422 | 1.1902 | 0.5591 | -367.1409 | -282.15 | -29.5751 | -27.511 | -39.1525 | -45.6706 | -13.5841 |  | -40.4553 | -43.0927 | 3.7255 | 3.4265 | 3.1913 | 1.5188 |  | 41.2447 | 38.0494 | 25.9217 | 25.2211 | 27.451 | 47.4133 | 33.3555 | 25.6552 | 22.885 | 24.2837 | 35.1183 | 101.1933 | 24.8164 | 23.2573 | 23.2449 | 23.6749 | 27.5724 | 39.6419 | 42.2183 | 48.2246 | 50.1449 | 85.823 | 23.9137 | 22.8242 | 24.206 | 34.3583 | 87.6615 | 27.1468 | 23.1132 | 26.4804 | 39.114 | 95.7198 | 24.5699 | 23.1084 | 23.051 | 23.135 | 25.7299 | 62.4905 | 108.8181 | 91.0319 | 90.3631 | 23.5372 | 22.9355 | 24.8331 | 36.1794 | 96.5018 | 23.5191 | 23.9093 | 28.7286 | 44.8497 | 91.2134 | 23.3361 | 23.3869 | 23.2974 | 23.4687 | 25.7709 | 67.771 | 119.4472 | 106.487 | 88.883 | 96.1408 | 23.4457 | 23.4718 | 24.8945 | 34.8939 | 94.194 | 24.092 | 24.253 | 27.2155 | 43.8768 | 111.1762 | 23.5632 | 23.4578 | 23.442 | 23.613 | 26.3954 | 56.9445 | 92.3865 | 156.3988 | 159.3257 | 23.6099 | 23.7737 | 26.0038 | 37.0968 | 95.9476 | 400.0962 | 596.0018 | 337.4416 | 296.7663 | 713.6295 | 782.6939 | 496.937 | 733.5898 | 540.7303 | 749.1678 | 773.265 | 746.9634 | 719.6395 | 705.4995 | 706.81 | 717.8873 | 713.2804 | 754.8436 | 655.5363 | 518.1602 | 666.2326 | 559.9151 | 38.8799 | 46.443 | 54.1291 | 29.6831 | 28.8179 | 27.3716 | 29.263 | 58.7948 | 37.8505 | 26.6314 | 22.7815 | 36.2255 | 102.8744 | 36.1113 | 22.6311 | 23.3801 | 23.4621 | 25.9757 | 57.5382 | 201.6845 | 222.0487 | 59.8007 | 357.4239 | 24.7571 | 22.7236 | 24.0736 | 24.7347 | 104.03 | 25.8018 | 22.935 | 97.3774 | 99.2429 | 25.3899 | 22.9444 | 22.9468 | 23.18 | 25.3189 | 190.8588 | 291.4808 | 314.4783 | 620.1877 | 24.7285 | 22.6123 | 23.9657 | 37.0381 | 108.5794 | 24.1724 | 23.968 | 24.5754 | 31.6026 | 78.7486 | 24.023 | 23.7544 | 23.6318 | 23.8207 | 26.4441 | 64.6266 | 81.9931 | 229.7926 | 126.7278 | 250.1031 | 24.0136 | 23.7787 | 24.4351 | 33.0193 | 92.2166 | 24.4067 | 24.0956 | 25.2261 | 36.952 | 139.9653 | 23.7561 | 23.7449 | 23.6965 | 23.7885 | 26.8212 | 126.009 | 182.1538 | 132.2905 | 227.2457 | 24.3399 | 25.3713 | 24.1588 | 34.4444 | 95.7657 | 439.2038 | 459.3241 | 383.3569 | 401.0228 | 803.8323 | 823.354 | 860.1569 | 555.2226 | 776.5383 | 451.0369 |  | 798.8546 | 739.9953 | 785.4607 | 25.1341 | 23.4706 | 23.6629 | 191.056 | 130.2231 | 107.0703 | 127.9881 | 20.6124 | 26.8999 | 27.2818 | 20.5875 | 0.0010895 | -0.0072311 | 0.0019121 | 0.0074822 | 0.0031566 | -0.00039064 | 0.011953 | -0.013576 | -0.014629 | -352.0382 | 16.9572 | -352.0259 | 17.0948 | -352.3152 | 18.2939 | -352.2875 | 17.2673 | -335.2308 | 17.6533 | -335.3201 | 17.604 | 3190.6025 | 3659.0078 | 788.4972 | 27.0908 | -126.6722 | 118.6467
13:38 | 719 | -304.8331 |  | -24.7759 | -30.3986 | -42.7055 | -24.1954 | -28.4021 | -29.2178 | -33.9287 | 0.998 | 1.5412 | 1.1842 | 0.5548 | -367.6598 | -283.4478 | -29.8012 | -27.6003 | -39.2058 | -45.7018 | -13.6165 |  | -40.5128 | -43.094 | 3.7243 | 3.4309 | 3.1923 | 1.5198 |  | 41.3001 | 38.1208 | 25.9356 | 25.2449 | 27.4701 | 47.5057 | 33.3901 | 25.6873 | 22.8837 | 24.2842 | 35.1787 | 101.3135 | 24.8294 | 23.2366 | 23.2334 | 23.6747 | 27.6021 | 39.9268 | 42.3109 | 48.7041 | 50.3751 | 86.8654 | 23.9441 | 22.8274 | 24.2246 | 34.4058 | 87.8481 | 27.1699 | 23.1166 | 26.4856 | 39.1859 | 95.9791 | 24.577 | 23.1055 | 22.9308 | 23.1041 | 25.7278 | 63.2167 | 110.2834 | 91.3738 | 91.1953 | 23.5481 | 22.9342 | 24.835 | 36.2397 | 96.6496 | 23.5326 | 23.9148 | 28.764 | 44.9324 | 91.3444 | 23.385 | 23.3755 | 23.2824 | 23.4647 | 25.7592 | 68.4879 | 120.4266 | 107.6367 | 89.6323 | 96.7656 | 23.4575 | 23.4807 | 24.9171 | 34.9546 | 94.3635 | 24.1176 | 24.26 | 27.236 | 43.9507 | 111.4682 | 23.5528 | 23.4656 | 23.4487 | 23.6168 | 26.4162 | 57.2526 | 92.8252 | 158.2343 | 161.1155 | 23.5608 | 23.7947 | 26.0512 | 37.1663 | 96.2232 | 400.1975 | 597.0452 | 339.7997 | 297.6001 | 715.1495 | 784.2646 | 497.772 | 734.7982 | 543.4278 | 751.226 | 770.2147 | 746.4442 | 720.8475 | 701.619 | 713.1416 | 722.2792 | 713.471 | 759.5961 | 657.0074 | 519.6939 | 667.5412 | 561.3918 | 38.9734 | 46.5376 | 54.2322 | 29.7135 | 28.8406 | 27.3967 | 29.2962 | 58.9008 | 37.9027 | 26.648 | 22.7746 | 36.2862 | 103.1133 | 36.1772 | 22.6234 | 23.3724 | 23.4602 | 25.9895 | 57.6367 | 203.8342 | 222.3387 | 59.8223 | 357.8196 | 24.7733 | 22.7202 | 24.0934 | 24.7392 | 104.2354 | 25.8055 | 22.9264 | 97.4657 | 99.2353 | 25.3775 | 22.9493 | 22.9472 | 23.1776 | 25.3366 | 193.1932 | 296.7503 | 317.6327 | 623.7095 | 24.747 | 22.6332 | 23.9712 | 37.0923 | 108.8114 | 24.1784 | 23.9656 | 24.5724 | 31.6257 | 78.8095 | 24.0196 | 23.7543 | 23.6498 | 23.8259 | 26.4611 | 65.1119 | 82.4308 | 231.4938 | 127.5325 | 251.5115 | 24.027 | 23.7837 | 24.444 | 33.0584 | 92.4886 | 24.399 | 24.0986 | 25.236 | 37.0173 | 140.3266 | 23.7422 | 23.7565 | 23.6639 | 23.7905 | 26.8241 | 128.3118 | 183.9021 | 133.8917 | 231.247 | 24.3441 | 25.3735 | 24.1478 | 34.4875 | 96.2737 | 442.2483 | 461.0647 | 385.3271 | 403.0768 | 804.8626 | 824.2914 | 861.9688 | 556.6489 | 778.009 | 450.9346 |  | 800.1512 | 741.1098 | 786.94 | 25.1302 | 23.4881 | 23.6668 | 191.5609 | 130.5125 | 107.3141 | 128.3362 | 20.6812 | 26.9607 | 27.277 | 20.6289 | 0.00093629 | -0.0070941 | 0.001829 | 0.0075645 | 0.0025662 | -0.00028737 | 0.014975 | -0.013885 | -0.01307 | -351.9459 | 16.91 | -351.9028 | 17.0558 | -352.1921 | 18.3268 | -352.2721 | 17.2509 | -335.1755 | 17.602 | -335.1478 | 17.5691 | 3169.0077 | 3672.2204 | 789.8422 | 27.1188 | -127.0066 | 118.9133
13:38 | 720 | -305.9183 |  | -24.8794 | -30.5737 | -42.8451 | -24.3572 | -28.3178 | -29.3561 | -33.8975 | 0.9959 | 1.5386 | 1.1801 | 0.551 | -368.1238 | -284.6661 | -29.8592 | -27.7318 | -39.3938 | -45.8754 | -13.6919 |  | -40.6429 | -43.1624 | 3.7252 | 3.4284 | 3.1904 | 1.5163 |  | 41.3679 | 38.1918 | 25.9513 | 25.2615 | 27.4903 | 47.5935 | 33.417 | 25.6979 | 22.888 | 24.2994 | 35.2361 | 101.4268 | 24.8331 | 23.2464 | 23.2338 | 23.6836 | 27.6233 | 40.2305 | 42.4322 | 49.2556 | 50.6016 | 87.828 | 23.9702 | 22.8317 | 24.2453 | 34.4724 | 88.0509 | 27.1807 | 23.1254 | 26.4989 | 39.2494 | 96.2411 | 24.5643 | 23.0188 | 22.9512 | 23.1628 | 25.7573 | 63.8221 | 111.6134 | 91.6897 | 91.9626 | 23.5331 | 22.9331 | 24.8435 | 36.2929 | 96.7809 | 23.54 | 23.9154 | 28.7887 | 45.0027 | 91.4854 | 23.3759 | 23.3688 | 23.2654 | 23.4583 | 25.7676 | 69.3151 | 121.5497 | 108.7977 | 90.4144 | 97.3967 | 23.4624 | 23.475 | 24.9266 | 35.012 | 94.5474 | 24.0362 | 24.2592 | 27.2561 | 44.0323 | 111.7582 | 23.558 | 23.4649 | 23.4496 | 23.6193 | 26.4287 | 57.5751 | 93.3719 | 160.4117 | 163.421 | 23.5925 | 23.7773 | 26.0255 | 37.2151 | 96.5358 | 400.3974 | 601.2542 | 341.9281 | 298.4781 | 716.6323 | 785.8271 | 498.5287 | 735.9783 | 546.6935 | 753.5045 | 768.8037 | 738.2624 | 718.9017 | 699.2927 | 715.8107 | 722.5276 | 720.8116 | 751.8814 | 658.4343 | 521.18 | 668.8082 | 562.8427 | 39.0484 | 46.6329 | 54.3059 | 29.7407 | 28.8691 | 27.4191 | 29.3179 | 59.0066 | 37.9544 | 26.6592 | 22.7518 | 36.3485 | 103.3418 | 36.2387 | 22.6325 | 23.3718 | 23.458 | 26.0028 | 57.6422 | 205.9897 | 222.3647 | 59.8964 | 358.5346 | 24.7845 | 22.7336 | 24.1193 | 24.7447 | 104.4738 | 25.8234 | 22.9196 | 97.5179 | 99.2343 | 25.3927 | 22.9465 | 22.9443 | 23.1827 | 25.3561 | 196.2917 | 302.9744 | 321.9671 | 628.1851 | 24.7637 | 22.6362 | 23.9911 | 37.1408 | 109.0442 | 24.1868 | 23.9588 | 24.579 | 31.673 | 78.8791 | 24.0631 | 23.7518 | 23.6444 | 23.8329 | 26.4802 | 65.6945 | 82.9519 | 234.3641 | 128.7433 | 254.987 | 24.0335 | 23.7807 | 24.4421 | 33.0993 | 92.7817 | 24.4203 | 24.0999 | 25.2473 | 37.0747 | 140.6893 | 23.7464 | 23.7717 | 23.6612 | 23.7977 | 26.855 | 130.932 | 186.6327 | 135.5916 | 235.4608 | 24.2854 | 25.3931 | 24.1363 | 34.5347 | 96.7394 | 445.363 | 463.6572 | 385.0168 | 405.5974 | 805.8364 | 825.1791 | 863.802 | 558.0299 | 779.3868 | 450.9621 |  | 801.4648 | 742.1987 | 788.4369 | 25.1395 | 23.4778 | 23.6715 | 192.093 | 130.792 | 107.5683 | 128.7911 | 20.73 | 26.9834 | 27.3822 | 20.7392 | 0.001311 | -0.0061271 | 0.0027898 | 0.0081974 | 0.0032988 | -0.00049582 | 0.02152 | -0.016139 | -0.049327 | -351.9428 | 16.9675 | -351.949 | 17.0804 | -352.2198 | 18.2898 | -352.2044 | 17.2488 | -335.1262 | 17.6512 | -335.1908 | 17.6061 | 3207.9632 | 3673.9746 | 791.1722 | 27.1828 | -127.4175 | 119.1801
13:38 | 721 | -307.103 |  | -25.0298 | -30.6536 | -43.1157 | -24.4826 | -28.4031 | -29.4833 | -34.1446 | 0.9948 | 1.5391 | 1.1773 | 0.547 | -368.6553 | -285.9532 | -29.9032 | -27.539 | -39.4325 | -46.042 | -13.7311 |  | -40.7586 | -43.3319 | 3.7262 | 3.4287 | 3.1962 | 1.5171 |  | 41.4496 | 38.2667 | 25.9738 | 25.2933 | 27.5207 | 47.6939 | 33.4522 | 25.7126 | 22.8948 | 24.3052 | 35.2909 | 101.5445 | 24.8642 | 23.2649 | 23.2518 | 23.7004 | 27.6539 | 40.5391 | 42.5451 | 49.7814 | 50.831 | 88.6968 | 23.9863 | 22.8477 | 24.2516 | 34.5309 | 88.2228 | 27.1543 | 23.1317 | 26.5359 | 39.3158 | 96.5129 | 24.5367 | 23.0012 | 23.0071 | 23.1962 | 25.8056 | 64.3498 | 112.9235 | 91.9405 | 92.714 | 23.5088 | 22.9325 | 24.8524 | 36.3434 | 96.9225 | 23.5341 | 23.9156 | 28.8095 | 45.0752 | 91.6215 | 23.3406 | 23.3661 | 23.2677 | 23.4601 | 25.8003 | 70.3476 | 122.8208 | 110.2574 | 91.3967 | 98.6135 | 23.4648 | 23.476 | 24.9425 | 35.0704 | 94.7097 | 24.0537 | 24.2655 | 27.2739 | 44.1014 | 112.0528 | 23.5599 | 23.4601 | 23.4422 | 23.6245 | 26.4393 | 57.9387 | 93.9477 | 162.7125 | 165.6916 | 23.6028 | 23.7749 | 26.0352 | 37.2694 | 96.8814 | 400.7855 | 596.4493 | 344.1635 | 299.4915 | 718.0596 | 787.3608 | 499.2734 | 737.2124 | 550.3818 | 755.9701 | 767.9721 | 735.9948 | 718.3863 | 697.9134 | 716.2425 | 720.4897 | 732.1428 | 743.482 | 659.8555 | 522.6416 | 670.0964 | 564.2748 | 39.1368 | 46.7406 | 54.3635 | 29.7744 | 28.9109 | 27.4482 | 29.3341 | 59.1147 | 38.0207 | 26.6908 | 22.7402 | 36.4486 | 103.6009 | 36.3062 | 22.6459 | 23.3757 | 23.45 | 26.026 | 57.7661 | 208.177 | 223.7186 | 59.9961 | 360.5604 | 24.8025 | 22.7672 | 24.1461 | 24.7574 | 104.5784 | 25.8338 | 22.918 | 97.5616 | 99.2333 | 25.405 | 22.9375 | 22.9349 | 23.1796 | 25.3658 | 199.1329 | 308.8855 | 325.7456 | 632.3924 | 24.7723 | 22.6242 | 24.007 | 37.1886 | 109.262 | 24.2092 | 23.9553 | 24.5836 | 31.7256 | 78.9524 | 24.101 | 23.7553 | 23.6314 | 23.8356 | 26.4978 | 66.3097 | 83.4921 | 236.862 | 129.8743 | 258.2707 | 24.0425 | 23.7796 | 24.4337 | 33.1401 | 93.0823 | 24.4314 | 24.1049 | 25.2565 | 37.1322 | 141.058 | 23.7523 | 23.7809 | 23.6631 | 23.7983 | 26.8852 | 133.5205 | 189.5321 | 137.6132 | 240.5023 | 24.2759 | 25.4036 | 24.1311 | 34.5798 | 97.1717 | 449.0164 | 466.4542 | 384.2857 | 407.4904 | 806.7451 | 826.1238 | 865.6437 | 559.4108 | 780.7684 | 451.0539 |  | 802.7926 | 743.2711 | 789.901 | 25.1425 | 23.4587 | 23.671 | 192.6155 | 131.0809 | 107.7952 | 129.2196 | 20.7604 | 27.0751 | 27.4623 | 20.7642 | 0.00099392 | -0.00692 | 0.002027 | 0.0079278 | 0.0019675 | -0.00046447 | 0.017572 | -0.024847 | -0.02689 | -351.9736 | 16.9182 | -351.8567 | 17.0722 | -352.1428 | 18.3247 | -352.2413 | 17.2591 | -335.0739 | 17.6102 | -335.0555 | 17.5794 | 3210.6707 | 3685.7492 | 792.4872 | 27.2687 | -127.8443 | 119.4381
13:38 | 722 | -308.079 |  | -25.1117 | -30.7081 | -43.108 | -24.4893 | -28.5132 | -29.6716 | -34.2077 | 0.9943 | 1.5448 | 1.1795 | 0.5441 | -369.1979 | -287.1484 | -29.9279 | -27.6846 | -39.5596 | -46.0757 | -13.7478 |  | -40.9741 | -43.5363 | 3.7296 | 3.4346 | 3.1962 | 1.5188 |  | 41.5206 | 38.338 | 25.9987 | 25.3242 | 27.554 | 47.7888 | 33.4964 | 25.73 | 22.9037 | 24.3199 | 35.3451 | 101.6645 | 24.8822 | 23.2723 | 23.2644 | 23.7058 | 27.6868 | 40.8798 | 42.6236 | 50.3315 | 51.0601 | 89.6491 | 24.0171 | 22.8406 | 24.2369 | 34.5701 | 88.3984 | 27.1864 | 23.1281 | 26.5821 | 39.3875 | 96.7909 | 24.5226 | 23.007 | 23.0465 | 23.2105 | 25.8315 | 65.1334 | 114.6257 | 92.3648 | 93.5658 | 23.5332 | 22.9301 | 24.8691 | 36.4031 | 97.0776 | 23.5352 | 23.9219 | 28.842 | 45.1581 | 91.7472 | 23.3335 | 23.3731 | 23.2669 | 23.4648 | 25.8213 | 71.5111 | 124.3911 | 111.9974 | 92.5334 | 100.2901 | 23.4716 | 23.4715 | 24.9597 | 35.128 | 94.8446 | 24.0558 | 24.2694 | 27.2937 | 44.1789 | 112.3454 | 23.5654 | 23.4595 | 23.4407 | 23.6229 | 26.4491 | 58.2905 | 94.469 | 164.5055 | 167.7365 | 23.6191 | 23.7791 | 26.0573 | 37.3372 | 97.3536 | 401.2116 | 589.4658 | 345.8488 | 300.6091 | 719.4506 | 788.8805 | 500.0765 | 738.5327 | 554.2868 | 758.6393 | 769.1478 | 747.9243 | 714.9695 | 691.6224 | 719.1568 | 705.8096 | 733.6885 | 751.5809 | 661.2882 | 524.0964 | 671.4157 | 565.7269 | 39.2315 | 46.8419 | 54.4226 | 29.8074 | 28.9524 | 27.473 | 29.3549 | 59.2217 | 38.0808 | 26.7194 | 22.7526 | 36.5291 | 103.8611 | 36.3732 | 22.6462 | 23.375 | 23.4532 | 26.0533 | 57.9679 | 210.4042 | 225.157 | 60.114 | 363.3512 | 24.8163 | 22.7783 | 24.1631 | 24.7735 | 104.5936 | 25.8409 | 22.9239 | 97.6722 | 99.2319 | 25.4129 | 22.941 | 22.9293 | 23.1775 | 25.3721 | 202.1284 | 315.0253 | 330.2057 | 636.7714 | 24.7773 | 22.6171 | 24.0206 | 37.2447 | 109.4985 | 24.2239 | 23.9663 | 24.5992 | 31.7811 | 79.0171 | 24.0259 | 23.7563 | 23.624 | 23.8413 | 26.5076 | 66.8659 | 83.8457 | 238.1717 | 130.6978 | 259.6106 | 24.0451 | 23.7828 | 24.4497 | 33.1761 | 93.4016 | 24.4276 | 24.1043 | 25.2587 | 37.1975 | 141.4112 | 23.7129 | 23.7832 | 23.6454 | 23.798 | 26.8836 | 136.067 | 191.5707 | 139.7163 | 246.2516 | 24.2841 | 25.4026 | 24.1359 | 34.6199 | 97.4938 | 453.0765 | 468.0946 | 385.2576 | 409.3887 | 807.5921 | 827.1111 | 867.5116 | 560.804 | 782.209 | 451.3698 |  | 804.1572 | 744.3362 | 791.3583 | 25.1315 | 23.4671 | 23.666 | 193.1553 | 131.3783 | 107.9974 | 129.6034 | 20.8106 | 27.1403 | 27.4662 | 20.7784 | 0.0012828 | -0.0070853 | 0.0019877 | 0.0085224 | 0.0029509 | -0.00059667 | 0.025843 | -0.0092191 | -0.011563 | -351.8105 | 16.9388 | -351.9059 | 17.0928 | -352.1367 | 18.2795 | -352.109 | 17.2159 | -334.9539 | 17.6204 | -335.0524 | 17.6143 | 3233.7932 | 3702.7974 | 793.7997 | 27.3033 | -128.2163 | 119.6878
13:38 | 723 | -308.9628 |  | -25.2021 | -30.8478 | -43.2232 | -24.5823 | -28.5933 | -29.7183 | -34.3764 | 0.9906 | 1.5408 | 1.1769 | 0.5404 | -369.8525 | -288.3262 | -30.0473 | -27.7859 | -39.6999 | -46.266 | -13.8289 |  | -41.0593 | -43.6197 | 3.7318 | 3.4305 | 3.1924 | 1.5164 |  | 41.5924 | 38.4045 | 26.0165 | 25.35 | 27.5759 | 47.872 | 33.5302 | 25.7356 | 22.9022 | 24.3356 | 35.4041 | 101.767 | 24.8694 | 23.2796 | 23.27 | 23.7201 | 27.7138 | 41.2345 | 42.7007 | 50.8887 | 51.2988 | 90.5896 | 24.0447 | 22.8325 | 24.2477 | 34.6219 | 88.5946 | 27.242 | 23.1224 | 26.6252 | 39.4532 | 97.0901 | 24.6048 | 22.9786 | 23.1079 | 23.2314 | 25.844 | 66.0539 | 116.1335 | 92.7463 | 94.3653 | 23.565 | 22.9251 | 24.8855 | 36.4582 | 97.2471 | 23.5109 | 23.947 | 28.8757 | 45.2413 | 91.8746 | 23.3309 | 23.3428 | 23.2437 | 23.4616 | 25.812 | 72.946 | 126.8434 | 114.3032 | 93.7856 | 102.5003 | 23.4639 | 23.465 | 24.9682 | 35.1817 | 94.9869 | 24.0598 | 24.2836 | 27.3115 | 44.2613 | 112.6328 | 23.5679 | 23.46 | 23.447 | 23.6245 | 26.4719 | 58.6788 | 95.0594 | 166.6171 | 170.1551 | 23.6071 | 23.7946 | 26.0826 | 37.3984 | 97.7658 | 401.6094 | 586.6443 | 347.1624 | 301.5176 | 720.8013 | 790.3739 | 500.926 | 739.857 | 558.0655 | 761.4565 | 770.3456 | 761.7399 | 712.4097 | 689.782 | 720.2044 | 699.4433 | 728.5088 | 759.7786 | 662.7235 | 525.5606 | 672.701 | 567.1771 | 39.3136 | 46.9417 | 54.4466 | 29.8444 | 28.9966 | 27.5035 | 29.3923 | 59.3299 | 38.1326 | 26.7407 | 22.7654 | 36.5585 | 104.1013 | 36.4405 | 22.6397 | 23.3667 | 23.4738 | 26.0654 | 58.0984 | 212.6398 | 226.0878 | 60.1962 | 365.7401 | 24.8196 | 22.7393 | 24.1559 | 24.7876 | 104.646 | 25.857 | 22.9249 | 97.7836 | 99.2223 | 25.4155 | 22.937 | 22.9309 | 23.1883 | 25.3788 | 205.2334 | 321.0771 | 334.4342 | 641.0436 | 24.7984 | 22.6087 | 24.0351 | 37.2951 | 109.7445 | 24.2188 | 23.9774 | 24.6159 | 31.819 | 79.0813 | 23.964 | 23.7541 | 23.6298 | 23.8445 | 26.5279 | 67.4137 | 84.1588 | 239.6126 | 131.5462 | 260.9393 | 24.0521 | 23.7863 | 24.4591 | 33.2122 | 93.7303 | 24.4183 | 24.1043 | 25.2678 | 37.2645 | 141.7647 | 23.6997 | 23.7732 | 23.6667 | 23.8133 | 26.9069 | 138.4692 | 194.0495 | 142.0586 | 252.5016 | 24.3364 | 25.4185 | 24.1495 | 34.6626 | 97.7285 | 457.5733 | 470.0762 | 386.9735 | 412.1846 | 808.3814 | 828.0739 | 869.4185 | 562.0736 | 783.612 | 451.928 |  | 805.5675 | 745.3976 | 792.8117 | 25.138 | 23.4691 | 23.6716 | 193.7188 | 131.6814 | 108.2359 | 130.0072 | 20.8969 | 27.1571 | 27.5769 | 20.8566 | 0.0012245 | -0.0071518 | 0.001696 | 0.0079227 | 0.0029093 | -0.00037105 | 0.012662 | 0.0019827 | -0.029974 | -351.8751 | 16.9326 | -351.8167 | 17.0763 | -352.1428 | 18.3268 | -352.1859 | 17.2755 | -334.9385 | 17.6122 | -334.957 | 17.604 | 3279.4203 | 3717.8402 | 795.1032 | 27.367 | -128.6409 | 119.9587
13:38 | 724 | -309.894 |  | -25.3253 | -30.882 | -43.3611 | -24.6976 | -28.6733 | -29.9094 | -34.5277 | 0.9899 | 1.5422 | 1.1764 | 0.5354 | -370.55 | -289.6532 | -30.0382 | -27.8279 | -39.7356 | -46.5055 | -13.896 |  | -41.2128 | -43.7202 | 3.7332 | 3.4321 | 3.193 | 1.5168 |  | 41.6877 | 38.4785 | 26.0344 | 25.3818 | 27.6036 | 47.9625 | 33.563 | 25.7635 | 22.8973 | 24.3394 | 35.4553 | 101.8579 | 24.8859 | 23.282 | 23.2765 | 23.7349 | 27.7297 | 41.587 | 42.8117 | 51.4729 | 51.525 | 91.4298 | 24.0771 | 22.8438 | 24.2608 | 34.6815 | 88.7735 | 27.2794 | 23.1245 | 26.6375 | 39.5257 | 97.376 | 24.6324 | 22.9762 | 23.1228 | 23.2465 | 25.8668 | 66.7155 | 117.5282 | 92.9547 | 95.1962 | 23.5708 | 22.9309 | 24.9067 | 36.5149 | 97.444 | 23.4999 | 23.9517 | 28.9104 | 45.3282 | 92.0111 | 23.379 | 23.2998 | 23.2152 | 23.4518 | 25.805 | 74.2875 | 129.2822 | 116.6013 | 94.9416 | 104.5447 | 23.4583 | 23.4577 | 24.9774 | 35.238 | 95.1322 | 24.1101 | 24.2882 | 27.3238 | 44.3343 | 112.9033 | 23.5495 | 23.4654 | 23.4473 | 23.6304 | 26.4916 | 59.1218 | 95.7311 | 169.6094 | 172.7102 | 23.5861 | 23.7943 | 26.1066 | 37.4525 | 98.0387 | 402.0068 | 582.9175 | 349.0147 | 302.0406 | 722.1225 | 791.8562 | 501.7292 | 741.1035 | 561.3556 | 764.2927 | 773.9925 | 770.3929 | 711.939 | 695.3172 | 718.002 | 703.41 | 731.9127 | 761.1093 | 664.1043 | 527.0074 | 673.8999 | 568.5774 | 39.4062 | 47.0423 | 54.5045 | 29.8861 | 29.0414 | 27.5424 | 29.4265 | 59.4435 | 38.1884 | 26.7605 | 22.7681 | 36.5888 | 104.3583 | 36.4883 | 22.6402 | 23.3724 | 23.4833 | 26.0691 | 58.324 | 214.8877 | 227.2504 | 60.3171 | 368.7055 | 24.8227 | 22.6975 | 24.1315 | 24.786 | 104.7921 | 25.8775 | 22.9162 | 97.7717 | 99.2192 | 25.4048 | 22.9271 | 22.9336 | 23.1896 | 25.3874 | 208.7974 | 327.616 | 339.0603 | 645.8312 | 24.8092 | 22.6126 | 24.0226 | 37.34 | 109.9932 | 24.2504 | 23.9662 | 24.6098 | 31.828 | 79.1454 | 23.9391 | 23.7596 | 23.6316 | 23.8405 | 26.5473 | 68.0798 | 84.6935 | 242.5851 | 132.9844 | 264.1065 | 24.0636 | 23.7924 | 24.4519 | 33.261 | 94.0541 | 24.4255 | 24.1115 | 25.2901 | 37.3275 | 142.1422 | 23.7466 | 23.7721 | 23.6806 | 23.8186 | 26.9344 | 140.4855 | 197.0921 | 143.87 | 257.0507 | 24.3482 | 25.433 | 24.1569 | 34.7039 | 97.9504 | 462.2579 | 473.2525 | 388.335 | 415.3446 | 809.128 | 829.1042 | 871.3637 | 563.2538 | 784.9886 | 452.6281 |  | 806.9919 | 746.444 | 794.2525 | 25.1336 | 23.4741 | 23.6715 | 194.2457 | 132.0129 | 108.4749 | 130.411 | 20.9044 | 27.2037 | 27.638 | 20.8949 | 0.00042536 | -0.0071499 | 0.0012723 | 0.0080411 | 0.0026028 | -0.00087059 | 0.0076858 | -0.0020295 | -0.0214 | -351.8013 | 16.9203 | -351.7982 | 17.0948 | -352.0967 | 18.3165 | -352.069 | 17.1975 | -334.8216 | 17.5896 | -334.9231 | 17.6184 | 3279.7062 | 3733.6751 | 796.4079 | 27.4209 | -129.0823 | 120.2439
13:38 | 725 | -310.7899 |  | -25.4426 | -31.0068 | -43.4602 | -24.6688 | -28.7428 | -29.992 | -34.7112 | 0.9888 | 1.5456 | 1.1668 | 0.5341 | -371.1886 | -290.886 | -30.3389 | -27.9307 | -39.8648 | -46.6877 | -13.9333 |  | -41.3783 | -43.911 | 3.7358 | 3.4346 | 3.1969 | 1.5169 |  | 41.7887 | 38.5531 | 26.057 | 25.4167 | 27.6356 | 48.0596 | 33.6062 | 25.7899 | 22.8977 | 24.3451 | 35.5074 | 101.9516 | 24.9231 | 23.2838 | 23.2878 | 23.7398 | 27.7491 | 41.9431 | 42.9273 | 52.1272 | 51.7086 | 92.3473 | 24.1159 | 22.8533 | 24.2657 | 34.7321 | 88.9458 | 27.3371 | 23.1339 | 26.6461 | 39.587 | 97.6218 | 24.587 | 22.9913 | 23.1057 | 23.2541 | 25.9022 | 67.2149 | 119.1252 | 93.1529 | 96.117 | 23.6075 | 22.9467 | 24.9284 | 36.5819 | 97.6142 | 23.505 | 23.9363 | 28.9445 | 45.4243 | 92.1645 | 23.353 | 23.3515 | 23.2468 | 23.4697 | 25.8561 | 75.4051 | 130.9164 | 118.5617 | 95.9774 | 106.2823 | 23.4793 | 23.4714 | 25.0021 | 35.2971 | 95.2635 | 24.0845 | 24.2833 | 27.3449 | 44.4082 | 113.1906 | 23.5511 | 23.4672 | 23.446 | 23.6362 | 26.502 | 59.5299 | 96.3728 | 172.3795 | 175.2275 | 23.6151 | 23.7842 | 26.0953 | 37.509 | 98.3073 | 402.2012 | 580.7992 | 350.488 | 302.4484 | 723.4052 | 793.32 | 502.3668 | 742.2318 | 564.2253 | 767.0369 | 777.8692 | 765.1526 | 709.7876 | 698.7818 | 715.6321 | 699.9073 | 738.8193 | 765.1936 | 665.4074 | 528.4166 | 675.0429 | 569.9546 | 39.5041 | 47.1483 | 54.6119 | 29.9219 | 29.0887 | 27.5771 | 29.4468 | 59.5466 | 38.2507 | 26.7905 | 22.7871 | 36.6455 | 104.6499 | 36.5457 | 22.6421 | 23.3866 | 23.4898 | 26.0905 | 58.6904 | 217.1647 | 229.615 | 60.541 | 372.8104 | 24.8578 | 22.7064 | 24.1408 | 24.7933 | 104.9414 | 25.8946 | 22.9208 | 97.7522 | 99.2255 | 25.4166 | 22.9295 | 22.9348 | 23.1843 | 25.4065 | 212.678 | 334.318 | 344.231 | 650.2001 | 24.8049 | 22.6193 | 24.0255 | 37.3986 | 110.2387 | 24.275 | 23.9609 | 24.6044 | 31.8923 | 79.2226 | 23.9097 | 23.7609 | 23.6247 | 23.845 | 26.5701 | 68.8082 | 85.1846 | 245.9109 | 134.5033 | 267.8368 | 24.0507 | 23.7928 | 24.4895 | 33.3009 | 94.3986 | 24.4273 | 24.109 | 25.3016 | 37.3828 | 142.5285 | 23.7644 | 23.7724 | 23.6687 | 23.8084 | 26.9465 | 142.6855 | 199.5765 | 145.1751 | 260.3414 | 24.2899 | 25.4368 | 24.1546 | 34.7509 | 98.1576 | 466.5526 | 478.0934 | 389.8884 | 418.1717 | 809.8594 | 830.0873 | 873.3659 | 564.5677 | 786.5174 | 453.5113 |  | 808.4185 | 747.4831 | 795.6844 | 25.1378 | 23.4578 | 23.6672 | 194.7902 | 132.3142 | 108.6949 | 130.8401 | 20.9454 | 27.3249 | 27.6874 | 20.9619 | 0.0011008 | -0.0068954 | 0.0024861 | 0.0085989 | 0.002813 | -0.00030766 | 0.037165 | -0.008491 | -0.031413 | -351.8382 | 16.9264 | -351.752 | 17.0702 | -352.0598 | 18.3288 | -352.1028 | 17.2673 | -334.8185 | 17.604 | -334.837 | 17.6061 | 3253.5192 | 3737.5847 | 797.703 | 27.5061 | -129.5191 | 120.5045
13:38 | 726 | -311.641 |  | -25.4942 | -31.2011 | -43.7564 | -24.8436 | -28.7324 | -30.0339 | -34.6911 | 0.9865 | 1.5429 | 1.1663 | 0.5297 | -371.7415 | -292.1298 | -30.3978 | -28.0091 | -39.9474 | -46.7641 | -13.9644 |  | -41.5476 | -43.9983 | 3.7371 | 3.4329 | 3.1965 | 1.5156 |  | 41.8723 | 38.6264 | 26.0854 | 25.4524 | 27.6649 | 48.1614 | 33.6522 | 25.8167 | 22.9088 | 24.3732 | 35.5811 | 102.0634 | 24.9553 | 23.2929 | 23.2921 | 23.7478 | 27.7826 | 42.3102 | 43.006 | 52.707 | 51.8797 | 93.2479 | 24.1423 | 22.8558 | 24.2851 | 34.787 | 89.1419 | 27.3693 | 23.1443 | 26.6787 | 39.6526 | 97.8896 | 24.6237 | 22.9916 | 23.0819 | 23.237 | 25.922 | 67.7916 | 120.5492 | 93.5238 | 96.9746 | 23.6054 | 22.9445 | 24.9351 | 36.6494 | 97.7603 | 23.5084 | 23.9519 | 28.9697 | 45.5123 | 92.338 | 23.2355 | 23.4025 | 23.2892 | 23.4873 | 25.903 | 76.5337 | 132.4635 | 120.756 | 97.098 | 108.3084 | 23.4859 | 23.4819 | 25.0188 | 35.3393 | 95.3927 | 24.0868 | 24.2882 | 27.3631 | 44.4858 | 113.4767 | 23.5598 | 23.4642 | 23.4478 | 23.6387 | 26.5157 | 59.8573 | 96.9942 | 174.8129 | 178.0356 | 23.6036 | 23.8039 | 26.1247 | 37.5693 | 98.4767 | 402.3161 | 581.3131 | 351.4428 | 302.9545 | 724.6292 | 794.7328 | 502.8744 | 743.178 | 566.5689 | 769.5527 | 777.9696 | 745.4178 | 701.4744 | 697.5953 | 714.9183 | 702.9769 | 708.0067 | 771.1961 | 666.6911 | 529.7971 | 676.1982 | 571.348 | 39.5907 | 47.2526 | 54.6985 | 29.9501 | 29.129 | 27.5993 | 29.4722 | 59.6439 | 38.2983 | 26.8066 | 22.8016 | 36.7035 | 104.9216 | 36.6133 | 22.633 | 23.3848 | 23.4925 | 26.1117 | 58.9811 | 219.4554 | 231.6406 | 60.6734 | 375.9738 | 24.8511 | 22.7156 | 24.1588 | 24.7994 | 105.0832 | 25.8968 | 22.9328 | 97.8135 | 99.2056 | 25.4351 | 22.9402 | 22.9339 | 23.1904 | 25.4294 | 216.0288 | 340.4254 | 348.6808 | 654.3677 | 24.8167 | 22.6273 | 24.0305 | 37.4523 | 110.4855 | 24.2378 | 23.9798 | 24.6165 | 31.9697 | 79.2964 | 24.0075 | 23.7591 | 23.6362 | 23.845 | 26.5882 | 69.5014 | 85.7625 | 249.385 | 135.981 | 271.9967 | 24.0592 | 23.7958 | 24.5062 | 33.3382 | 94.7489 | 24.4278 | 24.1023 | 25.2996 | 37.435 | 142.9105 | 23.7465 | 23.7672 | 23.6851 | 23.8125 | 26.9777 | 144.8859 | 201.7302 | 146.763 | 264.3958 | 24.2275 | 25.4483 | 24.1417 | 34.8075 | 98.336 | 470.3366 | 482.9899 | 391.0397 | 420.6809 | 810.5668 | 831.016 | 875.3981 | 566.1773 | 788.2834 | 454.483 |  | 809.8354 | 748.5262 | 797.1011 | 25.1365 | 23.4608 | 23.6658 | 195.4277 | 132.5981 | 108.9274 | 131.2691 | 21.0236 | 27.3594 | 27.6979 | 20.9495 | 0.0008688 | -0.0073984 | 0.002207 | 0.0079672 | 0.0028015 | -0.00098852 | 0.0015815 | -0.002418 | -0.0042367 | -351.7213 | 16.9244 | -351.7613 | 17.101 | -352.0721 | 18.3206 | -352.0475 | 17.2242 | -334.7108 | 17.5937 | -334.7631 | 17.641 | 3248.9868 | 3737.7582 | 798.9757 | 27.5287 | -129.8951 | 120.7627
13:38 | 727 | -312.8423 |  | -25.5196 | -31.2427 | -43.7266 | -24.9964 | -28.9563 | -30.3513 | -34.9304 | 0.9855 | 1.5401 | 1.1604 | 0.5274 | -372.2619 | -293.2725 | -30.4603 | -28.0864 | -40.1189 | -46.8928 | -14.0941 |  | -41.707 | -44.2505 | 3.7395 | 3.4335 | 3.1997 | 1.5149 |  | 41.9496 | 38.6968 | 26.1131 | 25.485 | 27.6915 | 48.2675 | 33.7037 | 25.8287 | 22.9224 | 24.3968 | 35.6481 | 102.172 | 24.9726 | 23.2951 | 23.2788 | 23.7577 | 27.8065 | 42.6901 | 43.076 | 53.2547 | 52.0095 | 94.0111 | 24.164 | 22.8565 | 24.3041 | 34.8487 | 89.3419 | 27.3343 | 23.148 | 26.6992 | 39.7585 | 98.1937 | 24.6896 | 23.0079 | 23.0962 | 23.2397 | 25.9452 | 68.5142 | 121.9111 | 93.9466 | 97.8966 | 23.5557 | 22.9495 | 24.9463 | 36.7072 | 97.9023 | 23.4966 | 23.9665 | 28.983 | 45.5902 | 92.4901 | 23.2527 | 23.3792 | 23.2717 | 23.4678 | 25.9213 | 77.4729 | 133.7981 | 122.7574 | 98.1654 | 110.0738 | 23.5024 | 23.4503 | 25.0148 | 35.391 | 95.6073 | 24.0728 | 24.2961 | 27.3822 | 44.5676 | 113.7375 | 23.5651 | 23.4621 | 23.4477 | 23.6415 | 26.5414 | 60.2042 | 97.6206 | 177.2153 | 180.5925 | 23.6243 | 23.7964 | 26.1207 | 37.6259 | 98.6291 | 402.5455 | 583.9869 | 352.4061 | 303.55 | 725.8148 | 796.1108 | 503.3245 | 743.955 | 568.4117 | 771.7743 | 778.8184 | 728.3913 | 695.4737 | 693.9309 | 717.501 | 706.9784 | 674.7437 | 775.7431 | 667.9906 | 531.1435 | 677.424 | 572.7547 | 39.6797 | 47.3619 | 54.7625 | 29.9931 | 29.1798 | 27.6322 | 29.5134 | 59.7543 | 38.3617 | 26.818 | 22.795 | 36.7674 | 105.1869 | 36.6808 | 22.6321 | 23.3977 | 23.5004 | 26.1302 | 59.1889 | 221.7616 | 233.0118 | 60.7457 | 378.7772 | 24.8276 | 22.737 | 24.1911 | 24.8047 | 105.2141 | 25.912 | 22.9385 | 97.8717 | 99.1795 | 25.4548 | 22.9421 | 22.9368 | 23.1991 | 25.4457 | 219.6085 | 347.0673 | 353.4646 | 658.8501 | 24.8359 | 22.6275 | 24.0369 | 37.4931 | 110.7444 | 24.2026 | 23.9864 | 24.6255 | 31.9843 | 79.3531 | 24.0807 | 23.7574 | 23.638 | 23.8437 | 26.601 | 70.2482 | 86.4155 | 253.4809 | 137.6426 | 276.4891 | 24.0804 | 23.8048 | 24.4874 | 33.3847 | 95.0882 | 24.431 | 24.11 | 25.2948 | 37.4888 | 143.2993 | 23.739 | 23.7765 | 23.6808 | 23.8153 | 27.0024 | 147.1055 | 203.9822 | 148.205 | 267.5911 | 24.252 | 25.455 | 24.1421 | 34.8588 | 98.4718 | 473.7055 | 486.5639 | 391.975 | 423.1607 | 811.2475 | 831.9332 | 877.4607 | 567.9706 | 790.2241 | 455.2909 |  | 811.226 | 749.6021 | 798.5237 | 25.1447 | 23.4549 | 23.6718 | 196.0682 | 132.8967 | 109.1622 | 131.7282 | 21.0778 | 27.4355 | 27.7968 | 21.017 | 0.0010659 | -0.0069728 | 0.0021464 | 0.0078585 | 0.0026884 | -0.00024968 | 0.012859 | -0.0053132 | -0.026609 | -351.749 | 16.9162 | -351.672 | 17.0517 | -351.9859 | 18.3185 | -352.0475 | 17.2632 | -334.7262 | 17.5958 | -334.6924 | 17.6122 | 3238.9803 | 3735.58 | 800.2399 | 27.6162 | -130.4619 | 121.0294
13:38 | 728 | -314.045 |  | -25.5809 | -31.3884 | -43.878 | -25.0573 | -28.9986 | -30.4135 | -35.0308 | 0.9849 | 1.5458 | 1.1571 | 0.524 | -372.7949 | -294.4189 | -30.589 | -28.1833 | -40.2502 | -47.0048 | -14.1788 |  | -41.8666 | -44.3473 | 3.7421 | 3.4351 | 3.1981 | 1.5151 |  | 42.0193 | 38.7576 | 26.1289 | 25.5136 | 27.7163 | 48.362 | 33.755 | 25.8469 | 22.9255 | 24.4088 | 35.7002 | 102.2821 | 25.011 | 23.2868 | 23.2791 | 23.7602 | 27.8347 | 43.086 | 43.1945 | 53.8383 | 52.1183 | 94.7763 | 24.2153 | 22.8711 | 24.3133 | 34.9108 | 89.5308 | 27.3233 | 23.1499 | 26.7107 | 39.8302 | 98.447 | 24.6578 | 23.0144 | 23.0829 | 23.2515 | 25.9771 | 69.0643 | 123.3271 | 94.1724 | 98.8684 | 23.5255 | 22.9523 | 24.9713 | 36.7574 | 98.0362 | 23.4963 | 23.9488 | 29.0026 | 45.6612 | 92.6456 | 23.3249 | 23.349 | 23.2717 | 23.4558 | 25.9246 | 78.5091 | 135.0632 | 125.1166 | 99.3077 | 112.152 | 23.5187 | 23.4558 | 25.0239 | 35.4714 | 95.8782 | 24.0402 | 24.3002 | 27.4117 | 44.6475 | 114.0011 | 23.5813 | 23.4606 | 23.4478 | 23.6501 | 26.5633 | 60.7081 | 98.2792 | 179.9449 | 182.785 | 23.6425 | 23.8133 | 26.1374 | 37.686 | 98.8414 | 403.0993 | 588.2092 | 353.1877 | 304.1613 | 726.9619 | 797.4384 | 503.6992 | 744.626 | 570.1554 | 773.7089 | 782.6086 | 735.228 | 678.4994 | 685.6171 | 723.0329 | 711.0785 | 674.3343 | 782.3509 | 669.3383 | 532.4962 | 678.7689 | 574.1857 | 39.7721 | 47.4767 | 54.8365 | 30.0397 | 29.2378 | 27.6705 | 29.5597 | 59.8649 | 38.4226 | 26.8392 | 22.8122 | 36.8375 | 105.4536 | 36.7534 | 22.6377 | 23.397 | 23.4973 | 26.1456 | 59.4 | 224.0735 | 234.6784 | 60.8816 | 382.0954 | 24.8395 | 22.7297 | 24.186 | 24.8111 | 105.3621 | 25.9401 | 22.9236 | 97.9339 | 99.1754 | 25.465 | 22.949 | 22.9405 | 23.1999 | 25.4617 | 223.7868 | 354.5469 | 359.1902 | 663.3632 | 24.8438 | 22.6222 | 24.0499 | 37.5485 | 111.0053 | 24.1823 | 23.9781 | 24.6359 | 32.0093 | 79.4283 | 24.1149 | 23.7572 | 23.6261 | 23.8476 | 26.629 | 71.0358 | 86.8656 | 257.1998 | 139.2579 | 279.9168 | 24.0801 | 23.8026 | 24.4842 | 33.4261 | 95.44 | 24.4385 | 24.1264 | 25.3074 | 37.5557 | 143.7062 | 23.737 | 23.7837 | 23.6635 | 23.8133 | 27.0047 | 149.7935 | 206.4724 | 149.7135 | 270.7663 | 24.3026 | 25.4668 | 24.1554 | 34.9125 | 98.6045 | 477.1716 | 490.5081 | 394.0935 | 425.6502 | 811.8964 | 832.7505 | 879.5317 | 569.6684 | 792.2659 | 455.8363 |  | 812.5743 | 750.7235 | 799.9411 | 25.1434 | 23.4537 | 23.6856 | 196.7079 | 133.1706 | 109.4084 | 132.1425 | 21.0848 | 27.4566 | 27.8533 | 21.0663 | 0.00052521 | -0.0068788 | 0.0025914 | 0.008376 | 0.0028289 | -0.00055509 | 0.022541 | -0.0098507 | -0.02322 | -351.6628 | 16.9141 | -351.7182 | 17.101 | -352.0444 | 18.3247 | -351.9798 | 17.2242 | -334.6123 | 17.5814 | -334.677 | 17.6492 | 3232.9292 | 3752.4197 | 801.4772 | 27.6549 | -130.8536 | 121.2895
13:38 | 729 | -315.176 |  | -25.7596 | -31.4876 | -43.9845 | -25.1253 | -28.9734 | -30.4903 | -35.0818 | 0.9827 | 1.544 | 1.1523 | 0.52 | -373.4682 | -295.5308 | -30.6976 | -28.2764 | -40.4251 | -47.2021 | -14.2461 |  | -42.0004 | -44.3777 | 3.7415 | 3.4366 | 3.2006 | 1.5157 |  | 42.0837 | 38.8319 | 26.1452 | 25.5493 | 27.7431 | 48.4478 | 33.8121 | 25.8745 | 22.9271 | 24.4178 | 35.7506 | 102.4085 | 25.0494 | 23.2923 | 23.2981 | 23.7609 | 27.8635 | 43.5165 | 43.3394 | 54.4683 | 52.2748 | 95.6938 | 24.2631 | 22.8817 | 24.3289 | 34.9615 | 89.7233 | 27.3553 | 23.1654 | 26.7318 | 39.8743 | 98.6811 | 24.638 | 23.0261 | 23.0346 | 23.2419 | 26.0002 | 69.7004 | 124.8843 | 94.3977 | 99.7428 | 23.5229 | 22.9468 | 24.9803 | 36.822 | 98.165 | 23.5473 | 23.9386 | 29.0544 | 45.7305 | 92.8223 | 23.3353 | 23.361 | 23.2836 | 23.4625 | 25.9463 | 79.5596 | 136.3196 | 127.786 | 100.4642 | 114.2961 | 23.4975 | 23.4871 | 25.0307 | 35.5397 | 96.0816 | 24.0535 | 24.3073 | 27.4284 | 44.7237 | 114.265 | 23.5842 | 23.4591 | 23.4529 | 23.6478 | 26.5744 | 61.1247 | 98.9784 | 183.1083 | 184.9684 | 23.6836 | 23.8221 | 26.167 | 37.7473 | 99.0072 | 404.5278 | 590.9579 | 353.7668 | 304.9661 | 728.0836 | 798.731 | 503.9444 | 745.2435 | 571.7441 | 775.3488 | 784.2399 | 748.432 | 659.0589 | 685.6984 | 730.3009 | 712.5623 | 687.1076 | 790.6042 | 670.776 | 533.8903 | 680.2487 | 575.6887 | 39.8633 | 47.585 | 54.9255 | 30.0736 | 29.2903 | 27.7103 | 29.609 | 59.9641 | 38.4724 | 26.8665 | 22.8126 | 36.9288 | 105.7065 | 36.8241 | 22.6443 | 23.3926 | 23.4967 | 26.1706 | 59.6404 | 226.3508 | 236.5848 | 61.0573 | 385.65 | 24.8732 | 22.7282 | 24.189 | 24.8283 | 105.5205 | 25.9477 | 22.9117 | 97.9114 | 99.1786 | 25.4702 | 22.9554 | 22.9426 | 23.2047 | 25.4788 | 228.5101 | 362.2694 | 365.2501 | 668.1552 | 24.8584 | 22.6229 | 24.0749 | 37.6038 | 111.2711 | 24.2018 | 23.9923 | 24.6503 | 32.0742 | 79.518 | 24.0819 | 23.766 | 23.6209 | 23.8482 | 26.6554 | 71.9222 | 87.5563 | 261.6309 | 141.3398 | 284.7088 | 24.0736 | 23.7972 | 24.5039 | 33.4638 | 95.8115 | 24.4445 | 24.1249 | 25.3206 | 37.6216 | 144.1186 | 23.7332 | 23.7739 | 23.6838 | 23.8265 | 27.0341 | 152.6216 | 209.3331 | 151.5911 | 274.8164 | 24.3102 | 25.482 | 24.1675 | 34.9624 | 98.9147 | 480.728 | 494.4811 | 396.3046 | 428.0901 | 812.5396 | 833.5174 | 881.6084 | 571.2216 | 794.3677 | 456.2581 |  | 813.8892 | 751.8399 | 801.3536 | 25.1524 | 23.4657 | 23.6921 | 197.381 | 133.4452 | 109.6539 | 132.6083 | 21.1317 | 27.5311 | 27.8983 | 21.1137 | 0.00090822 | -0.0067967 | 0.0019887 | 0.0079831 | 0.0028164 | -0.00059647 | 0.023361 | 0.0023901 | -0.02616 | -351.6659 | 16.9244 | -351.6074 | 17.0373 | -351.909 | 18.3042 | -351.9674 | 17.2426 | -334.5847 | 17.5814 | -334.5785 | 17.6102 | 3324.4271 | 3750.7683 | 802.6953 | 27.7147 | -131.2291 | 121.5495
13:38 | 730 | -316.1384 |  | -25.8896 | -31.5549 | -44.1874 | -25.265 | -29.1608 | -30.6036 | -35.2358 | 0.9806 | 1.5449 | 1.1551 | 0.5159 | -374.2822 | -296.7975 | -30.8096 | -28.3453 | -40.5249 | -47.2892 | -14.2482 |  | -42.1822 | -44.6037 | 3.7447 | 3.4356 | 3.1985 | 1.5168 |  | 42.1448 | 38.9108 | 26.1631 | 25.5872 | 27.7683 | 48.5244 | 33.8578 | 25.8822 | 22.9329 | 24.4229 | 35.8116 | 102.5325 | 25.0611 | 23.2999 | 23.3036 | 23.775 | 27.8826 | 43.9616 | 43.458 | 55.1794 | 52.4301 | 96.7105 | 24.2871 | 22.8783 | 24.356 | 35.01 | 89.9125 | 27.3867 | 23.1702 | 26.7706 | 39.9488 | 98.9298 | 24.6885 | 23.0206 | 23.0262 | 23.221 | 26.019 | 70.8288 | 126.8654 | 94.9943 | 100.8666 | 23.5427 | 22.9427 | 24.9877 | 36.89 | 98.2666 | 23.5607 | 23.964 | 29.0957 | 45.8192 | 92.992 | 23.3157 | 23.3479 | 23.2888 | 23.4778 | 25.9768 | 80.4441 | 137.2637 | 130.3237 | 101.6571 | 116.3039 | 23.4924 | 23.4842 | 25.0368 | 35.5783 | 96.2453 | 24.0802 | 24.3064 | 27.4474 | 44.7932 | 114.5364 | 23.5857 | 23.461 | 23.4524 | 23.6464 | 26.5891 | 61.3971 | 99.6415 | 185.7186 | 187.3589 | 23.6865 | 23.8022 | 26.1764 | 37.8111 | 99.1164 | 406.6705 | 591.3336 | 354.1964 | 305.7932 | 729.1767 | 799.9975 | 504.073 | 745.8545 | 572.8667 | 776.6682 | 785.6984 | 755.8769 | 661.6163 | 697.753 | 735.8364 | 709.1495 | 718.159 | 797.6881 | 672.2905 | 535.3435 | 681.8278 | 577.2697 | 39.9519 | 47.6895 | 55.0253 | 30.1018 | 29.3355 | 27.744 | 29.6452 | 60.062 | 38.5389 | 26.8881 | 22.8024 | 37.0111 | 105.9285 | 36.891 | 22.6425 | 23.4032 | 23.502 | 26.1912 | 59.9754 | 228.5816 | 238.7215 | 61.2797 | 389.6337 | 24.8975 | 22.7616 | 24.2184 | 24.842 | 105.7093 | 25.9645 | 22.915 | 97.8334 | 99.1876 | 25.4772 | 22.9433 | 22.9406 | 23.2063 | 25.4953 | 233.0988 | 369.3161 | 370.5295 | 672.557 | 24.8771 | 22.6262 | 24.0878 | 37.651 | 111.5325 | 24.2098 | 24.0033 | 24.6544 | 32.12 | 79.5866 | 24.059 | 23.7629 | 23.6257 | 23.8466 | 26.6678 | 73.0402 | 88.6324 | 267.536 | 143.9534 | 291.8168 | 24.0803 | 23.8091 | 24.537 | 33.5128 | 96.1873 | 24.4403 | 24.1233 | 25.3404 | 37.6916 | 144.5386 | 23.7563 | 23.7661 | 23.6862 | 23.8255 | 27.0598 | 155.5549 | 212.3883 | 153.5407 | 278.8289 | 24.3424 | 25.4746 | 24.1712 | 34.9983 | 99.1219 | 484.1295 | 497.9668 | 397.7414 | 430.8276 | 813.1849 | 834.2221 | 883.695 | 572.6829 | 796.4173 | 456.6482 |  | 815.1806 | 752.9878 | 802.7675 | 25.149 | 23.4757 | 23.6794 | 198.0169 | 133.6979 | 109.9239 | 133.0189 | 21.2241 | 27.5948 | 28.0036 | 21.1499 | 0.0012419 | -0.0076107 | 0.0014075 | 0.0079643 | 0.002847 | -0.0002169 | 0.020792 | -0.0046685 | -0.041036 | -351.672 | 16.9347 | -351.6536 | 17.0948 | -351.9644 | 18.335 | -351.9644 | 17.2385 | -334.52 | 17.5794 | -334.5416 | 17.6677 | 3257.5505 | 3754.3687 | 803.9015 | 27.7992 | -131.7272 | 121.8109
13:38 | 731 | -317.2138 |  | -26.0357 | -31.6204 | -44.2896 | -25.2691 | -29.2385 | -30.7128 | -35.3446 | 0.9772 | 1.5421 | 1.1482 | 0.5126 | -374.9645 | -298.0183 | -30.8658 | -28.3977 | -40.6363 | -47.3083 | -14.3062 |  | -42.3191 | -44.7843 | 3.7463 | 3.437 | 3.1982 | 1.5166 |  | 42.2021 | 38.9861 | 26.1817 | 25.6189 | 27.7983 | 48.6002 | 33.8871 | 25.8919 | 22.9325 | 24.4299 | 35.869 | 102.6487 | 25.0808 | 23.2964 | 23.2977 | 23.781 | 27.9051 | 44.4099 | 43.5563 | 55.9801 | 52.571 | 98.1744 | 24.3192 | 22.8786 | 24.3821 | 35.0706 | 90.1076 | 27.4259 | 23.1742 | 26.7929 | 40.0231 | 99.154 | 24.6649 | 23.0129 | 23.0966 | 23.2414 | 26.0565 | 71.8086 | 128.7888 | 95.4689 | 101.9875 | 23.5648 | 22.9467 | 25.0026 | 36.9461 | 98.3651 | 23.5465 | 24.0001 | 29.1008 | 45.9102 | 93.1686 | 23.3146 | 23.3251 | 23.2882 | 23.4874 | 25.9931 | 81.3015 | 137.9837 | 132.9082 | 102.9915 | 118.4862 | 23.5037 | 23.4675 | 25.0628 | 35.6253 | 96.4284 | 24.0896 | 24.3023 | 27.4743 | 44.8649 | 114.8219 | 23.5881 | 23.4642 | 23.4485 | 23.6478 | 26.6054 | 61.7911 | 100.2934 | 188.2174 | 190.0091 | 23.6087 | 23.8244 | 26.2168 | 37.8699 | 99.2777 | 408.6353 | 591.2845 | 355.0567 | 306.4597 | 730.2517 | 801.2382 | 504.1792 | 746.4519 | 573.3807 | 777.7456 | 788.2014 | 758.8491 | 668.8432 | 703.2936 | 739.0511 | 710.0618 | 736.0745 | 803.7526 | 673.8352 | 536.857 | 683.4367 | 578.8684 | 40.037 | 47.7823 | 55.1131 | 30.1328 | 29.3778 | 27.7688 | 29.6646 | 60.1542 | 38.5965 | 26.8972 | 22.7901 | 37.0808 | 106.1699 | 36.9605 | 22.6349 | 23.4011 | 23.4967 | 26.2007 | 60.3692 | 230.7851 | 240.9921 | 61.4917 | 393.5423 | 24.8952 | 22.7923 | 24.2442 | 24.8438 | 105.9055 | 25.974 | 22.9118 | 97.8234 | 99.1878 | 25.4784 | 22.9397 | 22.9363 | 23.2027 | 25.5095 | 238.3073 | 376.645 | 376.2024 | 676.8832 | 24.8939 | 22.6277 | 24.0769 | 37.7069 | 111.8084 | 24.1928 | 24.0067 | 24.6689 | 32.1395 | 79.6548 | 24.0772 | 23.7637 | 23.6284 | 23.852 | 26.6756 | 74.0906 | 89.4211 | 272.7722 | 146.1098 | 298.3383 | 24.0757 | 23.8078 | 24.5433 | 33.5567 | 96.568 | 24.4406 | 24.121 | 25.3563 | 37.7546 | 144.9497 | 23.7587 | 23.7529 | 23.6842 | 23.8216 | 27.0773 | 159.0703 | 215.2556 | 155.8443 | 283.5888 | 24.3342 | 25.4795 | 24.167 | 35.0408 | 99.0632 | 487.2041 | 501.2116 | 399.3349 | 433.4213 | 813.8273 | 834.8729 | 885.7269 | 574.0724 | 798.3551 | 457.0311 |  | 816.4477 | 754.1977 | 804.1696 | 25.1496 | 23.4567 | 23.692 | 198.6403 | 133.9801 | 110.1633 | 133.4041 | 21.2901 | 27.683 | 28.0024 | 21.1656 | 0.0011418 | -0.0071792 | 0.0022454 | 0.0084753 | 0.0031616 | -0.00062017 | 0.012631 | -0.005398 | -0.037482 | -351.6443 | 16.9367 | -351.592 | 17.0414 | -351.8659 | 18.3042 | -351.9028 | 17.2365 | -334.4554 | 17.5671 | -334.4677 | 17.6266 | 3268.3063 | 3769.004 | 805.0915 | 27.8427 | -132.0788 | 122.0717
13:38 | 732 | -318.098 |  | -26.1251 | -31.7686 | -44.4368 | -25.4073 | -29.3209 | -30.7809 | -35.4996 | 0.9763 | 1.5417 | 1.1517 | 0.5084 | -375.7304 | -299.4062 | -31.1137 | -28.6129 | -40.7417 | -47.436 | -14.4219 |  | -42.3106 | -44.912 | 3.7501 | 3.438 | 3.1974 | 1.518 |  | 42.2667 | 39.0652 | 26.2009 | 25.6572 | 27.8282 | 48.6911 | 33.9259 | 25.9143 | 22.9322 | 24.4396 | 35.9154 | 102.7775 | 25.13 | 23.3017 | 23.2894 | 23.7837 | 27.9309 | 44.8822 | 43.6858 | 56.7255 | 52.706 | 99.5627 | 24.3504 | 22.8862 | 24.4085 | 35.1372 | 90.312 | 27.4363 | 23.1782 | 26.7872 | 40.1046 | 99.3394 | 24.6372 | 23.0615 | 23.0964 | 23.2503 | 26.0853 | 72.6061 | 130.8679 | 95.6929 | 103.0029 | 23.5554 | 22.957 | 25.0196 | 37.007 | 98.4714 | 23.5683 | 23.9937 | 29.1199 | 45.9845 | 93.3674 | 23.3592 | 23.3592 | 23.2906 | 23.4929 | 26.0129 | 82.2115 | 138.8386 | 135.5228 | 104.2502 | 120.5127 | 23.5019 | 23.4866 | 25.0793 | 35.685 | 96.6119 | 24.0726 | 24.3117 | 27.4956 | 44.9422 | 115.1061 | 23.5714 | 23.4655 | 23.4569 | 23.65 | 26.6216 | 62.3084 | 100.8715 | 190.3615 | 192.4745 | 23.6687 | 23.8124 | 26.2022 | 37.9224 | 99.4646 | 410.6163 | 592.856 | 356.041 | 307.2408 | 731.3464 | 802.5167 | 504.3415 | 746.9901 | 573.3665 | 778.7131 | 787.2279 | 754.0319 | 679.6351 | 699.5682 | 739.9247 | 717.4726 | 725.3238 | 805.6675 | 675.3901 | 538.4069 | 685.0481 | 580.4367 | 40.1246 | 47.8792 | 55.1456 | 30.1701 | 29.4304 | 27.8088 | 29.6975 | 60.2496 | 38.6484 | 26.9234 | 22.7915 | 37.1141 | 106.4461 | 37.0266 | 22.6318 | 23.4067 | 23.5043 | 26.2182 | 60.8987 | 232.9872 | 244.3131 | 61.7816 | 398.4261 | 24.898 | 22.7591 | 24.2344 | 24.8545 | 106.0909 | 25.9821 | 22.911 | 97.8474 | 99.1765 | 25.4832 | 22.9482 | 22.9377 | 23.2077 | 25.5303 | 243.7301 | 383.637 | 381.7759 | 681.0121 | 24.9058 | 22.6314 | 24.0762 | 37.7584 | 112.0968 | 24.2326 | 24.0056 | 24.6814 | 32.1836 | 79.74 | 23.9993 | 23.7684 | 23.6143 | 23.8653 | 26.7064 | 74.8741 | 89.7484 | 276.2223 | 147.6479 | 303.4392 | 24.0628 | 23.7968 | 24.5412 | 33.5777 | 96.9447 | 24.4374 | 24.1121 | 25.354 | 37.8085 | 145.3536 | 23.7439 | 23.7536 | 23.6764 | 23.8236 | 27.0964 | 162.6895 | 218.6671 | 158.5651 | 289.3568 | 24.3197 | 25.4879 | 24.1697 | 35.0852 | 99.1177 | 489.6948 | 504.2524 | 400.607 | 435.6279 | 814.4794 | 835.5459 | 887.687 | 575.3783 | 800.2066 | 457.4448 |  | 817.6972 | 755.4458 | 805.5821 | 25.1619 | 23.462 | 23.6941 | 199.2446 | 134.2301 | 110.4266 | 133.819 | 21.3331 | 27.7537 | 28.0794 | 21.2723 | 0.00060563 | -0.0069366 | 0.0014064 | 0.0080331 | 0.0025134 | -0.00024056 | 0.014975 | -3.9335e-05 | -0.021001 | -351.589 | 16.9182 | -351.589 | 17.101 | -351.909 | 18.3185 | -351.8721 | 17.2303 | -334.3662 | 17.5671 | -334.4369 | 17.68 | 3344.9264 | 3770.1895 | 806.2876 | 27.9166 | -132.5323 | 122.3284
13:38 | 733 | -319.1918 |  | -26.3137 | -31.8364 | -44.5427 | -25.4568 | -29.4558 | -30.8372 | -35.5314 | 0.9725 | 1.536 | 1.1463 | 0.5009 | -376.2458 | -300.4939 | -31.1721 | -28.6727 | -40.7603 | -47.5588 | -14.5074 |  | -42.525 | -45.0822 | 3.7519 | 3.4403 | 3.1955 | 1.5156 |  | 42.339 | 39.1393 | 26.2163 | 25.6952 | 27.8518 | 48.7811 | 33.9677 | 25.9333 | 22.9295 | 24.4506 | 35.9783 | 102.923 | 25.1819 | 23.3062 | 23.295 | 23.7853 | 27.9573 | 45.4 | 43.8485 | 57.4287 | 52.8132 | 100.469 | 24.3928 | 22.8927 | 24.4139 | 35.1918 | 90.5004 | 27.4498 | 23.1769 | 26.8031 | 40.1763 | 99.5197 | 24.6396 | 23.067 | 23.0491 | 23.2452 | 26.1104 | 73.0812 | 132.4411 | 95.8705 | 103.7554 | 23.5415 | 22.9614 | 25.0366 | 37.0841 | 98.5388 | 23.5797 | 23.9681 | 29.1414 | 46.0544 | 93.5703 | 23.3903 | 23.3621 | 23.2934 | 23.4872 | 26.0157 | 83.0597 | 139.6724 | 138.0299 | 105.4129 | 122.3428 | 23.4929 | 23.5284 | 25.0824 | 35.7449 | 96.7823 | 24.0572 | 24.3162 | 27.5105 | 45.0246 | 115.384 | 23.5674 | 23.4653 | 23.463 | 23.6508 | 26.6393 | 62.7904 | 101.4837 | 192.848 | 195.2524 | 23.7204 | 23.8117 | 26.2081 | 37.9881 | 99.6141 | 412.4354 | 596.5274 | 356.8381 | 308.2311 | 732.4622 | 803.843 | 504.6952 | 747.4881 | 572.974 | 779.5758 | 787.9373 | 725.9203 | 690.6737 | 682.2907 | 741.9653 | 723.1356 | 725.8873 | 806.1997 | 676.9543 | 539.938 | 686.6762 | 581.9839 | 40.2122 | 47.98 | 55.2031 | 30.2092 | 29.4815 | 27.8532 | 29.7311 | 60.3545 | 38.7147 | 26.9418 | 22.8052 | 37.1591 | 106.6805 | 37.0894 | 22.6341 | 23.4063 | 23.5048 | 26.2339 | 61.4713 | 235.2104 | 247.6416 | 62.1092 | 404.0698 | 24.8864 | 22.7112 | 24.2134 | 24.8485 | 106.2874 | 25.9993 | 22.9162 | 97.8531 | 99.1625 | 25.4966 | 22.9487 | 22.941 | 23.203 | 25.5628 | 247.5519 | 389.7663 | 386.0124 | 684.2292 | 24.9056 | 22.624 | 24.0949 | 37.8038 | 112.38 | 24.2424 | 24.0024 | 24.6889 | 32.2559 | 79.8199 | 24.0023 | 23.7567 | 23.6104 | 23.8679 | 26.7262 | 75.6976 | 90.0679 | 279.1133 | 149.0703 | 308.2868 | 24.057 | 23.8047 | 24.5661 | 33.618 | 97.3276 | 24.4334 | 24.1209 | 25.368 | 37.8797 | 145.7692 | 23.7547 | 23.7597 | 23.6677 | 23.8206 | 27.1131 | 165.6786 | 223.2031 | 161.1974 | 295.5474 | 24.354 | 25.4766 | 24.1855 | 35.1269 | 99.265 | 492.1331 | 507.4384 | 401.782 | 438.4293 | 815.1682 | 836.282 | 889.5615 | 576.614 | 802.0054 | 457.7883 |  | 818.9214 | 756.7289 | 807.0149 | 25.1667 | 23.4681 | 23.6968 | 199.8882 | 134.4861 | 110.6671 | 134.2446 | 21.3473 | 27.7749 | 28.157 | 21.3075 | 0.00086423 | -0.007054 | 0.0016172 | 0.0081037 | 0.0030284 | -0.0010393 | 0.022177 | -0.019048 | -0.033363 | -351.5982 | 16.9408 | -351.5613 | 17.0784 | -351.8074 | 18.3226 | -351.8474 | 17.2303 | -334.36 | 17.5712 | -334.3446 | 17.6451 | 3322.6645 | 3786.1481 | 807.4978 | 27.9659 | -132.9241 | 122.5766
13:38 | 734 | -320.3074 |  | -26.3364 | -32.0456 | -44.6784 | -25.556 | -29.617 | -31.1741 | -35.7338 | 0.9696 | 1.5388 | 1.1446 | 0.4983 | -376.8538 | -301.6573 | -31.1986 | -28.7988 | -40.8103 | -47.6965 | -14.5359 |  | -42.7345 | -45.2807 | 3.7537 | 3.4364 | 3.1921 | 1.5146 |  | 42.4006 | 39.2101 | 26.2265 | 25.7257 | 27.8711 | 48.86 | 33.9964 | 25.9358 | 22.9251 | 24.454 | 36.0289 | 103.0657 | 25.2069 | 23.2919 | 23.3042 | 23.7932 | 27.9815 | 45.9437 | 43.9622 | 58.0814 | 52.9203 | 101.2932 | 24.4406 | 22.9013 | 24.4011 | 35.2413 | 90.6867 | 27.4977 | 23.1971 | 26.8299 | 40.234 | 99.7164 | 24.6782 | 23.0007 | 23.1048 | 23.2745 | 26.1527 | 73.7181 | 133.9396 | 96.2456 | 104.7011 | 23.5756 | 22.9761 | 25.0488 | 37.1482 | 98.5798 | 23.555 | 23.9961 | 29.1706 | 46.1434 | 93.7726 | 23.3764 | 23.3527 | 23.2912 | 23.5064 | 26.0545 | 83.8474 | 140.3139 | 140.5178 | 106.6899 | 124.1711 | 23.4883 | 23.5191 | 25.0861 | 35.8134 | 96.9707 | 24.0146 | 24.3286 | 27.5287 | 45.1144 | 115.6657 | 23.5928 | 23.4671 | 23.4615 | 23.6563 | 26.6677 | 63.2403 | 102.2408 | 196.467 | 198.4549 | 23.672 | 23.8522 | 26.2612 | 38.0543 | 99.7368 | 413.9064 | 599.9951 | 357.6346 | 309.8034 | 733.5889 | 805.1973 | 505.2889 | 748.0037 | 572.3367 | 780.2768 | 789.6617 | 696.3174 | 697.226 | 669.7069 | 743.5078 | 728.8942 | 744.5917 | 804.885 | 678.539 | 541.4355 | 688.3215 | 583.551 | 40.3082 | 48.0778 | 55.2657 | 30.2487 | 29.5545 | 27.8985 | 29.7621 | 60.4546 | 38.7844 | 26.966 | 22.7999 | 37.2359 | 106.9203 | 37.1492 | 22.6327 | 23.4032 | 23.4998 | 26.251 | 61.9281 | 237.4386 | 249.6339 | 62.242 | 406.8385 | 24.8937 | 22.7162 | 24.2296 | 24.8541 | 106.4873 | 25.999 | 22.9189 | 97.7897 | 99.1509 | 25.5044 | 22.944 | 22.9369 | 23.2028 | 25.5778 | 250.2242 | 395.301 | 389.1991 | 687.0468 | 24.9141 | 22.6223 | 24.1083 | 37.8556 | 112.6533 | 24.2142 | 23.9912 | 24.6842 | 32.2649 | 79.8801 | 24.0255 | 23.7553 | 23.6165 | 23.864 | 26.7317 | 76.554 | 90.4135 | 281.4589 | 150.2858 | 311.7005 | 24.0625 | 23.8038 | 24.5569 | 33.6655 | 97.6998 | 24.4347 | 24.127 | 25.3822 | 37.9493 | 146.1841 | 23.7586 | 23.7637 | 23.6775 | 23.8219 | 27.1444 | 168.5913 | 227.0425 | 163.3674 | 300.8663 | 24.3512 | 25.4921 | 24.1879 | 35.1884 | 99.445 | 495.1689 | 511.0288 | 402.874 | 441.8078 | 815.9176 | 837.1258 | 891.3249 | 577.8243 | 803.7872 | 458.12 |  | 820.1102 | 758.0477 | 808.4579 | 25.1688 | 23.4406 | 23.6985 | 200.5449 | 134.7616 | 110.8906 | 134.6641 | 21.3928 | 27.8845 | 28.2047 | 21.3243 | 0.0014975 | -0.0072722 | 0.0022721 | 0.0083842 | 0.0026478 | 0.00022916 | 0.0070106 | -0.017142 | -0.01638 | -351.4566 | 16.8977 | -351.4782 | 17.0661 | -351.8167 | 18.3288 | -351.8351 | 17.2118 | -334.2092 | 17.5321 | -334.2554 | 17.6697 | 3294.5282 | 3796.848 | 808.7213 | 28.0446 | -133.4994 | 122.8261
13:38 | 735 | -321.2644 |  | -26.4742 | -32.2184 | -44.763 | -25.6297 | -29.703 | -31.3183 | -35.8039 | 0.9666 | 1.5392 | 1.1427 | 0.493 | -377.4951 | -302.7892 | -31.3621 | -28.864 | -40.8571 | -47.7701 | -14.5236 |  | -42.8588 | -45.4055 | 3.7581 | 3.4386 | 3.1952 | 1.5171 |  | 42.4641 | 39.2837 | 26.2424 | 25.7552 | 27.8933 | 48.9434 | 34.0269 | 25.9503 | 22.9315 | 24.4769 | 36.0907 | 103.2149 | 25.2651 | 23.2887 | 23.3045 | 23.8061 | 28.0184 | 46.5009 | 44.0481 | 58.8068 | 53.0693 | 102.4082 | 24.4772 | 22.9137 | 24.4142 | 35.2956 | 90.8902 | 27.5633 | 23.2116 | 26.8468 | 40.3185 | 99.9074 | 24.6947 | 23.032 | 23.1487 | 23.2774 | 26.1847 | 74.5581 | 136.3178 | 96.7807 | 106.2124 | 23.5631 | 22.9784 | 25.0592 | 37.2011 | 98.6439 | 23.5649 | 24.0053 | 29.2247 | 46.2298 | 94.0045 | 23.3762 | 23.3739 | 23.2963 | 23.5196 | 26.0739 | 84.8036 | 141.2603 | 143.2641 | 107.9895 | 126.225 | 23.4951 | 23.5109 | 25.1029 | 35.8645 | 97.152 | 24.0343 | 24.3358 | 27.5494 | 45.1854 | 115.9558 | 23.5958 | 23.4706 | 23.4563 | 23.6592 | 26.6878 | 63.5572 | 102.8142 | 198.5635 | 200.2974 | 23.6195 | 23.8632 | 26.2869 | 38.1108 | 99.8543 | 415.734 | 604.3199 | 358.6137 | 311.6184 | 734.744 | 806.5916 | 505.9785 | 748.5972 | 571.55 | 780.8199 | 788.0987 | 709.7526 | 708.3548 | 674.8572 | 740.7167 | 732.0161 | 757.3996 | 790.0189 | 680.1515 | 542.9491 | 689.9628 | 585.1361 | 40.4046 | 48.1832 | 55.3212 | 30.2895 | 29.6205 | 27.9564 | 29.8036 | 60.5541 | 38.8438 | 26.9915 | 22.7994 | 37.3126 | 107.1976 | 37.2042 | 22.6309 | 23.4098 | 23.5086 | 26.272 | 62.1109 | 239.6552 | 250.7528 | 62.2505 | 407.9626 | 24.9204 | 22.714 | 24.2381 | 24.8706 | 106.6805 | 25.9982 | 22.9233 | 97.7421 | 99.1578 | 25.5142 | 22.9454 | 22.9406 | 23.2162 | 25.5997 | 253.5549 | 400.9111 | 392.4363 | 690.2613 | 24.9355 | 22.6311 | 24.1081 | 37.9093 | 112.9221 | 24.2013 | 23.9833 | 24.6763 | 32.2776 | 79.954 | 23.9909 | 23.7637 | 23.6096 | 23.8617 | 26.7587 | 77.3246 | 90.7 | 283.4035 | 151.5188 | 314.3273 | 24.0786 | 23.7918 | 24.5169 | 33.6988 | 98.0776 | 24.4276 | 24.1228 | 25.3896 | 38.0145 | 146.6008 | 23.7287 | 23.7811 | 23.6576 | 23.8201 | 27.1498 | 171.592 | 229.8787 | 165.6183 | 306.4903 | 24.3497 | 25.5034 | 24.1802 | 35.2468 | 99.6589 | 498.4306 | 514.1509 | 403.5909 | 445.0532 | 816.7458 | 837.9553 | 893.0167 | 579.0292 | 805.6109 | 458.748 |  | 821.2709 | 759.4024 | 809.9374 | 25.1648 | 23.436 | 23.6928 | 201.1744 | 135.0978 | 111.1243 | 135.018 | 21.4625 | 27.9113 | 28.2798 | 21.345 | 0.0012093 | -0.0073446 | 0.002289 | 0.0079314 | 0.0029027 | -0.00083513 | 0.035183 | 0.00023185 | -0.037485 | -351.5182 | 16.9593 | -351.512 | 17.0763 | -351.7828 | 18.3124 | -351.8013 | 17.2406 | -334.2339 | 17.5876 | -334.2554 | 17.6759 | 3285.0017 | 3796.7999 | 809.958 | 28.0956 | -133.8569 | 123.1111
13:38 | 736 | -322.2649 |  | -26.4863 | -32.3599 | -45.0511 | -25.65 | -29.6757 | -31.4046 | -35.9977 | 0.9653 | 1.5406 | 1.14 | 0.4891 | -378.0072 | -303.8145 | -31.4809 | -28.9871 | -40.888 | -47.9038 | -14.5659 |  | -42.9372 | -45.3873 | 3.7604 | 3.4443 | 3.1935 | 1.52 |  | 42.5418 | 39.3664 | 26.2598 | 25.7845 | 27.9186 | 49.0313 | 34.0632 | 25.973 | 22.9308 | 24.5005 | 36.1645 | 103.3548 | 25.3087 | 23.2907 | 23.3077 | 23.8124 | 28.0568 | 47.0863 | 44.1506 | 59.6853 | 53.2033 | 103.6621 | 24.5226 | 22.911 | 24.4356 | 35.3482 | 91.0912 | 27.5724 | 23.2026 | 26.8887 | 40.4032 | 100.1162 | 24.6748 | 23.121 | 23.1488 | 23.2546 | 26.2182 | 75.1058 | 138.1561 | 97.1975 | 107.4475 | 23.5414 | 22.976 | 25.0687 | 37.2626 | 98.7149 | 23.5937 | 23.9935 | 29.2506 | 46.3032 | 94.2333 | 23.3822 | 23.3576 | 23.274 | 23.4997 | 26.0508 | 85.9035 | 142.3907 | 146.0649 | 109.3063 | 128.4069 | 23.4819 | 23.5205 | 25.1356 | 35.9155 | 97.326 | 24.1246 | 24.3364 | 27.5641 | 45.2557 | 116.2472 | 23.5827 | 23.4744 | 23.4499 | 23.6605 | 26.7035 | 63.858 | 103.277 | 199.6228 | 201.8177 | 23.6102 | 23.8499 | 26.2925 | 38.1669 | 99.9655 | 417.1966 | 606.6467 | 360.0996 | 313.0056 | 735.915 | 807.991 | 506.6385 | 749.2764 | 570.6827 | 781.2737 | 786.8611 | 741.6676 | 723.2217 | 687.7227 | 738.356 | 730.1736 | 761.5657 | 782.708 | 681.7427 | 544.4594 | 691.5453 | 586.7007 | 40.4968 | 48.294 | 55.4581 | 30.3271 | 29.6578 | 28.0066 | 29.8447 | 60.6536 | 38.9063 | 27.0121 | 22.79 | 37.3938 | 107.4582 | 37.284 | 22.6211 | 23.4174 | 23.5259 | 26.2965 | 62.1474 | 241.8483 | 252.0243 | 62.3519 | 411.1537 | 24.9346 | 22.725 | 24.2617 | 24.8882 | 106.8809 | 26.0306 | 22.9337 | 97.7489 | 99.1514 | 25.533 | 22.9504 | 22.9446 | 23.2136 | 25.6256 | 258.7878 | 408.4177 | 397.9294 | 694.154 | 24.9463 | 22.6197 | 24.1381 | 37.9609 | 113.2044 | 24.2304 | 23.989 | 24.6873 | 32.3296 | 80.0542 | 23.9836 | 23.7685 | 23.6284 | 23.8758 | 26.7786 | 78.2447 | 91.2369 | 286.4741 | 153.3496 | 319.0326 | 24.0673 | 23.7892 | 24.5353 | 33.7397 | 98.485 | 24.4274 | 24.125 | 25.4009 | 38.0758 | 146.9954 | 23.7287 | 23.7691 | 23.6677 | 23.8285 | 27.1729 | 174.2036 | 232.8989 | 168.2456 | 312.5294 | 24.368 | 25.508 | 24.1802 | 35.2875 | 99.8372 | 501.5475 | 516.5524 | 404.6058 | 448.5846 | 817.6471 | 838.7715 | 894.6467 | 580.2027 | 807.3881 | 459.5238 |  | 822.4264 | 760.8051 | 811.4142 | 25.173 | 23.4671 | 23.6955 | 201.7285 | 135.4267 | 111.3349 | 135.4692 | 21.5073 | 27.9567 | 28.3477 | 21.4173 | 0.0010379 | -0.0068866 | 0.0026107 | 0.0086536 | 0.0025641 | -0.00013593 | 0.031598 | -0.00097605 | -0.023615 | -351.4074 | 16.8977 | -351.4351 | 17.064 | -351.7705 | 18.3596 | -351.789 | 17.2283 | -334.1077 | 17.5239 | -334.12 | 17.6738 | 3273.4608 | 3802.1627 | 811.2021 | 28.1522 | -134.1884 | 123.3808
13:38 | 737 | -323.2609 |  | -26.5605 | -32.3079 | -45.0961 | -25.7589 | -29.6525 | -31.4073 | -36.0063 | 0.9624 | 1.5368 | 1.1336 | 0.4836 | -378.8584 | -304.7578 | -31.6409 | -29.0767 | -41.0543 | -48.1092 | -14.6227 |  | -43.1875 | -45.6161 | 3.7621 | 3.4405 | 3.1917 | 1.5295 |  | 42.6209 | 39.4559 | 26.2809 | 25.8128 | 27.943 | 49.1057 | 34.0907 | 25.9828 | 22.9295 | 24.5042 | 36.2159 | 103.4949 | 25.3391 | 23.2813 | 23.301 | 23.8202 | 28.0827 | 47.684 | 44.2262 | 60.4114 | 53.2967 | 104.7613 | 24.554 | 22.8984 | 24.4434 | 35.3977 | 91.3046 | 27.5436 | 23.2004 | 26.9121 | 40.484 | 100.3556 | 24.7149 | 23.1358 | 23.0988 | 23.2412 | 26.237 | 75.8489 | 139.8747 | 97.4834 | 108.5884 | 23.548 | 22.9811 | 25.0905 | 37.3241 | 98.7561 | 23.5766 | 24.0211 | 29.2719 | 46.382 | 94.4447 | 23.3575 | 23.341 | 23.2691 | 23.4974 | 26.0676 | 86.8765 | 143.0555 | 148.4884 | 110.6968 | 130.3868 | 23.485 | 23.5032 | 25.1504 | 35.971 | 97.4901 | 24.142 | 24.3365 | 27.5853 | 45.3342 | 116.5302 | 23.5849 | 23.4727 | 23.4515 | 23.6629 | 26.7195 | 64.3549 | 103.9295 | 201.8225 | 204.3089 | 23.6202 | 23.8595 | 26.3131 | 38.23 | 100.0804 | 418.002 | 605.7607 | 361.4571 | 314.0866 | 737.0982 | 809.3878 | 507.2031 | 749.9908 | 569.8474 | 781.7309 | 783.565 | 750.9751 | 732.1606 | 700.4358 | 736.2061 | 730.7717 | 753.9924 | 788.8942 | 683.3094 | 545.9499 | 693.077 | 588.2432 | 40.5776 | 48.399 | 55.6263 | 30.3544 | 29.7123 | 28.0566 | 29.8913 | 60.7478 | 38.9756 | 27.0368 | 22.7948 | 37.4517 | 107.7099 | 37.3611 | 22.6226 | 23.4248 | 23.5402 | 26.3163 | 62.4449 | 244.0152 | 254.062 | 62.5472 | 415.0947 | 24.9333 | 22.7398 | 24.2764 | 24.8887 | 107.0817 | 26.0555 | 22.943 | 97.7367 | 99.1387 | 25.5422 | 22.9432 | 22.9409 | 23.2122 | 25.6412 | 264.0366 | 415.9952 | 404.0664 | 697.9033 | 24.9651 | 22.616 | 24.1352 | 38.0168 | 113.4743 | 24.2319 | 23.9874 | 24.6885 | 32.3684 | 80.1496 | 24.0526 | 23.7615 | 23.6462 | 23.8834 | 26.791 | 79.4718 | 92.1973 | 291.6902 | 155.8909 | 326.5062 | 24.058 | 23.7909 | 24.5307 | 33.7731 | 98.8526 | 24.4361 | 24.1243 | 25.4044 | 38.1249 | 147.3701 | 23.7567 | 23.7596 | 23.6815 | 23.8354 | 27.2038 | 176.8658 | 235.5932 | 170.4188 | 316.6269 | 24.3448 | 25.5334 | 24.1762 | 35.3388 | 100.0477 | 504.4095 | 520.5375 | 406.0282 | 452.6009 | 818.5996 | 839.6413 | 896.2204 | 581.3604 | 809.0675 | 460.2044 |  | 823.5733 | 762.263 | 812.8818 | 25.1736 | 23.4689 | 23.6859 | 202.259 | 135.7058 | 111.5387 | 135.9089 | 21.4978 | 28.0246 | 28.4295 | 21.4503 | 0.0013041 | -0.0068543 | 0.0023136 | 0.0085201 | 0.0034389 | -0.00022264 | 0.017207 | -0.01443 | -0.022978 | -351.4289 | 16.9326 | -351.4043 | 17.0722 | -351.712 | 18.296 | -351.6997 | 17.2201 | -334.0585 | 17.5527 | -334.1108 | 17.682 | 3276.835 | 3805.9399 | 812.4582 | 28.2271 | -134.5368 | 123.6222
13:38 | 738 | -324.1825 |  | -26.715 | -32.4217 | -45.4171 | -25.9154 | -29.807 | -31.5281 | -36.1024 | 0.9609 | 1.5394 | 1.1285 | 0.4771 | -379.569 | -305.3627 | -31.7048 | -29.1444 | -41.2073 | -48.2775 | -14.759 |  | -43.3164 | -45.7835 | 3.7638 | 3.4454 | 3.1847 | 1.552 |  | 42.7021 | 39.5441 | 26.3074 | 25.8458 | 27.9703 | 49.1722 | 34.1274 | 26.0069 | 22.9479 | 24.5166 | 36.2793 | 103.6596 | 25.391 | 23.2888 | 23.2926 | 23.8231 | 28.1111 | 48.2909 | 44.3087 | 61.1353 | 53.4094 | 105.9565 | 24.586 | 22.9075 | 24.4613 | 35.4497 | 91.5179 | 27.559 | 23.2074 | 26.9078 | 40.5424 | 100.5776 | 24.7387 | 23.0695 | 23.0521 | 23.2642 | 26.2563 | 76.4439 | 141.5258 | 97.7095 | 109.6815 | 23.5349 | 22.9766 | 25.1008 | 37.3845 | 98.7861 | 23.5759 | 24.0235 | 29.3067 | 46.4635 | 94.6726 | 23.4174 | 23.3627 | 23.2781 | 23.4952 | 26.1053 | 87.6603 | 143.4279 | 150.5432 | 111.789 | 131.8522 | 23.5009 | 23.5168 | 25.1528 | 36.0234 | 97.6419 | 24.1124 | 24.3275 | 27.6021 | 45.4098 | 116.8024 | 23.5817 | 23.4695 | 23.4535 | 23.6626 | 26.7371 | 64.9173 | 104.6961 | 204.6839 | 207.197 | 23.6132 | 23.8804 | 26.3581 | 38.2934 | 100.1941 | 418.9975 | 611.5643 | 362.2593 | 314.8499 | 738.3063 | 810.8131 | 507.7225 | 750.7232 | 569.0834 | 782.2457 | 780.8805 | 752.4268 | 733.1103 | 708.4711 | 736.0178 | 732.0312 | 736.7237 | 791.6386 | 684.8938 | 547.4579 | 694.6142 | 589.7877 | 40.6654 | 48.5041 | 55.7572 | 30.3888 | 29.7816 | 28.1177 | 29.9462 | 60.8524 | 39.0365 | 27.0488 | 22.823 | 37.4992 | 107.9747 | 37.4115 | 22.641 | 23.429 | 23.5398 | 26.3328 | 63.0556 | 246.2095 | 257.9672 | 62.875 | 420.5836 | 24.9277 | 22.7188 | 24.2725 | 24.8769 | 107.2673 | 26.0571 | 22.9479 | 97.6998 | 99.1473 | 25.5397 | 22.9381 | 22.9398 | 23.2135 | 25.6644 | 269.2887 | 422.6997 | 409.0706 | 700.9761 | 24.9792 | 22.6241 | 24.1072 | 38.0767 | 113.753 | 24.2081 | 23.978 | 24.6874 | 32.4029 | 80.2482 | 24.0423 | 23.7524 | 23.6484 | 23.8682 | 26.8182 | 80.671 | 92.9095 | 296.0069 | 157.9489 | 332.7808 | 24.0786 | 23.7831 | 24.4996 | 33.8049 | 99.152 | 24.4419 | 24.122 | 25.4083 | 38.1816 | 147.771 | 23.7624 | 23.7773 | 23.6691 | 23.8384 | 27.2164 | 180.2729 | 238.3021 | 172.6157 | 320.7758 | 24.3169 | 25.5495 | 24.1764 | 35.4019 | 100.2526 | 506.9348 | 524.7228 | 408.0677 | 456.3441 | 819.5771 | 840.4508 | 897.7859 | 582.699 | 810.84 | 460.8549 |  | 824.7433 | 763.7888 | 814.3859 | 25.1849 | 23.468 | 23.7005 | 202.8869 | 135.9845 | 111.7543 | 136.2541 | 21.5391 | 28.1142 | 28.4607 | 21.5416 | 0.0010622 | -0.0075344 | 0.0016033 | 0.0081842 | 0.0028533 | -0.00058379 | 0.0049784 | -0.014442 | -0.026944 | -351.4443 | 16.9305 | -351.3859 | 17.1092 | -351.7151 | 18.3575 | -351.7951 | 17.2447 | -334.0185 | 17.528 | -334.0308 | 17.68 | 3276.9818 | 3810.6566 | 813.7314 | 28.2875 | -135.1184 | 123.8694
13:38 | 739 | -325.0813 |  | -26.8744 | -32.5296 | -45.4747 | -25.9707 | -29.8392 | -31.6826 | -36.2632 | 0.9573 | 1.5378 | 1.1229 | 0.4729 | -380.0792 | -306.4599 | -31.7512 | -29.0992 | -41.2521 | -48.2979 | -14.7368 |  | -43.3841 | -45.8023 | 3.7644 | 3.4449 | 3.1853 | 1.556 |  | 42.7773 | 39.6267 | 26.3237 | 25.881 | 27.997 | 49.2511 | 34.1719 | 26.0303 | 22.9564 | 24.5241 | 36.336 | 103.8263 | 25.4408 | 23.3059 | 23.2934 | 23.8176 | 28.1294 | 48.9256 | 44.4407 | 61.972 | 53.5321 | 107.1186 | 24.6282 | 22.9175 | 24.4924 | 35.5138 | 91.7272 | 27.5829 | 23.2051 | 26.9184 | 40.5959 | 100.8666 | 24.733 | 23.0429 | 23.0732 | 23.2508 | 26.2889 | 77.1541 | 143.1486 | 98.1755 | 110.7829 | 23.5341 | 22.9746 | 25.1068 | 37.447 | 98.8285 | 23.5875 | 24.0047 | 29.3296 | 46.5428 | 94.9006 | 23.4378 | 23.3753 | 23.2805 | 23.4955 | 26.1239 | 88.5024 | 143.9616 | 152.7753 | 112.9806 | 133.5671 | 23.4979 | 23.5378 | 25.1476 | 36.0847 | 97.7925 | 24.0876 | 24.3278 | 27.6212 | 45.4933 | 117.0759 | 23.5774 | 23.4667 | 23.4481 | 23.6593 | 26.7548 | 65.5734 | 105.4649 | 207.6361 | 210.4034 | 23.6328 | 23.8655 | 26.3563 | 38.3574 | 100.3066 | 420.3426 | 617.1539 | 363.3042 | 315.4346 | 739.5234 | 812.2517 | 508.2665 | 751.4416 | 568.3501 | 782.7514 | 782.7981 | 755.7913 | 732.7444 | 715.8737 | 737.3768 | 731.4321 | 727.7894 | 795.583 | 686.498 | 548.9912 | 696.1838 | 591.3559 | 40.7606 | 48.6081 | 55.8448 | 30.4293 | 29.8578 | 28.1817 | 29.9898 | 60.9601 | 39.0952 | 27.0822 | 22.831 | 37.588 | 108.2587 | 37.4801 | 22.6493 | 23.4345 | 23.5361 | 26.3454 | 63.63 | 248.4637 | 261.1735 | 63.0935 | 424.3084 | 24.9502 | 22.7405 | 24.304 | 24.9016 | 107.4682 | 26.0731 | 22.944 | 97.6666 | 99.1464 | 25.5571 | 22.9421 | 22.9443 | 23.2118 | 25.6884 | 273.384 | 428.6101 | 413.0096 | 703.6473 | 24.9923 | 22.6226 | 24.1408 | 38.1312 | 114.0428 | 24.2693 | 23.9857 | 24.6996 | 32.45 | 80.3563 | 23.8903 | 23.7575 | 23.645 | 23.8663 | 26.8439 | 81.7171 | 93.2829 | 298.5897 | 159.3153 | 336.8637 | 24.0702 | 23.7854 | 24.5169 | 33.8579 | 99.3867 | 24.4441 | 24.1222 | 25.4243 | 38.2463 | 148.1826 | 23.7705 | 23.7775 | 23.6885 | 23.8618 | 27.2561 | 183.3501 | 242.2253 | 175.2259 | 325.966 | 24.2951 | 25.5657 | 24.1731 | 35.452 | 100.406 | 509.1706 | 527.4643 | 410.6495 | 459.7228 | 820.5487 | 841.2276 | 899.2887 | 584.2017 | 812.7286 | 461.5587 |  | 825.939 | 765.3591 | 815.8631 | 25.1799 | 23.4633 | 23.707 | 203.535 | 136.2369 | 111.9851 | 136.6397 | 21.6525 | 28.1171 | 28.5109 | 21.5262 | 0.0015363 | -0.0071733 | 0.0020774 | 0.008658 | 0.0033569 | -0.00062246 | 0.017018 | 0.0006098 | -0.020227 | -351.3736 | 16.9655 | -351.3982 | 17.0969 | -351.669 | 18.3021 | -351.6967 | 17.2344 | -333.9538 | 17.5486 | -334 | 17.6841 | 3219.1622 | 3819.7498 | 815.0002 | 28.314 | -135.362 | 124.111
13:38 | 740 | -326.0627 |  | -26.9425 | -32.688 | -45.6243 | -26.0373 | -29.9163 | -31.8115 | -36.37 | 0.9549 | 1.5346 | 1.1158 | 0.4677 | -380.3751 | -307.6248 | -31.8127 | -29.3231 | -41.4563 | -48.4707 | -14.8393 |  | -43.5519 | -46.0993 | 3.7661 | 3.445 | 3.1873 | 1.5595 |  | 42.8498 | 39.6947 | 26.3332 | 25.9145 | 28.0248 | 49.3327 | 34.205 | 26.0564 | 22.9469 | 24.5329 | 36.3936 | 103.9853 | 25.522 | 23.3099 | 23.3075 | 23.8148 | 28.1376 | 49.629 | 44.6434 | 62.8545 | 53.662 | 108.2753 | 24.6843 | 22.9168 | 24.522 | 35.5842 | 91.9531 | 27.6386 | 23.2009 | 26.9397 | 40.6718 | 101.2026 | 24.7359 | 23.0914 | 23.0738 | 23.2248 | 26.3096 | 78.0579 | 145.2661 | 98.5949 | 112.0898 | 23.5716 | 22.9827 | 25.1254 | 37.5067 | 98.8763 | 23.5787 | 24.0045 | 29.3463 | 46.6136 | 95.1361 | 23.3688 | 23.3777 | 23.2961 | 23.513 | 26.1492 | 89.4643 | 144.6849 | 155.079 | 114.4484 | 135.2908 | 23.5078 | 23.5315 | 25.1592 | 36.1449 | 97.9413 | 24.0805 | 24.3358 | 27.6492 | 45.5756 | 117.3512 | 23.5771 | 23.4664 | 23.447 | 23.6531 | 26.7731 | 66.133 | 106.2483 | 210.4472 | 213.4313 | 23.6526 | 23.8613 | 26.3582 | 38.4178 | 100.4272 | 421.4251 | 615.1915 | 364.9178 | 316.1319 | 740.7598 | 813.7093 | 508.8513 | 752.1731 | 567.6328 | 783.2392 | 785.7885 | 755.2704 | 734.5116 | 723.1007 | 737.541 | 729.8703 | 735.5021 | 801.6782 | 688.1131 | 550.5507 | 697.8026 | 592.932 | 40.846 | 48.706 | 55.9295 | 30.4633 | 29.9141 | 28.2465 | 30.0184 | 61.0525 | 39.1519 | 27.1064 | 22.8219 | 37.6697 | 108.5098 | 37.555 | 22.6442 | 23.4423 | 23.5427 | 26.3634 | 63.7656 | 250.7362 | 261.7771 | 63.1172 | 425.6082 | 24.9551 | 22.7563 | 24.3232 | 24.9158 | 107.6839 | 26.0941 | 22.9436 | 97.6317 | 99.1433 | 25.5723 | 22.9457 | 22.9511 | 23.2207 | 25.7148 | 276.3084 | 434.2685 | 416.766 | 706.5557 | 25.0267 | 22.6309 | 24.1656 | 38.1841 | 114.3159 | 24.3064 | 23.9924 | 24.7096 | 32.4994 | 80.4723 | 23.9432 | 23.7555 | 23.6395 | 23.882 | 26.8571 | 82.5945 | 93.4031 | 300.5251 | 160.4831 | 340.1454 | 24.0643 | 23.7889 | 24.535 | 33.9034 | 99.5619 | 24.4309 | 24.1203 | 25.4323 | 38.3093 | 148.5831 | 23.7642 | 23.768 | 23.689 | 23.8653 | 27.2824 | 186.1182 | 245.5294 | 177.756 | 330.8075 | 24.3588 | 25.5699 | 24.1762 | 35.497 | 100.5267 | 511.0994 | 530.3453 | 412.2897 | 462.9267 | 821.5113 | 842 | 900.747 | 585.6428 | 814.5835 | 462.2254 |  | 827.1449 | 766.9595 | 817.3447 | 25.1762 | 23.4599 | 23.7083 | 204.1544 | 136.5184 | 112.2119 | 137.0106 | 21.6582 | 28.212 | 28.5515 | 21.5338 | 0.00051619 | -0.0073514 | 0.0011296 | 0.0074969 | 0.003059 | 0.00011551 | 0.029337 | -0.0036119 | -0.020559 | -351.3274 | 16.9347 | -351.3059 | 17.0886 | -351.6413 | 18.3555 | -351.6659 | 17.2242 | -333.9046 | 17.5096 | -333.8861 | 17.6841 | 3247.7138 | 3819.3147 | 816.2721 | 28.3818 | -135.9392 | 124.3651
13:38 | 741 | -326.9384 |  | -27.036 | -32.8035 | -45.7757 | -26.0865 | -30.0479 | -31.9654 | -36.574 | 0.9526 | 1.5342 | 1.1126 | 0.4606 | -380.8172 | -308.6134 | -31.8949 | -29.3844 | -41.5526 | -48.7145 | -14.9045 |  | -43.716 | -46.2189 | 3.7662 | 3.4475 | 3.1835 | 1.5603 |  | 42.9231 | 39.751 | 26.3502 | 25.9371 | 28.0482 | 49.4135 | 34.2388 | 26.0899 | 22.9397 | 24.5306 | 36.4563 | 104.144 | 25.5883 | 23.2964 | 23.3206 | 23.8223 | 28.158 | 50.3645 | 44.7692 | 63.7431 | 53.7811 | 109.4795 | 24.7484 | 22.9154 | 24.5265 | 35.6442 | 92.148 | 27.6649 | 23.205 | 26.9607 | 40.7314 | 101.4491 | 24.7331 | 23.0367 | 23.0765 | 23.2654 | 26.3339 | 79.117 | 147.7709 | 99.1545 | 113.8264 | 23.5734 | 22.9812 | 25.1395 | 37.5677 | 98.9147 | 23.5891 | 24.0139 | 29.3822 | 46.6935 | 95.3779 | 23.3537 | 23.3676 | 23.2766 | 23.5293 | 26.1885 | 90.6001 | 145.7547 | 157.366 | 115.7808 | 137.1009 | 23.5046 | 23.5287 | 25.1935 | 36.2144 | 98.1171 | 24.0593 | 24.3368 | 27.6591 | 45.6492 | 117.6208 | 23.5789 | 23.4689 | 23.4527 | 23.6594 | 26.7932 | 66.4334 | 106.871 | 212.3356 | 215.5802 | 23.6569 | 23.8683 | 26.3792 | 38.4762 | 100.5413 | 422.3415 | 610.4756 | 366.8986 | 316.849 | 742.0274 | 815.1813 | 509.3718 | 753.0007 | 567.1075 | 783.7666 | 786.2842 | 752.2511 | 732.4817 | 726.8804 | 741.2516 | 730.6896 | 748.8495 | 808.8644 | 689.7298 | 552.128 | 699.4715 | 594.5202 | 40.938 | 48.8058 | 56.0507 | 30.5004 | 29.9537 | 28.3157 | 30.0564 | 61.1442 | 39.2075 | 27.1105 | 22.8178 | 37.7402 | 108.7525 | 37.6305 | 22.6359 | 23.4409 | 23.542 | 26.3729 | 63.9264 | 253.0133 | 263.6703 | 63.3087 | 429.3764 | 24.9458 | 22.7539 | 24.3421 | 24.9282 | 107.8821 | 26.1158 | 22.9383 | 97.6032 | 99.148 | 25.5731 | 22.9484 | 22.9521 | 23.2301 | 25.7387 | 281.8649 | 441.4636 | 422.3428 | 709.8344 | 25.0546 | 22.6502 | 24.1547 | 38.2413 | 114.5862 | 24.2713 | 23.9922 | 24.7078 | 32.5521 | 80.6002 | 23.9455 | 23.7505 | 23.6357 | 23.88 | 26.882 | 83.4897 | 93.6694 | 303.5039 | 162.0951 | 344.683 | 24.0732 | 23.7946 | 24.5499 | 33.9426 | 99.7259 | 24.4279 | 24.1183 | 25.4366 | 38.3737 | 148.991 | 23.7407 | 23.7627 | 23.6733 | 23.8413 | 27.2851 | 188.9647 | 248.1519 | 180.4721 | 335.5437 | 24.4055 | 25.5693 | 24.1887 | 35.5413 | 100.645 | 512.6782 | 533.6588 | 413.3799 | 465.558 | 822.4548 | 842.6775 | 902.2023 | 586.9824 | 816.3774 | 462.7147 |  | 828.367 | 768.6026 | 818.8175 | 25.188 | 23.4738 | 23.7153 | 204.7649 | 136.8133 | 112.4629 | 137.3858 | 21.7069 | 28.2399 | 28.5874 | 21.6032 | 0.0010288 | -0.0069366 | 0.0020622 | 0.0081742 | 0.0028645 | -0.00054595 | 0.014642 | 0.0038292 | -0.039807 | -351.3705 | 16.9962 | -351.3766 | 17.1277 | -351.6536 | 18.3185 | -351.6074 | 17.2344 | -333.8492 | 17.5671 | -333.92 | 17.7005 | 3268.0927 | 3820.9311 | 817.5413 | 28.4137 | -136.434 | 124.6381
13:38 | 742 | -327.9269 |  | -27.0711 | -32.9207 | -45.8652 | -26.1784 | -30.0179 | -32.0252 | -36.6568 | 0.9511 | 1.5294 | 1.1041 | 0.4522 | -381.2059 | -309.6187 | -32.0567 | -29.4061 | -41.6939 | -48.7579 | -14.9245 |  | -43.8101 | -46.3202 | 3.7701 | 3.4477 | 3.1832 | 1.5624 |  | 42.9857 | 39.8139 | 26.3741 | 25.964 | 28.0648 | 49.5059 | 34.2693 | 26.091 | 22.9333 | 24.5145 | 36.5012 | 104.3414 | 25.6329 | 23.2987 | 23.3131 | 23.8364 | 28.1867 | 51.1138 | 44.8571 | 64.5358 | 53.8974 | 110.5269 | 24.7678 | 22.907 | 24.5206 | 35.6868 | 92.3299 | 27.6603 | 23.2066 | 26.9726 | 40.7914 | 101.6787 | 24.7541 | 22.9679 | 23.0993 | 23.3058 | 26.3626 | 79.8416 | 149.5825 | 99.7102 | 115.1759 | 23.554 | 22.9745 | 25.144 | 37.6293 | 98.9523 | 23.5884 | 24.0196 | 29.424 | 46.7775 | 95.607 | 23.3707 | 23.3608 | 23.2594 | 23.5325 | 26.1811 | 91.9578 | 147.0967 | 159.9849 | 117.0916 | 139.5506 | 23.4996 | 23.535 | 25.2138 | 36.2754 | 98.2881 | 24.0255 | 24.3465 | 27.6827 | 45.7382 | 117.9053 | 23.5943 | 23.4699 | 23.4631 | 23.6713 | 26.8151 | 66.7175 | 107.4514 | 214.141 | 217.9627 | 23.7059 | 23.8383 | 26.3487 | 38.5329 | 100.6495 | 424.1446 | 605.7023 | 368.4017 | 317.3376 | 743.3238 | 816.6434 | 509.7056 | 753.9385 | 566.8881 | 784.4586 | 785.0772 | 755.4737 | 727.5601 | 727.214 | 750.1986 | 727.664 | 757.6808 | 812.5253 | 691.3508 | 553.7202 | 701.1883 | 596.1417 | 41.0309 | 48.9085 | 56.1587 | 30.5423 | 30.024 | 28.3904 | 30.1039 | 61.2362 | 39.2681 | 27.1318 | 22.8228 | 37.8033 | 109.0264 | 37.7073 | 22.6369 | 23.4393 | 23.542 | 26.3968 | 64.5384 | 255.3006 | 266.7485 | 63.592 | 433.5515 | 24.962 | 22.7696 | 24.3587 | 24.9461 | 108.061 | 26.1546 | 22.9371 | 97.5815 | 99.1441 | 25.5876 | 22.9423 | 22.959 | 23.2415 | 25.7683 | 287.1505 | 448.1648 | 427.1788 | 712.72 | 25.0877 | 22.6435 | 24.1591 | 38.2993 | 114.8627 | 24.2204 | 23.9985 | 24.716 | 32.6074 | 80.7331 | 23.9536 | 23.7558 | 23.6333 | 23.874 | 26.8997 | 84.48 | 94.139 | 307.6484 | 163.8617 | 350.405 | 24.0743 | 23.8038 | 24.5652 | 33.985 | 99.9085 | 24.4001 | 24.1211 | 25.4466 | 38.4406 | 149.4219 | 23.6808 | 23.7607 | 23.6761 | 23.8368 | 27.3026 | 191.4732 | 250.8983 | 182.6492 | 338.9424 | 24.4282 | 25.5814 | 24.1939 | 35.5946 | 100.7835 | 513.7986 | 536.1298 | 415.4145 | 468.0315 | 823.3773 | 843.2581 | 903.61 | 588.3283 | 818.1594 | 463.0502 |  | 829.5905 | 770.2708 | 820.2683 | 25.1836 | 23.4821 | 23.7154 | 205.3758 | 137.0718 | 112.6915 | 137.7825 | 21.7596 | 28.3003 | 28.6069 | 21.6764 | 0.001427 | -0.0074366 | 0.0029983 | 0.0085724 | 0.0030224 | -0.00040518 | 0.036059 | -0.012987 | -0.0016302 | -351.2782 | 16.9244 | -351.2443 | 17.0886 | -351.5582 | 18.3391 | -351.6259 | 17.2303 | -333.7661 | 17.5013 | -333.7569 | 17.6677 | 3234.3927 | 3826.3956 | 818.7928 | 28.4536 | -136.6944 | 124.8816
13:38 | 743 | -329.0512 |  | -27.2744 | -33.0529 | -45.9675 | -26.3337 | -30.1569 | -32.1521 | -36.7971 | 0.948 | 1.5272 | 1.096 | 0.4442 | -381.7535 | -310.4372 | -32.1059 | -29.5033 | -41.8548 | -48.9077 | -14.9898 |  | -43.8472 | -46.4369 | 3.7717 | 3.4498 | 3.1836 | 1.5651 |  | 43.0637 | 39.8878 | 26.3979 | 26.0054 | 28.0888 | 49.6036 | 34.2976 | 26.1036 | 22.9443 | 24.5394 | 36.559 | 104.5187 | 25.7167 | 23.3091 | 23.3146 | 23.8488 | 28.2104 | 51.9595 | 45.0147 | 65.2532 | 54.0229 | 111.3409 | 24.7957 | 22.9024 | 24.5174 | 35.7356 | 92.5323 | 27.6877 | 23.2193 | 27 | 40.8647 | 101.9371 | 24.7538 | 23.0117 | 23.0726 | 23.2769 | 26.3844 | 80.5595 | 151.3 | 100.2655 | 116.4992 | 23.5682 | 22.9796 | 25.1582 | 37.6823 | 98.9809 | 23.5922 | 24.0213 | 29.4591 | 46.8497 | 95.8498 | 23.407 | 23.3683 | 23.277 | 23.5375 | 26.1857 | 93.1279 | 148.1815 | 162.2497 | 118.1839 | 141.391 | 23.5099 | 23.5423 | 25.2274 | 36.3246 | 98.4322 | 24.0423 | 24.3588 | 27.7145 | 45.8343 | 118.2059 | 23.6028 | 23.4649 | 23.4636 | 23.6756 | 26.8348 | 67.3328 | 108.2095 | 217.1229 | 221.2702 | 23.6962 | 23.8426 | 26.3679 | 38.597 | 100.7489 | 426.622 | 607.3981 | 369.3246 | 317.8104 | 744.6434 | 818.1833 | 509.8901 | 754.9269 | 566.8596 | 785.323 | 786.0621 | 766.6259 | 725.4987 | 721.6764 | 758.2226 | 724.7703 | 759.0299 | 812.2821 | 693.0778 | 555.3568 | 702.9664 | 597.8294 | 41.1178 | 49.0034 | 56.2368 | 30.5819 | 30.0917 | 28.4633 | 30.1367 | 61.3343 | 39.3187 | 27.1624 | 22.8305 | 37.849 | 109.2744 | 37.7677 | 22.6393 | 23.4408 | 23.5473 | 26.4344 | 64.9537 | 257.6253 | 268.1089 | 63.6851 | 435.2935 | 24.9921 | 22.7613 | 24.3527 | 24.9555 | 108.2764 | 26.1633 | 22.9489 | 97.5519 | 99.1427 | 25.597 | 22.9413 | 22.9599 | 23.2449 | 25.7912 | 290.8574 | 453.7856 | 430.8241 | 715.4408 | 25.1172 | 22.6342 | 24.1929 | 38.34 | 115.1371 | 24.2118 | 23.9942 | 24.7346 | 32.6401 | 80.8729 | 24.0553 | 23.7679 | 23.6428 | 23.8914 | 26.9227 | 85.5972 | 94.9348 | 312.8504 | 166.0546 | 357.6653 | 24.0796 | 23.7951 | 24.5627 | 34.0235 | 100.1 | 24.3967 | 24.1293 | 25.4606 | 38.5059 | 149.8507 | 23.7056 | 23.7571 | 23.6959 | 23.8469 | 27.3319 | 194.4939 | 253.5951 | 184.4464 | 342.2141 | 24.4366 | 25.5769 | 24.1853 | 35.646 | 100.8892 | 514.8294 | 537.7368 | 417.5218 | 470.929 | 824.2898 | 843.8166 | 904.9634 | 589.6837 | 819.9208 | 463.1938 |  | 830.8142 | 771.835 | 821.6843 | 25.1774 | 23.4842 | 23.7009 | 206.0351 | 137.324 | 112.9471 | 138.196 | 21.8528 | 28.3584 | 28.7429 | 21.7131 | 0.0014141 | -0.0071919 | 0.0022593 | 0.008536 | 0.002845 | -0.0002299 | 0.029356 | -0.0090008 | -0.034976 | -351.2628 | 16.9819 | -351.3582 | 17.1441 | -351.6136 | 18.3309 | -351.5428 | 17.2262 | -333.72 | 17.5588 | -333.8215 | 17.7272 | 3247.923 | 3831.9518 | 820.0287 | 28.5506 | -137.1823 | 125.1355
13:38 | 744 | -330.4531 |  | -27.4141 | -33.177 | -46.1509 | -26.4158 | -30.3818 | -32.3989 | -37.0647 | 0.9468 | 1.5352 | 1.0915 | 0.4402 | -382.2729 | -311.2004 | -32.2326 | -29.6216 | -41.9935 | -49.0686 | -15.0097 |  | -44.1064 | -46.5973 | 3.7573 | 3.4458 | 3.1753 | 1.574 |  | 43.1538 | 39.9569 | 26.4128 | 26.0436 | 28.1149 | 49.6916 | 34.3261 | 26.1213 | 22.9489 | 24.5569 | 36.6117 | 104.6044 | 25.7968 | 23.3056 | 23.3276 | 23.8574 | 28.2165 | 52.8886 | 45.1759 | 66.1597 | 54.1832 | 112.8385 | 24.8316 | 22.9019 | 24.5162 | 35.7914 | 92.7525 | 27.7284 | 23.2192 | 27.035 | 40.9355 | 102.2588 | 24.73 | 23.0464 | 23.097 | 23.2771 | 26.4222 | 81.6868 | 153.0528 | 100.8823 | 118.1739 | 23.585 | 22.9858 | 25.1767 | 37.7408 | 99.0036 | 23.594 | 24.0283 | 29.4917 | 46.9274 | 96.1151 | 23.4058 | 23.3646 | 23.2917 | 23.5408 | 26.2262 | 94.1679 | 149.1634 | 164.1847 | 119.0633 | 142.9093 | 23.5189 | 23.5261 | 25.226 | 36.3856 | 98.5785 | 24.0766 | 24.3638 | 27.7229 | 45.9099 | 118.5015 | 23.5894 | 23.458 | 23.4489 | 23.6707 | 26.8421 | 68.0079 | 109.167 | 220.733 | 225.0048 | 23.6353 | 23.8837 | 26.4287 | 38.6641 | 100.8306 | 429.2107 | 611.33 | 370.0508 | 318.5574 | 746.0003 | 819.8022 | 509.9992 | 755.9158 | 566.8195 | 786.2143 | 788.7385 | 773.7483 | 725.6872 | 702.2547 | 757.3587 | 719.1781 | 759.7315 | 809.076 | 694.916 | 557.0459 | 704.7842 | 599.5596 | 41.2018 | 49.0921 | 56.3223 | 30.6118 | 30.1357 | 28.5406 | 30.1674 | 61.4275 | 39.3702 | 27.1791 | 22.8412 | 37.921 | 109.5146 | 37.821 | 22.6371 | 23.449 | 23.5559 | 26.4598 | 65.0496 | 259.9766 | 269.1257 | 63.7944 | 438.1612 | 25.0096 | 22.7566 | 24.3602 | 24.9707 | 108.5358 | 26.1623 | 22.9486 | 97.5088 | 99.1466 | 25.6037 | 22.945 | 22.953 | 23.2416 | 25.8124 | 297.0083 | 461.0358 | 436.6073 | 718.7512 | 25.1244 | 22.645 | 24.2088 | 38.3965 | 115.4061 | 24.2149 | 23.9962 | 24.7444 | 32.6687 | 81.0174 | 24.0585 | 23.7661 | 23.6452 | 23.9008 | 26.9431 | 87.0418 | 95.9181 | 318.4211 | 168.8043 | 365.7464 | 24.072 | 23.7864 | 24.5569 | 34.0611 | 100.2918 | 24.4431 | 24.1324 | 25.4766 | 38.5609 | 150.2629 | 23.7743 | 23.7541 | 23.6878 | 23.8446 | 27.3476 | 196.6821 | 256.6516 | 187.0169 | 347.152 | 24.3688 | 25.577 | 24.1841 | 35.6919 | 100.9808 | 515.9476 | 538.9014 | 420.2488 | 473.7208 | 825.1912 | 844.4426 | 906.2677 | 590.9556 | 821.5877 | 463.1698 |  | 832.029 | 773.3535 | 823.0808 | 25.1893 | 23.4907 | 23.7124 | 206.7039 | 137.5952 | 113.1756 | 138.6183 | 21.8691 | 28.4232 | 28.8131 | 21.737 | 0.0010288 | -0.0072653 | 0.0018046 | 0.0082448 | 0.0032624 | -0.0009453 | 0.025754 | -0.012457 | -0.026347 | -351.2505 | 16.9552 | -351.2043 | 17.1071 | -351.509 | 18.3165 | -351.6074 | 17.255 | -333.6554 | 17.5404 | -333.6554 | 17.6759 | 3264.9654 | 3830.7809 | 821.2709 | 28.6181 | -137.8201 | 125.3854
13:38 | 745 | -331.5536 |  | -27.6665 | -33.3209 | -46.3615 | -26.5283 | -30.4484 | -32.5723 | -37.1025 | 0.9413 | 1.5341 | 1.0835 | 0.4332 | -382.8638 | -311.1273 | -32.4762 | -29.873 | -42.1991 | -49.3183 | -15.1755 |  | -44.4287 | -46.7514 | 3.71 | 3.4419 | 3.161 | 1.5977 |  | 43.2371 | 40.0303 | 26.4329 | 26.0732 | 28.1441 | 49.7727 | 34.3567 | 26.1201 | 22.9484 | 24.5595 | 36.6701 | 104.7108 | 25.8482 | 23.2968 | 23.3337 | 23.8625 | 28.2344 | 53.8688 | 45.3705 | 67.27 | 54.383 | 114.6876 | 24.8656 | 22.9073 | 24.5397 | 35.8409 | 92.9814 | 27.733 | 23.2104 | 27.0608 | 40.9999 | 102.619 | 24.7522 | 23.0047 | 23.1401 | 23.3277 | 26.4582 | 83.183 | 155.7121 | 101.5701 | 119.9356 | 23.5577 | 22.9828 | 25.189 | 37.8046 | 99.0246 | 23.5913 | 24.0359 | 29.5301 | 47.0077 | 96.3874 | 23.4044 | 23.3402 | 23.2914 | 23.5384 | 26.2341 | 95.4517 | 150.4046 | 166.8508 | 120.2879 | 145.303 | 23.5231 | 23.5195 | 25.2418 | 36.4393 | 98.7213 | 24.0762 | 24.3681 | 27.7402 | 45.9878 | 118.7985 | 23.5953 | 23.4641 | 23.4425 | 23.675 | 26.8583 | 68.534 | 109.9681 | 223.4785 | 228.1597 | 23.647 | 23.8911 | 26.4515 | 38.7186 | 100.9048 | 432.1105 | 613.8613 | 370.8047 | 319.4236 | 747.419 | 821.4047 | 510.1351 | 756.9401 | 566.6244 | 787.0897 | 789.5955 | 776.2736 | 723.6518 | 697.0104 | 750.7044 | 701.4788 | 763.1217 | 807.7737 | 696.7243 | 558.7308 | 706.5694 | 601.2479 | 41.2899 | 49.1941 | 56.415 | 30.6475 | 30.2128 | 28.6298 | 30.2173 | 61.5139 | 39.4259 | 27.1887 | 22.8468 | 38.0004 | 109.7765 | 37.8822 | 22.6385 | 23.4569 | 23.5659 | 26.4712 | 65.7991 | 262.3221 | 273.9393 | 64.1693 | 443.3889 | 25.0074 | 22.7631 | 24.3746 | 24.9803 | 108.7566 | 26.1714 | 22.9562 | 97.4527 | 99.1523 | 25.621 | 22.9449 | 22.9517 | 23.2466 | 25.8367 | 302.9768 | 467.8402 | 441.402 | 721.5758 | 25.147 | 22.6502 | 24.2113 | 38.4716 | 115.6909 | 24.2039 | 23.9991 | 24.753 | 32.7127 | 81.1748 | 24.0633 | 23.7613 | 23.6247 | 23.8955 | 26.9556 | 88.3187 | 96.4501 | 322.5617 | 170.9385 | 372.3574 | 24.0666 | 23.7848 | 24.5533 | 34.1017 | 100.5031 | 24.4506 | 24.1308 | 25.4889 | 38.6147 | 150.673 | 23.772 | 23.7544 | 23.676 | 23.8495 | 27.3647 | 199.2275 | 257.4614 | 188.9942 | 350.4763 | 24.3356 | 25.6004 | 24.1889 | 35.7471 | 101.0361 | 516.894 | 539.3346 | 423.0973 | 476.8051 | 826.0817 | 845.0815 | 907.5365 | 592.1208 | 823.0613 | 463.0415 |  | 833.2084 | 774.7952 | 824.4351 | 25.1881 | 23.4932 | 23.7214 | 207.2804 | 137.8479 | 113.3741 | 139.0246 | 21.8731 | 28.4979 | 28.825 | 21.8041 | 0.00082023 | -0.0075227 | 0.0017609 | 0.0084359 | 0.002936 | 2.1411e-05 | 0.021756 | 0.0050774 | -0.010019 | -351.1643 | 17.0229 | -351.2135 | 17.1913 | -351.5028 | 18.3226 | -351.4474 | 17.1913 | -333.5753 | 17.5301 | -333.6338 | 17.7313 | 3275.2294 | 3834.6731 | 822.4953 | 28.6614 | -138.5239 | 125.611
13:38 | 746 | -332.4154 |  | -27.8315 | -33.3962 | -46.6106 | -26.5869 | -30.4598 | -32.7395 | -37.2918 | 0.9351 | 1.5261 | 1.0783 | 0.425 | -383.2933 | -312.2785 | -32.6464 | -29.9385 | -42.2715 | -49.4697 | -15.1917 |  | -44.5277 | -46.9367 | 3.6996 | 3.4428 | 3.155 | 1.6013 |  | 43.3054 | 40.1063 | 26.4592 | 26.1121 | 28.1744 | 49.8604 | 34.3934 | 26.1189 | 22.9518 | 24.5782 | 36.7358 | 104.8899 | 25.8981 | 23.2893 | 23.3334 | 23.867 | 28.3011 | 54.9063 | 45.5682 | 68.4694 | 54.5554 | 116.5186 | 24.9145 | 22.9127 | 24.5448 | 35.8932 | 93.2067 | 27.7853 | 23.2147 | 27.0898 | 41.0688 | 102.9649 | 24.8071 | 23.0079 | 23.1356 | 23.3176 | 26.4851 | 84.6711 | 159.0226 | 102.3116 | 121.7579 | 23.5916 | 22.9843 | 25.2004 | 37.8661 | 99.0538 | 23.5606 | 24.0627 | 29.5665 | 47.0886 | 96.6507 | 23.3683 | 23.3184 | 23.2552 | 23.5285 | 26.2542 | 96.9395 | 151.9747 | 169.9095 | 121.7029 | 148.6453 | 23.5035 | 23.5027 | 25.2555 | 36.4857 | 98.8468 | 24.112 | 24.3682 | 27.7663 | 46.0692 | 119.1035 | 23.595 | 23.467 | 23.444 | 23.6866 | 26.8823 | 69.0293 | 110.5962 | 225.4777 | 230.3909 | 23.7112 | 23.8737 | 26.4558 | 38.7805 | 100.9897 | 434.2382 | 616.791 | 372.1089 | 320.5324 | 748.8863 | 822.9753 | 510.3166 | 758.0126 | 566.3346 | 787.8936 | 799.6962 | 773.9811 | 722.7981 | 714.2251 | 732.1143 | 692.5282 | 762.9349 | 808.6749 | 698.4761 | 560.3733 | 708.3134 | 602.9236 | 41.3811 | 49.2996 | 56.5214 | 30.6886 | 30.3244 | 28.7237 | 30.2581 | 61.619 | 39.4854 | 27.2058 | 22.8333 | 38.0412 | 110.0335 | 37.9374 | 22.6508 | 23.4552 | 23.5666 | 26.4722 | 66.6654 | 264.6649 | 279.1629 | 64.4901 | 446.967 | 25.0126 | 22.74 | 24.3727 | 24.9809 | 108.9499 | 26.1892 | 22.9632 | 97.4795 | 99.1591 | 25.6314 | 22.9402 | 22.9455 | 23.2471 | 25.8537 | 308.1335 | 473.1608 | 444.5049 | 723.8138 | 25.1789 | 22.6388 | 24.2165 | 38.5225 | 115.985 | 24.2263 | 23.9917 | 24.7578 | 32.7622 | 81.3389 | 24.0406 | 23.7642 | 23.6304 | 23.8992 | 26.9848 | 89.3781 | 96.9199 | 325.921 | 172.6647 | 378.7758 | 24.0774 | 23.7783 | 24.5641 | 34.1468 | 100.73 | 24.4476 | 24.1332 | 25.4966 | 38.6786 | 151.0865 | 23.7725 | 23.7576 | 23.6824 | 23.8628 | 27.3923 | 203.2393 | 259.1022 | 191.2992 | 354.0732 | 24.3403 | 25.613 | 24.194 | 35.7976 | 101.082 | 517.8737 | 540.5135 | 424.258 | 479.758 | 826.9787 | 845.7269 | 908.7119 | 593.1951 | 824.3378 | 462.7806 |  | 834.3767 | 776.1624 | 825.7913 | 25.1906 | 23.4897 | 23.7166 | 207.8949 | 138.1061 | 113.6089 | 139.3951 | 21.9095 | 28.5259 | 28.8574 | 21.8416 | 0.0011577 | -0.0073162 | 0.0014873 | 0.0083034 | 0.0032103 | -0.00079497 | 0.012704 | -0.0062241 | -0.038864 | -351.2259 | 17.0537 | -351.2228 | 17.1913 | -351.4874 | 18.337 | -351.5397 | 17.2714 | -333.5569 | 17.5506 | -333.5661 | 17.7026 | 3272.5628 | 3833.9145 | 823.7012 | 28.6917 | -138.9756 | 125.8575
13:38 | 747 | -333.5283 |  | -27.9534 | -33.6161 | -46.6945 | -26.7228 | -30.6082 | -32.9141 | -37.4012 | 0.9316 | 1.5248 | 1.075 | 0.4194 | -383.8505 | -313.6347 | -32.7528 | -30.0078 | -42.4334 | -49.67 | -15.4003 |  | -44.7489 | -47.0893 | 3.6953 | 3.4409 | 3.1562 | 1.6003 |  | 43.3747 | 40.1819 | 26.4766 | 26.1548 | 28.1956 | 49.9464 | 34.4359 | 26.1437 | 22.9513 | 24.5906 | 36.7943 | 105.0831 | 25.9601 | 23.2944 | 23.3374 | 23.876 | 28.3894 | 55.9978 | 45.6944 | 69.5177 | 54.6999 | 118.0702 | 24.9631 | 22.9131 | 24.5421 | 35.9521 | 93.451 | 27.8074 | 23.2127 | 27.1021 | 41.1518 | 103.2934 | 24.8173 | 23.0435 | 23.1242 | 23.2876 | 26.5136 | 85.7792 | 162.057 | 102.9811 | 123.4701 | 23.6093 | 22.9925 | 25.2215 | 37.9325 | 99.0924 | 23.5511 | 24.0612 | 29.5896 | 47.1762 | 96.9484 | 23.3578 | 23.3475 | 23.2611 | 23.5297 | 26.2995 | 98.6692 | 154.0659 | 173.0591 | 122.9731 | 151.9365 | 23.4955 | 23.5003 | 25.2633 | 36.5409 | 98.9393 | 24.1095 | 24.3669 | 27.7862 | 46.1499 | 119.4053 | 23.5897 | 23.4605 | 23.445 | 23.6895 | 26.9034 | 69.2459 | 111.1675 | 226.4383 | 232.0635 | 23.7334 | 23.8586 | 26.4507 | 38.8411 | 101.1184 | 435.7233 | 618.5237 | 373.6725 | 321.827 | 750.3889 | 824.5058 | 510.5207 | 759.1332 | 566.0404 | 788.6653 | 810.6654 | 769.914 | 718.5867 | 725.22 | 718.0484 | 692.4654 | 759.6858 | 807.7506 | 700.1769 | 561.9771 | 710.0026 | 604.6042 | 41.4663 | 49.3972 | 56.6274 | 30.7244 | 30.4122 | 28.8125 | 30.2797 | 61.7153 | 39.5463 | 27.2325 | 22.8142 | 38.0803 | 110.2838 | 37.9916 | 22.6556 | 23.4498 | 23.5578 | 26.4806 | 67.2798 | 267.0056 | 282.7076 | 64.6052 | 448.1625 | 25.0438 | 22.7142 | 24.3685 | 25.0029 | 109.1586 | 26.2221 | 22.9636 | 97.4404 | 99.1591 | 25.6278 | 22.938 | 22.9424 | 23.2417 | 25.8765 | 312.6798 | 478.1797 | 446.6077 | 725.5705 | 25.2085 | 22.6335 | 24.2269 | 38.5691 | 116.2718 | 24.238 | 23.9872 | 24.7576 | 32.7935 | 81.5077 | 24.055 | 23.7554 | 23.6448 | 23.9032 | 27.0052 | 90.4752 | 97.288 | 328.1376 | 174.1874 | 384.044 | 24.0717 | 23.7763 | 24.5747 | 34.1871 | 100.9612 | 24.4444 | 24.1327 | 25.4993 | 38.7399 | 151.5179 | 23.7564 | 23.7734 | 23.6686 | 23.8598 | 27.4035 | 206.7162 | 262.747 | 194.9545 | 359.8855 | 24.3395 | 25.6326 | 24.1989 | 35.862 | 101.1397 | 519.1913 | 543.0412 | 425.2994 | 482.4928 | 827.8851 | 846.4439 | 909.7643 | 594.2701 | 825.519 | 462.4666 |  | 835.531 | 777.445 | 827.1754 | 25.1927 | 23.4809 | 23.724 | 208.5316 | 138.3578 | 113.7966 | 139.7967 | 22.0073 | 28.6401 | 28.9975 | 21.9163 | 0.0012214 | -0.0080922 | 0.0021614 | 0.0089548 | 0.0031187 | -0.0003511 | 0.030972 | -0.0091062 | -0.021528 | -351.1428 | 17.0168 | -351.1797 | 17.2159 | -351.4566 | 18.3247 | -351.4536 | 17.2057 | -333.4215 | 17.5321 | -333.5169 | 17.7293 | 3289.3686 | 3837.5578 | 824.8924 | 28.8188 | -139.578 | 126.0772
13:38 | 748 | -334.6856 |  | -28.1537 | -33.77 | -46.8738 | -26.8499 | -30.648 | -33.0035 | -37.5025 | 0.9287 | 1.5198 | 1.0772 | 0.4151 | -384.4294 | -314.7672 | -32.8614 | -30.0591 | -42.4585 | -49.8148 | -15.3463 |  | -44.8987 | -47.1636 | 3.6912 | 3.442 | 3.1556 | 1.5991 |  | 43.4525 | 40.2581 | 26.495 | 26.1899 | 28.2125 | 50.0364 | 34.4767 | 26.1796 | 22.9553 | 24.5997 | 36.8641 | 105.2754 | 26.0427 | 23.305 | 23.3394 | 23.873 | 28.4727 | 57.1246 | 45.7832 | 70.423 | 54.8517 | 119.363 | 25.0072 | 22.9234 | 24.5636 | 36.0045 | 93.7021 | 27.7933 | 23.2028 | 27.124 | 41.2321 | 103.5899 | 24.7956 | 23.0318 | 23.1238 | 23.3086 | 26.5433 | 86.9146 | 165.0243 | 103.5751 | 125.1117 | 23.5927 | 22.9951 | 25.2388 | 37.9943 | 99.1219 | 23.5539 | 24.0462 | 29.6171 | 47.2647 | 97.2772 | 23.3394 | 23.3976 | 23.3064 | 23.5551 | 26.355 | 100.439 | 156.04 | 176.4065 | 124.4809 | 155.4008 | 23.5164 | 23.5201 | 25.2814 | 36.5916 | 98.9997 | 24.0439 | 24.3684 | 27.8037 | 46.229 | 119.704 | 23.6044 | 23.4592 | 23.4436 | 23.6859 | 26.92 | 69.369 | 111.611 | 227.028 | 233.5566 | 23.6978 | 23.8713 | 26.4734 | 38.9024 | 101.2664 | 437.4259 | 618.339 | 374.6923 | 323.0799 | 751.9256 | 826.0018 | 510.732 | 760.3073 | 565.823 | 789.5208 | 808.701 | 763.5997 | 712.5351 | 729.5782 | 723.3277 | 698.1679 | 756.9285 | 811.7666 | 701.8056 | 563.5471 | 711.5861 | 606.2582 | 41.5439 | 49.4849 | 56.7212 | 30.7613 | 30.4589 | 28.9006 | 30.2979 | 61.804 | 39.6065 | 27.2598 | 22.8127 | 38.1598 | 110.5521 | 38.0588 | 22.6486 | 23.4472 | 23.5568 | 26.4953 | 67.3373 | 269.3953 | 282.1526 | 64.5495 | 445.9515 | 25.0591 | 22.718 | 24.3883 | 25.0134 | 109.3742 | 26.2414 | 22.9647 | 96.6161 | 99.1671 | 25.632 | 22.9457 | 22.9416 | 23.2427 | 25.9034 | 315.2976 | 482.8938 | 447.7929 | 727.1983 | 25.2415 | 22.6438 | 24.2307 | 38.628 | 116.55 | 24.2232 | 23.9939 | 24.7762 | 32.8194 | 81.6863 | 24.0923 | 23.7635 | 23.6312 | 23.9082 | 27.0212 | 91.3865 | 97.3672 | 329.0679 | 175.4064 | 387.549 | 24.07 | 23.7779 | 24.5772 | 34.2255 | 101.2106 | 24.4395 | 24.1271 | 25.4982 | 38.799 | 151.9692 | 23.7372 | 23.7832 | 23.6674 | 23.8661 | 27.4239 | 210.4116 | 264.9474 | 198.2194 | 365.3444 | 24.323 | 25.6514 | 24.1875 | 35.915 | 101.1974 | 520.6432 | 545.3719 | 426.7894 | 485.0962 | 828.8138 | 847.1529 | 910.7332 | 595.4538 | 826.7678 | 462.2436 |  | 836.6746 | 778.6422 | 828.5744 | 25.1893 | 23.4668 | 23.7212 | 209.2477 | 138.6213 | 113.9809 | 140.1958 | 22.0395 | 28.6796 | 28.967 | 21.899 | 0.0011304 | -0.0073397 | 0.0023989 | 0.0087696 | 0.0038459 | -0.00051204 | 0.015953 | -0.013065 | -0.016511 | -351.1551 | 17.0229 | -351.1335 | 17.1605 | -351.3859 | 18.3042 | -351.4228 | 17.255 | -333.4492 | 17.5383 | -333.4276 | 17.6861 | 3208.4022 | 3831.49 | 826.0648 | 28.8233 | -139.9627 | 126.3011
13:38 | 749 | -335.5397 |  | -28.163 | -33.8877 | -46.8686 | -26.922 | -30.7167 | -33.2779 | -37.7626 | 0.9233 | 1.5142 | 1.0737 | 0.4112 | -385.0337 | -315.9788 | -32.9733 | -30.2111 | -42.6551 | -50.0425 | -15.4437 |  | -44.9855 | -47.3371 | 3.6881 | 3.44 | 3.1533 | 1.6019 |  | 43.5346 | 40.3368 | 26.5207 | 26.2376 | 28.2417 | 50.1391 | 34.5115 | 26.2043 | 22.9625 | 24.6098 | 36.9104 | 105.4809 | 26.1297 | 23.3153 | 23.3472 | 23.8879 | 28.5499 | 58.3026 | 45.9253 | 71.2694 | 55.0209 | 120.8308 | 25.0579 | 22.9298 | 24.5694 | 36.0563 | 93.954 | 27.821 | 23.2135 | 27.1642 | 41.3083 | 103.8876 | 24.7837 | 23.0171 | 23.1221 | 23.328 | 26.5678 | 88.2185 | 168.1637 | 104.1672 | 126.7964 | 23.5815 | 22.9941 | 25.2573 | 38.0541 | 99.1501 | 23.5308 | 24.0589 | 29.6478 | 47.3515 | 97.6116 | 23.3675 | 23.4149 | 23.3137 | 23.558 | 26.3843 | 101.9284 | 157.4499 | 179.4845 | 125.9029 | 158.6961 | 23.5266 | 23.5469 | 25.2953 | 36.643 | 99.067 | 24.1005 | 24.3804 | 27.8258 | 46.3132 | 120.0037 | 23.6084 | 23.4675 | 23.4512 | 23.6863 | 26.9403 | 69.7383 | 112.192 | 228.8225 | 235.8999 | 23.6721 | 23.8969 | 26.5245 | 38.9756 | 101.3962 | 439.2825 | 618.0955 | 375.6506 | 324.2352 | 753.4698 | 827.462 | 510.9252 | 761.5171 | 565.6555 | 790.4008 | 805.2976 | 755.9344 | 719.0393 | 731.005 | 730.6965 | 704.6974 | 756.8599 | 824.3516 | 703.3726 | 565.0996 | 713.069 | 607.8631 | 41.6317 | 49.5835 | 56.824 | 30.8 | 30.4783 | 29.0091 | 30.3296 | 61.9026 | 39.6716 | 27.2862 | 22.8178 | 38.2553 | 110.812 | 38.1446 | 22.6482 | 23.4449 | 23.5626 | 26.5253 | 66.7937 | 271.8625 | 278.5513 | 64.461 | 444.2196 | 25.0544 | 22.7632 | 24.4368 | 25.0043 | 109.6022 | 26.2565 | 22.965 | 96.4936 | 99.186 | 25.64 | 22.9479 | 22.941 | 23.2531 | 25.925 | 317.5954 | 487.7114 | 449.7021 | 729.096 | 25.2816 | 22.6446 | 24.2349 | 38.6893 | 116.845 | 24.212 | 23.9992 | 24.78 | 32.8712 | 81.8778 | 24.1051 | 23.7704 | 23.6317 | 23.917 | 27.0433 | 92.1713 | 97.4225 | 329.9159 | 176.5872 | 391.1749 | 24.0795 | 23.7813 | 24.5872 | 34.2657 | 101.5154 | 24.4394 | 24.1296 | 25.5126 | 38.8714 | 152.4466 | 23.7419 | 23.796 | 23.6644 | 23.8716 | 27.447 | 214.3564 | 267.4925 | 201.5609 | 370.9608 | 24.3365 | 25.6654 | 24.1801 | 35.9634 | 101.248 | 522.0012 | 546.3881 | 428.7427 | 487.1113 | 829.8264 | 847.8338 | 911.6426 | 596.7463 | 828.1232 | 462.0919 |  | 837.8394 | 779.7753 | 830.0028 | 25.1897 | 23.4704 | 23.7219 | 210.1392 | 138.8967 | 114.2037 | 140.6193 | 22.0518 | 28.7118 | 29.0183 | 21.9472 | 0.00088317 | -0.0071557 | 0.0024094 | 0.0083813 | 0.0029977 | -3.2835e-05 | 0.032998 | -0.0092668 | -0.033663 | -351.0751 | 17.0353 | -351.1797 | 17.2242 | -351.4597 | 18.3452 | -351.4628 | 17.2447 | -333.3353 | 17.5486 | -333.4123 | 17.7293 | 3223.1584 | 3837.3293 | 827.2315 | 28.8651 | -140.482 | 126.5502
13:38 | 750 | -336.727 |  | -28.2035 | -33.988 | -46.9826 | -26.9499 | -30.779 | -33.2872 | -37.797 | 0.9213 | 1.5153 | 1.0745 | 0.4048 | -385.5465 | -316.958 | -33.1617 | -30.3091 | -42.7168 | -50.1388 | -15.4736 |  | -45.0957 | -47.5173 | 3.6832 | 3.4416 | 3.1543 | 1.6042 |  | 43.6314 | 40.4256 | 26.5462 | 26.2889 | 28.2704 | 50.2254 | 34.5451 | 26.2263 | 22.9669 | 24.6187 | 36.9591 | 105.6857 | 26.2224 | 23.3189 | 23.3559 | 23.8986 | 28.6343 | 59.5585 | 46.1117 | 72.2064 | 55.1662 | 122.6516 | 25.1097 | 22.9227 | 24.5683 | 36.1133 | 94.2108 | 27.8731 | 23.2403 | 27.1768 | 41.3736 | 104.1922 | 24.7858 | 23.0205 | 23.1031 | 23.3143 | 26.5851 | 89.4727 | 171.3593 | 104.8342 | 128.3737 | 23.5867 | 22.9922 | 25.2713 | 38.1132 | 99.1799 | 23.5307 | 24.0907 | 29.6871 | 47.4321 | 97.9589 | 23.4123 | 23.4089 | 23.3161 | 23.5475 | 26.4119 | 103.3202 | 158.6354 | 182.2081 | 127.0843 | 161.2537 | 23.5323 | 23.5543 | 25.3071 | 36.6996 | 99.1283 | 24.1503 | 24.3802 | 27.8529 | 46.402 | 120.2975 | 23.5994 | 23.4707 | 23.4516 | 23.6851 | 26.9679 | 70.4829 | 113.0564 | 232.1088 | 239.8442 | 23.6521 | 23.9253 | 26.5558 | 39.0362 | 101.5328 | 441.7894 | 616.611 | 377.3151 | 325.3934 | 755.0125 | 828.8855 | 511.1212 | 762.7925 | 565.5111 | 791.2275 | 810.7439 | 752.0936 | 720.4048 | 729.2648 | 740.4748 | 691.7484 | 756.1185 | 835.4294 | 704.9129 | 566.667 | 714.4764 | 609.4129 | 41.7292 | 49.6987 | 56.9142 | 30.8448 | 30.5003 | 29.1407 | 30.3838 | 62.0008 | 39.7382 | 27.3068 | 22.8219 | 38.3226 | 111.058 | 38.2212 | 22.6577 | 23.4519 | 23.5707 | 26.5568 | 66.7086 | 274.4017 | 277.7449 | 64.5399 | 445.9846 | 25.0613 | 22.7661 | 24.4437 | 25.0247 | 109.8276 | 26.2617 | 22.9764 | 97.1309 | 99.3867 | 25.6486 | 22.9427 | 22.9417 | 23.257 | 25.9424 | 320.703 | 492.7226 | 452.1041 | 730.9815 | 25.3181 | 22.6398 | 24.2601 | 38.7475 | 117.1468 | 24.2115 | 23.9957 | 24.7747 | 32.9218 | 82.0786 | 24.0535 | 23.7579 | 23.6369 | 23.9083 | 27.0613 | 93.091 | 97.6697 | 331.6838 | 178.0326 | 395.5008 | 24.0792 | 23.7891 | 24.6048 | 34.309 | 101.8669 | 24.4314 | 24.1397 | 25.5318 | 38.9478 | 152.9427 | 23.7455 | 23.781 | 23.666 | 23.8621 | 27.4613 | 217.9387 | 271.106 | 204.6848 | 377.21 | 24.3933 | 25.6651 | 24.185 | 36.0091 | 101.2847 | 523.2221 | 546.6203 | 432.6605 | 489.1829 | 830.9407 | 848.5267 | 912.4886 | 598.0403 | 829.4297 | 461.9825 |  | 839.0104 | 780.8728 | 831.4287 | 25.1899 | 23.4712 | 23.7369 | 210.9244 | 139.1651 | 114.4161 | 141.061 | 22.088 | 28.8049 | 29.1338 | 22.0252 | 0.00091273 | -0.0076704 | 0.002533 | 0.0090929 | 0.0036325 | -0.00019018 | 0.031154 | -0.007249 | -0.0034872 | -351.1458 | 17.0394 | -351.112 | 17.1667 | -351.3028 | 18.2939 | -351.3982 | 17.2406 | -333.3415 | 17.5506 | -333.3507 | 17.6697 | 3312.1679 | 3833.2157 | 828.3957 | 28.9694 | -140.7715 | 126.7906
13:38 | 751 | -337.6714 |  | -28.3671 | -34.0451 | -47.0498 | -26.9658 | -30.853 | -33.3436 | -37.9151 | 0.9189 | 1.5116 | 1.0699 | 0.3982 | -386.0585 | -318.0089 | -33.228 | -30.4282 | -42.7786 | -50.2306 | -15.5395 |  | -45.3299 | -47.6468 | 3.6786 | 3.4377 | 3.1515 | 1.6077 |  | 43.7182 | 40.519 | 26.5653 | 26.3359 | 28.2891 | 50.2984 | 34.5795 | 26.2374 | 22.9602 | 24.6168 | 37.0163 | 105.8912 | 26.3001 | 23.3182 | 23.3544 | 23.9114 | 28.7288 | 60.8705 | 46.29 | 73.3078 | 55.3208 | 124.8128 | 25.1487 | 22.9226 | 24.5854 | 36.1673 | 94.4717 | 27.9198 | 23.2496 | 27.1843 | 41.4505 | 104.5055 | 24.8333 | 23.099 | 23.0634 | 23.2768 | 26.6167 | 90.2952 | 173.874 | 105.3435 | 129.8061 | 23.6101 | 22.9972 | 25.2789 | 38.1724 | 99.2071 | 23.5404 | 24.092 | 29.71 | 47.507 | 98.3235 | 23.3628 | 23.4033 | 23.3148 | 23.541 | 26.4484 | 104.6787 | 159.7033 | 184.226 | 128.0749 | 163.0867 | 23.5304 | 23.5437 | 25.3188 | 36.764 | 99.1844 | 24.1295 | 24.3786 | 27.8751 | 46.4849 | 120.5998 | 23.5926 | 23.4702 | 23.4479 | 23.6885 | 26.9937 | 71.4321 | 114.2044 | 236.8082 | 244.8479 | 23.6612 | 23.9264 | 26.5635 | 39.0941 | 101.7172 | 444.6927 | 616.6799 | 379.7884 | 326.4592 | 756.5395 | 830.2844 | 511.3013 | 764.1084 | 565.5628 | 792.0549 | 816.4741 | 750.4632 | 713.0957 | 725.8933 | 749.4656 | 685.526 | 761.5061 | 844.502 | 706.4136 | 568.2328 | 715.8221 | 610.9148 | 41.8225 | 49.8023 | 56.9764 | 30.8866 | 30.5412 | 29.2774 | 30.4321 | 62.0961 | 39.7926 | 27.3205 | 22.8089 | 38.3821 | 111.3322 | 38.2888 | 22.6608 | 23.4598 | 23.5766 | 26.5804 | 66.9225 | 276.9583 | 278.757 | 64.7329 | 449.2716 | 25.0596 | 22.7635 | 24.4405 | 25.03 | 110.0409 | 26.279 | 22.9851 | 96.6959 | 99.5581 | 25.6806 | 22.9474 | 22.948 | 23.2553 | 25.9735 | 325.8165 | 498.9363 | 456.0118 | 733.4111 | 25.3506 | 22.6414 | 24.2648 | 38.8012 | 117.4436 | 24.1997 | 23.9927 | 24.7714 | 32.9611 | 82.2765 | 24.0382 | 23.7608 | 23.6378 | 23.9021 | 27.0833 | 93.9334 | 97.7587 | 333.2359 | 179.3041 | 399.1175 | 24.0694 | 23.7886 | 24.6018 | 34.3469 | 102.1922 | 24.4364 | 24.1448 | 25.531 | 38.9927 | 153.4349 | 23.7457 | 23.7495 | 23.6684 | 23.8593 | 27.4832 | 220.4803 | 274.0313 | 207.381 | 382.8073 | 24.3906 | 25.6538 | 24.1871 | 36.0591 | 101.3336 | 524.2757 | 546.3566 | 437.6953 | 491.1985 | 832.1437 | 849.2979 | 913.304 | 599.2614 | 830.6016 | 461.8775 |  | 840.1926 | 781.9071 | 832.8255 | 25.1949 | 23.4754 | 23.7208 | 211.5647 | 139.429 | 114.6168 | 141.4737 | 22.1465 | 28.8626 | 29.1829 | 22.0632 | 0.0012328 | -0.0077908 | 0.0018908 | 0.0082842 | 0.0030198 | -0.0003183 | 0.010621 | -0.010037 | -0.043833 | -351.0135 | 17.0086 | -351.0874 | 17.1934 | -351.3489 | 18.3411 | -351.3889 | 17.2365 | -333.2338 | 17.5239 | -333.2615 | 17.7149 | 3331.5821 | 3839.5555 | 829.5618 | 29.0227 | -141.1479 | 127.0229
13:38 | 752 | -338.8186 |  | -28.3753 | -34.1014 | -47.1795 | -27.0639 | -30.9696 | -33.5148 | -38.0432 | 0.9187 | 1.5209 | 1.0707 | 0.3959 | -386.7626 | -319.3461 | -33.3598 | -30.5655 | -42.9244 | -50.4065 | -15.5487 |  | -45.5649 | -47.7464 | 3.6741 | 3.442 | 3.151 | 1.6094 |  | 43.786 | 40.5959 | 26.5857 | 26.3743 | 28.3142 | 50.3882 | 34.6216 | 26.2601 | 22.9603 | 24.6347 | 37.0728 | 106.1075 | 26.3875 | 23.3238 | 23.3674 | 23.9317 | 28.8103 | 62.2 | 46.3984 | 74.2516 | 55.4772 | 126.4652 | 25.202 | 22.9231 | 24.604 | 36.2252 | 94.7274 | 27.9073 | 23.2474 | 27.212 | 41.5386 | 104.6255 | 24.8403 | 23.0984 | 23.0666 | 23.2915 | 26.6619 | 90.91 | 175.8212 | 105.6791 | 131.2863 | 23.5651 | 23.0064 | 25.2992 | 38.2438 | 99.2341 | 23.5739 | 24.0672 | 29.7332 | 47.5829 | 98.7195 | 23.4235 | 23.4002 | 23.2978 | 23.5343 | 26.453 | 106.267 | 160.874 | 186.5368 | 129.3956 | 165.1094 | 23.5409 | 23.5604 | 25.3345 | 36.8315 | 99.2508 | 24.1347 | 24.3905 | 27.9026 | 46.5694 | 120.9268 | 23.594 | 23.4788 | 23.4614 | 23.6967 | 27.0215 | 71.9962 | 115.2971 | 240.1956 | 248.7242 | 23.6665 | 23.915 | 26.5754 | 39.1569 | 101.9014 | 447.7368 | 620.2846 | 382.0668 | 327.3063 | 758.0556 | 831.6786 | 511.4626 | 765.4147 | 566.3519 | 793.0723 | 812.7748 | 758.305 | 713.651 | 725.2615 | 750.7923 | 697.8816 | 766.6583 | 848.8636 | 707.8422 | 569.7349 | 717.0907 | 612.3575 | 41.9115 | 49.8995 | 57.0587 | 30.9193 | 30.5919 | 29.423 | 30.4787 | 62.1876 | 39.8432 | 27.3332 | 22.7842 | 38.43 | 111.5883 | 38.3675 | 22.6419 | 23.4521 | 23.5772 | 26.5987 | 67.2467 | 279.4848 | 280.6821 | 64.9509 | 452.9133 | 25.0487 | 22.7689 | 24.4565 | 25.0225 | 110.2569 | 26.2847 | 22.9831 | 96.3807 | 99.5544 | 25.6971 | 22.9534 | 22.9515 | 23.2594 | 26.0012 | 330.6855 | 504.96 | 460.0524 | 735.8286 | 25.3777 | 22.638 | 24.2793 | 38.8491 | 117.7402 | 24.1982 | 23.9916 | 24.7647 | 33.0152 | 82.4897 | 24.1131 | 23.7623 | 23.6357 | 23.9124 | 27.1094 | 94.8488 | 97.9624 | 335.4729 | 180.8663 | 403.7374 | 24.0592 | 23.7882 | 24.6012 | 34.3928 | 102.4926 | 24.4493 | 24.1413 | 25.5411 | 39.0395 | 153.9427 | 23.7456 | 23.7608 | 23.6774 | 23.8715 | 27.5129 | 223.4362 | 274.6128 | 209.3515 | 385.2707 | 24.3554 | 25.6827 | 24.196 | 36.1284 | 101.4044 | 525.3922 | 545.5425 | 441.5822 | 493.07 | 833.4424 | 850.14 | 914.1027 | 600.3574 | 831.6183 | 461.779 |  | 841.3721 | 782.9171 | 834.2051 | 25.2063 | 23.4841 | 23.7347 | 212.204 | 139.6575 | 114.8409 | 141.8318 | 22.236 | 28.866 | 29.2325 | 22.0764 | 0.0007263 | -0.007909 | 0.00183 | 0.0086478 | 0.0029934 | -0.00033417 | 0.0031963 | -0.012162 | -0.042743 | -351.0689 | 17.0866 | -351.1089 | 17.1934 | -351.3028 | 18.3021 | -351.3274 | 17.2426 | -333.2769 | 17.5691 | -333.2676 | 17.7108 | 3220.5518 | 3840.9873 | 830.7392 | 29.0493 | -141.6012 | 127.2492
13:38 | 753 | -339.8372 |  | -28.5331 | -34.2489 | -47.2278 | -27.1629 | -31.0995 | -33.6829 | -38.2025 | 0.9164 | 1.5125 | 1.0684 | 0.392 | -387.3679 | -320.5496 | -33.5239 | -30.5643 | -43.084 | -50.5059 | -15.5707 |  | -45.6059 | -47.8861 | 3.6705 | 3.4421 | 3.1504 | 1.6113 |  | 43.8605 | 40.6531 | 26.6114 | 26.4148 | 28.3405 | 50.4899 | 34.6619 | 26.2842 | 22.9617 | 24.6566 | 37.1372 | 106.333 | 26.4889 | 23.315 | 23.3612 | 23.9118 | 28.8568 | 63.5389 | 46.475 | 75.0701 | 55.5786 | 127.9485 | 25.2546 | 22.9221 | 24.6138 | 36.2798 | 94.9694 | 27.9296 | 23.2351 | 27.2333 | 41.6067 | 104.7816 | 24.8263 | 23.0096 | 23.1159 | 23.3555 | 26.7067 | 91.5946 | 177.6652 | 106.0915 | 132.7715 | 23.5849 | 23.0175 | 25.3173 | 38.3117 | 99.2568 | 23.5895 | 24.0717 | 29.7693 | 47.6509 | 99.0937 | 23.4622 | 23.3838 | 23.2929 | 23.5464 | 26.5169 | 108.1902 | 162.3746 | 189.4559 | 131.2355 | 167.7727 | 23.5453 | 23.5637 | 25.3438 | 36.8911 | 99.2831 | 24.1205 | 24.3994 | 27.9184 | 46.6544 | 121.2634 | 23.5965 | 23.4798 | 23.4616 | 23.6921 | 27.038 | 72.1446 | 116.0066 | 241.643 | 251.1971 | 23.6644 | 23.8973 | 26.569 | 39.2232 | 102.0705 | 451.5785 | 624.4733 | 383.7784 | 328.1852 | 759.5504 | 833.0393 | 511.6302 | 766.6644 | 567.9165 | 794.4119 | 803.5299 | 766.0687 | 715.1573 | 727.3702 | 747.6907 | 717.5129 | 763.9649 | 846.3466 | 709.2001 | 571.1655 | 718.297 | 613.7618 | 41.9957 | 50.0019 | 57.1691 | 30.9554 | 30.6399 | 29.5722 | 30.5191 | 62.2719 | 39.9037 | 27.3508 | 22.7928 | 38.4781 | 111.8171 | 38.4223 | 22.6424 | 23.4491 | 23.5821 | 26.6116 | 67.6459 | 282.0062 | 282.643 | 65.1474 | 456.1987 | 25.0576 | 22.7256 | 24.446 | 25.0385 | 110.4891 | 26.2896 | 22.9803 | 96.6415 | 99.5929 | 25.6898 | 22.9543 | 22.946 | 23.256 | 26.02 | 336.4729 | 510.808 | 464.7742 | 738.2235 | 25.4011 | 22.641 | 24.2863 | 38.9056 | 118.0459 | 24.202 | 23.9971 | 24.7792 | 33.0601 | 82.7078 | 24.0883 | 23.7504 | 23.6318 | 23.9076 | 27.1328 | 95.9994 | 98.5221 | 338.7386 | 182.9191 | 409.5687 | 24.0625 | 23.7941 | 24.6132 | 34.449 | 102.8104 | 24.453 | 24.1432 | 25.5629 | 39.1138 | 154.4715 | 23.7652 | 23.7814 | 23.704 | 23.8989 | 27.5585 | 227.6957 | 276.46 | 211.7775 | 388.2761 | 24.3415 | 25.7154 | 24.1903 | 36.1786 | 101.4841 | 526.7758 | 544.9541 | 443.8084 | 494.4062 | 834.8249 | 851.0306 | 914.8244 | 601.3079 | 832.4711 | 461.7405 |  | 842.5351 | 783.8789 | 835.5241 | 25.2045 | 23.4804 | 23.7442 | 212.9508 | 139.9181 | 115.0562 | 142.2204 | 22.2891 | 28.9559 | 29.3541 | 22.1492 | 0.0009848 | -0.0071469 | 0.0017844 | 0.0082713 | 0.0030297 | -0.00040146 | 0.040023 | 0.0041699 | -0.028491 | -350.9581 | 17.0024 | -350.992 | 17.181 | -351.2812 | 18.3247 | -351.2905 | 17.2385 | -333.0984 | 17.5055 | -333.1199 | 17.6882 | 3282.2372 | 3842.792 | 831.901 | 29.155 | -142.0123 | 127.4871
13:38 | 754 | -340.8622 |  | -28.6759 | -34.3643 | -47.4541 | -27.2658 | -31.2011 | -33.7694 | -38.3261 | 0.9144 | 1.5137 | 1.0653 | 0.3859 | -387.9605 | -321.6201 | -33.7012 | -30.6984 | -43.1371 | -50.6072 | -15.598 |  | -45.8396 | -48.1629 | 3.6657 | 3.4384 | 3.1495 | 1.6142 |  | 43.9556 | 40.7309 | 26.6466 | 26.4797 | 28.3727 | 50.5882 | 34.705 | 26.3074 | 22.9731 | 24.6786 | 37.2073 | 106.5651 | 26.5707 | 23.3071 | 23.3419 | 23.8984 | 28.9327 | 64.9009 | 46.5844 | 75.7198 | 55.7004 | 129.2597 | 25.3106 | 22.9346 | 24.6358 | 36.3365 | 95.2164 | 27.9502 | 23.2345 | 27.245 | 41.6783 | 105.1525 | 24.8259 | 23.015 | 23.1227 | 23.3674 | 26.7378 | 92.6971 | 180.3975 | 106.775 | 134.3635 | 23.5853 | 23.019 | 25.3249 | 38.3799 | 99.2788 | 23.5964 | 24.0801 | 29.7977 | 47.7266 | 99.4517 | 23.4403 | 23.3422 | 23.2841 | 23.5435 | 26.5703 | 109.9902 | 163.8455 | 191.8197 | 132.6522 | 169.5228 | 23.55 | 23.5498 | 25.3605 | 36.9535 | 99.3025 | 24.1044 | 24.4047 | 27.9373 | 46.7419 | 121.6069 | 23.5952 | 23.4761 | 23.4643 | 23.6858 | 27.0571 | 72.3616 | 116.5139 | 242.8474 | 253.4408 | 23.6967 | 23.8947 | 26.5785 | 39.2919 | 102.2409 | 455.015 | 625.2647 | 385.6178 | 329.0688 | 760.9999 | 834.348 | 511.8127 | 767.8629 | 569.827 | 796.0728 | 806.7789 | 762.033 | 715.2465 | 725.9252 | 745.3029 | 733.6818 | 763.6767 | 839.1444 | 710.5239 | 572.5386 | 719.4834 | 615.1702 | 42.0907 | 50.1085 | 57.2807 | 30.995 | 30.6962 | 29.7261 | 30.5503 | 62.3649 | 39.9689 | 27.3845 | 22.8054 | 38.5892 | 112.0846 | 38.4851 | 22.6562 | 23.458 | 23.5881 | 26.6315 | 68.1216 | 284.5527 | 284.5307 | 65.3676 | 459.3915 | 25.082 | 22.7517 | 24.5021 | 25.0657 | 110.7564 | 26.3071 | 22.9842 | 96.8065 | 99.6401 | 25.7123 | 22.954 | 22.9528 | 23.258 | 26.0475 | 341.4044 | 516.5973 | 468.7715 | 740.6179 | 25.44 | 22.6501 | 24.2902 | 38.9668 | 118.3604 | 24.2125 | 24.0053 | 24.8059 | 33.1067 | 82.9282 | 24.0699 | 23.7574 | 23.6363 | 23.9021 | 27.1625 | 97.0632 | 99.0837 | 342.1879 | 185.0414 | 415.5498 | 24.0567 | 23.7993 | 24.6228 | 34.4983 | 103.1264 | 24.448 | 24.1467 | 25.5733 | 39.1818 | 155 | 23.7753 | 23.7882 | 23.6877 | 23.8962 | 27.5737 | 231.8662 | 280.4533 | 215.3155 | 393.7093 | 24.3226 | 25.7259 | 24.184 | 36.2279 | 101.5613 | 527.934 | 544.5369 | 445.4553 | 495.0192 | 836.2607 | 852.0339 | 915.4914 | 602.1811 | 833.2478 | 461.7725 |  | 843.6832 | 784.8176 | 836.7832 | 25.2022 | 23.4795 | 23.736 | 213.6984 | 140.1568 | 115.2292 | 142.6538 | 22.3025 | 29.0238 | 29.3546 | 22.1993 | 0.0009113 | -0.0081682 | 0.0011243 | 0.0080805 | 0.0023134 | -0.00071348 | 0.024073 | -0.0079655 | -0.021941 | -350.9581 | 17.064 | -351.0658 | 17.2098 | -351.2412 | 18.296 | -351.2566 | 17.2324 | -333.1199 | 17.5712 | -333.1599 | 17.7149 | 3345.3893 | 3840.4963 | 833.0522 | 29.1892 | -142.53 | 127.693
13:38 | 755 | -342.0872 |  | -28.8388 | -34.4632 | -47.7119 | -27.3633 | -31.3296 | -33.9747 | -38.4862 | 0.9137 | 1.5107 | 1.0592 | 0.3817 | -388.5819 | -322.8537 | -33.8837 | -30.7059 | -43.3224 | -50.8033 | -15.7349 |  | -45.9383 | -48.1894 | 3.6623 | 3.4416 | 3.1473 | 1.6149 |  | 44.0419 | 40.8092 | 26.6754 | 26.5374 | 28.4042 | 50.6836 | 34.7445 | 26.3171 | 22.9862 | 24.6877 | 37.2761 | 106.7927 | 26.6646 | 23.3094 | 23.3553 | 23.9197 | 29.034 | 66.2824 | 46.7183 | 76.4208 | 55.8553 | 130.3747 | 25.3608 | 22.95 | 24.6559 | 36.3983 | 95.4619 | 28.0182 | 23.2506 | 27.2719 | 41.751 | 105.5008 | 24.8165 | 23.037 | 23.1312 | 23.3297 | 26.7537 | 93.5741 | 182.2884 | 107.3801 | 135.8189 | 23.6064 | 23.0095 | 25.3241 | 38.4433 | 99.305 | 23.6106 | 24.088 | 29.8292 | 47.8066 | 99.7928 | 23.4138 | 23.3108 | 23.2791 | 23.5558 | 26.6165 | 111.3831 | 164.7903 | 193.246 | 133.9208 | 170.411 | 23.5618 | 23.5486 | 25.3642 | 37.0126 | 99.3238 | 24.0508 | 24.4399 | 27.9469 | 46.8341 | 121.9134 | 23.6015 | 23.4766 | 23.47 | 23.6911 | 27.0815 | 72.7911 | 117.2567 | 244.8706 | 256.507 | 23.6838 | 23.8924 | 26.5938 | 39.3541 | 102.3742 | 457.6382 | 625.9073 | 387.9208 | 329.8476 | 762.4106 | 835.6069 | 512.0112 | 769.1002 | 571.8496 | 797.9863 | 814.1848 | 762.4165 | 709.0938 | 724.9524 | 745.0097 | 730.9901 | 765.053 | 830.7919 | 711.8225 | 573.8718 | 720.6463 | 616.5623 | 42.188 | 50.2165 | 57.3761 | 31.0302 | 30.7571 | 29.881 | 30.586 | 62.4667 | 40.0416 | 27.4113 | 22.8092 | 38.7214 | 112.3508 | 38.5715 | 22.6489 | 23.4542 | 23.593 | 26.6527 | 68.7057 | 287.1273 | 286.8835 | 65.7419 | 464.0755 | 25.0899 | 22.8303 | 24.5752 | 25.0765 | 111.0017 | 26.3288 | 22.9824 | 96.9416 | 99.6478 | 25.726 | 22.9442 | 22.95 | 23.265 | 26.0672 | 346.9249 | 522.9332 | 473.3712 | 743.1521 | 25.4827 | 22.6461 | 24.3006 | 39.0205 | 118.6573 | 24.2382 | 24.0065 | 24.8272 | 33.1573 | 83.1624 | 24.1289 | 23.767 | 23.6462 | 23.9104 | 27.1838 | 98.232 | 99.7681 | 346.1104 | 187.403 | 422.0562 | 24.0543 | 23.7948 | 24.6369 | 34.5349 | 103.439 | 24.4434 | 24.1475 | 25.5801 | 39.2421 | 155.5222 | 23.756 | 23.7918 | 23.6634 | 23.8818 | 27.5806 | 236.1176 | 283.8969 | 218.5407 | 398.9703 | 24.3213 | 25.7263 | 24.1917 | 36.2806 | 101.6528 | 528.6711 | 543.5991 | 447.6392 | 495.8029 | 837.7306 | 853.1621 | 916.1074 | 603.0072 | 833.9088 | 461.7809 |  | 844.8135 | 785.7379 | 837.9991 | 25.2041 | 23.471 | 23.7423 | 214.4972 | 140.4081 | 115.3963 | 143.1812 | 22.3798 | 29.0883 | 29.4009 | 22.2472 | 0.0014724 | -0.0076185 | 0.0017311 | 0.0084064 | 0.0032143 | -0.00069043 | 0.0056204 | -0.0077823 | -0.016948 | -350.9643 | 17.025 | -350.9674 | 17.1975 | -351.2535 | 18.3534 | -351.3151 | 17.2591 | -333.0122 | 17.526 | -333.0492 | 17.7128 | 3419.1619 | 3834.6127 | 834.196 | 29.2446 | -143.0586 | 127.9022
13:38 | 756 | -343.2711 |  | -28.894 | -34.5239 | -47.837 | -27.4626 | -31.3499 | -34.1214 | -38.6033 | 0.9113 | 1.5057 | 1.0562 | 0.3775 | -389.3764 | -323.9262 | -33.9345 | -30.7432 | -43.352 | -50.9571 | -15.6396 |  | -46.127 | -48.263 | 3.6597 | 3.4385 | 3.146 | 1.6184 |  | 44.1128 | 40.8789 | 26.6998 | 26.5774 | 28.43 | 50.7789 | 34.7772 | 26.3185 | 22.9839 | 24.683 | 37.3307 | 107.0348 | 26.7688 | 23.3116 | 23.3695 | 23.9335 | 29.0779 | 67.6641 | 46.8441 | 77.26 | 55.9966 | 132.1373 | 25.407 | 22.9535 | 24.6707 | 36.465 | 95.7048 | 28.0738 | 23.2645 | 27.3 | 41.8304 | 105.835 | 24.846 | 23.0476 | 23.1516 | 23.3116 | 26.7871 | 94.818 | 185.4706 | 108.2076 | 138.0609 | 23.6547 | 23.0117 | 25.3359 | 38.502 | 99.3362 | 23.6118 | 24.096 | 29.8631 | 47.89 | 100.1182 | 23.3766 | 23.3335 | 23.2873 | 23.5665 | 26.6701 | 113.8349 | 167.1688 | 196.6196 | 135.9437 | 173.9834 | 23.5506 | 23.5363 | 25.37 | 37.0605 | 99.3236 | 24.1006 | 24.4517 | 27.9656 | 46.9149 | 122.2351 | 23.6026 | 23.4768 | 23.4671 | 23.6987 | 27.1015 | 73.383 | 118.2147 | 248.1542 | 260.7352 | 23.648 | 23.9069 | 26.6239 | 39.4182 | 102.5256 | 459.8591 | 627.9138 | 390.1972 | 330.6915 | 763.7672 | 836.8135 | 512.2671 | 770.4065 | 573.7573 | 800.0173 | 814.24 | 768.6682 | 704.3141 | 726.3408 | 744.1823 | 707.9442 | 761.8547 | 810.701 | 713.1069 | 575.2097 | 721.7871 | 617.9399 | 42.2665 | 50.2982 | 57.4797 | 31.0623 | 30.812 | 30.0318 | 30.6195 | 62.5514 | 40.0939 | 27.4235 | 22.8099 | 38.735 | 112.5891 | 38.6338 | 22.6412 | 23.4512 | 23.597 | 26.6652 | 69.5109 | 289.7668 | 289.4232 | 66.0187 | 468.3483 | 25.0929 | 22.788 | 24.5215 | 25.0703 | 111.1747 | 26.355 | 22.9778 | 96.5947 | 99.6403 | 25.716 | 22.9407 | 22.9418 | 23.263 | 26.0808 | 352.3898 | 529.5368 | 477.8769 | 745.7698 | 25.5092 | 22.6373 | 24.3102 | 39.0732 | 118.9582 | 24.2283 | 24.0018 | 24.8269 | 33.1928 | 83.3916 | 24.1179 | 23.7511 | 23.6457 | 23.9214 | 27.1964 | 99.5795 | 100.541 | 349.9774 | 189.7686 | 428.5906 | 24.0683 | 23.7925 | 24.6352 | 34.5689 | 103.7603 | 24.4449 | 24.1477 | 25.5892 | 39.2992 | 156.0545 | 23.7636 | 23.7889 | 23.6714 | 23.8838 | 27.6081 | 240.7312 | 287.4588 | 221.7549 | 404.0021 | 24.3448 | 25.7273 | 24.1945 | 36.333 | 101.7594 | 529.2044 | 542.3762 | 449.8233 | 497.5719 | 839.219 | 854.413 | 916.6326 | 603.7238 | 834.367 | 461.6538 |  | 845.9486 | 786.6605 | 839.156 | 25.213 | 23.4764 | 23.7516 | 215.3834 | 140.6802 | 115.5366 | 143.6404 | 22.4281 | 29.1943 | 29.5379 | 22.2943 | 0.001135 | -0.0074023 | 0.0023797 | 0.0088918 | 0.0030805 | -0.00046131 | 0.03776 | -0.0030717 | -0.017453 | -350.8935 | 17.0476 | -350.9828 | 17.1975 | -351.2197 | 18.2898 | -351.1766 | 17.218 | -332.9415 | 17.5568 | -333.0215 | 17.7005 | 3374.3419 | 3843.0863 | 835.3263 | 29.3661 | -143.3622 | 128.1084
13:38 | 757 | -344.428 |  | -29.0153 | -34.7006 | -47.9894 | -27.5364 | -31.4742 | -34.1929 | -38.7333 | 0.9113 | 1.5043 | 1.0574 | 0.3727 | -390.159 | -325.1121 | -34.0557 | -30.8214 | -43.4756 | -51.1489 | -15.7208 |  | -46.1545 | -48.4078 | 3.6524 | 3.4387 | 3.1412 | 1.6209 |  | 44.1816 | 40.9582 | 26.7231 | 26.6287 | 28.4534 | 50.8736 | 34.8166 | 26.3443 | 22.9857 | 24.6987 | 37.3841 | 107.2619 | 26.8578 | 23.3121 | 23.3661 | 23.9352 | 29.1043 | 69.0584 | 46.9386 | 78.2034 | 56.1309 | 134.1772 | 25.4599 | 22.9497 | 24.6802 | 36.5193 | 95.9462 | 28.0474 | 23.2627 | 27.3429 | 41.9026 | 106.1313 | 24.8684 | 23.0453 | 23.1355 | 23.3284 | 26.839 | 96.1936 | 189.1519 | 109.0131 | 140.4806 | 23.6146 | 23.0108 | 25.3556 | 38.5618 | 99.3629 | 23.5894 | 24.0884 | 29.8878 | 47.9724 | 100.4193 | 23.3658 | 23.3746 | 23.3004 | 23.5597 | 26.6974 | 116.5519 | 169.9994 | 200.567 | 137.9966 | 178.1846 | 23.5523 | 23.5561 | 25.3958 | 37.1128 | 99.3157 | 24.1829 | 24.4294 | 28.0101 | 46.9959 | 122.5977 | 23.6096 | 23.4774 | 23.4688 | 23.7054 | 27.13 | 74.051 | 119.2767 | 251.9124 | 265.6256 | 23.6501 | 23.9378 | 26.6712 | 39.4801 | 102.6811 | 461.6594 | 630.3124 | 391.9303 | 331.7967 | 765.0652 | 837.9898 | 512.5861 | 771.7641 | 575.4575 | 802.0767 | 814.4542 | 773.6893 | 711.8962 | 726.3803 | 743.8715 | 698.8755 | 753.1734 | 795.8003 | 714.3897 | 576.5591 | 722.9091 | 619.3058 | 42.3557 | 50.3863 | 57.6125 | 31.0959 | 30.8684 | 30.1855 | 30.668 | 62.6363 | 40.1362 | 27.4399 | 22.8116 | 38.7307 | 112.8505 | 38.6859 | 22.6461 | 23.4529 | 23.5941 | 26.6904 | 70.1975 | 292.4817 | 291.5391 | 66.1629 | 471.1548 | 25.1022 | 22.7262 | 24.4771 | 25.0798 | 111.3378 | 26.3716 | 22.9817 | 96.2148 | 99.6648 | 25.7287 | 22.9462 | 22.9519 | 23.2667 | 26.0963 | 357.3429 | 535.6709 | 481.2396 | 748.0909 | 25.5406 | 22.6418 | 24.3335 | 39.1404 | 119.2671 | 24.2268 | 23.9989 | 24.8262 | 33.2234 | 83.6225 | 24.0801 | 23.7444 | 23.6424 | 23.9256 | 27.2107 | 100.8048 | 101.1754 | 353.0396 | 191.8168 | 434.4172 | 24.0648 | 23.7896 | 24.6279 | 34.606 | 104.0396 | 24.4467 | 24.1411 | 25.596 | 39.3603 | 156.5937 | 23.7711 | 23.7723 | 23.687 | 23.8851 | 27.6283 | 245.9092 | 291.5947 | 225.5115 | 409.5827 | 24.344 | 25.742 | 24.1962 | 36.3885 | 101.8748 | 529.7038 | 542.3848 | 451.4119 | 500.0031 | 840.7325 | 855.7779 | 917.0948 | 604.2886 | 834.666 | 461.4252 |  | 847.0757 | 787.569 | 840.2495 | 25.2189 | 23.4768 | 23.7536 | 216.2366 | 140.9574 | 115.6829 | 144.0713 | 22.501 | 29.2673 | 29.5902 | 22.3459 | 0.00037495 | -0.0075755 | 0.0021614 | 0.008696 | 0.0037509 | -0.00039809 | 0.019094 | -0.0087718 | -0.025681 | -350.8966 | 17.0209 | -350.9151 | 17.1851 | -351.2012 | 18.3473 | -351.2659 | 17.255 | -332.9445 | 17.5157 | -332.9292 | 17.7005 | 3317.1813 | 3842.6874 | 836.4443 | 29.4288 | -143.8113 | 128.3202
13:38 | 758 | -345.4864 |  | -29.1142 | -34.8505 | -47.9493 | -27.5981 | -31.5744 | -34.3542 | -38.8972 | 0.9075 | 1.5078 | 1.0552 | 0.3697 | -390.9709 | -326.2326 | -34.1705 | -30.9275 | -43.6083 | -51.1358 | -15.8435 |  | -46.3871 | -48.678 | 3.6491 | 3.439 | 3.1397 | 1.6216 |  | 44.258 | 41.034 | 26.7447 | 26.682 | 28.4815 | 50.9658 | 34.8613 | 26.3657 | 22.9868 | 24.7196 | 37.435 | 107.4684 | 26.9485 | 23.3218 | 23.3694 | 23.9505 | 29.1633 | 70.4861 | 46.9838 | 79.1394 | 56.2476 | 135.7764 | 25.5095 | 22.9531 | 24.6748 | 36.5684 | 96.1768 | 28.0679 | 23.2683 | 27.3809 | 41.9773 | 106.4655 | 24.867 | 23.0115 | 23.1386 | 23.3422 | 26.8748 | 97.0572 | 191.4002 | 109.5736 | 142.3974 | 23.6029 | 23.0136 | 25.3776 | 38.6211 | 99.381 | 23.5755 | 24.1322 | 29.9082 | 48.0643 | 100.685 | 23.3444 | 23.37 | 23.3176 | 23.5734 | 26.7572 | 118.8601 | 172.102 | 203.7047 | 140.1083 | 180.9326 | 23.5489 | 23.5492 | 25.4143 | 37.1653 | 99.2997 | 24.1758 | 24.4251 | 28.034 | 47.0773 | 122.9413 | 23.6047 | 23.4835 | 23.4645 | 23.7099 | 27.1548 | 74.7412 | 120.4462 | 255.8163 | 270.5545 | 23.6546 | 23.9416 | 26.6912 | 39.544 | 102.8654 | 463.3221 | 635.3362 | 393.7142 | 333.1644 | 766.3026 | 839.151 | 512.9366 | 773.1217 | 577.1174 | 804.117 | 801.1488 | 772.6868 | 719.5531 | 726.7539 | 744.3443 | 715.7662 | 750.3597 | 798.0847 | 715.6351 | 577.8985 | 723.9789 | 620.6276 | 42.4579 | 50.5016 | 57.73 | 31.139 | 30.9236 | 30.345 | 30.7196 | 62.7212 | 40.1947 | 27.4598 | 22.823 | 38.8263 | 113.1399 | 38.741 | 22.6569 | 23.4537 | 23.5974 | 26.726 | 70.7592 | 295.2285 | 294.3707 | 66.4566 | 475.2776 | 25.1212 | 22.7528 | 24.5138 | 25.0964 | 111.5571 | 26.3836 | 22.9774 | 96.5807 | 99.7094 | 25.7377 | 22.937 | 22.9494 | 23.2723 | 26.1202 | 362.9893 | 541.6053 | 485.024 | 750.1093 | 25.5797 | 22.6444 | 24.3434 | 39.1998 | 119.5682 | 24.2527 | 24.0068 | 24.8505 | 33.2556 | 83.868 | 24.0584 | 23.75 | 23.6331 | 23.9222 | 27.2349 | 101.8053 | 101.6064 | 354.7469 | 193.3188 | 438.4292 | 24.0455 | 23.784 | 24.6347 | 34.651 | 104.2895 | 24.4479 | 24.1404 | 25.6071 | 39.4192 | 157.1404 | 23.792 | 23.7728 | 23.6926 | 23.8889 | 27.6558 | 251.0076 | 296.3402 | 229.7973 | 415.7135 | 24.3187 | 25.7563 | 24.1942 | 36.4336 | 101.9953 | 530.3334 | 543.1966 | 452.3283 | 501.972 | 842.2892 | 857.1987 | 917.4838 | 604.8426 | 834.9462 | 461.1523 |  | 848.2036 | 788.4938 | 841.2935 | 25.2164 | 23.4826 | 23.7477 | 217.0357 | 141.2155 | 115.8488 | 144.5074 | 22.575 | 29.2855 | 29.624 | 22.4403 | 0.0010553 | -0.007371 | 0.0028399 | 0.0085532 | 0.003183 | -0.00011629 | 0.0032562 | -0.0061959 | -0.010222 | -350.8289 | 17.0537 | -350.9458 | 17.2303 | -351.2012 | 18.3165 | -351.1612 | 17.2242 | -332.8553 | 17.5465 | -332.9076 | 17.721 | 3386.0403 | 3847.2992 | 837.552 | 29.4547 | -144.2754 | 128.5322
13:39 | 759 | -346.419 |  | -29.2369 | -34.9061 | -48.1794 | -27.7337 | -31.6484 | -34.5096 | -39.0042 | 0.9052 | 1.508 | 1.0509 | 0.3649 | -391.5699 | -327.286 | -34.3219 | -31.0538 | -43.8023 | -51.3963 | -15.9102 |  | -46.5402 | -48.8582 | 3.6445 | 3.4416 | 3.1411 | 1.6254 |  | 44.3289 | 41.1153 | 26.7701 | 26.7274 | 28.5112 | 51.0635 | 34.9033 | 26.3921 | 22.9914 | 24.7378 | 37.4974 | 107.6798 | 27.0616 | 23.3345 | 23.3832 | 23.9659 | 29.2385 | 71.9776 | 47.037 | 79.8295 | 56.3465 | 137.1431 | 25.5933 | 22.9546 | 24.6972 | 36.6327 | 96.409 | 28.1019 | 23.2648 | 27.3776 | 42.0675 | 106.7873 | 24.8649 | 23.0655 | 23.1524 | 23.3464 | 26.917 | 97.7728 | 193.4192 | 110.0913 | 143.8168 | 23.6282 | 23.0175 | 25.4 | 38.6865 | 99.404 | 23.6048 | 24.1547 | 29.9291 | 48.1503 | 100.946 | 23.3636 | 23.3615 | 23.3104 | 23.5697 | 26.8079 | 121.3561 | 174.1666 | 207.1075 | 142.1959 | 184.4489 | 23.5588 | 23.526 | 25.4192 | 37.2202 | 99.3031 | 24.168 | 24.4258 | 28.0428 | 47.1599 | 123.2824 | 23.5925 | 23.4868 | 23.4577 | 23.7129 | 27.1672 | 75.4881 | 121.5972 | 259.5601 | 275.9574 | 23.6814 | 23.9337 | 26.6905 | 39.6079 | 103.0706 | 464.8282 | 636.8702 | 395.4568 | 334.4627 | 767.5054 | 840.3234 | 513.3619 | 774.5129 | 578.9851 | 806.141 | 785.6207 | 768.9465 | 713.1559 | 728.2403 | 744.9075 | 721.3241 | 751.1345 | 794.977 | 716.8304 | 579.2062 | 724.9854 | 621.9399 | 42.559 | 50.6102 | 57.8369 | 31.1902 | 30.9858 | 30.5113 | 30.7732 | 62.8158 | 40.2525 | 27.481 | 22.8236 | 38.9124 | 113.3737 | 38.8037 | 22.6588 | 23.4618 | 23.6111 | 26.7391 | 71.3344 | 298.0172 | 297.1053 | 66.7083 | 479.3238 | 25.1303 | 22.746 | 24.5218 | 25.1092 | 111.8137 | 26.3872 | 22.9751 | 95.0596 | 99.7664 | 25.7399 | 22.9361 | 22.9431 | 23.2689 | 26.1444 | 366.8966 | 546.9804 | 487.97 | 751.9848 | 25.6105 | 22.649 | 24.3426 | 39.2526 | 119.8818 | 24.2484 | 24.0072 | 24.8476 | 33.3037 | 84.1261 | 23.9511 | 23.7529 | 23.6342 | 23.9188 | 27.2639 | 102.6366 | 101.9226 | 356.0822 | 194.6645 | 441.9731 | 24.0506 | 23.7846 | 24.6508 | 34.7025 | 104.5821 | 24.4516 | 24.1404 | 25.6207 | 39.4867 | 157.6895 | 23.8167 | 23.7689 | 23.7002 | 23.8947 | 27.6837 | 255.8759 | 300.8843 | 233.903 | 421.6077 | 24.3344 | 25.7555 | 24.207 | 36.4707 | 102.1063 | 530.9799 | 543.1116 | 453.3767 | 503.3134 | 843.8749 | 858.6387 | 917.7521 | 605.5055 | 835.2344 | 460.8025 |  | 849.3871 | 789.4422 | 842.3002 | 25.2347 | 23.5005 | 23.7583 | 217.8112 | 141.4924 | 116.0668 | 144.9973 | 22.6371 | 29.3813 | 29.7521 | 22.4824 | 0.0011418 | -0.0080716 | 0.002222 | 0.0084989 | 0.0036766 | -0.00057318 | 0.012298 | -0.011273 | -0.025501 | -350.8074 | 17.027 | -350.7858 | 17.1523 | -351.0812 | 18.3165 | -351.1951 | 17.2714 | -332.8245 | 17.5075 | -332.7538 | 17.6594 | 3418.9805 | 3834.9279 | 838.653 | 29.5667 | -144.8338 | 128.7796
13:39 | 760 | -347.6917 |  | -29.364 | -35.0776 | -48.2247 | -27.7815 | -31.7375 | -34.6223 | -39.2049 | 0.9046 | 1.5048 | 1.0472 | 0.3635 | -392.366 | -328.4813 | -34.4398 | -31.2695 | -43.9737 | -51.5633 | -16.0636 |  | -46.6869 | -48.974 | 3.6403 | 3.4388 | 3.1327 | 1.6275 |  | 44.4045 | 41.1879 | 26.7933 | 26.7682 | 28.5372 | 51.1583 | 34.9341 | 26.417 | 22.9877 | 24.745 | 37.5557 | 107.8832 | 27.1656 | 23.3305 | 23.3781 | 23.9684 | 29.3167 | 73.4684 | 47.0554 | 80.3286 | 56.4381 | 138.2464 | 25.665 | 22.954 | 24.7261 | 36.6883 | 96.6344 | 28.1112 | 23.2599 | 27.3891 | 42.1255 | 107.0486 | 24.8483 | 23.0856 | 23.1413 | 23.3565 | 26.9638 | 98.5529 | 195.2869 | 110.5613 | 144.9977 | 23.6061 | 23.0155 | 25.4138 | 38.75 | 99.4331 | 23.623 | 24.1245 | 29.9576 | 48.2225 | 101.1843 | 23.4228 | 23.3757 | 23.2978 | 23.5597 | 26.8312 | 123.4548 | 175.7283 | 209.6557 | 143.7409 | 186.9938 | 23.5765 | 23.5504 | 25.4244 | 37.2823 | 99.3157 | 24.1733 | 24.4301 | 28.0556 | 47.2409 | 123.6366 | 23.5993 | 23.4829 | 23.4559 | 23.717 | 27.191 | 76.2435 | 122.7363 | 263.1588 | 281.0414 | 23.6861 | 23.9442 | 26.7147 | 39.6771 | 103.1959 | 466.8024 | 634.965 | 397.1987 | 335.5833 | 768.6739 | 841.4905 | 513.8346 | 775.9937 | 580.8009 | 808.1385 | 798.2013 | 767.2687 | 716.3174 | 728.4656 | 744.3082 | 719.5501 | 751.4078 | 801.6514 | 717.9746 | 580.464 | 725.9552 | 623.2556 | 42.6517 | 50.7125 | 57.9412 | 31.2289 | 31.0414 | 30.6661 | 30.831 | 62.9049 | 40.3063 | 27.5049 | 22.8108 | 38.9895 | 113.5638 | 38.882 | 22.6577 | 23.4588 | 23.6194 | 26.7433 | 71.8124 | 300.8793 | 299.3382 | 66.9278 | 483.259 | 25.1336 | 22.7493 | 24.5382 | 25.1324 | 112.0159 | 26.397 | 22.9768 | 91.8732 | 99.7454 | 25.7488 | 22.9454 | 22.944 | 23.273 | 26.1596 | 372.2855 | 552.8376 | 491.7721 | 754.0922 | 25.6441 | 22.6482 | 24.3663 | 39.2987 | 120.2043 | 24.237 | 23.9985 | 24.836 | 33.353 | 84.3985 | 23.9596 | 23.7543 | 23.6435 | 23.9192 | 27.281 | 103.3896 | 102.2061 | 357.6439 | 196.1111 | 445.7116 | 24.065 | 23.7885 | 24.6538 | 34.7424 | 104.8794 | 24.4523 | 24.1415 | 25.6274 | 39.5462 | 158.2149 | 23.7856 | 23.7721 | 23.6782 | 23.8916 | 27.6979 | 261.2046 | 305.1597 | 237.8028 | 427.0566 | 24.3271 | 25.7614 | 24.2027 | 36.5245 | 102.2329 | 531.5162 | 542.3685 | 457.0877 | 504.5841 | 845.504 | 860.0378 | 917.9274 | 606.1715 | 835.4036 | 460.381 |  | 850.6239 | 790.3878 | 843.2442 | 25.2416 | 23.5009 | 23.7769 | 218.5802 | 141.7431 | 116.2743 | 145.4271 | 22.6417 | 29.4492 | 29.728 | 22.4872 | 0.0007497 | -0.007734 | 0.0019952 | 0.0086476 | 0.0030765 | -2.0812e-06 | 0.01732 | 1.4629e-05 | -0.035508 | -350.792 | 17.0558 | -350.8935 | 17.2385 | -351.1674 | 18.3391 | -351.1212 | 17.2262 | -332.7445 | 17.5506 | -332.8276 | 17.7354 | 3385.8724 | 3846.5268 | 839.7362 | 29.5886 | -145.363 | 129.0087
13:39 | 761 | -349.1903 |  | -29.4812 | -35.2073 | -48.2636 | -27.8588 | -31.8658 | -34.7459 | -39.2625 | 0.9029 | 1.5052 | 1.0458 | 0.3609 | -392.9579 | -329.4723 | -34.5105 | -31.436 | -44.0207 | -51.6823 | -16.0958 |  | -46.889 | -49.1676 | 3.6327 | 3.4421 | 3.1353 | 1.6293 |  | 44.4817 | 41.2551 | 26.8127 | 26.8102 | 28.5655 | 51.2474 | 34.9711 | 26.4233 | 22.9816 | 24.7567 | 37.6087 | 108.0736 | 27.25 | 23.3304 | 23.3784 | 23.9783 | 29.3886 | 74.9787 | 47.0915 | 80.8246 | 56.5474 | 139.059 | 25.6877 | 22.9523 | 24.7376 | 36.7416 | 96.8458 | 28.1195 | 23.2756 | 27.4317 | 42.1796 | 107.1359 | 24.847 | 23.0416 | 23.1316 | 23.3542 | 26.987 | 99.5678 | 197.3331 | 111.0894 | 146.6526 | 23.5655 | 23.0124 | 25.4178 | 38.8087 | 99.4681 | 23.6123 | 24.1238 | 30.0003 | 48.3049 | 101.4079 | 23.41 | 23.381 | 23.307 | 23.5681 | 26.8728 | 125.999 | 177.9832 | 213.155 | 145.714 | 190.0199 | 23.5615 | 23.5612 | 25.4373 | 37.3449 | 99.3275 | 24.1358 | 24.4297 | 28.0774 | 47.3279 | 123.9929 | 23.598 | 23.482 | 23.4541 | 23.7223 | 27.2181 | 76.9808 | 124.0329 | 267.4212 | 286.1591 | 23.7013 | 23.9294 | 26.705 | 39.7317 | 103.341 | 469.0253 | 633.3072 | 398.378 | 336.5879 | 769.7868 | 842.6129 | 514.2631 | 777.528 | 582.383 | 810.0699 | 816.8255 | 767.2797 | 727.5861 | 727.4475 | 741.9536 | 728.9756 | 744.2675 | 836.4991 | 719.0655 | 581.6689 | 726.9181 | 624.5727 | 42.7399 | 50.8233 | 58.0391 | 31.2628 | 31.0944 | 30.8253 | 30.8918 | 62.9831 | 40.3493 | 27.5234 | 22.819 | 39.0495 | 113.8135 | 38.9598 | 22.6598 | 23.4576 | 23.6211 | 26.7664 | 72.4024 | 303.7914 | 301.805 | 67.1116 | 487.017 | 25.1391 | 22.7536 | 24.5503 | 25.1376 | 112.1551 | 26.4103 | 22.9761 | 89.5003 | 99.691 | 25.76 | 22.9436 | 22.9359 | 23.2755 | 26.1855 | 377.6433 | 558.5283 | 495.719 | 756.2245 | 25.6818 | 22.6417 | 24.3949 | 39.3473 | 120.5054 | 24.2251 | 23.9964 | 24.8464 | 33.3919 | 84.6849 | 24.066 | 23.7485 | 23.6396 | 23.9174 | 27.2969 | 104.0834 | 102.4962 | 359.4004 | 197.4697 | 449.4848 | 24.0747 | 23.7921 | 24.6548 | 34.7851 | 105.1544 | 24.4564 | 24.1446 | 25.6356 | 39.6003 | 158.7297 | 23.758 | 23.7818 | 23.6619 | 23.8927 | 27.7236 | 266.3963 | 309.8579 | 241.8928 | 432.6183 | 24.3181 | 25.7777 | 24.1891 | 36.5816 | 102.3757 | 531.9098 | 541.5454 | 462.0707 | 506.0307 | 847.1894 | 861.4594 | 918.0211 | 606.6979 | 835.4002 | 459.9514 |  | 851.917 | 791.3261 | 844.1485 | 25.239 | 23.4754 | 23.7873 | 219.3027 | 141.9815 | 116.4813 | 145.831 | 22.6705 | 29.4776 | 29.7979 | 22.5585 | 0.00047218 | -0.0075148 | 0.0019525 | 0.0086522 | 0.0029433 | -0.00096151 | 0.020713 | -0.013301 | -0.01416 | -350.8381 | 17.0743 | -350.8166 | 17.1728 | -351.0289 | 18.3247 | -351.1612 | 17.294 | -332.7291 | 17.5506 | -332.7076 | 17.6697 | 3313.3431 | 3839.387 | 840.8076 | 29.6377 | -145.7929 | 129.2314
13:39 | 762 | -350.3273 |  | -29.5941 | -35.3093 | -48.4495 | -27.9665 | -31.8389 | -34.9526 | -39.4063 | 0.9 | 1.501 | 1.0367 | 0.3545 | -393.7137 | -330.6483 | -34.6624 | -31.4227 | -44.2631 | -51.8236 | -16.1289 |  | -47.0142 | -49.1835 | 3.6259 | 3.4409 | 3.1308 | 1.6309 |  | 44.5445 | 41.3222 | 26.8344 | 26.8378 | 28.5828 | 51.3416 | 35.0111 | 26.4405 | 22.9782 | 24.7615 | 37.6631 | 108.2603 | 27.3687 | 23.3261 | 23.3819 | 23.9917 | 29.4558 | 76.5071 | 47.153 | 81.3234 | 56.6693 | 139.8418 | 25.738 | 22.9455 | 24.7555 | 36.8007 | 97.0497 | 28.1938 | 23.2783 | 27.4493 | 42.2621 | 107.2795 | 24.8918 | 23.0274 | 23.1239 | 23.3555 | 27.0069 | 100.7495 | 199.4966 | 111.7408 | 148.4542 | 23.6277 | 23.0148 | 25.4299 | 38.8704 | 99.4927 | 23.5839 | 24.1194 | 30.0273 | 48.3878 | 101.617 | 23.3273 | 23.3816 | 23.3122 | 23.5717 | 26.9356 | 128.4922 | 180.1094 | 217.093 | 147.7229 | 193.7924 | 23.551 | 23.5681 | 25.4469 | 37.4052 | 99.3476 | 24.0733 | 24.4329 | 28.1035 | 47.4205 | 124.34 | 23.6061 | 23.4791 | 23.4568 | 23.7225 | 27.235 | 77.7314 | 125.3209 | 271.6685 | 291.7172 | 23.7274 | 23.9053 | 26.6858 | 39.7795 | 103.4364 | 470.8655 | 631.974 | 399.2839 | 337.4804 | 770.8621 | 843.6976 | 514.5962 | 779.031 | 583.8994 | 811.8381 | 814.9462 | 763.812 | 707.596 | 726.3783 | 739.5307 | 738.9507 | 741.2153 | 863.3425 | 720.1545 | 582.8487 | 727.9236 | 625.9074 | 42.8365 | 50.9376 | 58.1305 | 31.2982 | 31.1531 | 30.984 | 30.9486 | 63.0611 | 40.3957 | 27.5502 | 22.8332 | 39.1135 | 114.103 | 39.063 | 22.6568 | 23.4654 | 23.6196 | 26.7891 | 72.9824 | 306.7193 | 303.7157 | 67.2045 | 490.03 | 25.1522 | 22.748 | 24.5533 | 25.1389 | 112.3194 | 26.4335 | 22.9789 | 88.0659 | 99.6595 | 25.7743 | 22.9397 | 22.9346 | 23.2713 | 26.2063 | 381.9993 | 563.7094 | 498.9363 | 758.1506 | 25.7183 | 22.6446 | 24.3981 | 39.4056 | 120.8076 | 24.2444 | 23.9942 | 24.8533 | 33.429 | 84.9693 | 24.0037 | 23.7393 | 23.6348 | 23.9075 | 27.3154 | 104.841 | 102.8902 | 361.3752 | 198.8002 | 453.4794 | 24.0716 | 23.7921 | 24.6672 | 34.8318 | 105.4295 | 24.4516 | 24.1441 | 25.6512 | 39.6697 | 159.2368 | 23.7768 | 23.7703 | 23.6788 | 23.8927 | 27.7501 | 271.5981 | 314.5101 | 245.9737 | 438.4849 | 24.3532 | 25.7748 | 24.2015 | 36.6273 | 102.5228 | 532.2065 | 541.1239 | 465.782 | 507.6243 | 848.9401 | 862.9912 | 918.0131 | 607.0505 | 835.2414 | 459.5669 |  | 853.2719 | 792.2974 | 845.0638 | 25.2752 | 23.4635 | 23.7854 | 219.955 | 142.2131 | 116.6528 | 146.2455 | 22.7727 | 29.5804 | 29.9375 | 22.6247 | 0.00077623 | -0.0077565 | 0.0024435 | 0.0090034 | 0.0030544 | 0.00021292 | 0.029777 | -0.022094 | -0.025719 | -350.6535 | 17.0394 | -350.8012 | 17.2139 | -351.0966 | 18.337 | -351.0412 | 17.2036 | -332.5999 | 17.5116 | -332.6553 | 17.7149 | 3342.7405 | 3839.521 | 841.8922 | 29.7589 | -146.206 | 129.433
13:39 | 763 | -350.5402 |  | -29.7731 | -35.3823 | -48.4821 | -28.1437 | -32.0124 | -35.1464 | -39.5716 | 0.8977 | 1.5006 | 1.0079 | 0.3386 | -394.4804 | -331.9772 | -34.8876 | -31.4121 | -44.3392 | -52.004 | -16.2624 |  | -47.1472 | -49.3314 | 3.624 | 3.4417 | 3.1273 | 1.6387 |  | 44.6197 | 41.3863 | 26.8587 | 26.858 | 28.6014 | 51.4322 | 35.0508 | 26.4545 | 22.9806 | 24.7664 | 37.725 | 108.4543 | 27.5207 | 23.3214 | 23.3767 | 23.9961 | 29.5272 | 78.0361 | 47.2103 | 81.8258 | 56.804 | 140.6832 | 25.7844 | 22.9557 | 24.7653 | 36.8595 | 97.2342 | 28.2201 | 23.2816 | 27.4541 | 42.3376 | 107.6447 | 24.9206 | 23.0126 | 23.1322 | 23.3776 | 27.0431 | 102.3456 | 202.3543 | 112.6479 | 150.9342 | 23.6364 | 23.0233 | 25.4509 | 38.9338 | 99.5151 | 23.5484 | 24.1203 | 30.0605 | 48.4683 | 101.8034 | 23.2994 | 23.3962 | 23.3081 | 23.5746 | 26.9411 | 130.7647 | 181.7817 | 220.9323 | 149.5392 | 197.9576 | 23.5374 | 23.5521 | 25.4531 | 37.4773 | 99.3816 | 24.0937 | 24.4323 | 28.1312 | 47.5003 | 124.6983 | 23.6057 | 23.48 | 23.4595 | 23.7222 | 27.2561 | 78.5538 | 126.6029 | 275.6847 | 297.1569 | 23.6744 | 23.945 | 26.7424 | 39.8533 | 103.5305 | 472.5125 | 630.8081 | 400.0135 | 338.2269 | 771.8929 | 844.7343 | 514.8263 | 780.4099 | 585.2152 | 813.2913 | 806.0556 | 761.9643 | 697.8373 | 724.69 | 739.2764 | 736.755 | 753.3673 | 856.2718 | 721.2957 | 584.0275 | 729.0177 | 627.2469 | 42.9332 | 51.0427 | 58.2549 | 31.3326 | 31.2115 | 31.1329 | 30.9899 | 63.1415 | 40.4548 | 27.5802 | 22.8325 | 39.1824 | 114.3658 | 39.1651 | 22.6568 | 23.464 | 23.624 | 26.8114 | 73.5111 | 309.6764 | 305.4822 | 67.3493 | 493.2066 | 25.1611 | 22.7529 | 24.5687 | 25.1469 | 112.5182 | 26.4487 | 22.9813 | 87.2743 | 99.6376 | 25.7727 | 22.9359 | 22.9344 | 23.2771 | 26.221 | 386.4737 | 568.648 | 501.8112 | 759.8004 | 25.7496 | 22.6405 | 24.3998 | 39.456 | 121.1307 | 24.2485 | 23.9955 | 24.8685 | 33.4883 | 85.2688 | 24.0285 | 23.7392 | 23.6413 | 23.9182 | 27.3371 | 105.7706 | 103.4899 | 363.4889 | 200.2251 | 457.4513 | 24.0556 | 23.7859 | 24.6732 | 34.8803 | 105.6872 | 24.4494 | 24.1363 | 25.6561 | 39.7317 | 159.7275 | 23.7757 | 23.7737 | 23.6607 | 23.8775 | 27.7621 | 276.6938 | 319.6562 | 250.4843 | 444.7288 | 24.3461 | 25.781 | 24.2112 | 36.684 | 102.8352 | 532.4214 | 540.7367 | 469.3839 | 508.8603 | 850.7792 | 864.5037 | 917.9464 | 607.2599 | 834.9851 | 459.1619 |  | 854.6701 | 793.2842 | 845.9886 | 25.2668 | 23.4521 | 23.7906 | 220.6909 | 142.4595 | 116.8165 | 146.6761 | 22.8184 | 29.6338 | 29.9501 | 22.6699 | 0.0014095 | -0.0079278 | 0.0023254 | 0.0091194 | 0.0033763 | -0.00068005 | 0.0094581 | -0.010348 | -0.036566 | -350.7858 | 17.0969 | -350.7951 | 17.2057 | -351.0043 | 18.3083 | -351.0751 | 17.2878 | -332.6461 | 17.5732 | -332.6399 | 17.6902 | 3383.4741 | 3840.1737 | 842.9749 | 29.792 | -146.7024 | 129.638
13:39 | 764 | -351.2937 |  | -29.952 | -35.5739 | -48.684 | -28.2664 | -32.0697 | -35.309 | -39.6388 | 0.8989 | 1.4923 | 0.9814 | 0.3283 | -395.3814 | -333.1991 | -35.0079 | -31.6131 | -44.4882 | -52.2617 | -16.4195 |  | -47.306 | -49.4539 | 3.621 | 3.4388 | 3.1224 | 1.653 |  | 44.6933 | 41.4715 | 26.8885 | 26.897 | 28.6331 | 51.5261 | 35.101 | 26.4604 | 22.9901 | 24.7934 | 37.8015 | 108.6518 | 27.6654 | 23.3253 | 23.3741 | 23.9954 | 29.5896 | 79.6133 | 47.3315 | 82.8379 | 56.9748 | 142.1312 | 25.8036 | 22.9648 | 24.7686 | 36.9147 | 97.3989 | 28.1804 | 23.2887 | 27.4611 | 42.4052 | 107.9655 | 24.8999 | 23.0533 | 23.062 | 23.3109 | 27.0799 | 104.0432 | 205.6731 | 113.5099 | 153.336 | 23.5779 | 23.0263 | 25.4668 | 38.9959 | 99.5374 | 23.5627 | 24.1134 | 30.0977 | 48.5213 | 101.9863 | 23.361 | 23.4018 | 23.3026 | 23.5525 | 26.9455 | 133.4363 | 183.9548 | 225.5335 | 151.8443 | 203.0461 | 23.5411 | 23.5509 | 25.475 | 37.5317 | 99.4265 | 24.1108 | 24.4371 | 28.1528 | 47.5874 | 125.0696 | 23.6044 | 23.4825 | 23.4599 | 23.7286 | 27.2846 | 79.3988 | 128.1235 | 280.3208 | 303.3572 | 23.6722 | 23.9465 | 26.7554 | 39.9215 | 103.7164 | 473.5459 | 629.0767 | 400.6863 | 338.7969 | 772.8731 | 845.7304 | 514.9483 | 781.6197 | 586.0848 | 814.4041 | 793.8383 | 767.0701 | 709.8409 | 724.3141 | 741.9415 | 730.4951 | 761.5556 | 849.1488 | 722.4656 | 585.221 | 730.1572 | 628.5715 | 43.0301 | 51.1564 | 58.3923 | 31.3751 | 31.2703 | 31.2849 | 31.0288 | 63.2384 | 40.5167 | 27.6026 | 22.8285 | 39.2251 | 114.6388 | 39.221 | 22.6632 | 23.4528 | 23.6291 | 26.8359 | 74.0226 | 312.6617 | 307.492 | 67.5528 | 496.6625 | 25.1736 | 22.7369 | 24.5638 | 25.1583 | 112.7118 | 26.4583 | 22.9832 | 86.8134 | 99.6612 | 25.7886 | 22.9377 | 22.9401 | 23.2882 | 26.252 | 391.3841 | 573.6281 | 505.1503 | 761.3601 | 25.7881 | 22.646 | 24.3998 | 39.5148 | 121.4607 | 24.2198 | 24.0045 | 24.8746 | 33.5328 | 85.5768 | 24.0986 | 23.7431 | 23.6479 | 23.9273 | 27.3618 | 106.7297 | 104.0439 | 365.4382 | 201.5208 | 461.2088 | 24.0608 | 23.787 | 24.6849 | 34.9187 | 105.9412 | 24.444 | 24.1346 | 25.6621 | 39.788 | 160.2112 | 23.77 | 23.7588 | 23.6849 | 23.886 | 27.7903 | 281.6616 | 324.1243 | 254.681 | 450.3774 | 24.3429 | 25.7886 | 24.2159 | 36.7347 | 103.2775 | 532.594 | 540.1782 | 472.9681 | 509.9099 | 852.6969 | 865.9794 | 917.8251 | 607.4167 | 834.6439 | 458.6512 |  | 856.0725 | 794.2843 | 846.8952 | 25.2557 | 23.4705 | 23.787 | 221.614 | 142.6983 | 116.9888 | 147.0591 | 22.8486 | 29.6703 | 29.9355 | 22.6655 | 0.00090668 | -0.0078133 | 0.0023625 | 0.0089693 | 0.0028338 | -0.00066715 | 0.027704 | -0.0074041 | -0.012422 | -350.6812 | 17.0496 | -350.7458 | 17.2365 | -351.0905 | 18.3842 | -351.0689 | 17.2734 | -332.5045 | 17.5321 | -332.5445 | 17.7272 | 3422.1702 | 3843.4004 | 844.0446 | 29.8029 | -147.3109 | 129.8435
13:39 | 765 | -352.872 |  | -30.2049 | -35.6274 | -48.7635 | -28.3316 | -32.1752 | -35.5342 | -39.7306 | 0.8991 | 1.4918 | 0.9851 | 0.3301 | -396.1158 | -334.1487 | -35.1344 | -31.6611 | -44.5984 | -52.3528 | -16.4465 |  | -47.5367 | -49.6632 | 3.6112 | 3.4388 | 3.1129 | 1.6584 |  | 44.7605 | 41.5542 | 26.917 | 26.947 | 28.6583 | 51.6193 | 35.148 | 26.466 | 22.9909 | 24.8165 | 37.8599 | 108.8615 | 27.7854 | 23.33 | 23.3775 | 23.9961 | 29.6512 | 81.2348 | 47.4435 | 84.2749 | 57.1513 | 144.1443 | 25.8485 | 22.9559 | 24.7711 | 36.9711 | 97.5612 | 28.2044 | 23.284 | 27.4843 | 42.4856 | 108.2689 | 24.8845 | 23.1117 | 23.0178 | 23.2743 | 27.1183 | 105.6491 | 209.1451 | 114.2897 | 155.4282 | 23.5898 | 23.0326 | 25.4779 | 39.059 | 99.5656 | 23.5982 | 24.1197 | 30.1092 | 48.5887 | 102.168 | 23.4121 | 23.392 | 23.291 | 23.5455 | 26.9919 | 135.8716 | 185.5788 | 229.6995 | 153.8683 | 207.1485 | 23.5505 | 23.565 | 25.491 | 37.5691 | 99.4627 | 24.0593 | 24.4375 | 28.1681 | 47.665 | 125.4205 | 23.6043 | 23.4746 | 23.4549 | 23.7228 | 27.3071 | 80.2161 | 129.666 | 284.9735 | 309.9512 | 23.6992 | 23.9372 | 26.7547 | 39.977 | 103.944 | 474.244 | 626.5073 | 401.2955 | 339.363 | 773.814 | 846.7142 | 515.003 | 782.6584 | 586.6899 | 815.3062 | 774.8102 | 770.0731 | 715.0324 | 724.1733 | 744.1648 | 729.3047 | 757.406 | 857.6604 | 723.6238 | 586.4542 | 731.2832 | 629.8864 | 43.1277 | 51.2728 | 58.504 | 31.4217 | 31.3316 | 31.4357 | 31.0785 | 63.3267 | 40.586 | 27.6267 | 22.8072 | 39.302 | 114.9264 | 39.2715 | 22.6638 | 23.4491 | 23.6244 | 26.8552 | 74.5195 | 315.65 | 309.5741 | 67.7461 | 500.1071 | 25.1862 | 22.7344 | 24.5614 | 25.1648 | 112.8546 | 26.4891 | 22.9809 | 86.1782 | 99.6922 | 25.802 | 22.9412 | 22.9479 | 23.2926 | 26.2763 | 396.3418 | 578.3104 | 508.0544 | 762.7387 | 25.82 | 22.6539 | 24.3918 | 39.5846 | 121.7986 | 24.2292 | 24.0159 | 24.884 | 33.5613 | 85.8911 | 24.1007 | 23.7439 | 23.6429 | 23.9315 | 27.3804 | 107.7518 | 104.5897 | 367.4083 | 203.1375 | 464.9346 | 24.0727 | 23.7893 | 24.6882 | 34.9542 | 106.1964 | 24.4363 | 24.1351 | 25.6737 | 39.8453 | 160.6863 | 23.7667 | 23.7449 | 23.6956 | 23.8895 | 27.8148 | 287.9576 | 328.4273 | 258.978 | 456.3461 | 24.3509 | 25.7921 | 24.2095 | 36.789 | 103.7734 | 532.7634 | 539.8708 | 476.5847 | 511.0911 | 854.6708 | 867.4855 | 917.5975 | 607.5328 | 834.2307 | 458.1531 |  | 857.4334 | 795.3127 | 847.8057 | 25.2508 | 23.4823 | 23.7847 | 222.9066 | 142.9279 | 117.1724 | 147.4737 | 22.9142 | 29.7862 | 30.1102 | 22.7582 | 0.0010834 | -0.0070108 | 0.0024692 | 0.0090048 | 0.0034713 | -0.00051204 | 0.0060784 | -0.0068551 | -0.022001 | -350.6874 | 17.0866 | -350.752 | 17.2016 | -350.9458 | 18.296 | -350.9428 | 17.2426 | -332.5076 | 17.5712 | -332.5168 | 17.7026 | 3473.4201 | 3853.1245 | 845.1042 | 29.9482 | -147.7878 | 130.0502
13:39 | 766 | -354.0303 |  | -30.3826 | -35.8533 | -49.0429 | -28.5035 | -32.2212 | -35.6379 | -39.9659 | 0.8992 | 1.4854 | 0.9846 | 0.3295 | -396.6137 | -335.4522 | -35.2448 | -31.7398 | -44.6433 | -52.5128 | -16.5156 |  | -47.6928 | -49.841 | 3.6001 | 3.4418 | 3.1085 | 1.6618 |  | 44.83 | 41.6322 | 26.9358 | 26.9965 | 28.6917 | 51.7077 | 35.1942 | 26.4984 | 22.9958 | 24.8356 | 37.9132 | 109.0844 | 27.9207 | 23.3426 | 23.3811 | 23.9897 | 29.71 | 82.8882 | 47.5317 | 85.5643 | 57.3098 | 146.0933 | 25.918 | 22.9586 | 24.781 | 37.0286 | 97.7154 | 28.2362 | 23.2921 | 27.5208 | 42.5572 | 108.5697 | 24.8763 | 23.0645 | 23.0982 | 23.3568 | 27.163 | 107.0197 | 212.2907 | 115.1205 | 157.7471 | 23.5856 | 23.0322 | 25.4961 | 39.1231 | 99.6057 | 23.6126 | 24.1373 | 30.1276 | 48.6802 | 102.3414 | 23.4248 | 23.383 | 23.2887 | 23.5673 | 27.0408 | 137.7631 | 186.3052 | 232.8597 | 155.2598 | 209.982 | 23.5514 | 23.5615 | 25.4985 | 37.6452 | 99.5319 | 24.0597 | 24.4367 | 28.1839 | 47.7494 | 125.7668 | 23.6052 | 23.4705 | 23.4505 | 23.722 | 27.3227 | 81.0951 | 131.2719 | 289.9962 | 316.8204 | 23.661 | 23.9549 | 26.7878 | 40.0398 | 104.2076 | 475.2663 | 625.5439 | 401.6556 | 339.9326 | 774.7321 | 847.7045 | 515.0447 | 783.5323 | 587.1901 | 816.0654 | 781.5983 | 771.5426 | 725.9345 | 725.055 | 744.6782 | 730.1032 | 756.3671 | 859.2366 | 724.772 | 587.7298 | 732.4039 | 631.2086 | 43.2241 | 51.3772 | 58.6305 | 31.4561 | 31.3873 | 31.5837 | 31.1301 | 63.4057 | 40.6448 | 27.6482 | 22.7853 | 39.4079 | 115.1904 | 39.3425 | 22.6567 | 23.4478 | 23.6227 | 26.8718 | 75.0981 | 318.589 | 312.011 | 67.9792 | 504.009 | 25.1799 | 22.7848 | 24.6038 | 25.1739 | 113.0183 | 26.4945 | 22.974 | 85.2229 | 99.6719 | 25.8037 | 22.9433 | 22.9419 | 23.2895 | 26.2971 | 402.297 | 583.3597 | 511.861 | 764.1487 | 25.8465 | 22.6511 | 24.4029 | 39.6429 | 122.1448 | 24.232 | 24.0122 | 24.8907 | 33.6062 | 86.1901 | 24.1046 | 23.7461 | 23.6382 | 23.9326 | 27.4019 | 108.6828 | 105.1531 | 369.2292 | 204.7647 | 468.2823 | 24.0668 | 23.7806 | 24.6883 | 34.9999 | 106.4481 | 24.445 | 24.1319 | 25.6832 | 39.9044 | 161.1505 | 23.7537 | 23.756 | 23.6578 | 23.8807 | 27.8205 | 294.0077 | 333.9805 | 264.0182 | 462.78 | 24.3296 | 25.8114 | 24.2071 | 36.8505 | 104.3071 | 532.9237 | 539.7741 | 480.4737 | 512.5162 | 856.677 | 868.9618 | 917.2971 | 607.5385 | 833.7686 | 457.7024 |  | 858.7242 | 796.3494 | 848.7181 | 25.2425 | 23.4726 | 23.7908 | 224.0542 | 143.1744 | 117.4111 | 147.9053 | 22.9544 | 29.8112 | 30.1331 | 22.8345 | 0.00067158 | -0.0076254 | 0.0024562 | 0.0089457 | 0.0030445 | -0.00092558 | 0.014587 | -0.0078339 | -0.026504 | -350.6289 | 17.0476 | -350.675 | 17.2406 | -351.0381 | 18.3617 | -351.0812 | 17.2488 | -332.4153 | 17.5239 | -332.446 | 17.7334 | 3507.6975 | 3849.1603 | 846.1455 | 29.9721 | -148.3658 | 130.2928
13:39 | 767 | -355.1289 |  | -30.4727 | -35.8887 | -49.1502 | -28.6859 | -32.3533 | -35.759 | -40.0746 | 0.8993 | 1.4872 | 0.9853 | 0.3261 | -397.0117 | -336.6152 | -35.3175 | -31.8203 | -44.8031 | -52.5465 | -16.4855 |  | -47.8505 | -49.9313 | 3.5916 | 3.4414 | 3.1089 | 1.6618 |  | 44.8995 | 41.7111 | 26.9486 | 27.0293 | 28.7256 | 51.7938 | 35.2417 | 26.5275 | 22.9996 | 24.8399 | 37.9806 | 109.2877 | 28.0827 | 23.3404 | 23.3809 | 23.9985 | 29.7652 | 84.5398 | 47.5613 | 86.2979 | 57.4309 | 147.1494 | 25.9873 | 22.9756 | 24.8241 | 37.0893 | 97.857 | 28.2507 | 23.2961 | 27.5352 | 42.6375 | 108.7278 | 24.8787 | 23.0844 | 23.1088 | 23.3661 | 27.2047 | 108.1156 | 214.9637 | 115.8249 | 159.824 | 23.5695 | 23.0308 | 25.5139 | 39.1905 | 99.6376 | 23.6009 | 24.1332 | 30.1582 | 48.7548 | 102.4987 | 23.4265 | 23.3896 | 23.2989 | 23.5653 | 27.0843 | 139.5757 | 186.8461 | 236.0704 | 156.7807 | 213.2903 | 23.5586 | 23.5723 | 25.5146 | 37.7114 | 99.6053 | 24.0838 | 24.4435 | 28.2049 | 47.8482 | 126.1258 | 23.6081 | 23.4731 | 23.4557 | 23.73 | 27.3496 | 82.0072 | 133.0119 | 295.2924 | 323.9078 | 23.6741 | 23.9399 | 26.7967 | 40.1081 | 104.4462 | 476.1424 | 626.7346 | 402.3241 | 340.425 | 775.6458 | 848.677 | 515.0305 | 784.2007 | 587.4375 | 816.6507 | 800.833 | 772.3091 | 737.7901 | 727.477 | 746.4866 | 720.8662 | 763.8953 | 848.3823 | 725.9171 | 589.006 | 733.5218 | 632.5382 | 43.3258 | 51.4817 | 58.7432 | 31.4953 | 31.4504 | 31.7229 | 31.1697 | 63.4854 | 40.6998 | 27.6696 | 22.8007 | 39.5025 | 115.4808 | 39.4296 | 22.6604 | 23.4438 | 23.6322 | 26.8896 | 75.7563 | 321.4787 | 314.7464 | 68.2212 | 508.0743 | 25.1851 | 22.8278 | 24.6527 | 25.1894 | 113.2297 | 26.4981 | 22.9705 | 84.2698 | 99.6836 | 25.8118 | 22.9356 | 22.9307 | 23.2784 | 26.3157 | 407.7583 | 588.3857 | 515.6876 | 765.5437 | 25.8768 | 22.6506 | 24.4269 | 39.6853 | 122.475 | 24.2084 | 24.0101 | 24.8961 | 33.6722 | 86.4597 | 24.018 | 23.7462 | 23.6204 | 23.9273 | 27.4203 | 109.5903 | 105.7663 | 371.2847 | 206.2894 | 471.9174 | 24.052 | 23.7822 | 24.7158 | 35.0455 | 106.7037 | 24.4448 | 24.1388 | 25.6908 | 39.9717 | 161.6086 | 23.7504 | 23.7647 | 23.6525 | 23.8798 | 27.835 | 300.0995 | 338.7886 | 268.3427 | 468.2892 | 24.339 | 25.8056 | 24.2071 | 36.8928 | 104.7545 | 533.3221 | 540.0659 | 484.2335 | 514.0644 | 858.6773 | 870.3391 | 916.9456 | 607.4888 | 833.2912 | 457.3397 |  | 859.9263 | 797.4021 | 849.6404 | 25.2562 | 23.4878 | 23.7872 | 225.2991 | 143.4784 | 117.6288 | 148.3334 | 22.9938 | 29.8495 | 30.162 | 22.8536 | 0.00081876 | -0.0083151 | 0.0016885 | 0.0085992 | 0.0027768 | -0.00052226 | 0.042252 | -0.014601 | -0.017508 | -350.672 | 17.1174 | -350.7643 | 17.2426 | -350.9735 | 18.3021 | -350.9304 | 17.2324 | -332.3907 | 17.565 | -332.4491 | 17.7128 | 3582.7051 | 3847.8668 | 847.1567 | 30.0058 | -148.7465 | 130.5536
13:39 | 768 | -356.1551 |  | -30.6777 | -35.973 | -49.181 | -28.8112 | -32.3919 | -35.8576 | -40.1425 | 0.8994 | 1.4852 | 0.9789 | 0.3273 | -397.6118 | -337.7393 | -35.3414 | -31.9195 | -44.9111 | -52.7152 | -16.5447 |  | -48.0846 | -50.2358 | 3.5829 | 3.4379 | 3.1063 | 1.6586 |  | 44.9748 | 41.7842 | 26.9681 | 27.0572 | 28.7473 | 51.8778 | 35.2835 | 26.538 | 23.0021 | 24.841 | 38.0305 | 109.4732 | 28.2357 | 23.3305 | 23.3801 | 24.006 | 29.8163 | 86.2335 | 47.5728 | 86.8484 | 57.5473 | 147.783 | 26.0472 | 22.9789 | 24.8276 | 37.1408 | 97.9823 | 28.2848 | 23.277 | 27.557 | 42.7105 | 108.906 | 24.9022 | 23.1427 | 23.1175 | 23.3483 | 27.2567 | 108.927 | 216.7466 | 116.3014 | 161.2595 | 23.5729 | 23.0341 | 25.5307 | 39.2573 | 99.6714 | 23.5866 | 24.1302 | 30.2003 | 48.8276 | 102.6386 | 23.4024 | 23.4136 | 23.3167 | 23.5714 | 27.1143 | 141.5609 | 187.494 | 239.5885 | 158.5808 | 217.0524 | 23.5508 | 23.5913 | 25.5286 | 37.7609 | 99.6819 | 24.1092 | 24.4431 | 28.229 | 47.9386 | 126.4815 | 23.5982 | 23.4759 | 23.4632 | 23.7269 | 27.3769 | 82.9947 | 134.6128 | 299.7107 | 330.313 | 23.6741 | 23.956 | 26.8298 | 40.1793 | 104.6314 | 477.5988 | 627.0099 | 403.0236 | 340.7862 | 776.5506 | 849.6294 | 514.9479 | 784.6466 | 587.3623 | 817.1145 | 798.4041 | 764.7284 | 742.9879 | 730.2647 | 750.0886 | 720.6046 | 767.6638 | 820.9682 | 727.0816 | 590.2824 | 734.6543 | 633.8831 | 43.4264 | 51.5908 | 58.848 | 31.5394 | 31.5181 | 31.8484 | 31.2164 | 63.5638 | 40.7558 | 27.703 | 22.8376 | 39.5548 | 115.7513 | 39.5001 | 22.668 | 23.4492 | 23.6446 | 26.9172 | 76.3686 | 324.3322 | 317.0079 | 68.392 | 511.4575 | 25.222 | 22.792 | 24.6515 | 25.2199 | 113.4423 | 26.5157 | 22.9677 | 83.5592 | 99.7634 | 25.8197 | 22.9318 | 22.9311 | 23.2786 | 26.3332 | 412.1704 | 592.5892 | 518.3427 | 766.6275 | 25.9125 | 22.6495 | 24.4385 | 39.7374 | 122.8059 | 24.2161 | 24.0117 | 24.9143 | 33.716 | 86.7376 | 23.9798 | 23.7399 | 23.6121 | 23.9356 | 27.4433 | 110.6989 | 106.5378 | 373.6748 | 208.3304 | 475.8996 | 24.0565 | 23.7896 | 24.7451 | 35.0948 | 106.8927 | 24.4307 | 24.1417 | 25.7061 | 40.0372 | 162.0621 | 23.752 | 23.7766 | 23.6607 | 23.8856 | 27.8691 | 306.8255 | 344.3055 | 273.1164 | 474.9111 | 24.3764 | 25.8188 | 24.209 | 36.9488 | 105.1643 | 534.0893 | 540.5418 | 486.9107 | 515.2919 | 860.6302 | 871.6227 | 916.5735 | 607.4589 | 832.918 | 457.0907 |  | 861.0482 | 798.4582 | 850.5609 | 25.258 | 23.5001 | 23.7818 | 226.8354 | 143.7192 | 117.8694 | 148.8081 | 23.0155 | 29.9637 | 30.2854 | 22.9026 | 0.00058514 | -0.008415 | 0.0016438 | 0.0089063 | 0.0037086 | -0.00030748 | 0.014554 | -0.0015138 | -0.01589 | -350.5243 | 17.0373 | -350.5797 | 17.2139 | -350.9274 | 18.3555 | -350.9951 | 17.2426 | -332.2706 | 17.4993 | -332.3137 | 17.7087 | 3566.094 | 3848.5182 | 848.1342 | 30.1245 | -149.2337 | 130.7943
13:39 | 769 | -357.4102 |  | -30.8297 | -35.9938 | -49.227 | -28.9747 | -32.5423 | -36.0128 | -40.3031 | 0.8989 | 1.4846 | 0.9768 | 0.3256 | -398.2777 | -338.602 | -35.5613 | -31.9999 | -45.0453 | -52.8907 | -16.6135 |  | -48.1304 | -50.2528 | 3.5746 | 3.4405 | 3.1014 | 1.6593 |  | 45.0445 | 41.8615 | 26.9901 | 27.0792 | 28.7726 | 51.9597 | 35.3088 | 26.5524 | 23.0073 | 24.8587 | 38.0713 | 109.6617 | 28.3854 | 23.3454 | 23.3816 | 24.0066 | 29.8623 | 88.0116 | 47.6772 | 87.6526 | 57.6959 | 148.6342 | 26.1041 | 22.9709 | 24.8034 | 37.1905 | 98.0939 | 28.3574 | 23.2811 | 27.5854 | 42.7786 | 109.2364 | 24.9337 | 23.1192 | 23.2 | 23.3686 | 27.3246 | 110.2224 | 219.3409 | 116.9819 | 162.9629 | 23.6275 | 23.0432 | 25.5531 | 39.327 | 99.7076 | 23.5985 | 24.1376 | 30.2426 | 48.9033 | 102.7779 | 23.3719 | 23.3936 | 23.3143 | 23.5794 | 27.1536 | 143.6068 | 188.2206 | 242.9816 | 160.3365 | 220.2378 | 23.5163 | 23.5893 | 25.5365 | 37.8216 | 99.7908 | 24.1145 | 24.4433 | 28.2518 | 48.0233 | 126.8422 | 23.6034 | 23.4757 | 23.4636 | 23.7181 | 27.4019 | 84.2633 | 136.3706 | 305.0463 | 337.3074 | 23.6827 | 23.9831 | 26.8636 | 40.2465 | 104.8502 | 479.9047 | 628.8332 | 403.485 | 341.1084 | 777.4383 | 850.5828 | 514.8378 | 784.9384 | 587.0656 | 817.5506 | 812.4352 | 761.4846 | 738.8401 | 733.3506 | 753.1692 | 731.9915 | 767.3772 | 819.2939 | 728.3035 | 591.6112 | 735.8321 | 635.2424 | 43.5255 | 51.7004 | 58.9696 | 31.5809 | 31.573 | 31.9776 | 31.2622 | 63.6491 | 40.8162 | 27.7293 | 22.8624 | 39.5844 | 115.9881 | 39.5643 | 22.672 | 23.454 | 23.6536 | 26.9396 | 76.8667 | 327.1052 | 319.1035 | 68.5457 | 514.8361 | 25.2352 | 22.7526 | 24.6347 | 25.2288 | 113.6547 | 26.5226 | 22.9755 | 83.006 | 99.7687 | 25.8497 | 22.9365 | 22.9426 | 23.2961 | 26.3591 | 417.3941 | 596.8528 | 521.4683 | 767.6491 | 25.9461 | 22.6498 | 24.4308 | 39.8017 | 123.1542 | 24.2279 | 24.0038 | 24.9168 | 33.7414 | 87.0319 | 24.0598 | 23.7421 | 23.6289 | 23.9526 | 27.4694 | 111.6644 | 107.1859 | 375.5614 | 209.893 | 478.9293 | 24.0761 | 23.7868 | 24.7401 | 35.1361 | 107.0292 | 24.4335 | 24.1457 | 25.7204 | 40.0961 | 162.5174 | 23.7543 | 23.7746 | 23.6701 | 23.9042 | 27.9088 | 312.6934 | 350.199 | 278.6992 | 481.7071 | 24.394 | 25.8573 | 24.2047 | 37.0208 | 105.5683 | 534.9132 | 540.7323 | 488.5949 | 516.5526 | 862.5364 | 872.8894 | 916.2093 | 607.4792 | 832.726 | 456.847 |  | 862.0817 | 799.5558 | 851.4813 | 25.2563 | 23.5113 | 23.7969 | 229.1481 | 143.9889 | 118.0875 | 149.2849 | 23.0593 | 29.9986 | 30.3732 | 23.0041 | 0.00026914 | -0.0080831 | 0.0019833 | 0.009178 | 0.0021176 | -0.00095561 | 0.026538 | -0.0029676 | -0.010315 | -350.5827 | 17.1194 | -350.7243 | 17.2734 | -350.9612 | 18.3103 | -350.912 | 17.2324 | -332.2983 | 17.5855 | -332.3753 | 17.7375 | 3528.5761 | 3845.75 | 849.0969 | 30.1859 | -149.6448 | 131.0382
13:39 | 770 | -358.5624 |  | -30.8728 | -36.0813 | -49.4892 | -28.9674 | -32.5858 | -36.1439 | -40.4399 | 0.897 | 1.4844 | 0.9794 | 0.3247 | -399.0907 | -339.6713 | -35.7313 | -32.0672 | -45.1665 | -52.9711 | -16.6786 |  | -48.3043 | -50.3793 | 3.5624 | 3.4392 | 3.1004 | 1.6615 |  | 45.1142 | 41.9423 | 27.004 | 27.1001 | 28.7998 | 52.045 | 35.3297 | 26.5759 | 23.0142 | 24.8706 | 38.1345 | 109.8619 | 28.5628 | 23.3435 | 23.3816 | 24.0224 | 29.9216 | 89.8721 | 47.8111 | 88.7767 | 57.8677 | 149.9028 | 26.165 | 22.9719 | 24.8206 | 37.2483 | 98.2081 | 28.3813 | 23.2954 | 27.6086 | 42.8554 | 109.5265 | 24.9371 | 23.0752 | 23.1696 | 23.3798 | 27.3574 | 112.0979 | 223.0733 | 117.9946 | 165.4991 | 23.6453 | 23.0415 | 25.5606 | 39.3929 | 99.7551 | 23.609 | 24.1443 | 30.2683 | 48.986 | 102.919 | 23.3804 | 23.3704 | 23.2942 | 23.5778 | 27.2028 | 145.1285 | 188.2979 | 245.6145 | 161.6762 | 223.2421 | 23.5154 | 23.5932 | 25.5495 | 37.8933 | 99.913 | 24.1006 | 24.4561 | 28.2757 | 48.1457 | 127.2173 | 23.6016 | 23.4785 | 23.4633 | 23.723 | 27.4252 | 85.5856 | 138.4554 | 311.2076 | 345.2725 | 23.7151 | 23.9688 | 26.8664 | 40.3056 | 105.1789 | 481.9121 | 633.3524 | 403.4647 | 341.6019 | 778.3222 | 851.5301 | 514.7595 | 785.1541 | 586.6309 | 817.9798 | 834.0239 | 767.3329 | 731.1137 | 736.4804 | 758.274 | 733.1956 | 769.9885 | 873.0292 | 729.5873 | 592.9878 | 737.0365 | 636.6005 | 43.6258 | 51.811 | 59.1134 | 31.6255 | 31.6301 | 32.1129 | 31.3066 | 63.7354 | 40.8754 | 27.7357 | 22.8584 | 39.6618 | 116.2579 | 39.6478 | 22.6699 | 23.4463 | 23.6505 | 26.9555 | 77.3003 | 329.8071 | 321.2767 | 68.701 | 518.2276 | 25.2078 | 22.7683 | 24.6511 | 25.2115 | 113.8125 | 26.5487 | 22.9879 | 82.4752 | 99.7715 | 25.8792 | 22.9413 | 22.9476 | 23.2995 | 26.3831 | 422.5709 | 601.0001 | 524.6563 | 768.614 | 25.971 | 22.6523 | 24.4323 | 39.8673 | 123.511 | 24.1975 | 24.0176 | 24.9204 | 33.7847 | 87.3412 | 24.0976 | 23.7475 | 23.6335 | 23.9588 | 27.4931 | 112.4364 | 107.6386 | 377.1078 | 211.0381 | 481.3883 | 24.0725 | 23.786 | 24.7245 | 35.1838 | 107.1838 | 24.4485 | 24.1498 | 25.723 | 40.1529 | 162.974 | 23.7532 | 23.7679 | 23.6694 | 23.9108 | 27.9328 | 318.8708 | 354.9723 | 283.7746 | 487.7633 | 24.3711 | 25.8598 | 24.1975 | 37.0757 | 105.9462 | 535.2899 | 540.7771 | 490.8958 | 518.2773 | 864.4109 | 874.0469 | 915.8475 | 607.5574 | 832.596 | 456.5082 |  | 863.0392 | 800.5373 | 852.4001 | 25.2532 | 23.5034 | 23.7964 | 244.2157 | 144.2459 | 118.3048 | 149.744 | 23.1388 | 30.0383 | 30.3756 | 23.0393 | 0.00070112 | -0.0080932 | 0.0023924 | 0.0088812 | 0.0035622 | -0.00049562 | 0.016987 | -0.014557 | -0.012939 | -350.5366 | 17.0558 | -350.5458 | 17.2201 | -350.8843 | 18.3678 | -350.9797 | 17.2775 | -332.2091 | 17.5096 | -332.1876 | 17.6759 | 3572.972 | 3876.1257 | 850.0168 | 30.207 | -150.0442 | 131.2754
13:39 | 771 | -359.6279 |  | -31.0439 | -36.2942 | -49.6606 | -29.0105 | -32.651 | -36.3422 | -40.5748 | 0.8983 | 1.4795 | 0.9722 | 0.3243 | -399.8219 | -340.7897 | -35.8197 | -32.2193 | -45.1973 | -53.1058 | -16.7514 |  | -48.4698 | -50.5131 | 3.5494 | 3.4352 | 3.0963 | 1.6628 |  | 45.1802 | 42.029 | 27.0251 | 27.128 | 28.8305 | 52.1381 | 35.3658 | 26.6013 | 23.0161 | 24.8742 | 38.1983 | 110.0606 | 28.78 | 23.334 | 23.3766 | 24.0357 | 29.9726 | 91.8276 | 47.8558 | 89.7807 | 58.0564 | 151.112 | 26.2292 | 22.9754 | 24.84 | 37.3157 | 98.3225 | 28.3839 | 23.3074 | 27.6325 | 42.9452 | 109.7081 | 24.9403 | 23.0871 | 23.1161 | 23.3704 | 27.3697 | 113.5169 | 226.0344 | 118.889 | 168.1282 | 23.6163 | 23.0339 | 25.5764 | 39.4479 | 99.8058 | 23.6016 | 24.145 | 30.2987 | 49.0766 | 103.0396 | 23.3866 | 23.3815 | 23.293 | 23.5828 | 27.2606 | 146.826 | 188.7419 | 248.5289 | 163.2239 | 226.8498 | 23.5487 | 23.5958 | 25.5692 | 37.9589 | 100.0303 | 23.9909 | 24.4869 | 28.2903 | 48.317 | 127.5804 | 23.6111 | 23.4776 | 23.4606 | 23.7415 | 27.4416 | 86.4347 | 140.4696 | 316.0451 | 351.9096 | 23.6645 | 23.9671 | 26.865 | 40.3672 | 105.4918 | 482.9346 | 637.6033 | 403.8028 | 342.3853 | 779.2264 | 852.5065 | 514.7347 | 785.3574 | 585.9709 | 818.3883 | 837.632 | 771.1262 | 732.4806 | 737.4204 | 763.0929 | 733.6671 | 773.8855 | 924.2785 | 730.9165 | 594.4117 | 738.2323 | 637.9713 | 43.7243 | 51.9133 | 59.2495 | 31.6608 | 31.6944 | 32.2281 | 31.3424 | 63.8138 | 40.9191 | 27.7509 | 22.8458 | 39.7379 | 116.5399 | 39.7283 | 22.6624 | 23.4454 | 23.6576 | 26.9767 | 77.9045 | 332.4682 | 323.6412 | 68.9099 | 521.5685 | 25.2135 | 22.7885 | 24.6899 | 25.2277 | 113.9627 | 26.5709 | 23.0004 | 81.8698 | 99.7972 | 25.8796 | 22.9365 | 22.9431 | 23.303 | 26.4053 | 427.907 | 605.0765 | 527.8843 | 769.5088 | 26.0113 | 22.6552 | 24.4535 | 39.9149 | 123.8631 | 24.2054 | 24.0236 | 24.9199 | 33.8332 | 87.6498 | 24.0867 | 23.7404 | 23.6192 | 23.9502 | 27.5174 | 113.1488 | 108.0574 | 378.3962 | 212.073 | 483.7193 | 24.0655 | 23.7942 | 24.7218 | 35.2324 | 107.3468 | 24.4403 | 24.1493 | 25.7355 | 40.2195 | 163.4303 | 23.7538 | 23.7692 | 23.6632 | 23.9025 | 27.938 | 325.746 | 360.1134 | 288.7673 | 494.0826 | 24.3776 | 25.8482 | 24.2158 | 37.1132 | 106.3277 | 535.1053 | 541.0719 | 493.5828 | 520.1394 | 866.2786 | 875.1975 | 915.4694 | 607.6985 | 832.4324 | 456.0932 |  | 863.9236 | 801.4846 | 853.3064 | 25.2436 | 23.5148 | 23.7975 | 262.3443 | 144.4861 | 118.5388 | 150.1185 | 23.2321 | 30.1176 | 30.4411 | 23.076 | 0.00087632 | -0.0086471 | 0.0019814 | 0.0088918 | 0.0030805 | -8.5378e-05 | 0.007183 | -0.024854 | -0.013252 | -350.4289 | 17.0989 | -350.6104 | 17.2529 | -350.8597 | 18.3001 | -350.8412 | 17.218 | -332.1445 | 17.5404 | -332.1814 | 17.7169 | 3578.8137 | 3950.0859 | 850.9241 | 30.2793 | -150.5502 | 131.5125
13:39 | 772 | -360.895 |  | -31.2136 | -36.441 | -49.7452 | -29.1244 | -32.7276 | -36.4208 | -40.6583 | 0.8965 | 1.4834 | 0.9729 | 0.3241 | -400.4567 | -341.8124 | -35.8788 | -32.3455 | -45.3383 | -53.2733 | -16.8311 |  | -48.6425 | -50.7112 | 3.5363 | 3.4356 | 3.0939 | 1.664 |  | 45.2483 | 42.1149 | 27.0488 | 27.1637 | 28.8613 | 52.2262 | 35.3969 | 26.6209 | 23.0105 | 24.8816 | 38.2598 | 110.2487 | 29.016 | 23.3407 | 23.3769 | 24.0384 | 30.0214 | 93.9048 | 47.8857 | 90.6849 | 58.2506 | 152.7847 | 26.2948 | 22.9789 | 24.8514 | 37.3822 | 98.424 | 28.4181 | 23.3157 | 27.6536 | 43.019 | 109.9136 | 24.9402 | 23.1111 | 23.115 | 23.3364 | 27.4115 | 114.5465 | 228.0214 | 119.4348 | 169.9833 | 23.6064 | 23.0438 | 25.6078 | 39.5064 | 99.8435 | 23.6 | 24.16 | 30.3316 | 49.1555 | 103.1241 | 23.4143 | 23.3909 | 23.3158 | 23.6009 | 27.3072 | 148.7736 | 189.4464 | 251.6844 | 164.7312 | 229.8359 | 23.5638 | 23.5895 | 25.5831 | 38.0128 | 100.1435 | 24.0111 | 24.5009 | 28.3124 | 48.4536 | 127.9599 | 23.6206 | 23.4767 | 23.4554 | 23.7498 | 27.4662 | 87.1745 | 142.176 | 319.868 | 357.7319 | 23.6604 | 23.9709 | 26.8857 | 40.4345 | 105.7696 | 484.3323 | 642.0375 | 404.4696 | 343.2751 | 780.1628 | 853.518 | 514.7244 | 785.5855 | 585.1262 | 818.8096 | 822.2063 | 775.2588 | 738.8381 | 732.8883 | 767.6356 | 728.286 | 771.4587 | 950.1964 | 732.3163 | 595.895 | 739.4776 | 639.3848 | 43.8201 | 52.0214 | 59.3708 | 31.6956 | 31.763 | 32.3326 | 31.3809 | 63.8987 | 40.9727 | 27.7799 | 22.8499 | 39.8285 | 116.8034 | 39.8036 | 22.6649 | 23.442 | 23.6552 | 26.9937 | 78.7911 | 335.1331 | 326.5027 | 69.2211 | 525.1898 | 25.2364 | 22.779 | 24.6861 | 25.2503 | 114.1221 | 26.5581 | 23.0004 | 81.2796 | 99.7894 | 25.8695 | 22.9295 | 22.9412 | 23.3103 | 26.4313 | 433.9822 | 609.4714 | 532.0876 | 770.431 | 26.0501 | 22.6545 | 24.4623 | 39.9625 | 124.2052 | 24.2166 | 24.013 | 24.9254 | 33.8745 | 87.955 | 24.0523 | 23.7399 | 23.6184 | 23.946 | 27.5405 | 113.7752 | 108.4818 | 379.5712 | 212.9179 | 485.9288 | 24.0711 | 23.7941 | 24.7226 | 35.2762 | 107.5056 | 24.4348 | 24.1525 | 25.7481 | 40.2929 | 163.8828 | 23.7628 | 23.7674 | 23.6705 | 23.9041 | 27.9599 | 332.9751 | 365.9364 | 294.0641 | 500.7794 | 24.3824 | 25.8656 | 24.2191 | 37.1671 | 106.7258 | 534.9364 | 541.0876 | 495.5372 | 521.9247 | 868.1114 | 876.4088 | 915.0582 | 607.848 | 832.2126 | 455.687 |  | 864.7653 | 802.4249 | 854.2396 | 25.2523 | 23.5035 | 23.7999 | 270.4523 | 144.7361 | 118.7201 | 150.5284 | 23.214 | 30.2035 | 30.4955 | 23.0875 | 0.00042976 | -0.0082583 | 0.0024486 | 0.0090095 | 0.003208 | -0.00081681 | 0.015044 | -0.0096136 | -0.026746 | -350.5366 | 17.0804 | -350.5027 | 17.2262 | -350.8104 | 18.3575 | -350.9458 | 17.2919 | -332.1445 | 17.528 | -332.1076 | 17.6902 | 3526.6744 | 4061.5659 | 851.8361 | 30.3495 | -151.0418 | 131.7281
13:39 | 773 | -362.1091 |  | -31.2754 | -36.589 | -49.7964 | -29.2375 | -32.8047 | -36.5531 | -40.8513 | 0.8961 | 1.4802 | 0.9653 | 0.3239 | -400.9363 | -342.7819 | -35.8967 | -32.4379 | -45.4519 | -53.4076 | -16.9242 |  | -48.8406 | -50.8775 | 3.5261 | 3.4376 | 3.089 | 1.6654 |  | 45.3246 | 42.19 | 27.0665 | 27.1933 | 28.8877 | 52.3092 | 35.428 | 26.6537 | 23.0079 | 24.8908 | 38.322 | 110.4462 | 29.2801 | 23.3417 | 23.3851 | 24.0439 | 30.082 | 96.0965 | 47.9605 | 91.9001 | 58.4446 | 154.8836 | 26.3575 | 22.9767 | 24.8566 | 37.4356 | 98.5086 | 28.4487 | 23.3062 | 27.6767 | 43.0747 | 110.2314 | 24.9325 | 23.0519 | 23.1067 | 23.3596 | 27.4583 | 116.1682 | 231.2021 | 120.2241 | 172.0896 | 23.6095 | 23.0433 | 25.6206 | 39.5649 | 99.8903 | 23.6337 | 24.1784 | 30.3799 | 49.2258 | 103.2024 | 23.4281 | 23.3989 | 23.3412 | 23.6232 | 27.3526 | 150.6014 | 189.898 | 254.8384 | 166.0863 | 233.1383 | 23.5692 | 23.5889 | 25.5911 | 38.0867 | 100.281 | 24.1334 | 24.4843 | 28.341 | 48.5671 | 128.3685 | 23.6162 | 23.4781 | 23.4659 | 23.7439 | 27.4938 | 88.1968 | 143.9749 | 324.5333 | 364.6747 | 23.7044 | 23.973 | 26.921 | 40.4897 | 106.0993 | 485.9565 | 643.5429 | 404.9338 | 344.429 | 781.1392 | 854.5544 | 514.7278 | 785.8967 | 584.1382 | 819.2188 | 796.7393 | 778.7723 | 730.7437 | 730.4656 | 773.2138 | 720.0323 | 769.1377 | 944.8942 | 733.8245 | 597.4343 | 740.8364 | 640.8592 | 43.918 | 52.1279 | 59.484 | 31.7391 | 31.8392 | 32.4437 | 31.4172 | 63.9797 | 41.0318 | 27.8131 | 22.8481 | 39.8874 | 117.047 | 39.8697 | 22.6679 | 23.4337 | 23.6484 | 27.0052 | 79.6331 | 337.8813 | 328.9757 | 69.5129 | 528.3446 | 25.2441 | 22.7547 | 24.6546 | 25.2536 | 114.2305 | 26.5753 | 22.9888 | 81.0457 | 99.7862 | 25.8755 | 22.9406 | 22.9404 | 23.3027 | 26.4545 | 438.3257 | 613.1964 | 534.8093 | 771.1333 | 26.0793 | 22.6589 | 24.4392 | 40.0261 | 124.5527 | 24.2124 | 24.01 | 24.9486 | 33.8941 | 88.2653 | 23.9918 | 23.7457 | 23.6208 | 23.9472 | 27.5641 | 114.4609 | 108.9408 | 381.076 | 214.1044 | 488.3057 | 24.077 | 23.7861 | 24.7321 | 35.3251 | 107.6656 | 24.4335 | 24.1553 | 25.7585 | 40.3556 | 164.3228 | 23.7967 | 23.7453 | 23.707 | 23.9215 | 28.0058 | 339.9271 | 372.3284 | 300.1326 | 508.1199 | 24.3716 | 25.8769 | 24.2203 | 37.2289 | 107.1136 | 535.1409 | 540.5337 | 497.7831 | 524.0414 | 869.9024 | 877.5535 | 914.6289 | 607.9505 | 831.8969 | 455.265 |  | 865.5775 | 803.344 | 855.1766 | 25.254 | 23.5191 | 23.7954 | 272.3369 | 144.9749 | 118.895 | 150.9812 | 23.2587 | 30.2286 | 30.552 | 23.1027 | 0.00065409 | -0.0080227 | 0.0018536 | 0.0088812 | 0.0029301 | -0.00023717 | 0.017369 | -0.012169 | -0.020052 | -350.4627 | 17.1297 | -350.5981 | 17.2816 | -350.8597 | 18.3309 | -350.8227 | 17.2385 | -332.0337 | 17.5671 | -332.1199 | 17.7416 | 3564.5412 | 4100.3913 | 852.7346 | 30.3903 | -151.5141 | 131.9349
13:39 | 774 | -363.4574 |  | -31.3412 | -36.7248 | -49.947 | -29.2364 | -32.905 | -36.6176 | -40.91 | 0.8939 | 1.476 | 0.9606 | 0.3234 | -401.4367 | -343.9274 | -36.0324 | -32.6715 | -45.5859 | -53.523 | -16.9318 |  | -48.9553 | -51.041 | 3.5157 | 3.4364 | 3.0903 | 1.6646 |  | 45.3951 | 42.2598 | 27.0825 | 27.218 | 28.9167 | 52.4027 | 35.4729 | 26.678 | 23.0148 | 24.899 | 38.3736 | 110.6363 | 29.5662 | 23.3383 | 23.3981 | 24.0607 | 30.1403 | 98.3919 | 48.0312 | 93.105 | 58.6008 | 156.0804 | 26.4237 | 22.9866 | 24.8667 | 37.4947 | 98.5897 | 28.5033 | 23.3098 | 27.7023 | 43.1439 | 110.501 | 24.9425 | 23.0249 | 23.1323 | 23.4158 | 27.5183 | 118.0371 | 235.0691 | 121.2636 | 174.7476 | 23.6528 | 23.0364 | 25.6202 | 39.6292 | 99.9434 | 23.6439 | 24.1805 | 30.4157 | 49.3098 | 103.3016 | 23.4019 | 23.3639 | 23.2724 | 23.5856 | 27.3898 | 152.3817 | 190.4369 | 257.9165 | 167.4145 | 236.2191 | 23.5689 | 23.6063 | 25.615 | 38.1622 | 100.4374 | 24.1332 | 24.4808 | 28.3658 | 48.6936 | 128.7723 | 23.619 | 23.4797 | 23.4765 | 23.7392 | 27.5174 | 89.1358 | 145.8875 | 329.3065 | 371.6459 | 23.6872 | 23.9834 | 26.9525 | 40.5436 | 106.4628 | 487.1521 | 642.9296 | 405.5685 | 345.7672 | 782.181 | 855.647 | 514.7774 | 786.35 | 582.9563 | 819.4842 | 768.0406 | 779.1325 | 713.9475 | 728.606 | 776.5047 | 721.0133 | 769.1325 | 905.1463 | 735.3809 | 598.9771 | 742.2564 | 642.3653 | 44.0114 | 52.2232 | 59.5866 | 31.7802 | 31.8984 | 32.5414 | 31.4487 | 64.0535 | 41.092 | 27.8357 | 22.8343 | 39.9445 | 117.2789 | 39.9459 | 22.6666 | 23.4338 | 23.6617 | 27.0266 | 80.289 | 340.7004 | 330.9297 | 69.7409 | 531.2105 | 25.2556 | 22.7783 | 24.6831 | 25.2618 | 114.3888 | 26.6097 | 22.9913 | 80.7468 | 99.8058 | 25.8954 | 22.9378 | 22.9459 | 23.3033 | 26.4748 | 441.4383 | 616.2401 | 536.0138 | 771.6536 | 26.1115 | 22.6677 | 24.4411 | 40.0918 | 124.9338 | 24.2241 | 24.0115 | 24.9473 | 33.9468 | 88.5888 | 24.0076 | 23.747 | 23.6147 | 23.9506 | 27.5945 | 115.1827 | 109.377 | 382.2923 | 215.3289 | 490.4912 | 24.08 | 23.7879 | 24.7457 | 35.3737 | 107.8291 | 24.43 | 24.1544 | 25.7748 | 40.4128 | 164.7515 | 23.7847 | 23.7481 | 23.6917 | 23.9237 | 28.0258 | 346.1191 | 378.0837 | 306.1127 | 514.5381 | 24.3856 | 25.8796 | 24.2267 | 37.2786 | 107.4741 | 535.6989 | 540.7139 | 500.1298 | 526.3111 | 871.667 | 878.6855 | 914.2194 | 607.9873 | 831.5037 | 454.8035 |  | 866.3872 | 804.2013 | 856.1103 | 25.2508 | 23.5242 | 23.7981 | 273.3919 | 145.2379 | 119.1255 | 151.3974 | 23.364 | 30.2905 | 30.6262 | 23.1452 | 0.00072318 | -0.0078993 | 0.0020622 | 0.0089974 | 0.0032624 | -0.00056944 | 0.0028614 | 0.0065993 | -0.025536 | -350.4689 | 17.0866 | -350.4289 | 17.1975 | -350.715 | 18.3329 | -350.8166 | 17.2714 | -332.0122 | 17.5219 | -331.9537 | 17.6697 | 3617.7405 | 4105.5255 | 853.6373 | 30.4584 | -151.9171 | 132.1817
13:39 | 775 | -364.7339 |  | -31.4899 | -36.9284 | -50.0407 | -29.3597 | -33.0676 | -36.8394 | -41.127 | 0.8951 | 1.4805 | 0.9612 | 0.3253 | -401.9603 | -345.0886 | -36.1301 | -32.7528 | -45.6572 | -53.6368 | -16.9917 |  | -49.1623 | -51.1368 | 3.504 | 3.4414 | 3.0888 | 1.6657 |  | 45.4741 | 42.3257 | 27.102 | 27.2475 | 28.9424 | 52.4985 | 35.5142 | 26.6971 | 23.0218 | 24.9101 | 38.4276 | 110.8072 | 29.881 | 23.3377 | 23.4101 | 24.0728 | 30.2035 | 100.7693 | 48.1095 | 93.8416 | 58.7502 | 156.5894 | 26.4916 | 22.9982 | 24.8966 | 37.5572 | 98.6789 | 28.5437 | 23.3286 | 27.7242 | 43.2206 | 110.7243 | 24.946 | 23.0664 | 23.1143 | 23.3918 | 27.5693 | 119.5139 | 237.9607 | 122.3147 | 177.2012 | 23.6713 | 23.0407 | 25.6248 | 39.7017 | 99.9965 | 23.6048 | 24.1926 | 30.4387 | 49.4079 | 103.4132 | 23.3965 | 23.3451 | 23.2335 | 23.5638 | 27.41 | 154.3421 | 191.1682 | 261.041 | 169.0666 | 238.9173 | 23.5528 | 23.6035 | 25.6177 | 38.2184 | 100.6095 | 24.1341 | 24.4827 | 28.3904 | 48.8136 | 129.1717 | 23.6173 | 23.4826 | 23.4809 | 23.7424 | 27.5421 | 90.0779 | 147.6334 | 333.2926 | 377.7654 | 23.689 | 23.9739 | 26.9598 | 40.5993 | 106.8314 | 488.6087 | 644.5282 | 406.8347 | 346.9801 | 783.303 | 856.7835 | 514.8468 | 786.9318 | 581.6721 | 819.6019 | 764.2519 | 778.5612 | 713.5851 | 726.224 | 775.161 | 720.1303 | 767.6102 | 871.8786 | 736.8905 | 600.4706 | 743.6932 | 643.8694 | 44.1032 | 52.3228 | 59.6942 | 31.8176 | 31.9587 | 32.638 | 31.5057 | 64.1333 | 41.1572 | 27.8611 | 22.8288 | 40.0362 | 117.514 | 40.0293 | 22.666 | 23.4269 | 23.6613 | 27.0404 | 80.9601 | 343.4903 | 333.1551 | 69.9692 | 534.2322 | 25.2682 | 22.7729 | 24.7028 | 25.2801 | 114.6042 | 26.62 | 22.9828 | 80.5036 | 99.8145 | 25.9074 | 22.929 | 22.9444 | 23.305 | 26.4941 | 445.5816 | 619.5276 | 538.2634 | 772.2779 | 26.1522 | 22.6607 | 24.4778 | 40.1505 | 125.3171 | 24.2289 | 24.0157 | 24.9528 | 34.0368 | 88.9248 | 23.9818 | 23.7402 | 23.6054 | 23.9492 | 27.6331 | 115.7686 | 109.7627 | 383.1208 | 216.3354 | 492.2066 | 24.0742 | 23.7911 | 24.7758 | 35.4137 | 107.9785 | 24.4372 | 24.1493 | 25.7858 | 40.4715 | 165.172 | 23.7582 | 23.773 | 23.6595 | 23.9094 | 28.0344 | 352.5127 | 382.988 | 311.0119 | 519.8669 | 24.3595 | 25.8919 | 24.2203 | 37.3331 | 107.8265 | 536.3775 | 541.6754 | 501.6038 | 528.7008 | 873.3887 | 879.8085 | 913.8219 | 607.9802 | 831.1627 | 454.3753 |  | 867.1954 | 805.0228 | 857.0392 | 25.2454 | 23.5079 | 23.8051 | 274.1528 | 145.517 | 119.3577 | 151.8064 | 23.3979 | 30.3318 | 30.7106 | 23.2139 | 0.00116 | -0.0083113 | 0.0018887 | 0.0089169 | 0.0028055 | -0.00027318 | 0.020586 | -0.0078924 | -0.031955 | -350.3796 | 17.1215 | -350.5273 | 17.2755 | -350.8104 | 18.3226 | -350.755 | 17.2118 | -331.9414 | 17.5671 | -332.0491 | 17.7395 | 3608.3209 | 4107.6986 | 854.5454 | 30.5212 | -152.4571 | 132.4374
13:39 | 776 | -366.0881 |  | -31.6581 | -37.0956 | -50.2224 | -29.4668 | -33.0691 | -36.9989 | -41.1816 | 0.8939 | 1.4817 | 0.9627 | 0.3252 | -402.4142 | -346.2094 | -36.2652 | -32.9236 | -45.8054 | -53.8154 | -17.0011 |  | -49.3394 | -51.2767 | 3.4892 | 3.4358 | 3.0789 | 1.6638 |  | 45.5652 | 42.3939 | 27.1335 | 27.2736 | 28.9716 | 52.5919 | 35.5608 | 26.713 | 23.0247 | 24.9274 | 38.4962 | 110.943 | 30.2312 | 23.3482 | 23.4002 | 24.0747 | 30.2556 | 103.217 | 48.1981 | 94.4997 | 58.9267 | 157.4874 | 26.5331 | 22.9809 | 24.9244 | 37.6105 | 98.7686 | 28.5592 | 23.3317 | 27.7438 | 43.3181 | 110.9832 | 24.9807 | 23.1469 | 23.1277 | 23.3637 | 27.6138 | 121.2252 | 240.7241 | 123.418 | 179.8543 | 23.6788 | 23.051 | 25.6496 | 39.7713 | 100.0468 | 23.5972 | 24.1762 | 30.478 | 49.4919 | 103.4999 | 23.4351 | 23.3589 | 23.2667 | 23.5941 | 27.4358 | 156.7341 | 192.3092 | 264.3188 | 171.1933 | 242.8393 | 23.5366 | 23.5882 | 25.6316 | 38.3024 | 100.8394 | 24.1141 | 24.5058 | 28.3923 | 48.9187 | 129.5737 | 23.6245 | 23.4791 | 23.4631 | 23.7522 | 27.5629 | 91.0099 | 149.5992 | 337.9453 | 384.4594 | 23.6832 | 23.9732 | 26.9549 | 40.6574 | 107.2351 | 489.9705 | 647.1512 | 408.5767 | 348.334 | 784.474 | 857.9291 | 514.8918 | 787.6296 | 580.5296 | 819.743 | 781.2459 | 779.6391 | 729.711 | 728.5876 | 772.0908 | 720.1725 | 767.7505 | 870.5324 | 738.3419 | 601.9048 | 745.1247 | 645.3643 | 44.1966 | 52.4183 | 59.8226 | 31.8586 | 32.0241 | 32.7355 | 31.561 | 64.2086 | 41.2143 | 27.8903 | 22.8283 | 40.1267 | 117.7682 | 40.112 | 22.6651 | 23.4232 | 23.6586 | 27.043 | 81.5552 | 346.2259 | 335.2871 | 70.1287 | 537.0184 | 25.2711 | 22.7885 | 24.749 | 25.2836 | 114.8191 | 26.6378 | 22.9806 | 80.1178 | 99.8751 | 25.913 | 22.9372 | 22.9393 | 23.307 | 26.5218 | 449.9427 | 622.8694 | 540.6949 | 772.9193 | 26.1944 | 22.6545 | 24.5047 | 40.2058 | 125.6618 | 24.2371 | 24.0236 | 24.9794 | 34.0814 | 89.2629 | 24.0059 | 23.733 | 23.5976 | 23.9538 | 27.6586 | 116.2358 | 110.1052 | 384.0781 | 217.3776 | 493.8936 | 24.0647 | 23.7888 | 24.7739 | 35.4595 | 108.1068 | 24.4351 | 24.1459 | 25.7856 | 40.5346 | 165.5903 | 23.7699 | 23.7652 | 23.6778 | 23.9189 | 28.0702 | 359.66 | 388.2901 | 316.0861 | 525.7229 | 24.3438 | 25.8983 | 24.2222 | 37.3828 | 108.1674 | 536.8327 | 542.4646 | 504.1062 | 531.2125 | 875.0552 | 880.9327 | 913.4364 | 607.9938 | 831.0248 | 453.9697 |  | 868.0146 | 805.8308 | 857.9673 | 25.2466 | 23.4937 | 23.8035 | 275.0499 | 145.7618 | 119.5272 | 152.209 | 23.4153 | 30.3691 | 30.7103 | 23.2041 | 0.00024402 | -0.008677 | 0.0015373 | 0.0086356 | 0.0035861 | -0.00041563 | 0.017528 | 0.0081079 | -0.032371 | -350.4412 | 17.1297 | -350.4566 | 17.2426 | -350.7335 | 18.3493 | -350.8104 | 17.2858 | -331.9568 | 17.5588 | -331.9045 | 17.6944 | 3527.8794 | 4099.7306 | 855.455 | 30.5397 | -152.9562 | 132.6445
13:39 | 777 | -367.444 |  | -31.8048 | -37.2663 | -50.2446 | -29.5696 | -33.0919 | -37.0725 | -41.4886 | 0.8927 | 1.4826 | 0.9562 | 0.3246 | -403.0571 | -347.5847 | -36.3639 | -32.828 | -45.8748 | -54.0479 | -17.1378 |  | -49.4901 | -51.482 | 3.4744 | 3.4341 | 3.0804 | 1.6664 |  | 45.6499 | 42.4649 | 27.1652 | 27.3038 | 29.0035 | 52.6803 | 35.6112 | 26.7268 | 23.0243 | 24.9449 | 38.5713 | 111.0328 | 30.6094 | 23.3436 | 23.3875 | 24.0818 | 30.3224 | 105.7557 | 48.2665 | 95.3297 | 59.1042 | 158.686 | 26.5908 | 22.9841 | 24.9604 | 37.6757 | 98.862 | 28.593 | 23.3354 | 27.7628 | 43.3984 | 111.2079 | 25.0134 | 23.1271 | 23.1625 | 23.3905 | 27.6691 | 123.8256 | 244.9831 | 125.0115 | 183.1268 | 23.6594 | 23.0572 | 25.6643 | 39.8364 | 100.0933 | 23.5936 | 24.1844 | 30.503 | 49.5677 | 103.5524 | 23.4629 | 23.3691 | 23.2885 | 23.6134 | 27.5033 | 159.893 | 194.4837 | 268.6932 | 174.1 | 248.2653 | 23.5554 | 23.6024 | 25.6614 | 38.3603 | 101.0864 | 24.1245 | 24.5123 | 28.4149 | 49.0236 | 130.036 | 23.6227 | 23.4755 | 23.4502 | 23.7628 | 27.5806 | 91.938 | 151.5992 | 342.6295 | 391.5108 | 23.6642 | 23.9813 | 26.9732 | 40.7249 | 107.6197 | 491.3079 | 648.147 | 410.1357 | 349.708 | 785.6827 | 859.1055 | 514.9709 | 788.4607 | 579.9213 | 820.1289 | 785.2687 | 773.5453 | 745.4678 | 731.1558 | 770.4319 | 729.7526 | 766.5509 | 882.8399 | 739.7823 | 603.2951 | 746.531 | 646.8631 | 44.2897 | 52.5167 | 59.9393 | 31.8974 | 32.0801 | 32.8207 | 31.6123 | 64.2792 | 41.2738 | 27.9057 | 22.8523 | 40.2041 | 118.0108 | 40.1832 | 22.6638 | 23.4328 | 23.6724 | 27.0679 | 82.0284 | 348.9032 | 337.4538 | 70.2867 | 540.0205 | 25.2841 | 22.8039 | 24.7693 | 25.2914 | 115.0275 | 26.6512 | 22.9932 | 79.8908 | 100.0724 | 25.9291 | 22.9466 | 22.9451 | 23.3189 | 26.5493 | 454.8164 | 626.5763 | 543.8179 | 773.6995 | 26.2227 | 22.6633 | 24.5222 | 40.2666 | 126.0114 | 24.2273 | 24.0237 | 24.9779 | 34.0931 | 89.58 | 24.0059 | 23.7326 | 23.6074 | 23.9545 | 27.6865 | 116.7329 | 110.4071 | 385.2194 | 218.5223 | 495.8223 | 24.0777 | 23.7913 | 24.7624 | 35.5155 | 108.204 | 24.4393 | 24.1515 | 25.7949 | 40.5969 | 166.013 | 23.7665 | 23.7699 | 23.6731 | 23.9158 | 28.0882 | 366.7064 | 394.2405 | 321.9165 | 532.2385 | 24.3455 | 25.9135 | 24.2306 | 37.4426 | 108.5019 | 537.0672 | 542.9387 | 507.5375 | 533.2818 | 876.671 | 881.9403 | 913.0917 | 608.0286 | 831.0928 | 453.5485 |  | 868.8439 | 806.5923 | 858.8876 | 25.2381 | 23.4883 | 23.7993 | 276.0273 | 146.0213 | 119.7358 | 152.6398 | 23.4679 | 30.4853 | 30.7636 | 23.2776 | 0.001182 | -0.0081175 | 0.0023315 | 0.0093152 | 0.0029974 | -0.00027656 | 0.027777 | 0.004904 | -0.014672 | -350.3027 | 17.1092 | -350.4689 | 17.2858 | -350.7735 | 18.3309 | -350.6689 | 17.2098 | -331.7875 | 17.528 | -331.8952 | 17.7436 | 3485.4888 | 4092.4283 | 856.3519 | 30.6245 | -153.4197 | 132.8785
13:39 | 778 | -368.6971 |  | -31.9038 | -37.4256 | -50.2682 | -29.5728 | -33.2199 | -37.1714 | -41.4518 | 0.8915 | 1.4778 | 0.9536 | 0.3225 | -403.5592 | -348.6352 | -36.4742 | -33.0419 | -45.9783 | -54.1361 | -17.1898 |  | -49.574 | -51.5909 | 3.4632 | 3.4358 | 3.0795 | 1.667 |  | 45.7332 | 42.5395 | 27.1952 | 27.3427 | 29.0368 | 52.7745 | 35.6553 | 26.7454 | 23.0293 | 24.954 | 38.6369 | 111.1492 | 30.9943 | 23.3404 | 23.3967 | 24.0949 | 30.4013 | 108.3595 | 48.3374 | 96.364 | 59.3059 | 160.1522 | 26.6658 | 23.0108 | 24.9998 | 37.7552 | 98.9414 | 28.6105 | 23.3548 | 27.8013 | 43.4727 | 111.4476 | 25.0778 | 23.1328 | 23.1729 | 23.3997 | 27.7202 | 126.9504 | 250.8081 | 126.9446 | 187.2755 | 23.6351 | 23.0598 | 25.6761 | 39.8989 | 100.1379 | 23.5975 | 24.1913 | 30.5294 | 49.6472 | 103.6922 | 23.4391 | 23.3838 | 23.2984 | 23.6321 | 27.5665 | 163.1919 | 196.8065 | 273.2444 | 177.3448 | 253.5836 | 23.5654 | 23.6092 | 25.6648 | 38.3992 | 101.339 | 24.1379 | 24.503 | 28.444 | 49.1295 | 130.5209 | 23.6104 | 23.4732 | 23.4558 | 23.7628 | 27.5996 | 93.0735 | 153.6321 | 347.29 | 398.4592 | 23.6866 | 23.9654 | 26.9772 | 40.7888 | 107.9864 | 493.0226 | 647.9021 | 411.5053 | 350.6937 | 786.9232 | 860.3148 | 515.1513 | 789.3694 | 579.8278 | 820.876 | 794.8648 | 764.4245 | 755.6694 | 733.7541 | 768.5113 | 743.1329 | 745.8276 | 867.6914 | 741.1655 | 604.6501 | 747.8463 | 648.3242 | 44.3907 | 52.6258 | 60.05 | 31.9411 | 32.1516 | 32.9094 | 31.6652 | 64.3586 | 41.3368 | 27.9316 | 22.878 | 40.2449 | 118.259 | 40.2424 | 22.673 | 23.4409 | 23.6838 | 27.0955 | 82.6985 | 351.4828 | 340.3391 | 70.5612 | 543.5287 | 25.3033 | 22.7419 | 24.7226 | 25.3201 | 115.2232 | 26.6657 | 22.9916 | 79.5922 | 100.3434 | 25.9378 | 22.9406 | 22.9414 | 23.3199 | 26.5648 | 459.7927 | 630.3608 | 547.0289 | 774.5602 | 26.2393 | 22.6624 | 24.53 | 40.3268 | 126.371 | 24.2267 | 24.0171 | 24.9689 | 34.1399 | 89.8871 | 24.0032 | 23.7339 | 23.6252 | 23.958 | 27.713 | 117.564 | 110.9336 | 386.8634 | 219.8473 | 498.09 | 24.0877 | 23.7949 | 24.772 | 35.5607 | 108.2952 | 24.451 | 24.1479 | 25.8066 | 40.6518 | 166.4409 | 23.7598 | 23.7644 | 23.6769 | 23.9207 | 28.1093 | 373.9475 | 400.0696 | 327.7207 | 538.6041 | 24.3238 | 25.9351 | 24.2219 | 37.5103 | 108.8775 | 537.3906 | 543.3276 | 509.6354 | 535.099 | 878.2383 | 882.8974 | 912.7629 | 608.0783 | 831.3123 | 453.1244 |  | 869.7169 | 807.4013 | 859.8096 | 25.2519 | 23.5001 | 23.8106 | 274.7749 | 146.2668 | 119.91 | 153.0515 | 23.5392 | 30.5934 | 30.8888 | 23.3828 | 0.00050241 | -0.0079386 | 0.0023349 | 0.0090823 | 0.0035289 | -0.00043595 | 0.026076 | -0.0093245 | -0.01105 | -350.355 | 17.1338 | -350.4043 | 17.2365 | -350.6812 | 18.3288 | -350.7366 | 17.2673 | -331.846 | 17.565 | -331.806 | 17.7005 | 3548.3066 | 4101.5796 | 857.2581 | 30.7411 | -153.7574 | 133.0884
13:39 | 779 | -369.8845 |  | -31.9289 | -37.5235 | -50.4181 | -29.6267 | -33.2218 | -37.3154 | -41.6224 | 0.889 | 1.4792 | 0.9536 | 0.3234 | -404.2 | -349.8462 | -36.6317 | -33.1068 | -46.1527 | -54.2436 | -17.2441 |  | -49.7463 | -51.6826 | 3.4506 | 3.4325 | 3.0752 | 1.6646 |  | 45.8174 | 42.6228 | 27.2209 | 27.3884 | 29.0688 | 52.8767 | 35.6969 | 26.7764 | 23.0351 | 24.9642 | 38.6982 | 111.3124 | 31.3802 | 23.3461 | 23.4155 | 24.0969 | 30.4625 | 111.0097 | 48.4454 | 98.0189 | 59.5048 | 162.5386 | 26.7312 | 23.0196 | 25.0006 | 37.8099 | 98.9914 | 28.6398 | 23.3561 | 27.8475 | 43.5592 | 111.7222 | 25.1086 | 23.1139 | 23.1722 | 23.4081 | 27.7508 | 129.2259 | 254.7434 | 128.4009 | 190.6749 | 23.6532 | 23.0682 | 25.7074 | 39.976 | 100.1754 | 23.6406 | 24.1848 | 30.568 | 49.7285 | 103.8989 | 23.4402 | 23.3951 | 23.3057 | 23.643 | 27.6199 | 166.0061 | 198.4115 | 276.2047 | 179.8566 | 256.369 | 23.5744 | 23.6103 | 25.6821 | 38.4594 | 101.6115 | 24.1234 | 24.5025 | 28.4689 | 49.2233 | 131.0037 | 23.6158 | 23.4756 | 23.4531 | 23.7593 | 27.6242 | 94.1845 | 155.9839 | 352.7575 | 406.1297 | 23.6712 | 23.9852 | 27.0167 | 40.8582 | 108.3663 | 494.4058 | 649.3228 | 413.0495 | 351.4665 | 788.1693 | 861.5385 | 515.3798 | 790.2541 | 580.2576 | 821.9457 | 813.0658 | 763.3314 | 764.0028 | 738.8655 | 764.7744 | 757.9228 | 729.9741 | 864.6114 | 742.4436 | 605.9663 | 749.037 | 649.7165 | 44.4915 | 52.7383 | 60.1787 | 31.9828 | 32.2328 | 33.004 | 31.7151 | 64.4358 | 41.3867 | 27.9648 | 22.8863 | 40.2957 | 118.5273 | 40.3132 | 22.6805 | 23.4388 | 23.6865 | 27.1098 | 83.7067 | 354.0037 | 343.592 | 70.902 | 547.0563 | 25.3168 | 22.7283 | 24.7182 | 25.3381 | 115.4309 | 26.6971 | 22.991 | 79.7859 | 100.6866 | 25.9327 | 22.9292 | 22.9323 | 23.321 | 26.5822 | 464.1401 | 633.7106 | 549.4406 | 775.3363 | 26.2677 | 22.6604 | 24.5372 | 40.3881 | 126.7213 | 24.2404 | 24.0225 | 24.9772 | 34.1931 | 90.2146 | 24.077 | 23.7335 | 23.6316 | 23.9768 | 27.7329 | 118.5785 | 111.5581 | 388.7024 | 221.3311 | 500.4708 | 24.0768 | 23.7962 | 24.7667 | 35.6019 | 108.4233 | 24.4498 | 24.1402 | 25.8148 | 40.7102 | 166.877 | 23.7612 | 23.746 | 23.6798 | 23.9224 | 28.1274 | 380.815 | 405.9788 | 333.6681 | 544.7387 | 24.3342 | 25.9367 | 24.2333 | 37.5746 | 109.277 | 537.8956 | 543.9043 | 510.1951 | 536.9451 | 879.7454 | 883.8988 | 912.4405 | 608.1488 | 831.6175 | 452.7659 |  | 870.6192 | 808.1423 | 860.7165 | 25.2494 | 23.5235 | 23.8195 | 273.5169 | 146.5645 | 120.1011 | 153.4987 | 23.5972 | 30.6007 | 30.9358 | 23.4066 | 0.00084529 | -0.0085959 | 0.0022538 | 0.0093782 | 0.0026377 | -0.00054221 | 0.026523 | -0.0016539 | -0.02285 | -350.2442 | 17.1153 | -350.4473 | 17.3248 | -350.7951 | 18.3678 | -350.715 | 17.2344 | -331.6952 | 17.5383 | -331.7998 | 17.7601 | 3548.8526 | 4092.7513 | 858.1588 | 30.7682 | -154.1499 | 133.3328
13:39 | 780 | -371.0312 |  | -32.069 | -37.6038 | -50.5043 | -29.6847 | -33.404 | -37.501 | -41.7845 | 0.8869 | 1.477 | 0.952 | 0.3226 | -404.6675 | -350.8765 | -36.7781 | -33.233 | -46.3243 | -54.4254 | -17.2993 |  | -49.8301 | -51.8442 | 3.4388 | 3.436 | 3.0729 | 1.6658 |  | 45.8936 | 42.706 | 27.2386 | 27.4303 | 29.098 | 52.9706 | 35.7283 | 26.801 | 23.0365 | 24.9807 | 38.7457 | 111.4613 | 31.7928 | 23.3459 | 23.4273 | 24.1038 | 30.5273 | 113.7531 | 48.5694 | 99.2324 | 59.654 | 163.9389 | 26.7843 | 23.0211 | 24.9733 | 37.8493 | 99.0497 | 28.6777 | 23.3556 | 27.8694 | 43.6433 | 111.9496 | 25.0894 | 23.0317 | 23.1448 | 23.4085 | 27.7709 | 130.6922 | 257.1816 | 129.537 | 193.5327 | 23.6485 | 23.0688 | 25.7247 | 40.0481 | 100.2148 | 23.6366 | 24.1819 | 30.6168 | 49.8108 | 104.0778 | 23.3942 | 23.4072 | 23.3251 | 23.6464 | 27.6812 | 169.2943 | 200.675 | 280.067 | 182.4265 | 260.4367 | 23.5787 | 23.6166 | 25.6836 | 38.5012 | 101.8762 | 24.1378 | 24.4922 | 28.4969 | 49.3167 | 131.5035 | 23.6203 | 23.4754 | 23.4609 | 23.7605 | 27.6575 | 95.1613 | 158.2564 | 357.9208 | 413.5915 | 23.6766 | 24.0048 | 27.0577 | 40.9243 | 108.737 | 495.2824 | 654.1305 | 414.2367 | 352.2264 | 789.3959 | 862.7371 | 515.5399 | 791.1165 | 581.2366 | 823.2378 | 830.5302 | 769.9202 | 769.1214 | 742.2796 | 758.5308 | 772.141 | 734.0803 | 891.5293 | 743.6518 | 607.2468 | 750.1604 | 651.0827 | 44.5933 | 52.8452 | 60.3285 | 32.0264 | 32.3101 | 33.0937 | 31.7634 | 64.5045 | 41.4386 | 27.9896 | 22.8749 | 40.3788 | 118.7993 | 40.3851 | 22.6744 | 23.4341 | 23.692 | 27.1326 | 84.5468 | 356.5135 | 346.1721 | 71.1051 | 549.7539 | 25.3116 | 22.7591 | 24.736 | 25.3423 | 115.6485 | 26.7131 | 22.9992 | 80.0018 | 101.0941 | 25.9452 | 22.9217 | 22.9269 | 23.3262 | 26.6056 | 468.1624 | 636.8625 | 551.6681 | 776.0685 | 26.3039 | 22.6621 | 24.54 | 40.4446 | 127.0597 | 24.2383 | 24.0224 | 24.9778 | 34.2265 | 90.5428 | 24.061 | 23.729 | 23.6238 | 23.9731 | 27.7628 | 119.3104 | 111.981 | 390.0019 | 222.6587 | 502.4967 | 24.0742 | 23.7923 | 24.7722 | 35.6497 | 108.5715 | 24.4427 | 24.145 | 25.8261 | 40.7742 | 167.3296 | 23.761 | 23.748 | 23.6672 | 23.9178 | 28.1478 | 387.3151 | 411.541 | 339.2575 | 550.4405 | 24.3519 | 25.9424 | 24.243 | 37.6244 | 109.6578 | 538.4703 | 544.6078 | 510.5551 | 537.1441 | 881.2015 | 884.8731 | 912.1459 | 608.2485 | 831.9074 | 452.4936 |  | 871.5569 | 808.8769 | 861.6248 | 25.25 | 23.5365 | 23.8138 | 273.1885 | 146.8564 | 120.3243 | 153.9729 | 23.6366 | 30.684 | 30.9521 | 23.3952 | 0.0014095 | -0.0080453 | 0.0025597 | 0.0094487 | 0.0033294 | -0.00021012 | 0.02396 | 0.002263 | -0.014463 | -350.3304 | 17.1441 | -350.3396 | 17.2426 | -350.6012 | 18.3206 | -350.6566 | 17.2467 | -331.7352 | 17.5527 | -331.7106 | 17.6861 | 3405.2235 | 4101.9036 | 859.0515 | 30.818 | -154.6523 | 133.5904
13:39 | 781 | -372.3413 |  | -32.1259 | -37.6981 | -50.4377 | -29.7435 | -33.3733 | -37.5838 | -41.9364 | 0.8856 | 1.4729 | 0.9523 | 0.3236 | -405.052 | -351.9705 | -36.7872 | -33.4761 | -46.4733 | -54.5627 | -17.3588 |  | -50.0351 | -51.9932 | 3.4291 | 3.4358 | 3.0704 | 1.6647 |  | 45.9793 | 42.779 | 27.2591 | 27.4585 | 29.131 | 53.0604 | 35.7602 | 26.8101 | 23.0321 | 24.9939 | 38.7887 | 111.6061 | 32.2266 | 23.3529 | 23.4228 | 24.1162 | 30.5897 | 116.5417 | 48.6724 | 99.6054 | 59.789 | 164.0108 | 26.8357 | 23.0218 | 24.9697 | 37.9072 | 99.1208 | 28.6689 | 23.361 | 27.8791 | 43.7186 | 112.1861 | 25.0797 | 23.0637 | 23.1961 | 23.4124 | 27.838 | 132.4317 | 260.342 | 130.6524 | 196.3452 | 23.6263 | 23.0633 | 25.7269 | 40.1023 | 100.2652 | 23.5973 | 24.1828 | 30.6453 | 49.8873 | 104.2529 | 23.3953 | 23.4008 | 23.3016 | 23.6297 | 27.6855 | 172.6303 | 203.1182 | 284.5158 | 185.2574 | 265.5063 | 23.5742 | 23.6171 | 25.6884 | 38.5517 | 102.1554 | 24.1689 | 24.4939 | 28.5171 | 49.4096 | 132.0055 | 23.6135 | 23.472 | 23.4529 | 23.7578 | 27.6856 | 96.7422 | 160.4385 | 362.7527 | 420.7193 | 23.7312 | 23.9908 | 27.0633 | 40.9799 | 109.0843 | 497.4221 | 658.4893 | 414.9387 | 352.836 | 790.6041 | 863.9065 | 515.6457 | 792.0227 | 582.4948 | 824.6386 | 836.8009 | 779.3742 | 757.1126 | 743.3205 | 754.2718 | 770.6133 | 741.7516 | 885.0615 | 744.8939 | 608.5321 | 751.3238 | 652.4785 | 44.6911 | 52.9443 | 60.4713 | 32.0711 | 32.3837 | 33.1704 | 31.8141 | 64.5794 | 41.5005 | 28.0125 | 22.8678 | 40.467 | 119.0714 | 40.4608 | 22.6684 | 23.4431 | 23.7019 | 27.1451 | 85.1726 | 359.0063 | 348.1615 | 71.1933 | 552.1294 | 25.3082 | 22.7866 | 24.7793 | 25.3642 | 115.8982 | 26.7224 | 23.0105 | 79.9301 | 101.2502 | 25.9683 | 22.9205 | 22.9271 | 23.3272 | 26.6284 | 472.1491 | 640.0213 | 554.1573 | 776.8275 | 26.3366 | 22.6554 | 24.5413 | 40.4941 | 127.4176 | 24.2464 | 24.0269 | 24.9904 | 34.274 | 90.8614 | 24.0675 | 23.7282 | 23.6131 | 23.967 | 27.7997 | 120.2644 | 112.5912 | 391.3928 | 224.2542 | 504.7853 | 24.0795 | 23.7925 | 24.7845 | 35.6966 | 108.7071 | 24.4379 | 24.1533 | 25.8394 | 40.8477 | 167.7811 | 23.7721 | 23.7543 | 23.6796 | 23.9407 | 28.1903 | 394.9494 | 416.6476 | 344.5315 | 555.8255 | 24.3796 | 25.9482 | 24.2369 | 37.6734 | 110.0161 | 539.4816 | 545.3323 | 510.9332 | 536.6763 | 882.6121 | 885.8184 | 911.8896 | 608.3864 | 832.0738 | 452.2462 |  | 872.5276 | 809.6318 | 862.5297 | 25.2507 | 23.4948 | 23.8141 | 273.4263 | 147.1413 | 120.5431 | 154.411 | 23.6773 | 30.7669 | 31.0842 | 23.4993 | 0.00043488 | -0.0081255 | 0.0021742 | 0.0092499 | 0.003858 | -0.00040891 | 0.014397 | 0.012273 | -0.032051 | -350.1889 | 17.103 | -350.3273 | 17.3001 | -350.6997 | 18.3699 | -350.6289 | 17.2262 | -331.5906 | 17.5219 | -331.6768 | 17.7375 | 3459.0364 | 4082.9186 | 859.94 | 30.9255 | -155.0394 | 133.8422
13:39 | 782 | -373.7422 |  | -32.2271 | -37.8778 | -50.6998 | -29.9151 | -33.4897 | -37.6414 | -42.0548 | 0.8839 | 1.4724 | 0.9482 | 0.3221 | -405.4102 | -353.0139 | -36.9272 | -33.5417 | -46.5963 | -54.6833 | -17.3647 |  | -50.1169 | -52.1439 | 3.4166 | 3.4358 | 3.0664 | 1.665 |  | 46.057 | 42.845 | 27.2781 | 27.4658 | 29.1545 | 53.1446 | 35.8001 | 26.8214 | 23.0166 | 24.9882 | 38.8381 | 111.7572 | 32.6555 | 23.3457 | 23.4305 | 24.1213 | 30.6451 | 119.3632 | 48.7685 | 99.8305 | 59.916 | 163.9594 | 26.8952 | 23.0196 | 24.9856 | 37.962 | 99.1866 | 28.6571 | 23.3502 | 27.891 | 43.7815 | 112.4363 | 25.027 | 23.103 | 23.1636 | 23.3959 | 27.8922 | 134.5495 | 264.3514 | 132.0997 | 199.0214 | 23.6003 | 23.0596 | 25.7366 | 40.1591 | 100.3193 | 23.6042 | 24.1972 | 30.6492 | 49.9527 | 104.4081 | 23.424 | 23.3954 | 23.307 | 23.6242 | 27.7337 | 175.5557 | 205.007 | 288.3144 | 188.0761 | 269.8204 | 23.5732 | 23.6106 | 25.7025 | 38.6144 | 102.4573 | 24.1408 | 24.4939 | 28.5365 | 49.4983 | 132.5134 | 23.6058 | 23.4693 | 23.4445 | 23.7535 | 27.7021 | 98.8604 | 163.5257 | 369.9082 | 430.0886 | 23.7433 | 23.9918 | 27.0648 | 41.0366 | 109.4155 | 500.2122 | 659.7815 | 415.7151 | 353.4089 | 791.7951 | 865.0616 | 515.7791 | 793.0119 | 583.7175 | 825.9859 | 839.5313 | 784.2849 | 744.2292 | 744.8858 | 756.0353 | 767.3442 | 753.7999 | 870.065 | 746.1762 | 609.8064 | 752.5219 | 653.8933 | 44.7925 | 53.0491 | 60.5862 | 32.1135 | 32.4582 | 33.2486 | 31.8682 | 64.6551 | 41.5608 | 28.0355 | 22.8909 | 40.5312 | 119.3481 | 40.5343 | 22.6703 | 23.4481 | 23.7117 | 27.1545 | 85.9288 | 361.4886 | 350.3023 | 71.309 | 554.5539 | 25.3309 | 22.7802 | 24.7956 | 25.3868 | 116.1334 | 26.7386 | 23.0103 | 80.2073 | 101.4935 | 25.9945 | 22.929 | 22.9296 | 23.3223 | 26.6506 | 476.2175 | 643.2527 | 556.9938 | 777.6432 | 26.3703 | 22.662 | 24.5521 | 40.5526 | 127.7796 | 24.2389 | 24.0356 | 25.0174 | 34.3206 | 91.181 | 24.0508 | 23.7401 | 23.6007 | 23.9736 | 27.8318 | 121.0882 | 113.1264 | 392.4287 | 225.4641 | 506.4751 | 24.0829 | 23.7971 | 24.8005 | 35.7406 | 108.8146 | 24.4426 | 24.1523 | 25.8495 | 40.912 | 168.2036 | 23.7827 | 23.7462 | 23.7141 | 23.9474 | 28.2191 | 402.5317 | 422.9091 | 351.0301 | 562.1276 | 24.3523 | 25.9549 | 24.2372 | 37.7346 | 110.3443 | 541.1334 | 545.5865 | 511.209 | 537.1297 | 883.9735 | 886.8045 | 911.6899 | 608.5038 | 832.0194 | 452.0305 |  | 873.5397 | 810.4299 | 863.4861 | 25.2596 | 23.4815 | 23.8208 | 273.6932 | 147.4099 | 120.7462 | 154.8898 | 23.7529 | 30.7996 | 31.1016 | 23.5613 | 0.00072921 | -0.0079679 | 0.0018813 | 0.0088387 | 0.0029842 | -0.00046839 | 0.022384 | -0.016553 | -0.034168 | -350.2966 | 17.1646 | -350.3458 | 17.2775 | -350.6289 | 18.3309 | -350.6566 | 17.2837 | -331.6952 | 17.5794 | -331.6429 | 17.7108 | 3473.2704 | 4087.2993 | 860.8475 | 30.9506 | -155.5058 | 134.078
13:39 | 783 | -374.9518 |  | -32.3192 | -38.0387 | -50.936 | -30.0188 | -33.5834 | -37.774 | -42.0679 | 0.8815 | 1.4717 | 0.9484 | 0.3226 | -405.9379 | -354.2199 | -37.0088 | -33.6482 | -46.7062 | -54.8559 | -17.4241 |  | -50.2597 | -52.1944 | 3.4082 | 3.4322 | 3.0609 | 1.6652 |  | 46.1282 | 42.9279 | 27.2991 | 27.4878 | 29.1838 | 53.2365 | 35.8469 | 26.8521 | 23.0192 | 24.9905 | 38.8945 | 111.9137 | 33.0853 | 23.3433 | 23.4298 | 24.1265 | 30.7121 | 122.274 | 48.8686 | 100.508 | 60.0731 | 164.6075 | 26.9479 | 23.0175 | 24.9944 | 38.0134 | 99.2654 | 28.6787 | 23.3395 | 27.9071 | 43.8384 | 112.6735 | 24.9835 | 23.0815 | 23.0554 | 23.356 | 27.9144 | 136.4208 | 267.2983 | 133.4573 | 202.1729 | 23.5886 | 23.0564 | 25.7512 | 40.2233 | 100.3708 | 23.6285 | 24.1987 | 30.6668 | 50.0234 | 104.5493 | 23.4151 | 23.3516 | 23.2824 | 23.6239 | 27.7971 | 178.7018 | 206.9952 | 292.6346 | 191.3198 | 275.0776 | 23.5717 | 23.6195 | 25.7196 | 38.6952 | 102.7853 | 24.1274 | 24.5032 | 28.5566 | 49.5962 | 133.0296 | 23.6062 | 23.4708 | 23.4554 | 23.7584 | 27.7302 | 101.0112 | 167.1139 | 379.2733 | 440.1008 | 23.7244 | 23.9979 | 27.0693 | 41.0983 | 109.7478 | 502.7047 | 661.8129 | 416.5331 | 354.1574 | 792.9549 | 866.2018 | 515.9344 | 794.0484 | 584.6413 | 827.1898 | 844.859 | 785.4527 | 752.269 | 738.1492 | 761.654 | 775.36 | 765.0668 | 866.6991 | 747.4384 | 611.0662 | 753.7233 | 655.3 | 44.892 | 53.1559 | 60.6997 | 32.1583 | 32.5311 | 33.3277 | 31.9217 | 64.7308 | 41.613 | 28.0701 | 22.8994 | 40.6151 | 119.6265 | 40.6015 | 22.6703 | 23.4401 | 23.7107 | 27.1778 | 86.6082 | 363.9367 | 352.581 | 71.4807 | 557.0308 | 25.3589 | 22.7637 | 24.7902 | 25.4008 | 116.3509 | 26.7515 | 22.9958 | 80.9839 | 102.259 | 26.017 | 22.9382 | 22.9337 | 23.3236 | 26.6866 | 480.5001 | 646.5326 | 559.6749 | 778.4896 | 26.4156 | 22.6775 | 24.5695 | 40.6187 | 128.1296 | 24.2347 | 24.0365 | 25.0552 | 34.3545 | 91.5021 | 24.0385 | 23.7403 | 23.6038 | 23.9739 | 27.852 | 121.4261 | 113.3204 | 392.7649 | 226.0441 | 507.2839 | 24.0824 | 23.7988 | 24.8213 | 35.7956 | 108.9256 | 24.456 | 24.1493 | 25.8597 | 40.9724 | 168.6345 | 23.7755 | 23.7553 | 23.7029 | 23.9461 | 28.2348 | 410.0867 | 429.1059 | 357.298 | 568.0906 | 24.3171 | 25.9764 | 24.2335 | 37.7865 | 110.6896 | 542.6714 | 545.2487 | 512.2415 | 537.7418 | 885.2641 | 887.8175 | 911.572 | 608.5122 | 831.7459 | 451.8471 |  | 874.5871 | 811.283 | 864.463 | 25.2627 | 23.4997 | 23.821 | 273.987 | 147.6553 | 120.9362 | 155.311 | 23.8363 | 30.8636 | 31.1834 | 23.6078 | 0.001069 | -0.0083234 | 0.0025024 | 0.0094609 | 0.0034519 | -0.00071292 | 0.011969 | -0.0081274 | -0.040516 | -350.1273 | 17.101 | -350.2319 | 17.2816 | -350.6258 | 18.374 | -350.632 | 17.2283 | -331.4891 | 17.5034 | -331.5229 | 17.719 | 3531.1001 | 4084.9632 | 861.7679 | 31.0235 | -155.9479 | 134.2957
13:39 | 784 | -376.2968 |  | -32.3885 | -38.0738 | -50.9398 | -30.0537 | -33.6352 | -37.8794 | -42.2103 | 0.8795 | 1.4688 | 0.947 | 0.3228 | -406.4404 | -355.2318 | -37.1276 | -33.7296 | -46.8108 | -55.0138 | -17.4841 |  | -50.4392 | -52.4134 | 3.3978 | 3.4355 | 3.0573 | 1.6668 |  | 46.2079 | 43.0247 | 27.3289 | 27.5291 | 29.2221 | 53.3315 | 35.8898 | 26.8906 | 23.0284 | 25.0039 | 38.9588 | 112.0857 | 33.5627 | 23.3616 | 23.4292 | 24.1459 | 30.7883 | 125.3 | 48.9807 | 101.2443 | 60.2803 | 165.2417 | 27.0171 | 23.0157 | 25.0181 | 38.0844 | 99.3589 | 28.7452 | 23.3501 | 27.9347 | 43.9092 | 112.9271 | 24.9639 | 23.043 | 23.0724 | 23.3779 | 27.9604 | 138.2672 | 269.559 | 134.6397 | 205.0323 | 23.6398 | 23.0568 | 25.7712 | 40.2861 | 100.4311 | 23.6445 | 24.2153 | 30.7056 | 50.1054 | 104.69 | 23.4838 | 23.3211 | 23.2016 | 23.5884 | 27.8469 | 182.7135 | 209.9118 | 298.3658 | 195.2018 | 281.5004 | 23.5774 | 23.6269 | 25.7461 | 38.7668 | 103.1137 | 24.1319 | 24.5102 | 28.5878 | 49.7045 | 133.5579 | 23.6121 | 23.4782 | 23.4637 | 23.768 | 27.773 | 103.3615 | 170.0778 | 386.7078 | 448.5856 | 23.7211 | 24.0014 | 27.104 | 41.172 | 110.0783 | 505.2667 | 662.4827 | 417.8561 | 355.1004 | 794.0822 | 867.3273 | 516.0654 | 795.0491 | 585.2236 | 828.2528 | 840.5284 | 789.8335 | 758.0053 | 732.6031 | 768.1985 | 768.7462 | 773.4767 | 861.7947 | 748.7457 | 612.373 | 754.9925 | 656.7336 | 44.983 | 53.2533 | 60.7844 | 32.1988 | 32.6086 | 33.4081 | 31.9801 | 64.7996 | 41.6641 | 28.1061 | 22.9021 | 40.7035 | 119.8919 | 40.6832 | 22.6698 | 23.445 | 23.7116 | 27.1872 | 87.2204 | 366.3774 | 354.8552 | 71.7113 | 559.6387 | 25.393 | 22.7529 | 24.7998 | 25.4206 | 116.6377 | 26.7595 | 22.9891 | 82.3841 | 102.758 | 26.0246 | 22.9389 | 22.9344 | 23.329 | 26.7171 | 484.584 | 649.6182 | 562.1079 | 779.3002 | 26.4556 | 22.6768 | 24.5851 | 40.6802 | 128.4923 | 24.2464 | 24.0421 | 25.0602 | 34.4235 | 91.8302 | 23.9635 | 23.7396 | 23.6015 | 23.9725 | 27.883 | 121.8242 | 113.5283 | 393.3657 | 227.0744 | 508.4474 | 24.0756 | 23.8062 | 24.8438 | 35.8508 | 109.0414 | 24.4537 | 24.1502 | 25.872 | 41.0445 | 169.104 | 23.7693 | 23.7701 | 23.6769 | 23.9545 | 28.2701 | 417.9167 | 435.3585 | 363.7666 | 574.1504 | 24.3695 | 25.9755 | 24.2365 | 37.8452 | 111.0798 | 543.7677 | 544.7283 | 514.3749 | 538.6872 | 886.4891 | 888.8578 | 911.573 | 608.4257 | 831.3298 | 451.6824 |  | 875.6552 | 812.1951 | 865.4326 | 25.2614 | 23.4943 | 23.8207 | 274.0625 | 147.9017 | 121.164 | 155.6753 | 23.8093 | 30.9194 | 31.2357 | 23.5894 | 0.0011994 | -0.0082967 | 0.0018344 | 0.0090739 | 0.0031012 | -0.00023346 | 0.0090286 | 0.0061824 | -0.018846 | -350.2227 | 17.1564 | -350.2781 | 17.2693 | -350.5212 | 18.3144 | -350.5673 | 17.2611 | -331.5444 | 17.5753 | -331.5444 | 17.6985 | 3563.8205 | 4080.9006 | 862.7015 | 31.0775 | -156.3215 | 134.5328
13:39 | 785 | -377.8755 |  | -32.4455 | -38.1296 | -51.1622 | -30.1607 | -33.7877 | -38.0726 | -42.3627 | 0.8793 | 1.4659 | 0.9415 | 0.3227 | -406.9033 | -356.3375 | -37.3578 | -33.7103 | -46.9054 | -55.0464 | -17.5695 |  | -50.5492 | -52.4944 | 3.3894 | 3.437 | 3.0519 | 1.6676 |  | 46.2833 | 43.1094 | 27.3567 | 27.5521 | 29.2492 | 53.4166 | 35.9211 | 26.9059 | 23.0281 | 25.004 | 39.014 | 112.2554 | 34.0268 | 23.3652 | 23.4218 | 24.1529 | 30.8499 | 128.3897 | 49.1028 | 101.6006 | 60.4809 | 165.3398 | 27.0883 | 23.0146 | 25.0371 | 38.1475 | 99.4387 | 28.8427 | 23.3511 | 27.9564 | 43.9836 | 113.1917 | 24.987 | 23.0276 | 23.115 | 23.4275 | 28.0173 | 140.5414 | 272.74 | 136.1353 | 207.5498 | 23.7272 | 23.0624 | 25.7929 | 40.35 | 100.5019 | 23.642 | 24.2135 | 30.7513 | 50.1935 | 104.8471 | 23.4738 | 23.3641 | 23.2347 | 23.6158 | 27.9486 | 186.6931 | 212.9498 | 303.9992 | 198.8703 | 287.5153 | 23.5707 | 23.6179 | 25.761 | 38.8174 | 103.4219 | 24.1161 | 24.5141 | 28.6094 | 49.8052 | 134.0858 | 23.6134 | 23.486 | 23.4797 | 23.7706 | 27.8078 | 105.41 | 172.9513 | 392.4021 | 456.4795 | 23.7388 | 23.985 | 27.1024 | 41.2295 | 110.4242 | 507.0957 | 660.4444 | 419.2495 | 356.0863 | 795.1851 | 868.4435 | 516.2001 | 796.0038 | 585.3706 | 829.207 | 837.0767 | 793.1944 | 763.0149 | 738.1162 | 773.9405 | 754.73 | 774.8954 | 864.4148 | 750.103 | 613.699 | 756.2786 | 658.1784 | 45.0726 | 53.3452 | 60.8783 | 32.2333 | 32.6845 | 33.482 | 32.0326 | 64.8603 | 41.7183 | 28.1354 | 22.8956 | 40.7617 | 120.1588 | 40.7641 | 22.6686 | 23.4555 | 23.7244 | 27.1996 | 87.9006 | 368.8211 | 357.214 | 71.9187 | 562.0341 | 25.4166 | 22.7689 | 24.8228 | 25.4475 | 116.9738 | 26.7918 | 23.0049 | 83.6098 | 102.8142 | 26.0358 | 22.9325 | 22.9267 | 23.3305 | 26.7441 | 488.718 | 652.6383 | 564.736 | 780.123 | 26.4675 | 22.6715 | 24.5814 | 40.7369 | 128.8396 | 24.2709 | 24.0382 | 25.0357 | 34.4701 | 92.1715 | 23.722 | 23.7587 | 23.586 | 23.9789 | 27.9256 | 122.5217 | 113.9821 | 394.298 | 228.252 | 509.9911 | 24.0726 | 23.8008 | 24.8374 | 35.8887 | 109.1226 | 24.4374 | 24.14 | 25.8825 | 41.1011 | 169.5983 | 23.7583 | 23.762 | 23.6785 | 23.9574 | 28.2837 | 424.3107 | 441.1647 | 370.6608 | 580.1308 | 24.3636 | 25.9856 | 24.242 | 37.9139 | 111.4588 | 544.6921 | 544.1669 | 517.5504 | 539.8202 | 887.6421 | 889.9618 | 911.6793 | 608.3041 | 830.8372 | 451.476 |  | 876.7382 | 813.1582 | 866.4047 | 25.2537 | 23.5098 | 23.8286 | 274.0536 | 148.1578 | 121.3845 | 156.1243 | 23.8828 | 30.9925 | 31.2872 | 23.6771 | 0.00051461 | -0.0082037 | 0.0024168 | 0.0094708 | 0.0034979 | -0.00035447 | 0.022662 | -0.014839 | -0.026487 | -350.1119 | 17.1256 | -350.2227 | 17.3124 | -350.6043 | 18.3842 | -350.6289 | 17.257 | -331.4337 | 17.5424 | -331.4521 | 17.7252 | 3552.4279 | 4080.8642 | 863.6516 | 31.1399 | -156.7189 | 134.7712
13:39 | 786 | -379.519 |  | -32.6017 | -38.1794 | -51.2623 | -30.2163 | -33.8036 | -38.2181 | -42.4669 | 0.8746 | 1.4663 | 0.9361 | 0.324 | -407.3162 | -357.1891 | -37.4255 | -33.6226 | -47.0306 | -55.1961 | -17.6022 |  | -50.6838 | -52.7761 | 3.3816 | 3.4349 | 3.0511 | 1.6685 |  | 46.3694 | 43.1922 | 27.3873 | 27.5773 | 29.2829 | 53.5021 | 35.9662 | 26.9145 | 23.0315 | 25.0235 | 39.0793 | 112.4214 | 34.4795 | 23.3798 | 23.4026 | 24.1529 | 30.9165 | 131.5341 | 49.2375 | 102.1914 | 60.7186 | 165.8559 | 27.1367 | 23.0152 | 25.0465 | 38.2094 | 99.5076 | 28.8504 | 23.3557 | 27.9937 | 44.06 | 113.4707 | 25.0372 | 23.0572 | 23.1617 | 23.428 | 28.0705 | 143.9391 | 277.6979 | 138.2354 | 211.4289 | 23.7171 | 23.0713 | 25.8003 | 40.4168 | 100.57 | 23.6064 | 24.2134 | 30.7944 | 50.2872 | 105.0072 | 23.4029 | 23.3601 | 23.2732 | 23.6406 | 27.9783 | 190.0643 | 215.1967 | 308.3222 | 202.005 | 292.3925 | 23.5604 | 23.598 | 25.7633 | 38.8771 | 103.7472 | 24.125 | 24.5256 | 28.6307 | 49.8985 | 134.6219 | 23.6145 | 23.4875 | 23.4815 | 23.7729 | 27.8311 | 106.4359 | 175.6893 | 396.8115 | 463.3346 | 23.7343 | 23.9855 | 27.1133 | 41.2895 | 110.7741 | 508.3808 | 660.121 | 420.6339 | 356.8392 | 796.2757 | 869.5735 | 516.3654 | 796.9117 | 585.2513 | 830.1415 | 829.7732 | 789.8001 | 770.2791 | 743.0712 | 774.6335 | 752.2597 | 763.79 | 868.7414 | 751.4652 | 615.0372 | 757.5293 | 659.5899 | 45.1689 | 53.4445 | 61.0006 | 32.2726 | 32.7563 | 33.5501 | 32.0717 | 64.9364 | 41.7769 | 28.1691 | 22.8966 | 40.825 | 120.4227 | 40.8427 | 22.6702 | 23.448 | 23.7284 | 27.2203 | 88.5168 | 371.2144 | 359.4106 | 72.0642 | 564.1047 | 25.4184 | 22.7866 | 24.8343 | 25.4716 | 117.3189 | 26.8353 | 23.0219 | 85.0811 | 104.104 | 26.0447 | 22.9329 | 22.928 | 23.3373 | 26.7672 | 493.1003 | 655.8311 | 567.544 | 781.035 | 26.4983 | 22.6709 | 24.6006 | 40.7992 | 129.1994 | 24.2785 | 24.0391 | 25.036 | 34.529 | 92.541 | 23.8267 | 23.7602 | 23.5889 | 23.9844 | 27.956 | 123.2625 | 114.4225 | 395.4481 | 229.2104 | 511.6632 | 24.0468 | 23.7952 | 24.873 | 35.9326 | 109.2293 | 24.4394 | 24.1428 | 25.9046 | 41.1701 | 170.1222 | 23.7943 | 23.7473 | 23.7226 | 23.9748 | 28.3066 | 430.5936 | 444.401 | 375.7077 | 584.6747 | 24.3718 | 26.008 | 24.2474 | 37.9674 | 111.8297 | 545.491 | 543.7152 | 520.4339 | 540.9702 | 888.7398 | 891.1214 | 911.8332 | 608.1549 | 830.2993 | 451.231 |  | 877.8211 | 814.1469 | 867.3754 | 25.2618 | 23.5264 | 23.8314 | 273.9398 | 148.4255 | 121.5928 | 156.5414 | 23.9691 | 30.9872 | 31.3385 | 23.7632 | 0.0005017 | -0.0077007 | 0.0020527 | 0.0088228 | 0.0031332 | -0.00022619 | 0.036755 | 0.0030453 | -0.01902 | -350.1396 | 17.1769 | -350.2442 | 17.2714 | -350.4627 | 18.298 | -350.4689 | 17.2467 | -331.4244 | 17.5691 | -331.4367 | 17.6923 | 3471.8336 | 4092.7557 | 864.6109 | 31.1629 | -157.0979 | 135.0092
13:39 | 787 | -381.0972 |  | -32.6578 | -38.2254 | -51.399 | -30.2379 | -33.8863 | -38.3253 | -42.5485 | 0.8721 | 1.4629 | 0.9304 | 0.3241 | -407.6457 | -358.0586 | -37.6384 | -33.7358 | -47.1211 | -55.3438 | -17.6822 |  | -50.8655 | -52.9958 | 3.3719 | 3.4333 | 3.0417 | 1.673 |  | 46.4554 | 43.2739 | 27.4107 | 27.6135 | 29.3161 | 53.5867 | 36.0122 | 26.9329 | 23.0324 | 25.0369 | 39.1371 | 112.5879 | 34.9837 | 23.3817 | 23.4124 | 24.1611 | 30.9914 | 134.7487 | 49.3843 | 103.2415 | 61.0003 | 167.3019 | 27.198 | 23.0199 | 25.0588 | 38.2753 | 99.5762 | 28.8149 | 23.3731 | 28.0271 | 44.1464 | 113.7416 | 25.024 | 23.0753 | 23.1739 | 23.4175 | 28.1135 | 147.8335 | 283.4301 | 140.5231 | 216.278 | 23.6564 | 23.0727 | 25.8199 | 40.4833 | 100.6328 | 23.591 | 24.2305 | 30.8185 | 50.3654 | 105.1462 | 23.3796 | 23.3553 | 23.2814 | 23.6192 | 28.0037 | 193.372 | 217.1894 | 312.4367 | 205.0694 | 297.4932 | 23.5749 | 23.5958 | 25.7709 | 38.9247 | 104.0572 | 24.1361 | 24.5354 | 28.6552 | 50.0058 | 135.1676 | 23.6157 | 23.4854 | 23.4722 | 23.7787 | 27.8513 | 106.7884 | 177.9098 | 399.3993 | 469.3842 | 23.7098 | 23.9968 | 27.1392 | 41.361 | 111.1068 | 509.0173 | 660.8171 | 422.2537 | 357.4759 | 797.3553 | 870.7107 | 516.4848 | 797.6956 | 585.3802 | 831.136 | 830.7239 | 786.327 | 769.6671 | 746.8938 | 772.3672 | 760.9177 | 761.7912 | 878.9698 | 752.8271 | 616.3964 | 758.7682 | 660.9845 | 45.2638 | 53.5443 | 61.1099 | 32.3135 | 32.8338 | 33.623 | 32.111 | 65.0143 | 41.8304 | 28.1871 | 22.8984 | 40.901 | 120.6742 | 40.9236 | 22.6706 | 23.4386 | 23.7231 | 27.2225 | 89.1044 | 373.5309 | 361.6834 | 72.2625 | 566.3888 | 25.419 | 22.7689 | 24.8303 | 25.4754 | 117.6798 | 26.84 | 23.019 | 86.8615 |  | 26.0487 | 22.9337 | 22.9371 | 23.3411 | 26.7906 | 497.9552 | 659.3194 | 570.9613 | 782.067 | 26.5383 | 22.6726 | 24.6172 | 40.8675 | 129.544 | 24.2599 | 24.0388 | 25.0472 | 34.5636 | 92.9018 | 24.0659 | 23.7508 | 23.603 | 23.9838 | 27.9711 | 123.7704 | 114.6508 | 396.4397 | 230.1896 | 513.0051 | 24.0653 | 23.7975 | 24.8847 | 35.9915 | 109.3561 | 24.4441 | 24.1493 | 25.9145 | 41.238 | 170.6606 | 23.8058 | 23.751 | 23.7274 | 23.9769 | 28.3446 | 437.5286 | 448.1111 | 380.6498 | 589.4196 | 24.3782 | 26.0227 | 24.2357 | 38.0201 | 112.2203 | 546.2484 | 543.2854 | 521.955 | 542.3047 | 889.7874 | 892.3321 | 912.0203 | 607.9655 | 829.7534 | 451.0213 |  | 878.8823 | 815.1211 | 868.3334 | 25.2577 | 23.5245 | 23.8384 | 273.8918 | 148.7384 | 121.7885 | 156.9871 | 23.9993 | 31.0932 | 31.4411 | 23.8018 | 0.00080211 | -0.0085145 | 0.0014138 | 0.0089823 | 0.0033728 | -0.00054014 | 0.027382 | 0.0045613 | -0.013577 | -350.0411 | 17.1112 | -350.1519 | 17.2837 | -350.5089 | 18.3719 | -350.5427 | 17.218 | -331.3383 | 17.5219 | -331.3167 | 17.721 | 3512.7658 | 4086.5404 | 865.5678 | 31.2671 | -157.5073 | 135.2635
13:39 | 788 | -382.4533 |  | -32.7649 | -38.3629 | -51.6332 | -30.3401 | -33.897 | -38.4292 | -42.6958 | 0.8703 | 1.4564 | 0.9268 | 0.322 | -409.3515 | -359.7755 | -37.7866 | -33.865 | -47.259 | -55.5867 | -17.7234 |  | -51.0179 | -53.1132 | 3.3734 | 3.4312 | 2.9709 | 1.6574 |  | 46.5305 | 43.3571 | 27.4327 | 27.6628 | 29.3497 | 53.6707 | 36.0486 | 26.9576 | 23.0398 | 25.0373 | 39.2033 | 112.7717 | 35.5146 | 23.3566 | 23.4263 | 24.1667 | 31.0635 | 138.0227 | 49.5188 | 104.8472 | 61.2678 | 169.8509 | 27.2645 | 23.0255 | 25.1004 | 38.3366 | 99.6499 | 28.8604 | 23.3746 | 28.0436 | 44.2156 | 113.9789 | 25.0688 | 23.0593 | 23.1298 | 23.4362 | 28.1691 | 151.0755 | 288.3928 | 142.6224 | 220.5995 | 23.6504 | 23.0775 | 25.8415 | 40.5461 | 100.7043 | 23.6065 | 24.2242 | 30.8441 | 50.4391 | 105.2715 | 23.4287 | 23.4102 | 23.3159 | 23.6379 | 28.0933 | 197.6238 | 220.3103 | 318.3616 | 209.0097 | 304.4719 | 23.5769 | 23.6201 | 25.7823 | 38.9756 | 104.3477 | 24.1217 | 24.5309 | 28.674 | 50.1059 | 135.7102 | 23.615 | 23.4775 | 23.4641 | 23.7795 | 27.8738 | 107.4951 | 180.0583 | 402.602 | 475.9125 | 23.6973 | 24.0067 | 27.1547 | 41.4213 | 111.4538 | 509.5678 | 648.8228 | 423.653 | 358.3392 | 798.4503 | 871.844 | 516.507 | 798.3563 | 585.7665 | 832.2027 | 847.125 | 786.0025 | 769.5606 | 750.5707 | 770.3182 | 772.1771 | 771.952 | 871.7611 | 754.1695 | 617.7457 | 759.9753 | 662.3752 | 45.3529 | 53.6425 | 61.2241 | 32.3484 | 32.9202 | 33.7011 | 32.1546 | 65.0753 | 41.8781 | 28.1956 | 22.884 | 40.9928 | 120.9362 | 41.0181 | 22.6631 | 23.4435 | 23.723 | 27.2388 | 89.943 | 375.7874 | 364.466 | 72.5558 | 568.8979 | 25.418 | 22.7946 | 24.8836 | 25.4699 | 118.0565 | 26.848 | 23.0164 | 88.8878 |  | 26.0571 | 22.9351 | 22.9414 | 23.3413 | 26.8203 | 502.4241 | 662.489 | 573.6412 | 783.0818 | 26.5748 | 22.6803 | 24.5919 | 40.9339 | 129.8893 | 24.2572 | 24.0274 | 25.057 | 34.5798 | 93.2678 | 24.0961 | 23.7451 | 23.6146 | 23.9935 | 27.9939 | 124.2168 | 114.8852 | 397.3032 | 231.3304 | 514.2728 | 24.1 | 23.8003 | 24.8555 | 36.0406 | 109.5004 | 24.4482 | 24.1469 | 25.9222 | 41.2951 | 171.1975 | 23.7681 | 23.7773 | 23.6698 | 23.9442 | 28.3479 | 443.2577 | 453.0246 | 386.2122 | 594.1058 | 24.3725 | 26.033 | 24.2452 | 38.096 | 112.6206 | 547.0473 | 543.1694 | 522.5363 | 543.8054 | 890.7764 | 893.6066 | 912.2255 | 607.7441 | 829.2614 | 450.816 |  | 879.9009 | 816.0986 | 869.2677 | 25.256 | 23.4917 | 23.836 | 273.6202 | 149.0765 | 121.9858 | 157.4736 | 23.9916 | 31.1855 | 31.4939 | 23.8 | 0.00093476 | -0.0086743 | 0.0019685 | 0.0096088 | 0.0026772 | -0.00049896 | 0.030428 | -0.023155 | -0.022911 | -350.1519 | 17.2139 | -350.2596 | 17.3124 | -350.475 | 18.3206 | -350.4689 | 17.2611 | -331.3537 | 17.5917 | -331.406 | 17.7293 | 3537.4567 | 4087.4057 | 866.5213 | 31.3397 | -158.0065 | 135.5311
13:39 | 789 | -383.6019 |  | -32.8967 | -38.4484 | -51.7593 | -30.4516 | -33.9362 | -38.5483 | -42.757 | 0.8717 | 1.4506 | 0.9217 | 0.3226 | -419.5517 | -364.4032 | -38.2172 | -34.0123 | -47.1411 | -55.9139 | -17.7127 |  | -51.3065 | -53.1668 | 3.4316 | 3.4237 | 2.5467 | 1.4485 |  | 46.6021 | 43.4539 | 27.4645 | 27.722 | 29.39 | 53.7593 | 36.0849 | 26.9822 | 23.0486 | 25.0543 | 39.2655 | 112.9612 | 36.0366 | 23.3659 | 23.4135 | 24.1723 | 31.1331 | 141.3564 | 49.6221 | 106.5303 | 61.4853 | 172.0988 | 27.3232 | 23.0243 | 25.1223 | 38.3962 | 99.6997 | 28.8855 | 23.3819 | 28.0771 | 44.2809 | 114.2183 | 25.137 | 23.0322 | 23.1382 | 23.4586 | 28.227 | 154.0843 | 292.9442 | 144.6113 | 224.3461 | 23.6551 | 23.0745 | 25.8564 | 40.6098 | 100.7858 | 23.6096 | 24.2197 | 30.8746 | 50.5247 | 105.395 | 23.4326 | 23.4337 | 23.3226 | 23.6661 | 28.1603 | 202.3083 | 223.785 | 324.8481 | 213.4653 | 311.6376 | 23.566 | 23.6178 | 25.7949 | 39.0449 | 104.6562 | 24.142 | 24.5314 | 28.6878 | 50.1999 | 136.266 | 23.6142 | 23.4703 | 23.4552 | 23.7806 | 27.903 | 108.7531 | 182.4423 | 407.0316 | 482.8569 | 23.6952 | 24.0328 | 27.2036 | 41.4942 | 111.8105 | 511.1683 | 632.1529 | 424.6994 | 359.3749 | 799.5636 | 872.9779 | 516.4441 | 798.978 | 585.9866 | 833.2907 | 854.9715 | 786.8118 | 769.7781 | 751.9246 | 769.468 | 772.821 | 773.2478 | 867.342 | 755.49 | 619.0984 | 761.1871 | 663.7595 | 45.4587 | 53.7507 | 61.3664 | 32.3909 | 33.0243 | 33.7889 | 32.201 | 65.1493 | 41.9351 | 28.211 | 22.8987 | 41.0616 | 121.2053 | 41.1045 | 22.6656 | 23.4483 | 23.731 | 27.2551 | 91.0594 | 378.0333 | 367.5536 | 72.9537 | 571.6035 | 25.4013 | 22.8022 | 24.9095 | 25.4714 | 118.4011 | 26.8627 | 23.0224 | 91.4024 |  | 26.0691 | 22.9366 | 22.9447 | 23.3439 | 26.8411 | 507.1749 | 665.5029 | 576.3612 | 784.1801 | 26.5966 | 22.6779 | 24.6081 | 40.9891 | 130.2817 | 24.2641 | 24.0323 | 25.0667 | 34.6492 | 93.6688 | 24.1126 | 23.7481 | 23.6247 | 24.0075 | 28.0324 | 124.6682 | 115.1567 | 398.2381 | 232.2475 | 515.7503 | 24.0928 | 23.8055 | 24.8695 | 36.0838 | 109.723 | 24.4503 | 24.1555 | 25.9382 | 41.3661 | 171.7528 | 23.7548 | 23.787 | 23.6596 | 23.9464 | 28.3802 | 449.9638 | 456.9385 | 390.6939 | 598.2059 | 24.3889 | 26.0365 | 24.2732 | 38.1634 | 113.0235 | 547.9343 | 542.9054 | 523.2353 | 545.2437 | 891.7414 | 894.9002 | 912.426 | 607.5385 | 828.8498 | 450.6196 |  | 880.909 | 817.0869 | 870.186 | 25.2716 | 23.4618 | 23.8431 | 273.3461 | 149.4388 | 122.2331 | 157.9862 | 24.0434 | 31.2092 | 31.511 | 23.8939 | 0.00062155 | -0.0084718 | 0.0021251 | 0.0090838 | 0.0030666 | -0.0010701 | 0.024929 | -0.023744 | -0.018393 | -350.0258 | 17.062 | -350.1088 | 17.2221 | -350.4535 | 18.374 | -350.5058 | 17.1585 | -331.209 | 17.4849 | -331.1998 | 17.6738 | 3622.4713 | 4098.2921 | 867.4739 | 31.3601 | -158.4152 | 135.8359
13:39 | 790 | -385.2424 |  | -33.0686 | -38.5132 | -51.8861 | -30.4101 | -34.0753 | -38.6371 | -42.9596 | 0.8713 | 1.4496 | 0.9235 | 0.3224 | -421.1829 | -365.0713 | -38.2578 | -34.1314 | -47.2894 | -56.0991 | -17.8074 |  | -51.531 | -53.2992 | 3.4308 | 3.4276 | 2.5407 | 1.4383 |  | 46.6651 | 43.5397 | 27.4798 | 27.7573 | 29.4153 | 53.8479 | 36.1144 | 26.9971 | 23.0464 | 25.0727 | 39.3221 | 113.1737 | 36.568 | 23.3667 | 23.4104 | 24.1845 | 31.1901 | 144.7626 | 49.7572 | 107.3806 | 61.6526 | 172.9703 | 27.3861 | 23.0191 | 25.1218 | 38.444 | 99.7458 | 28.8926 | 23.3863 | 28.1183 | 44.3773 | 114.4941 | 25.1216 | 23.0546 | 23.1642 | 23.447 | 28.2654 | 157.599 | 297.977 | 146.6455 | 228.5583 | 23.6371 | 23.073 | 25.8834 | 40.6781 | 100.8756 | 23.5998 | 24.2466 | 30.9081 | 50.61 | 105.5159 | 23.3918 | 23.4179 | 23.3494 | 23.6923 | 28.2235 | 206.1883 | 226.2736 | 329.9182 | 217.0949 | 316.8555 | 23.5764 | 23.6039 | 25.8187 | 39.1036 | 104.9484 | 24.1338 | 24.5424 | 28.7093 | 50.3105 | 136.8237 | 23.6086 | 23.4735 | 23.4562 | 23.7908 | 27.9285 | 110.3982 | 185.1879 | 412.6736 | 490.6662 | 23.739 | 24.0094 | 27.1964 | 41.559 | 112.1748 | 513.1824 | 629.3634 | 425.4606 | 360.3048 | 800.68 | 874.1396 | 516.3356 | 799.6287 | 586.0153 | 834.3339 | 848.2643 | 786.3864 | 769.8439 | 752.4413 | 766.7901 | 762.3936 | 771.2013 | 885.9915 | 756.8629 | 620.4771 | 762.5276 | 665.2157 | 45.5611 | 53.8564 | 61.4852 | 32.4358 | 33.1309 | 33.8824 | 32.2394 | 65.2368 | 41.9888 | 28.239 | 22.9158 | 41.1229 | 121.4691 | 41.1754 | 22.669 | 23.4509 | 23.7355 | 27.2558 | 92.4516 | 380.3132 | 372.0286 | 73.479 | 574.9187 | 25.4134 | 22.7753 | 24.8961 | 25.4836 | 118.737 | 26.8654 | 23.0366 | 93.655 |  | 26.0833 | 22.9467 | 22.9477 | 23.3514 | 26.8657 | 511.4636 | 668.5387 | 578.7645 | 785.2603 | 26.6252 | 22.6714 | 24.6422 | 41.0422 | 130.6453 | 24.2701 | 24.0402 | 25.0857 | 34.6839 | 94.075 | 24.0776 | 23.7514 | 23.636 | 24.0114 | 28.0649 | 125.2592 | 115.5688 | 399.5666 | 233.1703 | 517.7197 | 24.098 | 23.81 | 24.8604 | 36.1335 | 110.0245 | 24.4455 | 24.1563 | 25.945 | 41.4386 | 172.3239 | 23.764 | 23.7831 | 23.6649 | 23.9509 | 28.4135 | 457.9177 | 461.8794 | 395.9614 | 602.9034 | 24.4079 | 26.0461 | 24.2725 | 38.2143 | 113.4359 | 549.0046 | 542.4367 | 524.3345 | 546.5182 | 892.677 | 896.1513 | 912.659 | 607.3508 | 828.4647 | 450.4002 |  | 881.9105 | 818.0775 | 871.1126 | 25.2803 | 23.4542 | 23.8502 | 272.4436 | 149.7901 | 122.4042 | 158.4966 | 24.1351 | 31.3079 | 31.6309 | 23.9291 | 0.00040996 | -0.0082134 | 0.0017737 | 0.0094601 | 0.0032305 | -0.00038878 | 0.027028 | -0.0033025 | -0.025266 | -349.995 | 17.1194 | -350.1673 | 17.2488 | -350.3858 | 18.3493 | -350.3919 | 17.1646 | -331.1875 | 17.5465 | -331.2429 | 17.6964 | 3619.9077 | 4102.3541 | 868.4259 | 31.4694 | -158.9123 | 136.0971
13:39 | 791 | -386.8189 |  | -33.2776 | -38.6933 | -52.0008 | -30.63 | -34.1766 | -38.8356 | -43.1755 | 0.8723 | 1.4514 | 0.9155 | 0.3227 | -422.2133 | -365.9649 | -38.3786 | -34.2376 | -47.4165 | -56.3434 | -17.8983 |  | -51.637 | -53.4783 | 3.4274 | 3.4311 | 2.5338 | 1.4311 |  | 46.7381 | 43.6092 | 27.5014 | 27.7802 | 29.4415 | 53.9327 | 36.149 | 27.0158 | 23.0422 | 25.0915 | 39.3864 | 113.4115 | 37.1611 | 23.3538 | 23.409 | 24.1851 | 31.2599 | 148.2675 | 49.9312 | 107.7182 | 61.8324 | 173.4616 | 27.4595 | 23.0173 | 25.1259 | 38.4955 | 99.8165 | 28.923 | 23.3807 | 28.1331 | 44.4642 | 114.7722 | 25.0697 | 23.0563 | 23.1632 | 23.4457 | 28.3098 | 160.232 | 301.6701 | 148.35 | 232.3947 | 23.6189 | 23.0892 | 25.9025 | 40.7501 | 100.9704 | 23.5814 | 24.2758 | 30.9521 | 50.6994 | 105.6409 | 23.3893 | 23.4131 | 23.367 | 23.6905 | 28.2812 | 209.3107 | 227.9369 | 334.071 | 220.0487 | 321.6068 | 23.5756 | 23.5946 | 25.8275 | 39.1469 | 105.2188 | 24.126 | 24.5456 | 28.7331 | 50.411 | 137.3677 | 23.6045 | 23.474 | 23.4585 | 23.7911 | 27.9509 | 112.1219 | 188.3643 | 418.8534 | 498.7568 | 23.7449 | 24.0047 | 27.2076 | 41.6229 | 112.5327 | 514.0884 | 631.3861 | 426.2216 | 361.0309 | 801.8099 | 875.3142 | 516.23 | 800.341 | 585.9433 | 835.2757 | 834.8091 | 783.7595 | 770.141 | 754.1512 | 767.4833 | 756.8869 | 770.4698 | 884.1101 | 758.3619 | 621.8499 | 764.0316 | 666.7917 | 45.6613 | 53.9536 | 61.5835 | 32.4752 | 33.2173 | 33.9698 | 32.2704 | 65.3155 | 42.0327 | 28.2691 | 22.9029 | 41.2095 | 121.7338 | 41.2568 | 22.6665 | 23.4493 | 23.7377 | 27.271 | 93.4156 | 382.6654 | 374.6747 | 73.6877 | 576.345 | 25.4517 | 22.782 | 24.9079 | 25.5037 | 119.0723 | 26.8823 | 23.0483 | 94.8476 |  | 26.0957 | 22.9489 | 22.951 | 23.361 | 26.8936 | 514.1706 | 671.263 | 579.7291 | 786.1971 | 26.6719 | 22.67 | 24.6719 | 41.1049 | 131.0049 | 24.2665 | 24.0445 | 25.0963 | 34.7099 | 94.4338 | 24.0808 | 23.7625 | 23.6363 | 24.0224 | 28.0941 | 126.1425 | 116.1578 | 401.4535 | 234.6676 | 520.3177 | 24.0946 | 23.8076 | 24.8563 | 36.1774 | 110.4081 | 24.4314 | 24.1554 | 25.9575 | 41.5051 | 172.8988 | 23.7776 | 23.7806 | 23.6652 | 23.9485 | 28.4324 | 465.2392 | 467.9315 | 402.3216 | 608.0132 | 24.4542 | 26.0473 | 24.2698 | 38.2652 | 113.834 | 550.2984 | 542.4476 | 524.804 | 547.4416 | 893.582 | 897.3687 | 912.9329 | 607.1472 | 828.0362 | 450.2168 |  | 882.907 | 819.0583 | 872.0312 | 25.2717 | 23.4669 | 23.8632 | 272.0632 | 150.0962 | 122.6195 | 158.9491 | 24.1462 | 31.3193 | 31.657 | 23.9681 | 0.0011418 | -0.0083299 | 0.0024094 | 0.010004 | 0.0032084 | -0.00069065 | 0.010104 | -0.00028733 | -0.024165 | -349.9704 | 17.1071 | -350.0596 | 17.255 | -350.4443 | 18.4233 | -350.4566 | 17.2159 | -331.0859 | 17.5178 | -331.1229 | 17.7067 | 3661.7545 | 4104.4764 | 869.3755 | 31.4882 | -159.5402 | 136.3579
13:39 | 792 | -388.2949 |  | -33.4697 | -38.805 | -52.1247 | -30.7488 | -34.2382 | -38.9291 | -43.2199 | 0.8705 | 1.455 | 0.9083 | 0.3229 | -423.1348 | -366.6872 | -38.5038 | -34.3691 | -47.5855 | -56.367 | -18.0533 |  | -51.8453 | -53.6457 | 3.4245 | 3.4336 | 2.5278 | 1.4266 |  | 46.8197 | 43.6745 | 27.5316 | 27.8036 | 29.4705 | 54.0191 | 36.1931 | 27.0343 | 23.038 | 25.0961 | 39.443 | 113.63 | 37.7665 | 23.3518 | 23.4024 | 24.1874 | 31.3485 | 151.8557 | 50.101 | 108.3824 | 62.0293 | 174.2691 | 27.5275 | 23.0345 | 25.1289 | 38.5609 | 99.8809 | 28.9617 | 23.3885 | 28.1384 | 44.5321 | 115.0127 | 25.069 | 23.0317 | 23.1544 | 23.4678 | 28.3737 | 162.709 | 305.1885 | 150.1638 | 235.936 | 23.661 | 23.0916 | 25.908 | 40.821 | 101.0802 | 23.5891 | 24.2655 | 30.9719 | 50.7798 | 105.7682 | 23.4055 | 23.3784 | 23.3444 | 23.6802 | 28.3269 | 212.5331 | 229.6493 | 338.9016 | 223.3425 | 327.4954 | 23.5732 | 23.6047 | 25.8358 | 39.2139 | 105.5247 | 24.1425 | 24.544 | 28.7542 | 50.5208 | 137.9226 | 23.6091 | 23.4743 | 23.4661 | 23.7894 | 27.9878 | 113.7041 | 191.604 | 424.7828 | 506.2698 | 23.6918 | 24.0294 | 27.2503 | 41.699 | 112.8771 | 514.1692 | 631.742 | 426.3543 | 361.7257 | 802.9544 | 876.5248 | 516.1225 | 801.0594 | 585.7888 | 836.0996 | 834.7654 | 781.6513 | 749.1165 | 754.2216 | 766.3981 | 758.201 | 768.8418 | 873.411 | 760.0081 | 623.2172 | 765.637 | 668.4445 | 45.7609 | 54.0522 | 61.6922 | 32.5166 | 33.2873 | 34.0267 | 32.3171 | 65.39 | 42.0825 | 28.2828 | 22.8798 | 41.2806 | 121.9941 | 41.3345 | 22.6667 | 23.4497 | 23.7405 | 27.2853 | 93.9395 | 385.0967 | 374.9632 | 73.6453 | 576.6159 | 25.4477 | 22.7876 | 24.9166 | 25.5076 | 119.3765 | 26.9112 | 23.0479 | 95.5037 |  | 26.1096 | 22.9365 | 22.9494 | 23.3646 | 26.9232 | 517.142 | 674.0285 | 581.0471 | 787.1609 | 26.6995 | 22.6712 | 24.6806 | 41.1727 | 131.3695 | 24.2483 | 24.0342 | 25.0853 | 34.7633 | 94.6653 | 24.0625 | 23.7645 | 23.6256 | 24.0181 | 28.1202 | 126.8428 | 116.6423 | 402.3504 | 235.6488 | 521.7136 | 24.0999 | 23.8044 | 24.8727 | 36.2274 | 110.8423 | 24.435 | 24.1612 | 25.9751 | 41.5717 | 173.4723 | 23.7619 | 23.7887 | 23.6741 | 23.9667 | 28.4579 | 472.0854 | 473.6578 | 408.4806 | 612.9994 | 24.4178 | 26.0585 | 24.2668 | 38.3288 | 114.2337 | 551.5254 | 542.8784 | 525.1341 | 548.1962 | 894.4813 | 898.5436 | 913.239 | 606.9573 | 827.6246 | 450.0796 |  | 883.8954 | 820.0493 | 872.9405 | 25.2686 | 23.5054 | 23.8588 | 272.1808 | 150.396 | 122.832 | 159.3636 | 24.1944 | 31.3599 | 31.7106 | 23.9604 | 0.00092414 | -0.0086371 | 0.0020281 | 0.0093865 | 0.0034398 | -0.00050978 | 0.015764 | -0.00025196 | -0.041641 | -349.9673 | 17.1359 | -350.1027 | 17.2714 | -350.4043 | 18.3637 | -350.3396 | 17.179 | -331.0398 | 17.5671 | -331.1136 | 17.7231 | 3702.4531 | 4104.5816 | 870.3285 | 31.5353 | -160.0204 | 136.614
13:39 | 793 | -389.7648 |  | -33.576 | -38.9934 | -52.4196 | -30.791 | -34.3055 | -39.1194 | -43.4283 | 0.8702 | 1.4561 | 0.9076 | 0.322 | -423.9217 | -367.7272 | -38.4345 | -34.4392 | -47.7527 | -56.5107 | -18.0666 |  | -51.968 | -53.6791 | 3.4213 | 3.4373 | 2.52 | 1.4207 |  | 46.8931 | 43.7432 | 27.5622 | 27.8341 | 29.5051 | 54.1105 | 36.2354 | 27.0557 | 23.0345 | 25.1003 | 39.5033 | 113.8521 | 38.3871 | 23.361 | 23.4154 | 24.1896 | 31.4298 | 155.5171 | 50.2741 | 109.1786 | 62.2308 | 175.2161 | 27.5843 | 23.0457 | 25.1389 | 38.6135 | 99.9449 | 28.9799 | 23.3844 | 28.1454 | 44.607 | 115.261 | 25.1217 | 23.0506 | 23.1442 | 23.4589 | 28.4361 | 166.0004 | 310.3128 | 152.3951 | 240.2631 | 23.6818 | 23.079 | 25.9166 | 40.8786 | 101.1989 | 23.6191 | 24.2471 | 31.0004 | 50.8563 | 105.8868 | 23.4649 | 23.37 | 23.3074 | 23.682 | 28.376 | 215.7001 | 231.2668 | 344.0134 | 226.6191 | 333.3957 | 23.5716 | 23.6022 | 25.8587 | 39.2809 | 105.8335 | 24.1554 | 24.546 | 28.7804 | 50.6319 | 138.494 | 23.6134 | 23.4754 | 23.464 | 23.7979 | 28.0229 | 115.4019 | 194.8634 | 430.8947 | 514.0859 | 23.6753 | 24.0333 | 27.2692 | 41.774 | 113.2305 | 514.6222 | 631.6415 | 426.0576 | 362.3842 | 804.1167 | 877.7521 | 516.0048 | 801.7257 | 585.5531 | 836.6925 | 837.728 | 782.2693 | 720.8721 | 736.1454 | 764.6659 | 756.6821 | 769.2445 | 881.4755 | 761.6831 | 624.5811 | 767.2177 | 670.0978 | 45.857 | 54.1544 | 61.8072 | 32.5611 | 33.3541 | 34.0757 | 32.374 | 65.4692 | 42.1497 | 28.3083 | 22.8635 | 41.3566 | 122.2675 | 41.4144 | 22.6694 | 23.4552 | 23.7467 | 27.292 | 94.7923 | 387.5946 | 376.3586 | 73.8968 | 578.3002 | 25.4474 | 22.7852 | 24.942 | 25.5317 | 119.7143 | 26.9405 | 23.0586 | 96.1183 |  | 26.1256 | 22.9352 | 22.9432 | 23.364 | 26.948 | 521.2228 | 676.9304 | 583.5265 | 788.1756 | 26.7194 | 22.6704 | 24.6685 | 41.2443 | 131.7446 | 24.2324 | 24.0198 | 25.0697 | 34.8291 | 94.9123 | 24.0857 | 23.75 | 23.6243 | 24.008 | 28.143 | 127.0818 | 116.7942 | 402.3096 | 236.1209 | 522.1258 | 24.091 | 23.8065 | 24.8778 | 36.2768 | 111.2844 | 24.4467 | 24.1607 | 25.986 | 41.6264 | 173.9951 | 23.7528 | 23.8047 | 23.661 | 23.9634 | 28.4749 | 478.8308 | 479.0718 | 414.3544 | 617.6674 | 24.3972 | 26.076 | 24.2541 | 38.4046 | 114.6606 | 552.5117 | 543.5081 | 526.3965 | 549.5475 | 895.3818 | 899.7547 | 913.5366 | 606.8279 | 827.3323 | 449.9388 |  | 884.8735 | 821.0304 | 873.8519 | 25.2744 | 23.4981 | 23.8651 | 272.4618 | 150.6658 | 123.0344 | 159.7769 | 24.279 | 31.4585 | 31.8517 | 24.0449 | 0.00014837 | -0.0088719 | 0.0024497 | 0.0097628 | 0.0030185 | -0.00036883 | 0.02411 | -0.0047891 | -0.021117 | -349.8811 | 17.101 | -349.9611 | 17.2426 | -350.355 | 18.4027 | -350.4381 | 17.2406 | -331.0182 | 17.5157 | -330.9936 | 17.7005 | 3719.5185 | 4108.3247 | 871.2872 | 31.6551 | -160.5148 | 136.8501
13:39 | 794 | -391.0872 |  | -33.6036 | -39.1026 | -52.5106 | -30.8338 | -34.4289 | -39.2421 | -43.4757 | 0.8728 | 1.4596 | 0.9024 | 0.3244 | -424.6998 | -368.8654 | -38.627 | -34.5134 | -47.9365 | -56.7354 | -18.1246 |  | -52.109 | -53.7359 | 3.4175 | 3.4407 | 2.5127 | 1.4198 |  | 46.9583 | 43.8153 | 27.5908 | 27.8716 | 29.5363 | 54.1981 | 36.275 | 27.0732 | 23.0351 | 25.1074 | 39.5578 | 114.073 | 39.0061 | 23.3717 | 23.4317 | 24.1955 | 31.5036 | 159.2495 | 50.4468 | 109.9376 | 62.4161 | 176.1799 | 27.641 | 23.0432 | 25.1361 | 38.6686 | 100.039 | 29.0668 | 23.3766 | 28.1569 | 44.6826 | 115.5138 | 25.1036 | 23.0521 | 23.0956 | 23.4514 | 28.4768 | 168.4552 | 313.8908 | 154.1728 | 243.9897 | 23.729 | 23.0789 | 25.9347 | 40.9458 | 101.3088 | 23.6409 | 24.2402 | 31.0384 | 50.9374 | 105.9922 | 23.3827 | 23.3791 | 23.2951 | 23.6758 | 28.4529 | 217.9134 | 231.9841 | 347.9283 | 228.839 | 337.8246 | 23.5823 | 23.6137 | 25.8604 | 39.3425 | 106.0996 | 24.129 | 24.5458 | 28.8039 | 50.745 | 139.056 | 23.6191 | 23.4755 | 23.4554 | 23.8071 | 28.0411 | 117.2265 | 198.4953 | 437.6622 | 522.4413 | 23.7225 | 24.0514 | 27.2915 | 41.8416 | 113.5935 | 514.9048 | 631.6702 | 425.5125 | 362.884 | 805.2925 | 878.9109 | 515.8802 | 802.2986 | 585.0143 | 836.9032 | 828.2385 | 783.0587 | 729.1708 | 707.5303 | 770.6137 | 756.3103 | 770.2354 | 908.7252 | 763.238 | 625.8975 | 768.6899 | 671.6905 | 45.9645 | 54.2596 | 61.9208 | 32.6092 | 33.4351 | 34.1451 | 32.4346 | 65.5539 | 42.2223 | 28.3554 | 22.8706 | 41.4437 | 122.5597 | 41.4967 | 22.6732 | 23.4544 | 23.7543 | 27.2917 | 95.8046 | 390.1451 | 378.6073 | 74.2829 | 580.6004 | 25.4955 | 22.787 | 24.9655 | 25.5783 | 120.0458 | 26.9491 | 23.0632 | 96.493 |  | 26.1352 | 22.9337 | 22.9391 | 23.3577 | 26.9702 | 525.4607 | 679.7938 | 585.7952 | 789.1476 | 26.7381 | 22.6678 | 24.6582 | 41.3046 | 132.1419 | 24.228 | 24.0231 | 25.0751 | 34.8837 | 95.2651 | 24.0624 | 23.7445 | 23.6179 | 24.011 | 28.1825 | 127.4093 | 116.9899 | 403.0275 | 236.9256 | 523.2109 | 24.074 | 23.8108 | 24.88 | 36.3233 | 111.7533 | 24.4595 | 24.1589 | 25.9945 | 41.6798 | 174.483 | 23.7743 | 23.8057 | 23.6661 | 23.9743 | 28.5122 | 485.5652 | 484.3461 | 419.8935 | 621.9706 | 24.3944 | 26.0954 | 24.2556 | 38.4673 | 115.0661 | 553.4606 | 544.2669 | 527.9882 | 551.2977 | 896.2974 | 900.8903 | 913.7965 | 606.7897 | 827.0972 | 449.8891 |  | 885.827 | 821.9973 | 874.7218 | 25.2832 | 23.4761 | 23.8542 | 272.7608 | 150.9446 | 123.2282 | 160.2658 | 24.3217 | 31.5369 | 31.8888 | 24.1364 | 0.00045468 | -0.0082878 | 0.0021464 | 0.0093638 | 0.0035078 | -0.00048461 | 0.013002 | -0.010806 | -0.044413 | -349.915 | 17.1728 | -350.0658 | 17.3268 | -350.3858 | 18.3699 | -350.3181 | 17.218 | -330.9875 | 17.5855 | -331.0613 | 17.7621 | 3649.5754 | 4109.0785 | 872.2167 | 31.7129 | -160.9056 | 137.0864
13:39 | 795 | -392.5664 |  | -33.6789 | -39.3558 | -52.6235 | -30.9742 | -34.4931 | -39.3954 | -43.5963 | 0.8718 | 1.4628 | 0.894 | 0.324 | -424.9498 | -369.48 | -38.8204 | -34.5641 | -48.0553 | -56.7907 | -18.173 |  | -52.2902 | -54.1006 | 3.4153 | 3.4408 | 2.4979 | 1.4192 |  | 47.0285 | 43.8908 | 27.6208 | 27.9111 | 29.5656 | 54.2898 | 36.3184 | 27.0833 | 23.0483 | 25.1277 | 39.6283 | 114.2917 | 39.56 | 23.3704 | 23.4377 | 24.2117 | 31.5876 | 163.0394 | 50.5803 | 110.3731 | 62.5784 | 176.5373 | 27.6878 | 23.0391 | 25.1521 | 38.7355 | 100.1529 | 29.1582 | 23.3877 | 28.221 | 44.7595 | 115.7623 | 25.1704 | 23.0325 | 23.0921 | 23.4469 | 28.5208 | 171.4165 | 317.4127 | 156.1917 | 247.0313 | 23.8216 | 23.0792 | 25.9522 | 41.0126 | 101.4242 | 23.6001 | 24.2433 | 31.0608 | 51.0277 | 106.0897 | 23.3091 | 23.3859 | 23.2894 | 23.6612 | 28.495 | 220.3202 | 232.8309 | 352.3371 | 230.9305 | 342.5846 | 23.5932 | 23.5927 | 25.8651 | 39.405 | 106.3811 | 24.0993 | 24.548 | 28.8285 | 50.8595 | 139.6168 | 23.6202 | 23.4791 | 23.4622 | 23.8073 | 28.0658 | 119.0017 | 202.278 | 444.49 | 530.6172 | 23.7253 | 24.0538 | 27.3097 | 41.9037 | 113.9637 | 514.8815 | 635.5165 | 424.5356 | 363.3218 | 806.4596 | 879.9992 | 515.7469 | 802.7349 | 584.0622 | 836.8053 | 815.4048 | 782.4864 | 756.1273 | 690.041 | 773.6529 | 767.333 | 770.028 | 936.5162 | 764.597 | 627.1233 | 770.0172 | 673.1958 | 46.0616 | 54.3543 | 62.0289 | 32.653 | 33.523 | 34.2217 | 32.4773 | 65.6332 | 42.2843 | 28.3743 | 22.8977 | 41.5123 | 122.8533 | 41.5865 | 22.6688 | 23.4553 | 23.759 | 27.2994 | 96.8165 | 392.7572 | 380.751 | 74.4682 | 582.4103 | 25.5098 | 22.7872 | 24.965 | 25.5917 | 120.3358 | 26.9539 | 23.0653 | 96.6911 |  | 26.1441 | 22.9295 | 22.9385 | 23.3625 | 26.9977 | 528.9299 | 682.5261 | 587.4038 | 789.9692 | 26.7634 | 22.6784 | 24.6852 | 41.3626 | 132.5402 | 24.2045 | 24.0343 | 25.0944 | 34.9378 | 95.6452 | 23.8968 | 23.7446 | 23.6165 | 24.0127 | 28.2235 | 127.9026 | 117.29 | 403.6652 | 237.706 | 524.2431 | 24.0768 | 23.8119 | 24.8895 | 36.3758 | 112.2296 | 24.4638 | 24.1559 | 26.0031 | 41.7486 | 174.9776 | 23.7675 | 23.7888 | 23.7084 | 24.0026 | 28.5487 | 492.1202 | 489.6118 | 425.5523 | 626.1542 | 24.3741 | 26.1282 | 24.2644 | 38.5314 | 115.4566 | 554.4247 | 545.3064 | 529.3748 | 553.4686 | 897.2426 | 902.0325 | 914.0606 | 606.8166 | 826.8697 | 449.8706 |  | 886.7502 | 822.944 | 875.578 | 25.2935 | 23.5243 | 23.8801 | 273.1504 | 151.2757 | 123.4434 | 160.7141 | 24.363 | 31.5484 | 31.8974 | 24.1154 | 0.00035855 | -0.0089127 | 0.0017449 | 0.0089618 | 0.0032337 | 0.00030894 | 0.025149 | -0.014103 | 0.0025572 | -349.8904 | 17.1297 | -349.915 | 17.2509 | -350.275 | 18.3801 | -350.3796 | 17.2529 | -330.9382 | 17.526 | -330.8921 | 17.6841 | 3655.8138 | 4115.8448 | 873.1333 | 31.7229 | -161.4273 | 137.3596
13:39 | 796 | -394.3056 |  | -33.9073 | -39.5504 | -52.9355 | -31.1676 | -34.5626 | -39.6547 | -43.9095 | 0.8718 | 1.4647 | 0.8838 | 0.3229 | -422.335 | -367.4671 | -39.0209 | -34.7525 | -48.1643 | -57.1619 | -18.2279 |  | -52.4933 | -54.2163 | 3.4279 | 3.4388 | 2.3949 | 1.3744 |  | 47.1043 | 43.9659 | 27.6502 | 27.9374 | 29.5917 | 54.3752 | 36.3711 | 27.0974 | 23.0499 | 25.1458 | 39.6922 | 114.5181 | 40.0766 | 23.3655 | 23.4378 | 24.2185 | 31.6861 | 166.8691 | 50.716 | 110.4605 | 62.7558 | 176.3616 | 27.7345 | 23.0438 | 25.1747 | 38.7987 | 100.2638 | 29.0903 | 23.3929 | 28.247 | 44.8528 | 116.0584 | 25.1871 | 23.0134 | 23.1081 | 23.4099 | 28.5569 | 175.0227 | 321.9727 | 158.5117 | 250.4775 | 23.7393 | 23.0781 | 25.9642 | 41.0739 | 101.526 | 23.5479 | 24.2736 | 31.083 | 51.1184 | 106.2017 | 23.4016 | 23.4121 | 23.2971 | 23.661 | 28.5317 | 222.8064 | 233.7423 | 356.9719 | 233.3 | 348.2041 | 23.5793 | 23.5575 | 25.8867 | 39.4568 | 106.6834 | 24.1367 | 24.558 | 28.8534 | 50.9716 | 140.1866 | 23.6156 | 23.4836 | 23.4676 | 23.8008 | 28.0954 | 120.7428 | 205.9669 | 450.8469 | 538.3613 | 23.7061 | 24.0256 | 27.3075 | 41.9707 | 114.3473 | 515.101 | 637.8504 | 423.8986 | 363.854 | 807.6195 | 881.0208 | 515.5915 | 803.0623 | 582.8292 | 836.521 | 809.3409 | 784.6154 | 767.5631 | 695.3021 | 771.4641 | 780.5588 | 768.9741 | 955.8889 | 765.7728 | 628.2842 | 771.2409 | 674.6343 | 46.1551 | 54.4515 | 62.1356 | 32.6902 | 33.6071 | 34.2976 | 32.4999 | 65.7069 | 42.3337 | 28.3825 | 22.8957 | 41.5834 | 123.1453 | 41.6728 | 22.6639 | 23.4582 | 23.7656 | 27.317 | 97.6152 | 395.4125 | 382.2873 | 74.4852 | 583.8099 | 25.5076 | 22.7864 | 24.99 | 25.5941 | 120.6616 | 26.9681 | 23.0721 | 96.9422 |  | 26.157 | 22.9258 | 22.9394 | 23.3724 | 27.0236 | 532.1401 | 685.1353 | 589.1594 | 790.7369 | 26.7931 | 22.6869 | 24.7362 | 41.4228 | 132.9324 | 24.212 | 24.0422 | 25.1104 | 34.9862 | 96.0611 | 23.8918 | 23.7445 | 23.6238 | 24.0098 | 28.2452 | 128.2186 | 117.4781 | 403.9259 | 238.1985 | 524.927 | 24.0591 | 23.8066 | 24.9059 | 36.4273 | 112.6823 | 24.4635 | 24.1552 | 26.0178 | 41.814 | 175.5019 | 23.764 | 23.7876 | 23.7117 | 24.0045 | 28.5731 | 499.5635 | 494.9192 | 431.3413 | 630.4075 | 24.3627 | 26.139 | 24.2595 | 38.6012 | 115.8272 | 555.157 | 546.5489 | 530.3789 | 555.7474 | 898.2139 | 903.1277 | 914.3428 | 606.9078 | 826.7864 | 449.8422 |  | 887.6369 | 823.8974 | 876.4118 | 25.2898 | 23.4984 | 23.8938 | 273.4058 | 151.5558 | 123.6604 | 161.1545 | 24.4112 | 31.6408 | 31.9512 | 24.1621 | 0.0013094 | -0.0087282 | 0.001991 | 0.0096779 | 0.0036077 | -0.00066362 | 0.023371 | -0.0036247 | -0.0055922 | -349.7888 | 17.181 | -349.9888 | 17.3474 | -350.3304 | 18.3268 | -350.2781 | 17.181 | -330.8028 | 17.5445 | -330.9013 | 17.7354 | 3728.4484 | 4114.6296 | 874.0339 | 31.796 | -162.2111 | 137.6081
13:39 | 797 | -395.87 |  | -34.0402 | -39.7205 | -53.0888 | -31.3229 | -34.6898 | -39.7961 | -44.1217 | 0.8702 | 1.4672 | 0.8836 | 0.3225 | -421.6708 | -367.6168 | -39.1728 | -34.9205 | -48.3163 | -57.3035 | -18.3149 |  | -52.7305 | -54.4148 | 3.3568 | 3.4319 | 2.3736 | 1.3569 |  | 47.17 | 44.0421 | 27.6749 | 27.9483 | 29.6169 | 54.4598 | 36.4304 | 27.1229 | 23.0536 | 25.1541 | 39.7424 | 114.7465 | 40.5805 | 23.3638 | 23.4396 | 24.2263 | 31.7836 | 170.7667 | 50.8925 | 110.6215 | 62.9711 | 176.4367 | 27.8126 | 23.057 | 25.1837 | 38.8526 | 100.4082 | 29.0273 | 23.3861 | 28.26 | 44.9382 | 116.344 | 25.1009 | 23.0154 | 23.1324 | 23.4177 | 28.6149 | 177.9416 | 326.1115 | 160.4483 | 254.1165 | 23.6288 | 23.0817 | 25.9809 | 41.1436 | 101.6366 | 23.5855 | 24.2762 | 31.1179 | 51.1902 | 106.3197 | 23.4161 | 23.4082 | 23.333 | 23.6817 | 28.6355 | 224.8334 | 234.3236 | 360.6672 | 235.4229 | 353.352 | 23.5809 | 23.6021 | 25.9031 | 39.5207 | 106.9786 | 24.0324 | 24.5683 | 28.8761 | 51.1005 | 140.7531 | 23.6292 | 23.4832 | 23.469 | 23.8103 | 28.1198 | 122.4552 | 209.6065 | 457.0439 | 545.6899 | 23.7218 | 24.0313 | 27.3236 | 42.0493 | 114.7462 | 515.7119 | 636.324 | 424.5393 | 364.653 | 808.7482 | 881.9484 | 515.4181 | 803.3393 | 581.4071 | 836.0118 | 802.3007 | 787.3536 | 771.5705 | 717.9774 | 766.8207 | 782.7668 | 768.3346 | 965.0433 | 766.8527 | 629.4337 | 772.4229 | 676.056 | 46.2499 | 54.5633 | 62.2314 | 32.7256 | 33.6944 | 34.3706 | 32.5407 | 65.7821 | 42.3898 | 28.4014 | 22.8791 | 41.6836 | 123.442 | 41.7556 | 22.6735 | 23.455 | 23.7692 | 27.3261 | 98.2213 | 398.0586 | 384.0205 | 74.5646 | 585.6763 | 25.5122 | 22.8093 | 25.0094 | 25.6004 | 120.9655 | 26.9901 | 23.0652 | 97.0392 |  | 26.1752 | 22.9297 | 22.9349 | 23.3738 | 27.0516 | 535.2822 | 687.6954 | 590.8755 | 791.479 | 26.8205 | 22.686 | 24.7389 | 41.479 | 133.3185 | 24.2781 | 24.0469 | 25.1246 | 35.039 | 96.6238 | 24.0021 | 23.7331 | 23.6193 | 24.01 | 28.2699 | 128.3657 | 117.6245 | 404.2708 | 238.7053 | 525.4825 | 24.053 | 23.8168 | 24.9303 | 36.485 | 113.1218 | 24.4681 | 24.1567 | 26.0363 | 41.874 | 176.0644 | 23.7758 | 23.7977 | 23.6899 | 23.9987 | 28.6033 | 506.7522 | 500.8517 | 437.8991 | 634.9387 | 24.3358 | 26.1392 | 24.2403 | 38.6688 | 116.1929 | 555.5968 | 547.9314 | 531.1939 | 557.7111 | 899.2031 | 904.0651 | 914.6265 | 607.0958 | 826.9944 | 449.7697 |  | 888.5282 | 824.9091 | 877.2223 | 25.291 | 23.5076 | 23.8955 | 273.6361 | 151.8882 | 123.8696 | 161.6323 | 24.437 | 31.7087 | 32.0047 | 24.2232 | 0.00077623 | -0.0090012 | 0.0019047 | 0.0098031 | 0.0031012 | -0.00018647 | 0.0148 | -0.0015554 | -0.014693 | -349.8904 | 17.2159 | -349.9119 | 17.3207 | -350.2319 | 18.3534 | -350.355 | 17.2796 | -330.8767 | 17.5588 | -330.8336 | 17.6923 | 3724.0345 | 4117.3191 | 874.9064 | 31.8567 | -162.8341 | 137.8789
13:39 | 798 | -397.5187 |  | -34.2717 | -40.0094 | -53.2445 | -31.492 | -34.8778 | -40.1431 | -44.3762 | 0.8569 | 1.4644 | 0.8717 | 0.3207 | -417.0775 | -364.9129 | -39.5293 | -35.2987 | -48.6307 | -57.5606 | -18.4121 |  | -52.9655 | -54.6667 | 2.9676 | 3.3889 | 2.3119 | 1.3518 |  | 47.2474 | 44.1256 | 27.7061 | 27.9806 | 29.6516 | 54.5511 | 36.4858 | 27.1718 | 23.0573 | 25.1569 | 39.7939 | 114.9787 | 41.0934 | 23.3678 | 23.4401 | 24.2313 | 31.8944 | 174.7245 | 51.0808 | 111.0474 | 63.2277 | 177.0945 | 27.9166 | 23.055 | 25.1967 | 38.9028 | 100.5937 | 29.0309 | 23.3871 | 28.2785 | 45.0036 | 116.595 | 25.1149 | 23.0219 | 23.1393 | 23.4591 | 28.6929 | 181.668 | 331.3977 | 162.9874 | 258.852 | 23.619 | 23.0911 | 26.0039 | 41.2112 | 101.7565 | 23.6112 | 24.2707 | 31.1409 | 51.2496 | 106.4111 | 23.4104 | 23.4176 | 23.3323 | 23.6809 | 28.7085 | 227.6461 | 235.678 | 364.9739 | 238.1375 | 358.6276 | 23.593 | 23.6233 | 25.9117 | 39.5814 | 107.2869 | 24.0349 | 24.577 | 28.8945 | 51.2229 | 141.334 | 23.6265 | 23.4815 | 23.4651 | 23.8141 | 28.145 | 124.1343 | 213.2877 | 463.1814 | 552.6473 | 23.7548 | 24.0178 | 27.3353 | 42.1245 | 115.1487 | 516.6226 | 636.9375 | 426.3344 | 365.4432 | 809.8251 | 882.7887 | 515.3131 | 803.6162 | 580.0278 | 835.3368 | 786.8291 | 784.3437 | 776.3481 | 735.5445 | 768.9761 | 779.9394 | 771.4085 | 969.3937 | 767.8717 | 630.5707 | 773.5585 | 677.4857 | 46.3379 | 54.6629 | 62.3372 | 32.767 | 33.7835 | 34.4461 | 32.5904 | 65.8539 | 42.4518 | 28.4287 | 22.8791 | 41.7444 | 123.7537 | 41.8368 | 22.6789 | 23.4594 | 23.7661 | 27.3364 | 98.7724 | 400.6161 | 385.8656 | 74.6959 | 587.5311 | 25.5363 | 22.8311 | 25.0222 | 25.6178 | 121.2587 | 27.0128 | 23.0698 | 97.1545 |  | 26.202 | 22.9353 | 22.9399 | 23.3823 | 27.0914 | 538.5828 | 690.3705 | 593.003 | 792.275 | 26.8479 | 22.6914 | 24.7501 | 41.5444 | 133.7047 | 24.2743 | 24.0553 | 25.1446 | 35.0854 | 97.1857 | 24.0586 | 23.7316 | 23.6275 | 24.0323 | 28.2997 | 128.6039 | 117.8222 | 404.5987 | 239.1189 | 526.2068 | 24.076 | 23.8165 | 24.9383 | 36.5267 | 113.5323 | 24.4723 | 24.1597 | 26.0485 | 41.9383 | 176.6421 | 23.7712 | 23.7912 | 23.6834 | 23.9952 | 28.6197 | 512.5887 | 506.4191 | 444.3699 | 639.14 | 24.349 | 26.1407 | 24.2546 | 38.7365 | 116.6203 | 555.9736 | 549.0111 | 532.3169 | 559.7991 | 900.1974 | 904.8531 | 914.8751 | 607.3645 | 827.5081 | 449.5931 |  | 889.4275 | 826.002 | 878.0173 | 25.2962 | 23.5178 | 23.8958 | 273.8968 | 152.2014 | 124.0872 | 162.0755 | 24.5043 | 31.7748 | 32.0263 | 24.3055 | 0.0001947 | -0.0084931 | 0.0016055 | 0.0093858 | 0.003091 | -0.00074634 | 0.016427 | -0.0014952 | -0.039107 | -349.7334 | 17.3186 | -349.9981 | 17.4233 | -350.2904 | 18.3514 | -350.2473 | 17.179 | -330.6951 | 17.5198 | -330.8121 | 17.7108 | 3808.6668 | 4117.4965 | 875.7483 | 31.9005 | -163.7847 | 138.1443
13:39 | 799 | -398.8159 |  | -34.3876 | -40.0637 | -53.3848 | -31.5159 | -34.9365 | -40.2205 | -44.431 | 0.8534 | 1.4528 | 0.8659 | 0.3231 | -417.0013 | -366.4312 | -39.6207 | -35.2603 | -48.7557 | -57.5935 | -18.4525 |  | -53.0669 | -54.7429 | 2.9389 | 3.3865 | 2.3122 | 1.3455 |  | 47.3278 | 44.2067 | 27.7317 | 28.0239 | 29.6816 | 54.6324 | 36.5276 | 27.2147 | 23.0497 | 25.1461 | 39.8416 | 115.2004 | 41.5588 | 23.376 | 23.439 | 24.243 | 32.0148 | 178.7243 | 51.2614 | 112.4056 | 63.4889 | 179.0343 | 27.9939 | 23.0526 | 25.2102 | 38.9576 | 100.7813 | 29.0779 | 23.3955 | 28.2773 | 45.0786 | 116.8753 | 25.159 | 23.0512 | 23.1016 | 23.4512 | 28.7534 | 185.2652 | 336.4411 | 165.3457 | 263.1501 | 23.6513 | 23.102 | 26.0245 | 41.2749 | 101.8657 | 23.588 | 24.2995 | 31.1528 | 51.3219 | 106.5016 | 23.3896 | 23.3711 | 23.2861 | 23.6462 | 28.7314 | 231.2836 | 237.9144 | 369.8441 | 241.4692 | 364.0167 | 23.594 | 23.5737 | 25.9259 | 39.651 | 107.6319 | 24.1664 | 24.5801 | 28.9249 | 51.3392 | 141.9246 | 23.6196 | 23.4873 | 23.4703 | 23.822 | 28.1785 | 125.9229 | 217.0099 | 469.2984 | 559.365 | 23.7581 | 24.0175 | 27.3502 | 42.1939 | 115.5559 | 518.131 | 637.9757 | 428.1637 | 366.0404 | 810.8497 | 883.5748 | 515.3507 | 803.8961 | 579.1269 | 834.704 | 783.8794 | 778.5281 | 779.6856 | 742.2414 | 773.8449 | 778.4827 | 758.1863 | 964.0122 | 768.8423 | 631.6876 | 774.6299 | 678.8886 | 46.4322 | 54.7596 | 62.4492 | 32.8116 | 33.8712 | 34.5229 | 32.6226 | 65.9236 | 42.5088 | 28.4554 | 22.8864 | 41.8119 | 124.0923 | 41.9157 | 22.6787 | 23.4594 | 23.7679 | 27.3442 | 99.2913 | 403.0598 | 387.8484 | 74.7921 | 589.2455 | 25.565 | 22.8081 | 25.0319 | 25.6448 | 121.5886 | 27.0363 | 23.0859 | 97.3658 |  | 26.2068 | 22.9303 | 22.9447 | 23.3875 | 27.1315 | 541.7967 | 692.9009 | 595.2162 | 793.0203 | 26.871 | 22.6882 | 24.7601 | 41.6106 | 134.0886 | 24.2276 | 24.0515 | 25.1561 | 35.1167 | 97.5912 | 24.051 | 23.7541 | 23.6266 | 24.0405 | 28.325 | 128.9581 | 118.0117 | 405.0936 | 239.5631 | 527.074 | 24.0907 | 23.8047 | 24.9297 | 36.563 | 113.9245 | 24.4742 | 24.1645 | 26.0577 | 42.0052 | 177.244 | 23.7555 | 23.7801 | 23.6814 | 23.9969 | 28.6351 | 518.0432 | 511.0303 | 449.5485 | 642.505 | 24.4098 | 26.1471 | 24.2689 | 38.7949 | 117.0496 | 556.4794 | 549.4839 | 533.7963 | 562.2193 | 901.1809 | 905.5499 | 915.0827 | 607.6741 | 828.1979 | 449.4538 |  | 890.3447 | 827.1595 | 878.7884 | 25.2949 | 23.5384 | 23.9011 | 274.1914 | 152.4745 | 124.3084 | 162.4638 | 24.5473 | 31.7976 | 32.1428 | 24.3406 | 0.00061925 | -0.0088514 | 0.0022635 | 0.0097166 | 0.0029459 | -0.00036715 | 0.019059 | -0.0024952 | -0.045463 | -349.7857 | 17.333 | -349.9304 | 17.3432 | -350.1396 | 18.3165 | -350.2319 | 17.2283 | -330.7567 | 17.5588 | -330.7198 | 17.6759 | 3831.0654 | 4126.0371 | 876.5663 | 31.9702 | -164.0435 | 138.3914
13:39 | 800 | -400.2369 |  | -34.567 | -40.0684 | -53.5273 | -31.5981 | -34.9885 | -40.333 | -44.5472 | 0.8485 | 1.4473 | 0.8587 | 0.322 | -417.4266 | -367.7714 | -39.8234 | -35.3938 | -48.8796 | -57.7864 | -18.5532 |  | -53.2984 | -55.0309 | 2.93 | 3.3903 | 2.3197 | 1.3446 |  | 47.3923 | 44.2897 | 27.7578 | 28.0598 | 29.714 | 54.7153 | 36.5674 | 27.2274 | 23.0495 | 25.1514 | 39.8988 | 115.4312 | 41.9664 | 23.3794 | 23.4497 | 24.2568 | 32.1176 | 182.7754 | 51.4219 | 113.6574 | 63.7131 | 181.1886 | 28.0507 | 23.0651 | 25.2259 | 39.0198 | 100.972 | 29.1281 | 23.3976 | 28.3027 | 45.1558 | 117.1595 | 25.1743 | 23.0899 | 23.0458 | 23.4127 | 28.7937 | 187.799 | 340.0109 | 166.9027 | 265.9892 | 23.6571 | 23.0944 | 26.0342 | 41.3394 | 102.0033 | 23.6107 | 24.2863 | 31.197 | 51.3986 | 106.6151 | 23.3865 | 23.3361 | 23.2631 | 23.639 | 28.7744 | 234.7741 | 239.9966 | 374.0797 | 244.8173 | 369.1272 | 23.5809 | 23.5886 | 25.94 | 39.7264 | 107.9573 | 24.1541 | 24.5794 | 28.953 | 51.4581 | 142.5036 | 23.6262 | 23.4857 | 23.4727 | 23.8343 | 28.2092 | 127.6022 | 220.6477 | 475.2088 | 565.7256 | 23.7405 | 24.048 | 27.3867 | 42.2682 | 115.9771 | 519.8929 | 637.9537 | 429.6672 | 366.6405 | 811.8053 | 884.3244 | 515.4711 | 804.1355 | 579.1674 | 834.2611 | 799.7193 | 770.1623 | 780.8898 | 740.8743 | 776.1511 | 781.3409 | 741.3546 | 945.1862 | 769.7724 | 632.7925 | 775.6416 | 680.2151 | 46.5305 | 54.8652 | 62.5614 | 32.8524 | 33.962 | 34.6041 | 32.6559 | 66.0004 | 42.5645 | 28.4821 | 22.8958 | 41.9056 | 124.4461 | 42.0084 | 22.6876 | 23.4541 | 23.7752 | 27.3487 | 99.918 | 405.3586 | 390.0838 | 74.9309 | 591.1095 | 25.5638 | 22.7945 | 25.0199 | 25.6472 | 121.9039 | 27.0568 | 23.1027 | 97.5538 |  | 26.2079 | 22.9325 | 22.9481 | 23.3868 | 27.1562 | 545.0816 | 695.4547 | 597.6943 | 793.7093 | 26.8923 | 22.6915 | 24.7486 | 41.6808 | 134.4819 | 24.2351 | 24.0524 | 25.1612 | 35.1459 | 97.946 | 24.0185 | 23.7663 | 23.6133 | 24.0416 | 28.3493 | 129.2449 | 118.2118 | 405.3809 | 239.9139 | 527.7672 | 24.0913 | 23.8073 | 24.9431 | 36.6145 | 114.3104 | 24.459 | 24.1659 | 26.0686 | 42.075 | 177.8613 | 23.7572 | 23.7864 | 23.6905 | 23.9976 | 28.6623 | 523.8582 | 515.3891 | 454.4135 | 645.6248 | 24.4442 | 26.1599 | 24.2726 | 38.8578 | 117.4494 | 557.0725 | 550.2589 | 535.0112 | 564.5731 | 902.1259 | 906.3099 | 915.2225 | 607.9464 | 828.8365 | 449.3495 |  | 891.2606 | 828.3714 | 879.5577 | 25.2952 | 23.5456 | 23.8938 | 274.5686 | 152.7451 | 124.5115 | 162.865 | 24.5905 | 31.8901 | 32.2285 | 24.3413 | 0.00097721 | -0.0091519 | 0.0024562 | 0.0097924 | 0.0037234 | -0.00031475 | 0.014826 | -0.0084071 | -0.01543 | -349.7211 | 17.3166 | -349.9796 | 17.448 | -350.2627 | 18.3719 | -350.2196 | 17.2242 | -330.6613 | 17.5588 | -330.689 | 17.7601 | 3731.606 | 4125.5035 | 877.3722 | 32.0593 | -164.5715 | 138.6283
13:39 | 801 | -401.5662 |  | -34.8085 | -40.21 | -53.5491 | -31.684 | -35.169 | -40.5221 | -44.7522 | 0.8434 | 1.4415 | 0.8517 | 0.3192 | -417.9654 | -369.1022 | -39.8415 | -35.4306 | -49.007 | -57.9204 | -18.5276 |  | -53.4581 | -55.1482 | 2.9216 | 3.3913 | 2.3177 | 1.3438 |  | 47.465 | 44.3853 | 27.7894 | 28.1072 | 29.7509 | 54.7951 | 36.613 | 27.243 | 23.0557 | 25.1657 | 39.9683 | 115.6711 | 42.3964 | 23.3699 | 23.4522 | 24.2576 | 32.2244 | 186.8888 | 51.5921 | 114.0756 | 63.9075 | 181.8348 | 28.1143 | 23.0684 | 25.2395 | 39.0824 | 101.1719 | 29.1377 | 23.4162 | 28.3241 | 45.2451 | 117.437 | 25.1677 | 23.0782 | 23.0463 | 23.4194 | 28.8517 | 191.1097 | 344.4036 | 169.1533 | 269.885 | 23.6283 | 23.0952 | 26.0533 | 41.4091 | 102.175 | 23.6479 | 24.2575 | 31.2451 | 51.4748 | 106.7156 | 23.4425 | 23.3766 | 23.2808 | 23.6568 | 28.8226 | 238.71 | 242.5795 | 378.8882 | 248.5049 | 375.0417 | 23.5659 | 23.6558 | 25.9553 | 39.7983 | 108.2762 | 24.1522 | 24.5802 | 28.9752 | 51.5746 | 143.0777 | 23.6271 | 23.4854 | 23.4686 | 23.8291 | 28.2349 | 129.0922 | 224.074 | 480.7086 | 571.5786 | 23.732 | 24.0538 | 27.4194 | 42.3545 | 116.3995 | 521.0959 | 636.2452 | 431.2282 | 367.4155 | 812.6956 | 885.046 | 515.5821 | 804.3569 | 579.9205 | 834.0622 | 814.8072 | 767.5424 | 781.1009 | 740.9657 | 778.5135 | 783.0237 | 742.3495 | 935.0671 | 770.6912 | 633.9255 | 776.6373 | 681.4958 | 46.628 | 54.9763 | 62.6748 | 32.8916 | 34.0492 | 34.689 | 32.6918 | 66.0688 | 42.6147 | 28.5175 | 22.9015 | 41.9881 | 124.8143 | 42.1064 | 22.6898 | 23.4578 | 23.7732 | 27.3554 | 100.5617 | 407.5179 | 392.2966 | 75.1451 | 593.0485 | 25.5588 | 22.8153 | 25.0518 | 25.6653 | 122.1844 | 27.0622 | 23.1166 | 97.6809 |  | 26.2178 | 22.941 | 22.9513 | 23.389 | 27.1849 | 548.6115 | 698.0619 | 600.1729 | 794.4332 | 26.9111 | 22.6947 | 24.7607 | 41.7478 | 134.8651 | 24.2419 | 24.0569 | 25.1719 | 35.1761 | 98.2432 | 24.0078 | 23.7508 | 23.6132 | 24.0428 | 28.375 | 129.4833 | 118.4524 | 405.7201 | 240.1295 | 528.601 | 24.0948 | 23.8058 | 24.955 | 36.6662 | 114.6797 | 24.455 | 24.1632 | 26.0813 | 42.1358 | 178.5022 | 23.7744 | 23.7933 | 23.705 | 24.021 | 28.7234 | 529.3886 | 520.0147 | 459.6873 | 648.9119 | 24.4461 | 26.1729 | 24.2818 | 38.9222 | 117.8824 | 557.63 | 551.5234 | 535.6993 | 566.6208 | 903.0086 | 907.0326 | 915.3252 | 608.1022 | 829.2304 | 449.1831 |  | 892.1855 | 829.6061 | 880.3188 | 25.3034 | 23.5361 | 23.8933 | 275.0597 | 153.0235 | 124.7338 | 163.2946 | 24.6498 | 31.9562 | 32.2517 | 24.4431 | 0.00069207 | -0.008777 | 0.0026169 | 0.010448 | 0.0032539 | -0.00027132 | 0.031034 | -0.0020607 | -0.028321 | -349.8073 | 17.3453 | -349.9519 | 17.45 | -350.1458 | 18.3206 | -350.1919 | 17.2652 | -330.6551 | 17.5978 | -330.649 | 17.7149 | 3715.9427 | 4112.747 | 878.1523 | 32.104 | -165.056 | 138.8786
13:39 | 802 | -402.8134 |  | -34.9838 | -40.2835 | -53.7228 | -31.798 | -35.2561 | -40.6921 | -44.8554 | 0.8376 | 1.4346 | 0.8468 | 0.3164 | -418.6182 | -370.5263 | -40.0207 | -35.5254 | -49.228 | -58.0832 | -18.6095 |  | -53.6159 | -55.3411 | 2.9203 | 3.3947 | 2.3259 | 1.3456 |  | 47.542 | 44.4775 | 27.811 | 28.1412 | 29.7794 | 54.8754 | 36.6495 | 27.2524 | 23.0598 | 25.1843 | 40.0308 | 115.8977 | 42.8355 | 23.3567 | 23.445 | 24.2647 | 32.3458 | 191.0536 | 51.7729 | 114.6238 | 64.128 | 182.1792 | 28.156 | 23.0501 | 25.2519 | 39.1368 | 101.3787 | 29.1577 | 23.4175 | 28.3438 | 45.3369 | 117.7219 | 25.143 | 23.0771 | 23.07 | 23.4599 | 28.9273 | 195.0527 | 349.4691 | 171.8065 | 274.4789 | 23.6366 | 23.0995 | 26.0722 | 41.4749 | 102.3695 | 23.6546 | 24.2781 | 31.2765 | 51.5622 | 106.8127 | 23.5007 | 23.3814 | 23.2752 | 23.6669 | 28.8802 | 243.105 | 245.7221 | 384.2387 | 252.5004 | 381.7809 | 23.5638 | 23.6556 | 25.9785 | 39.8724 | 108.626 | 24.1355 | 24.5791 | 28.9961 | 51.6964 | 143.6506 | 23.627 | 23.4866 | 23.4729 | 23.8232 | 28.2554 | 130.6434 | 227.5476 | 486.2679 | 577.3149 | 23.736 | 24.0525 | 27.4344 | 42.4383 | 116.8275 | 521.7238 | 633.3377 | 432.8102 | 368.2912 | 813.536 | 885.7679 | 515.7048 | 804.6114 | 580.7861 | 834.1102 | 819.6773 | 773.0528 | 774.5835 | 745.5725 | 778.759 | 781.9369 | 750.6167 | 946.4179 | 771.5965 | 635.0835 | 777.5757 | 682.7443 | 46.7329 | 55.0809 | 62.77 | 32.9359 | 34.1395 | 34.7697 | 32.7245 | 66.138 | 42.6773 | 28.5499 | 22.9199 | 42.0398 | 125.2066 | 42.2005 | 22.6904 | 23.4582 | 23.782 | 27.3595 | 101.4277 | 409.612 | 394.9044 | 75.4114 | 595.0225 | 25.5966 | 22.8108 | 25.0622 | 25.6984 | 122.4742 | 27.0828 | 23.1278 | 97.7489 |  | 26.2321 | 22.9315 | 22.9384 | 23.3994 | 27.2089 | 551.818 | 700.3541 | 601.9692 | 795.1316 | 26.93 | 22.6925 | 24.7869 | 41.8049 | 135.2433 | 24.2342 | 24.0553 | 25.185 | 35.2324 | 98.581 | 24.0696 | 23.7542 | 23.6172 | 24.0511 | 28.4037 | 129.9338 | 118.7481 | 406.2531 | 240.9474 | 529.4117 | 24.0946 | 23.8012 | 24.9554 | 36.7085 | 115.0463 | 24.4624 | 24.1554 | 26.0877 | 42.1813 | 179.1946 | 23.7468 | 23.7952 | 23.6804 | 24.0192 | 28.7466 | 534.8036 | 524.4592 | 464.6521 | 652.0462 | 24.4079 | 26.1786 | 24.2717 | 38.9825 | 118.3388 | 558.3011 | 552.3457 | 536.1283 | 568.8946 | 903.8171 | 907.74 | 915.4387 | 608.14 | 829.3346 | 449.031 |  | 893.1047 | 830.8568 | 881.0705 | 25.3078 | 23.5398 | 23.9065 | 275.5587 | 153.3351 | 124.9924 | 163.6991 | 24.6972 | 32.0099 | 32.3749 | 24.5331 | 0.00039866 | -0.0085489 | 0.0021133 | 0.0096134 | 0.0031526 | -0.00040127 | 0.02266 | -0.0078145 | -0.038456 | -349.635 | 17.2837 | -349.8658 | 17.4664 | -350.1889 | 18.3534 | -350.1673 | 17.2077 | -330.5105 | 17.5424 | -330.5598 | 17.7395 | 3765.2661 | 4122.7209 | 878.9165 | 32.1924 | -165.5984 | 139.1637
13:39 | 803 | -404.0075 |  | -35.2087 | -40.3901 | -53.8133 | -31.8647 | -35.3598 | -40.7983 | -45.0461 | 0.8358 | 1.4297 | 0.84 | 0.317 | -419.0821 | -371.7094 | -40.191 | -35.6849 | -49.4063 | -58.2589 | -18.6836 |  | -53.7679 | -55.4862 | 2.9115 | 3.3938 | 2.3185 | 1.346 |  | 47.61 | 44.5591 | 27.8301 | 28.1628 | 29.8083 | 54.958 | 36.6733 | 27.2575 | 23.058 | 25.2001 | 40.0904 | 116.1254 | 43.2547 | 23.349 | 23.4267 | 24.2704 | 32.4699 | 195.2341 | 51.958 | 115.131 | 64.3613 | 183.04 | 28.2016 | 23.0447 | 25.2665 | 39.1961 | 101.5763 | 29.2241 | 23.4082 | 28.3723 | 45.4153 | 118.0101 | 25.1183 | 23.077 | 23.0669 | 23.4832 | 28.9852 | 198.8449 | 354.641 | 174.4867 | 279.1352 | 23.6737 | 23.0986 | 26.0899 | 41.5353 | 102.5749 | 23.6524 | 24.2954 | 31.3135 | 51.646 | 106.9145 | 23.4838 | 23.3854 | 23.2636 | 23.6786 | 28.955 | 247.4773 | 248.7862 | 389.2089 | 256.4505 | 387.7798 | 23.5613 | 23.6497 | 25.9861 | 39.932 | 108.9628 | 24.1004 | 24.586 | 29.0081 | 51.8193 | 144.2232 | 23.6242 | 23.4728 | 23.4628 | 23.8249 | 28.2726 | 132.331 | 231.3221 | 492.1132 | 583.4861 | 23.7598 | 24.0266 | 27.4263 | 42.5139 | 117.2707 | 522.7104 | 631.3041 | 433.7778 | 369.3845 | 814.3417 | 886.488 | 515.9516 | 804.874 | 581.6306 | 834.434 | 819.7023 | 775.4504 | 758.2373 | 749.2372 | 775.7245 | 773.6359 | 762.1439 | 940.4652 | 772.5035 | 636.2614 | 778.4685 | 683.9741 | 46.8341 | 55.1649 | 62.7839 | 32.9793 | 34.2247 | 34.8409 | 32.7537 | 66.2151 | 42.73 | 28.5747 | 22.9304 | 42.0798 | 125.6188 | 42.2964 | 22.6948 | 23.45 | 23.7967 | 27.3738 | 102.2599 | 411.7062 | 397.0711 | 75.5736 | 596.5817 | 25.6243 | 22.8074 | 25.0577 | 25.7208 | 122.7723 | 27.0973 | 23.1396 | 97.8303 |  | 26.2617 | 22.9203 | 22.9333 | 23.4088 | 27.2358 | 555.1973 | 702.6857 | 603.8915 | 795.8625 | 26.9622 | 22.6941 | 24.8072 | 41.8711 | 135.633 | 24.2362 | 24.0461 | 25.1931 | 35.2871 | 98.7298 | 24.1124 | 23.7625 | 23.615 | 24.0604 | 28.4273 | 130.3622 | 119.0262 | 406.3819 | 241.5732 | 529.7956 | 24.0841 | 23.8012 | 24.9592 | 36.7582 | 115.4095 | 24.4658 | 24.1597 | 26.1 | 42.2506 | 179.9572 | 23.7798 | 23.7846 | 23.7138 | 24.0347 | 28.7824 | 540.4762 | 528.9969 | 469.8177 | 655.3573 | 24.4011 | 26.1901 | 24.2802 | 39.0503 | 118.7958 | 559.1185 | 552.7041 | 536.8126 | 571.118 | 904.5615 | 908.5387 | 915.5251 | 608.0828 | 829.1728 | 448.9342 |  | 893.9812 | 832.0906 | 881.7967 | 25.3095 | 23.5447 | 23.9113 | 276.0017 | 153.6546 | 125.162 | 164.085 | 24.716 | 32.0416 | 32.3621 | 24.5246 | 0.00055117 | -0.0086231 | 0.001515 | 0.0090134 | 0.0033346 | -0.00022756 | 0.036551 | -0.015955 | -0.022483 | -349.6934 | 17.3638 | -349.9211 | 17.4685 | -350.1181 | 18.337 | -350.1827 | 17.2714 | -330.569 | 17.602 | -330.5936 | 17.7375 | 3769.2329 | 4136.2735 | 879.6654 | 32.2018 | -166.1306 | 139.4083
13:39 | 804 | -405.1174 |  | -35.2635 | -40.4127 | -53.9756 | -31.9247 | -35.4588 | -40.8701 | -45.1604 | 0.8312 | 1.4277 | 0.8394 | 0.3191 | -419.4431 | -372.7879 | -40.306 | -35.705 | -49.3996 | -58.4218 | -18.6962 |  | -53.9049 | -55.5257 | 2.9044 | 3.3945 | 2.315 | 1.3465 |  | 47.692 | 44.6404 | 27.851 | 28.1906 | 29.8427 | 55.0432 | 36.7006 | 27.2836 | 23.0637 | 25.213 | 40.1496 | 116.3556 | 43.6863 | 23.3489 | 23.4192 | 24.2671 | 32.5772 | 199.4441 | 52.1336 | 115.7084 | 64.5648 | 184.0711 | 28.2553 | 23.0436 | 25.2763 | 39.2565 | 101.7596 | 29.3136 | 23.4078 | 28.3958 | 45.4946 | 118.3067 | 25.1455 | 23.0674 | 23.0893 | 23.4907 | 29.0453 | 201.9766 | 358.8623 | 176.6819 | 282.8757 | 23.7649 | 23.1079 | 26.1169 | 41.6042 | 102.7951 | 23.6397 | 24.307 | 31.3567 | 51.7344 | 107.0128 | 23.4129 | 23.3954 | 23.2903 | 23.6758 | 29.0292 | 251.3404 | 251.3479 | 393.3897 | 259.9092 | 392.4169 | 23.575 | 23.6477 | 25.9994 | 39.9836 | 109.2869 | 24.1193 | 24.6001 | 29.0342 | 51.9456 | 144.7991 | 23.6353 | 23.4711 | 23.4657 | 23.8303 | 28.3095 | 133.9777 | 235.2071 | 497.9117 | 589.665 | 23.7576 | 24.034 | 27.4513 | 42.6034 | 117.7365 | 524.238 | 629.9673 | 434.7837 | 370.4584 | 815.1082 | 887.1761 | 516.2735 | 805.0858 | 582.4695 | 834.9863 | 825.7912 | 778.0183 | 754.0755 | 751.4414 | 773.7538 | 765.1655 | 769.8615 | 907.5405 | 773.5076 | 637.4714 | 779.388 | 685.2229 | 46.9283 | 55.2557 | 62.8311 | 33.0199 | 34.3088 | 34.9115 | 32.7907 | 66.2834 | 42.7768 | 28.5826 | 22.9272 | 42.1665 | 126.0348 | 42.384 | 22.6895 | 23.4346 | 23.7898 | 27.3855 | 103.1318 | 413.8425 | 399.5368 | 75.8447 | 598.3258 | 25.5941 | 22.8064 | 25.0818 | 25.739 | 123.0423 | 27.1293 | 23.1476 | 97.8993 |  | 26.279 | 22.9208 | 22.9382 | 23.4045 | 27.2677 | 558.6592 | 705.1084 | 606.1288 | 796.6117 | 26.9883 | 22.688 | 24.8227 | 41.937 | 136.0354 | 24.255 | 24.0441 | 25.1936 | 35.3387 | 98.7127 | 24.0496 | 23.7469 | 23.6132 | 24.061 | 28.4567 | 130.5615 | 119.134 | 406.5114 | 241.9448 | 530.2824 | 24.0772 | 23.7992 | 24.9493 | 36.8165 | 115.7783 | 24.4688 | 24.1671 | 26.1169 | 42.324 | 180.8013 | 23.806 | 23.7869 | 23.7133 | 24.0409 | 28.802 | 545.3525 | 533.5918 | 475.31 | 658.8428 | 24.3873 | 26.1984 | 24.2774 | 39.1219 | 119.2501 | 559.8531 | 553.1356 | 538.7041 | 573.2891 | 905.2348 | 909.4141 | 915.5879 | 607.8714 | 828.7271 | 448.9096 |  | 894.8142 | 833.3144 | 882.5291 | 25.3108 | 23.541 | 23.9271 | 276.2558 | 153.9511 | 125.3685 | 164.4991 | 24.79 | 32.0892 | 32.406 | 24.5268 | 0.00066326 | -0.0091576 | 0.0019089 | 0.0097606 | 0.0035767 | -0.00020625 | 0.020339 | -0.0068953 | -0.030956 | -349.6011 | 17.3042 | -349.8534 | 17.487 | -350.1581 | 18.3699 | -350.1365 | 17.2262 | -330.4274 | 17.5342 | -330.4951 | 17.7293 | 3814.2372 | 4125.1118 | 880.3973 | 32.2476 | -166.4157 | 139.6598
13:39 | 805 | -406.5028 |  | -35.4712 | -40.4415 | -53.9861 | -32.0739 | -35.5139 | -41.0484 | -45.1468 | 0.8293 | 1.4245 | 0.8376 | 0.3207 | -419.9844 | -373.6962 | -40.398 | -35.8062 | -49.5316 | -58.5528 | -18.8103 |  | -53.9659 | -55.7576 | 2.8963 | 3.3948 | 2.3103 | 1.3455 |  | 47.7674 | 44.7227 | 27.8674 | 28.2193 | 29.8702 | 55.1186 | 36.7339 | 27.3062 | 23.0548 | 25.2145 | 40.2047 | 116.5781 | 44.1751 | 23.3456 | 23.4384 | 24.2797 | 32.693 | 203.7185 | 52.3329 | 116.3821 | 64.7621 | 184.8831 | 28.3214 | 23.0464 | 25.3085 | 39.3195 | 101.9681 | 29.3236 | 23.4222 | 28.4353 | 45.5733 | 118.6003 | 25.2104 | 23.0697 | 23.0987 | 23.4846 | 29.1079 | 205.0868 | 362.9603 | 179.0621 | 286.7095 | 23.7606 | 23.1102 | 26.1321 | 41.6749 | 103.0262 | 23.596 | 24.3133 | 31.3987 | 51.8257 | 107.1198 | 23.4541 | 23.3947 | 23.3103 | 23.6757 | 29.0989 | 254.1422 | 252.7091 | 396.3538 | 262.6718 | 396.5471 | 23.5756 | 23.6305 | 26.0107 | 40.0436 | 109.6059 | 24.1518 | 24.6079 | 29.0626 | 52.0758 | 145.3675 | 23.6356 | 23.4746 | 23.461 | 23.8439 | 28.3364 | 135.6082 | 238.8688 | 503.5167 | 595.2626 | 23.7241 | 24.0685 | 27.4798 | 42.6837 | 118.2339 | 525.294 | 628.6576 | 436.5189 | 371.1771 | 815.8577 | 887.8651 | 516.4834 | 805.1804 | 583.2753 | 835.6209 | 837.529 | 780.8053 | 758.3465 | 752.3655 | 775.8923 | 761.5587 | 774.1104 | 884.3785 | 774.5746 | 638.6997 | 780.3026 | 686.4642 | 47.0283 | 55.3599 | 63.0149 | 33.072 | 34.4099 | 34.9992 | 32.842 | 66.3579 | 42.8399 | 28.6218 | 22.9182 | 42.2661 | 126.4319 | 42.484 | 22.6824 | 23.4279 | 23.7865 | 27.4029 | 103.956 | 416.0339 | 401.8571 | 76.1016 | 599.9565 | 25.6194 | 22.8021 | 25.1018 | 25.7423 | 123.3429 | 27.1562 | 23.1525 | 97.9588 |  | 26.2894 | 22.926 | 22.9364 | 23.4023 | 27.2962 | 561.7312 | 707.3767 | 608.1482 | 797.3514 | 26.9945 | 22.6929 | 24.8216 | 41.9952 | 136.4125 | 24.2818 | 24.0552 | 25.2164 | 35.4052 | 98.7877 | 23.998 | 23.7391 | 23.6008 | 24.0691 | 28.4884 | 130.9434 | 119.373 | 407.0794 | 242.6749 | 531.0914 | 24.0513 | 23.7976 | 24.9525 | 36.8716 | 116.1521 | 24.4622 | 24.1651 | 26.1238 | 42.3871 | 181.7235 | 23.7759 | 23.801 | 23.6782 | 24.0143 | 28.7893 | 550.0736 | 537.326 | 479.561 | 661.4153 | 24.3449 | 26.2228 | 24.2582 | 39.1885 | 119.6901 | 560.4623 | 553.5995 | 541.7661 | 575.2985 | 905.8312 | 910.2747 | 915.6531 | 607.5484 | 828.0867 | 448.8957 |  | 895.5487 | 834.5067 | 883.2252 | 25.3221 | 23.5282 | 23.9245 | 276.5386 | 154.1797 | 125.5613 | 164.8831 | 24.8456 | 32.1668 | 32.4853 | 24.5885 | 0.00091273 | -0.0087508 | 0.0024627 | 0.0099867 | 0.0037495 | -0.00019018 | 0.0014846 | -0.0014691 | -0.024444 | -349.6565 | 17.3556 | -349.8658 | 17.4808 | -350.0904 | 18.3083 | -350.0812 | 17.2385 | -330.4459 | 17.5835 | -330.4736 | 17.7252 | 3775.7878 | 4134.8117 | 881.0953 | 32.326 | -166.8319 | 139.8705
13:39 | 806 | -407.6934 |  | -35.5269 | -40.6437 | -54.1351 | -32.1343 | -35.6244 | -41.1631 | -45.2522 | 0.8276 | 1.422 | 0.8362 | 0.3203 | -420.5835 | -374.7384 | -40.5504 | -36.0387 | -49.5588 | -58.7352 | -18.9613 |  | -54.1911 | -55.9153 | 2.887 | 3.3933 | 2.2998 | 1.3445 |  | 47.838 | 44.8043 | 27.8927 | 28.2747 | 29.9064 | 55.1879 | 36.7677 | 27.3167 | 23.0583 | 25.2225 | 40.2755 | 116.8166 | 44.742 | 23.3465 | 23.4476 | 24.299 | 32.8247 | 208.064 | 52.5575 | 118.0541 | 65.0419 | 187.2874 | 28.3946 | 23.0648 | 25.322 | 39.3904 | 102.1796 | 29.3096 | 23.439 | 28.4739 | 45.669 | 118.9145 | 25.2329 | 23.1278 | 23.1162 | 23.454 | 29.1688 | 208.703 | 367.9765 | 181.8233 | 291.4444 | 23.6907 | 23.1013 | 26.1427 | 41.7374 | 103.2627 | 23.5888 | 24.3063 | 31.4345 | 51.9247 | 107.2476 | 23.442 | 23.4117 | 23.3192 | 23.6942 | 29.159 | 257.3192 | 254.4478 | 399.7929 | 265.799 | 402.0531 | 23.5807 | 23.6388 | 26.0244 | 40.1175 | 109.9184 | 24.156 | 24.6166 | 29.0825 | 52.2115 | 145.9298 | 23.6294 | 23.4666 | 23.4471 | 23.8467 | 28.3518 | 137.3951 | 242.6291 | 509.3062 | 600.7437 | 23.7222 | 24.0667 | 27.4847 | 42.766 | 118.7615 | 525.7914 | 627.7128 | 438.4066 | 371.8722 | 816.6078 | 888.5608 | 516.5784 | 805.1465 | 583.8608 | 836.283 | 834.3929 | 783.2122 | 760.161 | 744.4113 | 777.1774 | 761.386 | 773.1555 | 869.1652 | 775.6173 | 639.9498 | 781.1862 | 687.6685 | 47.1309 | 55.4634 | 63.172 | 33.1246 | 34.5138 | 35.0813 | 32.8996 | 66.4414 | 42.9093 | 28.6595 | 22.9068 | 42.3838 | 126.8483 | 42.6136 | 22.6953 | 23.438 | 23.8015 | 27.4186 | 104.3884 | 418.2117 | 403.3305 | 76.1466 | 601.12 | 25.6438 | 22.8285 | 25.1727 | 25.7401 | 123.6658 | 27.1613 | 23.1681 | 98.0143 |  | 26.3055 | 22.9326 | 22.9331 | 23.4101 | 27.3337 | 564.8802 | 709.6754 | 610.3698 | 798.0951 | 27.0174 | 22.6979 | 24.827 | 42.063 | 136.7824 | 24.2922 | 24.0538 | 25.2246 | 35.4489 | 98.8381 | 23.9958 | 23.7418 | 23.5974 | 24.0684 | 28.5197 | 131.4211 | 119.7033 | 407.5548 | 243.0878 | 531.7946 | 24.0492 | 23.8021 | 24.9722 | 36.9208 | 116.5223 | 24.4564 | 24.1586 | 26.1365 | 42.4496 | 182.7199 | 23.7647 | 23.8126 | 23.6861 | 24.018 | 28.8228 | 554.7932 | 541.0794 | 483.4902 | 663.6174 | 24.3457 | 26.2684 | 24.268 | 39.2709 | 120.1275 | 561.0185 | 553.948 | 545.3753 | 577.2542 | 906.3615 | 911.1143 | 915.7252 | 607.254 | 827.4162 | 448.8801 |  | 896.2108 | 835.6621 | 883.8978 | 25.32 | 23.523 | 23.9301 | 276.9776 | 154.504 | 125.7769 | 165.2455 | 24.8903 | 32.261 | 32.5659 | 24.6402 | 0.00071704 | -0.0082429 | 0.0024319 | 0.010026 | 0.0031088 | -0.00036192 | 0.016925 | -0.0072168 | -0.030762 | -349.558 | 17.3186 | -349.795 | 17.4972 | -350.1058 | 18.3966 | -350.1765 | 17.2714 | -330.3936 | 17.5321 | -330.369 | 17.7313 | 3770.2736 | 4129.0743 | 881.7675 | 32.4135 | -167.364 | 140.1404
13:39 | 807 | -408.7992 |  | -35.5771 | -40.6604 | -54.1819 | -32.1646 | -35.6359 | -41.2905 | -45.4309 | 0.8246 | 1.4192 | 0.8369 | 0.3221 | -421.0343 | -375.5693 | -40.5954 | -36.0601 | -49.7171 | -58.6702 | -18.8967 |  | -54.2991 | -56.1534 | 2.8771 | 3.3961 | 2.2917 | 1.3412 |  | 47.9279 | 44.8903 | 27.9257 | 28.3357 | 29.9464 | 55.2708 | 36.806 | 27.3382 | 23.0663 | 25.2291 | 40.337 | 117.0537 | 45.3592 | 23.3542 | 23.4518 | 24.3157 | 32.9369 | 212.4752 | 52.7731 | 119.4442 | 65.2881 | 189.4627 | 28.4475 | 23.0644 | 25.3415 | 39.4548 | 102.3677 | 29.3234 | 23.4371 | 28.4703 | 45.761 | 119.2308 | 25.1829 | 23.129 | 23.1434 | 23.4592 | 29.2364 | 211.9711 | 372.712 | 184.1726 | 295.8265 | 23.6639 | 23.1087 | 26.1626 | 41.8131 | 103.5034 | 23.6145 | 24.3236 | 31.4658 | 52.0126 | 107.3649 | 23.4336 | 23.3937 | 23.3163 | 23.7034 | 29.2076 | 261.4518 | 257.199 | 404.6371 | 269.5681 | 407.8365 | 23.6041 | 23.663 | 26.0614 | 40.1938 | 110.255 | 24.1569 | 24.6345 | 29.1049 | 52.3512 | 146.5046 | 23.6445 | 23.4763 | 23.4617 | 23.8483 | 28.3888 | 138.965 | 246.5954 | 515.0035 | 606.3421 | 23.7771 | 24.0369 | 27.4885 | 42.8693 | 119.3007 | 526.188 | 627.8997 | 440.3873 | 372.589 | 817.3551 | 889.2988 | 516.5654 | 804.9902 | 584.2128 | 836.9601 | 811.9567 | 785.8923 | 763.025 | 737.8094 | 780.3409 | 755.0213 | 755.8242 | 859.2395 | 776.6568 | 641.2453 | 782.0517 | 688.8458 | 47.2314 | 55.565 | 63.3486 | 33.1693 | 34.6019 | 35.1629 | 32.9561 | 66.5206 | 42.9747 | 28.6761 | 22.9087 | 42.4582 | 127.2577 | 42.7293 | 22.7032 | 23.4426 | 23.8075 | 27.4159 | 104.8172 | 420.2545 | 405.1731 | 76.2208 | 602.4005 | 25.6341 | 22.8571 | 25.2063 | 25.7614 | 123.9819 | 27.1778 | 23.1838 | 98.0659 |  | 26.3031 | 22.9337 | 22.9385 | 23.4167 | 27.3719 | 568.0901 | 711.8852 | 612.5322 | 798.7773 | 27.0474 | 22.7072 | 24.8181 | 42.1536 | 137.1801 | 24.2756 | 24.0507 | 25.2212 | 35.4983 | 98.8765 | 24.0778 | 23.7379 | 23.6128 | 24.0629 | 28.5543 | 131.71 | 119.8768 | 407.9163 | 243.3158 | 532.3058 | 24.0793 | 23.8068 | 24.9898 | 36.9772 | 116.8932 | 24.4651 | 24.1665 | 26.1566 | 42.5161 | 183.8039 | 23.7806 | 23.8232 | 23.6804 | 24.0297 | 28.8752 | 560.0337 | 545.0146 | 487.7666 | 666.1965 | 24.4035 | 26.2688 | 24.2883 | 39.346 | 120.581 | 561.5797 | 554.2592 | 548.8852 | 579.752 | 906.8513 | 911.9933 | 915.8413 | 606.9868 | 826.7939 | 448.9166 |  | 896.7731 | 836.7786 | 884.5496 | 25.3314 | 23.5144 | 23.9525 | 277.4665 | 154.863 | 125.9927 | 165.6429 | 24.9227 | 32.3077 | 32.585 | 24.7286 | 0.00081411 | -0.0085238 | 0.0028099 | 0.010453 | 0.0033209 | -0.00071083 | 0.013403 | 0.010847 | -0.050284 | -349.558 | 17.3535 | -349.8411 | 17.4993 | -350.0442 | 18.3206 | -350.0658 | 17.2365 | -330.3413 | 17.5712 | -330.3936 | 17.7252 | 3844.6848 | 4128.9337 | 882.4301 | 32.4464 | -167.6214 | 140.4279
13:39 | 808 | -410.0294 |  | -35.6571 | -40.8039 | -54.2923 | -32.2403 | -35.7802 | -41.4428 | -45.5529 | 0.8222 | 1.4181 | 0.8392 | 0.3224 | -421.6123 | -376.7168 | -40.7865 | -36.1128 | -49.7493 | -58.8235 | -19.0234 |  | -54.4444 | -56.1556 | 2.8684 | 3.3975 | 2.2794 | 1.3372 |  | 48.0149 | 44.9745 | 27.9481 | 28.3638 | 29.9771 | 55.3542 | 36.8373 | 27.3724 | 23.061 | 25.2342 | 40.3978 | 117.2971 | 45.9827 | 23.3704 | 23.4531 | 24.3242 | 33.0439 | 216.978 | 53.0088 | 118.964 | 65.4193 | 188.8279 | 28.5192 | 23.0609 | 25.3797 | 39.5203 | 102.5502 | 29.3972 | 23.4343 | 28.4737 | 45.8307 | 119.5133 | 25.1685 | 23.0453 | 23.1492 | 23.5021 | 29.3181 | 215.3675 | 377.5878 | 186.9823 | 300.1756 | 23.6792 | 23.1211 | 26.1788 | 41.8914 | 103.7482 | 23.6516 | 24.3369 | 31.4919 | 52.087 | 107.4464 | 23.4426 | 23.3572 | 23.3088 | 23.7024 | 29.2437 | 264.9658 | 259.4105 | 408.8104 | 273.1098 | 413.0411 | 23.546 | 23.6702 | 26.0906 | 40.2524 | 110.5942 | 24.1434 | 24.6334 | 29.1259 | 52.481 | 147.0796 | 23.6629 | 23.4793 | 23.454 | 23.8544 | 28.4169 | 140.505 | 250.2637 | 520.1284 | 611.4871 | 23.7532 | 24.0374 | 27.5134 | 42.9625 | 119.8481 | 526.9498 | 629.5981 | 442.3966 | 373.1829 | 818.1217 | 890.093 | 516.4261 | 804.7394 | 584.3994 | 837.6448 | 784.8074 | 786.3845 | 765.7184 | 740.7782 | 782.2291 | 756.14 | 733.5524 | 866.4695 | 777.6969 | 642.5708 | 782.9077 | 690.0113 | 47.3263 | 55.6595 | 63.4834 | 33.2108 | 34.6794 | 35.24 | 32.993 | 66.5918 | 43.0215 | 28.7012 | 22.9083 | 42.5309 | 127.6331 | 42.8232 | 22.6992 | 23.4396 | 23.8077 | 27.425 | 105.1414 | 422.1297 | 406.7331 | 76.2918 | 603.3296 | 25.6479 | 22.865 | 25.2067 | 25.788 | 124.3314 | 27.1881 | 23.1952 | 98.1541 |  | 26.2993 | 22.9261 | 22.9369 | 23.4081 | 27.399 | 571.2657 | 713.7915 | 614.2765 | 799.311 | 27.0542 | 22.7112 | 24.8219 | 42.2215 | 137.5721 | 24.2858 | 24.051 | 25.2305 | 35.5509 | 98.9143 | 24.0402 | 23.7381 | 23.6224 | 24.0593 | 28.5811 | 131.8666 | 119.9679 | 408.1757 | 243.5171 | 532.6781 | 24.0896 | 23.8052 | 24.9965 | 37.0271 | 117.2409 | 24.4687 | 24.1779 | 26.1691 | 42.5891 | 184.9682 | 23.8136 | 23.8035 | 23.6931 | 24.0375 | 28.9097 | 566.0637 | 549.7075 | 492.8685 | 669.3427 | 24.4475 | 26.2555 | 24.3081 | 39.4122 | 121.0439 | 562.0652 | 554.2591 | 551.6835 | 581.9877 | 907.2964 | 912.874 | 916.0005 | 606.7161 | 826.2086 | 448.9659 |  | 897.2216 | 837.8315 | 885.1456 | 25.3271 | 23.5176 | 23.956 | 278.1875 | 155.1507 | 126.1982 | 166.0313 | 24.9708 | 32.3562 | 32.6343 | 24.72 | 0.00099236 | -0.008842 | 0.002285 | 0.0096901 | 0.0037068 | 0.00012596 | 0.026552 | -0.0087124 | -0.033456 | -349.5427 | 17.333 | -349.7611 | 17.4993 | -350.0227 | 18.3781 | -350.1335 | 17.2837 | -330.3567 | 17.5404 | -330.2982 | 17.7252 | 3800.1471 | 4139.7697 | 883.073 | 32.4953 | -168.0236 | 140.6745
13:39 | 809 | -411.1012 |  | -35.6843 | -40.9148 | -54.3249 | -32.317 | -35.7886 | -41.6032 | -45.6148 | 0.8205 | 1.4176 | 0.8377 | 0.3226 | -422.0663 | -377.6151 | -40.8916 | -36.2316 | -49.8817 | -58.9561 | -19.052 |  | -54.6611 | -56.3028 | 2.8581 | 3.3946 | 2.2726 | 1.3322 |  | 48.091 | 45.0576 | 27.9728 | 28.383 | 30.0135 | 55.4354 | 36.8725 | 27.3977 | 23.0797 | 25.282 | 40.4947 | 117.5641 | 46.5807 | 23.3793 | 23.4579 | 24.3332 | 33.1703 | 221.5695 | 53.2236 | 119.1454 | 65.5923 | 189.4499 | 28.5891 | 23.0704 | 25.3934 | 39.5909 | 102.7537 | 29.4772 | 23.4352 | 28.5022 | 45.9069 | 119.8008 | 25.2777 | 23.0587 | 23.0972 | 23.4864 | 29.3773 | 218.9929 | 382.374 | 189.7236 | 304.1633 | 23.7467 | 23.1151 | 26.1849 | 41.9514 | 103.9807 | 23.6681 | 24.3278 | 31.53 | 52.1642 | 107.5272 | 23.4414 | 23.3105 | 23.232 | 23.6779 | 29.2859 | 269.057 | 262.4476 | 413.4868 | 277.1831 | 419.1773 | 23.5032 | 23.6468 | 26.0858 | 40.309 | 110.943 | 24.157 | 24.618 | 29.1532 | 52.6165 | 147.6329 | 23.6498 | 23.4641 | 23.4434 | 23.8469 | 28.4314 | 142.108 | 253.9998 | 525.3874 | 616.4854 | 23.7352 | 24.0699 | 27.5505 | 43.045 | 120.414 | 527.7756 | 631.4172 | 444.1845 | 373.6599 | 818.9142 | 890.9219 | 516.2632 | 804.4723 | 584.3946 | 838.3699 | 799.2397 | 784.8248 | 768.3996 | 746.1061 | 782.3004 | 769.7204 | 700.3637 | 873.9245 | 778.7033 | 643.9001 | 783.7222 | 691.1563 | 47.4158 | 55.762 | 63.5088 | 33.2529 | 34.7589 | 35.2974 | 33.0113 | 66.6601 | 43.0798 | 28.7272 | 22.921 | 42.6689 | 128.0182 | 42.9278 | 22.6974 | 23.4475 | 23.8191 | 27.4417 | 105.4038 | 423.833 | 408.0582 | 76.3885 | 604.0337 | 25.6624 | 22.8702 | 25.2304 | 25.8045 | 124.6829 | 27.2077 | 23.2177 | 98.2221 |  | 26.3314 | 22.923 | 22.9439 | 23.4168 | 27.4342 | 574.0493 | 715.4851 | 615.8115 | 799.7239 | 27.0659 | 22.7027 | 24.8759 | 42.2686 | 137.9413 | 24.3086 | 24.0515 | 25.2255 | 35.6049 | 98.961 | 23.9951 | 23.7358 | 23.6298 | 24.0674 | 28.6139 | 131.9943 | 120.0688 | 408.3156 | 243.4527 | 532.9799 | 24.0697 | 23.8071 | 25.0064 | 37.0629 | 117.5719 | 24.482 | 24.1724 | 26.1778 | 42.6522 | 186.1882 | 23.7969 | 23.806 | 23.6867 | 24.0272 | 28.9181 | 571.2347 | 554.6479 | 498.3208 | 672.6212 | 24.3704 | 26.2792 | 24.2936 | 39.5179 | 121.516 | 562.2848 | 554.7735 | 553.351 | 583.6265 | 907.6682 | 913.7337 | 916.1996 | 606.4148 | 825.61 | 448.9524 |  | 897.5796 | 838.8266 | 885.7236 | 25.3229 | 23.5042 | 23.9472 | 279.2853 | 155.3953 | 126.4322 | 166.4492 | 25.0493 | 32.4257 | 32.7779 | 24.7717 | 0.0010993 | -0.0090265 | 0.0018514 | 0.0095618 | 0.0039881 | -0.00014659 | 0.023131 | -0.0098301 | -0.037611 | -349.5088 | 17.3864 | -349.8319 | 17.528 | -350.0319 | 18.3329 | -350.0288 | 17.2509 | -330.2736 | 17.5773 | -330.3351 | 17.7416 | 3838.622 | 4127.8756 | 883.6959 | 32.6018 | -168.3999 | 140.9137
13:39 | 810 | -412.3323 |  | -35.7632 | -41.0084 | -54.4175 | -32.3556 | -35.7798 | -41.6623 | -45.7395 | 0.8198 | 1.4143 | 0.8358 | 0.3216 | -422.6926 | -378.6261 | -41.0841 | -36.3834 | -49.9046 | -59.1007 | -19.0858 |  | -54.7619 | -56.4847 | 2.8495 | 3.3944 | 2.2625 | 1.3282 |  | 48.1595 | 45.1429 | 28.0007 | 28.4213 | 30.0462 | 55.5092 | 36.9068 | 27.401 | 23.0829 | 25.3098 | 40.5602 | 117.8088 | 47.1254 | 23.3644 | 23.4556 | 24.3312 | 33.2989 | 226.1964 | 53.3845 | 120.1263 | 65.8307 | 191.17 | 28.6443 | 23.0689 | 25.3942 | 39.6449 | 102.9655 | 29.4824 | 23.4436 | 28.5494 | 45.9871 | 120.1102 | 25.3088 | 23.0945 | 23.1081 | 23.4517 | 29.4272 | 222.1588 | 386.6357 | 192.4066 | 308.1502 | 23.7552 | 23.1197 | 26.2056 | 42.011 | 104.2119 | 23.6198 | 24.3236 | 31.5656 | 52.2485 | 107.6487 | 23.4341 | 23.3511 | 23.234 | 23.6849 | 29.3662 | 273.5416 | 265.774 | 418.4855 | 281.3064 | 425.1788 | 23.5766 | 23.6424 | 26.0987 | 40.38 | 111.269 | 24.182 | 24.6269 | 29.183 | 52.7574 | 148.19 | 23.6332 | 23.469 | 23.4522 | 23.8457 | 28.464 | 144.6811 | 257.9137 | 530.9395 | 621.6663 | 23.7361 | 24.0914 | 27.585 | 43.1419 | 120.9718 | 528.9844 | 634.537 | 446.1748 | 374.2162 | 819.7257 | 891.7734 | 516.1229 | 804.2053 | 584.3492 | 839.0942 | 829.8784 | 782.4742 | 768.2818 | 753.1785 | 787.5196 | 775.6743 | 702.3586 | 870.7448 | 779.6548 | 645.2041 | 784.4855 | 692.2849 | 47.5083 | 55.8532 | 63.5928 | 33.2814 | 34.8272 | 35.3552 | 33.0176 | 66.7346 | 43.145 | 28.7546 | 22.9264 | 42.717 | 128.4173 | 43.0349 | 22.6932 | 23.4492 | 23.8297 | 27.4543 | 105.676 | 425.3827 | 409.4567 | 76.5543 | 604.8114 | 25.6939 | 22.9058 | 25.2495 | 25.8338 | 124.9833 | 27.2358 | 23.2361 | 98.262 |  | 26.3527 | 22.9336 | 22.9504 | 23.4273 | 27.4716 | 576.5952 | 717.2055 | 617.569 | 800.0973 | 27.0946 | 22.7028 | 24.8995 | 42.3334 | 138.3082 | 24.2912 | 24.0552 | 25.2298 | 35.6569 | 98.9935 | 24.0519 | 23.744 | 23.6264 | 24.086 | 28.6451 | 132.1455 | 120.172 | 408.3828 | 243.5703 | 533.3032 | 24.0641 | 23.8095 | 25.0107 | 37.1152 | 117.8981 | 24.4844 | 24.1661 | 26.1967 | 42.7126 | 187.4525 | 23.7925 | 23.81 | 23.7195 | 24.0406 | 28.9597 | 576.0615 | 558.5744 | 502.7684 | 675.3061 | 24.3353 | 26.3085 | 24.2705 | 39.6517 | 121.9927 | 562.4388 | 555.9082 | 555.0274 | 585.1443 | 907.9713 | 914.6585 | 916.4342 | 606.0895 | 825.0019 | 448.9079 |  | 897.8462 | 839.8011 | 886.2885 | 25.3244 | 23.5206 | 23.946 | 282.1767 | 155.6509 | 126.6554 | 166.8438 | 25.061 | 32.4784 | 32.8215 | 24.8546 | 0.0006171 | -0.0083258 | 0.0019791 | 0.0099964 | 0.0031401 | 9.7552e-05 | 0.03769 | 0.0031352 | -0.047311 | -349.4534 | 17.3289 | -349.6934 | 17.487 | -349.9427 | 18.3514 | -350.0596 | 17.2611 | -330.2151 | 17.5424 | -330.1905 | 17.6985 | 3825.5133 | 4122.6774 | 884.3124 | 32.6499 | -168.7342 | 141.1532
13:39 | 811 | -413.6265 |  | -35.8184 | -41.0313 | -54.5873 | -32.4395 | -35.8964 | -41.7674 | -45.8125 | 0.8168 | 1.4136 | 0.8319 | 0.3235 | -423.1934 | -379.6244 | -41.2506 | -36.4202 | -50.0652 | -59.203 | -19.1454 |  | -54.8492 | -56.6051 | 2.8399 | 3.3981 | 2.2548 | 1.3225 |  | 48.2336 | 45.2231 | 28.0225 | 28.4558 | 30.0736 | 55.59 | 36.9363 | 27.4166 | 23.0691 | 25.3112 | 40.5938 | 118.05 | 47.6907 | 23.352 | 23.4505 | 24.342 | 33.4226 | 230.8524 | 53.5213 | 120.5915 | 65.9916 | 192.0149 | 28.6996 | 23.0673 | 25.3935 | 39.698 | 103.1736 | 29.4384 | 23.4475 | 28.5767 | 46.0843 | 120.4135 | 25.2415 | 23.1163 | 23.1241 | 23.4361 | 29.4853 | 225.2045 | 390.932 | 194.8896 | 312.3751 | 23.6932 | 23.1363 | 26.2304 | 42.0827 | 104.4497 | 23.603 | 24.336 | 31.5884 | 52.3436 | 107.7981 | 23.4471 | 23.4196 | 23.3089 | 23.7116 | 29.433 | 276.6667 | 267.5181 | 421.5648 | 284.328 | 429.9313 | 23.6268 | 23.6625 | 26.1354 | 40.4397 | 111.5637 | 24.1965 | 24.6315 | 29.1981 | 52.8912 | 148.7471 | 23.6353 | 23.4798 | 23.4536 | 23.8449 | 28.5042 | 147.2493 | 262.5169 | 537.3493 | 627.2678 | 23.7105 | 24.102 | 27.6208 | 43.2482 | 121.5275 | 529.8203 | 639.2731 | 448.4383 | 374.8852 | 820.5547 | 892.6519 | 515.9946 | 803.9428 | 584.4171 | 839.8154 | 828.3953 | 778.9949 | 767.8362 | 756.247 | 790.9764 | 780.3504 | 744.8953 | 867.9485 | 780.571 | 646.4745 | 785.2387 | 693.4019 | 47.6026 | 55.9357 | 63.6861 | 33.3245 | 34.9022 | 35.4217 | 33.0455 | 66.8179 | 43.2036 | 28.7841 | 22.9324 | 42.7293 | 128.8236 | 43.1156 | 22.6981 | 23.4466 | 23.8347 | 27.4624 | 106.0532 | 426.8731 | 411.0651 | 76.7694 | 605.5774 | 25.7065 | 22.8957 | 25.2384 | 25.844 | 125.2755 | 27.2567 | 23.2557 | 98.3142 |  | 26.3555 | 22.9373 | 22.9422 | 23.4203 | 27.5051 | 579.1182 | 718.9267 | 619.5065 | 800.4208 | 27.1175 | 22.7037 | 24.893 | 42.4112 | 138.6861 | 24.3064 | 24.0551 | 25.246 | 35.6869 | 99.0106 | 23.9701 | 23.7586 | 23.6246 | 24.0881 | 28.676 | 132.3877 | 120.3069 | 408.7006 | 244.163 | 533.7831 | 24.0835 | 23.8073 | 25.0165 | 37.173 | 118.2324 | 24.4669 | 24.1719 | 26.2131 | 42.7796 | 188.7402 | 23.7988 | 23.8 | 23.7347 | 24.056 | 28.9924 | 581.4544 | 562.404 | 507.3905 | 677.9631 | 24.3966 | 26.3001 | 24.2908 | 39.8007 | 122.4467 | 562.7838 | 556.7492 | 557.8222 | 587.1658 | 908.2251 | 915.5023 | 916.6808 | 605.8038 | 824.4372 | 448.8555 |  | 898.0481 | 840.6993 | 886.8209 | 25.3293 | 23.533 | 23.9529 | 288.8222 | 155.9552 | 126.8731 | 167.2594 | 25.1397 | 32.5366 | 32.8102 | 24.8765 | 0.00031753 | -0.0090753 | 0.0012829 | 0.0094617 | 0.0039386 | -0.00045906 | 0.0056131 | -0.0096506 | -0.017382 | -349.4688 | 17.411 | -349.8042 | 17.565 | -350.0104 | 18.337 | -349.9673 | 17.2529 | -330.1936 | 17.604 | -330.2674 | 17.758 | 3971.8479 | 4121.6779 | 884.8979 | 32.6734 | -169.0923 | 141.4142
13:39 | 812 | -414.8397 |  | -35.8788 | -41.2472 | -54.8011 | -32.4397 | -35.9937 | -41.9054 | -45.9843 | 0.815 | 1.4126 | 0.8304 | 0.3222 | -423.7814 | -380.7274 | -41.4545 | -36.5595 | -50.1751 | -59.4322 | -19.1971 |  | -55.0238 | -56.7062 | 2.8309 | 3.3962 | 2.242 | 1.3181 |  | 48.3104 | 45.3044 | 28.0481 | 28.4867 | 30.1072 | 55.6783 | 36.9774 | 27.4789 | 23.0702 | 25.3317 | 40.6549 | 118.3048 | 48.3939 | 23.3604 | 23.4523 | 24.3581 | 33.545 | 235.5925 | 53.7161 | 120.6385 | 66.1101 | 192.0928 | 28.7808 | 23.0708 | 25.4219 | 39.7605 | 103.3802 | 29.4407 | 23.442 | 28.5893 | 46.1729 | 120.6926 | 25.2178 | 23.0894 | 23.0861 | 23.4685 | 29.557 | 228.7097 | 395.5267 | 197.0611 | 316.5081 | 23.6731 | 23.1353 | 26.2518 | 42.1523 | 104.6952 | 23.6169 | 24.3513 | 31.6234 | 52.4304 | 107.9351 | 23.4725 | 23.3685 | 23.2855 | 23.6987 | 29.4561 | 279.5717 | 268.9598 | 424.5504 | 287.3105 | 434.045 | 23.6158 | 23.6732 | 26.1477 | 40.5021 | 111.8995 | 24.1799 | 24.6272 | 29.2217 | 53.0314 | 149.3119 | 23.6316 | 23.4803 | 23.4614 | 23.8394 | 28.5322 | 148.9489 | 266.9603 | 543.395 | 632.4503 | 23.7228 | 24.0983 | 27.6449 | 43.3488 | 122.086 | 530.0319 | 644.6809 | 450.5267 | 375.6483 | 821.4032 | 893.619 | 515.8404 | 803.7167 | 584.7533 | 840.5441 | 831.5834 | 774.2968 | 768.6103 | 755.3783 | 788.4706 | 781.4031 | 763.8876 | 873.189 | 781.5194 | 647.7471 | 786.0665 | 694.5523 | 47.6933 | 56.025 | 63.7832 | 33.3774 | 34.985 | 35.4831 | 33.0808 | 66.89 | 43.2584 | 28.7949 | 22.9445 | 42.8043 | 129.2192 | 43.1963 | 22.6959 | 23.4532 | 23.8385 | 27.4684 | 106.5374 | 428.3747 | 412.5532 | 76.9657 | 606.1974 | 25.6807 | 22.8374 | 25.2015 | 25.837 | 125.5529 | 27.2726 | 23.2771 | 98.2817 |  | 26.372 | 22.9253 | 22.9346 | 23.4269 | 27.5394 | 581.4452 | 720.5123 | 621.0768 | 800.6767 | 27.1292 | 22.7082 | 24.9015 | 42.4894 | 139.0543 | 24.3182 | 24.0592 | 25.2611 | 35.7421 | 99.0468 | 23.9052 | 23.7563 | 23.6317 | 24.0779 | 28.7124 | 132.8141 | 120.5653 | 409.2734 | 244.6961 | 534.398 | 24.0591 | 23.8091 | 25.0245 | 37.2342 | 118.5857 | 24.4705 | 24.1768 | 26.2292 | 42.8479 | 190.0502 | 23.7946 | 23.816 | 23.6981 | 24.0502 | 28.9976 | 587.1145 | 566.5666 | 512.3515 | 680.8334 | 24.3955 | 26.3046 | 24.2931 | 39.9288 | 122.8945 | 563.1869 | 557.3918 | 559.6177 | 589.5641 | 908.4443 | 916.2699 | 916.8994 | 605.5662 | 823.9215 | 448.7395 |  | 898.1859 | 841.5332 | 887.3331 | 25.3239 | 23.5355 | 23.9578 | 291.094 | 156.3216 | 127.0888 | 167.6574 | 25.153 | 32.5981 | 32.9193 | 24.9047 | 0.00059818 | -0.0091395 | 0.0016086 | 0.0097423 | 0.0027729 | -0.00060333 | 0.024345 | -0.013233 | -0.030022 | -349.4719 | 17.374 | -349.675 | 17.5096 | -349.9581 | 18.3473 | -350.0165 | 17.2755 | -330.1474 | 17.5609 | -330.1136 | 17.6985 | 3990.7603 | 4122.6587 | 885.461 | 32.7587 | -169.6032 | 141.7052
13:39 | 813 | -415.8367 |  | -35.9789 | -41.4377 | -54.8512 | -32.5106 | -36.1136 | -42.0907 | -46.1699 | 0.8125 | 1.4084 | 0.8306 | 0.3207 | -424.4168 | -381.8228 | -41.4282 | -36.6947 | -50.3962 | -59.4789 | -19.3147 |  | -55.1143 | -56.6838 | 2.821 | 3.395 | 2.2338 | 1.3116 |  | 48.3877 | 45.3828 | 28.0727 | 28.5248 | 30.1496 | 55.7657 | 37.0293 | 27.5215 | 23.0762 | 25.3571 | 40.7066 | 118.5639 | 49.2652 | 23.3814 | 23.4529 | 24.3599 | 33.6721 | 240.3951 | 53.9152 | 120.744 | 66.2864 | 192.3649 | 28.8723 | 23.0705 | 25.4239 | 39.8211 | 103.5552 | 29.5218 | 23.4405 | 28.6267 | 46.2298 | 120.9708 | 25.2256 | 23.0208 | 23.1261 | 23.538 | 29.6402 | 233.6273 | 402.0221 | 201.001 | 322.7439 | 23.6807 | 23.1231 | 26.2767 | 42.2167 | 104.9565 | 23.6545 | 24.3453 | 31.6643 | 52.5085 | 108.0676 | 23.4902 | 23.3426 | 23.2886 | 23.715 | 29.5146 | 282.7713 | 270.5703 | 428.5111 | 290.8566 | 439.1636 | 23.6054 | 23.6923 | 26.1466 | 40.5942 | 112.2603 | 24.1592 | 24.6385 | 29.2618 | 53.1837 | 149.9094 | 23.6268 | 23.4888 | 23.4759 | 23.8518 | 28.5684 | 150.1179 | 270.4635 | 547.8751 | 636.8074 | 23.7298 | 24.0998 | 27.6619 | 43.4486 | 122.653 | 530.2763 | 649.1791 | 452.5499 | 376.4535 | 822.2635 | 894.6223 | 515.6265 | 803.6041 | 585.4084 | 841.2433 | 841.6818 | 771.297 | 769.7027 | 754.086 | 781.753 | 774.9187 | 764.1566 | 878.7361 | 782.4852 | 648.991 | 786.9711 | 695.7546 | 47.798 | 56.1199 | 63.9338 | 33.4145 | 35.0557 | 35.5335 | 33.1069 | 66.9598 | 43.3148 | 28.8059 | 22.9428 | 42.8976 | 129.622 | 43.305 | 22.6972 | 23.4482 | 23.8389 | 27.4803 | 106.9733 | 429.8962 | 413.7025 | 77.1386 | 606.6564 | 25.6745 | 22.813 | 25.2088 | 25.8523 | 125.8307 | 27.2899 | 23.2925 | 98.2165 |  | 26.4005 | 22.9273 | 22.9434 | 23.443 | 27.5768 | 583.8072 | 722.0096 | 622.3852 | 800.9624 | 27.1607 | 22.7152 | 24.9201 | 42.5641 | 139.4284 | 24.2997 | 24.0614 | 25.2679 | 35.824 | 99.0691 | 23.8758 | 23.7555 | 23.6091 | 24.0701 | 28.7493 | 133.2232 | 120.8527 | 409.6561 | 244.9821 | 534.9302 | 24.0474 | 23.8121 | 25.0314 | 37.2924 | 118.9263 | 24.4743 | 24.1717 | 26.2414 | 42.9152 | 191.3827 | 23.7885 | 23.816 | 23.7214 | 24.0581 | 29.0395 | 592.2751 | 571.0705 | 517.4389 | 683.9327 | 24.3678 | 26.3352 | 24.2806 | 40.0215 | 123.3613 | 563.6744 | 558.2768 | 558.9046 | 591.4193 | 908.6326 | 917.0206 | 917.1165 | 605.3273 | 823.429 | 448.6077 |  | 898.3007 | 842.3183 | 887.8307 | 25.3303 | 23.5617 | 23.9625 | 291.6976 | 156.6315 | 127.3809 | 168.0603 | 25.2011 | 32.6768 | 32.9672 | 24.9156 | 0.00090971 | -0.0091979 | 0.0026 | 0.010407 | 0.0038184 | -0.00042868 | 0.012591 | -0.0075893 | -0.034042 | -349.3949 | 17.3761 | -349.7365 | 17.5712 | -349.9642 | 18.3329 | -349.9273 | 17.2098 | -330.049 | 17.5691 | -330.169 | 17.7683 | 3898.5009 | 4122.1257 | 886.0131 | 32.822 | -170.0506 | 142.0062
13:39 | 814 | -416.9132 |  | -36.1173 | -41.5833 | -54.8818 | -32.6914 | -36.1711 | -42.1952 | -46.1462 | 0.8102 | 1.4036 | 0.8206 | 0.3208 | -425.3152 | -382.8603 | -41.6144 | -36.712 | -50.4913 | -59.6291 | -19.3376 |  | -55.2294 | -56.8718 | 2.8133 | 3.392 | 2.2233 | 1.3071 |  | 48.4682 | 45.4546 | 28.0972 | 28.5548 | 30.1798 | 55.8495 | 37.0681 | 27.5358 | 23.0699 | 25.3524 | 40.7473 | 118.8193 | 50.2911 | 23.3955 | 23.4735 | 24.392 | 33.7937 | 245.217 | 54.09 | 121.2718 | 66.473 | 193.483 | 28.9415 | 23.0822 | 25.4238 | 39.8828 | 103.7374 | 29.6032 | 23.4455 | 28.6591 | 46.3059 | 121.2614 | 25.2461 | 23.0194 | 23.1727 | 23.5698 | 29.7162 | 237.9156 | 407.9861 | 204.7278 | 328.9483 | 23.7277 | 23.1251 | 26.2913 | 42.2881 | 105.2134 | 23.6907 | 24.3355 | 31.6901 | 52.589 | 108.1976 | 23.4849 | 23.3772 | 23.3014 | 23.739 | 29.5976 | 286.1178 | 272.2839 | 432.0916 | 294.3926 | 444.2097 | 23.5829 | 23.6981 | 26.1529 | 40.6716 | 112.6069 | 24.1821 | 24.646 | 29.2895 | 53.3331 | 150.4874 | 23.6266 | 23.4905 | 23.4827 | 23.8574 | 28.5978 | 150.7534 | 273.5524 | 551.6694 | 640.5669 | 23.7524 | 24.0893 | 27.6591 | 43.5414 | 123.2355 | 529.9921 | 651.383 | 455.0676 | 377.3526 | 823.1282 | 895.5991 | 515.3662 | 803.6595 | 586.054 | 841.9147 | 841.3062 | 772.2926 | 761.3794 | 754.8234 | 776.2028 | 758.4356 | 759.4562 | 889.3807 | 783.4169 | 650.1952 | 787.8582 | 696.9507 | 47.9021 | 56.2139 | 63.9896 | 33.4596 | 35.1276 | 35.5859 | 33.142 | 67.0407 | 43.3829 | 28.8468 | 22.9479 | 43.0085 | 130.0322 | 43.4038 | 22.6991 | 23.4447 | 23.841 | 27.4924 | 107.5444 | 431.4391 | 415.1106 | 77.3862 | 607.2662 | 25.7091 | 22.8113 | 25.2243 | 25.8777 | 126.1305 | 27.3204 | 23.3023 | 98.2729 |  | 26.4179 | 22.9397 | 22.9521 | 23.4479 | 27.6173 | 586.3147 | 723.5529 | 623.9986 | 801.3057 | 27.1896 | 22.7175 | 24.927 | 42.6312 | 139.7962 | 24.2932 | 24.0564 | 25.2731 | 35.8655 | 99.0723 | 23.9926 | 23.7531 | 23.6068 | 24.0755 | 28.7705 | 133.6104 | 121.1537 | 410.07 | 245.5472 | 535.5091 | 24.0807 | 23.8166 | 25.0323 | 37.3444 | 119.2671 | 24.4718 | 24.1771 | 26.2563 | 42.9815 | 192.7203 | 23.786 | 23.8107 | 23.7243 | 24.0678 | 29.0798 | 596.3058 | 575.14 | 522.2542 | 686.6946 | 24.4096 | 26.3326 | 24.2933 | 40.1083 | 123.8597 | 564.4994 | 559.1386 | 557.5227 | 593.0574 | 908.8153 | 917.7327 | 917.3539 | 605.0367 | 822.9595 | 448.5042 |  | 898.4135 | 843.0546 | 888.3238 | 25.3195 | 23.5511 | 23.9515 | 292.2359 | 156.9137 | 127.683 | 168.3789 | 25.2762 | 32.7154 | 32.9755 | 24.9845 | 0.00030993 | -0.0090841 | 0.0020483 | 0.0095011 | 0.0027597 | -0.00098312 | 0.018189 | -0.0091887 | -0.029283 | -349.4503 | 17.3966 | -349.6688 | 17.5486 | -349.9458 | 18.3575 | -350.0042 | 17.2816 | -330.1136 | 17.5835 | -330.0859 | 17.7087 | 3960.3541 | 4123.1282 | 886.5526 | 32.8455 | -170.4172 | 142.2983
13:39 | 815 | -418.0278 |  | -36.1408 | -41.6949 | -54.9319 | -32.7298 | -36.2302 | -42.3747 | -46.3214 | 0.8094 | 1.3995 | 0.8225 | 0.3223 | -425.847 | -383.8255 | -41.7056 | -36.8098 | -50.669 | -59.8113 | -19.4012 |  | -55.3719 | -56.9526 | 2.8023 | 3.3929 | 2.2167 | 1.3005 |  | 48.5533 | 45.53 | 28.1327 | 28.6082 | 30.2074 | 55.9265 | 37.0998 | 27.555 | 23.066 | 25.3559 | 40.8047 | 119.0909 | 51.4147 | 23.3746 | 23.4876 | 24.4153 | 33.9008 | 250.1014 | 54.2995 | 122.3722 | 66.655 | 195.1697 | 28.9838 | 23.0849 | 25.4137 | 39.9357 | 103.9247 | 29.6331 | 23.4563 | 28.6753 | 46.3908 | 121.5504 | 25.227 | 23.029 | 23.1684 | 23.562 | 29.776 | 240.7067 | 411.9109 | 207.3579 | 332.9151 | 23.7807 | 23.1309 | 26.2992 | 42.3562 | 105.4729 | 23.6717 | 24.3417 | 31.7211 | 52.6653 | 108.3342 | 23.4397 | 23.3802 | 23.3169 | 23.7439 | 29.674 | 289.8562 | 274.6917 | 435.705 | 298.0424 | 449.2036 | 23.5649 | 23.6969 | 26.1746 | 40.7333 | 112.9442 | 24.1683 | 24.6462 | 29.3048 | 53.4839 | 151.043 | 23.6243 | 23.4826 | 23.4714 | 23.8541 | 28.6133 | 151.8018 | 276.6101 | 555.4445 | 644.1468 | 23.7644 | 24.0809 | 27.664 | 43.6251 | 123.8185 | 530.188 | 655.2603 | 457.9429 | 378.5081 | 824.0106 | 896.5937 | 515.0897 | 803.8745 | 586.6208 | 842.5946 | 838.0676 | 772.7808 | 749.1124 | 757.7398 | 777.3836 | 747.9609 | 763.1894 | 918.2479 | 784.3517 | 651.3949 | 788.7286 | 698.1246 | 48.0027 | 56.3089 | 64.0726 | 33.5139 | 35.208 | 35.6463 | 33.1933 | 67.1201 | 43.4511 | 28.8897 | 22.948 | 43.087 | 130.4499 | 43.4933 | 22.7023 | 23.4601 | 23.8514 | 27.5062 | 108.1537 | 433.0023 | 416.6038 | 77.6368 | 608.0283 | 25.7401 | 22.8172 | 25.2395 | 25.8951 | 126.4246 | 27.3487 | 23.3252 | 98.3292 |  | 26.4218 | 22.938 | 22.9466 | 23.4471 | 27.6416 | 588.7715 | 725.0483 | 625.5726 | 801.63 | 27.1986 | 22.7141 | 24.9479 | 42.6938 | 140.1488 | 24.2817 | 24.0553 | 25.2829 | 35.8969 | 99.0838 | 24.0524 | 23.744 | 23.6246 | 24.0823 | 28.7881 | 133.9174 | 121.402 | 410.424 | 246.0673 | 536.0368 | 24.0936 | 23.8195 | 25.0368 | 37.3934 | 119.6135 | 24.4758 | 24.1793 | 26.2702 | 43.0449 | 194.0483 | 23.8185 | 23.7998 | 23.6996 | 24.0549 | 29.0837 | 600.4965 | 578.4114 | 526.1635 | 688.9116 | 24.4242 | 26.3224 | 24.3135 | 40.182 | 124.3219 | 565.4936 | 559.5978 | 557.178 | 594.6793 | 909.008 | 918.4063 | 917.5682 | 604.7045 | 822.5165 | 448.4574 |  | 898.5344 | 843.7655 | 888.8364 | 25.3188 | 23.5437 | 23.9492 | 292.7157 | 157.1977 | 127.9221 | 168.7578 | 25.3297 | 32.7702 | 33.0609 | 25.0651 | 0.00049711 | -0.008695 | 0.002353 | 0.0098296 | 0.0033601 | -0.0002299 | 0.028402 | -0.0047974 | -0.0087695 | -349.2903 | 17.3843 | -349.6657 | 17.5835 | -349.9273 | 18.3452 | -349.8934 | 17.2118 | -329.9413 | 17.5588 | -330.0274 | 17.7416 | 3964.9159 | 4125.075 | 887.0904 | 32.9156 | -170.8319 | 142.5599
13:39 | 816 | -419.0607 |  | -36.3458 | -41.917 | -55.23 | -32.8939 | -36.2755 | -42.3961 | -46.3984 | 0.8063 | 1.3993 | 0.8192 | 0.3233 | -426.4883 | -384.9418 | -41.7881 | -36.8731 | -50.7534 | -59.8371 | -19.4191 |  | -55.4592 | -57.1686 | 2.7935 | 3.3931 | 2.2064 | 1.2966 |  | 48.6386 | 45.6177 | 28.1618 | 28.6576 | 30.2448 | 56.0098 | 37.1472 | 27.5649 | 23.0789 | 25.3906 | 40.8833 | 119.3789 | 52.6592 | 23.3623 | 23.4811 | 24.4048 | 34.0263 | 255.0496 | 54.5257 | 123.4786 | 66.8925 | 197.1715 | 29.031 | 23.0836 | 25.3987 | 39.985 | 104.115 | 29.61 | 23.4628 | 28.6966 | 46.476 | 121.8577 | 25.2173 | 23.0361 | 23.1581 | 23.5321 | 29.8294 | 244.3763 | 416.9697 | 210.8315 | 337.4955 | 23.7356 | 23.1388 | 26.312 | 42.4208 | 105.7359 | 23.6572 | 24.3564 | 31.7554 | 52.7448 | 108.4955 | 23.4827 | 23.3925 | 23.321 | 23.7565 | 29.718 | 293.5961 | 277.2211 | 439.4501 | 301.788 | 454.4932 | 23.5934 | 23.6877 | 26.1987 | 40.7921 | 113.2876 | 24.1427 | 24.6563 | 29.3208 | 53.6343 | 151.6049 | 23.6114 | 23.4809 | 23.4644 | 23.8666 | 28.647 | 153.1532 | 280.1845 | 559.6823 | 647.9853 | 23.7586 | 24.106 | 27.7069 | 43.7179 | 124.3797 | 531.0917 | 660.2844 | 460.6566 | 379.5319 | 824.8916 | 897.6193 | 514.8601 | 804.1962 | 587.5989 | 843.3444 | 842.9589 | 772.6868 | 741.2861 | 757.6746 | 778.0605 | 755.6227 | 761.3422 | 950.1458 | 785.3315 | 652.6191 | 789.6087 | 699.2881 | 48.1085 | 56.4093 | 64.1899 | 33.5665 | 35.2831 | 35.6995 | 33.2439 | 67.2016 | 43.5121 | 28.9187 | 22.9495 | 43.1562 | 130.88 | 43.6011 | 22.7127 | 23.4722 | 23.8601 | 27.5278 | 108.5257 | 434.5317 | 417.4956 | 77.8247 | 608.4853 | 25.7552 | 22.8195 | 25.27 | 25.914 | 126.6922 | 27.3591 | 23.3607 | 98.3385 |  | 26.4345 | 22.9235 | 22.9435 | 23.4526 | 27.6698 | 591.0283 | 726.4762 | 626.7939 | 801.9882 | 27.2128 | 22.7102 | 24.9609 | 42.7809 | 140.525 | 24.2823 | 24.0723 | 25.3176 | 35.9401 | 99.1113 | 24.0519 | 23.7609 | 23.637 | 24.0997 | 28.822 | 134.0627 | 121.5489 | 410.6541 | 246.3579 | 536.433 | 24.093 | 23.8255 | 25.0735 | 37.451 | 119.9731 | 24.4846 | 24.1856 | 26.2831 | 43.1132 | 195.3911 | 23.8326 | 23.8008 | 23.7156 | 24.0566 | 29.1193 | 604.9959 | 581.8819 | 530.1933 | 691.1026 | 24.3789 | 26.3501 | 24.306 | 40.264 | 124.7848 | 566.0719 | 559.9812 | 557.9528 | 596.3721 | 909.2135 | 918.9357 | 917.8235 | 604.347 | 822.0692 | 448.4924 |  | 898.6941 | 844.4636 | 889.385 | 25.3347 | 23.5388 | 23.9762 | 293.0511 | 157.5044 | 128.2138 | 169.1473 | 25.3774 | 32.8822 | 33.1747 | 25.112 | 0.0010235 | -0.009209 | 0.0023627 | 0.0097447 | 0.0033875 | -0.00068921 | 0.013399 | 0.0045363 | -0.036733 | -349.3673 | 17.4048 | -349.6165 | 17.5588 | -349.8811 | 18.3493 | -349.9427 | 17.294 | -329.9997 | 17.5794 | -329.9936 | 17.7149 | 3901.5275 | 4122.6007 | 887.6283 | 33.0285 | -171.2902 | 142.8591
13:39 | 817 | -420.1388 |  | -36.4234 | -41.9614 | -55.2853 | -32.9356 | -36.339 | -42.576 | -46.497 | 0.8045 | 1.3978 | 0.8205 | 0.3223 | -427.0351 | -385.9399 | -41.9202 | -36.9517 | -50.9385 | -60.0394 | -19.5235 |  | -55.711 | -57.3876 | 2.7857 | 3.3877 | 2.1935 | 1.2896 |  | 48.7226 | 45.7064 | 28.1901 | 28.7065 | 30.2761 | 56.0928 | 37.1895 | 27.5841 | 23.0833 | 25.3985 | 40.9518 | 119.6509 | 53.9425 | 23.3734 | 23.4934 | 24.4088 | 34.1605 | 260.0221 | 54.7057 | 124.6665 | 67.0025 | 198.5246 | 29.1153 | 23.0857 | 25.434 | 40.0522 | 104.3322 | 29.6329 | 23.4659 | 28.7193 | 46.5635 | 122.1592 | 25.2505 | 23.0483 | 23.1492 | 23.5267 | 29.9037 | 248.1638 | 422.3587 | 214.2259 | 342.9361 | 23.7156 | 23.1485 | 26.3296 | 42.4894 | 105.9893 | 23.6377 | 24.4051 | 31.7756 | 52.8344 | 108.5622 | 23.4866 | 23.3951 | 23.3014 | 23.763 | 29.7717 | 297.2964 | 279.7587 | 443.1896 | 305.6807 | 459.7375 | 23.6271 | 23.6574 | 26.1987 | 40.8405 | 113.6251 | 24.0321 | 24.6703 | 29.3402 | 53.8 | 152.1648 | 23.5994 | 23.4789 | 23.4653 | 23.8722 | 28.6814 | 154.6969 | 283.773 | 563.8824 | 651.5375 | 23.7467 | 24.1168 | 27.7342 | 43.8105 | 124.935 | 531.5598 | 661.3715 | 463.2662 | 380.1992 | 825.7627 | 898.657 | 514.6535 | 804.4875 | 588.9409 | 844.1885 | 846.7851 | 771.5014 | 741.3889 | 753.9072 | 780.1865 | 753.965 | 757.356 | 966.0923 | 786.3238 | 653.8515 | 790.4532 | 700.4441 | 48.2025 | 56.4939 | 64.2304 | 33.6025 | 35.3425 | 35.733 | 33.2667 | 67.2767 | 43.5583 | 28.939 | 22.9617 | 43.2337 | 131.294 | 43.7056 | 22.7146 | 23.4709 | 23.8557 | 27.5377 | 108.8489 | 435.9702 | 418.4359 | 78.0164 | 609.0262 | 25.7586 | 22.8161 | 25.2803 | 25.9465 | 126.9624 | 27.3802 | 23.3905 | 98.3596 | 100.1036 | 26.4529 | 22.9216 | 22.9439 | 23.4535 | 27.7064 | 593.2991 | 727.9797 | 628.1991 | 802.4024 | 27.239 | 22.7101 | 24.9696 | 42.8689 | 140.9095 | 24.2741 | 24.0816 | 25.3373 | 35.9904 | 99.1234 | 24.0864 | 23.7656 | 23.6372 | 24.1111 | 28.8512 | 134.2368 | 121.6708 | 411.0119 | 246.6566 | 536.9049 | 24.0981 | 23.8322 | 25.0733 | 37.5168 | 120.3306 | 24.4994 | 24.1964 | 26.3063 | 43.1889 | 196.7411 | 23.8271 | 23.8139 | 23.7182 | 24.0677 | 29.1621 | 609.0899 | 585.526 | 534.5022 | 693.1801 | 24.3736 | 26.3775 | 24.3017 | 40.3494 | 125.2501 | 566.1819 | 559.5674 | 558.763 | 598.2228 | 909.4316 | 919.3219 | 918.106 | 603.9844 | 821.5828 | 448.5454 |  | 898.8636 | 845.1077 | 889.932 | 25.3329 | 23.513 | 23.9687 | 293.4548 | 157.8024 | 128.5019 | 169.5431 | 25.428 | 32.8951 | 33.1831 | 25.1081 | 0.0009234 | -0.0095732 | 0.0015586 | 0.009621 | 0.0034421 | -0.00055843 | 0.015187 | -0.011428 | -0.047316 | -349.2719 | 17.4069 | -349.6288 | 17.6102 | -349.9581 | 18.3596 | -349.8934 | 17.2385 | -329.8828 | 17.5629 | -329.9536 | 17.7457 | 3876.024 | 4119.6908 | 888.1478 | 33.0391 | -171.7708 | 143.1522
13:39 | 818 | -421.1847 |  | -36.5028 | -42.0117 | -55.2937 | -32.9764 | -36.4505 | -42.6643 | -46.6089 | 0.803 | 1.394 | 0.8168 | 0.3225 | -427.7171 | -387.0202 | -42.0015 | -37.0685 | -50.9938 | -60.0596 | -19.5599 |  | -55.7973 | -57.4607 | 2.7762 | 3.3909 | 2.184 | 1.2831 |  | 48.8071 | 45.7946 | 28.2192 | 28.7678 | 30.308 | 56.1712 | 37.2235 | 27.6155 | 23.0813 | 25.3979 | 41.0154 | 119.9108 | 55.2005 | 23.3789 | 23.4972 | 24.4273 | 34.2809 | 264.961 | 54.7663 | 125.1005 | 66.9677 | 198.7426 | 29.1934 | 23.084 | 25.4733 | 40.1196 | 104.537 | 29.6644 | 23.468 | 28.7408 | 46.6537 | 122.4377 | 25.2901 | 23.0485 | 23.1371 | 23.5458 | 29.9818 | 251.1965 | 426.7861 | 217.2108 | 347.549 | 23.7217 | 23.1427 | 26.3461 | 42.5645 | 106.2273 | 23.5885 | 24.4294 | 31.8133 | 52.9315 | 108.6441 | 23.4743 | 23.3959 | 23.3051 | 23.7703 | 29.8205 | 301.133 | 282.3489 | 447.4244 | 309.8543 | 465.1377 | 23.6387 | 23.6558 | 26.2182 | 40.8968 | 113.9637 | 24.0493 | 24.6787 | 29.3703 | 53.9567 | 152.7176 | 23.6187 | 23.4859 | 23.4681 | 23.8679 | 28.7052 | 156.4448 | 287.4299 | 568.1087 | 655.1216 | 23.7267 | 24.1081 | 27.744 | 43.9081 | 125.5067 | 532.0375 | 659.1888 | 465.7318 | 380.7203 | 826.6346 | 899.7 | 514.4165 | 804.6927 | 590.1301 | 845.1347 | 838.0644 | 767.6462 | 752.4936 | 751.7154 | 778.9363 | 733.3873 | 761.281 | 974.5473 | 787.2709 | 655.0538 | 791.2289 | 701.5799 | 48.2877 | 56.5691 | 64.2985 | 33.6356 | 35.4074 | 35.7708 | 33.2906 | 67.3431 | 43.6061 | 28.967 | 22.9704 | 43.3246 | 131.6931 | 43.813 | 22.7082 | 23.4608 | 23.8575 | 27.5465 | 109.4864 | 437.3355 | 420.3647 | 78.3614 | 610.3238 | 25.7537 | 22.8334 | 25.2963 | 25.9516 | 127.2642 | 27.4027 | 23.4147 | 98.3906 | 100.2219 | 26.4794 | 22.9345 | 22.9492 | 23.4541 | 27.7489 | 595.653 | 729.5881 | 629.8513 | 802.825 | 27.2615 | 22.7168 | 24.9755 | 42.9807 | 141.2629 | 24.2688 | 24.0689 | 25.3206 | 36.084 | 99.1241 | 24.031 | 23.7428 | 23.6269 | 24.0992 | 28.8848 | 134.4239 | 121.8088 | 411.469 | 247.024 | 537.4053 | 24.0721 | 23.8264 | 25.0773 | 37.563 | 120.6691 | 24.5064 | 24.1921 | 26.313 | 43.2531 | 198.0641 | 23.8264 | 23.8132 | 23.7023 | 24.0653 | 29.1686 | 612.9578 | 588.8483 | 538.3736 | 694.9954 | 24.4 | 26.3757 | 24.3175 | 40.4222 | 125.6952 | 566.1465 | 558.4888 | 559.261 | 599.839 | 909.6813 | 919.6958 | 918.362 | 603.591 | 821.0374 | 448.5839 |  | 899.0616 | 845.7598 | 890.4953 | 25.3355 | 23.5481 | 23.9885 | 294.1078 | 158.0742 | 128.7721 | 169.9583 | 25.4782 | 32.9393 | 33.187 | 25.1292 | 0.00045468 | -0.0090628 | 0.001795 | 0.0098342 | 0.003695 | -0.00013222 | 0.019823 | 0.0065797 | -0.0083756 | -349.3149 | 17.4028 | -349.5334 | 17.5404 | -349.8134 | 18.335 | -349.8904 | 17.2837 | -329.9043 | 17.5691 | -329.8736 | 17.6861 | 3830.2674 | 4124.8627 | 888.6738 | 33.0631 | -172.0344 | 143.4231
13:40 | 819 | -422.263 |  | -36.5794 | -42.121 | -55.2827 | -33.0603 | -36.5884 | -42.8472 | -46.7825 | 0.7995 | 1.3918 | 0.812 | 0.3214 | -428.5476 | -388.1034 | -42.1601 | -36.9975 | -51.1237 | -60.2635 | -19.6466 |  | -55.9363 | -57.5827 | 2.7677 | 3.3879 | 2.1762 | 1.2759 |  | 48.8871 | 45.8791 | 28.2438 | 28.7821 | 30.3466 | 56.2565 | 37.2662 | 27.6309 | 23.0864 | 25.4087 | 41.0844 | 120.1744 | 56.5593 | 23.3705 | 23.4914 | 24.4343 | 34.3875 | 269.9076 | 54.8479 | 124.4709 | 66.9907 | 198.153 | 29.2399 | 23.087 | 25.5017 | 40.1865 | 104.745 | 29.6952 | 23.4701 | 28.7576 | 46.743 | 122.724 | 25.304 | 23.0529 | 23.134 | 23.559 | 30.0532 | 254.3752 | 430.9821 | 220.2411 | 351.3182 | 23.7316 | 23.1375 | 26.3608 | 42.6396 | 106.4699 | 23.6185 | 24.3912 | 31.8618 | 53.0271 | 108.8174 | 23.4755 | 23.4235 | 23.304 | 23.783 | 29.87 | 304.501 | 284.325 | 450.9599 | 313.52 | 469.7908 | 23.6381 | 23.6879 | 26.2624 | 40.9801 | 114.3271 | 24.1725 | 24.6737 | 29.4 | 54.0948 | 153.2353 | 23.64 | 23.4884 | 23.481 | 23.8665 | 28.7395 | 158.0683 | 291.2441 | 572.3665 | 658.6859 | 23.7315 | 24.1143 | 27.7611 | 44.0103 | 126.0853 | 532.8282 | 658.7367 | 468.2371 | 381.2888 | 827.477 | 900.73 | 514.1152 | 804.7825 | 590.9349 | 846.075 | 835.2913 | 766.5754 | 763.9099 | 751.9985 | 768.1991 | 711.7277 | 764.1966 | 978.103 | 788.109 | 656.1909 | 791.8983 | 702.6453 | 48.3823 | 56.6523 | 64.3955 | 33.6776 | 35.4754 | 35.827 | 33.3313 | 67.4192 | 43.6597 | 29.0063 | 22.9612 | 43.4346 | 132.0928 | 43.9455 | 22.7086 | 23.456 | 23.8706 | 27.5629 | 110.4427 | 438.7033 | 422.5845 | 78.7441 | 611.6189 | 25.7846 | 22.8971 | 25.3492 | 25.9527 | 127.5793 | 27.4254 | 23.4376 | 98.4166 | 100.3499 | 26.4929 | 22.9456 | 22.958 | 23.467 | 27.7944 | 597.9292 | 731.1489 | 631.4855 | 803.2492 | 27.2829 | 22.7345 | 24.975 | 43.1117 | 141.625 | 24.2766 | 24.066 | 25.3212 | 36.1383 | 99.1297 | 24.0666 | 23.7554 | 23.6305 | 24.1101 | 28.9123 | 134.5631 | 121.9628 | 411.844 | 247.1585 | 537.8599 | 24.0715 | 23.8265 | 25.1134 | 37.6073 | 121.0102 | 24.4869 | 24.1873 | 26.3154 | 43.3028 | 199.3816 | 23.8181 | 23.8147 | 23.7165 | 24.0697 | 29.186 | 616.9882 | 591.9746 | 542.0841 | 696.6883 | 24.3578 | 26.3931 | 24.3052 | 40.4969 | 126.1732 | 566.1097 | 557.8571 | 561.022 | 601.638 | 909.9895 | 920.0864 | 918.5987 | 603.162 | 820.449 | 448.6276 |  | 899.2609 | 846.3231 | 891.0554 | 25.3408 | 23.5627 | 23.9979 | 293.8513 | 158.3439 | 129.0245 | 170.3343 | 25.518 | 33.0261 | 33.277 | 25.1565 | -2.3489e-05 | -0.0094545 | 0.0015746 | 0.0097081 | 0.0034651 | -0.00014443 | 0.029138 | -0.0040873 | -0.0081411 | -349.2165 | 17.4213 | -349.6073 | 17.6184 | -349.9119 | 18.3781 | -349.8596 | 17.2693 | -329.8182 | 17.5712 | -329.8766 | 17.7601 | 3839.1534 | 4119.6899 | 889.1901 | 33.1515 | -172.4435 | 143.6842
13:40 | 820 | -423.2455 |  | -36.732 | -42.2349 | -55.6169 | -33.1578 | -36.6673 | -43.0148 | -46.9898 | 0.7919 | 1.3851 | 0.807 | 0.3211 | -429.3232 | -389.1256 | -42.3022 | -37.1194 | -51.3342 | -60.3923 | -19.7017 |  | -56.1399 | -57.728 | 2.7547 | 3.3897 | 2.1682 | 1.2735 |  | 48.9696 | 45.9636 | 28.2814 | 28.7958 | 30.3884 | 56.3457 | 37.3108 | 27.6513 | 23.0907 | 25.4178 | 41.1437 | 120.4552 | 58.2271 | 23.3593 | 23.4828 | 24.4422 | 34.5149 | 274.884 | 55.0058 | 124.2973 | 67.0604 | 198.0638 | 29.2939 | 23.096 | 25.5157 | 40.2583 | 104.9519 | 29.7307 | 23.4873 | 28.7911 | 46.8466 | 123.0383 | 25.345 | 23.1136 | 23.1598 | 23.5414 | 30.1205 | 258.1557 | 435.8469 | 223.791 | 356.1708 | 23.7422 | 23.1517 | 26.3858 | 42.7139 | 106.7236 | 23.6537 | 24.3854 | 31.8971 | 53.1126 | 108.9821 | 23.4608 | 23.4325 | 23.316 | 23.7898 | 29.9546 | 307.6788 | 286.3305 | 454.0089 | 316.9493 | 474.4089 | 23.6187 | 23.7039 | 26.2776 | 41.0637 | 114.7002 | 24.1562 | 24.6698 | 29.426 | 54.2477 | 153.7552 | 23.6462 | 23.4816 | 23.4808 | 23.8765 | 28.7703 | 159.4631 | 294.8729 | 576.3509 | 661.9537 | 23.7543 | 24.122 | 27.7701 | 44.1016 | 126.6627 | 533.4855 | 662.0268 | 471.2699 | 382.0007 | 828.2868 | 901.7428 | 513.7451 | 804.7384 | 591.4605 | 846.9431 | 833.618 | 761.7114 | 764.9548 | 753.1021 | 760.403 | 709.3929 | 764.5805 | 963.5142 | 788.8599 | 657.2985 | 792.4874 | 703.656 | 48.4784 | 56.7469 | 64.5123 | 33.717 | 35.5436 | 35.8846 | 33.3692 | 67.4995 | 43.7102 | 29.0297 | 22.9474 | 43.5161 | 132.5039 | 44.0692 | 22.7103 | 23.4646 | 23.8815 | 27.5773 | 111.3659 | 440.1514 | 424.2455 | 79.0256 | 612.416 | 25.8056 | 22.9119 | 25.3812 | 25.9736 | 127.858 | 27.4506 | 23.4573 | 98.3799 | 100.3533 | 26.4899 | 22.9487 | 22.9575 | 23.4702 | 27.8284 | 600.3913 | 732.6172 | 633.1044 | 803.6763 | 27.3051 | 22.7332 | 24.9931 | 43.2197 | 141.9982 | 24.2787 | 24.0746 | 25.351 | 36.1581 | 99.1339 | 24.1094 | 23.7648 | 23.6352 | 24.1257 | 28.9364 | 134.7803 | 122.1473 | 412.3093 | 247.2834 | 538.5027 | 24.0979 | 23.8211 | 25.1222 | 37.6592 | 121.3519 | 24.4595 | 24.1829 | 26.3245 | 43.3571 | 200.6979 | 23.7947 | 23.8152 | 23.7147 | 24.0654 | 29.2138 | 621.2365 | 595.2489 | 545.9227 | 698.4282 | 24.3819 | 26.4117 | 24.289 | 40.5737 | 126.6262 | 566.1329 | 557.2084 | 564.0638 | 603.7995 | 910.3624 | 920.4097 | 918.7743 | 602.6857 | 819.7985 | 448.6427 |  | 899.452 | 846.8809 | 891.586 | 25.3387 | 23.574 | 23.9953 | 293.4974 | 158.5616 | 129.2608 | 170.6838 | 25.5296 | 33.0738 | 33.3615 | 25.2027 | 0.00066182 | -0.0096445 | 0.0020472 | 0.0099706 | 0.0035578 | -0.00025662 | 0.016658 | -0.013105 | -0.016776 | -349.3057 | 17.448 | -349.5488 | 17.5753 | -349.7581 | 18.3329 | -349.8473 | 17.3022 | -329.8243 | 17.6081 | -329.7843 | 17.6861 | 3945.2537 | 4106.8616 | 889.6869 | 33.2177 | -173.0487 | 143.9112
13:40 | 821 | -424.087 |  | -36.7703 | -42.3129 | -55.5901 | -33.3141 | -36.6809 | -43.0461 | -47.0596 | 0.7787 | 1.3695 | 0.8001 | 0.3221 | -430.0959 | -390.2253 | -42.3855 | -37.1775 | -51.4959 | -60.5241 | -19.7848 |  | -56.2806 | -57.858 | 2.7408 | 3.3862 | 2.1554 | 1.2656 |  | 49.0571 | 46.0591 | 28.3134 | 28.8354 | 30.4238 | 56.4251 | 37.3405 | 27.6686 | 23.0959 | 25.426 | 41.203 | 120.7377 | 60.7093 | 23.3558 | 23.4784 | 24.4486 | 34.6542 | 279.8467 | 55.143 | 124.524 | 67.2003 | 198.3449 | 29.3533 | 23.1136 | 25.5243 | 40.3197 | 105.1409 | 29.7162 | 23.4836 | 28.821 | 46.9636 | 123.3542 | 25.3552 | 23.1832 | 23.2101 | 23.5266 | 30.2012 | 261.6143 | 440.3455 | 226.8997 | 361.145 | 23.7037 | 23.1731 | 26.4122 | 42.7849 | 106.964 | 23.638 | 24.4124 | 31.923 | 53.1959 | 109.1314 | 23.4773 | 23.4313 | 23.3378 | 23.7949 | 30.0115 | 311.4868 | 289.007 | 457.9587 | 320.7986 | 479.7805 | 23.6122 | 23.7028 | 26.283 | 41.1151 | 115.0513 | 24.1326 | 24.6764 | 29.4527 | 54.4021 | 154.3241 | 23.6479 | 23.4801 | 23.4614 | 23.8882 | 28.7883 | 161.4575 | 298.496 | 580.3173 | 665.3148 | 23.772 | 24.1136 | 27.7697 | 44.1897 | 127.2398 | 534.6106 | 666.4472 | 474.26 | 382.8239 | 829.0734 | 902.7772 | 513.3417 | 804.6142 | 592.2321 | 847.8447 | 823.478 | 759.0184 | 763.5172 | 755.268 | 755.3483 | 720.5997 | 763.5934 | 976.4202 | 789.6467 | 658.4466 | 793.126 | 704.6956 | 48.5816 | 56.8469 | 64.6323 | 33.7626 | 35.6233 | 35.9457 | 33.4063 | 67.5785 | 43.7756 | 29.0602 | 22.9507 | 43.5847 | 132.9278 | 44.1826 | 22.7121 | 23.4654 | 23.888 | 27.5852 | 112.0734 | 441.653 | 425.7634 | 79.3101 | 613.3707 | 25.8147 | 22.8778 | 25.4007 | 25.9951 | 128.1253 | 27.4631 | 23.4713 | 98.3545 | 100.3478 | 26.4934 | 22.932 | 22.9484 | 23.4691 | 27.8566 | 602.8801 | 734.111 | 634.6788 | 804.112 | 27.3165 | 22.7146 | 25.0231 | 43.321 | 142.3677 | 24.2714 | 24.078 | 25.3687 | 36.1818 | 99.1436 | 24.1504 | 23.7654 | 23.6394 | 24.1303 | 28.9618 | 135.1269 | 122.3794 | 412.9001 | 247.7372 | 539.2439 | 24.0935 | 23.8124 | 25.0905 | 37.7074 | 121.6731 | 24.4809 | 24.1854 | 26.3348 | 43.4222 | 202.0222 | 23.7905 | 23.8297 | 23.6955 | 24.0738 | 29.2482 | 625.3007 | 598.6757 | 550.024 | 700.4746 | 24.4055 | 26.4327 | 24.2823 | 40.6601 | 127.0666 | 566.3324 | 556.7339 | 567.0228 | 605.8663 | 910.8086 | 920.7388 | 918.928 | 602.0815 | 819.036 | 448.7442 |  | 899.646 | 847.428 | 892.1016 | 25.344 | 23.571 | 23.999 | 293.3801 | 158.7193 | 129.4405 | 171.059 | 25.5723 | 33.1171 | 33.3987 | 25.2661 | 0.00059202 | -0.0097885 | 0.0023997 | 0.010371 | 0.0031108 | -9.0494e-05 | 0.0072675 | -0.0084723 | -0.034007 | -349.1703 | 17.4192 | -349.5211 | 17.6245 | -349.8442 | 18.3617 | -349.8411 | 17.255 | -329.7259 | 17.5691 | -329.7505 | 17.7272 | 3982.8402 | 4107.8279 | 890.1877 | 33.2579 | -173.3685 | 144.0799
13:40 | 822 | -425.086 |  | -36.9686 | -42.4696 | -55.7521 | -33.3573 | -36.8205 | -43.1572 | -47.1376 | 0.7662 | 1.3504 | 0.8031 | 0.322 | -430.9797 | -391.3067 | -42.4549 | -37.1934 | -51.5361 | -60.7186 | -19.7721 |  | -56.3546 | -57.9518 | 2.7223 | 3.3833 | 2.1475 | 1.2612 |  | 49.1415 | 46.1608 | 28.3368 | 28.87 | 30.4517 | 56.5025 | 37.3706 | 27.6879 | 23.1088 | 25.4412 | 41.2618 | 121.0088 | 64.8279 | 23.3504 | 23.4808 | 24.4504 | 34.7821 | 284.7667 | 55.2082 | 124.4261 | 67.3016 | 197.7512 | 29.4246 | 23.1156 | 25.5219 | 40.3731 | 105.335 | 29.7297 | 23.4709 | 28.8311 | 47.0306 | 123.6187 | 25.2994 | 23.1209 | 23.1805 | 23.552 | 30.2844 | 264.1904 | 443.9864 | 229.1578 | 364.8651 | 23.6739 | 23.1697 | 26.4251 | 42.8563 | 107.1986 | 23.6485 | 24.4187 | 31.9513 | 53.2711 | 109.2582 | 23.5633 | 23.4163 | 23.3284 | 23.7977 | 30.0412 | 314.9573 | 291.2034 | 461.9158 | 324.4905 | 484.8175 | 23.6286 | 23.7061 | 26.2971 | 41.1766 | 115.4187 | 24.1631 | 24.677 | 29.4743 | 54.5541 | 154.8608 | 23.6307 | 23.4749 | 23.4413 | 23.8929 | 28.8085 | 163.7037 | 302.7484 | 585.0616 | 669.0061 | 23.7562 | 24.1219 | 27.8099 | 44.2951 | 127.829 | 536.0693 | 669.3503 | 476.5614 | 383.8587 | 829.8339 | 903.8327 | 512.939 | 804.4743 | 593.3767 | 848.7637 | 824.1926 | 764.2636 | 764.8197 | 757.9619 | 752.962 | 713.5776 | 763.7235 | 988.5238 | 790.5084 | 659.616 | 793.8312 | 705.7761 | 48.6893 | 56.9399 | 64.77 | 33.8152 | 35.7107 | 36.0019 | 33.4517 | 67.6529 | 43.8372 | 29.1056 | 22.9664 | 43.6739 | 133.3322 | 44.2816 | 22.7222 | 23.4588 | 23.8848 | 27.5914 | 112.9667 | 443.1548 | 427.9337 | 79.6774 | 614.6379 | 25.832 | 22.8517 | 25.3753 | 26.0292 | 128.3977 | 27.4755 | 23.4916 | 98.3548 | 100.3167 | 26.5043 | 22.9219 | 22.947 | 23.4759 | 27.8929 | 605.3927 | 735.6387 | 636.2944 | 804.5783 | 27.3227 | 22.7144 | 25.0518 | 43.4212 | 142.7288 | 24.2795 | 24.0705 | 25.3617 | 36.2243 | 99.148 | 24.167 | 23.772 | 23.639 | 24.1325 | 28.9911 | 135.5852 | 122.7125 | 413.5529 | 248.5443 | 539.9141 | 24.1026 | 23.8153 | 25.0877 | 37.7576 | 122.0022 | 24.4978 | 24.1974 | 26.3504 | 43.4901 | 203.3538 | 23.8193 | 23.8299 | 23.7197 | 24.0954 | 29.2947 | 629.1891 | 601.8754 | 554.0399 | 702.4229 | 24.4119 | 26.4681 | 24.2944 | 40.749 | 127.5314 | 566.704 | 556.9741 | 569.0151 | 607.4877 | 911.3317 | 921.1141 | 919.0861 | 601.4004 | 818.2758 | 448.9957 |  | 899.8266 | 847.9486 | 892.5961 | 25.3491 | 23.5557 | 23.9965 | 293.2817 | 158.9095 | 129.6547 | 171.4253 | 25.6524 | 33.1913 | 33.447 | 25.31 | 0.00032192 | -0.0091979 | 0.0023658 | 0.010195 | 0.0037248 | -0.0007341 | 0.028093 | -0.006013 | -0.048172 | -349.2534 | 17.4849 | -349.5611 | 17.6286 | -349.7765 | 18.3514 | -349.8319 | 17.3022 | -329.7628 | 17.6389 | -329.7905 | 17.7169 | 3973.6512 | 4106.89 | 890.6962 | 33.3191 | -173.7568 | 144.2821
13:40 | 823 | -426.2094 |  | -37.1215 | -42.4664 | -55.7036 | -33.468 | -36.8681 | -43.2367 | -47.3156 | 0.7573 | 1.3421 | 0.8007 | 0.3227 | -431.5772 | -392.4269 | -42.5685 | -37.3939 | -51.7475 | -60.7756 | -19.7726 |  | -56.4793 | -58.0426 | 2.7074 | 3.3807 | 2.1381 | 1.256 |  | 49.2132 | 46.2563 | 28.3629 | 28.8941 | 30.4807 | 56.5825 | 37.4066 | 27.7166 | 23.1096 | 25.4517 | 41.3203 | 121.2833 | 70.4486 | 23.3521 | 23.4719 | 24.4486 | 34.8962 | 289.6542 | 55.325 | 124.4267 | 67.3779 | 197.749 | 29.497 | 23.1113 | 25.5272 | 40.4311 | 105.5457 | 29.7925 | 23.4833 | 28.8584 | 47.0894 | 123.8719 | 25.3268 | 23.0758 | 23.1481 | 23.5624 | 30.355 | 267.7263 | 448.8415 | 232.481 | 369.4065 | 23.6978 | 23.1624 | 26.4328 | 42.9301 | 107.4344 | 23.6727 | 24.4185 | 31.9873 | 53.3509 | 109.4005 | 23.5436 | 23.4254 | 23.327 | 23.8108 | 30.1203 | 318.077 | 293.1012 | 465.6536 | 328.1436 | 489.8556 | 23.6304 | 23.7055 | 26.3187 | 41.2515 | 115.7969 | 24.1488 | 24.6877 | 29.4946 | 54.7107 | 155.3327 | 23.635 | 23.4737 | 23.4471 | 23.8929 | 28.8419 | 164.9478 | 306.5011 | 588.9007 | 671.9717 | 23.7298 | 24.1351 | 27.8425 | 44.4002 | 128.4247 | 536.9787 | 671.1165 | 478.557 | 385.0098 | 830.5617 | 904.9079 | 512.5561 | 804.3939 | 594.2615 | 849.5499 | 833.0769 | 773.0379 | 758.6268 | 758.2408 | 752.1634 | 712.5208 | 764.8686 | 949.5008 | 791.3679 | 660.7761 | 794.5238 | 706.85 | 48.7836 | 57.0258 | 64.9079 | 33.8598 | 35.7844 | 36.049 | 33.4919 | 67.718 | 43.8915 | 29.117 | 22.9704 | 43.7907 | 133.7371 | 44.3696 | 22.7305 | 23.4699 | 23.8855 | 27.6033 | 113.8232 | 444.674 | 429.9039 | 80.0117 | 615.616 | 25.8338 | 22.8583 | 25.3845 | 26.0367 | 128.7006 | 27.5042 | 23.5164 | 98.3603 | 100.3737 | 26.5279 | 22.9284 | 22.9485 | 23.4806 | 27.9326 | 607.5418 | 737.0727 | 637.5147 | 805.0236 | 27.3413 | 22.7261 | 25.0644 | 43.5109 | 143.089 | 24.2674 | 24.0731 | 25.3655 | 36.2834 | 99.159 | 24.1599 | 23.7604 | 23.6423 | 24.1296 | 29.0294 | 136.0755 | 123.0544 | 414.1682 | 249.2848 | 540.4305 | 24.1167 | 23.8233 | 25.1131 | 37.8176 | 122.3533 | 24.4951 | 24.1981 | 26.3622 | 43.5535 | 204.6639 | 23.8256 | 23.8168 | 23.7527 | 24.1009 | 29.3227 | 632.4655 | 604.6401 | 557.5567 | 703.9872 | 24.4297 | 26.4742 | 24.313 | 40.8231 | 127.9882 | 567.0677 | 557.1955 | 570.3998 | 609.3853 | 911.9067 | 921.5262 | 919.2137 | 600.7578 | 817.5981 | 449.304 |  | 900.0238 | 848.4751 | 893.0764 | 25.3507 | 23.5432 | 24.0126 | 292.9625 | 159.1644 | 129.8631 | 171.8531 | 25.6836 | 33.2443 | 33.5225 | 25.3335 | 0.00071475 | -0.008928 | 0.0028983 | 0.010612 | 0.0035032 | 5.9161e-05 | 0.029086 | 0.0040044 | -0.0088562 | -349.1303 | 17.4377 | -349.4873 | 17.6389 | -349.8227 | 18.3781 | -349.8073 | 17.257 | -329.6366 | 17.5814 | -329.6735 | 17.7231 | 3924.4536 | 4105.6589 | 891.2114 | 33.3834 | -174.1174 | 144.5137
13:40 | 824 | -427.4398 |  | -37.2117 | -42.5711 | -55.8678 | -33.6144 | -36.9903 | -43.5027 | -47.4844 | 0.7452 | 1.3277 | 0.7981 | 0.3224 | -432.1368 | -393.9703 | -42.7589 | -37.4562 | -51.8327 | -60.9405 | -19.8265 |  | -56.6574 | -58.1917 | 2.6901 | 3.3785 | 2.1271 | 1.2503 |  | 49.2846 | 46.3477 | 28.3863 | 28.9097 | 30.5109 | 56.6588 | 37.4433 | 27.7556 | 23.1081 | 25.4647 | 41.3762 | 121.5574 | 76.9994 | 23.3597 | 23.4862 | 24.4548 | 35.0002 | 294.5652 | 55.4495 | 124.3042 | 67.4953 | 197.8822 | 29.5639 | 23.1042 | 25.5505 | 40.4874 | 105.7632 | 29.8329 | 23.4965 | 28.8842 | 47.1841 | 124.1517 | 25.3499 | 23.085 | 23.1338 | 23.57 | 30.4297 | 272.106 | 454.1374 | 236.5521 | 374.9856 | 23.7053 | 23.168 | 26.4476 | 43.0029 | 107.6639 | 23.6722 | 24.4177 | 32.0337 | 53.4423 | 109.5528 | 23.5011 | 23.412 | 23.3113 | 23.8093 | 30.1976 | 321.7493 | 295.6318 | 470.1179 | 332.2614 | 495.9065 | 23.6216 | 23.6989 | 26.3145 | 41.3148 | 116.1688 | 24.1207 | 24.7027 | 29.5171 | 54.8729 | 155.8037 | 23.6491 | 23.4765 | 23.4489 | 23.894 | 28.8649 | 165.6618 | 309.36 | 591.6835 | 674.441 | 23.7341 | 24.127 | 27.8492 | 44.4943 | 129.0261 | 537.6654 | 671.3074 | 480.6443 | 386.0358 | 831.2605 | 905.988 | 512.1822 | 804.391 | 594.7581 | 850.1361 | 832.9746 | 777.918 | 755.3776 | 758.9034 | 744.5415 | 733.9427 | 769.4489 | 915.0965 | 792.1863 | 661.9285 | 795.1901 | 707.8887 | 48.8814 | 57.1119 | 65.0242 | 33.8975 | 35.8482 | 36.0955 | 33.5322 | 67.7893 | 43.9494 | 29.1393 | 22.9757 | 43.8782 | 134.1477 | 44.4719 | 22.7246 | 23.4789 | 23.9022 | 27.6218 | 114.2121 | 446.2016 | 430.6327 | 80.2149 | 616.1771 | 25.8618 | 22.8733 | 25.4172 | 26.0557 | 128.9893 | 27.5088 | 23.5347 | 98.3807 | 100.5579 | 26.5468 | 22.9299 | 22.9428 | 23.4789 | 27.9706 | 609.4931 | 738.5266 | 638.5342 | 805.5353 | 27.3672 | 22.7196 | 25.0677 | 43.5834 | 143.461 | 24.3043 | 24.0737 | 25.3755 | 36.3451 | 99.1763 | 24.0599 | 23.7559 | 23.6344 | 24.1305 | 29.0603 | 136.5522 | 123.3542 | 414.4116 | 249.7939 | 540.7485 | 24.1204 | 23.832 | 25.1064 | 37.8724 | 122.6798 | 24.496 | 24.1965 | 26.3731 | 43.618 | 205.9655 | 23.8372 | 23.8025 | 23.7677 | 24.107 | 29.3542 | 635.4112 | 606.7882 | 560.2583 | 705.4535 | 24.3939 | 26.4662 | 24.3132 | 40.8821 | 128.4315 | 567.3896 | 557.6931 | 571.525 | 611.7069 | 912.5065 | 921.9626 | 919.3279 | 600.1935 | 816.9425 | 449.6549 |  | 900.2088 | 848.9776 | 893.5224 | 25.3468 | 23.5251 | 24.0211 | 292.1415 | 159.4505 | 130.0916 | 172.22 | 25.7275 | 33.2509 | 33.5398 | 25.428 | 0.00075657 | -0.0094128 | 0.0024699 | 0.010089 | 0.0039768 | -0.00088916 | 0.01485 | 0.00021942 | -0.022362 | -349.158 | 17.4911 | -349.5026 | 17.6369 | -349.7581 | 18.3268 | -349.7519 | 17.2775 | -329.6643 | 17.6286 | -329.6858 | 17.719 | 3856.8624 | 4111.8497 | 891.7193 | 33.3954 | -174.6442 | 144.7711
13:40 | 825 | -428.6001 |  | -37.251 | -42.6795 | -55.8617 | -33.6021 | -37.0694 | -43.6463 | -47.6814 | 0.7388 | 1.3221 | 0.7963 | 0.3222 | -432.6253 | -395.2684 | -42.84 | -37.5784 | -51.8864 | -61.0976 | -19.9233 |  | -56.8684 | -58.3208 | 2.6735 | 3.3737 | 2.1173 | 1.2471 |  | 49.3616 | 46.4391 | 28.4181 | 28.9491 | 30.5425 | 56.736 | 37.4852 | 27.7976 | 23.1174 | 25.4957 | 41.4481 | 121.831 | 81.3323 | 23.3622 | 23.5013 | 24.4723 | 35.1151 | 299.4872 | 55.5338 | 124.6478 | 67.6598 | 198.4094 | 29.6573 | 23.0939 | 25.5673 | 40.55 | 105.9862 | 29.8624 | 23.494 | 28.9224 | 47.284 | 124.4339 | 25.3629 | 23.0828 | 23.1288 | 23.5564 | 30.4943 | 275.8623 | 458.7126 | 240.0373 | 380.1383 | 23.702 | 23.1647 | 26.4703 | 43.0673 | 107.8947 | 23.6761 | 24.4122 | 32.0698 | 53.5264 | 109.6959 | 23.5155 | 23.3974 | 23.2989 | 23.8067 | 30.2553 | 325.5955 | 298.4212 | 474.6686 | 336.4146 | 501.4044 | 23.6095 | 23.7191 | 26.3231 | 41.3865 | 116.5574 | 24.1757 | 24.7069 | 29.539 | 55.0348 | 156.2768 | 23.6428 | 23.4738 | 23.4483 | 23.8925 | 28.8853 | 167.0603 | 312.4037 | 595.1081 | 677.3164 | 23.7279 | 24.139 | 27.8882 | 44.592 | 129.6334 | 538.4825 | 670.037 | 482.6564 | 386.8917 | 831.9381 | 907.0312 | 511.7985 | 804.4506 | 595.1901 | 850.559 | 834.6885 | 778.5841 | 759.0094 | 762.1908 | 746.0107 | 755.1961 | 773.6501 | 888.8536 | 792.9623 | 663.0749 | 795.8064 | 708.8812 | 48.9697 | 57.1955 | 65.1708 | 33.9287 | 35.9199 | 36.1413 | 33.5663 | 67.8564 | 44.0059 | 29.1638 | 22.9835 | 43.9346 | 134.5544 | 44.5707 | 22.7113 | 23.4745 | 23.9029 | 27.6283 | 114.9701 | 447.7276 | 432.1148 | 80.5342 | 617.2418 | 25.8676 | 22.8671 | 25.41 | 26.0737 | 129.2514 | 27.5177 | 23.5467 | 98.4034 | 108.257 | 26.5648 | 22.9266 | 22.9493 | 23.4854 | 28.0135 | 611.7157 | 740.0611 | 639.8872 | 806.136 | 27.3864 | 22.7199 | 25.0761 | 43.6649 | 143.8294 | 24.3421 | 24.0674 | 25.393 | 36.4134 | 99.1891 | 23.7752 | 23.7561 | 23.617 | 24.1327 | 29.0922 | 136.9192 | 123.6175 | 414.5209 | 250.3972 | 541.238 | 24.064 | 23.8332 | 25.1113 | 37.925 | 123.011 | 24.492 | 24.2011 | 26.3903 | 43.6846 | 207.2626 | 23.8434 | 23.8048 | 23.7501 | 24.1077 | 29.3842 | 639.0053 | 609.0093 | 562.8588 | 707.0964 | 24.364 | 26.4696 | 24.3122 | 40.9425 | 128.8752 | 568.0046 | 558.6213 | 572.1654 | 613.8623 | 913.1153 | 922.3836 | 919.4336 | 599.6925 | 816.3285 | 450.0211 |  | 900.3978 | 849.4736 | 893.927 | 25.3444 | 23.5319 | 24.0277 | 291.2599 | 159.7818 | 130.3085 | 172.5789 | 25.7657 | 33.3392 | 33.6153 | 25.4727 | 0.0011729 | -0.0094952 | 0.0017375 | 0.0097059 | 0.0034745 | -0.00033098 | 0.023854 | -0.015556 | -0.025198 | -349.0965 | 17.4726 | -349.4657 | 17.6841 | -349.8165 | 18.4027 | -349.8196 | 17.2775 | -329.5905 | 17.5876 | -329.6397 | 17.7334 | 3866.8582 | 4102.6043 | 892.2125 | 33.4773 | -175.0399 | 145.0452
13:40 | 826 | -429.795 |  | -37.4399 | -42.706 | -56.0404 | -33.6737 | -37.2596 | -43.7957 | -47.7946 | 0.7341 | 1.3147 | 0.7945 | 0.3232 | -432.9086 | -396.1028 | -42.9882 | -37.7134 | -51.9705 | -61.1762 | -20.0004 |  | -56.8767 | -58.3063 | 2.6586 | 3.368 | 2.1048 | 1.2424 |  | 49.4339 | 46.5226 | 28.4496 | 29.0004 | 30.5774 | 56.8177 | 37.5285 | 27.8274 | 23.1133 | 25.5041 | 41.5167 | 122.0831 | 82.9383 | 23.3453 | 23.4996 | 24.4964 | 35.2309 | 304.4193 | 55.6468 | 125.3962 | 67.8011 | 199.3722 | 29.7297 | 23.0943 | 25.5845 | 40.6242 | 106.2184 | 29.9445 | 23.4878 | 28.9566 | 47.3645 | 124.7099 | 25.3872 | 23.073 | 23.1371 | 23.5586 | 30.552 | 279.4576 | 463.4032 | 243.5488 | 385.0293 | 23.7444 | 23.1536 | 26.4888 | 43.131 | 108.132 | 23.6764 | 24.4354 | 32.0869 | 53.6108 | 109.82 | 23.5261 | 23.3993 | 23.3195 | 23.8246 | 30.3249 | 329.1758 | 300.9341 | 478.5208 | 340.3586 | 506.2882 | 23.612 | 23.7239 | 26.3591 | 41.4603 | 116.9539 | 24.2111 | 24.7082 | 29.5699 | 55.1977 | 156.8146 | 23.6359 | 23.4735 | 23.4669 | 23.8922 | 28.931 | 169.2562 | 316.1197 | 598.9249 | 680.3967 | 23.7259 | 24.1526 | 27.9162 | 44.6921 | 130.2621 | 539.5083 | 669.0367 | 484.8663 | 387.7559 | 832.598 | 908.081 | 511.4082 | 804.558 | 595.5067 | 850.8838 | 842.3593 | 782.3985 | 763.9695 | 764.8625 | 756.5926 | 769.4299 | 771.0489 | 856.4028 | 793.6768 | 664.1935 | 796.3355 | 709.8397 | 49.0592 | 57.2908 | 65.2679 | 33.9736 | 35.9945 | 36.1953 | 33.595 | 67.9244 | 44.0665 | 29.1923 | 22.9727 | 44.0118 | 134.9587 | 44.6799 | 22.7124 | 23.4642 | 23.8968 | 27.6292 | 115.8195 | 449.3015 | 433.7818 | 80.82 | 618.1421 | 25.8701 | 22.8697 | 25.4184 | 26.0857 | 129.5392 | 27.5449 | 23.5702 | 98.4341 | 107.8554 | 26.5799 | 22.9286 | 22.9559 | 23.4945 | 28.0577 | 613.9068 | 741.6716 | 641.2957 | 806.8089 | 27.3916 | 22.7274 | 25.0717 | 43.7571 | 144.1915 | 24.2819 | 24.0729 | 25.4136 | 36.4669 | 99.2073 | 23.8281 | 23.7574 | 23.6014 | 24.1398 | 29.1222 | 137.366 | 123.9541 | 415.0061 | 251.0138 | 542.0042 | 24.0515 | 23.8386 | 25.143 | 37.9885 | 123.3689 | 24.4924 | 24.206 | 26.4095 | 43.7592 | 208.5525 | 23.8362 | 23.8214 | 23.7397 | 24.111 | 29.4166 | 643.22 | 611.9004 | 566.2225 | 709.0239 | 24.3919 | 26.4925 | 24.3174 | 41.0181 | 129.3117 | 569.2136 | 559.1321 | 573.2867 | 616.1489 | 913.7221 | 922.7982 | 919.5613 | 599.2427 | 815.8722 | 450.4095 |  | 900.5773 | 849.9515 | 894.328 | 25.3365 | 23.5348 | 24.0245 | 290.6373 | 160.09 | 130.5085 | 172.9653 | 25.7971 | 33.3839 | 33.6729 | 25.4835 | 0.00049268 | -0.0093473 | 0.0021601 | 0.010248 | 0.0038314 | -0.00028382 | 0.0058258 | -0.0019404 | -0.035449 | -349.0995 | 17.5178 | -349.4811 | 17.6697 | -349.7304 | 18.3247 | -349.7304 | 17.2591 | -329.5658 | 17.6266 | -329.6089 | 17.7087 | 3822.2276 | 4111.9055 | 892.7022 | 33.5284 | -175.426 | 145.2993
13:40 | 827 | -431.0709 |  | -37.6151 | -42.8616 | -56.1632 | -33.8169 | -37.2685 | -43.8679 | -47.9007 | 0.7313 | 1.3045 | 0.7913 | 0.3233 | -433.3751 | -396.8804 | -43.1433 | -37.802 | -52.069 | -61.396 | -20.1049 |  | -57.0269 | -58.4955 | 2.6445 | 3.3653 | 2.0965 | 1.2361 |  | 49.5054 | 46.6071 | 28.4785 | 29.0395 | 30.6177 | 56.9117 | 37.5693 | 27.8608 | 23.1027 | 25.5015 | 41.5712 | 122.3103 | 84.8443 | 23.3443 | 23.5011 | 24.5154 | 35.3416 | 309.3553 | 55.7414 | 125.599 | 67.9068 | 199.7796 | 29.7875 | 23.1105 | 25.6295 | 40.6991 | 106.4486 | 29.9727 | 23.5023 | 28.9647 | 47.4415 | 124.9869 | 25.3936 | 23.0694 | 23.0881 | 23.5757 | 30.6262 | 283.3952 | 468.1863 | 247.1412 | 389.9772 | 23.7538 | 23.153 | 26.5081 | 43.2034 | 108.3745 | 23.6631 | 24.4339 | 32.1173 | 53.6946 | 109.9593 | 23.5269 | 23.3924 | 23.3272 | 23.8364 | 30.3807 | 332.5318 | 303.1066 | 481.828 | 344.114 | 510.8542 | 23.6231 | 23.7184 | 26.3642 | 41.541 | 117.3467 | 24.1307 | 24.7154 | 29.5981 | 55.3769 | 157.4022 | 23.6443 | 23.4754 | 23.4725 | 23.8951 | 28.965 | 171.4602 | 320.6917 | 603.4906 | 683.9102 | 23.7594 | 24.1276 | 27.9095 | 44.7966 | 130.9077 | 540.6284 | 669.054 | 487.1967 | 388.72 | 833.2489 | 909.0929 | 511.0477 | 804.6981 | 595.683 | 851.2224 | 838.7618 | 785.2178 | 768.853 | 766.5223 | 763.2468 | 748.546 | 770.7692 | 842.9459 | 794.3699 | 665.2849 | 796.8479 | 710.7979 | 49.1634 | 57.3908 | 65.3322 | 34.0283 | 36.0748 | 36.2409 | 33.6258 | 68.0007 | 44.1289 | 29.2284 | 22.9705 | 44.1077 | 135.3499 | 44.8072 | 22.7138 | 23.4625 | 23.9064 | 27.6399 | 116.1881 | 450.89 | 434.4778 | 80.9413 | 618.587 | 25.8973 | 22.8506 | 25.432 | 26.1049 | 129.8069 | 27.5612 | 23.595 | 98.4413 | 99.8188 | 26.5865 | 22.9348 | 22.9485 | 23.4877 | 28.091 | 616.2371 | 743.3814 | 642.7158 | 807.6018 | 27.4043 | 22.7326 | 25.102 | 43.8244 | 144.5594 | 24.3091 | 24.0732 | 25.4171 | 36.518 | 99.233 | 24.0056 | 23.7613 | 23.6172 | 24.1523 | 29.1515 | 138.028 | 124.4848 | 415.9407 | 252.0152 | 543.3645 | 24.0968 | 23.8284 | 25.1633 | 38.0364 | 123.721 | 24.4947 | 24.2024 | 26.4174 | 43.823 | 209.8633 | 23.8436 | 23.8166 | 23.7395 | 24.1066 | 29.4436 | 646.4355 | 615.0829 | 570.1136 | 711.0911 | 24.428 | 26.5112 | 24.3131 | 41.1008 | 129.7595 | 571.0275 | 559.4403 | 575.4661 | 618.6449 | 914.3127 | 923.2831 | 919.7659 | 598.86 | 815.6328 | 450.8676 |  | 900.7555 | 850.3379 | 894.7062 | 25.3402 | 23.5356 | 24.0339 | 290.2223 | 160.4035 | 130.7039 | 173.3379 | 25.8439 | 33.4365 | 33.7515 | 25.4537 | 0.00045716 | -0.0089048 | 0.0016555 | 0.0098834 | 0.0033112 | -0.00025104 | 0.033213 | 0.0027144 | -0.023962 | -349.0134 | 17.4664 | -349.3642 | 17.6697 | -349.7581 | 18.3925 | -349.7673 | 17.2755 | -329.4735 | 17.5753 | -329.5228 | 17.7108 | 3821.0398 | 4106.8255 | 893.1879 | 33.594 | -175.9165 | 145.5537
13:40 | 828 | -432.1992 |  | -37.6602 | -42.8791 | -56.3013 | -33.81 | -37.2679 | -44.0275 | -48.0175 | 0.7269 | 1.3017 | 0.7916 | 0.322 | -433.8357 | -397.7395 | -43.369 | -37.9223 | -52.2464 | -61.6297 | -20.1359 |  | -57.1567 | -58.7528 | 2.6307 | 3.3597 | 2.084 | 1.2326 |  | 49.5881 | 46.7013 | 28.5123 | 29.0853 | 30.6574 | 56.9996 | 37.6053 | 27.8805 | 23.1112 | 25.5318 | 41.6293 | 122.5576 | 86.8006 | 23.3503 | 23.4957 | 24.5058 | 35.4435 | 314.2356 | 55.8363 | 126.193 | 68.0757 | 200.6572 | 29.8326 | 23.118 | 25.6394 | 40.7659 | 106.6518 | 29.9596 | 23.5143 | 28.9799 | 47.5405 | 125.2651 | 25.3758 | 23.1515 | 23.0317 | 23.513 | 30.7032 | 287.2664 | 472.9534 | 250.7467 | 395.5421 | 23.738 | 23.1652 | 26.5413 | 43.2843 | 108.6153 | 23.6701 | 24.433 | 32.152 | 53.786 | 110.1052 | 23.5086 | 23.4124 | 23.3417 | 23.8567 | 30.436 | 335.8968 | 305.3715 | 485.277 | 347.6458 | 515.2257 | 23.6263 | 23.7286 | 26.3756 | 41.6152 | 117.7225 | 24.1544 | 24.7174 | 29.6215 | 55.5465 | 157.9444 | 23.5924 | 23.4792 | 23.4638 | 23.9 | 28.9844 | 172.7092 | 324.5355 | 607.3332 | 686.9717 | 23.735 | 24.1477 | 27.9448 | 44.9037 | 131.5451 | 541.6724 | 669.8413 | 488.9413 | 389.5432 | 833.8893 | 910.041 | 510.704 | 804.8179 | 595.827 | 851.6362 | 831.0172 | 787.2211 | 756.5728 | 765.2377 | 767.9577 | 707.1079 | 773.8949 | 844.6414 | 795.0863 | 666.3748 | 797.3985 | 711.7761 | 49.2567 | 57.4863 | 65.4532 | 34.0684 | 36.1435 | 36.2846 | 33.6607 | 68.0691 | 44.1861 | 29.2447 | 22.9814 | 44.1967 | 135.7251 | 44.9128 | 22.7144 | 23.469 | 23.9141 | 27.6605 | 116.5122 | 452.4345 | 435.5559 | 81.1148 | 619.4961 | 25.9056 | 22.8547 | 25.4636 | 26.1183 | 130.0742 | 27.5859 | 23.6159 | 98.4578 | 99.8183 | 26.593 | 22.9303 | 22.944 | 23.4871 | 28.1275 | 618.9036 | 745.2313 | 644.7959 | 808.515 | 27.4283 | 22.7475 | 25.1344 | 43.9046 | 144.9141 | 24.3272 | 24.0721 | 25.4204 | 36.5751 | 99.2551 | 23.9879 | 23.7492 | 23.6339 | 24.149 | 29.1835 | 138.7664 | 125.0127 | 416.4992 | 252.9984 | 544.2428 | 24.1059 | 23.8183 | 25.1722 | 38.0862 | 124.093 | 24.5087 | 24.2001 | 26.4241 | 43.8819 | 211.2103 | 23.8389 | 23.8198 | 23.7295 | 24.1059 | 29.4612 | 648.8523 | 617.4786 | 573.1499 | 712.8659 | 24.4112 | 26.5234 | 24.308 | 41.18 | 130.2153 | 573.5446 | 560.7145 | 577.7145 | 621.0688 | 914.8642 | 923.7782 | 920.094 | 598.5554 | 815.5899 | 451.4374 |  | 900.9362 | 850.7172 | 895.0918 | 25.3524 | 23.5635 | 24.033 | 289.9702 | 160.7139 | 130.908 | 173.7442 | 25.8797 | 33.495 | 33.7776 | 25.5868 | 0.00085362 | -0.009318 | 0.002075 | 0.010445 | 0.0039314 | -3.9954e-05 | 0.010136 | -0.0026399 | -0.020497 | -349.1057 | 17.5527 | -349.478 | 17.7128 | -349.755 | 18.3555 | -349.7334 | 17.2755 | -329.5443 | 17.643 | -329.5658 | 17.7252 | 3781.2302 | 4114.2338 | 893.6765 | 33.6363 | -176.3422 | 145.8109
13:40 | 829 | -433.0285 |  | -37.8468 | -42.8977 | -56.2795 | -33.8489 | -37.3254 | -44.0936 | -48.0426 | 0.7258 | 1.2955 | 0.7813 | 0.3216 | -434.4149 | -398.421 | -43.4386 | -37.9599 | -52.3445 | -61.7116 | -20.1331 |  | -57.3645 | -58.899 | 2.6207 | 3.3557 | 2.0713 | 1.2266 |  | 49.6761 | 46.7905 | 28.5434 | 29.1312 | 30.6915 | 57.0868 | 37.6435 | 27.9023 | 23.1297 | 25.5714 | 41.7055 | 122.8401 | 88.0478 | 23.34 | 23.4975 | 24.5044 | 35.5475 | 319.0246 | 55.8946 | 126.5474 | 68.1703 | 200.9178 | 29.8773 | 23.1223 | 25.6327 | 40.8242 | 106.8496 | 29.9785 | 23.5055 | 29.0175 | 47.6301 | 125.5302 | 25.3609 | 23.1624 | 23.0486 | 23.5163 | 30.77 | 289.9214 | 476.7317 | 253.3654 | 399.83 | 23.7211 | 23.1686 | 26.5677 | 43.3594 | 108.8498 | 23.6563 | 24.459 | 32.1833 | 53.8836 | 110.2418 | 23.5151 | 23.4125 | 23.3354 | 23.8752 | 30.4777 | 339.2056 | 307.617 | 488.7704 | 351.024 | 519.5406 | 23.6249 | 23.7271 | 26.4068 | 41.6782 | 118.1061 | 24.1713 | 24.7186 | 29.6493 | 55.708 | 158.4718 | 23.5765 | 23.4757 | 23.4611 | 23.9039 | 29.0077 | 173.6737 | 327.4154 | 610.0945 | 689.3225 | 23.7285 | 24.1676 | 27.9834 | 45.0187 | 132.2027 | 542.3651 | 669.1316 | 490.39 | 390.0806 | 834.5104 | 910.9745 | 510.3728 | 804.9079 | 595.863 | 852.0395 | 832.8238 | 788.7356 | 748.3665 | 763.7561 | 772.7316 | 705.0884 | 757.6559 | 839.0743 | 795.7942 | 667.4561 | 797.9504 | 712.7581 | 49.3429 | 57.5822 | 65.5525 | 34.107 | 36.2142 | 36.3405 | 33.7105 | 68.1364 | 44.2478 | 29.2665 | 22.9942 | 44.2591 | 136.1065 | 45.0144 | 22.7139 | 23.4669 | 23.9174 | 27.6828 | 116.9682 | 453.905 | 437.4449 | 81.4371 | 621.0147 | 25.9068 | 22.863 | 25.4571 | 26.1341 | 130.3519 | 27.5966 | 23.634 | 98.4829 | 99.7021 | 26.6042 | 22.9245 | 22.9432 | 23.4972 | 28.173 | 621.5764 | 747.0346 | 646.7354 | 809.4282 | 27.4409 | 22.7534 | 25.1261 | 44.0017 | 145.2756 | 24.2813 | 24.0724 | 25.4237 | 36.6364 | 99.2748 | 24.0857 | 23.7473 | 23.6346 | 24.1469 | 29.2095 | 139.1776 | 125.3035 | 416.3869 | 253.4297 | 544.2648 | 24.1089 | 23.8271 | 25.1761 | 38.1484 | 124.4856 | 24.501 | 24.1995 | 26.4417 | 43.9506 | 212.578 | 23.8173 | 23.8293 | 23.733 | 24.1209 | 29.4987 | 651.9928 | 619.3212 | 575.3535 | 714.253 | 24.4153 | 26.5383 | 24.3215 | 41.2551 | 130.6613 | 576.3933 | 563.0578 | 578.9285 | 623.0672 | 915.3779 | 924.234 | 920.593 | 598.4003 | 815.851 | 452.159 |  | 901.1134 | 851.1622 | 895.4603 | 25.3686 | 23.5639 | 24.0438 | 289.7909 | 160.9782 | 131.1118 | 174.1101 | 25.896 | 33.5835 | 33.7775 | 25.6441 | 0.0012139 | -0.0093694 | 0.0028568 | 0.010641 | 0.0043979 | -5.2912e-05 | 0.0068674 | -0.0058734 | -0.024457 | -349.0503 | 17.4767 | -349.3211 | 17.6718 | -349.6842 | 18.3842 | -349.7673 | 17.2714 | -329.4304 | 17.5794 | -329.4028 | 17.6759 | 3849.5668 | 4110.9026 | 894.1782 | 33.6805 | -176.6241 | 146.045
13:40 | 830 | -434.0881 |  | -37.9362 | -43.0654 | -56.4279 | -33.9629 | -37.4424 | -44.2931 | -48.1866 | 0.7219 | 1.2959 | 0.7819 | 0.3224 | -435.202 | -399.5062 | -43.5125 | -38.1525 | -52.5365 | -61.8947 | -20.2343 |  | -57.53 | -59.1099 | 2.609 | 3.3491 | 2.0645 | 1.2184 |  | 49.7613 | 46.8715 | 28.5725 | 29.1426 | 30.7191 | 57.1727 | 37.6878 | 27.9384 | 23.1307 | 25.5783 | 41.7737 | 123.1284 | 88.6725 | 23.339 | 23.5061 | 24.5215 | 35.6554 | 323.7646 | 55.9672 | 125.9843 | 68.2356 | 199.9577 | 29.9597 | 23.1278 | 25.6832 | 40.8933 | 107.0803 | 30.0511 | 23.4924 | 29.052 | 47.7158 | 125.7914 | 25.3884 | 23.0915 | 23.1057 | 23.5925 | 30.8519 | 292.9329 | 480.4679 | 256.5318 | 403.3957 | 23.7338 | 23.1684 | 26.585 | 43.4315 | 109.0911 | 23.658 | 24.4631 | 32.2257 | 53.9743 | 110.3746 | 23.4672 | 23.4083 | 23.3016 | 23.8731 | 30.5592 | 342.2824 | 309.6928 | 491.814 | 354.345 | 523.4325 | 23.6246 | 23.7343 | 26.428 | 41.7434 | 118.5 | 24.1002 | 24.7233 | 29.6748 | 55.8903 | 159.0312 | 23.6373 | 23.4792 | 23.4639 | 23.9103 | 29.037 | 174.9487 | 330.5809 | 613.1499 | 691.6955 | 23.7505 | 24.1602 | 27.9953 | 45.12 | 132.858 | 542.4717 | 668.0569 | 492.4008 | 390.6877 | 835.1074 | 911.8599 | 510.0448 | 805.0175 | 595.7951 | 852.4134 | 842.6406 | 785.7924 | 758.0688 | 762.3488 | 774.6619 | 731.1213 | 746.9449 | 834.153 | 796.5013 | 668.5376 | 798.5223 | 713.735 | 49.453 | 57.6798 | 65.6553 | 34.1537 | 36.3159 | 36.4173 | 33.7696 | 68.2024 | 44.3091 | 29.3001 | 23.0159 | 44.349 | 136.516 | 45.1422 | 22.7235 | 23.4619 | 23.913 | 27.691 | 118.0427 | 455.3501 | 440.718 | 81.9602 | 622.7774 | 25.9102 | 22.8513 | 25.4548 | 26.1458 | 130.6297 | 27.6019 | 23.6451 | 98.4938 | 99.5814 | 26.609 | 22.922 | 22.9367 | 23.4942 | 28.2091 | 623.9407 | 748.6539 | 648.1772 | 810.2903 | 27.4653 | 22.7489 | 25.1425 | 44.0777 | 145.661 | 24.2767 | 24.0762 | 25.4425 | 36.6742 | 99.2994 | 24.1558 | 23.7529 | 23.6418 | 24.1547 | 29.2375 | 139.3041 | 125.4771 | 416.4063 | 253.8249 | 544.7041 | 24.1168 | 23.8361 | 25.1626 | 38.205 | 124.8809 | 24.4972 | 24.2019 | 26.4577 | 44.0219 | 213.9342 | 23.8195 | 23.8277 | 23.7467 | 24.1382 | 29.5407 | 655.5255 | 621.8445 | 578.2867 | 715.8251 | 24.3952 | 26.5407 | 24.3182 | 41.3279 | 131.0929 | 579.019 | 565.9138 | 580.2056 | 625.0194 | 915.8196 | 924.6302 | 921.297 | 598.4631 | 816.5305 | 453.0145 |  | 901.2958 | 851.596 | 895.7945 | 25.3712 | 23.5535 | 24.0467 | 289.7904 | 161.2501 | 131.3324 | 174.4467 | 25.9589 | 33.6659 | 33.9066 | 25.6659 | 0.00034704 | -0.0094022 | 0.0020622 | 0.010173 | 0.0032156 | -0.00047547 | 0.0092523 | -0.014224 | -0.031693 | -349.0165 | 17.5465 | -349.4257 | 17.721 | -349.7027 | 18.3432 | -349.6534 | 17.2509 | -329.4212 | 17.6286 | -329.4858 | 17.7313 | 3755.5309 | 4108.9793 | 894.6751 | 33.7863 | -177.2317 | 146.2912
13:40 | 831 | -435.3268 |  | -38.0287 | -43.1555 | -56.6319 | -34.1212 | -37.5152 | -44.3915 | -48.3323 | 0.72 | 1.291 | 0.7787 | 0.322 | -435.9831 | -400.387 | -43.5997 | -38.0998 | -52.5087 | -61.8116 | -20.2278 |  | -57.5983 | -59.1743 | 2.5971 | 3.3467 | 2.0554 | 1.2159 |  | 49.8436 | 46.9541 | 28.6042 | 29.1657 | 30.7522 | 57.2551 | 37.7375 | 27.9743 | 23.1268 | 25.5777 | 41.8341 | 123.4239 | 89.238 | 23.3418 | 23.5162 | 24.5488 | 35.7614 | 328.4521 | 56.0817 | 125.9214 | 68.3726 | 200.1676 | 30.0384 | 23.1356 | 25.7219 | 40.965 | 107.3098 | 30.1553 | 23.4937 | 29.0805 | 47.7954 | 126.0504 | 25.4371 | 23.0562 | 23.1452 | 23.6339 | 30.9358 | 297.3704 | 485.4204 | 260.8431 | 408.0282 | 23.8188 | 23.1735 | 26.5948 | 43.5061 | 109.3374 | 23.6643 | 24.4652 | 32.2702 | 54.0647 | 110.4989 | 23.448 | 23.4137 | 23.2952 | 23.8655 | 30.6458 | 345.7877 | 312.2076 | 495.33 | 358.2655 | 528.0907 | 23.5956 | 23.7352 | 26.4053 | 41.8092 | 118.8962 | 24.1012 | 24.72 | 29.7015 | 56.0753 | 159.5545 | 23.651 | 23.4809 | 23.4605 | 23.9132 | 29.0685 | 176.1052 | 333.9859 | 616.2685 | 694.11 | 23.7539 | 24.1487 | 27.9924 | 45.2145 | 133.5038 | 542.4418 | 667.4266 | 494.871 | 391.582 | 835.6789 | 912.6778 | 509.7042 | 805.1823 | 595.9398 | 852.8702 | 848.8523 | 783.5484 | 761.9827 | 762.4621 | 768.3953 | 748.5031 | 739.4369 | 829.7983 | 797.2451 | 669.6269 | 799.1532 | 714.7305 | 49.5543 | 57.7775 | 65.78 | 34.2021 | 36.425 | 36.5028 | 33.8262 | 68.2681 | 44.3712 | 29.3364 | 23.0196 | 44.4573 | 136.907 | 45.2555 | 22.7337 | 23.4646 | 23.9172 | 27.7058 | 119.3805 | 456.9097 | 443.6243 | 82.4145 | 623.9034 | 25.9271 | 22.8589 | 25.4823 | 26.164 | 130.9084 | 27.6242 | 23.6594 | 98.5061 | 99.5457 | 26.618 | 22.9109 | 22.9324 | 23.4991 | 28.245 | 626.0862 | 750.2136 | 649.5854 | 811.1694 | 27.4811 | 22.7434 | 25.1662 | 44.1493 | 146.0235 | 24.2839 | 24.0886 | 25.4665 | 36.7136 | 99.3367 | 24.1139 | 23.7507 | 23.6445 | 24.1556 | 29.2676 | 139.7522 | 125.7927 | 417.0561 | 254.7208 | 545.8729 | 24.1329 | 23.8374 | 25.1527 | 38.2616 | 125.2898 | 24.4872 | 24.2065 | 26.4706 | 44.0896 | 215.2489 | 23.836 | 23.8159 | 23.7368 | 24.1341 | 29.5588 | 659.2211 | 624.7511 | 581.9328 | 717.5959 | 24.3947 | 26.5403 | 24.3286 | 41.399 | 131.5215 | 581.6221 | 568.7629 | 582.6361 | 626.9417 | 916.1495 | 924.9968 | 922.1873 | 598.7059 | 817.5612 | 453.9527 |  | 901.4762 | 851.9136 | 896.1192 | 25.3492 | 23.5548 | 24.0525 | 289.8148 | 161.4924 | 131.5165 | 174.8254 | 26.0096 | 33.6749 | 33.952 | 25.6808 | 0.00025899 | -0.0092126 | 0.0020687 | 0.0098031 | 0.003827 | -0.00056237 | 0.017566 | -0.0082424 | -0.032736 | -349.038 | 17.5445 | -349.3426 | 17.7026 | -349.6657 | 18.3904 | -349.7765 | 17.3145 | -329.4243 | 17.6307 | -329.3812 | 17.6923 | 3733.3153 | 4104.9761 | 895.1499 | 33.8134 | -177.479 | 146.5044
13:40 | 832 | -436.4219 |  | -38.201 | -43.2261 | -56.8035 | -34.1639 | -37.7253 | -44.5418 | -48.4107 | 0.7167 | 1.2828 | 0.773 | 0.322 | -436.6173 | -401.6102 | -43.7024 | -38.2133 | -52.7362 | -61.9651 | -20.3636 |  | -57.728 | -59.312 | 2.5851 | 3.3402 | 2.0459 | 1.2112 |  | 49.9147 | 47.0301 | 28.643 | 29.2354 | 30.7942 | 57.3437 | 37.7748 | 28.0135 | 23.1269 | 25.5935 | 41.8793 | 123.7249 | 89.3711 | 23.3489 | 23.5202 | 24.563 | 35.8655 | 333.0959 | 56.1926 | 127.3418 | 68.5758 | 202.3014 | 30.102 | 23.1408 | 25.7008 | 41.0252 | 107.5121 | 30.1415 | 23.5026 | 29.1267 | 47.8741 | 126.3029 | 25.4847 | 23.0415 | 23.1774 | 23.6341 | 31.0074 | 301.5024 | 489.9525 | 264.1279 | 412.568 | 23.8236 | 23.1738 | 26.6062 | 43.5707 | 109.5836 | 23.6496 | 24.474 | 32.3064 | 54.1648 | 110.6298 | 23.4637 | 23.3922 | 23.3111 | 23.8846 | 30.7032 | 349.0499 | 314.3424 | 498.4466 | 361.7812 | 532.0994 | 23.5867 | 23.7104 | 26.4262 | 41.879 | 119.3004 | 24.1791 | 24.7233 | 29.7289 | 56.2492 | 160.0564 | 23.6418 | 23.4855 | 23.4797 | 23.9092 | 29.1064 | 177.4929 | 337.3608 | 619.3011 | 696.4601 | 23.7398 | 24.1638 | 28.0257 | 45.3405 | 134.1598 | 542.3834 | 665.3498 | 497.1731 | 392.8296 | 836.2306 | 913.4472 | 509.399 | 805.4348 | 596.4857 | 853.4296 | 849.5397 | 785.694 | 765.2443 | 763.1163 | 763.8192 | 754.834 | 726.6948 | 826.2728 | 798.0152 | 670.6973 | 799.8037 | 715.7554 | 49.6414 | 57.8622 | 65.8935 | 34.2451 | 36.5225 | 36.5775 | 33.8783 | 68.3429 | 44.436 | 29.3576 | 23.0249 | 44.5394 | 137.3056 | 45.3562 | 22.7271 | 23.4675 | 23.9292 | 27.7149 | 120.1033 | 458.5548 | 444.6004 | 82.5928 | 624.2906 | 25.936 | 22.8634 | 25.4876 | 26.1767 | 131.194 | 27.6472 | 23.6764 | 98.5014 | 99.621 | 26.641 | 22.9133 | 22.9362 | 23.5164 | 28.286 | 628.1656 | 751.787 | 650.9382 | 812.0733 | 27.4991 | 22.7484 | 25.1836 | 44.2376 | 146.3772 | 24.2869 | 24.0863 | 25.4721 | 36.7685 | 99.3858 | 24.1111 | 23.7491 | 23.6468 | 24.163 | 29.2975 | 140.2395 | 126.07 | 417.8443 | 255.6198 | 547.1651 | 24.1367 | 23.8363 | 25.1546 | 38.3168 | 125.7112 | 24.4882 | 24.2044 | 26.4863 | 44.1502 | 216.5302 | 23.8309 | 23.8131 | 23.7119 | 24.1287 | 29.5813 | 662.3414 | 627.5196 | 585.4421 | 719.1703 | 24.4033 | 26.5544 | 24.347 | 41.4766 | 131.968 | 584.1653 | 570.9936 | 585.6474 | 628.877 | 916.3646 | 925.3407 | 923.2267 | 599.072 | 818.7503 | 454.9329 |  | 901.6886 | 852.2622 | 896.4395 | 25.3721 | 23.5707 | 24.059 | 289.9714 | 161.7123 | 131.7891 | 175.2767 | 26.0375 | 33.7173 | 33.9388 | 25.7153 | 0.0011714 | -0.0091031 | 0.0025798 | 0.010198 | 0.0036793 | 6.8268e-05 | 0.019038 | -0.00056155 | -0.024587 | -348.9426 | 17.5568 | -349.3519 | 17.7293 | -349.6688 | 18.3411 | -349.6165 | 17.2344 | -329.292 | 17.6245 | -329.3751 | 17.719 | 3830.0052 | 4092.399 | 895.625 | 33.8281 | -178.0171 | 146.7507
13:40 | 833 | -437.4639 |  | -38.2631 | -43.2159 | -56.8668 | -34.1872 | -37.7641 | -44.7678 | -48.6131 | 0.7172 | 1.2805 | 0.7725 | 0.3221 | -437.1359 | -402.6946 | -43.8514 | -38.3199 | -52.8508 | -62.0939 | -20.4035 |  | -57.9342 | -59.465 | 2.5753 | 3.3311 | 2.036 | 1.2087 |  | 49.9957 | 47.1089 | 28.6742 | 29.2875 | 30.8278 | 57.4301 | 37.8075 | 28.0775 | 23.1292 | 25.6119 | 41.9255 | 124.0198 | 88.8764 | 23.362 | 23.5356 | 24.5786 | 35.9709 | 337.7678 | 56.3368 | 128.0084 | 68.7528 | 202.9036 | 30.1777 | 23.1294 | 25.6899 | 41.0829 | 107.728 | 30.075 | 23.5133 | 29.1608 | 47.9868 | 126.5747 | 25.444 | 23.0739 | 23.1369 | 23.5817 | 31.0811 | 305.5309 | 494.0964 | 267.6473 | 417.3842 | 23.7325 | 23.1754 | 26.633 | 43.6435 | 109.8321 | 23.6429 | 24.4999 | 32.3344 | 54.2542 | 110.7618 | 23.484 | 23.3457 | 23.3293 | 23.9015 | 30.7509 | 351.145 | 315.2277 | 500.4566 | 364.0735 | 534.8952 | 23.6207 | 23.7103 | 26.4816 | 41.9377 | 119.6921 | 24.1723 | 24.7282 | 29.7552 | 56.4418 | 160.5834 | 23.6431 | 23.4926 | 23.4886 | 23.9137 | 29.1365 | 179.1203 | 340.629 | 622.202 | 698.6979 | 23.7783 | 24.1664 | 28.0568 | 45.4665 | 134.8185 | 542.4619 | 665.7901 | 498.7395 | 394.222 | 836.7656 | 914.1652 | 509.1309 | 805.7673 | 597.2303 | 854.0047 | 848.6469 | 788.4209 | 770.8461 | 761.1221 | 768.0775 | 762.3523 | 746.5293 | 830.6081 | 798.7802 | 671.7333 | 800.4621 | 716.7729 | 49.7422 | 57.9504 | 66.0926 | 34.2847 | 36.5942 | 36.6282 | 33.9232 | 68.41 | 44.4947 | 29.3818 | 23.0346 | 44.6348 | 137.7184 | 45.4763 | 22.7259 | 23.4618 | 23.9317 | 27.7275 | 120.3348 | 460.159 | 445.0888 | 82.7164 | 624.6651 | 25.9401 | 22.8731 | 25.5045 | 26.2141 | 131.4877 | 27.667 | 23.6874 | 98.5067 | 105.4687 | 26.6642 | 22.9274 | 22.9422 | 23.5226 | 28.3396 | 630.312 | 753.3891 | 652.5299 | 812.9633 | 27.5254 | 22.763 | 25.1982 | 44.3258 | 146.734 | 24.2832 | 24.0856 | 25.4757 | 36.8215 | 99.4367 | 24.1958 | 23.7522 | 23.6507 | 24.1713 | 29.3249 | 140.6582 | 126.3603 | 419.0153 | 256.5918 | 548.5866 | 24.1297 | 23.8376 | 25.1672 | 38.3771 | 126.1478 | 24.5148 | 24.2068 | 26.5064 | 44.2226 | 217.8111 | 23.8392 | 23.8249 | 23.7519 | 24.1624 | 29.6398 | 664.8809 | 629.8159 | 588.2928 | 720.4802 | 24.3689 | 26.5783 | 24.3419 | 41.5647 | 132.4237 | 586.3543 | 572.4469 | 587.953 | 631.1404 | 916.4732 | 925.5943 | 924.4 | 599.4894 | 819.9158 | 455.9385 |  | 901.9032 | 852.5777 | 896.7153 | 25.3594 | 23.5703 | 24.0569 | 290.1026 | 161.9874 | 132.0452 | 175.6741 | 26.0804 | 33.7863 | 34.0256 | 25.83 | 0.00052609 | -0.010133 | 0.0015842 | 0.0098584 | 0.0038436 | -0.00048609 | 0.042611 | -0.012713 | -0.03218 | -349.0103 | 17.5588 | -349.2903 | 17.7087 | -349.5796 | 18.3637 | -349.6811 | 17.294 | -329.3351 | 17.6307 | -329.292 | 17.6759 | 3780.4467 | 4084.5681 | 896.0743 | 33.9059 | -178.4236 | 147.0163
13:40 | 834 | -438.6662 |  | -38.4524 | -43.3311 | -56.9183 | -34.167 | -37.8406 | -44.8036 | -48.6659 | 0.7134 | 1.2781 | 0.7666 | 0.3214 | -437.6436 | -403.5041 | -43.8808 | -38.3413 | -52.7972 | -62.2907 | -20.3893 |  | -58.0091 | -59.4794 | 2.565 | 3.3234 | 2.0273 | 1.2047 |  | 50.0819 | 47.1868 | 28.7052 | 29.3133 | 30.8647 | 57.5203 | 37.8444 | 28.1543 | 23.1342 | 25.6226 | 41.9916 | 124.3123 | 88.4746 | 23.3631 | 23.5418 | 24.5972 | 36.0691 | 342.4425 | 56.4532 | 127.6081 | 68.8571 | 202.5204 | 30.2375 | 23.1235 | 25.7061 | 41.1427 | 107.9614 | 30.1061 | 23.5306 | 29.1703 | 48.0774 | 126.8442 | 25.4165 | 23.1003 | 23.1335 | 23.5943 | 31.1787 | 309.2606 | 498.0526 | 271.1625 | 422.2469 | 23.7303 | 23.1883 | 26.6582 | 43.7228 | 110.0888 | 23.6425 | 24.4958 | 32.3644 | 54.3308 | 110.901 | 23.4943 | 23.3744 | 23.3385 | 23.8988 | 30.7967 | 353.5547 | 316.465 | 503.281 | 366.5997 | 538.5386 | 23.6335 | 23.7331 | 26.4896 | 42.0107 | 120.0739 | 24.1348 | 24.752 | 29.7733 | 56.638 | 161.1615 | 23.653 | 23.4837 | 23.4765 | 23.915 | 29.1562 | 180.5785 | 343.9188 | 624.9253 | 700.7552 | 23.801 | 24.1454 | 28.0624 | 45.5672 | 135.4696 | 542.8006 | 669.9755 | 499.8273 | 395.398 | 837.2881 | 914.8348 | 508.8865 | 806.146 | 597.9436 | 854.482 | 847.4589 | 786.9554 | 772.9475 | 757.2921 | 775.871 | 772.3836 | 747.4628 | 834.1924 | 799.5426 | 672.7349 | 801.1344 | 717.7569 | 49.8362 | 58.0483 | 66.2621 | 34.3303 | 36.6612 | 36.6741 | 33.9628 | 68.4652 | 44.5559 | 29.4311 | 23.0404 | 44.7314 | 138.124 | 45.5999 | 22.7291 | 23.455 | 23.9339 | 27.7496 | 120.5579 | 461.6571 | 445.8985 | 82.9049 | 625.246 | 25.9875 | 22.88 | 25.5373 | 26.2531 | 131.7756 | 27.6968 | 23.7014 | 98.5317 | 120.1782 | 26.6917 | 22.9296 | 22.9454 | 23.523 | 28.3855 | 632.7193 | 754.9891 | 654.3697 | 813.8332 | 27.5383 | 22.767 | 25.2338 | 44.3966 | 147.0955 | 24.2958 | 24.0973 | 25.4777 | 36.8785 | 99.5058 | 24.1446 | 23.7652 | 23.6438 | 24.1832 | 29.3567 | 141.1981 | 126.7248 | 420.2957 | 257.6683 | 550.1681 | 24.1207 | 23.8403 | 25.183 | 38.4371 | 126.5838 | 24.51 | 24.2044 | 26.5147 | 44.2913 | 219.0671 | 23.8435 | 23.8203 | 23.7977 | 24.1808 | 29.6776 | 667.6307 | 631.9103 | 590.9288 | 721.6893 | 24.3711 | 26.5836 | 24.3378 | 41.6424 | 132.864 | 588.1053 | 573.3073 | 590.1602 | 633.0297 | 916.4787 | 925.8171 | 925.686 | 599.8899 | 820.9678 | 456.9932 |  | 902.1261 | 852.8731 | 896.9474 | 25.3527 | 23.5775 | 24.0541 | 290.4779 | 162.2455 | 132.2697 | 176.0383 | 26.127 | 33.8625 | 34.1183 | 25.8263 | 0.00059574 | -0.009415 | 0.0020058 | 0.010446 | 0.0032503 | -0.0001792 | 0.0069923 | -0.015152 | -0.028853 | -348.8995 | 17.5917 | -349.3488 | 17.7888 | -349.7211 | 18.3801 | -349.6257 | 17.255 | -329.2797 | 17.6369 | -329.3381 | 17.7395 | 3751.0832 | 4083.3818 | 896.5064 | 33.9904 | -178.6458 | 147.2576
13:40 | 835 | -439.6863 |  | -38.655 | -43.3833 | -56.8801 | -34.2932 | -37.8967 | -44.9492 | -48.7655 | 0.7137 | 1.2759 | 0.7652 | 0.3217 | -438.1727 | -404.3793 | -44.0731 | -38.409 | -52.804 | -62.3535 | -20.4919 |  | -58.2239 | -59.6894 | 2.5532 | 3.3105 | 2.0161 | 1.1993 |  | 50.1604 | 47.2606 | 28.738 | 29.3389 | 30.9027 | 57.6088 | 37.8879 | 28.2212 | 23.1378 | 25.6406 | 42.0603 | 124.6093 | 88.4549 | 23.3659 | 23.5348 | 24.6021 | 36.164 | 347.042 | 56.5149 | 127.8345 | 68.9942 | 203.1945 | 30.287 | 23.1328 | 25.7257 | 41.2093 | 108.2074 | 30.1582 | 23.5455 | 29.1886 | 48.1561 | 127.0813 | 25.4447 | 23.1019 | 23.165 | 23.6244 | 31.263 | 313.3464 | 502.1967 | 274.8421 | 427.0627 | 23.7371 | 23.1987 | 26.679 | 43.7988 | 110.3593 | 23.6604 | 24.4712 | 32.3962 | 54.4149 | 111.0981 | 23.4858 | 23.4326 | 23.3392 | 23.8938 | 30.8528 | 356.1743 | 318.0367 | 506.3818 | 369.2127 | 542.417 | 23.6471 | 23.75 | 26.5045 | 42.1108 | 120.4802 | 24.1922 | 24.7835 | 29.7892 | 56.8376 | 161.7298 | 23.6574 | 23.4868 | 23.4824 | 23.9249 | 29.1892 | 181.9561 | 347.0944 | 627.4657 | 702.5457 | 23.7596 | 24.1546 | 28.0815 | 45.6728 | 136.0988 | 543.5342 | 674.7729 | 501.0431 | 396.4653 | 837.803 | 915.4492 | 508.6548 | 806.5117 | 598.4433 | 854.8035 | 844.0817 | 789.8992 | 770.8075 | 754.6933 | 781.9758 | 777.0157 | 743.0047 | 835.0949 | 800.282 | 673.7096 | 801.7719 | 718.7153 | 49.9218 | 58.1355 | 66.3248 | 34.3713 | 36.7412 | 36.7257 | 33.9956 | 68.522 | 44.6065 | 29.4751 | 23.0294 | 44.8315 | 138.5293 | 45.7051 | 22.7186 | 23.4556 | 23.9401 | 27.7675 | 120.9525 | 463.0082 | 447.128 | 83.2421 | 626.0414 | 26.022 | 22.8905 | 25.5584 | 26.2647 | 132.0572 | 27.7172 | 23.7168 | 98.5231 | 135.7725 | 26.7138 | 22.9245 | 22.9356 | 23.5112 | 28.4201 | 635.2004 | 756.5432 | 656.3888 | 814.6358 | 27.5557 | 22.7636 | 25.2401 | 44.4796 | 147.4529 | 24.2971 | 24.1036 | 25.4866 | 36.937 | 99.6138 | 24.0699 | 23.7696 | 23.6222 | 24.1832 | 29.3911 | 141.6484 | 127.0213 | 421.2953 | 258.3676 | 551.8013 | 24.1176 | 23.8416 | 25.2242 | 38.4859 | 127.0367 | 24.5061 | 24.2047 | 26.5207 | 44.3471 | 220.3093 | 23.8475 | 23.8123 | 23.777 | 24.1666 | 29.6907 | 671.0213 | 634.2061 | 593.7318 | 722.8685 | 24.368 | 26.5981 | 24.3375 | 41.7205 | 133.3201 | 589.3421 | 573.8079 | 592.5396 | 634.4599 | 916.368 | 925.9346 | 927.0524 | 600.2401 | 821.889 | 458.1258 |  | 902.3765 | 853.1399 | 897.1357 | 25.3469 | 23.5855 | 24.0498 | 290.994 | 162.4464 | 132.4929 | 176.4434 | 26.1779 | 33.8983 | 34.1173 | 25.8497 | 0.00037515 | -0.0095351 | 0.0019025 | 0.010295 | 0.0035506 | -0.00084758 | 0.012264 | -0.0099635 | -0.0097252 | -348.9211 | 17.5917 | -349.2657 | 17.7313 | -349.5765 | 18.3493 | -349.6288 | 17.2878 | -329.2335 | 17.6348 | -329.2212 | 17.6697 | 3762.7968 | 4084.4475 | 896.9074 | 34.0078 | -179.0384 | 147.4697
13:40 | 836 | -440.5648 |  | -38.6126 | -43.5288 | -57.0626 | -34.4559 | -37.9893 | -44.9714 | -48.9437 | 0.7111 | 1.2724 | 0.7603 | 0.3216 | -438.6764 | -405.2421 | -44.1251 | -38.435 | -52.8707 | -62.4779 | -20.5075 |  | -58.2656 | -59.8246 | 2.5398 | 3.2958 | 2.0052 | 1.197 |  | 50.242 | 47.344 | 28.7676 | 29.3843 | 30.943 | 57.7011 | 37.9352 | 28.3124 | 23.145 | 25.6611 | 42.1353 | 124.9093 | 88.4698 | 23.3748 | 23.5308 | 24.6143 | 36.2581 | 351.5479 | 56.6268 | 128.9572 | 69.1746 | 204.9451 | 30.3512 | 23.1457 | 25.745 | 41.2761 | 108.4413 | 30.173 | 23.5483 | 29.2169 | 48.2519 | 127.3051 | 25.442 | 23.0887 | 23.1582 | 23.6273 | 31.3262 | 317.9435 | 506.5511 | 279.2199 | 431.7391 | 23.7056 | 23.193 | 26.6954 | 43.8699 | 110.6198 | 23.6814 | 24.4797 | 32.4316 | 54.494 | 111.3618 | 23.4808 | 23.4186 | 23.3267 | 23.9013 | 30.8965 | 359.0783 | 319.8857 | 509.6311 | 371.8851 | 546.1559 | 23.6474 | 23.7508 | 26.5206 | 42.2041 | 120.9018 | 24.1546 | 24.7644 | 29.8284 | 57.0396 | 162.2375 | 23.6696 | 23.4918 | 23.485 | 23.9412 | 29.2149 | 183.4466 | 350.155 | 629.8506 | 704.1624 | 23.7458 | 24.1767 | 28.0972 | 45.7957 | 136.7354 | 544.9829 | 679.0837 | 502.3332 | 397.4405 | 838.3024 | 916.0237 | 508.3947 | 806.8011 | 598.6779 | 855.0391 | 836.9904 | 798.238 | 766.2974 | 754.7052 | 784.0898 | 776.3665 | 733.3087 | 832.0152 | 800.9406 | 674.6583 | 802.3206 | 719.6374 | 50.0169 | 58.2228 | 66.4353 | 34.4141 | 36.8263 | 36.7813 | 34.0217 | 68.5868 | 44.6693 | 29.4833 | 23.0131 | 44.9148 | 138.9246 | 45.8109 | 22.7197 | 23.4679 | 23.9388 | 27.7763 | 121.586 | 464.283 | 448.7585 | 83.6369 | 626.8589 | 26.0041 | 22.8916 | 25.5596 | 26.2551 | 132.3489 | 27.7267 | 23.7191 | 98.5019 | 146.9321 | 26.7287 | 22.9174 | 22.9324 | 23.5163 | 28.4643 | 637.0834 | 757.8595 | 657.6957 | 815.3149 | 27.5744 | 22.767 | 25.219 | 44.5733 | 147.8224 | 24.3027 | 24.1036 | 25.508 | 37.0014 | 99.7645 | 24.046 | 23.7588 | 23.6211 | 24.1791 | 29.4196 | 142.1249 | 127.3784 | 422.5924 | 259.1197 | 553.7767 | 24.1124 | 23.8416 | 25.2661 | 38.5399 | 127.4955 | 24.5179 | 24.2143 | 26.5398 | 44.4147 | 221.5726 | 23.8405 | 23.8296 | 23.7371 | 24.1528 | 29.7066 | 674.801 | 637.0286 | 597.3088 | 724.357 | 24.3395 | 26.63 | 24.3343 | 41.8066 | 133.8008 | 590.3436 | 574.1219 | 593.8781 | 635.9304 | 916.142 | 926.021 | 928.4016 | 600.5315 | 822.686 | 459.2304 |  | 902.6503 | 853.3729 | 897.3149 | 25.3456 | 23.5723 | 24.0632 | 291.6225 | 162.6504 | 132.7118 | 176.8235 | 26.2492 | 33.9485 | 34.1535 | 25.8856 | 0.00033344 | -0.0094128 | 0.0018376 | 0.010136 | 0.0032044 | -0.00023143 | 0.029014 | -0.007947 | -0.023889 | -348.8134 | 17.5835 | -349.2965 | 17.8114 | -349.6627 | 18.376 | -349.6134 | 17.257 | -329.1689 | 17.6143 | -329.2489 | 17.7395 | 3776.8217 | 4082.1738 | 897.2786 | 34.051 | -179.3837 | 147.6811
13:40 | 837 | -441.6116 |  | -38.8217 | -43.668 | -57.1857 | -34.543 | -37.9185 | -45.0259 | -48.8813 | 0.7072 | 1.2687 | 0.7605 | 0.3212 | -439.1168 | -405.9512 | -44.1956 | -38.5475 | -52.9341 | -62.7063 | -20.5135 |  | -58.3766 | -59.9455 | 2.5306 | 3.2837 | 1.9929 | 1.1931 |  | 50.3238 | 47.4264 | 28.8042 | 29.4446 | 30.982 | 57.7948 | 37.9769 | 28.4179 | 23.1502 | 25.6695 | 42.1978 | 125.2103 | 88.3703 | 23.381 | 23.5378 | 24.6326 | 36.3628 | 355.9777 | 56.7689 | 130.0744 | 69.3431 | 206.5031 | 30.4129 | 23.1516 | 25.7548 | 41.3433 | 108.6594 | 30.2099 | 23.5442 | 29.2355 | 48.3428 | 127.544 | 25.4365 | 23.0904 | 23.1444 | 23.6469 | 31.4064 | 322.2129 | 510.6597 | 283.541 | 436.4151 | 23.7097 | 23.1874 | 26.7037 | 43.9407 | 110.8758 | 23.6876 | 24.4941 | 32.4747 | 54.58 | 111.6162 | 23.4889 | 23.4144 | 23.3259 | 23.9116 | 30.9673 | 361.9756 | 321.6849 | 512.8546 | 374.6704 | 549.9448 | 23.6445 | 23.753 | 26.5349 | 42.2902 | 121.306 | 24.1714 | 24.7444 | 29.8702 | 57.2285 | 162.8283 | 23.67 | 23.4913 | 23.4784 | 23.9368 | 29.2349 | 186.3812 | 353.6287 | 632.6534 | 706.1561 | 23.7178 | 24.2096 | 28.1543 | 45.9246 | 137.3722 | 547.1427 | 680.6788 | 503.6582 | 398.2011 | 838.7837 | 916.5489 | 508.1123 | 807.0117 | 598.8156 | 855.2091 | 831.7488 | 800.004 | 760.3143 | 754.5166 | 781.2459 | 763.957 | 712.5669 | 828.4456 | 801.5324 | 675.5779 | 802.8159 | 720.5335 | 50.1238 | 58.3264 | 66.5562 | 34.4676 | 36.9221 | 36.8467 | 34.0615 | 68.6585 | 44.7372 | 29.4986 | 23.0255 | 44.9974 | 139.3225 | 45.9432 | 22.7326 | 23.4736 | 23.9443 | 27.7929 | 122.2788 | 465.5591 | 449.9773 | 83.9199 | 627.2217 | 26.0045 | 22.8783 | 25.5629 | 26.2684 | 132.6354 | 27.7664 | 23.7391 | 98.489 | 153.4329 | 26.7417 | 22.9183 | 22.9385 | 23.5312 | 28.5088 | 638.5877 | 759.0605 | 658.473 | 815.9443 | 27.5837 | 22.7612 | 25.2247 | 44.6569 | 148.2152 | 24.3392 | 24.1003 | 25.5209 | 37.0653 | 99.9284 | 23.946 | 23.7542 | 23.6327 | 24.1939 | 29.4574 | 142.8759 | 127.9229 | 424.0922 | 260.1944 | 555.9709 | 24.1038 | 23.8433 | 25.2483 | 38.6014 | 127.9291 | 24.5242 | 24.2197 | 26.5579 | 44.4885 | 222.8271 | 23.7935 | 23.8518 | 23.7062 | 24.142 | 29.7237 | 677.6825 | 639.9087 | 601.2857 | 725.9728 | 24.3687 | 26.6441 | 24.327 | 41.8913 | 134.2711 | 591.4891 | 574.6081 | 594.9174 | 637.3983 | 915.8005 | 926.1236 | 929.6968 | 600.7611 | 823.3146 | 460.2407 |  | 902.9863 | 853.6284 | 897.4684 | 25.3425 | 23.5269 | 24.087 | 292.153 | 162.84 | 132.9137 | 177.2104 | 26.2269 | 34.0253 | 34.1818 | 25.9545 | 0.00091125 | -0.0099188 | 0.0027415 | 0.010714 | 0.0036838 | -0.00085134 | 0.0039583 | -0.00027813 | -0.016515 | -348.9241 | 17.641 | -349.3149 | 17.795 | -349.6073 | 18.3534 | -349.6442 | 17.3022 | -329.2397 | 17.6677 | -329.2427 | 17.7005 | 3880.9962 | 4081.4112 | 897.6296 | 34.1035 | -179.7203 | 147.8768
13:40 | 838 | -442.8249 |  | -38.898 | -43.6622 | -57.3958 | -34.6256 | -37.9822 | -45.1393 | -49.0271 | 0.7084 | 1.2676 | 0.7578 | 0.3236 | -439.7931 | -407.0477 | -44.2119 | -38.6563 | -53.0216 | -62.9262 | -20.6077 |  | -58.5138 | -59.9952 | 2.5206 | 3.2681 | 1.9821 | 1.1876 |  | 50.4054 | 47.4976 | 28.8421 | 29.5003 | 31.0171 | 57.8843 | 38.0216 | 28.5206 | 23.1572 | 25.6834 | 42.2639 | 125.5159 | 88.3841 | 23.3872 | 23.5517 | 24.6503 | 36.4649 | 360.3183 | 56.8831 | 130.9072 | 69.5094 | 207.795 | 30.488 | 23.155 | 25.7784 | 41.41 | 108.8891 | 30.2909 | 23.5521 | 29.2583 | 48.4398 | 127.808 | 25.4776 | 23.0851 | 23.159 | 23.655 | 31.4947 | 326.047 | 514.3099 | 286.817 | 441.1534 | 23.7597 | 23.2018 | 26.7242 | 44.0183 | 111.1409 | 23.6922 | 24.5307 | 32.5145 | 54.6869 | 111.8311 | 23.5288 | 23.4088 | 23.332 | 23.932 | 31.0601 | 364.3929 | 322.9802 | 515.763 | 377.3264 | 553.606 | 23.6342 | 23.7372 | 26.5495 | 42.3879 | 121.7233 | 24.2022 | 24.7521 | 29.8865 | 57.4331 | 163.4433 | 23.6595 | 23.4819 | 23.4601 | 23.9365 | 29.2568 | 188.8507 | 357.5406 | 635.6423 | 708.2253 | 23.7325 | 24.2258 | 28.2039 | 46.0583 | 137.9933 | 549.3769 | 677.1388 | 504.7643 | 399.0823 | 839.2354 | 916.9849 | 507.8063 | 807.1742 | 598.8818 | 855.2891 | 828.1524 | 796.8568 | 754.7595 | 755.2025 | 776.4889 | 751.0652 | 739.5842 | 829.7131 | 802.0992 | 676.4802 | 803.3128 | 721.4332 | 50.2225 | 58.4201 | 66.6628 | 34.508 | 37.0062 | 36.8956 | 34.1091 | 68.7194 | 44.7852 | 29.5327 | 23.019 | 45.1203 | 139.7014 | 46.0551 | 22.7323 | 23.4697 | 23.9634 | 27.8165 | 122.8478 | 466.8566 | 450.5609 | 84.1448 | 627.3836 | 26.0208 | 22.9009 | 25.6181 | 26.303 | 132.952 | 27.7896 | 23.7736 | 98.4866 | 157.6056 | 26.7574 | 22.9205 | 22.947 | 23.5352 | 28.5523 | 640.2326 | 760.3508 | 659.7328 | 816.5604 | 27.6195 | 22.7516 | 25.2392 | 44.7405 | 148.6114 | 24.3428 | 24.0889 | 25.522 | 37.1153 | 100.081 | 23.9617 | 23.7593 | 23.6395 | 24.2004 | 29.4853 | 143.8916 | 128.7131 | 425.98 | 261.6407 | 558.3801 | 24.1086 | 23.8385 | 25.2488 | 38.6594 | 128.3591 | 24.5205 | 24.215 | 26.5716 | 44.5525 | 224.0484 | 23.7903 | 23.8511 | 23.7072 | 24.16 | 29.7576 | 679.7537 | 641.5777 | 603.9996 | 727.1868 | 24.4073 | 26.6647 | 24.329 | 41.9727 | 134.7436 | 592.9511 | 575.0247 | 595.7824 | 638.5859 | 915.3613 | 926.2579 | 930.948 | 600.9216 | 823.7638 | 461.3984 |  | 903.3452 | 853.8703 | 897.6204 | 25.3457 | 23.5202 | 24.0753 | 292.5179 | 163.0467 | 133.063 | 177.5464 | 26.2707 | 34.0259 | 34.2866 | 25.9779 | 0.00022051 | -0.0097336 | 0.0019823 | 0.010094 | 0.0035159 | -6.3301e-05 | 0.01295 | 0.0029028 | -0.030128 | -348.7703 | 17.5814 | -349.2165 | 17.8093 | -349.6011 | 18.3904 | -349.6042 | 17.2344 | -329.052 | 17.602 | -329.1227 | 17.7046 | 3858.1986 | 4073.7406 | 897.9529 | 34.1562 | -180.1353 | 148.0548
13:40 | 839 | -443.935 |  | -38.9117 | -43.76 | -57.472 | -34.6577 | -38.0834 | -45.3131 | -49.1339 | 0.7053 | 1.2652 | 0.7566 | 0.3233 | -440.4375 | -408.1534 | -44.5088 | -38.6612 | -53.0947 | -62.899 | -20.608 |  | -58.5934 | -59.9338 | 2.5104 | 3.2501 | 1.9697 | 1.1824 |  | 50.4798 | 47.5682 | 28.8794 | 29.5559 | 31.0572 | 57.9751 | 38.061 | 28.6629 | 23.1618 | 25.7093 | 42.3324 | 125.8179 | 88.5429 | 23.3912 | 23.5512 | 24.6606 | 36.5508 | 364.625 | 57.0056 | 131.5174 | 69.6632 | 208.5986 | 30.55 | 23.1573 | 25.8073 | 41.476 | 109.1192 | 30.343 | 23.5494 | 29.2967 | 48.5427 | 128.0703 | 25.5305 | 23.1042 | 23.1741 | 23.6589 | 31.5834 | 328.7831 | 517.143 | 289.0085 | 444.7245 | 23.7888 | 23.2054 | 26.7471 | 44.0994 | 111.4131 | 23.6703 | 24.5317 | 32.5414 | 54.7755 | 112.0387 | 23.5465 | 23.3751 | 23.3188 | 23.9482 | 31.1253 | 366.6742 | 324.1092 | 518.6116 | 379.7357 | 556.9914 | 23.6274 | 23.7222 | 26.5533 | 42.4803 | 122.1609 | 24.1786 | 24.7621 | 29.9103 | 57.6452 | 163.9826 | 23.6594 | 23.4746 | 23.4585 | 23.942 | 29.2818 | 189.9311 | 360.8125 | 638.0333 | 709.7452 | 23.7888 | 24.2145 | 28.2035 | 46.1862 | 138.6001 | 551.3849 | 674.7653 | 505.4908 | 400.0436 | 839.6693 | 917.3706 | 507.4877 | 807.3234 | 598.6552 | 855.252 | 824.5938 | 796.8919 | 745.3098 | 745.2763 | 774.9819 | 748.8584 | 773.7743 | 832.3134 | 802.6977 | 677.3853 | 803.8659 | 722.3819 | 50.3171 | 58.504 | 66.7617 | 34.5473 | 37.0878 | 36.9469 | 34.1578 | 68.7779 | 44.8203 | 29.5599 | 23.004 | 45.2353 | 140.0743 | 46.1544 | 22.7339 | 23.4716 | 23.9659 | 27.8363 | 123.3593 | 468.1722 | 451.539 | 84.4252 | 627.8598 | 26.03 | 22.925 | 25.6744 | 26.3227 | 133.2512 | 27.7907 | 23.7875 | 98.5007 | 160.7024 | 26.7707 | 22.9236 | 22.9529 | 23.5413 | 28.6059 | 641.85 | 761.6109 | 660.8824 | 817.166 | 27.6462 | 22.7603 | 25.2521 | 44.8226 | 149.013 | 24.3212 | 24.0839 | 25.531 | 37.1718 | 100.2468 | 24.0088 | 23.7674 | 23.6484 | 24.195 | 29.5171 | 144.8488 | 129.4724 | 427.0093 | 262.9381 | 560.1869 | 24.1005 | 23.8404 | 25.2669 | 38.7227 | 128.8116 | 24.5239 | 24.2132 | 26.5823 | 44.6188 | 225.2205 | 23.8483 | 23.8228 | 23.7529 | 24.1757 | 29.805 | 682.0772 | 642.6325 | 605.7558 | 728.1661 | 24.408 | 26.6798 | 24.3412 | 42.0496 | 135.2253 | 594.5993 | 574.7649 | 597.7691 | 639.9206 | 914.8638 | 926.4785 | 932.1323 | 601.0334 | 824.0589 | 462.6933 |  | 903.7154 | 854.0845 | 897.7673 | 25.3584 | 23.5742 | 24.0928 | 292.8046 | 163.2828 | 133.2156 | 177.9763 | 26.2984 | 34.0626 | 34.3199 | 26.0392 | 0.00051302 | -0.0093849 | 0.0023924 | 0.010293 | 0.0038666 | -0.00051912 | 0.0097845 | 0.0027822 | -0.036426 | -348.8103 | 17.6492 | -349.2719 | 17.795 | -349.5488 | 18.3617 | -349.518 | 17.2714 | -329.1381 | 17.6615 | -329.1535 | 17.6944 | 3806.54 | 4072.2264 | 898.2602 | 34.1912 | -180.3366 | 148.2492
13:40 | 840 | -444.9649 |  | -39.1243 | -43.8405 | -57.7533 | -34.779 | -38.1635 | -45.4777 | -49.2931 | 0.703 | 1.2565 | 0.7581 | 0.3222 | -440.9114 | -409.1146 | -44.6393 | -38.6748 | -53.2159 | -62.9396 | -20.5871 |  | -58.7091 | -60.0586 | 2.4995 | 3.2291 | 1.9625 | 1.1781 |  | 50.5595 | 47.649 | 28.9128 | 29.6 | 31.1037 | 58.0729 | 38.1056 | 28.8128 | 23.17 | 25.7302 | 42.4013 | 126.13 | 88.1087 | 23.3942 | 23.5456 | 24.6717 | 36.6436 | 368.9669 | 57.1041 | 131.4841 | 69.7828 | 208.4617 | 30.5867 | 23.1658 | 25.8293 | 41.5439 | 109.3505 | 30.3557 | 23.5591 | 29.348 | 48.6435 | 128.3218 | 25.5543 | 23.142 | 23.167 | 23.6588 | 31.6584 | 331.9964 | 520.2616 | 291.9164 | 448.3448 | 23.7919 | 23.2029 | 26.7743 | 44.1777 | 111.6973 | 23.6423 | 24.5207 | 32.5786 | 54.8619 | 112.2447 | 23.4765 | 23.4016 | 23.3438 | 23.9607 | 31.1849 | 368.6412 | 324.8935 | 521.2275 | 381.8687 | 560.0396 | 23.6471 | 23.7446 | 26.5753 | 42.5553 | 122.5499 | 24.1803 | 24.7826 | 29.9415 | 57.8612 | 164.4933 | 23.6685 | 23.4825 | 23.4705 | 23.9462 | 29.315 | 191.6505 | 363.5274 | 640.1433 | 711.1548 | 23.7633 | 24.1998 | 28.2024 | 46.3136 | 139.175 | 553.2053 | 675.9302 | 505.9683 | 400.7984 | 840.0938 | 917.7021 | 507.1661 | 807.462 | 597.9783 | 855.0021 | 824.9146 | 799.6168 | 732.5691 | 730.2236 | 783.721 | 749.524 | 788.927 | 827.3225 | 803.3957 | 678.2946 | 804.5522 | 723.409 | 50.4128 | 58.6027 | 66.874 | 34.5907 | 37.1719 | 37.0063 | 34.1961 | 68.8402 | 44.8522 | 29.5737 | 23.0014 | 45.3271 | 140.4648 | 46.2781 | 22.7419 | 23.4704 | 23.9569 | 27.8604 | 123.9021 | 469.4768 | 452.8221 | 84.7914 | 628.5455 | 26.0352 | 22.9396 | 25.6935 | 26.3271 | 133.5201 | 27.8252 | 23.7859 | 98.5171 | 163.1843 | 26.788 | 22.9359 | 22.9486 | 23.5485 | 28.6595 | 643.5305 | 762.8266 | 661.9398 | 817.7514 | 27.6588 | 22.7771 | 25.2511 | 44.9005 | 149.4037 | 24.3085 | 24.0995 | 25.5433 | 37.2305 | 100.5388 | 23.9939 | 23.7745 | 23.6469 | 24.1963 | 29.5523 | 145.0692 | 129.7186 | 426.2262 | 263.117 | 560.2667 | 24.1039 | 23.8432 | 25.253 | 38.781 | 129.2636 | 24.5314 | 24.2184 | 26.59 | 44.6931 | 226.346 | 23.8563 | 23.8168 | 23.7557 | 24.1715 | 29.8358 | 684.8617 | 644.2625 | 607.8945 | 729.3134 | 24.3784 | 26.6745 | 24.3654 | 42.1308 | 135.7117 | 596.2143 | 573.8054 | 601.6276 | 641.3736 | 914.3222 | 926.7794 | 933.2599 | 601.094 | 824.2062 | 464.025 |  | 904.073 | 854.314 | 897.8929 | 25.3603 | 23.5834 | 24.0948 | 292.9915 | 163.5742 | 133.369 | 178.391 | 26.351 | 34.1637 | 34.3632 | 26.0571 | 0.00051461 | -0.010082 | 0.0020186 | 0.01067 | 0.0036617 | -0.00030748 | 0.01174 | -0.0035675 | -0.033503 | -348.7487 | 17.6122 | -349.198 | 17.8299 | -349.6073 | 18.4274 | -349.6596 | 17.2837 | -329.0489 | 17.6204 | -329.055 | 17.7149 | 3759.3471 | 4082.7946 | 898.5547 | 34.2634 | -180.785 | 148.4716
13:40 | 841 | -445.9681 |  | -39.1139 | -43.9156 | -57.7504 | -34.7743 | -38.1297 | -45.6052 | -49.4134 | 0.7018 | 1.2548 | 0.7588 | 0.3249 | -441.0345 | -410.2147 | -44.6705 | -38.9219 | -53.2002 | -63.0491 | -20.6673 |  | -58.8421 | -60.1622 | 2.487 | 3.2047 | 1.9488 | 1.1752 |  | 50.6421 | 47.7282 | 28.942 | 29.6329 | 31.1471 | 58.1684 | 38.1535 | 28.9575 | 23.1879 | 25.7645 | 42.4801 | 126.439 | 87.26 | 23.3945 | 23.5479 | 24.689 | 36.7442 | 373.2863 | 57.1951 | 131.628 | 69.9277 | 208.9541 | 30.6458 | 23.1819 | 25.8466 | 41.6123 | 109.5904 | 30.3974 | 23.5783 | 29.3985 | 48.7562 | 128.5934 | 25.523 | 23.163 | 23.1907 | 23.6557 | 31.7387 | 335.9483 | 523.5725 | 295.2599 | 452.6529 | 23.7969 | 23.2142 | 26.8068 | 44.2429 | 111.9768 | 23.6646 | 24.5317 | 32.6239 | 54.9629 | 112.4655 | 23.4451 | 23.4411 | 23.3559 | 23.9534 | 31.238 | 370.469 | 325.6659 | 523.829 | 383.8068 | 563.3962 | 23.67 | 23.7602 | 26.6083 | 42.6397 | 122.9389 | 24.2056 | 24.7922 | 29.9713 | 58.0781 | 164.9771 | 23.6729 | 23.4863 | 23.4753 | 23.9611 | 29.3469 | 192.8735 | 366.5097 | 642.414 | 712.655 | 23.737 | 24.2138 | 28.2232 | 46.4498 | 139.7264 | 553.9278 | 674.797 | 506.4371 | 401.454 | 840.4911 | 917.9848 | 506.8238 | 807.5494 | 596.9483 | 854.469 | 832.3029 | 801.4461 | 727.5956 | 712.8875 | 790.8257 | 755.3354 | 794.7464 | 832.9075 | 804.247 | 679.2105 | 805.3566 | 724.5133 | 50.5066 | 58.6995 | 66.9895 | 34.6311 | 37.2624 | 37.0644 | 34.2255 | 68.9 | 44.9069 | 29.6092 | 23.0159 | 45.4091 | 140.8509 | 46.4045 | 22.7481 | 23.4723 | 23.9726 | 27.8816 | 124.6581 | 470.699 | 454.3041 | 85.2782 | 629.349 | 26.0573 | 22.915 | 25.6606 | 26.3396 | 133.7669 | 27.8577 | 23.7925 | 98.527 | 166.3974 | 26.7959 | 22.933 | 22.9486 | 23.557 | 28.6954 | 645.324 | 764.066 | 663.4109 | 818.3462 | 27.6923 | 22.7806 | 25.2692 | 44.9788 | 149.7977 | 24.3058 | 24.0993 | 25.5468 | 37.2887 | 100.8877 | 24.0153 | 23.7814 | 23.614 | 24.2022 | 29.57 | 144.4761 | 129.2833 | 424.4278 | 262.3974 | 559.246 | 24.1055 | 23.8399 | 25.2759 | 38.8335 | 129.7173 | 24.5318 | 24.2204 | 26.6138 | 44.7663 | 227.4589 | 23.8223 | 23.8201 | 23.7561 | 24.1826 | 29.8624 | 687.678 | 646.3638 | 610.4604 | 730.6006 | 24.3524 | 26.6718 | 24.376 | 42.2123 | 136.2008 | 597.4935 | 572.8961 | 604.9048 | 642.6777 | 913.7516 | 927.178 | 934.343 | 601.0717 | 824.1912 | 465.3732 |  | 904.4347 | 854.4956 | 898.0429 | 25.3695 | 23.5756 | 24.089 | 293.1467 | 163.8384 | 133.5441 | 178.7982 | 26.3879 | 34.2289 | 34.4287 | 26.0728 | 0.00092489 | -0.0098847 | 0.0015139 | 0.010163 | 0.003976 | -0.00036715 | 0.027692 | -0.0076059 | -0.027994 | -348.7149 | 17.6615 | -349.2319 | 17.8299 | -349.5273 | 18.3391 | -349.4996 | 17.2591 | -329.0304 | 17.6574 | -329.0612 | 17.7108 | 3776.357 | 4076.7112 | 898.8402 | 34.3288 | -181.0636 | 148.6912
13:40 | 842 | -447.0602 |  | -39.2428 | -44.0048 | -57.8353 | -34.8271 | -38.3032 | -45.6586 | -49.5755 | 0.6997 | 1.2478 | 0.7592 | 0.3244 | -441.4295 | -411.287 | -44.7967 | -39.0308 | -53.2448 | -63.1569 | -20.7396 |  | -58.9914 | -60.3127 | 2.4742 | 3.1891 | 1.9402 | 1.1698 |  | 50.723 | 47.8023 | 28.9773 | 29.6711 | 31.1867 | 58.2625 | 38.1987 | 29.1561 | 23.2014 | 25.8026 | 42.5552 | 126.7376 | 86.9224 | 23.4099 | 23.5529 | 24.6907 | 36.8405 | 377.4285 | 57.271 | 132.1754 | 70.0726 | 209.9981 | 30.7106 | 23.1847 | 25.8757 | 41.6778 | 109.8351 | 30.4142 | 23.5815 | 29.4193 | 48.8499 | 128.8287 | 25.5643 | 23.1448 | 23.1759 | 23.6724 | 31.8218 | 340.0162 | 526.9898 | 298.8978 | 456.9179 | 23.7779 | 23.2163 | 26.8178 | 44.3172 | 112.2542 | 23.6829 | 24.5434 | 32.6589 | 55.048 | 112.7198 | 23.4959 | 23.4003 | 23.3542 | 23.9462 | 31.28 | 372.3917 | 326.5526 | 526.3102 | 385.6142 | 566.192 | 23.6778 | 23.7602 | 26.6245 | 42.7359 | 123.3739 | 24.1118 | 24.79 | 30.0045 | 58.2995 | 165.4494 | 23.6878 | 23.4926 | 23.4785 | 23.9691 | 29.3761 | 193.9423 | 369.21 | 644.5495 | 714.2013 | 23.7903 | 24.1878 | 28.2134 | 46.5819 | 140.2935 | 554.0778 | 672.1262 | 506.782 | 402.2369 | 840.87 | 918.2207 | 506.4644 | 807.5712 | 595.713 | 853.7093 | 842.9431 | 802.7282 | 739.8424 | 702.7444 | 784.1735 | 765.22 | 796.2788 | 843.1862 | 805.1947 | 680.1094 | 806.1912 | 725.6268 | 50.6008 | 58.7867 | 67.0739 | 34.6739 | 37.3528 | 37.1276 | 34.2629 | 68.9636 | 44.9714 | 29.6459 | 23.0308 | 45.4664 | 141.2442 | 46.5228 | 22.7454 | 23.4763 | 23.9859 | 27.8947 | 125.4247 | 471.9342 | 455.9643 | 85.7415 | 630.1234 | 26.0731 | 22.8654 | 25.6145 | 26.3658 | 133.9933 | 27.8825 | 23.8095 | 98.5373 | 167.9006 | 26.8173 | 22.9318 | 22.9529 | 23.5627 | 28.7415 | 646.9224 | 765.2366 | 664.6671 | 818.9404 | 27.7127 | 22.7746 | 25.2917 | 45.0734 | 150.2051 | 24.3004 | 24.0974 | 25.5655 | 37.3365 | 101.1795 | 24.0824 | 23.7759 | 23.6183 | 24.1982 | 29.5933 | 144.0045 | 128.892 | 423.4854 | 262.1808 | 559.5099 | 24.0968 | 23.8431 | 25.3062 | 38.8878 | 130.1788 | 24.5358 | 24.2231 | 26.6353 | 44.8342 | 228.5799 | 23.8117 | 23.8212 | 23.7594 | 24.1828 | 29.891 | 690.6021 | 648.3906 | 613.0774 | 731.8623 | 24.3806 | 26.687 | 24.3547 | 42.2888 | 136.7085 | 598.8105 | 573.1126 | 607.2588 | 644.1268 | 913.1694 | 927.5974 | 935.3905 | 600.9807 | 824.0444 | 466.6745 |  | 904.7752 | 854.681 | 898.1773 | 25.3611 | 23.5724 | 24.0962 | 293.3934 | 164.1462 | 133.7284 | 179.1183 | 26.4163 | 34.2557 | 34.4951 | 26.1374 | 0.00032214 | -0.009983 | 0.0016384 | 0.010195 | 0.0036649 | -0.00069021 | 0.0070035 | -0.009402 | -0.03684 | -348.7211 | 17.6266 | -349.1334 | 17.8196 | -349.518 | 18.4109 | -349.598 | 17.2899 | -329.0212 | 17.6369 | -328.9996 | 17.6944 | 3777.7226 | 4079.0431 | 899.1102 | 34.3754 | -181.477 | 148.9373
13:40 | 843 | -448.2305 |  | -39.3044 | -44.1631 | -57.9877 | -34.875 | -38.3902 | -45.8179 | -49.6052 | 0.6975 | 1.2463 | 0.7569 | 0.3239 | -442.0021 | -412.4512 | -44.8918 | -39.1416 | -53.41 | -63.3613 | -20.7953 |  | -59.2136 | -60.572 | 2.4616 | 3.1768 | 1.9298 | 1.1657 |  | 50.8127 | 47.8769 | 29.0082 | 29.7116 | 31.2222 | 58.3606 | 38.2441 | 29.495 | 23.1953 | 25.804 | 42.6097 | 126.9537 | 86.9559 | 23.4081 | 23.5465 | 24.6996 | 36.9305 | 381.3117 | 57.3308 | 133.0084 | 70.2148 | 211.4949 | 30.7746 | 23.1865 | 25.9213 | 41.7564 | 110.0847 | 30.4411 | 23.5901 | 29.4455 | 48.9416 | 129.0364 | 25.6199 | 23.1243 | 23.1679 | 23.6913 | 31.9021 | 344.1712 | 530.5927 | 302.8701 | 461.1327 | 23.7965 | 23.2196 | 26.8399 | 44.4011 | 112.5466 | 23.6833 | 24.5446 | 32.6916 | 55.128 | 112.9797 | 23.501 | 23.4 | 23.382 | 23.967 | 31.3479 | 374.2369 | 327.352 | 528.638 | 387.298 | 568.5755 | 23.6781 | 23.7696 | 26.6346 | 42.822 | 123.7656 | 24.1036 | 24.7919 | 30.0304 | 58.518 | 165.9473 | 23.6923 | 23.4947 | 23.4629 | 23.9747 | 29.4029 | 195.6718 | 372.0906 | 646.8361 | 715.9591 | 23.8007 | 24.1896 | 28.2406 | 46.7296 | 140.8651 | 555.0029 | 671.0207 | 506.8259 | 403.6983 | 841.2506 | 918.3951 | 506.0936 | 807.5283 | 594.3744 | 852.8358 | 848.2645 | 800.137 | 755.7242 | 708.2573 | 772.3373 | 770.6538 | 792.9555 | 862.0497 | 806.0558 | 680.9714 | 806.9362 | 726.6775 | 50.7018 | 58.8789 | 67.1841 | 34.7178 | 37.4363 | 37.1865 | 34.3163 | 69.0226 | 45.023 | 29.6732 | 23.0339 | 45.5486 | 141.656 | 46.6327 | 22.7358 | 23.4699 | 23.9757 | 27.8958 | 125.953 | 473.2174 | 457.0783 | 86.0376 | 630.5859 | 26.0774 | 22.8542 | 25.6285 | 26.3821 | 134.2705 | 27.9016 | 23.8041 | 98.5414 | 167.4613 | 26.8241 | 22.9354 | 22.9487 | 23.5589 | 28.7909 | 648.4121 | 766.3765 | 665.7493 | 819.5218 | 27.7312 | 22.7795 | 25.3016 | 45.1749 | 150.6008 | 24.2896 | 24.1014 | 25.5851 | 37.3806 | 101.4957 | 24.1485 | 23.7589 | 23.6549 | 24.2072 | 29.6232 | 144.2569 | 128.9862 | 423.6058 | 262.4719 | 560.2414 | 24.1111 | 23.8446 | 25.2895 | 38.9475 | 130.6244 | 24.5348 | 24.2206 | 26.641 | 44.9004 | 229.7059 | 23.8238 | 23.8279 | 23.7214 | 24.169 | 29.8983 | 693.9423 | 650.5665 | 615.9225 | 733.2738 | 24.4099 | 26.6971 | 24.356 | 42.3667 | 137.2154 | 599.8545 | 575.0518 | 610.5928 | 645.5284 | 912.5731 | 927.9932 | 936.4008 | 601.0378 | 823.9686 | 467.9417 |  | 905.0961 | 854.8331 | 898.2787 | 25.3634 | 23.5898 | 24.1029 | 293.7488 | 164.4225 | 133.8847 | 179.4972 | 26.4641 | 34.2903 | 34.5315 | 26.1916 | 0.00019008 | -0.0095577 | 0.0022805 | 0.010416 | 0.0037158 | 0.00018954 | 0.015467 | 0.0015043 | -0.030148 | -348.7149 | 17.7046 | -349.2411 | 17.8668 | -349.5519 | 18.3863 | -349.5211 | 17.2673 | -328.9843 | 17.6759 | -329.055 | 17.7231 | 3826.2902 | 4080.9145 | 899.3526 | 34.4109 | -181.9912 | 149.1536
13:40 | 844 | -449.3139 |  | -39.3926 | -44.3392 | -58.0528 | -34.9577 | -38.3815 | -46.0004 | -49.6952 | 0.6957 | 1.2417 | 0.7571 | 0.3239 | -441.8869 | -413.396 | -45.0571 | -39.2134 | -53.4874 | -63.3628 | -20.7624 |  | -59.3529 | -60.6894 | 2.4482 | 3.1569 | 1.9149 | 1.162 |  | 50.9051 | 47.9622 | 29.0453 | 29.7829 | 31.2682 | 58.4632 | 38.2996 | 30.5233 | 23.1828 | 25.8092 | 42.6727 | 127.1301 | 86.7585 | 23.401 | 23.5588 | 24.7243 | 37.022 | 385.0438 | 57.4603 | 134.1396 | 70.3979 | 213.3142 | 30.8406 | 23.2024 | 25.9351 | 41.8406 | 110.3175 | 30.4792 | 23.5999 | 29.4763 | 49.033 | 129.2525 | 25.6002 | 23.1054 | 23.2104 | 23.7318 | 31.9928 | 348.2687 | 534.1445 | 306.8342 | 465.6244 | 23.8054 | 23.2273 | 26.8652 | 44.4755 | 112.8311 | 23.6672 | 24.5443 | 32.7238 | 55.2143 | 113.2407 | 23.4717 | 23.416 | 23.394 | 23.9746 | 31.4146 | 376.2406 | 328.3923 | 531.267 | 389.2951 | 571.577 | 23.6686 | 23.7627 | 26.6456 | 42.8963 | 124.1492 | 24.1384 | 24.7954 | 30.0526 | 58.7464 | 166.5231 | 23.6887 | 23.4867 | 23.4491 | 23.979 | 29.4232 | 199.059 | 375.349 | 649.4932 | 717.8287 | 23.833 | 24.2145 | 28.2732 | 46.8888 | 141.4358 | 556.5978 | 666.4724 | 506.8421 | 405.7835 | 841.6281 | 918.5346 | 505.746 | 807.4105 | 592.9744 | 851.824 | 851.0211 | 798.2286 | 762.5157 | 710.8857 | 778.4391 | 769.8253 | 789.8167 | 910.4095 | 806.7826 | 681.7876 | 807.6148 | 727.7117 | 50.807 | 58.9716 | 67.2981 | 34.7576 | 37.523 | 37.2417 | 34.3722 | 69.0777 | 45.0739 | 29.7054 | 23.0309 | 45.6492 | 142.0881 | 46.7497 | 22.7292 | 23.4677 | 23.9845 | 27.9055 | 126.2884 | 474.4234 | 457.8384 | 86.3108 | 631.0233 | 26.0951 | 22.8702 | 25.6678 | 26.4032 | 134.5475 | 27.904 | 23.8079 | 98.5451 | 168.8406 | 26.8324 | 22.9387 | 22.9512 | 23.5609 | 28.8359 | 650.1602 | 767.5808 | 667.1734 | 820.1306 | 27.757 | 22.7886 | 25.3237 | 45.2601 | 150.9802 | 24.29 | 24.1075 | 25.596 | 37.4579 | 101.8086 | 24.1266 | 23.7661 | 23.6343 | 24.2231 | 29.6537 | 144.3634 | 129.0334 | 423.5331 | 262.4233 | 560.3141 | 24.1053 | 23.8509 | 25.3098 | 39.013 | 131.0974 | 24.5262 | 24.2233 | 26.6566 | 44.972 | 230.8341 | 23.8352 | 23.8464 | 23.7021 | 24.1603 | 29.9217 | 697.3479 | 653.1819 | 619.273 | 734.8936 | 24.452 | 26.7083 | 24.3648 | 42.4558 | 137.7315 | 600.0881 | 577.0881 | 613.6296 | 646.9148 | 911.9695 | 928.3304 | 937.3603 | 601.3649 | 824.1609 | 469.1912 |  | 905.3832 | 855.021 | 898.3341 | 25.3589 | 23.5916 | 24.0952 | 294.1447 | 164.659 | 134.0393 | 179.9002 | 26.5064 | 34.3467 | 34.5385 | 26.2197 | 0.00042517 | -0.0097456 | 0.001976 | 0.0098516 | 0.0036221 | -0.00070311 | 0.011365 | 0.003749 | -0.036114 | -348.7241 | 17.6677 | -349.0995 | 17.8196 | -349.4411 | 18.3678 | -349.5488 | 17.3022 | -328.932 | 17.6389 | -328.9166 | 17.6574 | 3778.9581 | 4076.5684 | 899.5702 | 34.4426 | -182.3063 | 149.3492
13:40 | 845 | -450.5927 |  | -39.5015 | -44.5185 | -58.0964 | -35.1226 | -38.4341 | -46.1006 | -49.765 | 0.6942 | 1.2358 | 0.7525 | 0.324 | -441.6305 | -414.2307 | -45.0676 | -39.3796 | -53.5908 | -63.5898 | -20.8723 |  | -59.5119 | -60.8908 | 2.4364 | 3.14 | 1.9077 | 1.1567 |  | 50.9831 | 48.0517 | 29.0836 | 29.8536 | 31.3192 | 58.5623 | 38.358 | 32.0914 | 23.1898 | 25.8325 | 42.7342 | 127.3811 | 86.1349 | 23.4089 | 23.5727 | 24.7343 | 37.11 | 388.6841 | 57.6243 | 135.3027 | 70.5774 | 215.0986 | 30.8964 | 23.1981 | 25.9103 | 41.8993 | 110.539 | 30.4847 | 23.5948 | 29.498 | 49.1271 | 129.467 | 25.578 | 23.112 | 23.2086 | 23.751 | 32.0767 | 352.2513 | 537.4139 | 310.5631 | 470.0006 | 23.7831 | 23.2359 | 26.8876 | 44.5551 | 113.1128 | 23.6629 | 24.5499 | 32.7515 | 55.3016 | 113.5157 | 23.4461 | 23.4252 | 23.4091 | 23.9807 | 31.4725 | 378.3674 | 329.6262 | 533.6083 | 391.5359 | 573.7798 | 23.672 | 23.766 | 26.6689 | 42.9756 | 124.5601 | 24.1242 | 24.8087 | 30.0818 | 58.9852 | 167.0977 | 23.6892 | 23.4876 | 23.4614 | 23.9798 | 29.4552 | 202.5057 | 378.7317 | 651.93 | 719.4641 | 23.8467 | 24.2208 | 28.3073 | 47.0541 | 141.9963 | 557.7302 | 662.6189 | 507.2549 | 407.7705 | 841.9864 | 918.6202 | 505.5041 | 807.3009 | 591.5295 | 850.6288 | 845.0082 | 799.0065 | 767.9928 | 710.5718 | 794.7181 | 770.0944 | 781.8374 | 941.8673 | 807.4842 | 682.5698 | 808.35 | 728.768 | 50.9047 | 59.0565 | 67.3993 | 34.7996 | 37.6089 | 37.2997 | 34.4158 | 69.1309 | 45.131 | 29.7312 | 23.0314 | 45.7359 | 142.5358 | 46.8808 | 22.7296 | 23.4703 | 23.9901 | 27.9203 | 126.7164 | 475.5639 | 458.94 | 86.6442 | 631.6478 | 26.1112 | 22.8988 | 25.7051 | 26.4241 | 134.8107 | 27.917 | 23.8255 | 98.5447 | 173.259 | 26.8593 | 22.9283 | 22.9511 | 23.5717 | 28.882 | 651.8079 | 768.7234 | 668.2989 | 820.6895 | 27.7772 | 22.7854 | 25.3378 | 45.3512 | 151.3484 | 24.3131 | 24.1164 | 25.6028 | 37.543 | 102.0617 | 24.05 | 23.7659 | 23.6083 | 24.2302 | 29.6747 | 144.2109 | 129.0044 | 423.4978 | 262.4541 | 560.6874 | 24.1136 | 23.8626 | 25.3578 | 39.077 | 131.5731 | 24.5194 | 24.2282 | 26.6756 | 45.0361 | 231.9364 | 23.7879 | 23.8632 | 23.704 | 24.172 | 29.9626 | 700.3539 | 655.6964 | 622.6528 | 736.568 | 24.4783 | 26.7202 | 24.3734 | 42.5411 | 138.253 | 600.0711 | 578.3039 | 615.2768 | 648.3716 | 911.3717 | 928.6105 | 938.2263 | 601.7771 | 824.5836 | 470.3904 |  | 905.6364 | 855.3006 | 898.359 | 25.362 | 23.5839 | 24.116 | 294.5138 | 164.8988 | 134.2443 | 180.3449 | 26.5174 | 34.3866 | 34.6575 | 26.2512 | 0.00082325 | -0.010152 | 0.0032165 | 0.011144 | 0.0032885 | -0.00016298 | 0.018902 | -0.00036128 | -0.02992 | -348.6749 | 17.7128 | -349.1919 | 17.9058 | -349.5365 | 18.3699 | -349.4873 | 17.2693 | -328.9104 | 17.6841 | -328.9873 | 17.7313 | 3854.26 | 4075.4636 | 899.7639 | 34.5221 | -182.8122 | 149.5716
13:40 | 846 | -451.5811 |  | -39.6281 | -44.73 | -58.1455 | -35.1398 | -38.4914 | -46.1923 | -49.9359 | 0.6926 | 1.2294 | 0.7488 | 0.3238 | -441.9154 | -415.0302 | -45.225 | -39.4924 | -53.7965 | -63.7836 | -20.9528 |  | -59.6249 | -61.0509 | 2.4228 | 3.1282 | 1.8945 | 1.1523 |  | 51.0571 | 48.1283 | 29.1149 | 29.9073 | 31.3598 | 58.6521 | 38.3944 | 34.4449 | 23.1997 | 25.8485 | 42.7885 | 127.6711 | 86.3985 | 23.4175 | 23.5745 | 24.7488 | 37.2015 | 392.1756 | 57.7687 | 136.5232 | 70.771 | 216.8234 | 30.9548 | 23.1875 | 25.9164 | 41.9528 | 110.7831 | 30.5724 | 23.6046 | 29.534 | 49.2296 | 129.6939 | 25.5871 | 23.1215 | 23.2408 | 23.7514 | 32.1641 | 355.1473 | 539.5917 | 312.9507 | 473.188 | 23.8394 | 23.2389 | 26.9157 | 44.6389 | 113.4044 | 23.6853 | 24.5344 | 32.7924 | 55.3908 | 113.7687 | 23.4403 | 23.433 | 23.4025 | 23.988 | 31.5416 | 379.5641 | 329.9257 | 534.7128 | 392.9589 | 574.8712 | 23.6527 | 23.7872 | 26.6872 | 43.0556 | 124.9575 | 24.0949 | 24.8185 | 30.1111 | 59.2302 | 167.6093 | 23.6917 | 23.4881 | 23.479 | 23.9794 | 29.4895 | 203.917 | 382.0308 | 653.844 | 720.782 | 23.7982 | 24.2456 | 28.3642 | 47.2193 | 142.551 | 558.1345 | 663.7295 | 507.7604 | 409.4218 | 842.3215 | 918.623 | 505.4264 | 807.3137 | 590.1233 | 849.3713 | 827.4405 | 796.5342 | 771.695 | 720.419 | 798.047 | 772.6822 | 778.5039 | 918.4738 | 808.1869 | 683.3395 | 809.0994 | 729.8071 | 50.9931 | 59.1403 | 67.5045 | 34.839 | 37.6887 | 37.35 | 34.4494 | 69.1773 | 45.1822 | 29.7535 | 23.0567 | 45.8255 | 142.9454 | 47.0028 | 22.7306 | 23.4724 | 23.9895 | 27.947 | 127.212 | 476.6485 | 460.1039 | 86.9613 | 632.1706 | 26.1217 | 22.8963 | 25.7203 | 26.4503 | 135.0976 | 27.9408 | 23.8358 | 98.532 | 178.4936 | 26.8681 | 22.9293 | 22.9517 | 23.5757 | 28.9261 | 653.1515 | 769.7736 | 669.0471 | 821.1664 | 27.7912 | 22.777 | 25.3773 | 45.4439 | 151.7321 | 24.3612 | 24.1146 | 25.6193 | 37.6263 | 102.3184 | 23.9845 | 23.7507 | 23.6249 | 24.2293 | 29.7068 | 144.5074 | 129.2439 | 423.7834 | 262.8141 | 561.3984 | 24.1135 | 23.8555 | 25.3585 | 39.1335 | 132.0176 | 24.4968 | 24.2278 | 26.6874 | 45.0986 | 232.9532 | 23.7659 | 23.8522 | 23.7143 | 24.1857 | 29.9942 | 702.7999 | 657.6259 | 625.2457 | 737.9561 | 24.4424 | 26.7279 | 24.3768 | 42.6208 | 138.764 | 599.8274 | 579.5607 | 616.8377 | 649.6535 | 910.7958 | 928.8892 | 939.0129 | 602.2517 | 825.1245 | 471.4687 |  | 905.8649 | 855.5822 | 898.316 | 25.3629 | 23.5681 | 24.133 | 294.8732 | 165.1362 | 134.4234 | 180.7647 | 26.5993 | 34.3756 | 34.7148 | 26.2987 | 0.00064663 | -0.0096388 | 0.002126 | 0.010144 | 0.0038918 | -0.00034162 | 0.036658 | -0.015334 | -0.029647 | -348.6903 | 17.7231 | -349.1149 | 17.8566 | -349.4442 | 18.3555 | -349.518 | 17.3227 | -328.9073 | 17.6594 | -328.8673 | 17.6779 | 3797.5296 | 4072.3317 | 899.9257 | 34.5452 | -183.2892 | 149.7798
13:40 | 847 | -452.5281 |  | -39.7165 | -44.6685 | -58.2051 | -35.2427 | -38.7038 | -46.3074 | -50.0758 | 0.6886 | 1.2253 | 0.7425 | 0.3225 | -442.5189 | -415.7743 | -45.3656 | -39.5171 | -53.858 | -63.9927 | -20.9899 |  | -59.7613 | -61.1943 | 2.4103 | 3.1151 | 1.8838 | 1.1469 |  | 51.1542 | 48.2126 | 29.1492 | 29.9669 | 31.4054 | 58.7435 | 38.4377 | 37.6165 | 23.2009 | 25.8533 | 42.8655 | 127.9781 | 86.3154 | 23.418 | 23.5777 | 24.767 | 37.2956 | 395.5487 | 57.8718 | 137.5028 | 70.9336 | 218.0736 | 31.0327 | 23.1996 | 25.9679 | 42.0276 | 111.0276 | 30.6759 | 23.6206 | 29.569 | 49.3238 | 129.9313 | 25.6013 | 23.1208 | 23.245 | 23.7455 | 32.2475 | 357.3787 | 541.6007 | 315.0842 | 475.8012 | 23.8862 | 23.24 | 26.9341 | 44.7141 | 113.6915 | 23.6969 | 24.5617 | 32.8335 | 55.4846 | 113.9794 | 23.521 | 23.416 | 23.4133 | 23.9944 | 31.6007 | 380.0242 | 329.3321 | 535.1935 | 393.5701 | 575.794 | 23.6464 | 23.7916 | 26.7083 | 43.139 | 125.3566 | 24.123 | 24.8184 | 30.1396 | 59.4659 | 168.2281 | 23.6885 | 23.4926 | 23.4867 | 23.9867 | 29.5165 | 203.932 | 384.6924 | 655.3544 | 721.9678 | 23.7752 | 24.2624 | 28.39 | 47.3852 | 143.1207 | 558.6507 | 663.578 | 508.0882 | 410.9554 | 842.629 | 918.5327 | 505.4289 | 807.4394 | 588.7767 | 848.1415 | 824.2625 | 790.774 | 772.4018 | 731.2255 | 794.8947 | 775.8777 | 776.5334 | 884.3139 | 808.8884 | 684.1406 | 809.8511 | 730.839 | 51.0921 | 59.2327 | 67.621 | 34.8783 | 37.7696 | 37.396 | 34.4829 | 69.2175 | 45.2329 | 29.7704 | 23.0653 | 45.9498 | 143.3471 | 47.1202 | 22.7383 | 23.4652 | 23.994 | 27.9665 | 127.5242 | 477.6157 | 460.9469 | 87.2142 | 632.5242 | 26.1302 | 22.9192 | 25.75 | 26.4714 | 135.3947 | 27.964 | 23.8416 | 98.5333 | 182.3024 | 26.8812 | 22.9352 | 22.9576 | 23.571 | 28.9746 | 654.6607 | 770.8386 | 670.3707 | 821.6034 | 27.8201 | 22.7804 | 25.4011 | 45.5339 | 152.1069 | 24.342 | 24.1083 | 25.6206 | 37.6443 | 102.4934 | 24.0803 | 23.7471 | 23.6559 | 24.2297 | 29.7527 | 144.6522 | 129.3114 | 423.6968 | 262.9135 | 561.8925 | 24.1081 | 23.8521 | 25.3323 | 39.187 | 132.4578 | 24.5089 | 24.2365 | 26.7096 | 45.1716 | 233.8644 | 23.7869 | 23.8549 | 23.7147 | 24.1927 | 30.0288 | 704.8499 | 659.0646 | 627.288 | 739.1417 | 24.4297 | 26.7546 | 24.3695 | 42.7131 | 139.3089 | 599.2603 | 580.8814 | 616.9963 | 651.0204 | 910.2501 | 929.0359 | 939.7211 | 602.8115 | 825.7307 | 472.4777 |  | 906.0511 | 855.9392 | 898.203 | 25.3607 | 23.4928 | 24.1468 | 295.1929 | 165.385 | 134.5567 | 181.1714 | 26.6525 | 34.5072 | 34.721 | 26.4005 | 0.00059804 | -0.0092702 | 0.0019845 | 0.010471 | 0.0035816 | -0.00038878 | 0.03318 | -0.014383 | -0.017629 | -348.5764 | 17.7231 | -349.1365 | 17.9243 | -349.5457 | 18.374 | -349.4565 | 17.255 | -328.8212 | 17.6533 | -328.9258 | 17.7416 | 3739.8396 | 4056.8764 | 900.0453 | 34.6141 | -183.6699 | 149.9709
13:40 | 848 | -453.7086 |  | -39.81 | -44.768 | -58.2356 | -35.2289 | -38.7579 | -46.5804 | -50.2501 | 0.6859 | 1.2252 | 0.7375 | 0.3233 | -443.3339 | -416.8342 | -45.5108 | -39.4859 | -53.8962 | -64.1031 | -20.969 |  | -59.8084 | -61.3779 | 2.3966 | 3.0969 | 1.8693 | 1.1431 |  | 51.2449 | 48.2977 | 29.1779 | 30.0104 | 31.4447 | 58.8372 | 38.4935 | 43.3473 | 23.1988 | 25.868 | 42.9307 | 128.2868 | 85.4394 | 23.4126 | 23.5812 | 24.7842 | 37.3922 | 398.8252 | 57.9464 | 138.0316 | 71.0616 | 218.8399 | 31.1072 | 23.2246 | 26.029 | 42.1119 | 111.2662 | 30.6847 | 23.6325 | 29.603 | 49.4304 | 130.1629 | 25.6498 | 23.1176 | 23.2089 | 23.7554 | 32.3191 | 360.0476 | 543.7956 | 317.7922 | 478.4344 | 23.8625 | 23.2438 | 26.9473 | 44.7884 | 113.9818 | 23.6546 | 24.6196 | 32.8718 | 55.5892 | 114.1677 | 23.5491 | 23.4239 | 23.483 | 24.0079 | 31.6733 | 380.6442 | 328.9816 | 535.9018 | 394.1958 | 577.0815 | 23.6606 | 23.7826 | 26.7297 | 43.2129 | 125.7349 | 24.2441 | 24.835 | 30.1722 | 59.6904 | 168.9351 | 23.6844 | 23.5044 | 23.4925 | 23.9885 | 29.5529 | 203.9787 | 386.6697 | 656.5058 | 722.9739 | 23.7671 | 24.2863 | 28.4155 | 47.5592 | 143.683 | 559.6287 | 663.1199 | 508.4194 | 412.6763 | 842.902 | 918.3585 | 505.4241 | 807.6267 | 587.4122 | 846.893 | 832.7469 | 789.5293 | 773.2262 | 729.222 | 796.5642 | 779.082 | 756.6662 | 861.1118 | 809.6132 | 684.9912 | 810.6048 | 731.8835 | 51.1852 | 59.3193 | 67.7574 | 34.9237 | 37.8577 | 37.4497 | 34.5174 | 69.2575 | 45.2828 | 29.7999 | 23.0647 | 46.062 | 143.7628 | 47.2319 | 22.7372 | 23.4597 | 23.9936 | 27.9738 | 127.9988 | 478.4603 | 462.1894 | 87.5931 | 633.032 | 26.1307 | 22.926 | 25.7611 | 26.4758 | 135.6906 | 27.9759 | 23.845 | 98.5364 | 184.8064 | 26.8953 | 22.9329 | 22.9511 | 23.5685 | 29.0191 | 656.2372 | 771.8465 | 671.7799 | 821.9393 | 27.853 | 22.7803 | 25.3736 | 45.6284 | 152.4939 | 24.3281 | 24.1087 | 25.6173 | 37.6422 | 102.7795 | 24.0712 | 23.7569 | 23.6455 | 24.2339 | 29.7851 | 144.4534 | 129.0693 | 423.2836 | 262.7602 | 562.0149 | 24.1232 | 23.8575 | 25.311 | 39.2476 | 132.8994 | 24.5233 | 24.2308 | 26.7249 | 45.2358 | 234.6872 | 23.8284 | 23.8379 | 23.7263 | 24.1931 | 30.0648 | 707.1611 | 660.4078 | 629.294 | 740.266 | 24.4667 | 26.7556 | 24.3825 | 42.7913 | 139.8421 | 598.7091 | 581.5848 | 617.5391 | 652.7035 | 909.7653 | 929.0955 | 940.3028 | 603.3765 | 826.3872 | 473.4655 |  | 906.2155 | 856.3787 | 898.0251 | 25.3845 | 23.5316 | 24.1599 | 295.6325 | 165.616 | 134.69 | 181.5357 | 26.6413 | 34.5449 | 34.7582 | 26.4106 | 0.00054801 | -0.0097642 | 0.0018408 | 0.010633 | 0.0037441 | -0.0007212 | 0.029929 | 0.007676 | -0.035245 | -348.638 | 17.7683 | -349.1549 | 17.9079 | -349.4411 | 18.3658 | -349.4965 | 17.3289 | -328.8643 | 17.6944 | -328.8643 | 17.6985 | 3803.4625 | 4070.5475 | 900.1304 | 34.6516 | -183.9814 | 150.153
13:40 | 849 | -454.8198 |  | -39.9829 | -44.8411 | -58.4437 | -35.4019 | -38.9091 | -46.6453 | -50.4355 | 0.6831 | 1.2137 | 0.7367 | 0.3236 | -443.9293 | -417.8058 | -45.5596 | -39.4729 | -54.0922 | -64.2166 | -21.135 |  | -60.0173 | -61.4884 | 2.3843 | 3.0832 | 1.8523 | 1.137 |  | 51.3125 | 48.3666 | 29.2064 | 30.04 | 31.4743 | 58.92 | 38.5319 | 52.9597 | 23.2031 | 25.882 | 42.9735 | 128.5934 | 85.4719 | 23.42 | 23.5794 | 24.7954 | 37.4749 | 402.0295 | 58.0641 | 138.6151 | 71.2073 | 219.6237 | 31.1498 | 23.222 | 26.0163 | 42.1733 | 111.4833 | 30.67 | 23.6424 | 29.6429 | 49.5374 | 130.3958 | 25.7048 | 23.0994 | 23.2339 | 23.7874 | 32.4047 | 362.919 | 545.924 | 320.4485 | 481.3013 | 23.874 | 23.2546 | 26.9758 | 44.8741 | 114.2806 | 23.6299 | 24.6421 | 32.9275 | 55.7044 | 114.3636 | 23.4858 | 23.4478 | 23.6586 | 24.0269 | 31.7591 | 382.0789 | 329.4485 | 537.6106 | 395.8881 | 579.1292 | 23.6775 | 23.7554 | 26.7433 | 43.2971 | 126.101 | 24.2532 | 24.8433 | 30.205 | 59.9323 | 169.5247 | 23.6924 | 23.5063 | 23.4951 | 23.9898 | 29.5879 | 204.8727 | 388.6872 | 657.6961 | 723.9142 | 23.7858 | 24.2849 | 28.4399 | 47.7323 | 144.2379 | 560.7131 | 663.6487 | 508.9222 | 414.8483 | 843.1494 | 918.1156 | 505.4059 | 807.8675 | 586.0299 | 845.6043 | 841.4362 | 793.2551 | 775.2232 | 735.1507 | 800.2799 | 780.5211 | 746.6162 | 843.6626 | 810.2533 | 685.8107 | 811.2446 | 732.8794 | 51.2812 | 59.4118 | 67.8854 | 34.9678 | 37.9479 | 37.5087 | 34.5664 | 69.3054 | 45.3383 | 29.8337 | 23.0553 | 46.1636 | 144.1766 | 47.3379 | 22.7362 | 23.4625 | 24.0026 | 28.0019 | 128.405 | 479.2524 | 462.9287 | 88.0068 | 633.1311 | 26.1468 | 22.9056 | 25.7834 | 26.4853 | 136.0082 | 27.9912 | 23.8564 | 98.5396 | 187.3051 | 26.9116 | 22.9388 | 22.9529 | 23.585 | 29.0595 | 657.5577 | 772.7078 | 672.5948 | 822.1528 | 27.8792 | 22.7867 | 25.3684 | 45.7374 | 152.9061 | 24.3373 | 24.1172 | 25.6293 | 37.715 | 103.2851 | 23.9968 | 23.771 | 23.6408 | 24.2431 | 29.814 | 144.3703 | 128.949 | 423.183 | 262.7033 | 562.239 | 24.1224 | 23.8568 | 25.3343 | 39.3041 | 133.3674 | 24.5106 | 24.2236 | 26.724 | 45.2939 | 235.4119 | 23.8789 | 23.8302 | 23.7374 | 24.1934 | 30.0937 | 710.1082 | 662.1978 | 631.716 | 741.3999 | 24.4397 | 26.7807 | 24.3817 | 42.8729 | 140.3863 | 598.1909 | 581.5643 | 619.9602 | 654.7697 | 909.3381 | 929.2048 | 940.7546 | 603.8468 | 827.0365 | 474.404 |  | 906.3705 | 856.8805 | 897.7629 | 25.3708 | 23.5541 | 24.1655 | 296.2776 | 165.8608 | 134.8477 | 181.8676 | 26.7085 | 34.6005 | 34.8603 | 26.4479 | 0.0014081 | -0.0096025 | 0.002137 | 0.010812 | 0.0039089 | -0.00032778 | 0.014372 | -0.0018006 | -0.047319 | -348.4933 | 17.7169 | -349.0534 | 17.9223 | -349.478 | 18.3883 | -349.4934 | 17.2529 | -328.7012 | 17.6307 | -328.7873 | 17.7067 | 3760.9997 | 4049.3095 | 900.197 | 34.7304 | -184.5246 | 150.3543
13:40 | 850 | -456.0383 |  | -40.0405 | -44.9154 | -58.4547 | -35.362 | -38.8387 | -46.7554 | -50.4234 | 0.6818 | 1.2108 | 0.7327 | 0.3224 | -444.4328 | -418.4259 | -45.6263 | -39.4761 | -54.2444 | -64.3509 | -21.17 |  | -60.0466 | -61.508 | 2.3692 | 3.071 | 1.8407 | 1.1307 |  | 51.3939 | 48.4501 | 29.2459 | 30.0833 | 31.5209 | 59.0156 | 38.582 | 61.4354 | 23.2072 | 25.8938 | 43.0294 | 128.9124 | 85.5367 | 23.4308 | 23.5989 | 24.8177 | 37.5526 | 405.1686 | 58.2091 | 139.2064 | 71.3387 | 220.4829 | 31.1926 | 23.2183 | 25.9926 | 42.2368 | 111.6955 | 30.6609 | 23.6447 | 29.6626 | 49.6487 | 130.6503 | 25.6749 | 23.1603 | 23.2526 | 23.7782 | 32.4922 | 366.0121 | 548.2366 | 323.1752 | 484.5105 | 23.8478 | 23.2723 | 27.004 | 44.9577 | 114.5717 | 23.6315 | 24.6219 | 32.966 | 55.8027 | 114.5511 | 23.4508 | 23.4683 | 24.0444 | 24.0404 | 31.8118 | 383.7326 | 330.14 | 539.1833 | 397.6268 | 580.7209 | 23.707 | 23.7433 | 26.7691 | 43.3732 | 126.4701 | 24.2194 | 24.8415 | 30.2295 | 60.1866 | 169.9632 | 23.6948 | 23.5058 | 23.4875 | 24.0096 | 29.6101 | 206.5445 | 391.4965 | 659.5556 | 725.1924 | 23.8141 | 24.249 | 28.4263 | 47.9022 | 144.7932 | 561.3412 | 665.1649 | 509.5497 | 417.343 | 843.3882 | 917.8458 | 505.3487 | 808.1797 | 584.6464 | 844.2721 | 846.6257 | 791.3426 | 772.6752 | 744.5776 | 798.7639 | 782.6233 | 756.9537 | 848.8319 | 810.7375 | 686.56 | 811.7729 | 733.8234 | 51.3901 | 59.5179 | 67.9897 | 35.0164 | 38.0357 | 37.5678 | 34.6231 | 69.3673 | 45.393 | 29.8676 | 23.0507 | 46.2861 | 144.5961 | 47.4627 | 22.7442 | 23.4651 | 24.0103 | 28.0206 | 128.5123 | 479.9945 | 463.2845 | 88.3091 | 633.0446 | 26.1636 | 22.9098 | 25.8093 | 26.5114 | 136.337 | 28.0025 | 23.8502 | 98.5485 | 189.4305 | 26.9239 | 22.9293 | 22.9513 | 23.6034 | 29.104 | 658.7823 | 773.4404 | 673.4032 | 822.2551 | 27.9006 | 22.7922 | 25.3938 | 45.8434 | 153.3047 | 24.2995 | 24.1119 | 25.6437 | 37.8175 | 103.815 | 23.9192 | 23.7697 | 23.6256 | 24.2475 | 29.8423 | 144.3262 | 128.8989 | 423.0151 | 262.5755 | 562.3578 | 24.1168 | 23.8568 | 25.3572 | 39.3651 | 133.8349 | 24.531 | 24.23 | 26.7363 | 45.3567 | 236.0355 | 23.8683 | 23.8379 | 23.7369 | 24.2086 | 30.1239 | 712.5578 | 664.3796 | 634.6486 | 742.6728 | 24.3783 | 26.8141 | 24.3828 | 42.9682 | 140.9463 | 597.503 | 581.0535 | 621.4464 | 656.832 | 908.926 | 929.2754 | 941.0742 | 604.1567 | 827.5819 | 475.2939 |  | 906.5187 | 857.4356 | 897.4221 | 25.3715 | 23.5643 | 24.1393 | 297.0381 | 166.1176 | 135.005 | 182.2064 | 26.7696 | 34.6315 | 34.9095 | 26.5101 | 0.00067158 | -0.010256 | 0.0023157 | 0.011157 | 0.0039575 | -0.00019729 | 0.022552 | 0.0044412 | -0.026456 | -348.5733 | 17.797 | -349.1242 | 17.9531 | -349.4473 | 18.3596 | -349.4657 | 17.2878 | -328.8027 | 17.7128 | -328.8335 | 17.7169 | 3788.9529 | 4045.6268 | 900.2358 | 34.7705 | -184.6758 | 150.5613
13:40 | 851 | -457.201 |  | -40.1283 | -45.0905 | -58.6191 | -35.4183 | -38.9109 | -46.849 | -50.5543 | 0.6798 | 1.2061 | 0.7306 | 0.3216 | -444.8602 | -419.0684 | -45.7096 | -39.5798 | -54.1482 | -64.4942 | -21.2079 |  | -60.1173 | -61.4524 | 2.3572 | 3.0547 | 1.8334 | 1.1273 |  | 51.4906 | 48.5465 | 29.2778 | 30.1308 | 31.5703 | 59.1178 | 38.6414 | 66.5052 | 23.2087 | 25.9173 | 43.1096 | 129.2497 | 85.3682 | 23.4443 | 23.6131 | 24.8324 | 37.6384 | 408.1689 | 58.3163 | 139.6877 | 71.4702 | 221.2487 | 31.2651 | 23.2255 | 26.0243 | 42.3077 | 111.9363 | 30.7413 | 23.6538 | 29.6694 | 49.7605 | 130.884 | 25.6536 | 23.2036 | 23.2218 | 23.7557 | 32.5831 | 368.5515 | 550.1192 | 325.2159 | 487.0147 | 23.8649 | 23.2803 | 27.025 | 45.041 | 114.877 | 23.6546 | 24.5913 | 32.9937 | 55.8828 | 114.7321 | 23.5002 | 23.4525 | 24.5433 | 24.035 | 31.8612 | 384.4122 | 330.0156 | 539.6038 | 398.3856 | 581.148 | 23.7129 | 23.7673 | 26.786 | 43.4625 | 126.872 | 24.1895 | 24.8442 | 30.2609 | 60.4502 | 170.3736 | 23.6915 | 23.5056 | 23.4795 | 24.0195 | 29.6229 | 208.1666 | 394.2605 | 661.2902 | 726.374 | 23.8311 | 24.2408 | 28.4267 | 48.0822 | 145.3285 | 561.8487 | 666.1064 | 509.9193 | 419.8244 | 843.593 | 917.5697 | 505.2587 | 808.5139 | 583.2183 | 842.8937 | 846.1501 | 785.137 | 769.5789 | 742.5831 | 795.9269 | 784.0286 | 770.29 | 862.1211 | 811.1384 | 687.2578 | 812.2769 | 734.7512 | 51.4843 | 59.6121 | 68.1185 | 35.0655 | 38.1281 | 37.6193 | 34.6857 | 69.4242 | 45.4414 | 29.8824 | 23.0643 | 46.3622 | 145.0022 | 47.5816 | 22.7405 | 23.4709 | 24.0195 | 28.0307 | 128.6999 | 480.6394 | 464.1994 | 88.6366 | 633.4483 | 26.1483 | 22.9059 | 25.7934 | 26.5309 | 136.6551 | 28.0194 | 23.8483 | 98.5442 | 191.4768 | 26.9372 | 22.9194 | 22.9484 | 23.6068 | 29.1582 | 659.9036 | 774.0791 | 674.3698 | 822.256 | 27.9168 | 22.8016 | 25.4069 | 45.9334 | 153.6825 | 24.3066 | 24.1161 | 25.6821 | 37.8761 | 104.343 | 23.9078 | 23.7584 | 23.6125 | 24.2371 | 29.8792 | 144.4026 | 128.9137 | 422.9841 | 262.6751 | 562.6895 | 24.0842 | 23.8505 | 25.3803 | 39.4324 | 134.3017 | 24.5419 | 24.2342 | 26.7579 | 45.434 | 236.5895 | 23.8522 | 23.832 | 23.7515 | 24.2174 | 30.1607 | 714.6587 | 665.9987 | 636.9525 | 743.6722 | 24.3571 | 26.8239 | 24.3691 | 43.0555 | 141.4926 | 597.2864 | 580.3352 | 621.9469 | 658.5831 | 908.514 | 929.3243 | 941.2574 | 604.3629 | 827.9874 | 476.1541 |  | 906.6703 | 858.053 | 896.9602 | 25.3657 | 23.5775 | 24.1267 | 298.0653 | 166.3633 | 135.1543 | 182.53 | 26.8107 | 34.659 | 34.9025 | 26.5087 | 0.00080276 | -0.0092351 | 0.002189 | 0.011006 | 0.0038283 | 0.00021649 | 0.0078912 | -0.012536 | -0.019176 | -348.5672 | 17.7416 | -349.0226 | 17.9407 | -349.475 | 18.4027 | -349.5088 | 17.294 | -328.7289 | 17.641 | -328.7196 | 17.6882 | 3799.732 | 4044.6687 | 900.2427 | 34.7807 | -184.9711 | 150.7588
13:40 | 852 | -458.2363 |  | -40.2948 | -45.275 | -58.8169 | -35.5587 | -38.8934 | -46.9907 | -50.5532 | 0.6778 | 1.2038 | 0.7305 | 0.3221 | -445.3061 | -419.913 | -45.7718 | -39.8354 | -54.2078 | -64.6506 | -21.2744 |  | -60.277 | -61.6004 | 2.3439 | 3.04 | 1.8225 | 1.1234 |  | 51.5802 | 48.6386 | 29.3078 | 30.171 | 31.6148 | 59.2111 | 38.6824 | 69.8314 | 23.2199 | 25.9419 | 43.1814 | 129.5787 | 85.0284 | 23.4634 | 23.6087 | 24.8434 | 37.7182 | 411.0537 | 58.4255 | 140.1883 | 71.5906 | 222.0803 | 31.3436 | 23.223 | 26.0385 | 42.3729 | 112.1778 | 30.8086 | 23.6563 | 29.6952 | 49.8574 | 131.0907 | 25.6605 | 23.1679 | 23.1807 | 23.778 | 32.6734 | 370.4735 | 551.7676 | 326.861 | 488.9637 | 23.8914 | 23.2764 | 27.0428 | 45.1285 | 115.1856 | 23.724 | 24.5809 | 33.026 | 55.9673 | 114.9321 | 23.5821 | 23.4525 | 25.068 | 24.0357 | 31.9115 | 384.5388 | 329.4786 | 539.7333 | 398.5797 | 581.2954 | 23.7181 | 23.8077 | 26.7993 | 43.5762 | 127.2805 | 24.195 | 24.8633 | 30.2989 | 60.7179 | 170.9245 | 23.6903 | 23.5083 | 23.4969 | 24.019 | 29.6574 | 210.1213 | 396.8793 | 662.9395 | 727.4861 | 23.8367 | 24.2619 | 28.4653 | 48.2809 | 145.8815 | 562.4852 | 665.7642 | 510.2558 | 422.1327 | 843.7595 | 917.2571 | 505.1556 | 808.8229 | 581.706 | 841.4899 | 846.5188 | 785.6586 | 768.9141 | 738.512 | 794.2953 | 782.4799 | 777.6253 | 868.0353 | 811.5304 | 687.9463 | 812.7947 | 735.6613 | 51.5726 | 59.6985 | 68.2353 | 35.1013 | 38.2169 | 37.6745 | 34.7519 | 69.4638 | 45.4947 | 29.9004 | 23.0652 | 46.4432 | 145.383 | 47.6879 | 22.729 | 23.4707 | 24.0199 | 28.0526 | 129.1936 | 481.2556 | 465.5607 | 88.9996 | 634.0693 | 26.1471 | 22.9077 | 25.8022 | 26.5276 | 136.9859 | 28.0556 | 23.8642 | 98.5349 | 193.1759 | 26.9646 | 22.9292 | 22.9608 | 23.6058 | 29.2125 | 660.9884 | 774.6601 | 675.3121 | 822.1733 | 27.9502 | 22.81 | 25.4203 | 46.0228 | 154.0852 | 24.2961 | 24.1163 | 25.6699 | 37.8907 | 104.8399 | 24.1 | 23.7515 | 23.6455 | 24.2443 | 29.9074 | 144.6925 | 129.1088 | 423.2905 | 263.0884 | 563.2525 | 24.1035 | 23.8569 | 25.3926 | 39.4999 | 134.7903 | 24.5359 | 24.2389 | 26.7823 | 45.518 | 237.1259 | 23.846 | 23.8433 | 23.7603 | 24.2279 | 30.2027 | 716.9191 | 667.5299 | 639.213 | 744.5938 | 24.364 | 26.8406 | 24.3567 | 43.1437 | 142.0411 | 597.5042 | 580.0541 | 623.4144 | 659.9819 | 908.072 | 929.3788 | 941.2939 | 604.5083 | 828.2476 | 476.9486 |  | 906.8384 | 858.7326 | 896.4073 | 25.3661 | 23.5678 | 24.1388 | 299.0851 | 166.6406 | 135.3004 | 182.8459 | 26.8629 | 34.7602 | 34.9962 | 26.5399 | 0.00040006 | -0.0098231 | 0.0020687 | 0.010132 | 0.0035694 | -0.00056237 | 0.016422 | -0.014261 | -0.042474 | -348.5026 | 17.7929 | -349.0718 | 17.9777 | -349.4226 | 18.3411 | -349.4165 | 17.2755 | -328.6827 | 17.6902 | -328.7781 | 17.7149 | 3766.922 | 4045.7616 | 900.2174 | 34.8782 | -185.4685 | 150.9705
13:40 | 853 | -459.5435 |  | -40.3406 | -45.3061 | -58.8822 | -35.6137 | -39.0326 | -47.0899 | -50.7571 | 0.6763 | 1.2071 | 0.7275 | 0.3212 | -445.8635 | -420.7397 | -45.9068 | -40.0225 | -54.2226 | -64.8708 | -21.3394 |  | -60.4515 | -61.7077 | 2.3289 | 3.0243 | 1.8167 | 1.1186 |  | 51.6659 | 48.7351 | 29.3413 | 30.2125 | 31.6628 | 59.3061 | 38.7243 | 71.9573 | 23.232 | 25.9536 | 43.2586 | 129.9028 | 84.3469 | 23.4566 | 23.6235 | 24.8667 | 37.8051 | 413.8195 | 58.5313 | 140.7051 | 71.7169 | 222.9409 | 31.4006 | 23.2326 | 26.0649 | 42.44 | 112.4172 | 30.8096 | 23.6674 | 29.7292 | 49.9545 | 131.303 | 25.7013 | 23.1077 | 23.202 | 23.8114 | 32.7503 | 372.7746 | 553.5547 | 328.9115 | 491.1805 | 23.8424 | 23.2745 | 27.0501 | 45.2159 | 115.4862 | 23.7037 | 24.6296 | 33.063 | 56.0546 | 115.1311 | 23.5977 | 23.436 | 25.64 | 24.0567 | 31.9665 | 384.9683 | 329.1517 | 540.2029 | 398.9715 | 581.9591 | 23.7029 | 23.8125 | 26.8128 | 43.6449 | 127.6365 | 24.2138 | 24.8719 | 30.3302 | 60.9864 | 171.563 | 23.6982 | 23.5175 | 23.513 | 24.0185 | 29.7038 | 211.9557 | 399.5886 | 664.5481 | 728.6722 | 23.8371 | 24.2767 | 28.5128 | 48.4928 | 146.4509 | 563.2784 | 664.8562 | 510.8717 | 424.1208 | 843.9127 | 916.9299 | 505.0302 | 809.0957 | 580.0892 | 840.0752 | 849.8276 | 787.2269 | 770.0205 | 736.9055 | 796.5284 | 782.6378 | 771.6984 | 864.5005 | 811.9148 | 688.6266 | 813.2588 | 736.5362 | 51.6601 | 59.7815 | 68.3236 | 35.1351 | 38.2967 | 37.7432 | 34.7982 | 69.5044 | 45.5428 | 29.934 | 23.0656 | 46.5565 | 145.7489 | 47.7951 | 22.7237 | 23.4672 | 24.0241 | 28.0777 | 129.7173 | 481.8904 | 466.9441 | 89.3031 | 634.454 | 26.1863 | 22.9185 | 25.8324 | 26.5646 | 137.3255 | 28.0846 | 23.8681 | 98.5303 | 194.3373 | 26.98 | 22.9397 | 22.9605 | 23.6057 | 29.2554 | 662.1437 | 775.1659 | 676.244 | 822.0212 | 27.9941 | 22.8007 | 25.4498 | 46.1192 | 154.5004 | 24.2718 | 24.1069 | 25.6608 | 37.9475 | 105.3418 | 24.1566 | 23.7572 | 23.6581 | 24.2541 | 29.9257 | 144.9495 | 129.2984 | 423.4009 | 263.314 | 563.4373 | 24.1283 | 23.8622 | 25.3742 | 39.557 | 135.2866 | 24.5392 | 24.2422 | 26.7987 | 45.5895 | 237.6576 | 23.8276 | 23.8407 | 23.7567 | 24.228 | 30.2268 | 719.2337 | 669.1515 | 641.4243 | 745.4777 | 24.3719 | 26.8492 | 24.3693 | 43.2336 | 142.5905 | 597.3596 | 579.6663 | 625.6556 | 661.0731 | 907.5629 | 929.4199 | 941.217 | 604.6913 | 828.3934 | 477.7065 |  | 907.0225 | 859.5299 | 895.7732 | 25.3584 | 23.5822 | 24.149 | 303.1943 | 166.8488 | 135.395 | 183.1262 | 26.8601 | 34.7999 | 35.0647 | 26.5861 | 0.0011554 | -0.0096344 | 0.002189 | 0.010535 | 0.004039 | -0.00032388 | 0.030548 | 0.0097236 | -0.019319 | -348.5672 | 17.8217 | -349.0349 | 17.9613 | -349.4103 | 18.3842 | -349.5088 | 17.335 | -328.6919 | 17.6841 | -328.6765 | 17.6861 | 3735.389 | 4048.2451 | 900.171 | 34.9323 | -185.891 | 151.1219
13:40 | 854 | -460.6315 |  | -40.4013 | -45.4852 | -59.0069 | -35.7096 | -39.1243 | -47.1221 | -50.8036 | 0.6738 | 1.2018 | 0.7263 | 0.3212 | -446.4236 | -421.6451 | -46.0355 | -40.0127 | -54.2114 | -64.921 | -21.3065 |  | -60.5483 | -61.9024 | 2.318 | 3.0122 | 1.8035 | 1.1158 |  | 51.7521 | 48.834 | 29.3691 | 30.2543 | 31.7047 | 59.3932 | 38.7701 | 73.4595 | 23.233 | 25.9619 | 43.3431 | 130.2343 | 83.8927 | 23.446 | 23.6229 | 24.8742 | 37.8932 | 416.4316 | 58.591 | 141.1193 | 71.8439 | 223.5991 | 31.4436 | 23.2438 | 26.0997 | 42.5141 | 112.664 | 30.8023 | 23.6753 | 29.7648 | 50.0715 | 131.541 | 25.7049 | 23.1318 | 23.2208 | 23.8066 | 32.8408 | 376.2486 | 556.2116 | 332.2727 | 494.5664 | 23.826 | 23.284 | 27.0737 | 45.2954 | 115.8075 | 23.7037 | 24.6522 | 33.1039 | 56.1468 | 115.3419 | 23.5823 | 23.4218 | 26.2441 | 24.0649 | 32.0192 | 385.6714 | 329.0161 | 540.9658 | 399.7596 | 582.9367 | 23.7005 | 23.7998 | 26.8319 | 43.7115 | 127.9908 | 24.2389 | 24.8727 | 30.3608 | 61.2487 | 172.0985 | 23.6982 | 23.521 | 23.5083 | 24.0242 | 29.7325 | 211.9852 | 401.9669 | 665.695 | 729.6033 | 23.8748 | 24.2776 | 28.5468 | 48.7075 | 147.0235 | 564.1421 | 663.1646 | 511.4841 | 425.9586 | 844.0431 | 916.6195 | 504.9075 | 809.3089 | 578.4434 | 838.6871 | 856.4788 | 790.0908 | 771.1627 | 732.4852 | 796.269 | 783.7504 | 770.2229 | 859.353 | 812.205 | 689.261 | 813.5719 | 737.3447 | 51.7512 | 59.8664 | 68.4543 | 35.1831 | 38.3851 | 37.8063 | 34.8327 | 69.549 | 45.5917 | 29.9628 | 23.0598 | 46.6899 | 146.1302 | 47.9114 | 22.7289 | 23.4674 | 24.0325 | 28.0933 | 130.0291 | 482.4473 | 467.9827 | 89.5597 | 634.5685 | 26.209 | 22.9492 | 25.8868 | 26.6056 | 137.6867 | 28.0994 | 23.8658 | 98.5189 | 195.7757 | 26.9912 | 22.9288 | 22.9507 | 23.6109 | 29.3001 | 663.1615 | 775.5454 | 676.9869 | 821.8216 | 28.0299 | 22.7959 | 25.4857 | 46.2238 | 154.8841 | 24.286 | 24.1173 | 25.6975 | 38.0135 | 106.0349 | 24.1105 | 23.7611 | 23.6541 | 24.2547 | 29.9609 | 145.1095 | 129.349 | 423.2528 | 263.3785 | 563.398 | 24.1208 | 23.8602 | 25.3741 | 39.621 | 135.8027 | 24.5456 | 24.249 | 26.8118 | 45.6609 | 238.1716 | 23.8422 | 23.8393 | 23.746 | 24.2196 | 30.2438 | 721.2128 | 670.7234 | 643.3657 | 746.1726 | 24.4026 | 26.8611 | 24.3654 | 43.3199 | 143.144 | 596.9023 | 578.8785 | 628.0979 | 662.1674 | 906.9816 | 929.3965 | 941.0564 | 604.8482 | 828.405 | 478.4569 |  | 907.2291 | 860.269 | 895.0656 | 25.3612 | 23.5939 | 24.1541 | 310.2185 | 167.0586 | 135.4656 | 183.4069 | 26.9123 | 34.8588 | 35.0808 | 26.6103 | 0.0009173 | -0.0098936 | 0.0019047 | 0.01025 | 0.0037333 | -0.00025695 | 0.0179 | -0.0086723 | -0.031495 | -348.4564 | 17.8052 | -349.0318 | 17.9941 | -349.4719 | 18.3555 | -349.4103 | 17.2693 | -328.6242 | 17.6697 | -328.6735 | 17.6964 | 3841.6518 | 4048.8995 | 900.0826 | 34.9698 | -186.1666 | 151.2621
13:40 | 855 | -461.9115 |  | -40.4699 | -45.5299 | -59.0924 | -35.7697 | -39.2933 | -47.249 | -50.9403 | 0.6729 | 1.1946 | 0.7217 | 0.3204 | -447.0064 | -422.4197 | -46.2176 | -40.0238 | -54.2703 | -65.1419 | -21.3844 |  | -60.6388 | -62.1153 | 2.3065 | 2.9993 | 1.7887 | 1.1113 |  | 51.8389 | 48.9324 | 29.4006 | 30.2993 | 31.7448 | 59.4782 | 38.8074 | 74.654 | 23.2277 | 25.9817 | 43.3959 | 130.5613 | 84.7769 | 23.4445 | 23.6126 | 24.8759 | 37.9788 | 418.9216 | 58.6908 | 142.0908 | 72.0724 | 225.3655 | 31.4988 | 23.2473 | 26.1007 | 42.593 | 112.9093 | 30.8149 | 23.683 | 29.793 | 50.1864 | 131.8094 | 25.6913 | 23.2211 | 23.1973 | 23.7733 | 32.9398 | 379.5464 | 558.6659 | 335.396 | 497.7804 | 23.8326 | 23.2942 | 27.1111 | 45.3806 | 116.1331 | 23.7347 | 24.632 | 33.1404 | 56.2445 | 115.5706 | 23.578 | 23.4561 | 26.883 | 24.0709 | 32.0625 | 386.3794 | 329.008 | 541.66 | 400.3771 | 583.7775 | 23.6961 | 23.8016 | 26.8587 | 43.7779 | 128.3513 | 24.2379 | 24.8882 | 30.3904 | 61.5185 | 172.7035 | 23.6931 | 23.5201 | 23.4988 | 24.0229 | 29.7565 | 211.8977 | 403.8474 | 666.6097 | 730.3736 | 23.887 | 24.282 | 28.5684 | 48.9269 | 147.6088 | 564.7289 | 657.6789 | 511.9746 | 427.7093 | 844.1445 | 916.3299 | 504.8493 | 809.4936 | 576.8731 | 837.3844 | 855.7424 | 794.5006 | 768.9555 | 721.4052 | 788.8844 | 784.1019 | 781.4215 | 853.6965 | 812.3652 | 689.8645 | 813.7486 | 738.0802 | 51.8489 | 59.9574 | 68.5688 | 35.2318 | 38.4657 | 37.8581 | 34.8631 | 69.5911 | 45.648 | 30.0073 | 23.0648 | 46.8158 | 146.5279 | 48.0325 | 22.7341 | 23.4707 | 24.0373 | 28.1161 | 130.3643 | 482.9944 | 468.9683 | 89.8712 | 634.7339 | 26.2265 | 22.9478 | 25.9195 | 26.6151 | 138.0438 | 28.1223 | 23.8658 | 98.5097 | 198.5705 | 27.0192 | 22.9219 | 22.9479 | 23.6156 | 29.3523 | 664.1696 | 775.9355 | 677.8672 | 821.6127 | 28.0615 | 22.7944 | 25.5067 | 46.3258 | 155.2675 | 24.2906 | 24.1326 | 25.728 | 38.0511 | 106.8209 | 24.1382 | 23.762 | 23.6483 | 24.2709 | 29.9958 | 145.1402 | 129.3554 | 423.213 | 263.4285 | 563.4464 | 24.1469 | 23.867 | 25.3713 | 39.6906 | 136.3249 | 24.5393 | 24.2514 | 26.8257 | 45.7285 | 238.6283 | 23.848 | 23.8465 | 23.727 | 24.2168 | 30.2681 | 722.9779 | 672.0782 | 645.3971 | 747.0177 | 24.4078 | 26.8896 | 24.3586 | 43.4097 | 143.7029 | 596.4811 | 577.7436 | 630.6823 | 663.2325 | 906.3644 | 929.3359 | 940.8104 | 604.8531 | 828.1834 | 479.2144 |  | 907.4238 | 861.0473 | 894.2923 | 25.3693 | 23.6045 | 24.1553 | 314.5947 | 167.3332 | 135.5698 | 183.6389 | 26.9278 | 34.8945 | 35.1079 | 26.5983 | -0.00012612 | -0.010154 | 0.002223 | 0.010688 | 0.0038463 | -0.0009958 | 0.027558 | -0.00023657 | -0.022533 | -348.478 | 17.8525 | -349.0349 | 17.9798 | -349.3549 | 18.3534 | -349.4165 | 17.3042 | -328.6981 | 17.6964 | -328.6673 | 17.682 | 3983.9803 | 4050.8481 | 899.9686 | 35.0012 | -186.5757 | 151.4515
13:40 | 856 | -463.1666 |  | -40.5708 | -45.6131 | -59.2054 | -35.818 | -39.3179 | -47.4178 | -50.9629 | 0.6719 | 1.1931 | 0.7211 | 0.3208 | -447.6715 | -423.3239 | -46.3245 | -40.1388 | -54.4244 | -65.0961 | -21.4063 |  | -60.8064 | -62.1263 | 2.2947 | 2.9846 | 1.7826 | 1.1058 |  | 51.9209 | 49.0343 | 29.4321 | 30.3768 | 31.7865 | 59.5636 | 38.8415 | 75.5556 | 23.2339 | 25.9987 | 43.4602 | 130.8949 | 86.1033 | 23.4431 | 23.6287 | 24.8923 | 38.0767 | 421.4308 | 58.8574 | 143.6982 | 72.2667 | 227.4243 | 31.564 | 23.2544 | 26.1324 | 42.6688 | 113.1458 | 30.8666 | 23.695 | 29.8214 | 50.2867 | 132.0586 | 25.7167 | 23.2025 | 23.2027 | 23.7978 | 33.0266 | 381.1238 | 559.8713 | 336.9148 | 499.5472 | 23.846 | 23.2932 | 27.1278 | 45.4649 | 116.4565 | 23.7176 | 24.6327 | 33.183 | 56.3401 | 115.7856 | 23.6261 | 23.4153 | 27.4425 | 24.066 | 32.136 | 387.1734 | 329.0661 | 542.5517 | 401.1264 | 584.7826 | 23.6921 | 23.8155 | 26.8849 | 43.8503 | 128.7498 | 24.2509 | 24.8992 | 30.4217 | 61.8037 | 173.281 | 23.713 | 23.5198 | 23.5037 | 24.0324 | 29.7851 | 213.1434 | 405.7737 | 667.6631 | 731.1484 | 23.8451 | 24.2987 | 28.6058 | 49.1545 | 148.1858 | 564.863 | 648.5209 | 512.5222 | 429.099 | 844.2072 | 916.037 | 504.8607 | 809.6736 | 575.3775 | 836.1641 | 845.9176 | 785.0174 | 767.782 | 716.0043 | 786.7772 | 786.6395 | 784.2002 | 850.9374 | 812.4793 | 690.4843 | 813.8802 | 738.7667 | 51.9511 | 60.0507 | 68.6767 | 35.27 | 38.5553 | 37.9127 | 34.9076 | 69.639 | 45.7058 | 30.0565 | 23.0817 | 46.9059 | 146.9392 | 48.1559 | 22.7408 | 23.473 | 24.0448 | 28.1474 | 130.6792 | 483.6065 | 469.6967 | 90.2177 | 634.7551 | 26.2514 | 22.946 | 25.9135 | 26.6442 | 138.381 | 28.1568 | 23.87 | 98.5048 | 200.856 | 27.04 | 22.9256 | 22.9499 | 23.6244 | 29.4026 | 665.1178 | 776.2988 | 678.6359 | 821.4125 | 28.0843 | 22.8037 | 25.5045 | 46.4315 | 155.6628 | 24.2944 | 24.1323 | 25.727 | 38.1017 | 107.4195 | 24.0966 | 23.7653 | 23.6462 | 24.2774 | 30.0231 | 145.2253 | 129.419 | 423.4909 | 263.6847 | 563.7514 | 24.15 | 23.8634 | 25.3829 | 39.7429 | 136.8559 | 24.5311 | 24.2521 | 26.8338 | 45.7904 | 239.0383 | 23.8222 | 23.8433 | 23.7198 | 24.2199 | 30.3017 | 724.9612 | 673.2481 | 647.0559 | 747.8782 | 24.3715 | 26.9051 | 24.3763 | 43.4972 | 144.2616 | 596.3456 | 576.5318 | 631.7675 | 664.5796 | 905.7728 | 929.3043 | 940.5354 | 604.7526 | 827.7383 | 479.9945 |  | 907.5934 | 861.7741 | 893.4553 | 25.3794 | 23.6191 | 24.1628 | 317.0887 | 167.6256 | 135.7072 | 183.9051 | 26.9391 | 34.9061 | 35.1553 | 26.6657 | 0.00074669 | -0.009637 | 0.0020856 | 0.010785 | 0.0033327 | -0.00028754 | 0.016502 | 0.00082034 | -0.021097 | -348.4656 | 17.8422 | -348.9918 | 18.0229 | -349.4503 | 18.3986 | -349.4442 | 17.3042 | -328.5935 | 17.6738 | -328.6119 | 17.7026 | 4024.3564 | 4049.5743 | 899.8349 | 35.0307 | -186.8713 | 151.6664
13:40 | 857 | -464.2429 |  | -40.6751 | -45.6506 | -59.2528 | -35.8304 | -39.4016 | -47.5778 | -51.2134 | 0.6698 | 1.1895 | 0.7204 | 0.3185 | -448.2434 | -424.2283 | -46.4437 | -40.1488 | -54.6981 | -65.1016 | -21.54 |  | -60.9909 | -62.3185 | 2.2806 | 2.9733 | 1.7733 | 1.1017 |  | 51.9923 | 49.1254 | 29.4661 | 30.4374 | 31.8316 | 59.6517 | 38.8799 | 76.0366 | 23.2427 | 26.0071 | 43.5429 | 131.211 | 87.264 | 23.4511 | 23.6451 | 24.9207 | 38.1727 | 424.0357 | 59.0081 | 144.2192 | 72.3612 | 227.7885 | 31.6195 | 23.2752 | 26.2137 | 42.7631 | 113.3988 | 30.9485 | 23.7068 | 29.8638 | 50.3968 | 132.2936 | 25.7963 | 23.1775 | 23.1983 | 23.8075 | 33.1156 | 383.7007 | 562.0515 | 340.0441 | 502.6589 | 23.9105 | 23.3044 | 27.1362 | 45.5517 | 116.7866 | 23.7076 | 24.6437 | 33.2192 | 56.4383 | 115.9909 | 23.5697 | 23.4 | 27.8994 | 24.0743 | 32.2348 | 388.4426 | 329.616 | 543.9679 | 402.4966 | 586.3688 | 23.6774 | 23.8274 | 26.8925 | 43.9371 | 129.1518 | 24.2259 | 24.9141 | 30.46 | 62.0975 | 173.7293 | 23.7401 | 23.5202 | 23.5018 | 24.0569 | 29.8082 | 214.0862 | 408.0466 | 668.9778 | 731.9688 | 23.8131 | 24.3134 | 28.6406 | 49.3943 | 148.7709 | 564.6022 | 643.9709 | 513.3178 | 430.2531 | 844.2338 | 915.7322 | 504.8904 | 809.8307 | 573.9425 | 834.9905 | 844.0549 | 782.0138 | 768.8444 | 715.0908 | 793.7739 | 790.666 | 777.8986 | 857.9557 | 812.6796 | 691.1718 | 814.099 | 739.4634 | 52.0497 | 60.1434 | 68.8002 | 35.3234 | 38.6522 | 37.9699 | 34.964 | 69.6947 | 45.7607 | 30.0996 | 23.0925 | 46.9698 | 147.3243 | 48.2674 | 22.7473 | 23.4735 | 24.0439 | 28.162 | 130.9405 | 484.2537 | 470.1504 | 90.5803 | 634.5705 | 26.2711 | 22.9197 | 25.8949 | 26.6848 | 138.7391 | 28.1646 | 23.8728 | 98.5144 | 201.1597 | 27.0535 | 22.9333 | 22.9497 | 23.6283 | 29.4465 | 665.9959 | 776.6185 | 679.1884 | 821.2586 | 28.108 | 22.8117 | 25.5214 | 46.5415 | 156.0884 | 24.2959 | 24.125 | 25.7237 | 38.1735 | 107.9012 | 24.0771 | 23.7751 | 23.6397 | 24.2778 | 30.0507 | 145.4722 | 129.6046 | 423.9419 | 264.1315 | 564.2065 | 24.1288 | 23.8568 | 25.4053 | 39.8007 | 137.3984 | 24.5415 | 24.2524 | 26.8478 | 45.8603 | 239.4153 | 23.8397 | 23.8337 | 23.75 | 24.2346 | 30.3524 | 726.8772 | 674.6811 | 648.6698 | 748.65 | 24.4213 | 26.8929 | 24.413 | 43.5828 | 144.8096 | 596.5173 | 577.1592 | 631.0911 | 666.3445 | 905.2228 | 929.2577 | 940.2835 | 604.6402 | 827.1719 | 480.7577 |  | 907.7365 | 862.5228 | 892.5611 | 25.3861 | 23.6059 | 24.1814 | 318.5318 | 167.8785 | 135.8526 | 184.1381 | 27.0175 | 35.0002 | 35.3017 | 26.785 | 0.0010728 | -0.010332 | 0.002646 | 0.011064 | 0.0045384 | -0.00071083 | 0.0092526 | -0.003246 | -0.027942 | -348.3887 | 17.873 | -348.9918 | 18.0249 | -349.3673 | 18.3226 | -349.3673 | 17.2775 | -328.5504 | 17.6985 | -328.6212 | 17.7005 | 4060.3158 | 4045.9619 | 899.6938 | 35.151 | -187.3199 | 151.8656
13:40 | 858 | -465.4142 |  | -40.8147 | -45.7445 | -59.3028 | -35.8972 | -39.4067 | -47.6991 | -51.3148 | 0.6681 | 1.1902 | 0.7206 | 0.3208 | -448.7147 | -424.9947 | -46.5517 | -40.1538 | -54.8039 | -65.2131 | -21.5762 |  | -61.0598 | -62.3304 | 2.2696 | 2.9604 | 1.766 | 1.0966 |  | 52.0697 | 49.2076 | 29.5083 | 30.4593 | 31.8759 | 59.7384 | 38.9226 | 75.9128 | 23.2447 | 26.0274 | 43.6004 | 131.5329 | 88.5991 | 23.4554 | 23.6444 | 24.9294 | 38.257 | 426.6987 | 59.1342 | 144.7204 | 72.5436 | 229.0031 | 31.6773 | 23.2762 | 26.1951 | 42.8246 | 113.5912 | 31.012 | 23.7039 | 29.9125 | 50.5219 | 132.5374 | 25.8253 | 23.2138 | 23.2017 | 23.7766 | 33.1985 | 386.4107 | 564.1704 | 342.8138 | 505.7814 | 23.9194 | 23.3054 | 27.1511 | 45.6382 | 117.1225 | 23.6962 | 24.6584 | 33.2407 | 56.5318 | 116.1981 | 23.5009 | 23.4862 | 28.3689 | 24.1279 | 32.3281 | 390.1635 | 330.6904 | 545.3032 | 404.3517 | 587.9173 | 23.6757 | 23.8295 | 26.8998 | 44.0094 | 129.5005 | 24.2539 | 24.9176 | 30.4858 | 62.3783 | 174.23 | 23.7314 | 23.5266 | 23.5044 | 24.06 | 29.8353 | 213.594 | 409.7692 | 669.8232 | 732.4913 | 23.8147 | 24.337 | 28.6909 | 49.6543 | 149.3445 | 564.0708 | 644.4442 | 514.6053 | 430.9426 | 844.2359 | 915.4362 | 504.8828 | 809.9256 | 572.6608 | 833.9148 | 845.1223 | 798.6135 | 769.9664 | 716.6189 | 796.8856 | 790.3765 | 766.1295 | 863.2954 | 813.0074 | 691.905 | 814.4754 | 740.1957 | 52.1384 | 60.2318 | 68.8991 | 35.3788 | 38.7251 | 38.0161 | 35.0072 | 69.7509 | 45.8143 | 30.1162 | 23.084 | 47.0695 | 147.6797 | 48.3746 | 22.7473 | 23.4763 | 24.0504 | 28.1717 | 131.2223 | 484.8974 | 470.6377 | 90.9557 | 634.5618 | 26.2833 | 22.9124 | 25.9263 | 26.7053 | 139.1004 | 28.1784 | 23.8811 | 98.5309 | 202.1962 | 27.0653 | 22.9343 | 22.9495 | 23.6329 | 29.4925 | 666.958 | 776.9901 | 679.8571 | 821.165 | 28.1471 | 22.8134 | 25.5426 | 46.6523 | 156.516 | 24.2873 | 24.1233 | 25.75 | 38.25 | 108.3246 | 24.1841 | 23.7717 | 23.6524 | 24.287 | 30.0761 | 145.7712 | 129.8587 | 424.32 | 264.6624 | 564.7032 | 24.1363 | 23.8582 | 25.4413 | 39.8633 | 137.9305 | 24.5413 | 24.2489 | 26.8607 | 45.9347 | 239.711 | 23.8686 | 23.8203 | 23.7555 | 24.2359 | 30.3794 | 728.688 | 676.2587 | 650.6203 | 749.46 | 24.4586 | 26.9005 | 24.4146 | 43.6684 | 145.3633 | 597.081 | 581.0685 | 629.5278 | 667.9349 | 904.6877 | 929.1989 | 940.074 | 604.6901 | 826.8003 | 481.4718 |  | 907.8291 | 863.2517 | 891.63 | 25.387 | 23.6143 | 24.1824 | 319.6146 | 168.1134 | 136.0402 | 184.2917 | 27.0347 | 35.0307 | 35.3167 | 26.8169 | 0.00095673 | -0.010161 | 0.0025063 | 0.011066 | 0.003795 | -0.00028771 | 0.01717 | -0.0062041 | -0.032562 | -348.4256 | 17.8709 | -348.9488 | 18.0455 | -349.3919 | 18.3822 | -349.435 | 17.3248 | -328.575 | 17.68 | -328.5688 | 17.7046 | 3940.0858 | 4058.9556 | 899.5429 | 35.1737 | -187.5951 | 152.0768
13:40 | 859 | -466.4955 |  | -40.9284 | -45.8937 | -59.4841 | -35.9708 | -39.5125 | -47.814 | -51.428 | 0.6666 | 1.1905 | 0.7236 | 0.3214 | -449.183 | -425.802 | -46.6995 | -40.2973 | -54.9471 | -65.28 | -21.6343 |  | -61.144 | -62.4725 | 2.2576 | 2.9477 | 1.7541 | 1.0932 |  | 52.1477 | 49.2958 | 29.5484 | 30.5228 | 31.9205 | 59.822 | 38.9627 | 75.9218 | 23.2515 | 26.054 | 43.6534 | 131.868 | 89.3409 | 23.4651 | 23.6559 | 24.9416 | 38.3494 | 429.5048 | 59.324 | 146.3675 | 72.7624 | 231.1125 | 31.7466 | 23.2747 | 26.1533 | 42.8633 | 113.7497 | 31.0315 | 23.6971 | 29.9405 | 50.6221 | 132.76 | 25.7869 | 23.1544 | 23.2404 | 23.8318 | 33.2759 | 387.8593 | 565.3268 | 344.0325 | 507.6163 | 23.8696 | 23.296 | 27.16 | 45.7158 | 117.4605 | 23.6823 | 24.6936 | 33.2664 | 56.6314 | 116.3933 | 23.5962 | 23.531 | 28.6986 | 24.1494 | 32.3837 | 391.6515 | 331.6539 | 545.9672 | 405.8145 | 588.5668 | 23.716 | 23.8268 | 26.9264 | 44.0742 | 129.8472 | 24.3081 | 24.912 | 30.502 | 62.651 | 174.7855 | 23.7078 | 23.5285 | 23.5182 | 24.0525 | 29.8708 | 213.1312 | 411.1536 | 670.4184 | 732.865 | 23.8344 | 24.3463 | 28.7242 | 49.9193 | 149.9249 | 563.2396 | 642.3424 | 516.187 | 431.7689 | 844.2337 | 915.1626 | 504.7902 | 809.9121 | 571.7766 | 833.0539 | 841.9078 | 810.5766 | 770.1558 | 726.8744 | 795.6577 | 785.9989 | 764.9467 | 857.9513 | 813.4662 | 692.6427 | 814.993 | 740.9884 | 52.2244 | 60.3137 | 68.9734 | 35.4083 | 38.7902 | 38.0572 | 35.0287 | 69.8088 | 45.8664 | 30.1536 | 23.0659 | 47.1703 | 148.0348 | 48.4896 | 22.7367 | 23.4788 | 24.0551 | 28.187 | 131.6379 | 485.4778 | 471.372 | 91.3067 | 634.7027 | 26.2947 | 22.9309 | 25.9499 | 26.756 | 139.4395 | 28.2054 | 23.8943 | 98.5317 | 204.2534 | 27.0791 | 22.9377 | 22.9499 | 23.6348 | 29.5435 | 667.8622 | 777.4039 | 680.3628 | 821.1431 | 28.1784 | 22.8072 | 25.552 | 46.7611 | 156.9033 | 24.2742 | 24.1233 | 25.768 | 38.3085 | 108.9769 | 24.2074 | 23.748 | 23.6636 | 24.2839 | 30.0954 | 146.8815 | 130.7152 | 425.7394 | 266.2229 | 566.3012 | 24.1483 | 23.8584 | 25.4476 | 39.9259 | 138.4608 | 24.516 | 24.2529 | 26.8751 | 45.9988 | 239.9732 | 23.8671 | 23.833 | 23.7277 | 24.226 | 30.4024 | 730.075 | 677.7541 | 652.4192 | 750.0538 | 24.4476 | 26.9265 | 24.3964 | 43.7556 | 145.9402 | 598.728 | 586.2059 | 627.2483 | 669.2085 | 904.1758 | 929.1335 | 939.9358 | 605.2135 | 827.0338 | 482.3256 |  | 907.869 | 863.9548 | 890.7398 | 25.3862 | 23.5639 | 24.1777 | 320.6189 | 168.2932 | 136.18 | 184.5203 | 27.0717 | 35.0607 | 35.3117 | 26.8396 | 0.00042657 | -0.0099397 | 0.0022827 | 0.010653 | 0.0040624 | -0.00074679 | 0.008559 | -0.0073767 | -0.04123 | -348.3703 | 17.8853 | -349.0165 | 18.0804 | -349.3857 | 18.3637 | -349.3519 | 17.2734 | -328.4981 | 17.6861 | -328.5812 | 17.7128 | 3949.0453 | 4057.2657 | 899.4006 | 35.1862 | -188.042 | 152.2366
13:40 | 860 | -467.6541 |  | -41.076 | -45.9558 | -59.5001 | -36.0143 | -39.5653 | -47.8918 | -51.5225 | 0.666 | 1.1872 | 0.7258 | 0.3218 | -449.6354 | -426.3859 | -46.7192 | -40.3761 | -55.1109 | -65.363 | -21.6392 |  | -61.3023 | -62.6047 | 2.243 | 2.9356 | 1.7405 | 1.0876 |  | 52.2149 | 49.3764 | 29.5777 | 30.5851 | 31.9593 | 59.899 | 38.9971 | 76.6752 | 23.25 | 26.0552 | 43.7095 | 132.1912 | 89.7406 | 23.4683 | 23.6617 | 24.9564 | 38.4458 | 432.379 | 59.4675 | 146.6611 | 72.9068 | 230.8734 | 31.808 | 23.2755 | 26.1744 | 42.9281 | 113.9533 | 31.0393 | 23.7083 | 29.9621 | 50.7139 | 132.973 | 25.7894 | 23.1115 | 23.249 | 23.8569 | 33.3709 | 389.9776 | 567.1291 | 346.3281 | 510.0948 | 23.885 | 23.2962 | 27.1821 | 45.805 | 117.7973 | 23.6636 | 24.6981 | 33.3055 | 56.7372 | 116.588 | 23.6101 | 23.549 | 28.8521 | 24.143 | 32.4453 | 392.7378 | 332.1662 | 546.3738 | 406.7016 | 588.8882 | 23.7201 | 23.8338 | 26.9467 | 44.1485 | 130.2245 | 24.2273 | 24.9161 | 30.5304 | 62.9514 | 175.3843 | 23.7067 | 23.5203 | 23.5063 | 24.0533 | 29.8981 | 213.2713 | 412.6317 | 671.1377 | 733.2034 | 23.8237 | 24.345 | 28.727 | 50.1805 | 150.5239 | 562.3234 | 637.4403 | 517.2716 | 433.0406 | 844.2506 | 914.9116 | 504.6789 | 809.8226 | 571.4621 | 832.4307 | 842.2355 | 802.2995 | 751.0222 | 740.7115 | 796.2538 | 781.7575 | 776.2493 | 851.2919 | 814.0345 | 693.4026 | 815.6001 | 741.8569 | 52.3284 | 60.3995 | 69.0849 | 35.4507 | 38.8749 | 38.1062 | 35.0572 | 69.869 | 45.9235 | 30.2132 | 23.0734 | 47.3109 | 148.4093 | 48.6204 | 22.7409 | 23.4756 | 24.0542 | 28.221 | 132.0747 | 486.0003 | 472.067 | 91.6778 | 634.8066 | 26.3037 | 22.9557 | 25.9699 | 26.7608 | 139.7864 | 28.2102 | 23.8925 | 98.519 | 206.6355 | 27.0948 | 22.9349 | 22.9408 | 23.6326 | 29.5852 | 668.7333 | 777.8378 | 680.8466 | 821.1509 | 28.1909 | 22.8046 | 25.5538 | 46.8625 | 157.2747 | 24.311 | 24.1227 | 25.7671 | 38.3648 | 109.8534 | 24.0153 | 23.7467 | 23.6556 | 24.2791 | 30.1363 | 147.7553 | 131.3711 | 426.5018 | 267.4379 | 567.2398 | 24.1179 | 23.8591 | 25.4139 | 39.9928 | 138.9954 | 24.5198 | 24.2467 | 26.8898 | 46.0638 | 240.206 | 23.8566 | 23.8466 | 23.7282 | 24.2284 | 30.4343 | 731.071 | 678.9435 | 653.7741 | 750.4185 | 24.4094 | 26.95 | 24.3992 | 43.8516 | 146.5054 | 601.0331 | 590.3703 | 624.5734 | 670.3426 | 903.676 | 928.9154 | 939.865 | 606.2759 | 827.9171 | 483.5108 |  | 907.8865 | 864.6173 | 889.8673 | 25.3898 | 23.5662 | 24.1962 | 321.8638 | 168.5229 | 136.3234 | 184.7798 | 27.1306 | 35.1252 | 35.388 | 26.8432 | 0.00026291 | -0.010094 | 0.0020952 | 0.010489 | 0.0032278 | -0.00074822 | 0.020907 | -0.00049693 | -0.027755 | -348.3641 | 17.8791 | -348.9211 | 18.029 | -349.3211 | 18.3637 | -349.3919 | 17.3083 | -328.4735 | 17.68 | -328.4919 | 17.68 | 4059.3779 | 4048.336 | 899.2487 | 35.2566 | -188.3766 | 152.4231
13:40 | 861 | -468.7009 |  | -41.1608 | -46.0163 | -59.5529 | -36.0536 | -39.5851 | -47.9967 | -51.6669 | 0.6649 | 1.1844 | 0.7244 | 0.3207 | -450.1832 | -427.1314 | -46.7429 | -40.4119 | -55.2845 | -65.5059 | -21.6582 |  | -61.458 | -62.7093 | 2.2305 | 2.9182 | 1.7363 | 1.0836 |  | 52.2907 | 49.4534 | 29.602 | 30.6228 | 31.9954 | 59.9851 | 39.0347 | 77.5234 | 23.249 | 26.0567 | 43.7752 | 132.515 | 90.3945 | 23.4609 | 23.6533 | 24.9664 | 38.5365 | 435.1948 | 59.5202 | 145.9252 | 73.0079 | 230.0881 | 31.8669 | 23.2813 | 26.2029 | 42.9924 | 114.1586 | 31.0304 | 23.7204 | 29.9863 | 50.8228 | 133.2019 | 25.7862 | 23.1226 | 23.2277 | 23.8447 | 33.4489 | 392.7054 | 569.1614 | 348.6419 | 512.6956 | 23.8936 | 23.3004 | 27.2114 | 45.8815 | 118.125 | 23.6687 | 24.6968 | 33.3428 | 56.8334 | 116.785 | 23.5126 | 23.5094 | 28.9077 | 24.1413 | 32.4972 | 393.6145 | 332.3831 | 546.843 | 407.4156 | 589.3163 | 23.7016 | 23.8156 | 26.9631 | 44.2435 | 130.6411 | 24.1909 | 24.9302 | 30.5634 | 63.2475 | 176.037 | 23.7204 | 23.5241 | 23.5118 | 24.0583 | 29.9286 | 213.7435 | 414.1039 | 671.8286 | 733.4275 | 23.8348 | 24.3383 | 28.7343 | 50.4516 | 151.0874 | 561.3144 | 634.6226 | 518.3705 | 434.9858 | 844.2873 | 914.6725 | 504.6598 | 809.8015 | 571.4672 | 831.9377 | 841.7731 | 790.5323 | 720.5537 | 755.9497 | 795.6433 | 775.2514 | 768.7254 | 849.4523 | 814.6017 | 694.1772 | 816.2324 | 742.755 | 52.4362 | 60.4904 | 69.2004 | 35.5056 | 38.9636 | 38.1517 | 35.1009 | 69.9238 | 45.9782 | 30.224 | 23.0874 | 47.4341 | 148.7639 | 48.7378 | 22.7497 | 23.4768 | 24.0641 | 28.2445 | 132.3107 | 486.4855 | 472.5644 | 91.9554 | 634.8282 | 26.3023 | 22.9759 | 25.9875 | 26.7078 | 140.1472 | 28.2085 | 23.8909 | 98.516 | 208.7137 | 27.1124 | 22.9206 | 22.94 | 23.6395 | 29.6289 | 669.6754 | 778.2397 | 681.4303 | 821.1163 | 28.2143 | 22.8004 | 25.5455 | 46.975 | 157.6667 | 24.3216 | 24.1329 | 25.7833 | 38.4293 | 110.6605 | 23.9656 | 23.7674 | 23.6691 | 24.2941 | 30.1717 | 147.5568 | 131.2647 | 425.6515 | 267.2991 | 566.7149 | 24.1009 | 23.8662 | 25.4155 | 40.0633 | 139.5116 | 24.5379 | 24.244 | 26.9009 | 46.1314 | 240.3986 | 23.841 | 23.8421 | 23.7521 | 24.2499 | 30.4731 | 731.8395 | 679.9472 | 654.9594 | 750.6013 | 24.3866 | 26.9761 | 24.3895 | 43.9397 | 147.0533 | 602.6623 | 593.653 | 622.0866 | 671.5182 | 903.1626 | 928.5287 | 939.8586 | 607.7 | 829.2492 | 485.0171 |  | 907.8748 | 865.2554 | 889.0069 | 25.3772 | 23.571 | 24.2069 | 323.4717 | 168.7951 | 136.4392 | 185.0193 | 27.1636 | 35.1803 | 35.4446 | 26.9036 | 0.00083085 | -0.010002 | 0.0024275 | 0.010893 | 0.0040228 | -0.00048461 | 0.038662 | -0.012621 | -0.015392 | -348.3579 | 17.9182 | -348.9888 | 18.1071 | -349.4011 | 18.3925 | -349.3765 | 17.3022 | -328.4642 | 17.6759 | -328.495 | 17.7231 | 4016.6024 | 4048.5707 | 899.0809 | 35.3125 | -188.718 | 152.6172
13:40 | 862 | -469.7541 |  | -41.2452 | -46.1015 | -59.5966 | -36.0053 | -39.6995 | -48.0223 | -51.6619 | 0.6624 | 1.1796 | 0.7221 | 0.3206 | -450.7363 | -427.867 | -46.8197 | -40.4129 | -55.3323 | -65.5092 | -21.6617 |  | -61.5208 | -62.9826 | 2.2162 | 2.9054 | 1.7228 | 1.0803 |  | 52.3818 | 49.5236 | 29.629 | 30.6602 | 32.0342 | 60.0796 | 39.0726 | 78.1047 | 23.2574 | 26.0722 | 43.8468 | 132.8439 | 91.229 | 23.4645 | 23.6569 | 24.9808 | 38.6249 | 437.9689 | 59.623 | 145.9052 | 73.1547 | 230.4601 | 31.9442 | 23.2897 | 26.233 | 43.0691 | 114.3861 | 31.0779 | 23.732 | 30.0001 | 50.9406 | 133.426 | 25.7827 | 23.1362 | 23.2044 | 23.8632 | 33.5267 | 395.4117 | 571.119 | 350.8194 | 515.4864 | 23.8858 | 23.3088 | 27.2279 | 45.9646 | 118.4571 | 23.7029 | 24.698 | 33.3882 | 56.931 | 116.9727 | 23.5156 | 23.5061 | 28.9559 | 24.1517 | 32.5533 | 394.6587 | 332.881 | 547.4999 | 408.3083 | 589.8772 | 23.7132 | 23.8202 | 26.977 | 44.346 | 131.0529 | 24.2519 | 24.937 | 30.5964 | 63.5437 | 176.6742 | 23.7132 | 23.5279 | 23.5222 | 24.0523 | 29.9702 | 214.3129 | 415.5412 | 672.382 | 733.5814 | 23.8676 | 24.3371 | 28.7713 | 50.7488 | 151.6208 | 560.2935 | 634.3486 | 519.7604 | 437.4844 | 844.3582 | 914.4399 | 504.729 | 809.9716 | 571.5158 | 831.4659 | 842.7278 | 784.5233 | 718.8171 | 763.9675 | 793.0225 | 771.4697 | 768.4484 | 849.2661 | 815.1438 | 694.948 | 816.8637 | 743.6622 | 52.5274 | 60.5772 | 69.3158 | 35.5477 | 39.0379 | 38.1986 | 35.1533 | 69.9799 | 46.0317 | 30.2548 | 23.1122 | 47.5111 | 149.1039 | 48.8548 | 22.748 | 23.4891 | 24.0822 | 28.2605 | 132.3053 | 486.9022 | 472.9861 | 92.1421 | 634.688 | 26.3369 | 22.9704 | 25.9912 | 26.7488 | 140.5108 | 28.2497 | 23.8978 | 98.5307 | 208.573 | 27.1277 | 22.9253 | 22.9556 | 23.6506 | 29.6803 | 670.5928 | 778.6271 | 682.1036 | 821.0576 | 28.2522 | 22.802 | 25.575 | 47.0984 | 158.0764 | 24.3866 | 24.1305 | 25.801 | 38.4879 | 111.3909 | 24.0304 | 23.7806 | 23.624 | 24.3097 | 30.1907 | 147.5236 | 131.2907 | 425.4706 | 267.6937 | 566.9625 | 24.089 | 23.873 | 25.4366 | 40.1357 | 140.0388 | 24.5324 | 24.2624 | 26.922 | 46.213 | 240.5833 | 23.8635 | 23.8471 | 23.7437 | 24.2585 | 30.512 | 732.2489 | 680.8111 | 656.0422 | 750.4273 | 24.4585 | 26.9891 | 24.3878 | 44.0292 | 147.6043 | 603.9079 | 595.7437 | 620.0042 | 673.0314 | 902.5981 | 928.0418 | 939.9314 | 609.3605 | 830.8487 | 486.8063 |  | 907.8511 | 865.9098 | 888.1895 | 25.3812 | 23.5897 | 24.2049 | 327.1071 | 169.0757 | 136.5871 | 185.2985 | 27.2564 | 35.2866 | 35.5645 | 27.0177 | 0.00084072 | -0.010482 | 0.0024136 | 0.010385 | 0.0041754 | -0.00017008 | 0.032288 | -0.0042422 | -0.023292 | -348.3487 | 17.9099 | -348.9118 | 18.0537 | -349.3026 | 18.3534 | -349.3365 | 17.3104 | -328.4488 | 17.6718 | -328.4365 | 17.6718 | 3965.0892 | 4047.0586 | 898.915 | 35.4256 | -188.9255 | 152.8314
13:40 | 863 | -470.6272 |  | -41.3538 | -46.2341 | -59.6851 | -36.0374 | -39.7611 | -48.1252 | -51.7725 | 0.6598 | 1.1805 | 0.7177 | 0.3204 | -451.1879 | -428.6266 | -47.0085 | -40.5101 | -55.4379 | -65.6313 | -21.7899 |  | -61.668 | -63.0048 | 2.2039 | 2.8936 | 1.7137 | 1.0764 |  | 52.4695 | 49.5874 | 29.6557 | 30.6985 | 32.0721 | 60.1685 | 39.1036 | 78.6082 | 23.2537 | 26.0841 | 43.9101 | 133.1651 | 91.6175 | 23.4767 | 23.6492 | 24.9931 | 38.7135 | 440.6926 | 59.7466 | 146.4406 | 73.3071 | 231.5049 | 31.9958 | 23.2872 | 26.2499 | 43.1408 | 114.6238 | 31.1013 | 23.7338 | 30.0326 | 51.0558 | 133.6303 | 25.7746 | 23.1547 | 23.2007 | 23.8798 | 33.6176 | 398.1661 | 573.4012 | 353.6696 | 519.0583 | 23.8657 | 23.3067 | 27.2527 | 46.0519 | 118.7913 | 23.7201 | 24.6787 | 33.4208 | 57.0187 | 117.1519 | 23.5733 | 23.5678 | 29.0271 | 24.1753 | 32.6555 | 395.6492 | 333.279 | 548.0502 | 409.1292 | 590.4315 | 23.7098 | 23.8546 | 26.9927 | 44.4334 | 131.4561 | 24.2777 | 24.9399 | 30.6221 | 63.8565 | 177.1792 | 23.7107 | 23.5271 | 23.5265 | 24.0491 | 30.0101 | 214.9503 | 417.0938 | 672.8981 | 733.6587 | 23.9082 | 24.3309 | 28.7951 | 51.0487 | 152.1501 | 559.2587 | 634.5668 | 521.1184 | 439.6912 | 844.4709 | 914.2334 | 504.803 | 810.2999 | 571.5398 | 831.0179 | 838.6904 | 788.4081 | 732.401 | 753.982 | 790.7219 | 772.9012 | 771.4625 | 852.7856 | 815.7126 | 695.7357 | 817.503 | 744.5791 | 52.6122 | 60.6622 | 69.467 | 35.589 | 39.1065 | 38.2527 | 35.2095 | 70.0409 | 46.0834 | 30.2808 | 23.1342 | 47.64 | 149.4764 | 48.9909 | 22.7422 | 23.4914 | 24.0895 | 28.2942 | 132.2081 | 487.1597 | 473.4798 | 92.3258 | 634.5696 | 26.3587 | 22.9757 | 26.017 | 26.7869 | 140.8747 | 28.2801 | 23.8985 | 98.548 | 209.5766 | 27.144 | 22.9335 | 22.9624 | 23.6598 | 29.7297 | 671.4313 | 778.9355 | 682.8253 | 820.945 | 28.2833 | 22.811 | 25.6166 | 47.2154 | 158.4448 | 24.3945 | 24.1216 | 25.8023 | 38.5319 | 112.1086 | 24.0192 | 23.7788 | 23.6134 | 24.3109 | 30.2234 | 147.8068 | 131.5046 | 425.7015 | 268.2116 | 567.5021 | 24.116 | 23.8712 | 25.4841 | 40.2025 | 140.5943 | 24.538 | 24.2649 | 26.9443 | 46.2931 | 240.7934 | 23.8499 | 23.8447 | 23.7266 | 24.248 | 30.5324 | 732.2821 | 681.424 | 656.8056 | 749.9516 | 24.4725 | 26.9844 | 24.4192 | 44.1218 | 148.1497 | 605.5175 | 596.9623 | 618.1833 | 673.9363 | 901.9341 | 927.4422 | 940.043 | 611.0819 | 832.5061 | 488.6464 |  | 907.8225 | 866.6091 | 887.4234 | 25.3904 | 23.6082 | 24.2195 | 330.7112 | 169.3245 | 136.7371 | 185.5057 | 27.3041 | 35.3623 | 35.6683 | 27.0513 | 0.00066555 | -0.009999 | 0.0022858 | 0.010892 | 0.0037675 | -0.00046279 | 0.022059 | 0.0062433 | -0.012431 | -348.3026 | 17.9243 | -348.9211 | 18.1132 | -349.3642 | 18.3863 | -349.3642 | 17.296 | -328.3965 | 17.6759 | -328.4581 | 17.721 | 4003.4747 | 4016.8935 | 898.7473 | 35.5153 | -189.3034 | 153.0308
13:40 | 864 | -471.6326 |  | -41.578 | -46.2365 | -59.9917 | -36.0949 | -39.8299 | -48.2844 | -51.9258 | 0.6583 | 1.1761 | 0.7216 | 0.3217 | -451.6283 | -429.3142 | -46.9736 | -40.5725 | -55.4366 | -65.7621 | -21.8123 |  | -61.7272 | -62.9888 | 2.1925 | 2.878 | 1.7051 | 1.0731 |  | 52.5493 | 49.6696 | 29.6893 | 30.7664 | 32.1176 | 60.2559 | 39.1355 | 79.0883 | 23.2618 | 26.1065 | 43.983 | 133.4932 | 91.8071 | 23.4872 | 23.6447 | 25.0115 | 38.8021 | 443.3718 | 59.8771 | 147.5342 | 73.4762 | 233.0622 | 32.0424 | 23.2941 | 26.2679 | 43.2104 | 114.8582 | 31.1282 | 23.7483 | 30.0645 | 51.1586 | 133.8408 | 25.7501 | 23.1453 | 23.2173 | 23.8793 | 33.6985 | 400.528 | 575.3298 | 356.2064 | 521.9213 | 23.8478 | 23.3091 | 27.2762 | 46.1318 | 119.116 | 23.7237 | 24.688 | 33.4437 | 57.1023 | 117.3228 | 23.5601 | 23.5661 | 29.0434 | 24.1745 | 32.7052 | 396.3089 | 333.3391 | 548.4406 | 409.8644 | 590.8449 | 23.6975 | 23.8662 | 26.9881 | 44.5166 | 131.8771 | 24.1987 | 24.9444 | 30.6516 | 64.168 | 177.5402 | 23.7303 | 23.5286 | 23.5221 | 24.0598 | 30.0367 | 215.412 | 418.5758 | 673.3096 | 733.592 | 23.9322 | 24.3193 | 28.7994 | 51.3541 | 152.6869 | 557.989 | 634.5921 | 522.7737 | 441.813 | 844.6076 | 914.0484 | 504.8072 | 810.6389 | 571.5246 | 830.6266 | 829.4394 | 804.8202 | 740.4401 | 741.3222 | 788.4343 | 774.6806 | 768.0858 | 853.3729 | 816.28 | 696.5462 | 818.1041 | 745.4885 | 52.7132 | 60.7617 | 69.5789 | 35.6471 | 39.192 | 38.3128 | 35.2639 | 70.1082 | 46.1498 | 30.2955 | 23.1268 | 47.7712 | 149.8493 | 49.1148 | 22.7413 | 23.4791 | 24.0809 | 28.3204 | 132.3084 | 487.2728 | 474.1373 | 92.568 | 634.5364 | 26.3689 | 22.9703 | 26.0474 | 26.7965 | 141.2064 | 28.2882 | 23.8996 | 98.5479 | 212.7645 | 27.1625 | 22.9282 | 22.9553 | 23.6584 | 29.7756 | 672.1945 | 779.157 | 683.4993 | 820.7884 | 28.3148 | 22.807 | 25.6272 | 47.3344 | 158.791 | 24.344 | 24.1263 | 25.7974 | 38.5853 | 112.8597 | 23.8827 | 23.7688 | 23.6226 | 24.3153 | 30.2508 | 148.0696 | 131.7108 | 425.7631 | 268.5376 | 567.922 | 24.1333 | 23.8693 | 25.4768 | 40.2518 | 141.1241 | 24.5362 | 24.253 | 26.9507 | 46.3588 | 241.025 | 23.8155 | 23.8338 | 23.758 | 24.263 | 30.5753 | 732.3365 | 681.7249 | 657.2987 | 749.2687 | 24.4497 | 26.9958 | 24.4201 | 44.2152 | 148.6976 | 607.2548 | 599.4794 | 618.312 | 674.4672 | 901.1656 | 926.7598 | 940.1693 | 612.8119 | 834.1134 | 490.5065 |  | 907.8032 | 867.3231 | 886.7036 | 25.3833 | 23.6092 | 24.2203 | 333.0843 | 169.5958 | 136.8704 | 185.6946 | 27.3427 | 35.4012 | 35.6935 | 27.1461 | 0.00035764 | -0.0099795 | 0.0026585 | 0.011313 | 0.0042087 | -0.00046466 | 0.016762 | -0.012674 | -0.03487 | -348.3241 | 17.951 | -348.9395 | 18.1009 | -349.2811 | 18.3699 | -349.3519 | 17.294 | -328.4273 | 17.7067 | -328.4211 | 17.6841 | 3883.6428 | 3993.5779 | 898.5726 | 35.5474 | -189.6722 | 153.2331
13:40 | 865 | -472.6121 |  | -41.6588 | -46.4067 | -59.9877 | -36.1685 | -39.8214 | -48.3575 | -52.0913 | 0.6543 | 1.1722 | 0.7159 | 0.3179 | -452.0227 | -429.9265 | -47.0821 | -40.5667 | -55.5168 | -65.9245 | -21.8393 |  | -61.8682 | -63.1647 | 2.1804 | 2.8653 | 1.6959 | 1.0698 |  | 52.6249 | 49.7597 | 29.7246 | 30.8201 | 32.1646 | 60.3365 | 39.1736 | 79.4797 | 23.2805 | 26.1184 | 44.0526 | 133.8247 | 92.0752 | 23.4813 | 23.6513 | 25.0254 | 38.8891 | 445.9683 | 59.9889 | 148.1178 | 73.668 | 233.7157 | 32.0909 | 23.2903 | 26.2785 | 43.2819 | 115.0883 | 31.1882 | 23.7479 | 30.0962 | 51.2751 | 134.0549 | 25.774 | 23.1325 | 23.2343 | 23.8878 | 33.7894 | 402.513 | 576.8985 | 358.3282 | 524.1269 | 23.8932 | 23.3161 | 27.295 | 46.2221 | 119.4427 | 23.7321 | 24.6972 | 33.4777 | 57.1934 | 117.5032 | 23.5364 | 23.5654 | 29.0599 | 24.2009 | 32.7842 | 396.9411 | 333.4664 | 548.8313 | 410.619 | 591.3213 | 23.6962 | 23.8623 | 26.994 | 44.6137 | 132.3097 | 24.1949 | 24.9458 | 30.6852 | 64.4802 | 177.9449 | 23.7324 | 23.5266 | 23.5156 | 24.0745 | 30.0563 | 215.7545 | 419.4961 | 673.4335 | 733.3074 | 23.8671 | 24.3481 | 28.8437 | 51.6832 | 153.2098 | 556.7151 | 631.0831 | 524.7652 | 443.246 | 844.7711 | 913.8826 | 504.743 | 810.849 | 571.482 | 830.2787 | 826.2821 | 811.3563 | 749.0241 | 743.487 | 787.8499 | 773.1173 | 779.7765 | 844.5711 | 816.7697 | 697.3313 | 818.5975 | 746.3555 | 52.8138 | 60.8563 | 69.7073 | 35.6986 | 39.2871 | 38.376 | 35.3101 | 70.1672 | 46.2213 | 30.3335 | 23.1326 | 47.8656 | 150.2155 | 49.2286 | 22.7511 | 23.4778 | 24.0891 | 28.3345 | 132.66 | 487.3839 | 474.9351 | 92.9168 | 634.3705 | 26.3834 | 22.9652 | 26.0602 | 26.8163 | 141.5374 | 28.3229 | 23.9052 | 98.5464 | 215.331 | 27.1877 | 22.9306 | 22.9589 | 23.6662 | 29.8233 | 672.7693 | 779.3195 | 683.9719 | 820.6317 | 28.3553 | 22.8108 | 25.6315 | 47.4596 | 159.1715 | 24.3374 | 24.1349 | 25.8159 | 38.6592 | 113.5599 | 23.9056 | 23.7636 | 23.6234 | 24.3259 | 30.2842 | 148.3054 | 131.9016 | 426.0655 | 269.2167 | 568.7162 | 24.1341 | 23.8686 | 25.4733 | 40.3151 | 141.6565 | 24.5305 | 24.2522 | 26.9604 | 46.4362 | 241.2628 | 23.8171 | 23.8364 | 23.7542 | 24.2785 | 30.6052 | 732.3246 | 682.1182 | 657.9861 | 748.401 | 24.5132 | 27.0178 | 24.3905 | 44.3159 | 149.2232 | 609.0337 | 603.5699 | 619.3603 | 675.1723 | 900.2809 | 925.9925 | 940.3264 | 614.5975 | 835.7903 | 492.4502 |  | 907.8009 | 868.0903 | 886.0375 | 25.3855 | 23.6484 | 24.2166 | 334.186 | 169.8861 | 136.9984 | 185.9292 | 27.3679 | 35.4201 | 35.6856 | 27.1847 | 0.0011084 | -0.010268 | 0.0028215 | 0.011241 | 0.0042966 | -0.00018292 | 0.025301 | 0.0056635 | -0.022708 | -348.2133 | 17.9182 | -348.8564 | 18.0906 | -349.2903 | 18.3883 | -349.3519 | 17.294 | -328.3258 | 17.6636 | -328.3658 | 17.6923 | 3946.7791 | 3982.4844 | 898.3978 | 35.5529 | -190.0116 | 153.4423
13:40 | 866 | -473.4903 |  | -41.7842 | -46.5323 | -59.9908 | -36.279 | -39.8646 | -48.4412 | -52.0768 | 0.6545 | 1.173 | 0.7167 | 0.3206 | -452.4802 | -430.4613 | -47.2278 | -40.6021 | -55.6449 | -66.0166 | -21.9362 |  | -61.9237 | -63.2033 | 2.1687 | 2.8502 | 1.6806 | 1.0659 |  | 52.7007 | 49.84 | 29.747 | 30.8463 | 32.1961 | 60.421 | 39.2066 | 79.8439 | 23.2836 | 26.1342 | 44.1218 | 134.1483 | 92.3442 | 23.4706 | 23.6476 | 25.0336 | 38.982 | 448.4922 | 60.1038 | 147.9619 | 73.8256 | 233.4124 | 32.1291 | 23.2884 | 26.3006 | 43.3558 | 115.3241 | 31.2216 | 23.7354 | 30.1406 | 51.3894 | 134.2679 | 25.8404 | 23.1367 | 23.2297 | 23.904 | 33.8784 | 404.9687 | 578.7203 | 360.8012 | 526.5458 | 23.9421 | 23.3193 | 27.3148 | 46.3132 | 119.7797 | 23.737 | 24.7221 | 33.5125 | 57.2857 | 117.7325 | 23.6041 | 23.5844 | 29.0758 | 24.2166 | 32.8855 | 397.871 | 333.861 | 549.5491 | 411.5818 | 592.185 | 23.6768 | 23.8511 | 27.0326 | 44.6955 | 132.7215 | 24.2494 | 24.9546 | 30.7135 | 64.7924 | 178.4784 | 23.7173 | 23.5285 | 23.5296 | 24.0807 | 30.0895 | 216.3768 | 420.4035 | 673.4773 | 732.954 | 23.8076 | 24.382 | 28.8951 | 52.0277 | 153.7495 | 555.8733 | 627.712 | 526.8374 | 444.7529 | 844.9696 | 913.7254 | 504.6965 | 810.9374 | 571.496 | 829.9369 | 824.018 | 808.7184 | 754.3269 | 749.1996 | 784.324 | 767.863 | 781.8501 | 836.519 | 817.1382 | 698.0609 | 818.9495 | 747.1716 | 52.9 | 60.9343 | 69.8555 | 35.7315 | 39.3556 | 38.4153 | 35.3437 | 70.2142 | 46.2686 | 30.3494 | 23.148 | 47.9815 | 150.5916 | 49.3389 | 22.7497 | 23.4794 | 24.0959 | 28.3519 | 132.9666 | 487.5119 | 475.431 | 93.1895 | 633.9442 | 26.3775 | 22.9678 | 26.0597 | 26.8277 | 141.8898 | 28.3502 | 23.9008 | 98.5646 | 217.8318 | 27.2077 | 22.9254 | 22.956 | 23.673 | 29.8661 | 673.1965 | 779.4596 | 684.3685 | 820.5051 | 28.3969 | 22.8178 | 25.6523 | 47.5933 | 159.551 | 24.3136 | 24.1346 | 25.8283 | 38.7361 | 114.1646 | 24.0818 | 23.7606 | 23.6486 | 24.3189 | 30.3271 | 149.3417 | 132.6578 | 427.7279 | 270.8944 | 570.6934 | 24.1567 | 23.8693 | 25.4963 | 40.3944 | 142.2126 | 24.5329 | 24.2654 | 26.9784 | 46.5092 | 241.6083 | 23.8329 | 23.8482 | 23.7409 | 24.2857 | 30.6312 | 731.9258 | 682.5009 | 658.3405 | 747.41 | 24.5026 | 27.0417 | 24.3917 | 44.41 | 149.7486 | 611.5161 | 607.2873 | 618.6856 | 675.7039 | 899.272 | 925.1001 | 940.5424 | 616.4282 | 837.7486 | 494.516 |  | 907.8252 | 868.846 | 885.4357 | 25.4022 | 23.611 | 24.2255 | 334.8599 | 170.1366 | 137.137 | 186.1223 | 27.3941 | 35.4538 | 35.7482 | 27.1754 | 0.0012578 | -0.010333 | 0.0024553 | 0.010732 | 0.0047477 | 3.7512e-05 | 0.023651 | -0.0032998 | -0.021692 | -348.3087 | 18.0003 | -348.9549 | 18.1379 | -349.3211 | 18.3617 | -349.3088 | 17.3207 | -328.3873 | 17.7231 | -328.4058 | 17.721 | 3949.5902 | 3975.9682 | 898.2146 | 35.601 | -190.2887 | 153.6368
13:40 | 867 | -474.5181 |  | -41.8872 | -46.6082 | -60.0739 | -36.3196 | -39.9059 | -48.4752 | -52.1156 | 0.6513 | 1.1701 | 0.7141 | 0.3203 | -452.9439 | -431.2975 | -47.3023 | -40.7486 | -55.8357 | -66.1652 | -21.9602 |  | -62.0773 | -63.3156 | 2.1566 | 2.835 | 1.669 | 1.0604 |  | 52.785 | 49.9168 | 29.7735 | 30.874 | 32.2308 | 60.5102 | 39.2402 | 80.176 | 23.2834 | 26.1579 | 44.2079 | 134.4817 | 92.4418 | 23.4724 | 23.6576 | 25.0469 | 39.0723 | 450.945 | 60.193 | 147.4193 | 73.9216 | 232.5564 | 32.1831 | 23.2999 | 26.3374 | 43.4345 | 115.5642 | 31.2773 | 23.7539 | 30.1827 | 51.4996 | 134.4891 | 25.8439 | 23.141 | 23.2437 | 23.9133 | 33.9544 | 407.4477 | 580.5212 | 363.0096 | 528.8749 | 23.9522 | 23.3262 | 27.3368 | 46.4051 | 120.1213 | 23.7356 | 24.7467 | 33.557 | 57.3851 | 117.9604 | 23.5829 | 23.6364 | 29.1362 | 24.2231 | 32.9356 | 398.9656 | 334.4735 | 550.4516 | 412.7068 | 593.0463 | 23.6922 | 23.8471 | 27.0638 | 44.761 | 133.0992 | 24.2684 | 24.9655 | 30.7449 | 65.1103 | 178.9681 | 23.7089 | 23.5285 | 23.5276 | 24.0821 | 30.1189 | 217.0829 | 421.7198 | 673.5581 | 732.5821 | 23.8388 | 24.3679 | 28.9117 | 52.3837 | 154.3163 | 555.0743 | 627.0706 | 528.2026 | 446.8404 | 845.189 | 913.5789 | 504.7125 | 810.9664 | 571.6195 | 829.6035 | 814.9498 | 806.5842 | 754.2656 | 750.059 | 779.0768 | 766.3325 | 770.4332 | 829.6596 | 817.447 | 698.7535 | 819.2282 | 747.9471 | 52.9935 | 61.0208 | 69.9704 | 35.7768 | 39.4244 | 38.4534 | 35.3816 | 70.273 | 46.3219 | 30.3793 | 23.1546 | 48.1195 | 150.9684 | 49.4715 | 22.7517 | 23.4767 | 24.0981 | 28.3787 | 133.114 | 487.5903 | 475.648 | 93.403 | 633.4867 | 26.3985 | 23.0075 | 26.1122 | 26.8654 | 142.2636 | 28.3689 | 23.898 | 98.581 | 220.1017 | 27.2211 | 22.9272 | 22.9455 | 23.6751 | 29.9116 | 673.663 | 779.5952 | 684.782 | 820.4288 | 28.4284 | 22.8245 | 25.6689 | 47.7171 | 159.9273 | 24.3155 | 24.1315 | 25.8231 | 38.8042 | 114.7599 | 24.1464 | 23.7583 | 23.6493 | 24.3219 | 30.3549 | 150.2307 | 133.2802 | 428.9993 | 272.4208 | 572.2271 | 24.1744 | 23.8808 | 25.4933 | 40.464 | 142.7792 | 24.5406 | 24.2746 | 27.0037 | 46.5776 | 241.9361 | 23.865 | 23.8588 | 23.7497 | 24.2998 | 30.6841 | 731.4508 | 682.5839 | 658.2812 | 746.4036 | 24.4058 | 27.0634 | 24.3945 | 44.4969 | 150.2844 | 614.4899 | 610.5014 | 617.7611 | 676.2844 | 898.1581 | 924.2046 | 940.8344 | 618.3283 | 840.068 | 496.8912 |  | 907.8487 | 869.5894 | 884.9036 | 25.4215 | 23.5913 | 24.2362 | 333.8864 | 170.3869 | 137.1845 | 186.3304 | 27.4463 | 35.569 | 35.8278 | 27.2207 | 0.00083158 | -0.0099583 | 0.0030845 | 0.010799 | 0.0038567 | -0.00052993 | 0.024549 | -0.014053 | -0.021552 | -348.2718 | 17.949 | -348.8164 | 18.1112 | -349.2657 | 18.3781 | -349.318 | 17.2899 | -328.3319 | 17.6594 | -328.2981 | 17.6841 | 3886.8345 | 3978.6767 | 898.0383 | 35.6984 | -190.6465 | 153.7857
13:40 | 868 | -475.8136 |  | -42.0579 | -46.5912 | -60.2073 | -36.4365 | -40.0669 | -48.5787 | -52.209 | 0.643 | 1.1801 | 0.7207 | 0.3205 | -453.3216 | -432.1085 | -47.36 | -40.8229 | -55.958 | -66.1038 | -22.0206 |  | -62.2242 | -63.4255 | 2.1417 | 2.8201 | 1.6605 | 1.0567 |  | 52.8647 | 49.9949 | 29.8035 | 30.8964 | 32.2763 | 60.5984 | 39.2828 | 80.4766 | 23.2839 | 26.1719 | 44.2718 | 134.8126 | 92.5963 | 23.4875 | 23.6704 | 25.0639 | 39.1584 | 453.313 | 60.2819 | 147.0545 | 74.0215 | 232.1034 | 32.2256 | 23.3045 | 26.3411 | 43.4981 | 115.7929 | 31.2938 | 23.7624 | 30.2233 | 51.6345 | 134.7388 | 25.8268 | 23.1731 | 23.2591 | 23.8982 | 34.0336 | 408.9634 | 581.6936 | 364.3333 | 530.7916 | 23.9345 | 23.3322 | 27.3614 | 46.4955 | 120.4648 | 23.7136 | 24.733 | 33.5928 | 57.4836 | 118.1737 | 23.5612 | 23.7017 | 29.2498 | 24.2646 | 32.9912 | 399.4672 |  | 550.8312 | 413.1948 | 593.3291 | 23.7203 | 23.8451 | 27.0793 | 44.8378 | 133.485 | 24.2928 | 24.9734 | 30.7769 | 65.4406 | 179.322 | 23.71 | 23.5303 | 23.5235 | 24.0841 | 30.15 | 217.6054 | 422.8868 | 673.5402 | 732.0611 | 23.8644 | 24.3583 | 28.9356 | 52.7555 | 154.8375 | 554.0841 | 625.9068 | 528.6581 | 449.122 | 845.4076 | 913.4386 | 504.748 | 810.9612 | 571.7384 | 829.2131 | 809.562 | 798.8042 | 755.6133 | 742.0422 | 780.3787 | 767.3643 | 772.6133 | 821.5796 | 817.8218 | 699.4635 | 819.5247 | 748.7057 | 53.0858 | 61.1139 | 70.0711 | 35.8228 | 39.4972 | 38.4989 | 35.4306 | 70.3309 | 46.3752 | 30.4269 | 23.1442 | 48.2212 | 151.3267 | 49.6125 | 22.76 | 23.4821 | 24.1154 | 28.4102 | 133.1503 | 487.5795 | 475.8854 | 93.6183 | 633.0991 | 26.4422 | 23.0149 | 26.1382 | 26.909 | 142.6181 | 28.3934 | 23.9023 | 98.5917 | 221.8089 | 27.2446 | 22.9427 | 22.9494 | 23.6775 | 29.9647 | 673.9983 | 779.7011 | 685.0748 | 820.3464 | 28.4627 | 22.8457 | 25.6743 | 47.8426 | 160.339 | 24.2996 | 24.1401 | 25.847 | 38.8606 | 115.4718 | 24.2751 | 23.7632 | 23.6594 | 24.343 | 30.3712 | 150.3545 | 133.4452 | 429.3834 | 273.2543 | 573.319 | 24.1905 | 23.8837 | 25.493 | 40.5312 | 143.3261 | 24.5517 | 24.2793 | 27.0193 | 46.6475 | 242.1047 | 23.8621 | 23.8576 | 23.7626 | 24.3107 | 30.7232 | 730.9479 | 682.5599 | 658.4921 | 745.3918 | 24.3601 | 27.0672 | 24.3985 | 44.5794 | 150.8163 | 617.0744 | 614.2155 | 617.7116 | 676.8252 | 896.9792 | 923.315 | 941.1899 | 620.3298 | 842.6098 | 499.5661 |  | 907.8657 | 870.3465 | 884.4712 | 25.4118 | 23.6179 | 24.2425 | 333.3018 | 170.6616 | 137.3035 | 186.5523 | 27.4313 | 35.5893 | 35.8409 | 27.234 | 0.00070872 | -0.0097988 | 0.0028918 | 0.010559 | 0.00432 | -0.00048835 | 0.020484 | 0.012351 | -0.037984 | -348.2041 | 17.9962 | -348.9303 | 18.1522 | -349.3057 | 18.3534 | -349.2503 | 17.2673 | -328.2642 | 17.7067 | -328.3688 | 17.7169 | 3792.7286 | 3965.4108 | 897.8767 | 35.7151 | -191.0108 | 153.9826
13:40 | 869 | -476.8336 |  | -42.0778 | -46.5905 | -60.1975 | -36.4203 | -40.1073 | -48.7775 | -52.329 | 0.6385 | 1.1807 | 0.72 | 0.3199 | -453.6743 | -433.0001 | -47.4752 | -40.9323 | -56.1128 | -66.2432 | -22.0831 |  | -62.2272 | -63.4573 | 2.129 | 2.8064 | 1.6493 | 1.053 |  | 52.9453 | 50.0838 | 29.8258 | 30.9064 | 32.3101 | 60.6848 | 39.3302 | 80.7852 | 23.2787 | 26.1865 | 44.3304 | 135.1411 | 93.0301 | 23.4848 | 23.6744 | 25.0813 | 39.2488 | 455.616 | 60.379 | 146.8815 | 74.1283 | 231.925 | 32.2941 | 23.2981 | 26.3481 | 43.5608 | 116.0194 | 31.2878 | 23.7687 | 30.2317 | 51.7522 | 134.9963 | 25.8441 | 23.1649 | 23.2624 | 23.9063 | 34.1133 | 410.4112 | 582.7263 | 365.4966 | 533.1372 | 23.8918 | 23.3326 | 27.3857 | 46.5835 | 120.8234 | 23.6956 | 24.7071 | 33.6317 | 57.5884 | 118.4134 | 23.5853 | 23.7239 | 29.3127 | 24.2757 | 33.0584 | 399.3183 |  | 550.7635 | 413.0412 | 593.2756 | 23.7262 | 23.8475 | 27.0899 | 44.9281 | 133.8891 | 24.2455 | 24.9688 | 30.8087 | 65.7572 | 179.8286 | 23.7074 | 23.525 | 23.523 | 24.0867 | 30.1812 | 218.0775 | 423.7831 | 673.4328 | 731.4264 | 23.8473 | 24.3785 | 28.9576 | 53.1362 | 155.3315 | 553.2841 | 624.876 | 529.1377 | 450.4239 | 845.6288 | 913.2701 | 504.7707 | 810.9576 | 571.7603 | 828.6733 | 808.9278 | 795.6293 | 756.0633 | 736.2144 | 785.8798 | 768.7424 | 781.815 | 818.8749 | 818.2464 | 700.19 | 819.8319 | 749.4664 | 53.1854 | 61.2068 | 70.1696 | 35.8673 | 39.5623 | 38.5443 | 35.478 | 70.3786 | 46.4252 | 30.4545 | 23.1398 | 48.3392 | 151.6804 | 49.7288 | 22.7599 | 23.4785 | 24.1202 | 28.4358 | 133.1564 | 487.4564 | 475.9956 | 93.7877 | 632.6156 | 26.4569 | 22.992 | 26.1407 | 26.9299 | 142.9363 | 28.4146 | 23.8993 | 98.6073 | 223.8503 | 27.2679 | 22.9295 | 22.9478 | 23.6755 | 30.0095 | 674.1952 | 779.8064 | 685.4538 | 820.2321 | 28.4946 | 22.8413 | 25.6864 | 47.983 | 160.759 | 24.3095 | 24.1449 | 25.8776 | 38.9306 | 116.2373 | 24.2612 | 23.7599 | 23.645 | 24.347 | 30.3917 | 151.1943 | 134.1082 | 431.0151 | 274.8424 | 575.3731 | 24.1798 | 23.8799 | 25.5102 | 40.5928 | 143.8642 | 24.546 | 24.2796 | 27.0263 | 46.7191 | 242.2574 | 23.8657 | 23.8405 | 23.7808 | 24.3126 | 30.7475 | 730.3261 | 682.4545 | 658.486 | 744.2687 | 24.3816 | 27.0767 | 24.4077 | 44.6698 | 151.3456 | 619.709 | 617.9928 | 617.6699 | 676.7349 | 895.7723 | 922.3335 | 941.6034 | 622.485 | 845.2511 | 502.3129 |  | 907.8614 | 871.0851 | 884.1383 | 25.3993 | 23.6395 | 24.2375 | 333.2502 | 170.8715 | 137.4345 | 186.7488 | 27.4923 | 35.6147 | 35.8378 | 27.2597 | 0.00088089 | -0.010213 | 0.0025713 | 0.010755 | 0.0037198 | -0.00024613 | 0.0083351 | -0.0095106 | -0.028801 | -348.2287 | 17.988 | -348.8688 | 18.1563 | -349.2657 | 18.3986 | -349.3365 | 17.3001 | -328.2858 | 17.6841 | -328.2827 | 17.7005 | 3846.4482 | 3964.6816 | 897.7116 | 35.7263 | -191.2667 | 154.153
13:40 | 870 | -477.9957 |  | -42.2093 | -46.7017 | -60.3949 | -36.5449 | -40.1731 | -48.8613 | -52.4513 | 0.6375 | 1.1796 | 0.7184 | 0.3209 | -454.0313 | -433.765 | -47.4168 | -40.9699 | -56.2625 | -66.31 | -22.055 |  | -62.3328 | -63.6493 | 2.1179 | 2.7898 | 1.6397 | 1.0506 |  | 53.033 | 50.178 | 29.848 | 30.9277 | 32.3447 | 60.7711 | 39.3795 | 81.0915 | 23.2865 | 26.2101 | 44.4045 | 135.4799 | 93.4573 | 23.4745 | 23.6699 | 25.0999 | 39.3451 | 457.7882 | 60.4376 | 147.0275 | 74.2484 | 232.3973 | 32.3675 | 23.3072 | 26.3712 | 43.6313 | 116.2361 | 31.4121 | 23.7736 | 30.258 | 51.871 | 135.2133 | 25.8955 | 23.1547 | 23.2557 | 23.9523 | 34.2189 | 412.0959 | 584.0061 | 367.1467 | 535.5279 | 23.9758 | 23.3372 | 27.4171 | 46.6827 | 121.2084 | 23.6682 | 24.7004 | 33.6853 | 57.7116 | 118.6387 | 23.5003 | 23.7895 | 29.3504 | 24.2725 | 33.1307 | 399.3392 |  | 550.8995 | 413.0198 | 593.4545 | 23.732 | 23.8651 | 27.1014 | 45.0293 | 134.2842 | 24.1192 | 24.9753 | 30.8555 | 66.0721 | 180.5201 | 23.7227 | 23.5264 | 23.5267 | 24.0946 | 30.2153 | 218.3698 | 424.5561 | 673.1393 | 730.687 | 23.8653 | 24.3667 | 28.9649 | 53.5338 | 155.8392 | 552.5383 | 624.4924 | 530.1029 | 451.1443 | 845.8451 | 913.0571 | 504.7652 | 810.9646 | 571.6476 | 827.969 | 805.1533 | 805.8881 | 757.1356 | 736.1774 | 790.3785 | 770.8145 | 760.4682 | 815.6382 | 818.6494 | 700.8924 | 820.1485 | 750.2213 | 53.2842 | 61.2924 | 70.2198 | 35.911 | 39.6228 | 38.5928 | 35.5154 | 70.4324 | 46.4777 | 30.4705 | 23.1404 | 48.4591 | 152.0204 | 49.8313 | 22.7569 | 23.473 | 24.1193 | 28.4445 | 133.1782 | 487.2288 | 476.0566 | 93.9783 | 632.0282 | 26.4579 | 22.9727 | 26.1534 | 26.9374 | 143.2707 | 28.4338 | 23.8897 | 98.6259 | 226.021 | 27.2839 | 22.9235 | 22.9519 | 23.6865 | 30.058 | 674.3164 | 779.8426 | 685.7891 | 820.0463 | 28.5275 | 22.8314 | 25.7007 | 48.1301 | 161.1422 | 24.3075 | 24.1506 | 25.8926 | 39.0279 | 116.9648 | 24.2186 | 23.7533 | 23.6364 | 24.3414 | 30.4294 | 152.0161 | 134.6911 | 432.3193 | 276.2319 | 576.8844 | 24.1705 | 23.8891 | 25.5701 | 40.6611 | 144.4396 | 24.5419 | 24.2709 | 27.0406 | 46.7856 | 242.4436 | 23.8409 | 23.8341 | 23.7636 | 24.3009 | 30.763 | 729.7575 | 682.2387 | 658.2905 | 743.1032 | 24.4092 | 27.0903 | 24.4089 | 44.7709 | 151.8651 | 622.6003 | 620.7685 | 617.5221 | 676.9126 | 894.5468 | 921.3124 | 942.0008 | 624.7459 | 847.9264 | 505.0883 |  | 907.8266 | 871.7287 | 883.9102 | 25.4018 | 23.6089 | 24.2486 | 333.4529 | 171.1107 | 137.5643 | 186.9383 | 27.5359 | 35.6503 | 35.9071 | 27.297 | 0.0011304 | -0.010121 | 0.0028426 | 0.010816 | 0.004418 | -0.00060915 | 0.0088854 | -0.005946 | -0.033394 | -348.1395 | 17.9941 | -348.8564 | 18.1769 | -349.2749 | 18.3637 | -349.2134 | 17.2447 | -328.2027 | 17.68 | -328.2919 | 17.7149 | 3902.6483 | 3972.4969 | 897.5285 | 35.7787 | -191.6748 | 154.3375
13:40 | 871 | -479.0554 |  | -42.4018 | -46.8198 | -60.5152 | -36.6368 | -40.3205 | -48.9946 | -52.6113 | 0.633 | 1.1785 | 0.7189 | 0.3199 | -454.4683 | -434.5064 | -47.5605 | -41.1201 | -56.3697 | -66.4245 | -22.0991 |  | -62.4727 | -63.7445 | 2.1039 | 2.7702 | 1.6311 | 1.047 |  | 53.1101 | 50.2706 | 29.8817 | 30.9816 | 32.3874 | 60.865 | 39.4281 | 81.3215 | 23.2961 | 26.2302 | 44.466 | 135.8078 | 93.865 | 23.4991 | 23.675 | 25.1113 | 39.43 | 459.8349 | 60.515 | 147.182 | 74.39 | 232.4869 | 32.4163 | 23.3229 | 26.3809 | 43.6981 | 116.4401 | 31.4887 | 23.7711 | 30.32 | 51.9947 | 135.4199 | 25.926 | 23.1592 | 23.2454 | 23.9534 | 34.2929 | 413.9182 | 585.3241 | 369.2076 | 537.4226 | 24.0492 | 23.3372 | 27.4349 | 46.7793 | 121.6004 | 23.669 | 24.7145 | 33.7202 | 57.8201 | 118.8361 | 23.5005 | 23.8129 | 29.4309 | 24.3103 | 33.1716 | 399.6907 |  | 551.1359 | 413.2423 | 593.6901 | 23.7282 | 23.8628 | 27.1175 | 45.1161 | 134.6772 | 24.1088 | 24.9848 | 30.9245 | 66.3847 | 181.0691 | 23.733 | 23.5274 | 23.5321 | 24.098 | 30.258 | 218.5879 | 425.106 | 672.7303 | 729.869 | 23.8787 | 24.3599 | 28.9966 | 53.9486 | 156.3713 | 551.8791 | 624.8095 | 532.1593 | 452.6493 | 846.0489 | 912.7917 | 504.7244 | 810.9529 | 571.4321 | 827.1611 | 803.3386 | 812.0492 | 759.5075 | 734.2291 | 791.6659 | 767.8501 | 739.1137 | 809.4168 | 819.0406 | 701.5623 | 820.5029 | 750.99 | 53.3692 | 61.3725 | 70.3005 | 35.9491 | 39.6851 | 38.6281 | 35.5517 | 70.4879 | 46.5314 | 30.4993 | 23.1277 | 48.5444 | 152.3499 | 49.9509 | 22.7578 | 23.479 | 24.1241 | 28.4555 | 133.1134 | 486.9259 | 476.1251 | 94.166 | 631.3821 | 26.4757 | 22.963 | 26.1551 | 26.9525 | 143.6059 | 28.45 | 23.8958 | 98.6366 | 227.4988 | 27.3054 | 22.929 | 22.9691 | 23.7039 | 30.1084 | 674.3045 | 779.8086 | 686.0906 | 819.7722 | 28.5544 | 22.8416 | 25.7319 | 48.2797 | 161.5097 | 24.3027 | 24.1618 | 25.8924 | 39.1113 | 117.6501 | 24.2119 | 23.7688 | 23.6461 | 24.3504 | 30.4729 | 152.45 | 135.0537 | 433.2563 | 277.4394 | 578.4874 | 24.1754 | 23.8981 | 25.5865 | 40.7435 | 144.9951 | 24.5314 | 24.2719 | 27.0621 | 46.8544 | 242.5945 | 23.8481 | 23.8429 | 23.7625 | 24.3076 | 30.8034 | 729.2559 | 682.0094 | 658.2819 | 741.9881 | 24.4571 | 27.0964 | 24.4322 | 44.8627 | 152.3638 | 625.3898 | 622.7623 | 617.14 | 677.9205 | 893.2952 | 920.321 | 942.3107 | 626.926 | 850.5054 | 507.9847 |  | 907.7632 | 872.4112 | 883.8259 | 25.4002 | 23.6212 | 24.2563 | 333.5589 | 171.325 | 137.6754 | 187.2527 | 27.5977 | 35.7753 | 36.0532 | 27.3165 | 0.00093173 | -0.010131 | 0.0023869 | 0.010758 | 0.0044783 | -9.2035e-06 | 0.027701 | -0.009215 | -0.0032985 | -348.1672 | 18.0249 | -348.838 | 18.1625 | -349.2565 | 18.3925 | -349.3088 | 17.3166 | -328.2396 | 17.6964 | -328.2181 | 17.6985 | 3845.6975 | 3972.9569 | 897.346 | 35.9143 | -192.1592 | 154.5002
13:40 | 872 | -480.0815 |  | -42.5784 | -46.9074 | -60.6953 | -36.704 | -40.3032 | -49.0462 | -52.7016 | 0.6303 | 1.1727 | 0.7248 | 0.321 | -454.864 | -435.4215 | -47.7383 | -41.107 | -56.4209 | -66.6115 | -22.1317 |  | -62.5574 | -63.8777 | 2.0937 | 2.7548 | 1.626 | 1.0447 |  | 53.1842 | 50.3595 | 29.9113 | 31.0092 | 32.4235 | 60.957 | 39.476 | 81.5708 | 23.2918 | 26.2397 | 44.5337 | 136.1372 | 94.2769 | 23.5107 | 23.7042 | 25.1284 | 39.5094 | 461.8061 | 60.6018 | 146.7303 | 74.5184 | 231.5945 | 32.4846 | 23.3266 | 26.4081 | 43.7721 | 116.6538 | 31.4072 | 23.7984 | 30.3593 | 52.1204 | 135.6679 | 25.9064 | 23.1247 | 23.2501 | 23.9537 | 34.3545 | 416.0389 | 586.7619 | 371.1637 | 539.5521 | 23.9467 | 23.3407 | 27.4441 | 46.8675 | 121.982 | 23.7053 | 24.7492 | 33.734 | 57.9007 | 119.0004 | 23.5244 | 23.7734 | 29.5536 | 24.35 | 33.2358 | 400.1451 |  | 551.2769 | 413.4619 | 593.811 | 23.7189 | 23.8361 | 27.1377 | 45.1953 | 135.0741 | 24.1788 | 24.9792 | 31.002 | 66.6873 | 181.4455 | 23.7208 | 23.5201 | 23.5112 | 24.1065 | 30.2774 | 219.7616 | 425.6122 | 672.3611 | 729.0782 | 23.8774 | 24.3653 | 29.0172 | 54.3701 | 156.8984 | 551.9036 | 625.5359 | 534.4676 | 454.0966 | 846.2509 | 912.4944 | 504.6528 | 810.9051 | 571.2159 | 826.3911 | 802.0539 | 801.794 | 759.6582 | 736.1347 | 789.7448 | 762.4139 | 748.5847 | 807.5799 | 819.4229 | 702.2236 | 820.9006 | 751.797 | 53.4641 | 61.4627 | 70.4605 | 35.9998 | 39.7504 | 38.6651 | 35.5894 | 70.5413 | 46.5864 | 30.5424 | 23.1343 | 48.6639 | 152.68 | 50.0673 | 22.7551 | 23.4806 | 24.1308 | 28.4775 | 133.0035 | 486.5598 | 476.0762 | 94.3425 | 630.6034 | 26.4862 | 22.9671 | 26.1708 | 26.9832 | 143.9388 | 28.4827 | 23.9114 | 98.6419 | 228.8245 | 27.3337 | 22.9246 | 22.9744 | 23.7153 | 30.1588 | 674.2805 | 779.7471 | 686.5437 | 819.4254 | 28.5582 | 22.8479 | 25.7519 | 48.4257 | 161.8809 | 24.302 | 24.1609 | 25.8993 | 39.166 | 118.2737 | 24.1613 | 23.7742 | 23.6553 | 24.3621 | 30.5058 | 153.3302 | 135.7197 | 434.7631 | 279.0123 | 580.6701 | 24.168 | 23.8889 | 25.5538 | 40.8112 | 145.5444 | 24.5373 | 24.2763 | 27.0822 | 46.923 | 242.6193 | 23.8741 | 23.8533 | 23.7555 | 24.3152 | 30.8314 | 728.9251 | 681.845 | 658.3741 | 740.9904 | 24.4458 | 27.1144 | 24.4272 | 44.9542 | 152.8671 | 628.2028 | 624.3535 | 617.6164 | 679.185 | 892.0186 | 919.3316 | 942.5434 | 628.8765 | 852.8489 | 510.9485 |  | 907.6598 | 873.0156 | 883.8222 | 25.3782 | 23.6169 | 24.2553 | 333.7955 | 171.5161 | 137.8374 | 187.4678 | 27.6059 | 35.7918 | 36.0505 | 27.3521 | 0.00067459 | -0.0096441 | 0.0027874 | 0.011301 | 0.0049187 | -0.00056964 | 0.012401 | -0.0087356 | -0.0014392 | -348.0687 | 17.9941 | -348.798 | 18.1953 | -349.278 | 18.3822 | -349.2503 | 17.2693 | -328.1442 | 17.6594 | -328.1996 | 17.7149 | 3844.075 | 3962.7626 | 897.1421 | 35.9211 | -192.4927 | 154.6767
13:40 | 873 | -481.0498 |  | -42.6444 | -46.9886 | -60.7716 | -36.8025 | -40.2831 | -49.1043 | -52.6914 | 0.6288 | 1.1695 | 0.7202 | 0.3222 | -455.1391 | -436.3166 | -47.7508 | -41.2463 | -56.5544 | -66.6674 | -22.2383 |  | -62.6928 | -63.9296 | 2.0818 | 2.7417 | 1.6153 | 1.0419 |  | 53.2644 | 50.429 | 29.9329 | 31.0061 | 32.4545 | 61.0381 | 39.5187 | 81.8433 | 23.2949 | 26.2622 | 44.6218 | 136.4782 | 94.6998 | 23.4898 | 23.706 | 25.135 | 39.5895 | 463.6816 | 60.6847 | 146.8404 | 74.6945 | 232.2286 | 32.5359 | 23.3255 | 26.4285 | 43.845 | 116.8524 | 31.3786 | 23.7999 | 30.3581 | 52.2544 | 135.9374 | 25.8839 | 23.1631 | 23.2405 | 23.9358 | 34.4613 | 417.9764 | 588.0059 | 372.7904 | 541.6667 | 23.8882 | 23.3605 | 27.4682 | 46.97 | 122.3769 | 23.7182 | 24.7877 | 33.7548 | 57.9859 | 119.1784 | 23.5235 | 23.7954 | 29.6591 | 24.3495 | 33.3006 | 400.5558 |  | 551.531 | 413.7248 | 594 | 23.7233 | 23.8346 | 27.1574 | 45.2699 | 135.4449 | 24.2077 | 24.9827 | 31.068 | 66.9885 | 181.8049 | 23.7192 | 23.5189 | 23.4946 | 24.1143 | 30.2947 | 220.9961 | 426.7647 | 672.3874 | 728.591 | 23.9178 | 24.3665 | 29.0386 | 54.81 | 157.3874 | 552.497 | 626.8412 | 535.5513 | 455.562 | 846.4372 | 912.1847 | 504.5452 | 810.785 | 571.0395 | 825.6992 | 797.8567 | 795.8564 | 763.0086 | 741.6381 | 788.4191 | 750.2831 | 767.2251 | 807.8326 | 819.7671 | 702.8714 | 821.3092 | 752.6098 | 53.5672 | 61.5582 | 70.6401 | 36.0438 | 39.8147 | 38.7116 | 35.6259 | 70.5934 | 46.6401 | 30.5586 | 23.1218 | 48.812 | 152.9959 | 50.1949 | 22.7621 | 23.4838 | 24.1409 | 28.5039 | 133.0755 | 486.145 | 476.074 | 94.5896 | 629.8378 | 26.478 | 23.0462 | 26.2402 | 26.9979 | 144.2996 | 28.5099 | 23.9195 | 98.6535 | 230.1342 | 27.3606 | 22.9305 | 22.9788 | 23.7247 | 30.2111 | 674.2868 | 779.6286 | 687.0387 | 819.0425 | 28.5719 | 22.8617 | 25.7528 | 48.5767 | 162.2681 | 24.313 | 24.1534 | 25.9189 | 39.2571 | 118.8648 | 24.1405 | 23.7616 | 23.6445 | 24.3551 | 30.5405 | 153.9795 | 136.0904 | 435.9006 | 280.1639 | 582.3692 | 24.1478 | 23.8841 | 25.5467 | 40.8731 | 146.1041 | 24.5437 | 24.271 | 27.0918 | 46.9878 | 242.5733 | 23.8703 | 23.8472 | 23.7559 | 24.316 | 30.8416 | 728.7883 | 681.7922 | 658.5519 | 740.0449 | 24.3789 | 27.1377 | 24.4159 | 45.0527 | 153.3728 | 630.6392 | 625.4815 | 618.9533 | 680.4446 | 890.714 | 918.3077 | 942.6984 | 630.5578 | 854.8994 | 513.9071 |  | 907.5418 | 873.6091 | 883.914 | 25.3829 | 23.6225 | 24.257 | 334.2393 | 171.7209 | 138.0312 | 187.6217 | 27.6474 | 35.8402 | 36.113 | 27.3794 | 0.0012336 | -0.010001 | 0.0030398 | 0.011107 | 0.0040476 | -0.00031661 | 0.025459 | -0.0034922 | -0.043695 | -348.1826 | 18.0414 | -348.8041 | 18.1748 | -349.2103 | 18.3617 | -349.2596 | 17.333 | -328.2088 | 17.7026 | -328.1996 | 17.6882 | 3919.6784 | 3972.993 | 896.9259 | 35.9766 | -192.7844 | 154.876
13:40 | 874 | -481.8121 |  | -42.8295 | -47.1305 | -60.8976 | -36.8535 | -40.3536 | -49.228 | -52.8431 | 0.6272 | 1.1683 | 0.7211 | 0.3221 | -455.3947 | -437.5373 | -47.6967 | -41.2567 | -56.7408 | -66.7042 | -22.2795 |  | -62.7979 | -64.0566 | 2.0701 | 2.7208 | 1.6034 | 1.04 |  | 53.3389 | 50.5045 | 29.9604 | 31.0372 | 32.4902 | 61.1255 | 39.5635 | 82.0698 | 23.297 | 26.2886 | 44.7075 | 136.808 | 94.973 | 23.4781 | 23.6938 | 25.1371 | 39.6736 | 465.5066 | 60.8045 | 147.3921 | 74.8448 | 233.0945 | 32.5816 | 23.3285 | 26.442 | 43.9103 | 117.0435 | 31.4187 | 23.7943 | 30.3676 | 52.3779 | 136.1541 | 25.8934 | 23.1864 | 23.2221 | 23.9223 | 34.5519 | 420.5453 | 589.549 | 374.9779 | 544.1606 | 23.907 | 23.3729 | 27.4977 | 47.0819 | 122.7803 | 23.7182 | 24.7906 | 33.7971 | 58.0802 | 119.3686 | 23.5342 | 23.8554 | 29.7673 | 24.3705 | 33.3569 | 400.7496 |  | 551.6427 | 413.8803 | 594.0875 | 23.7216 | 23.8424 | 27.1762 | 45.3362 | 135.7972 | 24.1869 | 24.9933 | 31.1419 | 67.2887 | 182.3133 | 23.7285 | 23.5256 | 23.5187 | 24.1152 | 30.3355 | 220.9963 | 427.6825 | 672.2857 | 727.9595 | 23.8979 | 24.3842 | 29.0873 | 55.2855 | 157.853 | 553.2602 | 628.4958 | 536.9466 | 455.1584 | 846.6145 | 911.8761 | 504.4279 | 810.5345 | 570.8599 | 825.0472 | 784.6514 | 791.9789 | 761.3155 | 729.961 | 790.5245 | 741.0643 | 787.8011 | 810.2868 | 820.1439 | 703.5425 | 821.7628 | 753.4303 | 53.6643 | 61.6452 | 70.8251 | 36.0857 | 39.8813 | 38.7578 | 35.6599 | 70.6501 | 46.6945 | 30.5663 | 23.1039 | 48.9262 | 153.3149 | 50.3282 | 22.7741 | 23.4864 | 24.1407 | 28.5351 | 133.3786 | 485.7339 | 476.444 | 94.968 | 629.3141 | 26.4729 | 23.0486 | 26.2573 | 27.0073 | 144.6425 | 28.5128 | 23.9237 | 98.6627 | 231.6882 | 27.3882 | 22.9342 | 22.971 | 23.7255 | 30.254 | 674.3248 | 779.4409 | 687.2961 | 818.6788 | 28.5798 | 22.8575 | 25.7572 | 48.722 | 162.6507 | 24.3291 | 24.15 | 25.9459 | 39.3361 | 119.4528 | 24.0275 | 23.7547 | 23.6263 | 24.3455 | 30.5743 | 154.433 | 136.4531 | 437.4598 | 281.5223 | 584.5529 | 24.1378 | 23.8831 | 25.5917 | 40.9471 | 146.6467 | 24.5511 | 24.2746 | 27.1128 | 47.0574 | 242.6508 | 23.8631 | 23.8498 | 23.7638 | 24.3167 | 30.8732 | 728.5844 | 681.9046 | 658.8234 | 739.1439 | 24.4087 | 27.151 | 24.4379 | 45.1535 | 153.8511 | 632.6414 | 626.1596 | 619.4665 | 681.3695 | 889.3982 | 917.3394 | 942.7893 | 631.9998 | 856.6308 | 516.7392 |  | 907.4348 | 874.1402 | 884.0836 | 25.3949 | 23.608 | 24.2732 | 329.4063 | 171.9086 | 138.1997 | 187.8423 | 27.6697 | 35.8691 | 36.1128 | 27.3808 | 0.0010083 | -0.010294 | 0.0025573 | 0.010882 | 0.004364 | -0.00063638 | 0.029578 | -0.01355 | -0.01231 | -348.1025 | 18.0229 | -348.7795 | 18.2077 | -349.2842 | 18.4048 | -349.278 | 17.2878 | -328.1011 | 17.6697 | -328.1442 | 17.7026 | 3915.2281 | 3967.9966 | 896.7095 | 35.9909 | -193.1915 | 155.0541
13:40 | 875 | -482.6882 |  | -42.955 | -47.033 | -61.0175 | -36.8309 | -40.4876 | -49.3881 | -53.0216 | 0.6255 | 1.1697 | 0.7206 | 0.3224 | -455.5884 | -438.6705 | -47.8284 | -41.3835 | -56.8999 | -66.7855 | -22.338 |  | -62.9676 | -64.1146 | 2.0589 | 2.7043 | 1.5953 | 1.0346 |  | 53.4117 | 50.5955 | 29.9914 | 31.1009 | 32.5314 | 61.218 | 39.6159 | 82.315 | 23.294 | 26.3059 | 44.7801 | 137.102 | 95.1446 | 23.4841 | 23.7022 | 25.1551 | 39.7588 | 467.3237 | 60.9276 | 148.003 | 74.9798 | 233.801 | 32.652 | 23.34 | 26.462 | 43.9804 | 117.2411 | 31.4384 | 23.7984 | 30.3916 | 52.5146 | 136.3554 | 25.9165 | 23.1635 | 23.231 | 23.9706 | 34.6321 | 422.7197 | 590.8878 | 376.8028 | 546.5924 | 23.8953 | 23.3661 | 27.506 | 47.1924 | 123.166 | 23.7025 | 24.7975 | 33.8459 | 58.1851 | 119.5308 | 23.5117 | 23.9059 | 29.9279 | 24.4124 | 33.44 | 401.0586 |  | 551.813 | 414.0958 | 594.1985 | 23.7066 | 23.8357 | 27.1834 | 45.4217 | 136.1596 | 24.1897 | 25.0132 | 31.2171 | 67.6014 | 182.9403 | 23.7224 | 23.5379 | 23.526 | 24.1131 | 30.3727 | 221.5134 | 427.9332 | 671.8368 | 727.1785 | 23.8924 | 24.3716 | 29.099 | 55.7783 | 158.352 | 554.2209 | 629.5078 | 538.4367 | 454.5299 | 846.7937 | 911.5532 | 504.3109 | 810.1468 | 570.6673 | 824.3865 | 782.7348 | 777.8358 | 762.399 | 716.319 | 793.2228 | 748.0075 | 806.4956 | 814.5758 | 820.6655 | 704.2674 | 822.3251 | 754.3 | 53.7606 | 61.7282 | 70.9753 | 36.1355 | 39.9506 | 38.8108 | 35.6966 | 70.7144 | 46.7381 | 30.6077 | 23.1059 | 49.0562 | 153.6426 | 50.4484 | 22.7777 | 23.4844 | 24.1392 | 28.5584 | 133.8336 | 485.4168 | 476.909 | 95.3934 | 628.7973 | 26.5029 | 22.9502 | 26.2243 | 27.0267 | 144.9657 | 28.5393 | 23.9192 | 98.6669 | 233.2246 | 27.406 | 22.9418 | 22.966 | 23.732 | 30.2998 | 674.2789 | 779.2807 | 687.3797 | 818.3668 | 28.5957 | 22.8409 | 25.7785 | 48.8647 | 163.028 | 24.3329 | 24.1675 | 25.9589 | 39.4393 | 120.05 | 23.9127 | 23.7697 | 23.5937 | 24.3387 | 30.6033 | 155.0866 | 136.9125 | 439.0236 | 282.7136 | 586.6475 | 24.135 | 23.896 | 25.6458 | 41.0346 | 147.2198 | 24.5576 | 24.2858 | 27.1333 | 47.126 | 242.7692 | 23.8118 | 23.8597 | 23.7598 | 24.3168 | 30.9208 | 728.358 | 681.9398 | 659.0878 | 738.364 | 24.4735 | 27.1682 | 24.4419 | 45.2521 | 154.3241 | 634.3922 | 626.3983 | 619.7103 | 682.3736 | 888.0986 | 916.4234 | 942.8333 | 633.2046 | 858.0103 | 519.3555 |  | 907.3498 | 874.6258 | 884.3419 | 25.3957 | 23.6625 | 24.2738 | 323.6785 | 172.0822 | 138.3407 | 189.5984 | 27.7332 | 35.9484 | 36.2514 | 27.4784 | 0.0013997 | -0.0098901 | 0.0026673 | 0.011086 | 0.0044412 | -0.00052472 | 0.023179 | 0.0015744 | -0.036208 | -348.1364 | 18.0721 | -348.8195 | 18.183 | -349.1672 | 18.335 | -349.1765 | 17.2878 | -328.135 | 17.7272 | -328.1657 | 17.6882 | 3934.9962 | 3969.7966 | 896.5025 | 36.0999 | -193.5668 | 155.2115
13:40 | 876 | -483.6403 |  | -43.1291 | -47.1369 | -61.2077 | -36.9813 | -40.5678 | -49.4195 | -53.0288 | 0.6225 | 1.1663 | 0.7178 | 0.3231 | -455.8729 | -439.6066 | -48.0467 | -41.3968 | -56.9501 | -66.9644 | -22.3634 |  | -63.0081 | -64.2876 | 2.0467 | 2.6836 | 1.5872 | 1.0314 |  | 53.4922 | 50.6789 | 30.0221 | 31.1463 | 32.575 | 61.3073 | 39.6824 | 82.5402 | 23.2912 | 26.3115 | 44.8152 | 137.3855 | 95.3437 | 23.5011 | 23.7116 | 25.1824 | 39.843 | 469.1277 | 61.072 | 148.4879 | 75.1664 | 234.6584 | 32.7238 | 23.3433 | 26.4602 | 44.0468 | 117.4358 | 31.4904 | 23.7868 | 30.419 | 52.641 | 136.5761 | 25.9587 | 23.1251 | 23.2621 | 23.9882 | 34.7042 | 424.0815 | 591.7765 | 378.1037 | 548.6521 | 23.924 | 23.3546 | 27.5168 | 47.3034 | 123.5425 | 23.725 | 24.7896 | 33.8922 | 58.2938 | 119.6937 | 23.5086 | 23.9216 | 30.099 | 24.437 | 33.509 | 401.3233 |  | 552.011 | 414.3789 | 594.2469 | 23.6998 | 23.8507 | 27.1999 | 45.5292 | 136.5452 | 24.2765 | 25.0275 | 31.2758 | 67.9146 | 183.4498 | 23.7205 | 23.5378 | 23.5072 | 24.1185 | 30.4002 | 223.2461 | 429.0773 | 672.1166 | 726.895 | 23.9078 | 24.3659 | 29.1029 | 56.2764 | 158.8599 | 555.3413 | 630.338 | 538.8131 | 455.7431 | 846.974 | 911.2082 | 504.2185 | 809.6968 | 570.4486 | 823.7018 | 796.1367 | 773.2654 | 760.9459 | 720.7871 | 794.2808 | 758.0094 | 814.3831 | 819.3114 | 821.2956 | 705.0326 | 822.9786 | 755.2319 | 53.8582 | 61.8094 | 71.1907 | 36.1822 | 40.0116 | 38.851 | 35.7334 | 70.7774 | 46.7811 | 30.6437 | 23.1114 | 49.1668 | 153.9839 | 50.5796 | 22.7811 | 23.4864 | 24.146 | 28.5818 | 134.3031 | 485.2406 | 476.9772 | 95.7413 | 628.1867 | 26.5279 | 22.9991 | 26.2898 | 27.0509 | 145.3326 | 28.5787 | 23.9235 | 98.6792 | 234.782 | 27.4076 | 22.9436 | 22.971 | 23.7386 | 30.3496 | 674.0162 | 779.1856 | 687.3799 | 818.1408 | 28.6371 | 22.8395 | 25.7889 | 49.0199 | 163.3956 | 24.3886 | 24.1928 | 26.0027 | 39.5177 | 120.6586 | 23.8384 | 23.7854 | 23.5878 | 24.3629 | 30.6325 | 155.254 | 136.8942 | 439.4681 | 282.9131 | 587.6498 | 24.1056 | 23.9051 | 25.6463 | 41.1123 | 147.7819 | 24.535 | 24.289 | 27.1469 | 47.1945 | 242.9639 | 23.7888 | 23.845 | 23.7881 | 24.3257 | 30.9809 | 728.3209 | 681.8667 | 659.3283 | 737.6863 | 24.4908 | 27.1932 | 24.4318 | 45.3615 | 154.8154 | 635.8404 | 626.2418 | 620.3518 | 683.729 | 886.8457 | 915.6208 | 942.8959 | 634.1894 | 859.0479 | 521.7662 |  | 907.2622 | 875.1065 | 884.6983 | 25.398 | 23.6277 | 24.2751 | 320.7343 | 172.2742 | 138.4353 | 190.8343 | 27.7362 | 35.9699 | 36.2124 | 27.5394 | 0.00058671 | -0.010122 | 0.0027456 | 0.010531 | 0.0039017 | 2.1546e-05 | 0.014553 | -0.0021792 | -0.021275 | -348.0779 | 18.0537 | -348.7641 | 18.2118 | -349.2319 | 18.4274 | -349.278 | 17.3227 | -328.1104 | 17.6779 | -328.0857 | 17.6964 | 3955.3652 | 3973.9145 | 896.3265 | 36.0911 | -193.9324 | 155.3547
13:40 | 877 | -484.7872 |  | -43.2292 | -47.2815 | -61.3685 | -36.9697 | -40.5206 | -49.4915 | -52.9978 | 0.6205 | 1.1643 | 0.7184 | 0.3236 | -456.1086 |  | -48.2241 | -41.584 | -57.0505 | -67.0842 | -22.4773 |  | -63.0476 | -64.2302 | 2.0342 | 2.662 | 1.5744 | 1.0286 |  | 53.5782 | 50.7519 | 30.0539 | 31.1836 | 32.6175 | 61.4026 | 39.7529 | 82.6409 | 23.2985 | 26.3262 | 44.8581 | 137.7004 | 95.4751 | 23.5045 | 23.722 | 25.2089 | 39.9253 | 470.9378 | 61.3078 | 149.5019 | 75.4122 | 236.1638 | 32.794 | 23.3438 | 26.4657 | 44.1153 | 117.6361 | 31.5837 | 23.7975 | 30.4521 | 52.767 | 136.8139 | 25.9751 | 23.1242 | 23.268 | 23.991 | 34.7957 | 425.8605 | 592.7957 | 379.5707 | 550.6934 | 23.9785 | 23.3621 | 27.5583 | 47.4184 | 123.9306 | 23.7282 | 24.8077 | 33.9415 | 58.397 | 119.8585 | 23.5389 | 23.9713 | 30.3103 | 24.4562 | 33.5814 | 401.4313 |  | 552.2361 | 414.5755 |  | 23.7245 | 23.8516 | 27.2376 | 45.6341 | 136.9347 | 24.2821 | 25.0292 | 31.3278 | 68.2267 | 183.8076 | 23.7316 | 23.529 | 23.5025 | 24.1389 | 30.4316 | 225.3595 | 430.4512 | 672.6759 | 726.783 | 23.8485 | 24.4186 | 29.168 | 56.8047 | 159.3352 | 556.3408 | 631.0226 | 539.0619 | 457.2074 | 847.1679 | 910.8148 | 504.2038 | 809.2836 | 570.1773 | 822.9314 | 800.2064 | 786.7332 | 753.0159 | 721.9927 | 792.4248 | 760.7297 | 810.2318 | 826.9289 | 821.9763 | 705.8393 | 823.7051 | 756.2367 | 53.9543 | 61.8925 | 71.3932 | 36.2287 | 40.058 | 38.8763 | 35.772 | 70.8454 | 46.8395 | 30.6756 | 23.1272 | 49.2698 | 154.3292 | 50.6938 | 22.7842 | 23.493 | 24.1584 | 28.613 | 134.5635 | 485.1788 | 476.682 | 96.0123 | 627.5624 | 26.5342 | 23.0614 | 26.3187 | 27.0868 | 145.6957 | 28.6143 | 23.9378 | 98.6867 | 237.1678 | 27.4001 | 22.9419 | 22.9771 | 23.7402 | 30.3965 | 673.9015 | 779.1749 | 687.3984 | 818.0107 | 28.6797 | 22.8487 | 25.798 | 49.1857 | 163.794 | 24.4134 | 24.1759 | 26.0198 | 39.5256 | 121.2541 | 23.8666 | 23.7707 | 23.6226 | 24.3794 | 30.6638 | 155.2144 | 136.8504 | 439.8275 | 283.2934 | 588.8098 | 24.1141 | 23.8909 | 25.6189 | 41.1669 | 148.3266 | 24.5533 | 24.2903 | 27.1697 | 47.2586 | 243.1886 | 23.842 | 23.8304 | 23.771 | 24.32 | 31.0088 | 728.2285 | 681.8586 | 659.5271 | 737.0323 | 24.4493 | 27.1804 | 24.4378 | 45.4575 | 155.2877 | 637.0363 | 626.1475 | 620.7262 | 684.9726 | 885.6795 | 914.8846 | 943.0282 | 634.9603 | 859.8003 | 524.061 |  | 907.2319 | 875.5175 | 885.1593 | 25.4162 | 23.594 | 24.2907 | 319.6576 | 172.4912 | 138.539 | 191.7287 | 27.7566 | 35.9919 | 36.2511 | 27.5657 | 0.0010197 | -0.0098644 | 0.0027332 | 0.011576 | 0.0042781 | -0.00057692 | 0.018062 | -0.0057897 | -0.032723 | -348.041 | 18.0865 | -348.838 | 18.2487 | -349.2103 | 18.3391 | -349.1334 | 17.2611 | -328.0519 | 17.719 | -328.1411 | 17.7375 | 3936.0509 | 3970.0145 | 896.1855 | 36.1215 | -194.1998 | 155.5151
13:40 | 878 | -485.7853 |  | -43.2947 | -47.4178 | -61.5423 | -37.1175 | -40.5952 | -49.6287 | -53.2694 | 0.6169 | 1.1656 | 0.7201 | 0.323 | -457.0166 |  | -48.7306 | -41.7346 | -57.0759 | -67.1757 | -22.516 |  | -63.307 | -64.4406 | 2.0207 | 2.647 | 1.5663 | 1.0263 |  | 53.6488 | 50.8255 | 30.0916 | 31.2515 | 32.655 | 61.4861 | 39.8054 | 82.7145 | 23.3211 | 26.3604 | 44.9509 | 138.0465 | 95.3775 | 23.4832 | 23.7273 | 25.2136 | 40.0046 | 472.745 | 61.4663 | 150.3396 | 75.5642 | 236.9402 | 32.8523 | 23.3445 | 26.4965 | 44.1873 | 117.8365 | 31.6014 | 23.7949 | 30.4709 | 52.9005 | 137.0318 | 25.9438 | 23.1379 | 23.2626 | 24.0204 | 34.893 | 427.6891 | 593.9979 | 381.5895 | 552.5351 | 23.9502 | 23.3712 | 27.578 | 47.5308 | 124.3278 | 23.7359 | 24.8124 | 33.9712 | 58.4812 | 120.0355 | 23.5967 | 24.0196 | 30.5073 | 24.4563 | 33.6411 | 401.3559 |  | 552.354 | 414.6001 |  | 23.7326 | 23.8651 | 27.2473 | 45.7294 | 137.3231 | 24.2626 | 25.0322 | 31.3691 | 68.545 | 184.3186 | 23.7307 | 23.5308 | 23.5191 | 24.1406 | 30.4661 | 226.2187 | 431.3665 | 672.7829 | 726.5291 | 23.8341 | 24.4456 | 29.2302 | 57.3571 | 159.8326 | 556.7456 | 630.5036 | 538.7781 | 458.8295 | 847.392 | 910.3718 | 504.2463 | 808.9149 | 569.8158 | 821.9535 | 803.1167 | 779.4138 | 753.8748 | 720.2398 | 786.0725 | 761.6888 | 806.729 | 831.6288 | 822.7001 | 706.6436 | 824.5142 | 757.292 | 54.0572 | 61.9832 | 71.4911 | 36.2826 | 40.1097 | 38.9132 | 35.8233 | 70.9119 | 46.9 | 30.7108 | 23.1443 | 49.4095 | 154.673 | 50.7997 | 22.7869 | 23.4832 | 24.1616 | 28.6395 | 134.7071 | 485.1179 | 476.5508 | 96.3168 | 627.0492 | 26.5459 | 23.0576 | 26.3289 | 27.1127 | 146.0466 | 28.6187 | 23.9366 | 98.6931 | 238.6222 | 27.418 | 22.9464 | 22.9814 | 23.7447 | 30.4403 | 674.0196 | 779.2816 | 687.6683 | 817.9782 | 28.7151 | 22.8606 | 25.8208 | 49.3505 | 164.2213 | 24.3712 | 24.1599 | 26.0093 | 39.5938 | 121.8433 | 24.0203 | 23.7688 | 23.6602 | 24.3725 | 30.7076 | 155.5123 | 137.0113 | 440.8033 | 283.8848 | 590.4233 | 24.1587 | 23.896 | 25.6285 | 41.2376 | 148.8866 | 24.5833 | 24.2988 | 27.1919 | 47.3237 | 243.3903 | 23.896 | 23.8388 | 23.7575 | 24.3233 | 31.0464 | 727.9258 | 681.783 | 659.4391 | 736.3885 | 24.3878 | 27.1872 | 24.4365 | 45.5482 | 155.7658 | 637.7592 | 627.6301 | 620.3698 | 685.5841 | 884.6364 | 914.1769 | 943.2122 | 635.6115 | 860.4318 | 526.1705 |  | 907.2237 | 875.9204 | 885.6653 | 25.4155 | 23.5564 | 24.3016 | 319.2968 | 172.6932 | 138.6179 | 192.8861 | 27.7712 | 36.0759 | 36.3052 | 27.5599 | 0.00098177 | -0.010553 | 0.0026478 | 0.011161 | 0.0038711 | -0.000405 | 0.025992 | -0.00075573 | -0.036227 | -348.0779 | 18.0742 | -348.758 | 18.22 | -349.2011 | 18.4007 | -349.2442 | 17.3412 | -328.0673 | 17.7026 | -328.0642 | 17.6964 | 3980.698 | 3982.2718 | 896.0748 | 36.1906 | -194.7346 | 155.6556
13:41 | 879 | -486.5657 |  | -43.2981 | -47.4301 | -61.5234 | -37.1566 | -40.659 | -49.7082 | -53.2388 | 0.6151 | 1.1621 | 0.72 | 0.3245 | -457.81 |  | -49.1295 | -41.7977 | -57.1043 | -67.1462 | -22.4716 |  | -63.4397 | -64.5289 | 2.0103 | 2.6307 | 1.5543 | 1.0215 |  | 53.7151 | 50.9146 | 30.1286 | 31.2915 | 32.7006 | 61.5654 | 39.858 | 82.8497 | 23.3358 | 26.3789 | 45.0269 | 138.398 | 95.1724 | 23.4898 | 23.715 | 25.2167 | 40.0862 | 474.5297 | 61.5209 | 150.0663 | 75.7039 | 236.4813 | 32.8971 | 23.3409 | 26.5128 | 44.2561 | 118.0455 | 31.6006 | 23.7946 | 30.5073 | 53.0396 | 137.2338 | 25.989 | 23.1673 | 23.2465 | 24.0073 | 34.9648 | 429.7954 | 595.314 | 383.8439 | 554.465 | 23.9254 | 23.3746 | 27.5925 | 47.6383 | 124.7236 | 23.7614 | 24.8098 | 33.9921 | 58.5686 | 120.2328 | 23.6024 | 24.0488 | 30.7174 | 24.4688 | 33.6825 | 401.3514 |  | 552.4559 | 414.9029 |  | 23.7039 | 23.8699 | 27.2522 | 45.8231 | 137.6753 | 24.2247 | 25.0432 | 31.4108 | 68.8621 | 184.934 | 23.7464 | 23.5378 | 23.5256 | 24.1421 | 30.4975 | 225.4023 | 431.9371 | 672.5928 | 726.1582 | 23.849 | 24.4434 | 29.2573 | 57.9177 | 160.374 | 556.6147 | 630.6132 | 538.1583 | 460.4538 | 847.6271 | 909.8767 | 504.2957 | 808.5785 | 569.2772 | 820.7841 | 810.5672 | 769.0336 | 760.886 | 713.9347 | 782.3501 | 765.8138 | 811.6118 | 830.5889 | 823.443 | 707.4447 | 825.3771 | 758.3736 | 54.1599 | 62.0752 | 71.5472 | 36.3344 | 40.1687 | 38.9568 | 35.8673 | 70.9767 | 46.9664 | 30.7497 | 23.1534 | 49.5435 | 155.0416 | 50.9234 | 22.791 | 23.4677 | 24.1548 | 28.6625 | 134.8794 | 485.0673 | 476.66 | 96.6532 | 626.6489 | 26.5669 | 23.0414 | 26.3748 | 27.1469 | 146.4267 | 28.6176 | 23.9331 | 98.6947 | 239.0283 | 27.4487 | 22.9411 | 22.9693 | 23.7472 | 30.4818 | 674.1285 | 779.3953 | 687.9624 | 817.9698 | 28.744 | 22.8534 | 25.8498 | 49.5142 | 164.6139 | 24.3675 | 24.1658 | 26.0201 | 39.6656 | 122.4436 | 24.0059 | 23.766 | 23.682 | 24.3909 | 30.7382 | 155.7908 | 137.1546 | 441.9373 | 284.2904 | 592.0413 | 24.1865 | 23.9065 | 25.6158 | 41.3151 | 149.4444 | 24.5705 | 24.3015 | 27.202 | 47.3795 | 243.739 | 23.8968 | 23.8578 | 23.7667 | 24.3341 | 31.0812 | 727.648 | 681.5316 | 659.1956 | 735.7682 | 24.3969 | 27.2338 | 24.4429 | 45.6532 | 156.2907 | 637.9689 | 629.8887 | 619.4452 | 685.6476 | 883.7338 | 913.6467 | 943.437 | 636.3133 | 861.1394 | 527.9969 |  | 907.2349 | 876.3611 | 886.2368 | 25.4196 | 23.5866 | 24.3129 | 319.3396 | 172.8609 | 138.6829 | 194.097 | 27.7954 | 36.1485 | 36.4189 | 27.5917 | 0.00074825 | -0.010546 | 0.0022272 | 0.010669 | 0.004228 | -0.00071017 | 0.0057232 | -0.0085844 | -0.01307 | -347.9456 | 18.0824 | -348.7857 | 18.2754 | -349.238 | 18.3678 | -349.1826 | 17.2611 | -327.9227 | 17.6964 | -328.0888 | 17.719 | 4079.6242 | 3975.3246 | 896.0193 | 36.2837 | -194.8508 | 155.7719
13:41 | 880 | -487.4902 |  | -43.369 | -47.4177 | -61.6249 | -37.1469 | -40.6931 | -49.8159 | -53.3228 | 0.6129 | 1.1617 | 0.7225 | 0.323 | -457.5287 |  | -48.6751 | -41.8425 | -57.2358 | -67.2448 | -22.5318 |  | -63.4882 | -64.5683 | 1.9988 | 2.6165 | 1.5477 | 1.017 |  | 53.7881 | 50.9923 | 30.1531 | 31.3139 | 32.7371 | 61.6577 | 39.9132 | 82.9884 | 23.3311 | 26.3719 | 45.0831 | 138.7399 | 95.1916 | 23.4982 | 23.7174 | 25.2341 | 40.1665 | 476.2884 | 61.6325 | 150.098 | 75.863 | 236.7832 | 32.9693 | 23.3399 | 26.5266 | 44.3253 | 118.2605 | 31.6117 | 23.8032 | 30.5381 | 53.1959 | 137.4708 | 26.014 | 23.2426 | 23.1934 | 23.9637 | 35.0401 | 431.8879 | 596.5105 | 385.5724 | 556.3103 | 23.9092 | 23.3855 | 27.6306 | 47.753 | 125.1263 | 23.7529 | 24.8253 | 34.027 | 58.6752 | 120.44 | 23.6335 | 24.1122 | 30.9717 | 24.5021 | 33.7459 | 401.3754 |  | 552.5169 | 415.3933 |  | 23.7267 | 23.8638 | 27.2892 | 45.9265 | 138.0009 | 24.2133 | 25.0436 | 31.4634 | 69.1599 | 185.4385 | 23.75 | 23.5326 | 23.5267 | 24.1467 | 30.5318 | 224.3616 | 432.0788 | 672.2697 | 725.692 | 23.8497 | 24.4426 | 29.2812 | 58.4878 | 160.8973 | 556.7778 | 632.0243 | 537.6259 | 462.1502 | 847.8817 | 909.3084 | 504.3126 | 808.3017 | 568.6326 | 819.528 | 814.8849 | 786.0415 | 768.0379 | 706.4309 | 783.8217 | 768.9754 | 816.4792 | 830.4092 | 824.1491 | 708.2406 | 826.2204 | 759.4547 | 54.2525 | 62.1593 | 71.6422 | 36.3816 | 40.2283 | 39.004 | 35.8986 | 71.0393 | 47.0238 | 30.7829 | 23.1681 | 49.6659 | 155.416 | 51.0523 | 22.7942 | 23.4711 | 24.1623 | 28.6847 | 135.0649 | 485.0514 | 476.6699 | 96.8751 | 626.1478 | 26.5742 | 23.0418 | 26.3978 | 27.1734 | 146.815 | 28.6415 | 23.933 | 98.6914 | 241.6712 | 27.4652 | 22.9367 | 22.9701 | 23.7595 | 30.5292 | 674.2637 | 779.4856 | 688.1875 | 817.9332 | 28.7672 | 22.8496 | 25.8807 | 49.6837 | 164.9771 | 24.3574 | 24.1587 | 26.0221 | 39.7168 | 123.0358 | 23.9796 | 23.7621 | 23.6741 | 24.4018 | 30.7678 | 155.8965 | 137.2248 | 442.858 | 284.6597 | 593.4698 | 24.1963 | 23.9071 | 25.6143 | 41.3894 | 150.0193 | 24.5721 | 24.2932 | 27.2145 | 47.4381 | 244.1242 | 23.8818 | 23.881 | 23.7524 | 24.3396 | 31.0947 | 727.5211 | 681.2434 | 659.0073 | 735.1541 | 24.4015 | 27.277 | 24.4461 | 45.7581 | 156.8251 | 637.7848 | 631.0153 | 618.3281 | 685.8729 | 882.9904 | 913.1121 | 943.6702 | 637.0783 | 861.9303 | 529.4987 |  | 907.2508 | 876.8219 | 886.8563 | 25.4154 | 23.5929 | 24.3229 | 322.7433 | 173.0369 | 138.7503 | 195.3924 | 27.8586 | 36.1699 | 36.413 | 27.6544 | 0.00048508 | -0.010248 | 0.003113 | 0.011252 | 0.0037059 | -0.00036156 | 0.010866 | 0.0040616 | -0.011794 | -348.0472 | 18.0947 | -348.6995 | 18.2302 | -349.1272 | 18.3883 | -349.2134 | 17.3063 | -328.0457 | 17.7046 | -328.018 | 17.6779 | 4041.5535 | 3973.6139 | 895.9865 | 36.2914 | -195.0905 | 155.8936
13:41 | 881 | -488.3441 |  | -43.3988 | -47.5318 | -61.7596 | -37.2358 | -40.7909 | -50.0047 | -53.396 | 0.6104 | 1.16 | 0.7274 | 0.3238 | -458.0193 | -443.8352 | -48.6001 | -41.9783 | -57.3137 | -67.4342 | -22.6002 |  | -63.5786 | -64.7914 | 1.9836 | 2.6005 | 1.5386 | 1.0146 |  | 53.8658 | 51.0679 | 30.1904 | 31.372 | 32.7758 | 61.7485 | 39.9733 | 83.0753 | 23.3373 | 26.3768 | 45.1519 | 139.1008 | 95.4272 | 23.5079 | 23.7272 | 25.2568 | 40.2502 | 478.0382 | 61.7886 | 150.2881 | 75.9589 | 236.7208 | 33.0534 | 23.334 | 26.5591 | 44.3995 | 118.4883 | 31.6197 | 23.8081 | 30.5756 | 53.3499 | 137.706 | 25.993 | 23.2494 | 23.1838 | 23.9709 | 35.1293 | 433.1366 | 597.2152 | 386.9916 | 557.5431 | 23.8801 | 23.3956 | 27.6585 | 47.8722 | 125.5343 | 23.7615 | 24.7939 | 34.0626 | 58.7703 | 120.6639 | 23.6211 | 24.1887 | 31.2168 | 24.5324 | 33.8467 | 400.4102 |  | 551.619 | 414.8928 |  | 23.7503 | 23.9032 | 27.314 | 46.029 | 138.3351 | 24.2781 | 25.0441 | 31.5119 | 69.4494 | 185.8803 | 23.7376 | 23.5285 | 23.5272 | 24.1459 | 30.5622 | 224.4336 | 432.4333 | 672.2921 | 725.5218 | 23.8528 | 24.4496 | 29.302 | 59.0823 | 161.3849 | 557.8363 | 633.2289 | 536.5016 | 463.8444 | 848.1779 | 908.6708 | 504.2918 | 808.1026 | 568.0252 | 818.1645 | 814.6995 | 797.1121 | 771.4198 | 703.5903 | 784.1893 | 769.6085 | 818.9844 | 834.6823 | 824.7892 | 709.0288 | 827.0017 | 760.5148 | 54.3439 | 62.2403 | 71.8162 | 36.4237 | 40.2737 | 39.0356 | 35.9258 | 71.0938 | 47.0622 | 30.8243 | 23.1872 | 49.7723 | 155.7872 | 51.1752 | 22.7693 | 23.4745 | 24.1827 | 28.705 | 135.2321 | 484.9986 | 476.5153 | 97.114 | 625.6934 | 26.6034 | 23.0628 | 26.4184 | 27.1932 | 147.1511 | 28.6796 | 23.9277 | 98.6963 | 242.4529 | 27.4757 | 22.9397 | 22.9666 | 23.7626 | 30.5744 | 674.3871 | 779.5873 | 688.4586 | 817.8711 | 28.8167 | 22.8509 | 25.8784 | 49.8622 | 165.3591 | 24.3336 | 24.1563 | 26.0206 | 39.7729 | 123.6049 | 24.0717 | 23.7705 | 23.6663 | 24.4089 | 30.7915 | 156.1255 | 137.4518 | 443.8193 | 285.1874 | 595.193 | 24.1863 | 23.9056 | 25.6413 | 41.4601 | 150.5747 | 24.5774 | 24.2937 | 27.2286 | 47.5002 | 244.3048 | 23.8721 | 23.8932 | 23.7429 | 24.3498 | 31.1317 | 727.4137 | 681.1063 | 658.9773 | 734.5547 | 24.406 | 27.2915 | 24.4443 | 45.8576 | 157.3293 | 637.4886 | 631.2667 | 617.6344 | 686.5251 | 882.4352 | 912.4997 | 943.8753 | 637.7584 | 862.6118 | 530.7597 |  | 907.2856 | 877.327 | 887.533 | 25.4222 | 23.5654 | 24.3339 | 327.0773 | 173.1836 | 138.799 | 196.7487 | 27.9152 | 36.1908 | 36.5035 | 27.7113 | 0.00072474 | -0.010358 | 0.0029766 | 0.011021 | 0.0044386 | -0.00082761 | 0.032524 | -0.0061012 | -0.038507 | -347.9179 | 18.0906 | -348.7734 | 18.3144 | -349.2472 | 18.4212 | -349.2072 | 17.2837 | -327.9657 | 17.6902 | -328.0119 | 17.7375 | 4013.1805 | 3984.1661 | 895.9756 | 36.3471 | -195.5442 | 155.9913
13:41 | 882 | -489.2065 |  | -43.4835 | -47.6951 | -61.8072 | -37.3625 | -40.7846 | -50.1597 | -53.4794 | 0.6078 | 1.1602 | 0.725 | 0.323 | -458.6895 | -444.2889 | -48.6921 | -41.9232 | -57.4123 | -67.5541 | -22.6618 |  | -63.7039 | -64.8116 | 1.9716 | 2.5814 | 1.5335 | 1.0128 |  | 53.95 | 51.1483 | 30.2273 | 31.4132 | 32.8182 | 61.8361 | 40.023 | 83.1601 | 23.3455 | 26.3874 | 45.2105 | 139.459 | 95.6413 | 23.5262 | 23.7226 | 25.2742 | 40.3227 | 479.7408 | 61.8591 | 149.6649 | 76.0327 | 235.6191 | 33.1106 | 23.3257 | 26.5716 | 44.4681 | 118.7569 | 31.6525 | 23.8098 | 30.6179 | 53.4843 | 137.9207 | 25.9611 | 23.1775 | 23.2258 | 24.0241 | 35.2206 | 434.0147 | 597.7416 | 388.5473 | 558.3144 | 23.8868 | 23.3963 | 27.6817 | 47.9753 | 125.9432 | 23.7613 | 24.8089 | 34.0954 | 58.8605 | 120.8533 | 23.5565 | 24.2083 | 31.4813 | 24.5679 | 33.9307 | 398.9299 |  | 550.3071 | 413.5934 |  | 23.7421 | 23.9058 | 27.2937 | 46.1201 | 138.67 | 24.2919 | 25.0546 | 31.5552 | 69.752 | 186.3445 | 23.742 | 23.5316 | 23.5169 | 24.1495 | 30.5868 | 225.8865 | 433.3422 | 672.5849 | 725.6348 | 23.8902 | 24.4302 | 29.3026 | 59.6989 | 161.8832 | 558.8762 | 634.3961 | 535.1587 | 465.4506 | 848.4898 | 907.9626 | 504.255 | 807.9751 | 567.3933 | 816.6863 | 821.9411 | 806.6633 | 773.9427 | 697.8539 | 788.2253 | 769.2609 | 820.3478 | 839.9033 | 825.3265 | 709.7898 | 827.6654 | 761.5296 | 54.4396 | 62.3186 | 71.9591 | 36.4633 | 40.3147 | 39.0634 | 35.9522 | 71.1537 | 47.1145 | 30.8588 | 23.1889 | 49.8529 | 156.1559 | 51.2965 | 22.7485 | 23.4778 | 24.198 | 28.722 | 135.4835 | 484.9719 | 476.4166 | 97.4056 | 625.3738 | 26.6246 | 23.021 | 26.3999 | 27.2085 | 147.4761 | 28.7004 | 23.9287 | 98.7013 | 241.5195 | 27.4878 | 22.9356 | 22.9623 | 23.7638 | 30.6128 | 674.5994 | 779.7072 | 688.7514 | 817.7886 | 28.852 | 22.8519 | 25.8834 | 50.039 | 165.7703 | 24.3361 | 24.1703 | 26.0508 | 39.8642 | 124.1707 | 24.1639 | 23.7735 | 23.6497 | 24.4158 | 30.8061 | 156.9514 | 138.1409 | 445.2174 | 286.2654 | 597.2321 | 24.1522 | 23.9077 | 25.6581 | 41.5328 | 151.0963 | 24.5687 | 24.2939 | 27.2378 | 47.5633 | 244.1388 | 23.8775 | 23.8804 | 23.738 | 24.358 | 31.1714 | 727.2458 | 681.0263 | 658.9893 | 733.8733 | 24.4821 | 27.2743 | 24.4672 | 45.9492 | 157.796 | 637.838 | 631.506 | 617.1853 | 687.2314 | 882.0509 | 912.0509 | 944.0038 | 638.2839 | 863.0321 | 531.9975 |  | 907.3654 | 877.8792 | 888.2765 | 25.4327 | 23.5503 | 24.3523 | 329.5696 | 173.3373 | 138.8478 | 197.961 | 27.9545 | 36.2379 | 36.4887 | 27.743 | 0.0012404 | -0.010482 | 0.0022965 | 0.010832 | 0.0039647 | -0.00087483 | 0.013688 | -0.010833 | -0.0347 | -348.0348 | 18.1296 | -348.7149 | 18.2364 | -349.0995 | 18.3473 | -349.1857 | 17.3186 | -327.9934 | 17.7149 | -327.9657 | 17.68 | 3965.7002 | 3973.6379 | 896.0099 | 36.3633 | -195.8517 | 156.0925
13:41 | 883 | -490.0361 |  | -43.444 | -47.6613 | -61.8573 | -37.3106 | -40.9033 | -50.1536 | -53.5908 | 0.603 | 1.1564 | 0.72 | 0.3212 | -459.1318 | -444.9526 | -48.8428 | -42.0474 | -57.4816 | -67.6299 | -22.6868 |  | -63.8266 | -65.0059 | 1.9589 | 2.5612 | 1.5226 | 1.01 |  | 54.033 | 51.2279 | 30.252 | 31.4298 | 32.8522 | 61.9235 | 40.0678 | 83.2776 | 23.3425 | 26.4027 | 45.2825 | 139.7968 | 95.7753 | 23.5113 | 23.7273 | 25.2974 | 40.3977 | 481.3548 | 61.8618 | 148.9388 | 76.084 | 234.6136 | 33.1484 | 23.3329 | 26.581 | 44.5382 | 119.0315 | 31.7118 | 23.8119 | 30.6488 | 53.6177 | 138.1392 | 25.9875 | 23.1917 | 23.2626 | 24.0451 | 35.3167 | 435.1512 | 598.4421 | 390.2729 | 559.3287 | 23.9081 | 23.401 | 27.7039 | 48.0769 | 126.3307 | 23.7602 | 24.8265 | 34.138 | 58.9593 | 121.0269 | 23.5521 | 24.2393 | 31.754 | 24.584 | 33.98 | 398.1788 |  | 549.7356 | 413.1707 |  | 23.7125 | 23.9094 | 27.2979 | 46.2191 | 138.9971 | 24.2434 | 25.0611 | 31.6015 | 70.0686 | 186.967 | 23.7572 | 23.5316 | 23.5172 | 24.1583 | 30.6185 | 228.6477 | 434.8456 | 673.2913 | 725.8531 | 23.96 | 24.3953 | 29.2842 | 60.3227 | 162.4099 | 559.4945 | 635.2251 | 534.2319 | 467.028 | 848.8125 | 907.1923 | 504.2244 | 807.8878 | 566.7003 | 815.2272 | 834.4074 | 809.4898 | 772.3495 | 692.7444 | 794.4773 | 770.1678 | 816.623 | 844.7545 | 825.8111 | 710.5143 | 828.2826 | 762.5248 | 54.5321 | 62.3918 | 72.1195 | 36.5123 | 40.3676 | 39.0967 | 35.9898 | 71.22 | 47.1655 | 30.8716 | 23.2012 | 49.9844 | 156.5533 | 51.4153 | 22.7554 | 23.4776 | 24.1972 | 28.739 | 135.7895 | 485.0231 | 476.3267 | 97.73 | 624.9912 | 26.6187 | 23.0222 | 26.431 | 27.2189 | 147.8713 | 28.7042 | 23.9308 | 98.7007 | 242.1265 | 27.5166 | 22.9342 | 22.9721 | 23.7764 | 30.6596 | 674.8477 | 779.8684 | 689.088 | 817.7368 | 28.875 | 22.8626 | 25.9179 | 50.2146 | 166.1632 | 24.3281 | 24.1866 | 26.0894 | 39.9584 | 124.7656 | 24.1162 | 23.7782 | 23.6281 | 24.4151 | 30.8402 | 157.9711 | 138.94 | 446.7342 | 287.644 | 598.9376 | 24.0993 | 23.9099 | 25.6868 | 41.6164 | 151.6801 | 24.5843 | 24.2967 | 27.2558 | 47.6338 | 243.6049 | 23.8656 | 23.8537 | 23.7797 | 24.3729 | 31.2197 | 727.0596 | 680.9623 | 658.8868 | 733.1721 | 24.4904 | 27.2892 | 24.4631 | 46.0472 | 158.2559 | 638.9688 | 633.1211 | 616.6764 | 688.559 | 881.8247 | 911.6585 | 944.0548 | 638.7291 | 863.2576 | 533.2932 |  | 907.4843 | 878.4692 | 889.0108 | 25.4413 | 23.5543 | 24.3723 | 327.134 | 173.5324 | 138.8495 | 199.1851 | 27.959 | 36.2775 | 36.5914 | 27.7617 | 0.0008013 | -0.010896 | 0.0027255 | 0.011263 | 0.0044882 | -0.00053867 | 0.016564 | -0.0077131 | -0.035017 | -347.9333 | 18.0845 | -348.6903 | 18.3001 | -349.1949 | 18.4274 | -349.2257 | 17.3022 | -327.9534 | 17.6861 | -327.938 | 17.721 | 3992.3239 | 3970.2489 | 896.0634 | 36.4344 | -196.0797 | 156.1909
13:41 | 884 | -490.9716 |  | -43.5381 | -47.8163 | -61.9507 | -37.4658 | -40.9336 | -50.3179 | -53.6802 | 0.602 | 1.1624 | 0.7191 | 0.3202 | -459.467 | -448.652 | -48.9378 | -42.1152 | -57.5131 | -67.572 | -22.6783 |  | -63.8665 | -65.1273 | 1.9443 | 2.5426 | 1.513 | 1.0079 |  | 54.1183 | 51.308 | 30.2855 | 31.4535 | 32.8958 | 62.0159 | 40.1181 | 83.4241 | 23.3544 | 26.4324 | 45.3769 | 140.143 | 95.8761 | 23.4865 | 23.7403 | 25.3178 | 40.4855 | 482.8961 | 61.8976 | 148.4969 | 76.1782 | 233.9349 | 33.2212 | 23.3615 | 26.6298 | 44.6223 | 119.2689 | 31.7772 | 23.8257 | 30.6722 | 53.7782 | 138.3776 | 26.0508 | 23.2465 | 23.2519 | 24.0144 | 35.4007 | 435.9758 | 598.8422 | 391.3882 | 560.4779 | 23.9412 | 23.4076 | 27.7226 | 48.1866 | 126.709 | 23.7591 | 24.8476 | 34.1917 | 59.0771 | 121.2307 | 23.6079 | 24.2972 | 32.1064 | 24.6167 | 34.0708 | 398.6151 |  | 549.6909 | 413.9788 |  | 23.6975 | 23.9109 | 27.3476 | 46.3304 | 139.327 | 24.2488 | 25.0761 | 31.6498 | 70.3841 | 187.6192 | 23.7537 | 23.5347 | 23.5199 | 24.1716 | 30.6515 | 230.2488 | 436.3072 | 674.0801 | 726.0967 | 23.9381 | 24.4304 | 29.3486 | 60.9716 | 162.9466 | 559.8218 | 635.7183 | 533.795 | 468.5913 | 849.1339 | 906.3614 | 504.1927 | 807.8074 | 566.0769 | 813.9181 | 835.194 | 802.404 | 765.1993 | 694.6122 | 796.3845 | 771.3457 | 804.2874 | 845.7715 | 826.3707 | 711.2473 | 828.9784 | 763.569 | 54.6348 | 62.4793 | 72.3325 | 36.5636 | 40.426 | 39.135 | 36.038 | 71.2769 | 47.209 | 30.9248 | 23.2174 | 50.1131 | 156.938 | 51.5338 | 22.7632 | 23.475 | 24.1972 | 28.7655 | 136.2417 | 485.1287 | 476.3365 | 98.1309 | 624.7272 | 26.667 | 23.0232 | 26.4471 | 27.266 | 148.2465 | 28.7445 | 23.9268 | 98.7047 | 242.6389 | 27.5426 | 22.9367 | 22.9756 | 23.7864 | 30.7179 | 675.0821 | 780.0371 | 689.418 | 817.7452 | 28.9244 | 22.8684 | 25.9561 | 50.4098 | 166.5188 | 24.3936 | 24.1886 | 26.0835 | 40.0109 | 125.3464 | 24.0036 | 23.7728 | 23.6316 | 24.4265 | 30.8729 | 158.1076 | 139.0304 | 446.9382 | 288.211 | 599.6572 | 24.1369 | 23.9104 | 25.6849 | 41.6921 | 152.2933 | 24.5819 | 24.3027 | 27.2745 | 47.7062 |  | 23.8688 | 23.8529 | 23.8008 | 24.3801 | 31.253 | 727.0081 | 680.977 | 658.9193 | 732.5375 | 24.4808 | 27.3094 | 24.4552 | 46.1451 | 158.7375 | 640.1674 | 635.4724 | 616.9835 | 690.3551 | 881.7491 | 911.2173 | 944.1194 | 639.2552 | 863.5077 | 534.681 |  | 907.6471 | 879.0677 | 889.7072 | 25.4467 | 23.5945 | 24.3707 | 322.3723 | 173.7401 | 138.7523 | 200.3535 | 27.9648 | 36.3124 | 36.6068 | 27.7597 | 0.00078684 | -0.010001 | 0.0028758 | 0.010755 | 0.0039305 | -0.00017565 | 0.021071 | -0.015863 | -0.018204 | -347.9702 | 18.1687 | -348.7364 | 18.2795 | -349.1118 | 18.3514 | -349.1242 | 17.3145 | -327.9534 | 17.7457 | -327.9873 | 17.6882 | 3983.5412 | 3972.3726 | 896.1254 | 36.4596 | -196.3725 | 156.2462
13:41 | 885 | -491.7521 |  | -43.5832 | -47.8327 | -61.9654 | -37.5329 | -41.0113 | -50.4992 | -53.7579 | 0.6004 | 1.1567 | 0.717 | 0.3217 | -459.7899 | -447.5935 | -49.077 | -42.1696 | -57.6506 | -67.8607 | -22.7589 |  | -63.9686 | -65.249 | 1.9322 | 2.5276 | 1.4992 | 1.0059 |  | 54.197 | 51.3834 | 30.3127 | 31.4667 | 32.9378 | 62.1093 | 40.1575 | 83.5802 | 23.3745 | 26.4707 | 45.4575 | 140.516 | 95.7604 | 23.4849 | 23.7409 | 25.3181 | 40.5729 | 484.4077 | 61.9917 | 147.9079 | 76.2709 | 233.0777 | 33.2978 | 23.3755 | 26.6494 | 44.7067 | 119.4895 | 31.811 | 23.838 | 30.6935 | 53.9298 | 138.6106 | 26.0331 | 23.1874 | 23.2162 | 24.0261 | 35.4628 | 436.9571 | 599.4154 | 392.401 | 561.6269 | 23.9621 | 23.4106 | 27.7383 | 48.3045 | 127.0956 | 23.7678 | 24.8606 | 34.2318 | 59.1943 | 121.4309 | 23.6226 | 24.3618 | 32.4771 | 24.6609 | 34.1537 | 398.9085 |  | 549.2139 | 414.9048 |  | 23.7396 | 23.9241 | 27.388 | 46.4358 | 139.6671 | 24.3127 | 25.0918 | 31.7012 | 70.7015 | 188.1867 | 23.7468 | 23.5476 | 23.5398 | 24.1837 | 30.6928 | 230.2827 | 437.0218 | 674.1688 | 726.0875 | 23.9082 | 24.4601 | 29.4347 | 61.6413 | 163.4811 | 560.145 | 636.174 | 533.4569 | 469.9544 | 849.4331 | 905.4894 | 504.1656 | 807.71 | 565.613 | 812.7961 | 828.6317 | 798.8527 | 758.0485 | 695.7185 | 794.8833 | 772.7917 | 797.147 | 851.9257 | 827.0356 | 712.0292 | 829.7425 | 764.6343 | 54.7365 | 62.5677 | 72.5046 | 36.6037 | 40.473 | 39.1694 | 36.0725 | 71.3328 | 47.2592 | 30.9693 | 23.2074 | 50.2226 | 157.2794 | 51.662 | 22.7563 | 23.4796 | 24.2041 | 28.7939 | 136.7509 | 485.3103 | 476.4954 | 98.5085 | 624.6392 | 26.687 | 23.0003 | 26.4448 | 27.2911 | 148.5887 | 28.7885 | 23.925 | 98.7067 | 243.6691 | 27.5525 | 22.9242 | 22.9636 | 23.7932 | 30.7548 | 675.4134 | 780.2362 | 689.6519 | 817.8294 | 28.9589 | 22.8633 | 25.9651 | 50.6021 | 166.8966 | 24.3933 | 24.1834 | 26.0839 | 40.0958 | 125.8985 | 24.0878 | 23.7645 | 23.6529 | 24.4418 | 30.9052 | 158.224 | 139.0044 | 446.984 | 288.6268 | 600.2564 | 24.1701 | 23.9124 | 25.7116 | 41.761 | 152.8076 | 24.5691 | 24.3007 | 27.2867 | 47.7745 |  | 23.8893 | 23.8719 | 23.7721 | 24.3778 | 31.2696 | 726.8772 | 680.9878 | 659.1116 | 731.8893 | 24.443 | 27.3232 | 24.462 | 46.2449 | 159.2228 | 641.266 | 637.2336 | 618.38 | 690.8003 | 881.7839 | 910.8567 | 944.257 | 640.0327 | 863.9 | 536.2004 |  | 907.831 | 879.6932 | 890.3895 | 25.4339 | 23.607 | 24.3689 | 319.3029 | 173.9188 | 138.6831 | 201.3538 | 28.022 | 36.3486 | 36.6714 | 27.8168 | 0.00053352 | -0.010372 | 0.002928 | 0.011324 | 0.0043335 | -0.00054615 | 0.0079169 | 5.3218e-05 | -0.042634 | -347.9302 | 18.1112 | -348.6103 | 18.2795 | -349.1211 | 18.3986 | -349.1857 | 17.3022 | -327.8673 | 17.6841 | -327.8673 | 17.6759 | 3991.1687 | 3981.1736 | 896.2167 | 36.51 | -196.752 | 156.301
13:41 | 886 | -492.809 |  | -43.7163 | -47.9287 | -61.9856 | -37.5615 | -41.0723 | -50.4796 | -53.794 | 0.5986 | 1.158 | 0.7138 | 0.3217 | -460.4113 | -447.4708 | -49.2617 | -42.2802 | -57.8465 | -67.9518 | -22.751 |  | -64.1389 | -65.2885 | 1.9189 | 2.51 | 1.4924 | 1.0009 |  | 54.27 | 51.4605 | 30.3428 | 31.464 | 32.976 | 62.1976 | 40.1852 | 83.6753 | 23.3777 | 26.494 | 45.5291 | 140.8833 | 95.6718 | 23.5069 | 23.7352 | 25.3307 | 40.6573 | 485.8896 | 62.1346 | 147.997 | 76.4095 | 233.2027 | 33.3416 | 23.3658 | 26.6591 | 44.779 | 119.7168 | 31.8765 | 23.8514 | 30.7213 | 54.0696 | 138.8491 | 26.0331 | 23.1449 | 23.2255 | 24.0599 | 35.5371 | 438.2024 | 599.9924 | 393.7682 | 562.864 | 23.9815 | 23.4138 | 27.7641 | 48.4149 | 127.4932 | 23.7879 | 24.8385 | 34.2734 | 59.2811 | 121.6854 | 23.5815 | 24.4803 | 32.8359 | 24.6952 | 34.2122 | 397.984 |  | 547.9372 | 414.7228 |  | 23.7412 | 23.9312 | 27.4121 | 46.5274 | 139.9589 | 24.3438 | 25.0944 | 31.7498 | 71.0159 | 188.7776 | 23.7407 | 23.5517 | 23.5456 | 24.1801 | 30.7352 | 229.9459 | 437.4203 | 673.9712 | 725.9535 | 23.8757 | 24.4755 | 29.4916 | 62.3333 | 163.9889 | 560.5771 | 636.4642 | 533.1415 | 471.0331 | 849.7037 | 904.5609 | 504.1567 | 807.5699 | 565.3483 | 811.7971 | 823.2316 | 798.8516 | 752.2869 | 703.7666 | 792.8994 | 773.9712 | 799.4437 | 856.4826 | 827.7215 | 712.8562 | 830.4496 | 765.6422 | 54.8288 | 62.6459 | 72.6266 | 36.6468 | 40.5209 | 39.205 | 36.1037 | 71.3949 | 47.3205 | 30.9851 | 23.2078 | 50.4014 | 157.6543 | 51.8082 | 22.7544 | 23.4809 | 24.2076 | 28.8237 | 136.9257 | 485.5482 | 476.4853 | 98.7494 | 624.4835 | 26.6878 | 23.0451 | 26.5115 | 27.2902 | 148.9436 | 28.8082 | 23.9275 | 98.7117 | 244.6783 | 27.5633 | 22.9286 | 22.9672 | 23.8027 | 30.7912 | 675.785 | 780.5275 | 689.8986 | 817.9862 | 28.988 | 22.8596 | 25.9674 | 50.786 | 167.3064 | 24.3519 | 24.1791 | 26.0793 | 40.1873 | 126.4709 | 24.0905 | 23.766 | 23.644 | 24.4423 | 30.9387 | 158.5863 | 139.1012 | 447.3372 | 289.2859 | 600.9654 | 24.1752 | 23.9106 | 25.7289 | 41.8329 | 153.3514 | 24.5826 | 24.2973 | 27.3052 | 47.8388 |  | 23.9029 | 23.8712 | 23.7871 | 24.3858 | 31.3081 | 726.5915 | 680.761 | 658.8619 | 731.1373 | 24.402 | 27.3454 | 24.4659 | 46.347 | 159.6907 | 642.2085 | 638.3488 | 619.3248 | 690.8468 | 881.8893 | 910.5191 | 944.4826 | 640.952 | 864.3247 | 537.6839 |  | 908.0394 | 880.3206 | 891.0111 | 25.4336 | 23.5831 | 24.3559 | 317.724 | 174.0344 | 138.6242 | 202.5099 | 28.0571 | 36.3841 | 36.6514 | 27.8937 | 0.0012343 | -0.010286 | 0.0030644 | 0.011908 | 0.0043965 | -0.00019745 | 0.012489 | -0.0040641 | -0.028709 | -347.9579 | 18.2118 | -348.7764 | 18.3493 | -349.1919 | 18.3658 | -349.1242 | 17.2755 | -327.898 | 17.7601 | -327.9811 | 17.7334 | 3996.5549 | 3971.6758 | 896.3158 | 36.5178 | -197.0385 | 156.3293
13:41 | 887 | -493.8118 |  | -43.804 | -48.0059 | -62.1261 | -37.6759 | -41.1467 | -50.6149 | -53.9271 | 0.5964 | 1.1547 | 0.7113 | 0.3212 | -460.8726 | -452.0053 | -49.1913 | -42.3549 | -57.9312 | -68.0114 | -22.9097 |  | -64.1873 | -65.3498 | 1.9056 | 2.4919 | 1.4832 | 0.9966 |  | 54.3373 | 51.5331 | 30.381 | 31.4881 | 33.0123 | 62.2864 | 40.1992 | 83.7675 | 23.3696 | 26.5028 | 45.5972 | 141.2326 | 95.8724 | 23.5223 | 23.7428 | 25.3559 | 40.732 | 487.3169 | 62.2558 | 148.7139 | 76.6364 | 234.3434 | 33.3992 | 23.3592 | 26.679 | 44.8524 | 119.9458 | 31.9204 | 23.8553 | 30.7601 | 54.2231 | 139.1259 | 26.0771 | 23.1857 | 23.2644 | 24.0686 | 35.6202 | 439.2508 | 600.4995 | 395.4483 | 564.1683 | 23.9975 | 23.4138 | 27.7869 | 48.5153 | 127.9035 | 23.7773 | 24.8537 | 34.3176 | 59.3879 | 121.9689 | 23.5794 | 24.5605 | 33.2013 | 24.7304 | 34.2826 | 396.7589 |  | 546.3822 | 413.694 |  | 23.7295 | 23.903 | 27.4166 | 46.6181 | 140.2334 | 24.2591 | 25.0947 | 31.7945 | 71.3425 | 189.3464 | 23.7425 | 23.5432 | 23.5205 | 24.189 | 30.7561 | 229.4827 | 437.9546 | 673.9929 | 725.8904 | 23.8456 | 24.4895 | 29.5128 | 63.053 | 164.4931 | 560.6629 | 635.7967 | 533.2535 | 471.9879 | 849.9496 | 903.6041 | 504.1551 | 807.3817 | 565.258 | 810.8032 | 826.0533 | 802.3164 | 751.8937 | 710.7965 | 792.7584 | 773.9551 | 797.0872 | 855.8797 | 828.2576 | 713.6241 | 830.9341 | 766.5399 | 54.9199 | 62.727 | 72.7516 | 36.6958 | 40.5709 | 39.2415 | 36.1557 | 71.4485 | 47.3744 | 30.9945 | 23.2222 | 50.5509 | 158.0585 | 51.9454 | 22.7595 | 23.4854 | 24.2149 | 28.8552 | 136.9005 | 485.7476 | 476.4063 | 98.8983 | 624.3053 | 26.6907 | 23.0775 | 26.563 | 27.3016 | 149.3322 | 28.8044 | 23.9345 | 98.7312 | 244.4061 | 27.5851 | 22.9411 | 22.9728 | 23.7981 | 30.85 | 676.2505 | 780.8739 | 690.2899 | 818.1592 | 29.0195 | 22.8658 | 25.9659 | 50.9907 | 167.7214 | 24.3767 | 24.175 | 26.0874 | 40.251 | 127.0685 | 24.0298 | 23.7677 | 23.6323 | 24.428 | 30.9749 | 158.3475 | 138.8957 | 447.1411 | 289.1332 | 601.3458 | 24.1971 | 23.9119 | 25.7156 | 41.9085 | 153.8873 | 24.5922 | 24.2969 | 27.3249 | 47.9056 |  | 23.8908 | 23.8763 | 23.7886 | 24.4008 | 31.3544 | 726.3304 | 680.4232 | 658.5748 | 730.4382 | 24.397 | 27.3663 | 24.4681 | 46.4512 | 160.1514 | 642.3838 | 639.1771 | 619.5351 | 691.8297 | 882.0331 | 910.2242 | 944.755 | 641.8813 | 864.7066 | 539.1586 |  | 908.2322 | 880.9143 | 891.5862 | 25.4349 | 23.615 | 24.362 | 316.9757 | 174.1644 | 138.6055 | 203.1322 | 28.1009 | 36.4193 | 36.7547 | 27.9314 | 0.0010182 | -0.010281 | 0.0028245 | 0.011221 | 0.0041889 | -0.00053327 | 0.016622 | -0.0099948 | -0.032381 | -347.9087 | 18.1379 | -348.6103 | 18.2857 | -349.0842 | 18.3986 | -349.1426 | 17.294 | -327.8765 | 17.6861 | -327.8273 | 17.6697 | 4049.0901 | 3966.8892 | 896.4123 | 36.587 | -197.4135 | 156.385
13:41 | 888 | -494.6328 |  | -43.735 | -48.0045 | -62.0948 | -37.6918 | -41.2233 | -50.6525 | -54.0339 | 0.5944 | 1.1548 | 0.7128 | 0.3202 | -461.3976 | -458.5991 | -49.2973 | -42.3408 | -57.9385 | -68.0336 | -22.8916 |  | -64.3097 | -65.4449 | 1.8921 | 2.4755 | 1.4726 | 0.9943 |  | 54.4002 | 51.6152 | 30.4163 | 31.5407 | 33.05 | 62.3718 | 40.2237 | 83.8603 | 23.3684 | 26.5174 | 45.6527 | 141.5796 | 96.0046 | 23.5245 | 23.7433 | 25.3737 | 40.8023 | 488.7722 | 62.3806 | 149.2194 | 76.8056 | 235.105 | 33.4744 | 23.3643 | 26.6937 | 44.9271 | 120.153 | 31.8938 | 23.8414 | 30.8016 | 54.3753 | 139.421 | 26.1157 | 23.1811 | 23.2719 | 24.088 | 35.7017 | 440.6443 | 601.4977 | 397.8208 | 566.1143 | 23.973 | 23.4231 | 27.8123 | 48.6257 | 128.3027 | 23.7516 | 24.8582 | 34.3528 | 59.5084 | 122.2394 | 23.5484 | 24.6313 | 33.5359 | 24.7588 | 34.3703 | 396.4189 |  | 545.4757 | 413.8264 |  | 23.7468 | 23.8998 | 27.4266 | 46.7044 | 140.531 | 24.2041 | 25.1019 | 31.8435 | 71.6803 | 189.9649 | 23.7618 | 23.5409 | 23.5195 | 24.2024 | 30.7817 | 229.9426 | 438.7153 | 674.3083 | 726.0346 | 23.9175 | 24.4349 | 29.4431 | 63.7836 | 165.0081 | 560.6072 | 635.2418 | 534.982 | 472.7955 | 850.1844 | 902.7028 | 504.1829 | 807.1698 | 565.232 | 809.7619 | 828.1395 | 807.4598 | 758.1329 | 724.6243 | 791.4343 | 772.5932 | 784.4003 | 854.5595 | 828.5668 | 714.2662 | 831.1872 | 767.3231 | 55.0052 | 62.8088 | 72.8463 | 36.7367 | 40.6109 | 39.2633 | 36.212 | 71.4931 | 47.4246 | 31.0168 | 23.2326 | 50.6297 | 158.4424 | 52.0574 | 22.7652 | 23.4831 | 24.2237 | 28.8739 | 136.9561 | 485.9094 | 476.4157 | 99.1084 | 624.1881 | 26.6936 | 23.0514 | 26.5526 | 27.326 | 149.7035 | 28.8135 | 23.9366 | 98.7359 | 244.8515 | 27.6268 | 22.9424 | 22.9702 | 23.8013 | 30.903 | 676.8947 | 781.2396 | 690.9006 | 818.349 | 29.0551 | 22.8705 | 25.9506 | 51.2063 | 168.1199 | 24.3241 | 24.1792 | 26.1358 | 40.3555 | 127.6635 | 24.1774 | 23.77 | 23.6599 | 24.4318 | 31.0076 | 158.3393 | 138.9006 | 447.5688 | 289.3502 | 602.3781 | 24.2039 | 23.9166 | 25.7386 | 41.986 | 154.4204 | 24.5906 | 24.2953 | 27.3437 | 47.9753 |  | 23.8685 | 23.8651 | 23.7879 | 24.4056 | 31.3927 | 726.071 | 680.2038 | 658.4297 | 729.8098 | 24.4294 | 27.3725 | 24.483 | 46.5588 | 160.6025 | 642.5195 | 640.6709 | 619.4386 | 692.9331 | 882.1797 | 909.8736 | 945.0173 | 642.8331 | 864.995 | 540.6238 |  | 908.4206 | 881.4494 | 892.093 | 25.4398 | 23.6565 | 24.363 | 316.5185 | 174.2924 | 138.6355 | 203.3632 | 28.1295 | 36.4962 | 36.8158 | 27.9396 | 0.00018111 | -0.010406 | 0.0022708 | 0.010877 | 0.0041798 | -0.00087811 | 0.020975 | -0.0010931 | -0.014315 | -347.8502 | 18.1892 | -348.7303 | 18.3945 | -349.2011 | 18.3945 | -349.1149 | 17.257 | -327.8057 | 17.7395 | -327.938 | 17.7477 | 4072.4029 | 3970.9573 | 896.4901 | 36.656 | -197.5185 | 156.464
13:41 | 889 | -495.4147 |  | -43.8393 | -48.0581 | -62.2545 | -37.6454 | -41.2202 | -50.698 | -54.1013 | 0.5929 | 1.1584 | 0.714 | 0.3201 | -461.9631 | -467.3999 | -49.4624 | -42.4248 | -58.0731 | -68.2202 | -22.9436 |  | -64.4489 | -65.5759 | 1.8792 | 2.456 | 1.4637 | 0.9905 |  | 54.4787 | 51.7068 | 30.4552 | 31.6 | 33.0986 | 62.4626 | 40.2612 | 83.9239 | 23.3712 | 26.5456 | 45.7043 | 141.9459 | 96.0344 | 23.5223 | 23.7457 | 25.394 | 40.8777 | 490.2859 | 62.5391 | 149.384 | 76.8954 | 235.2978 | 33.5423 | 23.348 | 26.7008 | 44.9877 | 120.3638 | 31.9158 | 23.8316 | 30.8351 | 54.5188 | 139.6774 | 26.1273 | 23.1488 | 23.2797 | 24.1144 | 35.7874 | 441.2176 | 601.9876 | 399.0266 | 567.3132 | 23.9656 | 23.4187 | 27.8386 | 48.7335 | 128.7142 | 23.7575 | 24.8486 | 34.3941 | 59.603 | 122.5348 | 23.5901 | 24.7362 | 33.8459 | 24.7915 | 34.4606 | 396.9751 |  | 544.9803 | 415.329 |  | 23.7528 | 23.9213 | 27.4585 | 46.8058 | 140.8358 | 24.2758 | 25.1041 | 31.8941 | 72.0062 | 190.5577 | 23.7569 | 23.5396 | 23.5152 | 24.2007 | 30.8124 | 230.4645 | 439.4886 | 674.5233 | 726.1353 | 23.9381 | 24.4209 | 29.4768 | 64.5493 | 165.5114 | 560.8251 | 635.8615 | 537.5291 | 473.4405 | 850.3881 | 901.8832 | 504.2593 | 806.9012 | 565.2631 | 808.717 | 823.7104 | 804.7545 | 763.5675 | 746.0101 | 788.2227 | 770.4474 | 784.5396 | 844.7797 | 828.7167 | 714.8144 | 831.3094 | 768.0052 | 55.1055 | 62.8866 | 72.9611 | 36.7825 | 40.6629 | 39.2974 | 36.2542 | 71.5352 | 47.4723 | 31.0437 | 23.2343 | 50.7519 | 158.8113 | 52.1695 | 22.7673 | 23.4848 | 24.2333 | 28.905 | 137.0862 | 486.049 | 476.6066 | 99.386 | 624.2065 | 26.7079 | 23.0379 | 26.5481 | 27.3591 | 150.0504 | 28.8446 | 23.936 | 98.736 | 246.6404 | 27.6563 | 22.94 | 22.9765 | 23.8219 | 30.9481 | 677.5233 | 781.5859 | 691.4986 | 818.5639 | 29.0917 | 22.877 | 25.9876 | 51.4208 | 168.4966 | 24.314 | 24.1824 | 26.1419 | 40.4312 | 128.2136 | 24.257 | 23.7778 | 23.6697 | 24.4505 | 31.0309 | 159.0466 | 139.3605 | 448.7768 | 290.5521 | 603.9259 | 24.1906 | 23.9096 | 25.7588 | 42.0636 | 154.9735 | 24.5775 | 24.2995 | 27.3647 | 48.0466 |  | 23.8266 | 23.8393 | 23.8261 | 24.412 | 31.4456 | 725.8098 | 679.9577 | 658.1699 | 729.1363 | 24.5138 | 27.3656 | 24.4818 | 46.6683 | 161.0496 | 643.6172 | 642.5758 | 619.2721 | 694.3607 | 882.3182 | 909.5324 | 945.2682 | 643.8506 | 865.259 | 541.9535 |  | 908.5595 | 881.9427 | 892.5017 | 25.4328 | 23.6449 | 24.3699 | 316.2024 | 174.4376 | 138.65 | 203.5101 | 28.1599 | 36.5582 | 36.8271 | 27.9606 | 0.00092712 | -0.0099411 | 0.0030401 | 0.011342 | 0.0044844 | -9.6178e-06 | 0.015495 | -0.0069818 | -0.032443 | -347.9241 | 18.1953 | -348.641 | 18.3124 | -349.0842 | 18.3904 | -349.1488 | 17.3083 | -327.855 | 17.7108 | -327.8057 | 17.6677 | 4067.4896 | 3974.436 | 896.5493 | 36.6927 | -197.851 | 156.5438
13:41 | 890 | -496.3723 |  | -44.019 | -48.104 | -62.3196 | -37.7081 | -41.2757 | -50.7401 | -54.2107 | 0.5918 | 1.1554 | 0.7091 | 0.3207 | -462.3401 | -473.437 | -49.489 | -42.4302 | -58.1662 | -68.2371 | -22.9365 |  | -64.5778 | -65.7118 | 1.8661 | 2.4396 | 1.4598 | 0.9849 |  | 54.5625 | 51.7855 | 30.4977 | 31.661 | 33.1503 | 62.5567 | 40.302 | 83.9816 | 23.3816 | 26.5782 | 45.7933 | 142.3415 | 96.1386 | 23.5067 | 23.7502 | 25.4012 | 40.9644 | 491.7601 | 62.6581 | 149.3368 | 77.0133 | 234.8201 | 33.5979 | 23.3453 | 26.7335 | 45.053 | 120.5807 | 31.9954 | 23.8426 | 30.8721 | 54.6644 | 139.9292 | 26.1534 | 23.1481 | 23.2738 | 24.109 | 35.8548 | 440.8005 | 601.7151 | 398.7612 | 567.3703 | 24.0083 | 23.4165 | 27.8721 | 48.834 | 129.1478 | 23.815 | 24.8549 | 34.4359 | 59.7086 | 122.8298 | 23.6435 | 24.7947 | 34.0675 | 24.8028 | 34.5158 | 397.1225 |  | 543.8259 | 416.2476 |  | 23.7467 | 23.9415 | 27.4808 | 46.8977 | 141.1417 | 24.3 | 25.1053 | 31.9429 | 72.3527 | 190.9194 | 23.7392 | 23.5306 | 23.5158 | 24.2012 | 30.8447 | 231.0511 | 440.3272 | 674.6554 | 726.1203 | 23.9056 | 24.4613 | 29.5797 | 65.3434 | 166.0215 | 560.9586 | 636.3459 | 539.2196 | 474.1559 | 850.5336 | 901.1472 | 504.3523 | 806.5419 | 565.4621 | 807.7978 | 824.2108 | 799.1832 | 764.3667 | 753.2352 | 790.0855 | 768.2998 | 799.6512 | 838.3807 | 828.8112 | 715.3108 | 831.3877 | 768.6183 | 55.2057 | 62.964 | 73.0435 | 36.8305 | 40.7281 | 39.3406 | 36.2871 | 71.5769 | 47.5268 | 31.0706 | 23.2281 | 50.8869 | 159.2054 | 52.2865 | 22.7577 | 23.484 | 24.2379 | 28.9373 | 137.2318 | 486.1752 | 476.8585 | 99.5982 | 624.1579 | 26.7238 | 23.0215 | 26.5471 | 27.3796 | 150.4101 | 28.8724 | 23.9303 | 98.7464 | 247.9696 | 27.6575 | 22.9383 | 22.9683 | 23.8279 | 30.9873 | 677.9012 | 781.8234 | 691.7692 | 818.7538 | 29.1425 | 22.8782 | 26.04 | 51.6328 | 168.8817 | 24.3389 | 24.1895 | 26.1322 | 40.4797 | 128.7674 | 24.2497 | 23.7739 | 23.6677 | 24.4557 | 31.06 | 159.6277 | 139.7909 | 449.6262 | 291.6063 | 605.1027 | 24.1698 | 23.9083 | 25.7313 | 42.1362 | 155.4318 | 24.5567 | 24.3054 | 27.3738 | 48.1045 |  | 23.8434 | 23.8405 | 23.8007 | 24.4029 | 31.4626 | 725.5493 | 679.5965 | 657.8868 | 728.4841 | 24.5252 | 27.3774 | 24.4658 | 46.7748 | 161.487 | 645.1467 | 644.4812 | 618.8134 | 695.7471 | 882.4521 | 909.1837 | 945.518 | 644.9076 | 865.633 | 543.194 |  | 908.6649 | 882.3436 | 892.8587 | 25.4433 | 23.6014 | 24.3877 | 316.0761 | 174.5772 | 138.6482 | 203.7289 | 28.1761 | 36.5501 | 36.8421 | 27.9437 | 0.0010773 | -0.010452 | 0.0024145 | 0.011186 | 0.0046727 | -0.00033435 | 0.033334 | -0.011784 | -0.041561 | -347.8256 | 18.1789 | -348.6503 | 18.374 | -349.1765 | 18.4109 | -349.1026 | 17.2591 | -327.7565 | 17.6985 | -327.8303 | 17.7272 | 4007.3644 | 3969.6788 | 896.5877 | 36.6961 | -198.131 | 156.6127
13:41 | 891 | -497.2663 |  | -44.0661 | -48.2346 | -62.2261 | -37.7883 | -41.2589 | -50.9165 | -54.3117 | 0.5902 | 1.1553 | 0.7114 | 0.3217 | -462.5533 | -465.8066 | -49.5484 | -42.6433 | -58.1973 | -68.3079 | -22.9918 |  | -64.6682 | -65.7804 | 1.8542 | 2.4206 | 1.4499 | 0.9848 |  | 54.6341 | 51.8536 | 30.53 | 31.6917 | 33.1931 | 62.6504 | 40.3457 | 83.9179 | 23.394 | 26.608 | 45.8944 | 142.7349 | 96.1973 | 23.4803 | 23.7421 | 25.4081 | 41.0541 | 493.188 | 62.711 | 148.3743 | 77.0838 | 232.9816 | 33.6673 | 23.3791 | 26.7793 | 45.1342 | 120.779 | 32.0966 | 23.8685 | 30.9249 | 54.8206 | 140.2388 | 26.1527 | 23.1434 | 23.2409 | 24.0906 | 35.8907 | 440.4464 | 601.467 | 398.557 | 567.7502 | 24.0882 | 23.4261 | 27.9 | 48.941 | 129.578 | 23.8299 | 24.8587 | 34.4622 | 59.8167 | 123.1748 | 23.6066 | 24.8788 | 34.3206 | 24.8328 | 34.5915 | 396.3993 |  | 541.8022 | 415.6695 |  | 23.7474 | 23.9576 | 27.4899 | 46.9864 | 141.4576 | 24.2603 | 25.1084 | 31.9977 | 72.7134 | 191.307 | 23.7409 | 23.5287 | 23.5231 | 24.2098 | 30.8812 | 231.1705 | 441.1366 | 674.7375 | 726.0677 | 23.9443 | 24.4767 | 29.6157 | 66.1065 | 166.5396 | 560.6597 | 636.7223 | 540.588 | 474.9824 | 850.6307 | 900.5241 | 504.4302 | 806.1607 | 565.8467 | 807.0803 | 823.8984 | 798.9534 | 763.3236 | 751.7616 | 795.0062 | 763.8949 | 805.7334 | 837.7398 | 828.9522 | 715.7989 | 831.4949 | 769.2221 | 55.2996 | 63.0436 | 73.0949 | 36.8737 | 40.7722 | 39.3753 | 36.3306 | 71.6219 | 47.5831 | 31.1481 | 23.2226 | 51.035 | 159.6148 | 52.4147 | 22.7508 | 23.4752 | 24.2399 | 28.9527 | 137.3371 | 486.2773 | 477.0362 | 99.7572 | 623.933 | 26.7763 | 23.0362 | 26.5791 | 27.4476 | 150.7763 | 28.8918 | 23.9203 | 98.7424 | 247.8928 | 27.6602 | 22.9356 | 22.9693 | 23.8359 | 31.0291 | 678.2171 | 782.04 | 691.96 | 818.9162 | 29.1863 | 22.8786 | 26.0609 | 51.8582 | 169.2806 | 24.3345 | 24.193 | 26.1473 | 40.5535 | 129.3463 | 24.1903 | 23.7648 | 23.6785 | 24.4513 | 31.0937 | 160.093 | 140.1467 | 450.2108 | 292.5655 | 606.3145 | 24.1948 | 23.9216 | 25.7016 | 42.2102 | 155.9112 | 24.5713 | 24.3064 | 27.3897 | 48.1669 |  | 23.9146 | 23.855 | 23.7846 | 24.4 | 31.4831 | 725.3596 | 679.2988 | 657.5929 | 727.8942 | 24.4667 | 27.4002 | 24.4757 | 46.8792 | 161.9198 | 646.607 | 646.2143 | 618.4635 | 696.9247 | 882.5821 | 908.8172 | 945.8074 | 645.8738 | 866.0627 | 544.3642 |  | 908.7286 | 882.7074 | 893.1513 | 25.4511 | 23.5936 | 24.3922 | 316.2351 | 174.7399 | 138.6858 | 203.9322 | 28.2223 | 36.6047 | 36.899 | 28.01 | 0.0009537 | -0.010631 | 0.0026202 | 0.011157 | 0.0044023 | -7.9821e-05 | 0.016113 | 0.0020531 | -0.035525 | -347.9118 | 18.2405 | -348.641 | 18.3514 | -349.0903 | 18.3781 | -349.1365 | 17.3248 | -327.8334 | 17.7395 | -327.8026 | 17.682 | 3903.3954 | 3972.1682 | 896.6186 | 36.7519 | -198.4173 | 156.7129
13:41 | 892 | -498.2518 |  | -44.1725 | -48.3624 | -62.4869 | -37.8005 | -41.3991 | -50.9985 | -54.4162 | 0.5873 | 1.1535 | 0.7095 | 0.3199 | -462.8861 | -456.869 | -49.7455 | -42.7177 | -58.2164 | -68.4902 | -23.0121 |  | -64.7172 | -65.7524 | 1.8383 | 2.4 | 1.4413 | 0.9802 |  | 54.7066 | 51.9224 | 30.5557 | 31.6802 | 33.2252 | 62.7383 | 40.3815 | 83.6104 | 23.3988 | 26.6273 | 45.9671 | 143.1001 | 96.2146 | 23.4931 | 23.7357 | 25.4186 | 41.14 | 494.5986 | 62.7397 | 146.5391 | 77.0954 | 230.3618 | 33.725 | 23.3966 | 26.8048 | 45.2206 | 120.9923 | 32.1032 | 23.8907 | 30.9509 | 54.9802 | 140.5802 | 26.1604 | 23.1278 | 23.2762 | 24.135 | 35.9784 | 440.8545 | 601.7637 | 398.8944 | 568.482 | 24.0708 | 23.4237 | 27.9035 | 49.0612 | 129.9931 | 23.7349 | 24.9251 | 34.4933 | 59.9391 | 123.5489 | 23.6282 | 24.9817 | 34.5807 | 24.8722 | 34.6276 | 395.668 |  | 539.8937 | 414.5988 |  | 23.7563 | 23.8858 | 27.5073 | 47.0642 | 141.7614 | 24.2793 | 25.1156 | 32.0493 | 73.0664 | 191.862 | 23.7479 | 23.5314 | 23.5138 | 24.2196 | 30.9097 | 230.1192 | 441.3905 | 674.5562 | 725.8477 | 23.9496 | 24.4971 | 29.6547 | 66.8413 | 167.0469 | 560.2777 | 637.1654 | 542.2617 | 475.8422 | 850.6744 | 900.0206 | 504.4999 | 805.789 | 566.3656 | 806.5358 | 824.4944 | 795.386 | 754.9906 | 752.3826 | 795.0734 | 757.6911 | 796.5579 | 836.3402 | 829.1893 | 716.2938 | 831.6713 | 769.852 | 55.3896 | 63.1231 | 73.2321 | 36.9162 | 40.8135 | 39.4083 | 36.3841 | 71.662 | 47.6253 | 31.1925 | 23.2175 | 51.2178 | 160.0113 | 52.5429 | 22.7528 | 23.4786 | 24.2557 | 28.9878 | 137.3609 | 486.306 | 477.0766 | 99.9038 | 623.7445 | 26.7937 | 23.1049 | 26.6683 | 27.4958 | 151.1513 | 28.9152 | 23.9238 | 98.7376 | 246.852 | 27.6743 | 22.9316 | 22.973 | 23.8439 | 31.0765 | 678.7036 | 782.3209 | 692.4747 | 819.0595 | 29.2173 | 22.8878 | 26.0488 | 52.1089 | 169.7094 | 24.375 | 24.1806 | 26.1493 | 40.6573 | 129.9169 | 23.9479 | 23.7557 | 23.6493 | 24.4357 | 31.1257 | 161.3264 | 141.182 | 451.8987 | 294.4835 | 608.4908 | 24.1735 | 23.9199 | 25.726 | 42.2897 | 156.4846 | 24.587 | 24.302 | 27.4079 | 48.2355 |  | 23.8937 | 23.8586 | 23.7935 | 24.4076 | 31.5178 | 725.2097 | 679.0662 | 657.6254 | 727.3691 | 24.4163 | 27.4152 | 24.4843 | 46.9824 | 162.3476 | 648.1819 | 648.0074 | 618.7198 | 698.1892 | 882.6797 | 908.4526 | 946.1034 | 646.7325 | 866.5288 | 545.5229 |  | 908.7625 | 882.9398 | 893.4113 | 25.4496 | 23.6103 | 24.4109 | 316.5294 | 174.8881 | 138.698 | 203.9203 | 28.2843 | 36.6541 | 37.0075 | 28.1201 | 0.00088768 | -0.010144 | 0.0029772 | 0.011632 | 0.0050081 | -0.00021384 | 0.011168 | -0.0063452 | -0.024262 | -347.7548 | 18.1871 | -348.5733 | 18.3719 | -349.1211 | 18.4089 | -349.1057 | 17.294 | -327.698 | 17.6779 | -327.7534 | 17.7067 | 3857.0706 | 3973.9749 | 896.6305 | 36.8308 | -198.7626 | 156.793
13:41 | 893 | -499.2181 |  | -44.3241 | -48.4347 | -62.5961 | -38.0298 | -41.4161 | -51.0559 | -54.5174 | 0.5833 | 1.1493 | 0.7134 | 0.3225 | -463.1045 |  | -49.8159 | -42.7417 | -58.2894 | -68.682 | -23.0548 |  | -64.8793 | -65.9428 | 1.8265 | 2.3797 | 1.4308 | 0.9763 |  | 54.7765 | 52.0048 | 30.5834 | 31.6554 | 33.2552 | 62.8233 | 40.4102 | 83.212 | 23.3972 | 26.6185 | 46.0282 | 143.4653 | 96.2246 | 23.5088 | 23.7602 | 25.4373 | 41.2136 | 495.9983 | 62.8457 | 145.4901 | 77.1745 | 228.9444 | 33.7716 | 23.4068 | 26.8239 | 45.3052 | 121.2098 | 32.0529 | 23.8897 | 30.949 | 55.1467 | 140.8978 | 26.1729 | 23.1627 | 23.2756 | 24.1574 | 36.0972 | 441.6216 | 602.3019 | 399.4736 | 569.2998 | 23.9786 | 23.4301 | 27.9279 | 49.1845 | 130.4174 | 23.6917 | 24.9449 | 34.5381 | 60.0566 | 123.9394 | 23.6149 | 25.1108 | 34.7938 | 24.9028 | 34.6897 | 395.6898 |  | 538.976 | 414.4954 |  | 23.7636 | 23.8506 | 27.5403 | 47.1431 | 142.0642 | 24.3159 | 25.1288 | 32.0954 | 73.4213 | 192.4692 | 23.745 | 23.5306 | 23.512 | 24.2216 | 30.9418 | 229.3546 | 441.4356 | 674.2843 | 725.5292 | 23.9149 | 24.4825 | 29.6724 | 67.5654 | 167.5476 | 560.3024 | 637.2796 | 543.9904 | 476.6948 | 850.672 | 899.6271 | 504.5839 | 805.4363 | 566.9494 | 806.2055 | 823.3767 | 787.5232 | 746.6281 | 753.101 | 792.4997 | 755.1777 | 781.9922 | 836.6439 | 829.4492 | 716.798 | 831.8597 | 770.4663 | 55.4852 | 63.2025 | 73.3184 | 36.9678 | 40.8732 | 39.4447 | 36.441 | 71.7074 | 47.6746 | 31.1816 | 23.2318 | 51.3413 | 160.3921 | 52.6546 | 22.7574 | 23.4857 | 24.2678 | 29.0169 | 137.5483 | 486.288 | 477.2494 | 100.1174 | 623.7896 | 26.7638 | 23.084 | 26.6804 | 27.4742 | 151.5031 | 28.9445 | 23.931 | 98.7389 | 246.1221 | 27.6997 | 22.9302 | 22.9663 | 23.8409 | 31.1232 | 679.4559 | 782.5863 | 693.2703 | 819.1779 | 29.2478 | 22.8889 | 26.0381 | 52.3161 | 170.1337 | 24.3876 | 24.181 | 26.1724 | 40.7523 | 130.5296 | 24.0025 | 23.7434 | 23.6481 | 24.4362 | 31.1627 | 162.24 | 141.8385 | 453.1626 | 295.9292 | 609.9615 | 24.1753 | 23.9196 | 25.7728 | 42.3739 | 157.0456 | 24.5785 | 24.3083 | 27.4372 | 48.3127 |  | 23.8862 | 23.8476 | 23.8062 | 24.422 | 31.5492 | 725.2913 | 678.8956 | 657.826 | 726.9387 | 24.4089 | 27.4387 | 24.4936 | 47.0831 | 162.7716 | 649.8863 | 649.5406 | 620.3174 | 699.6183 | 882.7243 | 908.0554 | 946.4058 | 647.5252 | 867.0971 | 546.7099 |  | 908.7523 | 883.1623 | 893.6483 | 25.4473 | 23.6756 | 24.4187 | 316.7198 | 174.9786 | 138.7067 | 203.9839 | 28.3015 | 36.6818 | 37.0081 | 28.0834 | 0.00074221 | -0.010078 | 0.0024549 | 0.011015 | 0.0036167 | -0.00057631 | 0.018297 | -0.0019588 | -0.034743 | -347.8718 | 18.2775 | -348.6534 | 18.3781 | -349.078 | 18.3514 | -349.118 | 17.3227 | -327.7873 | 17.7642 | -327.7996 | 17.6902 | 3786.7883 | 3975.1192 | 896.6309 | 36.8449 | -199.1892 | 156.8426
13:41 | 894 | -500.0736 |  | -44.4892 | -48.5231 | -62.8083 | -38.1214 | -41.5144 | -51.1808 | -54.5897 | 0.582 | 1.1454 | 0.7129 | 0.3207 | -463.9391 |  | -50.5188 | -42.674 | -58.4064 | -68.7953 | -23.0718 |  | -64.9398 | -66.0284 | 1.8154 | 2.3601 | 1.4209 | 0.9719 |  | 54.843 | 52.0932 | 30.6074 | 31.6502 | 33.2895 | 62.9034 | 40.4383 | 82.9088 | 23.3924 | 26.6093 | 46.0844 | 143.8328 | 96.2021 | 23.5088 | 23.7791 | 25.4653 | 41.2697 | 497.3927 | 62.9541 | 145.2018 | 77.2955 | 228.6085 | 33.8342 | 23.4095 | 26.8079 | 45.3722 | 121.4267 | 32.0958 | 23.8822 | 30.9627 | 55.3112 | 141.2043 | 26.1363 | 23.2046 | 23.2436 | 24.1494 | 36.1747 | 441.9993 | 602.6154 | 399.6375 | 569.9131 | 23.9793 | 23.4407 | 27.9492 | 49.3125 | 130.8432 | 23.7293 | 24.9127 | 34.5624 | 60.1453 | 124.3562 | 23.5737 | 25.2402 | 35.0017 | 24.9291 | 34.819 | 395.9376 |  | 538.5223 | 414.8609 |  | 23.7667 | 23.9152 | 27.5659 | 47.26 | 142.4095 | 24.3128 | 25.1371 | 32.1488 | 73.7792 | 193.012 | 23.7488 | 23.5357 | 23.5179 | 24.2251 | 30.9802 | 232.097 | 442.12 | 674.4691 | 725.5122 | 23.8859 | 24.5 | 29.7162 | 68.2796 | 168.0585 | 561.1177 | 637.3154 | 545.0695 | 477.6328 | 850.6422 | 899.3301 | 504.7394 | 805.1451 | 567.5074 | 806.0947 | 823.5844 | 781.9231 | 748.4516 | 745.8344 | 794.8652 | 757.1629 | 765.3835 | 839.6747 | 829.6849 | 717.326 | 832.0047 | 771.0255 | 55.5825 | 63.2744 | 73.4096 | 37.0141 | 40.9352 | 39.4913 | 36.4745 | 71.7625 | 47.7319 | 31.1936 | 23.2542 | 51.4339 | 160.792 | 52.7565 | 22.7524 | 23.4888 | 24.2686 | 29.038 | 138.0912 | 486.3319 | 477.8515 | 100.471 | 623.9252 | 26.7686 | 23.0327 | 26.6491 | 27.4797 | 151.8509 | 28.965 | 23.9383 | 98.7354 | 245.5577 | 27.7211 | 22.9338 | 22.9726 | 23.8464 | 31.1686 | 679.9786 | 782.7545 | 693.705 | 819.2828 | 29.2897 | 22.8944 | 26.0646 | 52.5222 | 170.5108 | 24.341 | 24.1937 | 26.192 | 40.8213 | 131.1724 | 24.2169 | 23.7435 | 23.679 | 24.4591 | 31.1953 | 162.667 | 142.1748 | 453.7314 | 297.0053 | 611.2892 | 24.2261 | 23.9257 | 25.7767 | 42.4562 | 157.5517 | 24.559 | 24.3109 | 27.4686 | 48.3855 |  | 23.8678 | 23.851 | 23.812 | 24.424 | 31.5855 | 725.3885 | 678.9922 | 658.0644 | 726.5168 | 24.5007 | 27.4482 | 24.5001 | 47.1835 | 163.1616 | 651.6711 | 650.514 | 622.3014 | 700.9642 | 882.7313 | 907.6433 | 946.7754 | 648.2668 | 867.7126 | 547.8939 |  | 908.7172 | 883.2772 | 893.9016 | 25.4515 | 23.6879 | 24.4196 | 316.703 | 175.0592 | 138.7132 | 204.0563 | 28.3321 | 36.7083 | 37.0324 | 28.0909 | 0.0014695 | -0.010333 | 0.0029004 | 0.01179 | 0.0043029 | -0.00066737 | 0.012727 | -0.0043985 | -0.029234 | -347.761 | 18.2179 | -348.5672 | 18.3596 | -349.0288 | 18.4109 | -349.1149 | 17.2899 | -327.7165 | 17.7046 | -327.6857 | 17.6718 | 3782.8529 | 3973.5547 | 896.6273 | 36.8704 | -199.5428 | 156.8862
13:41 | 895 | -500.9818 |  | -44.6025 | -48.6357 | -62.8442 | -38.1232 | -41.572 | -51.432 | -54.6562 | 0.5808 | 1.1462 | 0.7131 | 0.3215 | -464.6086 |  | -50.8804 | -42.7321 | -58.41 | -68.821 | -23.1251 |  | -65.0147 | -66.153 | 1.8031 | 2.3366 | 1.415 | 0.9677 |  | 54.9133 | 52.1768 | 30.6234 | 31.663 | 33.3231 | 62.9813 | 40.4645 | 82.7309 | 23.3956 | 26.6186 | 46.1415 | 144.1962 | 96.2927 | 23.5235 | 23.7682 | 25.4774 | 41.3285 | 498.7981 | 63.0352 | 145.1764 | 77.42 | 228.8147 | 33.9045 | 23.4081 | 26.8244 | 45.4444 | 121.6638 | 32.1822 | 23.8876 | 30.9904 | 55.4717 | 141.4999 | 26.1389 | 23.1779 | 23.2353 | 24.15 | 36.2447 | 443.0211 | 603.3627 | 400.9115 | 571.0675 | 24.0315 | 23.4319 | 27.9607 | 49.4271 | 131.2641 | 23.7378 | 24.9343 | 34.5881 | 60.2443 | 124.7798 | 23.5912 | 25.3135 | 35.1956 | 24.9343 | 34.8789 | 395.9715 |  | 537.9137 | 414.8783 |  | 23.7588 | 23.911 | 27.5814 | 47.3767 | 142.7746 | 24.3032 | 25.1413 | 32.2058 | 74.1411 | 193.5252 | 23.7441 | 23.5423 | 23.5358 | 24.2149 | 31.0229 | 234.6948 | 443.3701 | 674.7863 | 725.5447 | 23.8697 | 24.537 | 29.7826 | 69.0067 | 168.5983 | 562.4808 | 637.6415 | 546.5537 | 478.801 | 850.595 | 899.118 | 504.9763 | 804.9019 | 567.991 | 806.0891 | 831.4667 | 786.7494 | 753.4832 | 741.4749 | 798.3315 | 761.6901 | 748.8528 | 843.3326 | 829.9385 | 717.8804 | 832.107 | 771.5542 | 55.6669 | 63.3514 | 73.6269 | 37.0586 | 40.9858 | 39.5383 | 36.5066 | 71.8132 | 47.7837 | 31.242 | 23.2623 | 51.5354 | 161.221 | 52.8521 | 22.7498 | 23.4836 | 24.2698 | 29.0594 | 138.5821 | 486.4545 | 478.2229 | 100.7201 | 623.7544 | 26.8258 | 23.0195 | 26.645 | 27.5086 | 152.2346 | 29.0029 | 23.9437 | 98.7342 | 245.4045 | 27.7242 | 22.9403 | 22.9706 | 23.854 | 31.2149 | 680.2089 | 782.8987 | 693.8148 | 819.4163 | 29.3494 | 22.9021 | 26.0939 | 52.7562 | 170.876 | 24.3409 | 24.199 | 26.2064 | 40.906 | 131.8111 | 24.2724 | 23.747 | 23.6827 | 24.4857 | 31.2216 | 163.3157 | 142.7353 | 454.6131 | 298.3188 | 612.8351 | 24.2154 | 23.9244 | 25.7757 | 42.5403 | 158.0986 | 24.5625 | 24.3141 | 27.4858 | 48.4486 |  | 23.8428 | 23.8657 | 23.7823 | 24.4137 | 31.61 | 725.1484 | 678.9685 | 658.113 | 726.1518 | 24.4986 | 27.4499 | 24.4917 | 47.2946 | 163.5415 | 653.6326 | 651.6041 | 623.7177 | 701.9384 | 882.6848 | 907.2154 | 947.1866 | 648.9153 | 868.2808 | 549.0295 |  | 908.652 | 883.4263 | 894.1899 | 25.4497 | 23.648 | 24.4227 | 316.5507 | 175.1754 | 138.6954 | 204.1041 | 28.3539 | 36.7214 | 37.0852 | 28.1278 | 0.0010129 | -0.010614 | 0.0026084 | 0.011145 | 0.0042307 | -0.00018631 | 0.013368 | -0.012489 | -0.027332 | -347.8225 | 18.3062 | -348.6934 | 18.4335 | -349.1149 | 18.3904 | -349.0288 | 17.2837 | -327.7442 | 17.7744 | -327.7903 | 17.719 | 3785.1616 | 3969.2065 | 896.6335 | 36.9033 | -199.8365 | 156.9354
13:41 | 896 | -501.7819 |  | -44.6513 | -48.7269 | -62.8481 | -38.155 | -41.6012 | -51.5139 | -54.7224 | 0.5795 | 1.1435 | 0.7132 | 0.3215 | -466.1602 |  | -51.3003 | -42.8533 | -58.4212 | -68.9636 | -23.2154 |  | -65.0619 | -66.2082 | 1.7253 | 2.2324 | 1.4033 | 0.9627 |  | 54.9836 | 52.2629 | 30.651 | 31.6927 | 33.3564 | 63.0673 | 40.5043 | 82.6557 | 23.4023 | 26.6392 | 46.2137 | 144.5774 | 96.4935 | 23.5194 | 23.7635 | 25.481 | 41.3851 | 500.1545 | 63.1466 | 145.4808 | 77.5608 | 229.4272 | 33.9575 | 23.4117 | 26.8557 | 45.5205 | 121.8919 | 32.23 | 23.8965 | 31.036 | 55.6492 | 141.825 | 26.1789 | 23.1759 | 23.2189 | 24.1342 | 36.311 | 444.5939 | 604.4435 | 402.7494 | 572.8565 | 24.0562 | 23.4364 | 27.9852 | 49.5366 | 131.6999 | 23.7144 | 24.9817 | 34.6297 | 60.3518 | 125.2207 | 23.5909 | 25.4027 | 35.4618 | 24.9832 | 34.9272 | 396.3149 |  | 537.7143 | 415.4736 |  | 23.7315 | 23.879 | 27.6033 | 47.4855 | 143.1131 | 24.2418 | 25.1492 | 32.2589 | 74.5059 | 193.9666 | 23.7556 | 23.5346 | 23.5381 | 24.2145 | 31.0585 | 233.6396 | 444.0123 | 674.4156 | 725.1174 | 23.886 | 24.497 | 29.7836 | 69.7283 | 169.159 | 563.4331 | 638.3827 | 548.7847 | 479.9835 | 850.5522 | 898.9704 | 505.268 | 804.7367 | 568.466 | 806.1249 | 836.8352 | 791.5747 | 758.9475 | 723.1784 | 798.418 | 766.3767 | 765.0655 | 847.082 | 830.2092 | 718.4282 | 832.1795 | 772.0532 | 55.7531 | 63.4337 | 73.7769 | 37.1096 | 41.0282 | 39.5711 | 36.5617 | 71.8521 | 47.8302 | 31.2952 | 23.2438 | 51.6572 | 161.6446 | 52.951 | 22.7488 | 23.4801 | 24.2771 | 29.0784 | 138.6981 | 486.5876 | 478.0533 | 100.8599 | 623.4048 | 26.8738 | 23.0315 | 26.6548 | 27.5394 | 152.6231 | 29.0275 | 23.944 | 98.7364 | 245.6816 | 27.7433 | 22.9308 | 22.9644 | 23.864 | 31.2603 | 680.8609 | 783.2296 | 694.5388 | 819.6586 | 29.3977 | 22.9086 | 26.13 | 52.9796 | 171.258 | 24.3397 | 24.1977 | 26.2215 | 40.9723 | 132.4107 | 24.3035 | 23.7541 | 23.6664 | 24.4967 | 31.2541 | 163.4991 | 142.6369 | 454.9079 | 298.7691 | 613.6003 | 24.1928 | 23.9267 | 25.8057 | 42.6299 | 158.6772 | 24.5786 | 24.3153 | 27.5062 | 48.5166 |  | 23.8524 | 23.8634 | 23.7916 | 24.4319 | 31.6654 | 725.0308 | 678.3048 | 657.5343 | 725.8389 | 24.4551 | 27.4796 | 24.4934 | 47.4069 | 163.9383 | 655.1242 | 652.7507 | 624.7319 | 702.7953 | 882.6031 | 906.8338 | 947.6145 | 649.4839 | 868.7839 | 550.2484 |  | 908.5781 | 883.4963 | 894.4925 | 25.4527 | 23.6513 | 24.4391 | 316.4521 | 175.2875 | 138.6882 | 204.0854 | 28.3639 | 36.7657 | 37.1776 | 28.1524 | 0.0006148 | -0.010091 | 0.0023985 | 0.010911 | 0.0041897 | -0.00079684 | 0.029772 | -0.011195 | -0.025318 | -347.761 | 18.2508 | -348.5333 | 18.374 | -349.0072 | 18.3925 | -349.1211 | 17.2981 | -327.6796 | 17.7169 | -327.6426 | 17.6533 | 3805.9041 | 3968.8873 | 896.6426 | 36.9717 | -200.0827 | 156.9879
13:41 | 897 | -502.5461 |  | -44.7888 | -48.8959 | -63.0272 | -38.229 | -41.6456 | -51.5872 | -54.7982 | 0.5764 | 1.1429 | 0.7143 | 0.3219 | -467.2733 |  | -51.8282 | -43.0118 | -58.5913 | -68.9275 | -23.2357 |  | -65.1485 | -66.3755 | 1.6657 | 2.1285 | 1.3982 | 0.9605 |  | 55.0639 | 52.3353 | 30.6925 | 31.7335 | 33.3929 | 63.1522 | 40.5522 | 82.6631 | 23.4011 | 26.6714 | 46.3042 | 144.9755 | 96.7025 | 23.5147 | 23.7694 | 25.4893 | 41.4447 | 501.4504 | 63.2423 | 145.8804 | 77.6932 | 229.8989 | 34.0114 | 23.4091 | 26.856 | 45.5829 | 122.1197 | 32.2253 | 23.8985 | 31.0654 | 55.8288 | 142.2096 | 26.1884 | 23.1604 | 23.2365 | 24.1716 | 36.3879 | 446.2484 | 605.5286 | 404.5045 | 574.6662 | 24.0149 | 23.4508 | 28.0097 | 49.6513 | 132.1444 | 23.7375 | 24.9735 | 34.6863 | 60.4505 | 125.6924 | 23.611 | 25.5174 | 35.7482 | 25.0332 | 35.0091 | 397.0798 |  | 537.7602 | 416.5437 |  | 23.7382 | 23.8931 | 27.6205 | 47.6017 | 143.4692 | 24.2521 | 25.158 | 32.3123 | 74.8624 | 194.4976 | 23.7681 | 23.5238 | 23.5239 | 24.2307 | 31.0789 | 233.4971 | 444.3284 | 674.0637 | 724.7783 | 23.8899 | 24.4667 | 29.7802 | 70.4325 | 169.6913 | 563.9861 | 639.4446 | 550.4265 | 481.0978 | 850.5223 | 898.8656 | 505.6176 | 804.6892 | 569.0438 | 806.2384 | 832.6265 | 778.8057 | 763.0852 | 717.3098 | 797.2901 | 771.0769 | 792.9293 | 850.4599 | 830.4483 | 718.9377 | 832.2216 | 772.5184 | 55.8472 | 63.5187 | 73.8402 | 37.1616 | 41.0776 | 39.6035 | 36.6043 | 71.8922 | 47.879 | 31.324 | 23.2308 | 51.8229 | 162.0485 | 53.0705 | 22.7417 | 23.4861 | 24.2828 | 29.1088 | 138.7968 | 486.7458 | 478.0286 | 101.1174 | 623.2987 | 26.8756 | 23.0529 | 26.6958 | 27.5809 | 153.0014 | 29.0506 | 23.9465 | 98.732 | 247.7568 | 27.7685 | 22.9264 | 22.9681 | 23.8702 | 31.3013 | 681.6165 | 783.5839 | 695.3203 | 819.9264 | 29.432 | 22.9027 | 26.1461 | 53.2118 | 171.6238 | 24.3213 | 24.1981 | 26.2217 | 41.05 | 132.9623 | 24.2099 | 23.7622 | 23.6441 | 24.4791 | 31.2933 | 163.832 | 142.8299 | 455.6531 | 299.7136 | 615.3473 | 24.2019 | 23.9268 | 25.819 | 42.7011 | 159.2411 | 24.5687 | 24.3047 | 27.5375 | 48.5808 |  | 23.8835 | 23.8695 | 23.8028 | 24.4437 | 31.7091 | 725.1403 | 677.7902 | 657.1787 | 725.6397 | 24.5253 | 27.4997 | 24.5035 | 47.521 | 164.3511 | 655.9777 | 653.4237 | 624.6867 | 703.6418 | 882.4841 | 906.4503 | 948.0819 | 650.0034 | 869.1205 | 551.3887 |  | 908.4694 | 883.57 | 894.7916 | 25.4599 | 23.6472 | 24.43 | 316.4111 | 175.3841 | 138.6688 | 204.1018 | 28.3845 | 36.8584 | 37.1601 | 28.1649 | 0.00085966 | -0.0099503 | 0.0027607 | 0.01111 | 0.0041214 | -0.00031475 | 0.035573 | -0.0079295 | -0.025167 | -347.7364 | 18.2795 | -348.6564 | 18.4725 | -349.1088 | 18.4007 | -349.0718 | 17.2775 | -327.6673 | 17.7416 | -327.7349 | 17.7334 | 3875.2069 | 3973.2878 | 896.6544 | 37.0092 | -200.4787 | 157.0265
13:41 | 898 | -503.4153 |  | -44.8757 | -48.9614 | -62.9658 | -38.2944 | -41.6807 | -51.6197 | -54.8746 | 0.5752 | 1.1407 | 0.7102 | 0.3223 | -467.6273 |  | -51.8578 | -43.0694 | -58.6592 | -69.0115 | -23.2621 |  | -65.298 | -66.4431 | 1.6493 | 2.0912 | 1.3922 | 0.9597 |  | 55.1414 | 52.4025 | 30.7241 | 31.774 | 33.428 | 63.2396 | 40.5924 | 82.7034 | 23.3949 | 26.6929 | 46.3665 | 145.3646 | 96.8594 | 23.5087 | 23.7718 | 25.5101 | 41.5115 | 502.7804 | 63.347 | 146.266 | 77.854 | 230.4897 | 34.0791 | 23.3978 | 26.8702 | 45.6541 | 122.3674 | 32.2385 | 23.8948 | 31.0866 | 55.9952 | 142.5768 | 26.1619 | 23.1848 | 23.2001 | 24.1679 | 36.4665 | 447.823 | 606.5817 | 406.2009 | 576.3597 | 23.9908 | 23.4561 | 28.0374 | 49.7695 | 132.583 | 23.7847 | 24.9148 | 34.723 | 60.5434 | 126.1982 | 23.6347 | 25.618 | 35.9763 | 25.0289 | 35.0894 | 397.648 |  | 537.4991 | 417.1343 |  | 23.7581 | 23.9386 | 27.6414 | 47.7389 | 143.8602 | 24.3109 | 25.1685 | 32.3737 | 75.2188 | 195.1916 | 23.7603 | 23.5308 | 23.51 | 24.2389 | 31.1035 | 232.8258 | 444.7397 | 673.7271 | 724.5074 | 23.9218 | 24.4694 | 29.8139 | 71.1452 | 170.2027 | 564.6449 | 640.1716 | 552.0416 | 482.3151 | 850.5147 | 898.8188 | 505.9713 | 804.6861 | 569.7618 | 806.4805 | 826.4775 | 769.9702 | 760.0482 | 720.7362 | 796.7582 | 772.5955 | 801.5707 | 845.8791 | 830.6161 | 719.4107 | 832.2266 | 772.9563 | 55.9412 | 63.6033 | 73.9504 | 37.2094 | 41.1234 | 39.6406 | 36.6393 | 71.9354 | 47.921 | 31.3682 | 23.2426 | 51.958 | 162.4313 | 53.1874 | 22.7353 | 23.4905 | 24.2813 | 29.1304 | 139.0894 | 486.9737 | 478.3748 | 101.4456 | 623.3818 | 26.9022 | 23.0534 | 26.7269 | 27.6352 | 153.3811 | 29.0723 | 23.9477 | 98.7267 | 250.6995 | 27.7723 | 22.9313 | 22.9705 | 23.8691 | 31.3459 | 682.1602 | 783.8522 | 695.6402 | 820.2036 | 29.4707 | 22.8934 | 26.136 | 53.4359 | 171.9817 | 24.3415 | 24.2092 | 26.2362 | 41.1649 | 133.5477 | 24.1726 | 23.7541 | 23.6507 | 24.4836 | 31.3316 | 164.924 | 143.7769 | 457.5022 | 301.4092 | 617.7335 | 24.21 | 23.9164 | 25.8505 | 42.7742 | 159.7968 | 24.5868 | 24.3033 | 27.5652 | 48.6501 |  | 23.9205 | 23.8726 | 23.8024 | 24.4461 | 31.7337 | 725.1375 | 677.6751 | 657.171 | 725.6001 | 24.4888 | 27.5267 | 24.5027 | 47.6412 | 164.7781 | 656.6747 | 654.0435 | 624.5026 | 704.1676 | 882.3038 | 906.1342 | 948.5765 | 650.4657 | 869.2429 | 552.3831 |  | 908.3549 | 883.6343 | 895.102 | 25.4552 | 23.6277 | 24.4207 | 316.5273 | 175.4745 | 138.6742 | 204.0453 | 28.3957 | 36.903 | 37.251 | 28.2548 | 0.00068761 | -0.010721 | 0.0022835 | 0.010796 | 0.0043103 | -0.00067753 | 0.026723 | 0.0038992 | -0.014765 | -347.7302 | 18.2939 | -348.5703 | 18.4171 | -349.0226 | 18.3781 | -349.078 | 17.3083 | -327.6673 | 17.7354 | -327.6673 | 17.6677 | 3893.7706 | 3973.7397 | 896.6799 | 37.077 | -200.7047 | 157.0744
13:41 | 899 | -503.9627 |  | -44.9777 | -48.9966 | -62.8459 | -38.312 | -41.6547 | -51.7464 | -55.0116 | 0.5718 | 1.1382 | 0.7117 | 0.324 | -466.6472 |  | -50.5594 | -43.1845 | -58.835 | -69.244 | -23.3602 |  | -65.3346 | -66.4928 | 1.6311 | 2.0566 | 1.3909 | 0.9573 |  | 55.2132 | 52.4804 | 30.7469 | 31.8145 | 33.4613 | 63.3228 | 40.6359 | 82.7712 | 23.3899 | 26.7051 | 46.4144 | 145.7505 | 96.867 | 23.5012 | 23.7638 | 25.5274 | 41.5847 | 504.1139 | 63.4753 | 146.6657 | 77.9901 | 230.9762 | 34.1352 | 23.4025 | 26.8721 | 45.7305 | 122.6091 | 32.3162 | 23.8984 | 31.1303 | 56.1561 | 142.9098 | 26.1414 | 23.2023 | 23.1893 | 24.1636 | 36.5441 | 449.1732 | 607.5588 | 407.5896 | 577.767 | 24.0473 | 23.4628 | 28.0783 | 49.8928 | 133.0253 | 23.8054 | 24.9231 | 34.742 | 60.6496 | 126.7194 | 23.614 | 25.708 | 36.2498 | 25.0545 | 35.1586 | 397.5916 |  | 536.9635 | 417.2202 |  | 23.7353 | 23.965 | 27.6608 | 47.8586 | 144.2171 | 24.2993 | 25.1843 | 32.4417 | 75.5898 | 195.6804 | 23.7598 | 23.5389 | 23.513 | 24.2534 | 31.1406 | 230.7401 | 444.6998 | 673.1812 | 724.135 | 23.945 | 24.4753 | 29.856 | 71.8521 | 170.7543 | 565.5516 | 640.2602 | 553.851 | 483.7556 | 850.5116 | 898.8295 | 506.3293 | 804.7429 | 570.5791 | 806.8302 | 828.2827 | 780.2701 | 752.9948 | 703.8991 | 797.1204 | 769.069 | 805.3555 | 838.9379 | 830.7196 | 719.8649 | 832.2104 | 773.375 | 56.0338 | 63.6742 | 74.044 | 37.2496 | 41.1772 | 39.6851 | 36.6783 | 71.9769 | 47.9781 | 31.4215 | 23.2345 | 52.0891 | 162.8175 | 53.2833 | 22.7349 | 23.4861 | 24.2828 | 29.1426 | 139.8216 | 487.327 | 479.404 | 101.8863 | 623.6749 | 26.9276 | 23.0639 | 26.7391 | 27.7052 | 153.7784 | 29.0851 | 23.9487 | 98.7337 | 252.6319 | 27.7916 | 22.936 | 22.9765 | 23.8803 | 31.4015 | 682.8015 | 784.1996 | 696.0359 | 820.5703 | 29.5116 | 22.9028 | 26.1488 | 53.6602 | 172.3499 | 24.3669 | 24.2176 | 26.2779 | 41.2925 | 134.1662 | 24.1475 | 23.7553 | 23.6381 | 24.4922 | 31.3678 | 165.6077 | 144.2481 | 458.644 | 302.5886 | 619.4138 | 24.1827 | 23.9161 | 25.9006 | 42.8706 | 160.3736 | 24.6098 | 24.3103 | 27.5916 | 48.7236 |  | 23.9259 | 23.8797 | 23.802 | 24.4477 | 31.7651 | 725.0909 | 677.3795 | 656.8632 | 725.5657 | 24.4149 | 27.5562 | 24.5109 | 47.7436 | 165.175 | 657.2466 | 655.3166 | 624.3407 | 704.5453 | 882.0968 | 905.848 | 949.0871 | 650.9129 | 869.304 | 553.3858 |  | 908.2281 | 883.7084 | 895.4331 | 25.4417 | 23.6356 | 24.4336 | 316.7634 | 175.5747 | 138.6483 | 204.0762 | 28.424 | 36.9194 | 37.2429 | 28.2534 | 0.0012154 | -0.010513 | 0.0026703 | 0.011465 | 0.0045676 | -0.00017024 | 0.020175 | -0.0044845 | -0.02946 | -347.6594 | 18.2713 | -348.5518 | 18.4664 | -349.0903 | 18.4233 | -349.1026 | 17.2816 | -327.618 | 17.721 | -327.6334 | 17.7087 | 3908.0408 | 3976.1441 | 896.7178 | 37.0811 | -200.9988 | 157.1115
13:41 | 900 | -504.7991 |  | -45.1188 | -49.0384 | -63.1147 | -38.3577 | -41.8174 | -51.8192 | -55.1868 | 0.57 | 1.1399 | 0.7091 | 0.3224 | -466.8665 |  | -50.4673 | -43.2713 | -58.8271 | -69.2943 | -23.4029 |  | -65.4189 | -66.6431 | 1.6132 | 2.0271 | 1.3851 | 0.9573 |  | 55.289 | 52.5621 | 30.7751 | 31.8529 | 33.5058 | 63.4109 | 40.6851 | 82.8977 | 23.3902 | 26.7297 | 46.4879 | 146.1602 | 96.7463 | 23.519 | 23.7679 | 25.5512 | 41.6576 | 505.357 | 63.5913 | 147.2875 | 78.1541 | 231.9689 | 34.1932 | 23.4041 | 26.8735 | 45.7988 | 122.856 | 32.3512 | 23.9083 | 31.1776 | 56.3204 | 143.2703 | 26.2049 | 23.1642 | 23.2413 | 24.1969 | 36.6258 | 450.6329 | 608.4882 | 409.1024 | 579.1678 | 24.0559 | 23.4622 | 28.1107 | 50.008 | 133.465 | 23.7972 | 24.9385 | 34.7904 | 60.7519 | 127.2617 | 23.6356 | 25.8414 | 36.5647 | 25.1049 | 35.243 | 397.6773 |  | 536.4753 | 417.3643 |  | 23.7162 | 23.9654 | 27.6572 | 47.9716 | 144.5764 | 24.2616 | 25.1908 | 32.5064 | 75.9602 | 196.1317 | 23.7608 | 23.5395 | 23.5247 | 24.2597 | 31.1815 | 229.511 | 444.8287 | 673.0112 | 723.9433 | 23.9313 | 24.4979 | 29.9121 | 72.5292 | 171.3129 | 566.0647 | 640.2155 | 555.1934 | 485.1608 | 850.5051 | 898.8786 | 506.7863 | 804.9106 | 571.5027 | 807.1824 | 833.7331 | 797.1119 | 753.1935 | 691.858 | 800.7163 | 769.6424 | 794.8261 | 841.486 | 830.7907 | 720.3083 | 832.1969 | 773.7913 | 56.1364 | 63.7482 | 74.1796 | 37.2973 | 41.2516 | 39.7538 | 36.7308 | 72.0328 | 48.0413 | 31.459 | 23.2258 | 52.2385 | 163.2278 | 53.3986 | 22.7432 | 23.4868 | 24.2869 | 29.1637 | 140.9658 | 487.8217 | 480.765 | 102.5214 | 624.4308 | 26.9462 | 23.061 | 26.7816 | 27.712 | 154.1504 | 29.1237 | 23.9463 | 98.7459 | 254.1838 | 27.8155 | 22.9435 | 22.983 | 23.8945 | 31.4546 | 683.7557 | 784.6826 | 696.8269 | 821.053 | 29.5542 | 22.9096 | 26.1836 | 53.9003 | 172.7445 | 24.3566 | 24.2213 | 26.3074 | 41.3421 | 134.7508 | 24.121 | 23.7762 | 23.6395 | 24.5118 | 31.3966 | 165.8807 | 144.3963 | 458.9973 | 303.2046 | 620.5659 | 24.1651 | 23.9339 | 25.8852 | 42.9524 | 160.9636 | 24.5878 | 24.3193 | 27.6285 | 48.7966 |  | 23.9137 | 23.88 | 23.8104 | 24.4618 | 31.8067 | 725.1163 | 677.1726 | 656.6463 | 725.5901 | 24.4442 | 27.5696 | 24.5164 | 47.8477 | 165.5456 | 657.6354 | 656.5746 | 623.439 | 705.068 | 881.8985 | 905.545 | 949.5972 | 651.3884 | 869.4366 | 554.376 |  | 908.107 | 883.7992 | 895.8043 | 25.4376 | 23.6336 | 24.4421 | 316.9414 | 175.6791 | 138.6143 | 204.2219 | 28.4779 | 36.9237 | 37.275 | 28.2792 | 0.00065868 | -0.010316 | 0.0029588 | 0.011497 | 0.004342 | -0.00035092 | 0.011938 | -0.0032271 | -0.038321 | -347.7148 | 18.3288 | -348.5857 | 18.4582 | -349.0657 | 18.376 | -349.0195 | 17.3022 | -327.6303 | 17.7518 | -327.658 | 17.6944 | 3943.7109 | 3972.4071 | 896.7669 | 37.0994 | -201.3932 | 157.1467
13:41 | 901 | -505.513 |  | -45.1741 | -48.968 | -63.1692 | -38.3536 | -41.8374 | -51.9077 | -55.2707 | 0.5694 | 1.138 | 0.7072 | 0.3225 | -467.275 |  | -50.5309 | -43.319 | -58.8779 | -69.294 | -23.3946 |  | -65.567 | -66.7312 | 1.6 | 2.0038 | 1.3791 | 0.9558 |  | 55.3648 | 52.6366 | 30.8061 | 31.8982 | 33.5474 | 63.5056 | 40.7214 | 83.1192 | 23.3936 | 26.7659 | 46.5703 | 146.5703 | 96.7187 | 23.5213 | 23.773 | 25.5772 | 41.7285 | 506.5335 | 63.7066 | 148.181 | 78.3693 | 233.4053 | 34.2583 | 23.4013 | 26.918 | 45.8708 | 123.1176 | 32.3726 | 23.9145 | 31.2214 | 56.5 | 143.6868 | 26.2448 | 23.2263 | 23.267 | 24.1819 | 36.7008 | 451.843 | 609.2389 | 410.2918 | 580.4664 | 24.0136 | 23.473 | 28.1442 | 50.1182 | 133.8922 | 23.7911 | 24.9528 | 34.8343 | 60.8553 | 127.7914 | 23.6755 | 25.9586 | 36.8565 | 25.1671 | 35.3162 | 397.6903 |  | 535.8513 | 417.1585 |  | 23.7374 | 23.9669 | 27.6854 | 48.111 | 144.9517 | 24.3007 | 25.2033 | 32.5676 | 76.3358 | 196.6707 | 23.7612 | 23.5453 | 23.5367 | 24.2594 | 31.2284 | 228.6758 | 445.2845 | 673.0247 | 723.8574 | 23.8948 | 24.5341 | 29.9865 | 73.1954 | 171.8186 | 565.977 | 640.7982 | 556.4876 | 486.2749 | 850.5085 | 898.923 | 507.3669 | 805.1504 | 572.5787 | 807.5393 | 836.3377 | 808.9752 | 761.9657 | 683.3487 | 804.3097 | 771.6368 | 784.3289 | 846.9616 | 830.91 | 720.7525 | 832.2038 | 774.2304 | 56.2309 | 63.8343 | 74.3167 | 37.3433 | 41.3979 | 39.8399 | 36.8007 | 72.0829 | 48.0974 | 31.4632 | 23.2451 | 52.3558 | 163.6399 | 53.517 | 22.7527 | 23.4957 | 24.2848 | 29.1943 | 142.7183 | 488.4601 | 482.8598 | 103.2367 | 625.3754 | 26.9353 | 23.0479 | 26.8102 | 27.6863 | 154.4965 | 29.1488 | 23.9514 | 98.7521 | 255.6209 | 27.8369 | 22.9415 | 22.9799 | 23.9078 | 31.5003 | 684.6791 | 785.2195 | 697.6044 | 821.5786 | 29.6122 | 22.9151 | 26.2075 | 54.1358 | 173.1435 | 24.359 | 24.2144 | 26.3078 | 41.4038 | 135.3327 | 24.1693 | 23.7752 | 23.6573 | 24.5247 | 31.4198 | 166.2359 | 144.6347 | 459.4162 | 303.7791 | 621.7412 | 24.1509 | 23.9368 | 25.8496 | 43.0327 | 161.5417 | 24.5842 | 24.3229 | 27.6516 | 48.874 |  | 23.8894 | 23.8879 | 23.8113 | 24.4747 | 31.8454 | 725.147 | 677.1543 | 656.6445 | 725.5723 | 24.4705 | 27.5812 | 24.5166 | 47.9652 | 165.9068 | 657.9207 | 657.7168 | 622.0277 | 705.8409 | 881.7565 | 905.278 | 950.0709 | 651.9028 | 869.6407 | 555.2581 |  | 907.9919 | 883.8794 | 896.2255 | 25.4522 | 23.6452 | 24.4506 | 317.0572 | 175.8216 | 138.6133 | 204.4028 | 28.5047 | 36.9352 | 37.2846 | 28.2997 | 0.0008688 | -0.010216 | 0.0030033 | 0.011424 | 0.0044166 | -0.00058919 | 0.030672 | -0.011539 | -0.030056 | -347.6994 | 18.2323 | -348.4964 | 18.4233 | -348.9765 | 18.4171 | -349.0872 | 17.3083 | -327.6242 | 17.7108 | -327.5996 | 17.6923 | 3903.2051 | 3969.4194 | 896.8292 | 37.1099 | -201.5593 | 157.2175
13:41 | 902 | -506.1991 |  | -45.2708 | -49.0416 | -63.2449 | -38.4831 | -41.9112 | -51.974 | -55.2889 | 0.565 | 1.1389 | 0.708 | 0.3244 | -467.7775 |  | -50.6627 | -43.4137 | -58.9978 | -69.3307 | -23.4006 |  | -65.6774 | -66.8622 | 1.5879 | 1.9844 | 1.3692 | 0.9545 |  | 55.443 | 52.7132 | 30.8434 | 31.9683 | 33.5916 | 63.6006 | 40.7591 | 83.3499 | 23.4089 | 26.7962 | 46.6656 | 146.9886 | 96.8524 | 23.5032 | 23.7738 | 25.5908 | 41.8176 | 507.6141 | 63.7831 | 148.7837 | 78.4729 | 233.7597 | 34.3213 | 23.4136 | 26.9742 | 45.9644 | 123.382 | 32.3864 | 23.918 | 31.258 | 56.6716 | 144.0679 | 26.204 | 23.2501 | 23.2402 | 24.164 | 36.7608 | 452.7795 | 609.8497 | 411.3958 | 581.8154 | 23.9795 | 23.4774 | 28.1975 | 50.2299 | 134.327 | 23.7876 | 24.972 | 34.8591 | 60.9651 | 128.3281 | 23.6608 | 26.0757 | 37.1156 | 25.2292 | 35.3674 | 397.4167 |  | 535.2509 | 416.7106 |  | 23.7662 | 23.9792 | 27.7331 | 48.2366 | 145.3075 | 24.3355 | 25.2067 | 32.6198 | 76.6956 | 197.2131 | 23.7535 | 23.5421 | 23.5492 | 24.2513 | 31.2658 | 228.3712 | 445.7251 | 673.0944 | 723.833 | 23.8566 | 24.5543 | 30.0456 | 73.8332 | 172.3034 | 565.906 | 641.8552 | 557.767 | 487.2008 | 850.5088 | 898.96 | 507.9577 | 805.4 | 573.6705 | 807.9152 | 838.3245 | 813.3594 | 770.4441 | 686.2872 | 800.0194 | 771.3206 | 781.0762 | 855.9719 | 831.0626 | 721.2057 | 832.208 | 774.6815 | 56.322 | 63.9222 | 74.3342 | 37.3931 | 41.5358 | 39.9273 | 36.8748 | 72.1207 | 48.1407 | 31.4739 | 23.2482 | 52.5154 | 164.0424 | 53.6461 | 22.7557 | 23.4952 | 24.2939 | 29.2156 | 143.9052 | 489.2683 | 483.9791 | 103.545 | 625.5481 | 26.9316 | 23.0906 | 26.885 | 27.7098 | 154.8805 | 29.1649 | 23.9543 | 98.7571 | 256.0842 | 27.8543 | 22.9381 | 22.9689 | 23.9096 | 31.5421 | 685.3347 | 785.7378 | 697.9408 | 822.0943 | 29.6589 | 22.9141 | 26.2241 | 54.3575 | 173.5051 | 24.3704 | 24.213 | 26.3219 | 41.5359 | 135.9444 | 24.2708 | 23.7669 | 23.6662 | 24.5163 | 31.4563 | 166.3163 | 144.6094 | 459.7309 | 304.3142 | 623.0313 | 24.1703 | 23.9292 | 25.8824 | 43.1196 | 162.1047 | 24.5997 | 24.3257 | 27.6613 | 48.9375 |  | 23.9037 | 23.8943 | 23.805 | 24.4806 | 31.8767 | 725.1315 | 677.1805 | 656.629 | 725.4392 | 24.4645 | 27.5926 | 24.5337 | 48.0757 | 166.2322 | 658.1397 | 658.6016 | 621.352 | 706.6744 | 881.7154 | 905.0403 | 950.531 | 652.4582 | 869.8689 | 555.9999 |  | 907.8904 | 883.9633 | 896.706 | 25.4581 | 23.6338 | 24.4537 | 317.1087 | 175.9423 | 138.6252 | 204.4759 | 28.5408 | 37.0418 | 37.3209 | 28.2794 | 0.00082709 | -0.012019 | 0.0029149 | 0.011312 | 0.0042577 | -0.00013747 | 0.031542 | -0.012197 | -0.015728 | -347.7302 | 18.2713 | -348.5887 | 18.4541 | -349.0749 | 18.3966 | -349.038 | 17.3083 | -327.5811 | 17.7518 | -327.6519 | 17.7169 | 3910.1576 | 3969.6227 | 896.9144 | 37.1814 | -201.8691 | 157.2837
13:41 | 903 | -506.9609 |  | -45.4183 | -49.1604 | -63.4728 | -38.5405 | -41.9491 | -52.0612 | -55.3814 | 0.5639 | 1.1315 | 0.7083 | 0.3237 | -469.1042 |  | -51.5757 | -43.4892 | -59.0247 | -69.4977 | -23.468 |  | -65.7915 | -67.0102 | 1.578 | 1.9661 | 1.3619 | 0.9524 |  | 55.5201 | 52.7935 | 30.8875 | 32.0264 | 33.6393 | 63.69 | 40.8007 | 83.5122 | 23.4246 | 26.8026 | 46.7389 | 147.417 | 96.9611 | 23.52 | 23.7833 | 25.6115 | 41.9134 | 508.6776 | 63.8783 | 148.6962 | 78.549 | 233 | 34.3757 | 23.4312 | 26.9921 | 46.0533 | 123.6381 | 32.4122 | 23.9134 | 31.2844 | 56.8331 | 144.4143 | 26.1924 | 23.1967 | 23.1874 | 24.1878 | 36.8273 | 454.4366 | 610.9209 | 413.2582 | 583.4148 | 24.006 | 23.4722 | 28.2627 | 50.3471 | 134.7767 | 23.7768 | 24.9629 | 34.8984 | 61.0742 | 128.8917 | 23.6573 | 26.2189 | 37.3263 | 25.2752 | 35.4627 | 397.4655 |  | 535.3012 | 416.7364 |  | 23.7664 | 23.9847 | 27.7546 | 48.3661 | 145.6644 | 24.2818 | 25.2023 | 32.6783 | 77.0541 | 197.8166 | 23.7548 | 23.5429 | 23.5534 | 24.2441 | 31.305 | 228.4247 | 446.3837 | 673.3809 | 723.9519 | 23.8649 | 24.5563 | 30.0796 | 74.4283 | 172.7962 | 566.3945 | 642.8901 | 558.9464 | 487.9827 | 850.4866 | 899.004 | 508.4495 | 805.5902 | 574.6482 | 808.2076 | 840.5315 | 814.841 | 770.674 | 709.3139 | 793.1223 | 768.2834 | 784.1693 | 866.7436 | 831.1765 | 721.6513 | 832.221 | 775.1216 | 56.4194 | 63.9992 | 74.4478 | 37.4452 | 41.5766 | 39.9802 | 36.9346 | 72.1632 | 48.1819 | 31.5004 | 23.2303 | 52.693 | 164.4668 | 53.7868 | 22.7552 | 23.4897 | 24.3081 | 29.2389 | 144.0066 | 490.2164 | 483.5065 | 103.6651 | 625.6216 | 26.9539 | 23.1197 | 26.9264 | 27.7255 | 155.2204 | 29.1905 | 23.9491 | 98.7535 | 255.4235 | 27.879 | 22.9408 | 22.9687 | 23.9109 | 31.5945 | 686.1338 | 786.3205 | 698.3363 | 822.6591 | 29.6988 | 22.9123 | 26.2486 | 54.57 | 173.8486 | 24.3403 | 24.2191 | 26.3376 | 41.6085 | 136.534 | 24.2416 | 23.774 | 23.6764 | 24.5259 | 31.4977 | 166.697 | 144.8581 | 460.2355 | 304.9541 | 624.3357 | 24.2067 | 23.9287 | 25.878 | 43.2025 | 162.6973 | 24.608 | 24.3237 | 27.6809 | 49.0006 |  | 23.928 | 23.8764 | 23.8202 | 24.4931 | 31.928 | 725.0496 | 677.1907 | 656.618 | 725.1939 | 24.462 | 27.6125 | 24.5508 | 48.1898 | 166.5386 | 658.351 | 659.1303 | 621.0077 | 707.1698 | 881.8088 | 904.818 | 950.9797 | 653.0034 | 870.016 | 556.7224 |  | 907.7987 | 884.0375 | 897.2024 | 25.4527 | 23.6516 | 24.4688 | 317.1217 | 176.0272 | 138.6104 | 204.4395 | 28.5457 | 37.0806 | 37.3647 | 28.3133 | 0.0011024 | -0.01082 | 0.0027667 | 0.010999 | 0.00407 | -0.0010622 | 0.019027 | 0.0028315 | -0.025898 | -347.7179 | 18.2446 | -348.5149 | 18.3801 | -348.9795 | 18.3863 | -349.0103 | 17.3145 | -327.5596 | 17.7334 | -327.5719 | 17.6841 | 3899.955 | 3976.6853 | 897.017 | 37.2226 | -202.2795 | 157.3188
13:41 | 904 | -507.555 |  | -45.5437 | -49.2145 | -63.4396 | -38.4353 | -41.8982 | -52.1256 | -55.4556 | 0.5629 | 1.131 | 0.7115 | 0.3218 | -471.8364 |  | -53.7158 | -43.4328 | -59.1403 | -69.647 | -23.4436 |  | -65.9284 | -66.9971 | 1.5666 | 1.9525 | 1.3517 | 0.9511 |  | 55.5949 | 52.8646 | 30.926 | 32.0493 | 33.6758 | 63.7697 | 40.8266 | 83.6285 | 23.4308 | 26.8191 | 46.7901 | 147.8448 | 96.9951 | 23.545 | 23.7928 | 25.6361 | 42.0025 | 509.7789 | 64.0885 | 149.1747 | 78.8432 | 233.8286 | 34.4272 | 23.4241 | 26.9718 | 46.1183 | 123.8867 | 32.4848 | 23.9284 | 31.3132 | 57.0058 | 144.7714 | 26.2622 | 23.1922 | 23.2053 | 24.2374 | 36.9217 | 456.6007 | 612.3574 | 416.0774 | 585.1479 | 24.0586 | 23.4781 | 28.307 | 50.4683 | 135.2262 | 23.7827 | 24.9694 | 34.9559 | 61.1867 | 129.4519 | 23.6268 | 26.3422 | 37.5051 | 25.3212 | 35.5376 | 397.9195 |  | 535.7759 | 417.2306 |  | 23.7624 | 23.9803 | 27.768 | 48.5014 | 146.0404 | 24.2825 | 25.2187 | 32.7437 | 77.4217 | 198.4015 | 23.7594 | 23.5492 | 23.5493 | 24.2598 | 31.3378 | 228.5392 | 447.0867 | 673.6549 | 724.0616 | 23.8926 | 24.5558 | 30.1167 | 74.9589 | 173.3202 | 567.3028 | 643.6892 | 560.5333 | 488.6804 | 850.4544 | 899.0495 | 508.8629 | 805.6874 | 575.5639 | 808.3504 | 841.8715 | 815.7202 | 764.6652 | 734.8719 | 788.9231 | 765.3685 | 789.0573 | 886.4717 | 831.2911 | 722.1084 | 832.2725 | 775.5596 | 56.5118 | 64.0781 | 74.622 | 37.4888 | 41.6009 | 40.0083 | 36.9802 | 72.2041 | 48.2368 | 31.5129 | 23.2556 | 52.8084 | 164.9181 | 53.889 | 22.7524 | 23.5053 | 24.3156 | 29.2729 | 144.3146 | 491.2675 | 483.5222 | 103.9926 | 625.9812 | 26.955 | 23.1091 | 26.894 | 27.7537 | 155.5759 | 29.2187 | 23.9603 | 98.7547 | 254.8895 | 27.9011 | 22.9452 | 22.9807 | 23.9238 | 31.6516 | 687.1432 | 787.0083 | 698.9143 | 823.253 | 29.7386 | 22.9148 | 26.244 | 54.7801 | 174.2221 | 24.3435 | 24.2202 | 26.3459 | 41.6637 | 137.1087 | 24.2212 | 23.7741 | 23.6805 | 24.5364 | 31.5312 | 166.7144 | 144.7799 | 460.0406 | 304.9695 | 624.9257 | 24.2146 | 23.9258 | 25.8534 | 43.2863 | 163.283 | 24.6152 | 24.3184 | 27.7048 | 49.076 |  | 23.8992 | 23.8895 | 23.8073 | 24.4976 | 31.9673 | 724.8292 | 677.1081 | 656.5057 | 724.8376 | 24.444 | 27.6342 | 24.5467 | 48.3132 | 166.8359 | 658.3696 | 659.733 | 620.4812 | 707.5107 | 882.0438 | 904.6039 | 951.3856 | 653.5383 | 870.0103 | 557.4318 |  | 907.7577 | 884.1277 | 897.6868 | 25.4675 | 23.6861 | 24.4904 | 317.2258 | 176.1599 | 138.655 | 204.5398 | 28.5737 | 37.1021 | 37.4012 | 28.355 | 0.00051018 | -0.010617 | 0.0023176 | 0.010783 | 0.0040394 | -0.00029092 | 0.021977 | -0.0105 | -0.038558 | -347.7087 | 18.2446 | -348.558 | 18.4335 | -349.0534 | 18.4089 | -349.0472 | 17.296 | -327.5719 | 17.7518 | -327.5996 | 17.721 | 3965.6921 | 3978.2105 | 897.1387 | 37.2517 | -202.4105 | 157.4075
13:41 | 905 | -508.5619 |  | -45.5123 | -49.299 | -63.4738 | -38.5047 | -42.0547 | -52.2367 | -55.6188 | 0.5616 | 1.1258 | 0.7091 | 0.3223 | -471.78 |  | -53.3945 | -43.4857 | -59.2237 | -69.671 | -23.4751 |  | -66.091 | -67.0608 | 1.5577 | 1.9394 | 1.3466 | 0.9467 |  | 55.6658 | 52.9334 | 30.9594 | 32.1298 | 33.7214 | 63.8526 | 40.856 | 83.6789 | 23.4328 | 26.8411 | 46.86 | 148.2745 | 96.851 | 23.5442 | 23.799 | 25.662 | 42.0804 | 510.8363 | 64.2411 | 150.1451 | 79.0149 | 234.5488 | 34.4668 | 23.4026 | 26.9781 | 46.1819 | 124.1448 | 32.4806 | 23.9381 | 31.3694 | 57.1766 | 145.1376 | 26.3081 | 23.1858 | 23.2402 | 24.2305 | 36.9943 | 457.551 | 612.8666 | 417.7528 | 586.4384 | 24.0358 | 23.4771 | 28.3194 | 50.5866 | 135.6569 | 23.7717 | 24.9797 | 34.9922 | 61.3012 | 130.0309 | 23.6358 | 26.4811 | 37.7108 | 25.3608 | 35.5959 | 398.7857 |  | 536.2834 | 418.1542 |  | 23.7591 | 23.9824 | 27.7855 | 48.6162 | 146.4036 | 24.3049 | 25.2318 | 32.8067 | 77.7834 | 198.9299 | 23.7585 | 23.5463 | 23.5462 | 24.2681 | 31.3561 | 229.0998 | 447.9973 | 673.962 | 724.2064 | 23.9173 | 24.5469 | 30.1523 | 75.4437 | 173.8631 | 567.5896 | 643.9008 | 562.0863 | 489.4384 | 850.4133 | 899.0892 | 509.2375 | 805.6795 | 576.467 | 808.363 | 851.4423 | 815.4146 | 757.6775 | 739.4145 | 788.1663 | 765.7117 | 791.1058 | 909.4305 | 831.4272 | 722.5985 | 832.3346 | 775.9846 | 56.6026 | 64.1642 | 74.7631 | 37.5374 | 41.6301 | 40.0331 | 37.0175 | 72.2408 | 48.2799 | 31.5242 | 23.3 | 52.8877 | 165.3843 | 53.996 | 22.7599 | 23.5137 | 24.3235 | 29.3037 | 144.6032 | 492.3745 | 483.3395 | 104.1703 | 626.1218 | 26.9598 | 23.1028 | 26.8827 | 27.7774 | 155.9665 | 29.2531 | 23.9696 | 98.7589 | 254.7033 | 27.9118 | 22.9473 | 22.9865 | 23.9345 | 31.6935 | 688.2682 | 787.7582 | 699.7152 | 823.885 | 29.7748 | 22.9244 | 26.2496 | 54.9885 | 174.629 | 24.3532 | 24.2155 | 26.3547 | 41.7389 | 137.6881 | 24.2276 | 23.7605 | 23.681 | 24.5298 | 31.5585 | 166.3379 | 144.4379 | 459.7232 | 304.9795 | 625.655 | 24.2221 | 23.9285 | 25.8681 | 43.3689 | 163.8664 | 24.6114 | 24.3196 | 27.7173 | 49.1415 |  | 23.8817 | 23.9058 | 23.7937 | 24.4892 | 31.9821 | 724.5915 | 676.8725 | 656.2766 | 724.4195 | 24.4445 | 27.6424 | 24.5302 | 48.4219 | 167.1171 | 658.1393 | 659.8597 | 620.7598 | 707.775 | 882.387 | 904.5633 | 951.706 | 654.0575 | 869.8613 | 558.0336 |  | 907.733 | 884.2228 | 898.2032 | 25.46 | 23.6561 | 24.4822 | 317.0286 | 176.2532 | 138.6532 | 204.6848 | 28.5895 | 37.1039 | 37.4033 | 28.3918 | -1.984e-05 | -0.010678 | 0.002984 | 0.011334 | 0.004494 | -0.0010082 | 0.021713 | 0.0017459 | -0.020403 | -347.7148 | 18.222 | -348.5272 | 18.3842 | -348.9734 | 18.3925 | -348.9949 | 17.2632 | -327.5534 | 17.7621 | -327.5472 | 17.6861 | 3842.8334 | 3971.1992 | 897.2897 | 37.2536 | -202.7122 | 157.4532
13:41 | 906 | -509.5033 |  | -45.6526 | -49.4772 | -63.5512 | -38.6062 | -42.2241 | -52.3218 | -55.6777 | 0.5597 | 1.1277 | 0.7075 | 0.3236 | -471.7307 |  | -52.863 | -43.4833 | -59.2393 | -69.688 | -23.5365 |  | -66.2246 | -67.106 | 1.5446 | 1.9225 | 1.3403 | 0.9442 |  | 55.7333 | 53.0128 | 30.9906 | 32.2055 | 33.769 | 63.9277 | 40.8923 | 83.7345 | 23.4238 | 26.8493 | 46.9243 | 148.7158 | 96.5214 | 23.5224 | 23.7992 | 25.6811 | 42.1554 | 511.8878 | 64.2474 | 149.1072 | 78.942 | 231.7606 | 34.5003 | 23.4031 | 27.0111 | 46.2607 | 124.4156 | 32.4817 | 23.9424 | 31.4111 | 57.3659 | 145.5634 | 26.3064 | 23.2053 | 23.2455 | 24.2076 | 37.0432 | 457.9061 | 613.0551 | 418.5795 | 587.637 | 24.0074 | 23.4869 | 28.3417 | 50.7012 | 136.0761 | 23.7337 | 25.0081 | 35.0215 | 61.4281 | 130.6034 | 23.6011 | 26.6467 | 37.938 | 25.4068 | 35.6863 | 399.2182 |  | 536.1636 | 418.457 |  | 23.7739 | 23.9492 | 27.8115 | 48.7249 | 146.7571 | 24.2773 | 25.2411 | 32.8667 | 78.1517 | 199.5157 | 23.7615 | 23.5452 | 23.5489 | 24.2644 | 31.394 | 230.0204 | 449.0911 | 674.4807 | 724.5112 | 23.9219 | 24.5631 | 30.2005 | 75.9729 | 174.3775 | 567.7652 | 643.7778 | 563.0075 | 490.2872 | 850.3652 | 899.1039 | 509.5846 | 805.5954 | 577.325 | 808.3208 | 859.4265 | 810.945 | 760.6435 | 735.9035 | 788.6871 | 766.4882 | 792.2869 | 916.6986 | 831.5785 | 723.1073 | 832.4035 | 776.4185 | 56.6906 | 64.2411 | 74.9452 | 37.5864 | 41.666 | 40.0515 | 37.0559 | 72.2733 | 48.3219 | 31.5633 | 23.3075 | 53.0123 | 165.8478 | 54.1286 | 22.7642 | 23.5037 | 24.3248 | 29.3251 | 144.9907 | 493.4638 | 483.5172 | 104.4299 | 626.6544 | 26.9789 | 23.1165 | 26.9054 | 27.7954 | 156.3452 | 29.2701 | 23.9679 | 98.7557 | 254.7902 | 27.9287 | 22.9401 | 22.9817 | 23.9396 | 31.7293 | 689.3142 | 788.5116 | 700.4831 | 824.542 | 29.8179 | 22.9285 | 26.2862 | 55.1976 | 175.052 | 24.37 | 24.2171 | 26.3696 | 41.8584 | 138.2863 | 24.1487 | 23.7575 | 23.6828 | 24.5302 | 31.5931 | 166.5065 | 144.4516 | 459.7164 | 305.4464 | 626.5743 | 24.186 | 23.9364 | 25.8753 | 43.4568 | 164.434 | 24.6078 | 24.3257 | 27.7393 | 49.2029 |  | 23.9011 | 23.8996 | 23.7965 | 24.4856 | 32.0056 | 724.3516 | 676.6873 | 656.0234 | 723.988 | 24.4692 | 27.657 | 24.5383 | 48.5318 | 167.3772 | 658.0539 | 660.1512 | 622.6852 | 708.1228 | 882.8013 | 904.57 | 951.967 | 654.5157 | 869.5903 | 558.574 |  | 907.7599 | 884.2968 | 898.6957 | 25.4565 | 23.7044 | 24.4776 | 316.8764 | 176.3398 | 138.6076 | 204.7154 | 28.6156 | 37.124 | 37.4672 | 28.4384 | 0.00090063 | -0.010469 | 0.0025434 | 0.011197 | 0.0041889 | -0.00015741 | 0.019341 | -0.025421 | -0.024172 | -347.7179 | 18.2077 | -348.5333 | 18.3966 | -349.0288 | 18.4274 | -349.0349 | 17.294 | -327.5472 | 17.7518 | -327.5842 | 17.7087 | 3804.9516 | 3968.0094 | 897.445 | 37.2956 | -203.0366 | 157.4737
13:41 | 907 | -510.4371 |  | -45.6936 | -49.5817 | -63.6351 | -38.6623 | -42.277 | -52.474 | -55.7826 | 0.5581 | 1.1263 | 0.7071 | 0.3228 | -472.2569 |  | -52.7029 | -43.525 | -59.34 | -69.7687 | -23.5445 |  | -66.2801 | -67.1623 | 1.535 | 1.9148 | 1.3358 | 0.9434 |  | 55.803 | 53.0961 | 31.023 | 32.2063 | 33.8087 | 64.0068 | 40.931 | 83.8504 | 23.4267 | 26.8625 | 46.9994 | 149.1817 | 96.283 | 23.5327 | 23.799 | 25.6919 | 42.227 | 512.97 | 64.2824 | 147.1529 | 78.9465 | 228.7414 | 34.547 | 23.4201 | 27.0426 | 46.3507 | 124.6653 | 32.5465 | 23.9512 | 31.4253 | 57.5422 | 146.0145 | 26.2771 | 23.217 | 23.2643 | 24.2574 | 37.1273 | 458.129 | 613.2605 | 418.9886 | 588.4027 | 24.0163 | 23.5018 | 28.3699 | 50.8316 | 136.5132 | 23.7206 | 25.0188 | 35.0629 | 61.5372 | 131.1408 | 23.6034 | 26.7775 | 38.1382 | 25.4423 | 35.7614 | 399.4416 |  | 536.154 | 418.4933 |  | 23.7984 | 23.9482 | 27.8292 | 48.8454 | 147.1275 | 24.2479 | 25.2497 | 32.9199 | 78.5061 | 200.0787 | 23.7621 | 23.5392 | 23.5464 | 24.2628 | 31.4375 | 231.6836 | 449.943 | 675.0002 | 724.8219 | 23.9023 | 24.5864 | 30.2469 | 76.5105 | 174.8847 | 568.9116 | 644.0336 | 563.2642 | 491.4579 | 850.3261 | 899.163 | 509.9062 | 805.4623 | 578.0868 | 808.2667 | 856.9263 | 806.121 | 766.7311 | 734.6745 | 788.1667 | 769.0692 | 792.6636 | 903.959 | 831.7337 | 723.587 | 832.4928 | 776.8522 | 56.7738 | 64.3187 | 75.1238 | 37.6265 | 41.7306 | 40.089 | 37.0999 | 72.3086 | 48.3694 | 31.6391 | 23.3023 | 53.1735 | 166.2722 | 54.2447 | 22.7665 | 23.4942 | 24.3264 | 29.3387 | 145.5776 | 494.5028 | 484.3018 | 104.8763 | 627.535 | 27.0477 | 23.1073 | 26.9271 | 27.8489 | 156.7175 | 29.2928 | 23.9657 | 98.7532 | 255.2261 | 27.9454 | 22.9327 | 22.9749 | 23.9397 | 31.7722 | 690.427 | 789.2899 | 701.2294 | 825.2178 | 29.8678 | 22.9231 | 26.3152 | 55.4199 | 175.4536 | 24.3818 | 24.2238 | 26.3836 | 41.9688 | 138.871 | 24.1747 | 23.7767 | 23.6764 | 24.5521 | 31.6222 | 166.7069 | 144.4638 | 459.7305 | 305.7878 | 627.3042 | 24.1718 | 23.9323 | 25.8933 | 43.5468 | 164.9865 | 24.6078 | 24.3309 | 27.7711 | 49.2777 |  | 23.9255 | 23.8881 | 23.8133 | 24.4965 | 32.0429 | 724.396 | 676.4798 | 655.8974 | 723.6707 | 24.48 | 27.6767 | 24.5591 | 48.6483 | 167.6049 | 658.0527 | 660.9931 | 625.8377 | 708.3993 | 883.2677 | 904.5156 | 952.1923 | 655.0513 | 869.3437 | 559.1409 |  | 907.823 | 884.377 | 899.1068 | 25.4573 | 23.7209 | 24.4972 | 316.8624 | 176.4174 | 138.5494 | 204.7625 | 28.6217 | 37.1375 | 37.5379 | 28.4722 | 0.00065566 | -0.011092 | 0.0027447 | 0.011729 | 0.0048088 | -0.00070686 | 0.019419 | -0.0088691 | -0.023432 | -347.7025 | 18.2077 | -348.558 | 18.3781 | -348.9888 | 18.4171 | -349.0195 | 17.2837 | -327.5288 | 17.7621 | -327.5472 | 17.7108 | 3725.769 | 3976.554 | 897.5964 | 37.3377 | -203.3181 | 157.4834
13:41 | 908 | -511.3036 |  | -45.7153 | -49.6511 | -63.7875 | -38.8083 | -42.3271 | -52.556 | -55.8624 | 0.5566 | 1.1268 | 0.7042 | 0.3231 | -471.8023 |  | -51.7021 | -43.5484 | -59.5188 | -69.826 | -23.5798 |  | -66.3834 | -67.2074 | 1.5254 | 1.8982 | 1.3325 | 0.9403 |  | 55.8838 | 53.1756 | 31.0605 | 32.1914 | 33.8451 | 64.0976 | 40.9714 | 83.9424 | 23.4485 | 26.8954 | 47.0888 | 149.6564 | 96.1827 | 23.5477 | 23.7928 | 25.7029 | 42.286 | 514.0928 | 64.3997 | 145.9222 | 79.0164 | 226.8938 | 34.5975 | 23.4375 | 27.0685 | 46.4345 | 124.9013 | 32.5777 | 23.9624 | 31.4425 | 57.6809 | 146.4204 | 26.2637 | 23.1618 | 23.2786 | 24.3065 | 37.2284 | 457.9773 | 613.1881 | 418.622 | 588.6782 | 24.0477 | 23.5052 | 28.3866 | 50.9635 | 136.9526 | 23.7793 | 25.0018 | 35.1048 | 61.6315 | 131.6866 | 23.6815 | 26.8889 | 38.3181 | 25.4544 | 35.8297 | 400.2188 |  | 536.8531 | 419.6959 |  | 23.7924 | 23.9847 | 27.8467 | 48.9867 | 147.5146 | 24.2694 | 25.2618 | 32.9695 | 78.8475 | 200.7097 | 23.7715 | 23.5344 | 23.5297 | 24.2724 | 31.4605 | 233.9978 | 451.002 | 675.4265 | 725.0336 | 23.888 | 24.5942 | 30.2966 | 76.9731 | 175.3989 | 570.3655 | 644.5619 | 564.0855 | 492.6612 | 850.2889 | 899.2833 | 510.2303 | 805.3208 | 578.7366 | 808.1666 | 855.4475 | 808.507 | 767.2059 | 725.3158 | 786.4428 | 772.229 | 770.7173 | 884.9328 | 831.8622 | 724.027 | 832.6132 | 777.2785 | 56.8611 | 64.4016 | 75.2733 | 37.6687 | 41.8205 | 40.1465 | 37.1397 | 72.3533 | 48.4203 | 31.6697 | 23.2862 | 53.3492 | 166.6813 | 54.351 | 22.7694 | 23.4953 | 24.3271 | 29.3682 | 146.1773 | 495.5209 | 485.0384 | 105.2077 | 628.2441 | 27.0786 | 23.0792 | 26.9301 | 27.8784 | 157.0832 | 29.3263 | 23.9664 | 98.7556 | 255.9089 | 27.9697 | 22.9382 | 22.9828 | 23.9517 | 31.827 | 691.5827 | 790.0772 | 701.8853 | 825.9074 | 29.9208 | 22.9272 | 26.3352 | 55.6561 | 175.7884 | 24.3436 | 24.2235 | 26.3953 | 42.045 | 139.4369 | 24.1752 | 23.7826 | 23.6462 | 24.5653 | 31.6511 | 166.8043 | 144.4566 | 459.8111 | 306.0799 | 628.0211 | 24.1926 | 23.9225 | 25.9121 | 43.6396 | 165.5662 | 24.6157 | 24.333 | 27.7862 | 49.3467 |  | 23.9041 | 23.9071 | 23.8032 | 24.4989 | 32.0789 | 724.6778 | 676.564 | 656.1336 | 723.4737 | 24.4524 | 27.6913 | 24.5544 | 48.7625 | 167.8488 | 657.8119 | 661.8352 | 628.3973 | 708.6374 | 883.7726 | 904.5656 | 952.3727 | 655.7078 | 869.2072 | 559.6706 |  | 907.8856 | 884.4917 | 899.4279 | 25.4575 | 23.6517 | 24.506 | 316.9758 | 176.4643 | 138.5835 | 204.7869 | 28.6839 | 37.2078 | 37.617 | 28.4985 | 0.0008293 | -0.010221 | 0.003551 | 0.01202 | 0.004813 | -8.5378e-05 | 0.022829 | -0.0044092 | -0.026142 | -347.6871 | 18.1871 | -348.5087 | 18.3596 | -348.9949 | 18.4253 | -349.0472 | 17.2858 | -327.5072 | 17.758 | -327.5226 | 17.7108 | 3672.6107 | 3974.5581 | 897.761 | 37.4124 | -203.6315 | 157.5239
13:41 | 909 | -512.1558 |  | -45.7099 | -49.6809 | -63.834 | -38.8415 | -42.3406 | -52.7267 | -56.0239 | 0.5553 | 1.1199 | 0.7039 | 0.324 | -472.0928 | -463.2931 | -51.2995 | -43.7145 | -59.5616 | -69.8873 | -23.7162 |  | -66.3851 | -67.3885 | 1.5149 | 1.8865 | 1.3213 | 0.9381 |  | 55.9693 | 53.2621 | 31.0953 | 32.1737 | 33.8774 | 64.1826 | 41.0128 | 84.0115 | 23.4589 | 26.9377 | 47.1739 | 150.129 | 96.2735 | 23.5245 | 23.7902 | 25.7119 | 42.3652 | 515.1636 | 64.4738 | 145.0054 | 79.1046 | 225.5374 | 34.655 | 23.437 | 27.0708 | 46.5037 | 125.1518 | 32.5972 | 23.9716 | 31.4679 | 57.8506 | 146.836 | 26.3225 | 23.1772 | 23.2584 | 24.2872 | 37.2952 | 458.5904 | 613.621 | 419.3009 | 589.6243 | 24.0423 | 23.5024 | 28.4083 | 51.0865 | 137.3799 | 23.8274 | 25.0071 | 35.1429 | 61.736 | 132.2437 | 23.6849 | 26.9949 | 38.4576 | 25.4725 | 35.883 | 400.3856 |  | 536.5855 | 420.0318 |  | 23.7842 | 23.9884 | 27.8808 | 49.1427 | 147.9258 | 24.3187 | 25.2791 | 33.0264 | 79.1872 | 201.3377 | 23.7896 | 23.5344 | 23.5193 | 24.2913 | 31.4888 | 234.7376 | 452.3306 | 675.9519 | 725.2602 | 23.8799 | 24.6094 | 30.3684 | 77.3761 | 175.914 | 571.2007 | 645.0413 | 565.2581 | 493.4957 | 850.2535 | 899.4005 | 510.5634 | 805.2161 | 579.2711 | 808.065 | 861.3398 | 800.656 | 767.1376 | 717.5933 | 785.6968 | 774.4295 | 754.7932 | 873.0525 | 831.9923 | 724.4532 | 832.7668 | 777.7254 | 56.9543 | 64.4795 | 75.3802 | 37.7152 | 41.8949 | 40.1969 | 37.1934 | 72.3833 | 48.4739 | 31.6616 | 23.2732 | 53.507 | 167.1073 | 54.4628 | 22.7648 | 23.4996 | 24.3347 | 29.4032 | 146.703 | 496.5667 | 485.6304 | 105.4038 | 628.7681 | 27.0764 | 23.0745 | 26.9506 | 27.8838 | 157.4621 | 29.339 | 23.9738 | 98.7595 | 256.9609 | 27.9908 | 22.9372 | 22.9809 | 23.9573 | 31.8682 | 692.594 | 790.8783 | 702.4248 | 826.6207 | 29.9671 | 22.9306 | 26.353 | 55.878 | 176.0915 | 24.3379 | 24.2295 | 26.423 | 42.1634 | 140.0313 | 24.1805 | 23.7788 | 23.6519 | 24.5675 | 31.6945 | 166.9548 | 144.5074 | 459.9595 | 306.2835 | 628.5822 | 24.1798 | 23.9233 | 25.9655 | 43.7294 | 166.0871 | 24.6141 | 24.3365 | 27.8034 | 49.4122 |  | 23.8883 | 23.9293 | 23.7966 | 24.5036 | 32.1163 | 724.7931 | 676.6563 | 656.2889 | 723.2321 | 24.4679 | 27.7262 | 24.5545 | 48.8805 | 168.1011 | 657.2902 | 662.3499 | 629.9858 | 708.9684 | 884.3061 | 904.7251 | 952.5464 | 656.3456 | 869.1357 | 560.1585 |  | 907.9501 | 884.6419 | 899.6638 | 25.4679 | 23.6025 | 24.5346 | 317.0724 | 176.5163 | 138.5979 | 204.6467 | 28.6896 | 37.2686 | 37.5983 | 28.4557 | 0.00054571 | -0.010191 | 0.0027053 | 0.011242 | 0.0046301 | 5.1788e-06 | 0.026587 | -0.0083281 | -0.027997 | -347.7148 | 18.1994 | -348.521 | 18.3781 | -349.0011 | 18.4171 | -349.0195 | 17.294 | -327.4949 | 17.7683 | -327.5226 | 17.7149 | 3726.3283 | 3979.1121 | 897.9359 | 37.4335 | -203.9432 | 157.5571
13:41 | 910 | -513.0526 |  | -45.7683 | -49.6728 | -63.9035 | -38.9075 | -42.4084 | -52.7356 | -56.1716 | 0.5538 | 1.1197 | 0.7083 | 0.3225 | -472.7841 | -463.7886 | -51.4237 | -43.8539 | -59.5741 | -70.1278 | -23.7322 |  | -66.5437 | -67.585 | 1.5031 | 1.8704 | 1.3116 | 0.9344 |  | 56.0428 | 53.3453 | 31.1205 | 32.1671 | 33.9101 | 64.2653 | 41.0553 | 84.0793 | 23.4674 | 26.9716 | 47.2716 | 150.5717 | 96.5034 | 23.5073 | 23.8016 | 25.7194 | 42.4602 | 516.16 | 64.5277 | 144.6656 | 79.2082 | 225.1303 | 34.7079 | 23.4403 | 27.0871 | 46.5803 | 125.4074 | 32.6742 | 23.9688 | 31.5108 | 58.0245 | 147.2515 | 26.3715 | 23.1653 | 23.2711 | 24.3189 | 37.3619 | 459.6638 | 614.3594 | 420.5938 | 590.7613 | 24.0623 | 23.4987 | 28.4428 | 51.2051 | 137.8 | 23.7995 | 25.0207 | 35.1864 | 61.8414 | 132.7801 | 23.7058 | 27.1374 | 38.6361 | 25.5346 | 35.9772 | 400.0526 |  | 535.6908 | 419.2171 |  | 23.7984 | 23.9908 | 27.8991 | 49.2717 | 148.3115 | 24.3267 | 25.289 | 33.0863 | 79.5164 | 201.9076 | 23.7963 | 23.5383 | 23.5364 | 24.2968 | 31.5372 | 234.6535 | 453.1759 | 676.3895 | 725.5248 | 23.8895 | 24.6083 | 30.4064 | 77.7695 | 176.4386 | 571.5644 | 645.6999 | 566.5837 | 493.277 | 850.2282 | 899.5216 | 510.877 | 805.1308 | 579.7301 | 808.0535 | 863.297 | 792.0944 | 768.7485 | 712.9217 | 785.7517 | 774.4452 | 766.3284 | 864.688 | 832.1554 | 724.891 | 832.9366 | 778.1752 | 57.0501 | 64.565 | 75.4557 | 37.766 | 41.9678 | 40.2516 | 37.2629 | 72.4144 | 48.5242 | 31.6973 | 23.2871 | 53.6344 | 167.547 | 54.5824 | 22.7754 | 23.4999 | 24.3369 | 29.4167 | 146.9371 | 497.6011 | 485.8542 | 105.5039 | 629.2398 | 27.0936 | 23.0772 | 26.9568 | 27.9124 | 157.8384 | 29.3485 | 23.97 | 98.7554 | 257.7251 | 28.0079 | 22.9281 | 22.9725 | 23.9575 | 31.9 | 693.748 | 791.7105 | 703.132 | 827.3437 | 30.0098 | 22.9285 | 26.377 | 56.0873 | 176.458 | 24.3507 | 24.2279 | 26.4453 | 42.2846 | 140.6099 | 24.2232 | 23.7779 | 23.6629 | 24.5662 | 31.7279 | 167.2136 | 144.6565 | 460.3958 | 306.8207 | 629.5636 | 24.1734 | 23.9225 | 25.9859 | 43.8142 | 166.5885 | 24.6082 | 24.3349 | 27.8202 | 49.4819 |  | 23.945 | 23.8788 | 23.8867 | 24.5379 | 32.1792 | 724.9291 | 676.1776 | 656.007 | 723.0679 | 24.4667 | 27.7476 | 24.5757 | 48.992 | 168.3295 | 656.7863 | 662.1562 | 630.855 | 709.5061 | 884.8421 | 904.8843 | 952.7313 | 656.8899 | 869.053 | 560.6423 |  | 908.0333 | 884.8442 | 899.8046 | 25.4883 | 23.6062 | 24.5475 | 317.2013 | 176.5902 | 138.5931 | 204.5677 | 28.7063 | 37.3066 | 37.6297 | 28.5215 | 0.00096129 | -0.010341 | 0.0025105 | 0.011235 | 0.0042704 | -0.00070686 | 0.017416 | -0.010254 | -0.018468 | -347.7148 | 18.1687 | -348.4903 | 18.3514 | -348.9857 | 18.4068 | -348.9949 | 17.2816 | -327.4703 | 17.758 | -327.4949 | 17.7046 | 3788.3612 | 3969.3241 | 898.1112 | 37.4682 | -204.2953 | 157.5916
13:41 | 911 | -513.8115 |  | -45.9093 | -49.6605 | -63.9417 | -38.9774 | -42.4574 | -52.7865 | -56.2174 | 0.5516 | 1.1194 | 0.7123 | 0.3237 | -473.5393 | -464.3163 | -51.4612 | -43.8748 | -59.7441 | -70.2441 | -23.8278 |  | -66.6782 | -67.552 | 1.4926 | 1.8629 | 1.307 | 0.9326 |  | 56.1144 | 53.4244 | 31.1475 | 32.1856 | 33.9498 | 64.3504 | 41.1009 | 84.1621 | 23.4808 | 26.9947 | 47.3452 | 150.9825 | 96.7017 | 23.5144 | 23.7964 | 25.7225 | 42.5416 | 517.1075 | 64.6079 | 144.6684 | 79.3112 | 225.005 | 34.7536 | 23.4538 | 27.1219 | 46.6618 | 125.6695 | 32.7452 | 23.9774 | 31.5612 | 58.188 | 147.6737 | 26.4097 | 23.184 | 23.2787 | 24.326 | 37.4401 | 460.5546 | 614.953 | 421.4857 | 591.7398 | 24.0765 | 23.5036 | 28.471 | 51.3255 | 138.2179 | 23.7965 | 25.048 | 35.2231 | 61.9651 | 133.3136 | 23.6593 | 27.3173 | 38.8567 | 25.5998 | 36.0757 | 400.175 |  | 535.5444 | 419.1263 |  | 23.7953 | 23.9777 | 27.9184 | 49.3854 | 148.6633 | 24.267 | 25.2972 | 33.1401 | 79.8491 | 202.5669 | 23.791 | 23.5426 | 23.5509 | 24.2958 | 31.5711 | 234.1847 | 453.84 | 676.6449 | 725.6868 | 23.8925 | 24.6089 | 30.4289 | 78.1668 | 176.97 | 571.8154 | 646.3394 | 566.0084 | 492.9542 | 850.1948 | 899.6296 | 511.1742 | 805.0318 | 580.2117 | 808.1068 | 851.5219 | 802.1499 | 772.6578 | 699.4169 | 783.6175 | 771.5613 | 754.4853 | 859.9264 | 832.2946 | 725.3226 | 833.0587 | 778.6113 | 57.1476 | 64.6576 | 75.5133 | 37.8258 | 42.0551 | 40.3206 | 37.3413 | 72.4678 | 48.5768 | 31.7505 | 23.2893 | 53.7984 | 167.9833 | 54.7169 | 22.793 | 23.5066 | 24.339 | 29.4488 | 147.0448 | 498.5827 | 485.992 | 105.5631 | 629.6911 | 27.1162 | 23.0961 | 27.0052 | 27.955 | 158.2596 | 29.3761 | 23.9704 | 98.7568 | 258.0655 | 28.035 | 22.9279 | 22.9755 | 23.973 | 31.9488 | 694.9831 | 792.5206 | 703.999 | 828.0068 | 30.0601 | 22.9297 | 26.4121 | 56.3128 | 176.8367 | 24.3442 | 24.2274 | 26.4535 | 42.3891 | 141.1647 | 24.2494 | 23.7675 | 23.6436 | 24.5662 | 31.7571 | 167.6082 | 144.8352 | 460.6978 | 307.4498 | 630.5172 | 24.1849 | 23.9254 | 25.9792 | 43.9008 | 167.1496 | 24.6037 | 24.3295 | 27.83 | 49.5516 |  | 23.9495 | 23.8542 | 23.8891 | 24.5482 | 32.2155 | 725.4088 | 675.7441 | 655.7597 | 723.1741 | 24.4704 | 27.7469 | 24.5776 | 49.0956 | 168.5541 | 656.6422 | 661.783 | 631.4261 | 710.2426 | 885.3513 | 904.9998 | 952.9248 | 657.3019 | 868.8394 | 561.0837 |  | 908.1219 | 885.0492 | 899.8419 | 25.473 | 23.6301 | 24.5385 | 317.4868 | 176.6629 | 138.6004 | 204.5674 | 28.7414 | 37.3 | 37.7085 | 28.5421 | 0.0013329 | -0.010654 | 0.0030451 | 0.011324 | 0.0043569 | -0.00021723 | 0.023133 | 0.0034923 | -0.016285 | -347.7148 | 18.181 | -348.4964 | 18.3514 | -349.0072 | 18.4315 | -349.0503 | 17.3104 | -327.4919 | 17.7642 | -327.4919 | 17.7128 | 3726.7854 | 3969.6876 | 898.2642 | 37.5043 | -204.5614 | 157.6317
13:41 | 912 | -514.529 |  | -46.0143 | -49.742 | -64.1004 | -38.9925 | -42.5039 | -52.8942 | -56.295 | 0.5504 | 1.1173 | 0.7103 | 0.3222 | -474.2055 | -464.8989 | -51.5664 | -44.038 | -59.8866 | -70.2248 | -23.8176 |  | -66.808 | -67.7035 | 1.4814 | 1.8541 | 1.2973 | 0.9298 |  | 56.1882 | 53.4993 | 31.1729 | 32.2134 | 33.986 | 64.4296 | 41.1375 | 84.2823 | 23.4875 | 27.0067 | 47.4084 | 151.3806 | 96.858 | 23.5183 | 23.8009 | 25.7581 | 42.6131 | 517.973 | 64.665 | 144.6031 | 79.4016 | 224.8534 | 34.8153 | 23.4651 | 27.1514 | 46.7534 | 125.9223 | 32.7935 | 23.9938 | 31.5944 | 58.3647 | 148.126 | 26.405 | 23.2023 | 23.2807 | 24.3408 | 37.5149 | 461.5792 | 615.569 | 422.5521 | 592.9268 | 24.0697 | 23.5198 | 28.4982 | 51.4585 | 138.6295 | 23.8192 | 25.0611 | 35.2452 | 62.0849 | 133.844 | 23.644 | 27.472 | 39.0502 | 25.636 | 36.162 | 400.5992 |  | 535.8539 | 419.3045 |  | 23.8001 | 23.9851 | 27.9554 | 49.5268 | 149.033 | 24.2786 | 25.3124 | 33.1942 | 80.1813 | 203.1906 | 23.7901 | 23.5338 | 23.544 | 24.3066 | 31.6015 | 233.4363 | 454.2297 | 676.8088 | 725.7953 | 23.9087 | 24.5946 | 30.4372 | 78.5492 | 177.5 | 571.9306 | 646.6882 | 564.674 | 493.7637 | 850.1499 | 899.7552 | 511.4802 | 804.8617 | 580.6992 | 808.1817 | 838.5445 | 810.5025 | 772.906 | 699.7372 | 782.3893 | 769.331 | 754.5059 | 857.5083 | 832.3518 | 725.7209 | 833.1048 | 779.0121 | 57.2317 | 64.7305 | 75.6004 | 37.8679 | 42.1163 | 40.3594 | 37.3948 | 72.5062 | 48.6171 | 31.7636 | 23.2473 | 53.9592 | 168.4117 | 54.8424 | 22.7873 | 23.5107 | 24.3575 | 29.476 | 147.0975 | 499.4632 | 486.3104 | 105.6197 | 630.2626 | 27.1187 | 23.128 | 27.0659 | 27.9913 | 158.685 | 29.4158 | 23.9706 | 98.7681 | 258.4925 | 28.06 | 22.9392 | 22.9806 | 23.9832 | 32.0084 | 696.0752 | 793.2546 | 704.8793 | 828.5724 | 30.1223 | 22.9408 | 26.4231 | 56.5442 | 177.1705 | 24.3569 | 24.2375 | 26.4759 | 42.5002 | 141.7189 | 24.2174 | 23.7695 | 23.6341 | 24.5681 | 31.7946 | 167.8083 | 144.8464 | 460.7956 | 307.7033 | 631.027 | 24.1821 | 23.9332 | 26.0041 | 43.9973 | 167.7118 | 24.6254 | 24.3336 | 27.8483 | 49.6219 |  | 23.9021 | 23.9009 | 23.8163 | 24.5355 | 32.2388 | 726.2089 | 675.8415 | 656.0529 | 723.4519 | 24.4644 | 27.7593 | 24.5681 | 49.206 | 168.8051 | 656.8967 | 661.8585 | 632.9542 | 710.8556 | 885.818 | 905.1738 | 953.1481 | 657.622 | 868.489 | 561.4493 |  | 908.2281 | 885.2169 | 899.8104 | 25.4923 | 23.6921 | 24.5406 | 317.7268 | 176.7225 | 138.6151 | 204.6989 | 28.7594 | 37.3448 | 37.7512 | 28.5892 | 0.00082709 | -0.010469 | 0.002142 | 0.010959 | 0.0043982 | -0.00086567 | 0.013181 | 0.0045175 | 0.001835 | -347.6902 | 18.1563 | -348.4903 | 18.3309 | -348.9672 | 18.4048 | -348.9826 | 17.2775 | -327.4549 | 17.7375 | -327.4857 | 17.6985 | 3845.7382 | 3982.1009 | 898.4126 | 37.548 | -204.9062 | 157.6688
13:41 | 913 | -515.2904 |  | -45.9838 | -49.8431 | -64.1756 | -39.0681 | -42.6051 | -53.0267 | -56.4655 | 0.5483 | 1.1133 | 0.709 | 0.323 | -474.7323 | -465.4926 | -51.5813 | -43.9471 | -59.948 | -70.3242 | -23.8947 |  | -66.8924 | -67.8017 | 1.4702 | 1.8395 | 1.2928 | 0.9261 |  | 56.2665 | 53.5789 | 31.2066 | 32.2416 | 34.0254 | 64.5079 | 41.1696 | 84.3665 | 23.4834 | 27.0183 | 47.4782 | 151.7877 | 96.9281 | 23.5229 | 23.812 | 25.7935 | 42.6911 | 518.8272 | 64.7497 | 144.6991 | 79.5189 | 225.1808 | 34.8738 | 23.4646 | 27.1629 | 46.8435 | 126.1764 | 32.7936 | 24.0052 | 31.6209 | 58.5258 | 148.5096 | 26.4131 | 23.1485 | 23.2923 | 24.4048 | 37.586 | 463.7275 | 617.0474 | 425.6938 | 595.116 | 24.0627 | 23.5247 | 28.5328 | 51.5804 | 139.036 | 23.7878 | 25.074 | 35.291 | 62.197 | 134.3663 | 23.6383 | 27.6037 | 39.2591 | 25.704 | 36.2346 | 401.1058 |  | 536.1917 | 419.8553 |  | 23.7917 | 23.984 | 27.9692 | 49.6608 | 149.409 | 24.3368 | 25.3221 | 33.246 | 80.5116 | 203.7933 | 23.7835 | 23.5364 | 23.5506 | 24.307 | 31.6458 | 233.6825 | 454.6612 | 676.968 | 725.932 | 23.9108 | 24.6106 | 30.4914 | 78.919 | 178.042 | 571.8768 | 646.9838 | 565.9727 | 494.7222 | 850.1022 | 899.8947 | 511.7829 | 804.5816 | 581.1749 | 808.2427 | 832.8953 | 814.9292 | 771.1455 | 723.2611 | 783.2559 | 767.441 | 783.5307 | 850.8409 | 832.3563 | 726.103 | 833.1162 | 779.3629 | 57.3119 | 64.8051 | 75.7623 | 37.9045 | 42.1874 | 40.4054 | 37.4265 | 72.5331 | 48.6602 | 31.7871 | 23.2338 | 54.0716 | 168.8604 | 54.956 | 22.7906 | 23.5116 | 24.3663 | 29.4908 | 147.2213 | 500.1847 | 486.8121 | 105.7074 | 630.7867 | 27.1286 | 23.1288 | 27.0733 | 28.0154 | 159.0845 | 29.4678 | 23.9641 | 98.7693 | 258.9887 | 28.0715 | 22.9494 | 22.9979 | 23.9957 | 32.0634 | 697.0114 | 793.8725 | 705.6128 | 829.0383 | 30.1722 | 22.9485 | 26.4224 | 56.7632 | 177.5009 | 24.3702 | 24.2391 | 26.4862 | 42.5684 | 142.2704 | 24.2219 | 23.7746 | 23.6428 | 24.5743 | 31.8261 | 167.7954 | 144.698 | 460.699 | 307.773 | 631.4095 | 24.1842 | 23.9329 | 25.9797 | 44.0872 | 168.2351 | 24.6335 | 24.3346 | 27.8693 | 49.6889 |  | 23.8978 | 23.9135 | 23.819 | 24.5393 | 32.2752 | 727.0943 | 676.2949 | 656.7084 | 723.8236 | 24.4382 | 27.778 | 24.5698 | 49.3151 | 169.0616 | 657.1675 | 662.1088 | 635.1053 | 711.4249 | 886.246 | 905.3231 | 953.3607 | 657.9548 | 868.0986 | 561.9075 |  | 908.334 | 885.3753 | 899.6866 | 25.4884 | 23.7055 | 24.5562 | 317.8777 | 176.7481 | 138.6396 | 204.6159 | 28.7768 | 37.3701 | 37.7637 | 28.6201 | 0.0007497 | -0.010082 | 0.0028619 | 0.011682 | 0.004364 | -0.00016653 | 0.010118 | -0.0049526 | -0.047727 | -347.7887 | 18.1728 | -348.5026 | 18.337 | -348.9826 | 18.4233 | -349.0349 | 17.3289 | -327.4795 | 17.7847 | -327.5072 | 17.7005 | 3907.2046 | 3969.1836 | 898.5403 | 37.5669 | -205.1928 | 157.6938
13:41 | 914 | -515.9187 |  | -46.0694 | -49.8998 | -64.2015 | -39.0056 | -42.6212 | -53.1295 | -56.4787 | 0.5459 | 1.1099 | 0.7109 | 0.3223 | -475.1415 | -465.9444 | -51.6875 | -44.0828 | -60.0012 | -70.4213 | -23.9653 |  | -66.8909 | -67.9292 | 1.459 | 1.8259 | 1.287 | 0.9239 |  | 56.3482 | 53.6748 | 31.2517 | 32.3082 | 34.0729 | 64.5917 | 41.2158 | 84.4194 | 23.4827 | 27.0386 | 47.5393 | 152.2175 | 96.9806 | 23.5477 | 23.8177 | 25.8045 | 42.7778 | 519.6966 | 64.9167 | 145.8382 | 79.7062 | 226.8206 | 34.9058 | 23.4597 | 27.1616 | 46.916 | 126.4359 | 32.8252 | 24.0103 | 31.6718 | 58.6823 | 148.8813 | 26.4337 | 23.1747 | 23.2802 | 24.3825 | 37.6494 | 465.3159 | 618.1989 | 428.0287 | 596.987 | 24.0944 | 23.5193 | 28.5617 | 51.7083 | 139.455 | 23.7683 | 25.0672 | 35.3443 | 62.3265 | 134.8842 | 23.5495 | 27.7507 | 39.5005 | 25.7806 | 36.3183 | 401.9585 |  | 536.4387 | 420.9545 |  | 23.7851 | 23.9925 | 27.974 | 49.793 | 149.7728 | 24.3463 | 25.3268 | 33.299 | 80.8566 | 204.3873 | 23.7706 | 23.5417 | 23.5362 | 24.3148 | 31.668 | 234.3732 | 455.7955 | 677.3795 | 726.1831 | 23.9302 | 24.6277 | 30.5703 | 79.3002 | 178.5811 | 571.9207 | 647.3714 | 567.921 | 495.2683 | 850.0256 | 900.0065 | 512.0261 | 804.2218 | 581.7313 | 808.3114 | 829.9682 | 818.403 | 769.9844 | 741.1332 | 788.7172 | 766.1622 | 806.8725 | 844.16 | 832.4221 | 726.5324 | 833.1635 | 779.7293 | 57.4006 | 64.8957 | 75.9469 | 37.9485 | 42.2743 | 40.4625 | 37.4711 | 72.57 | 48.7124 | 31.8238 | 23.283 | 54.2135 | 169.3053 | 55.0744 | 22.81 | 23.5166 | 24.368 | 29.5165 | 147.459 | 500.7756 | 487.4361 | 105.8164 | 631.2588 | 27.146 | 23.1116 | 27.0593 | 28.0414 | 159.4843 | 29.4847 | 23.968 | 98.7633 | 259.9797 | 28.0758 | 22.9437 | 22.9923 | 24.0006 | 32.1003 | 697.969 | 794.402 | 706.4213 | 829.3912 | 30.2158 | 22.9445 | 26.4439 | 56.9739 | 177.8041 | 24.3823 | 24.2435 | 26.4981 | 42.6612 | 142.8363 | 24.1876 | 23.7719 | 23.6698 | 24.586 | 31.8597 | 168.4118 | 145.2424 | 461.7901 | 309.1728 | 633.0098 | 24.1913 | 23.9415 | 25.9976 | 44.1832 | 168.7634 | 24.6282 | 24.3379 | 27.8953 | 49.7687 |  | 23.9288 | 23.9011 | 23.8606 | 24.5623 | 32.3185 | 728.0949 | 676.8431 | 657.5478 | 724.3192 | 24.4522 | 27.7997 | 24.5788 | 49.4248 | 169.3091 | 657.7444 | 661.8839 | 636.7575 | 711.9245 | 886.5954 | 905.414 | 953.552 | 658.3539 | 867.6926 | 562.3819 |  | 908.4729 | 885.537 | 899.5046 | 25.4929 | 23.6957 | 24.5562 | 318.0438 | 176.7671 | 138.6627 | 203.9331 | 28.7864 | 37.4081 | 37.7668 | 28.6366 | 0.00083615 | -0.010443 | 0.0029013 | 0.011415 | 0.0046832 | -0.00054969 | 0.020406 | 0.0046323 | -0.02889 | -347.7056 | 18.1379 | -348.4626 | 18.3391 | -348.998 | 18.3966 | -348.9765 | 17.2837 | -327.418 | 17.7559 | -327.4488 | 17.7108 | 3822.609 | 3975.8454 | 898.6385 | 37.5875 | -205.4089 | 157.7149
13:41 | 915 | -516.633 |  | -46.0656 | -49.8316 | -64.378 | -38.9757 | -42.6455 | -53.2616 | -56.5902 | 0.5454 | 1.1049 | 0.7113 | 0.3232 | -475.7161 | -466.4446 | -51.7598 | -44.176 | -60.2181 | -70.5575 | -24.0335 |  | -67.006 | -67.9691 | 1.4484 | 1.8161 | 1.2771 | 0.9203 |  | 56.4255 | 53.7756 | 31.2866 | 32.3873 | 34.1197 | 64.6731 | 41.263 | 84.7966 | 23.4902 | 27.0498 | 47.604 | 152.6313 | 97.0123 | 23.5585 | 23.829 | 25.833 | 42.8604 | 520.5488 | 65.0678 | 146.8117 | 79.8645 | 228.0831 | 34.9643 | 23.4667 | 27.1915 | 46.9983 | 126.679 | 32.867 | 24.012 | 31.7108 | 58.8566 | 149.2885 | 26.4545 | 23.1975 | 23.2619 | 24.3601 | 37.7121 | 465.8148 | 618.9176 | 429.241 | 598.2978 | 24.1229 | 23.5256 | 28.586 | 51.8393 | 139.8695 | 23.7613 | 25.0741 | 35.38 | 62.46 | 135.3893 | 23.514 | 27.9024 | 39.7306 | 25.7939 | 36.4226 | 402.6659 |  | 536.2499 | 421.6912 |  | 23.8104 | 24.0018 | 27.9889 | 49.9191 | 150.1262 | 24.3076 | 25.3327 | 33.3523 | 81.1919 | 204.9528 | 23.7701 | 23.5412 | 23.5226 | 24.318 | 31.6893 | 236.4867 | 456.8988 | 677.8539 | 726.4548 | 24.0148 | 24.588 | 30.5739 | 79.6787 | 179.102 | 572.1906 | 647.6266 | 569.5847 | 495.5008 | 849.922 | 900.1321 | 512.2162 | 803.8 | 582.4943 | 808.4934 | 827.3506 | 821.8448 | 765.349 | 752.6551 | 796.0147 | 767.022 | 817.0941 | 838.6443 | 832.5662 | 727.0221 | 833.2365 | 780.1223 | 57.4846 | 64.9785 | 76.0299 | 37.9835 | 42.3433 | 40.5081 | 37.5177 | 72.602 | 48.7515 | 31.8489 | 23.2798 | 54.3736 | 169.731 | 55.1994 | 22.8064 | 23.5187 | 24.3653 | 29.5466 | 147.6478 | 501.2935 | 488.0685 | 105.9107 | 631.7421 | 27.1499 | 23.1659 | 27.0998 | 28.0621 | 159.9125 | 29.4965 | 23.9726 | 98.7706 | 260.4384 | 28.099 | 22.934 | 22.98 | 24.0032 | 32.1397 | 698.9426 | 794.8482 | 707.344 | 829.6589 | 30.2656 | 22.9497 | 26.4711 | 57.1855 | 178.1277 | 24.3747 | 24.2525 | 26.5189 | 42.7885 | 143.4226 | 24.1601 | 23.7778 | 23.6527 | 24.582 | 31.9016 | 169.7162 | 146.259 | 463.4161 | 311.0317 | 634.6277 | 24.1904 | 23.9476 | 26.0396 | 44.2839 | 169.3002 | 24.643 | 24.3432 | 27.9134 | 49.845 |  | 23.9144 | 23.9062 | 23.8309 | 24.5663 | 32.3481 | 729.2477 | 677.5744 | 658.8371 | 724.9565 | 24.4391 | 27.8138 | 24.5925 | 49.5387 | 169.5754 | 658.9147 | 661.1627 | 638.3836 | 712.4472 | 886.834 | 905.457 | 953.7727 | 658.771 | 867.2341 | 562.8125 |  | 908.6106 | 885.7028 | 899.2731 | 25.4898 | 23.6871 | 24.5742 | 318.3324 | 176.8164 | 138.712 | 203.2596 | 28.8272 | 37.4552 | 37.7846 | 28.6707 | 0.0011122 | -0.010516 | 0.0026371 | 0.011503 | 0.0038612 | -0.00095611 | 0.017767 | -0.0072725 | -0.019256 | -347.7517 | 18.1645 | -348.4872 | 18.3247 | -348.958 | 18.4007 | -349.0011 | 17.3268 | -327.4672 | 17.7785 | -327.4949 | 17.7005 | 3799.0378 | 3970.6741 | 898.713 | 37.6199 | -205.7125 | 157.7642
13:41 | 916 | -517.4971 |  | -46.2815 | -49.9652 | -64.4352 | -39.1314 | -42.6981 | -53.3068 | -56.636 | 0.5453 | 1.1054 | 0.7102 | 0.3234 | -476.1227 | -466.9304 | -51.8068 | -44.2192 | -60.3396 | -70.6016 | -24.0451 |  | -67.1646 | -68.1843 | 1.4367 | 1.8066 | 1.2703 | 0.9161 |  | 56.4994 | 53.8651 | 31.3199 | 32.452 | 34.1661 | 64.7498 | 41.3 | 85.3557 | 23.4935 | 27.0537 | 47.666 | 153.0343 | 97.0193 | 23.5658 | 23.8412 | 25.856 | 42.9355 | 521.4607 | 65.2425 | 147.4414 | 80.092 | 228.619 | 35.0149 | 23.4762 | 27.2052 | 47.0778 | 126.915 | 32.8656 | 24.0207 | 31.7415 | 59.0292 | 149.6952 | 26.4548 | 23.1865 | 23.2906 | 24.3779 | 37.7782 | 466.3101 | 619.4681 | 430.1677 | 599.2601 | 24.0809 | 23.5393 | 28.6141 | 51.9597 | 140.2976 | 23.7527 | 25.1148 | 35.4221 | 62.595 | 135.8966 | 23.538 | 28.0408 | 39.9374 | 25.8258 | 36.4692 | 403.1569 |  | 535.942 | 421.8363 |  | 23.82 | 23.9843 | 28.0267 | 50.0545 | 150.499 | 24.293 | 25.3417 | 33.414 | 81.5133 | 205.5337 | 23.7875 | 23.5456 | 23.5365 | 24.3331 | 31.7213 | 239.719 | 458.1809 | 678.4061 | 726.8155 | 24.0193 | 24.5804 | 30.6045 | 80.0404 | 179.6134 | 572.9639 | 647.8248 | 570.8893 | 495.7857 | 849.8175 | 900.2977 | 512.3895 | 803.368 | 583.454 | 808.864 | 826.3754 | 824.2964 | 761.2393 | 757.9823 | 792.5542 | 768.1644 | 812.3326 | 828.9818 | 832.7062 | 727.5284 | 833.2672 | 780.4862 | 57.5754 | 65.0605 | 76.065 | 38.0254 | 42.4126 | 40.5609 | 37.5647 | 72.6337 | 48.7902 | 31.8843 | 23.2749 | 54.5234 | 170.1673 | 55.3359 | 22.8015 | 23.516 | 24.3733 | 29.5794 | 147.9506 | 501.7722 | 488.8268 | 106.0947 | 632.2484 | 27.1579 | 23.1644 | 27.1171 | 28.0746 | 160.3236 | 29.5321 | 23.973 | 98.7918 | 260.2432 | 28.1281 | 22.9377 | 22.9902 | 24.0218 | 32.194 | 699.696 | 795.1871 | 708.0344 | 829.8868 | 30.3268 | 22.9621 | 26.4988 | 57.3836 | 178.4794 | 24.359 | 24.241 | 26.498 | 42.912 | 143.9812 | 24.1853 | 23.78 | 23.6226 | 24.5668 | 31.9376 | 170.6438 | 147.112 | 464.5038 | 312.5081 | 635.8331 | 24.1809 | 23.9454 | 26.0636 | 44.3754 | 169.8309 | 24.6208 | 24.3425 | 27.9274 | 49.9212 |  | 23.8968 | 23.9027 | 23.8243 | 24.5712 | 32.3714 | 730.1332 | 678.3938 | 659.9947 | 725.525 | 24.4468 | 27.8233 | 24.6053 | 49.6535 | 169.851 | 660.1598 | 660.2296 | 641.3379 | 713.2225 | 886.9608 | 905.4981 | 953.9717 | 659.0832 | 866.6622 | 563.448 |  | 908.7391 | 885.8342 | 898.9577 | 25.4777 | 23.6971 | 24.5742 | 318.7155 | 176.8496 | 138.7338 | 202.9118 | 28.8179 | 37.4827 | 37.8075 | 28.6887 | 0.0012055 | -0.010432 | 0.0029419 | 0.012208 | 0.0041809 | -0.00076676 | 0.019967 | -0.0046481 | -0.034734 | -347.6687 | 18.1153 | -348.4687 | 18.3124 | -348.9857 | 18.4233 | -348.9703 | 17.2775 | -327.3411 | 17.7518 | -327.4488 | 17.7293 | 3818.7694 | 3976.9487 | 898.7596 | 37.6451 | -206.1026 | 157.7917
13:41 | 917 | -518.1438 |  | -46.3836 | -50.0233 | -64.3341 | -39.229 | -42.8193 | -53.4415 | -56.7811 | 0.5442 | 1.1057 | 0.7169 | 0.3242 | -476.3236 | -467.513 | -51.9322 | -44.1312 | -60.3104 | -70.7169 | -24.0991 |  | -67.3046 | -68.2896 | 1.4247 | 1.7967 | 1.2619 | 0.9127 |  | 56.5697 | 53.9465 | 31.3592 | 32.5069 | 34.2133 | 64.8257 | 41.3362 | 85.4668 | 23.504 | 27.0746 | 47.7385 | 153.4423 | 97.0564 | 23.5808 | 23.8685 | 25.8634 | 43.0079 | 522.4498 | 65.4327 | 147.4209 | 80.2625 | 228.148 | 35.0406 | 23.4782 | 27.2089 | 47.1534 | 127.1722 | 32.8813 | 24.0212 | 31.7818 | 59.1932 | 150.1081 | 26.4568 | 23.2134 | 23.2766 | 24.3884 | 37.8442 | 466.2135 | 619.3884 | 429.767 | 599.5166 | 24.0612 | 23.5442 | 28.6413 | 52.0898 | 140.7173 | 23.7647 | 25.1144 | 35.453 | 62.6933 | 136.3816 | 23.6232 | 28.2081 | 40.1592 | 25.8887 | 36.5285 | 403.8177 |  | 536.0435 | 421.9804 |  | 23.8176 | 24.0135 | 28.0574 | 50.2035 | 150.8864 | 24.3062 | 25.3521 | 33.4795 | 81.812 | 206.1601 | 23.7942 | 23.5481 | 23.5481 | 24.3422 | 31.7676 | 240.3995 | 459.1857 | 678.6144 | 726.9724 | 23.9362 | 24.6248 | 30.7002 | 80.3945 | 180.1198 | 574.2263 | 648.1718 | 571.2461 | 496.226 | 849.7303 | 900.5197 | 512.5437 | 802.9848 | 584.5196 | 809.3433 | 823.2011 | 826.0471 | 755.5363 | 758.2406 | 786.1115 | 770.4936 | 790.6049 | 821.865 | 832.8407 | 728.0419 | 833.2799 | 780.854 | 57.6632 | 65.1437 | 76.1798 | 38.0789 | 42.5037 | 40.6213 | 37.6029 | 72.6684 | 48.8388 | 31.9256 | 23.305 | 54.6655 | 170.6061 | 55.4658 | 22.8085 | 23.5153 | 24.3857 | 29.6119 | 148.442 | 502.2503 | 489.6194 | 106.3477 | 632.6975 | 27.1751 | 23.1245 | 27.1216 | 28.107 | 160.7033 | 29.5487 | 23.9739 | 98.8066 | 260.5956 | 28.1453 | 22.9423 | 22.9889 | 24.0357 | 32.2439 | 700.2935 | 795.4866 | 708.5849 | 830.0985 | 30.3824 | 22.9705 | 26.5195 | 57.5971 | 178.8603 | 24.363 | 24.2282 | 26.5054 | 43.0203 | 144.5137 | 24.1884 | 23.7741 | 23.6285 | 24.5742 | 31.9729 | 171.1187 | 147.6932 | 465.057 | 313.7965 | 637.1025 | 24.1855 | 23.9533 | 26.0543 | 44.4729 | 170.3422 | 24.604 | 24.3448 | 27.9491 | 49.9994 |  | 23.9128 | 23.9141 | 23.8423 | 24.5768 | 32.4044 | 731.1728 | 678.6208 | 660.3992 | 726.0385 | 24.4826 | 27.8541 | 24.5954 | 49.7686 | 170.1233 | 661.5835 | 659.4611 | 645.1203 | 713.9555 | 886.9461 | 905.5191 | 954.1695 | 659.2454 | 865.9213 | 564.2713 |  | 908.8724 | 885.9141 | 898.6056 | 25.4761 | 23.6768 | 24.589 | 319.069 | 176.8988 | 138.7935 | 202.8339 | 28.8528 | 37.4594 | 37.8803 | 28.6824 | 0.00057912 | -0.010342 | 0.0025977 | 0.011252 | 0.0044315 | -0.00017364 | 0.028989 | -0.0051079 | -0.032603 | -347.7825 | 18.1604 | -348.481 | 18.3103 | -348.9703 | 18.4068 | -348.9765 | 17.3124 | -327.4857 | 17.7847 | -327.4919 | 17.7087 | 3857.6259 | 3972.4604 | 898.7846 | 37.6699 | -206.3591 | 157.8461
13:41 | 918 | -518.8536 |  | -46.5259 | -49.9332 | -64.4688 | -39.2834 | -42.7841 | -53.5273 | -56.8659 | 0.5412 | 1.1038 | 0.7132 | 0.3253 | -476.7416 | -468.1263 | -51.9666 | -44.1279 | -60.4036 | -70.6743 | -24.0273 |  | -67.3267 | -68.3649 | 1.4142 | 1.7843 | 1.2577 | 0.9103 |  | 56.6434 | 54.024 | 31.4042 | 32.5338 | 34.2657 | 64.9058 | 41.3703 | 85.5413 | 23.5212 | 27.1078 | 47.8277 | 153.8422 | 97.1095 | 23.5824 | 23.8793 | 25.886 | 43.0859 | 523.5089 | 65.5408 | 146.2154 | 80.2897 | 226.1133 | 35.0989 | 23.472 | 27.2426 | 47.2463 | 127.4566 | 33.0003 | 24.0143 | 31.82 | 59.3513 | 150.5214 | 26.4632 | 23.1875 | 23.28 | 24.4415 | 37.9196 | 466.6867 | 619.9343 | 430.6942 | 600.6482 | 24.1315 | 23.5419 | 28.6663 | 52.2199 | 141.1115 | 23.8129 | 25.0896 | 35.4866 | 62.7905 | 136.8651 | 23.5492 | 28.3548 | 40.3572 | 25.9227 | 36.6167 | 404.3736 |  | 536.4981 | 422.9115 |  | 23.7886 | 24.0479 | 28.0709 | 50.3572 | 151.2793 | 24.3035 | 25.366 | 33.5416 | 82.0964 | 206.7186 | 23.7925 | 23.5431 | 23.5494 | 24.3337 | 31.8112 | 239.201 | 459.6566 | 678.485 | 726.8387 | 23.9107 | 24.6625 | 30.7815 | 80.7232 | 180.6317 | 575.6305 | 648.8437 | 571.7868 | 497.0086 | 849.6646 | 900.8183 | 512.7114 | 802.6182 | 585.6491 | 809.8204 | 819.9982 | 827.9261 | 737.8022 | 762.4816 | 786.1901 | 767.6297 | 757.2723 | 816.8048 | 832.9758 | 728.5303 | 833.2917 | 781.228 | 57.7526 | 65.2387 | 76.4309 | 38.1316 | 42.5919 | 40.6872 | 37.637 | 72.7051 | 48.8846 | 31.9649 | 23.3092 | 54.8081 | 171.035 | 55.6083 | 22.81 | 23.5083 | 24.3856 | 29.6362 | 148.8726 | 502.7344 | 490.2877 | 106.54 | 633.0147 | 27.2074 | 23.1526 | 27.1656 | 28.1369 | 161.1087 | 29.569 | 23.9777 | 98.8154 | 261.1393 | 28.1722 | 22.9348 | 22.9762 | 24.0401 | 32.2866 | 700.8196 | 795.7524 | 709.1292 | 830.2832 | 30.4163 | 22.9688 | 26.5098 | 57.8221 | 179.2588 | 24.3469 | 24.2389 | 26.529 | 43.1232 | 145.076 | 24.1761 | 23.7742 | 23.653 | 24.6032 | 32.0084 | 171.6366 | 148.0787 | 464.9214 | 314.6542 | 637.793 | 24.2064 | 23.9599 | 26.0466 | 44.5676 | 170.8567 | 24.6209 | 24.3494 | 27.9709 | 50.0645 |  | 23.9227 | 23.9451 | 23.8131 | 24.573 | 32.4379 | 732.5151 | 679.0795 | 661.2303 | 726.7386 | 24.4747 | 27.8866 | 24.585 | 49.8813 | 170.4185 | 663.2626 | 659.2541 | 648.2535 | 714.4865 | 886.8048 | 905.5124 | 954.4183 | 659.308 | 865.0876 | 565.2323 |  | 909.0153 | 885.9504 | 898.2469 | 25.4891 | 23.6778 | 24.5888 | 319.4598 | 176.9782 | 138.819 | 202.671 | 28.8797 | 37.5161 | 37.9607 | 28.7082 | 0.00091273 | -0.0099721 | 0.0028141 | 0.011375 | 0.0049201 | -0.00063659 | 0.014793 | -0.0079178 | -0.017951 | -347.6871 | 18.0886 | -348.438 | 18.2939 | -349.0165 | 18.4335 | -348.9795 | 17.3022 | -327.3565 | 17.7313 | -327.3934 | 17.7046 | 3716.5627 | 3969.4096 | 898.8039 | 37.7384 | -206.494 | 157.8986
13:41 | 919 | -519.3422 |  | -46.587 | -49.982 | -64.4694 | -39.2509 | -42.8183 | -53.6858 | -57.0174 | 0.5404 | 1.1013 | 0.7167 | 0.3253 | -477.191 | -468.6669 | -52.0642 | -44.3707 | -60.5369 | -70.7873 | -24.077 |  | -67.4108 | -68.4524 | 1.4025 | 1.7745 | 1.2501 | 0.9073 |  | 56.7193 | 54.0957 | 31.4444 | 32.5418 | 34.3059 | 64.9861 | 41.3958 | 85.0861 | 23.536 | 27.1358 | 47.9261 | 154.2424 | 97.1191 | 23.5725 | 23.8566 | 25.8996 | 43.1603 | 524.551 | 65.5753 | 145.0367 | 80.3584 | 224.4583 | 35.1559 | 23.4777 | 27.2745 | 47.3439 | 127.7293 | 33.1006 | 24.0244 | 31.8608 | 59.5048 | 150.951 | 26.5021 | 23.1173 | 23.3537 | 24.4935 | 37.9782 | 468.2405 | 621.1471 | 432.7475 | 602.2715 | 24.2241 | 23.5457 | 28.6966 | 52.3452 | 141.5165 | 23.8497 | 25.0661 | 35.5377 | 62.9163 | 137.3548 | 23.5377 | 28.481 | 40.5462 | 25.9532 | 36.7124 | 405.3652 |  | 537.2941 | 424.5745 |  | 23.7713 | 24.0404 | 28.0808 | 50.5134 | 151.6666 | 24.3073 | 25.3847 | 33.6052 | 82.3964 | 207.2712 | 23.7867 | 23.5495 | 23.553 | 24.3415 | 31.8464 | 240.3147 | 460.2279 | 678.6553 | 726.856 | 23.9428 | 24.6435 | 30.8094 | 81.0197 | 181.1608 | 576.9736 | 649.5463 | 572.5675 | 497.9875 | 849.6178 | 901.1675 | 512.9145 | 802.2536 | 586.6965 | 810.2586 | 819.141 | 825.4986 | 734.0759 | 766.9186 | 790.0889 | 759.8024 | 733.2616 | 810.6069 | 833.0831 | 728.9899 | 833.2831 | 781.5873 | 57.8499 | 65.3313 | 76.6063 | 38.1805 | 42.669 | 40.7392 | 37.6884 | 72.7343 | 48.9278 | 31.9989 | 23.3057 | 54.9586 | 171.4544 | 55.7557 | 22.8077 | 23.513 | 24.3933 | 29.6556 | 149.1869 | 503.1756 | 490.8413 | 106.7072 | 633.2416 | 27.2503 | 23.1635 | 27.1882 | 28.1752 | 161.5164 | 29.5894 | 23.9815 | 98.82 | 261.7175 | 28.1942 | 22.9405 | 22.9808 | 24.0428 | 32.3297 | 701.3242 | 796.0038 | 709.6182 | 830.436 | 30.4621 | 22.9644 | 26.5105 | 58.0415 | 179.611 | 24.3465 | 24.2491 | 26.5305 | 43.2139 | 145.6334 | 24.1738 | 23.7731 | 23.6765 | 24.6232 | 32.0415 | 171.9775 | 148.3509 | 464.7645 | 315.6339 | 638.6571 | 24.2043 | 23.9494 | 26.0481 | 44.6577 | 171.4016 | 24.6292 | 24.3471 | 27.9866 | 50.1299 |  | 23.9239 | 23.9534 | 23.8163 | 24.585 | 32.4768 | 733.6695 | 679.6807 | 662.2718 | 727.5452 | 24.4391 | 27.9153 | 24.592 | 50.0063 | 170.7519 | 664.7834 | 659.5633 | 650.0307 | 715.0286 | 886.55 | 905.4807 | 954.7267 | 659.3063 | 864.2643 | 566.3686 |  | 909.1547 | 885.9341 | 897.9139 | 25.4923 | 23.6759 | 24.5979 | 319.7408 | 177.0571 | 138.842 | 202.5751 | 28.8951 | 37.4946 | 37.9438 | 28.7598 | 0.0010023 | -0.010859 | 0.0026914 | 0.01144 | 0.0044783 | -9.2035e-06 | 0.017782 | -0.0075913 | -0.022055 | -347.7548 | 18.1296 | -348.4626 | 18.3001 | -348.9334 | 18.3966 | -348.9826 | 17.2899 | -327.4426 | 17.7991 | -327.4272 | 17.7108 | 3739.8493 | 3961.1339 | 898.8182 | 37.7192 | -206.8338 | 157.9495
13:41 | 920 | -520.3189 |  | -46.7591 | -50.0905 | -64.612 | -39.2811 | -42.9656 | -53.7169 | -57.0005 | 0.5389 | 1.0958 | 0.715 | 0.3257 | -477.5674 | -469.2254 | -52.2117 | -44.4683 | -60.6183 | -70.95 | -24.1964 |  | -67.5477 | -68.568 | 1.3918 | 1.7667 | 1.248 | 0.9019 |  | 56.8006 | 54.1833 | 31.4796 | 32.583 | 34.3479 | 65.0595 | 41.4241 | 83.9303 | 23.5319 | 27.1506 | 48.0051 | 154.6333 | 97.0759 | 23.5602 | 23.8549 | 25.9248 | 43.2321 | 525.53 | 65.6366 | 144.4681 | 80.4917 | 223.572 | 35.2153 | 23.4809 | 27.2873 | 47.4445 | 127.9903 | 33.0544 | 24.0464 | 31.9143 | 59.6825 | 151.3807 | 26.5474 | 23.1731 | 23.34 | 24.453 | 38.0214 | 469.2029 | 621.9178 | 433.8613 | 603.3316 | 24.1788 | 23.55 | 28.727 | 52.4764 | 141.926 | 23.8045 | 25.0805 | 35.5834 | 63.0478 | 137.83 | 23.6489 | 28.6532 | 40.8637 | 26.0235 | 36.8047 | 405.8553 |  | 537.224 | 425.2435 |  | 23.8055 | 24.0155 | 28.1034 | 50.6485 | 152.0196 | 24.3241 | 25.396 | 33.6774 | 82.6942 | 207.7569 | 23.7805 | 23.5595 | 23.5501 | 24.3512 | 31.8778 | 240.2347 | 460.8005 | 678.4946 | 726.6898 | 23.9724 | 24.6186 | 30.829 | 81.3133 | 181.6945 | 577.8363 | 649.7998 | 572.7701 | 498.8068 | 849.5907 | 901.5315 | 513.1494 | 801.9963 | 587.5899 | 810.6088 | 816.3473 | 820.1015 | 746.0183 | 767.8099 | 791.5496 | 760.8845 | 716.5099 | 806.8556 | 833.1481 | 729.4196 | 833.211 | 781.9144 | 57.9394 | 65.4133 | 76.7045 | 38.2314 | 42.7486 | 40.7914 | 37.7324 | 72.7681 | 48.9727 | 32.0378 | 23.2994 | 55.1137 | 171.8684 | 55.8932 | 22.8058 | 23.522 | 24.4066 | 29.6789 | 149.3748 | 503.556 | 491.1234 | 106.8401 | 633.2997 | 27.2957 | 23.1705 | 27.2131 | 28.2229 | 161.933 | 29.626 | 23.991 | 98.818 | 262.567 | 28.2005 | 22.9465 | 22.9883 | 24.0477 | 32.3765 | 701.7255 | 796.245 | 710.1104 | 830.5761 | 30.5178 | 22.9608 | 26.556 | 58.2853 | 179.9493 | 24.3653 | 24.2505 | 26.5537 | 43.2745 | 146.1751 | 24.2823 | 23.7769 | 23.6758 | 24.6334 | 32.0749 | 172.2177 | 148.403 | 464.9549 | 316.5468 | 639.6985 | 24.2035 | 23.9504 | 26.0495 | 44.7475 | 171.9932 | 24.6207 | 24.342 | 28.0097 | 50.1925 |  | 23.921 | 23.9409 | 23.8306 | 24.6001 | 32.5152 | 734.6861 | 679.5651 | 662.5768 | 728.3459 | 24.4731 | 27.9308 | 24.5974 | 50.1258 | 171.0785 | 666.1076 | 660.3386 | 651.6714 | 715.0923 | 886.189 | 905.5378 | 955.0898 | 659.2462 | 863.4276 | 567.5814 |  | 909.2901 | 885.9004 | 897.6269 | 25.4904 | 23.6863 | 24.5947 | 319.8956 | 177.0948 | 138.8635 | 202.5188 | 28.9055 | 37.5552 | 37.9563 | 28.8119 | 0.0011835 | -0.010378 | 0.0026617 | 0.011269 | 0.0044208 | -0.00046112 | 0.017581 | -0.0034505 | -0.025798 | -347.6841 | 18.0804 | -348.4103 | 18.2775 | -348.9365 | 18.4499 | -349.0318 | 17.2858 | -327.3965 | 17.758 | -327.3534 | 17.6861 | 3755.6676 | 3976.4264 | 898.8445 | 37.7557 | -207.2323 | 157.9792
13:41 | 921 | -521.1223 |  | -46.9554 | -50.2027 | -64.8275 | -39.4839 | -43.0388 | -53.8402 | -57.1098 | 0.5388 | 1.0961 | 0.7172 | 0.3236 | -477.8979 | -469.9648 | -52.4607 | -44.5653 | -60.7206 | -70.9969 | -24.2119 |  | -67.7134 | -68.6676 | 1.3782 | 1.7563 | 1.2407 | 0.9006 |  | 56.8778 | 54.2844 | 31.5131 | 32.6207 | 34.3925 | 65.1266 | 41.4575 | 81.4753 | 23.5358 | 27.187 | 48.0808 | 155.0218 | 97.0077 | 23.5608 | 23.8563 | 25.9391 | 43.3142 | 526.4863 | 65.7557 | 144.0772 | 80.6428 | 222.4736 | 35.287 | 23.4803 | 27.3082 | 47.5593 | 128.2706 | 33.0607 | 24.0513 | 31.9655 | 59.8656 | 151.7997 | 26.4932 | 23.2076 | 23.3073 | 24.4315 | 38.0775 | 469.3499 | 622.1516 | 434.4877 | 604.2411 | 24.1415 | 23.5571 | 28.7611 | 52.611 | 142.3237 | 23.7824 | 25.1313 | 35.6222 | 63.1751 | 138.3029 | 23.6141 | 28.7803 | 41.2249 | 26.0879 | 36.8713 | 406.0722 |  | 536.927 | 425.6845 |  | 23.8286 | 24.0233 | 28.132 | 50.7785 | 152.3762 | 24.335 | 25.4008 | 33.7413 | 82.9757 | 208.3802 | 23.791 | 23.5463 | 23.5316 | 24.3622 | 31.904 | 238.0716 | 460.8415 | 677.9199 | 726.3025 | 23.9293 | 24.649 | 30.9101 | 81.6251 | 182.2099 | 578.6579 | 649.6656 | 569.1296 | 499.5413 | 849.5698 | 901.8929 | 513.4185 | 801.896 | 588.3453 | 810.8772 | 812.1078 | 818.9049 | 754.9771 | 762.1415 | 786.7839 | 770.5765 | 702.2687 | 807.594 | 833.2117 | 729.8373 | 833.0988 | 782.2081 | 58.0323 | 65.5052 | 77.0192 | 38.2817 | 42.8185 | 40.8539 | 37.7663 | 72.8156 | 49.0225 | 32.0714 | 23.3268 | 55.2837 | 172.2987 | 56.0414 | 22.8122 | 23.527 | 24.4138 | 29.708 | 149.367 | 503.8535 | 491.1614 | 106.9185 | 633.2515 | 27.3061 | 23.1781 | 27.2364 | 28.2498 | 162.3509 | 29.6686 | 24.0011 | 98.8197 | 263.561 | 28.2176 | 22.9444 | 22.9908 | 24.0544 | 32.4255 | 702.0115 | 796.443 | 710.5733 | 830.7092 | 30.5695 | 22.9636 | 26.5789 | 58.5369 | 180.3174 | 24.3604 | 24.2465 | 26.569 | 43.379 | 146.7114 | 24.2187 | 23.7745 | 23.6708 | 24.6172 | 32.1148 | 172.599 | 148.4228 | 465.1646 | 317.1143 | 640.6081 | 24.2029 | 23.95 | 26.0581 | 44.8332 | 172.5419 | 24.6244 | 24.3471 | 28.0309 | 50.2517 |  | 23.9338 | 23.9252 | 23.8456 | 24.5984 | 32.5477 | 735.6536 | 679.3591 | 662.866 | 729.2787 | 24.4913 | 27.9456 | 24.6009 | 50.2403 | 171.399 | 667.4413 | 661.1231 | 653.5255 | 714.7695 | 885.7521 | 905.6753 | 955.5065 | 659.1087 | 862.486 | 568.7754 |  | 909.416 | 885.8534 | 897.3646 | 25.4733 | 23.7331 | 24.5852 | 320.1141 | 177.1492 | 138.8542 | 202.5114 | 28.9286 | 37.6267 | 37.9911 | 28.8708 | 0.00073306 | -0.010399 | 0.0028212 | 0.012182 | 0.0041407 | -0.00053681 | 0.022862 | -0.0062755 | -0.031669 | -347.761 | 18.1235 | -348.4933 | 18.2795 | -348.9395 | 18.3945 | -348.9457 | 17.2796 | -327.3934 | 17.8032 | -327.4395 | 17.7169 | 3824.0217 | 3978.3904 | 898.8788 | 37.8089 | -207.7002 | 158.0017
13:41 | 922 | -521.8422 |  | -46.9806 | -50.2006 | -64.896 | -39.5445 | -43.0525 | -53.9326 | -57.324 | 0.5382 | 1.0923 | 0.7228 | 0.3251 | -478.2703 | -470.6942 | -52.5183 | -44.6177 | -60.7723 | -71.1112 | -24.2399 |  | -67.828 | -68.8357 | 1.3654 | 1.7461 | 1.2372 | 0.9012 |  | 56.943 | 54.3794 | 31.5468 | 32.6137 | 34.4229 | 65.1955 | 41.497 | 78.7254 | 23.5436 | 27.2055 | 48.166 | 155.413 | 96.9891 | 23.5645 | 23.8392 | 25.9392 | 43.3956 | 527.4571 | 65.8382 | 143.1078 | 80.7488 | 220.9469 | 35.3328 | 23.4926 | 27.3334 | 47.6809 | 128.5269 | 33.1639 | 24.0554 | 31.985 | 60.0118 | 152.219 | 26.4872 | 23.1574 | 23.3103 | 24.4415 | 38.1168 | 469.9057 | 622.7031 | 435.5313 | 605.3592 | 24.2042 | 23.5598 | 28.7815 | 52.7352 | 142.7127 | 23.7639 | 25.1521 | 35.6651 | 63.2873 | 138.7531 | 23.5585 | 28.8965 | 41.573 | 26.1358 | 36.9414 | 406.387 |  | 536.5473 | 426.3776 |  | 23.8237 | 24.0311 | 28.1402 | 50.9176 | 152.7406 | 24.1444 | 25.417 | 33.7969 | 83.2716 | 209.1277 | 23.8243 | 23.5418 | 23.5213 | 24.3792 | 31.936 | 236.5027 | 460.4798 | 677.3067 | 725.9369 | 23.8884 | 24.6955 | 31.0163 | 81.9413 | 182.7496 | 580.0317 | 649.3889 | 565.4557 | 500.5312 | 849.5539 | 902.2612 | 513.737 | 801.8958 | 589.0012 | 811.1171 | 810.1398 | 820.6783 | 762.9893 | 746.9262 | 784.9485 | 778.1066 | 728.1106 | 809.7719 | 833.2836 | 730.258 | 833.0121 | 782.4884 | 58.1191 | 65.5883 | 77.1213 | 38.3257 | 42.8924 | 40.9048 | 37.8075 | 72.846 | 49.0681 | 32.0969 | 23.3556 | 55.4258 | 172.7223 | 56.1685 | 22.8207 | 23.5262 | 24.4132 | 29.7416 | 149.4112 | 504.0821 | 491.3364 | 107.0431 | 633.3194 | 27.3071 | 23.1763 | 27.2568 | 28.266 | 162.7502 | 29.6996 | 24.0069 | 98.8211 | 264.8183 | 28.2546 | 22.9482 | 23.0005 | 24.0674 | 32.4775 | 702.4709 | 796.6544 | 711.2253 | 830.8371 | 30.6308 | 22.9783 | 26.5936 | 58.7738 | 180.6728 | 24.363 | 24.2724 | 26.6028 | 43.5514 | 147.2655 | 24.181 | 23.7762 | 23.6687 | 24.6159 | 32.1506 | 172.6099 | 148.2315 | 464.9715 | 317.252 | 641.4101 | 24.1897 | 23.9569 | 26.1005 | 44.9477 | 173.1066 | 24.6232 | 24.3548 | 28.0509 | 50.3283 |  | 23.9469 | 23.9161 | 23.8607 | 24.5946 | 32.5883 | 736.8371 | 679.2515 | 663.2138 | 730.2776 | 24.4779 | 27.9552 | 24.6271 | 50.3526 | 171.724 | 668.5064 | 661.3235 | 655.5184 | 714.9239 | 885.2647 | 905.8082 | 955.9874 | 658.9065 | 861.4031 | 569.9774 |  | 909.5475 | 885.841 | 897.1599 | 25.4821 | 23.6939 | 24.6134 | 320.2956 | 177.235 | 138.8566 | 202.5777 | 28.9337 | 37.6609 | 37.9633 | 28.8612 | 0.00033713 | -0.010448 | 0.002732 | 0.012092 | 0.0045612 | 5.5727e-05 | 0.016913 | 0.00013174 | -0.03353 | -347.7641 | 18.0906 | -348.4318 | 18.2569 | -348.9272 | 18.4397 | -349.0041 | 17.3186 | -327.4118 | 17.7703 | -327.3749 | 17.68 | 3846.6492 | 3977.5438 | 898.928 | 37.8121 | -208.0007 | 158.0458
13:41 | 923 | -522.6184 |  | -47.0078 | -50.1898 | -64.9003 | -39.5355 | -43.1684 | -53.9899 | -57.3828 | 0.5371 | 1.0868 | 0.7187 | 0.3236 | -478.6605 | -471.498 | -52.5634 | -44.6405 | -60.7953 | -71.2666 | -24.3298 |  | -67.883 | -68.8851 | 1.3501 | 1.7341 | 1.2299 | 0.8981 |  | 57.0189 | 54.4602 | 31.5923 | 32.621 | 34.468 | 65.2766 | 41.5369 | 78.1801 | 23.5465 | 27.1946 | 48.232 | 155.7832 | 97.0178 | 23.5786 | 23.8453 | 25.9654 | 43.461 | 528.4888 | 65.927 | 142.2647 | 80.8214 | 219.6776 | 35.3752 | 23.5062 | 27.3512 | 47.8201 | 128.7644 | 33.234 | 24.0709 | 31.9929 | 60.1699 | 152.6219 | 26.5554 | 23.1358 | 23.3235 | 24.4889 | 38.2009 | 470.9948 | 623.6027 | 436.8297 | 606.335 | 24.2236 | 23.5665 | 28.7954 | 52.8687 | 143.108 | 23.7453 | 25.147 | 35.7028 | 63.4084 | 139.1801 | 23.6043 | 29.0826 | 41.919 | 26.1815 | 37.0087 | 405.9038 |  | 535.1905 | 425.6662 |  | 23.8356 | 24.0062 | 28.1524 | 51.0666 | 153.1057 | 24.1885 | 25.4384 | 33.8635 | 83.5583 | 209.74 | 23.8317 | 23.5461 | 23.5134 | 24.3901 | 31.9562 | 234.5587 | 460.4468 | 676.8176 | 725.6861 | 23.9055 | 24.6987 | 31.0723 | 82.2263 | 183.3073 | 581.3219 | 649.5169 | 565.7836 | 502.0305 | 849.5458 | 902.6175 | 514.1081 | 801.9491 | 589.5766 | 811.3082 | 809.416 | 814.2896 | 767.3132 | 740.1118 | 787.9602 | 781.3534 | 768.8127 | 814.2416 | 833.3552 | 730.677 | 832.9684 | 782.7636 | 58.2053 | 65.6691 | 77.1734 | 38.3707 | 42.9678 | 40.9517 | 37.8574 | 72.8723 | 49.1072 | 32.1156 | 23.3504 | 55.5915 | 173.1143 | 56.3029 | 22.8144 | 23.5184 | 24.4159 | 29.7711 | 149.7335 | 504.3265 | 491.8335 | 107.2248 | 633.4724 | 27.3178 | 23.1823 | 27.2985 | 28.2827 | 163.1602 | 29.711 | 24.0066 | 98.8242 | 265.8542 | 28.2803 | 22.9554 | 23.0073 | 24.0804 | 32.5324 | 702.976 | 796.8558 | 711.8691 | 830.984 | 30.6904 | 22.9935 | 26.606 | 58.9988 | 180.9651 | 24.3753 | 24.2931 | 26.6124 | 43.7139 | 147.8427 | 24.1457 | 23.7814 | 23.6584 | 24.6242 | 32.177 | 172.6693 | 148.2322 | 465.3297 | 317.8427 | 642.6163 | 24.1943 | 23.9749 | 26.149 | 45.0654 | 173.7572 | 24.6257 | 24.3604 | 28.0795 | 50.4056 |  | 23.9462 | 23.9205 | 23.8586 | 24.6032 | 32.6453 | 738.0401 | 679.686 | 663.8908 | 731.3612 | 24.4673 | 27.9625 | 24.6209 | 50.4691 | 172.0659 | 669.2459 | 661.3152 | 656.836 | 715.5096 | 884.7499 | 905.9956 | 956.4944 | 658.6843 | 860.2416 | 571.0887 |  | 909.6499 | 885.8371 | 897.0012 | 25.4707 | 23.6873 | 24.6191 | 320.5877 | 177.2947 | 138.8452 | 202.594 | 28.9601 | 37.7083 | 38.053 | 28.8736 | 0.0011024 | -0.010599 | 0.0025573 | 0.01194 | 0.0044577 | -0.00037796 | 0.015746 | -0.0028989 | -0.013313 | -347.6687 | 18.0763 | -348.441 | 18.2939 | -348.9888 | 18.3883 | -348.8903 | 17.255 | -327.3195 | 17.7785 | -327.4118 | 17.7354 | 3815.1763 | 3971.4352 | 898.9864 | 37.8806 | -208.1924 | 158.07
13:41 | 924 | -523.3093 |  | -47.1368 | -50.2759 | -64.9052 | -39.5512 | -43.1911 | -54.1288 | -57.5046 | 0.5356 | 1.0833 | 0.7112 | 0.3222 | -478.95 | -472.321 | -52.5431 | -44.7294 | -60.8726 | -71.3947 | -24.4053 |  | -67.9916 | -68.963 | 1.3367 | 1.7261 | 1.2291 | 0.8952 |  | 57.0995 | 54.5295 | 31.6271 | 32.6393 | 34.5132 | 65.3509 | 41.5703 | 79.2219 | 23.5513 | 27.201 | 48.2956 | 156.1454 | 97.0559 | 23.5815 | 23.8674 | 25.9996 | 43.528 | 529.5743 | 66.0669 | 141.9205 | 80.9336 | 219.0082 | 35.418 | 23.5175 | 27.3648 | 47.9691 | 129.0244 | 33.1912 | 24.0769 | 32.0113 | 60.3643 | 153.0178 | 26.5975 | 23.1847 | 23.3059 | 24.5168 | 38.2944 | 472.0783 | 624.5174 | 438.4122 | 607.3439 | 24.1426 | 23.5796 | 28.8344 | 53.0097 | 143.5028 | 23.7437 | 25.1551 | 35.7285 | 63.533 | 139.6262 | 23.6409 | 29.2664 | 42.2391 | 26.2226 | 37.06 | 405.5727 |  | 534.3118 | 424.8006 |  | 23.846 | 23.9951 | 28.1823 | 51.23 | 153.4936 | 24.3517 | 25.4399 | 33.9377 | 83.8239 | 210.3269 | 23.8052 | 23.5453 | 23.5377 | 24.385 | 32.0017 | 233.3633 | 460.8843 | 676.8986 | 725.7594 | 23.9076 | 24.7088 | 31.1291 | 82.4892 | 183.8643 | 582.6824 | 650.0553 | 566.599 | 503.6018 | 849.5517 | 902.9691 | 514.5402 | 802.0481 | 590.1113 | 811.4233 | 810.3444 | 806.6383 | 769.6954 | 745.5732 | 790.8356 | 782.4811 | 785.7001 | 818.9081 | 833.4849 | 731.1272 | 833.0085 | 783.0689 | 58.3022 | 65.7636 | 77.3745 | 38.4215 | 43.0371 | 41.0091 | 37.9268 | 72.9102 | 49.1521 | 32.1375 | 23.3646 | 55.7723 | 173.5348 | 56.4608 | 22.8207 | 23.5192 | 24.4275 | 29.8017 | 150.0847 | 504.6172 | 492.3235 | 107.407 | 633.579 | 27.3274 | 23.2017 | 27.3302 | 28.3279 | 163.5647 | 29.7344 | 24.0104 | 98.8305 | 266.7088 | 28.2853 | 22.9682 | 23.0137 | 24.0885 | 32.5798 | 703.3513 | 797.0392 | 712.3802 | 831.1581 | 30.7386 | 23.004 | 26.6304 | 59.2124 | 181.2881 | 24.4105 | 24.2916 | 26.6326 | 43.8554 | 148.4117 | 23.9932 | 23.7708 | 23.6223 | 24.6073 | 32.2192 | 173.3053 | 148.5965 | 466.3503 | 318.8678 | 644.0885 | 24.1797 | 23.9867 | 26.152 | 45.1703 | 174.3284 | 24.638 | 24.3636 | 28.1006 | 50.4852 |  | 23.9416 | 23.9346 | 23.8373 | 24.608 | 32.6705 | 739.3206 | 680.3335 | 664.8888 | 732.5612 | 24.4691 | 27.9785 | 24.6107 | 50.586 | 172.4384 | 669.9399 | 661.2099 | 656.0473 | 716.124 | 884.2102 | 906.1459 | 957.0484 | 658.4371 | 859.0499 | 572.0322 |  | 909.7409 | 885.7969 | 896.8966 | 25.4796 | 23.63 | 24.6199 | 320.7971 | 177.3667 | 138.843 | 202.6822 | 28.9641 | 37.6756 | 38.1309 | 28.8995 | 0.00071413 | -0.010954 | 0.0023804 | 0.011457 | 0.003984 | -0.00055656 | 0.015 | -0.010086 | -0.021347 | -347.801 | 18.0968 | -348.4287 | 18.2528 | -348.9426 | 18.4212 | -349.0041 | 17.3227 | -327.3995 | 17.797 | -327.378 | 17.6861 | 3835.1606 | 3971.9471 | 899.045 | 37.9032 | -208.5151 | 158.1048
13:41 | 925 | -523.9839 |  | -47.194 | -50.5397 | -64.9246 | -39.6607 | -43.2172 | -54.2085 | -57.598 | 0.534 | 1.0831 | 0.7129 | 0.3219 | -479.2858 | -472.933 | -52.6318 | -44.8494 | -60.8958 | -71.6225 | -24.44 |  | -68.1723 | -69.0897 | 1.3224 | 1.7181 | 1.2296 | 0.8934 |  | 57.1695 | 54.5965 | 31.6561 | 32.6627 | 34.5505 | 65.4204 | 41.6148 | 79.7058 | 23.5606 | 27.2307 | 48.3765 | 156.5379 | 97.093 | 23.5694 | 23.8665 | 26.0188 | 43.5997 | 530.6657 | 66.1741 | 141.7137 | 81.0637 | 218.6748 | 35.4911 | 23.5176 | 27.3741 | 48.0976 | 129.2822 | 33.2126 | 24.0938 | 32.052 | 60.5313 | 153.3776 | 26.6036 | 23.1949 | 23.2929 | 24.5168 | 38.3532 | 473.2159 | 625.3513 | 439.8358 | 608.5879 | 24.1473 | 23.582 | 28.8703 | 53.1343 | 143.8831 | 23.7427 | 25.1488 | 35.7614 | 63.6454 | 140.0863 | 23.5845 | 29.4455 | 42.5559 | 26.2789 | 37.1618 | 406.1439 |  | 534.5058 | 425.5929 |  | 23.8298 | 24.0198 | 28.2115 | 51.3913 | 153.8604 | 24.2987 | 25.4352 | 34.0062 | 84.0895 | 210.8414 | 23.7908 | 23.5447 | 23.5655 | 24.374 | 32.0584 | 232.6795 | 461.6325 | 677.1942 | 726.0056 | 23.9376 | 24.6956 | 31.175 | 82.7575 | 184.425 | 583.9395 | 651.1679 | 567.628 | 504.7091 | 849.5758 | 903.3005 | 515.0031 | 802.1961 | 590.6644 | 811.5118 | 822.863 | 804.2315 | 769.9186 | 749.1785 | 792.5647 | 781.8282 | 792.8883 | 826.4661 | 833.6345 | 731.578 | 833.0901 | 783.3872 | 58.3913 | 65.8534 | 77.5243 | 38.4686 | 43.1175 | 41.0693 | 37.9958 | 72.9458 | 49.2006 | 32.1709 | 23.3873 | 55.9347 | 173.9539 | 56.6122 | 22.8315 | 23.5229 | 24.4286 | 29.8262 | 150.3159 | 504.9265 | 492.6693 | 107.5633 | 633.6264 | 27.3502 | 23.2152 | 27.3343 | 28.3782 | 163.948 | 29.7742 | 24.0228 | 98.8303 | 268.407 | 28.3021 | 22.9639 | 23.0076 | 24.0914 | 32.6212 | 703.743 | 797.2264 | 712.8045 | 831.3698 | 30.7806 | 22.9928 | 26.6795 | 59.4234 | 181.6483 | 24.4242 | 24.2897 | 26.6588 | 43.9644 | 148.9493 | 24.0846 | 23.7744 | 23.637 | 24.6111 | 32.2635 | 173.6036 | 148.6934 | 467.0264 | 319.4382 | 645.2679 | 24.1729 | 23.9936 | 26.1562 | 45.278 | 174.9131 | 24.6274 | 24.3625 | 28.1115 | 50.5636 |  | 23.9409 | 23.9501 | 23.8312 | 24.614 | 32.6892 | 740.7121 | 681.0826 | 665.979 | 733.7064 | 24.534 | 27.9928 | 24.6457 | 50.6941 | 172.799 | 670.2595 | 660.7211 | 654.7222 | 716.7585 | 883.6501 | 906.3583 | 957.689 | 658.2 | 857.8368 | 572.8796 |  | 909.8014 | 885.7707 | 896.8626 | 25.4863 | 23.6548 | 24.6362 | 321.1127 | 177.4566 | 138.7769 | 202.7213 | 28.9796 | 37.7206 | 38.1638 | 28.9142 | 0.00071558 | -0.010468 | 0.0030386 | 0.011483 | 0.0048691 | -0.00067068 | 0.015533 | 0.0054378 | -0.021543 | -347.6164 | 18.0455 | -348.4318 | 18.2693 | -348.9826 | 18.4376 | -348.9149 | 17.2591 | -327.2641 | 17.7477 | -327.3595 | 17.7252 | 3820.4819 | 3971.3971 | 899.126 | 37.9422 | -208.9237 | 158.1167
13:41 | 926 | -524.7524 |  | -47.2498 | -50.6322 | -65.0129 | -39.6899 | -43.187 | -54.3032 | -57.6315 | 0.5315 | 1.078 | 0.7124 | 0.3238 | -479.8858 | -473.6907 | -52.7313 | -44.9737 | -60.9196 | -71.6185 | -24.5419 |  | -68.1821 | -69.1194 | 1.3075 | 1.7081 | 1.2219 | 0.8908 |  | 57.2427 | 54.6657 | 31.6954 | 32.7056 | 34.593 | 65.4983 | 41.6647 | 78.7408 | 23.5653 | 27.2667 | 48.4596 | 156.9411 | 97.121 | 23.5768 | 23.8752 | 26.0315 | 43.6784 | 531.7633 | 66.3672 | 141.7299 | 81.2376 | 218.6143 | 35.5663 | 23.5268 | 27.3928 | 48.2098 | 129.533 | 33.2921 | 24.0938 | 32.0937 | 60.6974 | 153.7584 | 26.587 | 23.1939 | 23.301 | 24.5175 | 38.4173 | 474.0276 | 626.0005 | 440.8441 | 609.7633 | 24.2115 | 23.5845 | 28.8984 | 53.2503 | 144.2666 | 23.7592 | 25.1418 | 35.7925 | 63.7588 | 140.5323 | 23.6446 | 29.5998 | 42.8013 | 26.2946 | 37.2402 | 406.0663 |  | 533.9524 | 425.9439 |  | 23.8126 | 24.0557 | 28.2381 | 51.5499 | 154.2374 | 24.3075 | 25.46 | 34.0751 | 84.3612 | 211.4182 | 23.7984 | 23.5516 | 23.5791 | 24.3764 | 32.1018 | 232.0651 | 462.1815 | 677.3941 | 726.1862 | 23.9686 | 24.6894 | 31.2253 | 83.0221 | 184.9798 | 584.9683 | 652.7518 | 568.3859 | 505.5981 | 849.6222 | 903.6281 | 515.4294 | 802.3484 | 591.2323 | 811.6331 | 839.2201 | 797.8283 | 770.5578 | 737.3628 | 792.5132 | 782.282 | 799.55 | 837.3496 | 833.7559 | 732.0005 | 833.133 | 783.6828 | 58.4804 | 65.9326 | 77.7465 | 38.5144 | 43.2025 | 41.1285 | 38.0471 | 72.9717 | 49.2395 | 32.2081 | 23.3829 | 56.1132 | 174.3479 | 56.7598 | 22.8375 | 23.5188 | 24.4306 | 29.8608 | 150.7974 | 505.255 | 493.3183 | 107.9101 | 633.9883 | 27.3824 | 23.2193 | 27.3607 | 28.4097 | 164.3366 | 29.8149 | 24.0288 | 98.8256 | 270.0795 | 28.3291 | 22.9507 | 23.0028 | 24.0987 | 32.6675 | 704.3183 | 797.476 | 713.4238 | 831.6395 | 30.8372 | 22.9852 | 26.6978 | 59.6435 | 182.0097 | 24.3714 | 24.2722 | 26.6536 | 44.0361 | 149.4663 | 24.2331 | 23.7751 | 23.6803 | 24.632 | 32.295 | 173.7552 | 148.995 | 467.7963 | 320.2448 | 646.7676 | 24.1966 | 23.981 | 26.1608 | 45.3808 | 175.545 | 24.6321 | 24.3628 | 28.1304 | 50.6348 |  | 23.9411 | 23.9571 | 23.8343 | 24.6208 | 32.7233 | 741.8821 | 682.1237 | 667.211 | 734.7059 | 24.5455 | 28.0138 | 24.6482 | 50.8007 | 173.1693 | 670.224 | 659.9191 | 652.9583 | 717.079 | 883.0799 | 906.7452 | 958.3306 | 658.0036 | 856.6202 | 573.6547 |  | 909.832 | 885.7295 | 896.8636 | 25.4881 | 23.6683 | 24.6355 | 321.4972 | 177.5443 | 138.6223 | 202.774 | 29.0081 | 37.7197 | 38.133 | 28.9011 | 0.00065422 | -0.01078 | 0.003 | 0.01135 | 0.0044386 | -0.00028737 | 0.01383 | -0.001851 | -0.010541 | -347.761 | 18.0865 | -348.4564 | 18.2385 | -348.9549 | 18.4048 | -348.9918 | 17.3186 | -327.4057 | 17.8032 | -327.3595 | 17.6944 | 3837.8769 | 3972.4899 | 899.2289 | 37.9263 | -209.1185 | 158.0833
13:41 | 927 | -525.5254 |  | -47.3559 | -50.7382 | -65.1249 | -39.7441 | -43.2768 | -54.3813 | -57.7998 | 0.5293 | 1.0731 | 0.7113 | 0.3244 | -480.4175 | -474.3344 | -52.841 | -44.9869 | -61.0305 | -71.626 | -24.524 |  | -68.2542 | -69.1715 | 1.2945 | 1.6984 | 1.2108 | 0.8854 |  | 57.3157 | 54.7323 | 31.7377 | 32.767 | 34.6391 | 65.574 | 41.7107 | 78.0514 | 23.5559 | 27.2791 | 48.5104 | 157.3288 | 97.1646 | 23.5927 | 23.893 | 26.0485 | 43.7481 | 532.8839 | 66.5478 | 140.9851 | 81.3495 | 217.1173 | 35.6223 | 23.5236 | 27.4109 | 48.3191 | 129.7971 | 33.3432 | 24.0849 | 32.1163 | 60.8636 | 154.1602 | 26.6193 | 23.2456 | 23.2391 | 24.4759 | 38.4662 | 474.8821 | 626.696 | 441.9328 | 610.8281 | 24.2354 | 23.5955 | 28.9282 | 53.3785 | 144.6671 | 23.8297 | 25.1406 | 35.8425 | 63.8888 | 140.9634 | 23.6736 | 29.7634 | 43.0788 | 26.3371 | 37.3048 | 405.3422 |  | 532.7162 | 424.6878 |  | 23.7961 | 24.0791 | 28.2692 | 51.7348 | 154.6415 | 24.3654 | 25.4862 | 34.1438 | 84.6239 | 212.0457 | 23.8109 | 23.5524 | 23.5733 | 24.3857 | 32.1365 | 231.9161 | 462.8993 | 678.0475 | 726.6592 | 23.9463 | 24.7237 | 31.3148 | 83.2848 | 185.527 | 586.2501 | 654.1206 | 568.9954 | 506.8366 | 849.7011 | 903.9833 | 515.8187 | 802.4568 | 591.7623 | 811.7257 | 842.5388 | 789.5513 | 771.3303 | 717.7769 | 790.5768 | 781.9903 | 804.0777 | 845.7458 | 833.8284 | 732.3823 | 833.1213 | 783.9476 | 58.5737 | 66.0135 | 78.1021 | 38.5632 | 43.2722 | 41.189 | 38.0841 | 73.0048 | 49.2838 | 32.2533 | 23.3742 | 56.2843 | 174.7647 | 56.9051 | 22.846 | 23.5152 | 24.441 | 29.8842 | 151.6538 | 505.7209 | 494.4117 | 108.4324 | 634.4846 | 27.4126 | 23.2102 | 27.3959 | 28.4258 | 164.7121 | 29.8495 | 24.0228 | 98.8297 | 270.7878 | 28.3475 | 22.9477 | 23.0004 | 24.1066 | 32.7168 | 704.9345 | 797.7637 | 714.1682 | 831.9054 | 30.9059 | 22.9877 | 26.6901 | 59.8618 | 182.3752 | 24.3591 | 24.2653 | 26.6851 | 44.0983 | 149.9724 | 24.1458 | 23.7776 | 23.674 | 24.6546 | 32.3364 | 174.4624 | 149.5478 | 468.9543 | 321.3921 | 648.3673 | 24.2083 | 23.9772 | 26.1775 | 45.5095 | 176.1023 | 24.6508 | 24.378 | 28.1619 | 50.7242 |  | 23.9751 | 23.9461 | 23.8569 | 24.65 | 32.7823 | 742.7699 | 683.0219 | 668.1866 | 735.4213 | 24.4997 | 28.0371 | 24.6349 | 50.9083 | 173.5521 | 670.3518 | 659.0954 | 650.6249 | 717.0084 | 882.5321 | 907.1384 | 958.9576 | 657.8483 | 855.4614 | 574.3643 |  | 909.8875 | 885.6675 | 896.8987 | 25.4873 | 23.6851 | 24.6538 | 321.9174 | 177.618 | 138.2807 | 202.8904 | 29.0491 | 37.7623 | 38.1711 | 28.9833 | 0.0010819 | -0.010763 | 0.0029588 | 0.01199 | 0.0050209 | -0.00020996 | 0.017614 | -0.0042302 | -0.030111 | -347.6594 | 18.0126 | -348.3826 | 18.2467 | -348.9611 | 18.4417 | -348.9734 | 17.2816 | -327.3103 | 17.7354 | -327.2888 | 17.7026 | 3817.1167 | 3973.6774 | 899.3458 | 37.9667 | -209.4042 | 157.9494
13:41 | 928 | -526.1778 |  | -47.3584 | -50.7748 | -65.1385 | -39.786 | -43.4087 | -54.4995 | -57.8456 | 0.5287 | 1.0707 | 0.7116 | 0.3256 | -480.7466 | -475.1617 | -52.9757 | -45.1043 | -61.0436 | -71.7316 | -24.5676 |  | -68.4569 | -69.4051 | 1.2838 | 1.6883 | 1.2081 | 0.8835 |  | 57.3921 | 54.7994 | 31.7863 | 32.7987 | 34.6858 | 65.6461 | 41.7726 | 78.0604 | 23.5573 | 27.2792 | 48.5775 | 157.7234 | 97.1245 | 23.5999 | 23.898 | 26.065 | 43.805 | 533.9828 | 66.549 | 139.1453 | 81.3158 | 214.0359 | 35.6893 | 23.5167 | 27.4197 | 48.4354 | 130.0737 | 33.3122 | 24.0873 | 32.1517 | 61.012 | 154.5374 | 26.6466 | 23.2149 | 23.2408 | 24.5147 | 38.5243 | 475.8082 | 627.4329 | 443.0409 | 611.7585 | 24.1929 | 23.5959 | 28.9532 | 53.5073 | 145.0743 | 23.8429 | 25.1441 | 35.908 | 64.0295 | 141.418 | 23.6496 | 30.0175 | 43.4221 | 26.4239 | 37.4327 | 405.402 |  | 532.3621 | 424.0177 |  | 23.8028 | 24.0654 | 28.292 | 51.9013 | 155.0206 | 24.4014 | 25.4889 | 34.2061 | 84.8778 | 212.6713 | 23.8151 | 23.5526 | 23.5536 | 24.3991 | 32.1649 | 233.3414 | 463.757 | 678.7477 | 727.2293 | 23.9438 | 24.7134 | 31.3786 | 83.5468 | 186.0666 | 588.0801 | 654.9868 | 569.8518 | 508.4362 | 849.793 | 904.2899 | 516.1807 | 802.5571 | 592.2101 | 811.713 | 839.9837 | 781.8104 | 772.2179 | 723.2104 | 785.5062 | 778.1638 | 802.4401 | 878.2003 | 833.8652 | 732.7303 | 833.0961 | 784.2219 | 58.6588 | 66.0925 | 78.4904 | 38.6087 | 43.3404 | 41.2511 | 38.1224 | 73.043 | 49.3431 | 32.2775 | 23.3729 | 56.4639 | 175.1851 | 57.0541 | 22.8406 | 23.5211 | 24.4429 | 29.912 | 152.3078 | 506.3637 | 495.0783 | 108.8104 | 634.6697 | 27.4117 | 23.2281 | 27.4247 | 28.4334 | 165.0947 | 29.8756 | 24.0325 | 98.8408 | 271.2426 | 28.3672 | 22.9509 | 23.0024 | 24.1116 | 32.7675 | 705.5887 | 798.0875 | 714.8433 | 832.1864 | 30.9859 | 22.9833 | 26.7174 | 60.0763 | 182.7183 | 24.3896 | 24.2638 | 26.7064 | 44.1631 | 150.4776 | 24.1688 | 23.7832 | 23.6647 | 24.6739 | 32.3714 | 174.9367 | 149.6413 | 469.6583 | 321.8267 | 649.3217 | 24.2131 | 23.9632 | 26.1592 | 45.6463 | 176.6232 | 24.6474 | 24.3823 | 28.1819 | 50.8013 |  | 23.9839 | 23.9265 | 23.8771 | 24.6561 | 32.8274 | 743.5041 | 683.7214 | 668.9386 | 735.9123 | 24.4886 | 28.0541 | 24.6588 | 51.0162 | 173.9147 | 670.3359 | 658.4837 | 649.102 | 716.9073 | 882.0513 | 907.5259 | 959.5584 | 657.7476 | 854.4457 | 574.9623 |  | 909.977 | 885.6037 | 896.9551 | 25.488 | 23.7001 | 24.666 | 322.474 | 177.7358 | 137.748 | 203.0096 | 29.0458 | 37.7864 | 38.1656 | 28.9946 | 0.0008066 | -0.011267 | 0.0024497 | 0.011433 | 0.0040952 | -0.00029836 | 0.020056 | -0.0092784 | -0.029899 | -347.7333 | 18.0742 | -348.441 | 18.222 | -348.9026 | 18.3842 | -348.9365 | 17.3083 | -327.3718 | 17.797 | -327.3626 | 17.6882 | 3851.4542 | 3974.518 | 899.4693 | 37.976 | -209.7362 | 157.7419
13:41 | 929 | -526.8976 |  | -47.4891 | -50.87 | -65.2224 | -39.8121 | -43.4851 | -54.5419 | -57.8379 | 0.5268 | 1.0655 | 0.714 | 0.3258 | -480.9489 | -476.1855 | -53.1309 | -45.2262 | -61.017 | -71.732 | -24.6044 |  | -68.5036 | -69.51 | 1.2745 | 1.6809 | 1.2046 | 0.8819 |  | 57.4726 | 54.8643 | 31.8241 | 32.7748 | 34.7223 | 65.7157 | 41.8233 | 78.1118 | 23.5688 | 27.3056 | 48.6677 | 158.124 | 97.0828 | 23.5933 | 23.9032 | 26.0907 | 43.8721 | 535.0584 | 66.5736 | 137.7342 | 81.3625 | 211.9922 | 35.7507 | 23.5169 | 27.4413 | 48.5594 | 130.3598 | 33.2707 | 24.108 | 32.2002 | 61.1671 | 154.9525 | 26.5938 | 23.179 | 23.2867 | 24.5741 | 38.581 | 476.4577 | 628.1419 | 444.1644 | 612.7551 | 24.1189 | 23.5899 | 28.9913 | 53.6308 | 145.4714 | 23.8114 | 25.1564 | 35.9409 | 64.1558 | 141.9049 | 23.7077 | 30.236 | 43.6974 | 26.4638 | 37.5171 | 405.7529 |  | 532.1528 | 424.0831 |  | 23.8119 | 24.0589 | 28.3112 | 52.0646 | 155.4105 | 24.3615 | 25.5006 | 34.2735 | 85.1541 | 213.2964 | 23.8234 | 23.5466 | 23.5445 | 24.4136 | 32.1841 | 234.7284 | 465.152 | 679.5659 | 727.816 | 23.9808 | 24.7075 | 31.4261 | 83.7854 | 186.6306 | 589.9843 | 655.1953 | 571.0121 | 510.1848 | 849.8842 | 904.5716 | 516.5673 | 802.7571 | 592.6445 | 811.6111 | 829.5078 | 782.4038 | 776.8618 | 740.8144 | 783.0441 | 778.7021 | 800.4313 | 940.01 | 833.9168 | 733.0855 | 833.1035 | 784.5384 | 58.7456 | 66.1792 | 78.7502 | 38.6517 | 43.4241 | 41.3141 | 38.1775 | 73.0812 | 49.3951 | 32.2995 | 23.3837 | 56.6514 | 175.6038 | 57.2011 | 22.8432 | 23.5199 | 24.4465 | 29.9406 | 152.8043 | 507.0568 | 495.5427 | 109.1457 | 634.9102 | 27.4049 | 23.2567 | 27.4474 | 28.466 | 165.4837 | 29.915 | 24.0454 | 98.8478 | 271.9588 | 28.3829 | 22.964 | 23.0212 | 24.1348 | 32.8186 | 706.2718 | 798.4806 | 715.5369 | 832.5082 | 31.0657 | 22.9868 | 26.7774 | 60.296 | 183.0475 | 24.4377 | 24.2584 | 26.7042 | 44.2977 | 151.0051 | 24.0815 | 23.7785 | 23.6699 | 24.6705 | 32.4108 | 174.8944 | 149.4588 | 469.9516 | 321.8446 | 650.0715 | 24.1952 | 23.9472 | 26.1477 | 45.7778 | 177.1735 | 24.6438 | 24.3708 | 28.197 | 50.8615 |  | 23.9592 | 23.926 | 23.8822 | 24.6542 | 32.8448 | 744.3274 | 684.4107 | 669.6738 | 736.2859 | 24.4773 | 28.0752 | 24.6786 | 51.1232 | 174.2895 | 669.8619 | 657.6094 | 648.2293 | 716.5791 | 881.6706 | 908.0524 | 960.0739 | 657.6679 | 853.508 | 575.3963 |  | 910.1486 | 885.5656 | 897.0319 | 25.4869 | 23.6932 | 24.6648 | 322.9776 | 177.8247 | 137.0045 | 203.1031 | 29.059 | 37.8488 | 38.1787 | 29.029 | 0.00058972 | -0.010544 | 0.0026552 | 0.012039 | 0.0046053 | -0.00063264 | 0.020522 | -0.0093846 | -0.037546 | -347.6841 | 18.0393 | -348.3703 | 18.22 | -348.9488 | 18.4643 | -349.0011 | 17.2899 | -327.3072 | 17.7601 | -327.2888 | 17.682 | 3774.7785 | 3973.2538 | 899.6249 | 38.0137 | -209.9555 | 157.4146
13:41 | 930 | -527.6382 |  | -47.469 | -50.8871 | -65.4579 | -39.9152 | -43.55 | -54.6876 | -57.931 | 0.528 | 1.063 | 0.7137 | 0.3243 | -481.4674 | -477.0685 | -53.1424 | -45.2264 | -61.135 | -71.7303 | -24.5463 |  | -68.6233 | -69.5736 | 1.2597 | 1.6715 | 1.1982 | 0.8794 |  | 57.5523 | 54.9413 | 31.8461 | 32.7562 | 34.7549 | 65.7847 | 41.8574 | 78.1414 | 23.5802 | 27.3411 | 48.7566 | 158.5244 | 97.1184 | 23.5899 | 23.8839 | 26.1023 | 43.9352 | 536.0602 | 66.6182 | 137.135 | 81.4457 | 211.1828 | 35.81 | 23.5143 | 27.482 | 48.6677 | 130.6464 | 33.3257 | 24.1211 | 32.2437 | 61.3277 | 155.3744 | 26.5628 | 23.2216 | 23.2407 | 24.5571 | 38.6303 | 477.5318 | 628.9583 | 445.6501 | 613.9441 | 24.1036 | 23.5969 | 29.028 | 53.7579 | 145.8558 | 23.8336 | 25.1717 | 35.9693 | 64.2735 | 142.4023 | 23.7318 | 30.4665 | 43.9856 | 26.492 | 37.5808 | 406.0352 |  | 531.7601 | 424.0454 |  | 23.8282 | 24.0822 | 28.3235 | 52.246 | 155.8007 | 24.3414 | 25.5172 | 34.3446 | 85.4311 | 213.8836 | 23.8136 | 23.5417 | 23.5489 | 24.4204 | 32.2098 | 236.2482 | 466.9639 | 680.8121 | 728.7732 | 23.9891 | 24.7214 | 31.4864 | 84.0193 | 187.2239 | 591.5937 | 654.9833 | 571.9923 | 511.9454 | 849.9701 | 904.858 | 517.0399 | 803.1209 | 593.1913 | 811.5623 | 825.0596 | 790.9721 | 779.7275 | 748.3036 | 784.4427 | 784.4758 | 795.6193 | 990.3297 | 833.9579 | 733.438 | 833.0955 | 784.8557 | 58.8384 | 66.2639 | 79.0742 | 38.6955 | 43.5042 | 41.3714 | 38.2253 | 73.1184 | 49.4327 | 32.3325 | 23.4 | 56.8213 | 176.0077 | 57.3586 | 22.8366 | 23.5188 | 24.4558 | 29.954 | 153.5131 | 507.8131 | 496.2553 | 109.5084 | 635.381 | 27.4278 | 23.2806 | 27.4921 | 28.5103 | 165.8596 | 29.9427 | 24.0445 | 98.8324 | 272.6827 | 28.4099 | 22.9689 | 23.0315 | 24.1508 | 32.8709 | 707.0178 | 798.9107 | 716.1179 | 832.845 | 31.1357 | 22.9956 | 26.8066 | 60.5093 | 183.4007 | 24.4272 | 24.2626 | 26.7163 | 44.4167 | 151.5366 | 24.0296 | 23.7636 | 23.6957 | 24.6651 | 32.4427 | 175.0612 | 149.5399 | 470.6486 | 322.3244 | 651.1111 | 24.1984 | 23.9511 | 26.1423 | 45.8922 | 177.75 | 24.6406 | 24.3762 | 28.2201 | 50.9306 |  | 23.9521 | 23.9409 | 23.8702 | 24.6668 | 32.881 | 744.9675 | 685.4049 | 670.6429 | 736.5511 | 24.5082 | 28.1048 | 24.6696 | 51.2362 | 174.6934 | 669.1962 | 656.3932 | 647.7234 | 716.0333 | 881.4101 | 908.6718 | 960.4733 | 657.5708 | 852.5332 | 575.6132 |  | 910.3852 | 885.5581 | 897.079 | 25.4827 | 23.7035 | 24.6773 | 323.5448 | 177.8889 | 136.2347 | 203.0942 | 29.072 | 37.891 | 38.2508 | 29.0483 | 0.00064578 | -0.010447 | 0.00311 | 0.011978 | 0.0043051 | -0.00034011 | 0.0012281 | -0.00010087 | -0.016868 | -347.7302 | 18.066 | -348.4503 | 18.2077 | -348.8872 | 18.3925 | -348.8749 | 17.2591 | -327.338 | 17.8155 | -327.3534 | 17.6861 | 3816.3732 | 3972.7047 | 899.8007 | 38.0709 | -210.2198 | 157.0618
13:41 | 931 | -528.3153 |  | -47.4985 | -50.9957 | -65.4966 | -39.8425 | -43.4969 | -54.7797 | -57.9962 | 0.5276 | 1.0641 | 0.7126 | 0.3249 | -482.1246 | -477.6506 | -53.2147 | -45.2712 | -61.1684 | -71.9131 | -24.6452 |  | -68.6834 | -69.5957 | 1.2466 | 1.6636 | 1.1944 | 0.8788 |  | 57.6225 | 55.0309 | 31.8728 | 32.7876 | 34.7875 | 65.8579 | 41.9035 | 78.1486 | 23.5829 | 27.3669 | 48.851 | 158.9281 | 97.1537 | 23.5679 | 23.8633 | 26.0988 | 43.9892 | 536.9444 | 66.6786 | 137.2611 | 81.5691 | 211.4151 | 35.8738 | 23.5367 | 27.5164 | 48.774 | 130.9049 | 33.3688 | 24.1169 | 32.282 | 61.4857 | 155.7591 | 26.6103 | 23.2026 | 23.2597 | 24.5736 | 38.6952 | 478.8525 | 629.819 | 447.3924 | 615.1523 | 24.0952 | 23.6014 | 29.0458 | 53.8876 | 146.2388 | 23.8433 | 25.1937 | 36.0208 | 64.3949 | 142.8701 | 23.7175 | 30.7521 | 44.282 | 26.5643 | 37.6782 | 406.2368 |  | 531.5672 | 423.9703 |  | 23.8397 | 24.0948 | 28.3415 | 52.4115 | 156.173 | 24.3166 | 25.5307 | 34.4175 | 85.7007 | 214.4706 | 23.811 | 23.5486 | 23.5616 | 24.4321 | 32.2517 | 236.3501 | 468.0662 | 681.7606 | 729.3864 | 23.9848 | 24.7424 | 31.5813 | 84.2611 | 187.8252 | 592.815 | 654.5087 | 572.1224 | 513.9935 | 850.0332 | 905.1185 | 517.5564 | 803.5764 | 593.8563 | 811.7208 | 835.9288 | 790.6904 | 777.4781 | 749.7176 | 786.8599 | 789.1872 | 790.285 | 1007.2505 | 833.9693 | 733.7804 | 833.0627 | 785.1484 | 58.9305 | 66.349 | 79.3808 | 38.7419 | 43.5937 | 41.4406 | 38.276 | 73.1579 | 49.4795 | 32.3676 | 23.3962 | 56.9684 | 176.3775 | 57.5043 | 22.8355 | 23.524 | 24.4675 | 29.9904 | 154.8872 | 508.6754 | 497.7873 | 110.1513 | 636.4884 | 27.4601 | 23.2616 | 27.5023 | 28.5419 | 166.222 | 29.9658 | 24.0477 | 98.8091 | 273.181 | 28.4474 | 22.9642 | 23.0204 | 24.1462 | 32.917 | 708.0906 | 799.4036 | 716.8832 | 833.2151 | 31.2043 | 23.0016 | 26.8117 | 60.7333 | 183.7715 | 24.3792 | 24.2667 | 26.7313 | 44.552 | 152.0662 | 24.208 | 23.7707 | 23.7024 | 24.6861 | 32.4702 | 175.1476 | 149.6439 | 471.1437 | 322.6038 | 651.9097 | 24.2062 | 23.9437 | 26.1519 | 45.9799 | 178.2693 | 24.6399 | 24.3802 | 28.2366 | 50.999 |  | 23.9335 | 23.9466 | 23.8579 | 24.6686 | 32.923 | 745.4619 | 686.0542 | 671.1483 | 736.6174 | 24.5184 | 28.1306 | 24.6458 | 51.3499 | 175.0973 | 668.246 | 655.3504 | 647.8446 | 715.4326 | 881.2927 | 909.3568 | 960.749 | 657.4222 | 851.4789 | 575.569 |  | 910.6742 | 885.6361 | 897.1462 | 25.4938 | 23.6927 | 24.684 | 323.9903 | 177.9428 | 135.6328 | 203.2332 | 29.1094 | 37.8705 | 38.3195 | 29.0585 | 0.00062312 | -0.010954 | 0.0024539 | 0.01139 | 0.0043833 | -0.00052953 | 0.034226 | -0.016527 | -0.018671 | -347.7517 | 18.029 | -348.3856 | 18.2077 | -348.9488 | 18.4705 | -349.0072 | 17.3207 | -327.3349 | 17.7806 | -327.2888 | 17.6841 | 3709.6635 | 3971.6894 | 900.0008 | 38.095 | -210.4149 | 156.7878
13:41 | 932 | -529.2215 |  | -47.6219 | -51.0654 | -65.6777 | -39.9571 | -43.5318 | -54.8446 | -58.0594 | 0.526 | 1.0595 | 0.7146 | 0.3229 | -482.6525 | -478.0404 | -53.2695 | -45.4309 | -61.2427 | -72.0453 | -24.7236 |  | -68.8641 | -69.7761 | 1.2313 | 1.6547 | 1.1819 | 0.8759 |  | 57.6955 | 55.116 | 31.903 | 32.841 | 34.8296 | 65.9382 | 41.9582 | 77.4754 | 23.582 | 27.3918 | 48.9416 | 159.3387 | 97.1748 | 23.5582 | 23.8653 | 26.1154 | 44.0566 | 537.7517 | 66.7755 | 137.4108 | 81.6921 | 211.6084 | 35.9265 | 23.5576 | 27.536 | 48.8802 | 131.1564 | 33.4676 | 24.1276 | 32.3161 | 61.6466 | 156.1362 | 26.6314 | 23.1737 | 23.2988 | 24.607 | 38.768 | 479.8161 | 630.4584 | 448.6579 | 616.0781 | 24.1692 | 23.6067 | 29.0713 | 54.0298 | 146.6301 | 23.8521 | 25.1992 | 36.0692 | 64.5234 | 143.3193 | 23.6881 | 30.9845 | 44.5246 | 26.6356 | 37.7789 | 406.1818 |  | 531.5287 | 423.9222 |  | 23.8293 | 24.1076 | 28.3768 | 52.5917 | 156.5728 | 24.3236 | 25.5351 | 34.4802 | 85.9555 | 215.1015 | 23.8197 | 23.5531 | 23.5562 | 24.4332 | 32.2917 | 235.1242 | 468.9362 | 682.4511 | 729.9227 | 23.9564 | 24.7737 | 31.6831 | 84.4971 | 188.412 | 593.9186 | 653.6365 | 571.6203 | 516.6478 | 850.0791 | 905.3548 | 518.1073 | 804.0714 | 594.4635 | 811.9313 | 842.5188 | 790.8432 | 774.6567 | 749.2066 | 789.1725 | 787.4657 | 787.257 | 967.2323 | 833.9617 | 734.1088 | 833.0325 | 785.4267 | 59.0181 | 66.4372 | 79.6928 | 38.7889 | 43.7036 | 41.5207 | 38.3413 | 73.1926 | 49.5328 | 32.4294 | 23.3697 | 57.1426 | 176.7174 | 57.6341 | 22.8475 | 23.5296 | 24.4804 | 30.022 | 156.6598 | 509.6598 | 499.7648 | 110.903 | 637.6028 | 27.5093 | 23.2252 | 27.4905 | 28.5991 | 166.594 | 29.9893 | 24.0565 | 98.8154 | 273.7059 | 28.4699 | 22.9639 | 23.0183 | 24.162 | 32.9606 | 709.1583 | 799.9308 | 717.7401 | 833.5788 | 31.2708 | 23.005 | 26.8324 | 60.949 | 184.1281 | 24.3883 | 24.2739 | 26.7438 | 44.7011 | 152.5781 | 24.2078 | 23.7877 | 23.6983 | 24.6947 | 32.5195 | 175.1511 | 149.5904 | 471.4547 | 322.8385 | 652.3803 | 24.2078 | 23.9431 | 26.1819 | 46.0798 | 178.7445 | 24.6441 | 24.3863 | 28.2562 | 51.0693 |  | 23.9493 | 23.9333 | 23.8617 | 24.6656 | 32.9644 | 746.1803 | 686.4785 | 671.3784 | 736.6598 | 24.5358 | 28.1309 | 24.6562 | 51.4592 | 175.4835 | 667.0483 | 654.5422 | 648.9984 | 715.1178 | 881.3511 | 910.1601 | 960.9004 | 657.192 | 850.2948 | 575.3823 |  | 910.9797 | 885.7845 | 897.1925 | 25.5005 | 23.6919 | 24.7164 | 324.344 | 178.0128 | 135.1569 | 203.3612 | 29.138 | 37.8868 | 38.3527 | 29.1142 | 0.00089681 | -0.010832 | 0.0026575 | 0.011453 | 0.0050926 | 5.0424e-06 | 0.017526 | -0.0074723 | -0.021945 | -347.7025 | 18.0537 | -348.4503 | 18.2385 | -348.9488 | 18.3966 | -348.8257 | 17.2447 | -327.2549 | 17.8032 | -327.3626 | 17.7169 | 3772.746 | 3978.1417 | 900.2253 | 38.1197 | -210.8522 | 156.5848
13:41 | 933 | -530.0226 |  | -47.7319 | -51.1438 | -65.8248 | -40.065 | -43.7062 | -54.9866 | -58.27 | 0.5242 | 1.0571 | 0.7091 | 0.3222 | -483.0338 | -478.5113 | -53.4216 | -45.4016 | -61.2382 | -72.0486 | -24.7432 |  | -68.9478 | -69.8922 | 1.217 | 1.6454 | 1.1771 | 0.8719 |  | 57.7796 | 55.1979 | 31.9415 | 32.8719 | 34.8798 | 66.007 | 42.0191 | 77.0042 | 23.5757 | 27.4077 | 49.0144 | 159.7415 | 97.1844 | 23.5837 | 23.8878 | 26.1601 | 44.1274 | 538.5272 | 66.8879 | 137.3557 | 81.7765 | 211.2924 | 35.958 | 23.5692 | 27.569 | 48.9903 | 131.4342 | 33.5407 | 24.1387 | 32.3541 | 61.8116 | 156.5294 | 26.6597 | 23.227 | 23.2709 | 24.5833 | 38.8296 | 480.4221 | 630.891 | 449.5434 | 616.8783 | 24.1892 | 23.6159 | 29.0983 | 54.1654 | 147.014 | 23.8341 | 25.208 | 36.1055 | 64.6645 | 143.7808 | 23.6986 | 31.2266 | 44.7895 | 26.6532 | 37.8015 | 405.9751 |  | 531.623 | 423.6919 |  | 23.83 | 24.1235 | 28.4149 | 52.7762 | 156.964 | 24.3489 | 25.5336 | 34.5349 | 86.2128 | 215.6957 | 23.8126 | 23.5567 | 23.5451 | 24.4291 | 32.3274 | 236.0583 | 470.2417 | 683.4669 | 730.8666 | 23.9783 | 24.7654 | 31.752 | 84.7141 | 189.0087 | 594.9294 | 652.4001 | 571.264 | 519.7658 | 850.1049 | 905.5605 | 518.729 | 804.6657 | 594.8329 | 812.0176 | 835.7254 | 796.1529 | 769.0106 | 748.8355 | 786.1953 | 783.7646 | 788.6806 | 912.4346 | 833.9452 | 734.4261 | 833.0079 | 785.7 | 59.1127 | 66.5324 | 79.8183 | 38.8417 | 43.8248 | 41.6146 | 38.4085 | 73.2342 | 49.5819 | 32.466 | 23.3661 | 57.339 | 177.0943 | 57.7953 | 22.8452 | 23.5237 | 24.4839 | 30.0535 | 158.4487 | 510.7972 | 501.975 | 111.6043 | 638.542 | 27.5337 | 23.2569 | 27.5526 | 28.6196 | 166.9911 | 30.012 | 24.0601 | 98.8227 | 274.2857 | 28.487 | 22.9711 | 23.0291 | 24.1735 | 33.0094 | 710.0072 | 800.4345 | 718.2484 | 833.8794 | 31.3512 | 23.0092 | 26.8557 | 61.1387 | 184.4637 | 24.3884 | 24.2934 | 26.7597 | 44.8417 | 153.1043 | 24.2046 | 23.788 | 23.7086 | 24.6933 | 32.5569 | 175.4762 | 149.7268 | 472.0887 | 323.3506 | 652.9815 | 24.2129 | 23.9543 | 26.2056 | 46.191 | 179.2283 | 24.6595 | 24.3945 | 28.2795 | 51.1448 |  | 23.9857 | 23.9366 | 23.8637 | 24.6674 | 32.9985 | 746.8475 | 687.3002 | 672.0579 | 736.8114 | 24.522 | 28.148 | 24.6719 | 51.5728 | 175.8721 | 665.7972 | 653.8261 | 649.9851 | 715.1781 | 881.5726 | 911.036 | 960.9127 | 656.862 | 848.9534 | 575.0792 |  | 911.2708 | 885.9622 | 897.2227 | 25.4976 | 23.666 | 24.7169 | 324.7861 | 178.1201 | 134.8204 | 203.5177 | 29.1268 | 37.8817 | 38.3602 | 29.0472 | 0.00085133 | -0.010332 | 0.0027522 | 0.011383 | 0.0043726 | -0.00039418 | 0.017716 | -0.019027 | -0.029238 | -347.7394 | 18.029 | -348.3733 | 18.1994 | -348.918 | 18.452 | -348.9949 | 17.3289 | -327.3411 | 17.7847 | -327.2795 | 17.6902 | 3834.0862 | 3968.6878 | 900.4553 | 38.121 | -211.2 | 156.4702
13:41 | 934 | -530.7799 |  | -47.8698 | -51.2684 | -65.8915 | -40.1925 | -43.7644 | -55.0355 | -58.3007 | 0.5215 | 1.053 | 0.71 | 0.3238 | -483.254 | -479.1413 | -53.5491 | -45.4841 | -61.3366 | -72.1812 | -24.7585 |  | -69.0208 | -69.919 | 1.2061 | 1.6383 | 1.1718 | 0.8663 |  | 57.8605 | 55.2757 | 31.98 | 32.8917 | 34.9238 | 66.0782 | 42.072 | 77.4389 | 23.5816 | 27.4266 | 49.089 | 160.1652 | 97.2067 | 23.581 | 23.9011 | 26.1855 | 44.1911 | 539.2319 | 66.9987 | 137.3732 | 81.8773 | 211.1299 | 36.0049 | 23.5666 | 27.5913 | 49.0991 | 131.7142 | 33.5221 | 24.1423 | 32.3926 | 61.9676 | 156.9061 | 26.6885 | 23.2424 | 23.2602 | 24.5914 | 38.8787 | 481.4143 | 631.5911 | 451.0536 | 617.9513 | 24.1664 | 23.6231 | 29.1293 | 54.294 | 147.3933 | 23.8149 | 25.2243 | 36.1407 | 64.8057 | 144.2275 | 23.7272 | 31.465 | 45.0804 | 26.6915 | 37.8527 | 406.2045 |  | 532.0323 | 423.8875 |  | 23.8223 | 24.1257 | 28.4412 | 52.966 | 157.3711 | 24.3476 | 25.5503 | 34.6016 | 86.4719 | 216.2667 | 23.8105 | 23.5574 | 23.5483 | 24.4444 | 32.3549 | 235.9368 | 471.3828 | 684.3331 | 731.5497 | 24.0024 | 24.7514 | 31.8099 | 84.9124 | 189.6071 | 595.1653 | 651.4307 | 571.764 | 522.7491 | 850.1095 | 905.706 | 519.3674 | 805.3642 | 594.9716 | 812.0197 | 822.0372 | 799.7714 | 760.7412 | 749.7637 | 788.9363 | 779.2319 | 791.979 | 885.5246 | 833.9496 | 734.7385 | 832.9934 | 785.9648 | 59.2088 | 66.6251 | 79.9178 | 38.89 | 43.9521 | 41.7356 | 38.4685 | 73.2774 | 49.6309 | 32.4853 | 23.3855 | 57.4904 | 177.5295 | 57.9558 | 22.8417 | 23.5259 | 24.4875 | 30.0799 | 159.6241 | 512.0163 | 503.551 | 112.2855 | 639.6841 | 27.5437 | 23.2802 | 27.5896 | 28.6261 | 167.3679 | 30.0394 | 24.0669 | 98.8233 | 275.1636 | 28.5062 | 22.9776 | 23.0303 | 24.1667 | 33.0652 | 711.0286 | 800.9556 | 718.8895 | 834.176 | 31.4311 | 23.0146 | 26.8697 | 61.337 | 184.7732 | 24.4113 | 24.2921 | 26.7726 | 44.9583 | 153.6034 | 24.0739 | 23.7843 | 23.6934 | 24.7155 | 32.5833 | 175.6205 | 149.8126 | 472.1899 | 323.3213 | 653.2959 | 24.2178 | 23.9696 | 26.2131 | 46.3035 | 179.7149 | 24.6861 | 24.3965 | 28.3008 | 51.2307 |  | 23.9998 | 23.9646 | 23.875 | 24.6932 | 33.0434 | 747.4086 | 687.7714 | 672.3872 | 736.9787 | 24.4599 | 28.1973 | 24.6624 | 51.6943 | 176.2858 | 664.3899 | 653.096 | 649.888 | 715.5355 | 881.9578 | 911.9328 | 960.7932 | 656.481 | 847.5083 | 574.7036 |  | 911.4952 | 886.2075 | 897.2764 | 25.5006 | 23.6831 | 24.7069 | 325.1243 | 178.2505 | 134.512 | 203.6084 | 29.1701 | 37.9456 | 38.367 | 29.1048 | 0.00032053 | -0.010507 | 0.0025274 | 0.01137 | 0.0046422 | -0.0005025 | 0.021406 | -0.0096926 | -0.014705 | -347.6717 | 18.0229 | -348.4441 | 18.2261 | -348.9611 | 18.4212 | -348.8688 | 17.2488 | -327.1995 | 17.7826 | -327.3041 | 17.7272 | 3914.2877 | 3973.2834 | 900.6848 | 38.1563 | -211.5069 | 156.3812
13:41 | 935 | -531.5762 |  | -48.006 | -51.3375 | -65.8723 | -40.2487 | -43.7362 | -55.1765 | -58.4113 | 0.5191 | 1.0499 | 0.7071 | 0.324 | -483.7187 | -479.7228 | -53.5728 | -45.694 | -61.3282 | -72.1431 | -24.779 |  | -69.0729 | -70.0404 | 1.1938 | 1.6305 | 1.1652 | 0.8642 |  | 57.9413 | 55.354 | 32.0187 | 32.9281 | 34.9648 | 66.1592 | 42.116 | 77.3932 | 23.6009 | 27.4625 | 49.1759 | 160.6044 | 97.2422 | 23.5747 | 23.8949 | 26.1979 | 44.2585 | 539.8761 | 67.1419 | 137.5602 | 82.0017 | 211.2079 | 36.0525 | 23.552 | 27.5866 | 49.2067 | 131.9909 | 33.5269 | 24.1409 | 32.4235 | 62.125 | 157.3042 | 26.6604 | 23.262 | 23.2842 | 24.61 | 38.9387 | 482.5491 | 632.3518 | 452.7858 | 619.1039 | 24.199 | 23.629 | 29.1678 | 54.433 | 147.7823 | 23.7982 | 25.2731 | 36.1788 | 64.9368 | 144.6789 | 23.6963 | 31.6928 | 45.3748 | 26.769 | 37.9939 | 407.1149 |  | 532.4591 | 424.7768 |  | 23.8411 | 24.1111 | 28.4713 | 53.1564 | 157.7922 | 24.3656 | 25.5764 | 34.6706 | 86.7113 | 216.851 | 23.8168 | 23.5545 | 23.5638 | 24.4437 | 32.3974 | 234.7288 | 471.9054 | 684.741 | 732.0253 | 23.975 | 24.7597 | 31.8776 | 85.1136 | 190.1911 | 594.9933 | 651.2689 | 573.0898 | 525.6338 | 850.1104 | 905.758 | 520.0053 | 806.0957 | 595.0803 | 811.9642 | 819.115 | 798.6779 | 751.249 | 751.8396 | 794.7309 | 770.8527 | 790.9247 | 858.032 | 833.9685 | 735.0449 | 832.9665 | 786.222 | 59.3014 | 66.7152 | 80.5381 | 38.939 | 44.1691 | 41.9586 | 38.5402 | 73.3114 | 49.6746 | 32.5337 | 23.3837 | 57.6507 | 177.9769 | 58.106 | 22.8378 | 23.5352 | 24.5017 | 30.1017 | 160.4629 | 513.283 | 504.0171 | 112.583 | 640.0026 | 27.5881 | 23.2658 | 27.5792 | 28.6766 | 167.7418 | 30.0754 | 24.0746 | 98.8237 | 274.6902 | 28.5312 | 22.9781 | 23.0215 | 24.1765 | 33.1162 | 711.9834 | 801.4671 | 719.4255 | 834.4696 | 31.5031 | 23.0202 | 26.8816 | 61.5373 | 185.1275 | 24.4117 | 24.2767 | 26.7843 | 45.0312 | 154.0499 | 24.036 | 23.7867 | 23.6852 | 24.7375 | 32.611 | 175.6067 | 149.7745 | 472.1242 | 323.2525 | 653.5091 | 24.2195 | 23.9717 | 26.2076 | 46.4073 | 180.1756 | 24.6769 | 24.3959 | 28.3223 | 51.3123 |  | 23.9844 | 23.9774 | 23.8771 | 24.7067 | 33.0905 | 748.0286 | 688.0922 | 672.5227 | 737.2873 | 24.4573 | 28.2192 | 24.6597 | 51.8077 | 176.6983 | 662.9878 | 652.2422 | 649.5947 | 716 | 882.5086 | 912.7603 | 960.5409 | 656.1079 | 846.1305 | 574.3807 |  | 911.6625 | 886.5287 | 897.334 | 25.5007 | 23.7157 | 24.7181 | 325.3642 | 178.3763 | 134.2738 | 203.705 | 29.1452 | 37.9709 | 38.3796 | 29.1146 | 0.0011835 | -0.010613 | 0.002732 | 0.011669 | 0.0044676 | -0.0002027 | 0.013097 | 0.0040005 | -0.043459 | -347.7641 | 18.0106 | -348.3333 | 18.1687 | -348.8503 | 18.4233 | -348.9549 | 17.3083 | -327.3041 | 17.7826 | -327.2518 | 17.6718 | 3921.7779 | 3972.6361 | 900.9004 | 38.1753 | -211.7538 | 156.3251
13:41 | 936 | -532.1705 |  | -48.1118 | -51.3847 | -65.8335 | -40.1346 | -43.8228 | -55.2397 | -58.4513 | 0.5188 | 1.0411 | 0.7098 | 0.3231 | -484.1162 | -480.3868 | -53.7848 | -45.7385 | -61.4348 | -72.2817 | -24.8399 |  | -69.2435 | -70.1677 | 1.1772 | 1.6205 | 1.1603 | 0.863 |  | 58.0171 | 55.4422 | 32.0679 | 32.9741 | 35.0114 | 66.2333 | 42.1684 | 77.2168 | 23.6118 | 27.4894 | 49.246 | 161.037 | 97.2485 | 23.6048 | 23.9003 | 26.2182 | 44.3198 | 540.495 | 67.2548 | 137.9684 | 82.161 | 211.8307 | 36.1012 | 23.545 | 27.5984 | 49.3209 | 132.2741 | 33.545 | 24.1435 | 32.4562 | 62.2799 | 157.7219 | 26.6675 | 23.2459 | 23.3103 | 24.6416 | 38.9961 | 483.63 | 633.049 | 454.4327 | 620.1709 | 24.1778 | 23.6354 | 29.2012 | 54.5747 | 148.1753 | 23.8012 | 25.2888 | 36.2224 | 65.0768 | 145.1534 | 23.7044 | 31.9669 | 45.6649 | 26.8517 | 38.1074 | 407.7473 |  | 532.3624 | 425.1679 |  | 23.8776 | 24.1714 | 28.5258 | 53.3394 | 158.1878 | 24.3978 | 25.5961 | 34.7311 | 86.9518 | 217.4157 | 23.8208 | 23.5493 | 23.564 | 24.4435 | 32.4352 | 234.7576 | 472.7032 | 685.417 | 732.7812 | 23.9779 | 24.7664 | 31.9651 | 85.3077 | 190.783 | 594.8683 | 651.5586 | 574.0281 | 528.5253 | 850.0986 | 905.8642 | 520.6487 | 806.8182 | 595.375 | 811.9602 | 830.9369 | 794.8035 | 748.502 | 753.6511 | 795.0268 | 769.0422 | 786.9956 | 856.8078 | 833.9793 | 735.3268 | 832.9199 | 786.4786 | 59.3981 | 66.8164 | 80.8155 | 38.9887 | 44.2936 | 42.0918 | 38.6121 | 73.347 | 49.7233 | 32.5824 | 23.3851 | 57.8331 | 178.4342 | 58.2603 | 22.8516 | 23.5298 | 24.5026 | 30.1267 | 160.8412 | 514.6445 | 503.7312 | 112.5512 | 639.9352 | 27.6102 | 23.2388 | 27.5878 | 28.7113 | 168.1248 | 30.12 | 24.0737 | 98.826 | 272.221 | 28.5443 | 22.9671 | 23.0139 | 24.1903 | 33.1538 | 712.8875 | 802.0081 | 719.9002 | 834.7581 | 31.5757 | 23.0224 | 26.8862 | 61.7267 | 185.5173 | 24.3785 | 24.2815 | 26.8053 | 45.1676 | 154.5265 | 24.1625 | 23.8045 | 23.6749 | 24.7507 | 32.6379 | 175.5972 | 149.7169 | 472.1257 | 323.1895 | 653.62 | 24.1881 | 23.9539 | 26.2304 | 46.5062 | 180.6115 | 24.6586 | 24.3978 | 28.3429 | 51.3854 |  | 23.9598 | 23.9781 | 23.8722 | 24.7036 | 33.1193 | 748.7327 | 688.6373 | 672.9381 | 737.6603 | 24.475 | 28.2163 | 24.6752 | 51.9135 | 177.0987 | 661.6843 | 651.2391 | 649.5843 | 716.4119 | 883.1952 | 913.5576 | 960.1485 | 655.7639 | 844.9037 | 574.1381 |  | 911.7554 | 886.8636 | 897.4017 | 25.5092 | 23.7072 | 24.7287 | 325.5644 | 178.4976 | 134.0968 | 203.9119 | 29.2055 | 38.0086 | 38.3587 | 29.1757 | 0.00098331 | -0.010945 | 0.0025082 | 0.011703 | 0.0044386 | -0.00080412 | 0.023081 | -0.00060941 | -0.038984 | -347.681 | 18.0085 | -348.4133 | 18.2344 | -349.0103 | 18.4582 | -348.9395 | 17.2796 | -327.2026 | 17.7744 | -327.2795 | 17.7354 | 3911.2042 | 3978.4278 | 901.1106 | 38.1836 | -212.0053 | 156.2972
13:41 | 937 | -532.8035 |  | -48.1299 | -51.4866 | -65.9678 | -40.2204 | -43.8982 | -55.2477 | -58.5692 | 0.5172 | 1.0368 | 0.7142 | 0.3217 | -484.3384 | -480.8482 | -53.7757 | -45.8468 | -61.4413 | -72.4786 | -24.8906 |  | -69.3767 | -70.2281 | 1.1646 | 1.6083 | 1.1556 | 0.8581 |  | 58.0904 | 55.5202 | 32.107 | 33.0182 | 35.0558 | 66.3018 | 42.2183 | 76.8532 | 23.6058 | 27.4931 | 49.3146 | 161.4895 | 97.2421 | 23.6147 | 23.9205 | 26.256 | 44.392 | 541.0884 | 67.3117 | 138.5557 | 82.2987 | 212.6989 | 36.1583 | 23.5559 | 27.6208 | 49.4421 | 132.5497 | 33.5365 | 24.1675 | 32.4993 | 62.425 | 158.1776 | 26.6891 | 23.1933 | 23.3166 | 24.6875 | 39.0435 | 484.7545 | 633.8279 | 456.1554 | 621.0523 | 24.1261 | 23.6411 | 29.2216 | 54.7147 | 148.5498 | 23.8328 | 25.2466 | 36.2698 | 65.2284 | 145.6142 | 23.7475 | 32.2675 | 45.926 | 26.9313 | 38.2031 | 408.1153 |  | 532.275 | 425.1915 |  | 23.8773 | 24.2667 | 28.5669 | 53.5458 | 158.6074 | 24.3757 | 25.6034 | 34.79 | 87.2011 | 217.9731 | 23.8266 | 23.5475 | 23.5483 | 24.4587 | 32.4556 | 235.2377 | 474.2498 | 686.4828 | 733.7759 | 24.0399 | 24.7451 | 32.018 | 85.4841 | 191.3837 | 594.8391 | 652.1324 | 574.6354 | 530.9745 | 850.0636 | 905.9808 | 521.277 | 807.5113 | 595.8555 | 812.1109 | 842.6273 | 795.659 | 757.588 | 744.6026 | 796.0597 | 775.4051 | 781.8353 | 894.4181 | 833.9738 | 735.5831 | 832.8799 | 786.7387 | 59.4889 | 66.9019 | 80.7457 | 39.0332 | 44.2851 | 42.0533 | 38.6715 | 73.3777 | 49.7654 | 32.594 | 23.3921 | 58.0292 | 178.88 | 58.408 | 22.8506 | 23.5315 | 24.5066 | 30.1394 | 160.6601 | 516.1037 | 502.9154 | 112.4337 | 640.3613 | 27.5981 | 23.2401 | 27.6086 | 28.726 | 168.5033 | 30.1507 | 24.0829 | 98.8406 | 271.9939 | 28.5601 | 22.9722 | 23.0245 | 24.2024 | 33.206 | 714.0462 | 802.6028 | 720.7418 | 835.0682 | 31.6469 | 23.0312 | 26.9063 | 61.9243 | 185.896 | 24.3789 | 24.2926 | 26.824 | 45.3185 | 155.0088 | 24.2523 | 23.8095 | 23.6802 | 24.7593 | 32.6744 | 175.6395 | 149.7317 | 472.1077 | 323.1386 | 653.629 | 24.176 | 23.9513 | 26.2548 | 46.6056 | 181.0557 | 24.6541 | 24.4003 | 28.3536 | 51.4546 |  | 23.9569 | 23.9714 | 23.8668 | 24.7038 | 33.1463 | 749.4766 | 689.3695 | 673.5152 | 737.964 | 24.4857 | 28.2395 | 24.6837 | 52.0277 | 177.5275 | 660.495 | 650.2956 | 649.4125 | 716.8461 | 884.002 | 914.382 | 959.6565 | 655.4373 | 843.7705 | 573.9221 |  | 911.7695 | 887.2039 | 897.4592 | 25.5029 | 23.7282 | 24.7338 | 325.7635 | 178.6011 | 133.9156 | 204.1313 | 29.1919 | 38.032 | 38.4413 | 29.2173 | 0.00121 | -0.010471 | 0.0026884 | 0.012189 | 0.0043753 | -3.4685e-05 | 0.0329 | -0.0091762 | -0.025937 | -347.7456 | 18.0085 | -348.3672 | 18.1584 | -348.8226 | 18.3883 | -348.9426 | 17.3145 | -327.2641 | 17.797 | -327.2303 | 17.6697 | 3949.1682 | 3972.1141 | 901.3147 | 38.2366 | -212.3346 | 156.2584
13:41 | 938 | -533.4976 |  | -48.2197 | -51.6643 | -66.1144 | -40.3343 | -43.9544 | -55.4985 | -58.67 | 0.5173 | 1.0297 | 0.7167 | 0.3238 | -484.3038 | -481.4014 | -53.865 | -46.0005 | -61.5733 | -72.5245 | -24.9297 |  | -69.4866 | -70.3429 | 1.152 | 1.6042 | 1.1548 | 0.8559 |  | 58.1649 | 55.5924 | 32.1383 | 33.0657 | 35.0993 | 66.3689 | 42.258 | 76.4171 | 23.6147 | 27.5182 | 49.4134 | 161.9637 | 97.2581 | 23.5937 | 23.9362 | 26.2905 | 44.4753 | 541.6961 | 67.3714 | 138.8823 | 82.3888 | 213.0008 | 36.2106 | 23.5754 | 27.657 | 49.5705 | 132.813 | 33.6184 | 24.1779 | 32.548 | 62.5906 | 158.6979 | 26.733 | 23.2851 | 23.3305 | 24.6626 | 39.1111 | 485.76 | 634.5081 | 457.6865 | 621.8674 | 24.1537 | 23.6579 | 29.2499 | 54.857 | 148.9166 | 23.8633 | 25.2398 | 36.2996 | 65.3635 | 146.0653 | 23.7085 | 32.5616 | 46.1635 | 26.9947 | 38.2636 | 409.608 |  | 533.2815 | 426.8258 |  | 23.8361 | 24.3159 | 28.5938 | 53.7527 | 159.0259 | 24.3468 | 25.6136 | 34.8531 | 87.4612 | 218.5537 | 23.8347 | 23.5554 | 23.5601 | 24.4622 | 32.4967 | 235.6664 | 475.8808 | 687.5986 | 734.7127 | 24.0601 | 24.7373 | 32.0875 | 85.6637 | 191.9882 | 594.5709 | 653.0942 | 575.7765 | 533.0513 | 850.0065 | 905.9805 | 521.8816 | 808.1446 | 596.3882 | 812.4417 | 838.964 | 796.4209 | 769.3295 | 736.9831 | 798.9436 | 780.7447 | 783.7542 | 933.5783 | 833.9978 | 735.8509 | 832.8998 | 787.0069 | 59.5771 | 66.994 | 81.1072 | 39.0849 | 44.3431 | 42.0575 | 38.7494 | 73.4202 | 49.8108 | 32.6118 | 23.3993 | 58.2154 | 179.3516 | 58.5561 | 22.8432 | 23.531 | 24.5202 | 30.1621 | 161.0325 | 517.6143 | 503.2028 | 112.5603 | 641.2527 | 27.6063 | 23.2599 | 27.6306 | 28.7482 | 168.8959 | 30.1704 | 24.0994 | 98.8429 | 273.1202 | 28.5994 | 22.9806 | 23.0357 | 24.211 | 33.2637 | 715.2913 | 803.1598 | 721.6697 | 835.3541 | 31.7273 | 23.0311 | 26.9315 | 62.1216 | 186.2336 | 24.4118 | 24.2865 | 26.8335 | 45.4454 | 155.4838 | 24.2206 | 23.7957 | 23.6985 | 24.7409 | 32.722 | 175.7237 | 149.8313 | 472.3011 | 323.2652 | 653.7346 | 24.1696 | 23.9528 | 26.2572 | 46.7058 | 181.466 | 24.6609 | 24.4002 | 28.3691 | 51.5226 |  | 23.9507 | 23.9723 | 23.8568 | 24.7114 | 33.1782 | 750.1428 | 690.2605 | 674.229 | 738.2111 | 24.4721 | 28.2759 | 24.6779 | 52.1386 | 177.9634 | 659.3939 | 649.5378 | 649.1609 | 717.6397 | 884.9205 | 915.1107 | 959.1027 | 655.1358 | 842.7541 | 573.6342 |  | 911.7444 | 887.5774 | 897.5132 | 25.5048 | 23.7422 | 24.7462 | 326.1974 | 178.7316 | 133.8142 | 204.2038 | 29.2254 | 38.0654 | 38.5097 | 29.2157 | 0.00054112 | -0.010528 | 0.0026543 | 0.012132 | 0.0045761 | -0.0010087 | 0.0062621 | -0.0071438 | -0.028345 | -347.6994 | 17.99 | -348.3641 | 18.2036 | -348.9334 | 18.4561 | -348.9703 | 17.296 | -327.2211 | 17.7621 | -327.2549 | 17.7149 | 3915.8631 | 3975.3049 | 901.4945 | 38.2875 | -212.7939 | 156.2729
13:42 | 939 | -534.3231 |  | -48.2678 | -51.7381 | -66.1196 | -40.4314 | -43.8847 | -55.4873 | -58.647 | 0.5168 | 1.0285 | 0.7166 | 0.3228 | -484.4033 | -481.9544 | -53.9641 | -46.0854 | -61.7059 | -72.7122 | -25.0376 |  | -69.5577 | -70.4354 | 1.1381 | 1.5963 | 1.148 | 0.853 |  | 58.2376 | 55.6713 | 32.1753 | 33.1129 | 35.1485 | 66.4399 | 42.302 | 76.5562 | 23.6335 | 27.5581 | 49.5049 | 162.4332 | 97.2827 | 23.5867 | 23.9306 | 26.3057 | 44.558 | 542.3443 | 67.4589 | 138.9304 | 82.4794 | 213.2364 | 36.2538 | 23.5683 | 27.6788 | 49.6749 | 133.0743 | 33.7375 | 24.1712 | 32.5924 | 62.7303 | 159.1608 | 26.7605 | 23.2481 | 23.3641 | 24.7039 | 39.1587 | 486.9607 | 635.393 | 459.9461 | 623.2942 | 24.2547 | 23.6589 | 29.2849 | 54.9907 | 149.2887 | 23.8616 | 25.2614 | 36.3525 | 65.5069 | 146.5325 | 23.6927 | 32.8426 | 46.392 | 27.0617 | 38.3443 | 411.2193 |  | 534.0241 | 428.6349 |  | 23.836 | 24.3274 | 28.623 | 53.9545 | 159.4558 | 24.3866 | 25.629 | 34.9344 | 87.7031 | 219.1431 | 23.8314 | 23.5612 | 23.583 | 24.4539 | 32.5425 | 236.383 | 477.3055 | 688.5772 | 735.5245 | 23.973 | 24.7704 | 32.2149 | 85.8475 | 192.5818 | 594.4438 | 654.1625 | 576.9331 | 534.7815 | 849.9184 | 906.0116 | 522.4268 | 808.621 | 597.0484 | 813.0272 | 833.1937 | 795.5459 | 774.9383 | 745.0597 | 800.966 | 781.2748 | 788.6608 | 951.2 | 834.1297 | 736.163 | 832.999 | 787.3157 | 59.6615 | 67.0901 | 81.7226 | 39.1312 | 44.4228 | 42.0929 | 38.8291 | 73.4532 | 49.8619 | 32.6595 | 23.4053 | 58.4206 | 179.8558 | 58.7175 | 22.8494 | 23.5264 | 24.5226 | 30.1989 | 161.6313 | 519.13 | 504.0813 | 112.8001 | 642.3068 | 27.6251 | 23.3066 | 27.6815 | 28.7824 | 169.305 | 30.2026 | 24.1045 | 98.8525 | 270.9498 | 28.6236 | 22.9765 | 23.0354 | 24.2161 | 33.3088 | 716.4196 | 803.6646 | 722.44 | 835.5531 | 31.8106 | 23.0288 | 26.9506 | 62.3186 | 186.5555 | 24.4286 | 24.2851 | 26.8461 | 45.5373 | 155.9849 | 24.1256 | 23.7848 | 23.6969 | 24.7362 | 32.7555 | 175.9412 | 150.0029 | 472.6104 | 323.6754 | 653.9341 | 24.1838 | 23.9557 | 26.257 | 46.8218 | 181.8756 | 24.6546 | 24.4046 | 28.3967 | 51.6015 |  | 23.9445 | 23.9864 | 23.8543 | 24.7253 | 33.2199 | 750.6811 | 691.1126 | 674.9587 | 738.3415 | 24.5201 | 28.2867 | 24.6946 | 52.2453 | 178.382 | 658.3599 | 648.8318 | 649.5442 | 718.4815 | 885.9242 | 915.6562 | 958.489 | 654.8969 | 841.8941 | 573.3311 |  | 911.702 | 887.9391 | 897.567 | 25.4977 | 23.7329 | 24.7475 | 326.704 | 178.8046 | 133.7458 | 204.3186 | 29.2434 | 38.0607 | 38.4958 | 29.2063 | 0.00097572 | -0.01032 | 0.0026647 | 0.011319 | 0.0044301 | -0.00027115 | 0.037994 | -0.010271 | -0.017096 | -347.7394 | 18.0208 | -348.4103 | 18.1645 | -348.8564 | 18.3781 | -348.8657 | 17.3022 | -327.2488 | 17.8155 | -327.3011 | 17.6718 | 3932.9021 | 3968.1082 | 901.6509 | 38.2783 | -213.033 | 156.2752
13:42 | 940 | -534.9621 |  | -48.2911 | -51.7009 | -66.1124 | -40.5146 | -43.9478 | -55.6097 | -58.713 | 0.5147 | 1.0227 | 0.7168 | 0.3238 | -484.7442 | -482.6328 | -53.9954 | -46.1115 | -61.7639 | -72.8423 | -25.0708 |  | -69.6619 | -70.5561 | 1.1254 | 1.5853 | 1.1452 | 0.8538 |  | 58.3097 | 55.7573 | 32.2155 | 33.193 | 35.2 | 66.505 | 42.347 | 76.6457 | 23.6318 | 27.5631 | 49.5755 | 162.8943 | 97.2943 | 23.5875 | 23.9253 | 26.3255 | 44.6316 | 543.012 | 67.5828 | 139.1005 | 82.5844 | 213.5074 | 36.2989 | 23.5685 | 27.7022 | 49.7882 | 133.3485 | 33.7848 | 24.1736 | 32.6301 | 62.855 | 159.5703 | 26.7656 | 23.1423 | 23.3593 | 24.7592 | 39.2012 | 487.829 | 636.1421 | 461.9321 | 624.5332 | 24.2781 | 23.6478 | 29.3076 | 55.1297 | 149.6649 | 23.8462 | 25.2812 | 36.3967 | 65.6525 | 146.978 | 23.758 | 33.1563 | 46.6707 | 27.1329 | 38.4522 | 411.6195 |  | 533.859 | 429.3199 |  | 23.8606 | 24.3102 | 28.6456 | 54.1555 | 159.8995 | 24.4045 | 25.638 | 35.0114 | 87.9334 | 219.6702 | 23.8158 | 23.5619 | 23.5818 | 24.4538 | 32.5684 | 236.9087 | 478.8119 | 689.5074 | 736.2432 | 23.9713 | 24.789 | 32.3122 | 86.0216 | 193.173 | 594.1514 | 655.1155 | 577.5847 | 536.3353 | 849.8134 | 906.049 | 522.8636 | 808.8682 | 597.9283 | 813.8677 | 831.3606 | 794.5087 | 776.2035 | 753.7578 | 800.0971 | 779.2679 | 788.8339 | 959.6264 | 834.2999 | 736.5189 | 833.0979 | 787.6457 | 59.7498 | 67.1783 | 83.1544 | 39.1723 | 44.5045 | 42.1362 | 38.8959 | 73.4805 | 49.9117 | 32.688 | 23.4059 | 58.6231 | 180.3234 | 58.881 | 22.8509 | 23.514 | 24.5183 | 30.2305 | 162.2124 | 520.6339 | 504.7641 | 112.9651 | 643.1573 | 27.6305 | 23.3375 | 27.7311 | 28.803 | 169.7052 | 30.2237 | 24.0979 | 98.8595 | 270.1982 | 28.6508 | 22.9783 | 23.036 | 24.2292 | 33.3584 | 717.418 | 804.1374 | 723.1075 | 835.6928 | 31.8913 | 23.0439 | 26.9702 | 62.5124 | 186.9147 | 24.3906 | 24.2923 | 26.8691 | 45.6219 | 156.5033 | 24.22 | 23.7857 | 23.6998 | 24.7584 | 32.7852 | 176.2437 | 150.1934 | 472.7061 | 323.9731 | 653.9307 | 24.2197 | 23.955 | 26.2775 | 46.9262 | 182.2842 | 24.6432 | 24.4091 | 28.4153 | 51.6754 |  | 23.9458 | 23.9826 | 23.8824 | 24.7385 | 33.2678 | 751.1063 | 691.8589 | 675.5568 | 738.3438 | 24.5453 | 28.3165 | 24.6905 | 52.3635 | 178.799 | 657.3882 | 648.2891 | 649.2225 | 719.0697 | 887.017 | 916.1328 | 957.834 | 654.726 | 841.1692 | 573.0425 |  | 911.663 | 888.2717 | 897.6221 | 25.4991 | 23.7195 | 24.7468 | 327.2043 | 178.9051 | 133.6911 | 204.4303 | 29.2929 | 38.1132 | 38.5317 | 29.2329 | 0.001358 | -0.01066 | 0.0033989 | 0.012126 | 0.0054062 | -0.00058981 | 0.0261 | -0.0042909 | -0.018199 | -347.7087 | 17.9695 | -348.3303 | 18.144 | -348.8657 | 18.4417 | -348.9703 | 17.3166 | -327.2241 | 17.7744 | -327.1841 | 17.6861 | 3918.6677 | 3975.3826 | 901.8004 | 38.3225 | -213.2688 | 156.2981
13:42 | 941 | -535.7343 |  | -48.3253 | -51.7299 | -66.0801 | -40.5699 | -44.0553 | -55.6832 | -58.8898 | 0.512 | 1.0191 | 0.7163 | 0.3247 | -484.9052 | -483.2182 | -54.0645 | -46.1234 | -61.8892 | -72.9927 | -25.1829 |  | -69.7616 | -70.597 | 1.1129 | 1.5802 | 1.1389 | 0.8502 |  | 58.3874 | 55.8426 | 32.2493 | 33.2682 | 35.252 | 66.5651 | 42.3841 | 76.5295 | 23.6234 | 27.5558 | 49.6449 | 163.3519 | 97.2971 | 23.595 | 23.9337 | 26.3517 | 44.6985 | 543.6993 | 67.7966 | 139.8215 | 82.8492 | 214.2364 | 36.3532 | 23.5875 | 27.7268 | 49.9161 | 133.6235 | 33.8175 | 24.2003 | 32.6599 | 63.0203 | 159.9922 | 26.7934 | 23.2381 | 23.3006 | 24.7076 | 39.2584 | 487.8011 | 636.1808 | 461.905 | 624.8014 | 24.2683 | 23.6623 | 29.3434 | 55.2803 | 150.0475 | 23.8371 | 25.3169 | 36.4087 | 65.7881 | 147.4108 | 23.7302 | 33.4569 | 46.9408 | 27.1821 | 38.5361 | 411.5928 |  | 533.4529 | 429.5992 |  | 23.844 | 24.2702 | 28.6874 | 54.3477 | 160.3266 | 24.4048 | 25.643 | 35.0801 | 88.1596 | 220.1854 | 23.8109 | 23.5624 | 23.5793 | 24.4718 | 32.6024 | 237.2496 | 480.0936 | 690.2329 | 736.7795 | 24.0121 | 24.8003 | 32.4121 | 86.1922 | 193.7559 | 593.0941 | 655.8302 | 578.0651 | 537.6481 | 849.7184 | 906.0789 | 523.2037 | 808.9279 | 598.8852 | 814.781 | 830.4431 | 790.8507 | 774.0724 | 758.6096 | 799.5044 | 766.5144 | 788.1605 | 942.5963 | 834.4516 | 736.9274 | 833.1415 | 787.9377 | 59.8371 | 67.2643 | 84.9143 | 39.2158 | 44.587 | 42.1841 | 38.9555 | 73.5095 | 49.9612 | 32.7123 | 23.4151 | 58.7821 | 180.7802 | 59.0319 | 22.8545 | 23.5073 | 24.5161 | 30.2551 | 162.6686 | 522.1377 | 505.3172 | 113.2547 | 644.0702 | 27.6587 | 23.3045 | 27.7309 | 28.8376 | 170.085 | 30.2448 | 24.0994 | 98.858 | 269.9108 | 28.6758 | 22.9752 | 23.0363 | 24.2414 | 33.4096 | 718.4348 | 804.5874 | 723.8886 | 835.7906 | 31.9681 | 23.051 | 27.0022 | 62.6927 | 187.2462 | 24.3753 | 24.293 | 26.8949 | 45.7565 | 157.0187 | 24.2821 | 23.7855 | 23.7034 | 24.7582 | 32.824 | 176.4538 | 150.3953 | 472.8937 | 324.286 | 654.0415 | 24.228 | 23.9579 | 26.2929 | 47.0323 | 182.6934 | 24.6376 | 24.4153 | 28.4365 | 51.7499 |  | 23.9427 | 23.9675 | 23.9186 | 24.7529 | 33.3157 | 751.4148 | 692.4431 | 675.958 | 738.2496 | 24.5505 | 28.346 | 24.685 | 52.4742 | 179.2184 | 656.4493 | 648.2218 | 647.5061 | 719.7133 | 888.1961 | 916.5507 | 957.1096 | 654.5758 | 840.5056 | 572.6777 |  | 911.6673 | 888.5192 | 897.6689 | 25.5304 | 23.7188 | 24.7653 | 327.6761 | 179.0479 | 133.6373 | 204.5409 | 29.2871 | 38.1128 | 38.4935 | 29.2563 | 0.00093019 | -0.010279 | 0.002667 | 0.011086 | 0.0047066 | 0.00013162 | 0.020931 | -0.014569 | -0.031945 | -347.7271 | 18.027 | -348.4472 | 18.2015 | -348.9426 | 18.4007 | -348.8349 | 17.2714 | -327.2118 | 17.8155 | -327.3072 | 17.7231 | 3814.8773 | 3970.8048 | 901.9386 | 38.3032 | -213.5641 | 156.3426
13:42 | 942 | -535.9952 |  | -48.547 | -51.8987 | -66.3321 | -40.6955 | -44.1047 | -55.8041 | -58.9092 | 0.5121 | 1.0162 | 0.7202 | 0.3236 | -485.1776 | -483.5643 | -54.2114 | -46.1772 | -61.9571 | -73.1671 | -25.2382 |  | -69.9358 | -70.7514 | 1.1042 | 1.5739 | 1.1357 | 0.848 |  | 58.4707 | 55.9216 | 32.2792 | 33.3036 | 35.2971 | 66.6293 | 42.4103 | 76.3068 | 23.6205 | 27.5747 | 49.7229 | 163.8211 | 97.2957 | 23.5944 | 23.955 | 26.3802 | 44.7795 | 544.4676 | 68.0191 | 139.7625 | 83.0324 | 213.7461 | 36.3997 | 23.5973 | 27.7411 | 50.0363 | 133.8961 | 33.7954 | 24.2201 | 32.7353 | 63.1888 | 160.385 | 26.8203 | 23.2924 | 23.2746 | 24.6991 | 39.3091 | 487.4974 | 636.1922 | 462.0761 | 625.1639 | 24.2408 | 23.6764 | 29.3758 | 55.4247 | 150.4599 | 23.8098 | 25.3387 | 36.4432 | 65.9351 | 147.949 | 23.6683 | 33.753 | 47.1747 | 27.2286 | 38.6378 | 411.7917 |  | 533.0222 | 429.4181 |  | 23.8566 | 24.2368 | 28.7354 | 54.5461 | 160.7592 | 24.3751 | 25.6499 | 35.152 | 88.3677 | 220.6985 | 23.8117 | 23.5631 | 23.584 | 24.4704 | 32.6429 | 237.7374 | 481.1646 | 690.7653 | 737.2118 | 23.9893 | 24.8157 | 32.5085 | 86.36 | 194.3463 | 592.3177 | 656.3498 | 578.6454 | 538.7062 | 849.6362 | 906.146 | 523.4919 | 808.8768 | 599.7834 | 815.6595 | 813.5129 | 790.1682 | 771.0635 | 762.17 | 798.5119 | 746.9029 | 785.5117 | 897.1614 | 834.6139 | 737.3933 | 833.173 | 788.2143 | 59.9149 | 67.3518 | 87.0786 | 39.2631 | 44.6893 | 42.2396 | 39.0195 | 73.5391 | 50.0056 | 32.7394 | 23.4224 | 58.9718 | 181.2697 | 59.1918 | 22.8547 | 23.5167 | 24.5322 | 30.2909 | 163.5836 | 523.6609 | 506.9321 | 113.9238 | 645.501 | 27.6931 | 23.2851 | 27.7536 | 28.8749 | 170.483 | 30.2844 | 24.1075 | 98.8542 | 268.8688 | 28.6881 | 22.9738 | 23.0331 | 24.2489 | 33.4604 | 719.4469 | 804.9507 | 724.6628 | 835.8277 | 32.0361 | 23.0477 | 27.0498 | 62.8847 | 187.5674 | 24.4028 | 24.2927 | 26.908 | 45.8972 | 157.4785 | 24.1794 | 23.7727 | 23.6992 | 24.7459 | 32.8692 | 176.8679 | 150.7235 | 473.2511 | 324.971 | 654.2279 | 24.2307 | 23.9671 | 26.3154 | 47.1398 | 183.1196 | 24.6474 | 24.4247 | 28.4559 | 51.8296 |  | 23.9272 | 23.9827 | 23.8902 | 24.7573 | 33.3499 | 751.6976 | 692.8637 | 676.2369 | 738.0979 | 24.5369 | 28.3626 | 24.6865 | 52.5891 | 179.6513 | 655.9925 | 648.3695 | 645.7195 | 720.3456 | 889.4299 | 916.8445 | 956.3354 | 654.4361 | 839.9401 | 572.1575 |  | 911.7044 | 888.7033 | 897.7281 | 25.5161 | 23.7251 | 24.7695 | 328.0543 | 179.1708 | 133.6464 | 204.6271 | 29.2828 | 38.1434 | 38.5377 | 29.2733 | 0.00073909 | -0.010256 | 0.0029215 | 0.011765 | 0.0048691 | -0.00048275 | 0.03733 | -0.0040667 | -0.0076059 | -347.7179 | 17.9572 | -348.2995 | 18.1276 | -348.8441 | 18.4233 | -348.9272 | 17.2919 | -327.1964 | 17.7765 | -327.1472 | 17.6574 | 3854.3087 | 3973.3851 | 902.066 | 38.3405 | -214.0554 | 156.4086
13:42 | 943 | -536.803 |  | -48.6737 | -51.9516 | -66.3393 | -40.762 | -44.1289 | -55.7836 | -59.0104 | 0.5103 | 1.0111 | 0.7236 | 0.3247 | -485.5974 | -484.1986 | -54.1568 | -46.1472 | -62.0788 | -73.409 | -25.3219 |  | -70.0016 | -70.9649 | 1.0919 | 1.5678 | 1.1304 | 0.8453 |  | 58.5606 | 56.0093 | 32.325 | 33.3368 | 35.3453 | 66.7019 | 42.4498 | 75.6319 | 23.6323 | 27.593 | 49.8035 | 164.3172 | 97.3223 | 23.5904 | 23.9626 | 26.3996 | 44.8628 | 545.3467 | 68.1555 | 138.6227 | 83.0506 | 211.7472 | 36.4573 | 23.6024 | 27.7659 | 50.1552 | 134.1757 | 33.7881 | 24.2172 | 32.8425 | 63.3481 | 160.777 | 26.8074 | 23.2423 | 23.3057 | 24.7493 | 39.3541 | 487.627 | 636.4741 | 462.6899 | 625.7131 | 24.1982 | 23.6819 | 29.4079 | 55.5653 | 150.8758 | 23.8152 | 25.3062 | 36.5064 | 66.0793 | 148.5565 | 23.7102 | 34.0831 | 47.4197 | 27.2553 | 38.7189 | 412.1839 |  | 532.9951 | 429.3792 |  | 23.8973 | 24.2792 | 28.7811 | 54.7604 | 161.1922 | 24.3412 | 25.674 | 35.2275 | 88.5845 | 221.2339 | 23.8239 | 23.5633 | 23.5731 | 24.4833 | 32.673 | 238.3538 | 482.277 | 691.218 | 737.5982 | 24.0069 | 24.8185 | 32.5986 | 86.5292 | 194.9472 | 591.9503 | 656.9436 | 579.5796 | 539.6614 | 849.5916 | 906.2549 | 523.7445 | 808.7761 | 600.6047 | 816.4724 | 775.686 | 786.7455 | 768.028 | 766.1326 | 798.9 | 745.5768 | 783.4072 | 870.5673 | 834.8252 | 737.8936 | 833.2442 | 788.5189 | 59.9963 | 67.4442 | 87.6978 | 39.3137 | 44.8165 | 42.3183 | 39.0966 | 73.5707 | 50.0463 | 32.7658 | 23.4237 | 59.1565 | 181.7789 | 59.346 | 22.8483 | 23.5111 | 24.5426 | 30.3144 | 164.8126 | 525.1862 | 508.7568 | 114.3123 | 646.7395 | 27.7014 | 23.2845 | 27.7708 | 28.8848 | 170.8895 | 30.3245 | 24.1088 | 98.8541 | 269.3713 | 28.7156 | 22.9788 | 23.0369 | 24.264 | 33.5133 | 720.3255 | 805.2635 | 725.3067 | 835.845 | 32.1132 | 23.0513 | 27.0789 | 63.085 | 187.9236 | 24.4118 | 24.2999 | 26.9248 | 46.0314 | 157.9201 | 24.1941 | 23.7559 | 23.6998 | 24.7651 | 32.9055 | 177.1039 | 150.8906 | 472.997 | 325.1662 | 653.9113 | 24.2294 | 23.9734 | 26.3469 | 47.2462 | 183.5733 | 24.6639 | 24.4266 | 28.4661 | 51.9132 |  | 23.9183 | 23.9974 | 23.8586 | 24.7583 | 33.3809 | 751.8922 | 693.3165 | 676.5401 | 737.8899 | 24.5447 | 28.3879 | 24.6958 | 52.6989 | 180.0669 | 655.7957 | 648.3876 | 645.2602 | 720.8903 | 890.7078 | 917.1315 | 955.5559 | 654.3369 | 839.5305 | 571.5675 |  | 911.7631 | 888.8379 | 897.7801 | 25.5272 | 23.7112 | 24.7839 | 328.3735 | 179.2985 | 133.6055 | 204.6231 | 29.3111 | 38.1429 | 38.5293 | 29.2667 | 0.00069665 | -0.010835 | 0.0025977 | 0.011863 | 0.0044783 | -0.00024411 | 0.015635 | -0.026121 | -0.037996 | -347.7025 | 17.9818 | -348.4226 | 18.2015 | -348.9488 | 18.4499 | -348.8657 | 17.2365 | -327.1718 | 17.8134 | -327.2672 | 17.7231 | 3948.5238 | 3971.9743 | 902.2029 | 38.3361 | -214.3719 | 156.452
13:42 | 944 | -537.4569 |  | -48.7577 | -52.0215 | -66.2834 | -40.7112 | -44.1333 | -55.9005 | -59.0676 | 0.5097 | 1.0088 | 0.7253 | 0.3263 | -485.8415 | -484.8755 | -54.2437 | -46.142 | -61.9988 | -73.4466 | -25.2824 |  | -70.1254 | -71.1216 | 1.0773 | 1.5552 | 1.1297 | 0.8407 |  | 58.6379 | 56.0912 | 32.3715 | 33.3722 | 35.394 | 66.767 | 42.4891 | 74.3957 | 23.6374 | 27.5952 | 49.8659 | 164.8032 | 97.3599 | 23.6127 | 23.9653 | 26.4202 | 44.9425 | 546.3187 | 68.2331 | 137.4756 | 83.1181 | 209.9326 | 36.516 | 23.605 | 27.7813 | 50.2653 | 134.4504 | 33.8736 | 24.2228 | 32.9111 | 63.5001 | 161.2339 | 26.8281 | 23.2288 | 23.3217 | 24.7834 | 39.4003 | 487.8729 | 636.7473 | 462.7317 | 626.0827 | 24.2059 | 23.6834 | 29.4434 | 55.7097 | 151.2554 | 23.826 | 25.3124 | 36.5759 | 66.2242 | 149.1211 | 23.7317 | 34.3915 | 47.6896 | 27.3169 | 38.7789 | 412.2804 |  | 533.012 | 429.3343 |  | 23.9039 | 24.2924 | 28.8252 | 54.9579 | 161.6182 | 24.3811 | 25.6973 | 35.3074 | 88.7837 | 221.8289 | 23.8355 | 23.5621 | 23.5702 | 24.4982 | 32.7135 | 239.0463 | 483.5161 | 691.729 | 737.9582 | 23.9992 | 24.834 | 32.7257 | 86.6982 | 195.5191 | 591.868 | 657.757 | 580.2005 | 540.5725 | 849.5942 | 906.4249 | 523.9631 | 808.6228 | 601.3855 | 817.1719 | 777.2925 | 781.692 | 757.0983 | 768.9665 | 803.9464 | 757.4445 | 780.36 | 874.0995 | 835.0903 | 738.4085 | 833.3522 | 788.8498 | 60.088 | 67.5389 | 86.5366 | 39.3596 | 44.9335 | 42.397 | 39.1506 | 73.5959 | 50.0935 | 32.8014 | 23.4297 | 59.3424 | 182.2978 | 59.4924 | 22.8445 | 23.5021 | 24.5507 | 30.3279 | 165.4369 | 526.6653 | 509.5252 | 114.1816 | 647.4693 | 27.7199 | 23.285 | 27.7798 | 28.9267 | 171.2942 | 30.3699 | 24.1052 | 98.8416 | 273.1642 | 28.7373 | 22.9769 | 23.0345 | 24.2735 | 33.5614 | 721.0999 | 805.6105 | 725.8848 | 835.8691 | 32.182 | 23.0577 | 27.0723 | 63.2709 | 188.2684 | 24.3882 | 24.2988 | 26.9229 | 46.1697 | 158.3846 | 24.305 | 23.7531 | 23.7071 | 24.786 | 32.9291 | 177.038 | 150.8285 | 472.4319 | 325.1548 | 653.5626 | 24.2247 | 23.986 | 26.3482 | 47.3606 | 184.0104 | 24.6691 | 24.4282 | 28.4834 | 51.9993 |  | 23.9434 | 23.9948 | 23.8791 | 24.7692 | 33.4255 | 752.0614 | 693.7501 | 676.7877 | 737.6147 | 24.5342 | 28.4117 | 24.6938 | 52.8028 | 180.4788 | 655.2975 | 648.3 | 644.801 | 721.2029 | 892.0049 | 917.3565 | 954.7573 | 654.2636 | 839.1847 | 570.9569 |  | 911.8473 | 888.9016 | 897.8224 | 25.5073 | 23.7087 | 24.793 | 328.6183 | 179.4418 | 133.5325 | 204.6511 | 29.2927 | 38.2087 | 38.5452 | 29.2274 | 0.0011403 | -0.01086 | 0.0028989 | 0.011978 | 0.0048046 | 0.00033958 | 0.018155 | -0.011083 | -0.02392 | -347.7179 | 17.9633 | -348.3118 | 18.0968 | -348.8318 | 18.4315 | -348.8749 | 17.2693 | -327.218 | 17.7909 | -327.1564 | 17.6594 | 3888.142 | 3974.8478 | 902.3386 | 38.377 | -214.4976 | 156.4872
13:42 | 945 | -538.3544 |  | -48.8984 | -52.1104 | -66.2981 | -40.7362 | -44.1794 | -56.0013 | -59.2495 | 0.5089 | 1.0048 | 0.7239 | 0.3258 | -486.219 | -485.6546 | -54.393 | -46.3117 | -62.0028 | -73.5227 | -25.2815 |  | -70.1168 | -71.1827 | 1.0628 | 1.5479 | 1.1214 | 0.8369 |  | 58.7096 | 56.1714 | 32.4091 | 33.3929 | 35.4345 | 66.8259 | 42.5118 | 73.2603 | 23.6325 | 27.6031 | 49.9452 | 165.2914 | 97.3277 | 23.6186 | 23.9758 | 26.447 | 45.0209 | 547.3389 | 68.2728 | 136.3031 | 83.182 | 208.123 | 36.5441 | 23.6197 | 27.8143 | 50.3719 | 134.7154 | 33.9433 | 24.2313 | 32.9582 | 63.6491 | 161.6947 | 26.9179 | 23.2162 | 23.3323 | 24.7905 | 39.4584 | 488.8308 | 637.5579 | 463.9881 | 627.2408 | 24.2419 | 23.6769 | 29.4623 | 55.8621 | 151.6316 | 23.8163 | 25.3311 | 36.6216 | 66.3805 | 149.6455 | 23.6975 | 34.6516 | 47.925 | 27.3922 | 38.8667 | 412.4052 |  | 533.1289 | 429.2711 |  | 23.8731 | 24.2827 | 28.8544 | 55.1757 | 162.0721 | 24.4043 | 25.6912 | 35.3877 | 88.9581 | 222.3988 | 23.8276 | 23.5586 | 23.5682 | 24.4979 | 32.748 | 239.9902 | 484.7816 | 692.2705 | 738.2998 | 23.9681 | 24.8525 | 32.8525 | 86.853 | 196.0776 | 592.5214 | 658.577 | 580.693 | 541.5853 | 849.6342 | 906.6415 | 524.1366 | 808.447 | 602.1639 | 817.7437 | 815.9103 | 771.6015 | 750.4971 | 770.5413 | 805.7692 | 758.4481 | 770.6391 | 876.3354 | 835.3619 | 738.9155 | 833.463 | 789.1716 | 60.1838 | 67.6347 | 85.1066 | 39.4083 | 45.039 | 42.4651 | 39.1937 | 73.6237 | 50.1446 | 32.8611 | 23.4318 | 59.5524 | 182.806 | 59.6527 | 22.8412 | 23.4944 | 24.556 | 30.3492 | 165.6258 | 528.0376 | 510.2801 | 114.1478 | 648.2908 | 27.7527 | 23.3024 | 27.8226 | 28.9808 | 171.709 | 30.4074 | 24.0996 | 98.8373 | 277.3935 | 28.7557 | 22.9632 | 23.0321 | 24.2846 | 33.6069 | 721.9088 | 805.9511 | 726.5863 | 835.8998 | 32.2414 | 23.057 | 27.0961 | 63.4548 | 188.6049 | 24.3872 | 24.3021 | 26.9325 | 46.8719 | 158.8539 | 24.3456 | 23.7576 | 23.701 | 24.7774 | 32.9581 | 177.0524 | 150.8715 | 472.1922 | 325.4563 | 653.4868 | 24.2115 | 23.9851 | 26.3555 | 47.4705 | 184.4221 | 24.6727 | 24.4298 | 28.5146 | 52.0856 |  | 23.9716 | 23.9917 | 23.8863 | 24.7782 | 33.4627 | 752.3803 | 694.2408 | 677.1224 | 737.3053 | 24.4937 | 28.4149 | 24.6976 | 52.9103 | 180.8904 | 654.944 | 647.896 | 644.4669 | 721.3945 | 893.2983 | 917.5561 | 953.9236 | 654.1722 | 838.824 | 570.288 |  | 911.9622 | 888.9168 | 897.8593 | 25.5063 | 23.7171 | 24.7977 | 328.8599 | 179.599 | 133.5029 | 204.7131 | 29.3339 | 38.258 | 38.6315 | 29.3313 | 0.0010788 | -0.010716 | 0.0034943 | 0.012505 | 0.0045279 | -0.00047193 | 0.029578 | 0.0067491 | -0.020186 | -347.681 | 17.9448 | -348.3703 | 18.1584 | -348.9457 | 18.4684 | -348.9026 | 17.2529 | -327.1534 | 17.7826 | -327.1934 | 17.7149 | 3941.1394 | 3972.1735 | 902.474 | 38.4447 | -214.7674 | 156.551
13:42 | 946 | -539.246 |  | -49.093 | -52.2211 | -66.4195 | -40.7984 | -44.2351 | -56.0223 | -59.245 | 0.5098 | 0.9979 | 0.7285 | 0.3244 | -486.5761 | -486.5622 | -54.5524 | -46.3149 | -62.0999 | -73.6969 | -25.3704 |  | -70.2206 | -71.2714 | 1.0463 | 1.5408 | 1.1159 | 0.8347 |  | 58.7874 | 56.2524 | 32.4394 | 33.4093 | 35.4767 | 66.8902 | 42.5469 | 72.3266 | 23.6334 | 27.6313 | 50.0292 | 165.7835 | 97.2997 | 23.6163 | 23.976 | 26.4637 | 45.1029 | 548.3795 | 68.3783 | 135.8878 | 83.3092 | 207.4412 | 36.5855 | 23.63 | 27.847 | 50.4841 | 134.9943 | 33.9513 | 24.2428 | 32.9987 | 63.8095 | 162.1154 | 26.9921 | 23.193 | 23.3327 | 24.7716 | 39.51 | 489.7026 | 638.3621 | 465.5128 | 628.4221 | 24.26 | 23.6785 | 29.4907 | 56.0079 | 152.0111 | 23.8297 | 25.322 | 36.6482 | 66.5317 | 150.1935 | 23.6873 | 34.958 | 48.1458 | 27.4304 | 38.9418 | 412.7774 |  | 533.2482 | 429.3794 |  | 23.8366 | 24.302 | 28.8881 | 55.4101 | 162.507 | 24.3648 | 25.685 | 35.4657 | 89.1523 | 222.9632 | 23.8253 | 23.5578 | 23.57 | 24.5014 | 32.7783 | 240.8622 | 486.2297 | 692.7709 | 738.6552 | 23.9773 | 24.8495 | 32.9473 | 87.0017 | 196.6546 | 593.2583 | 659.1256 | 581.6143 | 542.5674 | 849.7283 | 906.9084 | 524.2878 | 808.3245 | 602.9748 | 818.1286 | 832.7612 | 763.2177 | 744.6209 | 770.8606 | 796.8205 | 748.9508 | 768.0193 | 859.4169 | 835.6487 | 739.4117 | 833.5956 | 789.49 | 60.2721 | 67.7287 | 85.0107 | 39.4563 | 45.1504 | 42.5399 | 39.2579 | 73.6558 | 50.1862 | 32.8982 | 23.4228 | 59.7656 | 183.2904 | 59.8279 | 22.8306 | 23.4902 | 24.5547 | 30.3682 | 165.7245 | 529.2791 | 510.9902 | 114.1395 | 648.9887 | 27.7796 | 23.3302 | 27.8715 | 29.0126 | 172.1259 | 30.4393 | 24.1011 | 98.8556 | 278.0512 | 28.7813 | 22.9697 | 23.0343 | 24.2882 | 33.6641 | 722.7134 | 806.2655 | 727.3077 | 835.959 | 32.3156 | 23.0646 | 27.1527 | 63.6535 | 188.9374 | 24.3881 | 24.3223 | 26.9682 | 47.7352 | 159.3209 | 24.3264 | 23.7726 | 23.6957 | 24.7978 | 33.0024 | 177.2601 | 151.1154 | 472.2042 | 325.9332 | 653.5186 | 24.2082 | 23.9873 | 26.3978 | 47.5921 | 184.8887 | 24.6666 | 24.4299 | 28.5366 | 52.1569 |  | 23.9633 | 23.9921 | 23.8613 | 24.7803 | 33.5018 | 752.4527 | 694.8766 | 677.6442 | 736.9635 | 24.5059 | 28.4228 | 24.7117 | 53.0163 | 181.2994 | 654.8883 | 647.167 | 644.9564 | 721.5563 | 894.5829 | 917.7273 | 953.1319 | 654.006 | 838.385 | 569.608 |  | 912.0866 | 888.8703 | 897.947 | 25.5028 | 23.7122 | 24.8109 | 329.1206 | 179.721 | 133.4837 | 204.7558 | 29.3411 | 38.2716 | 38.6866 | 29.381 | 0.00068376 | -0.01045 | 0.0027489 | 0.01178 | 0.0042073 | -0.00060915 | 0.020713 | -0.019701 | -0.034539 | -347.7271 | 17.9654 | -348.3395 | 18.0968 | -348.8318 | 18.4212 | -348.8841 | 17.2878 | -327.1872 | 17.7929 | -327.1441 | 17.6677 | 3921.1834 | 3972.5652 | 902.6228 | 38.4791 | -215.1026 | 156.6024
13:42 | 947 | -540.0893 |  | -49.1182 | -52.2572 | -66.417 | -40.8514 | -44.3461 | -56.0784 | -59.3723 | 0.5073 | 0.9978 | 0.7311 | 0.3263 | -486.7666 | -487.3005 | -54.5473 | -46.3964 | -62.1534 | -73.7433 | -25.3498 |  | -70.2904 | -71.3033 | 1.0308 | 1.5314 | 1.1129 | 0.8317 |  | 58.8689 | 56.3301 | 32.4791 | 33.4629 | 35.5266 | 66.9599 | 42.5879 | 71.6623 | 23.6453 | 27.6593 | 50.1127 | 166.2754 | 97.2966 | 23.6241 | 23.982 | 26.4834 | 45.1805 | 549.3923 | 68.4919 | 135.4736 | 83.4157 | 206.3611 | 36.6295 | 23.6238 | 27.8598 | 50.5917 | 135.276 | 33.9744 | 24.2485 | 33.0404 | 63.9787 | 162.5154 | 26.9579 | 23.222 | 23.3124 | 24.7806 | 39.5597 | 489.6568 | 638.629 | 465.9877 | 628.9711 | 24.2666 | 23.693 | 29.5247 | 56.1581 | 152.3965 | 23.8259 | 25.3281 | 36.6718 | 66.6777 | 150.7385 | 23.6726 | 35.3064 | 48.409 | 27.4913 | 39.05 | 413.1306 |  | 533.4534 | 429.5346 |  | 23.858 | 24.2947 | 28.9275 | 55.6218 | 162.9348 | 24.3787 | 25.7059 | 35.5381 | 89.36 | 223.5471 | 23.8238 | 23.5649 | 23.5775 | 24.5043 | 32.8153 | 241.3433 | 487.5626 | 693.3579 | 738.9818 | 23.982 | 24.8711 | 33.0698 | 87.1603 | 197.2256 | 593.5503 | 659.6104 | 582.3029 | 543.4031 | 849.8812 | 907.2426 | 524.4396 | 808.2656 | 603.7933 | 818.3658 | 831.2588 | 768.4472 | 744.2277 | 770.5504 | 791.7151 | 751.3171 | 770.8088 | 849.604 | 835.9681 | 739.9064 | 833.753 | 789.8363 | 60.3618 | 67.8235 | 84.8293 | 39.4976 | 45.2502 | 42.6039 | 39.3152 | 73.6865 | 50.2363 | 32.9292 | 23.4162 | 59.9705 | 183.7868 | 59.9887 | 22.8329 | 23.5028 | 24.5701 | 30.3991 | 165.8161 | 530.4 | 511.7029 | 114.2494 | 649.7077 | 27.8133 | 23.3361 | 27.9081 | 29.0453 | 172.5501 | 30.4856 | 24.1089 | 98.8617 | 279.4108 | 28.7909 | 22.9835 | 23.0344 | 24.2867 | 33.729 | 723.5217 | 806.5937 | 727.9599 | 836.0761 | 32.3905 | 23.0702 | 27.1666 | 63.8394 | 189.2499 | 24.4109 | 24.325 | 26.981 | 48.0659 | 159.7772 | 24.0387 | 23.7918 | 23.6984 | 24.814 | 33.0466 | 177.5852 | 151.3721 | 472.1141 | 326.3796 | 653.4731 | 24.1924 | 23.9846 | 26.4349 | 47.7043 | 185.3582 | 24.6664 | 24.4314 | 28.55 | 52.2308 |  | 23.9488 | 23.9821 | 23.8591 | 24.7812 | 33.5399 | 752.4031 | 695.0414 | 677.667 | 736.5178 | 24.5074 | 28.4443 | 24.7131 | 53.1203 | 181.7138 | 654.8631 | 646.4982 | 644.7804 | 721.52 | 895.8427 | 917.7751 | 952.4445 | 653.7388 | 837.7719 | 568.9334 |  | 912.2309 | 888.7257 | 898.0834 | 25.5054 | 23.7144 | 24.8193 | 329.2739 | 179.8154 | 133.4543 | 204.8297 | 29.3789 | 38.2956 | 38.6897 | 29.3976 | 0.00062914 | -0.010694 | 0.0026244 | 0.011326 | 0.0046904 | -0.00061642 | 0.014832 | -0.0087316 | -0.034413 | -347.6594 | 17.9161 | -348.3149 | 18.1358 | -348.8872 | 18.4582 | -348.8749 | 17.2714 | -327.1411 | 17.7744 | -327.1718 | 17.7087 | 3983.8429 | 3976.2434 | 902.7783 | 38.4927 | -215.3032 | 156.6349
13:42 | 948 | -540.9186 |  | -49.2287 | -52.4925 | -66.6222 | -41.0055 | -44.4152 | -56.2172 | -59.4352 | 0.5057 | 0.9927 | 0.7353 | 0.3265 | -487.0204 | -487.9044 | -54.6875 | -46.3507 | -62.262 | -73.7936 | -25.3533 |  | -70.4083 | -71.4751 | 1.0167 | 1.5212 | 1.1106 | 0.829 |  | 58.9445 | 56.4087 | 32.5205 | 33.4934 | 35.5737 | 67.021 | 42.6259 | 71.2159 | 23.6437 | 27.6688 | 50.1939 | 166.7598 | 97.282 | 23.6269 | 23.9875 | 26.5163 | 45.2663 | 550.3654 | 68.5601 | 134.5284 | 83.4816 | 204.4612 | 36.6766 | 23.6311 | 27.8887 | 50.6996 | 135.5547 | 34.0276 | 24.2589 | 33.0941 | 64.1392 | 162.8827 | 26.9157 | 23.2145 | 23.3433 | 24.8225 | 39.5968 | 490.0213 | 639.0977 | 466.9167 | 629.6244 | 24.2702 | 23.695 | 29.5487 | 56.3068 | 152.7963 | 23.7941 | 25.3482 | 36.703 | 66.8397 | 151.2326 | 23.7443 | 35.6059 | 48.647 | 27.543 | 39.1431 | 414.2083 |  | 534.1716 | 430.2649 |  | 23.8937 | 24.2865 | 28.9622 | 55.84 | 163.3789 | 24.401 | 25.7287 | 35.6148 | 89.5658 | 224.1076 | 23.819 | 23.5688 | 23.5704 | 24.5115 | 32.8523 | 241.9152 | 488.3509 | 693.8233 | 739.1767 | 23.9952 | 24.8904 | 33.2008 | 87.3069 | 197.7915 | 593.9531 | 660.1679 | 583.3427 | 544.2447 | 850.0693 | 907.6053 | 524.5769 | 808.1988 | 604.4635 | 818.5282 | 838.4465 | 772.4041 | 755.5696 | 769.1542 | 794.7934 | 761.4986 | 766.2248 | 850.4249 | 836.2613 | 740.3883 | 833.8701 | 790.1859 | 60.4448 | 67.914 | 83.5545 | 39.5405 | 45.3731 | 42.6761 | 39.3713 | 73.7148 | 50.2836 | 32.9648 | 23.4247 | 60.1541 | 184.2954 | 60.1408 | 22.8396 | 23.5094 | 24.5779 | 30.4276 | 166.3313 | 531.4463 | 512.8257 | 114.4938 | 650.5341 | 27.8156 | 23.3205 | 27.9139 | 29.0557 | 172.9705 | 30.5358 | 24.1135 | 98.8691 | 281.3072 | 28.8168 | 22.9809 | 23.0455 | 24.3156 | 33.7789 | 724.3453 | 806.9227 | 728.4539 | 836.2687 | 32.4678 | 23.0789 | 27.1673 | 64.0189 | 189.58 | 24.4441 | 24.3198 | 27.007 | 48.2415 | 160.2235 | 23.939 | 23.8134 | 23.7006 | 24.815 | 33.0824 | 177.6681 | 151.4878 | 471.8386 | 326.6015 | 653.3433 | 24.1727 | 23.9718 | 26.4496 | 47.8046 | 185.8691 | 24.6682 | 24.4283 | 28.57 | 52.3082 |  | 23.95 | 23.9851 | 23.8767 | 24.784 | 33.5667 | 752.6124 | 695.0668 | 677.4655 | 736.0993 | 24.5167 | 28.4785 | 24.7091 | 53.2326 | 182.1346 | 654.7622 | 645.867 | 644.0055 | 721.3738 | 897.0297 | 917.835 | 951.8341 | 653.3832 | 836.9345 | 568.2923 |  | 912.3907 | 888.4842 | 898.2167 | 25.5144 | 23.7225 | 24.8248 | 329.4105 | 179.9606 | 133.4333 | 204.9086 | 29.3816 | 38.2979 | 38.7339 | 29.4216 | 0.00062613 | -0.011141 | 0.0032301 | 0.01184 | 0.0044549 | -0.00024411 | 0.018974 | -0.0106 | -0.038903 | -347.7671 | 17.9798 | -348.3549 | 18.105 | -348.8195 | 18.4171 | -348.8718 | 17.294 | -327.1657 | 17.8237 | -327.1595 | 17.6718 | 3877.4761 | 3970.9803 | 902.9331 | 38.5159 | -215.7178 | 156.6969
13:42 | 949 | -541.7964 |  | -49.2738 | -52.5968 | -66.632 | -41.0292 | -44.4632 | -56.3965 | -59.6035 | 0.5043 | 0.9854 | 0.7366 | 0.324 | -487.2338 | -488.5933 | -54.7182 | -46.503 | -62.2943 | -73.9148 | -25.3562 |  | -70.5504 | -71.4811 | 1.0045 | 1.5116 | 1.1013 | 0.8271 |  | 59.0132 | 56.4901 | 32.5551 | 33.4923 | 35.6115 | 67.079 | 42.6644 | 71.1197 | 23.6395 | 27.6733 | 50.2701 | 167.2361 | 97.2834 | 23.6266 | 23.9815 | 26.542 | 45.358 | 551.3227 | 68.6208 | 133.7481 | 83.5825 | 203.2849 | 36.7333 | 23.643 | 27.9097 | 50.8018 | 135.8391 | 34.0633 | 24.2684 | 33.1371 | 64.3101 | 163.2775 | 26.9124 | 23.1947 | 23.3918 | 24.8512 | 39.641 | 491.0363 | 639.8523 | 468.5209 | 630.5028 | 24.2559 | 23.6984 | 29.5805 | 56.4614 | 153.1856 | 23.8133 | 25.3516 | 36.7486 | 67.0093 | 151.7585 | 23.7453 | 35.8781 | 48.882 | 27.6031 | 39.1924 | 416.1515 |  | 535.198 | 431.8449 |  | 23.8871 | 24.2926 | 28.991 | 56.0646 | 163.8191 | 24.3723 | 25.7378 | 35.6982 | 89.758 | 224.6782 | 23.8206 | 23.5648 | 23.5646 | 24.5187 | 32.8891 | 242.8112 | 489.3789 | 694.2929 | 739.4468 | 24.0154 | 24.875 | 33.3047 | 87.4376 | 198.3771 | 594.7117 | 660.6176 | 585.0696 | 545.0816 | 850.2966 | 907.9745 | 524.7036 | 808.1026 | 605.0394 | 818.7877 | 851.7859 | 777.1656 | 762.0426 | 767.2961 | 795.7144 | 766.1596 | 762.1474 | 846.3789 | 836.4805 | 740.8427 | 833.913 | 790.4982 | 60.527 | 68.0028 | 82.3993 | 39.585 | 45.5106 | 42.7605 | 39.4427 | 73.7485 | 50.3237 | 32.9914 | 23.431 | 60.3568 | 184.8058 | 60.3051 | 22.8307 | 23.5072 | 24.5755 | 30.45 | 167.3807 | 532.5233 | 514.2411 | 114.959 | 651.3523 | 27.8262 | 23.3341 | 27.9458 | 29.0757 | 173.3945 | 30.5795 | 24.1237 | 98.8732 | 282.8553 | 28.8471 | 22.9796 | 23.0446 | 24.3331 | 33.8268 | 725.1638 | 807.2918 | 728.8894 | 836.5609 | 32.5377 | 23.0903 | 27.1879 | 64.1963 | 189.9282 | 24.4326 | 24.3181 | 27.0392 | 48.3812 | 160.6573 | 24.09 | 23.8096 | 23.7061 | 24.8207 | 33.1157 | 177.4753 | 151.4094 | 471.2414 | 326.5663 | 653.1027 | 24.1953 | 23.9652 | 26.4366 | 47.9195 | 186.3186 | 24.6619 | 24.4298 | 28.5894 | 52.3921 |  | 23.9536 | 23.9929 | 23.8849 | 24.8002 | 33.6078 | 752.9091 | 695.4571 | 677.614 | 735.8186 | 24.517 | 28.5125 | 24.7043 | 53.3454 | 182.5549 | 654.6549 | 645.1741 | 643.5094 | 720.9595 | 898.1124 | 917.93 | 951.2843 | 652.9438 | 835.9189 | 567.7258 |  | 912.5706 | 888.1744 | 898.37 | 25.5193 | 23.7276 | 24.8359 | 329.5591 | 180.0546 | 133.4289 | 204.9926 | 29.4006 | 38.3049 | 38.7301 | 29.4393 | 0.00087935 | -0.01083 | 0.0030857 | 0.011647 | 0.0050251 | -0.00073973 | 0.013964 | -0.012668 | -0.03454 | -347.6594 | 17.914 | -348.2964 | 18.0865 | -348.8564 | 18.4602 | -348.8995 | 17.2837 | -327.1164 | 17.7662 | -327.0857 | 17.6779 | 3905.1174 | 3974.1734 | 903.0891 | 38.5175 | -216.0284 | 156.7417
13:42 | 950 | -542.609 |  | -49.3474 | -52.6475 | -66.635 | -41.0991 | -44.5331 | -56.4179 | -59.6161 | 0.5029 | 0.9836 | 0.7313 | 0.3238 | -487.6886 | -489.1465 | -54.7135 | -46.6739 | -62.4497 | -74.0866 | -25.4793 |  | -70.596 | -71.6645 | 0.9926 | 1.5074 | 1.0952 | 0.8261 |  | 59.0977 | 56.5805 | 32.6009 | 33.542 | 35.6598 | 67.1455 | 42.7094 | 71.592 | 23.6482 | 27.6894 | 50.3608 | 167.7144 | 97.2995 | 23.638 | 23.9904 | 26.558 | 45.4315 | 552.2333 | 68.7323 | 133.5887 | 83.7197 | 202.7546 | 36.7761 | 23.6516 | 27.9272 | 50.9034 | 136.1149 | 34.0686 | 24.2688 | 33.1861 | 64.4895 | 163.7182 | 26.8915 | 23.2187 | 23.3831 | 24.8596 | 39.7 | 492.1215 | 640.6661 | 470.35 | 631.7822 | 24.2256 | 23.7134 | 29.619 | 56.6422 | 153.5653 | 23.8369 | 25.3556 | 36.7881 | 67.1693 | 152.2922 | 23.6918 | 36.1601 | 49.0903 | 27.6416 | 39.2699 | 417.5171 |  | 535.5379 | 433.0788 |  | 23.8954 | 24.2861 | 29.0199 | 56.3 | 164.2964 | 24.3856 | 25.7554 | 35.7843 | 89.9328 | 225.2681 | 23.8248 | 23.5665 | 23.5605 | 24.5377 | 32.9175 | 243.8064 | 490.763 | 694.9818 | 739.8924 | 24.0266 | 24.8813 | 33.4386 | 87.5724 | 198.9724 | 595.4124 | 660.9472 | 586.2775 | 545.7438 | 850.5512 | 908.3484 | 524.8299 | 807.9833 | 605.8161 | 819.376 | 856.3946 | 786.3163 | 765.3413 | 767.159 | 793.6175 | 775.2448 | 758.5748 | 853.1561 | 836.6419 | 741.2735 | 833.8905 | 790.7784 | 60.6183 | 68.0958 | 82.3329 | 39.6392 | 45.6281 | 42.8427 | 39.5129 | 73.7839 | 50.3774 | 33.0308 | 23.4474 | 60.5818 | 185.3207 | 60.4649 | 22.8286 | 23.5172 | 24.5905 | 30.486 | 168.2854 | 533.7377 | 515.4928 | 115.481 | 652.135 | 27.8599 | 23.3622 | 27.9889 | 29.1218 | 173.8146 | 30.6177 | 24.1389 | 98.8765 | 287.1911 | 28.8744 | 22.9798 | 23.0409 | 24.3331 | 33.8758 | 726.1331 | 807.7703 | 729.4868 | 836.9487 | 32.596 | 23.0915 | 27.2081 | 64.3643 | 190.2766 | 24.3807 | 24.3164 | 27.0485 | 48.5279 | 161.1457 | 24.127 | 23.7976 | 23.6925 | 24.8227 | 33.1533 | 177.4152 | 151.3399 | 470.7887 | 326.7299 | 653.0597 | 24.2008 | 23.9689 | 26.4473 | 48.0416 | 186.6741 | 24.6614 | 24.4441 | 28.6108 | 52.4855 |  | 23.983 | 23.9723 | 23.9277 | 24.8185 | 33.6587 | 753.2845 | 695.9192 | 677.8241 | 735.6002 | 24.5413 | 28.5322 | 24.7218 | 53.4479 | 182.9557 | 654.4988 | 644.6173 | 643.6258 | 720.5766 | 899.0811 | 918.0743 | 950.8461 | 652.4529 | 834.8051 | 567.2476 |  | 912.7606 | 887.7857 | 898.5316 | 25.5131 | 23.7324 | 24.8359 | 329.7385 | 180.1233 | 133.394 | 205.0977 | 29.4522 | 38.3261 | 38.748 | 29.4357 | 0.00025001 | -0.010765 | 0.0030193 | 0.011558 | 0.0045017 | -0.00029109 | 0.023409 | -0.012033 | -0.030646 | -347.7487 | 17.9798 | -348.3918 | 18.1173 | -348.8688 | 18.4274 | -348.8318 | 17.2878 | -327.1441 | 17.834 | -327.1595 | 17.7005 | 3857.5028 | 3971.4803 | 903.2474 | 38.5371 | -216.3738 | 156.7586
13:42 | 951 | -543.3251 |  | -49.5632 | -52.5811 | -66.7279 | -41.0813 | -44.5193 | -56.5501 | -59.7352 | 0.5025 | 0.9735 | 0.7345 | 0.3222 | -487.9323 | -489.7637 | -54.8488 | -46.7637 | -62.4986 | -74.231 | -25.5448 |  | -70.6829 | -71.706 | 0.9808 | 1.5004 | 1.0928 | 0.8235 |  | 59.1758 | 56.6651 | 32.6393 | 33.6041 | 35.7136 | 67.2032 | 42.7476 | 71.6783 | 23.646 | 27.7077 | 50.4367 | 168.1799 | 97.3054 | 23.6435 | 23.9986 | 26.5808 | 45.5008 | 553.0864 | 68.9444 | 133.4162 | 83.8923 | 201.6708 | 36.822 | 23.6476 | 27.9459 | 51.0047 | 136.4026 | 34.0829 | 24.2732 | 33.2406 | 64.6708 | 164.1322 | 26.9187 | 23.2825 | 23.4017 | 24.8568 | 39.759 | 492.4739 | 640.9659 | 470.968 | 632.5434 | 24.2242 | 23.7203 | 29.6474 | 56.816 | 153.9792 | 23.8139 | 25.371 | 36.8228 | 67.3308 | 152.8588 | 23.7077 | 36.4717 | 49.2949 | 27.686 | 39.3584 | 418.0972 |  | 535.3626 | 433.4492 |  | 23.9006 | 24.2935 | 29.046 | 56.5616 | 164.7794 | 24.3929 | 25.7771 | 35.8709 | 90.116 | 225.8496 | 23.8122 | 23.5621 | 23.5584 | 24.5434 | 32.9427 | 244.7453 | 492.0001 | 695.6695 | 740.3072 | 24.0286 | 24.8899 | 33.5681 | 87.7062 | 199.5482 | 595.8968 | 661.283 | 587.0411 | 546.2047 | 850.8149 | 908.7128 | 524.9465 | 807.8427 | 606.7974 | 820.3039 | 858.0562 | 790.4146 | 766.312 | 768.3031 | 789.5179 | 783.8897 | 737.0313 | 883.6238 | 836.7755 | 741.6773 | 833.8104 | 791.0348 | 60.6984 | 68.1836 | 82.6883 | 39.6911 | 45.7382 | 42.9257 | 39.5656 | 73.8196 | 50.4342 | 33.0662 | 23.4403 | 60.7847 | 185.8511 | 60.6251 | 22.8463 | 23.5145 | 24.6022 | 30.5213 | 168.8926 | 535.0453 | 516.421 | 115.741 | 652.7749 | 27.8848 | 23.3739 | 28.0259 | 29.1552 | 174.2164 | 30.6662 | 24.1413 | 98.8778 | 284.4461 | 28.91 | 22.9705 | 23.0448 | 24.3431 | 33.9228 | 727.2796 | 808.3173 | 730.1611 | 837.4485 | 32.6655 | 23.0865 | 27.2556 | 64.5354 | 190.6445 | 24.3781 | 24.3213 | 27.0726 | 48.6685 | 161.6399 | 24.1577 | 23.8028 | 23.6755 | 24.84 | 33.1904 | 177.7847 | 151.5987 | 471.1254 | 327.4659 | 653.6135 | 24.2 | 23.9709 | 26.4855 | 48.1462 | 187.0492 | 24.665 | 24.4458 | 28.6303 | 52.5628 |  | 23.9793 | 23.9793 | 23.9271 | 24.8269 | 33.6979 | 753.8003 | 696.5356 | 678.2383 | 735.4952 | 24.5279 | 28.5562 | 24.7232 | 53.5582 | 183.3704 | 654.3354 | 644.0864 | 644.3431 | 720.5743 | 899.9489 | 918.3478 | 950.5312 | 651.9403 | 833.6334 | 566.8954 |  | 912.9346 | 887.3372 | 898.7182 | 25.5025 | 23.7389 | 24.8317 | 330.0437 | 180.2003 | 133.2532 | 205.2378 | 29.4342 | 38.3449 | 38.6843 | 29.424 | 0.00063818 | -0.010691 | 0.0027512 | 0.012229 | 0.005514 | -0.00015942 | 0.020341 | -0.0092874 | -0.033115 | -347.6994 | 17.8853 | -348.2656 | 18.0742 | -348.8164 | 18.452 | -348.8811 | 17.2837 | -327.1226 | 17.7642 | -327.0887 | 17.6697 | 3860.4517 | 3975.3193 | 903.4182 | 38.5146 | -216.6555 | 156.7268
13:42 | 952 | -544.1702 |  | -49.6597 | -52.5908 | -66.8498 | -41.1174 | -44.5616 | -56.5723 | -59.8146 | 0.5027 | 0.9798 | 0.7418 | 0.3231 | -488.4322 | -490.507 | -54.9561 | -46.8611 | -62.5882 | -74.1556 | -25.5309 |  | -70.7947 | -71.773 | 0.9706 | 1.4934 | 1.0869 | 0.8215 |  | 59.2495 | 56.7384 | 32.6864 | 33.648 | 35.7583 | 67.2624 | 42.7779 | 70.9994 | 23.6448 | 27.7223 | 50.5155 | 168.638 | 97.3081 | 23.6303 | 23.9949 | 26.6024 | 45.5801 | 553.9055 | 69.0957 | 131.7537 | 83.9846 | 198.0859 | 36.8691 | 23.6496 | 27.9713 | 51.1043 | 136.6977 | 34.1085 | 24.2725 | 33.2629 | 64.8495 | 164.5334 | 26.9329 | 23.2441 | 23.4104 | 24.8929 | 39.8108 | 492.466 | 641.0916 | 471.0292 | 633.0314 | 24.2431 | 23.7178 | 29.6726 | 56.9781 | 154.4064 | 23.8347 | 25.371 | 36.8655 | 67.4875 | 153.4316 | 23.7237 | 36.7459 | 49.4792 | 27.7441 | 39.4349 | 419.244 |  | 536.0153 | 434.3747 |  | 23.8814 | 24.3239 | 29.075 | 56.8396 | 165.2741 | 24.3862 | 25.792 | 35.9493 | 90.2994 | 226.4039 | 23.8019 | 23.5552 | 23.5615 | 24.5382 | 32.9776 | 245.5902 | 493.1997 | 696.4065 | 740.7266 | 23.9959 | 24.8982 | 33.6964 | 87.8365 | 200.1194 | 596.2732 | 661.8013 | 588.1713 | 546.6739 | 851.0847 | 909.0743 | 525.0371 | 807.6775 | 607.7274 | 821.3316 | 840.4427 | 789.7383 | 744.9343 | 766.6299 | 786.4973 | 784.7377 | 734.6245 | 886.0222 | 836.8855 | 742.0591 | 833.6997 | 791.2565 | 60.7893 | 68.2683 | 81.8209 | 39.7317 | 45.8505 | 42.9975 | 39.6151 | 73.8616 | 50.4747 | 33.1142 | 23.433 | 60.9914 | 186.3844 | 60.7846 | 22.8655 | 23.5118 | 24.5974 | 30.5433 | 169.587 | 536.3182 | 517.4959 | 116.0293 | 653.5735 | 27.9222 | 23.3913 | 28.0703 | 29.1905 | 174.6166 | 30.705 | 24.141 | 98.8846 | 251.7569 | 28.9386 | 22.9672 | 23.0399 | 24.3529 | 33.9697 | 728.4946 | 808.9064 | 730.7692 | 838.0245 | 32.7496 | 23.0828 | 27.3031 | 64.717 | 191.0074 | 24.3991 | 24.3308 | 27.1043 | 48.7967 | 162.0658 | 24.1165 | 23.7972 | 23.6683 | 24.8386 | 33.2352 | 178.4975 | 152.1631 | 471.9362 | 328.4794 | 654.3641 | 24.1741 | 23.97 | 26.5042 | 48.2531 | 187.4451 | 24.6666 | 24.4399 | 28.6422 | 52.6402 |  | 23.9453 | 23.99 | 23.8956 | 24.8353 | 33.7429 | 754.1522 | 697.1825 | 678.6293 | 735.4066 | 24.4993 | 28.5807 | 24.7162 | 53.6693 | 183.7964 | 654.3932 | 643.4661 | 644.7653 | 720.3324 | 900.739 | 918.6368 | 950.2745 | 651.3976 | 832.425 | 566.5763 |  | 913.1254 | 886.8337 | 898.9107 | 25.4994 | 23.7433 | 24.8474 | 330.4372 | 180.2868 | 133.0909 | 205.3547 | 29.4837 | 38.3374 | 38.7606 | 29.4104 | 0.00083085 | -0.011247 | 0.0025914 | 0.011739 | 0.0046549 | -6.1738e-05 | 0.0040352 | -0.020932 | -0.021263 | -347.6933 | 17.9428 | -348.4103 | 18.1173 | -348.8718 | 18.4458 | -348.8226 | 17.2816 | -327.0918 | 17.8175 | -327.1903 | 17.7067 | 3885.5156 | 3971.4582 | 903.5849 | 38.549 | -216.8609 | 156.6889
13:42 | 953 | -544.8557 |  | -49.6967 | -52.6531 | -67.0047 | -41.2532 | -44.6131 | -56.6705 | -59.8061 | 0.5019 | 0.9708 | 0.7432 | 0.3234 | -488.8886 | -491.0397 | -55.0376 | -46.7794 | -62.6278 | -74.1928 | -25.5374 |  | -70.8905 | -71.9244 | 0.9613 | 1.4873 | 1.0811 | 0.8184 |  | 59.33 | 56.8126 | 32.7386 | 33.677 | 35.8062 | 67.3313 | 42.8131 | 69.916 | 23.6479 | 27.7539 | 50.6051 | 169.1003 | 97.3192 | 23.6295 | 23.9925 | 26.6266 | 45.6661 | 554.7263 | 69.1615 | 129.2301 | 83.979 | 193.0932 | 36.9186 | 23.6581 | 27.9924 | 51.2074 | 136.9882 | 34.1728 | 24.2736 | 33.2978 | 65.0102 | 164.93 | 26.9202 | 23.1985 | 23.3756 | 24.9232 | 39.8629 | 492.0057 | 641.0065 | 470.8152 | 633.4368 | 24.2516 | 23.7224 | 29.7071 | 57.14 | 154.8297 | 23.8442 | 25.3617 | 36.9074 | 67.6393 | 153.9856 | 23.736 | 37.0303 | 49.6727 | 27.8036 | 39.5253 | 420.7469 |  | 537.2616 | 436.0494 |  | 23.8762 | 24.3376 | 29.0915 | 57.1331 | 165.8013 | 24.3702 | 25.8122 | 36.0307 | 90.4779 | 226.9154 | 23.8187 | 23.5603 | 23.5521 | 24.5536 | 33.0158 | 246.1245 | 494.2831 | 697.0822 | 741.1559 | 23.979 | 24.9157 | 33.8228 | 87.9597 | 200.695 | 596.3823 | 662.1285 | 589.2879 | 547.3167 | 851.338 | 909.4235 | 525.114 | 807.4826 | 608.5726 | 822.2165 | 819.8897 | 791.198 | 726.1837 | 765.3202 | 781.5155 | 780.7139 | 758.9175 | 867.7383 | 836.9832 | 742.4223 | 833.6225 | 791.4604 | 60.887 | 68.3634 | 81.3121 | 39.7812 | 45.9697 | 43.0765 | 39.6763 | 73.9021 | 50.513 | 33.1389 | 23.453 | 61.2041 | 186.8984 | 60.9594 | 22.8753 | 23.5068 | 24.596 | 30.5637 | 170.3313 | 537.5499 | 518.6837 | 116.3251 | 654.4457 | 27.9109 | 23.3984 | 28.1009 | 29.215 | 174.9916 | 30.7399 | 24.1458 | 98.8963 | 223.5694 | 28.9664 | 22.9754 | 23.0443 | 24.3577 | 34.0174 | 729.6506 | 809.5541 | 731.3736 | 838.6305 | 32.8383 | 23.0865 | 27.3133 | 64.889 | 191.3599 | 24.3951 | 24.3362 | 27.1322 | 48.9196 | 162.5282 | 24.0767 | 23.7964 | 23.6792 | 24.826 | 33.2844 | 178.8723 | 152.4376 | 471.7693 | 328.7724 | 654.324 | 24.1666 | 23.9734 | 26.5065 | 48.3653 | 187.9193 | 24.6728 | 24.4461 | 28.6631 | 52.7254 |  | 23.9587 | 23.9801 | 23.9115 | 24.8533 | 33.7907 | 754.4327 | 697.4276 | 678.6184 | 735.3546 | 24.5148 | 28.607 | 24.7185 | 53.7841 | 184.2236 | 654.6799 | 643.0835 | 645.4752 | 720.3833 | 901.4906 | 918.9714 | 950.0718 | 650.8583 | 831.1678 | 566.2572 |  | 913.3118 | 886.301 | 899.1248 | 25.5165 | 23.749 | 24.864 | 330.8777 | 180.4225 | 133.0285 | 205.4981 | 29.4989 | 38.422 | 38.8365 | 29.4614 | 0.00098633 | -0.011179 | 0.0024178 | 0.011683 | 0.0047911 | -0.0005657 | 0.0094979 | -0.0049491 | -0.02977 | -347.7025 | 17.8976 | -348.2718 | 18.0516 | -348.7949 | 18.4438 | -348.8564 | 17.2775 | -327.0764 | 17.7847 | -327.0795 | 17.6553 | 3958.2261 | 3961.1398 | 903.7541 | 38.6292 | -217.0949 | 156.7255
13:42 | 954 | -545.5052 |  | -49.8491 | -52.739 | -66.9843 | -41.2103 | -44.6244 | -56.676 | -59.8376 | 0.5028 | 0.9721 | 0.7429 | 0.3245 | -489.3201 | -491.6389 | -55.0876 | -46.7342 | -62.6617 | -74.3853 | -25.5038 |  | -70.9745 | -71.9523 | 0.9524 | 1.481 | 1.0772 | 0.8163 |  | 59.4046 | 56.8846 | 32.7721 | 33.6713 | 35.8459 | 67.3977 | 42.8405 | 68.75 | 23.6495 | 27.7749 | 50.6849 | 169.5462 | 97.3122 | 23.6419 | 23.9905 | 26.6517 | 45.741 | 555.553 | 69.1849 | 127.0236 | 83.9547 | 188.794 | 36.966 | 23.6494 | 27.9997 | 51.3112 | 137.2729 | 34.217 | 24.2753 | 33.3634 | 65.1682 | 165.3058 | 26.9514 | 23.2276 | 23.3493 | 24.9117 | 39.8965 | 491.6386 | 640.9704 | 470.6971 | 633.818 | 24.2719 | 23.725 | 29.7383 | 57.3029 | 155.2462 | 23.8454 | 25.4034 | 36.9581 | 67.8158 | 154.5977 | 23.6805 | 37.3227 | 49.8991 | 27.8902 | 39.654 | 421.6623 |  | 537.8634 | 437.2388 |  | 23.8618 | 24.3231 | 29.1362 | 57.4271 | 166.3274 | 24.3751 | 25.8325 | 36.1149 | 90.6372 | 227.4413 | 23.8273 | 23.5511 | 23.5478 | 24.5594 | 33.0514 | 246.4755 | 495.173 | 697.6222 | 741.5245 | 23.9796 | 24.9312 | 33.9773 | 88.0864 | 201.2447 | 596.0939 | 661.9935 | 590.1324 | 547.9706 | 851.5692 | 909.7657 | 525.1996 | 807.2582 | 609.5537 | 822.9077 | 823.6469 | 795.6833 | 738.153 | 765.7027 | 775.9979 | 776.8272 | 773.1949 | 855.2216 | 837.1057 | 742.7696 | 833.59 | 791.6734 | 60.9695 | 68.4466 | 81.0475 | 39.8198 | 46.084 | 43.1582 | 39.7334 | 73.934 | 50.5564 | 33.1441 | 23.4455 | 61.4021 | 187.4083 | 61.1438 | 22.8634 | 23.4976 | 24.6058 | 30.5936 | 170.9389 | 538.7545 | 519.7449 | 116.5602 | 655.1764 | 27.8895 | 23.3611 | 28.0966 | 29.2389 | 175.349 | 30.8096 | 24.1559 | 98.899 | 256.8167 | 28.991 | 22.9768 | 23.0564 | 24.3698 | 34.0717 | 730.6796 | 810.2386 | 731.9808 | 839.2687 | 32.9206 | 23.0909 | 27.3383 | 65.0546 | 191.7107 | 24.4048 | 24.3324 | 27.1392 | 49.02 | 163.0489 | 24.138 | 23.7931 | 23.7089 | 24.843 | 33.3121 | 178.8106 | 152.3694 | 470.844 | 328.6238 | 653.9258 | 24.1969 | 23.9743 | 26.4943 | 48.4748 | 188.3717 | 24.6686 | 24.4519 | 28.6804 | 52.8075 |  | 23.9873 | 23.9447 | 23.9558 | 24.8593 | 33.8302 | 754.9402 | 697.674 | 678.6837 | 735.483 | 24.5534 | 28.6206 | 24.75 | 53.8829 | 184.6277 | 654.7633 | 642.7915 | 646.8572 | 720.8676 | 902.2141 | 919.3897 | 949.8903 | 650.3248 | 829.8496 | 565.966 |  | 913.4779 | 885.7384 | 899.327 | 25.5192 | 23.7409 | 24.8652 | 331.3004 | 180.5196 | 132.9773 | 205.6476 | 29.5187 | 38.4158 | 38.9044 | 29.494 | 0.00072765 | -0.010558 | 0.0030751 | 0.011754 | 0.0047108 | -0.00046858 | 0.0068344 | -0.0015585 | -0.033892 | -347.7302 | 17.9161 | -348.3456 | 18.1091 | -348.8657 | 18.4725 | -348.878 | 17.2303 | -327.0857 | 17.8114 | -327.138 | 17.7046 | 3950.0373 | 3981.5767 | 903.9215 | 38.6601 | -217.2397 | 156.7484
13:42 | 955 | -546.3323 |  | -49.9354 | -52.7325 | -67.077 | -41.3262 | -44.694 | -56.8774 | -60.0379 | 0.5009 | 0.9678 | 0.7401 | 0.3237 | -489.8604 | -492.3421 | -55.2041 | -46.9023 | -62.7834 | -74.4994 | -25.6182 |  | -71.0425 | -72.0176 | 0.9407 | 1.4741 | 1.0658 | 0.8123 |  | 59.4817 | 56.9615 | 32.8096 | 33.6673 | 35.887 | 67.4662 | 42.8753 | 68.5489 | 23.659 | 27.786 | 50.7869 | 169.9999 | 97.3111 | 23.6472 | 24.0042 | 26.6685 | 45.8096 | 556.3459 | 69.1665 | 125.3676 | 83.9572 | 185.6448 | 37.0193 | 23.6521 | 28.0351 | 51.4204 | 137.5723 | 34.2138 | 24.285 | 33.4227 | 65.3388 | 165.7149 | 26.9891 | 23.2117 | 23.3271 | 24.9254 | 39.9249 | 491.6984 | 641.1947 | 471.0075 | 634.31 | 24.2657 | 23.7248 | 29.7698 | 57.472 | 155.6351 | 23.8393 | 25.4453 | 37.0018 | 68.0048 | 155.2516 | 23.6448 | 37.5741 | 50.0698 | 27.945 | 39.7511 | 421.4101 |  | 537.2802 | 437.1258 |  | 23.8321 | 24.2852 | 29.2011 | 57.7104 | 166.8576 | 24.3618 | 25.8472 | 36.2012 | 90.8099 | 227.9862 | 23.8171 | 23.5472 | 23.5644 | 24.5568 | 33.0966 | 247.2254 | 496.0768 | 698.187 | 741.9393 | 23.972 | 24.9331 | 34.1258 | 88.211 | 201.7886 | 595.9641 | 661.8581 | 590.7206 | 548.5076 | 851.775 | 910.1029 | 525.2815 | 806.9764 | 610.6254 | 823.4321 | 836.7126 | 777.6184 | 754.8185 | 767.8806 | 777.8999 | 768.974 | 785.0346 | 839.5119 | 837.2462 | 743.1109 | 833.5864 | 791.8937 | 61.0548 | 68.5301 | 80.9073 | 39.8619 | 46.2019 | 43.2344 | 39.7793 | 73.9649 | 50.6028 | 33.1741 | 23.4583 | 61.6195 | 187.9162 | 61.3313 | 22.8483 | 23.4974 | 24.6126 | 30.6203 | 171.4565 | 539.9702 | 520.7703 | 116.776 | 655.9396 | 27.9157 | 23.3479 | 28.0958 | 29.2579 | 175.7444 | 30.8587 | 24.1697 | 98.8923 | 292.4237 | 29.013 | 22.979 | 23.0574 | 24.3851 | 34.1263 | 731.8807 | 810.9264 | 732.6708 | 839.9141 | 33.0195 | 23.094 | 27.3686 | 65.246 | 192.0726 | 24.3916 | 24.341 | 27.1453 | 49.1401 | 163.5224 | 24.2216 | 23.7928 | 23.6976 | 24.8525 | 33.3547 | 178.7698 | 152.3671 | 470.4675 | 328.7706 | 653.9878 | 24.1986 | 23.9849 | 26.4923 | 48.5944 | 188.7505 | 24.6697 | 24.459 | 28.6987 | 52.8957 |  | 24 | 23.9239 | 23.9796 | 24.8577 | 33.8698 | 755.7534 | 698.2639 | 679.1425 | 735.6732 | 24.5635 | 28.6284 | 24.7693 | 53.9812 | 185.0224 | 654.5912 | 642.5105 | 648.4347 | 721.1967 | 902.8989 | 919.7965 | 949.7382 | 649.8307 | 828.5766 | 565.7253 |  | 913.6411 | 885.1795 | 899.5255 | 25.5252 | 23.7312 | 24.8855 | 331.6862 | 180.6824 | 132.9576 | 205.7643 | 29.5186 | 38.4304 | 38.9057 | 29.5569 | 0.00088768 | -0.010285 | 0.0029538 | 0.01175 | 0.0052891 | 2.1142e-05 | 0.022475 | -0.012842 | -0.022687 | -347.7548 | 17.9017 | -348.3056 | 18.0496 | -348.8134 | 18.4623 | -348.8318 | 17.2652 | -327.0918 | 17.8093 | -327.0826 | 17.6574 | 3841.0959 | 3974.754 | 904.0822 | 38.6681 | -217.6631 | 156.82
13:42 | 956 | -547.1874 |  | -50.0497 | -52.7256 | -67.2532 | -41.4124 | -44.7361 | -56.9864 | -60.1809 | 0.5009 | 0.961 | 0.7397 | 0.3255 | -490.4685 | -493.1559 | -55.3962 | -46.8452 | -62.7255 | -74.4941 | -25.6508 |  | -71.1734 | -72.1722 | 0.9311 | 1.4668 | 1.0612 | 0.8113 |  | 59.5648 | 57.0475 | 32.8483 | 33.6757 | 35.9315 | 67.5262 | 42.93 | 69.4113 | 23.673 | 27.8184 | 50.8788 | 170.4633 | 97.3275 | 23.6501 | 24.0072 | 26.6856 | 45.8863 | 557.0857 | 69.2159 | 124.2679 | 84.0205 | 183.3832 | 37.0811 | 23.657 | 28.0618 | 51.5319 | 137.8782 | 34.2663 | 24.3046 | 33.4755 | 65.4995 | 166.1428 | 27.0477 | 23.2297 | 23.355 | 24.9315 | 39.9872 | 491.5494 | 641.3274 | 470.7688 | 634.6036 | 24.279 | 23.7285 | 29.7949 | 57.6486 | 156.0134 | 23.7861 | 25.4542 | 37.0368 | 68.1808 | 155.8089 | 23.6234 | 37.8418 | 50.27 | 28.0034 | 39.8334 | 420.9779 |  | 536.7003 | 436.6048 |  | 23.825 | 24.2747 | 29.228 | 58.0058 | 167.3952 | 24.3213 | 25.8743 | 36.2843 | 90.9905 | 228.5315 | 23.8128 | 23.5549 | 23.5759 | 24.5644 | 33.1404 | 250.8817 | 497.42 | 699.0377 | 742.6528 | 23.9795 | 24.9122 | 34.2386 | 88.3255 | 202.3429 | 596.5706 | 662.1856 | 591.3949 | 549.0199 | 851.944 | 910.4418 | 525.3437 | 806.6082 | 611.5244 | 823.8097 | 853.5725 | 770.8131 | 766.3016 | 766.6144 | 771.4166 | 751.0689 | 791.2647 | 834.2883 | 837.4052 | 743.4562 | 833.6214 | 792.129 | 61.1505 | 68.6203 | 80.5716 | 39.9205 | 46.3389 | 43.313 | 39.8485 | 74.0049 | 50.6541 | 33.2098 | 23.4858 | 61.8688 | 188.4281 | 61.5162 | 22.8562 | 23.4988 | 24.6106 | 30.6418 | 172.1326 | 541.2508 | 521.8988 | 117.0736 | 656.7383 | 27.9518 | 23.3608 | 28.119 | 29.2727 | 176.1638 | 30.8987 | 24.1868 | 98.8793 | 292.19 | 29.0154 | 22.9697 | 23.0472 | 24.3985 | 34.1771 | 733.1381 | 811.5766 | 733.3195 | 840.5621 | 33.1187 | 23.0997 | 27.3861 | 65.421 | 192.4386 | 24.3963 | 24.3454 | 27.1767 | 49.2409 | 163.9465 | 24.2762 | 23.8024 | 23.7012 | 24.8656 | 33.3913 | 178.984 | 152.4639 | 470.3799 | 329.1867 | 654.0803 | 24.2115 | 23.9923 | 26.5163 | 48.7099 | 189.1702 | 24.6674 | 24.4688 | 28.7266 | 52.9939 |  | 23.9982 | 23.9409 | 23.9563 | 24.8697 | 33.9021 | 756.485 | 699.3431 | 680.1604 | 735.9021 | 24.5658 | 28.6367 | 24.7492 | 54.0851 | 185.4247 | 654.6921 | 642.4528 | 650.0082 | 721.4155 | 903.557 | 920.2299 | 949.606 | 649.4392 | 827.526 | 565.5174 |  | 913.7877 | 884.6257 | 899.7028 | 25.5245 | 23.7255 | 24.8924 | 332.143 | 180.7784 | 132.9124 | 205.8277 | 29.5033 | 38.3914 | 38.8912 | 29.5289 | 0.0008013 | -0.011154 | 0.0029597 | 0.011733 | 0.0050734 | -0.0002098 | 0.021333 | -0.0068534 | -0.014303 | -347.681 | 17.8689 | -348.2718 | 18.0578 | -348.8441 | 18.4746 | -348.8534 | 17.2447 | -327.0395 | 17.7909 | -327.0487 | 17.6861 | 3810.306 | 3968.5967 | 904.2369 | 38.6413 | -217.9216 | 156.8454
13:42 | 957 | -547.9092 |  | -50.0551 | -52.7657 | -67.2528 | -41.4391 | -44.8564 | -57.0739 | -60.2728 | 0.4998 | 0.9562 | 0.7401 | 0.324 | -490.8936 | -493.7292 | -55.4512 | -46.9557 | -62.9211 | -74.562 | -25.6717 |  | -71.2837 | -72.2522 | 0.9212 | 1.4585 | 1.0602 | 0.808 |  | 59.6376 | 57.1434 | 32.8835 | 33.678 | 35.9752 | 67.5874 | 42.9795 | 70.6134 | 23.6818 | 27.8494 | 50.9436 | 170.9095 | 97.3369 | 23.6512 | 24.0018 | 26.7018 | 45.9542 | 557.807 | 69.2806 | 123.4872 | 84.093 | 181.7848 | 37.1342 | 23.6499 | 28.066 | 51.6441 | 138.1759 | 34.3174 | 24.3048 | 33.5115 | 65.6665 | 166.5215 | 27.0881 | 23.2089 | 23.359 | 24.9492 | 40.0318 | 491.9897 | 641.7142 | 471.3577 | 635.2613 | 24.2783 | 23.741 | 29.8286 | 57.825 | 156.3985 | 23.8107 | 25.4361 | 37.0697 | 68.3529 | 156.271 | 23.7038 | 38.0955 | 50.4528 | 28.0597 | 39.9048 | 421.6241 |  | 537.244 | 437.1271 |  | 23.8377 | 24.3373 | 29.2671 | 58.3284 | 167.949 | 24.3631 | 25.8947 | 36.3437 | 91.1456 | 229.0659 | 23.8232 | 23.5534 | 23.5706 | 24.5678 | 33.18 | 254.8707 | 499.5348 | 700.2562 | 743.4084 | 23.9832 | 24.919 | 34.375 | 88.434 | 202.8904 | 597.8249 | 662.8133 | 592.3323 | 549.5545 | 852.0803 | 910.7963 | 525.3987 | 806.1719 | 612.2579 | 824.0797 | 861.4865 | 790.393 | 774.2799 | 761.6322 | 765.4179 | 741.6893 | 783.5872 | 843.2985 | 837.6117 | 743.8263 | 833.734 | 792.4053 | 61.2412 | 68.7082 | 80.4444 | 39.9728 | 46.4899 | 43.392 | 39.9478 | 74.0419 | 50.6908 | 33.2416 | 23.4872 | 62.1084 | 188.9128 | 61.6929 | 22.8644 | 23.4984 | 24.6153 | 30.674 | 173.422 | 542.589 | 524.1327 | 118.0037 | 657.9877 | 27.9737 | 23.3578 | 28.1408 | 29.3104 | 176.5695 | 30.9661 | 24.2169 | 98.877 | 246.8193 | 29.023 | 22.9603 | 23.0414 | 24.405 | 34.2242 | 734.4469 | 812.2258 | 733.9792 | 841.2076 | 33.2133 | 23.1034 | 27.4004 | 65.5775 | 192.8027 | 24.4026 | 24.3447 | 27.1963 | 49.3436 | 164.3732 | 24.2943 | 23.7909 | 23.7017 | 24.8828 | 33.4048 | 179.1954 | 152.604 | 470.3342 | 329.5499 | 654.2025 | 24.2302 | 23.9878 | 26.5449 | 48.8297 | 189.5995 | 24.6477 | 24.4673 | 28.7479 | 53.0778 |  | 24.0106 | 23.9511 | 23.9312 | 24.8771 | 33.9343 | 756.85 | 699.8275 | 680.7016 | 736.116 | 24.5905 | 28.6536 | 24.7582 | 54.1792 | 185.841 | 654.7307 | 642.1778 | 650.7144 | 721.8219 | 904.1786 | 920.6878 | 949.4706 | 649.155 | 826.7464 | 565.3035 |  | 913.9351 | 884.0962 | 899.8919 | 25.5226 | 23.7421 | 24.9034 | 332.4617 | 180.8385 | 132.854 | 205.893 | 29.4986 | 38.4868 | 38.9111 | 29.5938 | 0.0012548 | -0.010851 | 0.0032485 | 0.011834 | 0.0047932 | -0.00029498 | 0.019589 | -0.0040223 | -0.04227 | -347.7179 | 17.912 | -348.3056 | 18.068 | -348.8195 | 18.4602 | -348.8718 | 17.2632 | -327.0426 | 17.8237 | -327.0949 | 17.68 | 3784.8278 | 3975.0349 | 904.3921 | 38.699 | -218.2087 | 156.8462
13:42 | 958 | -548.5323 |  | -50.1386 | -52.7105 | -67.3726 | -41.4716 | -44.9387 | -57.1444 | -60.4181 | 0.4982 | 0.9489 | 0.7375 | 0.3229 | -491.1351 | -494.3955 | -55.5319 | -47.0438 | -63.0402 | -74.5521 | -25.7419 |  | -71.4504 | -72.3568 | 0.9117 | 1.4545 | 1.055 | 0.8066 |  | 59.7046 | 57.23 | 32.9275 | 33.6871 | 36.0187 | 67.6608 | 43.0194 | 71.0888 | 23.6876 | 27.8651 | 51.0367 | 171.3463 | 97.3407 | 23.6403 | 23.9993 | 26.7243 | 46.0285 | 558.5396 | 69.3522 | 123.216 | 84.1866 | 181.0233 | 37.1791 | 23.6628 | 28.1012 | 51.7544 | 138.4761 | 34.3984 | 24.3017 | 33.561 | 65.848 | 166.8929 | 27.1205 | 23.2011 | 23.3237 | 24.9805 | 40.0741 | 492.6404 | 642.1612 | 472.3564 | 636.1247 | 24.2883 | 23.7545 | 29.8733 | 57.9947 | 156.8052 | 23.8543 | 25.447 | 37.1078 | 68.5248 | 156.8276 | 23.7128 | 38.343 | 50.616 | 28.092 | 39.984 | 422.367 |  | 537.8543 | 437.9287 |  | 23.8348 | 24.3563 | 29.2968 | 58.6758 | 168.5185 | 24.4074 | 25.89 | 36.4126 | 91.306 | 229.6052 | 23.8531 | 23.545 | 23.5439 | 24.591 | 33.1996 | 254.0299 | 500.5975 | 700.661 | 743.5366 | 23.9771 | 24.9497 | 34.5277 | 88.544 | 203.4437 | 599.002 | 663.5014 | 594.2586 | 550.1448 | 852.1772 | 911.1698 | 525.4487 | 805.7012 | 612.9917 | 824.3038 | 856.916 | 796.3113 | 778.1374 | 763.2183 | 774.099 | 755.7285 | 768.9942 | 852.1779 | 837.857 | 744.2146 | 833.9044 | 792.7135 | 61.3242 | 68.8014 | 80.5734 | 40.0075 | 46.633 | 43.5044 | 40.0088 | 74.0671 | 50.7277 | 33.2743 | 23.479 | 62.3371 | 189.4124 | 61.8751 | 22.8588 | 23.4974 | 24.6278 | 30.7094 | 174.8212 | 544.0148 | 525.9108 | 118.6754 | 659.036 | 28.0026 | 23.3788 | 28.1847 | 29.3567 | 176.9785 | 31.0304 | 24.2485 | 98.8845 | 199.2478 | 29.0585 | 22.9665 | 23.044 | 24.4047 | 34.2841 | 735.7467 | 812.857 | 734.6825 | 841.8266 | 33.3312 | 23.1131 | 27.419 | 65.7334 | 193.1914 | 24.401 | 24.3479 | 27.2035 | 49.4971 | 164.8251 | 24.3091 | 23.7798 | 23.6992 | 24.8881 | 33.434 | 179.5902 | 153.0155 | 470.9455 | 330.2619 | 654.9015 | 24.2389 | 23.9882 | 26.5545 | 48.9481 | 189.9932 | 24.6568 | 24.4656 | 28.7644 | 53.1585 |  | 24.0123 | 23.9695 | 23.9278 | 24.8763 | 33.9716 | 757.0479 | 699.4094 | 680.4591 | 736.353 | 24.6059 | 28.6919 | 24.7645 | 54.2855 | 186.2899 | 654.5978 | 641.415 | 650.6406 | 722.1878 | 904.775 | 921.1552 | 949.3526 | 648.9185 | 826.1137 | 565.0912 |  | 914.082 | 883.5754 | 900.0845 | 25.53 | 23.7493 | 24.9111 | 332.7765 | 180.9393 | 132.8128 | 205.9741 | 29.507 | 38.4436 | 38.8786 | 29.6035 | 0.00024402 | -0.010438 | 0.0027551 | 0.01181 | 0.0051309 | -0.00050958 | 0.017432 | -0.028089 | -0.022111 | -347.6748 | 17.8586 | -348.2595 | 18.0249 | -348.7703 | 18.4725 | -348.8472 | 17.2406 | -327.0149 | 17.7847 | -327.0334 | 17.6574 | 3718.8672 | 3979.4656 | 904.5465 | 38.6611 | -218.5139 | 156.876
13:42 | 959 | -549.1352 |  | -50.2927 | -52.7465 | -67.533 | -41.5426 | -44.9322 | -57.2314 | -60.5663 | 0.4977 | 0.947 | 0.736 | 0.3249 | -491.4478 | -495.1866 | -55.4838 | -47.2905 | -63.0625 | -74.6812 | -25.7368 |  | -71.5188 | -72.4227 | 0.9009 | 1.4459 | 1.0472 | 0.8018 |  | 59.782 | 57.3052 | 32.9766 | 33.7189 | 36.0594 | 67.7303 | 43.0701 | 70.5883 | 23.691 | 27.8757 | 51.1401 | 171.7845 | 97.3451 | 23.6451 | 24.0059 | 26.7489 | 46.1047 | 559.279 | 69.4736 | 123.2184 | 84.3607 | 180.8129 | 37.224 | 23.6883 | 28.1262 | 51.8735 | 138.76 | 34.4633 | 24.3124 | 33.6216 | 66.021 | 167.2984 | 27.1844 | 23.244 | 23.2628 | 24.9394 | 40.1202 | 493.7815 | 643.0294 | 474.1686 | 637.3108 | 24.3251 | 23.754 | 29.9039 | 58.1626 | 157.2256 | 23.8547 | 25.4509 | 37.161 | 68.7052 | 157.5079 | 23.6336 | 38.649 | 50.8266 | 28.1584 | 40.0944 | 422.8106 |  | 538.1107 | 438.3599 |  | 23.8566 | 24.3485 | 29.3306 | 59.0209 | 169.066 | 24.4304 | 25.9003 | 36.5023 | 91.4864 | 230.1799 | 23.8638 | 23.5514 | 23.5394 | 24.6026 | 33.2314 | 251.4981 | 500.3617 | 700.3921 | 743.4322 | 23.9523 | 24.9619 | 34.6811 | 88.6633 | 204.0092 | 599.9935 | 664.5143 | 596.1073 | 550.9639 | 852.2465 | 911.5818 | 525.5227 | 805.2613 | 613.7624 | 824.4789 | 840.6454 | 797.7287 | 776.7245 | 766.6097 | 783.6304 | 772.4951 | 767.3568 | 838.6807 | 838.1157 | 744.5981 | 834.0979 | 793.024 | 61.413 | 68.8953 | 80.8585 | 40.0451 | 46.7477 | 43.6019 | 40.0489 | 74.1004 | 50.7724 | 33.3191 | 23.4831 | 62.5794 | 189.9133 | 62.0619 | 22.8573 | 23.4971 | 24.6383 | 30.7263 | 175.542 | 545.4957 | 526.413 | 118.6343 | 659.5925 | 28.033 | 23.3875 | 28.2065 | 29.3941 | 177.3972 | 31.0883 | 24.2625 | 98.8923 | 191.9206 | 29.0944 | 22.976 | 23.0456 | 24.4135 | 34.348 | 736.9055 | 813.4891 | 735.3471 | 842.4504 | 33.4353 | 23.1241 | 27.4531 | 65.897 | 193.5688 | 24.4111 | 24.3422 | 27.206 | 49.6529 | 165.2986 | 24.3447 | 23.7817 | 23.7133 | 24.9085 | 33.48 | 180.2793 | 153.55 | 470.9622 | 330.9202 | 655.1544 | 24.2195 | 23.9949 | 26.5607 | 49.0659 | 190.3876 | 24.6758 | 24.4699 | 28.7809 | 53.2453 |  | 23.9969 | 23.9815 | 23.9262 | 24.8761 | 34.0079 | 757.2579 | 699.0734 | 680.1222 | 736.584 | 24.5705 | 28.7321 | 24.7599 | 54.3922 | 186.756 | 654.9425 | 640.8309 | 649.9306 | 722.1668 | 905.3795 | 921.624 | 949.2572 | 648.6858 | 825.5441 | 564.8826 |  | 914.2387 | 883.0867 | 900.2741 | 25.554 | 23.7232 | 24.9445 | 333.1358 | 181.0803 | 132.7474 | 206.0322 | 29.5194 | 38.4835 | 38.8963 | 29.6093 | 0.00030854 | -0.010721 | 0.002655 | 0.012462 | 0.0042621 | -0.00011739 | 0.015319 | -0.017738 | -0.031662 | -347.7425 | 17.8915 | -348.3333 | 18.0475 | -348.8257 | 18.4705 | -348.8164 | 17.2529 | -327.0518 | 17.8217 | -327.0795 | 17.6861 | 3841.1225 | 3985.2747 | 904.7111 | 38.6899 | -218.8672 | 156.9138
13:42 | 960 | -549.7289 |  | -50.3771 | -52.7796 | -67.5722 | -41.553 | -44.9895 | -57.267 | -60.5365 | 0.4978 | 0.9401 | 0.738 | 0.3233 | -491.8373 | -496.0291 | -55.5938 | -47.3117 | -63.0759 | -74.878 | -25.8434 |  | -71.6196 | -72.5051 | 0.8903 | 1.4398 | 1.0426 | 0.8005 |  | 59.8575 | 57.3826 | 33.015 | 33.7777 | 36.1069 | 67.7941 | 43.1127 | 69.6754 | 23.6896 | 27.8906 | 51.2192 | 172.2256 | 97.3145 | 23.6647 | 24.0203 | 26.7638 | 46.1693 | 560.109 | 69.6629 | 123.0675 | 84.494 | 180.0657 | 37.2761 | 23.6935 | 28.1213 | 51.9841 | 139.0573 | 34.4712 | 24.3186 | 33.6837 | 66.2055 | 167.7371 | 27.1547 | 23.2491 | 23.2525 | 24.9195 | 40.1586 | 495.0616 | 643.936 | 476.1603 | 638.4898 | 24.3437 | 23.7559 | 29.9328 | 58.3387 | 157.6184 | 23.8479 | 25.4276 | 37.1983 | 68.8873 | 158.1945 | 23.6181 | 38.9138 | 51.0156 | 28.2324 | 40.1912 | 423.2229 |  | 538.3726 | 438.6919 |  | 23.8809 | 24.3588 | 29.3913 | 59.3743 | 169.6224 | 24.3966 | 25.9181 | 36.587 | 91.6692 | 230.7646 | 23.8608 | 23.5596 | 23.5395 | 24.6024 | 33.2717 | 251.4382 | 500.7776 | 700.7801 | 743.8295 | 23.9922 | 24.9451 | 34.8 | 88.7697 | 204.564 | 601.1993 | 665.6714 | 596.7791 | 551.9195 | 852.3141 | 912.0296 | 525.6525 | 804.9213 | 614.4215 | 824.5577 | 825.9096 | 799.3122 | 772.1761 | 767.7523 | 792.9053 | 771.6667 | 779.3203 | 826.4559 | 838.3916 | 745.0011 | 834.2936 | 793.3355 | 61.5044 | 68.9858 | 79.9003 | 40.0992 | 46.8678 | 43.6714 | 40.0973 | 74.1435 | 50.8154 | 33.3641 | 23.4921 | 62.8445 | 190.3556 | 62.2457 | 22.8648 | 23.4916 | 24.6443 | 30.752 | 176.0641 | 546.8913 | 527.4024 | 118.7216 | 660.446 | 28.0445 | 23.3941 | 28.2354 | 29.4154 | 177.8059 | 31.1604 | 24.2812 | 98.8872 | 183.6504 | 29.1096 | 22.9784 | 23.048 | 24.4265 | 34.3972 | 738.1423 | 814.1268 | 736.1016 | 843.046 | 33.5265 | 23.1188 | 27.4918 | 66.0637 | 193.9312 | 24.3977 | 24.3424 | 27.2066 | 49.8135 | 165.7522 | 24.273 | 23.7804 | 23.7081 | 24.9045 | 33.5307 | 180.1606 | 153.438 | 469.699 | 330.6643 | 654.6984 | 24.1962 | 24.0006 | 26.5768 | 49.1844 | 190.8172 | 24.6764 | 24.4687 | 28.8058 | 53.331 |  | 23.9976 | 23.9901 | 23.9088 | 24.881 | 34.0437 | 757.9034 | 698.966 | 679.919 | 736.8535 | 24.5195 | 28.7582 | 24.7678 | 54.4896 | 187.2122 | 655.77 | 640.7673 | 649.3631 | 722.1436 | 906.0019 | 922.0956 | 949.1957 | 648.4701 | 825.0693 | 564.6987 |  | 914.4477 | 882.6006 | 900.4458 | 25.5598 | 23.6884 | 24.9638 | 333.5633 | 181.2438 | 132.6822 | 206.1631 | 29.5817 | 38.5262 | 38.9416 | 29.6494 | 0.00092414 | -0.010821 | 0.0029182 | 0.012279 | 0.0049145 | -0.0004393 | 0.023633 | -0.01329 | -0.039063 | -347.6933 | 17.8566 | -348.2472 | 18.0106 | -348.7641 | 18.452 | -348.838 | 17.2529 | -326.9841 | 17.7888 | -327.0026 | 17.6636 | 3806.4571 | 3972.5957 | 904.8914 | 38.7339 | -219.0926 | 156.963
13:42 | 961 | -550.6914 |  | -50.4585 | -52.7974 | -67.6012 | -41.6139 | -45.0907 | -57.3041 | -60.6536 | 0.4963 | 0.9382 | 0.7421 | 0.3242 | -492.2853 | -496.7125 | -55.6279 | -47.3973 | -63.194 | -74.9152 | -25.8142 |  | -71.6325 | -72.4519 | 0.8792 | 1.4346 | 1.0359 | 0.8004 |  | 59.932 | 57.4655 | 33.0519 | 33.8275 | 36.1574 | 67.8556 | 43.1424 | 68.5818 | 23.6944 | 27.9046 | 51.3022 | 172.6378 | 97.2896 | 23.6803 | 24.0405 | 26.7954 | 46.2575 | 560.9747 | 69.7743 | 122.4828 | 84.5174 | 178.4106 | 37.3225 | 23.6902 | 28.1448 | 52.0902 | 139.3745 | 34.4835 | 24.3048 | 33.7313 | 66.397 | 168.1748 | 27.1485 | 23.2172 | 23.3309 | 24.9946 | 40.2147 | 495.4215 | 644.2704 | 476.6352 | 639.0625 | 24.335 | 23.7667 | 29.9629 | 58.5208 | 157.9924 | 23.8007 | 25.4523 | 37.2223 | 69.0659 | 158.7373 | 23.6407 | 39.1559 | 51.1985 | 28.2865 | 40.272 | 423.6312 |  | 538.853 | 439.1362 |  | 23.8635 | 24.3319 | 29.4287 | 59.7326 | 170.193 | 24.386 | 25.92 | 36.6657 | 91.8496 | 231.3032 | 23.8571 | 23.5615 | 23.5363 | 24.6216 | 33.3002 | 254.1095 | 502.3888 | 701.9884 | 744.6993 | 24.013 | 24.974 | 34.9777 | 88.8762 | 205.1029 | 602.5232 | 666.8457 | 597.2782 | 553.1912 | 852.3953 | 912.4866 | 525.8357 | 804.728 | 614.9735 | 824.5654 | 806.9804 | 796.3408 | 774.5921 | 769.8174 | 798.6577 | 765.4163 | 775.8709 | 831.2145 | 838.6824 | 745.4236 | 834.4763 | 793.6387 | 61.5895 | 69.0724 | 78.6867 | 40.1422 | 47.0023 | 43.7632 | 40.1207 | 74.1759 | 50.8579 | 33.3726 | 23.4938 | 63.0804 | 190.7799 | 62.4212 | 22.8628 | 23.4936 | 24.6513 | 30.7857 | 176.9455 | 548.1619 | 528.8765 | 118.9276 | 661.431 | 28.041 | 23.404 | 28.2786 | 29.4359 | 178.191 | 31.2541 | 24.3445 | 98.8867 | 176.8252 | 29.1395 | 22.9753 | 23.0569 | 24.4406 | 34.4556 | 739.2609 | 814.6826 | 736.7831 | 843.5859 | 33.6481 | 23.1226 | 27.508 | 66.2197 | 194.2865 | 24.3833 | 24.3558 | 27.2365 | 49.9727 | 166.1948 | 24.2154 | 23.7886 | 23.7154 | 24.8944 | 33.5715 | 179.8386 | 153.2603 | 469.0804 | 330.8077 | 654.8105 | 24.1966 | 24.0047 | 26.6032 | 49.3037 | 191.2933 | 24.6808 | 24.4703 | 28.824 | 53.4228 |  | 23.9939 | 24.0047 | 23.899 | 24.9065 | 34.0998 | 758.7355 | 699.5792 | 680.4642 | 737.3043 | 24.5373 | 28.7726 | 24.7843 | 54.592 | 187.6559 | 656.8884 | 640.7582 | 649.1093 | 722.3209 | 906.6611 | 922.5479 | 949.1747 | 648.2884 | 824.7307 | 564.6356 |  | 914.6748 | 882.1227 | 900.5975 | 25.5706 | 23.687 | 24.9695 | 333.8026 | 181.3801 | 132.5849 | 206.326 | 29.5715 | 38.5281 | 38.9616 | 29.6404 | 0.0008461 | -0.011051 | 0.0022536 | 0.011213 | 0.0039565 | -0.0006611 | 0.029138 | -0.010342 | -0.032763 | -347.6902 | 17.8566 | -348.2841 | 18.0475 | -348.8257 | 18.4725 | -348.8564 | 17.2509 | -327.0057 | 17.8237 | -327.0426 | 17.7046 | 3831.1148 | 3972.2749 | 905.0826 | 38.7448 | -219.2774 | 156.9825
13:42 | 962 | -551.5837 |  | -50.5998 | -52.8909 | -67.6199 | -41.6931 | -45.0574 | -57.4478 | -60.6883 | 0.4963 | 0.9289 | 0.7421 | 0.3245 | -492.6496 | -497.4516 | -55.8339 | -47.1905 | -63.2026 | -75.0319 | -25.843 |  | -71.7672 | -72.6029 | 0.8705 | 1.4265 | 1.0295 | 0.7971 |  | 60.0072 | 57.5406 | 33.0958 | 33.8456 | 36.2038 | 67.9248 | 43.1786 | 68.5878 | 23.7073 | 27.9233 | 51.3933 | 173.0534 | 97.3 | 23.6863 | 24.0563 | 26.8364 | 46.3477 | 561.8299 | 69.7957 | 121.8115 | 84.5603 | 177.0063 | 37.3721 | 23.693 | 28.175 | 52.2032 | 139.6872 | 34.4766 | 24.3058 | 33.7637 | 66.5592 | 168.5365 | 27.146 | 23.1999 | 23.3185 | 25.0232 | 40.2641 | 496.0563 | 644.8599 | 477.4135 | 639.826 | 24.2759 | 23.7693 | 29.9868 | 58.7048 | 158.3619 | 23.814 | 25.4567 | 37.266 | 69.2384 | 159.1892 | 23.7083 | 39.4103 | 51.3846 | 28.336 | 40.3456 | 424.5061 |  | 539.8681 | 439.8773 |  | 23.8895 | 24.3612 | 29.4578 | 60.1052 | 170.764 | 24.3726 | 25.9255 | 36.7477 | 92.0422 | 231.8005 | 23.8515 | 23.5663 | 23.5519 | 24.6243 | 33.3434 | 258.1067 | 504.2187 | 703.3042 | 745.5491 | 24.0097 | 24.9872 | 35.1698 | 88.9813 | 205.6479 | 603.5884 | 668.3375 | 598.2257 | 554.6871 | 852.4873 | 912.9876 | 526.0623 | 804.7025 | 615.4534 | 824.5096 | 797.2288 | 789.5546 | 784.826 | 772.8132 | 798.673 | 760.002 | 736.2824 | 829.1017 | 838.9896 | 745.8473 | 834.6841 | 793.9332 | 61.6719 | 69.1672 | 78.2141 | 40.1811 | 47.1426 | 43.8581 | 40.1561 | 74.1937 | 50.8998 | 33.3788 | 23.4949 | 63.3034 | 191.2347 | 62.5946 | 22.8567 | 23.497 | 24.6572 | 30.8089 | 177.9903 | 549.3599 | 530.4982 | 119.4143 | 662.5025 | 28.0236 | 23.4038 | 28.3022 | 29.4604 | 178.586 | 31.3652 | 24.6006 | 98.8886 | 172.187 | 29.1668 | 22.9934 | 23.0623 | 24.4452 | 34.5238 | 740.1627 | 815.1862 | 737.2627 | 844.114 | 33.7626 | 23.1318 | 27.5168 | 66.371 | 194.6607 | 24.4 | 24.3633 | 27.2719 | 50.1063 | 166.6695 | 24.2668 | 23.7843 | 23.7312 | 24.9067 | 33.6043 | 180.1364 | 153.4772 | 469.3477 | 331.347 | 655.1108 | 24.1994 | 24.0077 | 26.625 | 49.4288 | 191.7455 | 24.6774 | 24.47 | 28.8391 | 53.5129 |  | 23.9703 | 24.0087 | 23.8975 | 24.9143 | 34.1391 | 759.3072 | 700.3729 | 681.2436 | 737.7013 | 24.5577 | 28.7935 | 24.7942 | 54.6995 | 188.0997 | 658.0254 | 640.7392 | 649.0568 | 722.4516 | 907.3571 | 923.008 | 949.2306 | 648.1505 | 824.5133 | 564.751 |  | 914.9555 | 881.6551 | 900.7274 | 25.5646 | 23.6529 | 24.974 | 334.0212 | 181.5093 | 132.5153 | 206.4694 | 29.5888 | 38.5821 | 39.0108 | 29.678 | 0.00045857 | -0.010742 | 0.0029223 | 0.011531 | 0.0049216 | -0.00057651 | 0.012862 | 0.0033389 | -0.020532 | -347.7333 | 17.8545 | -348.2872 | 18.0229 | -348.7949 | 18.4417 | -348.8103 | 17.2652 | -326.981 | 17.8093 | -326.9903 | 17.6779 | 3785.0698 | 3972.8806 | 905.3011 | 38.7965 | -219.4906 | 157.0123
13:42 | 963 | -552.6035 |  | -50.68 | -52.9081 | -67.7489 | -41.7893 | -45.1319 | -57.641 | -60.7634 | 0.497 | 0.9303 | 0.7415 | 0.3237 | -492.9858 | -498.0718 | -55.951 | -47.3535 | -63.2432 | -75.2852 | -25.9826 |  | -71.8946 | -72.6389 | 0.8579 | 1.4169 | 1.0238 | 0.7946 |  | 60.0745 | 57.5953 | 33.131 | 33.8582 | 36.2425 | 67.9828 | 43.2061 | 69.1465 | 23.6982 | 27.9317 | 51.4729 | 173.4779 | 97.307 | 23.6758 | 24.0601 | 26.8622 | 46.4202 | 562.7145 | 69.8784 | 121.577 | 84.6687 | 176.285 | 37.43 | 23.691 | 28.197 | 52.323 | 140.0157 | 34.5092 | 24.333 | 33.8258 | 66.7245 | 168.8628 | 27.1265 | 23.21 | 23.2915 | 25.0326 | 40.3023 | 496.6922 | 645.4923 | 478.7569 | 640.776 | 24.2963 | 23.768 | 30.0129 | 58.8946 | 158.7211 | 23.8708 | 25.4335 | 37.3276 | 69.4 | 159.692 | 23.7536 | 39.6517 | 51.5497 | 28.3906 | 40.4499 | 425.592 |  | 540.8881 | 440.9907 |  | 23.8924 | 24.4033 | 29.4788 | 60.5232 | 171.3841 | 24.2823 | 25.9395 | 36.8196 | 92.236 | 232.2892 | 23.8531 | 23.5622 | 23.575 | 24.6186 | 33.3854 | 260.5945 | 505.6377 | 704.215 | 746.0846 | 24.0613 | 24.9704 | 35.2879 | 89.0641 | 206.2139 | 604.4966 | 669.8516 | 599.3757 | 556.0447 | 852.5793 | 913.5246 | 526.3448 | 804.8654 | 615.8257 | 824.381 | 817.0642 | 783.8119 | 792.9161 | 767.9625 | 796.8829 | 755.3069 | 677.0775 | 825.9155 | 839.2918 | 746.2574 | 834.8899 | 794.2118 | 61.7612 | 69.2622 | 77.1112 | 40.2246 | 47.2865 | 43.9477 | 40.2386 | 74.2188 | 50.9478 | 33.426 | 23.4877 | 63.5573 | 191.7157 | 62.7637 | 22.8696 | 23.4943 | 24.6573 | 30.8382 | 178.9052 | 550.5911 | 531.8537 | 119.925 | 663.3779 | 28.0456 | 23.4085 | 28.3347 | 29.4977 | 178.9985 | 31.4848 | 25.011 | 98.8694 | 169.2939 | 29.1918 | 22.9907 | 23.0585 | 24.4571 | 34.5771 | 741.0794 | 815.6815 | 737.7623 | 844.6156 | 33.8567 | 23.1297 | 27.5477 | 66.5187 | 195.0539 | 24.4152 | 24.3573 | 27.2762 | 50.2471 | 167.1325 | 24.2668 | 23.7773 | 23.7252 | 24.91 | 33.6416 | 180.095 | 153.3499 | 468.9897 | 331.2105 | 654.9602 | 24.2045 | 24.0133 | 26.6403 | 49.5544 | 192.1656 | 24.6739 | 24.4731 | 28.8532 | 53.5996 |  | 23.9726 | 23.9958 | 23.8988 | 24.9033 | 34.1632 | 759.625 | 700.5092 | 681.3962 | 737.9813 | 24.5464 | 28.818 | 24.7844 | 54.8041 | 188.5446 | 658.3719 | 640.7998 | 650.2335 | 722.6518 | 908.0502 | 923.4802 | 949.3596 | 648.0617 | 824.4017 | 564.9776 |  | 915.2572 | 881.2395 | 900.8431 | 25.5615 | 23.6916 | 24.9732 | 334.0674 | 181.6106 | 132.4528 | 206.599 | 29.5953 | 38.6127 | 39.067 | 29.6476 | 0.001094 | -0.0098901 | 0.002761 | 0.01165 | 0.0051202 | -7.7677e-06 | 0.031337 | -0.0066903 | -0.018973 | -347.6871 | 17.8175 | -348.2472 | 18.0003 | -348.7703 | 18.4664 | -348.8134 | 17.2385 | -326.9503 | 17.7991 | -326.9595 | 17.6759 | 3800.7285 | 3975.5966 | 905.5417 | 38.8398 | -219.9182 | 157.0317
13:42 | 964 | -553.5601 |  | -50.802 | -52.9148 | -67.7709 | -41.8487 | -45.2048 | -57.7383 | -60.8202 | 0.4967 | 0.9277 | 0.7395 | 0.3228 | -493.2698 | -498.8671 | -56.0606 | -47.587 | -63.355 | -75.4327 | -26.0114 |  | -72.0131 | -72.6264 | 0.8483 | 1.4091 | 1.0138 | 0.7898 |  | 60.1484 | 57.6571 | 33.1698 | 33.8888 | 36.2851 | 68.0408 | 43.2362 | 69.3933 | 23.6939 | 27.9387 | 51.564 | 173.906 | 97.3144 | 23.6716 | 24.0605 | 26.8824 | 46.4851 | 563.5662 | 69.9906 | 121.4587 | 84.7807 | 175.7192 | 37.4731 | 23.6895 | 28.2199 | 52.4384 | 140.3305 | 34.5919 | 24.3411 | 33.8798 | 66.9154 | 169.2657 | 27.1486 | 23.2216 | 23.3054 | 25.045 | 40.3479 | 497.3872 | 645.9047 | 479.9049 | 641.6375 | 24.3633 | 23.769 | 30.042 | 59.0798 | 159.0954 | 23.8555 | 25.4688 | 37.3682 | 69.5839 | 160.2653 | 23.7084 | 39.9043 | 51.7493 | 28.4679 | 40.5619 | 426.4469 |  | 541.3699 | 442.0467 |  | 23.8601 | 24.3957 | 29.5132 | 60.9101 | 171.9601 | 24.3286 | 25.9521 | 36.8828 | 92.4157 | 232.7681 | 23.8272 | 23.5585 | 23.5838 | 24.6138 | 33.4269 | 259.0486 | 506.784 | 704.8279 | 746.4911 | 24.0584 | 24.9855 | 35.4454 | 89.1536 | 206.7507 | 605.4309 | 670.745 | 600.2859 | 557.4258 | 852.6992 | 914.0428 | 526.6783 | 805.2293 | 616.19 | 824.2587 | 829.5365 | 782.1121 | 794.1923 | 761.6872 | 795.4804 | 746.0234 | 678.016 | 826.0656 | 839.5531 | 746.6259 | 835.0663 | 794.4803 | 61.8576 | 69.3502 | 76.2517 | 40.272 | 47.4105 | 44.0316 | 40.3282 | 74.2469 | 50.9966 | 33.5128 | 23.4767 | 63.8093 | 192.2176 | 62.9211 | 22.8796 | 23.4932 | 24.6609 | 30.8654 | 179.5607 | 551.9804 | 532.5616 | 120.1214 | 663.8483 | 28.1368 | 23.4052 | 28.3463 | 29.5819 | 179.4235 | 31.6108 | 25.3503 | 98.8625 | 166.0539 | 29.2155 | 22.979 | 23.0554 | 24.4687 | 34.6232 | 742.0375 | 816.1697 | 738.4328 | 845.0886 | 33.9574 | 23.1273 | 27.5967 | 66.6765 | 195.4233 | 24.4248 | 24.3566 | 27.2902 | 50.4082 | 167.5399 | 24.2635 | 23.7829 | 23.7165 | 24.9231 | 33.6755 | 179.6315 | 152.9126 | 468.0825 | 330.6704 | 654.7402 | 24.2058 | 24.0079 | 26.6527 | 49.6783 | 192.5781 | 24.6771 | 24.4835 | 28.8629 | 53.6901 |  | 23.9683 | 23.9761 | 23.9084 | 24.9216 | 34.2096 | 760.2038 | 700.3798 | 681.3142 | 738.3323 | 24.5133 | 28.8475 | 24.7901 | 54.9062 | 188.9851 | 657.903 | 640.6539 | 653.0549 | 722.8291 | 908.7337 | 923.8952 | 949.5247 | 648.0136 | 824.3637 | 565.2615 |  | 915.605 | 880.8581 | 900.9273 | 25.5449 | 23.6837 | 24.9809 | 334.1811 | 181.7271 | 132.4537 | 206.7486 | 29.6415 | 38.6291 | 39.0883 | 29.6804 | 0.0010819 | -0.010809 | 0.0026309 | 0.011708 | 0.0050443 | -0.0004449 | 0.010459 | 0.012201 | -0.0071987 | -347.7302 | 17.8586 | -348.3026 | 18.0126 | -348.8134 | 18.4643 | -348.8134 | 17.2591 | -326.9995 | 17.8196 | -327.0241 | 17.6861 | 3860.2055 | 3970.8965 | 905.7858 | 38.8587 | -220.2376 | 157.0904
13:42 | 965 | -554.3769 |  | -50.9092 | -53.04 | -67.9648 | -41.9739 | -45.1961 | -57.739 | -60.9169 | 0.4975 | 0.9234 | 0.7407 | 0.3252 | -493.6724 | -499.9026 | -56.2909 | -47.6594 | -63.4373 | -75.4052 | -26.073 |  | -72.1427 | -72.745 | 0.8405 | 1.4016 | 1.0029 | 0.7887 |  | 60.2286 | 57.7288 | 33.2078 | 33.9271 | 36.3316 | 68.1142 | 43.2793 | 68.9498 | 23.7066 | 27.9614 | 51.668 | 174.3276 | 97.3133 | 23.6835 | 24.0566 | 26.8987 | 46.5489 | 564.3398 | 70.0438 | 121.1607 | 84.8309 | 174.9641 | 37.5121 | 23.7066 | 28.2469 | 52.5486 | 140.6318 | 34.645 | 24.3384 | 33.9324 | 67.0925 | 169.6898 | 27.1734 | 23.2301 | 23.3164 | 25.061 | 40.4032 | 497.9041 | 646.303 | 480.5807 | 642.3139 | 24.3687 | 23.7763 | 30.0802 | 59.2594 | 159.4852 | 23.8176 | 25.5058 | 37.3981 | 69.7692 | 160.8895 | 23.6552 | 40.1674 | 51.9543 | 28.5217 | 40.6557 | 427.4984 |  | 541.887 | 443.3948 |  | 23.8426 | 24.3874 | 29.5572 | 61.2781 | 172.5029 | 24.4052 | 25.9698 | 36.9538 | 92.588 | 233.2641 | 23.8237 | 23.562 | 23.588 | 24.6086 | 33.4668 | 257.3883 | 506.6906 | 704.8456 | 746.7642 | 24.0436 | 24.9882 | 35.6176 | 89.2558 | 207.2821 | 606.5941 | 671.2217 | 601.1715 | 558.6551 | 852.8518 | 914.5364 | 527.0348 | 805.7143 | 616.5782 | 824.2298 | 829.5929 | 788.9479 | 789.5961 | 763.6095 | 795.7436 | 720.5186 | 714.7708 | 827.9161 | 839.7607 | 746.9484 | 835.2041 | 794.7532 | 61.9496 | 69.4394 | 76.0728 | 40.3172 | 47.5333 | 44.1128 | 40.4024 | 74.2782 | 51.0341 | 33.5768 | 23.4774 | 64.0777 | 192.7171 | 63.1124 | 22.8684 | 23.4875 | 24.6663 | 30.8859 | 179.9975 | 553.4143 | 533.3085 | 120.3965 | 664.5492 | 28.1955 | 23.4291 | 28.3853 | 29.6202 | 179.8414 | 31.7475 | 25.6076 | 98.8746 | 162.3484 | 29.2285 | 22.968 | 23.0625 | 24.4836 | 34.6648 | 742.9993 | 816.6295 | 739.1063 | 845.5428 | 34.0507 | 23.1308 | 27.6151 | 66.8234 | 195.771 | 24.4087 | 24.3518 | 27.3189 | 50.5654 | 167.9418 | 24.2561 | 23.7846 | 23.6992 | 24.9261 | 33.7042 | 179.3805 | 152.5965 | 467.6515 | 330.3526 | 654.7765 | 24.19 | 24.0012 | 26.677 | 49.8104 | 193.0014 | 24.6711 | 24.4978 | 28.8917 | 53.7889 |  | 23.9857 | 23.9771 | 23.922 | 24.9301 | 34.2457 | 760.9927 | 700.8008 | 681.824 | 738.8124 | 24.5308 | 28.8654 | 24.8029 | 55.0107 | 189.4283 | 657.4484 | 640.3682 | 655.5876 | 722.6406 | 909.4006 | 924.3126 | 949.7029 | 647.9766 | 824.3212 | 565.4809 |  | 915.9857 | 880.5482 | 900.9642 | 25.5407 | 23.7462 | 25.0081 | 334.4924 | 181.8375 | 132.4519 | 206.9241 | 29.6431 | 38.6315 | 39.1058 | 29.6676 | 0.00075876 | -0.010714 | 0.003223 | 0.012373 | 0.0048832 | -0.00024985 | 0.02717 | -0.017784 | -0.024853 | -347.7241 | 17.7991 | -348.2441 | 17.9818 | -348.7764 | 18.4561 | -348.7764 | 17.2467 | -326.9041 | 17.7991 | -326.9441 | 17.6738 | 3797.6414 | 3970.5055 | 906.0378 | 38.8687 | -220.5608 | 157.1447
13:42 | 966 | -555.2073 |  | -51.1059 | -53.1506 | -67.9177 | -41.9779 | -45.3521 | -57.8942 | -61.0057 | 0.4983 | 0.9222 | 0.737 | 0.3245 | -494.0755 | -500.7956 | -56.3558 | -47.7597 | -63.3968 | -75.583 | -25.9588 |  | -72.228 | -72.7859 | 0.8307 | 1.3909 | 0.993 | 0.7862 |  | 60.301 | 57.8014 | 33.2415 | 33.9501 | 36.3713 | 68.1759 | 43.3222 | 67.8914 | 23.7079 | 27.9885 | 51.7668 | 174.7116 | 97.3313 | 23.6945 | 24.0607 | 26.9119 | 46.6065 | 565.0914 | 70.0666 | 120.7814 | 84.8836 | 174.1927 | 37.5495 | 23.7062 | 28.272 | 52.6624 | 140.9614 | 34.6361 | 24.3446 | 33.9979 | 67.2657 | 170.1074 | 27.1953 | 23.2733 | 23.3892 | 25.082 | 40.4717 | 498.3281 | 646.7159 | 481.3777 | 642.8714 | 24.3476 | 23.7884 | 30.1157 | 59.438 | 159.8603 | 23.8327 | 25.4775 | 37.436 | 69.9359 | 161.5409 | 23.6562 | 40.4305 | 52.1218 | 28.5674 | 40.7708 | 428.1394 |  | 542.0632 | 444.3329 |  | 23.8429 | 24.4062 | 29.5914 | 61.7029 | 173.0935 | 24.4063 | 25.9811 | 37.0291 | 92.7656 | 233.762 | 23.8349 | 23.5554 | 23.5743 | 24.6139 | 33.492 | 259.0162 | 507.3537 | 705.4846 | 747.4657 | 24.0252 | 25.0165 | 35.7998 | 89.3806 | 207.8562 | 608.3228 | 672.1186 | 601.983 | 559.632 | 853.024 | 915.0053 | 527.4183 | 806.2298 | 616.959 | 824.2851 | 832.3273 | 797.8661 | 787.9707 | 758.9936 | 797.5691 | 696.4355 | 723.7032 | 843.2612 | 839.9228 | 747.2318 | 835.2668 | 794.9911 | 62.0351 | 69.5305 | 75.9885 | 40.3631 | 47.68 | 44.2077 | 40.4863 | 74.3077 | 51.0745 | 33.5954 | 23.4971 | 64.346 | 193.2185 | 63.3019 | 22.8682 | 23.48 | 24.6741 | 30.9076 | 180.8291 | 554.8193 | 534.7003 | 120.8343 | 665.6391 | 28.183 | 23.4284 | 28.4148 | 29.601 | 180.2356 | 31.9053 | 25.8087 | 98.8616 | 159.3723 | 29.2565 | 22.9598 | 23.0684 | 24.5041 | 34.7173 | 743.9794 | 817.045 | 739.7228 | 845.9713 | 34.1385 | 23.1406 | 27.6223 | 66.9697 | 196.1277 | 24.4232 | 24.3515 | 27.3335 | 50.704 | 168.3812 | 24.1061 | 23.7912 | 23.6812 | 24.9157 | 33.7475 | 179.3239 | 152.4393 | 467.4774 | 330.1943 | 654.811 | 24.1869 | 24.0005 | 26.6849 | 49.93 | 193.4293 | 24.6802 | 24.4984 | 28.9143 | 53.885 |  | 24.0152 | 23.9866 | 23.9399 | 24.9437 | 34.2945 | 761.5926 | 701.116 | 682.1951 | 739.3576 | 24.5352 | 28.9047 | 24.7823 | 55.13 | 189.9091 | 657.4036 | 640.2319 | 656.521 | 722.328 | 910.0128 | 924.784 | 949.8772 | 647.9389 | 824.239 | 565.6235 |  | 916.3872 | 880.2857 | 900.9314 | 25.5399 | 23.8001 | 25.0137 | 334.9738 | 181.9796 | 132.4447 | 207.108 | 29.61 | 38.6174 | 39.0813 | 29.671 | 0.00067013 | -0.010742 | 0.0030394 | 0.012119 | 0.0046642 | -0.0006 | 0.013673 | -0.0035379 | -0.028072 | -347.7241 | 17.8319 | -348.2687 | 18.0126 | -348.8195 | 18.4643 | -348.8164 | 17.2652 | -326.9657 | 17.8196 | -327.0149 | 17.6882 | 3748.6823 | 3972.7536 | 906.2885 | 38.8493 | -220.8349 | 157.2122
13:42 | 967 | -555.7958 |  | -51.1579 | -53.3756 | -68.1659 | -42.1146 | -45.3756 | -57.9696 | -61.0965 | 0.4978 | 0.9142 | 0.7357 | 0.3238 | -494.355 | -501.7474 | -56.3851 | -47.8484 | -63.5647 | -75.605 | -26.1058 |  | -72.3759 | -72.8168 | 0.8224 | 1.3865 | 0.9802 | 0.7823 |  | 60.3711 | 57.8739 | 33.2736 | 33.9591 | 36.4072 | 68.2348 | 43.3655 | 67.0302 | 23.6984 | 28.0097 | 51.8608 | 175.1114 | 97.3441 | 23.687 | 24.0618 | 26.9428 | 46.6705 | 565.8039 | 70.1354 | 120.7479 | 84.9998 | 173.9175 | 37.5928 | 23.7005 | 28.3018 | 52.7784 | 141.2812 | 34.6646 | 24.3528 | 34.0584 | 67.4504 | 170.5313 | 27.1757 | 23.2568 | 23.3867 | 25.1029 | 40.5268 | 499.0808 | 647.1981 | 482.4299 | 643.4164 | 24.3247 | 23.7928 | 30.145 | 59.6254 | 160.2408 | 23.8491 | 25.4726 | 37.4755 | 70.1002 | 162.1301 | 23.709 | 40.7047 | 52.3101 | 28.6317 | 40.8587 | 427.9651 |  | 541.6683 | 444.1227 |  | 23.8789 | 24.4365 | 29.6445 | 62.125 | 173.668 | 24.4176 | 25.9932 | 37.1117 | 92.9443 | 234.2945 | 23.8307 | 23.5563 | 23.5633 | 24.6287 | 33.5213 | 261.3714 | 509.1486 | 706.7044 | 748.3997 | 24.0045 | 25.0295 | 35.9699 | 89.5172 | 208.434 | 609.7873 | 673.2682 | 602.4421 | 560.5063 | 853.1881 | 915.4429 | 527.801 | 806.6724 | 617.3078 | 824.3376 | 834.0377 | 802.9005 | 789.5695 | 740.8334 | 798.2312 | 709.7457 | 748.9663 | 854.6413 | 840.0534 | 747.4877 | 835.2541 | 795.1817 | 62.1212 | 69.6262 | 75.9243 | 40.4149 | 47.8263 | 44.3103 | 40.5665 | 74.3314 | 51.1172 | 33.5997 | 23.5119 | 64.6161 | 193.7415 | 63.4734 | 22.8694 | 23.4788 | 24.684 | 30.9401 | 181.781 | 556.2295 | 536.0438 | 121.0726 | 666.5174 | 28.1617 | 23.4245 | 28.4383 | 29.5917 | 180.644 | 32.0986 | 25.9654 | 98.8546 | 157.293 | 29.2836 | 22.9737 | 23.0568 | 24.4999 | 34.7801 | 744.9207 | 817.4402 | 740.3162 | 846.3555 | 34.2295 | 23.1458 | 27.6311 | 67.1146 | 196.5104 | 24.4483 | 24.3578 | 27.3438 | 50.8308 | 168.849 | 24.0424 | 23.7967 | 23.694 | 24.9187 | 33.7955 | 179.3624 | 152.3745 | 467.4883 | 330.1968 | 654.8783 | 24.1842 | 24.0061 | 26.7046 | 50.0512 | 193.8888 | 24.684 | 24.489 | 28.9274 | 53.9815 |  | 23.9947 | 23.9968 | 23.9432 | 24.9566 | 34.3489 | 761.9738 | 700.4926 | 681.4253 | 739.8519 | 24.5265 | 28.9597 | 24.7701 | 55.2422 | 190.3883 | 657.5066 | 640.1319 | 656.4629 | 721.847 | 910.5554 | 925.3421 | 950.033 | 647.8952 | 824.1187 | 565.7159 |  | 916.7895 | 880.077 | 900.8201 | 25.5452 | 23.7377 | 25.0087 | 335.3809 | 182.151 | 132.4398 | 207.3212 | 29.6437 | 38.6497 | 39.1047 | 29.6773 | 0.00017513 | -0.0109 | 0.0033649 | 0.012893 | 0.0046451 | -0.00039196 | 0.023773 | 0.0083964 | -0.013989 | -347.6933 | 17.8134 | -348.2472 | 17.9695 | -348.7857 | 18.4499 | -348.7734 | 17.2488 | -326.9103 | 17.8011 | -326.9503 | 17.6718 | 3727.0728 | 3975.9839 | 906.531 | 38.8772 | -221.2717 | 157.2954
13:42 | 968 | -556.1021 |  | -51.1918 | -53.4712 | -68.2057 | -41.9807 | -45.4734 | -58.1066 | -61.1546 | 0.4982 | 0.9084 | 0.7413 | 0.3236 | -494.476 | -502.4774 | -56.6047 | -47.9269 | -63.6001 | -75.7452 | -26.181 |  | -72.4211 | -72.8208 | 0.813 | 1.3819 | 0.9733 | 0.7782 |  | 60.4528 | 57.9603 | 33.32 | 33.9991 | 36.4642 | 68.3154 | 43.4191 | 66.2195 | 23.7079 | 28.0292 | 51.9665 | 175.5559 | 97.3604 | 23.6803 | 24.06 | 26.9669 | 46.7419 | 566.422 | 70.2271 | 120.838 | 85.111 | 173.8511 | 37.6354 | 23.7062 | 28.3409 | 52.9 | 141.5885 | 34.7202 | 24.3625 | 34.1088 | 67.6428 | 170.947 | 27.2437 | 23.2287 | 23.3032 | 25.0989 | 40.5564 | 499.4705 | 647.4699 | 483.0249 | 643.8594 | 24.3315 | 23.805 | 30.1906 | 59.8181 | 160.6302 | 23.8259 | 25.4849 | 37.5357 | 70.2835 | 162.5649 | 23.7007 | 40.9638 | 52.5301 | 28.702 | 40.9487 | 427.7173 |  | 541.4773 | 443.7932 |  | 23.8455 | 24.4407 | 29.6777 | 62.5582 | 174.2534 | 24.3769 | 26.0072 | 37.1875 | 93.1236 | 234.8466 | 23.8477 | 23.5606 | 23.5623 | 24.6418 | 33.5594 | 259.5277 | 510.1278 | 707.0749 | 748.7703 | 24.0727 | 24.9978 | 36.089 | 89.6278 | 209.0231 | 610.6446 | 674.2703 | 604.8301 | 561.3411 | 853.3265 | 915.8259 | 528.1609 | 806.9787 | 617.6126 | 824.2597 | 840.5794 | 804.5226 | 786.591 | 728.7232 | 796.8833 | 749.5651 | 781.5634 | 852.3133 | 840.0975 | 747.7088 | 835.1726 | 795.3126 | 62.2104 | 69.7233 | 75.9438 | 40.4603 | 47.9734 | 44.3999 | 40.6272 | 74.367 | 51.1579 | 33.6185 | 23.5308 | 64.8833 | 194.2435 | 63.6517 | 22.8526 | 23.4789 | 24.6868 | 30.9715 | 182.4715 | 557.6142 | 537.1649 | 121.1439 | 667.204 | 28.1771 | 23.4371 | 28.4806 | 29.6022 | 181.0655 | 32.3283 | 26.0918 | 98.857 | 155.9469 | 29.3131 | 22.9803 | 23.0534 | 24.4964 | 34.8354 | 745.8024 | 817.822 | 740.8181 | 846.6998 | 34.3203 | 23.1356 | 27.648 | 67.2514 | 196.8846 | 24.4088 | 24.3603 | 27.3655 | 50.962 | 169.297 | 23.9854 | 23.7925 | 23.6998 | 24.9273 | 33.8307 | 179.5475 | 152.429 | 467.7993 | 330.7095 | 655.3789 | 24.1771 | 24.0117 | 26.7294 | 50.1893 | 194.3377 | 24.6846 | 24.4884 | 28.9532 | 54.0849 |  | 23.9727 | 24.0135 | 23.8986 | 24.9296 | 34.3626 | 762.1328 | 699.4341 | 680.1016 | 740.2371 | 24.5403 | 28.9711 | 24.7876 | 55.3468 | 190.8471 | 657.5044 | 639.8233 | 655.8005 | 721.2808 | 911.0212 | 925.8647 | 950.2022 | 647.8259 | 823.9217 | 565.7464 |  | 917.1536 | 879.8972 | 900.6211 | 25.5456 | 23.7693 | 25.0126 | 335.8483 | 182.2903 | 132.4532 | 207.4805 | 29.6283 | 38.6578 | 39.1021 | 29.7099 | 0.0010682 | -0.010797 | 0.0030386 | 0.012071 | 0.005033 | -3.6395e-05 | 0.034516 | 0.004005 | -0.034049 | -347.7364 | 17.8155 | -348.2533 | 17.9798 | -348.7703 | 18.4725 | -348.798 | 17.2467 | -326.941 | 17.8134 | -326.981 | 17.6718 | 3718.492 | 3971.7653 | 906.7391 | 38.8799 | -221.4837 | 157.3717
13:42 | 969 | -556.8426 |  | -51.2226 | -53.5454 | -68.3083 | -42.0312 | -45.5886 | -58.2427 | -61.2981 | 0.499 | 0.9057 | 0.7423 | 0.3244 | -494.6601 | -503.303 | -56.6515 | -47.9402 | -63.736 | -75.8524 | -26.2498 |  | -72.5792 | -72.9699 | 0.8056 | 1.376 | 0.9689 | 0.7783 |  | 60.5345 | 58.0455 | 33.3644 | 34.046 | 36.5129 | 68.3892 | 43.4644 | 65.4425 | 23.7242 | 28.0643 | 52.064 | 175.9905 | 97.3725 | 23.6881 | 24.056 | 26.9852 | 46.8097 | 566.9716 | 70.2858 | 120.7544 | 85.205 | 173.6135 | 37.6849 | 23.7143 | 28.3481 | 53.0303 | 141.8978 | 34.7532 | 24.3734 | 34.1677 | 67.8361 | 171.3522 | 27.2494 | 23.2722 | 23.3298 | 25.0927 | 40.606 | 500.0229 | 647.7752 | 483.839 | 644.4478 | 24.3379 | 23.817 | 30.2292 | 60.0056 | 161.0105 | 23.8362 | 25.4846 | 37.584 | 70.4677 | 162.9781 | 23.701 | 41.2249 | 52.748 | 28.7696 | 41.0475 | 428.1767 |  | 541.957 | 444.2635 |  | 23.8269 | 24.4588 | 29.7047 | 63.0124 | 174.837 | 24.3037 | 26.0189 | 37.2627 | 93.2918 | 235.3932 | 23.8546 | 23.5559 | 23.5712 | 24.6538 | 33.5994 | 254.902 | 510.0287 | 706.9501 | 748.9038 | 24.0609 | 25.0176 | 36.2838 | 89.7396 | 209.5812 | 611.5793 | 675.2267 | 607.8319 | 562.2444 | 853.4419 | 916.1237 | 528.5134 | 807.1401 | 617.8519 | 824.0314 | 850.7014 | 800.5594 | 781.9977 | 736.6164 | 792.4452 | 777.9524 | 794.0514 | 848.7129 | 840.0769 | 747.9121 | 835.0674 | 795.4045 | 62.3026 | 69.8122 | 75.9619 | 40.5085 | 48.1247 | 44.4903 | 40.6957 | 74.4029 | 51.2088 | 33.6605 | 23.5535 | 65.1237 | 194.7418 | 63.8242 | 22.8504 | 23.4808 | 24.6891 | 30.9997 | 183.1925 | 558.9919 | 538.3258 | 121.371 | 667.948 | 28.2175 | 23.4248 | 28.5048 | 29.653 | 181.4844 | 32.5796 | 26.1927 | 98.8514 | 155.1693 | 29.3475 | 22.9878 | 23.0661 | 24.5126 | 34.8965 | 746.687 | 818.1763 | 741.2847 | 847.016 | 34.4164 | 23.1469 | 27.6769 | 67.3971 | 197.2608 | 24.4157 | 24.3756 | 27.4047 | 51.0886 | 169.7475 | 24.0686 | 23.7891 | 23.7152 | 24.9433 | 33.8664 | 179.9907 | 152.6973 | 468.218 | 331.2643 | 655.7217 | 24.1795 | 24.008 | 26.7404 | 50.3181 | 194.7129 | 24.6834 | 24.4922 | 28.9791 | 54.1785 |  | 23.9702 | 24.0065 | 23.9017 | 24.9354 | 34.4059 | 762.3608 | 698.6968 | 679.2076 | 740.6154 | 24.587 | 28.9894 | 24.7988 | 55.4531 | 191.3247 | 657.7982 | 639.2792 | 654.7667 | 720.9161 | 911.3896 | 926.4146 | 950.3812 | 647.7076 | 823.5957 | 565.7093 |  | 917.4822 | 879.7452 | 900.3532 | 25.5406 | 23.728 | 25.0138 | 336.3371 | 182.4633 | 132.4131 | 207.6899 | 29.6455 | 38.6657 | 39.1491 | 29.7352 | 0.0007498 | -0.011313 | 0.0025091 | 0.011657 | 0.004655 | -0.0010388 | 0.0061049 | -0.010586 | -0.018979 | -347.7241 | 17.8032 | -348.2441 | 17.9777 | -348.7703 | 18.4807 | -348.7795 | 17.2467 | -326.9318 | 17.8319 | -326.9503 | 17.6594 | 3786.215 | 3972.6312 | 906.9165 | 38.9074 | -221.8693 | 157.4382
13:42 | 970 | -557.394 |  | -51.4308 | -53.61 | -68.4162 | -42.2051 | -45.5355 | -58.2894 | -61.3651 | 0.4979 | 0.9062 | 0.7419 | 0.3231 | -494.9761 | -504.0364 | -56.6562 | -47.978 | -63.7022 | -75.803 | -26.2291 |  | -72.7768 | -73.3279 | 0.7955 | 1.3706 | 0.9589 | 0.7755 |  | 60.601 | 58.1187 | 33.3925 | 34.0638 | 36.5438 | 68.4501 | 43.4803 | 64.8683 | 23.7154 | 28.0701 | 52.1364 | 176.3989 | 97.3662 | 23.6764 | 24.0718 | 27.0177 | 46.877 | 567.4841 | 70.3702 | 120.7985 | 85.3209 | 173.5551 | 37.7376 | 23.7167 | 28.3509 | 53.1559 | 142.2193 | 34.8153 | 24.3775 | 34.2254 | 68.0268 | 171.7337 | 27.2232 | 23.2532 | 23.332 | 25.1513 | 40.6505 | 501.0269 | 648.4247 | 485.7685 | 645.3289 | 24.3741 | 23.818 | 30.2522 | 60.2005 | 161.4096 | 23.8713 | 25.4791 | 37.6244 | 70.6419 | 163.4972 | 23.6268 | 41.474 | 52.9299 | 28.8372 | 41.1339 | 429.4789 |  | 542.8575 | 445.712 |  | 23.8615 | 24.4756 | 29.7472 | 63.4806 | 175.3895 | 24.3028 | 26.041 | 37.35 | 93.457 | 235.9422 | 23.8405 | 23.5643 | 23.5935 | 24.6547 | 33.6465 | 252.5206 | 509.5267 | 706.9827 | 749.1774 | 24.0313 | 25.0293 | 36.4495 | 89.8349 | 210.1193 | 611.9829 | 676.2276 | 609.0719 | 563.2377 | 853.5176 | 916.3617 | 528.8887 | 807.1716 | 618.0536 | 823.7945 | 854.1257 | 795.7285 | 782.9128 | 751.1419 | 789.5883 | 791.6296 | 794.7274 | 851.3241 | 840.0397 | 748.126 | 834.9893 | 795.5006 | 62.3809 | 69.8991 | 75.9618 | 40.5582 | 48.2565 | 44.5707 | 40.7677 | 74.4292 | 51.254 | 33.6945 | 23.5511 | 65.3828 | 195.2389 | 64.011 | 22.8469 | 23.475 | 24.697 | 31.0292 | 183.7982 | 560.3624 | 539.1937 | 121.6218 | 668.6062 | 28.2549 | 23.4353 | 28.5359 | 29.6935 | 181.9019 | 32.8692 | 26.2745 | 98.8714 | 154.8941 | 29.367 | 22.9823 | 23.0536 | 24.5244 | 34.952 | 747.5909 | 818.4882 | 741.7644 | 847.3033 | 34.51 | 23.1555 | 27.7107 | 67.5296 | 197.6707 | 24.4401 | 24.3699 | 27.4164 | 51.2333 | 170.2187 | 24.2142 | 23.7923 | 23.7257 | 24.9546 | 33.9026 | 180.2641 | 152.8899 | 468.5752 | 331.6758 | 655.9292 | 24.1935 | 24.0058 | 26.7411 | 50.4381 | 195.1223 | 24.6731 | 24.4935 | 29.0044 | 54.2752 |  | 23.9811 | 23.9834 | 23.9357 | 24.9642 | 34.4599 | 762.7604 | 698.6178 | 679.0021 | 741.0107 | 24.6126 | 29.0024 | 24.8073 | 55.5425 | 191.7934 | 658.3422 | 638.6018 | 654.1502 | 721.1704 | 911.6793 | 927.0267 | 950.556 | 647.5301 | 823.1339 | 565.6961 |  | 917.7785 | 879.6378 | 900.0505 | 25.5448 | 23.7279 | 25.0438 | 336.907 | 182.6493 | 132.4103 | 207.8642 | 29.6724 | 38.6879 | 39.1536 | 29.7326 | 0.00065566 | -0.010787 | 0.002815 | 0.012081 | 0.0046684 | -2.0812e-06 | 0.017082 | -0.010923 | -0.029446 | -347.6994 | 17.7744 | -348.2133 | 17.951 | -348.7487 | 18.4582 | -348.7611 | 17.2344 | -326.8764 | 17.8134 | -326.9318 | 17.6533 | 3753.7303 | 3973.9065 | 907.076 | 38.9207 | -222.2007 | 157.5298
13:42 | 971 | -557.5363 |  | -51.534 | -53.6595 | -68.4829 | -42.2594 | -45.6167 | -58.3211 | -61.5017 | 0.4974 | 0.8972 | 0.745 | 0.3234 | -495.464 | -504.9315 | -56.769 | -48.0384 | -63.8027 | -75.9942 | -26.3028 |  | -72.805 | -73.414 | 0.7907 | 1.3625 | 0.9391 | 0.7723 |  | 60.6815 | 58.2039 | 33.4335 | 34.1041 | 36.5881 | 68.5232 | 43.5126 | 64.3995 | 23.7142 | 28.0762 | 52.2383 | 176.8381 | 97.3726 | 23.6759 | 24.0884 | 27.0497 | 46.9469 | 567.928 | 70.4768 | 121.0416 | 85.4378 | 173.8121 | 37.7814 | 23.7284 | 28.3903 | 53.2786 | 142.5634 | 34.8532 | 24.3829 | 34.2841 | 68.2124 | 172.1276 | 27.3424 | 23.2077 | 23.328 | 25.1693 | 40.7023 | 502.1361 | 649.0751 | 487.7781 | 646.1765 | 24.4178 | 23.8163 | 30.2849 | 60.4002 | 161.7869 | 23.8662 | 25.5479 | 37.6542 | 70.813 | 164.0248 | 23.6592 | 41.7119 | 53.1094 | 28.9151 | 41.2485 | 430.6523 |  | 543.3216 | 446.732 |  | 23.8658 | 24.4353 | 29.7804 | 63.9474 | 175.9432 | 24.3438 | 26.0639 | 37.4401 | 93.6257 | 236.4834 | 23.8391 | 23.562 | 23.588 | 24.6491 | 33.6891 | 252.4206 | 510.0974 | 707.6621 | 749.938 | 24.0344 | 25.0303 | 36.6059 | 89.9105 | 210.6852 | 611.9281 | 677.1789 | 610.015 | 564.3061 | 853.5414 | 916.5468 | 529.3153 | 807.1218 | 618.347 | 823.7559 | 843.6032 | 794.7158 | 785.2607 | 760.4933 | 790.2681 | 796.0286 | 766.5477 | 857.0646 | 840.0112 | 748.3527 | 834.9449 | 795.6175 | 62.4594 | 69.99 | 76.0042 | 40.603 | 48.3841 | 44.644 | 40.8254 | 74.4677 | 51.2951 | 33.7242 | 23.5485 | 65.6399 | 195.7285 | 64.1875 | 22.8416 | 23.4747 | 24.717 | 31.062 | 184.2858 | 561.7119 | 539.9558 | 121.8148 | 669.2532 | 28.2604 | 23.4432 | 28.5588 | 29.718 | 182.3072 | 33.2343 | 26.3508 | 98.8813 | 155.4709 | 29.3765 | 22.9738 | 23.049 | 24.5303 | 35.0022 | 748.5032 | 818.786 | 742.2741 | 847.5661 | 34.6108 | 23.144 | 27.7466 | 67.669 | 198.0854 | 24.4182 | 24.3698 | 27.4337 | 51.3871 | 170.6866 | 24.2201 | 23.7833 | 23.7078 | 24.9631 | 33.9265 | 180.6428 | 153.2414 | 469.2401 | 332.4593 | 656.6075 | 24.2156 | 24.0118 | 26.7326 | 50.5677 | 195.5642 | 24.6875 | 24.4974 | 29.0219 | 54.3717 |  | 24.0016 | 23.9902 | 23.9406 | 24.9729 | 34.4984 | 763.2787 | 699.031 | 679.2729 | 741.4655 | 24.5468 | 29.0278 | 24.8049 | 55.6539 | 192.2755 | 658.8129 | 637.9439 | 654.5251 | 721.9639 | 911.9395 | 927.5587 | 950.7687 | 647.3028 | 822.5674 | 565.7411 |  | 918.0681 | 879.5692 | 899.7639 | 25.5594 | 23.7588 | 25.0334 | 337.4181 | 182.8317 | 132.4724 | 208.0116 | 29.6898 | 38.6926 | 39.2028 | 29.7491 | 0.00064421 | -0.010619 | 0.0033435 | 0.012259 | 0.0049783 | -0.00085721 | 0.041728 | -0.00077265 | -0.012484 | -347.7364 | 17.7991 | -348.2472 | 17.9736 | -348.7703 | 18.5013 | -348.7795 | 17.3166 | -326.9195 | 17.8525 | -326.9564 | 17.6882 | 3761.5414 | 3969.8159 | 907.2195 | 38.9477 | -222.5197 | 157.6521
13:42 | 972 | -558.1234 |  | -51.579 | -53.8823 | -68.6103 | -42.3922 | -45.6654 | -58.399 | -61.5488 | 0.4982 | 0.8915 | 0.7469 | 0.3231 | -495.8262 | -505.3743 | -56.867 | -48.0241 | -63.9373 | -76.2012 | -26.3639 |  | -72.9188 | -73.5041 | 0.7738 | 1.3529 | 0.9254 | 0.7676 |  | 60.7755 | 58.2951 | 33.4767 | 34.1721 | 36.6403 | 68.5891 | 43.5649 | 63.9571 | 23.7281 | 28.1086 | 52.3414 | 177.2957 | 97.3887 | 23.6843 | 24.0848 | 27.0781 | 47.0102 | 568.345 | 70.5779 | 121.4585 | 85.5539 | 174.4179 | 37.8333 | 23.7308 | 28.4113 | 53.4011 | 142.8807 | 34.8314 | 24.3973 | 34.3374 | 68.3962 | 172.5433 | 27.3296 | 23.2145 | 23.3421 | 25.1432 | 40.7522 | 502.922 | 649.3617 | 488.401 | 646.612 | 24.3596 | 23.8204 | 30.3287 | 60.5986 | 162.1283 | 23.8678 | 25.5534 | 37.6898 | 70.9767 | 164.5608 | 23.7801 | 42.0135 | 53.2956 | 28.9747 | 41.3459 | 431.3226 |  | 543.5127 | 447.2146 |  | 23.9011 | 24.445 | 29.8186 | 64.4133 | 176.4971 | 24.3737 | 26.083 | 37.5303 | 93.8006 | 237.0135 | 23.8483 | 23.5523 | 23.586 | 24.656 | 33.7215 | 253.558 | 511.5497 | 708.7787 | 750.972 | 24.0415 | 25.0524 | 36.818 | 90.0068 | 211.2375 | 612.2306 | 677.8558 | 610.6173 | 565.3144 | 853.5275 | 916.7048 | 529.7883 | 807.0833 | 618.8001 | 823.959 | 825.7929 | 792.5778 | 781.0137 | 766.4853 | 795.8542 | 796.1548 | 746.6325 | 868.4683 | 840.0539 | 748.6185 | 834.9802 | 795.7859 | 62.5534 | 70.0846 | 76.0602 | 40.6487 | 48.5125 | 44.7305 | 40.872 | 74.5171 | 51.3447 | 33.7642 | 23.5659 | 65.9072 | 196.1833 | 64.3596 | 22.8558 | 23.4835 | 24.73 | 31.2399 | 184.7515 | 562.9892 | 540.8842 | 121.9843 | 669.9111 | 28.2739 | 23.4395 | 28.585 | 29.7553 | 182.717 | 33.6382 | 26.4101 | 98.8784 | 156.8565 | 29.3993 | 22.9812 | 23.0642 | 24.5451 | 35.0656 | 749.3 | 819.0902 | 742.7361 | 847.8395 | 34.7205 | 23.1475 | 27.7737 | 67.8158 | 198.4962 | 24.4195 | 24.3828 | 27.47 | 51.5158 | 171.1193 | 24.2499 | 23.7803 | 23.7085 | 24.978 | 33.9618 | 181.5685 | 153.9568 | 470.2175 | 333.4926 | 657.2711 | 24.2225 | 24.0249 | 26.7858 | 50.7097 | 195.993 | 24.7004 | 24.5143 | 29.0417 | 54.4683 |  | 23.9958 | 24.0095 | 23.9288 | 24.9937 | 34.5565 | 763.8844 | 699.6972 | 679.7989 | 741.9199 | 24.5246 | 29.065 | 24.8042 | 55.7656 | 192.7693 | 659.4162 | 637.3347 | 655.5669 | 722.6394 | 912.2228 | 928.097 | 950.982 | 647.0399 | 821.9404 | 565.8626 |  | 918.3709 | 879.5208 | 899.5142 | 25.5626 | 23.7845 | 25.061 | 337.8379 | 182.9715 | 132.4732 | 208.171 | 29.692 | 38.7061 | 39.2334 | 29.7319 | 0.00086578 | -0.010992 | 0.0029766 | 0.011774 | 0.0045323 | -0.0002169 | 0.0061524 | -0.01527 | -0.039366 | -347.6748 | 17.7662 | -348.2133 | 17.9346 | -348.7149 | 18.4499 | -348.758 | 17.2755 | -326.8857 | 17.8196 | -326.861 | 17.6636 | 3742.8536 | 3967.1748 | 907.3675 | 38.9697 | -222.9079 | 157.7224
13:42 | 973 | -558.7212 |  | -51.5994 | -53.9727 | -68.6609 | -42.4283 | -45.6208 | -58.448 | -61.5632 | 0.4986 | 0.8879 | 0.7468 | 0.3235 | -496.089 | -505.7523 | -56.9999 | -48.1164 | -63.9422 | -76.2258 | -26.3906 |  | -72.9933 | -73.6723 | 0.7628 | 1.3398 | 0.9106 | 0.7633 |  | 60.849 | 58.3673 | 33.5138 | 34.2239 | 36.692 | 68.6453 | 43.6084 | 63.5993 | 23.7343 | 28.1302 | 52.4218 | 177.7407 | 97.4156 | 23.6763 | 24.0787 | 27.0969 | 47.068 | 568.8341 | 70.7249 | 121.8218 | 85.6726 | 174.8167 | 37.8827 | 23.7268 | 28.4202 | 53.5316 | 143.1636 | 34.8524 | 24.4033 | 34.3842 | 68.5962 | 172.9751 | 27.2486 | 23.2575 | 23.2787 | 25.1479 | 40.7905 | 503.2237 | 649.4788 | 488.5261 | 646.8092 | 24.3484 | 23.8325 | 30.357 | 60.8038 | 162.4988 | 23.8671 | 25.5249 | 37.758 | 71.1629 | 165.0955 | 23.7014 | 42.2546 | 53.4628 | 29.0203 | 41.4332 | 431.4074 |  | 543.5622 | 447.4698 |  | 23.9205 | 24.4346 | 29.8518 | 64.9039 | 177.0774 | 24.3665 | 26.0947 | 37.6113 | 93.967 | 237.5246 | 23.8582 | 23.5502 | 23.5896 | 24.666 | 33.7586 | 256.1217 | 513.4921 | 710.0882 | 752.0703 | 24.1125 | 25.013 | 36.9473 | 90.0944 | 211.8145 | 612.9786 | 678.4104 | 610.5357 | 566.2146 | 853.4991 | 916.8459 | 530.2385 | 807.1357 | 619.3157 | 824.291 | 797.3713 | 791.2339 | 772.0444 | 769.7784 | 802.7631 | 795.934 | 748.1022 | 886.1353 | 840.1882 | 748.9281 | 835.1429 | 796.0338 | 62.6414 | 70.1775 | 76.1181 | 40.6982 | 48.637 | 44.8214 | 40.9325 | 74.5544 | 51.3882 | 33.8076 | 23.5763 | 66.2037 | 196.6145 | 64.5543 | 22.8592 | 23.4802 | 24.7298 | 31.551 | 185.1327 | 564.1436 | 541.8356 | 122.0933 | 670.6017 | 28.3074 | 23.4403 | 28.613 | 29.782 | 183.1417 | 34.0192 | 26.4528 | 98.8752 | 158.8589 | 29.415 | 22.9706 | 23.0563 | 24.5495 | 35.1204 | 750.1256 | 819.3826 | 743.1676 | 848.1277 | 34.8178 | 23.1565 | 27.7892 | 67.9515 | 198.8881 | 24.4292 | 24.3783 | 27.4781 | 51.6216 | 171.539 | 24.2557 | 23.7998 | 23.7179 | 24.9858 | 34.0038 | 181.6937 | 154.0793 | 470.1513 | 333.6337 | 657.2276 | 24.2278 | 24.0309 | 26.8161 | 50.8456 | 196.4156 | 24.6863 | 24.5125 | 29.0643 | 54.5598 |  | 23.9879 | 23.9978 | 23.9307 | 25.0014 | 34.6043 | 764.3428 | 700.5093 | 680.5257 | 742.2052 | 24.5689 | 29.0613 | 24.8372 | 55.8466 | 193.226 | 659.9217 | 636.8817 | 655.9044 | 723.0065 | 912.5348 | 928.632 | 951.1683 | 646.7504 | 821.3165 | 566.0767 |  | 918.6695 | 879.4968 | 899.3034 | 25.563 | 23.7516 | 25.0715 | 338.2657 | 183.0656 | 132.4351 | 208.3035 | 29.6624 | 38.7711 | 39.2392 | 29.7288 | 0.0014725 | -0.010826 | 0.0032785 | 0.012593 | 0.0052877 | -0.00080482 | 0.012449 | 0.006786 | -0.021736 | -347.7302 | 17.7785 | -348.2379 | 17.9531 | -348.7795 | 18.4725 | -348.798 | 17.2652 | -326.8949 | 17.8258 | -326.9257 | 17.7046 | 3799.0368 | 3978.8705 | 907.5187 | 39.0051 | -223.0902 | 157.7503
13:42 | 974 | -559.3485 |  | -51.615 | -54.0225 | -68.6942 | -42.4066 | -45.7547 | -58.5046 | -61.7984 | 0.4971 | 0.8766 | 0.7482 | 0.3219 | -496.5264 | -506.3763 | -57.0466 | -48.0952 | -64.115 | -76.2748 | -26.3211 |  | -73.0992 | -73.7239 | 0.748 | 1.3314 | 0.8961 | 0.7618 |  | 60.9149 | 58.4324 | 33.5536 | 34.2586 | 36.7338 | 68.7123 | 43.6649 | 63.3682 | 23.7351 | 28.1534 | 52.5154 | 178.1976 | 97.4394 | 23.6847 | 24.0799 | 27.1163 | 47.1411 | 569.3486 | 70.8333 | 121.8973 | 85.7848 | 174.7221 | 37.952 | 23.731 | 28.4532 | 53.6698 | 143.4768 | 34.908 | 24.4126 | 34.4515 | 68.7901 | 173.3681 | 27.2952 | 23.2374 | 23.2821 | 25.1758 | 40.8587 | 503.5577 | 649.754 | 489.1523 | 647.0946 | 24.369 | 23.8399 | 30.3836 | 61.0046 | 162.8677 | 23.8732 | 25.529 | 37.8191 | 71.3546 | 165.592 | 23.7387 | 42.5449 | 53.6913 | 29.0815 | 41.5385 | 431.1102 |  | 543.5822 | 447.235 |  | 23.9012 | 24.4493 | 29.8873 | 65.3948 | 177.6558 | 24.3213 | 26.1141 | 37.6813 | 94.1254 | 238.0465 | 23.8625 | 23.5574 | 23.5824 | 24.6771 | 33.7944 | 257.7517 | 515.5389 | 711.3636 | 753.0266 | 24.1061 | 25.0061 | 37.1101 | 90.1842 | 212.4245 | 613.9365 | 679.2841 | 609.6101 | 567.0489 | 853.4683 | 916.9639 | 530.626 | 807.2816 | 619.702 | 824.6225 | 771.7086 | 792.7806 | 768.3655 | 772.128 | 804.8854 | 793.2195 | 741.237 | 901.0565 | 840.4387 | 749.2594 | 835.4913 | 796.3986 | 62.7221 | 70.2708 | 76.1738 | 40.7542 | 48.7917 | 44.924 | 41.0095 | 74.5911 | 51.4322 | 33.8448 | 23.568 | 66.4762 | 197.0952 | 64.7557 | 22.8647 | 23.4814 | 24.7317 | 31.8661 | 185.8588 | 565.1989 | 543.286 | 122.4661 | 671.4741 | 28.3269 | 23.4647 | 28.662 | 29.8057 | 183.5738 | 34.4392 | 26.4882 | 98.8682 | 161.0604 | 29.4361 | 22.9724 | 23.0514 | 24.5653 | 35.1766 | 750.9838 | 819.6506 | 743.6143 | 848.3996 | 34.9183 | 23.1713 | 27.8117 | 68.0916 | 199.2784 | 24.3993 | 24.3846 | 27.4923 | 51.7204 | 171.9597 | 24.2756 | 23.8033 | 23.7172 | 24.9813 | 34.0425 | 181.2433 | 153.7772 | 469.5201 | 333.2389 | 656.9592 | 24.2261 | 24.0302 | 26.8104 | 50.9747 | 196.8307 | 24.6936 | 24.5126 | 29.0856 | 54.6426 |  | 23.9842 | 23.996 | 23.9349 | 24.99 | 34.6371 | 764.7849 | 701.1607 | 681.1469 | 742.3391 | 24.5461 | 29.083 | 24.8447 | 55.9493 | 193.721 | 660.0333 | 636.9204 | 655.8328 | 722.8968 | 912.8741 | 929.1052 | 951.3762 | 646.4794 | 820.7741 | 566.2549 |  | 918.9793 | 879.4816 | 899.1382 | 25.568 | 23.7359 | 25.0693 | 338.7336 | 183.1693 | 132.4315 | 208.4809 | 29.7317 | 38.7949 | 39.2866 | 29.7646 | 0.00023872 | -0.011312 | 0.0026093 | 0.012016 | 0.0042131 | -0.0004915 | 0.013177 | -0.00021199 | -0.026225 | -347.761 | 17.7806 | -348.2195 | 17.9407 | -348.7795 | 18.4746 | -348.7918 | 17.2693 | -326.9041 | 17.8217 | -326.9041 | 17.6677 | 3786.5723 | 3960.9482 | 907.6734 | 39.0408 | -223.3276 | 157.8004
13:42 | 975 | -559.939 |  | -51.707 | -54.1331 | -68.828 | -42.5483 | -45.8629 | -58.5925 | -61.9323 | 0.499 | 0.8692 | 0.7507 | 0.3236 | -496.9523 | -507.1643 | -57.142 | -48.2065 | -64.1277 | -76.4327 | -26.3215 |  | -73.1591 | -73.7456 | 0.7362 | 1.3214 | 0.8825 | 0.7612 |  | 60.984 | 58.5007 | 33.5913 | 34.2945 | 36.778 | 68.776 | 43.723 | 63.2125 | 23.7397 | 28.1756 | 52.6015 | 178.6775 | 97.4729 | 23.6986 | 24.095 | 27.1442 | 47.216 | 569.9063 | 70.919 | 121.9691 | 85.8944 | 174.7584 | 38.0133 | 23.7326 | 28.5052 | 53.8118 | 143.8161 | 34.9141 | 24.4243 | 34.5118 | 68.983 | 173.7254 | 27.3327 | 23.2143 | 23.2995 | 25.1798 | 40.9176 | 504.5047 | 650.3355 | 490.5589 | 647.713 | 24.3522 | 23.8386 | 30.4175 | 61.1984 | 163.2047 | 23.8634 | 25.5175 | 37.8596 | 71.5296 | 166.1029 | 23.7946 | 42.869 | 53.9083 | 29.1282 | 41.6258 | 430.888 |  | 543.8809 | 447.1013 |  | 23.8856 | 24.5205 | 29.9375 | 65.8977 | 178.1936 | 24.3279 | 26.1363 | 37.7614 | 94.2937 | 238.6034 | 23.8521 | 23.5622 | 23.5729 | 24.6867 | 33.8307 | 259.0516 | 516.847 | 712.1916 | 753.6856 | 24.0541 | 25.0569 | 37.3178 | 90.2816 | 213.0347 | 614.6575 | 680.1995 | 608.5058 | 567.9942 | 853.4606 | 917.0653 | 530.9782 | 807.5111 | 619.8628 | 824.7613 | 779.0982 | 794.7941 | 767.9776 | 771.962 | 807.0557 | 787.0313 | 749.1543 | 890.3491 | 840.8152 | 749.6224 | 836.0311 | 796.9007 | 62.8088 | 70.3663 | 76.234 | 40.7998 | 48.956 | 45.026 | 41.0695 | 74.6298 | 51.4823 | 33.8713 | 23.5774 | 66.7471 | 197.6325 | 64.9551 | 22.8645 | 23.4869 | 24.741 | 32.1757 | 186.6275 | 566.2028 | 544.6288 | 122.7524 | 672.1543 | 28.3387 | 23.4747 | 28.6951 | 29.8465 | 184.0055 | 34.9121 | 26.5182 | 98.8712 | 162.2665 | 29.475 | 22.9818 | 23.0591 | 24.5897 | 35.2378 | 751.6687 | 819.9083 | 743.9114 | 848.6652 | 35.0242 | 23.1809 | 27.862 | 68.2356 | 199.69 | 24.395 | 24.3939 | 27.5166 | 51.8915 | 172.3917 | 24.2835 | 23.777 | 23.7096 | 24.9818 | 34.0799 | 181.0153 | 153.5669 | 468.9601 | 332.9905 | 656.7595 | 24.2184 | 24.0358 | 26.8453 | 51.1049 | 197.2553 | 24.696 | 24.5189 | 29.1145 | 54.7415 |  | 24.0012 | 23.9904 | 23.9455 | 25.0028 | 34.6759 | 765.2153 | 701.7172 | 681.7178 | 742.4761 | 24.5195 | 29.1202 | 24.8519 | 56.0555 | 194.2115 | 659.8339 | 637.0439 | 655.9577 | 722.3809 | 913.2277 | 929.6013 | 951.52 | 646.2709 | 820.3296 | 566.346 |  | 919.2961 | 879.4868 | 899.0184 | 25.5779 | 23.7667 | 25.0904 | 339.277 | 183.3042 | 132.4856 | 208.6494 | 29.7202 | 38.7836 | 39.2898 | 29.7741 | 0.00053669 | -0.010499 | 0.0018993 | 0.011821 | 0.0053047 | -7.5971e-05 | 0.026896 | -0.011306 | -0.022854 | -347.6687 | 17.7457 | -348.1764 | 17.9264 | -348.7672 | 18.4664 | -348.7672 | 17.2426 | -326.8303 | 17.8073 | -326.8672 | 17.6656 | 3789.4164 | 3979.705 | 907.8345 | 39.0367 | -223.6792 | 157.8949
13:42 | 976 | -560.7257 |  | -51.7897 | -54.1891 | -68.7849 | -42.5167 | -46.0253 | -58.8452 | -62.0316 | 0.4989 | 0.8681 | 0.7528 | 0.3242 | -497.3731 | -507.8803 | -57.3193 | -48.1757 | -64.2127 | -76.5034 | -26.3566 |  | -73.2804 | -73.8233 | 0.7216 | 1.3071 | 0.8701 | 0.7581 |  | 61.0644 | 58.5709 | 33.6337 | 34.333 | 36.8273 | 68.843 | 43.7859 | 63.0359 | 23.7591 | 28.2134 | 52.6899 | 179.1601 | 97.4926 | 23.7024 | 24.1051 | 27.1628 | 47.2766 | 570.5042 | 71.038 | 122.2858 | 86.0231 | 175.2067 | 38.0493 | 23.7363 | 28.5046 | 53.9551 | 144.1347 | 34.977 | 24.4304 | 34.5603 | 69.1745 | 174.1284 | 27.2913 | 23.21 | 23.2882 | 25.2009 | 40.9551 | 505.5917 | 650.9846 | 492.357 | 648.4658 | 24.3921 | 23.8443 | 30.4468 | 61.3999 | 163.5661 | 23.8682 | 25.5505 | 37.8974 | 71.7041 | 166.6518 | 23.806 | 43.131 | 54.1034 | 29.1802 | 41.6885 | 431.1442 |  | 544.6441 | 447.9419 |  | 23.9087 | 24.5266 | 29.9722 | 66.398 | 178.717 | 24.3435 | 26.1496 | 37.8563 | 94.4733 | 239.1609 | 23.8572 | 23.5571 | 23.5865 | 24.6834 | 33.8699 | 260.5788 | 518.0299 | 712.7382 | 754.2023 | 24.1251 | 25.0405 | 37.4395 | 90.3552 | 213.6382 | 615.643 | 680.7804 | 607.3543 | 569.3479 | 853.4801 | 917.1683 | 531.2992 | 807.8407 | 619.8165 | 824.6482 | 805.5866 | 802.4371 | 767.4627 | 768.4716 | 808.3542 | 783.8841 | 721.2702 | 860.2352 | 841.2492 | 750.0078 | 836.6771 | 797.4966 | 62.891 | 70.4597 | 76.3043 | 40.8392 | 49.0927 | 45.1125 | 41.1179 | 74.665 | 51.5235 | 33.9055 | 23.6078 | 67.027 | 198.1594 | 65.1501 | 22.8541 | 23.4889 | 24.7498 | 32.4565 | 187.0331 | 567.165 | 545.5556 | 122.7641 | 672.6983 | 28.35 | 23.4893 | 28.7438 | 29.8601 | 184.4286 | 35.3687 | 26.5555 | 98.868 | 162.6501 | 29.5034 | 22.9714 | 23.0599 | 24.5954 | 35.2906 | 752.2986 | 820.1809 | 744.137 | 848.9415 | 35.1266 | 23.1726 | 27.8887 | 68.3779 | 200.1036 | 24.4248 | 24.3947 | 27.5372 | 52.0547 | 172.8318 | 24.2672 | 23.776 | 23.7034 | 25.0061 | 34.113 | 180.7461 | 153.3155 | 468.4482 | 332.7145 | 656.6495 | 24.2064 | 24.0264 | 26.8622 | 51.2323 | 197.6733 | 24.678 | 24.5035 | 29.1267 | 54.8268 |  | 24.0237 | 23.9774 | 23.9616 | 25.0092 | 34.7096 | 765.5735 | 702.1446 | 682.2803 | 742.6631 | 24.5708 | 29.1556 | 24.8686 | 56.1643 | 194.6822 | 659.5964 | 636.6421 | 656.4752 | 722.067 | 913.5638 | 930.0759 | 951.5765 | 646.104 | 819.9238 | 566.3721 |  | 919.617 | 879.5206 | 898.9049 | 25.5775 | 23.7175 | 25.1211 | 339.6879 | 183.4707 | 132.5381 | 208.8468 | 29.7186 | 38.7954 | 39.2793 | 29.7799 | 0.00013111 | -0.011557 | 0.0028998 | 0.012003 | 0.0046699 | -0.00038841 | 0.011717 | 0.013465 | -0.030926 | -347.7825 | 17.7826 | -348.2564 | 17.9572 | -348.7641 | 18.4746 | -348.8134 | 17.255 | -326.9072 | 17.8504 | -326.9072 | 17.6841 | 3790.2579 | 3975.4598 | 907.9884 | 39.0373 | -223.9604 | 158.0044
13:42 | 977 | -561.4731 |  | -51.9207 | -54.2684 | -68.9493 | -42.5512 | -45.9887 | -58.9194 | -62.1696 | 0.4988 | 0.867 | 0.7515 | 0.3245 | -497.7392 | -508.4986 | -57.2887 | -48.2144 | -64.3607 | -76.6017 | -26.4138 |  | -73.3578 | -73.9739 | 0.7125 | 1.2933 | 0.8603 | 0.7577 |  | 61.1426 | 58.6502 | 33.6776 | 34.3825 | 36.8696 | 68.9158 | 43.8557 | 62.8929 | 23.7695 | 28.2218 | 52.7792 | 179.6465 | 97.4725 | 23.6992 | 24.1086 | 27.1812 | 47.3393 | 571.0953 | 71.1441 | 122.6912 | 86.1441 | 175.8356 | 38.1009 | 23.739 | 28.4897 | 54.0851 | 144.4482 | 35.0393 | 24.4358 | 34.6253 | 69.366 | 174.551 | 27.2824 | 23.2118 | 23.3261 | 25.2307 | 41.0168 | 506.4819 | 651.4522 | 493.6709 | 649.199 | 24.4127 | 23.8564 | 30.4845 | 61.613 | 163.96 | 23.9023 | 25.5589 | 37.9492 | 71.8827 | 167.1979 | 23.8221 | 43.3838 | 54.2805 | 29.2496 | 41.8047 | 431.1219 |  | 544.7467 | 448.4245 |  | 23.9283 | 24.5096 | 29.9949 | 66.9186 | 179.2576 | 24.3657 | 26.1586 | 37.9465 | 94.6526 | 239.6795 | 23.8662 | 23.5566 | 23.5953 | 24.6871 | 33.8995 | 259.3145 | 519.0171 | 713.053 | 754.5504 | 24.1304 | 25.046 | 37.5919 | 90.4391 | 214.1973 | 616.7686 | 681.244 | 606.0833 | 571.0342 | 853.5276 | 917.2357 | 531.5944 | 808.2148 | 619.6395 | 824.4033 | 828.4802 | 808.0928 | 772.3011 | 757.2787 | 808.5166 | 785.3439 | 659.4834 | 834.0537 | 841.7188 | 750.4088 | 837.4002 | 798.1534 | 62.9792 | 70.5496 | 76.3759 | 40.8898 | 49.2253 | 45.2069 | 41.1728 | 74.7002 | 51.5649 | 33.9436 | 23.6428 | 67.2831 | 198.6264 | 65.3239 | 22.8641 | 23.4859 | 24.7504 | 32.6697 | 187.4174 | 568.0322 | 546.5797 | 122.7331 | 673.1927 | 28.3772 | 23.4907 | 28.7782 | 29.8879 | 184.8524 | 35.834 | 26.5854 | 98.8707 | 163.2264 | 29.544 | 22.9737 | 23.059 | 24.6028 | 35.3477 | 752.9143 | 820.4537 | 744.375 | 849.215 | 35.2394 | 23.1638 | 27.8859 | 68.5095 | 200.5064 | 24.4385 | 24.382 | 27.5272 | 52.1634 | 173.244 | 24.1909 | 23.7904 | 23.723 | 25.0229 | 34.1554 | 180.8813 | 153.4054 | 468.8841 | 333.1755 | 657.1523 | 24.1945 | 24.0258 | 26.8759 | 51.3641 | 198.0921 | 24.6966 | 24.5058 | 29.1472 | 54.9232 |  | 23.9818 | 23.9988 | 23.9345 | 25.0006 | 34.738 | 765.8893 | 702.4484 | 682.7081 | 742.8236 | 24.5552 | 29.1902 | 24.8458 | 56.2853 | 195.1882 | 659.5213 | 635.7457 | 657.5647 | 722.1167 | 913.8663 | 930.4834 | 951.6387 | 645.9413 | 819.4715 | 566.3949 |  | 919.9367 | 879.5698 | 898.8237 | 25.6005 | 23.7396 | 25.1267 | 340.0376 | 183.6345 | 132.5945 | 209.0114 | 29.7246 | 38.8372 | 39.2796 | 29.7787 | 0.00096739 | -0.011218 | 0.0023283 | 0.011382 | 0.0045642 | -9.2199e-05 | 0.018136 | -0.00045076 | -0.038251 | -347.6871 | 17.7395 | -348.1641 | 17.8976 | -348.7487 | 18.4746 | -348.7549 | 17.2365 | -326.818 | 17.7909 | -326.8149 | 17.6533 | 3823.4397 | 3973.5111 | 908.1352 | 39.0584 | -224.3069 | 158.1145
13:42 | 978 | -562.2529 |  | -52.0212 | -54.3716 | -68.8651 | -42.5373 | -46.0209 | -59.0748 | -62.2174 | 0.4991 | 0.8625 | 0.7548 | 0.3234 | -498.0432 | -509.1701 | -57.338 | -48.3328 | -64.5181 | -76.6171 | -26.5047 |  | -73.491 | -74.0682 | 0.7006 | 1.2851 | 0.8463 | 0.7547 |  | 61.2084 | 58.7264 | 33.7129 | 34.4401 | 36.9163 | 68.9837 | 43.9122 | 62.7318 | 23.7602 | 28.2057 | 52.8577 | 180.1446 | 97.4616 | 23.7023 | 24.1166 | 27.2183 | 47.4155 | 571.6855 | 71.2447 | 122.9369 | 86.2496 | 176.11 | 38.1661 | 23.7556 | 28.5215 | 54.2266 | 144.7524 | 35.0313 | 24.4354 | 34.7081 | 69.5652 | 174.9471 | 27.3396 | 23.2403 | 23.3415 | 25.2572 | 41.0719 | 506.9452 | 651.6753 | 494.0602 | 649.6072 | 24.3635 | 23.8532 | 30.5185 | 61.8234 | 164.3156 | 23.8866 | 25.5629 | 37.996 | 72.0703 | 167.7209 | 23.8198 | 43.6632 | 54.4788 | 29.3303 | 41.9367 | 430.0472 |  | 543.6508 | 447.2398 |  | 23.9296 | 24.5304 | 30.0469 | 67.4379 | 179.7567 | 24.3829 | 26.1753 | 38.0389 | 94.8428 | 240.2121 | 23.868 | 23.5488 | 23.5775 | 24.7081 | 33.9304 | 257.9005 | 519.649 | 713.4164 | 755.0275 | 24.0433 | 25.0782 | 37.791 | 90.5254 | 214.7557 | 617.2608 | 681.4707 | 605.1112 | 572.5174 | 853.6211 | 917.2129 | 531.89 | 808.5565 | 619.3736 | 824.0818 | 840.5946 | 805.6794 | 779.6338 | 753.5451 | 808.5009 | 787.0596 | 638.032 | 821.7242 | 842.2367 | 750.8288 | 838.1509 | 798.8472 | 63.0716 | 70.6407 | 76.4496 | 40.937 | 49.3807 | 45.3181 | 41.2426 | 74.7324 | 51.6128 | 33.9787 | 23.6382 | 67.5487 | 199.1058 | 65.4934 | 22.8691 | 23.4802 | 24.7603 | 32.8166 | 187.8258 | 568.766 | 547.6056 | 122.7191 | 673.5922 | 28.4046 | 23.4732 | 28.7814 | 29.9252 | 185.2774 | 36.3313 | 26.6014 | 98.8871 | 163.9924 | 29.5687 | 22.9862 | 23.0655 | 24.6147 | 35.4093 | 753.4587 | 820.6629 | 744.5469 | 849.4382 | 35.3464 | 23.1687 | 27.9125 | 68.6423 | 200.916 | 24.5061 | 24.3871 | 27.5399 | 52.3002 | 173.636 | 24.0046 | 23.7912 | 23.7284 | 25.0188 | 34.2013 | 181.5188 | 153.8436 | 469.4711 | 333.9984 | 657.6482 | 24.2011 | 24.0417 | 26.8904 | 51.5059 | 198.5308 | 24.7013 | 24.5203 | 29.1831 | 55.0376 |  | 23.9771 | 24.0059 | 23.9361 | 25.0126 | 34.7858 | 766.2565 | 702.5071 | 682.8583 | 742.9451 | 24.5569 | 29.2054 | 24.8419 | 56.3884 | 195.6746 | 659.9093 | 634.5354 | 658.6139 | 721.9067 | 914.1253 | 930.8631 | 951.7157 | 645.7362 | 818.9058 | 566.4769 |  | 920.2575 | 879.7105 | 898.76 | 25.5972 | 23.7683 | 25.1248 | 340.3499 | 183.7906 | 132.6073 | 209.1658 | 29.7711 | 38.8218 | 39.2382 | 29.7678 | 0.0010553 | -0.010552 | 0.0026745 | 0.011846 | 0.0047152 | -0.00061289 | 0.030007 | -0.022816 | -0.02348 | -347.7302 | 17.758 | -348.2349 | 17.9366 | -348.7426 | 18.4623 | -348.7549 | 17.2406 | -326.8703 | 17.8463 | -326.9287 | 17.6841 | 3929.1492 | 3975.4483 | 908.2833 | 39.03 | -224.5921 | 158.1989
13:42 | 979 | -562.9566 |  | -52.0467 | -54.5209 | -69.0475 | -42.6485 | -46.1002 | -59.113 | -62.2987 | 0.5003 | 0.8577 | 0.7549 | 0.3243 | -498.3978 | -509.8713 | -57.3775 | -48.4226 | -64.6555 | -76.5897 | -26.5733 |  | -73.6273 | -74.0087 | 0.6887 | 1.2701 | 0.8302 | 0.751 |  | 61.2784 | 58.8055 | 33.7565 | 34.4869 | 36.9699 | 69.0506 | 43.9728 | 62.5071 | 23.7554 | 28.2116 | 52.9368 | 180.6423 | 97.4681 | 23.7176 | 24.1173 | 27.2467 | 47.4864 | 572.2581 | 71.389 | 123.0226 | 86.3765 | 176.0463 | 38.2447 | 23.7494 | 28.5462 | 54.3696 | 145.063 | 35.0432 | 24.445 | 34.7741 | 69.7567 | 175.3329 | 27.3621 | 23.2291 | 23.3078 | 25.2872 | 41.1024 | 507.2824 | 651.9453 | 494.5406 | 649.9046 | 24.3421 | 23.8502 | 30.5356 | 62.0329 | 164.6466 | 23.8849 | 25.5818 | 38.0375 | 72.2491 | 168.2792 | 23.8377 | 43.9516 | 54.7057 | 29.4205 | 42.036 | 429.0697 |  | 542.9327 | 445.9319 |  | 23.935 | 24.5673 | 30.0983 | 67.9435 | 180.2314 | 24.371 | 26.1956 | 38.128 | 95.0301 | 240.7494 | 23.8602 | 23.5486 | 23.5628 | 24.7257 | 33.9566 | 259.5731 | 520.77 | 714.1291 | 755.7992 | 24.0902 | 25.0829 | 37.9508 | 90.5861 | 215.3564 | 617.9119 | 681.5906 | 604.2951 | 573.6375 | 853.7509 | 917.153 | 532.1876 | 808.8551 | 619.0362 | 823.6976 | 844.7993 | 801.7179 | 783.8665 | 758.6877 | 804.5762 | 789.6691 | 666.7251 | 825.1658 | 842.729 | 751.2417 | 838.8592 | 799.5213 | 63.1478 | 70.7297 | 76.5293 | 40.9815 | 49.5413 | 45.4283 | 41.308 | 74.7628 | 51.6596 | 33.991 | 23.6351 | 67.8258 | 199.596 | 65.6783 | 22.8598 | 23.4863 | 24.7709 | 32.9389 | 188.188 | 569.392 | 548.5432 | 122.8256 | 673.9823 | 28.403 | 23.4877 | 28.8144 | 29.9317 | 185.6939 | 36.8279 | 26.6281 | 98.8941 | 164.7277 | 29.5676 | 22.987 | 23.066 | 24.6279 | 35.4693 | 753.9616 | 820.8392 | 744.7444 | 849.6187 | 35.4416 | 23.1737 | 27.9689 | 68.7834 | 201.352 | 24.526 | 24.3896 | 27.5661 | 52.4661 | 174.0014 | 24.0024 | 23.7962 | 23.7082 | 25.0297 | 34.2389 | 181.8454 | 154.0315 | 469.3795 | 334.3893 | 657.6931 | 24.1775 | 24.0353 | 26.9147 | 51.6411 | 198.96 | 24.6979 | 24.5242 | 29.2125 | 55.1424 |  | 23.9746 | 24.0038 | 23.9434 | 25.0286 | 34.8426 | 766.9141 | 702.6646 | 683.2806 | 743.2592 | 24.5856 | 29.2412 | 24.8448 | 56.488 | 196.1656 | 660.6084 | 633.3187 | 659.9294 | 721.6922 | 914.3219 | 931.1855 | 951.7847 | 645.455 | 818.2205 | 566.6139 |  | 920.5508 | 879.923 | 898.6582 | 25.5692 | 23.7701 | 25.1073 | 340.6907 | 183.9745 | 132.6136 | 209.3649 | 29.7683 | 38.8411 | 39.259 | 29.7997 | 0.00034843 | -0.010465 | 0.0032592 | 0.012386 | 0.0047094 | -0.00028416 | 0.031107 | -0.0029977 | -0.010886 | -347.7394 | 17.7395 | -348.1549 | 17.8894 | -348.718 | 18.4541 | -348.7672 | 17.2488 | -326.8087 | 17.8175 | -326.8118 | 17.6533 | 3907.0205 | 3971.1219 | 908.416 | 39.05 | -224.8958 | 158.294
13:42 | 980 | -563.6418 |  | -52.1763 | -54.5528 | -69.0023 | -42.6844 | -46.09 | -59.27 | -62.3174 | 0.5011 | 0.8583 | 0.752 | 0.3223 | -498.8269 | -510.5102 | -57.5076 | -48.4736 | -64.6344 | -76.7379 | -26.5616 |  | -73.7768 | -74.1562 | 0.6795 | 1.2605 | 0.8201 | 0.7492 |  | 61.354 | 58.8892 | 33.797 | 34.5244 | 37.0177 | 69.1248 | 44.0256 | 62.2503 | 23.7716 | 28.2492 | 53.0495 | 181.1759 | 97.4532 | 23.6997 | 24.1177 | 27.2708 | 47.5477 | 572.7923 | 71.4824 | 123.1191 | 86.4874 | 176.126 | 38.3267 | 23.7508 | 28.5843 | 54.5139 | 145.3924 | 35.1163 | 24.471 | 34.8369 | 69.9677 | 175.7522 | 27.3275 | 23.2033 | 23.3248 | 25.3025 | 41.1567 | 508.1159 | 652.5037 | 495.8478 | 650.4477 | 24.3974 | 23.8628 | 30.5704 | 62.2572 | 165.0106 | 23.9031 | 25.6006 | 38.0836 | 72.4326 | 168.8597 | 23.8259 | 44.1985 | 54.8618 | 29.4833 | 42.1289 | 428.3004 |  | 542.6336 | 445.1229 |  | 23.9274 | 24.5693 | 30.1347 | 68.4692 | 180.7301 | 24.4205 | 26.2079 | 38.2191 | 95.1868 | 241.2798 | 23.8417 | 23.5527 | 23.5638 | 24.7269 | 33.9937 | 262.3009 | 522.327 | 714.8634 | 756.4245 | 24.0662 | 25.136 | 38.1626 | 90.6572 | 215.9098 | 618.2314 | 682.1403 | 603.315 | 574.7446 | 853.8885 | 917.0378 | 532.4739 | 809.0628 | 618.657 | 823.2256 | 838.9022 | 799.3599 | 785.2244 | 758.5229 | 799.0605 | 789.0833 | 719.5373 | 834.618 | 843.1563 | 751.6275 | 839.5133 | 800.1437 | 63.225 | 70.8205 | 76.6068 | 41.0303 | 49.6834 | 45.5149 | 41.3632 | 74.7939 | 51.6965 | 34.0145 | 23.6515 | 68.1096 | 200.0138 | 65.865 | 22.8581 | 23.5004 | 24.7834 | 33.0481 | 188.4464 | 569.9785 | 549.3413 | 122.9274 | 674.2095 | 28.4103 | 23.4987 | 28.8501 | 29.9562 | 186.1114 | 37.3546 | 26.6585 | 98.8934 | 165.5739 | 29.5952 | 22.9828 | 23.0636 | 24.6439 | 35.524 | 754.4256 | 821.0085 | 744.9141 | 849.7942 | 35.5395 | 23.1712 | 27.9963 | 68.9226 | 201.7852 | 24.4576 | 24.387 | 27.5726 | 52.645 | 174.3592 | 24.1418 | 23.798 | 23.7078 | 25.0284 | 34.2807 | 182.0061 | 154.2918 | 469.5825 | 334.9115 | 658.0953 | 24.1737 | 24.0348 | 26.9326 | 51.7805 | 199.3632 | 24.6935 | 24.5315 | 29.2349 | 55.2433 |  | 23.9408 | 23.9992 | 23.9534 | 25.0315 | 34.8861 | 767.3274 | 702.8898 | 683.4706 | 743.6907 | 24.5976 | 29.2907 | 24.8561 | 56.5954 | 196.6572 | 661.4516 | 632.3632 | 660.9631 | 721.9045 | 914.4553 | 931.443 | 951.8734 | 645.1291 | 817.4667 | 566.8027 |  | 920.8523 | 880.1647 | 898.5643 | 25.5634 | 23.7915 | 25.1262 | 341.1008 | 184.184 | 132.6596 | 209.5386 | 29.7709 | 38.8368 | 39.2903 | 29.8092 | 0.0012343 | -0.010451 | 0.0028301 | 0.01212 | 0.0050521 | -0.00052639 | 0.020217 | -0.0097486 | -0.030523 | -347.6748 | 17.7252 | -348.2072 | 17.9223 | -348.7703 | 18.4623 | -348.7549 | 17.2262 | -326.8149 | 17.8175 | -326.8641 | 17.6861 | 3922.1193 | 3975.8032 | 908.5349 | 39.0636 | -225.1301 | 158.4218
13:42 | 981 | -564.4286 |  | -52.2669 | -54.5352 | -69.1179 | -42.7336 | -46.1936 | -59.3726 | -62.4667 | 0.5051 | 0.857 | 0.7538 | 0.3234 | -499.2332 | -511.2796 | -57.6897 | -48.5955 | -64.6982 | -76.9009 | -26.6285 |  | -73.7886 | -74.2732 | 0.6706 | 1.2479 | 0.8093 | 0.7465 |  | 61.4264 | 58.9757 | 33.8333 | 34.5644 | 37.0608 | 69.198 | 44.063 | 62.0958 | 23.7779 | 28.2833 | 53.1694 | 181.6368 | 97.4492 | 23.6876 | 24.1163 | 27.2984 | 47.6178 | 573.2595 | 71.5223 | 123.2489 | 86.585 | 176.2798 | 38.4029 | 23.7804 | 28.6526 | 54.6745 | 145.7256 | 35.2066 | 24.4982 | 34.908 | 70.1929 | 176.1606 | 27.4001 | 23.201 | 23.3487 | 25.309 | 41.2032 | 509.0858 | 653.1216 | 497.4674 | 651.1211 | 24.4421 | 23.8763 | 30.6194 | 62.4852 | 165.3655 | 23.8987 | 25.6385 | 38.1253 | 72.6177 | 169.3928 | 23.7772 | 44.4646 | 55.0697 | 29.5664 | 42.2488 | 428.3036 |  | 542.7495 | 445.1237 |  | 23.9117 | 24.5628 | 30.1703 | 68.9617 | 181.1811 | 24.4216 | 26.2205 | 38.3079 | 95.3368 | 241.8455 | 23.8484 | 23.5479 | 23.5599 | 24.7285 | 34.0307 | 262.0426 | 523.538 | 715.0981 | 756.5298 | 23.9862 | 25.1666 | 38.3801 | 90.7338 | 216.4415 | 617.7231 | 682.94 | 603.7172 | 575.8424 | 854.0351 | 916.8583 | 532.7433 | 809.1956 | 618.2969 | 822.6188 | 833.4122 | 798.4187 | 785.7963 | 751.2801 | 796.6009 | 786.8176 | 745.3065 | 851.1077 | 843.5169 | 751.9695 | 840.0674 | 800.7019 | 63.3103 | 70.9149 | 76.6821 | 41.0831 | 49.8162 | 45.5938 | 41.4356 | 74.8356 | 51.7388 | 34.0811 | 23.652 | 68.3889 | 200.4466 | 66.0712 | 22.8655 | 23.5029 | 24.7927 | 33.143 | 188.8995 | 570.5612 | 550.3825 | 123.2764 | 674.665 | 28.4549 | 23.5096 | 28.8891 | 30.0151 | 186.5111 | 37.8949 | 26.6892 | 98.9032 | 165.9244 | 29.6317 | 22.9641 | 23.0596 | 24.6565 | 35.5725 | 754.9349 | 821.1636 | 745.1578 | 849.9691 | 35.6419 | 23.1802 | 28.0195 | 69.0639 | 202.2069 | 24.4374 | 24.4117 | 27.6037 | 52.7783 | 174.7289 | 24.0862 | 23.7995 | 23.718 | 25.0306 | 34.3301 | 182.7184 | 154.9441 | 470.3853 | 335.9757 | 658.8922 | 24.21 | 24.041 | 26.9338 | 51.9201 | 199.7417 | 24.6798 | 24.5323 | 29.2518 | 55.3343 |  | 23.9118 | 23.9986 | 23.9416 | 25.0351 | 34.9134 | 767.3499 | 701.5993 | 682.025 | 744.0209 | 24.5842 | 29.336 | 24.8587 | 56.7057 | 197.1469 | 662.5249 | 631.9051 | 661.0614 | 722.5806 | 914.5373 | 931.6454 | 952.0319 | 644.8034 | 816.7021 | 567.0806 |  | 921.1324 | 880.4461 | 898.4341 | 25.5566 | 23.7832 | 25.1368 | 341.2672 | 184.3682 | 132.7247 | 209.713 | 29.7841 | 38.8575 | 39.333 | 29.8361 | 0.0011069 | -0.010886 | 0.0034063 | 0.012792 | 0.004642 | -0.00025357 | 0.026305 | 0.0024604 | -0.038806 | -347.7302 | 17.7293 | -348.1949 | 17.8853 | -348.7364 | 18.4582 | -348.7672 | 17.2611 | -326.8272 | 17.8196 | -326.821 | 17.6451 | 3852.0927 | 3981.026 | 908.6401 | 39.0953 | -225.4714 | 158.5464
13:42 | 982 | -565.0722 |  | -52.3425 | -54.6732 | -69.3471 | -42.757 | -46.1243 | -59.4025 | -62.4996 | 0.5047 | 0.8504 | 0.7514 | 0.3243 | -499.2829 | -512.1502 | -57.7893 | -48.6584 | -64.7572 | -76.9832 | -26.58 |  | -73.9473 | -74.4281 | 0.6651 | 1.2408 | 0.7959 | 0.7443 |  | 61.4972 | 59.0497 | 33.8725 | 34.6055 | 37.1067 | 69.2661 | 44.1025 | 62.0461 | 23.7768 | 28.3082 | 53.2596 | 182.0268 | 97.4509 | 23.6895 | 24.1168 | 27.3323 | 47.6914 | 573.6546 | 71.6093 | 123.4224 | 86.7039 | 176.5303 | 38.4703 | 23.7874 | 28.6709 | 54.8315 | 146.0445 | 35.2263 | 24.5116 | 34.9676 | 70.4117 | 176.5323 | 27.4742 | 23.286 | 23.3415 | 25.2837 | 41.2485 | 510.0124 | 653.5589 | 498.784 | 651.8575 | 24.4386 | 23.8846 | 30.6533 | 62.7038 | 165.7229 | 23.8603 | 25.639 | 38.1655 | 72.7957 | 169.9283 | 23.7653 | 44.7191 | 55.2635 | 29.6213 | 42.3394 | 428.8623 |  | 542.6435 | 445.4612 |  | 23.9174 | 24.5498 | 30.2115 | 69.4362 | 181.6202 | 24.3736 | 26.229 | 38.3922 | 95.484 | 242.4082 | 23.8606 | 23.551 | 23.5611 | 24.7454 | 34.0659 | 259.1217 | 523.5296 | 714.3563 | 756.0542 | 23.9985 | 25.1541 | 38.537 | 90.8026 | 217.006 | 617.2861 | 683.457 | 605.0193 | 576.7733 | 854.1794 | 916.6355 | 533.0003 | 809.3232 | 618.1964 | 821.9578 | 832.415 | 798.3735 | 786.9989 | 739.8291 | 797.0355 | 788.9595 | 758.0605 | 856.2689 | 843.7593 | 752.2672 | 840.4952 | 801.1904 | 63.3972 | 71.0024 | 76.7736 | 41.1351 | 49.9733 | 45.7014 | 41.5192 | 74.8774 | 51.7905 | 34.1434 | 23.653 | 68.6831 | 200.9974 | 66.2959 | 22.856 | 23.5011 | 24.7998 | 33.2355 | 190.1481 | 571.2375 | 551.9679 | 123.9223 | 675.1735 | 28.4969 | 23.5303 | 28.9324 | 30.074 | 186.9018 | 38.4342 | 26.722 | 98.9079 | 165.5047 | 29.6524 | 22.9505 | 23.0539 | 24.6616 | 35.6278 | 755.4042 | 821.2746 | 745.4119 | 850.1215 | 35.7465 | 23.1914 | 28.0453 | 69.1759 | 202.6179 | 24.5164 | 24.4118 | 27.624 | 52.8895 | 175.1032 | 23.7603 | 23.8006 | 23.6929 | 25.0364 | 34.369 | 183.2589 | 155.2778 | 470.5849 | 336.685 | 659.2433 | 24.2069 | 24.0445 | 26.9675 | 52.0628 | 200.1616 | 24.6825 | 24.5405 | 29.2926 | 55.436 |  | 23.9164 | 24.0076 | 23.9174 | 25.0439 | 34.9496 | 767.4004 | 699.6245 | 680.1578 | 744.2639 | 24.6061 | 29.359 | 24.8681 | 56.8054 | 197.6443 | 663.5714 | 632.0861 | 662.02 | 724.0028 | 914.5532 | 931.7911 | 952.2211 | 644.5267 | 816.0117 | 567.4847 |  | 921.3969 | 880.7916 | 898.2781 | 25.563 | 23.7699 | 25.1592 | 341.497 | 184.5091 | 132.773 | 209.893 | 29.7685 | 38.8542 | 39.2985 | 29.8639 | 0.001157 | -0.01059 | 0.0027287 | 0.011971 | 0.0049344 | -0.00081704 | 0.0017864 | 0.00026881 | -0.027615 | -347.6379 | 17.6902 | -348.1518 | 17.8874 | -348.7364 | 18.4725 | -348.7303 | 17.2139 | -326.7318 | 17.7909 | -326.7841 | 17.6718 | 3798.2183 | 3978.9572 | 908.7309 | 39.0764 | -225.7501 | 158.6411
13:42 | 983 | -565.8208 |  | -52.5531 | -54.8953 | -69.4797 | -42.894 | -46.1875 | -59.51 | -62.6177 | 0.5036 | 0.8447 | 0.7477 | 0.3235 | -499.5197 | -512.707 | -57.9534 | -48.7215 | -64.8871 | -77.0003 | -26.659 |  | -74.0305 | -74.502 | 0.6566 | 1.2235 | 0.7834 | 0.7434 |  | 61.5741 | 59.114 | 33.9074 | 34.6558 | 37.1526 | 69.334 | 44.1476 | 61.9788 | 23.7874 | 28.3361 | 53.3543 | 182.4673 | 97.4288 | 23.6768 | 24.1249 | 27.3607 | 47.7615 | 574.0346 | 71.7235 | 123.8162 | 86.8223 | 177.223 | 38.5298 | 23.7975 | 28.6927 | 54.9843 | 146.3651 | 35.266 | 24.5193 | 35.058 | 70.6298 | 176.9331 | 27.4826 | 23.2736 | 23.3658 | 25.3091 | 41.3037 | 510.5288 | 653.5753 | 499.3961 | 652.2731 | 24.4677 | 23.8845 | 30.681 | 62.9294 | 166.1164 | 23.8492 | 25.609 | 38.2251 | 72.9716 | 170.4961 | 23.7502 | 45.0056 | 55.4226 | 29.6698 | 42.437 | 428.9778 |  | 542.0697 | 445.4199 |  | 23.9455 | 24.5622 | 30.2651 | 69.9722 | 182.0829 | 24.3741 | 26.2453 | 38.4925 | 95.6379 | 242.978 | 23.8768 | 23.5658 | 23.5769 | 24.7603 | 34.1226 | 255.4989 | 522.6521 | 712.9417 | 755.1796 | 24.0387 | 25.1395 | 38.695 | 90.8661 | 217.5782 | 617.122 | 683.7031 | 605.5871 | 577.5663 | 854.2984 | 916.382 | 533.2615 | 809.4176 | 618.6388 | 821.4586 | 836.2266 | 796.0082 | 788.2665 | 734.1737 | 797.0979 | 790.4808 | 775.5796 | 854.2829 | 843.9025 | 752.5078 | 840.8393 | 801.638 | 63.4819 | 71.0947 | 76.8682 | 41.1782 | 50.1266 | 45.8146 | 41.5823 | 74.9094 | 51.8354 | 34.1749 | 23.6527 | 68.9847 | 201.5127 | 66.514 | 22.8508 | 23.5049 | 24.8093 | 33.3176 | 190.9557 | 572.0192 | 552.7591 | 124.1912 | 675.1661 | 28.5069 | 23.6002 | 28.9635 | 30.0985 | 187.3088 | 39.1134 | 26.7294 | 98.8985 | 164.6861 | 29.6767 | 22.9676 | 23.0557 | 24.6558 | 35.7001 | 755.7818 | 821.3701 | 745.4546 | 850.2529 | 35.8309 | 23.193 | 28.062 | 69.2888 | 203.0153 | 24.5493 | 24.4048 | 27.6566 | 53.0113 | 175.4976 | 23.8781 | 23.7974 | 23.694 | 25.0527 | 34.4022 | 183.2603 | 155.1691 | 470.2024 | 336.7043 | 659.1631 | 24.1962 | 24.0513 | 27.0281 | 52.2114 | 200.6184 | 24.6878 | 24.553 | 29.3265 | 55.5399 |  | 23.9743 | 24.0061 | 23.9353 | 25.0555 | 35.0046 | 767.3893 | 698.5276 | 679.1645 | 744.4252 | 24.641 | 29.3838 | 24.8784 | 56.901 | 198.1383 | 664.3926 | 632.7359 | 663.8631 | 725.3096 | 914.4941 | 931.8358 | 952.4338 | 644.336 | 815.4872 | 568.0183 |  | 921.672 | 881.1901 | 898.0955 | 25.5656 | 23.782 | 25.1699 | 342.0116 | 184.6443 | 132.8535 | 210.0508 | 29.7811 | 38.8583 | 39.336 | 29.842 | 0.00042676 | -0.010983 | 0.0021175 | 0.01157 | 0.0044706 | -6.871e-05 | 0.016181 | 0.0014116 | -0.032715 | -347.7764 | 17.7375 | -348.2102 | 17.8833 | -348.7303 | 18.4684 | -348.7457 | 17.255 | -326.858 | 17.836 | -326.8087 | 17.6718 | 3793.841 | 3972.3848 | 908.8002 | 39.0972 | -226.1813 | 158.7489
13:42 | 984 | -566.5113 |  | -52.5799 | -54.865 | -69.5096 | -42.917 | -46.2829 | -59.5196 | -62.665 | 0.5026 | 0.8438 | 0.7494 | 0.323 | -499.7386 | -513.3922 | -57.9415 | -48.8017 | -65.0064 | -77.0819 | -26.7924 |  | -74.1378 | -74.6504 | 0.6497 | 1.215 | 0.7688 | 0.7397 |  | 61.6538 | 59.1873 | 33.9488 | 34.7194 | 37.2019 | 69.399 | 44.1926 | 61.9077 | 23.7927 | 28.364 | 53.4398 | 182.9285 | 97.4272 | 23.6895 | 24.1307 | 27.3725 | 47.8239 | 574.4038 | 71.8227 | 124.23 | 86.9372 | 177.8082 | 38.6025 | 23.8059 | 28.7097 | 55.1314 | 146.672 | 35.2801 | 24.5228 | 35.1227 | 70.8515 | 177.3434 | 27.511 | 23.1878 | 23.3812 | 25.3767 | 41.3575 | 510.444 | 653.3918 | 499.6205 | 652.4238 | 24.4587 | 23.8836 | 30.7096 | 63.1639 | 166.4965 | 23.8394 | 25.6184 | 38.2691 | 73.1461 | 171.0888 | 23.7357 | 45.2942 | 55.6151 | 29.7585 | 42.5746 | 429.0283 |  | 541.8514 | 445.4008 |  | 23.942 | 24.5566 | 30.3026 | 70.5386 | 182.5561 | 24.4028 | 26.263 | 38.5885 | 95.8091 | 243.5799 | 23.88 | 23.5664 | 23.5787 | 24.7593 | 34.1676 | 251.9368 | 521.67 | 711.4896 | 754.2622 | 24.0873 | 25.1283 | 38.8535 | 90.9202 | 218.1697 | 617.6933 | 683.6551 | 605.6435 | 578.234 | 854.3939 | 916.0894 | 533.5273 | 809.4113 | 619.4854 | 821.1412 | 832.8867 | 792.6993 | 791.2472 | 727.7979 | 792.217 | 790.3451 | 777.3045 | 873.6414 | 844.0039 | 752.7015 | 841.113 | 802.0647 | 63.5686 | 71.1903 | 76.9509 | 41.2274 | 50.2487 | 45.895 | 41.6322 | 74.9515 | 51.8802 | 34.2287 | 23.6569 | 69.2868 | 201.9734 | 66.7379 | 22.8551 | 23.5065 | 24.8175 | 33.3892 | 190.7878 | 572.7653 | 552.7435 | 124.1069 | 675.0868 | 28.5455 | 23.674 | 28.9981 | 30.116 | 187.7156 | 39.9138 | 26.7406 | 98.8965 | 163.6015 | 29.7069 | 22.97 | 23.0545 | 24.6631 | 35.7622 | 756.2853 | 821.4858 | 745.5941 | 850.342 | 35.91 | 23.1918 | 28.0993 | 69.4236 | 203.4339 | 24.5185 | 24.4102 | 27.6807 | 53.1015 | 175.908 | 24.0845 | 23.8181 | 23.7111 | 25.0786 | 34.4408 | 182.7613 | 154.6898 | 469.4419 | 336.1617 | 658.8239 | 24.14 | 24.0568 | 27.047 | 52.3443 | 201.0347 | 24.6846 | 24.5516 | 29.342 | 55.6317 |  | 23.9902 | 23.9999 | 23.9484 | 25.063 | 35.0532 | 767.4117 | 697.5769 | 678.2217 | 744.4815 | 24.5946 | 29.4168 | 24.8617 | 57.0092 | 198.6405 | 664.8096 | 633.3773 | 665.2259 | 725.5807 | 914.3567 | 931.77 | 952.6779 | 644.2523 | 815.1945 | 568.612 |  | 921.9682 | 881.6248 | 897.9006 | 25.562 | 23.7808 | 25.1817 | 342.5991 | 184.7615 | 132.9751 | 210.614 | 29.8037 | 38.8758 | 39.3423 | 29.8283 | 0.00065868 | -0.010504 | 0.0029588 | 0.011849 | 0.0052316 | -0.00077381 | 0.0083131 | 0.010338 | -0.018177 | -347.6471 | 17.6594 | -348.1118 | 17.8586 | -348.7272 | 18.4705 | -348.7087 | 17.2488 | -326.7133 | 17.7826 | -326.7349 | 17.6533 | 3821.3558 | 3965.8863 | 908.8477 | 39.109 | -226.4429 | 158.8683
13:42 | 985 | -567.1385 |  | -52.5576 | -54.8526 | -69.4567 | -42.8931 | -46.3335 | -59.6238 | -62.8394 | 0.5033 | 0.8391 | 0.7531 | 0.3232 | -500.0039 | -514.1714 | -58.1515 | -48.8374 | -65.016 | -77.1591 | -26.7204 |  | -74.2453 | -74.7073 | 0.6414 | 1.204 | 0.7624 | 0.7376 |  | 61.731 | 59.2739 | 33.9933 | 34.7952 | 37.2621 | 69.4704 | 44.2278 | 61.8498 | 23.7988 | 28.4011 | 53.544 | 183.3968 | 97.4314 | 23.694 | 24.1398 | 27.3897 | 47.8882 | 574.7342 | 71.9651 | 124.5306 | 87.0717 | 177.9274 | 38.6704 | 23.7991 | 28.7035 | 55.2838 | 146.9574 | 35.2997 | 24.524 | 35.1629 | 71.0833 | 177.7479 | 27.4988 | 23.3057 | 23.3922 | 25.3687 | 41.4172 | 510.6891 | 653.4229 | 499.8249 | 652.6673 | 24.4523 | 23.9022 | 30.7456 | 63.4022 | 166.8386 | 23.8028 | 25.6645 | 38.3167 | 73.3454 | 171.6758 | 23.691 | 45.501 | 55.786 | 29.8341 | 42.661 | 428.7397 |  | 541.6861 | 445.4064 |  | 23.9438 | 24.5236 | 30.3403 | 71.0894 | 183.0393 | 24.4114 | 26.275 | 38.6819 | 95.9758 | 244.1213 | 23.8638 | 23.5606 | 23.5826 | 24.7498 | 34.2101 | 250.5646 | 520.9806 | 710.4934 | 753.6161 | 24.0839 | 25.1397 | 39.0227 | 90.9813 | 218.7559 | 618.565 | 683.3879 | 604.9962 | 578.8506 | 854.4598 | 915.7657 | 533.8036 | 809.3212 | 620.313 | 820.8429 | 827.4544 | 795.9871 | 789.8046 | 717.4044 | 787.4087 | 788.6466 | 776.8406 | 883.0104 | 844.0884 | 752.8614 | 841.3063 | 802.4424 | 63.6537 | 71.2747 | 77.0307 | 41.2781 | 50.3664 | 45.9588 | 41.6726 | 74.9935 | 51.9212 | 34.283 | 23.6646 | 69.5667 | 202.4189 | 66.9527 | 22.8497 | 23.5144 | 24.8293 | 33.4711 | 190.9087 | 573.4098 | 553.2843 | 124.2294 | 675.3101 | 28.6034 | 23.6841 | 29.0361 | 30.1414 | 188.1296 | 40.7622 | 26.7649 | 98.8952 | 162.5603 | 29.753 | 22.9635 | 23.0567 | 24.684 | 35.8137 | 756.7857 | 821.5556 | 745.8065 | 850.3712 | 35.9985 | 23.2002 | 28.1363 | 69.5537 | 203.85 | 24.4808 | 24.4198 | 27.7098 | 53.2195 | 176.2931 | 23.8974 | 23.8371 | 23.7137 | 25.0857 | 34.4786 | 182.1892 | 154.153 | 468.7996 | 335.6053 | 658.6204 | 24.1506 | 24.0617 | 27.0172 | 52.4804 | 201.4452 | 24.6966 | 24.5633 | 29.3706 | 55.7346 |  | 24.007 | 23.9972 | 23.9565 | 25.0692 | 35.0894 | 767.7641 | 696.8291 | 677.4813 | 744.5326 | 24.5872 | 29.4391 | 24.8678 | 57.112 | 199.1423 | 664.622 | 633.574 | 666.2566 | 725.8408 | 914.153 | 931.6165 | 952.9138 | 644.2752 | 815.1108 | 569.1509 |  | 922.2595 | 882.055 | 897.652 | 25.5536 | 23.7473 | 25.1792 | 343.1315 | 184.8955 | 133.0305 | 211.4895 | 29.8348 | 38.8842 | 39.3836 | 29.8673 | 0.00068834 | -0.011029 | 0.0020973 | 0.011173 | 0.0045188 | -0.00034702 | 0.041845 | -0.0050768 | -0.037914 | -347.6933 | 17.7169 | -348.1764 | 17.8771 | -348.7149 | 18.4499 | -348.7549 | 17.2529 | -326.8118 | 17.8422 | -326.7903 | 17.6697 | 3745.6479 | 3973.0313 | 908.8594 | 39.1339 | -226.5727 | 158.963
13:42 | 986 | -567.9158 |  | -52.6035 | -54.8726 | -69.613 | -42.943 | -46.3661 | -59.7856 | -62.791 | 0.503 | 0.8321 | 0.7574 | 0.3224 | -500.2637 | -515.1266 | -58.2676 | -48.8865 | -65.0798 | -77.2393 | -26.9226 |  | -74.4747 | -74.8394 | 0.6326 | 1.1963 | 0.7459 | 0.7358 |  | 61.8055 | 59.3577 | 34.032 | 34.8481 | 37.3198 | 69.5386 | 44.2556 | 61.8065 | 23.8109 | 28.4284 | 53.6714 | 183.8827 | 97.4392 | 23.6862 | 24.1439 | 27.4163 | 47.956 | 575.0202 | 72.1105 | 124.7338 | 87.1803 | 177.8896 | 38.7242 | 23.7954 | 28.74 | 55.4437 | 147.2694 | 35.3633 | 24.516 | 35.2298 | 71.3 | 178.1276 | 27.4567 | 23.306 | 23.37 | 25.3815 | 41.4483 | 511.322 | 653.5891 | 500.2088 | 652.9402 | 24.4765 | 23.9089 | 30.7856 | 63.6313 | 167.1815 | 23.8413 | 25.6718 | 38.3662 | 73.5235 | 172.2434 | 23.6651 | 45.6802 | 55.9129 | 29.8919 | 42.7746 | 428.9136 |  | 542.3229 | 446.2566 |  | 23.9265 | 24.5498 | 30.3944 | 71.6766 | 183.5499 | 24.4379 | 26.2929 | 38.7807 | 96.1428 | 244.6141 | 23.848 | 23.5667 | 23.5859 | 24.7442 | 34.2553 | 249.4524 | 521.0217 | 709.753 | 753.0655 | 24.0373 | 25.1792 | 39.2447 | 91.0606 | 219.3007 | 619.1997 | 683.4553 | 603.5858 | 579.3976 | 854.4848 | 915.3806 | 534.0792 | 809.1921 | 620.9446 | 820.4448 | 828.2581 | 799.6626 | 786.2673 | 711.7345 | 789.4982 | 787.744 | 780.3663 | 878.0346 | 844.2031 | 753.035 | 841.5211 | 802.8043 | 63.7375 | 71.3523 | 77.1186 | 41.3186 | 50.4957 | 46.0469 | 41.7087 | 75.0384 | 51.9631 | 34.2908 | 23.671 | 69.8815 | 202.8426 | 67.1585 | 22.8489 | 23.521 | 24.8412 | 33.5482 | 191.6062 | 573.9938 | 554.238 | 124.5453 | 675.6058 | 28.5939 | 23.6793 | 29.0707 | 30.152 | 188.5357 | 41.6689 | 26.7695 | 98.9024 | 161.5773 | 29.7959 | 22.9686 | 23.0695 | 24.7038 | 35.8809 | 757.2241 | 821.5782 | 745.9937 | 850.3428 | 36.0834 | 23.2087 | 28.1636 | 69.6857 | 204.2544 | 24.4843 | 24.4354 | 27.7379 | 53.384 | 176.7075 | 23.9825 | 23.8128 | 23.7285 | 25.0924 | 34.5041 | 182.0044 | 153.9163 | 468.7244 | 335.415 | 658.7083 | 24.1995 | 24.0645 | 27.0285 | 52.6207 | 201.8637 | 24.7176 | 24.5672 | 29.4018 | 55.8523 |  | 24.0159 | 24.0165 | 23.9465 | 25.086 | 35.142 | 768.2317 | 696.9174 | 677.6431 | 744.7237 | 24.5668 | 29.4681 | 24.8763 | 57.2151 | 199.6611 | 663.9805 | 633.3884 | 666.8355 | 726.991 | 913.8911 | 931.4557 | 953.1137 | 644.3443 | 815.0675 | 569.5877 |  | 922.5528 | 882.4792 | 897.3433 | 25.558 | 23.7329 | 25.2029 | 343.6244 | 185.0443 | 133.0602 | 212.5426 | 29.8461 | 38.8753 | 39.362 | 29.8851 | 0.00087484 | -0.010895 | 0.002799 | 0.012018 | 0.0051217 | -0.00018276 | 0.018861 | 0.0023225 | -0.038784 | -347.6748 | 17.6533 | -348.1179 | 17.8278 | -348.6749 | 18.4705 | -348.7303 | 17.2406 | -326.7195 | 17.7888 | -326.698 | 17.6348 | 3871.1532 | 3972.7342 | 908.8377 | 39.1187 | -226.9251 | 159.0522
13:42 | 987 | -568.594 |  | -52.6532 | -54.9564 | -69.4732 | -43.0405 | -46.4655 | -59.8689 | -62.9124 | 0.5032 | 0.8344 | 0.763 | 0.3213 | -500.5335 | -516.0373 | -58.2556 | -48.9131 | -65.1218 | -77.3567 | -26.9741 |  | -74.4184 | -74.857 | 0.6251 | 1.1841 | 0.7314 | 0.7351 |  | 61.8808 | 59.4306 | 34.0797 | 34.8913 | 37.3654 | 69.6067 | 44.3051 | 61.77 | 23.8194 | 28.4466 | 53.7743 | 184.3741 | 97.4717 | 23.6939 | 24.1329 | 27.4276 | 48.0105 | 575.3336 | 72.1791 | 124.7518 | 87.2588 | 177.6548 | 38.8027 | 23.7925 | 28.817 | 55.6088 | 147.6099 | 35.393 | 24.5147 | 35.2983 | 71.5139 | 178.541 | 27.4888 | 23.1999 | 23.3332 | 25.4159 | 41.4799 | 511.4782 | 653.6591 | 500.9507 | 653.0628 | 24.4688 | 23.9047 | 30.8303 | 63.8508 | 167.5527 | 23.879 | 25.6704 | 38.4045 | 73.6899 | 172.8231 | 23.7724 | 45.9362 | 56.0859 | 29.9775 | 43.0002 | 429.0759 |  | 542.5584 | 447.5219 |  | 23.9189 | 24.6036 | 30.4316 | 72.2448 | 184.0341 | 24.4563 | 26.2989 | 38.8783 | 96.3038 | 245.1486 | 23.8494 | 23.5674 | 23.5741 | 24.7576 | 34.2915 | 247.2973 | 520.9303 | 709.0709 | 752.5668 | 24.0046 | 25.222 | 39.4614 | 91.1261 | 219.8484 | 619.1651 | 683.7311 | 602.4799 | 579.8281 | 854.4741 | 914.918 | 534.329 | 809.0173 | 621.4117 | 819.9465 | 814.0742 | 797.0144 | 786.5992 | 707.961 | 794.5746 | 791.3469 | 779.6011 | 863.7724 | 844.4849 | 753.3372 | 841.9303 | 803.271 | 63.8221 | 71.4417 | 77.2134 | 41.3654 | 50.6376 | 46.1466 | 41.7583 | 75.0815 | 52.0087 | 34.3043 | 23.6653 | 70.2277 | 203.2218 | 67.3527 | 22.856 | 23.5272 | 24.8536 | 33.617 | 192.6026 | 574.6613 | 555.2784 | 124.9171 | 675.8945 | 28.5904 | 23.702 | 29.1329 | 30.1886 | 188.9381 | 42.6383 | 26.7544 | 98.9071 | 160.6058 | 29.7993 | 22.9676 | 23.0694 | 24.7167 | 35.9492 | 757.6824 | 821.538 | 746.1257 | 850.2679 | 36.1573 | 23.2159 | 28.198 | 69.8019 | 204.6711 | 24.505 | 24.438 | 27.7628 | 53.5486 | 177.156 | 24.2134 | 23.7945 | 23.7328 | 25.0979 | 34.5419 | 181.8993 | 153.8187 | 468.7813 | 335.322 | 658.8766 | 24.2135 | 24.0613 | 27.0693 | 52.7571 | 202.2865 | 24.7143 | 24.5668 | 29.4297 | 55.9708 |  | 24.0133 | 24.0166 | 23.9385 | 25.0934 | 35.1893 | 768.6749 | 697.2156 | 678.0887 | 744.9662 | 24.5894 | 29.4881 | 24.8692 | 57.3164 | 200.1716 | 663.2707 | 633.4235 | 666.1543 | 728.0244 | 913.5793 | 931.2715 | 953.2232 | 644.4129 | 814.9452 | 569.9217 |  | 922.8238 | 882.8757 | 896.9688 | 25.5667 | 23.7601 | 25.2137 | 344.2237 | 185.2248 | 133.0928 | 213.6273 | 29.852 | 38.8829 | 39.4145 | 29.897 | 0.00073826 | -0.010337 | 0.003156 | 0.01207 | 0.0049783 | -5.8323e-05 | 0.016445 | -0.009228 | -0.034158 | -347.7394 | 17.7067 | -348.1949 | 17.8545 | -348.718 | 18.4335 | -348.6964 | 17.2467 | -326.7503 | 17.8627 | -326.8241 | 17.6656 | 3797.8985 | 3972.5906 | 908.7668 | 39.1487 | -227.1034 | 159.1588
13:42 | 988 | -569.2759 |  | -52.702 | -54.9944 | -69.5461 | -43.0772 | -46.5645 | -60.0101 | -63.0481 | 0.5038 | 0.8308 | 0.7636 | 0.3225 | -500.7804 | -516.8843 | -58.2523 | -48.9468 | -65.1528 | -77.3886 | -26.9883 |  | -74.4292 | -75.0082 | 0.6139 | 1.1687 | 0.7155 | 0.7355 |  | 61.9597 | 59.5091 | 34.128 | 34.9332 | 37.4091 | 69.6781 | 44.3734 | 61.9629 | 23.8144 | 28.4552 | 53.8792 | 184.8907 | 97.4698 | 23.6988 | 24.1364 | 27.4466 | 48.0705 | 575.6209 | 72.2321 | 124.6255 | 87.3351 | 177.2255 | 38.8684 | 23.8141 | 28.8754 | 55.791 | 147.9473 | 35.4672 | 24.5277 | 35.3967 | 71.7436 | 178.9878 | 27.5654 | 23.25 | 23.3714 | 25.42 | 41.5385 | 511.6013 | 653.6966 | 501.8116 | 653.0974 | 24.5067 | 23.9136 | 30.8675 | 64.08 | 167.9043 | 23.8774 | 25.6939 | 38.451 | 73.8627 | 173.3767 | 23.8369 | 46.2169 | 56.286 | 30.0797 | 43.2611 | 428.2226 |  | 541.5123 | 447.6433 |  | 23.9037 | 24.5995 | 30.4543 | 72.7781 | 184.4806 | 24.3995 | 26.3081 | 38.9672 | 96.4634 | 245.6995 | 23.8556 | 23.5573 | 23.5723 | 24.7679 | 34.3232 | 246.6521 | 520.6555 | 708.6222 | 752.2353 | 24.0381 | 25.2042 | 39.6082 | 91.1797 | 220.4091 | 618.9967 | 684.1394 | 601.6474 | 580.3945 | 854.4558 | 914.3786 | 534.559 | 808.7911 | 621.7471 | 819.4417 | 805.3123 | 795.5121 | 783.3827 | 712.5462 | 797.5129 | 791.5613 | 782.1043 | 845.8571 | 844.9784 | 753.7557 | 842.5121 | 803.8714 | 63.9054 | 71.5381 | 77.306 | 41.413 | 50.775 | 46.2375 | 41.8219 | 75.1174 | 52.0532 | 34.3401 | 23.6593 | 70.5418 | 203.5342 | 67.5379 | 22.8689 | 23.5298 | 24.8563 | 33.6855 | 193.3493 | 575.4246 | 556.0646 | 125.1838 | 676.1142 | 28.6245 | 23.7358 | 29.2034 | 30.2298 | 189.3649 | 43.6235 | 26.7428 | 98.8983 | 159.6979 | 29.811 | 22.9655 | 23.0582 | 24.7127 | 36.0099 | 758.0146 | 821.4797 | 746.1211 | 850.1687 | 36.2217 | 23.2231 | 28.2281 | 69.9117 | 205.0822 | 24.4609 | 24.4452 | 27.7885 | 53.7101 | 177.5886 | 24.3359 | 23.8007 | 23.7525 | 25.09 | 34.5936 | 181.9782 | 153.8274 | 468.943 | 335.434 | 659.0689 | 24.2415 | 24.0633 | 27.1068 | 52.9016 | 202.7147 | 24.7114 | 24.5674 | 29.4533 | 56.0705 |  | 24.0221 | 23.9966 | 23.959 | 25.0989 | 35.2288 | 769.0668 | 697.5428 | 678.6336 | 745.2156 | 24.6007 | 29.5055 | 24.866 | 57.4131 | 200.6848 | 662.9514 | 633.9054 | 664.6694 | 728.6851 | 913.2544 | 931.0404 | 953.2508 | 644.5014 | 814.8808 | 570.0783 |  | 923.0527 | 883.2692 | 896.5062 | 25.5601 | 23.7413 | 25.2247 | 344.7581 | 185.341 | 133.1337 | 214.6673 | 29.8442 | 38.9021 | 39.3966 | 29.8759 | 0.0007186 | -0.010749 | 0.002831 | 0.012239 | 0.0053855 | 0.00013162 | 0.01888 | 0.0035337 | -0.018914 | -347.7271 | 17.6574 | -348.0841 | 17.8196 | -348.6749 | 18.4623 | -348.7303 | 17.2632 | -326.7133 | 17.8032 | -326.6764 | 17.6286 | 3886.4431 | 3966.9856 | 908.651 | 39.1493 | -227.3569 | 159.2373
13:42 | 989 | -569.7404 |  | -52.7587 | -55.14 | -69.5341 | -43.1401 | -46.5532 | -60.0896 | -63.1847 | 0.506 | 0.8275 | 0.7592 | 0.3226 | -501.2516 | -517.6588 | -58.4513 | -48.8997 | -65.3811 | -77.5985 | -27.0241 |  | -74.6205 | -75.08 | 0.6074 | 1.1614 | 0.7046 | 0.7339 |  | 62.038 | 59.5792 | 34.16 | 34.9422 | 37.4414 | 69.7384 | 44.4194 | 62.5958 | 23.8117 | 28.4737 | 53.9588 | 185.4348 | 97.4406 | 23.6971 | 24.1585 | 27.4953 | 48.1518 | 575.8798 | 72.3011 | 124.5448 | 87.4185 | 176.9127 | 38.9101 | 23.8242 | 28.8289 | 55.9594 | 148.2472 | 35.5107 | 24.5429 | 35.4744 | 71.975 | 179.4104 | 27.5806 | 23.2237 | 23.4037 | 25.4474 | 41.5728 | 512.0398 | 653.6679 | 502.4948 | 653.1035 | 24.5231 | 23.9168 | 30.9007 | 64.3075 | 168.2159 | 23.88 | 25.6844 | 38.4873 | 74.0328 | 173.8908 | 23.7989 | 46.4779 | 56.4418 | 30.1329 | 43.4708 | 426.8956 |  | 539.9664 | 446.6172 |  | 23.8834 | 24.5952 | 30.4991 | 73.3303 | 184.939 | 24.4027 | 26.3306 | 39.0576 | 96.6235 | 246.2346 | 23.8503 | 23.5578 | 23.5939 | 24.7611 | 34.3781 | 246.3204 | 521.1919 | 708.4668 | 752.101 | 24.0666 | 25.1714 | 39.7506 | 91.2408 | 220.9081 | 618.6064 | 684.7373 | 600.6774 | 581.2941 | 854.4671 | 913.7697 | 534.7951 | 808.5054 | 621.9734 | 818.9246 | 814.0249 | 795.9331 | 782.0387 | 731.983 | 796.4296 | 790.5102 | 789.7087 | 845.3514 | 845.4513 | 754.1805 | 843.0447 | 804.4675 | 63.9897 | 71.6243 | 77.3975 | 41.4555 | 50.9 | 46.3199 | 41.8767 | 75.1565 | 52.0949 | 34.3769 | 23.6641 | 70.8662 | 203.943 | 67.722 | 22.8772 | 23.5225 | 24.8612 | 33.7532 | 193.7917 | 576.1629 | 556.6059 | 125.4097 | 676.3695 | 28.6337 | 23.7107 | 29.2023 | 30.2426 | 189.735 | 44.6403 | 26.7436 | 98.9035 | 158.9072 | 29.8461 | 22.9731 | 23.0588 | 24.7245 | 36.0704 | 758.32 | 821.4828 | 746.197 | 850.0963 | 36.2946 | 23.2253 | 28.2397 | 70.0382 | 205.5083 | 24.4539 | 24.4521 | 27.7935 | 53.837 | 177.9713 | 24.2714 | 23.806 | 23.7595 | 25.0943 | 34.6422 | 182.208 | 153.9281 | 469.0718 | 335.6877 | 659.1222 | 24.2406 | 24.07 | 27.1143 | 53.0462 | 203.1154 | 24.7151 | 24.5603 | 29.4744 | 56.1675 |  | 23.9954 | 24.0043 | 23.9609 | 25.1039 | 35.2691 | 769.2476 | 697.977 | 679.2554 | 745.3922 | 24.5674 | 29.5364 | 24.8745 | 57.5116 | 201.2127 | 663.4783 | 634.7799 | 663.8526 | 729.3492 | 912.9435 | 930.7909 | 953.2311 | 644.6245 | 815.072 | 570.1236 |  | 923.2537 | 883.6795 | 896.0042 | 25.5647 | 23.7921 | 25.2255 | 344.9665 | 185.464 | 133.2804 | 215.7523 | 29.8698 | 38.9345 | 39.4499 | 29.8946 | 0.0010553 | -0.010881 | 0.002651 | 0.012081 | 0.0049493 | -0.0005659 | 0.021517 | 0.0079909 | -0.02305 | -347.6594 | 17.6718 | -348.1979 | 17.8566 | -348.7149 | 18.4253 | -348.6103 | 17.2118 | -326.7072 | 17.834 | -326.7933 | 17.6697 | 3873.1065 | 3975.7681 | 908.5175 | 39.1922 | -227.7013 | 159.3722
13:42 | 990 | -570.401 |  | -52.7776 | -55.3017 | -69.6718 | -43.2326 | -46.6346 | -60.2478 | -63.3656 | 0.5057 | 0.8298 | 0.7599 | 0.321 | -501.807 | -518.3936 | -58.5582 | -49.0385 | -65.4509 | -77.644 | -27.1273 |  | -74.761 | -75.177 | 0.6001 | 1.1491 | 0.6934 | 0.7334 |  | 62.12 | 59.6494 | 34.2003 | 34.9641 | 37.485 | 69.8101 | 44.457 | 63.7312 | 23.8195 | 28.4949 | 54.0295 | 185.9713 | 97.423 | 23.706 | 24.1696 | 27.53 | 48.2259 | 576.1541 | 72.3822 | 124.5713 | 87.5251 | 176.7729 | 38.9519 | 23.813 | 28.8034 | 56.1108 | 148.54 | 35.4836 | 24.5636 | 35.5244 | 72.2012 | 179.8222 | 27.5725 | 23.1936 | 23.3428 | 25.4431 | 41.6036 | 512.185 | 653.5664 | 503.1863 | 653.1273 | 24.4672 | 23.9166 | 30.9397 | 64.5338 | 168.5499 | 23.8778 | 25.6801 | 38.5442 | 74.2127 | 174.4223 | 23.7836 | 46.7603 | 56.5942 | 30.171 | 43.7067 | 425.2455 |  | 537.9988 | 444.9499 |  | 23.921 | 24.6116 | 30.5457 | 73.8725 | 185.3852 | 24.4324 | 26.3453 | 39.1471 | 96.7665 | 246.7581 | 23.8542 | 23.5597 | 23.6026 | 24.7624 | 34.4427 | 245.8468 | 521.6559 | 708.3792 | 752.1078 | 24.0507 | 25.1884 | 39.9252 | 91.3009 | 221.407 | 617.8032 | 685.0975 | 600.1625 | 582.2848 | 854.5145 | 913.0941 | 535.0344 | 808.1488 | 622.0939 | 818.3578 | 806.2246 | 794.3315 | 784.1552 | 744.9966 | 795.4163 | 793.8295 | 793.4277 | 852.3095 | 845.732 | 754.5342 | 843.4097 | 804.9728 | 64.0684 | 71.7121 | 77.4778 | 41.5006 | 51.0231 | 46.4009 | 41.9239 | 75.195 | 52.1336 | 34.4294 | 23.6758 | 71.168 | 204.3534 | 67.8921 | 22.8725 | 23.5246 | 24.8656 | 33.8187 | 194.3112 | 576.8481 | 557.3196 | 125.7247 | 676.733 | 28.6549 | 23.6557 | 29.174 | 30.2639 | 190.0848 | 45.6363 | 26.75 | 98.9104 | 158.2553 | 29.868 | 22.9688 | 23.0738 | 24.7571 | 36.1344 | 758.6464 | 821.5282 | 746.2706 | 850.0881 | 36.3706 | 23.2312 | 28.25 | 70.1693 | 205.9441 | 24.4532 | 24.4493 | 27.8206 | 53.9761 | 178.3353 | 24.2661 | 23.8085 | 23.7394 | 25.1235 | 34.6767 | 182.3254 | 153.937 | 469.11 | 335.9756 | 659.0922 | 24.244 | 24.0692 | 27.1154 | 53.1848 | 203.5166 | 24.7079 | 24.5689 | 29.5021 | 56.2755 |  | 23.9973 | 24.0235 | 23.9378 | 25.1045 | 35.2904 | 769.2827 | 698.2926 | 679.737 | 745.4524 | 24.6059 | 29.5553 | 24.8913 | 57.5981 | 201.7056 | 664.3281 | 635.9647 | 663.2213 | 729.8882 | 912.6833 | 930.5527 | 953.1929 | 644.8123 | 815.5423 | 570.2098 |  | 923.442 | 884.1128 | 895.4847 | 25.572 | 23.8232 | 25.2354 | 345.0769 | 185.5726 | 133.4127 | 217.1677 | 29.8504 | 38.9293 | 39.452 | 29.9455 | 0.00085436 | -0.011082 | 0.0028725 | 0.012421 | 0.0042569 | -0.00024968 | 0.03146 | 0.0017557 | -0.012958 | -347.7394 | 17.6594 | -348.1179 | 17.8114 | -348.678 | 18.4828 | -348.7518 | 17.2406 | -326.7072 | 17.8299 | -326.6826 | 17.6266 | 3865.9522 | 3969.0309 | 908.3846 | 39.1907 | -228.1291 | 159.4926
13:42 | 991 | -571.0349 |  | -52.832 | -55.3959 | -69.8931 | -43.1974 | -46.6119 | -60.214 | -63.383 | 0.5068 | 0.8266 | 0.7622 | 0.3209 | -502.3317 | -519.271 | -58.5023 | -49.088 | -65.5436 | -77.5886 | -27.1029 |  | -74.7468 | -75.2144 | 0.5924 | 1.1389 | 0.6863 | 0.7305 |  | 62.203 | 59.7277 | 34.2393 | 34.9998 | 37.5346 | 69.888 | 44.493 | 64.2617 | 23.8194 | 28.5172 | 54.1462 | 186.4867 | 97.414 | 23.7056 | 24.1617 | 27.5453 | 48.2788 | 576.3257 | 72.4453 | 124.6152 | 87.6173 | 176.7135 | 38.973 | 23.8178 | 28.8398 | 56.2711 | 148.85 | 35.5075 | 24.5681 | 35.5938 | 72.4333 | 180.2324 | 27.5688 | 23.2283 | 23.2888 | 25.418 | 41.6368 | 512.8602 | 653.8851 | 504.983 | 653.5354 | 24.4705 | 23.9263 | 30.9726 | 64.7615 | 168.9061 | 23.8691 | 25.7385 | 38.5907 | 74.3891 | 174.9277 | 23.7683 | 46.9867 | 56.7646 | 30.2267 | 44.0024 | 424.5439 |  | 536.8711 | 443.9533 |  | 23.9399 | 24.5842 | 30.5788 | 74.3884 | 185.8177 | 24.4318 | 26.359 | 39.2454 | 96.9272 | 247.2802 | 23.8608 | 23.5573 | 23.5888 | 24.7775 | 34.4823 | 245.6902 | 522.0361 | 708.2557 | 752.1092 | 24.0402 | 25.2479 | 40.128 | 91.353 | 221.9413 | 617.3094 | 685.4356 | 600.8487 | 582.9124 | 854.5847 | 912.3661 | 535.2648 | 807.7485 | 622.0751 | 817.6893 | 796.309 | 793.1623 | 788.7326 | 747.892 | 795.0042 | 796.2448 | 784.7867 | 857.2583 | 845.8271 | 754.7761 | 843.6029 | 805.3606 | 64.1493 | 71.7938 | 77.5622 | 41.5426 | 51.1496 | 46.4764 | 41.9696 | 75.2286 | 52.1772 | 34.466 | 23.6836 | 71.4925 | 204.7031 | 68.0687 | 22.8624 | 23.5317 | 24.8758 | 33.8851 | 194.8578 | 577.5209 | 558.1262 | 125.9462 | 677.013 | 28.6895 | 23.6794 | 29.2764 | 30.3002 | 190.5099 | 46.5789 | 26.7494 | 98.9131 | 157.7162 | 29.8989 | 22.9691 | 23.0783 | 24.7741 | 36.202 | 758.9704 | 821.597 | 746.3122 | 850.1128 | 36.4469 | 23.2366 | 28.2598 | 70.3003 | 206.3647 | 24.4266 | 24.4471 | 27.8392 | 54.1316 | 178.7243 | 24.3058 | 23.8159 | 23.7323 | 25.1301 | 34.7114 | 182.4896 | 153.9517 | 469.3129 | 336.3689 | 659.2133 | 24.2518 | 24.0714 | 27.1326 | 53.3326 | 203.9429 | 24.7155 | 24.5827 | 29.5343 | 56.3842 |  | 24.0138 | 24.048 | 23.9211 | 25.1155 | 35.3306 | 769.2003 | 698.6236 | 680.1109 | 745.3917 | 24.6014 | 29.5908 | 24.8962 | 57.6956 | 202.1995 | 664.9986 | 636.7441 | 662.0798 | 730.1109 | 912.5122 | 930.2761 | 953.1758 | 645.0733 | 816.1714 | 570.3554 |  | 923.647 | 884.5856 | 894.973 | 25.57 | 23.8116 | 25.2537 | 345.2039 | 185.7111 | 133.4766 | 218.0656 | 29.8693 | 38.9597 | 39.4503 | 29.9025 | 0.00022213 | -0.010759 | 0.0024282 | 0.011764 | 0.0046919 | -0.00086167 | 0.015858 | 0.0084442 | -0.03279 | -347.6287 | 17.6266 | -348.0995 | 17.8319 | -348.681 | 18.4705 | -348.641 | 17.1913 | -326.6087 | 17.8093 | -326.7103 | 17.6615 | 3876.6679 | 3973.8103 | 908.2651 | 39.205 | -228.2435 | 159.5939
13:42 | 992 | -571.515 |  | -52.9319 | -55.5005 | -70.1023 | -43.3562 | -46.6667 | -60.3034 | -63.4179 | 0.5056 | 0.8287 | 0.759 | 0.3232 | -503.0814 | -520.326 | -58.752 | -49.1437 | -65.6159 | -77.6723 | -27.0529 |  | -74.9151 | -75.3409 | 0.5852 | 1.1278 | 0.6773 | 0.7295 |  | 62.2759 | 59.7985 | 34.2748 | 35.0355 | 37.5755 | 69.9544 | 44.5295 | 63.8762 | 23.8108 | 28.534 | 54.2591 | 186.9753 | 97.4111 | 23.7157 | 24.1566 | 27.5765 | 48.358 | 576.4409 | 72.5583 | 125.0546 | 87.7441 | 177.458 | 38.9886 | 23.8296 | 28.866 | 56.4407 | 149.1794 | 35.5726 | 24.5723 | 35.6649 | 72.6826 | 180.6361 | 27.5991 | 23.2111 | 23.3241 | 25.4626 | 41.6794 | 513.5847 | 654.1238 | 506.1328 | 653.8118 | 24.5061 | 23.9367 | 31.008 | 64.9914 | 169.2465 | 23.8645 | 25.7563 | 38.6259 | 74.5636 | 175.4445 | 23.7834 | 47.2567 | 56.9448 | 30.2866 | 44.2906 | 424.9493 |  | 536.5146 | 443.7502 |  | 23.954 | 24.5871 | 30.6236 | 74.9117 | 186.2433 | 24.4463 | 26.3731 | 39.3525 | 97.0963 | 247.8203 | 23.8651 | 23.5655 | 23.5958 | 24.7838 | 34.5209 | 246.0778 | 522.8157 | 708.34 | 752.2392 | 24.0477 | 25.2562 | 40.3161 | 91.4054 | 222.4343 | 617.2683 | 685.7376 | 602.0186 | 583.3572 | 854.6522 | 911.6091 | 535.4949 | 807.3747 | 621.9414 | 816.9488 | 814.1676 | 794.2635 | 793.8377 | 752.9545 | 795.5367 | 793.7294 | 770.7172 | 857.3257 | 845.7857 | 754.9368 | 843.6593 | 805.6342 | 64.2383 | 71.8807 | 77.6494 | 41.5867 | 51.2728 | 46.5553 | 42.0168 | 75.2607 | 52.2214 | 34.4873 | 23.6823 | 71.8332 | 205.1223 | 68.2729 | 22.8696 | 23.5297 | 24.8852 | 33.9507 | 195.3714 | 578.1626 | 558.9542 | 126.1286 | 677.338 | 28.7151 | 23.7027 | 29.3325 | 30.327 | 190.908 | 47.6045 | 26.7388 | 98.923 | 157.2555 | 29.9259 | 22.9755 | 23.079 | 24.7766 | 36.2654 | 759.332 | 821.6963 | 746.4269 | 850.1729 | 36.518 | 23.2381 | 28.2951 | 70.4257 | 206.8001 | 24.4467 | 24.4496 | 27.8502 | 54.3187 | 179.1108 | 24.2856 | 23.8134 | 23.7379 | 25.138 | 34.7533 | 182.5638 | 153.9451 | 469.3828 | 336.5348 | 659.2757 | 24.2397 | 24.0787 | 27.1465 | 53.4841 | 204.3782 | 24.7352 | 24.5853 | 29.5673 | 56.4952 |  | 24.011 | 24.042 | 23.9443 | 25.134 | 35.3949 | 769.1039 | 698.9532 | 680.5167 | 745.2067 | 24.5941 | 29.6145 | 24.9101 | 57.7917 | 202.6929 | 665.392 | 636.799 | 661.0654 | 730.0425 | 912.4137 | 929.9063 | 953.1853 | 645.3347 | 816.7802 | 570.522 |  | 923.8723 | 885.0898 | 894.4789 | 25.5731 | 23.814 | 25.2663 | 345.4101 | 185.8832 | 133.5815 | 218.5544 | 29.8682 | 38.9392 | 39.4323 | 29.9145 | 0.00072016 | -0.010601 | 0.0027851 | 0.01224 | 0.004291 | -0.00033807 | 0.01368 | -0.0083076 | -0.0043485 | -347.7548 | 17.6594 | -348.1118 | 17.7991 | -348.6718 | 18.4766 | -348.7057 | 17.2632 | -326.7195 | 17.8463 | -326.6703 | 17.6348 | 3953.8381 | 3971.4982 | 908.1509 | 39.1857 | -228.6059 | 159.7323
13:42 | 993 | -572.1572 |  | -53.0453 | -55.594 | -70.3314 | -43.4008 | -46.8531 | -60.376 | -63.5532 | 0.5041 | 0.8229 | 0.7591 | 0.3241 | -503.6634 | -521.2753 | -58.8355 | -49.1557 | -65.6353 | -77.7136 | -27.134 |  | -74.9899 | -75.3512 | 0.5772 | 1.1207 | 0.6619 | 0.727 |  | 62.3508 | 59.8751 | 34.3187 | 35.1051 | 37.6327 | 70.0236 | 44.5667 | 63.499 | 23.8069 | 28.5517 | 54.3447 | 187.4555 | 97.4357 | 23.7431 | 24.1759 | 27.6193 | 48.4423 | 576.5742 | 72.7558 | 125.7211 | 87.9143 | 178.2396 | 39.0253 | 23.8258 | 28.8871 | 56.61 | 149.5081 | 35.6192 | 24.5898 | 35.7354 | 72.9406 | 181.0401 | 27.5976 | 23.237 | 23.3503 | 25.5173 | 41.7355 | 513.111 | 653.6636 | 505.4548 | 653.5465 | 24.4972 | 23.9431 | 31.0445 | 65.2186 | 169.5811 | 23.8805 | 25.713 | 38.6721 | 74.7328 | 176.0194 | 23.8302 | 47.5565 | 57.0961 | 30.356 | 44.533 | 424.9934 |  | 536.0309 | 443.3065 |  | 23.9585 | 24.6262 | 30.673 | 75.4584 | 186.6992 | 24.4244 | 26.3833 | 39.4488 | 97.2566 | 248.3572 | 23.8714 | 23.5597 | 23.5899 | 24.7903 | 34.5625 | 247.0101 | 523.915 | 708.6185 | 752.4853 | 24.0827 | 25.2226 | 40.4729 | 91.4602 | 222.9224 | 617.7082 | 685.7009 | 602.3659 | 584.1974 | 854.7043 | 910.8477 | 535.7379 | 807.1002 | 621.8721 | 816.2819 | 833.5034 | 794.3765 | 791.1396 | 758.168 | 797.4802 | 780.7236 | 760.4484 | 850.026 | 845.6876 | 755.0756 | 843.6465 | 805.8642 | 64.3242 | 71.9758 | 77.7318 | 41.6391 | 51.4075 | 46.645 | 42.0838 | 75.294 | 52.2665 | 34.5245 | 23.6863 | 72.1722 | 205.5569 | 68.4879 | 22.8779 | 23.5218 | 24.8836 | 34.0115 | 196.0198 | 578.8512 | 559.9663 | 126.5155 | 677.8332 | 28.7303 | 23.7484 | 29.3567 | 30.3518 | 191.2883 | 48.6217 | 26.7319 | 98.9156 | 156.8736 | 29.9382 | 22.9719 | 23.0787 | 24.7802 | 36.3259 | 759.7322 | 821.77 | 746.5562 | 850.244 | 36.5847 | 23.2417 | 28.3248 | 70.53 | 207.2356 | 24.4815 | 24.4529 | 27.8656 | 54.5082 | 179.4689 | 24.1738 | 23.8068 | 23.7224 | 25.1501 | 34.7863 | 183.2287 | 154.4311 | 470.0581 | 337.4275 | 659.8358 | 24.2209 | 24.0748 | 27.1687 | 53.6256 | 204.8496 | 24.7304 | 24.5877 | 29.5887 | 56.5988 |  | 24.0033 | 24.0346 | 23.9306 | 25.1329 | 35.4212 | 769.0396 | 699.3117 | 680.9669 | 744.8723 | 24.6084 | 29.629 | 24.9279 | 57.8903 | 203.1875 | 666.1399 | 636.5308 | 660.3771 | 729.2253 | 912.366 | 929.526 | 953.1974 | 645.5622 | 817.2259 | 570.6945 |  | 924.1007 | 885.575 | 893.9724 | 25.582 | 23.8206 | 25.2889 | 345.6662 | 186.0809 | 133.6528 | 218.9602 | 29.8779 | 38.9979 | 39.4905 | 29.9385 | 0.0005526 | -0.011447 | 0.0024539 | 0.011461 | 0.0047812 | -0.00078792 | 0.013911 | -0.011274 | -0.023014 | -347.6625 | 17.5753 | -348.0533 | 17.797 | -348.6564 | 18.4869 | -348.6903 | 17.2221 | -326.5964 | 17.7867 | -326.5964 | 17.641 | 3959.7378 | 3971.7093 | 908.0362 | 39.2442 | -228.9401 | 159.8668
13:42 | 994 | -572.8343 |  | -53.0983 | -55.6626 | -70.4848 | -43.486 | -46.7386 | -60.4399 | -63.572 | 0.5048 | 0.8169 | 0.7559 | 0.3221 | -504.0708 | -522.0776 | -58.9428 | -49.3268 | -65.8441 | -77.7878 | -27.2342 |  | -75.1071 | -75.5224 | 0.571 | 1.1095 | 0.6581 | 0.7264 |  | 62.4283 | 59.9584 | 34.3622 | 35.1807 | 37.689 | 70.0934 | 44.6037 | 63.2261 | 23.8193 | 28.5905 | 54.4584 | 187.955 | 97.4333 | 23.7387 | 24.1957 | 27.6389 | 48.5082 | 576.73 | 72.8887 | 125.8545 | 87.9935 | 177.9333 | 39.0696 | 23.8285 | 28.9296 | 56.78 | 149.8081 | 35.6325 | 24.6074 | 35.8033 | 73.1963 | 181.4475 | 27.5715 | 23.2332 | 23.3504 | 25.5376 | 41.7729 | 512.6105 | 653.2192 | 505.0291 | 653.1684 | 24.4868 | 23.9527 | 31.0845 | 65.4289 | 169.9156 | 23.8946 | 25.7144 | 38.7141 | 74.8925 | 176.5724 | 23.8237 | 47.7788 | 57.2118 | 30.422 | 44.8221 | 424.8805 |  | 535.8705 | 443.2239 |  | 23.9409 | 24.6335 | 30.7193 | 75.9847 | 187.1797 | 24.4269 | 26.4067 | 39.5561 | 97.4129 | 248.8651 | 23.8641 | 23.5612 | 23.5854 | 24.7994 | 34.61 | 247.9459 | 525.3331 | 709.0937 | 752.7786 | 24.0743 | 25.2468 | 40.6565 | 91.5186 | 223.4334 | 618.0005 | 685.5046 | 602.9198 | 585.3199 | 854.7301 | 910.1811 | 536.0643 | 806.9589 | 621.8886 | 815.6489 | 843.1154 | 795.0577 | 786.3663 | 754.1593 | 797.0171 | 764.565 | 767.0557 | 843.7442 | 845.5633 | 755.2077 | 843.5793 | 806.0686 | 64.4005 | 72.0604 | 77.8117 | 41.6824 | 51.5453 | 46.7375 | 42.1501 | 75.3228 | 52.3086 | 34.5667 | 23.6955 | 72.5001 | 206.0203 | 68.6826 | 22.8737 | 23.5218 | 24.893 | 34.0768 | 196.7132 | 579.6331 | 560.9163 | 126.8623 | 678.2363 | 28.7526 | 23.7619 | 29.3972 | 30.3879 | 191.6625 | 49.4649 | 26.7423 | 98.907 | 156.6474 | 29.9593 | 22.9693 | 23.0689 | 24.7869 | 36.3882 | 760.1555 | 821.8396 | 746.6795 | 850.3291 | 36.6619 | 23.2496 | 28.333 | 70.6411 | 207.6619 | 24.4489 | 24.4555 | 27.9022 | 54.6624 | 179.7911 | 24.0984 | 23.7964 | 23.7075 | 25.1381 | 34.8304 | 184.0508 | 155.061 | 471.0146 | 338.5384 | 660.5347 | 24.2046 | 24.0753 | 27.1938 | 53.7755 | 205.271 | 24.7173 | 24.5912 | 29.6113 | 56.7035 |  | 24.0175 | 24.0375 | 23.922 | 25.13 | 35.4494 | 768.7968 | 699.7102 | 681.3742 | 744.4875 | 24.5698 | 29.685 | 24.931 | 57.9998 | 203.7048 | 667.6236 | 636.1696 | 661.1704 | 728.1747 | 912.3394 | 929.0816 | 953.1886 | 645.7311 | 817.4469 | 570.8849 |  | 924.3146 | 886.026 | 893.448 | 25.59 | 23.8163 | 25.3084 | 345.9256 | 186.2277 | 133.6715 | 219.2341 | 29.8543 | 38.9804 | 39.4436 | 29.9224 | 0.00091735 | -0.011078 | 0.0026529 | 0.011825 | 0.0037671 | -0.00063596 | 0.02037 | -0.0073808 | -0.023747 | -347.6933 | 17.6492 | -348.1241 | 17.7929 | -348.6226 | 18.4438 | -348.6472 | 17.2632 | -326.6426 | 17.8648 | -326.6641 | 17.6348 | 3901.6069 | 3973.4334 | 907.9137 | 39.212 | -229.2914 | 159.9496
13:42 | 995 | -573.3786 |  | -53.1633 | -55.6553 | -70.7471 | -43.5328 | -46.837 | -60.5095 | -63.6645 | 0.5043 | 0.8111 | 0.7615 | 0.3228 | -504.5615 | -522.555 | -59.0226 | -49.39 | -65.9143 | -77.8998 | -27.3026 |  | -75.1853 | -75.6762 | 0.5619 | 1.0978 | 0.65 | 0.7256 |  | 62.5073 | 60.0401 | 34.411 | 35.2177 | 37.7382 | 70.1579 | 44.6354 | 63.0223 | 23.832 | 28.6177 | 54.5826 | 188.4815 | 97.3818 | 23.7235 | 24.1911 | 27.6572 | 48.5781 | 576.9473 | 72.9611 | 125.517 | 88.0291 | 177.2177 | 39.0967 | 23.8414 | 28.9681 | 56.9446 | 150.0943 | 35.6301 | 24.6167 | 35.8836 | 73.4534 | 181.8543 | 27.5991 | 23.2039 | 23.3276 | 25.5177 | 41.8017 | 512.2905 | 652.8917 | 504.6168 | 652.9207 | 24.4953 | 23.9611 | 31.1249 | 65.645 | 170.2675 | 23.8956 | 25.728 | 38.7568 | 75.0658 | 177.1371 | 23.8102 | 48.0576 | 57.3627 | 30.4945 | 45.1252 | 425.1295 |  | 535.5869 | 443.5687 |  | 23.9274 | 24.6391 | 30.7596 | 76.481 | 187.6263 | 24.3967 | 26.4356 | 39.6628 | 97.5532 | 249.397 | 23.8622 | 23.5718 | 23.6009 | 24.8067 | 34.6634 | 248.7616 | 526.5789 | 709.5477 | 753.0319 | 24.0632 | 25.256 | 40.819 | 91.5797 | 223.9475 | 618.3701 | 685.4262 | 604.2492 | 586.426 | 854.6971 | 909.5815 | 536.4868 | 806.9327 | 621.8721 | 814.9642 | 848.8265 | 797.5417 | 785.1724 | 744.2139 | 794.1823 | 766.0284 | 788.7333 | 845.9035 | 845.3936 | 755.3264 | 843.4473 | 806.2277 | 64.4813 | 72.15 | 77.8828 | 41.7251 | 51.6692 | 46.828 | 42.2025 | 75.358 | 52.3499 | 34.6287 | 23.7076 | 72.8296 | 206.4885 | 68.8601 | 22.8834 | 23.5256 | 24.9005 | 34.1455 | 197.2974 | 580.4385 | 561.6091 | 127.0556 | 678.463 | 28.7843 | 23.6894 | 29.3814 | 30.4174 | 192.0198 | 50.2524 | 26.7617 | 98.9096 | 156.5896 | 29.9902 | 22.9659 | 23.0669 | 24.7987 | 36.4535 | 760.5946 | 821.923 | 746.8351 | 850.4576 | 36.7217 | 23.255 | 28.3729 | 70.7765 | 208.1123 | 24.4676 | 24.4614 | 27.9293 | 54.7903 | 180.1325 | 24.0476 | 23.8097 | 23.7281 | 25.144 | 34.8792 | 184.5663 | 155.3713 | 471.5131 | 339.3405 | 660.9608 | 24.2076 | 24.0794 | 27.2078 | 53.9267 | 205.6189 | 24.725 | 24.5919 | 29.643 | 56.8159 |  | 24.0481 | 24.0251 | 23.9683 | 25.1533 | 35.5161 | 768.5183 | 699.8906 | 681.501 | 744.1402 | 24.546 | 29.7166 | 24.9245 | 58.0978 | 204.2022 | 669.0831 | 635.7829 | 662.6359 | 727.9435 | 912.3228 | 928.6788 | 953.2076 | 645.8112 | 817.4381 | 571.0724 |  | 924.485 | 886.4514 | 892.8953 | 25.5955 | 23.8149 | 25.3164 | 346.1749 | 186.3898 | 133.7307 | 219.3202 | 29.8661 | 38.9745 | 39.4921 | 29.9745 | 0.00085583 | -0.01069 | 0.0035777 | 0.012988 | 0.0054466 | -0.00034028 | 0.022837 | -0.016298 | -0.028573 | -347.6933 | 17.5917 | -348.0195 | 17.7457 | -348.6195 | 18.4807 | -348.6995 | 17.255 | -326.5933 | 17.8032 | -326.5533 | 17.6143 | 3869.7629 | 3970.7859 | 907.7899 | 39.2333 | -229.6433 | 160.0602
13:42 | 996 | -574.0949 |  | -53.3428 | -55.8255 | -70.8119 | -43.5647 | -46.9609 | -60.6861 | -63.6816 | 0.5045 | 0.8046 | 0.757 | 0.3216 | -505.2925 | -523.3471 | -59.0654 | -49.4707 | -65.9966 | -78.1212 | -27.3148 |  | -75.3655 | -75.7489 | 0.5537 | 1.0869 | 0.6391 | 0.7236 |  | 62.5838 | 60.1184 | 34.4503 | 35.2222 | 37.7776 | 70.2247 | 44.6694 | 62.8568 | 23.8431 | 28.6426 | 54.699 | 189.0279 | 97.3819 | 23.7165 | 24.1795 | 27.6898 | 48.6623 | 577.1945 | 73.0202 | 125.2154 | 88.1151 | 176.6324 | 39.1344 | 23.8446 | 28.9973 | 57.1093 | 150.4025 | 35.708 | 24.6364 | 35.966 | 73.7123 | 182.3147 | 27.6355 | 23.2169 | 23.3316 | 25.5344 | 41.8452 | 512.3189 | 652.9066 | 505.0371 | 653.1826 | 24.5174 | 23.9683 | 31.1607 | 65.8717 | 170.616 | 23.8866 | 25.7542 | 38.8009 | 75.2487 | 177.7109 | 23.8261 | 48.3658 | 57.5561 | 30.5665 | 45.435 | 425.2411 |  | 534.8782 | 443.6582 |  | 23.9473 | 24.6283 | 30.7923 | 77.0004 | 188.0614 | 24.3966 | 26.4548 | 39.7532 | 97.6833 | 249.9636 | 23.8668 | 23.5663 | 23.5957 | 24.8215 | 34.7052 | 249.4545 | 527.4635 | 709.7787 | 753.1778 | 24.1031 | 25.2573 | 40.9691 | 91.6334 | 224.4725 | 619.0267 | 685.4681 | 605.4773 | 587.2745 | 854.6095 | 908.9985 | 536.9638 | 806.9628 | 621.9444 | 814.411 | 848.1439 | 801.6788 | 783.4242 | 745.0075 | 791.5206 | 773.264 | 796.0835 | 839.5797 | 845.2219 | 755.4581 | 843.277 | 806.3661 | 64.5723 | 72.2384 | 77.9662 | 41.7744 | 51.7875 | 46.9167 | 42.2578 | 75.3966 | 52.3952 | 34.665 | 23.7202 | 73.146 | 206.8843 | 69.0503 | 22.8874 | 23.5208 | 24.9155 | 34.2096 | 197.8745 | 581.2187 | 562.3205 | 127.2586 | 678.7708 | 28.8031 | 23.697 | 29.4072 | 30.4428 | 192.384 | 51.0079 | 26.7676 | 98.9027 | 152.281 | 30.0165 | 22.9671 | 23.0682 | 24.8171 | 36.5142 | 761.0713 | 821.9927 | 747.0023 | 850.6039 | 36.7887 | 23.247 | 28.414 | 70.8959 | 208.5511 | 24.4933 | 24.4587 | 27.9399 | 54.9113 | 180.4939 | 24.081 | 23.8381 | 23.7358 | 25.1677 | 34.9178 | 185.202 | 155.8987 | 472.3501 | 340.3419 | 661.5773 | 24.2379 | 24.0808 | 27.2251 | 54.083 | 205.9913 | 24.7373 | 24.6024 | 29.6731 | 56.9328 |  | 24.0585 | 24.0269 | 23.9844 | 25.172 | 35.5735 | 768.4902 | 699.954 | 681.4663 | 743.8486 | 24.5656 | 29.7202 | 24.9133 | 58.1855 | 204.6805 | 670.4349 | 635.4336 | 663.3391 | 727.9744 | 912.2705 | 928.4243 | 953.2988 | 645.7968 | 817.1936 | 571.2512 |  | 924.5964 | 886.8552 | 892.3042 | 25.6025 | 23.8086 | 25.323 | 346.504 | 186.5326 | 133.783 | 219.3257 | 29.8443 | 38.9721 | 39.4657 | 29.9679 | 0.00048809 | -0.010811 | 0.0023199 | 0.011702 | 0.0044797 | -0.00019357 | 0.016883 | -0.01112 | -0.02377 | -347.6902 | 17.6286 | -348.1395 | 17.7806 | -348.6564 | 18.4356 | -348.6195 | 17.2118 | -326.5626 | 17.8422 | -326.661 | 17.6533 | 3814.9991 | 3973.806 | 907.6697 | 39.2189 | -230.0674 | 160.1578
13:42 | 997 | -574.7919 |  | -53.3327 | -55.7154 | -70.9522 | -43.5729 | -46.9928 | -60.7763 | -63.8333 | 0.5039 | 0.8066 | 0.7636 | 0.3223 | -506.0419 | -524.0442 | -59.0919 | -49.4902 | -66.017 | -78.1266 | -27.3546 |  | -75.364 | -75.7626 | 0.546 | 1.0749 | 0.6264 | 0.7217 |  | 62.6586 | 60.2107 | 34.5009 | 35.2986 | 37.8399 | 70.3038 | 44.7233 | 62.7452 | 23.8599 | 28.6723 | 54.8058 | 189.5681 | 97.411 | 23.7213 | 24.179 | 27.71 | 48.7521 | 577.4331 | 73.1438 | 125.3161 | 88.23 | 176.4839 | 39.1706 | 23.8507 | 29.0196 | 57.2763 | 150.7313 | 35.7952 | 24.6591 | 36.0387 | 73.9678 | 182.7738 | 27.716 | 23.2421 | 23.3314 | 25.5645 | 41.8885 | 512.1746 | 652.7626 | 505.0812 | 653.2722 | 24.5745 | 23.9742 | 31.2011 | 66.0924 | 170.9411 | 23.8683 | 25.8029 | 38.851 | 75.429 | 178.2809 | 23.7671 | 48.627 | 57.6976 | 30.6215 | 45.7346 | 425.1801 |  | 534.3532 | 443.4926 |  | 23.9282 | 24.6123 | 30.8258 | 77.5496 | 188.5128 | 24.4816 | 26.4716 | 39.8524 | 97.8236 | 250.5254 | 23.854 | 23.5626 | 23.5864 | 24.8312 | 34.7437 | 250.1036 | 528.3408 | 710.0572 | 753.3925 | 24.0952 | 25.2941 | 41.1711 | 91.7043 | 224.9779 | 619.5609 | 685.3769 | 606.3994 | 587.7035 | 854.4965 | 908.4828 | 537.4483 | 806.9724 | 622.2872 | 814.1004 | 844.4575 | 805.4847 | 782.5008 | 756.2525 | 792.2404 | 774.216 | 794.7455 | 840.2548 | 845.1228 | 755.6577 | 843.1196 | 806.5165 | 64.6548 | 72.325 | 78.0531 | 41.8194 | 51.9197 | 47.0069 | 42.318 | 75.4292 | 52.44 | 34.6934 | 23.737 | 73.4587 | 207.2735 | 69.2428 | 22.8855 | 23.5199 | 24.9256 | 34.268 | 198.3421 | 581.976 | 563.0029 | 127.4893 | 679.101 | 28.8344 | 23.7284 | 29.4335 | 30.4593 | 192.735 | 51.6304 | 26.7582 | 98.8948 | 140.2249 | 30.0432 | 22.9666 | 23.068 | 24.8356 | 36.5728 | 761.4548 | 822.0807 | 747.0694 | 850.7898 | 36.8894 | 23.244 | 28.452 | 70.9953 | 208.9715 | 24.466 | 24.4619 | 27.9596 | 55.0795 | 180.8333 | 24.264 | 23.838 | 23.7348 | 25.1991 | 34.9431 | 185.2463 | 156.1944 | 472.7149 | 340.9158 | 662.156 | 24.252 | 24.0876 | 27.2357 | 54.2348 | 206.3966 | 24.7351 | 24.615 | 29.7052 | 57.049 |  | 24.0311 | 24.0175 | 23.9739 | 25.1702 | 35.6132 | 768.7287 | 700.2332 | 681.6943 | 743.7069 | 24.6077 | 29.7382 | 24.9329 | 58.2822 | 205.1724 | 671.7756 | 635.1159 | 663.9511 | 728.2779 | 912.1809 | 928.2267 | 953.4977 | 645.7245 | 816.7991 | 571.4236 |  | 924.6592 | 887.1849 | 891.7079 | 25.5964 | 23.7769 | 25.3281 | 346.7822 | 186.6623 | 133.856 | 219.3707 | 29.8672 | 38.988 | 39.4608 | 29.9484 | 0.00089835 | -0.011224 | 0.0027756 | 0.011924 | 0.0051451 | -0.00044117 | 0.010705 | -0.007946 | -0.019406 | -347.7517 | 17.6061 | -348.0964 | 17.7436 | -348.5733 | 18.4623 | -348.681 | 17.2632 | -326.621 | 17.8381 | -326.5687 | 17.6163 | 3785.8998 | 3972.8137 | 907.5546 | 39.2244 | -230.1872 | 160.2592
13:42 | 998 | -575.5658 |  | -53.4063 | -55.8347 | -70.9489 | -43.6198 | -46.9822 | -60.8775 | -63.9313 | 0.505 | 0.8056 | 0.7652 | 0.3225 | -506.7202 | -524.6321 | -59.1548 | -49.5628 | -66.1023 | -78.2821 | -27.4529 |  | -75.5508 | -75.7896 | 0.5406 | 1.068 | 0.6161 | 0.7207 |  | 62.7249 | 60.2999 | 34.5469 | 35.3624 | 37.8979 | 70.3728 | 44.7537 | 62.6208 | 23.8631 | 28.6873 | 54.897 | 190.0755 | 97.4206 | 23.7309 | 24.1885 | 27.7319 | 48.8339 | 577.7303 | 73.3241 | 125.4923 | 88.3265 | 176.1836 | 39.2074 | 23.8535 | 29.0269 | 57.4354 | 151.0515 | 35.7869 | 24.6501 | 36.1164 | 74.2372 | 183.1746 | 27.7628 | 23.3084 | 23.3135 | 25.5367 | 41.9287 | 511.6516 | 652.3913 | 504.4938 | 653.1875 | 24.5637 | 23.9773 | 31.2393 | 66.3204 | 171.2772 | 23.8576 | 25.8011 | 38.9019 | 75.6116 | 178.84 | 23.7427 | 48.9148 | 57.837 | 30.6797 | 45.9967 | 425.2947 |  | 534.2627 | 443.4956 |  | 23.8828 | 24.6477 | 30.8785 | 78.1027 | 188.9772 | 24.504 | 26.4908 | 39.9666 | 97.9761 | 251.0703 | 23.8607 | 23.5681 | 23.5965 | 24.8494 | 34.7899 | 250.8539 | 529.4183 | 710.4598 | 753.7069 | 24.0544 | 25.3273 | 41.373 | 91.7755 | 225.4709 | 620.2023 | 685.0813 | 607.1255 | 587.9875 | 854.3602 | 908.0732 | 537.8712 | 806.9083 | 622.8433 | 813.8698 | 838.7194 | 805.471 | 782.397 | 764.6847 | 795.3038 | 779.3178 | 776.7983 | 842.8173 | 845.0831 | 755.8887 | 842.9561 | 806.6548 | 64.7286 | 72.4102 | 78.131 | 41.8624 | 52.064 | 47.0933 | 42.3755 | 75.4609 | 52.4813 | 34.7185 | 23.7373 | 73.8129 | 207.6775 | 69.427 | 22.8795 | 23.5243 | 24.9305 | 34.3347 | 198.8479 | 582.747 | 563.8612 | 127.8355 | 679.4614 | 28.8485 | 23.7449 | 29.4766 | 30.4716 | 193.1032 | 52.1699 | 26.7445 | 98.8961 | 131.0157 | 30.0746 | 22.9725 | 23.0719 | 24.8434 | 36.6365 | 761.8107 | 822.1885 | 747.1366 | 851.0144 | 36.9838 | 23.2506 | 28.4691 | 71.117 | 209.4026 | 24.4601 | 24.4787 | 27.9808 | 55.2258 | 181.1398 | 24.4134 | 23.8316 | 23.742 | 25.2121 | 34.9749 | 185.4272 | 156.5342 | 472.9519 | 341.688 | 662.8836 | 24.2571 | 24.0842 | 27.2448 | 54.3741 | 206.841 | 24.726 | 24.6072 | 29.7323 | 57.1702 |  | 24.0259 | 24.0113 | 23.9445 | 25.1681 | 35.645 | 769.154 | 700.7973 | 682.3341 | 743.6866 | 24.6424 | 29.759 | 24.9513 | 58.3878 | 205.6665 | 673.3627 | 634.973 | 664.6669 | 729.201 | 912.0868 | 928.0658 | 953.7982 | 645.6477 | 816.3607 | 571.5933 |  | 924.6729 | 887.487 | 891.1072 | 25.6018 | 23.7601 | 25.339 | 346.9662 | 186.8154 | 133.8844 | 219.3564 | 29.8697 | 38.9843 | 39.4654 | 29.9927 | 0.0011918 | -0.010842 | 0.0025766 | 0.012171 | 0.0044973 | -0.00017024 | 0.027235 | -0.0049144 | -0.024113 | -347.6133 | 17.565 | -348.0748 | 17.7867 | -348.6749 | 18.4602 | -348.5764 | 17.2036 | -326.4764 | 17.8032 | -326.5964 | 17.6553 | 3955.0386 | 3972.4905 | 907.4564 | 39.2249 | -230.5024 | 160.3499
13:43 | 999 | -576.2588 |  | -53.6035 | -56.0294 | -71.2213 | -43.7406 | -46.953 | -61.0277 | -64.0733 | 0.5051 | 0.8033 | 0.7686 | 0.3236 | -507.4814 | -524.9603 | -59.2625 | -49.7949 | -66.1618 | -78.3766 | -27.434 |  | -75.6491 | -75.9727 | 0.5284 | 1.0516 | 0.6013 | 0.7178 |  | 62.7918 | 60.3728 | 34.5855 | 35.3712 | 37.9417 | 70.4332 | 44.7752 | 62.5038 | 23.8665 | 28.7062 | 55.006 | 190.5953 | 97.4314 | 23.7397 | 24.2082 | 27.7693 | 48.9061 | 578.0919 | 73.4458 | 125.4882 | 88.3925 | 175.5046 | 39.263 | 23.8569 | 29.0461 | 57.6036 | 151.3762 | 35.852 | 24.6457 | 36.1993 | 74.5042 | 183.5793 | 27.7577 | 23.2779 | 23.3508 | 25.5937 | 41.9726 | 510.7352 | 651.9466 | 503.6049 | 653.1966 | 24.6058 | 23.9816 | 31.2745 | 66.5698 | 171.584 | 23.8872 | 25.767 | 38.9635 | 75.7764 | 179.3945 | 23.7637 | 49.1962 | 57.9628 | 30.7334 | 46.322 | 425.5879 |  | 534.4553 | 443.7752 |  | 23.8877 | 24.6827 | 30.9171 | 78.6508 | 189.4623 | 24.4943 | 26.5119 | 40.0774 | 98.1155 | 251.6178 | 23.8741 | 23.5637 | 23.5986 | 24.8532 | 34.8364 | 253.4255 | 530.6477 | 710.9257 | 754.0581 | 24.0449 | 25.3325 | 41.5359 | 91.8306 | 225.9829 | 621.2293 | 684.8069 | 607.5654 | 588.2191 | 854.2122 | 907.7601 | 538.2515 | 806.7722 | 623.3614 | 813.5792 | 834.7155 | 805.6164 | 781.5319 | 769.0057 | 794.9179 | 785.5352 | 752.2665 | 829.6228 | 845.0503 | 756.0995 | 842.7755 | 806.7752 | 64.8117 | 72.4961 | 78.2117 | 41.9053 | 52.2037 | 47.1891 | 42.4367 | 75.4983 | 52.53 | 34.758 | 23.738 | 74.1807 | 208.1014 | 69.6198 | 22.8782 | 23.524 | 24.9472 | 34.4069 | 199.5368 | 583.5438 | 564.747 | 128.1233 | 679.7696 | 28.8817 | 23.7559 | 29.5348 | 30.5188 | 193.4897 | 52.7281 | 26.7393 | 98.9125 | 129.4663 | 30.0968 | 22.9739 | 23.0724 | 24.8567 | 36.7051 | 762.2517 | 822.2702 | 747.249 | 851.2624 | 37.0974 | 23.2614 | 28.5066 | 71.2433 | 209.8431 | 24.4658 | 24.4896 | 28.0027 | 55.3876 | 181.4254 | 24.397 | 23.8221 | 23.7525 | 25.1961 | 35.0254 | 186.3697 | 157.5467 | 473.8876 | 343.1417 | 664.0207 | 24.2596 | 24.0833 | 27.2662 | 54.521 | 207.2883 | 24.7343 | 24.6064 | 29.7532 | 57.2995 |  | 24.0634 | 24.0132 | 23.9515 | 25.1817 | 35.6847 | 769.6314 | 701.5027 | 683.1765 | 743.6626 | 24.6186 | 29.7766 | 24.9635 | 58.4887 | 206.1389 | 675.2901 | 635.1093 | 665.6225 | 730.1934 | 911.9694 | 927.9516 | 954.196 | 645.5878 | 815.9229 | 571.7385 |  | 924.6436 | 887.7471 | 890.5601 | 25.6011 | 23.8226 | 25.3666 | 347.1563 | 186.9203 | 133.9304 | 219.3952 | 29.8568 | 38.9979 | 39.4481 | 29.9808 | 0.00067013 | -0.010484 | 0.0024773 | 0.011719 | 0.0046642 | -0.00062349 | 0.01744 | -0.0099849 | -0.046637 | -347.7487 | 17.6389 | -348.1272 | 17.7621 | -348.6349 | 18.4438 | -348.6195 | 17.2652 | -326.6026 | 17.8689 | -326.6026 | 17.6286 | 3854.6303 | 3971.2228 | 907.38 | 39.223 | -231.0114 | 160.4254
13:43 | 1000 | -577.0338 |  | -53.791 | -56.1138 | -71.1781 | -43.6807 | -47.0897 | -61.189 | -64.1488 | 0.5063 | 0.8011 | 0.7688 | 0.3231 | -508.0676 | -525.3478 | -59.3638 | -49.9104 | -66.296 | -78.5272 | -27.5637 |  | -75.6597 | -76.083 | 0.5139 | 1.0303 | 0.5833 | 0.7149 |  | 62.8747 | 60.4582 | 34.6432 | 35.4163 | 38.0005 | 70.5048 | 44.8115 | 62.4266 | 23.88 | 28.7315 | 55.1213 | 191.1593 | 97.4538 | 23.7422 | 24.2274 | 27.814 | 48.9727 | 578.4939 | 73.5243 | 125.1314 | 88.4293 | 174.2653 | 39.3298 | 23.8747 | 29.0745 | 57.7807 | 151.7079 | 35.8965 | 24.6709 | 36.2747 | 74.7668 | 184.0497 | 27.7648 | 23.2066 | 23.3722 | 25.6551 | 42.0089 | 509.5878 | 651.3681 | 502.3863 | 653.0521 | 24.6181 | 23.9893 | 31.3107 | 66.8186 | 171.8628 | 23.8917 | 25.7903 | 39.0137 | 75.9466 | 179.941 | 23.7764 | 49.4629 | 58.1081 | 30.8141 | 46.6113 | 425.4871 |  | 534.2711 | 443.8375 |  | 23.9138 | 24.6664 | 30.9478 | 79.1742 | 189.9432 | 24.4759 | 26.5197 | 40.187 | 98.2414 | 252.15 | 23.8656 | 23.5624 | 23.5785 | 24.8668 | 34.8692 | 255.8751 | 532.6553 | 711.8944 | 754.7282 | 24.0528 | 25.3303 | 41.6749 | 91.8774 | 226.5032 | 622.9403 | 684.7486 | 607.6898 | 588.3552 | 854.066 | 907.5175 | 538.595 | 806.5315 | 623.7128 | 813.215 | 835.2754 | 802.91 | 780.1553 | 770.901 | 792.5548 | 786.8922 | 759.2794 | 821.3584 | 845.0329 | 756.3094 | 842.6457 | 806.9007 | 64.899 | 72.5779 | 78.2866 | 41.9477 | 52.3228 | 47.2745 | 42.4894 | 75.5317 | 52.5634 | 34.7936 | 23.7471 | 74.516 | 208.5185 | 69.8089 | 22.8803 | 23.5282 | 24.9572 | 34.4649 | 199.985 | 584.3262 | 565.2158 | 128.3032 | 679.8917 | 28.9104 | 23.7627 | 29.5893 | 30.5543 | 193.8709 | 53.2987 | 26.7428 | 98.915 | 129.3431 | 30.1195 | 22.967 | 23.0726 | 24.8689 | 36.7738 | 762.5834 | 822.3858 | 747.2903 | 851.513 | 37.24 | 23.265 | 28.5462 | 71.3501 | 210.2815 | 24.4563 | 24.498 | 28.0317 | 55.5796 | 181.7555 | 24.3359 | 23.8269 | 23.7467 | 25.2059 | 35.0722 | 186.149 | 157.941 | 473.2898 | 343.3801 | 664.3514 | 24.2562 | 24.0865 | 27.3212 | 54.6766 | 207.7354 | 24.7436 | 24.6133 | 29.7796 | 57.4248 |  | 24.045 | 24.0182 | 23.9764 | 25.1994 | 35.7342 | 769.8813 | 702.0753 | 683.9057 | 743.6126 | 24.5719 | 29.815 | 24.9514 | 58.5943 | 206.6189 | 677.1265 | 635.3661 | 666.4815 | 731.0365 | 911.8044 | 927.9211 | 954.729 | 645.5583 | 815.52 | 571.9414 |  | 924.572 | 887.9667 | 890.0814 | 25.6032 | 23.7924 | 25.3849 | 347.3499 | 187.0709 | 133.9996 | 219.3172 | 29.8754 | 39.0156 | 39.4789 | 29.9716 | 0.00051778 | -0.010631 | 0.0026529 | 0.011896 | 0.0046564 | -0.00049504 | 0.014695 | -0.0092431 | -0.001271 | -347.5979 | 17.5445 | -347.9979 | 17.7416 | -348.6072 | 18.491 | -348.6503 | 17.2159 | -326.4456 | 17.7806 | -326.4764 | 17.6204 | 3875.2376 | 3972.8288 | 907.3323 | 39.2473 | -231.3693 | 160.5352
13:43 | 1001 | -577.5333 |  | -53.9284 | -56.4043 | -71.4003 | -43.8515 | -47.2582 | -61.2537 | -64.2424 | 0.5056 | 0.7956 | 0.7683 | 0.3251 | -508.5925 | -526.1936 | -59.571 | -49.8662 | -66.349 | -78.6521 | -27.5636 |  | -75.8191 | -76.3066 | 0.5018 | 1.017 | 0.5728 | 0.7139 |  | 62.9517 | 60.5426 | 34.693 | 35.4329 | 38.0486 | 70.5819 | 44.8446 | 62.3642 | 23.893 | 28.7585 | 55.2327 | 191.7298 | 97.4582 | 23.7491 | 24.2223 | 27.8406 | 49.0357 | 578.9474 | 73.5663 | 124.5125 | 88.456 | 172.786 | 39.3814 | 23.877 | 29.1002 | 57.9507 | 152.0489 | 35.8891 | 24.6913 | 36.3474 | 75.0551 | 184.5256 | 27.7915 | 23.2093 | 23.3806 | 25.6529 | 42.0445 | 508.7827 | 651.0522 | 501.6156 | 653.0046 | 24.567 | 24.0062 | 31.3577 | 67.0471 | 172.1771 | 23.882 | 25.8186 | 39.0649 | 76.1423 | 180.4583 | 23.8056 | 49.7489 | 58.2727 | 30.8918 | 46.8911 | 425.25 |  | 534.1939 | 443.8921 |  | 23.9355 | 24.6536 | 30.9942 | 79.6774 | 190.4126 | 24.4512 | 26.5262 | 40.2837 | 98.3721 | 252.6624 | 23.8445 | 23.568 | 23.5917 | 24.8745 | 34.9199 | 258.2213 | 534.1299 | 712.6166 | 755.2105 | 24.0795 | 25.3301 | 41.8071 | 91.9259 | 227.0306 | 624.7754 | 684.844 | 607.735 | 588.4455 | 853.9279 | 907.3507 | 538.8764 | 806.183 | 623.8894 | 812.8122 | 834.5954 | 800.9372 | 777.2738 | 771.88 | 791.7657 | 787.4304 | 785.1255 | 825.3566 | 845.0725 | 756.5289 | 842.6048 | 807.0597 | 64.9789 | 72.6594 | 78.3655 | 41.9908 | 52.4173 | 47.3377 | 42.5138 | 75.5622 | 52.5872 | 34.8211 | 23.7491 | 74.8316 | 208.9316 | 69.9934 | 22.8781 | 23.5245 | 24.945 | 34.5127 | 200.0844 | 585.0541 | 565.3967 | 128.3694 | 679.8285 | 28.9099 | 23.7473 | 29.5963 | 30.5975 | 194.2398 | 53.854 | 26.735 | 98.9068 | 129.402 | 30.1408 | 22.9649 | 23.0802 | 24.8754 | 36.8372 | 762.8148 | 822.5298 | 747.3647 | 851.742 | 37.4032 | 23.2555 | 28.5682 | 71.4573 | 210.7156 | 24.4579 | 24.5036 | 28.0579 | 55.6918 | 182.1083 | 24.3346 | 23.8342 | 23.7407 | 25.2264 | 35.1096 | 184.8039 | 157.1937 | 471.0671 | 342.3696 | 663.8538 | 24.2464 | 24.0782 | 27.3669 | 54.8277 | 208.1744 | 24.7229 | 24.608 | 29.8123 | 57.5563 |  | 24.0353 | 24.0037 | 23.9995 | 25.2068 | 35.786 | 770.2597 | 702.087 | 684.1375 | 743.6398 | 24.5971 | 29.8579 | 24.9421 | 58.6988 | 207.1004 | 678.5684 | 635.5557 | 666.878 | 731.7199 | 911.5797 | 928.0003 | 955.3992 | 645.5234 | 815.1313 | 572.295 |  | 924.4354 | 888.087 | 889.7065 | 25.5922 | 23.8427 | 25.3874 | 347.5974 | 187.2234 | 134.0374 | 219.0334 | 29.8716 | 38.9998 | 39.5084 | 29.9878 | 0.00085436 | -0.010941 | 0.0024977 | 0.011904 | 0.0045144 | -0.00043763 | 0.009711 | -0.013863 | -0.011908 | -347.641 | 17.6245 | -348.1272 | 17.7806 | -348.638 | 18.4643 | -348.6072 | 17.2283 | -326.5195 | 17.8566 | -326.5964 | 17.6574 | 3880.5341 | 3971.2599 | 907.3108 | 39.2541 | -231.8686 | 160.6304
13:43 | 1002 | -578.188 |  | -54.0472 | -56.4823 | -71.4832 | -43.9306 | -47.2365 | -61.3207 | -64.309 | 0.5079 | 0.7915 | 0.7678 | 0.3239 | -508.9607 | -527.007 | -59.6098 | -49.9646 | -66.4991 | -78.7582 | -27.6507 |  | -75.9407 | -76.4665 | 0.4951 | 1.0072 | 0.5672 | 0.711 |  | 63.0201 | 60.6077 | 34.7316 | 35.4314 | 38.0911 | 70.6499 | 44.8698 | 62.286 | 23.899 | 28.7745 | 55.338 | 192.2978 | 97.4508 | 23.7662 | 24.2094 | 27.8643 | 49.1031 | 579.4638 | 73.5967 | 123.977 | 88.4951 | 171.7388 | 39.3988 | 23.8518 | 29.1211 | 58.1114 | 152.4237 | 35.9906 | 24.7063 | 36.456 | 75.3481 | 184.9701 | 27.8437 | 23.2206 | 23.3819 | 25.6504 | 42.0871 | 508.5531 | 651.0779 | 501.4127 | 653.0888 | 24.6641 | 24.0095 | 31.3964 | 67.2587 | 172.4781 | 23.8621 | 25.836 | 39.1145 | 76.3348 | 180.9947 | 23.7903 | 50.0539 | 58.4302 | 30.9618 | 47.1799 | 425.8061 |  | 534.6816 | 444.6749 |  | 23.9312 | 24.671 | 31.0427 | 80.1488 | 190.8761 | 24.4019 | 26.546 | 40.3833 | 98.5023 | 253.1941 | 23.8537 | 23.5702 | 23.6051 | 24.8633 | 34.9811 | 259.9852 | 535.3251 | 713.1577 | 755.4764 | 24.1234 | 25.3088 | 41.9324 | 91.9778 | 227.571 | 626.5992 | 685.0362 | 608.6454 | 588.5228 | 853.8113 | 907.2843 | 539.1222 | 805.7848 | 623.8793 | 812.4045 | 836.1981 | 807.3814 | 771.2982 | 771.404 | 792.5876 | 788.6367 | 802.6511 | 833.1873 | 845.1775 | 756.7678 | 842.6656 | 807.2704 | 65.064 | 72.7543 | 78.4499 | 42.0426 | 52.5173 | 47.3952 | 42.5344 | 75.6078 | 52.6481 | 34.8666 | 23.7547 | 75.2002 | 209.3718 | 70.1985 | 22.8939 | 23.5146 | 24.9402 | 34.564 | 200.1627 | 585.6469 | 565.6112 | 128.4914 | 679.8808 | 28.925 | 23.7549 | 29.6242 | 30.626 | 194.6224 | 54.3973 | 26.7306 | 98.9011 | 129.676 | 30.1715 | 22.9611 | 23.0806 | 24.8876 | 36.8948 | 763.1271 | 822.603 | 747.5306 | 851.9293 | 37.5809 | 23.2658 | 28.5738 | 71.5707 | 211.1255 | 24.4713 | 24.5028 | 28.0717 | 55.7733 | 182.4492 | 24.3148 | 23.8273 | 23.7522 | 25.2389 | 35.1435 | 184.1566 | 156.7327 | 469.6457 | 342.1126 | 663.8336 | 24.2511 | 24.0835 | 27.3557 | 54.9789 | 208.5967 | 24.7227 | 24.6178 | 29.8423 | 57.6997 |  | 24.0505 | 24.001 | 24.0192 | 25.2218 | 35.8404 | 770.9703 | 702.2832 | 684.5154 | 743.8599 | 24.6053 | 29.8762 | 24.9493 | 58.8008 | 207.5719 | 679.4869 | 635.6893 | 666.9046 | 732.1951 | 911.2759 | 928.1784 | 956.1322 | 645.4614 | 814.7223 | 572.6892 |  | 924.2737 | 888.1765 | 889.4765 | 25.5875 | 23.8528 | 25.4024 | 347.8538 | 187.3674 | 134.0966 | 218.6151 | 29.9095 | 39.0585 | 39.489 | 29.9836 | 0.0011099 | -0.011083 | 0.002635 | 0.011924 | 0.0047471 | -0.00060561 | 0.028829 | -0.00049536 | -0.02604 | -347.6994 | 17.5588 | -347.961 | 17.6964 | -348.561 | 18.4931 | -348.6564 | 17.2755 | -326.4733 | 17.7888 | -326.4241 | 17.5794 | 3808.1354 | 3971.609 | 907.3261 | 39.2738 | -232.2268 | 160.732
13:43 | 1003 | -578.6934 |  | -54.1571 | -56.6607 | -71.3978 | -44.0081 | -47.3944 | -61.4802 | -64.5492 | 0.5073 | 0.7858 | 0.7693 | 0.3251 | -509.2169 | -527.7976 | -59.674 | -50.025 | -66.6404 | -78.8271 | -27.632 |  | -76.0339 | -76.5262 | 0.487 | 0.9969 | 0.5566 | 0.709 |  | 63.091 | 60.6715 | 34.7689 | 35.4321 | 38.1239 | 70.7061 | 44.8931 | 62.2103 | 23.9116 | 28.8026 | 55.465 | 192.8797 | 97.4763 | 23.7517 | 24.2152 | 27.8948 | 49.1797 | 580.0629 | 73.6184 | 123.447 | 88.5466 | 170.7413 | 39.4242 | 23.8704 | 29.1606 | 58.2805 | 152.7818 | 35.9783 | 24.7238 | 36.5461 | 75.6364 | 185.4177 | 27.8275 | 23.2128 | 23.3994 | 25.6721 | 42.13 | 508.6701 | 651.2185 | 501.528 | 653.4053 | 24.6277 | 24.0055 | 31.4328 | 67.47 | 172.6917 | 23.8596 | 25.8323 | 39.1498 | 76.4953 | 181.5628 | 23.7638 | 50.3961 | 58.6038 | 31.0425 | 47.4508 | 427.0452 |  | 535.3065 | 445.9578 |  | 23.9518 | 24.6741 | 31.1014 | 80.5981 | 191.3614 | 24.3824 | 26.5676 | 40.4938 | 98.6059 | 253.7284 | 23.8742 | 23.5753 | 23.6008 | 24.878 | 35.0235 | 259.0901 | 536.4277 | 713.7447 | 755.7186 | 24.1018 | 25.361 | 42.1013 | 92.0323 | 228.0863 | 628.0886 | 685.3417 | 610.4579 | 588.6743 | 853.7083 | 907.3115 | 539.3395 | 805.343 | 623.7745 | 812.0297 | 839.7566 | 810.7955 | 769.8017 | 769.96 | 794.3972 | 792.3901 | 783.3573 | 833.1193 | 845.3123 | 757.0337 | 842.7804 | 807.5137 | 65.1522 | 72.8324 | 78.5286 | 42.0867 | 52.639 | 47.4628 | 42.5723 | 75.6571 | 52.705 | 34.9026 | 23.7658 | 75.5634 | 209.7764 | 70.4 | 22.8944 | 23.5161 | 24.9604 | 34.6198 | 200.7432 | 586.0469 | 566.3033 | 128.8311 | 680.2133 | 28.9428 | 23.7669 | 29.6835 | 30.6192 | 195.0115 | 54.8532 | 26.7311 | 98.8996 | 129.4089 | 30.201 | 22.9698 | 23.0815 | 24.8996 | 36.9649 | 763.3131 | 822.6313 | 747.5452 | 852.0754 | 37.7633 | 23.2793 | 28.6024 | 71.6813 | 211.5584 | 24.4747 | 24.5103 | 28.1101 | 55.9265 | 182.8007 | 24.3101 | 23.8236 | 23.7402 | 25.2524 | 35.1824 | 183.4121 | 156.2047 | 468.0757 | 341.5345 | 663.6568 | 24.2601 | 24.0957 | 27.3521 | 55.1404 | 209.0756 | 24.7294 | 24.6291 | 29.8708 | 57.8402 |  | 24.0533 | 24.0162 | 23.9855 | 25.2272 | 35.8639 | 771.7621 | 702.9292 | 685.2766 | 744.2098 | 24.5943 | 29.8894 | 24.9557 | 58.8956 | 208.0445 | 680.3631 | 635.8058 | 666.8072 | 732.7071 | 910.8938 | 928.4807 | 956.8883 | 645.3943 | 814.3003 | 573.1099 |  | 924.0953 | 888.2348 | 889.3199 | 25.5891 | 23.8403 | 25.4157 | 348.118 | 187.5579 | 134.1958 | 218.3473 | 29.8927 | 39.0139 | 39.4872 | 29.9737 | 0.00087787 | -0.010636 | 0.0030131 | 0.012257 | 0.0046315 | 0.00012621 | 0.018678 | 0.0030453 | -0.026943 | -347.6102 | 17.5794 | -348.081 | 17.7621 | -348.5918 | 18.4705 | -348.558 | 17.2098 | -326.4549 | 17.8401 | -326.541 | 17.6574 | 3812.5097 | 3971.4894 | 907.3666 | 39.2506 | -232.5996 | 160.8768
13:43 | 1004 | -579.2859 |  | -54.4067 | -56.7477 | -71.3182 | -44.154 | -47.4096 | -61.6686 | -64.6708 | 0.5062 | 0.7853 | 0.7709 | 0.3263 | -509.3673 | -528.4958 | -59.7604 | -50.0784 | -66.7192 | -78.9179 | -27.785 |  | -76.114 | -76.6311 | 0.4809 | 0.997 | 0.5513 | 0.7081 |  | 63.1554 | 60.743 | 34.8074 | 35.432 | 38.1543 | 70.7621 | 44.9262 | 62.1817 | 23.9151 | 28.8258 | 55.5754 | 193.4396 | 97.4794 | 23.7399 | 24.2249 | 27.9169 | 49.2544 | 580.6766 | 73.6811 | 122.998 | 88.6279 | 169.846 | 39.4687 | 23.8973 | 29.1913 | 58.4672 | 153.1131 | 35.9592 | 24.7384 | 36.6085 | 75.9189 | 185.8346 | 27.7907 | 23.2262 | 23.3907 | 25.6883 | 42.1595 | 508.5607 | 651.2549 | 501.4862 | 653.8772 | 24.5776 | 24.0191 | 31.492 | 67.6875 | 172.8979 | 23.9009 | 25.8149 | 39.2007 | 76.6532 | 182.1532 | 23.7985 | 50.6963 | 58.683 | 31.093 | 47.7195 | 428.137 |  | 535.8087 | 447.1301 |  | 23.9414 | 24.6865 | 31.159 | 81.0412 | 191.873 | 24.4285 | 26.5901 | 40.6068 | 98.7018 | 254.2667 | 23.8901 | 23.5735 | 23.6088 | 24.8943 | 35.0667 | 259.6199 | 536.5738 | 714.0508 | 755.9841 | 24.0787 | 25.3757 | 42.2419 | 92.0791 | 228.5946 | 628.8228 | 685.6937 | 611.9463 | 588.9661 | 853.6307 | 907.4093 | 539.5428 | 804.8879 | 623.7692 | 811.8014 | 840.616 | 813.2364 | 772.8456 | 771.8367 | 794.8532 | 799.209 | 762.1948 | 819.5028 | 845.4247 | 757.2981 | 842.8786 | 807.7543 | 65.2326 | 72.9095 | 78.6149 | 42.126 | 52.7514 | 47.5492 | 42.6191 | 75.7016 | 52.736 | 34.9429 | 23.7777 | 75.863 | 210.1649 | 70.5812 | 22.8845 | 23.5152 | 24.9753 | 34.673 | 201.2412 | 586.4281 | 566.8766 | 129.0199 | 680.3797 | 28.9651 | 23.7372 | 29.6898 | 30.6592 | 195.382 | 55.277 | 26.7247 | 98.905 | 125.8027 | 30.2165 | 22.9756 | 23.0831 | 24.9069 | 37.0356 | 763.4955 | 822.7066 | 747.6055 | 852.2176 | 37.958 | 23.2766 | 28.6808 | 71.7899 | 212.0035 | 24.466 | 24.5164 | 28.1393 | 56.079 | 183.1731 | 24.3352 | 23.8208 | 23.7388 | 25.2544 | 35.2269 | 182.4882 | 155.4908 | 466.2032 | 340.7131 | 663.4372 | 24.2548 | 24.0901 | 27.3764 | 55.2994 | 209.5542 | 24.7304 | 24.6385 | 29.9054 | 57.969 |  | 24.0295 | 24.0206 | 23.9544 | 25.2202 | 35.8914 | 772.4555 | 703.6662 | 686.1008 | 744.611 | 24.6186 | 29.9175 | 24.9738 | 58.9982 | 208.5361 | 681.4415 | 635.9149 | 667.0532 | 733.4069 | 910.4885 | 928.9042 | 957.674 | 645.3271 | 813.8842 | 573.4962 |  | 923.8984 | 888.248 | 889.2596 | 25.5944 | 23.8274 | 25.4188 | 348.1697 | 187.6881 | 134.2622 | 218.1218 | 29.9067 | 39.0285 | 39.5239 | 29.9874 | 0.0006852 | -0.010527 | 0.0024701 | 0.011829 | 0.005233 | -0.0006763 | 0.025158 | -0.0038898 | -0.046433 | -347.7241 | 17.5835 | -348.0287 | 17.6985 | -348.4995 | 18.4684 | -348.6257 | 17.2796 | -326.4949 | 17.8381 | -326.4702 | 17.5814 | 3807.7686 | 3975.0585 | 907.4391 | 39.2762 | -232.9864 | 160.9752
13:43 | 1005 | -579.8954 |  | -54.5231 | -56.8991 | -71.3294 | -44.1454 | -47.4653 | -61.7652 | -64.7189 | 0.5065 | 0.7718 | 0.7719 | 0.3259 | -509.5846 | -529.2221 | -59.8969 | -50.177 | -66.7105 | -79.0624 | -27.7933 |  | -76.2491 | -76.7642 | 0.4758 | 0.9857 | 0.5436 | 0.707 |  | 63.2295 | 60.8216 | 34.8484 | 35.4526 | 38.2059 | 70.8343 | 44.9746 | 62.5061 | 23.9121 | 28.84 | 55.6638 | 193.9409 | 97.4756 | 23.7468 | 24.2381 | 27.9495 | 49.3201 | 581.2775 | 73.7874 | 122.6267 | 88.7107 | 169.1471 | 39.5059 | 23.8872 | 29.194 | 58.6454 | 153.4321 | 36.0596 | 24.7451 | 36.6752 | 76.1912 | 186.233 | 27.7895 | 23.2229 | 23.3687 | 25.6973 | 42.1855 | 508.3338 | 651.302 | 501.371 | 654.2578 | 24.6196 | 24.0266 | 31.5332 | 67.8981 | 173.1846 | 23.9232 | 25.8237 | 39.2576 | 76.8272 | 182.6975 | 23.8433 | 51.0477 | 58.7939 | 31.1743 | 48.0077 | 428.6766 |  | 536.0316 | 447.8983 |  | 23.9339 | 24.7045 | 31.1988 | 81.4589 | 192.3603 | 24.4667 | 26.6047 | 40.7288 | 98.8057 | 254.7989 | 23.8912 | 23.5711 | 23.6153 | 24.899 | 35.1157 | 261.3977 | 537.5079 | 714.4374 | 756.3549 | 24.1256 | 25.3465 | 42.3717 | 92.1357 | 229.1155 | 629.3534 | 686.113 | 612.5502 | 589.3641 | 853.593 | 907.5849 | 539.7452 | 804.482 | 624.0956 | 811.7557 | 840.9394 | 817.174 | 777.9729 | 773.3162 | 795.0798 | 799.7928 | 773.8293 | 827.2741 | 845.5054 | 757.5472 | 842.9579 | 807.969 | 65.3124 | 72.9978 | 78.6997 | 42.1672 | 52.8537 | 47.6204 | 42.6613 | 75.7428 | 52.77 | 34.9694 | 23.7761 | 76.2077 | 210.5649 | 70.7855 | 22.879 | 23.5228 | 24.9837 | 34.7301 | 201.3365 | 586.8239 | 567.1788 | 129.0335 | 680.3933 | 28.9963 | 23.7464 | 29.7478 | 30.7029 | 195.7599 | 55.7371 | 26.71 | 98.9066 | 121.4231 | 30.2417 | 22.9575 | 23.0702 | 24.9059 | 37.096 | 763.6944 | 822.7507 | 747.8054 | 852.3336 | 38.1486 | 23.274 | 28.731 | 71.8992 | 212.4166 | 24.4639 | 24.5129 | 28.1384 | 56.2162 | 183.5603 | 24.246 | 23.8127 | 23.7221 | 25.2438 | 35.2775 | 181.9037 | 154.9428 | 465.0485 | 340.3454 | 663.5473 | 24.2138 | 24.0961 | 27.4012 | 55.4518 | 209.9965 | 24.7348 | 24.6401 | 29.9431 | 58.1076 |  | 24.0196 | 24.0221 | 23.9668 | 25.2285 | 35.9426 | 773.2283 | 704.2228 | 686.8291 | 745.0531 | 24.6524 | 29.9442 | 24.9798 | 59.1108 | 209.0287 | 682.5145 | 636.0368 | 667.7791 | 734.4009 | 910.08 | 929.3638 | 958.4646 | 645.2698 | 813.4495 | 573.8868 |  | 923.7145 | 888.2313 | 889.2579 | 25.5927 | 23.836 | 25.4367 | 348.1951 | 187.8496 | 134.3658 | 217.903 | 29.9289 | 39.0425 | 39.5292 | 30.0101 | 0.00081721 | -0.010764 | 0.0027415 | 0.012196 | 0.0045499 | -7.6117e-05 | 0.030094 | -0.010355 | -0.029879 | -347.6194 | 17.5383 | -348.0225 | 17.7354 | -348.5826 | 18.489 | -348.561 | 17.2159 | -326.4149 | 17.8237 | -326.4641 | 17.643 | 3831.4636 | 3971.4418 | 907.5362 | 39.2859 | -233.2809 | 161.1077
13:43 | 1006 | -580.6422 |  | -54.5978 | -57.0679 | -71.3509 | -44.2266 | -47.6 | -61.8267 | -64.8546 | 0.5058 | 0.7518 | 0.7709 | 0.3249 | -510.0033 | -530.0974 | -59.9123 | -50.215 | -66.8546 | -79.1603 | -27.7861 |  | -76.437 | -76.9209 | 0.4701 | 0.9761 | 0.5394 | 0.7045 |  | 63.3045 | 60.901 | 34.8877 | 35.4725 | 38.253 | 70.906 | 45.0128 | 62.8878 | 23.9161 | 28.8724 | 55.7853 | 194.4344 | 97.489 | 23.7415 | 24.2441 | 27.9707 | 49.3739 | 581.874 | 73.8119 | 122.3907 | 88.7913 | 168.7518 | 39.5338 | 23.9014 | 29.234 | 58.8223 | 153.7558 | 36.1174 | 24.764 | 36.7509 | 76.4853 | 186.6691 | 27.8419 | 23.2373 | 23.3689 | 25.7153 | 42.2217 | 508.1269 | 651.3325 | 501.1352 | 654.5562 | 24.6098 | 24.0364 | 31.5644 | 68.122 | 173.5076 | 23.9025 | 25.8626 | 39.3063 | 77.0008 | 183.1516 | 23.8211 | 51.4114 | 58.9856 | 31.2956 | 48.2885 | 428.9008 |  | 536.1368 | 448.1659 |  | 23.968 | 24.7089 | 31.2415 | 81.8672 | 192.876 | 24.4539 | 26.6168 | 40.8535 | 98.9083 | 255.3154 | 23.8698 | 23.5739 | 23.6083 | 24.8995 | 35.1626 | 262.1023 | 538.8793 | 714.866 | 756.6879 | 24.1556 | 25.3645 | 42.5225 | 92.1937 | 229.636 | 629.4375 | 686.5018 | 612.7644 | 589.7737 | 853.5891 | 907.8228 | 539.9314 | 804.1454 | 624.578 | 811.8116 | 843.9049 | 816.774 | 786.1735 | 770.793 | 795.2514 | 788.7181 | 791.178 | 847.8073 | 845.5699 | 757.793 | 843.0197 | 808.1575 | 65.3962 | 73.0815 | 78.7858 | 42.2164 | 52.9673 | 47.694 | 42.7181 | 75.7789 | 52.8235 | 35.002 | 23.8029 | 76.5465 | 210.9674 | 70.9905 | 22.8791 | 23.5345 | 24.999 | 34.796 | 201.6335 | 587.155 | 567.6912 | 129.1384 | 680.5046 | 29.0163 | 23.7749 | 29.7933 | 30.7003 | 196.1637 | 56.1953 | 26.6895 | 98.9107 | 118.3272 | 30.2841 | 22.9487 | 23.0695 | 24.9221 | 37.1581 | 763.8304 | 822.717 | 747.9224 | 852.4237 | 38.3463 | 23.2763 | 28.7565 | 72.016 | 212.8458 | 24.4786 | 24.5161 | 28.1516 | 56.3593 | 183.9514 | 24.2233 | 23.8154 | 23.7228 | 25.2603 | 35.321 | 181.8695 | 154.7317 | 464.9427 | 340.6522 | 664.1712 | 24.2195 | 24.115 | 27.4127 | 55.5997 | 210.4587 | 24.7285 | 24.6362 | 29.9787 | 58.262 |  | 24.0286 | 24.0212 | 23.9814 | 25.237 | 35.9966 | 773.9264 | 704.8808 | 687.7096 | 745.5247 | 24.6646 | 29.9651 | 24.972 | 59.21 | 209.518 | 683.4274 | 636.2375 | 669.1041 | 735.7411 | 909.6852 | 929.8988 | 959.2451 | 645.2446 | 813.0336 | 574.3995 |  | 923.5515 | 888.1741 | 889.3383 | 25.5968 | 23.8371 | 25.452 | 348.6364 | 188.0738 | 134.4269 | 217.8217 | 29.9577 | 39.0596 | 39.5359 | 29.9882 | 0.0013686 | -0.010792 | 0.0031753 | 0.012325 | 0.0052288 | -0.0005555 | 0.013671 | -0.00025637 | -0.029493 | -347.7241 | 17.5835 | -348.0595 | 17.7108 | -348.5364 | 18.4705 | -348.5733 | 17.2426 | -326.461 | 17.8545 | -326.4856 | 17.6225 | 3833.4182 | 3966.881 | 907.6631 | 39.2977 | -233.6695 | 161.2503
13:43 | 1007 | -581.5825 |  | -54.6467 | -57.2151 | -71.5407 | -44.2763 | -47.6757 | -62.0635 | -65.0308 | 0.5055 | 0.74 | 0.7696 | 0.3247 | -510.4644 | -530.9986 | -60.0042 | -50.292 | -67.0148 | -79.2913 | -27.823 |  | -76.5318 | -77.0236 | 0.4631 | 0.9679 | 0.5302 | 0.703 |  | 63.3751 | 60.9752 | 34.9289 | 35.4944 | 38.2951 | 70.9658 | 45.0341 | 62.9689 | 23.9252 | 28.8978 | 55.9181 | 194.9626 | 97.4839 | 23.7237 | 24.2502 | 27.9847 | 49.4413 | 582.5067 | 73.8606 | 122.2801 | 88.8921 | 168.5227 | 39.5681 | 23.9234 | 29.3186 | 59.0275 | 154.1153 | 36.1865 | 24.7946 | 36.852 | 76.7874 | 187.1361 | 27.9453 | 23.2706 | 23.3536 | 25.7278 | 42.2482 | 508.1534 | 651.5071 | 501.2972 | 654.9207 | 24.6611 | 24.0558 | 31.6137 | 68.3527 | 173.8251 | 23.8785 | 25.8622 | 39.3683 | 77.1874 | 183.6406 | 23.7743 | 51.7322 | 59.1415 | 31.3607 | 48.5378 | 429.0244 |  | 536.2156 | 448.4593 |  | 23.9537 | 24.7357 | 31.2925 | 82.2984 | 193.4245 | 24.4264 | 26.6314 | 40.9764 | 99.0196 | 255.8433 | 23.8744 | 23.5792 | 23.6022 | 24.9054 | 35.206 | 259.148 | 539.0442 | 714.2862 | 756.357 | 24.1407 | 25.3737 | 42.6719 | 92.2448 | 230.1589 | 629.3201 | 686.9707 | 613.3016 | 590.1907 | 853.6158 | 908.092 | 540.1295 | 803.8714 | 624.8609 | 811.846 | 842.1163 | 815.9108 | 788.402 | 767.4414 | 796.3505 | 783.3145 | 803.3116 | 849.4802 | 845.6347 | 758.0392 | 843.0564 | 808.3245 | 65.4767 | 73.1615 | 78.8697 | 42.2631 | 53.0845 | 47.778 | 42.79 | 75.8072 | 52.8706 | 35.0492 | 23.8187 | 76.8816 | 211.3989 | 71.2065 | 22.8746 | 23.5319 | 25.0124 | 34.8591 | 202.008 | 587.4828 | 568.196 | 129.2815 | 680.5535 | 29.0313 | 23.8176 | 29.8381 | 30.717 | 196.5621 | 56.6103 | 26.6779 | 98.9185 | 116.5456 | 30.3206 | 22.9572 | 23.0776 | 24.9471 | 37.2291 | 764.0362 | 822.6851 | 748.0678 | 852.5175 | 38.5503 | 23.2863 | 28.7674 | 72.1301 | 213.2806 | 24.481 | 24.5194 | 28.1867 | 56.4651 | 184.335 | 24.3414 | 23.8101 | 23.7499 | 25.279 | 35.3501 | 182.4091 | 155.0838 | 465.5897 | 341.6079 | 665.2191 | 24.2569 | 24.1204 | 27.4235 | 55.746 | 210.9386 | 24.7313 | 24.6408 | 30.0066 | 58.4086 |  | 24.0167 | 24.0266 | 23.9803 | 25.2492 | 36.0362 | 774.4355 | 705.3474 | 688.4472 | 745.8883 | 24.6554 | 29.9856 | 24.9728 | 59.3034 | 210.0195 | 684.2659 | 636.4159 | 670.9761 | 737.1677 | 909.2966 | 930.5153 | 959.9815 | 645.2573 | 812.6933 | 574.9414 |  | 923.4031 | 888.0383 | 889.4464 | 25.5918 | 23.8437 | 25.4576 | 349.1388 | 188.2384 | 134.4958 | 217.7059 | 29.9573 | 39.0626 | 39.5476 | 30.018 | 0.00056779 | -0.011053 | 0.001977 | 0.011264 | 0.0044238 | -0.0004915 | 0.0076931 | 0.00050431 | -0.031188 | -347.6379 | 17.5239 | -347.9764 | 17.6882 | -348.5333 | 18.4869 | -348.558 | 17.2324 | -326.3995 | 17.8196 | -326.4149 | 17.6122 | 3934.8605 | 3973.0558 | 907.7986 | 39.3051 | -234.1276 | 161.3671
13:43 | 1008 | -582.4774 |  | -54.7787 | -57.3266 | -71.4351 | -44.3619 | -47.7551 | -62.2202 | -65.0418 | 0.5054 | 0.7333 | 0.7746 | 0.3243 | -511.0407 | -531.7856 | -60.1416 | -50.3345 | -67.1844 | -79.4559 | -27.9113 |  | -76.6522 | -77.1556 | 0.459 | 0.9559 | 0.5209 | 0.6997 |  | 63.4541 | 61.0615 | 34.9721 | 35.5124 | 38.3395 | 71.0307 | 45.0701 | 62.9803 | 23.9351 | 28.9087 | 56.0384 | 195.4999 | 97.4778 | 23.7218 | 24.2495 | 28.0088 | 49.5224 | 583.1948 | 73.9531 | 122.1123 | 89.0059 | 168.336 | 39.592 | 23.9378 | 29.346 | 59.2249 | 154.4287 | 36.1836 | 24.8297 | 36.9577 | 77.0827 | 187.5904 | 27.9887 | 23.2386 | 23.3705 | 25.7609 | 42.2603 | 508.5095 | 651.9179 | 501.8333 | 655.4977 | 24.68 | 24.0538 | 31.6406 | 68.5712 | 174.1352 | 23.88 | 25.8563 | 39.4095 | 77.362 | 184.1514 | 23.7561 | 52.0581 | 59.2619 | 31.3901 | 48.7975 | 429.3584 |  | 536.2655 | 449.0756 |  | 23.9757 | 24.749 | 31.3496 | 82.701 | 193.9395 | 24.4218 | 26.6548 | 41.0941 | 99.1512 | 256.3658 | 23.8994 | 23.5839 | 23.6014 | 24.9238 | 35.2614 | 254.1905 | 537.7272 | 712.6363 | 755.4244 | 24.1108 | 25.3944 | 42.8307 | 92.2889 | 230.6841 | 630.1207 | 687.6559 | 614.4581 | 590.6414 | 853.6684 | 908.4003 | 540.3505 | 803.6904 | 624.9951 | 811.8558 | 840.8839 | 812.9853 | 780.1878 | 768.6594 | 800.4698 | 790.267 | 805.8124 | 846.6611 | 845.6993 | 758.2933 | 843.0483 | 808.4722 | 65.5622 | 73.2469 | 78.9471 | 42.3045 | 53.1991 | 47.8508 | 42.8596 | 75.83 | 52.9074 | 35.0721 | 23.8092 | 77.2329 | 211.7663 | 71.4285 | 22.8739 | 23.53 | 25.0188 | 34.9115 | 202.3766 | 587.8351 | 568.7281 | 129.4259 | 680.574 | 29.0317 | 23.8372 | 29.8887 | 30.73 | 196.9186 | 57.0146 | 26.6678 | 98.917 | 117.3836 | 30.3337 | 22.9618 | 23.0747 | 24.9579 | 37.299 | 764.197 | 822.6568 | 748.1728 | 852.6259 | 38.7585 | 23.2992 | 28.7781 | 72.236 | 213.7102 | 24.4678 | 24.5229 | 28.2043 | 56.6006 | 184.6686 | 24.3394 | 23.8022 | 23.7499 | 25.2764 | 35.3883 | 182.5231 | 155.1463 | 465.6284 | 341.8636 | 665.7313 | 24.2523 | 24.1167 | 27.4493 | 55.8983 | 211.423 | 24.736 | 24.6415 | 30.0325 | 58.5583 |  | 24.0277 | 24.0285 | 23.9754 | 25.2619 | 36.0717 | 775.0468 | 705.4802 | 688.8364 | 746.2368 | 24.6165 | 30.0195 | 24.9783 | 59.4007 | 210.517 | 684.9852 | 636.395 | 671.7859 | 738.3765 | 908.9198 | 931.1286 | 960.662 | 645.2919 | 812.4125 | 575.5182 |  | 923.3008 | 887.9143 | 889.5814 | 25.5887 | 23.8432 | 25.4809 | 349.6331 | 188.386 | 134.5995 | 217.5595 | 29.9854 | 39.113 | 39.5857 | 29.9961 | 0.00048809 | -0.010083 | 0.0028586 | 0.012196 | 0.0047372 | -0.00045198 | 0.017455 | -0.0027617 | -0.030595 | -347.6964 | 17.5609 | -348.0595 | 17.721 | -348.5703 | 18.4972 | -348.5703 | 17.2488 | -326.4179 | 17.8525 | -326.4549 | 17.6369 | 3899.0045 | 3969.7675 | 907.947 | 39.3493 | -234.484 | 161.4928
13:43 | 1009 | -583.2258 |  | -54.8278 | -57.4217 | -71.5196 | -44.4065 | -47.8021 | -62.2619 | -65.1054 | 0.5044 | 0.7235 | 0.7761 | 0.3236 | -511.2547 | -532.6079 | -60.2159 | -50.4099 | -67.3744 | -79.5997 | -28.0685 |  | -76.8192 | -77.2441 | 0.4536 | 0.9465 | 0.5135 | 0.7005 |  | 63.5225 | 61.1472 | 35.0094 | 35.5301 | 38.3802 | 71.0986 | 45.1136 | 62.9626 | 23.935 | 28.9243 | 56.1516 | 196.055 | 97.4657 | 23.7452 | 24.2445 | 28.0453 | 49.5936 | 583.8433 | 74.0429 | 122.2043 | 89.1174 | 168.5208 | 39.6 | 23.9377 | 29.3248 | 59.3934 | 154.7107 | 36.1361 | 24.8382 | 37.0336 | 77.3937 | 188.0785 | 27.9368 | 23.2881 | 23.442 | 25.7568 | 42.2897 | 508.7242 | 652.2277 | 502.0115 | 655.9052 | 24.6403 | 24.0621 | 31.6732 | 68.7742 | 174.4563 | 23.8478 | 25.9064 | 39.4383 | 77.5445 | 184.6428 | 23.7926 | 52.3476 | 59.3996 | 31.4613 | 49.0297 | 430.4889 |  | 536.8056 | 450.1341 |  | 24.0082 | 24.7104 | 31.4101 | 83.0586 | 194.4363 | 24.4586 | 26.6788 | 41.2063 | 99.2885 | 256.8894 | 23.9007 | 23.5839 | 23.6102 | 24.9355 | 35.3161 | 250.7738 | 536.2996 | 711.348 | 754.8008 | 24.1026 | 25.4101 | 42.9754 | 92.3304 | 231.2142 | 631.4222 | 688.4058 | 615.9003 | 591.0756 | 853.7354 | 908.7135 | 540.5964 | 803.6477 | 625.1432 | 812.0528 | 849.2495 | 806.4721 | 773.2162 | 770.651 | 803.6196 | 790.8377 | 798.6833 | 836.5706 | 845.7524 | 758.559 | 843.0109 | 808.6113 | 65.6445 | 73.3325 | 79.0235 | 42.3523 | 53.3116 | 47.9325 | 42.9267 | 75.8648 | 52.9477 | 35.1093 | 23.8233 | 77.5279 | 212.1 | 71.6118 | 22.8841 | 23.5335 | 25.0308 | 34.9655 | 202.7987 | 588.1826 | 569.2885 | 129.6294 | 680.6705 | 29.0495 | 23.8031 | 29.882 | 30.7744 | 197.2594 | 57.4021 | 26.6597 | 98.9023 | 118.7967 | 30.3455 | 22.9684 | 23.0827 | 24.9737 | 37.3706 | 764.3985 | 822.6501 | 748.2605 | 852.7552 | 38.9675 | 23.2966 | 28.8079 | 72.3395 | 214.1608 | 24.4756 | 24.5279 | 28.2223 | 56.7546 | 184.9953 | 24.2087 | 23.807 | 23.7629 | 25.2882 | 35.439 | 181.9655 | 154.7587 | 465.0567 | 341.5183 | 665.9328 | 24.2614 | 24.12 | 27.4591 | 56.0587 | 211.898 | 24.7341 | 24.6366 | 30.0629 | 58.7258 |  | 24.0285 | 24.0335 | 23.9549 | 25.2655 | 36.1164 | 775.6899 | 705.8691 | 689.4006 | 746.7473 | 24.5924 | 30.0468 | 24.9864 | 59.4967 | 211.008 | 685.5751 | 636.3822 | 671.7309 | 739.4856 | 908.5908 | 931.7563 | 961.2952 | 645.3625 | 812.2057 | 576.1146 |  | 923.2643 | 887.7784 | 889.7555 | 25.5912 | 23.8427 | 25.4948 | 349.9637 | 188.5831 | 134.7248 | 217.3039 | 29.9934 | 39.1064 | 39.5571 | 29.9621 | 0.00059202 | -0.011127 | 0.0029618 | 0.012206 | 0.0046556 | -0.00032539 | 0.03612 | -0.0065143 | -0.019833 | -347.644 | 17.526 | -347.9856 | 17.6718 | -348.4995 | 18.4602 | -348.5333 | 17.2324 | -326.3687 | 17.836 | -326.3964 | 17.6102 | 3936.6388 | 3971.9979 | 908.1112 | 39.3318 | -234.8582 | 161.654
13:43 | 1010 | -584.0183 |  | -54.9411 | -57.4836 | -71.7268 | -44.525 | -47.8851 | -62.4771 | -65.2521 | 0.5043 | 0.7103 | 0.7718 | 0.325 | -510.4845 | -533.5125 | -60.3068 | -50.5105 | -67.4924 | -79.6449 | -28.0402 |  | -76.936 | -77.2688 | 0.4499 | 0.9375 | 0.5043 | 0.6974 |  | 63.5957 | 61.2247 | 35.0547 | 35.5817 | 38.4307 | 71.1654 | 45.1569 | 62.971 | 23.9328 | 28.9536 | 56.2664 | 196.6157 | 97.4767 | 23.7463 | 24.264 | 28.0842 | 49.659 | 584.4547 | 74.2134 | 122.5257 | 89.1902 | 168.5755 | 39.6422 | 23.9265 | 29.3307 | 59.5637 | 155.0438 | 36.1877 | 24.8248 | 37.0858 | 77.6845 | 188.5511 | 27.9172 | 23.3081 | 23.4544 | 25.7617 | 42.3302 | 508.4053 | 652.0525 | 501.2438 | 656.0557 | 24.6626 | 24.075 | 31.7162 | 68.9649 | 174.7872 | 23.8504 | 25.9049 | 39.499 | 77.7196 | 185.1497 | 23.8325 | 52.6609 | 59.5082 | 31.5247 | 49.2607 | 432.1958 |  | 537.9795 | 451.9219 |  | 24.0164 | 24.6937 | 31.4621 | 83.4206 | 194.9567 | 24.4889 | 26.6947 | 41.3205 | 99.4248 | 257.4182 | 23.8887 | 23.5847 | 23.6177 | 24.9365 | 35.3639 | 249.2517 | 535.6624 | 710.897 | 754.6854 | 24.0906 | 25.4384 | 43.1353 | 92.3975 | 231.7388 | 631.6415 | 688.9626 | 617.2122 | 591.582 | 853.82 | 909.058 | 540.8787 | 803.7492 | 625.5867 | 812.5817 | 857.5591 | 799.2228 | 768.5877 | 769.2818 | 804.1934 | 786.7362 | 789.0322 | 831.0046 | 845.8416 | 758.8432 | 843.0101 | 808.7795 | 65.7168 | 73.4075 | 79.0948 | 42.389 | 53.4205 | 48.0034 | 42.9896 | 75.8978 | 52.9808 | 35.1339 | 23.8281 | 77.8438 | 212.5204 | 71.7968 | 22.8854 | 23.5351 | 25.0345 | 35.0332 | 203.1795 | 588.536 | 569.8026 | 129.845 | 680.7626 | 29.0796 | 23.8136 | 29.9389 | 30.827 | 197.6375 | 57.7739 | 26.6522 | 98.8946 | 120.1669 | 30.3901 | 22.9721 | 23.0836 | 24.991 | 37.4468 | 764.6785 | 822.649 | 748.382 | 852.891 | 39.1588 | 23.2978 | 28.8438 | 72.4292 | 214.6049 | 24.5103 | 24.5292 | 28.2497 | 56.9066 | 185.3677 | 24.1006 | 23.8041 | 23.7664 | 25.2847 | 35.4851 | 181.7549 | 154.5772 | 464.9731 | 341.5601 | 666.3944 | 24.2305 | 24.1207 | 27.4726 | 56.2129 | 212.3713 | 24.7289 | 24.6327 | 30.0938 | 58.8974 |  | 24.0149 | 24.0457 | 23.9257 | 25.271 | 36.1664 | 776.3978 | 706.3191 | 689.9759 | 747.2555 | 24.6202 | 30.072 | 24.9944 | 59.5945 | 211.5088 | 686.3157 | 636.5772 | 672.2814 | 740.4143 | 908.3344 | 932.3442 | 961.9003 | 645.5102 | 812.1377 | 576.7172 |  | 923.2807 | 887.6488 | 889.9499 | 25.6096 | 23.8475 | 25.5021 | 350.2821 | 188.7892 | 134.7266 | 217.1034 | 29.9952 | 39.1289 | 39.5719 | 29.9783 | 0.00093629 | -0.011039 | 0.0026019 | 0.012056 | 0.0049302 | 8.845e-05 | 0.0058663 | -0.01718 | -0.012211 | -347.6594 | 17.5321 | -348.0318 | 17.6985 | -348.5733 | 18.5054 | -348.5949 | 17.2324 | -326.3625 | 17.8442 | -326.4025 | 17.641 | 3910.6634 | 3971.9809 | 908.292 | 39.3504 | -235.2551 | 161.7579
13:43 | 1011 | -584.8392 |  | -55.0557 | -57.564 | -71.713 | -44.5503 | -47.8778 | -62.449 | -65.2897 | 0.5034 | 0.7063 | 0.7749 | 0.326 | -511.2738 | -534.6227 | -60.4243 | -50.5051 | -67.5913 | -79.6973 | -28.086 |  | -77.035 | -77.3949 | 0.4478 | 0.9287 | 0.4951 | 0.6954 |  | 63.6698 | 61.3021 | 35.1031 | 35.6436 | 38.4802 | 71.229 | 45.1917 | 62.9569 | 23.9359 | 28.9834 | 56.3853 | 197.1547 | 97.4723 | 23.7436 | 24.2859 | 28.1026 | 49.734 | 585.0782 | 74.2938 | 122.3135 | 89.2151 | 167.8184 | 39.6853 | 23.9263 | 29.3477 | 59.7398 | 155.391 | 36.2356 | 24.8323 | 37.1591 | 77.9489 | 188.9586 | 27.9344 | 23.2053 | 23.4185 | 25.8105 | 42.3561 | 507.7498 | 651.8066 | 500.3365 | 656.1692 | 24.6719 | 24.0759 | 31.7552 | 69.162 | 175.1036 | 23.9118 | 25.8688 | 39.5598 | 77.8598 | 185.6584 | 23.8347 | 52.9891 | 59.5975 | 31.5759 | 49.4892 | 433.1724 |  | 538.5669 | 453.3562 |  | 24.0177 | 24.736 | 31.5041 | 83.7742 | 195.4969 | 24.5073 | 26.7057 | 41.4441 | 99.5571 | 257.936 | 23.8834 | 23.5813 | 23.6072 | 24.9334 | 35.4101 | 249.4616 | 536.1352 | 711.1804 | 755.0849 | 24.1022 | 25.4353 | 43.2741 | 92.4551 | 232.2776 | 631.0556 | 689.1217 | 617.7789 | 592.1548 | 853.9186 | 909.4412 | 541.189 | 804.0006 | 626.3969 | 813.3456 | 862.8084 | 791.574 | 760.8252 | 768.6274 | 803.4891 | 784.3604 | 781.93 | 840.8235 | 846.016 | 759.1527 | 843.1088 | 809.0127 | 65.797 | 73.4901 | 79.1735 | 42.4265 | 53.5281 | 48.0839 | 43.0506 | 75.9209 | 53.0202 | 35.1546 | 23.827 | 78.2131 | 212.9545 | 72.0073 | 22.8917 | 23.5393 | 25.0423 | 35.097 | 203.741 | 588.8581 | 570.4319 | 130.1924 | 680.904 | 29.0993 | 23.8628 | 30.0112 | 30.8222 | 198.0402 | 58.1235 | 26.646 | 98.8968 | 121.7014 | 30.4179 | 22.9628 | 23.0779 | 24.9925 | 37.5138 | 764.902 | 822.6547 | 748.3345 | 853.0278 | 39.3399 | 23.3047 | 28.8594 | 72.5241 | 215.0204 | 24.5072 | 24.5335 | 28.2574 | 57.0679 | 185.7954 | 24.1177 | 23.8068 | 23.7523 | 25.2891 | 35.521 | 181.8239 | 154.4138 | 464.9904 | 341.7092 | 666.748 | 24.2162 | 24.1224 | 27.4909 | 56.36 | 212.8423 | 24.7359 | 24.6411 | 30.1296 | 59.0714 |  | 24.0117 | 24.0537 | 23.9514 | 25.2872 | 36.2245 | 777.1231 | 706.9477 | 690.7284 | 747.7285 | 24.6254 | 30.1045 | 24.998 | 59.7004 | 212.034 | 687.0356 | 636.8565 | 673.6949 | 741.3015 | 908.154 | 932.8607 | 962.4657 | 645.7197 | 812.2119 | 577.3198 |  | 923.3566 | 887.5057 | 890.1922 | 25.6068 | 23.84 | 25.5115 | 350.6462 | 188.932 | 134.7512 | 216.8567 | 30.0011 | 39.1436 | 39.6315 | 29.9973 | 0.00063517 | -0.010856 | 0.0023966 | 0.011849 | 0.0050911 | -0.0004449 | 0.01833 | -0.00026575 | -0.0065305 | -347.6964 | 17.5424 | -348.0102 | 17.6738 | -348.521 | 18.4643 | -348.5272 | 17.2324 | -326.3441 | 17.8442 | -326.3625 | 17.6081 | 3840.281 | 3973.9456 | 908.4868 | 39.3876 | -235.4427 | 161.8416
13:43 | 1012 | -585.719 |  | -55.033 | -57.5579 | -71.8829 | -44.5341 | -47.9373 | -62.522 | -65.4841 | 0.502 | 0.7045 | 0.7762 | 0.323 | -511.2858 | -535.6263 | -60.5471 | -50.6426 | -67.6592 | -79.7917 | -28.146 |  | -77.1354 | -77.4478 | 0.4486 | 0.9192 | 0.493 | 0.6945 |  | 63.7345 | 61.3783 | 35.1399 | 35.6595 | 38.5244 | 71.29 | 45.2217 | 63.2558 | 23.9368 | 29.0004 | 56.4902 | 197.6817 | 97.4465 | 23.7628 | 24.2856 | 28.1184 | 49.806 | 585.7509 | 74.2968 | 121.67 | 89.2864 | 166.8189 | 39.7165 | 23.9264 | 29.3634 | 59.9437 | 155.7459 | 36.233 | 24.8477 | 37.2749 | 78.2485 | 189.376 | 27.9569 | 23.1786 | 23.408 | 25.8634 | 42.3753 | 508.0247 | 652.1612 | 500.7452 | 656.6187 | 24.6362 | 24.0899 | 31.8049 | 69.3757 | 175.4098 | 23.9302 | 25.8821 | 39.5946 | 78.0265 | 186.1394 | 23.8158 | 53.3102 | 59.7387 | 31.6379 | 49.7095 | 432.7212 |  | 537.7486 | 453.017 |  | 24.0036 | 24.7821 | 31.5527 | 84.1027 | 196.0564 | 24.5135 | 26.727 | 41.5795 | 99.6955 | 258.4593 | 23.8881 | 23.5774 | 23.5985 | 24.9446 | 35.4646 | 250.1702 | 537.4359 | 711.7846 | 755.6523 | 24.1417 | 25.4284 | 43.3953 | 92.4947 | 232.8198 | 630.4238 | 689.0759 | 617.5665 | 592.6395 | 854.0194 | 909.7702 | 541.5184 | 804.342 | 627.2532 | 814.1116 | 864.4307 | 790.908 | 747.595 | 759.5928 | 806.2126 | 779.7143 | 771.0221 | 849.3876 | 846.337 | 759.4812 | 843.4005 | 809.3605 | 65.8864 | 73.5736 | 79.2598 | 42.4744 | 53.635 | 48.1706 | 43.1088 | 75.95 | 53.0603 | 35.2184 | 23.8391 | 78.5251 | 213.3531 | 72.1929 | 22.8934 | 23.5447 | 25.0548 | 35.1439 | 204.3747 | 589.1851 | 570.9979 | 130.6618 | 681.0178 | 29.1396 | 23.8249 | 29.998 | 30.8436 | 198.3917 | 58.408 | 26.6423 | 98.9036 | 123.4483 | 30.4328 | 22.9686 | 23.0825 | 25.0039 | 37.5812 | 765.106 | 822.7248 | 748.3026 | 853.2088 | 39.5167 | 23.3156 | 28.8724 | 72.6347 | 215.4541 | 24.5186 | 24.5396 | 28.278 | 57.1812 | 186.226 | 23.9726 | 23.8327 | 23.7379 | 25.3075 | 35.5654 | 181.7082 | 154.1237 | 464.8212 | 341.7425 | 667.0645 | 24.232 | 24.1257 | 27.5225 | 56.5144 | 213.3571 | 24.756 | 24.6515 | 30.1728 | 59.2646 |  | 24.0258 | 24.0611 | 23.9679 | 25.3002 | 36.2675 | 777.7117 | 707.6868 | 691.7062 | 748.1178 | 24.6064 | 30.1272 | 25.0072 | 59.8045 | 212.5499 | 687.6307 | 637.6026 | 675.2995 | 742.4155 | 908.0457 | 933.3593 | 963.0284 | 645.9834 | 812.3968 | 577.915 |  | 923.4823 | 887.3168 | 890.4731 | 25.6037 | 23.8565 | 25.5321 | 350.8189 | 189.0829 | 134.7875 | 216.7325 | 30.0136 | 39.1694 | 39.628 | 30.0031 | 0.00018248 | -0.010694 | 0.0022262 | 0.011678 | 0.0046436 | -0.00026405 | 0.022177 | -0.009448 | -0.039282 | -347.6194 | 17.5013 | -347.9856 | 17.6779 | -348.5549 | 18.5054 | -348.5795 | 17.2365 | -326.3133 | 17.8299 | -326.3441 | 17.6348 | 3754.7237 | 3980.4814 | 908.6869 | 39.3987 | -235.7322 | 161.9352
13:43 | 1013 | -586.7577 |  | -55.1204 | -57.6586 | -72.0379 | -44.61 | -48.0063 | -62.6248 | -65.579 | 0.5038 | 0.7023 | 0.7769 | 0.3241 | -511.3499 | -536.6459 | -60.6984 | -50.7286 | -67.6348 | -79.9957 | -28.2079 |  | -77.2914 | -77.6521 | 0.4489 | 0.9093 | 0.4908 | 0.6932 |  | 63.8029 | 61.4465 | 35.1712 | 35.6606 | 38.5622 | 71.3538 | 45.2532 | 63.5834 | 23.9385 | 29.0229 | 56.6076 | 198.2286 | 97.4543 | 23.7617 | 24.2908 | 28.1533 | 49.8796 | 586.447 | 74.3959 | 121.4851 | 89.4094 | 166.5347 | 39.7531 | 23.9328 | 29.3954 | 60.1656 | 156.1124 | 36.2677 | 24.8744 | 37.3877 | 78.5639 | 189.8406 | 27.9543 | 23.2262 | 23.387 | 25.8561 | 42.3982 | 508.973 | 652.7772 | 501.8603 | 657.5058 | 24.6209 | 24.0925 | 31.8472 | 69.5796 | 175.7133 | 23.9037 | 25.9115 | 39.642 | 78.208 | 186.6148 | 23.8179 | 53.5713 | 59.8159 | 31.7023 | 49.8897 | 432.2723 |  | 537.3134 | 452.7217 |  | 23.9881 | 24.7909 | 31.6222 | 84.4228 | 196.6416 | 24.4694 | 26.7515 | 41.7097 | 99.8372 | 258.9827 | 23.8881 | 23.5744 | 23.6068 | 24.9594 | 35.5248 | 250.7038 | 538.7151 | 712.3419 | 756.1349 | 24.1643 | 25.4336 | 43.5396 | 92.5387 | 233.356 | 629.7159 | 689.0055 | 617.6784 | 592.937 | 854.1437 | 910.0884 | 541.8633 | 804.6932 | 627.8063 | 814.7252 | 867.2788 | 800.1148 | 744.2661 | 743.3335 | 810.3169 | 777.1225 | 761.2021 | 846.1402 | 846.7884 | 759.834 | 843.8651 | 809.822 | 65.9726 | 73.6556 | 79.3405 | 42.5207 | 53.7755 | 48.2636 | 43.1695 | 75.9813 | 53.1053 | 35.2634 | 23.8688 | 78.794 | 213.7649 | 72.3681 | 22.8833 | 23.5492 | 25.0601 | 35.1963 | 205.8233 | 589.6317 | 572.2129 | 131.6127 | 681.3861 | 29.1592 | 23.7943 | 30.004 | 30.8747 | 198.7413 | 58.7392 | 26.634 | 98.9064 | 125.287 | 30.4568 | 22.9782 | 23.0912 | 25.0246 | 37.6535 | 765.4234 | 822.8468 | 748.5072 | 853.4013 | 39.6508 | 23.3205 | 28.8878 | 72.7371 | 215.9108 | 24.547 | 24.5447 | 28.3118 | 57.2741 | 186.5927 | 23.7621 | 23.8514 | 23.7415 | 25.3194 | 35.6096 | 181.492 | 153.8145 | 464.7079 | 341.5792 | 667.4114 | 24.2223 | 24.1283 | 27.5443 | 56.6643 | 213.8959 | 24.7568 | 24.6556 | 30.2131 | 59.4646 |  | 24.0279 | 24.0635 | 23.962 | 25.3061 | 36.3083 | 778.2988 | 708.3531 | 692.5742 | 748.4085 | 24.5896 | 30.161 | 25.0072 | 59.912 | 213.061 | 687.7849 | 639.0875 | 676.5346 | 743.3582 | 908.0031 | 933.841 | 963.588 | 646.3195 | 812.75 | 578.4267 |  | 923.6257 | 887.0691 | 890.7638 | 25.605 | 23.8552 | 25.5567 | 350.9083 | 189.2486 | 134.8126 | 216.6841 | 30.0011 | 39.2 | 39.6668 | 30.0043 | 0.00061166 | -0.010763 | 0.0033336 | 0.012367 | 0.0049975 | -0.00084429 | 0.031255 | -0.013496 | -0.014263 | -347.7271 | 17.5301 | -347.9918 | 17.6369 | -348.4841 | 18.4561 | -348.5333 | 17.2509 | -326.3595 | 17.8607 | -326.3441 | 17.5917 | 3755.7145 | 3977.4693 | 908.8904 | 39.4334 | -236.1442 | 162.0306
13:43 | 1014 | -587.6804 |  | -55.2595 | -57.7165 | -72.2718 | -44.6362 | -48.0924 | -62.7241 | -65.5302 | 0.5081 | 0.699 | 0.7811 | 0.3258 | -511.9406 | -537.6398 | -60.837 | -50.7854 | -67.7998 | -80.2148 | -28.3107 |  | -77.4794 | -77.6603 | 0.4484 | 0.9048 | 0.4891 | 0.6925 |  | 63.8812 | 61.5303 | 35.215 | 35.6951 | 38.6115 | 71.4139 | 45.2884 | 64.1327 | 23.9566 | 29.072 | 56.757 | 198.7842 | 97.4717 | 23.7381 | 24.3027 | 28.1911 | 49.9702 | 587.105 | 74.485 | 121.4312 | 89.4961 | 166.3358 | 39.7969 | 23.9451 | 29.4491 | 60.375 | 156.497 | 36.3121 | 24.8979 | 37.4832 | 78.8794 | 190.3067 | 27.9935 | 23.2463 | 23.3801 | 25.8672 | 42.4387 | 508.8174 | 652.8585 | 502.0042 | 658.0487 | 24.6473 | 24.0911 | 31.8932 | 69.7725 | 176.0167 | 23.8952 | 25.915 | 39.7175 | 78.383 | 187.1199 | 23.8186 | 53.9451 | 59.9549 | 31.7749 | 50.0956 | 432.3155 |  | 537.4009 | 453.1118 |  | 23.9865 | 24.7733 | 31.6767 | 84.7143 | 197.2155 | 24.4898 | 26.7632 | 41.8368 | 99.9581 | 259.5092 | 23.8883 | 23.5747 | 23.6167 | 24.9589 | 35.5733 | 251.8591 | 539.5269 | 712.6191 | 756.4161 | 24.1681 | 25.4299 | 43.7023 | 92.5833 | 233.9212 | 629.0456 | 688.9461 | 618.2134 | 593.0534 | 854.3014 | 910.4414 | 542.2061 | 805.005 | 628.0591 | 815.1621 | 870.8797 | 805.5425 | 758.5069 | 732.6972 | 812.4376 | 780.1793 | 764.9121 | 846.3764 | 847.2768 | 760.2016 | 844.3672 | 810.2969 | 66.0545 | 73.7401 | 79.4231 | 42.5656 | 53.9212 | 48.3604 | 43.2107 | 76.0103 | 53.1529 | 35.2882 | 23.8756 | 79.1265 | 214.1747 | 72.5609 | 22.8749 | 23.5524 | 25.073 | 35.2645 | 207.2193 | 590.2059 | 573.2139 | 132.3981 | 681.7133 | 29.1758 | 23.819 | 30.0636 | 30.9118 | 199.1353 | 59.1299 | 26.6267 | 98.913 | 126.9885 | 30.4831 | 22.9719 | 23.091 | 25.0365 | 37.7266 | 765.7668 | 822.9683 | 748.711 | 853.607 | 39.7406 | 23.3203 | 28.9328 | 72.8328 | 216.3485 | 24.516 | 24.5552 | 28.3457 | 57.4477 | 186.9539 | 23.9498 | 23.8385 | 23.7534 | 25.3269 | 35.6458 | 181.2948 | 153.4561 | 464.731 | 341.3157 | 667.7349 | 24.2288 | 24.1273 | 27.5936 | 56.8121 | 214.3963 | 24.7402 | 24.6514 | 30.2453 | 59.6648 |  | 24.0347 | 24.0493 | 23.9907 | 25.3139 | 36.3548 | 778.8017 | 709.0449 | 693.4319 | 748.6932 | 24.5902 | 30.1959 | 25.0103 | 60.0239 | 213.5884 | 687.3529 | 640.6035 | 677.6479 | 744.3372 | 908.0375 | 934.2752 | 964.1166 | 646.7574 | 813.3445 | 578.8453 |  | 923.7897 | 886.7902 | 891.0909 | 25.614 | 23.8561 | 25.5788 | 351.1347 | 189.4425 | 134.8269 | 216.6541 | 30.0109 | 39.2023 | 39.6333 | 30.0143 | 0.00096129 | -0.01128 | 0.0030258 | 0.01227 | 0.0042002 | -0.00042495 | 0.0072088 | -0.018326 | -0.035508 | -347.6564 | 17.4808 | -347.9241 | 17.641 | -348.5118 | 18.5033 | -348.5826 | 17.2324 | -326.2979 | 17.8278 | -326.2733 | 17.604 | 3781.6393 | 3975.0504 | 909.1054 | 39.4178 | -236.5443 | 162.1347
13:43 | 1015 | -588.4408 |  | -55.3106 | -57.6731 | -72.4244 | -44.7313 | -48.1708 | -62.8544 | -65.7392 | 0.5063 | 0.6965 | 0.7817 | 0.3253 | -512.5512 | -538.4728 | -60.9218 | -50.8958 | -67.8098 | -80.2806 | -28.4113 |  | -77.5392 | -77.7439 | 0.448 | 0.8962 | 0.4884 | 0.6905 |  | 63.9556 | 61.6314 | 35.2664 | 35.7193 | 38.6613 | 71.4755 | 45.3371 | 65.0696 | 23.9628 | 29.0899 | 56.8684 | 199.3345 | 97.4761 | 23.7466 | 24.2959 | 28.2092 | 50.0412 | 587.6957 | 74.4715 | 121.0513 | 89.5491 | 165.7571 | 39.8637 | 23.9485 | 29.4659 | 60.5713 | 156.8327 | 36.3397 | 24.8953 | 37.5926 | 79.1929 | 190.7528 | 28.0206 | 23.2298 | 23.3891 | 25.9107 | 42.4873 | 508.5271 | 652.8508 | 501.9463 | 658.3523 | 24.6747 | 24.0963 | 31.9362 | 69.979 | 176.3349 | 23.9073 | 25.9178 | 39.7769 | 78.5624 | 187.6564 | 23.8221 | 54.4141 | 60.157 | 31.8566 | 50.3506 | 431.8677 |  | 536.8191 | 452.9299 |  | 24.013 | 24.771 | 31.7261 | 84.9904 | 197.7803 | 24.5017 | 26.7811 | 41.978 | 100.0837 | 260.0263 | 23.9032 | 23.5823 | 23.6086 | 24.9635 | 35.6196 | 253.4722 | 541.0116 | 713.0991 | 756.8165 | 24.1449 | 25.4624 | 43.8731 | 92.6411 | 234.4926 | 628.6389 | 688.6858 | 618.2103 | 593.1302 | 854.4963 | 910.7804 | 542.5203 | 805.2592 | 628.2603 | 815.4334 | 865.7932 | 804.5707 | 767.7993 | 735.967 | 812.0133 | 784.5672 | 753.612 | 863.8271 | 847.7394 | 760.5646 | 844.8252 | 810.7265 | 66.1385 | 73.8193 | 79.5157 | 42.6056 | 54.0234 | 48.436 | 43.239 | 76.0416 | 53.1976 | 35.319 | 23.8518 | 79.4617 | 214.5935 | 72.7419 | 22.8813 | 23.5571 | 25.0891 | 35.3263 | 207.7331 | 590.8684 | 573.3542 | 132.6638 | 681.7827 | 29.2241 | 23.8214 | 30.1001 | 30.9567 | 199.5051 | 59.4691 | 26.6206 | 98.9121 | 128.6957 | 30.5245 | 22.9651 | 23.0812 | 25.0504 | 37.7893 | 766.1288 | 823.1075 | 748.825 | 853.8492 | 39.8101 | 23.3317 | 28.9819 | 72.9341 | 216.7681 | 24.5018 | 24.5547 | 28.3709 | 57.6287 | 187.3046 | 24.1498 | 23.8349 | 23.7237 | 25.326 | 35.6846 | 181.3248 | 153.3115 | 465.215 | 341.3219 | 668.1152 | 24.2265 | 24.1233 | 27.6254 | 56.9686 | 214.8484 | 24.7423 | 24.6464 | 30.2776 | 59.8927 |  | 24.0404 | 24.0409 | 24 | 25.3322 | 36.4052 | 779.1472 | 709.4726 | 694.2267 | 748.9499 | 24.5919 | 30.2218 | 25.0172 | 60.1263 | 214.1059 | 686.5611 | 641.5374 | 678.5303 | 745.3111 | 908.1734 | 934.5908 | 964.6348 | 647.2808 | 814.0821 | 579.2239 |  | 923.9385 | 886.4449 | 891.4291 | 25.6169 | 23.8634 | 25.5975 | 351.579 | 189.6265 | 134.8645 | 216.7301 | 30.025 | 39.2234 | 39.6686 | 30.0354 | 0.00058514 | -0.011022 | 0.0032835 | 0.012246 | 0.00516 | -0.00068337 | 0.020182 | -0.011448 | -0.039756 | -347.6625 | 17.5363 | -348.0502 | 17.682 | -348.518 | 18.452 | -348.4872 | 17.1954 | -326.3195 | 17.8874 | -326.3718 | 17.6307 | 3716.0558 | 3968.777 | 909.311 | 39.446 | -236.8753 | 162.2455
13:43 | 1016 | -589.2839 |  | -55.4482 | -57.7582 | -72.6638 | -44.8483 | -48.2052 | -63.0422 | -65.8553 | 0.5075 | 0.6942 | 0.7817 | 0.3232 | -513.3622 | -539.121 | -60.9477 | -50.839 | -67.8659 | -80.3497 | -28.4169 |  | -77.6624 | -77.8396 | 0.447 | 0.8897 | 0.4826 | 0.6883 |  | 64.0236 | 61.7101 | 35.3058 | 35.7365 | 38.6947 | 71.5373 | 45.358 | 65.3672 | 23.9576 | 29.0816 | 56.9796 | 199.872 | 97.4659 | 23.7585 | 24.2941 | 28.2368 | 50.1021 | 588.2695 | 74.5092 | 120.8106 | 89.6299 | 165.4394 | 39.9105 | 23.9609 | 29.5238 | 60.7728 | 157.1718 | 36.3906 | 24.9064 | 37.7092 | 79.5176 | 191.223 | 28.0205 | 23.211 | 23.3826 | 25.909 | 42.5094 | 508.6815 | 653.0782 | 501.934 | 658.885 | 24.6831 | 24.1015 | 31.9711 | 70.2 | 176.6594 | 23.9024 | 25.9599 | 39.8243 | 78.7457 | 188.1541 | 23.8058 | 54.8366 | 60.275 | 31.9321 | 50.5625 | 431.6123 |  | 536.4341 | 452.9744 |  | 23.9903 | 24.773 | 31.7753 | 85.2456 | 198.3005 | 24.5079 | 26.8052 | 42.1225 | 100.2102 | 260.5083 | 23.8973 | 23.5829 | 23.6049 | 24.9775 | 35.6663 | 253.9095 | 542.3566 | 713.4889 | 757.0752 | 24.1195 | 25.4892 | 44.0367 | 92.7044 | 235.0258 | 628.0762 | 688.3308 | 618.1311 | 593.2296 | 854.7299 | 911.0915 | 542.8149 | 805.4416 | 628.4319 | 815.4975 | 860.0295 | 800.2002 | 768.5989 | 752.1993 | 805.7418 | 787.8776 | 752.9856 | 899.4923 | 848.1304 | 760.915 | 845.2116 | 811.1065 | 66.2246 | 73.9021 | 79.6004 | 42.6491 | 54.1253 | 48.5159 | 43.2865 | 76.0788 | 53.2479 | 35.365 | 23.8545 | 79.7816 | 215.0206 | 72.9293 | 22.9 | 23.5586 | 25.0933 | 35.3806 | 208.2496 | 591.5637 | 573.4483 | 132.9353 | 681.9587 | 29.2611 | 23.833 | 30.1376 | 30.9849 | 199.8448 | 59.8078 | 26.6078 | 98.9135 | 130.1259 | 30.5454 | 22.9668 | 23.0942 | 25.0675 | 37.8626 | 766.6378 | 823.3126 | 748.9926 | 854.078 | 39.8589 | 23.3331 | 29.0046 | 73.0371 | 217.1951 | 24.4855 | 24.5608 | 28.3936 | 57.7697 | 187.6427 | 24.2298 | 23.836 | 23.7206 | 25.3429 | 35.7229 | 181.4562 | 153.268 | 465.7576 | 341.4609 | 668.4595 | 24.2318 | 24.1365 | 27.6183 | 57.1193 | 215.2972 | 24.751 | 24.6546 | 30.3116 | 60.1351 |  | 24.0243 | 24.0439 | 23.9733 | 25.342 | 36.4493 | 779.5043 | 709.5474 | 694.6595 | 749.1689 | 24.6016 | 30.228 | 25.0204 | 60.2154 | 214.6022 | 685.5328 | 642.0421 | 678.8486 | 746.0136 | 908.3985 | 934.8837 | 965.0951 | 647.8145 | 814.8237 | 579.4552 |  | 924.0511 | 886.0583 | 891.7728 | 25.6156 | 23.8652 | 25.6194 | 352.056 | 189.8015 | 134.8881 | 216.8044 | 30.0232 | 39.2074 | 39.6665 | 30.0126 | 0.0002454 | -0.010632 | 0.0027575 | 0.012141 | 0.0042605 | -0.00027132 | 0.016726 | -0.0063114 | -0.014718 | -347.6502 | 17.4603 | -347.9179 | 17.6143 | -348.481 | 18.4766 | -348.5672 | 17.2426 | -326.2456 | 17.8299 | -326.2425 | 17.5917 | 3759.5905 | 3969.6234 | 909.5101 | 39.4369 | -237.2384 | 162.3448
13:43 | 1017 | -590.0957 |  | -55.5142 | -57.822 | -72.7104 | -44.9163 | -48.2045 | -63.0786 | -65.8781 | 0.5081 | 0.6908 | 0.7824 | 0.3233 | -514.0426 | -539.7911 | -60.9811 | -50.9026 | -67.9847 | -80.4752 | -28.3759 |  | -77.7925 | -77.8793 | 0.4456 | 0.8863 | 0.4813 | 0.687 |  | 64.0893 | 61.7637 | 35.34 | 35.7547 | 38.7272 | 71.5953 | 45.3756 | 65.0925 | 23.9521 | 29.1012 | 57.1041 | 200.3998 | 97.4658 | 23.7568 | 24.2929 | 28.269 | 50.169 | 588.8198 | 74.5899 | 120.6968 | 89.7314 | 165.2501 | 39.9289 | 23.9553 | 29.5467 | 60.9686 | 157.5618 | 36.4204 | 24.9375 | 37.7961 | 79.8729 | 191.7009 | 28.0332 | 23.2324 | 23.413 | 25.9202 | 42.5445 | 508.6932 | 653.1766 | 501.6674 | 659.4244 | 24.702 | 24.1151 | 32.0173 | 70.4278 | 176.9882 | 23.8845 | 25.9918 | 39.8699 | 78.9156 | 188.6218 | 23.7808 | 55.2541 | 60.3916 | 32.0131 | 50.7648 | 431.3889 |  | 536.0409 | 453.3574 |  | 23.9798 | 24.7661 | 31.8252 | 85.4846 | 198.8219 | 24.5754 | 26.8329 | 42.2797 | 100.322 | 260.9985 | 23.8795 | 23.5826 | 23.5913 | 24.9984 | 35.7045 | 254.0968 | 542.8312 | 713.4784 | 757.0345 | 24.1154 | 25.5116 | 44.2131 | 92.7707 | 235.5573 | 627.703 | 688.1483 | 617.9654 | 593.7796 | 854.9995 | 911.3711 | 543.1079 | 805.49 | 628.5702 | 815.3625 | 862.3155 | 794.3057 | 766.6738 | 766.9329 | 796.1088 | 788.215 | 774.6446 | 933.864 | 848.4297 | 761.2221 | 845.5058 | 811.4351 | 66.3167 | 73.9971 | 79.6813 | 42.6988 | 54.2326 | 48.5809 | 43.3457 | 76.1123 | 53.2942 | 35.4095 | 23.8814 | 80.1381 | 215.485 | 73.1248 | 22.9127 | 23.5704 | 25.0963 | 35.4343 | 208.7624 | 592.2634 | 573.5454 | 133.1415 | 682.2746 | 29.2757 | 23.8571 | 30.1829 | 31.0047 | 200.1934 | 60.121 | 26.592 | 98.923 | 128.2171 | 30.5748 | 22.9646 | 23.0974 | 25.0822 | 37.9437 | 767.2416 | 823.5547 | 749.3526 | 854.2741 | 39.884 | 23.3309 | 29.0358 | 73.1286 | 217.6353 | 24.481 | 24.5817 | 28.42 | 57.8873 | 188.0157 | 24.3397 | 23.8365 | 23.7506 | 25.3577 | 35.7648 | 181.6091 | 153.2646 | 466.359 | 341.6129 | 668.7144 | 24.2557 | 24.1468 | 27.6541 | 57.2645 | 215.7571 | 24.7388 | 24.6681 | 30.351 | 60.3731 |  | 24.022 | 24.0455 | 23.9673 | 25.3416 | 36.4803 | 779.9407 | 709.7142 | 695.0487 | 749.4121 | 24.6092 | 30.2433 | 25.0307 | 60.3059 | 215.106 | 684.4231 | 642.5654 | 679.2803 | 746.6257 | 908.6881 | 935.1244 | 965.4349 | 648.3293 | 815.5501 | 579.5963 |  | 924.1376 | 885.6956 | 892.1226 | 25.6351 | 23.8714 | 25.6352 | 352.3313 | 190.0234 | 134.8768 | 216.9743 | 30.0286 | 39.205 | 39.6559 | 30.0396 | 0.00052149 | -0.010939 | 0.0026807 | 0.011806 | 0.0050302 | -0.00070124 | 0.007506 | -0.0074217 | -0.028805 | -347.5794 | 17.4829 | -348.0164 | 17.6677 | -348.5826 | 18.4725 | -348.478 | 17.1954 | -326.2179 | 17.8504 | -326.3225 | 17.6471 | 3721.0065 | 3962.4562 | 909.6967 | 39.4305 | -237.4603 | 162.4501
13:43 | 1018 | -590.89 |  | -55.6351 | -57.8453 | -72.8078 | -44.9613 | -48.3404 | -63.2721 | -66.0552 | 0.5071 | 0.6871 | 0.7825 | 0.3224 | -514.6402 | -540.6838 | -61.0653 | -51.0297 | -68.1469 | -80.5779 | -28.4643 |  | -77.8421 | -78.0065 | 0.4438 | 0.8806 | 0.4764 | 0.6874 |  | 64.1588 | 61.8171 | 35.3808 | 35.7721 | 38.7687 | 71.6636 | 45.4306 | 64.7668 | 23.9491 | 29.1222 | 57.2021 | 200.9355 | 97.4869 | 23.7784 | 24.2935 | 28.2932 | 50.2359 | 589.3262 | 74.7046 | 120.6412 | 89.8305 | 164.9519 | 39.9559 | 23.942 | 29.5117 | 61.1539 | 157.9209 | 36.4353 | 24.9447 | 37.8636 | 80.214 | 192.1403 | 28.0152 | 23.244 | 23.4546 | 25.9637 | 42.6042 | 508.2463 | 652.8968 | 500.9093 | 659.6356 | 24.6946 | 24.1274 | 32.0614 | 70.662 | 177.3214 | 23.8882 | 25.9639 | 39.9051 | 79.0736 | 189.1407 | 23.8023 | 55.6645 | 60.526 | 32.0955 | 50.9562 | 430.5571 |  | 534.8428 | 453.4156 |  | 24.0197 | 24.8033 | 31.8859 | 85.7398 | 199.3545 | 24.6024 | 26.8581 | 42.4491 | 100.436 | 261.5046 | 23.8718 | 23.5768 | 23.5776 | 25.0167 | 35.7423 | 254.7773 | 543.7486 | 713.6591 | 757.1764 | 24.1087 | 25.5229 | 44.3742 | 92.8467 | 236.1233 | 627.6394 | 688.0253 | 617.9823 | 594.8614 | 855.2881 | 911.6082 | 543.4028 | 805.3695 | 628.7304 | 815.1223 | 871.157 | 794.6804 | 769.933 | 773.692 | 791.6302 | 785.9763 | 775.9704 | 946.6142 | 848.599 | 761.4498 | 845.7026 | 811.7275 | 66.4046 | 74.0887 | 79.7691 | 42.7496 | 54.3517 | 48.6544 | 43.4228 | 76.1438 | 53.3398 | 35.4488 | 23.9055 | 80.5041 | 215.9607 | 73.3093 | 22.9188 | 23.5824 | 25.1156 | 35.4909 | 209.8757 | 592.9787 | 574.4064 | 133.6725 | 682.9353 | 29.3033 | 23.842 | 30.208 | 31.0402 | 200.5358 | 60.3894 | 26.5822 | 98.9235 | 124.1247 | 30.6095 | 22.9592 | 23.087 | 25.0965 | 38.0159 | 767.9045 | 823.7237 | 749.7898 | 854.4241 | 39.8898 | 23.3315 | 29.0894 | 73.2211 | 218.0669 | 24.4757 | 24.5785 | 28.446 | 58.0332 | 188.3989 | 24.3462 | 23.832 | 23.7423 | 25.367 | 35.8106 | 181.7043 | 153.2459 | 466.92 | 341.6095 | 668.788 | 24.2645 | 24.1419 | 27.6701 | 57.4115 | 216.1857 | 24.7394 | 24.6684 | 30.3794 | 60.6071 |  | 24.0195 | 24.0421 | 23.9819 | 25.3431 | 36.5177 | 780.3607 | 710.1089 | 695.7121 | 749.722 | 24.6285 | 30.2835 | 25.041 | 60.4165 | 215.6445 | 683.2457 | 643.3167 | 679.9518 | 747.1497 | 909.0568 | 935.3198 | 965.6319 | 648.8539 | 816.2928 | 579.699 |  | 924.1739 | 885.3922 | 892.4728 | 25.649 | 23.8683 | 25.6452 | 352.5319 | 190.1775 | 134.9279 | 217.1489 | 30.0259 | 39.2168 | 39.6118 | 30.0155 | 0.00097116 | -0.01115 | 0.0024966 | 0.011809 | 0.0047273 | -3.9954e-05 | 0.021201 | -0.0094695 | -0.0045558 | -347.6502 | 17.4582 | -347.8871 | 17.5712 | -348.4287 | 18.4602 | -348.518 | 17.2283 | -326.2302 | 17.8299 | -326.2025 | 17.5773 | 3830.2755 | 3960.8024 | 909.868 | 39.4143 | -237.8954 | 162.5527
13:43 | 1019 | -591.6125 |  | -55.6389 | -57.8784 | -72.7907 | -44.9669 | -48.4569 | -63.3752 | -66.164 | 0.5076 | 0.6831 | 0.7836 | 0.3223 | -515.1679 | -541.4862 | -61.3216 | -51.1704 | -68.2914 | -80.6963 | -28.5 |  | -77.8712 | -78.0607 | 0.4435 | 0.8723 | 0.4758 | 0.6863 |  | 64.2459 | 61.9009 | 35.431 | 35.8146 | 38.8219 | 71.7393 | 45.486 | 64.5008 | 23.963 | 29.1396 | 57.3376 | 201.4677 | 97.511 | 23.7864 | 24.3049 | 28.3364 | 50.3199 | 589.8167 | 74.8139 | 120.5103 | 89.9218 | 164.5373 | 40.0104 | 23.9448 | 29.5641 | 61.3467 | 158.2831 | 36.4751 | 24.9446 | 37.9688 | 80.525 | 192.5476 | 28.0316 | 23.2423 | 23.412 | 25.9944 | 42.6351 | 508.0488 | 652.818 | 500.2439 | 659.971 | 24.6737 | 24.1245 | 32.0978 | 70.8954 | 177.6524 | 23.9125 | 25.9624 | 39.951 | 79.2476 | 189.6531 | 23.8368 | 56.0526 | 60.6386 | 32.1381 | 51.1439 | 429.4095 |  | 532.9277 | 452.5912 |  | 24.0274 | 24.8613 | 31.9487 | 85.9994 | 199.8681 | 24.5772 | 26.8878 | 42.6266 | 100.56 | 262.0012 | 23.8776 | 23.588 | 23.6111 | 25.0191 | 35.8065 | 255.2763 | 544.6818 | 713.8414 | 757.2637 | 24.1012 | 25.5387 | 44.5195 | 92.9265 | 236.6974 | 627.3234 | 687.8274 | 618.7897 | 595.7095 | 855.5666 | 911.8191 | 543.6961 | 805.1859 | 628.9139 | 814.7802 | 881.608 | 798.9069 | 774.8781 | 775.144 | 791.3837 | 782.4503 | 775.3142 | 948.7184 | 848.682 | 761.6435 | 845.8512 | 811.9962 | 66.4922 | 74.169 | 79.8476 | 42.7949 | 54.492 | 48.756 | 43.5041 | 76.1771 | 53.382 | 35.504 | 23.9092 | 80.8674 | 216.3891 | 73.4947 | 22.919 | 23.5789 | 25.1329 | 35.5481 | 211.4589 | 593.7426 | 575.8675 | 134.3391 | 683.8262 | 29.346 | 23.8452 | 30.2398 | 31.0735 | 200.8739 | 60.6397 | 26.5742 | 98.9263 | 122.9452 | 30.6307 | 22.9613 | 23.0815 | 25.107 | 38.0828 | 768.3973 | 823.8105 | 750.0161 | 854.5262 | 39.8872 | 23.3354 | 29.1208 | 73.3262 | 218.4854 | 24.4663 | 24.568 | 28.4684 | 58.2053 | 188.7898 | 24.3666 | 23.8356 | 23.7403 | 25.3948 | 35.8487 | 181.7322 | 153.1742 | 467.2445 | 341.5767 | 668.6571 | 24.2709 | 24.1364 | 27.6692 | 57.5591 | 216.6034 | 24.7364 | 24.6717 | 30.4118 | 60.8464 |  | 24.01 | 24.0403 | 23.9801 | 25.3452 | 36.5627 | 780.5763 | 710.6024 | 696.5377 | 749.971 | 24.6644 | 30.3135 | 25.0527 | 60.523 | 216.1747 | 682.0459 | 644.5231 | 680.3838 | 747.8275 | 909.5367 | 935.5343 | 965.6991 | 649.431 | 817.144 | 579.7489 |  | 924.1811 | 885.14 | 892.8362 | 25.6511 | 23.8773 | 25.6546 | 353.0666 | 190.3731 | 134.9817 | 217.2468 | 30.0418 | 39.2328 | 39.6915 | 30.0735 | 0.00044107 | -0.011234 | 0.0025073 | 0.012031 | 0.0052288 | -0.00028754 | 0.016359 | -0.010738 | -0.021335 | -347.6164 | 17.4397 | -347.961 | 17.6451 | -348.5641 | 18.491 | -348.5057 | 17.1995 | -326.1871 | 17.8381 | -326.2456 | 17.6348 | 3744.2028 | 3967.8146 | 910.0391 | 39.4621 | -238.1583 | 162.6774
13:43 | 1020 | -592.2018 |  | -55.7755 | -57.9909 | -72.9146 | -45.0452 | -48.4233 | -63.4335 | -66.227 | 0.5078 | 0.6785 | 0.7876 | 0.3226 | -515.6381 | -542.2412 | -61.404 | -51.3457 | -68.4259 | -80.7029 | -28.4837 |  | -78.0493 | -78.2152 | 0.443 | 0.8685 | 0.4711 | 0.6859 |  | 64.3251 | 61.9917 | 35.476 | 35.8554 | 38.8665 | 71.8047 | 45.5147 | 64.2863 | 23.9638 | 29.1659 | 57.483 | 201.9951 | 97.4917 | 23.7675 | 24.313 | 28.3781 | 50.4078 | 590.263 | 74.8726 | 120.4583 | 90.0029 | 164.3992 | 40.0617 | 23.9605 | 29.607 | 61.5429 | 158.6302 | 36.5975 | 24.96 | 38.0733 | 80.8526 | 192.9779 | 28.0833 | 23.2544 | 23.3633 | 25.9611 | 42.656 | 508.1575 | 653.0186 | 500.0136 | 660.4522 | 24.7543 | 24.1318 | 32.155 | 71.1305 | 177.9786 | 23.9122 | 25.9951 | 40.0101 | 79.4229 | 190.1548 | 23.8181 | 56.4306 | 60.7528 | 32.1997 | 51.3325 | 428.3101 |  | 531.1462 | 451.3047 |  | 24.0072 | 24.8517 | 31.9949 | 86.2517 | 200.396 | 24.5387 | 26.9024 | 42.7901 | 100.6644 | 262.491 | 23.8762 | 23.5999 | 23.632 | 25.0143 | 35.8741 | 255.5754 | 545.3939 | 713.863 | 757.1941 | 24.1128 | 25.539 | 44.6523 | 93.0094 | 237.2142 | 626.5786 | 687.6543 | 619.7457 | 596.1609 | 855.8386 | 912.0162 | 544.0004 | 805.0738 | 629.1174 | 814.4662 | 887.8716 | 801.9145 | 775.6563 | 774.7362 | 790.0093 | 780.7175 | 781.4326 | 948.1026 | 848.7771 | 761.8864 | 845.9606 | 812.2327 | 66.5813 | 74.2529 | 79.9167 | 42.837 | 54.6236 | 48.8439 | 43.5697 | 76.2007 | 53.4209 | 35.5346 | 23.9151 | 81.2661 | 216.8424 | 73.6987 | 22.9122 | 23.585 | 25.1443 | 35.602 | 212.4838 | 594.5668 | 576.8806 | 134.5732 | 684.4808 | 29.367 | 23.8861 | 30.308 | 31.0968 | 201.2407 | 60.9001 | 26.5752 | 98.9275 | 123.9698 | 30.651 | 22.9595 | 23.0755 | 25.1086 | 38.1476 | 768.8073 | 823.9249 | 750.1562 | 854.6024 | 39.8796 | 23.3357 | 29.1236 | 73.4167 | 218.9237 | 24.4938 | 24.569 | 28.4758 | 58.3288 | 189.2065 | 24.3042 | 23.8417 | 23.7491 | 25.3981 | 35.89 | 181.7963 | 153.1023 | 467.4344 | 341.6809 | 668.4765 | 24.2794 | 24.1394 | 27.6754 | 57.7047 | 217.0704 | 24.72 | 24.6809 | 30.462 | 61.1047 |  | 23.9969 | 24.049 | 23.9794 | 25.3523 | 36.604 | 780.7601 | 710.9729 | 697.2129 | 750.1693 | 24.6779 | 30.3375 | 25.0537 | 60.6281 | 216.6895 | 681.0316 | 646.3288 | 680.0893 | 748.672 | 910.102 | 935.6615 | 965.6446 | 650.0838 | 818.1888 | 579.7528 |  | 924.1474 | 884.9769 | 893.1906 | 25.6345 | 23.8785 | 25.6602 | 353.5368 | 190.5376 | 135.034 | 217.3016 | 30.0674 | 39.2511 | 39.6601 | 30.1133 | 0.00042517 | -0.010661 | 0.0026084 | 0.012086 | 0.004933 | -0.00016282 | 0.020999 | 0.0049429 | -0.039646 | -347.6841 | 17.4397 | -347.8933 | 17.5527 | -348.4072 | 18.4582 | -348.521 | 17.2159 | -326.2087 | 17.8463 | -326.1718 | 17.5527 | 3739.5311 | 3973.0687 | 910.1972 | 39.4556 | -238.5098 | 162.7858
13:43 | 1021 | -593.1834 |  | -55.9579 | -58.0616 | -72.9694 | -45.1804 | -48.5759 | -63.5209 | -66.3722 | 0.5089 | 0.6744 | 0.7887 | 0.3234 | -516.2963 | -543.2859 | -61.5417 | -51.4344 | -68.4374 | -80.7842 | -28.4713 |  | -78.1857 | -78.346 | 0.4421 | 0.8662 | 0.4696 | 0.6838 |  | 64.3994 | 62.075 | 35.5156 | 35.8909 | 38.9089 | 71.8668 | 45.5388 | 64.1133 | 23.9578 | 29.1992 | 57.6111 | 202.5615 | 97.4902 | 23.7558 | 24.3197 | 28.3944 | 50.4898 | 590.7501 | 74.9904 | 120.6211 | 90.0798 | 164.2512 | 40.108 | 23.9958 | 29.6186 | 61.7337 | 158.9665 | 36.6776 | 24.9787 | 38.158 | 81.2073 | 193.4194 | 28.1396 | 23.2789 | 23.4281 | 25.9804 | 42.7117 | 507.6379 | 652.6562 | 499.0575 | 660.8064 | 24.8063 | 24.1529 | 32.1985 | 71.3733 | 178.3233 | 23.9276 | 26.0003 | 40.0577 | 79.5929 | 190.6742 | 23.8263 | 56.884 | 60.8979 | 32.3056 | 51.5377 | 427.8985 |  | 530.3072 | 450.6753 |  | 23.99 | 24.8264 | 32.0432 | 86.4902 | 200.9068 | 24.5318 | 26.9108 | 42.9361 | 100.7481 | 262.9988 | 23.8716 | 23.589 | 23.633 | 25.0225 | 35.9203 | 256.0618 | 546.0615 | 713.8947 | 757.1357 | 24.1094 | 25.5417 | 44.8099 | 93.1037 | 237.6865 | 625.4765 | 687.6786 | 620.4293 | 596.349 | 856.0928 | 912.2038 | 544.2905 | 804.9849 | 629.4273 | 814.3786 | 887.4952 | 801.5539 | 776.768 | 773.8094 | 792.1628 | 783.2789 | 781.5299 | 956.7401 | 848.9075 | 762.1951 | 846.0284 | 812.4468 | 66.6585 | 74.3308 | 79.9844 | 42.8818 | 54.74 | 48.9165 | 43.6524 | 76.2166 | 53.4624 | 35.5534 | 23.9421 | 81.5989 | 217.2741 | 73.8829 | 22.8986 | 23.5939 | 25.1527 | 35.6571 | 212.8737 | 595.3924 | 577.4352 | 134.5055 | 684.933 | 29.3624 | 23.8663 | 30.3276 | 31.1143 | 201.58 | 61.172 | 26.5745 | 98.9272 | 125.4802 | 30.6756 | 22.9693 | 23.0883 | 25.1236 | 38.2273 | 769.2954 | 824.1109 | 750.3951 | 854.7009 | 39.8679 | 23.3422 | 29.1404 | 73.5116 | 219.3767 | 24.4934 | 24.5605 | 28.4738 | 58.4698 | 189.6289 | 24.2409 | 23.8315 | 23.7527 | 25.3888 | 35.9319 | 181.8842 | 153.0568 | 467.6098 | 341.735 | 668.2535 | 24.2754 | 24.1414 | 27.7071 | 57.8521 | 217.5321 | 24.729 | 24.6869 | 30.498 | 61.3613 |  | 24.0192 | 24.0498 | 23.9842 | 25.3609 | 36.649 | 780.8777 | 711.3801 | 697.881 | 750.4369 | 24.6879 | 30.3518 | 25.0641 | 60.7311 | 217.2133 | 680.1281 | 648.069 | 680.1032 | 749.4896 | 910.7274 | 935.6868 | 965.4448 | 650.8435 | 819.4349 | 579.7248 |  | 924.09 | 884.8963 | 893.5614 | 25.6263 | 23.8974 | 25.6802 | 353.9072 | 190.716 | 135.1009 | 217.3371 | 30.0785 | 39.2292 | 39.6908 | 30.1655 | 0.00072005 | -0.010708 | 0.0030208 | 0.012264 | 0.0053579 | 6.4573e-05 | 0.015979 | -0.0080231 | -0.043171 | -347.5917 | 17.4131 | -347.9179 | 17.5958 | -348.518 | 18.5013 | -348.4718 | 17.1749 | -326.1287 | 17.8401 | -326.1841 | 17.602 | 3753.314 | 3978.4288 | 910.3379 | 39.46 | -238.8892 | 162.9084
13:43 | 1022 | -593.8197 |  | -55.9408 | -58.0439 | -73.0325 | -45.2001 | -48.532 | -63.6791 | -66.3742 | 0.5077 | 0.6686 | 0.7838 | 0.324 | -516.9562 | -544.3874 | -61.626 | -51.5427 | -68.5276 | -80.8663 | -28.572 |  | -78.2963 | -78.5251 | 0.4393 | 0.8617 | 0.4658 | 0.6822 |  | 64.4788 | 62.1544 | 35.5606 | 35.9368 | 38.9664 | 71.9346 | 45.5731 | 63.9371 | 23.9574 | 29.2133 | 57.746 | 203.1394 | 97.5222 | 23.7629 | 24.3174 | 28.4105 | 50.566 | 591.2919 | 75.0644 | 120.3649 | 90.1361 | 163.2434 | 40.1588 | 24.0008 | 29.6431 | 61.9185 | 159.3338 | 36.6547 | 24.9851 | 38.2438 | 81.5399 | 193.8707 | 28.1688 | 23.257 | 23.4669 | 26.0418 | 42.7553 | 506.4057 | 651.986 | 497.4903 | 660.9721 | 24.7707 | 24.1629 | 32.2325 | 71.6078 | 178.6598 | 23.9122 | 26.0145 | 40.1152 | 79.7624 | 191.2057 | 23.8488 | 57.3336 | 61.0324 | 32.3947 | 51.7264 | 428.1542 |  | 530.0395 | 450.9445 |  | 24.0025 | 24.8115 | 32.113 | 86.71 | 201.422 | 24.5048 | 26.9292 | 43.0735 | 100.8505 | 263.5161 | 23.8872 | 23.5916 | 23.6257 | 25.0373 | 35.9608 | 257.6855 | 546.8446 | 713.9401 | 757.0619 | 24.1295 | 25.5488 | 44.974 | 93.1945 | 238.18 | 625.0765 | 687.9902 | 620.9791 | 596.3403 | 856.3223 | 912.4255 | 544.5708 | 804.8502 | 629.9495 | 814.498 | 871.7397 | 797.2247 | 780.3979 | 771.0967 | 795.4238 | 785.6679 | 780.5892 | 970.5909 | 849.0967 | 762.5397 | 846.1584 | 812.6886 | 66.7337 | 74.3994 | 80.0612 | 42.9185 | 54.8628 | 49.0002 | 43.7439 | 76.2313 | 53.4989 | 35.588 | 23.9465 | 81.918 | 217.7444 | 74.0545 | 22.8896 | 23.5975 | 25.1635 | 35.7195 | 213.2145 | 596.1662 | 578.0496 | 134.5374 | 685.4594 | 29.3735 | 23.8694 | 30.3478 | 31.1286 | 201.921 | 61.4083 | 26.5669 | 98.9326 | 127.5778 | 30.7185 | 22.9689 | 23.0961 | 25.1504 | 38.303 | 769.7713 | 824.3032 | 750.6112 | 854.7764 | 39.8794 | 23.3573 | 29.1769 | 73.6211 | 219.8293 | 24.4882 | 24.5617 | 28.5014 | 58.6335 | 190.0102 | 24.1798 | 23.8272 | 23.7443 | 25.3905 | 35.9693 | 181.9549 | 153.0463 | 467.7102 | 341.646 | 667.8691 | 24.2598 | 24.1464 | 27.7158 | 58.0097 | 217.9421 | 24.7449 | 24.696 | 30.5276 | 61.6052 |  | 24.0651 | 24.0399 | 23.9798 | 25.3677 | 36.691 | 780.9907 | 711.8071 | 698.5621 | 750.6439 | 24.6991 | 30.3679 | 25.0937 | 60.8288 | 217.7441 | 679.1539 | 649.2279 | 680.4333 | 750.3246 | 911.4252 | 935.6317 | 965.1106 | 651.6682 | 820.7455 | 579.6583 |  | 924.019 | 884.8784 | 893.9485 | 25.6224 | 23.8943 | 25.7058 | 354.2642 | 190.9055 | 135.1508 | 217.4594 | 30.0655 | 39.2145 | 39.6806 | 30.1253 | 0.00097419 | -0.01075 | 0.0028043 | 0.011906 | 0.0048223 | -0.00052973 | 0.028983 | -0.017249 | -0.023309 | -347.721 | 17.4397 | -347.9302 | 17.5547 | -348.398 | 18.4869 | -348.481 | 17.2159 | -326.1902 | 17.8812 | -326.1656 | 17.5609 | 3821.808 | 3976.0987 | 910.4701 | 39.4475 | -239.1398 | 163.0282
13:43 | 1023 | -594.4851 |  | -56.0097 | -58.1354 | -73.0355 | -45.2452 | -48.5821 | -63.8091 | -66.4877 | 0.508 | 0.6678 | 0.7806 | 0.3229 | -517.6968 | -545.4811 | -61.7608 | -51.57 | -68.6413 | -81.0256 | -28.6638 |  | -78.4155 | -78.64 | 0.4362 | 0.8535 | 0.4635 | 0.6821 |  | 64.5558 | 62.2218 | 35.6115 | 35.9691 | 39.0138 | 72.0045 | 45.6083 | 63.7644 | 23.97 | 29.2285 | 57.878 | 203.7023 | 97.5392 | 23.7896 | 24.3228 | 28.4343 | 50.6421 | 591.8279 | 75.0347 | 119.5519 | 90.1831 | 161.7228 | 40.2088 | 23.9896 | 29.669 | 62.1053 | 159.7029 | 36.6379 | 24.9924 | 38.3329 | 81.8638 | 194.3448 | 28.1931 | 23.2074 | 23.4131 | 26.0684 | 42.7794 | 505.0621 | 651.4667 | 496.2115 | 661.01 | 24.7399 | 24.164 | 32.2806 | 71.8289 | 178.9853 | 23.8881 | 26.0207 | 40.1721 | 79.9259 | 191.7258 | 23.8383 | 57.7628 | 61.1111 | 32.4578 | 51.8856 | 427.9993 |  | 529.4735 | 450.9656 |  | 24.0086 | 24.8144 | 32.1744 | 86.9252 | 201.9571 | 24.5194 | 26.9482 | 43.2077 | 100.9602 | 264.0127 | 23.8992 | 23.5853 | 23.5917 | 25.0589 | 35.9896 | 258.8728 | 548.0813 | 713.9936 | 757.0154 | 24.1411 | 25.5522 | 45.1212 | 93.2853 | 238.6992 | 625.5671 | 688.4267 | 621.0962 | 596.2931 | 856.5377 | 912.6544 | 544.8902 | 804.6655 | 630.6284 | 814.7758 | 844.8592 | 796.7586 | 783.3136 | 756.1168 | 797.4561 | 786.169 | 782.2211 | 977.8795 | 849.3394 | 762.8859 | 846.3949 | 812.9809 | 66.8107 | 74.4821 | 80.1514 | 42.9662 | 55.0111 | 49.0902 | 43.8388 | 76.2535 | 53.5442 | 35.6145 | 23.941 | 82.3076 | 218.2995 | 74.2571 | 22.8956 | 23.6085 | 25.1848 | 35.7765 | 213.8664 | 596.9182 | 578.707 | 134.7735 | 685.9937 | 29.3856 | 23.9329 | 30.4639 | 31.1333 | 202.2989 | 61.6094 | 26.5639 | 98.9366 | 129.8474 | 30.746 | 22.9617 | 23.0957 | 25.1645 | 38.3735 | 770.2857 | 824.4771 | 750.8875 | 854.7841 | 39.9226 | 23.3652 | 29.2172 | 73.73 | 220.2875 | 24.4832 | 24.5917 | 28.5525 | 58.826 | 190.355 | 24.1965 | 23.8252 | 23.7447 | 25.3867 | 36.0184 | 181.9813 | 152.9764 | 467.6119 | 341.5036 | 667.3734 | 24.25 | 24.1621 | 27.7309 | 58.173 | 218.349 | 24.7531 | 24.6973 | 30.5598 | 61.8526 |  | 24.078 | 24.0345 | 24.0039 | 25.3899 | 36.7556 | 781.1502 | 712.3095 | 699.2647 | 750.7869 | 24.6354 | 30.4188 | 25.083 | 60.9327 | 218.2888 | 678.079 | 649.8566 | 680.1104 | 751.0858 | 912.2052 | 935.5134 | 964.7382 | 652.5016 | 821.9745 | 579.5234 |  | 923.9196 | 884.89 | 894.3183 | 25.6229 | 23.8907 | 25.7156 | 354.6322 | 191.0725 | 135.2251 | 217.5905 | 30.025 | 39.2305 | 39.6545 | 30.0917 | 0.0011729 | -0.011045 | 0.0031664 | 0.012387 | 0.004762 | -0.00014304 | 0.016843 | 0.0024027 | -0.022382 | -347.5548 | 17.3823 | -347.8564 | 17.5424 | -348.441 | 18.5013 | -348.441 | 17.1646 | -326.0548 | 17.8258 | -326.1133 | 17.5773 | 3723.0281 | 3970.0906 | 910.5971 | 39.4425 | -239.4783 | 163.1488
13:43 | 1024 | -594.9052 |  | -55.9897 | -58.0551 | -72.9979 | -45.2736 | -48.7233 | -63.9602 | -66.6163 | 0.5086 | 0.6704 | 0.7889 | 0.3235 | -518.4568 | -546.5124 | -61.7955 | -51.7056 | -68.7408 | -81.2077 | -28.7852 |  | -78.5286 | -78.7939 | 0.4338 | 0.847 | 0.4623 | 0.6819 |  | 64.6306 | 62.2814 | 35.656 | 35.9659 | 39.0494 | 72.07 | 45.6504 | 63.8464 | 23.9845 | 29.2611 | 58.0046 | 204.2642 | 97.5358 | 23.8257 | 24.3349 | 28.4696 | 50.7245 | 592.4041 | 75.092 | 118.8547 | 90.2757 | 160.5963 | 40.2541 | 23.9902 | 29.6916 | 62.3026 | 160.0661 | 36.6588 | 25.0167 | 38.4444 | 82.213 | 194.8195 | 28.205 | 23.2102 | 23.3911 | 26.075 | 42.8129 | 504.306 | 651.0695 | 495.2001 | 661.0149 | 24.7452 | 24.1751 | 32.3222 | 72.0614 | 179.3302 | 23.9263 | 26.0078 | 40.2115 | 80.0949 | 192.2338 | 23.8262 | 58.261 | 61.2019 | 32.5316 | 52.0946 | 427.5343 |  | 528.6389 | 450.333 |  | 24.0037 | 24.8429 | 32.2389 | 87.1749 | 202.4978 | 24.4291 | 26.9718 | 43.3575 | 101.0763 | 264.4981 | 23.9064 | 23.5819 | 23.6031 | 25.0773 | 36.0375 | 259.2094 | 548.8827 | 713.8728 | 756.8122 | 24.1577 | 25.5531 | 45.2836 | 93.3858 | 239.229 | 626.0499 | 688.8364 | 621.1475 | 596.301 | 856.7336 | 912.8904 | 545.2775 | 804.4792 | 631.2752 | 815.1507 | 838.1764 | 797.5157 | 778.0825 | 746.3104 | 800.1859 | 787.0666 | 784.4203 | 966.1033 | 849.5952 | 763.2053 | 846.6517 | 813.309 | 66.8974 | 74.5798 | 80.2435 | 43.0228 | 55.1487 | 49.1864 | 43.9318 | 76.2816 | 53.5987 | 35.6458 | 23.954 | 82.6052 | 218.7807 | 74.4467 | 22.8986 | 23.6171 | 25.1923 | 35.8275 | 214.8486 | 597.6939 | 579.4144 | 135.1144 | 686.5217 | 29.3864 | 23.9331 | 30.5024 | 31.1544 | 202.6449 | 61.8342 | 26.5544 | 98.9338 | 132.1961 | 30.7921 | 22.9673 | 23.1081 | 25.1828 | 38.453 | 770.7317 | 824.5767 | 751.2457 | 854.7129 | 39.9839 | 23.3844 | 29.2436 | 73.8199 | 220.7386 | 24.5016 | 24.608 | 28.5723 | 58.9916 | 190.6732 | 24.1331 | 23.8213 | 23.7561 | 25.3947 | 36.0721 | 182.1117 | 152.9172 | 467.6385 | 341.4598 | 666.9799 | 24.2522 | 24.1729 | 27.7747 | 58.3215 | 218.7509 | 24.7545 | 24.6981 | 30.5981 | 62.1034 |  | 24.0575 | 24.0427 | 24.0113 | 25.4101 | 36.8082 | 781.1729 | 712.8869 | 700.0216 | 750.8352 | 24.6236 | 30.4542 | 25.0717 | 61.0391 | 218.8371 | 677.0954 | 650.0296 | 679.5496 | 751.9031 | 913.0461 | 935.2742 | 964.251 | 653.2816 | 823.0027 | 579.2771 |  | 923.8123 | 884.9044 | 894.7144 | 25.6298 | 23.8928 | 25.7368 | 355.0427 | 191.2041 | 135.2814 | 217.7511 | 30.0515 | 39.2633 | 39.6862 | 30.1468 | 0.00036755 | -0.010788 | 0.0026445 | 0.012451 | 0.0047124 | -0.00069043 | 0.044441 | -0.0082599 | -0.011412 | -347.6871 | 17.4233 | -347.921 | 17.5527 | -348.401 | 18.4705 | -348.441 | 17.2016 | -326.1687 | 17.8791 | -326.141 | 17.5917 | 3739.3456 | 3971.4271 | 910.7033 | 39.4748 | -239.8134 | 163.2428
13:43 | 1025 | -595.7003 |  | -56.0246 | -58.1277 | -73.1164 | -45.294 | -48.7998 | -64.0027 | -66.6925 | 0.5084 | 0.6616 | 0.7872 | 0.3236 | -519.2698 | -547.3769 | -61.9092 | -51.8801 | -68.7696 | -81.3454 | -28.8022 |  | -78.7534 | -78.9283 | 0.4336 | 0.8439 | 0.4592 | 0.6794 |  | 64.6965 | 62.3372 | 35.6971 | 35.9618 | 39.0844 | 72.1359 | 45.6875 | 64.025 | 23.9952 | 29.291 | 58.1477 | 204.8113 | 97.5049 | 23.8151 | 24.3476 | 28.5012 | 50.7942 | 592.9945 | 75.2025 | 118.4745 | 90.3878 | 159.9361 | 40.2868 | 23.9875 | 29.725 | 62.5022 | 160.4439 | 36.766 | 25.038 | 38.5757 | 82.5602 | 195.2912 | 28.209 | 23.2048 | 23.3926 | 26.063 | 42.8259 | 504.12 | 651.0272 | 494.6467 | 661.1982 | 24.8089 | 24.1757 | 32.3644 | 72.2933 | 179.6649 | 23.9287 | 26.0418 | 40.2643 | 80.2856 | 192.7152 | 23.7661 | 58.6997 | 61.3438 | 32.6124 | 52.2878 | 427.4403 |  | 528.228 | 449.8241 |  | 24.0011 | 24.8286 | 32.3171 | 87.4129 | 203.0143 | 24.3995 | 26.9978 | 43.5033 | 101.1949 | 264.9828 | 23.9254 | 23.5805 | 23.6131 | 25.0943 | 36.0869 | 259.6454 | 549.3839 | 713.7534 | 756.5209 | 24.144 | 25.5739 | 45.4636 | 93.488 | 239.7591 | 625.9977 | 689.1415 | 621.5424 | 596.4221 | 856.9113 | 913.1598 | 545.6805 | 804.3885 | 631.7969 | 815.5428 | 836.2145 | 798.6054 | 762.0169 | 734.6912 | 802.4254 | 790.913 | 786.2397 | 955.1645 | 849.8215 | 763.4904 | 846.8583 | 813.6266 | 66.9799 | 74.6619 | 80.3232 | 43.0669 | 55.2706 | 49.2779 | 44.0125 | 76.307 | 53.6405 | 35.6878 | 23.9758 | 82.8731 | 219.2221 | 74.6125 | 22.8885 | 23.6197 | 25.1983 | 35.8802 | 215.7707 | 598.5533 | 580.1031 | 135.4218 | 687.017 | 29.4305 | 23.8911 | 30.469 | 31.1959 | 202.9806 | 62.0812 | 26.543 | 98.9333 | 134.6967 | 30.8292 | 22.9699 | 23.1066 | 25.1937 | 38.5246 | 771.0356 | 824.5721 | 751.4533 | 854.5755 | 40.0756 | 23.3866 | 29.2835 | 73.8953 | 221.168 | 24.5013 | 24.5939 | 28.5904 | 59.091 | 191.0068 | 24.1809 | 23.8151 | 23.7681 | 25.4213 | 36.1111 | 182.3188 | 152.883 | 467.707 | 341.5696 | 666.5825 | 24.2742 | 24.1695 | 27.7791 | 58.4586 | 219.1925 | 24.748 | 24.7062 | 30.6405 | 62.3463 |  | 24.0338 | 24.0393 | 24.0003 | 25.4094 | 36.8359 | 781.1112 | 713.2876 | 700.6549 | 750.7706 | 24.6743 | 30.4625 | 25.0926 | 61.1432 | 219.3674 | 676.2338 | 650.1156 | 678.4632 | 752.814 | 913.9419 | 934.9819 | 963.6419 | 653.9537 | 823.7798 | 578.9771 |  | 923.6972 | 884.8703 | 895.1257 | 25.6394 | 23.9108 | 25.7581 | 355.5372 | 191.3792 | 135.3976 | 217.8741 | 30.0456 | 39.2345 | 39.669 | 30.1489 | 0.00045716 | -0.010689 | 0.0023814 | 0.011905 | 0.0042239 | -0.00050938 | 0.016859 | -0.014379 | -0.015755 | -347.641 | 17.3658 | -347.8625 | 17.528 | -348.4041 | 18.4972 | -348.4195 | 17.1872 | -326.0487 | 17.834 | -326.0764 | 17.5712 | 3728.7625 | 3971.7186 | 910.7912 | 39.4517 | -240.161 | 163.3884
13:43 | 1026 | -596.7442 |  | -56.1201 | -58.164 | -73.1025 | -45.3627 | -48.9214 | -64.1078 | -66.8184 | 0.5097 | 0.6634 | 0.7865 | 0.3237 | -520.1786 | -548.1787 | -62.127 | -51.8846 | -68.8556 | -81.4738 | -28.8783 |  | -78.8804 | -79.1019 | 0.4309 | 0.8401 | 0.4565 | 0.6765 |  | 64.7695 | 62.4033 | 35.7437 | 35.9825 | 39.1236 | 72.2106 | 45.7213 | 64.0342 | 24.0112 | 29.3138 | 58.2998 | 205.3435 | 97.4828 | 23.7925 | 24.3488 | 28.5142 | 50.865 | 593.5524 | 75.2273 | 118.0599 | 90.4749 | 159.3355 | 40.3201 | 23.997 | 29.7904 | 62.7063 | 160.8416 | 36.8223 | 25.0465 | 38.685 | 82.913 | 195.7312 | 28.2398 | 23.203 | 23.4061 | 26.0715 | 42.8656 | 504.0826 | 651.1786 | 494.4158 | 661.5083 | 24.833 | 24.1837 | 32.4158 | 72.5219 | 180.007 | 23.9196 | 26.0508 | 40.3306 | 80.4614 | 193.2081 | 23.7602 | 59.0867 | 61.4386 | 32.6689 | 52.4332 | 427.8248 |  | 528.5084 | 449.7795 |  | 23.9986 | 24.8205 | 32.3876 | 87.6379 | 203.5466 | 24.5264 | 27.0207 | 43.6592 | 101.3143 | 265.503 | 23.9219 | 23.5672 | 23.6014 | 25.1004 | 36.123 | 259.7769 | 550.1128 | 713.7111 | 756.3132 | 24.1113 | 25.6071 | 45.6383 | 93.5903 | 240.2738 | 625.4565 | 689.4254 | 621.8465 | 596.6041 | 857.0844 | 913.4441 | 546.0387 | 804.391 | 632.2117 | 815.9186 | 827.9078 | 799.4552 | 749.965 | 737.5297 | 801.1658 | 793.7716 | 786.5511 | 963.1168 | 850.0349 | 763.7713 | 847.032 | 813.9196 | 67.055 | 74.7438 | 80.3982 | 43.1049 | 55.4042 | 49.3598 | 44.0974 | 76.3366 | 53.6822 | 35.7403 | 23.9771 | 83.2304 | 219.7409 | 74.7953 | 22.8851 | 23.6324 | 25.2158 | 35.9394 | 216.4946 | 599.524 | 580.742 | 135.6395 | 687.4764 | 29.4707 | 23.8987 | 30.506 | 31.2378 | 203.3545 | 62.3049 | 26.5406 | 98.9348 | 137.2163 | 30.8415 | 22.971 | 23.0955 | 25.2071 | 38.6022 | 771.2432 | 824.5467 | 751.5078 | 854.4128 | 40.1779 | 23.3742 | 29.3261 | 73.9858 | 221.6017 | 24.4924 | 24.5991 | 28.6172 | 59.2425 | 191.4047 | 24.2968 | 23.8212 | 23.7706 | 25.4318 | 36.1475 | 182.511 | 152.9504 | 467.8319 | 341.7795 | 666.2028 | 24.2962 | 24.1696 | 27.7813 | 58.6077 | 219.6762 | 24.735 | 24.7196 | 30.6888 | 62.5824 |  | 24.0367 | 24.0155 | 24.0257 | 25.427 | 36.8989 | 781.0715 | 713.5238 | 701.1078 | 750.6746 | 24.6778 | 30.49 | 25.0853 | 61.241 | 219.8966 | 675.5203 | 650.1934 | 677.3656 | 753.7449 | 914.9005 | 934.6976 | 962.9931 | 654.5169 | 824.3225 | 578.658 |  | 923.5833 | 884.8511 | 895.5296 | 25.648 | 23.9043 | 25.7749 | 355.9624 | 191.5568 | 135.4579 | 218.024 | 30.0533 | 39.2793 | 39.6883 | 30.1414 | 0.0008013 | -0.011272 | 0.0026084 | 0.011898 | 0.0051202 | -0.00065613 | 0.0084561 | -0.0020776 | -0.014207 | -347.5887 | 17.3658 | -347.8779 | 17.5342 | -348.4226 | 18.4828 | -348.4226 | 17.1872 | -326.0118 | 17.8442 | -326.0764 | 17.5855 | 3831.6009 | 3972.7821 | 910.8855 | 39.4838 | -240.5015 | 163.5074
13:43 | 1027 | -597.735 |  | -56.1967 | -58.1947 | -73.2601 | -45.3882 | -48.9492 | -64.1765 | -66.9505 | 0.5077 | 0.6584 | 0.7851 | 0.3249 | -521.1617 | -549.0857 | -62.1407 | -51.9088 | -68.871 | -81.5891 | -28.9283 |  | -78.9175 | -79.1629 | 0.4301 | 0.8341 | 0.4517 | 0.6751 |  | 64.8417 | 62.4675 | 35.7769 | 35.9928 | 39.1554 | 72.278 | 45.7491 | 63.9988 | 24.0049 | 29.3273 | 58.427 | 205.8685 | 97.4865 | 23.801 | 24.3452 | 28.5491 | 50.9445 | 594.1116 | 75.2361 | 117.6792 | 90.5604 | 158.9025 | 40.3512 | 24.0157 | 29.8132 | 62.9131 | 161.2333 | 36.8004 | 25.0665 | 38.77 | 83.268 | 196.1773 | 28.2693 | 23.2044 | 23.4464 | 26.1198 | 42.9436 | 504.1831 | 651.2749 | 494.3683 | 661.7457 | 24.7984 | 24.2078 | 32.4801 | 72.7595 | 180.3599 | 23.9374 | 26.0357 | 40.3836 | 80.6289 | 193.7253 | 23.8337 | 59.5351 | 61.5508 | 32.74 | 52.6127 | 427.8914 |  | 528.569 | 449.7376 |  | 24.0161 | 24.8607 | 32.4428 | 87.8894 | 204.1183 | 24.5694 | 27.0455 | 43.8406 | 101.4264 | 266.0311 | 23.9102 | 23.5706 | 23.6109 | 25.0945 | 36.177 | 260.0385 | 550.5252 | 713.5426 | 756.0734 | 24.135 | 25.6138 | 45.7948 | 93.6755 | 240.7577 | 624.4841 | 689.855 | 621.9095 | 596.8655 | 857.2577 | 913.7433 | 546.36 | 804.404 | 632.5588 | 816.2256 | 836.9951 | 795.8918 | 758.0196 | 757.186 | 801.3437 | 794.2209 | 787.9343 | 939.2543 | 850.2584 | 764.0341 | 847.1947 | 814.2005 | 67.1332 | 74.832 | 80.4711 | 43.1462 | 55.547 | 49.4557 | 44.1726 | 76.3677 | 53.7281 | 35.7923 | 23.9709 | 83.6301 | 220.2938 | 74.9898 | 22.8917 | 23.6419 | 25.2256 | 36.0062 | 217.077 | 600.5224 | 581.3828 | 135.7323 | 687.9799 | 29.4905 | 23.9602 | 30.5992 | 31.2814 | 203.7682 | 62.5206 | 26.5317 | 98.9361 | 138.9608 | 30.8775 | 22.9744 | 23.1012 | 25.2304 | 38.6809 | 771.4833 | 824.539 | 751.636 | 854.1985 | 40.2823 | 23.3839 | 29.3512 | 74.065 | 222.0415 | 24.5045 | 24.6274 | 28.6525 | 59.3776 | 191.8397 | 24.2284 | 23.8321 | 23.7713 | 25.4424 | 36.1834 | 182.6601 | 153.0776 | 467.9495 | 342.0031 | 665.8734 | 24.298 | 24.1742 | 27.7949 | 58.7673 | 220.0854 | 24.7359 | 24.7297 | 30.7316 | 62.8187 |  | 24.0553 | 24.0276 | 24.0259 | 25.4467 | 36.9488 | 781.032 | 713.7762 | 701.5194 | 750.5901 | 24.6447 | 30.5185 | 25.0678 | 61.3455 | 220.4405 | 675.1077 | 650.6662 | 676.7057 | 754.6736 | 915.9094 | 934.3436 | 962.2845 | 654.9819 | 824.6718 | 578.2529 |  | 923.4745 | 884.831 | 895.9522 | 25.6495 | 23.9025 | 25.798 | 356.25 | 191.7321 | 135.5275 | 218.1434 | 30.0586 | 39.3126 | 39.6792 | 30.175 | 0.0008377 | -0.010859 | 0.0025977 | 0.012216 | 0.0044315 | -0.0002676 | 0.040721 | -0.0007619 | -0.015087 | -347.6287 | 17.3638 | -347.8718 | 17.5116 | -348.3887 | 18.4746 | -348.4503 | 17.1995 | -326.021 | 17.8627 | -326.0579 | 17.5753 | 3882.114 | 3978.1347 | 910.9745 | 39.4959 | -240.7481 | 163.6298
13:43 | 1028 | -598.6936 |  | -56.1862 | -58.2902 | -73.3121 | -45.4329 | -48.9548 | -64.328 | -67.0904 | 0.5076 | 0.6582 | 0.7815 | 0.3239 | -522.1178 | -550.0172 | -62.1854 | -51.9416 | -68.9962 | -81.6332 | -28.9277 |  | -79.0684 | -79.2731 | 0.4309 | 0.8296 | 0.4519 | 0.6761 |  | 64.9109 | 62.5267 | 35.8107 | 36.0015 | 39.1917 | 72.3405 | 45.7762 | 63.9772 | 24.0038 | 29.3621 | 58.5722 | 206.404 | 97.4778 | 23.8051 | 24.3626 | 28.5979 | 51.0137 | 594.6579 | 75.2881 | 117.5162 | 90.684 | 158.8365 | 40.395 | 24.0239 | 29.8331 | 63.1172 | 161.5987 | 36.8239 | 25.0901 | 38.86 | 83.6157 | 196.6583 | 28.302 | 23.2344 | 23.4377 | 26.1373 | 42.9955 | 504.9106 | 651.7324 | 495.2991 | 662.2295 | 24.7979 | 24.2119 | 32.5287 | 72.994 | 180.6789 | 23.8896 | 26.0917 | 40.4185 | 80.798 | 194.2249 | 23.8177 | 59.973 | 61.6592 | 32.8113 | 52.8057 | 427.6718 |  | 528.3702 | 449.558 |  | 24.0145 | 24.8421 | 32.4959 | 88.1125 | 204.661 | 24.5946 | 27.0648 | 44.0215 | 101.5264 | 266.5056 | 23.9135 | 23.5769 | 23.6203 | 25.0917 | 36.2361 | 260.5223 | 551.0099 | 713.378 | 755.8445 | 24.1219 | 25.634 | 45.9739 | 93.7644 | 241.2256 | 623.7358 | 690.3584 | 621.9576 | 597.2507 | 857.4188 | 914.0311 | 546.6312 | 804.3512 | 632.9005 | 816.4306 | 839.744 | 793.0658 | 771.5927 | 745.1079 | 804.2491 | 789.8708 | 792.0663 | 894.1703 | 850.4439 | 764.2545 | 847.3177 | 814.4445 | 67.2125 | 74.9074 | 80.538 | 43.1921 | 55.6847 | 49.5414 | 44.2317 | 76.3939 | 53.7696 | 35.8341 | 23.9854 | 83.982 | 220.7973 | 75.189 | 22.8952 | 23.6504 | 25.2381 | 36.0664 | 217.4971 | 601.4388 | 582.0624 | 135.7369 | 688.5703 | 29.5448 | 23.9543 | 30.6417 | 31.3063 | 204.1277 | 62.7224 | 26.5146 | 98.9355 | 139.6169 | 30.9065 | 22.9686 | 23.0968 | 25.2233 | 38.7485 | 771.7181 | 824.4867 | 751.8313 | 853.943 | 40.416 | 23.3846 | 29.3746 | 74.1351 | 222.4778 | 24.5003 | 24.6276 | 28.6785 | 59.4816 | 192.2721 | 24.2265 | 23.8372 | 23.786 | 25.4618 | 36.2223 | 182.9267 | 153.2814 | 468.2831 | 342.5803 | 665.7748 | 24.2811 | 24.175 | 27.8022 | 58.9227 | 220.4231 | 24.7503 | 24.7283 | 30.7651 | 63.0614 |  | 24.0706 | 24.0454 | 24.011 | 25.4516 | 36.9815 | 780.9479 | 714.1301 | 701.9861 | 750.4525 | 24.6242 | 30.5428 | 25.0822 | 61.4506 | 220.9704 | 674.9622 | 651.2803 | 676.2369 | 755.4397 | 916.9648 | 933.9594 | 961.5569 | 655.4353 | 825.0257 | 577.8417 |  | 923.4045 | 884.7869 | 896.3725 | 25.6421 | 23.9016 | 25.8119 | 356.473 | 191.9049 | 135.6133 | 218.2851 | 30.0981 | 39.3179 | 39.7635 | 30.1787 | 0.00060105 | -0.010678 | 0.0024797 | 0.011933 | 0.0047535 | -0.00062017 | 0.022743 | 0.0019098 | -0.029129 | -347.564 | 17.3227 | -347.8225 | 17.4972 | -348.3549 | 18.4643 | -348.3918 | 17.1646 | -325.941 | 17.8319 | -326.0179 | 17.5794 | 3825.8902 | 3973.2201 | 911.0619 | 39.5407 | -241.0304 | 163.7591
13:43 | 1029 | -599.7392 |  | -56.3457 | -58.5441 | -73.491 | -45.5833 | -48.9275 | -64.4565 | -67.1564 | 0.5083 | 0.6546 | 0.7854 | 0.3253 | -523.1117 | -550.8302 | -62.3667 | -52.0967 | -69.0513 | -81.8087 | -29.0055 |  | -79.1698 | -79.3706 | 0.4287 | 0.8249 | 0.4477 | 0.6746 |  | 64.9836 | 62.5983 | 35.8491 | 36.0281 | 39.237 | 72.4056 | 45.8075 | 63.9421 | 24.0062 | 29.399 | 58.7161 | 206.9529 | 97.4554 | 23.8136 | 24.3692 | 28.6297 | 51.0814 | 595.1905 | 75.4547 | 117.5848 | 90.8147 | 158.9926 | 40.4541 | 24.0235 | 29.8856 | 63.3306 | 161.9644 | 36.8577 | 25.0973 | 38.9631 | 83.9482 | 197.1195 | 28.278 | 23.2583 | 23.4333 | 26.1505 | 43.0404 | 505.547 | 652.1096 | 496.1633 | 662.6585 | 24.7935 | 24.2157 | 32.5682 | 73.2337 | 180.987 | 23.8791 | 26.1002 | 40.4583 | 80.9588 | 194.7257 | 23.7873 | 60.4345 | 61.7429 | 32.8705 | 52.9818 | 427.8337 |  | 528.5622 | 449.6805 |  | 24.0174 | 24.8235 | 32.5523 | 88.3187 | 205.2037 | 24.5537 | 27.0767 | 44.1946 | 101.6327 | 266.9763 | 23.918 | 23.583 | 23.6232 | 25.0906 | 36.2804 | 261.1623 | 551.6476 | 713.2637 | 755.6517 | 24.136 | 25.6282 | 46.1225 | 93.8629 | 241.7285 | 623.8093 | 690.9178 | 622.026 | 597.8049 | 857.5691 | 914.3 | 546.8713 | 804.2279 | 633.2333 | 816.579 | 840.2315 | 793.3812 | 775.8363 | 730.984 | 803.6842 | 785.6941 | 798.3328 | 874.0468 | 850.5705 | 764.4382 | 847.396 | 814.6479 | 67.2952 | 74.9885 | 80.6198 | 43.2393 | 55.8137 | 49.6234 | 44.2943 | 76.4256 | 53.8173 | 35.8578 | 24.0052 | 84.2603 | 221.2862 | 75.3809 | 22.9003 | 23.6673 | 25.2661 | 36.1282 | 217.8064 | 602.2834 | 582.7838 | 135.7946 | 689.1017 | 29.5623 | 23.9217 | 30.6526 | 31.3274 | 204.4726 | 62.937 | 26.515 | 98.9443 | 139.8572 | 30.942 | 22.9729 | 23.0989 | 25.2342 | 38.8275 | 771.8989 | 824.3889 | 751.975 | 853.6786 | 40.5843 | 23.3879 | 29.4043 | 74.2286 | 222.9149 | 24.4756 | 24.6156 | 28.6848 | 59.6393 | 192.6732 | 24.2511 | 23.8354 | 23.7856 | 25.459 | 36.2707 | 183.2262 | 153.4515 | 468.478 | 342.8506 | 665.4895 | 24.2862 | 24.1799 | 27.8227 | 59.0722 | 220.7859 | 24.7635 | 24.7356 | 30.8184 | 63.3063 |  | 24.0735 | 24.0522 | 24.015 | 25.4637 | 37.0306 | 780.7746 | 714.5425 | 702.4785 | 750.2161 | 24.6202 | 30.5868 | 25.0806 | 61.5659 | 221.5145 | 674.8997 | 651.3336 | 676.5931 | 755.9357 | 918.0294 | 933.5805 | 960.8092 | 655.8735 | 825.4129 | 577.4636 |  | 923.3781 | 884.7361 | 896.8083 | 25.6629 | 23.9233 | 25.8259 | 356.8645 | 192.1042 | 135.6884 | 218.4328 | 30.0628 | 39.3114 | 39.7296 | 30.2065 | 0.00061997 | -0.010827 | 0.0029206 | 0.012187 | 0.0051678 | -0.000201 | 0.01458 | 0.0011842 | -0.032675 | -347.681 | 17.3617 | -347.881 | 17.5013 | -348.3949 | 18.4787 | -348.3856 | 17.2016 | -326.0241 | 17.8833 | -326.0671 | 17.5917 | 3905.2048 | 3968.3993 | 911.1513 | 39.5205 | -241.5021 | 163.8963
13:43 | 1030 | -600.6203 |  | -56.4839 | -58.6418 | -73.5936 | -45.6557 | -49.0896 | -64.597 | -67.2262 | 0.5088 | 0.6505 | 0.7858 | 0.3228 | -524.2117 | -551.6288 | -62.3949 | -52.1694 | -69.1836 | -81.9007 | -29.0696 |  | -79.2158 | -79.4993 | 0.4271 | 0.8217 | 0.4424 | 0.6743 |  | 65.0449 | 62.6671 | 35.8828 | 36.0552 | 39.2731 | 72.4635 | 45.8413 | 63.8677 | 24.0016 | 29.4115 | 58.8474 | 207.4969 | 97.4507 | 23.8165 | 24.3691 | 28.6457 | 51.1427 | 595.6795 | 75.5662 | 117.66 | 90.9066 | 159.0498 | 40.4933 | 24.0202 | 29.9545 | 63.5366 | 162.3212 | 36.9194 | 25.0995 | 39.0847 | 84.2729 | 197.5998 | 28.253 | 23.2443 | 23.4318 | 26.1543 | 43.079 | 505.4764 | 652.0592 | 496.0853 | 662.8491 | 24.799 | 24.2225 | 32.628 | 73.4675 | 181.3023 | 23.9326 | 26.0676 | 40.5197 | 81.1271 | 195.2207 | 23.8516 | 60.9033 | 61.8604 | 32.9585 | 53.1631 | 427.6424 |  | 528.5564 | 449.7031 |  | 24.0209 | 24.8854 | 32.625 | 88.5415 | 205.7565 | 24.5627 | 27.1154 | 44.3524 | 101.7466 | 267.4998 | 23.9159 | 23.6017 | 23.641 | 25.0943 | 36.3314 | 262.8083 | 552.3081 | 713.166 | 755.4835 | 24.1733 | 25.6311 | 46.2818 | 93.9598 | 242.2348 | 624.452 | 691.3722 | 621.9422 | 598.6265 | 857.7232 | 914.5586 | 547.121 | 804.0702 | 633.5219 | 816.6448 | 852.2551 | 793.763 | 776.3198 | 729.4451 | 804.6723 | 786.0884 | 798.1286 | 867.1451 | 850.6885 | 764.6237 | 847.4759 | 814.8482 | 67.3713 | 75.072 | 80.6993 | 43.2794 | 55.9646 | 49.7119 | 44.365 | 76.4532 | 53.8638 | 35.9021 | 24.028 | 84.5596 | 221.8083 | 75.5689 | 22.9036 | 23.6766 | 25.2827 | 36.1928 | 218.2607 | 603.0409 | 583.587 | 136.0583 | 689.5856 | 29.5756 | 23.9559 | 30.7141 | 31.3787 | 204.8547 | 63.1757 | 26.5083 | 98.9459 | 140.5057 | 30.9579 | 22.9787 | 23.1041 | 25.2646 | 38.9031 | 772.1411 | 824.2846 | 752.1426 | 853.4315 | 40.756 | 23.4006 | 29.4526 | 74.3286 | 223.3641 | 24.477 | 24.6151 | 28.7012 | 59.8216 | 193.1116 | 24.1286 | 23.8211 | 23.7687 | 25.4662 | 36.3165 | 183.4314 | 153.5369 | 468.3495 | 342.9328 | 665.1149 | 24.2958 | 24.185 | 27.8783 | 59.2184 | 221.18 | 24.7733 | 24.7424 | 30.873 | 63.5457 |  | 24.0785 | 24.0613 | 24.0172 | 25.4747 | 37.0854 | 780.585 | 714.8166 | 702.8677 | 749.9044 | 24.5995 | 30.6275 | 25.0854 | 61.6698 | 222.0669 | 674.9775 | 651.1151 | 677.9075 | 756.3276 | 919.1006 | 933.2189 | 960.0528 | 656.2367 | 825.6797 | 577.1151 |  | 923.3956 | 884.7031 | 897.2543 | 25.6562 | 23.9111 | 25.8478 | 357.1996 | 192.2885 | 135.7345 | 218.599 | 30.0988 | 39.341 | 39.7885 | 30.2069 | 0.0012791 | -0.010549 | 0.0026406 | 0.012165 | 0.005189 | -0.00015231 | 0.017303 | -0.0036867 | -0.028382 | -347.5825 | 17.2837 | -347.7794 | 17.4685 | -348.3672 | 18.4972 | -348.3672 | 17.1769 | -325.9225 | 17.8196 | -325.9502 | 17.565 | 3826.4818 | 3970.6186 | 911.2509 | 39.5648 | -241.8979 | 164.0115
13:43 | 1031 | -601.7594 |  | -56.5761 | -58.7111 | -73.6368 | -45.7768 | -49.157 | -64.6596 | -67.3782 | 0.5086 | 0.6457 | 0.7866 | 0.3242 | -525.2498 | -552.4476 | -62.5908 | -52.2734 | -69.219 | -82.0628 | -29.1212 |  | -79.3694 | -79.539 | 0.4247 | 0.8173 | 0.4428 | 0.6734 |  | 65.1054 | 62.7239 | 35.9181 | 36.0797 | 39.3153 | 72.528 | 45.8811 | 63.7785 | 24.0032 | 29.4336 | 58.9954 | 208.0305 | 97.4402 | 23.8082 | 24.3745 | 28.6547 | 51.203 | 596.0973 | 75.6119 | 117.6364 | 91.0083 | 159.033 | 40.5027 | 24.0221 | 30.0548 | 63.7418 | 162.6916 | 37.0038 | 25.1149 | 39.2056 | 84.6073 | 198.1018 | 28.2762 | 23.2522 | 23.4307 | 26.1662 | 43.1255 | 505.4895 | 652.1463 | 496.2454 | 663.0828 | 24.8709 | 24.2326 | 32.6883 | 73.6914 | 181.6176 | 23.9243 | 26.082 | 40.5832 | 81.2946 | 195.7387 | 23.8468 | 61.2982 | 61.9531 | 33.0376 | 53.3675 | 426.9646 |  | 528.235 | 449.3482 |  | 24.0077 | 24.9286 | 32.701 | 88.7504 | 206.2903 | 24.5554 | 27.1365 | 44.531 | 101.8744 | 268.0297 | 23.9186 | 23.6068 | 23.6561 | 25.1026 | 36.3861 | 265.9164 | 553.4588 | 713.3968 | 755.5326 | 24.1621 | 25.655 | 46.4571 | 94.06 | 242.7247 | 625.582 | 691.7598 | 621.5564 | 599.7238 | 857.8708 | 914.7872 | 547.3845 | 803.9321 | 633.7281 | 816.5619 | 863.623 | 792.5465 | 774.0311 | 730.0771 | 806.6468 | 784.5029 | 794.2742 | 862.1304 | 850.827 | 764.8393 | 847.6117 | 815.0826 | 67.4481 | 75.1596 | 80.7775 | 43.3237 | 56.1132 | 49.8085 | 44.4304 | 76.4724 | 53.9093 | 35.9426 | 24.0469 | 84.8838 | 222.346 | 75.774 | 22.8986 | 23.683 | 25.29 | 36.247 | 218.8539 | 603.7039 | 584.4128 | 136.4456 | 690.0568 | 29.5842 | 23.9656 | 30.7542 | 31.3892 | 205.197 | 63.4854 | 26.498 | 98.9383 | 141.9339 | 30.972 | 22.9684 | 23.105 | 25.281 | 38.9771 | 772.3203 | 824.1582 | 752.2296 | 853.2176 | 40.9145 | 23.4094 | 29.4889 | 74.413 | 223.8232 | 24.4983 | 24.6295 | 28.7465 | 59.9673 | 193.5515 | 24.1325 | 23.8364 | 23.7748 | 25.4912 | 36.3546 | 183.4348 | 153.576 | 468.2431 | 343.0176 | 664.7733 | 24.2833 | 24.2017 | 27.9345 | 59.3856 | 221.5647 | 24.7652 | 24.7444 | 30.9107 | 63.7809 |  | 24.0507 | 24.0653 | 24.0058 | 25.4755 | 37.13 | 780.5929 | 715.0209 | 703.2151 | 749.5301 | 24.6217 | 30.6613 | 25.1167 | 61.761 | 222.6018 | 675.1601 | 650.8889 | 678.7004 | 756.8986 | 920.171 | 932.9043 | 959.3105 | 656.5158 | 825.7469 | 576.8006 |  | 923.4471 | 884.6984 | 897.6807 | 25.6709 | 23.9034 | 25.868 | 357.4926 | 192.453 | 135.7328 | 218.7418 | 30.0716 | 39.3696 | 39.8446 | 30.2222 | 0.00086571 | -0.011123 | 0.0026501 | 0.012104 | 0.0051074 | -0.00037814 | 0.013457 | -0.0066758 | -0.037905 | -347.6287 | 17.3083 | -347.7794 | 17.4439 | -348.3056 | 18.4807 | -348.3456 | 17.1851 | -325.9656 | 17.8607 | -325.941 | 17.5445 | 3822.6493 | 3973.5743 | 911.3587 | 39.6071 | -242.2441 | 164.0929
13:43 | 1032 | -602.8232 |  | -56.7003 | -58.8501 | -73.7746 | -45.77 | -49.2039 | -64.7092 | -67.4484 | 0.5083 | 0.6477 | 0.7877 | 0.323 | -526.1981 | -553.2316 | -62.6987 | -52.4439 | -69.2398 | -82.1138 | -29.1897 |  | -79.4772 | -79.621 | 0.4239 | 0.8097 | 0.4387 | 0.6718 |  | 65.1808 | 62.7993 | 35.9662 | 36.1205 | 39.3639 | 72.6116 | 45.9335 | 63.6997 | 24.0149 | 29.4777 | 59.1615 | 208.5708 | 97.4489 | 23.8144 | 24.3765 | 28.6902 | 51.2864 | 596.4383 | 75.6791 | 117.634 | 91.114 | 159.1106 | 40.5237 | 24.0338 | 30.1672 | 63.9593 | 163.1079 | 37.0303 | 25.139 | 39.3199 | 84.9501 | 198.5734 | 28.3344 | 23.2834 | 23.4186 | 26.1729 | 43.1764 | 505.7634 | 652.274 | 496.6957 | 663.3156 | 24.9111 | 24.2501 | 32.7458 | 73.9075 | 181.9421 | 23.9102 | 26.0898 | 40.6383 | 81.4658 | 196.2714 | 23.8061 | 61.6698 | 62.0672 | 33.118 | 53.5429 | 426.4602 |  | 528.1368 | 449.1528 |  | 23.9973 | 24.9238 | 32.7652 | 88.9179 | 206.8025 | 24.5195 | 27.1345 | 44.7003 | 101.995 | 268.5267 | 23.919 | 23.5906 | 23.6408 | 25.1133 | 36.419 | 269.0059 | 554.7941 | 713.6841 | 755.4677 | 24.1397 | 25.682 | 46.6338 | 94.1573 | 243.2075 | 626.4101 | 692.0318 | 620.9129 | 601.186 | 857.9993 | 914.9226 | 547.6677 | 803.9038 | 633.8131 | 816.261 | 869.0422 | 792.3944 | 773.8225 | 735.5606 | 805.7058 | 780.774 | 783.1529 | 862.6467 | 851.011 | 765.0697 | 847.842 | 815.3775 | 67.526 | 75.2505 | 80.8623 | 43.3725 | 56.2623 | 49.9129 | 44.4888 | 76.4958 | 53.96 | 35.9689 | 24.0636 | 85.1847 | 222.8874 | 75.969 | 22.9049 | 23.6951 | 25.2979 | 36.3012 | 219.4917 | 604.3851 | 585.2052 | 136.8116 | 690.3824 | 29.6001 | 23.9596 | 30.7703 | 31.3893 | 205.5646 | 63.7921 | 26.499 | 98.9413 | 143.9012 | 31.0099 | 22.9716 | 23.1101 | 25.2858 | 39.0566 | 772.5008 | 824.055 | 752.2771 | 853.0651 | 41.0591 | 23.4089 | 29.5087 | 74.5082 | 224.2777 | 24.4788 | 24.6358 | 28.768 | 60.0805 | 193.9226 | 24.299 | 23.8402 | 23.7764 | 25.4886 | 36.3901 | 183.4078 | 153.6265 | 468.2543 | 343.2251 | 664.4248 | 24.2945 | 24.2047 | 27.9526 | 59.5452 | 221.9153 | 24.7645 | 24.7488 | 30.9453 | 64.0293 |  | 24.0503 | 24.0553 | 24.0198 | 25.4784 | 37.1591 | 780.5175 | 715.6051 | 704.0006 | 749.2476 | 24.6663 | 30.6837 | 25.1307 | 61.8639 | 223.1218 | 675.3644 | 650.8453 | 678.8653 | 757.4603 | 921.1999 | 932.5965 | 958.6075 | 656.7064 | 825.6216 | 576.4637 |  | 923.5474 | 884.7249 | 898.1165 | 25.6662 | 23.9119 | 25.8877 | 357.7669 | 192.6444 | 135.7652 | 218.8554 | 30.0813 | 39.3861 | 39.8534 | 30.2181 | 0.0013329 | -0.01009 | 0.0025766 | 0.012218 | 0.004708 | -0.00045217 | 0.017934 | 0.0043999 | -0.042443 | -347.5825 | 17.2652 | -347.7825 | 17.4541 | -348.3456 | 18.5198 | -348.3918 | 17.1872 | -325.8887 | 17.8319 | -325.9256 | 17.5568 | 3976.1413 | 3971.3499 | 911.4643 | 39.6197 | -242.5626 | 164.2048
13:43 | 1033 | -603.6571 |  | -56.7788 | -58.8056 | -73.7263 | -45.7893 | -49.2289 | -64.8028 | -67.4944 | 0.5087 | 0.6444 | 0.7889 | 0.3227 | -527.0082 | -554.4 | -62.8442 | -52.4588 | -69.4036 | -82.2317 | -29.2595 |  | -79.6693 | -79.8775 | 0.4246 | 0.8082 | 0.4405 | 0.6697 |  | 65.2682 | 62.8736 | 36.0091 | 36.167 | 39.4027 | 72.6832 | 45.9851 | 63.6597 | 24.0373 | 29.5108 | 59.3252 | 209.1162 | 97.4792 | 23.8267 | 24.3817 | 28.7267 | 51.3753 | 596.6361 | 75.7658 | 117.6591 | 91.2327 | 159.2417 | 40.5636 | 24.0482 | 30.2449 | 64.1805 | 163.5115 | 37.0629 | 25.1644 | 39.4347 | 85.2765 | 199.0341 | 28.3878 | 23.235 | 23.4045 | 26.1985 | 43.2145 | 506.2154 | 652.504 | 497.4508 | 663.6174 | 24.9069 | 24.2528 | 32.7838 | 74.1284 | 182.2875 | 23.9085 | 26.0937 | 40.6916 | 81.6317 | 196.7764 | 23.8058 | 62.0469 | 62.1754 | 33.2009 | 53.6954 | 426.4186 |  | 528.3235 | 449.3304 |  | 24.0047 | 24.9245 | 32.8411 | 89.0922 | 207.3039 | 24.5714 | 27.1566 | 44.8614 | 102.1582 | 269.0146 | 23.9218 | 23.5853 | 23.6336 | 25.1307 | 36.4685 | 269.123 | 555.5153 | 713.4762 | 754.994 | 24.1389 | 25.6867 | 46.7999 | 94.2404 | 243.6641 | 627.154 | 692.2846 | 620.4508 | 603.0226 | 858.1199 | 915.0644 | 547.9645 | 804.0188 | 633.8632 | 815.806 | 867.3339 | 792.1647 | 777.8889 | 739.2024 | 804.7076 | 779.3617 | 777.859 | 866.8226 | 851.226 | 765.2972 | 848.1231 | 815.6955 | 67.6026 | 75.335 | 80.9423 | 43.4149 | 56.4202 | 50.0111 | 44.5442 | 76.5269 | 54.0069 | 36.001 | 24.0635 | 85.5186 | 223.4463 | 76.1606 | 22.9089 | 23.7096 | 25.3109 | 36.3622 | 220.0953 | 605.0893 | 585.9816 | 137.183 | 690.8001 | 29.6249 | 24.002 | 30.8297 | 31.4126 | 205.9414 | 64.046 | 26.4967 | 98.9398 | 146.0722 | 31.0337 | 22.9725 | 23.1197 | 25.3026 | 39.1327 | 772.8209 | 824.011 | 752.325 | 852.9969 | 41.1877 | 23.4105 | 29.5304 | 74.599 | 224.7406 | 24.4837 | 24.6397 | 28.7866 | 60.2557 | 194.2753 | 24.3055 | 23.8251 | 23.7637 | 25.4844 | 36.4442 | 183.5973 | 153.8772 | 468.4531 | 343.8325 | 664.3992 | 24.3004 | 24.2037 | 27.9568 | 59.694 | 222.258 | 24.7673 | 24.7468 | 30.997 | 64.2749 |  | 24.0852 | 24.0346 | 24.0357 | 25.4977 | 37.2019 | 780.3982 | 715.5164 | 704.1705 | 748.949 | 24.6684 | 30.6919 | 25.1467 | 61.9611 | 223.6283 | 675.8703 | 650.8973 | 679.3019 | 757.9726 | 922.1867 | 932.3493 | 957.9781 | 656.8331 | 825.3909 | 576.0563 |  | 923.676 | 884.7901 | 898.536 | 25.6637 | 23.9253 | 25.9019 | 357.9627 | 192.8518 | 135.7879 | 219.0633 | 30.1027 | 39.3915 | 39.8421 | 30.1841 | 0.00050028 | -0.0107 | 0.0024486 | 0.012043 | 0.0046358 | -0.00062889 | 0.0088449 | -0.0073691 | -0.028846 | -347.6225 | 17.3022 | -347.8256 | 17.4213 | -348.2533 | 18.4499 | -348.2564 | 17.1626 | -325.8948 | 17.8833 | -325.9071 | 17.5527 | 3943.0441 | 3975.3007 | 911.5876 | 39.6168 | -242.8579 | 164.3199
13:43 | 1034 | -604.5882 |  | -56.7548 | -58.8084 | -73.5313 | -45.804 | -49.3082 | -65.0852 | -67.6337 | 0.5085 | 0.6426 | 0.7938 | 0.3219 | -527.8879 | -555.4617 | -63.0023 | -52.5299 | -69.4798 | -82.3844 | -29.2939 |  | -79.6835 | -79.9155 | 0.4236 | 0.8007 | 0.4386 | 0.6705 |  | 65.3457 | 62.9348 | 36.0463 | 36.201 | 39.4456 | 72.7517 | 46.0233 | 63.6542 | 24.0454 | 29.5308 | 59.4812 | 209.7373 | 97.4723 | 23.8399 | 24.3834 | 28.7608 | 51.452 | 596.7571 | 75.8492 | 117.7824 | 91.3431 | 159.4569 | 40.59 | 24.0539 | 30.3117 | 64.3987 | 163.9094 | 37.0561 | 25.1817 | 39.5522 | 85.6115 | 199.5318 | 28.376 | 23.1821 | 23.4249 | 26.2502 | 43.2787 | 506.9531 | 652.8636 | 498.3825 | 664.0015 | 24.8856 | 24.2561 | 32.8208 | 74.38 | 182.647 | 23.9246 | 26.1061 | 40.7473 | 81.7968 | 197.298 | 23.8445 | 62.3865 | 62.2379 | 33.2716 | 53.8535 | 426.1812 |  | 528.2705 | 449.3356 |  | 24.0161 | 24.9392 | 32.9021 | 89.2798 | 207.8022 | 24.5917 | 27.177 | 45.0282 | 102.2918 | 269.4848 | 23.9327 | 23.5838 | 23.636 | 25.1412 | 36.5166 | 265.965 | 555.0448 | 712.7805 | 754.2108 | 24.1423 | 25.6961 | 46.9598 | 94.3196 | 244.1466 | 627.9456 | 692.8901 | 619.8686 | 604.7952 | 858.2298 | 915.2346 | 548.3 | 804.3121 | 633.8776 | 815.3845 | 866.9538 | 792.2559 | 780.2318 | 744.7006 | 804.7372 | 779.6064 | 781.7083 | 867.0004 | 851.3959 | 765.4965 | 848.3731 | 815.9924 | 67.6875 | 75.4195 | 81.0226 | 43.4543 | 56.5679 | 50.1057 | 44.5994 | 76.5589 | 54.0514 | 36.0278 | 24.064 | 85.8154 | 223.9881 | 76.3522 | 22.8993 | 23.718 | 25.33 | 36.4189 | 220.7608 | 605.769 | 586.6697 | 137.4983 | 691.208 | 29.6389 | 24.024 | 30.8864 | 31.4261 | 206.2951 | 64.305 | 26.4923 | 98.938 | 148.4238 | 31.0636 | 22.9642 | 23.1218 | 25.3279 | 39.2127 | 773.1365 | 824.0322 | 752.2845 | 853.0348 | 41.268 | 23.4199 | 29.5454 | 74.6663 | 225.1898 | 24.491 | 24.6559 | 28.835 | 60.4277 | 194.6046 | 24.2526 | 23.8334 | 23.7768 | 25.5007 | 36.4937 | 184.1626 | 154.2762 | 468.7934 | 344.7027 | 664.5869 | 24.3001 | 24.2075 | 27.9548 | 59.8454 | 222.6033 | 24.7546 | 24.7477 | 31.0486 | 64.509 |  | 24.0939 | 24.007 | 24.0446 | 25.5006 | 37.2443 | 780.372 | 714.915 | 703.8666 | 748.7163 | 24.6305 | 30.7074 | 25.1509 | 62.0626 | 224.1418 | 676.5707 | 650.9335 | 679.7235 | 758.7615 | 923.1121 | 932.2507 | 957.4277 | 656.9358 | 825.1778 | 575.6487 |  | 923.853 | 884.9397 | 898.9429 | 25.6674 | 23.933 | 25.9238 | 358.0919 | 193.0399 | 135.8535 | 219.3128 | 30.1406 | 39.4008 | 39.858 | 30.194 | 0.00070883 | -0.01103 | 0.0022814 | 0.011734 | 0.0042833 | -0.00044452 | 0.016801 | -0.003507 | -0.031856 | -347.6225 | 17.2673 | -347.761 | 17.4007 | -348.2903 | 18.5115 | -348.3764 | 17.2159 | -325.8979 | 17.8504 | -325.8671 | 17.5486 | 3948.9351 | 3970.7416 | 911.7488 | 39.6294 | -243.0638 | 164.4467
13:43 | 1035 | -605.6549 |  | -56.9824 | -58.9543 | -73.6958 | -45.8622 | -49.4757 | -65.1792 | -67.8822 | 0.5079 | 0.6346 | 0.7931 | 0.3216 | -528.6822 | -556.4655 | -63.0338 | -52.5655 | -69.5679 | -82.434 | -29.3355 |  | -79.8267 | -80.0647 | 0.4226 | 0.7932 | 0.4373 | 0.6701 |  | 65.4122 | 62.996 | 36.0861 | 36.2313 | 39.4979 | 72.8228 | 46.0594 | 63.6657 | 24.04 | 29.5437 | 59.6395 | 210.4753 | 97.4434 | 23.8415 | 24.3926 | 28.8012 | 51.5335 | 596.8468 | 75.9567 | 118.1687 | 91.4246 | 160.0307 | 40.6558 | 24.0635 | 30.3918 | 64.6123 | 164.2915 | 37.0676 | 25.1919 | 39.6659 | 85.9604 | 200.0308 | 28.3653 | 23.203 | 23.4193 | 26.2643 | 43.3417 | 507.5121 | 652.9689 | 498.9084 | 664.1064 | 24.868 | 24.2773 | 32.8819 | 74.6394 | 182.9742 | 23.9351 | 26.1167 | 40.8113 | 81.9709 | 197.8584 | 23.8475 | 62.7261 | 62.3689 | 33.3586 | 54.0427 | 425.7069 |  | 528.0577 | 449.162 |  | 24.0149 | 24.9329 | 32.9654 | 89.4556 | 208.2935 | 24.5317 | 27.1927 | 45.1969 | 102.3934 | 269.9661 | 23.9382 | 23.5853 | 23.6395 | 25.1469 | 36.5551 | 264.0615 | 554.1406 | 712.2391 | 753.6912 | 24.1493 | 25.7241 | 47.1412 | 94.3922 | 244.634 | 628.8234 | 693.404 | 618.7344 | 606.2405 | 858.3118 | 915.3133 | 548.7058 | 804.7538 | 633.6967 | 815.0639 | 864.8809 | 793.8355 | 777.3971 | 747.6178 | 804.9911 | 780.2731 | 776.8144 | 867.4816 | 851.5078 | 765.661 | 848.5656 | 816.2612 | 67.7711 | 75.5011 | 81.1037 | 43.5 | 56.7041 | 50.1883 | 44.6544 | 76.589 | 54.0919 | 36.0654 | 24.0786 | 86.0598 | 224.5257 | 76.5262 | 22.9022 | 23.7171 | 25.3392 | 36.4672 | 221.3743 | 606.4469 | 587.2433 | 137.8061 | 691.5116 | 29.666 | 23.9749 | 30.8872 | 31.4494 | 206.6258 | 64.5175 | 26.4849 | 98.9415 | 151.0832 | 31.1025 | 22.9723 | 23.1216 | 25.3402 | 39.29 | 773.5427 | 824.1218 | 752.3284 | 853.1874 | 41.3138 | 23.421 | 29.5783 | 74.7535 | 225.6195 | 24.4724 | 24.6473 | 28.8405 | 60.6032 | 194.9308 | 24.24 | 23.8289 | 23.7825 | 25.5171 | 36.5226 | 184.5539 | 154.5096 | 468.9498 | 345.3047 | 664.656 | 24.3125 | 24.2014 | 27.9529 | 59.989 | 222.946 | 24.759 | 24.7532 | 31.0948 | 64.7487 |  | 24.092 | 24.0171 | 24.0515 | 25.5033 | 37.2891 | 780.2693 | 714.4235 | 703.6576 | 748.591 | 24.6141 | 30.7566 | 25.14 | 62.1698 | 224.6646 | 677.3561 | 651.4107 | 679.8636 | 759.4071 | 923.9433 | 932.2302 | 956.9614 | 657.0629 | 825.0698 | 575.329 |  | 924.0517 | 885.1454 | 899.339 | 25.6746 | 23.94 | 25.9366 | 358.1816 | 193.2771 | 135.8812 | 219.5245 | 30.1336 | 39.4079 | 39.8368 | 30.194 | 0.0010144 | -0.011053 | 0.0029137 | 0.012369 | 0.005243 | -0.0002801 | 0.03497 | -0.010383 | -0.050754 | -347.5733 | 17.2591 | -347.7948 | 17.4377 | -348.3333 | 18.4561 | -348.2226 | 17.1318 | -325.741 | 17.8463 | -325.8764 | 17.5876 | 3834.4048 | 3970.5588 | 911.912 | 39.6224 | -243.5478 | 164.5791
13:43 | 1036 | -606.5659 |  | -57.0889 | -59.1625 | -73.8743 | -45.934 | -49.5892 | -65.2796 | -67.957 | 0.5077 | 0.6329 | 0.7976 | 0.3229 | -529.4225 | -557.5707 | -63.1666 | -52.5693 | -69.575 | -82.5698 | -29.3278 |  | -79.8864 | -80.161 | 0.4227 | 0.7948 | 0.4373 | 0.6706 |  | 65.4829 | 63.0573 | 36.1287 | 36.2806 | 39.5378 | 72.8888 | 46.0982 | 63.5631 | 24.0444 | 29.5618 | 59.7753 | 211.1686 | 97.4522 | 23.8411 | 24.405 | 28.829 | 51.6098 | 596.9249 | 76.0256 | 118.4718 | 91.4882 | 160.4519 | 40.7023 | 24.0633 | 30.3927 | 64.8105 | 164.6051 | 37.1561 | 25.2069 | 39.7894 | 86.2851 | 200.5016 | 28.4042 | 23.1921 | 23.4411 | 26.2863 | 43.3828 | 507.5963 | 652.8383 | 499.202 | 664.0226 | 24.9279 | 24.3031 | 32.928 | 74.8838 | 183.278 | 23.9084 | 26.1506 | 40.8706 | 82.1481 | 198.3995 | 23.8213 | 63.0662 | 62.4622 | 33.4346 | 54.2624 | 425.0645 |  | 527.6904 | 448.7243 |  | 23.9843 | 24.8954 | 33.0328 | 89.6517 | 208.8123 | 24.4677 | 27.2055 | 45.3875 | 102.5474 | 270.4887 | 23.9327 | 23.5906 | 23.6416 | 25.1494 | 36.5991 | 265.2048 | 554.017 | 712.2144 | 753.6501 | 24.1593 | 25.7137 | 47.2982 | 94.4691 | 245.1223 | 629.848 | 693.7514 | 617.1684 | 608.8029 | 858.3611 | 915.319 | 549.1502 | 805.2532 | 633.267 | 814.7604 | 864.4737 | 799.2365 | 768.9461 | 743.3737 | 807.8647 | 783.0092 | 766.4664 | 871.5924 | 851.5614 | 765.7962 | 848.6915 | 816.4818 | 67.8424 | 75.5771 | 81.1818 | 43.5452 | 56.8439 | 50.2857 | 44.7052 | 76.6131 | 54.1347 | 36.0887 | 24.0836 | 86.3714 | 225.079 | 76.7013 | 22.9083 | 23.7247 | 25.3455 | 36.5144 | 222.1849 | 607.1568 | 588.0448 | 138.3626 | 691.9985 | 29.6703 | 24.0062 | 30.9414 | 31.4705 | 206.993 | 64.7351 | 26.485 | 98.9432 | 153.5484 | 31.1324 | 22.9838 | 23.1304 | 25.3596 | 39.3731 | 773.9702 | 824.2596 | 752.4032 | 853.4131 | 41.3621 | 23.4303 | 29.6063 | 74.856 | 226.0727 | 24.479 | 24.655 | 28.864 | 60.7529 | 195.284 | 24.2847 | 23.8392 | 23.7831 | 25.5312 | 36.5675 | 184.5971 | 154.6223 | 468.9843 | 345.5726 | 664.582 | 24.3086 | 24.1977 | 27.9634 | 60.1366 | 223.2948 | 24.77 | 24.7595 | 31.1373 | 64.9696 |  | 24.111 | 24.0387 | 24.0501 | 25.5219 | 37.3383 | 780.3764 | 713.6237 | 703.1073 | 748.4297 | 24.6031 | 30.7958 | 25.1445 | 62.272 | 225.1974 | 678.4761 | 652.6683 | 680.6573 | 759.7204 | 924.6717 | 932.2671 | 956.6045 | 657.2722 | 825.1883 | 575.1136 |  | 924.2872 | 885.4179 | 899.7312 | 25.6767 | 23.9542 | 25.9519 | 358.2479 | 193.4763 | 135.8697 | 219.8956 | 30.1335 | 39.4014 | 39.8312 | 30.2007 | 0.00032814 | -0.011061 | 0.0031672 | 0.012294 | 0.0046039 | -0.0003308 | 0.011406 | -0.012638 | -0.033206 | -347.6317 | 17.2591 | -347.7364 | 17.3782 | -348.2379 | 18.4849 | -348.2841 | 17.2077 | -325.8733 | 17.8586 | -325.8179 | 17.5506 | 3887.2345 | 3976.0867 | 912.0825 | 39.6163 | -243.8924 | 164.673
13:43 | 1037 | -607.3633 |  | -57.1963 | -59.22 | -74.0227 | -46.0491 | -49.5804 | -65.3286 | -67.9562 | 0.5091 | 0.6312 | 0.8022 | 0.3228 | -530.1868 | -558.5122 | -63.2944 | -52.7502 | -69.8815 | -82.7507 | -29.5253 |  | -80.0421 | -80.2846 | 0.4207 | 0.7918 | 0.4351 | 0.6702 |  | 65.5641 | 63.1367 | 36.1847 | 36.3426 | 39.5886 | 72.966 | 46.1509 | 63.3073 | 24.0527 | 29.5865 | 59.9388 | 211.7822 | 97.4685 | 23.8512 | 24.4081 | 28.8626 | 51.6873 | 597.0345 | 76.0631 | 118.4337 | 91.5786 | 160.3575 | 40.7159 | 24.053 | 30.3951 | 64.9969 | 164.9303 | 37.1833 | 25.2343 | 39.9292 | 86.6253 | 200.9904 | 28.464 | 23.1883 | 23.4599 | 26.3064 | 43.4279 | 507.6467 | 652.8076 | 499.7311 | 664.0412 | 24.9777 | 24.3276 | 32.9706 | 75.127 | 183.5925 | 23.8985 | 26.1514 | 40.9232 | 82.3173 | 198.9457 | 23.8034 | 63.4036 | 62.4951 | 33.483 | 54.454 | 424.2344 |  | 527.1733 | 448.0861 |  | 23.9854 | 24.9007 | 33.1035 | 89.8297 | 209.2965 | 24.4616 | 27.2209 | 45.5675 | 102.697 | 270.9929 | 23.9314 | 23.5967 | 23.6409 | 25.1562 | 36.6491 | 267.3421 | 554.9782 | 712.7665 | 753.9863 | 24.1405 | 25.7172 | 47.4692 | 94.559 | 245.6623 | 630.9119 | 693.9311 | 615.7739 | 611.3628 | 858.3689 | 915.2574 | 549.5954 | 805.733 | 632.6239 | 814.3511 | 859.2644 | 805.0634 | 769.626 | 731.143 | 808.6935 | 784.9167 | 772.5614 | 876.3516 | 851.5852 | 765.9178 | 848.7971 | 816.6953 | 67.9272 | 75.6664 | 81.2622 | 43.5956 | 57.0044 | 50.3974 | 44.7704 | 76.6464 | 54.1893 | 36.1155 | 24.0965 | 86.67 | 225.605 | 76.8713 | 22.9117 | 23.727 | 25.3543 | 36.5779 | 223.1548 | 607.9202 | 588.916 | 138.7699 | 692.4223 | 29.7041 | 24.0241 | 30.9952 | 31.4942 | 207.3908 | 64.9659 | 26.4732 | 98.935 | 154.8652 | 31.1414 | 22.9813 | 23.1292 | 25.3738 | 39.4537 | 774.3314 | 824.4416 | 752.4695 | 853.7038 | 41.3765 | 23.4358 | 29.6386 | 74.9422 | 226.5396 | 24.502 | 24.6808 | 28.9117 | 60.893 | 195.6865 | 24.2643 | 23.8475 | 23.7197 | 25.5465 | 36.6102 | 184.7829 | 154.7858 | 469.0637 | 346.0329 | 664.6222 | 24.3029 | 24.2066 | 28.0317 | 60.2882 | 223.6786 | 24.7692 | 24.7644 | 31.1621 | 65.1985 |  | 24.0949 | 24.0224 | 24.0486 | 25.5219 | 37.3805 | 780.7215 | 713.2619 | 702.9798 | 748.455 | 24.634 | 30.7951 | 25.1741 | 62.3802 | 225.7147 | 679.4913 | 653.9382 | 682.7981 | 760.3223 | 925.3099 | 932.3495 | 956.4044 | 657.5946 | 825.6002 | 574.9826 |  | 924.5533 | 885.7879 | 900.1274 | 25.682 | 23.9497 | 25.9793 | 358.4576 | 193.6906 | 135.8871 | 220.416 | 30.1741 | 39.3854 | 39.822 | 30.1779 | 1.1947e-05 | -0.010648 | 0.0027116 | 0.012119 | 0.0051089 | -0.00092885 | 0.023973 | -0.020682 | -0.037856 | -347.521 | 17.1893 | -347.7302 | 17.409 | -348.3333 | 18.5177 | -348.2564 | 17.14 | -325.6917 | 17.8093 | -325.7871 | 17.5876 | 3851.7575 | 3972.7154 | 912.2698 | 39.6037 | -244.3763 | 164.7888
13:43 | 1038 | -608.2167 |  | -57.2775 | -59.3228 | -74.2007 | -46.1107 | -49.6522 | -65.4182 | -68.2001 | 0.5068 | 0.6261 | 0.7974 | 0.3209 | -531.0795 | -559.3017 | -63.4504 | -52.7408 | -69.9591 | -82.7009 | -29.5212 |  | -80.2138 | -80.3551 | 0.421 | 0.785 | 0.4316 | 0.6706 |  | 65.6292 | 63.2114 | 36.2213 | 36.381 | 39.6315 | 73.031 | 46.1961 | 63.27 | 24.043 | 29.5879 | 60.0846 | 212.354 | 97.4739 | 23.8491 | 24.4085 | 28.892 | 51.7739 | 597.1317 | 76.1629 | 118.3927 | 91.6949 | 160.2963 | 40.7559 | 24.0509 | 30.4349 | 65.191 | 165.3218 | 37.1485 | 25.2596 | 40.0625 | 86.9733 | 201.4856 | 28.4629 | 23.209 | 23.4752 | 26.3103 | 43.4836 | 507.9692 | 652.9532 | 500.551 | 664.0945 | 24.923 | 24.3283 | 33.0284 | 75.3605 | 183.9293 | 23.8926 | 26.1385 | 40.9741 | 82.5028 | 199.4906 | 23.7716 | 63.794 | 62.6334 | 33.5626 | 54.6378 | 424.4467 |  | 527.6409 | 448.4806 |  | 24.0245 | 24.9165 | 33.1744 | 89.95 | 209.7023 | 24.4749 | 27.2486 | 45.7374 | 102.8209 | 271.4799 | 23.9426 | 23.596 | 23.6372 | 25.183 | 36.6889 | 266.9766 | 555.9125 | 713.0791 | 754.1098 | 24.1711 | 25.7231 | 47.635 | 94.6397 | 246.1914 | 632.3248 | 693.9499 | 614.9069 | 612.8375 | 858.3362 | 915.0925 | 550.0566 | 806.1667 | 631.9268 | 813.8858 | 845.7448 | 799.6548 | 774.2478 | 731.3879 | 805.6393 | 785.6023 | 763.1091 | 882.0288 | 851.6564 | 766.0454 | 848.9371 | 816.9463 | 68.0224 | 75.7587 | 81.3431 | 43.6497 | 57.1597 | 50.4873 | 44.8529 | 76.6823 | 54.2371 | 36.1535 | 24.1142 | 86.9457 | 226.1665 | 77.0295 | 22.9244 | 23.7254 | 25.3623 | 36.6356 | 223.8083 | 608.7008 | 589.5838 | 138.9866 | 692.8647 | 29.7493 | 23.985 | 31.0114 | 31.5238 | 207.7378 | 65.1925 | 26.4558 | 98.9261 | 155.8122 | 31.1529 | 22.9761 | 23.1182 | 25.3849 | 39.5272 | 774.737 | 824.6324 | 752.6006 | 854.0155 | 41.3654 | 23.437 | 29.6801 | 75.0133 | 226.9675 | 24.5039 | 24.6964 | 28.9355 | 61.1172 | 196.0788 | 24.2271 | 23.8321 | 23.676 | 25.5323 | 36.6487 | 184.7574 | 154.7385 | 468.9784 | 346.1596 | 664.6485 | 24.3029 | 24.2338 | 28.1427 | 60.4586 | 224.0773 | 24.7659 | 24.7682 | 31.2017 | 65.4226 |  | 24.0422 | 24.0288 | 24.0191 | 25.5225 | 37.4279 | 781.1873 | 713.3726 | 703.2725 | 748.7255 | 24.6368 | 30.8315 | 25.1714 | 62.4903 | 226.2088 | 679.82 | 654.3822 | 684.4443 | 761.0278 | 925.8465 | 932.4476 | 956.3298 | 657.9997 | 826.1512 | 574.8976 |  | 924.8214 | 886.2158 | 900.4894 | 25.6757 | 23.9291 | 25.9928 | 358.7169 | 193.9177 | 135.9099 | 221.0408 | 30.1801 | 39.4067 | 39.8661 | 30.2114 | 0.00051461 | -0.011233 | 0.0028853 | 0.012669 | 0.0046449 | -0.00035447 | 0.016557 | 0.0034057 | -0.028253 | -347.5794 | 17.2467 | -347.7394 | 17.3576 | -348.201 | 18.4684 | -348.2379 | 17.1934 | -325.8117 | 17.8812 | -325.7594 | 17.5588 | 3881.0529 | 3972.6384 | 912.4474 | 39.6364 | -244.7019 | 164.9138
13:43 | 1039 | -608.4936 |  | -57.3891 | -59.3711 | -74.2407 | -46.2188 | -49.6898 | -65.5677 | -68.2161 | 0.5075 | 0.6236 | 0.791 | 0.3214 | -531.9551 | -560.226 | -63.5402 | -52.8024 | -70.1252 | -82.8564 | -29.5491 |  | -80.3937 | -80.5932 | 0.4218 | 0.7814 | 0.43 | 0.6702 |  | 65.6937 | 63.2773 | 36.2519 | 36.4084 | 39.666 | 73.09 | 46.2266 | 63.342 | 24.043 | 29.5931 | 60.2232 | 212.8677 | 97.4836 | 23.8452 | 24.4092 | 28.9146 | 51.8624 | 597.1245 | 76.2418 | 118.4536 | 91.7926 | 160.4553 | 40.8129 | 24.0523 | 30.4709 | 65.3997 | 165.7264 | 37.2049 | 25.2668 | 40.1757 | 87.3063 | 201.9783 | 28.43 | 23.2382 | 23.5152 | 26.3231 | 43.5602 | 508.5785 | 653.1294 | 501.5124 | 664.1421 | 24.9497 | 24.3309 | 33.0826 | 75.5916 | 184.2732 | 23.8963 | 26.1526 | 41.0262 | 82.6908 | 199.9828 | 23.8391 | 64.1515 | 62.7565 | 33.6394 | 54.815 | 424.8542 |  | 527.7713 | 449.0673 |  | 24.047 | 24.9287 | 33.2361 | 90.0853 | 210.1043 | 24.5144 | 27.2716 | 45.91 | 102.9073 | 271.9692 | 23.9369 | 23.581 | 23.6175 | 25.1912 | 36.7132 | 264.9438 | 555.6554 | 712.5893 | 753.6735 | 24.183 | 25.7383 | 47.8099 | 94.7193 | 246.6633 | 633.1569 | 694.2262 | 615.2578 | 614.4199 | 858.2702 | 914.8513 | 550.6277 | 806.667 | 631.4151 | 813.4932 | 839.8049 | 787.5642 | 769.4614 | 750.6846 | 806.6325 | 788.4216 | 728.6568 | 893.1008 | 851.7917 | 766.1903 | 849.11 | 817.2227 | 68.0975 | 75.841 | 81.4247 | 43.6873 | 57.3098 | 50.5823 | 44.9245 | 76.7089 | 54.2806 | 36.1982 | 24.1279 | 87.2551 | 226.7558 | 77.2028 | 22.9305 | 23.736 | 25.3731 | 36.6881 | 224.5482 | 609.5006 | 590.2569 | 139.2983 | 693.3438 | 29.7852 | 24.0483 | 31.0824 | 31.5729 | 208.1049 | 65.4322 | 26.4483 | 98.928 | 157.5523 | 31.1755 | 22.9766 | 23.1125 | 25.4007 | 39.6109 | 775.1468 | 824.8416 | 752.7328 | 854.3444 | 41.3568 | 23.4458 | 29.7079 | 75.0853 | 227.3941 | 24.4915 | 24.6985 | 28.9449 | 61.2558 | 196.4189 | 24.2697 | 23.8219 | 23.7238 | 25.5295 | 36.6947 | 184.6258 | 154.5859 | 468.9641 | 346.0624 | 664.7317 | 24.2821 | 24.238 | 28.1868 | 60.6153 | 224.4503 | 24.7676 | 24.777 | 31.2508 | 65.6295 |  | 24.0552 | 24.0382 | 24.0026 | 25.5278 | 37.4671 | 781.731 | 713.6431 | 703.7981 | 749.0515 | 24.6219 | 30.884 | 25.155 | 62.5925 | 226.734 | 679.779 | 654.2024 | 684.2805 | 761.7629 | 926.2671 | 932.6327 | 956.3706 | 658.4075 | 826.6517 | 574.7779 |  | 925.1036 | 886.7087 | 900.8284 | 25.6815 | 23.9442 | 26.0109 | 359.0571 | 194.1072 | 135.903 | 221.6541 | 30.1845 | 39.4043 | 39.8643 | 30.2226 | 0.00087028 | -0.011021 | 0.0030057 | 0.012061 | 0.005138 | -0.00077381 | 0.025389 | -0.010678 | -0.034264 | -347.5487 | 17.1851 | -347.6748 | 17.3597 | -348.2779 | 18.5115 | -348.2933 | 17.1769 | -325.6763 | 17.8114 | -325.6948 | 17.565 | 3830.9266 | 3978.6232 | 912.6291 | 39.6343 | -245.104 | 165.0051
13:43 | 1040 | -609.1557 |  | -57.4241 | -59.4318 | -74.3176 | -46.339 | -49.7152 | -65.7008 | -68.353 | 0.5084 | 0.6197 | 0.7903 | 0.3226 | -532.639 | -561.1361 | -63.5902 | -52.8873 | -70.2925 | -83.0735 | -29.595 |  | -80.5264 | -80.7458 | 0.4226 | 0.7803 | 0.43 | 0.6714 |  | 65.7772 | 63.3549 | 36.292 | 36.4467 | 39.715 | 73.1594 | 46.2559 | 63.291 | 24.0463 | 29.6188 | 60.4051 | 213.3917 | 97.4769 | 23.845 | 24.4133 | 28.9346 | 51.9427 | 597.0262 | 76.3422 | 118.6817 | 91.8872 | 160.8025 | 40.8905 | 24.0653 | 30.5208 | 65.6121 | 166.1091 | 37.3026 | 25.2765 | 40.3105 | 87.6276 | 202.4785 | 28.4673 | 23.2662 | 23.4812 | 26.3328 | 43.6194 | 509.1122 | 653.1606 | 502.148 | 664.278 | 24.9839 | 24.3497 | 33.1354 | 75.8266 | 184.6039 | 23.9022 | 26.152 | 41.0783 | 82.8442 | 200.4657 | 23.913 | 64.4384 | 62.7926 | 33.6828 | 54.949 | 424.5614 |  | 526.8519 | 448.8339 |  | 24.0467 | 24.9368 | 33.3103 | 90.2805 | 210.573 | 24.5109 | 27.2854 | 46.1029 | 103.0004 | 272.4618 | 23.9335 | 23.5845 | 23.6226 | 25.1976 | 36.7623 | 264.3866 | 555.5287 | 712.4077 | 753.5746 | 24.1422 | 25.7643 | 48.01 | 94.8007 | 247.1476 | 633.2756 | 694.5571 | 616.4595 | 615.5416 | 858.1753 | 914.5893 | 551.2934 | 807.271 | 631.1372 | 813.1754 | 846.3881 | 787.1102 | 765.4758 | 751.8188 | 806.4686 | 789.6562 | 719.6864 | 900.0622 | 851.9609 | 766.3707 | 849.2777 | 817.4969 | 68.168 | 75.9191 | 81.5019 | 43.7231 | 57.4442 | 50.669 | 44.9775 | 76.7422 | 54.3307 | 36.2431 | 24.1445 | 87.5295 | 227.3028 | 77.3714 | 22.9206 | 23.7503 | 25.3966 | 36.7405 | 225.1051 | 610.3473 | 590.7023 | 139.4765 | 693.684 | 29.8181 | 24.0614 | 31.1312 | 31.5949 | 208.478 | 65.6413 | 26.4481 | 98.9408 | 158.7358 | 31.2174 | 22.9791 | 23.1204 | 25.4136 | 39.6997 | 775.5481 | 825.0808 | 752.8389 | 854.6665 | 41.3461 | 23.4616 | 29.7433 | 75.1667 | 227.8497 | 24.4912 | 24.7008 | 28.9681 | 61.3669 | 196.7989 | 24.2862 | 23.835 | 23.7634 | 25.5617 | 36.7373 | 184.5384 | 154.4638 | 469.0185 | 345.9351 | 664.8257 | 24.2901 | 24.2377 | 28.1765 | 60.7629 | 224.8342 | 24.7733 | 24.7782 | 31.2874 | 65.8564 |  | 24.0571 | 24.0519 | 24.0063 | 25.5348 | 37.4988 | 782.167 | 714.0816 | 704.5245 | 749.3576 | 24.6317 | 30.9195 | 25.1599 | 62.6913 | 227.2887 | 679.5786 | 653.9266 | 683.9295 | 762.1893 | 926.5962 | 932.8445 | 956.5483 | 658.7295 | 826.998 | 574.6686 |  | 925.3729 | 887.22 | 901.1932 | 25.6815 | 23.945 | 26.0268 | 359.2984 | 194.2614 | 135.9588 | 222.0007 | 30.2235 | 39.413 | 39.8559 | 30.2346 | 0.00055719 | -0.011415 | 0.0020834 | 0.011935 | 0.0047415 | -0.00036138 | 0.01902 | -0.0028599 | -0.018562 | -347.5733 | 17.2057 | -347.7179 | 17.3412 | -348.1918 | 18.4397 | -348.1949 | 17.1728 | -325.701 | 17.8607 | -325.7348 | 17.5588 | 3856.7505 | 3979.893 | 912.8175 | 39.6344 | -245.5206 | 165.1101
13:43 | 1041 | -610.0507 |  | -57.4401 | -59.4904 | -74.4438 | -46.3044 | -49.6917 | -65.7603 | -68.3438 | 0.5087 | 0.623 | 0.7908 | 0.3218 | -533.8003 | -562.3336 | -63.713 | -53.0046 | -70.3679 | -83.3168 | -29.7282 |  | -80.6075 | -80.8728 | 0.4219 | 0.7768 | 0.4266 | 0.6695 |  | 65.856 | 63.4347 | 36.3425 | 36.4989 | 39.7627 | 73.2266 | 46.3034 | 64.1918 | 24.0504 | 29.6564 | 60.5867 | 213.9084 | 97.4817 | 23.8601 | 24.4131 | 28.9618 | 52.0151 | 596.9393 | 76.4116 | 119.1633 | 91.9417 | 161.3626 | 40.942 | 24.0672 | 30.5731 | 65.817 | 166.4827 | 37.3557 | 25.2981 | 40.4435 | 87.9284 | 202.9672 | 28.5129 | 23.2544 | 23.3925 | 26.3236 | 43.6574 | 508.8326 | 652.9056 | 502.0982 | 664.2369 | 24.9965 | 24.3583 | 33.1889 | 76.0596 | 184.9219 | 23.912 | 26.159 | 41.1378 | 83.0192 | 200.9375 | 23.8646 | 64.7616 | 62.8699 | 33.7575 | 55.1371 | 424.4093 |  | 526.313 | 448.6401 |  | 24.0163 | 24.9191 | 33.3725 | 90.4414 | 211.0284 | 24.4606 | 27.3071 | 46.2835 | 103.149 | 272.959 | 23.9321 | 23.5911 | 23.6465 | 25.2182 | 36.8193 | 264.6208 | 555.93 | 712.6051 | 753.7454 | 24.1562 | 25.7665 | 48.1945 | 94.8865 | 247.6409 | 633.3673 | 694.7541 | 617.076 | 616.2748 | 858.0608 | 914.321 | 551.9482 | 807.8865 | 631.0143 | 812.8523 | 861.4345 | 793.7966 | 766.5628 | 747.08 | 806.7591 | 791.3527 | 730.9591 | 901.0407 | 852.133 | 766.5592 | 849.3935 | 817.7501 | 68.2513 | 75.9966 | 81.5731 | 43.7647 | 57.5654 | 50.7406 | 45.0212 | 76.7749 | 54.3753 | 36.2754 | 24.1332 | 87.78 | 227.8558 | 77.5443 | 22.9157 | 23.7581 | 25.4131 | 36.7841 | 225.6644 | 611.2347 | 591.2197 | 139.6536 | 694.1005 | 29.8206 | 24.0699 | 31.1804 | 31.6038 | 208.8427 | 65.8334 | 26.4592 | 98.9463 | 158.2502 | 31.2601 | 22.9721 | 23.1243 | 25.432 | 39.7817 | 776.0128 | 825.3092 | 753.0498 | 854.9079 | 41.3283 | 23.463 | 29.7853 | 75.2466 | 228.3038 | 24.4999 | 24.708 | 28.9919 | 61.4757 | 197.186 | 24.2795 | 23.8425 | 23.7949 | 25.5715 | 36.7876 | 184.5434 | 154.4513 | 469.2119 | 346.006 | 664.9881 | 24.3115 | 24.2381 | 28.157 | 60.9026 | 225.2236 | 24.7702 | 24.7741 | 31.3225 | 66.0948 |  | 24.0508 | 24.051 | 24.0162 | 25.5509 | 37.5486 | 782.5275 | 714.3641 | 705.0847 | 749.6239 | 24.6245 | 30.9532 | 25.1558 | 62.8075 | 227.8271 | 679.1569 | 653.6614 | 683.8181 | 762.1544 | 926.8604 | 932.9813 | 956.7756 | 658.961 | 827.1607 | 574.7023 |  | 925.6262 | 887.747 | 901.5346 | 25.6861 | 23.9395 | 26.0478 | 359.4726 | 194.4459 | 136.0415 | 222.3059 | 30.226 | 39.4305 | 39.8463 | 30.2085 | 0.00028642 | -0.010563 | 0.0023997 | 0.011876 | 0.0046088 | -0.00044284 | 0.010415 | -0.011577 | -0.0087603 | -347.5671 | 17.1749 | -347.6717 | 17.3289 | -348.201 | 18.5177 | -348.2903 | 17.1975 | -325.6825 | 17.834 | -325.6456 | 17.5609 | 3815.6843 | 3977.7491 | 912.9884 | 39.6384 | -245.8117 | 165.2437
13:43 | 1042 | -610.7178 |  | -57.593 | -59.6237 | -74.5339 | -46.3778 | -49.7809 | -65.846 | -68.5586 | 0.5082 | 0.6217 | 0.7901 | 0.3217 | -534.8441 | -563.6439 | -63.8122 | -52.981 | -70.4492 | -83.2271 | -29.7068 |  | -80.6967 | -80.9008 | 0.422 | 0.7705 | 0.4277 | 0.6695 |  | 65.9303 | 63.5193 | 36.3936 | 36.5538 | 39.8138 | 73.2976 | 46.3619 | 66.5821 | 24.0554 | 29.6766 | 60.7519 | 214.427 | 97.4879 | 23.8805 | 24.4192 | 29.0011 | 52.0967 | 596.9177 | 76.5241 | 119.4997 | 92.0107 | 161.7815 | 40.9908 | 24.0773 | 30.6253 | 66.0494 | 166.8222 | 37.4188 | 25.3279 | 40.5638 | 88.2363 | 203.4443 | 28.557 | 23.2712 | 23.3344 | 26.3059 | 43.7068 | 508.6161 | 652.7186 | 501.9758 | 664.1025 | 25.0374 | 24.3748 | 33.2457 | 76.2907 | 185.2271 | 23.8934 | 26.1739 | 41.1961 | 83.2202 | 201.425 | 23.7577 | 65.0496 | 62.9816 | 33.8552 | 55.3776 | 424.3157 |  | 525.9795 | 448.4452 |  | 23.9792 | 24.9197 | 33.4382 | 90.5709 | 211.4475 | 24.479 | 27.3303 | 46.4568 | 103.2593 | 273.446 | 23.9267 | 23.5897 | 23.6509 | 25.2167 | 36.8627 | 266.0498 | 556.6111 | 712.9998 | 754.0249 | 24.129 | 25.7874 | 48.3892 | 94.9924 | 248.1121 | 634.3289 | 694.8766 | 616.757 | 617.3334 | 857.9375 | 914.063 | 552.5459 | 808.3982 | 630.7514 | 812.4833 | 853.9548 | 793.5243 | 770.5869 | 751.6409 | 811.112 | 797.8236 | 737.1606 | 905.4111 | 852.3035 | 766.7333 | 849.512 | 818.0037 | 68.3301 | 76.0731 | 81.6481 | 43.8069 | 57.7049 | 50.8274 | 45.0779 | 76.8079 | 54.4137 | 36.3065 | 24.1385 | 87.9969 | 228.4274 | 77.7155 | 22.9107 | 23.7615 | 25.4213 | 36.8414 | 226.6106 | 612.123 | 592.0121 | 139.9461 | 694.6199 | 29.8262 | 24.0721 | 31.2164 | 31.6375 | 209.1953 | 66.0711 | 26.4668 | 98.9374 | 157.4099 | 31.272 | 22.9668 | 23.1224 | 25.4427 | 39.852 | 776.4875 | 825.4815 | 753.3435 | 855.0766 | 41.3209 | 23.4544 | 29.8117 | 75.3154 | 228.748 | 24.5116 | 24.694 | 29.0049 | 61.5399 | 197.522 | 24.3702 | 23.8163 | 23.8065 | 25.562 | 36.8197 | 184.6469 | 154.5294 | 469.5527 | 346.2566 | 665.1956 | 24.3203 | 24.2321 | 28.1159 | 61.0453 | 225.6329 | 24.7662 | 24.7833 | 31.375 | 66.3379 |  | 24.0759 | 24.0215 | 24.0357 | 25.5621 | 37.6051 | 782.9415 | 714.5695 | 705.5243 | 749.8678 | 24.7079 | 30.9603 | 25.1873 | 62.9064 | 228.3254 | 678.8394 | 653.2723 | 683.1198 | 762.4676 | 927.0873 | 933.1505 | 956.9843 | 659.1202 | 827.13 | 574.8315 |  | 925.8969 | 888.3322 | 901.8996 | 25.7043 | 23.9577 | 26.0843 | 359.6967 | 194.626 | 136.0621 | 222.6857 | 30.2533 | 39.4371 | 39.8608 | 30.2355 | 0.00058213 | -0.010811 | 0.0026244 | 0.011914 | 0.0050415 | -0.00021707 | 0.018219 | -0.024731 | -0.028065 | -347.524 | 17.1831 | -347.7117 | 17.3124 | -348.1856 | 18.4561 | -348.1302 | 17.1523 | -325.6086 | 17.8525 | -325.6825 | 17.5547 | 3820.477 | 3973.3441 | 913.1689 | 39.649 | -246.0827 | 165.3441
13:43 | 1043 | -611.2825 |  | -57.7396 | -59.6334 | -74.7153 | -46.4278 | -49.8979 | -66.0313 | -68.6745 | 0.5082 | 0.6186 | 0.7901 | 0.3231 | -535.8366 | -564.5832 | -63.8041 | -53.0445 | -70.5847 | -83.2726 | -29.8682 |  | -80.9247 | -80.9933 | 0.4213 | 0.7634 | 0.4245 | 0.6698 |  | 66.0053 | 63.5996 | 36.4344 | 36.6042 | 39.87 | 73.3689 | 46.4066 | 69.0777 | 24.0499 | 29.6837 | 60.9122 | 214.9689 | 97.4709 | 23.8765 | 24.4333 | 29.0471 | 52.1758 | 596.9234 | 76.6456 | 119.4149 | 92.106 | 161.6875 | 41.0614 | 24.1069 | 30.6749 | 66.2883 | 167.2245 | 37.4461 | 25.3508 | 40.7267 | 88.5527 | 203.9322 | 28.6088 | 23.2826 | 23.411 | 26.3453 | 43.7681 | 508.6494 | 652.5841 | 502.019 | 664.032 | 25.0493 | 24.3826 | 33.2856 | 76.5206 | 185.5573 | 23.8473 | 26.1959 | 41.2443 | 83.4205 | 201.9747 | 23.7305 | 65.3464 | 63.1065 | 33.9418 | 55.556 | 424.072 |  | 525.7187 | 448.5023 |  | 23.985 | 24.9366 | 33.5039 | 90.7103 | 211.8465 | 24.4997 | 27.3473 | 46.6627 | 103.3172 | 273.9373 | 23.9316 | 23.5929 | 23.6547 | 25.2114 | 36.9169 | 269.1314 | 557.5958 | 713.4839 | 754.3153 | 24.1243 | 25.7798 | 48.5558 | 95.0963 | 248.6279 | 636.586 | 695.2544 | 615.9163 | 618.6582 | 857.8088 | 913.8195 | 553.0872 | 808.7946 | 630.1072 | 812.1157 | 825.7839 | 791.59 | 777.0886 | 755.0952 | 812.1896 | 804.6927 | 744.0507 | 906.1158 | 852.5401 | 766.9437 | 849.7374 | 818.2964 | 68.4061 | 76.1508 | 81.7205 | 43.8504 | 57.8377 | 50.9157 | 45.1399 | 76.8366 | 54.4573 | 36.3424 | 24.1807 | 88.1848 | 228.9829 | 77.8546 | 22.9061 | 23.7742 | 25.4401 | 36.9008 | 227.4744 | 612.9601 | 592.7729 | 140.2503 | 695.1397 | 29.8579 | 24.0172 | 31.2182 | 31.6745 | 209.5361 | 66.2979 | 26.4753 | 98.9372 | 155.8213 | 31.2912 | 22.971 | 23.1262 | 25.4504 | 39.9392 | 776.8679 | 825.5818 | 753.57 | 855.1866 | 41.3444 | 23.4588 | 29.8676 | 75.3949 | 229.1885 | 24.5087 | 24.6892 | 29.0222 | 61.6958 | 197.8742 | 24.4007 | 23.8132 | 23.7936 | 25.5696 | 36.8609 | 184.8081 | 154.6157 | 469.9206 | 346.4676 | 665.396 | 24.3249 | 24.2417 | 28.0994 | 61.2102 | 226.0378 | 24.7733 | 24.7942 | 31.4348 | 66.5798 |  | 24.0876 | 24.0219 | 24.0525 | 25.5629 | 37.6455 | 783.3053 | 714.9917 | 706.0846 | 750.1623 | 24.7006 | 30.9742 | 25.1987 | 63.0035 | 228.8452 | 678.6237 | 653.1654 | 682.2558 | 762.8866 | 927.307 | 933.3441 | 957.1519 | 659.2116 | 826.9408 | 575.0442 |  | 926.1489 | 888.9036 | 902.2394 | 25.6982 | 23.9572 | 26.1062 | 360.109 | 194.8012 | 136.093 | 223.1821 | 30.286 | 39.4549 | 39.9056 | 30.2686 | 0.00075885 | -0.011428 | 0.002472 | 0.011643 | 0.0050337 | 5.3151e-06 | 0.016857 | -0.014294 | -0.046552 | -347.5887 | 17.1667 | -347.6379 | 17.3063 | -348.1702 | 18.5074 | -348.2595 | 17.1975 | -325.6056 | 17.8442 | -325.621 | 17.5506 | 3759.6345 | 3960.4792 | 913.3404 | 39.6802 | -246.5423 | 165.4471
13:43 | 1044 | -611.9717 |  | -57.8726 | -59.6893 | -75.0425 | -46.5311 | -50.0559 | -66.2281 | -68.7936 | 0.5102 | 0.6183 | 0.7899 | 0.3225 | -536.8581 | -565.3337 | -64.0351 | -53.1571 | -70.6744 | -83.3866 | -29.8858 |  | -81.0278 | -81.118 | 0.4208 | 0.7624 | 0.4228 | 0.6693 |  | 66.0847 | 63.6707 | 36.4816 | 36.6501 | 39.9182 | 73.4415 | 46.447 | 70.811 | 24.0614 | 29.7257 | 61.0931 | 215.5034 | 97.4842 | 23.8668 | 24.4546 | 29.0824 | 52.2613 | 596.9349 | 76.7168 | 119.4655 | 92.189 | 161.7468 | 41.1318 | 24.1308 | 30.7021 | 66.4935 | 167.6203 | 37.5016 | 25.3638 | 40.8332 | 88.8599 | 204.4334 | 28.6013 | 23.2204 | 23.4632 | 26.4004 | 43.8204 | 508.2478 | 652.3127 | 502.0291 | 663.9483 | 25.0601 | 24.3927 | 33.3234 | 76.754 | 185.89 | 23.8604 | 26.2071 | 41.2976 | 83.6089 | 202.5188 | 23.7319 | 65.6152 | 63.2576 | 34.0366 | 55.7349 | 424.3143 |  | 526.1798 | 449.098 |  | 24.029 | 24.9653 | 33.585 | 90.8238 | 212.2389 | 24.5036 | 27.3797 | 46.8947 | 103.4008 | 274.4242 | 23.9262 | 23.5993 | 23.6635 | 25.2195 | 36.9704 | 270.6306 | 558.8536 | 713.874 | 754.5124 | 24.1782 | 25.7698 | 48.7195 | 95.1947 | 249.1781 | 638.8179 | 695.8988 | 615.2724 | 619.6977 | 857.6905 | 913.5779 | 553.6175 | 809.1768 | 629.1632 | 811.7574 | 783.381 | 791.4665 | 782.1874 | 753.5379 | 812.1121 | 807.7758 | 760.8956 | 895.8598 | 852.8454 | 767.1727 | 850.0262 | 818.6171 | 68.4881 | 76.2358 | 81.802 | 43.9008 | 57.981 | 51.0077 | 45.1902 | 76.8673 | 54.5094 | 36.4013 | 24.192 | 88.4118 | 229.5441 | 78.0148 | 22.9142 | 23.7905 | 25.4519 | 36.9554 | 228.1128 | 613.7771 | 593.4217 | 140.5457 | 695.5769 | 29.9022 | 24.0388 | 31.2752 | 31.6981 | 209.8952 | 66.4066 | 26.492 | 98.9354 | 153.6128 | 31.3361 | 22.9724 | 23.1279 | 25.47 | 40.0318 | 777.1632 | 825.6422 | 753.7486 | 855.2173 | 41.3884 | 23.4709 | 29.9191 | 75.4852 | 229.6401 | 24.5122 | 24.7031 | 29.0624 | 61.8504 | 198.2637 | 24.3015 | 23.8346 | 23.7967 | 25.6031 | 36.9196 | 184.8849 | 154.6365 | 470.1071 | 346.404 | 665.3968 | 24.3256 | 24.241 | 28.1164 | 61.3595 | 226.4185 | 24.7866 | 24.7957 | 31.4758 | 66.84 |  | 24.0807 | 24.0182 | 24.0651 | 25.5908 | 37.7088 | 783.6325 | 715.4156 | 706.6212 | 750.4231 | 24.659 | 31.0021 | 25.1895 | 63.1162 | 229.3747 | 678.044 | 653.3696 | 681.7075 | 762.9169 | 927.5548 | 933.4992 | 957.2936 | 659.2862 | 826.7094 | 575.227 |  | 926.3864 | 889.5163 | 902.563 | 25.7011 | 23.9586 | 26.1277 | 360.6387 | 195.0028 | 136.139 | 223.7005 | 30.2408 | 39.4401 | 39.8728 | 30.2927 | 0.0010303 | -0.010935 | 0.0032826 | 0.012386 | 0.0051074 | -0.00051912 | 0.025287 | -0.013411 | -0.02411 | -347.5302 | 17.1543 | -347.6533 | 17.3186 | -348.1733 | 18.4684 | -348.1456 | 17.1482 | -325.5225 | 17.834 | -325.5994 | 17.5486 | 3772.3103 | 3968.0938 | 913.5102 | 39.6565 | -247.0388 | 165.5709
13:43 | 1045 | -613.0701 |  | -57.9568 | -59.8182 | -75.1711 | -46.7121 | -50.1084 | -66.3536 | -68.96 | 0.5107 | 0.6176 | 0.7948 | 0.3231 | -538.2086 | -565.789 | -64.1934 | -53.1938 | -70.7329 | -83.4191 | -30.0067 |  | -81.215 | -81.2992 | 0.4208 | 0.7605 | 0.4163 | 0.6682 |  | 66.159 | 63.7456 | 36.5228 | 36.6879 | 39.9599 | 73.5116 | 46.4849 | 71.9358 | 24.0755 | 29.7729 | 61.2612 | 216.0632 | 97.5249 | 23.8661 | 24.4604 | 29.1031 | 52.3475 | 596.9661 | 76.781 | 119.5942 | 92.274 | 161.9176 | 41.1988 | 24.1241 | 30.6999 | 66.6808 | 167.9025 | 37.5279 | 25.3733 | 40.9299 | 89.1562 | 204.8927 | 28.5921 | 23.1699 | 23.4349 | 26.4404 | 43.887 | 508.1173 | 652.2725 | 502.3887 | 663.9053 | 25.0429 | 24.4124 | 33.3763 | 76.9784 | 186.2107 | 23.8787 | 26.2144 | 41.3463 | 83.7648 | 203.0374 | 23.706 | 65.7949 | 63.3526 | 34.0958 | 55.8852 | 424.6758 |  | 526.352 | 449.8308 |  | 24.0409 | 24.9642 | 33.6559 | 90.9567 | 212.6848 | 24.5156 | 27.3909 | 47.1216 | 103.5255 | 274.8953 | 23.9072 | 23.6053 | 23.6818 | 25.217 | 37.0132 | 267.8958 | 559.2497 | 713.521 | 754.1921 | 24.178 | 25.7961 | 48.9118 | 95.3005 | 249.7279 | 640.1054 | 696.6971 | 614.9323 | 620.5122 | 857.5929 | 913.3273 | 554.1751 | 809.5946 | 628.0794 | 811.4612 | 771.2545 | 791.9515 | 783.4587 | 748.3615 | 811.8951 | 806.1532 | 764.7258 | 876.2174 | 853.1238 | 767.3713 | 850.2903 | 818.935 | 68.5625 | 76.3205 | 81.8867 | 43.9537 | 58.1385 | 51.0954 | 45.2438 | 76.9023 | 54.5515 | 36.4482 | 24.2002 | 88.6527 | 230.1344 | 78.1966 | 22.9163 | 23.8087 | 25.4604 | 37.0206 | 228.8898 | 614.5681 | 594.0924 | 140.9509 | 696.0596 | 29.9423 | 24.0704 | 31.3426 | 31.7276 | 210.2715 | 66.5462 | 26.5088 | 98.9292 | 152.3937 | 31.3832 | 22.9745 | 23.1272 | 25.4878 | 40.112 | 777.3681 | 825.6266 | 753.8336 | 855.1552 | 41.4459 | 23.4799 | 29.9207 | 75.5674 | 230.0954 | 24.5107 | 24.7029 | 29.1081 | 61.9964 | 198.6634 | 24.2569 | 23.8443 | 23.7927 | 25.632 | 36.9591 | 184.803 | 154.521 | 470.112 | 346.1464 | 665.1844 | 24.326 | 24.24 | 28.167 | 61.5058 | 226.7689 | 24.7665 | 24.8021 | 31.5172 | 67.1033 |  | 24.0615 | 24.0363 | 24.0378 | 25.6039 | 37.7512 | 784.0516 | 715.7979 | 707.1406 | 750.5847 | 24.7709 | 31.0344 | 25.2048 | 63.2275 | 229.8903 | 677.0784 | 653.5062 | 681.5078 | 762.8136 | 927.8764 | 933.6775 | 957.3983 | 659.3691 | 826.5135 | 575.344 |  | 926.6192 | 890.1372 | 902.8737 | 25.7002 | 23.9575 | 26.1448 | 361.0406 | 195.1631 | 136.1908 | 224.1703 | 30.2453 | 39.4861 | 39.9035 | 30.2976 | 0.00054872 | -0.010613 | 0.0032239 | 0.012445 | 0.0048656 | 5.5727e-05 | 0.012716 | -0.004549 | -0.035869 | -347.5363 | 17.1482 | -347.6102 | 17.2981 | -348.1241 | 18.4684 | -348.1702 | 17.1831 | -325.5471 | 17.8422 | -325.584 | 17.5506 | 3691.1639 | 3972.289 | 913.6878 | 39.6948 | -247.4841 | 165.677
13:43 | 1046 | -614.4271 |  | -57.9885 | -59.9277 | -75.3106 | -46.7015 | -50.2585 | -66.5423 | -69.1439 | 0.5093 | 0.6179 | 0.7952 | 0.3241 | -539.4703 | -566.0471 | -64.4193 | -53.341 | -70.793 | -83.6362 | -30.108 |  | -81.2458 | -81.3594 | 0.4209 | 0.7539 | 0.4101 | 0.6659 |  | 66.2308 | 63.8261 | 36.5614 | 36.7255 | 40.0076 | 73.5764 | 46.5207 | 71.8742 | 24.0854 | 29.8007 | 61.4234 | 216.6475 | 97.5259 | 23.881 | 24.4601 | 29.127 | 52.4284 | 596.9776 | 76.8644 | 119.5901 | 92.3797 | 161.949 | 41.2711 | 24.1149 | 30.7175 | 66.8779 | 168.2752 | 37.5618 | 25.3841 | 41.0714 | 89.4468 | 205.3521 | 28.6141 | 23.1562 | 23.4575 | 26.473 | 43.9515 | 508.3876 | 652.3329 | 502.8322 | 663.9073 | 25.1114 | 24.4218 | 33.435 | 77.176 | 186.5404 | 23.8573 | 26.2842 | 41.3988 | 83.9356 | 203.5831 | 23.7872 | 65.9725 | 63.3764 | 34.1126 | 55.9867 | 424.4748 |  | 525.7706 | 450.9623 |  | 24.0084 | 24.9324 | 33.7115 | 91.0967 | 213.1488 | 24.527 | 27.3945 | 47.3217 | 103.6535 | 275.3866 | 23.8944 | 23.5972 | 23.6638 | 25.2251 | 37.0473 | 264.1289 | 557.894 | 712.0811 | 753.1834 | 24.1604 | 25.8179 | 49.1149 | 95.4113 | 250.262 | 640.6 | 697.6538 | 614.3176 | 621.2497 | 857.5039 | 913.0749 | 554.7514 | 810.0383 | 627.064 | 811.2823 | 786.9821 | 792.6121 | 778.4281 | 737.4071 | 811.3703 | 802.6727 | 759.5519 | 853.7631 | 853.323 | 767.5513 | 850.5339 | 819.2403 | 68.6472 | 76.4067 | 81.9715 | 44.0029 | 58.2878 | 51.187 | 45.2974 | 76.9348 | 54.5915 | 36.4764 | 24.2184 | 88.8904 | 230.7251 | 78.3563 | 22.9105 | 23.8201 | 25.4762 | 37.0759 | 229.8829 | 615.3434 | 594.7966 | 141.3448 | 696.5557 | 29.9477 | 24.0676 | 31.373 | 31.7597 | 210.6258 | 66.6976 | 26.5154 | 98.9386 | 151.8079 | 31.4079 | 22.9802 | 23.1356 | 25.5049 | 40.191 | 777.5036 | 825.5522 | 753.8944 | 855.0024 | 41.5171 | 23.4814 | 29.9521 | 75.6579 | 230.5478 | 24.5064 | 24.6991 | 29.118 | 62.1622 | 199.0704 | 24.341 | 23.8467 | 23.7815 | 25.6461 | 36.9936 | 184.6282 | 154.3358 | 469.9179 | 345.7857 | 664.8837 | 24.3262 | 24.236 | 28.2111 | 61.6581 | 227.052 | 24.7611 | 24.8133 | 31.5502 | 67.3497 |  | 24.0659 | 24.0617 | 24.0101 | 25.6027 | 37.785 | 784.2392 | 716.4113 | 708.0336 | 750.8999 | 24.7608 | 31.0678 | 25.2124 | 63.3334 | 230.4266 | 675.906 | 653.7381 | 681.2504 | 762.9881 | 928.2732 | 933.9221 | 957.4104 | 659.4246 | 826.2879 | 575.4968 |  | 926.8429 | 890.8093 | 903.1866 | 25.7109 | 23.9708 | 26.1589 | 361.399 | 195.356 | 136.2261 | 224.5957 | 30.2393 | 39.4783 | 39.9144 | 30.2996 | 0.00054429 | -0.010889 | 0.0020472 | 0.01164 | 0.0049153 | -0.00072638 | 0.027292 | -0.0076137 | -0.03324 | -347.5148 | 17.181 | -347.6594 | 17.3391 | -348.1241 | 18.4849 | -348.1826 | 17.179 | -325.5163 | 17.8525 | -325.5563 | 17.5712 | 3804.7364 | 3967.1112 | 913.8779 | 39.6964 | -247.9069 | 165.7911
13:43 | 1047 | -615.9172 |  | -58.0949 | -60.0696 | -75.3938 | -46.7788 | -50.3016 | -66.6217 | -69.1714 | 0.5099 | 0.6208 | 0.7947 | 0.3231 | -539.5784 | -566.4525 | -64.4994 | -53.4459 | -70.8876 | -83.7795 | -30.1449 |  | -81.3878 | -81.511 | 0.4219 | 0.7544 | 0.4063 | 0.6626 |  | 66.3079 | 63.9077 | 36.6058 | 36.7698 | 40.062 | 73.647 | 46.567 | 70.8485 | 24.1 | 29.8244 | 61.5945 | 217.2892 | 97.5494 | 23.8993 | 24.4747 | 29.1603 | 52.5137 | 596.9471 | 76.9997 | 119.6301 | 92.4913 | 162.0464 | 41.3547 | 24.12 | 30.7588 | 67.0929 | 168.6743 | 37.6875 | 25.3884 | 41.1786 | 89.7456 | 205.8367 | 28.6736 | 23.2075 | 23.4272 | 26.4478 | 44.0052 | 508.6133 | 652.3292 | 503.0711 | 663.9418 | 25.2207 | 24.431 | 33.5034 | 77.3842 | 186.8737 | 23.8842 | 26.2697 | 41.4543 | 84.1109 | 204.123 | 23.8358 | 66.1882 | 63.4311 | 34.1678 | 56.1585 | 423.8166 |  | 524.5785 | 450.7806 |  | 23.9665 | 24.9593 | 33.8069 | 91.2304 | 213.6194 | 24.5521 | 27.4271 | 47.5265 | 103.7453 | 275.8884 | 23.9093 | 23.587 | 23.6292 | 25.2467 | 37.0706 | 262.1477 | 556.6386 | 710.9875 | 752.4942 | 24.1366 | 25.848 | 49.3462 | 95.5286 | 250.7791 | 640.8501 | 698.721 | 613.8125 | 622.3108 | 857.4182 | 912.8096 | 555.3045 | 810.4734 | 626.2436 | 811.1366 | 800.1686 | 791.3843 | 775.1265 | 726.639 | 811.9806 | 797.5658 | 761.7353 | 847.9244 | 853.5322 | 767.7312 | 850.8721 | 819.6252 | 68.7358 | 76.491 | 82.0572 | 44.0425 | 58.4304 | 51.2847 | 45.3498 | 76.9698 | 54.6328 | 36.511 | 24.2285 | 89.1255 | 231.2983 | 78.5116 | 22.9099 | 23.8324 | 25.4979 | 37.125 | 230.733 | 616.1232 | 595.5464 | 141.6465 | 697.0674 | 29.9785 | 24.0691 | 31.4118 | 31.7797 | 210.9816 | 66.8015 | 26.5319 | 98.9492 | 147.9279 | 31.4278 | 22.9822 | 23.1443 | 25.5287 | 40.2694 | 777.6159 | 825.4328 | 753.9674 | 854.793 | 41.593 | 23.4858 | 30.0119 | 75.7439 | 231.0036 | 24.5139 | 24.7029 | 29.12 | 62.2801 | 199.4441 | 24.3782 | 23.8524 | 23.8038 | 25.6514 | 37.0351 | 184.4624 | 154.1901 | 469.7377 | 345.4794 | 664.5818 | 24.3335 | 24.2466 | 28.2184 | 61.8149 | 227.3485 | 24.789 | 24.8208 | 31.5875 | 67.6046 |  | 24.0885 | 24.0568 | 24.0177 | 25.6232 | 37.845 | 784.1428 | 716.6447 | 708.5442 | 751.2514 | 24.6776 | 31.0871 | 25.2254 | 63.4336 | 230.9462 | 674.8846 | 653.8799 | 681.1049 | 763.6007 | 928.7485 | 934.297 | 957.3414 | 659.4213 | 825.9378 | 575.642 |  | 927.0465 | 891.4543 | 903.5082 | 25.7109 | 23.9592 | 26.1801 | 361.6968 | 195.5423 | 136.2979 | 225.0455 | 30.2479 | 39.5106 | 39.9152 | 30.3138 | 0.0010068 | -0.010958 | 0.0026735 | 0.012433 | 0.0047328 | -0.00035465 | 0.019182 | -0.014319 | -0.036903 | -347.4994 | 17.1934 | -347.6071 | 17.3104 | -348.0995 | 18.4623 | -348.0933 | 17.1523 | -325.4733 | 17.8504 | -325.5471 | 17.5588 | 3718.1592 | 3972.3717 | 914.078 | 39.7129 | -248.2765 | 165.9201
13:43 | 1048 | -617.3703 |  | -58.0715 | -60.1918 | -75.5367 | -46.8774 | -50.3235 | -66.8082 | -69.2757 | 0.5106 | 0.6199 | 0.7937 | 0.3223 | -540.257 | -567.3921 | -64.5929 | -53.5583 | -71.0399 | -84.1042 | -30.1624 |  | -81.4964 | -81.5315 | 0.4225 | 0.7539 | 0.4066 | 0.6618 |  | 66.3804 | 63.984 | 36.6492 | 36.8167 | 40.112 | 73.7173 | 46.6066 | 70.1727 | 24.116 | 29.8564 | 61.7789 | 218.013 | 97.5624 | 23.902 | 24.4873 | 29.1886 | 52.595 | 596.8553 | 77.0984 | 119.7484 | 92.5809 | 162.2076 | 41.4299 | 24.1187 | 30.7908 | 67.3031 | 168.9828 | 37.6478 | 25.4099 | 41.2904 | 90.0386 | 206.3071 | 28.7052 | 23.262 | 23.403 | 26.4231 | 44.0717 | 508.6861 | 652.3057 | 503.4199 | 663.8866 | 25.1311 | 24.4377 | 33.5555 | 77.6026 | 187.2366 | 23.9126 | 26.1995 | 41.5113 | 84.2704 | 204.6138 | 23.8681 | 66.465 | 63.5574 | 34.2656 | 56.3698 | 422.8412 |  | 522.7575 | 448.9815 |  | 23.9836 | 24.9888 | 33.9012 | 91.3919 | 214.0654 | 24.5217 | 27.4452 | 47.7612 | 103.8455 | 276.3713 | 23.9342 | 23.5798 | 23.6262 | 25.2636 | 37.1064 | 260.9912 | 556.3611 | 710.6224 | 752.1097 | 24.1557 | 25.8426 | 49.5196 | 95.6263 | 251.3062 | 641.1688 | 699.8085 | 613.6236 | 623.0068 | 857.3229 | 912.5408 | 555.8435 | 810.8451 | 625.637 | 811.009 | 833.7223 | 790.7755 | 776.8506 | 737.6685 | 808.9924 | 793.7009 | 766.2761 | 853.141 | 853.8036 | 767.9207 | 851.3046 | 820.0999 | 68.8064 | 76.5733 | 82.1348 | 44.0842 | 58.6006 | 51.388 | 45.4116 | 77.0018 | 54.6752 | 36.5383 | 24.2423 | 89.4055 | 231.896 | 78.676 | 22.9069 | 23.8503 | 25.5141 | 37.1739 | 231.5566 | 616.8623 | 596.4407 | 141.925 | 697.6022 | 30.0055 | 24.1022 | 31.482 | 31.7979 | 211.3683 | 67.014 | 26.5506 | 98.9531 | 136.3889 | 31.4713 | 22.9828 | 23.1494 | 25.5518 | 40.3572 | 777.6617 | 825.2594 | 753.9334 | 854.5793 | 41.6479 | 23.4931 | 30.0394 | 75.821 | 231.4485 | 24.5066 | 24.7135 | 29.1573 | 62.4636 | 199.7822 | 24.2778 | 23.8553 | 23.8047 | 25.6439 | 37.0835 | 184.4477 | 154.1524 | 469.713 | 345.5281 | 664.3292 | 24.3373 | 24.2594 | 28.2248 | 61.9624 | 227.6976 | 24.793 | 24.8238 | 31.6491 | 67.8745 |  | 24.0988 | 24.0551 | 24.0221 | 25.623 | 37.8807 | 784.2079 | 716.2786 | 708.261 | 751.3967 | 24.7039 | 31.1012 | 25.247 | 63.5404 | 231.4708 | 674.5037 | 654.0262 | 681.3957 | 764.4659 | 929.2815 | 934.6997 | 957.1725 | 659.3312 | 825.4449 | 575.7806 |  | 927.2791 | 892.1237 | 903.8358 | 25.7197 | 23.9573 | 26.2079 | 362.037 | 195.6987 | 136.3732 | 225.4929 | 30.2701 | 39.5381 | 39.9472 | 30.3299 | 0.00079068 | -0.01107 | 0.0023635 | 0.011628 | 0.0049933 | -0.00043203 | 0.027606 | -0.02679 | -0.024489 | -347.5394 | 17.1749 | -347.6133 | 17.335 | -348.121 | 18.5054 | -348.1272 | 17.1831 | -325.4609 | 17.8483 | -325.5256 | 17.5609 | 3689.0241 | 3970.8248 | 914.282 | 39.7427 | -248.6933 | 166.036
13:43 | 1049 | -619.0353 |  | -58.2875 | -60.3462 | -75.7731 | -46.8855 | -50.3869 | -66.7993 | -69.3809 | 0.5121 | 0.6153 | 0.7971 | 0.3214 | -541.1821 | -568.3948 | -64.5973 | -53.5446 | -71.1656 | -84.1601 | -30.2313 |  | -81.6131 | -81.5533 | 0.4206 | 0.7475 | 0.4048 | 0.6615 |  | 66.4584 | 64.0618 | 36.6951 | 36.8602 | 40.1539 | 73.7864 | 46.6328 | 70.128 | 24.1232 | 29.9003 | 61.9722 | 218.6776 | 97.5507 | 23.8988 | 24.4936 | 29.2177 | 52.6841 | 596.7645 | 77.1786 | 119.9127 | 92.6667 | 162.444 | 41.4824 | 24.1209 | 30.8535 | 67.5148 | 169.3553 | 37.5599 | 25.4366 | 41.437 | 90.3356 | 206.7813 | 28.6792 | 23.3195 | 23.4042 | 26.4382 | 44.1281 | 508.8836 | 652.3576 | 503.8241 | 663.8817 | 24.9887 | 24.4449 | 33.6074 | 77.8358 | 187.5955 | 23.8838 | 26.2159 | 41.575 | 84.4426 | 205.1196 | 23.882 | 66.7587 | 63.7094 | 34.3664 | 56.5745 | 422.1578 |  | 521.4332 | 447.5499 |  | 24.0328 | 24.9734 | 33.9755 | 91.5199 | 214.4363 | 24.5607 | 27.4566 | 47.9916 | 103.9495 | 276.8633 | 23.9319 | 23.5783 | 23.6239 | 25.2757 | 37.1489 | 258.8935 | 556.1615 | 710.1935 | 751.6087 | 24.1633 | 25.8527 | 49.7608 | 95.7261 | 251.8437 | 641.5144 | 700.7254 | 613.879 | 622.9277 | 857.2092 | 912.2796 | 556.3818 | 811.1037 | 625.1746 | 810.8328 | 862.1137 | 788.3851 | 772.0648 | 749.8445 | 807.3185 | 793.2282 | 772.245 | 846.8255 | 854.0457 | 768.0979 | 851.6844 | 820.5257 | 68.8815 | 76.6568 | 82.2176 | 44.1332 | 58.786 | 51.5004 | 45.4903 | 77.0344 | 54.7297 | 36.5597 | 24.2722 | 89.6495 | 232.4834 | 78.8302 | 22.8994 | 23.8568 | 25.516 | 37.2106 | 232.176 | 617.5746 | 597.1661 | 142.138 | 698.0609 | 29.9994 | 24.109 | 31.5243 | 31.8066 | 211.7262 | 67.2988 | 26.5517 | 98.9365 | 127.2444 | 31.5019 | 22.9821 | 23.1401 | 25.5585 | 40.4414 | 777.7346 | 825.1551 | 753.9119 | 854.4164 | 41.6721 | 23.496 | 30.0479 | 75.8957 | 231.8913 | 24.5316 | 24.7233 | 29.1988 | 62.6745 | 200.1258 | 24.1545 | 23.8481 | 23.7751 | 25.647 | 37.1356 | 184.7204 | 154.2505 | 469.7444 | 345.8317 | 664.0985 | 24.3263 | 24.2574 | 28.2337 | 62.1098 | 228.0634 | 24.797 | 24.8241 | 31.703 | 68.1453 |  | 24.0865 | 24.0537 | 24.0229 | 25.6325 | 37.9342 | 784.2775 | 716.2899 | 708.3016 | 751.535 | 24.6807 | 31.1483 | 25.2407 | 63.655 | 232.0119 | 674.6446 | 654.7919 | 682.1047 | 765.4463 | 929.8376 | 935.0708 | 956.9197 | 659.1816 | 824.8855 | 575.9848 |  | 927.5518 | 892.8077 | 904.1676 | 25.7339 | 23.9706 | 26.2327 | 362.287 | 195.8856 | 136.459 | 225.8833 | 30.2805 | 39.5435 | 39.9487 | 30.3531 | 0.00072765 | -0.010558 | 0.0028876 | 0.01213 | 0.0046874 | -0.00018663 | 0.015182 | -0.01073 | -0.032747 | -347.484 | 17.1646 | -347.5979 | 17.3268 | -348.0841 | 18.4541 | -348.0533 | 17.1708 | -325.4086 | 17.8422 | -325.4486 | 17.5486 | 3719.7112 | 3974.6207 | 914.4805 | 39.7461 | -249.0382 | 166.1723
13:43 | 1050 | -620.2224 |  | -58.4466 | -60.5281 | -75.9991 | -46.9966 | -50.4204 | -66.8973 | -69.542 | 0.5112 | 0.6164 | 0.7991 | 0.3231 | -541.9575 | -569.197 | -64.7447 | -53.6013 | -71.1675 | -84.2291 | -30.2497 |  | -81.7539 | -81.7686 | 0.4212 | 0.7443 | 0.4052 | 0.6621 |  | 66.5424 | 64.1523 | 36.7417 | 36.9085 | 40.1995 | 73.8527 | 46.655 | 69.7218 | 24.1334 | 29.9451 | 62.1688 | 219.2355 | 97.5652 | 23.9025 | 24.4911 | 29.2432 | 52.7617 | 596.6788 | 77.2336 | 120.0418 | 92.7412 | 162.7069 | 41.5346 | 24.1299 | 30.9098 | 67.7286 | 169.727 | 37.5841 | 25.4444 | 41.5978 | 90.6077 | 207.2485 | 28.6393 | 23.2786 | 23.4262 | 26.5039 | 44.1793 | 509.2957 | 652.6386 | 504.6061 | 664.0818 | 24.9699 | 24.4454 | 33.6672 | 78.0768 | 187.9215 | 23.9018 | 26.2309 | 41.6269 | 84.6201 | 205.6781 | 23.8639 | 67.0142 | 63.7969 | 34.4212 | 56.7202 | 422.0054 |  | 520.8665 | 446.8131 |  | 24.0521 | 24.9808 | 34.0481 | 91.6379 | 214.8132 | 24.598 | 27.4726 | 48.2026 | 104.0459 | 277.3512 | 23.9237 | 23.5821 | 23.6394 | 25.2734 | 37.1964 | 256.2356 | 555.4535 | 709.4655 | 751.1324 | 24.1336 | 25.8913 | 50.0682 | 95.8341 | 252.3608 | 641.9163 | 701.8512 | 614.7168 | 622.9989 | 857.0989 | 912.0706 | 556.8923 | 811.2797 | 624.7563 | 810.5735 | 870.2912 | 781.931 | 770.1109 | 754.4597 | 809.0075 | 795.5937 | 774.2577 | 840.6797 | 854.2391 | 768.2664 | 851.9746 | 820.8748 | 68.9619 | 76.7422 | 82.3059 | 44.1813 | 58.9507 | 51.6052 | 45.5673 | 77.0612 | 54.7719 | 36.5707 | 24.2941 | 89.8653 | 233.0648 | 78.9641 | 22.899 | 23.8618 | 25.5285 | 37.2625 | 232.6173 | 618.2907 | 597.7516 | 142.2833 | 698.4437 | 30.0087 | 24.0918 | 31.5532 | 31.8286 | 212.0772 | 67.583 | 26.5677 | 98.9294 | 126.5023 | 31.5446 | 22.9792 | 23.138 | 25.5734 | 40.5204 | 777.9756 | 825.1586 | 754.014 | 854.3406 | 41.6956 | 23.4986 | 30.0995 | 75.9758 | 232.3451 | 24.5457 | 24.7151 | 29.2063 | 62.7798 | 200.4909 | 24.2098 | 23.8397 | 23.8053 | 25.6664 | 37.1779 | 184.8533 | 154.3332 | 469.6956 | 346.045 | 663.8676 | 24.3247 | 24.2534 | 28.2473 | 62.263 | 228.3917 | 24.7899 | 24.8271 | 31.7586 | 68.403 |  | 24.0744 | 24.0564 | 24.0245 | 25.6444 | 37.9767 | 784.2188 | 716.5498 | 708.6145 | 751.6763 | 24.6429 | 31.2029 | 25.2354 | 63.7674 | 232.5466 | 675.1007 | 655.8056 | 682.4532 | 766.5353 | 930.4148 | 935.4484 | 956.6372 | 659.0628 | 824.3885 | 576.259 |  | 927.8834 | 893.4432 | 904.523 | 25.734 | 23.9746 | 26.2571 | 362.4698 | 196.0935 | 136.5678 | 226.1905 | 30.2858 | 39.52 | 39.9875 | 30.373 | 0.00072162 | -0.010584 | 0.0027874 | 0.012124 | 0.0051294 | -0.00052265 | 0.016932 | -0.0065384 | -0.027216 | -347.5025 | 17.1194 | -347.5548 | 17.3145 | -348.1087 | 18.5095 | -348.1333 | 17.1934 | -325.4086 | 17.8175 | -325.3932 | 17.5547 | 3742.4441 | 3974.4649 | 914.6899 | 39.7537 | -249.4801 | 166.3306
13:43 | 1051 | -621.3466 |  | -58.6272 | -60.6083 | -76.0585 | -47.1024 | -50.5549 | -67.1443 | -69.666 | 0.5097 | 0.6136 | 0.8016 | 0.3226 | -542.7633 | -570.1533 | -64.7427 | -53.6529 | -71.1695 | -84.3411 | -30.3614 |  | -81.9236 | -81.8772 | 0.4214 | 0.7444 | 0.4019 | 0.6607 |  | 66.6175 | 64.2348 | 36.7814 | 36.9531 | 40.2527 | 73.9149 | 46.6889 | 68.8015 | 24.1343 | 29.961 | 62.3638 | 219.807 | 97.5594 | 23.9068 | 24.5016 | 29.2851 | 52.8498 | 596.5935 | 77.354 | 120.3031 | 92.835 | 163.1031 | 41.588 | 24.163 | 30.9591 | 67.9568 | 170.0501 | 37.6423 | 25.4619 | 41.7445 | 90.8615 | 207.7115 | 28.6686 | 23.2031 | 23.4541 | 26.5521 | 44.2303 | 509.8132 | 652.9069 | 505.6199 | 664.3647 | 25.0087 | 24.4513 | 33.7272 | 78.3023 | 188.2304 | 23.9245 | 26.2342 | 41.6755 | 84.8044 | 206.2507 | 23.8818 | 67.143 | 63.842 | 34.4774 | 56.8607 | 422.2662 |  | 520.7759 | 446.9251 |  | 24.038 | 25.0161 | 34.1191 | 91.7867 | 215.258 | 24.5477 | 27.4931 | 48.4443 | 104.1512 | 277.84 | 23.9242 | 23.5862 | 23.6506 | 25.2698 | 37.2454 | 254.7688 | 554.7786 | 708.9739 | 750.9274 | 24.1315 | 25.9072 | 50.3017 | 95.925 | 252.8663 | 642.0992 | 702.82 | 615.8872 | 623.2929 | 856.987 | 911.9271 | 557.371 | 811.4352 | 624.3351 | 810.3225 | 868.5059 | 781.3615 | 773.0698 | 761.3586 | 808.5222 | 797.6721 | 754.7421 | 843.6687 | 854.4299 | 768.4606 | 852.1907 | 821.1711 | 69.039 | 76.8287 | 82.389 | 44.2205 | 59.0949 | 51.6965 | 45.6397 | 77.0761 | 54.8082 | 36.6143 | 24.2868 | 90.1071 | 233.6665 | 79.1101 | 22.9033 | 23.8732 | 25.5497 | 37.325 | 233.1367 | 618.9838 | 598.3988 | 142.3662 | 698.793 | 30.0486 | 24.1147 | 31.6149 | 31.8704 | 212.4421 | 67.8225 | 26.5868 | 98.9379 | 118.6178 | 31.5888 | 22.9815 | 23.1439 | 25.5846 | 40.6085 | 778.271 | 825.1852 | 754.1376 | 854.3256 | 41.7287 | 23.504 | 30.1273 | 76.0553 | 232.7797 | 24.5337 | 24.7212 | 29.225 | 62.9205 | 200.8593 | 24.3131 | 23.8444 | 23.8221 | 25.667 | 37.2127 | 185.0563 | 154.5338 | 469.7989 | 346.4908 | 663.8149 | 24.3317 | 24.2641 | 28.2915 | 62.4219 | 228.6966 | 24.7925 | 24.8314 | 31.8033 | 68.6481 |  | 24.0809 | 24.0576 | 24.0219 | 25.647 | 38.0083 | 784.1473 | 716.7065 | 708.8035 | 751.7639 | 24.6322 | 31.2333 | 25.2477 | 63.8724 | 233.088 | 676.0465 | 656.9559 | 682.0078 | 767.6585 | 930.9732 | 935.7328 | 956.327 | 659.0227 | 824.0454 | 576.5868 |  | 928.2935 | 894.0466 | 904.8978 | 25.7276 | 23.9878 | 26.279 | 362.6162 | 196.2792 | 136.6704 | 226.3975 | 30.2798 | 39.555 | 40.0139 | 30.3957 | 0.00090063 | -0.010985 | 0.0026137 | 0.011926 | 0.0048677 | 7.0277e-06 | 0.025589 | -0.014675 | -0.038252 | -347.5179 | 17.1626 | -347.6348 | 17.3042 | -348.0533 | 18.4623 | -348.0533 | 17.179 | -325.4086 | 17.8668 | -325.424 | 17.5424 | 3791.6078 | 3977.8806 | 914.8981 | 39.7845 | -249.9262 | 166.4748
13:43 | 1052 | -622.2176 |  | -58.7085 | -60.6088 | -75.9739 | -47.0873 | -50.6045 | -67.1962 | -69.718 | 0.5096 | 0.6137 | 0.8012 | 0.3229 | -543.4043 | -570.9851 | -64.9295 | -53.7802 | -71.2392 | -84.4829 | -30.4109 |  | -82.1491 | -82.113 | 0.4198 | 0.7405 | 0.4039 | 0.6622 |  | 66.692 | 64.3044 | 36.8265 | 37.005 | 40.3058 | 73.986 | 46.7303 | 68.013 | 24.1304 | 29.9825 | 62.5406 | 220.4149 | 97.5638 | 23.9041 | 24.5031 | 29.3262 | 52.9391 | 596.6063 | 77.5012 | 120.7122 | 92.9235 | 163.5706 | 41.6397 | 24.1803 | 30.9747 | 68.1746 | 170.3326 | 37.6842 | 25.4857 | 41.8638 | 91.1298 | 208.188 | 28.7039 | 23.2454 | 23.4428 | 26.5548 | 44.283 | 510.2208 | 653.0211 | 506.2192 | 664.6089 | 25.0364 | 24.4741 | 33.7891 | 78.5423 | 188.5535 | 23.9406 | 26.2517 | 41.739 | 84.987 | 206.8214 | 23.9184 | 67.1758 | 63.9419 | 34.575 | 57.0447 | 422.8987 |  | 520.8911 | 447.5572 |  | 24.0344 | 25.0573 | 34.2162 | 91.9078 | 215.6645 | 24.5529 | 27.5228 | 48.7034 | 104.2493 | 278.3336 | 23.9239 | 23.5907 | 23.6484 | 25.2877 | 37.288 | 255.3732 | 554.8952 | 709.0538 | 751.0759 | 24.1551 | 25.9183 | 50.54 | 96.017 | 253.3862 | 642.1413 | 703.0887 | 617.3565 | 623.5543 | 856.8822 | 911.8068 | 557.8288 | 811.5832 | 623.9451 | 810.1692 | 863.95 | 782.326 | 775.011 | 757.3715 | 806.0526 | 793.9179 | 748.3437 | 847.6406 | 854.5961 | 768.6845 | 852.3507 | 821.4337 | 69.1231 | 76.9117 | 82.4761 | 44.2664 | 59.2428 | 51.7929 | 45.7252 | 77.1 | 54.8632 | 36.6907 | 24.3042 | 90.2941 | 234.2594 | 79.2789 | 22.9037 | 23.8896 | 25.569 | 37.3778 | 233.6737 | 619.6284 | 599.1397 | 142.4634 | 699.1735 | 30.1066 | 24.115 | 31.666 | 31.9227 | 212.8069 | 68.0492 | 26.5833 | 98.9388 | 107.9623 | 31.5922 | 22.9931 | 23.1466 | 25.5962 | 40.6991 | 778.5205 | 825.241 | 754.2264 | 854.3438 | 41.7595 | 23.5062 | 30.1467 | 76.1422 | 233.217 | 24.538 | 24.7182 | 29.2387 | 63.0886 | 201.1826 | 24.2865 | 23.851 | 23.8065 | 25.6859 | 37.2505 | 185.4433 | 154.7857 | 469.9613 | 347.0567 | 663.8336 | 24.3351 | 24.2788 | 28.3148 | 62.5786 | 229.0217 | 24.8111 | 24.8364 | 31.8544 | 68.9006 |  | 24.0944 | 24.0579 | 24.0212 | 25.6598 | 38.0598 | 784.1413 | 716.896 | 708.9543 | 751.8103 | 24.6909 | 31.2469 | 25.2572 | 63.9707 | 233.6215 | 677.0757 | 658.0716 | 681.7742 | 768.8919 | 931.4825 | 935.9643 | 956.0339 | 659.0861 | 823.9493 | 577.0713 |  | 928.756 | 894.6063 | 905.2825 | 25.7254 | 23.9868 | 26.2931 | 362.85 | 196.486 | 136.7972 | 226.623 | 30.2646 | 39.5769 | 40.0101 | 30.3585 | 0.00090514 | -0.011061 | 0.0031347 | 0.01252 | 0.0050053 | -0.0004559 | 0.017498 | -0.010991 | -0.020546 | -347.5087 | 17.103 | -347.5179 | 17.2529 | -347.9764 | 18.4828 | -348.0656 | 17.1934 | -325.3625 | 17.8196 | -325.3194 | 17.5137 | 3794.5104 | 3973.6796 | 915.1018 | 39.7935 | -250.2217 | 166.6416
13:43 | 1053 | -623.4221 |  | -58.8332 | -60.6389 | -75.9582 | -47.1939 | -50.6513 | -67.3592 | -69.8386 | 0.5093 | 0.6111 | 0.8042 | 0.3223 | -544.0649 | -571.9572 | -64.9918 | -53.8449 | -71.3414 | -84.5774 | -30.4431 |  | -82.2426 | -82.2107 | 0.4213 | 0.7358 | 0.4019 | 0.6611 |  | 66.7747 | 64.3803 | 36.8763 | 37.0676 | 40.3528 | 74.053 | 46.7681 | 67.519 | 24.1361 | 30.0056 | 62.7117 | 221.0104 | 97.5656 | 23.9184 | 24.5054 | 29.3471 | 53.0132 | 596.7576 | 77.5864 | 121.0632 | 92.9919 | 163.9426 | 41.678 | 24.1724 | 30.9596 | 68.3672 | 170.601 | 37.6877 | 25.5074 | 41.9879 | 91.3971 | 208.6634 | 28.7037 | 23.2428 | 23.4535 | 26.5948 | 44.3364 | 510.2571 | 653.0416 | 506.3732 | 664.7177 | 25.0383 | 24.4966 | 33.845 | 78.7822 | 188.9009 | 23.9485 | 26.2828 | 41.7958 | 85.1761 | 207.3582 | 23.9154 | 67.1473 | 64.057 | 34.6386 | 57.1995 | 423.3465 |  | 520.8054 | 448.0771 |  | 24.0477 | 25.0576 | 34.3207 | 92.0059 | 215.994 | 24.5382 | 27.5332 | 48.9384 | 104.3331 | 278.8152 | 23.9326 | 23.583 | 23.6343 | 25.3033 | 37.315 | 256.1053 | 556.0867 | 709.5539 | 751.4779 | 24.1927 | 25.9289 | 50.8113 | 96.1044 | 253.9156 | 642.0485 | 702.9369 | 618.4152 | 623.7405 | 856.8183 | 911.7251 | 558.2912 | 811.7243 | 623.5832 | 810.1862 | 857.4921 | 783.8424 | 774.6443 | 758.0878 | 806.2493 | 791.1177 | 750.5371 | 848.1571 | 854.7035 | 768.9077 | 852.4659 | 821.6798 | 69.2097 | 77.0001 | 82.5612 | 44.3159 | 59.414 | 51.9028 | 45.8023 | 77.1289 | 54.9071 | 36.7419 | 24.3122 | 90.4869 | 234.8491 | 79.4437 | 22.8941 | 23.9028 | 25.5842 | 37.4328 | 234.1007 | 620.2147 | 599.7543 | 142.5002 | 699.4133 | 30.1463 | 24.1139 | 31.7181 | 31.9566 | 213.1746 | 68.2523 | 26.5825 | 98.9537 | 107.1214 | 31.6099 | 22.992 | 23.157 | 25.6234 | 40.7806 | 778.7161 | 825.3061 | 754.2747 | 854.3459 | 41.7811 | 23.5075 | 30.1956 | 76.2259 | 233.6787 | 24.528 | 24.7069 | 29.2572 | 63.1907 | 201.4967 | 24.2612 | 23.8587 | 23.8084 | 25.711 | 37.3003 | 185.6348 | 154.9099 | 470.1425 | 347.3115 | 663.8181 | 24.3317 | 24.2644 | 28.3262 | 62.7153 | 229.3452 | 24.8018 | 24.8414 | 31.9422 | 69.1592 |  | 24.0884 | 24.056 | 24.0369 | 25.6664 | 38.1044 | 783.8807 | 717.3035 | 709.3201 | 751.7599 | 24.7153 | 31.2729 | 25.2664 | 64.0658 | 234.1571 | 677.7058 | 658.629 | 681.4649 | 769.9304 | 931.9381 | 936.1569 | 955.8074 | 659.2411 | 824.0513 | 577.722 |  | 929.2798 | 895.1258 | 905.7267 | 25.7264 | 24.0003 | 26.3115 | 363.0285 | 196.6684 | 136.8864 | 226.8326 | 30.3157 | 39.6211 | 40.0051 | 30.4165 | 0.00051603 | -0.0103 | 0.0031688 | 0.012201 | 0.0049918 | -0.00049208 | 0.017377 | -0.0071954 | -0.05041 | -347.5179 | 17.1482 | -347.6164 | 17.3227 | -348.0687 | 18.4623 | -347.9979 | 17.1605 | -325.3379 | 17.8668 | -325.3963 | 17.5732 | 3805.4489 | 3972.7018 | 915.3223 | 39.8131 | -250.54 | 166.7774
13:43 | 1054 | -624.3664 |  | -58.9947 | -60.6527 | -76.0999 | -47.2355 | -50.581 | -67.3316 | -69.8643 | 0.5107 | 0.6079 | 0.8096 | 0.3222 | -544.93 | -572.9379 | -65.1284 | -53.9306 | -71.4144 | -84.7015 | -30.4875 |  | -82.3269 | -82.3229 | 0.4205 | 0.7328 | 0.4037 | 0.6616 |  | 66.8621 | 64.4561 | 36.9191 | 37.1124 | 40.3942 | 74.1111 | 46.8074 | 68.5977 | 24.1202 | 29.9928 | 62.8738 | 221.5897 | 97.5475 | 23.9303 | 24.5162 | 29.3922 | 53.0976 | 596.9182 | 77.6894 | 121.1341 | 93.0885 | 164.0818 | 41.7115 | 24.1676 | 30.9989 | 68.5796 | 170.9493 | 37.7306 | 25.5313 | 42.1459 | 91.6624 | 209.1227 | 28.712 | 23.2104 | 23.4915 | 26.6262 | 44.3806 | 510.5698 | 653.3645 | 507.3315 | 665.107 | 25.0526 | 24.5104 | 33.9002 | 79.0213 | 189.2576 | 23.9321 | 26.2954 | 41.8519 | 85.3627 | 207.8543 | 23.8504 | 67.037 | 64.1908 | 34.7211 | 57.3831 | 423.3131 |  | 520.5293 | 448.2291 |  | 24.0554 | 25.0455 | 34.4108 | 92.1163 | 216.3609 | 24.4803 | 27.5389 | 49.1738 | 104.4312 | 279.2935 | 23.9334 | 23.5773 | 23.6241 | 25.3161 | 37.3576 | 256.7823 | 556.9017 | 709.8676 | 751.6757 | 24.1951 | 25.9491 | 51.1147 | 96.2056 | 254.4668 | 641.579 | 702.5157 | 618.7442 | 624.3557 | 856.7815 | 911.6954 | 558.7925 | 811.8607 | 623.2282 | 810.296 | 854.8763 | 792.0425 | 763.6233 | 765.0995 | 807.5679 | 783.6971 | 740.0536 | 849.7776 | 854.758 | 769.0992 | 852.5446 | 821.8934 | 69.2862 | 77.0924 | 82.6372 | 44.3589 | 59.5601 | 52.0004 | 45.8685 | 77.1594 | 54.942 | 36.7794 | 24.3134 | 90.7322 | 235.4117 | 79.626 | 22.8962 | 23.9203 | 25.6004 | 37.4898 | 234.1288 | 620.7071 | 600.1292 | 142.3818 | 699.5256 | 30.1848 | 24.1739 | 31.8194 | 31.9846 | 213.556 | 68.4048 | 26.5808 | 98.9504 | 111.2856 | 31.6461 | 22.992 | 23.1582 | 25.6386 | 40.869 | 778.9042 | 825.3018 | 754.3881 | 854.2844 | 41.7947 | 23.5204 | 30.2161 | 76.2994 | 234.1224 | 24.5092 | 24.7249 | 29.3168 | 63.3156 | 201.8705 | 24.2536 | 23.8723 | 23.8063 | 25.7231 | 37.3478 | 185.7378 | 154.9495 | 470.3025 | 347.4011 | 663.8428 | 24.338 | 24.2525 | 28.3466 | 62.8617 | 229.6826 | 24.7778 | 24.8378 | 32.0172 | 69.412 |  | 24.0678 | 24.0569 | 24.047 | 25.6803 | 38.1393 | 783.3033 | 717.3699 | 709.444 | 751.5035 | 24.6639 | 31.3201 | 25.2708 | 64.1814 | 234.7068 | 678.0462 | 658.7258 | 680.3341 | 770.5039 | 932.304 | 936.2609 | 955.666 | 659.4121 | 824.1659 | 578.4212 |  | 929.8378 | 895.6062 | 906.18 | 25.7274 | 24.0141 | 26.3339 | 363.308 | 196.8698 | 136.9955 | 226.9186 | 30.2806 | 39.627 | 40.0305 | 30.3962 | 0.00061925 | -0.01066 | 0.0024275 | 0.011951 | 0.0049826 | -0.00022619 | 0.025832 | -0.003355 | -0.044843 | -347.481 | 17.0969 | -347.5179 | 17.2242 | -347.9425 | 18.4458 | -348.001 | 17.181 | -325.3102 | 17.8258 | -325.2732 | 17.5075 | 3898.1388 | 3967.6777 | 915.5415 | 39.8288 | -250.7831 | 166.9326
13:43 | 1055 | -625.3374 |  | -59.2026 | -60.7891 | -76.3035 | -47.3239 | -50.7411 | -67.5413 | -70.0545 | 0.5096 | 0.6021 | 0.8124 | 0.3221 | -545.7152 | -573.9299 | -65.3006 | -54.0631 | -71.5438 | -84.728 | -30.6051 |  | -82.4289 | -82.4303 | 0.4196 | 0.7305 | 0.3977 | 0.6617 |  | 66.941 | 64.536 | 36.9588 | 37.1482 | 40.4421 | 74.1779 | 46.8379 | 71.1955 | 24.1093 | 30.0056 | 63.0539 | 222.196 | 97.524 | 23.9179 | 24.5243 | 29.4313 | 53.1777 | 597.0608 | 77.7689 | 121.0403 | 93.1865 | 164.0751 | 41.7545 | 24.183 | 31.0675 | 68.8091 | 171.3836 | 37.7906 | 25.5567 | 42.3001 | 91.9285 | 209.613 | 28.7353 | 23.2489 | 23.519 | 26.6132 | 44.4364 | 511.3469 | 653.906 | 508.7331 | 665.6974 | 25.0763 | 24.5207 | 33.9616 | 79.2506 | 189.6217 | 23.911 | 26.3249 | 41.9294 | 85.5575 | 208.3658 | 23.8708 | 66.8095 | 64.2983 | 34.8044 | 57.5597 | 423.3794 |  | 520.395 | 448.4648 |  | 24.0607 | 25.0586 | 34.4967 | 92.2159 | 216.7765 | 24.5311 | 27.5632 | 49.4193 | 104.5198 | 279.7675 | 23.9312 | 23.5799 | 23.6399 | 25.3224 | 37.4111 | 257.7427 | 557.5103 | 709.9376 | 751.7104 | 24.1569 | 25.9735 | 51.4328 | 96.3026 | 255.0025 | 640.8601 | 702.101 | 619.505 | 625.2045 | 856.7606 | 911.6823 | 559.3534 | 812.0304 | 622.9198 | 810.3229 | 851.4937 | 797.9587 | 750.2872 | 756.4812 | 803.9278 | 781.1726 | 757.5018 | 855.0018 | 854.7733 | 769.2763 | 852.5939 | 822.0904 | 69.3612 | 77.1754 | 82.7172 | 44.4037 | 59.6993 | 52.0866 | 45.9275 | 77.1969 | 54.9908 | 36.7897 | 24.3317 | 90.9403 | 235.9636 | 79.7852 | 22.904 | 23.9488 | 25.6211 | 37.5449 | 234.0216 | 621.0895 | 600.4992 | 142.2307 | 699.5695 | 30.178 | 24.1805 | 31.8634 | 32.014 | 213.9274 | 68.6012 | 26.5825 | 98.9431 | 109.5146 | 31.6755 | 22.993 | 23.1598 | 25.6514 | 40.9568 | 778.9716 | 825.1544 | 754.4091 | 854.1388 | 41.8081 | 23.5292 | 30.2505 | 76.3887 | 234.5772 | 24.5292 | 24.7428 | 29.358 | 63.4866 | 202.2748 | 24.2663 | 23.8592 | 23.7895 | 25.729 | 37.3832 | 185.9164 | 154.9555 | 470.3512 | 347.6375 | 663.9703 | 24.347 | 24.2583 | 28.3595 | 63.02 | 230.0211 | 24.791 | 24.8404 | 32.0483 | 69.6587 |  | 24.0687 | 24.05 | 24.0284 | 25.6862 | 38.1827 | 782.6641 | 717.0312 | 709.0176 | 751.0769 | 24.705 | 31.3383 | 25.2885 | 64.3025 | 235.212 | 678.3404 | 658.798 | 678.6615 | 771.2482 | 932.5465 | 936.3777 | 955.5807 | 659.5734 | 824.2097 | 579.1128 |  | 930.3859 | 896.0465 | 906.6337 | 25.7379 | 23.9992 | 26.3658 | 363.69 | 197.09 | 137.1202 | 226.9817 | 30.2745 | 39.6269 | 40.0216 | 30.3978 | 0.00049268 | -0.011108 | 0.0023006 | 0.012153 | 0.0046975 | -0.0008006 | 0.011739 | -0.0055699 | -0.011157 | -347.3948 | 17.0804 | -347.5764 | 17.296 | -348.0656 | 18.4951 | -347.9825 | 17.142 | -325.2271 | 17.8217 | -325.3256 | 17.5876 | 3782.0687 | 3978.6289 | 915.7517 | 39.8242 | -251.3266 | 167.1051
13:43 | 1056 | -626.3915 |  | -59.2478 | -60.8504 | -76.3625 | -47.355 | -50.8205 | -67.768 | -70.2186 | 0.5112 | 0.6036 | 0.8137 | 0.3241 | -546.4353 | -574.9452 | -65.4181 | -54.214 | -71.6768 | -84.7252 | -30.6335 |  | -82.5859 | -82.5563 | 0.4183 | 0.7307 | 0.4003 | 0.6618 |  | 67.0128 | 64.6212 | 37.007 | 37.2145 | 40.5023 | 74.2456 | 46.8668 | 73.228 | 24.1301 | 30.0645 | 63.2714 | 222.9469 | 97.4782 | 23.9156 | 24.5244 | 29.4512 | 53.2564 | 597.2499 | 77.8665 | 121.476 | 93.277 | 164.5513 | 41.7906 | 24.1968 | 31.1129 | 69.0306 | 171.8112 | 37.8396 | 25.5881 | 42.416 | 92.1617 | 210.1005 | 28.7972 | 23.2237 | 23.5346 | 26.6386 | 44.495 | 511.5405 | 653.9202 | 508.3123 | 665.9766 | 25.0926 | 24.5316 | 34.0129 | 79.4817 | 189.9704 | 23.9001 | 26.3351 | 41.9981 | 85.7496 | 208.8863 | 23.8891 | 66.5797 | 64.3953 | 34.8725 | 57.7003 | 423.8907 |  | 520.2891 | 448.8942 |  | 24.062 | 25.0821 | 34.5684 | 92.3324 | 217.2262 | 24.5883 | 27.5868 | 49.6733 | 104.5954 | 280.2694 | 23.9293 | 23.5845 | 23.6463 | 25.3144 | 37.4545 | 257.5123 | 558.1986 | 709.8863 | 751.7008 | 24.1792 | 25.9742 | 51.7368 | 96.3787 | 255.5254 | 639.9728 | 701.8372 | 620.8346 | 625.9139 | 856.7509 | 911.6892 | 559.9341 | 812.2599 | 622.6692 | 810.3154 | 855.7112 | 796.8807 | 756.4807 | 748.81 | 805.6581 | 788.1348 | 786.0087 | 870.3365 | 854.7744 | 769.4632 | 852.583 | 822.2809 | 69.4376 | 77.2577 | 82.7993 | 44.4437 | 59.8318 | 52.1642 | 45.9789 | 77.2222 | 55.0311 | 36.8067 | 24.3368 | 91.1319 | 236.5152 | 79.9151 | 22.9004 | 23.9732 | 25.6348 | 37.6016 | 233.967 | 621.336 | 600.8957 | 142.1767 | 699.5657 | 30.1898 | 24.1549 | 31.8693 | 32.0234 | 214.2854 | 68.8162 | 26.5849 | 98.9461 | 106.0547 | 31.7014 | 22.9794 | 23.1624 | 25.6714 | 41.0337 | 778.8626 | 824.9193 | 754.2612 | 853.931 | 41.8206 | 23.5362 | 30.283 | 76.4659 | 235.0384 | 24.5483 | 24.7603 | 29.3993 | 63.6484 | 202.6478 | 24.3148 | 23.8426 | 23.7857 | 25.7158 | 37.4184 | 186.2362 | 155.1639 | 470.6964 | 348.0631 | 664.1976 | 24.3276 | 24.2776 | 28.4286 | 63.1821 | 230.3639 | 24.8037 | 24.8529 | 32.0873 | 69.8944 |  | 24.0687 | 24.0464 | 24.0327 | 25.6887 | 38.2443 | 781.9692 | 716.8125 | 708.5832 | 750.6406 | 24.7404 | 31.3575 | 25.3092 | 64.4158 | 235.7117 | 678.8629 | 659.9451 | 677.4567 | 772.4367 | 932.6481 | 936.4923 | 955.5328 | 659.7641 | 824.248 | 579.7829 |  | 930.8604 | 896.4536 | 907.0867 | 25.7483 | 23.9965 | 26.3844 | 364.243 | 197.2602 | 137.2605 | 226.962 | 30.308 | 39.639 | 40.0125 | 30.4102 | 0.00088169 | -0.011001 | 0.0023837 | 0.012166 | 0.0045705 | -0.00057651 | 0.024212 | 0.012317 | -0.033465 | -347.5025 | 17.1215 | -347.5579 | 17.2221 | -347.9456 | 18.4541 | -347.9795 | 17.1893 | -325.2702 | 17.8483 | -325.2486 | 17.5219 | 3854.7252 | 3979.0197 | 915.9393 | 39.8258 | -251.7044 | 167.2603
13:43 | 1057 | -627.394 |  | -59.3583 | -60.9453 | -76.4489 | -47.474 | -50.8303 | -67.7583 | -70.2722 | 0.5112 | 0.6009 | 0.8116 | 0.3219 | -547.3815 | -575.8918 | -65.5569 | -54.212 | -71.6708 | -84.7809 | -30.6015 |  | -82.6584 | -82.6196 | 0.4174 | 0.7275 | 0.3994 | 0.6614 |  | 67.0926 | 64.7119 | 37.0773 | 37.3095 | 40.5709 | 74.3153 | 46.8944 | 74.6497 | 24.1544 | 30.1085 | 63.4785 | 223.7601 | 97.468 | 23.9223 | 24.5304 | 29.4882 | 53.3263 | 597.5268 | 78.0599 | 122.3262 | 93.3481 | 165.2893 | 41.8413 | 24.1993 | 31.1401 | 69.2474 | 172.1989 | 37.8937 | 25.6037 | 42.5413 | 92.3926 | 210.5609 | 28.8347 | 23.1973 | 23.5242 | 26.6711 | 44.5423 | 510.1239 | 653.0162 | 505.6598 | 665.7051 | 25.1025 | 24.5418 | 34.0771 | 79.7159 | 190.3167 | 23.8974 | 26.3394 | 42.0561 | 85.929 | 209.418 | 23.8568 | 66.4274 | 64.5501 | 34.9735 | 57.8497 | 424.5969 |  | 520.1237 | 449.3148 |  | 24.0555 | 25.0926 | 34.6723 | 92.4332 | 217.6547 | 24.5881 | 27.6032 | 49.935 | 104.6686 | 280.783 | 23.9198 | 23.5847 | 23.649 | 25.3171 | 37.4978 | 256.9901 | 558.3431 | 709.6375 | 751.5 | 24.1902 | 26.0057 | 52.0793 | 96.4731 | 256.0715 | 638.9229 | 701.5784 | 622.1969 | 626.4091 | 856.7543 | 911.7363 | 560.4915 | 812.5106 | 622.4658 | 810.5126 | 872.2468 | 782.4874 | 771.2002 | 750.9885 | 811.6586 | 791.7571 | 798.0379 | 886.2863 | 854.7974 | 769.6788 | 852.5372 | 822.4538 | 69.516 | 77.3459 | 82.8853 | 44.4898 | 59.9653 | 52.2468 | 46.0349 | 77.2557 | 55.0675 | 36.8666 | 24.3478 | 91.3692 | 237.0703 | 80.0685 | 22.9043 | 23.991 | 25.6517 | 37.6537 | 233.9674 | 621.4373 | 601.2745 | 142.1459 | 699.5039 | 30.2603 | 24.174 | 31.9225 | 32.0508 | 214.6673 | 69.0001 | 26.5808 | 98.942 | 108.9456 | 31.733 | 22.9789 | 23.1604 | 25.6945 | 41.1133 | 778.646 | 824.6612 | 754.1016 | 853.6992 | 41.8457 | 23.5457 | 30.3321 | 76.5282 | 235.4855 | 24.5413 | 24.7867 | 29.4379 | 63.7951 | 203.0222 | 24.3177 | 23.8556 | 23.811 | 25.719 | 37.4653 | 186.6117 | 155.5505 | 471.2874 | 348.6389 | 664.5248 | 24.3464 | 24.2969 | 28.4659 | 63.3437 | 230.7246 | 24.7923 | 24.8546 | 32.1337 | 70.1188 |  | 24.0889 | 24.0418 | 24.0941 | 25.7005 | 38.3138 | 781.2175 | 716.6785 | 708.4689 | 750.24 | 24.6896 | 31.3954 | 25.3005 | 64.5357 | 236.2545 | 679.6111 | 661.9339 | 677.7121 | 773.7746 | 932.6122 | 936.4988 | 955.5277 | 660.1148 | 824.5783 | 580.4824 |  | 931.267 | 896.841 | 907.5679 | 25.7651 | 24.0209 | 26.414 | 364.8537 | 197.4404 | 137.3833 | 226.8367 | 30.3213 | 39.617 | 40.0326 | 30.3883 | 0.00028873 | -0.010677 | 0.0024252 | 0.01249 | 0.0050805 | -0.00058192 | 0.024105 | -0.013482 | -0.030994 | -347.404 | 17.0127 | -347.4656 | 17.2365 | -347.961 | 18.5074 | -348.0041 | 17.1482 | -325.1102 | 17.7929 | -325.1809 | 17.5445 | 3751.4988 | 3973.9845 | 916.1006 | 39.8248 | -251.8892 | 167.4118
13:43 | 1058 | -628.3705 |  | -59.4925 | -61.0692 | -76.6145 | -47.4994 | -51.0067 | -67.9682 | -70.4491 | 0.5121 | 0.6022 | 0.8063 | 0.3209 | -548.0302 | -576.8897 | -65.6809 | -54.5019 | -71.9544 | -85.0342 | -30.712 |  | -82.7528 | -82.6792 | 0.418 | 0.727 | 0.4004 | 0.6602 |  | 67.181 | 64.8058 | 37.1383 | 37.387 | 40.6388 | 74.3914 | 46.9146 | 75.9598 | 24.1653 | 30.1305 | 63.682 | 224.4841 | 97.4783 | 23.9207 | 24.5488 | 29.5241 | 53.3975 | 597.8944 | 78.1673 | 122.2457 | 93.4029 | 164.7683 | 41.8869 | 24.2117 | 31.1834 | 69.4676 | 172.5807 | 37.9462 | 25.6044 | 42.6864 | 92.6253 | 211.0533 | 28.8374 | 23.2598 | 23.4969 | 26.6963 | 44.6155 | 508.5406 | 652.1695 | 503.3298 | 665.2711 | 25.1252 | 24.5554 | 34.1565 | 79.9582 | 190.6845 | 23.9098 | 26.3391 | 42.1279 | 86.1151 | 209.9547 | 23.8693 | 66.2647 | 64.6816 | 35.0522 | 57.9998 | 425.349 |  | 520.3027 | 450.1393 |  | 24.0721 | 25.1069 | 34.7857 | 92.5233 | 218.0889 | 24.5969 | 27.6196 | 50.2048 | 104.7533 | 281.2757 | 23.9147 | 23.5791 | 23.6493 | 25.3287 | 37.5271 | 256.6154 | 558.4321 | 709.2958 | 751.1924 | 24.1844 | 26.0262 | 52.4188 | 96.5553 | 256.6227 | 637.6738 | 701.296 | 623.6013 | 626.5743 | 856.773 | 911.8359 | 561.032 | 812.7322 | 622.2569 | 810.9887 | 881.1649 | 759.1371 | 778.4163 | 754.2588 | 812.4558 | 795.6726 | 796.287 | 893.5557 | 854.9102 | 769.9682 | 852.5778 | 822.6599 | 69.5849 | 77.4237 | 82.9678 | 44.5271 | 60.102 | 52.3396 | 46.0795 | 77.2878 | 55.0999 | 36.894 | 24.3359 | 91.583 | 237.599 | 80.224 | 22.8967 | 24.005 | 25.6694 | 37.7051 | 234.0135 | 621.4185 | 601.5236 | 142.0997 | 699.2969 | 30.2757 | 24.1909 | 31.9767 | 32.1018 | 215.0518 | 69.1541 | 26.5815 | 98.9465 | 107.8197 | 31.7576 | 22.9856 | 23.1683 | 25.7104 | 41.2061 | 778.3489 | 824.3732 | 753.8764 | 853.4361 | 41.8651 | 23.5561 | 30.3795 | 76.5964 | 235.9177 | 24.5387 | 24.7949 | 29.4533 | 63.9505 | 203.4028 | 24.29 | 23.8528 | 23.8167 | 25.7305 | 37.5184 | 186.9761 | 155.8165 | 471.6214 | 349.1137 | 664.7148 | 24.3709 | 24.3077 | 28.465 | 63.5086 | 231.0655 | 24.8051 | 24.8619 | 32.1972 | 70.3627 |  | 24.1017 | 24.05 | 24.0781 | 25.7021 | 38.3513 | 780.3159 | 716.6428 | 708.514 | 749.7701 | 24.7086 | 31.4268 | 25.2888 | 64.6476 | 236.7722 | 680.3921 | 663.7775 | 678.0683 | 775.0502 | 932.4492 | 936.4642 | 955.5193 | 660.7189 | 825.3659 | 581.2796 |  | 931.5975 | 897.153 | 908.089 | 25.7591 | 24.0273 | 26.4345 | 365.2781 | 197.6479 | 137.5188 | 226.7918 | 30.3266 | 39.6362 | 40.0446 | 30.3725 | 0.00011358 | -0.010921 | 0.0028829 | 0.012126 | 0.0042046 | -0.00038133 | 0.0098243 | -0.0030449 | -0.0035732 | -347.4902 | 17.0886 | -347.5302 | 17.2201 | -347.9733 | 18.4541 | -347.9179 | 17.1893 | -325.1932 | 17.8483 | -325.2117 | 17.5301 | 3697.8752 | 3979.0524 | 916.2351 | 39.8404 | -252.5202 | 167.5833
13:44 | 1059 | -629.4779 |  | -59.4482 | -61.1002 | -76.4544 | -47.5964 | -50.9906 | -68.0935 | -70.5528 | 0.512 | 0.6023 | 0.8014 | 0.3212 | -548.6857 | -577.8439 | -65.7638 | -54.6197 | -72.0391 | -85.2098 | -30.7395 |  | -82.8983 | -82.8683 | 0.4184 | 0.7232 | 0.3999 | 0.6612 |  | 67.2662 | 64.8874 | 37.1816 | 37.4283 | 40.6925 | 74.4579 | 46.9431 | 76.6841 | 24.1635 | 30.1541 | 63.8804 | 225.1709 | 97.4836 | 23.9205 | 24.5651 | 29.555 | 53.4746 | 598.321 | 78.2094 | 121.7277 | 93.4875 | 163.8097 | 41.9153 | 24.2183 | 31.2202 | 69.6917 | 172.8602 | 37.9843 | 25.6091 | 42.8196 | 92.8429 | 211.539 | 28.8532 | 23.2745 | 23.4664 | 26.7113 | 44.6738 | 507.9659 | 652.0475 | 503.0624 | 665.3885 | 25.139 | 24.5522 | 34.2221 | 80.2244 | 191.0521 | 23.9443 | 26.3453 | 42.1886 | 86.2995 | 210.4795 | 23.8907 | 66.1322 | 64.8099 | 35.1258 | 58.1576 | 426.0354 |  | 520.4171 | 450.9911 |  | 24.0934 | 25.1157 | 34.8947 | 92.634 | 218.5802 | 24.6202 | 27.6465 | 50.4636 | 104.8657 | 281.7726 | 23.9288 | 23.5857 | 23.6431 | 25.3506 | 37.5619 | 256.8681 | 558.3494 | 708.79 | 750.746 | 24.2235 | 26.0025 | 52.7249 | 96.6244 | 257.175 | 636.444 | 701.2068 | 624.8022 | 626.6318 | 856.8103 | 911.982 | 561.5434 | 812.8681 | 622.0133 | 811.6395 | 882.6438 | 751.5878 | 780.2347 | 751.483 | 811.2847 | 794.6384 | 789.9672 | 904.8407 | 855.0701 | 770.2871 | 852.6939 | 822.8931 | 69.6614 | 77.5041 | 83.0553 | 44.5632 | 60.2354 | 52.4317 | 46.1212 | 77.3132 | 55.1397 | 36.9196 | 24.3464 | 91.7671 | 238.1279 | 80.3706 | 22.8878 | 24.033 | 25.6866 | 37.7585 | 234.0292 | 621.3146 | 601.6782 | 142.1362 | 699.0062 | 30.2776 | 24.1934 | 32.0265 | 32.142 | 215.4281 | 69.2984 | 26.5828 | 98.9531 | 105.1511 | 31.7772 | 22.9906 | 23.1745 | 25.7242 | 41.2983 | 778.051 | 824.0874 | 753.6406 | 853.15 | 41.8781 | 23.5532 | 30.3903 | 76.6652 | 236.3504 | 24.551 | 24.787 | 29.4591 | 64.1229 | 203.7956 | 24.2544 | 23.8463 | 23.815 | 25.7331 | 37.5684 | 187.0726 | 155.838 | 471.6603 | 349.2372 | 664.7548 | 24.3557 | 24.3102 | 28.5154 | 63.6615 | 231.4367 | 24.7995 | 24.873 | 32.2601 | 70.628 |  | 24.0823 | 24.0655 | 24.029 | 25.7123 | 38.3748 | 779.4575 | 716.5184 | 708.3775 | 749.1849 | 24.7869 | 31.4506 | 25.3135 | 64.7452 | 237.2776 | 680.9105 | 665.5583 | 678.0301 | 776.3349 | 932.1579 | 936.4076 | 955.4895 | 661.5071 | 826.5528 | 582.0892 |  | 931.8466 | 897.4026 | 908.6525 | 25.7535 | 24.017 | 26.4611 | 365.6421 | 197.7943 | 137.6506 | 226.8474 | 30.3617 | 39.6373 | 40.0263 | 30.4351 | 0.00078611 | -0.011149 | 0.0031791 | 0.012471 | 0.0050798 | -0.00045925 | 0.024452 | -0.0011055 | -0.0082264 | -347.3548 | 16.9921 | -347.3886 | 17.1851 | -347.9179 | 18.4725 | -347.961 | 17.1769 | -325.0609 | 17.7826 | -325.0702 | 17.5096 | 3698.091 | 3967.5109 | 916.3436 | 39.8318 | -252.7832 | 167.7225
13:44 | 1060 | -630.496 |  | -59.5562 | -61.1685 | -76.6422 | -47.6347 | -51.0052 | -68.1252 | -70.5602 | 0.5105 | 0.6005 | 0.8036 | 0.3207 | -549.2684 | -578.8445 | -65.9292 | -54.6909 | -72.1044 | -85.2755 | -30.8296 |  | -83.0488 | -82.9535 | 0.4191 | 0.7209 | 0.3973 | 0.661 |  | 67.3371 | 64.961 | 37.2251 | 37.4455 | 40.7343 | 74.5218 | 46.9713 | 76.6757 | 24.1674 | 30.1739 | 64.079 | 225.7967 | 97.495 | 23.9249 | 24.581 | 29.5924 | 53.5548 | 598.8111 | 78.2685 | 121.4164 | 93.5837 | 163.3805 | 41.9576 | 24.2332 | 31.2705 | 69.9229 | 173.1459 | 38.0697 | 25.6291 | 42.9744 | 93.067 | 212.0126 | 28.9394 | 23.2265 | 23.5248 | 26.7679 | 44.7323 | 507.9591 | 652.1742 | 503.4799 | 665.7863 | 25.2025 | 24.5504 | 34.2897 | 80.5256 | 191.3928 | 23.9569 | 26.3636 | 42.2289 | 86.4722 | 210.9977 | 23.8589 | 66.0524 | 64.9307 | 35.2185 | 58.3217 | 426.5181 |  | 520.1794 | 451.5615 |  | 24.0719 | 25.1211 | 34.9983 | 92.7479 | 219.0766 | 24.5853 | 27.6678 | 50.6983 | 104.9727 | 282.2672 | 23.9441 | 23.5898 | 23.6592 | 25.3572 | 37.6113 | 257.6122 | 558.7219 | 708.4415 | 750.4149 | 24.1932 | 26.023 | 53.074 | 96.703 | 257.727 | 635.7159 | 701.4775 | 625.7121 | 627.0858 | 856.8734 | 912.1326 | 562.0113 | 812.8791 | 621.8108 | 812.4376 | 881.9024 | 754.4607 | 779.3563 | 750.5475 | 808.3729 | 788.976 | 783.751 | 924.7344 | 855.1619 | 770.5499 | 852.7592 | 823.0923 | 69.7476 | 77.5907 | 83.1482 | 44.6094 | 60.3685 | 52.5147 | 46.1771 | 77.3531 | 55.1859 | 36.9683 | 24.378 | 91.9723 | 238.6897 | 80.5125 | 22.8904 | 24.0689 | 25.7093 | 37.8195 | 234.043 | 621.1795 | 601.8409 | 142.2675 | 698.6649 | 30.3078 | 24.2096 | 32.0848 | 32.1443 | 215.8049 | 69.4 | 26.5808 | 98.9463 | 106.4483 | 31.8072 | 22.9869 | 23.1743 | 25.7463 | 41.3783 | 777.7852 | 823.7836 | 753.457 | 852.8414 | 41.9082 | 23.5496 | 30.4129 | 76.7365 | 236.7854 | 24.557 | 24.7867 | 29.4869 | 64.2424 | 204.1865 | 24.2816 | 23.8486 | 23.8148 | 25.7557 | 37.6137 | 187.2734 | 155.9582 | 471.8282 | 349.5362 | 664.983 | 24.3528 | 24.2974 | 28.5223 | 63.8014 | 231.8135 | 24.8001 | 24.869 | 32.3008 | 70.8662 |  | 24.075 | 24.0777 | 24.0354 | 25.7267 | 38.4159 | 778.5866 | 716.3842 | 708.3283 | 748.5758 | 24.6977 | 31.5184 | 25.3077 | 64.8712 | 237.8214 | 681.3222 | 667.1999 | 677.8885 | 777.7017 | 931.7586 | 936.2586 | 955.4595 | 662.4069 | 828.0342 | 582.8717 |  | 932.0262 | 897.5889 | 909.2202 | 25.751 | 24.0214 | 26.4747 | 365.9544 | 197.9392 | 137.7938 | 226.9488 | 30.3988 | 39.6457 | 40.0834 | 30.4301 | 0.0005192 | -0.011389 | 0.0033345 | 0.012744 | 0.0048628 | -0.00030376 | 0.022048 | -0.0016 | -0.038167 | -347.4625 | 17.0578 | -347.5087 | 17.2057 | -347.9118 | 18.4623 | -347.9087 | 17.181 | -325.1255 | 17.8668 | -325.1563 | 17.5445 | 3736.059 | 3974.6058 | 916.4148 | 39.8645 | -253.0785 | 167.8665
13:44 | 1061 | -631.5533 |  | -59.6552 | -61.2553 | -76.873 | -47.7361 | -51.1225 | -68.2482 | -70.675 | 0.5107 | 0.5992 | 0.8057 | 0.32 | -549.8479 | -579.5812 | -66.0784 | -54.7448 | -72.2167 | -85.3782 | -30.8801 |  | -83.2581 | -83.1247 | 0.4193 | 0.7236 | 0.4027 | 0.6621 |  | 67.4061 | 65.0293 | 37.2672 | 37.471 | 40.7734 | 74.5833 | 46.9888 | 76.2493 | 24.1784 | 30.2079 | 64.3068 | 226.3936 | 97.4981 | 23.9255 | 24.5914 | 29.6198 | 53.6388 | 599.2914 | 78.3272 | 121.2014 | 93.6816 | 163.1182 | 41.9922 | 24.2498 | 31.3224 | 70.1604 | 173.4399 | 38.1396 | 25.666 | 43.1167 | 93.2996 | 212.5072 | 28.9728 | 23.2262 | 23.5399 | 26.7964 | 44.795 | 508.0817 | 652.3151 | 503.6441 | 666.0905 | 25.2502 | 24.5647 | 34.3587 | 80.8394 | 191.7313 | 23.9786 | 26.3728 | 42.2894 | 86.657 | 211.5189 | 23.8189 | 65.9757 | 65.0138 | 35.2992 | 58.4704 | 426.9943 |  | 520.0825 | 451.9014 |  | 24.0655 | 25.1212 | 35.0891 | 92.882 | 219.6157 | 24.5585 | 27.6807 | 50.9245 | 105.0588 | 282.7549 | 23.9294 | 23.5908 | 23.6711 | 25.3588 | 37.6602 | 258.0963 | 559.212 | 708.0299 | 750.0627 | 24.2068 | 26.0342 | 53.4418 | 96.7787 | 258.2554 | 635.2723 | 702.1158 | 626.0861 | 627.8732 | 856.9558 | 912.3034 | 562.4472 | 812.8034 | 621.6964 | 813.3693 | 875.9687 | 767.7983 | 776.8524 | 759.7966 | 802.9035 | 781.3204 | 779.5807 | 942.7704 | 855.1618 | 770.7625 | 852.7447 | 823.2391 | 69.819 | 77.6735 | 83.2369 | 44.6538 | 60.4928 | 52.5899 | 46.2305 | 77.3957 | 55.2329 | 37.0061 | 24.3841 | 92.1838 | 239.2406 | 80.6523 | 22.893 | 24.0961 | 25.727 | 37.8821 | 234.211 | 621.0519 | 602.0327 | 142.5422 | 698.351 | 30.3495 | 24.2227 | 32.1408 | 32.1559 | 216.1694 | 69.4917 | 26.5744 | 98.9272 | 104.7139 | 31.836 | 22.9833 | 23.1658 | 25.7562 | 41.4589 | 777.5468 | 823.4463 | 753.2433 | 852.5419 | 41.945 | 23.5564 | 30.4448 | 76.8028 | 237.2278 | 24.5655 | 24.7822 | 29.5236 | 64.3257 | 204.5338 | 24.2756 | 23.8617 | 23.8126 | 25.7913 | 37.6541 | 187.4547 | 156.0697 | 472.1348 | 349.7718 | 665.2452 | 24.3458 | 24.2886 | 28.4992 | 63.9523 | 232.1773 | 24.8191 | 24.8752 | 32.3533 | 71.1077 |  | 24.0871 | 24.0948 | 24.0544 | 25.7513 | 38.4673 | 777.6751 | 716.0628 | 708.1949 | 747.9497 | 24.624 | 31.5856 | 25.293 | 64.9902 | 238.3562 | 681.6064 | 669.0771 | 677.1101 | 778.968 | 931.2675 | 935.9718 | 955.4311 | 663.387 | 829.6422 | 583.6377 |  | 932.144 | 897.7103 | 909.8087 | 25.7522 | 24.0212 | 26.5118 | 366.2886 | 198.1614 | 137.9856 | 227.0875 | 30.4225 | 39.6838 | 40.0795 | 30.4326 | 0.00060563 | -0.01067 | 0.0027883 | 0.012102 | 0.0051585 | -0.00063991 | 0.026469 | 0.0022054 | -0.029259 | -347.4256 | 16.988 | -347.4071 | 17.1646 | -347.8533 | 18.4766 | -347.9302 | 17.1769 | -325.0486 | 17.8032 | -325.0117 | 17.5096 | 3695.8157 | 3972.4872 | 916.4491 | 39.8816 | -253.5504 | 168.0735
13:44 | 1062 | -632.5015 |  | -59.7818 | -61.3278 | -77.0284 | -47.7978 | -51.179 | -68.311 | -70.7399 | 0.5107 | 0.599 | 0.81 | 0.3218 | -550.7371 | -580.343 | -66.1516 | -54.8008 | -72.311 | -85.4483 | -30.9318 |  | -83.3846 | -83.2646 | 0.4182 | 0.7201 | 0.3981 | 0.6609 |  | 67.4846 | 65.0968 | 37.3107 | 37.5197 | 40.8177 | 74.6489 | 47.0262 | 76.0673 | 24.1918 | 30.2597 | 64.5266 | 227.0063 | 97.5277 | 23.9228 | 24.596 | 29.6348 | 53.7133 | 599.7018 | 78.3587 | 120.9549 | 93.7749 | 162.851 | 42.012 | 24.2509 | 31.3461 | 70.3868 | 173.7543 | 38.1102 | 25.6891 | 43.2518 | 93.5536 | 213.02 | 28.9313 | 23.2693 | 23.5119 | 26.7837 | 44.8517 | 507.8202 | 652.109 | 503.3374 | 666.1352 | 25.2191 | 24.5839 | 34.4241 | 81.144 | 192.0819 | 23.9577 | 26.4131 | 42.3525 | 86.8663 | 212.0678 | 23.8129 | 65.9619 | 65.1317 | 35.3721 | 58.6242 | 427.0464 |  | 519.8315 | 451.7998 |  | 24.0919 | 25.1194 | 35.1785 | 92.9686 | 220.0975 | 24.6124 | 27.7029 | 51.1593 | 105.135 | 283.2412 | 23.9217 | 23.5914 | 23.6756 | 25.3681 | 37.7077 | 258.3956 | 559.5 | 707.5536 | 749.6084 | 24.2041 | 26.063 | 53.8519 | 96.8585 | 258.7375 | 635.1513 | 702.9579 | 626.3544 | 629.0008 | 857.0622 | 912.4921 | 562.898 | 812.773 | 621.5696 | 814.2936 | 872.4575 | 794.021 | 772.0055 | 763.1671 | 797.184 | 774.0052 | 785.7522 | 959.5544 | 855.1052 | 770.9406 | 852.6938 | 823.3399 | 69.8989 | 77.7551 | 83.3189 | 44.6998 | 60.6261 | 52.6769 | 46.2785 | 77.4337 | 55.2796 | 37.0556 | 24.4022 | 92.3656 | 239.7619 | 80.7853 | 22.9116 | 24.1219 | 25.7432 | 37.9258 | 234.9947 | 621.0146 | 602.4919 | 143.1879 | 698.1995 | 30.3993 | 24.2098 | 32.1751 | 32.1976 | 216.5235 | 69.5662 | 26.5627 | 98.9294 | 102.1645 | 31.8703 | 22.995 | 23.1729 | 25.7727 | 41.5495 | 777.363 | 823.1152 | 753.0505 | 852.2732 | 42.0167 | 23.5758 | 30.4535 | 76.8833 | 237.6661 | 24.5969 | 24.7702 | 29.5331 | 64.4676 | 204.8618 | 24.1157 | 23.8812 | 23.7973 | 25.8076 | 37.6944 | 187.4614 | 156.0122 | 472.3681 | 349.7148 | 665.4016 | 24.3462 | 24.2921 | 28.529 | 64.1081 | 232.5502 | 24.8269 | 24.888 | 32.3914 | 71.3598 |  | 24.0962 | 24.0889 | 24.0631 | 25.7666 | 38.5194 | 776.9059 | 715.4328 | 707.7685 | 747.2691 | 24.6329 | 31.6013 | 25.3114 | 65.08 | 238.8509 | 681.5094 | 670.8897 | 675.9059 | 779.909 | 930.7032 | 935.6186 | 955.4415 | 664.466 | 831.3508 | 584.365 |  | 932.2264 | 897.7829 | 910.3712 | 25.761 | 24.0333 | 26.538 | 366.9392 | 198.3698 | 138.145 | 227.29 | 30.405 | 39.6718 | 40.0865 | 30.4089 | 2.9484e-05 | -0.011002 | 0.0022133 | 0.012019 | 0.0048486 | -0.00079497 | 0.023576 | -0.0099487 | -0.046929 | -347.3917 | 17.0168 | -347.4563 | 17.179 | -347.8564 | 18.4479 | -347.8687 | 17.1585 | -324.9932 | 17.8586 | -325.0517 | 17.5404 | 3722.3795 | 3962.2183 | 916.4623 | 39.8792 | -253.892 | 168.2574
13:44 | 1063 | -633.1826 |  | -59.9014 | -61.4268 | -77.1752 | -47.9726 | -51.1869 | -68.449 | -70.8574 | 0.5106 | 0.5966 | 0.8098 | 0.3214 | -551.6888 | -581.1774 | -66.3133 | -54.9293 | -72.4101 | -85.7308 | -30.9632 |  | -83.5965 | -83.3551 | 0.4179 | 0.7177 | 0.3968 | 0.6596 |  | 67.5564 | 65.162 | 37.3569 | 37.5626 | 40.863 | 74.7193 | 47.0709 | 76.4842 | 24.1962 | 30.2971 | 64.7225 | 227.5932 | 97.5515 | 23.9282 | 24.5908 | 29.6673 | 53.7895 | 600.0727 | 78.4039 | 120.6315 | 93.8613 | 162.4774 | 42.0491 | 24.2556 | 31.3768 | 70.6174 | 174.1035 | 38.0791 | 25.7036 | 43.4166 | 93.787 | 213.5269 | 28.9456 | 23.2443 | 23.5537 | 26.809 | 44.8988 | 507.7314 | 651.9689 | 503.1617 | 666.2182 | 25.2063 | 24.5931 | 34.4927 | 81.4186 | 192.4218 | 23.9411 | 26.4306 | 42.4077 | 87.0525 | 212.6144 | 23.8582 | 66.0355 | 65.2729 | 35.4543 | 58.7822 | 427.0689 |  | 519.7895 | 452.2051 |  | 24.1028 | 25.1595 | 35.2615 | 93.0325 | 220.5489 | 24.6191 | 27.7209 | 51.4251 | 105.2147 | 283.7175 | 23.9322 | 23.5873 | 23.6636 | 25.3778 | 37.7532 | 258.5618 | 559.7176 | 707.0904 | 749.0935 | 24.1688 | 26.0995 | 54.2475 | 96.9404 | 259.2265 | 635.0267 | 703.6074 | 627.2291 | 630.3525 | 857.1774 | 912.6517 | 563.3776 | 812.9025 | 621.3531 | 815.0506 | 870.5451 | 810.4217 | 762.1893 | 760.789 | 795.6029 | 771.5313 | 797.7745 | 979.3628 | 855.0423 | 771.0774 | 852.6241 | 823.4128 | 69.9838 | 77.8371 | 83.3946 | 44.7427 | 60.7661 | 52.7698 | 46.3177 | 77.4729 | 55.3158 | 37.0863 | 24.4255 | 92.5202 | 240.2721 | 80.9193 | 22.9167 | 24.149 | 25.7574 | 37.9668 | 236.1883 | 621.0972 | 602.9457 | 143.9845 | 698.0674 | 30.3891 | 24.2167 | 32.2149 | 32.2026 | 216.8678 | 69.596 | 26.5512 | 98.9471 | 103.4416 | 31.9061 | 23.0019 | 23.1879 | 25.7973 | 41.6404 | 777.2306 | 822.8302 | 752.8527 | 851.9998 | 42.1288 | 23.5895 | 30.4634 | 76.9674 | 238.1098 | 24.6282 | 24.7823 | 29.5758 | 64.6273 | 205.1963 | 23.9327 | 23.8748 | 23.7995 | 25.8038 | 37.7402 | 187.6929 | 156.1704 | 472.7826 | 350.2286 | 665.8627 | 24.3463 | 24.2909 | 28.5822 | 64.2661 | 232.9112 | 24.826 | 24.8865 | 32.4254 | 71.5844 |  | 24.1052 | 24.0768 | 24.052 | 25.7656 | 38.5617 | 776.2006 | 714.9073 | 707.3103 | 746.595 | 24.7266 | 31.6046 | 25.3464 | 65.1884 | 239.3393 | 681.5979 | 671.9126 | 674.7216 | 780.4917 | 930.0773 | 935.2547 | 955.4698 | 665.5953 | 833.0542 | 585.0444 |  | 932.2777 | 897.8777 | 910.8867 | 25.7713 | 24.0256 | 26.5724 | 367.5426 | 198.5755 | 138.3165 | 227.4754 | 30.4437 | 39.719 | 40.0866 | 30.4044 | 0.00055862 | -0.010882 | 0.0025541 | 0.012196 | 0.0050181 | -0.00038151 | 0.024228 | -0.0042422 | -0.01494 | -347.4286 | 17.0045 | -347.3917 | 17.1585 | -347.841 | 18.4664 | -347.8902 | 17.1851 | -324.9778 | 17.836 | -324.9809 | 17.5219 | 3734.9918 | 3973.2437 | 916.4591 | 39.9028 | -254.3863 | 168.446
13:44 | 1064 | -633.9776 |  | -60.0451 | -61.5595 | -77.1768 | -48.0289 | -51.323 | -68.5504 | -70.9893 | 0.5112 | 0.5972 | 0.8071 | 0.3212 | -552.5862 | -582.0657 | -66.3728 | -54.938 | -72.3402 | -85.8365 | -31.0161 |  | -83.6979 | -83.538 | 0.4176 | 0.7136 | 0.3947 | 0.6605 |  | 67.6265 | 65.2267 | 37.4018 | 37.5879 | 40.907 | 74.7869 | 47.1021 | 77.0612 | 24.2037 | 30.316 | 64.935 | 228.1564 | 97.5765 | 23.9372 | 24.5937 | 29.7094 | 53.8635 | 600.4466 | 78.5325 | 120.4956 | 93.9589 | 162.3085 | 42.0852 | 24.2625 | 31.4149 | 70.861 | 174.4083 | 38.1584 | 25.7222 | 43.5573 | 93.9808 | 213.9926 | 28.9687 | 23.2092 | 23.5736 | 26.8444 | 44.9593 | 507.7321 | 652.0385 | 503.1876 | 666.4145 | 25.2713 | 24.6026 | 34.5633 | 81.6379 | 192.7673 | 23.9247 | 26.4442 | 42.469 | 87.2308 | 213.1447 | 23.845 | 66.0502 | 65.3707 | 35.5259 | 58.9473 | 427.2374 |  | 519.566 | 452.707 |  | 24.1039 | 25.1706 | 35.3568 | 93.1154 | 221.0702 | 24.6115 | 27.7322 | 51.7014 | 105.2878 | 284.198 | 23.9262 | 23.596 | 23.6552 | 25.382 | 37.7949 | 258.6069 | 559.8744 | 706.5921 | 748.5386 | 24.1821 | 26.0956 | 54.5858 | 97.0119 | 259.7363 | 634.4 | 703.9056 | 628.1693 | 631.3731 | 857.2799 | 912.7614 | 563.877 | 813.2073 | 621.0619 | 815.6496 | 866.5062 | 819.5954 | 750.0175 | 763.0202 | 795.4037 | 775.9016 | 802.214 | 979.8314 | 854.9688 | 771.1964 | 852.5353 | 823.4745 | 70.0682 | 77.9123 | 83.4659 | 44.7777 | 60.8927 | 52.8568 | 46.3521 | 77.512 | 55.3486 | 37.1029 | 24.4362 | 92.7342 | 240.7747 | 81.0604 | 22.9038 | 24.1835 | 25.7688 | 38.0103 | 237.2668 | 621.3208 | 603.1893 | 144.6267 | 697.9296 | 30.3823 | 24.2525 | 32.2808 | 32.2184 | 217.2335 | 69.5955 | 26.651 | 98.9523 | 105.643 | 31.944 | 23.007 | 23.195 | 25.819 | 41.7273 | 777.1703 | 822.5762 | 752.6389 | 851.7807 | 42.2813 | 23.5866 | 30.517 | 77.0364 | 238.5653 | 24.5881 | 24.7858 | 29.6221 | 64.8125 | 205.5633 | 24.0192 | 23.8768 | 23.8209 | 25.8075 | 37.784 | 188.1866 | 156.5821 | 473.5876 | 351.1306 | 666.3944 | 24.3161 | 24.2873 | 28.6027 | 64.4301 | 233.2561 | 24.8139 | 24.8936 | 32.5143 | 71.7919 |  | 24.0755 | 24.0878 | 24.0405 | 25.7767 | 38.6095 | 775.3466 | 714.613 | 707.015 | 745.9644 | 24.733 | 31.6415 | 25.343 | 65.3127 | 239.8749 | 682.2193 | 672.2848 | 674.0692 | 781.1506 | 929.4112 | 934.8452 | 955.4529 | 666.6334 | 834.5361 | 585.6757 |  | 932.3339 | 898.004 | 911.3434 | 25.7703 | 24.0235 | 26.6024 | 367.9917 | 198.73 | 138.4503 | 227.5848 | 30.4357 | 39.7539 | 40.1152 | 30.4314 | 0.00085436 | -0.011411 | 0.0025212 | 0.012515 | 0.0051231 | -0.00055509 | 0.0074693 | 0.00013174 | -0.03754 | -347.3702 | 16.9696 | -347.3763 | 17.1359 | -347.8133 | 18.4438 | -347.801 | 17.1482 | -324.9071 | 17.8175 | -324.944 | 17.528 | 3735.8489 | 3969.7598 | 916.429 | 39.9345 | -254.7119 | 168.5901
13:44 | 1065 | -634.8421 |  | -60.1681 | -61.7047 | -77.2591 | -48.1611 | -51.3634 | -68.7105 | -71.103 | 0.5125 | 0.5992 | 0.8101 | 0.3216 | -553.5882 | -583.0752 | -66.4001 | -55.0363 | -72.3768 | -86.0198 | -31.0475 |  | -83.8083 | -83.6059 | 0.4178 | 0.7187 | 0.3968 | 0.6593 |  | 67.7021 | 65.3045 | 37.4465 | 37.6196 | 40.9522 | 74.8532 | 47.1276 | 77.3553 | 24.2217 | 30.3554 | 65.1716 | 228.699 | 97.6055 | 23.94 | 24.6186 | 29.7555 | 53.9407 | 600.846 | 78.6128 | 120.4142 | 94.046 | 162.3718 | 42.1107 | 24.2791 | 31.4557 | 71.114 | 174.6997 | 38.2452 | 25.7425 | 43.6947 | 94.1835 | 214.4642 | 29.0291 | 23.25 | 23.6009 | 26.8615 | 45.0409 | 507.5871 | 652.0459 | 503.1782 | 666.6484 | 25.2936 | 24.6241 | 34.6469 | 81.8441 | 193.1294 | 23.8751 | 26.4495 | 42.5292 | 87.4276 | 213.6585 | 23.7618 | 66.0375 | 65.4617 | 35.5905 | 59.0714 | 426.9787 |  | 518.6185 | 452.4015 |  | 24.1181 | 25.1617 | 35.4542 | 93.2005 | 221.5798 | 24.624 | 27.7576 | 51.9648 | 105.355 | 284.7007 | 23.9287 | 23.5991 | 23.6597 | 25.3935 | 37.8371 | 258.828 | 560.1175 | 706.1313 | 747.9827 | 24.1953 | 26.0973 | 54.9145 | 97.0796 | 260.2348 | 633.6169 | 704.2076 | 628.917 | 632.0104 | 857.3646 | 912.8431 | 564.3623 | 813.5822 | 620.8116 | 816.1836 | 861.5891 | 827.7698 | 747.0358 | 765.6436 | 798.2192 | 781.8632 | 800.8509 | 958.9921 | 854.9077 | 771.3395 | 852.4315 | 823.5227 | 70.1483 | 77.9851 | 83.5366 | 44.8178 | 61.0004 | 52.9266 | 46.3887 | 77.5569 | 55.392 | 37.1428 | 24.4239 | 92.9756 | 241.3061 | 81.2108 | 22.893 | 24.2355 | 25.7926 | 38.0644 | 237.8597 | 621.6566 | 603.3787 | 144.9597 | 697.8901 | 30.4311 | 24.2829 | 32.3721 | 32.2702 | 217.6102 | 69.6374 | 26.8938 | 98.955 | 108.3022 | 31.9867 | 23.0155 | 23.2042 | 25.8394 | 41.8163 | 777.1763 | 822.352 | 752.4898 | 851.6248 | 42.5193 | 23.5881 | 30.5785 | 77.1172 | 239.0055 | 24.521 | 24.7827 | 29.6457 | 64.9496 | 205.9493 | 24.2587 | 23.8796 | 23.8383 | 25.8207 | 37.8216 | 188.6344 | 156.9488 | 474.332 | 351.7699 | 666.7681 | 24.3077 | 24.2897 | 28.6 | 64.5971 | 233.5913 | 24.8104 | 24.9007 | 32.5797 | 72.0008 |  | 24.0706 | 24.0849 | 24.0627 | 25.7914 | 38.671 | 774.578 | 714.25 | 706.7693 | 745.323 | 24.7183 | 31.6804 | 25.3322 | 65.432 | 240.403 | 682.8693 | 672.444 | 673.9954 | 782.042 | 928.7557 | 934.3877 | 955.455 | 667.5277 | 835.6893 | 586.1777 |  | 932.439 | 898.1203 | 911.7113 | 25.7767 | 24.03 | 26.6302 | 368.234 | 198.9199 | 138.6008 | 227.6772 | 30.4296 | 39.7748 | 40.1557 | 30.4823 | 0.00051619 | -0.010592 | 0.0026285 | 0.012247 | 0.0046039 | -0.0003308 | 0.016461 | 0.0022622 | -0.023947 | -347.4071 | 16.9696 | -347.404 | 17.1338 | -347.801 | 18.4684 | -347.8564 | 17.1831 | -324.9132 | 17.8401 | -324.944 | 17.528 | 3817.5851 | 3975.2614 | 916.3846 | 39.9652 | -255.1094 | 168.7603
13:44 | 1066 | -635.5245 |  | -60.2857 | -61.7057 | -77.2873 | -48.1884 | -51.467 | -68.8304 | -71.2471 | 0.5113 | 0.6005 | 0.8083 | 0.3201 | -554.5689 | -584.0234 | -66.3282 | -54.8607 | -72.4542 | -86.2646 | -31.1132 |  | -83.9426 | -83.6494 | 0.4187 | 0.7143 | 0.3958 | 0.6586 |  | 67.7727 | 65.3749 | 37.4912 | 37.6638 | 40.9956 | 74.9097 | 47.1499 | 77.4616 | 24.231 | 30.4098 | 65.3945 | 229.2414 | 97.6069 | 23.9437 | 24.6415 | 29.7941 | 54.0288 | 601.2893 | 78.728 | 120.7537 | 94.1296 | 162.6586 | 42.1511 | 24.295 | 31.498 | 71.3761 | 174.9873 | 38.2743 | 25.7519 | 43.842 | 94.385 | 214.9482 | 29.0853 | 23.283 | 23.5782 | 26.878 | 45.0968 | 507.4094 | 652.0255 | 502.9673 | 666.8182 | 25.2865 | 24.624 | 34.7191 | 82.0558 | 193.4898 | 23.8542 | 26.4706 | 42.6148 | 87.6438 | 214.1455 | 23.7325 | 66.0957 | 65.6 | 35.683 | 59.1762 | 426.2995 |  | 517.4484 | 451.5599 |  | 24.1368 | 25.1664 | 35.5544 | 93.2812 | 222.0409 | 24.6222 | 27.7806 | 52.2048 | 105.4209 | 285.1956 | 23.9389 | 23.5825 | 23.6442 | 25.416 | 37.8667 | 258.895 | 560.324 | 705.599 | 747.3645 | 24.2163 | 26.135 | 55.2749 | 97.1584 | 260.7561 | 632.7583 | 704.6654 | 629.5555 | 632.2564 | 857.4365 | 912.9386 | 564.8113 | 813.8869 | 620.6819 | 816.7164 | 857.8042 | 821.415 | 755.9549 | 756.3553 | 803.5555 | 784.1952 | 799.3571 | 928.6276 | 854.8839 | 771.5312 | 852.3214 | 823.5586 | 70.2233 | 78.064 | 83.6123 | 44.8633 | 61.1062 | 52.9898 | 46.4332 | 77.5993 | 55.4367 | 37.1717 | 24.4357 | 93.1199 | 241.8175 | 81.3587 | 22.8903 | 24.2923 | 25.8209 | 38.1193 | 238.0632 | 621.963 | 603.5381 | 145.0137 | 697.8908 | 30.4486 | 24.2962 | 32.4481 | 32.3054 | 217.9457 | 69.7937 | 27.1493 | 98.9441 | 108.2003 | 32.0021 | 23.0091 | 23.2 | 25.8567 | 41.9019 | 777.22 | 822.1821 | 752.3819 | 851.4855 | 42.8469 | 23.5936 | 30.6261 | 77.1872 | 239.4378 | 24.5261 | 24.7913 | 29.6598 | 65.0917 | 206.3585 | 24.3816 | 23.8616 | 23.8421 | 25.8421 | 37.8655 | 188.921 | 157.2315 | 474.8717 | 352.3076 | 667.135 | 24.3111 | 24.2951 | 28.6127 | 64.7589 | 233.9572 | 24.8116 | 24.8993 | 32.6315 | 72.2423 |  | 24.1024 | 24.0691 | 24.0895 | 25.8087 | 38.7219 | 774.0259 | 713.8845 | 706.4404 | 744.7154 | 24.7271 | 31.7003 | 25.3501 | 65.5391 | 240.883 | 683.5721 | 672.825 | 673.4868 | 782.7057 | 928.1178 | 933.8721 | 955.5013 | 668.3109 | 836.5646 | 586.5223 |  | 932.5587 | 898.2516 | 911.9725 | 25.7677 | 24.0179 | 26.6501 | 368.525 | 199.1182 | 138.7409 | 227.7528 | 30.4605 | 39.7777 | 40.2012 | 30.4496 | -5.5592e-05 | -0.011235 | 0.0030661 | 0.012193 | 0.0047826 | -0.00054948 | 0.02565 | -0.0035796 | -0.042101 | -347.3671 | 16.947 | -347.3456 | 17.1092 | -347.7825 | 18.4561 | -347.7671 | 17.1667 | -324.8147 | 17.8237 | -324.8671 | 17.5219 | 3808.9052 | 3968.6579 | 916.3311 | 39.9894 | -255.3889 | 168.9296
13:44 | 1067 | -636.398 |  | -60.389 | -61.8446 | -77.4472 | -48.1575 | -51.5156 | -68.9046 | -71.2998 | 0.5111 | 0.5961 | 0.8052 | 0.3205 | -555.6204 | -585.1341 | -66.4021 | -54.9538 | -72.7474 | -86.3723 | -31.1377 |  | -84.0289 | -83.6835 | 0.4171 | 0.7093 | 0.3953 | 0.6596 |  | 67.8443 | 65.4427 | 37.538 | 37.7281 | 41.0491 | 74.9682 | 47.1687 | 77.2588 | 24.227 | 30.4383 | 65.5953 | 229.7746 | 97.6172 | 23.9454 | 24.6466 | 29.8165 | 54.1069 | 601.761 | 78.8214 | 120.9339 | 94.1951 | 162.6287 | 42.211 | 24.2817 | 31.5288 | 71.6211 | 175.2874 | 38.2622 | 25.7653 | 43.985 | 94.5757 | 215.4432 | 29.0889 | 23.264 | 23.54 | 26.8911 | 45.1587 | 507.1408 | 651.8996 | 502.4162 | 666.8444 | 25.2727 | 24.6255 | 34.7795 | 82.2885 | 193.849 | 23.8682 | 26.4785 | 42.6898 | 87.829 | 214.6368 | 23.7635 | 66.139 | 65.7488 | 35.7653 | 59.3341 | 425.623 |  | 516.6837 | 450.5684 |  | 24.1489 | 25.1799 | 35.64 | 93.3435 | 222.4882 | 24.6037 | 27.7965 | 52.4395 | 105.4982 | 285.6525 | 23.9292 | 23.5687 | 23.6436 | 25.4225 | 37.903 | 258.6772 | 560.3374 | 705.0526 | 746.7071 | 24.2422 | 26.1341 | 55.5975 | 97.2217 | 261.2908 | 631.7856 | 705.0013 | 629.5883 | 632.5367 | 857.5089 | 913.0288 | 565.2492 | 814.0605 | 620.58 | 817.2812 | 855.3131 | 810.0361 | 767.0027 | 750.2424 | 804.4635 | 784.8893 | 790.2956 | 906.1087 | 854.8853 | 771.7535 | 852.239 | 823.6259 | 70.3074 | 78.149 | 83.6893 | 44.9065 | 61.2166 | 53.0623 | 46.4791 | 77.6351 | 55.4769 | 37.1982 | 24.4641 | 93.2843 | 242.3115 | 81.5009 | 22.9047 | 24.343 | 25.8385 | 38.162 | 238.3614 | 622.1625 | 603.7971 | 145.1996 | 697.9218 | 30.4652 | 24.331 | 32.5216 | 32.3314 | 218.2935 | 69.9687 | 27.3502 | 98.9301 | 104.7951 | 32.0222 | 23.0084 | 23.1923 | 25.8734 | 41.9855 | 777.2863 | 822.031 | 752.224 | 851.3718 | 43.216 | 23.6047 | 30.6572 | 77.2546 | 239.849 | 24.5477 | 24.8032 | 29.6873 | 65.2673 | 206.7916 | 24.4144 | 23.8588 | 23.8416 | 25.8533 | 37.917 | 189.5182 | 157.7008 | 475.7046 | 353.2381 | 667.6908 | 24.3301 | 24.2931 | 28.6233 | 64.9245 | 234.3308 | 24.8219 | 24.9071 | 32.7266 | 72.4925 |  | 24.1037 | 24.0606 | 24.0929 | 25.825 | 38.7633 | 773.4291 | 713.6927 | 706.1532 | 744.178 | 24.6436 | 31.7466 | 25.3451 | 65.6431 | 241.3649 | 684.3065 | 673.4819 | 672.26 | 783.4745 | 927.4927 | 933.3077 | 955.5337 | 669.0222 | 837.2557 | 586.7756 |  | 932.7007 | 898.4077 | 912.1769 | 25.7815 | 24.0373 | 26.6767 | 368.8096 | 199.3339 | 138.8266 | 227.8921 | 30.4341 | 39.772 | 40.2301 | 30.4868 | 0.00066483 | -0.010912 | 0.0027765 | 0.011878 | 0.004706 | -0.00025307 | 0.021482 | -0.0068438 | -0.031042 | -347.3394 | 16.949 | -347.3486 | 17.1153 | -347.7733 | 18.4479 | -347.7733 | 17.1749 | -324.8486 | 17.8504 | -324.8763 | 17.526 | 3790.9484 | 3978.9835 | 916.2696 | 40.001 | -255.7446 | 169.0803
13:44 | 1068 | -637.3204 |  | -60.4786 | -61.9477 | -77.4802 | -48.1609 | -51.5994 | -69.0784 | -71.4837 | 0.5115 | 0.599 | 0.8068 | 0.3226 | -556.6549 | -586.0227 | -66.4288 | -55.1961 | -73.0205 | -86.5421 | -31.2619 |  | -84.1971 | -83.9384 | 0.4164 | 0.7056 | 0.3948 | 0.6598 |  | 67.9285 | 65.5193 | 37.5928 | 37.8001 | 41.1177 | 75.0394 | 47.1946 | 76.5645 | 24.2293 | 30.4694 | 65.8195 | 230.3086 | 97.6415 | 23.9554 | 24.6481 | 29.8529 | 54.1799 | 602.2448 | 78.8648 | 120.541 | 94.2784 | 162.0345 | 42.2441 | 24.2776 | 31.5662 | 71.8627 | 175.5876 | 38.2753 | 25.7826 | 44.1355 | 94.7787 | 215.9249 | 29.0596 | 23.2746 | 23.5095 | 26.8747 | 45.2273 | 506.9214 | 651.865 | 502.2745 | 666.9458 | 25.2433 | 24.6334 | 34.8638 | 82.5284 | 194.2106 | 23.8999 | 26.4519 | 42.7349 | 87.9848 | 215.1413 | 23.8108 | 66.1244 | 65.829 | 35.8249 | 59.4537 | 425.4465 |  | 516.634 | 450.0061 |  | 24.1441 | 25.223 | 35.7196 | 93.4316 | 222.9857 | 24.4991 | 27.812 | 52.6946 | 105.5832 | 286.1126 | 23.9294 | 23.5766 | 23.6474 | 25.4254 | 37.9512 | 258.6262 | 560.2348 | 704.5127 | 746.0341 | 24.2603 | 26.1322 | 55.9231 | 97.2926 | 261.7956 | 631.1365 | 705.41 | 629.4357 | 632.8619 | 857.5715 | 913.0827 | 565.6639 | 814.1055 | 620.512 | 817.7646 | 836.7846 | 809.903 | 776.2951 | 759.7493 | 803.7054 | 782.5194 | 776.7032 | 905.6527 | 854.8836 | 771.9739 | 852.1967 | 823.7209 | 70.3905 | 78.2325 | 83.7627 | 44.9506 | 61.3324 | 53.1355 | 46.5124 | 77.6642 | 55.518 | 37.2395 | 24.4691 | 93.4836 | 242.81 | 81.6303 | 22.9104 | 24.3979 | 25.8532 | 38.208 | 238.8212 | 622.3391 | 604.1318 | 145.5849 | 697.9708 | 30.5114 | 24.3054 | 32.5442 | 32.3566 | 218.6441 | 70.1304 | 27.5067 | 98.9311 | 102.8731 | 32.0725 | 23.0039 | 23.1885 | 25.8917 | 42.0695 | 777.4128 | 821.9186 | 752.1332 | 851.2888 | 43.5965 | 23.6035 | 30.7023 | 77.333 | 240.2776 | 24.5307 | 24.8064 | 29.7264 | 65.4092 | 207.1994 | 24.4146 | 23.8642 | 23.8423 | 25.8444 | 37.9578 | 190.0072 | 158.1171 | 476.4193 | 353.8541 | 668.0819 | 24.3555 | 24.3039 | 28.6436 | 65.1096 | 234.6916 | 24.8259 | 24.9164 | 32.7693 | 72.7102 |  | 24.1369 | 24.0443 | 24.1285 | 25.839 | 38.8211 | 772.8211 | 713.5247 | 705.8881 | 743.5891 | 24.6616 | 31.786 | 25.3551 | 65.7535 | 241.8574 | 684.5575 | 673.9433 | 671.0532 | 784.3112 | 926.8835 | 932.7358 | 955.562 | 669.7157 | 837.8505 | 587.0386 |  | 932.8646 | 898.5486 | 912.2831 | 25.7992 | 24.047 | 26.7125 | 368.9912 | 199.5323 | 138.9167 | 228.0722 | 30.494 | 39.8104 | 40.2399 | 30.4413 | 0.00052609 | -0.011048 | 0.0027786 | 0.011998 | 0.0049905 | -0.00088539 | 0.024299 | -0.0082715 | -0.03595 | -347.3794 | 16.9203 | -347.3117 | 17.1071 | -347.7641 | 18.4746 | -347.8071 | 17.1708 | -324.7655 | 17.8217 | -324.7901 | 17.5157 | 3794.6665 | 3983.5918 | 916.1915 | 40.0252 | -256.3155 | 169.2245
13:44 | 1069 | -638.3447 |  | -60.6226 | -62.1542 | -77.6787 | -48.2648 | -51.6166 | -69.2582 | -71.6843 | 0.5122 | 0.5928 | 0.8052 | 0.3231 | -557.8216 | -587.1445 | -66.6863 | -55.1993 | -73.0873 | -86.6712 | -31.3478 |  | -84.4127 | -83.9852 | 0.4182 | 0.707 | 0.3979 | 0.6595 |  | 68.0098 | 65.5867 | 37.6388 | 37.8368 | 41.162 | 75.1089 | 47.2388 | 75.8905 | 24.2438 | 30.5163 | 66.0706 | 230.8506 | 97.6536 | 23.9724 | 24.6536 | 29.8928 | 54.2543 | 602.7126 | 78.9177 | 120.078 | 94.3807 | 161.4848 | 42.2507 | 24.2865 | 31.6334 | 72.1143 | 175.893 | 38.3336 | 25.795 | 44.2808 | 94.9761 | 216.3963 | 29.064 | 23.312 | 23.4729 | 26.8867 | 45.2978 | 506.9189 | 651.9938 | 502.6182 | 667.1151 | 25.2564 | 24.6391 | 34.9496 | 82.7531 | 194.5569 | 23.9325 | 26.4625 | 42.7847 | 88.1493 | 215.6462 | 23.8591 | 66.1016 | 65.8811 | 35.8797 | 59.5472 | 425.5272 |  | 516.7849 | 449.7455 |  | 24.133 | 25.2327 | 35.821 | 93.5576 | 223.533 | 24.4777 | 27.8309 | 52.956 | 105.6742 | 286.5921 | 23.9417 | 23.5875 | 23.6546 | 25.4363 | 37.997 | 259.0144 | 560.3343 | 703.9351 | 745.3991 | 24.2148 | 26.1673 | 56.2535 | 97.3675 | 262.2613 | 631.9557 | 706.177 | 629.4 | 633.5705 | 857.6485 | 913.1554 | 566.0695 | 814.078 | 620.5262 | 818.1277 | 838.3639 | 809.6884 | 780.6501 | 768.3914 | 802.5532 | 779.9409 | 762.4447 | 935.5991 | 854.9064 | 772.1728 | 852.1969 | 823.8337 | 70.4639 | 78.2991 | 83.8221 | 44.9863 | 61.4395 | 53.1962 | 46.5526 | 77.6872 | 55.544 | 37.2863 | 24.4786 | 93.6887 | 243.2647 | 81.752 | 22.9032 | 24.4692 | 25.8755 | 38.2675 | 239.1903 | 622.5641 | 604.415 | 145.9272 | 698.0208 | 30.5774 | 24.2898 | 32.5915 | 32.4102 | 218.9817 | 70.3003 | 27.6334 | 98.9339 | 103.2907 | 32.1106 | 22.9962 | 23.185 | 25.9144 | 42.1594 | 777.6165 | 821.8593 | 752.1486 | 851.2592 | 43.9821 | 23.6074 | 30.7632 | 77.4019 | 240.7052 | 24.5398 | 24.8018 | 29.7503 | 65.5604 | 207.5826 | 24.3836 | 23.869 | 23.8389 | 25.8502 | 37.9951 | 189.9201 | 158.1415 | 476.4232 | 353.6243 | 667.9674 | 24.3766 | 24.3226 | 28.6803 | 65.2902 | 235.0699 | 24.8217 | 24.9194 | 32.7748 | 72.8817 |  | 24.1281 | 24.0594 | 24.1169 | 25.8543 | 38.8813 | 772.1791 | 713.3984 | 705.6553 | 742.95 | 24.676 | 31.8125 | 25.3604 | 65.8633 | 242.3538 | 684.1889 | 673.7989 | 670.3567 | 784.3633 | 926.2897 | 932.1651 | 955.6107 | 670.3979 | 838.4182 | 587.3047 |  | 933.0163 | 898.6932 | 912.2838 | 25.7981 | 24.0632 | 26.7374 | 369.101 | 199.7604 | 139.0259 | 228.2685 | 30.4886 | 39.7994 | 40.2167 | 30.4985 | 0.00062155 | -0.01089 | 0.0024296 | 0.012259 | 0.0045414 | -0.00024782 | 0.016821 | -0.019111 | -0.015863 | -347.3148 | 16.9121 | -347.3086 | 17.0825 | -347.7117 | 18.4212 | -347.6687 | 17.1502 | -324.7563 | 17.8319 | -324.7901 | 17.5137 | 3758.144 | 3970.1428 | 916.1078 | 40.0081 | -256.7949 | 169.3931
13:44 | 1070 | -638.7694 |  | -60.6945 | -62.2009 | -77.818 | -48.3537 | -51.7067 | -69.4862 | -71.7162 | 0.5127 | 0.5886 | 0.8033 | 0.3217 | -558.8914 | -588.0165 | -66.6383 | -55.3399 | -73.1457 | -86.8325 | -31.3835 |  | -84.4861 | -84.116 | 0.4179 | 0.7058 | 0.3991 | 0.6608 |  | 68.0756 | 65.6428 | 37.6713 | 37.8552 | 41.1878 | 75.1751 | 47.2853 | 75.4225 | 24.2473 | 30.5491 | 66.3085 | 231.3645 | 97.6817 | 23.9585 | 24.6566 | 29.9234 | 54.3248 | 603.1097 | 78.9767 | 119.8184 | 94.4791 | 161.3282 | 42.2992 | 24.2985 | 31.6914 | 72.3674 | 176.2893 | 38.3954 | 25.8152 | 44.4288 | 95.1723 | 216.8775 | 29.122 | 23.3139 | 23.4749 | 26.8995 | 45.3676 | 507.2799 | 652.2491 | 503.4085 | 667.3416 | 25.2908 | 24.6497 | 35.0373 | 82.9585 | 194.8983 | 23.9587 | 26.4835 | 42.8415 | 88.3143 | 216.1603 | 23.8489 | 66.1017 | 65.9489 | 35.9313 | 59.6892 | 425.5268 |  | 516.9324 | 449.4987 |  | 24.1306 | 25.2299 | 35.916 | 93.6529 | 224.0396 | 24.6008 | 27.8575 | 53.226 | 105.7454 | 287.0633 | 23.9477 | 23.5931 | 23.6672 | 25.4475 | 38.0421 | 262.7604 | 560.9367 | 703.7883 | 745.1512 | 24.159 | 26.2083 | 56.5824 | 97.4381 | 262.6785 | 634.2045 | 706.8728 | 629.1553 | 634.8133 | 857.741 | 913.2289 | 566.4693 | 814.0236 | 620.5545 | 818.3986 | 876.4772 | 804.798 | 776.4893 | 760.3276 | 802.9116 | 784.9396 | 759.7199 | 977.5761 | 854.9352 | 772.3289 | 852.2242 | 823.971 | 70.5374 | 78.371 | 83.8928 | 45.0299 | 61.5614 | 53.2694 | 46.6026 | 77.7227 | 55.59 | 37.31 | 24.4893 | 93.8944 | 243.7238 | 81.8928 | 22.9004 | 24.5481 | 25.9023 | 38.3282 | 239.3151 | 622.7842 | 604.6254 | 145.989 | 698.017 | 30.5893 | 24.317 | 32.6708 | 32.4378 | 219.3321 | 70.4588 | 27.7407 | 98.935 | 102.6869 | 32.1292 | 22.9984 | 23.1912 | 25.9229 | 42.2472 | 777.8161 | 821.8051 | 752.1472 | 851.2213 | 44.361 | 23.6206 | 30.8004 | 77.4617 | 241.1118 | 24.5538 | 24.8054 | 29.7727 | 65.6847 | 207.9563 | 24.3973 | 23.867 | 23.8449 | 25.8824 | 38.0296 | 189.5767 | 157.9617 | 476.1562 | 353.2691 | 667.9034 | 24.3823 | 24.3205 | 28.7137 | 65.4527 | 235.4523 | 24.823 | 24.924 | 32.8276 | 73.0252 |  | 24.0975 | 24.0661 | 24.0924 | 25.868 | 38.9353 | 771.6208 | 713.2197 | 705.4413 | 742.2847 | 24.6859 | 31.836 | 25.3562 | 65.9801 | 242.8439 | 683.3506 | 673.1475 | 669.733 | 783.7725 | 925.6992 | 931.5459 | 955.6214 | 670.9953 | 838.8417 | 587.4964 |  | 933.1778 | 898.846 | 912.1719 | 25.8 | 24.07 | 26.7695 | 369.6571 | 199.9497 | 139.1041 | 228.4175 | 30.5267 | 39.7935 | 40.2297 | 30.4951 | 0.00027513 | -0.010406 | 0.0023879 | 0.012053 | 0.005116 | -0.0009016 | 0.020689 | -0.0039582 | -0.0076342 | -347.3271 | 16.8956 | -347.2717 | 17.0825 | -347.7456 | 18.491 | -347.7918 | 17.1934 | -324.7532 | 17.8032 | -324.7132 | 17.5137 | 3803.7732 | 3968.322 | 916.004 | 40.0116 | -257.184 | 169.5269
13:44 | 1071 | -639.1739 |  | -60.8869 | -62.285 | -77.9962 | -48.4719 | -51.9102 | -69.6291 | -71.8339 | 0.5113 | 0.5913 | 0.8028 | 0.3215 | -559.9892 | -588.8094 | -66.8225 | -55.3411 | -73.2355 | -87.024 | -31.5017 |  | -84.6422 | -84.2437 | 0.419 | 0.7021 | 0.3962 | 0.6591 |  | 68.1444 | 65.7061 | 37.7038 | 37.8719 | 41.2233 | 75.2372 | 47.3216 | 74.6071 | 24.2521 | 30.5716 | 66.5559 | 231.8494 | 97.6712 | 23.9459 | 24.6666 | 29.9524 | 54.4003 | 603.3691 | 79.0253 | 119.6817 | 94.5635 | 161.3325 | 42.3225 | 24.3235 | 31.7512 | 72.6427 | 176.7237 | 38.4499 | 25.8358 | 44.5908 | 95.3611 | 217.366 | 29.1434 | 23.3019 | 23.4706 | 26.9251 | 45.4373 | 508.2109 | 652.6705 | 504.5932 | 667.8204 | 25.3358 | 24.6625 | 35.1305 | 83.1784 | 195.2699 | 23.9586 | 26.4893 | 42.9233 | 88.4967 | 216.6913 | 23.8323 | 66.129 | 66.0479 | 36.0245 | 59.8516 | 425.6815 |  | 517.392 | 449.4787 |  | 24.1245 | 25.2098 | 35.9756 | 93.7231 | 224.528 | 24.5917 | 27.8786 | 53.4704 | 105.8028 | 287.5196 | 23.9346 | 23.5935 | 23.6669 | 25.4487 | 38.0835 | 265.668 | 562.0336 | 703.7642 | 744.9414 | 24.19 | 26.2073 | 56.8704 | 97.5106 | 263.1633 | 636.9244 | 707.3762 | 629.3116 | 636.6954 | 857.8117 | 913.2756 | 566.8615 | 814.0079 | 620.5455 | 818.4858 | 896.257 | 802.3609 | 764.6423 | 745.8109 | 802.0945 | 788.3756 | 775.8709 | 996.8855 | 854.9118 | 772.4461 | 852.2463 | 824.1076 | 70.6134 | 78.4521 | 83.9726 | 45.081 | 61.6932 | 53.3424 | 46.6759 | 77.7562 | 55.6401 | 37.3364 | 24.5016 | 94.022 | 244.1763 | 82.0271 | 22.9077 | 24.6222 | 25.9233 | 38.3676 | 239.6823 | 623.0655 | 605.0307 | 146.2261 | 698.1545 | 30.594 | 24.2961 | 32.6768 | 32.4478 | 219.6601 | 70.6685 | 27.8339 | 98.9355 | 102.2494 | 32.1557 | 22.9951 | 23.1985 | 25.9275 | 42.3313 | 778.0052 | 821.7415 | 752.173 | 851.1687 | 44.7326 | 23.6204 | 30.8369 | 77.518 | 241.5173 | 24.5391 | 24.8269 | 29.8303 | 65.8264 | 208.3229 | 24.3994 | 23.8577 | 23.8312 | 25.8993 | 38.0686 | 189.2752 | 157.8002 | 476.0235 | 352.882 | 667.8546 | 24.358 | 24.3172 | 28.7803 | 65.6286 | 235.8234 | 24.8179 | 24.9268 | 32.9224 | 73.2313 |  | 24.1037 | 24.0644 | 24.0881 | 25.8652 | 38.9695 | 771.0225 | 713.1908 | 705.379 | 741.6933 | 24.7235 | 31.8602 | 25.3686 | 66.0921 | 243.3205 | 682.376 | 671.9459 | 669.0338 | 783.0907 | 925.0981 | 930.9607 | 955.5651 | 671.4434 | 838.9713 | 587.641 |  | 933.3394 | 899.0238 | 911.9742 | 25.8162 | 24.0599 | 26.8016 | 374.3041 | 200.1109 | 139.1345 | 228.6221 | 30.5301 | 39.8196 | 40.2792 | 30.5258 | 0.00061624 | -0.011107 | 0.0025413 | 0.012465 | 0.0048876 | -0.00018276 | 0.016381 | -0.010286 | -0.019788 | -347.3117 | 16.9285 | -347.3086 | 17.0722 | -347.6625 | 18.4315 | -347.6687 | 17.1749 | -324.664 | 17.8504 | -324.7163 | 17.4993 | 3875.5249 | 3971.9371 | 915.8811 | 40.0494 | -257.7004 | 169.6227
13:44 | 1072 | -639.8367 |  | -61.0256 | -62.252 | -78.1678 | -48.5437 | -51.8542 | -69.6999 | -71.9826 | 0.5102 | 0.5867 | 0.8016 | 0.3208 | -560.9497 | -589.7216 | -66.9976 | -55.5227 | -73.2618 | -87.1367 | -31.4977 |  | -84.7902 | -84.3364 | 0.418 | 0.6997 | 0.3959 | 0.6598 |  | 68.22 | 65.7827 | 37.7471 | 37.8982 | 41.2654 | 75.2983 | 47.3542 | 74.2251 | 24.2668 | 30.6145 | 66.7975 | 232.3374 | 97.6478 | 23.9565 | 24.6827 | 29.9896 | 54.4831 | 603.6111 | 79.0909 | 119.7775 | 94.6406 | 161.5479 | 42.3295 | 24.3205 | 31.7687 | 72.9041 | 177.0725 | 38.4574 | 25.8491 | 44.7658 | 95.5511 | 217.8944 | 29.1639 | 23.3371 | 23.5383 | 26.9861 | 45.5284 | 508.2313 | 652.6127 | 504.5302 | 668.0362 | 25.3265 | 24.6774 | 35.2022 | 83.4395 | 195.6311 | 23.972 | 26.4985 | 42.9921 | 88.6847 | 217.2444 | 23.8841 | 66.1598 | 66.1497 | 36.1192 | 59.9876 | 425.7557 |  | 517.6511 | 449.5601 |  | 24.1336 | 25.2184 | 36.0332 | 93.814 | 225.0447 | 24.5611 | 27.8937 | 53.7266 | 105.865 | 287.9899 | 23.9224 | 23.5839 | 23.657 | 25.4577 | 38.1127 | 263.3421 | 562.4019 | 703.1384 | 744.1411 | 24.2126 | 26.1988 | 57.1148 | 97.572 | 263.692 | 639.2162 | 708.0348 | 629.5426 | 638.0345 | 857.8649 | 913.2955 | 567.2643 | 814.0915 | 620.5565 | 818.3063 | 891.0572 | 798.2483 | 758.0219 | 737.2011 | 803.8469 | 787.4151 | 788.045 | 1003.2337 | 854.8937 | 772.5469 | 852.2713 | 824.2398 | 70.6935 | 78.527 | 84.0512 | 45.1198 | 61.8441 | 53.4285 | 46.7716 | 77.7931 | 55.6789 | 37.3956 | 24.4981 | 94.1581 | 244.6252 | 82.1607 | 22.9129 | 24.7125 | 25.9529 | 38.413 | 241.257 | 623.5739 | 606.2596 | 147.3762 | 698.6747 | 30.6388 | 24.3041 | 32.7377 | 32.4869 | 219.9906 | 70.8873 | 27.9368 | 98.9335 | 102.0132 | 32.1781 | 22.9966 | 23.1935 | 25.9445 | 42.4194 | 778.1876 | 821.6233 | 752.131 | 851.1093 | 45.0816 | 23.6283 | 30.8652 | 77.5903 | 241.9197 | 24.5341 | 24.8437 | 29.8767 | 65.9839 | 208.681 | 24.3859 | 23.8644 | 23.8263 | 25.901 | 38.125 | 189.0194 | 157.679 | 475.9187 | 352.5103 | 667.7576 | 24.3513 | 24.3195 | 28.823 | 65.8108 | 236.1674 | 24.7982 | 24.9271 | 32.9688 | 73.4471 |  | 24.114 | 24.0566 | 24.0932 | 25.8735 | 39.0185 | 770.4849 | 713.0286 | 705.1832 | 741.1053 | 24.7447 | 31.881 | 25.3952 | 66.1891 | 243.7842 | 681.3654 | 670.5126 | 668.9089 | 782.5028 | 924.4922 | 930.466 | 955.4549 | 671.7011 | 838.7581 | 587.7125 |  | 933.4906 | 899.2519 | 911.6929 | 25.8268 | 24.0476 | 26.8223 | 376.9867 | 200.2325 | 139.1886 | 228.7282 | 30.5283 | 39.8394 | 40.2503 | 30.5097 | 0.00088317 | -0.010913 | 0.002667 | 0.012215 | 0.0051046 | -0.00059667 | 0.019166 | 0.0013366 | -0.018389 | -347.3333 | 16.8731 | -347.1948 | 17.0373 | -347.644 | 18.4582 | -347.7148 | 17.181 | -324.6517 | 17.8093 | -324.5901 | 17.4747 | 3891.9792 | 3970.5139 | 915.7511 | 40.0448 | -258.0214 | 169.7106
13:44 | 1073 | -640.5566 |  | -61.0767 | -62.3334 | -78.1534 | -48.5656 | -51.9992 | -69.8556 | -72.1369 | 0.5106 | 0.5921 | 0.803 | 0.3217 | -561.8501 | -590.6901 | -67.0516 | -55.6603 | -73.3727 | -87.2832 | -31.5702 |  | -84.8546 | -84.4372 | 0.4194 | 0.6962 | 0.394 | 0.6583 |  | 68.2911 | 65.8654 | 37.7858 | 37.9427 | 41.3056 | 75.3628 | 47.3855 | 74.4775 | 24.2729 | 30.6581 | 67.0229 | 232.8484 | 97.6627 | 23.9574 | 24.6865 | 30.025 | 54.5647 | 603.8331 | 79.2111 | 119.9576 | 94.7362 | 161.813 | 42.3648 | 24.308 | 31.7651 | 73.1408 | 177.3474 | 38.4782 | 25.8679 | 44.928 | 95.7139 | 218.3827 | 29.166 | 23.309 | 23.5958 | 27.0429 | 45.6105 | 507.3988 | 652.1203 | 503.3522 | 667.8342 | 25.3221 | 24.6814 | 35.2511 | 83.7395 | 195.9553 | 23.9725 | 26.5258 | 43.0448 | 88.8733 | 217.7844 | 23.9086 | 66.2181 | 66.2612 | 36.1987 | 60.1108 | 425.2866 |  | 517.334 | 449.2013 |  | 24.1639 | 25.2443 | 36.1513 | 93.8749 | 225.5144 | 24.5963 | 27.9091 | 54.0138 | 105.9182 | 288.4676 | 23.928 | 23.586 | 23.6517 | 25.4677 | 38.1439 | 261.3937 | 561.7163 | 702.4486 | 743.4634 | 24.1815 | 26.2377 | 57.4317 | 97.6576 | 264.1737 | 640.7931 | 708.557 | 629.0682 | 638.6438 | 857.9125 | 913.278 | 567.6801 | 814.2438 | 620.665 | 817.9571 | 882.7366 | 792.9757 | 768.0036 | 741.6093 | 811.4605 | 784.2169 | 787.6085 | 1016.0026 | 854.9429 | 772.6683 | 852.364 | 824.3946 | 70.7812 | 78.6079 | 84.1365 | 45.1598 | 62.0223 | 53.5624 | 46.8538 | 77.8315 | 55.7298 | 37.4358 | 24.4866 | 94.3223 | 245.0624 | 82.3023 | 22.9207 | 24.8156 | 25.9871 | 38.4754 | 243.1341 | 624.3286 | 607.2 | 148.3667 | 698.9545 | 30.6543 | 24.3629 | 32.8463 | 32.5115 | 220.3304 | 71.0839 | 28.0599 | 98.9425 | 100.6089 | 32.2184 | 23.0015 | 23.1964 | 25.9684 | 42.5124 | 778.3343 | 821.5038 | 751.9634 | 851.0397 | 45.4184 | 23.6464 | 30.8711 | 77.6828 | 242.3361 | 24.5257 | 24.8396 | 29.9039 | 66.1299 | 209.0653 | 24.4232 | 23.8692 | 23.8222 | 25.9072 | 38.1733 | 188.8867 | 157.6342 | 475.8905 | 352.3702 | 667.6264 | 24.3568 | 24.311 | 28.8281 | 65.9803 | 236.4777 | 24.7921 | 24.9309 | 32.9849 | 73.6228 |  | 24.1164 | 24.038 | 24.1072 | 25.8762 | 39.0592 | 770.2496 | 712.7467 | 704.8663 | 740.5493 | 24.7253 | 31.915 | 25.3911 | 66.3037 | 244.2606 | 680.4663 | 669.4161 | 669.925 | 782.0752 | 923.9314 | 930.0627 | 955.2642 | 671.7521 | 838.1765 | 587.6707 |  | 933.6495 | 899.5158 | 911.3699 | 25.8311 | 24.0581 | 26.8426 | 376.1865 | 200.3662 | 139.2277 | 228.8604 | 30.5828 | 39.9026 | 40.2878 | 30.528 | 0.00081182 | -0.010736 | 0.002925 | 0.012379 | 0.005167 | -0.00038373 | 0.0050986 | -0.017535 | -0.018448 | -347.3456 | 16.9305 | -347.3209 | 17.0907 | -347.6871 | 18.4356 | -347.604 | 17.1626 | -324.5993 | 17.8771 | -324.7132 | 17.5465 | 3952.9098 | 3973.1883 | 915.623 | 40.0952 | -258.3897 | 169.797
13:44 | 1074 | -641.4445 |  | -61.1157 | -62.4746 | -78.1652 | -48.6675 | -51.9904 | -69.9306 | -72.2716 | 0.5109 | 0.589 | 0.807 | 0.3215 | -562.9924 | -591.6054 | -67.2218 | -55.7454 | -73.5066 | -87.3292 | -31.7221 |  | -85.0662 | -84.6278 | 0.4219 | 0.6938 | 0.3915 | 0.6592 |  | 68.3679 | 65.9433 | 37.8254 | 37.9877 | 41.3493 | 75.426 | 47.4202 | 74.1377 | 24.27 | 30.6824 | 67.2609 | 233.3412 | 97.6666 | 23.9614 | 24.6801 | 30.0544 | 54.6374 | 603.9904 | 79.312 | 119.974 | 94.8164 | 161.9122 | 42.3817 | 24.3188 | 31.8043 | 73.3926 | 177.596 | 38.5314 | 25.889 | 45.0805 | 95.8748 | 218.8489 | 29.1787 | 23.2284 | 23.5848 | 27.0718 | 45.6881 | 507.0035 | 651.911 | 502.9335 | 667.8369 | 25.3613 | 24.6899 | 35.326 | 84.0241 | 196.2815 | 23.981 | 26.5388 | 43.1167 | 89.0574 | 218.3273 | 23.9596 | 66.275 | 66.3547 | 36.2773 | 60.244 | 424.6416 |  | 517.0494 | 448.5789 |  | 24.1709 | 25.2588 | 36.2899 | 93.9354 | 225.9625 | 24.6479 | 27.9375 | 54.2855 | 105.9784 | 288.9565 | 23.9318 | 23.5907 | 23.6428 | 25.4846 | 38.1906 | 261.2005 | 561.3367 | 702.2079 | 743.3026 | 24.1742 | 26.2546 | 57.7371 | 97.7397 | 264.6678 | 642.5258 | 708.6532 | 628.6278 | 639.6733 | 857.9522 | 913.2419 | 568.1044 | 814.4231 | 620.7221 | 817.5316 | 880.3454 | 788.889 | 779.9649 | 752.1302 | 815.3396 | 783.5225 | 782.0912 | 1029.7958 | 855.0409 | 772.8213 | 852.5107 | 824.5698 | 70.8729 | 78.6953 | 84.215 | 45.203 | 62.1672 | 53.6686 | 46.9234 | 77.8601 | 55.7798 | 37.4775 | 24.488 | 94.4873 | 245.4981 | 82.4392 | 22.9411 | 24.9228 | 26.0123 | 38.5354 | 244.1546 | 625.2178 | 607.3403 | 148.8022 | 699.014 | 30.7004 | 24.3598 | 32.8928 | 32.5214 | 220.6613 | 71.2888 | 28.2041 | 98.9543 | 100.2629 | 32.2588 | 23.0023 | 23.2023 | 25.9897 | 42.6104 | 778.5956 | 821.4829 | 751.9497 | 851.0157 | 45.7522 | 23.6443 | 30.8892 | 77.7557 | 242.7685 | 24.5055 | 24.85 | 29.9231 | 66.2643 | 209.4594 | 24.4004 | 23.8728 | 23.827 | 25.9014 | 38.2244 | 188.7926 | 157.5779 | 475.833 | 352.2074 | 667.3748 | 24.365 | 24.3105 | 28.8648 | 66.1599 | 236.806 | 24.8057 | 24.9357 | 33.0309 | 73.8662 |  | 24.0889 | 24.0602 | 24.0837 | 25.8764 | 39.0847 | 770.2897 | 712.6587 | 704.7378 | 740.1718 | 24.7093 | 31.9634 | 25.3915 | 66.4229 | 244.7301 | 679.5442 | 668.9887 | 671.3931 | 781.7427 | 923.478 | 929.8486 | 955.025 | 671.6544 | 837.2955 | 587.5841 |  | 933.7914 | 899.7816 | 911.0242 | 25.8293 | 24.0861 | 26.8647 | 374.8897 | 200.4716 | 139.4963 | 229.0067 | 30.5811 | 39.9207 | 40.2545 | 30.506 | 0.00019906 | -0.010541 | 0.0028992 | 0.012542 | 0.004984 | 8.2785e-05 | 0.014202 | -0.016962 | -0.038396 | -347.3333 | 16.8689 | -347.1548 | 17.0127 | -347.5794 | 18.4458 | -347.6564 | 17.1954 | -324.5532 | 17.8278 | -324.5286 | 17.4705 | 4028.1123 | 3971.831 | 915.5179 | 40.0876 | -258.7839 | 169.9839
13:44 | 1075 | -642.0671 |  | -61.3374 | -62.5638 | -78.3825 | -48.8223 | -52.0969 | -70.0586 | -72.3995 | 0.5122 | 0.5947 | 0.8066 | 0.3231 | -564.2213 | -592.3104 | -67.3215 | -55.9217 | -73.7248 | -87.4725 | -31.7569 |  | -85.1881 | -84.6741 | 0.4223 | 0.6927 | 0.3913 | 0.6584 |  | 68.451 | 66.0149 | 37.8755 | 38.0301 | 41.4027 | 75.4997 | 47.4565 | 74.1201 | 24.2762 | 30.7027 | 67.5 | 233.8053 | 97.6725 | 23.9723 | 24.6984 | 30.0911 | 54.7063 | 604.1106 | 79.4001 | 120.025 | 94.8972 | 162.0304 | 42.4088 | 24.3351 | 31.846 | 73.6562 | 177.9787 | 38.555 | 25.9191 | 45.2517 | 96.0545 | 219.333 | 29.2231 | 23.2469 | 23.5546 | 27.0492 | 45.7694 | 507.0864 | 651.9951 | 503.2102 | 668.0221 | 25.3541 | 24.7068 | 35.4157 | 84.2595 | 196.6345 | 23.9854 | 26.5453 | 43.187 | 89.248 | 218.8864 | 23.9776 | 66.2816 | 66.4097 | 36.3558 | 60.3814 | 424.2029 |  | 517.0521 | 448.2995 |  | 24.1685 | 25.2999 | 36.4109 | 94.035 | 226.4423 | 24.6335 | 27.9697 | 54.5351 | 106.0536 | 289.4463 | 23.9354 | 23.5895 | 23.6543 | 25.493 | 38.2392 | 261.7931 | 561.7107 | 702.49 | 743.4383 | 24.2077 | 26.2524 | 57.9988 | 97.8108 | 265.1624 | 644.3551 | 708.776 | 628.1854 | 640.6784 | 858.0008 | 913.1836 | 568.5455 | 814.6973 | 620.6687 | 817.109 | 874.8981 | 786.4452 | 784.2692 | 752.6713 | 814.7884 | 788.3934 | 778.7826 | 1010.9715 | 855.1393 | 772.9956 | 852.6461 | 824.7382 | 70.9545 | 78.777 | 84.2913 | 45.2403 | 62.2863 | 53.7442 | 46.9805 | 77.8878 | 55.8222 | 37.5273 | 24.4915 | 94.6554 | 245.948 | 82.5774 | 22.9498 | 25.0356 | 26.0464 | 38.5821 | 245.0508 | 626.0968 | 607.7412 | 149.349 | 699.4079 | 30.7489 | 24.336 | 32.9257 | 32.564 | 221.0026 | 71.46 | 28.3736 | 98.9547 | 111.1599 | 32.2846 | 23.011 | 23.2125 | 26.013 | 42.7048 | 778.9766 | 821.4768 | 752.0798 | 851.0534 | 46.0656 | 23.6398 | 30.955 | 77.8122 | 243.1918 | 24.5169 | 24.8448 | 29.8992 | 66.3968 | 209.817 | 24.3164 | 23.8698 | 23.8135 | 25.9002 | 38.2578 | 188.8766 | 157.6193 | 475.8488 | 352.3046 | 667.2902 | 24.3522 | 24.331 | 28.8722 | 66.3501 | 237.1406 | 24.8024 | 24.9424 | 33.0778 | 74.1313 |  | 24.0894 | 24.0897 | 24.0635 | 25.8895 | 39.1362 | 770.3072 | 712.8452 | 704.8952 | 739.9806 | 24.7601 | 32.0044 | 25.4083 | 66.5364 | 245.1891 | 679.9539 | 669.0612 | 672.1254 | 781.72 | 923.1943 | 929.8098 | 954.7667 | 671.4789 | 836.2698 | 587.5387 |  | 933.9198 | 900.0194 | 910.724 | 25.8328 | 24.0863 | 26.9013 | 374.0651 | 200.617 | 139.801 | 229.2112 | 30.5538 | 39.9499 | 40.2556 | 30.542 | 0.00081566 | -0.010748 | 0.0027874 | 0.012171 | 0.0052465 | -0.00024072 | 0.019746 | -0.012748 | -0.034663 | -347.2348 | 16.8936 | -347.2963 | 17.1071 | -347.681 | 18.4561 | -347.5948 | 17.1174 | -324.504 | 17.873 | -324.6055 | 17.5239 | 4012.5308 | 3973.6547 | 915.4523 | 40.1027 | -259.3197 | 170.209
13:44 | 1076 | -643.279 |  | -61.5302 | -62.6895 | -78.3918 | -48.8681 | -52.1871 | -70.231 | -72.5427 | 0.5124 | 0.5957 | 0.809 | 0.3238 | -565.497 | -593.2761 | -67.5385 | -55.8589 | -73.8723 | -87.5423 | -31.8148 |  | -85.3539 | -84.8354 | 0.4236 | 0.6913 | 0.393 | 0.6585 |  | 68.5311 | 66.086 | 37.9261 | 38.0767 | 41.4562 | 75.5772 | 47.488 | 75.3337 | 24.2814 | 30.7252 | 67.7352 | 234.2856 | 97.6995 | 23.987 | 24.7174 | 30.1295 | 54.7961 | 604.2695 | 79.4945 | 120.1817 | 94.9848 | 162.2828 | 42.4365 | 24.3559 | 31.8899 | 73.914 | 178.3738 | 38.5659 | 25.9464 | 45.4241 | 96.2297 | 219.8313 | 29.2546 | 23.3415 | 23.5458 | 27.042 | 45.8536 | 507.6466 | 652.2529 | 504.1272 | 668.5251 | 25.337 | 24.7271 | 35.5035 | 84.4858 | 197.0011 | 23.9706 | 26.5609 | 43.2592 | 89.4454 | 219.4448 | 23.9692 | 66.3366 | 66.5141 | 36.4368 | 60.53 | 423.8275 |  | 516.9946 | 448.1909 |  | 24.1753 | 25.3212 | 36.5231 | 94.1254 | 226.8974 | 24.6608 | 27.9916 | 54.7855 | 106.1276 | 289.9273 | 23.9297 | 23.5969 | 23.6752 | 25.489 | 38.2886 | 261.6818 | 562.4414 | 702.9927 | 743.7456 | 24.2117 | 26.262 | 58.268 | 97.8903 | 265.641 | 645.1068 | 708.8647 | 627.7868 | 641.2495 | 858.0558 | 913.0913 | 569.0148 | 815.0873 | 620.5471 | 816.7595 | 870.4267 | 790.5741 | 783.7603 | 750.4366 | 817.5407 | 789.6298 | 775.8606 | 968.9386 | 855.2474 | 773.1861 | 852.7634 | 824.8924 | 71.0314 | 78.8497 | 84.3684 | 45.2817 | 62.4076 | 53.8338 | 47.0501 | 77.922 | 55.8634 | 37.5614 | 24.5132 | 94.7911 | 246.4027 | 82.6988 | 22.9487 | 25.1528 | 26.0822 | 38.6268 | 246.098 | 626.9835 | 608.385 | 149.8521 | 699.9889 | 30.7617 | 24.3736 | 33.0095 | 32.6171 | 221.3577 | 71.5817 | 28.5383 | 98.9504 | 122.5297 | 32.3185 | 23.0188 | 23.2166 | 26.0357 | 42.7907 | 779.31 | 821.5214 | 752.0771 | 851.1925 | 46.3379 | 23.6436 | 30.9963 | 77.8827 | 243.603 | 24.5506 | 24.8412 | 29.9413 | 66.4891 | 210.2055 | 24.2953 | 23.8708 | 23.8031 | 25.9265 | 38.285 | 189.2311 | 157.8618 | 476.0463 | 352.7521 | 667.3024 | 24.353 | 24.3391 | 28.8773 | 66.531 | 237.4584 | 24.821 | 24.9525 | 33.1164 | 74.3669 |  | 24.1049 | 24.1007 | 24.0682 | 25.9033 | 39.1957 | 770.4523 | 712.8042 | 704.8958 | 739.8767 | 24.7526 | 32.0334 | 25.4124 | 66.6501 | 245.6548 | 680.8441 | 669.2009 | 672.5747 | 782.0153 | 923.1153 | 929.9254 | 954.485 | 671.2717 | 835.2268 | 587.4637 |  | 934.0408 | 900.2443 | 910.493 | 25.8345 | 24.0641 | 26.9424 | 373.6801 | 200.7667 | 139.9844 | 229.4128 | 30.6059 | 39.9727 | 40.277 | 30.5312 | 0.00067616 | -0.011281 | 0.0029757 | 0.012337 | 0.0050883 | 0.00027626 | 0.027042 | -0.0037646 | -0.046918 | -347.284 | 16.8772 | -347.164 | 17.0229 | -347.5456 | 18.4787 | -347.604 | 17.1687 | -324.4947 | 17.8463 | -324.467 | 17.4521 | 3935.1005 | 3973.6285 | 915.4314 | 40.1249 | -259.7154 | 170.3756
13:44 | 1077 | -644.5277 |  | -61.7457 | -62.8561 | -78.6511 | -49.0014 | -52.2987 | -70.3071 | -72.6871 | 0.5136 | 0.5931 | 0.8066 | 0.3236 | -566.5793 | -594.3429 | -67.7598 | -56.0322 | -74.1334 | -87.7331 | -31.9418 |  | -85.4835 | -85.0304 | 0.424 | 0.6852 | 0.392 | 0.6564 |  | 68.6078 | 66.1543 | 37.9823 | 38.1384 | 41.5134 | 75.6372 | 47.5094 | 76.5604 | 24.2845 | 30.7563 | 67.9792 | 234.7907 | 97.7262 | 23.9902 | 24.7254 | 30.16 | 54.8845 | 604.5468 | 79.6328 | 120.7334 | 95.0569 | 162.8824 | 42.4561 | 24.3636 | 31.9311 | 74.1614 | 178.6375 | 38.6214 | 25.9588 | 45.5877 | 96.4112 | 220.344 | 29.2747 | 23.323 | 23.5765 | 27.095 | 45.9329 | 508.3698 | 652.6005 | 505.0415 | 668.9068 | 25.3967 | 24.7332 | 35.5849 | 84.6956 | 197.3607 | 23.9447 | 26.5635 | 43.3372 | 89.6458 | 220.0092 | 23.9038 | 66.4035 | 66.6216 | 36.5129 | 60.6739 | 423.4566 |  | 516.8909 | 448.2054 |  | 24.1679 | 25.3092 | 36.6008 | 94.2058 | 227.3421 | 24.6542 | 28.0125 | 55.0478 | 106.1928 | 290.4164 | 23.9287 | 23.5933 | 23.6721 | 25.4999 | 38.332 | 260.8541 | 562.7136 | 703.2644 | 744.0085 | 24.2235 | 26.2693 | 58.5593 | 97.9677 | 266.1224 | 645.061 | 708.5853 | 627.8713 | 641.3486 | 858.0994 | 912.9705 | 569.4824 | 815.4903 | 620.2185 | 816.4023 | 869.4855 | 794.9091 | 784.2579 | 749.8581 | 819.3515 | 781.974 | 762.8006 | 944.623 | 855.3574 | 773.3739 | 852.8629 | 825.0386 | 71.117 | 78.9304 | 84.4489 | 45.3282 | 62.5594 | 53.9329 | 47.1466 | 77.9577 | 55.9188 | 37.6013 | 24.5357 | 94.9502 | 246.8765 | 82.8199 | 22.9606 | 25.2764 | 26.1129 | 38.6687 | 247.2126 | 627.9481 | 609.0774 | 150.4886 | 700.607 | 30.7841 | 24.3935 | 33.0941 | 32.6368 | 221.7051 | 71.6722 | 28.673 | 98.951 | 123.8446 | 32.3515 | 23.0118 | 23.2237 | 26.0549 | 42.8746 | 779.805 | 821.7663 | 752.1639 | 851.4564 | 46.569 | 23.6586 | 31.01 | 77.9621 | 244.0199 | 24.5728 | 24.8668 | 30.0298 | 66.591 | 210.6313 | 24.2665 | 23.8888 | 23.8359 | 25.9532 | 38.3453 | 189.4069 | 158.0191 | 476.0623 | 352.8116 | 667.0179 | 24.3751 | 24.3316 | 28.88 | 66.7087 | 237.7739 | 24.826 | 24.9533 | 33.1615 | 74.5929 |  | 24.1034 | 24.0842 | 24.0847 | 25.9123 | 39.2409 | 770.914 | 712.6881 | 704.8625 | 739.9116 | 24.7263 | 32.0528 | 25.4242 | 66.7569 | 246.1183 | 680.6453 | 669.1934 | 672.8968 | 782.6418 | 923.2297 | 930.1543 | 954.1841 | 671.0772 | 834.2286 | 587.331 |  | 934.1461 | 900.4955 | 910.3353 | 25.8431 | 24.0817 | 26.9734 | 373.3702 | 200.9859 | 140.117 | 229.5095 | 30.6086 | 39.9609 | 40.2999 | 30.52 | 0.00060262 | -0.010671 | 0.0024337 | 0.01224 | 0.0049465 | -0.0005025 | 0.018068 | -0.012654 | -0.038139 | -347.164 | 16.8607 | -347.1794 | 17.0722 | -347.6225 | 18.4849 | -347.5487 | 17.1215 | -324.387 | 17.8483 | -324.4917 | 17.5034 | 3947.5241 | 3973.7349 | 915.4519 | 40.1304 | -260.3705 | 170.5514
13:44 | 1078 | -645.5437 |  | -61.921 | -63.005 | -78.8035 | -49.11 | -52.2694 | -70.4252 | -72.8184 | 0.5129 | 0.596 | 0.8108 | 0.3232 | -567.3675 | -595.3648 | -67.8426 | -56.0713 | -74.2812 | -87.7809 | -32.0031 |  | -85.5611 | -85.1307 | 0.4232 | 0.6825 | 0.3889 | 0.6552 |  | 68.6949 | 66.2373 | 38.0376 | 38.2143 | 41.5722 | 75.6945 | 47.529 | 76.9002 | 24.2936 | 30.798 | 68.2393 | 235.3057 | 97.7268 | 23.9793 | 24.7331 | 30.1831 | 54.9707 | 604.8022 | 79.7543 | 121.0392 | 95.1127 | 163.2326 | 42.4936 | 24.3631 | 31.9813 | 74.4095 | 178.8853 | 38.6825 | 25.9709 | 45.7529 | 96.5716 | 220.8352 | 29.288 | 23.2656 | 23.5796 | 27.1284 | 46.01 | 508.2455 | 652.5689 | 504.6059 | 668.8029 | 25.4231 | 24.7346 | 35.6637 | 84.8786 | 197.7054 | 23.9382 | 26.5787 | 43.4103 | 89.8482 | 220.5612 | 23.8583 | 66.4921 | 66.717 | 36.5986 | 60.7491 | 423.528 |  | 517.0982 | 448.4971 |  | 24.1816 | 25.2946 | 36.6812 | 94.2754 | 227.7947 | 24.6064 | 28.0336 | 55.2748 | 106.2542 | 290.9037 | 23.9161 | 23.5868 | 23.6715 | 25.504 | 38.3702 | 260.8427 | 562.9096 | 703.6278 | 744.4227 | 24.2315 | 26.2896 | 58.8578 | 98.058 | 266.6057 | 645.3476 | 708.1759 | 628.0523 | 641.7686 | 858.1395 | 912.8674 | 569.9418 | 815.8368 | 619.6791 | 815.9633 | 868.732 | 795.3276 | 786.135 | 755.8129 | 816.5924 | 779.9663 | 755.366 | 928.2602 | 855.4907 | 773.5703 | 852.9408 | 825.1895 | 71.2 | 79.0229 | 84.5291 | 45.3715 | 62.7309 | 54.0417 | 47.2286 | 77.9786 | 55.9669 | 37.6311 | 24.5423 | 95.1121 | 247.3741 | 82.9511 | 22.965 | 25.4087 | 26.1618 | 38.7255 | 248.2705 | 628.9309 | 609.7342 | 151.1381 | 701.2827 | 30.812 | 24.3813 | 33.1129 | 32.655 | 222.023 | 71.7901 | 28.7727 | 98.9553 | 125.5941 | 32.3868 | 23.0158 | 23.2316 | 26.0679 | 42.9694 | 780.5143 | 822.127 | 752.4211 | 851.8003 | 46.7496 | 23.6713 | 31.0648 | 78.0364 | 244.4296 | 24.5583 | 24.8725 | 30.0687 | 66.7572 | 211.0354 | 24.1681 | 23.8877 | 23.8286 | 25.9686 | 38.3867 | 189.4306 | 158.1069 | 475.9745 | 352.8039 | 666.7118 | 24.3685 | 24.327 | 28.8933 | 66.889 | 238.0926 | 24.8244 | 24.9575 | 33.2379 | 74.8142 |  | 24.1088 | 24.0788 | 24.0838 | 25.9223 | 39.2906 | 771.329 | 713.0068 | 705.1999 | 740.1138 | 24.7493 | 32.0914 | 25.4411 | 66.8766 | 246.5912 | 680.5375 | 669.3696 | 673.5421 | 783.6724 | 923.514 | 930.4894 | 953.9105 | 670.9323 | 833.3543 | 587.203 |  | 934.2055 | 900.7717 | 910.2501 | 25.8411 | 24.0618 | 26.9997 | 373.036 | 201.1654 | 140.2187 | 229.6087 | 30.5884 | 39.9531 | 40.346 | 30.5642 | 0.00045716 | -0.010712 | 0.0019599 | 0.011717 | 0.0045047 | -0.0004859 | 0.0064167 | -0.0032063 | -0.031549 | -347.284 | 16.8874 | -347.1209 | 17.027 | -347.5056 | 18.4684 | -347.6164 | 17.179 | -324.4393 | 17.8689 | -324.3993 | 17.45 | 3957.3138 | 3972.599 | 915.5185 | 40.1495 | -260.7542 | 170.692
13:44 | 1079 | -646.599 |  | -62.023 | -63.12 | -78.8195 | -49.1334 | -52.4186 | -70.6059 | -72.9317 | 0.5141 | 0.5943 | 0.8106 | 0.3224 | -568.3117 | -596.2423 | -67.9575 | -56.3201 | -74.567 | -87.8971 | -32.1707 |  | -85.7787 | -85.3425 | 0.4219 | 0.6803 | 0.3944 | 0.6567 |  | 68.7833 | 66.3364 | 38.0841 | 38.271 | 41.6275 | 75.7661 | 47.5549 | 77.1544 | 24.3012 | 30.8389 | 68.4844 | 235.7938 | 97.7404 | 23.9912 | 24.7335 | 30.2125 | 55.0606 | 605.0514 | 79.8081 | 120.849 | 95.1679 | 163.1355 | 42.5172 | 24.3729 | 32.0325 | 74.66 | 179.1583 | 38.7065 | 25.9888 | 45.9153 | 96.7212 | 221.3325 | 29.3329 | 23.2526 | 23.5875 | 27.1665 | 46.1037 | 508.3301 | 652.6552 | 504.8741 | 669.0603 | 25.4069 | 24.7537 | 35.7605 | 85.0598 | 198.0255 | 23.9371 | 26.6362 | 43.4682 | 90.0267 | 221.1204 | 23.8949 | 66.546 | 66.7753 | 36.6727 | 60.8201 | 424.0738 |  | 517.7325 | 449.2163 |  | 24.2067 | 25.3003 | 36.7851 | 94.3585 | 228.2767 | 24.6512 | 28.0539 | 55.5058 | 106.315 | 291.3994 | 23.922 | 23.5925 | 23.658 | 25.5167 | 38.4085 | 261.2561 | 563.6318 | 704.264 | 744.9971 | 24.2177 | 26.3253 | 59.181 | 98.1663 | 267.0694 | 645.3617 | 707.8235 | 628.5717 | 642.7227 | 858.1707 | 912.8035 | 570.4189 | 816.1357 | 619.0892 | 815.461 | 860.0648 | 792.5596 | 784.2692 | 763.9968 | 814.9727 | 785.7058 | 748.492 | 905.1364 | 855.6447 | 773.7738 | 852.9796 | 825.3211 | 71.2866 | 79.1027 | 84.6066 | 45.4201 | 62.883 | 54.1446 | 47.2852 | 78.0058 | 56.0124 | 37.6597 | 24.5751 | 95.2458 | 247.8604 | 83.0824 | 22.9638 | 25.5461 | 26.2154 | 38.7885 | 249.0183 | 629.9302 | 610.3075 | 151.5585 | 701.997 | 30.8335 | 24.3728 | 33.1293 | 32.6736 | 222.3497 | 71.8929 | 28.8433 | 98.9582 | 126.2713 | 32.4131 | 23.0203 | 23.2246 | 26.0924 | 43.0677 | 781.3208 | 822.502 | 752.7559 | 852.1824 | 46.8724 | 23.6775 | 31.1099 | 78.1092 | 244.8418 | 24.5533 | 24.8634 | 30.0888 | 66.8913 | 211.4094 | 24.1187 | 23.878 | 23.8032 | 25.9854 | 38.4382 | 189.3999 | 158.1777 | 475.8859 | 352.8183 | 666.3904 | 24.3525 | 24.3331 | 28.9301 | 67.0757 | 238.3926 | 24.841 | 24.9727 | 33.3422 | 75.0505 |  | 24.1077 | 24.0967 | 24.0976 | 25.9536 | 39.3535 | 771.7462 | 713.162 | 705.4942 | 740.3033 | 24.742 | 32.1416 | 25.4424 | 66.9946 | 247.0592 | 680.3455 | 669.9605 | 675.8056 | 784.8713 | 923.9278 | 930.8826 | 953.5976 | 670.8687 | 832.6964 | 587.122 |  | 934.2623 | 901.0439 | 910.2565 | 25.8484 | 24.0951 | 27.0198 | 372.9411 | 201.3668 | 140.2679 | 229.7555 | 30.6395 | 39.9908 | 40.3708 | 30.5232 | -7.7445e-05 | -0.010781 | 0.0025284 | 0.012264 | 0.00535 | -0.00054928 | 0.023979 | -0.0041493 | -0.034788 | -347.1579 | 16.8464 | -347.1332 | 17.0517 | -347.5363 | 18.4725 | -347.5302 | 17.1277 | -324.2824 | 17.8134 | -324.347 | 17.489 | 3896.3378 | 3973.1964 | 915.6181 | 40.1808 | -261.3385 | 170.8174
13:44 | 1080 | -647.6781 |  | -62.2321 | -63.3171 | -78.9911 | -49.1754 | -52.4871 | -70.807 | -73.1169 | 0.5137 | 0.5949 | 0.8084 | 0.3226 | -569.691 | -597.183 | -68.1742 | -56.4013 | -74.6371 | -88.0983 | -32.2517 |  | -86.0527 | -85.5229 | 0.4202 | 0.6675 | 0.3879 | 0.6567 |  | 68.8557 | 66.4128 | 38.128 | 38.3012 | 41.6744 | 75.8288 | 47.5836 | 77.6588 | 24.3023 | 30.873 | 68.7005 | 236.2416 | 97.7673 | 24.009 | 24.7575 | 30.2595 | 55.1443 | 605.3928 | 79.8925 | 120.9024 | 95.248 | 163.293 | 42.5312 | 24.3751 | 32.082 | 74.9248 | 179.5518 | 38.7679 | 26.0076 | 46.101 | 96.8815 | 221.8437 | 29.3776 | 23.2727 | 23.6207 | 27.2253 | 46.1967 | 508.6645 | 652.804 | 505.2252 | 669.4035 | 25.4438 | 24.7665 | 35.8491 | 85.245 | 198.3557 | 23.9347 | 26.6456 | 43.5366 | 90.1975 | 221.6839 | 23.8892 | 66.5844 | 66.8239 | 36.7525 | 60.9809 | 424.3217 |  | 517.9838 | 449.8348 |  | 24.2136 | 25.3417 | 36.8925 | 94.4538 | 228.7466 | 24.7135 | 28.0807 | 55.7597 | 106.3769 | 291.8988 | 23.9474 | 23.5903 | 23.6467 | 25.533 | 38.4405 | 262.2241 | 564.5224 | 704.9727 | 745.5704 | 24.2149 | 26.365 | 59.5486 | 98.2837 | 267.5347 | 645.052 | 707.5485 | 628.8457 | 643.5416 | 858.1905 | 912.8583 | 570.9306 | 816.4717 | 618.4772 | 814.9604 | 841.4029 | 795.9774 | 781.9383 | 768.9963 | 811.9099 | 786.1035 | 741.7069 | 896.7213 | 855.7897 | 773.9693 | 853.0239 | 825.4461 | 71.3651 | 79.1743 | 84.6782 | 45.46 | 63.0111 | 54.2323 | 47.3375 | 78.0357 | 56.0668 | 37.6875 | 24.5968 | 95.3686 | 248.3541 | 83.2144 | 22.9551 | 25.6904 | 26.2712 | 38.8329 | 249.5193 | 630.9057 | 610.822 | 151.7334 | 702.6353 | 30.8542 | 24.3926 | 33.2219 | 32.7035 | 222.7184 | 71.9826 | 28.8869 | 98.9557 | 125.4369 | 32.4334 | 23.0229 | 23.2236 | 26.127 | 43.1609 | 782.1344 | 822.9063 | 753.0788 | 852.5876 | 46.9509 | 23.6964 | 31.1276 | 78.1812 | 245.2652 | 24.5843 | 24.8602 | 30.0962 | 67.0132 | 211.7801 | 24.0267 | 23.8765 | 23.8093 | 25.9882 | 38.4941 | 189.3125 | 158.1994 | 475.7244 | 352.6328 | 665.9566 | 24.3211 | 24.3417 | 28.9632 | 67.2548 | 238.6779 | 24.8451 | 24.9848 | 33.3865 | 75.2985 |  | 24.1215 | 24.0992 | 24.1221 | 25.981 | 39.3962 | 772.1547 | 713.3421 | 705.829 | 740.5544 | 24.7367 | 32.1673 | 25.4259 | 67.1019 | 247.5063 | 679.8332 | 670.6243 | 678.8443 | 785.8522 | 924.4436 | 931.3018 | 953.252 | 670.9384 | 832.3833 | 587.0221 |  | 934.2659 | 901.2724 | 910.2966 | 25.8415 | 24.1303 | 27.036 | 372.8561 | 201.5695 | 140.3012 | 229.8951 | 30.6227 | 39.9961 | 40.3987 | 30.52 | 0.0008377 | -0.010835 | 0.0026914 | 0.012099 | 0.0045017 | -0.00033807 | 0.021358 | -0.0014305 | -0.035896 | -347.3302 | 16.9367 | -347.1579 | 17.0414 | -347.4471 | 18.4335 | -347.564 | 17.1954 | -324.4116 | 17.8853 | -324.3501 | 17.4439 | 3916.1149 | 3972.8328 | 915.7351 | 40.1974 | -261.9272 | 170.9353
13:44 | 1081 | -648.0533 |  | -62.4127 | -63.5474 | -79.1461 | -49.3663 | -52.6482 | -71.0373 | -73.3982 | 0.5136 | 0.5916 | 0.8084 | 0.3229 | -570.6863 | -598.2315 | -68.3591 | -56.6032 | -74.7099 | -88.3806 | -32.3399 |  | -86.2535 | -85.5879 | 0.4187 | 0.6678 | 0.3886 | 0.6579 |  | 68.9236 | 66.483 | 38.1676 | 38.3447 | 41.7185 | 75.8934 | 47.6239 | 77.7556 | 24.3088 | 30.9326 | 68.9402 | 236.6997 | 97.7975 | 24.0104 | 24.7707 | 30.2977 | 55.2263 | 605.7496 | 79.977 | 120.9664 | 95.3289 | 163.4731 | 42.5733 | 24.3834 | 32.1505 | 75.1928 | 180.0183 | 38.8456 | 26.0218 | 46.2938 | 97.0201 | 222.3387 | 29.3967 | 23.2778 | 23.6132 | 27.2362 | 46.2685 | 508.0599 | 652.461 | 504.3159 | 669.3846 | 25.4751 | 24.7693 | 35.9285 | 85.4139 | 198.7165 | 23.9773 | 26.6251 | 43.6137 | 90.3746 | 222.2186 | 23.9211 | 66.7214 | 66.9351 | 36.826 | 61.1119 | 424.6615 |  | 518.1057 | 450.2843 |  | 24.2104 | 25.362 | 36.9771 | 94.519 | 229.1865 | 24.6727 | 28.1045 | 55.9914 | 106.4442 | 292.3929 | 23.9433 | 23.5835 | 23.6613 | 25.5419 | 38.4732 | 263.4377 | 565.5525 | 705.6543 | 746.106 | 24.2412 | 26.3728 | 59.8654 | 98.3789 | 268.0279 | 645.0171 | 706.7498 | 629.1839 | 644.0214 | 858.1989 | 912.973 | 571.4568 | 816.8597 | 617.7741 | 814.4768 | 830.6639 | 802.1307 | 784.5687 | 770.6545 | 807.6962 | 785.0163 | 752.0459 | 895.3539 | 855.9576 | 774.1647 | 853.1586 | 825.6206 | 71.4389 | 79.2582 | 84.7579 | 45.5009 | 63.1552 | 54.3194 | 47.4127 | 78.0545 | 56.116 | 37.728 | 24.6163 | 95.5039 | 248.8653 | 83.3424 | 22.947 | 25.8549 | 26.3275 | 38.884 | 249.9876 | 631.8121 | 611.4265 | 151.8248 | 703.2948 | 30.8995 | 24.4108 | 33.3069 | 32.754 | 223.0803 | 72.0829 | 28.9184 | 98.9636 | 124.3832 | 32.4645 | 23.0184 | 23.2251 | 26.1391 | 43.2427 | 782.9346 | 823.2937 | 753.4508 | 852.9886 | 46.9833 | 23.6967 | 31.1639 | 78.2451 | 245.684 | 24.597 | 24.8673 | 30.1333 | 67.165 | 212.1907 | 24.1816 | 23.8709 | 23.8315 | 26.0017 | 38.5333 | 189.4051 | 158.2813 | 475.6122 | 352.7473 | 665.6189 | 24.3211 | 24.3391 | 29.0137 | 67.4239 | 238.985 | 24.8325 | 24.9787 | 33.396 | 75.5205 |  | 24.1583 | 24.0716 | 24.1657 | 25.9924 | 39.4536 | 772.6455 | 713.5468 | 706.1273 | 740.8474 | 24.7463 | 32.1992 | 25.4416 | 67.2163 | 247.9894 | 679.3599 | 671.2592 | 680.4322 | 786.4452 | 925.0037 | 931.7977 | 952.9447 | 671.1577 | 832.4931 | 586.9405 |  | 934.2121 | 901.499 | 910.4186 | 25.8449 | 24.1305 | 27.0744 | 372.6318 | 201.7876 | 140.3639 | 230.0672 | 30.6209 | 39.966 | 40.3895 | 30.5817 | 0.00066254 | -0.011221 | 0.0026807 | 0.0119 | 0.0047493 | -0.00048983 | 0.033974 | -0.01129 | -0.017924 | -347.1517 | 16.949 | -347.1055 | 17.1153 | -347.5025 | 18.4725 | -347.4748 | 17.1318 | -324.2209 | 17.8442 | -324.2701 | 17.4767 | 3840.1409 | 3972.5431 | 915.881 | 40.1778 | -262.6294 | 171.0757
13:44 | 1082 | -648.9804 |  | -62.4752 | -63.7188 | -79.0139 | -49.3715 | -52.7188 | -71.2475 | -73.4928 | 0.5143 | 0.5864 | 0.8091 | 0.3245 | -571.665 | -599.2534 | -68.4687 | -56.8249 | -74.9732 | -88.5639 | -32.4415 |  | -86.3983 | -85.7044 | 0.4173 | 0.6579 | 0.385 | 0.6579 |  | 68.9985 | 66.5694 | 38.2122 | 38.3937 | 41.7646 | 75.9653 | 47.6654 | 77.4435 | 24.3208 | 30.9915 | 69.209 | 237.1613 | 97.8075 | 24.0025 | 24.7824 | 30.3266 | 55.3053 | 606.0784 | 80.0503 | 121.0025 | 95.3903 | 163.5423 | 42.6038 | 24.4092 | 32.2041 | 75.4409 | 180.4059 | 38.9053 | 26.0444 | 46.5067 | 97.1532 | 222.8351 | 29.4368 | 23.2118 | 23.6169 | 27.2455 | 46.3472 | 507.9271 | 652.488 | 504.229 | 669.6013 | 25.5304 | 24.7726 | 36.0134 | 85.6007 | 199.0868 | 23.9558 | 26.6881 | 43.6832 | 90.5691 | 222.7485 | 23.8583 | 66.9013 | 67.0398 | 36.9089 | 61.2581 | 425.4013 |  | 518.3416 | 450.9727 |  | 24.1928 | 25.3244 | 37.0527 | 94.5734 | 229.6284 | 24.6677 | 28.1378 | 56.2242 | 106.5105 | 292.8822 | 23.9349 | 23.5849 | 23.6721 | 25.5476 | 38.5222 | 265.4302 | 566.531 | 706.2268 | 746.5637 | 24.2313 | 26.3925 | 60.2189 | 98.4675 | 268.5204 | 645.0356 | 706.1008 | 629.8493 | 644.4965 | 858.2015 | 913.0751 | 571.9748 | 817.2485 | 617.0038 | 814.0724 | 823.7445 | 802.2659 | 785.7065 | 767.7699 | 806.1036 | 788.1457 | 748.7139 | 899.9091 | 856.2391 | 774.4095 | 853.4692 | 825.9048 | 71.5265 | 79.3504 | 84.8415 | 45.553 | 63.3276 | 54.4123 | 47.4988 | 78.0827 | 56.1674 | 37.7711 | 24.6469 | 95.6628 | 249.3652 | 83.4889 | 22.946 | 26.0302 | 26.3831 | 38.9312 | 250.5602 | 632.6843 | 612.149 | 151.9868 | 704.0072 | 30.9443 | 24.4189 | 33.3519 | 32.7862 | 223.4153 | 72.1586 | 28.942 | 98.9715 | 123.3665 | 32.5057 | 23.0153 | 23.2297 | 26.1532 | 43.3278 | 783.6704 | 823.6181 | 753.8538 | 853.3756 | 46.998 | 23.6956 | 31.2019 | 78.3067 | 246.097 | 24.5855 | 24.8842 | 30.1609 | 67.2455 | 212.5551 | 24.3977 | 23.8761 | 23.867 | 26.0273 | 38.5716 | 189.6432 | 158.4791 | 475.8178 | 353.3043 | 665.3948 | 24.3645 | 24.3514 | 29.0706 | 67.6033 | 239.301 | 24.81 | 24.9772 | 33.4257 | 75.6842 |  | 24.1369 | 24.0532 | 24.1797 | 25.9905 | 39.5062 | 773.2043 | 713.8988 | 706.7063 | 741.2288 | 24.7832 | 32.2399 | 25.4803 | 67.3345 | 248.4929 | 678.9824 | 672.3272 | 681.3226 | 787.1406 | 925.5635 | 932.2325 | 952.6392 | 671.5022 | 832.9564 | 586.9484 |  | 934.1067 | 901.7264 | 910.5839 | 25.8394 | 24.1162 | 27.1072 | 372.6087 | 201.9792 | 140.4525 | 230.1686 | 30.6315 | 39.9974 | 40.3853 | 30.5643 | 0.00026522 | -0.010724 | 0.002917 | 0.01209 | 0.0048933 | -0.00025307 | 0.01824 | -0.0013997 | -0.010091 | -347.2594 | 16.9983 | -347.1579 | 17.0661 | -347.4256 | 18.4294 | -347.4533 | 17.1913 | -324.2855 | 17.9182 | -324.2732 | 17.4603 | 3813.7758 | 3972.4255 | 916.0161 | 40.1914 | -263.0834 | 171.2158
13:44 | 1083 | -650.3665 |  | -62.594 | -63.9752 | -79.1391 | -49.4148 | -52.6841 | -71.3245 | -73.5668 | 0.5143 | 0.5815 | 0.8123 | 0.3232 | -572.637 | -600.3808 | -68.4482 | -56.9506 | -75.1413 | -88.678 | -32.5183 |  | -86.5102 | -85.7254 | 0.4144 | 0.6547 | 0.3869 | 0.6569 |  | 69.0772 | 66.6471 | 38.2639 | 38.44 | 41.8068 | 76.0275 | 47.7069 | 77.0952 | 24.3303 | 31.0354 | 69.4817 | 237.6194 | 97.7999 | 23.9854 | 24.7891 | 30.35 | 55.3869 | 606.4247 | 80.1127 | 121.0969 | 95.4641 | 163.6244 | 42.6321 | 24.4168 | 32.2293 | 75.6854 | 180.6746 | 38.9268 | 26.0709 | 46.7006 | 97.3236 | 223.3605 | 29.4698 | 23.2844 | 23.6722 | 27.2383 | 46.4512 | 508.0039 | 652.7107 | 504.5527 | 669.9173 | 25.5299 | 24.7941 | 36.1183 | 85.8409 | 199.4524 | 23.9148 | 26.7274 | 43.7476 | 90.7741 | 223.3611 | 23.8757 | 67 | 67.0899 | 36.9878 | 61.3791 | 426.4687 |  | 518.8835 | 452.4936 |  | 24.2037 | 25.31 | 37.1474 | 94.6555 | 230.0671 | 24.7093 | 28.1625 | 56.4501 | 106.5644 | 293.3715 | 23.9299 | 23.5836 | 23.6686 | 25.5558 | 38.5678 | 268.9158 | 567.5194 | 706.8287 | 747.0061 | 24.2212 | 26.41 | 60.624 | 98.565 | 269.0258 | 645.245 | 706.2664 | 630.9618 | 644.7653 | 858.2306 | 913.2284 | 572.4767 | 817.5749 | 616.2132 | 813.8629 | 821.4557 | 800.1677 | 786.6448 | 752.1778 | 802.9554 | 792.5442 | 732.339 | 906.8377 | 856.64 | 774.6949 | 853.902 | 826.2852 | 71.6006 | 79.4325 | 84.911 | 45.5909 | 63.4926 | 54.5095 | 47.5735 | 78.1115 | 56.2099 | 37.8039 | 24.6449 | 95.789 | 249.8592 | 83.6182 | 22.941 | 26.2203 | 26.4533 | 38.9796 | 251.2239 | 633.5292 | 612.8926 | 152.1535 | 704.6687 | 30.9768 | 24.4267 | 33.3978 | 32.7904 | 223.7605 | 72.2723 | 28.9606 | 98.9713 | 124.1343 | 32.5356 | 23.0226 | 23.2376 | 26.1857 | 43.4231 | 784.3216 | 823.9135 | 754.1712 | 853.728 | 47.0211 | 23.7175 | 31.2137 | 78.3714 | 246.4923 | 24.5578 | 24.8813 | 30.1532 | 67.333 | 212.8721 | 24.4177 | 23.884 | 23.8785 | 26.0547 | 38.5915 | 189.9086 | 158.7273 | 475.9549 | 353.754 | 665.0987 | 24.3912 | 24.3639 | 29.0814 | 67.7791 | 239.5772 | 24.8079 | 24.989 | 33.4648 | 75.8158 |  | 24.1115 | 24.0629 | 24.1493 | 25.9895 | 39.5436 | 773.4788 | 714.4674 | 707.7437 | 741.667 | 24.799 | 32.2812 | 25.4803 | 67.4561 | 248.9676 | 678.4726 | 673.4185 | 682.9635 | 788.1058 | 926.107 | 932.7089 | 952.3678 | 671.9935 | 833.7529 | 586.9838 |  | 933.9712 | 901.9547 | 910.7675 | 25.8457 | 24.0869 | 27.1345 | 372.797 | 202.1306 | 140.5708 | 230.3568 | 30.6358 | 40.038 | 40.4132 | 30.554 | 0.0002401 | -0.010801 | 0.0026116 | 0.011713 | 0.0052153 | -0.00027672 | 0.021913 | -0.0099998 | -0.046516 | -347.1148 | 16.9244 | -347.124 | 17.101 | -347.4779 | 18.4807 | -347.444 | 17.1543 | -324.1778 | 17.8504 | -324.227 | 17.4808 | 3766.3636 | 3971.4466 | 916.167 | 40.2256 | -263.4667 | 171.3507
13:44 | 1084 | -651.3558 |  | -62.7115 | -64.0976 | -79.3337 | -49.5515 | -52.7578 | -71.4461 | -73.7599 | 0.5144 | 0.5801 | 0.8061 | 0.3217 | -573.4673 | -601.583 | -68.6091 | -56.8443 | -75.3305 | -88.8349 | -32.5538 |  | -86.6006 | -85.8461 | 0.4138 | 0.6526 | 0.3903 | 0.6567 |  | 69.1543 | 66.7186 | 38.3137 | 38.4921 | 41.8612 | 76.0891 | 47.751 | 76.3351 | 24.3346 | 31.082 | 69.7198 | 238.1178 | 97.8075 | 23.97 | 24.766 | 30.3678 | 55.4718 | 606.7315 | 80.1536 | 120.9836 | 95.5429 | 163.6025 | 42.6885 | 24.4052 | 32.2496 | 75.939 | 180.9212 | 38.9005 | 26.09 | 46.8662 | 97.4804 | 223.8869 | 29.4707 | 23.3621 | 23.6167 | 27.2123 | 46.5315 | 508.2627 | 652.972 | 505.111 | 670.2291 | 25.4746 | 24.8067 | 36.2142 | 86.0721 | 199.8198 | 23.9583 | 26.6913 | 43.8289 | 90.9757 | 224.0137 | 23.9006 | 67.0446 | 67.1673 | 37.0544 | 61.4833 | 427.0486 |  | 518.9099 | 453.4116 |  | 24.2167 | 25.3348 | 37.2488 | 94.7435 | 230.5241 | 24.6332 | 28.1869 | 56.6595 | 106.6358 | 293.8649 | 23.9387 | 23.5888 | 23.6741 | 25.5775 | 38.6138 | 269.5277 | 568.5106 | 706.854 | 746.9546 | 24.2664 | 26.3911 | 60.9794 | 98.6447 | 269.568 | 646.0871 | 706.3188 | 631.8527 | 645.0585 | 858.2945 | 913.411 | 572.9498 | 817.7873 | 615.4933 | 813.843 | 829.47 | 799.0988 | 789.0205 | 733.9087 | 798.9411 | 794.8771 | 720.933 | 902.9827 | 856.9632 | 774.9365 | 854.2576 | 826.6343 | 71.6681 | 79.5132 | 84.9883 | 45.6288 | 63.6537 | 54.6115 | 47.6448 | 78.1377 | 56.254 | 37.8492 | 24.6586 | 95.919 | 250.3608 | 83.731 | 22.9395 | 26.4239 | 26.5214 | 39.027 | 251.7632 | 634.3753 | 613.6225 | 152.3356 | 705.2788 | 31.0136 | 24.4269 | 33.4569 | 32.8127 | 224.1146 | 72.3814 | 28.968 | 98.9766 | 125.6763 | 32.5569 | 23.0238 | 23.2415 | 26.207 | 43.5134 | 784.8853 | 824.1361 | 754.4289 | 854.0043 | 47.0301 | 23.7198 | 31.2589 | 78.4359 | 246.9062 | 24.5452 | 24.883 | 30.1982 | 67.4427 | 213.2075 | 24.2883 | 23.8983 | 23.8547 | 26.0759 | 38.6304 | 190.3042 | 159.0164 | 476.0264 | 354.0769 | 664.9264 | 24.3927 | 24.3501 | 29.0649 | 67.9522 | 239.8654 | 24.8206 | 25 | 33.5174 | 75.9599 |  | 24.1212 | 24.0838 | 24.1385 | 26.013 | 39.6054 | 773.4368 | 714.4229 | 708.2239 | 741.9453 | 24.7509 | 32.3281 | 25.4628 | 67.577 | 249.4512 | 678.0329 | 674.0311 | 684.6602 | 788.7161 | 926.5791 | 933.148 | 952.1239 | 672.57 | 834.7643 | 587.0284 |  | 933.8114 | 902.2104 | 910.9929 | 25.8499 | 24.1015 | 27.1655 | 372.9314 | 202.3204 | 140.7132 | 230.5706 | 30.6667 | 40.0685 | 40.4079 | 30.592 | 0.0010129 | -0.011014 | 0.0027021 | 0.012203 | 0.0052373 | -0.00023329 | 0.030156 | 2.3805e-05 | -0.029194 | -347.1917 | 16.9408 | -347.1148 | 17.101 | -347.3486 | 18.4274 | -347.401 | 17.1687 | -324.1747 | 17.8915 | -324.2239 | 17.4705 | 3754.8715 | 3972.0098 | 916.3214 | 40.2382 | -263.9005 | 171.5168
13:44 | 1085 | -652.324 |  | -62.8883 | -64.3098 | -79.4086 | -49.682 | -52.8431 | -71.5722 | -73.8926 | 0.5137 | 0.5827 | 0.8072 | 0.3237 | -574.489 | -603.1205 | -68.7432 | -56.8421 | -75.4489 | -88.9538 | -32.5525 |  | -86.8018 | -86.0986 | 0.412 | 0.6438 | 0.3846 | 0.6565 |  | 69.2282 | 66.7876 | 38.3655 | 38.5395 | 41.9186 | 76.1527 | 47.7857 | 75.2574 | 24.3228 | 31.1177 | 69.9258 | 238.6037 | 97.8123 | 23.9745 | 24.7635 | 30.4069 | 55.5647 | 607.0501 | 80.2473 | 121.0777 | 95.6172 | 163.7376 | 42.7617 | 24.4138 | 32.2641 | 76.1961 | 181.2599 | 38.9235 | 26.1033 | 47.0549 | 97.615 | 224.3994 | 29.4804 | 23.3425 | 23.5921 | 27.246 | 46.6139 | 508.4995 | 653.1949 | 505.7655 | 670.5027 | 25.4827 | 24.8183 | 36.3042 | 86.2809 | 200.1891 | 23.9887 | 26.6595 | 43.9244 | 91.1734 | 224.5875 | 23.8218 | 67.0885 | 67.2476 | 37.1256 | 61.6342 | 426.789 |  | 518.0781 | 453.0228 |  | 24.2154 | 25.3775 | 37.3408 | 94.8344 | 230.9893 | 24.633 | 28.2218 | 56.883 | 106.6947 | 294.3547 | 23.9442 | 23.5975 | 23.6884 | 25.5898 | 38.6705 | 266.3004 | 567.9055 | 705.5594 | 745.8465 | 24.2913 | 26.4218 | 61.3627 | 98.7237 | 270.1017 | 647.566 | 706.3217 | 631.786 | 645.6052 | 858.3637 | 913.6155 | 573.3972 | 817.8759 | 614.9142 | 813.9139 | 828.6329 | 793.48 | 788.9082 | 735.6975 | 798.4431 | 793.242 | 708.5241 | 899.5761 | 857.1118 | 775.126 | 854.4456 | 826.8867 | 71.7521 | 79.6015 | 85.0704 | 45.6725 | 63.819 | 54.727 | 47.7104 | 78.1682 | 56.3042 | 37.8874 | 24.6831 | 96.0628 | 250.8718 | 83.8692 | 22.9398 | 26.6429 | 26.5857 | 39.0777 | 252.2265 | 635.1568 | 614.3613 | 152.4642 | 705.7968 | 31.0416 | 24.4316 | 33.5164 | 32.8593 | 224.465 | 72.5039 | 28.9617 | 98.9729 | 126.1267 | 32.5894 | 23.0277 | 23.2452 | 26.2241 | 43.6044 | 785.2854 | 824.3096 | 754.5703 | 854.2049 | 47.0244 | 23.7173 | 31.3019 | 78.4961 | 247.3252 | 24.5368 | 24.8934 | 30.2406 | 67.5424 | 213.5323 | 24.1194 | 23.9046 | 23.8323 | 26.068 | 38.6864 | 190.5386 | 159.2554 | 476.2781 | 354.3914 | 664.865 | 24.3648 | 24.3413 | 29.0622 | 68.1337 | 240.1711 | 24.83 | 25.0046 | 33.5691 | 76.1305 |  | 24.1099 | 24.0898 | 24.1168 | 26.0157 | 39.6461 | 773.6931 | 713.7138 | 707.9798 | 742.2336 | 24.7281 | 32.3529 | 25.4819 | 67.6873 | 249.9332 | 677.6874 | 674.5145 | 686.4375 | 788.8668 | 926.9573 | 933.5073 | 951.8982 | 673.1579 | 835.8495 | 587.0901 |  | 933.655 | 902.4388 | 911.2011 | 25.855 | 24.0972 | 27.2005 | 373.1243 | 202.4196 | 140.8838 | 230.6901 | 30.6623 | 40.0854 | 40.4605 | 30.6509 | 0.00072318 | -0.011093 | 0.0027883 | 0.01229 | 0.0049479 | -0.00021707 | 0.010826 | -0.0098779 | -0.026108 | -347.1055 | 16.91 | -347.1117 | 17.1112 | -347.4502 | 18.4828 | -347.4348 | 17.1523 | -324.1039 | 17.8483 | -324.1655 | 17.4808 | 3788.2863 | 3971.6677 | 916.4546 | 40.273 | -264.3883 | 171.6517
13:44 | 1086 | -653.2587 |  | -62.9541 | -64.5138 | -79.4727 | -49.766 | -52.9425 | -71.7499 | -73.9991 | 0.5143 | 0.5799 | 0.8081 | 0.3242 | -575.431 | -604.625 | -68.8821 | -56.8787 | -75.661 | -88.9988 | -32.5863 |  | -86.9163 | -86.2133 | 0.4096 | 0.6428 | 0.3886 | 0.6572 |  | 69.3065 | 66.8571 | 38.4087 | 38.5948 | 41.9674 | 76.2184 | 47.8058 | 74.361 | 24.3292 | 31.1578 | 70.1859 | 239.076 | 97.8079 | 23.986 | 24.8059 | 30.4603 | 55.6588 | 607.4555 | 80.4039 | 121.6077 | 95.6866 | 164.1 | 42.8372 | 24.4375 | 32.3112 | 76.4596 | 181.6164 | 38.954 | 26.1197 | 47.2513 | 97.751 | 224.9243 | 29.5015 | 23.3649 | 23.6701 | 27.3163 | 46.7277 | 508.2971 | 652.9855 | 505.6407 | 670.8203 | 25.479 | 24.832 | 36.3913 | 86.4997 | 200.5507 | 23.9554 | 26.6668 | 43.9931 | 91.3673 | 225.1006 | 23.8341 | 67.0877 | 67.3082 | 37.1887 | 61.742 | 426.9499 |  | 518.0661 | 453.0999 |  | 24.2239 | 25.3924 | 37.4383 | 94.9142 | 231.4619 | 24.6551 | 28.2396 | 57.0985 | 106.7207 | 294.83 | 23.9379 | 23.5901 | 23.6833 | 25.5891 | 38.7063 | 263.6994 | 566.4496 | 704.1472 | 744.6765 | 24.288 | 26.4422 | 61.7366 | 98.7999 | 270.6284 | 648.6065 | 706.2644 | 631.556 | 645.9802 | 858.436 | 913.842 | 573.8168 | 817.8691 | 614.4321 | 813.978 | 830.3147 | 792.3199 | 786.6906 | 750.0587 | 799.1419 | 788.7973 | 690.5103 | 897.3349 | 857.1675 | 775.2919 | 854.4993 | 827.0534 | 71.8291 | 79.6779 | 85.1475 | 45.7122 | 63.9805 | 54.8367 | 47.7664 | 78.2018 | 56.3539 | 37.9123 | 24.6955 | 96.2068 | 251.3845 | 84.0074 | 22.9451 | 26.8733 | 26.6632 | 39.1254 | 252.3917 | 635.7707 | 614.8144 | 152.3183 | 706.082 | 31.0238 | 24.4371 | 33.5752 | 32.8871 | 224.8129 | 72.7369 | 28.9543 | 98.9698 | 126.1908 | 32.6323 | 23.0248 | 23.2428 | 26.2397 | 43.6964 | 785.5847 | 824.4611 | 754.7313 | 854.3423 | 47.0078 | 23.7244 | 31.317 | 78.5629 | 247.7223 | 24.5543 | 24.8971 | 30.2798 | 67.7045 | 213.8896 | 24.1744 | 23.8952 | 23.8296 | 26.0636 | 38.737 | 190.8499 | 159.5771 | 476.7189 | 355.0274 | 664.7303 | 24.3483 | 24.3486 | 29.1285 | 68.3156 | 240.5053 | 24.8429 | 25.0112 | 33.6201 | 76.2972 |  | 24.1357 | 24.0823 | 24.1363 | 26.0238 | 39.6881 | 774.3277 | 713.5079 | 708.1701 | 742.6757 | 24.7331 | 32.388 | 25.4862 | 67.8009 | 250.4115 | 677.1157 | 674.7593 | 688.5533 | 788.7749 | 927.2338 | 933.876 | 951.673 | 673.7273 | 836.9347 | 587.2339 |  | 933.4893 | 902.6625 | 911.4775 | 25.8582 | 24.1147 | 27.2322 | 373.3182 | 202.5643 | 141.0038 | 230.9138 | 30.6738 | 40.1031 | 40.4205 | 30.6769 | -6.387e-05 | -0.011099 | 0.0026594 | 0.01249 | 0.0046826 | -0.00072285 | 0.014711 | -0.01033 | -0.030421 | -347.1117 | 16.9162 | -347.1025 | 17.0763 | -347.3394 | 18.4191 | -347.3733 | 17.1379 | -324.0639 | 17.875 | -324.1193 | 17.4623 | 3772.8902 | 3971.8633 | 916.5863 | 40.2618 | -264.7957 | 171.7841
13:44 | 1087 | -653.8557 |  | -63.0037 | -64.5775 | -79.379 | -49.763 | -53.0609 | -71.9419 | -74.1364 | 0.5135 | 0.5802 | 0.812 | 0.3232 | -576.3517 | -606.027 | -68.941 | -56.9734 | -75.7575 | -89.1154 | -32.6197 |  | -87.0984 | -86.3837 | 0.408 | 0.639 | 0.3878 | 0.6557 |  | 69.3908 | 66.9232 | 38.4659 | 38.6914 | 42.0302 | 76.2859 | 47.8294 | 74.4154 | 24.3382 | 31.1672 | 70.4391 | 239.5934 | 97.8021 | 23.9949 | 24.8246 | 30.4939 | 55.7413 | 607.888 | 80.499 | 121.6485 | 95.747 | 163.7599 | 42.8809 | 24.4457 | 32.3772 | 76.7259 | 181.9704 | 39.0174 | 26.141 | 47.4577 | 97.8751 | 225.4141 | 29.6088 | 23.3247 | 23.6505 | 27.3463 | 46.8141 | 507.4154 | 652.5534 | 504.8611 | 671.1437 | 25.5319 | 24.8329 | 36.4778 | 86.7153 | 200.9206 | 23.9068 | 26.734 | 44.0551 | 91.5693 | 225.6241 | 23.8297 | 67.1121 | 67.4182 | 37.2809 | 61.8585 | 427.2708 |  | 518.444 | 453.527 |  | 24.1984 | 25.3436 | 37.5269 | 94.9666 | 231.9257 | 24.6993 | 28.2619 | 57.3299 | 106.7556 | 295.3066 | 23.9349 | 23.5884 | 23.679 | 25.5876 | 38.741 | 261.6351 | 565.5218 | 702.9795 | 743.8528 | 24.2418 | 26.4698 | 62.1538 | 98.8984 | 271.152 | 649.3761 | 706.2864 | 631.2782 | 646.067 | 858.5058 | 914.0605 | 574.2393 | 817.8697 | 613.9532 | 813.9405 | 855.2004 | 798.1271 | 785.0064 | 762.1543 | 799.7065 | 789.6164 | 703.0128 | 901.2919 | 857.2071 | 775.4511 | 854.5106 | 827.1871 | 71.8989 | 79.747 | 85.2177 | 45.7573 | 64.1089 | 54.9197 | 47.8087 | 78.2276 | 56.3929 | 37.9576 | 24.689 | 96.3528 | 251.9115 | 84.1319 | 22.9463 | 27.1174 | 26.7516 | 39.1683 | 252.1021 | 636.2369 | 615.035 | 151.9441 | 706.2036 | 31.0449 | 24.4311 | 33.6258 | 32.9302 | 225.1704 | 72.9697 | 28.9501 | 98.9756 | 130.3783 | 32.6644 | 23.0264 | 23.2439 | 26.252 | 43.792 | 785.7344 | 824.5051 | 754.8943 | 854.3652 | 46.9817 | 23.7259 | 31.3539 | 78.6393 | 248.1295 | 24.5542 | 24.8963 | 30.3029 | 67.8679 | 214.2845 | 24.2437 | 23.88 | 23.8371 | 26.0626 | 38.787 | 191.6189 | 160.1174 | 477.4076 | 356.2486 | 664.692 | 24.3512 | 24.3597 | 29.1866 | 68.4971 | 240.8259 | 24.8485 | 25.0232 | 33.6742 | 76.4877 |  | 24.1474 | 24.0962 | 24.1523 | 26.043 | 39.7299 | 775.1275 | 713.7623 | 708.7377 | 743.0464 | 24.7381 | 32.4256 | 25.4822 | 67.9135 | 250.8935 | 676.6755 | 674.6906 | 690.8722 | 788.7749 | 927.4065 | 934.1772 | 951.4715 | 674.2437 | 837.8697 | 587.4824 |  | 933.2789 | 902.869 | 911.7425 | 25.865 | 24.127 | 27.2647 | 373.6362 | 202.7655 | 141.1772 | 231.0996 | 30.6684 | 40.1567 | 40.4214 | 30.7193 | 0.00021035 | -0.010441 | 0.0028876 | 0.013095 | 0.0050854 | 0.0003068 | 0.015659 | 0.0017376 | -0.03203 | -347.0902 | 16.8915 | -347.0655 | 17.0804 | -347.4071 | 18.489 | -347.401 | 17.1708 | -324.0178 | 17.8545 | -324.0455 | 17.4705 | 3732.9441 | 3971.8704 | 916.689 | 40.2891 | -265.1431 | 171.9714
13:44 | 1088 | -654.2009 |  | -63.2002 | -64.6216 | -79.4077 | -49.8945 | -53.1278 | -72.0263 | -74.2113 | 0.5143 | 0.5855 | 0.8083 | 0.3235 | -577.1931 | -607.2508 | -69.1182 | -57.0981 | -75.9394 | -89.2665 | -32.7666 |  | -87.2206 | -86.5789 | 0.4087 | 0.6391 | 0.3871 | 0.6556 |  | 69.4674 | 66.9845 | 38.5403 | 38.7809 | 42.0856 | 76.3498 | 47.8612 | 75.8415 | 24.3322 | 31.1797 | 70.6796 | 240.1163 | 97.7979 | 23.9904 | 24.8348 | 30.5231 | 55.8278 | 608.3565 | 80.5234 | 120.9118 | 95.8065 | 162.4851 | 42.9155 | 24.458 | 32.4098 | 76.9887 | 182.3019 | 39.0754 | 26.1659 | 47.6927 | 98.0153 | 225.9266 | 29.6236 | 23.2477 | 23.6254 | 27.3472 | 46.8669 | 505.6473 | 651.9217 | 503.5198 | 671.1608 | 25.5741 | 24.8477 | 36.5682 | 86.9183 | 201.3052 | 23.9133 | 26.7452 | 44.1306 | 91.7644 | 226.1958 | 23.8411 | 67.1747 | 67.516 | 37.3658 | 61.9691 | 427.3782 |  | 518.5331 | 453.9627 |  | 24.1989 | 25.3299 | 37.6117 | 95.0341 | 232.3936 | 24.7325 | 28.2743 | 57.6098 | 106.8157 | 295.7844 | 23.9299 | 23.5962 | 23.6802 | 25.5859 | 38.7877 | 259.4183 | 564.5878 | 701.7564 | 743.0166 | 24.2072 | 26.5195 | 62.5874 | 99.0061 | 271.6599 | 650.1509 | 706.658 | 631.3124 | 646.0187 | 858.5589 | 914.2399 | 574.6997 | 817.8987 | 613.4082 | 813.7666 | 872.2969 | 799.6773 | 788.6046 | 768.2583 | 799.9649 | 794.9305 | 738.883 | 907.65 | 857.2434 | 775.6183 | 854.5377 | 827.3346 | 71.9768 | 79.8295 | 85.2991 | 45.8045 | 64.2284 | 54.9936 | 47.8438 | 78.2545 | 56.4289 | 37.9845 | 24.6817 | 96.5046 | 252.4149 | 84.2502 | 22.9504 | 27.3878 | 26.8408 | 39.2267 | 251.6792 | 636.5375 | 615.1859 | 151.6159 | 706.2654 | 31.0792 | 24.4554 | 33.6945 | 32.9449 | 225.5623 | 73.0927 | 28.9534 | 98.9714 | 135.2609 | 32.6863 | 23.0249 | 23.2412 | 26.2646 | 43.8875 | 785.6968 | 824.4433 | 754.943 | 854.254 | 46.9482 | 23.735 | 31.3911 | 78.7094 | 248.537 | 24.5551 | 24.9097 | 30.3267 | 68.0388 | 214.7086 | 24.3132 | 23.8703 | 23.8305 | 26.068 | 38.8387 | 192.177 | 160.6913 | 478.1179 | 357.2378 | 664.6416 | 24.3686 | 24.3814 | 29.2139 | 68.6741 | 241.1212 | 24.8526 | 25.0247 | 33.7258 | 76.7839 |  | 24.1258 | 24.1084 | 24.1111 | 26.0353 | 39.7659 | 775.8275 | 714.0218 | 709.4644 | 743.5881 | 24.7447 | 32.4696 | 25.4981 | 68.0273 | 251.3735 | 676.4523 | 674.5388 | 692.8144 | 789.1926 | 927.5023 | 934.4631 | 951.2583 | 674.6647 | 838.5621 | 587.9118 |  | 933.0517 | 903.0523 | 912.017 | 25.867 | 24.1121 | 27.2896 | 374.4979 | 202.9378 | 141.2765 | 231.2819 | 30.6632 | 40.1492 | 40.446 | 30.7084 | 0.00026291 | -0.011174 | 0.002751 | 0.012417 | 0.0051238 | -0.00044284 | 0.013038 | 0.0016999 | -0.030714 | -347.0932 | 16.8895 | -347.0502 | 17.0517 | -347.3086 | 18.4233 | -347.3302 | 17.1379 | -323.9562 | 17.8545 | -324.0085 | 17.4603 | 3777.7894 | 3972.7802 | 916.7679 | 40.2976 | -265.6078 | 172.1071
13:44 | 1089 | -654.4905 |  | -63.3591 | -64.75 | -79.3739 | -49.8396 | -53.1905 | -72.239 | -74.3762 | 0.5136 | 0.5846 | 0.8149 | 0.3232 | -578.0646 | -608.3694 | -69.2043 | -57.1262 | -75.9905 | -89.3875 | -32.7471 |  | -87.3433 | -86.7475 | 0.4091 | 0.6356 | 0.3844 | 0.6562 |  | 69.5452 | 67.0557 | 38.6026 | 38.8256 | 42.1336 | 76.4232 | 47.9053 | 77.3818 | 24.348 | 31.2285 | 70.9476 | 240.5573 | 97.8352 | 23.9972 | 24.8557 | 30.5542 | 55.9101 | 608.8744 | 80.5687 | 119.854 | 95.8914 | 161.0282 | 42.9798 | 24.4776 | 32.454 | 77.2509 | 182.5838 | 39.0841 | 26.1821 | 47.9173 | 98.1508 | 226.4317 | 29.5692 | 23.2459 | 23.6325 | 27.3595 | 46.959 | 504.0699 | 651.1852 | 501.9148 | 671.1804 | 25.5513 | 24.8637 | 36.6599 | 87.1151 | 201.6881 | 23.9613 | 26.7105 | 44.2071 | 91.9369 | 226.7611 | 23.91 | 67.1982 | 67.5729 | 37.4306 | 62.0528 | 427.6061 |  | 518.5035 | 454.3307 |  | 24.2585 | 25.4009 | 37.7153 | 95.121 | 232.8872 | 24.7257 | 28.2883 | 57.9123 | 106.9056 | 296.2472 | 23.9323 | 23.6094 | 23.6948 | 25.6039 | 38.8429 | 256.3571 | 563.4323 | 700.2241 | 741.7392 | 24.2473 | 26.5231 | 62.9465 | 99.0949 | 272.1894 | 651.6453 | 707.0778 | 631.8654 | 646.0381 | 858.6018 | 914.393 | 575.167 | 817.8836 | 612.8353 | 813.4804 | 876.7373 | 804.5441 | 789.3512 | 765.8427 | 798.2119 | 795.7212 | 758.2543 | 907.9279 | 857.2507 | 775.7736 | 854.5187 | 827.4652 | 72.0426 | 79.908 | 85.3749 | 45.8326 | 64.3429 | 55.0462 | 47.8749 | 78.2785 | 56.4702 | 38.0074 | 24.6861 | 96.6295 | 252.8827 | 84.3659 | 22.9564 | 27.6746 | 26.9409 | 39.2898 | 251.1727 | 636.6323 | 615.2097 | 151.3319 | 706.1886 | 31.1138 | 24.5058 | 33.7981 | 32.9679 | 225.9559 | 73.2033 | 28.945 | 98.9607 | 134.8905 | 32.7182 | 23.0173 | 23.2376 | 26.2784 | 43.9752 | 785.5395 | 824.2888 | 754.9313 | 854.0178 | 46.8896 | 23.7391 | 31.435 | 78.7681 | 248.9452 | 24.5651 | 24.9281 | 30.3769 | 68.176 | 215.1222 | 24.3778 | 23.8755 | 23.8274 | 26.0738 | 38.887 | 192.0566 | 160.8974 | 477.9103 | 357.3304 | 664.1656 | 24.3824 | 24.3923 | 29.2483 | 68.8473 | 241.4158 | 24.8547 | 25.0272 | 33.7862 | 77.1729 |  | 24.1065 | 24.1101 | 24.1103 | 26.0495 | 39.8245 | 776.5269 | 713.9958 | 710.164 | 744.3304 | 24.7711 | 32.5068 | 25.5006 | 68.1527 | 251.8622 | 676.1098 | 674.1538 | 693.8507 | 789.2486 | 927.5436 | 934.7245 | 950.922 | 674.9533 | 839.0201 | 588.4866 |  | 932.7894 | 903.1992 | 912.2676 | 25.8607 | 24.115 | 27.3206 | 381.9127 | 203.1337 | 141.3573 | 231.5144 | 30.7126 | 40.1633 | 40.4601 | 30.7295 | 0.00063903 | -0.011362 | 0.002587 | 0.011923 | 0.0048195 | -0.0003019 | 0.025437 | -0.0024072 | -0.040594 | -347.0748 | 16.8854 | -347.0225 | 17.062 | -347.3486 | 18.4582 | -347.3794 | 17.1667 | -323.9655 | 17.8668 | -323.9932 | 17.4685 | 3766.5606 | 3970.8355 | 916.8051 | 40.3117 | -265.9411 | 172.2455
13:44 | 1090 | -655.1354 |  | -63.5509 | -64.973 | -79.5585 | -49.9411 | -53.2306 | -72.345 | -74.4367 | 0.5156 | 0.5822 | 0.8126 | 0.3232 | -578.998 | -609.3009 | -69.2609 | -57.185 | -76.1356 | -89.5177 | -32.9023 |  | -87.4164 | -86.9033 | 0.4084 | 0.636 | 0.3863 | 0.657 |  | 69.6232 | 67.1296 | 38.6542 | 38.8548 | 42.185 | 76.4992 | 47.9522 | 78.3462 | 24.3647 | 31.264 | 71.186 | 240.9048 | 97.8714 | 24.0212 | 24.8637 | 30.588 | 56.0023 | 609.3264 | 80.608 | 118.8688 | 95.979 | 159.7227 | 43.0437 | 24.4679 | 32.4804 | 77.5074 | 182.934 | 39.0833 | 26.1941 | 48.1085 | 98.2691 | 226.8881 | 29.5847 | 23.2631 | 23.5995 | 27.3688 | 47.06 | 502.0654 | 650.0952 | 499.2049 | 670.8138 | 25.5408 | 24.8688 | 36.761 | 87.2885 | 202.065 | 24.0049 | 26.731 | 44.2907 | 92.1168 | 227.305 | 23.9374 | 67.1862 | 67.6198 | 37.5021 | 62.1558 | 428.532 |  | 519.1649 | 455.267 |  | 24.2758 | 25.4742 | 37.8167 | 95.2107 | 233.3927 | 24.707 | 28.3183 | 58.1743 | 106.9838 | 296.7103 | 23.9365 | 23.6034 | 23.6859 | 25.6292 | 38.8846 | 250.8019 | 561.4742 | 697.9386 | 739.9031 | 24.2647 | 26.5361 | 63.3143 | 99.181 | 272.731 | 653.0842 | 707.5514 | 633.0522 | 646.1404 | 858.6282 | 914.5501 | 575.6953 | 817.853 | 612.5303 | 813.2128 | 867.549 | 805.6014 | 789.9921 | 761.8591 | 795.1383 | 793.2845 | 762.5336 | 892.2737 | 857.187 | 775.8897 | 854.3799 | 827.5361 | 72.1087 | 79.9846 | 85.4443 | 45.8687 | 64.4446 | 55.0885 | 47.919 | 78.2983 | 56.5214 | 38.0549 | 24.7095 | 96.7608 | 253.3792 | 84.4883 | 22.9614 | 27.9744 | 27.0353 | 39.3447 | 250.6388 | 636.6086 | 615.2268 | 150.9848 | 705.9861 | 31.17 | 24.5331 | 33.8656 | 33.0207 | 226.3316 | 73.4108 | 28.9328 | 98.9802 | 135.0714 | 32.7633 | 23.0257 | 23.2489 | 26.3046 | 44.0629 | 785.2543 | 824.0386 | 754.8917 | 853.6467 | 46.8405 | 23.7404 | 31.5096 | 78.834 | 249.3566 | 24.5576 | 24.9312 | 30.3927 | 68.2877 | 215.4855 | 24.2768 | 23.8762 | 23.8342 | 26.062 | 38.9282 | 191.8907 | 160.8951 | 477.6208 | 357.5332 | 663.7279 | 24.362 | 24.4029 | 29.2617 | 69.0269 | 241.7077 | 24.8402 | 25.0305 | 33.8588 | 77.5551 |  | 24.1404 | 24.1026 | 24.161 | 26.0736 | 39.8879 | 777.2143 | 713.8965 | 710.7226 | 745.0094 | 24.7976 | 32.5355 | 25.5177 | 68.2638 | 252.3307 | 675.4321 | 673.4134 | 694.7119 | 788.8762 | 927.5425 | 934.9309 | 950.5203 | 675.1296 | 839.2421 | 589.0423 |  | 932.4991 | 903.2622 | 912.4787 | 25.843 | 24.104 | 27.3433 | 392.0507 | 203.3184 | 141.4383 | 231.7313 | 30.7231 | 40.1754 | 40.4884 | 30.7462 | 0.00053352 | -0.010912 | 0.0026234 | 0.012218 | 0.0053167 | -0.0003347 | 0.024134 | -0.014897 | -0.010938 | -347.0594 | 16.871 | -347.0194 | 17.0332 | -347.2409 | 18.4356 | -347.2994 | 17.1338 | -323.8947 | 17.8504 | -323.9131 | 17.4418 | 3715.8851 | 3970.9248 | 916.8015 | 40.3319 | -266.4288 | 172.3784
13:44 | 1091 | -656.2244 |  | -63.7329 | -65.1188 | -79.5234 | -50.0548 | -53.3179 | -72.4662 | -74.7225 | 0.5166 | 0.5857 | 0.8145 | 0.3232 | -579.8664 | -609.4108 | -69.2829 | -57.227 | -76.1251 | -89.6211 | -32.9049 |  | -87.686 | -87.1258 | 0.4079 | 0.635 | 0.387 | 0.6571 |  | 69.6902 | 67.1992 | 38.6938 | 38.8792 | 42.2247 | 76.5565 | 47.9795 | 78.9026 | 24.3685 | 31.2978 | 71.4231 | 241.233 | 97.842 | 24.021 | 24.8656 | 30.6117 | 56.1019 | 609.8019 | 80.6743 | 117.9633 | 96.0364 | 158.428 | 43.0887 | 24.4505 | 32.4945 | 77.7541 | 183.3566 | 39.1169 | 26.2097 | 48.3353 | 98.3875 | 227.3709 | 29.5453 | 23.2524 | 23.5863 | 27.3826 | 47.1545 | 500.0879 | 648.9671 | 496.416 | 670.2305 | 25.5428 | 24.8678 | 36.8596 | 87.4529 | 202.4363 | 24.0114 | 26.7431 | 44.3721 | 92.3113 | 227.8603 | 23.9531 | 67.1863 | 67.6915 | 37.5842 | 62.285 | 429.3459 |  | 519.6356 | 456.2589 |  | 24.2539 | 25.5101 | 37.9153 | 95.2791 | 233.871 | 24.6699 | 28.3518 | 58.3749 | 107.0258 | 297.144 | 23.9346 | 23.5909 | 23.6657 | 25.644 | 38.9114 | 241.9787 | 558.1879 | 694.3801 | 737.0992 | 24.2519 | 26.543 | 63.6597 | 99.2516 | 273.2758 | 653.3318 | 707.8739 | 634.0026 | 646.5789 | 858.6425 | 914.6842 | 576.3379 | 817.8144 | 612.6167 | 813.0465 | 847.5978 | 796.6933 | 790.9062 | 758.1148 | 794.1873 | 798.0699 | 747.902 | 884.9618 | 857.0576 | 775.9949 | 854.1627 | 827.5584 | 72.1878 | 80.0687 | 85.5276 | 45.9187 | 64.5363 | 55.15 | 47.9644 | 78.3306 | 56.5772 | 38.0861 | 24.7357 | 96.9061 | 253.881 | 84.6043 | 22.9718 | 28.2821 | 27.1267 | 39.3926 | 250.2217 | 636.4464 | 615.3083 | 150.6565 | 705.7373 | 31.1844 | 24.5186 | 33.8957 | 33.0367 | 226.6834 | 73.6349 | 28.9239 | 98.9825 | 136.7448 | 32.802 | 23.0277 | 23.2499 | 26.329 | 44.1547 | 784.8125 | 823.6565 | 754.7539 | 853.1486 | 46.7978 | 23.7496 | 31.5721 | 78.9002 | 249.7621 | 24.5726 | 24.9257 | 30.395 | 68.3374 | 215.8373 | 24.2582 | 23.8777 | 23.881 | 26.0753 | 38.9771 | 192.276 | 161.1793 | 478.1761 | 358.0868 | 663.5808 | 24.3696 | 24.3984 | 29.2391 | 69.1938 | 242.015 | 24.8516 | 25.0373 | 33.9176 | 77.86 |  | 24.1632 | 24.097 | 24.1818 | 26.0893 | 39.9419 | 777.8498 | 713.6435 | 710.9496 | 745.5606 | 24.7566 | 32.5855 | 25.5361 | 68.3768 | 252.7991 | 674.7046 | 672.4465 | 696.1022 | 788.6852 | 927.5105 | 935.1112 | 950.0341 | 675.1714 | 839.1948 | 589.5315 |  | 932.216 | 903.331 | 912.6486 | 25.8437 | 24.1481 | 27.3795 | 401.0681 | 203.4978 | 141.5494 | 231.977 | 30.754 | 40.2052 | 40.5663 | 30.7354 | 0.00030002 | -0.0106 | 0.0030226 | 0.01189 | 0.0049713 | -0.00024056 | 0.022988 | -0.0011856 | -0.049066 | -347.084 | 16.8689 | -347.0071 | 17.0394 | -347.2809 | 18.4541 | -347.2963 | 17.1708 | -323.8793 | 17.8648 | -323.9224 | 17.4562 | 3736.6564 | 3974.6951 | 916.7723 | 40.3858 | -266.8879 | 172.5236
13:44 | 1092 | -657.21 |  | -63.7807 | -65.1532 | -79.8197 | -50.2309 | -53.4026 | -72.6579 | -74.8181 | 0.5134 | 0.5836 | 0.8154 | 0.324 | -580.9911 | -610.2055 | -69.4374 | -57.4199 | -76.2184 | -89.7656 | -33.055 |  | -87.8432 | -87.2242 | 0.4077 | 0.6368 | 0.3848 | 0.6566 |  | 69.7577 | 67.2634 | 38.7298 | 38.9009 | 42.2601 | 76.6189 | 48.0051 | 79.2776 | 24.3754 | 31.3252 | 71.7005 | 241.591 | 97.8295 | 24.0026 | 24.8688 | 30.6382 | 56.1827 | 610.3329 | 80.7091 | 116.9792 | 96.0922 | 157.0685 | 43.1297 | 24.4618 | 32.5546 | 78.0139 | 183.6227 | 39.2135 | 26.2252 | 48.5487 | 98.51 | 227.884 | 29.5898 | 23.2389 | 23.5828 | 27.3801 | 47.2458 | 498.2041 | 648.0774 | 494.8137 | 669.9737 | 25.5949 | 24.8752 | 36.9601 | 87.6278 | 202.8126 | 23.9623 | 26.8178 | 44.4355 | 92.5102 | 228.3708 | 23.931 | 67.1848 | 67.7685 | 37.6795 | 62.4138 | 430.1154 |  | 519.7859 | 457.0259 |  | 24.2512 | 25.4409 | 38.0016 | 95.3071 | 234.3327 | 24.677 | 28.3787 | 58.594 | 107.0807 | 297.5941 | 23.9294 | 23.5838 | 23.6736 | 25.6511 | 38.9458 | 235.3959 | 553.5001 | 690.1049 | 733.9231 | 24.2657 | 26.5498 | 63.9635 | 99.3318 | 273.8439 | 653.6752 | 707.6229 | 634.985 | 647.1777 | 858.6374 | 914.7803 | 576.9937 | 817.7687 | 612.8361 | 813.0135 | 851.8518 | 792.2098 | 776.9407 | 749.515 | 795.0107 | 801.6449 | 745.6585 | 903.8851 | 856.8947 | 776.085 | 853.9182 | 827.5485 | 72.2612 | 80.1456 | 85.6038 | 45.9619 | 64.6196 | 55.216 | 47.9933 | 78.3641 | 56.6142 | 38.1323 | 24.765 | 97.0395 | 254.3479 | 84.71 | 22.9709 | 28.6139 | 27.226 | 39.4349 | 250.0124 | 636.1522 | 615.4178 | 150.4198 | 705.413 | 31.1884 | 24.5062 | 33.9577 | 33.065 | 227.0289 | 73.8498 | 28.9113 | 98.9673 | 137.8308 | 32.8377 | 23.0176 | 23.2473 | 26.3493 | 44.2514 | 784.2352 | 823.1217 | 754.4584 | 852.5106 | 46.7504 | 23.7573 | 31.5913 | 78.9551 | 250.1702 | 24.6005 | 24.9214 | 30.4136 | 68.4367 | 216.2178 | 24.337 | 23.8812 | 23.8824 | 26.1168 | 39.0265 | 192.2271 | 161.3038 | 477.9607 | 357.7783 | 662.9743 | 24.3896 | 24.3796 | 29.2057 | 69.3433 | 242.3191 | 24.8555 | 25.04 | 33.9509 | 78.111 |  | 24.1624 | 24.0991 | 24.1587 | 26.0925 | 39.9831 | 778.8942 | 713.2987 | 711.117 | 746.1575 | 24.7364 | 32.6325 | 25.5378 | 68.4904 | 253.2746 | 674.0369 | 671.5348 | 698.2511 | 788.5506 | 927.4603 | 935.3219 | 949.4218 | 675.019 | 838.8449 | 589.9848 |  | 931.9443 | 903.285 | 912.773 | 25.8641 | 24.1505 | 27.4169 | 408.0701 | 203.6822 | 141.6985 | 232.2398 | 30.7698 | 40.2218 | 40.5911 | 30.7437 | 0.00061166 | -0.010927 | 0.0026543 | 0.012179 | 0.005138 | -0.00046839 | 0.014991 | -0.0076692 | -0.014597 | -347.0163 | 16.8484 | -346.9732 | 17.025 | -347.2225 | 18.4397 | -347.2102 | 17.1379 | -323.8116 | 17.8442 | -323.8301 | 17.4541 | 3717.628 | 3972.2844 | 916.703 | 40.4064 | -267.4168 | 172.6903
13:44 | 1093 | -658.1889 |  | -63.8906 | -65.312 | -80.0834 | -50.225 | -53.5278 | -72.8548 | -74.9773 | 0.5152 | 0.5881 | 0.8208 | 0.3252 | -582.1773 | -611.2185 | -69.597 | -57.5569 | -76.297 | -89.8777 | -33.1198 |  | -88.0333 | -87.4141 | 0.4085 | 0.6331 | 0.3845 | 0.6586 |  | 69.8263 | 67.3258 | 38.7755 | 38.9262 | 42.2956 | 76.6873 | 48.0369 | 79.7436 | 24.3861 | 31.3458 | 71.9732 | 241.9572 | 97.8545 | 24.0028 | 24.8659 | 30.6758 | 56.2663 | 610.788 | 80.7384 | 115.8635 | 96.1649 | 155.6178 | 43.177 | 24.4769 | 32.6009 | 78.2828 | 183.8903 | 39.2363 | 26.2455 | 48.7132 | 98.6353 | 228.4019 | 29.6707 | 23.2735 | 23.6031 | 27.4073 | 47.3374 | 496.1187 | 647.2433 | 493.3763 | 669.7823 | 25.6197 | 24.8855 | 37.0582 | 87.7846 | 203.1938 | 23.9592 | 26.8471 | 44.4999 | 92.7112 | 228.9103 | 23.873 | 67.2128 | 67.8378 | 37.7552 | 62.5378 | 431.3185 |  | 520.2576 | 458.1634 |  | 24.2783 | 25.3934 | 38.0874 | 95.3731 | 234.8308 | 24.6988 | 28.3959 | 58.8466 | 107.1564 | 298.0874 | 23.9356 | 23.5863 | 23.6899 | 25.6639 | 38.9965 | 232.8957 | 550.0046 | 687.072 | 731.9519 | 24.2615 | 26.577 | 64.2591 | 99.4078 | 274.423 | 653.7202 | 707.4596 | 636.3959 | 647.6573 | 858.6061 | 914.8516 | 577.6468 | 817.783 | 613.1285 | 813.3243 | 869.4882 | 792.6189 | 768.8124 | 746.8069 | 795.8168 | 800.3109 | 753.2552 | 920.9001 | 856.7177 | 776.1468 | 853.6598 | 827.5095 | 72.3352 | 80.2187 | 85.6827 | 46.0003 | 64.706 | 55.2839 | 48.0178 | 78.391 | 56.6506 | 38.1621 | 24.7904 | 97.1349 | 254.8188 | 84.8115 | 22.9596 | 28.9709 | 27.3396 | 39.4864 | 250.026 | 635.8539 | 615.5566 | 150.3295 | 704.9927 | 31.1934 | 24.506 | 34.016 | 33.0865 | 227.3828 | 74.0694 | 28.9042 | 98.9714 | 137.4094 | 32.8651 | 23.0266 | 23.2558 | 26.3739 | 44.3467 | 783.51 | 822.4789 | 754.0556 | 851.7745 | 46.7237 | 23.7712 | 31.6014 | 79.0286 | 250.5696 | 24.5965 | 24.9298 | 30.457 | 68.5786 | 216.5845 | 24.3798 | 23.8767 | 23.8631 | 26.1454 | 39.0572 | 192.2739 | 161.4126 | 477.558 | 357.8186 | 662.3896 | 24.3982 | 24.3894 | 29.2796 | 69.5078 | 242.6545 | 24.859 | 25.0428 | 33.9924 | 78.3617 |  | 24.1776 | 24.0942 | 24.1647 | 26.1084 | 40.036 | 780.0419 | 713.9308 | 712.3104 | 747.2129 | 24.7349 | 32.6562 | 25.5356 | 68.5945 | 253.7241 | 673.3324 | 670.7868 | 700.1439 | 788.7026 | 927.402 | 935.4928 | 948.7569 | 674.6711 | 838.2241 | 590.3404 |  | 931.672 | 903.2242 | 912.8557 | 25.8625 | 24.1388 | 27.4444 | 413.803 | 203.8919 | 141.7995 | 232.5458 | 30.769 | 40.2191 | 40.6138 | 30.751 | 0.00085516 | -0.011213 | 0.0025444 | 0.012304 | 0.0048734 | -0.00083842 | 0.028162 | -0.0032097 | -0.02254 | -347.0255 | 16.8587 | -346.9578 | 17.025 | -347.2471 | 18.4438 | -347.244 | 17.1708 | -323.7993 | 17.8627 | -323.8239 | 17.45 | 3698.032 | 3970.4891 | 916.6077 | 40.4164 | -267.9509 | 172.8457
13:44 | 1094 | -658.8577 |  | -63.9429 | -65.4244 | -80.3409 | -50.2644 | -53.5382 | -72.9699 | -75.1065 | 0.5171 | 0.5875 | 0.8201 | 0.3244 | -583.3424 | -612.3833 | -69.7424 | -57.6949 | -76.4481 | -90.0898 | -33.1797 |  | -88.1256 | -87.4235 | 0.4119 | 0.6355 | 0.3855 | 0.6588 |  | 69.8906 | 67.3855 | 38.8145 | 38.9493 | 42.3318 | 76.7511 | 48.071 | 80.4516 | 24.3965 | 31.371 | 72.2147 | 242.3339 | 97.8806 | 24.0154 | 24.8634 | 30.7091 | 56.3448 | 611.1635 | 80.7606 | 114.6547 | 96.2319 | 154.3229 | 43.2106 | 24.4781 | 32.6458 | 78.5588 | 184.297 | 39.2881 | 26.2663 | 48.9018 | 98.7553 | 228.865 | 29.6834 | 23.2986 | 23.5936 | 27.4532 | 47.4449 | 494.9589 | 646.7803 | 492.6334 | 669.6426 | 25.6504 | 24.8957 | 37.1647 | 87.9387 | 203.5648 | 23.9682 | 26.7805 | 44.6012 | 92.9011 | 229.5335 | 23.8511 | 67.2102 | 67.9084 | 37.8324 | 62.687 | 432.5023 |  | 520.9101 | 459.7387 |  | 24.2547 | 25.4608 | 38.1745 | 95.4832 | 235.3484 | 24.6492 | 28.4306 | 59.0754 | 107.2233 | 298.5421 | 23.9474 | 23.5876 | 23.6969 | 25.6767 | 39.0455 | 228.4416 | 548.4116 | 684.9651 | 730.3825 | 24.2735 | 26.6056 | 64.5701 | 99.4839 | 275.0026 | 654.1942 | 708.1105 | 637.9694 | 648.2085 | 858.5607 | 914.8668 | 578.365 | 817.8675 | 613.4977 | 814.0941 | 858.9879 | 785.8496 | 776.3722 | 748.7367 | 794.4502 | 801.8039 | 744.5317 | 939.5535 | 856.5614 | 776.1968 | 853.429 | 827.4651 | 72.4162 | 80.2999 | 85.7727 | 46.041 | 64.7971 | 55.3629 | 48.0521 | 78.4179 | 56.6932 | 38.1636 | 24.7908 | 97.2308 | 255.2956 | 84.9241 | 22.9588 | 29.3215 | 27.4432 | 39.5329 | 250.0499 | 635.5302 | 615.6146 | 150.2927 | 704.4848 | 31.1988 | 24.5071 | 34.0533 | 33.0759 | 227.733 | 74.3059 | 28.8948 | 98.9821 | 131.2463 | 32.8837 | 23.038 | 23.2668 | 26.4043 | 44.4436 | 782.6387 | 821.7848 | 753.6128 | 850.9543 | 46.6982 | 23.7886 | 31.6319 | 79.0954 | 250.9872 | 24.5711 | 24.9373 | 30.492 | 68.6862 | 216.9428 | 24.4496 | 23.8726 | 23.8915 | 26.1541 | 39.1008 | 192.5647 | 161.7546 | 477.9118 | 358.4646 | 662.0306 | 24.4076 | 24.391 | 29.3259 | 69.6799 | 242.9899 | 24.8591 | 25.0438 | 34.0399 | 78.5795 |  | 24.1647 | 24.0959 | 24.1472 | 26.1179 | 40.0832 | 780.4952 | 714.4118 | 713.4449 | 748.2418 | 24.7123 | 32.6735 | 25.5376 | 68.7031 | 254.2058 | 672.7797 | 670.0965 | 700.5736 | 789.0493 | 927.3521 | 935.6377 | 948.0154 | 674.1863 | 837.4564 | 590.6451 |  | 931.408 | 903.1273 | 912.8491 | 25.8749 | 24.1359 | 27.4704 | 418.4282 | 204.1052 | 141.9124 | 232.8094 | 30.8007 | 40.2728 | 40.5913 | 30.754 | 0.00063674 | -0.010567 | 0.0027255 | 0.012744 | 0.004933 | -0.00032726 | 0.022859 | -0.0070445 | -0.020221 | -346.9794 | 16.8299 | -346.9425 | 17.0291 | -347.1856 | 18.4438 | -347.1702 | 17.1277 | -323.6885 | 17.834 | -323.7624 | 17.4623 | 3612.8995 | 3971.4808 | 916.4771 | 40.4321 | -268.3646 | 173.0088
13:44 | 1095 | -659.439 |  | -64.0284 | -65.5163 | -80.4866 | -50.3838 | -53.5933 | -73.1285 | -75.2381 | 0.5174 | 0.5849 | 0.8204 | 0.3232 | -584.8005 | -614.0029 | -69.8536 | -57.7508 | -76.543 | -90.2635 | -33.2641 |  | -88.293 | -87.5792 | 0.4117 | 0.6319 | 0.3828 | 0.6582 |  | 69.9577 | 67.4403 | 38.8382 | 38.9558 | 42.3623 | 76.8113 | 48.1048 | 80.8835 | 24.4065 | 31.4032 | 72.4818 | 242.7278 | 97.8863 | 24.0102 | 24.8879 | 30.7484 | 56.4161 | 611.4792 | 80.7793 | 113.9495 | 96.305 | 153.8554 | 43.2534 | 24.4991 | 32.705 | 78.8509 | 184.8162 | 39.3153 | 26.2819 | 49.1254 | 98.8674 | 229.349 | 29.7632 | 23.2557 | 23.5962 | 27.4803 | 47.5571 | 494.7361 | 646.7368 | 493.0083 | 669.6313 | 25.6819 | 24.912 | 37.283 | 88.0861 | 203.9259 | 23.9552 | 26.768 | 44.7063 | 93.0911 | 230.1892 | 23.8744 | 67.1909 | 67.9747 | 37.915 | 62.7995 | 433.2008 |  | 521.2604 | 461.0383 |  | 24.2289 | 25.4999 | 38.2624 | 95.5532 | 235.8722 | 24.6527 | 28.4656 | 59.3169 | 107.274 | 298.9887 | 23.9496 | 23.5781 | 23.6694 | 25.6876 | 39.0759 | 223.6312 | 545.4372 | 681.7382 | 728.0811 | 24.2356 | 26.6504 | 64.9532 | 99.5751 | 275.5634 | 654.3575 | 708.7291 | 639.3891 | 648.757 | 858.4959 | 914.8581 | 579.1384 | 817.9817 | 613.9044 | 815.1567 | 825.0363 | 781.5355 | 783.2625 | 748.8361 | 791.7865 | 803.4063 | 741.9172 | 951.8474 | 856.4282 | 776.224 | 853.2485 | 827.4363 | 72.4947 | 80.3875 | 85.8612 | 46.0836 | 64.8989 | 55.4312 | 48.0843 | 78.4399 | 56.7321 | 38.1965 | 24.7914 | 97.4005 | 255.7648 | 85.0367 | 22.9606 | 29.6901 | 27.544 | 39.5812 | 250.1167 | 635.2154 | 615.6403 | 150.2928 | 703.9733 | 31.2291 | 24.509 | 34.1163 | 33.1063 | 228.0885 | 74.5454 | 28.8886 | 98.9871 | 123.7274 | 32.9063 | 23.0257 | 23.2611 | 26.4158 | 44.5368 | 781.6899 | 821.0728 | 753.1347 | 850.0505 | 46.6671 | 23.7896 | 31.6636 | 79.1464 | 251.3965 | 24.5703 | 24.9467 | 30.5143 | 68.8077 | 217.3148 | 24.4576 | 23.8703 | 23.8939 | 26.1559 | 39.1519 | 192.5003 | 162.0513 | 478.2473 | 358.7192 | 661.6006 | 24.4065 | 24.3902 | 29.3047 | 69.845 | 243.3238 | 24.848 | 25.0518 | 34.1103 | 78.7696 |  | 24.1383 | 24.1032 | 24.1188 | 26.1089 | 40.1158 | 780.6018 | 712.951 | 713.102 | 748.8334 | 24.7425 | 32.7104 | 25.5528 | 68.8183 | 254.6938 | 672.2995 | 669.5375 | 699.9564 | 788.8263 | 927.3057 | 935.8504 | 947.1961 | 673.622 | 836.656 | 590.992 |  | 931.1391 | 903.004 | 912.7882 | 25.8815 | 24.1271 | 27.5086 | 421.9632 | 204.3445 | 142.0447 | 233.0374 | 30.8016 | 40.3084 | 40.5768 | 30.7411 | 0.00022351 | -0.010554 | 0.0026881 | 0.012048 | 0.0053898 | -0.00057651 | 0.0066623 | -0.004302 | -0.021725 | -347.0163 | 16.832 | -346.8963 | 16.9798 | -347.1456 | 18.4499 | -347.1856 | 17.1605 | -323.6885 | 17.8525 | -323.6793 | 17.4315 | 3649.4877 | 3972.9611 | 916.3297 | 40.4426 | -268.8206 | 173.1946
13:44 | 1096 | -659.8526 |  | -64.0841 | -65.4819 | -80.5993 | -50.477 | -53.6988 | -73.1791 | -75.2802 | 0.518 | 0.587 | 0.8155 | 0.3232 | -586.3749 | -615.6431 | -70.1398 | -57.9317 | -76.5552 | -90.5345 | -33.2757 |  | -88.5268 | -87.7463 | 0.4139 | 0.6346 | 0.3863 | 0.6588 |  | 70.0168 | 67.4965 | 38.8672 | 38.9602 | 42.3909 | 76.8715 | 48.1384 | 80.8939 | 24.4119 | 31.4306 | 72.7333 | 243.1016 | 97.8813 | 24.0167 | 24.8954 | 30.7792 | 56.4816 | 611.7879 | 80.8847 | 113.8612 | 96.3826 | 153.8453 | 43.2957 | 24.5004 | 32.7166 | 79.1135 | 185.2307 | 39.2991 | 26.2994 | 49.3165 | 98.9711 | 229.8654 | 29.7883 | 23.2474 | 23.61 | 27.5061 | 47.6672 | 494.8526 | 646.7321 | 493.5303 | 669.6449 | 25.6514 | 24.9166 | 37.39 | 88.2169 | 204.3145 | 23.9788 | 26.7901 | 44.7725 | 93.2765 | 230.8392 | 23.8809 | 67.1551 | 68.0261 | 37.991 | 62.8964 | 433.5974 |  | 521.2124 | 461.8835 |  | 24.2625 | 25.5025 | 38.3654 | 95.6045 | 236.4166 | 24.7297 | 28.4923 | 59.589 | 107.3516 | 299.4508 | 23.9378 | 23.5804 | 23.6446 | 25.7046 | 39.1011 | 219.2163 | 542.3325 | 678.6249 | 726.013 | 24.1905 | 26.6739 | 65.3591 | 99.657 | 276.0947 | 653.7796 | 709.0698 | 640.13 | 649.1756 | 858.3985 | 914.8137 | 579.9317 | 818.0939 | 614.423 | 816.261 | 807.8168 | 788.1592 | 785.9715 | 753.6968 | 791.5749 | 804.1466 | 758.1614 | 952.0624 | 856.3148 | 776.2419 | 853.0998 | 827.4217 | 72.5703 | 80.4725 | 85.9503 | 46.1287 | 65.0083 | 55.4979 | 48.1109 | 78.468 | 56.7694 | 38.2553 | 24.8043 | 97.5518 | 256.2232 | 85.1389 | 22.9633 | 30.0926 | 27.661 | 39.6386 | 250.34 | 634.9553 | 615.6946 | 150.4032 | 703.433 | 31.2826 | 24.5118 | 34.1954 | 33.1664 | 228.4432 | 74.7049 | 29.1148 | 98.9806 | 120.9501 | 32.9381 | 23.0283 | 23.2636 | 26.4291 | 44.6321 | 780.7314 | 820.3133 | 752.6061 | 849.0945 | 46.6617 | 23.7879 | 31.6869 | 79.205 | 251.7888 | 24.575 | 24.9512 | 30.5458 | 68.9058 | 217.6678 | 24.4038 | 23.8578 | 23.9009 | 26.1707 | 39.1906 | 192.0813 | 162.0348 | 477.749 | 358.2523 | 661.061 | 24.3959 | 24.4058 | 29.3136 | 70.0176 | 243.6585 | 24.8468 | 25.0682 | 34.1993 | 78.9278 |  | 24.1279 | 24.0945 | 24.1391 | 26.1269 | 40.1716 | 781.1875 | 711.3243 | 712.6039 | 749.4272 | 24.805 | 32.7532 | 25.5669 | 68.9394 | 255.1743 | 671.7117 | 668.7974 | 699.6171 | 788.0899 | 927.2928 | 936.0411 | 946.3519 | 673.0069 | 835.8717 | 591.2887 |  | 930.9075 | 902.8732 | 912.6908 | 25.881 | 24.1281 | 27.5644 | 424.7037 | 204.5534 | 142.2182 | 233.3049 | 30.8597 | 40.3685 | 40.6539 | 30.7769 | 0.00061997 | -0.010522 | 0.0032485 | 0.012681 | 0.0048166 | -0.00015401 | 0.030655 | -0.0052165 | -0.029047 | -347.004 | 16.8238 | -346.9578 | 17.0209 | -347.1917 | 18.4664 | -347.1456 | 17.142 | -323.6301 | 17.8545 | -323.6947 | 17.4705 | 3672.6749 | 3972.8133 | 916.1712 | 40.5112 | -269.2112 | 173.3858
13:44 | 1097 | -660.3206 |  | -64.1797 | -65.4614 | -80.7618 | -50.5883 | -53.8357 | -73.3209 | -75.4143 | 0.5181 | 0.5866 | 0.8209 | 0.3236 | -587.8408 | -617.1863 | -70.3711 | -58.0314 | -76.5477 | -90.6843 | -33.3558 |  | -88.6089 | -88.0185 | 0.4133 | 0.6274 | 0.3889 | 0.658 |  | 70.078 | 67.5618 | 38.8991 | 38.9812 | 42.4312 | 76.9325 | 48.1687 | 80.732 | 24.418 | 31.451 | 72.9654 | 243.4572 | 97.8693 | 24.017 | 24.9073 | 30.8135 | 56.549 | 612.088 | 80.9699 | 113.8746 | 96.4357 | 153.7042 | 43.3207 | 24.4876 | 32.733 | 79.364 | 185.4214 | 39.3529 | 26.3269 | 49.5206 | 99.0953 | 230.3594 | 29.7589 | 23.2529 | 23.5997 | 27.5168 | 47.774 | 494.3002 | 646.3429 | 493.0928 | 669.5595 | 25.6713 | 24.9194 | 37.5041 | 88.3557 | 204.6897 | 23.9798 | 26.8147 | 44.8392 | 93.4446 | 231.3994 | 23.9325 | 67.1769 | 68.0693 | 38.0746 | 63.0095 | 433.7503 |  | 520.7338 | 462.2159 |  | 24.2666 | 25.5184 | 38.4677 | 95.6594 | 236.9777 | 24.7545 | 28.5183 | 59.8643 | 107.433 | 299.8914 | 23.9312 | 23.5849 | 23.6614 | 25.715 | 39.1468 | 211.9793 | 539.1863 | 675.0754 | 723.2777 | 24.2189 | 26.6797 | 65.7406 | 99.7302 | 276.6054 | 653.7624 | 709.6833 | 640.5434 | 649.4553 | 858.291 | 914.7477 | 580.7087 | 818.209 | 615.1388 | 817.3058 | 822.8791 | 791.768 | 786.406 | 762.4783 | 793.855 | 801.6206 | 775.4731 | 960.6565 | 856.218 | 776.2645 | 852.9677 | 827.4057 | 72.65 | 80.5525 | 86.0315 | 46.1744 | 65.1281 | 55.5728 | 48.1514 | 78.5042 | 56.8142 | 38.2958 | 24.8263 | 97.6743 | 256.6701 | 85.2578 | 22.967 | 30.5139 | 27.7818 | 39.6877 | 250.4939 | 634.7313 | 615.6117 | 150.5064 | 702.8203 | 31.325 | 24.5304 | 34.2753 | 33.1947 | 228.7894 | 74.8133 | 30.1063 | 98.989 | 123.9681 | 32.9901 | 23.0374 | 23.2747 | 26.4673 | 44.7402 | 779.8009 | 819.547 | 752.0778 | 848.1236 | 46.7012 | 23.8005 | 31.7186 | 79.2691 | 252.1869 | 24.5653 | 24.9466 | 30.5731 | 69.0467 | 218.0174 | 24.3521 | 23.8648 | 23.8934 | 26.1903 | 39.2347 | 191.2597 | 161.7765 | 476.8541 | 357.4021 | 660.274 | 24.3803 | 24.417 | 29.3876 | 70.1848 | 243.9931 | 24.8573 | 25.076 | 34.256 | 79.0465 |  | 24.1431 | 24.1036 | 24.145 | 26.1485 | 40.2297 | 781.8817 | 711.344 | 713.1542 | 750.1205 | 24.7749 | 32.7884 | 25.5617 | 69.0476 | 255.6738 | 670.983 | 667.8257 | 700.0809 | 787.2848 | 927.3284 | 936.1802 | 945.4667 | 672.3202 | 835.0402 | 591.5423 |  | 930.6805 | 902.7246 | 912.524 | 25.8962 | 24.1525 | 27.5836 | 427.3874 | 204.7717 | 142.3692 | 233.5854 | 30.8703 | 40.3647 | 40.6567 | 30.7876 | 0.00081036 | -0.011011 | 0.0025244 | 0.011978 | 0.0057566 | -0.00026963 | 0.032852 | -0.0049251 | -0.026892 | -346.9732 | 16.7724 | -346.7948 | 16.9511 | -347.0686 | 18.4561 | -347.1456 | 17.1646 | -323.5716 | 17.8196 | -323.5193 | 17.4151 | 3730.4327 | 3970.5738 | 915.9929 | 40.5107 | -269.6426 | 173.5704
13:44 | 1098 | -661.0518 |  | -64.2946 | -65.5608 | -80.9141 | -50.6625 | -53.8175 | -73.5043 | -75.6451 | 0.5172 | 0.5837 | 0.8157 | 0.3219 | -589.6216 | -618.6596 | -70.5407 | -58.1271 | -76.6745 | -90.83 | -33.4164 |  | -88.7311 | -88.0532 | 0.414 | 0.6352 | 0.3914 | 0.6577 |  | 70.1563 | 67.6307 | 38.9446 | 39.0372 | 42.4852 | 76.9989 | 48.2055 | 80.3 | 24.4301 | 31.4809 | 73.2317 | 243.8525 | 97.8189 | 24.0122 | 24.9143 | 30.851 | 56.6207 | 612.336 | 80.995 | 113.3826 | 96.4939 | 153.1006 | 43.3428 | 24.5105 | 32.8124 | 79.6527 | 185.639 | 39.3639 | 26.3552 | 49.7285 | 99.216 | 230.866 | 29.7442 | 23.2858 | 23.6364 | 27.5082 | 47.8986 | 493.3232 | 645.7336 | 492.0326 | 669.2943 | 25.6752 | 24.9321 | 37.6333 | 88.4892 | 205.0563 | 23.9674 | 26.8305 | 44.9178 | 93.6192 | 231.9142 | 24.0026 | 67.2642 | 68.1416 | 38.157 | 63.1075 | 433.5639 |  | 520.1915 | 462.2258 |  | 24.2732 | 25.5349 | 38.5774 | 95.7092 | 237.5207 | 24.7173 | 28.5372 | 60.1327 | 107.4817 | 300.3283 | 23.9452 | 23.5849 | 23.6932 | 25.7129 | 39.2064 | 204.1453 | 533.9252 | 669.7134 | 719.3147 | 24.2903 | 26.6642 | 66.1206 | 99.8032 | 277.1044 | 653.4686 | 710.1956 | 641.1795 | 649.7757 | 858.181 | 914.692 | 581.4124 | 818.3107 | 615.9997 | 818.2695 | 845.5863 | 791.6389 | 784.7426 | 766.6735 | 797.086 | 800.3252 | 780.8765 | 968.8522 | 856.1511 | 776.3005 | 852.8899 | 827.4074 | 72.7319 | 80.6295 | 86.1038 | 46.2084 | 65.2286 | 55.6273 | 48.1928 | 78.542 | 56.8602 | 38.3528 | 24.8387 | 97.7907 | 257.1189 | 85.3714 | 22.9611 | 30.9589 | 27.9052 | 39.7462 | 250.4547 | 634.5296 | 615.3172 | 150.5567 | 702.2057 | 31.3877 | 24.547 | 34.3311 | 33.2235 | 229.1159 | 74.9191 | 31.8379 | 98.9862 | 128.3536 | 33.027 | 23.0288 | 23.2687 | 26.4869 | 44.8356 | 778.9287 | 818.8205 | 751.6432 | 847.154 | 46.7455 | 23.8004 | 31.7789 | 79.3352 | 252.573 | 24.5627 | 24.954 | 30.604 | 69.1527 | 218.3408 | 24.3252 | 23.8896 | 23.8877 | 26.1884 | 39.2796 | 191.0491 | 161.6971 | 476.4066 | 357.3479 | 659.5548 | 24.3693 | 24.4164 | 29.4259 | 70.3462 | 244.3261 | 24.8615 | 25.0729 | 34.2848 | 79.168 |  | 24.1402 | 24.1187 | 24.1344 | 26.1531 | 40.2661 | 782.3918 | 711.4106 | 713.8495 | 750.8455 | 24.7815 | 32.8224 | 25.5666 | 69.1572 | 256.1602 | 670.2249 | 666.8683 | 700.8674 | 786.5644 | 927.4237 | 936.3561 | 944.5468 | 671.5467 | 834.089 | 591.7359 |  | 930.4833 | 902.5795 | 912.3451 | 25.8935 | 24.1328 | 27.6083 | 429.5384 | 204.9788 | 142.544 | 233.8688 | 30.8968 | 40.3904 | 40.6742 | 30.8215 | 0.0004987 | -0.01106 | 0.0026819 | 0.012465 | 0.0047705 | -0.00039418 | 0.013948 | -0.013534 | -0.01869 | -346.9578 | 16.8012 | -346.8809 | 17.0004 | -347.1148 | 18.4499 | -347.084 | 17.1194 | -323.5716 | 17.8689 | -323.6239 | 17.4562 | 3760.975 | 3971.3189 | 915.8259 | 40.5323 | -270.0694 | 173.7614
13:44 | 1099 | -661.828 |  | -64.4217 | -65.6566 | -80.9234 | -50.755 | -53.9592 | -73.6482 | -75.7376 | 0.5179 | 0.5842 | 0.8198 | 0.3215 | -591.2489 | -619.8729 | -70.6779 | -58.0992 | -76.8405 | -90.919 | -33.5522 |  | -88.8612 | -88.2214 | 0.4146 | 0.6318 | 0.3862 | 0.6573 |  | 70.238 | 67.7019 | 39.006 | 39.0897 | 42.5355 | 77.0758 | 48.2516 | 79.7036 | 24.4432 | 31.522 | 73.5075 | 244.2835 | 97.8139 | 24.0135 | 24.9161 | 30.8785 | 56.6905 | 612.532 | 81.0407 | 112.6606 | 96.5564 | 152.3132 | 43.3595 | 24.5391 | 32.875 | 79.9408 | 185.9049 | 39.3873 | 26.3782 | 49.9338 | 99.3196 | 231.3697 | 29.7332 | 23.3096 | 23.6547 | 27.5412 | 48.0185 | 492.2148 | 645.1236 | 490.9466 | 669.0307 | 25.6533 | 24.94 | 37.7513 | 88.6119 | 205.4569 | 23.9595 | 26.8447 | 45.0059 | 93.8076 | 232.4431 | 23.9901 | 67.2586 | 68.2057 | 38.2446 | 63.2185 | 433.3789 |  | 519.8702 | 462.294 |  | 24.2831 | 25.5446 | 38.7004 | 95.7661 | 238.0639 | 24.6553 | 28.5654 | 60.3815 | 107.5228 | 300.7912 | 23.9494 | 23.5827 | 23.7092 | 25.7037 | 39.2506 | 198.5545 | 528.6846 | 664.7653 | 715.7889 | 24.2996 | 26.6773 | 66.5444 | 99.8597 | 277.6125 | 653.1165 | 710.5675 | 641.6966 | 650.2411 | 858.0696 | 914.6395 | 582.088 | 818.4053 | 616.7967 | 819.0975 | 846.5861 | 789.6153 | 783.4794 | 753.138 | 799.6995 | 801.9927 | 781.1778 | 956.8504 | 856.1131 | 776.3422 | 852.8567 | 827.417 | 72.8113 | 80.7107 | 86.1824 | 46.248 | 65.3032 | 55.677 | 48.2456 | 78.5973 | 56.9082 | 38.3987 | 24.8615 | 97.9021 | 257.585 | 85.4687 | 22.9596 | 31.4154 | 28.0133 | 39.7937 | 250.5895 | 634.3253 | 615.1142 | 150.7525 | 701.6898 | 31.4213 | 24.5546 | 34.3859 | 33.256 | 229.44 | 75.0262 | 33.7059 | 98.9793 | 129.5793 | 33.0452 | 23.0283 | 23.2698 | 26.4901 | 44.922 | 778.1491 | 818.0951 | 751.2275 | 846.1973 | 46.8 | 23.8043 | 31.8339 | 79.3886 | 252.9634 | 24.5976 | 24.964 | 30.6417 | 69.2397 | 218.6632 | 24.3064 | 23.8947 | 23.8978 | 26.1995 | 39.3158 | 191.6183 | 162.0972 | 476.7255 | 358.2939 | 659.2977 | 24.3894 | 24.4158 | 29.4246 | 70.5113 | 244.6685 | 24.8566 | 25.077 | 34.3123 | 79.3274 |  | 24.1368 | 24.1048 | 24.1364 | 26.1632 | 40.3126 | 782.8786 | 711.0627 | 714.4601 | 751.6401 | 24.8014 | 32.8533 | 25.5856 | 69.2715 | 256.6425 | 669.6558 | 665.7444 | 701.7429 | 786.0435 | 927.5732 | 936.5787 | 943.5849 | 670.7182 | 833.0152 | 591.8628 |  | 930.2994 | 902.4656 | 912.1408 | 25.8884 | 24.1589 | 27.6573 | 430.97 | 205.1997 | 142.6391 | 234.1313 | 30.9346 | 40.3938 | 40.7071 | 30.873 | 0.00076864 | -0.010231 | 0.0032091 | 0.012665 | 0.0052933 | -0.00031121 | 0.015692 | -0.0019529 | -0.020247 | -346.9886 | 16.7848 | -346.7732 | 16.9305 | -347.0194 | 18.4602 | -347.1363 | 17.1646 | -323.5162 | 17.8709 | -323.4885 | 17.3966 | 3712.763 | 3972.128 | 915.669 | 40.5505 | -270.4786 | 173.9194
13:44 | 1100 | -662.6385 |  | -64.5129 | -65.9122 | -80.982 | -50.8441 | -54.0881 | -73.7942 | -75.8623 | 0.5168 | 0.585 | 0.8217 | 0.3232 | -592.7658 | -621.2008 | -70.7474 | -58.3089 | -77.1147 | -91.1146 | -33.6373 |  | -89.0651 | -88.3746 | 0.4134 | 0.6282 | 0.3879 | 0.6586 |  | 70.3046 | 67.7713 | 39.0415 | 39.1044 | 42.572 | 77.1393 | 48.2861 | 79.122 | 24.4476 | 31.5581 | 73.7577 | 244.7044 | 97.8397 | 24.0104 | 24.9192 | 30.9063 | 56.7575 | 612.7676 | 81.1232 | 112.2272 | 96.6233 | 151.9564 | 43.3765 | 24.5381 | 32.885 | 80.1932 | 186.2139 | 39.4577 | 26.3952 | 50.1415 | 99.4295 | 231.839 | 29.7447 | 23.2805 | 23.6203 | 27.5516 | 48.1289 | 491.6125 | 644.8007 | 490.5059 | 668.9069 | 25.7178 | 24.9552 | 37.8603 | 88.7393 | 205.8432 | 23.9465 | 26.8807 | 45.0933 | 93.9996 | 232.9715 | 23.8998 | 67.1649 | 68.2564 | 38.3304 | 63.3124 | 432.948 |  | 519.424 | 461.9736 |  | 24.2726 | 25.5269 | 38.8014 | 95.8305 | 238.6367 | 24.6722 | 28.6054 | 60.6413 | 107.5604 | 301.2776 | 23.9357 | 23.5906 | 23.6993 | 25.7114 | 39.2914 | 192.8875 | 524.2268 | 660.2412 | 712.6803 | 24.2735 | 26.705 | 66.9886 | 99.9174 | 278.1348 | 652.8498 | 711.3762 | 641.8722 | 651.023 | 857.9531 | 914.6017 | 582.7363 | 818.4951 | 617.3665 | 819.6858 | 845.4147 | 784.1059 | 781.8549 | 744.0799 | 799.2768 | 802.0978 | 778.772 | 931.1504 | 856.0683 | 776.3844 | 852.8263 | 827.4172 | 72.8844 | 80.7849 | 86.2536 | 46.2857 | 65.3757 | 55.7297 | 48.2971 | 78.6526 | 56.9521 | 38.4196 | 24.8859 | 98.0202 | 258.0584 | 85.58 | 22.9642 | 31.8935 | 28.1343 | 39.8422 | 251.0751 | 634.1493 | 615.1769 | 151.0697 | 701.3129 | 31.431 | 24.5538 | 34.4509 | 33.2785 | 229.7721 | 75.0978 | 35.2711 | 98.9745 | 128.298 | 33.0761 | 23.0319 | 23.2739 | 26.508 | 45.012 | 777.4084 | 817.3498 | 750.7062 | 845.2611 | 46.8607 | 23.8117 | 31.8476 | 79.435 | 253.3529 | 24.5975 | 24.9611 | 30.6771 | 69.3674 | 219.0455 | 24.2885 | 23.8874 | 23.8794 | 26.2228 | 39.3493 | 192.2198 | 162.8333 | 477.9162 | 359.4486 | 659.3393 | 24.4106 | 24.4175 | 29.4705 | 70.671 | 245.0161 | 24.8507 | 25.089 | 34.3685 | 79.5513 |  | 24.1485 | 24.0941 | 24.1618 | 26.1804 | 40.3639 | 783.0055 | 710.2438 | 714.6221 | 752.2557 | 24.7979 | 32.8875 | 25.5956 | 69.3767 | 257.1256 | 669.2887 | 664.7264 | 702.7146 | 785.7166 | 927.7756 | 936.8159 | 942.6339 | 669.8926 | 831.875 | 591.9906 |  | 930.1268 | 902.3761 | 911.8968 | 25.8889 | 24.1669 | 27.6922 | 432.2717 | 205.4547 | 142.7402 | 234.2567 | 30.9708 | 40.4006 | 40.7617 | 30.8816 | 0.00059503 | -0.010938 | 0.0029416 | 0.012656 | 0.0046102 | -0.0001809 | 0.018626 | 0.0054791 | -0.032143 | -346.8994 | 16.7601 | -346.8071 | 16.9572 | -347.0471 | 18.4315 | -346.9978 | 17.0989 | -323.4239 | 17.8566 | -323.4854 | 17.448 | 3754.2456 | 3972.1621 | 915.5225 | 40.5812 | -271.0833 | 174.0975
13:44 | 1101 | -663.1771 |  | -64.6847 | -66.0952 | -81.1386 | -50.9006 | -54.1375 | -73.9539 | -76.0763 | 0.5169 | 0.5801 | 0.8251 | 0.3217 | -594.3201 | -622.7116 | -70.8723 | -58.4619 | -77.2426 | -91.3349 | -33.741 |  | -89.1789 | -88.4274 | 0.4152 | 0.6305 | 0.3857 | 0.657 |  | 70.3692 | 67.8427 | 39.0618 | 39.113 | 42.6036 | 77.1971 | 48.3102 | 78.3772 | 24.4505 | 31.589 | 73.9955 | 245.1315 | 97.853 | 24.026 | 24.9278 | 30.94 | 56.8313 | 613.0823 | 81.2529 | 112.1152 | 96.7043 | 151.972 | 43.4051 | 24.5297 | 32.9186 | 80.4484 | 186.5254 | 39.5342 | 26.4097 | 50.331 | 99.5454 | 232.3247 | 29.7768 | 23.272 | 23.5756 | 27.5564 | 48.2298 | 491.5243 | 644.6853 | 490.6611 | 668.7575 | 25.7636 | 24.9643 | 37.979 | 88.8475 | 206.2046 | 23.9756 | 26.8997 | 45.1579 | 94.1871 | 233.5648 | 23.8776 | 67.0675 | 68.2919 | 38.4079 | 63.417 | 433.0929 |  | 519.7099 | 462.0807 |  | 24.2707 | 25.5175 | 38.8776 | 95.8938 | 239.1973 | 24.7339 | 28.6343 | 60.9194 | 107.6002 | 301.7604 | 23.9122 | 23.5947 | 23.6946 | 25.7213 | 39.3324 | 188.4684 | 519.2707 | 655.3558 | 709.5224 | 24.289 | 26.7133 | 67.3716 | 99.9869 | 278.6299 | 652.7756 | 712.287 | 642.3977 | 652.1668 | 857.8297 | 914.5851 | 583.2944 | 818.5703 | 617.7714 | 819.994 | 843.5028 | 782.9003 | 773.4319 | 753.0404 | 797.1856 | 803.7298 | 776.7224 | 930.6465 | 856.0296 | 776.4655 | 852.8086 | 827.4337 | 72.959 | 80.8553 | 86.3268 | 46.3231 | 65.4824 | 55.793 | 48.348 | 78.7031 | 57.0011 | 38.4589 | 24.8916 | 98.1339 | 258.5285 | 85.7026 | 22.9642 | 32.4237 | 28.264 | 39.9039 | 251.8236 | 634.0601 | 615.2612 | 151.3817 | 700.9421 | 31.4637 | 24.562 | 34.5101 | 33.3031 | 230.1059 | 75.2092 | 36.259 | 98.9642 | 125.2152 | 33.1092 | 23.0227 | 23.2704 | 26.5363 | 45.1025 | 776.7019 | 816.6192 | 750.154 | 844.3446 | 46.9067 | 23.8125 | 31.8846 | 79.5041 | 253.7405 | 24.5884 | 24.9748 | 30.7116 | 69.482 | 219.436 | 24.1966 | 23.8989 | 23.8719 | 26.2297 | 39.3974 | 192.1292 | 163.1979 | 478.2375 | 359.7351 | 658.9885 | 24.3902 | 24.4302 | 29.5294 | 70.8354 | 245.3645 | 24.8517 | 25.0933 | 34.4444 | 79.7824 |  | 24.15 | 24.0961 | 24.1714 | 26.1909 | 40.4193 | 783.3412 | 708.4627 | 713.8569 | 752.6206 | 24.7857 | 32.9374 | 25.5934 | 69.489 | 257.6234 | 669.0138 | 663.9958 | 703.4146 | 785.2728 | 928.0463 | 937.084 | 941.7141 | 669.0708 | 830.6618 | 592.1477 |  | 929.9307 | 902.3315 | 911.6329 | 25.8743 | 24.1669 | 27.7193 | 433.7361 | 205.6896 | 142.7902 | 234.4189 | 30.977 | 40.4413 | 40.7521 | 30.9022 | 0.00087639 | -0.011287 | 0.0026828 | 0.012702 | 0.0051273 | -0.00041749 | 0.01576 | -0.006605 | -0.039632 | -347.0225 | 16.7807 | -346.7855 | 16.91 | -347.0009 | 18.4561 | -347.0686 | 17.1749 | -323.47 | 17.873 | -323.4208 | 17.4192 | 3750.4541 | 3972.2224 | 915.3943 | 40.5967 | -271.6121 | 174.2399
13:44 | 1102 | -663.4515 |  | -64.7356 | -66.3099 | -81.1697 | -50.9999 | -54.3222 | -74.0605 | -76.2413 | 0.5158 | 0.5805 | 0.8221 | 0.3219 | -595.8986 | -624.1016 | -71.0347 | -58.6193 | -77.4097 | -91.4271 | -33.7885 |  | -89.3292 | -88.568 | 0.415 | 0.6257 | 0.3898 | 0.6582 |  | 70.4382 | 67.9203 | 39.0996 | 39.147 | 42.6475 | 77.2634 | 48.34 | 77.2831 | 24.4447 | 31.6085 | 74.2467 | 245.5752 | 97.8591 | 24.0439 | 24.9533 | 30.9766 | 56.8999 | 613.373 | 81.3585 | 112.0877 | 96.7671 | 152.0372 | 43.4509 | 24.5354 | 32.9806 | 80.7185 | 186.9849 | 39.6349 | 26.4196 | 50.5727 | 99.6483 | 232.8189 | 29.8494 | 23.2484 | 23.5821 | 27.6031 | 48.3295 | 491.4288 | 644.6009 | 490.8029 | 668.7119 | 25.7979 | 24.9708 | 38.1025 | 88.9105 | 206.5557 | 23.9743 | 26.8864 | 45.2171 | 94.357 | 234.1935 | 23.9576 | 67.0371 | 68.3392 | 38.4934 | 63.529 | 433.8331 |  | 520.3956 | 463.1373 |  | 24.2675 | 25.553 | 38.9616 | 95.9582 | 239.7457 | 24.7102 | 28.6563 | 61.1761 | 107.628 | 302.1988 | 23.9235 | 23.6018 | 23.711 | 25.7205 | 39.3834 | 186.3202 | 515.9664 | 652.0563 | 707.4972 | 24.2956 | 26.7325 | 67.7053 | 100.0441 | 279.0993 | 653.251 | 712.8845 | 643.243 | 653.0112 | 857.7282 | 914.619 | 583.8078 | 818.7038 | 618.1818 | 820.1231 | 836.6016 | 785.9655 | 772.838 | 759.5241 | 793.4027 | 805.2811 | 775.3146 | 939.1339 | 856.001 | 776.5671 | 852.7852 | 827.4511 | 73.033 | 80.9284 | 86.398 | 46.3651 | 65.5911 | 55.8574 | 48.4095 | 78.7529 | 57.0424 | 38.5134 | 24.8878 | 98.2418 | 258.9886 | 85.7933 | 22.9639 | 33.0402 | 28.3906 | 39.9608 | 252.6689 | 634.0887 | 615.2577 | 151.6678 | 700.5912 | 31.514 | 24.5811 | 34.589 | 33.3732 | 230.4442 | 75.2838 | 36.7444 | 98.9714 | 123.4484 | 33.1408 | 23.0288 | 23.273 | 26.5592 | 45.2052 | 776.032 | 815.961 | 749.6581 | 843.465 | 46.9736 | 23.8271 | 31.9469 | 79.5748 | 254.1314 | 24.5985 | 24.9857 | 30.743 | 69.5721 | 219.8073 | 24.2016 | 23.9026 | 23.8896 | 26.2374 | 39.4525 | 191.4136 | 163.0705 | 477.0074 | 359.086 | 658.0646 | 24.3683 | 24.4336 | 29.5485 | 70.9934 | 245.7128 | 24.8734 | 25.1048 | 34.4994 | 79.9984 |  | 24.1564 | 24.0994 | 24.1655 | 26.1984 | 40.4803 | 784.2519 | 707.6016 | 713.6735 | 753.1365 | 24.7262 | 32.9689 | 25.5941 | 69.6066 | 258.1237 | 668.7329 | 663.2126 | 705.0962 | 784.5846 | 928.3682 | 937.4215 | 940.7793 | 668.2296 | 829.3536 | 592.3242 |  | 929.746 | 902.2983 | 911.3735 | 25.8772 | 24.1713 | 27.7547 | 434.9507 | 205.9668 | 142.8401 | 234.6178 | 30.9867 | 40.4794 | 40.7976 | 30.9047 | 0.00063373 | -0.011014 | 0.002933 | 0.012506 | 0.0044868 | -0.00049523 | 0.012121 | 0.0063692 | -0.042036 | -346.8317 | 16.7458 | -346.7917 | 16.9511 | -347.0409 | 18.4376 | -346.9332 | 17.0948 | -323.2885 | 17.8442 | -323.4147 | 17.4541 | 3830.0099 | 3973.9789 | 915.2917 | 40.6385 | -272.0943 | 174.4034
13:44 | 1103 | -663.6289 |  | -64.8165 | -66.5253 | -81.2229 | -50.9855 | -54.4151 | -74.2896 | -76.4553 | 0.5174 | 0.5792 | 0.8261 | 0.3232 | -597.4249 | -625.6992 | -71.1434 | -58.4791 | -77.5365 | -91.4146 | -33.8241 |  | -89.5052 | -88.7004 | 0.4157 | 0.6283 | 0.3888 | 0.6601 |  | 70.511 | 68.0015 | 39.1469 | 39.1875 | 42.6934 | 77.3304 | 48.3778 | 76.3695 | 24.4494 | 31.6437 | 74.5087 | 246.0215 | 97.8591 | 24.0507 | 24.9604 | 31.0153 | 56.9645 | 613.6345 | 81.4036 | 111.9967 | 96.8239 | 152.0684 | 43.4933 | 24.5425 | 33.0186 | 80.9908 | 187.4589 | 39.6974 | 26.4346 | 50.8419 | 99.7463 | 233.2951 | 29.9282 | 23.2243 | 23.614 | 27.6379 | 48.4413 | 491.1146 | 644.4573 | 490.3694 | 668.7651 | 25.8359 | 24.9757 | 38.2177 | 88.9729 | 206.9037 | 23.9744 | 26.8979 | 45.2919 | 94.5226 | 234.7982 | 23.9262 | 67.0601 | 68.3552 | 38.5709 | 63.6226 | 433.8352 |  | 520.1638 | 463.6345 |  | 24.2452 | 25.5635 | 39.0582 | 96.0266 | 240.3117 | 24.6964 | 28.697 | 61.4206 | 107.6563 | 302.6403 | 23.9446 | 23.6053 | 23.7016 | 25.735 | 39.4269 | 182.8036 | 514.0764 | 649.559 | 705.8057 | 24.272 | 26.7773 | 68.0551 | 100.119 | 279.6061 | 653.8086 | 713.6027 | 643.771 | 653.3431 | 857.6441 | 914.6647 | 584.2968 | 818.9316 | 618.691 | 820.217 | 845.9822 | 788.0671 | 782.318 | 763.2266 | 790.7781 | 806.4824 | 774.6841 | 936.7996 | 855.942 | 776.6578 | 852.7258 | 827.4538 | 73.1066 | 81.0029 | 86.4656 | 46.4029 | 65.6708 | 55.9115 | 48.4667 | 78.7984 | 57.0768 | 38.545 | 24.896 | 98.3575 | 259.4667 | 85.8634 | 22.9727 | 33.7252 | 28.5144 | 40.0099 | 253.3833 | 634.212 | 615.2029 | 151.9226 | 700.3397 | 31.5089 | 24.588 | 34.6674 | 33.3921 | 230.7817 | 75.3505 | 36.971 | 98.9755 | 123.4339 | 33.1737 | 23.0326 | 23.2775 | 26.5791 | 45.3048 | 775.3718 | 815.3112 | 749.166 | 842.5928 | 47.0468 | 23.8343 | 31.9702 | 79.6295 | 254.5134 | 24.5964 | 24.9909 | 30.7744 | 69.6707 | 220.1824 | 24.2795 | 23.8804 | 23.8905 | 26.2415 | 39.4914 | 190.613 | 162.7561 | 475.6737 | 358.0643 | 656.9955 | 24.3865 | 24.4179 | 29.5424 | 71.1336 | 246.058 | 24.879 | 25.1104 | 34.5349 | 80.189 |  | 24.1674 | 24.1076 | 24.1637 | 26.2195 | 40.5422 | 784.9598 | 708.1004 | 714.6491 | 753.9063 | 24.7215 | 33.0024 | 25.5916 | 69.7184 | 258.6193 | 668.6032 | 662.5384 | 707.1213 | 783.9847 | 928.7184 | 937.7921 | 939.8484 | 667.3763 | 827.9536 | 592.4735 |  | 929.5821 | 902.2831 | 911.0957 | 25.8841 | 24.1699 | 27.792 | 435.9386 | 206.2331 | 142.933 | 234.8928 | 31.0043 | 40.5243 | 40.8201 | 30.9158 | -0.0004171 | -0.010791 | 0.0026348 | 0.012348 | 0.0053167 | -0.00070102 | 0.01895 | -0.010522 | -0.020396 | -346.9394 | 16.7601 | -346.7394 | 16.9018 | -346.924 | 18.4294 | -347.0286 | 17.1564 | -323.347 | 17.8771 | -323.3285 | 17.4274 | 3794.2395 | 3972.3929 | 915.2036 | 40.6722 | -272.451 | 174.583
13:44 | 1104 | -663.9862 |  | -64.9269 | -66.7203 | -81.2585 | -51.1583 | -54.4448 | -74.3516 | -76.4321 | 0.5182 | 0.5817 | 0.824 | 0.3227 | -599.0429 | -627.4292 | -71.2654 | -58.4983 | -77.6027 | -91.6187 | -33.9117 |  | -89.6209 | -88.9072 | 0.4162 | 0.6279 | 0.3901 | 0.6594 |  | 70.6022 | 68.0889 | 39.1959 | 39.2204 | 42.7385 | 77.4059 | 48.4161 | 75.7991 | 24.476 | 31.7132 | 74.8069 | 246.447 | 97.8848 | 24.0433 | 24.9545 | 31.0408 | 57.0373 | 613.9047 | 81.4836 | 111.9466 | 96.8936 | 152.1633 | 43.5421 | 24.5658 | 33.0729 | 81.2655 | 187.782 | 39.7155 | 26.4611 | 51.0402 | 99.8707 | 233.7931 | 29.964 | 23.2368 | 23.6345 | 27.6651 | 48.5644 | 490.3894 | 644.1483 | 489.6522 | 668.7164 | 25.8559 | 24.9883 | 38.3271 | 89.0649 | 207.2633 | 23.9543 | 26.9297 | 45.3729 | 94.7163 | 235.3947 | 23.8251 | 67.0922 | 68.3907 | 38.6505 | 63.7461 | 433.0381 |  | 519.0161 | 462.866 |  | 24.2642 | 25.5376 | 39.1634 | 96.0924 | 240.8891 | 24.7036 | 28.7366 | 61.6638 | 107.6985 | 303.1021 | 23.9627 | 23.5941 | 23.6948 | 25.7665 | 39.4614 | 178.6302 | 510.2789 | 645.4739 | 702.7316 | 24.2591 | 26.7914 | 68.2812 | 100.1723 | 280.1303 | 654.4451 | 714.4174 | 644.1736 | 653.653 | 857.5694 | 914.7211 | 584.7424 | 819.1599 | 619.1585 | 820.3575 | 871.6212 | 784.2746 | 784.2898 | 764.2118 | 792.1917 | 808.1616 | 775.1517 | 926.2355 | 855.861 | 776.7688 | 852.6579 | 827.4508 | 73.1822 | 81.0784 | 86.5398 | 46.4392 | 65.7404 | 55.9651 | 48.5112 | 78.8439 | 57.1282 | 38.5492 | 24.9269 | 98.486 | 259.9722 | 85.9403 | 22.9812 | 34.4996 | 28.6344 | 40.0519 | 253.8999 | 634.3729 | 615.1202 | 152.1184 | 700.1311 | 31.4837 | 24.5735 | 34.7151 | 33.3652 | 231.1052 | 75.555 | 37.0499 | 98.9718 | 123.9422 | 33.1971 | 23.0224 | 23.2881 | 26.606 | 45.4022 | 774.7129 | 814.6498 | 748.662 | 841.7615 | 47.1205 | 23.8446 | 32.0157 | 79.6862 | 254.8929 | 24.6219 | 25.0005 | 30.8056 | 69.7911 | 220.5304 | 24.2738 | 23.8741 | 23.8981 | 26.2483 | 39.5349 | 189.9986 | 162.4188 | 474.7577 | 357.161 | 656.1161 | 24.4082 | 24.4271 | 29.5733 | 71.2887 | 246.384 | 24.8716 | 25.1146 | 34.5742 | 80.3489 |  | 24.1488 | 24.1204 | 24.1515 | 26.2363 | 40.5857 | 785.3684 | 708.4628 | 715.5424 | 754.6086 | 24.7352 | 33.0538 | 25.5984 | 69.8307 | 259.1325 | 668.5116 | 662.0896 | 707.4384 | 783.8305 | 929.0757 | 938.1875 | 938.9002 | 666.5514 | 826.5018 | 592.5894 |  | 929.4513 | 902.3037 | 910.7894 | 25.8882 | 24.1802 | 27.8393 | 436.5293 | 206.4869 | 143.0402 | 235.1055 | 31.029 | 40.5364 | 40.8273 | 30.9114 | 0.0005116 | -0.01067 | 0.0027415 | 0.012149 | 0.0053926 | -0.00019357 | 0.028234 | 0.00168 | -0.033411 | -346.8348 | 16.7006 | -346.7578 | 16.9408 | -346.9978 | 18.4725 | -346.9425 | 17.1133 | -323.1869 | 17.8278 | -323.3008 | 17.4685 | 3846.7875 | 3972.7102 | 915.1248 | 40.6819 | -272.8356 | 174.7636
13:44 | 1105 | -664.4283 |  | -65.0432 | -66.8965 | -81.3952 | -51.1265 | -54.4845 | -74.5061 | -76.6606 | 0.5168 | 0.5825 | 0.8251 | 0.3232 | -600.4686 | -628.9789 | -71.3186 | -58.5557 | -77.6745 | -91.8491 | -33.9967 |  | -89.674 | -89.0963 | 0.4173 | 0.6278 | 0.3892 | 0.6607 |  | 70.6825 | 68.1708 | 39.2444 | 39.263 | 42.7861 | 77.4776 | 48.4487 | 75.2725 | 24.4985 | 31.7655 | 75.0938 | 246.8771 | 97.9141 | 24.0359 | 24.9549 | 31.0663 | 57.1141 | 614.1591 | 81.5464 | 111.9381 | 96.9722 | 152.294 | 43.6101 | 24.5857 | 33.1244 | 81.5397 | 188.0463 | 39.6947 | 26.4859 | 51.2267 | 99.9797 | 234.2929 | 30.01 | 23.257 | 23.6602 | 27.7068 | 48.7078 | 489.8463 | 643.9514 | 489.304 | 668.5516 | 25.8312 | 25.0129 | 38.4502 | 89.1465 | 207.6745 | 23.8819 | 26.961 | 45.4689 | 94.9247 | 236.0013 | 23.8094 | 67.1439 | 68.489 | 38.7389 | 63.8758 | 433.166 |  | 518.6486 | 462.6181 |  | 24.2874 | 25.5108 | 39.2613 | 96.1358 | 241.4377 | 24.7125 | 28.7653 | 61.909 | 107.7006 | 303.565 | 23.9752 | 23.5913 | 23.7011 | 25.7949 | 39.506 | 175.7925 | 506.255 | 641.3382 | 700.0144 | 24.2707 | 26.8003 | 68.4432 | 100.2083 | 280.613 | 655.0359 | 715.0489 | 645.2679 | 653.9935 | 857.494 | 914.813 | 585.1794 | 819.3339 | 619.4303 | 820.5301 | 870.2139 | 778.9393 | 783.4798 | 764.8647 | 798.4097 | 807.7932 | 771.322 | 912.1188 | 855.8254 | 776.916 | 852.6284 | 827.4686 | 73.2568 | 81.1463 | 86.6 | 46.4729 | 65.8011 | 56.0038 | 48.5447 | 78.8833 | 57.1689 | 38.5729 | 24.9493 | 98.5688 | 260.461 | 86.0338 | 22.9801 | 35.5698 | 28.7635 | 40.1019 | 254.2392 | 634.5329 | 615.0792 | 152.2695 | 699.9378 | 31.5261 | 24.5727 | 34.7631 | 33.4091 | 231.4231 | 75.8065 | 37.0475 | 98.9665 | 122.6987 | 33.2311 | 23.0263 | 23.2865 | 26.6249 | 45.4956 | 774.102 | 814.0444 | 748.2252 | 840.9804 | 47.213 | 23.8685 | 32.072 | 79.7516 | 255.2785 | 24.6109 | 25.0043 | 30.8368 | 69.9617 | 220.8642 | 24.3296 | 23.873 | 23.8934 | 26.2679 | 39.5816 | 189.5238 | 162.0606 | 473.9029 | 356.432 | 655.3468 | 24.4091 | 24.4405 | 29.6391 | 71.4425 | 246.712 | 24.8715 | 25.1236 | 34.621 | 80.5149 |  | 24.159 | 24.1015 | 24.1587 | 26.2378 | 40.635 | 785.8179 | 708.1432 | 715.9332 | 755.1657 | 24.774 | 33.0837 | 25.618 | 69.9391 | 259.6346 | 668.0156 | 661.6205 | 706.678 | 783.7568 | 929.4542 | 938.5642 | 937.9815 | 665.7861 | 825.1037 | 592.7393 |  | 929.3401 | 902.3499 | 910.5026 | 25.8905 | 24.1748 | 27.87 | 436.8676 | 206.7866 | 143.1676 | 235.2671 | 31.0263 | 40.54 | 40.7944 | 30.9444 | 0.00042976 | -0.011334 | 0.0027999 | 0.011643 | 0.0049401 | -0.00034702 | 0.021482 | 0.00027176 | -0.024885 | -346.8994 | 16.7375 | -346.6778 | 16.8607 | -346.8809 | 18.4212 | -346.9178 | 17.1543 | -323.2516 | 17.8627 | -323.2239 | 17.411 | 3879.3795 | 3974.2677 | 915.0624 | 40.6672 | -273.2877 | 174.9771
13:44 | 1106 | -665.127 |  | -65.123 | -67.1081 | -81.4359 | -51.2051 | -54.5524 | -74.5931 | -76.7303 | 0.516 | 0.5819 | 0.8198 | 0.3225 | -601.8092 | -630.3792 | -71.3737 | -58.6853 | -77.7675 | -91.8491 | -33.986 |  | -89.785 | -89.2561 | 0.418 | 0.6244 | 0.3913 | 0.6608 |  | 70.7562 | 68.2494 | 39.2901 | 39.3128 | 42.8339 | 77.5396 | 48.4858 | 74.8737 | 24.4997 | 31.7845 | 75.3465 | 247.2903 | 97.9308 | 24.0584 | 24.9742 | 31.1084 | 57.1956 | 614.413 | 81.6225 | 111.956 | 97.0456 | 152.4285 | 43.6675 | 24.5983 | 33.1519 | 81.8118 | 188.2503 | 39.6636 | 26.5174 | 51.4603 | 100.0785 | 234.784 | 30.029 | 23.2523 | 23.6928 | 27.7623 | 48.8452 | 489.7144 | 644.0505 | 489.5035 | 668.5954 | 25.7961 | 25.0128 | 38.5938 | 89.2132 | 208.0751 | 23.9124 | 26.9583 | 45.5693 | 95.1114 | 236.6196 | 23.8377 | 67.2062 | 68.5642 | 38.8386 | 63.9937 | 433.8597 |  | 518.7712 | 462.8988 |  | 24.2882 | 25.557 | 39.3686 | 96.1955 | 241.9781 | 24.7349 | 28.8025 | 62.149 | 107.7091 | 304.04 | 23.97 | 23.5939 | 23.696 | 25.8188 | 39.5511 | 174.2666 | 503.5485 | 638.7222 | 698.4515 | 24.2706 | 26.8411 | 68.6561 | 100.2688 | 281.081 | 655.7065 | 715.5912 | 646.3063 | 654.1317 | 857.4242 | 914.9209 | 585.656 | 819.5115 | 619.6231 | 820.9058 | 858.3653 | 778.9577 | 785.8855 | 764.3563 | 804.0082 | 811.0448 | 770.1684 | 917.2515 | 855.8362 | 777.0836 | 852.623 | 827.5237 | 73.3353 | 81.2134 | 86.6642 | 46.5207 | 65.8685 | 56.046 | 48.5891 | 78.9219 | 57.2116 | 38.6137 | 24.9541 | 98.6728 | 260.9296 | 86.1358 | 22.984 | 37.0088 | 28.894 | 40.1539 | 254.5049 | 634.664 | 615.0702 | 152.502 | 699.7597 | 31.5646 | 24.5919 | 34.8407 | 33.4411 | 231.7581 | 75.9934 | 37.0043 | 98.9644 | 120.3549 | 33.2707 | 23.0306 | 23.2803 | 26.6443 | 45.589 | 773.5932 | 813.4944 | 747.8189 | 840.2804 | 47.3462 | 23.8831 | 32.0732 | 79.8223 | 255.6561 | 24.5782 | 25.0007 | 30.8562 | 70.1175 | 221.1781 | 24.3626 | 23.8706 | 23.8515 | 26.2815 | 39.6253 | 189.1865 | 161.8004 | 473.3688 | 355.767 | 654.7028 | 24.4075 | 24.4439 | 29.6835 | 71.5872 | 247.0605 | 24.8847 | 25.1273 | 34.6884 | 80.7075 |  | 24.1457 | 24.111 | 24.153 | 26.2496 | 40.6912 | 786.4606 | 708.019 | 716.4582 | 755.7051 | 24.7763 | 33.1193 | 25.611 | 70.0467 | 260.14 | 667.0388 | 661.2735 | 705.8204 | 783.5134 | 929.8496 | 938.9962 | 937.1414 | 665.0627 | 823.7959 | 592.848 |  | 929.262 | 902.4006 | 910.2536 | 25.898 | 24.1322 | 27.9058 | 436.9173 | 207.0526 | 143.3509 | 235.4416 | 31.0766 | 40.5697 | 40.8604 | 30.9379 | 0.00059503 | -0.010915 | 0.0028713 | 0.012444 | 0.0052657 | -0.00062723 | 0.016384 | 0.0090133 | -0.026368 | -346.8163 | 16.6944 | -346.6809 | 16.9141 | -346.9609 | 18.4869 | -346.9117 | 17.1379 | -323.1562 | 17.8299 | -323.1962 | 17.4603 | 3839.8586 | 3972.5122 | 915.0311 | 40.7151 | -273.6231 | 175.2018
13:44 | 1107 | -666.3372 |  | -65.1193 | -67.2249 | -81.5618 | -51.2126 | -54.6238 | -74.8462 | -76.9169 | 0.5184 | 0.58 | 0.8173 | 0.3228 | -603.2693 | -631.8797 | -71.5212 | -58.8144 | -77.717 | -92.0828 | -33.9952 |  | -89.9701 | -89.3082 | 0.4168 | 0.6238 | 0.3895 | 0.6588 |  | 70.8297 | 68.3102 | 39.3297 | 39.3466 | 42.8771 | 77.6041 | 48.513 | 75.4301 | 24.4942 | 31.7948 | 75.5983 | 247.6544 | 97.9505 | 24.0778 | 24.9934 | 31.1493 | 57.2834 | 614.6739 | 81.7361 | 112.1841 | 97.0987 | 152.7584 | 43.7126 | 24.6164 | 33.1945 | 82.0839 | 188.4894 | 39.6895 | 26.5428 | 51.6641 | 100.1822 | 235.2816 | 29.9659 | 23.2698 | 23.6898 | 27.78 | 48.9652 | 490.416 | 644.4502 | 490.4751 | 668.9842 | 25.804 | 25.0199 | 38.7169 | 89.2974 | 208.4092 | 23.9416 | 26.9706 | 45.6509 | 95.2821 | 237.2326 | 23.8653 | 67.1493 | 68.6156 | 38.929 | 64.0925 | 433.9126 |  | 518.7262 | 462.7774 |  | 24.2969 | 25.6115 | 39.4848 | 96.2782 | 242.5403 | 24.5554 | 28.8325 | 62.4127 | 107.7715 | 304.5241 | 23.9888 | 23.5909 | 23.6973 | 25.8204 | 39.5913 | 173.8904 | 502.452 | 637.8008 | 697.9443 | 24.361 | 26.8113 | 68.88 | 100.3178 | 281.5973 | 656.4402 | 715.8786 | 646.5531 | 654.2931 | 857.3749 | 915.0308 | 586.1411 | 819.6834 | 619.8435 | 821.5923 | 847.4381 | 780.9134 | 789.8769 | 766.4969 | 805.0837 | 817.2744 | 773.7697 | 926.9022 | 855.8279 | 777.2237 | 852.5813 | 827.5717 | 73.4129 | 81.2789 | 86.7347 | 46.5608 | 65.9356 | 56.0966 | 48.6248 | 78.9546 | 57.2556 | 38.6598 | 24.9541 | 98.8231 | 261.4188 | 86.2431 | 22.9829 | 38.3808 | 29.0303 | 40.2055 | 254.7316 | 634.754 | 615.057 | 152.7156 | 699.6258 | 31.6015 | 24.6371 | 34.9474 | 33.4649 | 232.109 | 76.228 | 36.938 | 98.9638 | 119.5206 | 33.3078 | 23.0333 | 23.2893 | 26.6709 | 45.6904 | 773.1781 | 813.0161 | 747.4644 | 839.6902 | 47.52 | 23.8929 | 32.0916 | 79.8864 | 256.0342 | 24.6145 | 24.9902 | 30.8625 | 70.1945 | 221.4768 | 24.1875 | 23.8794 | 23.842 | 26.2916 | 39.6719 | 189.0092 | 161.7087 | 473.1998 | 355.3045 | 654.2473 | 24.3906 | 24.4424 | 29.7209 | 71.7389 | 247.3869 | 24.8834 | 25.133 | 34.7654 | 80.9359 |  | 24.1145 | 24.1361 | 24.1307 | 26.2535 | 40.7264 | 787.355 | 708.5314 | 717.2301 | 756.3073 | 24.7619 | 33.1662 | 25.6239 | 70.1621 | 260.6525 | 666.1921 | 661.1768 | 706.3679 | 783.4054 | 930.2619 | 939.5166 | 936.3679 | 664.383 | 822.5741 | 592.8476 |  | 929.2192 | 902.4729 | 910.0252 | 25.9 | 24.1609 | 27.9495 | 436.6792 | 207.3514 | 143.4987 | 235.6262 | 31.0986 | 40.636 | 40.9295 | 30.9447 | 0.00028089 | -0.011028 | 0.0034499 | 0.013165 | 0.0049918 | 0.00035379 | 0.01523 | -0.0047113 | -0.026684 | -346.8625 | 16.6985 | -346.6317 | 16.8423 | -346.7978 | 18.4089 | -346.884 | 17.1605 | -323.1316 | 17.8566 | -323.0946 | 17.4028 | 3874.4309 | 3972.1159 | 915.0337 | 40.7827 | -274.018 | 175.425
13:44 | 1108 | -667.1605 |  | -65.2849 | -67.3157 | -81.7867 | -51.3442 | -54.6084 | -74.9631 | -77.0113 | 0.5178 | 0.5836 | 0.8173 | 0.3209 | -604.7649 | -633.1441 | -71.6188 | -59.0108 | -77.8295 | -92.3065 | -34.1248 |  | -90.167 | -89.4065 | 0.4182 | 0.6219 | 0.3906 | 0.6586 |  | 70.9014 | 68.3784 | 39.3797 | 39.4016 | 42.9291 | 77.6755 | 48.5408 | 77.6384 | 24.5091 | 31.8264 | 75.8814 | 248.0102 | 97.9772 | 24.0828 | 25.0044 | 31.1851 | 57.3666 | 614.9528 | 81.8162 | 112.4647 | 97.144 | 153.0807 | 43.7783 | 24.624 | 33.2725 | 82.3642 | 188.8329 | 39.7473 | 26.5592 | 51.8773 | 100.2748 | 235.7413 | 29.9492 | 23.326 | 23.6477 | 27.7484 | 49.0766 | 490.4345 | 644.534 | 490.651 | 669.1381 | 25.8103 | 25.0273 | 38.8149 | 89.3943 | 208.7562 | 23.9681 | 26.9806 | 45.717 | 95.433 | 237.8204 | 23.9771 | 66.9746 | 68.6518 | 38.9805 | 64.1823 | 434.0068 |  | 519.1258 | 462.8171 |  | 24.2896 | 25.6518 | 39.5888 | 96.3631 | 243.1327 | 24.5267 | 28.8621 | 62.7065 | 107.8011 | 304.996 | 23.9973 | 23.5922 | 23.6953 | 25.8203 | 39.6329 | 174.0142 | 502.2468 | 637.2021 | 697.8003 | 24.3415 | 26.8374 | 69.224 | 100.3676 | 282.142 | 656.9785 | 716.0152 | 646.6519 | 654.7318 | 857.3345 | 915.1865 | 586.5841 | 819.7993 | 620.0703 | 822.3627 | 831.5703 | 783.288 | 793.5361 | 773.5122 | 806.8042 | 818.1201 | 779.0933 | 950.2265 | 855.8205 | 777.3445 | 852.544 | 827.6217 | 73.4972 | 81.3584 | 86.8079 | 46.5988 | 66.0083 | 56.1489 | 48.6653 | 78.9831 | 57.2968 | 38.717 | 24.9763 | 98.9133 | 261.9093 | 86.3546 | 22.981 | 39.4729 | 29.162 | 40.2539 | 254.996 | 634.7496 | 615.1229 | 152.813 | 699.5229 | 31.6471 | 24.6254 | 34.9886 | 33.5205 | 232.4299 | 76.5024 | 36.8393 | 98.9596 | 120.2291 | 33.3378 | 23.0256 | 23.2898 | 26.6887 | 45.7861 | 772.8624 | 812.6014 | 747.1935 | 839.1731 | 47.6923 | 23.9032 | 32.1152 | 79.9414 | 256.406 | 24.6458 | 24.9976 | 30.8968 | 70.2483 | 221.79 | 24.0802 | 23.8827 | 23.8644 | 26.3011 | 39.7125 | 189.1681 | 161.8101 | 473.1303 | 355.3441 | 653.8871 | 24.3717 | 24.4419 | 29.77 | 71.8808 | 247.6959 | 24.8583 | 25.1373 | 34.8133 | 81.1388 |  | 24.1098 | 24.1203 | 24.1409 | 26.259 | 40.7812 | 787.703 | 709.5409 | 718.5041 | 757.0235 | 24.8035 | 33.2099 | 25.6435 | 70.2817 | 261.1597 | 665.7887 | 661.2249 | 708.4859 | 783.3271 | 930.6859 | 940.057 | 935.6867 | 663.7332 | 821.4233 | 592.7451 |  | 929.1855 | 902.5027 | 909.8145 | 25.9065 | 24.1498 | 28.0003 | 436.5452 | 207.6588 | 143.6613 | 235.7715 | 31.118 | 40.6046 | 40.9667 | 30.9789 | 0.0004911 | -0.010716 | 0.0025573 | 0.012246 | 0.0053941 | -0.00051892 | 0.02581 | -0.012738 | -0.02305 | -346.8194 | 16.6739 | -346.6501 | 16.8854 | -346.8932 | 18.4766 | -346.8963 | 17.142 | -323.0454 | 17.8483 | -323.0916 | 17.4582 | 3795.4951 | 3972.6924 | 915.0567 | 40.7857 | -274.5478 | 175.6601
13:44 | 1109 | -667.9523 |  | -65.38 | -67.292 | -81.9919 | -51.3889 | -54.7374 | -75.0685 | -76.9997 | 0.5199 | 0.5897 | 0.8198 | 0.3239 | -606.4745 | -634.2252 | -71.7284 | -59.1173 | -77.9 | -92.3918 | -34.1724 |  | -90.3131 | -89.6295 | 0.4179 | 0.623 | 0.3903 | 0.6591 |  | 70.9839 | 68.4596 | 39.4405 | 39.4781 | 42.9933 | 77.7504 | 48.5853 | 79.7067 | 24.5369 | 31.8898 | 76.1599 | 248.3701 | 97.9678 | 24.0952 | 25.0017 | 31.2203 | 57.4466 | 615.2465 | 81.8891 | 112.4678 | 97.2017 | 153.117 | 43.817 | 24.6198 | 33.3197 | 82.6392 | 189.1818 | 39.8085 | 26.5633 | 52.1096 | 100.3609 | 236.1843 | 29.9882 | 23.2816 | 23.6554 | 27.7848 | 49.2098 | 489.9938 | 644.4806 | 490.5837 | 669.2177 | 25.851 | 25.0347 | 38.9406 | 89.5006 | 209.1528 | 24.0274 | 26.9781 | 45.7854 | 95.5897 | 238.4066 | 24.038 | 66.7756 | 68.6829 | 39.0418 | 64.2811 | 434.5602 |  | 520.0539 | 463.2483 |  | 24.2979 | 25.6942 | 39.7012 | 96.441 | 243.7291 | 24.6859 | 28.8881 | 62.9596 | 107.8058 | 305.4582 | 23.9689 | 23.5899 | 23.6657 | 25.8309 | 39.6586 | 173.0804 | 501.9818 | 636.3245 | 697.3354 | 24.2744 | 26.8843 | 69.5909 | 100.4208 | 282.6696 | 657.275 | 716.229 | 647.0091 | 655.4596 | 857.2955 | 915.3694 | 587.0304 | 819.8856 | 620.2959 | 822.969 | 844.3843 | 784.4987 | 792.9028 | 780.8502 | 810.2519 | 818.6882 | 781.3732 | 965.0023 | 855.8689 | 777.4737 | 852.5581 | 827.6866 | 73.5809 | 81.4345 | 86.8823 | 46.6465 | 66.1001 | 56.2071 | 48.7252 | 79.0051 | 57.3396 | 38.7885 | 24.9939 | 99.0039 | 262.3841 | 86.4497 | 22.9881 | 40.4615 | 29.2931 | 40.3037 | 255.5933 | 634.6833 | 615.4267 | 153.1598 | 699.5415 | 31.7064 | 24.591 | 35.0179 | 33.5885 | 232.7532 | 76.7298 | 36.748 | 98.9659 | 121.5067 | 33.3646 | 23.0205 | 23.2897 | 26.7117 | 45.888 | 772.5971 | 812.2083 | 746.8856 | 838.686 | 47.8556 | 23.9075 | 32.1639 | 79.9966 | 256.7807 | 24.6346 | 25.0172 | 30.9518 | 70.3571 | 222.0923 | 24.2304 | 23.8807 | 23.8792 | 26.3038 | 39.7471 | 189.6414 | 162.1745 | 473.5352 | 355.7428 | 653.7146 | 24.3727 | 24.4494 | 29.8167 | 72.0249 | 248.0113 | 24.8521 | 25.1407 | 34.8613 | 81.3115 |  | 24.1465 | 24.0968 | 24.1743 | 26.268 | 40.835 | 787.6109 | 709.5814 | 719.212 | 757.4282 | 24.8755 | 33.2157 | 25.6586 | 70.3761 | 261.6521 | 665.4259 | 661.2271 | 710.2094 | 783.4099 | 931.1134 | 940.6381 | 935.0969 | 663.0974 | 820.3461 | 592.5562 |  | 929.1496 | 902.5395 | 909.6644 | 25.9222 | 24.1905 | 28.0359 | 436.6975 | 207.9619 | 143.869 | 235.9518 | 31.1771 | 40.6767 | 41.0022 | 31.0385 | 0.00065723 | -0.011484 | 0.0028862 | 0.013047 | 0.0048848 | 9.2015e-05 | 0.028383 | -0.0031821 | -0.044995 | -346.8471 | 16.6944 | -346.6194 | 16.8176 | -346.7609 | 18.3966 | -346.8163 | 17.1482 | -323.0577 | 17.8689 | -323.0269 | 17.4048 | 3844.7905 | 3970.4089 | 915.1083 | 40.8395 | -274.9148 | 175.9154
13:44 | 1110 | -668.7219 |  | -65.5598 | -67.4432 | -82.1844 | -51.4905 | -54.7557 | -75.2048 | -77.1911 | 0.5192 | 0.587 | 0.8191 | 0.3234 | -608.0116 | -635.2328 | -71.8584 | -59.1866 | -78.0267 | -92.5721 | -34.285 |  | -90.4292 | -89.7586 | 0.4161 | 0.6211 | 0.391 | 0.6586 |  | 71.0636 | 68.5291 | 39.4889 | 39.5401 | 43.0487 | 77.8182 | 48.6271 | 80.878 | 24.5496 | 31.9333 | 76.4002 | 248.7329 | 97.9575 | 24.1098 | 25.006 | 31.2557 | 57.5235 | 615.5629 | 81.958 | 112.4209 | 97.2478 | 153.0448 | 43.8464 | 24.6331 | 33.3348 | 82.9152 | 189.4953 | 39.8418 | 26.5722 | 52.3296 | 100.4503 | 236.6694 | 30.0075 | 23.2423 | 23.6575 | 27.8355 | 49.3408 | 489.7342 | 644.3916 | 490.5635 | 669.4365 | 25.8641 | 25.0508 | 39.0704 | 89.6205 | 209.5432 | 24.0298 | 26.9929 | 45.8756 | 95.7695 | 239.0171 | 24.0266 | 66.5706 | 68.7308 | 39.1362 | 64.3829 | 434.8099 |  | 520.6631 | 463.4916 |  | 24.3041 | 25.6967 | 39.8257 | 96.4989 | 244.3063 | 24.7259 | 28.9167 | 63.218 | 107.8375 | 305.9495 | 23.9506 | 23.5929 | 23.6809 | 25.8378 | 39.7011 | 171.1717 | 501.3109 | 635.0274 | 696.1758 | 24.3013 | 26.8864 | 69.944 | 100.4702 | 283.1731 | 657.5621 | 716.6467 | 647.2666 | 656.4282 | 857.2641 | 915.5228 | 587.5779 | 820.0306 | 620.5576 | 823.3582 | 853.321 | 783.1186 | 790.4957 | 782.3015 | 812.0806 | 819.4777 | 781.4235 | 959.0212 | 855.9793 | 777.6144 | 852.64 | 827.7627 | 73.6519 | 81.4947 | 86.9535 | 46.685 | 66.1861 | 56.2667 | 48.769 | 79.0231 | 57.3773 | 38.827 | 24.9848 | 99.102 | 262.8728 | 86.5444 | 22.9854 | 41.3964 | 29.4259 | 40.3509 | 256.3078 | 634.6826 | 615.7201 | 153.6726 | 699.5078 | 31.7491 | 24.6376 | 35.129 | 33.6483 | 233.1006 | 76.9908 | 36.7013 | 98.9737 | 123.4234 | 33.4032 | 23.0246 | 23.2843 | 26.7295 | 45.9851 | 772.3441 | 811.8527 | 746.5639 | 838.2426 | 48.0116 | 23.916 | 32.2136 | 80.0509 | 257.16 | 24.5996 | 25.0235 | 30.9947 | 70.4944 | 222.3932 | 24.2439 | 23.8931 | 23.8795 | 26.3065 | 39.7926 | 189.7737 | 162.4505 | 473.7138 | 355.7334 | 653.4241 | 24.3922 | 24.4478 | 29.8136 | 72.167 | 248.3049 | 24.8681 | 25.1371 | 34.9116 | 81.4734 |  | 24.1757 | 24.0922 | 24.1685 | 26.2742 | 40.8721 | 787.6933 | 709.0307 | 719.4907 | 757.8067 | 24.8313 | 33.2317 | 25.667 | 70.4711 | 262.1499 | 665.0903 | 660.927 | 710.8391 | 783.8219 | 931.5765 | 941.1969 | 934.5751 | 662.4658 | 819.3333 | 592.3788 |  | 929.1035 | 902.5684 | 909.5525 | 25.9161 | 24.1931 | 28.0658 | 436.9634 | 208.244 | 144.0207 | 236.1239 | 31.1912 | 40.7485 | 40.9981 | 31.073 | 0.00036594 | -0.011195 | 0.002995 | 0.012591 | 0.0054558 | -0.00062017 | 0.012107 | -0.011512 | -0.026504 | -346.7424 | 16.6698 | -346.5978 | 16.8505 | -346.8471 | 18.4499 | -346.8101 | 17.1502 | -322.9592 | 17.8422 | -322.9992 | 17.448 | 3863.2369 | 3968.8859 | 915.17 | 40.8733 | -275.4263 | 176.1324
13:44 | 1111 | -669.4091 |  | -65.6327 | -67.6348 | -82.2589 | -51.5606 | -54.8742 | -75.371 | -77.2884 | 0.5196 | 0.5886 | 0.825 | 0.3232 | -609.7098 | -636.3285 | -71.9398 | -59.2791 | -78.1204 | -92.7368 | -34.3806 |  | -90.5339 | -89.795 | 0.4158 | 0.6203 | 0.3885 | 0.66 |  | 71.1379 | 68.5952 | 39.5344 | 39.5993 | 43.0943 | 77.8869 | 48.67 | 81.6872 | 24.5453 | 31.9557 | 76.6637 | 249.1215 | 97.9632 | 24.1003 | 25.04 | 31.3046 | 57.6063 | 615.9074 | 82.0139 | 112.2642 | 97.2821 | 152.8488 | 43.9096 | 24.6563 | 33.3883 | 83.2033 | 189.8386 | 39.8306 | 26.6062 | 52.5528 | 100.5548 | 237.1542 | 30.0261 | 23.2807 | 23.6419 | 27.8204 | 49.4575 | 488.89 | 644.0556 | 489.972 | 669.4761 | 25.8306 | 25.0597 | 39.1734 | 89.7325 | 209.9107 | 24.0328 | 26.9947 | 45.9709 | 95.9528 | 239.6277 | 24.0121 | 66.4134 | 68.7924 | 39.2198 | 64.5016 | 434.6095 |  | 520.8296 | 463.3449 |  | 24.2914 | 25.6814 | 39.9343 | 96.5703 | 244.8714 | 24.7465 | 28.9462 | 63.4793 | 107.8817 | 306.445 | 23.9564 | 23.5981 | 23.7208 | 25.8501 | 39.7646 | 169.5652 | 500.0374 | 633.2885 | 694.8155 | 24.2786 | 26.954 | 70.3755 | 100.532 | 283.6616 | 658.0779 | 717.21 | 646.9487 | 657.6619 | 857.2493 | 915.6768 | 588.2283 | 820.3184 | 620.8921 | 823.5679 | 855.5544 | 784.2151 | 789.7756 | 774.8497 | 810.4653 | 810.4272 | 779.8224 | 949.0348 | 856.1401 | 777.7795 | 852.7997 | 827.864 | 73.7325 | 81.5722 | 87.0189 | 46.7253 | 66.2791 | 56.3325 | 48.8131 | 79.0499 | 57.4263 | 38.8445 | 25.0005 | 99.1918 | 263.3844 | 86.6435 | 22.9883 | 42.2984 | 29.5528 | 40.395 | 256.7358 | 634.6945 | 615.8166 | 153.999 | 699.3813 | 31.7532 | 24.6501 | 35.2023 | 33.6264 | 233.4453 | 77.2488 | 36.6588 | 98.9625 | 123.5947 | 33.435 | 23.0235 | 23.2776 | 26.7412 | 46.0838 | 772.1135 | 811.534 | 746.3315 | 837.8609 | 48.1542 | 23.9163 | 32.2367 | 80.1048 | 257.5209 | 24.5581 | 25.0199 | 31.0224 | 70.5719 | 222.6751 | 24.2861 | 23.8932 | 23.8936 | 26.3128 | 39.848 | 189.4466 | 162.4262 | 473.2885 | 355.3756 | 652.9099 | 24.3946 | 24.4459 | 29.7939 | 72.3181 | 248.5912 | 24.8755 | 25.1455 | 34.9632 | 81.6363 |  | 24.1585 | 24.0958 | 24.1669 | 26.3008 | 40.9343 | 787.6066 | 708.7631 | 720.0092 | 758.3283 | 24.7599 | 33.2797 | 25.6666 | 70.5911 | 262.6747 | 664.8473 | 660.4732 | 711.7023 | 784.4333 | 932.0793 | 941.7336 | 934.1145 | 661.8113 | 818.3469 | 592.1849 |  | 929.0702 | 902.6437 | 909.4571 | 25.8968 | 24.2208 | 28.0929 | 436.9595 | 208.605 | 144.1088 | 236.3759 | 31.2132 | 40.7616 | 41.03 | 31.0749 | 0.00012649 | -0.010696 | 0.0022633 | 0.012139 | 0.0047798 | -0.0002747 | 0.0089916 | -0.014623 | -0.021633 | -346.7824 | 16.6739 | -346.5824 | 16.832 | -346.7455 | 18.4068 | -346.764 | 17.1461 | -322.9131 | 17.8607 | -322.9439 | 17.4295 | 3933.9323 | 3973.5614 | 915.2531 | 40.8958 | -275.8399 | 176.3569
13:44 | 1112 | -670.2563 |  | -65.8091 | -67.825 | -82.3574 | -51.6479 | -54.9902 | -75.5394 | -77.4722 | 0.5183 | 0.5806 | 0.8251 | 0.3234 | -611.2179 | -637.2706 | -72.0532 | -59.3984 | -78.2458 | -92.9626 | -34.4977 |  | -90.7803 | -90.0006 | 0.4179 | 0.6192 | 0.3916 | 0.66 |  | 71.2073 | 68.6586 | 39.58 | 39.6451 | 43.135 | 77.9585 | 48.7086 | 82.1033 | 24.5459 | 32.0002 | 76.9642 | 249.5363 | 97.9657 | 24.0721 | 25.0479 | 31.3381 | 57.7023 | 616.2491 | 82.0983 | 112.0228 | 97.3432 | 152.6536 | 43.9683 | 24.6796 | 33.4576 | 83.4869 | 190.197 | 39.8387 | 26.64 | 52.7835 | 100.6694 | 237.6327 | 30.0878 | 23.3299 | 23.664 | 27.8249 | 49.579 | 487.9829 | 643.6846 | 489.2921 | 669.3627 | 25.8433 | 25.0704 | 39.2995 | 89.8421 | 210.2725 | 24.0404 | 27.0122 | 46.0484 | 96.1404 | 240.2207 | 24.0198 | 66.256 | 68.8317 | 39.2836 | 64.6021 | 434.6809 |  | 521.3489 | 463.222 |  | 24.2909 | 25.6936 | 40.0354 | 96.6387 | 245.4138 | 24.7552 | 28.97 | 63.7341 | 107.9045 | 306.9331 | 23.9762 | 23.5925 | 23.7169 | 25.8549 | 39.8059 | 167.7279 | 498.819 | 631.3411 | 693.5335 | 24.3066 | 26.9776 | 70.7625 | 100.5678 | 284.1937 | 658.6089 | 717.5215 | 646.4635 | 658.7471 | 857.2549 | 915.7985 | 588.9686 | 820.7797 | 621.2989 | 823.6622 | 861.4819 | 786.3024 | 787.0642 | 758.4464 | 807.3066 | 798.5071 | 772.0424 | 938.9941 | 856.3067 | 777.9614 | 852.9811 | 827.9734 | 73.8161 | 81.6487 | 87.0767 | 46.7647 | 66.3799 | 56.3917 | 48.8637 | 79.0735 | 57.4682 | 38.8556 | 25.0176 | 99.296 | 263.8831 | 86.7247 | 23.006 | 43.1935 | 29.6854 | 40.4512 | 257.1426 | 634.6892 | 615.9292 | 154.3644 | 699.358 | 31.74 | 24.6443 | 35.2627 | 33.6086 | 233.7893 | 77.5013 | 36.6077 | 98.9673 | 121.6698 | 33.4472 | 23.0318 | 23.2922 | 26.7604 | 46.1928 | 771.9529 | 811.2217 | 746.151 | 837.5036 | 48.2733 | 23.9172 | 32.2671 | 80.1696 | 257.8915 | 24.5621 | 25.0191 | 31.0326 | 70.6532 | 222.9563 | 24.4113 | 23.8773 | 23.9074 | 26.3352 | 39.8852 | 189.1757 | 162.4043 | 472.9914 | 355.1273 | 652.476 | 24.403 | 24.4441 | 29.8165 | 72.4637 | 248.8962 | 24.8793 | 25.1597 | 35.0176 | 81.8179 |  | 24.1789 | 24.086 | 24.2072 | 26.3365 | 41.0076 | 787.5897 | 707.8635 | 720.05 | 758.6517 | 24.7563 | 33.3051 | 25.6786 | 70.7058 | 263.1913 | 664.5321 | 660.4863 | 713.2843 | 785.1645 | 932.6082 | 942.2839 | 933.7295 | 661.117 | 817.3644 | 591.9332 |  | 929.0419 | 902.7564 | 909.3805 | 25.9232 | 24.2287 | 28.131 | 436.4797 | 208.9337 | 144.2815 | 236.6296 | 31.1991 | 40.7552 | 41.0315 | 31.1027 | 0.00016889 | -0.010822 | 0.0026339 | 0.012253 | 0.0049833 | -0.00091265 | 0.031542 | -0.020268 | -0.021121 | -346.7671 | 16.6369 | -346.5301 | 16.8197 | -346.7455 | 18.4274 | -346.7701 | 17.1502 | -322.8546 | 17.8299 | -322.8977 | 17.4274 | 3911.5178 | 3972.2745 | 915.3567 | 40.8933 | -276.458 | 176.6076
13:44 | 1113 | -671.1887 |  | -65.9395 | -67.9129 | -82.4959 | -51.5897 | -55.1142 | -75.6641 | -77.6088 | 0.5193 | 0.582 | 0.8273 | 0.3224 | -612.7036 | -638.4888 | -72.2031 | -59.518 | -78.3256 | -93.2081 | -34.5747 |  | -90.9586 | -90.1128 | 0.4167 | 0.6183 | 0.3915 | 0.6611 |  | 71.2727 | 68.7167 | 39.624 | 39.6749 | 43.178 | 78.0287 | 48.7366 | 82.5105 | 24.5591 | 32.0446 | 77.2279 | 249.9542 | 97.9708 | 24.0839 | 25.0402 | 31.3582 | 57.7915 | 616.5864 | 82.2155 | 111.7966 | 97.4168 | 152.5121 | 44.0169 | 24.6928 | 33.495 | 83.7604 | 190.7671 | 39.8892 | 26.6608 | 53.0165 | 100.7819 | 238.1317 | 30.0991 | 23.349 | 23.658 | 27.8624 | 49.7135 | 487.5506 | 643.4826 | 489.2998 | 669.3804 | 25.8687 | 25.0892 | 39.4418 | 89.9615 | 210.6485 | 24.0374 | 27.0521 | 46.1312 | 96.332 | 240.8121 | 24.0566 | 66.1186 | 68.9182 | 39.3863 | 64.6792 | 435.1778 |  | 522.0905 | 463.5995 |  | 24.2945 | 25.7193 | 40.157 | 96.686 | 245.9332 | 24.7692 | 29.0041 | 63.9987 | 107.9346 | 307.4238 | 23.9653 | 23.5961 | 23.7238 | 25.8555 | 39.8455 | 164.7856 | 496.2623 | 627.8136 | 690.9634 | 24.3301 | 26.9849 | 71.1519 | 100.6042 | 284.7202 | 658.8373 | 718.0057 | 646.7953 | 659.2481 | 857.2819 | 915.893 | 589.7476 | 821.3671 | 621.7529 | 823.7175 | 853.1673 | 786.7298 | 785.6194 | 751.7186 | 804.3507 | 795.1195 | 768.0454 | 943.9139 | 856.4346 | 778.1173 | 853.1269 | 828.0706 | 73.8968 | 81.7208 | 87.142 | 46.8045 | 66.4682 | 56.4517 | 48.9158 | 79.0973 | 57.506 | 38.8721 | 25.0319 | 99.3759 | 264.382 | 86.8003 | 23.0122 | 44.0876 | 29.8102 | 40.4985 | 257.4213 | 634.6948 | 615.9239 | 154.6107 | 699.2723 | 31.7505 | 24.6433 | 35.3181 | 33.6509 | 234.0968 | 77.7041 | 36.5248 | 98.9841 | 121.876 | 33.476 | 23.0455 | 23.305 | 26.7843 | 46.2973 | 771.8445 | 810.9489 | 745.9359 | 837.2171 | 48.3689 | 23.9331 | 32.298 | 80.2394 | 258.2736 | 24.5626 | 25.0216 | 31.04 | 70.7806 | 223.2465 | 24.3465 | 23.8884 | 23.9014 | 26.3582 | 39.9369 | 189.0713 | 162.4763 | 472.8573 | 354.9565 | 652.0859 | 24.4228 | 24.4471 | 29.8196 | 72.6002 | 249.1924 | 24.8859 | 25.163 | 35.0798 | 81.9903 |  | 24.1824 | 24.0796 | 24.2249 | 26.3542 | 41.0593 | 787.5343 | 707.1401 | 720.2164 | 759.0228 | 24.7647 | 33.3203 | 25.6904 | 70.8202 | 263.7003 | 664.1526 | 660.79 | 714.3591 | 786.6234 | 933.1387 | 942.8259 | 933.4347 | 660.4396 | 816.436 | 591.6538 |  | 929.0258 | 902.9661 | 909.3322 | 25.9116 | 24.2185 | 28.1666 | 435.8741 | 209.2727 | 144.3976 | 236.8511 | 31.2079 | 40.7437 | 41.0492 | 31.0758 | 0.0007626 | -0.011008 | 0.0028512 | 0.012259 | 0.0047521 | -0.00041227 | 0.030652 | 0.0024766 | -0.036912 | -346.724 | 16.6493 | -346.5486 | 16.8176 | -346.7209 | 18.4274 | -346.7394 | 17.1585 | -322.7777 | 17.8463 | -322.8238 | 17.4397 | 3899.2808 | 3972.7316 | 915.4873 | 40.8964 | -276.9069 | 176.8351
13:44 | 1114 | -671.7265 |  | -66.0545 | -68.0479 | -82.5245 | -51.7087 | -55.0707 | -75.7787 | -77.8002 | 0.5183 | 0.5796 | 0.8295 | 0.3235 | -614.2053 | -639.9145 | -72.2281 | -59.6122 | -78.4517 | -93.2774 | -34.6433 |  | -91.0191 | -90.2912 | 0.4163 | 0.6201 | 0.3865 | 0.6593 |  | 71.3349 | 68.7826 | 39.666 | 39.6969 | 43.2167 | 78.0908 | 48.7674 | 82.7277 | 24.5745 | 32.0647 | 77.4507 | 250.3738 | 97.9642 | 24.0954 | 25.046 | 31.3898 | 57.8871 | 616.9197 | 82.3174 | 111.7491 | 97.4915 | 152.5811 | 44.0646 | 24.6945 | 33.5266 | 84.0375 | 191.174 | 39.9856 | 26.6726 | 53.2496 | 100.8858 | 238.629 | 30.0946 | 23.3427 | 23.6637 | 27.9019 | 49.8626 | 487.6448 | 643.5338 | 489.508 | 669.5552 | 25.9467 | 25.1047 | 39.5633 | 90.0917 | 211.0409 | 24.055 | 27.0613 | 46.223 | 96.515 | 241.4182 | 24.0468 | 65.9906 | 69.0055 | 39.4636 | 64.7809 | 435.9162 |  | 522.8209 | 464.4354 |  | 24.2963 | 25.74 | 40.2676 | 96.7457 | 246.4585 | 24.7851 | 29.0357 | 64.2802 | 107.9824 | 307.9077 | 23.9413 | 23.6094 | 23.7327 | 25.8604 | 39.8922 | 161.8955 | 491.8038 | 622.5738 | 687.3823 | 24.3179 | 27.0034 | 71.5846 | 100.6589 | 285.2213 | 658.3889 | 718.7239 | 647.803 | 659.8049 | 857.3217 | 915.96 | 590.4575 | 821.9713 | 622.3225 | 823.7493 | 846.5862 | 784.9968 | 788.333 | 762.9686 | 805.3817 | 793.5416 | 767.0614 | 959.0477 | 856.5052 | 778.2422 | 853.2178 | 828.1618 | 73.9862 | 81.8001 | 87.2141 | 46.8433 | 66.5562 | 56.5089 | 48.9719 | 79.1324 | 57.5587 | 38.905 | 25.0765 | 99.4466 | 264.9138 | 86.905 | 23.0178 | 45.0268 | 29.9384 | 40.5443 | 257.5625 | 634.7314 | 615.8712 | 154.5761 | 699.1701 | 31.7885 | 24.6265 | 35.3478 | 33.6665 | 234.3881 | 77.966 | 36.4104 | 98.9805 | 122.4574 | 33.5371 | 23.0419 | 23.2972 | 26.81 | 46.3982 | 771.8094 | 810.7386 | 745.7523 | 837.0067 | 48.4552 | 23.9368 | 32.3492 | 80.3029 | 258.6349 | 24.567 | 25.0357 | 31.0971 | 70.904 | 223.5223 | 24.3125 | 23.8911 | 23.8929 | 26.3668 | 39.9839 | 188.9652 | 162.5273 | 472.5872 | 354.6917 | 651.6658 | 24.4108 | 24.4452 | 29.8687 | 72.7447 | 249.5094 | 24.8831 | 25.1701 | 35.1725 | 82.1057 |  | 24.1639 | 24.0744 | 24.2278 | 26.3589 | 41.1036 | 787.491 | 706.4569 | 720.3593 | 759.3298 | 24.7773 | 33.3529 | 25.6896 | 70.9322 | 264.2089 | 663.6718 | 660.9706 | 714.4771 | 788.6161 | 933.6652 | 943.3569 | 933.1954 | 659.8378 | 815.6523 | 591.3891 |  | 929.0309 | 903.2587 | 909.3213 | 25.9096 | 24.221 | 28.2132 | 435.5803 | 209.6519 | 144.5775 | 237.084 | 31.2705 | 40.8209 | 41.0638 | 31.1451 | 0.0004941 | -0.011021 | 0.0026777 | 0.012296 | 0.0054189 | -0.0004449 | 0.024721 | -0.006284 | -0.025337 | -346.7271 | 16.6226 | -346.487 | 16.7868 | -346.6717 | 18.4253 | -346.6871 | 17.1338 | -322.7408 | 17.8299 | -322.7746 | 17.4213 | 3876.4312 | 3971.466 | 915.6388 | 40.9423 | -277.284 | 177.1147
13:44 | 1115 | -672.359 |  | -66.3209 | -68.1577 | -82.6219 | -51.8076 | -55.1935 | -75.9214 | -77.9925 | 0.5187 | 0.5815 | 0.8324 | 0.3227 | -615.7683 | -641.3364 | -72.3745 | -59.6349 | -78.5297 | -93.5654 | -34.7083 |  | -91.1862 | -90.3906 | 0.4171 | 0.6244 | 0.3902 | 0.6605 |  | 71.4156 | 68.8621 | 39.7121 | 39.7405 | 43.27 | 78.1636 | 48.8127 | 82.7959 | 24.5929 | 32.0924 | 77.7366 | 250.8024 | 97.9833 | 24.0883 | 25.0567 | 31.4286 | 57.9795 | 617.2342 | 82.3848 | 111.7515 | 97.5507 | 152.7163 | 44.1198 | 24.7114 | 33.5927 | 84.3187 | 191.3412 | 40.0895 | 26.6868 | 53.4647 | 100.9858 | 239.1048 | 30.1309 | 23.3194 | 23.6786 | 27.931 | 49.9938 | 487.6475 | 643.5686 | 489.5706 | 669.7667 | 26.03 | 25.1148 | 39.6743 | 90.215 | 211.4105 | 24.0629 | 27.0707 | 46.2976 | 96.6954 | 242.0315 | 23.9845 | 65.8998 | 69.0565 | 39.5332 | 64.9349 | 436.5211 |  | 523.2266 | 465.1897 |  | 24.3148 | 25.7639 | 40.3877 | 96.8228 | 246.9875 | 24.7878 | 29.0854 | 64.5404 | 108.0201 | 308.3898 | 23.9567 | 23.6159 | 23.7447 | 25.8756 | 39.9435 | 160.2945 | 487.4766 | 617.8222 | 684.2903 | 24.3085 | 27.0153 | 72.0135 | 100.6998 | 285.732 | 657.8543 | 719.2426 | 648.7261 | 660.5462 | 857.3761 | 915.9914 | 591.0576 | 822.5091 | 622.94 | 823.8352 | 844.4668 | 785.9787 | 790.3507 | 767.7202 | 808.1693 | 791.6469 | 770.0616 | 959.2106 | 856.5508 | 778.3464 | 853.2809 | 828.2526 | 74.0647 | 81.8671 | 87.2772 | 46.882 | 66.6371 | 56.55 | 49.027 | 79.1631 | 57.6052 | 38.9404 | 25.1079 | 99.5428 | 265.4277 | 87.0314 | 23.0261 | 46.046 | 30.0719 | 40.6003 | 257.7894 | 634.8752 | 615.9107 | 154.5727 | 699.1778 | 31.8362 | 24.6429 | 35.4208 | 33.6874 | 234.7074 | 78.2755 | 36.2861 | 98.9647 | 119.6287 | 33.5577 | 23.0263 | 23.2896 | 26.8282 | 46.4909 | 771.8337 | 810.5526 | 745.5911 | 836.8174 | 48.5232 | 23.9395 | 32.394 | 80.3487 | 258.9961 | 24.5674 | 25.0375 | 31.1394 | 71.0445 | 223.7993 | 24.3202 | 23.8912 | 23.8947 | 26.3914 | 40.016 | 188.7789 | 162.5596 | 472.2081 | 354.3437 | 651.264 | 24.3937 | 24.4495 | 29.8947 | 72.8901 | 249.8003 | 24.8712 | 25.174 | 35.2538 | 82.1764 |  | 24.1664 | 24.0901 | 24.1992 | 26.3529 | 41.136 | 787.706 | 705.9053 | 720.4131 | 759.6728 | 24.7617 | 33.3773 | 25.7022 | 71.0329 | 264.7108 | 663.0178 | 661.3571 | 713.7794 | 790.0842 | 934.1703 | 943.8887 | 933.0183 | 659.3272 | 815.1337 | 591.0551 |  | 929.0626 | 903.5923 | 909.3478 | 25.9202 | 24.2265 | 28.2539 | 435.4948 | 210.0819 | 144.7269 | 237.3336 | 31.252 | 40.8237 | 41.0952 | 31.0913 | 0.00036894 | -0.010724 | 0.0031154 | 0.012759 | 0.0049422 | -0.00064013 | 0.032625 | -0.027937 | -0.041011 | -346.7086 | 16.6472 | -346.5178 | 16.8032 | -346.7117 | 18.4315 | -346.6594 | 17.1605 | -322.7131 | 17.8627 | -322.7838 | 17.4295 | 3889.3597 | 3971.0174 | 915.8059 | 40.9595 | -277.8092 | 177.4044
13:44 | 1116 | -673.1272 |  | -66.4906 | -68.2111 | -82.772 | -51.9386 | -55.2673 | -76.0287 | -78.161 | 0.5169 | 0.5814 | 0.8368 | 0.3231 | -617.2835 | -642.944 | -72.513 | -59.6356 | -78.6796 | -93.8031 | -34.8639 |  | -91.3309 | -90.5378 | 0.416 | 0.6231 | 0.392 | 0.6609 |  | 71.5047 | 68.9335 | 39.7625 | 39.7993 | 43.3258 | 78.2357 | 48.8548 | 83.1248 | 24.6091 | 32.1333 | 78.0152 | 251.2269 | 98.0089 | 24.1027 | 25.0742 | 31.4664 | 58.0521 | 617.5206 | 82.4638 | 111.6685 | 97.6092 | 152.7511 | 44.1933 | 24.7216 | 33.6303 | 84.5975 | 191.7018 | 40.0993 | 26.7092 | 53.6884 | 101.0782 | 239.5599 | 30.1757 | 23.2736 | 23.6799 | 27.959 | 50.1157 | 487.796 | 643.6123 | 489.874 | 669.9882 | 26.0214 | 25.1284 | 39.791 | 90.3334 | 211.7724 | 24.0513 | 27.0812 | 46.398 | 96.8835 | 242.6529 | 23.9515 | 65.8614 | 69.1023 | 39.6123 | 65.0682 | 437.4856 |  | 523.8812 | 466.5172 |  | 24.3316 | 25.745 | 40.5183 | 96.8911 | 247.4897 | 24.7501 | 29.1201 | 64.7542 | 108.0628 | 308.8707 | 23.9698 | 23.6063 | 23.7547 | 25.8882 | 39.9895 | 160.2281 | 485.1199 | 615.2267 | 682.8463 | 24.3777 | 27.0109 | 72.4043 | 100.7372 | 286.2577 | 657.6297 | 719.529 | 649.5266 | 661.1358 | 857.4499 | 916.0288 | 591.5545 | 822.9619 | 623.5111 | 824.0734 | 841.4715 | 785.3741 | 791.0846 | 763.4036 | 808.6277 | 794.4089 | 775.0667 | 963.2788 | 856.5724 | 778.4128 | 853.3219 | 828.3199 | 74.1265 | 81.9272 | 87.3344 | 46.9199 | 66.7222 | 56.6032 | 49.0838 | 79.1797 | 57.6424 | 38.9579 | 25.1256 | 99.6303 | 265.9164 | 87.1338 | 23.0273 | 47.1222 | 30.2033 | 40.6583 | 258.2158 | 635.1102 | 616.1162 | 154.7467 | 699.2289 | 31.8756 | 24.6624 | 35.4898 | 33.7262 | 235.0336 | 78.5354 | 36.1463 | 98.9661 | 117.2066 | 33.5712 | 23.0244 | 23.2932 | 26.8487 | 46.5925 | 771.8748 | 810.3676 | 745.4437 | 836.66 | 48.5813 | 23.9535 | 32.417 | 80.4028 | 259.3539 | 24.5797 | 25.034 | 31.145 | 71.2178 | 224.0853 | 24.3098 | 23.8871 | 23.8798 | 26.4091 | 40.0651 | 188.6816 | 162.6152 | 472.0101 | 354.1353 | 650.9999 | 24.3994 | 24.4507 | 29.9319 | 73.0262 | 250.0842 | 24.8858 | 25.1768 | 35.3134 | 82.2452 |  | 24.1791 | 24.1019 | 24.1828 | 26.3585 | 41.1778 | 788.0675 | 706.077 | 720.827 | 760.1721 | 24.7618 | 33.4125 | 25.7237 | 71.1338 | 265.2206 | 662.7844 | 661.9866 | 713.294 | 791.4311 | 934.6502 | 944.3198 | 932.9084 | 658.9357 | 815.0498 | 590.6212 |  | 929.1209 | 903.9301 | 909.3988 | 25.9115 | 24.2006 | 28.297 | 435.4021 | 210.4257 | 144.9033 | 237.5307 | 31.2828 | 40.8824 | 41.1886 | 31.1012 | 0.00057754 | -0.010561 | 0.0027842 | 0.012991 | 0.0050344 | 3.7645e-05 | 0.0099128 | -0.016957 | -0.027076 | -346.6686 | 16.5712 | -346.4009 | 16.754 | -346.5947 | 18.4315 | -346.6686 | 17.1523 | -322.6454 | 17.8114 | -322.6208 | 17.3987 | 3816.9178 | 3970.0825 | 915.9759 | 41.0355 | -278.3161 | 177.6645
13:44 | 1117 | -674.0764 |  | -66.727 | -68.2114 | -83.0007 | -51.9948 | -55.3602 | -76.1541 | -78.2098 | 0.5174 | 0.5798 | 0.8331 | 0.3227 | -618.8573 | -644.3412 | -72.6713 | -59.7379 | -78.7086 | -93.8805 | -34.8972 |  | -91.5139 | -90.6869 | 0.4173 | 0.6219 | 0.3925 | 0.6627 |  | 71.5844 | 69.0022 | 39.8146 | 39.8643 | 43.3752 | 78.3054 | 48.8917 | 83.4092 | 24.6214 | 32.1714 | 78.2834 | 251.6494 | 98.0099 | 24.1047 | 25.0903 | 31.5015 | 58.1318 | 617.8109 | 82.5377 | 111.8281 | 97.6522 | 152.8748 | 44.2688 | 24.7336 | 33.6548 | 84.8765 | 192.0723 | 40.0514 | 26.7464 | 53.931 | 101.1681 | 240.0374 | 30.1908 | 23.3001 | 23.6751 | 27.9426 | 50.2463 | 487.0908 | 643.0773 | 488.9282 | 669.9161 | 25.9518 | 25.1412 | 39.9127 | 90.4608 | 212.1456 | 24.0455 | 27.0728 | 46.4834 | 97.0727 | 243.268 | 23.9834 | 65.7673 | 69.19 | 39.6949 | 65.1336 | 437.8033 |  | 523.9512 | 467.167 |  | 24.3348 | 25.7429 | 40.6231 | 96.9708 | 248.0063 | 24.7404 | 29.1381 | 65.0109 | 108.1034 | 309.3426 | 23.9843 | 23.5979 | 23.7457 | 25.8994 | 40.0237 | 160.857 | 485.28 | 614.8413 | 683.159 | 24.3916 | 27.045 | 72.732 | 100.7778 | 286.7772 | 657.9973 | 719.5618 | 649.9431 | 661.5317 | 857.5162 | 916.0731 | 591.9676 | 823.3511 | 624.1758 | 824.458 | 844.7326 | 773.2717 | 788.9916 | 760.9834 | 806.0323 | 797.6533 | 775.8879 | 963.94 | 856.552 | 778.4693 | 853.3305 | 828.3698 | 74.1948 | 81.9968 | 87.4009 | 46.9638 | 66.8128 | 56.6682 | 49.1418 | 79.2036 | 57.6843 | 38.9734 | 25.145 | 99.706 | 266.4115 | 87.2114 | 23.0336 | 48.3097 | 30.3236 | 40.7079 | 258.699 | 635.3478 | 616.3581 | 154.8758 | 699.2261 | 31.8623 | 24.6622 | 35.5509 | 33.7505 | 235.3445 | 78.7752 | 36.0015 | 98.972 | 120.4883 | 33.6091 | 23.0346 | 23.304 | 26.8727 | 46.7006 | 771.9113 | 810.1649 | 745.3059 | 836.5085 | 48.632 | 23.9606 | 32.4411 | 80.4698 | 259.7021 | 24.5794 | 25.0426 | 31.2033 | 71.392 | 224.3788 | 24.2348 | 23.8703 | 23.8755 | 26.4029 | 40.1143 | 188.6184 | 162.6522 | 471.8609 | 353.9724 | 650.7478 | 24.3952 | 24.4591 | 30.0155 | 73.1634 | 250.3842 | 24.893 | 25.1802 | 35.3666 | 82.3132 |  | 24.1604 | 24.1113 | 24.1653 | 26.376 | 41.2323 | 788.0982 | 706.7138 | 721.7063 | 760.5438 | 24.7738 | 33.4689 | 25.7199 | 71.2528 | 265.7551 | 662.8609 | 662.8933 | 713.7267 | 792.9158 | 935.1089 | 944.6227 | 932.8342 | 658.6706 | 815.3986 | 590.0631 |  | 929.2184 | 904.2716 | 909.5033 | 25.9169 | 24.2296 | 28.3261 | 435.5749 | 210.728 | 145.0876 | 237.7706 | 31.3366 | 40.9275 | 41.1683 | 31.1275 | 0.00064132 | -0.010959 | 0.0022847 | 0.012161 | 0.0048933 | -0.00072285 | 0.01781 | -0.0081332 | -0.025362 | -346.7024 | 16.6205 | -346.4686 | 16.7683 | -346.6224 | 18.4191 | -346.6163 | 17.1543 | -322.6146 | 17.8771 | -322.6638 | 17.4274 | 3780.7637 | 3972.3598 | 916.1436 | 41.0479 | -278.7249 | 177.9078
13:44 | 1118 | -674.8839 |  | -66.8214 | -68.2598 | -83.1415 | -52.0641 | -55.5476 | -76.3941 | -78.4644 | 0.5176 | 0.5806 | 0.8365 | 0.323 | -620.4141 | -645.5871 | -72.8231 | -59.8757 | -78.7518 | -93.9283 | -34.964 |  | -91.6695 | -90.7662 | 0.4173 | 0.6235 | 0.3928 | 0.6615 |  | 71.6663 | 69.0781 | 39.8692 | 39.9386 | 43.4347 | 78.3761 | 48.9261 | 83.5788 | 24.6329 | 32.2182 | 78.5778 | 252.12 | 98.0312 | 24.1 | 25.1025 | 31.536 | 58.218 | 618.1439 | 82.6239 | 111.9087 | 97.6857 | 152.6813 | 44.3173 | 24.7346 | 33.6928 | 85.1537 | 192.4916 | 40.0283 | 26.7776 | 54.1475 | 101.2694 | 240.5041 | 30.21 | 23.3194 | 23.6668 | 27.9561 | 50.3901 | 485.2672 | 642.1696 | 487.1156 | 669.6865 | 25.9147 | 25.1546 | 40.0421 | 90.5986 | 212.523 | 24.0438 | 27.0882 | 46.5575 | 97.2529 | 243.8727 | 24.0068 | 65.7178 | 69.3126 | 39.8031 | 65.2124 | 437.7133 |  | 523.4562 | 466.9487 |  | 24.3337 | 25.7606 | 40.7381 | 97.0565 | 248.5452 | 24.7623 | 29.1659 | 65.2665 | 107.9241 | 309.839 | 23.9876 | 23.5988 | 23.7411 | 25.9134 | 40.0605 | 160.2996 | 486.0317 | 614.12 | 682.9429 | 24.3339 | 27.0775 | 72.8961 | 100.8145 | 287.2841 | 658.6812 | 719.6148 | 650.4372 | 661.7987 | 857.5768 | 916.1173 | 592.3252 | 823.7101 | 624.937 | 824.8921 | 853.7294 | 766.3224 | 771.9824 | 754.1699 | 805.7019 | 795.3024 | 767.1511 | 941.317 | 856.5174 | 778.526 | 853.3187 | 828.406 | 74.2727 | 82.067 | 87.4612 | 47.0054 | 66.8901 | 56.7235 | 49.1882 | 79.2296 | 57.733 | 39.0146 | 25.1438 | 99.8197 | 266.9122 | 87.2876 | 23.0342 | 49.6674 | 30.4408 | 40.7566 | 258.9683 | 635.5481 | 616.4638 | 154.9109 | 699.1938 | 31.8897 | 24.674 | 35.6347 | 33.7803 | 235.6564 | 78.9203 | 35.8814 | 98.9785 | 125.1086 | 33.6589 | 23.0453 | 23.3176 | 26.9076 | 46.8109 | 771.9366 | 809.9206 | 745.1345 | 836.3393 | 48.6949 | 23.9712 | 32.4684 | 80.5343 | 260.064 | 24.5762 | 25.0465 | 31.2528 | 71.4952 | 224.6401 | 24.2034 | 23.872 | 23.8831 | 26.4105 | 40.1577 | 188.5523 | 162.6878 | 471.7086 | 353.8469 | 650.5234 | 24.3622 | 24.4682 | 30.038 | 73.313 | 250.6578 | 24.882 | 25.1838 | 35.4398 | 82.3841 |  | 24.1629 | 24.1272 | 24.1482 | 26.3772 | 41.2797 | 787.9796 | 707.1353 | 722.5207 | 760.6897 | 24.8547 | 33.5126 | 25.7252 | 71.3749 | 266.2897 | 662.4616 | 663.8533 | 714.5834 | 794.0963 | 935.5313 | 944.8843 | 932.8046 | 658.5379 | 816.0961 | 589.3472 |  | 929.334 | 904.5784 | 909.6144 | 25.9077 | 24.2264 | 28.3657 | 435.9794 | 211.0511 | 145.3049 | 237.9896 | 31.3428 | 40.9573 | 41.2156 | 31.1605 | 0.0011115 | -0.010761 | 0.0026842 | 0.012726 | 0.0053281 | 0.00022007 | 0.026407 | 0.0040458 | -0.021893 | -346.6409 | 16.5671 | -346.3609 | 16.717 | -346.5486 | 18.452 | -346.6163 | 17.14 | -322.5284 | 17.8073 | -322.5408 | 17.3905 | 3761.5685 | 3971.4977 | 916.3051 | 41.0865 | -279.1945 | 178.178
13:45 | 1119 | -675.6847 |  | -66.9021 | -68.2684 | -83.264 | -52.1201 | -55.6389 | -76.4891 | -78.528 | 0.5183 | 0.5827 | 0.8367 | 0.3236 | -621.9133 | -646.9634 | -72.852 | -59.9305 | -79.0161 | -94.149 | -35.0457 |  | -91.7744 | -90.8775 | 0.4174 | 0.6234 | 0.3941 | 0.6633 |  | 71.7486 | 69.1529 | 39.9301 | 39.9969 | 43.491 | 78.4425 | 48.9533 | 83.7894 | 24.6469 | 32.2697 | 78.8869 | 252.5909 | 98.085 | 24.1033 | 25.1002 | 31.5649 | 58.3015 | 618.4694 | 82.7093 | 111.3572 | 97.7358 | 151.9648 | 44.3652 | 24.7461 | 33.765 | 85.4434 | 192.8919 | 40.1441 | 26.7993 | 54.412 | 101.3663 | 240.9608 | 30.2609 | 23.2972 | 23.6658 | 27.9986 | 50.5423 | 484.0534 | 641.7998 | 486.0163 | 669.6882 | 25.9963 | 25.1608 | 40.1729 | 90.735 | 212.8801 | 24.0394 | 27.1224 | 46.6629 | 97.4313 | 244.4682 | 24.0315 | 65.6808 | 69.3533 | 39.848 | 65.3215 | 438.426 |  | 523.4663 | 467.6867 |  | 24.3271 | 25.7943 | 40.8736 | 97.111 | 249.0908 | 24.7447 | 29.1937 | 65.5187 | 107.6951 | 310.3613 | 23.9779 | 23.6036 | 23.7428 | 25.9245 | 40.1073 | 158.2206 | 484.7969 | 611.0743 | 680.5604 | 24.3633 | 27.0728 | 73.0348 | 100.8445 | 287.767 | 659.5801 | 719.8262 | 651.5026 | 661.8216 | 857.6349 | 916.1439 | 592.6855 | 824.0015 | 625.7091 | 825.3928 | 857.3682 | 770.8373 | 765.3082 | 734.3123 | 807.127 | 792.8786 | 740.7126 | 938.4821 | 856.4948 | 778.6114 | 853.3297 | 828.4483 | 74.348 | 82.1301 | 87.5235 | 47.0428 | 66.984 | 56.7715 | 49.2264 | 79.2507 | 57.7769 | 39.0592 | 25.1587 | 99.9062 | 267.3978 | 87.3735 | 23.0362 | 51.1171 | 30.5706 | 40.8095 | 259.3962 | 635.7392 | 616.6378 | 155.0963 | 699.2007 | 31.9487 | 24.6812 | 35.7039 | 33.8215 | 235.9885 | 78.8903 | 35.7829 | 98.995 | 125.7329 | 33.6986 | 23.0438 | 23.3259 | 26.9397 | 46.9253 | 771.8937 | 809.6416 | 744.8962 | 836.1469 | 48.7597 | 23.9847 | 32.5214 | 80.598 | 260.4263 | 24.6478 | 25.0535 | 31.2515 | 71.5638 | 224.8952 | 24.1826 | 23.8871 | 23.8784 | 26.4308 | 40.2008 | 188.5838 | 162.8417 | 471.7956 | 353.8155 | 650.366 | 24.3251 | 24.4694 | 30.0858 | 73.4514 | 250.9464 | 24.8848 | 25.1938 | 35.515 | 82.4702 |  | 24.1684 | 24.1192 | 24.1696 | 26.3853 | 41.3363 | 788.0221 | 707.2247 | 722.8679 | 760.5943 | 24.828 | 33.5632 | 25.7415 | 71.4902 | 266.8174 | 661.8839 | 664.1079 | 715.3996 | 794.952 | 935.9403 | 944.9986 | 932.7987 | 658.4809 | 817.0119 | 588.5601 |  | 929.4733 | 904.8532 | 909.7212 | 25.9061 | 24.2232 | 28.4078 | 436.7504 | 211.3822 | 145.5664 | 238.2054 | 31.3745 | 40.9797 | 41.2068 | 31.1934 | 0.00035164 | -0.011085 | 0.0025114 | 0.012177 | 0.0055402 | -0.0005657 | 0.014315 | -0.0015106 | -0.027813 | -346.6871 | 16.6349 | -346.4501 | 16.7499 | -346.5301 | 18.4027 | -346.5209 | 17.1502 | -322.5438 | 17.8976 | -322.5961 | 17.4233 | 3750.5354 | 3972.3566 | 916.4455 | 41.0932 | -279.6011 | 178.4743
13:45 | 1120 | -676.4992 |  | -67.1249 | -68.3762 | -83.5486 | -52.2676 | -55.636 | -76.6429 | -78.6451 | 0.518 | 0.5855 | 0.8347 | 0.3232 | -623.6632 | -648.2294 | -72.8679 | -59.9995 | -79.0298 | -94.2982 | -35.0984 |  | -92.0227 | -90.9863 | 0.4179 | 0.6192 | 0.3963 | 0.6621 |  | 71.8213 | 69.224 | 39.9887 | 40.048 | 43.5423 | 78.5113 | 48.9887 | 83.6349 | 24.6576 | 32.3132 | 79.2045 | 253.031 | 98.0728 | 24.1037 | 25.1023 | 31.6059 | 58.3847 | 618.7659 | 82.7342 | 110.6654 | 97.7713 | 151.3447 | 44.4153 | 24.7706 | 33.8443 | 85.7593 | 193.3969 | 40.219 | 26.8329 | 54.6798 | 101.4557 | 241.441 | 30.2852 | 23.273 | 23.6992 | 28.0418 | 50.6991 | 483.8299 | 641.9313 | 485.925 | 669.9479 | 26.0359 | 25.1716 | 40.3035 | 90.8582 | 213.2183 | 24.0098 | 27.1515 | 46.7511 | 97.6181 | 245.0527 | 24.0267 | 65.6297 | 69.4124 | 39.9093 | 65.4158 | 438.4177 |  | 522.8621 | 467.88 |  | 24.3228 | 25.8215 | 41.0038 | 97.1542 | 249.6285 | 24.7491 | 29.2232 | 65.7867 | 107.6583 | 310.8767 | 23.9688 | 23.6087 | 23.7219 | 25.9303 | 40.1419 | 156.4653 | 480.9513 | 606.3123 | 677.0448 | 24.3714 | 27.1239 | 73.3672 | 100.8847 | 288.2154 | 661.0084 | 720.08 | 652.3204 | 661.4611 | 857.6801 | 916.1721 | 593.0422 | 824.1581 | 626.5973 | 826.0826 | 853.3926 | 774.4638 | 777.8127 | 723.765 | 806.4944 | 795.6523 | 726.2285 | 941.7205 | 856.504 | 778.7294 | 853.367 | 828.5168 | 74.4293 | 82.1943 | 87.6026 | 47.0803 | 67.084 | 56.8272 | 49.2651 | 79.2782 | 57.8153 | 39.1093 | 25.1758 | 99.9899 | 267.8908 | 87.4859 | 23.0408 | 52.5239 | 30.6963 | 40.8605 | 259.927 | 635.9441 | 616.8204 | 155.4155 | 699.1852 | 31.9716 | 24.7151 | 35.7947 | 33.8563 | 236.326 | 78.8759 | 35.8087 | 98.9846 | 123.82 | 33.7192 | 23.0357 | 23.3229 | 26.9541 | 47.0194 | 771.7389 | 809.3492 | 744.6311 | 835.8905 | 48.8113 | 23.9768 | 32.5818 | 80.6481 | 260.7789 | 24.6246 | 25.0532 | 31.2681 | 71.7093 | 225.1716 | 24.1504 | 23.8835 | 23.8747 | 26.44 | 40.2417 | 188.6435 | 163.0637 | 471.9522 | 353.9438 | 650.1932 | 24.3275 | 24.4737 | 30.1634 | 73.5822 | 251.2413 | 24.879 | 25.2029 | 35.5557 | 82.5523 |  | 24.1594 | 24.1148 | 24.1622 | 26.4015 | 41.3852 | 788.1897 | 707.2031 | 722.9364 | 760.5894 | 24.7945 | 33.5976 | 25.7397 | 71.5977 | 267.3329 | 661.2631 | 663.6955 | 715.9861 | 795.6423 | 936.3522 | 945.1117 | 932.7858 | 658.3907 | 817.9298 | 587.7361 |  | 929.612 | 905.0924 | 909.8329 | 25.9222 | 24.2355 | 28.4516 | 437.486 | 211.7128 | 145.8359 | 238.3842 | 31.3816 | 40.9887 | 41.2395 | 31.1853 | 0.00057295 | -0.010616 | 0.0028971 | 0.012587 | 0.005355 | 0.00043336 | 0.014771 | -0.00039207 | -0.039692 | -346.6132 | 16.5425 | -346.3024 | 16.715 | -346.5055 | 18.4356 | -346.564 | 17.1482 | -322.4084 | 17.8155 | -322.4084 | 17.3884 | 3657.1648 | 3972.3342 | 916.5799 | 41.1141 | -280.1029 | 178.7743
13:45 | 1121 | -677.0744 |  | -67.2489 | -68.4608 | -83.6694 | -52.2975 | -55.7187 | -76.8574 | -78.8533 | 0.5174 | 0.5845 | 0.8345 | 0.324 | -625.4719 | -649.4303 | -72.9752 | -60.116 | -79.1433 | -94.3826 | -35.2008 |  | -92.179 | -91.1743 | 0.4179 | 0.6219 | 0.3984 | 0.6642 |  | 71.8889 | 69.3005 | 40.0273 | 40.0737 | 43.5859 | 78.58 | 49.0378 | 83.1315 | 24.6721 | 32.3522 | 79.4835 | 253.5142 | 98.0292 | 24.1035 | 25.1139 | 31.6446 | 58.4602 | 619.1007 | 82.7959 | 110.3731 | 97.8289 | 151.1211 | 44.4706 | 24.7608 | 33.8707 | 86.0417 | 193.7947 | 40.1858 | 26.8541 | 54.9035 | 101.5599 | 241.9361 | 30.3005 | 23.3334 | 23.7048 | 28.0624 | 50.8416 | 483.5495 | 641.9382 | 485.5209 | 670.2095 | 25.999 | 25.1932 | 40.4192 | 90.9778 | 213.5553 | 24.0105 | 27.144 | 46.8337 | 97.7933 | 245.6569 | 24.0231 | 65.5836 | 69.4983 | 40.0072 | 65.5211 | 438.7811 |  | 522.9295 | 468.1936 |  | 24.3274 | 25.8328 | 41.1464 | 97.2328 | 250.1762 | 24.7636 | 29.2506 | 66.0088 | 107.6767 | 311.3885 | 23.953 | 23.6131 | 23.714 | 25.9411 | 40.1794 | 155.6805 | 477.0693 | 602.1679 | 674.3773 | 24.3642 | 27.1563 | 73.7087 | 100.9261 | 288.6947 | 662.4615 | 720.3079 | 653.1303 | 660.9644 | 857.7227 | 916.2508 | 593.3634 | 824.1677 | 627.5966 | 826.9377 | 853.5143 | 774.0077 | 783.0266 | 738.1125 | 807.3334 | 796.5539 | 738.6747 | 946.0194 | 856.5773 | 778.8903 | 853.4252 | 828.6069 | 74.5095 | 82.2661 | 87.6804 | 47.1182 | 67.1733 | 56.8938 | 49.3146 | 79.3059 | 57.8651 | 39.1411 | 25.2081 | 100.0709 | 268.3962 | 87.5822 | 23.0523 | 53.8658 | 30.8231 | 40.9168 | 260.3569 | 636.1729 | 616.929 | 155.6741 | 699.156 | 31.9866 | 24.7327 | 35.8485 | 33.8772 | 236.6369 | 78.9339 | 36.027 | 98.9761 | 121.8057 | 33.7553 | 23.0282 | 23.3137 | 26.9714 | 47.1198 | 771.5653 | 809.0474 | 744.454 | 835.5695 | 48.8753 | 23.9867 | 32.6093 | 80.7036 | 261.1266 | 24.5665 | 25.0718 | 31.3403 | 71.8936 | 225.4693 | 24.3133 | 23.8717 | 23.8664 | 26.4425 | 40.3018 | 188.6945 | 163.2683 | 472.0161 | 354.0676 | 649.9864 | 24.3651 | 24.4808 | 30.1843 | 73.7213 | 251.5255 | 24.8607 | 25.2125 | 35.5933 | 82.595 |  | 24.1846 | 24.1151 | 24.1945 | 26.428 | 41.4347 | 788.6623 | 707.4863 | 723.2214 | 760.9039 | 24.8339 | 33.6405 | 25.7375 | 71.6985 | 267.8392 | 660.5831 | 663.1613 | 716.0685 | 796.1437 | 936.7555 | 945.3161 | 932.7253 | 658.2231 | 818.7075 | 586.9392 |  | 929.7418 | 905.2761 | 909.91 | 25.9195 | 24.2491 | 28.4878 | 438.0494 | 212.0812 | 146.0712 | 238.5829 | 31.3516 | 41.0137 | 41.2414 | 31.2266 | 0.00050099 | -0.011244 | 0.0033164 | 0.012656 | 0.0048443 | -0.0011205 | 0.018626 | -0.013481 | -0.030615 | -346.5732 | 16.5877 | -346.3886 | 16.7437 | -346.4993 | 18.4068 | -346.4778 | 17.1256 | -322.4054 | 17.8648 | -322.4761 | 17.448 | 3646.5506 | 3971.2881 | 916.7123 | 41.1275 | -280.5906 | 179.0762
13:45 | 1122 | -677.9566 |  | -67.3847 | -68.6314 | -83.847 | -52.3781 | -55.7379 | -77.0365 | -78.9052 | 0.5181 | 0.5864 | 0.8336 | 0.3238 | -627.1522 | -650.8965 | -73.0654 | -60.2361 | -79.376 | -94.6086 | -35.2973 |  | -92.3284 | -91.4571 | 0.4168 | 0.6158 | 0.3989 | 0.6626 |  | 71.9715 | 69.3858 | 40.0857 | 40.1264 | 43.6328 | 78.6529 | 49.0827 | 83.1619 | 24.6829 | 32.401 | 79.7424 | 253.9768 | 98.0169 | 24.119 | 25.1165 | 31.6771 | 58.5394 | 619.4681 | 82.9146 | 110.3211 | 97.8816 | 150.9467 | 44.5387 | 24.7576 | 33.8871 | 86.3192 | 194.0379 | 40.2268 | 26.865 | 55.1323 | 101.65 | 242.4186 | 30.3073 | 23.3345 | 23.7003 | 28.0908 | 50.9858 | 482.1753 | 641.1536 | 483.4244 | 669.9474 | 26.0104 | 25.2093 | 40.5213 | 91.078 | 213.9054 | 24.0443 | 27.1364 | 46.9295 | 97.967 | 246.2616 | 24.0635 | 65.5339 | 69.5507 | 40.0913 | 65.6605 | 439.7875 |  | 523.5842 | 469.2966 |  | 24.3355 | 25.8331 | 41.2707 | 97.3213 | 250.7151 | 24.7464 | 29.2778 | 66.2281 | 107.7229 | 311.8754 | 23.9554 | 23.6174 | 23.7349 | 25.9507 | 40.2256 | 155.4973 | 475.2783 | 600.2693 | 673.3369 | 24.4153 | 27.1611 | 73.9028 | 100.9535 | 289.1899 | 663.6346 | 720.3944 | 654.0771 | 660.4583 | 857.7881 | 916.3817 | 593.6184 | 824.0274 | 628.5756 | 827.8544 | 842.5658 | 776.0368 | 781.9458 | 757.2989 | 808.8868 | 798.6993 | 756.2328 | 952.0528 | 856.7451 | 779.1221 | 853.5205 | 828.7366 | 74.5811 | 82.335 | 87.745 | 47.1602 | 67.2497 | 56.9413 | 49.3588 | 79.3251 | 57.9095 | 39.1676 | 25.2404 | 100.1332 | 268.8959 | 87.652 | 23.0642 | 55.1894 | 30.9468 | 40.972 | 260.8466 | 636.4131 | 617.0168 | 155.9959 | 699.1675 | 32.0274 | 24.7243 | 35.8976 | 33.9164 | 236.946 | 78.9241 | 36.4308 | 98.9861 | 119.0655 | 33.7888 | 23.0254 | 23.3125 | 26.9862 | 47.227 | 771.356 | 808.7151 | 744.2759 | 835.1975 | 48.9383 | 24.0052 | 32.6447 | 80.7685 | 261.4666 | 24.5839 | 25.1021 | 31.4011 | 72.0346 | 225.7779 | 24.3277 | 23.8736 | 23.8796 | 26.4452 | 40.3549 | 188.6618 | 163.3848 | 471.8744 | 353.9347 | 649.6567 | 24.3824 | 24.4991 | 30.1971 | 73.8718 | 251.8093 | 24.8647 | 25.225 | 35.6415 | 82.6566 |  | 24.184 | 24.1185 | 24.2236 | 26.4494 | 41.5095 | 789.0203 | 708.2187 | 723.8669 | 761.2233 | 24.8058 | 33.6737 | 25.7455 | 71.8087 | 268.3533 | 659.926 | 662.8408 | 715.5313 | 796.4587 | 937.1489 | 945.4335 | 932.5963 | 657.9565 | 819.2456 | 586.2493 |  | 929.8622 | 905.3822 | 909.967 | 25.9261 | 24.2637 | 28.5419 | 438.5932 | 212.4565 | 146.2684 | 238.8062 | 31.4009 | 41.0553 | 41.261 | 31.248 | 0.00036455 | -0.011306 | 0.0027584 | 0.012401 | 0.0052025 | -0.00017719 | 0.019014 | -0.0095074 | -0.030984 | -346.567 | 16.5343 | -346.2778 | 16.6985 | -346.4655 | 18.4561 | -346.5332 | 17.1605 | -322.3346 | 17.8237 | -322.3254 | 17.3905 | 3651.813 | 3972.5893 | 916.82 | 41.1582 | -281.1673 | 179.3624
13:45 | 1123 | -678.9135 |  | -67.5378 | -68.9022 | -84.0855 | -52.4742 | -55.917 | -77.2287 | -79.1851 | 0.518 | 0.5837 | 0.8326 | 0.3225 | -628.738 | -652.2328 | -73.3015 | -60.4082 | -79.528 | -94.6507 | -35.3863 |  | -92.5332 | -91.6238 | 0.4165 | 0.6176 | 0.3996 | 0.664 |  | 72.0516 | 69.4673 | 40.1486 | 40.1967 | 43.6874 | 78.7175 | 49.1148 | 83.5562 | 24.6884 | 32.4412 | 80.0219 | 254.4133 | 98.0064 | 24.1221 | 25.1455 | 31.7269 | 58.6289 | 619.8583 | 82.9793 | 110.059 | 97.9054 | 150.4714 | 44.6031 | 24.7828 | 33.9452 | 86.6153 | 194.3582 | 40.2817 | 26.8785 | 55.3609 | 101.7477 | 242.884 | 30.308 | 23.3004 | 23.7108 | 28.1037 | 51.1223 | 480.6118 | 640.2655 | 481.329 | 669.7551 | 26.046 | 25.2205 | 40.6355 | 91.1609 | 214.2953 | 24.0132 | 27.2148 | 47.0217 | 98.1643 | 246.8319 | 24.058 | 65.4767 | 69.6222 | 40.1742 | 65.7705 | 440.4186 |  | 523.8556 | 470.3142 |  | 24.3352 | 25.8091 | 41.3945 | 97.3596 | 251.2221 | 24.7467 | 29.3162 | 66.4573 | 107.7605 | 312.3432 | 23.9663 | 23.6125 | 23.7318 | 25.9612 | 40.2636 | 155.8878 | 475.1404 | 600.1331 | 673.6534 | 24.4021 | 27.1959 | 74.0199 | 100.9795 | 289.7167 | 664.7196 | 720.5552 | 654.399 | 660.1709 | 857.8668 | 916.5435 | 593.7767 | 823.7542 | 629.5116 | 828.7918 | 843.9391 | 782.3222 | 779.5909 | 766.0302 | 806.4725 | 804.7955 | 764.8273 | 955.5018 | 856.9538 | 779.3703 | 853.629 | 828.901 | 74.6525 | 82.4033 | 87.8169 | 47.1944 | 67.3107 | 56.9841 | 49.3941 | 79.3476 | 57.9572 | 39.2103 | 25.2342 | 100.2332 | 269.3959 | 87.7353 | 23.0685 | 56.5036 | 31.0593 | 41.0314 | 261.4078 | 636.658 | 617.0736 | 156.3004 | 699.1704 | 32.0755 | 24.7248 | 35.976 | 33.9509 | 237.2703 | 79.0092 | 37.3613 | 98.9976 | 118.2493 | 33.8236 | 23.0263 | 23.3172 | 27.0075 | 47.3308 | 771.1064 | 808.362 | 744.0439 | 834.784 | 49.0431 | 24.0058 | 32.6829 | 80.8257 | 261.8222 | 24.5978 | 25.0967 | 31.409 | 72.0905 | 226.0433 | 24.1076 | 23.8772 | 23.8951 | 26.4514 | 40.3862 | 188.5957 | 163.4888 | 471.6203 | 353.7732 | 649.3099 | 24.3535 | 24.4992 | 30.2195 | 74.0095 | 252.0825 | 24.8793 | 25.2269 | 35.6866 | 82.7768 |  | 24.1978 | 24.1015 | 24.2131 | 26.4501 | 41.5635 | 789.2532 | 708.9361 | 724.5672 | 761.4085 | 24.8086 | 33.6831 | 25.7647 | 71.9178 | 268.8518 | 659.2204 | 662.9186 | 714.5562 | 796.5913 | 937.548 | 945.5998 | 932.3605 | 657.5606 | 819.4787 | 585.5616 |  | 929.9598 | 905.421 | 910.0006 | 25.9407 | 24.2725 | 28.5907 | 439.0704 | 212.8006 | 146.4705 | 239.009 | 31.423 | 41.1076 | 41.3796 | 31.276 | 0.00035604 | -0.01095 | 0.0031026 | 0.013099 | 0.0052096 | -0.00015942 | 0.012327 | -0.005084 | -0.029439 | -346.527 | 16.561 | -346.3301 | 16.7108 | -346.4717 | 18.415 | -346.3824 | 17.103 | -322.2577 | 17.8545 | -322.3684 | 17.4336 | 3613.844 | 3971.9002 | 916.9125 | 41.2436 | -281.8382 | 179.6355
13:45 | 1124 | -679.6346 |  | -67.7118 | -69.2124 | -84.1541 | -52.5831 | -55.9179 | -77.3295 | -79.3311 | 0.5185 | 0.5826 | 0.8325 | 0.3219 | -630.5168 | -653.2935 | -73.4138 | -60.545 | -79.7013 | -94.9247 | -35.4786 |  | -92.7104 | -91.6672 | 0.417 | 0.6207 | 0.3997 | 0.6646 |  | 72.1229 | 69.5375 | 40.1933 | 40.2264 | 43.7376 | 78.7786 | 49.1477 | 83.8379 | 24.6993 | 32.4831 | 80.3188 | 254.8383 | 98.0226 | 24.1273 | 25.1649 | 31.7723 | 58.7292 | 620.3202 | 82.9979 | 109.254 | 97.9715 | 149.6097 | 44.6343 | 24.8 | 34.0107 | 86.9088 | 194.5565 | 40.3253 | 26.9009 | 55.5712 | 101.85 | 243.3599 | 30.3411 | 23.321 | 23.721 | 28.1414 | 51.2876 | 478.579 | 639.2788 | 479.0752 | 669.7411 | 26.0648 | 25.223 | 40.7319 | 91.2435 | 214.6946 | 23.9991 | 27.2352 | 47.1081 | 98.3547 | 247.4098 | 24.0468 | 65.4608 | 69.7107 | 40.2701 | 65.8615 | 440.5185 |  | 524.1494 | 471.0398 |  | 24.3458 | 25.8351 | 41.5378 | 97.4154 | 251.7719 | 24.7229 | 29.3454 | 66.6519 | 107.7927 | 312.8293 | 23.9759 | 23.5975 | 23.72 | 25.9812 | 40.2985 | 156.2545 | 476.1299 | 600.297 | 674.0921 | 24.3538 | 27.2155 | 74.1629 | 101.0123 | 290.2724 | 665.8815 | 720.9926 | 654.3688 | 660.2747 | 857.9608 | 916.7535 | 593.9093 | 823.3913 | 630.3014 | 829.5891 | 877.7104 | 786.7616 | 779.0754 | 768.9752 | 799.6046 | 808.657 | 768.8455 | 969.9289 | 857.108 | 779.5859 | 853.7003 | 829.0559 | 74.729 | 82.4729 | 87.8902 | 47.2339 | 67.3819 | 57.03 | 49.4339 | 79.3745 | 58.0015 | 39.2478 | 25.2502 | 100.3381 | 269.9004 | 87.82 | 23.0716 | 57.7735 | 31.1778 | 41.0852 | 261.9181 | 636.904 | 617.1764 | 156.4148 | 699.2044 | 32.091 | 24.7291 | 36.0401 | 33.9863 | 237.5874 | 79.1734 | 38.998 | 98.9986 | 119.6723 | 33.8671 | 23.0349 | 23.3278 | 27.0352 | 47.4346 | 770.8358 | 807.9825 | 743.8066 | 834.3136 | 49.2437 | 24.0051 | 32.7294 | 80.8784 | 262.1804 | 24.6068 | 25.0849 | 31.4259 | 72.2074 | 226.3125 | 24.2206 | 23.8856 | 23.9099 | 26.4611 | 40.4339 | 188.5098 | 163.6028 | 471.4178 | 353.5808 | 648.9376 | 24.3752 | 24.4883 | 30.2473 | 74.1218 | 252.3399 | 24.8797 | 25.2295 | 35.7532 | 82.9227 |  | 24.2171 | 24.0852 | 24.2463 | 26.4727 | 41.6227 | 789.3537 | 709.6091 | 725.2804 | 761.5492 | 24.8329 | 33.7175 | 25.7775 | 72.0297 | 269.3582 | 658.2882 | 662.9022 | 713.6871 | 796.4045 | 937.9369 | 945.8905 | 932.0029 | 657.0669 | 819.4229 | 584.7977 |  | 930.0399 | 905.3488 | 909.9902 | 25.9429 | 24.3041 | 28.6285 | 439.6359 | 213.1541 | 146.6418 | 239.1976 | 31.4811 | 41.1287 | 41.3912 | 31.2857 | -1.9173e-05 | -0.011033 | 0.0026573 | 0.012746 | 0.0050068 | -0.00013747 | 0.010558 | -0.0019774 | -0.036776 | -346.604 | 16.5322 | -346.2163 | 16.6616 | -346.4009 | 18.4623 | -346.5055 | 17.1872 | -322.2792 | 17.834 | -322.193 | 17.3823 | 3565.621 | 3972.1679 | 916.9904 | 41.2599 | -282.3801 | 179.898
13:45 | 1125 | -680.172 |  | -67.8756 | -69.2338 | -84.3018 | -52.5546 | -56.0013 | -77.4881 | -79.3819 | 0.5182 | 0.5822 | 0.8345 | 0.3242 | -632.1407 | -654.483 | -73.5003 | -60.5289 | -79.755 | -95.1156 | -35.5439 |  | -92.8854 | -91.7861 | 0.4186 | 0.6193 | 0.3967 | 0.6642 |  | 72.1926 | 69.6035 | 40.2419 | 40.247 | 43.7752 | 78.8411 | 49.171 | 84.143 | 24.7091 | 32.5296 | 80.6125 | 255.2213 | 98.0204 | 24.1378 | 25.1663 | 31.8079 | 58.8137 | 620.8163 | 83.0863 | 108.3269 | 98.0721 | 148.7346 | 44.649 | 24.8077 | 34.0476 | 87.2063 | 194.7902 | 40.366 | 26.9292 | 55.8056 | 101.9436 | 243.8198 | 30.4033 | 23.3061 | 23.7476 | 28.2022 | 51.4573 | 476.1943 | 638.2729 | 476.0014 | 669.5089 | 26.0714 | 25.2325 | 40.8209 | 91.3429 | 215.0645 | 24.0521 | 27.2002 | 47.1927 | 98.5162 | 247.9882 | 24.0517 | 65.4579 | 69.8064 | 40.3787 | 65.9836 | 439.6968 |  | 523.7407 | 470.8928 |  | 24.338 | 25.9152 | 41.6837 | 97.4995 | 252.3408 | 24.6418 | 29.3547 | 66.848 | 107.8335 | 313.3383 | 24.0037 | 23.5968 | 23.7156 | 25.9936 | 40.3286 | 156.9133 | 477.1862 | 600.3383 | 674.355 | 24.3466 | 27.2407 | 74.3676 | 101.0427 | 290.7963 | 667.1057 | 721.2783 | 654.2478 | 660.4139 | 858.091 | 917.0146 | 594.0947 | 823.0432 | 630.967 | 830.0737 | 873.895 | 790.1699 | 780.9669 | 771.8963 | 796.035 | 804.8295 | 774.9155 | 987.896 | 857.2068 | 779.7725 | 853.7176 | 829.1824 | 74.8077 | 82.538 | 87.9498 | 47.2797 | 67.4717 | 57.0791 | 49.4858 | 79.4027 | 58.041 | 39.3005 | 25.2779 | 100.4491 | 270.4046 | 87.9021 | 23.0788 | 58.9672 | 31.3107 | 41.1464 | 262.4952 | 637.1463 | 617.3939 | 156.5681 | 699.2968 | 32.1414 | 24.746 | 36.1225 | 34.0349 | 237.9024 | 79.3747 | 40.9165 | 98.9925 | 117.2217 | 33.9024 | 23.0343 | 23.3308 | 27.0581 | 47.5329 | 770.5463 | 807.5715 | 743.5859 | 833.8173 | 49.5117 | 24.0091 | 32.7639 | 80.9362 | 262.5066 | 24.5714 | 25.0872 | 31.469 | 72.3047 | 226.6118 | 24.3794 | 23.8967 | 23.9122 | 26.4911 | 40.4687 | 188.3798 | 163.6321 | 471.0924 | 353.3837 | 648.4778 | 24.4212 | 24.488 | 30.2389 | 74.2488 | 252.5998 | 24.8836 | 25.2383 | 35.8207 | 83.0437 |  | 24.1804 | 24.1064 | 24.2189 | 26.4862 | 41.6636 | 789.2461 | 710.2567 | 726.0584 | 761.6134 | 24.8492 | 33.7546 | 25.786 | 72.1554 | 269.8843 | 657.3596 | 662.453 | 714.0502 | 796.1454 | 938.3091 | 946.2505 | 931.6199 | 656.5416 | 819.108 | 583.9687 |  | 930.0906 | 905.2205 | 909.9713 | 25.9527 | 24.2933 | 28.6818 | 440.2397 | 213.5071 | 146.829 | 239.4573 | 31.4785 | 41.1328 | 41.3527 | 31.2973 | 0.00036455 | -0.011071 | 0.0024539 | 0.012354 | 0.0053196 | -3.6254e-05 | 0.008236 | -0.019106 | -0.016618 | -346.4624 | 16.5178 | -346.2347 | 16.6924 | -346.4255 | 18.4068 | -346.3578 | 17.0969 | -322.1284 | 17.8237 | -322.1838 | 17.4192 | 3513.3591 | 3972.2267 | 917.0709 | 41.2428 | -282.7356 | 180.168
13:45 | 1126 | -681.2184 |  | -68.0647 | -69.3007 | -84.4475 | -52.5956 | -56.1645 | -77.6383 | -79.5017 | 0.519 | 0.5792 | 0.8348 | 0.3224 | -633.7923 | -655.8854 | -73.6809 | -60.6462 | -79.8262 | -95.3709 | -35.63 |  | -93.1142 | -92.0174 | 0.4186 | 0.618 | 0.3971 | 0.6642 |  | 72.2632 | 69.6718 | 40.2849 | 40.2633 | 43.8127 | 78.9067 | 49.1901 | 84.4463 | 24.7217 | 32.5612 | 80.9287 | 255.6397 | 98.0149 | 24.1227 | 25.1689 | 31.8316 | 58.891 | 621.3183 | 83.2186 | 107.7122 | 98.1476 | 148.1619 | 44.6869 | 24.8269 | 34.0947 | 87.492 | 195.2333 | 40.4021 | 26.9492 | 56.0613 | 102.0407 | 244.2997 | 30.4495 | 23.3426 | 23.7851 | 28.1995 | 51.6035 | 473.8073 | 637.3203 | 472.7834 | 669.2787 | 26.0847 | 25.2519 | 40.9451 | 91.4684 | 215.4403 | 24.0489 | 27.2284 | 47.2787 | 98.6951 | 248.554 | 24.0789 | 65.4437 | 69.868 | 40.4532 | 66.0643 | 438.9385 |  | 523.4086 | 470.9843 |  | 24.3302 | 25.9153 | 41.8237 | 97.5508 | 252.8727 | 24.6753 | 29.3646 | 67.0527 | 107.8628 | 313.8354 | 24.0107 | 23.6094 | 23.7407 | 25.9958 | 40.3904 | 156.6167 | 478.4126 | 600.659 | 674.8292 | 24.3116 | 27.3078 | 74.6461 | 101.0816 | 291.304 | 668.8623 | 721.3787 | 654.0049 | 660.2291 | 858.2362 | 917.2789 | 594.3288 | 822.7618 | 631.7106 | 830.2603 | 841.2668 | 793.9958 | 782.5657 | 774.3359 | 797.3043 | 800.4705 | 779.2747 | 956.3583 | 857.326 | 779.9512 | 853.7577 | 829.315 | 74.8827 | 82.6071 | 88.0149 | 47.3163 | 67.5677 | 57.1434 | 49.5406 | 79.4263 | 58.094 | 39.3476 | 25.2817 | 100.5452 | 270.896 | 87.9908 | 23.0924 | 60.0449 | 31.4338 | 41.2116 | 263.0875 | 637.3746 | 617.5446 | 156.7043 | 699.2982 | 32.2021 | 24.7613 | 36.1961 | 34.0737 | 238.2132 | 79.5973 | 42.6639 | 99.0077 | 113.6571 | 33.9496 | 23.034 | 23.3457 | 27.1012 | 47.6469 | 770.246 | 807.1481 | 743.3373 | 833.3174 | 49.848 | 24.0344 | 32.809 | 81.0008 | 262.8562 | 24.5376 | 25.1105 | 31.4925 | 72.3488 | 226.9109 | 24.2566 | 23.9025 | 23.912 | 26.5259 | 40.5008 | 188.3005 | 163.6702 | 470.6697 | 353.3038 | 648.0042 | 24.4153 | 24.4982 | 30.2506 | 74.3907 | 252.8642 | 24.8764 | 25.2403 | 35.8667 | 83.1321 |  | 24.1603 | 24.1106 | 24.1751 | 26.4722 | 41.6906 | 788.8698 | 710.6794 | 726.7966 | 761.5044 | 24.9026 | 33.7732 | 25.8167 | 72.2661 | 270.3912 | 656.8191 | 661.8429 | 715.3209 | 796.1989 | 938.6599 | 946.6903 | 931.1574 | 655.9858 | 818.5726 | 583.1416 |  | 930.11 | 905.0593 | 909.9131 | 25.9783 | 24.2678 | 28.7215 | 440.765 | 213.8344 | 147.0676 | 239.6585 | 31.5534 | 41.1863 | 41.3919 | 31.3159 | 0.00048968 | -0.011532 | 0.0030703 | 0.012362 | 0.0048131 | -0.00071017 | 0.025466 | -0.010733 | -0.037171 | -346.5547 | 16.5938 | -346.2009 | 16.678 | -346.2963 | 18.4171 | -346.4224 | 17.179 | -322.2146 | 17.875 | -322.1223 | 17.3576 | 3594.8398 | 3972.0473 | 917.1381 | 41.2891 | -283.2954 | 180.451
13:45 | 1127 | -681.7106 |  | -68.1729 | -69.5463 | -84.6867 | -52.728 | -56.2127 | -77.8105 | -79.6185 | 0.5201 | 0.5806 | 0.8339 | 0.3222 | -635.4636 | -657.5647 | -73.783 | -60.7484 | -80.0513 | -95.5196 | -35.7006 |  | -93.1197 | -92.1751 | 0.4185 | 0.6235 | 0.3976 | 0.6648 |  | 72.3344 | 69.7483 | 40.3222 | 40.2912 | 43.8584 | 78.9721 | 49.2227 | 84.8609 | 24.7339 | 32.5938 | 81.2635 | 256.0741 | 98.0236 | 24.1313 | 25.1755 | 31.8595 | 58.9793 | 621.8959 | 83.2975 | 107.1627 | 98.1955 | 147.7563 | 44.7346 | 24.8529 | 34.1547 | 87.7897 | 195.734 | 40.4537 | 26.961 | 56.2866 | 102.1345 | 244.7918 | 30.4493 | 23.3275 | 23.792 | 28.2281 | 51.7629 | 471.583 | 636.3727 | 469.9822 | 669.0855 | 26.1261 | 25.2591 | 41.0642 | 91.6123 | 215.8289 | 24.0014 | 27.2379 | 47.3696 | 98.8919 | 249.1367 | 24.0591 | 65.4549 | 69.9483 | 40.5205 | 66.1674 | 438.1204 |  | 522.7085 | 471.2412 |  | 24.3567 | 25.8605 | 41.949 | 97.604 | 253.3965 | 24.788 | 29.3834 | 67.2272 | 107.8875 | 314.3238 | 23.99 | 23.6153 | 23.7647 | 25.9876 | 40.4529 | 154.9792 | 477.5787 | 598.332 | 673.2264 | 24.3149 | 27.3183 | 74.9352 | 101.1184 | 291.8265 | 670.5249 | 721.6052 | 653.744 | 659.7674 | 858.3873 | 917.568 | 594.5378 | 822.4809 | 632.4976 | 830.2432 | 830.8155 | 797.5373 | 776.675 | 776.9475 | 799.8857 | 801.1779 | 780.5533 | 927.6718 | 857.5615 | 780.1712 | 853.949 | 829.4935 | 74.9557 | 82.6731 | 88.0799 | 47.346 | 67.6574 | 57.2045 | 49.5887 | 79.4459 | 58.1339 | 39.3608 | 25.284 | 100.6153 | 271.3901 | 88.0735 | 23.1024 | 60.9995 | 31.5417 | 41.2609 | 263.6276 | 637.5533 | 617.7388 | 156.8452 | 699.3798 | 32.2104 | 24.7698 | 36.2601 | 34.0982 | 238.5077 | 79.7604 | 44.1478 | 99.0224 | 111.4468 | 33.9958 | 23.0366 | 23.3559 | 27.1364 | 47.7606 | 769.9073 | 806.6945 | 743.0631 | 832.7878 | 50.2213 | 24.0495 | 32.8625 | 81.0576 | 263.2062 | 24.5994 | 25.1067 | 31.5168 | 72.4681 | 227.1952 | 24.1716 | 23.8883 | 23.9188 | 26.5282 | 40.5432 | 188.2556 | 163.7875 | 470.353 | 353.1837 | 647.5562 | 24.3822 | 24.4985 | 30.2836 | 74.5208 | 253.0977 | 24.8594 | 25.2458 | 35.9196 | 83.1967 |  | 24.1997 | 24.0991 | 24.2039 | 26.485 | 41.7599 | 788.424 | 710.7305 | 727.1511 | 761.391 | 24.9733 | 33.8073 | 25.8239 | 72.3772 | 270.8981 | 656.2263 | 661.2839 | 716.4182 | 796.586 | 938.9858 | 947.2288 | 930.6377 | 655.3701 | 817.9246 | 582.4352 |  | 930.1124 | 904.9118 | 909.8106 | 25.9905 | 24.2994 | 28.7599 | 441.3516 | 214.2035 | 147.2916 | 239.7947 | 31.5498 | 41.1888 | 41.4142 | 31.334 | 0.00035555 | -0.011238 | 0.0020695 | 0.011874 | 0.0047536 | -0.00014088 | 0.016892 | -0.0022668 | -0.039822 | -346.3516 | 16.6472 | -346.2101 | 16.8053 | -346.364 | 18.4274 | -346.3424 | 17.1092 | -321.993 | 17.8052 | -322.0699 | 17.3823 | 3672.5379 | 3972.6041 | 917.2053 | 41.3015 | -283.8271 | 180.7475
13:45 | 1128 | -682.3807 |  | -68.2609 | -69.633 | -84.8368 | -52.8603 | -56.3126 | -77.9151 | -79.7631 | 0.5188 | 0.5752 | 0.8304 | 0.3224 | -637.0466 | -659.2335 | -73.9217 | -60.8679 | -80.3466 | -95.6948 | -35.7711 |  | -93.3579 | -92.3525 | 0.417 | 0.6248 | 0.3988 | 0.6647 |  | 72.4167 | 69.8251 | 40.3692 | 40.3171 | 43.9049 | 79.0413 | 49.2758 | 85.1019 | 24.7581 | 32.6345 | 81.5836 | 256.4926 | 98.0169 | 24.1516 | 25.2102 | 31.9114 | 59.0669 | 622.5777 | 83.3864 | 106.6744 | 98.2428 | 147.5051 | 44.7803 | 24.8647 | 34.2036 | 88.1172 | 196.0731 | 40.5385 | 26.9827 | 56.4794 | 102.2272 | 245.2439 | 30.4443 | 23.2781 | 23.763 | 28.2727 | 51.9308 | 469.9909 | 635.7871 | 467.7815 | 669.0064 | 26.1775 | 25.2696 | 41.1709 | 91.7718 | 216.1971 | 24.0032 | 27.245 | 47.4666 | 99.0689 | 249.7265 | 24.0291 | 65.4397 | 70.059 | 40.5959 | 66.3059 | 436.7072 |  | 520.9723 | 470.6557 |  | 24.3638 | 25.8749 | 42.0803 | 97.6789 | 253.943 | 24.7796 | 29.4168 | 67.4071 | 107.9437 | 314.8092 | 23.9878 | 23.6081 | 23.7452 | 26.0018 | 40.4806 | 153.14 | 474.0717 | 592.9601 | 669.4974 | 24.329 | 27.3432 | 75.2585 | 101.1593 | 292.3377 | 671.5053 | 721.9069 | 653.7148 | 659.2931 | 858.5472 | 917.8843 | 594.6546 | 822.1407 | 633.1874 | 830.0807 | 818.1491 | 797.0543 | 773.5283 | 780.015 | 804.517 | 799.7326 | 780.1264 | 956.7442 | 857.9613 | 780.4758 | 854.3422 | 829.7553 | 75.0333 | 82.7386 | 88.1509 | 47.3879 | 67.7484 | 57.2665 | 49.6407 | 79.4733 | 58.177 | 39.3935 | 25.3037 | 100.7266 | 271.9102 | 88.152 | 23.113 | 61.8801 | 31.6525 | 41.3167 | 264.3356 | 637.7614 | 617.9965 | 157.2435 | 699.5307 | 32.2146 | 24.7865 | 36.3243 | 34.1087 | 238.8056 | 79.9082 | 45.4575 | 99.0155 | 116.9088 | 34.0171 | 23.0308 | 23.3487 | 27.1385 | 47.8501 | 769.539 | 806.237 | 742.8081 | 832.2352 | 50.5789 | 24.0397 | 32.8688 | 81.1134 | 263.5422 | 24.6707 | 25.1056 | 31.548 | 72.6358 | 227.4887 | 24.1054 | 23.8853 | 23.9128 | 26.5144 | 40.5997 | 188.1729 | 163.9093 | 470.0354 | 352.9321 | 647.0579 | 24.3743 | 24.5124 | 30.318 | 74.6559 | 253.3117 | 24.8714 | 25.2544 | 35.9799 | 83.2617 |  | 24.2048 | 24.1173 | 24.2094 | 26.4997 | 41.8236 | 787.9842 | 710.6842 | 727.3574 | 761.2779 | 24.8915 | 33.8741 | 25.8057 | 72.4912 | 271.4124 | 655.5978 | 660.995 | 716.9661 | 797.0882 | 939.302 | 947.7962 | 930.1348 | 654.728 | 817.3012 | 581.8714 |  | 930.1062 | 904.7399 | 909.6963 | 25.9769 | 24.316 | 28.7918 | 441.8501 | 214.5843 | 147.466 | 239.9425 | 31.5737 | 41.2719 | 41.3812 | 31.3422 | 0.00023548 | -0.010645 | 0.0028651 | 0.012625 | 0.0056062 | -0.00035092 | 0.0148 | -0.013258 | -0.033357 | -346.3824 | 16.7848 | -346.1886 | 16.8505 | -346.2286 | 18.3925 | -346.3147 | 17.142 | -322.0423 | 17.8607 | -322.0453 | 17.3453 | 3701.9758 | 3972.1719 | 917.2759 | 41.3266 | -284.3918 | 181.0251
13:45 | 1129 | -683.4304 |  | -68.3759 | -69.711 | -84.9932 | -52.8758 | -56.3425 | -78.14 | -79.9199 | 0.5194 | 0.5775 | 0.8289 | 0.3224 | -638.7814 | -661.0032 | -73.9974 | -60.8443 | -80.6107 | -95.8555 | -35.9052 |  | -93.481 | -92.3628 | 0.4181 | 0.625 | 0.3984 | 0.6647 |  | 72.5036 | 69.8955 | 40.4158 | 40.3465 | 43.9455 | 79.1115 | 49.3245 | 85.1196 | 24.7787 | 32.6784 | 81.8789 | 256.9308 | 98.0192 | 24.1543 | 25.2226 | 31.9469 | 59.1542 | 623.3641 | 83.485 | 106.3542 | 98.2959 | 147.3955 | 44.8336 | 24.8755 | 34.2482 | 88.4401 | 196.353 | 40.5923 | 26.9896 | 56.7066 | 102.3209 | 245.7014 | 30.527 | 23.2923 | 23.7542 | 28.2899 | 52.1066 | 468.5605 | 635.2888 | 465.7681 | 669.0319 | 26.1943 | 25.2756 | 41.266 | 91.9163 | 216.5625 | 24.0013 | 27.2888 | 47.5562 | 99.2444 | 250.315 | 24.0292 | 65.4015 | 70.1477 | 40.6807 | 66.4032 | 434.8592 |  | 518.8036 | 469.1565 |  | 24.353 | 25.924 | 42.2273 | 97.7471 | 254.4693 | 24.8148 | 29.4453 | 67.612 | 107.9989 | 315.2821 | 23.9937 | 23.6087 | 23.7327 | 26.0253 | 40.5174 | 150.9789 | 469.1995 | 586.1851 | 664.964 | 24.3289 | 27.3922 | 75.6139 | 101.207 | 292.8311 | 671.8672 | 722.0663 | 653.7011 | 659.6077 | 858.7445 | 918.1905 | 594.6949 | 821.7289 | 633.74 | 829.765 | 801.3766 | 796.1447 | 767.0118 | 782.4958 | 810.4727 | 797.2187 | 774.2013 | 984.2513 | 858.5027 | 780.8571 | 854.887 | 830.1138 | 75.1113 | 82.8067 | 88.2287 | 47.4351 | 67.8356 | 57.3204 | 49.6911 | 79.5019 | 58.2288 | 39.4249 | 25.3338 | 100.856 | 272.428 | 88.2271 | 23.1244 | 62.7239 | 31.772 | 41.378 | 265.0717 | 637.988 | 618.1877 | 157.807 | 699.6586 | 32.2292 | 24.8095 | 36.3861 | 34.1334 | 239.1118 | 79.9189 | 46.7372 | 99.0042 | 124.6038 | 34.0433 | 23.0328 | 23.3507 | 27.1575 | 47.9537 | 769.1923 | 805.8181 | 742.5794 | 831.7073 | 50.9199 | 24.0389 | 32.9143 | 81.1823 | 263.8873 | 24.6449 | 25.1117 | 31.5582 | 72.7861 | 227.8017 | 24.2212 | 23.892 | 23.9275 | 26.5226 | 40.6645 | 188.0672 | 163.9926 | 469.5681 | 352.7341 | 646.525 | 24.3936 | 24.5228 | 30.3599 | 74.796 | 253.534 | 24.8954 | 25.2592 | 36.0502 | 83.365 |  | 24.1703 | 24.1365 | 24.1829 | 26.5042 | 41.8824 | 787.3233 | 710.0081 | 727.3239 | 760.9843 | 24.8194 | 33.9279 | 25.8147 | 72.6006 | 271.9305 | 655.2182 | 661.0072 | 717.9127 | 797.4628 | 939.6116 | 948.3589 | 929.6233 | 654.0825 | 816.7567 | 581.3406 |  | 930.0951 | 904.5142 | 909.5371 | 25.9862 | 24.2789 | 28.8557 | 442.1995 | 215.0088 | 147.6486 | 240.0666 | 31.5798 | 41.3189 | 41.5041 | 31.3561 | 2.7842e-05 | -0.011479 | 0.0027744 | 0.012558 | 0.0043982 | -0.00039586 | 0.008269 | 0.0035624 | -0.029951 | -346.2101 | 16.8012 | -346.1547 | 16.9613 | -346.3024 | 18.4191 | -346.2747 | 17.1051 | -321.8761 | 17.797 | -321.9438 | 17.3597 | 3688.3648 | 3972.1958 | 917.3344 | 41.4115 | -284.8253 | 181.3287
13:45 | 1130 | -684.4839 |  | -68.4821 | -69.9059 | -85.109 | -52.9173 | -56.3988 | -78.1892 | -80.0141 | 0.5178 | 0.5837 | 0.8323 | 0.3232 | -640.437 | -662.8806 | -74.1564 | -60.934 | -80.8009 | -95.9496 | -36.0051 |  | -93.6437 | -92.4913 | 0.4179 | 0.6265 | 0.4025 | 0.6656 |  | 72.5767 | 69.9678 | 40.4505 | 40.3699 | 43.9816 | 79.1746 | 49.3608 | 85.0804 | 24.7915 | 32.7168 | 82.1494 | 257.4064 | 98.0275 | 24.1497 | 25.2249 | 31.9696 | 59.2426 | 624.2309 | 83.551 | 106.0227 | 98.3582 | 147.3281 | 44.867 | 24.8867 | 34.2887 | 88.7415 | 196.6325 | 40.5823 | 27.0111 | 56.9547 | 102.3949 | 246.1622 | 30.5613 | 23.3425 | 23.7015 | 28.2522 | 52.2739 | 468.1132 | 635.3153 | 464.8747 | 669.3503 | 26.1883 | 25.2819 | 41.357 | 92.0486 | 216.9337 | 24.0029 | 27.2829 | 47.6506 | 99.4204 | 250.8985 | 24.0215 | 65.4016 | 70.2382 | 40.7587 | 66.4967 | 433.7375 |  | 517.4697 | 468.0745 |  | 24.3509 | 25.9405 | 42.3839 | 97.8263 | 254.984 | 24.8061 | 29.4623 | 67.805 | 108.0427 | 315.7475 | 23.9764 | 23.6061 | 23.7423 | 26.0405 | 40.5564 | 149.3515 | 461.5761 | 576.5937 | 658.5661 | 24.3905 | 27.3845 | 75.8798 | 101.2312 | 293.3369 | 672.6939 | 722.2606 | 653.7421 | 659.6379 | 859.0169 | 918.5447 | 594.6943 | 821.2481 | 634.2075 | 829.3631 | 783.8072 | 797.746 | 759.1021 | 787.739 | 815.3051 | 796.2377 | 768.3717 | 983.4733 | 859.1123 | 781.2805 | 855.5063 | 830.518 | 75.1777 | 82.8675 | 88.301 | 47.4652 | 67.9268 | 57.3751 | 49.7375 | 79.5212 | 58.2768 | 39.4503 | 25.3604 | 100.9775 | 272.9361 | 88.2986 | 23.1295 | 63.5405 | 31.8936 | 41.435 | 265.8143 | 638.2197 | 618.4558 | 158.2439 | 699.8528 | 32.246 | 24.8038 | 36.4482 | 34.1485 | 239.4086 | 79.8112 | 48.0132 | 98.9962 | 125.5086 | 34.0813 | 23.0402 | 23.3554 | 27.189 | 48.0687 | 768.8803 | 805.399 | 742.3743 | 831.2125 | 51.238 | 24.0553 | 32.9723 | 81.2478 | 264.2245 | 24.5768 | 25.0984 | 31.5725 | 72.8942 | 228.0962 | 24.47 | 23.8749 | 23.9403 | 26.5346 | 40.7032 | 188.0229 | 164.1064 | 469.2425 | 352.6496 | 646.1044 | 24.3964 | 24.515 | 30.366 | 74.9294 | 253.7552 | 24.8773 | 25.2686 | 36.1138 | 83.483 |  | 24.1525 | 24.1234 | 24.1958 | 26.5223 | 41.9414 | 786.5328 | 708.787 | 727.0256 | 760.7853 | 24.8783 | 33.9681 | 25.8388 | 72.7151 | 272.4419 | 655.1231 | 660.9691 | 718.609 | 797.3924 | 939.9223 | 948.9283 | 929.0929 | 653.4453 | 816.2888 | 580.7917 |  | 930.0838 | 904.2695 | 909.3758 | 25.9881 | 24.2669 | 28.9103 | 442.4036 | 215.4231 | 147.841 | 240.2272 | 31.6223 | 41.3428 | 41.5596 | 31.4182 | 0.00087935 | -0.011018 | 0.0029452 | 0.0128 | 0.005868 | -0.00026979 | 0.019498 | -0.0026357 | -0.0206 | -346.2686 | 16.8977 | -346.1424 | 17.0086 | -346.1947 | 18.3801 | -346.2409 | 17.1277 | -321.8669 | 17.8319 | -321.8884 | 17.3515 | 3719.4033 | 3972.7954 | 917.4043 | 41.4512 | -285.2523 | 181.632
13:45 | 1131 | -685.5808 |  | -68.6414 | -70.0479 | -85.2571 | -53.0691 | -56.4561 | -78.3486 | -80.1488 | 0.5188 | 0.5833 | 0.8358 | 0.3223 | -641.8605 | -664.7164 | -74.2867 | -60.9809 | -80.874 | -96.1532 | -35.945 |  | -93.7747 | -92.6548 | 0.4184 | 0.6324 | 0.404 | 0.6676 |  | 72.6544 | 70.0458 | 40.4841 | 40.3774 | 44.0186 | 79.2314 | 49.3972 | 85.2908 | 24.8023 | 32.7415 | 82.3941 | 257.8388 | 98.0182 | 24.1608 | 25.2417 | 32.0032 | 59.3383 | 625.1013 | 83.6474 | 105.8218 | 98.4548 | 147.4057 | 44.8914 | 24.8932 | 34.3336 | 89.0528 | 196.912 | 40.5814 | 27.0392 | 57.2339 | 102.4836 | 246.6215 | 30.5872 | 23.3784 | 23.7186 | 28.2865 | 52.4701 | 468.6937 | 635.8752 | 465.1931 | 670.0043 | 26.1962 | 25.3041 | 41.4722 | 92.1877 | 217.3109 | 24.0173 | 27.2714 | 47.7624 | 99.6015 | 251.4732 | 24.049 | 65.3854 | 70.2964 | 40.8245 | 66.5869 | 433.2595 |  | 516.7727 | 467.5595 |  | 24.3522 | 25.9356 | 42.5376 | 97.9292 | 255.5359 | 24.7601 | 29.4837 | 67.9796 | 108.0893 | 316.2313 | 23.9713 | 23.5982 | 23.7319 | 26.0651 | 40.592 | 148.8208 | 454.8313 | 568.6687 | 653.5462 | 24.3775 | 27.4281 | 76.1066 | 101.2562 | 293.8308 | 674.2052 | 722.4962 | 654.0797 | 658.782 | 859.3652 | 918.9339 | 594.6673 | 820.7164 | 634.695 | 828.9553 | 776.6688 | 798.8575 | 764.1365 | 790.744 | 818.0271 | 798.2559 | 766.7054 | 971.6937 | 859.7364 | 781.735 | 856.1396 | 830.9323 | 75.2437 | 82.9295 | 88.3628 | 47.4915 | 68.0126 | 57.4448 | 49.7864 | 79.535 | 58.3205 | 39.485 | 25.3846 | 101.1192 | 273.4488 | 88.401 | 23.1287 | 64.3265 | 32.015 | 41.4966 | 266.5986 | 638.5104 | 618.8207 | 158.5363 | 700.0724 | 32.2577 | 24.7988 | 36.5129 | 34.168 | 239.7147 | 79.8317 | 49.1384 | 98.9934 | 127.7898 | 34.1273 | 23.051 | 23.359 | 27.2075 | 48.1706 | 768.6037 | 804.9698 | 742.1171 | 830.7487 | 51.4969 | 24.0578 | 32.9962 | 81.2959 | 264.5745 | 24.542 | 25.1064 | 31.6166 | 72.9796 | 228.3569 | 24.5131 | 23.8637 | 23.9594 | 26.5392 | 40.7314 | 188.0796 | 164.2911 | 469.104 | 352.7016 | 645.8259 | 24.4203 | 24.5151 | 30.3753 | 75.0546 | 253.9817 | 24.8804 | 25.2722 | 36.1711 | 83.5905 |  | 24.1414 | 24.1175 | 24.1957 | 26.5388 | 41.9839 | 786.0551 | 707.4051 | 726.6264 | 760.6042 | 24.8732 | 33.9908 | 25.8598 | 72.8186 | 272.9371 | 655.3404 | 660.9381 | 718.1077 | 796.9444 | 940.2491 | 949.3965 | 928.5726 | 652.8172 | 815.8762 | 580.2432 |  | 930.0931 | 904.0056 | 909.2051 | 25.9934 | 24.303 | 28.9565 | 442.6116 | 215.7969 | 148.0562 | 240.3697 | 31.6715 | 41.3464 | 41.5802 | 31.4057 | -1.4543e-05 | -0.011518 | 0.0024507 | 0.01261 | 0.0049671 | -8.679e-05 | 0.027351 | 0.0019955 | -0.028028 | -346.0655 | 16.9182 | -346.0993 | 17.0907 | -346.2163 | 18.4253 | -346.207 | 17.1071 | -321.6853 | 17.7929 | -321.7961 | 17.3494 | 3720.3022 | 3969.5084 | 917.4776 | 41.4633 | -285.7055 | 181.9265
13:45 | 1132 | -686.8774 |  | -68.6965 | -70.1233 | -85.3874 | -53.1156 | -56.5504 | -78.5487 | -80.4058 | 0.5182 | 0.5824 | 0.8395 | 0.3225 | -643.1327 | -666.5158 | -74.4177 | -61.0132 | -81.0295 | -96.3643 | -36.0559 |  | -93.9725 | -92.7673 | 0.4185 | 0.6296 | 0.4003 | 0.6664 |  | 72.7337 | 70.1252 | 40.5266 | 40.4033 | 44.0539 | 79.2923 | 49.4174 | 85.6095 | 24.7989 | 32.7712 | 82.6457 | 258.2464 | 98.0102 | 24.1739 | 25.2265 | 32.0373 | 59.4117 | 625.9443 | 83.7611 | 105.8184 | 98.5611 | 147.6036 | 44.9325 | 24.9095 | 34.3919 | 89.3668 | 197.2737 | 40.6076 | 27.0456 | 57.522 | 102.5912 | 247.1125 | 30.6489 | 23.3528 | 23.8121 | 28.3707 | 52.679 | 469.5829 | 636.6429 | 466.3691 | 670.9778 | 26.1969 | 25.3221 | 41.5839 | 92.3185 | 217.7131 | 24.0121 | 27.3047 | 47.8526 | 99.7831 | 252.0494 | 24.1168 | 65.379 | 70.3866 | 40.9035 | 66.6852 | 432.6763 |  | 516.171 | 466.8873 |  | 24.3703 | 25.9473 | 42.6864 | 98.0061 | 256.0735 | 24.7774 | 29.5113 | 68.1517 | 108.136 | 316.736 | 23.9813 | 23.6114 | 23.7235 | 26.0825 | 40.6419 | 148.7702 | 452.542 | 565.8514 | 652.2936 | 24.3358 | 27.4774 | 76.3287 | 101.2833 | 294.3367 | 675.2309 | 722.5169 | 654.0561 | 658.0499 | 859.7838 | 919.3574 | 594.6162 | 820.1843 | 635.1934 | 828.5886 | 792.9155 | 801.0462 | 771.853 | 780.0677 | 820.7826 | 801.7052 | 768.4144 | 976.3472 | 860.4049 | 782.2077 | 856.8059 | 831.3765 | 75.3161 | 82.9897 | 88.4378 | 47.5291 | 68.1152 | 57.5251 | 49.8612 | 79.5467 | 58.3709 | 39.5134 | 25.3975 | 101.2771 | 273.9558 | 88.5145 | 23.1346 | 65.0731 | 32.1351 | 41.5678 | 267.5329 | 638.88 | 619.2426 | 158.8711 | 700.3377 | 32.3018 | 24.8279 | 36.6126 | 34.2191 | 240.036 | 79.9421 | 50.1849 | 98.9863 | 130.1239 | 34.1543 | 23.0452 | 23.35 | 27.2346 | 48.2683 | 768.3949 | 804.5759 | 741.8274 | 830.3475 | 51.7103 | 24.0623 | 33.0455 | 81.3432 | 264.9167 | 24.5525 | 25.1226 | 31.6655 | 73.0909 | 228.6136 | 24.451 | 23.8653 | 23.9616 | 26.5689 | 40.7776 | 188.1536 | 164.4981 | 468.9883 | 352.789 | 645.5775 | 24.4363 | 24.5214 | 30.3979 | 75.1763 | 254.2035 | 24.906 | 25.2744 | 36.2311 | 83.681 |  | 24.1529 | 24.1299 | 24.2058 | 26.5597 | 42.0362 | 786.3865 | 706.3101 | 726.145 | 760.5718 | 24.8158 | 34.0255 | 25.8468 | 72.9362 | 273.4704 | 655.7149 | 661.3002 | 718.1159 | 796.972 | 940.5866 | 949.8105 | 928.1311 | 652.1592 | 815.4694 | 579.6243 |  | 930.1087 | 903.684 | 909.0163 | 26.0082 | 24.3165 | 29.0003 | 442.8431 | 216.182 | 148.2788 | 240.4942 | 31.7014 | 41.4463 | 41.5949 | 31.4218 | 0.00016521 | -0.010796 | 0.0028168 | 0.012695 | 0.0052649 | -0.00033063 | 0.018748 | 0.0021216 | -0.016255 | -346.0747 | 17.0024 | -346.1024 | 17.1215 | -346.1362 | 18.3986 | -346.1455 | 17.103 | -321.6822 | 17.8319 | -321.713 | 17.3535 | 3745.0314 | 3972.5961 | 917.5598 | 41.5206 | -286.2091 | 182.2304
13:45 | 1133 | -687.6798 |  | -68.7137 | -70.1979 | -85.5193 | -53.1977 | -56.6124 | -78.6196 | -80.5362 | 0.5174 | 0.5829 | 0.8387 | 0.3228 | -644.5353 | -668.3065 | -74.477 | -61.1167 | -81.2257 | -96.4829 | -36.0737 |  | -94.0543 | -92.9764 | 0.4176 | 0.6274 | 0.4007 | 0.6665 |  | 72.8086 | 70.1975 | 40.5729 | 40.448 | 44.0912 | 79.3494 | 49.4345 | 85.6481 | 24.797 | 32.8171 | 82.9038 | 258.7049 | 98.0099 | 24.1599 | 25.2293 | 32.076 | 59.4866 | 626.7817 | 83.8422 | 105.9068 | 98.605 | 147.8183 | 44.9624 | 24.9116 | 34.4421 | 89.6766 | 197.689 | 40.6501 | 27.0699 | 57.7258 | 102.6772 | 247.6208 | 30.6412 | 23.3185 | 23.8178 | 28.3891 | 52.8619 | 469.6636 | 637.2625 | 467.0119 | 671.9975 | 26.202 | 25.3244 | 41.6889 | 92.4169 | 218.1339 | 24.0181 | 27.3276 | 47.9421 | 99.9733 | 252.7042 | 24.0356 | 65.4131 | 70.5227 | 41.0005 | 66.8048 | 432.6675 |  | 516.3467 | 466.9683 |  | 24.3908 | 25.9522 | 42.8205 | 98.0505 | 256.5617 | 24.7861 | 29.5333 | 68.3234 | 108.1861 | 317.2246 | 23.9804 | 23.6168 | 23.7353 | 26.0872 | 40.684 | 148.546 | 451.3022 | 563.5508 | 651.0314 | 24.354 | 27.4625 | 76.5511 | 101.3007 | 294.8467 | 675.6042 | 722.5286 | 653.8287 | 657.3735 | 860.2742 | 919.817 | 594.5461 | 819.6921 | 635.6548 | 828.273 | 812.4227 | 799.4068 | 775.3081 | 764.8675 | 821.3925 | 806.1432 | 772.7515 | 995.3244 | 861.1232 | 782.6795 | 857.5294 | 831.8705 | 75.3957 | 83.0548 | 88.5362 | 47.5708 | 68.2528 | 57.6086 | 49.9474 | 79.5607 | 58.4254 | 39.5462 | 25.4048 | 101.4128 | 274.4573 | 88.6013 | 23.1453 | 65.7901 | 32.2453 | 41.627 | 268.565 | 639.3257 | 619.621 | 159.2576 | 700.5855 | 32.3468 | 24.8346 | 36.7046 | 34.2537 | 240.3622 | 80.074 | 51.2783 | 98.9815 | 130.1998 | 34.1809 | 23.0331 | 23.3468 | 27.2641 | 48.3676 | 768.233 | 804.2581 | 741.5806 | 830.006 | 51.8964 | 24.0728 | 33.0884 | 81.4014 | 265.2406 | 24.5706 | 25.1317 | 31.6945 | 73.2474 | 228.911 | 24.419 | 23.8702 | 23.9359 | 26.5877 | 40.8354 | 188.1266 | 164.6496 | 468.8141 | 352.7527 | 645.3389 | 24.4355 | 24.5307 | 30.4755 | 75.3078 | 254.4318 | 24.9002 | 25.2806 | 36.2879 | 83.7429 |  | 24.1805 | 24.1428 | 24.2309 | 26.5773 | 42.103 | 786.9308 | 706.434 | 726.2215 | 760.9915 | 24.8145 | 34.1018 | 25.8259 | 73.0602 | 274.0269 | 656.0374 | 661.9083 | 718.1395 | 797.9447 | 940.9442 | 950.2994 | 927.7628 | 651.4771 | 815.0714 | 578.9687 |  | 930.1045 | 903.3319 | 908.8177 | 26.0048 | 24.3112 | 29.0367 | 443.0286 | 216.5886 | 148.4588 | 240.544 | 31.7368 | 41.4906 | 41.5995 | 31.4983 | 0.000504 | -0.010914 | 0.0023593 | 0.012376 | 0.0051968 | -0.00038878 | 0.022497 | -0.009607 | -0.027175 | -346.0439 | 17.0435 | -346.0593 | 17.1872 | -346.1332 | 18.4233 | -346.1609 | 17.1236 | -321.6361 | 17.8155 | -321.6392 | 17.3453 | 3831.0197 | 3969.6264 | 917.669 | 41.5451 | -286.598 | 182.5237
13:45 | 1134 | -688.4541 |  | -68.9763 | -70.3598 | -85.5981 | -53.3029 | -56.7503 | -78.8186 | -80.617 | 0.5186 | 0.5839 | 0.8473 | 0.3232 | -646.0043 | -669.8215 | -74.5763 | -61.2418 | -81.3804 | -96.544 | -36.2789 |  | -94.2261 | -93.0035 | 0.4179 | 0.6313 | 0.403 | 0.6659 |  | 72.8772 | 70.2687 | 40.619 | 40.5018 | 44.138 | 79.4047 | 49.4573 | 85.5695 | 24.8076 | 32.8661 | 83.1603 | 259.1531 | 98.0029 | 24.1421 | 25.257 | 32.1226 | 59.5969 | 627.6003 | 83.9053 | 106.1015 | 98.6291 | 148.0356 | 45.0033 | 24.9113 | 34.5028 | 89.9941 | 198.1282 | 40.6692 | 27.0885 | 57.9678 | 102.7705 | 248.0927 | 30.6527 | 23.2872 | 23.7853 | 28.407 | 53.0651 | 469.1702 | 637.4853 | 466.5635 | 672.6356 | 26.2166 | 25.3317 | 41.8089 | 92.5014 | 218.5457 | 24.0192 | 27.3649 | 48.0467 | 100.1504 | 253.3221 | 23.9774 | 65.4095 | 70.6149 | 41.0943 | 66.9144 | 432.7489 |  | 516.3092 | 467.3134 |  | 24.3721 | 25.937 | 42.966 | 98.1068 | 257.0581 | 24.7506 | 29.5674 | 68.485 | 108.2341 | 317.692 | 23.9793 | 23.6058 | 23.7473 | 26.0889 | 40.7194 | 148.5588 | 448.9956 | 560.5039 | 648.9766 | 24.3252 | 27.4977 | 76.9077 | 101.339 | 295.3364 | 675.1957 | 722.7313 | 653.6523 | 656.8144 | 860.8387 | 920.295 | 594.4523 | 819.2371 | 636.0572 | 827.9614 | 804.3733 | 792.908 | 775.8629 | 784.9051 | 813.0823 | 807.5425 | 772.6026 | 973.7187 | 861.9192 | 783.1267 | 858.3012 | 832.4488 | 75.475 | 83.1277 | 88.6142 | 47.6176 | 68.3718 | 57.6844 | 50.01 | 79.5815 | 58.4736 | 39.6051 | 25.4202 | 101.5009 | 274.9706 | 88.6688 | 23.1599 | 66.4732 | 32.353 | 41.6804 | 269.349 | 639.7565 | 619.9313 | 159.5814 | 700.8924 | 32.3819 | 24.8131 | 36.7324 | 34.3223 | 240.6517 | 80.2541 | 52.3283 | 98.9839 | 128.9303 | 34.2206 | 23.028 | 23.3559 | 27.2822 | 48.469 | 768.1365 | 804.0246 | 741.3735 | 829.7351 | 52.0546 | 24.0724 | 33.1213 | 81.4564 | 265.5688 | 24.5946 | 25.1299 | 31.7029 | 73.3582 | 229.2107 | 24.3505 | 23.8684 | 23.9423 | 26.59 | 40.8899 | 188.1865 | 164.8799 | 468.7467 | 352.9697 | 645.3007 | 24.4363 | 24.5265 | 30.5326 | 75.4304 | 254.6535 | 24.8904 | 25.2909 | 36.3474 | 83.7957 |  | 24.1838 | 24.1422 | 24.2279 | 26.5745 | 42.1564 | 787.1968 | 707.1092 | 726.7293 | 761.3123 | 24.8259 | 34.147 | 25.8489 | 73.167 | 274.5503 | 656.5045 | 662.6547 | 717.3899 | 799.4098 | 941.3241 | 950.8107 | 927.4733 | 650.8159 | 814.6875 | 578.35 |  | 930.0916 | 902.9535 | 908.6751 | 26.0141 | 24.3227 | 29.0893 | 442.7849 | 216.9897 | 148.6734 | 240.6874 | 31.7905 | 41.5152 | 41.6512 | 31.482 | 0.00070425 | -0.011226 | 0.0025583 | 0.012529 | 0.0049082 | -0.00042476 | 0.028049 | -0.0045193 | -0.023518 | -345.927 | 17.0845 | -346.0132 | 17.2159 | -346.0593 | 18.3945 | -346.0747 | 17.1071 | -321.5161 | 17.8093 | -321.5622 | 17.3412 | 3832.7135 | 3972.5874 | 917.8078 | 41.5832 | -287.1293 | 182.8315
13:45 | 1135 | -688.9575 |  | -69.1032 | -70.7187 | -85.8861 | -53.4304 | -56.7726 | -78.8741 | -80.7503 | 0.5179 | 0.5825 | 0.8443 | 0.3228 | -647.1405 | -671.1601 | -74.6663 | -61.2534 | -81.3688 | -96.6657 | -36.2894 |  | -94.384 | -93.1897 | 0.419 | 0.6349 | 0.4029 | 0.6687 |  | 72.9402 | 70.3399 | 40.6698 | 40.5616 | 44.1886 | 79.4726 | 49.4866 | 85.6291 | 24.821 | 32.9102 | 83.4057 | 259.5863 | 97.985 | 24.1568 | 25.2641 | 32.1526 | 59.7013 | 628.3207 | 83.9614 | 106.0664 | 98.6765 | 148.0735 | 45.0427 | 24.9223 | 34.5558 | 90.3144 | 198.5398 | 40.718 | 27.0984 | 58.2678 | 102.8722 | 248.5505 | 30.668 | 23.2966 | 23.7806 | 28.419 | 53.2923 | 468.8779 | 637.6292 | 465.9501 | 673.1747 | 26.2496 | 25.3436 | 41.9522 | 92.604 | 218.9679 | 24.0232 | 27.3731 | 48.1326 | 100.3179 | 253.8523 | 24.0577 | 65.3945 | 70.6713 | 41.167 | 67.0073 | 432.1156 |  | 515.5828 | 466.9424 |  | 24.3613 | 25.9785 | 43.1249 | 98.1906 | 257.5817 | 24.7135 | 29.5931 | 68.667 | 108.2969 | 318.1655 | 23.9865 | 23.6042 | 23.7456 | 26.1048 | 40.7681 | 148.7547 | 447.6621 | 558.1264 | 647.6397 | 24.3304 | 27.5452 | 77.3006 | 101.3751 | 295.8552 | 674.3997 | 723.1984 | 653.4072 | 656.4808 | 861.4609 | 920.7857 | 594.3289 | 818.7566 | 636.3403 | 827.6309 | 801.5719 | 791.067 | 777.9033 | 809.1548 | 800.4006 | 805.0409 | 772.1273 | 927.1181 | 862.7985 | 783.5241 | 859.142 | 833.1404 | 75.5505 | 83.2017 | 88.6687 | 47.6627 | 68.4812 | 57.7454 | 50.0604 | 79.6008 | 58.5292 | 39.6484 | 25.4335 | 101.6235 | 275.5011 | 88.7469 | 23.1781 | 67.1117 | 32.4623 | 41.7407 | 269.8619 | 640.1606 | 620.2009 | 159.7977 | 701.2004 | 32.3816 | 24.8846 | 36.816 | 34.341 | 240.9422 | 80.3914 | 53.2772 | 98.9984 | 128.0466 | 34.2532 | 23.04 | 23.3676 | 27.314 | 48.5887 | 768.1346 | 803.8496 | 741.217 | 829.532 | 52.2073 | 24.0841 | 33.1511 | 81.5169 | 265.9031 | 24.6071 | 25.1434 | 31.7553 | 73.4456 | 229.4829 | 24.3883 | 23.8563 | 23.9822 | 26.6028 | 40.9232 | 188.4573 | 165.226 | 468.8475 | 353.3348 | 645.3599 | 24.4443 | 24.5232 | 30.5626 | 75.5552 | 254.8825 | 24.8955 | 25.3007 | 36.4423 | 83.8733 |  | 24.1639 | 24.1254 | 24.2452 | 26.5886 | 42.2183 | 787.0639 | 707.8078 | 727.433 | 761.3298 | 24.8364 | 34.1583 | 25.8782 | 73.2743 | 275.05 | 657.2834 | 663.7921 | 716.3628 | 800.5012 | 941.7141 | 951.2652 | 927.2702 | 650.217 | 814.3867 | 577.8584 |  | 930.0274 | 902.5353 | 908.5189 | 26.0038 | 24.3317 | 29.1297 | 442.1183 | 217.3227 | 148.9161 | 240.892 | 31.8091 | 41.5355 | 41.7161 | 31.4715 | 0.0008862 | -0.011006 | 0.0033028 | 0.013018 | 0.0055743 | -0.00012325 | 0.01159 | -0.011936 | -0.0096496 | -345.9362 | 17.1523 | -345.9947 | 17.2796 | -346.0409 | 18.413 | -346.087 | 17.1359 | -321.4884 | 17.8237 | -321.5345 | 17.3371 | 3749.724 | 3973.0977 | 917.9472 | 41.6258 | -287.6059 | 183.1194
13:45 | 1136 | -689.7871 |  | -69.1541 | -70.9548 | -85.8992 | -53.4418 | -56.9166 | -79.1355 | -80.9485 | 0.5191 | 0.5856 | 0.8497 | 0.3239 | -648.3101 | -672.4837 | -74.7698 | -61.3825 | -81.5715 | -96.8781 | -36.3562 |  | -94.455 | -93.3178 | 0.418 | 0.6347 | 0.4058 | 0.6683 |  | 73.0088 | 70.4118 | 40.7189 | 40.6185 | 44.2337 | 79.5355 | 49.5274 | 85.7916 | 24.8352 | 32.9617 | 83.6849 | 260.031 | 97.98 | 24.1679 | 25.2894 | 32.1833 | 59.8081 | 628.9669 | 84.0441 | 105.8864 | 98.7322 | 148.0682 | 45.0661 | 24.9489 | 34.6005 | 90.635 | 198.781 | 40.8264 | 27.1228 | 58.5494 | 102.9404 | 249.0166 | 30.7241 | 23.284 | 23.7874 | 28.459 | 53.5163 | 469.1211 | 638.0514 | 466.2231 | 673.9928 | 26.2983 | 25.3511 | 42.0773 | 92.7204 | 219.3631 | 24.0318 | 27.3809 | 48.2215 | 100.5087 | 254.3859 | 24.1062 | 65.4069 | 70.7266 | 41.2571 | 67.1091 | 431.1436 |  | 514.6453 | 466.0966 |  | 24.3822 | 26.0483 | 43.2922 | 98.2605 | 258.0784 | 24.7406 | 29.6043 | 68.862 | 108.366 | 318.6843 | 24.0054 | 23.6062 | 23.7479 | 26.1253 | 40.8129 | 148.8332 | 447.0203 | 556.1243 | 646.5166 | 24.3663 | 27.558 | 77.6405 | 101.3975 | 296.4013 | 673.6367 | 724.0617 | 653.1743 | 656.4194 | 862.1294 | 921.2275 | 594.2138 | 818.2293 | 636.4434 | 827.2807 | 809.2969 | 794.2845 | 774.8935 | 790.5195 | 802.4466 | 800.8623 | 773.9138 | 904.9835 | 863.7481 | 783.8972 | 860.0368 | 833.917 | 75.6235 | 83.2673 | 88.7246 | 47.6993 | 68.5836 | 57.8124 | 50.1188 | 79.6217 | 58.5832 | 39.6868 | 25.4639 | 101.7225 | 276.0273 | 88.8451 | 23.1895 | 67.7271 | 32.575 | 41.8003 | 270.51 | 640.508 | 620.5386 | 160.0176 | 701.5357 | 32.4065 | 24.8791 | 36.8767 | 34.3242 | 241.2397 | 80.511 | 54.1312 | 98.9972 | 128.4132 | 34.2891 | 23.0438 | 23.3654 | 27.3343 | 48.6967 | 768.1829 | 803.7252 | 741.1104 | 829.3925 | 52.3541 | 24.0912 | 33.1768 | 81.577 | 266.2537 | 24.5874 | 25.1524 | 31.791 | 73.5849 | 229.7572 | 24.4781 | 23.8714 | 23.9749 | 26.6322 | 40.9533 | 188.6217 | 165.4936 | 468.7177 | 353.5479 | 645.336 | 24.4458 | 24.5286 | 30.5903 | 75.6776 | 255.1301 | 24.903 | 25.3035 | 36.5075 | 83.9765 |  | 24.1543 | 24.1184 | 24.2358 | 26.5946 | 42.2634 | 786.6395 | 708.2091 | 728.0183 | 761.1148 | 24.8291 | 34.1925 | 25.8767 | 73.3837 | 275.5513 | 658.1611 | 664.9832 | 714.4805 | 801.3192 | 942.1245 | 951.6545 | 927.157 | 649.7828 | 814.3614 | 577.5254 |  | 929.9567 | 902.0966 | 908.4228 | 25.9991 | 24.3449 | 29.1727 | 441.5061 | 217.6388 | 149.1097 | 241.1593 | 31.8161 | 41.5764 | 41.7059 | 31.4721 | 0.00033113 | -0.010826 | 0.0027489 | 0.012439 | 0.0046053 | -0.00070311 | 0.013845 | -0.001791 | -0.045708 | -345.7608 | 17.1626 | -345.9393 | 17.3104 | -345.9824 | 18.3945 | -346.0285 | 17.0969 | -321.3653 | 17.7929 | -321.3899 | 17.3391 | 3748.7486 | 3972.6808 | 918.0961 | 41.6412 | -288.1235 | 183.3742
13:45 | 1137 | -690.2848 |  | -69.3461 | -71.152 | -86.0087 | -53.5574 | -56.9416 | -79.2765 | -81.0698 | 0.5187 | 0.5865 | 0.8438 | 0.3235 | -649.417 | -673.9032 | -74.9374 | -61.5059 | -81.6849 | -96.9721 | -36.4653 |  | -94.6191 | -93.5109 | 0.4187 | 0.6391 | 0.4034 | 0.6676 |  | 73.0838 | 70.4827 | 40.772 | 40.6766 | 44.2825 | 79.6023 | 49.5719 | 85.7607 | 24.8482 | 33.0078 | 83.968 | 260.4646 | 98.0061 | 24.1571 | 25.3097 | 32.2339 | 59.91 | 629.5774 | 84.1413 | 105.8779 | 98.7851 | 148.1884 | 45.0978 | 24.9743 | 34.6796 | 90.9432 | 199.1369 | 40.8858 | 27.154 | 58.7481 | 103.0062 | 249.4623 | 30.7351 | 23.2533 | 23.7881 | 28.5076 | 53.7573 | 468.8365 | 638.1731 | 466.4116 | 674.6647 | 26.31 | 25.3625 | 42.1529 | 92.85 | 219.7189 | 24.0648 | 27.3907 | 48.3188 | 100.6702 | 254.9068 | 24.141 | 65.4382 | 70.7944 | 41.3607 | 67.2019 | 430.1933 |  | 513.6713 | 464.9137 |  | 24.3898 | 26.0626 | 43.4665 | 98.3327 | 258.5822 | 24.7521 | 29.6243 | 69.0418 | 108.4292 | 319.1855 | 24.0047 | 23.598 | 23.7405 | 26.1295 | 40.8478 | 148.9616 | 446.4697 | 554.7326 | 645.7948 | 24.3659 | 27.5681 | 77.972 | 101.4256 | 296.9114 | 672.9051 | 725.2746 | 652.5818 | 656.3591 | 862.8273 | 921.5938 | 594.1204 | 817.6962 | 636.3956 | 826.9089 | 803.1737 | 793.873 | 767.2639 | 765.6774 | 810.2315 | 794.1934 | 774.7835 | 902.6172 | 864.6924 | 784.2545 | 860.9144 | 834.6875 | 75.6969 | 83.3282 | 88.8022 | 47.7372 | 68.7132 | 57.9057 | 50.1822 | 79.6413 | 58.6309 | 39.7582 | 25.5065 | 101.7796 | 276.5473 | 88.9296 | 23.1924 | 68.341 | 32.6985 | 41.8613 | 271.4657 | 640.8235 | 621.0672 | 160.3562 | 701.946 | 32.4869 | 24.8133 | 36.9064 | 34.3989 | 241.5383 | 80.6264 | 54.8988 | 98.9882 | 128.1881 | 34.3335 | 23.0357 | 23.3589 | 27.3395 | 48.7947 | 768.2588 | 803.6376 | 741.0446 | 829.2997 | 52.4977 | 24.0935 | 33.2206 | 81.6302 | 266.5888 | 24.592 | 25.1535 | 31.8073 | 73.6976 | 230.0228 | 24.4681 | 23.9111 | 23.9344 | 26.6726 | 40.9928 | 188.7027 | 165.7756 | 468.5964 | 353.8075 | 645.3723 | 24.4265 | 24.5325 | 30.6078 | 75.7963 | 255.3659 | 24.9052 | 25.3076 | 36.5408 | 84.0823 |  | 24.1483 | 24.13 | 24.2099 | 26.6044 | 42.2998 | 786.0003 | 708.3215 | 728.2023 | 760.7311 | 24.8154 | 34.2408 | 25.8701 | 73.5028 | 276.0547 | 659.03 | 666.1006 | 712.2553 | 802.5012 | 942.542 | 951.9456 | 927.1199 | 649.5428 | 814.7087 | 577.273 |  | 929.9008 | 901.6628 | 908.3927 | 26.0055 | 24.3618 | 29.2289 | 440.862 | 218.0189 | 149.3451 | 241.4634 | 31.8603 | 41.6221 | 41.7606 | 31.5014 | 0.00063818 | -0.010621 | 0.0032432 | 0.01324 | 0.0053969 | -0.00046485 | 0.027209 | -0.0097651 | -0.029535 | -345.8224 | 17.2509 | -345.9762 | 17.3638 | -345.9608 | 18.4212 | -346.0101 | 17.1092 | -321.3991 | 17.8586 | -321.3745 | 17.3227 | 3730.8356 | 3971.2449 | 918.2481 | 41.6913 | -288.6331 | 183.682
13:45 | 1138 | -691.7689 |  | -69.5209 | -71.4454 | -86.1646 | -53.7007 | -57.0513 | -79.4617 | -81.2869 | 0.5193 | 0.5841 | 0.8462 | 0.3252 | -650.6193 | -675.8545 | -75.0627 | -61.6588 | -81.8839 | -97.1603 | -36.5197 |  | -94.7827 | -93.6815 | 0.4189 | 0.6379 | 0.4058 | 0.6679 |  | 73.1777 | 70.5494 | 40.8286 | 40.7413 | 44.3452 | 79.6822 | 49.6047 | 85.8003 | 24.8668 | 33.0544 | 84.2244 | 260.9106 | 98.0372 | 24.1752 | 25.3139 | 32.2728 | 60.0066 | 630.1723 | 84.2197 | 105.7999 | 98.825 | 148.2443 | 45.1255 | 24.9787 | 34.7381 | 91.2283 | 199.6236 | 40.9199 | 27.1781 | 58.9436 | 103.1037 | 249.9249 | 30.7535 | 23.3004 | 23.8273 | 28.5277 | 54.0242 | 468.4202 | 638.1895 | 466.3256 | 675.2584 | 26.3342 | 25.3792 | 42.25 | 92.9842 | 220.0973 | 24.0703 | 27.4482 | 48.4019 | 100.8322 | 255.4475 | 24.0813 | 65.4334 | 70.8498 | 41.4385 | 67.3019 | 429.0645 |  | 512.8171 | 463.6 |  | 24.3797 | 26.0161 | 43.6252 | 98.4067 | 259.0821 | 24.781 | 29.6556 | 69.2261 | 108.4977 | 319.6501 | 24.009 | 23.6037 | 23.7415 | 26.1405 | 40.889 | 149.1692 | 446.4256 | 554.0545 | 645.6561 | 24.3891 | 27.5786 | 78.2591 | 101.4474 | 297.3978 | 671.8389 | 726.2528 | 651.6893 | 656.1181 | 863.5452 | 921.8635 | 594.0592 | 817.1994 | 636.2735 | 826.4446 | 790.4916 | 787.181 | 772.7239 | 757.6094 | 800.0655 | 791.5714 | 774.7617 | 911.0474 | 865.6185 | 784.6054 | 861.7833 | 835.4101 | 75.7714 | 83.4048 | 88.8769 | 47.7778 | 68.8641 | 57.9961 | 50.2277 | 79.6516 | 58.6727 | 39.7859 | 25.5227 | 101.8835 | 277.0679 | 89.0015 | 23.1965 | 68.945 | 32.8205 | 41.9284 | 272.0845 | 641.1857 | 621.5281 | 160.5279 | 702.2594 | 32.517 | 24.8722 | 37.0281 | 34.432 | 241.8749 | 80.7025 | 55.6008 | 98.9923 | 127.5667 | 34.3598 | 23.0354 | 23.3602 | 27.361 | 48.9063 | 768.3603 | 803.5561 | 740.9994 | 829.2248 | 52.6399 | 24.1002 | 33.2654 | 81.686 | 266.9227 | 24.5799 | 25.1616 | 31.8592 | 73.8197 | 230.2796 | 24.3587 | 23.92 | 23.9185 | 26.6752 | 41.0408 | 188.9483 | 166.1595 | 468.8492 | 354.1336 | 645.5677 | 24.4094 | 24.5377 | 30.6808 | 75.9304 | 255.6215 | 24.9019 | 25.3114 | 36.6052 | 84.1645 |  | 24.161 | 24.137 | 24.2404 | 26.6329 | 42.3676 | 785.0611 | 708.3962 | 728.1929 | 760.2276 | 24.8262 | 34.2874 | 25.8909 | 73.6266 | 276.566 | 660.1843 | 667.2344 | 709.9866 | 803.7463 | 942.9376 | 952.0723 | 927.1412 | 649.4082 | 815.3067 | 577.0089 |  | 929.8764 | 901.2368 | 908.404 | 26.005 | 24.3531 | 29.2796 | 439.9403 | 218.4148 | 149.6271 | 241.7636 | 31.9096 | 41.6643 | 41.8029 | 31.5507 | 0.00063818 | -0.011302 | 0.0024936 | 0.012464 | 0.0053267 | 5.0424e-06 | 0.027305 | -0.007329 | -0.035024 | -345.6808 | 17.2632 | -345.927 | 17.4131 | -345.9701 | 18.4315 | -345.9393 | 17.0743 | -321.236 | 17.834 | -321.2884 | 17.333 | 3767.205 | 3972.5168 | 918.3846 | 41.7336 | -289.2955 | 184.0209
13:45 | 1139 | -693.4345 |  | -69.6361 | -71.5687 | -86.3593 | -53.7744 | -57.0981 | -79.6249 | -81.4066 | 0.5188 | 0.5866 | 0.85 | 0.3233 | -651.6811 | -677.6671 | -75.3022 | -61.7928 | -81.9887 | -97.2654 | -36.6171 |  | -94.9172 | -93.8534 | 0.4179 | 0.641 | 0.4038 | 0.6698 |  | 73.2638 | 70.6179 | 40.8831 | 40.7971 | 44.3985 | 79.7453 | 49.6196 | 86.1093 | 24.8826 | 33.1061 | 84.5099 | 261.3735 | 98.0667 | 24.1919 | 25.3357 | 32.309 | 60.0976 | 630.8505 | 84.3336 | 105.6544 | 98.8791 | 148.2567 | 45.1481 | 24.9875 | 34.7857 | 91.5078 | 199.9072 | 40.9209 | 27.204 | 59.1748 | 103.1907 | 250.3991 | 30.8021 | 23.3467 | 23.7847 | 28.4936 | 54.2895 | 468.2673 | 638.4184 | 466.1765 | 675.6726 | 26.3235 | 25.3925 | 42.3731 | 93.1137 | 220.4854 | 24.0705 | 27.4594 | 48.4896 | 100.9999 | 255.9752 | 24.0764 | 65.4584 | 70.8902 | 41.4835 | 67.3853 | 427.9956 |  | 512.4194 | 462.662 |  | 24.3779 | 26.0069 | 43.7925 | 98.4661 | 259.5557 | 24.8485 | 29.6758 | 69.4149 | 108.544 | 320.125 | 24.0057 | 23.6071 | 23.7561 | 26.1498 | 40.9353 | 149.3723 | 446.5629 | 553.8047 | 645.458 | 24.413 | 27.6074 | 78.4831 | 101.4788 | 297.9048 | 670.9096 | 726.6678 | 650.8898 | 655.7481 | 864.2787 | 922.0289 | 594.0317 | 816.7868 | 636.108 | 825.8046 | 801.7394 | 781.1394 | 789.4088 | 760.7593 | 769.8991 | 795.228 | 774.889 | 911.8947 | 866.545 | 784.9722 | 862.6042 | 836.0801 | 75.8392 | 83.4829 | 88.9501 | 47.823 | 68.9706 | 58.0733 | 50.2608 | 79.6686 | 58.7216 | 39.8042 | 25.5405 | 101.9822 | 277.5908 | 89.0912 | 23.2093 | 69.5113 | 32.9443 | 41.9959 | 272.0874 | 641.4478 | 621.7478 | 160.3709 | 702.463 | 32.5398 | 24.8809 | 37.0927 | 34.4368 | 242.1805 | 80.8002 | 56.2546 | 98.9883 | 126.8415 | 34.4034 | 23.0373 | 23.3625 | 27.3911 | 49.0144 | 768.4425 | 803.4629 | 740.9383 | 829.1556 | 52.7731 | 24.1081 | 33.2948 | 81.7392 | 267.2678 | 24.6068 | 25.1623 | 31.8904 | 73.9685 | 230.5534 | 24.309 | 23.9145 | 23.9288 | 26.67 | 41.1033 | 189.1542 | 166.4594 | 469.0722 | 354.3747 | 645.7984 | 24.4028 | 24.5452 | 30.7104 | 76.0562 | 255.8733 | 24.8973 | 25.3106 | 36.6819 | 84.242 |  | 24.1751 | 24.1263 | 24.2515 | 26.6413 | 42.4176 | 783.8004 | 708.3283 | 727.9426 | 759.5129 | 24.8237 | 34.3291 | 25.9055 | 73.7387 | 277.0805 | 661.0427 | 668.2744 | 707.7119 | 804.9769 | 943.3024 | 952.0862 | 927.1942 | 649.3205 | 815.9833 | 576.7782 |  | 929.9263 | 900.8443 | 908.483 | 26.0167 | 24.3553 | 29.3172 | 439.2672 | 218.8065 | 149.9046 | 242.0901 | 31.943 | 41.7103 | 41.84 | 31.627 | 0.00084831 | -0.011178 | 0.002866 | 0.012862 | 0.0053543 | -0.00053867 | 0.023479 | -0.01268 | -0.026187 | -345.6839 | 17.3063 | -345.8962 | 17.4295 | -345.8716 | 18.4109 | -345.927 | 17.1112 | -321.2299 | 17.8422 | -321.2084 | 17.3124 | 3813.4327 | 3970.8579 | 918.518 | 41.7751 | -289.7708 | 184.3555
13:45 | 1140 | -694.8794 |  | -69.7014 | -71.6639 | -86.5884 | -53.8757 | -57.1878 | -79.7905 | -81.608 | 0.5191 | 0.5861 | 0.8463 | 0.3241 | -652.8383 | -679.3493 | -75.4721 | -61.8499 | -82.1841 | -97.4959 | -36.7632 |  | -95.1808 | -93.9955 | 0.4175 | 0.6401 | 0.4012 | 0.6691 |  | 73.3399 | 70.6997 | 40.9296 | 40.8282 | 44.4402 | 79.8031 | 49.6389 | 86.3081 | 24.8992 | 33.1518 | 84.8022 | 261.8611 | 98.0845 | 24.1999 | 25.3566 | 32.345 | 60.1832 | 631.5555 | 84.4394 | 105.4787 | 98.9516 | 148.2992 | 45.1895 | 24.9998 | 34.8426 | 91.785 | 200.1339 | 40.9715 | 27.2217 | 59.4185 | 103.268 | 250.8566 | 30.8193 | 23.3808 | 23.7484 | 28.483 | 54.5887 | 468.2888 | 638.6735 | 466.0946 | 675.9904 | 26.3441 | 25.4043 | 42.4966 | 93.2427 | 220.8677 | 24.084 | 27.3995 | 48.5899 | 101.1637 | 256.4941 | 24.1023 | 65.5074 | 70.9463 | 41.5334 | 67.4596 | 427.2738 |  | 512.184 | 462.1798 |  | 24.3323 | 26.0524 | 43.9696 | 98.5473 | 260.0361 | 24.8299 | 29.6959 | 69.5936 | 108.605 | 320.5821 | 24.0004 | 23.6028 | 23.7563 | 26.1559 | 40.9784 | 149.6149 | 446.9427 | 553.8262 | 645.3112 | 24.4075 | 27.6305 | 78.6344 | 101.5137 | 298.4201 | 669.8318 | 726.7469 | 650.3181 | 655.3054 | 865.0311 | 922.085 | 594.0249 | 816.4872 | 635.9173 | 825.0619 | 827.1625 | 785.1135 | 796.391 | 744.7922 | 753.2746 | 797.8451 | 774.7664 | 899.6981 | 867.3792 | 785.3391 | 863.327 | 836.691 | 75.8976 | 83.5439 | 89.0286 | 47.8604 | 69.0571 | 58.1413 | 50.298 | 79.6857 | 58.7703 | 39.8444 | 25.5712 | 102.0295 | 278.1158 | 89.2064 | 23.2108 | 70.0069 | 33.0567 | 42.0506 | 271.8541 | 641.5063 | 621.9368 | 160.1907 | 702.5883 | 32.5659 | 24.8446 | 37.1172 | 34.4674 | 242.4692 | 80.9505 | 56.8584 | 98.9761 | 126.6044 | 34.4513 | 23.0518 | 23.3695 | 27.4172 | 49.1229 | 768.469 | 803.3473 | 740.8842 | 829.0932 | 52.9062 | 24.1183 | 33.3313 | 81.7872 | 267.596 | 24.6223 | 25.1654 | 31.9166 | 74.0656 | 230.8181 | 24.3751 | 23.9171 | 23.9445 | 26.6925 | 41.1426 | 189.1946 | 166.6386 | 469.0799 | 354.4874 | 645.9743 | 24.4203 | 24.5442 | 30.7214 | 76.1729 | 256.1281 | 24.902 | 25.3221 | 36.7496 | 84.3653 |  | 24.1701 | 24.1323 | 24.2217 | 26.6462 | 42.4579 | 782.2279 | 708.1456 | 727.5854 | 758.6366 | 24.8281 | 34.3726 | 25.9045 | 73.8508 | 277.5917 | 661.4831 | 669.6746 | 705.6624 | 805.7924 | 943.6445 | 951.9918 | 927.3117 | 649.2721 | 816.7154 | 576.6351 |  | 930.0507 | 900.4581 | 908.6599 | 26.0101 | 24.3539 | 29.3594 | 438.9615 | 219.1508 | 150.1296 | 242.4205 | 31.9598 | 41.7485 | 41.8926 | 31.6225 | -5.5933e-06 | -0.011093 | 0.0028352 | 0.01276 | 0.0054863 | 0.00022927 | 0.019935 | -0.023919 | -0.030261 | -345.5824 | 17.3494 | -345.9178 | 17.5301 | -345.9393 | 18.4397 | -345.887 | 17.0661 | -321.0453 | 17.8196 | -321.1714 | 17.3597 | 3784.0088 | 3972.2363 | 918.6541 | 41.8205 | -290.3655 | 184.6402
13:45 | 1141 | -696.1548 |  | -69.7908 | -71.7055 | -86.7578 | -53.8678 | -57.3064 | -79.8915 | -81.763 | 0.52 | 0.5866 | 0.8499 | 0.3234 | -654.1298 | -681.0166 | -75.5873 | -61.9557 | -82.3572 | -97.7341 | -36.8413 |  | -95.2148 | -94.0064 | 0.4193 | 0.6471 | 0.4068 | 0.6696 |  | 73.4194 | 70.7677 | 40.9646 | 40.8441 | 44.4764 | 79.8582 | 49.6582 | 86.3172 | 24.9102 | 33.2097 | 85.1236 | 262.3211 | 98.0744 | 24.204 | 25.3791 | 32.3757 | 60.2779 | 632.2214 | 84.494 | 105.3871 | 99.0081 | 148.433 | 45.2272 | 25.0159 | 34.9034 | 92.0622 | 200.4315 | 41.0493 | 27.2349 | 59.6681 | 103.3469 | 251.3179 | 30.8681 | 23.3323 | 23.7989 | 28.5486 | 54.9316 | 468.4138 | 638.8389 | 466.3105 | 676.378 | 26.3944 | 25.4194 | 42.6212 | 93.3491 | 221.2783 | 24.0581 | 27.4528 | 48.69 | 101.357 | 257.0276 | 24.1248 | 65.5263 | 71.0399 | 41.6373 | 67.5893 | 426.8672 |  | 511.8904 | 461.914 |  | 24.3346 | 26.0797 | 44.1539 | 98.6122 | 260.5014 | 24.7897 | 29.7255 | 69.768 | 108.6811 | 321.0216 | 24.0077 | 23.6085 | 23.7615 | 26.159 | 41.0143 | 149.8552 | 447.5009 | 553.7371 | 645.1583 | 24.4304 | 27.6565 | 78.7778 | 101.5416 | 298.9144 | 668.178 | 726.6092 | 650.0051 | 654.8909 | 865.8262 | 922.0239 | 594.0146 | 816.2719 | 635.5775 | 824.353 | 825.0814 | 788.7307 | 790.3829 | 731.4255 | 764.0043 | 796.7013 | 778.2802 | 892.2256 | 868.1994 | 785.7191 | 864.1191 | 837.3233 | 75.9681 | 83.6099 | 89.1084 | 47.902 | 69.172 | 58.212 | 50.3446 | 79.7011 | 58.824 | 39.8785 | 25.6011 | 102.1107 | 278.664 | 89.3322 | 23.2153 | 70.4503 | 33.1599 | 42.1058 | 271.6502 | 641.4153 | 622.1296 | 160.124 | 702.6499 | 32.5925 | 24.8887 | 37.2271 | 34.5061 | 242.7978 | 81.0153 | 57.3997 | 98.9657 | 127.7328 | 34.4746 | 23.0503 | 23.3743 | 27.4423 | 49.2262 | 768.4645 | 803.2146 | 740.8194 | 829.0335 | 53.0277 | 24.1175 | 33.3662 | 81.8476 | 267.9271 | 24.5985 | 25.1788 | 31.9704 | 74.1869 | 231.0765 | 24.3835 | 23.9101 | 23.936 | 26.7116 | 41.1735 | 189.2069 | 166.8083 | 469.036 | 354.5928 | 646.1672 | 24.439 | 24.5393 | 30.771 | 76.2931 | 256.416 | 24.9024 | 25.3368 | 36.8275 | 84.522 |  | 24.1828 | 24.1356 | 24.2421 | 26.6661 | 42.5257 | 780.4157 | 707.9259 | 727.1962 | 757.6916 | 24.8401 | 34.4218 | 25.9134 | 73.9678 | 278.0951 | 662.0573 | 671.5854 | 703.1428 | 806.5834 | 943.9354 | 951.737 | 927.5042 | 649.3343 | 817.6712 | 576.5015 |  | 930.2572 | 900.1016 | 908.9239 | 26.0226 | 24.3893 | 29.4084 | 438.8712 | 219.4681 | 150.3344 | 242.754 | 31.9738 | 41.7893 | 41.9247 | 31.6724 | 0.00023872 | -0.01103 | 0.0026327 | 0.01204 | 0.0049855 | -0.00077336 | 0.013654 | -0.0091896 | -0.049132 | -345.5854 | 17.3802 | -345.8316 | 17.5013 | -345.8039 | 18.4171 | -345.8501 | 17.0928 | -321.0607 | 17.836 | -321.0422 | 17.3022 | 3793.2453 | 3972.1524 | 918.7887 | 41.857 | -290.7577 | 184.9013
13:45 | 1142 | -697.4992 |  | -69.7642 | -71.6795 | -86.8923 | -53.9638 | -57.4189 | -80.255 | -81.9788 | 0.5207 | 0.59 | 0.8494 | 0.3251 | -655.3674 | -682.644 | -75.6318 | -62.2404 | -82.4222 | -97.8452 | -36.9365 |  | -95.4889 | -94.2819 | 0.4177 | 0.6475 | 0.4057 | 0.669 |  | 73.4994 | 70.8228 | 41.0043 | 40.8753 | 44.5126 | 79.922 | 49.6824 | 86.1565 | 24.9163 | 33.2648 | 85.4652 | 262.788 | 98.0678 | 24.2019 | 25.3903 | 32.4115 | 60.3706 | 632.9272 | 84.5708 | 105.399 | 99.0554 | 148.6295 | 45.2507 | 25.018 | 34.9627 | 92.3301 | 200.8259 | 41.0811 | 27.251 | 59.9318 | 103.4373 | 251.784 | 30.9124 | 23.3313 | 23.7965 | 28.5718 | 55.3071 | 468.6141 | 639.0058 | 466.6801 | 676.796 | 26.4346 | 25.4273 | 42.7386 | 93.4376 | 221.6849 | 24.0823 | 27.4762 | 48.7865 | 101.538 | 257.5693 | 24.1699 | 65.4854 | 71.0618 | 41.7085 | 67.6885 | 426.252 |  | 511.3521 | 461.3067 |  | 24.3448 | 26.132 | 44.3636 | 98.694 | 260.9983 | 24.8222 | 29.7507 | 69.9441 | 108.7477 | 321.4889 | 23.9911 | 23.6087 | 23.759 | 26.1692 | 41.0565 | 150.0557 | 447.8267 | 553.4236 | 644.7441 | 24.4089 | 27.7086 | 78.9743 | 101.5808 | 299.384 | 666.7275 | 726.562 | 649.7622 | 654.5248 | 866.6692 | 921.8672 | 593.9645 | 816.0488 | 635.0184 | 823.7217 | 827.0969 | 785.3838 | 778.4171 | 750.9905 | 765.5565 | 789.3737 | 781.9967 | 902.4243 | 869.0305 | 786.1288 | 864.9627 | 837.9844 | 76.0411 | 83.6737 | 89.1908 | 47.9427 | 69.2926 | 58.2846 | 50.3928 | 79.711 | 58.882 | 39.8869 | 25.6295 | 102.1918 | 279.1977 | 89.4544 | 23.2336 | 70.8659 | 33.2728 | 42.1769 | 271.5269 | 641.2447 | 622.2685 | 160.0678 | 702.6262 | 32.5931 | 24.9144 | 37.31 | 34.5393 | 243.1289 | 80.9942 | 57.867 | 98.9657 | 128.8592 | 34.4971 | 23.0423 | 23.3861 | 27.4716 | 49.3319 | 768.4403 | 803.0602 | 740.7133 | 828.9464 | 53.1283 | 24.1335 | 33.4025 | 81.8986 | 268.2734 | 24.5857 | 25.1828 | 31.9996 | 74.3233 | 231.325 | 24.327 | 23.8948 | 23.944 | 26.7181 | 41.2231 | 189.2639 | 166.982 | 469.0778 | 354.7003 | 646.3819 | 24.4296 | 24.5409 | 30.8052 | 76.4141 | 256.6842 | 24.903 | 25.3387 | 36.9011 | 84.57 |  | 24.2089 | 24.1178 | 24.2711 | 26.6938 | 42.5951 | 778.4203 | 707.5422 | 726.613 | 756.6591 | 24.8238 | 34.4611 | 25.9279 | 74.0765 | 278.5796 | 662.7587 | 673.6737 | 700.7535 | 807.6374 | 944.1529 | 951.3465 | 927.7077 | 649.5885 | 818.9863 | 576.3895 |  | 930.5011 | 899.746 | 909.2226 | 26.0187 | 24.4016 | 29.4724 | 439.0609 | 219.827 | 150.5922 | 243.1442 | 31.9854 | 41.8167 | 41.9544 | 31.6901 | 0.00086725 | -0.010834 | 0.0027213 | 0.012434 | 0.0055579 | 0.00035031 | 0.01794 | -0.0060512 | -0.032167 | -345.4439 | 17.3884 | -345.8131 | 17.5999 | -345.8839 | 18.4643 | -345.8624 | 17.0825 | -320.9314 | 17.8134 | -320.9806 | 17.3453 | 3733.8214 | 3973.3004 | 918.9017 | 41.8856 | -291.3503 | 185.2096
13:45 | 1143 | -698.9746 |  | -69.8313 | -71.7622 | -87.1118 | -54.2062 | -57.4653 | -80.3907 | -82.0319 | 0.5218 | 0.5919 | 0.8526 | 0.3237 | -656.9587 | -684.3484 | -75.7283 | -62.2957 | -82.5067 | -98.0192 | -37.0237 |  | -95.6526 | -94.3947 | 0.4178 | 0.6466 | 0.4055 | 0.6714 |  | 73.58 | 70.8944 | 41.0594 | 40.913 | 44.5569 | 79.9972 | 49.717 | 86.0017 | 24.929 | 33.3119 | 85.7705 | 263.2622 | 98.0759 | 24.2172 | 25.3711 | 32.4451 | 60.4671 | 633.6652 | 84.6706 | 105.3837 | 99.1248 | 148.7958 | 45.2757 | 25.0162 | 34.9929 | 92.5818 | 201.2152 | 41.0848 | 27.2616 | 60.2321 | 103.5328 | 252.2512 | 30.9152 | 23.3766 | 23.795 | 28.6292 | 55.7275 | 468.579 | 639.1197 | 466.2902 | 677.2552 | 26.4229 | 25.437 | 42.8599 | 93.5293 | 222.0987 | 24.1476 | 27.4519 | 48.8957 | 101.6991 | 258.1084 | 24.1453 | 65.4619 | 71.0601 | 41.7489 | 67.738 | 425.3983 |  | 510.6319 | 460.4641 |  | 24.3222 | 26.1599 | 44.5584 | 98.7856 | 261.5097 | 24.8912 | 29.7859 | 70.1258 | 108.8153 | 321.9661 | 23.9768 | 23.6105 | 23.7522 | 26.1896 | 41.0997 | 150.2798 | 448.0558 | 553.0737 | 644.1937 | 24.3671 | 27.7625 | 79.2247 | 101.6148 | 299.8617 | 665.6057 | 726.737 | 649.6079 | 654.2084 | 867.5639 | 921.6346 | 593.8996 | 815.7366 | 634.2891 | 823.1186 | 834.6701 | 794.2843 | 767.3449 | 771.7586 | 761.7447 | 780.8784 | 780.1424 | 920.2296 | 869.7692 | 786.5095 | 865.6847 | 838.5906 | 76.1042 | 83.7414 | 89.3058 | 47.9778 | 69.3862 | 58.3543 | 50.4316 | 79.7224 | 58.9188 | 39.903 | 25.6523 | 102.2425 | 279.6973 | 89.5813 | 23.2492 | 71.2463 | 33.3829 | 42.2473 | 271.483 | 641.0352 | 622.4114 | 160.0584 | 702.5246 | 32.5956 | 24.897 | 37.3406 | 34.55 | 243.4274 | 81.0675 | 58.2838 | 98.9712 | 126.4135 | 34.5188 | 23.0402 | 23.3862 | 27.4973 | 49.4463 | 768.4301 | 802.8957 | 740.6481 | 828.8459 | 53.2172 | 24.1588 | 33.4327 | 81.9404 | 268.6107 | 24.5749 | 25.1945 | 32.0377 | 74.4636 | 231.5757 | 24.3484 | 23.8918 | 23.9547 | 26.7234 | 41.2824 | 189.3472 | 167.1905 | 469.2312 | 354.8366 | 646.6098 | 24.4329 | 24.554 | 30.8635 | 76.541 | 256.9465 | 24.915 | 25.3483 | 36.9496 | 84.4673 |  | 24.2279 | 24.1032 | 24.2838 | 26.7087 | 42.6527 | 776.4966 | 707.0522 | 725.8864 | 755.4729 | 24.7949 | 34.4891 | 25.9491 | 74.1768 | 279.0443 | 663.3141 | 675.3445 | 698.9818 | 808.5112 | 944.2929 | 950.7995 | 927.9204 | 650.0015 | 820.5971 | 576.3132 |  | 930.7496 | 899.3879 | 909.5371 | 26.0182 | 24.3951 | 29.5162 | 439.4572 | 220.1753 | 150.8476 | 243.4385 | 32.0417 | 41.8865 | 41.9811 | 31.7045 | 0.00070726 | -0.011319 | 0.002866 | 0.012768 | 0.0053543 | -0.00058566 | 0.032254 | 0.0047997 | -0.025137 | -345.4962 | 17.4582 | -345.767 | 17.5691 | -345.7301 | 18.3986 | -345.7885 | 17.1051 | -320.9006 | 17.8422 | -320.8822 | 17.2981 | 3810.4078 | 3972.0797 | 918.9857 | 41.9338 | -291.8076 | 185.5114
13:45 | 1144 | -700.3499 |  | -69.8615 | -71.8973 | -87.4548 | -54.1967 | -57.4839 | -80.5835 | -82.1431 | 0.5232 | 0.593 | 0.856 | 0.3236 | -658.7414 | -686.2447 | -75.8491 | -62.2854 | -82.6581 | -98.1628 | -36.9872 |  | -95.6898 | -94.4967 | 0.4187 | 0.6515 | 0.4065 | 0.6725 |  | 73.6719 | 70.9819 | 41.1194 | 40.953 | 44.6056 | 80.0675 | 49.754 | 86.0258 | 24.9493 | 33.3521 | 86.0519 | 263.7371 | 98.0772 | 24.2293 | 25.3758 | 32.4837 | 60.5591 | 634.3397 | 84.7589 | 105.3667 | 99.209 | 148.9894 | 45.3237 | 25.029 | 35.0423 | 92.8317 | 201.521 | 41.0903 | 27.2895 | 60.5516 | 103.6229 | 252.7269 | 30.9427 | 23.3291 | 23.8147 | 28.7009 | 56.1422 | 468.2566 | 639.2774 | 465.8802 | 677.7325 | 26.4318 | 25.4544 | 43.0148 | 93.6127 | 222.5232 | 24.1362 | 27.4609 | 49.0127 | 101.8754 | 258.6442 | 24.1564 | 65.5082 | 71.1702 | 41.8668 | 67.8717 | 425.0508 |  | 510.2237 | 459.7991 |  | 24.3533 | 26.1512 | 44.733 | 98.8501 | 261.9606 | 24.8786 | 29.8133 | 70.3145 | 108.8824 | 322.4614 | 23.987 | 23.6247 | 23.7746 | 26.1948 | 41.1456 | 150.6337 | 448.4773 | 552.8944 | 643.9712 | 24.3714 | 27.8 | 79.4967 | 101.6442 | 300.3226 | 665.7776 | 727.2018 | 649.5728 | 653.8835 | 868.5116 | 921.3244 | 593.8261 | 815.3497 | 633.4861 | 822.5245 | 832.8557 | 803.1402 | 765.3921 | 779.527 | 773.5357 | 780.0195 | 775.5631 | 941.2063 | 870.4543 | 786.862 | 866.3314 | 839.1572 | 76.1663 | 83.8151 | 89.4191 | 48.0155 | 69.465 | 58.4299 | 50.473 | 79.743 | 58.9533 | 39.9568 | 25.6567 | 102.3237 | 280.2127 | 89.7078 | 23.2694 | 71.607 | 33.5003 | 42.3131 | 271.6109 | 640.8144 | 622.6068 | 160.2733 | 702.4382 | 32.6611 | 24.9039 | 37.4058 | 34.5958 | 243.7229 | 81.2393 | 58.6826 | 98.9754 | 122.4106 | 34.5555 | 23.0331 | 23.3815 | 27.5174 | 49.562 | 768.4136 | 802.6741 | 740.5481 | 828.7395 | 53.2684 | 24.1498 | 33.4789 | 81.9886 | 268.9476 | 24.6106 | 25.2164 | 32.116 | 74.6491 | 231.858 | 24.3513 | 23.8945 | 23.9373 | 26.7401 | 41.3328 | 189.4184 | 167.3888 | 469.3589 | 354.9597 | 646.8407 | 24.4317 | 24.56 | 30.9262 | 76.6687 | 257.2391 | 24.9132 | 25.3533 | 37.0057 | 84.3925 |  | 24.1983 | 24.1124 | 24.2721 | 26.7122 | 42.7059 | 774.7502 | 706.5865 | 725.1207 | 754.1591 | 24.794 | 34.5228 | 25.9489 | 74.2875 | 279.5326 | 663.5985 | 676.6475 | 698.3337 | 809.3175 | 944.3559 | 950.1681 | 928.1291 | 650.4636 | 822.3352 | 576.2567 |  | 930.9928 | 899.0613 | 909.8455 | 26.0286 | 24.3872 | 29.5653 | 439.7555 | 220.509 | 151.1004 | 243.7057 | 32.0957 | 41.921 | 42.0037 | 31.7222 | 0.00053653 | -0.010653 | 0.0028375 | 0.012739 | 0.0052479 | -0.00049562 | 0.023809 | 0.0094219 | -0.035901 | -345.3823 | 17.4644 | -345.7578 | 17.6594 | -345.767 | 18.4705 | -345.8039 | 17.0928 | -320.7991 | 17.8258 | -320.8237 | 17.3432 | 3779.3537 | 3972.5638 | 919.0486 | 41.9623 | -292.1702 | 185.8047
13:45 | 1145 | -701.7073 |  | -69.8207 | -71.98 | -87.5584 | -54.213 | -57.5583 | -80.7164 | -82.3275 | 0.5212 | 0.5923 | 0.8534 | 0.3242 | -660.4521 | -688.2898 | -75.968 | -62.3307 | -82.8869 | -98.3741 | -37.1038 |  | -95.8971 | -94.7238 | 0.4186 | 0.6519 | 0.4065 | 0.6721 |  | 73.7716 | 71.0719 | 41.1672 | 41.0035 | 44.6569 | 80.1373 | 49.7838 | 85.9381 | 24.9634 | 33.3908 | 86.3263 | 264.207 | 98.0796 | 24.2176 | 25.3945 | 32.5289 | 60.6503 | 634.8838 | 84.838 | 105.3843 | 99.2727 | 149.2303 | 45.3667 | 25.0396 | 35.1181 | 93.0802 | 201.8241 | 41.1377 | 27.3277 | 60.8334 | 103.7056 | 253.1872 | 30.9686 | 23.3258 | 23.7764 | 28.6695 | 56.5022 | 468.4729 | 639.6639 | 466.353 | 678.316 | 26.4663 | 25.464 | 43.1767 | 93.6771 | 222.9275 | 24.0888 | 27.4925 | 49.1152 | 102.0561 | 259.1523 | 24.1971 | 65.5115 | 71.2745 | 41.9979 | 68.0156 | 424.8649 |  | 509.9077 | 459.1213 |  | 24.3982 | 26.1514 | 44.9476 | 98.9125 | 262.3869 | 24.805 | 29.8375 | 70.5058 | 108.9578 | 322.9481 | 23.9944 | 23.6319 | 23.7891 | 26.2063 | 41.1961 | 150.9641 | 449.1448 | 552.4412 | 643.4533 | 24.4026 | 27.7888 | 79.7107 | 101.6648 | 300.7629 | 666.9733 | 727.9381 | 649.2905 | 653.8521 | 869.5057 | 920.9791 | 593.7461 | 814.9147 | 632.7367 | 821.9928 | 836.1928 | 800.8925 | 770.0102 | 762.7221 | 793.4273 | 782.7524 | 773.8819 | 951.9393 | 871.1379 | 787.2038 | 866.9211 | 839.6868 | 76.2361 | 83.8807 | 89.4982 | 48.056 | 69.5547 | 58.5176 | 50.5294 | 79.7645 | 59.0082 | 40.0486 | 25.6512 | 102.4063 | 280.7223 | 89.827 | 23.2933 | 71.9525 | 33.6178 | 42.3722 | 272.1879 | 640.6594 | 622.9251 | 160.6824 | 702.341 | 32.7415 | 24.9415 | 37.51 | 34.7041 | 244.0406 | 81.3399 | 59.0749 | 98.9797 | 120.3792 | 34.5997 | 23.0368 | 23.3904 | 27.5456 | 49.6681 | 768.329 | 802.4012 | 740.3371 | 828.6146 | 53.2833 | 24.1435 | 33.5236 | 82.0444 | 269.2739 | 24.6238 | 25.2104 | 32.1562 | 74.7746 | 232.1248 | 24.3327 | 23.8859 | 23.9378 | 26.7475 | 41.3596 | 189.4878 | 167.5852 | 469.5257 | 355.096 | 647.1016 | 24.4073 | 24.5651 | 30.9542 | 76.7909 | 257.5218 | 24.8967 | 25.3529 | 37.0743 | 84.4302 |  | 24.1567 | 24.1215 | 24.253 | 26.7127 | 42.7542 | 773.1459 | 706.1777 | 724.4176 | 752.8563 | 24.8746 | 34.5482 | 25.9533 | 74.4025 | 280.0244 | 663.858 | 677.8735 | 698.781 | 809.9325 | 944.3828 | 949.4579 | 928.3349 | 650.8636 | 824.081 | 576.3218 |  | 931.2374 | 898.7175 | 910.1286 | 26.0413 | 24.3882 | 29.6089 | 440.0201 | 220.8123 | 151.3804 | 244.03 | 32.1283 | 41.9181 | 42.0287 | 31.783 | 0.00045008 | -0.010832 | 0.0031729 | 0.013428 | 0.0056076 | -8.8936e-05 | 0.02387 | -0.0051317 | -0.023902 | -345.4008 | 17.5486 | -345.7362 | 17.643 | -345.6347 | 18.3822 | -345.6654 | 17.0969 | -320.7591 | 17.8709 | -320.7622 | 17.296 | 3779.954 | 3970.7991 | 919.093 | 41.9734 | -292.6472 | 186.0964
13:45 | 1146 | -702.4924 |  | -69.9587 | -72.171 | -87.6792 | -54.3238 | -57.6236 | -80.781 | -82.3625 | 0.5212 | 0.5867 | 0.8567 | 0.3231 | -662.1944 | -690.4922 | -76.1576 | -62.4084 | -82.9689 | -98.5569 | -37.1873 |  | -96.1272 | -94.8618 | 0.418 | 0.6523 | 0.4096 | 0.6717 |  | 73.8564 | 71.155 | 41.214 | 41.0621 | 44.7012 | 80.2021 | 49.8132 | 85.8844 | 24.9756 | 33.4455 | 86.5988 | 264.6602 | 98.0835 | 24.2143 | 25.4015 | 32.5654 | 60.7359 | 635.3163 | 84.8497 | 105.4658 | 99.3129 | 149.4723 | 45.3833 | 25.0568 | 35.1769 | 93.3223 | 202.1896 | 41.1691 | 27.3578 | 61.0851 | 103.7851 | 253.6457 | 30.9729 | 23.3368 | 23.7406 | 28.6612 | 56.8343 | 468.5996 | 639.8897 | 466.5282 | 678.7974 | 26.4702 | 25.4723 | 43.3348 | 93.7509 | 223.3265 | 24.1077 | 27.5309 | 49.207 | 102.2261 | 259.6454 | 24.2217 | 65.4882 | 71.316 | 42.0767 | 68.0881 | 424.2873 |  | 509.5044 | 458.4632 |  | 24.4063 | 26.1474 | 45.1816 | 98.9591 | 262.8117 | 24.8424 | 29.8732 | 70.679 | 109.0139 | 323.3959 | 23.9907 | 23.6313 | 23.7678 | 26.2241 | 41.232 | 151.1771 | 449.6945 | 551.8614 | 642.5525 | 24.4394 | 27.7863 | 79.8973 | 101.6831 | 301.1847 | 668.6278 | 728.8095 | 648.819 | 654.1073 | 870.5178 | 920.6013 | 593.708 | 814.462 | 631.9938 | 821.498 | 848.2838 | 804.1823 | 775.6867 | 734.297 | 798.9572 | 783.9394 | 789.02 | 962.5962 | 871.8244 | 787.5521 | 867.4697 | 840.1491 | 76.3136 | 83.9549 | 89.6016 | 48.0995 | 69.6827 | 58.6065 | 50.5955 | 79.7891 | 59.0509 | 40.1032 | 25.6589 | 102.4952 | 281.2186 | 89.9263 | 23.3079 | 72.2716 | 33.721 | 42.435 | 272.8348 | 640.6313 | 623.0574 | 161.0995 | 702.1644 | 32.7695 | 24.9647 | 37.5952 | 34.7223 | 244.3537 | 81.4069 | 59.4509 | 98.9891 | 119.1983 | 34.6343 | 23.0412 | 23.4001 | 27.5736 | 49.7749 | 768.1977 | 802.1847 | 740.1309 | 828.4883 | 53.2835 | 24.1527 | 33.547 | 82.1 | 269.5932 | 24.6226 | 25.2261 | 32.1837 | 74.8633 | 232.3935 | 24.3722 | 23.8915 | 23.9582 | 26.7524 | 41.397 | 189.5802 | 167.8121 | 469.767 | 355.3105 | 647.3679 | 24.4111 | 24.5924 | 30.9946 | 76.9258 | 257.8102 | 24.897 | 25.3616 | 37.1418 | 84.5271 |  | 24.1891 | 24.1224 | 24.2697 | 26.7324 | 42.8073 | 771.7508 | 705.9297 | 723.8144 | 751.6332 | 24.9 | 34.581 | 25.9764 | 74.5154 | 280.4867 | 664.0709 | 678.6082 | 699.3896 | 810.2667 | 944.4092 | 948.6401 | 928.5234 | 651.1648 | 825.7681 | 576.4861 |  | 931.4778 | 898.3996 | 910.3721 | 26.0342 | 24.3985 | 29.6583 | 440.3695 | 221.0701 | 151.5848 | 244.3496 | 32.1369 | 41.9672 | 42.1249 | 31.8349 | 0.00045097 | -0.011362 | 0.0025636 | 0.012464 | 0.0054983 | -0.00077171 | 0.016806 | -0.014633 | -0.031335 | -345.2593 | 17.5363 | -345.6624 | 17.7334 | -345.7024 | 18.452 | -345.7147 | 17.0886 | -320.6791 | 17.8237 | -320.6791 | 17.3371 | 3774.3763 | 3973.1925 | 919.1177 | 42.046 | -293.1031 | 186.3274
13:45 | 1147 | -702.5387 |  | -70.0892 | -72.329 | -87.8326 | -54.3531 | -57.7372 | -80.9568 | -82.549 | 0.5218 | 0.5868 | 0.8546 | 0.3246 | -664.0876 | -692.675 | -76.3691 | -62.4815 | -82.987 | -98.6966 | -37.2217 |  | -96.3492 | -95.0688 | 0.418 | 0.6532 | 0.4096 | 0.674 |  | 73.9401 | 71.2398 | 41.2685 | 41.1112 | 44.7503 | 80.2682 | 49.8467 | 86.1769 | 24.997 | 33.4985 | 86.8991 | 265.1348 | 98.0936 | 24.2334 | 25.4158 | 32.6005 | 60.8194 | 635.73 | 84.923 | 105.5612 | 99.3625 | 149.6749 | 45.3983 | 25.0677 | 35.2348 | 93.5429 | 202.5841 | 41.2291 | 27.3939 | 61.3702 | 103.8709 | 254.1349 | 30.9836 | 23.3326 | 23.7797 | 28.7124 | 57.1693 | 469.1354 | 640.267 | 467.0836 | 679.303 | 26.539 | 25.4922 | 43.5166 | 93.8343 | 223.7251 | 24.1144 | 27.5417 | 49.3084 | 102.3921 | 260.1634 | 24.2412 | 65.4886 | 71.3546 | 42.1541 | 68.1597 | 423.6784 |  | 509.1757 | 457.9869 |  | 24.3951 | 26.1558 | 45.4017 | 99.0232 | 263.2316 | 24.8743 | 29.9002 | 70.843 | 109.0757 | 323.8647 | 23.9936 | 23.6268 | 23.7593 | 26.2406 | 41.266 | 151.3381 | 449.8067 | 551.2352 | 641.8091 | 24.3995 | 27.8683 | 80.0587 | 101.7084 | 301.593 | 670.0031 | 729.6407 | 648.3449 | 654.0388 | 871.5348 | 920.209 | 593.7139 | 814.0376 | 631.142 | 820.9476 | 857.8169 | 808.4363 | 781.0259 | 713.9587 | 795.8198 | 782.8334 | 791.6874 | 966.4225 | 872.5183 | 787.9418 | 868.0371 | 840.5881 | 76.3831 | 84.0284 | 89.6824 | 48.1332 | 69.8115 | 58.6669 | 50.6436 | 79.8168 | 59.0789 | 40.0934 | 25.6784 | 102.543 | 281.726 | 89.9986 | 23.315 | 72.5618 | 33.8262 | 42.5008 | 273.2541 | 640.7075 | 622.9651 | 161.4562 | 702.0828 | 32.7565 | 24.9677 | 37.663 | 34.7074 | 244.6489 | 81.4191 | 59.7864 | 98.9887 | 118.5983 | 34.6863 | 23.0453 | 23.4071 | 27.6026 | 49.8854 | 768.1256 | 802.0527 | 740.0695 | 828.3548 | 53.2627 | 24.1787 | 33.5812 | 82.155 | 269.9273 | 24.611 | 25.2396 | 32.2297 | 74.9649 | 232.6898 | 24.3279 | 23.9045 | 23.9553 | 26.7665 | 41.4474 | 189.5922 | 167.9551 | 469.8575 | 355.3557 | 647.4636 | 24.4331 | 24.5842 | 31.0401 | 77.0425 | 258.0993 | 24.9205 | 25.3675 | 37.1987 | 84.647 |  | 24.2228 | 24.1314 | 24.2795 | 26.7586 | 42.8631 | 770.5242 | 705.6926 | 723.2402 | 750.5673 | 24.8301 | 34.6346 | 25.9913 | 74.6351 | 280.947 | 663.9545 | 678.8127 | 700.1899 | 810.2818 | 944.4542 | 947.9067 | 928.6588 | 651.3778 | 827.2719 | 576.6979 |  | 931.7202 | 898.1344 | 910.5907 | 26.0256 | 24.3918 | 29.7082 | 440.6165 | 221.3525 | 151.7815 | 244.6757 | 32.1494 | 42.0512 | 42.1682 | 31.8538 | 0.00092489 | -0.011317 | 0.0031302 | 0.012845 | 0.0049826 | -3.8245e-05 | 0.019155 | 0.010878 | -0.036538 | -345.2931 | 17.6307 | -345.7085 | 17.7477 | -345.607 | 18.4007 | -345.5793 | 17.0907 | -320.596 | 17.8648 | -320.6729 | 17.3227 | 3814.5152 | 3970.4185 | 919.1511 | 42.1097 | -293.5955 | 186.567
13:45 | 1148 | -702.5994 |  | -70.2201 | -72.3678 | -88.1045 | -54.4935 | -57.6924 | -81.113 | -82.6292 | 0.5218 | 0.5879 | 0.854 | 0.3236 | -665.8534 | -694.9228 | -76.4551 | -62.6606 | -83.0875 | -98.8361 | -37.3418 |  | -96.5344 | -95.0666 | 0.4188 | 0.6584 | 0.4102 | 0.6732 |  | 74.0314 | 71.325 | 41.3192 | 41.1554 | 44.7996 | 80.3371 | 49.8759 | 86.41 | 25.0129 | 33.5555 | 87.2168 | 265.6342 | 98.0976 | 24.2353 | 25.4265 | 32.6401 | 60.9118 | 636.1131 | 85.0695 | 105.6196 | 99.4164 | 149.8613 | 45.4153 | 25.0812 | 35.2922 | 93.7614 | 202.9999 | 41.2463 | 27.4308 | 61.6615 | 103.9539 | 254.6015 | 31.0069 | 23.3284 | 23.8129 | 28.7817 | 57.4756 | 470.0043 | 640.8107 | 467.9979 | 679.868 | 26.5136 | 25.5116 | 43.6585 | 93.9229 | 224.1144 | 24.1031 | 27.559 | 49.4133 | 102.5685 | 260.6834 | 24.2291 | 65.5406 | 71.4403 | 42.241 | 68.2686 | 423.1098 |  | 508.8646 | 457.4763 |  | 24.4155 | 26.1793 | 45.616 | 99.0904 | 263.6451 | 24.888 | 29.9169 | 70.9938 | 109.1369 | 324.3442 | 24.0188 | 23.6259 | 23.7686 | 26.2526 | 41.3083 | 151.5616 | 449.8824 | 550.7461 | 641.286 | 24.3685 | 27.9207 | 80.1431 | 101.7338 | 302.0244 | 671.2111 | 730.345 | 647.7525 | 653.8501 | 872.5405 | 919.7872 | 593.7067 | 813.6337 | 630.2488 | 820.3143 | 853.2902 | 803.4274 | 784.1054 | 722.633 | 794.949 | 785.0559 | 769.1687 | 977.7448 | 873.1301 | 788.3356 | 868.5786 | 841.0196 | 76.4534 | 84.1029 | 89.7407 | 48.1743 | 69.9276 | 58.7217 | 50.6909 | 79.8515 | 59.1231 | 40.0931 | 25.7149 | 102.5714 | 282.2375 | 90.1074 | 23.3274 | 72.8428 | 33.9337 | 42.5622 | 273.7566 | 640.8613 | 622.9924 | 161.8062 | 702.0958 | 32.7573 | 24.9783 | 37.7351 | 34.7495 | 244.9429 | 81.3887 | 60.1188 | 99.002 | 117.9103 | 34.7267 | 23.0544 | 23.4119 | 27.6321 | 50.0014 | 768.109 | 801.9529 | 740.0744 | 828.2077 | 53.2143 | 24.1962 | 33.6196 | 82.2196 | 270.2623 | 24.6197 | 25.2297 | 32.2563 | 75.0604 | 232.9978 | 24.3176 | 23.8994 | 23.9504 | 26.7792 | 41.4968 | 189.5677 | 168.0458 | 469.8374 | 355.3822 | 647.4727 | 24.4157 | 24.5728 | 31.057 | 77.1435 | 258.3916 | 24.9258 | 25.366 | 37.2681 | 84.7662 |  | 24.2143 | 24.1258 | 24.2688 | 26.7581 | 42.9029 | 769.5952 | 705.3028 | 722.6462 | 749.6511 | 24.8232 | 34.6674 | 26.0025 | 74.7387 | 281.3736 | 663.4881 | 678.7317 | 700.9273 | 810.5932 | 944.5209 | 947.2887 | 928.7411 | 651.4512 | 828.4687 | 576.924 |  | 931.9686 | 897.8825 | 910.7807 | 26.0425 | 24.3963 | 29.7673 | 440.742 | 221.6581 | 151.9345 | 244.986 | 32.1791 | 42.0792 | 42.1374 | 31.8633 | 0.00026752 | -0.011448 | 0.0026849 | 0.012751 | 0.005482 | -0.00055656 | 0.0025539 | -0.0062181 | -0.026262 | -345.1393 | 17.5896 | -345.6008 | 17.7847 | -345.607 | 18.4499 | -345.6224 | 17.0784 | -320.5006 | 17.8093 | -320.5129 | 17.3391 | 3785.7107 | 3971.1119 | 919.1888 | 42.1083 | -294.0442 | 186.7963
13:45 | 1149 | -703.0374 |  | -70.3468 | -72.4055 | -88.1973 | -54.5106 | -57.8319 | -81.2281 | -82.8129 | 0.5224 | 0.5855 | 0.8488 | 0.3233 | -667.5166 | -696.951 | -76.6232 | -62.9372 | -83.1838 | -99.0137 | -37.4779 |  | -96.674 | -95.2333 | 0.4188 | 0.6589 | 0.4108 | 0.6748 |  | 74.1178 | 71.4014 | 41.3693 | 41.2074 | 44.8437 | 80.4103 | 49.908 | 86.4141 | 25.0342 | 33.6017 | 87.5028 | 266.1302 | 98.0759 | 24.2285 | 25.4306 | 32.6737 | 61.0043 | 636.4121 | 85.0939 | 105.6366 | 99.4583 | 150.0555 | 45.4337 | 25.1048 | 35.3672 | 93.9829 | 203.4251 | 41.2344 | 27.4524 | 61.9395 | 104.036 | 255.0333 | 31.0433 | 23.33 | 23.8002 | 28.7928 | 57.773 | 470.5693 | 641.2564 | 468.7968 | 680.3785 | 26.465 | 25.5246 | 43.8168 | 94.0301 | 224.4996 | 24.1076 | 27.5792 | 49.4976 | 102.7474 | 261.2058 | 24.187 | 65.5745 | 71.5066 | 42.2938 | 68.3673 | 422.8004 |  | 508.8208 | 457.1752 |  | 24.4204 | 26.2351 | 45.8248 | 99.1431 | 264.0616 | 24.7889 | 29.9498 | 71.1336 | 109.2065 | 324.8117 | 24.0488 | 23.629 | 23.7767 | 26.261 | 41.3557 | 151.9538 | 450.8775 | 550.5586 | 641.3409 | 24.4138 | 27.9321 | 80.2392 | 101.7725 | 302.4683 | 672.6571 | 731.3667 | 647.2038 | 654.0162 | 873.5117 | 919.3414 | 593.6747 | 813.262 | 629.5048 | 819.6064 | 853.4019 | 795.7832 | 786.1001 | 733.2657 | 796.4875 | 790.4886 | 759.6004 | 990.5689 | 873.5692 | 788.688 | 869.0226 | 841.3913 | 76.5286 | 84.1761 | 89.8124 | 48.2157 | 70.0379 | 58.788 | 50.7516 | 79.8837 | 59.168 | 40.141 | 25.7387 | 102.6222 | 282.7357 | 90.2664 | 23.3431 | 73.1066 | 34.0371 | 42.6215 | 274.3782 | 641.1286 | 623.1978 | 162.3477 | 702.1862 | 32.8278 | 24.9939 | 37.8176 | 34.786 | 245.2501 | 81.4293 | 60.4357 | 98.9859 | 115.6477 | 34.7378 | 23.045 | 23.4027 | 27.6507 | 50.1015 | 768.12 | 801.8195 | 740.0548 | 828.0465 | 53.1658 | 24.1868 | 33.6704 | 82.2712 | 270.5972 | 24.6111 | 25.2253 | 32.2746 | 75.2054 | 233.3096 | 24.3579 | 23.8982 | 23.9305 | 26.8049 | 41.5462 | 189.682 | 168.2516 | 470.0322 | 355.5432 | 647.5046 | 24.412 | 24.5793 | 31.1139 | 77.265 | 258.6822 | 24.9221 | 25.3766 | 37.345 | 84.8753 |  | 24.2248 | 24.1304 | 24.2712 | 26.7691 | 42.9487 | 768.9119 | 705.112 | 722.3148 | 748.9988 | 24.8473 | 34.7167 | 26.0081 | 74.8507 | 281.8025 | 662.8465 | 678.7417 | 701.6849 | 811.3389 | 944.6057 | 946.7413 | 928.7444 | 651.3687 | 829.366 | 577.1345 |  | 932.2339 | 897.6396 | 910.9274 | 26.0493 | 24.4244 | 29.8245 | 440.8157 | 221.9563 | 152.0922 | 245.2906 | 32.2726 | 42.1163 | 42.1748 | 31.8861 | -3.947e-06 | -0.011086 | 0.0028361 | 0.012597 | 0.005094 | -9.946e-05 | 0.013162 | -0.0069607 | -0.017986 | -345.1546 | 17.6759 | -345.7054 | 17.8278 | -345.5854 | 18.4007 | -345.5424 | 17.0825 | -320.4729 | 17.8689 | -320.5468 | 17.333 | 3784.9214 | 3970.6604 | 919.2182 | 42.1456 | -294.5559 | 187.0242
13:45 | 1150 | -704.169 |  | -70.5256 | -72.419 | -88.3521 | -54.6312 | -57.9113 | -81.4025 | -82.9919 | 0.5234 | 0.5891 | 0.8503 | 0.3241 | -669.1406 | -698.9508 | -76.7736 | -63.0232 | -83.3918 | -99.2475 | -37.5144 |  | -96.8731 | -95.4242 | 0.4193 | 0.6568 | 0.4131 | 0.6747 |  | 74.1961 | 71.4759 | 41.4172 | 41.261 | 44.8923 | 80.4689 | 49.9305 | 86.3213 | 25.0453 | 33.6315 | 87.7956 | 266.5905 | 98.0732 | 24.2419 | 25.4424 | 32.7117 | 61.092 | 636.6916 | 85.1282 | 105.7031 | 99.5184 | 150.2894 | 45.4499 | 25.1156 | 35.4431 | 94.1994 | 203.7682 | 41.3058 | 27.4751 | 62.2032 | 104.1338 | 255.4971 | 31.0802 | 23.3663 | 23.8284 | 28.7941 | 58.0873 | 471.0452 | 641.7026 | 469.6935 | 680.8247 | 26.5313 | 25.5435 | 43.985 | 94.1425 | 224.938 | 24.109 | 27.5765 | 49.6042 | 102.9224 | 261.7194 | 24.2306 | 65.5878 | 71.5473 | 42.3565 | 68.4389 | 423.012 |  | 509.145 | 457.3435 |  | 24.3942 | 26.2632 | 46.0178 | 99.2056 | 264.4926 | 24.773 | 29.9789 | 71.2724 | 109.2769 | 325.2601 | 24.0406 | 23.6186 | 23.7797 | 26.2678 | 41.4021 | 152.4557 | 451.7051 | 550.1649 | 641.2329 | 24.4603 | 27.9408 | 80.3604 | 101.7953 | 302.9003 | 673.6552 | 732.3789 | 647.0483 | 654.4886 | 874.4348 | 918.9275 | 593.6478 | 812.9318 | 628.894 | 818.8024 | 859.5105 | 794.2553 | 785.9105 | 734.768 | 806.9088 | 792.7778 | 765.5435 | 997.0896 | 873.8862 | 789.0001 | 869.3523 | 841.7086 | 76.6026 | 84.2425 | 89.8937 | 48.2445 | 70.1498 | 58.8645 | 50.8135 | 79.9116 | 59.214 | 40.1955 | 25.7678 | 102.6752 | 283.2412 | 90.3929 | 23.3629 | 73.3499 | 34.1398 | 42.6835 | 275.2412 | 641.514 | 623.5602 | 162.9902 | 702.3675 | 32.9002 | 24.9926 | 37.8854 | 34.8194 | 245.5388 | 81.5304 | 60.7137 | 98.9786 | 112.5768 | 34.7669 | 23.0416 | 23.3961 | 27.6814 | 50.2047 | 768.1698 | 801.6515 | 739.9934 | 827.8784 | 53.1384 | 24.1969 | 33.7299 | 82.3249 | 270.9228 | 24.594 | 25.2333 | 32.3106 | 75.3399 | 233.6118 | 24.4094 | 23.9119 | 23.9471 | 26.8359 | 41.5944 | 189.8613 | 168.5322 | 470.2639 | 355.821 | 647.561 | 24.4361 | 24.5827 | 31.1731 | 77.3844 | 258.9442 | 24.9178 | 25.3976 | 37.4191 | 84.9843 |  | 24.211 | 24.1436 | 24.2737 | 26.7792 | 42.9984 | 768.2933 | 705.057 | 722.2019 | 748.5368 | 24.906 | 34.7679 | 26.0192 | 74.9725 | 282.2355 | 662.2254 | 679.035 | 702.755 | 812.1058 | 944.6956 | 946.3372 | 928.6676 | 651.1559 | 830.0491 | 577.3633 |  | 932.4885 | 897.4133 | 911.0585 | 26.0541 | 24.4247 | 29.8738 | 440.5906 | 222.2949 | 152.2341 | 245.6503 | 32.3 | 42.1027 | 42.2404 | 31.8777 | 0.00040466 | -0.011459 | 0.0032675 | 0.013524 | 0.0057537 | -0.0003472 | 0.013567 | -0.020889 | -0.014442 | -345.0192 | 17.6266 | -345.5054 | 17.8155 | -345.5177 | 18.4438 | -345.5854 | 17.0825 | -320.356 | 17.7826 | -320.3406 | 17.3227 | 3810.8562 | 3971.5409 | 919.2529 | 42.1716 | -295.1123 | 187.2645
13:45 | 1151 | -704.928 |  | -70.7041 | -72.416 | -88.4951 | -54.7623 | -57.9937 | -81.5899 | -83.2263 | 0.5227 | 0.5901 | 0.8548 | 0.3229 | -670.8164 | -701.2255 | -76.9198 | -63.1178 | -83.4781 | -99.3844 | -37.6283 |  | -96.9864 | -95.5893 | 0.4198 | 0.6586 | 0.4122 | 0.6762 |  | 74.2854 | 71.5486 | 41.4695 | 41.3144 | 44.9385 | 80.5264 | 49.9547 | 86.3343 | 25.0483 | 33.6662 | 88.1245 | 267.0452 | 98.0899 | 24.25 | 25.4592 | 32.7528 | 61.1834 | 636.9619 | 85.2526 | 105.9001 | 99.5805 | 150.5578 | 45.4783 | 25.1336 | 35.4963 | 94.4142 | 204.0453 | 41.3501 | 27.4965 | 62.4916 | 104.2218 | 255.9728 | 31.1721 | 23.3936 | 23.876 | 28.8489 | 58.3948 | 471.8749 | 642.2385 | 471.1029 | 681.4466 | 26.5734 | 25.5584 | 44.1187 | 94.25 | 225.4045 | 24.1214 | 27.5792 | 49.7365 | 103.0882 | 262.2209 | 24.2762 | 65.6056 | 71.6049 | 42.4455 | 68.5231 | 423.2612 |  | 509.4555 | 457.8217 |  | 24.3998 | 26.2498 | 46.2188 | 99.27 | 264.9169 | 24.8405 | 30.0038 | 71.4029 | 109.3446 | 325.7163 | 24.0302 | 23.6161 | 23.7867 | 26.2753 | 41.4511 | 152.4585 | 452.2913 | 549.5093 | 640.597 | 24.4289 | 27.9418 | 80.5022 | 101.812 | 303.3319 | 674.4499 | 732.9419 | 646.9561 | 654.886 | 875.3056 | 918.5298 | 593.6495 | 812.6491 | 628.4274 | 817.96 | 862.4785 | 795.86 | 781.4006 | 753.6034 | 817.2209 | 793.3065 | 769.6292 | 991.4015 | 874.0715 | 789.2499 | 869.5087 | 841.9607 | 76.6691 | 84.309 | 90.0077 | 48.2839 | 70.2719 | 58.9455 | 50.8695 | 79.9415 | 59.253 | 40.2123 | 25.804 | 102.713 | 283.7664 | 90.4641 | 23.3843 | 73.5848 | 34.2443 | 42.731 | 275.9135 | 641.9048 | 623.8856 | 163.3212 | 702.6126 | 32.9 | 24.9667 | 37.9186 | 34.8486 | 245.8161 | 81.5697 | 60.9753 | 98.9951 | 110.349 | 34.8098 | 23.046 | 23.4016 | 27.7079 | 50.3205 | 768.2447 | 801.5069 | 739.8958 | 827.7349 | 53.0999 | 24.2005 | 33.7503 | 82.3649 | 271.2283 | 24.618 | 25.2294 | 32.3102 | 75.4859 | 233.9098 | 24.3365 | 23.9046 | 23.9592 | 26.83 | 41.6377 | 190.0027 | 168.7597 | 470.3884 | 356.0335 | 647.5562 | 24.4386 | 24.5917 | 31.1779 | 77.4935 | 259.2059 | 24.9008 | 25.396 | 37.486 | 85.0986 |  | 24.1955 | 24.142 | 24.2738 | 26.7924 | 43.0528 | 767.6663 | 704.9132 | 722.2312 | 748.1872 | 24.9775 | 34.8148 | 26.0431 | 75.0873 | 282.6597 | 661.6976 | 679.1117 | 704.0841 | 812.9701 | 944.7907 | 946.1008 | 928.5345 | 650.8519 | 830.5745 | 577.5894 |  | 932.7639 | 897.2178 | 911.1583 | 26.0452 | 24.4273 | 29.9189 | 440.2272 | 222.593 | 152.3393 | 245.9858 | 32.3034 | 42.2038 | 42.2768 | 31.8676 | 0.00067013 | -0.01147 | 0.0027818 | 0.01273 | 0.0052727 | 0.00012817 | 0.0088559 | 0.010646 | -0.010891 | -345.0531 | 17.7354 | -345.6131 | 17.8874 | -345.5485 | 18.4027 | -345.4993 | 17.0886 | -320.3498 | 17.8586 | -320.4114 | 17.3556 | 3621.7463 | 3971.2495 | 919.3002 | 42.2403 | -295.6115 | 187.4661
13:45 | 1152 | -705.6858 |  | -70.8457 | -72.494 | -88.7145 | -54.8158 | -58.0706 | -81.7097 | -83.4568 | 0.5228 | 0.5889 | 0.8525 | 0.323 | -672.3848 | -703.442 | -77.0001 | -63.2468 | -83.6501 | -99.4416 | -37.6474 |  | -97.1608 | -95.7185 | 0.4214 | 0.6625 | 0.4112 | 0.678 |  | 74.3842 | 71.6194 | 41.5275 | 41.3689 | 44.9878 | 80.6052 | 49.9975 | 86.6317 | 25.0728 | 33.7241 | 88.4172 | 267.5327 | 98.0679 | 24.2418 | 25.4804 | 32.8032 | 61.2826 | 637.1811 | 85.3288 | 106.0465 | 99.626 | 150.8156 | 45.5094 | 25.1513 | 35.5289 | 94.6106 | 204.3588 | 41.3627 | 27.5308 | 62.8058 | 104.2888 | 256.4548 | 31.1962 | 23.3796 | 23.897 | 28.8887 | 58.725 | 472.7302 | 642.6873 | 471.9965 | 681.8017 | 26.5775 | 25.5696 | 44.2396 | 94.3646 | 225.835 | 24.1224 | 27.5966 | 49.8378 | 103.2616 | 262.7517 | 24.2237 | 65.6111 | 71.6676 | 42.5146 | 68.6279 | 423.6469 |  | 509.6398 | 458.4338 |  | 24.4324 | 26.2648 | 46.4398 | 99.3152 | 265.3223 | 24.8491 | 30.0306 | 71.5521 | 109.4163 | 326.1812 | 24.0256 | 23.6223 | 23.7884 | 26.2947 | 41.5048 | 152.1529 | 451.518 | 547.9892 | 639.3087 | 24.4051 | 27.9955 | 80.7107 | 101.8453 | 303.7786 | 674.8614 | 733.4109 | 647.1355 | 655.0973 | 876.1153 | 918.1779 | 593.6665 | 812.3998 | 628.1626 | 817.2028 | 864.9965 | 798.4619 | 778.9104 | 761.1226 | 820.8721 | 793.553 | 774.3361 | 946.4179 | 874.1159 | 789.4419 | 869.4971 | 842.1286 | 76.7424 | 84.374 | 90.1136 | 48.3285 | 70.3928 | 59.019 | 50.9307 | 79.965 | 59.2873 | 40.2468 | 25.7952 | 102.7936 | 284.2803 | 90.5375 | 23.398 | 73.8018 | 34.3379 | 42.7863 | 276.2272 | 642.2857 | 624.1251 | 163.3399 | 702.8834 | 32.9313 | 24.9958 | 38.003 | 34.8975 | 246.1296 | 81.627 | 61.2477 | 98.988 | 109.1379 | 34.8417 | 23.0383 | 23.4055 | 27.7237 | 50.4255 | 768.3869 | 801.4586 | 739.8833 | 827.6499 | 53.0652 | 24.1956 | 33.7694 | 82.4072 | 271.537 | 24.6492 | 25.233 | 32.335 | 75.7156 | 234.2151 | 24.2456 | 23.8912 | 23.9435 | 26.8284 | 41.6738 | 190.1578 | 168.9828 | 470.5073 | 356.1331 | 647.439 | 24.4257 | 24.5966 | 31.1914 | 77.6069 | 259.4673 | 24.9005 | 25.3983 | 37.5548 | 85.2017 |  | 24.1991 | 24.1368 | 24.274 | 26.8095 | 43.1123 | 767.1969 | 704.256 | 722.1559 | 747.8843 | 24.955 | 34.879 | 26.0278 | 75.2104 | 283.0986 | 661.2354 | 678.9065 | 705.1515 | 814.1594 | 944.9161 | 946.0232 | 928.3278 | 650.4861 | 830.9385 | 577.8509 |  | 933.096 | 897.1233 | 911.2501 | 26.0521 | 24.4407 | 29.9631 | 440.0215 | 222.9571 | 152.5188 | 246.3437 | 32.3618 | 42.2425 | 42.3245 | 31.9391 | 0.00031892 | -0.011712 | 0.0022454 | 0.01285 | 0.0058069 | -0.00019729 | 0.0087681 | -0.01027 | -0.010084 | -344.9885 | 17.682 | -345.4408 | 17.8463 | -345.4316 | 18.4253 | -345.4962 | 17.1071 | -320.2237 | 17.7847 | -320.2083 | 17.3063 | 3684.2826 | 3971.6373 | 919.3787 | 42.2835 | -296.0917 | 187.738
13:45 | 1153 | -706.3866 |  | -71.0109 | -72.6225 | -88.8678 | -54.9046 | -58.1292 | -81.8872 | -83.5383 | 0.5227 | 0.5897 | 0.8558 | 0.3245 | -673.9582 | -705.4467 | -77.0853 | -63.3181 | -83.8734 | -99.6264 | -37.7616 |  | -97.216 | -95.8304 | 0.422 | 0.6632 | 0.4142 | 0.6777 |  | 74.4754 | 71.6965 | 41.583 | 41.4269 | 45.0455 | 80.6768 | 50.0405 | 86.8645 | 25.0919 | 33.7799 | 88.6877 | 268.0146 | 98.0629 | 24.2447 | 25.4797 | 32.8419 | 61.3729 | 637.393 | 85.373 | 106.142 | 99.6605 | 151.0482 | 45.521 | 25.1452 | 35.5471 | 94.7866 | 204.6821 | 41.3909 | 27.5723 | 63.1065 | 104.366 | 256.9328 | 31.1892 | 23.355 | 23.892 | 28.9122 | 59.073 | 472.9176 | 642.9087 | 471.8438 | 681.83 | 26.5843 | 25.5839 | 44.3473 | 94.477 | 226.2322 | 24.1019 | 27.6341 | 49.9378 | 103.4513 | 263.3048 | 24.2216 | 65.6418 | 71.7564 | 42.5962 | 68.7492 | 423.9251 |  | 509.4512 | 458.828 |  | 24.4288 | 26.2965 | 46.6636 | 99.3474 | 265.7238 | 24.9212 | 30.058 | 71.7088 | 109.482 | 326.6341 | 24.0131 | 23.6242 | 23.7862 | 26.3118 | 41.5402 | 152.1513 | 449.9739 | 546.1894 | 638.0236 | 24.4329 | 28.0728 | 80.9163 | 101.8743 | 304.2108 | 675.3162 | 733.7913 | 647.4093 | 655.1738 | 876.8596 | 917.8718 | 593.6826 | 812.2024 | 628.0498 | 816.6167 | 862.6069 | 797.0478 | 780.5962 | 755.6741 | 826.9455 | 795.4775 | 779.6565 | 908.3847 | 874.1406 | 789.632 | 869.4604 | 842.2798 | 76.818 | 84.4366 | 90.1921 | 48.368 | 70.5117 | 59.0953 | 50.9881 | 79.9887 | 59.3343 | 40.2865 | 25.7846 | 102.8818 | 284.7803 | 90.6085 | 23.4142 | 74.015 | 34.431 | 42.8542 | 276.5366 | 642.6967 | 624.4075 | 163.2779 | 703.1658 | 32.972 | 25.0429 | 38.0951 | 34.9295 | 246.4367 | 81.7777 | 61.502 | 98.9925 | 108.4535 | 34.8611 | 23.0412 | 23.4051 | 27.7496 | 50.5379 | 768.5848 | 801.4832 | 739.9431 | 827.6219 | 53.0562 | 24.2102 | 33.8254 | 82.4661 | 271.8554 | 24.6509 | 25.2579 | 32.3923 | 75.9338 | 234.5261 | 24.311 | 23.9012 | 23.9651 | 26.8635 | 41.7164 | 190.2294 | 169.1824 | 470.4514 | 356.3069 | 647.2842 | 24.4178 | 24.5907 | 31.2131 | 77.7141 | 259.7325 | 24.8997 | 25.4057 | 37.6194 | 85.2972 |  | 24.1934 | 24.1491 | 24.2457 | 26.8069 | 43.1574 | 767.2409 | 703.2592 | 721.8581 | 747.6329 | 24.9177 | 34.9074 | 26.0291 | 75.3286 | 283.517 | 661.1662 | 678.8815 | 706.3821 | 815.3885 | 945.082 | 946.0302 | 928.0824 | 650.0692 | 831.2097 | 578.0638 |  | 933.4635 | 896.9948 | 911.3207 | 26.0452 | 24.4394 | 30.017 | 439.8777 | 223.2533 | 152.7 | 246.688 | 32.3662 | 42.2677 | 42.3424 | 31.9577 | 0.00046759 | -0.01081 | 0.0028619 | 0.013069 | 0.0055345 | -4.9066e-05 | 0.031819 | -0.0060512 | -0.023432 | -344.9792 | 17.7765 | -345.567 | 17.9243 | -345.4531 | 18.413 | -345.4285 | 17.0866 | -320.1744 | 17.8545 | -320.2637 | 17.3556 | 3663.2872 | 3970.7415 | 919.4631 | 42.3051 | -296.5759 | 187.9767
13:45 | 1154 | -707.2252 |  | -71.076 | -72.9213 | -88.8996 | -54.9523 | -58.2475 | -82.1219 | -83.7325 | 0.5229 | 0.589 | 0.8552 | 0.3242 | -675.6045 | -707.4849 | -77.3163 | -63.4039 | -84.0616 | -99.8233 | -37.8246 |  | -97.4501 | -96.0547 | 0.4218 | 0.6663 | 0.4129 | 0.6787 |  | 74.5553 | 71.7568 | 41.6335 | 41.4757 | 45.0875 | 80.7341 | 50.0682 | 86.6854 | 25.0819 | 33.8131 | 88.9905 | 268.4817 | 98.0849 | 24.2436 | 25.4875 | 32.8624 | 61.4571 | 637.6639 | 85.4601 | 106.2879 | 99.6913 | 151.2838 | 45.5339 | 25.1596 | 35.6065 | 94.9653 | 204.9656 | 41.4178 | 27.597 | 63.4159 | 104.4463 | 257.3794 | 31.2288 | 23.3576 | 23.8913 | 28.9152 | 59.3989 | 473.2064 | 643.1621 | 471.9045 | 682.0649 | 26.5978 | 25.6016 | 44.505 | 94.5604 | 226.6294 | 24.0791 | 27.6673 | 50.0432 | 103.6301 | 263.8371 | 24.1808 | 65.6497 | 71.8202 | 42.6899 | 68.8464 | 423.7941 |  | 509.0854 | 459.0764 |  | 24.4185 | 26.2954 | 46.8807 | 99.3948 | 266.1543 | 24.904 | 30.0862 | 71.8581 | 109.5454 | 327.0925 | 24.015 | 23.6219 | 23.7798 | 26.3189 | 41.5682 | 152.3807 | 449.8187 | 545.4567 | 637.784 | 24.4678 | 28.0796 | 81.0445 | 101.897 | 304.6212 | 676.1323 | 734.0913 | 647.1942 | 655.2553 | 877.5449 | 917.6271 | 593.7112 | 812.1042 | 628.0695 | 816.1819 | 861.4265 | 795.2813 | 784.34 | 770.0722 | 835.6732 | 799.0651 | 780.9208 | 904.4379 | 874.2231 | 789.8346 | 869.4936 | 842.4587 | 76.8905 | 84.499 | 90.2804 | 48.4095 | 70.6141 | 59.1676 | 51.0188 | 80.0112 | 59.3834 | 40.3305 | 25.8307 | 102.946 | 285.2888 | 90.7021 | 23.4368 | 74.2308 | 34.5302 | 42.9075 | 276.6823 | 643.0775 | 624.6765 | 163.1475 | 703.3962 | 33.0085 | 25.0451 | 38.1631 | 34.9657 | 246.7461 | 81.9128 | 61.7336 | 98.9987 | 108.0349 | 34.897 | 23.0476 | 23.4056 | 27.7788 | 50.6553 | 768.7916 | 801.5106 | 740.0101 | 827.6119 | 53.0546 | 24.2235 | 33.8567 | 82.5223 | 272.1798 | 24.659 | 25.2666 | 32.4312 | 76.2298 | 234.859 | 24.3364 | 23.9181 | 23.9631 | 26.8819 | 41.765 | 190.2329 | 169.33 | 470.3116 | 356.4476 | 647.1054 | 24.4343 | 24.5966 | 31.2581 | 77.8259 | 260.0018 | 24.9064 | 25.4127 | 37.6813 | 85.4057 |  | 24.2155 | 24.1524 | 24.2666 | 26.8205 | 43.2038 | 767.2519 | 702.8609 | 721.9363 | 747.6353 | 24.9199 | 34.936 | 26.0813 | 75.4481 | 283.932 | 661.4993 | 679.2495 | 707.8711 | 816.4246 | 945.2661 | 946.1371 | 927.8433 | 649.6327 | 831.489 | 578.2011 |  | 933.8591 | 896.857 | 911.4317 | 26.0543 | 24.4425 | 30.0819 | 439.7886 | 223.5253 | 152.8188 | 247.0087 | 32.4013 | 42.3093 | 42.362 | 31.9861 | 0.00037815 | -0.011342 | 0.0023741 | 0.012509 | 0.0052373 | -0.00032726 | 0.0016839 | -0.0082862 | -0.043512 | -344.9115 | 17.758 | -345.4254 | 17.9017 | -345.3423 | 18.4212 | -345.45 | 17.101 | -320.116 | 17.8134 | -320.0637 | 17.3124 | 3746.3334 | 3971.7443 | 919.5708 | 42.3356 | -297.1708 | 188.1721
13:45 | 1155 | -708.4145 |  | -71.1728 | -73.0153 | -88.9418 | -55.0188 | -58.4647 | -82.2498 | -83.8799 | 0.5227 | 0.5927 | 0.852 | 0.323 | -677.3094 | -709.8071 | -77.477 | -63.3144 | -84.3068 | -100.0723 | -37.9313 |  | -97.6129 | -96.2309 | 0.4215 | 0.6679 | 0.418 | 0.6791 |  | 74.6425 | 71.8132 | 41.6804 | 41.523 | 45.1272 | 80.7964 | 50.0995 | 86.4074 | 25.076 | 33.8549 | 89.2802 | 268.9671 | 98.101 | 24.2419 | 25.5094 | 32.897 | 61.5544 | 637.9756 | 85.5277 | 106.4553 | 99.7263 | 151.5632 | 45.5551 | 25.19 | 35.6787 | 95.1512 | 205.2739 | 41.4402 | 27.6269 | 63.7274 | 104.539 | 257.8414 | 31.2373 | 23.3659 | 23.864 | 28.9282 | 59.7108 | 473.7245 | 643.4945 | 472.3189 | 682.3764 | 26.6111 | 25.622 | 44.6771 | 94.637 | 227.0137 | 24.0728 | 27.6861 | 50.1422 | 103.8106 | 264.3661 | 24.1249 | 65.6493 | 71.87 | 42.7725 | 68.9108 | 423.6202 |  | 508.9522 | 459.1271 |  | 24.4215 | 26.2636 | 47.0949 | 99.426 | 266.5864 | 24.8448 | 30.1149 | 71.9896 | 109.6167 | 327.5588 | 24.023 | 23.6268 | 23.7785 | 26.3294 | 41.6124 | 152.584 | 450.0334 | 544.8848 | 637.2671 | 24.5261 | 28.0462 | 81.1163 | 101.91 | 305.0533 | 676.9818 | 734.3394 | 646.8389 | 655.4252 | 878.1583 | 917.4439 | 593.7418 | 812.0787 | 628.1436 | 815.7566 | 853.3574 | 794.8033 | 784.8356 | 770.2226 | 844.9485 | 796.9553 | 782.383 | 914.8428 | 874.4561 | 790.0992 | 869.6917 | 842.6892 | 76.9634 | 84.563 | 90.3809 | 48.4467 | 70.7025 | 59.2419 | 51.0459 | 80.0326 | 59.4364 | 40.3818 | 25.8747 | 103.0254 | 285.8102 | 90.8175 | 23.4692 | 74.4343 | 34.6325 | 42.9732 | 276.5678 | 643.3068 | 624.9013 | 162.9631 | 703.5084 | 33.0598 | 25.0476 | 38.2465 | 35.0054 | 247.0587 | 82.0793 | 61.9767 | 99.0003 | 107.7675 | 34.934 | 23.0456 | 23.4125 | 27.8022 | 50.766 | 768.9842 | 801.5132 | 740.0509 | 827.6031 | 53.0775 | 24.2258 | 33.8897 | 82.5741 | 272.5149 | 24.6597 | 25.2674 | 32.4564 | 76.3701 | 235.1866 | 24.416 | 23.9269 | 23.9606 | 26.8928 | 41.8049 | 190.3357 | 169.5297 | 470.244 | 356.628 | 646.9529 | 24.4473 | 24.6084 | 31.3125 | 77.9444 | 260.2603 | 24.9271 | 25.4242 | 37.7516 | 85.5133 |  | 24.2227 | 24.1412 | 24.3131 | 26.8513 | 43.2626 | 767.2987 | 702.5692 | 722.0921 | 747.7253 | 24.8853 | 34.9837 | 26.0902 | 75.5641 | 284.3549 | 662.0857 | 680.8475 | 708.5996 | 817.4319 | 945.4413 | 946.3207 | 927.6357 | 649.2218 | 831.8019 | 578.349 |  | 934.2749 | 896.7641 | 911.5611 | 26.0594 | 24.4636 | 30.1339 | 439.9427 | 223.8098 | 152.9922 | 247.3265 | 32.486 | 42.3656 | 42.3691 | 32.0072 | 0.00044867 | -0.011765 | 0.0030768 | 0.012932 | 0.0057054 | -0.00044471 | 0.0061192 | -0.0020298 | -0.02843 | -344.8562 | 17.8093 | -345.4716 | 17.9592 | -345.3731 | 18.3904 | -345.3393 | 17.0825 | -320.0237 | 17.8586 | -320.1006 | 17.3535 | 3687.6391 | 3971.5499 | 919.7 | 42.3673 | -297.6635 | 188.401
13:45 | 1156 | -709.5561 |  | -71.301 | -72.9833 | -88.977 | -55.1459 | -58.5638 | -82.4386 | -84.0053 | 0.5231 | 0.5915 | 0.8571 | 0.3235 | -678.8786 | -712.2764 | -77.5051 | -63.387 | -84.5446 | -100.1882 | -38.0223 |  | -97.7472 | -96.328 | 0.4236 | 0.6678 | 0.4119 | 0.6786 |  | 74.7343 | 71.8781 | 41.7246 | 41.578 | 45.1755 | 80.8681 | 50.1393 | 86.3761 | 25.0968 | 33.91 | 89.5517 | 269.4495 | 98.1231 | 24.2541 | 25.5109 | 32.9458 | 61.6447 | 638.3372 | 85.6559 | 106.6295 | 99.7857 | 151.8448 | 45.584 | 25.1848 | 35.7269 | 95.3372 | 205.6684 | 41.4854 | 27.6424 | 64.0434 | 104.6169 | 258.301 | 31.2535 | 23.3484 | 23.7977 | 28.964 | 59.982 | 474.0603 | 643.8114 | 472.7757 | 682.6918 | 26.6296 | 25.6288 | 44.7834 | 94.7201 | 227.3851 | 24.0737 | 27.6762 | 50.2591 | 103.9771 | 264.8822 | 24.1475 | 65.6604 | 71.8999 | 42.86 | 68.9901 | 423.3798 |  | 508.8621 | 459.059 |  | 24.4316 | 26.2705 | 47.3253 | 99.4579 | 267.0284 | 24.8575 | 30.1506 | 72.1206 | 109.6942 | 328.03 | 24.0292 | 23.6425 | 23.8006 | 26.3446 | 41.6655 | 152.4304 | 450.5153 | 544.2284 | 636.6387 | 24.4874 | 28.1022 | 81.2745 | 101.9336 | 305.4812 | 677.5689 | 734.675 | 646.4416 | 655.5229 | 878.7175 | 917.3086 | 593.7729 | 812.0738 | 628.1787 | 815.3282 | 856.5514 | 794.4368 | 782.6192 | 740.5575 | 849.3162 | 792.5867 | 784.6166 | 919.8926 | 874.9328 | 790.4399 | 870.0874 | 843.0332 | 77.0288 | 84.6281 | 90.4796 | 48.4831 | 70.8019 | 59.314 | 51.0806 | 80.0543 | 59.4936 | 40.4072 | 25.9015 | 103.0926 | 286.3314 | 90.9103 | 23.4961 | 74.6223 | 34.7395 | 43.0322 | 276.6287 | 643.3721 | 625.1595 | 162.9173 | 703.639 | 33.0732 | 25.0663 | 38.3199 | 35.0384 | 247.3661 | 82.1367 | 62.2124 | 98.9949 | 107.456 | 34.9689 | 23.0488 | 23.4215 | 27.8351 | 50.8796 | 769.1545 | 801.4746 | 740.0735 | 827.6179 | 53.1056 | 24.2378 | 33.944 | 82.6252 | 272.8398 | 24.6453 | 25.2703 | 32.4717 | 76.741 | 235.5143 | 24.3885 | 23.912 | 23.9346 | 26.8891 | 41.8574 | 190.4332 | 169.7315 | 470.1841 | 356.7841 | 646.8162 | 24.4358 | 24.6177 | 31.3947 | 78.0616 | 260.5262 | 24.9189 | 25.4191 | 37.821 | 85.5964 |  | 24.1775 | 24.1449 | 24.2862 | 26.8639 | 43.3068 | 767.819 | 702.2459 | 722.2061 | 747.9853 | 24.8414 | 35.0304 | 26.084 | 75.6831 | 284.7801 | 662.7137 | 682.6381 | 708.8035 | 818.3688 | 945.5766 | 946.5369 | 927.5256 | 648.8443 | 832.1703 | 578.4136 |  | 934.6895 | 896.6291 | 911.7304 | 26.0569 | 24.4797 | 30.1699 | 440.363 | 224.092 | 153.143 | 247.672 | 32.5143 | 42.4369 | 42.4059 | 32.0211 | 0.00060864 | -0.011397 | 0.0030258 | 0.012622 | 0.004879 | 2.1411e-05 | 0.0098797 | -0.0026123 | -0.024148 | -344.8685 | 17.8155 | -345.3916 | 17.9613 | -345.3239 | 18.4171 | -345.3577 | 17.1133 | -319.9713 | 17.8381 | -319.9652 | 17.3309 | 3773.4117 | 3971.5104 | 919.8393 | 42.4214 | -298.0897 | 188.6175
13:45 | 1157 | -711.2209 |  | -71.4016 | -73.1866 | -89.2335 | -55.1729 | -58.6587 | -82.5957 | -84.1867 | 0.523 | 0.5879 | 0.8597 | 0.3237 | -680.4316 | -714.7764 | -77.6458 | -63.4135 | -84.7068 | -100.2017 | -38.032 |  | -97.8644 | -96.4954 | 0.4208 | 0.6719 | 0.4153 | 0.6789 |  | 74.8267 | 71.9475 | 41.7803 | 41.6351 | 45.2297 | 80.9462 | 50.1888 | 86.4655 | 25.117 | 33.9563 | 89.8168 | 269.922 | 98.114 | 24.2751 | 25.5279 | 32.9844 | 61.7277 | 638.7009 | 85.7697 | 106.7374 | 99.8174 | 152.0831 | 45.6173 | 25.1812 | 35.7837 | 95.5171 | 206.0615 | 41.5506 | 27.6525 | 64.3616 | 104.6831 | 258.7518 | 31.2706 | 23.2983 | 23.8346 | 29.0138 | 60.2259 | 474.4383 | 644.0096 | 473.5328 | 682.9159 | 26.6616 | 25.6363 | 44.9103 | 94.808 | 227.7696 | 24.1053 | 27.6819 | 50.3589 | 104.1362 | 265.402 | 24.1482 | 65.6937 | 71.9351 | 42.9441 | 69.1171 | 423.0865 |  | 508.7895 | 459.1794 |  | 24.3995 | 26.2927 | 47.5823 | 99.4946 | 267.4283 | 24.9008 | 30.1794 | 72.2527 | 109.7564 | 328.5006 | 24.0336 | 23.6384 | 23.8092 | 26.3623 | 41.709 | 152.3071 | 449.8057 | 543.3544 | 636.1222 | 24.4157 | 28.165 | 81.4472 | 101.9668 | 305.8786 | 677.5297 | 735.1159 | 645.9432 | 655.7455 | 879.2296 | 917.2022 | 593.8188 | 812.05 | 628.1389 | 814.9211 | 863.3954 | 798.4923 | 782.8853 | 719.4958 | 833.7636 | 793.6786 | 789.8708 | 925.3853 | 875.6258 | 790.8047 | 870.6594 | 843.543 | 77.1026 | 84.7003 | 90.593 | 48.5305 | 70.9408 | 59.3973 | 51.1316 | 80.0685 | 59.5419 | 40.4475 | 25.9264 | 103.1203 | 286.8439 | 90.9958 | 23.5116 | 74.8009 | 34.8293 | 43.0814 | 277.2452 | 643.4422 | 625.5539 | 163.1859 | 703.7724 | 33.0916 | 25.0563 | 38.3718 | 35.0902 | 247.6635 | 82.1264 | 62.4448 | 98.9897 | 107.1321 | 35.0095 | 23.0517 | 23.4336 | 27.8744 | 50.9883 | 769.2408 | 801.3723 | 740.0268 | 827.6208 | 53.1326 | 24.2457 | 33.987 | 82.682 | 273.1825 | 24.6771 | 25.2922 | 32.5295 | 77.0965 | 235.8459 | 24.144 | 23.9104 | 23.9078 | 26.8887 | 41.9132 | 190.4723 | 169.8859 | 470.2043 | 356.8232 | 646.7307 | 24.4288 | 24.6369 | 31.4604 | 78.1842 | 260.779 | 24.9161 | 25.4241 | 37.8881 | 85.664 |  | 24.1736 | 24.1571 | 24.2482 | 26.8657 | 43.341 | 768.4289 | 702.3066 | 722.5574 | 748.4256 | 24.8534 | 35.0696 | 26.0882 | 75.8045 | 285.2153 | 663.0535 | 683.3433 | 709.019 | 819.0381 | 945.633 | 946.7813 | 927.5419 | 648.5032 | 832.5675 | 578.4571 |  | 935.1104 | 896.5579 | 911.9929 | 26.0608 | 24.4882 | 30.236 | 440.9971 | 224.4242 | 153.2769 | 248.0813 | 32.5237 | 42.508 | 42.5384 | 32.0174 | 0.00012119 | -0.011335 | 0.0028669 | 0.012557 | 0.0055472 | -0.00060894 | 0.0089329 | -0.0079002 | -0.021548 | -344.7731 | 17.8073 | -345.3854 | 17.9921 | -345.2839 | 18.3966 | -345.2685 | 17.0681 | -319.8421 | 17.8278 | -319.9313 | 17.3494 | 3748.5704 | 3970.0485 | 920.0062 | 42.5232 | -298.5448 | 188.8505
13:45 | 1158 | -712.8312 |  | -71.5872 | -73.2979 | -89.3199 | -55.3317 | -58.7341 | -82.7817 | -84.411 | 0.5217 | 0.5908 | 0.8578 | 0.3252 | -682.2288 | -717.0343 | -77.7588 | -63.4708 | -84.7905 | -100.3937 | -38.117 |  | -97.9559 | -96.581 | 0.4209 | 0.6714 | 0.4176 | 0.6805 |  | 74.9211 | 72.0164 | 41.8413 | 41.6893 | 45.2815 | 81.0143 | 50.2354 | 86.3145 | 25.1173 | 33.9743 | 90.0701 | 270.397 | 98.1146 | 24.2874 | 25.5511 | 33.0174 | 61.8168 | 639.0263 | 85.7752 | 106.7632 | 99.8304 | 152.2773 | 45.6517 | 25.2157 | 35.8763 | 95.7111 | 206.3784 | 41.5882 | 27.6794 | 64.6911 | 104.7682 | 259.2229 | 31.303 | 23.2815 | 23.8847 | 29.0406 | 60.4447 | 475.0224 | 644.3255 | 474.5822 | 683.1102 | 26.6674 | 25.6497 | 45.0494 | 94.8824 | 228.1688 | 24.1086 | 27.7261 | 50.4457 | 104.31 | 265.9356 | 24.1836 | 65.7503 | 72.0046 | 43.0266 | 69.2345 | 422.6474 |  | 508.6776 | 459.0596 |  | 24.3948 | 26.2804 | 47.8326 | 99.5199 | 267.788 | 24.8389 | 30.2031 | 72.3708 | 109.8271 | 328.95 | 24.035 | 23.6333 | 23.8171 | 26.3719 | 41.7598 | 152.4737 | 449.1675 | 542.6016 | 635.657 | 24.4074 | 28.2004 | 81.5919 | 101.9922 | 306.2727 | 677.8842 | 735.4797 | 645.1422 | 656.0669 | 879.7002 | 917.0811 | 593.8872 | 812.0014 | 628.0298 | 814.4932 | 851.7494 | 802.6351 | 781.6704 | 708.4831 | 810.1251 | 798.0713 | 793.4087 | 945.5014 | 876.3698 | 791.1553 | 871.3367 | 844.1188 | 77.1794 | 84.7719 | 90.7683 | 48.5697 | 71.0902 | 59.4979 | 51.1863 | 80.0911 | 59.5833 | 40.484 | 25.9439 | 103.1496 | 287.3383 | 91.0926 | 23.5379 | 74.9663 | 34.9126 | 43.1331 | 277.8901 | 643.549 | 625.874 | 163.5264 | 703.7994 | 33.1251 | 25.0473 | 38.4357 | 35.1368 | 247.9554 | 82.1551 | 62.6709 | 98.9755 | 106.9483 | 35.0463 | 23.0458 | 23.4281 | 27.8917 | 51.0956 | 769.2811 | 801.2606 | 739.9439 | 827.6162 | 53.1837 | 24.2443 | 34.0197 | 82.7157 | 273.5222 | 24.6791 | 25.3039 | 32.6018 | 76.9698 | 236.1743 | 24.1972 | 23.9225 | 23.9419 | 26.9126 | 41.9552 | 190.4918 | 170.0105 | 470.197 | 356.9082 | 646.6909 | 24.4346 | 24.6343 | 31.513 | 78.2959 | 261.0424 | 24.9269 | 25.4355 | 37.9585 | 85.7075 |  | 24.1842 | 24.1553 | 24.2846 | 26.8829 | 43.4067 | 768.8624 | 702.5953 | 723.0441 | 748.8441 | 24.8933 | 35.1219 | 26.0771 | 75.912 | 285.6588 | 663.0867 | 683.8214 | 709.1335 | 819.7396 | 945.5757 | 946.9728 | 927.6466 | 648.1954 | 832.9747 | 578.5602 |  | 935.5033 | 896.4613 | 912.328 | 26.0585 | 24.4712 | 30.2876 | 441.5012 | 224.6995 | 153.407 | 248.4496 | 32.5714 | 42.4997 | 42.5237 | 32.0295 | 0.00022351 | -0.011353 | 0.0028989 | 0.013013 | 0.0047812 | -1.2764e-05 | 0.028027 | 0.0037687 | -0.024493 | -344.7885 | 17.8586 | -345.3731 | 18.0085 | -345.2808 | 18.4233 | -345.2839 | 17.1256 | -319.836 | 17.8422 | -319.8329 | 17.3412 | 3845.009 | 3971.979 | 920.1586 | 42.5117 | -299.0317 | 189.0532
13:45 | 1159 | -713.8618 |  | -71.6351 | -73.5072 | -89.4321 | -55.4543 | -58.8018 | -82.8382 | -84.5185 | 0.525 | 0.5928 | 0.862 | 0.3248 | -684.0623 | -719.3743 | -77.8643 | -63.6366 | -84.8865 | -100.6491 | -38.1026 |  | -98.1519 | -96.7279 | 0.42 | 0.672 | 0.4179 | 0.6793 |  | 75.0113 | 72.0785 | 41.8945 | 41.7454 | 45.3311 | 81.0846 | 50.2637 | 86.2405 | 25.1144 | 34.0082 | 90.2819 | 270.9522 | 98.1356 | 24.2981 | 25.5634 | 33.0678 | 61.9023 | 639.3718 | 85.8587 | 107.0362 | 99.8726 | 152.5837 | 45.6798 | 25.2265 | 35.9204 | 95.8849 | 206.7113 | 41.6727 | 27.7187 | 65.0667 | 104.8616 | 259.7092 | 31.3507 | 23.3245 | 23.8921 | 29.071 | 60.6673 | 475.7121 | 644.6409 | 475.8513 | 683.3849 | 26.7297 | 25.6759 | 45.1766 | 94.9632 | 228.5615 | 24.1033 | 27.7274 | 50.5614 | 104.48 | 266.4438 | 24.2507 | 65.7858 | 72.058 | 43.1062 | 69.332 | 422.1648 |  | 508.4405 | 458.6582 |  | 24.4415 | 26.3303 | 48.0795 | 99.5619 | 268.1971 | 24.8064 | 30.2345 | 72.4908 | 109.9 | 329.4157 | 24.0247 | 23.6383 | 23.8099 | 26.3785 | 41.7986 | 152.7279 | 449.7109 | 542.4464 | 635.6268 | 24.4621 | 28.2234 | 81.7283 | 102.0292 | 306.6863 | 678.613 | 735.7343 | 644.1661 | 656.1525 | 880.1552 | 916.929 | 593.9542 | 811.9326 | 627.8576 | 814.0118 | 837.0769 | 803.1629 | 780.8124 | 715.6984 | 789.5579 | 800.7077 | 791.0696 | 968.2635 | 877.0655 | 791.4856 | 871.9871 | 844.666 | 77.252 | 84.8359 | 90.8984 | 48.606 | 71.2227 | 59.5881 | 51.248 | 80.1224 | 59.6259 | 40.4956 | 25.9566 | 103.2188 | 287.8218 | 91.1857 | 23.567 | 75.1228 | 35.0012 | 43.1824 | 278.3289 | 643.6818 | 626.0326 | 163.771 | 703.781 | 33.1298 | 25.0801 | 38.53 | 35.1639 | 248.2691 | 82.1557 | 62.8871 | 98.9606 | 106.8354 | 35.0887 | 23.0409 | 23.4239 | 27.9099 | 51.2026 | 769.3701 | 801.2022 | 739.9812 | 827.6393 | 53.3306 | 24.2507 | 34.0474 | 82.7546 | 273.8357 | 24.634 | 25.3058 | 32.6296 | 77.0301 | 236.4912 | 24.3402 | 23.9127 | 23.9628 | 26.9171 | 42.0017 | 190.4875 | 170.1559 | 470.1699 | 357.0344 | 646.6496 | 24.4324 | 24.6364 | 31.5822 | 78.4136 | 261.3166 | 24.9083 | 25.4451 | 38.0308 | 85.747 |  | 24.1312 | 24.1492 | 24.2844 | 26.8889 | 43.4687 | 769.0555 | 702.9266 | 723.6009 | 749.1708 | 24.8864 | 35.1709 | 26.0689 | 76.019 | 286.1016 | 663.0675 | 684.3327 | 709.1284 | 820.6509 | 945.4148 | 947.1326 | 927.8065 | 647.8894 | 833.4388 | 578.5822 |  | 935.8813 | 896.3491 | 912.702 | 26.0573 | 24.4812 | 30.3409 | 441.8448 | 224.8903 | 153.5857 | 248.8681 | 32.5856 | 42.5287 | 42.5536 | 32.0715 | 0.00075958 | -0.011455 | 0.0030353 | 0.013055 | 0.0048443 | -0.00086214 | 0.018959 | -0.0031653 | -0.019972 | -344.7023 | 17.8381 | -345.3023 | 18.0023 | -345.21 | 18.4089 | -345.2285 | 17.0825 | -319.7036 | 17.8258 | -319.7436 | 17.333 | 3817.2215 | 3971.5919 | 920.2963 | 42.5411 | -299.5025 | 189.238
13:45 | 1160 | -714.8179 |  | -71.8065 | -73.7149 | -89.7077 | -55.5568 | -58.9566 | -83.0175 | -84.6568 | 0.5238 | 0.596 | 0.8641 | 0.324 | -685.7386 | -721.3599 | -77.7865 | -63.8074 | -85.0935 | -100.8705 | -38.2643 |  | -98.3492 | -96.7724 | 0.4191 | 0.6725 | 0.4189 | 0.6827 |  | 75.0992 | 72.141 | 41.9436 | 41.8 | 45.3818 | 81.1548 | 50.2826 | 86.2598 | 25.1216 | 34.0615 | 90.511 | 271.4697 | 98.1576 | 24.2926 | 25.5815 | 33.1112 | 61.9866 | 639.7406 | 85.9776 | 107.2456 | 99.9199 | 152.8553 | 45.7122 | 25.2383 | 35.9567 | 96.0301 | 207.0677 | 41.7156 | 27.7664 | 65.4371 | 104.9582 | 260.1809 | 31.3584 | 23.37 | 23.9111 | 29.119 | 60.9078 | 475.8874 | 644.6808 | 476.6944 | 683.5216 | 26.7523 | 25.6999 | 45.3192 | 95.0517 | 228.96 | 24.1626 | 27.747 | 50.6721 | 104.6571 | 266.96 | 24.2264 | 65.793 | 72.1059 | 43.1719 | 69.4138 | 422.0201 |  | 508.5157 | 458.536 |  | 24.4455 | 26.413 | 48.3567 | 99.601 | 268.6362 | 24.8864 | 30.2632 | 72.6168 | 109.9576 | 329.8949 | 24.0145 | 23.637 | 23.7943 | 26.4013 | 41.8253 | 152.9739 | 450.0117 | 542.2886 | 635.6972 | 24.4832 | 28.2412 | 81.7674 | 102.0607 | 307.1228 | 678.6528 | 735.9788 | 643.6987 | 655.9172 | 880.5972 | 916.7447 | 593.9888 | 811.8206 | 627.4097 | 813.4581 | 832.2133 | 801.8815 | 780.0271 | 720.7426 | 781.3242 | 800.2221 | 788.1829 | 981.5803 | 877.7019 | 791.8046 | 872.608 | 845.2178 | 77.3265 | 84.9113 | 90.9982 | 48.6541 | 71.3475 | 59.6792 | 51.3231 | 80.1581 | 59.6821 | 40.5459 | 25.9662 | 103.2891 | 288.2995 | 91.2688 | 23.6098 | 75.267 | 35.0869 | 43.2434 | 279.1236 | 643.8821 | 626.3469 | 164.259 | 703.8882 | 33.1778 | 25.1077 | 38.622 | 35.1963 | 248.5702 | 82.2248 | 63.1021 | 98.9667 | 106.7483 | 35.1235 | 23.0471 | 23.434 | 27.9398 | 51.309 | 769.4585 | 801.1096 | 739.9606 | 827.6745 | 53.6321 | 24.2605 | 34.0753 | 82.813 | 274.1679 | 24.6331 | 25.3 | 32.6341 | 78.0457 | 236.785 | 24.2898 | 23.9105 | 23.9665 | 26.9208 | 42.0506 | 190.663 | 170.468 | 470.3629 | 357.3812 | 646.766 | 24.427 | 24.6372 | 31.5717 | 78.5263 | 261.5754 | 24.8904 | 25.4572 | 38.0993 | 85.8054 |  | 24.1304 | 24.161 | 24.2592 | 26.8966 | 43.5047 | 769.1254 | 703.1415 | 724.0972 | 749.3201 | 24.931 | 35.1883 | 26.0916 | 76.1342 | 286.5264 | 663.7302 | 685.3896 | 708.9121 | 821.7487 | 945.1864 | 947.3208 | 928.009 | 647.5964 | 833.9938 | 578.4933 |  | 936.2317 | 896.2748 | 913.1065 | 26.0658 | 24.4637 | 30.394 | 441.5305 | 225.1476 | 153.7655 | 249.1892 | 32.6436 | 42.5644 | 42.5454 | 32.0455 | 0.00030924 | -0.011617 | 0.0023751 | 0.012557 | 0.0050557 | 9.5707e-05 | 0.017326 | -0.0029817 | -0.024412 | -344.7238 | 17.8853 | -345.2839 | 18.0496 | -345.1977 | 18.413 | -345.2162 | 17.1092 | -319.6698 | 17.8525 | -319.7529 | 17.3494 | 3695.2106 | 3970.7868 | 920.4339 | 42.5549 | -300.1722 | 189.4565
13:45 | 1161 | -716.0426 |  | -71.9238 | -73.7973 | -89.8016 | -55.5694 | -58.9729 | -83.2533 | -84.8145 | 0.5252 | 0.5946 | 0.8583 | 0.3252 | -687.4236 | -723.5044 | -77.952 | -63.6772 | -85.2473 | -101.097 | -38.2808 |  | -98.4617 | -96.8898 | 0.4192 | 0.6722 | 0.4174 | 0.6824 |  | 75.1936 | 72.2137 | 41.9972 | 41.8545 | 45.4356 | 81.2181 | 50.299 | 85.8781 | 25.1427 | 34.1126 | 90.7876 | 271.9369 | 98.1749 | 24.2764 | 25.6033 | 33.1506 | 62.0927 | 640.1002 | 86.0733 | 107.2422 | 99.9831 | 153.0358 | 45.7575 | 25.2598 | 36.0295 | 96.1878 | 207.423 | 41.6925 | 27.8157 | 65.8304 | 105.0585 | 260.6315 | 31.3845 | 23.3638 | 23.916 | 29.1555 | 61.1274 | 475.9284 | 644.7115 | 477.3242 | 683.6165 | 26.731 | 25.7094 | 45.4793 | 95.1366 | 229.3691 | 24.1555 | 27.7875 | 50.7634 | 104.8314 | 267.475 | 24.194 | 65.8056 | 72.1499 | 43.2379 | 69.4902 | 422.0854 |  | 508.6706 | 458.8881 |  | 24.4359 | 26.4146 | 48.6318 | 99.6344 | 269.0493 | 24.8961 | 30.2847 | 72.7411 | 110.0253 | 330.3527 | 24.0224 | 23.6427 | 23.8083 | 26.4156 | 41.8675 | 153.0963 | 450.1021 | 541.6683 | 635.3292 | 24.456 | 28.2897 | 81.8198 | 102.0874 | 307.5618 | 678.2421 | 736.3502 | 643.8625 | 655.7255 | 881.0407 | 916.531 | 594.009 | 811.6762 | 626.5618 | 812.8663 | 839.0243 | 797.1476 | 779.7541 | 716.3756 | 784.9307 | 796.0855 | 774.2417 | 975.6613 | 878.2635 | 792.1166 | 873.2143 | 845.7606 | 77.3971 | 84.9779 | 91.1513 | 48.6859 | 71.4717 | 59.7769 | 51.3626 | 80.1819 | 59.7283 | 40.5812 | 25.9818 | 103.3305 | 288.7743 | 91.3314 | 23.649 | 75.4064 | 35.1649 | 43.3057 | 280.1509 | 644.0998 | 626.7597 | 164.9048 | 704.0155 | 33.2125 | 25.1058 | 38.6768 | 35.2237 | 248.8472 | 82.3204 | 63.3092 | 98.9754 | 106.6457 | 35.1441 | 23.0469 | 23.4364 | 27.9592 | 51.4242 | 769.4973 | 801.006 | 739.8636 | 827.7223 | 54.0719 | 24.2716 | 34.0966 | 82.8562 | 274.498 | 24.6749 | 25.3008 | 32.6599 | 78.9761 | 237.0971 | 24.2247 | 23.9159 | 23.9792 | 26.9374 | 42.1045 | 191.029 | 170.8864 | 470.6356 | 358.0025 | 646.9878 | 24.4257 | 24.6356 | 31.548 | 78.6226 | 261.837 | 24.9106 | 25.4581 | 38.1579 | 85.8672 |  | 24.1761 | 24.1707 | 24.274 | 26.9261 | 43.5486 | 768.9607 | 703.3426 | 724.4907 | 749.4074 | 24.9122 | 35.2387 | 26.1079 | 76.2531 | 286.9616 | 664.9915 | 687.1908 | 708.1592 | 822.4267 | 944.934 | 947.4959 | 928.2701 | 647.4109 | 834.7391 | 578.4302 |  | 936.547 | 896.208 | 913.5335 | 26.0728 | 24.4621 | 30.4643 | 440.5501 | 225.4162 | 153.9232 | 249.5678 | 32.7059 | 42.6375 | 42.6164 | 32.1056 | 0.00055316 | -0.011018 | 0.0026673 | 0.013038 | 0.0057758 | -0.00026624 | 0.013781 | 4.5662e-05 | -0.025657 | -344.6408 | 17.8648 | -345.2377 | 18.0311 | -345.1546 | 18.4109 | -345.1669 | 17.0989 | -319.5652 | 17.7991 | -319.5867 | 17.3227 | 3736.0926 | 3972.7848 | 920.57 | 42.627 | -300.536 | 189.6697
13:45 | 1162 | -718.1978 |  | -71.9846 | -73.9588 | -89.9489 | -55.64 | -59.0224 | -83.3396 | -84.9192 | 0.5254 | 0.6001 | 0.8595 | 0.3229 | -689.309 | -725.969 | -78.0438 | -63.8934 | -85.4692 | -101.1785 | -38.3967 |  | -98.6531 | -97.1363 | 0.4202 | 0.669 | 0.418 | 0.6813 |  | 75.2878 | 72.2955 | 42.0558 | 41.922 | 45.491 | 81.288 | 50.3141 | 85.3591 | 25.162 | 34.1523 | 91.0516 | 272.4285 | 98.1746 | 24.2702 | 25.601 | 33.1861 | 62.2014 | 640.4384 | 86.1649 | 107.3861 | 100.0338 | 153.2818 | 45.778 | 25.2517 | 36.0828 | 96.3407 | 207.7798 | 41.7497 | 27.84 | 66.2486 | 105.1731 | 261.0959 | 31.4169 | 23.3618 | 23.9006 | 29.187 | 61.3675 | 475.2469 | 644.3515 | 477.3107 | 683.6291 | 26.746 | 25.7299 | 45.6447 | 95.2281 | 229.7409 | 24.1046 | 27.7936 | 50.851 | 104.9915 | 267.9703 | 24.247 | 65.8012 | 72.1801 | 43.3275 | 69.5651 | 422.1065 |  | 508.4109 | 459.1125 |  | 24.4526 | 26.4018 | 48.9037 | 99.6756 | 269.4159 | 24.8899 | 30.325 | 72.8369 | 110.1005 | 330.7893 | 24.0445 | 23.648 | 23.8265 | 26.4163 | 41.9186 | 153.167 | 449.9997 | 540.5843 | 634.6 | 24.4864 | 28.3224 | 81.9408 | 102.1162 | 307.9854 | 677.4548 | 736.5503 | 644.0698 | 655.8714 | 881.4695 | 916.2694 | 594.0087 | 811.5321 | 625.4765 | 812.3449 | 848.7371 | 786.1489 | 782.7428 | 733.2473 | 793.7125 | 790.9583 | 764.553 | 954.4127 | 878.8022 | 792.4221 | 873.8081 | 846.3315 | 77.463 | 85.0369 | 91.2781 | 48.7209 | 71.5871 | 59.8635 | 51.387 | 80.1987 | 59.7674 | 40.6147 | 26.0128 | 103.3858 | 289.2553 | 91.3943 | 23.6826 | 75.5527 | 35.2463 | 43.364 | 280.8151 | 644.2999 | 626.9796 | 165.2765 | 704.0843 | 33.2452 | 25.1126 | 38.7295 | 35.2681 | 249.1392 | 82.4258 | 63.5091 | 98.9843 | 106.4184 | 35.1878 | 23.0481 | 23.4422 | 27.9916 | 51.5443 | 769.552 | 800.987 | 739.8254 | 827.8148 | 54.597 | 24.2798 | 34.1471 | 82.9063 | 274.8119 | 24.6863 | 25.3185 | 32.7033 | 78.5116 | 237.4231 | 24.1844 | 23.9189 | 23.9773 | 26.9581 | 42.1425 | 191.2465 | 171.2303 | 470.8911 | 358.4744 | 647.2279 | 24.4127 | 24.653 | 31.6167 | 78.7406 | 262.1014 | 24.9347 | 25.4636 | 38.2221 | 85.9488 |  | 24.1792 | 24.1658 | 24.2948 | 26.9449 | 43.6098 | 768.3927 | 703.4902 | 724.7438 | 749.4337 | 24.8385 | 35.3161 | 26.1096 | 76.3752 | 287.4159 | 666.2151 | 688.9294 | 708.2788 | 822.3381 | 944.7114 | 947.6513 | 928.5853 | 647.4108 | 835.7978 | 578.4617 |  | 936.8327 | 896.1464 | 913.949 | 26.0874 | 24.4631 | 30.5205 | 439.0848 | 225.6632 | 154.1442 | 249.9423 | 32.7189 | 42.6913 | 42.6827 | 32.1757 | 0.00036894 | -0.011335 | 0.002928 | 0.013159 | 0.005504 | 8.8197e-05 | 0.01116 | -0.0079714 | -0.040391 | -344.6038 | 17.8976 | -345.2223 | 18.0516 | -345.1054 | 18.4007 | -345.0962 | 17.0948 | -319.5529 | 17.8278 | -319.5498 | 17.3412 | 3774.9599 | 3971.2224 | 920.7019 | 42.687 | -301.0622 | 189.9037
13:45 | 1163 | -719.3369 |  | -72.0957 | -74.1424 | -90.0891 | -55.7412 | -59.1075 | -83.5136 | -85.1645 | 0.5249 | 0.5956 | 0.8577 | 0.3234 | -691.1877 | -728.2221 | -78.1869 | -64.1093 | -85.6485 | -101.3455 | -38.5023 |  | -98.7812 | -97.3276 | 0.4193 | 0.6714 | 0.4159 | 0.6838 |  | 75.38 | 72.3822 | 42.1145 | 41.9916 | 45.5472 | 81.3631 | 50.3383 | 84.921 | 25.177 | 34.18 | 91.2976 | 272.968 | 98.1917 | 24.2813 | 25.5917 | 33.2253 | 62.2976 | 640.7608 | 86.2332 | 107.5169 | 100.0691 | 153.5106 | 45.8007 | 25.2605 | 36.1485 | 96.4984 | 208.1033 | 41.8204 | 27.8558 | 66.7089 | 105.2612 | 261.5559 | 31.4403 | 23.3709 | 23.8927 | 29.2081 | 61.7013 | 473.5446 | 643.6884 | 476.5171 | 683.547 | 26.7702 | 25.7456 | 45.7737 | 95.3022 | 230.1067 | 24.134 | 27.7978 | 50.9454 | 105.1428 | 268.4883 | 24.2817 | 65.7751 | 72.1973 | 43.425 | 69.6547 | 421.9948 |  | 507.8839 | 458.8517 |  | 24.4546 | 26.4058 | 49.1725 | 99.724 | 269.8059 | 24.8973 | 30.3571 | 72.9391 | 110.1657 | 331.2342 | 24.0474 | 23.6456 | 23.8338 | 26.4276 | 41.9748 | 153.3551 | 449.8376 | 539.793 | 634.2357 | 24.4623 | 28.3726 | 82.0862 | 102.1279 | 308.4056 | 676.8706 | 737.0052 | 644.1546 | 656.2197 | 881.8652 | 916.0263 | 593.9877 | 811.4191 | 624.311 | 811.9593 | 859.95 | 773.9679 | 775.4978 | 756.3246 | 793.7243 | 785.8954 | 768.6607 | 948.0607 | 879.3264 | 792.7124 | 874.3722 | 846.9429 | 77.5318 | 85.1079 | 91.3836 | 48.7643 | 71.6897 | 59.9402 | 51.4281 | 80.2262 | 59.8215 | 40.655 | 26.0447 | 103.458 | 289.733 | 91.4976 | 23.7278 | 75.735 | 35.3358 | 43.4244 | 281.0535 | 644.492 | 627.0269 | 165.4176 | 704.178 | 33.2854 | 25.129 | 38.8196 | 35.3221 | 249.4425 | 82.6698 | 63.698 | 98.9889 | 106.153 | 35.2308 | 23.0569 | 23.4485 | 28.0279 | 51.6565 | 769.6725 | 801.0197 | 739.8149 | 827.9465 | 55.109 | 24.2896 | 34.2061 | 82.9642 | 275.1239 | 24.6694 | 25.329 | 32.7452 | 78.8528 | 237.7527 | 24.2908 | 23.9206 | 23.9789 | 26.9751 | 42.1783 | 191.43 | 171.5962 | 471.1992 | 358.8975 | 647.5716 | 24.42 | 24.6505 | 31.6728 | 78.8503 | 262.3782 | 24.9262 | 25.4797 | 38.2929 | 86.0498 |  | 24.1899 | 24.1571 | 24.3093 | 26.9498 | 43.6645 | 767.5654 | 703.4191 | 724.8368 | 749.2338 | 24.9256 | 35.3453 | 26.1288 | 76.4888 | 287.8548 | 667.4546 | 690.4847 | 708.5272 | 822.1602 | 944.539 | 947.8104 | 928.9266 | 647.5677 | 837.1551 | 578.5509 |  | 937.0916 | 896.0789 | 914.3305 | 26.079 | 24.5015 | 30.5649 | 437.9589 | 225.9472 | 154.3682 | 250.2448 | 32.7472 | 42.6992 | 42.7337 | 32.2318 | 0.00059947 | -0.011343 | 0.0032518 | 0.013366 | 0.0055906 | -0.00022094 | 0.023126 | -0.014478 | -0.038209 | -344.5577 | 17.9017 | -345.2069 | 18.068 | -345.1393 | 18.4376 | -345.1546 | 17.1112 | -319.4421 | 17.8196 | -319.4852 | 17.3391 | 3709.1249 | 3971.6436 | 920.8336 | 42.7164 | -301.6705 | 190.1577
13:45 | 1164 | -720.5128 |  | -72.2985 | -74.2852 | -90.3568 | -55.8261 | -59.206 | -83.6086 | -85.3175 | 0.5245 | 0.595 | 0.8611 | 0.3249 | -693.2618 | -730.5647 | -78.3282 | -64.1992 | -85.7682 | -101.4018 | -38.6189 |  | -98.9977 | -97.4228 | 0.4181 | 0.6731 | 0.4155 | 0.6832 |  | 75.4781 | 72.4622 | 42.1675 | 42.0496 | 45.6057 | 81.4399 | 50.3865 | 84.4377 | 25.1777 | 34.2098 | 91.5201 | 273.4983 | 98.185 | 24.301 | 25.5964 | 33.2629 | 62.3871 | 641.0251 | 86.2855 | 107.4875 | 100.0909 | 153.6442 | 45.8427 | 25.2824 | 36.2225 | 96.6486 | 208.3737 | 41.8242 | 27.8639 | 67.1154 | 105.3563 | 262.0276 | 31.4524 | 23.3911 | 23.8929 | 29.2237 | 62.1622 | 471.8043 | 642.9561 | 475.2097 | 683.4658 | 26.7889 | 25.7611 | 45.9326 | 95.3611 | 230.4896 | 24.1699 | 27.8178 | 51.0419 | 105.3151 | 269.0208 | 24.2695 | 65.7936 | 72.239 | 43.5177 | 69.7727 | 421.8276 |  | 507.4485 | 458.5181 |  | 24.4515 | 26.4089 | 49.438 | 99.7768 | 270.2203 | 24.9313 | 30.3773 | 73.0548 | 110.2259 | 331.6978 | 24.0327 | 23.6469 | 23.8111 | 26.4454 | 42.0089 | 153.4588 | 449.9794 | 539.118 | 633.8885 | 24.4356 | 28.4302 | 82.2566 | 102.1765 | 308.84 | 676.5386 | 738.0003 | 644.1183 | 656.5398 | 882.2472 | 915.7754 | 594.0073 | 811.3781 | 623.1 | 811.6475 | 870.2151 | 773.3703 | 767.1642 | 773.746 | 783.8484 | 780.2883 | 771.0405 | 959.5123 | 879.8016 | 793.0249 | 874.8764 | 847.5077 | 77.6073 | 85.1718 | 91.4804 | 48.7983 | 71.7768 | 60.0014 | 51.4677 | 80.2583 | 59.8707 | 40.6775 | 26.0638 | 103.4886 | 290.2263 | 91.5949 | 23.7665 | 75.9269 | 35.4253 | 43.4755 | 281.1192 | 644.6356 | 627.0833 | 165.5924 | 704.3013 | 33.2792 | 25.1349 | 38.8922 | 35.3441 | 249.737 | 83.1602 | 63.8743 | 98.9892 | 105.9923 | 35.2614 | 23.0528 | 23.4534 | 28.0514 | 51.76 | 769.8594 | 801.0965 | 739.9154 | 828.0915 | 55.5017 | 24.2962 | 34.2341 | 83.0143 | 275.4392 | 24.6647 | 25.3384 | 32.8096 | 79.1734 | 238.0806 | 24.3348 | 23.9208 | 23.9962 | 26.993 | 42.2212 | 191.8238 | 172.0635 | 471.6311 | 359.4751 | 648.0207 | 24.4348 | 24.6425 | 31.6641 | 78.9509 | 262.6485 | 24.91 | 25.4898 | 38.3593 | 86.1389 |  | 24.207 | 24.1496 | 24.2925 | 26.9615 | 43.7092 | 766.6706 | 703.265 | 724.8395 | 748.8579 | 24.9838 | 35.3626 | 26.1447 | 76.6054 | 288.285 | 668.8728 | 691.5243 | 707.5866 | 822.1275 | 944.4274 | 947.9014 | 929.3 | 647.8502 | 838.6504 | 578.6531 |  | 937.3233 | 895.9934 | 914.713 | 26.0669 | 24.5089 | 30.6219 | 437.0116 | 226.2475 | 154.5657 | 250.5673 | 32.7981 | 42.7559 | 42.7538 | 32.2481 | 0.00068978 | -0.011599 | 0.0029194 | 0.013127 | 0.0053338 | -0.00024968 | 0.028408 | -0.0037848 | -0.01081 | -344.5361 | 17.9284 | -345.1762 | 18.0372 | -344.9608 | 18.3719 | -345.0069 | 17.0969 | -319.3805 | 17.8545 | -319.4205 | 17.3083 | 3757.6934 | 3973.0242 | 920.9601 | 42.7549 | -302.1922 | 190.4066
13:45 | 1165 | -721.8579 |  | -72.4088 | -74.5321 | -90.3179 | -55.8527 | -59.3109 | -83.8126 | -85.4529 | 0.525 | 0.5961 | 0.8609 | 0.3243 | -695.2782 | -733.1396 | -78.4861 | -64.33 | -85.9986 | -101.6189 | -38.6909 |  | -99.1551 | -97.5901 | 0.4188 | 0.675 | 0.418 | 0.6814 |  | 75.5707 | 72.5264 | 42.2087 | 42.0875 | 45.6482 | 81.5044 | 50.4247 | 83.9377 | 25.1761 | 34.2499 | 91.7177 | 273.9532 | 98.1668 | 24.2916 | 25.6178 | 33.2973 | 62.4868 | 641.2565 | 86.3237 | 107.3602 | 100.1152 | 153.7395 | 45.8733 | 25.2982 | 36.2896 | 96.7938 | 208.6802 | 41.8464 | 27.8871 | 67.5526 | 105.4585 | 262.4944 | 31.4562 | 23.3668 | 23.8978 | 29.2499 | 62.6494 | 470.9456 | 642.6028 | 474.1674 | 683.4512 | 26.8041 | 25.7831 | 46.1203 | 95.4151 | 230.8565 | 24.1554 | 27.8448 | 51.1479 | 105.4802 | 269.5268 | 24.2707 | 65.7979 | 72.2964 | 43.6016 | 69.8751 | 421.3971 |  | 507.0037 | 457.952 |  | 24.4575 | 26.4048 | 49.7264 | 99.8115 | 270.6227 | 24.9475 | 30.4149 | 73.1593 | 110.2883 | 332.15 | 24.0391 | 23.6461 | 23.8055 | 26.4562 | 42.0449 | 153.5439 | 449.8756 | 538.4475 | 633.367 | 24.4728 | 28.4564 | 82.4079 | 102.2266 | 309.2903 | 676.0515 | 738.6864 | 643.8088 | 656.7555 | 882.5839 | 915.4889 | 594.0534 | 811.3718 | 621.7869 | 811.3169 | 868.2415 | 783.6062 | 773.6947 | 789.1991 | 779.7172 | 780.5629 | 767.5151 | 953.7003 | 880.2553 | 793.3993 | 875.3226 | 848.0077 | 77.6794 | 85.2307 | 91.6564 | 48.8304 | 71.8688 | 60.0632 | 51.5123 | 80.2858 | 59.9207 | 40.7313 | 26.0814 | 103.5363 | 290.7227 | 91.6898 | 23.8157 | 76.0716 | 35.5027 | 43.53 | 281.3505 | 644.7715 | 627.2357 | 165.8816 | 704.4907 | 33.3252 | 25.135 | 38.9542 | 35.3904 | 250.033 | 83.6402 | 64.0588 | 98.9815 | 105.9723 | 35.2902 | 23.0489 | 23.454 | 28.0741 | 51.8677 | 770.1201 | 801.1979 | 740.0597 | 828.2733 | 55.7692 | 24.2987 | 34.2605 | 83.0587 | 275.7654 | 24.6968 | 25.3458 | 32.8509 | 79.1582 | 238.4259 | 24.3405 | 23.9233 | 23.9936 | 27.0236 | 42.2637 | 192.1282 | 172.4202 | 472.0022 | 359.9915 | 648.4591 | 24.4369 | 24.6406 | 31.7095 | 79.0529 | 262.9363 | 24.9169 | 25.4976 | 38.4286 | 86.2124 |  | 24.2028 | 24.1574 | 24.29 | 26.9761 | 43.7629 | 765.7826 | 703.1229 | 724.758 | 748.4091 | 24.9164 | 35.4132 | 26.144 | 76.7313 | 288.7212 | 670.2966 | 691.9728 | 706.5533 | 822.4781 | 944.3527 | 947.8584 | 929.7123 | 648.1424 | 840.0782 | 578.7772 |  | 937.5726 | 895.9583 | 915.1072 | 26.0626 | 24.5156 | 30.6658 | 436.09 | 226.5688 | 154.8475 | 250.9172 | 32.8367 | 42.8358 | 42.7549 | 32.259 | 0.00039105 | -0.010929 | 0.0028319 | 0.013039 | 0.0056253 | 0.00043712 | 0.012297 | -0.0041049 | -0.035371 | -344.5054 | 17.9038 | -345.1054 | 18.0721 | -345.0346 | 18.4397 | -345.0931 | 17.1277 | -319.3498 | 17.8114 | -319.3252 | 17.335 | 3873.6812 | 3972.087 | 921.0793 | 42.7953 | -302.7215 | 190.7081
13:45 | 1166 | -722.8395 |  | -72.5386 | -74.6315 | -90.611 | -55.9104 | -59.328 | -83.89 | -85.6061 | 0.5236 | 0.5969 | 0.8631 | 0.3236 | -697.404 | -735.5736 | -78.5744 | -64.4942 | -86.2098 | -101.8344 | -38.8848 |  | -99.2145 | -97.8005 | 0.4186 | 0.6789 | 0.4178 | 0.683 |  | 75.6576 | 72.5927 | 42.2568 | 42.1182 | 45.686 | 81.5664 | 50.4492 | 83.514 | 25.1912 | 34.3141 | 91.8967 | 274.4051 | 98.1724 | 24.2928 | 25.6328 | 33.3386 | 62.5896 | 641.4525 | 86.3327 | 107.2728 | 100.1468 | 153.9254 | 45.899 | 25.3131 | 36.3505 | 96.9403 | 209.0169 | 41.8818 | 27.924 | 68.0834 | 105.5502 | 262.9519 | 31.4977 | 23.355 | 23.9166 | 29.265 | 63.1148 | 470.8658 | 642.7048 | 474.1358 | 683.5465 | 26.8276 | 25.795 | 46.2689 | 95.4653 | 231.2523 | 24.1562 | 27.8728 | 51.2587 | 105.6477 | 270.0319 | 24.3139 | 65.7943 | 72.3356 | 43.6749 | 69.9753 | 420.6063 |  | 506.3267 | 457.0882 |  | 24.4309 | 26.433 | 50.0139 | 99.8522 | 271.0513 | 24.9261 | 30.4457 | 73.2808 | 110.3712 | 332.6003 | 24.0545 | 23.6469 | 23.8191 | 26.4802 | 42.0905 | 153.7248 | 449.834 | 537.9826 | 632.9369 | 24.5016 | 28.4459 | 82.4687 | 102.2303 | 309.7372 | 675.6001 | 738.8263 | 643.2151 | 656.9278 | 882.8607 | 915.1794 | 594.0966 | 811.3971 | 620.3728 | 810.9518 | 862.5886 | 790.6447 | 784.1381 | 794.4208 | 778.1308 | 785.1456 | 766.8435 | 936.0581 | 880.6799 | 793.7812 | 875.6788 | 848.4423 | 77.7431 | 85.297 | 92.0342 | 48.8639 | 71.9697 | 60.1412 | 51.5747 | 80.3 | 59.9677 | 40.7707 | 26.1005 | 103.6239 | 291.2108 | 91.843 | 23.8743 | 76.2066 | 35.5722 | 43.5922 | 281.8676 | 644.9527 | 627.4535 | 166.1204 | 704.6874 | 33.3796 | 25.1709 | 39.0498 | 35.4325 | 250.3324 | 83.8405 | 64.2389 | 98.9844 | 106.0555 | 35.3255 | 23.0502 | 23.4534 | 28.1025 | 51.9714 | 770.4101 | 801.2965 | 740.1545 | 828.4908 | 55.9801 | 24.3138 | 34.3004 | 83.1069 | 276.0912 | 24.6955 | 25.3458 | 32.8546 | 79.8559 | 238.7653 | 24.4422 | 23.9205 | 23.9921 | 27.0347 | 42.312 | 192.1778 | 172.6193 | 472.2343 | 360.2955 | 648.8355 | 24.4364 | 24.6365 | 31.775 | 79.1569 | 263.244 | 24.9225 | 25.5023 | 38.5002 | 86.2531 |  | 24.1959 | 24.1512 | 24.3204 | 26.9859 | 43.8222 | 764.7501 | 702.9744 | 724.5143 | 747.7813 | 24.9195 | 35.4777 | 26.1482 | 76.851 | 289.1488 | 671.2659 | 692.9787 | 705.3 | 822.7888 | 944.3007 | 947.7354 | 930.1054 | 648.3355 | 841.3508 | 578.9817 |  | 937.8556 | 895.943 | 915.428 | 26.0621 | 24.4917 | 30.7356 | 435.0878 | 226.834 | 155.0479 | 251.2696 | 32.8788 | 42.8554 | 42.8292 | 32.2455 | 0.00014171 | -0.011359 | 0.0023484 | 0.012437 | 0.0052649 | -0.00035411 | 0.017652 | -0.0043248 | -0.043646 | -344.4838 | 17.9695 | -345.1762 | 18.1091 | -344.9885 | 18.3699 | -344.9269 | 17.0866 | -319.2575 | 17.8689 | -319.3313 | 17.3576 | 3799.438 | 3970.4805 | 921.176 | 42.8423 | -303.2861 | 190.9409
13:45 | 1167 | -723.7934 |  | -72.665 | -74.5769 | -90.7716 | -55.9654 | -59.4752 | -84.0529 | -85.7417 | 0.5256 | 0.5959 | 0.8673 | 0.3228 | -699.7403 | -737.7473 | -78.6509 | -64.6102 | -86.2613 | -101.8685 | -38.8827 |  | -99.3693 | -97.8853 | 0.4197 | 0.681 | 0.4187 | 0.6859 |  | 75.7519 | 72.6583 | 42.3074 | 42.1613 | 45.7356 | 81.6379 | 50.4807 | 83.1369 | 25.1944 | 34.3748 | 92.084 | 274.9034 | 98.1607 | 24.3014 | 25.6404 | 33.3836 | 62.6821 | 641.6233 | 86.4204 | 107.2962 | 100.1972 | 154.1164 | 45.9088 | 25.322 | 36.406 | 97.0839 | 209.3974 | 41.9052 | 27.9414 | 68.5993 | 105.6473 | 263.4285 | 31.5378 | 23.3846 | 23.9167 | 29.2756 | 63.5851 | 470.8516 | 642.7047 | 474.2263 | 683.6613 | 26.8366 | 25.8128 | 46.4185 | 95.5331 | 231.6532 | 24.1842 | 27.8808 | 51.3499 | 105.821 | 270.5299 | 24.3146 | 65.8078 | 72.351 | 43.7512 | 70.0473 | 420.067 |  | 505.9313 | 456.4896 |  | 24.417 | 26.4757 | 50.2835 | 99.8967 | 271.4524 | 24.9285 | 30.4656 | 73.3999 | 110.4497 | 333.0541 | 24.0423 | 23.6511 | 23.8268 | 26.4939 | 42.1271 | 153.8927 | 449.9335 | 537.6521 | 632.5135 | 24.5146 | 28.4613 | 82.5464 | 102.2528 | 310.1654 | 675.2855 | 738.778 | 642.7654 | 657.1517 | 883.0998 | 914.8063 | 594.1485 | 811.4581 | 618.9014 | 810.5429 | 850.5578 | 795.161 | 788.5041 | 793.6521 | 774.9079 | 788.753 | 773.273 | 938.0899 | 881.049 | 794.1109 | 875.9528 | 848.8049 | 77.8086 | 85.3602 | 92.4925 | 48.9046 | 72.0745 | 60.2156 | 51.6436 | 80.3188 | 60.0097 | 40.7771 | 26.144 | 103.6687 | 291.7009 | 91.9818 | 23.9241 | 76.36 | 35.6501 | 43.6445 | 282.444 | 645.1112 | 627.7388 | 166.4925 | 704.909 | 33.3808 | 25.2035 | 39.1484 | 35.442 | 250.6135 | 83.9605 | 64.4005 | 98.9915 | 106.1899 | 35.3648 | 23.0522 | 23.4603 | 28.1383 | 52.0828 | 770.7289 | 801.4297 | 740.3066 | 828.7145 | 56.1293 | 24.3259 | 34.3487 | 83.1471 | 276.4069 | 24.6556 | 25.3481 | 32.8623 | 80.2531 | 239.0773 | 24.4303 | 23.9155 | 24.0133 | 27.0297 | 42.3532 | 192.1554 | 172.7408 | 472.4613 | 360.4045 | 649.1892 | 24.4529 | 24.6541 | 31.8139 | 79.2687 | 263.5446 | 24.9215 | 25.507 | 38.5756 | 86.23 |  | 24.1794 | 24.1502 | 24.3389 | 27.0008 | 43.8738 | 763.5066 | 702.6474 | 724.109 | 746.9652 | 24.9538 | 35.5156 | 26.1643 | 76.9677 | 289.574 | 671.8439 | 694.2315 | 703.8745 | 823.404 | 944.3144 | 947.5247 | 930.4657 | 648.5384 | 842.6307 | 579.2169 |  | 938.1751 | 895.9301 | 915.7574 | 26.0717 | 24.5166 | 30.8048 | 434.4493 | 227.1159 | 155.3236 | 251.5699 | 32.9124 | 42.9176 | 42.8992 | 32.2717 | 0.00029103 | -0.012011 | 0.0026146 | 0.012821 | 0.0047564 | 3.0652e-05 | 0.012282 | -0.0085103 | -0.039577 | -344.413 | 17.9182 | -345.0377 | 18.0598 | -344.9023 | 18.4233 | -345.0039 | 17.1215 | -319.1744 | 17.8073 | -319.1621 | 17.3207 | 3776.374 | 3971.4478 | 921.2592 | 42.9084 | -303.6378 | 191.2198
13:45 | 1168 | -724.5608 |  | -72.8982 | -74.6589 | -90.7927 | -56.0717 | -59.6073 | -84.2874 | -85.8963 | 0.5266 | 0.5964 | 0.8694 | 0.322 | -702.0569 | -740.4899 | -78.9126 | -64.6715 | -86.394 | -102.1361 | -38.9321 |  | -99.5707 | -98.0963 | 0.4197 | 0.6838 | 0.4245 | 0.6849 |  | 75.8448 | 72.7219 | 42.3499 | 42.1987 | 45.7814 | 81.7126 | 50.5091 | 82.8581 | 25.2022 | 34.4205 | 92.2487 | 275.3994 | 98.155 | 24.3061 | 25.652 | 33.4272 | 62.7887 | 641.8087 | 86.5758 | 107.388 | 100.26 | 154.3053 | 45.9388 | 25.3242 | 36.4435 | 97.2215 | 209.7171 | 41.9509 | 27.9871 | 69.0987 | 105.7474 | 263.889 | 31.5702 | 23.356 | 23.9162 | 29.3076 | 64.0672 | 471.0172 | 642.8577 | 474.5895 | 683.907 | 26.8612 | 25.837 | 46.6354 | 95.6092 | 232.0196 | 24.181 | 27.8922 | 51.4523 | 105.9553 | 271.0099 | 24.3001 | 65.8347 | 72.3814 | 43.8338 | 70.125 | 419.8182 |  | 505.7287 | 456.1985 |  | 24.4325 | 26.4485 | 50.5817 | 99.934 | 271.8327 | 24.9503 | 30.49 | 73.5216 | 110.5152 | 333.5161 | 24.0301 | 23.6534 | 23.8262 | 26.4934 | 42.1712 | 154.057 | 449.9172 | 537.2499 | 631.9858 | 24.4859 | 28.533 | 82.6939 | 102.2862 | 310.5747 | 676.2295 | 738.945 | 642.9321 | 657.382 | 883.3145 | 914.416 | 594.2236 | 811.5135 | 617.4761 | 810.0844 | 840.9464 | 793.7408 | 788.0836 | 789.5165 | 771.8022 | 789.064 | 776.4777 | 936.1003 | 881.3236 | 794.3572 | 876.1339 | 849.0858 | 77.8834 | 85.417 | 92.6886 | 48.9386 | 72.1993 | 60.2991 | 51.7033 | 80.341 | 60.0463 | 40.7958 | 26.1839 | 103.6893 | 292.1965 | 92.0438 | 23.9761 | 76.5179 | 35.7247 | 43.69 | 283.1956 | 645.299 | 628.1289 | 167.063 | 705.2368 | 33.3847 | 25.1789 | 39.1977 | 35.4635 | 250.8815 | 84.1368 | 64.5654 | 98.99 | 106.2841 | 35.4109 | 23.0517 | 23.4605 | 28.16 | 52.1948 | 771.0931 | 801.5653 | 740.5003 | 828.9336 | 56.2654 | 24.3288 | 34.3489 | 83.1964 | 276.7106 | 24.6384 | 25.3505 | 32.8963 | 79.9431 | 239.4028 | 24.3691 | 23.9152 | 24.0039 | 27.0437 | 42.3905 | 192.1774 | 172.8698 | 472.6855 | 360.5316 | 649.6083 | 24.4544 | 24.6678 | 31.8557 | 79.3876 | 263.8536 | 24.9335 | 25.5165 | 38.6468 | 86.1658 |  | 24.1738 | 24.1656 | 24.3097 | 27.0177 | 43.9194 | 762.2907 | 702.2188 | 723.6038 | 746.1629 | 24.8888 | 35.556 | 26.1583 | 77.0782 | 290.0059 | 672.1892 | 695.1056 | 703.3683 | 824.6488 | 944.3983 | 947.177 | 930.8116 | 648.775 | 843.9402 | 579.3474 |  | 938.5163 | 895.9521 | 916.0081 | 26.0727 | 24.5276 | 30.8591 | 433.6766 | 227.4099 | 155.5762 | 251.8069 | 32.9231 | 42.9716 | 42.9334 | 32.3593 | 0.00054271 | -0.011788 | 0.0026786 | 0.013168 | 0.0054714 | -0.00025678 | 0.011461 | 0.011008 | -0.041221 | -344.3977 | 17.9756 | -345.1393 | 18.1481 | -344.9792 | 18.4048 | -344.9085 | 17.0722 | -319.1036 | 17.8545 | -319.199 | 17.372 | 3728.9867 | 3971.3549 | 921.3242 | 42.9525 | -304.204 | 191.4931
13:45 | 1169 | -725.6665 |  | -73.0642 | -74.6393 | -90.8801 | -56.1582 | -59.655 | -84.4643 | -86.1052 | 0.5264 | 0.5947 | 0.8708 | 0.3247 | -704.1265 | -743.157 | -78.9358 | -64.7384 | -86.3989 | -102.1884 | -38.9711 |  | -99.7694 | -98.2425 | 0.42 | 0.6865 | 0.4247 | 0.6845 |  | 75.9384 | 72.7948 | 42.3953 | 42.2377 | 45.8245 | 81.7867 | 50.5354 | 82.6337 | 25.2209 | 34.4787 | 92.4261 | 275.8556 | 98.1641 | 24.3198 | 25.6651 | 33.4645 | 62.8966 | 641.8692 | 86.637 | 107.3779 | 100.3025 | 154.5097 | 45.9927 | 25.3386 | 36.4869 | 97.3491 | 209.997 | 41.9635 | 28.0286 | 69.5523 | 105.8547 | 264.3327 | 31.5759 | 23.3562 | 23.9261 | 29.3665 | 64.656 | 471.4193 | 643.1375 | 475.1559 | 684.0692 | 26.8857 | 25.8492 | 46.8261 | 95.6893 | 232.4114 | 24.1485 | 27.9182 | 51.5628 | 106.0317 | 271.486 | 24.3074 | 65.8719 | 72.4454 | 43.9069 | 70.2404 | 419.6532 |  | 505.5082 | 455.9964 |  | 24.46 | 26.4528 | 50.8856 | 99.9776 | 272.2065 | 24.9133 | 30.524 | 73.6367 | 110.5907 | 333.9698 | 24.0393 | 23.6604 | 23.839 | 26.5019 | 42.2238 | 154.1722 | 450.2413 | 536.7249 | 631.5302 | 24.5415 | 28.5568 | 82.8209 | 102.3197 | 310.9831 | 676.9002 | 739.0864 | 643.1047 | 657.5892 | 883.5021 | 914.0432 | 594.3115 | 811.5501 | 616.1393 | 809.6544 | 856.2817 | 784.3235 | 779.7275 | 787.0065 | 773.518 | 785.7437 | 778.7666 | 914.9286 | 881.4341 | 794.5291 | 876.1792 | 849.2657 | 77.9533 | 85.48 | 92.6527 | 48.9744 | 72.3151 | 60.3767 | 51.7644 | 80.3564 | 60.0871 | 40.8256 | 26.1864 | 103.7485 | 292.6773 | 92.0971 | 24.0406 | 76.6717 | 35.7995 | 43.7484 | 284.0018 | 645.5741 | 628.4883 | 167.5189 | 705.528 | 33.408 | 25.2019 | 39.255 | 35.4947 | 251.1621 | 84.2195 | 64.7282 | 98.9893 | 106.1636 | 35.4488 | 23.0583 | 23.4635 | 28.1878 | 52.3026 | 771.4057 | 801.709 | 740.6374 | 829.1856 | 56.4194 | 24.3399 | 34.3757 | 83.2501 | 277.0377 | 24.6825 | 25.3648 | 32.9607 | 79.7208 | 239.7294 | 24.2034 | 23.9203 | 23.9979 | 27.0599 | 42.4412 | 192.2387 | 173.0335 | 472.9737 | 360.7183 | 650.0368 | 24.4281 | 24.6592 | 31.9132 | 79.4931 | 264.1602 | 24.9382 | 25.5255 | 38.7104 | 86.0891 |  | 24.1902 | 24.1583 | 24.2926 | 27.0249 | 43.9717 | 761.1284 | 701.9279 | 723.1051 | 745.4095 | 24.8553 | 35.6099 | 26.1587 | 77.196 | 290.4278 | 672.3973 | 695.6337 | 703.2154 | 825.9495 | 944.5464 | 946.7087 | 931.1708 | 648.9383 | 845.1324 | 579.2932 |  | 938.8633 | 895.9933 | 916.2027 | 26.1048 | 24.5027 | 30.9273 | 432.2871 | 227.6535 | 155.7754 | 252.0675 | 32.983 | 43.0241 | 42.9714 | 32.3911 | 0.00026291 | -0.011362 | 0.002587 | 0.013146 | 0.0047259 | -0.00034888 | 0.010415 | -0.014299 | -0.037873 | -344.3392 | 17.9243 | -344.9331 | 18.0619 | -344.8161 | 18.4253 | -344.8992 | 17.1133 | -319.0297 | 17.8237 | -318.9867 | 17.2858 | 3740.9404 | 3970.6052 | 921.3788 | 42.9977 | -304.5825 | 191.7144
13:45 | 1170 | -726.4898 |  | -73.1803 | -74.8718 | -90.9209 | -56.2447 | -59.6299 | -84.709 | -86.1988 | 0.5268 | 0.5989 | 0.8732 | 0.3256 | -706.4222 | -745.8692 | -79.2031 | -64.7352 | -86.5555 | -102.5415 | -39.0633 |  | -99.8851 | -98.4062 | 0.4209 | 0.6879 | 0.4239 | 0.6853 |  | 76.0395 | 72.8716 | 42.439 | 42.2866 | 45.8694 | 81.8498 | 50.5583 | 82.3997 | 25.2235 | 34.5353 | 92.612 | 276.2847 | 98.1557 | 24.3157 | 25.6738 | 33.4926 | 62.9898 | 641.8544 | 86.7155 | 107.4203 | 100.3483 | 154.7342 | 46.0174 | 25.3477 | 36.5475 | 97.4888 | 210.4011 | 42.0576 | 28.0613 | 70.0286 | 105.9609 | 264.7937 | 31.548 | 23.3561 | 23.9301 | 29.428 | 65.3435 | 472.2761 | 643.5635 | 476.2444 | 684.3664 | 26.9367 | 25.8649 | 46.968 | 95.7735 | 232.7922 | 24.1384 | 27.9315 | 51.6657 | 106.1458 | 271.9752 | 24.3573 | 65.8986 | 72.4722 | 43.9571 | 70.2908 | 419.5401 |  | 505.3947 | 455.974 |  | 24.4769 | 26.4934 | 51.1963 | 100.0156 | 272.5707 | 24.9059 | 30.5561 | 73.7547 | 110.6618 | 334.4298 | 24.0335 | 23.6606 | 23.8549 | 26.508 | 42.2669 | 154.3207 | 450.3175 | 536.2075 | 630.9999 | 24.5365 | 28.596 | 82.9787 | 102.3539 | 311.3854 | 676.0707 | 738.9458 | 643.0106 | 657.7177 | 883.662 | 913.6807 | 594.4019 | 811.544 | 614.8558 | 809.2433 | 877.1561 | 786.5834 | 772.9311 | 785.3715 | 787.3383 | 782.5966 | 781.5446 | 908.3593 | 881.3966 | 794.6585 | 876.0988 | 849.3574 | 78.0208 | 85.5455 | 92.7104 | 49.0169 | 72.4324 | 60.4453 | 51.8226 | 80.3754 | 60.1476 | 40.8583 | 26.1928 | 103.8135 | 293.1526 | 92.1777 | 24.1183 | 76.8044 | 35.871 | 43.8037 | 284.443 | 645.8572 | 628.7622 | 167.7954 | 705.7801 | 33.4338 | 25.2556 | 39.3519 | 35.5507 | 251.4459 | 84.3964 | 64.8736 | 98.9761 | 105.8658 | 35.4749 | 23.0586 | 23.4719 | 28.2229 | 52.4128 | 771.7069 | 801.9005 | 740.7907 | 829.4599 | 56.6983 | 24.3443 | 34.4446 | 83.2841 | 277.3683 | 24.6966 | 25.3825 | 33.0226 | 80.5168 | 240.0486 | 24.126 | 23.9127 | 23.9787 | 27.0618 | 42.4924 | 192.2879 | 173.186 | 473.2491 | 360.8851 | 650.3564 | 24.4459 | 24.6645 | 31.9837 | 79.6019 | 264.4819 | 24.9416 | 25.5315 | 38.7827 | 86.0289 |  | 24.1885 | 24.1536 | 24.3119 | 27.038 | 44.0284 | 759.9468 | 701.6464 | 722.5759 | 744.6364 | 24.8775 | 35.6348 | 26.1825 | 77.3163 | 290.8367 | 672.6873 | 696.4469 | 702.304 | 827.1565 | 944.7646 | 946.1871 | 931.4783 | 649.0312 | 846.1716 | 579.1203 |  | 939.1989 | 896.0424 | 916.3177 | 26.0811 | 24.5387 | 30.971 | 430.9694 | 227.8951 | 155.9782 | 252.4047 | 33.0433 | 43.0508 | 43.0284 | 32.4081 | -7.2399e-06 | -0.011359 | 0.0030217 | 0.013065 | 0.0055509 | -0.00059314 | 0.01593 | -0.0097865 | -0.022061 | -344.2684 | 17.9798 | -345.0162 | 18.1358 | -344.9208 | 18.4109 | -344.8285 | 17.0845 | -318.919 | 17.8566 | -319.0297 | 17.3474 | 3651.7364 | 3971.907 | 921.4165 | 43.0396 | -305.0827 | 191.9366
13:45 | 1171 | -727.6952 |  | -73.2472 | -74.9649 | -91.0066 | -56.3881 | -59.7312 | -84.8796 | -86.3421 | 0.5278 | 0.597 | 0.8715 | 0.3243 | -725.244 | -732.5991 | -79.2505 | -64.8376 | -86.5751 | -102.7002 | -39.257 |  | -100.1757 | -98.4711 | 0.4238 | 0.6926 | 0.4237 | 0.6872 |  | 76.1379 | 72.9587 | 42.4922 | 42.3401 | 45.923 | 81.9173 | 50.5806 | 82.2018 | 25.234 | 34.583 | 92.778 | 276.7064 | 98.143 | 24.3209 | 25.6734 | 33.5318 | 63.0899 | 641.9329 | 86.8126 | 107.5531 | 100.3912 | 154.9905 | 46.044 | 25.3542 | 36.6294 | 97.6364 | 210.8913 | 42.147 | 28.1042 | 70.5416 | 106.0759 | 265.2625 | 31.6166 | 23.3566 | 23.958 | 29.4585 | 65.9535 | 472.8993 | 643.9085 | 477.0724 | 684.6299 | 26.9621 | 25.8825 | 47.1273 | 95.8437 | 233.1435 | 24.1548 | 27.9468 | 51.7648 | 106.3149 | 272.4783 | 24.3461 | 65.9158 | 72.4846 | 44.0331 | 70.3583 | 420.0964 |  | 506.0211 | 456.9256 |  | 24.4707 | 26.4776 | 51.5257 | 100.0875 | 272.9987 | 24.9571 | 30.5791 | 73.8857 | 110.7387 | 334.8895 | 24.0277 | 23.6552 | 23.849 | 26.5208 | 42.3096 | 154.5367 | 450.2313 | 535.7258 | 630.4529 | 24.4553 | 28.6362 | 83.0407 | 102.3745 | 311.78 | 675.3503 | 738.9104 | 643.4916 | 657.8067 | 883.8048 | 913.3144 | 594.5 | 811.4806 | 613.6563 | 808.8187 | 879.3922 | 793.8837 | 776.1855 | 777.7519 | 811.5699 | 779.14 | 782.073 | 913.1128 | 881.2814 | 794.7621 | 875.9454 | 849.3912 | 78.0926 | 85.6109 | 93.047 | 49.0543 | 72.5529 | 60.5247 | 51.8691 | 80.401 | 60.1971 | 40.9091 | 26.2238 | 103.8784 | 293.6482 | 92.2931 | 24.1928 | 76.9405 | 35.9389 | 43.8617 | 284.7134 | 646.117 | 629.0078 | 167.9738 | 706.091 | 33.5078 | 25.2612 | 39.4456 | 35.6213 | 251.7429 | 84.7756 | 65.0251 | 98.9686 | 105.7226 | 35.5143 | 23.0552 | 23.4715 | 28.2461 | 52.5231 | 772.0639 | 802.0973 | 740.9828 | 829.7411 | 57.0706 | 24.3434 | 34.4808 | 83.3332 | 277.6737 | 24.6434 | 25.4067 | 33.0753 | 80.8759 | 240.3752 | 24.3406 | 23.9033 | 23.9313 | 27.0616 | 42.5372 | 192.362 | 173.3795 | 473.4962 | 361.1478 | 650.6688 | 24.4496 | 24.7022 | 32.0636 | 79.7455 | 264.7947 | 24.9361 | 25.5399 | 38.8559 | 85.9567 |  | 24.1969 | 24.1581 | 24.3111 | 27.0589 | 44.0809 | 758.7492 | 701.2534 | 721.9494 | 743.7822 | 24.948 | 35.6602 | 26.1834 | 77.4408 | 291.2453 | 673.2008 | 697.92 | 701.0138 | 827.7571 | 945.0402 | 945.7098 | 931.7006 | 649.1649 | 847.1344 | 578.8928 |  | 939.5082 | 896.0894 | 916.3565 | 26.0593 | 24.5395 | 31.0153 | 428.9493 | 228.1569 | 156.1625 | 252.692 | 33.046 | 43.096 | 43.0105 | 32.4247 | 0.00064348 | -0.011555 | 0.0031314 | 0.012869 | 0.0055892 | 8.0939e-05 | 0.023834 | -0.0082258 | -0.024464 | -344.3053 | 17.9572 | -344.9054 | 18.0701 | -344.7361 | 18.413 | -344.8808 | 17.1379 | -318.9036 | 17.8319 | -318.8667 | 17.2775 | 3665.6174 | 3971.7549 | 921.4405 | 43.0532 | -305.5729 | 192.1597
13:45 | 1172 | -728.9127 |  | -73.5263 | -75.0729 | -91.0468 | -56.4693 | -59.7843 | -85.0828 | -86.5351 | 0.5287 | 0.5941 | 0.8713 | 0.3257 | -719.5999 | -741.5085 | -79.6343 | -64.8528 | -86.6792 | -102.9321 | -39.3123 |  | -100.2732 | -98.7435 | 0.4223 | 0.6859 | 0.4215 | 0.6857 |  | 76.2457 | 73.0481 | 42.5505 | 42.4048 | 45.9753 | 81.9925 | 50.6134 | 82.0606 | 25.2569 | 34.6382 | 92.9744 | 277.1567 | 98.171 | 24.3197 | 25.6801 | 33.5772 | 63.2017 | 642.0816 | 86.8715 | 107.7949 | 100.4122 | 155.3042 | 46.0848 | 25.3791 | 36.7262 | 97.7765 | 211.2653 | 42.1111 | 28.1443 | 71.038 | 106.1815 | 265.7284 | 31.6725 | 23.3509 | 23.976 | 29.4816 | 66.3909 | 473.131 | 644.2144 | 477.5621 | 684.9249 | 26.9225 | 25.8945 | 47.3296 | 95.8947 | 233.5 | 24.1481 | 27.9732 | 51.8589 | 106.4222 | 272.9745 | 24.2804 | 65.9376 | 72.5389 | 44.1354 | 70.481 | 420.8091 |  | 506.4794 | 457.9194 |  | 24.4762 | 26.4981 | 51.8292 | 100.1445 | 273.382 | 24.9455 | 30.6164 | 74.0193 | 110.83 | 335.3395 | 24.0386 | 23.6539 | 23.8536 | 26.5343 | 42.3511 | 154.6858 | 450.5119 | 535.218 | 630.0005 | 24.4939 | 28.6308 | 83.016 | 102.4013 | 312.1845 | 674.7015 | 739.1686 | 644.2815 | 657.8802 | 883.9338 | 912.9814 | 594.5939 | 811.368 | 612.5615 | 808.4774 | 875.244 | 792.1424 | 776.0901 | 780.7683 | 823.8866 | 776.6096 | 781.4904 | 918.0552 | 881.1867 | 794.8891 | 875.8103 | 849.4241 | 78.1655 | 85.6823 | 93.5109 | 49.0968 | 72.6888 | 60.6122 | 51.9332 | 80.4302 | 60.2379 | 40.9652 | 26.2536 | 103.9128 | 294.1492 | 92.4252 | 24.2602 | 77.1035 | 36.0174 | 43.9234 | 285.6362 | 646.295 | 629.6135 | 168.8934 | 706.6319 | 33.5711 | 25.2309 | 39.5062 | 35.6969 | 252.0389 | 85.0274 | 65.1716 | 98.9688 | 105.8158 | 35.5486 | 23.0507 | 23.47 | 28.2728 | 52.6343 | 772.4224 | 802.2746 | 741.1519 | 830.0655 | 57.3805 | 24.3542 | 34.5189 | 83.3852 | 277.9775 | 24.6243 | 25.4102 | 33.1124 | 80.5438 | 240.689 | 24.4488 | 23.9027 | 23.9548 | 27.0777 | 42.581 | 192.5373 | 173.647 | 473.8147 | 361.5734 | 651.0453 | 24.4403 | 24.7165 | 32.1023 | 79.8545 | 265.0967 | 24.9324 | 25.5486 | 38.9121 | 85.9057 |  | 24.2008 | 24.1564 | 24.2979 | 27.0633 | 44.1201 | 757.401 | 700.7962 | 721.3362 | 742.8877 | 24.9313 | 35.7082 | 26.1855 | 77.557 | 291.6616 | 674.0603 | 699.51 | 699.6746 | 827.8 | 945.3367 | 945.2008 | 931.9404 | 649.4222 | 848.1605 | 578.6107 |  | 939.7807 | 896.1287 | 916.3604 | 26.0579 | 24.5255 | 31.0936 | 425.6701 | 228.394 | 156.3238 | 252.9934 | 33.1215 | 43.1629 | 43.0756 | 32.4235 | 0.00061853 | -0.011713 | 0.0030353 | 0.01329 | 0.0055231 | -0.00062723 | 0.023252 | -0.015678 | -0.038109 | -344.1976 | 17.9572 | -344.9331 | 18.1276 | -344.8008 | 18.3904 | -344.7454 | 17.0825 | -318.799 | 17.836 | -318.8697 | 17.3391 | 3636.0989 | 3972.9935 | 921.4579 | 43.1192 | -306.0932 | 192.3589
13:45 | 1173 | -730.8816 |  | -73.8028 | -75.2351 | -91.1908 | -56.5764 | -60.0295 | -85.2392 | -86.6076 | 0.5284 | 0.5966 | 0.8702 | 0.3255 | -713.5154 | -748.1113 | -79.8052 | -64.912 | -86.7387 | -103.0576 | -39.4306 |  | -100.4362 | -98.8373 | 0.4207 | 0.6758 | 0.4236 | 0.6868 |  | 76.3618 | 73.1428 | 42.6078 | 42.4642 | 46.0247 | 82.0668 | 50.6554 | 81.9434 | 25.278 | 34.7002 | 93.1412 | 277.5981 | 98.1875 | 24.3039 | 25.6905 | 33.6057 | 63.3059 | 642.2144 | 86.9343 | 107.955 | 100.4342 | 155.6048 | 46.1334 | 25.4044 | 36.7852 | 97.912 | 211.5065 | 42.1937 | 28.1863 | 71.5362 | 106.2958 | 266.1959 | 31.6594 | 23.3691 | 23.9671 | 29.5023 | 66.7281 | 473.9893 | 644.9151 | 479.3137 | 685.458 | 27.0035 | 25.9074 | 47.5867 | 95.939 | 233.859 | 24.1361 | 27.9946 | 51.971 | 106.6649 | 273.4837 | 24.2642 | 65.9693 | 72.5868 | 44.2124 | 70.5973 | 421.4672 |  | 506.7031 | 459.0082 |  | 24.4848 | 26.5568 | 52.1069 | 100.1877 | 273.7439 | 24.9614 | 30.6603 | 74.1796 | 110.9212 | 335.8012 | 24.0535 | 23.6462 | 23.8348 | 26.5566 | 42.3875 | 154.7216 | 450.6017 | 534.5226 | 629.4142 | 24.5216 | 28.6743 | 83.0853 | 102.4452 | 312.5814 | 674.0099 | 739.7293 | 645.0495 | 657.712 | 884.0658 | 912.7085 | 594.683 | 811.2008 | 611.5174 | 808.3578 | 872.1576 | 790.1078 | 773.4505 | 795.3591 | 818.5817 | 781.3416 | 779.9364 | 922.2252 | 881.2606 | 795.1066 | 875.8104 | 849.5231 | 78.2377 | 85.7464 | 94.0581 | 49.1332 | 72.8446 | 60.7275 | 52.0025 | 80.446 | 60.287 | 41.0205 | 26.2763 | 103.908 | 294.6568 | 92.5368 | 24.3276 | 77.2469 | 36.0922 | 43.9742 | 287.1332 | 646.5419 | 630.443 | 170.1277 | 707.1595 | 33.6088 | 25.2012 | 39.5431 | 35.7989 | 252.3251 | 85.1904 | 65.3074 | 98.9838 | 105.9871 | 35.5679 | 23.0516 | 23.4863 | 28.3061 | 52.7506 | 772.7178 | 802.4535 | 741.2924 | 830.3951 | 57.7038 | 24.367 | 34.5824 | 83.4277 | 278.279 | 24.6427 | 25.4076 | 33.1336 | 81.2477 | 241.0307 | 24.3445 | 23.8995 | 23.9771 | 27.102 | 42.6179 | 192.8158 | 173.9786 | 474.2227 | 362.108 | 651.5155 | 24.4426 | 24.7018 | 32.1104 | 79.9343 | 265.402 | 24.9403 | 25.5567 | 38.9702 | 85.9457 |  | 24.1993 | 24.1532 | 24.3194 | 27.077 | 44.1694 | 756.0156 | 700.2747 | 720.6967 | 741.965 | 24.8808 | 35.7666 | 26.1885 | 77.6527 | 292.0595 | 674.9347 | 700.3437 | 698.232 | 827.8203 | 945.6362 | 944.6687 | 932.2173 | 649.7644 | 849.242 | 578.3864 |  | 940.0384 | 896.1441 | 916.3375 | 26.0712 | 24.5509 | 31.1577 | 421.7148 | 228.6039 | 156.5279 | 253.3152 | 33.1482 | 43.2401 | 43.1684 | 32.4706 | 0.0002696 | -0.011504 | 0.0026884 | 0.012848 | 0.0054288 | 0.00017676 | 0.019306 | -0.005355 | -0.032429 | -344.293 | 17.9777 | -344.9054 | 18.0804 | -344.69 | 18.4109 | -344.8069 | 17.14 | -318.7867 | 17.8648 | -318.7528 | 17.2632 | 3639.0428 | 3972.0805 | 921.4771 | 43.2042 | -306.6281 | 192.5659
13:45 | 1174 | -733.1555 |  | -74.0099 | -75.3589 | -91.4674 | -56.7147 | -60.1436 | -85.4513 | -86.8023 | 0.5279 | 0.5987 | 0.8679 | 0.3239 | -722.5344 | -744.3598 | -79.8179 | -64.9856 | -87.034 | -103.132 | -39.4073 |  | -100.5928 | -98.9491 | 0.4207 | 0.6774 | 0.4253 | 0.6885 |  | 76.4671 | 73.2446 | 42.6769 | 42.5579 | 46.0923 | 82.1439 | 50.6958 | 81.8325 | 25.3044 | 34.7566 | 93.2767 | 278.012 | 98.1827 | 24.3234 | 25.7128 | 33.6473 | 63.406 | 642.38 | 87.0515 | 108.2361 | 100.4554 | 155.8852 | 46.1693 | 25.4126 | 36.826 | 98.0456 | 211.7662 | 42.2694 | 28.217 | 72.0004 | 106.4113 | 266.6527 | 31.7439 | 23.3846 | 23.9513 | 29.5312 | 67.0132 | 473.5458 | 644.8554 | 479.9904 | 685.712 | 27.0885 | 25.9231 | 47.9233 | 96.001 | 234.2232 | 24.0963 | 28.0262 | 52.0908 | 106.8045 | 273.9707 | 24.2531 | 65.9706 | 72.6269 | 44.2996 | 70.7105 | 422.0679 |  | 506.921 | 460.479 |  | 24.4667 | 26.5688 | 52.3751 | 100.2285 | 274.145 | 25.0309 | 30.6959 | 74.3421 | 111.0011 | 336.2541 | 24.0397 | 23.6525 | 23.8286 | 26.5761 | 42.4328 | 154.7106 | 450.3556 | 533.9167 | 628.7216 | 24.5037 | 28.7221 | 83.1999 | 102.4775 | 312.951 | 673.2423 | 740.0765 | 645.9068 | 657.4293 | 884.2173 | 912.5064 | 594.7508 | 811.0305 | 610.5288 | 808.5044 | 870.2659 | 788.792 | 774.795 | 805.3314 | 812.2393 | 788.2802 | 778.3988 | 923.4579 | 881.5815 | 795.4373 | 875.9885 | 849.7157 | 78.3102 | 85.8056 | 95.4696 | 49.1615 | 73.0036 | 60.8544 | 52.0714 | 80.4582 | 60.3439 | 41.0627 | 26.307 | 103.9378 | 295.1669 | 92.6355 | 24.3935 | 77.3399 | 36.1515 | 44.0265 | 288.1507 | 646.9507 | 630.9494 | 170.6048 | 707.4959 | 33.6357 | 25.2095 | 39.6036 | 35.8483 | 252.5967 | 85.1737 | 65.4433 | 98.9917 | 106.1941 | 35.5914 | 23.0586 | 23.4896 | 28.3281 | 52.866 | 772.9695 | 802.6646 | 741.4183 | 830.7368 | 58.1621 | 24.3626 | 34.6253 | 83.4715 | 278.5842 | 24.6422 | 25.407 | 33.1443 | 81.7256 | 241.3796 | 24.38 | 23.903 | 23.9914 | 27.1219 | 42.6469 | 193.2943 | 174.4674 | 474.8818 | 362.9798 | 652.2744 | 24.4373 | 24.6906 | 32.1253 | 80.0288 | 265.7052 | 24.9462 | 25.566 | 39.0461 | 85.9877 |  | 24.1943 | 24.1442 | 24.3376 | 27.0945 | 44.2349 | 754.674 | 699.7108 | 719.9354 | 741.0157 | 24.9214 | 35.8114 | 26.2049 | 77.7616 | 292.449 | 675.8657 | 700.1334 | 696.6453 | 827.7916 | 945.9269 | 944.1859 | 932.5304 | 650.0239 | 850.1773 | 578.2337 |  | 940.2762 | 896.1502 | 916.3287 | 26.0793 | 24.5678 | 31.2139 | 418.5808 | 228.8685 | 156.7419 | 253.6059 | 33.1777 | 43.2748 | 43.2009 | 32.5082 | -0.00019961 | -0.011799 | 0.0025476 | 0.012777 | 0.0053196 | -0.00041208 | 0.021732 | -0.013662 | -0.018623 | -344.1515 | 17.9592 | -344.8592 | 18.1132 | -344.6838 | 18.3986 | -344.6869 | 17.0681 | -318.6236 | 17.8422 | -318.722 | 17.3022 | 3607.3981 | 3970.9234 | 921.5153 | 43.2379 | -307.2147 | 192.8052
13:45 | 1175 | -735.0442 |  | -74.005 | -75.4399 | -91.5866 | -56.7845 | -60.1514 | -85.5121 | -86.9384 | 0.5266 | 0.5963 | 0.8698 | 0.3254 | -741.1477 | -731.9851 | -79.9878 | -65.2736 | -87.2491 | -103.2282 | -39.4783 |  | -100.6972 | -99.158 | 0.4222 | 0.6806 | 0.4251 | 0.6893 |  | 76.5731 | 73.3409 | 42.7452 | 42.6694 | 46.162 | 82.2053 | 50.7291 | 81.6952 | 25.3149 | 34.7989 | 93.4212 | 278.4225 | 98.1886 | 24.3467 | 25.7383 | 33.6873 | 63.5119 | 642.6735 | 87.1432 | 108.6566 | 100.4579 | 156.1713 | 46.1895 | 25.4232 | 36.8832 | 98.1716 | 212.066 | 42.238 | 28.235 | 72.4852 | 106.5184 | 267.1076 | 31.7887 | 23.4273 | 23.9763 | 29.5705 | 67.2259 | 471.1536 | 643.8937 | 478.7312 | 685.6559 | 27.0658 | 25.9426 | 48.1981 | 96.0639 | 234.5809 | 24.0876 | 28.0303 | 52.1876 | 106.819 | 274.4666 | 24.2915 | 66.0028 | 72.6751 | 44.3891 | 70.793 | 422.1011 |  | 506.3764 | 461.3417 |  | 24.4714 | 26.6044 | 52.6664 | 100.2789 | 274.5333 | 25.0417 | 30.72 | 74.4938 | 111.0666 | 336.7046 | 24.0305 | 23.6646 | 23.8508 | 26.578 | 42.4766 | 154.7032 | 450.2352 | 533.5168 | 628.1398 | 24.5082 | 28.7673 | 83.3272 | 102.5052 | 313.3261 | 672.1232 | 739.9019 | 646.6595 | 657.0895 | 884.412 | 912.3867 | 594.8097 | 810.9952 | 609.632 | 808.9134 | 876.3444 | 795.2498 | 774.4731 | 808.69 | 815.0574 | 788.6868 | 778.7549 | 931.2483 | 882.0135 | 795.8213 | 876.223 | 849.9622 | 78.384 | 85.8724 | 98.0007 | 49.2043 | 73.1457 | 60.9569 | 52.1398 | 80.4818 | 60.4077 | 41.1068 | 26.3207 | 104.0382 | 295.6732 | 92.7754 | 24.4747 | 77.4394 | 36.218 | 44.0878 | 288.4554 | 647.352 | 631.1685 | 170.6789 | 707.8554 | 33.6724 | 25.2572 | 39.6966 | 35.8449 | 252.8707 | 84.9568 | 65.5882 | 98.9875 | 106.3952 | 35.6419 | 23.0639 | 23.4891 | 28.3528 | 52.973 | 773.2522 | 802.9275 | 741.608 | 831.0922 | 58.8586 | 24.3569 | 34.6538 | 83.504 | 278.8978 | 24.6519 | 25.4109 | 33.1521 | 81.2685 | 241.7249 | 24.4365 | 23.9049 | 24.015 | 27.1277 | 42.6956 | 194.2 | 175.2203 | 475.9515 | 364.1291 | 653.125 | 24.4608 | 24.6914 | 32.1595 | 80.1338 | 266.019 | 24.9582 | 25.5744 | 39.1162 | 85.9367 |  | 24.1865 | 24.1537 | 24.3078 | 27.1001 | 44.2796 | 753.2159 | 699.122 | 719.1404 | 740.0432 | 24.9146 | 35.8528 | 26.2349 | 77.8825 | 292.8505 | 676.7827 | 699.7731 | 695.4034 | 828.1249 | 946.1963 | 943.6652 | 932.898 | 650.1157 | 850.8803 | 578.1939 |  | 940.5183 | 896.1269 | 916.3692 | 26.0696 | 24.5766 | 31.2662 | 416.3359 | 229.105 | 156.9458 | 253.9605 | 33.2316 | 43.2586 | 43.2699 | 32.597 | 0.00034404 | -0.011329 | 0.0030193 | 0.013298 | 0.0056487 | -9.2035e-06 | 0.0236 | -0.003102 | -0.020862 | -344.1823 | 17.9962 | -344.8377 | 18.1071 | -344.6561 | 18.4027 | -344.7084 | 17.1277 | -318.6451 | 17.8627 | -318.6666 | 17.2919 | 3622.4946 | 3969.6324 | 921.5716 | 43.2642 | -307.6507 | 193.0254
13:45 | 1176 | -736.0377 |  | -74.0318 | -75.6542 | -91.8257 | -56.8619 | -60.0878 | -85.6848 | -86.9768 | 0.5272 | 0.598 | 0.8721 | 0.3236 | -751.2182 | -728.0219 | -80.1815 | -65.219 | -87.3977 | -103.3764 | -39.586 |  | -100.8658 | -99.3001 | 0.4243 | 0.6863 | 0.4241 | 0.6922 |  | 76.6818 | 73.4355 | 42.8123 | 42.7277 | 46.2262 | 82.2719 | 50.7539 | 81.5767 | 25.3163 | 34.8309 | 93.5662 | 278.839 | 98.2061 | 24.3582 | 25.7624 | 33.7364 | 63.6331 | 643.0877 | 87.194 | 108.6099 | 100.4794 | 156.2562 | 46.2436 | 25.4531 | 36.9566 | 98.2993 | 212.4272 | 42.2499 | 28.263 | 73.0338 | 106.6288 | 267.567 | 31.7656 | 23.4302 | 23.9717 | 29.6117 | 67.3526 | 468.1332 | 642.6651 | 476.409 | 685.4347 | 27.0547 | 25.9553 | 48.378 | 96.1215 | 234.9354 | 24.1428 | 28.0213 | 52.2916 | 106.8694 | 274.9588 | 24.3159 | 66.0058 | 72.6744 | 44.439 | 70.8284 | 421.8803 |  | 505.3972 | 461.6986 |  | 24.4947 | 26.6763 | 52.9948 | 100.3645 | 274.9761 | 24.946 | 30.7486 | 74.6435 | 111.1379 | 337.169 | 24.0554 | 23.6446 | 23.8433 | 26.5861 | 42.5159 | 154.7708 | 450.1745 | 533.1009 | 627.597 | 24.5403 | 28.786 | 83.4177 | 102.532 | 313.728 | 671.2411 | 739.771 | 647.1927 | 656.6098 | 884.6786 | 912.3315 | 594.8653 | 811.0848 | 608.8172 | 809.5344 | 881.5969 | 800.1381 | 775.587 | 808.9943 | 816.1183 | 766.9051 | 781.8957 | 945.6384 | 882.4212 | 796.1955 | 876.4549 | 850.2127 | 78.4439 | 85.9379 | 102.5417 | 49.2414 | 73.2511 | 61.038 | 52.1698 | 80.5004 | 60.4544 | 41.1292 | 26.3329 | 104.1169 | 296.1651 | 92.9388 | 24.5609 | 77.5615 | 36.2919 | 44.1421 | 288.5062 | 647.6987 | 631.2784 | 170.6745 | 708.1462 | 33.7051 | 25.2829 | 39.7849 | 35.8454 | 253.1626 | 84.9518 | 65.7191 | 98.9851 | 106.6424 | 35.6789 | 23.0596 | 23.4919 | 28.3826 | 53.0793 | 773.5152 | 803.1923 | 741.8789 | 831.404 | 59.9682 | 24.3735 | 34.6769 | 83.5397 | 279.2065 | 24.6557 | 25.4188 | 33.1863 | 81.7019 | 242.0817 | 24.4695 | 23.9021 | 24.0258 | 27.1447 | 42.7431 | 194.6007 | 175.701 | 476.5892 | 364.7054 | 653.6031 | 24.4822 | 24.6978 | 32.1599 | 80.2318 | 266.3317 | 24.9548 | 25.5818 | 39.174 | 85.8744 |  | 24.185 | 24.1607 | 24.3046 | 27.1204 | 44.3244 | 751.8688 | 698.48 | 718.333 | 739.0548 | 24.8915 | 35.8997 | 26.2335 | 78.0029 | 293.23 | 677.9853 | 700.454 | 694.8186 | 828.9275 | 946.4519 | 943.0826 | 933.2988 | 650.06 | 851.4539 | 578.2728 |  | 940.793 | 896.0382 | 916.4544 | 26.0736 | 24.5777 | 31.3196 | 416.2178 | 229.3705 | 157.1539 | 254.3123 | 33.2808 | 43.3564 | 43.3105 | 32.5902 | 0.00046617 | -0.01226 | 0.0023208 | 0.012268 | 0.0050472 | -9.946e-05 | 0.0046741 | 0.0026379 | -0.020849 | -344.1023 | 17.9818 | -344.7823 | 18.1173 | -344.6715 | 18.3863 | -344.61 | 17.0886 | -318.4574 | 17.834 | -318.5374 | 17.3022 | 3626.6551 | 3972.6101 | 921.6411 | 43.3335 | -308.0604 | 193.2622
13:45 | 1177 | -736.8738 |  | -74.0811 | -75.7266 | -92.0199 | -56.9175 | -60.2052 | -85.8933 | -87.1318 | 0.5286 | 0.5974 | 0.8726 | 0.3256 | -749.628 | -735.2289 | -80.3621 | -65.3601 | -87.574 | -103.5688 | -39.6867 |  | -101.0592 | -99.5101 | 0.4249 | 0.6839 | 0.4268 | 0.6902 |  | 76.7896 | 73.5139 | 42.8709 | 42.7603 | 46.2763 | 82.3434 | 50.773 | 81.4708 | 25.325 | 34.8685 | 93.7218 | 279.2429 | 98.2074 | 24.3553 | 25.7728 | 33.7844 | 63.7507 | 643.5891 | 87.2955 | 108.4062 | 100.5365 | 156.3005 | 46.3043 | 25.4489 | 37.0305 | 98.4355 | 212.8228 | 42.299 | 28.2956 | 73.6107 | 106.7277 | 268.0101 | 31.8084 | 23.3614 | 23.9449 | 29.6439 | 67.3985 | 465.3466 | 641.3962 | 473.8532 | 685.1436 | 27.0679 | 25.9655 | 48.589 | 96.1787 | 235.2983 | 24.1617 | 28.0361 | 52.4092 | 106.9561 | 275.2921 | 24.3682 | 65.9956 | 72.6708 | 44.5008 | 70.8734 | 420.9321 |  | 503.6815 | 461.1379 |  | 24.4922 | 26.7156 | 53.3235 | 100.4355 | 275.4327 | 24.9642 | 30.7851 | 74.7857 | 111.215 | 337.6356 | 24.0642 | 23.6411 | 23.8432 | 26.5992 | 42.5654 | 155.094 | 450.3456 | 532.7631 | 627.1763 | 24.5201 | 28.8036 | 83.5202 | 102.5468 | 314.1101 | 671.2027 | 739.9613 | 647.5712 | 656.3765 | 885.0044 | 912.3406 | 594.897 | 811.1552 | 608.0452 | 810.219 | 880.3465 | 799.5 | 779.3368 | 803.5353 | 810.6326 | 748.2529 | 786.5232 | 977.0984 | 882.8079 | 796.5452 | 876.7076 | 850.4596 | 78.5071 | 85.997 | 119.1092 | 49.2706 | 73.3299 | 61.1062 | 52.1784 | 80.5208 | 60.5055 | 41.127 | 26.3719 | 104.1552 | 296.6727 | 93.0852 | 24.6437 | 77.6872 | 36.3573 | 44.1969 | 288.521 | 648.0204 | 631.4018 | 170.6581 | 708.4137 | 33.6924 | 25.2649 | 39.8268 | 35.8561 | 253.4629 | 85.163 | 65.8379 | 98.9881 | 106.8474 | 35.7161 | 23.0451 | 23.4892 | 28.4108 | 53.1879 | 773.7103 | 803.3952 | 742.0744 | 831.6208 | 61.9145 | 24.3901 | 34.714 | 83.5922 | 279.5373 | 24.6363 | 25.4181 | 33.2263 | 82.2581 | 242.4398 | 24.5027 | 23.9082 | 24.0134 | 27.1656 | 42.7832 | 194.3686 | 175.8059 | 476.7481 | 364.7697 | 653.9678 | 24.4758 | 24.7118 | 32.1992 | 80.3335 | 266.6664 | 24.9436 | 25.5827 | 39.237 | 85.8764 |  | 24.2015 | 24.1591 | 24.307 | 27.1282 | 44.3803 | 750.6441 | 697.9801 | 717.6143 | 738.1604 | 24.909 | 35.9427 | 26.243 | 78.1267 | 293.5949 | 679.1262 | 702.2562 | 694.8233 | 829.821 | 946.6684 | 942.4951 | 933.6751 | 649.9327 | 852.0324 | 578.4275 |  | 941.0533 | 895.9509 | 916.5698 | 26.0848 | 24.5784 | 31.393 | 417.9948 | 229.5476 | 157.3676 | 254.6235 | 33.29 | 43.3953 | 43.309 | 32.5984 | 0.00051461 | -0.011656 | 0.0026042 | 0.013234 | 0.0056047 | -0.00037796 | 0.027575 | 0.0014475 | -0.031212 | -344.1053 | 17.988 | -344.7915 | 18.1153 | -344.5607 | 18.4048 | -344.6161 | 17.0989 | -318.4697 | 17.8607 | -318.4974 | 17.3145 | 3633.9464 | 3972.1766 | 921.7197 | 43.3521 | -308.6203 | 193.4576
13:45 | 1178 | -737.2727 |  | -74.2385 | -75.858 | -92.3448 | -57.0129 | -60.2671 | -86.0017 | -87.3174 | 0.5266 | 0.5998 | 0.8697 | 0.3239 | -773.1706 | -718.6051 | -80.5979 | -65.5719 | -87.7458 | -103.6989 | -39.7812 |  | -101.0994 | -99.6483 | 0.4238 | 0.6861 | 0.4286 | 0.6882 |  | 76.8924 | 73.5781 | 42.9199 | 42.8075 | 46.3243 | 82.4037 | 50.7976 | 81.3245 | 25.3305 | 34.913 | 93.8762 | 279.6331 | 98.2001 | 24.3529 | 25.7627 | 33.8201 | 63.8606 | 644.0864 | 87.3494 | 108.2009 | 100.5616 | 156.3231 | 46.324 | 25.4462 | 37.1062 | 98.5629 | 213.2262 | 42.3296 | 28.3093 | 74.0944 | 106.8317 | 268.4626 | 31.838 | 23.3513 | 23.963 | 29.6765 | 67.4236 | 463.8276 | 640.8683 | 472.9016 | 685.1875 | 27.0919 | 25.9828 | 48.8161 | 96.2328 | 235.6555 | 24.1498 | 28.0454 | 52.4994 | 107.1375 | 275.5732 | 24.4356 | 66.0548 | 72.727 | 44.5743 | 70.9703 | 419.5323 |  | 501.7464 | 459.9226 |  | 24.4844 | 26.6994 | 53.6192 | 100.4641 | 275.8215 | 25.0586 | 30.8131 | 74.9253 | 111.3055 | 338.1002 | 24.0748 | 23.6441 | 23.8379 | 26.6149 | 42.599 | 155.5584 | 451.4509 | 532.6102 | 627.1349 | 24.5082 | 28.851 | 83.6183 | 102.5626 | 314.482 | 671.9937 | 740.3262 | 647.9377 | 656.6134 | 885.3837 | 912.3879 | 594.8921 | 811.1304 | 607.2945 | 810.8506 | 870.5676 | 799.5311 | 779.4503 | 791.6309 | 813.9188 | 756.0991 | 786.7785 | 1014.4977 | 883.1395 | 796.8719 | 876.9336 | 850.6897 | 78.5799 | 86.0595 | 133.1717 | 49.3131 | 73.425 | 61.1692 | 52.2248 | 80.545 | 60.5484 | 41.1489 | 26.421 | 104.2147 | 297.2093 | 93.1692 | 24.724 | 77.8268 | 36.4302 | 44.257 | 288.7307 | 648.3696 | 631.5724 | 170.664 | 708.7571 | 33.703 | 25.2649 | 39.8946 | 35.9031 | 253.7517 | 85.4779 | 65.9669 | 98.9937 | 106.9534 | 35.7644 | 23.0558 | 23.4984 | 28.4479 | 53.2986 | 773.8258 | 803.5202 | 742.2313 | 831.7542 | 67.6432 | 24.3946 | 34.7747 | 83.649 | 279.8604 | 24.6436 | 25.4188 | 33.2551 | 82.3847 | 242.8065 | 24.4642 | 23.9151 | 24.0016 | 27.1508 | 42.8365 | 194.3683 | 175.9132 | 477.0648 | 364.8873 | 654.397 | 24.4706 | 24.7154 | 32.2816 | 80.4433 | 267.0363 | 24.9496 | 25.5942 | 39.3199 | 85.9054 |  | 24.2261 | 24.1621 | 24.3043 | 27.1313 | 44.4358 | 749.4226 | 697.6306 | 717.114 | 737.3006 | 24.9029 | 35.9796 | 26.2489 | 78.2464 | 293.958 | 679.5426 | 703.5297 | 695.6238 | 830.9885 | 946.8589 | 941.9146 | 934.0197 | 649.9006 | 852.7432 | 578.6351 |  | 941.2975 | 895.7852 | 916.6985 | 26.0816 | 24.5863 | 31.4485 | 421.1442 | 229.6934 | 157.5117 | 254.9576 | 33.3245 | 43.4444 | 43.3519 | 32.6326 | 0.00022257 | -0.011293 | 0.003274 | 0.013318 | 0.0052415 | 0.00020026 | 0.01902 | -0.0003397 | -0.029279 | -344.0253 | 17.9839 | -344.73 | 18.1132 | -344.5423 | 18.4109 | -344.5854 | 17.1051 | -318.3712 | 17.8422 | -318.3989 | 17.3042 | 3687.9999 | 3971.9513 | 921.7932 | 43.3982 | -309.1758 | 193.6026
13:46 | 1179 | -737.8536 |  | -74.2893 | -75.8846 | -92.403 | -57.0622 | -60.362 | -86.1448 | -87.5072 | 0.5292 | 0.6018 | 0.873 | 0.3254 | -779.5929 | -718.5123 | -80.7595 | -65.5964 | -87.8314 | -103.8762 | -39.7633 |  | -101.2992 | -99.853 | 0.4251 | 0.6915 | 0.4272 | 0.6893 |  | 76.9939 | 73.6403 | 42.9705 | 42.8482 | 46.379 | 82.4714 | 50.8189 | 81.2097 | 25.3368 | 34.9702 | 94.0304 | 280.0628 | 98.2269 | 24.3563 | 25.7639 | 33.8539 | 63.9736 | 644.5661 | 87.3932 | 107.8669 | 100.5922 | 156.2834 | 46.3389 | 25.4649 | 37.1803 | 98.6886 | 213.6352 | 42.3885 | 28.3302 | 74.5005 | 106.9625 | 268.9279 | 31.8723 | 23.3634 | 23.9566 | 29.688 | 67.4741 | 462.3341 | 640.235 | 471.6889 | 685.1193 | 27.1379 | 25.9957 | 49.0584 | 96.2854 | 235.995 | 24.1335 | 28.0823 | 52.594 | 107.2546 | 275.9375 | 24.3816 | 66.0972 | 72.7892 | 44.6607 | 71.0776 | 418.5271 |  | 500.4279 | 458.9462 |  | 24.4958 | 26.6564 | 53.9004 | 100.4945 | 276.2178 | 25.0133 | 30.8544 | 75.0556 | 111.405 | 338.5697 | 24.0989 | 23.6353 | 23.8219 | 26.6424 | 42.6277 | 155.7045 | 451.6781 | 531.6309 | 626.2976 | 24.5168 | 28.8819 | 83.6939 | 102.5909 | 314.8664 | 672.8981 | 740.9242 | 648.4379 | 656.9956 | 885.8073 | 912.4482 | 594.8784 | 810.9979 | 606.5789 | 811.3825 | 860.9333 | 783.7983 | 771.0554 | 787.6626 | 821.9042 | 753.3029 | 785.3793 | 1025.0474 | 883.4151 | 797.1852 | 877.134 | 850.9199 | 78.6531 | 86.1308 | 134.0512 | 49.3564 | 73.5511 | 61.2371 | 52.2935 | 80.5692 | 60.5898 | 41.1841 | 26.4742 | 104.2451 | 297.7398 | 93.2482 | 24.8062 | 77.9652 | 36.4922 | 44.3016 | 289.2179 | 648.8133 | 631.8034 | 170.6695 | 709.1114 | 33.7221 | 25.2826 | 39.9861 | 35.9415 | 254.0248 | 85.9465 | 66.0848 | 98.991 | 107.0863 | 35.7967 | 23.0559 | 23.5028 | 28.4802 | 53.4083 | 773.8699 | 803.5668 | 742.4087 | 831.8182 | 75.7484 | 24.4023 | 34.7862 | 83.6993 | 280.1707 | 24.674 | 25.4265 | 33.2987 | 83.4254 | 243.1747 | 24.4094 | 23.9078 | 24.0187 | 27.1667 | 42.8794 | 194.313 | 175.9165 | 477.2411 | 364.8282 | 654.6776 | 24.4685 | 24.7122 | 32.3206 | 80.5443 | 267.3941 | 24.9606 | 25.6094 | 39.3879 | 85.9248 |  | 24.2275 | 24.1482 | 24.3376 | 27.1508 | 44.4953 | 748.3213 | 697.114 | 716.6362 | 736.5073 | 24.8684 | 36.0294 | 26.2402 | 78.3699 | 294.3143 | 679.5975 | 704.1611 | 697.0038 | 832.0144 | 947.0475 | 941.3789 | 934.3009 | 649.9805 | 853.57 | 578.9213 |  | 941.5168 | 895.597 | 916.8255 | 26.0821 | 24.5969 | 31.5053 | 424.4934 | 229.868 | 157.687 | 255.3072 | 33.3824 | 43.4588 | 43.4424 | 32.6559 | 0.00045398 | -0.011572 | 0.0030587 | 0.013079 | 0.0054061 | -0.00067421 | 0.020056 | -0.010425 | -0.029565 | -343.9699 | 17.988 | -344.7238 | 18.1112 | -344.493 | 18.3842 | -344.4869 | 17.0743 | -318.3066 | 17.8545 | -318.3559 | 17.3124 | 3832.0153 | 3971.2487 | 921.8653 | 43.4506 | -309.5618 | 193.7775
13:46 | 1180 | -738.2353 |  | -74.3908 | -75.9507 | -92.5929 | -57.1266 | -60.3347 | -86.2901 | -87.5377 | 0.5282 | 0.6001 | 0.8711 | 0.3254 | -784.0435 | -720.0908 | -80.8469 | -65.702 | -87.9379 | -104.1027 | -39.8452 |  | -101.5771 | -99.9592 | 0.4254 | 0.6913 | 0.4267 | 0.6888 |  | 77.0841 | 73.7025 | 43.0165 | 42.8706 | 46.4186 | 82.5404 | 50.837 | 81.1051 | 25.3402 | 35.021 | 94.1743 | 280.4873 | 98.2475 | 24.3541 | 25.7778 | 33.8881 | 64.0894 | 645.0551 | 87.5035 | 107.8121 | 100.6607 | 156.4491 | 46.3776 | 25.4807 | 37.2387 | 98.8173 | 214.003 | 42.4477 | 28.3629 | 75.024 | 107.0909 | 269.3875 | 31.9416 | 23.3626 | 23.9859 | 29.7476 | 67.6092 | 460.4054 | 639.2678 | 469.7944 | 684.6696 | 27.1908 | 26.0116 | 49.3345 | 96.3526 | 236.3366 | 24.1387 | 28.1039 | 52.7017 | 107.3312 | 276.3531 | 24.3172 | 66.1268 | 72.7995 | 44.7361 | 71.1846 | 418.3635 |  | 499.9187 | 458.9361 |  | 24.4943 | 26.6413 | 54.1788 | 100.5389 | 276.6476 | 24.9791 | 30.8969 | 75.1893 | 111.4963 | 339.0393 | 24.0987 | 23.6444 | 23.8317 | 26.6681 | 42.6739 | 155.3538 | 449.9112 | 528.8918 | 624.1009 | 24.5716 | 28.888 | 83.7658 | 102.6047 | 315.267 | 673.4363 | 741.6298 | 649.2925 | 657.4788 | 886.2437 | 912.5289 | 594.9134 | 810.8075 | 605.9076 | 811.7884 | 853.587 | 748.1562 | 762.9048 | 756.182 | 827.112 | 751.5233 | 782.6094 | 1017.2005 | 883.6753 | 797.4845 | 877.3143 | 851.1465 | 78.7225 | 86.1984 | 133.4925 | 49.3946 | 73.6842 | 61.3221 | 52.3473 | 80.5958 | 60.6434 | 41.2341 | 26.498 | 104.2718 | 298.2479 | 93.3782 | 24.898 | 78.0906 | 36.5536 | 44.3704 | 289.9667 | 649.4156 | 632.1659 | 170.7292 | 709.462 | 33.7692 | 25.2867 | 40.0459 | 35.9818 | 254.3193 | 86.3558 | 66.2058 | 98.9942 | 107.2193 | 35.8314 | 23.0437 | 23.499 | 28.4997 | 53.5151 | 773.8842 | 803.5363 | 742.4759 | 831.7821 | 81.0405 | 24.4101 | 34.7982 | 83.7375 | 280.5096 | 24.6931 | 25.4509 | 33.3415 | 84.8158 | 243.5275 | 24.3569 | 23.9119 | 24.0232 | 27.2066 | 42.9222 | 194.0919 | 175.8691 | 477.2875 | 364.6339 | 654.8619 | 24.4697 | 24.7281 | 32.3516 | 80.6574 | 267.7264 | 24.9581 | 25.6166 | 39.4485 | 85.924 |  | 24.2215 | 24.15 | 24.3463 | 27.1738 | 44.5465 | 747.4985 | 696.5952 | 716.081 | 735.8705 | 24.8695 | 36.0833 | 26.2514 | 78.4889 | 294.6707 | 679.4135 | 704.3902 | 697.7476 | 832.8557 | 947.2222 | 940.9134 | 934.4754 | 650.0322 | 854.4082 | 579.2671 |  | 941.7136 | 895.4472 | 916.9202 | 26.0924 | 24.6082 | 31.5626 | 427.0134 | 230.0312 | 157.9355 | 255.6342 | 33.3935 | 43.5247 | 43.464 | 32.7101 | 0.0006353 | -0.011758 | 0.0021377 | 0.012977 | 0.0051479 | 0.00018609 | 0.022468 | -0.0064736 | -0.023986 | -344.0161 | 17.9654 | -344.6408 | 18.1091 | -344.5331 | 18.452 | -344.5454 | 17.1071 | -318.242 | 17.8278 | -318.2451 | 17.3186 | 3876.5911 | 3972.1169 | 921.9331 | 43.4944 | -310.0043 | 193.9834
13:46 | 1181 | -738.4408 |  | -74.5517 | -75.9358 | -92.7871 | -57.16 | -60.5498 | -86.4826 | -87.7667 | 0.5271 | 0.596 | 0.8712 | 0.325 | -787.4441 | -723.1019 | -81.121 | -65.8353 | -88.063 | -104.1908 | -39.9484 |  | -101.7324 | -100.1145 | 0.4246 | 0.6917 | 0.4262 | 0.6888 |  | 77.1765 | 73.7713 | 43.0657 | 42.9227 | 46.464 | 82.6035 | 50.8625 | 80.9993 | 25.35 | 35.0693 | 94.3249 | 280.9274 | 98.2323 | 24.3598 | 25.7929 | 33.9364 | 64.2082 | 645.5361 | 87.613 | 107.7973 | 100.7096 | 156.5777 | 46.4311 | 25.5082 | 37.2938 | 98.9447 | 214.3973 | 42.498 | 28.4059 | 75.5849 | 107.1774 | 269.8533 | 31.9414 | 23.3858 | 23.9802 | 29.7571 | 67.8067 | 458.5592 | 638.4261 | 468.1255 | 684.3443 | 27.1895 | 26.0372 | 49.7933 | 96.4299 | 236.6919 | 24.1328 | 28.1024 | 52.8004 | 107.4156 | 276.7895 | 24.3219 | 66.1531 | 72.8237 | 44.7998 | 71.2952 | 418.4357 |  | 499.6502 | 459.0363 |  | 24.4891 | 26.6889 | 54.4771 | 100.5724 | 277.0826 | 24.9957 | 30.9224 | 75.3237 | 111.5801 | 339.5142 | 24.0762 | 23.6483 | 23.8411 | 26.677 | 42.7145 | 155.0836 | 448.0019 | 526.6857 | 622.4392 | 24.5843 | 28.9208 | 83.8615 | 102.6219 | 315.6397 | 673.648 | 741.9028 | 650.002 | 657.9882 | 886.6593 | 912.6371 | 595.0149 | 810.6096 | 605.2912 | 812.1546 | 842.5062 | 738.0783 | 763.7376 | 722.3262 | 830.2005 | 767.1033 | 773.4445 | 1013.0752 | 883.9602 | 797.7937 | 877.5168 | 851.3879 | 78.787 | 86.2564 | 131.8459 | 49.4214 | 73.8079 | 61.4081 | 52.402 | 80.6136 | 60.6843 | 41.2639 | 26.4989 | 104.347 | 298.7316 | 93.4836 | 24.9841 | 78.2123 | 36.6283 | 44.4436 | 290.6314 | 650.079 | 632.5393 | 170.8838 | 709.8494 | 33.8224 | 25.3038 | 40.1183 | 36.0197 | 254.6102 | 86.61 | 66.333 | 98.999 | 107.3315 | 35.8752 | 23.052 | 23.4999 | 28.5248 | 53.6301 | 773.8626 | 803.469 | 742.4674 | 831.6897 | 84.2204 | 24.4183 | 34.843 | 83.779 | 280.8414 | 24.6959 | 25.4659 | 33.3932 | 84.4649 | 243.8836 | 24.3849 | 23.9385 | 24.0211 | 27.224 | 42.981 | 194.0039 | 175.9089 | 477.4462 | 364.6361 | 655.0843 | 24.446 | 24.7293 | 32.3812 | 80.7609 | 268.0534 | 24.9573 | 25.6161 | 39.5203 | 85.9469 | 246.289 | 24.227 | 24.1533 | 24.3327 | 27.1807 | 44.5969 | 747.1408 | 696.1258 | 715.5163 | 735.3734 | 24.854 | 36.1258 | 26.2614 | 78.5984 | 295.0199 | 679.2852 | 704.0797 | 698.7224 | 833.5265 | 947.3793 | 940.4924 | 934.5698 | 649.9585 | 855.1255 | 579.5235 |  | 941.8853 | 895.3194 | 916.9747 | 26.0941 | 24.6155 | 31.6259 | 428.9172 | 230.1887 | 158.0894 | 255.9823 | 33.4359 | 43.5607 | 43.5151 | 32.8014 | 0.00053669 | -0.011837 | 0.0026956 | 0.012761 | 0.0053515 | -0.00047528 | 0.029758 | -0.00017962 | -0.021899 | -343.9392 | 17.988 | -344.6531 | 18.0988 | -344.4069 | 18.376 | -344.4007 | 17.0763 | -318.1343 | 17.8483 | -318.1958 | 17.3124 | 3788.4741 | 3972.1263 | 921.9897 | 43.5379 | -310.5354 | 194.139
13:46 | 1182 | -739.2245 |  | -74.7312 | -76.0088 | -92.9313 | -57.3166 | -60.5284 | -86.6756 | -87.8051 | 0.5286 | 0.6045 | 0.8746 | 0.3279 | -784.957 | -731.4617 | -81.1294 | -65.9074 | -88.202 | -104.3847 | -40.0403 |  | -101.8745 | -100.2098 | 0.4256 | 0.697 | 0.4234 | 0.6901 |  | 77.2897 | 73.8454 | 43.125 | 42.9827 | 46.5214 | 82.6671 | 50.892 | 81.5782 | 25.3603 | 35.1269 | 94.4994 | 281.3939 | 98.2306 | 24.3612 | 25.8054 | 33.978 | 64.3231 | 645.9852 | 87.6796 | 107.5793 | 100.7413 | 156.5576 | 46.4593 | 25.5349 | 37.3616 | 99.068 | 214.8058 | 42.5171 | 28.4484 | 76.0782 | 107.2479 | 270.3042 | 31.9594 | 23.4185 | 23.9617 | 29.7763 | 67.9675 | 456.8857 | 637.6444 | 466.487 | 684.0892 | 27.17 | 26.0532 | 50.1289 | 96.4926 | 237.0695 | 24.1262 | 28.1498 | 52.8961 | 107.5357 | 277.2262 | 24.2736 | 66.1699 | 72.893 | 44.8814 | 71.3774 | 418.264 |  | 499.3773 | 458.706 |  | 24.4995 | 26.7036 | 54.7769 | 100.6287 | 277.5294 | 25.019 | 30.9515 | 75.4376 | 111.6417 | 339.9839 | 24.071 | 23.6483 | 23.8526 | 26.6755 | 42.7626 | 155.2107 | 447.2497 | 526.2149 | 621.9176 | 24.5526 | 28.9866 | 84.0235 | 102.6478 | 315.985 | 673.3592 | 741.6364 | 650.3653 | 658.3759 | 887.0352 | 912.7821 | 595.1811 | 810.438 | 604.7453 | 812.5797 | 847.4829 | 758.595 | 766.1678 | 719.1911 | 826.4725 | 779.4645 | 757.3022 | 1001.0549 | 884.2431 | 798.0925 | 877.7378 | 851.6428 | 78.8596 | 86.3205 | 130.6278 | 49.4598 | 73.9197 | 61.4804 | 52.4555 | 80.6345 | 60.7304 | 41.2985 | 26.5276 | 104.4274 | 299.2322 | 93.6353 | 25.0774 | 78.3374 | 36.6922 | 44.4943 | 291.0751 | 650.7231 | 632.8848 | 171.1289 | 710.2757 | 33.8478 | 25.3352 | 40.2191 | 36.0481 | 254.8951 | 86.753 | 66.4471 | 98.9963 | 107.4816 | 35.917 | 23.0502 | 23.5131 | 28.5569 | 53.7449 | 773.8507 | 803.4228 | 742.5552 | 831.5601 | 85.5489 | 24.4322 | 34.877 | 83.8305 | 281.1515 | 24.6906 | 25.4583 | 33.4155 | 84.4571 | 244.2578 | 24.3425 | 23.9379 | 24.0025 | 27.2358 | 43.0204 | 194.0121 | 175.9649 | 477.6828 | 364.6773 | 655.2285 | 24.4385 | 24.7206 | 32.411 | 80.8469 | 268.3544 | 24.9643 | 25.6198 | 39.5833 | 86.0346 | 246.769 | 24.2282 | 24.1557 | 24.3187 | 27.182 | 44.6361 | 746.8896 | 695.8352 | 715.2984 | 735.0747 | 24.8459 | 36.1609 | 26.279 | 78.7142 | 295.3587 | 678.9768 | 703.8395 | 700.3473 | 833.8609 | 947.5248 | 940.1309 | 934.5901 | 649.7676 | 855.6765 | 579.7376 |  | 942.0518 | 895.2479 | 916.9969 | 26.0975 | 24.6316 | 31.6917 | 431.3176 | 230.3816 | 158.3025 | 256.3551 | 33.4903 | 43.6213 | 43.5465 | 32.7999 | 0.00024863 | -0.011181 | 0.0021739 | 0.01252 | 0.0047869 | -0.00052933 | 0.029884 | -0.008596 | -0.035984 | -343.933 | 17.9531 | -344.5331 | 18.0845 | -344.3977 | 18.4233 | -344.5023 | 17.1277 | -318.1097 | 17.8381 | -318.0881 | 17.2878 | 3783.0669 | 3972.5509 | 922.045 | 43.5839 | -310.9847 | 194.3421
13:46 | 1183 | -740.1545 |  | -74.9413 | -76.117 | -93.0739 | -57.3493 | -60.6709 | -86.7917 | -88.133 | 0.5283 | 0.606 | 0.88 | 0.328 | -789.6612 | -732.7966 | -81.2785 | -65.9779 | -88.3857 | -104.6191 | -40.1923 |  | -102.0667 | -100.3578 | 0.4246 | 0.6977 | 0.4294 | 0.6917 |  | 77.3885 | 73.9139 | 43.1713 | 42.9987 | 46.5553 | 82.7258 | 50.9265 | 82.4221 | 25.372 | 35.1749 | 94.6693 | 281.8044 | 98.2515 | 24.363 | 25.8173 | 34.0188 | 64.4334 | 646.3774 | 87.744 | 107.3098 | 100.8005 | 156.5866 | 46.4931 | 25.536 | 37.4246 | 99.1819 | 215.3113 | 42.577 | 28.4672 | 76.5175 | 107.3134 | 270.7468 | 31.9801 | 23.4007 | 24.0034 | 29.8575 | 68.074 | 456.1549 | 637.398 | 465.8632 | 684.0206 | 27.2087 | 26.0678 | 50.229 | 96.5494 | 237.4327 | 24.1367 | 28.1706 | 52.9879 | 107.6576 | 277.6964 | 24.2692 | 66.1582 | 72.916 | 44.945 | 71.4395 | 418.1531 |  | 499.2619 | 458.4256 |  | 24.4528 | 26.6851 | 55.0343 | 100.672 | 277.9607 | 25.0153 | 30.9831 | 75.5532 | 111.7213 | 340.4421 | 24.0788 | 23.6506 | 23.869 | 26.6758 | 42.8117 | 155.4914 | 447.6674 | 526.2861 | 621.9209 | 24.5789 | 29.0123 | 84.1315 | 102.6432 | 316.3463 | 673.3059 | 741.3284 | 650.8534 | 658.8153 | 887.3731 | 912.952 | 595.3911 | 810.2927 | 604.2241 | 813.0239 | 863.2226 | 770.3753 | 766.3795 | 723.2071 | 820.733 | 785.0505 | 747.2823 | 986.9168 | 884.3993 | 798.3339 | 877.8621 | 851.8553 | 78.9298 | 86.3864 | 130.7611 | 49.5064 | 74.0678 | 61.5726 | 52.506 | 80.665 | 60.7817 | 41.3597 | 26.5641 | 104.491 | 299.7513 | 93.8642 | 25.1806 | 78.4682 | 36.7506 | 44.546 | 291.8866 | 651.4447 | 633.3509 | 171.5181 | 710.6874 | 33.8883 | 25.3572 | 40.2966 | 36.1036 | 255.1778 | 86.8341 | 66.5633 | 98.9929 | 107.8573 | 35.958 | 23.044 | 23.518 | 28.5834 | 53.8595 | 773.8526 | 803.3677 | 742.6319 | 831.4001 | 88.4398 | 24.4416 | 34.9304 | 83.8568 | 281.4753 | 24.7023 | 25.4677 | 33.4475 | 85.2025 | 244.6333 | 24.2972 | 23.9428 | 24.0125 | 27.2601 | 43.0536 | 193.9573 | 175.9596 | 477.8837 | 364.6011 | 655.2523 | 24.4519 | 24.7244 | 32.4528 | 80.9488 | 268.6704 | 24.9662 | 25.6355 | 39.6523 | 86.176 | 246.9112 | 24.2056 | 24.1666 | 24.3351 | 27.2036 | 44.6864 | 746.5717 | 695.6239 | 715.1867 | 734.8276 | 24.8408 | 36.2114 | 26.2942 | 78.8327 | 295.6991 | 678.3298 | 704.0386 | 701.5478 | 834.1421 | 947.6787 | 939.7674 | 934.5916 | 649.5106 | 856.0971 | 579.8223 |  | 942.2057 | 895.2108 | 916.9635 | 26.089 | 24.6137 | 31.7497 | 433.7098 | 230.4943 | 158.4198 | 256.6583 | 33.4995 | 43.6391 | 43.5944 | 32.8293 | 0.00020299 | -0.011469 | 0.0028085 | 0.013086 | 0.0053444 | -0.00022062 | 0.024792 | -0.0096926 | -0.023726 | -343.9022 | 18.0126 | -344.6254 | 18.1255 | -344.3823 | 18.3883 | -344.3546 | 17.0784 | -318.0051 | 17.875 | -318.0881 | 17.3124 | 3789.7873 | 3971.0865 | 922.0928 | 43.6167 | -311.603 | 194.4571
13:46 | 1184 | -740.7168 |  | -75.1042 | -76.3586 | -93.2624 | -57.5209 | -60.7942 | -87.0211 | -88.2591 | 0.5285 | 0.6036 | 0.8778 | 0.3255 | -794.0676 | -734.4096 | -81.4133 | -66.1788 | -88.5636 | -104.8368 | -40.345 |  | -102.1882 | -100.4958 | 0.4237 | 0.6976 | 0.428 | 0.6917 |  | 77.4719 | 73.9818 | 43.2051 | 43.0133 | 46.5861 | 82.7922 | 50.9683 | 82.7053 | 25.3916 | 35.2258 | 94.8481 | 282.2395 | 98.2718 | 24.3547 | 25.8181 | 34.0571 | 64.5385 | 646.7341 | 87.8423 | 107.0915 | 100.8819 | 156.7102 | 46.5716 | 25.5338 | 37.4841 | 99.2932 | 215.8866 | 42.652 | 28.4916 | 76.9427 | 107.3631 | 271.1891 | 32.0166 | 23.3648 | 24.02 | 29.8835 | 68.2137 | 456.512 | 637.5825 | 466.4387 | 684.2018 | 27.2429 | 26.0774 | 50.4124 | 96.6001 | 237.7725 | 24.1376 | 28.1431 | 53.0849 | 107.7961 | 278.1791 | 24.3206 | 66.1593 | 72.937 | 45.0219 | 71.5441 | 418.4679 |  | 499.5724 | 458.5472 |  | 24.4124 | 26.7353 | 55.2785 | 100.7259 | 278.3833 | 24.9791 | 31.0138 | 75.6577 | 111.8116 | 340.8978 | 24.0782 | 23.6578 | 23.8847 | 26.6788 | 42.8617 | 155.5651 | 447.9469 | 525.6221 | 621.4862 | 24.5627 | 29.0353 | 84.2171 | 102.6453 | 316.7047 | 673.4234 | 741.2196 | 651.395 | 659.652 | 887.6602 | 913.1325 | 595.6012 | 810.1359 | 603.6866 | 813.4407 | 869.3432 | 772.795 | 754.4063 | 727.5291 | 819.0348 | 787.9504 | 750.2277 | 974.9015 | 884.3704 | 798.5072 | 877.8449 | 851.9733 | 78.9963 | 86.4434 | 131.5406 | 49.5385 | 74.2169 | 61.6688 | 52.5477 | 80.6866 | 60.8274 | 41.4083 | 26.5801 | 104.5436 | 300.254 | 94.0704 | 25.2815 | 78.5928 | 36.817 | 44.601 | 292.8041 | 652.2795 | 633.866 | 171.9654 | 711.0774 | 33.9491 | 25.3717 | 40.3763 | 36.1676 | 255.4665 | 86.9722 | 66.6753 | 98.9947 | 108.4267 | 35.9926 | 23.0471 | 23.5176 | 28.6078 | 53.9669 | 773.8547 | 803.3107 | 742.8392 | 831.2306 | 91.8862 | 24.4456 | 35.0032 | 83.89 | 281.7842 | 24.701 | 25.4961 | 33.502 | 85.3023 | 245.0024 | 24.4354 | 23.9607 | 24.0354 | 27.2913 | 43.1042 | 194.0052 | 176.0704 | 478.1086 | 364.6895 | 655.3347 | 24.4646 | 24.7325 | 32.5171 | 81.0509 | 268.9944 | 24.9593 | 25.6462 | 39.7173 | 86.3317 | 246.9899 | 24.2225 | 24.1539 | 24.3676 | 27.2233 | 44.755 | 746.4678 | 695.1703 | 714.9612 | 734.5476 | 24.8425 | 36.2656 | 26.2989 | 78.9468 | 296.031 | 677.6135 | 704.3615 | 702.1272 | 834.4416 | 947.8434 | 939.4052 | 934.5855 | 649.219 | 856.4496 | 579.823 |  | 942.3285 | 895.2232 | 916.9004 | 26.0889 | 24.6271 | 31.8114 | 435.8619 | 230.6071 | 158.5923 | 256.9976 | 33.5881 | 43.7857 | 43.6444 | 32.8605 | 0.0011084 | -0.011748 | 0.0029152 | 0.013287 | 0.0053735 | -0.00018292 | 0.018242 | -0.0035077 | -0.0408 | -343.8468 | 17.9551 | -344.4746 | 18.0619 | -344.2715 | 18.4089 | -344.37 | 17.1051 | -317.962 | 17.8401 | -317.9097 | 17.2632 | 3873.866 | 3972.2263 | 922.1349 | 43.7151 | -312.2786 | 194.5997
13:46 | 1185 | -741.61 |  | -75.2813 | -76.5787 | -93.4411 | -57.5331 | -60.8232 | -87.161 | -88.2392 | 0.5312 | 0.6051 | 0.8791 | 0.3264 | -796.6627 | -737.3838 | -81.6174 | -66.2651 | -88.7013 | -105.0442 | -40.3989 |  | -102.3663 | -100.6079 | 0.424 | 0.7027 | 0.4294 | 0.6932 |  | 77.5595 | 74.0429 | 43.2462 | 43.0472 | 46.6272 | 82.8643 | 51.0019 | 82.7162 | 25.3993 | 35.2842 | 95.0231 | 282.6812 | 98.2566 | 24.3612 | 25.8128 | 34.0852 | 64.664 | 647.0246 | 87.889 | 107.0574 | 100.9367 | 156.9245 | 46.6111 | 25.548 | 37.5551 | 99.4042 | 216.2806 | 42.6251 | 28.5342 | 77.4138 | 107.4172 | 271.6282 | 32.0627 | 23.3459 | 24.0198 | 29.9008 | 68.4223 | 457.2363 | 637.8665 | 467.3291 | 684.3387 | 27.2137 | 26.0891 | 50.5913 | 96.6465 | 238.1202 | 24.1386 | 28.1928 | 53.1742 | 107.9313 | 278.6605 | 24.3499 | 66.162 | 72.9997 | 45.1209 | 71.6033 | 419.1426 |  | 500.3101 | 459.3305 |  | 24.4711 | 26.7492 | 55.552 | 100.7892 | 278.8247 | 24.9678 | 31.0505 | 75.7508 | 111.8915 | 341.3587 | 24.0699 | 23.6706 | 23.8992 | 26.6859 | 42.9151 | 155.4842 | 447.4161 | 524.5398 | 620.5688 | 24.5374 | 29.0798 | 84.3603 | 102.6636 | 317.0676 | 673.166 | 741.3115 | 651.824 | 660.9275 | 887.8874 | 913.3158 | 595.8169 | 810.0243 | 603.1905 | 813.8438 | 882.5298 | 774.1758 | 751.1032 | 735.0795 | 820.7858 | 786.8317 | 755.1048 | 963.2991 | 884.2701 | 798.6543 | 877.7871 | 852.0366 | 79.0665 | 86.498 | 131.8796 | 49.5748 | 74.3291 | 61.7511 | 52.5894 | 80.6994 | 60.8752 | 41.4417 | 26.6163 | 104.5969 | 300.7633 | 94.2566 | 25.3816 | 78.7116 | 36.8886 | 44.6586 | 293.4469 | 653.1381 | 634.3342 | 172.36 | 711.4907 | 33.9848 | 25.388 | 40.4716 | 36.2216 | 255.7672 | 87.0966 | 66.7806 | 98.9943 | 108.8392 | 36.0309 | 23.0468 | 23.5169 | 28.635 | 54.0778 | 773.8874 | 803.2674 | 743.0109 | 831.0452 | 93.5446 | 24.4559 | 35.0461 | 83.9498 | 282.0956 | 24.6691 | 25.4913 | 33.5375 | 85.2292 | 245.3681 | 24.5325 | 23.94 | 24.042 | 27.3014 | 43.1447 | 194.1637 | 176.2602 | 478.3633 | 364.8128 | 655.3962 | 24.5001 | 24.7285 | 32.5902 | 81.1358 | 269.3152 | 24.963 | 25.6473 | 39.7807 | 86.4841 | 247.2196 | 24.2373 | 24.149 | 24.3673 | 27.2256 | 44.808 | 746.4694 | 694.8657 | 714.9617 | 734.4013 | 24.8609 | 36.3075 | 26.296 | 79.0571 | 296.3649 | 676.8037 | 704.136 | 702.189 | 834.5599 | 948.0214 | 939.1658 | 934.4885 | 648.8364 | 856.7298 | 579.8315 |  | 942.419 | 895.3017 | 916.8385 | 26.0937 | 24.6269 | 31.8716 | 437.5786 | 230.7315 | 158.8017 | 257.3679 | 33.6357 | 43.7908 | 43.6705 | 32.9221 | 0.00079215 | -0.011922 | 0.0027874 | 0.012947 | 0.0054104 | 0.00013519 | 0.0079169 | -0.0088789 | -0.038672 | -343.8161 | 18.0229 | -344.5977 | 18.1543 | -344.3792 | 18.3966 | -344.2869 | 17.0784 | -317.882 | 17.8833 | -317.9651 | 17.3494 | 3812.8954 | 3970.8586 | 922.1798 | 43.7306 | -312.7324 | 194.7666
13:46 | 1186 | -742.9605 |  | -75.4682 | -76.6627 | -93.4267 | -57.596 | -60.9476 | -87.1954 | -88.5328 | 0.5312 | 0.6016 | 0.8802 | 0.3254 | -790.7738 | -749.4915 | -81.6832 | -66.4147 | -88.8505 | -105.2484 | -40.4495 |  | -102.5863 | -100.8432 | 0.4237 | 0.7057 | 0.4279 | 0.6934 |  | 77.6601 | 74.0931 | 43.2903 | 43.0891 | 46.6725 | 82.933 | 51.033 | 82.578 | 25.4216 | 35.3621 | 95.199 | 283.1064 | 98.2523 | 24.3837 | 25.8255 | 34.127 | 64.7826 | 647.263 | 87.9225 | 107.2714 | 100.9445 | 157.2116 | 46.615 | 25.5489 | 37.6189 | 99.523 | 216.6107 | 42.6311 | 28.566 | 77.9127 | 107.4951 | 272.0821 | 32.0196 | 23.4103 | 23.9526 | 29.8752 | 68.6118 | 457.3811 | 637.8378 | 467.862 | 684.2787 | 27.2083 | 26.112 | 50.8107 | 96.7026 | 238.4715 | 24.1616 | 28.2375 | 53.2677 | 108.0312 | 279.1202 | 24.4185 | 66.1314 | 73.0263 | 45.1954 | 71.6612 | 419.4553 |  | 500.7864 | 460.1721 |  | 24.5284 | 26.7233 | 55.8376 | 100.8441 | 279.2873 | 24.9748 | 31.0754 | 75.8581 | 111.9699 | 341.8413 | 24.0689 | 23.6762 | 23.8974 | 26.7005 | 42.953 | 155.676 | 446.9096 | 524.0848 | 620.0538 | 24.5339 | 29.1258 | 84.4866 | 102.675 | 317.4324 | 672.9935 | 741.4994 | 652.2398 | 662.1372 | 888.0586 | 913.6118 | 596.0733 | 810.0551 | 602.7643 | 814.2023 | 882.5849 | 780.2094 | 767.9461 | 742.9446 | 821.8343 | 785.3168 | 759.7662 | 960.2646 | 884.1742 | 798.8184 | 877.7273 | 852.1122 | 79.1377 | 86.5632 | 131.9087 | 49.6183 | 74.4532 | 61.8358 | 52.6516 | 80.7086 | 60.9218 | 41.4868 | 26.6445 | 104.6233 | 301.2732 | 94.4018 | 25.4861 | 78.8314 | 36.9507 | 44.7206 | 293.9474 | 653.9259 | 634.8006 | 172.6809 | 711.9285 | 34.0031 | 25.3853 | 40.5421 | 36.3222 | 256.0838 | 87.17 | 66.8913 | 98.9893 | 109.4333 | 36.0578 | 23.0593 | 23.5252 | 28.6693 | 54.2009 | 773.9374 | 803.2049 | 743.0696 | 830.8362 | 95.0809 | 24.4654 | 35.0828 | 84.0025 | 282.4429 | 24.6582 | 25.4862 | 33.5821 | 85.4874 | 245.7334 | 24.4795 | 23.9309 | 24.0389 | 27.3071 | 43.1963 | 194.1823 | 176.3601 | 478.4826 | 364.7839 | 655.2619 | 24.5068 | 24.7287 | 32.6344 | 81.2291 | 269.6296 | 24.9651 | 25.6564 | 39.8542 | 86.6336 | 247.4179 | 24.2505 | 24.134 | 24.3737 | 27.2471 | 44.8614 | 746.554 | 694.708 | 715.0802 | 734.3903 | 24.9372 | 36.34 | 26.3252 | 79.1696 | 296.6958 | 676.1299 | 703.7981 | 702.9622 | 834.548 | 948.2232 | 938.9509 | 934.3253 | 648.3631 | 856.8867 | 579.7678 |  | 942.4581 | 895.3991 | 916.7575 | 26.0992 | 24.6213 | 31.9439 | 438.9681 | 230.8367 | 159.0259 | 257.7273 | 33.6465 | 43.8378 | 43.7824 | 32.9676 | 0.00045609 | -0.011465 | 0.003648 | 0.013458 | 0.0058212 | -0.00017581 | 0.021835 | 0.0038611 | -0.035256 | -343.8284 | 17.9777 | -344.41 | 18.066 | -344.21 | 18.4007 | -344.293 | 17.1112 | -317.8051 | 17.8319 | -317.7743 | 17.2734 | 3899.4399 | 3971.9608 | 922.2231 | 43.8101 | -313.2666 | 194.9313
13:46 | 1187 | -744.1648 |  | -75.6455 | -76.6774 | -93.5078 | -57.6774 | -61.1105 | -87.3884 | -88.6542 | 0.5298 | 0.6038 | 0.8798 | 0.3254 | -799.6609 | -747.8324 | -81.8785 | -66.5107 | -89.0159 | -105.3968 | -40.5123 |  | -102.619 | -100.8548 | 0.4244 | 0.708 | 0.4281 | 0.6931 |  | 77.7608 | 74.1539 | 43.3373 | 43.1518 | 46.7205 | 83.0003 | 51.0787 | 82.3946 | 25.4443 | 35.4157 | 95.3807 | 283.5472 | 98.2654 | 24.3876 | 25.827 | 34.1703 | 64.8868 | 647.4803 | 87.9967 | 107.4706 | 100.93 | 157.4565 | 46.6483 | 25.5523 | 37.6952 | 99.635 | 216.9221 | 42.6814 | 28.5844 | 78.3199 | 107.5375 | 272.5458 | 32.0604 | 23.4083 | 23.9709 | 29.9386 | 68.7819 | 456.8655 | 637.513 | 467.9579 | 684.1794 | 27.2331 | 26.1261 | 51.1193 | 96.7679 | 238.8143 | 24.1799 | 28.2154 | 53.3715 | 108.1379 | 279.5582 | 24.4686 | 66.1157 | 73.0267 | 45.2585 | 71.7703 | 419.3241 |  | 500.8229 | 460.5471 |  | 24.514 | 26.7712 | 56.1072 | 100.8991 | 279.7333 | 24.9698 | 31.0933 | 75.9684 | 112.0478 | 342.3134 | 24.0591 | 23.6704 | 23.8919 | 26.7095 | 42.988 | 156.0306 | 447.3198 | 524.1728 | 620.0398 | 24.5654 | 29.161 | 84.5687 | 102.6834 | 317.7915 | 673.1746 | 741.9366 | 652.7958 | 663.0438 | 888.1814 | 913.9342 | 596.3535 | 810.2272 | 602.3819 | 814.4652 | 840.8912 | 783.9619 | 779.8191 | 729.3791 | 818.6533 | 786.7576 | 767.5122 | 956.6067 | 884.0454 | 798.9621 | 877.6329 | 852.1807 | 79.2092 | 86.6321 | 131.9414 | 49.6569 | 74.601 | 61.9225 | 52.7182 | 80.7126 | 60.9672 | 41.5288 | 26.6501 | 104.6681 | 301.7603 | 94.487 | 25.602 | 78.9268 | 37.0042 | 44.7829 | 294.4753 | 654.6787 | 635.2997 | 172.8904 | 712.3057 | 34.0398 | 25.397 | 40.6119 | 36.3616 | 256.4031 | 87.2561 | 66.9882 | 98.9856 | 110.1094 | 36.0711 | 23.0551 | 23.5322 | 28.697 | 54.3082 | 773.9669 | 803.1291 | 743.1713 | 830.6145 | 95.4686 | 24.4587 | 35.1081 | 84.046 | 282.7636 | 24.654 | 25.4928 | 33.5999 | 85.9006 | 246.0891 | 24.4013 | 23.9309 | 24.0246 | 27.3174 | 43.2442 | 194.1509 | 176.4199 | 478.496 | 364.8016 | 655.0349 | 24.4765 | 24.7349 | 32.6832 | 81.3326 | 269.9108 | 24.9588 | 25.6659 | 39.932 | 86.7735 | 247.6716 | 24.2592 | 24.1056 | 24.3937 | 27.2814 | 44.9155 | 746.1794 | 694.76 | 715.6018 | 734.4903 | 24.9885 | 36.3701 | 26.3652 | 79.2902 | 297.0221 | 675.2044 | 703.5464 | 704.76 | 834.9249 | 948.4298 | 938.6943 | 934.1355 | 647.8799 | 857.0198 | 579.7138 |  | 942.4631 | 895.5563 | 916.6562 | 26.1047 | 24.6507 | 32.0048 | 440.2867 | 230.9098 | 159.2347 | 258.0365 | 33.6841 | 43.8884 | 43.8669 | 32.9846 | 0.00055173 | -0.011387 | 0.0029226 | 0.013036 | 0.0052181 | 0.00017676 | 0.016348 | 0.0029083 | -0.046893 | -343.7268 | 17.99 | -344.5115 | 18.1461 | -344.2776 | 18.4027 | -344.213 | 17.0578 | -317.7066 | 17.8545 | -317.8112 | 17.3556 | 3857.8644 | 3971.2532 | 922.2563 | 43.8777 | -313.6712 | 195.0722
13:46 | 1188 | -745.648 |  | -75.7378 | -76.7186 | -93.5051 | -57.8025 | -61.1338 | -87.5842 | -88.8571 | 0.5301 | 0.6016 | 0.8733 | 0.3243 |  | -741.8987 | -82.097 | -66.6132 | -89.1988 | -105.5391 | -40.6698 |  | -102.8168 | -101.0702 | 0.4253 | 0.7114 | 0.4315 | 0.6961 |  | 77.8674 | 74.2199 | 43.3881 | 43.2095 | 46.7675 | 83.0629 | 51.1169 | 82.1958 | 25.449 | 35.4406 | 95.5344 | 283.9915 | 98.2517 | 24.3879 | 25.833 | 34.2177 | 65.0064 | 647.6564 | 87.9975 | 107.3596 | 100.9331 | 157.5573 | 46.6978 | 25.5707 | 37.7654 | 99.7445 | 217.2633 | 42.7149 | 28.6126 | 78.7887 | 107.5501 | 273.0005 | 32.0895 | 23.3377 | 24.0567 | 30.0438 | 68.9202 | 456.3534 | 637.2297 | 467.9836 | 684.0408 | 27.2422 | 26.137 | 51.4795 | 96.8311 | 239.1584 | 24.1907 | 28.2204 | 53.4787 | 108.2338 | 280.042 | 24.4209 | 66.1696 | 73.0796 | 45.3468 | 71.8675 | 419.188 |  | 500.5361 | 460.7151 |  | 24.5116 | 26.8213 | 56.3774 | 100.933 | 280.1409 | 24.8758 | 31.1345 | 76.0729 | 112.1318 | 342.7767 | 24.0423 | 23.6661 | 23.8744 | 26.7216 | 43.0271 | 156.1817 | 447.847 | 523.9208 | 619.7307 | 24.585 | 29.1764 | 84.627 | 102.6828 | 318.1548 | 673.9132 | 742.6715 | 653.6277 | 663.669 | 888.2498 | 914.1723 | 596.6319 | 810.4434 | 602.0892 | 814.6298 | 818.0286 | 781.8894 | 785.7255 | 725.2303 | 816.4463 | 790.4593 | 765.7337 | 958.4328 | 883.9096 | 799.0855 | 877.51 | 852.2358 | 79.2768 | 86.6927 | 132.2582 | 49.6884 | 74.739 | 62.0096 | 52.7701 | 80.7225 | 61.0235 | 41.5398 | 26.6571 | 104.7125 | 302.2558 | 94.575 | 25.7191 | 79.0282 | 37.064 | 44.8377 | 294.8392 | 655.3707 | 635.6878 | 172.9581 | 712.6778 | 34.0472 | 25.3975 | 40.6714 | 36.3261 | 256.6794 | 87.3242 | 67.0878 | 98.9858 | 110.289 | 36.1008 | 23.0455 | 23.5285 | 28.7198 | 54.4167 | 773.9537 | 803.0628 | 743.1302 | 830.3557 | 96.0663 | 24.4597 | 35.1167 | 84.0824 | 283.0796 | 24.6756 | 25.5047 | 33.6362 | 85.8148 | 246.4395 | 24.4194 | 23.9231 | 24.0359 | 27.3333 | 43.2796 | 194.3551 | 176.5736 | 478.5875 | 365.0336 | 654.867 | 24.4691 | 24.7407 | 32.736 | 81.4384 | 270.1965 | 24.9543 | 25.6702 | 40.0026 | 86.9105 | 248.1541 | 24.2297 | 24.1153 | 24.401 | 27.2937 | 44.9615 | 745.637 | 694.3935 | 715.8433 | 734.181 | 24.9464 | 36.4167 | 26.3611 | 79.4194 | 297.356 | 674.4297 | 703.4353 | 706.3863 | 835.6303 | 948.6348 | 938.4659 | 933.8881 | 647.4175 | 857.2133 | 579.7096 |  | 942.4452 | 895.7702 | 916.5363 | 26.1001 | 24.6659 | 32.0691 | 441.6564 | 230.9949 | 159.4355 | 258.4415 | 33.7718 | 43.9462 | 43.8521 | 33.0239 | 0.00058671 | -0.01193 | 0.0022772 | 0.012718 | 0.0060551 | 9.2015e-05 | 0.025474 | -0.014882 | -0.020941 | -343.7638 | 17.9921 | -344.41 | 18.0886 | -344.1853 | 18.4089 | -344.2315 | 17.1092 | -317.6481 | 17.8463 | -317.6574 | 17.2919 | 3812.2847 | 3970.6262 | 922.2703 | 43.8991 | -314.1741 | 195.2152
13:46 | 1189 | -746.3879 |  | -75.9312 | -76.9141 | -93.5387 | -57.9162 | -61.244 | -87.8162 | -88.9105 | 0.5294 | 0.6032 | 0.8753 | 0.3254 |  | -745.2643 | -82.0989 | -66.7453 | -89.3372 | -105.5789 | -40.6933 |  | -103.0163 | -101.1335 | 0.4273 | 0.7124 | 0.4366 | 0.6962 |  | 77.9771 | 74.2918 | 43.4504 | 43.2738 | 46.8255 | 83.1349 | 51.147 | 81.9886 | 25.4511 | 35.4837 | 95.686 | 284.4389 | 98.2452 | 24.4048 | 25.8639 | 34.27 | 65.1243 | 647.8082 | 88.0592 | 107.2546 | 100.9625 | 157.6211 | 46.75 | 25.5836 | 37.7947 | 99.8648 | 217.6218 | 42.7737 | 28.652 | 79.3134 | 107.6001 | 273.449 | 32.1232 | 23.3545 | 24.0567 | 30.0628 | 69.0026 | 455.6514 | 636.768 | 467.7492 | 683.7774 | 27.2965 | 26.1542 | 51.8908 | 96.8856 | 239.5321 | 24.1872 | 28.2635 | 53.5849 | 108.3157 | 280.5451 | 24.3796 | 66.2321 | 73.1489 | 45.4295 | 71.9468 | 419.1993 |  | 500.1491 | 461.2408 |  | 24.4782 | 26.8264 | 56.6521 | 100.9804 | 280.5753 | 24.9696 | 31.1962 | 76.1923 | 112.2085 | 343.2627 | 24.0521 | 23.6701 | 23.8616 | 26.7358 | 43.0715 | 156.2802 | 447.1811 | 522.5356 | 618.4146 | 24.5267 | 29.2302 | 84.7102 | 102.6767 | 318.5246 | 674.8604 | 743.1868 | 654.7175 | 664.0234 | 888.2691 | 914.4384 | 596.9201 | 810.641 | 601.9724 | 814.7677 | 820.1972 | 778.2637 | 791.0278 | 731.757 | 820.2283 | 792.4008 | 748.3973 | 980.0172 | 883.7842 | 799.2087 | 877.3704 | 852.2934 | 79.3419 | 86.7517 | 132.4412 | 49.7254 | 74.8553 | 62.0879 | 52.8138 | 80.7372 | 61.0755 | 41.5599 | 26.6824 | 104.7499 | 302.7726 | 94.652 | 25.8347 | 79.1413 | 37.1245 | 44.8935 | 294.9899 | 655.9557 | 636.0198 | 173.0382 | 713.0601 | 34.0634 | 25.3798 | 40.7223 | 36.3572 | 256.973 | 87.4315 | 67.1832 | 98.9866 | 110.4395 | 36.155 | 23.0583 | 23.5292 | 28.7518 | 54.5284 | 773.9332 | 802.9997 | 743.1637 | 830.061 | 96.8686 | 24.4837 | 35.1682 | 84.1329 | 283.406 | 24.6936 | 25.4957 | 33.6733 | 85.4742 | 246.7831 | 24.4061 | 23.9334 | 24.0604 | 27.3485 | 43.3203 | 194.5449 | 176.7543 | 478.6842 | 365.2068 | 654.6181 | 24.4823 | 24.7381 | 32.7447 | 81.5338 | 270.4954 | 24.9528 | 25.6778 | 40.0573 | 87.0439 | 248.8816 | 24.2 | 24.1405 | 24.3951 | 27.3141 | 45.0149 | 745.5947 | 693.6245 | 715.5751 | 733.7628 | 24.9251 | 36.492 | 26.3475 | 79.5516 | 297.6945 | 674.0137 | 703.2287 | 707.8418 | 836.2187 | 948.8188 | 938.2557 | 933.5796 | 646.9629 | 857.4619 | 579.7515 |  | 942.4171 | 895.9755 | 916.374 | 26.0906 | 24.6648 | 32.1232 | 443.1979 | 231.1248 | 159.656 | 258.7395 | 33.8452 | 44.0346 | 43.8782 | 33.0755 | 0.00073909 | -0.011571 | 0.0029215 | 0.013106 | 0.0048691 | -3.6395e-05 | 0.010239 | -0.0053562 | -0.021639 | -343.6499 | 17.9818 | -344.3823 | 18.1235 | -344.1699 | 18.415 | -344.1546 | 17.064 | -317.5435 | 17.8319 | -317.6173 | 17.3309 | 3740.7762 | 3970.7377 | 922.266 | 43.9564 | -314.6326 | 195.3904
13:46 | 1190 | -746.6686 |  | -76.0555 | -77.0881 | -93.6651 | -57.9132 | -61.302 | -88.0105 | -89.0942 | 0.5292 | 0.6015 | 0.8747 | 0.3236 |  | -749.9537 | -82.1882 | -66.6984 | -89.4579 | -105.7649 | -40.7612 |  | -103.1113 | -101.3263 | 0.4252 | 0.7119 | 0.4363 | 0.6968 |  | 78.0784 | 74.357 | 43.5105 | 43.3327 | 46.8828 | 83.2071 | 51.1861 | 81.8005 | 25.4503 | 35.5107 | 95.8426 | 284.8738 | 98.2364 | 24.4013 | 25.8969 | 34.3318 | 65.2501 | 647.9196 | 88.1505 | 107.1525 | 101.0043 | 157.7219 | 46.8012 | 25.5882 | 37.8351 | 99.9673 | 217.9565 | 42.8291 | 28.7076 | 79.7257 | 107.6807 | 273.9194 | 32.2136 | 23.386 | 24.0155 | 30.0463 | 69.0431 | 454.585 | 636.0213 | 467.0841 | 683.4008 | 27.3693 | 26.172 | 52.1962 | 96.9386 | 239.8837 | 24.1559 | 28.2945 | 53.6781 | 108.4096 | 281.0211 | 24.3943 | 66.232 | 73.1775 | 45.4892 | 72.0402 | 419.4112 |  | 499.7935 | 462.187 |  | 24.452 | 26.8246 | 56.9424 | 101.0389 | 281.0617 | 25.0542 | 31.2255 | 76.3327 | 112.3017 | 343.7384 | 24.0673 | 23.6729 | 23.8894 | 26.7498 | 43.1219 | 156.5141 | 445.9362 | 520.9866 | 617.1543 | 24.5321 | 29.2672 | 84.7496 | 102.6652 | 318.9234 | 675.5321 | 743.5002 | 655.7752 | 664.2167 | 888.243 | 914.7233 | 597.2132 | 810.8163 | 602.0974 | 815.0135 | 826.5699 | 779.9094 | 791.9036 | 730.9557 | 823.1447 | 792.9103 | 726.6662 | 1001.5077 | 883.629 | 799.3102 | 877.1989 | 852.3507 | 79.4162 | 86.8085 | 132.5126 | 49.7628 | 74.9586 | 62.1642 | 52.8614 | 80.7493 | 61.1283 | 41.5958 | 26.7245 | 104.7829 | 303.2982 | 94.7322 | 25.9526 | 79.2486 | 37.1838 | 44.9575 | 295.3334 | 656.4425 | 636.4245 | 173.258 | 713.4041 | 34.0991 | 25.4025 | 40.8176 | 36.4202 | 257.2877 | 87.4888 | 67.2795 | 99.0008 | 111.371 | 36.2112 | 23.0611 | 23.5335 | 28.7885 | 54.6413 | 773.9141 | 802.8981 | 743.2906 | 829.7615 | 96.9318 | 24.5011 | 35.2367 | 84.1909 | 283.7399 | 24.6827 | 25.4898 | 33.7148 | 85.554 | 247.1729 | 24.3993 | 23.9434 | 24.0489 | 27.3679 | 43.3696 | 194.4586 | 176.8092 | 478.5941 | 365.1517 | 654.2234 | 24.4907 | 24.747 | 32.8202 | 81.6244 | 270.8023 | 24.9644 | 25.6847 | 40.1212 | 87.1684 | 249.6498 | 24.1916 | 24.1521 | 24.3928 | 27.3267 | 45.0662 | 745.803 | 693.2505 | 715.6502 | 733.846 | 24.9187 | 36.5616 | 26.3531 | 79.6819 | 298.0362 | 673.2771 | 702.4318 | 709.3562 | 836.6807 | 948.9756 | 938.0327 | 933.2063 | 646.4277 | 857.6582 | 579.829 |  | 942.4049 | 896.2237 | 916.1968 | 26.0978 | 24.6672 | 32.1802 | 444.6096 | 231.2541 | 159.914 | 259.0677 | 33.8139 | 44.0721 | 44.0197 | 33.0874 | 0.0001682 | -0.012157 | 0.0021643 | 0.013145 | 0.0054068 | -0.00037406 | 0.033157 | -0.0028862 | -0.029232 | -343.693 | 18.0064 | -344.3823 | 18.1276 | -344.1361 | 18.4212 | -344.173 | 17.0969 | -317.5404 | 17.8566 | -317.5589 | 17.3227 | 3796.8519 | 3971.9221 | 922.2508 | 44.0459 | -315.0746 | 195.584
13:46 | 1191 | -747.5039 |  | -76.1406 | -77.2628 | -93.6772 | -58.0253 | -61.3728 | -88.1587 | -89.2844 | 0.5285 | 0.5996 | 0.8744 | 0.324 |  | -755.6404 | -82.2059 | -66.8001 | -89.6433 | -105.9619 | -40.9069 |  | -103.4036 | -101.454 | 0.426 | 0.7161 | 0.4344 | 0.7003 |  | 78.1718 | 74.4171 | 43.5497 | 43.3765 | 46.9274 | 83.275 | 51.2167 | 82.483 | 25.4632 | 35.5489 | 96.0334 | 285.3135 | 98.2534 | 24.3883 | 25.9089 | 34.3767 | 65.3769 | 648.0184 | 88.1718 | 107.0691 | 101.0292 | 157.8861 | 46.8275 | 25.6229 | 37.9366 | 100.0686 | 218.2923 | 42.8425 | 28.7599 | 80.0754 | 107.7552 | 274.3912 | 32.2559 | 23.3901 | 24.0538 | 30.0879 | 69.0952 | 453.2149 | 635.1735 | 466.0805 | 682.9139 | 27.3842 | 26.1968 | 52.4076 | 96.9988 | 240.2263 | 24.1296 | 28.2891 | 53.7833 | 108.5149 | 281.5063 | 24.3991 | 66.2837 | 73.1821 | 45.5396 | 72.1443 | 418.898 |  | 498.7249 | 462.0227 |  | 24.4898 | 26.8165 | 57.2344 | 101.09 | 281.5217 | 24.9715 | 31.2327 | 76.4565 | 112.3958 | 344.1913 | 24.0715 | 23.669 | 23.8909 | 26.7702 | 43.1587 | 156.4281 | 444.3326 | 518.815 | 615.4105 | 24.5513 | 29.2983 | 84.798 | 102.6566 | 319.3086 | 676.0878 | 743.781 | 656.3816 | 664.7029 | 888.1685 | 914.9879 | 597.5278 | 810.9843 | 602.4538 | 815.4219 | 845.0706 | 788.7377 | 791.3731 | 728.6844 | 822.255 | 796.5643 | 723.4385 | 1000.215 | 883.4015 | 799.3631 | 876.9298 | 852.3548 | 79.4842 | 86.8656 | 132.54 | 49.7925 | 75.0691 | 62.2455 | 52.913 | 80.761 | 61.176 | 41.6397 | 26.7617 | 104.8119 | 303.816 | 94.8435 | 26.0634 | 79.3571 | 37.2465 | 45.0035 | 295.9433 | 656.8348 | 636.9 | 173.5967 | 713.7444 | 34.1503 | 25.4367 | 40.9443 | 36.4722 | 257.5911 | 87.6036 | 67.3762 | 99.0022 | 112.1099 | 36.2379 | 23.0608 | 23.5361 | 28.8147 | 54.758 | 773.8826 | 802.732 | 743.3529 | 829.4358 | 96.1436 | 24.5067 | 35.2785 | 84.237 | 284.0729 | 24.6713 | 25.5175 | 33.8023 | 86.5122 | 247.5956 | 24.4685 | 23.9401 | 24.0414 | 27.3923 | 43.4163 | 194.3545 | 176.851 | 478.4084 | 365.1215 | 653.8592 | 24.4996 | 24.764 | 32.9177 | 81.7187 | 271.1124 | 24.9795 | 25.693 | 40.1958 | 87.2837 | 250.4746 | 24.2248 | 24.1613 | 24.3939 | 27.3323 | 45.1134 | 746.065 | 693.3469 | 716.1038 | 734.09 | 24.8901 | 36.6032 | 26.3683 | 79.793 | 298.3664 | 672.4686 | 701.6974 | 710.8127 | 836.9886 | 949.1078 | 937.8601 | 932.7398 | 645.7739 | 857.6745 | 579.8854 |  | 942.4373 | 896.4732 | 915.9811 | 26.0997 | 24.6683 | 32.239 | 445.8061 | 231.3385 | 160.087 | 259.4572 | 33.8785 | 44.1656 | 44.0648 | 33.0951 | 2.7842e-05 | -0.011714 | 0.0026573 | 0.012982 | 0.0051238 | 2.6956e-05 | 0.016806 | -0.022322 | -0.033387 | -343.6007 | 17.9756 | -344.2838 | 18.1009 | -344.0838 | 18.413 | -344.0776 | 17.0743 | -317.4112 | 17.8237 | -317.4235 | 17.3104 | 3749.5069 | 3972.9439 | 922.2195 | 44.1152 | -315.6275 | 195.7127
13:46 | 1192 | -748.96 |  | -76.2159 | -77.3943 | -93.7511 | -58.0769 | -61.4469 | -88.2405 | -89.4399 | 0.5288 | 0.5988 | 0.8744 | 0.3247 |  | -757.3231 | -82.3738 | -66.8666 | -89.858 | -106.1215 | -40.9751 |  | -103.5857 | -101.6164 | 0.4255 | 0.717 | 0.4408 | 0.699 |  | 78.277 | 74.4945 | 43.5961 | 43.4323 | 46.9772 | 83.341 | 51.2318 | 83.4972 | 25.4756 | 35.6129 | 96.209 | 285.7504 | 98.2567 | 24.3763 | 25.9063 | 34.4026 | 65.4973 | 648.1848 | 88.233 | 107.1169 | 101.0467 | 158.0516 | 46.8439 | 25.6548 | 38.0041 | 100.1817 | 218.587 | 42.8681 | 28.7885 | 80.3714 | 107.7952 | 274.8144 | 32.2826 | 23.3605 | 24.0995 | 30.1804 | 69.2239 | 451.539 | 634.3305 | 464.8569 | 682.465 | 27.3872 | 26.2126 | 52.625 | 97.0571 | 240.6053 | 24.1242 | 28.2911 | 53.8915 | 108.603 | 282.0011 | 24.4257 | 66.3289 | 73.2557 | 45.6048 | 72.188 | 417.9044 |  | 497.4085 | 461.0875 |  | 24.5095 | 26.9233 | 57.5175 | 101.1452 | 281.9733 | 24.9543 | 31.2585 | 76.5703 | 112.4786 | 344.6488 | 24.0817 | 23.6615 | 23.8618 | 26.7858 | 43.1854 | 156.0608 | 441.7404 | 515.4023 | 612.844 | 24.548 | 29.3421 | 84.8773 | 102.6745 | 319.688 | 676.6312 | 743.9965 | 656.7372 | 665.472 | 888.0495 | 915.2622 | 597.92 | 811.1801 | 603.0136 | 815.9449 | 858.7029 | 793.2048 | 793.3034 | 731.3408 | 817.1665 | 794.5311 | 733.9708 | 977.7677 | 883.1202 | 799.381 | 876.5749 | 852.2985 | 79.5456 | 86.9346 | 129.3763 | 49.836 | 75.1978 | 62.3523 | 52.9619 | 80.7762 | 61.22 | 41.6813 | 26.8015 | 104.8621 | 304.3337 | 94.904 | 26.1766 | 79.4611 | 37.3091 | 45.0476 | 296.7965 | 657.2131 | 637.5034 | 174.0453 | 714.0708 | 34.1916 | 25.4589 | 41.0177 | 36.5236 | 257.891 | 87.8274 | 67.4732 | 98.9909 | 112.3748 | 36.268 | 23.0671 | 23.5355 | 28.8383 | 54.8702 | 773.8271 | 802.5383 | 743.3242 | 829.0948 | 95.7609 | 24.508 | 35.3078 | 84.2804 | 284.3932 | 24.6832 | 25.535 | 33.8614 | 87.0582 | 247.9918 | 24.4281 | 23.9287 | 24.0464 | 27.3966 | 43.463 | 194.3969 | 176.9901 | 478.4533 | 365.2329 | 653.5881 | 24.4951 | 24.7648 | 32.9435 | 81.8045 | 271.3972 | 24.9808 | 25.7032 | 40.256 | 87.3766 | 251.3578 | 24.2321 | 24.165 | 24.3806 | 27.3469 | 45.1593 | 746.1589 | 693.2874 | 716.5346 | 734.4005 | 24.8678 | 36.642 | 26.3866 | 79.9039 | 298.7065 | 671.6375 | 701.7155 | 712.1456 | 837.1862 | 949.1904 | 937.7668 | 932.226 | 645.0802 | 857.5487 | 579.92 |  | 942.5149 | 896.7272 | 915.7459 | 26.116 | 24.6777 | 32.3132 | 446.6455 | 231.4222 | 160.3446 | 259.7539 | 33.8892 | 44.1625 | 44.0904 | 33.1338 | 0.00047218 | -0.011788 | 0.0031002 | 0.013544 | 0.005565 | -0.00011584 | 0.035116 | 0.0093367 | -0.014828 | -343.6407 | 18.0106 | -344.333 | 18.1276 | -344.0992 | 18.4109 | -344.0715 | 17.101 | -317.3743 | 17.8668 | -317.4327 | 17.3309 | 3671.2686 | 3971.2399 | 922.1854 | 44.1264 | -316.0766 | 195.8834
13:46 | 1193 | -750.7408 |  | -76.229 | -77.4543 | -93.998 | -58.0916 | -61.507 | -88.4074 | -89.6159 | 0.5284 | 0.6021 | 0.8778 | 0.3218 |  | -760.699 | -82.4058 | -66.9857 | -90.0386 | -106.3281 | -41.0519 |  | -103.7031 | -101.8001 | 0.426 | 0.7176 | 0.4373 | 0.6987 |  | 78.3951 | 74.5773 | 43.6445 | 43.467 | 47.0226 | 83.4086 | 51.2614 | 83.7436 | 25.4859 | 35.6736 | 96.3415 | 286.197 | 98.2621 | 24.3738 | 25.9241 | 34.4504 | 65.6228 | 648.3624 | 88.3448 | 107.0349 | 101.0986 | 158.1744 | 46.8743 | 25.6472 | 38.037 | 100.2796 | 218.8971 | 42.8845 | 28.809 | 80.6956 | 107.8371 | 275.234 | 32.2817 | 23.3364 | 24.088 | 30.2367 | 69.4227 | 450.4889 | 633.8876 | 464.2456 | 682.2688 | 27.4183 | 26.2249 | 52.8499 | 97.1065 | 240.9595 | 24.133 | 28.2986 | 53.9946 | 108.6832 | 282.4815 | 24.4232 | 66.3245 | 73.3062 | 45.7101 | 72.2832 | 417.8769 |  | 497.042 | 461.0087 |  | 24.5058 | 27.0541 | 57.8193 | 101.2172 | 282.4484 | 24.9807 | 31.2911 | 76.6974 | 112.554 | 345.1285 | 24.0872 | 23.6595 | 23.8438 | 26.8049 | 43.2204 | 155.9643 | 439.5829 | 512.785 | 611.2436 | 24.6083 | 29.3417 | 84.8733 | 102.7096 | 320.0762 | 676.9649 | 744.1936 | 657.3209 | 666.1247 | 887.8763 | 915.5402 | 598.378 | 811.4191 | 603.6868 | 816.4648 | 861.4363 | 789.6052 | 796.5612 | 742.7449 | 812.4918 | 786.0399 | 746.1524 | 951.4048 | 882.8666 | 799.4179 | 876.2647 | 852.2396 | 79.6194 | 87.0113 | 127.9399 | 49.8828 | 75.3436 | 62.471 | 53.0036 | 80.789 | 61.2768 | 41.7209 | 26.8207 | 104.8776 | 304.8452 | 94.9025 | 26.2995 | 79.5508 | 37.3662 | 45.1141 | 297.6439 | 657.5799 | 638.1004 | 174.4279 | 714.3595 | 34.2074 | 25.4542 | 41.0597 | 36.5723 | 258.1806 | 87.9407 | 67.5692 | 98.9964 | 112.6952 | 36.3118 | 23.0718 | 23.5415 | 28.8735 | 54.9829 | 773.7965 | 802.3695 | 743.2828 | 828.7966 | 96.2259 | 24.5172 | 35.3404 | 84.3325 | 284.7219 | 24.6784 | 25.5396 | 33.9088 | 87.1013 | 248.3566 | 24.3804 | 23.9355 | 24.0387 | 27.4066 | 43.5031 | 194.7346 | 177.2881 | 478.7459 | 365.7137 | 653.41 | 24.4786 | 24.7728 | 32.9647 | 81.9109 | 271.6896 | 24.9833 | 25.7133 | 40.3226 | 87.464 | 252.1724 | 24.2024 | 24.1726 | 24.3769 | 27.3608 | 45.2029 | 746.2641 | 692.6687 | 716.7299 | 734.6227 | 24.8829 | 36.6779 | 26.4062 | 80.0243 | 299.0469 | 670.8991 | 702.1533 | 713.3514 | 837.7166 | 949.2433 | 937.6923 | 931.7045 | 644.4107 | 857.4414 | 580.023 |  | 942.625 | 897.0123 | 915.4898 | 26.1337 | 24.6809 | 32.3774 | 447.2445 | 231.5466 | 160.5862 | 260.0657 | 33.9572 | 44.2309 | 44.1382 | 33.1451 | 0.00080432 | -0.011999 | 0.0024477 | 0.013124 | 0.0052153 | -0.00027672 | 0.011802 | -0.0043162 | -0.039643 | -343.573 | 17.9736 | -344.2376 | 18.1091 | -344.0561 | 18.4274 | -344.0622 | 17.0969 | -317.2758 | 17.8258 | -317.2942 | 17.3145 | 3689.7591 | 3972.2626 | 922.148 | 44.1845 | -316.5632 | 196.0664
13:46 | 1194 | -752.4987 |  | -76.3639 | -77.5693 | -94.126 | -58.2531 | -61.6087 | -88.5777 | -89.7709 | 0.5274 | 0.5972 | 0.876 | 0.3219 |  | -764.4638 | -82.5787 | -67.1175 | -90.1593 | -106.4583 | -41.1384 |  | -103.8672 | -101.8699 | 0.4259 | 0.7198 | 0.4399 | 0.7001 |  | 78.5011 | 74.6609 | 43.6837 | 43.4876 | 47.062 | 83.4788 | 51.2944 | 83.6321 | 25.5003 | 35.7287 | 96.4944 | 286.6498 | 98.2539 | 24.3943 | 25.9428 | 34.4909 | 65.7518 | 648.5231 | 88.4344 | 106.9203 | 101.1361 | 158.325 | 46.9008 | 25.6532 | 38.1129 | 100.3739 | 219.2102 | 42.9037 | 28.8393 | 81.1303 | 107.88 | 275.6786 | 32.2952 | 23.3737 | 24.0488 | 30.192 | 69.7025 | 450.2755 | 633.7152 | 464.3393 | 682.1584 | 27.41 | 26.2362 | 53.1392 | 97.1527 | 241.294 | 24.1005 | 28.368 | 54.0842 | 108.7879 | 282.9456 | 24.3371 | 66.3293 | 73.3153 | 45.798 | 72.3968 | 418.3653 |  | 497.2402 | 461.4841 |  | 24.507 | 26.9665 | 58.107 | 101.2614 | 282.9039 | 25.0186 | 31.3284 | 76.8377 | 112.6293 | 345.617 | 24.0903 | 23.6734 | 23.8897 | 26.8144 | 43.2781 | 156.136 | 439.0041 | 511.6024 | 610.6505 | 24.6519 | 29.3566 | 84.835 | 102.7455 | 320.4509 | 677.0728 | 744.3355 | 657.9465 | 666.6591 | 887.6471 | 915.7904 | 598.8212 | 811.6681 | 604.3268 | 816.9564 | 861.6667 | 783.638 | 797.3576 | 753.9007 | 813.8397 | 786.3375 | 761.6489 | 955.2584 | 882.7121 | 799.4872 | 876.112 | 852.2262 | 79.6884 | 87.0763 | 128.9287 | 49.917 | 75.4876 | 62.5706 | 53.0436 | 80.7999 | 61.3234 | 41.7383 | 26.8083 | 104.9145 | 305.3292 | 94.9392 | 26.4112 | 79.6301 | 37.4162 | 45.1714 | 298.1781 | 657.8589 | 638.5537 | 174.4868 | 714.5782 | 34.2222 | 25.5005 | 41.1695 | 36.6193 | 258.4826 | 88.0178 | 67.6641 | 98.9924 | 112.7908 | 36.3438 | 23.0646 | 23.5526 | 28.9049 | 55.0926 | 773.8048 | 802.2394 | 743.2615 | 828.557 | 96.76 | 24.5267 | 35.381 | 84.3875 | 285.0492 | 24.6573 | 25.5444 | 33.9433 | 87.431 | 248.6966 | 24.388 | 23.9338 | 24.001 | 27.4281 | 43.543 | 195.0344 | 177.6189 | 478.9982 | 366.1606 | 653.18 | 24.4847 | 24.7804 | 32.9938 | 82.0223 | 271.9764 | 24.9847 | 25.7193 | 40.3962 | 87.5538 | 252.8337 | 24.1883 | 24.1765 | 24.3887 | 27.3803 | 45.2518 | 746.3375 | 692.0628 | 717.0114 | 734.7894 | 24.9448 | 36.7082 | 26.4188 | 80.1419 | 299.3758 | 670.4199 | 702.2189 | 714.5446 | 838.3731 | 949.2705 | 937.6204 | 931.1595 | 643.7397 | 857.409 | 580.2018 |  | 942.7527 | 897.3051 | 915.2186 | 26.1215 | 24.6933 | 32.4344 | 447.6554 | 231.6823 | 160.7831 | 260.3767 | 33.9992 | 44.3101 | 44.2057 | 33.1437 | 0.00055015 | -0.01177 | 0.0039292 | 0.014046 | 0.0050017 | -0.00038728 | 0.029754 | -0.0020147 | -0.031771 | -343.5884 | 18.0126 | -344.2284 | 18.0742 | -343.9115 | 18.3637 | -343.9484 | 17.0866 | -317.2696 | 17.875 | -317.2789 | 17.3001 | 3809.135 | 3971.3079 | 922.0955 | 44.2579 | -317.0641 | 196.2327
13:46 | 1195 | -754.2194 |  | -76.5236 | -77.7425 | -94.2364 | -58.3329 | -61.6096 | -88.6884 | -89.9168 | 0.5291 | 0.6023 | 0.876 | 0.3259 |  | -768.4977 | -82.765 | -67.2311 | -90.2516 | -106.7025 | -41.2367 |  | -104.0858 | -102.1433 | 0.4278 | 0.7225 | 0.4384 | 0.7005 |  | 78.6103 | 74.7451 | 43.7382 | 43.5467 | 47.1144 | 83.5449 | 51.3233 | 83.4046 | 25.5187 | 35.7876 | 96.6581 | 287.1061 | 98.2378 | 24.4185 | 25.9446 | 34.5315 | 65.8741 | 648.7529 | 88.5052 | 106.9519 | 101.1589 | 158.524 | 46.9333 | 25.6593 | 38.1868 | 100.4706 | 219.5819 | 42.9286 | 28.8923 | 81.6314 | 107.9175 | 276.141 | 32.28 | 23.4093 | 24.0093 | 30.1661 | 70.0453 | 450.7843 | 633.7157 | 465.1953 | 682.1367 | 27.3815 | 26.2494 | 53.4665 | 97.1955 | 241.6509 | 24.1264 | 28.3949 | 54.1785 | 108.8927 | 283.4316 | 24.4101 | 66.3791 | 73.3772 | 45.8563 | 72.4532 | 418.58 |  | 497.452 | 462.1503 |  | 24.5492 | 26.8868 | 58.4308 | 101.3262 | 283.39 | 25.0667 | 31.3637 | 76.9834 | 112.7088 | 346.1028 | 24.0977 | 23.666 | 23.9215 | 26.828 | 43.3157 | 156.1747 | 438.3762 | 510.2033 | 609.6571 | 24.6467 | 29.4001 | 84.8323 | 102.7894 | 320.8325 | 676.9732 | 744.2556 | 658.4145 | 667.3012 | 887.4029 | 916.0753 | 599.2123 | 811.8794 | 604.9152 | 817.5153 | 855.69 | 778.6061 | 795.6951 | 735.905 | 817.463 | 788.1971 | 772.5122 | 965.2695 | 882.6652 | 799.5978 | 876.1311 | 852.2755 | 79.7534 | 87.1261 | 128.3359 | 49.9462 | 75.6119 | 62.6574 | 53.0737 | 80.8077 | 61.3578 | 41.7514 | 26.8019 | 104.9763 | 305.8256 | 95.0787 | 26.5227 | 79.7107 | 37.4758 | 45.2297 | 298.4379 | 658.0378 | 638.8741 | 174.4684 | 714.7334 | 34.2453 | 25.5125 | 41.2466 | 36.6743 | 258.7802 | 88.1499 | 67.7598 | 98.9906 | 112.8895 | 36.3683 | 23.0599 | 23.5637 | 28.9415 | 55.2043 | 773.8577 | 802.1755 | 743.2557 | 828.3856 | 97.4704 | 24.5385 | 35.4252 | 84.4428 | 285.3773 | 24.6959 | 25.5585 | 33.9706 | 87.8849 | 249.0208 | 24.3176 | 23.924 | 24.0079 | 27.4349 | 43.5976 | 195.1038 | 177.8625 | 479.0749 | 366.3596 | 652.8795 | 24.4715 | 24.7879 | 33.0373 | 82.133 | 272.234 | 24.9694 | 25.7186 | 40.4532 | 87.62 | 253.4232 | 24.1859 | 24.1637 | 24.407 | 27.3899 | 45.2971 | 746.5949 | 691.384 | 717.2133 | 735.0097 | 24.9736 | 36.7554 | 26.4228 | 80.2712 | 299.721 | 670.0588 | 702.5962 | 715.2371 | 838.9653 | 949.2756 | 937.6192 | 930.6152 | 643.0497 | 857.4328 | 580.381 |  | 942.8806 | 897.579 | 914.9852 | 26.0978 | 24.6969 | 32.4788 | 447.9253 | 231.836 | 160.976 | 260.7018 | 34.04 | 44.3628 | 44.2418 | 33.1997 | 4.1424e-05 | -0.011868 | 0.0030928 | 0.01309 | 0.0056969 | -0.00038151 | 0.016025 | -0.0062959 | -0.011503 | -343.4961 | 17.9839 | -344.1638 | 18.1153 | -343.9976 | 18.4479 | -344.0253 | 17.103 | -317.1804 | 17.8381 | -317.1927 | 17.3309 | 3737.1359 | 3971.8241 | 922.0541 | 44.3023 | -317.6104 | 196.406
13:46 | 1196 | -756.2821 |  | -76.5737 | -77.9315 | -94.2963 | -58.3786 | -61.6316 | -88.8757 | -90.0775 | 0.5305 | 0.6011 | 0.8747 | 0.3252 |  | -780.1862 | -82.8135 | -67.3873 | -90.4027 | -106.7272 | -41.2908 |  | -104.2453 | -102.2004 | 0.4265 | 0.7247 | 0.4438 | 0.7 |  | 78.7234 | 74.8079 | 43.7916 | 43.6126 | 47.168 | 83.6135 | 51.3513 | 83.8174 | 25.5418 | 35.8663 | 96.8096 | 287.571 | 98.2581 | 24.4242 | 25.9363 | 34.5776 | 65.9922 | 649.0352 | 88.568 | 106.905 | 101.2019 | 158.6628 | 46.9957 | 25.6516 | 38.2398 | 100.5688 | 220.008 | 42.9755 | 28.942 | 82.0574 | 107.9501 | 276.5901 | 32.2725 | 23.3823 | 24.0347 | 30.2422 | 70.3818 | 451.0774 | 633.7452 | 465.9539 | 682.184 | 27.3696 | 26.2767 | 53.7393 | 97.2378 | 242.0185 | 24.211 | 28.3541 | 54.2868 | 108.9735 | 283.9636 | 24.5718 | 66.4575 | 73.4381 | 45.9383 | 72.5259 | 418.2221 |  | 497.2311 | 462.2173 |  | 24.5692 | 26.945 | 58.7727 | 101.4097 | 283.8741 | 25.0937 | 31.4028 | 77.1416 | 112.7959 | 346.5809 | 24.1204 | 23.6428 | 23.8825 | 26.8504 | 43.3332 | 156.1016 | 437.0917 | 508.4097 | 608.1872 | 24.5835 | 29.4471 | 84.8767 | 102.8213 | 321.2326 | 676.7811 | 744.045 | 658.9046 | 668.2698 | 887.1721 | 916.3715 | 599.5704 | 812.0646 | 605.4947 | 818.0867 | 838.2767 | 778.3088 | 794.3233 | 719.0494 | 817.9931 | 785.6468 | 773.6854 | 967.6487 | 882.6926 | 799.7546 | 876.208 | 852.3675 | 79.8249 | 87.1891 | 126.3348 | 49.9877 | 75.7239 | 62.7597 | 53.1206 | 80.819 | 61.4015 | 41.7911 | 26.8348 | 105.0185 | 306.3424 | 95.2172 | 26.6596 | 79.7845 | 37.5353 | 45.2913 | 298.6915 | 658.1165 | 639.1992 | 174.6196 | 714.8384 | 34.2806 | 25.4984 | 41.32 | 36.6997 | 259.0835 | 88.2365 | 67.8538 | 98.9985 | 113.2145 | 36.4019 | 23.0692 | 23.5694 | 28.9769 | 55.3205 | 773.9416 | 802.152 | 743.2753 | 828.2593 | 98.115 | 24.547 | 35.4452 | 84.4756 | 285.7109 | 24.7244 | 25.5662 | 34.0388 | 88.6311 | 249.3652 | 24.2929 | 23.9399 | 24.0526 | 27.4414 | 43.6442 | 195.2794 | 178.1219 | 479.1677 | 366.5933 | 652.615 | 24.4507 | 24.8025 | 33.1032 | 82.2321 | 272.5112 | 24.9585 | 25.7236 | 40.5097 | 87.6855 | 254.2011 | 24.2062 | 24.1778 | 24.4091 | 27.3939 | 45.3444 | 747.2851 | 690.8223 | 717.3443 | 735.3829 | 24.9445 | 36.8173 | 26.4335 | 80.404 | 300.0863 | 669.8158 | 703.6239 | 715.3995 | 839.2869 | 949.2735 | 937.6989 | 930.1068 | 642.4992 | 857.7114 | 580.4689 |  | 943.0252 | 897.888 | 914.8156 | 26.0961 | 24.7086 | 32.5411 | 448.0858 | 232.0278 | 161.2276 | 261.0399 | 34.0914 | 44.415 | 44.2669 | 33.3069 | 0.00023548 | -0.012148 | 0.0022795 | 0.012649 | 0.0053721 | 2.4974e-05 | 0.028107 | 0.00068953 | -0.037366 | -343.5145 | 18.0208 | -344.1976 | 18.1009 | -343.9238 | 18.3637 | -343.8745 | 17.0784 | -317.0973 | 17.8668 | -317.1312 | 17.3063 | 3730.3726 | 3971.2207 | 922.0439 | 44.3409 | -318.0056 | 196.6277
13:46 | 1197 | -757.7748 |  | -76.7459 | -78.1433 | -94.5177 | -58.41 | -61.7789 | -89.0384 | -90.178 | 0.5279 | 0.6025 | 0.8721 | 0.3253 |  | -785.5091 | -82.888 | -67.4569 | -90.594 | -106.8536 | -41.3961 |  | -104.3706 | -102.2477 | 0.4259 | 0.7236 | 0.4432 | 0.6999 |  | 78.83 | 74.8741 | 43.8463 | 43.655 | 47.218 | 83.6809 | 51.383 | 84.7204 | 25.5519 | 35.9239 | 96.9642 | 288.0385 | 98.2685 | 24.3919 | 25.9267 | 34.6019 | 66.1184 | 649.3013 | 88.5888 | 106.7965 | 101.2162 | 158.7825 | 47.0485 | 25.6726 | 38.3222 | 100.668 | 220.2855 | 43.0478 | 28.9882 | 82.372 | 107.975 | 277.0333 | 32.3627 | 23.3843 | 24.0234 | 30.289 | 70.7834 | 450.6738 | 633.531 | 466.2571 | 682.1915 | 27.4115 | 26.2874 | 53.9606 | 97.2765 | 242.3655 | 24.2362 | 28.3499 | 54.3946 | 109.0302 | 284.4644 | 24.5435 | 66.4646 | 73.4721 | 46.0109 | 72.6253 | 418.1879 |  | 497.4966 | 462.8221 |  | 24.4779 | 26.9732 | 59.0397 | 101.4714 | 284.3415 | 25.0374 | 31.4345 | 77.2916 | 112.8982 | 347.0324 | 24.1376 | 23.637 | 23.8724 | 26.8674 | 43.3739 | 155.9869 | 436.1104 | 506.8083 | 606.9645 | 24.5715 | 29.4857 | 84.9382 | 102.8401 | 321.6475 | 676.9446 | 744.0353 | 659.5542 | 669.4804 | 886.9549 | 916.6546 | 599.927 | 812.289 | 606.1627 | 818.5805 | 818.0217 | 780.2486 | 793.4034 | 737.1547 | 814.8814 | 785.871 | 767.9568 | 984.8207 | 882.6603 | 799.8833 | 876.1858 | 852.4239 | 79.8921 | 87.2665 | 126.7893 | 50.0329 | 75.835 | 62.865 | 53.1788 | 80.8338 | 61.455 | 41.8239 | 26.8664 | 105.0359 | 306.8592 | 95.3017 | 26.7803 | 79.8536 | 37.5819 | 45.3477 | 299.1058 | 658.1327 | 639.5512 | 174.728 | 714.917 | 34.2684 | 25.5256 | 41.4076 | 36.7477 | 259.4022 | 88.3189 | 67.9501 | 98.9984 | 113.3318 | 36.4453 | 23.0756 | 23.5749 | 29.0013 | 55.4416 | 773.994 | 802.1078 | 743.2876 | 828.1283 | 98.2163 | 24.5505 | 35.4668 | 84.5097 | 286.043 | 24.7085 | 25.5573 | 34.0694 | 89.049 | 249.7162 | 24.3592 | 23.9463 | 24.0524 | 27.4545 | 43.6915 | 195.3253 | 178.2733 | 479.1591 | 366.6768 | 652.2499 | 24.476 | 24.8101 | 33.1467 | 82.3189 | 272.7905 | 24.954 | 25.7369 | 40.5846 | 87.7761 | 254.9402 | 24.2505 | 24.1771 | 24.4083 | 27.4124 | 45.406 | 748.0224 | 690.7407 | 717.7492 | 735.9527 | 25.0136 | 36.8545 | 26.4586 | 80.5209 | 300.4356 | 669.7524 | 704.6821 | 715.7139 | 839.3271 | 949.2528 | 937.7883 | 929.6321 | 642.1246 | 858.3789 | 580.4866 |  | 943.1472 | 898.2001 | 914.6962 | 26.0968 | 24.722 | 32.6047 | 448.3799 | 232.1802 | 161.5297 | 261.3788 | 34.1605 | 44.4897 | 44.2976 | 33.3486 | 0.00061552 | -0.012113 | 0.0026807 | 0.013617 | 0.0052876 | -0.00046634 | 0.018522 | 0.0017954 | -0.031669 | -343.4222 | 17.9592 | -344.093 | 18.1009 | -343.8961 | 18.413 | -343.933 | 17.0948 | -317.0019 | 17.8217 | -317.0142 | 17.3022 | 3757.0987 | 3971.0868 | 922.0408 | 44.3937 | -318.5193 | 196.855
13:46 | 1198 | -759.2933 |  | -76.8625 | -78.3883 | -94.6231 | -58.5396 | -61.916 | -89.1941 | -90.4246 | 0.5298 | 0.6046 | 0.8739 | 0.3265 |  | -788.7575 | -83.0952 | -67.5705 | -90.7162 | -107.1107 | -41.5504 |  | -104.6421 | -102.5628 | 0.4262 | 0.7285 | 0.4434 | 0.6994 |  | 78.9263 | 74.9435 | 43.8977 | 43.692 | 47.2608 | 83.7469 | 51.4189 | 85.718 | 25.5557 | 35.9652 | 97.1251 | 288.5146 | 98.2604 | 24.3965 | 25.9372 | 34.6398 | 66.2564 | 649.5181 | 88.6143 | 106.7365 | 101.2253 | 158.9564 | 47.0628 | 25.7032 | 38.4263 | 100.7737 | 220.54 | 43.0853 | 29.0297 | 82.7419 | 108.0077 | 277.5143 | 32.3961 | 23.4084 | 24.063 | 30.3208 | 71.2644 | 450.1963 | 633.1925 | 466.201 | 682.1096 | 27.4692 | 26.3031 | 54.2119 | 97.3095 | 242.6979 | 24.1985 | 28.3767 | 54.5079 | 109.11 | 284.9637 | 24.4473 | 66.4554 | 73.5269 | 46.0949 | 72.7382 | 418.3471 |  | 497.5737 | 463.8291 |  | 24.4556 | 27.0138 | 59.3037 | 101.5298 | 284.8173 | 25.0182 | 31.4658 | 77.406 | 112.9926 | 347.5025 | 24.1366 | 23.6508 | 23.8937 | 26.8746 | 43.4223 | 155.8806 | 435.2484 | 505.2785 | 605.978 | 24.5791 | 29.5372 | 85.0276 | 102.8592 | 322.0448 | 677.1415 | 744.3452 | 660.3032 | 670.6612 | 886.7532 | 916.9607 | 600.2907 | 812.6007 | 607.0041 | 819.0102 | 805.254 | 779.2875 | 793.2919 | 758.0881 | 810.7709 | 787.2452 | 761.766 | 985.1571 | 882.5183 | 799.965 | 876.0623 | 852.4327 | 79.9522 | 87.327 | 128.0595 | 50.0643 | 75.9574 | 62.9547 | 53.2258 | 80.8438 | 61.506 | 41.875 | 26.8801 | 105.0561 | 307.367 | 95.4283 | 26.8865 | 79.9186 | 37.637 | 45.4111 | 299.4407 | 658.0538 | 639.8563 | 174.8639 | 714.967 | 34.3356 | 25.5483 | 41.4643 | 36.8321 | 259.7039 | 88.4669 | 68.0358 | 99.005 | 113.5343 | 36.4943 | 23.0742 | 23.5839 | 29.0366 | 55.5586 | 773.9768 | 802.0416 | 743.2506 | 827.9963 | 98.1745 | 24.5657 | 35.5284 | 84.5627 | 286.3674 | 24.7167 | 25.5599 | 34.0771 | 89.2319 | 250.047 | 24.2847 | 23.9348 | 24.0379 | 27.466 | 43.7342 | 195.2487 | 178.3412 | 479.0832 | 366.6908 | 651.8627 | 24.4749 | 24.8155 | 33.1928 | 82.4226 | 273.0666 | 24.9704 | 25.7519 | 40.6595 | 87.8703 | 255.5093 | 24.2638 | 24.1734 | 24.4039 | 27.4265 | 45.4532 | 748.6658 | 690.8393 | 718.3145 | 736.4724 | 25.0081 | 36.8938 | 26.4687 | 80.6484 | 300.7889 | 669.6185 | 705.3468 | 716.6277 | 839.3949 | 949.2206 | 937.8528 | 929.1862 | 641.7814 | 859.2398 | 580.4916 |  | 943.2472 | 898.5459 | 914.6288 | 26.1039 | 24.7212 | 32.6692 | 448.9092 | 232.248 | 161.7649 | 261.6789 | 34.2308 | 44.5452 | 44.4158 | 33.3629 | -0.00017908 | -0.012387 | 0.0028722 | 0.013409 | 0.0052947 | 0.00026554 | 0.033026 | 0.0039056 | -0.026835 | -343.4653 | 18.029 | -344.1884 | 18.1255 | -343.8776 | 18.3842 | -343.8284 | 17.0825 | -316.9804 | 17.8894 | -317.0635 | 17.3207 | 3784.0567 | 3971.838 | 922.0494 | 44.4805 | -319.2303 | 197.0065
13:46 | 1199 | -761.0657 |  | -77.0112 | -78.6021 | -94.7062 | -58.7238 | -62.0226 | -89.411 | -90.5581 | 0.5288 | 0.607 | 0.8766 | 0.3241 |  | -793.6173 | -83.325 | -67.6918 | -90.6615 | -107.1753 | -41.5972 |  | -104.7155 | -102.6502 | 0.4273 | 0.7311 | 0.4462 | 0.6991 |  | 79.0206 | 74.9961 | 43.9368 | 43.7366 | 47.3012 | 83.8117 | 51.4422 | 86.8021 | 25.5721 | 36.0287 | 97.2855 | 288.9853 | 98.2284 | 24.3999 | 25.9552 | 34.6868 | 66.3867 | 649.7078 | 88.6788 | 106.727 | 101.2561 | 159.1134 | 47.0779 | 25.7167 | 38.5032 | 100.8825 | 220.9251 | 43.0886 | 29.0604 | 83.0946 | 108.0463 | 277.9952 | 32.3875 | 23.4055 | 24.1544 | 30.3744 | 71.7027 | 449.4863 | 632.7034 | 465.7996 | 681.9174 | 27.4772 | 26.3265 | 54.5196 | 97.3586 | 243.0321 | 24.1444 | 28.4253 | 54.6032 | 109.2047 | 285.4712 | 24.4472 | 66.4889 | 73.579 | 46.1766 | 72.8426 | 417.7047 |  | 496.3521 | 463.6266 |  | 24.5192 | 27.0782 | 59.5966 | 101.587 | 285.3077 | 25.031 | 31.4971 | 77.5078 | 113.067 | 347.9928 | 24.117 | 23.6699 | 23.9071 | 26.8715 | 43.473 | 155.9522 | 434.8079 | 504.4767 | 605.5732 | 24.5698 | 29.5693 | 85.0903 | 102.8505 | 322.434 | 677.6759 | 744.9816 | 661.0277 | 671.7847 | 886.562 | 917.2584 | 600.6435 | 812.988 | 608.0288 | 819.4035 | 795.787 | 779.9953 | 793.1854 | 770.3627 | 807.924 | 786.3163 | 761.4496 | 967.4308 | 882.3104 | 800.0217 | 875.8703 | 852.4279 | 80.0105 | 87.3816 | 126.0803 | 50.0965 | 76.0826 | 63.0299 | 53.2688 | 80.8495 | 61.5478 | 41.9394 | 26.9025 | 105.0864 | 307.8632 | 95.5082 | 26.9989 | 79.9794 | 37.6989 | 45.4668 | 299.558 | 657.9348 | 640.0532 | 175.041 | 714.9253 | 34.4701 | 25.5519 | 41.5448 | 36.8918 | 259.9901 | 88.5718 | 68.1196 | 99.0048 | 113.8716 | 36.5247 | 23.0624 | 23.5734 | 29.0602 | 55.6588 | 773.926 | 801.9592 | 743.2395 | 827.8608 | 98.0926 | 24.567 | 35.587 | 84.5985 | 286.6906 | 24.698 | 25.5793 | 34.1401 | 89.7472 | 250.3831 | 24.3565 | 23.95 | 24.0268 | 27.4939 | 43.7673 | 195.1777 | 178.4264 | 479.0326 | 366.6844 | 651.4992 | 24.4736 | 24.8092 | 33.2707 | 82.5165 | 273.3742 | 24.9394 | 25.7657 | 40.7149 | 87.948 | 256.1818 | 24.2072 | 24.1961 | 24.3995 | 27.442 | 45.5009 | 749.0832 | 691.0257 | 718.9374 | 736.9238 | 24.9258 | 36.9572 | 26.468 | 80.7931 | 301.1638 | 669.3344 | 705.4953 | 717.4185 | 839.3498 | 949.1659 | 937.8483 | 928.7438 | 641.4007 | 860.0639 | 580.4715 |  | 943.3145 | 898.8783 | 914.5815 | 26.1038 | 24.7253 | 32.7297 | 449.6936 | 232.3684 | 162.0596 | 262.0017 | 34.2463 | 44.6044 | 44.4345 | 33.3774 | 7.5531e-05 | -0.011811 | 0.0027522 | 0.013312 | 0.0053323 | -0.00039418 | 0.0284 | -0.0019759 | -0.010194 | -343.293 | 17.9428 | -344.0007 | 18.0742 | -343.813 | 18.4253 | -343.8438 | 17.0845 | -316.8111 | 17.795 | -316.8481 | 17.296 | 3797.3066 | 3972.1874 | 922.0441 | 44.5194 | -319.658 | 197.214
13:46 | 1200 | -763.0918 |  | -77.1483 | -78.9599 | -94.9567 | -58.7571 | -62.0834 | -89.5766 | -90.6992 | 0.5286 | 0.6069 | 0.8783 | 0.3229 |  | -800.2417 | -83.3774 | -67.7738 | -90.899 | -107.4762 | -41.6339 |  | -104.9267 | -102.788 | 0.4287 | 0.7331 | 0.4437 | 0.7005 |  | 79.1224 | 75.0547 | 43.9861 | 43.7867 | 47.3504 | 83.8798 | 51.4671 | 87.1855 | 25.596 | 36.0949 | 97.4213 | 289.4632 | 98.2362 | 24.3819 | 25.9677 | 34.7254 | 66.5262 | 649.8695 | 88.7394 | 106.6436 | 101.2903 | 159.2453 | 47.1148 | 25.7304 | 38.5451 | 100.9746 | 221.249 | 43.1165 | 29.0988 | 83.4086 | 108.0723 | 278.4243 | 32.3913 | 23.3985 | 24.1509 | 30.4219 | 72.0539 | 449.0673 | 632.4672 | 465.8538 | 681.833 | 27.4794 | 26.3417 | 54.6887 | 97.4111 | 243.355 | 24.133 | 28.4356 | 54.6866 | 109.2916 | 285.9678 | 24.4261 | 66.5265 | 73.579 | 46.2121 | 72.9088 | 417.0494 |  | 495.3499 | 463.4718 |  | 24.5375 | 27.098 | 59.8926 | 101.6408 | 285.7744 | 25.0331 | 31.5195 | 77.5912 | 113.144 | 348.4718 | 24.0947 | 23.6671 | 23.8951 | 26.8687 | 43.5253 | 155.9925 | 434.4848 | 503.502 | 605.0868 | 24.5686 | 29.6137 | 85.1093 | 102.8383 | 322.8349 | 678.8558 | 745.7341 | 661.6223 | 672.8187 | 886.3668 | 917.5439 | 600.9985 | 813.4556 | 609.134 | 819.8093 | 798.7648 | 780.7382 | 792.0524 | 770.6922 | 806.6943 | 782.4375 | 766.6641 | 961.214 | 882.0203 | 800.0428 | 875.6138 | 852.3945 | 80.0651 | 87.4475 | 125.4725 | 50.132 | 76.1894 | 63.1012 | 53.3107 | 80.8615 | 61.5905 | 41.9692 | 26.9284 | 105.1437 | 308.3652 | 95.5055 | 27.1065 | 80.0295 | 37.746 | 45.5141 | 299.5795 | 657.8606 | 640.1166 | 175.0809 | 714.8068 | 34.499 | 25.5445 | 41.6126 | 36.9384 | 260.2782 | 88.6805 | 68.2049 | 98.9881 | 113.9755 | 36.5509 | 23.057 | 23.5718 | 29.0832 | 55.7637 | 773.8871 | 801.8682 | 743.264 | 827.7044 | 98.08 | 24.5705 | 35.6466 | 84.6374 | 287.0232 | 24.7056 | 25.5955 | 34.2204 | 90.0385 | 250.7124 | 24.3465 | 23.972 | 24.0483 | 27.5184 | 43.813 | 195.1517 | 178.5249 | 478.9217 | 366.7822 | 651.1639 | 24.4807 | 24.796 | 33.3105 | 82.6049 | 273.6444 | 24.9162 | 25.7754 | 40.7755 | 88.0315 | 256.936 | 24.1905 | 24.2122 | 24.3994 | 27.4746 | 45.5576 | 749.5014 | 691.1736 | 719.5271 | 737.1854 | 24.9477 | 36.9974 | 26.489 | 80.9137 | 301.5333 | 669.088 | 705.0041 | 717.8796 | 839.1872 | 949.0907 | 937.8301 | 928.3212 | 640.9221 | 860.7011 | 580.41 |  | 943.3396 | 899.2154 | 914.5526 | 26.1269 | 24.7831 | 32.7921 | 450.3901 | 232.4674 | 162.329 | 262.2845 | 34.2818 | 44.6379 | 44.4868 | 33.407 | -0.00014034 | -0.012204 | 0.0031212 | 0.013495 | 0.0049373 | -7.2268e-05 | 0.019416 | -0.0091476 | -0.02284 | -343.3453 | 18.0126 | -344.093 | 18.105 | -343.7699 | 18.3863 | -343.7576 | 17.0804 | -316.8204 | 17.8833 | -316.8727 | 17.3166 | 3833.207 | 3971.1682 | 922.0325 | 44.5623 | -320.3036 | 197.3982
13:46 | 1201 | -764.5123 |  | -77.3946 | -79.0983 | -95.2361 | -58.8592 | -62.1324 | -89.7044 | -90.8151 | 0.5287 | 0.6087 | 0.8803 | 0.3225 |  | -805.5105 | -83.4823 | -67.8724 | -90.8972 | -107.6617 | -41.671 |  | -105.0545 | -102.9954 | 0.4292 | 0.7378 | 0.4451 | 0.7004 |  | 79.2257 | 75.1236 | 44.0358 | 43.8319 | 47.4014 | 83.9515 | 51.4945 | 87.1154 | 25.611 | 36.1456 | 97.5336 | 289.8838 | 98.2516 | 24.398 | 25.984 | 34.7711 | 66.6786 | 650.0556 | 88.8131 | 106.609 | 101.3192 | 159.4142 | 47.1501 | 25.7557 | 38.5975 | 101.0687 | 221.5411 | 43.1763 | 29.1486 | 83.8191 | 108.0733 | 278.8423 | 32.4507 | 23.395 | 24.1141 | 30.4624 | 72.3163 | 448.3305 | 631.9666 | 465.4725 | 681.6287 | 27.5094 | 26.3617 | 54.7299 | 97.459 | 243.6985 | 24.1123 | 28.4752 | 54.7987 | 109.3786 | 286.4813 | 24.4068 | 66.5219 | 73.6089 | 46.2891 | 72.9943 | 416.4199 |  | 494.406 | 463.3367 |  | 24.53 | 27.0891 | 60.1805 | 101.6882 | 286.2499 | 25.0545 | 31.5611 | 77.6693 | 113.2295 | 348.9527 | 24.103 | 23.6606 | 23.8891 | 26.8864 | 43.5659 | 155.9681 | 433.8278 | 502.423 | 604.4713 | 24.6024 | 29.6528 | 85.0636 | 102.8335 | 323.2394 | 680.0221 | 746.0398 | 662.2795 | 673.6009 | 886.1476 | 917.8295 | 601.37 | 814.0294 | 610.2501 | 820.2203 | 814.9169 | 783.7452 | 786.9376 | 756.4419 | 805.2859 | 785.7113 | 759.9249 | 959.2242 | 881.6675 | 800.031 | 875.3183 | 852.3244 | 80.1309 | 87.5134 | 124.6977 | 50.1713 | 76.2821 | 63.1746 | 53.3626 | 80.8911 | 61.6363 | 41.9928 | 26.9589 | 105.21 | 308.8729 | 95.5804 | 27.2239 | 80.0884 | 37.802 | 45.5819 | 299.6493 | 657.795 | 640.1377 | 175.1314 | 714.7043 | 34.5021 | 25.5742 | 41.7026 | 36.9938 | 260.5813 | 88.8108 | 68.2906 | 98.9824 | 114.1916 | 36.5908 | 23.0666 | 23.5928 | 29.1229 | 55.8796 | 773.8416 | 801.7609 | 743.2736 | 827.5458 | 98.0968 | 24.5802 | 35.6892 | 84.6888 | 287.3405 | 24.7336 | 25.6004 | 34.2886 | 90.2241 | 251.0336 | 24.3294 | 23.9631 | 24.0737 | 27.5242 | 43.8544 | 195.1851 | 178.628 | 478.8464 | 366.9194 | 650.8809 | 24.4863 | 24.8092 | 33.3375 | 82.7064 | 273.8847 | 24.9517 | 25.7914 | 40.8567 | 88.1241 | 257.7045 | 24.2349 | 24.1978 | 24.3919 | 27.4809 | 45.6144 | 750.1371 | 691.2595 | 720.0132 | 737.5051 | 25.0167 | 37.0289 | 26.5139 | 81.0224 | 301.8886 | 668.8623 | 703.9822 | 718.1147 | 838.9712 | 949.0045 | 937.8543 | 927.908 | 640.3011 | 861.0322 | 580.297 |  | 943.3313 | 899.6145 | 914.5196 | 26.142 | 24.7393 | 32.8687 | 451.0108 | 232.6396 | 162.6143 | 262.5842 | 34.3598 | 44.7454 | 44.5608 | 33.5263 | 0.00057912 | -0.012268 | 0.0029959 | 0.01318 | 0.0055082 | -0.00043203 | 0.025937 | -0.010313 | -0.020862 | -343.3022 | 17.951 | -343.9576 | 18.0763 | -343.7391 | 18.4315 | -343.7792 | 17.0928 | -316.7004 | 17.8237 | -316.6881 | 17.294 | 3789.6621 | 3971.7336 | 922.0262 | 44.6531 | -320.8177 | 197.6269
13:46 | 1202 | -765.9008 |  | -77.512 | -79.2718 | -95.446 | -58.9582 | -62.2102 | -89.8503 | -90.8964 | 0.5277 | 0.6034 | 0.8814 | 0.3225 |  | -810.1929 | -83.5688 | -67.8483 | -91.0154 | -107.8339 | -41.8002 |  | -105.2435 | -103.1207 | 0.429 | 0.7401 | 0.4481 | 0.7019 |  | 79.3203 | 75.189 | 44.0782 | 43.8703 | 47.4459 | 84.0197 | 51.5163 | 87.2017 | 25.6157 | 36.1971 | 97.6481 | 290.2812 | 98.2593 | 24.4125 | 26.0004 | 34.8185 | 66.8339 | 650.2566 | 88.888 | 106.6328 | 101.3515 | 159.6202 | 47.1702 | 25.766 | 38.661 | 101.1624 | 221.84 | 43.2091 | 29.1829 | 84.2908 | 108.0743 | 279.3019 | 32.5506 | 23.3987 | 24.0907 | 30.4777 | 72.5576 | 447.2399 | 631.3842 | 464.8107 | 681.3949 | 27.5372 | 26.3822 | 54.8699 | 97.512 | 244.0687 | 24.0921 | 28.527 | 54.9313 | 109.4738 | 286.995 | 24.4115 | 66.5224 | 73.6642 | 46.3961 | 73.0726 | 415.5285 |  | 493.1675 | 462.7118 |  | 24.5274 | 27.1187 | 60.462 | 101.7303 | 286.7438 | 25.051 | 31.6064 | 77.7599 | 113.3273 | 349.4244 | 24.1008 | 23.6729 | 23.9082 | 26.9087 | 43.6074 | 155.9679 | 433.4601 | 502.1145 | 604.2408 | 24.6263 | 29.6812 | 85.0294 | 102.8177 | 323.6289 | 680.3857 | 746.0558 | 663.1323 | 674.0398 | 885.8983 | 918.1181 | 601.7803 | 814.6682 | 611.3797 | 820.5946 | 827.2856 | 787.4862 | 785.4234 | 743.5071 | 804.93 | 790.9718 | 756.8989 | 972.4085 | 881.3054 | 800.0025 | 874.993 | 852.2201 | 80.1986 | 87.5752 | 122.7109 | 50.2067 | 76.3832 | 63.2346 | 53.42 | 80.9168 | 61.6741 | 42.0228 | 26.984 | 105.2576 | 309.3742 | 95.6713 | 27.3433 | 80.1669 | 37.8601 | 45.6406 | 300.1122 | 657.8712 | 640.2321 | 175.5412 | 714.6286 | 34.5458 | 25.572 | 41.7626 | 37.0397 | 260.8694 | 88.9377 | 68.3788 | 98.9883 | 114.0966 | 36.6199 | 23.0716 | 23.5915 | 29.1572 | 55.9879 | 773.8203 | 801.641 | 743.8653 | 827.4066 | 98.1476 | 24.5851 | 35.7151 | 84.731 | 287.6609 | 24.7525 | 25.5949 | 34.3102 | 90.6974 | 251.368 | 24.4638 | 23.9547 | 24.0825 | 27.5402 | 43.8949 | 195.1834 | 178.7037 | 478.7647 | 366.9329 | 650.5938 | 24.4902 | 24.8258 | 33.3629 | 82.797 | 274.1413 | 24.9869 | 25.7936 | 40.9248 | 88.1899 | 258.5197 | 24.2558 | 24.1985 | 24.3965 | 27.4819 | 45.6711 | 750.7436 | 691.4987 | 720.4969 | 738.047 | 24.993 | 37.0955 | 26.5043 | 81.1539 | 302.2505 | 668.5927 | 703.0179 | 718.2861 | 838.8112 | 948.9121 | 937.8685 | 927.4988 | 639.5381 | 861.0245 | 580.1972 |  | 943.3197 | 900.065 | 914.4764 | 26.1417 | 24.7231 | 32.926 | 451.4222 | 232.7658 | 162.8571 | 262.8559 | 34.3894 | 44.7835 | 44.6219 | 33.5832 | 0.0006928 | -0.012185 | 0.0031569 | 0.013248 | 0.0056863 | -0.00024613 | 0.0049009 | -0.003731 | -0.023837 | -343.296 | 17.9756 | -343.973 | 18.0763 | -343.6653 | 18.3617 | -343.6745 | 17.0763 | -316.6327 | 17.8586 | -316.6788 | 17.2899 | 3779.6649 | 3973.6987 | 922.0196 | 44.7027 | -321.3021 | 197.8115
13:46 | 1203 | -766.6926 |  | -77.6608 | -79.3489 | -95.7672 | -59.0369 | -62.3746 | -89.9885 | -91.2011 | 0.5292 | 0.6031 | 0.8856 | 0.3227 |  | -806.9564 | -83.6869 | -68.0144 | -91.1941 | -107.9401 | -41.958 |  | -105.431 | -103.291 | 0.4293 | 0.746 | 0.45 | 0.7022 |  | 79.4112 | 75.2498 | 44.1262 | 43.906 | 47.4926 | 84.0893 | 51.5456 | 87.5042 | 25.6176 | 36.2519 | 97.768 | 290.7018 | 98.2818 | 24.4107 | 26.0312 | 34.8698 | 66.9858 | 650.4777 | 88.9636 | 106.8374 | 101.402 | 159.8813 | 47.2009 | 25.7784 | 38.7134 | 101.2503 | 222.1198 | 43.2585 | 29.2223 | 84.7102 | 108.0893 | 279.7508 | 32.5695 | 23.3928 | 24.1464 | 30.5122 | 72.8607 | 446.5281 | 631.0859 | 464.5115 | 681.2696 | 27.5552 | 26.4009 | 55.1002 | 97.5588 | 244.4346 | 24.1173 | 28.5345 | 55.0219 | 109.5393 | 287.4926 | 24.4013 | 66.5809 | 73.7231 | 46.4848 | 73.1623 | 415.1906 |  | 492.632 | 462.2939 |  | 24.5598 | 27.215 | 60.7706 | 101.775 | 287.2054 | 25.0767 | 31.6403 | 77.8467 | 113.4201 | 349.8907 | 24.0975 | 23.68 | 23.9158 | 26.922 | 43.645 | 155.9897 | 433.3172 | 501.9802 | 604.0804 | 24.6188 | 29.7196 | 85.0469 | 102.7926 | 324.0321 | 680.0301 | 746.0575 | 663.6776 | 674.1391 | 885.6181 | 918.3942 | 602.2385 | 815.2588 | 612.4892 | 820.9348 | 830.014 | 787.4978 | 788.8852 | 738.668 | 807.3846 | 795.4902 | 765.8913 | 976.6914 | 880.9567 | 799.9737 | 874.6485 | 852.0923 | 80.2557 | 87.6324 | 121.4761 | 50.2374 | 76.4957 | 63.2983 | 53.4643 | 80.9362 | 61.7123 | 42.0474 | 27.0118 | 105.3163 | 309.8623 | 95.7057 | 27.4584 | 80.2331 | 37.8999 | 45.6812 | 301.0603 | 658.1392 | 640.4939 | 176.3186 | 714.654 | 34.5693 | 25.5775 | 41.8372 | 37.086 | 261.1509 | 89.0446 | 68.4547 | 98.9974 | 113.776 | 36.6519 | 23.0764 | 23.6006 | 29.1926 | 56.1076 | 773.869 | 801.5577 | 746.7779 | 827.291 | 98.2311 | 24.6066 | 35.7581 | 84.7805 | 287.9902 | 24.7436 | 25.5987 | 34.3266 | 91.4527 | 251.724 | 24.5213 | 23.9428 | 24.0975 | 27.5565 | 43.9374 | 195.239 | 178.8404 | 478.7776 | 367.0545 | 650.3741 | 24.4924 | 24.8286 | 33.3893 | 82.8804 | 274.3914 | 25.0099 | 25.7888 | 40.9796 | 88.2462 | 259.3894 | 24.2464 | 24.2216 | 24.4021 | 27.5021 | 45.7175 | 751.2101 | 691.8551 | 721.0401 | 738.4899 | 24.9372 | 37.166 | 26.5079 | 81.2956 | 302.6383 | 668.5312 | 702.4584 | 718.6342 | 838.6282 | 948.829 | 937.8369 | 927.0996 | 638.654 | 860.7162 | 580.0301 |  | 943.3151 | 900.5129 | 914.4583 | 26.1463 | 24.7456 | 33.0038 | 451.5769 | 232.8812 | 163.0675 | 263.1559 | 34.4517 | 44.8802 | 44.7248 | 33.5825 | 0.00015136 | -0.011877 | 0.0031791 | 0.013317 | 0.0053841 | -0.00020084 | 0.016726 | -0.0039234 | -0.015577 | -343.296 | 17.9736 | -343.9607 | 18.0845 | -343.6684 | 18.3986 | -343.7176 | 17.1092 | -316.5957 | 17.8668 | -316.6204 | 17.2837 | 3644.8186 | 3970.9287 | 922.008 | 44.8025 | -321.962 | 197.9743
13:46 | 1204 | -767.4845 |  | -77.7847 | -79.4173 | -95.873 | -59.0906 | -62.4726 | -90.1768 | -91.2953 | 0.5308 | 0.6034 | 0.8859 | 0.3242 |  | -814.4229 | -83.8644 | -68.209 | -91.4905 | -108.1941 | -42.0381 |  | -105.5787 | -103.4225 | 0.4271 | 0.7452 | 0.4499 | 0.7017 |  | 79.5144 | 75.3162 | 44.1941 | 43.9883 | 47.5537 | 84.1559 | 51.5679 | 88.0389 | 25.6315 | 36.3071 | 97.9291 | 291.1215 | 98.3089 | 24.4095 | 26.0371 | 34.8985 | 67.1136 | 650.7347 | 89.058 | 106.8233 | 101.4377 | 159.8686 | 47.2542 | 25.8064 | 38.815 | 101.3378 | 222.4224 | 43.3295 | 29.2709 | 85.1057 | 108.1198 | 280.2042 | 32.5808 | 23.392 | 24.2014 | 30.5657 | 73.1719 | 445.1896 | 630.3981 | 463.6121 | 680.982 | 27.5831 | 26.4181 | 55.5008 | 97.6053 | 244.7924 | 24.1456 | 28.524 | 55.1046 | 109.5815 | 287.9998 | 24.4434 | 66.6326 | 73.7728 | 46.5747 | 73.3065 | 415.1218 |  | 492.6726 | 462.0644 |  | 24.5673 | 27.263 | 61.0805 | 101.853 | 287.6926 | 25.1271 | 31.6838 | 77.9236 | 113.4925 | 350.3628 | 24.0976 | 23.6766 | 23.8998 | 26.9422 | 43.6771 | 156.1053 | 433.4019 | 502.2014 | 604.1752 | 24.5805 | 29.7636 | 85.1003 | 102.784 | 324.4373 | 680.0065 | 746.0473 | 663.9441 | 674.5494 | 885.314 | 918.6823 | 602.6772 | 815.6997 | 613.6787 | 821.2256 | 826.6913 | 786.2771 | 790.892 | 732.8163 | 813.0461 | 801.8615 | 772.7936 | 966.1857 | 880.6267 | 799.958 | 874.3279 | 851.9639 | 80.3229 | 87.685 | 120.3674 | 50.2651 | 76.6153 | 63.3879 | 53.4836 | 80.9558 | 61.7523 | 42.0662 | 27.0371 | 105.367 | 310.3422 | 95.8142 | 27.5735 | 80.2919 | 37.9543 | 45.7405 | 302.0315 | 658.4696 | 640.7672 | 177.0764 | 714.7647 | 34.5713 | 25.6165 | 41.9522 | 37.1314 | 261.452 | 89.093 | 68.5362 | 98.9972 | 114.1412 | 36.7137 | 23.0739 | 23.6045 | 29.2221 | 56.2234 | 773.9724 | 801.5075 | 749.4741 | 827.2045 | 98.2396 | 24.6254 | 35.7771 | 84.8305 | 288.3038 | 24.7256 | 25.6158 | 34.3671 | 91.9675 | 252.083 | 24.5055 | 23.9431 | 24.1089 | 27.5692 | 43.9853 | 195.2475 | 179.0072 | 478.8634 | 367.1559 | 650.1662 | 24.5204 | 24.8386 | 33.4438 | 82.9812 | 274.6565 | 25.0116 | 25.7939 | 41.0432 | 88.3182 | 260.297 | 24.2368 | 24.2177 | 24.4116 | 27.5229 | 45.7773 | 751.514 | 692.1728 | 721.5935 | 738.7734 | 24.9362 | 37.216 | 26.5202 | 81.4248 | 303.0275 | 668.3697 | 702.443 | 718.6122 | 838.4985 | 948.7715 | 937.8188 | 926.7049 | 637.7092 | 860.241 | 579.7619 |  | 943.2976 | 900.9528 | 914.4584 | 26.1388 | 24.7571 | 33.0648 | 451.4798 | 233.023 | 163.2713 | 263.4766 | 34.5293 | 44.9295 | 44.8024 | 33.6529 | 0.00055102 | -0.011924 | 0.0023124 | 0.013059 | 0.0055948 | -0.00036529 | 0.0061375 | -0.010849 | -0.028082 | -343.213 | 17.9551 | -343.8869 | 18.068 | -343.6222 | 18.3678 | -343.6284 | 17.0845 | -316.4327 | 17.8525 | -316.5065 | 17.2755 | 3711.5065 | 3970.9872 | 922 | 44.866 | -322.513 | 198.1472
13:46 | 1205 | -768.1886 |  | -77.7736 | -79.4869 | -96.1923 | -59.157 | -62.4348 | -90.2713 | -91.4494 | 0.5305 | 0.6059 | 0.8796 | 0.3226 |  | -818.0133 | -84.0233 | -68.3362 | -91.6671 | -108.2813 | -42.1764 |  | -105.8374 | -103.6127 | 0.4294 | 0.7508 | 0.4499 | 0.703 |  | 79.6246 | 75.3927 | 44.2736 | 44.0738 | 47.6305 | 84.2256 | 51.5852 | 88.5874 | 25.6539 | 36.3682 | 98.0772 | 291.5611 | 98.3291 | 24.4168 | 26.0276 | 34.939 | 67.2884 | 651.0299 | 89.1769 | 106.1154 | 101.4518 | 159.4726 | 47.2816 | 25.8008 | 38.8946 | 101.4331 | 222.7771 | 43.3414 | 29.3006 | 85.4818 | 108.1332 | 280.6649 | 32.6058 | 23.3854 | 24.1406 | 30.6055 | 73.4178 | 443.9656 | 629.9001 | 462.8282 | 680.7602 | 27.5749 | 26.4338 | 55.8838 | 97.6535 | 245.1469 | 24.1632 | 28.5154 | 55.2118 | 109.6224 | 288.5125 | 24.5281 | 66.62 | 73.7827 | 46.6486 | 73.3895 | 414.4783 |  | 492.4191 | 461.6942 |  | 24.5558 | 27.2989 | 61.3678 | 101.9332 | 288.2145 | 25.0915 | 31.7183 | 78.0236 | 113.5783 | 350.8285 | 24.1052 | 23.6795 | 23.9117 | 26.9498 | 43.7272 | 156.3184 | 433.8925 | 502.7995 | 604.5751 | 24.5669 | 29.8161 | 85.1834 | 102.7805 | 324.8165 | 680.0842 | 746.415 | 664.1777 | 675.1923 | 884.9981 | 918.9694 | 603.0688 | 816.0171 | 614.9193 | 821.3853 | 833.6352 | 780.7417 | 792.0008 | 728.0304 | 816.8439 | 802.8488 | 776.8732 | 957.5127 | 880.3331 | 799.9498 | 874.0576 | 851.8585 | 80.392 | 87.7523 | 118.5545 | 50.2986 | 76.7344 | 63.4795 | 53.5157 | 80.9832 | 61.7962 | 42.0865 | 27.0643 | 105.4155 | 310.8205 | 95.9094 | 27.6905 | 80.361 | 38.017 | 45.7971 | 302.6532 | 658.7336 | 640.9935 | 177.6625 | 714.9462 | 34.5977 | 25.6342 | 42.0258 | 37.1548 | 261.7458 | 89.1068 | 68.6254 | 98.9982 | 114.299 | 36.7702 | 23.0716 | 23.605 | 29.2501 | 56.3311 | 774.109 | 801.4763 | 749.4103 | 827.1696 | 98.3113 | 24.6341 | 35.8013 | 84.8735 | 288.6348 | 24.7195 | 25.6441 | 34.415 | 92.2428 | 252.444 | 24.387 | 23.9622 | 24.1132 | 27.5928 | 44.0467 | 195.2437 | 179.1947 | 478.8577 | 367.2963 | 649.9648 | 24.5033 | 24.8653 | 33.5189 | 83.0861 | 274.9331 | 25.0017 | 25.7988 | 41.1184 | 88.3943 | 261.2117 | 24.1946 | 24.2131 | 24.4162 | 27.5409 | 45.8325 | 751.8224 | 692.4098 | 722.0921 | 738.9552 | 24.9226 | 37.2632 | 26.5241 | 81.5477 | 303.4003 | 668.4364 | 703.1799 | 718.5229 | 838.6842 | 948.7413 | 937.8222 | 926.3285 | 636.7548 | 859.7601 | 579.4947 |  | 943.2923 | 901.3585 | 914.5032 | 26.1427 | 24.7656 | 33.1145 | 451.1048 | 233.1813 | 163.5007 | 263.7863 | 34.5952 | 44.9809 | 44.8322 | 33.712 | 0.00068906 | -0.012324 | 0.002684 | 0.013596 | 0.0054061 | 0.00045336 | 0.024206 | -0.0029265 | -0.052332 | -343.2437 | 17.9674 | -343.8592 | 18.0578 | -343.5453 | 18.3945 | -343.6191 | 17.1071 | -316.4142 | 17.8709 | -316.4327 | 17.2755 | 3793.741 | 3971.4659 | 922.0017 | 44.9065 | -323.0029 | 198.341
13:46 | 1206 | -768.8869 |  | -78.0717 | -79.4477 | -96.3407 | -59.2763 | -62.5528 | -90.5087 | -91.6763 | 0.5314 | 0.608 | 0.8767 | 0.3203 |  | -824.3217 | -84.1063 | -68.4279 | -91.8072 | -108.3843 | -42.2122 |  | -105.9239 | -103.6339 | 0.427 | 0.7518 | 0.4547 | 0.704 |  | 79.7425 | 75.4686 | 44.33 | 44.0959 | 47.6857 | 84.3025 | 51.6136 | 88.9818 | 25.6833 | 36.4357 | 98.1849 | 291.9915 | 98.3177 | 24.4414 | 26.0364 | 34.9854 | 67.489 | 651.311 | 89.2343 | 105.3258 | 101.4724 | 159.2013 | 47.2939 | 25.7959 | 38.9553 | 101.535 | 223.2277 | 43.3584 | 29.3378 | 85.7365 | 108.1313 | 281.1091 | 32.6536 | 23.3543 | 24.1232 | 30.6625 | 73.6023 | 443.7726 | 629.8727 | 463.0627 | 680.7504 | 27.6005 | 26.4489 | 56.0986 | 97.6992 | 245.4992 | 24.1698 | 28.5422 | 55.3245 | 109.6558 | 289.0109 | 24.5618 | 66.6008 | 73.8258 | 46.7055 | 73.4294 | 414.178 |  | 492.3988 | 461.5666 |  | 24.5432 | 27.3492 | 61.6618 | 102.0176 | 288.7334 | 25.0751 | 31.741 | 78.136 | 113.6735 | 351.2973 | 24.1106 | 23.6937 | 23.9384 | 26.9572 | 43.7859 | 156.6022 | 434.6077 | 503.0288 | 604.8059 | 24.6121 | 29.8506 | 85.2729 | 102.7748 | 325.2105 | 680.2335 | 746.9951 | 664.4683 | 675.69 | 884.6727 | 919.2312 | 603.452 | 816.3072 | 615.8871 | 821.4268 | 844.2805 | 780.4906 | 790.4082 | 721.3129 | 815.7614 | 798.4666 | 777.8881 | 936.8658 | 880.0743 | 799.9396 | 873.8199 | 851.7777 | 80.4583 | 87.8262 | 116.9451 | 50.3358 | 76.8676 | 63.5672 | 53.5711 | 81.0092 | 61.8409 | 42.1324 | 27.1152 | 105.4606 | 311.3001 | 95.9064 | 27.8054 | 80.4343 | 38.0678 | 45.8456 | 303.2345 | 658.9689 | 641.3307 | 178.1909 | 715.1795 | 34.6399 | 25.6362 | 42.0948 | 37.2058 | 262.03 | 89.0572 | 68.6986 | 99.002 | 113.3593 | 36.8111 | 23.0762 | 23.6175 | 29.2854 | 56.4454 | 774.3207 | 801.4962 | 748.9631 | 827.2214 | 98.4355 | 24.6439 | 35.8462 | 84.923 | 288.9601 | 24.6982 | 25.653 | 34.4782 | 92.7308 | 252.7827 | 24.2889 | 23.9676 | 24.0939 | 27.6046 | 44.091 | 195.2704 | 179.4003 | 478.8134 | 367.4809 | 649.8098 | 24.479 | 24.8668 | 33.6002 | 83.1754 | 275.1939 | 24.992 | 25.8089 | 41.198 | 88.4681 | 262.0686 | 24.2162 | 24.2054 | 24.4428 | 27.5668 | 45.9023 | 752.104 | 692.6631 | 722.5252 | 739.1839 | 24.963 | 37.3031 | 26.5395 | 81.6694 | 303.7632 | 668.9598 | 704.0327 | 718.4775 | 839.3142 | 948.7265 | 937.8305 | 925.9904 | 635.8677 | 859.4486 | 579.2451 |  | 943.2765 | 901.7341 | 914.5891 | 26.1496 | 24.763 | 33.1829 | 450.2542 | 233.3437 | 163.7651 | 264.1057 | 34.635 | 45.1198 | 44.9576 | 33.7797 | 0.00043347 | -0.012088 | 0.0028746 | 0.013458 | 0.0056416 | -0.00027132 | 0.0099053 | 0.00094827 | -0.019777 | -343.1883 | 17.9798 | -343.8561 | 18.0804 | -343.5699 | 18.3678 | -343.5422 | 17.0907 | -316.3588 | 17.8709 | -316.4388 | 17.294 | 3752.285 | 3971.4513 | 922.0064 | 45.0387 | -323.4791 | 198.5544
13:46 | 1207 | -770.2522 |  | -78.1944 | -79.6313 | -96.347 | -59.3906 | -62.7703 | -90.7861 | -91.9504 | 0.5305 | 0.6085 | 0.8793 | 0.3216 |  | -831.2954 | -84.273 | -68.4891 | -91.8562 | -108.5138 | -42.2501 |  | -106.0478 | -103.8505 | 0.4273 | 0.758 | 0.4581 | 0.7049 |  | 79.8406 | 75.5375 | 44.356 | 44.0959 | 47.7089 | 84.3697 | 51.6466 | 89.2282 | 25.6901 | 36.4962 | 98.288 | 292.4432 | 98.2978 | 24.4575 | 26.0498 | 35.0405 | 67.6722 | 651.4904 | 89.1967 | 104.8329 | 101.4905 | 159.2134 | 47.3082 | 25.8194 | 39.0437 | 101.6313 | 223.6799 | 43.391 | 29.3722 | 85.9599 | 108.1467 | 281.5664 | 32.6508 | 23.3916 | 24.1075 | 30.6728 | 73.755 | 443.7795 | 629.882 | 463.4383 | 680.7079 | 27.617 | 26.4695 | 56.4398 | 97.741 | 245.8586 | 24.2007 | 28.5581 | 55.4168 | 109.7188 | 289.5101 | 24.5924 | 66.647 | 73.9197 | 46.7991 | 73.5011 | 414.441 |  | 492.7033 | 461.6261 |  | 24.5548 | 27.3521 | 61.9573 | 102.1031 | 289.2319 | 25.0457 | 31.7757 | 78.2327 | 113.7692 | 351.7696 | 24.1109 | 23.6949 | 23.9442 | 26.9737 | 43.8304 | 156.7141 | 435.0963 | 502.7114 | 604.5394 | 24.6777 | 29.8438 | 85.3376 | 102.7806 | 325.6163 | 680.5669 | 747.8141 | 664.8463 | 676.0645 | 884.3526 | 919.4882 | 603.8357 | 816.6234 | 616.4225 | 821.4602 | 859.1448 | 786.3084 | 792.8375 | 731.136 | 813.3592 | 795.8692 | 776.0274 | 926.4038 | 879.8436 | 799.9324 | 873.6277 | 851.717 | 80.5249 | 87.8835 | 116.0399 | 50.3681 | 77.0076 | 63.671 | 53.6192 | 81.0263 | 61.8855 | 42.1862 | 27.1492 | 105.5065 | 311.7768 | 95.9495 | 27.9149 | 80.5008 | 38.1183 | 45.9134 | 304.0949 | 659.2835 | 641.7772 | 178.936 | 715.4803 | 34.702 | 25.6431 | 42.1691 | 37.2943 | 262.3206 | 88.9831 | 68.7809 | 98.9993 | 113.5068 | 36.8295 | 23.0725 | 23.6117 | 29.3092 | 56.5476 | 774.6419 | 801.579 | 748.4475 | 827.3733 | 98.501 | 24.6526 | 35.8859 | 84.97 | 289.2661 | 24.6944 | 25.6417 | 34.5568 | 93.0853 | 253.1011 | 24.3597 | 23.9656 | 24.0736 | 27.6118 | 44.12 | 195.3466 | 179.6285 | 478.8065 | 367.7566 | 649.7505 | 24.4749 | 24.847 | 33.6419 | 83.2608 | 275.4433 | 25.0163 | 25.8232 | 41.2639 | 88.5327 | 262.8362 | 24.2799 | 24.1784 | 24.4628 | 27.5749 | 45.9647 | 752.2214 | 692.9698 | 722.9451 | 739.4339 | 24.9853 | 37.3328 | 26.5605 | 81.7846 | 304.1286 | 669.6378 | 704.6457 | 718.228 | 840.1311 | 948.7182 | 937.8386 | 925.7353 | 635.0649 | 859.3177 | 579.0704 |  | 943.2378 | 902.0895 | 914.7238 | 26.1488 | 24.784 | 33.2477 | 449.0695 | 233.5154 | 164.0756 | 264.356 | 34.7215 | 45.1923 | 44.9951 | 33.8025 | 0.00011494 | -0.012055 | 0.0023231 | 0.013304 | 0.0053472 | 0.00011538 | 0.023234 | 0.0081819 | -0.033408 | -343.1545 | 17.9325 | -343.7545 | 18.0331 | -343.4868 | 18.376 | -343.5268 | 17.1092 | -316.2542 | 17.8422 | -316.2757 | 17.2632 | 3823.2008 | 3973.2263 | 922.023 | 45.0937 | -324.0233 | 198.7955
13:46 | 1208 | -771.4745 |  | -78.3747 | -79.7668 | -96.4549 | -59.459 | -62.7423 | -90.8941 | -91.9282 | 0.5323 | 0.6094 | 0.8784 | 0.3221 |  | -837.1133 | -84.4195 | -68.4194 | -91.9294 | -108.7329 | -42.3515 |  | -106.2147 | -104.0148 | 0.4286 | 0.7593 | 0.4618 | 0.7038 |  | 79.9208 | 75.6115 | 44.3798 | 44.1131 | 47.74 | 84.4271 | 51.683 | 89.312 | 25.6876 | 36.5431 | 98.4092 | 292.9176 | 98.2862 | 24.4586 | 26.0806 | 35.0982 | 67.848 | 651.6545 | 89.2588 | 104.7308 | 101.4889 | 159.3934 | 47.3348 | 25.8452 | 39.1173 | 101.7257 | 224.0591 | 43.4402 | 29.4111 | 86.3084 | 108.1542 | 282.0063 | 32.6972 | 23.4413 | 24.108 | 30.6788 | 73.8789 | 443.8013 | 629.9254 | 463.9056 | 680.6297 | 27.6499 | 26.485 | 56.5845 | 97.7654 | 246.2372 | 24.2288 | 28.5624 | 55.5194 | 109.7951 | 290.0182 | 24.5931 | 66.6918 | 73.9859 | 46.9124 | 73.6295 | 414.6951 |  | 493.1134 | 461.7474 |  | 24.5346 | 27.3933 | 62.2575 | 102.1652 | 289.7202 | 25.0513 | 31.8167 | 78.3218 | 113.8552 | 352.252 | 24.1216 | 23.682 | 23.9286 | 26.9874 | 43.8639 | 156.6722 | 434.975 | 502.4163 | 604.189 | 24.7319 | 29.8631 | 85.3833 | 102.8027 | 326.0064 | 680.6514 | 748.7065 | 665.1516 | 676.4502 | 884.0326 | 919.7684 | 604.2224 | 816.9899 | 616.6157 | 821.5628 | 864.855 | 783.0626 | 797.4399 | 747.0575 | 812.2866 | 796.7292 | 772.8374 | 927.0951 | 879.6611 | 799.9329 | 873.524 | 851.6906 | 80.6014 | 87.9399 | 114.1037 | 50.4037 | 77.1446 | 63.7783 | 53.6706 | 81.0455 | 61.9299 | 42.2214 | 27.1637 | 105.5647 | 312.2528 | 96.0631 | 28.0309 | 80.5574 | 38.1665 | 45.9787 | 305.2226 | 659.7189 | 642.3473 | 179.9686 | 715.9297 | 34.7314 | 25.6539 | 42.2435 | 37.3392 | 262.6083 | 89.0371 | 68.8611 | 98.9955 | 114.4694 | 36.8506 | 23.0721 | 23.6167 | 29.3358 | 56.6545 | 775.0672 | 801.7314 | 747.5998 | 827.6218 | 98.2887 | 24.6677 | 35.8775 | 85.0123 | 289.5785 | 24.7319 | 25.6483 | 34.6083 | 93.0644 | 253.447 | 24.4092 | 23.965 | 24.0729 | 27.6281 | 44.1525 | 195.6465 | 179.9815 | 479.0495 | 368.2753 | 649.9016 | 24.4805 | 24.8558 | 33.6693 | 83.3501 | 275.702 | 25.0442 | 25.8368 | 41.3256 | 88.5876 | 263.5688 | 24.2689 | 24.1962 | 24.4259 | 27.5863 | 46.007 | 752.2345 | 693.2763 | 723.352 | 739.5935 | 24.9542 | 37.3745 | 26.5664 | 81.91 | 304.5095 | 670.8151 | 705.2601 | 718.1211 | 841.0138 | 948.7019 | 937.8828 | 925.5561 | 634.3065 | 859.3223 | 578.9711 |  | 943.2099 | 902.4338 | 914.9175 | 26.1435 | 24.7679 | 33.3238 | 446.954 | 233.7302 | 164.4308 | 264.664 | 34.7736 | 45.2305 | 45.0196 | 33.8825 | 0.00067158 | -0.011735 | 0.0032761 | 0.013908 | 0.0057601 | -0.00012681 | 0.018212 | -0.010222 | -0.027792 | -343.0991 | 17.9654 | -343.8438 | 18.1112 | -343.5391 | 18.3801 | -343.4745 | 17.0722 | -316.1649 | 17.8627 | -316.3003 | 17.3289 | 3804.8675 | 3971.2017 | 922.0629 | 45.125 | -324.3848 | 199.0805
13:46 | 1209 | -772.9524 |  | -78.4862 | -80.0162 | -96.701 | -59.4899 | -62.8946 | -91.1419 | -92.1101 | 0.5341 | 0.611 | 0.8801 | 0.322 |  | -841.6083 | -84.4572 | -68.4834 | -91.8869 | -108.9354 | -42.417 |  | -106.381 | -104.1448 | 0.4289 | 0.7656 | 0.46 | 0.7068 |  | 80.0031 | 75.6715 | 44.4089 | 44.145 | 47.7783 | 84.4884 | 51.7077 | 89.4374 | 25.6981 | 36.5934 | 98.5388 | 293.3863 | 98.2959 | 24.4517 | 26.1058 | 35.1408 | 67.9987 | 651.883 | 89.3547 | 104.7244 | 101.5141 | 159.6422 | 47.4008 | 25.8552 | 39.182 | 101.8105 | 224.3857 | 43.5082 | 29.46 | 86.7504 | 108.157 | 282.4581 | 32.7326 | 23.4263 | 24.1687 | 30.7249 | 74.0435 | 443.8838 | 629.9347 | 464.4236 | 680.5687 | 27.7119 | 26.5063 | 56.4936 | 97.795 | 246.6167 | 24.2292 | 28.5997 | 55.6145 | 109.8696 | 290.5333 | 24.5665 | 66.7091 | 74.0446 | 46.9888 | 73.7501 | 415.2112 |  | 494.0382 | 462.4312 |  | 24.5343 | 27.4248 | 62.5994 | 102.2114 | 290.1934 | 25.1036 | 31.8674 | 78.396 | 113.9433 | 352.7402 | 24.1437 | 23.6845 | 23.923 | 27.004 | 43.9082 | 156.7124 | 434.7136 | 502.3817 | 604.0565 | 24.6647 | 29.9266 | 85.4318 | 102.8268 | 326.3882 | 680.8463 | 749.3726 | 665.4573 | 676.9305 | 883.7006 | 920.0572 | 604.6063 | 817.3579 | 616.6066 | 821.6931 | 867.5866 | 772.1294 | 800.2997 | 747.1329 | 813.014 | 797.0258 | 776.9254 | 944.5433 | 879.568 | 799.9833 | 873.5588 | 851.7251 | 80.6774 | 87.9984 | 112.8877 | 50.4372 | 77.2982 | 63.885 | 53.743 | 81.068 | 61.9752 | 42.242 | 27.1902 | 105.5919 | 312.7174 | 96.12 | 28.1504 | 80.6098 | 38.2063 | 46.0243 | 306.77 | 660.3429 | 642.981 | 180.8995 | 716.3775 | 34.7409 | 25.6545 | 42.3171 | 37.3807 | 262.8993 | 89.2436 | 68.9331 | 98.9974 | 114.6438 | 36.9084 | 23.0749 | 23.6287 | 29.3692 | 56.7711 | 775.5697 | 801.9623 | 746.8745 | 827.9697 | 98.2801 | 24.6771 | 35.9186 | 85.0505 | 289.9024 | 24.7432 | 25.6593 | 34.6444 | 93.5637 | 253.8073 | 24.3777 | 23.9681 | 24.0671 | 27.6432 | 44.2017 | 195.9417 | 180.3571 | 479.437 | 368.7249 | 650.1114 | 24.5201 | 24.8668 | 33.7212 | 83.4413 | 275.9678 | 25.0272 | 25.8478 | 41.3889 | 88.6474 | 264.3216 | 24.2877 | 24.1972 | 24.4426 | 27.6254 | 46.0733 | 752.2011 | 693.4809 | 723.6488 | 739.6271 | 24.9869 | 37.4168 | 26.5865 | 82.0362 | 304.8933 | 672.1405 | 705.5014 | 718.2483 | 841.5804 | 948.6708 | 937.9512 | 925.4533 | 633.6182 | 859.4499 | 578.9157 |  | 943.2077 | 902.8099 | 915.1671 | 26.1439 | 24.7861 | 33.3935 | 444.2793 | 233.9351 | 164.7439 | 264.9883 | 34.7963 | 45.3231 | 45.147 | 33.8914 | 0.00042817 | -0.012586 | 0.0028224 | 0.013218 | 0.0048876 | -8.8789e-05 | 0.013853 | -0.016352 | -0.043987 | -343.0899 | 17.9428 | -343.6991 | 18.0167 | -343.3822 | 18.3658 | -343.4407 | 17.103 | -316.1588 | 17.8504 | -316.1219 | 17.257 | 3798.4135 | 3971.9207 | 922.1272 | 45.2351 | -324.9265 | 199.3395
13:46 | 1210 | -775.3596 |  | -78.5909 | -80.223 | -96.8107 | -59.5219 | -62.9025 | -91.2776 | -92.2943 | 0.5334 | 0.6072 | 0.8781 | 0.3208 |  | -846.6893 | -84.6052 | -68.505 | -91.9603 | -109.0147 | -42.498 |  | -106.449 | -104.354 | 0.4282 | 0.7686 | 0.46 | 0.708 |  | 80.0912 | 75.7365 | 44.4611 | 44.195 | 47.8219 | 84.5561 | 51.7458 | 89.6692 | 25.7095 | 36.6581 | 98.6373 | 293.8767 | 98.3119 | 24.444 | 26.1064 | 35.194 | 68.1468 | 652.1675 | 89.358 | 104.7573 | 101.5292 | 159.8581 | 47.4744 | 25.849 | 39.225 | 101.8891 | 224.662 | 43.5102 | 29.5107 | 87.1116 | 108.1684 | 282.9148 | 32.6899 | 23.3776 | 24.1849 | 30.7939 | 74.315 | 443.916 | 629.8638 | 464.7973 | 680.3969 | 27.6817 | 26.5342 | 56.5568 | 97.8358 | 246.9703 | 24.2349 | 28.6333 | 55.6988 | 109.9641 | 291.0572 | 24.5669 | 66.7201 | 74.1112 | 47.0462 | 73.8163 | 415.5966 |  | 494.5665 | 462.8248 |  | 24.5824 | 27.4662 | 62.9512 | 102.2774 | 290.6759 | 25.1265 | 31.9177 | 78.4861 | 114.0372 | 353.2236 | 24.1528 | 23.6806 | 23.9178 | 27.0256 | 43.9433 | 156.7961 | 434.7898 | 502.7048 | 604.1393 | 24.6334 | 29.973 | 85.428 | 102.8467 | 326.7917 | 681.1201 | 749.5897 | 665.7251 | 677.5196 | 883.379 | 920.3148 | 604.9617 | 817.6673 | 616.7286 | 821.8244 | 869.7325 | 773.489 | 801.107 | 734.5786 | 814.4267 | 796.1028 | 787.0667 | 957.0685 | 879.5434 | 800.0851 | 873.6573 | 851.8046 | 80.7469 | 88.0586 | 111.8163 | 50.4738 | 77.4607 | 64.0014 | 53.8262 | 81.0916 | 62.0236 | 42.2797 | 27.2172 | 105.6224 | 313.1728 | 96.1152 | 28.2668 | 80.6629 | 38.2512 | 46.0735 | 308.219 | 661.0816 | 643.5406 | 181.5581 | 716.8334 | 34.7869 | 25.6575 | 42.3985 | 37.4565 | 263.1858 | 89.4225 | 69.0045 | 98.9975 | 113.6915 | 36.9457 | 23.0749 | 23.6234 | 29.4008 | 56.8855 | 776.1531 | 802.2633 | 746.2283 | 828.3927 | 98.5437 | 24.6763 | 36.0143 | 85.0917 | 290.2164 | 24.7084 | 25.6783 | 34.6953 | 94.352 | 254.1401 | 24.4201 | 23.9427 | 24.0655 | 27.6401 | 44.2539 | 196.0422 | 180.6185 | 479.5967 | 369.0967 | 650.3095 | 24.5237 | 24.8643 | 33.8171 | 83.5387 | 276.2525 | 25.0195 | 25.8557 | 41.4536 | 88.7118 | 265.0335 | 24.2976 | 24.1779 | 24.4829 | 27.6404 | 46.1509 | 752.1381 | 693.6241 | 723.8541 | 739.572 | 24.9937 | 37.4437 | 26.6094 | 82.1548 | 305.2675 | 673.1494 | 705.2894 | 718.361 | 841.5662 | 948.6485 | 937.9886 | 925.51 | 632.955 | 859.5668 | 578.9425 |  | 943.2236 | 903.1512 | 915.5071 | 26.1329 | 24.8099 | 33.4479 | 441.3493 | 234.1473 | 165.0179 | 265.3192 | 34.8389 | 45.3946 | 45.1629 | 33.9476 | 0.00054112 | -0.01243 | 0.0031931 | 0.013684 | 0.0056062 | -0.00046839 | 0.030922 | 0.00092835 | -0.013881 | -342.9822 | 17.9243 | -343.7299 | 18.0763 | -343.4684 | 18.4068 | -343.413 | 17.0722 | -316.008 | 17.8401 | -316.0911 | 17.3207 | 3783.9479 | 3972.4662 | 922.2153 | 45.2787 | -325.3206 | 199.5826
13:46 | 1211 | -776.6144 |  | -78.7338 | -80.4488 | -96.9936 | -59.6406 | -62.8851 | -91.4038 | -92.4001 | 0.5334 | 0.6083 | 0.8822 | 0.3207 |  | -852.4559 | -84.6975 | -68.5799 | -91.9866 | -109.1597 | -42.4959 |  | -106.6629 | -104.4115 | 0.4286 | 0.7726 | 0.4652 | 0.7076 |  | 80.1842 | 75.8079 | 44.525 | 44.26 | 47.8765 | 84.6279 | 51.7755 | 89.8751 | 25.7121 | 36.6937 | 98.7245 | 294.3597 | 98.3052 | 24.4455 | 26.1079 | 35.2472 | 68.2903 | 652.4101 | 89.3898 | 104.7524 | 101.5319 | 159.917 | 47.5211 | 25.858 | 39.2878 | 101.9752 | 224.9666 | 43.5413 | 29.5622 | 87.4425 | 108.1879 | 283.3652 | 32.7138 | 23.4074 | 24.1407 | 30.7981 | 74.6175 | 444.3702 | 630.0104 | 465.9115 | 680.3388 | 27.6861 | 26.5553 | 56.7419 | 97.876 | 247.3032 | 24.2114 | 28.6308 | 55.8104 | 110.0497 | 291.5555 | 24.5491 | 66.7694 | 74.1914 | 47.1202 | 73.9089 | 415.3693 |  | 494.4459 | 462.5853 |  | 24.5958 | 27.4525 | 63.2581 | 102.3295 | 291.1358 | 25.1332 | 31.9507 | 78.581 | 114.1223 | 353.7133 | 24.1379 | 23.6739 | 23.9058 | 27.0332 | 43.9705 | 156.914 | 435.0656 | 503.0849 | 604.3181 | 24.6458 | 30.0357 | 85.3698 | 102.8666 | 327.2069 | 681.3183 | 749.5393 | 665.7875 | 678.4752 | 883.0793 | 920.5452 | 605.2968 | 817.9508 | 617.0369 | 821.9501 | 872.3046 | 783.6283 | 799.3462 | 722.1755 | 815.0388 | 796.229 | 793.4092 | 955.8985 | 879.4811 | 800.1989 | 873.6983 | 851.8842 | 80.8145 | 88.1199 | 108.5697 | 50.5113 | 77.6181 | 64.1141 | 53.8937 | 81.1031 | 62.0632 | 42.3223 | 27.2322 | 105.7133 | 313.6179 | 96.172 | 28.3847 | 80.7221 | 38.3033 | 46.1336 | 309.1386 | 661.7802 | 644.0482 | 181.9354 | 717.3848 | 34.8086 | 25.6894 | 42.5088 | 37.5125 | 263.475 | 89.3613 | 69.0745 | 98.9945 | 112.7077 | 36.9705 | 23.0782 | 23.6206 | 29.4258 | 56.9906 | 776.7242 | 802.6015 | 745.5832 | 828.8399 | 98.5944 | 24.6803 | 36.0523 | 85.1382 | 290.5082 | 24.6997 | 25.6721 | 34.7123 | 94.6623 | 254.4338 | 24.3968 | 23.9326 | 24.0939 | 27.6429 | 44.2918 | 196.1348 | 180.8546 | 479.8204 | 369.5192 | 650.6208 | 24.5027 | 24.8709 | 33.864 | 83.6239 | 276.5106 | 25.0179 | 25.8546 | 41.5162 | 88.7611 | 265.5696 | 24.2705 | 24.1691 | 24.4819 | 27.6435 | 46.199 | 752.0082 | 693.7647 | 724.0236 | 739.4965 | 24.9496 | 37.4673 | 26.6082 | 82.2645 | 305.6538 | 673.9076 | 704.6798 | 718.2837 | 841.1416 | 948.6634 | 938.0044 | 925.7255 | 632.2557 | 859.5382 | 579.0596 |  | 943.3053 | 903.5163 | 915.8997 | 26.1451 | 24.8267 | 33.5015 | 438.9816 | 234.3846 | 165.2767 | 265.6279 | 34.9051 | 45.4399 | 45.265 | 34.0488 | 0.00051001 | -0.011546 | 0.002928 | 0.013535 | 0.005504 | 0.00039362 | 0.018077 | -0.0049144 | -0.030844 | -343.056 | 17.9448 | -343.653 | 18.0044 | -343.3083 | 18.4007 | -343.4007 | 17.0969 | -316.0142 | 17.8689 | -315.9711 | 17.2488 | 3718.6464 | 3972.336 | 922.3424 | 45.3524 | -325.7407 | 199.8306
13:46 | 1212 | -778.306 |  | -78.8509 | -80.6175 | -97.1523 | -59.7779 | -63.0322 | -91.5891 | -92.6014 | 0.5347 | 0.6117 | 0.88 | 0.3213 |  | -858.4253 | -84.857 | -68.7166 | -92.126 | -109.4295 | -42.6353 |  | -106.8916 | -104.6225 | 0.4302 | 0.7793 | 0.472 | 0.7078 |  | 80.2857 | 75.8733 | 44.5824 | 44.3247 | 47.9287 | 84.697 | 51.7845 | 90.0255 | 25.7152 | 36.7392 | 98.8433 | 294.8393 | 98.3128 | 24.4423 | 26.1482 | 35.2948 | 68.433 | 652.5807 | 89.4907 | 104.5302 | 101.5639 | 159.8716 | 47.5772 | 25.8906 | 39.3659 | 102.0646 | 225.3127 | 43.6364 | 29.6098 | 87.6992 | 108.2201 | 283.8324 | 32.7657 | 23.4275 | 24.1435 | 30.8245 | 74.9632 | 444.3179 | 629.8606 | 466.8736 | 680.1237 | 27.7497 | 26.5739 | 57.0831 | 97.9207 | 247.6258 | 24.1869 | 28.6767 | 55.9113 | 110.1085 | 292.0109 | 24.5509 | 66.8464 | 74.2892 | 47.1936 | 74.0127 | 415.1874 |  | 494.5499 | 462.5269 |  | 24.6013 | 27.4475 | 63.5396 | 102.3596 | 291.578 | 25.0815 | 31.9891 | 78.6672 | 114.2218 | 354.1904 | 24.1334 | 23.681 | 23.9138 | 27.0429 | 44.0134 | 157.0548 | 435.5512 | 503.5452 | 604.5502 | 24.6216 | 30.071 | 85.3096 | 102.8726 | 327.6003 | 681.6606 | 749.6168 | 665.8418 | 679.4613 | 882.7968 | 920.7316 | 605.6431 | 818.3227 | 617.2053 | 821.9413 | 874.6715 | 786.3478 | 799.629 | 724.0766 | 812.4812 | 798.8865 | 781.6801 | 947.8949 | 879.4279 | 800.3282 | 873.7414 | 851.9731 | 80.8797 | 88.1706 | 107.2384 | 50.5426 | 77.7527 | 64.202 | 53.9542 | 81.1164 | 62.1084 | 42.3569 | 27.248 | 105.7488 | 314.0549 | 96.2369 | 28.5009 | 80.7841 | 38.3589 | 46.1958 | 309.8325 | 662.4177 | 644.4972 | 182.1767 | 717.9291 | 34.8469 | 25.7098 | 42.5898 | 37.5825 | 263.7782 | 89.1931 | 69.1493 | 98.9995 | 112.3956 | 37.0024 | 23.0767 | 23.6253 | 29.4568 | 57.0957 | 777.2385 | 802.9673 | 746.4161 | 829.2978 | 98.663 | 24.6902 | 36.0899 | 85.1783 | 290.8075 | 24.7047 | 25.6629 | 34.7446 | 94.995 | 254.7363 | 24.4399 | 23.9547 | 24.1117 | 27.6662 | 44.3374 | 196.2897 | 181.0994 | 480.1156 | 369.8974 | 650.983 | 24.5113 | 24.872 | 33.8442 | 83.7189 | 276.7593 | 24.9865 | 25.8592 | 41.5818 | 88.7989 | 265.8634 | 24.283 | 24.1518 | 24.5072 | 27.6608 | 46.2395 | 751.8212 | 693.9385 | 724.1705 | 739.358 | 25.0235 | 37.5251 | 26.6088 | 82.3793 | 306.0341 | 674.6418 | 704.0343 | 718.6137 | 840.6085 | 948.7205 | 938.0513 | 926.0368 | 631.4829 | 859.2875 | 579.2376 |  | 943.4294 | 903.8904 | 916.3212 | 26.1516 | 24.8594 | 33.5468 | 437.4982 | 234.6222 | 165.497 | 265.9732 | 34.9828 | 45.5437 | 45.3595 | 34.1346 | 0.00024701 | -0.012104 | 0.002571 | 0.013224 | 0.0051557 | -0.0006 | 0.022161 | -0.004684 | -0.031938 | -342.9268 | 17.8956 | -343.6253 | 18.0434 | -343.3299 | 18.4274 | -343.336 | 17.0578 | -315.8511 | 17.834 | -315.9403 | 17.2919 | 3679.0746 | 3971.3999 | 922.4973 | 45.4516 | -326.4128 | 200.0596
13:46 | 1213 | -779.2882 |  | -78.9232 | -80.7565 | -97.3158 | -59.9426 | -63.0613 | -91.6988 | -92.6769 | 0.5322 | 0.6117 | 0.8841 | 0.3215 |  | -865.9533 | -84.9899 | -68.8437 | -92.2304 | -109.5603 | -42.7363 |  | -107.0317 | -104.7528 | 0.4294 | 0.7771 | 0.4745 | 0.7083 |  | 80.3939 | 75.9482 | 44.6395 | 44.3777 | 47.9871 | 84.7723 | 51.816 | 89.9388 | 25.7393 | 36.8226 | 98.9709 | 295.3562 | 98.3223 | 24.4545 | 26.1677 | 35.333 | 68.569 | 652.6817 | 89.5503 | 104.1896 | 101.5862 | 159.8342 | 47.6438 | 25.9151 | 39.4316 | 102.1362 | 225.6248 | 43.6684 | 29.6616 | 87.8589 | 108.2601 | 284.2954 | 32.8161 | 23.3857 | 24.2139 | 30.9305 | 75.3542 | 443.3455 | 629.2325 | 466.694 | 679.7308 | 27.7755 | 26.5974 | 57.5383 | 97.9703 | 247.9671 | 24.2084 | 28.6949 | 56.0111 | 110.1771 | 292.4912 | 24.5917 | 66.898 | 74.38 | 47.2573 | 74.0849 | 415.1846 |  | 494.9637 | 462.9451 |  | 24.6053 | 27.5526 | 63.8196 | 102.4312 | 292.0537 | 25.1057 | 32.0232 | 78.7535 | 114.316 | 354.6615 | 24.139 | 23.6847 | 23.9284 | 27.058 | 44.0645 | 157.1926 | 435.9783 | 503.9521 | 604.7307 | 24.6331 | 30.0833 | 85.3224 | 102.8885 | 327.9764 | 681.9882 | 749.6317 | 665.7312 | 680.2975 | 882.5229 | 920.8697 | 606.0183 | 818.8586 | 617.1333 | 821.7229 | 856.972 | 787.1809 | 799.243 | 735.6938 | 810.9558 | 798.5791 | 775.3185 | 948.7081 | 879.4784 | 800.4812 | 873.8353 | 852.0868 | 80.9586 | 88.2302 | 105.1348 | 50.58 | 77.8953 | 64.2957 | 54.0258 | 81.1395 | 62.1585 | 42.3935 | 27.2783 | 105.762 | 314.5063 | 96.2415 | 28.6114 | 80.8166 | 38.4134 | 46.2529 | 310.5533 | 663.0307 | 644.9372 | 182.4215 | 718.4864 | 34.9012 | 25.7124 | 42.6451 | 37.6394 | 264.0755 | 89.1712 | 69.2228 | 98.9944 | 112.1539 | 37.0266 | 23.067 | 23.6283 | 29.4887 | 57.1983 | 777.7302 | 803.316 | 747.2925 | 829.7025 | 98.7315 | 24.6929 | 36.1231 | 85.2157 | 291.1201 | 24.7221 | 25.6849 | 34.7837 | 95.3597 | 255.0582 | 24.413 | 23.9496 | 24.0866 | 27.6773 | 44.3873 | 196.4206 | 181.308 | 480.4249 | 370.1373 | 651.3569 | 24.5169 | 24.8748 | 33.8805 | 83.8176 | 277.0559 | 24.9991 | 25.8713 | 41.6592 | 88.8557 | 266.089 | 24.2888 | 24.1758 | 24.4876 | 27.6689 | 46.2833 | 751.6618 | 694.109 | 724.3063 | 739.2141 | 25.0306 | 37.5885 | 26.6009 | 82.5111 | 306.3877 | 675.1301 | 704.0158 | 719.0268 | 839.8365 | 948.8249 | 938.1321 | 926.4319 | 630.6147 | 858.7806 | 579.401 |  | 943.5666 | 904.2638 | 916.7343 | 26.1497 | 24.8124 | 33.6319 | 436.0098 | 234.8505 | 165.7382 | 266.4168 | 35.0275 | 45.5829 | 45.3935 | 34.1572 | 0.00064807 | -0.012322 | 0.0028544 | 0.013955 | 0.005526 | -0.0005027 | 0.013395 | -0.0074996 | -0.034523 | -343.0099 | 17.9613 | -343.6407 | 18.0003 | -343.2345 | 18.3822 | -343.3083 | 17.1194 | -315.888 | 17.8833 | -315.8849 | 17.2426 | 3666.9842 | 3970.0434 | 922.6683 | 45.4882 | -326.8591 | 200.2944
13:46 | 1214 | -779.7306 |  | -79.0166 | -80.9627 | -97.3888 | -60.0638 | -63.099 | -91.8333 | -92.8867 | 0.5321 | 0.6095 | 0.8794 | 0.3214 |  | -869.7299 | -85.0193 | -68.9392 | -92.2327 | -109.5468 | -42.7897 |  | -107.1862 | -104.9858 | 0.4308 | 0.7779 | 0.4741 | 0.7092 |  | 80.4846 | 76.02 | 44.6916 | 44.4096 | 48.0411 | 84.8432 | 51.8483 | 89.6528 | 25.76 | 36.9018 | 99.0856 | 295.862 | 98.328 | 24.4482 | 26.1608 | 35.3777 | 68.6875 | 652.8068 | 89.5966 | 103.9333 | 101.6194 | 159.8626 | 47.6931 | 25.9246 | 39.4883 | 102.2058 | 225.9519 | 43.6745 | 29.7023 | 88.0919 | 108.2859 | 284.7668 | 32.8153 | 23.4119 | 24.2306 | 30.9462 | 75.69 | 442.8746 | 628.8469 | 466.8915 | 679.4931 | 27.7542 | 26.6224 | 58.0551 | 98.0147 | 248.3207 | 24.237 | 28.6891 | 56.1094 | 110.2548 | 293.0004 | 24.6308 | 66.9408 | 74.4413 | 47.3324 | 74.1552 | 415.5003 |  | 495.9375 | 464.0088 |  | 24.5993 | 27.5805 | 64.1143 | 102.5082 | 292.5246 | 25.1538 | 32.0641 | 78.8165 | 114.3975 | 355.1328 | 24.159 | 23.6866 | 23.9441 | 27.0786 | 44.1086 | 157.3314 | 436.33 | 504.2872 | 604.8734 | 24.6516 | 30.1107 | 85.3807 | 102.9147 | 328.3608 | 682.2036 | 749.5439 | 665.5717 | 680.9282 | 882.2375 | 920.9396 | 606.4166 | 819.5035 | 616.861 | 821.2965 | 843.6616 | 788.4035 | 798.5821 | 742.3395 | 811.3684 | 793.1053 | 783.7732 | 958.7083 | 879.5372 | 800.609 | 873.8962 | 852.1884 | 81.023 | 88.2898 | 101.7199 | 50.6115 | 78.0235 | 64.398 | 54.1019 | 81.1506 | 62.208 | 42.4327 | 27.3012 | 105.8255 | 314.9529 | 96.3323 | 28.7301 | 80.8454 | 38.4571 | 46.3055 | 311.4439 | 663.6544 | 645.516 | 182.9204 | 719.0957 | 34.9335 | 25.7216 | 42.7339 | 37.6887 | 264.3721 | 89.425 | 69.2813 | 98.9827 | 112.318 | 37.062 | 23.0694 | 23.632 | 29.5183 | 57.3031 | 778.0949 | 803.569 | 747.2879 | 830.0206 | 98.7472 | 24.6998 | 36.1609 | 85.2636 | 291.4372 | 24.7208 | 25.6894 | 34.8238 | 95.6515 | 255.3793 | 24.3515 | 23.9422 | 24.0805 | 27.698 | 44.4219 | 196.5829 | 181.5081 | 480.8726 | 370.3767 | 651.7722 | 24.4998 | 24.8736 | 33.9386 | 83.8989 | 277.3282 | 25.0263 | 25.8799 | 41.7221 | 88.9099 | 266.4568 | 24.2558 | 24.2073 | 24.4132 | 27.6663 | 46.3068 | 751.5098 | 694.2325 | 724.4206 | 739.0986 | 24.9622 | 37.6439 | 26.6166 | 82.638 | 306.7325 | 675.3213 | 704.6676 | 718.8171 | 838.444 | 948.983 | 938.1997 | 926.8888 | 629.6632 | 858.0228 | 579.4804 |  | 943.722 | 904.607 | 917.1553 | 26.1451 | 24.8432 | 33.6639 | 434.0273 | 235.111 | 165.9677 | 266.8735 | 35.0677 | 45.7349 | 45.5094 | 34.1837 | 0.00043047 | -0.012723 | 0.0027308 | 0.013526 | 0.0053593 | 7.0277e-06 | 0.01419 | 0.0014674 | -0.038013 | -342.8868 | 17.8935 | -343.5514 | 18.0208 | -343.2683 | 18.3966 | -343.2591 | 17.0517 | -315.6849 | 17.8237 | -315.7711 | 17.2693 | 3712.8143 | 3972.3305 | 922.8416 | 45.6222 | -327.2794 | 200.5394
13:46 | 1215 | -780.4555 |  | -79.075 | -81.0165 | -97.4674 | -60.0548 | -63.1999 | -92.0554 | -93.0909 | 0.5314 | 0.607 | 0.8784 | 0.3214 |  | -874.3512 | -85.0914 | -69.1932 | -92.3647 | -109.7018 | -42.8793 |  | -107.355 | -105.1039 | 0.4327 | 0.7858 | 0.4767 | 0.7104 |  | 80.5719 | 76.0889 | 44.7512 | 44.4575 | 48.0901 | 84.9021 | 51.8649 | 89.4051 | 25.7681 | 36.9695 | 99.1879 | 296.3337 | 98.3411 | 24.4452 | 26.1771 | 35.4171 | 68.8116 | 653.0437 | 89.6947 | 103.6972 | 101.6588 | 159.7691 | 47.7415 | 25.9408 | 39.5534 | 102.2913 | 226.3286 | 43.7341 | 29.7334 | 88.4244 | 108.2924 | 285.212 | 32.8374 | 23.4037 | 24.2411 | 30.9617 | 75.9818 | 440.5948 | 627.5258 | 465.1061 | 678.6362 | 27.7841 | 26.6467 | 58.4862 | 98.0478 | 248.6894 | 24.2313 | 28.7162 | 56.2087 | 110.3155 | 293.4997 | 24.6452 | 66.9587 | 74.4544 | 47.4056 | 74.2212 | 415.4047 |  | 495.945 | 464.7617 |  | 24.5942 | 27.5433 | 64.3927 | 102.5653 | 293.0012 | 25.1403 | 32.1047 | 78.8908 | 114.4813 | 355.6022 | 24.1647 | 23.698 | 23.9461 | 27.1023 | 44.1478 | 157.5135 | 436.7867 | 504.6558 | 605.0467 | 24.6424 | 30.1678 | 85.4679 | 102.9366 | 328.7517 | 682.5916 | 749.4359 | 665.5841 | 681.2891 | 881.9555 | 920.94 | 606.8291 | 820.1644 | 616.4405 | 820.7297 | 856.2887 | 789.1096 | 796.331 | 748.2354 | 810.5931 | 791.7013 | 782.9968 | 961.8308 | 879.5162 | 800.6774 | 873.8594 | 852.241 | 81.0818 | 88.339 | 100.0997 | 50.6385 | 78.1735 | 64.5136 | 54.1624 | 81.1561 | 62.2555 | 42.5052 | 27.3099 | 105.8779 | 315.3986 | 96.5248 | 28.8547 | 80.8988 | 38.5038 | 46.3529 | 312.4335 | 664.2966 | 646.1318 | 183.6775 | 719.6568 | 34.9814 | 25.7392 | 42.8346 | 37.7701 | 264.6728 | 89.7444 | 69.3445 | 98.9896 | 112.3845 | 37.116 | 23.0831 | 23.6413 | 29.5548 | 57.4169 | 778.3548 | 803.7482 | 747.616 | 830.2988 | 98.743 | 24.716 | 36.1871 | 85.3134 | 291.7483 | 24.7292 | 25.6833 | 34.8754 | 96.0582 | 255.7014 | 24.3699 | 23.9482 | 24.0925 | 27.7225 | 44.4533 | 196.8447 | 181.8092 | 481.4054 | 370.8434 | 652.2579 | 24.4985 | 24.8682 | 34.0017 | 83.9883 | 277.5964 | 25.0406 | 25.9003 | 41.7847 | 88.9656 | 266.9758 | 24.254 | 24.2281 | 24.414 | 27.6915 | 46.3719 | 751.3153 | 694.3555 | 724.5233 | 738.9969 | 24.9967 | 37.6998 | 26.6608 | 82.7669 | 307.0867 | 675.6352 | 705.3433 | 718.3283 | 837.2061 | 949.1934 | 938.274 | 927.3697 | 628.652 | 857.0794 | 579.4906 |  | 943.8909 | 904.9677 | 917.5953 | 26.1556 | 24.9052 | 33.718 | 431.8633 | 235.395 | 166.1951 | 267.2161 | 35.1563 | 45.7641 | 45.5563 | 34.1965 | -0.00038429 | -0.012582 | 0.0024324 | 0.013226 | 0.0049799 | -0.00071701 | 0.025066 | -0.023918 | -0.026096 | -342.9545 | 17.951 | -343.5699 | 18.0044 | -343.1822 | 18.3801 | -343.2037 | 17.1051 | -315.7249 | 17.8833 | -315.7526 | 17.2775 | 3738.7713 | 3970.1319 | 923.0233 | 45.6602 | -327.7673 | 200.7951
13:46 | 1216 | -781.4958 |  | -79.1854 | -80.9431 | -97.7334 | -60.1197 | -63.2346 | -92.2145 | -93.1407 | 0.5308 | 0.6092 | 0.8755 | 0.3192 |  | -883.3394 | -85.2062 | -69.2466 | -92.4162 | -109.7317 | -42.9639 |  | -107.558 | -105.2625 | 0.4322 | 0.7913 | 0.4813 | 0.7098 |  | 80.6944 | 76.1762 | 44.8398 | 44.5125 | 48.1586 | 84.9739 | 51.8818 | 89.2801 | 25.7898 | 37.0282 | 99.307 | 296.8087 | 98.3436 | 24.4714 | 26.2028 | 35.4791 | 68.936 | 653.2987 | 89.7644 | 103.1877 | 101.6929 | 159.5072 | 47.8082 | 25.9497 | 39.6284 | 102.3836 | 226.7023 | 43.8065 | 29.7729 | 88.7942 | 108.2821 | 285.6435 | 32.8513 | 23.3901 | 24.2253 | 31.0151 | 76.2433 | 436.0794 | 625.0205 | 461.0138 | 677.3453 | 27.8355 | 26.661 | 58.8885 | 98.0845 | 249.0531 | 24.2422 | 28.7171 | 56.3052 | 110.3887 | 293.9937 | 24.6875 | 66.9845 | 74.461 | 47.4801 | 74.3112 | 414.3052 |  | 494.3847 | 464.6188 |  | 24.6006 | 27.5924 | 64.6484 | 102.6341 | 293.4703 | 25.1517 | 32.1282 | 78.9682 | 114.5622 | 356.0747 | 24.151 | 23.7041 | 23.9228 | 27.1264 | 44.174 | 157.6957 | 437.334 | 504.9882 | 605.2216 | 24.6427 | 30.2017 | 85.5177 | 102.9616 | 329.1449 | 682.9565 | 749.6401 | 665.9476 | 681.456 | 881.677 | 920.8985 | 607.2228 | 820.7457 | 615.9525 | 820.1046 | 867.7519 | 793.9919 | 790.2651 | 761.6005 | 811.5441 | 794.4037 | 780.3911 | 981.9165 | 879.4293 | 800.7161 | 873.7471 | 852.2444 | 81.1511 | 88.3947 | 98.1795 | 50.6736 | 78.3603 | 64.6336 | 54.2298 | 81.1768 | 62.3039 | 42.5412 | 27.3451 | 105.9154 | 315.8572 | 96.6661 | 28.9804 | 80.9527 | 38.559 | 46.4114 | 313.3237 | 664.9418 | 646.6554 | 184.4783 | 720.2018 | 35.0106 | 25.7436 | 42.9123 | 37.8283 | 264.979 | 89.79 | 69.4191 | 98.9928 | 112.0187 | 37.1504 | 23.0776 | 23.6493 | 29.5902 | 57.5165 | 778.6299 | 803.9215 | 747.9881 | 830.5503 | 98.7072 | 24.723 | 36.2304 | 85.3512 | 292.0625 | 24.7334 | 25.7029 | 34.9587 | 96.6751 | 256.0249 | 24.4152 | 23.9449 | 24.0901 | 27.7389 | 44.5058 | 197.057 | 182.1442 | 481.8409 | 371.3136 | 652.6821 | 24.5187 | 24.8913 | 34.0888 | 84.0906 | 277.8838 | 25.0608 | 25.9125 | 41.8615 | 89.0302 | 267.5491 | 24.2828 | 24.2249 | 24.4441 | 27.7105 | 46.4433 | 751.0229 | 694.4772 | 724.6239 | 738.9084 | 24.9878 | 37.735 | 26.6761 | 82.8897 | 307.4329 | 676.2518 | 705.5804 | 717.7732 | 836.8058 | 949.4402 | 938.3692 | 927.8212 | 627.632 | 856.0523 | 579.4597 |  | 944.0474 | 905.3218 | 918.0569 | 26.1517 | 24.904 | 33.7996 | 429.1352 | 235.675 | 166.4646 | 267.5783 | 35.1869 | 45.8829 | 45.6301 | 34.2602 | -9.6649e-05 | -0.012196 | 0.0029556 | 0.013845 | 0.0053941 | 0.00027983 | 0.021803 | -0.021383 | -0.041713 | -342.8252 | 17.8853 | -343.4622 | 17.9982 | -343.1853 | 18.3966 | -343.1606 | 17.0661 | -315.5495 | 17.8422 | -315.6018 | 17.2652 | 3683.6624 | 3971.1284 | 923.204 | 45.7565 | -328.1251 | 201.0698
13:46 | 1217 | -782.4716 |  | -79.3218 | -80.8854 | -97.8317 | -60.2221 | -63.3466 | -92.3422 | -93.3865 | 0.531 | 0.6107 | 0.878 | 0.318 |  | -888.5511 | -85.3643 | -69.4426 | -92.5219 | -109.9566 | -43.1194 |  | -107.7354 | -105.4224 | 0.4319 | 0.7892 | 0.4825 | 0.7108 |  | 80.8113 | 76.2598 | 44.8874 | 44.523 | 48.2048 | 85.0408 | 51.9049 | 89.0245 | 25.8162 | 37.0831 | 99.4402 | 297.2876 | 98.3413 | 24.4887 | 26.2165 | 35.5334 | 69.0397 | 653.5643 | 89.8155 | 102.5916 | 101.7445 | 159.347 | 47.8764 | 25.9514 | 39.7121 | 102.4566 | 227.0893 | 43.8533 | 29.8211 | 89.2297 | 108.2769 | 286.094 | 32.8896 | 23.3875 | 24.2045 | 31.0397 | 76.4516 | 432.3758 | 622.8891 | 457.741 | 676.4289 | 27.872 | 26.6665 | 59.4585 | 98.1237 | 249.3817 | 24.2802 | 28.732 | 56.4104 | 110.4859 | 294.4999 | 24.7169 | 67.0359 | 74.5137 | 47.5868 | 74.4233 | 413.5793 |  | 493.2046 | 464.4248 |  | 24.5834 | 27.6667 | 64.9084 | 102.7035 | 293.9251 | 25.1269 | 32.1666 | 79.0404 | 114.6634 | 356.5501 | 24.1426 | 23.7078 | 23.933 | 27.1362 | 44.2164 | 157.811 | 437.761 | 505.1903 | 605.2949 | 24.6634 | 30.2078 | 85.4357 | 103.0066 | 329.54 | 682.9666 | 750.3938 | 666.8532 | 681.3733 | 881.3912 | 920.8417 | 607.5701 | 821.2085 | 615.4809 | 819.5936 | 863.8693 | 796.4343 | 789.4772 | 768.3803 | 812.945 | 792.378 | 780.8362 | 1003.611 | 879.3152 | 800.7679 | 873.6086 | 852.2286 | 81.2158 | 88.458 | 95.4183 | 50.7132 | 78.5252 | 64.7379 | 54.3153 | 81.1959 | 62.3556 | 42.5329 | 27.3934 | 105.9622 | 316.3239 | 96.6841 | 29.1065 | 80.9972 | 38.6067 | 46.4758 | 314.3146 | 665.5986 | 647.1886 | 185.2624 | 720.8289 | 35.0094 | 25.7478 | 42.9736 | 37.8623 | 265.2864 | 89.8418 | 69.4765 | 98.9907 | 111.653 | 37.1744 | 23.0686 | 23.653 | 29.6257 | 57.6188 | 778.9156 | 804.1012 | 748.2254 | 830.8014 | 98.6881 | 24.732 | 36.2849 | 85.3912 | 292.3767 | 24.7242 | 25.7176 | 35.0109 | 97.0806 | 256.3267 | 24.4341 | 23.9455 | 24.1017 | 27.747 | 44.562 | 197.1773 | 182.442 | 482.149 | 371.6511 | 652.9967 | 24.5262 | 24.913 | 34.1294 | 84.187 | 278.1408 | 25.0651 | 25.9202 | 41.9333 | 89.0776 | 268.1495 | 24.2826 | 24.2016 | 24.4504 | 27.7238 | 46.4894 | 750.7325 | 694.5545 | 724.6696 | 738.7438 | 24.9804 | 37.7662 | 26.6952 | 83.0087 | 307.7976 | 676.9631 | 705.4867 | 717.3448 | 837.5226 | 949.7277 | 938.4879 | 928.2449 | 626.6241 | 855.0101 | 579.4235 |  | 944.1812 | 905.6073 | 918.5086 | 26.1519 | 24.8767 | 33.8537 | 426.6969 | 235.9149 | 166.6861 | 267.8524 | 35.2452 | 45.9302 | 45.7152 | 34.3066 | 2.2845e-05 | -0.01262 | 0.0024398 | 0.01314 | 0.004965 | -0.00094456 | 0.012494 | 0.0034071 | -0.041443 | -342.8745 | 17.912 | -343.4745 | 17.9982 | -343.1206 | 18.3801 | -343.1268 | 17.0825 | -315.5403 | 17.8586 | -315.5588 | 17.2775 | 3743.2926 | 3971.6886 | 923.3738 | 45.8227 | -328.6604 | 201.3005
13:46 | 1218 | -783.7442 |  | -79.4799 | -80.8253 | -98.0413 | -60.2493 | -63.4338 | -92.4882 | -93.4969 | 0.5317 | 0.6083 | 0.8784 | 0.3201 |  | -894.4326 | -85.5359 | -69.5459 | -92.5367 | -110.1883 | -43.1822 |  | -107.8262 | -105.5181 | 0.4345 | 0.7931 | 0.4909 | 0.7127 |  | 80.8936 | 76.3272 | 44.8932 | 44.5073 | 48.2284 | 85.098 | 51.9331 | 88.7346 | 25.8232 | 37.1324 | 99.5538 | 297.7682 | 98.3522 | 24.4898 | 26.2149 | 35.5566 | 69.1298 | 653.8699 | 89.8996 | 102.1625 | 101.827 | 159.4223 | 47.9327 | 25.9693 | 39.8019 | 102.5249 | 227.5159 | 43.8878 | 29.855 | 89.6934 | 108.2609 | 286.542 | 32.9851 | 23.3891 | 24.1954 | 31.0552 | 76.6781 | 430.3514 | 621.6814 | 456.0016 | 675.8989 | 27.9106 | 26.6829 | 60.1882 | 98.166 | 249.7322 | 24.2703 | 28.7581 | 56.5106 | 110.5583 | 294.999 | 24.665 | 67.0944 | 74.5585 | 47.6596 | 74.5229 | 414.1049 |  | 493.0025 | 465.4033 |  | 24.5877 | 27.7016 | 65.1719 | 102.7614 | 294.3687 | 25.1373 | 32.1976 | 79.1309 | 114.7611 | 357.0235 | 24.1334 | 23.7014 | 23.9677 | 27.1223 | 44.2734 | 157.9016 | 437.9888 | 505.262 | 605.2627 | 24.6644 | 30.2642 | 85.358 | 103.0593 | 329.908 | 682.7515 | 751.1753 | 667.8893 | 681.2057 | 881.1164 | 920.8031 | 607.8825 | 821.5413 | 615.1851 | 819.4423 | 852.3389 | 788.9757 | 792.9854 | 769.4089 | 813.6762 | 792.4166 | 775.5308 | 995.2094 | 879.1734 | 800.8533 | 873.4379 | 852.2066 | 81.2951 | 88.5189 | 93.9009 | 50.7542 | 78.6871 | 64.8496 | 54.415 | 81.2091 | 62.4115 | 42.5493 | 27.423 | 105.9987 | 316.7955 | 96.673 | 29.2223 | 81.0428 | 38.6498 | 46.5404 | 315.343 | 666.2621 | 647.7212 | 185.5343 | 721.4765 | 35.0327 | 25.7733 | 43.0545 | 37.9161 | 265.5906 | 89.9308 | 69.5273 | 99.0006 | 111.5086 | 37.2148 | 23.078 | 23.6649 | 29.6578 | 57.7258 | 779.2249 | 804.2919 | 748.0153 | 831.0541 | 98.6969 | 24.7535 | 36.3172 | 85.4369 | 292.6898 | 24.7263 | 25.7108 | 35.0224 | 97.2152 | 256.6402 | 24.4091 | 23.9483 | 24.1165 | 27.7618 | 44.6041 | 197.3392 | 182.7637 | 482.5303 | 372.0094 | 653.3314 | 24.5221 | 24.9181 | 34.1813 | 84.2777 | 278.3975 | 25.066 | 25.9319 | 42.0024 | 89.1413 | 268.8458 | 24.287 | 24.192 | 24.4765 | 27.7651 | 46.5595 | 750.4756 | 694.6251 | 724.6451 | 738.5435 | 24.9791 | 37.8225 | 26.6995 | 83.1468 | 308.1881 | 677.8376 | 705.5901 | 717.138 | 838.6346 | 950.0686 | 938.5854 | 928.6439 | 625.6308 | 854.0152 | 579.4042 |  | 944.3019 | 905.8758 | 918.9826 | 26.1817 | 24.8846 | 33.9256 | 423.1945 | 236.1851 | 167.0187 | 268.0475 | 35.3181 | 45.9715 | 45.7537 | 34.4195 | 0.00052221 | -0.012422 | 0.0031503 | 0.013735 | 0.0051685 | 5.1788e-06 | 0.011421 | -0.002358 | -0.026327 | -342.776 | 17.8976 | -343.4437 | 17.9859 | -343.0622 | 18.3986 | -343.1206 | 17.0948 | -315.4295 | 17.8607 | -315.4818 | 17.2714 | 3739.4924 | 3970.3179 | 923.5472 | 45.8626 | -329.0436 | 201.6019
13:46 | 1219 | -784.8145 |  | -79.585 | -80.8531 | -98.2758 | -60.403 | -63.429 | -92.6272 | -93.5954 | 0.5322 | 0.607 | 0.8823 | 0.3196 |  |  | -85.5921 | -69.6236 | -92.6787 | -110.3136 | -43.2515 |  | -108.0727 | -105.6531 | 0.435 | 0.7943 | 0.4882 | 0.7127 |  | 80.97 | 76.3969 | 44.9098 | 44.5016 | 48.2536 | 85.1581 | 51.9594 | 88.5776 | 25.8282 | 37.1895 | 99.6597 | 298.2716 | 98.3552 | 24.4695 | 26.2187 | 35.5963 | 69.2332 | 654.2092 | 89.9488 | 102.0341 | 101.8939 | 159.6165 | 47.9807 | 25.9996 | 39.8925 | 102.6146 | 227.903 | 43.9003 | 29.8934 | 89.9888 | 108.2477 | 287.0047 | 33.0023 | 23.4023 | 24.2113 | 31.0921 | 76.9589 | 427.7845 | 620.1621 | 453.7686 | 675.359 | 27.8798 | 26.7081 | 60.8681 | 98.2158 | 250.1 | 24.2208 | 28.7632 | 56.6106 | 110.6234 | 295.4899 | 24.5897 | 67.1349 | 74.5977 | 47.7198 | 74.6126 | 414.472 |  | 492.1448 | 466.5763 |  | 24.5998 | 27.7219 | 65.4571 | 102.8088 | 294.7883 | 25.128 | 32.2264 | 79.2166 | 114.8365 | 357.4889 | 24.1228 | 23.6923 | 23.966 | 27.1267 | 44.32 | 158.0098 | 438.2577 | 505.392 | 605.2624 | 24.6908 | 30.3106 | 85.3123 | 103.0957 | 330.2752 | 682.4723 | 751.7642 | 668.8745 | 681.1516 | 880.8607 | 920.8123 | 608.18 | 821.7495 | 615.1718 | 819.7744 | 842.0829 | 779.8554 | 786.5433 | 773.4291 | 815.6894 | 790.3062 | 769.1609 | 971.4973 | 879.0269 | 800.963 | 873.2507 | 852.1771 | 81.3704 | 88.5697 | 93.7787 | 50.7802 | 78.8496 | 64.9654 | 54.5345 | 81.2238 | 62.4571 | 42.578 | 27.451 | 106.0415 | 317.2731 | 96.8399 | 29.349 | 81.0895 | 38.7003 | 46.5979 | 316.249 | 666.925 | 648.3966 | 185.6546 | 722.1444 | 35.0832 | 25.792 | 43.1623 | 37.9903 | 265.9074 | 89.9487 | 69.5683 | 98.9997 | 111.6519 | 37.2597 | 23.0791 | 23.6754 | 29.6901 | 57.817 | 779.5679 | 804.4881 | 748.576 | 831.3078 | 98.6868 | 24.7629 | 36.3601 | 85.4793 | 293.0011 | 24.7407 | 25.7229 | 35.0728 | 97.4781 | 256.9656 | 24.397 | 23.9447 | 24.0977 | 27.7942 | 44.6393 | 197.3831 | 182.9657 | 482.684 | 372.2799 | 653.5833 | 24.527 | 24.923 | 34.2278 | 84.3673 | 278.6703 | 25.0629 | 25.9364 | 42.0649 | 89.2004 | 269.5144 | 24.28 | 24.1922 | 24.4953 | 27.7873 | 46.6119 | 750.1324 | 694.7196 | 724.5909 | 738.3626 | 24.9352 | 37.8822 | 26.687 | 83.2712 | 308.554 | 678.6336 | 706.0609 | 717.0129 | 839.5356 | 950.4594 | 938.6352 | 929.0235 | 624.7191 | 853.2594 | 579.3899 |  | 944.4125 | 906.1149 | 919.4507 | 26.1904 | 24.9284 | 33.9861 | 418.5232 | 236.4485 | 167.3089 | 268.3906 | 35.3555 | 46.0802 | 45.8777 | 34.4986 | 0.00055173 | -0.012373 | 0.0029695 | 0.014024 | 0.0059907 | -0.00048107 | 0.010291 | -0.018013 | -0.020687 | -342.7237 | 17.8894 | -343.3976 | 17.9654 | -343.0253 | 18.3678 | -343.0068 | 17.0661 | -315.3187 | 17.8545 | -315.3864 | 17.2714 | 3728.9676 | 3972.1622 | 923.7211 | 45.979 | -329.5085 | 201.8787
13:46 | 1220 | -786.4171 |  | -79.6753 | -80.8989 | -98.4884 | -60.4651 | -63.689 | -92.8634 | -93.8005 | 0.5297 | 0.6083 | 0.8791 | 0.3195 |  |  | -85.6166 | -69.7257 | -92.9117 | -110.6321 | -43.4016 |  | -108.2109 | -105.8415 | 0.4338 | 0.7924 | 0.4901 | 0.7128 |  | 81.0523 | 76.4673 | 44.9487 | 44.5301 | 48.2914 | 85.2187 | 51.9778 | 88.3533 | 25.8371 | 37.2424 | 99.7416 | 298.7688 | 98.3438 | 24.4648 | 26.2305 | 35.648 | 69.3572 | 654.5385 | 89.9752 | 101.8375 | 101.9174 | 159.6368 | 48.034 | 26.0162 | 39.95 | 102.7017 | 228.2256 | 43.8622 | 29.972 | 90.1903 | 108.2666 | 287.4893 | 33.0063 | 23.3849 | 24.2527 | 31.1615 | 77.2364 | 423.2341 | 617.5793 | 449.7243 | 674.358 | 27.8449 | 26.7409 | 61.4925 | 98.2665 | 250.4573 | 24.1935 | 28.7864 | 56.7068 | 110.6977 | 295.9856 | 24.6207 | 67.1387 | 74.6366 | 47.801 | 74.6804 | 413.1717 |  | 489.5021 | 466.2896 |  | 24.5999 | 27.6702 | 65.7437 | 102.8603 | 295.2464 | 25.1116 | 32.2666 | 79.2952 | 114.9085 | 357.9567 | 24.1208 | 23.698 | 23.9492 | 27.1441 | 44.3616 | 158.1677 | 438.6232 | 505.5937 | 605.3088 | 24.673 | 30.3498 | 85.232 | 103.1378 | 330.6637 | 682.2591 | 752.2604 | 669.5878 | 681.2222 | 880.6171 | 920.8515 | 608.4817 | 821.8956 | 615.4045 | 820.5105 | 832.0314 | 778.0472 | 771.6526 | 779.3275 | 817.2574 | 781.8804 | 764.7368 | 954.4703 | 878.9187 | 801.0802 | 873.1018 | 852.1549 | 81.4302 | 88.6297 | 93.7624 | 50.8124 | 79.0129 | 65.087 | 54.6247 | 81.2351 | 62.4992 | 42.6355 | 27.475 | 106.0837 | 317.7356 | 97.1004 | 29.4732 | 81.1294 | 38.7562 | 46.6384 | 316.8497 | 667.5441 | 649.1067 | 185.7829 | 722.8458 | 35.1427 | 25.7883 | 43.2396 | 38.0691 | 266.2084 | 90.101 | 69.5973 | 98.9902 | 111.9348 | 37.3045 | 23.073 | 23.6701 | 29.7244 | 57.9127 | 779.8995 | 804.702 | 750.4733 | 831.5863 | 98.7068 | 24.761 | 36.3988 | 85.5194 | 293.3069 | 24.7328 | 25.7302 | 35.1117 | 97.934 | 257.276 | 24.4352 | 23.9626 | 24.0784 | 27.8217 | 44.669 | 197.3348 | 183.0778 | 482.7599 | 372.4971 | 653.8444 | 24.5225 | 24.9259 | 34.2881 | 84.4581 | 278.9689 | 25.0555 | 25.9441 | 42.1361 | 89.2476 | 270.0746 | 24.2707 | 24.1944 | 24.508 | 27.7919 | 46.6578 | 749.7659 | 694.7876 | 724.5301 | 738.173 | 24.9125 | 37.9291 | 26.6789 | 83.3801 | 308.9067 | 679.0348 | 706.8344 | 717.0804 | 840.4461 | 950.8836 | 938.6585 | 929.3943 | 623.9144 | 852.8576 | 579.3978 |  | 944.5029 | 906.3025 | 919.8954 | 26.1689 | 24.9239 | 34.0475 | 413.4468 | 236.6637 | 167.5713 | 268.673 | 35.3942 | 46.1325 | 45.9368 | 34.5022 | -1.0224e-05 | -0.01197 | 0.0027842 | 0.014002 | 0.0054324 | -5.6328e-05 | 0.0068602 | -0.0083593 | -0.039344 | -342.7575 | 17.873 | -343.3607 | 17.9736 | -343.0099 | 18.415 | -343.0868 | 17.101 | -315.288 | 17.8381 | -315.288 | 17.2755 | 3756.4403 | 3972.446 | 923.8882 | 46.0347 | -330.1812 | 202.1175
13:46 | 1221 | -788.7358 |  | -79.7832 | -80.8371 | -98.5101 | -60.4686 | -63.8036 | -92.9478 | -94.0183 | 0.53 | 0.6067 | 0.8821 | 0.3188 |  |  | -85.6688 | -69.7885 | -93.066 | -110.7849 | -43.4471 |  | -108.307 | -105.9785 | 0.433 | 0.7995 | 0.4938 | 0.713 |  | 81.1474 | 76.5366 | 45.0047 | 44.5702 | 48.345 | 85.2821 | 52.0078 | 88.0723 | 25.8499 | 37.2935 | 99.8321 | 299.2531 | 98.3891 | 24.4804 | 26.2491 | 35.6982 | 69.4649 | 654.8348 | 90.03 | 101.445 | 101.9273 | 159.5589 | 48.079 | 26.0095 | 39.9806 | 102.7699 | 228.5305 | 43.8806 | 30.0169 | 90.3937 | 108.2932 | 287.9369 | 33.0014 | 23.437 | 24.2387 | 31.1937 | 77.4727 | 419.5943 | 615.5654 | 446.871 | 673.6021 | 27.8681 | 26.7542 | 62.012 | 98.3023 | 250.8079 | 24.194 | 28.8353 | 56.7971 | 110.7774 | 296.4824 | 24.661 | 67.1522 | 74.6711 | 47.8835 | 74.7436 | 411.4049 |  | 486.8861 | 465.0878 |  | 24.6115 | 27.6443 | 65.9993 | 102.921 | 295.7192 | 25.1521 | 32.3029 | 79.3828 | 114.99 | 358.4558 | 24.1248 | 23.6929 | 23.9386 | 27.1641 | 44.3951 | 158.3584 | 439.0136 | 505.8868 | 605.3604 | 24.6491 | 30.3912 | 85.2121 | 103.1934 | 331.03 | 682.3038 | 752.6211 | 670.0264 | 681.5331 | 880.384 | 920.9228 | 608.8293 | 822.0183 | 615.8827 | 821.4143 | 820.3087 | 777.317 | 765.6363 | 782.596 | 816.8417 | 777.3055 | 762.8216 | 948.7127 | 878.832 | 801.1918 | 872.9867 | 852.146 | 81.4971 | 88.6971 | 93.7363 | 50.8557 | 79.191 | 65.2174 | 54.6925 | 81.2502 | 62.5487 | 42.6773 | 27.4993 | 106.1246 | 318.2 | 97.2174 | 29.5876 | 81.1558 | 38.8 | 46.6878 | 317.0331 | 668.0369 | 649.7162 | 185.6535 | 723.4442 | 35.1645 | 25.7918 | 43.3014 | 38.1277 | 266.4918 | 90.3024 | 69.6321 | 98.9887 | 112.1429 | 37.335 | 23.0847 | 23.6705 | 29.7557 | 58.0158 | 780.2289 | 804.946 | 756.3687 | 831.8781 | 98.7275 | 24.7667 | 36.4213 | 85.5567 | 293.6181 | 24.7349 | 25.7355 | 35.1509 | 98.4087 | 257.5847 | 24.3215 | 23.9775 | 24.0961 | 27.8312 | 44.7215 | 197.3764 | 183.2065 | 483.0158 | 372.6851 | 654.1822 | 24.5054 | 24.9288 | 34.3533 | 84.5392 | 279.2654 | 25.0437 | 25.9547 | 42.2095 | 89.2961 | 270.8013 | 24.2666 | 24.1924 | 24.4923 | 27.7978 | 46.7056 | 749.3184 | 694.852 | 724.5183 | 737.9435 | 24.9257 | 37.9709 | 26.6713 | 83.5078 | 309.2661 | 679.2327 | 707.4788 | 717.4957 | 840.9601 | 951.3157 | 938.6689 | 929.7494 | 623.2385 | 852.8417 | 579.3684 |  | 944.6367 | 906.431 | 920.3504 | 26.1622 | 24.9315 | 34.1129 | 410.5974 | 236.9185 | 167.8686 | 268.9211 | 35.4708 | 46.1597 | 45.978 | 34.5858 | 0.00033713 | -0.012585 | 0.0032942 | 0.014091 | 0.0056849 | 0.00022018 | 0.015482 | -0.0044535 | -0.04007 | -342.7391 | 17.8833 | -343.3237 | 17.9654 | -342.9576 | 18.3617 | -342.9206 | 17.0661 | -315.1895 | 17.8525 | -315.2326 | 17.2714 | 3769.9934 | 3972.5966 | 924.0574 | 46.0689 | -330.5222 | 202.3936
13:46 | 1222 | -790.9241 |  | -79.8439 | -80.9341 | -98.692 | -60.5291 | -63.7349 | -93.1603 | -94.073 | 0.5308 | 0.6065 | 0.8791 | 0.3193 |  |  | -85.7762 | -69.8056 | -93.2408 | -110.945 | -43.5373 |  | -108.4845 | -106.01 | 0.4334 | 0.7979 | 0.4941 | 0.7124 |  | 81.2376 | 76.6036 | 45.0449 | 44.5907 | 48.3851 | 85.3457 | 52.0354 | 87.7568 | 25.8672 | 37.3724 | 99.9423 | 299.7317 | 98.4111 | 24.492 | 26.2709 | 35.75 | 69.5836 | 655.146 | 90.0927 | 101.045 | 101.9648 | 159.554 | 48.1081 | 26.0081 | 40.0348 | 102.8368 | 228.8785 | 43.911 | 30.0289 | 90.7081 | 108.3114 | 288.3662 | 32.9727 | 23.4523 | 24.2035 | 31.2219 | 77.688 | 417.306 | 614.1877 | 444.9912 | 673.1982 | 27.8784 | 26.7625 | 62.2774 | 98.3509 | 251.1562 | 24.2133 | 28.8246 | 56.9008 | 110.8587 | 296.9855 | 24.7111 | 67.1799 | 74.6974 | 47.9418 | 74.8301 | 410.0521 |  | 485.1856 | 464.2512 |  | 24.6122 | 27.7441 | 66.25 | 102.9789 | 296.1875 | 25.1629 | 32.3385 | 79.4779 | 115.0811 | 358.936 | 24.1244 | 23.6914 | 23.9528 | 27.1864 | 44.4315 | 158.5497 | 439.3776 | 505.9777 | 605.2284 | 24.718 | 30.3815 | 85.2747 | 103.2242 | 331.3857 | 682.6529 | 752.9579 | 670.3217 | 682.0886 | 880.1706 | 921.0859 | 609.2037 | 822.1064 | 616.5797 | 822.29 | 825.9453 | 775.9832 | 742.6841 | 786.5226 | 816.1482 | 772.911 | 763.2282 | 967.4096 | 878.7483 | 801.2967 | 872.8866 | 852.1448 | 81.5611 | 88.7535 | 93.7423 | 50.8905 | 79.362 | 65.3475 | 54.7502 | 81.2644 | 62.595 | 42.6938 | 27.5189 | 106.1825 | 318.6618 | 97.2161 | 29.7136 | 81.1872 | 38.8421 | 46.7494 | 317.1265 | 668.3601 | 650.3482 | 185.4865 | 723.8939 | 35.1572 | 25.8091 | 43.3757 | 38.1906 | 266.8074 | 90.4274 | 69.67 | 98.9875 | 112.3925 | 37.359 | 23.0967 | 23.6835 | 29.7869 | 58.1198 | 780.5581 | 805.1624 | 765.3321 | 832.141 | 98.6973 | 24.7828 | 36.4364 | 85.6021 | 293.9249 | 24.732 | 25.7561 | 35.2234 | 98.6071 | 257.8974 | 24.3408 | 23.968 | 24.1106 | 27.8304 | 44.7738 | 197.4083 | 183.2935 | 483.2855 | 372.761 | 654.4731 | 24.5199 | 24.9393 | 34.3853 | 84.6257 | 279.5477 | 25.0358 | 25.9672 | 42.2784 | 89.3467 | 271.5001 | 24.2571 | 24.1919 | 24.4621 | 27.8072 | 46.745 | 748.9182 | 694.8236 | 724.4671 | 737.6655 | 24.9679 | 37.9947 | 26.7034 | 83.6362 | 309.6062 | 679.1223 | 707.3728 | 718.0762 | 840.998 | 951.732 | 938.634 | 930.0819 | 622.6908 | 853.1706 | 579.3073 |  | 944.781 | 906.5189 | 920.7971 | 26.1523 | 24.9286 | 34.1742 | 411.3636 | 237.1717 | 168.1575 | 269.1793 | 35.5671 | 46.2987 | 46.1388 | 34.6887 | 0.00076333 | -0.012373 | 0.0030163 | 0.014118 | 0.0054991 | -0.00034011 | 0.039196 | -0.00014864 | -0.032143 | -342.6898 | 17.8319 | -343.2191 | 17.9325 | -342.9176 | 18.4089 | -343.0037 | 17.1133 | -315.1218 | 17.834 | -315.1187 | 17.257 | 3856.9734 | 3971.3828 | 924.2252 | 46.2187 | -330.8972 | 202.6646
13:46 | 1223 | -792.6103 |  | -79.8751 | -81.1892 | -98.8007 | -60.5878 | -63.971 | -93.4599 | -94.3752 | 0.531 | 0.6094 | 0.8875 | 0.3216 |  |  | -85.7461 | -69.7872 | -93.4991 | -111.1915 | -43.6171 |  | -108.6119 | -106.2709 | 0.4355 | 0.8033 | 0.4972 | 0.7123 |  | 81.3132 | 76.6656 | 45.0871 | 44.6075 | 48.418 | 85.4118 | 52.049 | 87.4152 | 25.8916 | 37.4353 | 100.0467 | 300.2217 | 98.382 | 24.4902 | 26.2696 | 35.7882 | 69.7127 | 655.4378 | 90.147 | 100.6545 | 102.0168 | 159.5655 | 48.1623 | 26.0159 | 40.0883 | 102.9052 | 229.2542 | 43.9061 | 30.0695 | 91.102 | 108.3084 | 288.8085 | 32.997 | 23.3857 | 24.1866 | 31.2658 | 77.8785 | 414.6232 | 612.613 | 442.7802 | 672.6409 | 27.8513 | 26.7793 | 62.3051 | 98.3924 | 251.5154 | 24.2605 | 28.7871 | 57.0134 | 110.9499 | 297.5015 | 24.7454 | 67.2034 | 74.7118 | 48.0025 | 74.9237 | 408.7853 |  | 483.717 | 464.1324 |  | 24.6074 | 27.8364 | 66.5128 | 103.0556 | 296.6824 | 25.1092 | 32.3755 | 79.5761 | 115.1825 | 359.3786 | 24.1101 | 23.7101 | 23.9646 | 27.1946 | 44.4823 | 158.6651 | 439.7248 | 505.7555 | 604.8976 | 24.7061 | 30.4172 | 85.4362 | 103.2532 | 331.7556 | 682.8522 | 753.3007 | 670.5088 | 682.4837 | 879.9754 | 921.2596 | 609.5537 | 822.187 | 617.2508 | 823.0268 | 840.3495 | 777.9813 | 733.9906 | 786.5512 | 815.3435 | 771.8159 | 763.1694 | 983.0675 | 878.7003 | 801.4104 | 872.843 | 852.167 | 81.6201 | 88.8082 | 93.7314 | 50.9231 | 79.5102 | 65.4762 | 54.7888 | 81.2649 | 62.6513 | 42.7259 | 27.5145 | 106.2292 | 319.1087 | 97.1761 | 29.8433 | 81.2338 | 38.8964 | 46.8171 | 317.2246 | 668.543 | 650.928 | 185.45 | 724.2282 | 35.1948 | 25.8286 | 43.4659 | 38.2631 | 267.1218 | 90.4986 | 69.7036 | 98.9932 | 112.4157 | 37.4128 | 23.0993 | 23.6985 | 29.8254 | 58.2221 | 780.8513 | 805.358 | 771.119 | 832.3926 | 98.714 | 24.7998 | 36.4873 | 85.652 | 294.246 | 24.7091 | 25.749 | 35.2508 | 98.9184 | 258.2029 | 24.5205 | 23.9623 | 24.1106 | 27.8404 | 44.8092 | 197.4606 | 183.3912 | 483.5771 | 372.8217 | 654.7291 | 24.5265 | 24.9339 | 34.4164 | 84.7089 | 279.802 | 25.0321 | 25.9725 | 42.3413 | 89.3851 | 271.8429 | 24.2434 | 24.1959 | 24.459 | 27.8104 | 46.7981 | 748.7324 | 694.7575 | 724.3901 | 737.4639 | 24.983 | 38.0373 | 26.7247 | 83.759 | 309.942 | 678.8168 | 706.5901 | 718.4621 | 841.4242 | 952.1117 | 938.6084 | 930.4081 | 622.1777 | 853.5895 | 579.2176 |  | 944.9324 | 906.603 | 921.2276 | 26.1271 | 24.9401 | 34.2434 | 417.6242 | 237.4362 | 168.4411 | 269.4642 | 35.5649 | 46.3428 | 46.1373 | 34.6953 | 0.00023573 | -0.012392 | 0.0025826 | 0.013448 | 0.0047266 | -0.00026017 | 0.024804 | 0.0051777 | -0.034627 | -342.6652 | 17.8915 | -343.3022 | 17.9756 | -342.8991 | 18.376 | -342.9083 | 17.0866 | -315.0449 | 17.8791 | -315.1372 | 17.2981 | 3823.8445 | 3971.505 | 924.3908 | 46.24 | -331.571 | 202.9386
13:46 | 1224 | -793.2479 |  | -80.0179 | -81.3843 | -98.885 | -60.6723 | -64.0643 | -93.6137 | -94.4405 | 0.532 | 0.612 | 0.8848 | 0.3215 |  |  | -85.8817 | -69.7111 | -93.6562 | -111.2704 | -43.6741 |  | -108.8252 | -106.3386 | 0.435 | 0.8063 | 0.4981 | 0.715 |  | 81.3931 | 76.7254 | 45.1375 | 44.6314 | 48.4589 | 85.4791 | 52.0644 | 87.0895 | 25.903 | 37.4793 | 100.1299 | 300.7178 | 98.3653 | 24.4959 | 26.2728 | 35.8265 | 69.8479 | 655.6856 | 90.2112 | 100.0691 | 102.0399 | 159.4866 | 48.2027 | 26.0259 | 40.1649 | 102.9639 | 229.6355 | 43.9963 | 30.1117 | 91.5211 | 108.3266 | 289.2713 | 33.0166 | 23.4213 | 24.1935 | 31.273 | 78.0489 | 410.4056 | 610.0988 | 439.0662 | 671.618 | 27.914 | 26.8013 | 62.6119 | 98.4169 | 251.8724 | 24.3027 | 28.8039 | 57.1369 | 111.0399 | 297.988 | 24.7515 | 67.1973 | 74.7291 | 48.0655 | 75 | 406.5093 |  | 481.3383 | 463.3564 |  | 24.5918 | 27.8516 | 66.7838 | 103.1355 | 297.1854 | 25.0772 | 32.4161 | 79.6909 | 115.2777 | 359.8419 | 24.107 | 23.7104 | 23.9702 | 27.2003 | 44.5389 | 158.728 | 439.8786 | 505.3969 | 604.5795 | 24.6915 | 30.4841 | 85.5812 | 103.2988 | 332.1233 | 682.744 | 753.7082 | 670.6419 | 682.9923 | 879.7987 | 921.4214 | 609.8948 | 822.3217 | 617.7227 | 823.6055 | 849.417 | 778.1964 | 757.2737 | 767.9506 | 815.2213 | 778.8873 | 760.8323 | 990.7727 | 878.6572 | 801.5025 | 872.8301 | 852.1921 | 81.6802 | 88.8705 | 93.7517 | 50.9549 | 79.6639 | 65.6161 | 54.8264 | 81.2637 | 62.7006 | 42.7554 | 27.5504 | 106.2722 | 319.5737 | 97.1384 | 29.9656 | 81.2759 | 38.9432 | 46.8736 | 317.5886 | 668.6326 | 651.442 | 185.5514 | 724.4872 | 35.2278 | 25.8383 | 43.5435 | 38.3137 | 267.413 | 90.4421 | 69.7359 | 98.997 | 112.465 | 37.4728 | 23.0978 | 23.6996 | 29.8562 | 58.3123 | 781.095 | 805.5175 | 773.1063 | 832.6074 | 98.6761 | 24.8043 | 36.5478 | 85.6888 | 294.5627 | 24.7172 | 25.7377 | 35.2668 | 98.9417 | 258.4783 | 24.4179 | 23.9611 | 24.1275 | 27.856 | 44.8527 | 197.555 | 183.5348 | 483.8896 | 372.887 | 654.9297 | 24.5016 | 24.924 | 34.4462 | 84.7895 | 280.0632 | 25.0365 | 25.9791 | 42.4123 | 89.4201 | 272.0838 | 24.2592 | 24.1815 | 24.4924 | 27.8214 | 46.8688 | 748.6623 | 694.8026 | 724.3976 | 737.4315 | 24.9436 | 38.0986 | 26.7239 | 83.8844 | 310.2857 | 678.4875 | 705.9191 | 718.717 | 842.0312 | 952.4592 | 938.623 | 930.7205 | 621.6146 | 853.8224 | 579.0863 |  | 945.0804 | 906.6837 | 921.6068 | 26.1511 | 24.9518 | 34.3013 | 423.1867 | 237.6771 | 168.781 | 269.7297 | 35.6689 | 46.3993 | 46.2101 | 34.7417 | 1.7915e-05 | -0.012291 | 0.0028352 | 0.013677 | 0.0052756 | -0.00047547 | 0.014642 | -0.0083018 | -0.026252 | -342.5883 | 17.834 | -343.1391 | 17.8894 | -342.7637 | 18.3801 | -342.8806 | 17.1112 | -314.9772 | 17.8299 | -314.9341 | 17.2303 | 3812.1304 | 3973.0729 | 924.5492 | 46.3047 | -331.9661 | 203.2291
13:46 | 1225 | -793.7742 |  | -80.1832 | -81.5629 | -99.0832 | -60.7601 | -64.1119 | -93.6502 | -94.5314 | 0.5348 | 0.6128 | 0.885 | 0.3221 |  |  | -86.0587 | -69.9286 | -93.8952 | -111.4449 | -43.7824 |  | -108.9238 | -106.3988 | 0.4354 | 0.8094 | 0.4988 | 0.7152 |  | 81.4918 | 76.7879 | 45.1972 | 44.6441 | 48.5103 | 85.5398 | 52.0906 | 87.1493 | 25.8904 | 37.5297 | 100.1923 | 301.1882 | 98.3599 | 24.5057 | 26.2943 | 35.8843 | 69.9933 | 655.9452 | 90.266 | 99.2078 | 102.0639 | 159.4063 | 48.2316 | 26.0464 | 40.2408 | 103.0323 | 230.0174 | 44.0594 | 30.1601 | 91.9451 | 108.3463 | 289.7342 | 33.0635 | 23.4365 | 24.2265 | 31.3196 | 78.2153 | 405.9253 | 607.2765 | 434.8239 | 670.4701 | 27.9578 | 26.8175 | 63.1879 | 98.4513 | 252.1944 | 24.3043 | 28.8503 | 57.2344 | 111.1204 | 298.4473 | 24.7845 | 67.1954 | 74.7448 | 48.1234 | 75.0647 | 403.8089 |  | 478.4606 | 461.5716 |  | 24.5865 | 27.8464 | 67.0382 | 103.1866 | 297.6722 | 25.1399 | 32.4524 | 79.7915 | 115.358 | 360.3124 | 24.1019 | 23.7053 | 23.9688 | 27.2096 | 44.577 | 158.7875 | 439.8603 | 505.055 | 604.291 | 24.7041 | 30.5116 | 85.633 | 103.3276 | 332.4824 | 682.5415 | 754.0689 | 670.7155 | 683.5675 | 879.6484 | 921.6157 | 610.2381 | 822.5162 | 618.0819 | 824.0533 | 863.8987 | 776.4116 | 774.3959 | 748.7406 | 811.2648 | 788.6845 | 761.2088 | 961.7935 | 878.5781 | 801.5787 | 872.7899 | 852.1973 | 81.7363 | 88.9292 | 93.8066 | 50.9826 | 79.8298 | 65.7444 | 54.8684 | 81.2689 | 62.7455 | 42.7725 | 27.6078 | 106.3214 | 320.0499 | 97.1298 | 30.0808 | 81.3112 | 38.9842 | 46.9291 | 318.1129 | 668.7075 | 651.8575 | 185.6675 | 724.655 | 35.2413 | 25.8554 | 43.6344 | 38.3642 | 267.718 | 90.371 | 69.7663 | 98.985 | 112.757 | 37.5046 | 23.0936 | 23.6995 | 29.8863 | 58.4 | 781.2646 | 805.6037 | 773.9494 | 832.7429 | 98.6489 | 24.8245 | 36.5775 | 85.7333 | 294.8692 | 24.7247 | 25.7442 | 35.3346 | 98.8889 | 258.7588 | 24.4002 | 23.9494 | 24.1266 | 27.8745 | 44.8971 | 197.6477 | 183.6926 | 484.2044 | 372.95 | 655.0603 | 24.4948 | 24.9367 | 34.5087 | 84.8871 | 280.357 | 25.0563 | 25.9948 | 42.4915 | 89.4746 | 272.3309 | 24.3087 | 24.174 | 24.5159 | 27.8446 | 46.9261 | 748.6634 | 694.8685 | 724.4629 | 737.4149 | 24.9294 | 38.1434 | 26.7249 | 84.0009 | 310.6252 | 678.1082 | 706.3269 | 718.8768 | 842.6123 | 952.7831 | 938.6 | 930.9996 | 620.982 | 853.8183 | 578.9594 |  | 945.231 | 906.8013 | 921.9562 | 26.1664 | 24.9655 | 34.3635 | 426.9322 | 237.9031 | 169.0691 | 270.0248 | 35.7277 | 46.5281 | 46.3597 | 34.8993 | 0.00046158 | -0.012056 | 0.0025274 | 0.013298 | 0.0051337 | 0.00013174 | 0.023647 | -0.0049168 | -0.026064 | -342.5452 | 17.8709 | -343.2468 | 17.9613 | -342.8437 | 18.3678 | -342.7791 | 17.0558 | -314.9002 | 17.8853 | -314.9741 | 17.2837 | 3849.4106 | 3963.8975 | 924.7044 | 46.4439 | -332.477 | 203.4861
13:46 | 1226 | -794.6457 |  | -80.3107 | -81.7954 | -99.2582 | -60.8285 | -64.1908 | -93.957 | -94.8084 | 0.5341 | 0.6162 | 0.8894 | 0.3209 |  |  | -86.2216 | -70.0156 | -94.0677 | -111.654 | -43.9133 |  | -109.1568 | -106.5061 | 0.4359 | 0.8115 | 0.5055 | 0.7157 |  | 81.5939 | 76.8458 | 45.2382 | 44.6369 | 48.5477 | 85.5963 | 52.1267 | 87.9234 | 25.8859 | 37.5693 | 100.2714 | 301.6561 | 98.3618 | 24.498 | 26.3139 | 35.94 | 70.1458 | 656.2844 | 90.3122 | 98.4865 | 102.0859 | 159.4627 | 48.265 | 26.0708 | 40.3135 | 103.0971 | 230.3649 | 44.0641 | 30.2214 | 92.2182 | 108.3554 | 290.1925 | 33.1305 | 23.4359 | 24.2454 | 31.3672 | 78.3912 | 402.5213 | 605.0848 | 431.7615 | 669.7081 | 27.9313 | 26.8308 | 63.5189 | 98.4795 | 252.5227 | 24.2731 | 28.897 | 57.3284 | 111.2268 | 298.9364 | 24.7347 | 67.2375 | 74.8022 | 48.229 | 75.1661 | 401.7596 |  | 476.2101 | 460.2725 |  | 24.5958 | 27.8948 | 67.2638 | 103.2403 | 298.1241 | 25.0772 | 32.4905 | 79.8506 | 115.443 | 360.7831 | 24.111 | 23.7043 | 23.9597 | 27.2312 | 44.6032 | 158.8288 | 439.9213 | 504.9992 | 604.0745 | 24.687 | 30.5453 | 85.7054 | 103.3548 | 332.8486 | 683.3391 | 754.4136 | 671.0444 | 683.8152 | 879.5021 | 921.7835 | 610.5701 | 822.7533 | 618.333 | 824.3295 | 872.2241 | 777.4965 | 789.8968 | 740.8551 | 805.098 | 797.2241 | 768.1543 | 933.932 | 878.5451 | 801.707 | 872.7826 | 852.213 | 81.8074 | 88.995 | 93.8519 | 51.0214 | 80.0041 | 65.8557 | 54.9356 | 81.2843 | 62.802 | 42.7961 | 27.6367 | 106.3584 | 320.5265 | 97.1421 | 30.2037 | 81.3488 | 39.0387 | 47.0004 | 318.6623 | 668.8427 | 652.1794 | 186.2079 | 724.7649 | 35.2829 | 25.8786 | 43.7389 | 38.4332 | 268.0315 | 90.5095 | 69.7949 | 98.9928 | 113.0236 | 37.5346 | 23.0998 | 23.7152 | 29.9267 | 58.4939 | 781.3725 | 805.6584 | 774.7145 | 832.8324 | 98.7356 | 24.8378 | 36.633 | 85.7925 | 295.2036 | 24.7277 | 25.7484 | 35.3796 | 99.0932 | 259.0537 | 24.4229 | 23.941 | 24.1213 | 27.8799 | 44.9455 | 197.7522 | 183.8753 | 484.4526 | 373.0802 | 655.1661 | 24.5146 | 24.9449 | 34.5773 | 84.9736 | 280.6278 | 25.0459 | 26.0086 | 42.5599 | 89.526 | 272.6569 | 24.3233 | 24.1813 | 24.5056 | 27.8642 | 46.9714 | 748.608 | 695.017 | 724.6124 | 737.3631 | 25.0073 | 38.1798 | 26.7424 | 84.1133 | 310.9768 | 677.8094 | 707.7381 | 718.8672 | 843.3784 | 953.0863 | 938.5589 | 931.2274 | 620.3486 | 853.8454 | 578.8054 |  | 945.3636 | 906.8967 | 922.2618 | 26.1769 | 24.9815 | 34.4282 | 430.0288 | 238.0835 | 169.3021 | 270.2927 | 35.7578 | 46.5442 | 46.3619 | 34.8588 | 0.00056621 | -0.012751 | 0.0027255 | 0.013638 | 0.0056352 | -0.00018631 | 0.019616 | -0.0041312 | -0.013396 | -342.6591 | 17.8545 | -343.136 | 17.9161 | -342.7206 | 18.3822 | -342.8222 | 17.1215 | -314.8479 | 17.873 | -314.8049 | 17.2344 | 3742.7171 | 3973.2007 | 924.835 | 46.4531 | -333.1388 | 203.6928
13:46 | 1227 | -795.999 |  | -80.4698 | -81.8564 | -99.4442 | -60.8844 | -64.2884 | -94.0582 | -94.9001 | 0.5356 | 0.6192 | 0.8879 | 0.3203 |  |  | -86.2756 | -70.2315 | -94.2939 | -111.8157 | -44.0077 |  | -109.2464 | -106.8179 | 0.4348 | 0.8114 | 0.5106 | 0.717 |  | 81.6885 | 76.9075 | 45.2598 | 44.6355 | 48.5721 | 85.6574 | 52.16 | 88.6644 | 25.9014 | 37.63 | 100.346 | 302.1308 | 98.3774 | 24.516 | 26.3314 | 35.9853 | 70.2937 | 656.693 | 90.383 | 97.9828 | 102.1039 | 159.6163 | 48.3002 | 26.0792 | 40.3773 | 103.1437 | 230.7389 | 44.091 | 30.2802 | 92.5326 | 108.3616 | 290.6504 | 33.16 | 23.4205 | 24.2615 | 31.4189 | 78.5704 | 399.6614 | 603.3458 | 429.5642 | 669.2838 | 27.9451 | 26.8501 | 63.8088 | 98.5058 | 252.8709 | 24.2494 | 28.9154 | 57.4396 | 111.3321 | 299.413 | 24.6994 | 67.2678 | 74.8582 | 48.3239 | 75.2819 | 399.9894 |  | 474.0577 | 459.439 |  | 24.6087 | 27.9233 | 67.4696 | 103.31 | 298.5634 | 24.985 | 32.5396 | 79.9347 | 115.5368 | 361.2523 | 24.1557 | 23.697 | 23.9823 | 27.2471 | 44.6479 | 158.9463 | 440.025 | 505.1119 | 603.9871 | 24.7459 | 30.5491 | 85.7649 | 103.3888 | 333.225 | 684.7083 | 755.0089 | 671.7296 | 683.8888 | 879.359 | 921.9284 | 610.9236 | 823.0518 | 618.578 | 824.4925 | 854.1993 | 781.9303 | 801.6534 | 751.5614 | 806.2523 | 801.4579 | 770.9504 | 963.6376 | 878.5906 | 801.8731 | 872.823 | 852.2525 | 81.8735 | 89.0538 | 93.868 | 51.0615 | 80.1719 | 65.9647 | 54.9951 | 81.3052 | 62.8534 | 42.8324 | 27.6652 | 106.3765 | 321.0001 | 97.1852 | 30.3246 | 81.3832 | 39.0832 | 47.059 | 319.4144 | 669.0552 | 652.4536 | 186.9103 | 724.8584 | 35.3331 | 25.8784 | 43.8119 | 38.5357 | 268.3379 | 90.6575 | 69.8202 | 98.9938 | 113.4303 | 37.5729 | 23.0995 | 23.7204 | 29.9607 | 58.5846 | 781.4099 | 805.7119 | 775.5766 | 832.8519 | 98.7868 | 24.8305 | 36.6997 | 85.8414 | 295.5191 | 24.7216 | 25.7698 | 35.4536 | 99.31 | 259.353 | 24.3641 | 23.9436 | 24.1319 | 27.8861 | 44.9928 | 197.8659 | 184.0712 | 484.7159 | 373.2973 | 655.2771 | 24.5084 | 24.9431 | 34.6344 | 85.062 | 280.9011 | 25.0245 | 26.0163 | 42.6311 | 89.585 | 272.9468 | 24.3346 | 24.1668 | 24.5113 | 27.8877 | 47.033 | 748.5677 | 695.1796 | 724.7961 | 737.3268 | 25.0923 | 38.1976 | 26.7816 | 84.2264 | 311.3212 | 677.7564 | 708.7335 | 719.1439 | 844.0628 | 953.3893 | 938.5176 | 931.3993 | 619.8299 | 854.1888 | 578.6022 |  | 945.4693 | 907.0201 | 922.542 | 26.176 | 24.9752 | 34.4832 | 432.2301 | 238.281 | 169.6009 | 270.4651 | 35.8382 | 46.6692 | 46.4898 | 34.9166 | 0.00053954 | -0.012672 | 0.0030048 | 0.014153 | 0.0053664 | -0.00021012 | 0.0086471 | -0.0094883 | -0.015656 | -342.4652 | 17.8217 | -343.133 | 17.9469 | -342.776 | 18.3678 | -342.6745 | 17.0394 | -314.6633 | 17.8607 | -314.7772 | 17.2981 | 3789.5837 | 3970.9866 | 924.9531 | 46.5795 | -333.6944 | 203.9409
13:46 | 1228 | -797.2977 |  | -80.5683 | -81.9589 | -99.5035 | -60.924 | -64.4014 | -94.2954 | -95.0283 | 0.5358 | 0.6149 | 0.8911 | 0.3221 |  |  | -86.4243 | -70.2905 | -94.4677 | -112.0768 | -44.1227 |  | -109.5368 | -107.0232 | 0.4358 | 0.8174 | 0.5115 | 0.718 |  | 81.7731 | 76.9741 | 45.2818 | 44.6417 | 48.6038 | 85.7186 | 52.1809 | 89.1219 | 25.9196 | 37.6938 | 100.4139 | 302.6417 | 98.3804 | 24.5196 | 26.3465 | 36.0164 | 70.4057 | 657.1149 | 90.4943 | 97.689 | 102.1388 | 159.8333 | 48.3464 | 26.0838 | 40.4435 | 103.2341 | 231.1325 | 44.1291 | 30.3378 | 92.9497 | 108.3746 | 291.1013 | 33.204 | 23.397 | 24.299 | 31.4543 | 78.7225 | 397.2066 | 601.8575 | 427.6287 | 668.947 | 27.9605 | 26.8655 | 64.2466 | 98.5347 | 253.1983 | 24.2511 | 28.9082 | 57.5465 | 111.4487 | 299.8554 | 24.7738 | 67.2923 | 74.8958 | 48.3953 | 75.3483 | 398.7338 |  | 472.2931 | 458.7159 |  | 24.5937 | 27.8918 | 67.6635 | 103.3733 | 299.0169 | 25.0719 | 32.5747 | 80.0213 | 115.6225 | 361.7047 | 24.1499 | 23.6927 | 23.9749 | 27.2505 | 44.6896 | 159.5163 | 440.3428 | 505.4149 | 604.1116 | 24.7779 | 30.57 | 85.8322 | 103.4347 | 333.5917 | 685.7146 | 755.6183 | 672.2485 | 683.921 | 879.2321 | 922.0843 | 611.291 | 823.3445 | 618.9467 | 824.6879 | 849.5376 | 783.9731 | 807.774 | 772.3771 | 810.8323 | 802.425 | 753.1576 | 984.446 | 878.6433 | 802.0343 | 872.8485 | 852.2981 | 81.9357 | 89.1042 | 93.8567 | 51.0883 | 80.3306 | 66.0668 | 55.047 | 81.3313 | 62.9068 | 42.866 | 27.6728 | 106.4314 | 321.4633 | 97.2517 | 30.4349 | 81.4152 | 39.1231 | 47.1229 | 320.1123 | 669.3295 | 652.7422 | 187.2683 | 724.9699 | 35.319 | 25.8998 | 43.9228 | 38.5921 | 268.6451 | 90.6788 | 69.8511 | 98.9897 | 113.9476 | 37.6201 | 23.093 | 23.7208 | 29.991 | 58.671 | 781.3976 | 805.7599 | 776.1983 | 832.7794 | 98.7599 | 24.8467 | 36.6835 | 85.8888 | 295.8263 | 24.7022 | 25.8076 | 35.5473 | 99.4944 | 259.6571 | 24.3625 | 23.9588 | 24.1328 | 27.9093 | 45.0389 | 197.9075 | 184.2077 | 484.9104 | 373.4271 | 655.2724 | 24.4944 | 24.9606 | 34.6924 | 85.1618 | 281.1801 | 25.0193 | 26.0226 | 42.6998 | 89.6288 | 273.1298 | 24.3095 | 24.1588 | 24.5255 | 27.899 | 47.0804 | 748.4176 | 695.3155 | 725.0022 | 737.2739 | 25.0469 | 38.2481 | 26.7788 | 84.3471 | 311.6554 | 677.5279 | 708.8032 | 719.9446 | 844.806 | 953.6996 | 938.4716 | 931.5253 | 619.4378 | 854.74 | 578.3858 |  | 945.5617 | 907.1631 | 922.7796 | 26.1777 | 24.9995 | 34.5387 | 434.776 | 238.4579 | 169.8595 | 270.715 | 35.8596 | 46.6963 | 46.4871 | 34.9458 | 0.0004835 | -0.011923 | 0.0026436 | 0.014097 | 0.005526 | -0.0005027 | 0.023172 | -0.010031 | -0.021778 | -342.5483 | 17.834 | -343.056 | 17.8935 | -342.6683 | 18.3842 | -342.7606 | 17.1277 | -314.6972 | 17.8648 | -314.6787 | 17.2488 | 3704.3192 | 3971.4691 | 925.0647 | 46.5917 | -334.2593 | 204.1587
13:46 | 1229 | -799.2007 |  | -80.7029 | -82.1435 | -99.5272 | -60.9889 | -64.5022 | -94.5483 | -95.2313 | 0.5358 | 0.6146 | 0.8883 | 0.3228 |  |  | -86.6151 | -70.3812 | -94.6493 | -112.1388 | -44.1778 |  | -109.6606 | -107.1337 | 0.4366 | 0.82 | 0.5123 | 0.7164 |  | 81.8532 | 77.0457 | 45.3198 | 44.6646 | 48.6426 | 85.7818 | 52.2029 | 89.4905 | 25.9285 | 37.7405 | 100.5146 | 303.1438 | 98.3936 | 24.5042 | 26.3558 | 36.0646 | 70.5441 | 657.5361 | 90.5531 | 97.3579 | 102.177 | 160.0192 | 48.3828 | 26.1041 | 40.527 | 103.3241 | 231.4589 | 44.1698 | 30.4012 | 93.3054 | 108.4011 | 291.5619 | 33.2243 | 23.4422 | 24.2845 | 31.4663 | 78.8355 | 393.2154 | 599.4377 | 424.1836 | 668.1165 | 27.9699 | 26.8947 | 64.9275 | 98.5633 | 253.5326 | 24.2392 | 28.936 | 57.6556 | 111.58 | 300.3165 | 24.7903 | 67.3272 | 74.9279 | 48.4565 | 75.4109 | 397.3822 |  | 470.8254 | 458.355 |  | 24.5836 | 27.9738 | 67.8758 | 103.4123 | 299.467 | 25.1545 | 32.5956 | 80.0484 | 115.6937 | 362.1619 | 24.1177 | 23.6983 | 23.9806 | 27.2509 | 44.7333 | 160.1776 | 441.231 | 506.3411 | 604.2221 | 24.7439 | 30.6389 | 85.9567 | 103.4855 | 333.9508 | 687.0842 | 756.0116 | 672.3152 | 684.0851 | 879.1122 | 922.272 | 611.6356 | 823.5374 | 619.3352 | 824.9456 | 865.6101 | 784.1592 | 804.8172 | 780.1024 | 813.3899 | 803.4851 | 740.8039 | 982.791 | 878.6553 | 802.1791 | 872.8085 | 852.3188 | 82.0038 | 89.1646 | 93.8784 | 51.1196 | 80.4866 | 66.1858 | 55.1131 | 81.3542 | 62.9727 | 42.8962 | 27.6751 | 106.5327 | 321.9314 | 97.267 | 30.5556 | 81.4507 | 39.1775 | 47.1903 | 320.6538 | 669.6292 | 653.0606 | 187.4169 | 725.1534 | 35.3361 | 25.9881 | 44.0635 | 38.6444 | 268.9642 | 90.7565 | 69.8801 | 98.9968 | 114.8162 | 37.6484 | 23.0925 | 23.727 | 30.0216 | 58.7683 | 781.3867 | 805.7664 | 776.4819 | 832.7004 | 98.6986 | 24.8571 | 36.7162 | 85.9372 | 296.1569 | 24.723 | 25.808 | 35.5842 | 99.6632 | 259.9887 | 24.3223 | 23.9628 | 24.1394 | 27.9241 | 45.0858 | 197.9134 | 184.296 | 484.9178 | 373.5408 | 655.1784 | 24.5067 | 24.9801 | 34.7707 | 85.2512 | 281.4616 | 25.0242 | 26.0314 | 42.7675 | 89.6628 | 273.5928 | 24.2717 | 24.1875 | 24.5335 | 27.9144 | 47.1353 | 748.221 | 695.3861 | 725.2494 | 737.1376 | 24.9632 | 38.347 | 26.7516 | 84.4898 | 312.0004 | 676.9198 | 709.1038 | 721.5312 | 845.0679 | 954.0048 | 938.4381 | 931.6074 | 619.0991 | 855.2772 | 578.1542 |  | 945.6466 | 907.3023 | 922.9996 | 26.1754 | 25.0022 | 34.6042 | 437.4486 | 238.6703 | 170.0468 | 271.0115 | 35.9338 | 46.7849 | 46.5692 | 35.062 | 0.00031662 | -0.012538 | 0.0024541 | 0.01393 | 0.0054991 | -0.00029312 | 0.01444 | -0.0049251 | -0.0086576 | -342.4006 | 17.8073 | -343.0806 | 17.9243 | -342.6775 | 18.3801 | -342.6006 | 17.0414 | -314.5002 | 17.8442 | -314.6079 | 17.2755 | 3710.7192 | 3971.9445 | 925.1729 | 46.6771 | -334.7357 | 204.3586
13:46 | 1230 | -800.9838 |  | -80.9136 | -82.2595 | -99.5725 | -60.9976 | -64.485 | -94.6079 | -95.3043 | 0.5364 | 0.614 | 0.8866 | 0.32 |  |  | -86.6128 | -70.4442 | -94.6725 | -112.278 | -44.1964 |  | -109.7074 | -107.2153 | 0.4366 | 0.8209 | 0.5152 | 0.7167 |  | 81.9443 | 77.1143 | 45.3794 | 44.6942 | 48.6911 | 85.843 | 52.2269 | 89.6441 | 25.945 | 37.8031 | 100.615 | 303.6351 | 98.4174 | 24.5212 | 26.3402 | 36.1173 | 70.6725 | 658.0107 | 90.5845 | 96.7456 | 102.2005 | 160.1491 | 48.3988 | 26.103 | 40.5834 | 103.4044 | 231.7952 | 44.1769 | 30.4562 | 93.6254 | 108.4159 | 292.006 | 33.2089 | 23.419 | 24.2417 | 31.4949 | 78.9348 | 389.1431 | 597.0004 | 420.5985 | 667.1868 | 27.9876 | 26.9184 | 65.2444 | 98.584 | 253.8678 | 24.242 | 28.9345 | 57.7713 | 111.6856 | 300.7787 | 24.7437 | 67.3436 | 74.9488 | 48.531 | 75.478 | 395.45 |  | 469.0423 | 457.3972 |  | 24.5943 | 28.0254 | 68.115 | 103.4741 | 299.9329 | 25.1176 | 32.631 | 80.1077 | 115.7886 | 362.6217 | 24.098 | 23.705 | 23.9942 | 27.2627 | 44.78 | 160.1718 | 442.1745 | 506.3816 | 603.4316 | 24.744 | 30.6725 | 86.0724 | 103.5141 | 334.314 | 688.611 | 756.1817 | 672.2635 | 684.3189 | 878.9968 | 922.4726 | 611.9801 | 823.6512 | 619.6505 | 825.1587 | 868.3729 | 781.6665 | 798.2255 | 771.2676 | 816.3593 | 806.0228 | 750.2002 | 983.0598 | 878.6183 | 802.305 | 872.71 | 852.3126 | 82.0706 | 89.2255 | 93.9406 | 51.1591 | 80.6356 | 66.3273 | 55.1716 | 81.3753 | 63.0378 | 42.9413 | 27.7221 | 106.5631 | 322.4263 | 97.2619 | 30.6817 | 81.4762 | 39.2216 | 47.2387 | 321.1923 | 669.9548 | 653.4581 | 187.4879 | 725.3331 | 35.3888 | 25.9709 | 44.1042 | 38.7154 | 269.2564 | 90.8596 | 69.907 | 98.9904 | 115.7234 | 37.6771 | 23.0988 | 23.7339 | 30.0603 | 58.8691 | 781.3327 | 805.6941 | 776.701 | 832.5957 | 98.6513 | 24.8647 | 36.7917 | 85.9907 | 296.4556 | 24.6729 | 25.7924 | 35.6172 | 99.9578 | 260.3368 | 24.3342 | 23.9543 | 24.0956 | 27.9353 | 45.1296 | 198.4095 | 184.7309 | 485.4402 | 374.2917 | 655.2808 | 24.5291 | 24.9809 | 34.8381 | 85.3309 | 281.7838 | 25.0249 | 26.0381 | 42.8307 | 89.7131 | 274.3495 | 24.2612 | 24.2007 | 24.5134 | 27.9276 | 47.179 | 747.7772 | 695.7917 | 725.7787 | 737.206 | 24.9731 | 38.4137 | 26.763 | 84.6109 | 312.3347 | 676.3027 | 709.5406 | 723.7754 | 844.7577 | 954.2829 | 938.4526 | 931.6085 | 618.7785 | 855.7681 | 577.9041 |  | 945.7038 | 907.4334 | 923.1762 | 26.1722 | 25.0017 | 34.6644 | 440.4575 | 238.8531 | 170.2733 | 271.2469 | 35.9767 | 46.8765 | 46.6601 | 35.0629 | 0.0011024 | -0.012196 | 0.0026745 | 0.013681 | 0.0059325 | -2.5574e-05 | 0.01856 | 0.0055073 | -0.047441 | -342.4806 | 17.8134 | -343.0037 | 17.8771 | -342.6006 | 18.3822 | -342.6345 | 17.1051 | -314.5156 | 17.8607 | -314.5002 | 17.2509 | 3765.4874 | 3970.2177 | 925.2659 | 46.7683 | -334.9963 | 204.5632
13:46 | 1231 | -803.1456 |  | -81.0959 | -82.5562 | -99.7874 | -61.1767 | -64.6177 | -94.736 | -95.5475 | 0.5367 | 0.6125 | 0.8872 | 0.3219 |  |  | -86.704 | -70.5162 | -94.7559 | -112.46 | -44.3302 |  | -109.855 | -107.3573 | 0.4387 | 0.8281 | 0.5182 | 0.7192 |  | 82.0417 | 77.1732 | 45.4262 | 44.7004 | 48.7372 | 85.9024 | 52.2468 | 89.8761 | 25.9617 | 37.8695 | 100.7087 | 304.1415 | 98.3981 | 24.5171 | 26.3462 | 36.16 | 70.7828 | 658.5292 | 90.6127 | 96.1805 | 102.2238 | 160.3219 | 48.419 | 26.0981 | 40.642 | 103.5029 | 232.2021 | 44.2253 | 30.5009 | 93.894 | 108.4366 | 292.4558 | 33.2212 | 23.3928 | 24.2366 | 31.5313 | 79.0531 | 386.7306 | 595.5846 | 418.4034 | 666.5968 | 28.0371 | 26.926 | 65.3772 | 98.5994 | 254.1872 | 24.2572 | 28.9376 | 57.8926 | 111.786 | 301.2446 | 24.729 | 67.3483 | 74.9748 | 48.62 | 75.5623 | 394.0622 |  | 467.8133 | 456.6567 |  | 24.596 | 27.9826 | 68.3703 | 103.4829 | 300.4242 | 25.0403 | 32.6664 | 80.2266 | 115.8859 | 363.0876 | 24.0877 | 23.7105 | 23.998 | 27.2773 | 44.8217 | 159.432 | 439.0552 | 500.8252 | 599.2668 | 24.7483 | 30.7008 | 86.1576 | 103.5358 | 334.6769 | 689.8381 | 756.3857 | 672.3292 | 684.5845 | 878.9008 | 922.6992 | 612.3228 | 823.7296 | 619.9137 | 825.2818 | 865.1295 | 779.7813 | 791.6963 | 755.4595 | 816.9534 | 808.2878 | 755.128 | 961.5318 | 878.5417 | 802.4029 | 872.6149 | 852.2984 | 82.1361 | 89.2839 | 93.9882 | 51.1961 | 80.7771 | 66.4591 | 55.2129 | 81.3999 | 63.108 | 42.9926 | 27.7728 | 106.5569 | 322.9294 | 97.2772 | 30.7951 | 81.4963 | 39.2622 | 47.2892 | 321.5091 | 670.2927 | 653.7898 | 187.495 | 725.4822 | 35.4481 | 25.8952 | 44.1207 | 38.7994 | 269.5369 | 90.8905 | 69.9386 | 98.9856 | 116.2577 | 37.7221 | 23.1046 | 23.742 | 30.0953 | 58.9535 | 781.2161 | 805.5816 | 776.9975 | 832.3957 | 98.665 | 24.8736 | 36.8439 | 86.0358 | 296.7647 | 24.7064 | 25.8006 | 35.6681 | 100.2662 | 260.6426 | 24.3441 | 23.9474 | 24.1055 | 27.9467 | 45.1708 | 199.6227 | 185.5978 | 486.684 | 375.9295 | 655.6634 | 24.5242 | 24.9812 | 34.8756 | 85.4058 | 282.0884 | 25.0363 | 26.0427 | 42.896 | 89.766 | 275.0661 | 24.253 | 24.2088 | 24.4894 | 27.9389 | 47.2205 | 747.2056 | 695.8271 | 726.1507 | 737.3152 | 24.969 | 38.4485 | 26.7623 | 84.7122 | 312.6603 | 676.0348 | 709.3587 | 725.5958 | 844.5527 | 954.5236 | 938.504 | 931.5307 | 618.4497 | 856.1714 | 577.7194 |  | 945.7484 | 907.5402 | 923.289 | 26.1686 | 25.0107 | 34.7208 | 443.3924 | 239.0853 | 170.5602 | 271.5268 | 36.0214 | 46.9348 | 46.718 | 35.0726 | 0.00069967 | -0.012525 | 0.0027415 | 0.013701 | 0.0055097 | 0.00011182 | 0.017217 | -0.0011856 | -0.043339 | -342.4129 | 17.8134 | -342.976 | 17.9058 | -342.6037 | 18.3883 | -342.6283 | 17.0784 | -314.411 | 17.8442 | -314.4418 | 17.2734 | 3824.6136 | 3971.4972 | 925.342 | 46.8264 | -335.6376 | 204.8228
13:46 | 1232 | -805.178 |  | -81.2518 | -82.6325 | -99.8358 | -61.3129 | -64.6811 | -94.9575 | -95.627 | 0.5371 | 0.6109 | 0.8906 | 0.3216 |  |  | -88.8782 | -70.7133 | -94.9324 | -112.6499 | -44.4375 |  | -109.9707 | -107.4468 | 0.4392 | 0.8274 | 0.5217 | 0.7186 |  | 82.1161 | 77.2248 | 45.4523 | 44.6951 | 48.7667 | 85.9625 | 52.2674 | 89.955 | 25.9711 | 37.9262 | 100.7918 | 304.6381 | 98.3799 | 24.5128 | 26.3521 | 36.2034 | 70.9146 | 658.9985 | 90.6288 | 95.8674 | 102.2839 | 160.5468 | 48.4615 | 26.1134 | 40.7019 | 103.5763 | 232.5797 | 44.3082 | 30.5503 | 94.3818 | 108.4546 | 292.9141 | 33.2278 | 23.3939 | 24.2669 | 31.5965 | 79.1901 | 384.3079 | 594.0673 | 416.0597 | 665.9456 | 28.0665 | 26.943 | 65.8181 | 98.6215 | 254.5046 | 24.2617 | 28.9575 | 57.9925 | 111.8937 | 301.729 | 24.7689 | 67.3691 | 75.0191 | 48.7162 | 75.6732 | 393.0486 |  | 466.6753 | 456.169 |  | 24.6158 | 28.0648 | 68.5969 | 103.5359 | 300.8868 | 25.094 | 32.697 | 80.326 | 115.9657 | 363.559 | 24.0991 | 23.6999 | 23.9883 | 27.2828 | 44.859 | 158.7967 | 432.0985 | 491.5654 | 593.2204 | 24.7101 | 30.7539 | 86.249 | 103.563 | 335.0369 | 690.7127 | 756.9676 | 672.5002 | 684.8625 | 878.8294 | 922.9793 | 612.6621 | 823.7937 | 620.1747 | 825.3582 | 861.4666 | 783.1542 | 788.2292 | 753.6598 | 815.6359 | 809.1091 | 759.5978 | 922.1201 | 878.4703 | 802.4782 | 872.5541 | 852.2948 | 82.1908 | 89.3345 | 93.9993 | 51.2268 | 80.917 | 66.5695 | 55.2256 | 81.4067 | 63.1706 | 43.0252 | 27.7905 | 106.6041 | 323.4212 | 97.2527 | 30.8985 | 81.5195 | 39.3149 | 47.3504 | 321.5893 | 670.6054 | 654.0408 | 187.3831 | 725.5473 | 35.5135 | 25.9293 | 44.2134 | 38.8761 | 269.8311 | 90.8102 | 69.97 | 98.9838 | 118.098 | 37.776 | 23.0956 | 23.7387 | 30.1238 | 59.0345 | 781.0709 | 805.4731 | 777.3372 | 832.1468 | 98.6629 | 24.8746 | 36.8941 | 86.0733 | 297.076 | 24.7793 | 25.8052 | 35.6974 | 100.4546 | 260.9217 | 24.4013 | 23.9538 | 24.1312 | 27.9844 | 45.1905 | 200.2893 | 186.2472 | 487.4995 | 377.0644 | 655.8078 | 24.5143 | 24.9927 | 34.9141 | 85.4862 | 282.3594 | 25.0544 | 26.0552 | 42.9631 | 89.817 | 275.6106 | 24.2521 | 24.208 | 24.5176 | 27.9773 | 47.3015 | 746.353 | 695.1175 | 726.2088 | 737.4428 | 24.948 | 38.4852 | 26.7671 | 84.8223 | 313.0051 | 676.2782 | 708.9431 | 726.5628 | 844.4876 | 954.7224 | 938.5915 | 931.3789 | 618.0706 | 856.4002 | 577.6936 |  | 945.7769 | 907.6222 | 923.3278 | 26.1835 | 25.0174 | 34.7787 | 446.0235 | 239.3116 | 170.8362 | 271.7761 | 36.1033 | 47.0304 | 46.7781 | 35.2319 | 2.5528e-05 | -0.012211 | 0.0030768 | 0.014249 | 0.0051905 | -0.00042122 | 0.0053085 | -0.013396 | -0.03683 | -342.3729 | 17.7888 | -342.9237 | 17.8709 | -342.4991 | 18.3637 | -342.536 | 17.0743 | -314.3279 | 17.8586 | -314.3587 | 17.2591 | 3893.8323 | 3972.9939 | 925.4035 | 46.9043 | -336.1348 | 205.0739
13:46 | 1233 | -806.4722 |  | -81.4732 | -82.732 | -99.9473 | -61.3683 | -64.912 | -95.1959 | -96.0469 | 0.5361 | 0.6117 | 0.894 | 0.3216 |  |  | -92.7461 | -70.7381 | -95.0477 | -112.795 | -44.449 |  | -110.1669 | -107.6146 | 0.4396 | 0.8244 | 0.5191 | 0.718 |  | 82.179 | 77.2773 | 45.4712 | 44.6905 | 48.7938 | 86.0174 | 52.296 | 89.8813 | 25.9752 | 37.9712 | 100.8648 | 305.1405 | 98.3597 | 24.5264 | 26.3716 | 36.2499 | 71.0504 | 659.4963 | 90.671 | 95.6779 | 102.3544 | 160.7968 | 48.4932 | 26.123 | 40.7673 | 103.646 | 232.9348 | 44.3518 | 30.6044 | 95.1509 | 108.4666 | 293.3782 | 33.2577 | 23.41 | 24.2921 | 31.6356 | 79.3314 | 382.5828 | 592.9844 | 414.1019 | 665.534 | 28.072 | 26.9722 | 66.2931 | 98.6482 | 254.8508 | 24.2915 | 28.9719 | 58.0968 | 111.9999 | 302.2088 | 24.7922 | 67.3953 | 75.0615 | 48.7925 | 75.7619 | 392.259 |  | 465.7154 | 455.7169 |  | 24.6106 | 28.1504 | 68.8168 | 103.6384 | 301.3396 | 25.1618 | 32.7381 | 80.398 | 116.0575 | 364.0098 | 24.1085 | 23.6893 | 23.9563 | 27.3047 | 44.8822 | 158.4243 | 425.9692 | 483.1253 | 587.9328 | 24.7264 | 30.7949 | 86.3288 | 103.5882 | 335.4107 | 691.558 | 757.8412 | 672.5926 | 685.0987 | 878.7654 | 923.2988 | 612.9963 | 823.8759 | 620.4041 | 825.364 | 858.1802 | 786.6525 | 788.5024 | 755.4301 | 815.8345 | 810.3498 | 769.1501 | 930.7426 | 878.4528 | 802.5767 | 872.5676 | 852.3144 | 82.2593 | 89.3837 | 94.0297 | 51.2607 | 81.0734 | 66.6785 | 55.2571 | 81.4178 | 63.2118 | 43.0702 | 27.82 | 106.6442 | 323.9276 | 97.302 | 31.0141 | 81.5585 | 39.363 | 47.4046 | 321.6672 | 670.9068 | 654.3368 | 187.4042 | 725.5685 | 35.5514 | 25.9553 | 44.2927 | 38.9418 | 270.1218 | 90.6286 | 69.9894 | 98.9859 | 124.1689 | 37.8212 | 23.0923 | 23.7349 | 30.1548 | 59.1214 | 780.9133 | 805.3309 | 777.7348 | 831.8421 | 98.6755 | 24.8899 | 36.9317 | 86.1194 | 297.3728 | 24.756 | 25.8312 | 35.76 | 100.4264 | 261.203 | 24.3923 | 23.9651 | 24.0929 | 28.0123 | 45.2195 | 200.1035 | 186.4807 | 487.56 | 377.301 | 655.6318 | 24.5086 | 25.0171 | 34.9709 | 85.5962 | 282.6449 | 25.0576 | 26.0693 | 43.0334 | 89.867 | 276.0185 | 24.2593 | 24.2108 | 24.5168 | 27.9929 | 47.3642 | 745.3252 | 693.0776 | 725.9771 | 737.5602 | 24.9693 | 38.5329 | 26.79 | 84.9281 | 313.3457 | 676.6897 | 708.2959 | 727.1595 | 844.6998 | 954.8694 | 938.7708 | 931.1522 | 617.5903 | 856.3909 | 577.8132 |  | 945.7981 | 907.6998 | 923.3162 | 26.1822 | 25.0292 | 34.8535 | 448.5375 | 239.573 | 171.0364 | 272.042 | 36.1387 | 47.082 | 46.8886 | 35.252 | 7.6882e-05 | -0.012663 | 0.0033636 | 0.014208 | 0.0060305 | 0.00045502 | 0.0085664 | -0.0090905 | -0.035403 | -342.3791 | 17.795 | -342.896 | 17.8709 | -342.5114 | 18.3986 | -342.536 | 17.0948 | -314.251 | 17.8566 | -314.2817 | 17.2755 | 3850.6289 | 3979.0114 | 925.4588 | 46.9853 | -336.7461 | 205.3047
13:46 | 1234 | -807.6883 |  | -81.6363 | -82.9405 | -100.0765 | -61.4431 | -64.8795 | -95.3155 | -96.1736 | 0.536 | 0.609 | 0.8914 | 0.3199 |  |  | -90.2381 | -70.8487 | -95.203 | -112.987 | -44.6046 |  | -110.3578 | -107.7964 | 0.4394 | 0.8283 | 0.5233 | 0.7199 |  | 82.2487 | 77.3404 | 45.4928 | 44.6943 | 48.8222 | 86.0849 | 52.3341 | 89.9225 | 25.9892 | 38.0315 | 100.9449 | 305.6468 | 98.3678 | 24.5461 | 26.4035 | 36.3058 | 71.1881 | 660.0759 | 90.7173 | 95.5766 | 102.415 | 161.0739 | 48.5148 | 26.1334 | 40.841 | 103.6975 | 233.2788 | 44.4424 | 30.6684 | 95.7022 | 108.4769 | 293.8352 | 33.3195 | 23.3948 | 24.3098 | 31.682 | 79.4554 | 382.5588 | 592.9907 | 414.3355 | 665.8268 | 28.121 | 26.9981 | 66.7688 | 98.6722 | 255.2346 | 24.3269 | 28.9904 | 58.2225 | 112.0991 | 302.6655 | 24.7964 | 67.4191 | 75.0717 | 48.8439 | 75.8395 | 391.9906 |  | 465.59 | 456.0135 |  | 24.6022 | 28.1141 | 69.0349 | 103.6429 | 301.7922 | 25.1426 | 32.7826 | 80.5006 | 116.146 | 364.4615 | 24.1233 | 23.7067 | 23.9718 | 27.3246 | 44.9287 | 157.6284 | 418.7461 | 472.7 | 580.8463 | 24.7549 | 30.8055 | 86.3602 | 103.602 | 335.7856 | 692.6962 | 758.7089 | 672.6607 | 685.1066 | 878.7174 | 923.6311 | 613.329 | 823.9844 | 620.5627 | 825.2993 | 843.3826 | 788.1027 | 789.8581 | 761.2567 | 813.0993 | 810.1917 | 774.8314 | 964.2826 | 878.5196 | 802.7313 | 872.703 | 852.3694 | 82.3192 | 89.4443 | 94.0701 | 51.2918 | 81.2376 | 66.7881 | 55.3026 | 81.4359 | 63.2549 | 43.1048 | 27.8607 | 106.7013 | 324.4366 | 97.3808 | 31.131 | 81.6108 | 39.4012 | 47.4606 | 322.0423 | 671.1623 | 654.5956 | 187.7778 | 725.6693 | 35.5986 | 25.9801 | 44.3919 | 39.0329 | 270.4343 | 90.5777 | 69.9965 | 98.9832 | 129.1873 | 37.8357 | 23.0906 | 23.7397 | 30.1833 | 59.2093 | 780.7297 | 805.1725 | 778.127 | 831.5055 | 98.6939 | 24.9028 | 36.9666 | 86.1655 | 297.6946 | 24.7521 | 25.8622 | 35.8279 | 100.452 | 261.4783 | 24.385 | 23.9741 | 24.122 | 27.999 | 45.2696 | 200.1157 | 186.7195 | 487.673 | 377.7295 | 655.6314 | 24.5222 | 25.031 | 35.0296 | 85.6877 | 282.9175 | 25.0529 | 26.0772 | 43.1093 | 89.9121 | 276.1982 | 24.2431 | 24.23 | 24.4686 | 27.9847 | 47.3977 | 744.9672 | 690.1156 | 725.4865 | 737.4975 | 24.9787 | 38.5761 | 26.8059 | 85.0397 | 313.6763 | 676.8002 | 707.4976 | 727.4946 | 844.9867 | 954.9639 | 939.0048 | 930.8684 | 617.0024 | 856.1301 | 578.0076 |  | 945.8162 | 907.7369 | 923.2275 | 26.1697 | 25.0233 | 34.9024 | 450.4571 | 239.8314 | 171.2583 | 272.3073 | 36.1905 | 47.144 | 46.8827 | 35.2356 | 0.00036615 | -0.012965 | 0.0025251 | 0.013602 | 0.0052316 | 0.00012829 | 0.0076637 | -0.027983 | -0.033789 | -342.2652 | 17.7703 | -342.8775 | 17.8422 | -342.416 | 18.3637 | -342.4437 | 17.0578 | -314.1371 | 17.8483 | -314.2048 | 17.2611 | 3865.8198 | 3971.5867 | 925.4958 | 47.0133 | -337.2788 | 205.5448
13:46 | 1235 | -808.8029 |  | -81.6753 | -83.1922 | -100.2332 | -61.5141 | -65.0356 | -95.4636 | -96.3447 | 0.5351 | 0.61 | 0.8909 | 0.3199 |  |  |  | -70.9434 | -95.3175 | -113.1933 | -44.6689 |  | -110.5036 | -107.8447 | 0.4395 | 0.828 | 0.5332 | 0.7214 |  | 82.3171 | 77.4019 | 45.5188 | 44.7182 | 48.8526 | 86.1518 | 52.35 | 90.0058 | 26.0105 | 38.1033 | 101.0373 | 306.159 | 98.3738 | 24.5436 | 26.416 | 36.3688 | 71.328 | 660.6283 | 90.7753 | 95.5525 | 102.463 | 161.3278 | 48.53 | 26.1689 | 40.9317 | 103.7376 | 233.6445 | 44.4956 | 30.7388 | 95.9631 | 108.4933 | 294.2902 | 33.3768 | 23.3702 | 24.3098 | 31.7304 | 79.5626 | 382.2168 | 592.7072 | 414.1213 | 665.7709 | 28.1696 | 27.0209 | 67.104 | 98.7077 | 255.6385 | 24.3391 | 28.9998 | 58.3409 | 112.2001 | 303.1318 | 24.8625 | 67.457 | 75.1077 | 48.9153 | 75.9249 | 391.5587 |  | 465.086 | 456.4408 |  | 24.578 | 28.102 | 69.2062 | 103.6954 | 302.2598 | 25.179 | 32.8222 | 80.6196 | 116.2135 | 364.9186 | 24.1269 | 23.7037 | 23.9881 | 27.3281 | 44.9848 | 156.8239 | 411.2356 | 462.93 | 574.2417 | 24.7304 | 30.8388 | 86.435 | 103.6293 | 336.1436 | 693.6329 | 759.0878 | 673.1566 | 685.0574 | 878.7 | 923.9643 | 613.651 | 824.0789 | 620.6544 | 825.1837 | 818.2459 | 787.2113 | 793.8991 | 772.2495 | 810.5132 | 808.0788 | 777.9854 | 981.3062 | 878.7116 | 802.9381 | 872.9524 | 852.4843 | 82.3754 | 89.5108 | 94.1096 | 51.3232 | 81.4169 | 66.9027 | 55.3566 | 81.447 | 63.307 | 43.1281 | 27.8851 | 106.743 | 324.9376 | 97.3608 | 31.2461 | 81.6691 | 39.4439 | 47.522 | 323.0065 | 671.4 | 654.9415 | 188.4486 | 725.7219 | 35.6233 | 25.9924 | 44.4819 | 39.1038 | 270.7404 | 90.6686 | 70.0128 | 98.9904 | 130.2121 | 37.8702 | 23.0943 | 23.7429 | 30.2202 | 59.3027 | 780.5142 | 804.9689 | 778.3975 | 831.1543 | 98.7136 | 24.9162 | 36.994 | 86.2176 | 298.0232 | 24.7248 | 25.8729 | 35.86 | 100.5835 | 261.7881 | 24.5542 | 23.9845 | 24.1553 | 28.0229 | 45.3204 | 200.5236 | 187.2265 | 488.6002 | 378.3649 | 655.7752 | 24.5569 | 25.027 | 35.0672 | 85.7575 | 283.1874 | 25.0504 | 26.0869 | 43.1834 | 89.9543 | 276.2594 | 24.2259 | 24.225 | 24.4762 | 28.0065 | 47.4479 | 745.2703 | 687.9217 | 725.1709 | 737.6017 | 24.9846 | 38.6177 | 26.8221 | 85.1652 | 314.0072 | 676.6009 | 707.2071 | 727.8401 | 844.9458 | 955.0168 | 939.2558 | 930.5164 | 616.3525 | 855.7095 | 578.2135 |  | 945.8808 | 907.7847 | 923.0888 | 26.1813 | 25.0436 | 34.9749 | 451.6967 | 240.1288 | 171.511 | 272.5555 | 36.2725 | 47.2489 | 46.9968 | 35.3305 | 0.00049569 | -0.012869 | 0.0025381 | 0.014343 | 0.0055416 | -0.00070311 | 0.0083131 | -0.0061848 | -0.024182 | -342.2744 | 17.7477 | -342.8222 | 17.8319 | -342.416 | 18.413 | -342.4868 | 17.103 | -314.1033 | 17.8401 | -314.1187 | 17.2611 | 3880.0495 | 3973.2858 | 925.5259 | 47.1229 | -337.779 | 205.8199
13:46 | 1236 | -810.0971 |  | -81.8142 | -83.3029 | -100.305 | -61.5669 | -65.0481 | -95.6384 | -96.4783 | 0.5363 | 0.6101 | 0.8938 | 0.3206 |  |  |  | -71.0759 | -95.5171 | -113.3761 | -44.753 |  | -110.6622 | -107.9683 | 0.4421 | 0.8361 | 0.5363 | 0.7211 |  | 82.3967 | 77.476 | 45.5633 | 44.7595 | 48.8986 | 86.2079 | 52.3619 | 90.1581 | 26.0142 | 38.1458 | 101.1213 | 306.6666 | 98.3568 | 24.5354 | 26.4366 | 36.4313 | 71.469 | 661.1774 | 90.8386 | 95.5197 | 102.5052 | 161.5542 | 48.5415 | 26.1921 | 41.0131 | 103.7541 | 234.0699 | 44.4486 | 30.8027 | 96.3072 | 108.524 | 294.7629 | 33.3604 | 23.4642 | 24.2762 | 31.7403 | 79.6508 | 380.5737 | 591.5568 | 411.971 | 665.287 | 28.1505 | 27.045 | 67.3938 | 98.7462 | 256.0578 | 24.3023 | 29.0232 | 58.457 | 112.3004 | 303.6076 | 24.8739 | 67.5287 | 75.1967 | 49.01 | 76.0122 | 391.5311 |  | 464.4594 | 457.6737 |  | 24.5757 | 28.1073 | 69.3848 | 103.7392 | 302.6851 | 25.2064 | 32.8576 | 80.7195 | 116.3012 | 365.3814 | 24.1165 | 23.6911 | 23.9854 | 27.3395 | 45.025 | 156.3025 | 406.9621 | 457.2594 | 570.5736 | 24.7597 | 30.8577 | 86.5424 | 103.6668 | 336.5035 | 694.596 | 759.2076 | 674.0567 | 685.1628 | 878.7013 | 924.2961 | 613.9441 | 824.1086 | 620.7552 | 825.1948 | 812.7997 | 785.4542 | 795.2954 | 778.5594 | 813.168 | 805.8984 | 785.0371 | 988.7378 | 878.9561 | 803.169 | 873.226 | 852.6253 | 82.4434 | 89.5752 | 94.1743 | 51.3603 | 81.5909 | 67.0225 | 55.4184 | 81.4726 | 63.3747 | 43.1821 | 27.9212 | 106.7928 | 325.4531 | 97.3927 | 31.3753 | 81.7316 | 39.4898 | 47.5734 | 323.7815 | 671.7032 | 655.1709 | 189.0528 | 725.6846 | 35.6632 | 25.9978 | 44.5561 | 39.2019 | 271.031 | 90.8559 | 70.0292 | 99.0031 | 131.0568 | 37.9105 | 23.099 | 23.7512 | 30.2556 | 59.3889 | 780.2857 | 804.749 | 778.5058 | 830.7942 | 98.7625 | 24.9237 | 37.0311 | 86.2622 | 298.3446 | 24.7204 | 25.8619 | 35.8934 | 100.6222 | 262.1256 | 24.602 | 23.9791 | 24.1619 | 28.0613 | 45.3661 | 200.6097 | 187.5992 | 489.1549 | 378.5811 | 655.65 | 24.5703 | 25.0141 | 35.0693 | 85.8332 | 283.4624 | 25.0496 | 26.1017 | 43.2578 | 90.0011 | 276.3364 | 24.251 | 24.2228 | 24.5048 | 28.0318 | 47.5152 | 746.207 | 686.6992 | 725.1005 | 737.9704 | 25.0113 | 38.6798 | 26.8358 | 85.2774 | 314.3493 | 676.4694 | 707.5154 | 728.1657 | 844.8203 | 955.0384 | 939.5652 | 930.1213 | 615.7153 | 855.2743 | 578.4368 |  | 945.975 | 907.8526 | 922.8939 | 26.1831 | 25.0522 | 35.0331 | 452.7372 | 240.3828 | 171.7581 | 272.8254 | 36.2961 | 47.272 | 47.0476 | 35.3824 | 0.00035164 | -0.012775 | 0.0022304 | 0.013588 | 0.0050252 | -2.5434e-05 | 0.013408 | -0.0040417 | -0.041415 | -342.3052 | 17.8011 | -342.856 | 17.8504 | -342.3698 | 18.3493 | -342.3144 | 17.0599 | -314.0356 | 17.8894 | -314.0971 | 17.2673 | 3786.1253 | 3971.4274 | 925.5555 | 47.1598 | -338.2519 | 206.0704
13:46 | 1237 | -812.2402 |  | -81.9564 | -83.4118 | -100.488 | -61.6253 | -65.0052 | -95.6942 | -96.6031 | 0.5363 | 0.609 | 0.8921 | 0.3207 |  |  |  | -71.2291 | -95.725 | -113.5198 | -44.8793 |  | -110.7734 | -108.2015 | 0.4406 | 0.8349 | 0.5399 | 0.722 |  | 82.4828 | 77.5605 | 45.6212 | 44.8022 | 48.9533 | 86.2749 | 52.3908 | 90.2171 | 26.0272 | 38.2046 | 101.18 | 307.1742 | 98.3845 | 24.5444 | 26.4414 | 36.4773 | 71.5981 | 661.7017 | 90.9361 | 95.4959 | 102.3988 | 161.7858 | 48.5644 | 26.1883 | 41.0602 | 103.7917 | 234.4843 | 44.4842 | 30.8734 | 96.509 | 108.5393 | 295.2172 | 33.3458 | 23.4535 | 24.2564 | 31.7605 | 79.6935 | 376.1664 | 588.3841 | 407.2133 | 664.3597 | 28.1519 | 27.0567 | 67.8831 | 98.7687 | 256.4392 | 24.251 | 29.0466 | 58.5745 | 112.3837 | 304.0534 | 24.8385 | 67.5471 | 75.2368 | 49.0968 | 76.0816 | 390.4193 |  | 462.2909 | 457.8942 |  | 24.596 | 28.1759 | 69.5829 | 103.7974 | 303.1144 | 25.1063 | 32.8904 | 80.7971 | 116.4024 | 365.84 | 24.1433 | 23.6821 | 23.979 | 27.3692 | 45.059 | 155.9856 | 404.4725 | 453.7055 | 568.5264 | 24.7571 | 30.9028 | 86.6932 | 103.7052 | 336.8708 | 695.7615 | 759.2677 | 674.9249 | 685.1828 | 878.728 | 924.6124 | 614.2378 | 824.0776 | 620.9853 | 825.5532 | 816.0063 | 789.9311 | 790.1075 | 776.6705 | 816.5574 | 804.7964 | 785.6773 | 997.7097 | 879.1416 | 803.3745 | 873.3998 | 852.7311 | 82.5048 | 89.6338 | 94.23 | 51.395 | 81.7202 | 67.1178 | 55.4688 | 81.4981 | 63.44 | 43.2207 | 27.9647 | 106.8383 | 325.9613 | 97.5159 | 31.5009 | 81.7919 | 39.5351 | 47.6358 | 324.0911 | 672.0962 | 655.2901 | 189.4026 | 725.7504 | 35.7078 | 26.0174 | 44.644 | 39.2546 | 271.3183 | 91.0958 | 70.0496 | 98.9986 | 132.0138 | 37.9439 | 23.1029 | 23.7617 | 30.2882 | 59.4705 | 780.1071 | 804.5951 | 778.5025 | 830.4621 | 98.7775 | 24.9411 | 37.0449 | 86.3079 | 298.6604 | 24.7342 | 25.8538 | 35.9555 | 101.0505 | 262.4556 | 24.5749 | 23.9738 | 24.1474 | 28.0828 | 45.4095 | 200.33 | 187.5535 | 488.6239 | 378.3695 | 655.269 | 24.5677 | 25.008 | 35.1418 | 85.9133 | 283.7534 | 25.0443 | 26.1089 | 43.3228 | 90.0422 | 276.4952 | 24.2606 | 24.228 | 24.4974 | 28.0337 | 47.5573 | 747.3129 | 686.5891 | 725.4408 | 738.7177 | 25.0583 | 38.7367 | 26.8492 | 85.3883 | 314.6784 | 676.337 | 707.8726 | 728.6011 | 844.8844 | 955.0393 | 939.8984 | 929.6966 | 615.1217 | 854.8997 | 578.6919 |  | 946.1267 | 907.9009 | 922.6882 | 26.1827 | 25.0473 | 35.0957 | 453.9113 | 240.6073 | 172.0369 | 273.1118 | 36.3647 | 47.3756 | 47.1159 | 35.4441 | 3.5454e-05 | -0.01248 | 0.0027116 | 0.014047 | 0.0057643 | -0.00045906 | 0.027407 | 0.0045328 | -0.034754 | -342.2467 | 17.7375 | -342.7298 | 17.8052 | -342.296 | 18.3842 | -342.3698 | 17.0866 | -313.9525 | 17.8401 | -313.974 | 17.2467 | 3723.5369 | 3973.2624 | 925.5863 | 47.2458 | -338.7336 | 206.3221
13:46 | 1238 | -814.2133 |  | -82.1125 | -83.5696 | -100.7211 | -61.6723 | -65.1737 | -95.8562 | -96.7965 | 0.536 | 0.6135 | 0.8916 | 0.3195 |  |  |  | -71.3119 | -95.9409 | -113.6755 | -44.957 |  | -110.9861 | -108.3156 | 0.4404 | 0.8362 | 0.5462 | 0.7219 |  | 82.5811 | 77.6416 | 45.7028 | 44.8421 | 49.013 | 86.3404 | 52.4201 | 90.1442 | 26.0353 | 38.2668 | 101.2599 | 307.6823 | 98.3947 | 24.5498 | 26.4538 | 36.5268 | 71.7367 | 662.1385 | 91.0064 | 95.3288 | 102.2249 | 161.9657 | 48.5834 | 26.1973 | 41.1383 | 103.866 | 234.9326 | 44.5333 | 30.9528 | 96.8845 | 108.562 | 295.6689 | 33.4339 | 23.4175 | 24.2412 | 31.7655 | 79.7092 | 369.6817 | 583.8393 | 400.9674 | 662.9162 | 28.1783 | 27.0723 | 68.4906 | 98.7982 | 256.8079 | 24.2518 | 29.0691 | 58.6963 | 112.4712 | 304.511 | 24.8604 | 67.5667 | 75.2529 | 49.1679 | 76.157 | 387.5456 |  | 458.3979 | 456.0381 |  | 24.6114 | 28.2874 | 69.7892 | 103.7351 | 303.5882 | 25.0683 | 32.9276 | 80.8577 | 116.4834 | 366.2927 | 24.164 | 23.682 | 23.9951 | 27.393 | 45.0983 | 156.059 | 403.368 | 452.5493 | 568.1945 | 24.7195 | 30.9689 | 86.8526 | 103.7362 | 337.2332 | 696.5528 | 759.1998 | 675.4677 | 685.037 | 878.784 | 924.9628 | 614.5595 | 824.0156 | 621.3348 | 826.2552 | 819.2461 | 796.2171 | 786.265 | 768.3664 | 818.7501 | 810.7212 | 781.4254 | 1004.523 | 879.2479 | 803.5459 | 873.4855 | 852.8034 | 82.5696 | 89.6841 | 94.2821 | 51.4302 | 81.8486 | 67.1988 | 55.5153 | 81.5134 | 63.4882 | 43.2526 | 27.9949 | 106.866 | 326.4509 | 97.6356 | 31.6218 | 81.8443 | 39.5841 | 47.7098 | 324.6957 | 672.5853 | 655.6484 | 189.8625 | 725.9674 | 35.7476 | 26.0492 | 44.7469 | 39.313 | 271.6079 | 91.2738 | 70.0694 | 98.9913 | 133.1856 | 37.9809 | 23.1074 | 23.7634 | 30.3177 | 59.5514 | 779.9759 | 804.4462 | 778.4656 | 830.1483 | 98.7713 | 24.9519 | 37.1145 | 86.351 | 298.9855 | 24.7325 | 25.8821 | 36.0374 | 101.3245 | 262.7566 | 24.5276 | 23.9676 | 24.1431 | 28.0881 | 45.461 | 200.0719 | 187.3998 | 488.1886 | 378.0922 | 654.9162 | 24.5585 | 25.0366 | 35.2377 | 86.0121 | 284.0437 | 25.051 | 26.1213 | 43.3891 | 90.09 | 276.7758 | 24.2679 | 24.2068 | 24.5239 | 28.0441 | 47.6174 | 748.1397 | 686.9887 | 726.1281 | 739.5087 | 25.1101 | 38.7761 | 26.87 | 85.5022 | 314.9849 | 675.9749 | 707.9105 | 729.1896 | 845.0422 | 955.0234 | 940.2881 | 929.2711 | 614.5529 | 854.5418 | 578.8781 |  | 946.2956 | 907.9597 | 922.4614 | 26.182 | 25.055 | 35.1547 | 454.7005 | 240.8201 | 172.2931 | 273.4261 | 36.3944 | 47.4259 | 47.2079 | 35.4388 | 0.00047377 | -0.012932 | 0.0027732 | 0.013804 | 0.0050557 | 4.873e-05 | 0.019615 | -0.0059424 | -0.042546 | -342.1821 | 17.7539 | -342.8068 | 17.8607 | -342.3729 | 18.3925 | -342.2837 | 17.0455 | -313.8171 | 17.873 | -313.9617 | 17.3022 | 3672.4234 | 3972.1913 | 925.6308 | 47.3169 | -339.3267 | 206.5566
13:47 | 1239 | -816.5187 |  | -82.3551 | -83.6962 | -100.8352 | -61.7865 | -65.2752 | -96.1071 | -96.8999 | 0.5348 | 0.6109 | 0.8913 | 0.3207 |  |  |  | -71.5563 | -96.0455 | -113.8713 | -45.0042 |  | -111.1345 | -108.4915 | 0.4405 | 0.8425 | 0.5474 | 0.7215 |  | 82.6993 | 77.7143 | 45.7789 | 44.8574 | 49.0619 | 86.3958 | 52.4435 | 90.21 | 26.0402 | 38.3075 | 101.3369 | 308.1816 | 98.3757 | 24.5614 | 26.472 | 36.5787 | 71.8854 | 662.6461 | 91.1113 | 95.1671 | 102.2139 | 162.1808 | 48.5944 | 26.2054 | 41.2027 | 103.9165 | 235.357 | 44.5318 | 31.0127 | 97.5806 | 108.5899 | 296.1378 | 33.444 | 23.4672 | 24.2064 | 31.7904 | 79.7299 | 364.6352 | 580.4381 | 396.1566 | 661.6801 | 28.1545 | 27.099 | 68.8507 | 98.8334 | 257.1909 | 24.2752 | 29.092 | 58.803 | 112.5697 | 304.9758 | 24.8885 | 67.632 | 75.2996 | 49.2398 | 76.2452 | 384.651 |  | 455.0744 | 453.8256 |  | 24.6392 | 28.3067 | 70.0357 | 103.6336 | 304.0499 | 25.1734 | 32.9637 | 80.9343 | 116.5665 | 366.7497 | 24.1525 | 23.6996 | 24.0053 | 27.4045 | 45.1399 | 156.3032 | 404.0327 | 453.2839 | 568.8441 | 24.7617 | 30.978 | 86.9425 | 103.7565 | 337.5921 | 696.7844 | 759.0642 | 675.7468 | 684.8026 | 878.8362 | 925.37 | 614.8618 | 823.9187 | 621.7151 | 827.0939 | 820.7232 | 796.5431 | 782.7941 | 763.4762 | 819.6392 | 816.0091 | 777.9429 | 991.173 | 879.3391 | 803.7011 | 873.5866 | 852.8848 | 82.6313 | 89.7402 | 94.3192 | 51.4567 | 82.016 | 67.3133 | 55.5745 | 81.536 | 63.5401 | 43.2919 | 28.0045 | 106.9041 | 326.9415 | 97.7499 | 31.7412 | 81.9029 | 39.6425 | 47.7814 | 325.7909 | 673.1774 | 656.1813 | 190.6622 | 726.2621 | 35.7939 | 26.1006 | 44.8795 | 39.4336 | 271.9099 | 91.4745 | 70.1 | 98.9868 | 134.3228 | 38.0229 | 23.1005 | 23.7777 | 30.3564 | 59.6346 | 779.8858 | 804.2858 | 778.3999 | 829.8506 | 98.7452 | 24.9502 | 37.1969 | 86.3959 | 299.2987 | 24.7199 | 25.8876 | 36.0755 | 101.3688 | 263.0358 | 24.5067 | 23.9568 | 24.1551 | 28.0823 | 45.5117 | 199.8365 | 187.31 | 488.0018 | 377.8664 | 654.6074 | 24.5654 | 25.0585 | 35.2633 | 86.0964 | 284.3011 | 25.0497 | 26.1363 | 43.4602 | 90.1289 | 277.0259 | 24.2621 | 24.2123 | 24.5252 | 28.0761 | 47.6848 | 748.744 | 687.3627 | 726.8944 | 740.0769 | 25.0841 | 38.8224 | 26.8841 | 85.6143 | 315.3261 | 675.7063 | 708.1745 | 729.8262 | 845.3726 | 954.993 | 940.7757 | 928.8394 | 614.0264 | 854.2111 | 578.9706 |  | 946.4705 | 907.9619 | 922.2311 | 26.1702 | 25.0655 | 35.214 | 455.4519 | 241.0464 | 172.5335 | 273.7269 | 36.4681 | 47.4935 | 47.2556 | 35.4766 | 0.00043807 | -0.012972 | 0.0027617 | 0.013345 | 0.0056955 | -0.00031458 | 0.018974 | -0.001526 | -0.023439 | -342.2129 | 17.719 | -342.6468 | 17.7683 | -342.1606 | 18.3719 | -342.2837 | 17.064 | -313.8017 | 17.8381 | -313.7709 | 17.2344 | 3632.1601 | 3975.154 | 925.6847 | 47.3745 | -339.9176 | 206.79
13:47 | 1240 | -818.7135 |  | -82.557 | -83.7342 | -100.932 | -61.8933 | -65.415 | -96.2517 | -97.0152 | 0.535 | 0.609 | 0.8927 | 0.3218 |  |  |  | -71.6354 | -96.1446 | -113.9405 | -45.0917 |  | -111.3376 | -108.6635 | 0.44 | 0.8428 | 0.5557 | 0.7207 |  | 82.7866 | 77.7748 | 45.7976 | 44.8446 | 49.0874 | 86.4521 | 52.4621 | 90.2236 | 26.0439 | 38.3575 | 101.3892 | 308.6689 | 98.3639 | 24.5682 | 26.4883 | 36.6237 | 72.016 | 663.1876 | 91.1514 | 95.0616 | 102.2492 | 162.4226 | 48.6028 | 26.2226 | 41.2729 | 103.9512 | 235.7197 | 44.5381 | 31.0635 | 97.7244 | 108.6091 | 296.5977 | 33.4365 | 23.4425 | 24.2478 | 31.8991 | 79.7812 | 361.754 | 578.6121 | 393.6313 | 661.129 | 28.1455 | 27.1138 | 69.1475 | 98.8651 | 257.5647 | 24.2892 | 29.109 | 58.9099 | 112.6663 | 305.4331 | 24.862 | 67.6317 | 75.3303 | 49.3198 | 76.3149 | 382.678 |  | 452.9777 | 452.7154 |  | 24.6316 | 28.3401 | 70.3067 | 103.6868 | 304.5318 | 25.2295 | 33.0026 | 81.0288 | 116.6596 | 367.2125 | 24.1363 | 23.7013 | 24.0076 | 27.3963 | 45.1906 | 156.3548 | 404.3735 | 453.2974 | 569.0816 | 24.7727 | 31.005 | 87.0244 | 103.7892 | 337.9653 | 696.9642 | 759.3479 | 676.3794 | 684.6791 | 878.8935 | 925.7998 | 615.1534 | 823.7854 | 622.0532 | 827.845 | 814.5364 | 792.8231 | 783.4445 | 757.4597 | 819.0334 | 811.015 | 775.1769 | 993.6543 | 879.4532 | 803.8481 | 873.7208 | 852.9969 | 82.6886 | 89.7934 | 94.3464 | 51.4816 | 82.211 | 67.4515 | 55.6389 | 81.5585 | 63.6019 | 43.2945 | 28.0087 | 106.9375 | 327.4403 | 97.88 | 31.8657 | 81.967 | 39.694 | 47.8366 | 326.9941 | 673.8191 | 656.7178 | 191.4888 | 726.5684 | 35.7935 | 26.1016 | 44.9522 | 39.4804 | 272.1966 | 91.659 | 70.1186 | 98.9831 | 135.3302 | 38.0549 | 23.095 | 23.7812 | 30.3956 | 59.7254 | 779.8264 | 804.1408 | 778.3776 | 829.584 | 98.7219 | 24.9635 | 37.2154 | 86.4493 | 299.6083 | 24.7097 | 25.8782 | 36.1231 | 101.3936 | 263.3386 | 24.4216 | 23.957 | 24.1376 | 28.0886 | 45.5542 | 199.7394 | 187.2966 | 487.876 | 377.6927 | 654.3208 | 24.5637 | 25.054 | 35.3028 | 86.1701 | 284.5691 | 25.0367 | 26.1394 | 43.5267 | 90.1579 | 277.277 | 24.2567 | 24.2159 | 24.5095 | 28.0923 | 47.724 | 749.0654 | 687.8232 | 727.7347 | 740.649 | 25.0688 | 38.866 | 26.9007 | 85.7319 | 315.6811 | 675.5998 | 709.0007 | 729.9025 | 845.6444 | 954.9562 | 941.2076 | 928.4276 | 613.6178 | 854.0806 | 579.0048 |  | 946.6302 | 907.9295 | 922.0262 | 26.1881 | 25.098 | 35.2886 | 456.4709 | 241.2945 | 172.8568 | 274.0335 | 36.4942 | 47.5948 | 47.298 | 35.6025 | 1.3068e-08 | -0.012718 | 0.0030966 | 0.013799 | 0.0051032 | -0.00061413 | 0.013547 | 0.0098549 | -0.050895 | -342.099 | 17.7087 | -342.656 | 17.8217 | -342.2898 | 18.4233 | -342.2437 | 17.0455 | -313.6417 | 17.8319 | -313.7309 | 17.3063 | 3604.1793 | 3973.2558 | 925.7338 | 47.4464 | -340.3835 | 207.0756
13:47 | 1241 | -820.3462 |  | -82.6433 | -83.771 | -101.0088 | -61.8798 | -65.3454 | -96.356 | -97.1886 | 0.5355 | 0.6088 | 0.8907 | 0.3206 |  |  |  | -71.6537 | -96.2849 | -114.0896 | -45.0593 |  | -111.5281 | -108.8438 | 0.4412 | 0.8461 | 0.554 | 0.7201 |  | 82.8436 | 77.8397 | 45.8072 | 44.8561 | 49.1135 | 86.5045 | 52.4835 | 90.0931 | 26.0491 | 38.4128 | 101.4664 | 309.1523 | 98.3821 | 24.5719 | 26.5173 | 36.6878 | 72.1446 | 663.6799 | 91.1258 | 95.0044 | 102.286 | 162.6756 | 48.6346 | 26.2453 | 41.3506 | 103.9914 | 236.0711 | 44.5869 | 31.126 | 97.7634 | 108.6347 | 297.0644 | 33.4862 | 23.4192 | 24.3356 | 31.9607 | 79.8603 | 359.7253 | 577.2387 | 391.9344 | 660.8641 | 28.187 | 27.137 | 69.3997 | 98.8977 | 257.9223 | 24.2838 | 29.1118 | 59.0291 | 112.7643 | 305.8919 | 24.8775 | 67.6637 | 75.3716 | 49.3944 | 76.4103 | 381.4718 |  | 451.4932 | 452.9277 |  | 24.6116 | 28.3728 | 70.5503 | 103.7155 | 304.9988 | 25.2204 | 33.0381 | 81.1305 | 116.7441 | 367.6819 | 24.1261 | 23.6918 | 23.9904 | 27.4097 | 45.2247 | 156.3667 | 403.6165 | 452.3776 | 568.5548 | 24.7185 | 31.0656 | 87.1083 | 103.8384 | 338.3453 | 697.6517 | 760.2282 | 677.5591 | 684.707 | 878.9617 | 926.2164 | 615.4447 | 823.6174 | 622.3446 | 828.51 | 800.9087 | 786.5865 | 790.6192 | 759.3605 | 816.0982 | 804.3615 | 775.3055 | 1019.1833 | 879.5228 | 803.98 | 873.8164 | 853.095 | 82.7539 | 89.8511 | 94.4097 | 51.5221 | 82.3898 | 67.5902 | 55.6916 | 81.5796 | 63.6667 | 43.3228 | 28.0559 | 106.9804 | 327.9536 | 98.065 | 31.999 | 82.0208 | 39.7342 | 47.8876 | 327.7472 | 674.4175 | 657.1421 | 191.8998 | 726.8287 | 35.8098 | 26.1131 | 45.018 | 39.526 | 272.4733 | 91.6784 | 70.1204 | 98.9814 | 136.1709 | 38.0812 | 23.0952 | 23.778 | 30.4258 | 59.8142 | 779.7521 | 803.9922 | 778.3991 | 829.32 | 98.7091 | 24.9734 | 37.2602 | 86.4954 | 299.9341 | 24.7305 | 25.8725 | 36.1791 | 101.3807 | 263.6413 | 24.2709 | 23.9796 | 24.1645 | 28.1174 | 45.5883 | 199.65 | 187.2555 | 487.7461 | 377.6107 | 654.0657 | 24.5001 | 25.0542 | 35.368 | 86.2547 | 284.8547 | 25.0424 | 26.1419 | 43.5954 | 90.2034 | 277.6892 | 24.2771 | 24.2102 | 24.5265 | 28.106 | 47.78 | 749.4091 | 688.0327 | 728.3727 | 741.0902 | 25.0921 | 38.9211 | 26.9186 | 85.8425 | 316.0458 | 675.4664 | 709.7984 | 729.1204 | 845.4438 | 954.8975 | 941.6132 | 928.0421 | 613.358 | 854.2543 | 579.0024 |  | 946.7458 | 907.8432 | 921.8038 | 26.1757 | 25.0887 | 35.3315 | 457.5468 | 241.5249 | 173.0782 | 274.2965 | 36.5312 | 47.6615 | 47.4512 | 35.6245 | -0.00047407 | -0.012682 | 0.0029766 | 0.014125 | 0.0053749 | -0.00026388 | 0.016405 | 0.00025017 | -0.041323 | -342.1575 | 17.7354 | -342.6006 | 17.7498 | -342.1206 | 18.3637 | -342.1975 | 17.0948 | -313.6694 | 17.8566 | -313.6356 | 17.2344 | 3680.9084 | 3974.8621 | 925.7655 | 47.5563 | -340.6957 | 207.3015
13:47 | 1242 | -821.9517 |  | -82.7367 | -83.9445 | -101.0671 | -62.026 | -65.4264 | -96.4854 | -97.3898 | 0.5341 | 0.6101 | 0.8903 | 0.3208 |  |  |  | -71.7189 | -96.4654 | -114.1856 | -45.1834 |  | -111.6226 | -108.9507 | 0.442 | 0.8459 | 0.5601 | 0.7211 |  | 82.9242 | 77.9179 | 45.8559 | 44.8906 | 49.1609 | 86.5629 | 52.5159 | 90.056 | 26.0684 | 38.4681 | 101.5496 | 309.6485 | 98.4038 | 24.5804 | 26.5268 | 36.7534 | 72.2744 | 664.1858 | 91.1898 | 95.0531 | 102.3612 | 162.9743 | 48.6861 | 26.2476 | 41.3977 | 104.0404 | 236.4259 | 44.6796 | 31.1886 | 97.8662 | 108.6667 | 297.5219 | 33.4913 | 23.3933 | 24.3664 | 31.993 | 79.9453 | 357.3173 | 575.4766 | 388.9395 | 660.0168 | 28.2359 | 27.1671 | 69.6377 | 98.9315 | 258.237 | 24.2808 | 29.1214 | 59.137 | 112.8644 | 306.3647 | 24.8977 | 67.6897 | 75.3804 | 49.4467 | 76.5079 | 379.8098 |  | 449.177 | 452.2191 |  | 24.6063 | 28.4189 | 70.7849 | 103.7326 | 305.4604 | 25.2242 | 33.0635 | 81.2231 | 116.8289 | 368.1404 | 24.1331 | 23.6845 | 23.9668 | 27.4356 | 45.2496 | 156.3001 | 402.8131 | 451.4385 | 567.7814 | 24.6945 | 31.1213 | 87.1658 | 103.885 | 338.7311 | 698.2987 | 761.1639 | 678.5332 | 684.7028 | 879.0333 | 926.6189 | 615.7276 | 823.4866 | 622.6628 | 829.322 | 783.4278 | 780.6482 | 794.3285 | 772.4668 | 812.5745 | 800.0442 | 777.2411 | 1030.7071 | 879.5428 | 804.1262 | 873.8313 | 853.1588 | 82.8152 | 89.9068 | 94.4878 | 51.5594 | 82.5361 | 67.7179 | 55.7324 | 81.5943 | 63.7289 | 43.3752 | 28.1017 | 107.0141 | 328.4715 | 98.2469 | 32.1157 | 82.0754 | 39.7731 | 47.9447 | 328.0784 | 674.9651 | 657.4635 | 192.0746 | 727.0421 | 35.8663 | 26.1079 | 45.083 | 39.6071 | 272.7575 | 91.5543 | 70.1353 | 98.9821 | 136.4048 | 38.1264 | 23.0961 | 23.7829 | 30.4569 | 59.8964 | 779.6557 | 803.8516 | 778.3626 | 829.0503 | 98.725 | 24.9829 | 37.3103 | 86.5425 | 300.2402 | 24.7516 | 25.8703 | 36.2105 | 101.4328 | 263.9497 | 24.3185 | 23.9881 | 24.1638 | 28.142 | 45.6332 | 199.618 | 187.2503 | 487.7565 | 377.639 | 653.9148 | 24.4699 | 25.0454 | 35.4141 | 86.3275 | 285.1246 | 25.0617 | 26.1478 | 43.6602 | 90.2305 | 278.0987 | 24.266 | 24.2264 | 24.5304 | 28.1236 | 47.8418 | 749.9502 | 687.9664 | 728.6995 | 741.4604 | 25.0306 | 38.9844 | 26.9163 | 85.9685 | 316.43 | 675.3522 | 710.2952 | 728.1432 | 845.1654 | 954.8194 | 942.0648 | 927.6512 | 613.1988 | 854.6097 | 578.9532 |  | 946.8347 | 907.7318 | 921.5908 | 26.1693 | 25.0907 | 35.3972 | 458.4977 | 241.7779 | 173.3882 | 274.5955 | 36.6284 | 47.731 | 47.5073 | 35.672 | 0.00019239 | -0.012747 | 0.0026807 | 0.014016 | 0.0055451 | -0.00039586 | 0.011846 | -0.0021684 | -0.019355 | -342.0529 | 17.6636 | -342.5668 | 17.7785 | -342.1544 | 18.4212 | -342.179 | 17.064 | -313.5063 | 17.8175 | -313.5525 | 17.2816 | 3727.1208 | 3973.647 | 925.7931 | 47.6191 | -341.1608 | 207.583
13:47 | 1243 | -823.1197 |  | -82.7548 | -84.1445 | -101.2315 | -62.1702 | -65.522 | -96.5596 | -97.3756 | 0.5349 | 0.6073 | 0.892 | 0.3221 |  |  |  | -71.8726 | -96.6645 | -114.3823 | -45.2495 |  | -111.7938 | -109.1201 | 0.4427 | 0.8483 | 0.5652 | 0.719 |  | 83.015 | 77.9918 | 45.911 | 44.9201 | 49.2105 | 86.6222 | 52.5492 | 89.9833 | 26.0736 | 38.5192 | 101.6121 | 310.1372 | 98.3911 | 24.5802 | 26.524 | 36.8014 | 72.3963 | 664.7183 | 91.26 | 95.0845 | 102.41 | 163.2104 | 48.6882 | 26.2557 | 41.4599 | 104.0939 | 236.8226 | 44.7067 | 31.2348 | 98.4131 | 108.7098 | 297.9757 | 33.5368 | 23.4699 | 24.3318 | 32.0197 | 80.0743 | 353.1357 | 572.4093 | 383.8622 | 658.4929 | 28.2381 | 27.1953 | 69.8585 | 98.9707 | 258.5416 | 24.2786 | 29.1431 | 59.231 | 112.9612 | 306.8175 | 24.8882 | 67.7069 | 75.4013 | 49.5122 | 76.5759 | 378.4554 |  | 446.9021 | 450.8584 |  | 24.5976 | 28.4441 | 71.0455 | 103.7609 | 305.9277 | 25.2336 | 33.102 | 81.2976 | 116.9104 | 368.5881 | 24.1395 | 23.6862 | 23.975 | 27.4452 | 45.2967 | 156.2949 | 402.0985 | 451.1852 | 567.4929 | 24.7595 | 31.1191 | 87.145 | 103.9214 | 339.1361 | 698.8759 | 762.2372 | 679.2348 | 684.5705 | 879.1133 | 927.0711 | 616.0262 | 823.4635 | 623.0913 | 830.3471 | 784.1785 | 776.7662 | 795.8088 | 780.0462 | 812.9611 | 800.8501 | 777.2767 | 1024.786 | 879.5337 | 804.3043 | 873.7756 | 853.1886 | 82.8694 | 89.9545 | 94.5689 | 51.5905 | 82.652 | 67.8123 | 55.7637 | 81.6101 | 63.7741 | 43.3985 | 28.1177 | 107.0475 | 328.978 | 98.3397 | 32.2321 | 82.1434 | 39.8204 | 48.0055 | 328.2977 | 675.4151 | 657.7099 | 192.154 | 727.205 | 35.8803 | 26.0772 | 45.1465 | 39.703 | 273.046 | 91.5001 | 70.1628 | 98.9857 | 136.4605 | 38.1608 | 23.0922 | 23.7866 | 30.4907 | 59.9833 | 779.5486 | 803.7288 | 778.3017 | 828.7972 | 98.7521 | 24.9983 | 37.3552 | 86.5869 | 300.5469 | 24.7259 | 25.8911 | 36.281 | 101.3882 | 264.2636 | 24.3041 | 23.9859 | 24.1593 | 28.1578 | 45.6906 | 199.6642 | 187.3843 | 487.8853 | 377.7391 | 653.833 | 24.4995 | 25.0503 | 35.4671 | 86.4196 | 285.3949 | 25.0592 | 26.1613 | 43.7333 | 90.2604 | 278.3966 | 24.2842 | 24.2282 | 24.5434 | 28.1411 | 47.8995 | 750.3993 | 688.2268 | 729.1329 | 741.8867 | 25.0412 | 39.0248 | 26.9282 | 86.0884 | 316.8152 | 675.2856 | 710.6995 | 727.2055 | 844.7516 | 954.727 | 942.5055 | 927.2663 | 613.1088 | 854.9271 | 578.752 |  | 946.8879 | 907.6009 | 921.3574 | 26.173 | 25.115 | 35.4552 | 459.2803 | 242.0906 | 173.6634 | 274.8229 | 36.7023 | 47.8185 | 47.5522 | 35.7107 | 6.6489e-06 | -0.013494 | 0.0030809 | 0.014536 | 0.0053848 | -6.5153e-05 | 0.043085 | -0.017398 | -0.0097564 | -342.1052 | 17.7252 | -342.576 | 17.7457 | -342.0313 | 18.3596 | -342.0898 | 17.0845 | -313.4909 | 17.8771 | -313.5094 | 17.255 | 3648.0586 | 3972.0578 | 925.8162 | 47.6853 | -341.6523 | 207.877
13:47 | 1244 | -824.5942 |  | -82.8716 | -84.3307 | -101.3018 | -62.2805 | -65.6201 | -96.7111 | -97.5434 | 0.5347 | 0.6099 | 0.8925 | 0.3215 |  |  |  | -71.9186 | -96.8481 | -114.5364 | -45.3345 |  | -111.9731 | -109.2534 | 0.4429 | 0.8535 | 0.5678 | 0.7196 |  | 83.1016 | 78.0559 | 45.9444 | 44.9451 | 49.2536 | 86.6781 | 52.5768 | 89.9002 | 26.0763 | 38.5743 | 101.6774 | 310.6166 | 98.402 | 24.5761 | 26.5326 | 36.8536 | 72.5384 | 665.3052 | 91.325 | 95.1232 | 102.4117 | 163.4027 | 48.6709 | 26.267 | 41.5243 | 104.145 | 237.196 | 44.6942 | 31.2815 | 98.8359 | 108.7366 | 298.4344 | 33.5768 | 23.5031 | 24.2965 | 32.0437 | 80.2332 | 346.8164 | 568.0542 | 377.3378 | 656.7442 | 28.2416 | 27.2156 | 69.9224 | 99.0014 | 258.8634 | 24.2685 | 29.1678 | 59.343 | 113.0667 | 307.2628 | 24.8736 | 67.7405 | 75.4585 | 49.6033 | 76.6699 | 377.3624 |  | 445.3446 | 449.8181 |  | 24.5962 | 28.3849 | 71.325 | 103.8085 | 306.417 | 25.2421 | 33.1496 | 81.3799 | 116.9874 | 369.0453 | 24.1435 | 23.7009 | 23.995 | 27.4577 | 45.3565 | 156.4908 | 402.0033 | 452.022 | 567.7827 | 24.7927 | 31.1572 | 87.1769 | 103.9637 | 339.5388 | 699.927 | 763.0823 | 679.9674 | 684.4074 | 879.1995 | 927.5869 | 616.314 | 823.5689 | 623.6028 | 831.469 | 805.7543 | 776.8572 | 791.2526 | 782.8824 | 814.0674 | 802.423 | 773.8508 | 1011.6947 | 879.5234 | 804.5004 | 873.6957 | 853.1947 | 82.9327 | 90.0164 | 94.6492 | 51.6319 | 82.7999 | 67.8993 | 55.8216 | 81.6317 | 63.8194 | 43.4456 | 28.1413 | 107.0951 | 329.5024 | 98.3967 | 32.3587 | 82.1977 | 39.8616 | 48.0581 | 328.8732 | 675.718 | 657.9578 | 192.346 | 727.3878 | 35.9089 | 26.0923 | 45.2335 | 39.7922 | 273.3312 | 91.4915 | 70.1778 | 98.986 | 136.8145 | 38.1986 | 23.0895 | 23.7902 | 30.5227 | 60.0673 | 779.4502 | 803.5997 | 778.3028 | 828.5589 | 98.7442 | 25.0002 | 37.3958 | 86.623 | 300.8751 | 24.7428 | 25.8964 | 36.3233 | 101.6704 | 264.5595 | 24.3311 | 23.9849 | 24.2127 | 28.181 | 45.7379 | 199.7006 | 187.5266 | 487.932 | 377.919 | 653.7666 | 24.5035 | 25.0644 | 35.4805 | 86.5131 | 285.6527 | 25.069 | 26.1704 | 43.8023 | 90.3054 | 278.7376 | 24.3051 | 24.2154 | 24.5797 | 28.1739 | 47.9623 | 750.7307 | 688.6286 | 729.5732 | 742.2599 | 25.0293 | 39.0784 | 26.9481 | 86.1991 | 317.2017 | 675.3021 | 710.5479 | 726.7489 | 844.1081 | 954.6356 | 942.9269 | 926.8919 | 613.0295 | 855.1195 | 578.4477 |  | 946.9213 | 907.419 | 921.1173 | 26.1721 | 25.1386 | 35.5202 | 459.8763 | 242.4334 | 173.9354 | 275.0968 | 36.7359 | 47.8964 | 47.6393 | 35.7996 | 0.00021197 | -0.012477 | 0.0030759 | 0.014295 | 0.0063085 | -0.00016298 | 0.01914 | -0.01278 | -0.035791 | -342.0436 | 17.6594 | -342.4806 | 17.7252 | -342.0313 | 18.4027 | -342.0836 | 17.0661 | -313.3925 | 17.8237 | -313.3648 | 17.2652 | 3697.3092 | 3973.7493 | 925.8373 | 47.7679 | -342.157 | 208.1844
13:47 | 1245 | -826.4619 |  | -83.132 | -84.4237 | -101.3162 | -62.2349 | -65.7204 | -97.0109 | -97.8007 | 0.5359 | 0.6116 | 0.8963 | 0.3207 |  |  |  | -71.7764 | -97.0539 | -114.7098 | -45.3887 |  | -112.0654 | -109.3547 | 0.4431 | 0.8568 | 0.5742 | 0.7191 |  | 83.2008 | 78.1182 | 45.981 | 44.9675 | 49.2945 | 86.7402 | 52.6034 | 89.8886 | 26.0888 | 38.6348 | 101.7441 | 311.0963 | 98.4156 | 24.5987 | 26.5499 | 36.91 | 72.6855 | 665.9442 | 91.3774 | 95.112 | 102.4541 | 163.6245 | 48.6965 | 26.2725 | 41.5981 | 104.1914 | 237.5627 | 44.7229 | 31.3361 | 99.4055 | 108.7488 | 298.8733 | 33.5566 | 23.4691 | 24.2555 | 32.062 | 80.3857 | 342.3759 | 565.3938 | 373.6354 | 655.8348 | 28.2752 | 27.2338 | 70.3334 | 99.0241 | 259.1884 | 24.2661 | 29.1876 | 59.4657 | 113.1834 | 307.7399 | 24.9099 | 67.725 | 75.4668 | 49.6714 | 76.737 | 376.3984 |  | 444.1945 | 449.0986 |  | 24.6124 | 28.4563 | 71.5849 | 103.8683 | 306.9225 | 25.2366 | 33.1942 | 81.4657 | 117.0861 | 369.5096 | 24.146 | 23.7091 | 24.0054 | 27.4735 | 45.4061 | 156.6451 | 402.4745 | 452.6834 | 568.0415 | 24.7713 | 31.1988 | 87.2414 | 104.0136 | 339.9402 | 700.8704 | 763.2834 | 680.8446 | 684.3152 | 879.305 | 928.1536 | 616.6124 | 823.8317 | 624.0846 | 832.625 | 822.94 | 778.5572 | 787.7129 | 780.431 | 812.1099 | 797.2934 | 770.5645 | 984.9604 | 879.5141 | 804.6974 | 873.6118 | 853.2003 | 82.9934 | 90.075 | 94.7045 | 51.6718 | 82.9651 | 68.0025 | 55.8741 | 81.6511 | 63.8757 | 43.5244 | 28.1799 | 107.1525 | 330.0164 | 98.4605 | 32.4657 | 82.2498 | 39.901 | 48.1157 | 329.735 | 676.0434 | 658.2839 | 192.803 | 727.6198 | 35.9843 | 26.1193 | 45.3303 | 39.8836 | 273.6369 | 91.4252 | 70.1827 | 98.9848 | 137.0691 | 38.2584 | 23.0911 | 23.7886 | 30.5529 | 60.1487 | 779.3987 | 803.4653 | 778.3206 | 828.3434 | 98.7434 | 25.0002 | 37.413 | 86.6663 | 301.1849 | 24.7499 | 25.9203 | 36.356 | 101.8072 | 264.8696 | 24.4717 | 23.9871 | 24.2037 | 28.1916 | 45.7706 | 199.7266 | 187.6572 | 488.1121 | 378.0461 | 653.7443 | 24.5237 | 25.0908 | 35.5406 | 86.5987 | 285.9222 | 25.0738 | 26.1754 | 43.8668 | 90.3414 | 279.063 | 24.2817 | 24.2122 | 24.586 | 28.1964 | 48.0194 | 751.0816 | 688.9775 | 729.9186 | 742.4953 | 24.9681 | 39.1477 | 26.944 | 86.3137 | 317.5666 | 675.4852 | 709.7326 | 727.0017 | 843.656 | 954.5468 | 943.3879 | 926.5203 | 612.8657 | 855.1232 | 578.172 |  | 946.9398 | 907.1993 | 920.896 | 26.184 | 25.1666 | 35.6023 | 460.2145 | 242.6884 | 174.1782 | 275.3857 | 36.8088 | 47.9547 | 47.6619 | 35.8093 | 0.00016196 | -0.012642 | 0.0022997 | 0.013939 | 0.0049961 | -0.00030748 | 0.029339 | -0.01761 | -0.019947 | -342.0621 | 17.719 | -342.536 | 17.7416 | -342.0313 | 18.3699 | -341.9883 | 17.0763 | -313.3032 | 17.8812 | -313.374 | 17.2796 | 3713.4619 | 3974.486 | 925.8686 | 47.8083 | -342.5963 | 208.4333
13:47 | 1246 | -828.7508 |  | -83.3386 | -84.4308 | -101.6155 | -62.3273 | -65.6461 | -97.0645 | -97.8689 | 0.5355 | 0.6099 | 0.8956 | 0.3211 |  |  |  | -71.9666 | -97.2027 | -114.9476 | -45.558 |  | -112.3454 | -109.5758 | 0.4438 | 0.8572 | 0.5775 | 0.7206 |  | 83.2827 | 78.1806 | 46.0065 | 44.9913 | 49.3231 | 86.7968 | 52.6299 | 89.894 | 26.1073 | 38.7043 | 101.8251 | 311.5594 | 98.3991 | 24.6077 | 26.5647 | 36.9551 | 72.8066 | 666.5259 | 91.3922 | 95.0697 | 102.4867 | 163.8561 | 48.7144 | 26.2876 | 41.6841 | 104.221 | 237.9767 | 44.7419 | 31.3919 | 100.0503 | 108.7689 | 299.3199 | 33.5634 | 23.4517 | 24.2654 | 32.0921 | 80.527 | 340.2012 | 564.0818 | 372.2383 | 655.318 | 28.2911 | 27.2559 | 70.7589 | 99.0465 | 259.5232 | 24.2676 | 29.194 | 59.5799 | 113.2857 | 308.2002 | 24.9297 | 67.7269 | 75.4796 | 49.7386 | 76.8009 | 376.381 |  | 443.9079 | 448.8248 |  | 24.608 | 28.5101 | 71.8357 | 103.9054 | 307.4029 | 25.2189 | 33.2326 | 81.5326 | 117.1746 | 369.9588 | 24.1501 | 23.7062 | 24.0069 | 27.493 | 45.4394 | 156.7765 | 402.8315 | 453.0574 | 568.3423 | 24.7707 | 31.2128 | 87.2593 | 104.061 | 340.346 | 701.3768 | 763.1694 | 681.5464 | 684.2822 | 879.42 | 928.7834 | 616.9291 | 824.2224 | 624.5063 | 833.7538 | 813.1197 | 777.0128 | 791.1299 | 779.4537 | 815.1925 | 790.695 | 772.8096 | 954.7854 | 879.5073 | 804.8792 | 873.5115 | 853.1996 | 83.0537 | 90.1277 | 94.7454 | 51.6983 | 83.1128 | 68.107 | 55.9133 | 81.6746 | 63.9325 | 43.5538 | 28.2129 | 107.1894 | 330.5107 | 98.5052 | 32.574 | 82.3052 | 39.9463 | 48.1721 | 330.5936 | 676.477 | 658.6578 | 193.3218 | 727.8848 | 36.0015 | 26.1167 | 45.3994 | 39.9748 | 273.9195 | 91.4005 | 70.2015 | 98.9761 | 137.1353 | 38.3048 | 23.1034 | 23.8025 | 30.5936 | 60.2393 | 779.3869 | 803.3454 | 778.314 | 828.1727 | 98.7412 | 25.0227 | 37.4403 | 86.7216 | 301.489 | 24.7284 | 25.9395 | 36.4284 | 101.8378 | 265.1707 | 24.4437 | 23.9919 | 24.1931 | 28.2044 | 45.8086 | 199.8039 | 187.8187 | 488.3271 | 378.2068 | 653.7257 | 24.5532 | 25.0975 | 35.6175 | 86.6804 | 286.1914 | 25.0787 | 26.1863 | 43.9457 | 90.3784 | 279.4552 | 24.2662 | 24.2294 | 24.5575 | 28.1893 | 48.0765 | 751.235 | 689.4014 | 730.3363 | 742.7208 | 24.9972 | 39.1801 | 26.954 | 86.4179 | 317.9211 | 675.7189 | 709.0937 | 727.9808 | 843.4461 | 954.4529 | 943.8709 | 926.1641 | 612.5561 | 854.8342 | 577.9402 |  | 946.9652 | 907.0069 | 920.6788 | 26.1842 | 25.1519 | 35.635 | 460.1548 | 242.9305 | 174.4501 | 275.6692 | 36.8793 | 48.0674 | 47.7254 | 35.8233 | 9.143e-05 | -0.012971 | 0.0030492 | 0.014245 | 0.0059325 | -0.00021351 | 0.017845 | -0.0028033 | -0.036224 | -341.9698 | 17.641 | -342.4221 | 17.6902 | -341.9144 | 18.3822 | -341.9883 | 17.062 | -313.2109 | 17.8217 | -313.1955 | 17.2632 | 3725.2904 | 3974.9117 | 925.9178 | 47.8964 | -343.1663 | 208.6903
13:47 | 1247 | -831.4111 |  | -83.3963 | -84.5208 | -101.7774 | -62.3913 | -65.8883 | -97.2316 | -97.9797 | 0.5351 | 0.6088 | 0.8985 | 0.3216 |  |  |  | -72.4171 | -97.4423 | -115.1486 | -45.7142 |  | -112.5411 | -109.6924 | 0.4441 | 0.857 | 0.5829 | 0.7217 |  | 83.3564 | 78.2578 | 46.0469 | 45.0236 | 49.3572 | 86.8511 | 52.6658 | 90.08 | 26.1213 | 38.7688 | 101.9026 | 312.028 | 98.4204 | 24.597 | 26.5844 | 37.0041 | 72.9343 | 667.0757 | 91.4213 | 95.0348 | 102.4842 | 164.0631 | 48.7123 | 26.3082 | 41.7622 | 104.2604 | 238.3978 | 44.7619 | 31.4587 | 100.3745 | 108.7983 | 299.7709 | 33.5706 | 23.3874 | 24.3396 | 32.1882 | 80.6625 | 336.9777 | 561.9879 | 370.1765 | 654.6604 | 28.2903 | 27.2817 | 71.0536 | 99.0709 | 259.8683 | 24.2733 | 29.2006 | 59.6972 | 113.3892 | 308.6504 | 24.919 | 67.7671 | 75.5238 | 49.8206 | 76.8759 | 376.4851 |  | 444.2454 | 448.7776 |  | 24.6193 | 28.502 | 72.1065 | 103.9135 | 307.878 | 25.2291 | 33.2594 | 81.5965 | 117.2428 | 370.403 | 24.1528 | 23.7049 | 23.9956 | 27.5074 | 45.4643 | 156.9334 | 403.2471 | 453.686 | 568.8422 | 24.7643 | 31.2588 | 87.2967 | 104.1067 | 340.742 | 701.8283 | 763.1728 | 681.7487 | 684.1958 | 879.5383 | 929.4226 | 617.2512 | 824.6689 | 624.9336 | 834.8089 | 799.7861 | 774.1071 | 779.4126 | 785.7637 | 819.6222 | 786.3924 | 775.4065 | 953.3124 | 879.5806 | 805.0868 | 873.4649 | 853.2239 | 83.1203 | 90.1825 | 94.787 | 51.7271 | 83.2746 | 68.2189 | 55.9646 | 81.6937 | 63.9793 | 43.5395 | 28.241 | 107.2352 | 331.0288 | 98.5604 | 32.6935 | 82.3565 | 39.9903 | 48.226 | 331.3766 | 676.9058 | 659.0522 | 193.8152 | 728.1864 | 35.9751 | 26.1268 | 45.4739 | 40.0197 | 274.1841 | 91.4246 | 70.2173 | 98.965 | 136.8867 | 38.3427 | 23.1189 | 23.8197 | 30.6345 | 60.3263 | 779.4054 | 803.2459 | 778.3107 | 828.0375 | 98.7194 | 25.0432 | 37.481 | 86.7729 | 301.8076 | 24.7952 | 25.9304 | 36.4773 | 102.0707 | 265.4792 | 24.2876 | 23.9765 | 24.1811 | 28.2132 | 45.862 | 199.9148 | 187.965 | 488.4295 | 378.3827 | 653.7024 | 24.5375 | 25.082 | 35.6454 | 86.7502 | 286.4408 | 25.0943 | 26.1925 | 44.0184 | 90.4241 | 279.9452 | 24.2712 | 24.2195 | 24.5542 | 28.1993 | 48.1382 | 751.1242 | 689.8858 | 730.8754 | 742.8511 | 25.0278 | 39.1997 | 26.9855 | 86.5279 | 318.2891 | 675.9784 | 708.8629 | 729.1379 | 843.332 | 954.3693 | 944.3645 | 925.8387 | 612.1277 | 854.3176 | 577.8123 |  | 947.0081 | 906.6895 | 920.4951 | 26.1865 | 25.1547 | 35.7015 | 460.1851 | 243.1922 | 174.7109 | 275.9865 | 36.9168 | 48.1142 | 47.8595 | 35.8947 | 0.00097643 | -0.012991 | 0.003417 | 0.014238 | 0.0056119 | 0.00018022 | 0.017168 | 0.0051096 | -0.043083 | -341.9667 | 17.6656 | -342.4406 | 17.7128 | -341.9267 | 18.3966 | -341.9482 | 17.0784 | -313.1586 | 17.8483 | -313.1832 | 17.2858 | 3740.8199 | 3974.7869 | 925.9658 | 47.9869 | -343.8423 | 208.9515
13:47 | 1248 | -833.6497 |  | -83.5097 | -84.6596 | -102.1287 | -62.5076 | -65.9742 | -97.4297 | -98.2644 | 0.5343 | 0.611 | 0.8955 | 0.3209 |  |  |  | -72.2253 | -97.7076 | -115.3381 | -45.7945 |  | -112.6102 | -109.8614 | 0.4428 | 0.8613 | 0.5871 | 0.7223 |  | 83.444 | 78.3432 | 46.0875 | 45.0576 | 49.4007 | 86.9113 | 52.6883 | 90.2637 | 26.1265 | 38.818 | 101.946 | 312.4901 | 98.4284 | 24.6038 | 26.6145 | 37.0636 | 73.0733 | 667.7596 | 91.4961 | 95.0331 | 102.5101 | 164.2951 | 48.7077 | 26.3284 | 41.8229 | 104.3202 | 238.7859 | 44.8438 | 31.5246 | 100.957 | 108.825 | 300.2274 | 33.5795 | 23.4611 | 24.3555 | 32.1968 | 80.7867 | 333.5845 | 559.8186 | 367.0832 | 653.8911 | 28.3055 | 27.3128 | 71.5015 | 99.0859 | 260.2014 | 24.2824 | 29.2132 | 59.8014 | 113.4895 | 309.0826 | 24.9739 | 67.785 | 75.5647 | 49.8819 | 76.9688 | 376.7005 |  | 445.0072 | 449.0521 |  | 24.623 | 28.6034 | 72.3874 | 103.9312 | 308.3676 | 25.2219 | 33.2957 | 81.654 | 117.3361 | 370.8642 | 24.1297 | 23.7035 | 23.9739 | 27.5266 | 45.4916 | 157.1063 | 403.8164 | 454.5196 | 569.4508 | 24.8013 | 31.2773 | 87.3077 | 104.1494 | 341.1459 | 701.9739 | 763.5099 | 681.6885 | 683.9901 | 879.6762 | 930.0704 | 617.5629 | 825.0915 | 625.3378 | 835.672 | 793.885 | 775.2926 | 767.3137 | 792.3719 | 817.0344 | 788.4707 | 776.0542 | 968.0941 | 879.8172 | 805.3537 | 873.6133 | 853.3363 | 83.1879 | 90.2384 | 94.8798 | 51.7652 | 83.4529 | 68.3496 | 56.0261 | 81.7089 | 64.0277 | 43.5547 | 28.304 | 107.286 | 331.5434 | 98.6803 | 32.8196 | 82.4226 | 40.0449 | 48.2923 | 332.1695 | 677.2862 | 659.5362 | 194.3757 | 728.4975 | 35.9856 | 26.159 | 45.5841 | 40.0988 | 274.4728 | 91.4285 | 70.2363 | 98.9758 | 136.4769 | 38.3652 | 23.1227 | 23.8312 | 30.6777 | 60.4135 | 779.4775 | 803.171 | 778.3188 | 827.9639 | 98.7033 | 25.0483 | 37.536 | 86.8322 | 302.1416 | 24.8177 | 25.9312 | 36.5341 | 102.2163 | 265.7922 | 24.1751 | 23.9696 | 24.1766 | 28.2083 | 45.9179 | 199.9858 | 188.0748 | 488.5053 | 378.5193 | 653.705 | 24.5085 | 25.1102 | 35.7898 | 86.8431 | 286.7178 | 25.0854 | 26.1982 | 44.0892 | 90.4808 | 280.3738 | 24.296 | 24.2209 | 24.5501 | 28.236 | 48.2009 | 751.3598 | 689.9661 | 731.0942 | 742.7371 | 25.0273 | 39.2351 | 27.0024 | 86.6475 | 318.6596 | 676.0347 | 708.5429 | 729.5746 | 843.364 | 954.2924 | 944.8791 | 925.5686 | 611.6795 | 853.7227 | 577.7707 |  | 947.0413 | 906.3139 | 920.3657 | 26.1836 | 25.1602 | 35.7648 | 460.5048 | 243.4585 | 174.9493 | 276.2633 | 36.9449 | 48.1585 | 47.849 | 35.9888 | 0.00024863 | -0.013059 | 0.0029232 | 0.013978 | 0.005255 | -0.00015355 | 0.021253 | -0.0097898 | -0.016133 | -341.9113 | 17.643 | -342.3575 | 17.6656 | -341.8529 | 18.3801 | -341.8775 | 17.062 | -313.0447 | 17.836 | -313.1063 | 17.2632 | 3727.0046 | 3974.51 | 926.0259 | 48.0037 | -344.4033 | 209.2039
13:47 | 1249 | -835.7508 |  | -83.635 | -84.7625 | -102.331 | -62.6269 | -66.1612 | -97.746 | -98.4312 | 0.535 | 0.6148 | 0.8978 | 0.3209 |  |  |  | -72.3245 | -97.8684 | -115.5013 | -45.8936 |  | -112.8132 | -110.0814 | 0.4434 | 0.8653 | 0.5851 | 0.7214 |  | 83.5335 | 78.4165 | 46.0962 | 45.0783 | 49.4298 | 86.9582 | 52.7038 | 90.1805 | 26.1294 | 38.8798 | 102.0107 | 312.9498 | 98.4256 | 24.6126 | 26.6413 | 37.1183 | 73.1907 | 668.4527 | 91.5695 | 95.063 | 102.5704 | 164.573 | 48.7098 | 26.356 | 41.9015 | 104.3691 | 239.1444 | 44.917 | 31.572 | 101.6239 | 108.8432 | 300.686 | 33.6474 | 23.4842 | 24.3622 | 32.2198 | 80.8916 | 331.6842 | 558.52 | 364.474 | 653.2393 | 28.359 | 27.3277 | 71.9301 | 99.0983 | 260.5529 | 24.283 | 29.2341 | 59.9044 | 113.577 | 309.5081 | 24.9505 | 67.7829 | 75.5892 | 49.9516 | 77.0841 | 377.3081 |  | 445.9794 | 449.8972 |  | 24.6025 | 28.6421 | 72.663 | 103.9551 | 308.86 | 25.1843 | 33.3388 | 81.692 | 117.4293 | 371.3138 | 24.1248 | 23.7085 | 23.998 | 27.535 | 45.5444 | 157.2635 | 404.3684 | 455.4514 | 570.0738 | 24.7984 | 31.3061 | 87.2919 | 104.1856 | 341.5536 | 702.1733 | 763.739 | 681.5897 | 683.7116 | 879.8412 | 930.7201 | 617.8611 | 825.431 | 625.6377 | 836.2298 | 796.6692 | 779.2075 | 774.2138 | 793.9475 | 817.8792 | 795.226 | 778.8523 | 989.3285 | 880.2405 | 805.6965 | 873.9632 | 853.5633 | 83.2442 | 90.2941 | 94.9804 | 51.7998 | 83.6347 | 68.4848 | 56.093 | 81.7218 | 64.0831 | 43.5763 | 28.3487 | 107.3096 | 332.0434 | 98.7724 | 32.9416 | 82.4867 | 40.0959 | 48.3621 | 333.3063 | 677.6323 | 660.1235 | 195.2035 | 728.8332 | 36.0084 | 26.1606 | 45.6659 | 40.1993 | 274.7601 | 91.4369 | 70.2551 | 98.9794 | 134.9724 | 38.3966 | 23.114 | 23.8322 | 30.7141 | 60.4989 | 779.5532 | 803.1054 | 778.3373 | 827.9216 | 98.7219 | 25.0632 | 37.5923 | 86.886 | 302.4544 | 24.7648 | 25.9277 | 36.5881 | 102.1257 | 266.0689 | 24.3149 | 23.9597 | 24.1589 | 28.2242 | 45.9601 | 200.0446 | 188.2239 | 488.6919 | 378.6881 | 653.7722 | 24.5035 | 25.1161 | 35.8468 | 86.9199 | 286.9529 | 25.084 | 26.2082 | 44.1575 | 90.5363 | 280.7342 | 24.3019 | 24.2329 | 24.5545 | 28.245 | 48.2524 | 751.7574 | 689.999 | 731.1402 | 742.84 | 25.0102 | 39.2895 | 27.005 | 86.7746 | 319.0505 | 675.8321 | 708.1056 | 729.8038 | 843.5499 | 954.2382 | 945.375 | 925.3721 | 611.2122 | 853.0673 | 577.7617 |  | 947.0596 | 905.9323 | 920.2497 | 26.1929 | 25.1449 | 35.8289 | 460.9825 | 243.7554 | 175.2219 | 276.5378 | 37.0274 | 48.2366 | 48.0006 | 36.0487 | 0.00023249 | -0.01236 | 0.0031195 | 0.014363 | 0.0058857 | -4.9066e-05 | 0.014983 | -0.0068631 | -0.027298 | -341.8929 | 17.6451 | -342.3637 | 17.6779 | -341.8898 | 18.4191 | -341.8744 | 17.0928 | -312.9801 | 17.836 | -313.0447 | 17.2837 | 3727.2226 | 3975.4246 | 926.0985 | 48.1186 | -345.0529 | 209.4887
13:47 | 1250 | -838.6448 |  | -83.7379 | -84.935 | -102.5089 | -62.7561 | -66.1305 | -97.935 | -98.6409 | 0.5384 | 0.615 | 0.8963 | 0.3223 |  |  |  | -72.4568 | -97.9426 | -115.6671 | -45.9679 |  | -112.9704 | -110.2379 | 0.4427 | 0.8651 | 0.5903 | 0.7211 |  | 83.604 | 78.4917 | 46.1276 | 45.0997 | 49.4567 | 87.0134 | 52.7285 | 90.0166 | 26.1401 | 38.9449 | 102.0916 | 313.4334 | 98.4392 | 24.6184 | 26.6285 | 37.164 | 73.3034 | 669.1769 | 91.6705 | 95.1474 | 102.6341 | 164.8455 | 48.738 | 26.3573 | 41.9552 | 104.3822 | 239.496 | 44.9103 | 31.6262 | 101.953 | 108.86 | 301.134 | 33.7088 | 23.3864 | 24.4055 | 32.3039 | 80.9913 | 330.4076 | 557.758 | 363.2399 | 652.9645 | 28.3673 | 27.3571 | 72.2059 | 99.1212 | 260.9146 | 24.2666 | 29.2481 | 60.0227 | 113.6718 | 309.9687 | 24.9305 | 67.8294 | 75.6267 | 50.0213 | 77.1741 | 377.0293 |  | 446.1081 | 450.3999 |  | 24.5936 | 28.6317 | 72.9135 | 103.969 | 309.3344 | 25.1664 | 33.3727 | 81.7362 | 117.5162 | 371.7507 | 24.1618 | 23.6947 | 24.0169 | 27.5474 | 45.5897 | 157.5024 | 404.9768 | 456.4359 | 570.7531 | 24.8075 | 31.3469 | 87.3068 | 104.234 | 341.9459 | 702.7605 | 763.7647 | 681.5566 | 683.3867 | 880.0419 | 931.2909 | 618.1313 | 825.6606 | 625.8569 | 836.453 | 815.5179 | 780.5679 | 787.118 | 785.7672 | 816.6566 | 798.1232 | 779.0492 | 1008.2106 | 880.7588 | 806.0967 | 874.3739 | 853.8406 | 83.2945 | 90.3476 | 95.0643 | 51.8282 | 83.7993 | 68.6243 | 56.1381 | 81.7355 | 64.1344 | 43.6193 | 28.3473 | 107.3721 | 332.5479 | 98.8637 | 33.0573 | 82.5533 | 40.1355 | 48.4233 | 334.291 | 677.9668 | 660.6277 | 195.9313 | 729.1397 | 36.0762 | 26.2223 | 45.7903 | 40.3024 | 275.0506 | 91.4927 | 70.256 | 98.9737 | 133.8718 | 38.4362 | 23.1106 | 23.8272 | 30.738 | 60.5814 | 779.6385 | 803.0677 | 778.372 | 827.8967 | 98.7692 | 25.08 | 37.6127 | 86.922 | 302.7571 | 24.7334 | 25.9426 | 36.6216 | 102.0322 | 266.3282 | 24.4434 | 23.963 | 24.1704 | 28.25 | 45.9964 | 200.1418 | 188.414 | 489.0183 | 378.8886 | 653.8625 | 24.5134 | 25.1147 | 35.8104 | 86.9901 | 287.152 | 25.0768 | 26.2176 | 44.221 | 90.5757 | 281.131 | 24.2691 | 24.2204 | 24.5489 | 28.2347 | 48.2814 | 752.0722 | 690.4202 | 731.5073 | 743.2197 | 25.019 | 39.3597 | 27.0089 | 86.8961 | 319.4378 | 675.6886 | 708.0866 | 730.6769 | 843.8367 | 954.2006 | 945.9709 | 925.217 | 610.6846 | 852.2858 | 577.7472 |  | 947.0687 | 905.5314 | 920.1547 | 26.2126 | 25.1839 | 35.8941 | 461.3782 | 244.0373 | 175.5017 | 276.8167 | 37.1093 | 48.2956 | 48.0648 | 36.075 | 0.00030163 | -0.013034 | 0.0027892 | 0.014407 | 0.0054217 | -0.00016993 | 0.01507 | -0.0088232 | -0.016315 | -341.8529 | 17.6328 | -342.2714 | 17.6328 | -341.7729 | 18.3637 | -341.7882 | 17.0804 | -312.9186 | 17.8319 | -312.9463 | 17.2611 | 3777.2702 | 3974.2266 | 926.1845 | 48.1802 | -345.5661 | 209.7695
13:47 | 1251 | -840.8278 |  | -83.791 | -85.0821 | -102.5678 | -62.7875 | -66.2352 | -98.1359 | -98.8307 | 0.5376 | 0.6111 | 0.8974 | 0.3233 |  |  |  | -72.5437 | -98.108 | -115.8813 | -46.0354 |  | -113.2267 | -110.4202 | 0.4455 | 0.8671 | 0.5925 | 0.7217 |  | 83.6712 | 78.561 | 46.1773 | 45.1425 | 49.4944 | 87.0782 | 52.7549 | 89.9657 | 26.1617 | 39.0023 | 102.1506 | 313.9147 | 98.4305 | 24.6184 | 26.6218 | 37.2155 | 73.4302 | 669.9943 | 91.7702 | 95.2296 | 102.6856 | 165.0863 | 48.7754 | 26.3545 | 42.0067 | 104.392 | 239.863 | 44.9347 | 31.6959 | 102.1573 | 108.8793 | 301.568 | 33.714 | 23.4054 | 24.3925 | 32.3351 | 81.0764 | 328.5901 | 556.4643 | 361.1967 | 652.7099 | 28.3713 | 27.3894 | 72.4468 | 99.1342 | 261.2655 | 24.2466 | 29.253 | 60.1447 | 113.7708 | 310.4109 | 24.8897 | 67.841 | 75.6589 | 50.0796 | 77.2578 | 375.4607 |  | 444.9156 | 449.8348 |  | 24.5983 | 28.653 | 73.159 | 104.0014 | 309.8122 | 25.2037 | 33.4141 | 81.7817 | 117.5982 | 372.2159 | 24.1803 | 23.6792 | 23.9752 | 27.5859 | 45.6108 | 157.7602 | 405.9348 | 457.3809 | 571.4103 | 24.857 | 31.3672 | 87.3336 | 104.2815 | 342.3419 | 703.5331 | 763.8377 | 681.2708 | 683.048 | 880.3005 | 931.7961 | 618.3672 | 825.7946 | 626.0237 | 836.4618 | 836.5344 | 783.9443 | 794.0697 | 770.4228 | 814.3821 | 801.8491 | 776.8542 | 1024.3297 | 881.2988 | 806.5144 | 874.8361 | 854.1411 | 83.3609 | 90.4082 | 95.1819 | 51.8588 | 83.9781 | 68.7717 | 56.1786 | 81.7518 | 64.1918 | 43.6727 | 28.3753 | 107.4214 | 333.0371 | 98.9325 | 33.1745 | 82.6083 | 40.1786 | 48.474 | 335.0444 | 678.2723 | 660.9945 | 196.4417 | 729.3863 | 36.1426 | 26.2323 | 45.8749 | 40.4074 | 275.3225 | 91.5328 | 70.2559 | 98.9788 | 134.2062 | 38.486 | 23.1175 | 23.8329 | 30.7724 | 60.6677 | 779.7593 | 803.0648 | 778.414 | 827.9021 | 98.7819 | 25.0902 | 37.6607 | 86.9683 | 303.0759 | 24.7298 | 25.9515 | 36.6503 | 102.1088 | 266.6132 | 24.4938 | 23.9692 | 24.2321 | 28.2766 | 46.0458 | 200.2355 | 188.58 | 489.1961 | 379.1252 | 653.9147 | 24.5516 | 25.1287 | 35.8635 | 87.0736 | 287.3989 | 25.0625 | 26.2339 | 44.2925 | 90.6163 | 281.5351 | 24.2558 | 24.2165 | 24.5655 | 28.2541 | 48.3333 | 752.3602 | 690.9125 | 732.0072 | 743.608 | 25.0397 | 39.4249 | 27.0218 | 87.0099 | 319.804 | 675.6189 | 708.3997 | 731.7539 | 844.0414 | 954.1554 | 946.6255 | 925.0859 | 610.1422 | 851.4078 | 577.7305 |  | 947.0405 | 905.0942 | 920.046 | 26.1976 | 25.1941 | 35.9517 | 461.6158 | 244.2997 | 175.7749 | 277.0752 | 37.1196 | 48.4267 | 48.0985 | 36.1551 | 0.00087713 | -0.012981 | 0.0022155 | 0.014067 | 0.0058275 | -0.00027487 | 0.019627 | -0.009756 | -0.014245 | -341.7852 | 17.5978 | -342.2406 | 17.6451 | -341.8067 | 18.4274 | -341.8159 | 17.1092 | -312.8047 | 17.8196 | -312.8693 | 17.2858 | 3716.9937 | 3974.7699 | 926.268 | 48.2626 | -346.0937 | 210.0373
13:47 | 1252 | -842.8085 |  | -83.8937 | -85.1491 | -102.8716 | -62.9169 | -66.3801 | -98.3362 | -98.9714 | 0.5384 | 0.6106 | 0.8981 | 0.3221 |  |  |  | -72.6304 | -98.308 | -116.0591 | -46.0952 |  | -113.3916 | -110.578 | 0.4453 | 0.8669 | 0.5988 | 0.7234 |  | 83.753 | 78.6284 | 46.2252 | 45.1844 | 49.5341 | 87.1313 | 52.7775 | 89.8591 | 26.1747 | 39.0517 | 102.2045 | 314.3835 | 98.4359 | 24.6165 | 26.6607 | 37.2897 | 73.5617 | 670.8292 | 91.8336 | 95.2643 | 102.7522 | 165.3276 | 48.7885 | 26.3698 | 42.0887 | 104.4348 | 240.238 | 44.9756 | 31.7498 | 102.3266 | 108.9038 | 301.989 | 33.7285 | 23.4546 | 24.3196 | 32.3487 | 81.129 | 327.4936 | 555.7164 | 360.1763 | 652.7362 | 28.3734 | 27.3951 | 72.6548 | 99.1467 | 261.6205 | 24.246 | 29.276 | 60.2617 | 113.875 | 310.8352 | 24.8922 | 67.8446 | 75.7015 | 50.1566 | 77.3276 | 373.9962 |  | 443.4729 | 449.5342 |  | 24.6085 | 28.6824 | 73.4152 | 104.0379 | 310.2839 | 25.2422 | 33.4508 | 81.849 | 117.6725 | 372.6786 | 24.163 | 23.7064 | 24.0036 | 27.5821 | 45.669 | 158.0285 | 406.6314 | 458.0871 | 571.8126 | 24.7968 | 31.441 | 87.4124 | 104.3321 | 342.7308 | 704.0484 | 763.8599 | 681.039 | 682.7596 | 880.6287 | 932.2407 | 618.5893 | 825.8776 | 626.172 | 836.3542 | 835.5637 | 789.4584 | 793.875 | 763.9996 | 818.0017 | 806.0435 | 776.5137 | 1035.8601 | 881.8564 | 806.9335 | 875.3794 | 854.4806 | 83.4266 | 90.4684 | 95.2955 | 51.9001 | 84.1453 | 68.908 | 56.2352 | 81.7621 | 64.2461 | 43.7315 | 28.3989 | 107.438 | 333.5038 | 98.9737 | 33.2867 | 82.6516 | 40.2289 | 48.5387 | 335.7901 | 678.5711 | 661.3342 | 196.8066 | 729.6336 | 36.1806 | 26.1912 | 45.929 | 40.5176 | 275.5992 | 91.6326 | 70.2701 | 98.996 | 134.3835 | 38.5661 | 23.1152 | 23.8485 | 30.8122 | 60.7529 | 779.8711 | 803.0637 | 778.445 | 827.8899 | 98.7799 | 25.0989 | 37.7256 | 87.0204 | 303.3796 | 24.7372 | 25.9591 | 36.7009 | 102.2161 | 266.9262 | 24.4904 | 23.969 | 24.2319 | 28.2997 | 46.0924 | 200.2908 | 188.7997 | 489.3443 | 379.3211 | 653.9688 | 24.5724 | 25.1274 | 35.9303 | 87.1564 | 287.6515 | 25.0866 | 26.2481 | 44.3623 | 90.66 | 281.8794 | 24.2825 | 24.2234 | 24.5743 | 28.291 | 48.3981 | 752.5777 | 691.3835 | 732.4972 | 743.9595 | 25.0533 | 39.4938 | 27.0237 | 87.1357 | 320.1801 | 675.6664 | 708.659 | 732.4764 | 844.3224 | 954.1295 | 947.2231 | 924.99 | 609.6278 | 850.54 | 577.7214 |  | 947.0193 | 904.6505 | 919.9728 | 26.2084 | 25.2096 | 36.0221 | 461.6075 | 244.5801 | 176.052 | 277.371 | 37.2183 | 48.4633 | 48.2213 | 36.2036 | 0.00041597 | -0.013214 | 0.0029046 | 0.014123 | 0.0057147 | -0.00014675 | 0.01345 | -0.0042457 | -0.023493 | -341.7944 | 17.6471 | -342.256 | 17.6061 | -341.6805 | 18.3452 | -341.6928 | 17.0886 | -312.7647 | 17.8627 | -312.8047 | 17.2591 | 3732.0608 | 3975.2319 | 926.3568 | 48.3423 | -346.6744 | 210.316
13:47 | 1253 | -845.5139 |  | -83.9817 | -85.3279 | -103.0409 | -62.9628 | -66.4074 | -98.5664 | -99.162 | 0.5351 | 0.6073 | 0.8987 | 0.3214 |  |  |  | -72.8314 | -98.42 | -116.2592 | -46.257 |  | -113.6558 | -110.8061 | 0.444 | 0.8701 | 0.6065 | 0.7233 |  | 83.8389 | 78.7102 | 46.2908 | 45.2279 | 49.5892 | 87.188 | 52.7866 | 89.6536 | 26.1829 | 39.1112 | 102.2716 | 314.8557 | 98.4465 | 24.6104 | 26.6607 | 37.3392 | 73.6859 | 671.6321 | 91.9147 | 95.3423 | 102.794 | 165.5425 | 48.7948 | 26.3769 | 42.1503 | 104.474 | 240.611 | 44.9977 | 31.7975 | 102.3283 | 108.9224 | 302.4069 | 33.7411 | 23.3964 | 24.3554 | 32.4097 | 81.1758 | 325.1748 | 553.8939 | 358.8275 | 652.4217 | 28.364 | 27.4126 | 72.9139 | 99.1715 | 261.9864 | 24.2665 | 29.2947 | 60.374 | 113.9793 | 311.2682 | 24.9263 | 67.8899 | 75.7425 | 50.2295 | 77.3889 | 372.4607 |  | 441.8834 | 449.0821 |  | 24.6133 | 28.7494 | 73.6864 | 104.0865 | 310.7273 | 25.2705 | 33.4845 | 81.9394 | 117.7654 | 373.1299 | 24.1299 | 23.716 | 24.0488 | 27.5762 | 45.7329 | 158.3355 | 407.1417 | 458.5937 | 572.0212 | 24.7287 | 31.5119 | 87.5132 | 104.3816 | 343.1241 | 703.783 | 763.8819 | 681.1679 | 682.5669 | 881.0234 | 932.6272 | 618.7988 | 825.9193 | 626.3028 | 836.173 | 829.8408 | 792.3631 | 793.8413 | 775.5192 | 815.6089 | 802.0845 | 778.857 | 1026.8978 | 882.399 | 807.3589 | 875.9334 | 854.8339 | 83.4785 | 90.5185 | 95.4487 | 51.9384 | 84.2781 | 69.0154 | 56.2946 | 81.7744 | 64.3053 | 43.761 | 28.4183 | 107.4798 | 333.9739 | 99.1463 | 33.414 | 82.697 | 40.2714 | 48.5973 | 336.4323 | 678.8962 | 661.6097 | 196.9934 | 729.8648 | 36.2072 | 26.2158 | 46.0371 | 40.5801 | 275.8821 | 91.6603 | 70.2773 | 98.9912 | 134.6177 | 38.5977 | 23.1089 | 23.8476 | 30.8415 | 60.8364 | 779.9671 | 803.0669 | 778.4718 | 827.901 | 98.7759 | 25.0957 | 37.7418 | 87.0592 | 303.6737 | 24.7462 | 25.9863 | 36.777 | 102.2598 | 267.2116 | 24.4752 | 23.9777 | 24.217 | 28.3058 | 46.1188 | 200.4375 | 189.0804 | 489.5845 | 379.543 | 654.0194 | 24.5714 | 25.1355 | 35.9944 | 87.2471 | 287.8796 | 25.1003 | 26.256 | 44.4339 | 90.7025 | 282.1982 | 24.2929 | 24.238 | 24.5793 | 28.3174 | 48.4597 | 753.0416 | 691.8072 | 732.9775 | 744.3701 | 25.0623 | 39.5429 | 27.0427 | 87.2553 | 320.5472 | 676.0256 | 708.7813 | 733.1487 | 844.2823 | 954.1192 | 947.8211 | 924.9501 | 609.1438 | 849.747 | 577.6659 |  | 946.9706 | 904.1974 | 919.8958 | 26.2038 | 25.1977 | 36.0808 | 461.1021 | 244.8553 | 176.321 | 277.5949 | 37.2532 | 48.5087 | 48.2205 | 36.2334 | 7.3507e-05 | -0.012881 | 0.002374 | 0.013685 | 0.0059472 | -0.00023482 | 0.012982 | -0.0019326 | -0.036052 | -341.8036 | 17.5958 | -342.1421 | 17.5958 | -341.6682 | 18.3986 | -341.7452 | 17.1153 | -312.7124 | 17.836 | -312.6755 | 17.2591 | 3637.0603 | 3975.2032 | 926.4506 | 48.3646 | -347.3036 | 210.5882
13:47 | 1254 | -848.59 |  | -84.0554 | -85.6131 | -103.2475 | -63.0328 | -66.4638 | -98.7291 | -99.4326 | 0.5369 | 0.6085 | 0.9025 | 0.3222 |  |  |  | -72.9554 | -98.5442 | -116.5961 | -46.3097 |  | -113.8021 | -110.8936 | 0.4459 | 0.8782 | 0.6084 | 0.7242 |  | 83.9373 | 78.7927 | 46.359 | 45.2757 | 49.6437 | 87.2419 | 52.8023 | 89.3819 | 26.1909 | 39.1687 | 102.3417 | 315.3225 | 98.4347 | 24.636 | 26.6528 | 37.3848 | 73.8055 | 672.3505 | 91.9787 | 95.3908 | 102.8072 | 165.7104 | 48.8011 | 26.3886 | 42.2133 | 104.517 | 241.0038 | 45.0673 | 31.8526 | 102.2526 | 108.9494 | 302.8434 | 33.8 | 23.3811 | 24.4418 | 32.4808 | 81.2661 | 319.2809 | 549.3232 | 353.8943 | 651.2591 | 28.4402 | 27.4437 | 73.1448 | 99.1982 | 262.3686 | 24.2647 | 29.3387 | 60.4807 | 114.0752 | 311.6924 | 24.8948 | 67.8686 | 75.7534 | 50.2851 | 77.4643 | 370.4875 |  | 439.7297 | 448.1794 |  | 24.5584 | 28.768 | 73.9441 | 104.1296 | 311.1809 | 25.2482 | 33.5256 | 82.0168 | 117.8586 | 373.5746 | 24.1096 | 23.7028 | 24.0251 | 27.5981 | 45.7608 | 158.6017 | 608.0474 | 459.0902 | 572.2603 | 24.7789 | 31.5037 | 87.5747 | 104.4139 | 343.5328 | 703.3176 | 764.2779 | 681.5071 | 682.514 | 881.4787 | 932.9538 | 618.9949 | 825.938 | 626.4289 | 836.0243 | 839.9552 | 786.5062 | 795.3918 | 785.13 | 802.2492 | 795.3801 | 780.4964 | 1003.1651 | 882.8697 | 807.7721 | 876.3946 | 855.1556 | 83.5339 | 90.5658 | 95.5968 | 51.9655 | 84.4224 | 69.107 | 56.3529 | 81.7841 | 64.3737 | 43.7596 | 28.4494 | 107.5239 | 334.453 | 99.3366 | 33.5391 | 82.7405 | 40.3178 | 48.6614 | 336.8993 | 679.1838 | 661.8473 | 197.1366 | 730.1071 | 36.2253 | 26.2506 | 46.1614 | 40.6443 | 276.1665 | 91.5748 | 70.2888 | 98.9763 | 135.0266 | 38.6051 | 23.1117 | 23.8494 | 30.8746 | 60.9195 | 780.0638 | 803.0703 | 778.4641 | 827.9361 | 98.7754 | 25.0988 | 37.7753 | 87.0969 | 303.978 | 24.7604 | 25.9928 | 36.839 | 102.2864 | 267.5056 | 24.5398 | 23.9843 | 24.2391 | 28.3221 | 46.1591 | 200.5612 | 189.3024 | 489.7104 | 379.748 | 654.0489 | 24.5736 | 25.1422 | 36.0272 | 87.3245 | 288.096 | 25.0825 | 26.2599 | 44.5275 | 90.7431 | 282.4304 | 24.2828 | 24.2289 | 24.5923 | 28.3302 | 48.5054 | 753.3971 | 692.3068 | 733.5466 | 744.8277 | 25.0799 | 39.5584 | 27.067 | 87.3699 | 320.9119 | 676.3207 | 709.0891 | 734.1739 | 844.3312 | 954.1128 | 948.4532 | 924.9648 | 608.7176 | 849.0932 | 577.5557 |  | 946.9113 | 903.7035 | 919.863 | 26.2222 | 25.2152 | 36.1403 | 460.7151 | 245.1555 | 176.6185 | 277.927 | 37.2859 | 48.6236 | 48.3337 | 36.2565 | 0.00038555 | -0.012616 | 0.0028983 | 0.014352 | 0.0055871 | 0.00036462 | 0.027751 | 0.0054375 | -0.019502 | -341.7113 | 17.6122 | -342.2252 | 17.6307 | -341.6836 | 18.3514 | -341.6067 | 17.0517 | -312.5524 | 17.8566 | -312.6663 | 17.3042 | 3716.8962 | 3974.7947 | 926.5551 | 48.4787 | -347.9026 | 210.887
13:47 | 1255 | -852.2885 |  | -84.1774 | -85.8037 | -103.3967 | -63.0913 | -66.4976 | -98.8254 | -99.567 | 0.5351 | 0.6077 | 0.9011 | 0.321 |  |  |  | -73.0749 | -98.5235 | -116.7675 | -46.4362 |  | -114.0613 | -111.0942 | 0.4449 | 0.8755 | 0.6116 | 0.7261 |  | 84.0528 | 78.8664 | 46.3886 | 45.2979 | 49.681 | 87.2941 | 52.8287 | 89.0981 | 26.1939 | 39.2245 | 102.4024 | 315.8024 | 98.431 | 24.6555 | 26.7003 | 37.4653 | 73.9421 | 673.0814 | 92.0211 | 95.3764 | 102.855 | 165.9221 | 48.8269 | 26.4035 | 42.2781 | 104.5668 | 241.4524 | 45.1388 | 31.9054 | 102.4771 | 108.9844 | 303.2844 | 33.8377 | 23.4137 | 24.4353 | 32.5121 | 81.356 | 313.6835 | 545.5922 | 349.2134 | 650.449 | 28.5197 | 27.466 | 73.5083 | 99.2186 | 262.7328 | 24.2509 | 29.3508 | 60.6113 | 114.1571 | 312.1146 | 24.9464 | 67.8407 | 75.7643 | 50.3544 | 77.5586 | 368.5918 |  | 437.3729 | 447.2014 |  | 24.5365 | 28.7569 | 74.166 | 104.1494 | 311.6366 | 25.2565 | 33.5579 | 82.0993 | 117.9374 | 374.0097 | 24.1113 | 23.6976 | 24.0023 | 27.6145 | 45.7818 | 158.8766 | 808.9208 | 459.3569 | 572.4779 | 24.7865 | 31.5263 | 87.6489 | 104.4546 | 343.9178 | 703.1003 | 765.3698 | 681.9675 | 682.563 | 881.9721 | 933.2275 | 619.19 | 825.9686 | 626.6003 | 835.9956 | 825.3703 | 774.679 | 798.5679 | 774.3426 | 790.6694 | 790.2985 | 776.6287 | 981.2641 | 883.2574 | 808.1464 | 876.74 | 855.4226 | 83.5957 | 90.6182 | 95.6797 | 51.9954 | 84.6712 | 69.2495 | 56.4194 | 81.8 | 64.4372 | 43.8087 | 28.4647 | 107.5572 | 334.9435 | 99.4346 | 33.6477 | 82.7758 | 40.3611 | 48.723 | 338.4627 | 679.5109 | 662.4009 | 197.981 | 730.4627 | 36.2771 | 26.2767 | 46.2767 | 40.7406 | 276.4541 | 91.5711 | 70.3042 | 98.9762 | 135.2301 | 38.648 | 23.1102 | 23.8607 | 30.9096 | 60.9972 | 780.1968 | 803.0642 | 778.4519 | 827.9714 | 98.8115 | 25.1173 | 37.7997 | 87.1501 | 304.2947 | 24.7723 | 25.9996 | 36.8913 | 102.3533 | 267.8487 | 24.4715 | 24.0036 | 24.2219 | 28.3542 | 46.212 | 200.6545 | 189.5119 | 489.8951 | 379.9616 | 654.1351 | 24.5704 | 25.1383 | 36.0803 | 87.3958 | 288.3538 | 25.0689 | 26.2704 | 44.5972 | 90.768 | 282.5942 | 24.3176 | 24.1901 | 24.6471 | 28.3674 | 48.5776 | 753.4688 | 692.7941 | 734.1868 | 745.2359 | 25.0541 | 39.5976 | 27.0705 | 87.4949 | 321.2946 | 676.3877 | 709.6626 | 734.9027 | 845.2973 | 954.119 | 949.0168 | 925.0062 | 608.39 | 848.6412 | 577.4513 |  | 946.8419 | 903.2149 | 919.835 | 26.22 | 25.2281 | 36.1937 | 460.7344 | 245.4632 | 176.9209 | 278.2458 | 37.3382 | 48.6817 | 48.433 | 36.3656 | 0.00065108 | -0.01319 | 0.0033262 | 0.014429 | 0.005785 | -0.00040518 | 0.0097771 | -0.018336 | -0.037909 | -341.7544 | 17.5794 | -342.0713 | 17.5486 | -341.5421 | 18.3596 | -341.6221 | 17.1112 | -312.5493 | 17.8217 | -312.5124 | 17.2447 | 3718.742 | 3977.5917 | 926.6542 | 48.5573 | -348.395 | 211.192
13:47 | 1256 | -856.5299 |  | -84.1774 | -85.9314 | -103.6817 | -63.1604 | -66.6597 | -99.0272 | -99.7774 | 0.5366 | 0.6065 | 0.9053 | 0.3231 |  |  |  | -73.2754 | -98.6265 | -116.9195 | -46.5165 |  | -114.2642 | -111.2189 | 0.4454 | 0.8769 | 0.6149 | 0.7244 |  | 84.1486 | 78.9399 | 46.4163 | 45.3258 | 49.7184 | 87.3543 | 52.8562 | 89.1926 | 26.2088 | 39.2966 | 102.4693 | 316.2906 | 98.4168 | 24.6292 | 26.7246 | 37.5242 | 74.0871 | 673.8363 | 92.1312 | 95.429 | 102.95 | 166.2019 | 48.8517 | 26.4256 | 42.3589 | 104.6112 | 241.9118 | 45.1639 | 31.9593 | 103.1179 | 109.0204 | 303.7217 | 33.8388 | 23.4402 | 24.3813 | 32.5049 | 81.4427 | 310.5527 | 543.5935 | 346.8652 | 650.0686 | 28.5136 | 27.5013 | 74.3876 | 99.238 | 263.086 | 24.2694 | 29.3213 | 60.7306 | 114.239 | 312.5324 | 25.0173 | 67.868 | 75.7658 | 50.4276 | 77.6392 | 367.152 |  | 435.2999 | 446.0714 |  | 24.5957 | 28.8259 | 74.3688 | 104.1804 | 312.0783 | 25.2823 | 33.6078 | 82.1985 | 118.0219 | 374.4496 | 24.1277 | 23.695 | 23.9949 | 27.6397 | 45.8164 | 159.1049 | 809.5095 | 459.1805 | 572.5041 | 24.7919 | 31.5625 | 87.6989 | 104.4953 | 344.2968 | 703.339 | 766.5198 | 682.3992 | 682.8291 | 882.492 | 933.4784 | 619.4089 | 826.0855 | 626.9422 | 836.1237 | 810.4657 | 780.2462 | 797.8585 | 772.8494 | 790.6212 | 779.9785 | 771.7026 | 955.0984 | 883.617 | 808.5083 | 877.0582 | 855.6707 | 83.6557 | 90.6764 | 95.7638 | 52.0282 | 84.9561 | 69.4341 | 56.5029 | 81.8193 | 64.496 | 43.897 | 28.4987 | 107.5823 | 335.4369 | 99.5116 | 33.7582 | 82.8123 | 40.4014 | 48.7727 | 340.7129 | 680.0479 | 663.0582 | 199.2138 | 730.8501 | 36.3409 | 26.2905 | 46.356 | 40.868 | 276.7303 | 91.6032 | 70.3166 | 98.983 | 135.338 | 38.687 | 23.1082 | 23.8605 | 30.9462 | 61.0884 | 780.3186 | 803.0389 | 778.4721 | 827.9873 | 98.809 | 25.1364 | 37.8459 | 87.2032 | 304.6085 | 24.7867 | 26.0147 | 36.9493 | 102.3913 | 268.1629 | 24.2895 | 24.0085 | 24.1709 | 28.3801 | 46.2485 | 200.8923 | 189.7869 | 490.286 | 380.3523 | 654.304 | 24.5126 | 25.1475 | 36.155 | 87.4835 | 288.5953 | 25.0782 | 26.2872 | 44.6498 | 90.8114 | 282.8308 | 24.3349 | 24.1868 | 24.6623 | 28.3907 | 48.6379 | 753.6412 | 693.121 | 734.7858 | 745.6264 | 25.0525 | 39.6485 | 27.0913 | 87.6182 | 321.6879 | 676.2906 | 710.285 | 734.6808 | 845.9401 | 954.1405 | 949.5128 | 925.0448 | 608.1641 | 848.3924 | 577.4094 |  | 946.7709 | 902.7527 | 919.8075 | 26.2357 | 25.2348 | 36.2634 | 460.8786 | 245.7688 | 177.2113 | 278.5835 | 37.4388 | 48.7881 | 48.4887 | 36.4104 | 0.00041756 | -0.013277 | 0.0029523 | 0.014124 | 0.0055331 | 0.00039371 | 0.015309 | 0.0044979 | -0.032361 | -341.6528 | 17.5568 | -342.1267 | 17.6143 | -341.6652 | 18.4089 | -341.5728 | 17.064 | -312.3432 | 17.8134 | -312.497 | 17.3083 | 3704.0277 | 3975.0661 | 926.75 | 48.6384 | -348.9709 | 211.49
13:47 | 1257 | -860.4242 |  | -84.3847 | -86.217 | -103.8951 | -63.3537 | -66.7495 | -99.1212 | -99.872 | 0.5362 | 0.6089 | 0.9013 | 0.3223 |  |  |  | -73.5066 | -98.9073 | -117.2107 | -46.7434 |  | -114.4476 | -111.4176 | 0.446 | 0.8803 | 0.6191 | 0.7256 |  | 84.2287 | 79.0176 | 46.4611 | 45.3705 | 49.7602 | 87.4099 | 52.8801 | 89.6218 | 26.2247 | 39.3671 | 102.5437 | 316.7556 | 98.4083 | 24.6243 | 26.7188 | 37.5542 | 74.2064 | 674.5202 | 92.1997 | 95.4381 | 103.0073 | 166.4392 | 48.8592 | 26.4413 | 42.4465 | 104.6393 | 242.3028 | 45.1568 | 32.0105 | 103.2059 | 109.0517 | 304.156 | 33.8571 | 23.4209 | 24.4039 | 32.5325 | 81.546 | 308.5274 | 541.9764 | 345.3707 | 649.7924 | 28.4621 | 27.5275 | 75.2089 | 99.2638 | 263.4608 | 24.266 | 29.355 | 60.8279 | 114.3352 | 312.942 | 24.9791 | 67.9096 | 75.8086 | 50.5043 | 77.7143 | 366.1031 |  | 433.8938 | 445.2604 |  | 24.616 | 28.8687 | 74.5646 | 104.2051 | 312.5108 | 25.2164 | 33.6686 | 82.2956 | 118.1161 | 374.8878 | 24.1447 | 23.6998 | 24.0283 | 27.6482 | 45.8732 | 159.2979 | 809.5554 | 458.7972 | 572.4018 | 24.8066 | 31.6134 | 87.7681 | 104.5449 | 344.6761 | 703.8421 | 766.9617 | 682.8227 | 683.0633 | 883.024 | 933.7318 | 619.6716 | 826.4066 | 627.4471 | 836.4056 | 832.2469 | 796.2566 | 792.973 | 786.6453 | 789.3224 | 769.6413 | 774.9052 | 949.0092 | 884.0365 | 808.8744 | 877.4224 | 855.9636 | 83.7136 | 90.7354 | 95.9376 | 52.062 | 85.1717 | 69.5987 | 56.5927 | 81.8407 | 64.5593 | 43.9189 | 28.5534 | 107.6198 | 335.9241 | 99.52 | 33.8781 | 82.8594 | 40.4352 | 48.8261 | 341.6907 | 680.7379 | 663.3136 | 199.7144 | 731.0559 | 36.3796 | 26.2942 | 46.4215 | 40.9563 | 276.9935 | 91.6523 | 70.3196 | 98.9899 | 135.1335 | 38.7259 | 23.11 | 23.8587 | 30.9844 | 61.1711 | 780.3967 | 803.0193 | 778.5132 | 828.0201 | 98.7829 | 25.1419 | 37.913 | 87.2505 | 304.9094 | 24.8223 | 26.0115 | 36.9894 | 102.401 | 268.4533 | 24.2616 | 23.9973 | 24.1842 | 28.392 | 46.2945 | 201.2842 | 190.1268 | 490.6672 | 380.8606 | 654.472 | 24.4777 | 25.1449 | 36.1945 | 87.5649 | 288.8076 | 25.0983 | 26.2904 | 44.7124 | 90.8554 | 283.1421 | 24.314 | 24.2281 | 24.5865 | 28.3767 | 48.6579 | 753.9054 | 693.4622 | 735.3791 | 746.0749 | 25.0561 | 39.7063 | 27.0953 | 87.7555 | 322.1049 | 676.1454 | 710.7867 | 733.8818 | 845.3779 | 954.1618 | 949.9946 | 925.0853 | 607.9896 | 848.3062 | 577.4318 |  | 946.6981 | 902.3454 | 919.7913 | 26.2306 | 25.2426 | 36.3142 | 461.2984 | 246.1015 | 177.5223 | 278.8878 | 37.4783 | 48.8146 | 48.5588 | 36.3999 | 5.7995e-05 | -0.012913 | 0.003438 | 0.014471 | 0.0056395 | -0.00041059 | 0.026747 | -0.017726 | -0.020878 | -341.6775 | 17.5732 | -342.0344 | 17.5301 | -341.4836 | 18.3309 | -341.499 | 17.0989 | -312.377 | 17.8545 | -312.3832 | 17.2447 | 3767.1802 | 3974.6339 | 926.854 | 48.6867 | -349.7479 | 211.8119
13:47 | 1258 | -863.4514 |  | -84.5269 | -86.4052 | -104.163 | -63.4 | -66.9492 | -99.4175 | -100.1999 | 0.5379 | 0.6122 | 0.9019 | 0.3212 |  |  |  | -73.5625 | -99.1918 | -117.4565 | -46.8115 |  | -114.6306 | -111.6528 | 0.4455 | 0.8816 | 0.6222 | 0.7256 |  | 84.3139 | 79.0902 | 46.4831 | 45.3984 | 49.7975 | 87.4612 | 52.8934 | 90.0562 | 26.2371 | 39.4308 | 102.6226 | 317.213 | 98.4232 | 24.6293 | 26.7256 | 37.5988 | 74.3165 | 675.257 | 92.2308 | 95.4358 | 103.0502 | 166.6595 | 48.9012 | 26.4548 | 42.5476 | 104.6888 | 242.6832 | 45.2112 | 32.0619 | 103.2853 | 109.072 | 304.5844 | 33.8614 | 23.4237 | 24.4408 | 32.6035 | 81.6477 | 306.8405 | 540.4489 | 343.9236 | 649.6658 | 28.4827 | 27.5371 | 75.6654 | 99.2981 | 263.8271 | 24.2554 | 29.3803 | 60.9294 | 114.4288 | 313.3638 | 24.9464 | 67.9407 | 75.8524 | 50.5637 | 77.7825 | 365.0027 |  | 432.7558 | 444.7377 |  | 24.6027 | 28.9252 | 74.7507 | 104.2232 | 312.9489 | 25.1951 | 33.6924 | 82.39 | 118.1983 | 375.3281 | 24.1449 | 23.7019 | 24.0487 | 27.655 | 45.9214 | 159.502 | 809.5394 | 458.834 | 572.4916 | 24.7824 | 31.6676 | 87.8346 | 104.5947 | 345.0632 | 704.674 | 767.4562 | 683.2895 | 682.947 | 883.568 | 934.014 | 619.9782 | 826.9082 | 627.9108 | 836.7818 | 843.3945 | 799.5359 | 786.7845 | 795.0139 | 794.9312 | 769.3794 | 780.9696 | 966.9776 | 884.4497 | 809.1981 | 877.7582 | 856.2742 | 83.7751 | 90.7869 | 96.134 | 52.1022 | 85.3209 | 69.7161 | 56.647 | 81.8711 | 64.6274 | 43.9054 | 28.5986 | 107.6689 | 336.4098 | 99.4909 | 33.99 | 82.9065 | 40.4657 | 48.8821 | 341.8361 | 681.4442 | 663.4233 | 199.8203 | 731.242 | 36.3843 | 26.3063 | 46.5144 | 41.009 | 277.2618 | 91.706 | 70.3163 | 98.9984 | 134.8418 | 38.7759 | 23.116 | 23.868 | 31.02 | 61.2508 | 780.5149 | 803.0578 | 778.5761 | 828.0627 | 98.784 | 25.1463 | 37.9131 | 87.3057 | 305.2003 | 24.8589 | 26.0135 | 37.0187 | 102.4233 | 268.7412 | 24.2301 | 23.9866 | 24.2453 | 28.3963 | 46.3451 | 201.5072 | 190.3711 | 490.8499 | 381.2293 | 654.5547 | 24.5238 | 25.1506 | 36.2355 | 87.6432 | 289.0586 | 25.0988 | 26.2992 | 44.7823 | 90.8894 | 283.5204 | 24.3239 | 24.2363 | 24.58 | 28.3913 | 48.712 | 754.2069 | 693.86 | 735.9254 | 746.5269 | 25.0742 | 39.7835 | 27.0969 | 87.8957 | 322.5161 | 676.1153 | 711.2132 | 733.4857 | 844.8944 | 954.1853 | 950.4136 | 925.1544 | 607.8403 | 848.3629 | 577.487 |  | 946.6913 | 901.8769 | 919.7849 | 26.2258 | 25.2741 | 36.3746 | 461.9963 | 246.4185 | 177.8246 | 279.2288 | 37.5084 | 48.9252 | 48.6228 | 36.5378 | -0.00045183 | -0.013192 | 0.0025527 | 0.014288 | 0.0051217 | -0.00012635 | 0.01735 | -0.0031431 | -0.030149 | -341.5882 | 17.5301 | -341.9759 | 17.5671 | -341.5267 | 18.413 | -341.5236 | 17.1153 | -312.2293 | 17.834 | -312.2724 | 17.2714 | 3827.034 | 3974.8142 | 926.9611 | 48.774 | -350.5102 | 212.1216
13:47 | 1259 | -866.02 |  | -84.6182 | -86.6431 | -104.424 | -63.512 | -66.9468 | -99.7423 | -100.3206 | 0.5385 | 0.614 | 0.9027 | 0.3214 |  |  |  | -73.8465 | -99.3239 | -117.6495 | -46.9374 |  | -114.8642 | -111.9168 | 0.4456 | 0.8865 | 0.6231 | 0.727 |  | 84.3995 | 79.1581 | 46.5188 | 45.431 | 49.8361 | 87.5285 | 52.9127 | 90.4281 | 26.2644 | 39.5021 | 102.6861 | 317.6863 | 98.4385 | 24.6429 | 26.7335 | 37.6584 | 74.4284 | 675.9332 | 92.2654 | 95.4714 | 103.0873 | 166.887 | 48.9419 | 26.4627 | 42.6088 | 104.7339 | 243.0632 | 45.261 | 32.126 | 103.4197 | 109.0962 | 305.0058 | 33.9095 | 23.4288 | 24.4173 | 32.642 | 81.7298 | 303.6253 | 538.0944 | 341.0721 | 648.893 | 28.5106 | 27.5645 | 75.9753 | 99.3311 | 264.1813 | 24.2735 | 29.3786 | 61.0399 | 114.5211 | 313.7751 | 24.9804 | 67.9613 | 75.8935 | 50.6302 | 77.8529 | 364.1352 |  | 431.6759 | 444.1758 |  | 24.6031 | 28.9521 | 74.9379 | 104.2529 | 313.4074 | 25.2828 | 33.7169 | 82.5231 | 118.285 | 375.7864 | 24.1388 | 23.7061 | 24.0318 | 27.6823 | 45.9606 | 159.7049 | 809.9601 | 459.4348 | 572.8913 | 24.8126 | 31.6935 | 87.8149 | 104.6338 | 345.4566 | 705.5101 | 768.181 | 683.914 | 682.6176 | 884.1077 | 934.2966 | 620.2734 | 827.4187 | 628.2452 | 837.1373 | 826.4893 | 795.133 | 787.5472 | 798.4919 | 806.2309 | 772.7991 | 782.5013 | 981.0366 | 884.7331 | 809.4583 | 877.9759 | 856.5139 | 83.8392 | 90.8435 | 96.3461 | 52.1334 | 85.4072 | 69.7895 | 56.6756 | 81.8876 | 64.6912 | 43.9716 | 28.6006 | 107.7418 | 336.8794 | 99.5348 | 34.0966 | 82.9619 | 40.5165 | 48.9554 | 341.8698 | 682.0957 | 663.6724 | 200.0941 | 731.5837 | 36.4358 | 26.338 | 46.6575 | 41.1472 | 277.5719 | 91.7833 | 70.3289 | 99.0044 | 134.9915 | 38.8279 | 23.1242 | 23.8812 | 31.0612 | 61.3424 | 780.6541 | 803.1153 | 778.6571 | 828.0556 | 98.7774 | 25.1637 | 37.9301 | 87.3604 | 305.5057 | 24.7928 | 26.0284 | 37.0793 | 102.4482 | 269.0101 | 24.299 | 23.9938 | 24.2661 | 28.4 | 46.3777 | 201.454 | 190.468 | 490.9211 | 381.3963 | 654.5475 | 24.5485 | 25.1717 | 36.2908 | 87.7256 | 289.3059 | 25.0977 | 26.3138 | 44.8546 | 90.9264 | 284.0206 | 24.303 | 24.219 | 24.5912 | 28.4047 | 48.7552 | 754.1913 | 694.467 | 736.6505 | 746.9723 | 25.0717 | 39.8335 | 27.1275 | 88.0027 | 322.8908 | 676.0194 | 711.5218 | 733.8754 | 844.9307 | 954.2341 | 950.7439 | 925.2167 | 607.7253 | 848.5486 | 577.5496 |  | 946.7509 | 901.4124 | 919.7694 | 26.2245 | 25.2976 | 36.4242 | 462.5322 | 246.7157 | 178.0951 | 279.5733 | 37.5963 | 48.9718 | 48.6353 | 36.5616 | 0.00038205 | -0.013233 | 0.0020259 | 0.013641 | 0.0056912 | -0.00027825 | 0.028296 | -0.00078041 | -0.026171 | -341.5882 | 17.5609 | -341.9606 | 17.526 | -341.4097 | 18.3226 | -341.4313 | 17.0886 | -312.1739 | 17.8566 | -312.2324 | 17.2406 | 3911.9264 | 3974.8252 | 927.0665 | 48.8035 | -351.2236 | 212.4054
13:47 | 1260 | -868.6513 |  | -84.7128 | -86.7658 | -104.6528 | -63.5493 | -67.0359 | -99.8676 | -100.6225 | 0.5367 | 0.6088 | 0.9024 | 0.3218 |  |  |  | -73.8298 | -99.6231 | -117.8056 | -47.0516 |  | -115.0804 | -111.9589 | 0.4464 | 0.888 | 0.6262 | 0.7261 |  | 84.4857 | 79.2202 | 46.5621 | 45.4628 | 49.8703 | 87.5885 | 52.9339 | 90.6955 | 26.2843 | 39.571 | 102.7456 | 318.1669 | 98.4352 | 24.648 | 26.7687 | 37.7325 | 74.5343 | 676.4892 | 92.3529 | 95.5421 | 103.1478 | 167.1335 | 48.9807 | 26.484 | 42.6515 | 104.7629 | 243.457 | 45.2893 | 32.182 | 103.4326 | 109.1316 | 305.4333 | 33.9851 | 23.3918 | 24.4253 | 32.6977 | 81.8034 | 299.861 | 535.6075 | 337.6838 | 647.8402 | 28.5177 | 27.58 | 76.2649 | 99.3593 | 264.5427 | 24.2812 | 29.4358 | 61.1483 | 114.6085 | 314.15 | 24.9609 | 67.9581 | 75.9184 | 50.7095 | 77.9284 | 363.5057 |  | 430.9236 | 443.5824 |  | 24.5999 | 28.8762 | 75.1281 | 104.2833 | 313.8914 | 25.3041 | 33.7532 | 82.6327 | 118.3633 | 376.2447 | 24.1508 | 23.7114 | 24.0397 | 27.6846 | 46.01 | 159.9186 | 810.1176 | 460.086 | 573.2336 | 24.8155 | 31.7414 | 87.7761 | 104.6777 | 345.8319 | 705.5785 | 768.4176 | 684.5953 | 682.1005 | 884.6312 | 934.5792 | 620.5372 | 827.8387 | 628.5044 | 837.491 | 793.8973 | 792.2694 | 786.5621 | 795.4761 | 813.5935 | 776.9976 | 782.9751 | 993.2709 | 884.9111 | 809.6761 | 878.0973 | 856.6806 | 83.9002 | 90.8935 | 96.5591 | 52.1661 | 85.5309 | 69.8845 | 56.7156 | 81.9044 | 64.7539 | 44.0114 | 28.6048 | 107.7789 | 337.3564 | 99.5765 | 34.2151 | 83.0138 | 40.5613 | 49.0185 | 342.4345 | 682.644 | 664.0489 | 200.7682 | 731.9827 | 36.4897 | 26.363 | 46.7507 | 41.2403 | 277.8533 | 91.8538 | 70.3415 | 98.9985 | 135.0702 | 38.8776 | 23.1266 | 23.8912 | 31.1011 | 61.4234 | 780.7559 | 803.118 | 778.7337 | 828.0345 | 98.793 | 25.1912 | 38.0048 | 87.403 | 305.8222 | 24.7477 | 26.0637 | 37.1509 | 102.5324 | 269.3113 | 24.5016 | 24.0115 | 24.2176 | 28.4174 | 46.424 | 201.5382 | 190.6816 | 491.205 | 381.5285 | 654.5561 | 24.5627 | 25.1702 | 36.3748 | 87.8075 | 289.56 | 25.0857 | 26.3144 | 44.911 | 90.9597 | 284.4938 | 24.2871 | 24.2203 | 24.6138 | 28.4242 | 48.8037 | 753.9495 | 694.8306 | 737.1603 | 747.2044 | 25.0367 | 39.8952 | 27.1315 | 88.1237 | 323.2786 | 675.9032 | 711.4937 | 734.3518 | 845.0672 | 954.2958 | 951.0796 | 925.2345 | 607.5968 | 848.7574 | 577.5632 |  | 946.8592 | 900.9869 | 919.7749 | 26.2241 | 25.2906 | 36.4969 | 462.8576 | 247.0565 | 178.364 | 279.9564 | 37.6612 | 49.0234 | 48.7655 | 36.6189 | 0.00028873 | -0.013565 | 0.0025891 | 0.014136 | 0.0056423 | -0.00027656 | 0.025727 | -0.0030711 | -0.055524 | -341.5975 | 17.5383 | -341.9052 | 17.5219 | -341.3974 | 18.3966 | -341.4898 | 17.1277 | -312.1401 | 17.8463 | -312.1247 | 17.2591 | 3719.9513 | 3974.1762 | 927.1802 | 48.8944 | -351.7668 | 212.7103
13:47 | 1261 | -870.1105 |  | -84.9338 | -87.0208 | -104.8529 | -63.6563 | -67.1667 | -100.0299 | -100.8247 | 0.5368 | 0.6129 | 0.907 | 0.3214 |  |  |  | -73.9843 | -99.846 | -118.0854 | -47.215 |  | -115.3535 | -112.2197 | 0.4488 | 0.8929 | 0.6347 | 0.727 |  | 84.5564 | 79.2853 | 46.5751 | 45.493 | 49.8964 | 87.6354 | 52.9544 | 90.9217 | 26.2843 | 39.6311 | 102.8089 | 318.6179 | 98.4142 | 24.6407 | 26.7941 | 37.7957 | 74.628 | 677.0716 | 92.4597 | 95.6173 | 103.2245 | 167.3944 | 49.0153 | 26.5162 | 42.7383 | 104.81 | 243.8679 | 45.3602 | 32.2344 | 103.3841 | 109.1766 | 305.8653 | 33.9976 | 23.4224 | 24.4516 | 32.7245 | 81.8888 | 297.5573 | 534.2677 | 335.5946 | 647.2312 | 28.584 | 27.5843 | 76.5025 | 99.3841 | 264.8997 | 24.2771 | 29.4751 | 61.2653 | 114.7116 | 314.5406 | 24.8981 | 67.9501 | 75.9435 | 50.7897 | 78.0333 | 363.3275 |  | 430.6343 | 443.513 |  | 24.5881 | 28.9452 | 75.32 | 104.2841 | 314.3248 | 25.2313 | 33.7849 | 82.673 | 118.4454 | 376.6863 | 24.1682 | 23.7126 | 24.0665 | 27.6808 | 46.0592 | 160.3197 | 810.0627 | 460.6797 | 573.4453 | 24.8491 | 31.7593 | 87.7675 | 104.704 | 346.2194 | 705.6711 | 768.4501 | 685.1298 | 681.521 | 885.142 | 934.8944 | 620.7743 | 828.1359 | 628.7878 | 837.886 | 783.567 | 790.5278 | 781.408 | 792.4773 | 817.584 | 783.0578 | 783.5057 | 1014.205 | 885.0132 | 809.8631 | 878.1406 | 856.8038 | 83.9574 | 90.9374 | 96.7057 | 52.2002 | 85.6892 | 69.9935 | 56.7528 | 81.9168 | 64.8112 | 44.0105 | 28.6488 | 107.7789 | 337.8376 | 99.5852 | 34.3217 | 83.0629 | 40.5893 | 49.0655 | 343.2577 | 683.1046 | 664.4703 | 201.493 | 732.3321 | 36.4864 | 26.3523 | 46.7922 | 41.3155 | 278.1077 | 91.8082 | 70.3437 | 98.9987 | 135.5064 | 38.9168 | 23.1271 | 23.9045 | 31.1377 | 61.506 | 780.8145 | 803.08 | 778.7948 | 827.9731 | 98.7993 | 25.1996 | 38.0744 | 87.4288 | 306.1204 | 24.736 | 26.0775 | 37.2106 | 102.5101 | 269.5983 | 24.4791 | 24.0142 | 24.2115 | 28.4471 | 46.4745 | 201.6998 | 190.9692 | 491.4724 | 381.7115 | 654.5613 | 24.574 | 25.1702 | 36.4009 | 87.8794 | 289.7894 | 25.0816 | 26.3215 | 44.9697 | 91.0136 | 284.859 | 24.3156 | 24.2126 | 24.6214 | 28.4482 | 48.8721 | 753.7873 | 694.9401 | 737.41 | 747.2759 | 25.0337 | 39.9656 | 27.1307 | 88.2568 | 323.6895 | 675.8146 | 711.4937 | 734.4309 | 845.4591 | 954.393 | 951.4402 | 925.2272 | 607.4329 | 848.9301 | 577.6146 |  | 946.9966 | 900.495 | 919.7885 | 26.2242 | 25.3126 | 36.5573 | 463.1829 | 247.3364 | 178.6354 | 280.3256 | 37.6974 | 49.1597 | 48.826 | 36.6683 | -9.6649e-05 | -0.013206 | 0.0028853 | 0.013939 | 0.0057452 | 0.00020935 | 0.037161 | -0.0022779 | -0.036224 | -341.5359 | 17.5219 | -341.8959 | 17.5013 | -341.3605 | 18.3555 | -341.3605 | 17.0804 | -311.9985 | 17.8463 | -312.0693 | 17.257 | 3727.2701 | 3975.7428 | 927.2971 | 48.9929 | -352.5567 | 212.9859
13:47 | 1262 | -872.2106 |  | -85.2126 | -87.2088 | -105.0368 | -63.7419 | -67.2489 | -100.27 | -100.9565 | 0.5379 | 0.611 | 0.9052 | 0.3218 |  |  |  | -73.8899 | -99.9671 | -118.284 | -47.3225 |  | -115.5171 | -112.4291 | 0.4496 | 0.8929 | 0.6364 | 0.7284 |  | 84.6196 | 79.3576 | 46.5941 | 45.5276 | 49.9356 | 87.6943 | 52.9807 | 91.1254 | 26.2889 | 39.6967 | 102.8622 | 319.0693 | 98.4041 | 24.6517 | 26.7846 | 37.8481 | 74.7223 | 677.6174 | 92.5099 | 95.6667 | 103.2632 | 167.6391 | 49.0445 | 26.5182 | 42.8005 | 104.8361 | 244.2215 | 45.4125 | 32.3001 | 103.4146 | 109.2248 | 306.3198 | 34.057 | 23.4417 | 24.4794 | 32.7434 | 81.9666 | 295.309 | 532.8938 | 334.0259 | 646.3983 | 28.6306 | 27.6201 | 76.8092 | 99.4041 | 265.2206 | 24.2574 | 29.4621 | 61.3886 | 114.809 | 314.9406 | 24.9194 | 67.9705 | 75.9817 | 50.8585 | 78.1212 | 363.5912 |  | 430.737 | 443.8487 |  | 24.582 | 29.0248 | 75.5464 | 104.3269 | 314.7966 | 25.2176 | 33.8243 | 82.7112 | 118.5367 | 377.1297 | 24.1819 | 23.7128 | 24.0699 | 27.6921 | 46.1 | 160.6502 | 810.6262 | 461.4826 | 573.7897 | 24.8525 | 31.8085 | 87.8322 | 104.7256 | 346.6002 | 705.9043 | 768.2716 | 685.7388 | 681.1381 | 885.6246 | 935.2364 | 620.9779 | 828.3046 | 629.1591 | 838.2695 | 798.722 | 788.749 | 784.5389 | 793.2508 | 815.9558 | 786.94 | 780.6291 | 1033.1967 | 885.093 | 810.0512 | 878.1787 | 856.9143 | 84.0171 | 90.994 | 96.982 | 52.2318 | 85.8696 | 70.108 | 56.7944 | 81.9295 | 64.8704 | 44.0335 | 28.6818 | 107.8178 | 338.3059 | 99.5908 | 34.4313 | 83.1174 | 40.6286 | 49.1287 | 343.9341 | 683.58 | 664.8627 | 202.1017 | 732.63 | 36.5191 | 26.3542 | 46.8707 | 41.4359 | 278.3961 | 91.7977 | 70.3526 | 99.0023 | 136.3739 | 38.9511 | 23.1329 | 23.909 | 31.1757 | 61.5982 | 780.8742 | 803.0321 | 778.8484 | 827.8883 | 98.7638 | 25.1997 | 38.1221 | 87.4696 | 306.4012 | 24.7511 | 26.0712 | 37.2564 | 102.4864 | 269.8514 | 24.4111 | 23.9922 | 24.2487 | 28.4571 | 46.5088 | 201.8226 | 191.2054 | 491.6082 | 381.9418 | 654.5163 | 24.5599 | 25.1784 | 36.4534 | 87.9566 | 290.0148 | 25.1051 | 26.3398 | 45.0377 | 91.0705 | 285.157 | 24.3103 | 24.2441 | 24.5738 | 28.4561 | 48.9134 | 753.6733 | 695.0843 | 737.7313 | 747.378 | 25.0369 | 40.0014 | 27.1459 | 88.3818 | 324.0908 | 675.7568 | 712.0359 | 734.4343 | 845.7935 | 954.5324 | 951.7831 | 925.2062 | 607.2784 | 849.1002 | 577.669 |  | 947.1295 | 900.0552 | 919.8217 | 26.228 | 25.318 | 36.6164 | 463.3109 | 247.6419 | 178.8505 | 280.6476 | 37.7514 | 49.1916 | 48.9134 | 36.6806 | -0.00017313 | -0.013324 | 0.0030896 | 0.014074 | 0.0054614 | -0.00064345 | 0.010962 | -0.01294 | -0.021626 | -341.539 | 17.5301 | -341.8498 | 17.4849 | -341.3297 | 18.3596 | -341.3482 | 17.1071 | -311.9554 | 17.8566 | -312.0201 | 17.2632 | 3664.5771 | 3975.0405 | 927.4236 | 49.0525 | -353.1256 | 213.2462
13:47 | 1263 | -874.7519 |  | -85.3135 | -87.3292 | -105.2743 | -63.7678 | -67.2902 | -100.357 | -101.0226 | 0.5381 | 0.6107 | 0.9041 | 0.3208 |  |  |  | -74.0907 | -100.1058 | -118.4907 | -47.3972 |  | -115.7653 | -112.5888 | 0.4477 | 0.8962 | 0.6382 | 0.7289 |  | 84.7 | 79.4193 | 46.652 | 45.569 | 49.9895 | 87.7576 | 53.0012 | 91.174 | 26.3089 | 39.7697 | 102.9294 | 319.534 | 98.3965 | 24.6637 | 26.8044 | 37.8964 | 74.8222 | 678.2277 | 92.5716 | 95.7309 | 103.2778 | 167.8479 | 49.0484 | 26.5208 | 42.8559 | 104.8583 | 244.57 | 45.4408 | 32.361 | 103.5706 | 109.2616 | 306.758 | 34.1073 | 23.4254 | 24.4712 | 32.7958 | 82.0403 | 291.7297 | 530.2936 | 331.3697 | 645.043 | 28.6157 | 27.6594 | 77.0862 | 99.4272 | 265.546 | 24.2375 | 29.4672 | 61.5011 | 114.8834 | 315.2973 | 24.9667 | 68.0271 | 76.0111 | 50.9053 | 78.1891 | 363.4599 |  | 430.5718 | 444.2129 |  | 24.5985 | 28.9478 | 75.77 | 104.3606 | 315.2721 | 25.2274 | 33.8616 | 82.7558 | 118.6194 | 377.5792 | 24.1804 | 23.7105 | 24.0591 | 27.6966 | 46.1478 | 160.789 | 811.0808 | 461.7748 | 573.8848 | 24.8522 | 31.8558 | 87.8957 | 104.7705 | 346.9807 | 705.6459 | 767.7776 | 686.474 | 681.0059 | 886.0773 | 935.6195 | 621.1544 | 828.354 | 629.6634 | 838.5943 | 803.2141 | 787.4007 | 791.7536 | 797.2532 | 802.7164 | 781.1423 | 776.6796 | 1017.5366 | 885.221 | 810.2564 | 878.2643 | 857.0314 | 84.0731 | 91.0509 | 97.1059 | 52.2656 | 86.0389 | 70.2201 | 56.8301 | 81.9421 | 64.9362 | 44.0994 | 28.6927 | 107.8597 | 338.7872 | 99.7052 | 34.5524 | 83.1594 | 40.6739 | 49.2007 | 344.4478 | 684.0781 | 665.232 | 202.5493 | 732.9951 | 36.605 | 26.4164 | 47.0066 | 41.5324 | 278.6905 | 92.0184 | 70.3641 | 99.0009 | 136.8554 | 38.9752 | 23.134 | 23.91 | 31.2084 | 61.688 | 780.9625 | 802.976 | 778.8986 | 827.8288 | 98.7378 | 25.2198 | 38.1211 | 87.5265 | 306.6816 | 24.7606 | 26.0708 | 37.2823 | 102.5078 | 270.1144 | 24.5324 | 23.9945 | 24.2464 | 28.4759 | 46.5452 | 201.9674 | 191.4486 | 491.8184 | 382.2144 | 654.4759 | 24.5647 | 25.1866 | 36.5146 | 88.0373 | 290.2732 | 25.0937 | 26.3535 | 45.1138 | 91.1248 | 285.246 | 24.2778 | 24.2756 | 24.5943 | 28.4813 | 48.9725 | 753.5227 | 695.1824 | 738.002 | 747.5094 | 25.1031 | 40.0477 | 27.168 | 88.516 | 324.4955 | 675.6954 | 712.9131 | 734.8808 | 845.8944 | 954.6862 | 952.1589 | 925.1622 | 607.1806 | 849.3277 | 577.7148 |  | 947.2641 | 899.6501 | 919.8592 | 26.247 | 25.3294 | 36.6899 | 463.4797 | 247.9839 | 179.1743 | 280.9992 | 37.8417 | 49.2486 | 49.0079 | 36.7274 | 0.00045539 | -0.013105 | 0.0036702 | 0.014727 | 0.0055423 | 0.00012793 | 0.011432 | -0.00010546 | -0.026326 | -341.4867 | 17.5116 | -341.8036 | 17.489 | -341.2682 | 18.3678 | -341.299 | 17.1112 | -311.8324 | 17.8401 | -311.8908 | 17.2467 | 3764.7377 | 3976.6125 | 927.5597 | 49.1283 | -353.6379 | 213.5791
13:47 | 1264 | -878.1384 |  | -85.5575 | -87.5394 | -105.4082 | -63.9157 | -67.294 | -100.5722 | -101.2336 | 0.54 | 0.6159 | 0.9042 | 0.3202 |  |  |  | -74.252 | -100.3372 | -118.8381 | -47.5387 |  | -115.9479 | -112.7954 | 0.4484 | 0.9021 | 0.6415 | 0.7272 |  | 84.8061 | 79.4886 | 46.7138 | 45.6139 | 50.0461 | 87.82 | 53.0347 | 91.1567 | 26.3358 | 39.8475 | 103.0212 | 319.9954 | 98.4002 | 24.6584 | 26.8397 | 37.9558 | 74.9283 | 678.9194 | 92.6403 | 95.7488 | 103.3094 | 168.0627 | 49.0666 | 26.5399 | 42.9433 | 104.8909 | 244.9942 | 45.478 | 32.409 | 103.6443 | 109.2834 | 307.1481 | 34.0846 | 23.4193 | 24.4356 | 32.809 | 82.0938 | 287.7442 | 527.4843 | 327.8361 | 643.6021 | 28.6058 | 27.6818 | 77.2683 | 99.4511 | 265.888 | 24.2452 | 29.468 | 61.6181 | 114.9568 | 315.6206 | 24.9871 | 68.0781 | 76.0445 | 50.9803 | 78.267 | 363.0839 |  | 430.1261 | 444.5216 |  | 24.6218 | 29.0143 | 75.9491 | 104.3502 | 315.6848 | 25.2926 | 33.9001 | 82.8202 | 118.6975 | 378.0277 | 24.1716 | 23.7083 | 24.0616 | 27.7222 | 46.1911 | 161.0309 | 811.0074 | 461.5637 | 573.7545 | 24.8419 | 31.9005 | 87.9767 | 104.8197 | 347.359 | 705.062 | 767.4633 | 687.0195 | 680.9866 | 886.5092 | 936.0318 | 621.3261 | 828.3159 | 630.3192 | 838.9594 | 808.7948 | 787.2901 | 798.8469 | 797.5668 | 797.292 | 775.762 | 773.4876 | 972.6842 | 885.3866 | 810.477 | 878.3887 | 857.1613 | 84.1236 | 91.1007 | 97.3923 | 52.2944 | 86.1748 | 70.3227 | 56.8608 | 81.9508 | 64.9901 | 44.132 | 28.7232 | 107.8851 | 339.2743 | 99.876 | 34.6715 | 83.1988 | 40.7113 | 49.2619 | 344.9463 | 684.5051 | 665.7521 | 202.9077 | 733.4935 | 36.6056 | 26.431 | 47.1158 | 41.5992 | 278.965 | 92.2934 | 70.3659 | 99.0029 | 136.9777 | 39.0176 | 23.1304 | 23.9234 | 31.2446 | 61.7681 | 781.0663 | 802.9075 | 778.9476 | 827.7921 | 98.727 | 25.2311 | 38.1554 | 87.5749 | 306.9941 | 24.7344 | 26.0768 | 37.3385 | 102.5351 | 270.4251 | 24.5559 | 24.0143 | 24.2525 | 28.5103 | 46.5952 | 202.0784 | 191.6919 | 492.0042 | 382.4961 | 654.4331 | 24.5931 | 25.1834 | 36.5598 | 88.1112 | 290.5156 | 25.0746 | 26.3694 | 45.2049 | 91.1832 | 285.1234 | 24.292 | 24.2505 | 24.6446 | 28.5047 | 49.0399 | 753.1926 | 695.4837 | 738.388 | 747.7342 | 25.1463 | 40.0898 | 27.1965 | 88.6311 | 324.8862 | 675.8392 | 713.9117 | 735.2911 | 846.0881 | 954.8426 | 952.4809 | 925.0949 | 607.1535 | 849.6833 | 577.8014 |  | 947.3601 | 899.2574 | 919.893 | 26.2584 | 25.3103 | 36.7459 | 463.1075 | 248.3456 | 179.4577 | 281.2765 | 37.8501 | 49.3608 | 48.998 | 36.758 | 0.00036755 | -0.013724 | 0.0030193 | 0.014403 | 0.0059296 | -0.00029109 | 0.030753 | 0.0010051 | -0.030312 | -341.4374 | 17.5096 | -341.8005 | 17.4664 | -341.2067 | 18.3329 | -341.2251 | 17.0989 | -311.8139 | 17.8627 | -311.8293 | 17.2611 | 3817.4021 | 3974.5076 | 927.6837 | 49.1794 | -354.369 | 213.9016
13:47 | 1265 | -882.0421 |  | -85.6998 | -87.6229 | -105.657 | -63.9783 | -67.4062 | -100.846 | -101.4735 | 0.5407 | 0.62 | 0.9084 | 0.3213 |  |  |  | -74.4026 | -100.5434 | -118.9552 | -47.6269 |  | -116.2095 | -113.0206 | 0.4479 | 0.9017 | 0.6448 | 0.7283 |  | 84.9071 | 79.5582 | 46.7488 | 45.6485 | 50.0937 | 87.8751 | 53.0696 | 91.0488 | 26.3413 | 39.9154 | 103.0946 | 320.447 | 98.4391 | 24.6585 | 26.8483 | 38.0232 | 75.0272 | 679.5899 | 92.6872 | 95.7543 | 103.3567 | 168.2986 | 49.1033 | 26.5541 | 43.028 | 104.9221 | 245.4956 | 45.5139 | 32.4664 | 103.4809 | 109.3118 | 307.5553 | 34.1046 | 23.4093 | 24.4674 | 32.8665 | 82.1511 | 285.7444 | 525.9645 | 326.0346 | 642.8894 | 28.6323 | 27.7129 | 77.5942 | 99.4766 | 266.2153 | 24.2763 | 29.4687 | 61.7212 | 115.0267 | 315.9613 | 25.0297 | 68.0897 | 76.0578 | 51.0558 | 78.3566 | 362.8069 |  | 429.5681 | 445.2791 |  | 24.6221 | 29.1142 | 76.1212 | 104.3852 | 316.155 | 25.3292 | 33.9442 | 82.8926 | 118.7762 | 378.4765 | 24.2025 | 23.7113 | 24.0627 | 27.7634 | 46.2285 | 161.3169 | 811.3193 | 461.493 | 573.7649 | 24.7881 | 31.9763 | 88.0797 | 104.8604 | 347.7284 | 704.4669 | 767.8441 | 687.4236 | 680.9815 | 886.9253 | 936.4696 | 621.4966 | 828.2153 | 631.225 | 839.451 | 817.3689 | 787.0646 | 797.5517 | 797.3784 | 807.324 | 787.0033 | 770.4714 | 943.6455 | 885.5391 | 810.7072 | 878.5073 | 857.2978 | 84.1827 | 91.1513 | 98.1323 | 52.3258 | 86.3535 | 70.4566 | 56.9125 | 81.9618 | 65.0421 | 44.1111 | 28.7636 | 107.9199 | 339.7533 | 99.946 | 34.7899 | 83.2496 | 40.7546 | 49.3163 | 345.6367 | 684.9089 | 666.3549 | 203.266 | 733.9776 | 36.5741 | 26.4321 | 47.1701 | 41.6767 | 279.2352 | 92.4803 | 70.3738 | 99.0043 | 137.1612 | 39.0628 | 23.1301 | 23.9286 | 31.2783 | 61.8521 | 781.2016 | 802.8968 | 779.0229 | 827.8068 | 98.4337 | 25.2347 | 38.2195 | 87.61 | 307.3044 | 24.7598 | 26.0871 | 37.4132 | 102.6283 | 270.7639 | 24.525 | 23.9988 | 24.26 | 28.5183 | 46.6568 | 202.188 | 191.923 | 492.0827 | 382.8177 | 654.4091 | 24.5838 | 25.1847 | 36.6312 | 88.1906 | 290.7469 | 25.0934 | 26.3752 | 45.274 | 91.2395 | 284.9555 | 24.2946 | 24.2509 | 24.6258 | 28.5056 | 49.075 | 752.6811 | 695.7048 | 738.7821 | 747.8076 | 25.0841 | 40.1512 | 27.1904 | 88.7619 | 325.2856 | 676.3381 | 714.7765 | 735.0448 | 846.5184 | 954.9944 | 952.7957 | 925.0058 | 607.2307 | 850.2777 | 577.8861 |  | 947.3981 | 898.892 | 919.9173 | 26.2437 | 25.3183 | 36.7886 | 462.3643 | 248.6767 | 179.7816 | 281.59 | 37.8943 | 49.3755 | 49.1102 | 36.7676 | 0.00027513 | -0.013153 | 0.0027391 | 0.014146 | 0.0052798 | 1.4422e-05 | 0.022835 | -0.0087335 | -0.034931 | -341.4159 | 17.4808 | -341.7544 | 17.4747 | -341.2313 | 18.3904 | -341.2805 | 17.1133 | -311.6754 | 17.8401 | -311.7431 | 17.2652 | 3821.207 | 3976.241 | 927.7998 | 49.2428 | -355.0326 | 214.2292
13:47 | 1266 | -885.6161 |  | -85.9986 | -87.6632 | -105.9515 | -64.0835 | -67.4594 | -100.9973 | -101.6772 | 0.5396 | 0.6235 | 0.9156 | 0.3216 |  |  |  | -74.3905 | -100.7052 | -119.0363 | -47.7515 |  | -116.2947 | -113.1851 | 0.4487 | 0.9069 | 0.6551 | 0.7274 |  | 84.9825 | 79.6179 | 46.7681 | 45.6807 | 50.1286 | 87.9304 | 53.0846 | 90.9533 | 26.3455 | 39.973 | 103.1357 | 320.8792 | 98.4471 | 24.688 | 26.8496 | 38.0693 | 75.138 | 680.2273 | 92.7134 | 95.7763 | 103.4045 | 168.5235 | 49.124 | 26.5565 | 43.0835 | 104.9525 | 245.9691 | 45.5738 | 32.5363 | 103.3992 | 109.3347 | 307.9598 | 34.1141 | 23.4032 | 24.4623 | 32.9304 | 82.1948 | 283.5606 | 523.9876 | 324.4474 | 642.2473 | 28.7006 | 27.7449 | 78.0761 | 99.4922 | 266.5684 | 24.2776 | 29.4856 | 61.8374 | 115.1121 | 316.3319 | 25.0297 | 68.1189 | 76.0717 | 51.1222 | 78.4849 | 361.0686 |  | 427.3594 | 444.9061 |  | 24.6203 | 29.1713 | 76.3055 | 104.4251 | 316.6252 | 25.3707 | 33.9865 | 82.9375 | 118.8593 | 378.9338 | 24.1999 | 23.7139 | 24.023 | 27.7802 | 46.2575 | 161.5179 | 811.5157 | 461.0483 | 573.5739 | 24.7858 | 32.0006 | 88.1404 | 104.9021 | 348.1099 | 704.0988 | 768.2595 | 687.7027 | 680.9877 | 887.3298 | 936.9582 | 621.6553 | 828.0931 | 632.4038 | 839.9961 | 831.784 | 785.907 | 768.1399 | 798.6437 | 808.22 | 796.1704 | 771.298 | 945.2198 | 885.6907 | 810.9313 | 878.6192 | 857.435 | 84.2417 | 91.2089 | 98.7752 | 52.3597 | 86.5759 | 70.6075 | 56.9921 | 81.9711 | 65.1058 | 44.1455 | 28.7906 | 107.9719 | 340.2384 | 100.0229 | 34.9054 | 83.3026 | 40.7952 | 49.3699 | 346.4772 | 685.2754 | 666.9325 | 203.7267 | 734.382 | 36.6502 | 26.4551 | 47.2528 | 41.8012 | 279.5138 | 92.6003 | 70.3844 | 99.0018 | 137.4251 | 39.0866 | 23.1191 | 23.9146 | 31.3045 | 61.9308 | 781.4341 | 803.0034 | 779.1459 | 827.9169 | 98.4038 | 25.2335 | 38.2726 | 87.6468 | 307.5934 | 24.7779 | 26.1002 | 37.4598 | 102.6938 | 271.0779 | 24.6046 | 23.9849 | 24.2506 | 28.5282 | 46.6921 | 202.2226 | 192.0955 | 492.1238 | 383.0069 | 654.3554 | 24.5864 | 25.2113 | 36.7085 | 88.2754 | 291 | 25.1145 | 26.3718 | 45.3628 | 91.2892 | 284.7814 | 24.2778 | 24.2564 | 24.6191 | 28.5253 | 49.1273 | 752.4142 | 695.6596 | 739.0533 | 747.7406 | 25.0536 | 40.2055 | 27.1966 | 88.8969 | 325.6974 | 676.7268 | 715.3956 | 735.6123 | 846.9054 | 955.1451 | 953.0866 | 924.9212 | 607.3991 | 851.1283 | 577.9578 |  | 947.3914 | 898.542 | 919.9586 | 26.2451 | 25.3293 | 36.8525 | 461.9725 | 249.0048 | 180.0962 | 282.0021 | 38.0151 | 49.4766 | 49.1919 | 36.8663 | 5.4335e-05 | -0.012887 | 0.0027542 | 0.014513 | 0.0059913 | 5.401e-05 | 0.025064 | -0.00072955 | -0.023122 | -341.3697 | 17.4788 | -341.7452 | 17.45 | -341.1636 | 18.3391 | -341.1451 | 17.064 | -311.5831 | 17.8545 | -311.6754 | 17.2652 | 3833.5052 | 3973.4333 | 927.9166 | 49.3343 | -355.5582 | 214.5505
13:47 | 1267 | -888.8909 |  | -86.1496 | -87.7239 | -106.0839 | -64.207 | -67.6307 | -101.2384 | -101.8443 | 0.5393 | 0.6243 | 0.913 | 0.3212 |  |  |  | -74.5266 | -100.8272 | -119.265 | -47.8195 |  | -116.5849 | -113.4228 | 0.4487 | 0.9109 | 0.6589 | 0.7289 |  | 85.0565 | 79.6777 | 46.7938 | 45.72 | 50.1664 | 87.9954 | 53.101 | 91.0934 | 26.3588 | 40.0316 | 103.1951 | 321.3195 | 98.4312 | 24.7003 | 26.8764 | 38.1344 | 75.2597 | 680.8351 | 92.7688 | 95.8286 | 103.4739 | 168.7618 | 49.1515 | 26.5611 | 43.1286 | 104.9717 | 246.3406 | 45.5919 | 32.5889 | 103.5374 | 109.3537 | 308.3727 | 34.1765 | 23.4038 | 24.4456 | 32.9482 | 82.2266 | 279.7784 | 520.7512 | 321.2243 | 640.8645 | 28.7249 | 27.7662 | 79.5782 | 99.5054 | 266.9097 | 24.2352 | 29.5463 | 61.9531 | 115.213 | 316.6952 | 24.9812 | 68.1267 | 76.1383 | 51.2014 | 78.576 | 358.5254 |  | 424.4082 | 443.3517 |  | 24.5991 | 29.2082 | 76.4987 | 104.4369 | 317.0671 | 25.3911 | 34.0244 | 83.0013 | 118.9432 | 379.3671 | 24.1622 | 23.7159 | 24.0199 | 27.7851 | 46.2909 | 161.7463 | 811.2194 | 460.6699 | 573.2873 | 24.8078 | 32.0203 | 88.1917 | 104.952 | 348.4946 | 704.0032 | 768.3911 | 688.0181 | 680.9689 | 887.7234 | 937.4106 | 621.8346 | 828.0823 | 633.6503 | 840.5253 | 841.344 | 785.6446 | 744.7151 | 793.7669 | 810.5784 | 784.9742 | 776.5151 | 953.2676 | 885.84 | 811.1302 | 878.7344 | 857.5704 | 84.2942 | 91.2619 | 99.1497 | 52.3896 | 86.7819 | 70.7426 | 57.0695 | 81.9774 | 65.1704 | 44.2012 | 28.8184 | 108.0081 | 340.7185 | 100.1159 | 35.0079 | 83.3502 | 40.8324 | 49.4204 | 346.9927 | 685.5717 | 667.408 | 203.9322 | 734.6838 | 36.7006 | 26.4456 | 47.3327 | 41.9206 | 279.7868 | 92.6301 | 70.385 | 99.0005 | 137.8547 | 39.123 | 23.1202 | 23.9206 | 31.3411 | 62.0141 | 781.7711 | 803.1706 | 779.2797 | 828.0882 | 98.5907 | 25.2333 | 38.3335 | 87.6906 | 307.8811 | 24.7909 | 26.1086 | 37.5089 | 102.7277 | 271.3647 | 24.4879 | 23.9903 | 24.2605 | 28.5331 | 46.7218 | 202.1441 | 192.2178 | 492.2272 | 383.0013 | 654.3264 | 24.5834 | 25.2333 | 36.7936 | 88.3616 | 291.2401 | 25.1162 | 26.3822 | 45.44 | 91.3364 | 284.6509 | 24.2938 | 24.249 | 24.6288 | 28.5495 | 49.1962 | 752.3074 | 695.6779 | 739.2903 | 747.7291 | 25.0801 | 40.2399 | 27.21 | 89.0191 | 326.0947 | 676.7656 | 716.6224 | 736.5821 | 847.2522 | 955.2854 | 953.3605 | 924.8956 | 607.6182 | 852.114 | 578.0214 |  | 947.3854 | 898.2424 | 920.0081 | 26.2551 | 25.3481 | 36.9221 | 462.0439 | 249.3379 | 180.4548 | 282.4077 | 38.0447 | 49.5887 | 49.2103 | 36.9039 | -3.3417e-05 | -0.013365 | 0.0021036 | 0.014001 | 0.0052316 | -1.2626e-05 | 0.029646 | -0.0093123 | -0.044478 | -341.3574 | 17.448 | -341.6128 | 17.4213 | -341.1143 | 18.4027 | -341.179 | 17.1277 | -311.5523 | 17.834 | -311.537 | 17.2467 | 3851.1742 | 3975.1131 | 928.0389 | 49.3995 | -356.1971 | 214.8964
13:47 | 1268 | -891.7635 |  | -86.2629 | -87.8854 | -106.4003 | -64.2605 | -67.6917 | -101.3834 | -102.0341 | 0.5396 | 0.629 | 0.9142 | 0.3205 |  |  |  | -74.6721 | -101.0564 | -119.7363 | -47.9281 |  | -116.6989 | -113.64 | 0.449 | 0.916 | 0.6628 | 0.7296 |  | 85.1441 | 79.7294 | 46.8301 | 45.7565 | 50.2094 | 88.0524 | 53.1196 | 91.1761 | 26.3685 | 40.0999 | 103.2728 | 321.7667 | 98.4337 | 24.6865 | 26.8953 | 38.1956 | 75.3822 | 681.3619 | 92.8281 | 95.8689 | 103.5177 | 168.9866 | 49.1641 | 26.5763 | 43.2118 | 105.0015 | 246.7074 | 45.6504 | 32.6616 | 103.6168 | 109.3895 | 308.7915 | 34.2226 | 23.4184 | 24.4232 | 32.9396 | 82.2978 | 276.0137 | 517.7458 | 317.6313 | 639.3722 | 28.7638 | 27.7948 | 81.2158 | 99.5167 | 267.2276 | 24.2349 | 29.5625 | 62.0549 | 115.3088 | 317.0391 | 24.9838 | 68.1622 | 76.1839 | 51.2584 | 78.6531 | 356.5009 |  | 422.0758 | 442.3438 |  | 24.5885 | 29.2301 | 76.6915 | 104.4422 | 317.5153 | 25.3112 | 34.0534 | 83.0956 | 119.0204 | 379.7913 | 24.1588 | 23.7202 | 24.0586 | 27.7937 | 46.3498 | 162.03 | 811.5038 | 460.8739 | 573.3692 | 24.8426 | 32.0485 | 88.2426 | 105.0109 | 348.8831 | 703.9746 | 768.4612 | 688.1631 | 680.976 | 888.1014 | 937.8693 | 622.0397 | 828.1635 | 634.8323 | 841.0208 | 846.2751 | 788.1129 | 746.0713 | 788.1948 | 816.9302 | 769.4019 | 780.6938 | 962.7432 | 885.9562 | 811.3006 | 878.8094 | 857.7096 | 84.3483 | 91.3099 | 99.7671 | 52.4174 | 86.9408 | 70.8547 | 57.1272 | 81.9812 | 65.2228 | 44.2487 | 28.8499 | 108.027 | 341.186 | 100.1599 | 35.0991 | 83.3944 | 40.8708 | 49.4711 | 347.0061 | 685.8352 | 667.735 | 203.6648 | 734.8722 | 36.6906 | 26.4558 | 47.4334 | 42.029 | 280.0683 | 92.6253 | 70.3847 | 98.9908 | 138.548 | 39.1923 | 23.1285 | 23.931 | 31.3737 | 62.1029 | 782.0762 | 803.3104 | 779.3944 | 828.2363 | 98.555 | 25.2424 | 38.3501 | 87.738 | 308.1672 | 24.7876 | 26.1213 | 37.5687 | 102.7084 | 271.6361 | 24.4293 | 23.9979 | 24.2699 | 28.5513 | 46.7674 | 202.169 | 192.3437 | 492.3778 | 383.171 | 654.4224 | 24.5645 | 25.24 | 36.8183 | 88.4337 | 291.4677 | 25.1178 | 26.3947 | 45.5149 | 91.3882 | 284.5271 | 24.2949 | 24.249 | 24.6353 | 28.5649 | 49.2522 | 752.1534 | 695.8452 | 739.5266 | 747.7431 | 25.1007 | 40.279 | 27.2355 | 89.1429 | 326.5101 | 676.7859 | 718.6506 | 737.0184 | 847.2244 | 955.4099 | 953.5227 | 924.9144 | 607.9534 | 853.2661 | 578.0577 |  | 947.3641 | 897.9063 | 920.0437 | 26.2504 | 25.371 | 36.9864 | 462.5088 | 249.6755 | 180.815 | 282.7852 | 38.0777 | 49.6306 | 49.3601 | 36.9569 | 0.00037815 | -0.013526 | 0.0026552 | 0.014085 | 0.005448 | -0.00039773 | 0.017231 | 0.0049429 | -0.055969 | -341.302 | 17.4439 | -341.6098 | 17.4397 | -341.1328 | 18.374 | -341.0774 | 17.0681 | -311.38 | 17.8299 | -311.4939 | 17.2816 | 3852.6421 | 3974.3488 | 928.1415 | 49.4953 | -356.895 | 215.2452
13:47 | 1269 | -894.6239 |  | -86.4078 | -88.0042 | -106.5102 | -64.2933 | -67.8285 | -101.5349 | -102.3001 | 0.5403 | 0.6337 | 0.9143 | 0.321 |  |  |  | -74.7841 | -101.2381 | -119.875 | -48.052 |  | -116.868 | -113.7464 | 0.4492 | 0.9247 | 0.6644 | 0.731 |  | 85.2315 | 79.7939 | 46.8595 | 45.7844 | 50.2566 | 88.1116 | 53.136 | 91.0986 | 26.3861 | 40.1843 | 103.3559 | 322.1987 | 98.4522 | 24.6921 | 26.8851 | 38.2419 | 75.4978 | 681.867 | 92.852 | 95.8786 | 103.5624 | 169.2163 | 49.1855 | 26.585 | 43.3024 | 105.039 | 247.096 | 45.6777 | 32.7337 | 103.6694 | 109.4309 | 309.214 | 34.2425 | 23.4872 | 24.3589 | 32.9599 | 82.3827 | 272.41 | 514.8217 | 314.4021 | 637.8908 | 28.7735 | 27.8227 | 82.0579 | 99.5247 | 267.5613 | 24.2303 | 29.5725 | 62.1541 | 115.3947 | 317.3633 | 25.0327 | 68.1983 | 76.196 | 51.3244 | 78.7455 | 354.0737 |  | 419.4093 | 441.0279 |  | 24.6002 | 29.2834 | 76.8905 | 104.4673 | 317.991 | 25.3429 | 34.0883 | 83.1808 | 119.0949 | 380.2356 | 24.1543 | 23.717 | 24.0699 | 27.8113 | 46.396 | 162.474 | 811.6994 | 460.9177 | 573.2339 | 24.8136 | 32.0872 | 88.3314 | 105.0689 | 349.2727 | 703.7999 | 768.4372 | 687.8097 | 681.1527 | 888.46 | 938.3558 | 622.2273 | 828.1691 | 635.9131 | 841.4903 | 860.9487 | 789.1066 | 747.5079 | 788.3392 | 818.4127 | 767.7188 | 787.6885 | 958.2388 | 886.0158 | 811.4547 | 878.8097 | 857.8231 | 84.4041 | 91.366 | 100.2792 | 52.453 | 87.0818 | 70.9646 | 57.1744 | 81.9953 | 65.2727 | 44.2963 | 28.884 | 108.0559 | 341.6563 | 100.2568 | 35.1937 | 83.4396 | 40.9056 | 49.5265 | 347.0297 | 686.0588 | 668.0195 | 203.4668 | 734.9807 | 36.73 | 26.4852 | 47.5426 | 42.1275 | 280.3556 | 92.6439 | 70.3955 | 98.9999 | 139.2728 | 39.2403 | 23.1286 | 23.9402 | 31.4059 | 62.1908 | 782.2548 | 803.3773 | 779.5016 | 828.3486 | 98.5684 | 25.256 | 38.3655 | 87.7926 | 308.4658 | 24.785 | 26.1307 | 37.6004 | 102.6685 | 271.9304 | 24.4589 | 24.0113 | 24.2677 | 28.5737 | 46.8117 | 202.2729 | 192.5085 | 492.5454 | 383.3985 | 654.5087 | 24.5748 | 25.2293 | 36.8401 | 88.4963 | 291.7015 | 25.1181 | 26.4029 | 45.6007 | 91.4264 | 284.3174 | 24.2923 | 24.2556 | 24.6414 | 28.5795 | 49.2952 | 751.7177 | 696.0792 | 739.8848 | 747.8308 | 25.1114 | 40.3388 | 27.2557 | 89.2651 | 326.93 | 676.7335 | 720.3695 | 737.8003 | 847.2863 | 955.505 | 953.5113 | 924.9474 | 608.4327 | 854.6152 | 578.0463 |  | 947.3594 | 897.6339 | 920.0639 | 26.2501 | 25.3799 | 37.041 | 463.2219 | 250.0118 | 181.0757 | 283.1292 | 38.1633 | 49.7177 | 49.4066 | 37.0275 | 0.00020436 | -0.013355 | 0.0030217 | 0.014217 | 0.0060893 | -5.7802e-06 | 0.0074876 | 0.0014862 | -0.0078834 | -341.3328 | 17.448 | -341.5513 | 17.372 | -340.9605 | 18.3473 | -341.102 | 17.1133 | -311.42 | 17.8627 | -311.3739 | 17.2242 | 3792.4137 | 3977.3626 | 928.2296 | 49.5622 | -357.4328 | 215.5437
13:47 | 1270 | -898.3896 |  | -86.4326 | -88.1518 | -106.6971 | -64.4732 | -67.8501 | -101.6494 | -102.4642 | 0.5381 | 0.6318 | 0.9102 | 0.3202 |  |  |  | -74.9752 | -101.3832 | -119.9979 | -48.149 |  | -117.1047 | -113.8731 | 0.4489 | 0.9274 | 0.6662 | 0.7314 |  | 85.3004 | 79.8586 | 46.8788 | 45.8193 | 50.2964 | 88.1716 | 53.1552 | 91.1053 | 26.3945 | 40.2499 | 103.4216 | 322.6203 | 98.4694 | 24.7121 | 26.8871 | 38.3018 | 75.6082 | 682.3772 | 92.9181 | 95.9036 | 103.6274 | 169.4604 | 49.2265 | 26.5989 | 43.3746 | 105.0764 | 247.5114 | 45.6566 | 32.7888 | 103.6861 | 109.459 | 309.629 | 34.2677 | 23.434 | 24.4524 | 33.0939 | 82.4792 | 268.2636 | 511.1852 | 310.9394 | 636.3268 | 28.7124 | 27.8467 | 82.5597 | 99.5388 | 267.8968 | 24.2374 | 29.5893 | 62.2546 | 115.4759 | 317.6919 | 25.0694 | 68.2167 | 76.2542 | 51.4045 | 78.8433 | 351.2882 |  | 416.352 | 439.7999 |  | 24.6097 | 29.296 | 77.0788 | 104.5053 | 318.4545 | 25.3489 | 34.1362 | 83.2891 | 119.1901 | 380.6808 | 24.1683 | 23.7002 | 24.063 | 27.8403 | 46.4244 | 162.8496 | 811.7407 | 460.7116 | 572.6931 | 24.8469 | 32.0909 | 88.3611 | 105.105 | 349.6556 | 703.8847 | 768.4723 | 687.5597 | 681.5051 | 888.7875 | 938.7757 | 622.4098 | 828.0627 | 636.841 | 841.8785 | 867.5545 | 786.5579 | 758.037 | 785.0563 | 816.3568 | 773.5773 | 799.4669 | 948.982 | 885.9982 | 811.5737 | 878.7143 | 857.8759 | 84.4543 | 91.4239 | 100.7971 | 52.4839 | 87.2334 | 71.0785 | 57.211 | 82.013 | 65.3257 | 44.3175 | 28.9157 | 108.0925 | 342.1209 | 100.2939 | 35.2967 | 83.4752 | 40.9433 | 49.5867 | 347.1248 | 686.2446 | 668.2649 | 203.3523 | 735.0194 | 36.7763 | 26.5142 | 47.6352 | 42.2139 | 280.6447 | 92.672 | 70.3923 | 99.018 | 140.0103 | 39.2569 | 23.1391 | 23.9686 | 31.4518 | 62.2771 | 782.3293 | 803.3971 | 779.5646 | 828.4191 | 98.6094 | 25.2725 | 38.427 | 87.8474 | 308.7769 | 24.7898 | 26.1344 | 37.6522 | 102.658 | 272.26 | 24.4459 | 24.0225 | 24.2741 | 28.5834 | 46.8578 | 202.3522 | 192.6866 | 492.764 | 383.5391 | 654.5642 | 24.5745 | 25.2332 | 36.9114 | 88.5773 | 291.9484 | 25.1076 | 26.416 | 45.6737 | 91.4778 | 284.0669 | 24.3207 | 24.2544 | 24.6591 | 28.6129 | 49.3596 | 751.2584 | 696.3189 | 740.1368 | 747.8083 | 25.1251 | 40.4209 | 27.2529 | 89.3909 | 327.3245 | 676.6131 | 720.8515 | 738.1442 | 847.4825 | 955.575 | 953.4998 | 924.9951 | 609.0501 | 856.0318 | 578.0397 |  | 947.3594 | 897.3762 | 920.0513 | 26.278 | 25.4121 | 37.0993 | 464.0185 | 250.3264 | 181.3274 | 283.502 | 38.1868 | 49.79 | 49.4644 | 37.1357 | 6.0308e-05 | -0.013262 | 0.0033229 | 0.014426 | 0.0061581 | 0.0001786 | 0.016495 | -0.0060189 | -0.042303 | -341.259 | 17.4131 | -341.5359 | 17.4069 | -341.0436 | 18.4171 | -341.062 | 17.0825 | -311.3031 | 17.836 | -311.3154 | 17.255 | 3762.3981 | 3975.0585 | 928.3025 | 49.6272 | -357.9604 | 215.8269
13:47 | 1271 | -902.1614 |  | -86.6125 | -88.2862 | -106.9379 | -64.5607 | -67.9297 | -101.8088 | -102.7033 | 0.5391 | 0.6351 | 0.9119 | 0.3208 |  |  |  | -75.1592 | -101.5896 | -120.2455 | -48.2554 |  | -117.3866 | -114.0674 | 0.4502 | 0.9262 | 0.6699 | 0.7319 |  | 85.3632 | 79.9109 | 46.8973 | 45.8576 | 50.3308 | 88.2337 | 53.1693 | 91.2064 | 26.3961 | 40.2945 | 103.4727 | 323.0462 | 98.466 | 24.7177 | 26.9198 | 38.3636 | 75.73 | 682.7766 | 92.9478 | 95.8825 | 103.6521 | 169.6666 | 49.2517 | 26.6131 | 43.4487 | 105.1101 | 247.9609 | 45.711 | 32.8639 | 103.7383 | 109.4678 | 310.0298 | 34.2605 | 23.3856 | 24.5505 | 33.1683 | 82.571 | 264.2987 | 507.4912 | 307.1171 | 634.7232 | 28.7101 | 27.8808 | 82.7228 | 99.5468 | 268.2386 | 24.3022 | 29.5696 | 62.3615 | 115.5594 | 318.0247 | 25.1548 | 68.2641 | 76.2946 | 51.4514 | 78.9037 | 348.4189 |  | 412.7814 | 438.1189 |  | 24.6232 | 29.2894 | 77.232 | 104.5521 | 318.9 | 25.3021 | 34.1878 | 83.3978 | 119.2836 | 381.1286 | 24.1894 | 23.7065 | 24.059 | 27.8578 | 46.4672 | 162.9878 | 811.8099 | 460.0472 | 571.9277 | 24.9384 | 32.0995 | 88.3702 | 105.1372 | 350.0245 | 704.4408 | 768.564 | 687.7331 | 681.8401 | 889.079 | 939.1154 | 622.6359 | 827.9127 | 637.6285 | 842.1209 | 862.3156 | 785.4988 | 769.6842 | 780.6236 | 815.8259 | 781.0086 | 806.1327 | 956.4093 | 885.9537 | 811.6681 | 878.6142 | 857.9136 | 84.5108 | 91.4762 | 101.4345 | 52.5211 | 87.3978 | 71.1917 | 57.252 | 82.0253 | 65.3844 | 44.3372 | 28.9404 | 108.1429 | 342.584 | 100.2562 | 35.4071 | 83.4981 | 40.9809 | 49.6432 | 347.3655 | 686.3562 | 668.5754 | 203.3867 | 735.0709 | 36.8117 | 26.5304 | 47.7242 | 42.326 | 280.932 | 92.6919 | 70.3859 | 99.0156 | 140.8141 | 39.3005 | 23.1435 | 23.9707 | 31.4886 | 62.3606 | 782.3046 | 803.4006 | 779.5839 | 828.4242 | 98.6525 | 25.2846 | 38.4687 | 87.8952 | 309.0847 | 24.8327 | 26.1488 | 37.7371 | 102.7152 | 272.6222 | 24.4312 | 24.0112 | 24.2707 | 28.6095 | 46.9084 | 202.4156 | 192.8462 | 492.9457 | 383.702 | 654.5986 | 24.5677 | 25.2518 | 36.9914 | 88.6614 | 292.2113 | 25.1219 | 26.4261 | 45.7315 | 91.5206 | 283.8319 | 24.327 | 24.253 | 24.664 | 28.6433 | 49.4256 | 751.1162 | 696.4678 | 740.1864 | 747.7203 | 25.1072 | 40.4736 | 27.271 | 89.517 | 327.7177 | 676.3872 | 720.1852 | 738.2027 | 847.2441 | 955.6258 | 953.4642 | 925.0493 | 609.7219 | 857.3067 | 578.047 |  | 947.3391 | 897.1942 | 920.0209 | 26.2883 | 25.4079 | 37.1585 | 464.9119 | 250.6399 | 181.6328 | 283.8863 | 38.2315 | 49.8216 | 49.5535 | 37.1094 | 0.00058356 | -0.012861 | 0.0034701 | 0.014903 | 0.0057864 | -0.00028416 | 0.023665 | -0.01685 | -0.02516 | -341.2744 | 17.4439 | -341.5236 | 17.3576 | -340.9113 | 18.337 | -340.8836 | 17.0661 | -311.2262 | 17.8648 | -311.2877 | 17.2242 | 3835.8688 | 3977.8959 | 928.361 | 49.6875 | -358.6628 | 216.1363
13:47 | 1272 | -905.8054 |  | -86.7866 | -88.3417 | -107.2673 | -64.6608 | -68.0286 | -102.0811 | -102.9326 | 0.5404 | 0.6404 | 0.9129 | 0.3216 |  |  |  | -75.4144 | -101.7377 | -120.4451 | -48.2477 |  | -117.522 | -114.2802 | 0.4492 | 0.9318 | 0.6802 | 0.7317 |  | 85.4364 | 79.9583 | 46.9029 | 45.8868 | 50.3616 | 88.2939 | 53.182 | 91.3246 | 26.4032 | 40.3607 | 103.525 | 323.477 | 98.4792 | 24.706 | 26.9383 | 38.4248 | 75.8536 | 683.1186 | 92.9129 | 95.8104 | 103.6681 | 169.8908 | 49.2866 | 26.6291 | 43.5119 | 105.1401 | 248.3735 | 45.7404 | 32.9464 | 103.85 | 109.4977 | 310.4488 | 34.3003 | 23.4408 | 24.532 | 33.1807 | 82.6348 | 261.0118 | 504.7103 | 303.8791 | 633.4227 | 28.7409 | 27.9085 | 82.8704 | 99.556 | 268.6158 | 24.3055 | 29.6125 | 62.4677 | 115.6526 | 318.3391 | 25.1735 | 68.262 | 76.3296 | 51.5113 | 78.9612 | 345.2234 |  | 408.8696 | 435.5698 |  | 24.6272 | 29.3734 | 77.3947 | 104.5886 | 319.3554 | 25.2739 | 34.2358 | 83.4789 | 119.3565 | 381.5455 | 24.1723 | 23.722 | 24.0759 | 27.8581 | 46.5167 | 163.1813 | 811.5588 | 458.7299 | 570.9883 | 24.9187 | 32.1525 | 88.4423 | 105.1985 | 350.4009 | 704.9896 | 768.9007 | 688.079 | 682.0798 | 889.3288 | 939.3787 | 622.9268 | 827.7572 | 638.4904 | 842.2893 | 863.5019 | 786.8341 | 777.4994 | 779.8809 | 817.94 | 787.1528 | 802.0119 | 952.3437 | 885.95 | 811.7773 | 878.6032 | 857.9689 | 84.5589 | 91.5228 | 105.9761 | 52.5541 | 87.5533 | 71.3053 | 57.2813 | 82.0377 | 65.4395 | 44.3697 | 28.9806 | 108.2084 | 343.0429 | 100.2725 | 35.5095 | 83.53 | 41.0189 | 49.6998 | 347.5166 | 686.4329 | 668.7904 | 203.4767 | 735.0113 | 36.8555 | 26.5326 | 47.7948 | 42.4397 | 281.2122 | 92.7436 | 70.3889 | 99.0106 | 141.5504 | 39.3433 | 23.1377 | 23.9628 | 31.5164 | 62.4377 | 782.2144 | 803.3726 | 779.579 | 828.3711 | 98.683 | 25.3011 | 38.496 | 87.9472 | 309.3689 | 24.828 | 26.1596 | 37.7852 | 102.7902 | 272.9787 | 24.4609 | 24.0101 | 24.2629 | 28.6289 | 46.9481 | 202.4384 | 192.9809 | 493.0144 | 383.7925 | 654.5669 | 24.5768 | 25.2616 | 37.0327 | 88.7242 | 292.4375 | 25.1237 | 26.4342 | 45.7483 | 91.5415 | 283.6131 | 24.307 | 24.2552 | 24.6671 | 28.6553 | 49.4806 | 751.0002 | 696.6652 | 740.3864 | 747.7792 | 25.083 | 40.5183 | 27.2814 | 89.6426 | 328.1238 | 676.0069 | 719.0108 | 738.8277 | 847.0291 | 955.64 | 953.3599 | 925.0687 | 610.2229 | 858.1793 | 578.11 |  | 947.312 | 897.0864 | 919.9463 | 26.2936 | 25.4318 | 37.2293 | 465.7631 | 250.935 | 181.9517 | 284.2673 | 38.3231 | 49.961 | 49.628 | 37.1946 | 0.00040996 | -0.013614 | 0.0032728 | 0.014423 | 0.0052905 | -0.00017735 | 0.013578 | -0.0050219 | -0.024407 | -341.2067 | 17.3966 | -341.4621 | 17.3535 | -340.9143 | 18.413 | -340.9913 | 17.0969 | -311.1677 | 17.8422 | -311.1185 | 17.2467 | 3834.9025 | 3975.5894 | 928.3901 | 49.7945 | -359.3237 | 216.4434
13:47 | 1273 | -908.7513 |  | -87.0206 | -88.4962 | -107.4188 | -64.7293 | -68.1572 | -102.3381 | -103.1049 | 0.5401 | 0.6409 | 0.9122 | 0.3207 |  |  |  | -75.3813 | -101.807 | -120.4795 | -48.4751 |  | -117.8183 | -114.5885 | 0.451 | 0.936 | 0.6803 | 0.7314 |  | 85.5042 | 80.0126 | 46.9103 | 45.9119 | 50.3906 | 88.3514 | 53.2004 | 91.3709 | 26.4176 | 40.4419 | 103.5757 | 323.9111 | 98.4679 | 24.705 | 26.9551 | 38.4834 | 75.9744 | 683.5093 | 93.0232 | 95.9049 | 103.7553 | 170.1895 | 49.3148 | 26.638 | 43.5691 | 105.1661 | 248.7805 | 45.8104 | 33.0301 | 103.8669 | 109.5499 | 310.8723 | 34.3336 | 23.4906 | 24.5312 | 33.1998 | 82.6958 | 258.396 | 502.4693 | 301.3702 | 632.2902 | 28.7878 | 27.934 | 82.9285 | 99.5666 | 269.0018 | 24.2808 | 29.6431 | 62.565 | 115.731 | 318.6587 | 25.1172 | 68.2895 | 76.3911 | 51.5981 | 79.0469 | 342.6098 |  | 405.8593 | 433.5262 |  | 24.6221 | 29.4332 | 77.5803 | 104.6212 | 319.8076 | 25.2945 | 34.2665 | 83.5551 | 119.4291 | 381.9726 | 24.1699 | 23.7139 | 24.0681 | 27.8741 | 46.5545 | 163.4695 | 811.5339 | 457.7826 | 570.2895 | 24.9123 | 32.1922 | 88.5087 | 105.2464 | 350.7576 | 705.275 | 769.2743 | 688.3596 | 682.4079 | 889.5175 | 939.591 | 623.245 | 827.5881 | 639.4959 | 842.4536 | 863.5117 | 787.4143 | 785.0089 | 779.2005 | 821.6626 | 791.3954 | 791.3291 | 914.8289 | 886.0182 | 811.9155 | 878.7044 | 858.0652 | 84.6041 | 91.5728 | 114.7583 | 52.5826 | 87.6782 | 71.4133 | 57.3006 | 82.05 | 65.4854 | 44.4004 | 29.0216 | 108.2525 | 343.4865 | 100.2455 | 35.6059 | 83.5582 | 41.0491 | 49.7556 | 347.4683 | 686.4886 | 668.8679 | 203.5076 | 734.818 | 36.8947 | 26.5453 | 47.901 | 42.539 | 281.4949 | 92.8502 | 70.3906 | 99.0194 | 142.1678 | 39.3704 | 23.1362 | 23.97 | 31.5528 | 62.5216 | 782.0987 | 803.3117 | 779.5382 | 828.2945 | 98.7154 | 25.3156 | 38.5479 | 87.9948 | 309.6529 | 24.7803 | 26.1714 | 37.8396 | 102.8128 | 273.3033 | 24.3791 | 24.0165 | 24.2807 | 28.6298 | 46.9848 | 202.4317 | 193.0619 | 493.0511 | 383.8065 | 654.4994 | 24.5571 | 25.2758 | 37.1062 | 88.8047 | 292.6694 | 25.108 | 26.4443 | 45.7975 | 91.5794 | 283.4145 | 24.3197 | 24.2516 | 24.681 | 28.6613 | 49.5393 | 750.8112 | 696.8307 | 740.6816 | 747.7303 | 25.0876 | 40.5582 | 27.2897 | 89.7623 | 328.5089 | 675.5447 | 717.9244 | 739.4716 | 846.9104 | 955.6215 | 953.2034 | 925.0172 | 610.4054 | 858.518 | 578.1691 |  | 947.2508 | 897.0176 | 919.8825 | 26.2984 | 25.4355 | 37.2939 | 466.3582 | 251.2544 | 182.3034 | 284.5707 | 38.3931 | 49.9527 | 49.6894 | 37.2297 | 0.00081419 | -0.013395 | 0.0026445 | 0.014403 | 0.0056487 | -0.00059647 | 0.0112 | 0.011894 | -0.04148 | -341.1728 | 17.4192 | -341.4744 | 17.3699 | -340.8928 | 18.3575 | -340.822 | 17.0517 | -311.0077 | 17.8525 | -311.1154 | 17.2611 | 3763.3398 | 3976.348 | 928.3877 | 49.821 | -359.9444 | 216.7789
13:47 | 1274 | -911.5873 |  | -87.1567 | -88.5949 | -107.6096 | -64.7852 | -68.2152 | -102.5418 | -103.2687 | 0.5403 | 0.6447 | 0.9121 | 0.3198 |  |  |  | -75.5414 | -102.0238 | -120.7987 | -48.6293 |  | -118.0363 | -114.6829 | 0.4508 | 0.9391 | 0.6872 | 0.7328 |  | 85.5736 | 80.0766 | 46.939 | 45.9474 | 50.4379 | 88.4154 | 53.2145 | 91.2963 | 26.439 | 40.5324 | 103.6699 | 324.3616 | 98.4623 | 24.7028 | 26.9892 | 38.5419 | 76.0887 | 683.9022 | 93.1264 | 96.0107 | 103.8237 | 170.4608 | 49.3278 | 26.6387 | 43.6466 | 105.1949 | 249.1965 | 45.852 | 33.0918 | 103.8669 | 109.5762 | 311.2849 | 34.3383 | 23.5222 | 24.5398 | 33.2318 | 82.7626 | 256.5851 | 500.7309 | 299.5744 | 631.2513 | 28.8014 | 27.964 | 82.8464 | 99.5843 | 269.3679 | 24.2865 | 29.6446 | 62.6571 | 115.809 | 318.9787 | 25.1004 | 68.3177 | 76.4279 | 51.672 | 79.1411 | 340.8257 |  | 403.8364 | 431.6575 |  | 24.6049 | 29.4529 | 77.7765 | 104.6749 | 320.2661 | 25.3146 | 34.2988 | 83.6174 | 119.5146 | 382.4182 | 24.1889 | 23.7115 | 24.0669 | 27.8948 | 46.6015 | 163.7377 | 811.4873 | 456.9287 | 569.5253 | 24.94 | 32.2139 | 88.5466 | 105.2817 | 351.0984 | 705.5821 | 769.7162 | 688.5021 | 682.7559 | 889.6522 | 939.8165 | 623.5543 | 827.4453 | 640.4521 | 842.6171 | 860.7403 | 781.6075 | 784.0929 | 776.2303 | 828.5322 | 798.216 | 784.1447 | 875.6029 | 886.1605 | 812.0747 | 878.8806 | 858.2077 | 84.6602 | 91.6254 | 119.3119 | 52.6092 | 87.7694 | 71.5022 | 57.331 | 82.0644 | 65.5398 | 44.4334 | 29.0354 | 108.3045 | 343.9389 | 100.2738 | 35.6931 | 83.5828 | 41.0915 | 49.8119 | 347.3928 | 686.4482 | 668.8756 | 203.4511 | 734.5658 | 36.9345 | 26.5667 | 48.014 | 42.6409 | 281.7758 | 92.9027 | 70.3987 | 99.0223 | 142.6853 | 39.4121 | 23.141 | 23.9787 | 31.5927 | 62.6139 | 781.9329 | 803.2151 | 779.4837 | 828.1746 | 98.7308 | 25.3266 | 38.603 | 88.0405 | 309.9454 | 24.7562 | 26.1654 | 37.8676 | 102.7684 | 273.6065 | 24.3733 | 24.0099 | 24.2993 | 28.6241 | 47.0296 | 202.4107 | 193.1793 | 493.1494 | 383.7993 | 654.4202 | 24.5368 | 25.2761 | 37.1374 | 88.8906 | 292.8995 | 25.1236 | 26.4575 | 45.8575 | 91.6162 | 283.2809 | 24.3247 | 24.2472 | 24.6836 | 28.6745 | 49.6129 | 750.3797 | 696.9931 | 741.019 | 747.5799 | 25.065 | 40.6035 | 27.3106 | 89.8889 | 328.8951 | 674.9288 | 717.6728 | 739.7058 | 847.0961 | 955.5895 | 953.0686 | 924.9124 | 610.2993 | 858.3741 | 578.2148 |  | 947.1609 | 896.9624 | 919.8096 | 26.2997 | 25.4245 | 37.3582 | 466.8439 | 251.5493 | 182.636 | 284.8962 | 38.4354 | 50.0795 | 49.7458 | 37.272 | -7.91e-05 | -0.013184 | 0.0027851 | 0.014474 | 0.0055785 | 0.00041363 | 0.010294 | -0.0071614 | -0.019669 | -341.1513 | 17.374 | -341.3574 | 17.3227 | -340.7974 | 18.374 | -340.8712 | 17.0928 | -310.9646 | 17.8463 | -310.9708 | 17.2344 | 3797.4714 | 3973.4955 | 928.3715 | 49.9126 | -360.5654 | 217.0926
13:47 | 1275 | -914.9518 |  | -87.2071 | -88.8194 | -107.8018 | -64.9151 | -68.2871 | -102.658 | -103.4714 | 0.5404 | 0.6446 | 0.9103 | 0.3211 |  |  |  | -75.5895 | -102.1614 | -121.0447 | -48.6408 |  | -118.2068 | -114.8981 | 0.4504 | 0.9438 | 0.6907 | 0.732 |  | 85.6386 | 80.1292 | 46.9583 | 45.9761 | 50.4779 | 88.4646 | 53.2256 | 91.3087 | 26.452 | 40.5912 | 103.7386 | 324.8089 | 98.48 | 24.704 | 26.9897 | 38.5976 | 76.204 | 684.2928 | 93.1853 | 96.0229 | 103.8478 | 170.7139 | 49.3681 | 26.6547 | 43.7285 | 105.2314 | 249.5789 | 45.9037 | 33.153 | 103.884 | 109.5835 | 311.671 | 34.3767 | 23.4221 | 24.5558 | 33.3198 | 82.8073 | 254.8105 | 499.4083 | 297.618 | 630.4857 | 28.8731 | 27.9881 | 82.9908 | 99.6035 | 269.7252 | 24.2887 | 29.6536 | 62.7631 | 115.9012 | 319.2869 | 25.0451 | 68.3467 | 76.4386 | 51.7306 | 79.2373 | 339.5276 |  | 402.5187 | 430.3577 |  | 24.5956 | 29.4989 | 77.9722 | 104.7162 | 320.7065 | 25.2854 | 34.3428 | 83.6671 | 119.5969 | 382.846 | 24.1905 | 23.7232 | 24.0872 | 27.8922 | 46.6466 | 163.8439 | 811.4613 | 455.8235 | 568.7024 | 24.9596 | 32.2329 | 88.5602 | 105.3248 | 351.4532 | 706.1653 | 770.2874 | 688.6324 | 683.1258 | 889.7584 | 940.0254 | 623.8661 | 827.3898 | 641.2651 | 842.7587 | 867.0003 | 773.639 | 779.7034 | 779.8805 | 833.6298 | 797.3322 | 777.4912 | 887.7018 | 886.3726 | 812.2558 | 879.1289 | 858.3811 | 84.7074 | 91.6641 | 120.6908 | 52.6285 | 87.8504 | 71.5816 | 57.3569 | 82.084 | 65.5909 | 44.4594 | 29.0671 | 108.337 | 344.3848 | 100.3272 | 35.7724 | 83.6162 | 41.1347 | 49.8633 | 347.4917 | 686.361 | 668.8778 | 203.5225 | 734.294 | 36.9623 | 26.5607 | 48.0785 | 42.7439 | 282.0362 | 92.899 | 70.3993 | 99.0181 | 143.267 | 39.4558 | 23.1449 | 23.9864 | 31.6332 | 62.6927 | 781.7318 | 803.0711 | 779.4012 | 828.0079 | 98.7542 | 25.3346 | 38.6573 | 88.0966 | 310.2467 | 24.7522 | 26.1688 | 37.9024 | 102.7754 | 273.9412 | 24.5402 | 24.0128 | 24.3186 | 28.6563 | 47.0756 | 202.4715 | 193.3825 | 493.2842 | 383.9289 | 654.3908 | 24.561 | 25.2757 | 37.1561 | 88.9582 | 293.0658 | 25.1406 | 26.471 | 45.919 | 91.6587 | 283.2481 | 24.309 | 24.2505 | 24.6723 | 28.7006 | 49.6576 | 749.9185 | 697.1271 | 741.3525 | 747.4676 | 25.0674 | 40.65 | 27.3479 | 90.0196 | 329.2908 | 674.6926 | 718.3809 | 739.8289 | 847.7732 | 955.5684 | 952.8944 | 924.7499 | 610.0249 | 857.9456 | 578.2617 |  | 947.0729 | 896.9464 | 919.7345 | 26.3005 | 25.4245 | 37.4053 | 467.5412 | 251.8402 | 182.94 | 285.2026 | 38.4484 | 50.1685 | 49.8262 | 37.3351 | -0.00014034 | -0.013237 | 0.001763 | 0.013847 | 0.0058032 | -0.00051852 | 0.0090209 | -0.013684 | -0.03792 | -341.1236 | 17.3802 | -341.3821 | 17.3658 | -340.8436 | 18.3966 | -340.8405 | 17.0784 | -310.8384 | 17.8442 | -310.94 | 17.2755 | 3706.6398 | 3976.5345 | 928.3438 | 49.9973 | -361.1104 | 217.3901
13:47 | 1276 | -917.9809 |  | -87.1818 | -88.9357 | -107.9322 | -64.9745 | -68.3657 | -103.0095 | -103.645 | 0.5403 | 0.6457 | 0.9107 | 0.3207 |  |  |  | -75.7535 | -102.3142 | -121.2381 | -48.7529 |  | -118.4071 | -115.0266 | 0.4522 | 0.9428 | 0.6945 | 0.7336 |  | 85.7047 | 80.1835 | 46.9688 | 46.0014 | 50.507 | 88.5224 | 53.248 | 91.3425 | 26.463 | 40.6414 | 103.7955 | 325.2642 | 98.4829 | 24.7048 | 26.9979 | 38.6468 | 76.3039 | 684.6735 | 93.2236 | 96.023 | 103.8948 | 170.9862 | 49.3967 | 26.6691 | 43.8071 | 105.2657 | 250.0066 | 45.9578 | 33.2167 | 103.8458 | 109.6232 | 312.0824 | 34.4165 | 23.4316 | 24.5377 | 33.3195 | 82.8522 | 253.2138 | 498.4366 | 295.7368 | 630.0334 | 28.9106 | 28.0201 | 83.3889 | 99.6278 | 270.0605 | 24.2533 | 29.6777 | 62.8492 | 115.9796 | 319.5738 | 25.0596 | 68.4182 | 76.5103 | 51.8231 | 79.3171 | 338.854 |  | 401.9889 | 429.9951 |  | 24.5964 | 29.517 | 78.173 | 104.7235 | 321.1186 | 25.3306 | 34.3867 | 83.7136 | 119.6735 | 383.2741 | 24.1701 | 23.7245 | 24.0884 | 27.903 | 46.6838 | 163.922 | 811.1093 | 454.7471 | 567.9062 | 24.9279 | 32.3008 | 88.6173 | 105.3724 | 351.805 | 706.2533 | 770.7063 | 688.7352 | 683.5064 | 889.8431 | 940.2051 | 624.182 | 827.4494 | 641.9199 | 842.8643 | 862.5946 | 771.9828 | 775.913 | 789.8973 | 832.3892 | 789.3478 | 774.2224 | 940.8903 | 886.709 | 812.4953 | 879.5179 | 858.6205 | 84.7536 | 91.7093 | 122.1654 | 52.663 | 87.9488 | 71.6548 | 57.3806 | 82.1001 | 65.6352 | 44.5033 | 29.1092 | 108.3418 | 344.8208 | 100.2899 | 35.8543 | 83.6511 | 41.167 | 49.9159 | 347.8756 | 686.3778 | 668.917 | 203.8657 | 734.0347 | 37.0054 | 26.5631 | 48.1559 | 42.8586 | 282.296 | 92.8844 | 70.3965 | 99.015 | 144.1276 | 39.4853 | 23.1423 | 23.986 | 31.6753 | 62.7765 | 781.5212 | 802.9032 | 779.2969 | 827.8455 | 98.7612 | 25.3377 | 38.6955 | 88.149 | 310.5307 | 24.7805 | 26.1745 | 37.9732 | 102.8187 | 274.2846 | 24.531 | 24.0243 | 24.3036 | 28.7018 | 47.1112 | 202.7569 | 193.7573 | 493.5424 | 384.4089 | 654.4813 | 24.5673 | 25.2809 | 37.2316 | 89.0342 | 293.1519 | 25.1337 | 26.4807 | 45.9835 | 91.7081 | 283.2968 | 24.3234 | 24.2592 | 24.6664 | 28.7146 | 49.6893 | 749.4807 | 697.3361 | 741.7199 | 747.4288 | 25.1285 | 40.7003 | 27.3626 | 90.1457 | 329.6808 | 675.3444 | 719.3959 | 740.0521 | 848.4323 | 955.5643 | 952.6814 | 924.5557 | 609.697 | 857.4524 | 578.2986 |  | 946.9786 | 896.9567 | 919.6994 | 26.3163 | 25.4414 | 37.4763 | 468.0862 | 252.1559 | 183.1714 | 285.5504 | 38.5459 | 50.1904 | 49.9491 | 37.375 | 0.00022949 | -0.013606 | 0.002882 | 0.014712 | 0.0058608 | 0.00034673 | 0.012162 | -0.0052452 | -0.025249 | -341.0866 | 17.3453 | -341.2774 | 17.294 | -340.7235 | 18.3658 | -340.7389 | 17.0599 | -310.74 | 17.8217 | -310.78 | 17.2406 | 3722.662 | 3975.6579 | 928.3105 | 50.0697 | -361.661 | 217.6636
13:47 | 1277 | -920.7112 |  | -87.3233 | -89.1131 | -108.2403 | -65.0343 | -68.4984 | -103.1544 | -103.7914 | 0.5413 | 0.6529 | 0.915 | 0.319 |  |  |  | -75.8574 | -102.4791 | -121.5082 | -48.9133 |  | -118.583 | -115.1622 | 0.4521 | 0.9499 | 0.7021 | 0.734 |  | 85.771 | 80.2492 | 46.9947 | 46.0406 | 50.5379 | 88.5923 | 53.2688 | 91.3515 | 26.4764 | 40.726 | 103.8671 | 325.7201 | 98.5038 | 24.7061 | 27.0027 | 38.7023 | 76.4077 | 685.0276 | 93.2129 | 96.0115 | 103.9836 | 171.2439 | 49.4467 | 26.6884 | 43.8943 | 105.3081 | 250.429 | 45.9592 | 33.2598 | 103.9047 | 109.6576 | 312.4925 | 34.3942 | 23.4664 | 24.5089 | 33.3159 | 82.8996 | 252.3567 | 498.2064 | 294.8407 | 629.9065 | 28.8661 | 28.0473 | 83.6958 | 99.654 | 270.404 | 24.2644 | 29.69 | 62.9299 | 116.0547 | 319.875 | 25.139 | 68.455 | 76.5567 | 51.8841 | 79.3696 | 338.1269 |  | 401.4946 | 429.5507 |  | 24.6204 | 29.6298 | 78.3907 | 104.751 | 321.5438 | 25.401 | 34.4244 | 83.7641 | 119.7477 | 383.7019 | 24.1657 | 23.7193 | 24.0802 | 27.9308 | 46.7275 | 164.0691 | 810.7262 | 453.9333 | 567.2664 | 24.8909 | 32.3562 | 88.6858 | 105.4161 | 352.1524 | 706.0377 | 771.2962 | 688.6751 | 683.8083 | 889.9175 | 940.381 | 624.4819 | 827.6134 | 642.3568 | 842.9416 | 853.9875 | 768.3157 | 771.2909 | 788.6677 | 835.8541 | 782.5168 | 771.8343 | 964.3734 | 887.1688 | 812.7929 | 880.0084 | 858.9316 | 84.808 | 91.7751 | 121.4955 | 52.6996 | 88.058 | 71.7327 | 57.4194 | 82.1236 | 65.693 | 44.5428 | 29.144 | 108.3825 | 345.2626 | 100.31 | 35.9447 | 83.6842 | 41.2158 | 49.9846 | 348.5145 | 686.5138 | 668.9501 | 204.3668 | 733.8255 | 37.0445 | 26.5942 | 48.256 | 42.9876 | 282.564 | 92.866 | 70.4031 | 99.0098 | 144.8441 | 39.5231 | 23.1501 | 23.9956 | 31.7151 | 62.8598 | 781.3166 | 802.7525 | 779.2144 | 827.6986 | 98.7706 | 25.3476 | 38.7169 | 88.1982 | 310.8094 | 24.7873 | 26.1851 | 38.0295 | 102.8206 | 274.6133 | 24.5358 | 24.023 | 24.2976 | 28.7097 | 47.1545 | 203.0923 | 194.1809 | 493.736 | 384.9819 | 654.5604 | 24.5829 | 25.2886 | 37.2859 | 89.1153 | 293.2729 | 25.1401 | 26.4918 | 46.0476 | 91.7457 | 283.3113 | 24.3272 | 24.2642 | 24.6825 | 28.7306 | 49.7481 | 749.132 | 697.5195 | 741.9535 | 747.3383 | 25.1091 | 40.7575 | 27.3612 | 90.2702 | 330.0659 | 676.6642 | 720.5027 | 739.8554 | 848.58 | 955.5846 | 952.522 | 924.3915 | 609.4152 | 857.0598 | 578.3957 |  | 946.8898 | 896.9551 | 919.7162 | 26.3142 | 25.4575 | 37.5279 | 468.3114 | 252.4846 | 183.4004 | 285.8757 | 38.6113 | 50.3264 | 49.9796 | 37.4613 | 0.00016957 | -0.013737 | 0.0030567 | 0.014864 | 0.0058239 | 0.00014613 | 0.012565 | 0.0064777 | -0.023081 | -341.0836 | 17.3597 | -341.3051 | 17.3166 | -340.7143 | 18.3904 | -340.7543 | 17.0804 | -310.7215 | 17.8422 | -310.7646 | 17.2693 | 3646.3695 | 3976.3596 | 928.2947 | 50.153 | -362.2975 | 217.9425
13:47 | 1278 | -922.9322 |  | -87.538 | -89.3626 | -108.405 | -65.1619 | -68.6113 | -103.5034 | -104.1166 | 0.5423 | 0.6557 | 0.9167 | 0.3206 |  |  |  | -76.0508 | -102.7152 | -121.6361 | -49.0669 |  | -118.8112 | -115.3606 | 0.4531 | 0.9525 | 0.708 | 0.7352 |  | 85.8309 | 80.3184 | 47.0334 | 46.0818 | 50.5741 | 88.6552 | 53.2878 | 91.4181 | 26.4923 | 40.8045 | 103.9265 | 326.1584 | 98.5209 | 24.7085 | 27.019 | 38.7644 | 76.5203 | 685.3618 | 93.2492 | 96.0573 | 104.0889 | 171.5226 | 49.5104 | 26.6967 | 43.9397 | 105.335 | 250.8 | 45.9965 | 33.3031 | 103.9709 | 109.6642 | 312.8719 | 34.4502 | 23.3782 | 24.5547 | 33.4148 | 82.9377 | 252.4573 | 498.5487 | 295.129 | 630.0568 | 28.8871 | 28.0695 | 83.9205 | 99.6703 | 270.7714 | 24.2809 | 29.699 | 63.048 | 116.1486 | 320.215 | 25.1454 | 68.4898 | 76.58 | 51.9612 | 79.4554 | 337.7027 |  | 401.1857 | 429.0695 |  | 24.6377 | 29.5847 | 78.6041 | 104.7947 | 321.9926 | 25.3821 | 34.4681 | 83.8179 | 119.8233 | 384.1285 | 24.1791 | 23.7293 | 24.0862 | 27.9537 | 46.7708 | 164.2028 | 810.9824 | 453.9096 | 567.1467 | 24.9317 | 32.3737 | 88.7036 | 105.46 | 352.5027 | 705.9029 | 772.0218 | 688.6056 | 684.0938 | 890.0101 | 940.5513 | 624.7599 | 827.8102 | 642.5749 | 842.9264 | 835.619 | 769.0935 | 771.7633 | 772.9972 | 841.6354 | 780.4318 | 768.8841 | 968.498 | 887.6791 | 813.1151 | 880.5025 | 859.2573 | 84.8678 | 91.8374 | 121.8639 | 52.7388 | 88.181 | 71.8384 | 57.4834 | 82.1582 | 65.7516 | 44.567 | 29.184 | 108.4382 | 345.7076 | 100.3365 | 36.0414 | 83.7041 | 41.2484 | 50.0391 | 349.4163 | 686.7465 | 669.0442 | 204.969 | 733.6889 | 37.0478 | 26.6031 | 48.3388 | 43.0828 | 282.8291 | 92.8572 | 70.4037 | 99.0098 | 145.229 | 39.5703 | 23.1496 | 24.0015 | 31.7515 | 62.9408 | 781.1656 | 802.6318 | 779.1419 | 827.5832 | 98.7838 | 25.3617 | 38.7432 | 88.2423 | 311.0988 | 24.7741 | 26.221 | 38.0854 | 102.876 | 274.9574 | 24.5116 | 24.0134 | 24.3066 | 28.693 | 47.2107 | 203.2726 | 194.4899 | 493.833 | 385.414 | 654.6265 | 24.5987 | 25.3185 | 37.367 | 89.2001 | 293.5134 | 25.1483 | 26.5022 | 46.1244 | 91.7818 | 283.3719 | 24.3227 | 24.2678 | 24.6832 | 28.7418 | 49.8013 | 748.8483 | 697.5564 | 742.0113 | 747.2019 | 25.0661 | 40.8097 | 27.3752 | 90.389 | 330.434 | 677.9224 | 721.2135 | 739.3898 | 848.759 | 955.5928 | 952.3824 | 924.2894 | 609.2505 | 856.9434 | 578.5975 |  | 946.8148 | 896.998 | 919.8153 | 26.3068 | 25.4294 | 37.5812 | 468.2458 | 252.8208 | 183.6659 | 286.1838 | 38.6301 | 50.3739 | 50.0559 | 37.501 | 0.00014905 | -0.013125 | 0.0030365 | 0.014444 | 0.0058722 | -6.1738e-05 | 0.014099 | -0.00010707 | -0.035631 | -341.022 | 17.333 | -341.2559 | 17.3063 | -340.6928 | 18.374 | -340.6589 | 17.064 | -310.583 | 17.8299 | -310.6723 | 17.255 | 3590.6482 | 3975.9895 | 928.3068 | 50.2149 | -363.1019 | 218.2433
13:47 | 1279 | -925.0694 |  | -87.7261 | -89.669 | -108.7569 | -65.2742 | -68.6563 | -103.7576 | -104.2459 | 0.5408 | 0.6591 | 0.9166 | 0.322 |  |  |  | -76.2353 | -102.8823 | -121.7967 | -49.1654 |  | -119.0731 | -115.5269 | 0.4518 | 0.9602 | 0.7122 | 0.7344 | 38.6909 | 85.8897 | 80.3857 | 47.0732 | 46.1185 | 50.6122 | 88.7196 | 53.3086 | 91.4061 | 26.5033 | 40.8699 | 103.9645 | 326.5977 | 98.5137 | 24.7212 | 27.04 | 38.8307 | 76.6264 | 685.6724 | 93.3322 | 96.1596 | 104.4239 | 171.8056 | 49.5522 | 26.6949 | 43.9738 | 105.3472 | 251.1897 | 45.9947 | 33.3611 | 103.991 | 109.6872 | 313.2846 | 34.4924 | 23.4114 | 24.5355 | 33.4446 | 82.9728 | 252.3964 | 498.8813 | 295.3167 | 630.2201 | 28.8745 | 28.0989 | 83.7617 | 99.6863 | 271.1234 | 24.2936 | 29.7187 | 63.155 | 116.2274 | 320.5611 | 25.2223 | 68.5248 | 76.6166 | 52.0458 | 79.5423 | 337.3758 |  | 400.9401 | 428.5122 |  | 24.6304 | 29.5991 | 78.8191 | 104.8205 | 322.423 | 25.2851 | 34.5133 | 83.8967 | 119.9087 | 384.5568 | 24.1894 | 23.7341 | 24.1061 | 27.9648 | 46.824 | 164.3092 | 811.1787 | 453.9014 | 567.0187 | 24.9336 | 32.4164 | 88.6981 | 105.505 | 352.8635 | 705.5153 | 772.4733 | 688.4667 | 684.384 | 890.1435 | 940.7179 | 625.0215 | 827.95 | 642.7215 | 842.8481 | 824.4849 | 770.7961 | 780.6203 | 760.8253 | 841.4749 | 788.0494 | 769.2403 | 979.2979 | 888.2046 | 813.4198 | 880.9649 | 859.5831 | 84.923 | 91.8808 | 121.5408 | 52.771 | 88.3449 | 71.9441 | 57.544 | 82.1849 | 65.7954 | 44.5945 | 29.2253 | 108.4913 | 346.1566 | 100.3655 | 36.1349 | 83.7309 | 41.2859 | 50.0926 | 350.5953 | 687.0589 | 669.1991 | 205.7185 | 733.638 | 37.0654 | 26.6252 | 48.4435 | 43.1648 | 283.0984 | 92.8495 | 70.4003 | 99.0123 | 145.6131 | 39.6152 | 23.1468 | 24.0005 | 31.7812 | 63.0231 | 781.0687 | 802.5376 | 779.048 | 827.4978 | 98.7892 | 25.3769 | 38.7858 | 88.2954 | 311.3847 | 24.7869 | 26.2329 | 38.142 | 102.8773 | 275.2965 | 24.3942 | 24.007 | 24.2979 | 28.7042 | 47.2506 | 203.3927 | 194.7637 | 494.1401 | 385.7205 | 654.8137 | 24.6002 | 25.3262 | 37.4583 | 89.27 | 293.7798 | 25.1253 | 26.5145 | 46.2084 | 91.8214 | 283.5589 | 24.3246 | 24.2554 | 24.6896 | 28.7513 | 49.8578 | 748.4558 | 697.7883 | 742.0894 | 747.1113 | 25.0676 | 40.8707 | 27.375 | 90.5072 | 330.8093 | 678.7944 | 721.0193 | 739.001 | 849.2453 | 955.5865 | 952.2045 | 924.2684 | 609.2203 | 857.0793 | 578.9077 |  | 946.7692 | 897.0504 | 919.9786 | 26.3202 | 25.4717 | 37.6541 | 468.1082 | 253.1308 | 183.9569 | 286.5173 | 38.7292 | 50.43 | 50.1184 | 37.544 | -2.9102e-05 | -0.013206 | 0.0029523 | 0.014524 | 0.0055097 | 0.00018229 | 0.017503 | -0.016182 | -0.027063 | -341.0036 | 17.3063 | -341.1574 | 17.2467 | -340.5758 | 18.3801 | -340.6651 | 17.103 | -310.5554 | 17.836 | -310.5277 | 17.2201 | 3552.3414 | 3975.9248 | 928.3399 | 50.2742 | -363.8297 | 218.5438
13:47 | 1280 | -926.8191 |  | -87.8922 | -89.9995 | -109.1004 | -65.3852 | -68.7737 | -104.0018 | -104.4861 | 0.5406 | 0.6589 | 0.9175 | 0.3214 |  |  |  | -76.3409 | -103.0818 | -121.9678 | -49.2299 |  | -119.2201 | -115.8306 | 0.4517 | 0.9622 | 0.7172 | 0.7341 | 42.6364 | 85.9477 | 80.4452 | 47.1171 | 46.1527 | 50.6492 | 88.7805 | 53.3248 | 91.3448 | 26.513 | 40.9425 | 104.005 | 327.0329 | 98.5029 | 24.7277 | 27.0541 | 38.8861 | 76.718 | 685.9188 | 93.3706 | 96.192 | 104.8597 | 172.0478 | 49.5827 | 26.7058 | 44.0541 | 105.3627 | 251.6024 | 45.9734 | 33.4275 | 104.0897 | 109.7256 | 313.697 | 34.4691 | 23.4585 | 24.4827 | 33.4478 | 83.001 | 252.6756 | 499.3581 | 295.4873 | 630.5327 | 28.8401 | 28.1304 | 84.5893 | 99.6991 | 271.4568 | 24.3099 | 29.7303 | 63.2378 | 116.2911 | 320.9025 | 25.2681 | 68.5313 | 76.6575 | 52.1031 | 79.6084 | 336.6031 |  | 400.3239 | 427.7663 |  | 24.6356 | 29.7345 | 79.0319 | 104.8835 | 322.8578 | 25.2607 | 34.5403 | 83.9899 | 119.9968 | 384.9891 | 24.2008 | 23.7374 | 24.1362 | 27.9682 | 46.8839 | 164.4857 | 811.0789 | 453.6653 | 566.775 | 24.934 | 32.4554 | 88.6944 | 105.5428 | 353.2171 | 705.0939 | 773.0776 | 688.2196 | 684.5862 | 890.3041 | 940.8115 | 625.2713 | 827.9766 | 642.8089 | 842.7416 | 848.0069 | 771.5736 | 788.0842 | 766.6035 | 835.1915 | 794.5848 | 766.4105 | 985.8297 | 888.6734 | 813.6787 | 881.3745 | 859.9037 | 84.9689 | 91.9232 | 117.4138 | 52.7874 | 88.4935 | 72.0432 | 57.5843 | 82.2 | 65.8389 | 44.6199 | 29.2656 | 108.547 | 346.5858 | 100.3995 | 36.2182 | 83.7715 | 41.3336 | 50.1498 | 351.5534 | 687.4099 | 669.3489 | 206.4198 | 733.6376 | 37.1437 | 26.6643 | 48.5722 | 43.2937 | 283.3706 | 92.8747 | 70.3902 | 99.0085 | 146.0676 | 39.6579 | 23.1492 | 24.0061 | 31.8139 | 63.1036 | 781.0069 | 802.4621 | 778.9551 | 827.4277 | 98.7435 | 25.3843 | 38.8372 | 88.3502 | 311.6814 | 24.8092 | 26.2256 | 38.1969 | 102.8783 | 275.6397 | 24.3656 | 24.0178 | 24.2949 | 28.7617 | 47.2821 | 203.5237 | 195.008 | 494.4451 | 386.0139 | 655.082 | 24.5861 | 25.3129 | 37.499 | 89.333 | 294.0368 | 25.1184 | 26.5238 | 46.2674 | 91.8575 | 283.8204 | 24.2784 | 24.2416 | 24.6902 | 28.7619 | 49.9194 | 747.8771 | 698.1904 | 742.0878 | 746.9402 | 25.0741 | 40.937 | 27.3799 | 90.6365 | 331.1947 | 679.3884 | 720.6726 | 738.4839 | 849.7347 | 955.5974 | 952.0148 | 924.3528 | 609.2242 | 857.2406 | 579.2585 |  | 946.7507 | 897.1141 | 920.2165 | 26.3431 | 25.4907 | 37.7157 | 468.0659 | 253.4802 | 184.2474 | 286.8551 | 38.7622 | 50.548 | 50.1594 | 37.647 | 0.0004911 | -0.013769 | 0.0030024 | 0.01441 | 0.0058388 | -0.00037796 | 0.019466 | -0.013741 | -0.028157 | -340.9174 | 17.3145 | -341.1943 | 17.296 | -340.6405 | 18.4048 | -340.6312 | 17.0763 | -310.4384 | 17.8258 | -310.4969 | 17.2714 | 3636.2789 | 3976.809 | 928.3952 | 50.3537 | -364.593 | 218.8638
13:47 | 1281 | -929.0554 |  | -87.9856 | -90.1483 | -109.2918 | -65.4602 | -68.8689 | -104.0476 | -104.5312 | 0.5403 | 0.6631 | 0.9216 | 0.3226 |  |  |  | -76.4436 | -103.1513 | -122.1416 | -49.2339 |  | -119.4548 | -116.0697 | 0.4522 | 0.9677 | 0.7218 | 0.7335 | 43.3079 | 86.0182 | 80.5181 | 47.1631 | 46.1977 | 50.6921 | 88.843 | 53.3516 | 91.2847 | 26.5225 | 41.0026 | 104.0767 | 327.4708 | 98.5017 | 24.7286 | 27.0824 | 38.9446 | 76.8031 | 686.1192 | 93.4265 | 96.2461 | 105.0628 | 172.3493 | 49.6404 | 26.7354 | 44.1492 | 105.4131 | 251.9931 | 46.038 | 33.4851 | 104.1075 | 109.7525 | 314.1026 | 34.4941 | 23.4095 | 24.5353 | 33.5252 | 83.0421 | 253.4742 | 500.0036 | 296.3362 | 631.003 | 28.8938 | 28.1625 | 85.8229 | 99.7226 | 271.7786 | 24.3129 | 29.7509 | 63.3238 | 116.3711 | 321.2421 | 25.2138 | 68.5487 | 76.7176 | 52.1798 | 79.7132 | 336.4246 |  | 400.2806 | 427.4093 |  | 24.6127 | 29.6759 | 79.2406 | 104.9353 | 323.2684 | 25.2719 | 34.5804 | 84.0399 | 120.0859 | 385.4254 | 24.2088 | 23.7257 | 24.1324 | 27.9819 | 46.9136 | 164.609 | 810.9627 | 453.3254 | 566.4648 | 24.9644 | 32.4806 | 88.6989 | 105.58 | 353.5692 | 704.9866 | 773.709 | 688.1538 | 684.6258 | 890.4831 | 940.8381 | 625.4884 | 827.8893 | 642.8201 | 842.5804 | 868.4283 | 780.4605 | 786.4268 | 773.0785 | 833.0642 | 795.7018 | 763.121 | 980.7974 | 889.069 | 813.9078 | 881.7414 | 860.1931 | 85.0257 | 91.9727 | 115.4942 | 52.8096 | 88.621 | 72.1429 | 57.6302 | 82.2184 | 65.8943 | 44.6487 | 29.301 | 108.5975 | 347.0234 | 100.3988 | 36.3074 | 83.8086 | 41.3634 | 50.2023 | 352.4312 | 687.7589 | 669.5253 | 207.1634 | 733.73 | 37.1874 | 26.7013 | 48.6777 | 43.4147 | 283.6393 | 92.8941 | 70.3745 | 99.0098 | 146.5684 | 39.6928 | 23.1429 | 24.0136 | 31.8547 | 63.1876 | 781.0051 | 802.419 | 778.8963 | 827.386 | 98.743 | 25.3907 | 38.8906 | 88.4092 | 311.9593 | 24.8528 | 26.2349 | 38.2493 | 102.9885 | 276.0083 | 24.3505 | 24.02 | 24.277 | 28.78 | 47.3144 | 203.8392 | 195.375 | 494.8214 | 386.4914 | 655.4809 | 24.5601 | 25.3142 | 37.5688 | 89.4145 | 294.3165 | 25.1181 | 26.5242 | 46.319 | 91.9016 | 283.9904 | 24.2802 | 24.234 | 24.6828 | 28.7771 | 49.9702 | 747.2837 | 698.5314 | 742.0627 | 746.6669 | 25.0957 | 40.9803 | 27.405 | 90.7575 | 331.571 | 680.0384 | 720.6064 | 737.7701 | 850.0692 | 955.6456 | 951.8376 | 924.5506 | 609.1995 | 857.3956 | 579.5652 |  | 946.7731 | 897.1885 | 920.4806 | 26.3421 | 25.5261 | 37.7737 | 468.0273 | 253.8164 | 184.4957 | 287.1637 | 38.8108 | 50.5943 | 50.267 | 37.7109 | 0.00034564 | -0.013951 | 0.0028328 | 0.014404 | 0.0049756 | -0.00010302 | 0.030369 | -0.013986 | -0.017799 | -340.9113 | 17.335 | -341.1174 | 17.2324 | -340.4743 | 18.335 | -340.4989 | 17.0722 | -310.3953 | 17.8689 | -310.4138 | 17.2283 | 3694.9057 | 3976.5207 | 928.4746 | 50.4306 | -365.0485 | 219.156
13:47 | 1282 | -931.4097 |  | -88.0829 | -90.1826 | -109.4754 | -65.487 | -68.983 | -104.4029 | -104.7379 | 0.54 | 0.6646 | 0.9209 | 0.3204 |  |  |  | -76.5633 | -103.226 | -122.4282 | -49.3344 |  | -119.5995 | -116.165 | 0.4525 | 0.9732 | 0.7254 | 0.7324 | 41.3411 | 86.0917 | 80.5969 | 47.2095 | 46.2423 | 50.7312 | 88.903 | 53.3681 | 91.1846 | 26.5334 | 41.0617 | 104.1199 | 327.9259 | 98.4903 | 24.7465 | 27.0997 | 39.0229 | 76.887 | 686.3553 | 93.4918 | 96.3534 | 105.1565 | 172.6622 | 49.6939 | 26.7465 | 44.1806 | 105.4552 | 252.348 | 46.1403 | 33.5502 | 104.057 | 109.7808 | 314.5211 | 34.5299 | 23.3956 | 24.5809 | 33.5789 | 83.0915 | 254.2244 | 500.5466 | 297.6199 | 631.2963 | 28.9468 | 28.1915 | 85.7083 | 99.7432 | 272.1 | 24.3113 | 29.769 | 63.4087 | 116.46 | 321.575 | 25.2372 | 68.5784 | 76.7604 | 52.2371 | 79.8119 | 336.8573 |  | 400.86 | 427.4777 |  | 24.5981 | 29.6942 | 79.4561 | 104.9641 | 323.651 | 25.3193 | 34.6299 | 84.0971 | 120.1599 | 385.8565 | 24.2068 | 23.7111 | 24.1016 | 28.0009 | 46.9314 | 164.6964 | 810.7414 | 453.0867 | 566.2208 | 24.9105 | 32.547 | 88.744 | 105.62 | 353.9212 | 704.5911 | 773.7566 | 688.1405 | 684.6534 | 890.7075 | 940.8465 | 625.6775 | 827.784 | 642.8367 | 842.4092 | 873.0867 | 787.1033 | 783.8658 | 762.7305 | 841.9966 | 796.5393 | 760.2285 | 966.1072 | 889.4202 | 814.1271 | 882.059 | 860.4423 | 85.0887 | 92.0145 | 115.5763 | 52.8389 | 88.767 | 72.2459 | 57.6722 | 82.2461 | 65.9573 | 44.6791 | 29.3257 | 108.6161 | 347.4657 | 100.4074 | 36.3987 | 83.8437 | 41.4043 | 50.2527 | 353.6403 | 688.1194 | 669.7845 | 208.1794 | 733.9205 | 37.1817 | 26.6949 | 48.7368 | 43.505 | 283.8867 | 92.8088 | 70.3579 | 99.0217 | 147.0114 | 39.7187 | 23.1417 | 24.0221 | 31.897 | 63.2685 | 781.0527 | 802.4073 | 778.8492 | 827.342 | 98.7607 | 25.4112 | 38.9391 | 88.4655 | 312.2425 | 24.8806 | 26.2709 | 38.3253 | 103.0008 | 276.3537 | 24.3755 | 24.0063 | 24.2788 | 28.7657 | 47.3591 | 204.0635 | 195.673 | 495.1969 | 386.8418 | 655.8283 | 24.5522 | 25.3432 | 37.6743 | 89.5028 | 294.5888 | 25.1272 | 26.5295 | 46.3845 | 91.9445 | 284.1233 | 24.314 | 24.2536 | 24.6826 | 28.7973 | 50.0268 | 746.4971 | 698.9353 | 742.0948 | 746.4115 | 25.0783 | 41.0336 | 27.4083 | 90.8849 | 331.9658 | 680.6814 | 720.255 | 737.4605 | 850.3652 | 955.7612 | 951.6411 | 924.813 | 609.1502 | 857.5267 | 579.8758 |  | 946.8233 | 897.2657 | 920.7874 | 26.3473 | 25.4824 | 37.8348 | 468.0456 | 254.152 | 184.7169 | 287.4579 | 38.9154 | 50.7291 | 50.3264 | 37.7297 | 0.00026891 | -0.013286 | 0.0029683 | 0.015011 | 0.0059459 | -0.00029481 | 0.031511 | -0.0008189 | -0.047556 | -340.9143 | 17.2919 | -341.0466 | 17.2406 | -340.5174 | 18.3986 | -340.5666 | 17.1133 | -310.3061 | 17.8381 | -310.2846 | 17.2365 | 3641.6929 | 3975.3777 | 928.5807 | 50.5278 | -365.6004 | 219.4344
13:47 | 1283 | -933.8112 |  | -88.2811 | -90.2028 | -109.5445 | -65.551 | -69.0596 | -104.5867 | -104.9744 | 0.5417 | 0.6666 | 0.9217 | 0.3199 |  |  |  | -76.4658 | -103.2619 | -122.6008 | -49.4506 |  | -119.83 | -116.3227 | 0.4522 | 0.9772 | 0.7293 | 0.7331 | 43.0999 | 86.1636 | 80.6659 | 47.2671 | 46.283 | 50.7704 | 88.9688 | 53.3854 | 91.0783 | 26.5438 | 41.1323 | 104.1562 | 328.3935 | 98.4877 | 24.749 | 27.1278 | 39.0847 | 76.9634 | 686.599 | 93.5412 | 96.4452 | 105.2299 | 172.9002 | 49.7461 | 26.7335 | 44.211 | 105.4663 | 252.8101 | 46.1498 | 33.6082 | 104.1068 | 109.8162 | 314.935 | 34.5785 | 23.4281 | 24.5984 | 33.6278 | 83.1305 | 254.5721 | 500.7883 | 298.6744 | 631.2422 | 28.9364 | 28.2211 | 86.0903 | 99.7474 | 272.411 | 24.3002 | 29.7934 | 63.495 | 116.5439 | 321.903 | 25.2548 | 68.5566 | 76.7564 | 52.302 | 79.882 | 336.7554 |  | 401.0563 | 427.4155 |  | 24.6227 | 29.8655 | 79.6796 | 105.051 | 324.0936 | 25.4038 | 34.6781 | 84.1782 | 120.2197 | 386.2927 | 24.1932 | 23.7211 | 24.0792 | 28.0215 | 46.9671 | 164.8789 | 810.5727 | 453.1973 | 566.1169 | 24.8551 | 32.5903 | 88.7525 | 105.6578 | 354.2641 | 703.6062 | 773.4808 | 687.9404 | 684.787 | 890.9679 | 940.7974 | 625.8378 | 827.711 | 642.8459 | 842.2482 | 865.7475 | 789.2815 | 779.6607 | 748.1616 | 850.3232 | 784.8002 | 758.9647 | 961.6792 | 889.7171 | 814.3305 | 882.2949 | 860.6544 | 85.1463 | 92.0606 | 115.2389 | 52.8714 | 88.9021 | 72.3554 | 57.7206 | 82.2672 | 66.0168 | 44.7219 | 29.3432 | 108.6761 | 347.9054 | 100.4508 | 36.4778 | 83.8798 | 41.4528 | 50.306 | 354.7298 | 688.5243 | 670.0771 | 209.1372 | 734.1295 | 37.2272 | 26.7018 | 48.8208 | 43.6271 | 284.1529 | 92.7319 | 70.3374 | 99.0288 | 147.4741 | 39.7574 | 23.1431 | 24.0245 | 31.9307 | 63.3527 | 781.1058 | 802.3829 | 778.8059 | 827.326 | 98.7539 | 25.4253 | 38.9786 | 88.5078 | 312.509 | 24.821 | 26.2865 | 38.3771 | 102.9059 | 276.642 | 24.4151 | 24.0013 | 24.3153 | 28.7748 | 47.4059 | 204.0347 | 195.8201 | 495.3576 | 387.0202 | 656.0758 | 24.5798 | 25.3707 | 37.722 | 89.5814 | 294.8292 | 25.1506 | 26.5482 | 46.4485 | 91.9969 | 284.5561 | 24.3257 | 24.2589 | 24.6795 | 28.8206 | 50.0965 | 745.5234 | 717.9652 | 742.0017 | 745.9787 | 25.1181 | 41.0808 | 27.4175 | 91.0098 | 332.3529 | 681.1438 | 720.2006 | 737.1662 | 850.7704 | 955.9203 | 951.3531 | 925.1082 | 609.0204 | 857.4982 | 580.2151 |  | 946.8969 | 897.3247 | 921.0932 | 26.3467 | 25.5034 | 37.8911 | 467.6846 | 254.463 | 184.9653 | 287.7739 | 38.964 | 50.7543 | 50.4057 | 37.8147 | -4.103e-05 | -0.01342 | 0.0026114 | 0.014676 | 0.004872 | -0.00030173 | 0.019666 | -0.0047915 | -0.025455 | -340.8159 | 17.294 | -341.102 | 17.2673 | -340.4743 | 18.3473 | -340.4128 | 17.027 | -310.143 | 17.8586 | -310.263 | 17.2693 | 3698.9934 | 3975.4993 | 928.6827 | 50.58 | -366.0396 | 219.7141
13:47 | 1284 | -935.7762 |  | -88.49 | -90.2602 | -109.6651 | -65.676 | -69.1315 | -104.8764 | -105.0573 | 0.541 | 0.668 | 0.924 | 0.3203 |  |  |  | -76.6552 | -103.5194 | -122.847 | -49.6676 |  | -119.9439 | -116.4296 | 0.4551 | 0.9822 | 0.7379 | 0.7329 | 39.4235 | 86.2344 | 80.7344 | 47.333 | 46.3368 | 50.8177 | 89.0327 | 53.4133 | 90.9281 | 26.5444 | 41.1989 | 104.1989 | 328.8607 | 98.4836 | 24.7432 | 27.13 | 39.1305 | 77.0421 | 686.7632 | 93.6198 | 96.5188 | 105.2868 | 173.1017 | 49.804 | 26.7583 | 44.2961 | 105.4901 | 253.2469 | 46.1512 | 33.6682 | 104.1782 | 109.8334 | 315.3416 | 34.6017 | 23.4067 | 24.6209 | 33.693 | 83.1622 | 253.9333 | 500.2302 | 298.147 | 630.7682 | 28.9446 | 28.243 | 86.8839 | 99.7473 | 272.7364 | 24.339 | 29.815 | 63.5905 | 116.6251 | 322.2555 | 25.2132 | 68.5364 | 76.7696 | 52.3822 | 79.9581 | 336.163 |  | 400.8227 | 426.9008 |  | 24.6301 | 29.865 | 79.8847 | 105.1188 | 324.506 | 25.3646 | 34.7201 | 84.2446 | 120.3052 | 386.7235 | 24.1861 | 23.7325 | 24.0901 | 28.0446 | 47.0123 | 165.0497 | 810.4016 | 453.202 | 565.8996 | 24.8966 | 32.5963 | 88.7196 | 105.7013 | 354.6308 | 702.8653 | 773.4577 | 687.516 | 685.0736 | 891.2641 | 940.6731 | 625.9644 | 827.6083 | 642.8471 | 842.0603 | 866.1727 | 790.5766 | 779.6179 | 749.9074 | 841.0414 | 773.1219 | 761.1586 | 971.3245 | 889.988 | 814.5119 | 882.5526 | 860.8838 | 85.209 | 92.1176 | 113.7881 | 52.911 | 89.0459 | 72.4703 | 57.7858 | 82.2859 | 66.081 | 44.7536 | 29.3697 | 108.6963 | 348.3592 | 100.4918 | 36.5681 | 83.9074 | 41.49 | 50.3624 | 355.6726 | 688.9346 | 670.4159 | 210.0493 | 734.3872 | 37.2605 | 26.7134 | 48.9461 | 43.7399 | 284.4358 | 92.8232 | 70.314 | 99.0236 | 148.0622 | 39.8107 | 23.1456 | 24.0282 | 31.9564 | 63.4455 | 781.1532 | 802.3745 | 778.7915 | 827.3176 | 98.7895 | 25.4372 | 38.9897 | 88.5535 | 312.7703 | 24.802 | 26.2859 | 38.4161 | 102.9189 | 276.9676 | 24.4825 | 23.9991 | 24.3343 | 28.8019 | 47.4429 | 204.0563 | 196.0521 | 495.66 | 387.2535 | 656.4013 | 24.6019 | 25.3689 | 37.723 | 89.6441 | 295.0895 | 25.1451 | 26.5642 | 46.5085 | 92.0452 | 285.0872 | 24.3215 | 24.2578 | 24.6792 | 28.8362 | 50.1398 | 744.5777 | 740.5651 | 741.7338 | 745.437 | 25.1256 | 41.115 | 27.4439 | 91.127 | 332.7268 | 681.5148 | 720.9077 | 736.1228 | 851.1766 | 956.1091 | 951.0394 | 925.4052 | 608.869 | 857.4352 | 580.5028 |  | 946.9987 | 897.401 | 921.4103 | 26.3589 | 25.5552 | 37.951 | 467.346 | 254.796 | 185.2037 | 288.1105 | 38.9938 | 50.8694 | 50.5007 | 37.851 | -0.00032244 | -0.014034 | 0.0031512 | 0.015241 | 0.0056189 | -0.000394 | 0.022961 | -0.009136 | -0.026555 | -340.8528 | 17.2714 | -341.0005 | 17.2036 | -340.3728 | 18.3801 | -340.4497 | 17.0928 | -310.1738 | 17.8422 | -310.1092 | 17.2139 | 3711.9619 | 3976.3143 | 928.7876 | 50.6851 | -366.6658 | 219.9999
13:47 | 1285 | -938.1616 |  | -88.6223 | -90.2424 | -109.7264 | -65.8049 | -69.2609 | -104.9867 | -105.2571 | 0.5419 | 0.6703 | 0.9238 | 0.3223 |  |  |  | -76.6565 | -103.6737 | -123.112 | -49.7279 |  | -120.1718 | -116.7007 | 0.4528 | 0.981 | 0.7401 | 0.7333 | 37.7034 | 86.2998 | 80.7986 | 47.3828 | 46.3829 | 50.8638 | 89.0891 | 53.4274 | 90.6444 | 26.5378 | 41.2604 | 104.2541 | 329.3164 | 98.4649 | 24.7342 | 27.1296 | 39.1889 | 77.1243 | 686.8341 | 93.6105 | 96.4876 | 105.3465 | 173.3297 | 49.82 | 26.7862 | 44.3974 | 105.536 | 253.6463 | 46.2083 | 33.7387 | 104.1841 | 109.861 | 315.769 | 34.6216 | 23.4235 | 24.5892 | 33.6903 | 83.2082 | 253.2573 | 499.7972 | 297.4351 | 630.4912 | 28.998 | 28.2725 | 86.9257 | 99.7584 | 273.0668 | 24.3316 | 29.8274 | 63.6749 | 116.7036 | 322.6287 | 25.1988 | 68.5735 | 76.8219 | 52.4606 | 80.0668 | 335.8687 |  | 400.7873 | 426.4791 |  | 24.6214 | 29.7633 | 80.0731 | 105.1585 | 324.8736 | 25.3902 | 34.7566 | 84.2886 | 120.3864 | 387.1588 | 24.183 | 23.7365 | 24.0879 | 28.0709 | 47.0476 | 165.2279 | 810.1764 | 453.1147 | 565.6502 | 24.9095 | 32.6379 | 88.7489 | 105.7488 | 354.9876 | 702.3642 | 773.5858 | 687.2131 | 685.3791 | 891.592 | 940.5043 | 626.0681 | 827.4421 | 642.8383 | 841.7873 | 884.4283 | 791.5497 | 783.7518 | 762.1993 | 819.484 | 776.3278 | 765.7451 | 974.9807 | 890.232 | 814.6634 | 882.8332 | 861.1346 | 85.2722 | 92.1648 | 113.6127 | 52.9464 | 89.1874 | 72.5791 | 57.8423 | 82.3029 | 66.1499 | 44.7691 | 29.4403 | 108.6624 | 348.8114 | 100.4939 | 36.6584 | 83.9365 | 41.525 | 50.411 | 356.3539 | 689.3353 | 670.7507 | 210.8342 | 734.7473 | 37.2613 | 26.7061 | 49.0142 | 43.845 | 284.6694 | 92.9838 | 70.2829 | 99.0131 | 148.5204 | 39.8617 | 23.1461 | 24.0329 | 31.9935 | 63.5234 | 781.2644 | 802.4349 | 778.8047 | 827.3025 | 98.7731 | 25.4513 | 39.0145 | 88.6074 | 313.0712 | 24.8504 | 26.2844 | 38.4595 | 102.9179 | 277.2947 | 24.5094 | 23.9954 | 24.3285 | 28.818 | 47.4885 | 204.1736 | 196.2953 | 495.9967 | 387.5139 | 656.7101 | 24.6142 | 25.3674 | 37.73 | 89.7168 | 295.3438 | 25.1454 | 26.5732 | 46.566 | 92.0793 | 285.2294 | 24.3241 | 24.28 | 24.693 | 28.8588 | 50.1886 | 743.727 | 746.1384 | 741.4178 | 744.9404 | 25.1244 | 41.1744 | 27.4522 | 91.2652 | 333.1205 | 681.8541 | 721.2891 | 734.7291 | 851.6057 | 956.3396 | 950.7725 | 925.7242 | 608.8784 | 857.5417 | 580.7583 |  | 947.107 | 897.4891 | 921.7001 | 26.3475 | 25.5052 | 38.0019 | 467.2215 | 255.1615 | 185.446 | 288.4528 | 39.127 | 50.9264 | 50.5663 | 37.9128 | 0.00059804 | -0.013685 | 0.0029683 | 0.014611 | 0.0055714 | -0.00029481 | 0.0085699 | -0.0029204 | -0.036912 | -340.6897 | 17.2242 | -340.9913 | 17.2591 | -340.4497 | 18.4048 | -340.4004 | 17.0353 | -309.9399 | 17.8093 | -310.0722 | 17.2509 | 3677.3835 | 3974.724 | 928.9036 | 50.7464 | -367.183 | 220.3038
13:47 | 1286 | -940.8983 |  | -88.8633 | -90.2778 | -109.929 | -65.9216 | -69.2776 | -105.2212 | -105.4389 | 0.5406 | 0.6722 | 0.9236 | 0.3207 |  |  |  | -76.8068 | -103.9095 | -123.2364 | -49.893 |  | -120.3953 | -117.0579 | 0.454 | 0.9891 | 0.7472 | 0.7326 | 36.8195 | 86.3855 | 80.8704 | 47.4228 | 46.425 | 50.91 | 89.1557 | 53.4541 | 90.3388 | 26.5399 | 41.3256 | 104.3025 | 329.7751 | 98.4742 | 24.7399 | 27.1533 | 39.2532 | 77.2287 | 686.9095 | 93.6537 | 96.5249 | 105.4414 | 173.6051 | 49.8578 | 26.7943 | 44.4627 | 105.5834 | 254.0562 | 46.2437 | 33.7998 | 104.1776 | 109.8986 | 316.1824 | 34.644 | 23.4268 | 24.6157 | 33.7402 | 83.2826 | 252.8687 | 499.9378 | 297.298 | 630.5191 | 29.0362 | 28.318 | 86.9972 | 99.7854 | 273.3902 | 24.2991 | 29.845 | 63.752 | 116.7938 | 323.0046 | 25.279 | 68.6274 | 76.8722 | 52.5431 | 80.1612 | 335.8151 |  | 400.9679 | 426.3529 |  | 24.6222 | 29.8954 | 80.265 | 105.1963 | 325.2507 | 25.4438 | 34.7836 | 84.3181 | 120.4498 | 387.6075 | 24.1719 | 23.7367 | 24.0907 | 28.0742 | 47.09 | 165.4018 | 809.9333 | 453.0726 | 565.3708 | 24.9251 | 32.6712 | 88.792 | 105.7988 | 355.3242 | 701.7099 | 774.0179 | 687.1668 | 685.4115 | 891.9104 | 940.2771 | 626.184 | 827.2376 | 642.8198 | 841.4245 | 893.3567 | 788.0639 | 775.3707 | 772.2529 | 795.9203 | 780.8541 | 768.0396 | 972.5746 | 890.4064 | 814.7819 | 883.0028 | 861.3292 | 85.3313 | 92.21 | 112.9868 | 52.9746 | 89.3168 | 72.679 | 57.8903 | 82.3112 | 66.2164 | 44.8196 | 29.4996 | 108.7206 | 349.2605 | 100.511 | 36.7406 | 83.9607 | 41.5635 | 50.4671 | 357.1424 | 689.7356 | 671.1469 | 211.6387 | 735.1835 | 37.3188 | 26.7322 | 49.1018 | 43.9801 | 284.9167 | 93.0865 | 70.2544 | 99.018 | 148.799 | 39.9078 | 23.14 | 24.0368 | 32.0257 | 63.6007 | 781.4296 | 802.4948 | 778.8152 | 827.3202 | 98.7316 | 25.4459 | 39.0758 | 88.6538 | 313.3691 | 24.8699 | 26.2906 | 38.5234 | 102.9592 | 277.6167 | 24.5085 | 23.9986 | 24.3207 | 28.834 | 47.547 | 204.3572 | 196.5556 | 496.3158 | 387.8187 | 657.0462 | 24.6013 | 25.3724 | 37.825 | 89.7936 | 295.6043 | 25.1535 | 26.5815 | 46.6581 | 92.1147 | 285.187 | 24.347 | 24.2663 | 24.7144 | 28.8928 | 50.2618 | 743.1083 | 748.9409 | 741.0742 | 744.3412 | 25.1552 | 41.2359 | 27.4571 | 91.3952 | 333.509 | 682.3087 | 720.9982 | 733.4673 | 852.0889 | 956.5875 | 950.4787 | 926.0738 | 609.0044 | 857.7138 | 581.0505 |  | 947.2144 | 897.609 | 921.985 | 26.3641 | 25.5621 | 38.0628 | 466.8755 | 255.4768 | 185.7162 | 288.7605 | 39.17 | 50.9963 | 50.6489 | 37.9988 | -0.0001814 | -0.014081 | 0.0027296 | 0.014277 | 0.0055252 | -0.000394 | 0.017572 | -0.00030131 | -0.039155 | -340.8097 | 17.2611 | -340.9205 | 17.181 | -340.2866 | 18.3473 | -340.3112 | 17.0681 | -309.9553 | 17.8422 | -309.9553 | 17.2057 | 3741.3058 | 3974.7829 | 929.017 | 50.8226 | -367.8685 | 220.5965
13:47 | 1287 | -943.4833 |  | -88.8733 | -90.3553 | -110.1119 | -65.9143 | -69.3789 | -105.3523 | -105.605 | 0.5409 | 0.6723 | 0.9203 | 0.3202 |  |  |  | -76.9988 | -104.1269 | -123.3103 | -49.9293 |  | -120.6684 | -117.2035 | 0.4547 | 0.9922 | 0.7497 | 0.7324 | 38.4971 | 86.4821 | 80.952 | 47.4663 | 46.4682 | 50.9528 | 89.2248 | 53.4812 | 90.0643 | 26.5641 | 41.4083 | 104.3423 | 330.2407 | 98.4859 | 24.7532 | 27.1766 | 39.3155 | 77.3499 | 686.9742 | 93.7462 | 96.5964 | 105.5413 | 173.8868 | 49.9115 | 26.819 | 44.5189 | 105.6259 | 254.3905 | 46.2603 | 33.8728 | 104.1853 | 109.9277 | 316.5841 | 34.6586 | 23.4009 | 24.6823 | 33.8257 | 83.3531 | 252.888 | 500.3713 | 297.3286 | 630.7066 | 29.0245 | 28.3563 | 87.5736 | 99.8076 | 273.7262 | 24.3055 | 29.8683 | 63.8404 | 116.8806 | 323.3586 | 25.3079 | 68.6494 | 76.9206 | 52.6134 | 80.2597 | 335.4695 |  | 400.8889 | 426.0044 |  | 24.6302 | 29.9523 | 80.4745 | 105.2291 | 325.6127 | 25.3649 | 34.8158 | 84.3897 | 120.5321 | 388.0408 | 24.1681 | 23.7374 | 24.1417 | 28.0719 | 47.1551 | 165.5742 | 809.952 | 453.1102 | 565.2457 | 24.9598 | 32.6793 | 88.8177 | 105.8449 | 355.67 | 701.1128 | 774.5462 | 686.8591 | 685.3617 | 892.218 | 940.0275 | 626.3333 | 827.0149 | 642.9211 | 841.0423 | 884.7988 | 784.7861 | 762.5791 | 771.7497 | 784.1157 | 783.2736 | 766.6888 | 983.1748 | 890.5175 | 814.9125 | 883.1124 | 861.4796 | 85.39 | 92.2542 | 111.1547 | 53.0041 | 89.4677 | 72.7877 | 57.9344 | 82.3221 | 66.2776 | 44.9166 | 29.5083 | 108.7789 | 349.6972 | 100.5656 | 36.8203 | 83.9742 | 41.6108 | 50.5299 | 358.0978 | 690.1727 | 671.6405 | 212.4455 | 735.6195 | 37.4147 | 26.7285 | 49.2011 | 44.1583 | 285.2043 | 93.1414 | 70.2279 | 99.0261 | 148.9116 | 39.9419 | 23.1394 | 24.0432 | 32.0565 | 63.6884 | 781.6008 | 802.5405 | 778.8432 | 827.3502 | 98.7171 | 25.4455 | 39.1054 | 88.694 | 313.6361 | 24.9315 | 26.3028 | 38.6043 | 103.0146 | 277.9545 | 24.3331 | 24.0004 | 24.307 | 28.8522 | 47.591 | 204.4872 | 196.7663 | 496.6957 | 388.0461 | 657.3743 | 24.5824 | 25.3683 | 37.8979 | 89.8571 | 295.8655 | 25.1552 | 26.5897 | 46.7364 | 92.1444 | 285.4856 | 24.3514 | 24.2469 | 24.7256 | 28.9034 | 50.3149 | 742.5963 | 750.9311 | 740.7534 | 743.8845 | 25.1429 | 41.2833 | 27.4826 | 91.5174 | 333.8865 | 682.6534 | 720.7544 | 732.9643 | 852.8319 | 956.8303 | 950.0749 | 926.3894 | 609.1071 | 857.7853 | 581.2853 |  | 947.3109 | 897.7725 | 922.267 | 26.3513 | 25.6131 | 38.127 | 466.7286 | 255.797 | 185.9983 | 289.1295 | 39.1996 | 51.1064 | 50.727 | 38.0478 | 0.00017093 | -0.013274 | 0.0029888 | 0.014843 | 0.00589 | -0.00036733 | 0.014195 | -0.0080396 | -0.029006 | -340.7297 | 17.2098 | -340.8589 | 17.2077 | -340.3174 | 18.4191 | -340.3358 | 17.0702 | -309.8015 | 17.8134 | -309.8692 | 17.2385 | 3640.6161 | 3974.9479 | 929.1113 | 50.9167 | -368.3485 | 220.8976
13:47 | 1288 | -946.017 |  | -88.8589 | -90.4887 | -110.1964 | -65.9592 | -69.4715 | -105.4751 | -105.789 | 0.5426 | 0.6738 | 0.919 | 0.3212 |  |  |  | -77.0875 | -104.357 | -123.6259 | -50.0495 |  | -120.8835 | -117.4065 | 0.4554 | 0.9941 | 0.7587 | 0.7337 | 38.6276 | 86.5589 | 81.0302 | 47.5124 | 46.5085 | 50.9953 | 89.2915 | 53.502 | 89.8291 | 26.5814 | 41.4849 | 104.3843 | 330.7016 | 98.488 | 24.7693 | 27.199 | 39.3766 | 77.4577 | 687.0322 | 93.7834 | 96.6281 | 105.6115 | 174.1734 | 49.9513 | 26.8343 | 44.5876 | 105.6862 | 254.744 | 46.2936 | 33.9514 | 104.1993 | 109.9636 | 317.0046 | 34.6837 | 23.4026 | 24.6766 | 33.8558 | 83.3971 | 253.3545 | 500.9865 | 297.8231 | 631.004 | 29.0216 | 28.3884 | 88.0462 | 99.8224 | 274.0618 | 24.3133 | 29.8869 | 63.9169 | 116.9573 | 323.6973 | 25.2817 | 68.6192 | 76.9245 | 52.6658 | 80.3588 | 335.2884 |  | 400.9238 | 425.6949 |  | 24.6377 | 30.0369 | 80.7091 | 105.2891 | 325.981 | 25.3562 | 34.8701 | 84.4762 | 120.6266 | 388.481 | 24.1781 | 23.7477 | 24.1585 | 28.0919 | 47.2047 | 165.7464 | 809.7843 | 453.0213 | 564.9166 | 24.9351 | 32.7309 | 88.8828 | 105.8826 | 356.0105 | 700.5652 | 774.6129 | 686.5113 | 685.386 | 892.5291 | 939.7654 | 626.442 | 826.7284 | 643.0697 | 840.6483 | 877.4535 | 783.9275 | 762.8888 | 744.6986 | 796.4021 | 784.0105 | 769.0406 | 986.2931 | 890.6205 | 815.0777 | 883.2711 | 861.64 | 85.4435 | 92.2995 | 111.5959 | 53.0329 | 89.6245 | 72.8901 | 57.9691 | 82.3307 | 66.3351 | 44.9459 | 29.5215 | 108.811 | 350.1312 | 100.562 | 36.8987 | 83.9946 | 41.6626 | 50.5905 | 358.4321 | 690.6616 | 672.0004 | 212.7439 | 736.0277 | 37.4158 | 26.7388 | 49.2785 | 44.2719 | 285.4637 | 93.1898 | 70.2035 | 99.031 | 148.9833 | 39.9865 | 23.1463 | 24.0509 | 32.1001 | 63.774 | 781.7623 | 802.6291 | 778.9099 | 827.3716 | 98.7046 | 25.46 | 39.1329 | 88.7455 | 313.9154 | 24.908 | 26.3127 | 38.6584 | 103.0467 | 278.2926 | 24.2725 | 24.0111 | 24.2933 | 28.8688 | 47.6365 | 204.5267 | 196.8852 | 496.9282 | 388.1482 | 657.5928 | 24.5946 | 25.3719 | 37.9259 | 89.9306 | 296.1236 | 25.1584 | 26.5974 | 46.8225 | 92.1736 | 285.8274 | 24.3222 | 24.2532 | 24.7311 | 28.919 | 50.3608 | 741.9531 | 752.7811 | 740.4859 | 743.5669 | 25.1139 | 41.3499 | 27.4954 | 91.6582 | 334.2789 | 682.6304 | 720.81 | 732.8957 | 853.243 | 957.0713 | 949.5835 | 926.6637 | 609.2064 | 857.7351 | 581.456 |  | 947.398 | 897.9606 | 922.5181 | 26.355 | 25.6077 | 38.1917 | 466.793 | 256.0998 | 186.2654 | 289.5017 | 39.3052 | 51.1188 | 50.7309 | 38.0414 | 0.00051461 | -0.013769 | 0.0029321 | 0.014621 | 0.0053004 | -0.00016653 | 0.017988 | -0.016368 | -0.0056281 | -340.6743 | 17.2303 | -340.8436 | 17.1872 | -340.2127 | 18.3617 | -340.2035 | 17.0332 | -309.7245 | 17.8483 | -309.8076 | 17.2283 | 3665.8653 | 3975.5686 | 929.1862 | 50.9248 | -368.8946 | 221.1826
13:47 | 1289 | -948.8025 |  | -88.9364 | -90.6141 | -110.3118 | -66.0867 | -69.5473 | -105.7559 | -106.0785 | 0.543 | 0.6744 | 0.9225 | 0.3218 |  |  |  | -77.3234 | -104.5988 | -123.7601 | -50.1798 |  | -121.0009 | -117.4776 | 0.4558 | 1.0002 | 0.7636 | 0.7351 | 40.8953 | 86.631 | 81.1021 | 47.5656 | 46.5604 | 51.0448 | 89.3597 | 53.5298 | 89.6311 | 26.5879 | 41.557 | 104.4292 | 331.1594 | 98.4905 | 24.7776 | 27.2058 | 39.4391 | 77.5582 | 687.1336 | 93.817 | 96.6774 | 105.6807 | 174.4797 | 49.9771 | 26.8416 | 44.6463 | 105.742 | 255.1502 | 46.3451 | 34.0252 | 104.194 | 109.9938 | 317.4268 | 34.7227 | 23.4327 | 24.6704 | 33.8692 | 83.4281 | 255.0854 | 501.8045 | 299.7893 | 631.1441 | 29.0492 | 28.4189 | 88.5387 | 99.8359 | 274.3943 | 24.3212 | 29.8962 | 63.9851 | 117.0467 | 324.053 | 25.3157 | 68.5956 | 76.8979 | 52.7262 | 80.3977 | 335.5642 |  | 401.5038 | 426.2503 |  | 24.6431 | 30.1559 | 80.941 | 105.3746 | 326.3638 | 25.4124 | 34.9248 | 84.5417 | 120.7089 | 388.9163 | 24.1929 | 23.755 | 24.1573 | 28.1093 | 47.2473 | 165.9197 | 809.2161 | 452.8374 | 564.3259 | 24.8937 | 32.8094 | 88.9602 | 105.9257 | 356.3422 | 700.0834 | 774.3373 | 686.512 | 685.352 | 892.8525 | 939.4488 | 626.5265 | 826.3928 | 643.0881 | 840.2371 | 883.1037 | 787.7226 | 766.7942 | 723.1596 | 802.8936 | 785.027 | 771.0048 | 992.283 | 890.669 | 815.2286 | 883.3873 | 861.7795 | 85.4925 | 92.3529 | 112.5591 | 53.0656 | 89.7522 | 72.9744 | 58.0019 | 82.3371 | 66.3854 | 44.9492 | 29.5371 | 108.8507 | 350.5686 | 100.5557 | 36.9888 | 84.0188 | 41.701 | 50.6436 | 358.6066 | 691.1608 | 672.3579 | 212.8276 | 736.4284 | 37.4114 | 26.7498 | 49.3794 | 44.3317 | 285.7135 | 93.2804 | 70.1797 | 99.038 | 149.2501 | 40.0146 | 23.1486 | 24.0639 | 32.1485 | 63.8564 | 781.9012 | 802.7179 | 778.9676 | 827.3616 | 98.7001 | 25.4811 | 39.2017 | 88.8072 | 314.2093 | 24.7928 | 26.3251 | 38.7173 | 103.0118 | 278.6272 | 24.4886 | 24.0208 | 24.303 | 28.9037 | 47.6765 | 204.4815 | 196.9767 | 497.0025 | 388.1454 | 657.734 | 24.5896 | 25.3832 | 38.0103 | 90.0046 | 296.3855 | 25.1607 | 26.6092 | 46.9 | 92.2068 | 285.688 | 24.3165 | 24.2548 | 24.7389 | 28.9368 | 50.4276 | 741.0306 | 754.1436 | 740.2435 | 743.1372 | 25.1179 | 41.4526 | 27.4918 | 91.785 | 334.6521 | 682.3979 | 721.0019 | 733.2697 | 852.5196 | 957.3036 | 949.0506 | 926.9032 | 609.3512 | 857.6386 | 581.6052 |  | 947.4708 | 898.0789 | 922.7493 | 26.3564 | 25.6098 | 38.2412 | 467.1842 | 256.3819 | 186.6159 | 289.8471 | 39.3616 | 51.2456 | 50.8931 | 38.1611 | 0.00051461 | -0.013628 | 0.0026042 | 0.015256 | 0.0062134 | 0.00016237 | 0.032535 | -0.0037108 | -0.039756 | -340.6743 | 17.2036 | -340.7728 | 17.181 | -340.1666 | 18.3925 | -340.262 | 17.0599 | -309.6722 | 17.8422 | -309.703 | 17.2283 | 3732.9658 | 3975.512 | 929.2322 | 51.0694 | -369.5014 | 221.4989
13:47 | 1290 | -951.6544 |  | -89.0684 | -90.781 | -110.3648 | -66.1663 | -69.6766 | -106.0207 | -106.2453 | 0.5425 | 0.6722 | 0.9236 | 0.3225 |  |  |  | -77.6078 | -104.7934 | -124.0826 | -50.344 |  | -121.1747 | -117.6286 | 0.4545 | 1.0037 | 0.768 | 0.7319 | 47.5385 | 86.6978 | 81.1626 | 47.6249 | 46.6116 | 51.095 | 89.4267 | 53.5586 | 89.466 | 26.6002 | 41.6411 | 104.4924 | 331.6131 | 98.4842 | 24.7741 | 27.2191 | 39.5046 | 77.6517 | 687.2078 | 93.872 | 96.7446 | 105.7758 | 174.7893 | 50.0028 | 26.8501 | 44.7343 | 105.791 | 255.5909 | 46.3859 | 34.0873 | 104.2386 | 110.0264 | 317.8477 | 34.7853 | 23.4716 | 24.6895 | 33.9043 | 83.4813 | 255.5556 | 501.8796 | 300.6813 | 630.8783 | 29.0751 | 28.4433 | 88.9382 | 99.846 | 274.7482 | 24.3263 | 29.9139 | 64.0705 | 117.1319 | 324.4234 | 25.3179 | 68.6381 | 76.9382 | 52.7953 | 80.4725 | 336.2072 |  | 402.191 | 427.142 |  | 24.6479 | 30.0475 | 81.166 | 105.4407 | 326.7122 | 25.3929 | 34.9655 | 84.6124 | 120.7972 | 389.3353 | 24.2149 | 23.748 | 24.1657 | 28.1293 | 47.2865 | 166.0707 | 808.837 | 452.721 | 563.793 | 24.8907 | 32.837 | 88.9343 | 105.9573 | 356.6691 | 699.409 | 773.843 | 686.6006 | 685.3014 | 893.1823 | 939.1145 | 626.6171 | 826.0243 | 643.0302 | 839.9117 | 886.9093 | 794.6756 | 761.4779 | 740.6224 | 802.5447 | 785.6915 | 772.8648 | 990.4297 | 890.6218 | 815.3559 | 883.4126 | 861.8901 | 85.5464 | 92.3992 | 112.1766 | 53.0945 | 89.8677 | 73.0619 | 58.0334 | 82.342 | 66.4489 | 44.968 | 29.5694 | 108.8781 | 351.0061 | 100.6083 | 37.0788 | 84.0464 | 41.736 | 50.6978 | 359.1279 | 691.6493 | 672.8732 | 213.1396 | 736.8712 | 37.4576 | 26.7412 | 49.4581 | 44.444 | 285.9771 | 93.3718 | 70.1444 | 99.0333 | 149.5746 | 40.0437 | 23.1523 | 24.0749 | 32.1856 | 63.942 | 782.0179 | 802.7614 | 778.9913 | 827.3196 | 98.7169 | 25.4951 | 39.2625 | 88.8605 | 314.4866 | 24.7789 | 26.3294 | 38.7807 | 102.9472 | 278.9583 | 24.387 | 24.0325 | 24.3006 | 28.9219 | 47.7238 | 204.4151 | 197.066 | 497.1022 | 388.1089 | 657.8377 | 24.6054 | 25.3744 | 38.0747 | 90.0642 | 296.6336 | 25.155 | 26.6219 | 46.9664 | 92.2341 | 285.3707 | 24.3482 | 24.2486 | 24.7325 | 28.948 | 50.4927 | 740.0877 | 754.9185 | 739.9335 | 742.602 | 25.141 | 41.4835 | 27.5034 | 91.8927 | 335.0059 | 682.144 | 720.7995 | 733.143 | 851.5561 | 957.53 | 948.4131 | 927.0847 | 609.6275 | 857.6153 | 581.6963 |  | 947.5313 | 898.2347 | 922.9314 | 26.3642 | 25.6392 | 38.3174 | 467.7145 | 256.6634 | 186.9223 | 290.1701 | 39.3799 | 51.3059 | 50.8897 | 38.1724 | 0.00038115 | -0.013713 | 0.0030098 | 0.015052 | 0.0056601 | 9.9147e-05 | 0.019719 | -0.0017849 | -0.011482 | -340.6189 | 17.2118 | -340.7635 | 17.1893 | -340.1574 | 18.3904 | -340.1758 | 17.0476 | -309.5461 | 17.8442 | -309.5953 | 17.2324 | 3691.0279 | 3975.4347 | 929.2527 | 51.0978 | -370.1863 | 221.7928
13:47 | 1291 | -954.71 |  | -89.229 | -91.0591 | -110.4947 | -66.2771 | -69.7435 | -106.1542 | -106.4522 | 0.5427 | 0.6784 | 0.9209 | 0.3207 |  |  |  | -77.7559 | -104.9507 | -124.2298 | -50.4659 |  | -121.4167 | -117.8037 | 0.454 | 1.0018 | 0.7742 | 0.733 | 46.4434 | 86.7657 | 81.2269 | 47.683 | 46.659 | 51.1432 | 89.4867 | 53.5847 | 89.3428 | 26.6234 | 41.7517 | 104.5656 | 332.0499 | 98.4971 | 24.776 | 27.2345 | 39.563 | 77.73 | 687.2427 | 93.9566 | 96.8157 | 105.8625 | 175.0937 | 50.0509 | 26.8638 | 44.819 | 105.841 | 256.0074 | 46.4158 | 34.1429 | 104.2924 | 110.0778 | 318.2676 | 34.8244 | 23.4414 | 24.6617 | 33.9328 | 83.5382 | 255.1745 | 501.4549 | 300.7699 | 630.716 | 29.079 | 28.4815 | 89.5653 | 99.8487 | 275.122 | 24.3005 | 29.9511 | 64.1625 | 117.219 | 324.798 | 25.3053 | 68.6795 | 77.029 | 52.8846 | 80.5938 | 337.2887 |  | 403.2007 | 428.0369 |  | 24.6585 | 30.158 | 81.3692 | 105.4818 | 327.0317 | 25.3484 | 35.0023 | 84.6643 | 120.8738 | 389.7515 | 24.2263 | 23.7387 | 24.1552 | 28.1439 | 47.3189 | 166.1417 | 808.4268 | 452.3796 | 563.1774 | 24.9358 | 32.8441 | 88.894 | 106 | 356.9886 | 698.3607 | 772.8772 | 686.6067 | 685.2004 | 893.5175 | 938.8234 | 626.6963 | 825.6316 | 642.9363 | 839.7697 | 891.0422 | 793.5764 | 750.8397 | 767.7174 | 804.0158 | 779.9853 | 774.9795 | 961.5451 | 890.6321 | 815.5176 | 883.5072 | 862.0195 | 85.608 | 92.4507 | 108.3898 | 53.1296 | 90.0385 | 73.1738 | 58.0801 | 82.3513 | 66.5287 | 44.9852 | 29.6193 | 108.9041 | 351.4569 | 100.6476 | 37.1655 | 84.0802 | 41.7776 | 50.7576 | 359.7723 | 692.1148 | 673.4135 | 213.5555 | 737.2947 | 37.5154 | 26.7577 | 49.5377 | 44.5755 | 286.2591 | 93.4084 | 70.1024 | 99.0346 | 150.2834 | 40.0881 | 23.1509 | 24.0778 | 32.2102 | 64.0232 | 782.109 | 802.7552 | 778.9875 | 827.2371 | 98.7478 | 25.4974 | 39.301 | 88.9002 | 314.7658 | 24.7892 | 26.3461 | 38.8313 | 102.9789 | 279.3202 | 24.4273 | 24.0424 | 24.3121 | 28.9333 | 47.7666 | 204.4584 | 197.2422 | 497.329 | 388.1394 | 657.9699 | 24.6412 | 25.3809 | 38.1122 | 90.142 | 296.8921 | 25.1636 | 26.6363 | 46.9996 | 92.2515 | 285.4712 | 24.354 | 24.242 | 24.7495 | 28.9716 | 50.5447 | 739.143 | 755.4964 | 739.5972 | 742.13 | 25.1238 | 41.5062 | 27.5315 | 92.0194 | 335.3907 | 681.989 | 720.1421 | 731.9081 | 851.1073 | 957.7222 | 947.7739 | 927.1799 | 609.9471 | 857.5511 | 581.7364 |  | 947.5423 | 898.3615 | 923.0391 | 26.3486 | 25.5989 | 38.3874 | 468.295 | 256.9264 | 187.2158 | 290.5426 | 39.503 | 51.4144 | 50.9979 | 38.2463 | -0.00022776 | -0.013662 | 0.0029416 | 0.014913 | 0.0058509 | -0.00029836 | 0.0076087 | -0.00063403 | -0.020402 | -340.5789 | 17.2201 | -340.7143 | 17.1831 | -340.0497 | 18.376 | -340.1327 | 17.0394 | -309.4691 | 17.8504 | -309.4968 | 17.2283 | 3821.5756 | 3975.281 | 929.245 | 51.2062 | -370.8098 | 222.0711
13:47 | 1292 | -957.401 |  | -89.4956 | -91.4442 | -110.8188 | -66.3527 | -69.8363 | -106.3548 | -106.7661 | 0.5421 | 0.674 | 0.9195 | 0.3201 |  |  |  | -77.8944 | -105.0929 | -124.5324 | -50.5772 |  | -121.6374 | -118.0071 | 0.4542 | 1.0029 | 0.7745 | 0.7315 | 44.2654 | 86.8334 | 81.3064 | 47.7389 | 46.7103 | 51.1899 | 89.5525 | 53.6044 | 89.2756 | 26.6352 | 41.8232 | 104.6299 | 332.4982 | 98.5219 | 24.7656 | 27.2258 | 39.6104 | 77.8241 | 687.2869 | 93.9881 | 96.8351 | 105.9163 | 175.3504 | 50.1033 | 26.9007 | 44.9068 | 105.8977 | 256.3919 | 46.5105 | 34.2133 | 104.3295 | 110.1146 | 318.6862 | 34.853 | 23.3905 | 24.6623 | 33.9994 | 83.61 | 255.312 | 501.0761 | 301.4729 | 630.4733 | 29.1316 | 28.524 | 89.9222 | 99.8529 | 275.4886 | 24.3068 | 29.9758 | 64.2424 | 117.2996 | 325.1654 | 25.2926 | 68.6354 | 77.0338 | 52.9521 | 80.6933 | 337.862 |  | 403.861 | 429.1493 |  | 24.6357 | 30.2809 | 81.5626 | 105.5536 | 327.3942 | 25.4017 | 35.0528 | 84.68 | 120.9374 | 390.1802 | 24.2138 | 23.7378 | 24.1335 | 28.1527 | 47.3536 | 166.2461 | 807.9025 | 451.8992 | 562.561 | 24.9233 | 32.8781 | 88.8993 | 106.0476 | 357.2957 | 697.424 | 771.9708 | 686.5221 | 685.2616 | 893.8571 | 938.5582 | 626.7553 | 825.2191 | 642.7933 | 839.7549 | 903.0433 | 787.3997 | 751.8348 | 787.7115 | 804.9071 | 777.5975 | 776.6455 | 905.99 | 890.7841 | 815.7495 | 883.6756 | 862.1971 | 85.6582 | 92.5021 | 107.88 | 53.164 | 90.2422 | 73.298 | 58.1274 | 82.3583 | 66.5893 | 45.0267 | 29.6663 | 108.9246 | 351.9036 | 100.7382 | 37.2507 | 84.1094 | 41.8221 | 50.8122 | 360.6033 | 692.5339 | 673.9115 | 213.9466 | 737.6423 | 37.545 | 26.79 | 49.6463 | 44.6902 | 286.5334 | 93.4747 | 70.0637 | 99.0419 | 151.085 | 40.1342 | 23.1414 | 24.076 | 32.2503 | 64.09 | 782.1454 | 802.6888 | 778.9692 | 827.1061 | 98.7603 | 25.5049 | 39.3433 | 88.9503 | 315.0429 | 24.8036 | 26.356 | 38.8637 | 103.0055 | 279.6716 | 24.4206 | 24.04 | 24.3436 | 28.9425 | 47.805 | 204.5716 | 197.4302 | 497.4705 | 388.2341 | 658.0769 | 24.6366 | 25.4036 | 38.1676 | 90.2267 | 297.134 | 25.168 | 26.6461 | 46.9761 | 92.265 | 285.4266 | 24.334 | 24.2483 | 24.7565 | 28.991 | 50.5964 | 738.108 | 755.8651 | 739.2548 | 741.6563 | 25.109 | 41.5736 | 27.5483 | 92.1402 | 335.7622 | 681.8606 | 719.6145 | 730.3754 | 850.7494 | 957.8647 | 947.1239 | 927.1925 | 610.1559 | 857.3439 | 581.704 |  | 947.5246 | 898.4581 | 923.0728 | 26.3449 | 25.578 | 38.4421 | 469.0583 | 257.2071 | 187.4745 | 290.9172 | 39.5709 | 51.4976 | 51.0894 | 38.2782 | 0.00016495 | -0.013792 | 0.003521 | 0.014954 | 0.0058169 | 2.4974e-05 | 0.020381 | -0.0012688 | -0.0087739 | -340.5666 | 17.2365 | -340.6989 | 17.2118 | -340.0989 | 18.4212 | -340.1173 | 17.0681 | -309.4168 | 17.8627 | -309.4199 | 17.2303 | 3763.4696 | 3975.7694 | 929.2065 | 51.2935 | -371.643 | 222.3408
13:47 | 1293 | -960.2565 |  | -89.5416 | -91.7098 | -110.9601 | -66.4643 | -69.9308 | -106.5257 | -106.8607 | 0.5423 | 0.6736 | 0.9227 | 0.3202 |  |  |  | -77.9411 | -105.0619 | -124.7081 | -50.6858 |  | -121.8222 | -118.1593 | 0.4536 | 1.0048 | 0.7806 | 0.731 | 42.5996 | 86.8933 | 81.3847 | 47.7993 | 46.7673 | 51.2377 | 89.6198 | 53.6245 | 89.2122 | 26.6442 | 41.8629 | 104.6673 | 332.9708 | 98.5259 | 24.7647 | 27.2499 | 39.6669 | 77.9084 | 687.3302 | 94.017 | 96.8787 | 105.9731 | 175.584 | 50.1484 | 26.9272 | 44.9946 | 105.9506 | 256.803 | 46.5614 | 34.2959 | 104.3306 | 110.1333 | 319.1051 | 34.9068 | 23.4079 | 24.7146 | 34.0694 | 83.7048 | 254.6565 | 500.492 | 301.4818 | 629.9043 | 29.1757 | 28.562 | 89.7926 | 99.8632 | 275.842 | 24.3485 | 29.9887 | 64.3091 | 117.3759 | 325.5371 | 25.3537 | 68.6242 | 77.0396 | 53.0092 | 80.7979 | 336.9505 |  | 402.903 | 429.1456 |  | 24.6271 | 30.1949 | 81.7588 | 105.6433 | 327.7653 | 25.4596 | 35.0965 | 84.7257 | 121.0168 | 390.6183 | 24.2061 | 23.7422 | 24.1324 | 28.1857 | 47.3833 | 166.3199 | 807.4185 | 451.5045 | 561.9473 | 24.9182 | 32.9273 | 88.9257 | 106.0818 | 357.6071 | 696.9553 | 771.665 | 686.5803 | 685.6218 | 894.1947 | 938.2392 | 626.7713 | 824.7481 | 642.7127 | 839.7419 | 921.9911 | 783.9487 | 747.6179 | 799.1238 | 808.7991 | 782.6607 | 776.5156 | 865.9183 | 890.9887 | 816.0074 | 883.8026 | 862.378 | 85.7063 | 92.5464 | 110.5018 | 53.19 | 90.4119 | 73.418 | 58.1782 | 82.3662 | 66.6506 | 45.0608 | 29.709 | 108.9706 | 352.3501 | 100.7903 | 37.3354 | 84.1277 | 41.8675 | 50.8613 | 361.4365 | 692.8982 | 674.37 | 214.3592 | 737.9415 | 37.5533 | 26.8319 | 49.7702 | 44.7954 | 286.7969 | 93.5167 | 70.0303 | 99.0438 | 151.5697 | 40.182 | 23.1479 | 24.0825 | 32.2905 | 64.1708 | 782.1288 | 802.6123 | 778.9523 | 826.9445 | 98.7594 | 25.5158 | 39.3736 | 89.0121 | 315.3155 | 24.8139 | 26.3631 | 38.9233 | 103.0168 | 279.9973 | 24.3082 | 24.0311 | 24.3568 | 28.9262 | 47.8579 | 204.6905 | 197.6335 | 497.6885 | 388.4576 | 658.2031 | 24.5835 | 25.4205 | 38.2252 | 90.3107 | 297.3589 | 25.1582 | 26.6576 | 47.0178 | 92.284 | 284.9407 | 24.3282 | 24.2522 | 24.7412 | 29.0047 | 50.6495 | 737.0785 | 756.1053 | 738.8076 | 741.1282 | 25.1377 | 41.6626 | 27.5552 | 92.2483 | 336.1164 | 681.805 | 719.158 | 728.8995 | 850.0351 | 957.984 | 946.403 | 927.1317 | 610.2989 | 857.0902 | 581.5694 |  | 947.4583 | 898.5037 | 922.9822 | 26.3461 | 25.6241 | 38.4736 | 469.9824 | 257.416 | 187.6649 | 291.2349 | 39.568 | 51.579 | 51.0859 | 38.4023 | 0.00031362 | -0.014088 | 0.003177 | 0.014961 | 0.0059658 | -0.00067256 | 0.017867 | 0.0024244 | -0.039879 | -340.5574 | 17.2509 | -340.6589 | 17.1913 | -339.9635 | 18.3493 | -339.9727 | 17.0353 | -309.3122 | 17.875 | -309.3584 | 17.2139 | 3782.96 | 3974.4847 | 929.1121 | 51.3324 | -372.1114 | 222.5404
13:47 | 1294 | -962.1228 |  | -89.789 | -92.0704 | -111.1171 | -66.5953 | -70.1021 | -106.9347 | -107.075 | 0.5422 | 0.671 | 0.9249 | 0.3198 |  |  |  | -78.0455 | -105.3237 | -124.7634 | -50.7292 |  | -122.0188 | -118.3981 | 0.4534 | 1.0107 | 0.7856 | 0.7315 | 44.2497 | 86.9717 | 81.4686 | 47.8799 | 46.8362 | 51.3016 | 89.6915 | 53.6499 | 89.121 | 26.6735 | 41.9494 | 104.7105 | 333.4412 | 98.5367 | 24.7942 | 27.2881 | 39.7416 | 77.9606 | 687.3749 | 94.032 | 96.9253 | 106.0283 | 175.8022 | 50.1693 | 26.92 | 45.0471 | 105.9886 | 257.2063 | 46.5452 | 34.3602 | 104.3443 | 110.1734 | 319.5329 | 34.9312 | 23.4603 | 24.7069 | 34.0849 | 83.7796 | 253.0932 | 499.6261 | 300.4076 | 629.1978 | 29.1715 | 28.6047 | 90.0004 | 99.8693 | 276.1776 | 24.3381 | 30.0129 | 64.382 | 117.4638 | 325.9255 | 25.3682 | 68.6731 | 77.0864 | 53.1035 | 80.892 | 336.2143 |  | 401.9262 | 428.9629 |  | 24.6467 | 30.1925 | 81.9488 | 105.7116 | 328.1034 | 25.4059 | 35.1366 | 84.8031 | 121.1002 | 391.0495 | 24.197 | 23.7452 | 24.1461 | 28.2089 | 47.4185 | 166.3564 | 806.9899 | 451.2701 | 561.4427 | 24.9764 | 32.9539 | 88.9387 | 106.1189 | 357.9203 | 696.6441 | 771.2233 | 686.9573 | 686.1144 | 894.5231 | 937.9083 | 626.7897 | 824.2314 | 642.7897 | 839.6906 | 933.3631 | 780.0425 | 741.9905 | 803.2061 | 811.6055 | 785.2201 | 771.7701 | 886.5049 | 891.1457 | 816.2281 | 883.8577 | 862.5122 | 85.7549 | 92.5971 | 110.1806 | 53.2227 | 90.5732 | 73.5469 | 58.2353 | 82.3797 | 66.7141 | 45.1162 | 29.7462 | 109.0159 | 352.8072 | 100.81 | 37.4233 | 84.149 | 41.9046 | 50.923 | 362.1947 | 693.201 | 674.8206 | 214.8037 | 738.2307 | 37.6281 | 26.8465 | 49.8721 | 44.9195 | 287.0715 | 93.5482 | 69.9937 | 99.045 | 152.0697 | 40.2133 | 23.1538 | 24.0926 | 32.3265 | 64.26 | 782.0781 | 802.541 | 778.9211 | 826.7647 | 98.7188 | 25.5283 | 39.414 | 89.0556 | 315.5993 | 24.8248 | 26.3764 | 38.9777 | 103.0475 | 280.3278 | 24.4401 | 24.0127 | 24.3669 | 28.938 | 47.9054 | 204.8948 | 197.9152 | 498.0194 | 388.8183 | 658.3784 | 24.5852 | 25.4295 | 38.2777 | 90.389 | 297.5943 | 25.1698 | 26.6666 | 47.0739 | 92.3062 | 284.6584 | 24.3435 | 24.2654 | 24.7312 | 29.021 | 50.6928 | 736.1404 | 756.1952 | 738.2816 | 740.5895 | 25.163 | 41.7176 | 27.5716 | 92.3728 | 336.4744 | 681.959 | 718.5556 | 727.9512 | 849.2015 | 958.0979 | 945.711 | 927.0045 | 610.3946 | 856.7865 | 581.363 |  | 947.3698 | 898.5442 | 922.8451 | 26.3534 | 25.6554 | 38.54 | 470.8949 | 257.6501 | 187.9086 | 291.6259 | 39.7046 | 51.6649 | 51.2554 | 38.4407 | 0.00043807 | -0.013888 | 0.0031832 | 0.014615 | 0.0056955 | -0.00043203 | 0.036476 | 0.0041094 | -0.026637 | -340.462 | 17.1975 | -340.6005 | 17.1934 | -339.9789 | 18.4068 | -340.0096 | 17.0558 | -309.2107 | 17.8483 | -309.2476 | 17.2344 | 3871.0584 | 3970.8517 | 929.0005 | 51.4602 | -372.8887 | 222.7793
13:47 | 1295 | -964.5398 |  | -89.9785 | -92.3653 | -111.2613 | -66.6145 | -70.1815 | -107.1146 | -107.2915 | 0.5436 | 0.6721 | 0.9292 | 0.3205 |  |  |  | -78.1049 | -105.4225 | -124.9399 | -50.8762 |  | -122.2203 | -118.5313 | 0.4554 | 1.0144 | 0.7897 | 0.7315 | 41.6381 | 87.058 | 81.5417 | 47.9335 | 46.888 | 51.3503 | 89.7542 | 53.6678 | 89.0625 | 26.6976 | 42.0494 | 104.7748 | 333.8949 | 98.557 | 24.8029 | 27.2981 | 39.8045 | 78.0096 | 687.4475 | 94.0841 | 96.9697 | 106.093 | 176.0249 | 50.2098 | 26.9226 | 45.129 | 106.0401 | 257.5602 | 46.5813 | 34.4083 | 104.3328 | 110.2101 | 319.9659 | 34.9303 | 23.4657 | 24.6892 | 34.1251 | 83.8378 | 251.7761 | 498.9293 | 299.5335 | 628.6233 | 29.1789 | 28.6379 | 89.611 | 99.8771 | 276.4874 | 24.3187 | 30.0423 | 64.462 | 117.5414 | 326.3141 | 25.3322 | 68.642 | 77.0873 | 53.1742 | 80.9546 | 336.0118 |  | 401.3374 | 429.5154 |  | 24.6455 | 30.2222 | 82.1239 | 105.769 | 328.4527 | 25.3965 | 35.1799 | 84.8611 | 121.1784 | 391.4731 | 24.184 | 23.7468 | 24.1517 | 28.209 | 47.459 | 166.4212 | 806.526 | 451.1723 | 561.0022 | 24.9882 | 32.9864 | 88.9206 | 106.1699 | 358.2163 | 696.1859 | 770.962 | 687.4832 | 686.6198 | 894.8313 | 937.6396 | 626.847 | 823.738 | 642.9623 | 839.6804 | 933.5696 | 782.7685 | 741.4408 | 806.8481 | 814.3079 | 785.0816 | 755.9327 | 920.7693 | 891.236 | 816.3982 | 883.8161 | 862.6047 | 85.8053 | 92.6456 | 108.6613 | 53.2554 | 90.7387 | 73.685 | 58.2908 | 82.3905 | 66.7707 | 45.15 | 29.7743 | 109.0533 | 353.2683 | 100.8404 | 37.4991 | 84.1784 | 41.9441 | 50.9868 | 363.0225 | 693.4816 | 675.2072 | 215.2821 | 738.5061 | 37.6692 | 26.8598 | 49.9595 | 45.038 | 287.3597 | 93.5795 | 69.9512 | 99.05 | 152.5472 | 40.2725 | 23.1588 | 24.1059 | 32.3771 | 64.3429 | 781.9925 | 802.4554 | 778.8832 | 826.5533 | 98.7091 | 25.5556 | 39.4638 | 89.1047 | 315.8837 | 24.8118 | 26.3717 | 39.0296 | 103.0693 | 280.651 | 24.5443 | 24.0194 | 24.3176 | 28.9944 | 47.9326 | 205.0484 | 198.1196 | 498.1978 | 389.0247 | 658.4339 | 24.6022 | 25.4269 | 38.3168 | 90.4504 | 297.8416 | 25.1854 | 26.6766 | 47.1258 | 92.3314 | 284.5034 | 24.3234 | 24.2654 | 24.7386 | 29.0359 | 50.7457 | 735.1538 | 756.1675 | 737.7144 | 740.043 | 25.1575 | 41.7439 | 27.5693 | 92.5034 | 336.8193 | 681.9129 | 718.0046 | 727.1053 | 848.2992 | 958.2203 | 944.9689 | 926.79 | 610.4092 | 856.3516 | 581.1542 |  | 947.2398 | 898.5994 | 922.7109 | 26.3568 | 25.6509 | 38.6098 | 471.7558 | 257.9002 | 188.0909 | 291.9601 | 39.7399 | 51.7072 | 51.2766 | 38.4266 | -0.00017313 | -0.013724 | 0.0028085 | 0.014897 | 0.0054614 | -0.00036156 | 0.017591 | -0.0063496 | -0.052028 | -340.462 | 17.2385 | -340.6589 | 17.2118 | -339.982 | 18.3945 | -339.8773 | 17.027 | -309.0999 | 17.8771 | -309.2045 | 17.2509 | 3744.9234 | 3975.952 | 928.875 | 51.4919 | -373.4707 | 222.9956
13:47 | 1296 | -967.4999 |  | -90.1581 | -92.6067 | -111.4126 | -66.7057 | -70.169 | -107.2326 | -107.4457 | 0.5408 | 0.6722 | 0.9272 | 0.3197 |  |  |  | -78.1547 | -105.4529 | -125.0706 | -50.9205 |  | -122.4484 | -118.6413 | 0.4567 | 1.0158 | 0.7955 | 0.732 | 44.9365 | 87.1401 | 81.6129 | 47.9776 | 46.9284 | 51.3883 | 89.8115 | 53.6902 | 89.1026 | 26.7092 | 42.1302 | 104.8263 | 334.3444 | 98.5573 | 24.7893 | 27.3215 | 39.8603 | 78.0643 | 687.6773 | 94.1841 | 97.0313 | 106.1754 | 176.2989 | 50.2507 | 26.9669 | 45.2197 | 106.0981 | 257.8995 | 46.6331 | 34.4773 | 104.3303 | 110.2381 | 320.3965 | 34.9567 | 23.4654 | 24.7048 | 34.1778 | 83.8918 | 252.4549 | 499.4135 | 300.7029 | 628.8121 | 29.177 | 28.6701 | 89.4423 | 99.8842 | 276.7925 | 24.3343 | 30.0608 | 64.5301 | 117.6199 | 326.6951 | 25.3476 | 68.5976 | 77.0877 | 53.2223 | 81.0188 | 334.9115 |  | 399.8374 | 429.2664 |  | 24.6602 | 30.2144 | 82.2652 | 105.8377 | 328.8223 | 25.4733 | 35.2126 | 84.8894 | 121.2515 | 391.8896 | 24.1814 | 23.7502 | 24.1665 | 28.2087 | 47.507 | 166.4803 | 806.0343 | 450.9495 | 560.514 | 24.9572 | 33.0458 | 88.9225 | 106.2336 | 358.4892 | 695.4705 | 771.1085 | 687.8974 | 686.8876 | 895.1026 | 937.3919 | 626.9218 | 823.2878 | 643.1992 | 839.8214 | 926.4228 | 783.7424 | 731.0914 | 809.6463 | 811.447 | 784.2847 | 740.5599 | 933.6343 | 891.2698 | 816.5352 | 883.7026 | 862.6554 | 85.8583 | 92.688 | 109.3334 | 53.2754 | 90.8745 | 73.8029 | 58.3413 | 82.4004 | 66.8326 | 45.1613 | 29.8305 | 109.1034 | 353.7369 | 100.8628 | 37.5733 | 84.2036 | 41.9886 | 51.035 | 363.6569 | 693.7832 | 675.4923 | 215.8297 | 738.7028 | 37.6741 | 26.901 | 50.074 | 45.1403 | 287.6457 | 93.6034 | 69.919 | 99.0579 | 152.9963 | 40.313 | 23.1587 | 24.1188 | 32.4156 | 64.4235 | 781.8862 | 802.3561 | 778.843 | 826.3216 | 98.7159 | 25.5773 | 39.5022 | 89.1623 | 316.1777 | 24.7871 | 26.3489 | 39.0896 | 103.0392 | 280.971 | 24.5711 | 24.0414 | 24.3065 | 29.0314 | 47.9583 | 205.0015 | 198.2479 | 498.2413 | 388.9867 | 658.3621 | 24.5975 | 25.4182 | 38.3865 | 90.5125 | 298.0888 | 25.1809 | 26.6953 | 47.2016 | 92.3638 | 284.2717 | 24.3342 | 24.2362 | 24.7551 | 29.0462 | 50.807 | 734.0773 | 755.9651 | 737.1729 | 739.5043 | 25.1594 | 41.7876 | 27.5861 | 92.6217 | 337.155 | 681.605 | 717.4365 | 725.9461 | 847.4395 | 958.3591 | 944.1887 | 926.5491 | 610.3858 | 855.7873 | 580.9264 |  | 947.0735 | 898.6523 | 922.5408 | 26.3618 | 25.6725 | 38.6453 | 472.339 | 258.1555 | 188.2615 | 292.2765 | 39.752 | 51.846 | 51.3519 | 38.5445 | -4.268e-05 | -0.013663 | 0.0024699 | 0.014134 | 0.0059664 | -0.00020794 | 0.024579 | -0.0068008 | -0.0092852 | -340.4251 | 17.1749 | -340.4805 | 17.1236 | -339.8189 | 18.4027 | -339.9266 | 17.0599 | -309.066 | 17.836 | -309.0506 | 17.179 | 3772.1175 | 3972.6338 | 928.7323 | 51.5989 | -373.9256 | 223.2085
13:47 | 1297 | -970.448 |  | -90.1738 | -92.9779 | -111.4801 | -66.7699 | -70.3418 | -107.4929 | -107.6199 | 0.5443 | 0.6759 | 0.9308 | 0.3202 |  |  |  | -78.2444 | -105.6053 | -125.364 | -51.0983 |  | -122.6605 | -118.8175 | 0.4573 | 1.0179 | 0.8 | 0.7327 | 44.2287 | 87.241 | 81.7091 | 48.0523 | 46.9846 | 51.4538 | 89.8919 | 53.7372 | 89.1007 | 26.7281 | 42.2137 | 104.8558 | 334.814 | 98.5347 | 24.7972 | 27.3379 | 39.9215 | 78.1271 | 687.8913 | 94.2363 | 97.1013 | 106.1838 | 176.467 | 50.2561 | 26.9887 | 45.243 | 106.1226 | 258.2704 | 46.7407 | 34.5561 | 104.3579 | 110.2784 | 320.8194 | 35.0214 | 23.4497 | 24.7433 | 34.2485 | 83.9603 | 252.3056 | 499.0792 | 300.3864 | 628.5341 | 29.2498 | 28.7152 | 91.4599 | 99.9019 | 277.1246 | 24.3357 | 30.0711 | 64.6051 | 117.7032 | 327.0725 | 25.3484 | 68.6365 | 77.1249 | 53.2972 | 81.1485 | 333.6921 |  | 398.3271 | 428.6364 |  | 24.6467 | 30.3592 | 82.4041 | 105.9007 | 329.1919 | 25.4973 | 35.2617 | 84.95 | 121.3375 | 392.315 | 24.1931 | 23.7591 | 24.1777 | 28.2228 | 47.5584 | 166.536 | 805.5526 | 450.7242 | 560.0416 | 24.9542 | 33.0901 | 88.9195 | 106.2774 | 358.7748 | 694.5867 | 770.8863 | 688.0375 | 686.9811 | 895.317 | 937.1636 | 627.0111 | 822.8869 | 643.4621 | 840.0951 | 906.9732 | 780.5156 | 740.5583 | 804.4294 | 804.7487 | 785.2959 | 746.1839 | 930.1955 | 891.3078 | 816.6993 | 883.6357 | 862.7104 | 85.9118 | 92.7332 | 109.9665 | 53.2996 | 90.9986 | 73.9095 | 58.3967 | 82.4129 | 66.8988 | 45.1859 | 29.8914 | 109.11 | 354.2033 | 100.8997 | 37.6559 | 84.2206 | 42.0274 | 51.0801 | 364.2374 | 694.0546 | 675.8124 | 216.3747 | 738.8604 | 37.6835 | 26.9051 | 50.1702 | 45.2683 | 287.8747 | 93.558 | 69.895 | 99.0573 | 153.5169 | 40.3269 | 23.1488 | 24.1108 | 32.444 | 64.4977 | 781.7732 | 802.2203 | 778.7832 | 826.0755 | 98.6951 | 25.5845 | 39.5345 | 89.2119 | 316.466 | 24.7962 | 26.358 | 39.1339 | 103.0492 | 281.3111 | 24.5973 | 24.0427 | 24.3532 | 29.0412 | 48.0078 | 204.9211 | 198.362 | 498.2238 | 388.963 | 658.2813 | 24.6182 | 25.4278 | 38.4478 | 90.5869 | 298.3161 | 25.1746 | 26.7049 | 47.2842 | 92.3901 | 284.1453 | 24.3486 | 24.2516 | 24.7422 | 29.0712 | 50.86 | 732.9448 | 755.4969 | 736.6185 | 738.9054 | 25.1208 | 41.8636 | 27.5758 | 92.7671 | 337.5092 | 681.3414 | 716.8445 | 724.6224 | 847.1367 | 958.5118 | 943.5066 | 926.2808 | 610.3605 | 855.1599 | 580.653 |  | 946.9001 | 898.7587 | 922.3504 | 26.3515 | 25.6916 | 38.7102 | 472.7879 | 258.4152 | 188.4535 | 292.64 | 39.877 | 51.8743 | 51.4809 | 38.6119 | 0.00083917 | -0.013731 | 0.0030685 | 0.014876 | 0.0054338 | -0.00035819 | 0.031241 | -0.013226 | -0.020104 | -340.3604 | 17.1851 | -340.5266 | 17.1872 | -339.9389 | 18.4068 | -339.8619 | 17.027 | -308.9429 | 17.8422 | -309.026 | 17.2406 | 3780.784 | 3975.7409 | 928.5986 | 51.6776 | -374.5939 | 223.4343
13:47 | 1298 | -974.1159 |  | -90.3058 | -93.3303 | -111.6442 | -66.9205 | -70.4492 | -107.7935 | -107.7445 | 0.5436 | 0.6737 | 0.9287 | 0.3188 |  |  |  | -78.4644 | -105.7304 | -125.5819 | -51.2425 |  | -122.7582 | -119.0158 | 0.458 | 1.0238 | 0.8007 | 0.7334 | 44.6442 | 87.3497 | 81.8012 | 48.1137 | 47.0452 | 51.5113 | 89.968 | 53.7781 | 88.9588 | 26.7426 | 42.2988 | 104.8888 | 335.2736 | 98.5336 | 24.8169 | 27.3448 | 39.982 | 78.2007 | 688.0437 | 94.3167 | 97.1678 | 106.2366 | 176.6891 | 50.2753 | 26.9929 | 45.2863 | 106.1292 | 258.6513 | 46.82 | 34.628 | 104.3536 | 110.3331 | 321.2454 | 35.0628 | 23.4867 | 24.8034 | 34.2939 | 84.0267 | 251.2342 | 498.2038 | 298.9434 | 627.9787 | 29.3137 | 28.7541 | 92.7371 | 99.9148 | 277.4878 | 24.3407 | 30.0889 | 64.6921 | 117.786 | 327.4604 | 25.3487 | 68.6719 | 77.1675 | 53.3822 | 81.2478 | 332.1702 |  | 396.5305 | 427.5191 |  | 24.6296 | 30.5035 | 82.5575 | 105.9757 | 329.5693 | 25.4938 | 35.3171 | 85.0493 | 121.4181 | 392.7372 | 24.2203 | 23.754 | 24.1729 | 28.2577 | 47.5999 | 166.5963 | 805.0434 | 450.5841 | 559.5536 | 24.9747 | 33.1154 | 88.9082 | 106.3082 | 359.0678 | 693.6772 | 770.3931 | 687.8934 | 686.7603 | 895.4854 | 936.9944 | 627.098 | 822.5197 | 643.6461 | 840.3845 | 894.5654 | 782.4235 | 760.4533 | 785.9621 | 813.6862 | 791.9831 | 747.5423 | 947.207 | 891.4642 | 816.9316 | 883.6886 | 862.8256 | 85.9677 | 92.7803 | 108.5698 | 53.3398 | 91.1279 | 74.0122 | 58.4673 | 82.4328 | 66.9811 | 45.2088 | 29.9172 | 109.1458 | 354.6476 | 100.9421 | 37.7388 | 84.2192 | 42.0568 | 51.1335 | 364.8805 | 694.2114 | 676.1523 | 216.9225 | 739.0227 | 37.7164 | 26.9016 | 50.2539 | 45.3972 | 288.0865 | 93.5165 | 69.8623 | 99.0508 | 154.1104 | 40.3628 | 23.1501 | 24.1209 | 32.4869 | 64.5809 | 781.6774 | 802.0858 | 778.7081 | 825.8344 | 98.6926 | 25.5969 | 39.5767 | 89.2624 | 316.7386 | 24.7977 | 26.3812 | 39.1915 | 103.0877 | 281.66 | 24.5676 | 24.0261 | 24.3519 | 29.0437 | 48.0607 | 204.9696 | 198.535 | 498.2706 | 389.1096 | 658.2827 | 24.6245 | 25.4475 | 38.5164 | 90.665 | 298.5456 | 25.196 | 26.7163 | 47.3582 | 92.4241 | 284.2669 | 24.3308 | 24.2884 | 24.7175 | 29.0919 | 50.9013 | 731.8162 | 754.7367 | 736.0191 | 738.2788 | 25.1291 | 41.9389 | 27.579 | 92.9123 | 337.8613 | 681.2347 | 716.7549 | 723.1729 | 847.1672 | 958.6639 | 942.8462 | 925.9532 | 610.35 | 854.5006 | 580.3857 |  | 946.7404 | 898.8712 | 922.1592 | 26.3604 | 25.713 | 38.7806 | 473.1082 | 258.6682 | 188.5906 | 292.9863 | 39.9472 | 51.9852 | 51.5482 | 38.6194 | 0.00017188 | -0.014367 | 0.0028245 | 0.015007 | 0.0061552 | -0.0004393 | 0.032218 | -0.014102 | -0.030759 | -340.3758 | 17.1749 | -340.4312 | 17.0928 | -339.7266 | 18.3658 | -339.8158 | 17.0558 | -308.9183 | 17.8525 | -308.8568 | 17.1687 | 3784.9934 | 3973.0026 | 928.4642 | 51.7667 | -375.2944 | 223.6294
13:48 | 1299 | -976.8258 |  | -90.3757 | -93.5503 | -111.8029 | -66.9764 | -70.5166 | -107.9073 | -107.8812 | 0.5434 | 0.676 | 0.9301 | 0.3184 |  |  |  | -78.5344 | -105.8983 | -125.8027 | -51.3457 |  | -122.9878 | -119.195 | 0.4569 | 1.0272 | 0.8028 | 0.7315 | 47.0323 | 87.4463 | 81.8876 | 48.1803 | 47.104 | 51.5724 | 90.0337 | 53.801 | 88.8992 | 26.7543 | 42.3819 | 104.9359 | 335.71 | 98.5652 | 24.8265 | 27.3749 | 40.0474 | 78.2788 | 688.356 | 94.414 | 97.2413 | 106.3278 | 176.8814 | 50.3151 | 27.0167 | 45.3702 | 106.16 | 259.0223 | 46.8502 | 34.6936 | 104.3665 | 110.3772 | 321.6665 | 35.0927 | 23.526 | 24.7863 | 34.3104 | 84.0733 | 251.7195 | 498.279 | 299.599 | 628.1057 | 29.3043 | 28.7868 | 91.8843 | 99.9237 | 277.8428 | 24.3521 | 30.1193 | 64.7601 | 117.867 | 327.8601 | 25.358 | 68.6713 | 77.1977 | 53.4524 | 81.2931 | 330.5596 |  | 394.7358 | 426.2869 |  | 24.6597 | 30.4283 | 82.7237 | 106.0429 | 329.9144 | 25.4725 | 35.3512 | 85.135 | 121.4868 | 393.1463 | 24.2268 | 23.7452 | 24.1734 | 28.2837 | 47.6382 | 166.6699 | 804.5351 | 450.3915 | 558.944 | 25.0214 | 33.0995 | 88.8894 | 106.3453 | 359.3606 | 692.5415 | 770.1883 | 687.6751 | 686.1578 | 895.6319 | 936.8634 | 627.1439 | 822.1267 | 643.7211 | 840.5908 | 884.9027 | 784.7467 | 769.653 | 782.3299 | 829.9561 | 801.1751 | 742.095 | 979.1578 | 891.7561 | 817.2135 | 883.8325 | 863.013 | 86.0252 | 92.8306 | 108.6291 | 53.3744 | 91.2731 | 74.1169 | 58.5119 | 82.4419 | 67.0735 | 45.2299 | 29.9156 | 109.201 | 355.0688 | 100.9756 | 37.829 | 84.2139 | 42.096 | 51.1973 | 365.7367 | 694.2798 | 676.4866 | 217.8199 | 739.1871 | 37.7198 | 26.9252 | 50.3585 | 45.512 | 288.3368 | 93.6146 | 69.8313 | 99.0462 | 154.6368 | 40.3986 | 23.1485 | 24.1332 | 32.5215 | 64.6626 | 781.5741 | 801.9495 | 778.6304 | 825.5747 | 98.6749 | 25.6041 | 39.6166 | 89.3071 | 317.0227 | 24.8527 | 26.4081 | 39.2501 | 103.1048 | 281.9943 | 24.4217 | 24.0181 | 24.353 | 29.0546 | 48.1058 | 205.1402 | 198.8034 | 498.5018 | 389.3365 | 658.3506 | 24.5829 | 25.4804 | 38.6121 | 90.7604 | 298.7811 | 25.2017 | 26.7277 | 47.3945 | 92.4563 | 284.1171 | 24.3327 | 24.2837 | 24.7341 | 29.1099 | 50.9522 | 730.7346 | 753.7057 | 735.3652 | 737.613 | 25.1543 | 42.0304 | 27.6137 | 93.026 | 338.191 | 681.2341 | 717.0193 | 721.5014 | 846.9147 | 958.8081 | 942.0755 | 925.6127 | 610.4063 | 853.9416 | 580.1474 |  | 946.5733 | 898.9853 | 921.9055 | 26.3775 | 25.7046 | 38.8455 | 473.3956 | 258.9289 | 188.777 | 293.355 | 39.9722 | 52.0881 | 51.6304 | 38.6935 | -6.5524e-05 | -0.013666 | 0.0031738 | 0.015146 | 0.0052855 | 0.0002401 | 0.012279 | -0.0032177 | -0.018547 | -340.302 | 17.1461 | -340.4251 | 17.1482 | -339.7973 | 18.4212 | -339.8127 | 17.0435 | -308.7737 | 17.834 | -308.8045 | 17.2283 | 3763.2366 | 3974.6796 | 928.307 | 51.8593 | -375.8323 | 223.8529
13:48 | 1300 | -979.1108 |  | -90.4003 | -93.7428 | -111.9504 | -67.1057 | -70.5997 | -108.0286 | -108.0576 | 0.5437 | 0.6729 | 0.9298 | 0.3195 |  |  |  | -78.6819 | -105.9786 | -125.9291 | -51.4058 |  | -123.1867 | -119.2702 | 0.4582 | 1.0349 | 0.8116 | 0.7334 | 46.4072 | 87.5479 | 81.969 | 48.2546 | 47.1588 | 51.6437 | 90.0931 | 53.8147 | 88.947 | 26.7716 | 42.4726 | 105.0035 | 336.1463 | 98.5846 | 24.8268 | 27.4092 | 40.1048 | 78.332 | 688.7425 | 94.461 | 97.2791 | 106.345 | 176.9476 | 50.3676 | 27.0312 | 45.454 | 106.2051 | 259.4242 | 46.9139 | 34.7542 | 104.3578 | 110.3946 | 322.0773 | 35.1491 | 23.5072 | 24.6909 | 34.3225 | 84.1005 | 252.0841 | 497.896 | 300.264 | 627.6898 | 29.3196 | 28.807 | 90.9842 | 99.9377 | 278.142 | 24.3528 | 30.128 | 64.8337 | 117.9377 | 328.2412 | 25.3943 | 68.6812 | 77.2471 | 53.5254 | 81.3691 | 329.4079 |  | 393.559 | 425.9756 |  | 24.6889 | 30.5056 | 82.8869 | 106.0821 | 330.229 | 25.4551 | 35.3893 | 85.2227 | 121.5612 | 393.5523 | 24.2101 | 23.7398 | 24.1604 | 28.2988 | 47.6649 | 166.7562 | 804.0813 | 450.1713 | 558.226 | 25.1083 | 33.0891 | 88.8738 | 106.3878 | 359.6482 | 691.3673 | 770.5456 | 687.5762 | 685.6545 | 895.7938 | 936.7354 | 627.1458 | 821.725 | 643.7383 | 840.7225 | 876.584 | 788.7257 | 777.4334 | 792.5117 | 827.8524 | 805.2697 | 748.1757 | 983.5915 | 892.2355 | 817.5121 | 884.1199 | 863.3556 | 86.0897 | 92.8796 | 107.9906 | 53.4048 | 91.4443 | 74.2325 | 58.5459 | 82.447 | 67.1483 | 45.2651 | 29.9235 | 109.237 | 355.5079 | 101.0283 | 37.9215 | 84.2246 | 42.1347 | 51.261 | 366.5634 | 694.4319 | 676.7862 | 218.6192 | 739.3628 | 37.7375 | 26.9795 | 50.5042 | 45.6424 | 288.6169 | 93.6918 | 69.8029 | 99.0598 | 155.158 | 40.4221 | 23.1564 | 24.1305 | 32.5521 | 64.7394 | 781.4749 | 801.8237 | 778.5691 | 825.3336 | 98.6769 | 25.6088 | 39.6484 | 89.3512 | 317.3118 | 24.9149 | 26.4353 | 39.3103 | 103.1294 | 282.3275 | 24.4048 | 24.0293 | 24.3681 | 29.0739 | 48.1455 | 205.2976 | 199.0741 | 498.7399 | 389.5647 | 658.404 | 24.5624 | 25.4997 | 38.671 | 90.8401 | 299.0057 | 25.1853 | 26.7348 | 47.4174 | 92.4826 | 283.8837 | 24.3355 | 24.2608 | 24.7805 | 29.1404 | 51.0209 | 729.5371 | 752.5683 | 734.6542 | 736.9085 | 25.154 | 42.1077 | 27.6246 | 93.1473 | 338.5094 | 681.2712 | 716.7157 | 719.7602 | 846.5383 | 958.9264 | 941.3117 | 925.2349 | 610.5316 | 853.573 | 579.9055 |  | 946.4078 | 899.0832 | 921.6238 | 26.4041 | 25.7167 | 38.8987 | 473.7238 | 259.1882 | 188.964 | 293.688 | 40.0735 | 52.1176 | 51.687 | 38.753 | -0.00010559 | -0.013959 | 0.0028989 | 0.014659 | 0.0059749 | -0.00036511 | 0.013863 | 0.00099889 | -0.028311 | -340.3451 | 17.1831 | -340.4097 | 17.101 | -339.6681 | 18.3493 | -339.7296 | 17.0435 | -308.7183 | 17.873 | -308.7522 | 17.1831 | 3733.5406 | 3971.4621 | 928.1396 | 51.9023 | -376.3012 | 224.0761
13:48 | 1301 | -981.4859 |  | -90.4003 | -93.6646 | -112.1279 | -67.1525 | -70.5861 | -108.24 | -108.2204 | 0.5436 | 0.6728 | 0.9266 | 0.32 |  |  |  | -78.6461 | -106.0547 | -126.1376 | -51.4994 |  | -123.4682 | -119.4906 | 0.4579 | 1.0361 | 0.8141 | 0.7331 | 46.466 | 87.6581 | 82.0417 | 48.3112 | 47.2154 | 51.7038 | 90.1602 | 53.8449 | 88.9618 | 26.7878 | 42.5643 | 105.0535 | 336.5949 | 98.5883 | 24.8365 | 27.4162 | 40.1619 | 78.4065 | 689.0742 | 94.4888 | 97.2547 | 106.412 | 177.1533 | 50.4027 | 27.0529 | 45.5426 | 106.2431 | 259.7967 | 46.9268 | 34.815 | 104.3898 | 110.4338 | 322.506 | 35.1895 | 23.5308 | 24.7234 | 34.3571 | 84.148 | 251.8795 | 497.3349 | 300.2893 | 626.7625 | 29.34 | 28.8439 | 90.7812 | 99.9486 | 278.4324 | 24.3429 | 30.1487 | 64.8928 | 118.0066 | 328.6034 | 25.4445 | 68.6774 | 77.2683 | 53.5976 | 81.4668 | 327.9615 |  | 391.8829 | 425.6663 |  | 24.6828 | 30.6811 | 83.0576 | 106.1418 | 330.5706 | 25.4575 | 35.4427 | 85.2863 | 121.6465 | 393.9552 | 24.2115 | 23.7495 | 24.1838 | 28.3124 | 47.706 | 166.7591 | 803.5531 | 449.8659 | 557.3964 | 25.0938 | 33.1444 | 88.8966 | 106.4391 | 359.9146 | 690.3421 | 771.5684 | 687.656 | 685.4194 | 895.9811 | 936.5722 | 627.1252 | 821.3763 | 643.7423 | 840.8126 | 879.367 | 789.6763 | 778.6003 | 796.5212 | 797.8358 | 803.6046 | 756.9437 | 971.2927 | 892.9567 | 817.8433 | 884.6416 | 863.8492 | 86.1352 | 92.9139 | 105.2151 | 53.43 | 91.5834 | 74.3218 | 58.5805 | 82.458 | 67.2062 | 45.3292 | 29.9669 | 109.2686 | 355.9635 | 101.1115 | 37.9991 | 84.2468 | 42.1769 | 51.3183 | 367.1482 | 694.7434 | 677.0308 | 219.078 | 739.5414 | 37.8193 | 26.9929 | 50.5912 | 45.804 | 288.8877 | 93.6299 | 69.7731 | 99.0649 | 153.1419 | 40.4711 | 23.1587 | 24.139 | 32.5978 | 64.8236 | 781.4265 | 801.7406 | 778.5232 | 825.1044 | 98.7077 | 25.6246 | 39.6951 | 89.4083 | 317.5929 | 24.8714 | 26.4357 | 39.3806 | 103.1518 | 282.6865 | 24.4618 | 24.0337 | 24.3583 | 29.0969 | 48.1916 | 205.4158 | 199.3359 | 498.8676 | 389.7586 | 658.3769 | 24.6086 | 25.4808 | 38.7187 | 90.8932 | 299.2382 | 25.1807 | 26.7489 | 47.4583 | 92.5111 | 283.8479 | 24.3583 | 24.2496 | 24.8121 | 29.1591 | 51.0981 | 728.2287 | 751.1224 | 733.8786 | 736.1819 | 25.2178 | 42.1563 | 27.649 | 93.2673 | 338.8202 | 681.3903 | 715.9001 | 718.0409 | 847.1469 | 959.0231 | 940.5773 | 924.8821 | 610.6336 | 853.2144 | 579.679 |  | 946.2506 | 899.1344 | 921.3107 | 26.3919 | 25.7326 | 38.9439 | 473.9095 | 259.4071 | 189.2234 | 294.0351 | 40.1155 | 52.2215 | 51.7259 | 38.7957 | -9.1018e-05 | -0.014196 | 0.0028657 | 0.01479 | 0.0056663 | -4.693e-05 | 0.035154 | -0.0044633 | -0.019875 | -340.1666 | 17.1256 | -340.3112 | 17.0948 | -339.6527 | 18.4089 | -339.6927 | 17.0353 | -308.5768 | 17.8381 | -308.6198 | 17.2057 | 3753.3126 | 3975.8433 | 927.9664 | 51.9737 | -376.7065 | 224.3152
13:48 | 1302 | -984.5599 |  | -90.3964 | -93.7148 | -112.4389 | -67.2109 | -70.6962 | -108.4253 | -108.364 | 0.5434 | 0.6743 | 0.929 | 0.3204 |  |  |  | -78.7905 | -106.25 | -126.2105 | -51.533 |  | -123.6601 | -119.6782 | 0.4571 | 1.0372 | 0.8204 | 0.7316 | 45.0516 | 87.7365 | 82.098 | 48.3469 | 47.2615 | 51.7476 | 90.225 | 53.8695 | 88.9445 | 26.7932 | 42.6476 | 105.0764 | 337.0366 | 98.5816 | 24.8434 | 27.4189 | 40.2379 | 78.5112 | 689.3301 | 94.5081 | 97.2281 | 106.4876 | 177.3808 | 50.4372 | 27.0718 | 45.6095 | 106.2341 | 260.1811 | 46.8918 | 34.8764 | 104.4445 | 110.4851 | 322.9448 | 35.1734 | 23.5277 | 24.7951 | 34.4266 | 84.1998 | 251.0673 | 496.5459 | 299.6332 | 625.8692 | 29.3261 | 28.899 | 91.5549 | 99.9634 | 278.7587 | 24.3382 | 30.1987 | 64.9333 | 118.0871 | 328.9808 | 25.4313 | 68.6779 | 77.2898 | 53.6743 | 81.5788 | 326.1186 |  | 389.6179 | 424.8646 |  | 24.6882 | 30.6059 | 83.2402 | 106.2101 | 330.9117 | 25.4735 | 35.4784 | 85.3245 | 121.7147 | 394.3649 | 24.1947 | 23.766 | 24.208 | 28.3247 | 47.7654 | 166.7438 | 802.9409 | 448.7245 | 556.5353 | 25.0168 | 33.2063 | 88.95 | 106.492 | 360.1762 | 689.4252 | 772.443 | 687.9943 | 685.4101 | 896.1851 | 936.3889 | 627.1088 | 821.1609 | 643.7984 | 840.9029 | 883.6563 | 787.7148 | 762.9026 | 803.1171 | 774.1723 | 797.6807 | 767.6012 | 968.7666 | 893.7354 | 818.2186 | 885.2367 | 864.3457 | 86.1758 | 92.9528 | 103.3485 | 53.4548 | 91.701 | 74.4006 | 58.6207 | 82.4684 | 67.2738 | 45.3685 | 30.0125 | 109.3064 | 356.4125 | 101.1804 | 38.0766 | 84.2651 | 42.2164 | 51.3713 | 367.5796 | 695.0936 | 677.3655 | 219.5461 | 739.7756 | 37.8816 | 26.9873 | 50.6554 | 45.9299 | 289.1618 | 93.5477 | 69.7413 | 99.0657 | 150.4448 | 40.5317 | 23.1435 | 24.1359 | 32.6211 | 64.9015 | 781.3981 | 801.6596 | 778.4735 | 824.8904 | 98.7165 | 25.6297 | 39.7278 | 89.4609 | 317.867 | 24.8489 | 26.446 | 39.435 | 103.1593 | 283.0166 | 24.4631 | 24.0182 | 24.331 | 29.1155 | 48.2332 | 205.4467 | 199.505 | 498.879 | 389.794 | 658.2798 | 24.6175 | 25.4873 | 38.7712 | 90.9637 | 299.4697 | 25.186 | 26.7599 | 47.5199 | 92.5293 | 283.7206 | 24.3595 | 24.2481 | 24.7848 | 29.149 | 51.1412 | 726.8561 | 749.1765 | 733.0595 | 735.3942 | 25.2004 | 42.2157 | 27.6619 | 93.382 | 339.1251 | 681.1849 | 715.4952 | 716.3007 | 847.9776 | 959.1025 | 939.7221 | 924.5516 | 610.6179 | 852.7155 | 579.4577 |  | 946.1016 | 899.1337 | 920.9663 | 26.3702 | 25.7585 | 39.0188 | 474.2399 | 259.6527 | 189.5304 | 294.4276 | 40.1469 | 52.2992 | 51.8361 | 38.832 | 0.00049711 | -0.01412 | 0.0028449 | 0.014769 | 0.0061461 | 5.2032e-05 | 0.0073188 | 0.0018899 | -0.035645 | -340.2343 | 17.1851 | -340.3451 | 17.1236 | -339.6465 | 18.376 | -339.6004 | 17.0394 | -308.5306 | 17.8997 | -308.5922 | 17.2139 | 3706.762 | 3973.0226 | 927.769 | 52.0676 | -377.2106 | 224.5916
13:48 | 1303 | -987.6164 |  | -90.4416 | -93.8317 | -112.7363 | -67.3615 | -70.7137 | -108.6707 | -108.5498 | 0.5435 | 0.6754 | 0.9283 | 0.3182 |  |  |  | -78.915 | -106.3444 | -126.4185 | -51.7192 |  | -123.9191 | -119.7871 | 0.46 | 1.0432 | 0.8269 | 0.7339 | 44.1684 | 87.8076 | 82.1529 | 48.3748 | 47.2993 | 51.7852 | 90.2843 | 53.8783 | 88.9393 | 26.8065 | 42.7299 | 105.1094 | 337.4733 | 98.5895 | 24.8461 | 27.4325 | 40.3105 | 78.5975 | 689.6675 | 94.5648 | 97.253 | 106.5576 | 177.6108 | 50.4935 | 27.0755 | 45.6575 | 106.2161 | 260.5818 | 46.8725 | 34.9395 | 104.4429 | 110.5164 | 323.3689 | 35.1642 | 23.4826 | 24.7882 | 34.4824 | 84.2308 | 249.2779 | 495.0315 | 297.754 | 624.892 | 29.3068 | 28.9247 | 92.7626 | 99.9705 | 279.1119 | 24.343 | 30.2123 | 64.9964 | 118.1723 | 329.3775 | 25.3909 | 68.6775 | 77.3244 | 53.751 | 81.6715 | 324.378 |  | 387.5409 | 423.8845 |  | 24.7148 | 30.6931 | 83.4114 | 106.2642 | 331.252 | 25.5152 | 35.5071 | 85.3929 | 121.7893 | 394.7776 | 24.1727 | 23.7681 | 24.2073 | 28.3416 | 47.8106 | 166.7593 | 802.3205 | 447.5596 | 555.7378 | 25.0261 | 33.2537 | 88.9844 | 106.5427 | 360.4318 | 688.4568 | 772.2427 | 688.3978 | 685.5816 | 896.4208 | 936.2224 | 627.1245 | 821.1365 | 643.9664 | 841.0597 | 883.2342 | 787.6394 | 739.2759 | 811.6734 | 796.5109 | 793.8607 | 771.9985 | 971.1821 | 894.393 | 818.5754 | 885.733 | 864.7777 | 86.2302 | 93.0078 | 102.4766 | 53.4963 | 91.8435 | 74.5044 | 58.6714 | 82.4863 | 67.3608 | 45.4002 | 30.0522 | 109.3594 | 356.8756 | 101.2008 | 38.167 | 84.2737 | 42.2517 | 51.4208 | 367.9535 | 695.4377 | 677.7182 | 219.998 | 740.0565 | 37.9248 | 26.9859 | 50.7577 | 46.0433 | 289.4349 | 93.5448 | 69.7076 | 99.0759 | 149.8959 | 40.5622 | 23.1507 | 24.1342 | 32.6505 | 64.9794 | 781.343 | 801.5714 | 778.4243 | 824.6942 | 98.7267 | 25.6314 | 39.7799 | 89.508 | 318.1501 | 24.8345 | 26.4506 | 39.4728 | 103.1232 | 283.2887 | 24.4247 | 24.0258 | 24.347 | 29.1292 | 48.2673 | 205.3875 | 199.5988 | 498.8129 | 389.7962 | 658.1882 | 24.6076 | 25.514 | 38.8334 | 91.049 | 299.6865 | 25.19 | 26.7698 | 47.7201 | 92.56 | 283.4856 | 24.3342 | 24.2593 | 24.7507 | 29.1499 | 51.1753 | 725.4442 | 747.4768 | 732.2484 | 734.5401 | 25.1648 | 42.2299 | 27.6651 | 93.5135 | 339.4156 | 680.684 | 715.4587 | 714.502 | 847.8897 | 959.1394 | 938.81 | 924.1235 | 610.5533 | 852.2004 | 579.2344 |  | 945.9667 | 899.115 | 920.5697 | 26.3724 | 25.787 | 39.0736 | 474.779 | 259.9105 | 189.7796 | 294.7623 | 40.2591 | 52.4153 | 51.8998 | 38.8682 | -0.00036713 | -0.014171 | 0.0028722 | 0.014702 | 0.0054118 | -0.00039214 | 0.031881 | -0.0042602 | -0.024878 | -340.1604 | 17.1133 | -340.2189 | 17.0804 | -339.5419 | 18.3883 | -339.5912 | 17.0312 | -308.386 | 17.834 | -308.4198 | 17.1954 | 3732.5439 | 3974.8019 | 927.5459 | 52.1576 | -377.8226 | 224.845
13:48 | 1304 | -990.5179 |  | -90.5415 | -93.8759 | -112.903 | -67.4302 | -70.8267 | -108.7291 | -108.6604 | 0.5426 | 0.6788 | 0.9276 | 0.3183 |  |  |  | -79.0464 | -106.5033 | -126.5717 | -51.841 |  | -124.0759 | -119.9308 | 0.4604 | 1.044 | 0.8301 | 0.7318 | 43.7602 | 87.8916 | 82.2175 | 48.3936 | 47.3368 | 51.8281 | 90.3444 | 53.9003 | 88.924 | 26.8135 | 42.7994 | 105.1489 | 337.9168 | 98.6177 | 24.8562 | 27.4514 | 40.3709 | 78.699 | 690.0611 | 94.6806 | 97.3334 | 106.6612 | 177.9085 | 50.556 | 27.097 | 45.7172 | 106.234 | 260.9371 | 46.9072 | 35.0048 | 104.4534 | 110.5383 | 323.7886 | 35.1926 | 23.5174 | 24.735 | 34.4821 | 84.2631 | 248.3989 | 494.3122 | 296.7048 | 624.5157 | 29.3175 | 28.9555 | 93.9421 | 99.9865 | 279.483 | 24.339 | 30.2191 | 65.0739 | 118.2602 | 329.7723 | 25.4411 | 68.6947 | 77.3531 | 53.8331 | 81.7448 | 322.4268 |  | 385.3878 | 422.5227 |  | 24.7134 | 30.8732 | 83.5713 | 106.334 | 331.6007 | 25.513 | 35.5546 | 85.4615 | 121.8746 | 395.1805 | 24.1781 | 23.7672 | 24.2263 | 28.3441 | 47.852 | 166.7488 | 801.6432 | 446.9865 | 555.0053 | 25.0182 | 33.3044 | 89.0098 | 106.5895 | 360.6908 | 687.4487 | 771.8469 | 688.623 | 685.7802 | 896.686 | 936.051 | 627.1739 | 821.2402 | 644.2435 | 841.2673 | 891.0951 | 785.5694 | 726.4054 | 815.068 | 826.06 | 795.4992 | 770.7555 | 972.4416 | 894.9744 | 818.8854 | 886.183 | 865.1576 | 86.2827 | 93.0558 | 101.9518 | 53.5347 | 92.0009 | 74.6174 | 58.7106 | 82.5037 | 67.4418 | 45.4769 | 30.0951 | 109.4069 | 357.3435 | 101.2574 | 38.2494 | 84.2905 | 42.2969 | 51.474 | 368.3182 | 695.7842 | 678.0824 | 220.2586 | 740.2603 | 37.9651 | 26.9899 | 50.8631 | 46.2756 | 289.7232 | 93.5405 | 69.6755 | 99.074 | 149.6284 | 40.5928 | 23.1599 | 24.145 | 32.6979 | 65.0601 | 781.244 | 801.4715 | 778.3745 | 824.4265 | 98.7415 | 25.6433 | 39.8398 | 89.5574 | 318.4243 | 24.8142 | 26.4448 | 39.536 | 103.082 | 283.5676 | 24.3966 | 24.0384 | 24.3908 | 29.1562 | 48.3041 | 205.338 | 199.7318 | 498.7612 | 389.8382 | 658.1008 | 24.6161 | 25.5161 | 38.8469 | 91.1272 | 299.9009 | 25.1941 | 26.7915 | 47.8074 | 92.6182 | 283.4042 | 24.3448 | 24.2456 | 24.7825 | 29.1877 | 51.2508 | 724.046 | 746.3511 | 731.3828 | 733.6611 | 25.2003 | 42.2581 | 27.6714 | 93.6402 | 339.707 | 680.1808 | 715.2629 | 712.8016 | 847.4938 | 959.1296 | 937.8528 | 923.6685 | 610.5486 | 851.7724 | 578.9926 |  | 945.8746 | 899.0667 | 920.1297 | 26.3679 | 25.784 | 39.1301 | 475.465 | 260.1595 | 190.0027 | 295.1051 | 40.3235 | 52.4609 | 51.9972 | 38.9524 | 0.00017786 | -0.013567 | 0.0034166 | 0.015061 | 0.0058772 | -7.9821e-05 | 0.0226 | -0.018103 | -0.030656 | -340.1235 | 17.1338 | -340.2527 | 17.103 | -339.5419 | 18.4191 | -339.545 | 17.0394 | -308.3306 | 17.8566 | -308.3706 | 17.2201 | 3693.0959 | 3981.9667 | 927.3074 | 52.2291 | -378.2808 | 225.0811
13:48 | 1305 | -992.9241 |  | -90.5333 | -94.0759 | -112.9368 | -67.4313 | -70.8742 | -109.0232 | -108.9072 | 0.545 | 0.6778 | 0.9312 | 0.3177 |  |  |  | -79.3154 | -106.7622 | -126.7008 | -51.9654 |  | -124.263 | -120.1815 | 0.4593 | 1.0481 | 0.8369 | 0.7317 | 44.8975 | 87.9604 | 82.2744 | 48.4086 | 47.3781 | 51.8664 | 90.4098 | 53.9332 | 89.4896 | 26.8196 | 42.872 | 105.1971 | 338.3557 | 98.6327 | 24.8616 | 27.4748 | 40.4371 | 78.8094 | 690.44 | 94.7664 | 97.3826 | 106.7583 | 178.1943 | 50.6089 | 27.1138 | 45.7886 | 106.2687 | 261.2924 | 46.9563 | 35.0658 | 104.4789 | 110.5736 | 324.2011 | 35.2206 | 23.5328 | 24.7247 | 34.5167 | 84.3127 | 247.8767 | 493.7633 | 296.1242 | 623.7116 | 29.329 | 29.0037 | 93.789 | 100.006 | 279.8255 | 24.3503 | 30.2379 | 65.1294 | 118.339 | 330.1547 | 25.5016 | 68.6931 | 77.3612 | 53.8816 | 81.7998 | 320.4121 |  | 383.2323 | 421.086 |  | 24.7074 | 30.7938 | 83.7228 | 106.4249 | 331.9667 | 25.4477 | 35.6091 | 85.5227 | 121.9526 | 395.5853 | 24.2148 | 23.7648 | 24.2298 | 28.3524 | 47.8957 | 166.7604 | 801.0057 | 446.0303 | 554.3078 | 24.9656 | 33.3449 | 89.0492 | 106.629 | 360.9363 | 686.5814 | 772.2483 | 688.7796 | 685.9814 | 896.9841 | 935.8553 | 627.2231 | 821.3216 | 644.5456 | 841.4436 | 898.2219 | 781.5047 | 742.1458 | 813.1598 | 829.4197 | 799.5552 | 772.2137 | 979.8982 | 895.5492 | 819.1623 | 886.6 | 865.4959 | 86.3301 | 93.1017 | 101.6518 | 53.5629 | 92.1382 | 74.7167 | 58.751 | 82.5077 | 67.504 | 45.5322 | 30.1527 | 109.4561 | 357.7924 | 101.3284 | 38.3165 | 84.298 | 42.3246 | 51.5187 | 368.5267 | 696.157 | 678.4334 | 220.3724 | 740.4511 | 37.9788 | 27.0252 | 50.9774 | 46.4208 | 289.9882 | 93.5115 | 69.6431 | 99.0733 | 149.7019 | 40.6423 | 23.1447 | 24.1511 | 32.7296 | 65.1372 | 781.1391 | 801.3489 | 778.2879 | 824.1352 | 98.744 | 25.6588 | 39.8372 | 89.6057 | 318.6962 | 24.8455 | 26.4653 | 39.6041 | 103.1379 | 283.8832 | 24.5313 | 24.0383 | 24.3999 | 29.1744 | 48.3547 | 205.3269 | 199.889 | 498.7777 | 389.8399 | 657.9698 | 24.6315 | 25.5147 | 38.8603 | 91.1986 | 300.114 | 25.195 | 26.8028 | 47.7347 | 92.6697 | 283.7426 | 24.3406 | 24.2466 | 24.7824 | 29.2128 | 51.3054 | 722.7073 | 745.2461 | 730.4699 | 732.731 | 25.2072 | 42.2772 | 27.6867 | 93.7594 | 339.9941 | 679.6598 | 714.8803 | 711.4052 | 847.8738 | 959.0843 | 936.8444 | 923.213 | 610.5685 | 851.3287 | 578.6843 |  | 945.7949 | 899.0084 | 919.6464 | 26.3668 | 25.7858 | 39.1884 | 476.2706 | 260.3938 | 190.2972 | 295.4247 | 40.3103 | 52.4667 | 52.0362 | 38.9685 | 0.0001841 | -0.014514 | 0.002719 | 0.015089 | 0.0059834 | 0.00013543 | 0.011732 | -0.0061012 | -0.015647 | -340.0804 | 17.1256 | -340.1635 | 17.0661 | -339.4435 | 18.3883 | -339.4619 | 17.025 | -308.186 | 17.8463 | -308.2506 | 17.2016 | 3641.9068 | 3975.7406 | 927.0539 | 52.2515 | -378.8911 | 225.3455
13:48 | 1306 | -996.2089 |  | -90.5896 | -94.1569 | -113.0503 | -67.5271 | -70.9225 | -109.1846 | -109.09 | 0.5454 | 0.68 | 0.9308 | 0.3188 |  |  |  | -79.2714 | -106.772 | -126.8714 | -52.0034 |  | -124.315 | -120.348 | 0.4618 | 1.0525 | 0.8413 | 0.7317 | 48.7485 | 88.033 | 82.3435 | 48.4447 | 47.4215 | 51.9117 | 90.4735 | 53.9561 | 90.3629 | 26.8317 | 42.9517 | 105.2406 | 338.7913 | 98.6271 | 24.869 | 27.5126 | 40.4956 | 78.9029 | 690.7631 | 94.8036 | 97.4302 | 106.8286 | 178.3913 | 50.661 | 27.1309 | 45.8567 | 106.2881 | 261.6667 | 46.9991 | 35.1197 | 104.4585 | 110.6079 | 324.6096 | 35.2567 | 23.481 | 24.7948 | 34.6128 | 84.3654 | 246.3814 | 492.5912 | 294.7871 | 622.6816 | 29.3649 | 29.0379 | 93.0095 | 100.0202 | 280.1363 | 24.3585 | 30.2505 | 65.1791 | 118.4033 | 330.5255 | 25.5174 | 68.6935 | 77.3671 | 53.9353 | 81.8791 | 318.7061 |  | 381.4412 | 419.5436 |  | 24.6965 | 30.7269 | 83.8675 | 106.5117 | 332.3553 | 25.4053 | 35.6576 | 85.6166 | 122.0334 | 396.0074 | 24.2406 | 23.7644 | 24.2 | 28.386 | 47.9326 | 166.7958 | 800.4054 | 444.8414 | 553.4723 | 24.9971 | 33.38 | 89.1079 | 106.677 | 361.176 | 686.2001 | 773.5349 | 688.9387 | 686.1909 | 897.3192 | 935.6523 | 627.2547 | 821.3051 | 644.8212 | 841.5631 | 895.2028 | 784.0608 | 768.3044 | 813.4274 | 824.9662 | 803.3263 | 770.239 | 992.8508 | 896.1332 | 819.4279 | 887.0383 | 865.8283 | 86.3835 | 93.1494 | 101.0276 | 53.5918 | 92.2673 | 74.8222 | 58.8012 | 82.5167 | 67.5639 | 45.5369 | 30.1979 | 109.5377 | 358.2516 | 101.4015 | 38.389 | 84.3083 | 42.3609 | 51.5668 | 368.9591 | 696.6238 | 678.7832 | 220.6668 | 740.6403 | 38.001 | 27.0775 | 51.136 | 46.4521 | 290.2668 | 93.3982 | 69.6115 | 99.0842 | 149.7428 | 40.7132 | 23.1514 | 24.1637 | 32.7691 | 65.2172 | 781.0371 | 801.1852 | 778.1674 | 823.8477 | 98.742 | 25.6715 | 39.8433 | 89.6558 | 318.9924 | 24.8742 | 26.4774 | 39.648 | 103.1052 | 284.1725 | 24.6088 | 24.0447 | 24.3952 | 29.198 | 48.3969 | 205.3427 | 200.047 | 498.8023 | 389.914 | 657.8335 | 24.6574 | 25.5244 | 38.9254 | 91.2779 | 300.3305 | 25.1836 | 26.8067 | 47.7625 | 92.7113 | 283.7691 | 24.3327 | 24.2426 | 24.7973 | 29.2294 | 51.3627 | 721.5572 | 744.1173 | 729.5778 | 731.8262 | 25.231 | 42.321 | 27.7124 | 93.8977 | 340.2629 | 679.2801 | 714.2892 | 710.7388 | 848.2331 | 959.0187 | 935.794 | 922.6862 | 610.5732 | 850.86 | 578.3779 |  | 945.7209 | 898.9458 | 919.1494 | 26.3714 | 25.7929 | 39.2457 | 476.98 | 260.6151 | 190.5725 | 295.7437 | 40.4036 | 52.6361 | 52.0774 | 38.999 | 0.00035025 | -0.0146 | 0.0034927 | 0.015114 | 0.0053805 | -0.00026371 | 0.024129 | -0.019181 | -0.019647 | -340.0435 | 17.1051 | -340.1481 | 17.0743 | -339.4496 | 18.415 | -339.4711 | 17.0394 | -308.1244 | 17.8463 | -308.1767 | 17.2098 | 3650.6997 | 3970.5188 | 926.7858 | 52.3567 | -379.2307 | 225.5938
13:48 | 1307 | -998.8261 |  | -90.7951 | -94.1429 | -113.1064 | -67.6499 | -70.8884 | -109.2832 | -109.2299 | 0.5458 | 0.679 | 0.9292 | 0.3174 |  |  |  | -79.4109 | -106.9558 | -126.9868 | -52.1684 |  | -124.5306 | -120.572 | 0.4629 | 1.0545 | 0.847 | 0.7311 | 45.3057 | 88.1219 | 82.429 | 48.4752 | 47.46 | 51.9477 | 90.5314 | 53.9726 | 90.8461 | 26.8472 | 43.0425 | 105.3002 | 339.2368 | 98.6051 | 24.8771 | 27.5386 | 40.5462 | 78.9864 | 691.0255 | 94.8388 | 97.4408 | 106.9266 | 178.6178 | 50.7049 | 27.1554 | 45.9199 | 106.2849 | 262.0914 | 47.0727 | 35.1747 | 104.4216 | 110.6362 | 325.0187 | 35.3116 | 23.4903 | 24.8416 | 34.6413 | 84.4025 | 245.2223 | 492.007 | 293.4697 | 622.5341 | 29.4165 | 29.067 | 92.6766 | 100.0433 | 280.4287 | 24.3793 | 30.2678 | 65.2428 | 118.4844 | 330.8809 | 25.513 | 68.7402 | 77.421 | 54.0249 | 81.9708 | 317.2985 |  | 380.0104 | 417.9746 |  | 24.6886 | 30.7736 | 84.0106 | 106.5737 | 332.7093 | 25.5305 | 35.6962 | 85.6992 | 122.1039 | 396.4289 | 24.2316 | 23.7649 | 24.1913 | 28.414 | 47.9669 | 167.1653 | 799.7387 | 444.4793 | 552.9253 | 25.0089 | 33.4147 | 89.172 | 106.7231 | 361.4174 | 687.327 | 774.8061 | 689.0037 | 686.4508 | 897.6741 | 935.438 | 627.269 | 821.1867 | 645.1157 | 841.6387 | 889.5091 | 784.2101 | 775.525 | 814.5567 | 834.6679 | 804.9752 | 771.653 | 1001.2996 | 896.7754 | 819.7148 | 887.5792 | 866.2077 | 86.4325 | 93.1876 | 99.9369 | 53.6221 | 92.4059 | 74.9288 | 58.8544 | 82.5247 | 67.6266 | 45.5359 | 30.2308 | 109.5842 | 358.6952 | 101.4222 | 38.4639 | 84.3329 | 42.4177 | 51.6366 | 369.5116 | 697.0691 | 679.1406 | 221.1295 | 740.788 | 38.0511 | 27.1032 | 51.2438 | 46.5708 | 290.5504 | 93.2324 | 69.5847 | 99.0942 | 149.7752 | 40.7615 | 23.1742 | 24.1798 | 32.8175 | 65.3023 | 780.8955 | 800.9806 | 778.0487 | 823.5296 | 98.7509 | 25.685 | 39.9268 | 89.7116 | 319.3003 | 24.8653 | 26.4945 | 39.7029 | 103.1361 | 284.4705 | 24.6154 | 24.0498 | 24.3673 | 29.2081 | 48.44 | 205.3544 | 200.2291 | 498.8534 | 389.9916 | 657.7301 | 24.679 | 25.5449 | 39.0475 | 91.3497 | 300.5733 | 25.1767 | 26.8163 | 47.8097 | 92.7503 | 283.5301 | 24.3346 | 24.2376 | 24.799 | 29.2555 | 51.4328 | 720.6639 | 743.4012 | 728.8232 | 731.0863 | 25.2046 | 42.3905 | 27.7305 | 94.0308 | 340.5506 | 678.8591 | 713.5391 | 711.3721 | 847.4956 | 958.9503 | 934.7553 | 922.1097 | 610.5407 | 850.3899 | 578.1232 |  | 945.649 | 898.9082 | 918.6248 | 26.3839 | 25.79 | 39.3133 | 477.759 | 260.8033 | 190.7576 | 296.0667 | 40.478 | 52.692 | 52.2066 | 39.1352 | 0.00015897 | -0.014474 | 0.0032802 | 0.015042 | 0.0057906 | -0.00019357 | 0.029045 | -0.00070797 | -0.020906 | -340.022 | 17.1153 | -340.1143 | 17.0661 | -339.3727 | 18.3781 | -339.3634 | 17.0168 | -308.0629 | 17.8525 | -308.0813 | 17.1934 | 3651.5801 | 3975.8632 | 926.5137 | 52.4493 | -379.7161 | 225.7805
13:48 | 1308 | -1001.5912 |  | -90.8662 | -94.2454 | -113.3046 | -67.6816 | -71.082 | -109.4056 | -109.3969 | 0.546 | 0.6785 | 0.9325 | 0.3179 |  |  |  | -79.2896 | -107.0482 | -127.2333 | -52.2529 |  | -124.7181 | -120.6903 | 0.4634 | 1.0587 | 0.8536 | 0.7321 | 44.4861 | 88.1997 | 82.5061 | 48.4986 | 47.4968 | 51.9768 | 90.594 | 53.9921 | 91.1477 | 26.8695 | 43.1425 | 105.347 | 339.6843 | 98.616 | 24.8835 | 27.5478 | 40.6127 | 79.076 | 691.3157 | 94.897 | 97.4641 | 107.0572 | 178.9485 | 50.7551 | 27.1787 | 45.9876 | 106.2948 | 262.4736 | 47.1163 | 35.2356 | 104.4423 | 110.6642 | 325.4177 | 35.3348 | 23.465 | 24.8556 | 34.6744 | 84.4256 | 245.1689 | 492.3573 | 293.4797 | 622.7968 | 29.4183 | 29.0964 | 92.5418 | 100.0498 | 280.7039 | 24.3547 | 30.3189 | 65.3072 | 118.5756 | 331.2172 | 25.4706 | 68.7433 | 77.4735 | 54.0958 | 82.0453 | 316.567 |  | 379.2545 | 417.0886 |  | 24.687 | 30.913 | 84.1464 | 106.6223 | 333.0419 | 25.6357 | 35.7391 | 85.7903 | 122.1736 | 396.8346 | 24.2409 | 23.762 | 24.1965 | 28.4246 | 47.9983 | 167.462 | 799.5475 | 444.5213 | 552.2176 | 24.9765 | 33.4636 | 89.2472 | 106.78 | 361.6384 | 688.9516 | 775.2292 | 688.9395 | 686.8439 | 898.0482 | 935.1942 | 627.285 | 821.0475 | 645.4457 | 841.698 | 881.8938 | 778.1239 | 764.4796 | 810.6475 | 846.0689 | 803.1126 | 773.267 | 996.2708 | 897.3734 | 820.0086 | 888.1224 | 866.6117 | 86.4816 | 93.2306 | 99.3733 | 53.6557 | 92.5427 | 75.0302 | 58.9027 | 82.5279 | 67.6923 | 45.5436 | 30.2816 | 109.6098 | 359.1348 | 101.3534 | 38.5392 | 84.3563 | 42.4603 | 51.7048 | 370.0761 | 697.4465 | 679.474 | 221.7294 | 740.9215 | 38.0864 | 27.0892 | 51.2841 | 46.729 | 290.7863 | 93.1918 | 69.5563 | 99.1044 | 150.3994 | 40.7859 | 23.1719 | 24.1851 | 32.8549 | 65.3752 | 780.7462 | 800.7789 | 777.923 | 823.1915 | 98.7522 | 25.7041 | 40.0135 | 89.7598 | 319.5807 | 24.898 | 26.5109 | 39.7486 | 103.2 | 284.7697 | 24.4261 | 24.0452 | 24.374 | 29.2203 | 48.4969 | 205.4405 | 200.4274 | 498.9249 | 390.1504 | 657.6206 | 24.6383 | 25.5491 | 39.1207 | 91.4185 | 300.7705 | 25.1761 | 26.8188 | 47.8547 | 92.783 | 283.656 | 24.3481 | 24.2571 | 24.7841 | 29.2705 | 51.4858 | 719.9778 | 743.0879 | 728.1711 | 730.4004 | 25.2067 | 42.4528 | 27.7343 | 94.135 | 340.8613 | 678.1616 | 712.5952 | 712.86 | 846.3472 | 958.8767 | 933.8601 | 921.5314 | 610.4057 | 849.788 | 577.862 |  | 945.5959 | 898.8886 | 918.096 | 26.3907 | 25.8132 | 39.3787 | 478.5157 | 260.9418 | 190.9415 | 296.3757 | 40.5086 | 52.7825 | 52.2938 | 39.1818 | -0.00030319 | -0.013934 | 0.0024196 | 0.014201 | 0.0049898 | -0.00023651 | 0.0045867 | -0.0082842 | -0.041344 | -339.9204 | 17.0435 | -339.9758 | 17.0291 | -339.3296 | 18.4089 | -339.3604 | 17.0127 | -307.8998 | 17.797 | -307.949 | 17.1975 | 3689.4215 | 3975.3956 | 926.2614 | 52.5381 | -380.1644 | 225.9417
13:48 | 1309 | -1003.7612 |  | -91.0673 | -94.2998 | -113.5365 | -67.7219 | -71.2121 | -109.6902 | -109.5591 | 0.5441 | 0.6742 | 0.9306 | 0.317 |  |  |  | -79.3087 | -107.1729 | -127.5567 | -52.3395 |  | -124.879 | -120.8541 | 0.4646 | 1.0619 | 0.859 | 0.7345 | 47.7509 | 88.2596 | 82.5725 | 48.5412 | 47.5358 | 52.0142 | 90.6576 | 54.011 | 91.3 | 26.8792 | 43.2193 | 105.3796 | 340.1248 | 98.6273 | 24.8913 | 27.5747 | 40.6896 | 79.1675 | 691.5983 | 94.9619 | 97.5386 | 107.1611 | 179.2599 | 50.8103 | 27.2049 | 46.06 | 106.3175 | 262.7915 | 47.1344 | 35.297 | 104.4617 | 110.7078 | 325.8545 | 35.3497 | 23.4886 | 24.8721 | 34.7296 | 84.4614 | 245.145 | 492.766 | 293.864 | 623.0365 | 29.4329 | 29.1358 | 92.5725 | 100.0614 | 281.0041 | 24.3379 | 30.3321 | 65.3689 | 118.6545 | 331.5624 | 25.4475 | 68.735 | 77.483 | 54.1601 | 82.1338 | 316.4304 |  | 379.2167 | 416.7381 |  | 24.6918 | 30.9336 | 84.2796 | 106.6913 | 333.4171 | 25.5878 | 35.7872 | 85.9301 | 122.2427 | 397.2274 | 24.2363 | 23.7671 | 24.2077 | 28.4389 | 48.0408 | 167.5867 | 799.4582 | 444.033 | 551.1051 | 25.0078 | 33.526 | 89.3112 | 106.8378 | 361.8648 | 690.2489 | 775.5281 | 688.7609 | 687.1103 | 898.4366 | 934.9455 | 627.3261 | 820.9745 | 645.7519 | 841.747 | 868.2741 | 774.9147 | 737.3469 | 802.0692 | 843.7728 | 798.527 | 771.1251 | 978.9517 | 897.821 | 820.2635 | 888.5896 | 867.0116 | 86.5257 | 93.2757 | 99.5652 | 53.6766 | 92.7059 | 75.1415 | 58.9299 | 82.5423 | 67.7521 | 45.5669 | 30.316 | 109.6545 | 359.5791 | 101.343 | 38.6098 | 84.368 | 42.4879 | 51.7594 | 371.0455 | 697.8809 | 679.8551 | 222.3813 | 741.0003 | 38.1187 | 27.1152 | 51.3831 | 46.8531 | 291.0498 | 93.234 | 69.524 | 99.1062 | 151.0166 | 40.8193 | 23.161 | 24.1891 | 32.8861 | 65.4516 | 780.6284 | 800.5781 | 777.7865 | 822.8623 | 98.7605 | 25.7117 | 40.0389 | 89.805 | 319.8361 | 24.9016 | 26.5157 | 39.8107 | 103.2184 | 285.0698 | 24.4037 | 24.0504 | 24.3786 | 29.2501 | 48.5341 | 205.5999 | 200.6382 | 498.9318 | 390.3882 | 657.4623 | 24.6099 | 25.5548 | 39.1528 | 91.4992 | 300.9509 | 25.1785 | 26.8224 | 47.8996 | 92.8165 | 283.8436 | 24.3704 | 24.261 | 24.8106 | 29.2893 | 51.5421 | 719.4859 | 743.0067 | 727.5646 | 729.7266 | 25.1993 | 42.5122 | 27.7497 | 94.2423 | 341.1458 | 677.3058 | 711.4734 | 714.1383 | 845.5985 | 958.7741 | 933.0624 | 920.9671 | 610.1156 | 848.9154 | 577.6229 |  | 945.5833 | 898.8284 | 917.5518 | 26.3844 | 25.8238 | 39.4327 | 479.0649 | 261.0634 | 191.0743 | 296.6638 | 40.6302 | 52.8509 | 52.3935 | 39.2381 | 0.00028412 | -0.014019 | 0.0032408 | 0.015214 | 0.0061502 | -0.00023329 | 0.0075023 | -0.00045378 | -0.039694 | -339.9973 | 17.1133 | -340.0712 | 17.0312 | -339.2773 | 18.3945 | -339.2896 | 17.0373 | -307.8567 | 17.8566 | -307.9336 | 17.2159 | 3634.6436 | 3974.597 | 926.0186 | 52.6222 | -380.7593 | 226.0688
13:48 | 1310 | -1007.1287 |  | -91.3203 | -94.3024 | -113.7501 | -67.7426 | -71.3041 | -109.8193 | -109.6806 | 0.5437 | 0.6752 | 0.9275 | 0.3175 |  |  |  | -79.331 | -107.2993 | -127.7473 | -52.3826 |  | -125.0168 | -120.9549 | 0.4642 | 1.0648 | 0.862 | 0.7316 | 45.7043 | 88.326 | 82.6431 | 48.5895 | 47.5883 | 52.0564 | 90.7243 | 54.036 | 91.37 | 26.8862 | 43.3072 | 105.4245 | 340.5703 | 98.6218 | 24.9025 | 27.598 | 40.7501 | 79.2266 | 691.8373 | 95.0321 | 97.6006 | 107.25 | 179.5358 | 50.8195 | 27.207 | 46.1174 | 106.3112 | 263.1711 | 47.188 | 35.365 | 104.4215 | 110.7402 | 326.2783 | 35.3924 | 23.5167 | 24.8707 | 34.7756 | 84.474 | 246.0314 | 493.1863 | 295.0114 | 623.1936 | 29.4769 | 29.1816 | 92.8066 | 100.0756 | 281.3387 | 24.3644 | 30.3274 | 65.4341 | 118.7284 | 331.9403 | 25.4714 | 68.7476 | 77.4934 | 54.2146 | 82.207 | 316.1263 |  | 379.2855 | 416.3979 |  | 24.7062 | 31.0006 | 84.4322 | 106.773 | 333.8015 | 25.5013 | 35.8395 | 86.0646 | 122.3349 | 397.6219 | 24.2426 | 23.7736 | 24.2425 | 28.4608 | 48.1 | 167.5567 | 798.913 | 443.0084 | 549.6749 | 25.0347 | 33.542 | 89.3242 | 106.8709 | 362.1181 | 691.5414 | 776.2508 | 688.4332 | 687.2647 | 898.8279 | 934.6867 | 627.418 | 820.9451 | 645.9796 | 841.693 | 865.5958 | 773.8344 | 730.3098 | 794.3148 | 839.5504 | 793.9499 | 769.4571 | 973.9512 | 898.1816 | 820.4671 | 889.0096 | 867.3787 | 86.5726 | 93.3241 | 99.4986 | 53.6965 | 92.8732 | 75.2544 | 58.9565 | 82.5554 | 67.8092 | 45.6024 | 30.3405 | 109.6754 | 360.0237 | 101.4036 | 38.6777 | 84.3709 | 42.5259 | 51.8161 | 372.0088 | 698.3337 | 680.2556 | 222.8991 | 741.0885 | 38.1443 | 27.1405 | 51.4838 | 46.963 | 291.3048 | 93.2497 | 69.5012 | 99.0969 | 151.3915 | 40.8566 | 23.1615 | 24.1965 | 32.9274 | 65.5406 | 780.4983 | 800.3695 | 777.6481 | 822.5275 | 98.7707 | 25.7184 | 40.0756 | 89.8552 | 320.1145 | 24.8485 | 26.551 | 39.9129 | 103.3047 | 285.3767 | 24.5356 | 24.0576 | 24.3268 | 29.2476 | 48.5753 | 205.743 | 200.874 | 498.9791 | 390.5764 | 657.2207 | 24.6217 | 25.5751 | 39.238 | 91.5895 | 301.1756 | 25.1814 | 26.8441 | 47.9609 | 92.8603 | 283.8347 | 24.366 | 24.2482 | 24.8209 | 29.3131 | 51.5997 | 719.3701 | 743.0625 | 727.0688 | 729.2757 | 25.1648 | 42.545 | 27.7985 | 94.3759 | 341.397 | 676.5611 | 710.453 | 715.3517 | 846.2977 | 958.6196 | 932.3396 | 920.3759 | 609.6753 | 847.7281 | 577.4019 |  | 945.5792 | 898.8011 | 917.0041 | 26.3886 | 25.8454 | 39.4925 | 479.7439 | 261.245 | 191.1593 | 296.9635 | 40.6851 | 52.907 | 52.437 | 39.264 | 0.00054112 | -0.014262 | 0.0030994 | 0.014836 | 0.0059339 | -9.2494e-05 | 0.022336 | 0.0048928 | -0.023428 | -339.945 | 17.0455 | -339.8589 | 16.9675 | -339.148 | 18.4089 | -339.3111 | 17.0414 | -307.7429 | 17.8032 | -307.7213 | 17.1646 | 3689.695 | 3978.6311 | 925.7793 | 52.672 | -381.1954 | 226.2021
13:48 | 1311 | -1009.1556 |  | -91.5616 | -94.3428 | -113.9403 | -67.8848 | -71.2842 | -109.9527 | -109.981 | 0.5452 | 0.6737 | 0.9326 | 0.3176 |  |  |  | -79.424 | -107.4407 | -127.8525 | -52.4474 |  | -125.2256 | -121.0933 | 0.4637 | 1.0653 | 0.8671 | 0.7336 | 44.8336 | 88.4019 | 82.7234 | 48.6523 | 47.65 | 52.1165 | 90.7947 | 54.0647 | 91.4583 | 26.9034 | 43.407 | 105.4681 | 341.0307 | 98.6423 | 24.9127 | 27.6076 | 40.8082 | 79.2819 | 692.1769 | 95.0746 | 97.6759 | 107.2921 | 179.7672 | 50.8329 | 27.2089 | 46.1786 | 106.2848 | 263.6691 | 47.2299 | 35.4347 | 104.4176 | 110.7698 | 326.6858 | 35.436 | 23.4973 | 24.8758 | 34.8121 | 84.4606 | 246.6299 | 493.4479 | 295.7988 | 622.9474 | 29.5072 | 29.2222 | 93.5664 | 100.0768 | 281.6756 | 24.3573 | 30.3589 | 65.5062 | 118.8129 | 332.3279 | 25.4598 | 68.7498 | 77.5329 | 54.2955 | 82.2949 | 316.0054 |  | 379.4899 | 416.4852 |  | 24.7025 | 31.2337 | 84.5734 | 106.8403 | 334.1615 | 25.5461 | 35.8801 | 86.1372 | 122.4186 | 398.0275 | 24.2559 | 23.7792 | 24.2527 | 28.4673 | 48.1499 | 167.2166 | 798.2362 | 441.4278 | 548.1932 | 25.0635 | 33.5315 | 89.3038 | 106.9111 | 362.3624 | 692.1545 | 777.6926 | 688.3274 | 687.5181 | 899.2128 | 934.4275 | 627.5539 | 820.9213 | 646.1365 | 841.4285 | 876.2608 | 774.8637 | 755.1041 | 785.0422 | 831.7991 | 794.5035 | 769.0716 | 991.3391 | 898.4679 | 820.6374 | 889.364 | 867.6266 | 86.6266 | 93.3717 | 99.343 | 53.724 | 92.9945 | 75.3551 | 58.9823 | 82.5635 | 67.8707 | 45.6522 | 30.3877 | 109.728 | 360.4794 | 101.4615 | 38.7568 | 84.3892 | 42.5731 | 51.8746 | 372.4551 | 698.7263 | 680.5124 | 223.3318 | 741.121 | 38.1871 | 27.1487 | 51.5941 | 47.1012 | 291.5736 | 93.2201 | 69.4856 | 99.0965 | 151.8684 | 40.8968 | 23.1554 | 24.198 | 32.9642 | 65.6165 | 780.3118 | 800.1519 | 777.5074 | 822.1843 | 98.7399 | 25.7215 | 40.1424 | 89.8979 | 320.3942 | 24.8457 | 26.5739 | 39.9704 | 103.2848 | 285.6461 | 24.4918 | 24.0626 | 24.3544 | 29.2532 | 48.6339 | 205.8343 | 201.0985 | 499.0435 | 390.8265 | 656.965 | 24.6298 | 25.5956 | 39.3049 | 91.6738 | 301.3687 | 25.1946 | 26.8621 | 48.1036 | 92.9115 | 283.9212 | 24.373 | 24.2497 | 24.8252 | 29.3421 | 51.67 | 719.5189 | 743.1914 | 726.7845 | 729.1161 | 25.173 | 42.5848 | 27.8116 | 94.5093 | 341.6552 | 675.8858 | 709.8388 | 716.6322 | 847.8861 | 958.4113 | 931.8418 | 919.7542 | 609.1785 | 846.3668 | 577.126 |  | 945.5695 | 898.7548 | 916.4373 | 26.3806 | 25.8476 | 39.547 | 480.5947 | 261.4079 | 191.2933 | 297.2537 | 40.7104 | 53.0236 | 52.4899 | 39.3529 | 0.00040766 | -0.013924 | 0.0031536 | 0.015338 | 0.005802 | -0.00039064 | 0.016436 | -0.0070805 | -0.024652 | -339.8466 | 17.0681 | -339.9635 | 17.0373 | -339.2065 | 18.3945 | -339.1757 | 17.0024 | -307.6352 | 17.8381 | -307.7429 | 17.2262 | 3646.6474 | 3970.3804 | 925.5512 | 52.7568 | -381.7293 | 226.3506
13:48 | 1312 | -1010.5018 |  | -91.8809 | -94.4378 | -113.9134 | -67.9795 | -71.4142 | -110.1169 | -110.1052 | 0.5452 | 0.6757 | 0.9315 | 0.3162 |  |  |  | -79.5156 | -107.6299 | -128.0996 | -52.6075 |  | -125.3609 | -121.348 | 0.4646 | 1.0712 | 0.8774 | 0.7327 | 44.5227 | 88.4869 | 82.8013 | 48.748 | 47.7162 | 52.1891 | 90.8619 | 54.0939 | 91.4885 | 26.9245 | 43.4947 | 105.5165 | 341.4896 | 98.6388 | 24.9277 | 27.625 | 40.8711 | 79.323 | 692.4833 | 95.1071 | 97.72 | 107.2917 | 179.8918 | 50.8663 | 27.2227 | 46.2533 | 106.2905 | 264.1317 | 47.2415 | 35.4988 | 104.4495 | 110.8013 | 327.0997 | 35.4653 | 23.5122 | 24.9155 | 34.868 | 84.5131 | 245.8535 | 493.3158 | 295.0108 | 622.4944 | 29.5144 | 29.2675 | 94.1634 | 100.0985 | 282.0164 | 24.369 | 30.3892 | 65.5658 | 118.8946 | 332.6992 | 25.4994 | 68.7572 | 77.5693 | 54.3732 | 82.4043 | 316.35 |  | 379.9456 | 417.1128 |  | 24.7116 | 31.2817 | 84.7135 | 106.9117 | 334.5187 | 25.6049 | 35.918 | 86.2092 | 122.4884 | 398.4305 | 24.2629 | 23.7853 | 24.2626 | 28.4773 | 48.1888 | 167.0527 | 797.6323 | 440.2899 | 547.5425 | 25.1063 | 33.5594 | 89.2837 | 106.9538 | 362.5984 | 692.5346 | 779.2664 | 688.6869 | 687.9436 | 899.5846 | 934.1479 | 627.7027 | 820.9068 | 646.2319 | 841.0298 | 866.6297 | 778.6716 | 777.2716 | 767.8664 | 834.7427 | 798.2365 | 770.963 | 1023.6918 | 898.6872 | 820.8001 | 889.6437 | 867.7953 | 86.6732 | 93.4131 | 99.2331 | 53.755 | 93.1108 | 75.4381 | 59.0063 | 82.5804 | 67.9363 | 45.7009 | 30.4325 | 109.77 | 360.9251 | 101.5181 | 38.8353 | 84.411 | 42.6158 | 51.9262 | 373.0928 | 698.9947 | 680.7486 | 224.1194 | 741.1844 | 38.2368 | 27.1666 | 51.7059 | 47.2729 | 291.8593 | 93.192 | 69.4634 | 99.1005 | 152.3756 | 40.9386 | 23.1516 | 24.1947 | 32.9972 | 65.6834 | 780.1317 | 799.9378 | 777.3581 | 821.8569 | 98.7133 | 25.7264 | 40.1925 | 89.9427 | 320.6627 | 24.8729 | 26.56 | 40.0171 | 103.2412 | 285.9209 | 24.5066 | 24.0572 | 24.3948 | 29.2924 | 48.6754 | 205.8976 | 201.2991 | 498.9923 | 391.0524 | 656.7081 | 24.6554 | 25.5959 | 39.3418 | 91.7274 | 301.541 | 25.2123 | 26.8714 | 48.1637 | 92.9509 | 284.1877 | 24.3665 | 24.2712 | 24.8316 | 29.3629 | 51.737 | 719.6302 | 743.4241 | 726.7681 | 729.1404 | 25.1417 | 42.6555 | 27.7797 | 94.6397 | 341.9262 | 675.3004 | 709.627 | 718.0505 | 849.6875 | 958.1691 | 931.5849 | 919.1313 | 608.6909 | 845.0792 | 576.8476 |  | 945.5779 | 898.7437 | 915.889 | 26.388 | 25.8721 | 39.6103 | 481.2494 | 261.5683 | 191.4638 | 297.5221 | 40.7993 | 53.0722 | 52.5616 | 39.3772 | -8.8869e-06 | -0.013903 | 0.0037236 | 0.015793 | 0.0059901 | 0.00013506 | 0.023373 | -0.00037969 | -0.026414 | -339.9081 | 17.0763 | -339.8681 | 16.9737 | -339.0834 | 18.3863 | -339.1511 | 17.0599 | -307.6321 | 17.836 | -307.5829 | 17.179 | 3738.3898 | 3972.7792 | 925.3536 | 52.8169 | -382.3228 | 226.5161
13:48 | 1313 | -1012.3072 |  | -92.0254 | -94.5481 | -114.1407 | -68.0634 | -71.5467 | -110.2328 | -110.3197 | 0.5442 | 0.6734 | 0.9338 | 0.318 |  |  |  | -79.6689 | -107.8178 | -128.2766 | -52.6634 |  | -125.4658 | -121.5127 | 0.4642 | 1.0728 | 0.8808 | 0.7312 | 43.0522 | 88.587 | 82.8713 | 48.8179 | 47.7719 | 52.245 | 90.9197 | 54.1123 | 91.4125 | 26.9291 | 43.5841 | 105.5565 | 341.9385 | 98.6412 | 24.9434 | 27.6494 | 40.9415 | 79.3541 | 692.6962 | 95.1405 | 97.711 | 107.3497 | 180.0727 | 50.9002 | 27.2364 | 46.3251 | 106.2998 | 264.4954 | 47.2717 | 35.5634 | 104.4592 | 110.8421 | 327.5005 | 35.505 | 23.5745 | 24.8808 | 34.9052 | 84.5886 | 245.1664 | 493.2487 | 294.3989 | 622.345 | 29.5207 | 29.3081 | 94.308 | 100.1138 | 282.34 | 24.367 | 30.4404 | 65.6136 | 118.9715 | 333.0643 | 25.5427 | 68.7528 | 77.5771 | 54.4242 | 82.4531 | 316.4449 |  | 380.0362 | 417.4265 |  | 24.7276 | 31.1405 | 84.8678 | 106.9904 | 334.8756 | 25.5252 | 35.9653 | 86.3065 | 122.5767 | 398.8304 | 24.2601 | 23.7886 | 24.2687 | 28.4966 | 48.2321 | 167.3279 | 797.5242 | 440.2228 | 547.7172 | 25.0732 | 33.6235 | 89.3129 | 107.0035 | 362.8462 | 693.5884 | 780.4638 | 689.0231 | 688.4719 | 899.963 | 933.8637 | 627.8839 | 821.015 | 646.3003 | 840.7002 | 846.543 | 784.955 | 787.5507 | 754.104 | 846.5827 | 799.38 | 774.193 | 1038.2467 | 898.9233 | 820.969 | 889.9136 | 867.9976 | 86.734 | 93.4599 | 99.1615 | 53.7905 | 93.2631 | 75.5507 | 59.0681 | 82.6004 | 68.0067 | 45.7356 | 30.4849 | 109.8385 | 361.3735 | 101.5341 | 38.9087 | 84.414 | 42.6506 | 51.9795 | 374.2475 | 699.2622 | 681.0668 | 225.1444 | 741.3131 | 38.2671 | 27.1903 | 51.8116 | 47.4011 | 292.1202 | 93.1925 | 69.4399 | 99.1089 | 152.7442 | 40.9769 | 23.164 | 24.1985 | 33.0345 | 65.772 | 780.0018 | 799.745 | 777.1987 | 821.55 | 98.726 | 25.7421 | 40.2446 | 89.9946 | 320.9354 | 24.8695 | 26.5577 | 40.0482 | 103.2072 | 286.1963 | 24.567 | 24.0436 | 24.4123 | 29.3181 | 48.7059 | 205.9691 | 201.5231 | 498.8607 | 391.2684 | 656.418 | 24.664 | 25.5799 | 39.3802 | 91.78 | 301.7228 | 25.2001 | 26.8762 | 48.1343 | 92.9812 | 284.348 | 24.3432 | 24.2746 | 24.8178 | 29.3649 | 51.7945 | 719.5966 | 747.4887 | 727.0142 | 729.3283 | 25.1494 | 42.7205 | 27.786 | 94.7586 | 342.184 | 674.8818 | 709.8169 | 719.4726 | 851.6762 | 957.9045 | 931.5153 | 918.5086 | 608.2477 | 844.0421 | 576.5974 |  | 945.6097 | 898.7286 | 915.3379 | 26.387 | 25.8694 | 39.6629 | 481.5927 | 261.6903 | 191.6038 | 297.8757 | 40.8877 | 53.2009 | 52.6675 | 39.4453 | 0.00010733 | -0.014248 | 0.0032761 | 0.015273 | 0.0061113 | -0.00017379 | 0.012775 | 0.00090675 | -0.046074 | -339.7296 | 17.0065 | -339.825 | 17.0086 | -339.1142 | 18.4027 | -339.0588 | 16.986 | -307.4044 | 17.7909 | -307.4844 | 17.2242 | 3729.2275 | 3974.6269 | 925.1789 | 52.9342 | -382.8846 | 226.6471
13:48 | 1314 | -1013.6878 |  | -92.3354 | -94.6062 | -114.4861 | -68.1566 | -71.507 | -110.3984 | -110.3607 | 0.544 | 0.6779 | 0.9343 | 0.3177 |  |  |  | -79.7968 | -107.9887 | -128.3309 | -52.7934 |  | -125.6657 | -121.6464 | 0.4649 | 1.0771 | 0.8916 | 0.7298 | 43.5891 | 88.6693 | 82.9373 | 48.8366 | 47.8084 | 52.2812 | 90.9881 | 54.1337 | 91.2908 | 26.9383 | 43.6855 | 105.6005 | 342.3998 | 98.6679 | 24.9421 | 27.682 | 41.0142 | 79.4101 | 693.0123 | 95.2062 | 97.7716 | 107.4829 | 180.4288 | 50.9448 | 27.2514 | 46.3896 | 106.3028 | 264.8862 | 47.3165 | 35.6192 | 104.4682 | 110.8733 | 327.913 | 35.541 | 23.5832 | 24.8956 | 34.9596 | 84.6621 | 245.0048 | 493.291 | 294.1835 | 622.1087 | 29.5305 | 29.342 | 94.0795 | 100.1264 | 282.6443 | 24.377 | 30.4584 | 65.6736 | 119.0402 | 333.45 | 25.5511 | 68.7046 | 77.5613 | 54.4816 | 82.5183 | 316.0226 |  | 379.7138 | 417.1678 |  | 24.7443 | 31.1573 | 85.0133 | 107.068 | 335.2361 | 25.5381 | 36.0118 | 86.3741 | 122.6528 | 399.2552 | 24.2697 | 23.7916 | 24.2511 | 28.5225 | 48.2729 | 167.5651 | 798.0088 | 440.4941 | 547.8022 | 25.0671 | 33.6588 | 89.3524 | 107.0499 | 363.0877 | 694.8617 | 781.1782 | 689.0457 | 689.2563 | 900.3354 | 933.6381 | 628.1141 | 821.3297 | 646.3788 | 840.4782 | 847.9371 | 790.5276 | 777.0693 | 751.109 | 844.8959 | 793.0264 | 776.9673 | 1030.0087 | 899.1629 | 821.1221 | 890.1515 | 868.2069 | 86.7888 | 93.5047 | 99.2447 | 53.8193 | 93.4144 | 75.6746 | 59.1456 | 82.606 | 68.0569 | 45.7723 | 30.5304 | 109.8915 | 361.8138 | 101.5367 | 38.9819 | 84.4148 | 42.6841 | 52.0323 | 375.5355 | 699.697 | 681.3916 | 226.1134 | 741.4575 | 38.3193 | 27.2038 | 51.9199 | 47.4819 | 292.3843 | 93.1422 | 69.4137 | 99.1074 | 152.9422 | 41.0172 | 23.1612 | 24.2005 | 33.0659 | 65.8606 | 779.9199 | 799.5594 | 777.0369 | 821.2875 | 98.7534 | 25.7563 | 40.2665 | 90.0431 | 321.2074 | 24.8361 | 26.5756 | 40.0765 | 103.2222 | 286.4726 | 24.6156 | 24.0496 | 24.4217 | 29.3292 | 48.7427 | 206.0577 | 201.7955 | 498.9662 | 391.4632 | 656.1405 | 24.6672 | 25.606 | 39.43 | 91.8615 | 301.9058 | 25.1936 | 26.8853 | 48.1781 | 93.0233 | 284.327 | 24.3377 | 24.2825 | 24.7822 | 29.3737 | 51.83 | 719.8771 | 751.2014 | 727.2066 | 729.4807 | 25.1991 | 42.7421 | 27.8229 | 94.8774 | 342.4325 | 674.5159 | 710.9974 | 720.1742 | 853.6984 | 957.633 | 931.5393 | 917.9315 | 607.9378 | 843.3945 | 576.4184 |  | 945.6773 | 898.7202 | 914.8349 | 26.397 | 25.899 | 39.733 | 481.8358 | 261.8594 | 191.7802 | 298.2029 | 40.9057 | 53.2263 | 52.7639 | 39.4982 | 0.00076333 | -0.014111 | 0.0037659 | 0.016494 | 0.0057566 | 0.00017676 | 0.02522 | -0.010609 | -0.016438 | -339.7727 | 17.0804 | -339.8527 | 16.988 | -339.0342 | 18.3842 | -339.0311 | 17.0435 | -307.4167 | 17.8566 | -307.4352 | 17.2118 | 3648.328 | 3972.9008 | 925.0387 | 52.9951 | -383.4217 | 226.8198
13:48 | 1315 | -1015.7395 |  | -92.4177 | -94.5976 | -114.457 | -68.1446 | -71.6301 | -110.624 | -110.5387 | 0.5462 | 0.6792 | 0.9366 | 0.3184 |  |  |  | -79.8951 | -108.1945 | -128.5695 | -52.7461 |  | -125.8327 | -121.6506 | 0.4657 | 1.0804 | 0.8985 | 0.7285 | 43.0603 | 88.7289 | 82.9854 | 48.8566 | 47.8407 | 52.317 | 91.0484 | 54.1646 | 91.1136 | 26.9506 | 43.7784 | 105.6365 | 342.8538 | 98.6602 | 24.9377 | 27.6929 | 41.0626 | 79.4783 | 693.3843 | 95.2886 | 97.852 | 107.6082 | 180.7732 | 50.9923 | 27.2643 | 46.4494 | 106.3011 | 265.2634 | 47.3476 | 35.6786 | 104.501 | 110.8748 | 328.31 | 35.5342 | 23.5004 | 24.9133 | 35.018 | 84.7231 | 245.1078 | 493.506 | 294.4365 | 621.9768 | 29.5429 | 29.3711 | 94.0626 | 100.1341 | 282.9584 | 24.4229 | 30.4481 | 65.7421 | 119.1122 | 333.8341 | 25.5812 | 68.7552 | 77.6247 | 54.5728 | 82.6462 | 315.7275 |  | 379.5543 | 416.7851 |  | 24.7712 | 31.3366 | 85.1294 | 107.1349 | 335.579 | 25.6183 | 36.0656 | 86.4514 | 122.7254 | 399.6867 | 24.2792 | 23.7884 | 24.2578 | 28.5463 | 48.3138 | 167.4347 | 798.1013 | 440.0191 | 547.2778 | 25.1375 | 33.6659 | 89.3725 | 107.0933 | 363.3327 | 695.6705 | 781.2796 | 689.1254 | 690.794 | 900.6967 | 933.4603 | 628.4071 | 821.7699 | 646.4909 | 840.3112 | 863.8241 | 795.1286 | 756.6697 | 746.0402 | 837.4414 | 780.8865 | 777.7626 | 1009.179 | 899.2808 | 821.2348 | 890.2998 | 868.3585 | 86.8397 | 93.5476 | 99.1574 | 53.8483 | 93.5418 | 75.782 | 59.216 | 82.6178 | 68.1002 | 45.8221 | 30.5671 | 109.9158 | 362.2517 | 101.5934 | 39.0602 | 84.433 | 42.7296 | 52.079 | 376.8185 | 700.2347 | 681.7535 | 227.1288 | 741.6656 | 38.3853 | 27.2113 | 52.016 | 47.6057 | 292.6309 | 93.0677 | 69.3921 | 99.1214 | 153.2513 | 41.0585 | 23.1571 | 24.2085 | 33.1046 | 65.9321 | 779.9115 | 799.4136 | 776.8989 | 821.0815 | 98.7537 | 25.7694 | 40.2883 | 90.0821 | 321.4981 | 24.8489 | 26.5867 | 40.1178 | 103.2838 | 286.7423 | 24.5448 | 24.0527 | 24.4031 | 29.3547 | 48.7906 | 206.1797 | 202.0891 | 499.1596 | 391.6996 | 655.8972 | 24.6725 | 25.6157 | 39.4858 | 91.9391 | 302.0818 | 25.1545 | 26.9014 | 48.2319 | 93.0606 | 284.2521 | 24.3158 | 24.2678 | 24.8126 | 29.3965 | 51.8779 | 720.6292 | 751.1786 | 727.3222 | 729.6436 | 25.2346 | 42.8051 | 27.8343 | 95.0078 | 342.683 | 674.393 | 712.7751 | 719.9349 | 855.6426 | 957.3917 | 931.5968 | 917.4349 | 607.8276 | 843.2764 | 576.3318 |  | 945.7874 | 898.7323 | 914.3817 | 26.4228 | 25.9099 | 39.8039 | 481.8423 | 262.0218 | 191.9879 | 298.5558 | 40.9787 | 53.3332 | 52.7992 | 39.5577 | 0.00020599 | -0.014333 | 0.0029523 | 0.015018 | 0.0056033 | -0.00019357 | 0.030809 | -0.010403 | -0.035893 | -339.6404 | 16.9737 | -339.7019 | 16.9737 | -339.0065 | 18.415 | -339.0342 | 16.9962 | -307.2136 | 17.7826 | -307.2536 | 17.2057 | 3608.2768 | 3972.3854 | 924.9352 | 53.0662 | -383.7895 | 227.0049
13:48 | 1316 | -1016.9081 |  | -92.4233 | -94.7861 | -114.6905 | -68.2539 | -71.7009 | -110.6722 | -110.6949 | 0.5471 | 0.6854 | 0.9358 | 0.3163 |  |  |  | -80.0381 | -108.2563 | -128.8196 | -52.9397 |  | -125.9947 | -121.8832 | 0.4664 | 1.0826 | 0.9029 | 0.7288 | 44.6944 | 88.7958 | 83.028 | 48.8923 | 47.885 | 52.3525 | 91.1064 | 54.2033 | 90.9167 | 26.9586 | 43.8535 | 105.6755 | 343.2974 | 98.6421 | 24.9449 | 27.6991 | 41.1269 | 79.5492 | 693.6962 | 95.282 | 97.8501 | 107.7036 | 181.042 | 51.0331 | 27.2917 | 46.5419 | 106.3002 | 265.6226 | 47.3897 | 35.7379 | 104.5329 | 110.9239 | 328.7468 | 35.5555 | 23.5277 | 24.9257 | 35.018 | 84.7729 | 245.5972 | 493.6678 | 295.0892 | 621.8679 | 29.5753 | 29.4184 | 94.4666 | 100.1357 | 283.2809 | 24.4186 | 30.4905 | 65.7835 | 119.1995 | 334.1858 | 25.5394 | 68.7938 | 77.6912 | 54.6524 | 82.7321 | 316.0397 |  | 379.8874 | 417.0201 |  | 24.7428 | 31.4119 | 85.2406 | 107.1811 | 335.9203 | 25.5624 | 36.1416 | 86.5152 | 122.8141 | 400.0708 | 24.267 | 23.7897 | 24.2661 | 28.561 | 48.364 | 167.3381 | 797.6935 | 439.161 | 546.8576 | 25.1353 | 33.7033 | 89.4049 | 107.1352 | 363.5982 | 696.3777 | 781.2116 | 689.5992 | 692.5541 | 901.0309 | 933.2648 | 628.7771 | 822.2817 | 646.6186 | 840.1184 | 872.912 | 794.3226 | 748.3763 | 755.6067 | 830.3742 | 777.7891 | 779.0809 | 987.0726 | 899.2329 | 821.311 | 890.341 | 868.4576 | 86.8925 | 93.5849 | 99.1443 | 53.8774 | 93.6559 | 75.8812 | 59.2725 | 82.6238 | 68.1506 | 45.8386 | 30.6098 | 109.9631 | 362.6868 | 101.5991 | 39.1315 | 84.4436 | 42.7705 | 52.1302 | 377.737 | 700.7961 | 682.0753 | 227.8912 | 741.9357 | 38.3761 | 27.2316 | 52.1097 | 47.7142 | 292.8676 | 92.9217 | 69.3804 | 99.1336 | 153.6737 | 41.0969 | 23.1758 | 24.2371 | 33.1552 | 66.0204 | 779.9729 | 799.325 | 776.7927 | 820.9316 | 98.7238 | 25.7876 | 40.3323 | 90.139 | 321.7794 | 24.8476 | 26.584 | 40.1765 | 103.2309 | 286.9882 | 24.4711 | 24.0671 | 24.417 | 29.3891 | 48.8345 | 206.3625 | 202.4145 | 499.2561 | 392.0231 | 655.6982 | 24.6737 | 25.6028 | 39.5442 | 92.0042 | 302.2466 | 25.1487 | 26.9154 | 48.2968 | 93.0889 | 284.2343 | 24.3187 | 24.267 | 24.8479 | 29.4256 | 51.9447 | 721.422 | 751.7349 | 727.6 | 729.9601 | 25.2114 | 42.9001 | 27.8319 | 95.1212 | 342.9359 | 674.4249 | 714.6046 | 720.034 | 857.0847 | 957.1783 | 931.7585 | 917.0362 | 607.9785 | 843.7785 | 576.3605 |  | 945.9388 | 898.8019 | 913.9772 | 26.4327 | 25.9425 | 39.8547 | 481.8208 | 262.1664 | 192.2089 | 298.8805 | 41.0414 | 53.4163 | 52.8885 | 39.5997 | -2.4471e-05 | -0.013949 | 0.0029096 | 0.014881 | 0.006336 | -0.00023684 | 0.018368 | -0.0034686 | -0.035783 | -339.6896 | 17.0496 | -339.7296 | 16.9655 | -338.9573 | 18.3842 | -338.9388 | 17.027 | -307.1951 | 17.8504 | -307.2382 | 17.2303 | 3622.8951 | 3972.3358 | 924.8733 | 53.1524 | -384.346 | 227.1876
13:48 | 1317 | -1018.7007 |  | -92.491 | -94.8593 | -114.7863 | -68.2901 | -71.7835 | -110.8356 | -110.8882 | 0.5474 | 0.6804 | 0.9364 | 0.3173 |  |  |  | -80.1362 | -108.31 | -128.9626 | -52.9712 |  | -126.1927 | -122.0071 | 0.4679 | 1.0864 | 0.912 | 0.728 | 43.6071 | 88.8602 | 83.0875 | 48.9404 | 47.9321 | 52.3962 | 91.1736 | 54.2326 | 90.7512 | 26.9603 | 43.9387 | 105.7147 | 343.7544 | 98.6508 | 24.9415 | 27.7332 | 41.2045 | 79.6278 | 693.8762 | 95.2671 | 97.8744 | 107.7888 | 181.3091 | 51.0823 | 27.3263 | 46.6333 | 106.3017 | 265.9981 | 47.4449 | 35.7969 | 104.5601 | 110.9671 | 329.1761 | 35.583 | 23.5613 | 24.9286 | 35.0473 | 84.8343 | 246.4542 | 493.8257 | 296.2058 | 621.7027 | 29.6041 | 29.4701 | 94.4607 | 100.1511 | 283.6112 | 24.4125 | 30.5334 | 65.8407 | 119.2795 | 334.5428 | 25.5617 | 68.7407 | 77.683 | 54.7017 | 82.7807 | 316.5492 |  | 380.4361 | 418.249 |  | 24.7245 | 31.4461 | 85.3863 | 107.2569 | 336.2956 | 25.5071 | 36.2025 | 86.5756 | 122.8854 | 400.4446 | 24.276 | 23.7908 | 24.2504 | 28.5789 | 48.408 | 167.408 | 797.6655 | 438.8455 | 546.8904 | 25.0793 | 33.7653 | 89.4603 | 107.1742 | 363.8551 | 696.7141 | 781.418 | 690.5457 | 694.2047 | 901.3301 | 933.1085 | 629.2325 | 822.9169 | 646.7717 | 840.0134 | 880.6422 | 787.7472 | 761.3997 | 774.524 | 827.0053 | 789.8394 | 779.6612 | 967.7413 | 899.073 | 821.3537 | 890.2777 | 868.5123 | 86.938 | 93.6224 | 99.3521 | 53.9065 | 93.7814 | 75.9723 | 59.3217 | 82.6255 | 68.2016 | 45.8535 | 30.6424 | 109.9867 | 363.1185 | 101.6003 | 39.202 | 84.4472 | 42.8007 | 52.1857 | 378.3807 | 701.3778 | 682.3681 | 228.3702 | 742.2349 | 38.3885 | 27.2482 | 52.2068 | 47.8114 | 293.1236 | 92.7473 | 69.3548 | 99.1299 | 154.061 | 41.149 | 23.1778 | 24.2442 | 33.1919 | 66.107 | 780.0831 | 799.2843 | 776.7105 | 820.836 | 98.7067 | 25.8034 | 40.3768 | 90.2095 | 322.0512 | 24.8913 | 26.5877 | 40.2625 | 103.1973 | 287.241 | 24.3807 | 24.0785 | 24.4262 | 29.4264 | 48.8724 | 206.6387 | 202.7726 | 499.3574 | 392.3867 | 655.5449 | 24.6564 | 25.6146 | 39.5989 | 92.0759 | 302.4309 | 25.1936 | 26.9262 | 48.3822 | 93.1283 | 284.3239 | 24.3497 | 24.3002 | 24.8249 | 29.4396 | 51.998 | 722.2676 | 753.0506 | 727.9833 | 730.3432 | 25.1933 | 42.9525 | 27.8596 | 95.243 | 343.2082 | 674.3605 | 716.1342 | 720.7729 | 858.1227 | 956.9937 | 932.0031 | 916.7401 | 608.3593 | 844.8198 | 576.4361 |  | 946.1137 | 898.9327 | 913.6245 | 26.4534 | 25.9307 | 39.9215 | 481.8118 | 262.3145 | 192.426 | 299.2478 | 41.1153 | 53.4708 | 52.9944 | 39.6936 | -7.0158e-05 | -0.014309 | 0.0034742 | 0.015613 | 0.0056764 | 7.1961e-05 | 0.018234 | -0.0027495 | -0.011638 | -339.6742 | 16.9798 | -339.5912 | 16.9367 | -338.8803 | 18.4376 | -338.9388 | 17.0353 | -307.0813 | 17.795 | -307.0444 | 17.1913 | 3584.347 | 3973.5273 | 924.8558 | 53.2326 | -384.7541 | 227.3702
13:48 | 1318 | -1020.5232 |  | -92.5858 | -94.873 | -114.898 | -68.3794 | -71.9467 | -111.1008 | -111.1672 | 0.5484 | 0.6842 | 0.941 | 0.3188 |  |  |  | -80.2136 | -108.4421 | -129.1221 | -53.0706 |  | -126.2882 | -122.1679 | 0.4688 | 1.0857 | 0.9159 | 0.7262 | 40.4175 | 88.9244 | 83.1668 | 48.9946 | 47.9816 | 52.4446 | 91.2465 | 54.2516 | 90.6147 | 26.9755 | 44.0468 | 105.7449 | 344.2133 | 98.6825 | 24.9477 | 27.7494 | 41.2581 | 79.6896 | 693.9619 | 95.3259 | 97.9495 | 107.8709 | 181.6103 | 51.1147 | 27.3193 | 46.6848 | 106.2921 | 266.3804 | 47.4968 | 35.8584 | 104.5588 | 110.9739 | 329.5598 | 35.6081 | 23.5336 | 24.8843 | 35.109 | 84.8947 | 247.2299 | 493.9439 | 297.6528 | 621.4251 | 29.625 | 29.5045 | 94.7588 | 100.1673 | 283.9151 | 24.4225 | 30.5286 | 65.9085 | 119.3462 | 334.9215 | 25.6465 | 68.7614 | 77.6869 | 54.7669 | 82.8183 | 316.9186 |  | 380.7389 | 419.6037 |  | 24.7521 | 31.3986 | 85.5296 | 107.3393 | 336.6563 | 25.5871 | 36.2083 | 86.7332 | 122.9411 | 400.8791 | 24.2739 | 23.796 | 24.263 | 28.5912 | 48.4538 | 167.5649 | 797.8423 | 438.8222 | 547.1199 | 25.0963 | 33.8015 | 89.5125 | 107.2268 | 364.1131 | 696.7976 | 781.9718 | 691.5271 | 695.7804 | 901.5966 | 933.0028 | 629.7533 | 823.6678 | 647.039 | 840.2097 | 892.7772 | 785.4008 | 781.1281 | 782.1157 | 826.0939 | 802.7841 | 778.0693 | 945.169 | 898.8561 | 821.3677 | 890.1306 | 868.5308 | 86.9849 | 93.6703 | 99.2179 | 53.9416 | 93.9078 | 76.0613 | 59.3742 | 82.6403 | 68.2511 | 45.8976 | 30.6795 | 110.0242 | 363.5546 | 101.6445 | 39.2788 | 84.4629 | 42.8439 | 52.2463 | 378.9401 | 701.9315 | 682.6707 | 228.8582 | 742.5685 | 38.4666 | 27.268 | 52.3134 | 47.9441 | 293.393 | 92.6882 | 69.338 | 99.1386 | 154.4094 | 41.1955 | 23.1747 | 24.2447 | 33.2268 | 66.1822 | 780.2038 | 799.2895 | 776.6409 | 820.7716 | 98.7162 | 25.8171 | 40.4284 | 90.265 | 322.3381 | 24.9189 | 26.6013 | 40.3133 | 103.2398 | 287.5045 | 24.3782 | 24.0567 | 24.4078 | 29.4312 | 48.9079 | 206.9878 | 203.1256 | 499.4194 | 392.8227 | 655.3995 | 24.644 | 25.6181 | 39.6549 | 92.148 | 302.619 | 25.1996 | 26.9348 | 48.4388 | 93.1678 | 284.5461 | 24.3646 | 24.3084 | 24.8185 | 29.4537 | 52.0672 | 723.0802 | 754.2378 | 728.4827 | 730.8099 | 25.1933 | 43.0187 | 27.8706 | 95.3794 | 343.4914 | 674.2528 | 717.1537 | 721.2865 | 859.1454 | 956.8592 | 932.3032 | 916.5141 | 608.864 | 846.1114 | 576.5053 |  | 946.2952 | 899.1445 | 913.3434 | 26.4309 | 25.9554 | 39.9732 | 481.7379 | 262.4228 | 192.6075 | 299.6135 | 41.2133 | 53.582 | 53.0273 | 39.7356 | 0.00052221 | -0.014159 | 0.003408 | 0.015546 | 0.0058005 | -0.00069958 | 0.0081296 | -0.012913 | -0.033772 | -339.5788 | 16.988 | -339.6281 | 16.9572 | -338.8342 | 18.3699 | -338.8219 | 16.9983 | -306.9305 | 17.8175 | -306.9951 | 17.2159 | 3512.1315 | 3973.9825 | 924.8824 | 53.3046 | -385.2766 | 227.5152
13:48 | 1319 | -1022.5746 |  | -92.7143 | -94.8872 | -114.896 | -68.4507 | -71.9583 | -111.3062 | -111.2077 | 0.5478 | 0.6854 | 0.9393 | 0.3165 |  |  |  | -80.1518 | -108.5982 | -129.2624 | -53.104 |  | -126.4194 | -122.4023 | 0.4692 | 1.086 | 0.9228 | 0.7256 | 42.8211 | 88.9952 | 83.2426 | 49.0528 | 48.0274 | 52.49 | 91.3101 | 54.2719 | 90.4909 | 26.9969 | 44.1416 | 105.7854 | 344.6543 | 98.6958 | 24.9677 | 27.7485 | 41.3047 | 79.7277 | 694.0006 | 95.3598 | 97.9819 | 107.9247 | 181.8792 | 51.1392 | 27.3162 | 46.7567 | 106.3021 | 266.7538 | 47.5311 | 35.9138 | 104.5432 | 111.0016 | 329.9595 | 35.6703 | 23.535 | 24.8842 | 35.141 | 84.9441 | 247.1024 | 493.5371 | 298.051 | 620.4479 | 29.6477 | 29.5401 | 95.3341 | 100.181 | 284.2064 | 24.4181 | 30.5138 | 65.9657 | 119.4081 | 335.3014 | 25.6751 | 68.7989 | 77.7311 | 54.8388 | 82.907 | 316.1164 |  | 379.8003 | 419.2986 |  | 24.7546 | 31.5091 | 85.6465 | 107.4108 | 337.0147 | 25.6273 | 36.247 | 86.9028 | 123.0209 | 401.3201 | 24.274 | 23.8008 | 24.2926 | 28.6092 | 48.52 | 167.7129 | 797.9266 | 438.6903 | 547.2892 | 25.1523 | 33.8052 | 89.5012 | 107.2697 | 364.3894 | 697.0386 | 782.2459 | 692.3684 | 696.7536 | 901.7944 | 932.9176 | 630.2928 | 824.4613 | 647.495 | 840.6489 | 898.4559 | 786.4401 | 790.9664 | 786.299 | 823.5514 | 801.6148 | 777.2447 | 924.3289 | 898.58 | 821.3607 | 889.8964 | 868.5087 | 87.0328 | 93.7093 | 98.973 | 53.9713 | 94.0006 | 76.1311 | 59.4049 | 82.6491 | 68.305 | 45.9345 | 30.7305 | 110.0845 | 363.9876 | 101.6639 | 39.351 | 84.4787 | 42.8887 | 52.3026 | 379.3854 | 702.5033 | 683.0135 | 229.314 | 742.9305 | 38.5145 | 27.3094 | 52.4399 | 48.0576 | 293.6722 | 92.6889 | 69.3331 | 99.1404 | 154.767 | 41.2221 | 23.169 | 24.2485 | 33.2598 | 66.2491 | 780.309 | 799.3043 | 776.571 | 820.7198 | 98.7432 | 25.8151 | 40.478 | 90.3003 | 322.6119 | 24.8617 | 26.6025 | 40.3427 | 103.2219 | 287.7554 | 24.5244 | 24.0484 | 24.3986 | 29.4231 | 48.9518 | 207.1438 | 203.4244 | 499.5648 | 393.0751 | 655.2156 | 24.6537 | 25.6205 | 39.7084 | 92.2166 | 302.7915 | 25.2129 | 26.9464 | 48.4872 | 93.2061 | 284.9118 | 24.3632 | 24.3003 | 24.8369 | 29.4808 | 52.1224 | 723.8884 | 755.1045 | 729.0224 | 731.2756 | 25.1659 | 43.0795 | 27.8811 | 95.5121 | 343.7688 | 674.1789 | 718.737 | 722.1587 | 860.0472 | 956.7569 | 932.6891 | 916.3579 | 609.4415 | 847.4331 | 576.6819 |  | 946.4991 | 899.4533 | 913.1241 | 26.4095 | 25.9663 | 40.0154 | 481.6745 | 262.5587 | 192.7535 | 299.9673 | 41.2741 | 53.6206 | 53.1495 | 39.7827 | 0.00035164 | -0.014701 | 0.0028393 | 0.01521 | 0.0052125 | 4.5036e-05 | 0.016508 | -0.0080532 | -0.025952 | -339.6035 | 17.0065 | -339.5635 | 16.9326 | -338.7819 | 18.4048 | -338.8619 | 17.0394 | -306.9151 | 17.834 | -306.909 | 17.2036 | 3465.7566 | 3971.2997 | 924.9491 | 53.3851 | -385.6076 | 227.6561
13:48 | 1320 | -1024.7839 |  | -92.7981 | -95.0041 | -115.0445 | -68.5153 | -72.0661 | -111.5916 | -111.408 | 0.5478 | 0.6831 | 0.9416 | 0.3165 |  |  |  | -80.2879 | -108.641 | -129.5481 | -53.2036 |  | -126.647 | -122.5472 | 0.4712 | 1.0888 | 0.9295 | 0.7264 | 42.9694 | 89.0831 | 83.309 | 49.1384 | 48.0898 | 52.5638 | 91.3681 | 54.2882 | 90.3681 | 26.9992 | 44.2282 | 105.8218 | 345.0893 | 98.6887 | 24.968 | 27.7637 | 41.3759 | 79.7921 | 694.164 | 95.3864 | 98.0299 | 107.9501 | 181.9812 | 51.1798 | 27.3477 | 46.8379 | 106.3227 | 267.1175 | 47.5553 | 35.9765 | 104.563 | 111.0454 | 330.3667 | 35.6694 | 23.5917 | 24.8684 | 35.1458 | 84.9949 | 245.9092 | 492.4468 | 296.7945 | 618.9069 | 29.6467 | 29.5823 | 95.4621 | 100.1917 | 284.5242 | 24.4322 | 30.5256 | 66.0295 | 119.4662 | 335.7011 | 25.6704 | 68.7943 | 77.7674 | 54.9031 | 82.9903 | 314.8894 |  | 378.3816 | 418.2788 |  | 24.7488 | 31.7291 | 85.7784 | 107.4891 | 337.3829 | 25.6041 | 36.2904 | 87.0231 | 123.1 | 401.7333 | 24.2774 | 23.8018 | 24.303 | 28.6211 | 48.5729 | 167.8338 | 798.0713 | 438.5665 | 547.4399 | 25.1329 | 33.8496 | 89.5246 | 107.3111 | 364.6656 | 697.1175 | 782.2412 | 693.1794 | 697.1072 | 901.9344 | 932.897 | 630.8399 | 825.23 | 648.1065 | 841.2086 | 898.5806 | 785.942 | 797.3059 | 787.36 | 820.5731 | 795.5457 | 772.1405 | 917.2653 | 898.2463 | 821.3424 | 889.5853 | 868.4369 | 87.0779 | 93.7424 | 98.8504 | 53.9989 | 94.0906 | 76.2033 | 59.4439 | 82.6561 | 68.3615 | 45.966 | 30.7751 | 110.1084 | 364.4281 | 101.7064 | 39.4135 | 84.497 | 42.9362 | 52.3576 | 379.8857 | 703.0001 | 683.4115 | 229.714 | 743.261 | 38.5389 | 27.3257 | 52.5439 | 48.1658 | 293.941 | 92.719 | 69.3216 | 99.1345 | 155.127 | 41.2648 | 23.1645 | 24.2499 | 33.2939 | 66.3251 | 780.4156 | 799.3064 | 776.4965 | 820.6629 | 98.7381 | 25.8197 | 40.4965 | 90.3559 | 322.8725 | 24.8494 | 26.6019 | 40.3929 | 103.2603 | 288.032 | 24.5611 | 24.051 | 24.3925 | 29.4306 | 48.9991 | 207.1152 | 203.6191 | 499.6743 | 393.1804 | 655.0114 | 24.6734 | 25.6335 | 39.7664 | 92.2815 | 302.9688 | 25.2179 | 26.9568 | 48.5487 | 93.2457 | 285.3521 | 24.3416 | 24.3039 | 24.8301 | 29.4938 | 52.1701 | 724.6438 | 756.4556 | 729.591 | 731.7034 | 25.1799 | 43.1305 | 27.8975 | 95.6477 | 344.045 | 674.1999 | 720.5835 | 722.8713 | 860.6976 | 956.6605 | 933.0792 | 916.2349 | 610.0896 | 848.8535 | 576.952 |  | 946.7265 | 899.7914 | 912.9746 | 26.4189 | 25.9737 | 40.0884 | 481.6973 | 262.7804 | 192.9642 | 300.2889 | 41.3028 | 53.7706 | 53.2166 | 39.8528 | -0.00043871 | -0.014675 | 0.0032005 | 0.015949 | 0.0060361 | -0.0005316 | 0.0068492 | -0.012239 | -0.037635 | -339.505 | 16.9757 | -339.5173 | 16.9244 | -338.7111 | 18.3863 | -338.7326 | 17.0086 | -306.7428 | 17.8175 | -306.7951 | 17.1934 | 3493.9344 | 3971.6127 | 925.0373 | 53.4936 | -386.1907 | 227.8723
13:48 | 1321 | -1027.5332 |  | -92.8742 | -95.1519 | -115.2301 | -68.5708 | -72.0608 | -111.7039 | -111.4979 | 0.5474 | 0.6888 | 0.9431 | 0.3176 |  |  |  | -80.3994 | -108.8292 | -129.7053 | -53.3081 |  | -126.7705 | -122.7089 | 0.4718 | 1.0893 | 0.9373 | 0.7268 | 42.2056 | 89.2009 | 83.3707 | 49.182 | 48.1541 | 52.6255 | 91.4293 | 54.3111 | 90.2843 | 27.0129 | 44.3262 | 105.8648 | 345.5147 | 98.6818 | 24.9605 | 27.7868 | 41.4446 | 79.8698 | 694.4038 | 95.4208 | 98.0406 | 107.9561 | 182.047 | 51.2238 | 27.3651 | 46.9112 | 106.3281 | 267.5055 | 47.5637 | 36.0415 | 104.5843 | 111.078 | 330.7813 | 35.6798 | 23.5683 | 24.9013 | 35.232 | 85.051 | 244.6074 | 491.262 | 295.3307 | 617.5835 | 29.6439 | 29.6257 | 95.5486 | 100.2106 | 284.8441 | 24.4263 | 30.5517 | 66.0799 | 119.5329 | 336.1085 | 25.664 | 68.7874 | 77.79 | 54.9668 | 83.0748 | 314.9855 |  | 378.3134 | 418.3861 |  | 24.7491 | 31.6704 | 85.9059 | 107.5524 | 337.7269 | 25.6065 | 36.316 | 87.1279 | 123.1779 | 402.1634 | 24.2779 | 23.8054 | 24.3052 | 28.6179 | 48.6153 | 167.9653 | 798.1903 | 438.5229 | 547.5589 | 25.1341 | 33.8932 | 89.5778 | 107.3634 | 364.9339 | 697.0088 | 782.3293 | 693.8905 | 697.1873 | 902.0384 | 932.9601 | 631.3992 | 825.8971 | 648.8185 | 841.9042 | 902.9146 | 782.0486 | 800.8394 | 787.2899 | 817.0052 | 796.1924 | 763.3778 | 929.0544 | 897.8793 | 821.3394 | 889.2404 | 868.3475 | 87.1181 | 93.7819 | 98.9327 | 54.0201 | 94.2189 | 76.3087 | 59.4926 | 82.6663 | 68.4268 | 45.9743 | 30.8185 | 110.1403 | 364.8639 | 101.7531 | 39.4795 | 84.519 | 42.9843 | 52.4176 | 380.4022 | 703.2402 | 683.8424 | 230.2267 | 743.5703 | 38.5201 | 27.336 | 52.6357 | 48.2894 | 294.2035 | 92.739 | 69.3042 | 99.1305 | 155.3011 | 41.2955 | 23.1657 | 24.2609 | 33.3344 | 66.4143 | 780.5128 | 799.2841 | 776.4035 | 820.5818 | 98.7378 | 25.8361 | 40.5378 | 90.4091 | 323.1495 | 24.8638 | 26.6311 | 40.4798 | 103.3713 | 288.3253 | 24.4817 | 24.0485 | 24.4042 | 29.4425 | 49.0454 | 207.162 | 203.8123 | 499.753 | 393.3507 | 654.8523 | 24.6612 | 25.6529 | 39.8573 | 92.3632 | 303.183 | 25.2145 | 26.9708 | 48.6102 | 93.289 | 285.7511 | 24.3598 | 24.3001 | 24.8387 | 29.5064 | 52.2406 | 725.1268 | 757.6941 | 730.223 | 732.1411 | 25.239 | 43.1665 | 27.9354 | 95.7831 | 344.3298 | 674.1613 | 721.7713 | 723.5893 | 861.1932 | 956.5956 | 933.4251 | 916.1178 | 610.8259 | 850.4332 | 577.2378 |  | 946.9483 | 900.1497 | 912.8355 | 26.4303 | 25.9766 | 40.1527 | 481.7689 | 262.923 | 193.1457 | 300.5941 | 41.4399 | 53.8227 | 53.2613 | 39.8984 | -8.3735e-05 | -0.014225 | 0.0029683 | 0.015175 | 0.0054778 | -0.00038878 | 0.0073775 | -0.00086666 | -0.05042 | -339.5604 | 16.9901 | -339.4927 | 16.9162 | -338.6865 | 18.3986 | -338.7326 | 17.0291 | -306.6813 | 17.8627 | -306.7274 | 17.2077 | 3448.3004 | 3973.2271 | 925.1338 | 53.542 | -386.6433 | 228.0343
13:48 | 1322 | -1030.8383 |  | -93.0079 | -95.3176 | -115.5219 | -68.7144 | -72.1923 | -111.8191 | -111.7168 | 0.5489 | 0.6831 | 0.9424 | 0.3173 |  |  |  | -80.4611 | -108.9722 | -129.9376 | -53.4675 |  | -126.9252 | -122.831 | 0.4726 | 1.0945 | 0.9495 | 0.729 | 44.8266 | 89.2949 | 83.4172 | 49.1688 | 48.1867 | 52.6482 | 91.4886 | 54.3394 | 90.4324 | 27.0446 | 44.4323 | 105.9251 | 345.945 | 98.6836 | 24.9463 | 27.7968 | 41.4939 | 79.9394 | 694.5373 | 95.4386 | 97.9894 | 108.0247 | 182.2911 | 51.2509 | 27.3848 | 46.9937 | 106.3372 | 267.8833 | 47.5943 | 36.1039 | 104.5669 | 111.1134 | 331.2003 | 35.7027 | 23.5509 | 24.953 | 35.2776 | 85.0871 | 243.7116 | 490.512 | 294.2332 | 616.7607 | 29.695 | 29.6637 | 95.8732 | 100.2274 | 285.1729 | 24.4113 | 30.5772 | 66.1319 | 119.616 | 336.5186 | 25.7204 | 68.7955 | 77.8134 | 55.043 | 83.1804 | 315.075 |  | 378.4994 | 418.7318 |  | 24.7521 | 31.5363 | 86.0107 | 107.6185 | 338.0974 | 25.6044 | 36.3733 | 87.2084 | 123.2517 | 402.5821 | 24.2765 | 23.8091 | 24.2988 | 28.6413 | 48.6766 | 168.1957 | 798.3967 | 438.8393 | 547.8741 | 25.1384 | 33.9064 | 89.5855 | 107.4036 | 365.2098 | 697.0064 | 783.0401 | 694.6255 | 697.248 | 902.0924 | 933.0643 | 631.9292 | 826.3938 | 649.638 | 842.6928 | 904.6859 | 777.1406 | 795.1443 | 786.5581 | 815.5791 | 797.2292 | 762.7156 | 935.3474 | 897.5142 | 821.3599 | 888.9101 | 868.2534 | 87.1621 | 93.814 | 98.9586 | 54.0376 | 94.3609 | 76.4331 | 59.5321 | 82.6778 | 68.4848 | 45.986 | 30.8648 | 110.1801 | 365.2949 | 101.7453 | 39.5488 | 84.5378 | 43.0176 | 52.4671 | 380.9373 | 703.2964 | 684.2525 | 230.7446 | 743.8115 | 38.5322 | 27.367 | 52.7462 | 48.4398 | 294.4672 | 92.7291 | 69.2852 | 99.1424 | 155.3828 | 41.3202 | 23.1684 | 24.2684 | 33.3759 | 66.4956 | 780.6041 | 799.2525 | 776.3079 | 820.4955 | 98.7559 | 25.8526 | 40.6155 | 90.4531 | 323.437 | 24.935 | 26.6533 | 40.5451 | 103.3515 | 288.5897 | 24.4885 | 24.0419 | 24.4211 | 29.4603 | 49.0948 | 207.294 | 204.0681 | 499.9106 | 393.5719 | 654.7396 | 24.6335 | 25.6826 | 39.9065 | 92.4495 | 303.3581 | 25.2079 | 26.9803 | 48.6691 | 93.3253 | 286.1124 | 24.372 | 24.2982 | 24.843 | 29.5237 | 52.2961 | 725.3234 | 758.8037 | 730.9249 | 732.5038 | 25.2509 | 43.223 | 27.9639 | 95.9385 | 344.61 | 674.1082 | 722.4516 | 724.3673 | 861.6046 | 956.5508 | 933.7891 | 916.0185 | 611.5887 | 852.0144 | 577.6071 |  | 947.1817 | 900.5022 | 912.7088 | 26.4464 | 25.9908 | 40.2091 | 481.876 | 263.1199 | 193.3458 | 300.8741 | 41.4589 | 53.8462 | 53.3529 | 39.9046 | -0.00011684 | -0.014834 | 0.0022079 | 0.014976 | 0.0056862 | -0.00014273 | 0.022468 | -0.010007 | -0.033864 | -339.4896 | 16.9634 | -339.4035 | 16.9018 | -338.6434 | 18.4068 | -338.6957 | 17.0435 | -306.5982 | 17.8278 | -306.6259 | 17.1831 | 3450.9457 | 3971.5944 | 925.2385 | 53.5995 | -387.2654 | 228.2329
13:48 | 1323 | -1033.9168 |  | -93.1189 | -95.5315 | -115.7685 | -68.7616 | -72.2715 | -112.0313 | -111.8152 | 0.5483 | 0.684 | 0.9414 | 0.3176 |  |  |  | -80.6918 | -109.2079 | -130.2173 | -53.5383 |  | -127.1668 | -123.0012 | 0.4728 | 1.0982 | 0.9554 | 0.7284 | 42.3242 | 89.3539 | 83.4739 | 49.1832 | 48.2134 | 52.6741 | 91.5471 | 54.3699 | 90.9811 | 27.0632 | 44.5285 | 105.9659 | 346.3836 | 98.6906 | 24.9479 | 27.8048 | 41.545 | 80.0362 | 694.6255 | 95.4898 | 98.004 | 108.1573 | 182.662 | 51.2873 | 27.3984 | 47.0515 | 106.3543 | 268.2817 | 47.6998 | 36.1541 | 104.5415 | 111.1395 | 331.6084 | 35.7224 | 23.5609 | 24.9524 | 35.2904 | 85.1243 | 243.373 | 490.466 | 293.7875 | 616.3687 | 29.7609 | 29.7058 | 95.74 | 100.2447 | 285.489 | 24.4205 | 30.6073 | 66.1794 | 119.6903 | 336.9287 | 25.7321 | 68.7698 | 77.8265 | 55.1062 | 83.2428 | 314.5665 |  | 378.1809 | 418.858 |  | 24.7529 | 31.5369 | 86.1148 | 107.6969 | 338.4955 | 25.6156 | 36.4189 | 87.2986 | 123.3254 | 402.986 | 24.2868 | 23.8133 | 24.2983 | 28.6663 | 48.719 | 168.3312 | 798.6477 | 438.7559 | 547.9202 | 25.1 | 33.9566 | 89.6059 | 107.4443 | 365.4939 | 697.0755 | 783.9543 | 695.3446 | 697.354 | 902.0954 | 933.2045 | 632.3957 | 826.7889 | 650.5126 | 843.485 | 894.2309 | 775.9135 | 789.4936 | 786.3253 | 819.8762 | 790.1972 | 764.0468 | 939.4655 | 897.1939 | 821.4277 | 888.6181 | 868.1743 | 87.2128 | 93.8462 | 98.8417 | 54.0668 | 94.5009 | 76.5604 | 59.5695 | 82.6776 | 68.5262 | 46.0477 | 30.9119 | 110.1839 | 365.7453 | 101.7565 | 39.6152 | 84.5589 | 43.0543 | 52.5203 | 381.589 | 703.2532 | 684.6226 | 231.2172 | 743.9726 | 38.6131 | 27.3776 | 52.8463 | 48.5997 | 294.7385 | 92.7248 | 69.2796 | 99.1556 | 155.6867 | 41.363 | 23.1698 | 24.2699 | 33.4164 | 66.5717 | 780.6708 | 799.2132 | 776.2319 | 820.4308 | 98.7534 | 25.8607 | 40.6727 | 90.5098 | 323.7042 | 24.9366 | 26.6547 | 40.5783 | 103.3484 | 288.8844 | 24.5968 | 24.0356 | 24.4305 | 29.4827 | 49.1341 | 207.3672 | 204.2866 | 499.9721 | 393.766 | 654.6038 | 24.6531 | 25.6943 | 39.9561 | 92.5137 | 303.5276 | 25.2061 | 26.9897 | 48.7224 | 93.3568 | 286.5157 | 24.366 | 24.283 | 24.8621 | 29.5432 | 52.3644 | 725.6063 | 759.6785 | 731.4889 | 732.7476 | 25.2337 | 43.3257 | 27.9606 | 96.076 | 344.8883 | 674.1183 | 722.5627 | 724.5912 | 862.2117 | 956.5044 | 934.1492 | 915.9263 | 612.3128 | 853.4449 | 578.0582 |  | 947.3943 | 900.8379 | 912.5937 | 26.4413 | 26.0032 | 40.2574 | 481.9484 | 263.3046 | 193.5406 | 301.14 | 41.5034 | 53.9989 | 53.4165 | 39.9407 | 0.00045698 | -0.014976 | 0.0030854 | 0.015034 | 0.006063 | -0.00010687 | 0.029937 | -0.0086995 | -0.041113 | -339.4404 | 16.9819 | -339.4065 | 16.9018 | -338.5572 | 18.3473 | -338.5665 | 17.0147 | -306.512 | 17.8586 | -306.5613 | 17.1934 | 3461.9684 | 3971.1612 | 925.3382 | 53.7077 | -387.9365 | 228.4226
13:48 | 1324 | -1036.649 |  | -93.3719 | -95.6532 | -115.9076 | -68.7358 | -72.4033 | -112.2193 | -111.8909 | 0.5482 | 0.683 | 0.9413 | 0.3174 |  |  |  | -80.7154 | -109.3964 | -130.3128 | -53.61 |  | -127.3138 | -123.1502 | 0.4741 | 1.1002 | 0.9632 | 0.7266 | 44.3082 | 89.4113 | 83.5418 | 49.2179 | 48.2457 | 52.7093 | 91.6041 | 54.4002 | 91.5697 | 27.0659 | 44.6235 | 105.9928 | 346.8057 | 98.7088 | 24.962 | 27.8185 | 41.5991 | 80.1343 | 694.738 | 95.605 | 98.0763 | 108.2655 | 183.0063 | 51.3504 | 27.3946 | 47.0834 | 106.3401 | 268.7007 | 47.7174 | 36.2078 | 104.5514 | 111.1495 | 332.0084 | 35.8054 | 23.5322 | 24.9661 | 35.3731 | 85.1713 | 243.5003 | 490.8593 | 294.2188 | 616.1863 | 29.7561 | 29.7419 | 95.1517 | 100.2574 | 285.7646 | 24.4355 | 30.6166 | 66.24 | 119.756 | 337.3256 | 25.7018 | 68.7441 | 77.8464 | 55.1565 | 83.2871 | 314.5413 |  | 378.1709 | 419.0409 |  | 24.7407 | 31.5818 | 86.2138 | 107.7686 | 338.8928 | 25.6607 | 36.468 | 87.407 | 123.4134 | 403.4058 | 24.3046 | 23.8161 | 24.3058 | 28.6779 | 48.7628 | 168.3719 | 798.5483 | 438.4327 | 547.7172 | 25.1177 | 33.985 | 89.6311 | 107.4927 | 365.7821 | 697.0219 | 784.4446 | 696.1243 | 697.4052 | 902.0687 | 933.4458 | 632.8204 | 827.2281 | 651.3599 | 844.2955 | 886.112 | 778.3586 | 777.6976 | 790.7717 | 823.877 | 776.4508 | 766.6181 | 952.8737 | 896.9202 | 821.5236 | 888.3647 | 868.1142 | 87.2625 | 93.8944 | 98.8626 | 54.1041 | 94.6602 | 76.6886 | 59.6217 | 82.681 | 68.599 | 46.0783 | 30.978 | 110.2254 | 366.1793 | 101.7862 | 39.6879 | 84.5687 | 43.0983 | 52.5734 | 382.2643 | 703.176 | 684.9512 | 231.935 | 744.0683 | 38.6092 | 27.3661 | 52.9312 | 48.7191 | 294.9941 | 92.7004 | 69.2739 | 99.1524 | 156.0878 | 41.4044 | 23.1612 | 24.277 | 33.4554 | 66.6426 | 780.7162 | 799.1734 | 776.1581 | 820.3631 | 98.7561 | 25.8681 | 40.6984 | 90.5589 | 323.9635 | 24.8894 | 26.6501 | 40.6035 | 103.3555 | 289.1906 | 24.6001 | 24.036 | 24.4442 | 29.5008 | 49.1744 | 207.3676 | 204.4617 | 499.9922 | 393.895 | 654.4449 | 24.6802 | 25.699 | 40.0356 | 92.5803 | 303.7242 | 25.213 | 27.0068 | 48.7848 | 93.3981 | 286.7596 | 24.3571 | 24.273 | 24.8839 | 29.5622 | 52.435 | 725.8972 | 760.156 | 731.9268 | 733.0337 | 25.2195 | 43.3883 | 27.9781 | 96.2009 | 345.1935 | 674.0444 | 722.4336 | 724.893 | 862.9367 | 956.4856 | 934.507 | 915.8292 | 612.965 | 854.5959 | 578.5578 |  | 947.6059 | 901.1653 | 912.4962 | 26.4295 | 26.0049 | 40.3165 | 481.874 | 263.4994 | 193.7635 | 301.4056 | 41.6149 | 54.0234 | 53.5233 | 40.0885 | -6.4534e-05 | -0.014759 | 0.002588 | 0.014793 | 0.0056912 | 0.00047335 | 0.010033 | 0.0078626 | -0.026743 | -339.3573 | 16.9634 | -339.3696 | 16.9059 | -338.5788 | 18.4212 | -338.6219 | 17.0435 | -306.4228 | 17.836 | -306.4351 | 17.2016 | 3483.7367 | 3971.5707 | 925.4505 | 53.7734 | -388.4042 | 228.6315
13:48 | 1325 | -1038.3332 |  | -93.4743 | -95.7897 | -116.141 | -68.8494 | -72.4512 | -112.4292 | -112.085 | 0.5477 | 0.6823 | 0.9399 | 0.3167 |  |  |  | -80.9841 | -109.5139 | -130.4984 | -53.608 |  | -127.5371 | -123.3745 | 0.4731 | 1.0972 | 0.9675 | 0.7252 | 42.9355 | 89.477 | 83.6162 | 49.2632 | 48.2935 | 52.7516 | 91.6707 | 54.4275 | 91.8563 | 27.071 | 44.7069 | 106.0382 | 347.2172 | 98.7056 | 24.9547 | 27.85 | 41.6729 | 80.2276 | 694.85 | 95.6489 | 98.1133 | 108.3097 | 183.276 | 51.4003 | 27.4115 | 47.1679 | 106.3271 | 269.0672 | 47.7258 | 36.2776 | 104.5631 | 111.1727 | 332.4146 | 35.8446 | 23.5213 | 25.0092 | 35.4416 | 85.2138 | 244.416 | 491.2248 | 295.392 | 616.2086 | 29.781 | 29.7775 | 94.8904 | 100.2619 | 286.0377 | 24.4497 | 30.6284 | 66.3091 | 119.8292 | 337.7204 | 25.7355 | 68.7496 | 77.8821 | 55.2375 | 83.3615 | 315.8925 |  | 379.3791 | 420.2797 |  | 24.7486 | 31.6275 | 86.3068 | 107.8316 | 339.2962 | 25.6658 | 36.5182 | 87.4917 | 123.491 | 403.8211 | 24.2959 | 23.8175 | 24.3212 | 28.6879 | 48.8181 | 168.458 | 798.3884 | 438.6317 | 547.789 | 25.1421 | 34.008 | 89.6614 | 107.5439 | 366.0746 | 697.1544 | 785.0056 | 696.9495 | 697.239 | 902.0188 | 933.75 | 633.2006 | 827.6789 | 652.1318 | 845.1373 | 890.9997 | 782.7034 | 767.6538 | 796.0716 | 825.2072 | 771.0572 | 772.2849 | 960.4897 | 896.6729 | 821.6109 | 888.1139 | 868.0482 | 87.3079 | 93.9471 | 98.9446 | 54.1383 | 94.8268 | 76.8058 | 59.6897 | 82.6957 | 68.6737 | 46.1014 | 31.0179 | 110.2777 | 366.5884 | 101.7809 | 39.761 | 84.5726 | 43.1364 | 52.6299 | 382.9832 | 703.0995 | 685.2009 | 232.8984 | 744.1338 | 38.642 | 27.3618 | 53.029 | 48.8589 | 295.245 | 92.7165 | 69.2625 | 99.1531 | 156.4507 | 41.4447 | 23.1623 | 24.2861 | 33.4928 | 66.7173 | 780.7555 | 799.1486 | 776.0845 | 820.3197 | 98.7573 | 25.8832 | 40.7389 | 90.6064 | 324.2356 | 24.8722 | 26.6471 | 40.6522 | 103.3158 | 289.4718 | 24.6032 | 24.0318 | 24.459 | 29.5131 | 49.218 | 207.3633 | 204.6441 | 500.0941 | 393.9653 | 654.3094 | 24.6847 | 25.6988 | 40.0394 | 92.6412 | 303.8866 | 25.1981 | 27.017 | 48.8427 | 93.4507 | 286.928 | 24.3393 | 24.2821 | 24.8659 | 29.5777 | 52.4774 | 725.92 | 760.5308 | 732.3924 | 733.3221 | 25.2388 | 43.4153 | 27.9939 | 96.34 | 345.4957 | 673.8064 | 722.87 | 725.1851 | 863.0457 | 956.4985 | 934.7993 | 915.7288 | 613.5108 | 855.4208 | 579.0697 |  | 947.8234 | 901.425 | 912.4146 | 26.4294 | 26.0187 | 40.3598 | 481.8609 | 263.7102 | 194.0207 | 301.6918 | 41.65 | 54.1507 | 53.5457 | 40.109 | -0.00054459 | -0.014537 | 0.0027892 | 0.014948 | 0.0060536 | -0.00035784 | 0.011875 | -0.0084889 | -0.038316 | -339.2988 | 16.9737 | -339.3419 | 16.91 | -338.5388 | 18.374 | -338.4618 | 16.9819 | -306.2443 | 17.8422 | -306.3766 | 17.2139 | 3489.1634 | 3972.1636 | 925.5573 | 53.8482 | -389.0207 | 228.8655
13:48 | 1326 | -1040.1088 |  | -93.5502 | -95.9392 | -116.2919 | -68.8858 | -72.5494 | -112.4621 | -112.2327 | 0.5487 | 0.6813 | 0.9434 | 0.3166 |  |  |  | -81.0378 | -109.6221 | -130.6447 | -53.7267 |  | -127.6849 | -123.4642 | 0.4736 | 1.1026 | 0.9738 | 0.7248 | 42.9979 | 89.5643 | 83.7012 | 49.332 | 48.3474 | 52.7998 | 91.7374 | 54.4651 | 91.9866 | 27.0939 | 44.7929 | 106.0835 | 347.6305 | 98.6818 | 24.9498 | 27.8623 | 41.7382 | 80.3138 | 695.0079 | 95.6223 | 98.131 | 108.3228 | 183.4618 | 51.4154 | 27.4334 | 47.2234 | 106.3207 | 269.4267 | 47.7674 | 36.3436 | 104.5673 | 111.1941 | 332.828 | 35.8596 | 23.5298 | 25.0711 | 35.4836 | 85.2579 | 245.0586 | 491.3074 | 296.4799 | 615.808 | 29.8167 | 29.8307 | 95.2973 | 100.2718 | 286.3435 | 24.4481 | 30.6709 | 66.3577 | 119.9157 | 338.1282 | 25.7531 | 68.7305 | 77.889 | 55.3142 | 83.4203 | 317.3971 |  | 380.7182 | 421.7884 |  | 24.7689 | 31.655 | 86.4138 | 107.8969 | 339.6969 | 25.6494 | 36.5619 | 87.5564 | 123.5652 | 404.2308 | 24.2967 | 23.8203 | 24.3405 | 28.7045 | 48.8674 | 168.625 | 798.3568 | 438.9783 | 547.9882 | 25.1643 | 34.0353 | 89.6448 | 107.5838 | 366.3661 | 697.3999 | 785.9465 | 697.5022 | 696.8402 | 901.9487 | 934.1164 | 633.5135 | 828.0525 | 652.8224 | 845.9749 | 895.519 | 785.2691 | 762.2947 | 798.4508 | 833.9053 | 773.1477 | 764.9941 | 948.1666 | 896.4947 | 821.7466 | 887.8769 | 867.9996 | 87.3505 | 93.9895 | 99.1126 | 54.1644 | 94.9733 | 76.9212 | 59.7569 | 82.7074 | 68.7386 | 46.1596 | 31.0431 | 110.3135 | 367.0028 | 101.7885 | 39.8394 | 84.5906 | 43.1829 | 52.6899 | 384.0886 | 703.0934 | 685.5174 | 234.0157 | 744.2335 | 38.7351 | 27.4055 | 53.1405 | 49.0197 | 295.5151 | 92.7527 | 69.2638 | 99.1527 | 156.4205 | 41.4923 | 23.1634 | 24.288 | 33.521 | 66.7988 | 780.8074 | 799.1261 | 776.0214 | 820.2783 | 98.7468 | 25.8868 | 40.7984 | 90.6501 | 324.4966 | 24.8692 | 26.709 | 40.7431 | 103.4135 | 289.7849 | 24.5855 | 24.0365 | 24.4551 | 29.5258 | 49.2636 | 207.4157 | 204.8515 | 500.2093 | 394.0835 | 654.2026 | 24.688 | 25.7129 | 40.1361 | 92.7088 | 304.0957 | 25.1901 | 27.0231 | 48.8959 | 93.4988 | 287.1907 | 24.3522 | 24.2795 | 24.8844 | 29.6044 | 52.5418 | 725.995 | 760.8344 | 732.8059 | 733.5441 | 25.2336 | 43.4746 | 27.99 | 96.4874 | 345.8148 | 673.4316 | 723.4466 | 725.2743 | 862.6706 | 956.5464 | 935.0207 | 915.6112 | 613.9845 | 856.0952 | 579.5837 |  | 948.0849 | 901.6346 | 912.3567 | 26.4404 | 26.0443 | 40.4194 | 481.789 | 263.9402 | 194.1687 | 301.9673 | 41.7184 | 54.2368 | 53.6917 | 40.1544 | 8.2182e-05 | -0.014537 | 0.0036032 | 0.016283 | 0.0056608 | 0.0001315 | 0.010581 | 0.0019548 | -0.022217 | -339.3081 | 16.9326 | -339.2188 | 16.8402 | -338.4188 | 18.3986 | -338.508 | 17.0517 | -306.2228 | 17.8217 | -306.2074 | 17.1667 | 3472.1837 | 3971.9249 | 925.6649 | 53.9643 | -389.4275 | 229.0545
13:48 | 1327 | -1041.9729 |  | -93.6938 | -95.9599 | -116.3783 | -68.9438 | -72.6359 | -112.6491 | -112.4047 | 0.5482 | 0.6801 | 0.9408 | 0.316 |  |  |  | -81.0072 | -109.7248 | -130.7387 | -53.799 |  | -127.8111 | -123.6907 | 0.4718 | 1.1053 | 0.9791 | 0.7235 | 45.4684 | 89.6529 | 83.7818 | 49.3983 | 48.4032 | 52.848 | 91.7986 | 54.5017 | 92.0331 | 27.1149 | 44.8888 | 106.1196 | 348.0473 | 98.6748 | 24.973 | 27.8807 | 41.7927 | 80.3857 | 695.2861 | 95.7191 | 98.1955 | 108.3997 | 183.6419 | 51.4233 | 27.4487 | 47.2525 | 106.3181 | 269.8001 | 47.8004 | 36.4095 | 104.5819 | 111.2291 | 333.243 | 35.8816 | 23.6181 | 25.139 | 35.4941 | 85.3094 | 244.7486 | 490.6067 | 296.2451 | 614.6396 | 29.8053 | 29.884 | 95.8042 | 100.2869 | 286.689 | 24.4243 | 30.7176 | 66.4069 | 119.9978 | 338.5441 | 25.7198 | 68.756 | 77.9329 | 55.3939 | 83.4726 | 317.4587 |  | 380.6083 | 422.7916 |  | 24.783 | 31.8281 | 86.5157 | 107.9432 | 340.0715 | 25.6683 | 36.5965 | 87.6244 | 123.6404 | 404.6427 | 24.3021 | 23.8158 | 24.3284 | 28.7268 | 48.9089 | 168.791 | 798.5101 | 439.2579 | 548.0838 | 25.1698 | 34.0708 | 89.6199 | 107.6224 | 366.6526 | 697.4118 | 786.5307 | 697.8524 | 696.4142 | 901.8613 | 934.5359 | 633.7483 | 828.3158 | 653.4772 | 846.7659 | 894.4097 | 784.3146 | 746.6152 | 798.4858 | 841.2348 | 773.7619 | 761.0473 | 920.1963 | 896.4563 | 821.957 | 887.7641 | 867.9961 | 87.3989 | 94.0299 | 99.0549 | 54.1999 | 95.1239 | 77.0468 | 59.8303 | 82.7259 | 68.8152 | 46.181 | 31.0857 | 110.3558 | 367.4322 | 101.8132 | 39.9163 | 84.6026 | 43.2341 | 52.7503 | 385.3324 | 703.1674 | 685.8514 | 235.1413 | 744.3975 | 38.7408 | 27.4361 | 53.259 | 49.1347 | 295.7775 | 92.733 | 69.2737 | 99.1497 | 156.661 | 41.5412 | 23.1634 | 24.2955 | 33.5577 | 66.874 | 780.8567 | 799.0874 | 775.9623 | 820.2011 | 98.7288 | 25.889 | 40.8198 | 90.6932 | 324.7583 | 24.9008 | 26.7358 | 40.7966 | 103.4029 | 290.0716 | 24.4876 | 24.0644 | 24.4626 | 29.5242 | 49.3131 | 207.5525 | 205.0775 | 500.3087 | 394.3479 | 654.1255 | 24.6816 | 25.7282 | 40.2093 | 92.7917 | 304.2807 | 25.2127 | 27.0368 | 48.9548 | 93.5434 | 287.4277 | 24.3831 | 24.2855 | 24.8899 | 29.6261 | 52.6074 | 726.3567 | 761.0326 | 733.1537 | 733.7471 | 25.1921 | 43.5352 | 27.9977 | 96.6243 | 346.1275 | 673.1732 | 723.4985 | 725.417 | 862.6925 | 956.6352 | 935.2382 | 915.5001 | 614.4003 | 856.6679 | 580.1797 |  | 948.3881 | 901.7753 | 912.3132 | 26.4551 | 26.0771 | 40.4764 | 481.7207 | 264.2007 | 194.3316 | 302.2693 | 41.8022 | 54.3166 | 53.8032 | 40.2682 | 0.00012119 | -0.015045 | 0.0029137 | 0.015638 | 0.0057345 | -0.00063243 | 0.015561 | 0.0072852 | -0.047843 | -339.2034 | 16.9388 | -339.2527 | 16.9059 | -338.4742 | 18.4212 | -338.4095 | 17.0086 | -306.0566 | 17.8299 | -306.1612 | 17.218 | 3578.1256 | 3971.957 | 925.7809 | 54.0599 | -389.8311 | 229.2662
13:48 | 1328 | -1043.3486 |  | -93.8431 | -96.0887 | -116.5773 | -69.1462 | -72.619 | -112.8468 | -112.4725 | 0.5492 | 0.6787 | 0.9398 | 0.3145 |  |  |  | -81.2421 | -109.8515 | -130.9081 | -54.014 |  | -127.9307 | -123.6934 | 0.473 | 1.1077 | 0.9844 | 0.7233 | 48.8494 | 89.729 | 83.8543 | 49.4428 | 48.4545 | 52.8946 | 91.8501 | 54.5252 | 92.0246 | 27.1295 | 44.9807 | 106.1445 | 348.4519 | 98.6775 | 24.9793 | 27.9297 | 41.8656 | 80.46 | 695.6251 | 95.8328 | 98.2274 | 108.4948 | 183.8992 | 51.4654 | 27.4745 | 47.325 | 106.3327 | 270.1747 | 47.8173 | 36.478 | 104.5724 | 111.2684 | 333.6407 | 35.9165 | 23.5956 | 25.0985 | 35.5272 | 85.3282 | 244.2574 | 489.6969 | 295.3268 | 613.2257 | 29.7879 | 29.9228 | 96.0136 | 100.3028 | 287.0374 | 24.4234 | 30.7292 | 66.4637 | 120.077 | 338.9693 | 25.6929 | 68.793 | 77.9969 | 55.4703 | 83.5824 | 315.808 |  | 378.91 | 422.6785 |  | 24.8002 | 32.043 | 86.6102 | 108.0028 | 340.461 | 25.6697 | 36.6292 | 87.7027 | 123.7168 | 405.0465 | 24.3137 | 23.8155 | 24.3245 | 28.7428 | 48.9478 | 168.9381 | 798.5487 | 439.4097 | 547.9923 | 25.1565 | 34.0938 | 89.6074 | 107.6718 | 366.9467 | 697.5721 | 786.0446 | 698.1554 | 696.0624 | 901.7796 | 934.9734 | 633.9124 | 828.4739 | 654.1046 | 847.4687 | 884.793 | 784.8189 | 745.1566 | 800.019 | 833.0575 | 776.1094 | 771.2214 | 910.1856 | 896.6026 | 822.2283 | 887.8461 | 868.0527 | 87.4498 | 94.0728 | 98.9371 | 54.2337 | 95.2814 | 77.16 | 59.8984 | 82.749 | 68.8976 | 46.2259 | 31.1336 | 110.3777 | 367.8717 | 101.8054 | 39.9832 | 84.6027 | 43.277 | 52.8075 | 386.2684 | 703.3017 | 686.1088 | 236.0696 | 744.6291 | 38.7768 | 27.4756 | 53.389 | 49.2664 | 296.0333 | 92.7054 | 69.2691 | 99.1521 | 157.5271 | 41.5817 | 23.1608 | 24.3037 | 33.5907 | 66.9509 | 780.8691 | 799.0339 | 775.9049 | 820.1091 | 98.7249 | 25.9095 | 40.8449 | 90.7446 | 325.0258 | 24.8912 | 26.7055 | 40.8291 | 103.3086 | 290.3498 | 24.5254 | 24.0884 | 24.4842 | 29.5408 | 49.3507 | 207.6888 | 205.3578 | 500.5198 | 394.5832 | 654.0798 | 24.6663 | 25.7224 | 40.2257 | 92.8578 | 304.4274 | 25.2359 | 27.0504 | 49.0156 | 93.5908 | 287.6611 | 24.3864 | 24.2765 | 24.9136 | 29.6483 | 52.681 | 726.7091 | 763.2782 | 733.485 | 733.9771 | 25.1869 | 43.5818 | 28.03 | 96.743 | 346.4282 | 673.0536 | 723.8708 | 725.7359 | 862.8411 | 956.7602 | 935.457 | 915.3944 | 614.7455 | 857.0421 | 580.9094 |  | 948.7144 | 901.8509 | 912.2816 | 26.438 | 26.0848 | 40.5326 | 481.5507 | 264.4756 | 194.6116 | 302.4949 | 41.8658 | 54.3902 | 53.8657 | 40.309 | 0.00025139 | -0.014717 | 0.0034199 | 0.015981 | 0.0054338 | -5.7802e-06 | 0.018458 | 0.002346 | -0.03872 | -339.2281 | 16.9449 | -339.1357 | 16.8094 | -338.2557 | 18.3555 | -338.3818 | 17.0373 | -306.0228 | 17.836 | -306.0197 | 17.1543 | 3601.2222 | 3972.7421 | 925.9014 | 54.128 | -390.37 | 229.5436
13:48 | 1329 | -1044.9701 |  | -93.9605 | -96.1841 | -116.7788 | -69.17 | -72.6144 | -112.8732 | -112.526 | 0.5459 | 0.6808 | 0.9395 | 0.317 |  |  |  | -81.3125 | -110.0105 | -131.0052 | -53.9937 |  | -128.021 | -123.8854 | 0.4736 | 1.1067 | 0.9886 | 0.7225 | 47.8134 | 89.8427 | 83.9423 | 49.5041 | 48.5087 | 52.9603 | 91.9147 | 54.5471 | 92.0377 | 27.1496 | 45.0782 | 106.1797 | 348.8627 | 98.6943 | 24.9698 | 27.9437 | 41.9256 | 80.5255 | 696.0082 | 95.887 | 98.2393 | 108.5412 | 184.0981 | 51.504 | 27.4871 | 47.388 | 106.3388 | 270.538 | 47.8163 | 36.5364 | 104.5744 | 111.2856 | 334.0553 | 35.9463 | 23.5275 | 25.0516 | 35.5637 | 85.3337 | 242.7407 | 488.4217 | 293.193 | 611.7252 | 29.7825 | 29.9496 | 95.869 | 100.3032 | 287.3454 | 24.4329 | 30.7259 | 66.5138 | 120.1567 | 339.3949 | 25.7257 | 68.816 | 78.0139 | 55.5301 | 83.635 | 313.3862 |  | 376.4976 | 420.7668 |  | 24.7935 | 31.9819 | 86.7161 | 108.0713 | 340.8707 | 25.6927 | 36.684 | 87.7929 | 123.7881 | 405.472 | 24.3194 | 23.81 | 24.3124 | 28.7609 | 48.9877 | 169.0617 | 798.4118 | 439.56 | 547.9353 | 25.1702 | 34.1041 | 89.6076 | 107.7133 | 367.238 | 697.8557 | 785.475 | 698.3066 | 695.6868 | 901.7221 | 935.4123 | 634.0478 | 828.5557 | 654.6645 | 848.0188 | 874.3921 | 786.8806 | 759.321 | 803.7104 | 822.9984 | 773.8644 | 775.4899 | 931.1928 | 896.884 | 822.5479 | 888.082 | 868.178 | 87.4966 | 94.1167 | 99.0335 | 54.253 | 95.4204 | 77.2691 | 59.9495 | 82.7555 | 68.9777 | 46.2574 | 31.1842 | 110.3847 | 368.3073 | 101.7976 | 40.0498 | 84.605 | 43.3228 | 52.862 | 387.2706 | 703.508 | 686.4585 | 237.0588 | 744.9151 | 38.7795 | 27.5013 | 53.4937 | 49.4169 | 296.2911 | 92.6824 | 69.2541 | 99.1666 | 158.2377 | 41.6248 | 23.1631 | 24.3042 | 33.6317 | 67.0349 | 780.8931 | 798.9814 | 775.8502 | 820.0159 | 98.7375 | 25.9444 | 40.861 | 90.804 | 325.2974 | 24.8679 | 26.7175 | 40.8943 | 103.255 | 290.6629 | 24.6198 | 24.0944 | 24.4905 | 29.5988 | 49.3931 | 207.8283 | 205.6693 | 500.742 | 394.8279 | 654.037 | 24.6929 | 25.7159 | 40.2775 | 92.9092 | 304.6112 | 25.2454 | 27.0614 | 49.0773 | 93.6414 | 288.057 | 24.3689 | 24.2734 | 24.92 | 29.6712 | 52.7454 | 726.8398 | 773.7868 | 733.8092 | 734.2092 | 25.1816 | 43.6209 | 28.0464 | 96.8768 | 346.7281 | 673.0235 | 724.5527 | 726.0745 | 863.0877 | 956.9191 | 935.6971 | 915.2569 | 615.081 | 857.3287 | 581.7411 |  | 949.0523 | 901.8774 | 912.2606 | 26.426 | 26.0803 | 40.5932 | 481.0662 | 264.7214 | 194.8207 | 302.7593 | 41.8834 | 54.4976 | 53.9714 | 40.3347 | -0.00064328 | -0.014874 | 0.0027148 | 0.015062 | 0.0059296 | -0.00029109 | 0.019975 | -0.0024334 | -0.034942 | -339.1511 | 16.9121 | -339.1019 | 16.8381 | -338.3418 | 18.4233 | -338.3757 | 17.0353 | -305.8904 | 17.8114 | -305.9304 | 17.2016 | 3563.4887 | 3970.8253 | 926.0247 | 54.2345 | -390.7006 | 229.7711
13:48 | 1330 | -1047.164 |  | -94.0989 | -96.2999 | -116.8797 | -69.1292 | -72.753 | -113.0519 | -112.7385 | 0.5468 | 0.6821 | 0.94 | 0.3145 |  |  |  | -81.1803 | -110.0835 | -131.1606 | -54.0298 |  | -128.1898 | -123.9883 | 0.4739 | 1.1139 | 0.999 | 0.7218 | 46.5429 | 89.9778 | 84.0371 | 49.5709 | 48.5647 | 53.0293 | 91.9857 | 54.5669 | 92.2435 | 27.1634 | 45.1683 | 106.2292 | 349.2844 | 98.7069 | 24.9813 | 27.9523 | 41.9782 | 80.593 | 696.4371 | 95.9506 | 98.254 | 108.5761 | 184.2114 | 51.5573 | 27.4959 | 47.4544 | 106.3286 | 270.9034 | 47.9448 | 36.5733 | 104.5604 | 111.3133 | 334.4639 | 35.9271 | 23.5335 | 25.051 | 35.588 | 85.3625 | 241.5001 | 487.0796 | 291.348 | 610.2631 | 29.882 | 29.981 | 95.5492 | 100.3197 | 287.6285 | 24.4383 | 30.7412 | 66.5565 | 120.2382 | 339.8124 | 25.726 | 68.852 | 78.0214 | 55.5949 | 83.6991 | 311.6051 |  | 374.7687 | 418.9637 |  | 24.7719 | 31.8427 | 86.8251 | 108.1322 | 341.2644 | 25.7342 | 36.74 | 87.8795 | 123.8541 | 405.8966 | 24.3146 | 23.8062 | 24.3086 | 28.7863 | 49.035 | 169.1361 | 798.3517 | 439.5963 | 547.9434 | 25.1663 | 34.1525 | 89.6373 | 107.7665 | 367.5262 | 697.8065 | 785.6754 | 698.4673 | 695.2654 | 901.7314 | 935.8269 | 634.1503 | 828.5444 | 655.1729 | 848.453 | 869.7934 | 783.3703 | 771.981 | 806.7154 | 818.9405 | 773.1342 | 770.9293 | 957.7372 | 897.2187 | 822.8943 | 888.3995 | 868.356 | 87.5477 | 94.1599 | 99.0996 | 54.2748 | 95.5535 | 77.3839 | 59.9857 | 82.7654 | 69.0445 | 46.2767 | 31.2378 | 110.4175 | 368.7467 | 101.8576 | 40.1273 | 84.6141 | 43.3647 | 52.9134 | 388.2499 | 703.7588 | 686.8774 | 237.934 | 745.2239 | 38.7977 | 27.4897 | 53.5893 | 49.5716 | 296.557 | 92.6944 | 69.2504 | 99.1845 | 158.83 | 41.6605 | 23.1683 | 24.3088 | 33.6791 | 67.1082 | 780.9334 | 798.9428 | 775.8086 | 819.9575 | 98.7471 | 25.9578 | 40.8987 | 90.8591 | 325.591 | 24.8423 | 26.7458 | 40.96 | 103.2944 | 290.9993 | 24.5636 | 24.093 | 24.4561 | 29.6204 | 49.4398 | 207.9793 | 205.9849 | 500.9668 | 395.1159 | 653.9782 | 24.7153 | 25.724 | 40.3347 | 92.9718 | 304.8079 | 25.2365 | 27.0692 | 49.1337 | 93.6948 | 288.6187 | 24.365 | 24.2798 | 24.9137 | 29.7016 | 52.8051 | 726.9827 | 783.6687 | 734.1258 | 734.3512 | 25.2203 | 43.6569 | 28.0692 | 97.02 | 347.0309 | 673.0762 | 724.9599 | 726.2165 | 863.6187 | 957.1016 | 935.9246 | 915.1303 | 615.4538 | 857.7023 | 582.6061 |  | 949.3973 | 901.8789 | 912.2952 | 26.4312 | 26.0877 | 40.6533 | 480.8551 | 264.9439 | 195.053 | 302.9981 | 41.9723 | 54.5783 | 53.9736 | 40.4381 | -0.00020259 | -0.014758 | 0.0027786 | 0.015196 | 0.0056224 | -0.00043912 | 0.018815 | 0.0019955 | -0.035664 | -339.1696 | 16.949 | -339.105 | 16.795 | -338.2126 | 18.3493 | -338.2249 | 17.0168 | -305.8166 | 17.8483 | -305.8627 | 17.1626 | 3593.4132 | 3972.2486 | 926.1608 | 54.276 | -391.075 | 229.9984
13:48 | 1331 | -1049.7981 |  | -94.2591 | -96.4556 | -116.982 | -69.2623 | -72.8251 | -113.1611 | -112.8677 | 0.5465 | 0.6819 | 0.9449 | 0.3167 |  |  |  | -81.2053 | -110.2733 | -131.2822 | -54.144 |  | -128.4173 | -124.3213 | 0.4735 | 1.1164 | 1.0011 | 0.7206 | 45.8369 | 90.1024 | 84.1273 | 49.6031 | 48.6069 | 53.0767 | 92.0441 | 54.5869 | 92.4863 | 27.184 | 45.2621 | 106.2748 | 349.708 | 98.6921 | 24.9965 | 27.9724 | 42.0352 | 80.6688 | 696.889 | 96.0254 | 98.27 | 108.6324 | 184.3611 | 51.6098 | 27.5125 | 47.5126 | 106.2942 | 271.2589 | 48.0377 | 36.6148 | 104.5265 | 111.3376 | 334.848 | 35.9814 | 23.5285 | 25.0417 | 35.6356 | 85.4025 | 240.9572 | 485.854 | 289.9531 | 608.4872 | 29.9423 | 30.0279 | 95.8039 | 100.3431 | 287.9322 | 24.4148 | 30.7543 | 66.6208 | 120.3313 | 340.2181 | 25.7449 | 68.8659 | 78.032 | 55.6493 | 83.7521 | 310.3288 |  | 373.6832 | 418.3246 |  | 24.7661 | 32.0511 | 86.9316 | 108.1978 | 341.6587 | 25.686 | 36.7885 | 87.9874 | 123.9382 | 406.283 | 24.3184 | 23.8196 | 24.3385 | 28.8047 | 49.0908 | 169.3229 | 798.2849 | 439.6358 | 548.0136 | 25.1945 | 34.1551 | 89.6123 | 107.8013 | 367.8281 | 697.8096 | 785.902 | 698.8216 | 694.8898 | 901.8193 | 936.2315 | 634.216 | 828.4536 | 655.6746 | 848.8018 | 856.718 | 778.3157 | 774.6188 | 808.6556 | 813.8109 | 765.7418 | 766.4615 | 981.9178 | 897.5533 | 823.2328 | 888.7129 | 868.5472 | 87.596 | 94.1969 | 99.1359 | 54.3034 | 95.684 | 77.4999 | 60.0161 | 82.7882 | 69.1219 | 46.3115 | 31.2892 | 110.4643 | 369.1878 | 101.9398 | 40.2085 | 84.6161 | 43.4045 | 52.9637 | 388.8317 | 704.0279 | 687.2602 | 238.3395 | 745.51 | 38.8654 | 27.5159 | 53.703 | 49.7428 | 296.8213 | 92.7093 | 69.2528 | 99.1839 | 159.4988 | 41.6865 | 23.178 | 24.3349 | 33.7199 | 67.1907 | 780.972 | 798.942 | 775.791 | 819.9262 | 98.732 | 25.9542 | 40.9742 | 90.9133 | 325.8642 | 24.8283 | 26.7512 | 41.0299 | 103.3703 | 291.334 | 24.4166 | 24.0734 | 24.4057 | 29.616 | 49.4782 | 208.1385 | 206.2972 | 501.1776 | 395.3924 | 653.9091 | 24.68 | 25.7342 | 40.4119 | 93.0491 | 304.9849 | 25.2308 | 27.0772 | 49.1876 | 93.7464 | 289.0265 | 24.3799 | 24.2871 | 24.9071 | 29.7122 | 52.8641 | 727.0823 | 785.8881 | 734.4749 | 734.5084 | 25.2663 | 43.705 | 28.0964 | 97.1561 | 347.3514 | 673.0808 | 724.962 | 726.6308 | 863.944 | 957.2968 | 936.1279 | 915.0132 | 615.8414 | 858.1994 | 583.4803 |  | 949.7409 | 901.834 | 912.3547 | 26.4493 | 26.1262 | 40.7076 | 480.8479 | 265.1721 | 195.3342 | 303.3181 | 42.0385 | 54.6596 | 54.1195 | 40.4895 | 0.00025001 | -0.015132 | 0.0032067 | 0.015297 | 0.0055551 | -0.00043203 | 0.016303 | 0.011846 | -0.013369 | -339.0773 | 16.9018 | -338.9788 | 16.7889 | -338.188 | 18.4048 | -338.268 | 17.027 | -305.6935 | 17.8011 | -305.6935 | 17.1667 | 3579.7794 | 3971.3098 | 926.3023 | 54.3896 | -391.6369 | 230.2532
13:48 | 1332 | -1052.7088 |  | -94.3612 | -96.6353 | -117.1858 | -69.3663 | -72.8718 | -113.3505 | -112.9843 | 0.5454 | 0.6824 | 0.945 | 0.3187 |  |  |  | -81.3927 | -110.5026 | -131.602 | -54.2609 |  | -128.5635 | -124.4033 | 0.4764 | 1.121 | 1.0135 | 0.7197 | 45.5131 | 90.2145 | 84.2106 | 49.6086 | 48.6505 | 53.1137 | 92.0995 | 54.6017 | 92.5068 | 27.2004 | 45.3608 | 106.3277 | 350.1351 | 98.6863 | 24.9968 | 27.9918 | 42.1044 | 80.7623 | 697.3602 | 96.0564 | 98.2496 | 108.6972 | 184.5491 | 51.6483 | 27.5338 | 47.5837 | 106.2831 | 271.6055 | 48.0348 | 36.6681 | 104.5285 | 111.3516 | 335.2442 | 36.0695 | 23.5129 | 25.0541 | 35.6995 | 85.4386 | 239.6177 | 484.3587 | 287.8138 | 606.7131 | 29.9306 | 30.0689 | 96.2501 | 100.3512 | 288.2505 | 24.3775 | 30.8025 | 66.6713 | 120.4159 | 340.6048 | 25.7455 | 68.8629 | 78.0656 | 55.7205 | 83.8021 | 309.4861 |  | 372.7659 | 418.0966 |  | 24.7799 | 32.1748 | 87.0562 | 108.2483 | 342.0492 | 25.6158 | 36.8422 | 88.0993 | 124.021 | 406.6868 | 24.3189 | 23.8323 | 24.3484 | 28.8184 | 49.1393 | 169.5117 | 798.3257 | 439.7817 | 548.0783 | 25.1966 | 34.1757 | 89.5928 | 107.8338 | 368.1229 | 698.2127 | 785.6747 | 699.5008 | 694.6195 | 901.9539 | 936.6182 | 634.2683 | 828.3302 | 656.1957 | 849.0661 | 830.1801 | 771.1279 | 768.024 | 804.6417 | 812.4848 | 759.8889 | 767.106 | 944.7592 | 897.8177 | 823.5315 | 888.9375 | 868.7219 | 87.6436 | 94.236 | 99.0735 | 54.3336 | 95.8063 | 77.6067 | 60.0532 | 82.7967 | 69.2031 | 46.338 | 31.3305 | 110.502 | 369.6276 | 101.9872 | 40.2908 | 84.6212 | 43.4493 | 53.0249 | 389.148 | 704.1931 | 687.5804 | 238.5459 | 745.7651 | 38.8677 | 27.5602 | 53.8203 | 49.9117 | 297.0725 | 92.7058 | 69.2566 | 99.1878 | 160.165 | 41.7226 | 23.1824 | 24.356 | 33.7601 | 67.2652 | 781.0109 | 798.943 | 775.7722 | 819.8802 | 98.7141 | 25.9644 | 41.0039 | 90.9605 | 326.1267 | 24.8717 | 26.7508 | 41.099 | 103.3519 | 291.6434 | 24.3735 | 24.0615 | 24.425 | 29.6206 | 49.5195 | 208.1976 | 206.5265 | 501.2179 | 395.5904 | 653.7834 | 24.6486 | 25.761 | 40.4446 | 93.1342 | 305.1498 | 25.2562 | 27.0944 | 49.2439 | 93.7925 | 289.1913 | 24.4119 | 24.3025 | 24.8798 | 29.7249 | 52.9226 | 727.0955 | 790.0953 | 734.8374 | 734.693 | 25.2523 | 43.7717 | 28.103 | 97.2812 | 347.6825 | 672.983 | 724.6116 | 727.0787 | 863.5135 | 957.4858 | 936.2716 | 914.897 | 616.1749 | 858.6345 | 584.373 |  | 950.0661 | 901.7715 | 912.4301 | 26.462 | 26.1368 | 40.7703 | 480.8228 | 265.4278 | 195.5979 | 303.56 | 42.114 | 54.7355 | 54.1748 | 40.5082 | -2.9102e-05 | -0.01478 | 0.0029523 | 0.015371 | 0.0061885 | 4.1341e-05 | 0.020031 | -0.010738 | -0.034461 | -339.1357 | 16.9449 | -339.0527 | 16.8176 | -338.1726 | 18.3575 | -338.1141 | 17.0024 | -305.595 | 17.8566 | -305.6904 | 17.1954 | 3578.9765 | 3968.8297 | 926.4368 | 54.4552 | -392.2441 | 230.5128
13:48 | 1333 | -1054.2256 |  | -94.3575 | -96.7842 | -117.2382 | -69.3911 | -73.0364 | -113.6063 | -113.1852 | 0.5468 | 0.6806 | 0.9436 | 0.3171 |  |  |  | -81.4452 | -110.7175 | -131.6402 | -54.3531 |  | -128.7304 | -124.5737 | 0.4774 | 1.1192 | 1.0158 | 0.7191 | 44.715 | 90.3086 | 84.2802 | 49.6066 | 48.6913 | 53.1482 | 92.1524 | 54.624 | 92.4182 | 27.2039 | 45.4487 | 106.3749 | 350.5602 | 98.6922 | 24.9849 | 28.0083 | 42.1764 | 80.863 | 697.8291 | 96.1017 | 98.2079 | 108.7781 | 184.7649 | 51.6832 | 27.5505 | 47.6526 | 106.2854 | 271.9507 | 48.0077 | 36.7357 | 104.5402 | 111.37 | 335.6399 | 36.0646 | 23.5014 | 25.0663 | 35.7736 | 85.47 | 238.4588 | 483.1779 | 286.4645 | 605.4295 | 29.9002 | 30.1074 | 96.3303 | 100.3587 | 288.5678 | 24.3925 | 30.8188 | 66.7165 | 120.4864 | 340.9921 | 25.7836 | 68.9037 | 78.091 | 55.7913 | 83.8639 | 308.3857 |  | 371.4015 | 417.2496 |  | 24.7964 | 32.0156 | 87.175 | 108.3153 | 342.4387 | 25.6425 | 36.8925 | 88.2111 | 124.0886 | 407.1184 | 24.3015 | 23.8274 | 24.3318 | 28.8346 | 49.1798 | 169.6206 | 798.3264 | 439.8552 | 548.0778 | 25.1638 | 34.239 | 89.612 | 107.8868 | 368.4141 | 698.4271 | 784.8508 | 700.2811 | 694.3993 | 902.13 | 937.0147 | 634.3071 | 828.2113 | 656.765 | 849.4175 | 822.0212 | 767.0839 | 758.4335 | 791.1046 | 816.3456 | 771.3334 | 767.7602 | 910.0186 | 897.9883 | 823.803 | 889.0577 | 868.8618 | 87.6857 | 94.2779 | 99.0793 | 54.3675 | 95.9546 | 77.6997 | 60.1051 | 82.8085 | 69.2717 | 46.3769 | 31.3796 | 110.5395 | 370.0751 | 102.0106 | 40.3671 | 84.6386 | 43.4941 | 53.0873 | 389.644 | 704.2177 | 687.9229 | 238.8723 | 746.0381 | 38.9211 | 27.576 | 53.9282 | 50.1063 | 297.3358 | 92.6595 | 69.2614 | 99.1966 | 161.11 | 41.7589 | 23.1781 | 24.3519 | 33.7893 | 67.3363 | 781.0437 | 798.9341 | 775.7302 | 819.8215 | 98.7117 | 25.9781 | 41.0496 | 90.9997 | 326.3982 | 24.9034 | 26.7673 | 41.1474 | 103.357 | 291.9668 | 24.4396 | 24.066 | 24.4657 | 29.6335 | 49.5737 | 208.2034 | 206.7255 | 501.3328 | 395.6491 | 653.6592 | 24.6584 | 25.7828 | 40.4795 | 93.2053 | 305.3264 | 25.2512 | 27.1067 | 49.3031 | 93.8286 | 289.3413 | 24.3975 | 24.3067 | 24.8854 | 29.7498 | 52.99 | 727.1604 | 794.3639 | 735.1739 | 734.8357 | 25.2382 | 43.8549 | 28.1056 | 97.4035 | 348.0066 | 672.8052 | 724.2296 | 726.7546 | 862.4457 | 957.6551 | 936.4561 | 914.7975 | 616.3952 | 858.8549 | 585.2448 |  | 950.3451 | 901.6816 | 912.4977 | 26.4428 | 26.1241 | 40.8025 | 480.9034 | 265.6673 | 195.7929 | 303.867 | 42.15 | 54.8006 | 54.2619 | 40.6071 | 1.3287e-05 | -0.014412 | 0.0032761 | 0.015814 | 0.0057133 | 0.0001786 | 0.0052862 | -0.0046816 | -0.021444 | -339.0311 | 16.871 | -338.8588 | 16.7519 | -338.0341 | 18.3781 | -338.0957 | 17.0229 | -305.472 | 17.8032 | -305.4596 | 17.1543 | 3594.5321 | 3971.8272 | 926.5722 | 54.5313 | -392.7177 | 230.7301
13:48 | 1334 | -1055.535 |  | -94.4798 | -96.9671 | -117.3312 | -69.4622 | -73.0504 | -113.7905 | -113.3283 | 0.5463 | 0.6816 | 0.9435 | 0.3178 |  |  |  | -81.4794 | -110.7973 | -131.7807 | -54.3979 |  | -128.8721 | -124.574 | 0.4789 | 1.1244 | 1.0286 | 0.7185 | 43.9609 | 90.395 | 84.3434 | 49.6098 | 48.7287 | 53.1863 | 92.2048 | 54.651 | 92.3143 | 27.2116 | 45.5325 | 106.4005 | 350.9708 | 98.6987 | 24.9799 | 28.0126 | 42.2332 | 80.9169 | 698.4125 | 96.1895 | 98.1868 | 108.8648 | 184.9936 | 51.7103 | 27.5569 | 47.7134 | 106.268 | 272.3101 | 47.9909 | 36.8004 | 104.552 | 111.3888 | 336.0427 | 36.0416 | 23.5285 | 25.0393 | 35.7803 | 85.4952 | 236.8988 | 481.9438 | 284.9067 | 604.1956 | 29.8679 | 30.1468 | 96.3081 | 100.3633 | 288.902 | 24.4078 | 30.7946 | 66.7755 | 120.5589 | 341.3841 | 25.8356 | 68.9097 | 78.097 | 55.8497 | 83.8879 | 307.0104 |  | 369.8359 | 416.7432 |  | 24.8028 | 32.1368 | 87.2821 | 108.3929 | 342.8558 | 25.6742 | 36.9352 | 88.3377 | 124.1592 | 407.5302 | 24.2972 | 23.8176 | 24.3437 | 28.8447 | 49.2233 | 169.7351 | 798.2244 | 439.9063 | 548.0811 | 25.2252 | 34.2633 | 89.6174 | 107.9331 | 368.7084 | 698.2189 | 784.3443 | 700.8606 | 694.1536 | 902.3212 | 937.4389 | 634.3388 | 828.0919 | 657.3853 | 849.9055 | 830.8536 | 770.7592 | 759.1904 | 784.7564 | 815.7224 | 783.0832 | 765.8091 | 938.3419 | 898.087 | 824.0374 | 889.1123 | 868.9589 | 87.7237 | 94.3139 | 99.1962 | 54.3887 | 96.1191 | 77.807 | 60.1579 | 82.8207 | 69.3414 | 46.4102 | 31.4353 | 110.5584 | 370.5162 | 102.005 | 40.4352 | 84.6476 | 43.5346 | 53.1374 | 390.4368 | 704.2847 | 688.3299 | 239.3747 | 746.2762 | 38.9906 | 27.5611 | 54.0187 | 50.2927 | 297.5989 | 92.6629 | 69.2433 | 99.202 | 162.7639 | 41.8179 | 23.1679 | 24.3388 | 33.8167 | 67.4111 | 781.024 | 798.8904 | 775.6712 | 819.744 | 98.723 | 25.9902 | 41.0862 | 91.0524 | 326.6525 | 24.9645 | 26.7692 | 41.2086 | 103.3934 | 292.3001 | 24.398 | 24.0663 | 24.4666 | 29.6596 | 49.6271 | 208.2855 | 206.9592 | 501.4653 | 395.7513 | 653.5713 | 24.6459 | 25.7701 | 40.5426 | 93.2599 | 305.5104 | 25.1914 | 27.116 | 49.3688 | 93.8693 | 289.6948 | 24.2991 | 24.327 | 24.8951 | 29.7755 | 53.0584 | 727.1832 | 795.2046 | 735.4523 | 734.9424 | 25.2484 | 43.9134 | 28.1134 | 97.5149 | 348.3134 | 672.7433 | 723.8831 | 726.1154 | 861.1685 | 957.8238 | 936.6344 | 914.6728 | 616.5124 | 858.8644 | 586.0736 |  | 950.5872 | 901.5854 | 912.5664 | 26.4358 | 26.1172 | 40.8629 | 481.1106 | 265.9222 | 195.993 | 304.1738 | 42.198 | 54.9134 | 54.3621 | 40.6825 | 1.1642e-05 | -0.014608 | 0.0035095 | 0.01586 | 0.006293 | -0.00017395 | 0.024319 | -0.0049717 | -0.019114 | -338.9573 | 16.8895 | -338.9511 | 16.795 | -338.0803 | 18.3986 | -338.0526 | 17.0086 | -305.3489 | 17.836 | -305.4473 | 17.2077 | 3586.9874 | 3974.9589 | 926.7038 | 54.6377 | -393.0933 | 230.9576
13:48 | 1335 | -1057.6019 |  | -94.5798 | -97.2006 | -117.4748 | -69.5341 | -73.1697 | -114.0224 | -113.4853 | 0.5475 | 0.6838 | 0.9447 | 0.3173 |  |  |  | -81.5852 | -110.9584 | -131.9841 | -54.4816 |  | -129.0244 | -124.7253 | 0.4783 | 1.1275 | 1.0316 | 0.7173 | 45.2592 | 90.4723 | 84.3987 | 49.616 | 48.7676 | 53.2192 | 92.261 | 54.6695 | 92.1865 | 27.2218 | 45.6244 | 106.4309 | 351.3777 | 98.7059 | 24.9903 | 28.0231 | 42.2962 | 80.9554 | 699.0105 | 96.2473 | 98.1296 | 108.9569 | 185.2453 | 51.7397 | 27.5691 | 47.7803 | 106.2373 | 272.6758 | 48.061 | 36.8443 | 104.5687 | 111.4165 | 336.4451 | 36.0583 | 23.5506 | 25.0297 | 35.7945 | 85.5242 | 235.8419 | 480.9029 | 283.8454 | 603.1134 | 29.9259 | 30.1845 | 96.4536 | 100.3747 | 289.2699 | 24.4069 | 30.8475 | 66.8212 | 120.6404 | 341.7625 | 25.7475 | 68.8802 | 78.1344 | 55.9215 | 83.9399 | 304.8847 |  | 367.5162 | 415.4074 |  | 24.8104 | 32.3722 | 87.3838 | 108.4517 | 343.2627 | 25.6027 | 36.9793 | 88.451 | 124.2439 | 407.925 | 24.3123 | 23.8241 | 24.3601 | 28.859 | 49.278 | 169.7989 | 798.0848 | 440.1179 | 548.1189 | 25.2023 | 34.3021 | 89.6776 | 107.9793 | 368.9927 | 698.1134 | 784.5937 | 701.281 | 693.848 | 902.504 | 937.8916 | 634.3646 | 827.9268 | 658.0638 | 850.4454 | 840.1321 | 774.9998 | 768.2821 | 793.1859 | 815.2311 | 786.6368 | 769.0624 | 951.3133 | 898.1258 | 824.233 | 889.1179 | 869.0278 | 87.7748 | 94.3533 | 99.0705 | 54.4113 | 96.257 | 77.9163 | 60.2057 | 82.8307 | 69.418 | 46.4476 | 31.4931 | 110.5846 | 370.9539 | 102.0246 | 40.5129 | 84.662 | 43.5748 | 53.1877 | 390.8982 | 704.4994 | 688.5975 | 239.8239 | 746.4225 | 39.0267 | 27.5801 | 54.1321 | 50.4528 | 297.8565 | 92.7624 | 69.2273 | 99.2208 | 164.5475 | 41.8639 | 23.1619 | 24.3383 | 33.8544 | 67.4775 | 780.956 | 798.8005 | 775.5874 | 819.6133 | 98.7297 | 26.0091 | 41.0819 | 91.1146 | 326.9244 | 24.9593 | 26.7762 | 41.2729 | 103.4635 | 292.621 | 24.2929 | 24.0718 | 24.4468 | 29.6763 | 49.666 | 208.4385 | 207.1939 | 501.5035 | 395.9132 | 653.4704 | 24.6332 | 25.7681 | 40.6118 | 93.3264 | 305.7126 | 25.1855 | 27.1289 | 49.4305 | 93.9101 | 290.1122 | 24.2975 | 24.3341 | 24.9007 | 29.7943 | 53.1169 | 727.0446 | 795.0621 | 735.673 | 734.9849 | 25.2835 | 43.9584 | 28.1253 | 97.6429 | 348.6373 | 672.7669 | 723.5678 | 726.249 | 860.1667 | 957.9763 | 936.7608 | 914.5588 | 616.5309 | 858.6574 | 586.8687 |  | 950.7814 | 901.4401 | 912.6234 | 26.4475 | 26.1399 | 40.9257 | 481.4918 | 266.1823 | 196.2101 | 304.4752 | 42.2922 | 54.9562 | 54.3677 | 40.6931 | 0.00040466 | -0.014465 | 0.0030801 | 0.015499 | 0.0057771 | 7.5655e-05 | 0.019242 | -0.0070386 | -0.011005 | -338.9819 | 16.8833 | -338.8249 | 16.7355 | -337.9787 | 18.3842 | -337.988 | 17.027 | -305.2873 | 17.8134 | -305.2873 | 17.1626 | 3613.0444 | 3969.9099 | 926.817 | 54.6619 | -393.6677 | 231.1962
13:48 | 1336 | -1060.0764 |  | -94.6429 | -97.4446 | -117.5573 | -69.6259 | -73.1793 | -114.0726 | -113.6128 | 0.5468 | 0.6812 | 0.9443 | 0.3152 |  |  |  | -81.6947 | -111.1692 | -132.168 | -54.6143 |  | -129.1902 | -124.776 | 0.4815 | 1.1339 | 1.042 | 0.7156 | 46.544 | 90.5434 | 84.4593 | 49.6178 | 48.8031 | 53.2584 | 92.3244 | 54.6869 | 92.0546 | 27.2548 | 45.7301 | 106.4949 | 351.7927 | 98.7035 | 25.0035 | 28.0479 | 42.3582 | 81.0289 | 699.4932 | 96.2664 | 98.0732 | 109.039 | 185.466 | 51.7644 | 27.5966 | 47.8641 | 106.2328 | 273.0277 | 48.1307 | 36.9119 | 104.6041 | 111.4538 | 336.8418 | 36.0962 | 23.511 | 25.0608 | 35.8432 | 85.5509 | 235.6748 | 495.5367 | 283.5745 | 602.0499 | 29.9742 | 30.2318 | 96.6022 | 100.3877 | 289.6365 | 24.4053 | 30.8945 | 66.8651 | 120.7212 | 342.1287 | 25.7439 | 68.9445 | 78.1752 | 55.9688 | 83.9691 | 302.3548 |  | 365.0304 | 412.7031 |  | 24.8207 | 32.3398 | 87.4797 | 108.5137 | 343.6625 | 25.5959 | 37.0252 | 88.4938 | 124.3233 | 408.3355 | 24.3164 | 23.8336 | 24.3568 | 28.883 | 49.3377 | 170.1134 | 797.9291 | 440.3714 | 548.1744 | 25.1942 | 34.3171 | 89.7101 | 108.0254 | 369.2765 | 698.2478 | 784.868 | 701.4722 | 693.7326 | 902.6751 | 938.3691 | 634.3657 | 827.705 | 658.7308 | 850.984 | 835.3352 | 778.329 | 773.7329 | 802.3593 | 820.2788 | 778.9473 | 771.7897 | 944.718 | 898.1311 | 824.4042 | 889.0784 | 869.0794 | 87.8188 | 94.3946 | 98.9967 | 54.4362 | 96.3627 | 77.9974 | 60.246 | 82.8414 | 69.4934 | 46.4809 | 31.5503 | 110.6296 | 371.4021 | 102.0775 | 40.5839 | 84.6835 | 43.6244 | 53.2496 | 391.2372 | 704.7876 | 688.8512 | 240.2255 | 746.5729 | 39.0743 | 27.6004 | 54.2506 | 50.6383 | 298.1212 | 92.8105 | 69.2331 | 99.2399 | 166.0022 | 41.8776 | 23.1638 | 24.3529 | 33.8965 | 67.5448 | 780.882 | 798.7162 | 775.5055 | 819.4914 | 98.7253 | 26.02 | 41.1202 | 91.1791 | 327.2232 | 24.9121 | 26.7929 | 41.3242 | 103.4722 | 292.9138 | 24.4478 | 24.0822 | 24.4688 | 29.6978 | 49.701 | 208.5403 | 207.3897 | 501.5532 | 396.0348 | 653.3735 | 24.6456 | 25.7983 | 40.7205 | 93.407 | 305.902 | 25.2341 | 27.1408 | 49.4871 | 93.9489 | 290.4685 | 24.3853 | 24.3012 | 24.9374 | 29.8071 | 53.1788 | 726.8278 | 794.2247 | 735.8125 | 735.014 | 25.2768 | 44.007 | 28.1484 | 97.764 | 348.9494 | 672.7536 | 723.5056 | 726.6109 | 859.7615 | 958.1074 | 936.8864 | 914.4708 | 616.4718 | 858.2869 | 587.5902 |  | 950.9151 | 901.3498 | 912.6714 | 26.4621 | 26.1745 | 40.9926 | 481.9129 | 266.4636 | 196.4514 | 304.7772 | 42.3749 | 55.0526 | 54.5205 | 40.7547 | 0.00013546 | -0.015132 | 0.0027883 | 0.015582 | 0.0064226 | -0.00024056 | 0.015595 | -0.014558 | -0.020238 | -338.8773 | 16.8607 | -338.7942 | 16.7416 | -337.9233 | 18.3883 | -337.9541 | 17.0127 | -305.1704 | 17.8155 | -305.2012 | 17.1769 | 3536.9421 | 3973.8631 | 926.9306 | 54.7866 | -394.1243 | 231.4575
13:48 | 1337 | -1062.3004 |  | -94.8798 | -97.6972 | -117.5459 | -69.7271 | -73.2202 | -114.208 | -113.7243 | 0.5483 | 0.685 | 0.9461 | 0.3174 |  |  |  | -81.7685 | -111.3652 | -132.2206 | -54.6217 |  | -129.2939 | -124.8705 | 0.4818 | 1.1341 | 1.047 | 0.7136 | 46.8888 | 90.6162 | 84.5234 | 49.6222 | 48.8421 | 53.3034 | 92.3876 | 54.71 | 92.1853 | 27.2834 | 45.8397 | 106.5562 | 352.2159 | 98.7196 | 25.0234 | 28.0552 | 42.4075 | 81.0957 | 700.0177 | 96.3038 | 98.0687 | 109.095 | 185.6576 | 51.7922 | 27.61 | 47.9369 | 106.2441 | 273.391 | 48.1337 | 36.9732 | 104.5781 | 111.4973 | 337.2551 | 36.1578 | 23.5123 | 25.0916 | 35.854 | 85.5725 | 234.7765 | 494.7072 | 282.5986 | 601.1111 | 29.9588 | 30.2805 | 96.6469 | 100.4012 | 289.9651 | 24.3973 | 30.912 | 66.9155 | 120.8165 | 342.5127 | 25.7884 | 68.9569 | 78.1916 | 56.0279 | 83.9979 | 301.2221 |  | 364.1173 | 411.3461 |  | 24.8196 | 32.3495 | 87.5925 | 108.5717 | 344.0704 | 25.6574 | 37.07 | 88.5331 | 124.3889 | 408.7435 | 24.3191 | 23.8413 | 24.3708 | 28.905 | 49.3909 | 170.5277 | 798.3092 | 440.9166 | 548.4277 | 25.2615 | 34.3246 | 89.7072 | 108.0708 | 369.5764 | 698.6901 | 785.5212 | 701.5042 | 693.8513 | 902.8361 | 938.8582 | 634.3469 | 827.4698 | 659.2602 | 851.4589 | 833.0413 | 777.1642 | 775.1463 | 806.6587 | 823.4445 | 771.9716 | 767.3098 | 951.4097 | 898.157 | 824.5486 | 889.0467 | 869.1273 | 87.8546 | 94.4231 | 99.1058 | 54.4522 | 96.4605 | 78.0799 | 60.2832 | 82.8431 | 69.5583 | 46.5049 | 31.595 | 110.6734 | 371.8542 | 102.1409 | 40.6504 | 84.696 | 43.6721 | 53.3065 | 391.7333 | 705.1279 | 689.1543 | 240.6529 | 746.7155 | 39.1113 | 27.6183 | 54.362 | 50.8292 | 298.3701 | 92.8168 | 69.2433 | 99.2574 | 167.181 | 41.9209 | 23.1743 | 24.3709 | 33.9372 | 67.6195 | 780.8092 | 798.629 | 775.441 | 819.3968 | 98.74 | 26.0268 | 41.2373 | 91.2231 | 327.5142 | 24.9144 | 26.803 | 41.3643 | 103.4479 | 293.2456 | 24.6606 | 24.0861 | 24.5122 | 29.7126 | 49.7527 | 208.5926 | 207.5712 | 501.6529 | 396.085 | 653.2874 | 24.6838 | 25.8109 | 40.7885 | 93.4685 | 306.0661 | 25.2462 | 27.1541 | 49.5404 | 93.9988 | 290.6726 | 24.4062 | 24.2881 | 24.9546 | 29.8297 | 53.2545 | 726.5222 | 797.444 | 735.9551 | 735.0259 | 25.2593 | 44.0419 | 28.1654 | 97.8766 | 349.252 | 672.8404 | 723.7338 | 726.0641 | 859.8678 | 958.223 | 936.9841 | 914.3824 | 616.4176 | 857.8955 | 588.2893 |  | 951.0013 | 901.1757 | 912.7102 | 26.4561 | 26.1811 | 41.038 | 482.3689 | 266.7511 | 196.6409 | 305.0877 | 42.4101 | 55.1654 | 54.5699 | 40.8955 | -9.9628e-05 | -0.014545 | 0.0026712 | 0.015559 | 0.0056033 | 0.00034673 | 0.028473 | -0.0062004 | -0.031359 | -338.8834 | 16.8833 | -338.7911 | 16.7458 | -337.9264 | 18.3883 | -337.8772 | 17.0291 | -305.0812 | 17.8381 | -305.1396 | 17.1975 | 3554.0455 | 3980.4785 | 927.0214 | 54.8676 | -394.5429 | 231.696
13:48 | 1338 | -1063.9539 |  | -95.0549 | -97.9946 | -117.6048 | -69.8449 | -73.3643 | -114.3299 | -113.9137 | 0.5484 | 0.6791 | 0.9467 | 0.3153 |  |  |  | -81.9246 | -111.5819 | -132.4197 | -54.7122 |  | -129.3495 | -124.9544 | 0.4836 | 1.1383 | 1.0521 | 0.7127 | 45.5466 | 90.6809 | 84.5725 | 49.621 | 48.8762 | 53.3308 | 92.4445 | 54.7333 | 92.4933 | 27.2928 | 45.9407 | 106.607 | 352.6272 | 98.7321 | 25.0258 | 28.0588 | 42.4674 | 81.1454 | 700.5397 | 96.3356 | 98.0447 | 109.1732 | 185.9325 | 51.8237 | 27.6143 | 47.9944 | 106.2515 | 273.7664 | 48.1577 | 37.0107 | 104.5585 | 111.5277 | 337.6504 | 36.1607 | 23.5597 | 25.0932 | 35.8761 | 85.6209 | 234.2864 | 497.4702 | 281.9461 | 600.3989 | 29.9559 | 30.3192 | 96.723 | 100.4137 | 290.2956 | 24.4359 | 30.9061 | 66.958 | 120.8885 | 342.8767 | 25.8546 | 68.927 | 78.2149 | 56.1166 | 84.0621 | 300.6469 |  | 363.8126 | 411.176 |  | 24.7686 | 32.6436 | 87.7209 | 108.6389 | 344.4822 | 25.6339 | 37.1164 | 88.6457 | 124.4704 | 409.1495 | 24.3157 | 23.8416 | 24.3736 | 28.9152 | 49.4349 | 170.6318 | 798.4403 | 440.8202 | 548.3421 | 25.255 | 34.3732 | 89.7501 | 108.1215 | 369.8752 | 699.4243 | 786.3453 | 701.5236 | 693.9856 | 902.9842 | 939.3459 | 634.3362 | 827.2503 | 659.6761 | 851.816 | 845.2035 | 777.1587 | 772.0833 | 806.1308 | 824.4326 | 776.676 | 763.6933 | 973.6575 | 898.2442 | 824.6932 | 889.1023 | 869.1866 | 87.9031 | 94.4601 | 99.1182 | 54.4869 | 96.5947 | 78.189 | 60.3304 | 82.8553 | 69.6201 | 46.5424 | 31.6474 | 110.6994 | 372.3005 | 102.2134 | 40.7312 | 84.7139 | 43.7116 | 53.36 | 392.142 | 705.4723 | 689.3903 | 241.1519 | 746.8086 | 39.1081 | 27.652 | 54.4781 | 50.9883 | 298.6152 | 92.8175 | 69.2618 | 99.2683 | 168.2425 | 41.9626 | 23.1862 | 24.3761 | 33.9773 | 67.7069 | 780.7594 | 798.5504 | 775.4187 | 819.28 | 98.7334 | 26.0503 | 41.2648 | 91.2698 | 327.7477 | 24.902 | 26.8236 | 41.3886 | 103.4617 | 293.5993 | 24.6843 | 24.0833 | 24.5122 | 29.7318 | 49.8031 | 208.7101 | 207.7488 | 501.7025 | 396.1547 | 653.1831 | 24.7304 | 25.8211 | 40.8184 | 93.53 | 306.2306 | 25.242 | 27.1678 | 49.5907 | 94.0446 | 290.7613 | 24.39 | 24.294 | 24.9366 | 29.8426 | 53.3175 | 726.2309 | 801.7171 | 736.0375 | 734.9949 | 25.2855 | 44.0881 | 28.1769 | 97.9986 | 349.5758 | 672.8919 | 723.9162 | 725.6852 | 860.2483 | 958.3115 | 937.0657 | 914.2455 | 616.431 | 857.5965 | 588.9476 |  | 951.0642 | 900.9967 | 912.7496 | 26.4656 | 26.135 | 41.0961 | 482.7416 | 267.0379 | 196.8404 | 305.3557 | 42.4808 | 55.2071 | 54.6815 | 40.882 | -0.0004188 | -0.014837 | 0.0025168 | 0.015239 | 0.0057558 | -0.00037237 | 0.012561 | -0.0066098 | -0.035248 | -338.8003 | 16.834 | -338.6526 | 16.6965 | -337.8187 | 18.3699 | -337.8618 | 17.0229 | -304.9519 | 17.8114 | -304.9704 | 17.1687 | 3573.5219 | 3974.0493 | 927.0954 | 54.9443 | -395.1148 | 231.9392
13:48 | 1339 | -1065.6422 |  | -95.1496 | -98.2612 | -117.6862 | -69.9029 | -73.4243 | -114.5266 | -114.0639 | 0.5488 | 0.6844 | 0.9441 | 0.3164 |  |  |  | -81.9412 | -111.8595 | -132.5827 | -54.8499 |  | -129.4957 | -125.0539 | 0.485 | 1.1381 | 1.0615 | 0.7108 | 45.4416 | 90.7392 | 84.6126 | 49.6284 | 48.9096 | 53.357 | 92.4951 | 54.748 | 92.6609 | 27.3076 | 46.0443 | 106.6501 | 353.0349 | 98.7189 | 25.0114 | 28.0639 | 42.5296 | 81.2149 | 701.075 | 96.4163 | 98.0792 | 109.2879 | 186.214 | 51.8731 | 27.6314 | 48.0457 | 106.2588 | 274.1361 | 48.2501 | 37.0614 | 104.5798 | 111.5302 | 338.0304 | 36.1445 | 23.541 | 25.0769 | 35.9489 | 85.67 | 234.0364 | 513.9575 | 281.4341 | 599.1803 | 30.0133 | 30.3551 | 96.7527 | 100.4248 | 290.6597 | 24.4921 | 30.8966 | 67.0018 | 120.9443 | 343.2294 | 25.92 | 68.9292 | 78.2158 | 56.1775 | 84.103 | 299.5384 |  | 363.0927 | 410.6432 |  | 24.7751 | 32.6872 | 87.8365 | 108.7311 | 344.909 | 25.6759 | 37.1921 | 88.7122 | 124.5342 | 409.5257 | 24.343 | 23.8231 | 24.3678 | 28.9373 | 49.4726 | 170.6522 | 798.0711 | 440.1571 | 547.9617 | 25.2076 | 34.4258 | 89.7796 | 108.1733 | 370.1611 | 700.0293 | 787.3834 | 701.6412 | 694.2972 | 903.1202 | 939.803 | 634.3474 | 827.0336 | 660.0033 | 851.9761 | 855.8965 | 776.4501 | 755.4223 | 805.332 | 826.6581 | 783.5215 | 759.5921 | 954.2716 | 898.3754 | 824.8465 | 889.2479 | 869.2738 | 87.9476 | 94.502 | 99.1261 | 54.5193 | 96.7287 | 78.2905 | 60.379 | 82.8688 | 69.6808 | 46.5765 | 31.7182 | 110.7261 | 372.7352 | 102.2833 | 40.8068 | 84.7295 | 43.7503 | 53.417 | 392.5251 | 705.7707 | 689.647 | 241.6848 | 746.913 | 39.158 | 27.6767 | 54.5904 | 51.1657 | 298.8765 | 92.7654 | 69.2712 | 99.2638 | 169.2373 | 42.0079 | 23.1603 | 24.38 | 34.0108 | 67.7797 | 780.7097 | 798.4784 | 775.3638 | 819.1407 | 98.7124 | 26.0596 | 41.2784 | 91.3171 | 327.99 | 24.9244 | 26.8323 | 41.482 | 103.4877 | 293.9282 | 24.4268 | 24.0735 | 24.4733 | 29.7406 | 49.8409 | 208.7554 | 207.8848 | 501.6359 | 396.1753 | 653.0111 | 24.6974 | 25.8362 | 40.8659 | 93.6064 | 306.3884 | 25.2334 | 27.1757 | 49.643 | 94.0763 | 290.9211 | 24.3882 | 24.2971 | 24.933 | 29.8574 | 53.3775 | 725.8578 | 801.9138 | 736.0422 | 734.8944 | 25.3587 | 44.1388 | 28.1942 | 98.1561 | 349.8973 | 672.7004 | 724.2364 | 725.7755 | 860.6839 | 958.3613 | 937.1069 | 914.1043 | 616.4991 | 857.3775 | 589.5888 |  | 951.1083 | 900.8929 | 912.8024 | 26.4715 | 26.1855 | 41.154 | 483.0419 | 267.3122 | 197.059 | 305.6464 | 42.5546 | 55.3149 | 54.7319 | 40.9352 | 0.00029863 | -0.014937 | 0.003067 | 0.015462 | 0.0057245 | -0.00017348 | 0.026459 | -0.011169 | -0.035408 | -338.7511 | 16.8484 | -338.7049 | 16.7334 | -337.8064 | 18.3986 | -337.8095 | 17.0147 | -304.8627 | 17.834 | -304.9488 | 17.2077 | 3601.1129 | 3979.0433 | 927.1624 | 55.0234 | -395.6393 | 232.1856
13:48 | 1340 | -1067.9268 |  | -95.1928 | -98.3748 | -117.9374 | -69.9842 | -73.4697 | -114.6565 | -114.1109 | 0.5481 | 0.6843 | 0.9445 | 0.3159 |  |  |  | -82.2657 | -112.0433 | -132.6859 | -54.9042 |  | -129.6387 | -125.2185 | 0.4856 | 1.1383 | 1.0672 | 0.7081 | 47.9971 | 90.8114 | 84.6615 | 49.6511 | 48.9539 | 53.3999 | 92.5497 | 54.7724 | 92.7032 | 27.3211 | 46.1445 | 106.6915 | 353.4495 | 98.7253 | 25.0268 | 28.0799 | 42.5892 | 81.2995 | 701.6663 | 96.486 | 98.1125 | 109.3764 | 186.4242 | 51.9165 | 27.6404 | 48.1021 | 106.2435 | 274.5099 | 48.301 | 37.1196 | 104.5765 | 111.5543 | 338.4308 | 36.2335 | 23.5598 | 25.0764 | 35.997 | 85.6953 | 233.4959 | 509.8348 | 280.8264 | 597.7766 | 30.0432 | 30.3987 | 96.5522 | 100.4431 | 291.0138 | 24.4892 | 30.9093 | 67.0616 | 121.0119 | 343.6004 | 25.9192 | 68.9884 | 78.2492 | 56.2327 | 84.1473 | 298.4755 |  | 362.3237 | 409.8684 |  | 24.825 | 32.4739 | 87.9223 | 108.8113 | 345.2959 | 25.7375 | 37.239 | 88.807 | 124.6066 | 409.9295 | 24.3802 | 23.8047 | 24.3437 | 28.9673 | 49.5024 | 170.7194 | 797.9957 | 440.0026 | 547.91 | 25.1933 | 34.4695 | 89.796 | 108.2213 | 370.4491 | 700.0683 | 788.4431 | 701.8103 | 695.1404 | 903.2594 | 940.2091 | 634.3788 | 826.8058 | 660.2015 | 851.9823 | 860.9654 | 773.9929 | 742.4861 | 805.0821 | 829.3478 | 786.7587 | 742.3145 | 928.9006 | 898.5112 | 824.9997 | 889.437 | 869.402 | 87.9903 | 94.5346 | 99.1502 | 54.5406 | 96.8353 | 78.3877 | 60.4217 | 82.8785 | 69.7514 | 46.5971 | 31.768 | 110.7724 | 373.1734 | 102.3458 | 40.8806 | 84.7409 | 43.7962 | 53.4768 | 392.9547 | 705.9994 | 689.9179 | 242.0514 | 747.0007 | 39.1908 | 27.6941 | 54.7129 | 51.344 | 299.1332 | 92.7214 | 69.2604 | 99.2739 | 170.1394 | 42.037 | 23.1565 | 24.3943 | 34.0582 | 67.8458 | 780.6409 | 798.3763 | 775.2409 | 818.9728 | 98.7148 | 26.0625 | 41.3757 | 91.3613 | 328.2525 | 24.8883 | 26.8197 | 41.5797 | 103.4553 | 294.2497 | 24.2177 | 24.071 | 24.4778 | 29.7601 | 49.8923 | 208.7997 | 208.0575 | 501.6766 | 396.2117 | 652.9275 | 24.6636 | 25.831 | 40.8805 | 93.6793 | 306.5527 | 25.2392 | 27.1834 | 49.7064 | 94.1135 | 291.2168 | 24.4088 | 24.3053 | 24.9542 | 29.8794 | 53.4457 | 725.5115 | 805.235 | 736.124 | 734.808 | 25.3672 | 44.1938 | 28.2113 | 98.3528 | 350.2207 | 672.356 | 724.5205 | 725.619 | 861.2602 | 958.3774 | 937.1741 | 913.9675 | 616.6115 | 857.2678 | 590.2516 |  | 951.1549 | 900.7983 | 912.8474 | 26.4906 | 26.2228 | 41.2154 | 483.4298 | 267.6245 | 197.2289 | 305.9519 | 42.6261 | 55.377 | 54.869 | 41.0322 | 0.00072005 | -0.014795 | 0.0035831 | 0.016098 | 0.0060603 | 0.00022905 | 0.0070582 | -0.014233 | -0.032955 | -338.7388 | 16.8299 | -338.548 | 16.6595 | -337.6895 | 18.3596 | -337.7633 | 17.0332 | -304.755 | 17.8175 | -304.7458 | 17.1277 | 3693.7085 | 3974.2696 | 927.2235 | 55.123 | -396.1448 | 232.4267
13:48 | 1341 | -1070.101 |  | -95.3628 | -98.3536 | -118.053 | -70.0122 | -73.7357 | -114.9516 | -114.2107 | 0.5483 | 0.6846 | 0.9472 | 0.3158 |  |  |  | -82.2294 | -112.1226 | -132.8355 | -54.9661 |  | -129.8414 | -125.4145 | 0.4866 | 1.1438 | 1.0758 | 0.7057 | 45.0433 | 90.8976 | 84.7121 | 49.6786 | 49.0002 | 53.4546 | 92.6237 | 54.8044 | 92.6563 | 27.341 | 46.2507 | 106.7335 | 353.8622 | 98.7165 | 25.0364 | 28.1155 | 42.6663 | 81.3752 | 702.1863 | 96.4257 | 98.0358 | 109.4378 | 186.6206 | 51.9526 | 27.6437 | 48.1574 | 106.2258 | 274.8915 | 48.3511 | 37.1707 | 104.5605 | 111.5911 | 338.8178 | 36.2829 | 23.5855 | 25.0508 | 36.0273 | 85.7153 | 233.219 | 509.6903 | 280.6257 | 596.4241 | 30.0349 | 30.436 | 96.3711 | 100.4457 | 291.3599 | 24.4905 | 30.9388 | 67.1183 | 121.0955 | 343.972 | 25.9559 | 69.0484 | 78.3011 | 56.286 | 84.2215 | 297.2918 |  | 361.3286 | 409.1918 |  | 24.8032 | 32.3735 | 88.0147 | 108.8646 | 345.6617 | 25.7283 | 37.2748 | 88.9422 | 124.7133 | 410.3448 | 24.3682 | 23.8135 | 24.3218 | 28.9904 | 49.5349 | 170.8281 | 797.9501 | 440.0755 | 547.9561 | 25.2117 | 34.4859 | 89.8038 | 108.27 | 370.7373 | 699.937 | 789.4285 | 701.9782 | 696.1531 | 903.3971 | 940.5885 | 634.4409 | 826.5544 | 660.2715 | 851.9046 | 863.7781 | 776.2696 | 756.8902 | 805.5005 | 829.7676 | 792.6621 | 738.1771 | 935.9831 | 898.6577 | 825.1426 | 889.617 | 869.5515 | 88.0344 | 94.5682 | 99.1366 | 54.5646 | 96.9654 | 78.4935 | 60.465 | 82.894 | 69.8301 | 46.6156 | 31.8121 | 110.8043 | 373.6036 | 102.3832 | 40.9555 | 84.7653 | 43.8467 | 53.5334 | 393.5323 | 706.207 | 690.1947 | 242.6316 | 747.0578 | 39.1812 | 27.7119 | 54.8271 | 51.4943 | 299.3809 | 92.7143 | 69.2465 | 99.2848 | 170.9495 | 42.0621 | 23.1772 | 24.4046 | 34.1049 | 67.9162 | 780.5598 | 798.2518 | 775.135 | 818.7877 | 98.7091 | 26.0784 | 41.4483 | 91.4116 | 328.5066 | 24.8612 | 26.8203 | 41.6151 | 103.4327 | 294.561 | 24.3087 | 24.0631 | 24.5188 | 29.7983 | 49.921 | 208.9102 | 208.2951 | 501.8384 | 396.3768 | 652.9516 | 24.6601 | 25.8298 | 40.9484 | 93.744 | 306.7377 | 25.2619 | 27.1976 | 49.7593 | 94.1531 | 291.7277 | 24.3973 | 24.3165 | 24.9611 | 29.9023 | 53.5132 | 725.5094 | 809.2022 | 736.1492 | 734.8191 | 25.2592 | 44.2659 | 28.2138 | 98.703 | 350.543 | 672.0934 | 724.8259 | 725.72 | 861.896 | 958.3659 | 937.2297 | 913.7798 | 616.76 | 857.2864 | 590.8622 |  | 951.1876 | 900.7477 | 912.8648 | 26.4878 | 26.2344 | 41.2646 | 484.0145 | 267.9068 | 197.3906 | 306.3076 | 42.6503 | 55.4877 | 54.9117 | 41.038 | -0.00056342 | -0.015092 | 0.0033554 | 0.015681 | 0.0057096 | -0.00068293 | 0.020942 | -0.0075718 | -0.008095 | -338.6742 | 16.8197 | -338.5695 | 16.7047 | -337.7141 | 18.3986 | -337.7203 | 17.0106 | -304.6381 | 17.8052 | -304.7304 | 17.1872 | 3811.5287 | 3969.6539 | 927.2701 | 55.1997 | -396.6267 | 232.6487
13:48 | 1342 | -1071.974 |  | -95.4893 | -98.2914 | -118.2741 | -70.0511 | -73.7769 | -115.0339 | -114.4433 | 0.5491 | 0.6855 | 0.9445 | 0.3167 |  |  |  | -82.3536 | -112.3621 | -133.0813 | -55.0399 |  | -130.0057 | -125.4822 | 0.4882 | 1.147 | 1.0827 | 0.7054 | 45.8827 | 90.9906 | 84.7622 | 49.7081 | 49.0459 | 53.5006 | 92.6968 | 54.8381 | 92.5981 | 27.3579 | 46.3578 | 106.7613 | 354.2893 | 98.7113 | 25.0289 | 28.1378 | 42.7289 | 81.4436 | 702.6332 | 96.4036 | 98.0088 | 109.5072 | 186.84 | 52.013 | 27.6546 | 48.196 | 106.2104 | 275.3031 | 48.4053 | 37.2112 | 104.5415 | 111.6179 | 339.21 | 36.2786 | 23.5609 | 25.09 | 36.0709 | 85.7555 | 232.8421 | 512.1173 | 280.1173 | 594.9744 | 30.0735 | 30.4803 | 96.5702 | 100.4428 | 291.7098 | 24.505 | 30.9739 | 67.1785 | 121.1965 | 344.349 | 25.9673 | 69.0277 | 78.3198 | 56.3709 | 84.2748 | 295.6467 |  | 359.8833 | 408.88 |  | 24.7854 | 32.5248 | 88.0846 | 108.9108 | 346.0467 | 25.7272 | 37.3128 | 89.0504 | 124.7923 | 410.7506 | 24.3301 | 23.8266 | 24.354 | 28.9958 | 49.5905 | 170.913 | 797.8178 | 440.2351 | 548.0144 | 25.2442 | 34.5024 | 89.7825 | 108.3119 | 371.0274 | 700.1143 | 789.742 | 702.3018 | 697.2337 | 903.5204 | 940.9701 | 634.56 | 826.3197 | 660.2309 | 851.7335 | 869.7429 | 778.7478 | 776.6861 | 806.9527 | 833.7044 | 801.2112 | 750.8403 | 959.9562 | 898.7985 | 825.2684 | 889.7612 | 869.6921 | 88.0741 | 94.6059 | 99.1882 | 54.5901 | 97.1008 | 78.5849 | 60.4956 | 82.9036 | 69.9037 | 46.6613 | 31.8554 | 110.8196 | 374.0366 | 102.4044 | 41.039 | 84.7925 | 43.8912 | 53.5883 | 394.1775 | 706.519 | 690.4415 | 243.5453 | 747.0981 | 39.2506 | 27.7325 | 54.9439 | 51.6815 | 299.6446 | 92.6779 | 69.2562 | 99.2963 | 171.519 | 42.126 | 23.18 | 24.4147 | 34.1421 | 67.9888 | 780.483 | 798.1342 | 775.0465 | 818.6023 | 98.7104 | 26.0979 | 41.4872 | 91.4574 | 328.7617 | 24.8877 | 26.8334 | 41.6547 | 103.4514 | 294.858 | 24.4315 | 24.0498 | 24.5058 | 29.8 | 49.9529 | 209.0465 | 208.5574 | 502.0394 | 396.5832 | 652.9366 | 24.6657 | 25.836 | 41.0337 | 93.8081 | 306.9112 | 25.2804 | 27.2116 | 49.798 | 94.1803 | 292.3051 | 24.3804 | 24.3285 | 24.9036 | 29.9095 | 53.5667 | 725.606 | 809.8356 | 736.152 | 734.876 | 25.2138 | 44.3345 | 28.2178 | 99.2093 | 350.8503 | 672.1318 | 725.1852 | 725.9038 | 862.3592 | 958.34 | 937.2417 | 913.5712 | 616.945 | 857.3951 | 591.454 |  | 951.2079 | 900.7461 | 912.8986 | 26.476 | 26.2631 | 41.3078 | 484.5522 | 268.1998 | 197.6076 | 306.5813 | 42.7394 | 55.5232 | 54.9145 | 41.0621 | 6.792e-05 | -0.014544 | 0.0036114 | 0.016009 | 0.0055813 | -4.9066e-05 | 0.018083 | -0.0050959 | -0.032787 | -338.7265 | 16.8505 | -338.5542 | 16.6759 | -337.6002 | 18.3411 | -337.6095 | 17.0188 | -304.5734 | 17.8607 | -304.6165 | 17.1585 | 3777.7298 | 3970.566 | 927.312 | 55.2188 | -397.1054 | 232.9037
13:48 | 1343 | -1073.5996 |  | -95.5603 | -98.0807 | -118.3896 | -70.1549 | -73.8209 | -115.0528 | -114.4473 | 0.5486 | 0.6867 | 0.9497 | 0.3151 |  |  |  | -82.4595 | -112.5 | -133.0954 | -55.0699 |  | -130.1028 | -125.5395 | 0.4898 | 1.1477 | 1.088 | 0.7037 | 46.7329 | 91.0603 | 84.8056 | 49.7184 | 49.0836 | 53.5296 | 92.753 | 54.8601 | 92.5349 | 27.3687 | 46.4457 | 106.8074 | 354.7138 | 98.7248 | 25.0197 | 28.1491 | 42.7792 | 81.5144 | 703.0345 | 96.4479 | 98.0191 | 109.5929 | 187.0874 | 52.0665 | 27.6772 | 48.2749 | 106.2253 | 275.7138 | 48.3774 | 37.2641 | 104.5647 | 111.6348 | 339.6121 | 36.3109 | 23.53 | 25.1435 | 36.1148 | 85.8043 | 232.2575 | 493.4362 | 279.5664 | 593.6893 | 30.0842 | 30.5246 | 96.5968 | 100.4603 | 292.0635 | 24.5175 | 30.9958 | 67.2273 | 121.2822 | 344.7247 | 25.9696 | 69.0419 | 78.3394 | 56.456 | 84.3245 | 293.4463 |  | 357.7974 | 407.6843 |  | 24.7963 | 32.8339 | 88.1529 | 108.9689 | 346.4167 | 25.7191 | 37.3257 | 89.157 | 124.856 | 411.1736 | 24.3066 | 23.8289 | 24.3938 | 28.9832 | 49.6529 | 170.9482 | 797.7238 | 440.4079 | 548.0988 | 25.3214 | 34.5208 | 89.7431 | 108.3544 | 371.3191 | 700.0529 | 789.5586 | 702.5399 | 698.4719 | 903.626 | 941.2877 | 634.7339 | 826.1787 | 660.1746 | 851.4992 | 869.3364 | 779.0273 | 786.13 | 802.8913 | 839.6551 | 807.099 | 758.7801 | 979.1779 | 898.8718 | 825.359 | 889.8437 | 869.7964 | 88.1124 | 94.6356 | 99.3439 | 54.6155 | 97.2259 | 78.6785 | 60.5207 | 82.9107 | 69.9711 | 46.7067 | 31.8794 | 110.839 | 374.4812 | 102.4292 | 41.1307 | 84.8091 | 43.9322 | 53.6455 | 395.1559 | 707.02 | 690.7487 | 244.7335 | 747.2475 | 39.2914 | 27.7617 | 55.0747 | 51.8652 | 299.9395 | 92.6416 | 69.269 | 99.3145 | 171.7406 | 42.1859 | 23.1851 | 24.4173 | 34.1817 | 68.061 | 780.4563 | 798.0295 | 774.9523 | 818.4349 | 98.7255 | 26.1167 | 41.5196 | 91.515 | 329.0151 | 24.8862 | 26.8506 | 41.7026 | 103.4119 | 295.1532 | 24.4945 | 24.0567 | 24.5 | 29.8063 | 50.0123 | 209.2132 | 208.8339 | 502.2043 | 396.8226 | 652.906 | 24.6891 | 25.8536 | 41.0919 | 93.8832 | 307.0803 | 25.2877 | 27.2247 | 49.8455 | 94.2145 | 292.8012 | 24.3973 | 24.3169 | 24.8989 | 29.9234 | 53.6405 | 725.7549 | 810.4235 | 736.2046 | 734.9305 | 25.2226 | 44.3609 | 28.2549 | 99.6014 | 351.1533 | 672.4303 | 725.3532 | 725.8531 | 862.823 | 958.3167 | 937.2477 | 913.3582 | 617.1701 | 857.5619 | 592.0682 |  | 951.2366 | 900.7952 | 912.9653 | 26.4716 | 26.304 | 41.3657 | 485.0015 | 268.5034 | 197.8481 | 306.9221 | 42.7837 | 55.6452 | 55.058 | 41.1907 | 0.00031362 | -0.014863 | 0.0032005 | 0.015785 | 0.0062233 | -0.00039064 | 0.024783 | -0.014723 | -0.049616 | -338.5972 | 16.7704 | -338.4249 | 16.6554 | -337.5849 | 18.3904 | -337.6279 | 17.0168 | -304.435 | 17.7991 | -304.4596 | 17.1667 | 3849.0815 | 3970.0429 | 927.3542 | 55.3516 | -397.2821 | 233.1757
13:48 | 1344 | -1075.7776 |  | -95.6211 | -97.9635 | -118.4633 | -70.1859 | -73.8658 | -115.1875 | -114.5064 | 0.5485 | 0.6895 | 0.9482 | 0.3171 |  |  |  | -82.5096 | -112.5987 | -133.2421 | -55.1198 |  | -130.2109 | -125.6529 | 0.4901 | 1.1483 | 1.0956 | 0.7025 | 46.553 | 91.1164 | 84.8509 | 49.7215 | 49.1146 | 53.5617 | 92.816 | 54.8874 | 92.4332 | 27.3835 | 46.5446 | 106.8483 | 355.1379 | 98.7209 | 25.0322 | 28.1555 | 42.843 | 81.5732 | 703.3679 | 96.4991 | 98.0459 | 109.6905 | 187.3704 | 52.0967 | 27.6913 | 48.3408 | 106.2306 | 276.065 | 48.3633 | 37.3306 | 104.5834 | 111.6527 | 340.0129 | 36.3327 | 23.5736 | 25.1468 | 36.1522 | 85.8617 | 231.5067 | 473.7864 | 279.0901 | 592.3561 | 30.0574 | 30.5742 | 96.3148 | 100.4785 | 292.4459 | 24.5115 | 31.0168 | 67.2783 | 121.3633 | 345.0909 | 26.0135 | 69.0777 | 78.3691 | 56.5037 | 84.3473 | 291.2346 |  | 355.5941 | 406.2121 |  | 24.8212 | 32.8897 | 88.2425 | 109.0356 | 346.7895 | 25.6765 | 37.3701 | 89.2176 | 124.9345 | 411.5675 | 24.3266 | 23.8362 | 24.4015 | 28.989 | 49.7015 | 171.0443 | 797.7077 | 440.6543 | 548.2233 | 25.2817 | 34.5602 | 89.763 | 108.4049 | 371.6006 | 700.0155 | 790.336 | 702.7607 | 699.4058 | 903.6909 | 941.5557 | 634.9618 | 826.1728 | 660.1922 | 851.262 | 861.5358 | 780.3876 | 795.2211 | 797.8233 | 840.7793 | 811.0896 | 765.4972 | 986.4722 | 898.8491 | 825.4053 | 889.8333 | 869.8479 | 88.1556 | 94.6689 | 99.4858 | 54.6457 | 97.3919 | 78.8125 | 60.5632 | 82.9335 | 70.0392 | 46.7254 | 31.9303 | 110.8951 | 374.9316 | 102.4774 | 41.2134 | 84.8182 | 43.9755 | 53.6962 | 396.591 | 707.6547 | 691.1387 | 245.8407 | 747.4554 | 39.2939 | 27.786 | 55.1992 | 51.9954 | 300.1793 | 92.6375 | 69.2582 | 99.3165 | 171.2163 | 42.2218 | 23.1867 | 24.4235 | 34.2116 | 68.1278 | 780.4719 | 797.9218 | 774.8571 | 818.2711 | 98.7182 | 26.1233 | 41.5514 | 91.5665 | 329.2885 | 24.8934 | 26.8516 | 41.755 | 103.3545 | 295.4797 | 24.4222 | 24.0694 | 24.5308 | 29.833 | 50.0531 | 209.3787 | 209.1075 | 502.2888 | 397.1057 | 652.8968 | 24.6726 | 25.8565 | 41.0988 | 93.9421 | 307.2408 | 25.2746 | 27.2393 | 49.9025 | 94.2619 | 293.2405 | 24.3954 | 24.2933 | 24.9284 | 29.9448 | 53.7175 | 725.9391 | 811.0588 | 736.2631 | 734.9965 | 25.2511 | 44.4014 | 28.2692 | 99.8242 | 351.4663 | 672.8351 | 725.5115 | 725.979 | 863.6503 | 958.2855 | 937.2398 | 913.1809 | 617.3906 | 857.7126 | 592.6924 |  | 951.2415 | 900.9706 | 913.033 | 26.4656 | 26.304 | 41.4155 | 485.343 | 268.7811 | 198.0085 | 307.222 | 42.8929 | 55.7734 | 55.1564 | 41.2373 | -0.00027543 | -0.015443 | 0.0032917 | 0.016135 | 0.0055252 | -0.00022958 | 0.018621 | -6.253e-05 | -0.03925 | -338.5695 | 16.8238 | -338.508 | 16.6985 | -337.5818 | 18.3617 | -337.5202 | 16.9901 | -304.315 | 17.8566 | -304.4534 | 17.2057 | 3796.6391 | 3970.5633 | 927.3997 | 55.4649 | -397.5383 | 233.3948
13:48 | 1345 | -1078.0647 |  | -95.721 | -97.8413 | -118.5989 | -70.2079 | -73.9108 | -115.3493 | -114.6947 | 0.5496 | 0.6893 | 0.9488 | 0.3157 |  |  |  | -82.5608 | -112.6848 | -133.3789 | -55.2633 |  | -130.3333 | -125.8423 | 0.4949 | 1.1487 | 1.1026 | 0.7033 | 45.9537 | 91.1666 | 84.9075 | 49.7393 | 49.1476 | 53.5962 | 92.8835 | 54.9224 | 92.326 | 27.4065 | 46.6701 | 106.9143 | 355.5825 | 98.7404 | 25.0333 | 28.1934 | 42.9113 | 81.6211 | 703.6716 | 96.526 | 98.0671 | 109.7723 | 187.6451 | 52.1359 | 27.7057 | 48.3911 | 106.1852 | 276.3971 | 48.3882 | 37.3774 | 104.6036 | 111.6779 | 340.4027 | 36.3231 | 23.6039 | 25.1388 | 36.2004 | 85.9066 | 230.2063 | 472.5878 | 277.9145 | 590.8708 | 30.0661 | 30.6249 | 96.4717 | 100.4812 | 292.8261 | 24.5011 | 31.0464 | 67.3436 | 121.4461 | 345.4686 | 26.0308 | 69.0705 | 78.4074 | 56.569 | 84.3933 | 288.9566 |  | 353.4253 | 404.8379 |  | 24.8463 | 32.7126 | 88.3337 | 109.111 | 347.1889 | 25.6847 | 37.4315 | 89.2945 | 125.025 | 411.9795 | 24.3382 | 23.858 | 24.418 | 29.0158 | 49.7612 | 171.2488 | 797.648 | 441.1363 | 548.4204 | 25.246 | 34.6029 | 89.7491 | 108.456 | 371.9052 | 700.5982 | 791.5926 | 702.917 | 700.1517 | 903.7095 | 941.8123 | 635.2585 | 826.2896 | 660.2403 | 851.034 | 861.8788 | 788.6062 | 805.7452 | 800.0887 | 834.6513 | 813.2684 | 767.6917 | 1002.9723 | 898.7879 | 825.4447 | 889.7965 | 869.8792 | 88.1975 | 94.712 | 99.5046 | 54.6664 | 97.5352 | 78.9207 | 60.6011 | 82.9477 | 70.0986 | 46.7674 | 32.0127 | 110.9275 | 375.3755 | 102.5381 | 41.2872 | 84.8355 | 44.0225 | 53.7546 | 397.7569 | 708.3448 | 691.4385 | 246.3634 | 747.6365 | 39.383 | 27.8179 | 55.3243 | 52.1726 | 300.3812 | 92.6005 | 69.26 | 99.3267 | 170.4578 | 42.2587 | 23.188 | 24.4316 | 34.2468 | 68.1942 | 780.5382 | 797.8511 | 774.7973 | 818.1525 | 98.7276 | 26.1411 | 41.5848 | 91.627 | 329.5654 | 24.9344 | 26.8621 | 41.8295 | 103.4231 | 295.8336 | 24.4822 | 24.075 | 24.5274 | 29.8486 | 50.0982 | 209.5104 | 209.3822 | 502.3962 | 397.3608 | 652.896 | 24.6672 | 25.869 | 41.1494 | 94.0034 | 307.4073 | 25.2804 | 27.2506 | 50.0693 | 94.3102 | 293.6607 | 24.4023 | 24.2833 | 24.9531 | 29.9671 | 53.7891 | 726.0228 | 812.3737 | 736.4393 | 735.0445 | 25.2631 | 44.4679 | 28.2711 | 99.9436 | 351.7818 | 673.0943 | 725.6936 | 726.4564 | 864.7792 | 958.2646 | 937.275 | 913.0328 | 617.6082 | 857.8481 | 593.3449 |  | 951.2528 | 901.2178 | 913.0886 | 26.4649 | 26.3087 | 41.481 | 485.7061 | 269.0251 | 198.1694 | 307.5854 | 42.96 | 55.7791 | 55.2203 | 41.2681 | -0.00010956 | -0.01491 | 0.0031068 | 0.015949 | 0.0062702 | -0.00024968 | 0.02359 | -0.0084656 | -0.033578 | -338.5542 | 16.7663 | -338.3111 | 16.5877 | -337.4279 | 18.3822 | -337.4833 | 17.0229 | -304.2288 | 17.795 | -304.2165 | 17.142 | 3846.3203 | 3970.6806 | 927.4567 | 55.4997 | -397.9162 | 233.5973
13:48 | 1346 | -1080.264 |  | -95.8305 | -97.9113 | -118.7726 | -70.4137 | -74.0303 | -115.4227 | -114.9422 | 0.55 | 0.6885 | 0.9478 | 0.3155 |  |  |  | -82.6932 | -112.8285 | -133.6637 | -55.3894 |  | -130.5616 | -125.9959 | 0.4955 | 1.1543 | 1.1127 | 0.7005 | 47.7968 | 91.2153 | 84.956 | 49.7525 | 49.1868 | 53.6335 | 92.947 | 54.9486 | 92.1998 | 27.4315 | 46.7922 | 107.0076 | 356.0174 | 98.764 | 25.0278 | 28.2219 | 42.9707 | 81.6736 | 703.9379 | 96.5371 | 98.037 | 109.8614 | 187.9143 | 52.1785 | 27.7378 | 48.4843 | 106.1768 | 276.7622 | 48.5229 | 37.4311 | 104.6066 | 111.6901 | 340.7922 | 36.3418 | 23.5573 | 25.1329 | 36.2523 | 85.9302 | 229.4004 | 491.0364 | 277.2264 | 589.9113 | 30.1775 | 30.6603 | 96.8935 | 100.49 | 293.1703 | 24.5039 | 31.0608 | 67.4051 | 121.5392 | 345.8563 | 26.0228 | 69.104 | 78.4465 | 56.6415 | 84.4558 | 286.7682 |  | 351.3689 | 402.8776 |  | 24.8438 | 32.8082 | 88.3932 | 109.1679 | 347.5578 | 25.6885 | 37.4951 | 89.3839 | 125.1137 | 412.3789 | 24.3372 | 23.8575 | 24.4099 | 29.0398 | 49.8042 | 171.5382 | 797.5949 | 441.5891 | 548.6077 | 25.3329 | 34.608 | 89.693 | 108.5061 | 372.2259 | 701.351 | 792.1233 | 702.9376 | 701.0186 | 903.6905 | 942.0432 | 635.6081 | 826.4872 | 660.3257 | 850.8047 | 863.4103 | 790.6841 | 809.8998 | 802.6237 | 823.6382 | 815.1408 | 770.112 | 998.4138 | 898.7588 | 825.4983 | 889.784 | 869.9108 | 88.2405 | 94.7448 | 99.4642 | 54.6922 | 97.6384 | 78.9995 | 60.6477 | 82.948 | 70.158 | 46.7859 | 32.075 | 110.9057 | 375.8124 | 102.5463 | 41.3576 | 84.855 | 44.0802 | 53.8168 | 398.815 | 709.0512 | 691.7753 | 246.8844 | 747.9467 | 39.4149 | 27.8351 | 55.4371 | 52.3455 | 300.5953 | 92.4852 | 69.2806 | 99.3479 | 170.3476 | 42.2947 | 23.1983 | 24.4454 | 34.2938 | 68.2669 | 780.6847 | 797.8399 | 774.7643 | 818.1258 | 98.7471 | 26.1572 | 41.6435 | 91.6913 | 329.8373 | 24.9222 | 26.8986 | 41.9008 | 103.4901 | 296.1722 | 24.6738 | 24.0772 | 24.5274 | 29.8748 | 50.1503 | 209.6289 | 209.6746 | 502.5473 | 397.6167 | 652.9231 | 24.6974 | 25.8947 | 41.2467 | 94.0781 | 307.5884 | 25.2586 | 27.2611 | 50.1306 | 94.3593 | 294.4673 | 24.42 | 24.2968 | 24.9857 | 29.9949 | 53.8528 | 726.1461 | 813.811 | 736.6386 | 735.0627 | 25.3417 | 44.5192 | 28.2975 | 100.0697 | 352.1068 | 673.371 | 725.9731 | 726.8671 | 865.893 | 958.2504 | 937.2856 | 912.8918 | 617.832 | 858.0202 | 593.9849 |  | 951.268 | 901.5493 | 913.1338 | 26.472 | 26.3154 | 41.5169 | 485.9493 | 269.2869 | 198.3018 | 307.8967 | 43.027 | 55.8996 | 55.3032 | 41.4139 | -0.00075909 | -0.015313 | 0.002786 | 0.015063 | 0.0056309 | 8.4886e-05 | 0.02665 | -0.0070144 | -0.023907 | -338.4588 | 16.7704 | -338.3172 | 16.6595 | -337.5079 | 18.3986 | -337.4279 | 17.0024 | -304.0873 | 17.8175 | -304.1734 | 17.1975 | 3813.5035 | 3970.0402 | 927.5141 | 55.6014 | -398.5367 | 233.7944
13:48 | 1347 | -1082.6311 |  | -95.9312 | -97.9389 | -118.9389 | -70.4669 | -74.0819 | -115.4397 | -115.085 | 0.5482 | 0.6875 | 0.9491 | 0.3156 |  |  |  | -82.9016 | -113.1264 | -133.8359 | -55.47 |  | -130.7033 | -126.1679 | 0.4974 | 1.1575 | 1.12 | 0.6989 | 46.8652 | 91.2772 | 85.0088 | 49.7766 | 49.2364 | 53.6736 | 93.0167 | 54.9783 | 92.0545 | 27.4612 | 46.9247 | 107.0637 | 356.448 | 98.7713 | 25.0409 | 28.2376 | 43.0329 | 81.7426 | 704.195 | 96.5624 | 98.0397 | 109.9699 | 188.2062 | 52.2087 | 27.761 | 48.5578 | 106.1858 | 277.1242 | 48.5849 | 37.4861 | 104.5493 | 111.7091 | 341.1975 | 36.4831 | 23.543 | 25.1702 | 36.3014 | 85.9733 | 229.0943 | 509.4344 | 277.2872 | 589.2841 | 30.2199 | 30.7077 | 97.0218 | 100.5114 | 293.5073 | 24.469 | 31.0702 | 67.4555 | 121.6315 | 346.2293 | 25.9903 | 69.1375 | 78.4724 | 56.716 | 84.4876 | 285.0153 |  | 349.7373 | 400.8789 |  | 24.8194 | 32.8976 | 88.4663 | 109.2161 | 347.9144 | 25.7348 | 37.5416 | 89.454 | 125.1798 | 412.7475 | 24.3369 | 23.8497 | 24.4135 | 29.0564 | 49.844 | 171.8195 | 797.7982 | 441.9614 | 548.7952 | 25.3614 | 34.6297 | 89.7198 | 108.5494 | 372.5269 | 701.8352 | 792.2109 | 703.0707 | 701.9225 | 903.6276 | 942.2317 | 635.9637 | 826.693 | 660.5451 | 850.5396 | 862.0447 | 784.7787 | 809.3973 | 800.4823 | 819.6829 | 818.2939 | 774.3998 | 977.2837 | 898.7624 | 825.578 | 889.8009 | 869.9495 | 88.2851 | 94.7691 | 99.466 | 54.7186 | 97.7621 | 79.1108 | 60.7105 | 82.9594 | 70.2227 | 46.8011 | 32.1087 | 110.9116 | 376.2471 | 102.5064 | 41.4273 | 84.8671 | 44.1269 | 53.8726 | 399.9666 | 709.6718 | 692.2256 | 247.6382 | 748.3139 | 39.4157 | 27.8382 | 55.5389 | 52.4877 | 300.8136 | 92.3639 | 69.2831 | 99.3644 | 170.7666 | 42.3339 | 23.2039 | 24.4584 | 34.3332 | 68.3372 | 780.8812 | 797.8475 | 774.729 | 818.1392 | 98.7477 | 26.1639 | 41.6793 | 91.7448 | 330.0987 | 24.9261 | 26.8968 | 41.9412 | 103.4911 | 296.4892 | 24.6167 | 24.0752 | 24.5023 | 29.8975 | 50.196 | 209.8185 | 210.0241 | 502.7524 | 397.9629 | 652.9992 | 24.6996 | 25.8945 | 41.3245 | 94.1411 | 307.7574 | 25.2186 | 27.277 | 50.1134 | 94.3893 | 295.1109 | 24.3732 | 24.312 | 24.992 | 30.021 | 53.9149 | 726.4417 | 814.4764 | 736.8106 | 735.1554 | 25.3148 | 44.5985 | 28.3076 | 100.2245 | 352.4534 | 673.9575 | 726.3737 | 727.4841 | 867.2305 | 958.2486 | 937.2656 | 912.7845 | 618.0507 | 858.162 | 594.6314 |  | 951.3167 | 901.8984 | 913.2113 | 26.4782 | 26.3291 | 41.5673 | 485.9005 | 269.5949 | 198.4248 | 308.18 | 43.1083 | 55.9469 | 55.3658 | 41.403 | -0.00016022 | -0.015236 | 0.0031023 | 0.015945 | 0.0062473 | 0.00023837 | 0.017569 | 0.00069699 | -0.035057 | -338.4957 | 16.7683 | -338.2526 | 16.5712 | -337.2895 | 18.337 | -337.3818 | 17.0435 | -304.0442 | 17.834 | -304.0319 | 17.1441 | 3770.4389 | 3967.2734 | 927.573 | 55.6563 | -399.0263 | 234.0099
13:48 | 1348 | -1085.4607 |  | -96.0065 | -97.9612 | -119.2018 | -70.5444 | -74.1015 | -115.6546 | -115.2489 | 0.549 | 0.6867 | 0.9443 | 0.315 |  |  |  | -82.8782 | -113.275 | -133.8356 | -55.6015 |  | -130.9692 | -126.3593 | 0.5 | 1.1597 | 1.1248 | 0.6981 | 47.0039 | 91.339 | 85.0717 | 49.8107 | 49.2767 | 53.7013 | 93.0783 | 54.9935 | 91.9105 | 27.472 | 47.0343 | 107.0811 | 356.894 | 98.759 | 25.0438 | 28.2541 | 43.0992 | 81.7997 | 704.4009 | 96.6178 | 98.1071 | 110.065 | 188.5142 | 52.2441 | 27.7697 | 48.593 | 106.1557 | 277.4493 | 48.5161 | 37.5518 | 104.5414 | 111.7396 | 341.5918 | 36.5124 | 23.6275 | 25.1893 | 36.3116 | 86.0191 | 228.4479 | 520.7447 | 276.9476 | 588.5082 | 30.1326 | 30.7583 | 96.8592 | 100.5254 | 293.8491 | 24.4643 | 31.1015 | 67.5011 | 121.7225 | 346.6158 | 26.0188 | 69.155 | 78.5015 | 56.8006 | 84.5382 | 283.4956 |  | 348.399 | 399.1705 |  | 24.8308 | 32.7662 | 88.5727 | 109.2792 | 348.285 | 25.8387 | 37.571 | 89.5313 | 125.2468 | 413.1497 | 24.3331 | 23.8469 | 24.4125 | 29.0748 | 49.896 | 172.1739 | 797.8895 | 442.197 | 548.9509 | 25.336 | 34.6798 | 89.7807 | 108.5869 | 372.8141 | 702.1531 | 792.3646 | 703.4671 | 702.5543 | 903.5365 | 942.4156 | 636.3156 | 826.8741 | 660.8967 | 850.2849 | 865.6458 | 780.4738 | 807.7306 | 792.0411 | 823.9375 | 819.5676 | 776.5822 | 962.6636 | 898.7927 | 825.6738 | 889.873 | 870.0048 | 88.3287 | 94.8076 | 99.5018 | 54.7413 | 97.8944 | 79.2283 | 60.7718 | 82.9712 | 70.2834 | 46.8556 | 32.1523 | 110.9542 | 376.6732 | 102.4648 | 41.5031 | 84.8789 | 44.1659 | 53.9279 | 401.1152 | 710.1929 | 692.6955 | 248.7661 | 748.6774 | 39.501 | 27.8626 | 55.6659 | 52.6705 | 301.058 | 92.2846 | 69.2755 | 99.3748 | 171.3597 | 42.3766 | 23.2042 | 24.4592 | 34.3651 | 68.4036 | 781.1233 | 797.8776 | 774.7057 | 818.2356 | 98.7477 | 26.1692 | 41.7298 | 91.7912 | 330.3616 | 24.9172 | 26.9049 | 42.0088 | 103.4969 | 296.796 | 24.5968 | 24.0836 | 24.5002 | 29.9139 | 50.2319 | 210.0007 | 210.3548 | 502.9293 | 398.3302 | 653.1115 | 24.7041 | 25.8953 | 41.39 | 94.2156 | 307.9267 | 25.2485 | 27.2939 | 50.1806 | 94.4234 | 295.6086 | 24.386 | 24.3052 | 24.9971 | 30.0437 | 53.9799 | 726.6931 | 814.8707 | 737.0874 | 735.2814 | 25.2711 | 44.6498 | 28.3158 | 100.3337 | 352.7727 | 674.5052 | 726.6372 | 728.6745 | 868.6054 | 958.2743 | 937.3381 | 912.7489 | 618.3193 | 858.2161 | 595.3478 |  | 951.3863 | 902.3342 | 913.3262 | 26.4732 | 26.3345 | 41.6306 | 485.7215 | 269.8906 | 198.6519 | 308.4536 | 43.1577 | 56.0808 | 55.4857 | 41.4663 | 2.7842e-05 | -0.015753 | 0.0031726 | 0.015804 | 0.005709 | -9.0494e-05 | 0.017664 | -0.010526 | -0.027564 | -338.3911 | 16.7416 | -338.2034 | 16.5918 | -337.3325 | 18.4027 | -337.3725 | 17.0394 | -303.8934 | 17.8011 | -303.9334 | 17.1831 | 3861.8699 | 3970.3936 | 927.67 | 55.7832 | -399.4913 | 234.2713
13:48 | 1349 | -1088.3264 |  | -96.2317 | -97.921 | -119.4212 | -70.6203 | -74.2121 | -115.8156 | -115.3207 | 0.5485 | 0.6922 | 0.9468 | 0.3163 |  |  |  | -82.9018 | -113.4573 | -134.0408 | -55.7572 |  | -131.1266 | -126.4551 | 0.502 | 1.1639 | 1.1314 | 0.6967 | 47.06 | 91.4202 | 85.155 | 49.8548 | 49.3215 | 53.7432 | 93.1377 | 55.0084 | 91.7889 | 27.481 | 47.1138 | 107.118 | 357.3513 | 98.7675 | 25.0506 | 28.2756 | 43.1599 | 81.851 | 704.5165 | 96.6437 | 98.1397 | 110.1368 | 188.7797 | 52.2844 | 27.7682 | 48.6502 | 106.1458 | 277.7948 | 48.5308 | 37.6087 | 104.5537 | 111.7645 | 341.9843 | 36.4136 | 23.6351 | 25.1774 | 36.3483 | 86.0406 | 227.3717 | 566.5872 | 276.0174 | 587.6954 | 30.1068 | 30.7947 | 96.8387 | 100.534 | 294.1834 | 24.4909 | 31.119 | 67.5528 | 121.8157 | 347.0106 | 26.0773 | 69.1722 | 78.5471 | 56.8717 | 84.5789 | 282.5824 |  | 347.4374 | 398.2896 |  | 24.8558 | 32.7472 | 88.6665 | 109.3466 | 348.6533 | 25.849 | 37.6334 | 89.625 | 125.3348 | 413.5656 | 24.3639 | 23.8459 | 24.4101 | 29.0966 | 49.9368 | 172.5384 | 797.9277 | 442.3572 | 549.0569 | 25.3673 | 34.7014 | 89.822 | 108.6283 | 373.1038 | 702.9359 | 792.1889 | 704.0512 | 702.914 | 903.4222 | 942.6164 | 636.6756 | 827.044 | 661.2805 | 850.2033 | 864.9105 | 776.3339 | 804.1728 | 780.7701 | 829.3704 | 815.73 | 776.1875 | 951.3534 | 898.8828 | 825.7982 | 890.047 | 870.1072 | 88.3747 | 94.8544 | 99.5345 | 54.7774 | 98.0517 | 79.3602 | 60.8349 | 82.9821 | 70.3479 | 46.9023 | 32.219 | 110.9705 | 377.1051 | 102.4479 | 41.5822 | 84.891 | 44.2133 | 53.9825 | 402.0351 | 710.6912 | 693.1359 | 249.7373 | 748.9849 | 39.5471 | 27.879 | 55.7844 | 52.8523 | 301.3005 | 92.3449 | 69.2807 | 99.3874 | 171.8502 | 42.417 | 23.2043 | 24.4635 | 34.4019 | 68.4685 | 781.4387 | 797.9888 | 774.7375 | 818.4578 | 98.724 | 26.1735 | 41.7781 | 91.8385 | 330.6155 | 24.9143 | 26.9283 | 42.0681 | 103.4378 | 297.093 | 24.6135 | 24.096 | 24.5477 | 29.9371 | 50.2632 | 210.1586 | 210.6698 | 503.0819 | 398.6929 | 653.2684 | 24.7517 | 25.9219 | 41.4267 | 94.285 | 308.0725 | 25.2889 | 27.3034 | 50.1892 | 94.4551 | 296.3066 | 24.4229 | 24.316 | 25.0006 | 30.0689 | 54.0449 | 726.787 | 815.1114 | 737.4392 | 735.4334 | 25.2757 | 44.7036 | 28.3262 | 100.4259 | 353.0911 | 674.9568 | 727.0557 | 730.1095 | 869.7193 | 958.3213 | 937.4515 | 912.8218 | 618.6922 | 858.2363 | 596.1134 |  | 951.4876 | 902.781 | 913.5495 | 26.4804 | 26.3581 | 41.682 | 485.597 | 270.2247 | 198.9006 | 308.7645 | 43.1871 | 56.137 | 55.4983 | 41.588 | 0.00014701 | -0.015205 | 0.0027987 | 0.015875 | 0.005738 | 2.709e-05 | 0.018807 | -0.0089459 | -0.040105 | -338.3788 | 16.7622 | -338.2095 | 16.563 | -337.2125 | 18.335 | -337.2464 | 17.027 | -303.8042 | 17.8545 | -303.8503 | 17.1585 | 3845.4679 | 3976.2996 | 927.8064 | 55.8177 | -399.9844 | 234.5626
13:48 | 1350 | -1090.9322 |  | -96.3695 | -97.9594 | -119.5138 | -70.8042 | -74.3012 | -116.0229 | -115.5026 | 0.5489 | 0.6895 | 0.9455 | 0.3155 |  |  |  | -82.9408 | -113.6671 | -134.2548 | -55.8233 |  | -131.2369 | -126.7345 | 0.5008 | 1.1663 | 1.1383 | 0.696 | 45.5645 | 91.5126 | 85.235 | 49.9061 | 49.3736 | 53.7953 | 93.2038 | 55.0278 | 91.6931 | 27.5079 | 47.2143 | 107.1643 | 357.7848 | 98.7812 | 25.0548 | 28.3086 | 43.2165 | 81.9207 | 704.6762 | 96.6415 | 98.1281 | 110.2092 | 188.9962 | 52.3249 | 27.7832 | 48.7256 | 106.1619 | 278.1419 | 48.6099 | 37.6552 | 104.541 | 111.7763 | 342.3872 | 36.4089 | 23.5613 | 25.176 | 36.4261 | 86.062 | 226.4359 | 535.6571 | 275.1123 | 587.1434 | 30.1577 | 30.8436 | 97.0638 | 100.5426 | 294.5178 | 24.5119 | 31.126 | 67.6066 | 121.8926 | 347.3792 | 26.0705 | 69.15 | 78.5539 | 56.9205 | 84.6027 | 282.3624 |  | 347.0144 | 397.9978 |  | 24.8384 | 32.7492 | 88.7454 | 109.4291 | 349.0291 | 25.8027 | 37.6909 | 89.7041 | 125.4198 | 413.9506 | 24.3608 | 23.8575 | 24.4339 | 29.1073 | 49.9833 | 172.7511 | 798.1301 | 442.5123 | 549.1695 | 25.3686 | 34.7272 | 89.8862 | 108.6808 | 373.3885 | 704.0349 | 792.0599 | 704.4999 | 703.1284 | 903.2917 | 942.8079 | 637.0211 | 827.1882 | 661.6102 | 850.3737 | 861.1721 | 774.0211 | 799.9211 | 755.0626 | 832.5048 | 810.3048 | 775.6209 | 959.3284 | 899.0433 | 825.93 | 890.3072 | 870.2539 | 88.4125 | 94.8917 | 99.4816 | 54.7993 | 98.209 | 79.4888 | 60.8811 | 82.9897 | 70.4028 | 46.9378 | 32.2669 | 111.0094 | 377.5262 | 102.4418 | 41.6586 | 84.9002 | 44.2523 | 54.0456 | 402.3964 | 711.0371 | 693.4847 | 250.0388 | 749.229 | 39.5757 | 27.8899 | 55.9053 | 53.0232 | 301.5483 | 92.4815 | 69.2886 | 99.3982 | 172.4284 | 42.4597 | 23.202 | 24.4724 | 34.4414 | 68.5334 | 781.8433 | 798.1885 | 774.8136 | 818.7729 | 98.741 | 26.2 | 41.7946 | 91.8826 | 330.8737 | 24.9967 | 26.9138 | 42.0822 | 103.3632 | 297.4054 | 24.4581 | 24.0916 | 24.5597 | 29.9665 | 50.3108 | 210.3634 | 210.998 | 503.2861 | 399.1225 | 653.4919 | 24.7616 | 25.9266 | 41.4446 | 94.3384 | 308.2158 | 25.2806 | 27.3074 | 50.2032 | 94.4766 | 296.5358 | 24.3817 | 24.319 | 25.0057 | 30.0767 | 54.1087 | 726.8897 | 815.854 | 737.9289 | 735.6368 | 25.2333 | 44.7874 | 28.3337 | 100.5279 | 353.4356 | 675.6635 | 728.4218 | 731.0251 | 870.9262 | 958.3853 | 937.6473 | 913.004 | 619.1669 | 858.3658 | 596.9035 |  | 951.6073 | 903.2183 | 913.8562 | 26.4734 | 26.3733 | 41.7316 | 485.4701 | 270.5385 | 199.1252 | 309.0659 | 43.3007 | 56.2451 | 55.6503 | 41.616 | -0.00029067 | -0.015015 | 0.0027617 | 0.015791 | 0.0057657 | -0.00054948 | 0.020357 | -0.0055377 | -0.022676 | -338.3818 | 16.7396 | -338.1203 | 16.561 | -337.2064 | 18.3883 | -337.2679 | 17.0476 | -303.7395 | 17.836 | -303.7303 | 17.1728 | 3756.3139 | 3968.1244 | 927.9773 | 55.9477 | -400.5393 | 234.8319
13:48 | 1351 | -1093.6591 |  | -96.4364 | -98.0612 | -119.576 | -70.8245 | -74.3725 | -116.0961 | -115.6348 | 0.5497 | 0.6906 | 0.9476 | 0.3159 |  |  |  | -83.1213 | -113.9258 | -134.4363 | -55.8596 |  | -131.3508 | -126.8776 | 0.5042 | 1.1682 | 1.1426 | 0.695 | 42.0996 | 91.5812 | 85.2929 | 49.9328 | 49.4111 | 53.8332 | 93.2672 | 55.0485 | 91.6413 | 27.5292 | 47.315 | 107.2052 | 358.2027 | 98.7579 | 25.0585 | 28.3224 | 43.2782 | 81.9834 | 704.8722 | 96.6526 | 98.1154 | 110.2705 | 189.1777 | 52.3536 | 27.8195 | 48.7901 | 106.1736 | 278.4607 | 48.7111 | 37.7256 | 104.5213 | 111.7845 | 342.789 | 36.4678 | 23.5721 | 25.2063 | 36.4388 | 86.0972 | 226.3669 | 537.8272 | 275.1239 | 586.9909 | 30.2314 | 30.8969 | 97.192 | 100.5492 | 294.8704 | 24.5125 | 31.152 | 67.6576 | 121.9708 | 347.7458 | 26.0582 | 69.1302 | 78.5619 | 56.9752 | 84.6485 | 282.7039 |  | 347.4438 | 398.2841 |  | 24.8281 | 33.0113 | 88.8067 | 109.5051 | 349.409 | 25.7933 | 37.7225 | 89.7629 | 125.4873 | 414.3367 | 24.3329 | 23.8563 | 24.4236 | 29.1261 | 50.0245 | 172.8961 | 798.0982 | 442.4698 | 549.1975 | 25.3235 | 34.7661 | 89.9539 | 108.732 | 373.6726 | 704.6755 | 792.4037 | 704.8608 | 703.3492 | 903.1771 | 943.0052 | 637.3607 | 827.3181 | 661.8775 | 850.6983 | 854.9866 | 773.2414 | 798.6205 | 723.4519 | 834.4664 | 805.9957 | 775.5183 | 962.8106 | 899.1814 | 826.0378 | 890.5561 | 870.4079 | 88.4472 | 94.9228 | 99.4722 | 54.818 | 98.3457 | 79.5992 | 60.9103 | 82.9907 | 70.4546 | 46.9562 | 32.3024 | 111.048 | 377.9396 | 102.4208 | 41.7232 | 84.9107 | 44.2915 | 54.1029 | 402.5209 | 711.105 | 693.7839 | 250.1265 | 749.4544 | 39.5968 | 27.8986 | 56.0334 | 53.181 | 301.7999 | 92.5938 | 69.2813 | 99.4152 | 173.1696 | 42.509 | 23.2072 | 24.4894 | 34.4839 | 68.5938 | 782.2791 | 798.4118 | 774.8905 | 819.1219 | 98.7653 | 26.2189 | 41.8305 | 91.9267 | 331.1552 | 24.975 | 26.9142 | 42.1249 | 103.3895 | 297.7347 | 24.5115 | 24.0858 | 24.5722 | 29.9876 | 50.3587 | 210.5655 | 211.3199 | 503.528 | 399.5111 | 653.7454 | 24.7351 | 25.9186 | 41.4787 | 94.4032 | 308.3968 | 25.2721 | 27.3185 | 50.2746 | 94.5155 | 296.4333 | 24.3667 | 24.3027 | 25.0069 | 30.0904 | 54.1748 | 727.267 | 818.5881 | 738.3906 | 735.8821 | 25.261 | 44.8262 | 28.3528 | 100.5845 | 353.7554 | 676.437 | 730.0419 | 731.6362 | 872.2142 | 958.4397 | 937.9189 | 913.2658 | 619.7647 | 858.7737 | 597.6435 |  | 951.7412 | 903.6736 | 914.2373 | 26.4834 | 26.3853 | 41.7876 | 485.4091 | 270.8389 | 199.4451 | 309.3689 | 43.3512 | 56.3089 | 55.6572 | 41.6597 | -0.00013439 | -0.015114 | 0.0028233 | 0.015759 | 0.0051742 | -0.00037051 | 0.0072235 | -0.0053156 | -0.036196 | -338.2834 | 16.7334 | -338.1049 | 16.5774 | -337.1664 | 18.3699 | -337.1602 | 17.0188 | -303.5703 | 17.8401 | -303.638 | 17.1851 | 3708.4749 | 3978.0465 | 928.1824 | 55.9831 | -400.9719 | 235.142
13:48 | 1352 | -1096.8824 |  | -96.5781 | -98.2956 | -119.8381 | -70.9716 | -74.3392 | -116.2532 | -115.8025 | 0.5484 | 0.6881 | 0.9507 | 0.3156 |  |  |  | -83.2183 | -113.982 | -134.4917 | -55.9786 |  | -131.5736 | -127.094 | 0.5068 | 1.1681 | 1.1467 | 0.6934 | 44.1229 | 91.6343 | 85.3362 | 49.9581 | 49.4425 | 53.8615 | 93.3321 | 55.0736 | 91.9255 | 27.5428 | 47.4188 | 107.2522 | 358.6438 | 98.7524 | 25.0721 | 28.3355 | 43.3545 | 82.0458 | 705.0975 | 96.7146 | 98.1766 | 110.3575 | 189.4275 | 52.3835 | 27.8378 | 48.8262 | 106.1634 | 278.7858 | 48.7117 | 37.7978 | 104.4965 | 111.8099 | 343.1928 | 36.5157 | 23.6004 | 25.2449 | 36.4706 | 86.1274 | 226.9936 | 627.6636 | 275.8869 | 586.8356 | 30.2131 | 30.9382 | 97.246 | 100.5572 | 295.2353 | 24.5119 | 31.1778 | 67.7074 | 122.0628 | 348.1366 | 26.0505 | 69.1279 | 78.5909 | 57.0438 | 84.7055 | 282.7454 |  | 347.7818 | 398.3833 |  | 24.8484 | 33.2216 | 88.8767 | 109.5631 | 349.7827 | 25.8293 | 37.7534 | 89.8415 | 125.5469 | 414.731 | 24.331 | 23.8488 | 24.4185 | 29.1445 | 50.0629 | 173.0219 | 798.031 | 442.343 | 549.2501 | 25.3429 | 34.7927 | 90.0024 | 108.7832 | 373.9722 | 704.9182 | 792.8223 | 705.1283 | 703.5961 | 903.0721 | 943.236 | 637.7197 | 827.4417 | 662.0776 | 851.0428 | 867.82 | 775.8608 | 800.4558 | 718.0509 | 835.1171 | 802.7084 | 773.0499 | 947.1982 | 899.1738 | 826.1193 | 890.6852 | 870.5337 | 88.4739 | 94.9491 | 99.5797 | 54.841 | 98.4758 | 79.7072 | 60.9403 | 82.9904 | 70.5068 | 46.9758 | 32.3615 | 111.0616 | 378.3446 | 102.4012 | 41.7926 | 84.9225 | 44.3343 | 54.1576 | 402.6783 | 711.0597 | 694.0601 | 250.3009 | 749.5929 | 39.6143 | 27.9185 | 56.1637 | 53.3671 | 302.0593 | 92.6757 | 69.2855 | 99.4282 | 173.8909 | 42.5393 | 23.1984 | 24.4886 | 34.5146 | 68.6455 | 782.6707 | 798.6019 | 774.9424 | 819.4573 | 98.7303 | 26.2194 | 41.886 | 91.9809 | 331.4261 | 24.9093 | 26.9621 | 42.2209 | 103.4955 | 298.0675 | 24.596 | 24.0879 | 24.5842 | 29.9882 | 50.4183 | 210.7351 | 211.5971 | 503.7483 | 399.7531 | 653.9762 | 24.7388 | 25.9474 | 41.5997 | 94.4787 | 308.6011 | 25.2736 | 27.3417 | 50.4008 | 94.5563 | 296.442 | 24.4024 | 24.2906 | 24.9858 | 30.1039 | 54.2365 | 727.7443 | 821.2257 | 738.752 | 736.1709 | 25.2881 | 44.8416 | 28.3819 | 100.6815 | 354.0665 | 677.0387 | 730.8924 | 732.456 | 873.5075 | 958.4741 | 938.1662 | 913.6404 | 620.4971 | 859.4633 | 598.3556 |  | 951.8764 | 904.0751 | 914.6682 | 26.47 | 26.3831 | 41.8379 | 485.5629 | 271.1664 | 199.6337 | 309.6555 | 43.3723 | 56.4499 | 55.8265 | 41.7865 | 0.00038275 | -0.015373 | 0.0029873 | 0.015782 | 0.0058061 | -0.0006054 | 0.021482 | 8.0735e-05 | -0.02541 | -338.2834 | 16.7252 | -338.0464 | 16.5404 | -337.0802 | 18.3863 | -337.1202 | 17.0353 | -303.5241 | 17.8401 | -303.558 | 17.1831 | 3747.769 | 3970.3171 | 928.4011 | 56.1382 | -401.5249 | 235.4
13:48 | 1353 | -1099.8328 |  | -96.6849 | -98.4968 | -120.0786 | -71.0514 | -74.5197 | -116.4564 | -115.8774 | 0.5487 | 0.6877 | 0.949 | 0.3164 |  |  |  | -83.3251 | -114.0713 | -134.6372 | -56.0066 |  | -131.8229 | -127.219 | 0.5107 | 1.1725 | 1.1556 | 0.6923 | 48.5049 | 91.6875 | 85.3753 | 49.9917 | 49.4792 | 53.8954 | 93.3923 | 55.0916 | 92.3779 | 27.5516 | 47.5353 | 107.2884 | 359.0621 | 98.7654 | 25.0888 | 28.3608 | 43.4289 | 82.1092 | 705.3141 | 96.7743 | 98.2437 | 110.4788 | 189.8099 | 52.4167 | 27.8385 | 48.8675 | 106.1447 | 279.1502 | 48.7039 | 37.8586 | 104.4727 | 111.838 | 343.5864 | 36.5177 | 23.5884 | 25.2335 | 36.5371 | 86.1519 | 227.2206 | 684.7192 | 276.8088 | 586.6231 | 30.1919 | 30.9869 | 97.2998 | 100.5633 | 295.6163 | 24.5268 | 31.1839 | 67.7797 | 122.1539 | 348.5247 | 26.083 | 69.1257 | 78.616 | 57.1117 | 84.7416 | 282.5438 |  | 347.8881 | 398.3446 |  | 24.8629 | 33.0767 | 88.9592 | 109.6148 | 350.1478 | 25.8341 | 37.8038 | 89.9285 | 125.6265 | 415.1252 | 24.341 | 23.8503 | 24.4355 | 29.1413 | 50.1173 | 173.2189 | 798.1393 | 442.3081 | 549.453 | 25.3595 | 34.8133 | 90.0464 | 108.8313 | 374.2813 | 705.026 | 792.9334 | 705.2109 | 703.7435 | 902.9761 | 943.4858 | 638.0892 | 827.5319 | 662.2208 | 851.3911 | 877.4707 | 776.682 | 791.7526 | 738.6914 | 837.3836 | 799.089 | 770.5191 | 956.6589 | 899.0966 | 826.2034 | 890.7454 | 870.6326 | 88.5059 | 94.9833 | 99.6423 | 54.8663 | 98.604 | 79.8229 | 60.9843 | 83.0046 | 70.5646 | 47.0044 | 32.446 | 111.113 | 378.74 | 102.4485 | 41.8705 | 84.9271 | 44.3873 | 54.2186 | 403.0607 | 711.0284 | 694.3533 | 250.7499 | 749.6769 | 39.6467 | 27.9548 | 56.3139 | 53.5767 | 302.3377 | 92.6563 | 69.2963 | 99.4342 | 174.532 | 42.5741 | 23.1975 | 24.4874 | 34.5535 | 68.7091 | 783.0196 | 798.7637 | 774.9903 | 819.7879 | 98.722 | 26.2277 | 41.9631 | 92.0471 | 331.6772 | 24.9105 | 26.9654 | 42.2831 | 103.47 | 298.3742 | 24.5421 | 24.0766 | 24.5556 | 29.9924 | 50.4639 | 210.9248 | 211.8562 | 504.0772 | 399.9844 | 654.2602 | 24.7301 | 25.9617 | 41.6743 | 94.5443 | 308.7792 | 25.2973 | 27.36 | 50.4273 | 94.5921 | 297.0862 | 24.4185 | 24.3007 | 24.9869 | 30.1249 | 54.3015 | 728.2993 | 823.7542 | 739.2492 | 736.5621 | 25.2877 | 44.8848 | 28.4047 | 100.8638 | 354.4042 | 677.5223 | 731.3038 | 733.2341 | 874.4868 | 958.4855 | 938.4853 | 914.1104 | 621.3342 | 860.2956 | 599.1147 |  | 952.0139 | 904.453 | 915.1354 | 26.482 | 26.3853 | 41.9013 | 485.8624 | 271.4737 | 199.889 | 309.9422 | 43.4887 | 56.5203 | 55.8721 | 41.8375 | 0.00027029 | -0.015195 | 0.0035564 | 0.016542 | 0.0059886 | 6.1008e-05 | 0.010056 | -0.0070258 | -0.044033 | -338.2249 | 16.7273 | -337.9972 | 16.5445 | -337.0741 | 18.3945 | -337.1048 | 17.0435 | -303.398 | 17.8217 | -303.4318 | 17.1769 | 3710.2352 | 3966.6243 | 928.6432 | 56.1962 | -402.0742 | 235.6814
13:48 | 1354 | -1102.1926 |  | -96.8109 | -98.6774 | -120.3191 | -71.049 | -74.5762 | -116.7147 | -116.1041 | 0.5493 | 0.6882 | 0.9537 | 0.3148 |  |  |  | -83.329 | -114.193 | -134.7691 | -56.0712 |  | -132.0916 | -127.3887 | 0.5123 | 1.1734 | 1.1625 | 0.6906 | 47.1804 | 91.7466 | 85.4348 | 50.0412 | 49.5319 | 53.9398 | 93.4563 | 55.11 | 92.6054 | 27.5675 | 47.6431 | 107.3542 | 359.4841 | 98.7559 | 25.071 | 28.371 | 43.4778 | 82.169 | 705.5677 | 96.771 | 98.2484 | 110.5396 | 190.1425 | 52.4403 | 27.8653 | 48.97 | 106.1684 | 279.531 | 48.7628 | 37.9049 | 104.4399 | 111.8536 | 343.9838 | 36.5674 | 23.6046 | 25.2455 | 36.5779 | 86.1909 | 227.0916 | 753.2806 | 277.347 | 585.6893 | 30.2342 | 31.0441 | 97.2882 | 100.562 | 295.9765 | 24.52 | 31.2233 | 67.8389 | 122.2537 | 348.8843 | 26.1153 | 69.0863 | 78.6323 | 57.1719 | 84.77 | 283.196 |  | 348.6075 | 399.2398 |  | 24.8654 | 32.9646 | 89.0523 | 109.6867 | 350.527 | 25.8801 | 37.8686 | 90.0206 | 125.7091 | 415.5302 | 24.3428 | 23.8545 | 24.4506 | 29.1447 | 50.169 | 173.5455 | 798.345 | 442.3564 | 549.7112 | 25.3361 | 34.8535 | 90.1085 | 108.8853 | 374.5973 | 705.2809 | 793.2099 | 705.2295 | 703.9494 | 902.895 | 943.735 | 638.4469 | 827.5979 | 662.3292 | 851.7454 | 876.2727 | 779.2333 | 783.7288 | 763.4542 | 846.4665 | 794.0902 | 761.7569 | 989.0314 | 899.1966 | 826.3827 | 890.9414 | 870.8015 | 88.5525 | 95.0269 | 99.5922 | 54.8976 | 98.7535 | 79.9461 | 61.0492 | 83.0237 | 70.6245 | 47.0532 | 32.5074 | 111.1549 | 379.1452 | 102.5149 | 41.9445 | 84.9392 | 44.4377 | 54.286 | 403.6139 | 711.1227 | 694.6225 | 251.2693 | 749.6774 | 39.7023 | 27.9754 | 56.4451 | 53.743 | 302.6548 | 92.5713 | 69.3019 | 99.4503 | 174.9792 | 42.6068 | 23.2032 | 24.4953 | 34.5967 | 68.7731 | 783.3066 | 798.8933 | 775.0391 | 820.0766 | 98.7169 | 26.2544 | 42.0086 | 92.1047 | 331.9239 | 24.943 | 26.9519 | 42.3318 | 103.4213 | 298.6861 | 24.4713 | 24.0737 | 24.5473 | 30.0188 | 50.5013 | 211.1446 | 212.1721 | 504.5396 | 400.2695 | 654.5788 | 24.6981 | 25.9548 | 41.7162 | 94.6081 | 308.949 | 25.304 | 27.3672 | 50.4117 | 94.639 | 297.8401 | 24.4136 | 24.3073 | 25.0033 | 30.1638 | 54.376 | 728.8572 | 826.5229 | 739.8843 | 737.0663 | 25.2975 | 44.9478 | 28.4196 | 100.9573 | 354.7321 | 677.6398 | 731.5814 | 734.174 | 875.6033 | 958.4482 | 938.9771 | 914.6675 | 622.2083 | 861.1709 | 599.8864 |  | 952.1323 | 904.7992 | 915.6342 | 26.4875 | 26.3988 | 41.9478 | 486.2622 | 271.8109 | 200.1068 | 310.2153 | 43.5715 | 56.5873 | 55.9869 | 41.8366 | -7.3139e-05 | -0.014873 | 0.0033538 | 0.015891 | 0.0057686 | -0.00023701 | 0.02085 | 0.0066536 | -0.038467 | -338.1387 | 16.717 | -337.9603 | 16.5137 | -336.9848 | 18.3781 | -337.0217 | 17.0168 | -303.2749 | 17.8175 | -303.3272 | 17.1769 | 3709.4224 | 3970.5771 | 928.9111 | 56.2871 | -402.6282 | 235.9589
13:48 | 1355 | -1103.5416 |  | -96.957 | -98.9298 | -120.5399 | -71.1534 | -74.7661 | -116.94 | -116.2458 | 0.55 | 0.6901 | 0.9521 | 0.3133 |  |  |  | -83.3768 | -114.2374 | -135.0136 | -56.1765 |  | -132.1431 | -127.5419 | 0.5147 | 1.1741 | 1.1711 | 0.6893 | 48.5315 | 91.8241 | 85.496 | 50.0976 | 49.5872 | 53.9881 | 93.5209 | 55.1226 | 92.7204 | 27.5843 | 47.7458 | 107.4095 | 359.9369 | 98.7502 | 25.0623 | 28.386 | 43.5371 | 82.2286 | 706.0021 | 96.7658 | 98.2631 | 110.5634 | 190.3263 | 52.4708 | 27.8882 | 49.0181 | 106.1606 | 279.8668 | 48.8406 | 37.9563 | 104.397 | 111.8625 | 344.3943 | 36.6239 | 23.5969 | 25.2798 | 36.63 | 86.216 | 227.3717 | 803.4855 | 277.6053 | 584.5085 | 30.2997 | 31.0919 | 97.2357 | 100.5653 | 296.3045 | 24.5449 | 31.2518 | 67.8807 | 122.3456 | 349.239 | 26.1104 | 69.0974 | 78.6377 | 57.2103 | 84.8329 | 283.8252 |  | 349.3334 | 400.7276 |  | 24.8436 | 33.1617 | 89.1504 | 109.7587 | 350.9082 | 25.8687 | 37.9117 | 90.1288 | 125.799 | 415.9317 | 24.3372 | 23.8581 | 24.4526 | 29.1735 | 50.2179 | 174.032 | 798.5674 | 442.39 | 549.8978 | 25.3199 | 34.904 | 90.149 | 108.9369 | 374.9165 | 705.7071 | 793.5967 | 705.3002 | 704.2852 | 902.8362 | 943.9741 | 638.7655 | 827.684 | 662.4035 | 852.0556 | 879.6371 | 783.5666 | 778.7073 | 767.4144 | 847.4018 | 794.2112 | 749.4939 | 1012.33 | 899.5752 | 826.7006 | 891.3317 | 871.1071 | 88.6001 | 95.0708 | 99.6362 | 54.9306 | 98.9028 | 80.072 | 61.1102 | 83.0387 | 70.6817 | 47.0879 | 32.5528 | 111.1909 | 379.549 | 102.5478 | 42.0258 | 84.9529 | 44.4712 | 54.3418 | 404.0836 | 711.3005 | 694.7767 | 251.7454 | 749.6465 | 39.7072 | 27.9976 | 56.5826 | 53.8837 | 302.9058 | 92.5535 | 69.3113 | 99.4674 | 175.23 | 42.642 | 23.2031 | 24.5056 | 34.6344 | 68.827 | 783.504 | 798.9867 | 775.0668 | 820.2952 | 98.7019 | 26.2791 | 42.0223 | 92.1522 | 332.1983 | 24.9386 | 26.9912 | 42.412 | 103.4296 | 299.026 | 24.4611 | 24.0908 | 24.594 | 30.0531 | 50.5513 | 211.3971 | 212.4956 | 504.9069 | 400.6726 | 654.8573 | 24.69 | 25.971 | 41.7748 | 94.685 | 309.1511 | 25.2941 | 27.3786 | 50.4603 | 94.6703 | 297.9475 | 24.4394 | 24.2938 | 25.0231 | 30.1896 | 54.4565 | 729.3244 | 827.9627 | 740.5119 | 737.5167 | 25.3039 | 45.0086 | 28.4308 | 101.0146 | 355.059 | 677.4917 | 731.7888 | 735.3041 | 876.9016 | 958.3735 | 939.4769 | 915.2648 | 623.0668 | 862.0204 | 600.6644 |  | 952.2275 | 905.064 | 916.1121 | 26.4843 | 26.3874 | 42.005 | 486.7404 | 272.1451 | 200.3412 | 310.4918 | 43.5838 | 56.6472 | 56.0523 | 41.9202 | -0.0001814 | -0.015232 | 0.0035728 | 0.016041 | 0.0054784 | 7.5783e-05 | 0.02482 | -0.018114 | -0.049606 | -338.1911 | 16.717 | -337.908 | 16.5199 | -336.9787 | 18.3925 | -337.0064 | 17.0537 | -303.2349 | 17.8237 | -303.2318 | 17.1646 | 3703.9039 | 3979.6291 | 929.1661 | 56.3497 | -403.2064 | 236.2432
13:48 | 1356 | -1105.0133 |  | -97.1062 | -99.0655 | -120.5623 | -71.1671 | -74.8145 | -117.1604 | -116.476 | 0.5501 | 0.6896 | 0.9566 | 0.316 |  |  |  | -83.4618 | -114.5125 | -135.2402 | -56.2259 |  | -132.3523 | -127.6897 | 0.5171 | 1.1775 | 1.1731 | 0.6886 | 49.9747 | 91.9171 | 85.5555 | 50.1617 | 49.6425 | 54.0441 | 93.5877 | 55.1327 | 92.7875 | 27.5966 | 47.8504 | 107.433 | 360.3969 | 98.7585 | 25.0853 | 28.4236 | 43.6134 | 82.2915 | 706.4004 | 96.8273 | 98.3222 | 110.6483 | 190.5474 | 52.5 | 27.8926 | 49.0259 | 106.1054 | 280.1764 | 48.8808 | 38.0249 | 104.4076 | 111.8665 | 344.7997 | 36.6864 | 23.5185 | 25.2966 | 36.705 | 86.2314 | 227.8551 | 823.6753 | 278.0632 | 583.8572 | 30.3497 | 31.1299 | 97.2207 | 100.5779 | 296.6515 | 24.5412 | 31.2643 | 67.9325 | 122.4312 | 349.6068 | 26.0808 | 69.1454 | 78.6779 | 57.2755 | 84.8784 | 282.9213 |  | 348.7446 | 401.3215 |  | 24.8164 | 33.2714 | 89.2179 | 109.8007 | 351.2644 | 25.8612 | 37.9567 | 90.2105 | 125.8709 | 416.3256 | 24.3414 | 23.8496 | 24.4496 | 29.1947 | 50.2556 | 174.4123 | 798.991 | 442.607 | 550.0914 | 25.2959 | 34.9523 | 90.1722 | 108.9749 | 375.215 | 706.7492 | 793.7222 | 705.2703 | 704.8324 | 902.8134 | 944.1678 | 639.0594 | 827.7925 | 662.4918 | 852.2707 | 876.6928 | 780.9117 | 762.6855 | 758.6592 | 832.2848 | 797.006 | 735.1083 | 1000.5708 | 900.1429 | 827.0968 | 891.8374 | 871.541 | 88.6432 | 95.1189 | 99.7548 | 54.9665 | 99.0329 | 80.1954 | 61.153 | 83.0579 | 70.7532 | 47.0931 | 32.6161 | 111.2135 | 379.9509 | 102.5612 | 42.1018 | 84.9638 | 44.5125 | 54.3962 | 404.6448 | 711.3398 | 694.9344 | 252.4896 | 749.6627 | 39.6833 | 28.0284 | 56.7152 | 54.0336 | 303.0729 | 92.612 | 69.3132 | 99.4873 | 175.473 | 42.6886 | 23.205 | 24.5149 | 34.6802 | 68.8899 | 783.6256 | 799.0541 | 775.0877 | 820.4486 | 98.7066 | 26.2895 | 42.0607 | 92.2103 | 332.4666 | 24.9656 | 26.9939 | 42.4822 | 103.4306 | 299.351 | 24.4831 | 24.0961 | 24.6057 | 30.0641 | 50.5772 | 211.6049 | 212.7972 | 505.1897 | 401.0861 | 655.0803 | 24.7085 | 25.9726 | 41.7862 | 94.749 | 309.3428 | 25.3098 | 27.3898 | 50.4985 | 94.6781 | 298.1587 | 24.465 | 24.2905 | 25.09 | 30.2364 | 54.5484 | 729.8851 | 829.7243 | 741.1307 | 737.9851 | 25.2832 | 45.0743 | 28.4296 | 101.0807 | 355.3993 | 677.3275 | 732.0738 | 736.7458 | 877.5286 | 958.294 | 939.8769 | 915.8028 | 623.8927 | 862.8321 | 601.4332 |  | 952.3197 | 905.2626 | 916.5724 | 26.4935 | 26.374 | 42.0661 | 487.2252 | 272.4602 | 200.5689 | 310.7913 | 43.6764 | 56.7617 | 56.0901 | 41.984 | 0.00026061 | -0.015334 | 0.0034516 | 0.015778 | 0.0059395 | -0.00028027 | 0.015085 | -0.0044655 | -0.042796 | -338.068 | 16.6698 | -337.8372 | 16.5014 | -336.8987 | 18.3904 | -336.8617 | 16.9983 | -303.0841 | 17.8032 | -303.1272 | 17.1893 | 3724.5599 | 3972.9757 | 929.3887 | 56.4259 | -403.7503 | 236.5146
13:48 | 1357 | -1106.3143 |  | -97.2774 | -99.1749 | -120.6279 | -71.2864 | -74.8448 | -117.1688 | -116.5507 | 0.5503 | 0.6873 | 0.9511 | 0.3142 |  |  |  | -83.6097 | -114.7261 | -135.432 | -56.3835 |  | -132.4626 | -127.8516 | 0.519 | 1.1803 | 1.1751 | 0.6892 | 47.3984 | 91.9937 | 85.6108 | 50.2255 | 49.6924 | 54.0985 | 93.6519 | 55.1431 | 92.7728 | 27.6047 | 47.9475 | 107.4561 | 360.8505 | 98.7461 | 25.0861 | 28.4514 | 43.6746 | 82.347 | 706.6891 | 96.9172 | 98.3968 | 110.725 | 190.7593 | 52.5306 | 27.9214 | 49.0953 | 106.1019 | 280.5106 | 48.8644 | 38.1 | 104.4046 | 111.8975 | 345.2159 | 36.7451 | 23.5631 | 25.3392 | 36.7341 | 86.2515 | 228.607 | 828.5968 | 278.6225 | 583.1834 | 30.3288 | 31.1813 | 97.2636 | 100.5863 | 297.0262 | 24.4857 | 31.279 | 67.997 | 122.534 | 350.004 | 26.0543 | 69.1761 | 78.7207 | 57.3599 | 84.8777 | 281.1088 |  | 347.21 | 400.3679 |  | 24.8468 | 33.1489 | 89.3016 | 109.8485 | 351.6061 | 25.863 | 38.0114 | 90.3048 | 125.9442 | 416.7203 | 24.3676 | 23.8451 | 24.455 | 29.2097 | 50.305 | 174.9386 | 799.2313 | 442.6295 | 550.1192 | 25.3433 | 34.9692 | 90.184 | 109.0112 | 375.5152 | 708.4456 | 793.6988 | 705.0393 | 705.3178 | 902.8385 | 944.263 | 639.3497 | 827.8952 | 662.6503 | 852.3736 | 875.1046 | 777.5619 | 756.2624 | 755.507 | 815.247 | 795.8094 | 733.6102 | 971.5364 | 900.8471 | 827.5112 | 892.3927 | 872.0578 | 88.6888 | 95.1644 | 99.814 | 55.0025 | 99.1547 | 80.3095 | 61.1942 | 83.0694 | 70.8219 | 47.1473 | 32.6818 | 111.2332 | 380.3507 | 102.5913 | 42.1703 | 84.9788 | 44.5627 | 54.4582 | 405.3835 | 711.3071 | 695.1307 | 253.3979 | 749.6885 | 39.8105 | 28.0561 | 56.8317 | 54.2246 | 303.2847 | 92.6573 | 69.325 | 99.5082 | 175.6794 | 42.7358 | 23.2112 | 24.526 | 34.7151 | 68.9516 | 783.6812 | 799.0764 | 775.0976 | 820.5452 | 98.7217 | 26.2975 | 42.1288 | 92.2614 | 332.7154 | 24.992 | 26.9956 | 42.5301 | 103.4267 | 299.6493 | 24.5093 | 24.1001 | 24.5921 | 30.063 | 50.6171 | 211.7982 | 213.0756 | 505.482 | 401.5092 | 655.2637 | 24.7243 | 25.9871 | 41.8653 | 94.8179 | 309.5253 | 25.3158 | 27.3962 | 50.5402 | 94.6984 | 299.1975 | 24.4481 | 24.2994 | 25.0807 | 30.2443 | 54.6008 | 730.6186 | 831.9571 | 741.7738 | 738.5655 | 25.3196 | 45.1181 | 28.4437 | 101.0771 | 355.7253 | 677.1164 | 732.428 | 738.244 | 877.5434 | 958.2242 | 940.2565 | 916.3001 | 624.6815 | 863.6269 | 602.2126 |  | 952.3844 | 905.4398 | 916.9334 | 26.4927 | 26.3752 | 42.1057 | 487.6982 | 272.761 | 200.8096 | 311.1277 | 43.7288 | 56.8425 | 56.2278 | 42.008 | 0.00053511 | -0.015437 | 0.0030694 | 0.015982 | 0.0056033 | -7.6117e-05 | 0.023131 | -0.010976 | -0.013556 | -338.108 | 16.6842 | -337.7941 | 16.4747 | -336.8371 | 18.3945 | -336.9264 | 17.062 | -303.038 | 17.836 | -302.9856 | 17.1585 | 3657.3861 | 3973.4647 | 929.58 | 56.5351 | -404.2189 | 236.7853
13:48 | 1358 | -1107.8489 |  | -97.5642 | -99.5478 | -120.724 | -71.401 | -74.9044 | -117.3839 | -116.7962 | 0.5498 | 0.6862 | 0.9545 | 0.3155 |  |  |  | -83.7157 | -114.8911 | -135.5063 | -56.4584 |  | -132.7373 | -128.0435 | 0.5219 | 1.1811 | 1.182 | 0.6881 | 45.8742 | 92.079 | 85.6589 | 50.275 | 49.7347 | 54.1524 | 93.7148 | 55.1557 | 92.7283 | 27.6208 | 48.0519 | 107.5006 | 361.2905 | 98.7452 | 25.0935 | 28.474 | 43.744 | 82.4083 | 706.9708 | 96.9746 | 98.4117 | 110.7945 | 190.9241 | 52.5564 | 27.9417 | 49.1716 | 106.1163 | 280.8687 | 48.8861 | 38.1648 | 104.3667 | 111.921 | 345.6305 | 36.7308 | 23.6262 | 25.3336 | 36.7472 | 86.2695 | 228.0211 | 827.5742 | 278.0596 | 582.0537 | 30.311 | 31.2299 | 97.345 | 100.5986 | 297.4135 | 24.4835 | 31.2946 | 68.0492 | 122.6181 | 350.3824 | 26.1539 | 69.2203 | 78.7385 | 57.424 | 84.8894 | 279.6967 |  | 346.0388 | 399.2571 |  | 24.8999 | 33.3757 | 89.4157 | 109.9109 | 351.9659 | 25.8314 | 38.0637 | 90.4127 | 126.0385 | 417.0974 | 24.3578 | 23.8537 | 24.4656 | 29.2377 | 50.365 | 175.5435 | 799.5998 | 442.5175 | 550.0128 | 25.3422 | 35.0087 | 90.2158 | 109.0594 | 375.8239 | 710.5783 | 793.9035 | 704.9047 | 705.5477 | 902.9399 | 944.2775 | 639.6184 | 827.9448 | 662.8211 | 852.3444 | 872.1629 | 780.4263 | 767.4708 | 768.6283 | 805.6294 | 796.5904 | 742.9646 | 957.54 | 901.5635 | 827.9104 | 892.9271 | 872.5648 | 88.7297 | 95.1921 | 99.8796 | 55.0252 | 99.2645 | 80.3962 | 61.231 | 83.08 | 70.8802 | 47.2036 | 32.7459 | 111.268 | 380.7477 | 102.6407 | 42.241 | 84.9879 | 44.6106 | 54.5131 | 405.8365 | 711.315 | 695.2632 | 253.8942 | 749.6975 | 39.8955 | 28.0881 | 56.9692 | 54.3963 | 303.5237 | 92.6823 | 69.3292 | 99.5308 | 175.8767 | 42.791 | 23.2284 | 24.5455 | 34.7514 | 69.0138 | 783.6657 | 799.0651 | 775.089 | 820.5684 | 98.7398 | 26.3131 | 42.1744 | 92.3158 | 332.9747 | 24.9338 | 27.008 | 42.5955 | 103.3696 | 299.9631 | 24.4518 | 24.1031 | 24.592 | 30.0799 | 50.6704 | 212.1677 | 213.4361 | 505.8879 | 402.1018 | 655.4118 | 24.7335 | 26.0102 | 41.9 | 94.8869 | 309.7198 | 25.3038 | 27.408 | 50.6414 | 94.7302 | 299.9363 | 24.4131 | 24.3126 | 25.0423 | 30.2317 | 54.6387 | 731.5129 | 834.2054 | 742.451 | 739.1256 | 25.3382 | 45.1729 | 28.4671 | 101.1219 | 356.0594 | 676.9499 | 732.7715 | 739.3433 | 877.0225 | 958.164 | 940.6385 | 916.6996 | 625.4381 | 864.4016 | 603.0026 |  | 952.4458 | 905.5831 | 917.227 | 26.4972 | 26.4814 | 42.1474 | 488.2399 | 273.0587 | 201.0182 | 311.4873 | 43.8145 | 56.9056 | 56.2826 | 42.0732 | -0.00033303 | -0.015054 | 0.0032342 | 0.016171 | 0.0059366 | -2.8994e-05 | 0.02971 | 0.0015873 | -0.031492 | -338.0034 | 16.6636 | -337.7264 | 16.4727 | -336.794 | 18.3883 | -336.8033 | 16.9983 | -302.841 | 17.8196 | -302.9087 | 17.181 | 3656.821 | 3973.0599 | 929.7469 | 56.5941 | -404.9021 | 237.0385
13:49 | 1359 | -1109.8142 |  | -97.7326 | -99.8153 | -120.7123 | -71.4983 | -75.0119 | -117.4511 | -116.7484 | 0.5503 | 0.6828 | 0.9524 | 0.3144 |  |  |  | -83.7424 | -115.0932 | -135.7893 | -56.5551 |  | -132.8356 | -128.2784 | 0.5225 | 1.1835 | 1.19 | 0.6881 | 47.3919 | 92.1756 | 85.7226 | 50.3167 | 49.7778 | 54.1976 | 93.7838 | 55.1828 | 92.6788 | 27.6524 | 48.182 | 107.5657 | 361.7271 | 98.7764 | 25.1197 | 28.4874 | 43.8085 | 82.484 | 707.2124 | 97.0465 | 98.4347 | 110.9413 | 191.2369 | 52.6072 | 27.9477 | 49.2464 | 106.0959 | 281.2478 | 48.9747 | 38.2263 | 104.3203 | 111.9228 | 346.0102 | 36.7052 | 23.5918 | 25.3026 | 36.7942 | 86.3042 | 226.8283 | 827.712 | 277.4743 | 581.1901 | 30.3481 | 31.279 | 97.3905 | 100.6138 | 297.8218 | 24.5325 | 31.3126 | 68.0898 | 122.6932 | 350.7508 | 26.2217 | 69.2263 | 78.7567 | 57.4811 | 84.936 | 278.1824 |  | 344.8593 | 398.2987 |  | 24.9001 | 33.6468 | 89.4984 | 109.9728 | 352.3229 | 25.8548 | 38.1129 | 90.4938 | 126.1077 | 417.4815 | 24.328 | 23.8466 | 24.4497 | 29.254 | 50.3935 | 176.1829 | 800.1377 | 442.3799 | 549.771 | 25.3043 | 35.0461 | 90.2397 | 109.1166 | 376.1329 | 712.4722 | 794.2396 | 704.6909 | 705.6034 | 903.1042 | 944.2203 | 639.853 | 827.9021 | 662.9485 | 852.193 | 872.3547 | 780.2998 | 782.0284 | 795.1272 | 806.9767 | 802.6392 | 746.6886 | 967.1926 | 902.1761 | 828.2606 | 893.4314 | 873.0297 | 88.7766 | 95.231 | 99.9047 | 55.0484 | 99.3583 | 80.4559 | 61.2678 | 83.101 | 70.9394 | 47.2221 | 32.8153 | 111.2921 | 381.1553 | 102.6824 | 42.3162 | 84.9973 | 44.65 | 54.5642 | 406.1318 | 711.3258 | 695.3832 | 254.2206 | 749.6916 | 39.871 | 28.0949 | 57.0982 | 54.5137 | 303.7654 | 92.7175 | 69.3248 | 99.5512 | 175.9633 | 42.831 | 23.2259 | 24.5565 | 34.7927 | 69.0751 | 783.5954 | 799.0109 | 775.0615 | 820.5128 | 98.74 | 26.3354 | 42.1689 | 92.372 | 333.2241 | 24.9485 | 27.0048 | 42.6616 | 103.3512 | 300.3004 | 24.4039 | 24.0855 | 24.5998 | 30.1146 | 50.7144 | 212.6357 | 213.9089 | 506.4052 | 402.7608 | 655.5464 | 24.7133 | 25.9964 | 41.9029 | 94.9395 | 309.9185 | 25.2978 | 27.4266 | 50.7302 | 94.7696 | 299.8814 | 24.4124 | 24.307 | 25.0581 | 30.2584 | 54.6978 | 732.4959 | 836.1679 | 743.192 | 739.634 | 25.3387 | 45.2428 | 28.492 | 101.186 | 356.4042 | 676.8228 | 732.6581 | 740.3109 | 876.1305 | 958.1223 | 941.0645 | 916.9849 | 626.1365 | 865.0766 | 603.7537 |  | 952.4927 | 905.7561 | 917.4592 | 26.496 | 26.5159 | 42.191 | 488.7322 | 273.3562 | 201.3165 | 311.7884 | 43.8869 | 57.0854 | 56.4078 | 42.1657 | -3.6716e-05 | -0.014812 | 0.003062 | 0.015693 | 0.0060864 | -0.00036529 | 0.022544 | -0.014001 | -0.030182 | -338.0341 | 16.6821 | -337.7018 | 16.4337 | -336.7325 | 18.3801 | -336.7756 | 17.0578 | -302.8595 | 17.8525 | -302.8472 | 17.1564 | 3687.3068 | 3971.0688 | 929.9005 | 56.7466 | -405.3792 | 237.3364
13:49 | 1360 | -1112.0776 |  | -97.827 | -99.9802 | -120.6927 | -71.6201 | -75.1031 | -117.5689 | -116.8209 | 0.5511 | 0.6819 | 0.9552 | 0.3137 |  |  |  | -83.9077 | -115.3099 | -136.0248 | -56.6355 |  | -133.1219 | -128.4259 | 0.5247 | 1.1863 | 1.1958 | 0.686 | 49.4098 | 92.2542 | 85.7905 | 50.3638 | 49.821 | 54.2411 | 93.85 | 55.2055 | 92.6234 | 27.6642 | 48.3002 | 107.6126 | 362.1653 | 98.7985 | 25.1233 | 28.4962 | 43.8607 | 82.5506 | 707.3723 | 97.0648 | 98.4098 | 111.0224 | 191.4545 | 52.6784 | 27.9604 | 49.3284 | 106.0687 | 281.5846 | 49.0206 | 38.285 | 104.3176 | 111.9358 | 346.3913 | 36.7194 | 23.5752 | 25.2823 | 36.814 | 86.3259 | 227.0895 | 816.2823 | 277.7329 | 580.3427 | 30.3598 | 31.3244 | 97.3793 | 100.6206 | 298.2265 | 24.5462 | 31.3306 | 68.1355 | 122.7833 | 351.1212 | 26.2034 | 69.2198 | 78.7766 | 57.5224 | 84.9864 | 276.5649 |  | 343.733 | 397.566 |  | 24.9022 | 33.5746 | 89.5845 | 110.0377 | 352.6658 | 25.7753 | 38.1678 | 90.5765 | 126.2151 | 417.8907 | 24.3363 | 23.8615 | 24.444 | 29.2694 | 50.4337 | 176.7886 | 800.6611 | 441.3442 | 548.5622 | 25.3741 | 35.0255 | 90.2 | 109.1627 | 376.455 | 712.9576 | 794.6624 | 704.1411 | 705.5177 | 903.3171 | 944.0923 | 640.0621 | 827.7952 | 663.0611 | 851.9614 | 864.3478 | 772.0167 | 788.2776 | 802.4974 | 802.2349 | 808.5491 | 753.7475 | 988.4734 | 902.7595 | 828.5926 | 893.9729 | 873.5411 | 88.8235 | 95.2723 | 99.8727 | 55.0692 | 99.4481 | 80.5159 | 61.2852 | 83.113 | 71.0038 | 47.2305 | 32.8959 | 111.3127 | 381.5605 | 102.7127 | 42.3796 | 85.0119 | 44.687 | 54.6172 | 406.4077 | 711.3243 | 695.4966 | 254.4586 | 749.6742 | 39.8837 | 28.0891 | 57.2134 | 54.661 | 304.0078 | 92.7414 | 69.3325 | 99.5666 | 176.03 | 42.8865 | 23.2139 | 24.5554 | 34.8308 | 69.1261 | 783.4812 | 798.9217 | 775.0185 | 820.3962 | 98.73 | 26.3372 | 42.2226 | 92.4207 | 333.4824 | 24.9704 | 27.0227 | 42.7201 | 103.4359 | 300.6519 | 24.551 | 24.0815 | 24.5817 | 30.1388 | 50.77 | 212.9943 | 214.3511 | 506.818 | 403.2262 | 655.6333 | 24.7125 | 26.0069 | 42.0091 | 95.003 | 310.1259 | 25.3106 | 27.4492 | 50.7637 | 94.8015 | 300.0809 | 24.4396 | 24.2914 | 25.0668 | 30.2923 | 54.7702 | 733.2441 | 837.2105 | 743.9974 | 740.2831 | 25.335 | 45.3049 | 28.4902 | 101.246 | 356.7375 | 676.7985 | 732.1906 | 741.2522 | 875.9539 | 958.0891 | 941.4989 | 917.1788 | 626.7289 | 865.4935 | 604.5162 |  | 952.4956 | 905.8619 | 917.6154 | 26.4902 | 26.531 | 42.2481 | 489.3874 | 273.6536 | 201.523 | 312.1107 | 43.9574 | 57.1488 | 56.4642 | 42.1798 | -1.3207e-05 | -0.015399 | 0.0032494 | 0.016092 | 0.0057118 | 3.4082e-05 | 0.02283 | -0.012091 | -0.01405 | -337.9203 | 16.6493 | -337.6495 | 16.4439 | -336.7356 | 18.3842 | -336.671 | 17.0086 | -302.6533 | 17.8114 | -302.7179 | 17.1934 | 3608.8978 | 3969.8076 | 930.0186 | 56.8065 | -405.9116 | 237.5883
13:49 | 1361 | -1114.2287 |  | -97.9481 | -100.1051 | -120.9295 | -71.7145 | -75.2328 | -117.7495 | -117.0596 | 0.5505 | 0.6834 | 0.9585 | 0.3143 |  |  |  | -83.9601 | -115.4153 | -136.132 | -56.7815 |  | -133.2869 | -128.3999 | 0.5282 | 1.1864 | 1.2032 | 0.6856 | 49.0071 | 92.3356 | 85.8549 | 50.4127 | 49.8726 | 54.2941 | 93.9104 | 55.2113 | 92.5569 | 27.6529 | 48.3887 | 107.6381 | 362.6072 | 98.7726 | 25.1068 | 28.527 | 43.9336 | 82.6148 | 707.5534 | 97.0587 | 98.3514 | 111.0586 | 191.5734 | 52.6955 | 27.9866 | 49.3926 | 106.0644 | 281.8902 | 49.0585 | 38.3354 | 104.3507 | 111.9633 | 346.7932 | 36.762 | 23.5818 | 25.2978 | 36.8454 | 86.3453 | 227.1831 | 813.5258 | 277.4444 | 579.2099 | 30.3491 | 31.3746 | 97.381 | 100.6356 | 298.5921 | 24.5354 | 31.3483 | 68.1676 | 122.8743 | 351.4809 | 26.2213 | 69.238 | 78.8065 | 57.601 | 85.0128 | 275.3317 |  | 342.9652 | 397.1622 |  | 24.9095 | 33.4223 | 89.6731 | 110.1091 | 353.0109 | 25.8253 | 38.2133 | 90.6672 | 126.2997 | 418.2908 | 24.3457 | 23.8877 | 24.4695 | 29.2841 | 50.5032 | 176.9878 | 801.1768 | 438.3666 | 545.6172 | 25.3652 | 35.0811 | 90.2659 | 109.2186 | 376.7652 | 712.7136 | 795.5588 | 703.5902 | 705.4735 | 903.5727 | 943.8842 | 640.2711 | 827.6472 | 663.1559 | 851.6291 | 857.6882 | 767.4455 | 788.8421 | 796.4889 | 785.7362 | 812.0575 | 748.0484 | 979.598 | 903.3981 | 828.9425 | 894.6062 | 874.1592 | 88.861 | 95.2956 | 99.8847 | 55.0828 | 99.5503 | 80.5821 | 61.2938 | 83.1211 | 71.0732 | 47.2708 | 32.9549 | 111.3579 | 381.9515 | 102.7304 | 42.4362 | 85.0306 | 44.7325 | 54.6677 | 406.843 | 711.3514 | 695.6573 | 254.7993 | 749.6742 | 39.9531 | 28.1104 | 57.3375 | 54.8711 | 304.2588 | 92.7277 | 69.3373 | 99.5855 | 176.3667 | 42.9226 | 23.2095 | 24.5529 | 34.8685 | 69.182 | 783.3395 | 798.8203 | 774.9544 | 820.2456 | 98.7174 | 26.3378 | 42.323 | 92.4703 | 333.726 | 24.964 | 27.0531 | 42.7954 | 103.5211 | 301.0099 | 24.603 | 24.0833 | 24.5603 | 30.1481 | 50.8256 | 213.3576 | 214.8168 | 507.2691 | 403.7372 | 655.7435 | 24.7277 | 26.0333 | 42.1202 | 95.0726 | 310.3423 | 25.3082 | 27.4568 | 50.8193 | 94.8336 | 300.6486 | 24.439 | 24.2903 | 25.0778 | 30.3128 | 54.8331 | 733.3227 | 838.6783 | 745.0337 | 741.0316 | 25.3072 | 45.3748 | 28.4938 | 101.3873 | 357.0703 | 676.9578 | 731.9088 | 742.3118 | 876.7659 | 958.0397 | 941.9166 | 917.2819 | 627.2132 | 865.6233 | 605.306 |  | 952.4681 | 905.9271 | 917.6986 | 26.4994 | 26.5366 | 42.3049 | 490.0187 | 273.9901 | 201.7502 | 312.4387 | 44.054 | 57.2608 | 56.6127 | 42.36 | 0.00026199 | -0.015435 | 0.0033135 | 0.016392 | 0.0061929 | -0.0006998 | 0.022583 | 0.0026064 | -0.033735 | -337.9387 | 16.6657 | -337.6433 | 16.4193 | -336.6217 | 18.3637 | -336.634 | 17.0209 | -302.601 | 17.8648 | -302.6502 | 17.179 | 3645.7916 | 3980.6788 | 930.0986 | 56.9368 | -406.4144 | 237.8701
13:49 | 1362 | -1115.6971 |  | -98.1143 | -100.3465 | -121.1619 | -71.9271 | -75.371 | -118.0515 | -117.1799 | 0.5498 | 0.684 | 0.9579 | 0.315 |  |  |  | -84.0374 | -115.524 | -136.3298 | -56.85 |  | -133.4731 | -128.5412 | 0.5302 | 1.1897 | 1.2098 | 0.6854 | 47.8467 | 92.4207 | 85.9165 | 50.4402 | 49.9192 | 54.335 | 93.9581 | 55.2202 | 92.4701 | 27.6594 | 48.4792 | 107.6631 | 363.0462 | 98.7431 | 25.1142 | 28.5571 | 44.0106 | 82.6826 | 707.8494 | 97.1373 | 98.3959 | 111.1644 | 191.844 | 52.695 | 27.9984 | 49.4275 | 106.0764 | 282.2181 | 49.1197 | 38.3938 | 104.3269 | 111.9857 | 347.1975 | 36.838 | 23.5744 | 25.3498 | 36.9134 | 86.374 | 226.3315 | 829.5423 | 276.813 | 578.4046 | 30.386 | 31.4269 | 97.3957 | 100.6531 | 298.9406 | 24.5401 | 31.3645 | 68.2087 | 122.9644 | 351.8651 | 26.2014 | 69.2417 | 78.8235 | 57.6907 | 85.0619 | 273.7505 |  | 341.8609 | 395.6437 |  | 24.8966 | 33.6272 | 89.7458 | 110.1747 | 353.352 | 25.8853 | 38.242 | 90.7546 | 126.3367 | 418.6683 | 24.3411 | 23.8825 | 24.4849 | 29.2911 | 50.5478 | 176.851 | 801.3292 | 433.5428 | 541.5618 | 25.3675 | 35.1129 | 90.3054 | 109.2613 | 377.0751 | 712.6924 | 796.4569 | 703.0918 | 705.5927 | 903.8456 | 943.5519 | 640.484 | 827.5018 | 663.2223 | 851.1638 | 858.9131 | 767.9684 | 788.0944 | 798.16 | 777.4475 | 810.6302 | 745.7541 | 961.0481 | 904.1593 | 829.3394 | 895.3433 | 874.8265 | 88.9172 | 95.3364 | 99.9576 | 55.1153 | 99.6758 | 80.6744 | 61.3263 | 83.1379 | 71.1571 | 47.3399 | 33.0076 | 111.4018 | 382.3581 | 102.766 | 42.5087 | 85.055 | 44.7854 | 54.7239 | 407.6669 | 711.484 | 695.8852 | 255.5962 | 749.7222 | 40.0251 | 28.1509 | 57.4812 | 55.0689 | 304.5254 | 92.7264 | 69.3476 | 99.6017 | 177.2754 | 42.9558 | 23.2061 | 24.5597 | 34.9041 | 69.2373 | 783.1972 | 798.6927 | 774.862 | 820.0734 | 98.7129 | 26.3486 | 42.3735 | 92.5139 | 333.9572 | 24.9495 | 27.0927 | 42.8527 | 103.5215 | 301.3356 | 24.6499 | 24.0829 | 24.5757 | 30.1405 | 50.8666 | 213.8605 | 215.3376 | 507.8373 | 404.3306 | 655.8346 | 24.7545 | 26.0569 | 42.2246 | 95.1523 | 310.5742 | 25.3035 | 27.4664 | 50.8747 | 94.8614 | 301.4416 | 24.4144 | 24.3119 | 25.0791 | 30.3336 | 54.9015 | 733.1337 | 840.7436 | 745.9162 | 741.5167 | 25.3123 | 45.4249 | 28.5204 | 101.5445 | 357.4164 | 677.1727 | 732.0826 | 744.5512 | 877.7446 | 957.9736 | 942.4025 | 917.2734 | 627.628 | 865.5807 | 606.2022 |  | 952.4204 | 905.982 | 917.7166 | 26.5078 | 26.56 | 42.3545 | 490.5197 | 274.3293 | 202.0079 | 312.7441 | 44.1005 | 57.3335 | 56.6557 | 42.4004 | 5.4335e-05 | -0.015235 | 0.0030353 | 0.016301 | 0.0058977 | 0.00026543 | 0.022107 | -0.010329 | -0.045029 | -337.8156 | 16.5959 | -337.5418 | 16.4234 | -336.6217 | 18.4335 | -336.6771 | 17.0168 | -302.4256 | 17.8073 | -302.4564 | 17.1831 | 3571.9157 | 3975.4048 | 930.1458 | 56.9946 | -407.0723 | 238.1686
13:49 | 1363 | -1117.6756 |  | -98.2492 | -100.4882 | -121.3465 | -71.9353 | -75.4113 | -118.1372 | -117.2966 | 0.5501 | 0.6823 | 0.9577 | 0.3148 |  |  |  | -84.1023 | -115.8107 | -136.5515 | -57.0092 |  | -133.6107 | -128.8059 | 0.5344 | 1.1897 | 1.2164 | 0.6854 | 49.2142 | 92.5046 | 85.9772 | 50.4705 | 49.9582 | 54.3729 | 94.0176 | 55.2471 | 92.4124 | 27.684 | 48.59 | 107.6917 | 363.4993 | 98.7615 | 25.1371 | 28.5718 | 44.0659 | 82.7593 | 708.1467 | 97.2107 | 98.4434 | 111.2322 | 192.1049 | 52.7173 | 28.0062 | 49.4701 | 106.0639 | 282.56 | 49.1494 | 38.4502 | 104.3321 | 112.0012 | 347.6016 | 36.8786 | 23.6011 | 25.3329 | 36.9245 | 86.3759 | 226.0961 | 822.599 | 276.7612 | 577.7482 | 30.424 | 31.4744 | 97.39 | 100.6576 | 299.2747 | 24.5414 | 31.4028 | 68.2715 | 123.0479 | 352.242 | 26.1937 | 69.2406 | 78.8298 | 57.7517 | 85.1034 | 272.4217 |  | 340.9347 | 394.3056 |  | 24.893 | 33.8666 | 89.8332 | 110.2527 | 353.7103 | 25.8256 | 38.2897 | 90.8267 | 126.4157 | 419.0508 | 24.3489 | 23.8756 | 24.4659 | 29.3246 | 50.5737 | 176.2895 | 801.6451 | 428.8329 | 537.7515 | 25.4015 | 35.124 | 90.2824 | 109.3053 | 377.4099 | 713.0498 | 796.8672 | 702.5715 | 705.7993 | 904.1457 | 943.2114 | 640.707 | 827.4285 | 663.2573 | 850.5942 | 847.6026 | 768.6029 | 790.1391 | 795.5253 | 761.778 | 805.8828 | 761.0691 | 973.2314 | 905.027 | 829.767 | 896.0831 | 875.4838 | 88.9686 | 95.3792 | 100.0371 | 55.1487 | 99.7993 | 80.7798 | 61.3561 | 83.15 | 71.2344 | 47.3942 | 33.0802 | 111.4176 | 382.7792 | 102.7991 | 42.5818 | 85.0727 | 44.8305 | 54.7856 | 408.5354 | 711.6916 | 696.1307 | 256.525 | 749.7696 | 40.0702 | 28.1684 | 57.6115 | 55.2344 | 304.7872 | 92.7272 | 69.3614 | 99.6213 | 178.2405 | 43.0069 | 23.206 | 24.5678 | 34.9378 | 69.2892 | 783.072 | 798.5559 | 774.763 | 819.8707 | 98.7014 | 26.3735 | 42.3739 | 92.5637 | 334.2067 | 24.9185 | 27.0912 | 42.9023 | 103.4769 | 301.6713 | 24.6827 | 24.0884 | 24.5738 | 30.1569 | 50.8981 | 214.1469 | 215.655 | 508.0608 | 404.613 | 655.7435 | 24.7685 | 26.0657 | 42.2795 | 95.2174 | 310.7876 | 25.3073 | 27.483 | 50.9519 | 94.8833 | 301.6326 | 24.4046 | 24.3266 | 25.0654 | 30.3468 | 54.9653 | 732.9014 | 842.6047 | 746.549 | 741.9468 | 25.3552 | 45.4635 | 28.5354 | 101.6493 | 357.7709 | 677.3487 | 732.9523 | 746.1686 | 878.6575 | 957.8901 | 942.8748 | 917.1602 | 627.9757 | 865.5535 | 607.1812 |  | 952.3723 | 905.9867 | 917.6781 | 26.5069 | 26.5559 | 42.4038 | 490.9769 | 274.731 | 202.2916 | 313.0796 | 44.146 | 57.4404 | 56.6692 | 42.3905 | -0.00032308 | -0.015252 | 0.0033139 | 0.016369 | 0.005972 | -0.00063056 | 0.030871 | -0.0098054 | -0.025216 | -337.7818 | 16.6369 | -337.5664 | 16.4152 | -336.5663 | 18.3904 | -336.5079 | 16.988 | -302.3702 | 17.8525 | -302.4779 | 17.2077 | 3547.6175 | 3975.0741 | 930.1649 | 57.0548 | -407.6264 | 238.5113
13:49 | 1364 | -1119.5839 |  | -98.3525 | -100.5905 | -121.303 | -72.0196 | -75.532 | -118.2084 | -117.4316 | 0.5488 | 0.682 | 0.9613 | 0.3134 |  |  |  | -84.1871 | -115.9934 | -136.7015 | -57.1707 |  | -133.7286 | -128.9764 | 0.5387 | 1.1956 | 1.2222 | 0.6846 | 48.1824 | 92.5931 | 86.0409 | 50.5057 | 49.9963 | 54.4128 | 94.0858 | 55.2752 | 92.5805 | 27.7083 | 48.7235 | 107.7554 | 363.9549 | 98.7859 | 25.1267 | 28.5919 | 44.1011 | 82.8327 | 708.4058 | 97.2332 | 98.3925 | 111.3177 | 192.2827 | 52.7611 | 28.0283 | 49.5344 | 106.0582 | 282.9204 | 49.1868 | 38.4876 | 104.2827 | 112.0222 | 348.0032 | 36.9273 | 23.598 | 25.3109 | 36.9634 | 86.393 | 226.0909 | 811.1405 | 276.6389 | 576.9895 | 30.4325 | 31.5244 | 97.4073 | 100.6777 | 299.5942 | 24.5513 | 31.4299 | 68.3206 | 123.1318 | 352.6184 | 26.216 | 69.2434 | 78.8693 | 57.8184 | 85.1387 | 271.7588 |  | 340.5136 | 393.7602 |  | 24.88 | 33.7654 | 89.9121 | 110.3151 | 354.041 | 25.8598 | 38.3452 | 90.8811 | 126.505 | 419.4493 | 24.3674 | 23.8762 | 24.4623 | 29.3548 | 50.6176 | 175.8014 | 802.0996 | 425.1618 | 534.5995 | 25.4109 | 35.1615 | 90.2248 | 109.3511 | 377.7473 | 713.4962 | 796.897 | 702.1176 | 705.9164 | 904.4831 | 942.8375 | 640.9277 | 827.4385 | 663.2503 | 849.943 | 839.4007 | 768.451 | 782.481 | 781.1475 | 758.2211 | 802.2597 | 772.5033 | 982.1559 | 905.9823 | 830.2189 | 896.7797 | 876.1701 | 89.013 | 95.4091 | 100.0803 | 55.1731 | 99.9173 | 80.8691 | 61.3838 | 83.169 | 71.2874 | 47.4131 | 33.1443 | 111.4739 | 383.1743 | 102.8347 | 42.6503 | 85.0757 | 44.8657 | 54.8422 | 409.4415 | 711.9476 | 696.3611 | 257.6748 | 749.877 | 40.0904 | 28.2228 | 57.7663 | 55.3689 | 305.0407 | 92.7626 | 69.3616 | 99.651 | 178.6635 | 43.0372 | 23.2171 | 24.592 | 34.991 | 69.34 | 782.9681 | 798.4312 | 774.6634 | 819.6682 | 98.6079 | 26.3954 | 42.3817 | 92.6343 | 334.4814 | 24.9101 | 27.0794 | 42.9689 | 103.4294 | 302.0292 | 24.6616 | 24.1132 | 24.5803 | 30.2298 | 50.9216 | 214.1271 | 215.7702 | 508.1141 | 404.6678 | 655.6003 | 24.7532 | 26.0485 | 42.2776 | 95.256 | 311.0037 | 25.305 | 27.4844 | 51.0254 | 94.9097 | 301.2609 | 24.416 | 24.3162 | 25.0635 | 30.3594 | 55.0261 | 732.084 | 844.7064 | 747.197 | 742.361 | 25.3625 | 45.5146 | 28.5633 | 101.701 | 358.1396 | 677.465 | 734.3126 | 746.6251 | 879.6288 | 957.8158 | 943.2869 | 917.0158 | 628.3349 | 865.8074 | 608.1714 |  | 952.3392 | 905.9593 | 917.6105 | 26.5032 | 26.5727 | 42.4459 | 491.4601 | 275.1506 | 202.4704 | 313.4857 | 44.2699 | 57.4794 | 56.8278 | 42.4933 | -0.00017444 | -0.015642 | 0.0030637 | 0.016047 | 0.0055827 | -0.00017703 | 0.023876 | 0.0016702 | -0.020666 | -337.8126 | 16.5877 | -337.4156 | 16.3638 | -336.4925 | 18.4233 | -336.5633 | 17.0661 | -302.3087 | 17.8442 | -302.2502 | 17.0948 | 3621.9322 | 3970.5726 | 930.1685 | 57.1536 | -408.0586 | 238.8105
13:49 | 1365 | -1121.4685 |  | -98.4556 | -100.8062 | -121.414 | -72.1326 | -75.6814 | -118.2661 | -117.6173 | 0.5491 | 0.6842 | 0.9589 | 0.3139 |  |  |  | -84.336 | -116.1264 | -136.7626 | -57.1756 |  | -133.8577 | -129.0722 | 0.5387 | 1.1994 | 1.2303 | 0.6837 | 48.053 | 92.6736 | 86.1046 | 50.527 | 50.026 | 54.4365 | 94.1417 | 55.2949 | 92.9225 | 27.7282 | 48.8325 | 107.8275 | 364.4113 | 98.789 | 25.0995 | 28.6022 | 44.1637 | 82.9035 | 708.6954 | 97.2523 | 98.3275 | 111.4704 | 192.532 | 52.8008 | 28.0592 | 49.6161 | 106.0476 | 283.2682 | 49.2391 | 38.5223 | 104.2399 | 112.0389 | 348.4021 | 37.0005 | 23.5712 | 25.3362 | 37.0358 | 86.4328 | 225.4162 | 822.2723 | 275.8144 | 576.3009 | 30.4905 | 31.57 | 97.2842 | 100.701 | 299.932 | 24.5572 | 31.4327 | 68.3549 | 123.214 | 352.9997 | 26.247 | 69.2879 | 78.91 | 57.8985 | 85.2278 | 270.8723 |  | 339.8305 | 392.5067 |  | 24.8831 | 33.628 | 89.9604 | 110.3506 | 354.3288 | 25.8787 | 38.3883 | 90.9339 | 126.5844 | 419.8298 | 24.3841 | 23.8645 | 24.4763 | 29.375 | 50.6616 | 175.5095 | 802.2586 | 421.8392 | 531.6868 | 25.3854 | 35.2181 | 90.1632 | 109.3899 | 378.0776 | 714.0209 | 797.0575 | 701.6748 | 705.9705 | 904.8649 | 942.3497 | 641.1398 | 827.5307 | 663.2108 | 849.2764 | 852.4597 | 769.2479 | 776.133 | 772.5629 | 777.8996 | 800.6233 | 775.4237 | 972.8537 | 906.9893 | 830.7408 | 897.4805 | 876.8702 | 89.0557 | 95.4404 | 100.1089 | 55.1971 | 100.0447 | 80.9691 | 61.4279 | 83.1828 | 71.3415 | 47.4168 | 33.1885 | 111.5225 | 383.5632 | 102.8907 | 42.7257 | 85.0836 | 44.9094 | 54.9065 | 410.4216 | 712.2548 | 696.6335 | 258.8136 | 750.0657 | 40.0827 | 28.2666 | 57.9187 | 55.5386 | 305.2874 | 92.7963 | 69.3663 | 99.6781 | 179.4296 | 43.0742 | 23.2339 | 24.62 | 35.0444 | 69.3997 | 782.903 | 798.3271 | 774.575 | 819.5205 | 98.2663 | 26.4122 | 42.4317 | 92.699 | 334.7531 | 24.9185 | 27.0975 | 43.0322 | 103.4296 | 302.3797 | 24.658 | 24.1265 | 24.5997 | 30.2553 | 50.9627 | 214.1645 | 215.91 | 508.2894 | 404.7711 | 655.5138 | 24.7704 | 26.0629 | 42.299 | 95.3161 | 311.2452 | 25.3105 | 27.4951 | 51.0438 | 94.9314 | 301.6344 | 24.406 | 24.3201 | 25.067 | 30.3857 | 55.1025 | 730.8736 | 846.7054 | 747.6132 | 742.5111 | 25.3138 | 45.5776 | 28.5722 | 101.7418 | 358.5235 | 677.6433 | 735.7226 | 747.2327 | 880.6238 | 957.7654 | 943.6227 | 916.8683 | 628.7762 | 866.4589 | 609.2067 |  | 952.3256 | 905.9076 | 917.51 | 26.5123 | 26.5727 | 42.495 | 491.9384 | 275.5699 | 202.8321 | 313.8695 | 44.2868 | 57.6054 | 56.8512 | 42.5365 | 1.3287e-05 | -0.016009 | 0.0031824 | 0.016143 | 0.0059006 | -5.6328e-05 | 0.029516 | -0.014186 | -0.014952 | -337.6649 | 16.5938 | -337.4125 | 16.3905 | -336.4617 | 18.3699 | -336.4309 | 16.9921 | -302.121 | 17.8566 | -302.2164 | 17.1564 | 3645.0253 | 3979.6306 | 930.1518 | 57.2283 | -408.5111 | 239.201
13:49 | 1366 | -1122.738 |  | -98.6391 | -101.0093 | -121.6964 | -72.2872 | -75.6778 | -118.5111 | -117.7323 | 0.55 | 0.6797 | 0.9594 | 0.3135 |  |  |  | -84.448 | -116.2161 | -136.9983 | -57.2279 |  | -134.0835 | -129.2936 | 0.5432 | 1.2017 | 1.2364 | 0.6819 | 50.6792 | 92.7335 | 86.1693 | 50.5581 | 50.0621 | 54.4692 | 94.2041 | 55.323 | 93.1311 | 27.7442 | 48.9276 | 107.8715 | 364.8703 | 98.79 | 25.1052 | 28.6083 | 44.2449 | 82.9709 | 709.0779 | 97.3249 | 98.3786 | 111.6343 | 192.8686 | 52.8188 | 28.0827 | 49.6859 | 106.0377 | 283.6456 | 49.2608 | 38.5662 | 104.2656 | 112.0572 | 348.8088 | 36.9966 | 23.5933 | 25.41 | 37.1063 | 86.4818 | 224.7923 | 834.4556 | 275.2665 | 576.0286 | 30.5028 | 31.6181 | 97.2828 | 100.7159 | 300.2745 | 24.5401 | 31.4643 | 68.4102 | 123.3114 | 353.3912 | 26.2713 | 69.3325 | 78.9526 | 57.9641 | 85.2751 | 269.7098 |  | 338.8628 | 391.189 |  | 24.8965 | 33.9092 | 90.0192 | 110.3927 | 354.6109 | 25.9257 | 38.4386 | 90.9996 | 126.6647 | 420.2151 | 24.4012 | 23.8568 | 24.4849 | 29.3961 | 50.7074 | 175.0701 | 802.1229 | 418.05 | 528.1877 | 25.3679 | 35.2705 | 90.1631 | 109.4472 | 378.4048 | 714.7733 | 796.9309 | 701.1456 | 705.9848 | 905.3156 | 941.807 | 641.364 | 827.6675 | 663.116 | 848.6357 | 853.7063 | 772.8269 | 783.7334 | 767.812 | 787.804 | 800.5775 | 771.9579 | 958.9836 | 907.9269 | 831.3111 | 898.2031 | 877.5079 | 89.0895 | 95.4743 | 100.1446 | 55.2212 | 100.1793 | 81.0831 | 61.4847 | 83.1912 | 71.4061 | 47.4579 | 33.2486 | 111.5604 | 383.9697 | 102.9306 | 42.8058 | 85.0878 | 44.9554 | 54.9792 | 411.4379 | 712.6709 | 696.9531 | 259.7405 | 750.2241 | 40.1669 | 28.32 | 58.057 | 55.7912 | 305.5524 | 92.8063 | 69.3735 | 99.7022 | 180.5507 | 43.1069 | 23.2325 | 24.6207 | 35.0752 | 69.458 | 782.8837 | 798.2325 | 774.4917 | 819.4004 | 98.2131 | 26.4219 | 42.5051 | 92.7361 | 335.0093 | 24.9425 | 27.0967 | 43.0595 | 103.3978 | 302.6999 | 24.5291 | 24.1137 | 24.6111 | 30.2496 | 51.0173 | 214.3813 | 216.1867 | 508.5534 | 405.1821 | 655.5416 | 24.7772 | 26.0823 | 42.3659 | 95.3802 | 311.453 | 25.3206 | 27.5133 | 51.1221 | 94.9631 | 302.202 | 24.4087 | 24.3367 | 25.0511 | 30.4036 | 55.1591 | 730.0002 | 848.4018 | 747.6248 | 742.4211 | 25.3413 | 45.6252 | 28.5897 | 101.807 | 358.8927 | 677.9299 | 736.8641 | 748.6292 | 881.4201 | 957.7343 | 943.9285 | 916.6894 | 629.2746 | 867.4055 | 610.2602 |  | 952.3322 | 905.8249 | 917.3859 | 26.5265 | 26.5784 | 42.5578 | 492.3898 | 275.9537 | 203.0962 | 314.1697 | 44.3886 | 57.684 | 56.9493 | 42.59 | -0.00010559 | -0.015509 | 0.0030394 | 0.016164 | 0.0058579 | -5.9743e-05 | 0.0193 | -0.011322 | -0.0075507 | -337.7972 | 16.6 | -337.3572 | 16.3248 | -336.3325 | 18.3883 | -336.4525 | 17.064 | -302.1271 | 17.873 | -302.0748 | 17.1092 | 3650.6706 | 3972.7858 | 930.1272 | 57.3167 | -409.1462 | 239.5249
13:49 | 1367 | -1124.1069 |  | -98.7424 | -101.1861 | -121.6043 | -72.4021 | -75.7838 | -118.5658 | -117.8916 | 0.5506 | 0.6854 | 0.9588 | 0.3137 |  |  |  | -84.5799 | -116.2353 | -137.1496 | -57.3251 |  | -134.2471 | -129.5208 | 0.5468 | 1.203 | 1.2398 | 0.6809 | 45.9081 | 92.7905 | 86.2362 | 50.6038 | 50.1054 | 54.5205 | 94.2679 | 55.3414 | 93.1848 | 27.7588 | 49.0405 | 107.9086 | 365.3199 | 98.7876 | 25.1336 | 28.6373 | 44.3104 | 83.0057 | 709.4503 | 97.4285 | 98.4552 | 111.7879 | 193.1929 | 52.8535 | 28.0971 | 49.7187 | 106.052 | 284.0153 | 49.2828 | 38.6405 | 104.2611 | 112.0728 | 349.2148 | 37.0541 | 23.5912 | 25.4378 | 37.1404 | 86.5133 | 224.5072 | 834.5112 | 275.0936 | 575.8781 | 30.4991 | 31.6695 | 97.4785 | 100.7345 | 300.6136 | 24.5296 | 31.5023 | 68.4783 | 123.421 | 353.8004 | 26.2417 | 69.328 | 78.9695 | 58.0068 | 85.2904 | 268.655 |  | 338.0344 | 389.9139 |  | 24.8925 | 34.0747 | 90.0803 | 110.4552 | 354.9127 | 25.8982 | 38.4968 | 91.0475 | 126.7562 | 420.6052 | 24.4013 | 23.8643 | 24.4875 | 29.3985 | 50.7685 | 174.7417 | 802.5323 | 415.3606 | 525.6694 | 25.4024 | 35.2868 | 90.1405 | 109.5001 | 378.7511 | 715.2144 | 796.2596 | 700.4737 | 706.0741 | 905.8354 | 941.2087 | 641.5785 | 827.7918 | 662.9733 | 847.9777 | 852.1201 | 777.6549 | 778.9365 | 766.6442 | 777.2607 | 801.3593 | 770.1115 | 951.6764 | 908.7466 | 831.8537 | 898.8762 | 878.0718 | 89.1303 | 95.5107 | 100.168 | 55.2482 | 100.3189 | 81.1894 | 61.5243 | 83.2044 | 71.4761 | 47.4949 | 33.338 | 111.5999 | 384.3745 | 102.944 | 42.8813 | 85.0878 | 45.0017 | 55.0349 | 412.1853 | 713.0919 | 697.2414 | 260.4995 | 750.3846 | 40.232 | 28.319 | 58.1752 | 56.0455 | 305.8041 | 92.8045 | 69.3701 | 99.7367 | 181.2911 | 43.1476 | 23.2295 | 24.621 | 35.1131 | 69.5094 | 782.8784 | 798.1474 | 774.4205 | 819.2807 | 98.5591 | 26.4251 | 42.5695 | 92.7724 | 335.2477 | 24.951 | 27.1106 | 43.1208 | 103.3868 | 303.0415 | 24.5378 | 24.108 | 24.6135 | 30.2815 | 51.0581 | 215.015 | 216.7098 | 509.1338 | 406.0062 | 655.731 | 24.7699 | 26.0971 | 42.4706 | 95.4451 | 311.6883 | 25.327 | 27.5269 | 51.1861 | 94.9913 | 302.8629 | 24.4111 | 24.3395 | 25.0491 | 30.4175 | 55.2096 | 729.6844 | 849.9625 | 747.6437 | 742.3906 | 25.3473 | 45.67 | 28.6161 | 101.885 | 359.2612 | 678.2416 | 737.4381 | 749.3742 | 881.8722 | 957.7199 | 944.2996 | 916.4649 | 629.8647 | 868.5381 | 611.3037 |  | 952.3322 | 905.752 | 917.2316 | 26.5404 | 26.6001 | 42.5954 | 492.7695 | 276.3146 | 203.3095 | 314.4666 | 44.474 | 57.7734 | 57.0283 | 42.6591 | -8.8869e-06 | -0.015218 | 0.0037002 | 0.017016 | 0.0059433 | 8.807e-05 | 0.01555 | -0.0053479 | -0.040736 | -337.5849 | 16.5384 | -337.3172 | 16.3536 | -336.3725 | 18.3986 | -336.3263 | 16.9819 | -301.9117 | 17.8422 | -301.9887 | 17.1502 | 3698.6025 | 3972.6783 | 930.1055 | 57.4008 | -409.5702 | 239.812
13:49 | 1368 | -1126.3168 |  | -98.7596 | -101.2539 | -121.8349 | -72.5208 | -75.9741 | -118.6497 | -118.014 | 0.5503 | 0.6837 | 0.9624 | 0.3126 |  |  |  | -84.6837 | -116.3302 | -137.3197 | -57.4218 |  | -134.4369 | -129.5913 | 0.5498 | 1.2071 | 1.2471 | 0.6789 | 47.625 | 92.8686 | 86.3053 | 50.6569 | 50.1561 | 54.5682 | 94.3273 | 55.3539 | 93.1608 | 27.7747 | 49.1512 | 107.931 | 365.7772 | 98.7789 | 25.1597 | 28.6914 | 44.3874 | 83.0424 | 709.7391 | 97.4983 | 98.5063 | 111.9257 | 193.4854 | 52.8602 | 28.1072 | 49.7574 | 106.0549 | 284.3541 | 49.3149 | 38.711 | 104.1984 | 112.1095 | 349.6151 | 37.0771 | 23.6088 | 25.3939 | 37.1239 | 86.5326 | 224.1245 | 826.7494 | 274.8384 | 575.6339 | 30.5388 | 31.7277 | 97.4942 | 100.7512 | 300.9635 | 24.5214 | 31.5316 | 68.5305 | 123.5193 | 354.1936 | 26.2652 | 69.3339 | 78.9859 | 58.0707 | 85.3333 | 267.5814 |  | 337.1544 | 388.4869 |  | 24.91 | 33.8328 | 90.1457 | 110.5274 | 355.2141 | 25.8836 | 38.5457 | 91.0748 | 126.8396 | 420.9914 | 24.389 | 23.8686 | 24.4763 | 29.4128 | 50.8159 | 174.6468 | 802.9193 | 413.5888 | 523.8702 | 25.4521 | 35.2983 | 90.098 | 109.5432 | 379.1049 | 715.1985 | 795.8646 | 699.9072 | 706.172 | 906.4173 | 940.5615 | 641.7626 | 827.8565 | 662.8498 | 847.2821 | 868.6231 | 781.8646 | 775.4842 | 784.5089 | 772.2927 | 801.8659 | 772.5183 | 955.2056 | 909.4269 | 832.3302 | 899.4182 | 878.5973 | 89.1646 | 95.5411 | 100.2422 | 55.2711 | 100.4333 | 81.2838 | 61.5602 | 83.2099 | 71.5312 | 47.5154 | 33.4137 | 111.6041 | 384.7769 | 102.9753 | 42.941 | 85.1019 | 45.0525 | 55.0956 | 412.548 | 713.4441 | 697.4478 | 261.004 | 750.5949 | 40.2534 | 28.29 | 58.2841 | 56.2827 | 306.0335 | 92.7282 | 69.3794 | 99.772 | 181.7166 | 43.1944 | 23.2348 | 24.6272 | 35.1538 | 69.5643 | 782.8748 | 798.1045 | 774.3835 | 819.1713 | 98.7056 | 26.4507 | 42.6272 | 92.8161 | 335.4881 | 24.9801 | 27.1301 | 43.1969 | 103.4229 | 303.4089 | 24.6225 | 24.1087 | 24.6131 | 30.2976 | 51.108 | 215.635 | 217.2454 | 509.755 | 406.7815 | 655.9484 | 24.7792 | 26.0982 | 42.5256 | 95.5069 | 311.9369 | 25.3271 | 27.5357 | 51.2233 | 95.0145 | 303.7082 | 24.3931 | 24.3466 | 25.0623 | 30.4449 | 55.2805 | 729.7811 | 851.4433 | 747.8527 | 742.6652 | 25.3258 | 45.7434 | 28.6197 | 101.9783 | 359.644 | 678.5757 | 737.5411 | 749.5463 | 882.2042 | 957.714 | 944.6126 | 916.2385 | 630.5235 | 869.6596 | 612.3474 |  | 952.3281 | 905.6823 | 917.0598 | 26.5339 | 26.6076 | 42.6565 | 492.969 | 276.746 | 203.6091 | 314.8219 | 44.4953 | 57.8416 | 57.1368 | 42.7308 | -0.00012016 | -0.01546 | 0.0030492 | 0.01615 | 0.0066114 | -0.00028399 | 0.038211 | 0.0019729 | -0.026296 | -337.6833 | 16.5959 | -337.3202 | 16.3433 | -336.2555 | 18.3699 | -336.2832 | 17.0332 | -301.884 | 17.914 | -301.9364 | 17.1379 | 3656.6561 | 3984.071 | 930.0768 | 57.4892 | -410.0372 | 240.1775
13:49 | 1369 | -1128.3476 |  | -98.9475 | -101.5518 | -122.0539 | -72.7259 | -76.0472 | -118.877 | -118.2431 | 0.5513 | 0.6837 | 0.9613 | 0.3131 |  |  |  | -84.7527 | -116.4175 | -137.4062 | -57.5054 |  | -134.558 | -129.6365 | 0.5542 | 1.2054 | 1.2532 | 0.6778 | 49.0202 | 92.948 | 86.3762 | 50.7057 | 50.2011 | 54.6088 | 94.3949 | 55.3737 | 93.0994 | 27.8028 | 49.2994 | 107.9727 | 366.2305 | 98.7932 | 25.1576 | 28.7121 | 44.4457 | 83.076 | 709.9321 | 97.5261 | 98.5468 | 112.0416 | 193.7612 | 52.8784 | 28.1054 | 49.8138 | 106.0583 | 284.7186 | 49.3234 | 38.7581 | 104.1768 | 112.1466 | 350.0208 | 37.0336 | 23.6426 | 25.3645 | 37.1609 | 86.5726 | 224.079 | 823.2803 | 275.1288 | 575.2904 | 30.5234 | 31.7716 | 97.5011 | 100.7743 | 301.3202 | 24.5326 | 31.5511 | 68.5862 | 123.6096 | 354.5888 | 26.3257 | 69.3583 | 79.0169 | 58.1346 | 85.3636 | 267.037 |  | 336.6334 | 387.8167 |  | 24.9448 | 33.7337 | 90.2373 | 110.5892 | 355.4853 | 25.9615 | 38.581 | 91.0995 | 126.8926 | 421.3836 | 24.3749 | 23.86 | 24.4682 | 29.4196 | 50.851 | 174.6989 | 802.8899 | 411.3028 | 521.4594 | 25.4814 | 35.3069 | 90.0441 | 109.5781 | 379.4461 | 714.9707 | 795.4056 | 699.7256 | 706.3085 | 907.0504 | 939.8938 | 641.9325 | 827.8223 | 662.7598 | 846.534 | 879.5554 | 783.1759 | 783.7532 | 794.3346 | 784.9172 | 802.671 | 772.219 | 951.6346 | 909.9081 | 832.7159 | 899.8141 | 879.073 | 89.196 | 95.5726 | 100.2777 | 55.2919 | 100.5471 | 81.3711 | 61.602 | 83.2173 | 71.5873 | 47.54 | 33.4663 | 111.6494 | 385.1976 | 103.0392 | 43.0009 | 85.1124 | 45.0931 | 55.1598 | 413.0142 | 713.7778 | 697.7204 | 261.4467 | 750.7896 | 40.292 | 28.3629 | 58.4431 | 56.4991 | 306.2959 | 92.7255 | 69.3868 | 99.8041 | 182.0208 | 43.2353 | 23.2319 | 24.6344 | 35.1926 | 69.6138 | 782.8868 | 798.0759 | 774.3493 | 819.0727 | 98.7138 | 26.4644 | 42.6697 | 92.8682 | 335.7451 | 24.9932 | 27.1442 | 43.2493 | 103.4435 | 303.7565 | 24.5586 | 24.1174 | 24.627 | 30.2991 | 51.1609 | 215.7857 | 217.5628 | 510.1731 | 407.1344 | 656.0896 | 24.7898 | 26.1049 | 42.5546 | 95.5615 | 312.1521 | 25.3248 | 27.5448 | 51.302 | 95.0383 | 303.9356 | 24.4066 | 24.3561 | 25.0737 | 30.4692 | 55.3528 | 729.4706 | 852.7995 | 748.3392 | 743.0503 | 25.3521 | 45.8189 | 28.6356 | 102.0496 | 360.0326 | 678.7842 | 738.0632 | 750.7782 | 882.448 | 957.7133 | 944.8869 | 915.9758 | 631.1762 | 870.6239 | 613.3646 |  | 952.2836 | 905.5432 | 916.8789 | 26.5583 | 26.6289 | 42.7079 | 493.0907 | 277.1545 | 203.8546 | 315.1883 | 44.6626 | 57.9381 | 57.212 | 42.7783 | 5.7321e-05 | -0.016057 | 0.0031791 | 0.016281 | 0.0059694 | 0.00033948 | 0.022497 | 0.0023811 | -0.010661 | -337.5387 | 16.5178 | -337.2064 | 16.3187 | -336.2402 | 18.4007 | -336.2894 | 17.0045 | -301.7086 | 17.8463 | -301.7333 | 17.1297 | 3622.0615 | 3984.0737 | 930.0282 | 57.575 | -410.6168 | 240.5045
13:49 | 1370 | -1129.6876 |  | -98.9904 | -101.4673 | -122.0378 | -72.7709 | -76.0948 | -118.879 | -118.2865 | 0.5504 | 0.6842 | 0.9632 | 0.3133 |  |  |  | -84.8121 | -116.5174 | -137.5946 | -57.5681 |  | -134.6461 | -129.7834 | 0.5568 | 1.2126 | 1.2634 | 0.6781 | 50.2724 | 93.0163 | 86.4483 | 50.7547 | 50.2441 | 54.6544 | 94.4637 | 55.3981 | 93.0356 | 27.8178 | 49.4253 | 108.0328 | 366.6749 | 98.8069 | 25.1506 | 28.7162 | 44.4974 | 83.1116 | 709.9607 | 97.5476 | 98.5907 | 112.1154 | 194.1009 | 52.9292 | 28.1332 | 49.8769 | 106.0582 | 285.0769 | 49.4332 | 38.8129 | 104.2005 | 112.1653 | 350.4203 | 37.0414 | 23.6148 | 25.3904 | 37.2353 | 86.608 | 224.9351 | 827.397 | 276.2809 | 574.9961 | 30.5916 | 31.8101 | 97.5945 | 100.7911 | 301.6875 | 24.5622 | 31.5487 | 68.6443 | 123.6964 | 354.9726 | 26.3262 | 69.3473 | 79.0415 | 58.1967 | 85.3863 | 267.0782 |  | 336.8551 | 387.9508 |  | 24.9516 | 33.8828 | 90.3416 | 110.657 | 355.7812 | 25.9745 | 38.6207 | 91.1427 | 126.9622 | 421.767 | 24.3659 | 23.8639 | 24.4779 | 29.4222 | 50.9029 | 174.6054 | 803.3476 | 409.1021 | 518.7713 | 25.4759 | 35.3521 | 90.0671 | 109.6423 | 379.7831 | 714.8544 | 794.7771 | 699.6002 | 706.5461 | 907.7126 | 939.2008 | 642.0824 | 827.7021 | 662.6886 | 845.7845 | 874.7981 | 782.7452 | 789.6853 | 775.7724 | 797.0729 | 805.2492 | 771.5895 | 961.6707 | 910.2416 | 832.9908 | 900.1417 | 879.5258 | 89.2323 | 95.6065 | 100.3284 | 55.3153 | 100.6571 | 81.4573 | 61.6352 | 83.2263 | 71.6631 | 47.5728 | 33.5329 | 111.6594 | 385.6064 | 103.0848 | 43.0639 | 85.1169 | 45.1329 | 55.2033 | 413.6433 | 714.006 | 698.0632 | 261.9495 | 750.9772 | 40.3316 | 28.3525 | 58.5579 | 56.7304 | 306.5268 | 92.7617 | 69.3817 | 99.8321 | 182.4103 | 43.277 | 23.2213 | 24.6382 | 35.226 | 69.656 | 782.902 | 798.0278 | 774.3055 | 818.9663 | 98.6966 | 26.4627 | 42.689 | 92.9351 | 335.9929 | 24.9494 | 27.1471 | 43.2938 | 103.4389 | 304.11 | 24.5528 | 24.1158 | 24.6455 | 30.315 | 51.1967 | 216.0951 | 217.9783 | 510.7071 | 407.5533 | 656.3042 | 24.7812 | 26.1228 | 42.6202 | 95.6211 | 312.3947 | 25.3244 | 27.5616 | 51.3396 | 95.0623 | 304.2614 | 24.4124 | 24.3592 | 25.0971 | 30.4913 | 55.4125 | 729.0246 | 854.2643 | 748.845 | 743.2922 | 25.3301 | 45.8698 | 28.6673 | 102.073 | 360.415 | 678.9265 | 738.9221 | 751.0917 | 882.5773 | 957.7326 | 945.1328 | 915.6577 | 631.8548 | 871.5402 | 614.3398 |  | 952.2164 | 905.3992 | 916.6846 | 26.5708 | 26.6523 | 42.7358 | 493.1568 | 277.5777 | 204.0592 | 315.7589 | 44.7009 | 58.0378 | 57.2889 | 42.8387 | -0.00017908 | -0.015956 | 0.0030596 | 0.016113 | 0.0062778 | -0.00015725 | 0.024394 | -0.016581 | -0.019486 | -337.5172 | 16.5527 | -337.2187 | 16.3495 | -336.1878 | 18.3781 | -336.1386 | 16.9757 | -301.644 | 17.8812 | -301.761 | 17.1728 | 3651.3437 | 3970.8836 | 929.9671 | 57.6634 | -410.8345 | 240.8185
13:49 | 1371 | -1131.6073 |  | -99.1064 | -101.4188 | -122.1278 | -72.7859 | -76.182 | -119.1091 | -118.4226 | 0.5509 | 0.6851 | 0.9597 | 0.3143 |  |  |  | -84.8478 | -116.6882 | -137.7641 | -57.6492 |  | -134.8592 | -129.965 | 0.5611 | 1.2147 | 1.273 | 0.6763 | 48.8744 | 93.0788 | 86.5253 | 50.8208 | 50.3101 | 54.7071 | 94.5243 | 55.4288 | 92.9844 | 27.8303 | 49.5126 | 108.082 | 367.1264 | 98.8087 | 25.1708 | 28.7386 | 44.5697 | 83.1474 | 709.9476 | 97.5884 | 98.6353 | 112.1824 | 194.3793 | 52.9553 | 28.163 | 49.9339 | 106.0652 | 285.4434 | 49.4853 | 38.8532 | 104.1972 | 112.2032 | 350.8387 | 37.0667 | 23.6395 | 25.4281 | 37.2801 | 86.6469 | 225.414 | 832.1134 | 276.9752 | 574.4825 | 30.6329 | 31.8666 | 97.6501 | 100.8083 | 302.0354 | 24.5688 | 31.5497 | 68.701 | 123.7922 | 355.3387 | 26.3173 | 69.3737 | 79.0848 | 58.2599 | 85.4383 | 266.8235 |  | 336.8838 | 387.96 |  | 24.9447 | 33.9816 | 90.3991 | 110.7201 | 356.0704 | 25.9969 | 38.68 | 91.1718 | 127.0433 | 422.1497 | 24.3808 | 23.8689 | 24.4997 | 29.4426 | 50.9536 | 174.0862 | 803.4389 | 406.3044 | 515.4613 | 25.478 | 35.3911 | 90.1114 | 109.7028 | 380.1106 | 715.0187 | 794.3813 | 699.4743 | 706.723 | 908.3711 | 938.5284 | 642.2166 | 827.5542 | 662.6079 | 845.1321 | 848.7718 | 783.9834 | 791.2443 | 748.2072 | 815.1234 | 805.643 | 773.7281 | 975.5664 | 910.6307 | 833.217 | 900.5798 | 880.058 | 89.2715 | 95.634 | 100.3555 | 55.3399 | 100.7417 | 81.5535 | 61.6643 | 83.2325 | 71.7404 | 47.6138 | 33.6038 | 111.6462 | 386.0037 | 103.1249 | 43.131 | 85.1279 | 45.1749 | 55.2589 | 414.2584 | 714.0927 | 698.3532 | 262.4746 | 751.1651 | 40.3809 | 28.3236 | 58.667 | 56.979 | 306.7443 | 92.7749 | 69.3887 | 99.8531 | 183.4684 | 43.3155 | 23.2177 | 24.6426 | 35.2547 | 69.7055 | 782.9095 | 797.9828 | 774.2628 | 818.8462 | 98.672 | 26.4675 | 42.7526 | 92.9917 | 336.2429 | 24.9649 | 27.1452 | 43.3278 | 103.3932 | 304.4587 | 24.5265 | 24.1171 | 24.6467 | 30.3416 | 51.2323 | 216.4958 | 218.4308 | 511.2115 | 407.9824 | 656.512 | 24.7642 | 26.1167 | 42.6564 | 95.6771 | 312.6454 | 25.2892 | 27.5748 | 51.3774 | 95.0859 | 304.3874 | 24.4197 | 24.3241 | 25.1222 | 30.5143 | 55.4894 | 729.4833 | 855.7023 | 749.0097 | 743.5072 | 25.3641 | 45.909 | 28.6831 | 102.1102 | 360.784 | 679.1742 | 739.7587 | 750.6054 | 882.4 | 957.7478 | 945.2991 | 915.3205 | 632.582 | 872.4717 | 615.3307 |  | 952.1091 | 905.2461 | 916.4976 | 26.5744 | 26.7085 | 42.7953 | 493.1388 | 277.9834 | 204.3014 | 316.5841 | 44.7523 | 58.1246 | 57.376 | 42.8969 | -0.00023901 | -0.015594 | 0.002719 | 0.015818 | 0.0055621 | -5.2482e-05 | 0.013496 | 0.006697 | -0.022329 | -337.551 | 16.5137 | -337.1202 | 16.294 | -336.0863 | 18.4109 | -336.1817 | 17.0476 | -301.5763 | 17.8627 | -301.5456 | 17.1256 | 3676.8099 | 3978.4573 | 929.89 | 57.7503 | -411.2778 | 241.1424
13:49 | 1372 | -1134.0688 |  | -99.318 | -101.4029 | -122.1625 | -72.8721 | -76.2641 | -119.3049 | -118.5296 | 0.549 | 0.6852 | 0.9607 | 0.3126 |  |  |  | -84.9446 | -116.845 | -137.8888 | -57.7071 |  | -135.0121 | -130.1108 | 0.564 | 1.215 | 1.2833 | 0.6756 | 49.1732 | 93.1416 | 86.5938 | 50.8836 | 50.3746 | 54.7633 | 94.5825 | 55.4569 | 92.9411 | 27.8588 | 49.6393 | 108.1282 | 367.5833 | 98.8114 | 25.1808 | 28.757 | 44.63 | 83.1626 | 709.9695 | 97.6158 | 98.6518 | 112.2763 | 194.6134 | 52.9989 | 28.1638 | 49.9803 | 106.0659 | 285.8204 | 49.4598 | 38.8956 | 104.2037 | 112.2306 | 351.2474 | 37.0943 | 23.623 | 25.4513 | 37.3435 | 86.6826 | 225.1513 | 831.5801 | 277.1054 | 573.7828 | 30.5909 | 31.9171 | 97.6501 | 100.8262 | 302.3654 | 24.5712 | 31.58 | 68.7595 | 123.894 | 355.7181 | 26.3284 | 69.4005 | 79.1073 | 58.3321 | 85.492 | 266.4831 |  | 336.7833 | 387.736 |  | 24.9385 | 33.9167 | 90.477 | 110.7738 | 356.3311 | 25.9529 | 38.7301 | 91.2071 | 127.1289 | 422.5269 | 24.4051 | 23.8755 | 24.5044 | 29.4554 | 50.9994 | 173.6357 | 802.7002 | 403.2785 | 512.5948 | 25.5039 | 35.4072 | 90.0876 | 109.7428 | 380.4375 | 715.171 | 794.2712 | 699.3843 | 706.7932 | 908.9976 | 937.8642 | 642.3667 | 827.4223 | 662.5326 | 844.6175 | 842.393 | 787.4499 | 789.9062 | 731.1909 | 829.0604 | 802.0218 | 773.8451 | 971.5184 | 911.1158 | 833.4591 | 901.1201 | 880.6528 | 89.3148 | 95.6794 | 100.3498 | 55.3688 | 100.8471 | 81.6596 | 61.7179 | 83.2397 | 71.8069 | 47.6516 | 33.6672 | 111.6892 | 386.4023 | 103.1828 | 43.2196 | 85.1521 | 45.2165 | 55.3197 | 414.9192 | 714.0768 | 698.6715 | 263.0831 | 751.3136 | 40.4053 | 28.3589 | 58.8145 | 57.2264 | 306.9951 | 92.8357 | 69.4007 | 99.8862 | 184.9199 | 43.3569 | 23.2231 | 24.6528 | 35.2973 | 69.7608 | 782.9584 | 797.9606 | 774.2297 | 818.7494 | 98.628 | 26.4726 | 42.8172 | 93.0354 | 336.4731 | 24.9863 | 27.1707 | 43.4153 | 103.4162 | 304.8249 | 24.5021 | 24.1333 | 24.6283 | 30.3741 | 51.2808 | 216.6162 | 218.6998 | 511.4757 | 408.1677 | 656.5809 | 24.7734 | 26.1171 | 42.6843 | 95.7361 | 312.8916 | 25.2907 | 27.5815 | 51.4496 | 95.1071 | 304.1599 | 24.4392 | 24.3197 | 25.1205 | 30.5328 | 55.5648 | 730.1305 | 857.6649 | 749.4195 | 743.9173 | 25.3854 | 45.9707 | 28.6866 | 102.1714 | 361.1667 | 679.3533 | 741.0363 | 750.1276 | 882.4522 | 957.7696 | 945.3794 | 915.0224 | 633.3236 | 873.3912 | 616.3744 |  | 951.9621 | 905.0868 | 916.3115 | 26.573 | 26.6809 | 42.8528 | 493.0959 | 278.4187 | 204.5903 | 317.5654 | 44.8369 | 58.1998 | 57.421 | 42.9123 | -0.0004207 | -0.015906 | 0.003286 | 0.016082 | 0.0060429 | -0.00047136 | 0.028998 | -0.0096688 | -0.023881 | -337.4064 | 16.4747 | -337.071 | 16.3043 | -336.0986 | 18.4068 | -336.0524 | 16.9675 | -301.364 | 17.836 | -301.4717 | 17.1585 | 3652.6478 | 3978.6162 | 929.7992 | 57.8104 | -411.7088 | 241.5045
13:49 | 1373 | -1136.4761 |  | -99.4717 | -101.432 | -122.2142 | -72.9106 | -76.2597 | -119.4425 | -118.6038 | 0.551 | 0.6847 | 0.9615 | 0.3148 |  |  |  | -85.0761 | -117.0022 | -138.0952 | -57.7676 |  | -135.1816 | -130.2863 | 0.5685 | 1.2179 | 1.2892 | 0.6745 | 50.1386 | 93.2026 | 86.6422 | 50.9396 | 50.4297 | 54.8135 | 94.6386 | 55.4857 | 92.8687 | 27.8719 | 49.762 | 108.1668 | 368.0384 | 98.8058 | 25.1798 | 28.7829 | 44.6962 | 83.1856 | 710.0034 | 97.6405 | 98.6678 | 112.3707 | 194.9013 | 53.052 | 28.1863 | 50.0455 | 106.0422 | 286.1723 | 49.5289 | 38.9598 | 104.2223 | 112.2551 | 351.6378 | 37.1257 | 23.6239 | 25.4528 | 37.3793 | 86.7178 | 225.4889 | 824.5535 | 278.2184 | 573.2957 | 30.6344 | 31.9691 | 97.6178 | 100.8412 | 302.6858 | 24.5866 | 31.6115 | 68.8232 | 123.9982 | 356.0972 | 26.3075 | 69.3719 | 79.1285 | 58.404 | 85.5372 | 267.1152 |  | 337.6516 | 389.0595 |  | 24.9247 | 34.2557 | 90.6161 | 110.841 | 356.6236 | 25.9585 | 38.7603 | 91.2845 | 127.2146 | 422.9058 | 24.3849 | 23.8975 | 24.4995 | 29.4665 | 51.0514 | 173.512 | 802.1507 | 401.4337 | 510.9989 | 25.5195 | 35.4426 | 90.0988 | 109.8029 | 380.7801 | 715.4138 | 794.7859 | 699.3368 | 706.9085 | 909.5806 | 937.2026 | 642.5227 | 827.3019 | 662.4686 | 844.1828 | 862.1641 | 790.9367 | 788.5185 | 722.9621 | 827.0613 | 797.2524 | 773.7635 | 958.0207 | 911.5768 | 833.6959 | 901.6183 | 881.2271 | 89.3432 | 95.721 | 100.4101 | 55.3932 | 100.964 | 81.757 | 61.7658 | 83.2421 | 71.8634 | 47.6531 | 33.7143 | 111.7117 | 386.8008 | 103.2262 | 43.2951 | 85.1859 | 45.2628 | 55.3684 | 415.5361 | 714.0933 | 698.9378 | 263.7264 | 751.4323 | 40.3949 | 28.3817 | 58.945 | 57.4008 | 307.2421 | 92.898 | 69.3985 | 99.9175 | 186.1165 | 43.3762 | 23.232 | 24.673 | 35.3486 | 69.8123 | 783.0398 | 797.9588 | 774.2221 | 818.6905 | 98.5395 | 26.5034 | 42.7958 | 93.0921 | 336.6996 | 24.9482 | 27.2189 | 43.5047 | 103.4938 | 305.2004 | 24.4829 | 24.1429 | 24.5808 | 30.3748 | 51.3257 | 216.6682 | 218.9108 | 511.6866 | 408.3609 | 656.6462 | 24.7726 | 26.1454 | 42.7587 | 95.8181 | 313.1713 | 25.3367 | 27.5959 | 51.5215 | 95.1293 | 304.4564 | 24.4409 | 24.3451 | 25.1285 | 30.5633 | 55.6492 | 730.5412 | 859.2394 | 750.038 | 744.421 | 25.3664 | 46.0502 | 28.7121 | 102.2261 | 361.5506 | 679.4561 | 742.1167 | 749.4469 | 883.1735 | 957.8244 | 945.3837 | 914.7612 | 634.1018 | 874.3641 | 617.4798 |  | 951.7715 | 904.9604 | 916.1436 | 26.5802 | 26.6826 | 42.8879 | 493.0706 | 278.7982 | 204.8553 | 318.7782 | 44.9144 | 58.3219 | 57.5382 | 43.0518 | 0.00020761 | -0.01604 | 0.0031405 | 0.015983 | 0.005843 | -0.00014644 | 0.013449 | 0.0048346 | -0.017127 | -337.5326 | 16.5281 | -337.0433 | 16.2756 | -336.0155 | 18.3904 | -336.0617 | 17.0435 | -301.3948 | 17.8956 | -301.4132 | 17.1318 | 3759.1766 | 3983.067 | 929.7035 | 57.93 | -412.123 | 241.8268
13:49 | 1374 | -1137.7124 |  | -99.6752 | -101.4677 | -122.189 | -72.9832 | -76.4281 | -119.5328 | -118.6084 | 0.5502 | 0.6846 | 0.9612 | 0.3146 |  |  |  | -85.1252 | -117.1534 | -138.2171 | -57.8852 |  | -135.3752 | -130.4346 | 0.5704 | 1.2183 | 1.3002 | 0.6733 | 48.4491 | 93.2609 | 86.675 | 50.9965 | 50.4762 | 54.8597 | 94.703 | 55.5039 | 92.7365 | 27.8812 | 49.8785 | 108.2222 | 368.4992 | 98.8074 | 25.1784 | 28.8199 | 44.7732 | 83.2086 | 710.0051 | 97.6401 | 98.6902 | 112.4437 | 195.1196 | 53.0942 | 28.2208 | 50.1238 | 106.0278 | 286.5277 | 49.5795 | 39.0222 | 104.2198 | 112.2965 | 352.0506 | 37.1889 | 23.7017 | 25.426 | 37.3808 | 86.7504 | 226.8112 | 821.568 | 279.56 | 572.5922 | 30.6545 | 32.0255 | 97.5858 | 100.8658 | 302.9983 | 24.5982 | 31.6328 | 68.8847 | 124.1016 | 356.4682 | 26.33 | 69.3963 | 79.1739 | 58.4773 | 85.5869 | 267.2849 |  | 337.986 | 390.2279 |  | 24.9364 | 34.4769 | 90.7252 | 110.9113 | 356.9102 | 26.0309 | 38.8169 | 91.3362 | 127.2944 | 423.2802 | 24.37 | 23.9035 | 24.4991 | 29.4947 | 51.0983 | 173.5813 | 802.1157 | 401.0032 | 510.4765 | 25.4796 | 35.5074 | 90.1616 | 109.863 | 381.1138 | 715.3612 | 795.5933 | 699.3128 | 707.0255 | 910.1025 | 936.5804 | 642.6844 | 827.1777 | 662.3887 | 843.7747 | 870.857 | 789.2343 | 784.8934 | 716.157 | 812.5758 | 795.4286 | 776.1079 | 944.1176 | 911.9719 | 833.9232 | 902.0316 | 881.7289 | 89.3802 | 95.7464 | 100.5707 | 55.4158 | 101.1015 | 81.8515 | 61.8015 | 83.2463 | 71.9264 | 47.6642 | 33.7626 | 111.7284 | 387.2079 | 103.2777 | 43.3642 | 85.2155 | 45.3035 | 55.4253 | 416.1736 | 714.1416 | 699.1385 | 264.4448 | 751.5382 | 40.4273 | 28.4138 | 59.0724 | 57.584 | 307.4844 | 92.9488 | 69.4011 | 99.9731 | 187.0686 | 43.4234 | 23.2421 | 24.6985 | 35.3946 | 69.8698 | 783.0816 | 797.9815 | 774.2299 | 818.6695 | 98.4721 | 26.5366 | 42.8284 | 93.1522 | 336.973 | 24.9961 | 27.2194 | 43.5426 | 103.457 | 305.5207 | 24.3875 | 24.1298 | 24.5856 | 30.3765 | 51.374 | 216.8821 | 219.2164 | 512.1129 | 408.6558 | 656.8243 | 24.7265 | 26.1607 | 42.8049 | 95.8844 | 313.4148 | 25.3412 | 27.614 | 51.5711 | 95.1509 | 304.6619 | 24.4303 | 24.3361 | 25.1036 | 30.5582 | 55.7148 | 730.8119 | 859.7756 | 750.6243 | 744.9189 | 25.3772 | 46.098 | 28.7251 | 102.2544 | 361.9182 | 679.614 | 742.8161 | 748.7196 | 883.7672 | 957.8918 | 945.3726 | 914.4964 | 634.9045 | 875.3877 | 618.5376 |  | 951.5467 | 904.8411 | 916.0188 | 26.5767 | 26.6869 | 42.9454 | 493.0671 | 279.1529 | 205.1002 | 319.9555 | 45.0041 | 58.4261 | 57.6431 | 43.1058 | 0.00035164 | -0.015945 | 0.0029799 | 0.016645 | 0.0056104 | -0.0003308 | 0.024139 | 0.0051275 | -0.032443 | -337.3325 | 16.4316 | -336.9048 | 16.253 | -335.9786 | 18.4171 | -336.0186 | 16.9983 | -301.1978 | 17.8155 | -301.1948 | 17.1277 | 3754.4145 | 3974.9802 | 929.6063 | 58.0346 | -412.5225 | 242.1266
13:49 | 1375 | -1138.6439 |  | -99.9502 | -101.5528 | -122.4193 | -73.1196 | -76.5743 | -119.6798 | -118.82 | 0.5503 | 0.6875 | 0.9613 | 0.3154 |  |  |  | -85.2485 | -117.198 | -138.3536 | -57.9175 |  | -135.4983 | -130.6152 | 0.5752 | 1.2232 | 1.3122 | 0.6733 | 48.6989 | 93.3366 | 86.7161 | 51.0655 | 50.5222 | 54.9213 | 94.7716 | 55.5066 | 92.5763 | 27.8985 | 49.9998 | 108.2777 | 368.9624 | 98.8083 | 25.1628 | 28.8331 | 44.8295 | 83.2166 | 710.1284 | 97.6581 | 98.7166 | 112.493 | 195.2226 | 53.1426 | 28.2349 | 50.1797 | 106.0289 | 286.8991 | 49.6228 | 39.0764 | 104.1893 | 112.3286 | 352.4588 | 37.2286 | 23.6628 | 25.4596 | 37.44 | 86.7709 | 227.4855 | 827.4556 | 279.7763 | 570.8831 | 30.6481 | 32.0754 | 97.5398 | 100.8916 | 303.3371 | 24.5773 | 31.6798 | 68.9206 | 124.2033 | 356.835 | 26.4186 | 69.4191 | 79.2028 | 58.5516 | 85.5909 | 265.9323 |  | 336.7983 | 389.5448 |  | 24.9501 | 34.2696 | 90.8404 | 110.9568 | 357.1736 | 26.0043 | 38.8681 | 91.36 | 127.3733 | 423.6493 | 24.3691 | 23.89 | 24.5081 | 29.5345 | 51.1349 | 173.6935 | 802.0956 | 400.8198 | 510.242 | 25.4676 | 35.5416 | 90.1642 | 109.9055 | 381.4359 | 715.2833 | 796.039 | 699.257 | 706.998 | 910.5638 | 935.9519 | 642.8433 | 827.0567 | 662.3141 | 843.3656 | 864.4548 | 784.8341 | 782.0054 | 717.7299 | 798.8631 | 795.6849 | 773.619 | 936.721 | 912.2959 | 834.1677 | 902.3514 | 882.1331 | 89.4369 | 95.785 | 100.6659 | 55.4447 | 101.2357 | 81.9449 | 61.8612 | 83.2618 | 71.9811 | 47.7175 | 33.8484 | 111.7741 | 387.6228 | 103.32 | 43.4583 | 85.2386 | 45.3474 | 55.4932 | 416.7586 | 714.1144 | 699.3221 | 265.2113 | 751.6341 | 40.4822 | 28.4452 | 59.2111 | 57.8142 | 307.7347 | 93.0203 | 69.4021 | 100.0273 | 187.7957 | 43.4764 | 23.2402 | 24.6981 | 35.4257 | 69.9227 | 783.1064 | 798.0057 | 774.2159 | 818.616 | 98.5662 | 26.5449 | 42.9071 | 93.1946 | 337.2277 | 25.0781 | 27.1933 | 43.5812 | 103.3979 | 305.857 | 24.3464 | 24.1133 | 24.6305 | 30.4156 | 51.4211 | 217.1051 | 219.5315 | 512.5687 | 408.8896 | 656.9689 | 24.705 | 26.1576 | 42.874 | 95.9252 | 313.663 | 25.3489 | 27.6315 | 51.647 | 95.1856 | 304.4181 | 24.43 | 24.3417 | 25.0881 | 30.5764 | 55.782 | 730.7461 | 860.1949 | 751.2159 | 745.2735 | 25.3946 | 46.1434 | 28.7289 | 102.2693 | 362.2924 | 679.6852 | 743.4525 | 748.2532 | 884.135 | 957.9844 | 945.3559 | 914.2703 | 635.7266 | 876.3943 | 619.5251 |  | 951.2814 | 904.7108 | 915.919 | 26.5792 | 26.7028 | 42.9942 | 493.0576 | 279.5391 | 205.3925 | 320.8015 | 45.0544 | 58.4703 | 57.7304 | 43.1627 | -0.00019366 | -0.015414 | 0.0030928 | 0.016641 | 0.0061183 | -0.00038151 | 0.012543 | -0.020242 | -0.049066 | -337.3448 | 16.4788 | -336.9848 | 16.2694 | -335.9017 | 18.3781 | -335.9047 | 17.0045 | -301.1271 | 17.8853 | -301.2009 | 17.14 | 3777.1793 | 3979.8935 | 929.5047 | 58.1004 | -413.0841 | 242.4658
13:49 | 1376 | -1140.2761 |  | -100.0785 | -101.416 | -122.4622 | -73.2076 | -76.608 | -119.7194 | -118.8942 | 0.5484 | 0.6881 | 0.9609 | 0.3132 |  |  |  | -85.3458 | -117.4478 | -138.5463 | -58.0769 |  | -135.6695 | -130.745 | 0.5798 | 1.2258 | 1.3216 | 0.6723 | 46.4819 | 93.4332 | 86.7723 | 51.1342 | 50.5813 | 54.9928 | 94.8298 | 55.509 | 92.4212 | 27.9047 | 50.1184 | 108.3174 | 369.4337 | 98.8175 | 25.1641 | 28.8451 | 44.8887 | 83.2341 | 710.3764 | 97.6853 | 98.6978 | 112.5174 | 195.2482 | 53.1752 | 28.2439 | 50.2237 | 106.0253 | 287.259 | 49.6472 | 39.1319 | 104.2155 | 112.369 | 352.8576 | 37.2203 | 23.6084 | 25.4979 | 37.504 | 86.7946 | 226.4098 | 835.5293 | 279.0082 | 568.7019 | 30.6614 | 32.1315 | 97.5141 | 100.9266 | 303.6787 | 24.5534 | 31.6963 | 68.9607 | 124.2954 | 357.1935 | 26.3811 | 69.3873 | 79.2196 | 58.6128 | 85.6247 | 264.3862 |  | 335.3997 | 388.7147 |  | 24.9502 | 34.3796 | 90.9702 | 111.0067 | 357.4469 | 25.9541 | 38.9141 | 91.4021 | 127.4519 | 424.0294 | 24.3709 | 23.8952 | 24.5453 | 29.5488 | 51.1902 | 173.8897 | 802.2498 | 400.6318 | 510.1851 | 25.542 | 35.5377 | 90.137 | 109.9585 | 381.7695 | 715.3572 | 795.9714 | 699.3525 | 707.0624 | 910.992 | 935.3588 | 643.0056 | 826.949 | 662.2719 | 842.9491 | 874.7418 | 783.639 | 785.2509 | 718.0406 | 801.937 | 795.2878 | 763.5827 | 932.6908 | 912.5002 | 834.3967 | 902.5234 | 882.4348 | 89.4876 | 95.8244 | 100.6374 | 55.4753 | 101.3255 | 82.0216 | 61.894 | 83.2762 | 72.0368 | 47.7807 | 33.9292 | 111.818 | 388.0455 | 103.3327 | 43.5478 | 85.2557 | 45.3899 | 55.5514 | 417.3023 | 714.0572 | 699.489 | 265.9297 | 751.7076 | 40.5424 | 28.4522 | 59.3445 | 57.9783 | 307.9942 | 93.0754 | 69.4068 | 100.0618 | 188.2113 | 43.5033 | 23.2411 | 24.6925 | 35.46 | 69.9752 | 783.166 | 798.0357 | 774.1949 | 818.563 | 98.706 | 26.5526 | 42.9697 | 93.2482 | 337.4629 | 25.0399 | 27.2202 | 43.649 | 103.352 | 306.2433 | 24.5183 | 24.1258 | 24.6836 | 30.457 | 51.4507 | 217.136 | 219.7255 | 512.8416 | 409.0887 | 657.0374 | 24.7289 | 26.1674 | 42.9223 | 95.9915 | 313.937 | 25.3497 | 27.6467 | 51.7296 | 95.2125 | 304.1797 | 24.4328 | 24.3505 | 25.106 | 30.6096 | 55.8585 | 730.7341 | 860.4473 | 751.6938 | 745.4351 | 25.4199 | 46.2105 | 28.7464 | 102.3068 | 362.6899 | 679.6221 | 743.9525 | 748.4605 | 884.278 | 958.1043 | 945.3037 | 914.0999 | 636.5798 | 877.3424 | 620.4697 |  | 951.0188 | 904.5742 | 915.874 | 26.5972 | 26.7234 | 43.038 | 492.9014 | 279.979 | 205.6303 | 321.3049 | 45.129 | 58.5961 | 57.7806 | 43.1938 | 0.00023087 | -0.015444 | 0.0032592 | 0.01669 | 0.0060439 | 0.00020924 | 0.0093075 | 0.0041197 | -0.033943 | -337.3448 | 16.4398 | -336.871 | 16.2058 | -335.794 | 18.4068 | -335.954 | 17.027 | -301.0286 | 17.8566 | -301.004 | 17.0948 | 3870.2752 | 3968.1373 | 929.4157 | 58.1884 | -413.4652 | 242.8047
13:49 | 1377 | -1142.5763 |  | -100.2039 | -101.6765 | -122.631 | -73.2883 | -76.7031 | -119.825 | -118.8941 | 0.5489 | 0.6849 | 0.9581 | 0.3125 |  |  |  | -85.6377 | -117.6092 | -138.743 | -58.1404 |  | -135.8807 | -130.8353 | 0.5834 | 1.2261 | 1.3272 | 0.6709 | 47.8725 | 93.5389 | 86.8131 | 51.171 | 50.6288 | 55.0578 | 94.8929 | 55.5262 | 92.2988 | 27.9197 | 50.2401 | 108.3577 | 369.8973 | 98.8398 | 25.1936 | 28.8805 | 44.9606 | 83.2448 | 710.4822 | 97.6944 | 98.6499 | 112.5878 | 195.4087 | 53.1916 | 28.2677 | 50.2805 | 106.0346 | 287.6129 | 49.6607 | 39.1916 | 104.2412 | 112.4189 | 353.2609 | 37.257 | 23.6208 | 25.5031 | 37.5486 | 86.8207 | 225.124 | 840.6154 | 278.2249 | 566.779 | 30.6822 | 32.1936 | 97.6034 | 100.9623 | 304.0154 | 24.5853 | 31.7051 | 69.0137 | 124.39 | 357.5599 | 26.3578 | 69.3866 | 79.2505 | 58.6716 | 85.6941 | 263.4774 |  | 334.5338 | 389.0045 |  | 24.9725 | 34.5133 | 91.0909 | 111.0742 | 357.7178 | 25.9586 | 38.9638 | 91.4542 | 127.5278 | 424.4064 | 24.36 | 23.9173 | 24.5654 | 29.5381 | 51.2539 | 174.0352 | 802.556 | 400.4754 | 510.027 | 25.5181 | 35.5986 | 90.1827 | 110.0243 | 382.0875 | 715.1644 | 795.7742 | 699.5384 | 707.3581 | 911.3785 | 934.8165 | 643.1698 | 826.8584 | 662.2453 | 842.5295 | 885.5657 | 782.8018 | 789.1571 | 730.3074 | 809.7824 | 796.8551 | 754.199 | 933.6976 | 912.5424 | 834.5702 | 902.531 | 882.645 | 89.5248 | 95.8573 | 100.6765 | 55.4973 | 101.4058 | 82.0814 | 61.9208 | 83.2826 | 72.1135 | 47.8062 | 33.9883 | 111.8668 | 388.4768 | 103.3775 | 43.6221 | 85.2701 | 45.4407 | 55.6112 | 417.8885 | 713.989 | 699.6207 | 266.5887 | 751.8613 | 40.5595 | 28.5244 | 59.5278 | 58.073 | 308.2455 | 93.1166 | 69.4264 | 100.0955 | 188.456 | 43.5466 | 23.2415 | 24.6953 | 35.5008 | 70.0277 | 783.213 | 798.0554 | 774.1829 | 818.5119 | 98.7449 | 26.57 | 43.0044 | 93.299 | 337.7059 | 24.9564 | 27.2434 | 43.7235 | 103.3148 | 306.6282 | 24.6764 | 24.1451 | 24.7058 | 30.4995 | 51.4958 | 217.2162 | 219.9418 | 513.1903 | 409.3967 | 657.1428 | 24.7844 | 26.1784 | 42.9535 | 96.0586 | 314.1868 | 25.3385 | 27.6557 | 51.7948 | 95.235 | 304.395 | 24.4296 | 24.3567 | 25.1162 | 30.6268 | 55.9263 | 730.8772 | 860.5962 | 752.0769 | 745.6332 | 25.4114 | 46.2697 | 28.7603 | 102.3498 | 363.0861 | 679.5089 | 744.3798 | 748.428 | 884.3215 | 958.2265 | 945.2261 | 913.9375 | 637.4417 | 878.2035 | 621.3806 |  | 950.7425 | 904.4606 | 915.8426 | 26.5865 | 26.753 | 43.0739 | 492.8257 | 280.4016 | 205.8869 | 321.7896 | 45.2186 | 58.6839 | 57.9233 | 43.2702 | 7.5531e-05 | -0.016015 | 0.0035485 | 0.016746 | 0.0064092 | -0.00051164 | 0.031309 | -0.0074684 | -0.01554 | -337.2033 | 16.446 | -336.8494 | 16.2448 | -335.8401 | 18.4007 | -335.7817 | 16.9798 | -300.8901 | 17.875 | -300.9701 | 17.1502 | 3838.8039 | 3977.4799 | 929.3288 | 58.3036 | -414.0205 | 243.1442
13:49 | 1378 | -1143.8055 |  | -100.2611 | -101.8423 | -122.6759 | -73.3341 | -76.8166 | -119.9869 | -119.157 | 0.5493 | 0.6865 | 0.9629 | 0.315 |  |  |  | -85.7226 | -117.8121 | -139.0489 | -58.2922 |  | -136.0449 | -130.8977 | 0.5897 | 1.2264 | 1.3352 | 0.6712 | 49.0164 | 93.6193 | 86.8438 | 51.1885 | 50.6673 | 55.103 | 94.9597 | 55.5591 | 92.1911 | 27.9509 | 50.366 | 108.3902 | 370.3405 | 98.8333 | 25.2279 | 28.9076 | 45.0233 | 83.241 | 710.496 | 97.7173 | 98.6486 | 112.6965 | 195.6667 | 53.2169 | 28.2749 | 50.3219 | 106.0436 | 287.9677 | 49.7024 | 39.2336 | 104.2192 | 112.4481 | 353.6551 | 37.2865 | 23.617 | 25.5202 | 37.58 | 86.8366 | 224.4417 | 844.534 | 277.6623 | 564.9255 | 30.7372 | 32.2429 | 97.6778 | 100.993 | 304.3662 | 24.6267 | 31.7243 | 69.0674 | 124.4889 | 357.9419 | 26.4084 | 69.3945 | 79.2576 | 58.7038 | 85.7304 | 262.393 |  | 333.5202 | 389.4003 |  | 24.9947 | 34.4183 | 91.1758 | 111.1314 | 357.9839 | 26.0204 | 39.0046 | 91.5091 | 127.5976 | 424.7804 | 24.3661 | 23.9045 | 24.5482 | 29.5481 | 51.2994 | 174.1805 | 802.2814 | 400.3624 | 509.6669 | 25.4395 | 35.6663 | 90.2291 | 110.0687 | 382.4144 | 714.9523 | 795.8953 | 699.5578 | 707.84 | 911.7026 | 934.3049 | 643.3454 | 826.7928 | 662.246 | 842.1079 | 897.0639 | 782.1037 | 789.8072 | 761.7303 | 793.3836 | 797.2211 | 754.3212 | 935.756 | 912.4695 | 834.6818 | 902.4244 | 882.7753 | 89.5657 | 95.8828 | 100.6279 | 55.5171 | 101.5093 | 82.1479 | 61.9682 | 83.2949 | 72.1868 | 47.8139 | 34.0762 | 111.8689 | 388.9035 | 103.4019 | 43.696 | 85.2885 | 45.4871 | 55.6716 | 418.3536 | 713.98 | 699.8178 | 267.063 | 752.0456 | 40.5759 | 28.5438 | 59.6702 | 58.2053 | 308.466 | 93.178 | 69.4445 | 100.1139 | 188.7348 | 43.5912 | 23.2257 | 24.6947 | 35.5306 | 70.0638 | 783.2383 | 798.0437 | 774.1571 | 818.4212 | 98.7248 | 26.5763 | 43.023 | 93.3379 | 337.9448 | 24.9586 | 27.2596 | 43.8049 | 103.3927 | 307.0205 | 24.4959 | 24.1271 | 24.6426 | 30.5037 | 51.5451 | 217.3558 | 220.1595 | 513.5086 | 409.6691 | 657.2579 | 24.7804 | 26.1954 | 43.0628 | 96.121 | 314.4546 | 25.3404 | 27.6608 | 51.8637 | 95.2644 | 304.5892 | 24.4236 | 24.3558 | 25.1329 | 30.646 | 56.0132 | 730.8161 | 860.6502 | 752.4376 | 745.8887 | 25.3557 | 46.3307 | 28.76 | 102.3838 | 363.4762 | 679.4436 | 744.4542 | 748.0173 | 884.6014 | 958.3504 | 945.1682 | 913.7832 | 638.283 | 878.9005 | 622.2144 |  | 950.4716 | 904.3441 | 915.813 | 26.5787 | 26.7685 | 43.1222 | 492.822 | 280.8031 | 206.124 | 322.6148 | 45.2801 | 58.7811 | 57.9647 | 43.3453 | 0.00038415 | -0.015826 | 0.0033644 | 0.016137 | 0.0059424 | -3.8245e-05 | 0.012382 | -0.014436 | -0.017683 | -337.3264 | 16.4788 | -336.8279 | 16.216 | -335.7447 | 18.3842 | -335.7724 | 17.0394 | -300.8778 | 17.9038 | -300.8501 | 17.1194 | 3806.7376 | 3979.2125 | 929.2423 | 58.3729 | -414.5677 | 243.4635
13:49 | 1379 | -1145.1231 |  | -100.276 | -102.1086 | -122.8203 | -73.5534 | -77.0162 | -120.2459 | -119.3636 | 0.5497 | 0.6858 | 0.9635 | 0.3137 |  |  |  | -85.8226 | -117.8312 | -139.1527 | -58.3651 |  | -136.1253 | -131.0322 | 0.5929 | 1.2364 | 1.3423 | 0.6717 | 49.2437 | 93.6735 | 86.8682 | 51.1958 | 50.6978 | 55.1291 | 95.0137 | 55.5948 | 92.421 | 27.9747 | 50.4848 | 108.4425 | 370.7904 | 98.8284 | 25.2093 | 28.9302 | 45.083 | 83.2417 | 710.5418 | 97.7211 | 98.5992 | 112.7661 | 195.8587 | 53.2617 | 28.2797 | 50.369 | 106.0434 | 288.3338 | 49.7054 | 39.2664 | 104.1945 | 112.4771 | 354.0531 | 37.3082 | 23.6062 | 25.5246 | 37.6144 | 86.8512 | 223.9292 | 847.4946 | 277.0255 | 563.1453 | 30.7419 | 32.295 | 97.689 | 101.0261 | 304.7072 | 24.6293 | 31.7379 | 69.1324 | 124.5708 | 358.3288 | 26.4016 | 69.3627 | 79.2633 | 58.7538 | 85.7355 | 260.1669 |  | 331.306 | 388.5143 |  | 25.0002 | 34.3903 | 91.2201 | 111.1948 | 358.2676 | 26.0255 | 39.0613 | 91.5615 | 127.6791 | 425.159 | 24.4328 | 23.8767 | 24.5142 | 29.5874 | 51.3264 | 174.7444 | 802.5281 | 400.788 | 509.9913 | 25.4791 | 35.6741 | 90.2404 | 110.1136 | 382.7682 | 714.904 | 796.4113 | 699.5512 | 708.35 | 911.97 | 933.8227 | 643.5545 | 826.7686 | 662.296 | 841.7143 | 925.141 | 783.653 | 789.7033 | 779.8917 | 768.1756 | 792.5074 | 764.9078 | 930.7744 | 912.3809 | 834.7702 | 902.2877 | 882.8723 | 89.6118 | 95.907 | 100.6265 | 55.5431 | 101.6296 | 82.2297 | 62.0147 | 83.3066 | 72.2523 | 47.8438 | 34.1692 | 111.8669 | 389.3121 | 103.4098 | 43.7768 | 85.303 | 45.5209 | 55.7222 | 418.779 | 714.0548 | 700.1138 | 267.3681 | 752.1829 | 40.6155 | 28.5038 | 59.7514 | 58.4061 | 308.6836 | 93.2526 | 69.4451 | 100.1432 | 189.1372 | 43.6325 | 23.2292 | 24.7039 | 35.5637 | 70.1126 | 783.2429 | 798.0238 | 774.1245 | 818.3221 | 98.6928 | 26.5728 | 43.0739 | 93.3913 | 338.1858 | 25.0292 | 27.2672 | 43.869 | 103.413 | 307.4139 | 24.4229 | 24.1116 | 24.6354 | 30.4988 | 51.5874 | 217.4066 | 220.3069 | 513.6951 | 409.7347 | 657.3345 | 24.7429 | 26.2003 | 43.1156 | 96.1734 | 314.7061 | 25.3506 | 27.6721 | 51.9295 | 95.296 | 304.5092 | 24.4153 | 24.3513 | 25.1347 | 30.6652 | 56.0838 | 730.4633 | 860.5849 | 752.7231 | 745.9831 | 25.3532 | 46.3733 | 28.7739 | 102.4074 | 363.8565 | 679.4916 | 744.5993 | 747.7788 | 884.9444 | 958.4677 | 945.0425 | 913.6616 | 638.9775 | 879.3539 | 622.8873 |  | 950.2129 | 904.1884 | 915.751 | 26.5792 | 26.7627 | 43.18 | 492.9837 | 281.2367 | 206.4041 | 323.3736 | 45.4009 | 58.8574 | 58.0955 | 43.432 | -0.00026251 | -0.015805 | 0.0030937 | 0.016406 | 0.0064047 | -0.00024039 | 0.030616 | -0.012023 | -0.044138 | -337.1448 | 16.3967 | -336.7048 | 16.1996 | -335.7201 | 18.3966 | -335.7109 | 16.988 | -300.6501 | 17.8319 | -300.7086 | 17.1338 | 3802.6407 | 3977.5549 | 929.1396 | 58.4764 | -415.1139 | 243.8204
13:49 | 1380 | -1147.4099 |  | -100.2948 | -102.1571 | -122.9956 | -73.6903 | -77.0742 | -120.3181 | -119.4151 | 0.5505 | 0.6906 | 0.9672 | 0.3157 |  |  |  | -85.8158 | -117.9019 | -139.2921 | -58.3816 |  | -136.3073 | -131.2055 | 0.5965 | 1.2327 | 1.3555 | 0.6723 | 49.9503 | 93.7394 | 86.9017 | 51.2 | 50.7309 | 55.1673 | 95.0689 | 55.6235 | 92.8452 | 28.0015 | 50.6059 | 108.5157 | 371.2552 | 98.8244 | 25.1998 | 28.9449 | 45.148 | 83.2437 | 710.7701 | 97.7244 | 98.5159 | 112.8528 | 196.128 | 53.2921 | 28.2985 | 50.439 | 106.0498 | 288.6998 | 49.6969 | 39.3075 | 104.189 | 112.5322 | 354.4782 | 37.3282 | 23.6741 | 25.4695 | 37.6275 | 86.8642 | 223.2555 | 849.7811 | 276.433 | 562.062 | 30.7165 | 32.3552 | 97.6769 | 101.0642 | 305.026 | 24.6075 | 31.7608 | 69.1891 | 124.6632 | 358.7003 | 26.4103 | 69.3609 | 79.3006 | 58.8327 | 85.7681 | 257.1154 |  | 328.0059 | 386.4278 |  | 25.0073 | 34.5072 | 91.3014 | 111.2541 | 358.5341 | 26.034 | 39.1129 | 91.6015 | 127.7604 | 425.5202 | 24.4441 | 23.8699 | 24.4973 | 29.612 | 51.3637 | 175.2927 | 803.6533 | 401.0749 | 509.6704 | 25.5131 | 35.6892 | 90.2607 | 110.1571 | 383.1067 | 714.8002 | 796.9572 | 699.7803 | 708.7539 | 912.1582 | 933.35 | 643.778 | 826.7711 | 662.369 | 841.3458 | 939.3041 | 784.6151 | 788.594 | 762.7358 | 776.0164 | 789.6885 | 778.412 | 924.4751 | 912.3221 | 834.9079 | 902.2059 | 882.9817 | 89.6538 | 95.945 | 100.7243 | 55.5742 | 101.7641 | 82.3461 | 62.057 | 83.3161 | 72.3271 | 47.8717 | 34.2306 | 111.9242 | 389.7071 | 103.4547 | 43.8565 | 85.3133 | 45.5661 | 55.7897 | 419.0333 | 714.1091 | 700.3748 | 267.3893 | 752.2949 | 40.6241 | 28.5397 | 59.9039 | 58.6328 | 308.9365 | 93.2919 | 69.4301 | 100.2 | 189.5933 | 43.6693 | 23.2453 | 24.7256 | 35.6078 | 70.1814 | 783.1912 | 797.9614 | 774.0729 | 818.1828 | 98.6518 | 26.6022 | 43.0862 | 93.4449 | 338.4297 | 25.0826 | 27.2791 | 43.919 | 103.4067 | 307.8044 | 24.4916 | 24.1097 | 24.6534 | 30.4972 | 51.6323 | 217.3398 | 220.4146 | 513.8785 | 409.6154 | 657.3678 | 24.7495 | 26.2182 | 43.1682 | 96.2344 | 314.9413 | 25.3533 | 27.6893 | 51.9968 | 95.3264 | 304.7447 | 24.4181 | 24.3549 | 25.1381 | 30.6874 | 56.159 | 730.0372 | 860.4666 | 752.9353 | 745.8886 | 25.3556 | 46.4253 | 28.7971 | 102.4265 | 364.2348 | 679.4438 | 745.3622 | 747.4378 | 885.3048 | 958.5376 | 944.8462 | 913.543 | 639.5028 | 879.6645 | 623.5036 |  | 949.9459 | 904.0303 | 915.6173 | 26.5731 | 26.7803 | 43.2195 | 493.4069 | 281.6481 | 206.622 | 323.9909 | 45.4332 | 59.009 | 58.1835 | 43.5066 | -0.00037242 | -0.015632 | 0.0030777 | 0.016555 | 0.0060855 | 0.00061245 | 0.017707 | -0.0047485 | -0.031284 | -337.1356 | 16.4542 | -336.7787 | 16.2324 | -335.6893 | 18.3966 | -335.6463 | 16.9921 | -300.6255 | 17.8976 | -300.7055 | 17.1585 | 3802.8353 | 3976.8194 | 929.0036 | 58.5963 | -415.4548 | 244.1351
13:49 | 1381 | -1149.5397 |  | -100.3752 | -102.2411 | -123.172 | -73.7405 | -77.2017 | -120.43 | -119.5211 | 0.5517 | 0.6892 | 0.9707 | 0.3134 |  |  |  | -85.8894 | -118.0279 | -139.3967 | -58.4543 |  | -136.4167 | -131.2623 | 0.6024 | 1.2356 | 1.3599 | 0.6725 | 49.4168 | 93.7999 | 86.9423 | 51.2073 | 50.7641 | 55.2011 | 95.1263 | 55.64 | 93.0196 | 28.0057 | 50.7391 | 108.5635 | 371.6925 | 98.8191 | 25.209 | 28.9475 | 45.1859 | 83.2379 | 711.0718 | 97.7249 | 98.4524 | 112.9409 | 196.4503 | 53.3029 | 28.3113 | 50.5102 | 106.0669 | 289.0574 | 49.7275 | 39.3612 | 104.1936 | 112.5703 | 354.8937 | 37.3477 | 23.6992 | 25.4564 | 37.643 | 86.8848 | 222.824 | 851.0808 | 276.1705 | 561.6434 | 30.7272 | 32.3994 | 97.5709 | 101.1013 | 305.3436 | 24.5848 | 31.7849 | 69.2254 | 124.7613 | 359.059 | 26.3947 | 69.3833 | 79.3351 | 58.8884 | 85.812 | 254.4764 |  | 325.2887 | 384.2855 |  | 25.0195 | 34.5912 | 91.4019 | 111.2931 | 358.7854 | 26.0346 | 39.1493 | 91.6326 | 127.8406 | 425.8718 | 24.409 | 23.8868 | 24.5328 | 29.6148 | 51.4261 | 175.2844 | 803.8372 | 400.0567 | 507.6962 | 25.5119 | 35.7017 | 90.286 | 110.1917 | 383.4266 | 714.4885 | 797.229 | 700.079 | 709.0492 | 912.2725 | 932.9275 | 644.0122 | 826.772 | 662.4632 | 841.0305 | 928.1537 | 785.8825 | 790.1237 | 739.9641 | 795.2482 | 793.9365 | 771.8315 | 941.1501 | 912.2931 | 835.097 | 902.2052 | 883.1111 | 89.6925 | 95.9813 | 100.7826 | 55.5999 | 101.8933 | 82.4634 | 62.0957 | 83.3251 | 72.4071 | 47.9312 | 34.2834 | 111.972 | 390.101 | 103.4821 | 43.9312 | 85.3333 | 45.6246 | 55.8775 | 419.1422 | 714.0905 | 700.5588 | 267.3379 | 752.3594 | 40.7048 | 28.5837 | 60.0696 | 59.005 | 309.1938 | 93.2875 | 69.4345 | 100.2618 | 189.932 | 43.7228 | 23.2436 | 24.7385 | 35.6519 | 70.2376 | 783.0789 | 797.8471 | 773.9928 | 817.9943 | 98.5817 | 26.6265 | 43.1415 | 93.4881 | 338.6918 | 25.1537 | 27.3031 | 43.9784 | 103.4252 | 308.1836 | 24.484 | 24.1187 | 24.6395 | 30.5131 | 51.68 | 217.2634 | 220.5352 | 514.051 | 409.5464 | 657.4264 | 24.7656 | 26.2534 | 43.2636 | 96.3186 | 315.1918 | 25.3498 | 27.7085 | 52.062 | 95.3577 | 305.0511 | 24.4279 | 24.3581 | 25.1514 | 30.7029 | 56.2359 | 729.6757 | 860.3266 | 753.0836 | 745.7309 | 25.3514 | 46.4992 | 28.8046 | 102.4545 | 364.6194 | 679.3088 | 746.0841 | 746.969 | 885.4224 | 958.5196 | 944.6244 | 913.3532 | 639.9913 | 880.0107 | 624.0789 |  | 949.6862 | 903.9443 | 915.425 | 26.5747 | 26.8056 | 43.2618 | 494.1592 | 282.0745 | 206.881 | 324.3795 | 45.5068 | 59.0853 | 58.2411 | 43.5434 | -1.0224e-05 | -0.015821 | 0.0035103 | 0.01666 | 0.0061581 | -0.00022078 | 0.032998 | -0.005207 | -0.02364 | -337.1018 | 16.3885 | -336.5848 | 16.1708 | -335.5632 | 18.4007 | -335.6155 | 16.988 | -300.4593 | 17.8504 | -300.4932 | 17.1051 | 3724.0821 | 3977.6462 | 928.8441 | 58.6632 | -415.8387 | 244.4777
13:49 | 1382 | -1152.4806 |  | -100.4354 | -102.2015 | -123.3782 | -73.8467 | -77.2444 | -120.5563 | -119.6355 | 0.5519 | 0.6928 | 0.9677 | 0.3138 |  |  |  | -85.9621 | -118.0709 | -139.5759 | -58.4672 |  | -136.5776 | -131.4781 | 0.6078 | 1.2363 | 1.3666 | 0.6714 | 49.3695 | 93.8494 | 86.9814 | 51.2171 | 50.7965 | 55.2275 | 95.1855 | 55.6638 | 93.0637 | 27.9999 | 50.8516 | 108.6044 | 372.1189 | 98.8325 | 25.1961 | 28.9621 | 45.2562 | 83.2708 | 711.7511 | 97.769 | 98.4367 | 113.0157 | 196.7086 | 53.3432 | 28.3415 | 50.5806 | 106.0812 | 289.415 | 49.8402 | 39.4172 | 104.1752 | 112.6007 | 355.2808 | 37.3797 | 23.6262 | 25.5404 | 37.7245 | 86.931 | 223.011 | 850.5729 | 276.5491 | 561.1576 | 30.7932 | 32.4518 | 97.5234 | 101.1428 | 305.6658 | 24.5774 | 31.8053 | 69.2788 | 124.8471 | 359.4229 | 26.4628 | 69.3899 | 79.3262 | 58.9264 | 85.8121 | 253.067 |  | 324.1064 | 383.416 |  | 25.0192 | 34.7251 | 91.4783 | 111.3441 | 359.069 | 26.0043 | 39.1978 | 91.6722 | 127.9253 | 426.2301 | 24.4064 | 23.8985 | 24.5534 | 29.641 | 51.4775 | 175.0649 | 802.9217 | 398.3136 | 505.7197 | 25.5384 | 35.7173 | 90.3181 | 110.2396 | 383.7477 | 714.2723 | 797.1485 | 700.2893 | 709.2588 | 912.3412 | 932.5121 | 644.2659 | 826.7907 | 662.5859 | 840.8152 | 904.4552 | 785.9586 | 790.6317 | 745.7063 | 799.498 | 798.9041 | 765.4453 | 961.0852 | 912.2961 | 835.2819 | 902.2536 | 883.2647 | 89.7318 | 96.0048 | 100.7838 | 55.617 | 102.018 | 82.5532 | 62.1278 | 83.3313 | 72.4683 | 47.9712 | 34.3576 | 111.993 | 390.5025 | 103.4939 | 44.019 | 85.3573 | 45.6713 | 55.9494 | 419.4207 | 713.9905 | 700.7471 | 267.4617 | 752.3508 | 40.7702 | 28.5897 | 60.181 | 59.5345 | 309.4284 | 93.3144 | 69.4454 | 100.3079 | 190.234 | 43.7703 | 23.2391 | 24.7493 | 35.6901 | 70.2778 | 782.9032 | 797.701 | 773.9041 | 817.7676 | 98.4894 | 26.6222 | 43.2246 | 93.5384 | 338.9445 | 25.1271 | 27.3064 | 44.0481 | 103.4082 | 308.5537 | 24.5303 | 24.1369 | 24.6564 | 30.5367 | 51.7368 | 217.2785 | 220.6899 | 514.28 | 409.5801 | 657.4748 | 24.7802 | 26.2582 | 43.2973 | 96.3697 | 315.4306 | 25.3578 | 27.7279 | 52.1246 | 95.3998 | 305.1583 | 24.4343 | 24.3579 | 25.1663 | 30.7333 | 56.3086 | 729.3176 | 860.0834 | 753.1475 | 745.5893 | 25.3952 | 46.5425 | 28.8211 | 102.4764 | 364.9932 | 679.1528 | 746.866 | 746.4378 | 885.3162 | 958.4245 | 944.3263 | 913.0856 | 640.5199 | 880.4734 | 624.544 |  | 949.4226 | 903.8258 | 915.1218 | 26.575 | 26.8144 | 43.3033 | 494.9251 | 282.5288 | 207.13 | 324.7254 | 45.6004 | 59.1978 | 58.3237 | 43.6521 | 6.6489e-06 | -0.016335 | 0.0028467 | 0.016582 | 0.0058529 | -0.00020609 | 0.016713 | 0.00094033 | -0.030946 | -337.0464 | 16.3988 | -336.6125 | 16.2181 | -335.6124 | 18.4171 | -335.5878 | 16.988 | -300.3947 | 17.8771 | -300.4532 | 17.1646 | 3733.4859 | 3972.3987 | 928.6325 | 58.7607 | -416.2289 | 244.8294
13:49 | 1383 | -1155.604 |  | -100.6667 | -102.2794 | -123.3891 | -73.9345 | -77.4096 | -120.7004 | -119.8138 | 0.5528 | 0.6946 | 0.9727 | 0.3163 |  |  |  | -86.1813 | -118.1256 | -139.6442 | -58.5087 |  | -136.7291 | -131.5642 | 0.6119 | 1.2402 | 1.3741 | 0.6707 | 50.7963 | 93.9132 | 87.0286 | 51.2413 | 50.8395 | 55.2665 | 95.2504 | 55.7033 | 93.0674 | 28.0169 | 50.9494 | 108.6453 | 372.573 | 98.8436 | 25.2083 | 28.988 | 45.3463 | 83.301 | 712.392 | 97.8009 | 98.4288 | 113.1216 | 196.9611 | 53.372 | 28.3658 | 50.6412 | 106.0681 | 289.7719 | 49.892 | 39.4647 | 104.1508 | 112.6375 | 355.671 | 37.4226 | 23.6212 | 25.5722 | 37.7508 | 86.97 | 223.1348 | 849.939 | 276.8966 | 560.4613 | 30.8286 | 32.5101 | 97.5771 | 101.1941 | 305.9799 | 24.5778 | 31.8181 | 69.3375 | 124.9423 | 359.7862 | 26.5473 | 69.4139 | 79.3479 | 58.9977 | 85.8641 | 252.1753 |  | 323.3935 | 382.8835 |  | 25.0108 | 34.8102 | 91.5478 | 111.4017 | 359.3497 | 26.0604 | 39.2417 | 91.7136 | 128.0012 | 426.5916 | 24.4034 | 23.9006 | 24.5579 | 29.6543 | 51.5259 | 175.0341 | 802.0177 | 397.3124 | 504.7673 | 25.5466 | 35.7675 | 90.4014 | 110.3025 | 384.0575 | 714.1832 | 797.4695 | 700.5145 | 709.533 | 912.3568 | 932.0608 | 644.5307 | 826.8082 | 662.7197 | 840.6892 | 877.393 | 782.771 | 780.9605 | 763.3577 | 810.1037 | 799.9265 | 776.1209 | 959.6223 | 912.2956 | 835.425 | 902.2826 | 883.4027 | 89.7633 | 96.0296 | 100.7073 | 55.6373 | 102.1257 | 82.6499 | 62.1505 | 83.3382 | 72.51 | 47.9781 | 34.4362 | 112.0249 | 390.8922 | 103.5091 | 44.0932 | 85.378 | 45.7078 | 56.0201 | 419.7083 | 713.8502 | 700.9344 | 267.6923 | 752.2131 | 40.7824 | 28.6046 | 60.3139 | 59.958 | 309.669 | 93.3279 | 69.4549 | 100.3504 | 190.6556 | 43.8104 | 23.2523 | 24.7632 | 35.724 | 70.3351 | 782.6898 | 797.5334 | 773.7883 | 817.4877 | 98.5611 | 26.628 | 43.2688 | 93.5897 | 339.1884 | 24.9979 | 27.3311 | 44.11 | 103.3673 | 308.9041 | 24.6155 | 24.1486 | 24.6675 | 30.5527 | 51.7865 | 217.3032 | 220.8795 | 514.5299 | 409.6118 | 657.5033 | 24.8023 | 26.2558 | 43.3204 | 96.4186 | 315.662 | 25.3559 | 27.7335 | 52.1827 | 95.4346 | 305.3724 | 24.4465 | 24.3352 | 25.1915 | 30.7666 | 56.3854 | 729.0419 | 859.7771 | 753.1979 | 745.4721 | 25.3981 | 46.578 | 28.85 | 102.4961 | 365.3675 | 678.7759 | 748.311 | 746.0619 | 885.2502 | 958.2275 | 943.9973 | 912.7397 | 641.0399 | 881.0273 | 624.913 |  | 949.1713 | 903.7599 | 914.7241 | 26.5738 | 26.8205 | 43.3595 | 495.5023 | 282.9561 | 207.3686 | 324.9742 | 45.6247 | 59.3094 | 58.4165 | 43.689 | 0.00041597 | -0.015609 | 0.0038416 | 0.01744 | 0.0060893 | 8.8197e-05 | 0.025661 | -0.015996 | -0.039054 | -337.0402 | 16.3988 | -336.5417 | 16.1585 | -335.4647 | 18.3945 | -335.5078 | 16.9983 | -300.2778 | 17.8607 | -300.3116 | 17.1174 | 3744.3191 | 3970.1969 | 928.3797 | 58.863 | -416.684 | 245.1624
13:49 | 1384 | -1157.513 |  | -100.8647 | -102.4637 | -123.6873 | -74.0936 | -77.5001 | -120.7363 | -119.8375 | 0.5526 | 0.6913 | 0.9704 | 0.3157 |  |  |  | -86.2583 | -118.2568 | -139.8441 | -58.6425 |  | -136.8943 | -131.7672 | 0.6207 | 1.2408 | 1.3868 | 0.669 | 49.2478 | 93.9753 | 87.0921 | 51.2664 | 50.8753 | 55.3014 | 95.3082 | 55.7319 | 93.1222 | 28.0403 | 51.0556 | 108.6638 | 373.0345 | 98.8332 | 25.2251 | 29.0142 | 45.409 | 83.2956 | 712.5853 | 97.7822 | 98.4102 | 113.1994 | 197.1886 | 53.3855 | 28.3734 | 50.6742 | 106.0574 | 290.0992 | 49.8699 | 39.5148 | 104.1289 | 112.6775 | 356.0718 | 37.4559 | 23.6656 | 25.559 | 37.7685 | 86.9922 | 222.4369 | 851.4833 | 276.3481 | 559.6708 | 30.795 | 32.5606 | 97.6554 | 101.25 | 306.3039 | 24.604 | 31.8354 | 69.3867 | 125.038 | 360.1698 | 26.5058 | 69.4408 | 79.4033 | 59.0725 | 85.9219 | 251.2178 |  | 322.5283 | 382.1034 |  | 25.0179 | 34.7124 | 91.6273 | 111.4676 | 359.6303 | 26.069 | 39.2729 | 91.7525 | 128.0749 | 426.9502 | 24.3936 | 23.9051 | 24.5704 | 29.6578 | 51.5781 | 175.0666 | 801.6407 | 396.8872 | 504.3387 | 25.593 | 35.7693 | 90.4134 | 110.3497 | 384.3804 | 714.0522 | 798.3033 | 700.8527 | 709.9886 | 912.3062 | 931.6533 | 644.7813 | 826.7774 | 662.8411 | 840.6094 | 866.4279 | 783.2153 | 773.3461 | 776.5306 | 823.8433 | 798.4051 | 780.3041 | 963.864 | 912.2491 | 835.5088 | 902.3065 | 883.5005 | 89.7916 | 96.0583 | 100.6955 | 55.6571 | 102.2107 | 82.7519 | 62.1741 | 83.3459 | 72.5588 | 48.0193 | 34.5061 | 112.0656 | 391.296 | 103.5386 | 44.1614 | 85.396 | 45.7499 | 56.1001 | 420.0197 | 713.7193 | 701.0347 | 268.1809 | 752.0405 | 40.8399 | 28.6838 | 60.5 | 60.2178 | 309.9298 | 93.3608 | 69.4538 | 100.3912 | 191.245 | 43.8712 | 23.2582 | 24.7665 | 35.759 | 70.3914 | 782.46 | 797.3324 | 773.6417 | 817.1807 | 98.7027 | 26.6474 | 43.3003 | 93.6354 | 339.421 | 24.9815 | 27.3505 | 44.1589 | 103.3617 | 309.2675 | 24.6626 | 24.1534 | 24.6597 | 30.587 | 51.8206 | 217.3147 | 221.0409 | 514.6885 | 409.5757 | 657.5161 | 24.8211 | 26.2683 | 43.3924 | 96.4828 | 315.8897 | 25.3489 | 27.7537 | 52.2504 | 95.4654 | 305.5515 | 24.4563 | 24.3053 | 25.2334 | 30.7983 | 56.4776 | 728.708 | 859.4808 | 753.2555 | 745.3343 | 25.377 | 46.6225 | 28.8695 | 102.5088 | 365.7378 | 678.4101 | 748.9534 | 746.3629 | 885.2584 | 957.9066 | 943.6548 | 912.3025 | 641.5669 | 881.6373 | 625.239 |  | 948.9184 | 903.6767 | 914.2062 | 26.576 | 26.829 | 43.4056 | 496.0318 | 283.4021 | 207.5982 | 325.1518 | 45.7515 | 59.3492 | 58.5178 | 43.8028 | -0.00040058 | -0.015499 | 0.002652 | 0.016339 | 0.0058913 | -0.00098852 | 0.026618 | -0.0088651 | -0.027527 | -336.9294 | 16.4029 | -336.4832 | 16.1893 | -335.4401 | 18.4068 | -335.477 | 17.0045 | -300.1455 | 17.834 | -300.1947 | 17.1194 | 3763.965 | 3967.7703 | 928.0781 | 58.9335 | -417.2539 | 245.5001
13:49 | 1385 | -1158.7965 |  | -101.0119 | -102.6488 | -123.9381 | -74.1702 | -77.6007 | -120.8409 | -120.0009 | 0.5522 | 0.6927 | 0.9729 | 0.3143 |  |  |  | -86.3206 | -118.3816 | -140.0697 | -58.7849 |  | -137.0484 | -131.8327 | 0.6316 | 1.2467 | 1.4028 | 0.6681 | 48.8583 | 94.0361 | 87.1625 | 51.2923 | 50.9103 | 55.332 | 95.3691 | 55.7488 | 93.1687 | 28.0755 | 51.1889 | 108.7019 | 373.4969 | 98.838 | 25.2441 | 29.044 | 45.4682 | 83.3002 | 712.7912 | 97.8656 | 98.4658 | 113.3133 | 197.4284 | 53.4215 | 28.3776 | 50.7104 | 106.0544 | 290.4279 | 49.9162 | 39.5687 | 104.1432 | 112.7263 | 356.4813 | 37.4398 | 23.6693 | 25.5359 | 37.8011 | 87.0056 | 221.3492 | 853.9161 | 275.3943 | 559.0532 | 30.8026 | 32.6155 | 97.738 | 101.3149 | 306.6419 | 24.6045 | 31.8566 | 69.4518 | 125.127 | 360.5351 | 26.4844 | 69.462 | 79.4385 | 59.1349 | 85.9471 | 250.4227 |  | 321.8124 | 381.9031 |  | 25.0284 | 34.7801 | 91.7012 | 111.5284 | 359.9094 | 26.0561 | 39.3239 | 91.8089 | 128.1511 | 427.3072 | 24.4072 | 23.9032 | 24.5747 | 29.6771 | 51.63 | 175.14 | 801.4833 | 396.6624 | 504.1221 | 25.6409 | 35.7694 | 90.4 | 110.3924 | 384.7076 | 713.7082 | 798.7888 | 701.2234 | 710.4247 | 912.2239 | 931.2843 | 645.0405 | 826.7603 | 662.9613 | 840.5927 | 877.989 | 785.655 | 773.9249 | 776.0896 | 823.616 | 797.2285 | 774.2186 | 971.6107 | 912.2175 | 835.6142 | 902.4082 | 883.6141 | 89.833 | 96.0911 | 100.7009 | 55.6861 | 102.3072 | 82.852 | 62.2063 | 83.3596 | 72.6219 | 48.0663 | 34.5686 | 112.0739 | 391.6877 | 103.5362 | 44.248 | 85.4056 | 45.7947 | 56.1834 | 420.5556 | 713.6337 | 701.0979 | 268.8843 | 751.8995 | 40.9064 | 28.7071 | 60.6251 | 60.5062 | 310.16 | 93.4211 | 69.4572 | 100.4486 | 191.8595 | 43.914 | 23.2496 | 24.7681 | 35.8017 | 70.4405 | 782.2345 | 797.1096 | 773.4744 | 816.8665 | 98.6958 | 26.6679 | 43.3627 | 93.6909 | 339.6641 | 24.9907 | 27.3489 | 44.2118 | 103.398 | 309.6602 | 24.6434 | 24.1474 | 24.6903 | 30.5997 | 51.8506 | 217.3882 | 221.202 | 514.8219 | 409.5897 | 657.5173 | 24.8179 | 26.2772 | 43.4833 | 96.5388 | 316.1151 | 25.3475 | 27.7867 | 52.3295 | 95.5073 | 305.6911 | 24.4704 | 24.3074 | 25.2193 | 30.8226 | 56.5526 | 728.4091 | 859.1806 | 753.2808 | 745.1262 | 25.3893 | 46.6591 | 28.8844 | 102.5235 | 366.1014 | 678.1969 | 748.8902 | 746.8506 | 885.7974 | 957.498 | 943.3093 | 911.78 | 642.0827 | 882.1907 | 625.5334 |  | 948.676 | 903.6134 | 913.6067 | 26.5772 | 26.8482 | 43.444 | 496.4842 | 283.8765 | 207.9066 | 325.3056 | 45.8482 | 59.5169 | 58.6156 | 43.9062 | -0.00037411 | -0.01618 | 0.0029597 | 0.01646 | 0.00608 | 0.00011907 | 0.014036 | -2.3953e-05 | -0.041555 | -336.8063 | 16.6677 | -336.5048 | 16.37 | -335.4093 | 18.3842 | -335.4062 | 16.988 | -300.0624 | 17.834 | -300.1024 | 17.0804 | 3739.1797 | 3978.1068 | 927.749 | 59.0662 | -417.7948 | 245.8915
13:49 | 1386 | -1160.4037 |  | -101.1404 | -102.9722 | -124.0224 | -74.1253 | -77.6917 | -121.1114 | -120.0756 | 0.5527 | 0.6906 | 0.973 | 0.3132 |  |  |  | -86.2361 | -118.475 | -140.1827 | -58.8301 |  | -137.1408 | -131.9591 | 0.6448 | 1.252 | 1.4108 | 0.6691 | 48.5075 | 94.0871 | 87.2137 | 51.3115 | 50.9461 | 55.3537 | 95.4356 | 55.7599 | 93.1425 | 28.095 | 51.3173 | 108.7544 | 373.9403 | 98.8565 | 25.2398 | 29.0626 | 45.52 | 83.3031 | 712.921 | 97.9168 | 98.4643 | 113.4656 | 197.7359 | 53.4572 | 28.3741 | 50.7793 | 106.031 | 290.7853 | 49.963 | 39.618 | 104.154 | 112.7578 | 356.8751 | 37.4843 | 23.6117 | 25.5687 | 37.8742 | 87.03 | 220.6099 | 855.3336 | 274.8456 | 558.6338 | 30.8442 | 32.6628 | 97.7834 | 101.3704 | 306.9769 | 24.596 | 31.8665 | 69.5153 | 125.2221 | 360.8799 | 26.4748 | 69.4614 | 79.4519 | 59.1984 | 85.9777 | 249.4432 |  | 321.0449 | 381.2773 |  | 25.0011 | 34.9147 | 91.7316 | 111.5816 | 360.19 | 26.07 | 39.3823 | 91.8869 | 128.2354 | 427.658 | 24.4069 | 23.9103 | 24.5793 | 29.6859 | 51.6816 | 175.3561 | 801.3044 | 396.7594 | 504.0247 | 25.6057 | 35.8231 | 90.4248 | 110.4428 | 385.0171 | 713.3416 | 799.1022 | 701.4744 | 710.8315 | 912.1231 | 930.9364 | 645.2962 | 826.7749 | 663.1075 | 840.657 | 881.1567 | 784.5552 | 761.4616 | 776.6908 | 803.7883 | 800.3212 | 770.5448 | 963.9029 | 912.1839 | 835.7541 | 902.5203 | 883.7345 | 89.8692 | 96.1175 | 100.6973 | 55.7162 | 102.4415 | 82.9527 | 62.264 | 83.3782 | 72.6844 | 48.0784 | 34.6386 | 112.0921 | 392.0571 | 103.5192 | 44.3312 | 85.4137 | 45.8365 | 56.2666 | 421.1197 | 713.623 | 701.1867 | 269.5038 | 751.7294 | 40.9066 | 28.6605 | 60.6956 | 61.0994 | 310.3668 | 93.4682 | 69.4748 | 100.5047 | 192.3533 | 43.9518 | 23.2585 | 24.7852 | 35.847 | 70.4991 | 782.0401 | 796.8956 | 773.3132 | 816.5668 | 98.6999 | 26.6836 | 43.4372 | 93.7579 | 339.9155 | 24.9733 | 27.368 | 44.2796 | 103.3825 | 310.0465 | 24.7033 | 24.1356 | 24.7087 | 30.6137 | 51.8903 | 217.4753 | 221.4157 | 514.9786 | 409.7229 | 657.5302 | 24.8297 | 26.2965 | 43.5275 | 96.5974 | 316.3211 | 25.3552 | 27.7913 | 52.3956 | 95.5332 | 306.005 | 24.4697 | 24.3346 | 25.1768 | 30.8362 | 56.6064 | 728.2589 | 858.9353 | 753.3124 | 744.9059 | 25.4099 | 46.7109 | 28.9049 | 102.5482 | 366.5002 | 678.0168 | 749.2637 | 746.9801 | 886.5397 | 957.0488 | 942.9796 | 911.2202 | 642.5102 | 882.6253 | 625.7589 |  | 948.4398 | 903.5592 | 912.9801 | 26.5896 | 26.8681 | 43.4911 | 496.7023 | 284.3354 | 208.1888 | 325.4197 | 45.8915 | 59.6166 | 58.7227 | 43.9142 | 5.4335e-05 | -0.016245 | 0.003129 | 0.016089 | 0.0060147 | -0.00086214 | 0.020009 | -0.023702 | -0.038968 | -336.6063 | 16.8607 | -336.3786 | 16.5076 | -335.2801 | 18.3534 | -335.3232 | 16.9819 | -299.9239 | 17.8114 | -299.9116 | 17.0209 | 3592.5213 | 3973.6455 | 927.4109 | 59.1697 | -418.1888 | 246.2621
13:49 | 1387 | -1161.0738 |  | -101.2975 | -103.3306 | -124.341 | -74.198 | -77.7936 | -121.4617 | -120.3437 | 0.5535 | 0.6924 | 0.9725 | 0.3137 |  |  |  | -86.1687 | -118.6082 | -140.4324 | -58.9064 |  | -137.2353 | -131.9724 | 0.6576 | 1.2562 | 1.4251 | 0.6681 | 48.638 | 94.126 | 87.2652 | 51.3282 | 50.9773 | 55.3758 | 95.4995 | 55.7696 | 93.0951 | 28.092 | 51.4177 | 108.7886 | 374.3759 | 98.8515 | 25.2351 | 29.0748 | 45.5888 | 83.3196 | 712.9798 | 97.8993 | 98.4439 | 113.5959 | 198.091 | 53.4766 | 28.3958 | 50.8494 | 106.0231 | 291.1312 | 49.9744 | 39.6578 | 104.165 | 112.7999 | 357.2727 | 37.5338 | 23.6266 | 25.6343 | 37.9511 | 87.072 | 220.5445 | 856.7859 | 274.9673 | 558.4166 | 30.8625 | 32.7174 | 97.7628 | 101.4158 | 307.3042 | 24.6266 | 31.8901 | 69.5654 | 125.3115 | 361.2298 | 26.5112 | 69.4348 | 79.439 | 59.2364 | 85.9838 | 248.5045 |  | 320.3677 | 380.1055 |  | 24.9806 | 34.94 | 91.7683 | 111.6411 | 360.4977 | 25.9678 | 39.4299 | 91.9713 | 128.3232 | 428.0022 | 24.4197 | 23.9096 | 24.5865 | 29.7017 | 51.727 | 175.5644 | 801.3033 | 396.9946 | 503.9338 | 25.5731 | 35.8873 | 90.4604 | 110.4969 | 385.3227 | 713.0093 | 799.437 | 701.5724 | 711.1479 | 912.0151 | 930.63 | 645.5593 | 826.8033 | 663.2866 | 840.8067 | 878.3713 | 782.5048 | 747.3383 | 785.2837 | 787.3817 | 802.1563 | 775.0992 | 964.013 | 912.0662 | 835.8475 | 902.5471 | 883.8126 | 89.9017 | 96.1495 | 100.723 | 55.7338 | 102.5887 | 83.0511 | 62.3259 | 83.3964 | 72.7408 | 48.0989 | 34.7207 | 112.1264 | 392.4353 | 103.5149 | 44.4056 | 85.4252 | 45.8781 | 56.3488 | 421.7839 | 713.6758 | 701.2641 | 270.3386 | 751.5799 | 40.925 | 28.7017 | 60.8272 | 61.5527 | 310.5925 | 93.5 | 69.4833 | 100.5444 | 192.9759 | 43.9861 | 23.2604 | 24.7984 | 35.8805 | 70.5503 | 781.8831 | 796.7141 | 773.1878 | 816.332 | 98.7322 | 26.6956 | 43.4623 | 93.8054 | 340.1584 | 24.985 | 27.3606 | 44.3425 | 103.302 | 310.415 | 24.7105 | 24.1369 | 24.7178 | 30.638 | 51.9375 | 217.5525 | 221.6697 | 515.19 | 409.8868 | 657.5774 | 24.8317 | 26.2977 | 43.4912 | 96.6475 | 316.5009 | 25.3623 | 27.7917 | 52.4637 | 95.5479 | 306.7986 | 24.4419 | 24.3496 | 25.1504 | 30.8293 | 56.664 | 728.0789 | 858.7271 | 753.3686 | 744.7452 | 25.4358 | 46.7809 | 28.9173 | 102.5868 | 366.8983 | 677.9336 | 750.0824 | 747.0991 | 887.1364 | 956.6401 | 942.6412 | 910.7108 | 642.9226 | 883.0664 | 625.9796 |  | 948.2254 | 903.5651 | 912.3604 | 26.6026 | 26.8867 | 43.5413 | 496.7049 | 284.7721 | 208.5287 | 325.5513 | 46.0223 | 59.7234 | 58.8202 | 43.9969 | -0.00049587 | -0.016314 | 0.0029775 | 0.016689 | 0.0057082 | -0.0001228 | 0.01588 | 0.00034861 | -0.031004 | -336.4248 | 17.0948 | -336.3971 | 16.7252 | -335.2862 | 18.376 | -335.2924 | 16.9675 | -299.7793 | 17.8093 | -299.8347 | 17.0517 | 3681.6851 | 3975.1882 | 927.0985 | 59.2718 | -418.8268 | 246.6504
13:49 | 1388 | -1162.6154 |  | -101.4201 | -103.4276 | -124.4725 | -74.2494 | -77.8694 | -121.5106 | -120.4643 | 0.5529 | 0.6933 | 0.9747 | 0.3135 |  |  |  | -86.1261 | -118.7996 | -140.6062 | -58.9793 |  | -137.3436 | -132.1713 | 0.6696 | 1.2664 | 1.4413 | 0.6686 | 50.1553 | 94.1776 | 87.3338 | 51.3688 | 51.0159 | 55.4138 | 95.5631 | 55.7972 | 93.0561 | 28.0996 | 51.5357 | 108.8384 | 374.8213 | 98.8447 | 25.2425 | 29.0981 | 45.6471 | 83.3263 | 713.0403 | 97.9592 | 98.5015 | 113.7088 | 198.3998 | 53.4922 | 28.4257 | 50.9197 | 106.0295 | 291.4608 | 50.032 | 39.7015 | 104.1935 | 112.8426 | 357.6865 | 37.5593 | 23.6631 | 25.6237 | 37.9778 | 87.0978 | 220.5069 | 858.0807 | 275.0995 | 558.2315 | 30.8798 | 32.7791 | 97.6982 | 101.4594 | 307.6349 | 24.6303 | 31.9262 | 69.6225 | 125.404 | 361.5796 | 26.5685 | 69.4697 | 79.4826 | 59.3026 | 86.0276 | 248.0226 |  | 320.1576 | 379.5944 |  | 25.0076 | 34.8895 | 91.8333 | 111.6953 | 360.7818 | 25.9256 | 39.4694 | 92.0423 | 128.4029 | 428.3608 | 24.4364 | 23.9018 | 24.5861 | 29.7222 | 51.7737 | 175.7587 | 801.1246 | 397.1654 | 503.8587 | 25.5928 | 35.91 | 90.4893 | 110.5565 | 385.6268 | 712.7115 | 799.8967 | 701.6183 | 711.4233 | 911.9236 | 930.3677 | 645.8636 | 826.8769 | 663.5107 | 841.0228 | 883.5241 | 782.8353 | 753.5674 | 792.4637 | 788.303 | 801.8643 | 773.9841 | 972.4917 | 911.9036 | 835.9016 | 902.5021 | 883.8595 | 89.945 | 96.1865 | 100.8024 | 55.7605 | 102.7024 | 83.1535 | 62.3717 | 83.4093 | 72.7946 | 48.1412 | 34.8007 | 112.1643 | 392.8061 | 103.5184 | 44.4798 | 85.4353 | 45.9201 | 56.4287 | 422.5727 | 713.7865 | 701.3193 | 271.4204 | 751.5067 | 40.9658 | 28.7636 | 60.9919 | 63.8107 | 310.8324 | 93.508 | 69.4801 | 100.5931 | 193.7823 | 44.0232 | 23.2573 | 24.8063 | 35.9155 | 70.6048 | 781.7922 | 796.6044 | 773.0895 | 816.1547 | 98.7189 | 26.7076 | 43.478 | 93.8395 | 340.4105 | 25.0401 | 27.368 | 44.4455 | 103.3601 | 310.8207 | 24.5242 | 24.1385 | 24.671 | 30.6718 | 51.9812 | 217.6904 | 221.9594 | 515.3637 | 410.0532 | 657.6327 | 24.7897 | 26.2887 | 43.5618 | 96.7077 | 316.7266 | 25.3511 | 27.8122 | 52.5322 | 95.5807 | 307.6352 | 24.4501 | 24.3532 | 25.1596 | 30.8392 | 56.738 | 727.6213 | 858.5252 | 753.4574 | 744.59 | 25.4968 | 46.834 | 28.9352 | 102.6229 | 367.2418 | 677.8019 | 750.8682 | 747.2616 | 887.4236 | 956.3032 | 942.2605 | 910.2642 | 643.3725 | 883.6607 | 626.1949 |  | 948.0206 | 903.5737 | 911.7921 | 26.5872 | 26.9153 | 43.5765 | 496.431 | 285.193 | 208.8479 | 325.7642 | 46.0355 | 59.7592 | 58.8644 | 44.0586 | -0.0002155 | -0.016134 | 0.0028595 | 0.016877 | 0.0061707 | -0.00016993 | 0.021842 | -0.020332 | -0.030298 | -336.2432 | 17.2919 | -336.3171 | 16.8607 | -335.1416 | 18.3268 | -335.157 | 16.9531 | -299.6101 | 17.7683 | -299.6562 | 17.0229 | 3600.0786 | 3980.683 | 926.8132 | 59.3118 | -419.232 | 247.0205
13:49 | 1389 | -1164.5952 |  | -101.5937 | -103.723 | -124.6993 | -74.4544 | -77.928 | -121.5756 | -120.5546 | 0.5531 | 0.6923 | 0.9751 | 0.3132 |  |  |  | -86.2088 | -118.9092 | -140.6686 | -59.0554 |  | -137.4662 | -132.2969 | 0.6816 | 1.2717 | 1.4548 | 0.6702 | 49.1255 | 94.2366 | 87.3908 | 51.4097 | 51.0612 | 55.4514 | 95.6255 | 55.8249 | 93.0401 | 28.1198 | 51.6763 | 108.9038 | 375.2588 | 98.8338 | 25.2422 | 29.1137 | 45.7042 | 83.3357 | 712.969 | 97.9638 | 98.5029 | 113.8207 | 198.6496 | 53.5332 | 28.4492 | 50.9934 | 106.0296 | 291.8082 | 50.1192 | 39.7535 | 104.1566 | 112.8777 | 358.0935 | 37.615 | 23.6281 | 25.6501 | 38.0451 | 87.1143 | 220.2948 | 858.3116 | 275.0938 | 557.9873 | 30.9378 | 32.8367 | 97.6855 | 101.4973 | 307.9822 | 24.6319 | 31.95 | 69.682 | 125.5038 | 361.9493 | 26.5712 | 69.5215 | 79.5376 | 59.3899 | 86.0779 | 247.514 |  | 319.9566 | 379.2949 |  | 25.0194 | 35.0955 | 91.9017 | 111.7444 | 361.0553 | 26.0189 | 39.5056 | 92.1104 | 128.4857 | 428.7193 | 24.4246 | 23.9086 | 24.5868 | 29.7364 | 51.8207 | 176.0396 | 800.9278 | 397.3509 | 503.7627 | 25.5775 | 35.9367 | 90.4928 | 110.6103 | 385.9153 | 712.5464 | 800.1509 | 701.7376 | 711.8718 | 911.8422 | 930.1242 | 646.1628 | 826.9772 | 663.782 | 841.2383 | 890.5195 | 784.9194 | 759.532 | 796.8924 | 796.4362 | 801.8274 | 768.0449 | 984.3115 | 911.7275 | 835.9418 | 902.3891 | 883.8608 | 89.9942 | 96.2278 | 100.9034 | 55.7891 | 102.8163 | 83.2752 | 62.4201 | 83.424 | 72.8734 | 48.1771 | 34.8954 | 112.2106 | 393.18 | 103.5348 | 44.5635 | 85.4544 | 45.9664 | 56.5161 | 423.484 | 713.9573 | 701.3924 | 272.6262 | 751.4906 | 40.9924 | 28.7812 | 61.1322 | 65.9711 | 311.0718 | 93.4998 | 69.4818 | 100.6522 | 194.7992 | 44.0701 | 23.2601 | 24.8103 | 35.9618 | 70.6622 | 781.7671 | 796.5437 | 773.005 | 816.0035 | 98.7129 | 26.7311 | 43.5097 | 93.8934 | 340.6659 | 25.0738 | 27.3844 | 44.5353 | 103.329 | 311.1997 | 24.3505 | 24.1415 | 24.6708 | 30.6989 | 52.0252 | 217.8899 | 222.261 | 515.55 | 410.3274 | 657.6743 | 24.7428 | 26.2895 | 43.65 | 96.7704 | 316.9432 | 25.3605 | 27.8283 | 52.5965 | 95.6186 | 307.6124 | 24.4788 | 24.3431 | 25.2118 | 30.8803 | 56.8307 | 727.18 | 858.3538 | 753.5845 | 744.3886 | 25.5231 | 46.8877 | 28.9602 | 102.6447 | 367.5667 | 677.7012 | 750.798 | 747.2416 | 887.4871 | 956.0607 | 941.9267 | 909.8884 | 643.8301 | 884.3946 | 626.3821 |  | 947.8442 | 903.646 | 911.2948 | 26.5942 | 26.9311 | 43.6214 | 496.1207 | 285.6104 | 209.0499 | 326.0998 | 46.1554 | 59.9283 | 58.9984 | 44.0938 | -0.0005916 | -0.016275 | 0.0035621 | 0.016783 | 0.0056323 | -0.00016993 | 0.016882 | -0.017085 | -0.039795 | -336.0924 | 17.4993 | -336.314 | 17.0476 | -335.1416 | 18.3596 | -335.1785 | 16.9778 | -299.49 | 17.7826 | -299.5208 | 17.0455 | 3720.7726 | 3979.1706 | 926.5784 | 59.4634 | -419.7401 | 247.3302
13:49 | 1390 | -1166.3116 |  | -101.7644 | -103.8441 | -124.6687 | -74.6047 | -78.0641 | -121.5966 | -120.633 | 0.5527 | 0.6898 | 0.9766 | 0.3133 |  |  |  | -86.206 | -119.1445 | -140.9205 | -59.1493 |  | -137.6235 | -132.4538 | 0.6956 | 1.2759 | 1.4682 | 0.6717 | 48.8023 | 94.3 | 87.4412 | 51.4538 | 51.1047 | 55.4927 | 95.6841 | 55.8343 | 92.9843 | 28.1487 | 51.7929 | 108.9387 | 375.6926 | 98.8244 | 25.2459 | 29.1245 | 45.7646 | 83.3481 | 712.8673 | 97.9908 | 98.5335 | 113.9526 | 198.9295 | 53.5614 | 28.4653 | 51.0409 | 106.0254 | 292.1585 | 50.1311 | 39.7983 | 104.1165 | 112.9342 | 358.4984 | 37.6519 | 23.6434 | 25.6894 | 38.0791 | 87.1373 | 220.3088 | 858.6007 | 275.2711 | 557.7073 | 30.9559 | 32.8979 | 97.7075 | 101.5358 | 308.3464 | 24.6333 | 31.9724 | 69.7362 | 125.5939 | 362.3161 | 26.5435 | 69.525 | 79.5343 | 59.4383 | 86.0893 | 247.3081 |  | 319.8877 | 379.0384 |  | 25.0284 | 35.2884 | 91.9742 | 111.8117 | 361.3612 | 26.0854 | 39.5577 | 92.1823 | 128.5697 | 429.09 | 24.4235 | 23.9179 | 24.5971 | 29.7542 | 51.8714 | 176.291 | 801.0716 | 397.4336 | 503.62 | 25.5217 | 35.9937 | 90.5452 | 110.6717 | 386.2137 | 712.4897 | 800.181 | 701.8411 | 712.3318 | 911.7844 | 929.8789 | 646.462 | 827.1048 | 664.091 | 841.4303 | 895.8929 | 789.3969 | 757.4678 | 802.5456 | 807.5766 | 793.4429 | 768.992 | 997.1173 | 911.5801 | 835.9889 | 902.2553 | 883.8351 | 90.0407 | 96.267 | 100.952 | 55.8154 | 102.9244 | 83.3856 | 62.4501 | 83.4349 | 72.9556 | 48.219 | 34.9885 | 112.2284 | 393.5613 | 103.5539 | 44.6337 | 85.4808 | 46.0268 | 56.6051 | 424.4932 | 714.2148 | 701.5178 | 273.8941 | 751.557 | 41.0543 | 28.7882 | 61.2536 | 65.0483 | 311.284 | 93.4914 | 69.4979 | 100.7316 | 195.9778 | 44.1215 | 23.26 | 24.8174 | 36.0118 | 70.7238 | 781.8017 | 796.5252 | 772.9461 | 815.9214 | 98.7197 | 26.7465 | 43.5959 | 93.9476 | 340.9306 | 25.0465 | 27.3879 | 44.566 | 103.2735 | 311.5721 | 24.5013 | 24.1578 | 24.7054 | 30.7119 | 52.0653 | 218.0968 | 222.5534 | 515.7261 | 410.6226 | 657.7152 | 24.748 | 26.2941 | 43.6734 | 96.8226 | 317.1412 | 25.3662 | 27.8371 | 52.6553 | 95.6465 | 307.2696 | 24.4846 | 24.3517 | 25.2332 | 30.9154 | 56.9189 | 726.9711 | 858.1816 | 753.6733 | 744.281 | 25.4826 | 46.9605 | 28.9732 | 102.6677 | 367.9082 | 677.7014 | 750.94 | 747.1512 | 887.7428 | 955.914 | 941.6118 | 909.6123 | 644.2173 | 885.0269 | 626.5656 |  | 947.71 | 903.6992 | 910.8518 | 26.607 | 26.9409 | 43.6668 | 495.7346 | 286.0495 | 209.3177 | 326.636 | 46.1776 | 60.0078 | 59.0929 | 44.2281 | 6.1946e-05 | -0.016353 | 0.0033472 | 0.016873 | 0.0057891 | 6.1268e-05 | 0.021024 | 0.0094583 | -0.035371 | -335.8647 | 17.6923 | -336.2586 | 17.1769 | -335.0093 | 18.3411 | -335.0462 | 16.9552 | -299.2808 | 17.7724 | -299.3762 | 17.0394 | 3775.0902 | 3981.8521 | 926.3828 | 59.5504 | -420.202 | 247.6836
13:49 | 1391 | -1167.4523 |  | -101.9597 | -104.0963 | -124.7022 | -74.7295 | -78.1937 | -121.8121 | -120.7726 | 0.5533 | 0.6937 | 0.9725 | 0.3126 |  |  |  | -86.2907 | -119.2589 | -141.1727 | -59.2845 |  | -137.7295 | -132.5463 | 0.7103 | 1.2852 | 1.4796 | 0.6736 | 51.4698 | 94.3677 | 87.502 | 51.5063 | 51.1521 | 55.5396 | 95.7394 | 55.8384 | 92.8782 | 28.1738 | 51.9103 | 108.9693 | 376.1254 | 98.8146 | 25.2541 | 29.1506 | 45.8245 | 83.3631 | 712.8499 | 98.0637 | 98.6339 | 114.0672 | 199.2144 | 53.5882 | 28.4627 | 51.0803 | 106.0117 | 292.4744 | 50.1333 | 39.8533 | 104.1272 | 112.98 | 358.9024 | 37.6433 | 23.6796 | 25.6509 | 38.0853 | 87.1482 | 220.5626 | 859.1833 | 275.7143 | 557.2521 | 30.9271 | 32.9415 | 97.7192 | 101.5641 | 308.7164 | 24.616 | 31.9934 | 69.7889 | 125.6847 | 362.6733 | 26.5448 | 69.5186 | 79.5447 | 59.4824 | 86.1177 | 247.4182 |  | 320.1554 | 379.145 |  | 25.0381 | 35.2289 | 92.0333 | 111.8739 | 361.6505 | 26.1127 | 39.607 | 92.2388 | 128.6487 | 429.4662 | 24.4199 | 23.9207 | 24.5858 | 29.7747 | 51.9116 | 176.4464 | 801.0566 | 397.2953 | 503.4092 | 25.5498 | 36.0097 | 90.5865 | 110.7343 | 386.5241 | 712.2969 | 800.8367 | 702.1701 | 712.7306 | 911.7424 | 929.6507 | 646.749 | 827.2147 | 664.4113 | 841.5838 | 886.2356 | 791.7482 | 749.7192 | 798.8305 | 816.6365 | 786.1116 | 747.3233 | 1007.0276 | 911.4726 | 836.0189 | 902.1225 | 883.8041 | 90.0735 | 96.2914 | 100.9557 | 55.8398 | 103.012 | 83.4721 | 62.4859 | 83.4358 | 73.0171 | 48.2407 | 35.0639 | 112.2393 | 393.9313 | 103.5968 | 44.6884 | 85.4886 | 46.0668 | 56.6814 | 425.4684 | 714.5844 | 701.7178 | 274.8725 | 751.7133 | 41.0871 | 28.7913 | 61.375 | 63.8996 | 311.4935 | 93.4861 | 69.5022 | 100.7898 | 197.0013 | 44.1689 | 23.2649 | 24.8332 | 36.0542 | 70.7837 | 781.8816 | 796.5384 | 772.9053 | 815.8816 | 98.7106 | 26.7535 | 43.6629 | 93.9932 | 341.1742 | 25.0161 | 27.4121 | 44.6041 | 103.3598 | 311.9847 | 24.7642 | 24.1516 | 24.6889 | 30.7187 | 52.1062 | 218.2939 | 222.822 | 515.8164 | 410.9244 | 657.7571 | 24.7977 | 26.3222 | 43.7388 | 96.8833 | 317.3502 | 25.3608 | 27.8467 | 52.7181 | 95.6707 | 307.181 | 24.4859 | 24.3641 | 25.2481 | 30.9454 | 56.9921 | 726.7657 | 857.9906 | 753.7615 | 744.1824 | 25.4374 | 47.0227 | 28.9821 | 102.6909 | 368.2587 | 677.8361 | 751.2116 | 747.1247 | 887.8577 | 955.8607 | 941.2973 | 909.4058 | 644.524 | 885.5258 | 626.7541 |  | 947.6148 | 903.779 | 910.4654 | 26.5934 | 26.9521 | 43.7101 | 495.562 | 286.4595 | 209.585 | 327.2434 | 46.3046 | 60.1426 | 59.1438 | 44.2067 | -0.00023009 | -0.016719 | 0.004017 | 0.017475 | 0.0057771 | -8.8789e-05 | 0.01018 | -0.0051282 | -0.015158 | -335.7509 | 17.8791 | -336.2094 | 17.3371 | -334.957 | 18.337 | -334.9939 | 16.9716 | -299.1885 | 17.797 | -299.2316 | 17.0332 | 3700.8162 | 3979.1804 | 926.227 | 59.6432 | -420.7646 | 248.0223
13:49 | 1392 | -1169.3259 |  | -102.1778 | -104.4454 | -124.8355 | -74.8699 | -78.3397 | -122.1031 | -120.9732 | 0.5554 | 0.6969 | 0.9761 | 0.3126 |  |  |  | -86.4502 | -119.377 | -141.5635 | -59.3395 |  | -137.8816 | -132.7268 | 0.7257 | 1.2936 | 1.4949 | 0.6714 | 48.8743 | 94.4262 | 87.5575 | 51.5515 | 51.1927 | 55.5735 | 95.7959 | 55.8594 | 92.7397 | 28.196 | 52.0538 | 109.027 | 376.5636 | 98.8087 | 25.242 | 29.173 | 45.8832 | 83.4098 | 712.8225 | 98.0867 | 98.6691 | 114.1662 | 199.4808 | 53.6391 | 28.4709 | 51.1567 | 106.0102 | 292.8076 | 50.1833 | 39.9055 | 104.1482 | 113.0293 | 359.3122 | 37.6788 | 23.6965 | 25.6695 | 38.1447 | 87.177 | 220.8485 | 859.4834 | 276.1373 | 556.8586 | 30.9654 | 32.9894 | 97.7084 | 101.5982 | 309.0725 | 24.6304 | 32.0141 | 69.8488 | 125.7787 | 363.0515 | 26.5778 | 69.5319 | 79.5758 | 59.5421 | 86.1448 | 247.6042 |  | 320.5533 | 379.5499 |  | 25.0191 | 35.1903 | 92.0675 | 111.9167 | 361.9208 | 26.0854 | 39.6435 | 92.2767 | 128.7349 | 429.8228 | 24.4156 | 23.9218 | 24.5949 | 29.7979 | 51.9593 | 176.5314 | 800.6026 | 397.2698 | 503.2921 | 25.614 | 36.0233 | 90.6109 | 110.7849 | 386.8286 | 711.9582 | 801.7613 | 702.7262 | 713.129 | 911.7112 | 929.4507 | 647.0002 | 827.2592 | 664.775 | 841.7663 | 869.4361 | 794.2569 | 736.4546 | 790.8667 | 829.8633 | 787.7236 | 729.9183 | 1006.8496 | 911.3347 | 836.008 | 901.9514 | 883.7521 | 90.1161 | 96.322 | 100.9809 | 55.8648 | 103.1442 | 83.5895 | 62.5593 | 83.4503 | 73.0933 | 48.2672 | 35.1227 | 112.2794 | 394.2983 | 103.5932 | 44.7549 | 85.4984 | 46.1041 | 56.7667 | 426.5638 | 715.0259 | 701.9953 | 275.7513 | 751.957 | 41.1268 | 28.8044 | 61.4977 | 63.4872 | 311.719 | 93.4664 | 69.5059 | 100.831 | 197.8737 | 44.2079 | 23.2649 | 24.8477 | 36.0878 | 70.8438 | 781.9947 | 796.5556 | 772.8771 | 815.8554 | 98.704 | 26.7633 | 43.6974 | 94.0485 | 341.41 | 25.0116 | 27.4251 | 44.6506 | 103.2963 | 312.3612 | 24.7071 | 24.1436 | 24.7219 | 30.733 | 52.1585 | 218.5099 | 223.1193 | 515.9838 | 411.2967 | 657.8244 | 24.8215 | 26.3489 | 43.8243 | 96.9503 | 317.543 | 25.37 | 27.8677 | 52.7962 | 95.7065 | 307.223 | 24.4766 | 24.3513 | 25.2659 | 30.9664 | 57.064 | 726.6078 | 857.7827 | 753.8422 | 744.0539 | 25.4567 | 47.0788 | 28.9929 | 102.7253 | 368.5968 | 678.0605 | 750.9254 | 747.5254 | 888.2797 | 955.9112 | 941.0229 | 909.2701 | 644.7418 | 885.9044 | 626.9472 |  | 947.5486 | 903.9006 | 910.1143 | 26.5914 | 26.9419 | 43.7484 | 495.5569 | 286.8773 | 209.8617 | 327.9343 | 46.385 | 60.1856 | 59.2839 | 44.3514 | -0.00037242 | -0.016172 | 0.0031245 | 0.016649 | 0.0056174 | -0.00037406 | 0.024192 | 0.0093864 | -0.0068497 | -335.6032 | 18.0331 | -336.1263 | 17.4603 | -334.9262 | 18.3555 | -334.9693 | 16.9798 | -299.0346 | 17.7621 | -299.0593 | 17.0209 | 3645.8077 | 3970.3061 | 926.1162 | 59.7348 | -421.525 | 248.3695
13:49 | 1393 | -1171.1082 |  | -102.3824 | -104.5703 | -124.9657 | -74.9746 | -78.4343 | -122.2411 | -121.065 | 0.5569 | 0.7008 | 0.9712 | 0.3122 |  |  |  | -86.6293 | -119.5123 | -141.6611 | -59.442 |  | -138.0485 | -132.8064 | 0.7396 | 1.3007 | 1.5067 | 0.6762 | 50.0561 | 94.4814 | 87.6074 | 51.6024 | 51.2347 | 55.6059 | 95.8609 | 55.8834 | 92.6113 | 28.2024 | 52.1685 | 109.0873 | 376.9948 | 98.8056 | 25.2313 | 29.1879 | 45.9345 | 83.475 | 712.8217 | 98.1298 | 98.6877 | 114.266 | 199.7476 | 53.6611 | 28.5006 | 51.2349 | 106.0098 | 293.1518 | 50.2325 | 39.9462 | 104.1423 | 113.0783 | 359.7108 | 37.7305 | 23.6828 | 25.7057 | 38.2126 | 87.2127 | 220.8408 | 859.6933 | 276.3295 | 556.437 | 31.0256 | 33.0384 | 97.7169 | 101.6461 | 309.3925 | 24.6321 | 32.0358 | 69.9067 | 125.8752 | 363.4288 | 26.5631 | 69.557 | 79.6086 | 59.6079 | 86.1883 | 247.8127 |  | 320.8859 | 379.7824 |  | 25.025 | 35.262 | 92.0878 | 111.9775 | 362.2165 | 26.0519 | 39.6917 | 92.3241 | 128.8342 | 430.179 | 24.4203 | 23.9258 | 24.6163 | 29.8177 | 52.0131 | 176.6845 | 800.1508 | 397.5118 | 503.2952 | 25.61 | 36.0575 | 90.6483 | 110.835 | 387.132 | 711.8536 | 802.1502 | 703.1114 | 713.7461 | 911.6976 | 929.2883 | 647.2635 | 827.31 | 665.2767 | 842.0421 | 861.694 | 799.4903 | 742.2924 | 784.8578 | 840.3928 | 786.8287 | 741.0818 | 999.5081 | 911.1539 | 835.9748 | 901.7178 | 883.6746 | 90.1693 | 96.3564 | 101.0449 | 55.8993 | 103.3247 | 83.7418 | 62.6271 | 83.4655 | 73.1756 | 48.31 | 35.1907 | 112.3315 | 394.679 | 103.5814 | 44.8401 | 85.5156 | 46.1543 | 56.8522 | 427.4404 | 715.476 | 702.2648 | 276.5086 | 752.1987 | 41.161 | 28.8325 | 61.6309 | 63.3168 | 311.957 | 93.4488 | 69.5157 | 100.8864 | 198.6155 | 44.2589 | 23.2589 | 24.8577 | 36.1185 | 70.9029 | 782.1009 | 796.5746 | 772.8633 | 815.8271 | 98.7317 | 26.7727 | 43.7458 | 94.0944 | 341.655 | 25.0069 | 27.4303 | 44.7105 | 103.2448 | 312.7464 | 24.5852 | 24.1405 | 24.7554 | 30.7597 | 52.2123 | 218.7717 | 223.4884 | 516.2256 | 411.6999 | 657.9061 | 24.8223 | 26.3651 | 43.8837 | 97.0117 | 317.7357 | 25.3629 | 27.894 | 52.853 | 95.7519 | 307.4588 | 24.4793 | 24.3289 | 25.2759 | 30.9776 | 57.1525 | 726.3088 | 857.5976 | 753.9201 | 743.9332 | 25.5238 | 47.1121 | 29.0203 | 102.7405 | 368.9145 | 678.1381 | 751.5532 | 748.5561 | 889.1667 | 956.0186 | 940.7216 | 909.1839 | 644.9161 | 886.0954 | 627.1175 |  | 947.52 | 904.0483 | 909.8186 | 26.589 | 26.96 | 43.8014 | 495.6648 | 287.2977 | 210.0823 | 328.6443 | 46.4484 | 60.3265 | 59.3262 | 44.4499 | -0.00046644 | -0.016477 | 0.0028903 | 0.016461 | 0.0062026 | -0.0002801 | 0.027101 | -0.007757 | -0.0299 | -335.4401 | 18.1687 | -336.1263 | 17.565 | -334.8277 | 18.3185 | -334.8247 | 16.9511 | -298.8592 | 17.758 | -298.9331 | 17.0209 | 3682.0956 | 3978.237 | 926.0371 | 59.8264 | -422.0199 | 248.69
13:49 | 1394 | -1172.8963 |  | -102.5345 | -104.737 | -124.961 | -75.0917 | -78.5397 | -122.4066 | -121.1333 | 0.5572 | 0.7035 | 0.9746 | 0.3115 |  |  |  | -86.5498 | -119.6787 | -141.8698 | -59.5695 |  | -138.1933 | -133.1039 | 0.7503 | 1.3049 | 1.5196 | 0.6756 | 49.5267 | 94.5286 | 87.6505 | 51.6536 | 51.2784 | 55.6429 | 95.9234 | 55.9084 | 92.7068 | 28.2063 | 52.2727 | 109.1217 | 377.4059 | 98.7874 | 25.2617 | 29.2235 | 46.0056 | 83.5255 | 712.7048 | 98.149 | 98.7055 | 114.3708 | 200.0196 | 53.6868 | 28.531 | 51.2995 | 106.027 | 293.4845 | 50.276 | 39.9959 | 104.1085 | 113.1065 | 360.1096 | 37.7651 | 23.6294 | 25.7129 | 38.2621 | 87.246 | 220.7778 | 859.7079 | 276.5866 | 555.9138 | 31.0523 | 33.0919 | 97.7813 | 101.6883 | 309.7011 | 24.5962 | 32.0892 | 69.9519 | 125.9607 | 363.7814 | 26.5355 | 69.536 | 79.6239 | 59.6624 | 86.2294 | 247.9253 |  | 321.1545 | 379.8312 |  | 25.0448 | 35.3 | 92.1206 | 112.0115 | 362.4942 | 26.1161 | 39.7274 | 92.3776 | 128.8989 | 430.5388 | 24.4045 | 23.9188 | 24.6087 | 29.8239 | 52.0543 | 177.1075 | 800.1479 | 397.8139 | 503.3554 | 25.5506 | 36.1032 | 90.7194 | 110.8959 | 387.4157 | 712.2066 | 802.6807 | 703.3228 | 714.6245 | 911.6738 | 929.1689 | 647.5393 | 827.4222 | 665.8555 | 842.3286 | 860.4912 | 800.2768 | 760.1621 | 789.7922 | 838.9166 | 785.0316 | 754.3194 | 1005.5844 | 910.969 | 835.9278 | 901.4586 | 883.5805 | 90.207 | 96.3783 | 101.0279 | 55.9191 | 103.4571 | 83.8594 | 62.675 | 83.4714 | 73.2373 | 48.3317 | 35.2708 | 112.3706 | 395.0621 | 103.6305 | 44.9107 | 85.5367 | 46.2012 | 56.9355 | 427.9333 | 715.8977 | 702.4407 | 276.9696 | 752.4098 | 41.171 | 28.8712 | 61.7768 | 64.9001 | 312.1907 | 93.4302 | 69.5265 | 100.9323 | 199.3066 | 44.306 | 23.2598 | 24.8552 | 36.1492 | 70.9584 | 782.1662 | 796.5844 | 772.8482 | 815.7634 | 98.7529 | 26.7855 | 43.7882 | 94.1369 | 341.8894 | 24.9971 | 27.4321 | 44.766 | 103.2642 | 313.1635 | 24.6649 | 24.1232 | 24.7547 | 30.7687 | 52.2569 | 219.0376 | 223.8539 | 516.4764 | 412.0989 | 657.984 | 24.8252 | 26.3618 | 43.9123 | 97.0629 | 317.9294 | 25.3661 | 27.9009 | 52.9031 | 95.7785 | 307.772 | 24.4827 | 24.3366 | 25.2459 | 30.983 | 57.2125 | 725.7462 | 857.4636 | 754.1399 | 743.7724 | 25.4646 | 47.1653 | 29.032 | 102.7511 | 369.2563 | 678.0766 | 752.5086 | 749.5068 | 889.6653 | 956.1452 | 940.4846 | 909.1418 | 645.1237 | 886.233 | 627.327 |  | 947.5341 | 904.2717 | 909.5267 | 26.596 | 26.9753 | 43.8512 | 495.805 | 287.6921 | 210.2784 | 329.7982 | 46.5765 | 60.3779 | 59.5124 | 44.4928 | 0.00030463 | -0.016579 | 0.0032141 | 0.016903 | 0.0053295 | -0.00016637 | 0.026094 | -0.0051401 | -0.032538 | -335.3724 | 18.3165 | -336.0401 | 17.6574 | -334.76 | 18.3617 | -334.837 | 17.0168 | -298.7638 | 17.795 | -298.7515 | 17.0373 | 3632.9156 | 3977.235 | 925.9933 | 59.9452 | -422.5106 | 248.9853
13:49 | 1395 | -1174.4452 |  | -102.6159 | -104.7963 | -125.2238 | -75.2226 | -78.6835 | -122.7189 | -121.3207 | 0.5568 | 0.7078 | 0.9735 | 0.3108 |  |  |  | -86.6493 | -119.8662 | -141.9507 | -59.5965 |  | -138.3217 | -133.2258 | 0.7636 | 1.3104 | 1.5352 | 0.6777 | 50.8442 | 94.5675 | 87.6967 | 51.6955 | 51.3235 | 55.6926 | 95.9814 | 55.9436 | 92.9131 | 28.2418 | 52.4152 | 109.1507 | 377.8258 | 98.8009 | 25.2818 | 29.2646 | 46.0806 | 83.5569 | 712.5548 | 98.1579 | 98.7281 | 114.4838 | 200.3306 | 53.7356 | 28.537 | 51.3422 | 106.0436 | 293.8216 | 50.2984 | 40.052 | 104.0848 | 113.162 | 360.5198 | 37.8009 | 23.6482 | 25.7107 | 38.2728 | 87.2856 | 220.8238 | 859.4196 | 276.8326 | 555.4116 | 31.0389 | 33.1431 | 97.8291 | 101.7108 | 310.0467 | 24.6002 | 32.105 | 69.9977 | 126.0589 | 364.1526 | 26.5198 | 69.5474 | 79.63 | 59.7203 | 86.2472 | 248.4697 |  | 321.8779 | 380.2716 |  | 25.0378 | 35.2791 | 92.1815 | 112.0432 | 362.7521 | 26.0949 | 39.7687 | 92.4244 | 128.9704 | 430.8918 | 24.4009 | 23.913 | 24.6109 | 29.8468 | 52.0969 | 177.4646 | 800.5598 | 398.1084 | 503.2586 | 25.5401 | 36.1617 | 90.7861 | 110.9554 | 387.6934 | 712.5341 | 803.8084 | 703.5257 | 715.3177 | 911.6355 | 929.0952 | 647.8395 | 827.6113 | 666.43 | 842.536 | 874.2945 | 792.9253 | 770.3508 | 802.5917 | 835.2228 | 789.9224 | 769.9584 | 1008.9635 | 910.858 | 835.8985 | 901.3064 | 883.5296 | 90.2489 | 96.4087 | 101.0465 | 55.9469 | 103.5613 | 83.9427 | 62.7261 | 83.4961 | 73.3017 | 48.368 | 35.3594 | 112.4074 | 395.4483 | 103.6841 | 44.9773 | 85.5676 | 46.2494 | 57.0147 | 428.3786 | 716.2508 | 702.6196 | 277.4318 | 752.6459 | 41.2063 | 28.9327 | 61.925 | 65.739 | 312.4365 | 93.4453 | 69.5307 | 100.9959 | 200.1411 | 44.3436 | 23.2671 | 24.8587 | 36.1856 | 71.0248 | 782.1974 | 796.5777 | 772.832 | 815.6717 | 98.7302 | 26.797 | 43.8247 | 94.197 | 342.1431 | 25.0327 | 27.4417 | 44.8276 | 103.2766 | 313.5955 | 24.6962 | 24.1166 | 24.7648 | 30.786 | 52.3004 | 219.2114 | 224.1391 | 516.6846 | 412.3482 | 658.0156 | 24.836 | 26.3615 | 43.9481 | 97.1199 | 318.1213 | 25.3853 | 27.9051 | 52.9586 | 95.8055 | 307.9756 | 24.4608 | 24.3722 | 25.22 | 31.0079 | 57.2632 | 725.2488 | 857.4597 | 754.3097 | 743.6068 | 25.3961 | 47.2412 | 29.04 | 102.7782 | 369.6207 | 677.8168 | 752.646 | 750.3329 | 890.2751 | 956.2561 | 940.2981 | 909.1535 | 645.3164 | 886.3911 | 627.5576 |  | 947.5649 | 904.504 | 909.222 | 26.5977 | 26.9942 | 43.8844 | 495.9417 | 288.0855 | 210.539 | 331.091 | 46.6268 | 60.527 | 59.5419 | 44.6205 | 0.00023941 | -0.016434 | 0.0023762 | 0.016109 | 0.0062005 | -0.00053681 | 0.031542 | -0.0042697 | -0.02513 | -335.1847 | 18.4027 | -335.9694 | 17.7539 | -334.6924 | 18.3432 | -334.6893 | 16.9511 | -298.5515 | 17.7703 | -298.6285 | 17.0517 | 3633.6433 | 3979.8935 | 925.9662 | 60.0344 | -423.0576 | 249.3123
13:49 | 1396 | -1176.5337 |  | -102.7 | -104.8123 | -125.3468 | -75.3888 | -78.7921 | -122.7488 | -121.4311 | 0.5572 | 0.706 | 0.9745 | 0.3114 |  |  |  | -86.7703 | -120.1143 | -142.1583 | -59.701 |  | -138.494 | -133.3468 | 0.7746 | 1.3192 | 1.5497 | 0.6789 | 50.1991 | 94.6197 | 87.7471 | 51.744 | 51.3821 | 55.7456 | 96.0424 | 55.9741 | 93.0503 | 28.2743 | 52.572 | 109.2003 | 378.2595 | 98.8129 | 25.2853 | 29.2744 | 46.1354 | 83.5958 | 712.3932 | 98.2062 | 98.7911 | 114.5737 | 200.665 | 53.7761 | 28.533 | 51.3683 | 106.0158 | 294.1621 | 50.3404 | 40.0993 | 104.0756 | 113.2221 | 360.9208 | 37.8192 | 23.6596 | 25.6988 | 38.2773 | 87.3071 | 221.2948 | 858.9862 | 277.6073 | 555.0059 | 31.0548 | 33.1941 | 97.8361 | 101.7338 | 310.3899 | 24.6121 | 32.0909 | 70.0355 | 126.1578 | 364.5331 | 26.5533 | 69.571 | 79.6666 | 59.778 | 86.2734 | 249.3742 |  | 322.9886 | 381.8281 |  | 25.0447 | 35.3759 | 92.2088 | 112.1027 | 363.0438 | 26.0391 | 39.8304 | 92.4715 | 129.0734 | 431.2438 | 24.4314 | 23.9145 | 24.606 | 29.8838 | 52.1462 | 177.5727 | 800.4466 | 397.9266 | 502.8328 | 25.6175 | 36.1794 | 90.8164 | 111.0045 | 387.9836 | 712.7183 | 804.4926 | 703.8413 | 715.8078 | 911.5875 | 929.0322 | 648.1758 | 827.8524 | 666.9512 | 842.6599 | 886.8013 | 784.1298 | 778.2121 | 802.4176 | 814.4213 | 796.4031 | 773.0602 | 995.75 | 910.858 | 835.9123 | 901.2824 | 883.5375 | 90.2913 | 96.4512 | 101.1154 | 55.9806 | 103.6737 | 84.0191 | 62.7775 | 83.5195 | 73.3836 | 48.4022 | 35.4518 | 112.4642 | 395.8339 | 103.707 | 45.0562 | 85.5897 | 46.3002 | 57.0861 | 428.7187 | 716.5474 | 702.804 | 278.0263 | 752.8626 | 41.2271 | 28.9745 | 62.0741 | 64.7131 | 312.6758 | 93.481 | 69.545 | 101.0691 | 201.0919 | 44.3827 | 23.2885 | 24.8798 | 36.2275 | 71.0908 | 782.1858 | 796.5642 | 772.8084 | 815.5541 | 98.7267 | 26.827 | 43.8648 | 94.2612 | 342.4123 | 25.0476 | 27.4537 | 44.8934 | 103.2896 | 314.0014 | 24.5553 | 24.1178 | 24.7725 | 30.8156 | 52.3399 | 219.2265 | 224.3363 | 516.7961 | 412.413 | 657.9493 | 24.8282 | 26.3777 | 43.9971 | 97.187 | 318.3244 | 25.3854 | 27.923 | 53.0151 | 95.8473 | 308.166 | 24.4624 | 24.3754 | 25.2406 | 31.0402 | 57.3403 | 725.0742 | 857.6207 | 754.4038 | 743.5277 | 25.4399 | 47.3039 | 29.0686 | 102.8072 | 369.9583 | 677.3874 | 752.5085 | 750.8163 | 891.0758 | 956.33 | 940.1483 | 909.0903 | 645.4614 | 886.5094 | 627.8199 |  | 947.6207 | 904.7608 | 908.8896 | 26.595 | 27.0235 | 43.9379 | 496.0783 | 288.4677 | 210.877 | 332.2771 | 46.6783 | 60.6007 | 59.6588 | 44.6502 | -0.00015956 | -0.016273 | 0.002963 | 0.017075 | 0.0059176 | 0.00019311 | 0.017335 | 0.00060314 | -0.047566 | -335.1724 | 18.5362 | -335.9386 | 17.8114 | -334.6185 | 18.337 | -334.6616 | 17.0147 | -298.5115 | 17.8114 | -298.5238 | 17.0127 | 3680.1633 | 3976.1672 | 925.9324 | 60.1297 | -423.5414 | 249.6723
13:49 | 1397 | -1178.3085 |  | -102.8246 | -105.0112 | -125.4682 | -75.557 | -78.8939 | -122.8872 | -121.543 | 0.5559 | 0.7083 | 0.9729 | 0.3122 |  |  |  | -86.8456 | -120.2872 | -142.4021 | -59.8098 |  | -138.6166 | -133.4322 | 0.7874 | 1.3238 | 1.5643 | 0.6815 | 51.1705 | 94.6804 | 87.7877 | 51.8012 | 51.4324 | 55.7864 | 96.1021 | 55.9976 | 93.1613 | 28.285 | 52.6972 | 109.2611 | 378.6834 | 98.7906 | 25.2929 | 29.2885 | 46.2006 | 83.6423 | 712.1544 | 98.2204 | 98.8032 | 114.6401 | 200.9396 | 53.839 | 28.5565 | 51.4238 | 106.0143 | 294.5094 | 50.3702 | 40.1353 | 104.0646 | 113.2681 | 361.3232 | 37.8809 | 23.6398 | 25.6814 | 38.32 | 87.3231 | 222.9064 | 858.462 | 279.5581 | 554.6389 | 31.0845 | 33.2456 | 97.7742 | 101.739 | 310.7181 | 24.6171 | 32.1183 | 70.0925 | 126.2398 | 364.907 | 26.5926 | 69.5718 | 79.7026 | 59.8386 | 86.2965 | 249.079 |  | 323.0386 | 382.75 |  | 25.0414 | 35.3778 | 92.2441 | 112.168 | 363.3531 | 26.0402 | 39.8839 | 92.53 | 129.16 | 431.6182 | 24.4211 | 23.9209 | 24.6095 | 29.8957 | 52.2008 | 177.8119 | 800.0104 | 397.6225 | 502.6001 | 25.6915 | 36.1499 | 90.8005 | 111.0551 | 388.2849 | 713.1394 | 804.6267 | 704.0817 | 716.1251 | 911.5237 | 928.9417 | 648.5128 | 828.1253 | 667.3865 | 842.759 | 888.3349 | 777.6909 | 780.0519 | 791.0899 | 781.3988 | 801.0614 | 769.2536 | 986.2075 | 910.9369 | 835.9706 | 901.3361 | 883.5837 | 90.3182 | 96.473 | 101.1011 | 55.9973 | 103.7586 | 84.0759 | 62.8051 | 83.5218 | 73.4582 | 48.4191 | 35.5593 | 112.4907 | 396.2045 | 103.7224 | 45.1154 | 85.609 | 46.338 | 57.1619 | 428.9251 | 716.8362 | 703.0108 | 278.5296 | 753.0384 | 41.24 | 28.9095 | 62.1801 | 64.8089 | 312.9022 | 93.4751 | 69.543 | 101.1286 | 202.0608 | 44.4231 | 23.2945 | 24.8974 | 36.2738 | 71.1547 | 782.1494 | 796.5348 | 772.7777 | 815.4414 | 98.7201 | 26.8537 | 43.8969 | 94.3181 | 342.6734 | 25.0835 | 27.4721 | 44.9866 | 103.2725 | 314.3756 | 24.3217 | 24.1307 | 24.7803 | 30.825 | 52.3873 | 219.2165 | 224.4975 | 516.8152 | 412.5074 | 657.8654 | 24.7606 | 26.3916 | 44.0438 | 97.2516 | 318.5258 | 25.3889 | 27.9343 | 53.0663 | 95.8709 | 308.3953 | 24.458 | 24.369 | 25.216 | 31.0518 | 57.416 | 724.7649 | 857.8294 | 754.6784 | 743.6173 | 25.4296 | 47.3689 | 29.0771 | 102.8304 | 370.2931 | 677.0303 | 752.6199 | 751.9753 | 891.0796 | 956.3906 | 940.0201 | 908.9777 | 645.6294 | 886.5721 | 628.0923 |  | 947.69 | 905.0537 | 908.5208 | 26.5948 | 27.0463 | 43.9821 | 496.2093 | 288.8665 | 211.1758 | 333.2569 | 46.7437 | 60.6866 | 59.7091 | 44.6807 | -9.2013e-05 | -0.016203 | 0.0037795 | 0.017283 | 0.0059395 | -0.00056216 | 0.012367 | -0.0087638 | -0.035971 | -334.9601 | 18.606 | -335.8709 | 17.9099 | -334.6216 | 18.3514 | -334.5877 | 16.9839 | -298.2961 | 17.7888 | -298.3577 | 17.0558 | 3770.069 | 3975.2913 | 925.8898 | 60.1978 | -424.0736 | 250.0212
13:49 | 1398 | -1179.8726 |  | -102.8886 | -105.2639 | -125.4932 | -75.6009 | -79.0492 | -122.9736 | -121.6497 | 0.5573 | 0.712 | 0.9741 | 0.3115 |  |  |  | -86.8989 | -120.4814 | -142.6659 | -59.9716 |  | -138.855 | -133.6608 | 0.797 | 1.3339 | 1.5713 | 0.6817 | 50.3464 | 94.7348 | 87.8293 | 51.8468 | 51.4704 | 55.8243 | 96.1555 | 56.0183 | 93.1848 | 28.2912 | 52.8115 | 109.3132 | 379.1023 | 98.7813 | 25.2936 | 29.3273 | 46.2679 | 83.6836 | 711.9345 | 98.2143 | 98.77 | 114.7144 | 201.1716 | 53.8497 | 28.5795 | 51.5101 | 106.0338 | 294.8565 | 50.3683 | 40.1909 | 104.0486 | 113.3131 | 361.7293 | 37.9078 | 23.6702 | 25.6458 | 38.336 | 87.3314 | 224.0197 | 858.0175 | 280.7154 | 554.3069 | 31.0638 | 33.2906 | 97.773 | 101.7153 | 311.0654 | 24.6577 | 32.1386 | 70.1664 | 126.3374 | 365.284 | 26.6144 | 69.5677 | 79.6919 | 59.8982 | 86.2904 | 248.0116 |  | 322.2337 | 382.2784 |  | 25.0459 | 35.4574 | 92.3089 | 112.242 | 363.6858 | 25.9866 | 39.923 | 92.5928 | 129.2232 | 431.9851 | 24.4033 | 23.9336 | 24.635 | 29.8938 | 52.2549 | 178.5181 | 800.4023 | 397.7956 | 502.824 | 25.6416 | 36.1928 | 90.782 | 111.1114 | 388.5809 | 713.9197 | 804.3626 | 704.2806 | 716.3064 | 911.4531 | 928.8728 | 648.8444 | 828.3882 | 667.7799 | 842.845 | 887.522 | 769.5663 | 773.4479 | 775.287 | 755.835 | 803.3704 | 767.2222 | 985.607 | 911.055 | 836.0795 | 901.43 | 883.6688 | 90.3414 | 96.4931 | 101.0471 | 56.0136 | 103.8339 | 84.1383 | 62.8212 | 83.5273 | 73.5351 | 48.4738 | 35.6721 | 112.4907 | 396.5775 | 103.7776 | 45.1673 | 85.6325 | 46.3804 | 57.2407 | 429.1307 | 717.1167 | 703.1988 | 278.8472 | 753.2558 | 41.3191 | 28.9229 | 62.2985 | 65.4371 | 313.1238 | 93.4855 | 69.5265 | 101.2025 | 203.1563 | 44.4743 | 23.287 | 24.9017 | 36.3138 | 71.2186 | 782.0935 | 796.4787 | 772.7341 | 815.2952 | 98.7103 | 26.8641 | 43.9601 | 94.3672 | 342.9354 | 25.0835 | 27.4858 | 45.0538 | 103.3006 | 314.7725 | 24.4357 | 24.1574 | 24.7697 | 30.8447 | 52.441 | 219.4176 | 224.7669 | 516.9443 | 412.7454 | 657.812 | 24.7441 | 26.4034 | 44.1179 | 97.3073 | 318.7365 | 25.3947 | 27.9372 | 53.1791 | 95.8999 | 308.9039 | 24.4395 | 24.3741 | 25.22 | 31.0666 | 57.4932 | 724.5328 | 858.0356 | 755.0458 | 743.6742 | 25.3967 | 47.4298 | 29.0813 | 102.8587 | 370.6511 | 676.8302 | 752.6306 | 753.2866 | 890.5651 | 956.4662 | 939.9386 | 908.8557 | 645.9297 | 886.6396 | 628.3161 |  | 947.784 | 905.3712 | 908.1394 | 26.6011 | 27.0618 | 44.0292 | 496.5023 | 289.2749 | 211.4948 | 333.9381 | 46.7939 | 60.7352 | 59.8341 | 44.7456 | -0.00013737 | -0.016641 | 0.0028201 | 0.016719 | 0.0056174 | 2.5242e-05 | 0.025099 | 0.0022234 | -0.021262 | -334.8862 | 18.6943 | -335.8217 | 17.9407 | -334.4369 | 18.296 | -334.4585 | 16.9798 | -298.1792 | 17.8155 | -298.2192 | 17.0455 | 3753.4924 | 3975.6206 | 925.8601 | 60.2846 | -424.6358 | 250.3849
13:49 | 1399 | -1181.0901 |  | -102.9286 | -105.4573 | -125.571 | -75.6968 | -79.0907 | -122.945 | -121.7266 | 0.5575 | 0.7107 | 0.973 | 0.3115 |  |  |  | -87.0431 | -120.6882 | -142.6722 | -60.0081 |  | -139.0287 | -133.8463 | 0.8105 | 1.3404 | 1.58 | 0.6837 | 50.6107 | 94.7973 | 87.891 | 51.8949 | 51.5239 | 55.8753 | 96.2123 | 56.0315 | 93.1874 | 28.3142 | 52.9522 | 109.3358 | 379.5368 | 98.8021 | 25.3031 | 29.3426 | 46.3089 | 83.7144 | 711.7988 | 98.2401 | 98.7947 | 114.7594 | 201.4088 | 53.8397 | 28.5824 | 51.5836 | 106.0192 | 295.1794 | 50.4099 | 40.2449 | 104.0763 | 113.3566 | 362.1289 | 37.9093 | 23.6612 | 25.6661 | 38.369 | 87.353 | 224.0177 | 858.2059 | 280.7061 | 553.65 | 31.0881 | 33.3514 | 97.8796 | 101.7072 | 311.4086 | 24.6445 | 32.1669 | 70.2221 | 126.4409 | 365.653 | 26.6426 | 69.5686 | 79.6929 | 59.9482 | 86.3356 | 247.2123 |  | 321.5103 | 381.6457 |  | 25.0593 | 35.6874 | 92.3811 | 112.2829 | 363.9811 | 26.0867 | 39.9718 | 92.6344 | 129.2829 | 432.3499 | 24.4229 | 23.9297 | 24.6401 | 29.8988 | 52.2965 | 178.7088 | 800.8293 | 397.4921 | 502.2208 | 25.5658 | 36.2669 | 90.8183 | 111.1785 | 388.857 | 715.2013 | 804.3448 | 704.5139 | 716.4401 | 911.3696 | 928.8191 | 649.1606 | 828.5898 | 668.1113 | 842.9085 | 856.7764 | 763.8216 | 761.0016 | 767.7081 | 765.5699 | 800.8087 | 766.7274 | 982.8056 | 911.1885 | 836.2458 | 901.5259 | 883.7574 | 90.3775 | 96.5209 | 100.9955 | 56.0381 | 103.9326 | 84.22 | 62.8531 | 83.5409 | 73.624 | 48.5327 | 35.7441 | 112.5204 | 396.9511 | 103.8173 | 45.2315 | 85.6572 | 46.4252 | 57.3307 | 429.4486 | 717.3945 | 703.4004 | 279.2243 | 753.4844 | 41.4026 | 29.0126 | 62.4527 | 67.8937 | 313.3331 | 93.5216 | 69.5322 | 101.2622 | 204.2781 | 44.5156 | 23.2839 | 24.9068 | 36.3434 | 71.2733 | 782.0205 | 796.391 | 772.6592 | 815.0864 | 98.6999 | 26.8738 | 44.0321 | 94.404 | 343.1771 | 25.0175 | 27.5161 | 45.0927 | 103.3468 | 315.1653 | 24.6595 | 24.1786 | 24.7315 | 30.871 | 52.474 | 219.7323 | 225.1027 | 517.1338 | 413.1085 | 657.7288 | 24.8142 | 26.4495 | 44.2469 | 97.3868 | 318.965 | 25.4018 | 27.9604 | 53.2681 | 95.9531 | 310.6428 | 24.4542 | 24.3749 | 25.2394 | 31.0902 | 57.5837 | 724.9509 | 858.3821 | 755.1667 | 743.789 | 25.4687 | 47.4719 | 29.1122 | 102.8897 | 370.9833 | 676.6208 | 752.1361 | 753.5814 | 889.7983 | 956.5535 | 939.8946 | 908.6831 | 646.3516 | 886.6702 | 628.5581 |  | 947.8888 | 905.6866 | 907.7674 | 26.5961 | 27.0603 | 44.0623 | 496.9269 | 289.6067 | 211.7579 | 334.437 | 46.9364 | 60.9303 | 59.9335 | 44.865 | 0.00041597 | -0.016643 | 0.0032325 | 0.016993 | 0.0063 | -0.00017024 | 0.022417 | -0.022397 | -0.032133 | -334.7416 | 18.7395 | -335.7724 | 18.0311 | -334.4431 | 18.3801 | -334.4923 | 16.9962 | -298.053 | 17.795 | -298.0807 | 17.0784 | 3736.0909 | 3974.4338 | 925.8328 | 60.4319 | -425.0108 | 250.6823
13:49 | 1400 | -1182.2777 |  | -103.0508 | -105.6516 | -125.6623 | -75.838 | -79.1636 | -123.0139 | -121.8466 | 0.5581 | 0.7135 | 0.9726 | 0.3114 |  |  |  | -87.1531 | -120.865 | -142.9668 | -60.1139 |  | -139.244 | -133.9559 | 0.8196 | 1.3486 | 1.5929 | 0.6852 | 53.625 | 94.8938 | 87.9809 | 51.9652 | 51.5919 | 55.9438 | 96.276 | 56.0471 | 93.2109 | 28.3501 | 53.1015 | 109.4146 | 379.9874 | 98.8109 | 25.3088 | 29.3555 | 46.3757 | 83.7566 | 711.8313 | 98.279 | 98.8123 | 114.8189 | 201.6418 | 53.8999 | 28.6125 | 51.6562 | 106.0119 | 295.5016 | 50.5276 | 40.302 | 104.1225 | 113.4099 | 362.5444 | 37.9494 | 23.6809 | 25.7439 | 38.4288 | 87.3897 | 223.7466 | 858.461 | 280.5193 | 552.5624 | 31.1602 | 33.4123 | 97.9104 | 101.7052 | 311.7421 | 24.6283 | 32.1872 | 70.2824 | 126.5392 | 366.0307 | 26.6907 | 69.5999 | 79.7367 | 60.0199 | 86.4037 | 246.6211 |  | 321.1807 | 381.3245 |  | 25.0789 | 35.7551 | 92.4819 | 112.3341 | 364.2544 | 26.2026 | 40.025 | 92.6771 | 129.371 | 432.7335 | 24.4476 | 23.9151 | 24.6102 | 29.9329 | 52.3275 | 178.3157 | 800.3116 | 396.7881 | 501.158 | 25.5828 | 36.3006 | 90.836 | 111.2399 | 389.1349 | 716.1217 | 805.3674 | 704.6858 | 716.5305 | 911.2892 | 928.7542 | 649.4686 | 828.7401 | 668.3224 | 842.9741 | 832.4574 | 766.9308 | 762.7374 | 762.8142 | 799.332 | 798.384 | 757.389 | 981.373 | 911.3604 | 836.4458 | 901.6825 | 883.8431 | 90.419 | 96.5427 | 100.9848 | 56.0644 | 104.0489 | 84.3084 | 62.8809 | 83.55 | 73.6845 | 48.5537 | 35.8259 | 112.5849 | 397.3321 | 103.8166 | 45.2958 | 85.6695 | 46.4723 | 57.4216 | 429.8024 | 717.6854 | 703.663 | 279.6966 | 753.6404 | 41.4277 | 29.0454 | 62.6142 | 73.9524 | 313.5694 | 93.5428 | 69.5412 | 101.3218 | 205.2282 | 44.5433 | 23.2786 | 24.9126 | 36.3795 | 71.3278 | 781.9582 | 796.2764 | 772.581 | 814.8906 | 98.6979 | 26.8847 | 44.062 | 94.442 | 343.4171 | 25.0122 | 27.547 | 45.1485 | 103.3013 | 315.5538 | 24.6545 | 24.1822 | 24.768 | 30.8941 | 52.5111 | 219.8476 | 225.3521 | 517.253 | 413.4029 | 657.6295 | 24.8332 | 26.48 | 44.3248 | 97.4518 | 319.1606 | 25.4087 | 27.9881 | 53.2629 | 95.9956 | 313.8044 | 24.462 | 24.3766 | 25.2359 | 31.123 | 57.6685 | 725.791 | 858.8977 | 755.2662 | 744.2118 | 25.5023 | 47.5071 | 29.1418 | 102.9294 | 371.3057 | 676.4176 | 751.4212 | 753.7151 | 888.8577 | 956.6277 | 939.9195 | 908.4656 | 646.8202 | 886.5606 | 628.8116 |  | 947.9975 | 905.9725 | 907.3682 | 26.5958 | 27.0617 | 44.1077 | 497.3052 | 289.9795 | 211.9735 | 334.8571 | 46.9685 | 60.933 | 60.0199 | 44.9047 | 0.00040996 | -0.016268 | 0.0031088 | 0.01668 | 0.0059459 | -0.00022433 | 0.020493 | 0.0048169 | -0.038535 | -334.68 | 18.8236 | -335.714 | 18.0763 | -334.3569 | 18.3226 | -334.32 | 16.9552 | -297.8407 | 17.8114 | -297.9946 | 17.0825 | 3614.7969 | 3977.443 | 925.7993 | 60.4764 | -425.5577 | 250.9765
13:49 | 1401 | -1182.8215 |  | -103.2813 | -105.9174 | -125.8412 | -76.0123 | -79.284 | -123.1119 | -121.9146 | 0.5594 | 0.7128 | 0.9749 | 0.3119 |  |  |  | -87.2246 | -120.9784 | -143.1113 | -60.191 |  | -139.3353 | -134.1324 | 0.8285 | 1.3509 | 1.6061 | 0.6848 | 50.2036 | 94.9874 | 88.0461 | 52.0172 | 51.639 | 55.9944 | 96.3309 | 56.0551 | 93.1761 | 28.3628 | 53.2253 | 109.4726 | 380.4258 | 98.7901 | 25.3171 | 29.3866 | 46.4517 | 83.7963 | 711.9072 | 98.3685 | 98.8249 | 114.8932 | 201.8144 | 53.9323 | 28.6363 | 51.725 | 106.0015 | 295.8333 | 50.6167 | 40.3715 | 104.0977 | 113.4696 | 362.965 | 37.9743 | 23.718 | 25.7849 | 38.4745 | 87.415 | 223.3322 | 858.5376 | 280.1106 | 552.0809 | 31.2196 | 33.4691 | 97.885 | 101.698 | 312.0686 | 24.6505 | 32.1934 | 70.3312 | 126.6321 | 366.3929 | 26.695 | 69.6116 | 79.7774 | 60.0838 | 86.432 | 246.6009 |  | 321.2811 | 381.3031 |  | 25.0898 | 35.7117 | 92.5611 | 112.3994 | 364.5715 | 26.1971 | 40.0675 | 92.7239 | 129.4634 | 433.1106 | 24.4371 | 23.9089 | 24.5931 | 29.9615 | 52.3725 | 178.2651 | 799.6709 | 396.6582 | 500.8868 | 25.6322 | 36.3202 | 90.8167 | 111.2955 | 389.4302 | 716.6588 | 806.2018 | 704.8526 | 716.7133 | 911.2182 | 928.7148 | 649.7649 | 828.8545 | 668.4062 | 843.0062 | 846.0913 | 774.2628 | 778.5635 | 745.1837 | 789.302 | 799.8136 | 756.4525 | 991.1864 | 911.6375 | 836.6692 | 901.9779 | 884.0031 | 90.453 | 96.5736 | 100.9697 | 56.0968 | 104.1727 | 84.4136 | 62.9051 | 83.5647 | 73.7367 | 48.5823 | 35.9179 | 112.6287 | 397.7083 | 103.8336 | 45.371 | 85.6614 | 46.5283 | 57.5029 | 430.3165 | 718.0216 | 703.9529 | 280.3168 | 753.751 | 41.4744 | 29.0619 | 62.7403 | 79.8633 | 313.7921 | 93.5489 | 69.5508 | 101.3917 | 206.0507 | 44.5705 | 23.2839 | 24.9156 | 36.4157 | 71.3928 | 781.8873 | 796.1514 | 772.4974 | 814.7194 | 98.7188 | 26.8894 | 44.1085 | 94.4961 | 343.6649 | 25.0129 | 27.5421 | 45.2093 | 103.2189 | 315.9591 | 24.6957 | 24.1641 | 24.8069 | 30.9161 | 52.5576 | 219.8737 | 225.5528 | 517.3581 | 413.5001 | 657.505 | 24.8268 | 26.4576 | 44.3004 | 97.4858 | 319.3366 | 25.4033 | 27.9956 | 53.2844 | 96.0295 | 316.8281 | 24.4642 | 24.3919 | 25.2392 | 31.1501 | 57.7322 | 726.5677 | 859.388 | 755.663 | 744.782 | 25.4721 | 47.5675 | 29.1476 | 102.9569 | 371.6506 | 676.1593 | 750.383 | 753.5866 | 888.4373 | 956.6681 | 940.0178 | 908.2063 | 647.245 | 886.2296 | 629.0409 |  | 948.098 | 906.2165 | 906.9459 | 26.6032 | 27.0718 | 44.1624 | 497.6301 | 290.3452 | 212.1911 | 335.1415 | 47.1063 | 61.1189 | 60.1203 | 45.0077 | -0.00027775 | -0.016363 | 0.0030789 | 0.016627 | 0.0060133 | -2.0024e-05 | 0.025437 | 0.00050596 | -0.01191 | -334.6308 | 18.877 | -335.6155 | 18.0824 | -334.2585 | 18.3473 | -334.3508 | 17.0127 | -297.8192 | 17.8155 | -297.8038 | 17.0558 | 3644.6882 | 3978.14 | 925.7607 | 60.6196 | -426.1007 | 251.2681
13:49 | 1402 | -1184.5145 |  | -103.3952 | -106.2879 | -126.0456 | -76.1485 | -79.4277 | -123.3492 | -122.1707 | 0.5587 | 0.7093 | 0.9791 | 0.3106 |  |  |  | -87.3404 | -121.1264 | -143.3648 | -60.2689 |  | -139.5148 | -134.2726 | 0.8392 | 1.3557 | 1.6148 | 0.6858 | 50.8909 | 95.0694 | 88.0985 | 52.0481 | 51.6755 | 56.0263 | 96.3879 | 56.0635 | 93.1307 | 28.3686 | 53.3354 | 109.475 | 380.8551 | 98.7942 | 25.3346 | 29.4185 | 46.5174 | 83.8157 | 711.9734 | 98.4519 | 98.8259 | 114.9739 | 201.9817 | 53.9586 | 28.6534 | 51.791 | 106.0069 | 296.164 | 50.6635 | 40.4096 | 104.0608 | 113.519 | 363.3612 | 37.9992 | 23.68 | 25.7448 | 38.5119 | 87.4217 | 222.8234 | 858.5262 | 279.7126 | 551.8939 | 31.2704 | 33.5078 | 97.8665 | 101.6799 | 312.3778 | 24.6678 | 32.2186 | 70.3772 | 126.7173 | 366.7559 | 26.7048 | 69.6474 | 79.86 | 60.1542 | 86.4289 | 246.8237 |  | 321.3782 | 381.3733 |  | 25.0812 | 35.6436 | 92.6301 | 112.452 | 364.8805 | 26.1484 | 40.1108 | 92.7828 | 129.5492 | 433.4712 | 24.4078 | 23.915 | 24.6089 | 29.9654 | 52.4395 | 178.3963 | 799.7686 | 397.1938 | 501.1496 | 25.642 | 36.3448 | 90.8016 | 111.357 | 389.724 | 717.3702 | 806.9446 | 705.0421 | 716.8271 | 911.1723 | 928.6912 | 650.0594 | 829.032 | 668.4097 | 842.9897 | 859.3064 | 778.4362 | 784.5894 | 738.1135 | 785.6639 | 803.8631 | 769.0311 | 999.9254 | 911.9558 | 836.9019 | 902.3194 | 884.2514 | 90.4882 | 96.6121 | 100.8549 | 56.1328 | 104.2973 | 84.5145 | 62.9452 | 83.5722 | 73.8037 | 48.6066 | 35.9675 | 112.6485 | 398.0548 | 103.8553 | 45.4363 | 85.6493 | 46.568 | 57.5815 | 431.0439 | 718.3825 | 704.25 | 281.1287 | 753.8667 | 41.4888 | 29.0838 | 62.8566 | 81.8728 | 314.014 | 93.5454 | 69.5524 | 101.4464 | 206.5448 | 44.607 | 23.2819 | 24.9251 | 36.4552 | 71.464 | 781.7953 | 796.0286 | 772.4101 | 814.5087 | 98.7147 | 26.8984 | 44.1597 | 94.5422 | 343.9081 | 25.0057 | 27.5372 | 45.2701 | 103.2181 | 316.3642 | 24.6902 | 24.1703 | 24.8002 | 30.9331 | 52.6088 | 219.9456 | 225.7521 | 517.3991 | 413.5577 | 657.359 | 24.8421 | 26.4431 | 44.3063 | 97.5319 | 319.5208 | 25.3732 | 27.9993 | 53.3256 | 96.0645 | 318.8765 | 24.4395 | 24.3936 | 25.2491 | 31.1637 | 57.8006 | 726.9272 | 859.8421 | 756.1485 | 745.249 | 25.4986 | 47.6272 | 29.1727 | 102.9554 | 371.987 | 675.8499 | 749.4115 | 753.1212 | 888.8535 | 956.6731 | 940.1406 | 907.9039 | 647.5434 | 885.585 | 629.2925 |  | 948.1672 | 906.4219 | 906.5493 | 26.6166 | 27.0612 | 44.205 | 497.9643 | 290.678 | 212.3332 | 335.361 | 47.1731 | 61.1947 | 60.2332 | 45.0241 | 0.00040006 | -0.01607 | 0.0033805 | 0.017071 | 0.0062383 | -0.00053887 | 0.0052605 | -0.0086723 | -0.038512 | -334.48 | 18.9181 | -335.5847 | 18.183 | -334.3262 | 18.3883 | -334.2892 | 16.9962 | -297.6069 | 17.7909 | -297.6746 | 17.0989 | 3661.2902 | 3972.5575 | 925.7149 | 60.7139 | -426.8138 | 251.5056
13:49 | 1403 | -1185.9717 |  | -103.5798 | -106.4022 | -126.2447 | -76.2422 | -79.5904 | -123.4989 | -122.3949 | 0.5578 | 0.7117 | 0.9819 | 0.3111 |  |  |  | -87.4188 | -121.3607 | -143.6177 | -60.4197 |  | -139.7142 | -134.4521 | 0.8488 | 1.3624 | 1.626 | 0.6865 | 51.1008 | 95.1435 | 88.1511 | 52.0826 | 51.7111 | 56.057 | 96.4461 | 56.0945 | 93.2014 | 28.3921 | 53.4766 | 109.5196 | 381.3065 | 98.8134 | 25.339 | 29.451 | 46.5902 | 83.831 | 712.0861 | 98.4886 | 98.8104 | 115.1416 | 202.2516 | 54.0126 | 28.6661 | 51.8474 | 106.0234 | 296.4848 | 50.6653 | 40.4399 | 104.0563 | 113.5537 | 363.7531 | 38.0944 | 23.6219 | 25.7755 | 38.5874 | 87.4423 | 222.2993 | 858.3629 | 279.4583 | 551.8365 | 31.2647 | 33.548 | 97.8351 | 101.6713 | 312.6732 | 24.6365 | 32.2436 | 70.4377 | 126.8172 | 367.1318 | 26.6879 | 69.6776 | 79.8751 | 60.2196 | 86.4519 | 246.6545 |  | 321.2892 | 381.5414 |  | 25.0391 | 35.7272 | 92.6917 | 112.5009 | 365.1586 | 26.105 | 40.151 | 92.8548 | 129.6331 | 433.8273 | 24.4218 | 23.9147 | 24.6194 | 29.9724 | 52.4928 | 178.6246 | 799.997 | 397.7833 | 501.5271 | 25.6458 | 36.3708 | 90.786 | 111.4173 | 390.0203 | 718.0115 | 807.6649 | 705.0158 | 716.7924 | 911.1794 | 928.6649 | 650.3469 | 829.3253 | 668.3912 | 842.9638 | 864.4488 | 781.9972 | 785.9536 | 751.4783 | 806.5952 | 804.8214 | 776.5278 | 1012.7385 | 912.1328 | 837.0836 | 902.544 | 884.5008 | 90.5222 | 96.6454 | 100.8117 | 56.1569 | 104.405 | 84.6111 | 62.9822 | 83.5791 | 73.8905 | 48.638 | 36.0292 | 112.6943 | 398.4247 | 103.8652 | 45.4849 | 85.6443 | 46.616 | 57.6604 | 431.8781 | 718.7889 | 704.5227 | 282.0556 | 754.0363 | 41.5336 | 29.1167 | 62.9995 | 84.4604 | 314.2493 | 93.5777 | 69.5552 | 101.4958 | 206.3113 | 44.6563 | 23.2728 | 24.9299 | 36.4879 | 71.5213 | 781.7346 | 795.9149 | 772.3247 | 814.3134 | 98.6835 | 26.9149 | 44.1838 | 94.5882 | 344.1618 | 25.01 | 27.558 | 45.3502 | 103.264 | 316.7575 | 24.6318 | 24.1718 | 24.7999 | 30.9538 | 52.657 | 219.9768 | 225.9372 | 517.3646 | 413.6778 | 657.2238 | 24.8424 | 26.4534 | 44.3609 | 97.593 | 319.7231 | 25.3594 | 28.017 | 53.3589 | 96.0969 | 320.3798 | 24.3843 | 24.3772 | 25.2722 | 31.1866 | 57.8802 | 726.9227 | 860.1462 | 756.613 | 745.51 | 25.5275 | 47.683 | 29.2 | 102.9645 | 372.3244 | 675.7455 | 749.2302 | 752.7841 | 889.4478 | 956.6575 | 940.3402 | 907.5881 | 647.7119 | 884.6883 | 629.4798 |  | 948.2465 | 906.5509 | 906.177 | 26.6239 | 27.0882 | 44.2434 | 498.3204 | 291.0198 | 212.47 | 335.52 | 47.2655 | 61.3137 | 60.3017 | 45.1383 | 0.00026061 | -0.016743 | 0.0033579 | 0.017213 | 0.0058693 | 0.00026002 | 0.028916 | -0.00021499 | -0.027237 | -334.4031 | 19.0064 | -335.5324 | 18.1625 | -334.1262 | 18.3185 | -334.1508 | 16.9942 | -297.5022 | 17.8093 | -297.5361 | 17.0599 | 3724.6419 | 3974.2902 | 925.6756 | 60.8077 | -427.4809 | 251.7449
13:49 | 1404 | -1186.6437 |  | -103.6304 | -106.4126 | -126.4232 | -76.2826 | -79.6262 | -123.5895 | -122.4114 | 0.5589 | 0.7092 | 0.9799 | 0.3097 |  |  |  | -87.4791 | -121.4912 | -143.8609 | -60.4457 |  | -139.8971 | -134.5547 | 0.8613 | 1.3706 | 1.6343 | 0.6875 | 50.6448 | 95.1888 | 88.1937 | 52.1143 | 51.7422 | 56.086 | 96.4957 | 56.1118 | 93.3153 | 28.4117 | 53.6141 | 109.561 | 381.7552 | 98.8118 | 25.3351 | 29.4475 | 46.6429 | 83.8503 | 712.2948 | 98.5285 | 98.846 | 115.297 | 202.5497 | 54.0623 | 28.6809 | 51.9017 | 106.0103 | 296.8133 | 50.6514 | 40.493 | 104.0417 | 113.5983 | 364.1731 | 38.1065 | 23.6329 | 25.821 | 38.6339 | 87.4668 | 222.7442 | 858.337 | 280.1203 | 552.0856 | 31.2435 | 33.6068 | 97.8194 | 101.6705 | 312.9811 | 24.6336 | 32.2628 | 70.4927 | 126.9185 | 367.5055 | 26.6616 | 69.6573 | 79.8513 | 60.2759 | 86.5016 | 246.3235 |  | 321.3293 | 381.5542 |  | 25.019 | 35.8626 | 92.7385 | 112.5391 | 365.4518 | 26.1291 | 40.1976 | 92.9312 | 129.7026 | 434.1935 | 24.4314 | 23.9087 | 24.6241 | 29.9897 | 52.5256 | 179.0643 | 800.0842 | 398.3663 | 501.8502 | 25.623 | 36.4221 | 90.8372 | 111.4777 | 390.3045 | 718.7993 | 807.8854 | 704.6536 | 716.6696 | 911.2233 | 928.6258 | 650.6189 | 829.6776 | 668.3641 | 842.9127 | 867.3152 | 784.2503 | 789.7037 | 764.2386 | 817.0163 | 795.024 | 783.1748 | 1036.4199 | 912.1867 | 837.2206 | 902.713 | 884.7311 | 90.5609 | 96.6766 | 100.7625 | 56.1832 | 104.5189 | 84.7175 | 63.0195 | 83.5937 | 73.9828 | 48.6706 | 36.1324 | 112.719 | 398.8145 | 103.8712 | 45.5463 | 85.6386 | 46.6692 | 57.7439 | 432.8809 | 719.2466 | 704.828 | 283.0678 | 754.2476 | 41.5876 | 29.1291 | 63.121 | 86.1181 | 314.4779 | 93.6035 | 69.5616 | 101.5695 | 206.2234 | 44.7216 | 23.279 | 24.9461 | 36.5231 | 71.588 | 781.7283 | 795.8146 | 772.2405 | 814.1731 | 98.6845 | 26.9409 | 44.2106 | 94.649 | 344.4085 | 25.0275 | 27.5712 | 45.4086 | 103.2628 | 317.1382 | 24.6105 | 24.156 | 24.7963 | 30.9749 | 52.6911 | 220.0391 | 226.197 | 517.4587 | 413.8842 | 657.1454 | 24.8569 | 26.4732 | 44.4137 | 97.6545 | 319.9335 | 25.3851 | 28.044 | 53.4097 | 96.1294 | 321.5582 | 24.422 | 24.3609 | 25.2883 | 31.2199 | 57.9583 | 726.8764 | 860.3082 | 756.977 | 745.6414 | 25.5553 | 47.7402 | 29.2081 | 102.9722 | 372.6588 | 676.0866 | 749.7825 | 752.9641 | 889.845 | 956.636 | 940.6564 | 907.2949 | 647.8682 | 883.8276 | 629.628 |  | 948.342 | 906.6194 | 905.8416 | 26.6283 | 27.0921 | 44.2862 | 498.6808 | 291.3528 | 212.649 | 335.6955 | 47.3551 | 61.4101 | 60.4614 | 45.1927 | 0.00025001 | -0.016518 | 0.0031598 | 0.017319 | 0.0063041 | -0.00040854 | 0.018497 | 0.0064973 | -0.021148 | -334.36 | 19.0002 | -335.4401 | 18.2077 | -334.1046 | 18.3966 | -334.1939 | 17.0291 | -297.3822 | 17.797 | -297.3545 | 17.0661 | 3756.2125 | 3971.7331 | 925.6549 | 60.9358 | -427.8314 | 252.0009
13:49 | 1405 | -1187.9747 |  | -103.8016 | -106.5555 | -126.6307 | -76.5005 | -79.7737 | -123.8265 | -122.7001 | 0.5588 | 0.7114 | 0.9792 | 0.3103 |  |  |  | -87.5488 | -121.6041 | -143.9716 | -60.6289 |  | -140.1271 | -134.7991 | 0.8717 | 1.377 | 1.6406 | 0.688 | 51.4375 | 95.2367 | 88.2498 | 52.1539 | 51.7866 | 56.1307 | 96.5538 | 56.1331 | 93.3768 | 28.4342 | 53.7385 | 109.5868 | 382.2023 | 98.8117 | 25.3482 | 29.4684 | 46.6928 | 83.8806 | 712.6456 | 98.5565 | 98.8881 | 115.3923 | 202.8016 | 54.0694 | 28.694 | 51.9431 | 105.9911 | 297.1413 | 50.6695 | 40.557 | 104.0341 | 113.662 | 364.6048 | 38.0888 | 23.712 | 25.7913 | 38.6069 | 87.4833 | 223.2044 | 858.4443 | 280.5956 | 552.3223 | 31.258 | 33.6759 | 97.8513 | 101.6657 | 313.3104 | 24.687 | 32.2798 | 70.5402 | 127.0051 | 367.893 | 26.7301 | 69.6851 | 79.843 | 60.3262 | 86.5192 | 246.5272 |  | 322.1448 | 382.7571 |  | 25.059 | 35.8607 | 92.7334 | 112.6037 | 365.7674 | 26.1617 | 40.2442 | 93.0275 | 129.7812 | 434.5643 | 24.4192 | 23.9205 | 24.6495 | 30.011 | 52.5825 | 179.413 | 800.6806 | 398.8523 | 502.2363 | 25.6542 | 36.4245 | 90.8184 | 111.5264 | 390.5914 | 719.8831 | 808.0067 | 704.1529 | 716.7 | 911.2936 | 928.5842 | 650.8718 | 830.0613 | 668.2806 | 842.739 | 858.1878 | 786.0212 | 791.2138 | 775.6607 | 823.6639 | 790.9324 | 785.7631 | 1053.4823 | 912.3 | 837.4053 | 902.9872 | 884.9865 | 90.6006 | 96.7069 | 100.6674 | 56.2056 | 104.6595 | 84.8333 | 63.0701 | 83.6044 | 74.048 | 48.6855 | 36.2218 | 112.7222 | 399.1882 | 103.8829 | 45.6045 | 85.6262 | 46.7105 | 57.8245 | 434.0615 | 719.7362 | 705.1566 | 284.094 | 754.4921 | 41.592 | 29.149 | 63.2478 | 82.6764 | 314.7108 | 93.5085 | 69.5656 | 101.6435 | 206.4537 | 44.7745 | 23.2908 | 24.9668 | 36.5759 | 71.6625 | 781.8001 | 795.7595 | 772.1751 | 814.0943 | 98.7042 | 26.9678 | 44.2695 | 94.7023 | 344.6552 | 25.0329 | 27.5717 | 45.4437 | 103.2703 | 317.5314 | 24.6511 | 24.1558 | 24.7647 | 30.9898 | 52.7242 | 220.2722 | 226.5904 | 517.7033 | 414.3212 | 657.2507 | 24.8652 | 26.4851 | 44.5418 | 97.7102 | 320.1324 | 25.4021 | 28.0624 | 53.4667 | 96.1549 | 321.9872 | 24.488 | 24.3693 | 25.3117 | 31.2493 | 58.0531 | 726.4883 | 860.4698 | 757.2968 | 745.7024 | 25.5281 | 47.8088 | 29.2185 | 102.9997 | 373.0013 | 676.9964 | 750.5367 | 753.848 | 890.4183 | 956.6425 | 941.0334 | 907.0392 | 648.1258 | 883.262 | 629.819 |  | 948.4539 | 906.6566 | 905.557 | 26.6489 | 27.1101 | 44.3259 | 498.6473 | 291.7764 | 213.0201 | 335.859 | 47.3912 | 61.5079 | 60.537 | 45.2435 | -0.00071208 | -0.016839 | 0.0032309 | 0.017085 | 0.0056309 | 3.791e-05 | 0.018877 | 0.0043506 | -0.047959 | -334.28 | 19.0823 | -335.4739 | 18.2672 | -334.0615 | 18.3617 | -334.0615 | 16.9839 | -297.2068 | 17.836 | -297.2961 | 17.1071 | 3719.7313 | 3975.8261 | 925.6576 | 61.0224 | -428.5405 | 252.3982
13:49 | 1406 | -1190.0908 |  | -104.1184 | -106.6958 | -126.976 | -76.5505 | -79.9421 | -123.8713 | -122.8275 | 0.5569 | 0.7136 | 0.9824 | 0.3086 |  |  |  | -87.7038 | -121.7346 | -144.1151 | -60.679 |  | -140.3357 | -135.0295 | 0.8809 | 1.3798 | 1.6507 | 0.6897 | 51.6569 | 95.3016 | 88.3024 | 52.2047 | 51.8398 | 56.1793 | 96.6157 | 56.1835 | 93.4303 | 28.4573 | 53.8832 | 109.6167 | 382.6559 | 98.8297 | 25.3613 | 29.515 | 46.7541 | 83.9352 | 712.9165 | 98.5978 | 98.9372 | 115.5098 | 203.0576 | 54.0732 | 28.6808 | 51.9538 | 105.9883 | 297.4531 | 50.6575 | 40.6093 | 104.0279 | 113.7089 | 365.0145 | 38.1066 | 23.6936 | 25.8065 | 38.6685 | 87.5027 | 223.0842 | 858.6311 | 280.542 | 552.5264 | 31.2501 | 33.732 | 97.7855 | 101.6716 | 313.6583 | 24.6888 | 32.2961 | 70.6014 | 127.0957 | 368.259 | 26.7614 | 69.7812 | 79.8846 | 60.3851 | 86.5692 | 246.7668 |  | 322.3757 | 382.9376 |  | 25.0917 | 35.9143 | 92.7159 | 112.6608 | 366.0457 | 26.1955 | 40.2856 | 93.1138 | 129.8687 | 434.9445 | 24.4361 | 23.9298 | 24.6618 | 30.0339 | 52.6335 | 179.5674 | 801.0093 | 398.9542 | 502.4958 | 25.7225 | 36.4045 | 90.7539 | 111.5787 | 390.9047 | 720.6936 | 808.3517 | 703.6598 | 717.0611 | 911.3922 | 928.5537 | 651.1102 | 830.4566 | 668.0956 | 842.47 | 849.733 | 786.6786 | 792.8467 | 787.5451 | 818.6188 | 797.5006 | 790.7146 | 1030.4124 | 912.4605 | 837.6426 | 903.315 | 885.2436 | 90.6313 | 96.7303 | 100.637 | 56.2189 | 104.7952 | 84.9609 | 63.133 | 83.6103 | 74.1115 | 48.7194 | 36.2879 | 112.7782 | 399.5461 | 103.9298 | 45.6568 | 85.6156 | 46.7562 | 57.8987 | 435.4538 | 720.3196 | 705.4987 | 285.0573 | 754.794 | 41.623 | 29.2069 | 63.4024 | 78.2346 | 314.9553 | 93.412 | 69.5642 | 101.6906 | 206.6677 | 44.8 | 23.2969 | 24.9747 | 36.6167 | 71.7233 | 781.9738 | 795.7587 | 772.133 | 814.1278 | 98.6014 | 26.9675 | 44.3204 | 94.7491 | 344.9114 | 25.0256 | 27.6128 | 45.5304 | 103.2795 | 317.9269 | 24.685 | 24.1552 | 24.7704 | 30.9923 | 52.7825 | 220.7952 | 227.1326 | 518.1051 | 415.0961 | 657.5522 | 24.8512 | 26.4991 | 44.6261 | 97.783 | 320.3314 | 25.4079 | 28.0739 | 53.4915 | 96.1793 | 321.7542 | 24.4991 | 24.3727 | 25.3294 | 31.2708 | 58.1301 | 726.3617 | 860.672 | 757.5587 | 745.7519 | 25.5114 | 47.8634 | 29.242 | 103.0301 | 373.3386 | 678.4162 | 751.0841 | 754.3662 | 891.0161 | 956.6882 | 941.4541 | 906.8879 | 648.4756 | 883.0002 | 630.0127 |  | 948.5761 | 906.662 | 905.3995 | 26.6579 | 27.1256 | 44.376 | 498.018 | 292.1985 | 213.3125 | 336.0522 | 47.4976 | 61.6057 | 60.6195 | 45.3718 | -0.00052233 | -0.016643 | 0.0026932 | 0.017109 | 0.0058237 | -0.00066651 | 0.02598 | -0.008252 | -0.02385 | -334.1846 | 19.0926 | -335.3047 | 18.222 | -333.8923 | 18.3575 | -334.0123 | 17.0168 | -297.1391 | 17.8401 | -297.1268 | 17.0599 | 3756.2495 | 3976.0024 | 925.7017 | 61.1126 | -429.1738 | 252.7555
13:49 | 1407 | -1192.6394 |  | -104.319 | -106.9371 | -127.1392 | -76.7411 | -80.0579 | -123.993 | -123.0663 | 0.5583 | 0.7173 | 0.9801 | 0.3107 |  |  |  | -87.5763 | -121.7475 | -144.3669 | -60.8104 |  | -140.4601 | -135.1163 | 0.8901 | 1.3884 | 1.6621 | 0.6912 | 50.8199 | 95.3577 | 88.351 | 52.2487 | 51.8843 | 56.2206 | 96.6683 | 56.22 | 93.4328 | 28.476 | 54.0246 | 109.6468 | 383.1071 | 98.845 | 25.3543 | 29.5203 | 46.8164 | 84.0124 | 712.9712 | 98.6408 | 98.9671 | 115.6308 | 203.3249 | 54.1265 | 28.6976 | 52.0029 | 105.9984 | 297.785 | 50.6704 | 40.6514 | 104.0078 | 113.7625 | 365.4211 | 38.0865 | 23.6696 | 25.8042 | 38.7244 | 87.5184 | 223.1352 | 858.8561 | 280.785 | 552.6396 | 31.2309 | 33.7807 | 97.811 | 101.689 | 314.0171 | 24.6685 | 32.3268 | 70.6692 | 127.1815 | 368.6301 | 26.8091 | 69.8022 | 79.9577 | 60.4508 | 86.5804 | 246.3505 |  | 321.6589 | 381.378 |  | 25.1172 | 35.9688 | 92.7644 | 112.704 | 366.3146 | 26.204 | 40.3367 | 93.1985 | 129.9504 | 435.3382 | 24.4557 | 23.9275 | 24.6678 | 30.061 | 52.6793 | 179.882 | 800.9397 | 399.1866 | 502.8134 | 25.7057 | 36.4776 | 90.8117 | 111.6504 | 391.2246 | 720.9151 | 808.912 | 703.1855 | 717.4492 | 911.5131 | 928.4855 | 651.3698 | 830.8023 | 667.8555 | 842.2636 | 861.2786 | 787.9484 | 798.7858 | 802.5998 | 819.353 | 799.5453 | 795.704 | 981.9311 | 912.5625 | 837.8642 | 903.5927 | 885.4449 | 90.6737 | 96.7605 | 100.5431 | 56.2458 | 104.9195 | 85.0876 | 63.2048 | 83.6201 | 74.1812 | 48.7661 | 36.3654 | 112.834 | 399.9181 | 103.9942 | 45.7233 | 85.6007 | 46.8064 | 57.9641 | 436.8439 | 720.9559 | 705.8483 | 285.9835 | 755.1882 | 41.6867 | 29.2287 | 63.5411 | 76.4015 | 315.1976 | 93.4128 | 69.5581 | 101.7625 | 207.3184 | 44.8402 | 23.2986 | 24.9876 | 36.6516 | 71.7842 | 782.2694 | 795.8334 | 772.1328 | 814.2951 | 98.5812 | 26.9763 | 44.3775 | 94.7917 | 345.1684 | 25.0589 | 27.6223 | 45.5929 | 103.2276 | 318.3006 | 24.6169 | 24.1694 | 24.8014 | 31.0243 | 52.8357 | 221.2394 | 227.654 | 518.5536 | 415.7399 | 657.8701 | 24.8404 | 26.5083 | 44.6073 | 97.8421 | 320.5178 | 25.4127 | 28.0881 | 53.5951 | 96.2077 | 321.4698 | 24.5054 | 24.3733 | 25.329 | 31.2956 | 58.1997 | 726.9558 | 860.9019 | 757.7211 | 745.9384 | 25.5412 | 47.9166 | 29.2538 | 103.0411 | 373.6742 | 679.859 | 751.2185 | 754.436 | 891.4051 | 956.7735 | 941.9625 | 906.8837 | 648.8621 | 882.8867 | 630.2827 |  | 948.7098 | 906.6627 | 905.353 | 26.659 | 27.1688 | 44.421 | 497.1429 | 292.6421 | 213.5693 | 336.2325 | 47.5906 | 61.6934 | 60.7229 | 45.4144 | 2.7171e-05 | -0.016899 | 0.0034992 | 0.01719 | 0.0056642 | -0.00042103 | 0.043648 | -0.018597 | -0.032286 | -334.1108 | 19.1193 | -335.3355 | 18.335 | -334.0215 | 18.4007 | -333.9631 | 16.9839 | -297.0007 | 17.8196 | -297.0807 | 17.1236 | 3637.6908 | 3976.9259 | 925.793 | 61.2081 | -429.6993 | 253.1057
13:49 | 1408 | -1194.8647 |  | -104.3745 | -107.1152 | -127.469 | -76.9151 | -80.1223 | -124.4008 | -123.2462 | 0.5578 | 0.7216 | 0.9803 | 0.3094 |  |  |  | -87.6883 | -121.8521 | -144.4939 | -60.9104 |  | -140.7264 | -135.2172 | 0.8983 | 1.3932 | 1.6729 | 0.6915 | 50.1859 | 95.4071 | 88.3938 | 52.2885 | 51.9233 | 56.2594 | 96.7178 | 56.2381 | 93.3568 | 28.5004 | 54.1655 | 109.7382 | 383.5594 | 98.8442 | 25.3665 | 29.5255 | 46.8692 | 84.0855 | 712.8956 | 98.6608 | 98.9768 | 115.7352 | 203.5719 | 54.1521 | 28.723 | 52.0672 | 105.9822 | 298.1139 | 50.7362 | 40.6961 | 103.9901 | 113.8204 | 365.8268 | 38.1025 | 23.6998 | 25.7679 | 38.7422 | 87.5387 | 223.1506 | 859.2595 | 281.0227 | 552.8618 | 31.269 | 33.8357 | 97.9358 | 101.7167 | 314.3699 | 24.6452 | 32.352 | 70.7241 | 127.27 | 369.0064 | 26.8285 | 69.8053 | 79.9742 | 60.5148 | 86.5901 | 245.7616 |  | 321.2454 | 380.5632 |  | 25.1193 | 36.1822 | 92.8359 | 112.7521 | 366.5986 | 26.1442 | 40.4054 | 93.2774 | 130.0522 | 435.706 | 24.4702 | 23.9291 | 24.6724 | 30.0843 | 52.7335 | 180.2091 | 801.2199 | 399.5425 | 503.1231 | 25.6508 | 36.5465 | 90.8739 | 111.7152 | 391.5295 | 720.8532 | 808.9191 | 702.5967 | 717.6336 | 911.6427 | 928.3961 | 651.6325 | 831.064 | 667.6016 | 842.0942 | 864.7393 | 787.136 | 802.7123 | 811.1445 | 817.0457 | 800.8887 | 791.0284 | 957.4524 | 912.6603 | 838.0741 | 903.8748 | 885.6373 | 90.71 | 96.7938 | 100.4755 | 56.2702 | 105.055 | 85.2154 | 63.2717 | 83.6214 | 74.2414 | 48.7958 | 36.4609 | 112.8706 | 400.3144 | 104.1814 | 45.7884 | 85.5718 | 46.8512 | 58.0425 | 438.3343 | 721.5843 | 706.2926 | 287.1466 | 755.6769 | 41.7385 | 29.2496 | 63.689 | 76.3783 | 315.434 | 93.4268 | 69.5555 | 101.8553 | 209.0943 | 44.8958 | 23.2941 | 24.99 | 36.6898 | 71.8456 | 782.6777 | 796.021 | 772.172 | 814.5867 | 98.676 | 26.9973 | 44.4222 | 94.8423 | 345.4154 | 25.0867 | 27.6169 | 45.6499 | 103.1839 | 318.6639 | 24.615 | 24.179 | 24.8161 | 31.0711 | 52.8636 | 221.4071 | 228.0339 | 518.8902 | 416.0579 | 658.1496 | 24.839 | 26.5194 | 44.6703 | 97.8897 | 320.7221 | 25.4124 | 28.1042 | 53.6596 | 96.2344 | 321.2512 | 24.4841 | 24.3963 | 25.3043 | 31.3096 | 58.2719 | 727.5613 | 861.1364 | 757.913 | 746.32 | 25.5252 | 47.9759 | 29.2582 | 103.0466 | 374.006 | 680.7902 | 751.0625 | 754.6175 | 891.4642 | 956.9338 | 942.5262 | 907.0519 | 649.2494 | 882.7552 | 630.5982 |  | 948.8528 | 906.6771 | 905.449 | 26.6425 | 27.2015 | 44.4624 | 496.1027 | 293.0788 | 213.9111 | 336.4387 | 47.7008 | 61.8479 | 60.8229 | 45.5163 | 5.2022e-05 | -0.016813 | 0.0031738 | 0.017404 | 0.0063155 | 2.8671e-05 | 0.0087974 | 0.0039942 | -0.02752 | -334.1046 | 19.1891 | -335.2924 | 18.3103 | -333.8584 | 18.3473 | -333.8615 | 17.0045 | -296.8991 | 17.8627 | -296.9422 | 17.0702 | 3667.3586 | 3975.2159 | 925.9412 | 61.3354 | -430.3594 | 253.4949
13:49 | 1409 | -1196.7592 |  | -104.5113 | -107.184 | -127.6005 | -76.9787 | -80.1241 | -124.4548 | -123.3381 | 0.5579 | 0.7212 | 0.9837 | 0.3092 |  |  |  | -87.7506 | -121.9756 | -144.7501 | -61.0663 |  | -140.9459 | -135.416 | 0.9061 | 1.4007 | 1.6805 | 0.6919 | 51.5707 | 95.4626 | 88.4349 | 52.3295 | 51.9729 | 56.2988 | 96.768 | 56.2605 | 93.2954 | 28.5195 | 54.304 | 109.8217 | 384.0141 | 98.8242 | 25.3775 | 29.5571 | 46.9154 | 84.1554 | 712.7866 | 98.7028 | 99.0233 | 115.8507 | 203.8227 | 54.1975 | 28.7426 | 52.1286 | 105.9812 | 298.4499 | 50.807 | 40.7521 | 103.9944 | 113.8636 | 366.2362 | 38.1383 | 23.6662 | 25.8179 | 38.8415 | 87.5678 | 223.1915 | 859.6034 | 281.2817 | 553.0319 | 31.318 | 33.8922 | 97.9335 | 101.7376 | 314.7189 | 24.6583 | 32.3626 | 70.7765 | 127.3688 | 369.3785 | 26.8058 | 69.7986 | 79.9672 | 60.5624 | 86.6331 | 245.3719 |  | 321.1899 | 380.1991 |  | 25.1285 | 36.3013 | 92.8796 | 112.8165 | 366.8972 | 26.1272 | 40.4618 | 93.3396 | 130.1485 | 436.072 | 24.4727 | 23.9332 | 24.6718 | 30.1052 | 52.7843 | 180.4341 | 801.5968 | 399.8837 | 503.4189 | 25.6245 | 36.5949 | 90.9126 | 111.7728 | 391.8266 | 720.7147 | 808.5904 | 701.9866 | 717.793 | 911.7703 | 928.3582 | 651.8993 | 831.2334 | 667.323 | 841.8063 | 868.2105 | 784.4098 | 802.0173 | 807.303 | 795.59 | 803.0722 | 778.7708 | 944.9197 | 912.8196 | 838.277 | 904.2445 | 885.9336 | 90.7365 | 96.8169 | 100.4504 | 56.2904 | 105.2157 | 85.3568 | 63.3253 | 83.6169 | 74.3024 | 48.8203 | 36.562 | 112.8955 | 400.7268 | 104.3438 | 45.8403 | 85.5525 | 46.8958 | 58.1177 | 439.5898 | 722.1153 | 706.7535 | 288.227 | 756.1792 | 41.7566 | 29.2738 | 63.8291 | 77.1696 | 315.6585 | 93.4253 | 69.5299 | 101.932 | 211.8429 | 44.9528 | 23.297 | 24.9921 | 36.7289 | 71.9095 | 783.1525 | 796.2857 | 772.255 | 814.9809 | 98.6741 | 27.0115 | 44.4437 | 94.8946 | 345.6639 | 25.0805 | 27.6471 | 45.7364 | 103.2363 | 319.0718 | 24.728 | 24.1902 | 24.8252 | 31.0984 | 52.8997 | 221.5815 | 228.3942 | 519.2399 | 416.3582 | 658.4866 | 24.8438 | 26.5241 | 44.7438 | 97.945 | 320.9341 | 25.4122 | 28.1225 | 53.6393 | 96.2495 | 321.0812 | 24.4685 | 24.3962 | 25.3032 | 31.3208 | 58.3299 | 728.057 | 861.3709 | 758.1855 | 746.7093 | 25.5035 | 48.0308 | 29.282 | 103.0575 | 374.3293 | 681.4215 | 751.1658 | 754.6553 | 891.4849 | 957.1608 | 943.0861 | 907.3718 | 649.6207 | 882.5752 | 630.9524 |  | 949.0015 | 906.7189 | 905.6732 | 26.6556 | 27.2075 | 44.512 | 494.5775 | 293.4718 | 214.1597 | 336.642 | 47.7462 | 61.9007 | 60.9324 | 45.5614 | -0.00023771 | -0.016282 | 0.0030727 | 0.016879 | 0.0066816 | -0.00016653 | 0.044936 | 0.00087435 | -0.014554 | -333.9415 | 19.1234 | -335.157 | 18.3124 | -333.8092 | 18.3863 | -333.8492 | 16.9778 | -296.7145 | 17.7867 | -296.733 | 17.0722 | 3604.9921 | 3977.2024 | 926.1426 | 61.4166 | -430.8288 | 253.8158
13:49 | 1410 | -1198.8692 |  | -104.6135 | -107.2658 | -127.7965 | -77.113 | -80.2506 | -124.5994 | -123.4937 | 0.5592 | 0.7236 | 0.9817 | 0.3103 |  |  |  | -87.8741 | -122.1378 | -145.0452 | -61.2289 |  | -141.132 | -135.6338 | 0.9129 | 1.4061 | 1.6925 | 0.6948 | 48.5219 | 95.5276 | 88.4915 | 52.3724 | 52.0268 | 56.3395 | 96.8273 | 56.2819 | 93.2624 | 28.5256 | 54.4318 | 109.8271 | 384.4678 | 98.8195 | 25.3726 | 29.5845 | 46.9808 | 84.2493 | 712.6428 | 98.7354 | 99.0414 | 115.9689 | 204.078 | 54.2596 | 28.7661 | 52.1973 | 106.0143 | 298.8002 | 50.8612 | 40.8174 | 104.027 | 113.9042 | 366.6516 | 38.2035 | 23.6346 | 25.8667 | 38.9012 | 87.5866 | 223.613 | 859.6666 | 281.7756 | 553.0992 | 31.356 | 33.9494 | 97.944 | 101.749 | 315.0584 | 24.6766 | 32.3843 | 70.8377 | 127.4641 | 369.7557 | 26.8379 | 69.8142 | 79.9914 | 60.6113 | 86.644 | 245.2933 |  | 321.3447 | 380.108 |  | 25.1068 | 36.1169 | 92.8882 | 112.8771 | 367.1771 | 26.2051 | 40.5018 | 93.3956 | 130.2225 | 436.4444 | 24.47 | 23.9323 | 24.6902 | 30.1194 | 52.8303 | 180.6255 | 801.752 | 400.2177 | 503.7862 | 25.6851 | 36.6105 | 90.9259 | 111.833 | 392.1344 | 720.5802 | 808.638 | 701.6682 | 718.0315 | 911.8793 | 928.2833 | 652.1679 | 831.3098 | 667.0364 | 841.3158 | 887.389 | 784.5086 | 800.9415 | 789.9184 | 788.7799 | 801.4515 | 766.0331 | 940.972 | 913.0096 | 838.4591 | 904.6591 | 886.2966 | 90.7657 | 96.8433 | 100.4084 | 56.3174 | 105.3826 | 85.5338 | 63.3776 | 83.6207 | 74.3691 | 48.8505 | 36.6544 | 112.907 | 401.1344 | 104.365 | 45.8918 | 85.5389 | 46.9416 | 58.1878 | 440.4079 | 722.5033 | 707.198 | 289.0016 | 756.6618 | 41.7956 | 29.2862 | 63.9607 | 77.5793 | 315.8783 | 93.493 | 69.4601 | 101.9904 | 215.2109 | 44.9856 | 23.2962 | 24.9975 | 36.7639 | 71.9688 | 783.6973 | 796.624 | 772.3852 | 815.4977 | 98.6751 | 27.0205 | 44.5037 | 94.9122 | 345.9149 | 25.0594 | 27.6556 | 45.7728 | 103.2266 | 319.444 | 24.7102 | 24.207 | 24.8269 | 31.1106 | 52.9271 | 221.7987 | 228.755 | 519.5633 | 416.749 | 658.876 | 24.8634 | 26.5265 | 44.794 | 97.9995 | 321.1309 | 25.4207 | 28.1349 | 53.6811 | 96.2756 | 320.9592 | 24.4887 | 24.3895 | 25.3275 | 31.342 | 58.4101 | 728.2433 | 861.5338 | 758.5375 | 747.0314 | 25.5191 | 48.0894 | 29.3037 | 103.0769 | 374.6681 | 682.0967 | 751.7391 | 754.6166 | 891.8136 | 957.448 | 943.6511 | 907.8297 | 650.0097 | 882.4849 | 631.3502 |  | 949.1506 | 906.7658 | 906.0364 | 26.6548 | 27.216 | 44.5439 | 493.2518 | 293.8393 | 214.4794 | 336.9118 | 47.8262 | 62.0552 | 60.993 | 45.6429 | -0.00053462 | -0.016989 | 0.0030797 | 0.017168 | 0.005738 | 0.00012104 | 0.014611 | -0.0076089 | -0.01801 | -333.9385 | 19.2076 | -335.2432 | 18.3904 | -333.7969 | 18.3719 | -333.7507 | 16.9696 | -296.6253 | 17.8483 | -296.7483 | 17.0948 | 3626.3787 | 3976.8987 | 926.3805 | 61.5241 | -431.4553 | 254.1593
13:49 | 1411 | -1201.0191 |  | -104.7891 | -107.2432 | -128.1485 | -77.3126 | -80.4574 | -124.7293 | -123.6131 | 0.5595 | 0.7272 | 0.9835 | 0.3103 |  |  |  | -87.9824 | -122.201 | -145.2242 | -61.3942 |  | -141.3304 | -135.8664 | 0.9209 | 1.4129 | 1.6969 | 0.6953 | 50.0618 | 95.5974 | 88.5524 | 52.4233 | 52.0674 | 56.3833 | 96.8872 | 56.2922 | 93.2239 | 28.5426 | 54.5748 | 109.845 | 384.9261 | 98.8314 | 25.3665 | 29.61 | 47.0584 | 84.3303 | 712.421 | 98.7792 | 99.079 | 116.0879 | 204.3481 | 54.2831 | 28.7743 | 52.255 | 106.0325 | 299.1418 | 50.9023 | 40.8811 | 104.0189 | 113.9583 | 367.0581 | 38.2348 | 23.6928 | 25.8292 | 38.8773 | 87.592 | 223.8778 | 859.5809 | 282.1721 | 553.1737 | 31.3988 | 33.9992 | 97.9936 | 101.7707 | 315.389 | 24.6743 | 32.4163 | 70.8894 | 127.5605 | 370.1333 | 26.8302 | 69.8689 | 80.0588 | 60.6856 | 86.6987 | 245.3377 |  | 321.4496 | 379.8611 |  | 25.0901 | 36.2233 | 92.9304 | 112.9179 | 367.4246 | 26.2945 | 40.5624 | 93.4433 | 130.3038 | 436.8155 | 24.4724 | 23.9425 | 24.6893 | 30.1323 | 52.8823 | 180.8703 | 801.784 | 400.53 | 504.054 | 25.7663 | 36.5954 | 90.9287 | 111.8901 | 392.4486 | 720.4164 | 808.9879 | 701.6655 | 718.3389 | 911.959 | 928.1252 | 652.3921 | 831.2851 | 666.7286 | 840.677 | 897.1415 | 783.7174 | 798.477 | 766.2692 | 806.3719 | 801.5304 | 771.1135 | 939.6218 | 913.0958 | 838.5843 | 904.9582 | 886.5596 | 90.7955 | 96.8755 | 100.3976 | 56.3354 | 105.5584 | 85.7084 | 63.4253 | 83.6224 | 74.4405 | 48.881 | 36.7271 | 112.9383 | 401.5139 | 104.3609 | 45.9487 | 85.5339 | 46.9841 | 58.2736 | 441.025 | 722.7113 | 707.6058 | 289.5685 | 757.0848 | 41.8441 | 29.3192 | 64.1064 | 76.6497 | 316.1233 | 93.7947 | 69.3452 | 102.0512 | 219.778 | 45.0146 | 23.2937 | 25.0127 | 36.797 | 72.0275 | 784.2821 | 797.0573 | 772.5491 | 816.1225 | 98.7 | 27.0373 | 44.5528 | 94.9306 | 346.162 | 25.0537 | 27.659 | 45.8084 | 103.2295 | 319.8013 | 24.6317 | 24.1965 | 24.817 | 31.1281 | 52.9673 | 221.9736 | 229.0636 | 519.8284 | 417.1558 | 659.278 | 24.8664 | 26.5478 | 44.8682 | 98.0592 | 321.3429 | 25.4285 | 28.1468 | 53.7418 | 96.3051 | 320.9553 | 24.5103 | 24.3984 | 25.3378 | 31.3657 | 58.4962 | 728.2516 | 861.6094 | 758.8478 | 747.2822 | 25.5081 | 48.1442 | 29.3189 | 103.1021 | 375.0197 | 682.9431 | 752.6159 | 754.8477 | 892.5071 | 957.8006 | 944.2139 | 908.4301 | 650.4449 | 882.5489 | 631.7414 |  | 949.3099 | 906.8544 | 906.5223 | 26.6503 | 27.2398 | 44.5838 | 492.2953 | 294.226 | 214.8102 | 337.1552 | 47.9167 | 62.1425 | 61.1047 | 45.7382 | 0.00013383 | -0.016619 | 0.0031857 | 0.017205 | 0.0063937 | -0.0003347 | 0.02962 | -0.0024306 | -0.020915 | -333.9231 | 19.1686 | -335.0739 | 18.3268 | -333.6492 | 18.3822 | -333.7384 | 16.9983 | -296.5237 | 17.8217 | -296.4806 | 17.0291 | 3704.4658 | 3976.5351 | 926.6519 | 61.6236 | -432.0875 | 254.5181
13:49 | 1412 | -1203.5485 |  | -104.9785 | -107.1522 | -128.3314 | -77.4217 | -80.5521 | -124.8256 | -123.6775 | 0.5594 | 0.7265 | 0.9838 | 0.3103 |  |  |  | -88.0388 | -122.2822 | -145.3699 | -61.4988 |  | -141.5099 | -136.0324 | 0.9247 | 1.4192 | 1.702 | 0.6964 | 48.9218 | 95.6704 | 88.6024 | 52.4707 | 52.1016 | 56.4263 | 96.9359 | 56.3015 | 93.1694 | 28.5699 | 54.7182 | 109.843 | 385.358 | 98.8345 | 25.3684 | 29.6245 | 47.1145 | 84.3985 | 712.1797 | 98.8267 | 99.1103 | 116.1889 | 204.6017 | 54.2991 | 28.7719 | 52.3137 | 106.0301 | 299.482 | 50.8875 | 40.952 | 104.004 | 114.0128 | 367.4604 | 38.2551 | 23.72 | 25.8324 | 38.9253 | 87.6012 | 223.9016 | 859.5319 | 282.5227 | 553.2449 | 31.3728 | 34.0506 | 97.9995 | 101.8067 | 315.7231 | 24.6765 | 32.4362 | 70.9274 | 127.6554 | 370.5157 | 26.8111 | 69.8793 | 80.0817 | 60.7406 | 86.7263 | 245.4044 |  | 321.6506 | 379.7937 |  | 25.1146 | 36.3824 | 92.9832 | 112.9756 | 367.6836 | 26.307 | 40.6112 | 93.5225 | 130.3817 | 437.1919 | 24.459 | 23.9566 | 24.6936 | 30.1475 | 52.9525 | 181.1375 | 801.9269 | 400.9025 | 504.3277 | 25.7559 | 36.6235 | 90.9112 | 111.9431 | 392.7632 | 720.1365 | 809.5306 | 701.826 | 718.6823 | 912.0242 | 928.012 | 652.6033 | 831.1917 | 666.3451 | 839.9865 | 895.1521 | 786.2593 | 796.8871 | 766.6797 | 813.888 | 803.5904 | 789.5898 | 933.3093 | 913.028 | 838.6645 | 905.0864 | 886.6899 | 90.8299 | 96.9125 | 100.3882 | 56.3579 | 105.7302 | 85.8427 | 63.4566 | 83.6326 | 74.5165 | 48.9207 | 36.8133 | 113.0025 | 401.9076 | 104.3995 | 46.0104 | 85.5418 | 47.0302 | 58.3492 | 441.3678 | 722.6754 | 707.9179 | 290.2151 | 757.4403 | 41.8777 | 29.3464 | 64.2405 | 76.4967 | 316.3734 | 94.0966 | 69.1926 | 102.1109 | 224.0324 | 45.0556 | 23.293 | 25.0292 | 36.8394 | 72.089 | 784.8772 | 797.528 | 772.7263 | 816.7902 | 98.6938 | 27.0539 | 44.6016 | 94.9735 | 346.4082 | 25.064 | 27.6852 | 45.9097 | 103.2802 | 320.1963 | 24.6132 | 24.1807 | 24.8003 | 31.1389 | 53.0292 | 222.191 | 229.3538 | 520.1115 | 417.5212 | 659.696 | 24.8635 | 26.5713 | 44.9236 | 98.1242 | 321.5681 | 25.4314 | 28.1635 | 53.7934 | 96.328 | 321.0057 | 24.5291 | 24.3841 | 25.365 | 31.388 | 58.5717 | 727.9906 | 861.6007 | 759.1248 | 747.4634 | 25.507 | 48.1889 | 29.3387 | 103.1275 | 375.3636 | 683.9445 | 753.9185 | 754.8916 | 893.1826 | 958.1905 | 944.6927 | 909.1899 | 650.9308 | 882.8021 | 632.139 |  | 949.4835 | 906.996 | 907.1025 | 26.649 | 27.245 | 44.6351 | 491.5558 | 294.6023 | 215.1277 | 337.3503 | 48.0192 | 62.2719 | 61.2333 | 45.7989 | -3.6716e-05 | -0.017231 | 0.0029683 | 0.017362 | 0.0057821 | -3.6395e-05 | 0.018443 | -0.013428 | -0.029466 | -333.7231 | 19.1522 | -335.0185 | 18.3617 | -333.6738 | 18.4027 | -333.64 | 16.9429 | -296.2868 | 17.795 | -296.376 | 17.0825 | 3631.4066 | 3976.281 | 926.9614 | 61.7526 | -432.5013 | 254.865
13:49 | 1413 | -1206.1175 |  | -105.1619 | -107.254 | -128.5231 | -77.6034 | -80.652 | -124.9705 | -123.8032 | 0.5599 | 0.7281 | 0.9805 | 0.3102 |  |  |  | -88.1839 | -122.4667 | -145.51 | -61.6041 |  | -141.6431 | -136.2029 | 0.9292 | 1.4187 | 1.7109 | 0.6962 | 47.2347 | 95.746 | 88.666 | 52.5152 | 52.1545 | 56.4691 | 96.9926 | 56.3129 | 93.1844 | 28.5872 | 54.8366 | 109.937 | 385.7899 | 98.8336 | 25.3876 | 29.622 | 47.1611 | 84.4882 | 711.9692 | 98.8423 | 99.0923 | 116.2783 | 204.8848 | 54.3341 | 28.792 | 52.3835 | 106.0404 | 299.788 | 50.9707 | 41.0071 | 104.0249 | 114.0558 | 367.8685 | 38.295 | 23.713 | 25.9068 | 39.0005 | 87.6255 | 225.3409 | 859.6737 | 283.9873 | 553.3231 | 31.4016 | 34.1062 | 97.9726 | 101.843 | 316.0681 | 24.669 | 32.4508 | 70.9814 | 127.7458 | 370.8922 | 26.8441 | 69.8521 | 80.0889 | 60.7944 | 86.7341 | 245.8152 |  | 322.2699 | 380.287 |  | 25.1207 | 36.3474 | 92.9908 | 113.0378 | 367.9373 | 26.2305 | 40.6427 | 93.6157 | 130.4519 | 437.5499 | 24.4552 | 23.9599 | 24.7287 | 30.1571 | 53.0097 | 181.4653 | 802.0609 | 401.438 | 504.6101 | 25.6947 | 36.6798 | 90.9047 | 112.0094 | 393.0793 | 720.3805 | 810.5181 | 702.1558 | 719.0185 | 912.0792 | 927.9217 | 652.8437 | 831.1037 | 665.8999 | 839.379 | 889.6478 | 787.6484 | 798.7333 | 785.4972 | 809.6437 | 803.49 | 797.6093 | 941.7912 | 912.8475 | 838.7163 | 905.1032 | 886.7305 | 90.8602 | 96.9422 | 100.3599 | 56.3811 | 105.8806 | 85.9651 | 63.4901 | 83.6374 | 74.5935 | 48.9446 | 36.9055 | 113.0463 | 402.3 | 104.4546 | 46.0732 | 85.5604 | 47.0751 | 58.4175 | 442.1326 | 722.5839 | 708.2995 | 291.4272 | 757.777 | 41.9035 | 29.3837 | 64.3919 | 76.7374 | 316.6153 | 94.2194 | 69.0189 | 102.1707 | 228.8404 | 45.0847 | 23.2955 | 25.033 | 36.8703 | 72.1516 | 785.4719 | 797.9821 | 772.9095 | 817.4794 | 98.66 | 27.0587 | 44.6554 | 95.0079 | 346.6546 | 25.0465 | 27.6973 | 45.9794 | 103.2363 | 320.5599 | 24.6187 | 24.1782 | 24.8261 | 31.1562 | 53.0765 | 222.376 | 229.656 | 520.4799 | 417.8422 | 660.1403 | 24.8611 | 26.5781 | 44.9657 | 98.1875 | 321.7886 | 25.4391 | 28.1859 | 53.8558 | 96.3499 | 320.9982 | 24.518 | 24.3675 | 25.3607 | 31.4094 | 58.6515 | 727.3281 | 861.5293 | 759.4204 | 747.4972 | 25.4712 | 48.2403 | 29.3665 | 103.1385 | 375.6949 | 684.9816 | 755.2477 | 754.7959 | 894.0338 | 958.5733 | 945.1192 | 910.0953 | 651.4971 | 883.3546 | 632.5391 |  | 949.6378 | 907.1485 | 907.7788 | 26.6439 | 27.2695 | 44.6682 | 490.8588 | 294.9623 | 215.3356 | 337.6059 | 48.1275 | 62.3568 | 61.3237 | 45.9152 | -0.00081373 | -0.017106 | 0.0031299 | 0.017571 | 0.0059267 | -0.00036865 | 0.019053 | -0.0066479 | -0.030653 | -333.8031 | 19.2343 | -335.0062 | 18.3637 | -333.5846 | 18.3637 | -333.5969 | 17.0065 | -296.2899 | 17.8709 | -296.3114 | 17.0743 | 3609.9794 | 3977.819 | 927.2942 | 61.8403 | -433.0736 | 255.149
13:49 | 1414 | -1209.2635 |  | -105.3569 | -107.2691 | -128.6144 | -77.6766 | -80.8121 | -125.1632 | -123.9739 | 0.5585 | 0.7275 | 0.9836 | 0.3098 |  |  |  | -88.384 | -122.665 | -145.7667 | -61.6808 |  | -141.8651 | -136.369 | 0.9374 | 1.4245 | 1.7183 | 0.6985 | 51.2797 | 95.8142 | 88.7395 | 52.5665 | 52.2195 | 56.5143 | 97.0547 | 56.3232 | 93.2613 | 28.6013 | 54.9524 | 110.0153 | 386.2332 | 98.8416 | 25.402 | 29.6533 | 47.2255 | 84.5811 | 711.8726 | 98.9017 | 99.1446 | 116.3703 | 205.2023 | 54.3778 | 28.8205 | 52.438 | 106.0494 | 300.0948 | 51.1041 | 41.0505 | 104.0252 | 114.1154 | 368.2796 | 38.379 | 23.718 | 25.9212 | 39.0017 | 87.6553 | 226.632 | 859.835 | 285.14 | 553.0549 | 31.5355 | 34.1673 | 97.9437 | 101.8813 | 316.4191 | 24.667 | 32.4653 | 71.0472 | 127.8399 | 371.2757 | 26.874 | 69.886 | 80.1243 | 60.879 | 86.8191 | 246.0366 |  | 322.7669 | 381.0032 |  | 25.0961 | 36.4919 | 92.9825 | 113.0856 | 368.1825 | 26.2443 | 40.6766 | 93.6994 | 130.5422 | 437.9166 | 24.4423 | 23.9659 | 24.7388 | 30.1681 | 53.0606 | 181.8758 | 802.4725 | 401.9935 | 504.8693 | 25.6876 | 36.7141 | 90.9009 | 112.0812 | 393.3857 | 721.1014 | 811.6356 | 702.6473 | 719.4306 | 912.0989 | 927.8126 | 653.0954 | 831.0542 | 665.4858 | 838.9777 | 883.1971 | 781.9451 | 800.5672 | 800.2099 | 810.1133 | 804.3054 | 795.8887 | 952.9542 | 912.609 | 838.7456 | 905.0806 | 886.7342 | 90.8952 | 96.9712 | 100.3469 | 56.4051 | 106.0391 | 86.1041 | 63.5431 | 83.6455 | 74.6815 | 48.9766 | 36.9768 | 113.0706 | 402.6794 | 104.4096 | 46.1405 | 85.592 | 47.1171 | 58.4951 | 442.8989 | 722.5992 | 708.6674 | 292.2181 | 758.0617 | 41.9291 | 29.4125 | 64.5388 | 75.9914 | 316.8582 | 94.3096 | 68.8275 | 102.234 | 235.1015 | 45.1292 | 23.3062 | 25.0487 | 36.9016 | 72.2172 | 786.0503 | 798.4194 | 773.0993 | 818.1782 | 98.6051 | 27.0774 | 44.6935 | 95.043 | 346.9015 | 25.0532 | 27.6985 | 46.0123 | 103.2131 | 320.9112 | 24.623 | 24.1782 | 24.8632 | 31.1666 | 53.1169 | 222.4546 | 229.929 | 520.882 | 418.0795 | 660.5944 | 24.8464 | 26.5804 | 44.9971 | 98.2447 | 322.0101 | 25.4365 | 28.2068 | 53.9184 | 96.3692 | 320.9679 | 24.5158 | 24.379 | 25.3366 | 31.4289 | 58.7289 | 726.8731 | 861.4403 | 759.6162 | 747.3905 | 25.4757 | 48.2776 | 29.4003 | 103.132 | 376.0078 | 685.9011 | 756.4437 | 755.1931 | 895.0398 | 958.9189 | 945.5062 | 911.0967 | 652.1371 | 884.1744 | 632.9139 |  | 949.7723 | 907.3065 | 908.5148 | 26.648 | 27.2878 | 44.7139 | 490.5255 | 295.3238 | 215.6554 | 337.8715 | 48.1841 | 62.4706 | 61.3889 | 45.9361 | -0.00037708 | -0.016344 | 0.0028862 | 0.01728 | 0.0055402 | -2.5434e-05 | 0.038445 | 0.0026442 | -0.021895 | -333.6677 | 19.1871 | -334.8554 | 18.3452 | -333.52 | 18.415 | -333.5846 | 16.9962 | -296.0683 | 17.8114 | -296.0714 | 17.0661 | 3603.9967 | 3976.2303 | 927.6284 | 61.9297 | -433.679 | 255.4896
13:49 | 1415 | -1211.9152 |  | -105.5486 | -107.4919 | -128.7599 | -77.8533 | -81.1108 | -125.3709 | -124.1734 | 0.5574 | 0.7333 | 0.9788 | 0.308 |  |  |  | -88.4933 | -122.864 | -145.8875 | -61.8159 |  | -141.9848 | -136.5135 | 0.946 | 1.4275 | 1.7235 | 0.6981 | 49.7561 | 95.8786 | 88.8021 | 52.6243 | 52.277 | 56.5614 | 97.108 | 56.3403 | 93.2931 | 28.6196 | 55.0692 | 109.9751 | 386.6736 | 98.848 | 25.4009 | 29.6979 | 47.2993 | 84.6573 | 711.7708 | 98.9766 | 99.2202 | 116.4484 | 205.5037 | 54.4017 | 28.8356 | 52.4779 | 106.0317 | 300.4141 | 51.1238 | 41.1115 | 104.0186 | 114.1613 | 368.6877 | 38.4058 | 23.6925 | 25.8817 | 39.0211 | 87.6684 | 226.2871 | 860.1356 | 284.9126 | 552.472 | 31.5806 | 34.2173 | 97.9415 | 101.9106 | 316.7535 | 24.6958 | 32.488 | 71.0922 | 127.931 | 371.6563 | 26.8944 | 69.9176 | 80.1332 | 60.9415 | 86.8658 | 245.8747 |  | 322.7267 | 381.2546 |  | 25.088 | 36.5534 | 92.9971 | 113.1453 | 368.4576 | 26.2788 | 40.7308 | 93.7525 | 130.6291 | 438.3005 | 24.4357 | 23.9679 | 24.7079 | 30.1957 | 53.1043 | 182.23 | 802.7137 | 402.2173 | 504.9523 | 25.7029 | 36.6969 | 90.8066 | 112.129 | 393.7048 | 721.9844 | 812.4783 | 703.0347 | 719.9847 | 912.0805 | 927.7534 | 653.3558 | 831.0707 | 665.1365 | 838.7963 | 880.122 | 780.5772 | 789.7489 | 810.3609 | 805.8091 | 801.8529 | 787.7033 | 964.0493 | 912.403 | 838.7853 | 905.0647 | 886.7429 | 90.9251 | 96.9998 | 100.3315 | 56.4345 | 106.2125 | 86.2468 | 63.603 | 83.6475 | 74.7559 | 49.0172 | 37.0476 | 113.14 | 403.0567 | 104.3349 | 46.2108 | 85.6187 | 47.161 | 58.5776 | 443.0958 | 722.6293 | 708.9417 | 292.3281 | 758.3145 | 41.9797 | 29.4614 | 64.7001 | 74.9962 | 317.1136 | 94.3555 | 68.6204 | 102.298 | 241.2318 | 45.193 | 23.3056 | 25.0574 | 36.9455 | 72.2778 | 786.5957 | 798.8277 | 773.2694 | 818.8281 | 98.2272 | 27.0961 | 44.7269 | 95.102 | 347.1592 | 25.0806 | 27.7039 | 46.0736 | 103.2255 | 321.2794 | 24.6097 | 24.1773 | 24.8785 | 31.1762 | 53.1528 | 222.5633 | 230.1867 | 521.2278 | 418.382 | 661.0865 | 24.8515 | 26.5905 | 45.0425 | 98.3035 | 322.2362 | 25.4216 | 28.2233 | 53.94 | 96.3907 | 321.0953 | 24.4817 | 24.388 | 25.3493 | 31.4588 | 58.8103 | 726.9026 | 861.4228 | 759.7353 | 747.3859 | 25.5676 | 48.3324 | 29.4078 | 103.1234 | 376.3394 | 686.6192 | 757.3667 | 755.6706 | 895.6779 | 959.215 | 945.8935 | 912.1809 | 652.836 | 885.1087 | 633.2658 |  | 949.9347 | 907.4871 | 909.2977 | 26.6591 | 27.2917 | 44.7539 | 490.6246 | 295.7625 | 215.9503 | 338.1153 | 48.2642 | 62.5766 | 61.5427 | 46.0313 | -0.00061339 | -0.017487 | 0.0029775 | 0.01723 | 0.0059188 | -0.00026371 | 0.024749 | -0.0016568 | -0.040977 | -333.5907 | 19.2302 | -334.8954 | 18.4027 | -333.4461 | 18.3678 | -333.4215 | 16.947 | -295.9729 | 17.8545 | -296.056 | 17.1051 | 3669.6769 | 3977.5733 | 927.9804 | 62.0597 | -434.3603 | 255.8564
13:49 | 1416 | -1214.002 |  | -105.7731 | -107.6353 | -128.7578 | -78.0237 | -81.2695 | -125.5135 | -124.3236 | 0.5601 | 0.739 | 0.9763 | 0.3079 |  |  |  | -88.632 | -123.114 | -146.1726 | -61.9151 |  | -142.2636 | -136.7479 | 0.9553 | 1.4382 | 1.737 | 0.7018 | 47.5173 | 95.9597 | 88.867 | 52.6914 | 52.3337 | 56.6258 | 97.1599 | 56.3608 | 93.2928 | 28.6556 | 55.2044 | 110.0705 | 387.1248 | 98.8423 | 25.4146 | 29.7154 | 47.3562 | 84.7215 | 711.766 | 98.9808 | 99.2128 | 116.5139 | 205.7033 | 54.4256 | 28.8394 | 52.5228 | 106.028 | 300.738 | 51.0981 | 41.1701 | 103.992 | 114.2112 | 369.1036 | 38.3967 | 23.6816 | 25.8707 | 39.0705 | 87.6859 | 225.9692 | 860.6029 | 284.908 | 551.9042 | 31.524 | 34.2658 | 97.9296 | 101.9415 | 317.0981 | 24.7154 | 32.5162 | 71.1448 | 128.0253 | 372.0368 | 26.9034 | 69.854 | 80.122 | 60.9718 | 86.8524 | 245.9415 |  | 322.7717 | 381.1464 |  | 25.1055 | 36.4147 | 93.0597 | 113.2072 | 368.7325 | 26.2796 | 40.7959 | 93.775 | 130.7043 | 438.682 | 24.4632 | 23.9659 | 24.6912 | 30.2233 | 53.143 | 182.524 | 802.7877 | 402.3584 | 505.0452 | 25.6766 | 36.7347 | 90.7726 | 112.1875 | 394.0244 | 723.2785 | 813.3546 | 703.1965 | 720.6077 | 912.042 | 927.7504 | 653.6542 | 831.1833 | 664.7728 | 838.7421 | 881.0275 | 780.8573 | 784.0715 | 817.4809 | 799.2464 | 796.5068 | 776.3908 | 976.7161 | 912.2511 | 838.829 | 905.049 | 886.756 | 90.9507 | 97.0306 | 100.3157 | 56.4598 | 106.3677 | 86.3849 | 63.6612 | 83.6394 | 74.8117 | 49.0321 | 37.1253 | 113.1602 | 403.437 | 104.2981 | 46.282 | 85.638 | 47.2077 | 58.6587 | 443.3026 | 722.548 | 709.2176 | 292.591 | 758.5497 | 42.0125 | 29.4673 | 64.8247 | 75.4674 | 317.346 | 94.3544 | 68.3934 | 102.3592 | 247.157 | 45.2307 | 23.3014 | 25.0563 | 36.9787 | 72.335 | 787.0602 | 799.1818 | 773.4176 | 819.4141 | 97.5101 | 27.1173 | 44.7655 | 95.1425 | 347.4159 | 25.0815 | 27.7165 | 46.1431 | 103.2469 | 321.6651 | 24.6101 | 24.1947 | 24.8374 | 31.2125 | 53.1945 | 222.7138 | 230.462 | 521.6369 | 418.6872 | 661.6046 | 24.8522 | 26.6012 | 45.0744 | 98.3646 | 322.458 | 25.4393 | 28.2373 | 53.9743 | 96.4143 | 321.3961 | 24.4601 | 24.3896 | 25.3521 | 31.4871 | 58.8971 | 727.132 | 861.4431 | 759.8912 | 747.5264 | 25.5296 | 48.394 | 29.4156 | 103.1287 | 376.6986 | 687.1825 | 757.5432 | 756.1445 | 896.0646 | 959.4575 | 946.2412 | 913.3142 | 653.5601 | 885.9981 | 633.6085 |  | 950.1093 | 907.6645 | 910.0424 | 26.6682 | 27.3011 | 44.7877 | 491.1383 | 296.1673 | 216.2775 | 338.3732 | 48.3282 | 62.6714 | 61.6113 | 46.1291 | 1.4931e-05 | -0.017175 | 0.0030896 | 0.017037 | 0.0060466 | -0.00024411 | 0.019069 | -0.0078301 | -0.04568 | -333.6215 | 19.261 | -334.7877 | 18.3658 | -333.3384 | 18.3842 | -333.4953 | 17.0332 | -295.9329 | 17.8771 | -295.8714 | 17.0702 | 3701.1095 | 3977.1672 | 928.3277 | 62.1413 | -435.0425 | 256.2224
13:49 | 1417 | -1216.1485 |  | -105.9862 | -107.8057 | -128.9529 | -78.1703 | -81.3405 | -125.6699 | -124.4217 | 0.5599 | 0.7403 | 0.976 | 0.3075 |  |  |  | -88.6034 | -123.2595 | -146.4137 | -62.0543 |  | -142.4752 | -136.8899 | 0.9627 | 1.441 | 1.7464 | 0.7017 | 50.5442 | 96.047 | 88.9262 | 52.7379 | 52.3734 | 56.6772 | 97.2153 | 56.3754 | 93.2536 | 28.6714 | 55.3391 | 110.1144 | 387.5612 | 98.8436 | 25.4275 | 29.7378 | 47.4114 | 84.7987 | 711.853 | 98.9957 | 99.171 | 116.6156 | 205.8599 | 54.4431 | 28.8574 | 52.5977 | 106.0444 | 301.088 | 51.101 | 41.2194 | 103.9975 | 114.2775 | 369.5186 | 38.4401 | 23.6788 | 25.9024 | 39.1298 | 87.7104 | 225.9365 | 860.9548 | 285.3888 | 551.5542 | 31.487 | 34.3165 | 97.919 | 101.974 | 317.453 | 24.6975 | 32.5374 | 71.2019 | 128.1232 | 372.422 | 26.9662 | 69.8313 | 80.1263 | 61.0165 | 86.8343 | 246.1694 |  | 323.1028 | 381.3263 |  | 25.1112 | 36.5039 | 93.1516 | 113.2519 | 368.991 | 26.2822 | 40.839 | 93.8057 | 130.789 | 439.0506 | 24.4891 | 23.9599 | 24.7102 | 30.2407 | 53.1999 | 182.8215 | 802.9013 | 402.5579 | 505.2325 | 25.6846 | 36.7973 | 90.8129 | 112.2641 | 394.3352 | 724.1444 | 814.1721 | 703.3613 | 721.0496 | 911.9866 | 927.7726 | 653.9839 | 831.37 | 664.3355 | 838.6608 | 882.4018 | 777.4425 | 789.3757 | 818.3333 | 792.2096 | 798.8323 | 764.7749 | 977.9334 | 912.1273 | 838.8823 | 905.013 | 886.7731 | 90.9925 | 97.0631 | 100.2463 | 56.482 | 106.5462 | 86.554 | 63.7208 | 83.6478 | 74.883 | 49.0466 | 37.2183 | 113.2017 | 403.8205 | 104.2352 | 46.3534 | 85.6548 | 47.2446 | 58.7404 | 444.0074 | 722.4456 | 709.5344 | 293.5077 | 758.7861 | 42.02 | 29.4542 | 64.935 | 77.1655 | 317.5749 | 94.3386 | 68.1515 | 102.4247 | 252.8475 | 45.2512 | 23.3014 | 25.0637 | 37.0117 | 72.3959 | 787.4792 | 799.4744 | 773.5482 | 819.9621 | 96.709 | 27.1321 | 44.8163 | 95.1766 | 347.6659 | 25.0773 | 27.731 | 46.2243 | 103.2359 | 322.0445 | 24.4266 | 24.1932 | 24.823 | 31.2299 | 53.2376 | 222.9056 | 230.7526 | 522.0582 | 418.9976 | 662.1191 | 24.8333 | 26.6127 | 45.1031 | 98.4301 | 322.6852 | 25.4564 | 28.2508 | 54.0278 | 96.4315 | 321.7223 | 24.4845 | 24.3816 | 25.3804 | 31.5071 | 58.9808 | 727.2951 | 861.5057 | 760.084 | 747.6959 | 25.4672 | 48.4287 | 29.4392 | 103.133 | 377.0441 | 687.6557 | 757.3218 | 756.6835 | 896.0335 | 959.6781 | 946.5407 | 914.4229 | 654.2837 | 886.7234 | 633.894 |  | 950.313 | 907.8741 | 910.7688 | 26.6679 | 27.3004 | 44.8362 | 491.6352 | 296.5806 | 216.6029 | 338.7166 | 48.4937 | 62.8309 | 61.7579 | 46.1811 | -4.9629e-05 | -0.016892 | 0.0032835 | 0.017114 | 0.0059091 | -0.00030748 | 0.014554 | 0.0018774 | -0.030687 | -333.4553 | 19.2425 | -334.7847 | 18.4171 | -333.3784 | 18.413 | -333.3538 | 16.9634 | -295.7206 | 17.834 | -295.7975 | 17.1051 | 3735.2847 | 3976.9492 | 928.6696 | 62.2944 | -435.613 | 256.5917
13:49 | 1418 | -1217.1739 |  | -106.1056 | -107.995 | -129.1725 | -78.2673 | -81.4301 | -125.8205 | -124.5349 | 0.5602 | 0.7433 | 0.9791 | 0.3091 |  |  |  | -88.5725 | -123.3261 | -146.7195 | -62.0754 |  | -142.7361 | -137.0705 | 0.9722 | 1.4416 | 1.7532 | 0.7013 | 48.3451 | 96.1124 | 88.9685 | 52.7609 | 52.3992 | 56.7015 | 97.269 | 56.3966 | 93.1604 | 28.6721 | 55.4559 | 110.0441 | 387.9999 | 98.8481 | 25.4167 | 29.7727 | 47.4879 | 84.8805 | 711.8632 | 99.0685 | 99.1852 | 116.7496 | 206.0953 | 54.4823 | 28.8901 | 52.6574 | 106.0522 | 301.3986 | 51.1532 | 41.2748 | 104.0149 | 114.3385 | 369.9341 | 38.4823 | 23.7 | 25.9341 | 39.1659 | 87.7308 | 225.9155 | 861.1644 | 285.6321 | 551.4889 | 31.4911 | 34.3752 | 97.9551 | 101.9997 | 317.79 | 24.6861 | 32.5605 | 71.2509 | 128.213 | 372.7941 | 26.9427 | 69.8881 | 80.1782 | 61.0844 | 86.8683 | 246.4568 |  | 323.603 | 381.9518 |  | 25.0912 | 36.6151 | 93.2345 | 113.2867 | 369.2343 | 26.2752 | 40.8807 | 93.8847 | 130.8715 | 439.4204 | 24.4851 | 23.9579 | 24.7413 | 30.2545 | 53.2529 | 183.8122 | 803.3263 | 402.78 | 505.6634 | 25.7127 | 36.8244 | 90.8663 | 112.3307 | 394.6478 | 725.1464 | 815.0374 | 703.6217 | 721.294 | 911.9025 | 927.8348 | 654.3255 | 831.5706 | 663.8475 | 838.5114 | 875.4945 | 779.3975 | 793.5123 | 813.9496 | 785.761 | 806.598 | 752.9959 | 983.4634 | 912.0934 | 838.9562 | 905.0085 | 886.8062 | 91.0359 | 97.0889 | 100.1655 | 56.5043 | 106.7501 | 86.7406 | 63.7663 | 83.6612 | 74.9679 | 49.0905 | 37.3066 | 113.2888 | 404.2063 | 104.197 | 46.4226 | 85.6729 | 47.2894 | 58.8262 | 445.0621 | 722.4384 | 709.8198 | 294.7815 | 759.0091 | 42.0645 | 29.5079 | 65.1024 | 78.703 | 317.8272 | 94.314 | 67.9031 | 102.4926 | 258.2621 | 45.2811 | 23.299 | 25.0722 | 37.048 | 72.4567 | 787.8519 | 799.7235 | 773.671 | 820.4457 | 97.4266 | 27.131 | 44.8663 | 95.2256 | 347.9193 | 25.1034 | 27.7355 | 46.2924 | 103.2297 | 322.4289 | 24.3527 | 24.1784 | 24.8603 | 31.235 | 53.2782 | 223.1504 | 231.0688 | 522.4926 | 419.3889 | 662.6386 | 24.8189 | 26.6235 | 45.1744 | 98.4923 | 322.9204 | 25.4565 | 28.2711 | 54.083 | 96.4379 | 322.065 | 24.4929 | 24.3759 | 25.3977 | 31.5292 | 59.0759 | 727.3273 | 861.6661 | 760.3161 | 747.7865 | 25.4759 | 48.484 | 29.4545 | 103.14 | 377.3745 | 688.0364 | 757.0355 | 757.5606 | 895.7054 | 959.8863 | 946.9063 | 915.4752 | 654.9588 | 887.174 | 634.1863 |  | 950.5471 | 908.1184 | 911.4905 | 26.6756 | 27.3369 | 44.8842 | 492.0475 | 296.9987 | 216.9456 | 338.908 | 48.5155 | 62.9004 | 61.7839 | 46.2952 | -0.00028305 | -0.016791 | 0.0032141 | 0.017797 | 0.006219 | -0.00049523 | 0.021086 | -0.00079426 | -0.059074 | -333.4923 | 19.2918 | -334.7631 | 18.3781 | -333.2276 | 18.3575 | -333.2522 | 16.986 | -295.6837 | 17.8935 | -295.7114 | 17.0928 | 3766.468 | 3975.4253 | 929.0201 | 62.3422 | -436.1478 | 256.9721
13:50 | 1419 | -1217.8541 |  | -106.1393 | -108.3283 | -129.2296 | -78.3446 | -81.5503 | -125.9993 | -124.7199 | 0.5594 | 0.7442 | 0.98 | 0.309 |  |  |  | -88.7914 | -123.4349 | -146.8955 | -62.2997 |  | -142.8591 | -137.232 | 0.9791 | 1.4464 | 1.7688 | 0.7016 | 50.4914 | 96.1614 | 89.0165 | 52.8024 | 52.4412 | 56.7371 | 97.3232 | 56.4297 | 93.0687 | 28.6981 | 55.5994 | 110.0524 | 388.4413 | 98.8597 | 25.4193 | 29.7822 | 47.5539 | 84.9562 | 711.9446 | 99.1324 | 99.247 | 116.886 | 206.3975 | 54.5249 | 28.9216 | 52.6876 | 106.049 | 301.6863 | 51.2178 | 41.3227 | 104.0061 | 114.3933 | 370.3496 | 38.5509 | 23.6957 | 25.9768 | 39.2144 | 87.7615 | 226.6045 | 861.46 | 286.2456 | 551.5858 | 31.5662 | 34.4317 | 97.9381 | 102.0354 | 318.1322 | 24.6929 | 32.5803 | 71.3175 | 128.309 | 373.1806 | 26.9057 | 69.931 | 80.2378 | 61.1525 | 86.9281 | 246.6718 |  | 323.958 | 382.4679 |  | 25.0857 | 36.7619 | 93.2859 | 113.325 | 369.4829 | 26.2502 | 40.9229 | 93.984 | 130.9493 | 439.7901 | 24.4742 | 23.9632 | 24.7558 | 30.2632 | 53.3029 | 184.8879 | 804.2862 | 403.1168 | 505.8652 | 25.7018 | 36.8659 | 90.9176 | 112.3856 | 394.9623 | 726.6485 | 816.8029 | 704.0285 | 721.5868 | 911.822 | 927.9052 | 654.6807 | 831.7777 | 663.3464 | 838.3576 | 864.4667 | 783.8104 | 799.994 | 814.6929 | 787.23 | 814.1576 | 748.5073 | 989.1094 | 912.1674 | 839.0274 | 905.0763 | 886.8627 | 91.0709 | 97.1193 | 100.0517 | 56.5284 | 106.9228 | 86.8855 | 63.825 | 83.6709 | 75.0431 | 49.1404 | 37.3853 | 113.2919 | 404.6003 | 104.2214 | 46.4841 | 85.7087 | 47.3392 | 58.9148 | 445.8951 | 722.5798 | 710.0296 | 295.7456 | 759.2025 | 42.1321 | 29.553 | 65.2669 | 79.6578 | 318.0694 | 94.2944 | 67.6498 | 102.567 | 263.42 | 45.3257 | 23.2926 | 25.0757 | 37.0855 | 72.5182 | 788.2216 | 799.9958 | 773.8338 | 820.9018 | 98.5936 | 27.1404 | 44.9264 | 95.27 | 348.1706 | 25.1008 | 27.754 | 46.356 | 103.2493 | 322.8096 | 24.629 | 24.1823 | 24.8763 | 31.248 | 53.3204 | 223.4124 | 231.3838 | 522.9512 | 419.7494 | 663.1066 | 24.8424 | 26.6391 | 45.2454 | 98.5422 | 323.159 | 25.4584 | 28.2946 | 54.1293 | 96.4548 | 322.3679 | 24.4926 | 24.3823 | 25.3694 | 31.5374 | 59.1489 | 727.2954 | 861.8736 | 760.6718 | 747.9011 | 25.4989 | 48.5408 | 29.4647 | 103.1475 | 377.6882 | 688.1532 | 756.6672 | 758.3451 | 895.3526 | 960.1109 | 947.3127 | 916.4926 | 655.5574 | 887.3019 | 634.5028 |  | 950.8277 | 908.3794 | 912.1905 | 26.6827 | 27.3553 | 44.9269 | 492.4464 | 297.4364 | 217.2743 | 339.1667 | 48.6182 | 63.0139 | 61.9428 | 46.3535 | 0.00021035 | -0.016571 | 0.0032156 | 0.017988 | 0.0065605 | 0.00018931 | 0.02167 | 0.00092549 | -0.028832 | -333.4092 | 19.2692 | -334.64 | 18.4089 | -333.2461 | 18.4356 | -333.323 | 17.0147 | -295.5329 | 17.8483 | -295.5329 | 17.0948 | 3746.5624 | 3975.7034 | 929.3801 | 62.4783 | -436.7472 | 257.3553
13:50 | 1420 | -1217.7509 |  | -106.2604 | -108.763 | -129.2899 | -78.5711 | -81.6922 | -126.1883 | -124.9392 | 0.5599 | 0.7492 | 0.9795 | 0.3076 |  |  |  | -88.8602 | -123.5025 | -147.2607 | -62.3692 |  | -143.0273 | -137.4521 | 0.987 | 1.451 | 1.7783 | 0.7047 | 50.3014 | 96.2051 | 89.0637 | 52.8489 | 52.4853 | 56.7798 | 97.3785 | 56.4535 | 92.9791 | 28.7245 | 55.7407 | 110.1113 | 388.8816 | 98.8682 | 25.4359 | 29.8031 | 47.6016 | 85.0196 | 712.1252 | 99.2017 | 99.3273 | 117.0233 | 206.7286 | 54.5606 | 28.9405 | 52.7301 | 106.0423 | 302.0009 | 51.2561 | 41.3764 | 103.9897 | 114.4459 | 370.7621 | 38.5935 | 23.7129 | 25.9732 | 39.2303 | 87.7823 | 227.5124 | 862.0348 | 287.0471 | 551.4688 | 31.6178 | 34.4835 | 97.8867 | 102.0679 | 318.4701 | 24.6879 | 32.5944 | 71.3803 | 128.4098 | 373.5826 | 26.9641 | 69.9081 | 80.2461 | 61.2052 | 86.9631 | 247.0669 |  | 324.2911 | 382.9581 |  | 25.103 | 36.8768 | 93.3335 | 113.3829 | 369.7719 | 26.2751 | 40.9681 | 94.0234 | 131.0244 | 440.1658 | 24.4633 | 23.9655 | 24.7461 | 30.2787 | 53.3567 | 185.2677 | 804.9941 | 403.1929 | 505.4304 | 25.7002 | 36.9075 | 90.9052 | 112.4486 | 395.276 | 727.651 | 818.7208 | 704.6567 | 722.1307 | 911.7937 | 928.0046 | 655.0402 | 832.0514 | 662.8917 | 838.2815 | 864.4791 | 786.4945 | 805.5844 | 818.4 | 774.5992 | 816.1239 | 741.9911 | 969.9775 | 912.2541 | 839.1078 | 905.2202 | 886.941 | 91.1062 | 97.1509 | 99.9217 | 56.5541 | 107.0819 | 86.9932 | 63.9004 | 83.6847 | 75.1135 | 49.1818 | 37.4809 | 113.289 | 404.9895 | 104.2415 | 46.5479 | 85.7418 | 47.3795 | 58.9979 | 446.6308 | 722.8757 | 710.2865 | 296.4089 | 759.4499 | 42.1896 | 29.5755 | 65.3959 | 80.2301 | 318.3103 | 94.2657 | 67.3906 | 102.6412 | 273.3393 | 45.3753 | 23.2931 | 25.0796 | 37.1171 | 72.5806 | 788.6188 | 800.2853 | 774.0148 | 821.3428 | 98.6167 | 27.1606 | 44.9736 | 95.327 | 348.4087 | 25.0552 | 27.7619 | 46.3893 | 103.1927 | 323.1582 | 24.7854 | 24.1929 | 24.8832 | 31.2869 | 53.3505 | 223.6503 | 231.6945 | 523.3998 | 420.144 | 663.537 | 24.8842 | 26.6393 | 45.2884 | 98.5952 | 323.3908 | 25.4423 | 28.3167 | 54.1734 | 96.4851 | 322.5384 | 24.486 | 24.3859 | 25.3663 | 31.551 | 59.211 | 727.2958 | 862.177 | 760.9571 | 748.075 | 25.5087 | 48.5914 | 29.4831 | 103.1519 | 378.0039 | 688.0818 | 756.3489 | 759.1059 | 894.9177 | 960.3689 | 947.7338 | 917.4532 | 656.0946 | 887.1688 | 634.7744 |  | 951.1528 | 908.647 | 912.8363 | 26.6842 | 27.3589 | 44.9747 | 492.7056 | 297.8473 | 217.6412 | 339.3782 | 48.6802 | 63.1233 | 62.0227 | 46.4304 | 6.0308e-05 | -0.017489 | 0.0031824 | 0.017507 | 0.0063688 | -0.00052619 | 0.023315 | -0.0063055 | -0.017721 | -333.3015 | 19.2938 | -334.637 | 18.4294 | -333.1784 | 18.3617 | -333.1107 | 16.9429 | -295.3667 | 17.8545 | -295.4836 | 17.1174 | 3641.0813 | 3977.2233 | 929.7488 | 62.573 | -437.4528 | 257.7443
13:50 | 1421 | -1218.2273 |  | -106.4527 | -109.1592 | -129.4946 | -78.8091 | -81.8238 | -126.2803 | -125.0126 | 0.5609 | 0.7519 | 0.9808 | 0.3091 |  |  |  | -88.9568 | -123.841 | -147.3049 | -62.5112 |  | -143.2639 | -137.6309 | 0.9939 | 1.4533 | 1.7834 | 0.7052 | 47.8706 | 96.2549 | 89.1046 | 52.8994 | 52.5419 | 56.8251 | 97.4375 | 56.478 | 92.8813 | 28.7551 | 55.8941 | 110.1814 | 389.3237 | 98.8772 | 25.4457 | 29.8437 | 47.6431 | 85.0631 | 712.3617 | 99.278 | 99.426 | 117.1492 | 207.0342 | 54.6182 | 28.9346 | 52.7791 | 106.0403 | 302.3369 | 51.2307 | 41.4263 | 103.9797 | 114.495 | 371.1712 | 38.5918 | 23.7107 | 25.9484 | 39.2587 | 87.7972 | 227.6671 | 862.5389 | 287.1806 | 551.0809 | 31.5702 | 34.5305 | 97.8906 | 102.0937 | 318.7991 | 24.6863 | 32.6227 | 71.4327 | 128.5057 | 373.9766 | 26.9794 | 69.9082 | 80.2684 | 61.2696 | 86.9859 | 247.3062 |  | 324.5207 | 383.317 |  | 25.1147 | 36.7811 | 93.3905 | 113.422 | 370.0457 | 26.2983 | 41.0211 | 94.049 | 131.1107 | 440.5459 | 24.4613 | 23.9613 | 24.7404 | 30.2986 | 53.4055 | 185.6299 | 805.3716 | 402.5046 | 504.2315 | 25.7539 | 36.9101 | 90.8502 | 112.5163 | 395.5852 | 728.3196 | 819.3497 | 705.278 | 722.8369 | 911.8157 | 928.1353 | 655.4073 | 832.4332 | 662.5667 | 838.3372 | 863.8697 | 786.8334 | 806.4061 | 808.5507 | 766.0251 | 809.9896 | 754.1755 | 953.7938 | 912.3378 | 839.1974 | 905.3933 | 887.0325 | 91.1409 | 97.1844 | 99.9068 | 56.577 | 107.2171 | 87.1026 | 63.9584 | 83.6984 | 75.1886 | 49.2317 | 37.5573 | 113.3165 | 405.3635 | 104.2604 | 46.6127 | 85.7644 | 47.4228 | 59.0851 | 447.3297 | 723.2254 | 710.6081 | 296.8266 | 759.7761 | 42.2349 | 29.5903 | 65.5456 | 81.9227 | 318.5598 | 94.2505 | 67.1438 | 102.7058 | 279.5953 | 45.4222 | 23.3067 | 25.0976 | 37.1554 | 72.6475 | 789.0283 | 800.5675 | 774.1971 | 821.7588 | 98.5091 | 27.1753 | 45.0182 | 95.3789 | 348.6527 | 25.0459 | 27.779 | 46.4223 | 103.1785 | 323.5316 | 24.7482 | 24.2052 | 24.8576 | 31.3145 | 53.3821 | 223.9537 | 232.0779 | 523.8946 | 420.6669 | 663.949 | 24.8878 | 26.6476 | 45.3624 | 98.6518 | 323.6224 | 25.434 | 28.3205 | 54.2281 | 96.4938 | 322.7989 | 24.4973 | 24.3792 | 25.3691 | 31.5749 | 59.3017 | 726.4364 | 862.5105 | 761.401 | 748.343 | 25.5252 | 48.6507 | 29.4935 | 103.1611 | 378.3289 | 688.1692 | 756.2437 | 760.6817 | 894.2863 | 960.676 | 948.2426 | 918.3494 | 656.5403 | 886.7919 | 635.0408 |  | 951.5241 | 908.9078 | 913.4662 | 26.6781 | 27.3687 | 45.0104 | 492.9294 | 298.2424 | 218.033 | 339.5928 | 48.7845 | 63.1905 | 62.1026 | 46.4862 | 7.4856e-05 | -0.017021 | 0.0032428 | 0.017685 | 0.0060601 | 0.0004028 | 0.01156 | -0.014967 | -0.018353 | -333.3199 | 19.2979 | -334.5508 | 18.3966 | -333.1045 | 18.4068 | -333.1692 | 17.0188 | -295.3452 | 17.8709 | -295.3144 | 17.0825 | 3629.0067 | 3978.9167 | 930.1396 | 62.6465 | -438.1623 | 258.1377
13:50 | 1422 | -1219.3053 |  | -106.6062 | -109.3205 | -129.6822 | -78.9293 | -81.9142 | -126.3897 | -125.1566 | 0.5591 | 0.7471 | 0.9772 | 0.3082 |  |  |  | -89.0078 | -124.0803 | -147.587 | -62.578 |  | -143.4646 | -137.722 | 1.0042 | 1.4581 | 1.7931 | 0.7065 | 48.5813 | 96.3193 | 89.1506 | 52.9556 | 52.5991 | 56.8743 | 97.4948 | 56.5001 | 92.7934 | 28.7794 | 56.0577 | 110.2196 | 389.7489 | 98.8714 | 25.4433 | 29.8666 | 47.6972 | 85.1338 | 712.5265 | 99.3336 | 99.4687 | 117.2508 | 207.3016 | 54.6744 | 28.9512 | 52.8488 | 106.046 | 302.6618 | 51.257 | 41.4696 | 104.0131 | 114.5423 | 371.5832 | 38.5596 | 23.6576 | 25.984 | 39.3469 | 87.825 | 227.4191 | 862.9148 | 287.1513 | 550.6836 | 31.5829 | 34.5735 | 97.9376 | 102.1287 | 319.1396 | 24.6918 | 32.6502 | 71.4825 | 128.5998 | 374.3705 | 26.9784 | 69.9088 | 80.2922 | 61.3296 | 87.0076 | 247.3278 |  | 324.7565 | 384.0853 |  | 25.1268 | 36.8325 | 93.4276 | 113.4595 | 370.318 | 26.2743 | 41.0757 | 94.0955 | 131.2035 | 440.9186 | 24.4765 | 23.9647 | 24.7576 | 30.3156 | 53.4565 | 185.6216 | 805.9354 | 401.1499 | 502.0273 | 25.7885 | 36.9091 | 90.7978 | 112.5762 | 395.9036 | 729.0586 | 819.1433 | 705.8486 | 723.7466 | 911.8841 | 928.2711 | 655.7943 | 832.8923 | 662.3856 | 838.4997 | 847.4584 | 784.5616 | 797.7152 | 800.0263 | 778.9806 | 807.3332 | 774.7819 | 959.4016 | 912.3608 | 839.2485 | 905.4731 | 887.1038 | 91.1843 | 97.2204 | 99.9335 | 56.5976 | 107.4001 | 87.2638 | 64.0197 | 83.7134 | 75.279 | 49.2507 | 37.6299 | 113.3298 | 405.7427 | 104.2774 | 46.6732 | 85.7989 | 47.4627 | 59.1748 | 448.1269 | 723.5217 | 711.0008 | 297.5099 | 760.2146 | 42.2428 | 29.6053 | 65.7174 | 83.8066 | 318.8069 | 94.2532 | 66.89 | 102.7575 | 278.1052 | 45.4612 | 23.3067 | 25.1184 | 37.2012 | 72.7096 | 789.4296 | 800.8377 | 774.3818 | 822.1525 | 98.4642 | 27.1932 | 45.0487 | 95.4168 | 348.9053 | 25.062 | 27.8015 | 46.5008 | 103.2032 | 323.9232 | 24.5857 | 24.2029 | 24.8596 | 31.3072 | 53.4361 | 224.688 | 232.654 | 524.4229 | 421.5148 | 664.3789 | 24.8798 | 26.6728 | 45.4409 | 98.7187 | 323.8437 | 25.4477 | 28.3302 | 54.2777 | 96.5067 | 323.2773 | 24.4855 | 24.3921 | 25.3612 | 31.595 | 59.3935 | 725.6446 | 862.8755 | 761.7348 | 748.3648 | 25.5282 | 48.7054 | 29.5035 | 103.1758 | 378.6677 | 688.5344 | 756.2531 | 761.7176 | 893.553 | 961.0241 | 948.8227 | 919.1705 | 656.8415 | 886.1556 | 635.3046 |  | 951.9694 | 909.1827 | 914.0837 | 26.6893 | 27.4055 | 45.0458 | 492.9668 | 298.6899 | 218.3547 | 339.837 | 48.8539 | 63.3584 | 62.2213 | 46.5275 | -0.00070618 | -0.017025 | 0.0031438 | 0.017444 | 0.0060317 | -0.0005657 | 0.02204 | -0.01216 | -0.020559 | -333.1661 | 19.2877 | -334.4985 | 18.4335 | -333.1169 | 18.415 | -333.0553 | 16.9716 | -295.1236 | 17.836 | -295.1759 | 17.1194 | 3656.7866 | 3974.1892 | 930.551 | 62.7898 | -438.7315 | 258.5223
13:50 | 1423 | -1221.0876 |  | -106.7106 | -109.4103 | -129.978 | -79.1145 | -82.0067 | -126.5497 | -125.324 | 0.5611 | 0.7518 | 0.9795 | 0.308 |  |  |  | -89.179 | -124.3242 | -147.8754 | -62.6838 |  | -143.5858 | -137.8048 | 1.0125 | 1.4645 | 1.8069 | 0.7064 | 48.3798 | 96.3971 | 89.2073 | 53.0091 | 52.6419 | 56.9234 | 97.5432 | 56.5169 | 92.6903 | 28.7907 | 56.2168 | 110.2607 | 390.1634 | 98.8684 | 25.4361 | 29.8744 | 47.7656 | 85.2374 | 712.6091 | 99.3717 | 99.4505 | 117.3616 | 207.5555 | 54.7303 | 28.9793 | 52.9301 | 106.0447 | 302.9761 | 51.3754 | 41.5388 | 104.0289 | 114.5961 | 371.9996 | 38.5882 | 23.6485 | 25.9964 | 39.3931 | 87.8533 | 227.3013 | 863.0592 | 287.2776 | 550.2072 | 31.6677 | 34.6304 | 98.0232 | 102.1752 | 319.4833 | 24.6761 | 32.6718 | 71.5339 | 128.6897 | 374.7565 | 26.9106 | 69.8962 | 80.3315 | 61.3895 | 87.0317 | 247.9627 |  | 325.6662 | 385.177 |  | 25.1302 | 37.0214 | 93.4531 | 113.5093 | 370.6049 | 26.2712 | 41.1238 | 94.1289 | 131.2824 | 441.301 | 24.4647 | 23.9788 | 24.7743 | 30.3327 | 53.5143 | 185.2377 | 806.0147 | 399.3715 | 499.904 | 25.774 | 36.9538 | 90.8447 | 112.6511 | 396.2207 | 730.0109 | 818.9338 | 706.3564 | 724.6837 | 911.9828 | 928.4363 | 656.1908 | 833.3378 | 662.2575 | 838.6707 | 826.5678 | 782.6406 | 794.2486 | 797.9731 | 797.3142 | 801.4781 | 783.0956 | 969.3263 | 912.2599 | 839.2607 | 905.3995 | 887.1215 | 91.2231 | 97.2422 | 99.9507 | 56.619 | 107.6175 | 87.4578 | 64.0772 | 83.7206 | 75.378 | 49.2464 | 37.7296 | 113.3732 | 406.1324 | 104.356 | 46.7336 | 85.8305 | 47.5048 | 59.2596 | 449.1615 | 723.7533 | 711.4043 | 298.5609 | 760.6427 | 42.2594 | 29.6327 | 65.8764 | 83.2372 | 319.0511 | 94.2491 | 66.6179 | 102.8207 | 278.8955 | 45.4972 | 23.3022 | 25.1368 | 37.2414 | 72.7642 | 789.8014 | 801.1226 | 774.587 | 822.543 | 98.58 | 27.2187 | 45.0791 | 95.4657 | 349.1628 | 25.0661 | 27.7993 | 46.5652 | 103.1775 | 324.2958 | 24.4467 | 24.1836 | 24.8704 | 31.3131 | 53.4883 | 225.2951 | 233.1982 | 524.8774 | 422.3216 | 664.7635 | 24.8437 | 26.6914 | 45.4923 | 98.7858 | 324.0666 | 25.4517 | 28.3539 | 54.3264 | 96.536 | 323.9658 | 24.4528 | 24.4074 | 25.376 | 31.6174 | 59.4913 | 725.7097 | 863.5674 | 761.7597 | 748.3719 | 25.5098 | 48.7716 | 29.5289 | 103.1867 | 379.0109 | 688.9926 | 755.9723 | 762.2281 | 893.0903 | 961.4032 | 949.4467 | 919.9245 | 657.0421 | 885.3341 | 635.6207 |  | 952.4704 | 909.4868 | 914.7157 | 26.6906 | 27.4118 | 45.0899 | 492.6355 | 299.12 | 218.6896 | 340.1229 | 48.9448 | 63.45 | 62.3487 | 46.6319 | -8.6715e-05 | -0.016668 | 0.0031993 | 0.0175 | 0.0061083 | 0.00014797 | 0.020962 | -0.017111 | -0.040495 | -333.1599 | 19.3103 | -334.4462 | 18.4027 | -332.9568 | 18.376 | -332.9845 | 16.986 | -295.0621 | 17.8668 | -295.1175 | 17.1071 | 3685.885 | 3976.5959 | 930.9833 | 62.8994 | -439.364 | 258.9048
13:50 | 1424 | -1223.2299 |  | -106.6647 | -109.3131 | -130.2473 | -79.1803 | -82.1057 | -126.691 | -125.506 | 0.5619 | 0.7478 | 0.9788 | 0.3071 |  |  |  | -89.3783 | -124.6752 | -148.0565 | -62.8136 |  | -143.8867 | -138.2194 | 1.0234 | 1.4704 | 1.8198 | 0.7086 | 48.0865 | 96.4749 | 89.2685 | 53.0609 | 52.6905 | 56.9654 | 97.5956 | 56.5334 | 92.5783 | 28.8067 | 56.3713 | 110.2825 | 390.5806 | 98.8848 | 25.4443 | 29.874 | 47.8249 | 85.3138 | 712.7392 | 99.3724 | 99.4255 | 117.4888 | 207.7883 | 54.7917 | 28.9909 | 52.9848 | 106.0404 | 303.2953 | 51.4422 | 41.6146 | 104.0268 | 114.6505 | 372.4156 | 38.6674 | 23.6537 | 26.0023 | 39.4233 | 87.8816 | 227.965 | 862.7106 | 288.2065 | 549.8049 | 31.7234 | 34.683 | 98.0795 | 102.2129 | 319.8355 | 24.6531 | 32.6921 | 71.5905 | 128.7927 | 375.1305 | 26.9095 | 69.8946 | 80.3821 | 61.4486 | 87.0614 | 248.9951 |  | 326.7765 | 386.2267 |  | 25.1148 | 37.2077 | 93.4985 | 113.5489 | 370.8931 | 26.2789 | 41.1747 | 94.151 | 131.3634 | 441.6884 | 24.4595 | 23.9798 | 24.7774 | 30.3506 | 53.5702 | 184.9072 | 805.7406 | 397.7361 | 498.4908 | 25.815 | 36.9742 | 90.8715 | 112.7193 | 396.5468 | 730.6001 | 819.1473 | 706.9314 | 725.3563 | 912.0965 | 928.651 | 656.5966 | 833.7492 | 662.1444 | 838.845 | 803.2401 | 785.5562 | 797.8128 | 794.7381 | 809.4942 | 797.0319 | 795.296 | 986.2693 | 912.0465 | 839.2509 | 905.1699 | 887.0646 | 91.2657 | 97.2678 | 99.9738 | 56.6394 | 107.825 | 87.6436 | 64.1409 | 83.7268 | 75.4682 | 49.2709 | 37.8344 | 113.4724 | 406.5313 | 104.3729 | 46.8041 | 85.8502 | 47.5442 | 59.3417 | 450.0037 | 723.9516 | 711.7628 | 299.3387 | 760.9759 | 42.3142 | 29.7233 | 66.0634 | 84.3113 | 319.3243 | 94.2435 | 66.3515 | 102.8854 | 281.3135 | 45.5389 | 23.319 | 25.1509 | 37.2822 | 72.8254 | 790.1718 | 801.4207 | 774.8041 | 822.9491 | 98.6431 | 27.2371 | 45.1371 | 95.5074 | 349.4287 | 25.0658 | 27.8109 | 46.6188 | 103.1664 | 324.6759 | 24.5254 | 24.1718 | 24.8742 | 31.3394 | 53.5346 | 225.4706 | 233.5483 | 525.196 | 422.7945 | 665.0222 | 24.8313 | 26.7152 | 45.5247 | 98.8459 | 324.3026 | 25.44 | 28.3733 | 54.4025 | 96.5627 | 324.7254 | 24.4621 | 24.4021 | 25.4091 | 31.6502 | 59.5925 | 726.27 | 864.4062 | 761.9513 | 751.3228 | 25.5962 | 48.8341 | 29.5518 | 103.1799 | 379.3161 | 689.3974 | 755.5471 | 763.3278 | 893.3368 | 961.8236 | 950.0952 | 920.6462 | 657.2047 | 884.3818 | 636.019 |  | 952.9999 | 909.8254 | 915.3413 | 26.6967 | 27.4369 | 45.1218 | 492.3854 | 299.5614 | 219.0324 | 340.4039 | 49.0435 | 63.5557 | 62.4122 | 46.7023 | 5.4335e-05 | -0.017302 | 0.0033632 | 0.017477 | 0.0061786 | -0.00039232 | 0.026161 | 0.0008465 | -0.031379 | -333.1507 | 19.3061 | -334.4185 | 18.4376 | -332.9538 | 18.4356 | -333.0338 | 17.0106 | -294.9575 | 17.8566 | -294.979 | 17.1318 | 3753.2944 | 3975.3617 | 931.4349 | 62.984 | -440.0213 | 259.2969
13:50 | 1425 | -1226.0565 |  | -106.6906 | -109.2886 | -130.4689 | -79.3353 | -82.3265 | -126.792 | -125.6033 | 0.5622 | 0.7478 | 0.9771 | 0.3072 |  |  |  | -89.5538 | -124.9318 | -148.2662 | -63.0136 |  | -144.0595 | -138.3184 | 1.0295 | 1.4784 | 1.8256 | 0.7086 | 49.3168 | 96.5492 | 89.3288 | 53.1067 | 52.7416 | 57.0073 | 97.6571 | 56.555 | 92.5017 | 28.8348 | 56.515 | 110.2668 | 391.0005 | 98.8828 | 25.4651 | 29.9062 | 47.8924 | 85.374 | 712.9057 | 99.3914 | 99.4518 | 117.6026 | 208.0873 | 54.8314 | 29.0087 | 53.0223 | 106.0435 | 303.6039 | 51.4384 | 41.6781 | 104.0339 | 114.7125 | 372.8237 | 38.691 | 23.6652 | 26.0245 | 39.4548 | 87.9015 | 228.897 | 862.5332 | 289.3027 | 549.4378 | 31.7342 | 34.7381 | 98.066 | 102.2507 | 320.189 | 24.6539 | 32.7206 | 71.6398 | 128.893 | 375.52 | 26.9779 | 69.9182 | 80.4022 | 61.5079 | 87.1168 | 249.2059 |  | 326.6884 | 386.9776 |  | 25.1278 | 37.1914 | 93.5532 | 113.6032 | 371.2024 | 26.2926 | 41.2277 | 94.1843 | 131.4561 | 442.0817 | 24.4734 | 23.9716 | 24.778 | 30.3723 | 53.6215 | 185.0464 | 806.2312 | 397.0346 | 497.9649 | 25.8161 | 36.9916 | 90.8814 | 112.773 | 396.874 | 730.6782 | 819.5733 | 707.7796 | 726.1017 | 912.2068 | 928.9137 | 657.036 | 834.1484 | 662.0849 | 839.1239 | 797.4035 | 791.6997 | 799.4452 | 792.395 | 814.4552 | 804.7551 | 798.5543 | 991.4289 | 911.73 | 839.2263 | 904.8152 | 886.9198 | 91.3126 | 97.3038 | 100.006 | 56.6703 | 108.0073 | 87.8203 | 64.1994 | 83.7413 | 75.5592 | 49.3104 | 37.9336 | 113.5068 | 406.9368 | 104.3158 | 46.878 | 85.8775 | 47.5874 | 59.428 | 450.4939 | 724.1062 | 712.1159 | 299.6439 | 761.2964 | 42.3547 | 29.7414 | 66.2071 | 86.8068 | 319.5825 | 94.2377 | 66.0915 | 102.9359 | 284.0935 | 45.5962 | 23.3262 | 25.1545 | 37.3228 | 72.8897 | 790.496 | 801.6924 | 775.0105 | 823.3332 | 98.6526 | 27.2547 | 45.1874 | 95.5443 | 349.6902 | 25.1569 | 27.8319 | 46.6745 | 103.2025 | 325.0798 | 24.4441 | 24.1757 | 24.8977 | 31.3581 | 53.5885 | 225.5574 | 233.7777 | 525.5553 | 422.9956 | 665.2401 | 24.8649 | 26.7268 | 45.5778 | 98.8992 | 324.5113 | 25.4575 | 28.3922 | 54.4665 | 96.5744 | 325.3012 | 24.4791 | 24.3937 | 25.4341 | 31.6789 | 59.6979 | 727.2072 | 865.2088 | 762.4179 | 754.4434 | 25.6519 | 48.8889 | 29.5734 | 103.177 | 379.6463 | 689.7542 | 755.1031 | 764.3616 | 893.7793 | 962.23 | 950.7408 | 921.3063 | 657.336 | 883.3197 | 636.4157 |  | 953.5227 | 910.1951 | 915.9606 | 26.692 | 27.4414 | 45.1656 | 492.6576 | 299.9865 | 219.2957 | 340.6657 | 49.0762 | 63.6498 | 62.4979 | 46.7641 | -0.00045352 | -0.017684 | 0.0032778 | 0.017273 | 0.0060288 | -0.0005258 | 0.022978 | 0.0013423 | -0.033642 | -333.0769 | 19.3103 | -334.36 | 18.4212 | -332.8799 | 18.3986 | -332.8768 | 16.9675 | -294.8128 | 17.8401 | -294.8528 | 17.1236 | 3676.1305 | 3976.6424 | 931.8845 | 63.0738 | -440.5946 | 259.6411
13:50 | 1426 | -1228.592 |  | -106.8147 | -109.3669 | -130.6334 | -79.5304 | -82.445 | -126.9406 | -125.7482 | 0.5612 | 0.7491 | 0.9853 | 0.308 |  |  |  | -89.7879 | -125.1415 | -148.4148 | -63.1203 |  | -144.1933 | -138.5601 | 1.0379 | 1.4844 | 1.839 | 0.7099 | 49.9629 | 96.6191 | 89.389 | 53.16 | 52.7942 | 57.062 | 97.7177 | 56.5797 | 92.4444 | 28.8686 | 56.6864 | 110.2983 | 391.4179 | 98.8988 | 25.4773 | 29.9663 | 47.9606 | 85.4338 | 713.1206 | 99.4585 | 99.5442 | 117.6964 | 208.4162 | 54.8629 | 29.0488 | 53.0722 | 106.037 | 303.8998 | 51.4364 | 41.7221 | 104.0294 | 114.7752 | 373.2378 | 38.7941 | 23.6742 | 26.0506 | 39.5081 | 87.9247 | 229.7653 | 862.6548 | 290.2 | 548.8489 | 31.725 | 34.7916 | 98.032 | 102.2805 | 320.5232 | 24.6479 | 32.7311 | 71.7082 | 128.9929 | 375.9055 | 27.0021 | 69.9288 | 80.3872 | 61.554 | 87.1396 | 249.0313 |  | 326.117 | 387.7489 |  | 25.1363 | 37.2075 | 93.5881 | 113.6713 | 371.5086 | 26.3463 | 41.27 | 94.224 | 131.5349 | 442.4797 | 24.4784 | 23.9673 | 24.7771 | 30.3975 | 53.676 | 185.313 | 807.4076 | 396.8446 | 497.4712 | 25.8026 | 37.0208 | 90.921 | 112.8333 | 397.2116 | 730.7745 | 819.7067 | 708.7535 | 726.9279 | 912.2984 | 929.2207 | 657.4901 | 834.5684 | 662.1282 | 839.584 | 807.2132 | 795.499 | 803.1203 | 787.998 | 818.1408 | 809.2486 | 796.0455 | 982.8141 | 911.3605 | 839.1879 | 904.3925 | 886.7267 | 91.35 | 97.3393 | 100.04 | 56.706 | 108.1602 | 87.9705 | 64.2395 | 83.7503 | 75.6651 | 49.3701 | 38.0196 | 113.532 | 407.3429 | 104.3179 | 46.9408 | 85.9073 | 47.6408 | 59.5246 | 450.8088 | 724.161 | 712.4395 | 299.9381 | 761.5591 | 42.406 | 29.7325 | 66.3464 | 86.8837 | 319.8288 | 94.2355 | 65.8328 | 102.9937 | 287.1856 | 45.6495 | 23.3218 | 25.1566 | 37.3648 | 72.9555 | 790.752 | 801.9431 | 775.1997 | 823.6699 | 98.6437 | 27.267 | 45.2315 | 95.5913 | 349.9534 | 25.1657 | 27.8652 | 46.7471 | 103.2079 | 325.4726 | 24.4608 | 24.189 | 24.9035 | 31.3834 | 53.6188 | 225.5708 | 233.9418 | 525.8876 | 423.0766 | 665.4405 | 24.8737 | 26.7402 | 45.6693 | 98.9514 | 324.7248 | 25.4668 | 28.4082 | 54.4985 | 96.5846 | 325.6655 | 24.4878 | 24.3935 | 25.4319 | 31.6969 | 59.8087 | 727.8953 | 866.0647 | 763.024 | 757.5159 | 25.5962 | 48.9421 | 29.5813 | 103.1866 | 380.0014 | 690.0547 | 754.5894 | 765.15 | 894.3747 | 962.6068 | 951.4049 | 921.8994 | 657.4622 | 882.2595 | 636.8623 |  | 954.0518 | 910.6223 | 916.5665 | 26.7068 | 27.4445 | 45.204 | 493.4005 | 300.408 | 219.7082 | 340.9296 | 49.1866 | 63.7835 | 62.6193 | 46.8169 | -0.00012314 | -0.016776 | 0.0037018 | 0.018028 | 0.0060247 | -0.0001231 | 0.023131 | -0.0061048 | -0.025631 | -333.043 | 19.3205 | -334.3046 | 18.4253 | -332.8184 | 18.4027 | -332.8615 | 16.9942 | -294.7482 | 17.8525 | -294.7513 | 17.1297 | 3744.7813 | 3975.4683 | 932.3338 | 63.2014 | -441.2091 | 260.0581
13:50 | 1427 | -1230.4132 |  | -106.8981 | -109.5048 | -130.879 | -79.5928 | -82.5342 | -127.2112 | -125.9679 | 0.5595 | 0.7529 | 0.9836 | 0.3077 |  |  |  | -89.9063 | -125.2358 | -148.5724 | -63.1998 |  | -144.4009 | -138.7983 | 1.0477 | 1.4916 | 1.8469 | 0.712 | 48.878 | 96.6883 | 89.4432 | 53.2281 | 52.851 | 57.1218 | 97.7756 | 56.6199 | 92.3921 | 28.8961 | 56.8567 | 110.3347 | 391.827 | 98.897 | 25.4886 | 29.9909 | 48.0195 | 85.4953 | 713.382 | 99.4917 | 99.6059 | 117.7473 | 208.6001 | 54.9059 | 29.0583 | 53.119 | 106.0337 | 304.2234 | 51.4445 | 41.7628 | 104.0315 | 114.8312 | 373.6587 | 38.8313 | 23.675 | 26.0671 | 39.5626 | 87.9499 | 230.6278 | 862.512 | 291.2958 | 547.9687 | 31.7117 | 34.8504 | 97.9151 | 102.3118 | 320.8467 | 24.6542 | 32.7269 | 71.7898 | 129.0946 | 376.2778 | 27.0115 | 69.9243 | 80.4092 | 61.5963 | 87.1641 | 248.8245 |  | 325.7972 | 388.2456 |  | 25.1411 | 37.3207 | 93.6154 | 113.7149 | 371.8104 | 26.42 | 41.314 | 94.2484 | 131.5932 | 442.8644 | 24.4711 | 23.9653 | 24.7722 | 30.4155 | 53.7238 | 185.2544 | 807.8698 | 396.3249 | 496.3179 | 25.7843 | 37.0661 | 90.9363 | 112.904 | 397.5506 | 730.9717 | 819.98 | 709.672 | 727.9036 | 912.3517 | 929.6099 | 657.9425 | 835.0399 | 662.3794 | 840.2634 | 801.5103 | 792.1608 | 801.9158 | 790.442 | 823.6448 | 808.6949 | 796.1047 | 979.4037 | 910.9503 | 839.1401 | 903.9401 | 886.5163 | 91.3864 | 97.3783 | 100.0725 | 56.7298 | 108.3395 | 88.1168 | 64.2942 | 83.7571 | 75.7627 | 49.4136 | 38.0956 | 113.5545 | 407.7492 | 104.3379 | 47.0043 | 85.9299 | 47.6875 | 59.6093 | 451.0823 | 724.1441 | 712.7143 | 300.323 | 761.748 | 42.4593 | 29.7725 | 66.515 | 86.8269 | 320.0788 | 94.2559 | 65.5709 | 103.0575 | 290.3377 | 45.6854 | 23.3239 | 25.1615 | 37.3992 | 73.0218 | 790.9706 | 802.1547 | 775.3608 | 823.9867 | 98.4754 | 27.2776 | 45.2786 | 95.6344 | 350.2121 | 25.0976 | 27.8851 | 46.8221 | 103.1442 | 325.8411 | 24.681 | 24.2056 | 24.919 | 31.416 | 53.6545 | 225.6342 | 234.1587 | 526.1482 | 423.2639 | 665.6586 | 24.8893 | 26.7438 | 45.7056 | 99.0075 | 324.9583 | 25.4408 | 28.423 | 54.5403 | 96.6074 | 325.7628 | 24.5114 | 24.3941 | 25.4317 | 31.7148 | 59.8996 | 728.4679 | 866.8452 | 763.6866 | 760.7563 | 25.618 | 48.9992 | 29.5968 | 103.2177 | 380.3325 | 690.508 | 754.548 | 765.527 | 895.2269 | 962.9477 | 952.079 | 922.4687 | 657.5811 | 881.2651 | 637.3276 |  | 954.5687 | 911.0567 | 917.1347 | 26.7272 | 27.4385 | 45.2563 | 494.2766 | 300.8281 | 220.1019 | 341.2566 | 49.2232 | 63.8492 | 62.7141 | 46.9163 | -0.00043341 | -0.017207 | 0.0033229 | 0.017836 | 0.0063454 | -0.00054969 | 0.011773 | 0.0012411 | -0.015859 | -332.9353 | 19.3267 | -334.2585 | 18.4233 | -332.7814 | 18.4109 | -332.8153 | 16.9901 | -294.5944 | 17.836 | -294.6313 | 17.1174 | 3696.7894 | 3974.4313 | 932.7771 | 63.2817 | -441.8105 | 260.465
13:50 | 1428 | -1232.4714 |  | -107.0722 | -109.5096 | -131.1739 | -79.7556 | -82.692 | -127.3237 | -126.1389 | 0.5609 | 0.7556 | 0.9842 | 0.3086 |  |  |  | -90.0775 | -125.4749 | -148.8143 | -63.3392 |  | -144.5869 | -139.0478 | 1.0544 | 1.498 | 1.8577 | 0.713 | 49.8954 | 96.7671 | 89.4774 | 53.294 | 52.8997 | 57.1868 | 97.8158 | 56.6615 | 92.3532 | 28.9074 | 56.989 | 110.3358 | 392.2238 | 98.8838 | 25.4922 | 30.0055 | 48.0843 | 85.5612 | 713.5429 | 99.497 | 99.5993 | 117.7857 | 208.6889 | 54.961 | 29.0565 | 53.1729 | 106.02 | 304.5722 | 51.5177 | 41.821 | 104.0208 | 114.8924 | 374.0679 | 38.8022 | 23.6888 | 26.0472 | 39.5724 | 87.9538 | 230.193 | 862.4858 | 291.0566 | 546.5515 | 31.7696 | 34.9058 | 97.925 | 102.3524 | 321.164 | 24.6796 | 32.7394 | 71.8496 | 129.1766 | 376.643 | 26.9924 | 69.9117 | 80.4119 | 61.6492 | 87.1921 | 247.7082 |  | 324.9014 | 386.9953 |  | 25.1367 | 37.2759 | 93.6516 | 113.7623 | 372.1455 | 26.3599 | 41.369 | 94.2601 | 131.6625 | 443.2229 | 24.4408 | 23.9779 | 24.7756 | 30.4298 | 53.7709 | 185.1773 | 807.4764 | 395.6442 | 495.3701 | 25.7824 | 37.1137 | 90.9374 | 112.9709 | 397.884 | 731.2069 | 820.8876 | 710.5556 | 728.8595 | 912.3619 | 930.0478 | 658.397 | 835.5641 | 662.8596 | 841.1272 | 800.8554 | 787.9095 | 795.6138 | 787.1226 | 830.242 | 809.1348 | 795.5739 | 975.5973 | 910.5166 | 839.0867 | 903.529 | 886.3262 | 91.4113 | 97.4073 | 100.0981 | 56.7444 | 108.5343 | 88.2688 | 64.3564 | 83.7548 | 75.8435 | 49.438 | 38.1735 | 113.5568 | 408.1433 | 104.3701 | 47.0803 | 85.9482 | 47.7262 | 59.6896 | 451.62 | 724.1176 | 712.9852 | 301.0357 | 761.9254 | 42.4992 | 29.7694 | 66.6447 | 87.4298 | 320.3088 | 94.2785 | 65.3106 | 103.1254 | 294.9535 | 45.7227 | 23.3222 | 25.1713 | 37.4305 | 73.0868 | 791.2008 | 802.336 | 775.4988 | 824.3012 | 98.3582 | 27.2901 | 45.3278 | 95.6852 | 350.4743 | 25.1398 | 27.8881 | 46.8742 | 103.1508 | 326.2271 | 24.6751 | 24.2154 | 24.923 | 31.4244 | 53.7128 | 225.7905 | 234.4881 | 526.5631 | 423.6021 | 665.987 | 24.9076 | 26.7464 | 45.7325 | 99.0657 | 325.208 | 25.4485 | 28.4366 | 54.5972 | 96.6381 | 325.9316 | 24.5411 | 24.4054 | 25.4523 | 31.7443 | 60.0083 | 729.1122 | 867.5486 | 764.3775 | 761.362 | 25.6285 | 49.0622 | 29.6269 | 103.2587 | 380.678 | 691.3499 | 755.3203 | 765.5105 | 895.9337 | 963.2148 | 952.712 | 922.9897 | 657.726 | 880.4729 | 637.6929 |  | 955.0729 | 911.5721 | 917.6666 | 26.7361 | 27.453 | 45.3081 | 494.8598 | 301.2426 | 220.509 | 341.5714 | 49.3838 | 64.0079 | 62.808 | 46.9861 | 0.00016889 | -0.017185 | 0.0032194 | 0.017991 | 0.005826 | 0.00030884 | 0.010415 | -0.0026938 | -0.019642 | -332.8861 | 19.3246 | -334.2062 | 18.4253 | -332.7076 | 18.4068 | -332.7322 | 16.9839 | -294.4744 | 17.8401 | -294.5574 | 17.142 | 3768.9066 | 3976.5403 | 933.2047 | 63.4079 | -442.502 | 260.8758
13:50 | 1429 | -1234.9613 |  | -107.3473 | -109.4759 | -131.2764 | -79.8963 | -82.7792 | -127.4685 | -126.1991 | 0.5609 | 0.7601 | 0.987 | 0.3069 |  |  |  | -90.1675 | -125.5959 | -148.9168 | -63.4534 |  | -144.7846 | -139.0663 | 1.0623 | 1.5033 | 1.8642 | 0.7158 | 49.9427 | 96.8634 | 89.5093 | 53.3362 | 52.9357 | 57.2487 | 97.863 | 56.6888 | 92.2869 | 28.9234 | 57.1323 | 110.3743 | 392.6357 | 98.8861 | 25.4811 | 30.0228 | 48.135 | 85.6121 | 713.6301 | 99.5036 | 99.567 | 117.8548 | 208.8332 | 55.0075 | 29.0828 | 53.2435 | 106.0122 | 304.9032 | 51.6061 | 41.8885 | 103.9846 | 114.9373 | 374.4739 | 38.866 | 23.6826 | 26.0337 | 39.5781 | 87.9446 | 228.5475 | 862.7636 | 289.6038 | 545.068 | 31.7991 | 34.9442 | 98.0972 | 102.3698 | 321.4955 | 24.7087 | 32.784 | 71.9061 | 129.2637 | 377.0481 | 27.0398 | 69.8643 | 80.3894 | 61.7027 | 87.1733 | 246.6919 |  | 324.1532 | 385.6092 |  | 25.1327 | 37.16 | 93.7039 | 113.8253 | 372.5095 | 26.2469 | 41.4332 | 94.3055 | 131.7618 | 443.5998 | 24.4571 | 23.9897 | 24.7948 | 30.4464 | 53.8287 | 185.1734 | 807.1286 | 395.301 | 495.06 | 25.8305 | 37.1232 | 90.8739 | 113.0181 | 398.2318 | 731.361 | 821.7223 | 711.209 | 729.4504 | 912.331 | 930.5331 | 658.8699 | 836.1453 | 663.6094 | 842.0858 | 816.9354 | 787.9421 | 784.34 | 782.8699 | 834.7576 | 809.7824 | 784.1048 | 963.6549 | 910.1441 | 839.0226 | 903.252 | 886.2266 | 91.4476 | 97.4433 | 100.1279 | 56.7685 | 108.7358 | 88.4364 | 64.416 | 83.7588 | 75.9239 | 49.4714 | 38.2589 | 113.6461 | 408.559 | 104.503 | 47.1659 | 85.9537 | 47.7581 | 59.7677 | 452.4035 | 724.0857 | 713.2746 | 301.9318 | 762.1153 | 42.5365 | 29.7993 | 66.7999 | 87.752 | 320.5774 | 94.2675 | 65.0497 | 103.1819 | 299.7904 | 45.7539 | 23.3239 | 25.1834 | 37.4717 | 73.1503 | 791.4331 | 802.5266 | 775.6408 | 824.6314 | 98.41 | 27.3059 | 45.3678 | 95.7369 | 350.7367 | 25.1542 | 27.8866 | 46.9119 | 103.1719 | 326.5952 | 24.6377 | 24.206 | 24.9127 | 31.4355 | 53.7532 | 226.0512 | 234.8498 | 526.9465 | 424.0621 | 666.3719 | 24.8834 | 26.7627 | 45.7897 | 99.1317 | 325.4542 | 25.4688 | 28.4488 | 54.6517 | 96.6691 | 326.2606 | 24.5078 | 24.4112 | 25.4475 | 31.7706 | 60.1244 | 729.7102 | 868.2104 | 764.9744 | 761.1137 | 25.5605 | 49.1209 | 29.6349 | 103.2767 | 381.0318 | 692.4473 | 756.5905 | 765.2982 | 896.5539 | 963.4182 | 953.3607 | 923.4853 | 657.9908 | 880.0869 | 638.0466 |  | 955.5422 | 912.0599 | 918.153 | 26.7161 | 27.511 | 45.3303 | 495.2492 | 301.6661 | 220.9061 | 341.9007 | 49.4548 | 64.1088 | 62.9598 | 47.0773 | -0.00010956 | -0.01754 | 0.0032005 | 0.017972 | 0.0060595 | -0.00029667 | 0.027072 | -0.0040236 | -0.054819 | -332.9138 | 19.3554 | -334.1877 | 18.4356 | -332.6553 | 18.413 | -332.7291 | 17.0147 | -294.3913 | 17.8668 | -294.4405 | 17.1359 | 3747.2347 | 3983.2919 | 933.6104 | 63.5343 | -442.9282 | 261.2861
13:50 | 1430 | -1237.6619 |  | -107.5355 | -109.4883 | -131.4128 | -80.0495 | -82.9524 | -127.7973 | -126.4232 | 0.5626 | 0.7602 | 0.9874 | 0.3089 |  |  |  | -90.2628 | -125.7498 | -149.1856 | -63.5288 |  | -144.9478 | -139.3052 | 1.0725 | 1.5089 | 1.8718 | 0.7162 | 49.9086 | 96.9426 | 89.5482 | 53.3557 | 52.9669 | 57.2839 | 97.9263 | 56.7198 | 92.202 | 28.9597 | 57.2968 | 110.4153 | 393.0641 | 98.8752 | 25.4749 | 30.0496 | 48.1857 | 85.6615 | 713.7418 | 99.5546 | 99.5614 | 117.987 | 209.1185 | 55.0427 | 29.1045 | 53.2942 | 106.0083 | 305.2177 | 51.6583 | 41.9572 | 103.9659 | 114.9883 | 374.8896 | 38.897 | 23.6908 | 26.039 | 39.6129 | 87.9471 | 227.4866 | 863.3302 | 288.8753 | 544.2097 | 31.8078 | 34.9959 | 98.2243 | 102.3932 | 321.867 | 24.7502 | 32.8069 | 71.9666 | 129.3484 | 377.4665 | 27.0925 | 69.8907 | 80.4118 | 61.7667 | 87.217 | 246.5372 |  | 324.1275 | 385.2982 |  | 25.1595 | 37.2236 | 93.7472 | 113.8624 | 372.8286 | 26.1783 | 41.4739 | 94.3615 | 131.8625 | 444.0018 | 24.4961 | 23.9845 | 24.7968 | 30.4648 | 53.8748 | 185.3701 | 807.0232 | 395.4929 | 495.2611 | 25.8203 | 37.1425 | 90.8186 | 113.0796 | 398.5877 | 731.7498 | 822.2946 | 711.7629 | 730.1668 | 912.2435 | 931.0083 | 659.3583 | 836.7152 | 664.5187 | 843.0116 | 827.8383 | 782.9587 | 771.8873 | 789.4211 | 839.0866 | 810.6891 | 766.1353 | 946.9427 | 909.8517 | 838.9558 | 903.051 | 886.1708 | 91.4926 | 97.4755 | 100.1558 | 56.79 | 108.9032 | 88.6084 | 64.4652 | 83.7755 | 75.994 | 49.4798 | 38.3594 | 113.7026 | 408.9799 | 104.6274 | 47.2426 | 85.9737 | 47.8062 | 59.8589 | 452.923 | 724.0983 | 713.5618 | 302.3759 | 762.2703 | 42.5579 | 29.8535 | 66.9974 | 87.372 | 320.856 | 94.2365 | 64.7971 | 103.2375 | 303.4756 | 45.7891 | 23.3264 | 25.1963 | 37.5099 | 73.2086 | 791.6862 | 802.7467 | 775.8075 | 825.0114 | 98.3147 | 27.3232 | 45.3997 | 95.7784 | 351.0027 | 25.1408 | 27.902 | 46.9753 | 103.1142 | 326.9439 | 24.5371 | 24.1909 | 24.93 | 31.4557 | 53.7919 | 226.226 | 235.1868 | 527.3526 | 424.4459 | 666.7681 | 24.8681 | 26.77 | 45.8293 | 99.19 | 325.7109 | 25.4567 | 28.4653 | 54.7022 | 96.6721 | 326.5005 | 24.4974 | 24.3657 | 25.4902 | 31.8019 | 60.249 | 730.0767 | 868.7501 | 765.5828 | 759.5521 | 25.585 | 49.1773 | 29.6593 | 103.2708 | 381.3766 | 693.4309 | 757.5105 | 765.0536 | 897.0895 | 963.5713 | 954.0013 | 924.0088 | 658.4069 | 880.0914 | 638.417 |  | 956.0054 | 912.569 | 918.6033 | 26.714 | 27.5266 | 45.3811 | 495.4542 | 302.0878 | 221.2417 | 342.209 | 49.4992 | 64.2064 | 63.0198 | 47.0809 | -0.00057105 | -0.017308 | 0.0034651 | 0.018049 | 0.0056543 | -0.00024394 | 0.032944 | -0.016231 | -0.045048 | -332.763 | 19.3246 | -334.08 | 18.4397 | -332.603 | 18.3966 | -332.6153 | 16.9696 | -294.2282 | 17.8525 | -294.2743 | 17.1277 | 3755.1013 | 3975.9565 | 934.0014 | 63.6131 | -443.5917 | 261.6648
13:50 | 1431 | -1240.3747 |  | -107.6361 | -109.4848 | -131.5436 | -80.1511 | -83.112 | -127.8558 | -126.5727 | 0.5614 | 0.7625 | 0.9884 | 0.3074 |  |  |  | -90.4409 | -126.0305 | -149.3312 | -63.6558 |  | -145.1569 | -139.4525 | 1.0811 | 1.514 | 1.8783 | 0.7172 | 51.8577 | 96.9729 | 89.5769 | 53.3587 | 52.9936 | 57.2947 | 97.9724 | 56.7546 | 92.102 | 28.9672 | 57.4427 | 110.4475 | 393.4656 | 98.8493 | 25.4898 | 30.0723 | 48.2541 | 85.7315 | 713.826 | 99.6016 | 99.5582 | 118.1328 | 209.3907 | 55.0718 | 29.1249 | 53.3584 | 106.0019 | 305.5266 | 51.6734 | 42.0279 | 103.9607 | 115.0695 | 375.3109 | 38.9292 | 23.7543 | 26.0641 | 39.6271 | 87.9724 | 227.2165 | 863.8971 | 288.7256 | 543.7605 | 31.8227 | 35.068 | 98.2841 | 102.4362 | 322.2346 | 24.7507 | 32.8175 | 72.0273 | 129.4396 | 377.8669 | 27.0696 | 69.9428 | 80.4744 | 61.8435 | 87.2412 | 247.2092 |  | 324.6889 | 385.7916 |  | 25.1404 | 37.478 | 93.7866 | 113.8989 | 373.1522 | 26.2422 | 41.5158 | 94.3971 | 131.9311 | 444.4063 | 24.4839 | 23.9832 | 24.7835 | 30.4828 | 53.9211 | 185.6454 | 807.2775 | 396.0011 | 495.6912 | 25.7868 | 37.1919 | 90.8676 | 113.1547 | 398.9286 | 732.0612 | 822.8411 | 712.4657 | 730.9812 | 912.1041 | 931.3928 | 659.8362 | 837.2365 | 665.2902 | 843.7963 | 842.5036 | 779.3237 | 759.6093 | 798.4867 | 839.4756 | 808.3678 | 754.5147 | 946.2024 | 909.6054 | 838.8886 | 902.8635 | 886.1119 | 91.528 | 97.5005 | 100.1885 | 56.8065 | 109.0519 | 88.7714 | 64.5094 | 83.7835 | 76.0574 | 49.4996 | 38.4443 | 113.6859 | 409.3707 | 104.6295 | 47.3078 | 86.0011 | 47.8614 | 59.9481 | 453.1672 | 724.0663 | 713.796 | 302.629 | 762.4278 | 42.6023 | 29.8732 | 67.1668 | 86.7942 | 321.0919 | 94.2486 | 64.5565 | 103.3087 | 307.1297 | 45.8376 | 23.3181 | 25.1998 | 37.5451 | 73.264 | 792.0148 | 803.0139 | 775.9697 | 825.4424 | 98.2045 | 27.338 | 45.459 | 95.8151 | 351.2748 | 25.1314 | 27.9248 | 47.0448 | 103.1216 | 327.3139 | 24.5446 | 24.1974 | 24.9059 | 31.4915 | 53.8304 | 226.4173 | 235.526 | 527.8572 | 424.8443 | 667.2666 | 24.8704 | 26.7817 | 45.9095 | 99.2462 | 325.9822 | 25.4726 | 28.4901 | 54.7534 | 96.6788 | 326.6916 | 24.5334 | 24.3795 | 25.5002 | 31.8275 | 60.3648 | 730.3313 | 869.1257 | 766.0785 | 758.3397 | 25.5866 | 49.2252 | 29.68 | 103.2663 | 381.7364 | 694.2565 | 758.3672 | 765.2052 | 897.559 | 963.6841 | 954.6398 | 924.5799 | 658.9017 | 880.2791 | 638.781 |  | 956.462 | 913.1022 | 919.0505 | 26.7185 | 27.5559 | 45.4111 | 495.5593 | 302.5127 | 221.5724 | 342.4851 | 49.6129 | 64.2944 | 63.0817 | 47.2423 | -0.00045988 | -0.017137 | 0.0037881 | 0.017903 | 0.0063205 | -3.6395e-05 | 0.011384 | 0.0025244 | -0.022593 | -332.7968 | 19.3616 | -334.0985 | 18.4623 | -332.5568 | 18.3945 | -332.566 | 17.0229 | -294.2097 | 17.9017 | -294.2343 | 17.1174 | 3787.7536 | 3974.5897 | 934.3769 | 63.688 | -444.1272 | 262.0426
13:50 | 1432 | -1242.7978 |  | -107.7607 | -109.5631 | -131.6535 | -80.3594 | -83.1832 | -128.0189 | -126.7442 | 0.5621 | 0.7631 | 0.9869 | 0.3075 |  |  |  | -90.4365 | -126.2757 | -149.5352 | -63.7495 |  | -145.3618 | -139.7108 | 1.0885 | 1.5208 | 1.882 | 0.7183 | 51.7682 | 96.9996 | 89.6096 | 53.367 | 53.0242 | 57.3082 | 98.0204 | 56.7951 | 92.0222 | 28.9776 | 57.5918 | 110.4917 | 393.8839 | 98.8522 | 25.512 | 30.0924 | 48.324 | 85.8017 | 717.0931 | 99.6169 | 99.5704 | 118.277 | 209.6546 | 55.0964 | 29.1366 | 53.4221 | 106.0181 | 305.842 | 51.6467 | 42.0786 | 103.9575 | 115.1352 | 375.7389 | 38.9233 | 23.8194 | 26.036 | 39.624 | 87.9835 | 227.4119 | 864.0722 | 288.9413 | 543.4152 | 31.7964 | 35.135 | 98.2855 | 102.4727 | 322.5597 | 24.7118 | 32.8743 | 72.0779 | 129.5326 | 378.2733 | 27.1574 | 69.922 | 80.5318 | 61.9056 | 87.2342 | 247.5697 |  | 325.2732 | 386.2327 |  | 25.1582 | 37.5512 | 93.8544 | 113.9508 | 373.5296 | 26.3813 | 41.5733 | 94.4287 | 132.0011 | 444.819 | 24.4635 | 23.9848 | 24.7869 | 30.5049 | 53.9814 | 186.1101 | 807.5899 | 396.5907 | 496.2215 | 25.7787 | 37.2475 | 90.9642 | 113.2228 | 399.2631 | 732.341 | 823.528 | 712.7287 | 731.4814 | 911.9246 | 931.8158 | 660.3252 | 837.7718 | 665.8525 | 844.4693 | 863.5821 | 779.815 | 756.9737 | 803.3907 | 842.8674 | 808.3397 | 757.7218 | 963.4414 | 909.4674 | 838.8498 | 902.808 | 886.105 | 91.5582 | 97.5421 | 100.2375 | 56.8326 | 109.2169 | 88.9377 | 64.5698 | 83.7931 | 76.1318 | 49.5449 | 38.5309 | 113.7025 | 409.7602 | 104.5388 | 47.3864 | 86.0154 | 47.9007 | 60.0027 | 453.4995 | 723.9894 | 713.998 | 303.0076 | 762.5566 | 42.6392 | 29.8775 | 67.3129 | 87.6758 | 321.3305 | 94.3298 | 64.3115 | 103.3709 | 310.6405 | 45.8803 | 23.3126 | 25.1969 | 37.5835 | 73.32 | 792.3858 | 803.3151 | 776.1441 | 825.9012 | 97.9442 | 27.3587 | 45.5141 | 95.8611 | 351.5244 | 25.1045 | 27.9354 | 47.1073 | 103.1719 | 327.7112 | 24.6153 | 24.2059 | 24.8801 | 31.5238 | 53.8693 | 226.6859 | 235.8267 | 528.2557 | 425.2951 | 667.8379 | 24.8687 | 26.7855 | 45.994 | 99.3031 | 326.2407 | 25.4925 | 28.5013 | 54.8254 | 96.7014 | 326.7852 | 24.54 | 24.3965 | 25.4751 | 31.8376 | 60.4557 | 730.6433 | 869.4331 | 766.4681 | 757.7361 | 25.5464 | 49.2851 | 29.6838 | 103.2648 | 382.0942 | 695.0198 | 759.0765 | 765.2559 | 897.3923 | 963.7688 | 955.2595 | 925.1649 | 659.3822 | 880.4366 | 639.1469 |  | 956.9127 | 913.6714 | 919.5274 | 26.7287 | 27.5727 | 45.4363 | 495.6943 | 302.9678 | 221.9085 | 342.721 | 49.6575 | 64.3931 | 63.2211 | 47.288 | -0.00036713 | -0.017716 | 0.0036217 | 0.017806 | 0.0059267 | -0.00015725 | 0.031547 | -0.0059316 | -0.026787 | -332.6368 | 19.3205 | -334.0092 | 18.4623 | -332.5199 | 18.4109 | -332.5414 | 16.9921 | -293.9882 | 17.8463 | -294.0836 | 17.101 | 3766.7823 | 3977.849 | 934.7556 | 63.8071 | -444.7058 | 262.4382
13:50 | 1433 | -1245.5784 |  | -107.8226 | -109.5577 | -131.8566 | -80.4665 | -83.376 | -128.1951 | -126.8285 | 0.5619 | 0.7622 | 0.9907 | 0.3065 |  |  |  | -90.4626 | -126.4592 | -149.8384 | -63.816 |  | -145.5962 | -139.8637 | 1.0967 | 1.5308 | 1.8984 | 0.7191 | 53.5537 | 97.0361 | 89.667 | 53.397 | 53.0642 | 57.338 | 98.0784 | 56.841 | 91.9842 | 29.011 | 57.7571 | 110.5241 | 394.3252 | 98.8895 | 25.5156 | 30.129 | 48.3837 | 85.8614 | 720.2024 | 99.6577 | 99.644 | 118.3956 | 210.0191 | 55.1518 | 29.1413 | 53.4688 | 106.0218 | 306.1764 | 51.6946 | 42.136 | 103.9493 | 115.1693 | 376.1519 | 38.8951 | 23.7722 | 26.032 | 39.6975 | 87.9836 | 228.185 | 864.1022 | 289.7702 | 543.1534 | 31.8101 | 35.1746 | 98.2833 | 102.4997 | 322.8717 | 24.7054 | 32.8904 | 72.1253 | 129.6083 | 378.6699 | 27.1841 | 69.8799 | 80.5182 | 61.9554 | 87.2581 | 247.1396 |  | 325.2523 | 386.3348 |  | 25.2024 | 37.5267 | 93.909 | 113.9878 | 373.87 | 26.4389 | 41.6313 | 94.454 | 132.0835 | 445.2291 | 24.4588 | 23.9805 | 24.8015 | 30.5278 | 54.0297 | 186.9117 | 809.0799 | 397.5531 | 497.1679 | 25.8153 | 37.2486 | 90.988 | 113.2801 | 399.6072 | 733.0388 | 824.3558 | 712.3714 | 731.77 | 911.7198 | 932.3131 | 660.8225 | 838.3287 | 666.2352 | 845.0139 | 870.1497 | 780.8888 | 777.2856 | 804.016 | 853.0076 | 814.3729 | 774.955 | 955.4628 | 909.5825 | 838.8965 | 903.0435 | 886.249 | 91.5943 | 97.5818 | 100.2756 | 56.8552 | 109.4057 | 89.0959 | 64.6331 | 83.8113 | 76.2005 | 49.5848 | 38.6356 | 113.7482 | 410.1631 | 104.45 | 47.4787 | 86.0314 | 47.9454 | 60.0707 | 454.203 | 723.9997 | 714.2091 | 303.8939 | 762.6424 | 42.664 | 29.9257 | 67.492 | 89.7908 | 321.5836 | 94.4306 | 64.0652 | 103.4261 | 313.8962 | 45.9272 | 23.3209 | 25.2114 | 37.6264 | 73.3855 | 792.7779 | 803.6202 | 776.351 | 826.3647 | 97.5068 | 27.368 | 45.551 | 95.9126 | 351.7943 | 25.0915 | 27.9735 | 47.1798 | 103.2153 | 328.1153 | 24.6891 | 24.2087 | 24.9036 | 31.5256 | 53.9167 | 226.9745 | 236.1602 | 528.7893 | 425.759 | 668.4382 | 24.8861 | 26.8033 | 46.0847 | 99.3726 | 326.5169 | 25.4867 | 28.5108 | 54.8833 | 96.7233 | 326.3668 | 24.5546 | 24.3951 | 25.4857 | 31.8606 | 60.5627 | 730.8527 | 869.724 | 766.8319 | 755.1665 | 25.5453 | 49.3262 | 29.7048 | 103.2612 | 382.445 | 695.6821 | 758.8101 | 765.886 | 896.9452 | 963.8385 | 955.8281 | 925.7442 | 659.8093 | 880.4951 | 639.4755 |  | 957.3711 | 914.2485 | 920.0444 | 26.7282 | 27.59 | 45.4812 | 495.7727 | 303.4269 | 222.2209 | 343.0896 | 49.7753 | 64.5281 | 63.2811 | 47.3689 | 0.00011793 | -0.017432 | 0.0035444 | 0.017776 | 0.0060978 | -9.2494e-05 | 0.030635 | 0.0015015 | -0.032832 | -332.643 | 19.3636 | -334.0061 | 18.4664 | -332.486 | 18.3781 | -332.4522 | 16.9819 | -293.9451 | 17.8935 | -294.0159 | 17.1153 | 3772.934 | 3965.559 | 935.1385 | 63.9046 | -445.2417 | 262.8239
13:50 | 1434 | -1247.5493 |  | -107.8972 | -109.6665 | -131.9472 | -80.7363 | -83.4669 | -128.3307 | -126.9671 | 0.5616 | 0.7675 | 0.9935 | 0.3064 |  |  |  | -90.6515 | -126.6121 | -150.0897 | -63.9886 |  | -145.8805 | -140.0812 | 1.1057 | 1.5365 | 1.9068 | 0.7198 | 52.8728 | 97.081 | 89.721 | 53.4307 | 53.1069 | 57.3864 | 98.1339 | 56.8728 | 91.919 | 29.0326 | 57.9101 | 110.5721 | 394.7528 | 98.8893 | 25.5178 | 30.147 | 48.4464 | 85.9213 | 719.16 | 99.6745 | 99.6854 | 118.4647 | 210.2839 | 55.2176 | 29.1682 | 53.5479 | 106.0359 | 306.5101 | 51.795 | 42.1991 | 103.9605 | 115.2016 | 376.5474 | 38.9706 | 23.7004 | 26.08 | 39.7718 | 88.0034 | 228.5469 | 864.0518 | 290.298 | 542.778 | 31.8802 | 35.2174 | 98.2824 | 102.5362 | 323.2041 | 24.7302 | 32.881 | 72.1893 | 129.6849 | 379.0935 | 27.1265 | 69.8619 | 80.4943 | 62.0073 | 87.3004 | 246.5161 |  | 324.9826 | 386.0667 |  | 25.1641 | 37.5874 | 93.9286 | 114.0514 | 374.2358 | 26.4931 | 41.6899 | 94.4812 | 132.1637 | 445.6227 | 24.4614 | 23.9797 | 24.7963 | 30.5404 | 54.0651 | 187.8302 | 810.7137 | 398.424 | 497.5942 | 25.817 | 37.2554 | 90.9773 | 113.3415 | 399.945 | 734.1673 | 825.0634 | 711.7403 | 731.815 | 911.5017 | 932.7685 | 661.3023 | 838.8557 | 666.462 | 845.3142 | 872.9336 | 782.2647 | 796.3794 | 800.2393 | 851.9247 | 818.4303 | 786.6325 | 935.0227 | 910.0844 | 839.0895 | 903.6292 | 886.6281 | 91.6321 | 97.6121 | 100.3083 | 56.8814 | 109.6416 | 89.269 | 64.7009 | 83.8246 | 76.283 | 49.6336 | 38.7152 | 113.7734 | 410.5561 | 104.505 | 47.57 | 86.0579 | 47.9958 | 60.1653 | 455.3252 | 724.1206 | 714.4391 | 305.2097 | 762.7846 | 42.7509 | 29.9689 | 67.6766 | 90.7923 | 321.839 | 94.4989 | 63.835 | 103.4918 | 316.6099 | 45.9695 | 23.3261 | 25.2226 | 37.6553 | 73.4507 | 793.1692 | 803.9498 | 776.5792 | 826.8447 | 97.9898 | 27.3732 | 45.6064 | 95.9505 | 352.0683 | 25.1181 | 28.0143 | 47.2421 | 103.2689 | 328.4922 | 24.7453 | 24.2182 | 24.8942 | 31.5329 | 53.9683 | 227.3237 | 236.5227 | 529.4494 | 426.1999 | 669.0237 | 24.9119 | 26.8484 | 46.1415 | 99.4511 | 326.7801 | 25.501 | 28.5345 | 54.9084 | 96.7362 | 325.7099 | 24.5351 | 24.4128 | 25.4938 | 31.8884 | 60.6861 | 730.8123 | 870.0447 | 767.1549 | 757.9151 | 25.5425 | 49.3803 | 29.7111 | 103.2651 | 382.8156 | 696.132 | 758.0377 | 767.1059 | 896.6583 | 963.9336 | 956.368 | 926.3672 | 660.1789 | 880.3957 | 639.7841 |  | 957.8145 | 914.8312 | 920.5892 | 26.7106 | 27.6014 | 45.5163 | 495.9769 | 303.8459 | 222.5359 | 343.552 | 49.797 | 64.6115 | 63.448 | 47.4899 | -0.00018604 | -0.017776 | 0.0029363 | 0.017706 | 0.0063609 | -0.00023329 | 0.015133 | -0.0042267 | -0.016928 | -332.643 | 19.3369 | -333.8892 | 18.4438 | -332.3968 | 18.4212 | -332.4984 | 17.0373 | -293.8712 | 17.8812 | -293.8343 | 17.0784 | 3762.4206 | 3977.9297 | 935.5217 | 64.0297 | -445.8947 | 263.1909
13:50 | 1435 | -1249.3061 |  | -108.052 | -109.8833 | -132.1364 | -80.9402 | -83.6067 | -128.4824 | -127.1629 | 0.5623 | 0.7683 | 0.9943 | 0.3079 |  |  |  | -90.7724 | -126.6788 | -150.3312 | -64.1052 |  | -146.1014 | -140.1962 | 1.1132 | 1.5418 | 1.9169 | 0.7216 | 53.089 | 97.1487 | 89.7662 | 53.4726 | 53.1504 | 57.4305 | 98.1938 | 56.8975 | 91.8325 | 29.058 | 58.0556 | 110.6162 | 395.2139 | 98.8818 | 25.5262 | 30.1664 | 48.4974 | 85.9766 | 718.1839 | 99.7083 | 99.6591 | 118.5717 | 210.5143 | 55.2563 | 29.1857 | 53.6093 | 106.0205 | 306.8203 | 51.8059 | 42.2496 | 103.9739 | 115.2506 | 376.951 | 39.0016 | 23.7016 | 26.096 | 39.8129 | 88.0287 | 228.3688 | 864.0851 | 290.4736 | 542.3062 | 31.9084 | 35.2769 | 98.2741 | 102.5895 | 323.5679 | 24.7401 | 32.898 | 72.2436 | 129.7692 | 379.5237 | 27.1798 | 69.8719 | 80.5269 | 62.0525 | 87.3445 | 246.1295 |  | 325.0521 | 385.8538 |  | 25.1452 | 37.7397 | 93.9213 | 114.1096 | 374.5743 | 26.4757 | 41.7276 | 94.5236 | 132.2389 | 446.0114 | 24.4712 | 23.9759 | 24.7928 | 30.5596 | 54.1081 | 188.2894 | 812.3174 | 398.2276 | 496.1559 | 25.825 | 37.2863 | 90.9824 | 113.4118 | 400.2766 | 735.1727 | 826.1033 | 711.2591 | 731.7092 | 911.2993 | 933.1354 | 661.7551 | 839.3051 | 666.5555 | 845.4322 | 871.3015 | 781.4819 | 803.0557 | 801.0973 | 827.1933 | 819.7795 | 788.3715 | 929.4806 | 910.9422 | 839.4475 | 904.4559 | 887.2018 | 91.6704 | 97.6415 | 100.3521 | 56.9104 | 109.8928 | 89.4564 | 64.7789 | 83.8351 | 76.3879 | 49.685 | 38.7854 | 113.8063 | 410.9534 | 104.507 | 47.6647 | 86.0789 | 48.0307 | 60.2472 | 456.7212 | 724.3601 | 714.7225 | 306.5948 | 762.9975 | 42.8089 | 29.9982 | 67.8591 | 91.6522 | 322.1101 | 94.5225 | 63.6061 | 103.5493 | 319.0493 | 46.0053 | 23.3193 | 25.2296 | 37.6854 | 73.5149 | 793.5528 | 804.2983 | 776.8069 | 827.3037 | 98.6521 | 27.3947 | 45.6495 | 95.9962 | 352.3205 | 25.1342 | 28.0098 | 47.2763 | 103.2121 | 328.8348 | 24.6087 | 24.2265 | 24.9079 | 31.5409 | 54.0153 | 227.6062 | 236.8195 | 530.0198 | 426.5208 | 669.5308 | 24.9086 | 26.869 | 46.17 | 99.4948 | 327.0075 | 25.5023 | 28.5491 | 54.9568 | 96.7368 | 325.4658 | 24.4937 | 24.409 | 25.4783 | 31.8963 | 60.7954 | 730.3089 | 870.3016 | 767.6469 | 766.357 | 25.551 | 49.4473 | 29.7161 | 103.2496 | 383.1713 | 696.2045 | 757.2118 | 768.2726 | 896.2961 | 964.0814 | 956.8551 | 927.0197 | 660.4445 | 880.0415 | 640.0752 |  | 958.2728 | 915.3999 | 921.1787 | 26.723 | 27.6138 | 45.5683 | 495.864 | 304.2778 | 222.8857 | 344.094 | 49.8675 | 64.7242 | 63.4974 | 47.4899 | -0.00020955 | -0.017236 | 0.0031471 | 0.018224 | 0.0057757 | -0.00025678 | 0.021619 | -0.0095757 | -0.043512 | -332.5045 | 19.3185 | -333.8708 | 18.4643 | -332.3506 | 18.3945 | -332.3106 | 16.9737 | -293.6405 | 17.8709 | -293.7359 | 17.1153 | 3794.1068 | 3975.5601 | 935.9053 | 64.1108 | -446.5347 | 263.5817
13:50 | 1436 | -1251.1398 |  | -108.1139 | -110.0955 | -132.4281 | -81.1549 | -83.7752 | -128.6299 | -127.3051 | 0.5627 | 0.7694 | 0.9938 | 0.3067 |  |  |  | -90.8165 | -126.7435 | -150.5182 | -64.2471 |  | -146.2461 | -140.4071 | 1.1193 | 1.548 | 1.9312 | 0.7225 | 54.9943 | 97.2366 | 89.8302 | 53.5286 | 53.1963 | 57.4682 | 98.2447 | 56.9127 | 91.7501 | 29.0752 | 58.2079 | 110.6192 | 395.6883 | 98.8864 | 25.5296 | 30.1994 | 48.5518 | 86.0311 | 718.8608 | 99.8367 | 99.7135 | 118.7147 | 210.8499 | 55.2854 | 29.1868 | 53.6507 | 105.9985 | 307.1372 | 51.7802 | 42.2989 | 103.9704 | 115.3116 | 377.3683 | 38.9585 | 23.7568 | 26.0529 | 39.821 | 88.0535 | 228.6233 | 864.1345 | 290.7713 | 542.019 | 31.8806 | 35.3327 | 98.2242 | 102.6421 | 323.9296 | 24.7352 | 32.9312 | 72.2756 | 129.8653 | 379.9398 | 27.1873 | 69.8864 | 80.5816 | 62.1291 | 87.3709 | 246.1708 |  | 325.3991 | 385.8897 |  | 25.1876 | 37.7682 | 93.9195 | 114.1401 | 374.8603 | 26.3995 | 41.7681 | 94.5665 | 132.3193 | 446.3993 | 24.4959 | 23.9726 | 24.8021 | 30.5828 | 54.1635 | 187.7037 | 814.2606 | 396.6491 | 493.4849 | 25.9089 | 37.294 | 90.9439 | 113.4605 | 400.6255 | 735.6621 | 826.558 | 711.0011 | 731.539 | 911.1572 | 933.473 | 662.1625 | 839.5988 | 666.5767 | 845.4938 | 862.4452 | 781.5625 | 801.2106 | 802.3913 | 776.5217 | 819.1525 | 788.0121 | 944.9932 | 911.9549 | 839.8985 | 905.3225 | 887.8383 | 91.7183 | 97.6731 | 100.3924 | 56.9341 | 110.1102 | 89.6472 | 64.849 | 83.8532 | 76.4883 | 49.7033 | 38.8743 | 113.8714 | 411.3465 | 104.4481 | 47.7518 | 86.0975 | 48.0701 | 60.32 | 457.9641 | 724.683 | 714.9943 | 307.6544 | 763.283 | 42.8051 | 30.0095 | 68.0509 | 91.9534 | 322.3762 | 94.5135 | 63.3682 | 103.6061 | 321.6173 | 46.0545 | 23.32 | 25.2445 | 37.7346 | 73.5791 | 793.9272 | 804.625 | 777.0367 | 827.7537 | 98.5825 | 27.412 | 45.669 | 96.0528 | 352.5833 | 25.1171 | 27.982 | 47.3057 | 103.116 | 329.1825 | 24.6472 | 24.224 | 24.954 | 31.568 | 54.0469 | 228.0029 | 237.1657 | 530.4616 | 427.0169 | 670.0067 | 24.8951 | 26.8518 | 46.2173 | 99.53 | 327.272 | 25.4932 | 28.5636 | 54.9897 | 96.7403 | 325.5869 | 24.4923 | 24.4158 | 25.4755 | 31.9118 | 60.9087 | 730.2008 | 870.6573 | 768.0075 | 771.4937 | 25.5704 | 49.5099 | 29.7343 | 103.2429 | 383.5234 | 696.342 | 756.7353 | 769.3602 | 896.0433 | 964.2999 | 957.4363 | 927.6889 | 660.5738 | 879.4065 | 640.3328 |  | 958.7286 | 915.9402 | 921.8024 | 26.7345 | 27.6559 | 45.6038 | 495.8757 | 304.7298 | 223.2414 | 344.6522 | 49.9696 | 64.8064 | 63.6653 | 47.5772 | -0.00032116 | -0.017564 | 0.0035987 | 0.017972 | 0.0064809 | -0.00062557 | 0.020299 | -0.0042624 | -0.029282 | -332.5691 | 19.3821 | -333.8461 | 18.4438 | -332.2583 | 18.3801 | -332.3537 | 17.0435 | -293.6712 | 17.9243 | -293.6435 | 17.0886 | 3875.1515 | 3976.7256 | 936.3158 | 64.2359 | -447.1443 | 263.9856
13:50 | 1437 | -1253.6862 |  | -108.2457 | -110.1932 | -132.6546 | -81.267 | -83.9284 | -128.9327 | -127.5217 | 0.5644 | 0.7695 | 0.9922 | 0.3059 |  |  |  | -90.8784 | -126.9124 | -150.9009 | -64.4771 |  | -146.4187 | -140.5956 | 1.1277 | 1.5518 | 1.9406 | 0.7246 | 53.9098 | 97.3309 | 89.8935 | 53.58 | 53.2438 | 57.51 | 98.2841 | 56.906 | 91.6676 | 29.0959 | 58.3709 | 110.6029 | 396.1546 | 98.8908 | 25.5283 | 30.2146 | 48.6081 | 86.0753 | 720.8879 | 99.9567 | 99.7934 | 118.7956 | 211.0859 | 55.3195 | 29.1987 | 53.7146 | 106.0022 | 307.4547 | 51.8029 | 42.3403 | 103.9739 | 115.3573 | 377.7774 | 38.9967 | 23.7196 | 26.0771 | 39.8766 | 88.0839 | 228.7304 | 864.1056 | 290.914 | 541.8068 | 31.8715 | 35.3776 | 98.2085 | 102.6873 | 324.2584 | 24.7239 | 32.9643 | 72.3401 | 129.9571 | 380.3424 | 27.1691 | 69.922 | 80.6276 | 62.2178 | 87.4182 | 246.2209 |  | 325.6279 | 385.8698 |  | 25.2007 | 37.634 | 93.9365 | 114.1751 | 375.167 | 26.3403 | 41.8065 | 94.5921 | 132.4085 | 446.7713 | 24.5185 | 23.9701 | 24.8167 | 30.5963 | 54.223 | 186.7544 | 814.7658 | 393.9911 | 490.1262 | 25.8963 | 37.3504 | 90.9562 | 113.5258 | 400.9793 | 736.1466 | 826.4092 | 710.6539 | 731.2668 | 911.1033 | 933.7355 | 662.5231 | 839.7494 | 666.5723 | 845.4951 | 869.9644 | 783.5861 | 791.3258 | 793.474 | 727.7052 | 815.5197 | 789.236 | 960.5879 | 912.9606 | 840.3671 | 906.1362 | 888.4802 | 91.7592 | 97.7082 | 100.4325 | 56.959 | 110.2981 | 89.8265 | 64.9069 | 83.8761 | 76.6018 | 49.7468 | 38.9805 | 113.9017 | 411.7398 | 104.4801 | 47.8285 | 86.125 | 48.1235 | 60.4 | 458.5814 | 725.0431 | 715.2707 | 307.9702 | 763.5684 | 42.8722 | 30.0289 | 68.2163 | 90.9062 | 322.6393 | 94.4567 | 63.1444 | 103.6791 | 324.3797 | 46.1192 | 23.3282 | 25.2487 | 37.7734 | 73.6424 | 794.2922 | 804.9646 | 777.275 | 828.2183 | 98.5943 | 27.4278 | 45.7243 | 96.0997 | 352.8446 | 25.1056 | 27.9883 | 47.3518 | 103.0972 | 329.5525 | 24.7192 | 24.2191 | 24.9515 | 31.6112 | 54.0799 | 228.426 | 237.5521 | 530.9322 | 427.5168 | 670.4459 | 24.9101 | 26.8478 | 46.2025 | 99.5858 | 327.5585 | 25.4835 | 28.5769 | 55.0193 | 96.7474 | 325.6446 | 24.4858 | 24.4245 | 25.4973 | 31.9419 | 61.0358 | 730.6733 | 871.2939 | 768.1934 | 773.3037 | 25.6047 | 49.5757 | 29.757 | 103.2483 | 383.8952 | 696.553 | 756.6859 | 770.0772 | 896.0211 | 964.5834 | 958.0837 | 928.3126 | 660.577 | 878.5199 | 640.6128 |  | 959.1815 | 916.4035 | 922.4306 | 26.7238 | 27.6575 | 45.6417 | 496.0282 | 305.1909 | 223.6367 | 345.1214 | 50.0134 | 64.9403 | 63.7276 | 47.6147 | 0.00013247 | -0.017833 | 0.0030896 | 0.018119 | 0.0059062 | -3.2694e-05 | 0.020881 | -0.00057087 | -0.050214 | -332.4337 | 19.3205 | -333.7354 | 18.4438 | -332.2368 | 18.4212 | -332.3137 | 17.0024 | -293.4958 | 17.8525 | -293.4989 | 17.0784 | 3837.0813 | 3974.0511 | 936.7293 | 64.334 | -447.8779 | 264.4138
13:50 | 1438 | -1255.9251 |  | -108.4125 | -110.4219 | -132.8147 | -81.4371 | -84.1476 | -128.9904 | -127.681 | 0.563 | 0.7714 | 0.9945 | 0.3064 |  |  |  | -90.9132 | -127.0651 | -151.0223 | -64.5031 |  | -146.651 | -140.8282 | 1.1389 | 1.5595 | 1.954 | 0.7241 | 54.2751 | 97.4097 | 89.9377 | 53.6155 | 53.285 | 57.5436 | 98.3345 | 56.9046 | 91.5947 | 29.122 | 58.5218 | 110.5735 | 396.6384 | 98.9038 | 25.5338 | 30.2301 | 48.6579 | 86.1381 | 722.248 | 99.9685 | 99.7564 | 118.8756 | 211.2298 | 55.3537 | 29.2371 | 53.7965 | 106.0065 | 307.7683 | 51.8517 | 42.4083 | 103.9762 | 115.4025 | 378.1778 | 39.0366 | 23.624 | 26.1739 | 39.9749 | 88.1124 | 228.356 | 864.1347 | 290.9517 | 541.4778 | 31.9038 | 35.4305 | 98.251 | 102.7267 | 324.5777 | 24.7111 | 32.9809 | 72.4117 | 130.0436 | 380.7357 | 27.1696 | 69.9411 | 80.6547 | 62.2645 | 87.4287 | 246.0641 |  | 325.5957 | 385.9199 |  | 25.1753 | 37.5496 | 93.9699 | 114.2029 | 375.4592 | 26.3474 | 41.858 | 94.6155 | 132.489 | 447.1637 | 24.5028 | 23.9671 | 24.807 | 30.6152 | 54.2628 | 186.0957 | 815.1525 | 391.5388 | 487.3453 | 25.8342 | 37.3962 | 91.021 | 113.6016 | 401.3135 | 736.3924 | 827.14 | 710.3691 | 731.0568 | 911.1522 | 933.8817 | 662.8591 | 839.8309 | 666.5264 | 845.4006 | 886.1109 | 786.0669 | 786.8955 | 790.5827 | 714.9997 | 810.2311 | 790.3322 | 971.3533 | 913.9447 | 840.8383 | 906.906 | 889.123 | 91.7993 | 97.7395 | 100.4748 | 56.9903 | 110.4572 | 89.9734 | 64.9519 | 83.8919 | 76.702 | 49.7721 | 39.0822 | 113.9315 | 412.1484 | 104.517 | 47.9129 | 86.1475 | 48.1678 | 60.4773 | 458.6989 | 725.37 | 715.52 | 307.8492 | 763.8318 | 42.9043 | 30.0858 | 68.392 | 89.4663 | 322.9059 | 94.6855 | 62.9303 | 103.744 | 327.0146 | 46.179 | 23.3332 | 25.2644 | 37.8135 | 73.7125 | 794.6543 | 805.3155 | 777.5038 | 828.645 | 98.6488 | 27.4381 | 45.7907 | 96.147 | 353.0993 | 25.0864 | 28.0208 | 47.4135 | 103.1496 | 329.9144 | 24.7171 | 24.2114 | 24.9289 | 31.632 | 54.1132 | 228.6331 | 237.8556 | 531.3964 | 427.7713 | 670.824 | 24.9203 | 26.8666 | 46.2366 | 99.6492 | 327.8348 | 25.4699 | 28.5903 | 55.0962 | 96.7648 | 325.4917 | 24.4871 | 24.4186 | 25.4863 | 31.9667 | 61.175 | 731.3061 | 871.9737 | 768.6477 | 777.5319 | 25.644 | 49.6223 | 29.787 | 103.25 | 384.2686 | 696.4656 | 756.6792 | 770.4212 | 895.7673 | 964.9071 | 958.6727 | 928.8882 | 660.515 | 877.4911 | 640.9202 |  | 959.6359 | 916.7775 | 923.0916 | 26.7294 | 27.6874 | 45.6794 | 496.4972 | 305.634 | 223.9867 | 345.5017 | 50.1365 | 65.0002 | 63.7738 | 47.681 | 0.00017188 | -0.017678 | 0.0033632 | 0.018135 | 0.0065297 | -8.6937e-05 | 0.011806 | -0.0078934 | -0.020163 | -332.4183 | 19.3698 | -333.7784 | 18.4417 | -332.1568 | 18.3555 | -332.1537 | 16.9757 | -293.4281 | 17.9017 | -293.4774 | 17.0886 | 3797.6745 | 3975.9952 | 937.1259 | 64.387 | -448.4664 | 264.8104
13:50 | 1439 | -1257.7011 |  | -108.5958 | -110.5107 | -132.9284 | -81.5046 | -84.2469 | -129.1687 | -127.7012 | 0.5641 | 0.7754 | 1.0016 | 0.3071 |  |  |  | -91.0517 | -127.3527 | -151.3687 | -64.6525 |  | -146.9165 | -140.9442 | 1.1501 | 1.5697 | 1.9633 | 0.7257 | 55.5781 | 97.4702 | 89.9988 | 53.6539 | 53.3256 | 57.586 | 98.3836 | 56.9078 | 91.5248 | 29.132 | 58.6496 | 110.5571 | 397.1239 | 98.8784 | 25.5491 | 30.2706 | 48.7377 | 86.1928 | 722.3109 | 100.0309 | 99.7881 | 119.0341 | 211.5149 | 55.3801 | 29.2767 | 53.8455 | 106.0209 | 308.0794 | 51.9601 | 42.475 | 103.9669 | 115.461 | 378.6019 | 39.081 | 23.6951 | 26.2088 | 39.9825 | 88.1398 | 228.3126 | 864.1164 | 291.2585 | 541.4284 | 32.0148 | 35.4966 | 98.2847 | 102.7737 | 324.9044 | 24.7323 | 32.9855 | 72.4656 | 130.1395 | 381.1411 | 27.1996 | 69.9212 | 80.6568 | 62.3191 | 87.4392 | 245.713 |  | 325.4042 | 385.7392 |  | 25.1594 | 37.7423 | 94.0073 | 114.2407 | 375.7631 | 26.4094 | 41.9189 | 94.6405 | 132.5677 | 447.5712 | 24.4791 | 23.983 | 24.8135 | 30.6327 | 54.3151 | 185.57 | 814.6964 | 389.9779 | 485.8333 | 25.8519 | 37.4221 | 91.0244 | 113.6659 | 401.6411 | 736.691 | 828.3995 | 710.2361 | 731.0356 | 911.3249 | 933.9504 | 663.1731 | 839.88 | 666.4392 | 845.2107 | 879.8575 | 789.799 | 791.4916 | 783.51 | 727.943 | 807.9369 | 789.2773 | 1003.78 | 914.9741 | 841.3359 | 907.6645 | 889.798 | 91.8323 | 97.7656 | 100.5111 | 57.0131 | 110.6027 | 90.112 | 64.9933 | 83.9014 | 76.7837 | 49.7824 | 39.1673 | 113.9719 | 412.5446 | 104.5899 | 47.9945 | 86.1602 | 48.2085 | 60.5505 | 458.7121 | 725.6259 | 715.7326 | 307.8108 | 764.0777 | 42.9079 | 30.1105 | 68.578 | 91.6924 | 323.1557 | 95.2892 | 62.7018 | 103.7939 | 329.2413 | 46.1946 | 23.3348 | 25.2808 | 37.8401 | 73.7686 | 794.9496 | 805.5948 | 777.7042 | 828.9925 | 98.3829 | 27.4444 | 45.8383 | 96.1866 | 353.3671 | 25.129 | 28.0607 | 47.5101 | 103.1827 | 330.2562 | 24.6336 | 24.2147 | 24.93 | 31.6389 | 54.1542 | 228.7515 | 238.1108 | 531.7394 | 427.9719 | 671.1061 | 24.9276 | 26.8976 | 46.3377 | 99.7212 | 328.0975 | 25.474 | 28.6099 | 55.1761 | 96.8033 | 325.5145 | 24.5452 | 24.3811 | 25.5205 | 31.9904 | 61.3251 | 732.1069 | 872.6256 | 769.1666 | 782.4585 | 25.6619 | 49.6324 | 29.8272 | 103.2408 | 384.6126 | 696.2756 | 756.373 | 770.4086 | 895.2429 | 965.2605 | 959.235 | 929.4423 | 660.4855 | 876.4321 | 641.2307 |  | 960.0798 | 917.0693 | 923.7169 | 26.7287 | 27.6898 | 45.7227 | 497.6656 | 306.0542 | 224.3142 | 345.7936 | 50.202 | 65.1365 | 63.868 | 47.852 | -0.00047577 | -0.017644 | 0.0034676 | 0.018099 | 0.0061651 | -5.2626e-05 | 0.032765 | -0.015131 | -0.036847 | -332.4399 | 19.339 | -333.6584 | 18.4191 | -332.1383 | 18.413 | -332.1968 | 17.0414 | -293.3451 | 17.8812 | -293.3081 | 17.0722 | 3784.0814 | 3974.9602 | 937.5099 | 64.5022 | -449.0828 | 265.1842
13:50 | 1440 | -1258.5441 |  | -108.8305 | -110.7273 | -133.0942 | -81.6825 | -84.4352 | -129.2958 | -127.9489 | 0.5655 | 0.7759 | 0.9981 | 0.3085 |  |  |  | -91.2187 | -127.4382 | -151.5381 | -64.7602 |  | -147.0953 | -141.0772 | 1.1614 | 1.5764 | 1.9741 | 0.7258 | 53.3687 | 97.5755 | 90.0883 | 53.7072 | 53.3718 | 57.6349 | 98.431 | 56.9318 | 91.4965 | 29.1467 | 58.8007 | 110.6088 | 397.6207 | 98.8621 | 25.5587 | 30.316 | 48.8093 | 86.2296 | 722.2463 | 100.1579 | 99.8792 | 119.1866 | 211.7899 | 55.4035 | 29.2866 | 53.8615 | 105.9882 | 308.3918 | 52.004 | 42.5197 | 103.9623 | 115.5252 | 379.0287 | 39.1402 | 23.7081 | 26.2265 | 40.022 | 88.1517 | 228.6632 | 864.0977 | 291.7555 | 541.3572 | 32.0496 | 35.5551 | 98.3365 | 102.8313 | 325.2222 | 24.7304 | 33.0461 | 72.5104 | 130.2425 | 381.5388 | 27.2428 | 69.9133 | 80.686 | 62.373 | 87.4582 | 245.5059 |  | 325.2739 | 385.405 |  | 25.186 | 37.9388 | 94.0344 | 114.2791 | 376.0721 | 26.4525 | 41.9656 | 94.672 | 132.6478 | 447.9723 | 24.4802 | 23.9806 | 24.8275 | 30.654 | 54.3772 | 185.3661 | 812.8009 | 389.1403 | 485.1391 | 25.8604 | 37.4566 | 90.9847 | 113.7298 | 401.9872 | 737.2109 | 829.3779 | 710.0947 | 731.1233 | 911.6109 | 933.9564 | 663.4673 | 839.9501 | 666.3246 | 844.953 | 844.7364 | 796.639 | 795.9063 | 772.1506 | 756.9557 | 809.069 | 787.2181 | 1039.3524 | 916.0763 | 841.8606 | 908.4037 | 890.5045 | 91.8632 | 97.7916 | 100.5442 | 57.0271 | 110.7773 | 90.2521 | 65.0347 | 83.9026 | 76.8646 | 49.8588 | 39.2465 | 114.0081 | 412.9457 | 104.5538 | 48.0745 | 86.1705 | 48.2445 | 60.633 | 458.9235 | 725.9228 | 715.9772 | 308.0144 | 764.2605 | 42.976 | 30.102 | 68.7685 | 96.6228 | 323.4442 | 95.6546 | 62.4868 | 103.8621 | 333.1214 | 46.2214 | 23.3424 | 25.2968 | 37.8757 | 73.8228 | 795.1531 | 805.8209 | 777.8885 | 829.2672 | 97.9818 | 27.4613 | 45.8845 | 96.2293 | 353.6359 | 25.1336 | 28.0672 | 47.5922 | 103.1489 | 330.5939 | 24.5409 | 24.2165 | 24.9472 | 31.6468 | 54.2064 | 228.8358 | 238.3265 | 532.0571 | 428.0255 | 671.2853 | 24.9339 | 26.8994 | 46.3824 | 99.7815 | 328.3191 | 25.4848 | 28.6244 | 55.2444 | 96.8257 | 325.6789 | 24.5517 | 24.378 | 25.5512 | 32.0205 | 61.4628 | 732.6883 | 873.2398 | 769.6337 | 787.2601 | 25.6221 | 49.6594 | 29.843 | 103.2366 | 384.9695 | 696.1649 | 755.7716 | 770.1719 | 895.1765 | 965.6068 | 959.7636 | 929.9529 | 660.4798 | 875.3845 | 641.4563 |  | 960.4956 | 917.2831 | 924.3349 | 26.7275 | 27.685 | 45.7667 | 499.1529 | 306.4956 | 224.6601 | 346.0048 | 50.31 | 65.2139 | 64.0214 | 47.8412 | -0.0003595 | -0.01766 | 0.0032075 | 0.018214 | 0.0059118 | -0.00050231 | 0.02336 | -0.020194 | -0.010832 | -332.2522 | 19.3082 | -333.6584 | 18.4541 | -332.1045 | 18.3801 | -332.0399 | 16.9613 | -293.1174 | 17.875 | -293.2189 | 17.1297 | 3827.3717 | 3973.0451 | 937.8755 | 64.6177 | -449.7426 | 265.5779
13:50 | 1441 | -1258.9694 |  | -109.0655 | -110.7901 | -133.0677 | -81.8398 | -84.5568 | -129.4647 | -128.1592 | 0.5663 | 0.78 | 0.9969 | 0.3075 |  |  |  | -91.1463 | -127.6537 | -151.7817 | -64.9117 |  | -147.2767 | -141.3455 | 1.1699 | 1.5825 | 1.9788 | 0.727 | 52.2699 | 97.7065 | 90.1756 | 53.7492 | 53.415 | 57.6739 | 98.4891 | 56.9687 | 91.4901 | 29.1628 | 58.9568 | 110.6679 | 398.1181 | 98.8858 | 25.5698 | 30.3452 | 48.8733 | 86.279 | 722.1257 | 100.2502 | 99.9194 | 119.3307 | 212.0095 | 55.444 | 29.2899 | 53.9073 | 105.9609 | 308.7272 | 51.9956 | 42.5784 | 103.9775 | 115.5761 | 379.4377 | 39.1371 | 23.6697 | 26.2329 | 40.0863 | 88.1588 | 229.0881 | 864.1278 | 292.1595 | 541.0519 | 32.0116 | 35.6044 | 98.3793 | 102.8886 | 325.5432 | 24.6969 | 33.0724 | 72.5677 | 130.3263 | 381.9392 | 27.2346 | 69.9052 | 80.6978 | 62.4154 | 87.4776 | 245.3568 |  | 325.2598 | 385.0749 |  | 25.2046 | 37.8479 | 94.0558 | 114.3295 | 376.3765 | 26.4201 | 42.0154 | 94.7071 | 132.7405 | 448.3671 | 24.4801 | 23.9716 | 24.8265 | 30.6679 | 54.4245 | 185.6847 | 811.9538 | 389.2216 | 485.2898 | 25.9237 | 37.4339 | 90.9124 | 113.7793 | 402.3589 | 737.6164 | 829.8685 | 709.8931 | 731.0917 | 911.982 | 933.8997 | 663.7546 | 840.0797 | 666.1893 | 844.6272 | 818.0337 | 804.0582 | 787.1021 | 777.7227 | 781.0508 | 809.1419 | 787.3838 | 1022.3264 | 917.152 | 842.3995 | 909.071 | 891.1372 | 91.8926 | 97.8134 | 100.5716 | 57.0421 | 110.9661 | 90.3913 | 65.0616 | 83.9025 | 76.9417 | 49.894 | 39.3178 | 114.065 | 413.3514 | 104.479 | 48.1584 | 86.1944 | 48.288 | 60.7223 | 459.4806 | 726.3137 | 716.1995 | 308.5433 | 764.378 | 43.0126 | 30.1392 | 68.955 | 98.2708 | 323.7157 | 95.7006 | 62.2869 | 103.9251 | 334.7249 | 46.2692 | 23.3508 | 25.3059 | 37.9218 | 73.8891 | 795.2899 | 806.0174 | 778.0596 | 829.4853 | 98.2162 | 27.4826 | 45.9088 | 96.2793 | 353.9091 | 25.0799 | 28.0816 | 47.6787 | 103.1886 | 330.975 | 24.5397 | 24.2179 | 24.914 | 31.6895 | 54.2611 | 228.9014 | 238.4987 | 532.299 | 428.0068 | 671.4239 | 24.9326 | 26.8926 | 46.4498 | 99.8296 | 328.5707 | 25.4838 | 28.6491 | 55.3021 | 96.8333 | 325.8306 | 24.5734 | 24.401 | 25.5479 | 32.0495 | 61.6065 | 733.0003 | 873.7541 | 770.1265 | 791.0315 | 25.6265 | 49.7627 | 29.8412 | 103.2653 | 385.372 | 696.1116 | 755.4539 | 769.8424 | 895.6293 | 965.934 | 960.2596 | 930.395 | 660.4643 | 874.3896 | 641.6139 |  | 960.8949 | 917.4267 | 924.9097 | 26.7444 | 27.6366 | 45.8095 | 500.6118 | 306.9406 | 225.0345 | 346.3592 | 50.3551 | 65.3385 | 64.0912 | 48.0119 | 0.00019538 | -0.018124 | 0.0031993 | 0.017923 | 0.0061786 | -0.00013392 | 0.026161 | -0.010329 | -0.03725 | -332.3691 | 19.3554 | -333.6184 | 18.4212 | -332.0183 | 18.3842 | -332.0737 | 17.0312 | -293.1297 | 17.9305 | -293.1389 | 17.101 | 3769.7846 | 3968.9658 | 938.2127 | 64.7148 | -450.3178 | 265.9875
13:50 | 1442 | -1260.2608 |  | -109.2436 | -110.7165 | -133.2788 | -82.0021 | -84.6962 | -129.5957 | -128.3097 | 0.5676 | 0.783 | 0.9993 | 0.3064 |  |  |  | -91.3613 | -127.7718 | -152.1633 | -64.9917 |  | -147.5128 | -141.58 | 1.1793 | 1.5894 | 1.9872 | 0.7277 | 52.5081 | 97.8024 | 90.2591 | 53.7887 | 53.4611 | 57.7107 | 98.5494 | 56.9826 | 91.4414 | 29.1857 | 59.1212 | 110.7105 | 398.6002 | 98.8986 | 25.5754 | 30.3623 | 48.933 | 86.3197 | 722.1811 | 100.3337 | 99.9664 | 119.5019 | 212.272 | 55.4793 | 29.2909 | 53.9728 | 105.9596 | 309.0718 | 52.0438 | 42.6355 | 103.9512 | 115.6127 | 379.8377 | 39.1565 | 23.7092 | 26.2307 | 40.0998 | 88.1734 | 229.1049 | 864.0975 | 292.142 | 540.9277 | 32.0277 | 35.6563 | 98.4023 | 102.9421 | 325.8837 | 24.7264 | 33.0468 | 72.6536 | 130.3999 | 382.355 | 27.2399 | 69.9101 | 80.7022 | 62.4685 | 87.5154 | 245.0749 |  | 325.2539 | 384.9185 |  | 25.197 | 37.9874 | 94.084 | 114.3898 | 376.6739 | 26.4135 | 42.0606 | 94.7394 | 132.8187 | 448.7616 | 24.4905 | 23.9811 | 24.8463 | 30.6752 | 54.4831 | 186.216 | 813.6131 | 390.1035 | 486.0487 | 25.9183 | 37.4887 | 90.9804 | 113.8431 | 402.7091 | 738.0517 | 829.6362 | 709.6184 | 730.8879 | 912.4371 | 933.7593 | 664.0345 | 840.2402 | 666.0145 | 844.2043 | 816.1329 | 808.3055 | 781.2228 | 782.0665 | 792.22 | 808.2792 | 788.2122 | 974.8507 | 918.0613 | 842.9098 | 909.6444 | 891.6452 | 91.9212 | 97.8421 | 100.6065 | 57.0661 | 111.1384 | 90.5345 | 65.0943 | 83.915 | 77.027 | 49.9025 | 39.4138 | 114.0829 | 413.7476 | 104.5202 | 48.237 | 86.2205 | 48.3407 | 60.7855 | 460.1433 | 726.7313 | 716.3879 | 309.3444 | 764.5066 | 43.0423 | 30.1814 | 69.1252 | 98.2695 | 323.931 | 95.7658 | 62.069 | 103.9744 | 332.8562 | 46.3108 | 23.3378 | 25.2976 | 37.9506 | 73.9548 | 795.3978 | 806.1665 | 778.2058 | 829.6593 | 98.4351 | 27.4958 | 45.9465 | 96.3233 | 354.1882 | 25.1056 | 28.1225 | 47.7623 | 103.271 | 331.3356 | 24.5418 | 24.2345 | 24.8795 | 31.7085 | 54.3012 | 228.997 | 238.6813 | 532.4992 | 428.1391 | 671.5769 | 24.9017 | 26.9402 | 46.5577 | 99.9137 | 328.8464 | 25.5031 | 28.6744 | 55.3438 | 96.8591 | 325.8076 | 24.5827 | 24.4156 | 25.5506 | 32.0706 | 61.76 | 732.913 | 874.1001 | 770.6167 | 791.4495 | 25.586 | 49.8587 | 29.8335 | 103.2855 | 385.7638 | 696.0128 | 755.4933 | 770.5108 | 895.7015 | 966.2427 | 960.7584 | 930.7766 | 660.4616 | 873.5218 | 641.7671 |  | 961.2522 | 917.5013 | 925.417 | 26.7366 | 27.6453 | 45.8601 | 501.9066 | 307.349 | 225.3746 | 346.6518 | 50.4347 | 65.4324 | 64.2419 | 48.0139 | 0.00015897 | -0.017903 | 0.0027883 | 0.017934 | 0.0062587 | -0.00014659 | 0.024896 | -0.015514 | -0.031263 | -332.2337 | 19.2877 | -333.4738 | 18.4417 | -331.9999 | 18.415 | -332.006 | 16.9757 | -292.902 | 17.8483 | -292.9512 | 17.1051 | 3788.4742 | 3974.9597 | 938.5181 | 64.8372 | -450.967 | 266.3618
13:50 | 1443 | -1262.0772 |  | -109.3773 | -110.8444 | -133.4698 | -82.1673 | -84.8358 | -129.9627 | -128.4675 | 0.5671 | 0.7826 | 1.0052 | 0.3062 |  |  |  | -91.4718 | -127.8676 | -152.4144 | -65.103 |  | -147.7283 | -141.7744 | 1.1931 | 1.5954 | 1.9993 | 0.7298 | 50.5342 | 97.8692 | 90.3135 | 53.8213 | 53.4973 | 57.7432 | 98.5969 | 56.9826 | 91.3633 | 29.2147 | 59.2902 | 110.7726 | 399.0739 | 98.8896 | 25.5493 | 30.3682 | 48.9746 | 86.3543 | 722.3565 | 100.3925 | 99.9934 | 119.6596 | 212.5006 | 55.5174 | 29.3068 | 54.0324 | 105.9466 | 309.4194 | 52.1068 | 42.6802 | 103.9167 | 115.6637 | 380.244 | 39.269 | 23.7002 | 26.2182 | 40.1218 | 88.1793 | 228.675 | 864.0539 | 291.9071 | 540.8003 | 32.107 | 35.7086 | 98.4217 | 102.9978 | 326.2391 | 24.7372 | 33.0639 | 72.7243 | 130.4888 | 382.752 | 27.2785 | 69.9035 | 80.6869 | 62.5007 | 87.5637 | 244.9356 |  | 325.3367 | 384.8703 |  | 25.1694 | 38.0506 | 94.1053 | 114.4482 | 376.9732 | 26.4251 | 42.1038 | 94.7655 | 132.8893 | 449.1676 | 24.4967 | 23.9829 | 24.8532 | 30.6997 | 54.5364 | 186.8407 | 815.5742 | 390.897 | 486.8111 | 25.8562 | 37.5608 | 91.078 | 113.915 | 403.0436 | 738.2735 | 828.9039 | 709.3463 | 730.8035 | 912.9633 | 933.6065 | 664.3054 | 840.3838 | 665.7852 | 843.7071 | 835.2924 | 805.9555 | 787.3762 | 770.2472 | 788.6291 | 809.0845 | 787.2737 | 959.8725 | 918.7269 | 843.3417 | 910.0671 | 892.0385 | 91.9568 | 97.8764 | 100.6416 | 57.0968 | 111.3122 | 90.6851 | 65.1455 | 83.9283 | 77.1165 | 49.9268 | 39.5195 | 114.1147 | 414.1557 | 104.564 | 48.3175 | 86.2492 | 48.3882 | 60.8517 | 460.7766 | 727.1734 | 716.5871 | 310.0902 | 764.6656 | 43.0899 | 30.2127 | 69.3192 | 98.3268 | 324.1875 | 95.8542 | 61.8588 | 104.0327 | 332.9093 | 46.3467 | 23.3254 | 25.2945 | 37.9841 | 74.0083 | 795.5002 | 806.2869 | 778.3299 | 829.7934 | 98.0815 | 27.5051 | 45.9987 | 96.3724 | 354.4447 | 25.1295 | 28.1161 | 47.7985 | 103.2448 | 331.666 | 24.5708 | 24.227 | 24.8897 | 31.6957 | 54.3397 | 229.193 | 238.9461 | 532.807 | 428.4162 | 671.7694 | 24.8748 | 26.9495 | 46.5942 | 99.9724 | 329.0762 | 25.5299 | 28.6873 | 55.3995 | 96.8846 | 325.0712 | 24.5591 | 24.4191 | 25.5499 | 32.0951 | 61.9374 | 732.2228 | 874.3236 | 771.1533 | 792.3055 | 25.5776 | 49.8966 | 29.8627 | 103.2918 | 386.1421 | 696.0441 | 755.6393 | 772.1648 | 895.6061 | 966.5172 | 961.1174 | 931.1115 | 660.4992 | 872.8059 | 641.8646 |  | 961.6048 | 917.5406 | 925.8739 | 26.7479 | 27.7293 | 45.8794 | 502.8727 | 307.8003 | 225.76 | 346.931 | 50.5349 | 65.5546 | 64.2804 | 48.1697 | -3.3734e-05 | -0.017254 | 0.0032995 | 0.018401 | 0.0063922 | -0.00024427 | 0.02322 | 0.0067339 | -0.02364 | -332.2183 | 19.3493 | -333.5015 | 18.4274 | -331.9168 | 18.3637 | -331.9014 | 16.9901 | -292.8404 | 17.912 | -292.945 | 17.0989 | 3878.3033 | 3974.9634 | 938.7919 | 64.9175 | -451.6453 | 266.7801
13:50 | 1444 | -1264.5833 |  | -109.6283 | -110.9706 | -133.6583 | -82.3487 | -85.0128 | -130.2112 | -128.6532 | 0.5668 | 0.7831 | 1.0012 | 0.3082 |  |  |  | -91.5911 | -128.0524 | -152.459 | -65.2188 |  | -147.987 | -141.9009 | 1.2036 | 1.6052 | 2.0077 | 0.7305 | 52.0957 | 97.9218 | 90.3511 | 53.8543 | 53.5324 | 57.7767 | 98.6387 | 56.9975 | 91.3018 | 29.2336 | 59.4423 | 110.8111 | 399.5388 | 98.8757 | 25.5452 | 30.3666 | 49.0293 | 86.408 | 722.3968 | 100.4221 | 99.9885 | 119.7793 | 212.7289 | 55.5438 | 29.3243 | 54.0854 | 105.9414 | 309.7564 | 52.1725 | 42.7384 | 103.8996 | 115.7073 | 380.6496 | 39.3351 | 23.675 | 26.2212 | 40.1761 | 88.2003 | 228.4703 | 863.9892 | 291.8981 | 540.9312 | 32.1311 | 35.7636 | 98.3986 | 103.0539 | 326.572 | 24.719 | 33.0903 | 72.7789 | 130.5799 | 383.1461 | 27.3078 | 69.8987 | 80.7058 | 62.57 | 87.6071 | 244.9222 |  | 325.4622 | 384.7373 |  | 25.1511 | 38.0701 | 94.1052 | 114.4897 | 377.2392 | 26.4242 | 42.1556 | 94.7803 | 132.9744 | 449.5637 | 24.4652 | 23.9881 | 24.8663 | 30.7138 | 54.5826 | 187.3906 | 817.161 | 391.4086 | 487.0271 | 25.8702 | 37.5759 | 91.0736 | 113.9849 | 403.3931 | 738.3914 | 828.5948 | 709.0614 | 730.8014 | 913.544 | 933.4269 | 664.5597 | 840.4778 | 665.5276 | 843.2039 | 866.1659 | 799.1879 | 792.178 | 725.006 | 791.9661 | 811.4307 | 788.8137 | 961.4326 | 919.1377 | 843.6785 | 910.3202 | 892.3198 | 91.9982 | 97.9145 | 100.6731 | 57.1248 | 111.4971 | 90.8515 | 65.1829 | 83.9458 | 77.219 | 49.9542 | 39.5968 | 114.159 | 414.5778 | 104.6211 | 48.4031 | 86.2753 | 48.4244 | 60.9278 | 461.5567 | 727.6174 | 716.8385 | 311.0111 | 764.8232 | 43.1262 | 30.2603 | 69.524 | 98.3171 | 324.4649 | 95.8915 | 61.6583 | 104.0996 | 334.7983 | 46.393 | 23.3334 | 25.3074 | 38.0239 | 74.07 | 795.5933 | 806.3924 | 778.4474 | 829.9054 | 98.2664 | 27.5183 | 46.0547 | 96.4278 | 354.6978 | 25.1368 | 28.1095 | 47.8385 | 103.1937 | 332.0073 | 24.5857 | 24.2115 | 24.9075 | 31.7212 | 54.3878 | 229.4587 | 239.2606 | 533.1061 | 428.7835 | 671.9789 | 24.8783 | 26.9408 | 46.6191 | 100.0007 | 329.2753 | 25.5298 | 28.6993 | 55.4589 | 96.9039 | 324.0413 | 24.5458 | 24.403 | 25.5232 | 32.1026 | 62.1057 | 731.2712 | 874.5747 | 771.5414 | 794.6388 | 25.6259 | 49.9331 | 29.9066 | 103.2993 | 386.511 | 696.1804 | 755.7314 | 773.5079 | 895.8804 | 966.7776 | 961.4314 | 931.3985 | 660.5915 | 872.1963 | 641.9575 |  | 961.9078 | 917.5386 | 926.2465 | 26.7555 | 27.7559 | 45.919 | 503.7272 | 308.2507 | 226.0811 | 347.2729 | 50.5965 | 65.6028 | 64.3926 | 48.1817 | -0.00019533 | -0.017559 | 0.0035136 | 0.018263 | 0.0063468 | 0.00039362 | 0.024611 | -0.003577 | -0.034376 | -332.1168 | 19.3061 | -333.3723 | 18.4007 | -331.8614 | 18.4397 | -331.9537 | 17.0291 | -292.7481 | 17.873 | -292.7296 | 17.0845 | 3883.3727 | 3973.827 | 939.0339 | 64.9977 | -452.3077 | 267.1659
13:50 | 1445 | -1266.2395 |  | -109.8212 | -111.26 | -133.866 | -82.5273 | -85.1066 | -130.2944 | -128.7707 | 0.5664 | 0.7832 | 1.0038 | 0.3077 |  |  |  | -91.7717 | -128.3546 | -152.7326 | -65.3939 |  | -148.1467 | -142.1244 | 1.2165 | 1.615 | 2.0152 | 0.7315 | 52.2133 | 97.9653 | 90.3868 | 53.898 | 53.5689 | 57.8173 | 98.6881 | 57.0282 | 91.282 | 29.2594 | 59.6115 | 110.8326 | 399.9969 | 98.8757 | 25.5708 | 30.3906 | 49.0884 | 86.4644 | 722.0187 | 100.456 | 100.0128 | 119.8996 | 212.9668 | 55.5589 | 29.3338 | 54.1418 | 105.9418 | 310.0933 | 52.2285 | 42.8076 | 103.8629 | 115.7537 | 381.0673 | 39.3514 | 23.6806 | 26.2328 | 40.2236 | 88.2364 | 228.5374 | 863.8425 | 292.0948 | 541.2081 | 32.1492 | 35.8232 | 98.3708 | 103.1152 | 326.8576 | 24.7366 | 33.1087 | 72.8379 | 130.6687 | 383.547 | 27.2512 | 69.8768 | 80.7416 | 62.627 | 87.6034 | 244.846 |  | 325.6313 | 384.6712 |  | 25.1354 | 38.1824 | 94.1026 | 114.5221 | 377.5068 | 26.4733 | 42.2148 | 94.7844 | 133.0623 | 449.9538 | 24.4772 | 23.9943 | 24.8798 | 30.7326 | 54.6327 | 188.0793 | 817.9796 | 391.4794 | 486.6819 | 25.9328 | 37.5791 | 91.0499 | 114.0466 | 403.7404 | 738.8364 | 829.3095 | 708.7918 | 730.6935 | 914.1616 | 933.1948 | 664.8037 | 840.5134 | 665.2595 | 842.7132 | 878.8812 | 798.5713 | 798.6816 | 681.2291 | 823.6553 | 811.7985 | 790.0632 | 968.0619 | 919.3518 | 843.9154 | 910.5189 | 892.5436 | 92.0453 | 97.9458 | 100.7136 | 57.1458 | 111.6824 | 91.0236 | 65.1992 | 83.9517 | 77.3092 | 49.9629 | 39.6754 | 114.1865 | 414.9945 | 104.7076 | 48.4852 | 86.2908 | 48.4607 | 60.996 | 462.5014 | 727.9621 | 717.109 | 311.9834 | 765.0387 | 43.0896 | 30.3069 | 69.7359 | 98.2571 | 324.7472 | 95.8787 | 61.4563 | 104.1599 | 337.5916 | 46.4381 | 23.3404 | 25.3378 | 38.0633 | 74.1486 | 795.6712 | 806.4811 | 778.5564 | 829.9736 | 98.6102 | 27.5311 | 46.1003 | 96.4932 | 354.982 | 25.1198 | 28.1332 | 47.8827 | 103.1925 | 332.3536 | 24.7233 | 24.2118 | 24.9437 | 31.7609 | 54.427 | 229.7603 | 239.6109 | 533.4508 | 429.1806 | 672.1953 | 24.9141 | 26.9598 | 46.6711 | 100.0601 | 329.5011 | 25.5105 | 28.7175 | 55.5468 | 96.9242 | 323.449 | 24.5262 | 24.4166 | 25.5016 | 32.1144 | 62.2814 | 729.6776 | 874.9797 | 771.8251 | 796.7204 | 25.6587 | 49.9801 | 29.9156 | 103.3128 | 386.8579 | 696.2223 | 755.7591 | 775.4027 | 895.8783 | 967.0407 | 961.9162 | 931.6 | 660.7406 | 871.6598 | 642.0785 |  | 962.153 | 917.4959 | 926.5688 | 26.7571 | 27.7446 | 45.9779 | 504.5569 | 308.712 | 226.439 | 347.5788 | 50.7235 | 65.7861 | 64.4631 | 48.2873 | 0.00034543 | -0.017606 | 0.0030451 | 0.018263 | 0.0060659 | -0.00054615 | 0.027235 | -0.0079714 | -0.0063082 | -332.046 | 19.3205 | -333.3938 | 18.4294 | -331.8091 | 18.3801 | -331.7783 | 16.9757 | -292.5973 | 17.8956 | -292.6896 | 17.1256 | 3857.4152 | 3976.6452 | 939.2664 | 65.1246 | -453.051 | 267.5755
13:50 | 1446 | -1268.5059 |  | -110.0314 | -111.5237 | -134.0526 | -82.694 | -85.2516 | -130.47 | -128.9123 | 0.5674 | 0.7814 | 1.0027 | 0.3059 |  |  |  | -91.815 | -128.5837 | -152.841 | -65.4197 |  | -148.3059 | -142.3743 | 1.2291 | 1.6267 | 2.0283 | 0.7328 | 52.8672 | 97.9947 | 90.4082 | 53.9425 | 53.6023 | 57.8613 | 98.741 | 57.072 | 91.242 | 29.2915 | 59.7857 | 110.8706 | 400.4468 | 98.8756 | 25.5662 | 30.4277 | 49.1544 | 86.5123 | 721.5292 | 100.4604 | 100.0415 | 120.0181 | 213.2362 | 55.6 | 29.3582 | 54.204 | 105.9445 | 310.4397 | 52.2599 | 42.8725 | 103.838 | 115.8105 | 381.4824 | 39.3756 | 23.6711 | 26.2392 | 40.2597 | 88.2702 | 228.741 | 863.6574 | 292.5602 | 541.2731 | 32.2153 | 35.8741 | 98.387 | 103.1819 | 327.1447 | 24.7145 | 33.117 | 72.9003 | 130.7595 | 383.9463 | 27.2505 | 69.8823 | 80.7312 | 62.6477 | 87.5945 | 244.9946 |  | 325.9537 | 384.6966 |  | 25.1518 | 38.1168 | 94.1293 | 114.5708 | 377.7791 | 26.5134 | 42.2612 | 94.7697 | 133.1395 | 450.3562 | 24.5051 | 23.9905 | 24.871 | 30.7508 | 54.6767 | 188.686 | 818.8397 | 391.4411 | 486.2003 | 25.9717 | 37.5915 | 91.0108 | 114.1113 | 404.0825 | 739.1343 | 830.6479 | 708.6552 | 730.6476 | 914.7785 | 932.9082 | 665.0464 | 840.4768 | 664.9557 | 842.182 | 860.3398 | 802.8266 | 801.5732 | 697.4133 | 842.7764 | 811.1631 | 789.6223 | 972.3297 | 919.5239 | 844.087 | 910.7719 | 892.7972 | 92.0837 | 97.9664 | 100.752 | 57.1662 | 111.8662 | 91.1901 | 65.2289 | 83.9509 | 77.3792 | 49.9799 | 39.7823 | 114.2565 | 415.4078 | 104.7932 | 48.5618 | 86.3197 | 48.5137 | 61.0734 | 463.3217 | 728.2242 | 717.3509 | 312.5407 | 765.2459 | 43.1248 | 30.3324 | 69.934 | 98.2286 | 325.0109 | 95.8943 | 61.2499 | 104.2299 | 340.7875 | 46.4771 | 23.3425 | 25.3453 | 38.0976 | 74.2064 | 795.7137 | 806.5303 | 778.65 | 830.0052 | 98.5927 | 27.5582 | 46.1285 | 96.5331 | 355.2741 | 25.1366 | 28.1662 | 47.9166 | 103.1639 | 332.7006 | 24.7883 | 24.2309 | 24.9883 | 31.7864 | 54.467 | 230.1917 | 240.0978 | 534.031 | 429.761 | 672.5016 | 24.9438 | 26.9797 | 46.7213 | 100.1222 | 329.7332 | 25.5008 | 28.7281 | 55.6242 | 96.9243 | 323.1635 | 24.5037 | 24.4437 | 25.5115 | 32.1404 | 62.4954 | 726.128 | 875.4677 | 772.1242 | 798.6664 | 25.6309 | 50.0584 | 29.9148 | 103.3384 | 387.224 | 696.2198 | 755.9204 | 777.2968 | 896.0045 | 967.318 | 962.4275 | 931.7642 | 660.9523 | 871.228 | 642.1961 |  | 962.3634 | 917.4375 | 926.8578 | 26.7662 | 27.7647 | 46.0028 | 505.5813 | 309.1805 | 226.8745 | 347.9291 | 50.7714 | 65.8893 | 64.6222 | 48.3639 | 0.00020898 | -0.01809 | 0.0037285 | 0.018549 | 0.0062602 | 0.00063222 | 0.022519 | -0.0056691 | -0.02978 | -332.1168 | 19.3267 | -333.3169 | 18.3966 | -331.7383 | 18.413 | -331.8275 | 17.0414 | -292.5789 | 17.9161 | -292.5481 | 17.0886 | 3824.4746 | 3974.0451 | 939.4819 | 65.2558 | -453.6826 | 268.0275
13:50 | 1447 | -1270.7228 |  | -110.3372 | -111.9019 | -134.4355 | -82.9753 | -85.4477 | -130.7169 | -129.159 | 0.5692 | 0.7884 | 1.01 | 0.3071 |  |  |  | -91.8869 | -128.8712 | -153.1064 | -65.5185 |  | -148.5594 | -142.6686 | 1.2402 | 1.6357 | 2.0415 | 0.7316 | 53.1851 | 98.0317 | 90.4245 | 53.9891 | 53.6477 | 57.9032 | 98.7936 | 57.1098 | 91.198 | 29.3163 | 59.9518 | 110.8972 | 400.8922 | 98.8735 | 25.5728 | 30.4478 | 49.21 | 86.5659 | 721.5393 | 100.4755 | 100.1219 | 120.1439 | 213.5187 | 55.6345 | 29.375 | 54.2444 | 105.9355 | 310.7684 | 52.3108 | 42.9336 | 103.8043 | 115.8736 | 381.8876 | 39.3851 | 23.7136 | 26.2265 | 40.2614 | 88.3004 | 229.2938 | 863.3946 | 293.1489 | 541.0114 | 32.2269 | 35.9227 | 98.3989 | 103.236 | 327.4596 | 24.7179 | 33.1444 | 72.9618 | 130.8388 | 384.3426 | 27.3315 | 69.9362 | 80.771 | 62.7211 | 87.6422 | 245.3905 |  | 326.4727 | 384.9556 |  | 25.1921 | 38.154 | 94.2062 | 114.6198 | 378.0236 | 26.544 | 42.3098 | 94.7146 | 133.2148 | 450.7622 | 24.4922 | 23.9791 | 24.8328 | 30.7743 | 54.7075 | 188.7441 | 820.5515 | 391.395 | 485.4056 | 25.9683 | 37.6244 | 90.9419 | 114.1718 | 404.4324 | 739.0551 | 832.0933 | 708.7566 | 730.6612 | 915.3615 | 932.5957 | 665.2894 | 840.385 | 664.6466 | 841.6199 | 859.6465 | 803.7317 | 801.8983 | 733.9845 | 840.2671 | 812.1607 | 794.0364 | 970.4972 | 919.783 | 844.2564 | 911.0835 | 893.1117 | 92.1097 | 98.0035 | 100.7943 | 57.1918 | 112.0434 | 91.3473 | 65.2871 | 83.9603 | 77.4461 | 50.0312 | 39.8979 | 114.3029 | 415.8311 | 104.8181 | 48.6273 | 86.3533 | 48.5643 | 61.1466 | 463.8805 | 728.4481 | 717.6078 | 312.921 | 765.3752 | 43.2056 | 30.3335 | 70.1147 | 98.2897 | 325.2659 | 95.9718 | 61.0541 | 104.3198 | 344.2797 | 46.5447 | 23.3541 | 25.3495 | 38.1358 | 74.2645 | 795.6922 | 806.5458 | 778.7238 | 830.0319 | 98.6241 | 27.5801 | 46.1999 | 96.561 | 355.5324 | 25.1583 | 28.1793 | 47.9563 | 103.1156 | 333.0534 | 24.7924 | 24.2378 | 25.0267 | 31.8015 | 54.5176 | 230.8743 | 240.7949 | 534.88 | 430.5621 | 672.9398 | 24.9411 | 26.9972 | 46.7304 | 100.1815 | 329.9671 | 25.5175 | 28.7464 | 55.6682 | 96.9272 | 323.1618 | 24.4782 | 24.4596 | 25.5102 | 32.1662 | 62.7199 | 722.1614 | 876.1625 | 771.7286 | 801.3319 | 25.6062 | 50.1284 | 29.9229 | 103.3668 | 387.6037 | 696.2592 | 756.399 | 777.9442 | 896.2491 | 967.5728 | 962.8517 | 931.9325 | 661.2066 | 870.894 | 642.3698 |  | 962.5557 | 917.343 | 927.1119 | 26.7786 | 27.8004 | 46.036 | 506.744 | 309.6796 | 227.2628 | 348.2888 | 50.916 | 65.9409 | 64.6517 | 48.4173 | -0.00017313 | -0.017528 | 0.0032769 | 0.01819 | 0.0063743 | -3.2694e-05 | 0.035713 | 0.0085509 | -0.053889 | -331.9414 | 19.2979 | -333.2738 | 18.4253 | -331.7168 | 18.3986 | -331.7137 | 16.9716 | -292.3604 | 17.8791 | -292.425 | 17.1092 | 3854.4289 | 3979.1489 | 939.6656 | 65.2963 | -454.6753 | 268.4712
13:50 | 1448 | -1272.7431 |  | -110.5106 | -112.0896 | -134.6411 | -83.0948 | -85.619 | -130.9199 | -129.3486 | 0.5673 | 0.7871 | 1.0124 | 0.3056 |  |  |  | -91.8906 | -129.1061 | -153.3582 | -65.5829 |  | -148.8347 | -142.8034 | 1.2513 | 1.6446 | 2.0512 | 0.7338 | 52.4747 | 98.0589 | 90.4515 | 54.0378 | 53.6992 | 57.9525 | 98.8447 | 57.1244 | 91.1751 | 29.3472 | 60.1245 | 110.9372 | 401.3456 | 98.8741 | 25.602 | 30.4624 | 49.2469 | 86.6054 | 721.3978 | 100.5239 | 100.2632 | 120.2777 | 213.8803 | 55.6668 | 29.3785 | 54.2893 | 105.9373 | 311.1124 | 52.3151 | 42.9978 | 103.798 | 115.9291 | 382.3135 | 39.394 | 23.7681 | 26.1958 | 40.2633 | 88.3399 | 229.5474 | 863.088 | 293.4778 | 540.5472 | 32.1849 | 35.9767 | 98.4294 | 103.2912 | 327.7663 | 24.7593 | 33.1939 | 73.01 | 130.9211 | 384.7333 | 27.3929 | 69.9434 | 80.8056 | 62.7869 | 87.6774 | 246.4393 |  | 327.7243 | 386.2013 |  | 25.203 | 38.097 | 94.2648 | 114.6558 | 378.2713 | 26.5019 | 42.3581 | 94.6926 | 133.2936 | 451.1588 | 24.4966 | 23.9805 | 24.8488 | 30.8011 | 54.7549 | 188.1338 | 821.8467 | 390.427 | 483.4862 | 25.9626 | 37.6751 | 90.9358 | 114.2238 | 404.7842 | 739 | 833.3086 | 709.1644 | 730.8051 | 915.8924 | 932.3122 | 665.5402 | 840.2967 | 664.4212 | 841.1453 | 874.5595 | 808.3964 | 803.8908 | 757.2202 | 829.3263 | 811.9441 | 804.2669 | 974.1909 | 920.1239 | 844.4399 | 911.4094 | 893.4826 | 92.139 | 98.0434 | 100.8432 | 57.2145 | 112.2233 | 91.4931 | 65.3389 | 83.9652 | 77.5132 | 50.0734 | 39.9851 | 114.3151 | 416.2466 | 104.8233 | 48.692 | 86.3756 | 48.6132 | 61.2225 | 464.5581 | 728.6518 | 717.9209 | 313.4793 | 765.4901 | 43.2527 | 30.3519 | 70.3111 | 98.2775 | 325.5564 | 96.0493 | 60.8819 | 104.3815 | 348.3281 | 46.6012 | 23.3531 | 25.3603 | 38.1761 | 74.3309 | 795.6161 | 806.5397 | 778.7658 | 830.0264 | 98.6826 | 27.592 | 46.2593 | 96.6052 | 355.781 | 25.1623 | 28.1599 | 47.9819 | 103.1075 | 333.4087 | 24.6664 | 24.2269 | 25.0172 | 31.8264 | 54.5588 | 231.5652 | 241.4402 | 535.5574 | 431.2575 | 673.3384 | 24.9369 | 26.9997 | 46.7071 | 100.2304 | 330.1876 | 25.5229 | 28.7655 | 55.714 | 96.9551 | 323.4226 | 24.503 | 24.4517 | 25.5311 | 32.1997 | 62.9465 | 719.6524 | 876.9826 | 771.0099 | 803.2584 | 25.6636 | 50.1615 | 29.9683 | 103.3801 | 387.969 | 696.3524 | 757.07 | 778.5805 | 896.4772 | 967.7906 | 963.2393 | 932.0518 | 661.5014 | 870.6495 | 642.647 |  | 962.7354 | 917.2099 | 927.3156 | 26.7542 | 27.799 | 46.0873 | 507.972 | 310.2007 | 227.654 | 348.8147 | 50.9713 | 66.1133 | 64.8012 | 48.5443 | -0.00058988 | -0.017887 | 0.0030243 | 0.018053 | 0.0056146 | -0.00054555 | 0.015069 | -0.0018956 | -0.032579 | -332.006 | 19.3349 | -333.2492 | 18.4171 | -331.6244 | 18.3986 | -331.6798 | 17.0045 | -292.3573 | 17.9161 | -292.3727 | 17.1174 | 3797.4683 | 3972.3655 | 939.8184 | 65.4572 | -455.3399 | 268.9273
13:50 | 1449 | -1274.5014 |  | -110.5818 | -112.2523 | -134.9006 | -83.2501 | -85.7913 | -131.1086 | -129.5359 | 0.5675 | 0.7885 | 1.0147 | 0.3079 |  |  |  | -92.055 | -129.2771 | -153.6396 | -65.7817 |  | -149.0392 | -142.901 | 1.2621 | 1.6548 | 2.0634 | 0.7357 | 53.9006 | 98.0899 | 90.4965 | 54.093 | 53.7535 | 58.0058 | 98.9006 | 57.1408 | 91.1611 | 29.378 | 60.3001 | 111.0453 | 401.8029 | 98.882 | 25.6134 | 30.4951 | 49.3186 | 86.6433 | 720.9775 | 100.5318 | 100.3263 | 120.3523 | 214.2237 | 55.7174 | 29.3961 | 54.3587 | 105.9463 | 311.4551 | 52.2913 | 43.0657 | 103.823 | 115.9627 | 382.7104 | 39.3538 | 23.6933 | 26.2237 | 40.3346 | 88.3755 | 229.9265 | 862.8714 | 294.186 | 540.1742 | 32.1644 | 36.038 | 98.4904 | 103.359 | 328.0654 | 24.7582 | 33.2294 | 73.0542 | 131.0044 | 385.126 | 27.4009 | 69.9085 | 80.7957 | 62.8095 | 87.6604 | 247.5238 |  | 329.0416 | 388.38 |  | 25.2078 | 38.1155 | 94.2913 | 114.6953 | 378.5416 | 26.5236 | 42.3997 | 94.7101 | 133.3728 | 451.5569 | 24.4847 | 23.99 | 24.8798 | 30.8109 | 54.8195 | 187.3359 | 822.8287 | 389.1097 | 481.2006 | 25.961 | 37.7163 | 91.0398 | 114.3016 | 405.1345 | 739.1305 | 833.8687 | 709.6555 | 731.0413 | 916.3662 | 932.0244 | 665.8079 | 840.2357 | 664.3458 | 840.8676 | 870.0723 | 814.7734 | 791.4042 | 756.2676 | 823.2066 | 811.752 | 812.2186 | 981.6022 | 920.4979 | 844.6212 | 911.7254 | 893.8875 | 92.176 | 98.0734 | 100.8849 | 57.2412 | 112.414 | 91.6556 | 65.3819 | 83.9735 | 77.601 | 50.1202 | 40.07 | 114.3651 | 416.6443 | 104.8598 | 48.7785 | 86.392 | 48.6591 | 61.2941 | 465.286 | 728.8313 | 718.1513 | 314.0173 | 765.5382 | 43.2966 | 30.3903 | 70.5116 | 98.2397 | 325.8333 | 96.0564 | 60.7033 | 104.4283 | 352.148 | 46.6403 | 23.3443 | 25.36 | 38.212 | 74.3841 | 795.4866 | 806.4995 | 778.7845 | 829.944 | 98.7006 | 27.6039 | 46.2841 | 96.6556 | 356.037 | 25.1533 | 28.1699 | 48.0425 | 103.1339 | 333.7454 | 24.5511 | 24.2242 | 24.9998 | 31.8315 | 54.5933 | 232.1396 | 242.0494 | 536.0116 | 431.9141 | 673.6666 | 24.926 | 26.9967 | 46.765 | 100.279 | 330.4181 | 25.5298 | 28.7817 | 55.7729 | 96.9792 | 323.7001 | 24.5203 | 24.4328 | 25.5499 | 32.2211 | 63.1549 | 718.6951 | 877.9212 | 770.6209 | 805.1669 | 25.653 | 50.2202 | 29.9927 | 103.3966 | 388.3324 | 696.4375 | 757.3396 | 778.8705 | 896.8444 | 967.9702 | 963.6059 | 932.1419 | 661.8366 | 870.5632 | 642.9933 |  | 962.9519 | 917.0759 | 927.4603 | 26.7563 | 27.8445 | 46.1446 | 509.1502 | 310.6665 | 228.096 | 349.4684 | 51.0605 | 66.1616 | 64.914 | 48.5764 | -0.00046115 | -0.018116 | 0.0033875 | 0.018042 | 0.0059267 | -0.0002747 | 0.022439 | -0.0082715 | -0.030271 | -331.926 | 19.3 | -333.1507 | 18.4068 | -331.5906 | 18.4274 | -331.6029 | 17.0004 | -292.2188 | 17.8874 | -292.2311 | 17.1092 | 3807.9364 | 3976.9911 | 939.9496 | 65.5378 | -456.0343 | 269.3813
13:50 | 1450 | -1275.762 |  | -110.7062 | -112.4642 | -135.0401 | -83.4092 | -85.9377 | -131.3612 | -129.5957 | 0.5688 | 0.79 | 1.0215 | 0.3074 |  |  |  | -92.1718 | -129.5846 | -153.7798 | -65.9634 |  | -149.2742 | -143.1489 | 1.2727 | 1.6672 | 2.0682 | 0.7384 | 52.1357 | 98.1456 | 90.5447 | 54.1502 | 53.8135 | 58.0546 | 98.9518 | 57.1684 | 91.15 | 29.4019 | 60.4562 | 111.1356 | 402.261 | 98.8816 | 25.6117 | 30.509 | 49.3822 | 86.6701 | 720.6953 | 100.5083 | 100.3267 | 120.401 | 214.4518 | 55.7663 | 29.4134 | 54.4083 | 105.9388 | 311.7792 | 52.3311 | 43.1175 | 103.8372 | 116.0078 | 383.1114 | 39.3465 | 23.6543 | 26.2781 | 40.4101 | 88.4042 | 231.2933 | 862.5756 | 295.7001 | 540.1118 | 32.208 | 36.0914 | 98.4957 | 103.4294 | 328.3875 | 24.7573 | 33.229 | 73.1141 | 131.0872 | 385.4978 | 27.3665 | 69.9155 | 80.8169 | 62.8778 | 87.6994 | 247.1592 |  | 328.7874 | 389.3706 |  | 25.1956 | 38.4883 | 94.312 | 114.7467 | 378.8104 | 26.58 | 42.4614 | 94.7156 | 133.456 | 451.952 | 24.4833 | 23.9867 | 24.8723 | 30.8163 | 54.8713 | 187.1357 | 823.1524 | 387.9631 | 479.613 | 25.9797 | 37.7142 | 91.0987 | 114.3744 | 405.4717 | 739.5844 | 833.5747 | 709.9263 | 731.1625 | 916.7753 | 931.7401 | 666.0896 | 840.2195 | 664.4107 | 840.8096 | 855.2447 | 814.4242 | 772.4267 | 754.2782 | 823.0703 | 812.0657 | 810.9662 | 977.6087 | 920.8607 | 844.8229 | 912.0487 | 894.2707 | 92.2038 | 98.0971 | 100.9235 | 57.2656 | 112.5548 | 91.7952 | 65.4171 | 83.98 | 77.6921 | 50.1498 | 40.161 | 114.4103 | 417.0549 | 104.8789 | 48.8571 | 86.4035 | 48.7042 | 61.3707 | 465.5884 | 728.9855 | 718.2758 | 314.3791 | 765.5871 | 43.3108 | 30.4295 | 70.7047 | 97.9809 | 326.0952 | 96.0624 | 60.5283 | 104.4837 | 355.4276 | 46.688 | 23.3454 | 25.3772 | 38.2497 | 74.4381 | 795.2845 | 806.4403 | 778.7691 | 829.781 | 98.6878 | 27.6069 | 46.3182 | 96.6977 | 356.3095 | 25.1535 | 28.2038 | 48.1508 | 103.1401 | 334.078 | 24.5555 | 24.233 | 24.9905 | 31.8528 | 54.6346 | 232.615 | 242.6045 | 536.4382 | 432.6112 | 673.9518 | 24.9155 | 27.0031 | 46.8743 | 100.3433 | 330.6729 | 25.5343 | 28.802 | 55.8497 | 96.9907 | 323.8887 | 24.5143 | 24.4448 | 25.5489 | 32.242 | 63.3546 | 718.7672 | 878.9903 | 770.4598 | 806.9359 | 25.6325 | 50.3037 | 29.9829 | 103.4529 | 388.7113 | 696.6519 | 757.4531 | 779.6063 | 897.1577 | 968.0898 | 963.8666 | 932.1704 | 662.2007 | 870.6351 | 643.3759 |  | 963.2032 | 916.9463 | 927.5502 | 26.7506 | 27.8131 | 46.1905 | 510.2121 | 311.1448 | 228.5039 | 350.1547 | 51.1698 | 66.3496 | 64.9974 | 48.6637 | -0.00017313 | -0.018349 | 0.0026914 | 0.017884 | 0.0057657 | -0.00085486 | 0.011391 | -0.007448 | -0.043866 | -331.8121 | 19.3205 | -333.1661 | 18.4274 | -331.5598 | 18.413 | -331.5629 | 16.9901 | -292.0927 | 17.9038 | -292.1665 | 17.1297 | 3779.0833 | 3978.8127 | 940.0427 | 65.6735 | -456.7311 | 269.8243
13:50 | 1451 | -1276.1935 |  | -110.7595 | -112.7719 | -135.2778 | -83.5087 | -86.1302 | -131.4592 | -129.7879 | 0.569 | 0.7913 | 1.0217 | 0.3075 |  |  |  | -92.3233 | -129.9346 | -154.0296 | -66.056 |  | -149.4865 | -143.3609 | 1.2842 | 1.6712 | 2.0768 | 0.739 | 51.2812 | 98.213 | 90.585 | 54.209 | 53.8774 | 58.1119 | 99.0024 | 57.1861 | 91.1193 | 29.4161 | 60.603 | 111.1729 | 402.7263 | 98.8741 | 25.6234 | 30.5255 | 49.4348 | 86.704 | 720.5404 | 100.516 | 100.3506 | 120.4974 | 214.6876 | 55.815 | 29.4259 | 54.448 | 105.9346 | 312.1222 | 52.3632 | 43.178 | 103.8664 | 116.0637 | 383.5368 | 39.422 | 23.6891 | 26.2819 | 40.4457 | 88.4326 | 232.2754 | 862.3526 | 296.7049 | 539.8675 | 32.2399 | 36.1467 | 98.4841 | 103.4959 | 328.6934 | 24.7682 | 33.2462 | 73.1607 | 131.1674 | 385.8717 | 27.3654 | 69.9537 | 80.8645 | 62.9511 | 87.7386 | 246.1531 |  | 327.6682 | 389.1085 |  | 25.1891 | 38.7113 | 94.331 | 114.7953 | 379.0654 | 26.5319 | 42.5155 | 94.7549 | 133.5379 | 452.3399 | 24.4918 | 23.9909 | 24.8835 | 30.8353 | 54.9198 | 187.3151 | 823.5274 | 387.138 | 478.6308 | 25.9604 | 37.7443 | 91.0649 | 114.4288 | 405.8205 | 740.0858 | 832.921 | 710.1385 | 731.2405 | 917.1292 | 931.4699 | 666.3802 | 840.236 | 664.5146 | 840.8631 | 856.8113 | 809.7497 | 777.1611 | 760.5273 | 820.9278 | 809.1714 | 805.6582 | 968.3761 | 921.213 | 845.0556 | 912.3427 | 894.6028 | 92.2313 | 98.1262 | 100.9684 | 57.2864 | 112.6678 | 91.9147 | 65.4511 | 83.9891 | 77.7519 | 50.1723 | 40.2555 | 114.46 | 417.4772 | 104.8874 | 48.9351 | 86.4199 | 48.7459 | 61.4632 | 465.7994 | 729.1383 | 718.4173 | 314.7022 | 765.6541 | 43.3479 | 30.4568 | 70.8813 | 97.5983 | 326.3691 | 96.0268 | 60.349 | 104.5517 | 358.7753 | 46.7372 | 23.3494 | 25.3975 | 38.2895 | 74.5043 | 795.0441 | 806.3827 | 778.7467 | 829.5953 | 98.6766 | 27.6233 | 46.3688 | 96.7412 | 356.5803 | 25.1351 | 28.2247 | 48.2371 | 103.0937 | 334.413 | 24.5193 | 24.2484 | 24.9971 | 31.889 | 54.6736 | 232.8751 | 242.9611 | 536.7087 | 433.1762 | 674.1358 | 24.9309 | 27.02 | 46.9389 | 100.4109 | 330.9012 | 25.5313 | 28.8126 | 55.9131 | 97.0033 | 324.1034 | 24.5185 | 24.4413 | 25.5586 | 32.2645 | 63.5625 | 718.8586 | 879.859 | 770.7479 | 808.4874 | 25.6223 | 50.3621 | 29.9926 | 103.5128 | 389.0764 | 697.0049 | 757.7397 | 780.6582 | 897.6893 | 968.1504 | 963.9827 | 932.129 | 662.5794 | 870.8225 | 643.7976 |  | 963.4919 | 916.8431 | 927.597 | 26.7393 | 27.8351 | 46.2108 | 511.0339 | 311.6344 | 228.8888 | 350.6914 | 51.2241 | 66.3754 | 65.1359 | 48.7392 | -0.00037178 | -0.018077 | 0.0033365 | 0.01879 | 0.0058962 | 2.6956e-05 | 0.016949 | -0.017116 | -0.026133 | -331.8583 | 19.3226 | -333.1045 | 18.4191 | -331.4706 | 18.4233 | -331.5137 | 17.0045 | -291.9788 | 17.8976 | -292.0496 | 17.1153 | 3839.7012 | 3973.2105 | 940.0992 | 65.7557 | -457.4658 | 270.2616
13:50 | 1452 | -1277.1431 |  | -110.8621 | -113.051 | -135.5043 | -83.6151 | -86.3554 | -131.717 | -130.0122 | 0.5717 | 0.7925 | 1.0238 | 0.3078 |  |  |  | -92.4205 | -130.2649 | -154.2134 | -66.1971 |  | -149.7472 | -143.6485 | 1.2958 | 1.6775 | 2.0846 | 0.7381 | 47.9976 | 98.281 | 90.6294 | 54.2601 | 53.9165 | 58.1542 | 99.0498 | 57.194 | 91.0517 | 29.4306 | 60.7759 | 111.1985 | 403.1809 | 98.8644 | 25.6327 | 30.5636 | 49.5116 | 86.7541 | 720.5686 | 100.6059 | 100.432 | 120.6182 | 214.9452 | 55.8421 | 29.4412 | 54.508 | 105.9363 | 312.4621 | 52.4158 | 43.254 | 103.8802 | 116.1188 | 383.9391 | 39.454 | 23.7193 | 26.2629 | 40.4554 | 88.4617 | 232.238 | 862.2851 | 296.7758 | 539.095 | 32.2808 | 36.2052 | 98.5255 | 103.5609 | 328.9783 | 24.7693 | 33.2798 | 73.2149 | 131.2531 | 386.2718 | 27.3468 | 69.9604 | 80.8939 | 63.02 | 87.7642 | 245.3576 |  | 326.8477 | 389.0548 |  | 25.1848 | 38.639 | 94.3483 | 114.8371 | 379.3291 | 26.5327 | 42.5606 | 94.8025 | 133.6291 | 452.7398 | 24.4916 | 24.0026 | 24.9052 | 30.8661 | 54.9799 | 187.184 | 823.8766 | 386.618 | 477.7287 | 25.9885 | 37.7734 | 91.0156 | 114.4911 | 406.1774 | 740.4171 | 833.1135 | 710.4146 | 731.2626 | 917.4455 | 931.2064 | 666.6665 | 840.2452 | 664.5849 | 840.9059 | 874.8908 | 803.3997 | 790.7607 | 744.9328 | 823.2256 | 806.3577 | 804.887 | 967.5762 | 921.6255 | 845.3394 | 912.606 | 894.9106 | 92.2657 | 98.1621 | 101.0045 | 57.3113 | 112.786 | 92.0322 | 65.4861 | 83.9978 | 77.8133 | 50.1942 | 40.3563 | 114.5163 | 417.8927 | 104.9002 | 49.0194 | 86.433 | 48.7822 | 61.5529 | 466.1434 | 729.2084 | 718.5185 | 315.0191 | 765.6722 | 43.3944 | 30.5023 | 71.0788 | 97.4933 | 326.6515 | 96.0331 | 60.1657 | 104.6287 | 362.0596 | 46.7846 | 23.3549 | 25.4101 | 38.3297 | 74.5752 | 794.778 | 806.3017 | 778.7277 | 829.3806 | 98.6798 | 27.6486 | 46.4241 | 96.8003 | 356.8383 | 25.1166 | 28.2271 | 48.2871 | 103.0868 | 334.7567 | 24.6074 | 24.2457 | 25.0144 | 31.9043 | 54.724 | 232.9119 | 243.1606 | 536.86 | 433.4171 | 674.198 | 24.9493 | 27.0403 | 47.0059 | 100.4688 | 331.1339 | 25.532 | 28.8307 | 55.9725 | 97.024 | 324.3504 | 24.5513 | 24.4294 | 25.5804 | 32.2873 | 63.7493 | 719.2552 | 880.5697 | 771.2505 | 809.4959 | 25.6059 | 50.3921 | 30.0134 | 103.5364 | 389.4329 | 697.1522 | 758.1056 | 780.4746 | 898.1237 | 968.1391 | 964.1073 | 932.0315 | 662.9709 | 871.1428 | 644.228 |  | 963.7943 | 916.7247 | 927.5537 | 26.7301 | 27.8605 | 46.2128 | 511.6654 | 312.0905 | 229.2623 | 351.0963 | 51.3141 | 66.4827 | 65.2104 | 48.7993 | -0.00016884 | -0.01737 | 0.003798 | 0.018925 | 0.0067931 | -0.00030766 | 0.014412 | -0.0092075 | -0.031175 | -331.7414 | 19.3061 | -333.043 | 18.413 | -331.4183 | 18.4068 | -331.4706 | 16.9819 | -291.865 | 17.8956 | -291.9388 | 17.1256 | 3716.54 | 3981.387 | 940.1253 | 65.8465 | -458.2826 | 270.6764
13:50 | 1453 | -1279.1139 |  | -111.1221 | -113.1811 | -135.6421 | -83.6539 | -86.4711 | -131.8054 | -130.1828 | 0.5713 | 0.7933 | 1.0248 | 0.3071 |  |  |  | -92.5081 | -130.4777 | -154.4527 | -66.2966 |  | -149.9871 | -143.775 | 1.3078 | 1.6899 | 2.1088 | 0.7395 | 48.6794 | 98.3586 | 90.6917 | 54.3083 | 53.9565 | 58.1885 | 99.1033 | 57.2064 | 90.9791 | 29.4549 | 60.9486 | 111.2235 | 403.6393 | 98.8671 | 25.6467 | 30.5873 | 49.5692 | 86.7972 | 728.3499 | 100.6736 | 100.4622 | 120.7398 | 215.2457 | 55.861 | 29.4612 | 54.5725 | 105.9242 | 312.7923 | 52.4923 | 43.3046 | 103.8323 | 116.1761 | 384.3493 | 39.4677 | 23.7506 | 26.2495 | 40.4562 | 88.4741 | 232.7425 | 862.1177 | 297.3853 | 538.5873 | 32.3122 | 36.2595 | 98.5666 | 103.6298 | 329.2655 | 24.7336 | 33.296 | 73.2871 | 131.3339 | 386.6512 | 27.3381 | 69.942 | 80.9001 | 63.0797 | 87.7925 | 244.4471 |  | 325.824 | 388.6784 |  | 25.1724 | 38.6514 | 94.3439 | 114.87 | 379.5925 | 26.5411 | 42.6105 | 94.8099 | 133.7086 | 453.1316 | 24.5248 | 24.0026 | 24.9199 | 30.8773 | 55.0348 | 186.8256 | 822.5305 | 385.9361 | 476.7983 | 26.0069 | 37.8034 | 91.0505 | 114.5585 | 406.5192 | 740.6607 | 833.9414 | 710.7446 | 731.3005 | 917.7462 | 930.9513 | 666.945 | 840.2315 | 664.6187 | 840.9831 | 869.8034 | 794.0452 | 796.3102 | 737.94 | 824.3801 | 807.201 | 803.4688 | 963.5801 | 922.0233 | 845.6571 | 912.8262 | 895.1756 | 92.2972 | 98.19 | 101.0365 | 57.3339 | 112.8667 | 92.1253 | 65.5095 | 84.0078 | 77.8907 | 50.2115 | 40.4458 | 114.5511 | 418.3025 | 104.9006 | 49.0955 | 86.4331 | 48.8278 | 61.647 | 466.4957 | 729.1983 | 718.6312 | 315.4405 | 765.7037 | 43.4225 | 30.5449 | 71.2984 | 97.4541 | 326.9293 | 96.0768 | 59.9867 | 104.6909 | 365.1342 | 46.8288 | 23.3569 | 25.4188 | 38.3721 | 74.6313 | 794.5183 | 806.1789 | 778.6747 | 829.1362 | 98.6889 | 27.6646 | 46.462 | 96.8465 | 357.1135 | 25.1586 | 28.221 | 48.3305 | 103.1293 | 335.1187 | 24.6532 | 24.2336 | 25.0292 | 31.9354 | 54.7694 | 232.8278 | 243.2532 | 536.9642 | 433.3767 | 674.164 | 24.9518 | 27.0535 | 47.0611 | 100.5139 | 331.3685 | 25.5416 | 28.8521 | 56.0484 | 97.0465 | 324.5897 | 24.5461 | 24.436 | 25.6033 | 32.3195 | 63.9186 | 719.666 | 881.1471 | 771.7971 | 810.396 | 25.5869 | 50.4353 | 30.0343 | 103.544 | 389.7992 | 696.9566 | 758.5795 | 779.783 | 898.2587 | 968.0415 | 964.2662 | 931.8477 | 663.3519 | 871.6031 | 644.6522 |  | 964.098 | 916.6124 | 927.4681 | 26.7425 | 27.8963 | 46.2566 | 512.1783 | 312.539 | 229.634 | 351.4399 | 51.3866 | 66.6206 | 65.3449 | 48.9234 | -0.00037009 | -0.018093 | 0.0030797 | 0.018485 | 0.0057614 | -9.0346e-05 | 0.0099856 | -0.003168 | -0.053133 | -331.7783 | 19.3472 | -333.0184 | 18.4458 | -331.4183 | 18.4171 | -331.4183 | 17.0045 | -291.8034 | 17.9182 | -291.8434 | 17.1318 | 3774.9136 | 3971.9926 | 940.1289 | 65.9828 | -458.8667 | 271.0865
13:50 | 1454 | -1281.1884 |  | -111.4418 | -113.2717 | -135.9794 | -83.9004 | -86.6017 | -132.0606 | -130.3833 | 0.5726 | 0.7968 | 1.0272 | 0.306 |  |  |  | -92.69 | -130.5058 | -154.9581 | -66.4499 |  | -150.291 | -144.0613 | 1.3212 | 1.6963 | 2.1127 | 0.7394 | 51.3717 | 98.4392 | 90.7646 | 54.3653 | 54.0143 | 58.2387 | 99.1611 | 57.21 | 90.9428 | 29.4791 | 61.1015 | 111.2565 | 404.1026 | 98.8867 | 25.6594 | 30.6111 | 49.6212 | 86.8386 | 736.8858 | 100.6942 | 100.4823 | 120.8205 | 215.4821 | 55.8764 | 29.48 | 54.6149 | 105.9146 | 313.131 | 52.5288 | 43.3553 | 103.8482 | 116.2198 | 384.7577 | 39.5509 | 23.7398 | 26.2487 | 40.5057 | 88.4819 | 232.8942 | 862.0723 | 297.7481 | 537.8471 | 32.3127 | 36.3211 | 98.5938 | 103.692 | 329.5652 | 24.7249 | 33.3224 | 73.3457 | 131.414 | 387.0274 | 27.3997 | 69.9006 | 80.8851 | 63.095 | 87.7765 | 243.3448 |  | 324.5341 | 388.3118 |  | 25.1683 | 38.8038 | 94.3355 | 114.9312 | 379.897 | 26.4738 | 42.671 | 94.8267 | 133.7902 | 453.527 | 24.5362 | 24.0065 | 24.9221 | 30.8975 | 55.0799 | 186.8741 | 820.4363 | 385.4903 | 476.2219 | 25.9863 | 37.8442 | 91.1263 | 114.6213 | 406.8583 | 740.692 | 833.7868 | 711.0257 | 731.2319 | 918.0624 | 930.7039 | 667.2274 | 840.2633 | 664.6972 | 841.1883 | 875.4303 | 787.1976 | 799.3 | 752.4693 | 825.5867 | 806.364 | 805.3289 | 958.7407 | 922.2425 | 845.9191 | 912.9009 | 895.3577 | 92.3178 | 98.212 | 101.0657 | 57.355 | 112.9801 | 92.2339 | 65.5392 | 84.0096 | 77.9584 | 50.2516 | 40.5236 | 114.6068 | 418.7157 | 104.8129 | 49.1674 | 86.4427 | 48.8775 | 61.7331 | 467.0118 | 729.1359 | 718.8436 | 316.0949 | 765.7343 | 43.4759 | 30.5736 | 71.4984 | 97.4492 | 327.2227 | 96.0857 | 59.8085 | 104.7524 | 368.0553 | 46.8751 | 23.3544 | 25.425 | 38.4071 | 74.6917 | 794.2777 | 806.0272 | 778.6086 | 828.8452 | 98.6814 | 27.6823 | 46.5097 | 96.8824 | 357.3806 | 25.1564 | 28.2254 | 48.3819 | 103.1052 | 335.4711 | 24.71 | 24.2279 | 25.0493 | 31.952 | 54.8036 | 232.6919 | 243.3285 | 537.0206 | 433.3472 | 674.1475 | 24.9513 | 27.0642 | 47.0999 | 100.5682 | 331.614 | 25.5584 | 28.87 | 56.1097 | 97.0701 | 324.6727 | 24.5311 | 24.4339 | 25.6083 | 32.3498 | 64.0987 | 719.845 | 881.6262 | 772.3411 | 811.491 | 25.5966 | 50.4908 | 30.0511 | 103.5637 | 390.1687 | 696.8946 | 759.3362 | 778.9864 | 898.3866 | 967.8563 | 964.4008 | 931.5582 | 663.7001 | 872.2015 | 645.0307 |  | 964.3939 | 916.5108 | 927.3183 | 26.7458 | 27.8539 | 46.3256 | 512.6014 | 313.0126 | 230.0144 | 351.7659 | 51.5136 | 66.7361 | 65.3918 | 48.9785 | 4.1424e-05 | -0.018325 | 0.0034442 | 0.018405 | 0.0065397 | -7.6117e-05 | 0.01612 | 0.0082231 | -0.045343 | -331.6552 | 19.3103 | -332.8891 | 18.4191 | -331.3167 | 18.4048 | -331.3475 | 16.9921 | -291.6588 | 17.8771 | -291.6896 | 17.1112 | 3786.6242 | 3972.3438 | 940.1006 | 66.064 | -459.7785 | 271.5135
13:50 | 1455 | -1282.6768 |  | -111.8218 | -113.3067 | -136.1768 | -84.0573 | -86.6562 | -132.2701 | -130.4973 | 0.5718 | 0.7965 | 1.0316 | 0.3059 |  |  |  | -92.941 | -130.6293 | -155.0257 | -66.5306 |  | -150.486 | -144.2136 | 1.3338 | 1.7071 | 2.1152 | 0.7397 | 51.5576 | 98.5165 | 90.8333 | 54.4225 | 54.0636 | 58.3007 | 99.2057 | 57.22 | 90.9061 | 29.5012 | 61.2639 | 111.2753 | 404.5488 | 98.8804 | 25.6691 | 30.6444 | 49.6809 | 86.8782 | 738.2615 | 100.7446 | 100.5431 | 120.883 | 215.6477 | 55.8893 | 29.4865 | 54.6626 | 105.9145 | 313.4814 | 52.5334 | 43.4329 | 103.9032 | 116.2672 | 385.1679 | 39.614 | 23.7357 | 26.2622 | 40.5619 | 88.5088 | 232.0267 | 862.2937 | 297.1166 | 537.0243 | 32.3454 | 36.3806 | 98.613 | 103.7576 | 329.8775 | 24.764 | 33.3259 | 73.4167 | 131.5067 | 387.413 | 27.4655 | 69.9195 | 80.8911 | 63.1444 | 87.7922 | 241.8325 |  | 323.0311 | 387.1997 |  | 25.1909 | 38.7986 | 94.2889 | 114.9931 | 380.1858 | 26.4533 | 42.7509 | 94.8545 | 133.8846 | 453.9289 | 24.5081 | 24.0085 | 24.9021 | 30.9334 | 55.1323 | 187.0741 | 820.3403 | 385.6515 | 476.2413 | 26.009 | 37.8529 | 91.1338 | 114.6807 | 407.2205 | 740.6039 | 833.5062 | 711.1631 | 730.8844 | 918.4075 | 930.4983 | 667.5014 | 840.4179 | 664.8463 | 841.5106 | 900.7068 | 786.9447 | 798.9712 | 754.7565 | 825.8544 | 799.79 | 805.1116 | 958.9294 | 922.2949 | 846.1121 | 912.8637 | 895.4667 | 92.3508 | 98.2325 | 101.0938 | 57.3781 | 113.1224 | 92.3392 | 65.5579 | 84.0051 | 78.0358 | 50.2879 | 40.6067 | 114.6523 | 419.124 | 104.7221 | 49.2375 | 86.457 | 48.9246 | 61.8181 | 467.533 | 729.0405 | 718.9682 | 316.611 | 765.7331 | 43.5379 | 30.6082 | 71.6947 | 97.4707 | 327.491 | 96.1697 | 59.6471 | 104.8133 | 370.222 | 46.9179 | 23.3455 | 25.4264 | 38.4351 | 74.7491 | 794.0136 | 805.8734 | 778.5445 | 828.5474 | 98.6746 | 27.7074 | 46.5465 | 96.9294 | 357.6492 | 25.16 | 28.2505 | 48.4473 | 103.1347 | 335.8127 | 24.687 | 24.2305 | 25.0318 | 31.9544 | 54.8506 | 232.5193 | 243.3744 | 537.1106 | 433.3025 | 674.1605 | 24.9466 | 27.0898 | 47.1551 | 100.6328 | 331.8698 | 25.5581 | 28.8878 | 56.1625 | 97.0909 | 324.7961 | 24.5545 | 24.4189 | 25.5951 | 32.3703 | 64.2595 | 719.7077 | 881.9698 | 772.8434 | 812.2565 | 25.6874 | 50.5338 | 30.0807 | 103.5842 | 390.5372 | 697.0287 | 760.2221 | 777.955 | 898.3895 | 967.5941 | 964.5407 | 931.1993 | 664.0491 | 872.9287 | 645.3629 |  | 964.6576 | 916.3387 | 927.0941 | 26.7438 | 27.9322 | 46.3596 | 513.1163 | 313.4956 | 230.3618 | 352.0832 | 51.5513 | 66.8216 | 65.5399 | 49.0661 | -8.7377e-05 | -0.018308 | 0.0033152 | 0.018392 | 0.00597 | -0.00013562 | 0.017572 | -0.011524 | -0.0066066 | -331.6737 | 19.3328 | -332.9261 | 18.4725 | -331.3321 | 18.4294 | -331.3167 | 16.9962 | -291.5819 | 17.8997 | -291.6619 | 17.1564 | 3850.6769 | 3974.4536 | 940.0413 | 66.1808 | -460.3837 | 271.9287
13:50 | 1456 | -1283.9645 |  | -112.1464 | -113.2846 | -136.3632 | -84.2171 | -86.9124 | -132.4642 | -130.4918 | 0.5712 | 0.7966 | 1.0316 | 0.3062 |  |  |  | -92.9677 | -130.9295 | -155.5021 | -66.7476 |  | -150.6983 | -144.4557 | 1.3467 | 1.7217 | 2.1336 | 0.7409 | 53.8245 | 98.6148 | 90.8928 | 54.4797 | 54.1117 | 58.3667 | 99.2588 | 57.2373 | 90.8665 | 29.525 | 61.4345 | 111.3047 | 404.9965 | 98.8825 | 25.664 | 30.6734 | 49.7259 | 86.918 | 739.712 | 100.8254 | 100.5603 | 120.979 | 215.8523 | 55.9271 | 29.5056 | 54.7277 | 105.9102 | 313.8267 | 52.5497 | 43.5042 | 103.8969 | 116.3275 | 385.5714 | 39.6377 | 23.7238 | 26.2987 | 40.5875 | 88.5266 | 231.3549 | 862.6263 | 296.4745 | 536.4898 | 32.3686 | 36.4368 | 98.6092 | 103.8283 | 330.1781 | 24.7734 | 33.3285 | 73.501 | 131.5861 | 387.7894 | 27.4521 | 69.948 | 80.9147 | 63.2259 | 87.8507 | 240.0792 |  | 321.2266 | 384.7642 |  | 25.2148 | 38.6748 | 94.2683 | 115.0227 | 380.4325 | 26.5006 | 42.8121 | 94.8444 | 133.9638 | 454.3281 | 24.5065 | 24.0096 | 24.899 | 30.9516 | 55.1823 | 187.2672 | 820.2449 | 385.9582 | 476.4411 | 25.9979 | 37.8969 | 91.1916 | 114.7541 | 407.5688 | 740.5937 | 834.1875 | 711.5226 | 730.5793 | 918.7829 | 930.3234 | 667.7661 | 840.6454 | 665.0179 | 841.8356 | 916.1408 | 786.2223 | 788.3152 | 743.1905 | 824.4035 | 796.4017 | 797.6841 | 956.6323 | 922.2963 | 846.2911 | 912.8283 | 895.551 | 92.3909 | 98.256 | 101.1212 | 57.4028 | 113.2273 | 92.4175 | 65.5512 | 84.0177 | 78.1209 | 50.3108 | 40.6977 | 114.6644 | 419.5194 | 104.7735 | 49.309 | 86.4734 | 48.9703 | 61.9151 | 468.0051 | 728.9466 | 719.0302 | 316.9023 | 765.7245 | 43.5787 | 30.6317 | 71.8836 | 97.4328 | 327.7389 | 96.2052 | 59.4838 | 104.8731 | 372.4159 | 46.9621 | 23.3519 | 25.432 | 38.4726 | 74.8064 | 793.7482 | 805.7392 | 778.4821 | 828.2819 | 98.6735 | 27.7181 | 46.6008 | 96.9772 | 357.9183 | 25.1476 | 28.2645 | 48.5157 | 103.1112 | 336.1522 | 24.6768 | 24.2366 | 25.0076 | 31.9733 | 54.8941 | 232.4312 | 243.4465 | 537.3194 | 433.2231 | 674.1786 | 24.9459 | 27.0939 | 47.1989 | 100.6833 | 332.1106 | 25.5539 | 28.9038 | 56.215 | 97.1043 | 325.1162 | 24.5288 | 24.4281 | 25.5651 | 32.3783 | 64.4038 | 718.9977 | 882.0741 | 773.262 | 812.7144 | 25.7165 | 50.5912 | 30.1063 | 103.6091 | 390.8972 | 696.9821 | 761.1912 | 777.0709 | 898.425 | 967.2887 | 964.6585 | 930.7979 | 664.4135 | 873.7418 | 645.63 |  | 964.9237 | 916.099 | 926.8405 | 26.7284 | 27.9388 | 46.3928 | 513.7069 | 313.9637 | 230.7489 | 352.3393 | 51.6866 | 66.92 | 65.6303 | 49.1738 | -0.00099708 | -0.018342 | 0.0028296 | 0.018069 | 0.0063316 | -3.6112e-05 | 0.016437 | 0.0010495 | -0.02811 | -331.5721 | 19.3185 | -332.8368 | 18.4007 | -331.166 | 18.415 | -331.2767 | 17.0168 | -291.4557 | 17.8976 | -291.4896 | 17.0845 | 3790.9704 | 3971.9454 | 939.9643 | 66.2751 | -461.1542 | 272.3563
13:50 | 1457 | -1285.1227 |  | -112.2186 | -113.3222 | -136.521 | -84.3322 | -86.9931 | -132.6634 | -130.7069 | 0.5722 | 0.8022 | 1.0333 | 0.3066 |  |  |  | -93.02 | -131.0604 | -155.6165 | -66.765 |  | -151.0342 | -144.6316 | 1.361 | 1.7342 | 2.142 | 0.7409 | 53.3376 | 98.7085 | 90.9516 | 54.5124 | 54.1498 | 58.4004 | 99.3193 | 57.2478 | 90.802 | 29.5405 | 61.6037 | 111.3488 | 405.4409 | 98.9024 | 25.6464 | 30.6885 | 49.7751 | 86.9657 | 740.6659 | 100.9231 | 100.5607 | 121.1151 | 216.0864 | 55.9714 | 29.5413 | 54.8044 | 105.9042 | 314.1695 | 52.5915 | 43.571 | 103.9154 | 116.3884 | 385.9713 | 39.6857 | 23.6958 | 26.3405 | 40.6451 | 88.5478 | 231.0475 | 863.0074 | 296.2759 | 536.0825 | 32.3761 | 36.4978 | 98.5979 | 103.9036 | 330.4766 | 24.783 | 33.3608 | 73.5611 | 131.6726 | 388.1717 | 27.4555 | 69.9788 | 80.9426 | 63.2734 | 87.8626 | 238.7929 |  | 319.97 | 382.8919 |  | 25.2015 | 38.7156 | 94.3138 | 115.0483 | 380.6741 | 26.572 | 42.8461 | 94.8359 | 134.0296 | 454.7207 | 24.5177 | 24.0123 | 24.9125 | 30.9595 | 55.2223 | 187.5087 | 819.5128 | 386.3759 | 476.6031 | 25.9453 | 37.9563 | 91.287 | 114.8296 | 407.9012 | 740.8643 | 835.5257 | 712.1506 | 730.4246 | 919.1816 | 930.1529 | 668.0258 | 840.876 | 665.1993 | 842.164 | 918.5974 | 788.6876 | 785.3819 | 741.3502 | 832.4602 | 793.1891 | 789.3428 | 949.8348 | 922.3111 | 846.4794 | 912.8356 | 895.6473 | 92.4157 | 98.284 | 101.1448 | 57.4169 | 113.326 | 92.5189 | 65.5583 | 84.027 | 78.1929 | 50.3529 | 40.7992 | 114.6938 | 419.9186 | 104.8 | 49.3794 | 86.4825 | 49.0128 | 62.0079 | 468.471 | 728.8499 | 719.1715 | 317.1852 | 765.7189 | 43.6351 | 30.6327 | 72.0699 | 97.4004 | 328.0076 | 96.2018 | 59.304 | 104.9403 | 375.1843 | 47.02 | 23.3568 | 25.4457 | 38.5086 | 74.8688 | 793.5103 | 805.5928 | 778.4058 | 827.9894 | 98.6715 | 27.7216 | 46.6641 | 97.0147 | 358.1709 | 25.1625 | 28.2761 | 48.5817 | 103.0651 | 336.4977 | 24.7836 | 24.2416 | 25.0293 | 32.0035 | 54.938 | 232.482 | 243.5765 | 537.5245 | 433.2858 | 674.2291 | 24.957 | 27.0952 | 47.2474 | 100.7351 | 332.3496 | 25.5278 | 28.9221 | 56.2907 | 97.1232 | 325.3293 | 24.4764 | 24.4519 | 25.5702 | 32.4111 | 64.5779 | 718.1692 | 881.9898 | 773.4644 | 812.9143 | 25.6648 | 50.6701 | 30.1043 | 103.6338 | 391.2643 | 696.7189 | 761.9567 | 776.5207 | 898.5387 | 966.968 | 964.7832 | 930.3669 | 664.7664 | 874.5505 | 645.7836 |  | 965.1977 | 915.8492 | 926.5496 | 26.7487 | 27.9864 | 46.4386 | 514.1487 | 314.4084 | 231.056 | 352.5911 | 51.7307 | 67.0577 | 65.7201 | 49.224 | -0.00035357 | -0.018035 | 0.0031906 | 0.018409 | 0.0062658 | -2.5434e-05 | 0.011787 | 0.0041724 | -0.037597 | -331.5198 | 19.3246 | -332.8461 | 18.4787 | -331.2244 | 18.4438 | -331.2183 | 16.9962 | -291.3942 | 17.9099 | -291.4342 | 17.1297 | 3786.737 | 3973.3603 | 939.8811 | 66.3889 | -461.6655 | 272.7322
13:50 | 1458 | -1285.5018 |  | -112.317 | -113.3721 | -136.8032 | -84.5475 | -87.2316 | -132.8906 | -130.8818 | 0.5722 | 0.8037 | 1.0366 | 0.3056 |  |  |  | -93.2311 | -131.2757 | -155.8897 | -66.8936 |  | -151.1768 | -144.8754 | 1.3749 | 1.7432 | 2.1495 | 0.7443 | 50.1418 | 98.7807 | 91.0075 | 54.5393 | 54.1878 | 58.4291 | 99.3779 | 57.2614 | 90.7356 | 29.5604 | 61.7735 | 111.3989 | 405.8958 | 98.8938 | 25.6581 | 30.7114 | 49.8399 | 87.0153 | 741.5234 | 101.0197 | 100.6146 | 121.3017 | 216.399 | 56.0079 | 29.5622 | 54.8622 | 105.906 | 314.5131 | 52.6684 | 43.6252 | 103.9226 | 116.4548 | 386.3892 | 39.7014 | 23.7245 | 26.3328 | 40.6655 | 88.5747 | 231.2661 | 863.252 | 296.5566 | 536.049 | 32.4385 | 36.5563 | 98.5847 | 103.9701 | 330.7738 | 24.7874 | 33.386 | 73.6156 | 131.7611 | 388.5584 | 27.5122 | 70.0206 | 80.9555 | 63.3146 | 87.8545 | 238.2434 |  | 319.4616 | 382.1796 |  | 25.1818 | 38.7085 | 94.3622 | 115.088 | 380.9536 | 26.5774 | 42.8898 | 94.8557 | 134.1204 | 455.116 | 24.5136 | 24.0172 | 24.942 | 30.9736 | 55.2816 | 187.912 | 819.5707 | 387.0228 | 476.9719 | 25.9603 | 37.9476 | 91.2703 | 114.8821 | 408.2583 | 741.4206 | 836.1353 | 712.648 | 730.7085 | 919.5674 | 930.0013 | 668.2532 | 841.0829 | 665.387 | 842.5046 | 900.7667 | 794.4135 | 794.3603 | 761.2224 | 835.8002 | 789.5319 | 781.975 | 941.3827 | 922.3041 | 846.6502 | 912.8201 | 895.7179 | 92.4436 | 98.3037 | 101.1709 | 57.4354 | 113.4741 | 92.6615 | 65.5972 | 84.0312 | 78.2552 | 50.386 | 40.8841 | 114.7528 | 420.3205 | 104.7935 | 49.4349 | 86.4866 | 49.0514 | 62.0992 | 469.0061 | 728.7489 | 719.3378 | 317.806 | 765.7081 | 43.6522 | 30.69 | 72.2981 | 97.3545 | 328.2975 | 96.1951 | 59.1279 | 105.0185 | 377.7092 | 47.0723 | 23.3552 | 25.4583 | 38.5472 | 74.9302 | 793.2784 | 805.4298 | 778.3075 | 827.6812 | 98.6683 | 27.7454 | 46.6725 | 97.0702 | 358.43 | 25.1833 | 28.304 | 48.6565 | 103.134 | 336.8513 | 24.7139 | 24.2424 | 25.0312 | 32.0165 | 54.9856 | 232.8545 | 243.9276 | 537.9104 | 433.7013 | 674.3563 | 24.9636 | 27.1166 | 47.3012 | 100.8017 | 332.5809 | 25.4944 | 28.9445 | 56.3843 | 97.152 | 325.3374 | 24.4818 | 24.4487 | 25.6088 | 32.4496 | 64.7559 | 717.9213 | 881.8089 | 773.534 | 813.0524 | 25.7392 | 50.7045 | 30.1449 | 103.6179 | 391.596 | 696.3308 | 762.0546 | 776.5124 | 898.4397 | 966.6488 | 964.9068 | 929.9076 | 665.0925 | 875.2423 | 645.8858 |  | 965.4626 | 915.5903 | 926.2344 | 26.7526 | 28.0151 | 46.4887 | 514.6056 | 314.8846 | 231.2807 | 352.7499 | 51.8224 | 67.1563 | 65.8401 | 49.3085 | -0.00063565 | -0.018998 | 0.003542 | 0.018926 | 0.0058444 | -9.5903e-05 | 0.049366 | -0.015742 | -0.035927 | -331.5567 | 19.3431 | -332.7907 | 18.4397 | -331.0952 | 18.4027 | -331.1383 | 17.0147 | -291.3049 | 17.9305 | -291.308 | 17.0989 | 3765.4416 | 3973.5753 | 939.7899 | 66.4982 | -462.4158 | 273.0827
13:50 | 1459 | -1285.9025 |  | -112.3956 | -113.6229 | -137.1097 | -84.7383 | -87.2898 | -133.0189 | -131.0952 | 0.571 | 0.8097 | 1.0399 | 0.3062 |  |  |  | -93.4548 | -131.588 | -156.2517 | -67.1068 |  | -151.4107 | -145.1552 | 1.3858 | 1.7497 | 2.1597 | 0.7435 | 49.293 | 98.8378 | 91.036 | 54.5756 | 54.2233 | 58.4683 | 99.4306 | 57.2747 | 90.6953 | 29.5761 | 61.9289 | 111.4255 | 406.3349 | 98.8969 | 25.682 | 30.7579 | 49.9086 | 87.0627 | 742.3509 | 101.0561 | 100.687 | 121.4428 | 216.7116 | 56.0435 | 29.5728 | 54.8921 | 105.9197 | 314.8584 | 52.7067 | 43.6696 | 103.9016 | 116.5164 | 386.7955 | 39.6817 | 23.7455 | 26.3342 | 40.6714 | 88.5869 | 231.6076 | 863.3969 | 296.934 | 535.8292 | 32.4519 | 36.6076 | 98.5971 | 104.0284 | 331.0705 | 24.7621 | 33.4139 | 73.6834 | 131.8414 | 388.9398 | 27.5233 | 70.0159 | 80.9659 | 63.3695 | 87.8795 | 237.9498 |  | 319.1999 | 381.7905 |  | 25.1911 | 38.7277 | 94.3965 | 115.1434 | 381.2605 | 26.5572 | 42.9507 | 94.8863 | 134.2174 | 455.5205 | 24.4974 | 24.0259 | 24.9729 | 30.9845 | 55.3476 | 188.5862 | 820.4556 | 387.7877 | 477.563 | 25.9839 | 37.9633 | 91.2821 | 114.9489 | 408.6017 | 741.9577 | 835.3023 | 712.8668 | 731.4429 | 919.9252 | 929.9058 | 668.4662 | 841.2562 | 665.6105 | 842.7639 | 885.8162 | 794.9493 | 797.6057 | 787.6534 | 829.9744 | 792.352 | 777.8789 | 928.2673 | 922.2264 | 846.7859 | 912.7209 | 895.7467 | 92.4796 | 98.3279 | 101.2066 | 57.4621 | 113.6716 | 92.8295 | 65.6491 | 84.0409 | 78.3283 | 50.3953 | 40.9563 | 114.8198 | 420.711 | 104.8064 | 49.4989 | 86.5034 | 49.095 | 62.2021 | 469.7975 | 728.6404 | 719.4956 | 318.8196 | 765.6951 | 43.6424 | 30.7406 | 72.517 | 97.283 | 328.5796 | 96.1714 | 58.9718 | 105.1046 | 380.1466 | 47.1103 | 23.3691 | 25.4762 | 38.5833 | 74.9969 | 793.0262 | 805.2496 | 778.2025 | 827.3523 | 98.6717 | 27.7773 | 46.6529 | 97.1356 | 358.7091 | 25.199 | 28.3187 | 48.7285 | 103.108 | 337.173 | 24.6174 | 24.2298 | 25.0314 | 32.0274 | 55.0183 | 233.417 | 244.452 | 538.3989 | 434.4402 | 674.5249 | 24.9573 | 27.1279 | 47.3472 | 100.8677 | 332.8044 | 25.5204 | 28.9623 | 56.4647 | 97.1811 | 325.3525 | 24.5382 | 24.4344 | 25.6409 | 32.4752 | 64.9301 | 717.4464 | 881.7012 | 773.6897 | 813.4585 | 25.7509 | 50.7545 | 30.1721 | 103.6262 | 391.9203 | 696.1437 | 761.9538 | 777.5524 | 898.1585 | 966.3583 | 965.0138 | 929.4115 | 665.4279 | 875.7877 | 645.9515 |  | 965.7416 | 915.3137 | 925.929 | 26.7691 | 28.0232 | 46.5421 | 515.0994 | 315.3638 | 231.6216 | 352.9909 | 51.8803 | 67.2927 | 65.9492 | 49.408 | -0.00012314 | -0.019687 | 0.003046 | 0.01871 | 0.0062353 | -0.000405 | 0.014165 | 0.0016323 | -0.029354 | -331.3814 | 19.3 | -332.723 | 18.4582 | -331.0921 | 18.4397 | -331.1229 | 17.0024 | -291.188 | 17.8915 | -291.2003 | 17.1297 | 3824.5704 | 3979.525 | 939.6999 | 66.621 | -463.2713 | 273.4927
13:50 | 1460 | -1286.7159 |  | -112.6634 | -113.7031 | -137.3384 | -84.9173 | -87.4917 | -133.237 | -131.3105 | 0.5712 | 0.8102 | 1.0461 | 0.306 |  |  |  | -93.4372 | -131.7518 | -156.4068 | -67.1966 |  | -151.6371 | -145.4265 | 1.3992 | 1.7559 | 2.175 | 0.7447 | 48.8558 | 98.8875 | 91.0669 | 54.6119 | 54.2644 | 58.5042 | 99.4782 | 57.2924 | 90.6369 | 29.5907 | 62.0856 | 111.4294 | 406.7517 | 98.8989 | 25.7048 | 30.7922 | 49.9667 | 87.1014 | 742.4243 | 101.0677 | 100.7166 | 121.5407 | 216.9482 | 56.0856 | 29.5794 | 54.9336 | 105.8969 | 315.2081 | 52.6854 | 43.7025 | 103.885 | 116.5726 | 387.1946 | 39.708 | 23.7114 | 26.3569 | 40.7455 | 88.5944 | 231.4979 | 863.6989 | 296.9434 | 535.2571 | 32.4137 | 36.6612 | 98.6173 | 104.1008 | 331.3675 | 24.7614 | 33.4347 | 73.7489 | 131.9224 | 389.3251 | 27.4841 | 69.9851 | 80.99 | 63.4142 | 87.8942 | 237.637 |  | 319.0409 | 381.3511 |  | 25.2099 | 38.7896 | 94.388 | 115.1916 | 381.5494 | 26.5304 | 43.0127 | 94.9128 | 134.2987 | 455.9177 | 24.5159 | 24.0155 | 24.9536 | 31.0041 | 55.3878 | 189.5018 | 822.5494 | 388.5337 | 478.1989 | 26.0472 | 37.9816 | 91.301 | 115.009 | 408.9414 | 742.1682 | 834.1038 | 713.1199 | 732.226 | 920.2528 | 929.8438 | 668.6838 | 841.3823 | 665.8762 | 842.9255 | 889.9894 | 791.177 | 793.5417 | 792.5198 | 823.7552 | 800.0892 | 776.6025 | 913.481 | 922.0695 | 846.8571 | 912.5277 | 895.7244 | 92.5139 | 98.3551 | 101.2467 | 57.4804 | 113.8602 | 92.997 | 65.6974 | 84.0522 | 78.4017 | 50.424 | 41.055 | 114.8639 | 421.0958 | 104.807 | 49.575 | 86.5209 | 49.1365 | 62.3094 | 470.6056 | 728.5706 | 719.5881 | 319.687 | 765.6861 | 43.6869 | 30.7696 | 72.7148 | 97.2746 | 328.8449 | 96.1807 | 58.8136 | 105.1819 | 382.5789 | 47.1547 | 23.3747 | 25.4862 | 38.6159 | 75.0478 | 792.7682 | 805.0638 | 778.1114 | 827.0403 | 98.6587 | 27.8007 | 46.7174 | 97.1808 | 359.0191 | 25.2806 | 28.3403 | 48.8014 | 103.0921 | 337.5241 | 24.5451 | 24.2261 | 25.0516 | 32.0534 | 55.0635 | 234.2057 | 245.1488 | 538.9216 | 435.6073 | 674.7583 | 24.9461 | 27.139 | 47.4016 | 100.9306 | 333.046 | 25.5602 | 28.9764 | 56.5416 | 97.2031 | 325.6353 | 24.5479 | 24.4311 | 25.6354 | 32.4932 | 65.1005 | 715.5448 | 881.6586 | 773.921 | 813.8222 | 25.6793 | 50.8109 | 30.1721 | 103.6635 | 392.2553 | 696.4645 | 761.6907 | 779.5608 | 898.0331 | 966.0934 | 965.1825 | 928.8859 | 665.7516 | 876.1774 | 646.0716 |  | 965.9936 | 915.0574 | 925.5978 | 26.7664 | 27.9795 | 46.5617 | 515.6514 | 315.7934 | 231.9665 | 353.2347 | 52.0481 | 67.4355 | 66.1438 | 49.5457 | 3.2841e-05 | -0.01783 | 0.0038354 | 0.019127 | 0.0065705 | 0.00022364 | 0.01883 | -0.0050242 | -0.018452 | -331.4367 | 19.3595 | -332.763 | 18.4951 | -331.0859 | 18.415 | -331.0182 | 16.9757 | -291.0372 | 17.9448 | -291.1665 | 17.1543 | 3768.2406 | 3973.0703 | 939.6134 | 66.7896 | -463.9552 | 273.88
13:50 | 1461 | -1287.6771 |  | -112.7913 | -113.9201 | -137.4754 | -85.1189 | -87.7472 | -133.4412 | -131.5933 | 0.5713 | 0.8044 | 1.0488 | 0.3052 |  |  |  | -93.3632 | -132.0706 | -156.6582 | -67.2535 |  | -151.9048 | -145.6254 | 1.4113 | 1.7693 | 2.1892 | 0.7439 | 53.2898 | 98.9452 | 91.1199 | 54.6531 | 54.3113 | 58.543 | 99.5312 | 57.3188 | 90.5629 | 29.6186 | 62.2632 | 111.4527 | 407.1883 | 98.8873 | 25.7058 | 30.8148 | 50.0265 | 87.1301 | 742.492 | 101.1062 | 100.7315 | 121.6705 | 217.1728 | 56.1427 | 29.5859 | 54.9867 | 105.8794 | 315.5585 | 52.7344 | 43.7289 | 103.8657 | 116.6164 | 387.6027 | 39.7202 | 23.7306 | 26.3707 | 40.7836 | 88.6096 | 231.4717 | 863.9707 | 297.0127 | 535.1308 | 32.4294 | 36.7113 | 98.6233 | 104.169 | 331.6602 | 24.7711 | 33.4573 | 73.8204 | 132.0135 | 389.7015 | 27.4791 | 69.9726 | 81.0324 | 63.4794 | 87.9417 | 237.92 |  | 319.4259 | 381.8236 |  | 25.2164 | 39.0766 | 94.4064 | 115.2181 | 381.8284 | 26.5319 | 43.0748 | 94.9212 | 134.3692 | 456.2914 | 24.5321 | 24.0152 | 24.9485 | 31.0305 | 55.4385 | 190.5963 | 824.5776 | 389.1678 | 478.7055 | 26.0594 | 38.013 | 91.3546 | 115.0773 | 409.2834 | 742.2558 | 833.768 | 713.6035 | 732.8723 | 920.5432 | 929.8095 | 668.9102 | 841.4844 | 666.1435 | 843.0055 | 865.7787 | 788.0573 | 788.6107 | 777.8406 | 820.153 | 809.9455 | 779.0712 | 916.2282 | 921.8921 | 846.8971 | 912.2993 | 895.6654 | 92.5502 | 98.379 | 101.2825 | 57.4972 | 113.9902 | 93.1218 | 65.7356 | 84.0508 | 78.4612 | 50.4738 | 41.1567 | 114.9072 | 421.4869 | 104.7993 | 49.6354 | 86.5465 | 49.1824 | 62.416 | 471.2116 | 728.5431 | 719.6982 | 320.2752 | 765.668 | 43.7579 | 30.8364 | 72.9517 | 97.2748 | 329.1295 | 96.1641 | 58.6652 | 105.241 | 384.9705 | 47.1994 | 23.3662 | 25.4927 | 38.6587 | 75.097 | 792.5194 | 804.9046 | 778.0318 | 826.7551 | 98.6369 | 27.8083 | 46.8422 | 97.2195 | 359.2854 | 25.2607 | 28.3658 | 48.8458 | 103.1315 | 337.8806 | 24.6257 | 24.2458 | 25.0441 | 32.0858 | 55.109 | 235.5695 | 246.1191 | 539.9085 | 437.2072 | 675.1148 | 24.9556 | 27.1656 | 47.5105 | 100.9974 | 333.2986 | 25.5782 | 28.9968 | 56.6362 | 97.2275 | 326.0739 | 24.5305 | 24.4419 | 25.6167 | 32.5134 | 65.2652 | 712.9326 | 881.5881 | 773.9398 | 814.1675 | 25.6912 | 50.8567 | 30.1897 | 103.6977 | 392.5763 | 697.1711 | 761.2887 | 781.5062 | 898.1156 | 965.8734 | 965.3476 | 928.3146 | 666.0138 | 876.3952 | 646.2759 |  | 966.2116 | 914.8705 | 925.2789 | 26.7728 | 28.0078 | 46.6054 | 516.1511 | 316.2657 | 232.3449 | 353.5062 | 52.1523 | 67.5695 | 66.2882 | 49.6032 | -0.00032541 | -0.018073 | 0.0031714 | 0.018601 | 0.0062494 | -0.00018615 | 0.024288 | -0.0062766 | -0.03491 | -331.3383 | 19.3103 | -332.5968 | 18.4335 | -330.9475 | 18.4335 | -331.0121 | 17.0086 | -290.9911 | 17.8997 | -290.9634 | 17.1071 | 3846.5259 | 3977.7773 | 939.5312 | 66.9289 | -464.6889 | 274.3053
13:50 | 1462 | -1288.9206 |  | -112.9906 | -114.2123 | -137.6034 | -85.2444 | -87.869 | -133.5968 | -131.764 | 0.571 | 0.8105 | 1.0514 | 0.3057 |  |  |  | -93.5413 | -132.4023 | -156.9524 | -67.4242 |  | -152.1279 | -145.8333 | 1.4216 | 1.7755 | 2.1951 | 0.7443 | 55.342 | 98.9928 | 91.1566 | 54.6947 | 54.3516 | 58.5721 | 99.5931 | 57.3482 | 90.4787 | 29.6458 | 62.4454 | 111.4898 | 407.6119 | 98.8993 | 25.7085 | 30.8406 | 50.0833 | 87.1769 | 742.5273 | 101.1593 | 100.7842 | 121.8322 | 217.4603 | 56.1976 | 29.6078 | 55.0485 | 105.8946 | 315.9179 | 52.8149 | 43.7792 | 103.8433 | 116.6613 | 388.0138 | 39.7289 | 23.7619 | 26.377 | 40.7929 | 88.6373 | 231.8788 | 864.1647 | 297.4468 | 535.2341 | 32.4715 | 36.7698 | 98.621 | 104.2299 | 331.9524 | 24.7802 | 33.4861 | 73.8941 | 132.1089 | 390.0801 | 27.4881 | 70.0222 | 81.0799 | 63.5558 | 87.9933 | 238.4771 |  | 320.0057 | 382.5519 |  | 25.2212 | 39.2309 | 94.4791 | 115.2423 | 382.0916 | 26.5716 | 43.1183 | 94.9473 | 134.4513 | 456.6875 | 24.5282 | 24.0193 | 24.9659 | 31.0467 | 55.5077 | 191.197 | 826.0708 | 389.7828 | 478.7835 | 26.008 | 38.0765 | 91.5068 | 115.1652 | 409.6159 | 742.4975 | 834.6035 | 714.3862 | 733.1344 | 920.7914 | 929.8606 | 669.1915 | 841.6288 | 666.4304 | 843.0901 | 834.6732 | 783.3839 | 790.5702 | 752.247 | 825.6284 | 815.2587 | 780.4129 | 928.5934 | 921.7424 | 846.9499 | 912.0999 | 895.5957 | 92.5786 | 98.4035 | 101.3047 | 57.5148 | 114.0708 | 93.2071 | 65.7581 | 84.0478 | 78.5302 | 50.5358 | 41.2521 | 114.9303 | 421.8749 | 104.7619 | 49.6868 | 86.5762 | 49.2365 | 62.5191 | 471.5759 | 728.5376 | 719.8315 | 320.7836 | 765.657 | 43.836 | 30.8365 | 73.1567 | 97.1538 | 329.4006 | 96.1642 | 58.5202 | 105.2882 | 387.3215 | 47.2335 | 23.3614 | 25.4952 | 38.69 | 75.1609 | 792.3091 | 804.7651 | 777.9527 | 826.4721 | 98.6304 | 27.8077 | 46.909 | 97.2558 | 359.4952 | 25.18 | 28.3875 | 48.8785 | 103.1592 | 338.1899 | 24.7239 | 24.2463 | 25.0414 | 32.0845 | 55.1382 | 236.2462 | 246.8639 | 540.742 | 438.2046 | 675.3677 | 24.9691 | 27.1977 | 47.5958 | 101.0691 | 333.5512 | 25.5691 | 29.0158 | 56.7261 | 97.242 | 326.508 | 24.5306 | 24.4566 | 25.6381 | 32.5436 | 65.4426 | 710.6844 | 881.8272 | 773.5982 | 814.9262 | 25.7088 | 50.916 | 30.1983 | 103.7313 | 392.9351 | 697.8661 | 761.1466 | 783.1395 | 898.5519 | 965.6843 | 965.4733 | 927.7142 | 666.2117 | 876.4814 | 646.6059 |  | 966.384 | 914.7657 | 924.9934 | 26.7724 | 28.0723 | 46.6659 | 516.5332 | 316.7638 | 232.7218 | 353.7431 | 52.2767 | 67.704 | 66.4252 | 49.7611 | 0.00017786 | -0.01824 | 0.0033698 | 0.018659 | 0.0058303 | -3.2835e-05 | 0.020597 | 0.0033904 | -0.03457 | -331.2952 | 19.3144 | -332.6245 | 18.5054 | -331.0275 | 18.4684 | -330.9875 | 16.986 | -290.8188 | 17.8997 | -290.9265 | 17.1482 | 3869.8199 | 3973.4279 | 939.4584 | 67.0646 | -465.4686 | 274.7428
13:50 | 1463 | -1290.607 |  | -113.2387 | -114.4665 | -137.9301 | -85.3942 | -88.0643 | -133.7298 | -131.8972 | 0.5726 | 0.8108 | 1.0533 | 0.3046 |  |  |  | -93.6981 | -132.7358 | -157.2402 | -67.5862 |  | -152.3474 | -146.0703 | 1.4353 | 1.7917 | 2.2098 | 0.7469 | 54.7383 | 99.0484 | 91.2111 | 54.7309 | 54.3957 | 58.6137 | 99.6436 | 57.3692 | 90.4135 | 29.6648 | 62.6186 | 111.5225 | 408.0152 | 98.8999 | 25.7073 | 30.8481 | 50.1384 | 87.2121 | 742.4809 | 101.2208 | 100.8719 | 121.9725 | 217.7888 | 56.2435 | 29.6304 | 55.1032 | 105.8965 | 316.2633 | 52.8629 | 43.8266 | 103.8091 | 116.7124 | 388.4136 | 39.766 | 23.7253 | 26.4059 | 40.886 | 88.6635 | 232.0538 | 864.619 | 297.8538 | 534.6688 | 32.5152 | 36.8274 | 98.604 | 104.2936 | 332.2218 | 24.7649 | 33.5026 | 73.9577 | 132.1955 | 390.4645 | 27.5314 | 70.0586 | 81.0981 | 63.6134 | 88.0119 | 238.7921 |  | 320.3247 | 383.1589 |  | 25.2262 | 39.0017 | 94.5149 | 115.2884 | 382.3758 | 26.5522 | 43.1424 | 94.9944 | 134.5401 | 457.1114 | 24.5179 | 24.015 | 24.9705 | 31.0567 | 55.5596 | 191.0105 | 827.3674 | 390.1071 | 478.255 | 26.0105 | 38.1187 | 91.5559 | 115.2203 | 409.9509 | 742.4476 | 834.496 | 715.1114 | 733.0389 | 921.0104 | 929.9715 | 669.5053 | 841.787 | 666.8218 | 843.3236 | 841.2804 | 782.5368 | 795.2341 | 740.5583 | 829.3505 | 815.7542 | 785.7572 | 929.3927 | 921.7603 | 847.0766 | 912.0196 | 895.5812 | 92.6123 | 98.4195 | 101.3285 | 57.5353 | 114.1697 | 93.298 | 65.7898 | 84.0492 | 78.6063 | 50.5634 | 41.3369 | 115.017 | 422.2771 | 104.787 | 49.7348 | 86.5977 | 49.2821 | 62.6186 | 472.0553 | 728.5557 | 719.9637 | 321.5186 | 765.6919 | 43.8741 | 30.8984 | 73.4245 | 97.0249 | 329.6836 | 96.2424 | 58.3567 | 105.3402 | 389.5719 | 47.2706 | 23.3617 | 25.4977 | 38.7221 | 75.2118 | 792.1331 | 804.6319 | 777.8642 | 826.1781 | 98.6462 | 27.8237 | 46.9325 | 97.298 | 359.7337 | 25.1766 | 28.4037 | 48.9457 | 103.1814 | 338.5381 | 24.6154 | 24.2404 | 25.0687 | 32.0883 | 55.1883 | 236.0887 | 247.1936 | 540.9395 | 438.4752 | 675.4414 | 24.9602 | 27.2138 | 47.605 | 101.125 | 333.8003 | 25.5731 | 29.0236 | 56.808 | 97.25 | 326.9524 | 24.5148 | 24.4505 | 25.653 | 32.5609 | 65.6165 | 709.3201 | 882.3729 | 773.331 | 815.752 | 25.7136 | 50.9644 | 30.2192 | 103.7484 | 393.3196 | 698.2945 | 760.9846 | 784.4535 | 899.0273 | 965.5014 | 965.5526 | 927.1409 | 666.3821 | 876.524 | 647.0709 |  | 966.499 | 914.7028 | 924.6925 | 26.7881 | 28.0805 | 46.704 | 516.7721 | 317.2396 | 233.1475 | 354.036 | 52.3811 | 67.8902 | 66.5461 | 49.8878 | -9.7971e-05 | -0.018505 | 0.0033747 | 0.018969 | 0.0061707 | -0.00068668 | 0.020888 | -0.017371 | -0.023808 | -331.2644 | 19.3349 | -332.5691 | 18.4335 | -330.8367 | 18.4007 | -330.8582 | 16.9983 | -290.7849 | 17.912 | -290.7972 | 17.101 | 3837.6058 | 3973.1649 | 939.3839 | 67.2181 | -466.3196 | 275.1936
13:50 | 1464 | -1292.4544 |  | -113.4135 | -114.7046 | -138.1111 | -85.635 | -88.1672 | -133.8771 | -132.0398 | 0.573 | 0.8137 | 1.0565 | 0.3051 |  |  |  | -93.8687 | -132.9834 | -157.5127 | -67.69 |  | -152.5876 | -146.2891 | 1.4469 | 1.8079 | 2.2275 | 0.7467 | 54.9623 | 99.124 | 91.2718 | 54.7667 | 54.4357 | 58.6627 | 99.6923 | 57.3802 | 90.3814 | 29.687 | 62.7884 | 111.5628 | 408.4335 | 98.8985 | 25.7077 | 30.874 | 50.19 | 87.2297 | 742.4579 | 101.2589 | 100.9074 | 122.0846 | 217.9963 | 56.2938 | 29.6665 | 55.1502 | 105.8835 | 316.5954 | 52.9288 | 43.8575 | 103.8113 | 116.766 | 388.8084 | 39.827 | 23.7334 | 26.491 | 40.9618 | 88.6792 | 231.6896 | 865.0683 | 297.6764 | 534.3772 | 32.5496 | 36.875 | 98.6032 | 104.3555 | 332.5021 | 24.7622 | 33.5199 | 74.0115 | 132.2792 | 390.8492 | 27.584 | 70.0486 | 81.1156 | 63.6639 | 88.0369 | 238.6416 |  | 320.2384 | 383.2345 |  | 25.2367 | 38.9873 | 94.4995 | 115.3375 | 382.687 | 26.5322 | 43.1984 | 95.0254 | 134.6269 | 457.5243 | 24.5134 | 24.0102 | 24.9739 | 31.0725 | 55.6136 | 190.7262 | 828.1023 | 389.8418 | 477.399 | 26.0135 | 38.1715 | 91.5298 | 115.2722 | 410.2963 | 742.0402 | 832.927 | 715.4639 | 732.8885 | 921.2058 | 930.1475 | 669.803 | 841.8815 | 667.37 | 843.7061 | 854.0351 | 786.4385 | 797.6464 | 751.4016 | 827.5158 | 812.783 | 792.5522 | 934.3333 | 921.9778 | 847.3266 | 912.1263 | 895.6755 | 92.6593 | 98.4383 | 101.3666 | 57.5608 | 114.2982 | 93.3986 | 65.8382 | 84.0558 | 78.6727 | 50.5654 | 41.4436 | 115.0829 | 422.6638 | 104.8325 | 49.7901 | 86.6275 | 49.3174 | 62.7123 | 472.5078 | 728.6706 | 720.1146 | 322.1773 | 765.7282 | 43.8648 | 30.9461 | 73.6687 | 97.0513 | 329.9654 | 96.2774 | 58.205 | 105.4132 | 391.7502 | 47.3232 | 23.371 | 25.5133 | 38.7651 | 75.2657 | 791.9674 | 804.5131 | 777.7809 | 825.8774 | 98.6513 | 27.8462 | 46.9652 | 97.3453 | 360.0107 | 25.2265 | 28.4229 | 48.9952 | 103.1886 | 338.9028 | 24.4233 | 24.2443 | 25.075 | 32.1138 | 55.2409 | 236.0309 | 247.3186 | 540.9901 | 438.6001 | 675.4674 | 24.9457 | 27.2145 | 47.6418 | 101.1907 | 334.0708 | 25.5919 | 29.0347 | 56.8947 | 97.2644 | 327.315 | 24.5118 | 24.4215 | 25.6493 | 32.5766 | 65.7759 | 708.4352 | 882.9838 | 773.4141 | 816.5616 | 25.7034 | 51.0068 | 30.2581 | 103.7542 | 393.6707 | 698.4997 | 760.6092 | 785.0649 | 898.9189 | 965.3296 | 965.5747 | 926.5638 | 666.5426 | 876.5081 | 647.5554 |  | 966.5722 | 914.6532 | 924.3795 | 26.7777 | 28.0739 | 46.7202 | 517.0016 | 317.7128 | 233.5483 | 354.232 | 52.487 | 68.0084 | 66.6985 | 50.0085 | -0.00047237 | -0.018333 | 0.002673 | 0.017959 | 0.0062933 | 0.00022949 | 0.02308 | -0.00079736 | -0.03234 | -331.2521 | 19.3144 | -332.483 | 18.4561 | -330.8244 | 18.4643 | -330.9536 | 17.0353 | -290.7203 | 17.8997 | -290.6895 | 17.1092 | 3789.1259 | 3973.035 | 939.3033 | 67.3534 | -467.0639 | 275.6306
13:50 | 1465 | -1294.9368 |  | -113.6301 | -114.8607 | -138.328 | -85.7894 | -88.3037 | -134.0725 | -132.1248 | 0.5743 | 0.8155 | 1.0574 | 0.305 |  |  |  | -93.9518 | -133.0717 | -157.6915 | -67.7909 |  | -152.9322 | -146.5249 | 1.4582 | 1.8161 | 2.2337 | 0.748 | 53.4789 | 99.1875 | 91.3049 | 54.7969 | 54.4701 | 58.6937 | 99.753 | 57.3987 | 90.3258 | 29.711 | 62.9543 | 111.604 | 408.8544 | 98.9077 | 25.7203 | 30.9104 | 50.2455 | 87.2563 | 742.4039 | 101.3237 | 100.949 | 122.232 | 218.1551 | 56.3382 | 29.6885 | 55.204 | 105.8649 | 316.9355 | 52.9965 | 43.9044 | 103.8202 | 116.8087 | 389.2141 | 39.9009 | 23.7387 | 26.4759 | 40.955 | 88.6825 | 231.5172 | 865.2995 | 297.3909 | 534.6401 | 32.5938 | 36.9288 | 98.6161 | 104.4124 | 332.807 | 24.7921 | 33.5457 | 74.0845 | 132.3571 | 391.2263 | 27.5733 | 70.0228 | 81.118 | 63.7067 | 88.0317 | 238.209 |  | 320.0366 | 382.6848 |  | 25.2353 | 39.0517 | 94.4931 | 115.3917 | 383.0018 | 26.5672 | 43.274 | 95.0534 | 134.7247 | 457.943 | 24.539 | 24.0095 | 24.9575 | 31.1007 | 55.6503 | 190.3965 | 828.734 | 389.2752 | 476.4627 | 26.0451 | 38.1814 | 91.5392 | 115.34 | 410.6281 | 741.5685 | 832.1401 | 715.7617 | 732.8346 | 921.3823 | 930.3823 | 670.0947 | 841.9093 | 668.002 | 844.1304 | 868.2728 | 787.2853 | 795.9788 | 755.7614 | 833.3952 | 809.5453 | 790.2058 | 958.0612 | 922.2498 | 847.6185 | 912.3505 | 895.8337 | 92.7075 | 98.4697 | 101.4043 | 57.5944 | 114.4224 | 93.5063 | 65.8847 | 84.0717 | 78.7477 | 50.5889 | 41.5831 | 115.0767 | 423.0429 | 104.8722 | 49.8495 | 86.6512 | 49.3594 | 62.8027 | 472.7742 | 728.884 | 720.2579 | 322.6115 | 765.7814 | 43.8861 | 30.9088 | 73.8152 | 97.491 | 330.2272 | 96.2974 | 58.0544 | 105.4817 | 393.9619 | 47.3714 | 23.3777 | 25.5319 | 38.8096 | 75.3272 | 791.8444 | 804.4092 | 777.7071 | 825.6108 | 98.6561 | 27.8643 | 47.015 | 97.3784 | 360.274 | 25.2264 | 28.4129 | 49.0247 | 103.1448 | 339.2328 | 24.4616 | 24.2405 | 25.0723 | 32.1262 | 55.2655 | 235.9586 | 247.3832 | 541.2085 | 438.649 | 675.5186 | 24.937 | 27.2278 | 47.6823 | 101.2665 | 334.3601 | 25.5743 | 29.0582 | 56.9749 | 97.2795 | 327.5752 | 24.5525 | 24.4134 | 25.6938 | 32.6127 | 65.9539 | 706.3457 | 883.5876 | 773.7639 | 817.2951 | 25.6938 | 51.0728 | 30.2618 | 103.7837 | 394.0303 | 698.5669 | 760.8095 | 785.4879 | 899.2518 | 965.1433 | 965.5671 | 925.9482 | 666.6848 | 876.434 | 648.0098 |  | 966.6091 | 914.6754 | 924.046 | 26.7721 | 28.1105 | 46.7804 | 517.1825 | 318.2009 | 234.0063 | 354.5057 | 52.61 | 68.1545 | 66.8744 | 50.1161 | -0.00041117 | -0.018373 | 0.0032034 | 0.018727 | 0.0061856 | -0.00024766 | 0.016248 | -0.008409 | -0.032415 | -331.1567 | 19.3452 | -332.4922 | 18.4787 | -330.7936 | 18.4007 | -330.7321 | 16.9613 | -290.551 | 17.9182 | -290.6403 | 17.1297 | 3792.8166 | 3970.7076 | 939.2192 | 67.5145 | -467.7217 | 276.1036
13:50 | 1466 | -1296.7949 |  | -113.7587 | -115.073 | -138.6505 | -86.0152 | -88.4302 | -134.2218 | -132.2767 | 0.5761 | 0.8239 | 1.0649 | 0.306 |  |  |  | -94.1298 | -133.2614 | -158.0088 | -67.9876 |  | -153.1552 | -146.6744 | 1.4715 | 1.8296 | 2.2454 | 0.746 | 52.6871 | 99.2478 | 91.3514 | 54.8277 | 54.5018 | 58.7285 | 99.8077 | 57.4256 | 90.2807 | 29.7359 | 63.1169 | 111.6366 | 409.2673 | 98.9249 | 25.7343 | 30.9369 | 50.3129 | 87.2965 | 743.7466 | 101.397 | 101.0364 | 122.3821 | 218.4013 | 56.399 | 29.6919 | 55.2651 | 105.8673 | 317.2859 | 53.0296 | 43.9469 | 103.7558 | 116.8571 | 389.6212 | 39.9192 | 23.7038 | 26.4453 | 40.986 | 88.7003 | 231.635 | 865.5396 | 297.5448 | 534.8266 | 32.6241 | 36.9954 | 98.6323 | 104.4829 | 333.1158 | 24.7984 | 33.574 | 74.165 | 132.4353 | 391.5872 | 27.5453 | 70.0326 | 81.1295 | 63.7419 | 88.0305 | 237.8228 |  | 319.9123 | 382.4372 |  | 25.2237 | 39.2172 | 94.4806 | 115.4376 | 383.302 | 26.6649 | 43.3204 | 95.0792 | 134.8077 | 458.3409 | 24.5306 | 24.0063 | 24.9346 | 31.1265 | 55.6843 | 189.7772 | 829.1939 | 388.5892 | 475.411 | 26.0632 | 38.1874 | 91.5591 | 115.4122 | 410.9485 | 741.3811 | 832.6233 | 716.0783 | 732.8769 | 921.5616 | 930.6237 | 670.379 | 841.9035 | 668.5764 | 844.5109 | 888.4326 | 784.7578 | 793.5994 | 752.822 | 848.311 | 801.3443 | 780.0653 | 960.6683 | 922.4716 | 847.8681 | 912.5835 | 896.0076 | 92.7447 | 98.4912 | 101.4665 | 57.6146 | 114.5389 | 93.6193 | 65.9188 | 84.0753 | 78.8153 | 50.6488 | 41.6919 | 115.0804 | 423.4366 | 104.9353 | 49.9026 | 86.6681 | 49.4104 | 62.9111 | 473.1522 | 729.1624 | 720.4384 | 323.0914 | 765.846 | 43.9758 | 30.9219 | 74.0222 | 97.8664 | 330.487 | 96.3335 | 57.9075 | 105.5332 | 396.0137 | 47.3942 | 23.37 | 25.5407 | 38.8438 | 75.3758 | 791.737 | 804.2903 | 777.6195 | 825.3645 | 98.6526 | 27.8748 | 47.0654 | 97.4074 | 360.5385 | 25.1849 | 28.4019 | 49.0874 | 103.0713 | 339.5725 | 24.68 | 24.2571 | 25.0848 | 32.1784 | 55.3003 | 236.0975 | 247.6547 | 541.7013 | 438.8639 | 675.727 | 24.9596 | 27.2433 | 47.6861 | 101.3164 | 334.6182 | 25.5842 | 29.0793 | 57.0598 | 97.2961 | 327.6435 | 24.5551 | 24.44 | 25.6806 | 32.6388 | 66.1001 | 704.9686 | 884.2021 | 773.7735 | 818.0902 | 25.6647 | 51.1411 | 30.2488 | 103.819 | 394.3978 | 698.6098 | 761.4311 | 785.5084 | 899.9357 | 964.9272 | 965.5427 | 925.3216 | 666.8864 | 876.4182 | 648.4389 |  | 966.6096 | 914.6352 | 923.7127 | 26.7928 | 28.1323 | 46.8375 | 517.3657 | 318.694 | 234.434 | 354.7621 | 52.7353 | 68.2928 | 66.991 | 50.2489 | -3.0435e-05 | -0.018083 | 0.0032544 | 0.018637 | 0.0064267 | -0.00061975 | 0.037093 | -0.0048655 | -0.032402 | -331.209 | 19.3677 | -332.4183 | 18.4417 | -330.6798 | 18.4171 | -330.7752 | 17.0291 | -290.5418 | 17.9346 | -290.4957 | 17.0989 | 3859.8864 | 3973.8401 | 939.1168 | 67.6419 | -468.493 | 276.564
13:50 | 1467 | -1297.9719 |  | -114.0293 | -115.2869 | -138.918 | -86.2001 | -88.6321 | -134.4476 | -132.5849 | 0.577 | 0.824 | 1.0666 | 0.3049 |  |  |  | -94.2067 | -133.4 | -158.3888 | -68.135 |  | -153.403 | -146.9031 | 1.4834 | 1.8421 | 2.2516 | 0.7467 | 53.7991 | 99.3094 | 91.4001 | 54.8727 | 54.5443 | 58.7724 | 99.8574 | 57.4508 | 90.2353 | 29.7568 | 63.2821 | 111.6561 | 409.691 | 98.9263 | 25.7407 | 30.9658 | 50.3746 | 87.3494 | 744.9893 | 101.4196 | 101.1029 | 122.5023 | 218.6742 | 56.431 | 29.6971 | 55.3213 | 105.8819 | 317.6467 | 53.057 | 43.9915 | 103.7138 | 116.9135 | 390.0145 | 39.9209 | 23.7035 | 26.4606 | 41.0252 | 88.7274 | 231.8179 | 865.8261 | 298.0326 | 534.7296 | 32.6036 | 37.0607 | 98.6427 | 104.5585 | 333.4293 | 24.78 | 33.6028 | 74.21 | 132.5264 | 391.9455 | 27.5314 | 70.0286 | 81.1637 | 63.7836 | 88.0491 | 238.0319 |  | 320.1594 | 382.8246 |  | 25.2272 | 39.1915 | 94.4825 | 115.4756 | 383.6163 | 26.7117 | 43.3607 | 95.1246 | 134.8824 | 458.7078 | 24.5176 | 24.0029 | 24.9516 | 31.1435 | 55.7492 | 189.2724 | 828.8404 | 387.7362 | 474.3024 | 26.0643 | 38.2311 | 91.5884 | 115.4841 | 411.28 | 741.4753 | 832.7257 | 716.5 | 732.9514 | 921.7376 | 930.9182 | 670.6524 | 841.8728 | 669.0615 | 844.828 | 886.7516 | 783.7453 | 794.6922 | 744.674 | 858.6851 | 797.5841 | 774.4643 | 948.4426 | 922.5782 | 848.0356 | 912.7498 | 896.1785 | 92.7692 | 98.5031 | 101.5629 | 57.6249 | 114.661 | 93.7285 | 65.9536 | 84.0721 | 78.871 | 50.6988 | 41.7608 | 115.1321 | 423.8077 | 104.9992 | 49.9491 | 86.6856 | 49.4566 | 63.0275 | 473.6778 | 729.505 | 720.6306 | 323.6926 | 765.91 | 44.053 | 30.9589 | 74.2663 | 97.622 | 330.7548 | 96.3381 | 57.7724 | 105.5856 | 397.7192 | 47.4184 | 23.3609 | 25.5424 | 38.8801 | 75.4288 | 791.6032 | 804.1735 | 777.5308 | 825.1052 | 98.6594 | 27.8821 | 47.1108 | 97.4504 | 360.7954 | 25.193 | 28.4201 | 49.1525 | 103.0295 | 339.9172 | 24.6636 | 24.2538 | 25.0816 | 32.2238 | 55.3346 | 236.3728 | 247.979 | 542.0831 | 439.0805 | 675.9144 | 24.9909 | 27.2433 | 47.7399 | 101.3579 | 334.8788 | 25.5946 | 29.0941 | 57.1443 | 97.3058 | 327.7148 | 24.5245 | 24.4433 | 25.6546 | 32.6546 | 66.232 | 705.3989 | 884.9365 | 773.6221 | 819.0021 | 25.6964 | 51.183 | 30.2842 | 103.8119 | 394.7401 | 698.8068 | 761.8957 | 785.6391 | 900.2129 | 964.6918 | 965.4785 | 924.7129 | 667.1724 | 876.5302 | 648.8666 |  | 966.5471 | 914.5656 | 923.3604 | 26.7962 | 28.1489 | 46.867 | 517.4851 | 319.1789 | 234.8412 | 354.9839 | 52.8554 | 68.4383 | 67.1257 | 50.3385 | 5.0382e-05 | -0.018606 | 0.00329 | 0.019121 | 0.0061227 | -6.5442e-05 | 0.022726 | 0.0062367 | -0.029344 | -331.0613 | 19.3123 | -332.3907 | 18.491 | -330.7413 | 18.4397 | -330.7105 | 16.9696 | -290.3541 | 17.8956 | -290.4003 | 17.1359 | 3654.4758 | 3974.603 | 939.0015 | 67.782 | -469.3607 | 277.01
13:50 | 1468 | -1298.7081 |  | -114.2576 | -115.5384 | -138.9971 | -86.5571 | -88.8509 | -134.6844 | -132.8026 | 0.5782 | 0.8272 | 1.0693 | 0.3058 |  |  |  | -94.2923 | -133.5202 | -158.3478 | -68.2447 |  | -153.6152 | -147.0086 | 1.495 | 1.8526 | 2.2543 | 0.7448 | 54.3351 | 99.3586 | 91.44 | 54.9187 | 54.5966 | 58.8154 | 99.9158 | 57.4933 | 90.1655 | 29.7697 | 63.4572 | 111.6635 | 410.1174 | 98.8981 | 25.7386 | 30.9953 | 50.4466 | 87.3948 | 744.688 | 101.4437 | 101.1989 | 122.6011 | 219.039 | 56.459 | 29.7087 | 55.3789 | 105.894 | 318.0071 | 53.0929 | 44.0518 | 103.733 | 116.9665 | 390.414 | 39.9356 | 23.7581 | 26.4556 | 41.0404 | 88.7411 | 232.2631 | 866.0384 | 298.7315 | 534.3729 | 32.6167 | 37.1082 | 98.6433 | 104.6197 | 333.7333 | 24.7824 | 33.6116 | 74.2636 | 132.5989 | 392.3069 | 27.5762 | 70.0043 | 81.1654 | 63.8215 | 88.0959 | 238.4487 |  | 320.792 | 383.6296 |  | 25.221 | 39.1624 | 94.5674 | 115.5319 | 383.9437 | 26.7122 | 43.4154 | 95.1771 | 134.9527 | 459.0902 | 24.5087 | 24.0183 | 24.973 | 31.1434 | 55.8053 | 189.1624 | 827.782 | 387.0949 | 473.5347 | 26.0403 | 38.2864 | 91.6538 | 115.556 | 411.6048 | 741.6027 | 832.1373 | 716.8074 | 732.9868 | 921.9045 | 931.2207 | 670.9355 | 841.8373 | 669.4802 | 845.1574 | 874.0046 | 786.7967 | 798.8776 | 746.6207 | 849.0618 | 788.5627 | 778.4922 | 953.4001 | 922.6474 | 848.1327 | 912.903 | 896.3529 | 92.7929 | 98.5191 | 101.6579 | 57.6442 | 114.7916 | 93.8553 | 65.9927 | 84.078 | 78.9468 | 50.6957 | 41.8353 | 115.2063 | 424.168 | 105.1101 | 49.9836 | 86.6993 | 49.5029 | 63.1382 | 474.3314 | 729.8747 | 720.8215 | 324.3253 | 765.9624 | 44.0428 | 30.9933 | 74.5215 | 97.3135 | 331.044 | 96.356 | 57.6262 | 105.6452 | 399.4687 | 47.4595 | 23.3653 | 25.5523 | 38.9201 | 75.4882 | 791.4923 | 804.0652 | 777.4558 | 824.8546 | 98.6695 | 27.907 | 47.1463 | 97.4955 | 361.0489 | 25.1954 | 28.4419 | 49.2176 | 103.0574 | 340.2685 | 24.6198 | 24.2416 | 25.0733 | 32.2264 | 55.3664 | 236.4272 | 248.1137 | 542.2147 | 439.1099 | 675.9381 | 24.9945 | 27.2569 | 47.8182 | 101.4065 | 335.1596 | 25.6119 | 29.1122 | 57.2409 | 97.3228 | 327.8446 | 24.5425 | 24.4392 | 25.6722 | 32.671 | 66.3858 | 705.3569 | 885.498 | 773.9557 | 819.6433 | 25.7254 | 51.232 | 30.3303 | 103.8191 | 395.0859 | 699.0862 | 762.5317 | 786.2218 | 900.1629 | 964.4624 | 965.3693 | 924.1244 | 667.488 | 876.7602 | 649.2717 |  | 966.4526 | 914.4988 | 923.0057 | 26.7963 | 28.1663 | 46.906 | 517.5268 | 319.6354 | 235.208 | 355.2171 | 52.9696 | 68.6266 | 67.2624 | 50.4822 | -0.00045819 | -0.018702 | 0.0031097 | 0.019127 | 0.0063963 | -0.00024766 | 0.030745 | 0.0052969 | -0.040672 | -331.0583 | 19.3554 | -332.3599 | 18.4664 | -330.6059 | 18.3842 | -330.609 | 16.9757 | -290.3172 | 17.9387 | -290.3387 | 17.1153 | 3600.6368 | 3973.7307 | 938.8798 | 67.9445 | -470.0151 | 277.4217
13:50 | 1469 | -1299.316 |  | -114.5079 | -115.9446 | -139.0558 | -86.7348 | -88.9512 | -134.878 | -132.8573 | 0.5767 | 0.8257 | 1.0753 | 0.3057 |  |  |  | -94.3358 | -133.6947 | -158.4074 | -68.2425 |  | -153.666 | -147.1114 | 1.4833 | 1.8563 | 2.2536 | 0.7449 | 53.9545 | 99.4019 | 91.496 | 54.9763 | 54.6567 | 58.8713 | 99.9708 | 57.539 | 90.4051 | 29.7956 | 63.6461 | 111.6913 | 410.5357 | 98.887 | 25.7366 | 31.0202 | 50.5036 | 87.4395 | 745.113 | 101.4956 | 101.3101 | 122.6868 | 219.4552 | 56.5031 | 29.7234 | 55.4467 | 105.8979 | 318.3617 | 53.1038 | 44.0891 | 103.7063 | 117.0283 | 390.8242 | 39.9699 | 23.7881 | 26.4833 | 41.0829 | 88.7621 | 232.5208 | 866.2042 | 299.1237 | 534.1112 | 32.652 | 37.1629 | 98.649 | 104.694 | 334.0278 | 24.8242 | 33.6334 | 74.3394 | 132.6685 | 392.6874 | 27.6307 | 70.0521 | 81.2005 | 63.9004 | 88.1623 | 238.3708 |  | 320.9731 | 383.882 |  | 25.2303 | 39.2758 | 94.6255 | 115.5725 | 384.2462 | 26.6851 | 43.4621 | 95.2087 | 135.0346 | 459.4689 | 24.5118 | 24.0251 | 24.9971 | 31.156 | 55.8549 | 189.2541 | 826.4612 | 386.8429 | 473.1516 | 26.0329 | 38.336 | 91.691 | 115.6206 | 411.9317 | 741.9478 | 832.1127 | 716.7604 | 733.1242 | 922.0352 | 931.5064 | 671.2251 | 841.8122 | 669.8593 | 845.4844 | 873.8459 | 787.1463 | 803.4734 | 761.635 | 824.8204 | 776.5445 | 783.9207 | 966.0012 | 922.8171 | 848.2425 | 913.1455 | 896.5746 | 92.8245 | 98.5372 | 101.7271 | 57.665 | 114.9158 | 93.9916 | 66.0361 | 84.0907 | 79.0195 | 50.7127 | 41.933 | 115.2608 | 424.5439 | 105.185 | 50.0241 | 86.72 | 49.556 | 63.2497 | 474.9139 | 730.1933 | 721.0018 | 324.9565 | 766.0069 | 44.0647 | 31.0454 | 74.7746 | 97.2686 | 331.3236 | 96.3743 | 57.4767 | 105.7231 | 401.403 | 47.5054 | 23.3733 | 25.5727 | 38.9593 | 75.5444 | 791.4353 | 803.9769 | 777.3928 | 824.6617 | 98.6596 | 27.9272 | 47.2126 | 97.5304 | 361.3197 | 25.2145 | 28.468 | 49.3075 | 103.12 | 340.6314 | 24.7144 | 24.2492 | 25.0767 | 32.2317 | 55.4208 | 236.4366 | 248.2032 | 542.3733 | 439.1995 | 675.9792 | 24.9856 | 27.2777 | 47.8942 | 101.4615 | 335.4454 | 25.6171 | 29.1288 | 57.3285 | 97.3456 | 327.477 | 24.5773 | 24.4537 | 25.6689 | 32.7015 | 66.524 | 705.647 | 885.911 | 774.412 | 820.1432 | 25.7477 | 51.2853 | 30.3545 | 103.8448 | 395.4279 | 699.3153 | 763.8509 | 786.4952 | 900.0632 | 964.2347 | 965.2302 | 923.597 | 667.8239 | 877.1514 | 649.6267 |  | 966.3424 | 914.4245 | 922.6799 | 26.7975 | 28.1782 | 46.9548 | 517.5125 | 320.0947 | 235.575 | 355.4832 | 53.067 | 68.7343 | 67.4644 | 50.585 | 5.0382e-05 | -0.017972 | 0.0030792 | 0.018603 | 0.0058417 | 5.2032e-05 | 0.032027 | -0.0039376 | -0.013686 | -330.9875 | 19.3041 | -332.2676 | 18.4684 | -330.5967 | 18.4602 | -330.6644 | 17.0065 | -290.2033 | 17.8956 | -290.1849 | 17.1174 | 3544.8904 | 3971.5148 | 938.7563 | 68.0994 | -470.5162 | 277.8349
13:50 | 1470 | -1301.7473 |  | -114.6502 | -116.0281 | -139.1506 | -86.8322 | -89.0228 | -135.0413 | -132.9795 | 0.5773 | 0.8268 | 1.0756 | 0.3061 |  |  |  | -94.277 | -133.872 | -158.7035 | -68.3321 |  | -153.9402 | -147.282 | 1.4955 | 1.865 | 2.2558 | 0.7452 | 53.3546 | 99.4664 | 91.5564 | 55.0499 | 54.718 | 58.9343 | 100.0243 | 57.5738 | 90.8777 | 29.8421 | 63.8497 | 111.7469 | 410.9813 | 98.9094 | 25.737 | 31.0365 | 50.5427 | 87.4906 | 745.4416 | 101.5626 | 101.3995 | 122.7647 | 219.7368 | 56.5436 | 29.739 | 55.5083 | 105.902 | 318.6924 | 53.1716 | 44.1416 | 103.673 | 117.0738 | 391.2153 | 40.0234 | 23.7598 | 26.4844 | 41.1393 | 88.773 | 233.0362 | 866.2656 | 299.8154 | 533.9057 | 32.7221 | 37.2237 | 98.6433 | 104.7805 | 334.3089 | 24.8235 | 33.6757 | 74.4071 | 132.7529 | 393.0704 | 27.6261 | 70.0478 | 81.2276 | 63.9618 | 88.1635 | 238.0258 |  | 320.7239 | 383.864 |  | 25.2181 | 39.3701 | 94.6122 | 115.5974 | 384.5452 | 26.6466 | 43.5048 | 95.2287 | 135.133 | 459.8429 | 24.5214 | 24.0172 | 24.9924 | 31.1858 | 55.8963 | 189.452 | 825.7402 | 387.0048 | 473.0519 | 26.0456 | 38.3723 | 91.6759 | 115.6808 | 412.2726 | 742.6657 | 833.726 | 716.5077 | 733.3978 | 922.1346 | 931.7641 | 671.5185 | 841.7917 | 670.2107 | 845.6893 | 867.0834 | 784.5014 | 807.4124 | 764.9806 | 814.2709 | 780.3938 | 772.7129 | 974.8262 | 923.0493 | 848.3813 | 913.4241 | 896.8349 | 92.8536 | 98.5585 | 101.8004 | 57.6882 | 115.039 | 94.1137 | 66.0865 | 84.1021 | 79.0852 | 50.7559 | 42.0409 | 115.3232 | 424.9341 | 105.1689 | 50.0613 | 86.7348 | 49.5999 | 63.3629 | 475.4836 | 730.4324 | 721.1434 | 325.7024 | 766.1183 | 44.1237 | 31.095 | 75.0093 | 97.7045 | 331.59 | 96.3831 | 57.3369 | 105.8026 | 403.2596 | 47.5467 | 23.3731 | 25.5749 | 38.997 | 75.5974 | 791.4458 | 803.9311 | 777.3292 | 824.503 | 98.665 | 27.9366 | 47.2851 | 97.5661 | 361.5742 | 25.2311 | 28.501 | 49.3437 | 103.1424 | 340.9559 | 24.7411 | 24.2519 | 25.1135 | 32.2362 | 55.472 | 236.6165 | 248.4272 | 542.742 | 439.3943 | 676.1309 | 25.0015 | 27.302 | 47.9483 | 101.5354 | 335.7222 | 25.592 | 29.1493 | 57.41 | 97.3599 | 327.0343 | 24.5762 | 24.4627 | 25.6807 | 32.7381 | 66.6587 | 706.5195 | 886.3351 | 774.9297 | 820.6318 | 25.7383 | 51.3483 | 30.3683 | 103.8639 | 395.7675 | 699.4052 | 765.2915 | 786.2684 | 900.0362 | 964.0508 | 965.0617 | 923.1731 | 668.2409 | 877.8332 | 649.9496 |  | 966.1812 | 914.3324 | 922.3916 | 26.8008 | 28.1927 | 46.9984 | 517.4314 | 320.5366 | 235.9663 | 355.773 | 53.1816 | 68.8958 | 67.5961 | 50.7357 | -0.00049165 | -0.018551 | 0.0031237 | 0.01907 | 0.0065247 | -0.00044471 | 0.018424 | -0.0010269 | -0.027046 | -330.9167 | 19.3164 | -332.2706 | 18.4561 | -330.5474 | 18.4068 | -330.4982 | 16.9429 | -290.0249 | 17.9038 | -290.1479 | 17.1194 | 3599.8419 | 3971.6674 | 938.6362 | 68.2459 | -471.0335 | 278.2514
13:50 | 1471 | -1303.37 |  | -114.8129 | -116.2434 | -139.2224 | -87.011 | -89.1623 | -135.0547 | -133.1871 | 0.5768 | 0.8296 | 1.0807 | 0.3046 |  |  |  | -94.2595 | -134.1643 | -158.988 | -68.4595 |  | -154.0768 | -147.3462 | 1.5092 | 1.8719 | 2.2731 | 0.7456 | 55.397 | 99.5356 | 91.5906 | 55.1076 | 54.7608 | 58.987 | 100.089 | 57.6029 | 91.2968 | 29.8752 | 64.0309 | 111.7689 | 411.4189 | 98.9233 | 25.7567 | 31.0471 | 50.5883 | 87.5348 | 744.7011 | 101.5329 | 101.3653 | 122.8229 | 219.8831 | 56.5908 | 29.7663 | 55.5717 | 105.9042 | 319.0283 | 53.2404 | 44.2125 | 103.6649 | 117.1155 | 391.6031 | 40.0551 | 23.7447 | 26.4916 | 41.1856 | 88.7902 | 233.93 | 866.1809 | 300.6972 | 533.3821 | 32.7749 | 37.2826 | 98.636 | 104.859 | 334.6038 | 24.8008 | 33.6888 | 74.4765 | 132.8357 | 393.4603 | 27.6836 | 70.046 | 81.2263 | 64.0012 | 88.1738 | 237.9085 |  | 320.8519 | 384.4563 |  | 25.2266 | 39.3736 | 94.6282 | 115.6408 | 384.8423 | 26.667 | 43.5573 | 95.2856 | 135.2184 | 460.2321 | 24.5189 | 24.0186 | 24.9902 | 31.2011 | 55.9438 | 189.6078 | 824.8166 | 387.1917 | 472.9816 | 26.0684 | 38.3861 | 91.6664 | 115.7384 | 412.5982 | 743.366 | 835.7453 | 716.5345 | 733.6531 | 922.2169 | 931.9632 | 671.8176 | 841.7579 | 670.5102 | 845.6927 | 847.531 | 784.4743 | 810.178 | 763.7594 | 817.7214 | 791.7075 | 748.7665 | 986.981 | 923.209 | 848.5199 | 913.6118 | 897.0467 | 92.8754 | 98.575 | 101.8735 | 57.706 | 115.1651 | 94.2315 | 66.1274 | 84.1031 | 79.1603 | 50.7977 | 42.1224 | 115.3212 | 425.3046 | 105.1974 | 50.0863 | 86.7483 | 49.6408 | 63.4777 | 476.1941 | 730.6534 | 721.3591 | 326.6307 | 766.2436 | 44.1871 | 31.1455 | 75.2483 | 98.0943 | 331.8688 | 96.3891 | 57.2108 | 105.8768 | 405.0594 | 47.5924 | 23.3738 | 25.5749 | 39.0254 | 75.6556 | 791.502 | 803.9009 | 777.2825 | 824.3852 | 98.6808 | 27.9537 | 47.3135 | 97.618 | 361.8285 | 25.222 | 28.5192 | 49.3804 | 103.1239 | 341.2718 | 24.6504 | 24.2652 | 25.115 | 32.2532 | 55.5244 | 236.7221 | 248.6538 | 543.1176 | 439.5039 | 676.2892 | 25.0203 | 27.3142 | 47.9649 | 101.5966 | 335.9878 | 25.5945 | 29.1663 | 57.4908 | 97.3641 | 326.7066 | 24.568 | 24.4403 | 25.6911 | 32.7385 | 66.7809 | 707.2317 | 886.6354 | 775.5076 | 821.0311 | 25.6625 | 51.4156 | 30.3799 | 103.9008 | 396.1151 | 699.4696 | 765.8572 | 785.3978 | 899.6196 | 963.9234 | 964.8873 | 922.8299 | 668.7504 | 878.7091 | 650.2912 |  | 966.0005 | 914.2569 | 922.2004 | 26.821 | 28.2368 | 47.041 | 517.3708 | 320.9784 | 236.3051 | 356.0833 | 53.2777 | 69.0311 | 67.7154 | 50.7557 | -4.4011e-05 | -0.018774 | 0.0034043 | 0.019398 | 0.006111 | 4.2067e-08 | 0.030195 | -0.015828 | -0.022929 | -330.9413 | 19.3246 | -332.1537 | 18.4397 | -330.4798 | 18.4479 | -330.5382 | 17.0147 | -290.0218 | 17.9223 | -289.9972 | 17.103 | 3550.9711 | 3972.0771 | 938.5348 | 68.3733 | -471.5964 | 278.6418
13:50 | 1472 | -1305.7861 |  | -114.8336 | -116.3246 | -139.3732 | -87.207 | -89.3823 | -135.3845 | -133.3151 | 0.5766 | 0.8303 | 1.0852 | 0.3049 |  |  |  | -94.4494 | -134.4261 | -159.2145 | -68.6235 |  | -154.352 | -147.6944 | 1.5237 | 1.8873 | 2.2947 | 0.7416 | 52.381 | 99.5923 | 91.609 | 55.1525 | 54.8021 | 59.0363 | 100.1443 | 57.6151 | 91.5612 | 29.8767 | 64.1954 | 111.7667 | 411.8446 | 98.9015 | 25.7728 | 31.0771 | 50.6429 | 87.5659 | 744.2232 | 101.4774 | 101.2878 | 122.8821 | 220.017 | 56.6264 | 29.7927 | 55.6333 | 105.908 | 319.3761 | 53.2491 | 44.2698 | 103.6823 | 117.1748 | 392.0049 | 40.0758 | 23.7596 | 26.5163 | 41.2211 | 88.8177 | 234.1058 | 866.1781 | 300.8133 | 532.7299 | 32.7359 | 37.3426 | 98.6544 | 104.9274 | 334.9286 | 24.8273 | 33.7111 | 74.5381 | 132.9268 | 393.8481 | 27.7753 | 70.104 | 81.2721 | 64.0698 | 88.2136 | 237.5215 |  | 320.5293 | 384.3557 |  | 25.2661 | 39.38 | 94.6852 | 115.6863 | 385.1351 | 26.6657 | 43.6051 | 95.3607 | 135.2883 | 460.5999 | 24.5161 | 24.0225 | 25.0093 | 31.2088 | 55.9985 | 189.7999 | 823.8288 | 387.4307 | 472.9901 | 26.078 | 38.4228 | 91.7144 | 115.8042 | 412.9112 | 744.0264 | 836.8247 | 716.7841 | 733.9281 | 922.2787 | 932.1892 | 672.1356 | 841.7418 | 670.7615 | 845.5461 | 845.8704 | 786.4403 | 807.7713 | 770.5063 | 822.2321 | 803.3338 | 747.7406 | 988.4645 | 923.2686 | 848.6674 | 913.6961 | 897.1894 | 92.9088 | 98.5983 | 101.9429 | 57.7221 | 115.3425 | 94.3746 | 66.1654 | 84.1042 | 79.2431 | 50.8348 | 42.1959 | 115.3508 | 425.6696 | 105.3474 | 50.1203 | 86.7623 | 49.692 | 63.6067 | 477.4386 | 730.8972 | 721.6868 | 328.0708 | 766.4218 | 44.24 | 31.3893 | 75.4945 | 98.1189 | 332.1553 | 96.4068 | 57.0842 | 105.9443 | 406.8099 | 47.6407 | 23.3791 | 25.593 | 39.0612 | 75.7135 | 791.5945 | 803.878 | 777.2411 | 824.2944 | 98.7104 | 27.9767 | 47.3469 | 97.669 | 362.091 | 25.2054 | 28.5033 | 49.4577 | 103.1168 | 341.6615 | 24.64 | 24.2625 | 25.1087 | 32.2953 | 55.5659 | 236.7203 | 248.7667 | 543.3284 | 439.5266 | 676.3851 | 25.0182 | 27.3069 | 48.0365 | 101.6321 | 336.2676 | 25.6097 | 29.1908 | 57.581 | 97.3794 | 326.1505 | 24.56 | 24.4281 | 25.7058 | 32.7555 | 66.91 | 707.5675 | 886.7402 | 776.0783 | 821.2686 | 25.699 | 51.4401 | 30.4045 | 103.9324 | 396.4612 | 699.5276 | 765.5728 | 784.3318 | 898.8851 | 963.8285 | 964.7122 | 922.5735 | 669.2915 | 879.5063 | 650.5621 |  | 965.7842 | 914.1833 | 922.0528 | 26.8149 | 28.2537 | 47.0796 | 517.406 | 321.3726 | 236.6629 | 356.4805 | 53.4029 | 69.1516 | 67.873 | 50.8162 | -0.00051283 | -0.019157 | 0.0032428 | 0.018743 | 0.0064112 | -0.00011398 | 0.030159 | -0.0074694 | -0.030762 | -330.8152 | 19.2856 | -332.1506 | 18.4623 | -330.4428 | 18.4479 | -330.449 | 16.9613 | -289.8402 | 17.8894 | -289.8802 | 17.1256 | 3569.1198 | 3976.3385 | 938.4503 | 68.5123 | -472.3741 | 279.0177
13:50 | 1473 | -1307.2735 |  | -114.9098 | -116.6987 | -139.641 | -87.3826 | -89.5011 | -135.5315 | -133.4211 | 0.577 | 0.8351 | 1.0917 | 0.3048 |  |  |  | -94.5407 | -134.7506 | -159.3393 | -68.7222 |  | -154.6991 | -147.9238 | 1.5381 | 1.8987 | 2.3086 | 0.7413 | 51.5507 | 99.6612 | 91.6346 | 55.2021 | 54.85 | 59.0817 | 100.2024 | 57.638 | 91.6532 | 29.8893 | 64.3916 | 111.792 | 412.2932 | 98.8776 | 25.7744 | 31.1193 | 50.7095 | 87.5916 | 744.2503 | 101.5581 | 101.3532 | 122.9865 | 220.2086 | 56.668 | 29.8112 | 55.6829 | 105.9206 | 319.7118 | 53.2582 | 44.3268 | 103.7069 | 117.2241 | 392.3994 | 40.0727 | 23.7327 | 26.5551 | 41.274 | 88.8301 | 233.8933 | 866.2986 | 300.8191 | 532.3214 | 32.7218 | 37.402 | 98.6716 | 104.9937 | 335.2413 | 24.8221 | 33.7435 | 74.5954 | 133.0121 | 394.2156 | 27.7413 | 70.1081 | 81.3087 | 64.136 | 88.2493 | 236.0715 |  | 319.163 | 382.9097 |  | 25.26 | 39.5895 | 94.7251 | 115.7309 | 385.4302 | 26.6142 | 43.6497 | 95.3979 | 135.3698 | 460.9665 | 24.4979 | 24.0222 | 25.0014 | 31.2222 | 56.0423 | 190.1358 | 823.6993 | 387.9371 | 473.1944 | 26.0505 | 38.4571 | 91.7741 | 115.8733 | 413.2349 | 744.7206 | 836.8569 | 716.7363 | 734.2319 | 922.323 | 932.3952 | 672.4663 | 841.7857 | 670.9754 | 845.3551 | 849.9366 | 788.6707 | 803.9277 | 780.2696 | 830.4252 | 806.8351 | 763.8238 | 994.2052 | 923.2527 | 848.781 | 913.7149 | 897.2679 | 92.9533 | 98.6284 | 102.0306 | 57.7444 | 115.538 | 94.5458 | 66.2142 | 84.1144 | 79.3385 | 50.8822 | 42.2902 | 115.4275 | 426.05 | 105.3217 | 50.1524 | 86.766 | 49.7382 | 63.7441 | 478.6685 | 731.1668 | 721.96 | 329.416 | 766.6076 | 44.2949 | 31.7083 | 75.7753 | 98.1168 | 332.4196 | 96.4517 | 56.9478 | 106.0141 | 408.5153 | 47.682 | 23.3753 | 25.6012 | 39.0982 | 75.7532 | 791.7048 | 803.8649 | 777.2005 | 824.2161 | 98.7095 | 27.9939 | 47.3953 | 97.7034 | 362.3508 | 25.1906 | 28.4976 | 49.5269 | 103.0768 | 342.0126 | 24.6879 | 24.2579 | 25.1279 | 32.3281 | 55.5841 | 236.7477 | 248.8788 | 543.5603 | 439.5741 | 676.5054 | 25.0109 | 27.3123 | 48.0699 | 101.6841 | 336.5355 | 25.6299 | 29.2174 | 57.6928 | 97.4066 | 325.4714 | 24.5642 | 24.459 | 25.7215 | 32.8059 | 67.0442 | 707.9142 | 886.7205 | 776.5374 | 821.4068 | 25.7643 | 51.4758 | 30.4269 | 103.9632 | 396.8283 | 699.401 | 765.0814 | 783.4882 | 898.2392 | 963.7652 | 964.5707 | 922.4015 | 669.7814 | 879.979 | 650.792 |  | 965.5791 | 914.0947 | 921.9796 | 26.8208 | 28.2508 | 47.1266 | 517.6143 | 321.7986 | 236.9473 | 356.8063 | 53.4616 | 69.2775 | 68.032 | 50.9889 | -0.00085136 | -0.018568 | 0.0035596 | 0.019366 | 0.006128 | -0.0005256 | 0.01282 | -0.0025224 | -0.036733 | -330.8582 | 19.3205 | -332.1199 | 18.4499 | -330.3228 | 18.4212 | -330.3905 | 16.9983 | -289.8187 | 17.9264 | -289.8095 | 17.1133 | 3677.1986 | 3970.0848 | 938.3886 | 68.6547 | -473.1184 | 279.373
13:50 | 1474 | -1308.6174 |  | -114.9609 | -116.8516 | -139.7526 | -87.5694 | -89.6544 | -135.7083 | -133.6579 | 0.5767 | 0.838 | 1.0915 | 0.3055 |  |  |  | -94.5739 | -135.0211 | -159.6632 | -68.975 |  | -154.9438 | -148.0391 | 1.5497 | 1.9048 | 2.3151 | 0.7397 | 51.898 | 99.7174 | 91.6634 | 55.2379 | 54.8891 | 59.1076 | 100.2644 | 57.6721 | 91.8638 | 29.9167 | 64.5932 | 111.8187 | 412.7327 | 98.8937 | 25.7894 | 31.145 | 50.7718 | 87.6339 | 743.3229 | 101.5892 | 101.3903 | 123.1162 | 220.4375 | 56.7509 | 29.8303 | 55.7429 | 105.9464 | 320.0473 | 53.3347 | 44.3984 | 103.6701 | 117.2684 | 392.7963 | 40.1111 | 23.7168 | 26.6171 | 41.3004 | 88.8478 | 233.6398 | 866.4067 | 300.7133 | 532.1337 | 32.7807 | 37.4649 | 98.6862 | 105.067 | 335.5487 | 24.8038 | 33.7652 | 74.6591 | 133.0978 | 394.578 | 27.6759 | 70.1117 | 81.3301 | 64.1753 | 88.2889 | 234.5731 |  | 318.0571 | 381.5413 |  | 25.2364 | 39.8968 | 94.6948 | 115.7642 | 385.7205 | 26.534 | 43.7211 | 95.423 | 135.4685 | 461.3313 | 24.5056 | 24.0233 | 24.9963 | 31.2472 | 56.0732 | 190.5666 | 823.7225 | 388.3606 | 473.49 | 26.0697 | 38.4659 | 91.8086 | 115.9358 | 413.5601 | 745.8028 | 836.6528 | 716.4189 | 734.8048 | 922.3367 | 932.549 | 672.8021 | 841.8698 | 671.1585 | 845.1262 | 846.056 | 792.0982 | 805.6726 | 784.2856 | 833.7817 | 810.1356 | 772.9945 | 1017.0702 | 923.1575 | 848.834 | 913.6637 | 897.2879 | 92.9927 | 98.6531 | 102.1082 | 57.7751 | 115.6725 | 94.7049 | 66.275 | 84.1323 | 79.4243 | 50.9215 | 42.3882 | 115.4833 | 426.4331 | 105.2642 | 50.1908 | 86.7788 | 49.7883 | 63.8787 | 479.1445 | 731.4222 | 722.122 | 329.9678 | 766.7904 | 44.3374 | 31.8645 | 76.0726 | 98.0796 | 332.6819 | 96.515 | 56.8286 | 106.0772 | 408.2073 | 47.727 | 23.3721 | 25.6142 | 39.1329 | 75.798 | 791.8084 | 803.8651 | 777.1763 | 824.1856 | 98.7121 | 28.0026 | 47.4268 | 97.7453 | 362.6009 | 25.1899 | 28.5146 | 49.6 | 103.0379 | 342.3111 | 24.7254 | 24.2582 | 25.1279 | 32.3446 | 55.6194 | 236.8395 | 249.0457 | 543.8102 | 439.7084 | 676.6652 | 25.0135 | 27.3188 | 48.0827 | 101.7431 | 336.8014 | 25.629 | 29.2285 | 57.7972 | 97.4147 | 325.0695 | 24.5892 | 24.4614 | 25.7323 | 32.8307 | 67.1626 | 707.9469 | 886.6375 | 776.8925 | 821.4925 | 25.7296 | 51.5632 | 30.4189 | 104.0048 | 397.2142 | 699.267 | 764.9826 | 782.7595 | 897.6063 | 963.7245 | 964.4623 | 922.2752 | 670.1295 | 880.0387 | 650.9731 |  | 965.4085 | 914.0595 | 921.9536 | 26.8227 | 28.2808 | 47.1641 | 517.9252 | 322.2164 | 237.2424 | 357.0973 | 53.5938 | 69.3927 | 68.1644 | 51.0979 | -0.00033472 | -0.018654 | 0.0033973 | 0.019722 | 0.0063524 | 0.0001588 | 0.016788 | -0.0027617 | -0.033697 | -330.809 | 19.3226 | -332.0768 | 18.4541 | -330.3413 | 18.4725 | -330.3844 | 17.0004 | -289.6741 | 17.912 | -289.7018 | 17.1194 | 3708.3924 | 3972.1674 | 938.3462 | 68.7785 | -473.8114 | 279.7294
13:50 | 1475 | -1309.8901 |  | -115.0879 | -116.9222 | -139.9174 | -87.7301 | -89.8733 | -135.8151 | -133.7657 | 0.5784 | 0.8446 | 1.0966 | 0.3055 |  |  |  | -94.7404 | -135.2396 | -159.8304 | -69.0237 |  | -155.0432 | -148.2641 | 1.5543 | 1.913 | 2.3222 | 0.7413 | 52.0214 | 99.7558 | 91.6904 | 55.262 | 54.9234 | 59.1337 | 100.3151 | 57.6972 | 92.0452 | 29.9447 | 64.7841 | 111.8432 | 413.1864 | 98.9049 | 25.7909 | 31.1786 | 50.8512 | 87.6743 | 743.3324 | 101.6278 | 101.452 | 123.2682 | 220.7041 | 56.8173 | 29.8602 | 55.7886 | 105.9834 | 320.3966 | 53.4174 | 44.4872 | 103.665 | 117.3221 | 393.1982 | 40.1782 | 23.7393 | 26.6165 | 41.3492 | 88.8647 | 233.1617 | 866.4904 | 300.2535 | 532.0138 | 32.8344 | 37.5253 | 98.6867 | 105.1396 | 335.8675 | 24.8107 | 33.7768 | 74.7191 | 133.1911 | 394.9571 | 27.686 | 70.1296 | 81.3592 | 64.2159 | 88.3167 | 233.6399 |  | 317.4548 | 380.6339 |  | 25.2363 | 39.9715 | 94.6682 | 115.8041 | 386.011 | 26.604 | 43.7655 | 95.4609 | 135.5469 | 461.7064 | 24.5147 | 24.0203 | 24.978 | 31.2827 | 56.107 | 191.0582 | 824.4201 | 389.0076 | 473.9483 | 26.1174 | 38.488 | 91.8487 | 115.9992 | 413.8751 | 747.1601 | 836.5171 | 716.0994 | 735.7353 | 922.3096 | 932.6817 | 673.164 | 841.9734 | 671.3178 | 844.865 | 844.9872 | 794.5894 | 807.0952 | 786.6552 | 833.4097 | 814.1358 | 776.4962 | 1021.8479 | 922.972 | 848.852 | 913.5312 | 897.2676 | 93.0116 | 98.6699 | 102.1781 | 57.7935 | 115.7599 | 94.8171 | 66.3182 | 84.1426 | 79.5016 | 50.9674 | 42.4803 | 115.5112 | 426.7969 | 105.3898 | 50.225 | 86.7751 | 49.8354 | 64.0089 | 479.412 | 731.6487 | 722.3528 | 330.3963 | 767.0449 | 44.3763 | 31.8637 | 76.3391 | 98.1236 | 332.9471 | 96.5489 | 56.6984 | 106.126 | 407.9062 | 47.7703 | 23.3752 | 25.6371 | 39.1723 | 75.8573 | 791.9553 | 803.8953 | 777.1723 | 824.1847 | 98.7239 | 28.0125 | 47.481 | 97.7929 | 362.8654 | 25.208 | 28.5497 | 49.6836 | 103.1026 | 342.6338 | 24.6447 | 24.2702 | 25.0975 | 32.3574 | 55.6784 | 236.9706 | 249.2848 | 544.045 | 439.8642 | 676.8124 | 24.9961 | 27.3178 | 48.1837 | 101.7946 | 337.0653 | 25.5944 | 29.2323 | 57.8996 | 97.4242 | 325.156 | 24.5693 | 24.4221 | 25.7334 | 32.8381 | 67.2666 | 706.8483 | 886.4443 | 777.222 | 821.4181 | 25.7588 | 51.6122 | 30.4533 | 104.0198 | 397.5595 | 699.2274 | 765.6683 | 782.6923 | 897.019 | 963.7061 | 964.412 | 922.1834 | 670.3448 | 879.799 | 651.0537 |  | 965.2655 | 914.0556 | 921.9526 | 26.8289 | 28.2761 | 47.2146 | 518.1262 | 322.6609 | 237.5727 | 357.3799 | 53.7066 | 69.5635 | 68.3155 | 51.1956 | -0.00014831 | -0.019085 | 0.0034668 | 0.019251 | 0.0063937 | -0.0007576 | 0.012448 | 0.007218 | -0.010366 | -330.7413 | 19.3061 | -332.0122 | 18.4376 | -330.2582 | 18.4191 | -330.2428 | 16.9696 | -289.5356 | 17.914 | -289.6002 | 17.0969 | 3754.1923 | 3972.6769 | 938.3208 | 68.9395 | -474.3759 | 280.1168
13:50 | 1476 | -1311.9669 |  | -115.2675 | -117.1558 | -140.0946 | -87.8991 | -89.9957 | -136.005 | -134.0035 | 0.5775 | 0.8433 | 1.1059 | 0.3047 |  |  |  | -94.8804 | -135.3799 | -160.0614 | -69.1111 |  | -155.2915 | -148.548 | 1.5632 | 1.9172 | 2.3264 | 0.7401 | 51.8032 | 99.7961 | 91.7066 | 55.2821 | 54.9575 | 59.168 | 100.3647 | 57.7144 | 92.0566 | 29.9608 | 64.9636 | 111.8747 | 413.6324 | 98.8949 | 25.7599 | 31.207 | 50.9224 | 87.7114 | 744.4235 | 101.7161 | 101.5742 | 123.4205 | 220.9515 | 56.83 | 29.8843 | 55.8328 | 105.9744 | 320.7449 | 53.4277 | 44.5749 | 103.6946 | 117.3617 | 393.5914 | 40.1787 | 23.7125 | 26.6037 | 41.4066 | 88.8683 | 233.6722 | 866.527 | 300.9547 | 531.9998 | 32.8365 | 37.5809 | 98.6533 | 105.2047 | 336.1706 | 24.8161 | 33.8006 | 74.7872 | 133.2735 | 395.345 | 27.7049 | 70.1228 | 81.3552 | 64.2808 | 88.3414 | 233.4106 |  | 317.401 | 380.3636 |  | 25.278 | 39.668 | 94.6659 | 115.8655 | 386.3121 | 26.712 | 43.7873 | 95.5044 | 135.6189 | 462.0798 | 24.5012 | 24.0225 | 24.9939 | 31.2945 | 56.1708 | 191.6686 | 825.3442 | 389.7276 | 474.5957 | 26.1762 | 38.494 | 91.8352 | 116.0603 | 414.2069 | 748.2446 | 836.0763 | 716.0473 | 736.4916 | 922.2374 | 932.8156 | 673.5413 | 842.1284 | 671.4692 | 844.6684 | 843.2822 | 795.0663 | 806.0666 | 787.5146 | 837.9656 | 811.1947 | 776.5894 | 1002.9926 | 922.7352 | 848.8694 | 913.3457 | 897.2262 | 93.0292 | 98.6854 | 102.2598 | 57.7985 | 115.8475 | 94.9207 | 66.3532 | 84.1458 | 79.5831 | 50.9704 | 42.5538 | 115.5458 | 427.1504 | 105.5242 | 50.2543 | 86.7704 | 49.8701 | 64.1382 | 479.9984 | 731.8724 | 722.6694 | 331.2282 | 767.304 | 44.383 | 31.8169 | 76.6333 | 98.1043 | 333.219 | 96.5876 | 56.5629 | 106.1765 | 409.8387 | 47.8212 | 23.3725 | 25.6391 | 39.211 | 75.9049 | 792.1279 | 803.9305 | 777.171 | 824.1839 | 98.7064 | 28.0322 | 47.5218 | 97.8328 | 363.1275 | 25.2329 | 28.5818 | 49.7529 | 103.1801 | 342.955 | 24.4906 | 24.2754 | 25.1097 | 32.362 | 55.727 | 237.2384 | 249.6278 | 544.3923 | 440.2182 | 677.0081 | 24.954 | 27.3431 | 48.2856 | 101.8638 | 337.3218 | 25.5902 | 29.2538 | 58.0171 | 97.4408 | 325.1736 | 24.5314 | 24.4284 | 25.7117 | 32.8669 | 67.3568 | 705.6939 | 886.1567 | 777.3684 | 821.3089 | 25.8033 | 51.6566 | 30.4836 | 104.0342 | 397.9164 | 699.4618 | 766.0272 | 783.0308 | 896.699 | 963.6997 | 964.445 | 922.119 | 670.4698 | 879.3682 | 651.1445 |  | 965.1511 | 914.0878 | 921.9959 | 26.8408 | 28.2816 | 47.2603 | 518.082 | 323.0999 | 237.8625 | 357.6264 | 53.826 | 69.6378 | 68.4514 | 51.2386 | -6.6187e-05 | -0.019204 | 0.0033365 | 0.019378 | 0.0059899 | -2.0024e-05 | 0.020668 | 0.0035146 | -0.028805 | -330.7352 | 19.3287 | -332.0122 | 18.4499 | -330.2305 | 18.4541 | -330.2613 | 17.0004 | -289.4679 | 17.9346 | -289.5141 | 17.1194 | 3683.0207 | 3966.5509 | 938.3189 | 69.0446 | -475.108 | 280.4812
13:50 | 1477 | -1313.8956 |  | -115.4531 | -117.4334 | -140.2015 | -88.1165 | -90.1601 | -136.2027 | -134.1613 | 0.5792 | 0.8496 | 1.1139 | 0.3051 |  |  |  | -94.8776 | -135.5863 | -160.3775 | -69.2169 |  | -155.5474 | -148.7871 | 1.5779 | 1.9304 | 2.3437 | 0.7396 | 53.913 | 99.8355 | 91.728 | 55.3113 | 54.994 | 59.1993 | 100.4159 | 57.7279 | 92.0081 | 29.9777 | 65.14 | 111.8998 | 414.0546 | 98.9061 | 25.7619 | 31.2322 | 50.9597 | 87.7458 | 744.0858 | 101.7699 | 101.6609 | 123.5662 | 221.2161 | 56.8456 | 29.9046 | 55.9129 | 105.9606 | 321.0775 | 53.4464 | 44.64 | 103.6946 | 117.4049 | 393.9844 | 40.1693 | 23.7271 | 26.5997 | 41.4223 | 88.8826 | 234.096 | 866.5774 | 301.7105 | 531.8807 | 32.8369 | 37.6375 | 98.6276 | 105.2714 | 336.4521 | 24.8177 | 33.8274 | 74.8645 | 133.3486 | 395.7147 | 27.7115 | 70.1339 | 81.382 | 64.338 | 88.3481 | 233.5149 |  | 317.6173 | 380.3959 |  | 25.2939 | 39.6303 | 94.6764 | 115.9036 | 386.5874 | 26.7161 | 43.8254 | 95.5266 | 135.7022 | 462.4367 | 24.5139 | 24.0207 | 25.0121 | 31.299 | 56.2212 | 192.221 | 825.66 | 390.2768 | 475.0956 | 26.1718 | 38.5334 | 91.8682 | 116.1351 | 414.5323 | 749.3569 | 836.0579 | 716.2467 | 737.0902 | 922.1177 | 933.0024 | 673.9409 | 842.3831 | 671.6281 | 844.5404 | 844.9073 | 796.9829 | 803.3179 | 785.9475 | 847.3188 | 807.383 | 780.8976 | 985.1579 | 922.445 | 848.8548 | 913.12 | 897.1571 | 93.0531 | 98.7019 | 102.3995 | 57.8143 | 115.9746 | 95.0667 | 66.397 | 84.1503 | 79.6578 | 50.9586 | 42.6148 | 115.5984 | 427.5092 | 105.5274 | 50.284 | 86.7747 | 49.9066 | 64.2637 | 480.8683 | 732.126 | 722.9589 | 332.3857 | 767.5645 | 44.4102 | 31.783 | 76.926 | 98.0664 | 333.5009 | 96.6395 | 56.436 | 106.2384 | 411.9146 | 47.8732 | 23.3837 | 25.6396 | 39.2448 | 75.9532 | 792.3086 | 803.975 | 777.1825 | 824.2131 | 98.6817 | 28.0429 | 47.5657 | 97.8683 | 363.3822 | 25.2234 | 28.5698 | 49.7975 | 103.1419 | 343.2818 | 24.5597 | 24.2605 | 25.1461 | 32.3723 | 55.7646 | 237.5791 | 250.0128 | 544.8473 | 440.6894 | 677.2326 | 24.96 | 27.3613 | 48.2954 | 101.9259 | 337.5517 | 25.6182 | 29.2765 | 58.1038 | 97.4506 | 324.7841 | 24.5489 | 24.4509 | 25.7265 | 32.9025 | 67.4728 | 705.4515 | 886.1237 | 777.3312 | 821.4891 | 25.771 | 51.7222 | 30.4946 | 104.0458 | 398.2858 | 699.8822 | 765.6543 | 783.192 | 896.2617 | 963.7202 | 964.6306 | 922.1059 | 670.55 | 878.8023 | 651.2355 |  | 965.0465 | 914.1812 | 922.0595 | 26.8376 | 28.3005 | 47.2997 | 517.966 | 323.6149 | 238.2227 | 357.8894 | 53.9133 | 69.7756 | 68.4915 | 51.3534 | -0.00046518 | -0.018856 | 0.0030801 | 0.018956 | 0.0068071 | -0.00048815 | 0.020864 | 0.0023225 | -0.026231 | -330.6613 | 19.3061 | -331.9106 | 18.4438 | -330.1751 | 18.4315 | -330.1843 | 16.9901 | -289.3387 | 17.9099 | -289.3879 | 17.0969 | 3721.0401 | 3967.0293 | 938.358 | 69.1336 | -475.8364 | 280.9188
13:50 | 1478 | -1315.7716 |  | -115.8592 | -117.7541 | -140.3533 | -88.3534 | -90.3401 | -136.4134 | -134.3774 | 0.5783 | 0.854 | 1.1165 | 0.3041 |  |  |  | -95.0504 | -135.8431 | -160.6895 | -69.3733 |  | -155.7372 | -149.0102 | 1.5916 | 1.9464 | 2.3443 | 0.7366 | 51.5042 | 99.8956 | 91.7773 | 55.3469 | 55.0447 | 59.2413 | 100.4804 | 57.7516 | 92.1125 | 30.0158 | 65.3301 | 111.9361 | 414.4804 | 98.8908 | 25.7753 | 31.2487 | 51.0025 | 87.7623 | 743.3065 | 101.8318 | 101.7419 | 123.7037 | 221.4981 | 56.8742 | 29.9159 | 55.9874 | 105.9948 | 321.4136 | 53.4845 | 44.7095 | 103.7325 | 117.4645 | 394.3767 | 40.2345 | 23.754 | 26.6186 | 41.4441 | 88.897 | 233.8413 | 866.6914 | 301.6483 | 531.6108 | 32.8768 | 37.6922 | 98.63 | 105.3381 | 336.7376 | 24.8227 | 33.8331 | 74.9367 | 133.4299 | 396.0818 | 27.7113 | 70.1313 | 81.4033 | 64.3862 | 88.3629 | 233.5074 |  | 317.7372 | 380.351 |  | 25.2505 | 39.7224 | 94.7264 | 115.9396 | 386.8607 | 26.6974 | 43.8761 | 95.5329 | 135.7838 | 462.8103 | 24.5478 | 24.0037 | 24.9874 | 31.339 | 56.2483 | 192.702 | 827.0016 | 391.0402 | 475.5758 | 26.1449 | 38.5875 | 91.906 | 116.1984 | 414.8567 | 750.2303 | 836.2887 | 716.3487 | 737.769 | 921.944 | 933.2098 | 674.3535 | 842.6888 | 671.7637 | 844.3809 | 836.4191 | 800.3171 | 795.2168 | 782.5348 | 852.6277 | 807.9129 | 787.7663 | 968.1162 | 922.1195 | 848.7975 | 912.8821 | 897.0804 | 93.073 | 98.7199 | 102.5338 | 57.8349 | 116.1296 | 95.2168 | 66.4471 | 84.1503 | 79.7222 | 50.9879 | 42.6896 | 115.6199 | 427.8878 | 105.4843 | 50.3099 | 86.7692 | 49.9528 | 64.3936 | 481.69 | 732.4129 | 723.2627 | 333.2981 | 767.822 | 44.4489 | 31.7316 | 77.1647 | 98.0736 | 333.77 | 96.6969 | 56.3066 | 106.2953 | 413.8403 | 47.9358 | 23.3886 | 25.6549 | 39.2857 | 76.0028 | 792.5286 | 804.0535 | 777.2157 | 824.3038 | 98.6772 | 28.0608 | 47.6363 | 97.9124 | 363.6415 | 25.2134 | 28.5532 | 49.8483 | 103.1481 | 343.6407 | 24.7037 | 24.2477 | 25.1072 | 32.3923 | 55.8116 | 237.7723 | 250.3368 | 545.1707 | 441.0219 | 677.4066 | 24.9955 | 27.36 | 48.3151 | 101.9633 | 337.7788 | 25.6258 | 29.2831 | 58.1857 | 97.4621 | 324.2383 | 24.5568 | 24.4561 | 25.7399 | 32.9302 | 67.584 | 704.8133 | 886.2484 | 777.4644 | 821.7267 | 25.741 | 51.7919 | 30.5051 | 104.0723 | 398.653 | 700.1386 | 765.5395 | 784.2968 | 895.8232 | 963.7591 | 964.9504 | 922.1465 | 670.5703 | 878.1091 | 651.3556 |  | 964.9463 | 914.3804 | 922.1665 | 26.8719 | 28.3194 | 47.3458 | 517.7142 | 324.1113 | 238.6067 | 358.1726 | 54.0006 | 69.8817 | 68.5749 | 51.4416 | -0.00057868 | -0.018421 | 0.0030362 | 0.019076 | 0.0061373 | -6.3301e-05 | 0.016717 | -0.0055973 | -0.049647 | -330.6244 | 19.3082 | -331.9352 | 18.4561 | -330.1228 | 18.4397 | -330.1351 | 16.9942 | -289.3017 | 17.9284 | -289.3417 | 17.1338 | 3669.372 | 3971.8851 | 938.4379 | 69.2283 | -476.7464 | 281.359
13:51 | 1479 | -1318.1407 |  | -116.0293 | -117.9682 | -140.4075 | -88.4561 | -90.4379 | -136.6017 | -134.5578 | 0.5776 | 0.8581 | 1.1252 | 0.3034 |  |  |  | -95.2708 | -136.108 | -160.9521 | -69.5957 |  | -156.0884 | -149.2394 | 1.6018 | 1.9552 | 2.3529 | 0.7366 | 48.9282 | 99.9712 | 91.8334 | 55.3949 | 55.0968 | 59.2876 | 100.5461 | 57.7747 | 92.2691 | 30.0513 | 65.5244 | 111.9861 | 414.9163 | 98.9012 | 25.7924 | 31.2709 | 51.0701 | 87.8051 | 743.4055 | 101.8754 | 101.7982 | 123.8237 | 221.7517 | 56.9334 | 29.9436 | 56.042 | 106.0103 | 321.7481 | 53.5605 | 44.7804 | 103.7403 | 117.5412 | 394.7866 | 40.2986 | 23.7551 | 26.6364 | 41.4636 | 88.9033 | 233.5878 | 866.6725 | 301.5609 | 531.2702 | 32.9717 | 37.7506 | 98.6477 | 105.4016 | 337.0312 | 24.7752 | 33.8982 | 75.0003 | 133.5265 | 396.4635 | 27.7793 | 70.1314 | 81.4147 | 64.4436 | 88.3862 | 233.4743 |  | 317.9167 | 380.44 |  | 25.2265 | 39.7952 | 94.7528 | 115.9675 | 387.1438 | 26.7078 | 43.9436 | 95.568 | 135.8743 | 463.1883 | 24.5738 | 23.9968 | 24.9893 | 31.3739 | 56.2965 | 193.3008 | 829.075 | 391.8417 | 476.3713 | 26.1705 | 38.6103 | 91.9004 | 116.2508 | 415.1801 | 750.7189 | 836.4917 | 716.1744 | 738.1999 | 921.7207 | 933.4409 | 674.7599 | 843.0009 | 671.8705 | 844.1625 | 829.0872 | 804.9187 | 787.9411 | 771.5677 | 852.5348 | 808.0034 | 793.2368 | 952.2026 | 921.7787 | 848.7256 | 912.6311 | 896.9949 | 93.0929 | 98.7422 | 102.6479 | 57.8541 | 116.2615 | 95.3595 | 66.4941 | 84.1606 | 79.7871 | 51.022 | 42.7859 | 115.6467 | 428.2703 | 105.5801 | 50.3353 | 86.7708 | 50.0026 | 64.5294 | 482.1837 | 732.6816 | 723.5527 | 333.7078 | 768.101 | 44.4971 | 31.7044 | 77.3956 | 98.0842 | 334.0475 | 96.6817 | 56.1862 | 106.356 | 415.6815 | 48.0013 | 23.3865 | 25.6697 | 39.332 | 76.0569 | 792.7859 | 804.1787 | 777.2599 | 824.4638 | 98.6734 | 28.0856 | 47.6894 | 97.9564 | 363.8988 | 25.2153 | 28.5928 | 49.9116 | 103.1535 | 343.9862 | 24.7524 | 24.2577 | 25.1175 | 32.4341 | 55.8505 | 238.003 | 250.6685 | 545.4023 | 441.4263 | 677.5939 | 24.9997 | 27.3978 | 48.3997 | 102.028 | 338.0216 | 25.602 | 29.3 | 58.2844 | 97.4751 | 324.1081 | 24.5399 | 24.4649 | 25.7064 | 32.942 | 67.6552 | 704.1836 | 886.3691 | 777.6636 | 821.9071 | 25.7686 | 51.8545 | 30.5028 | 104.0992 | 399.027 | 700.535 | 766.0312 | 785.3794 | 895.4921 | 963.8251 | 965.3533 | 922.2438 | 670.5159 | 877.3064 | 651.5299 |  | 964.8412 | 914.548 | 922.3598 | 26.8611 | 28.3359 | 47.4083 | 517.4309 | 324.5939 | 238.9396 | 358.4824 | 54.0728 | 69.9901 | 68.7689 | 51.5413 | -0.00034827 | -0.019251 | 0.0033365 | 0.019331 | 0.0067389 | 0.00014441 | 0.017187 | -0.0088544 | -0.040212 | -330.6059 | 19.3185 | -331.886 | 18.4479 | -330.0428 | 18.4315 | -330.089 | 17.0045 | -289.1787 | 17.9346 | -289.2125 | 17.1092 | 3686.0133 | 3977.2844 | 938.5416 | 69.3795 | -477.5139 | 281.7668
13:51 | 1480 | -1319.981 |  | -116.1096 | -118.3685 | -140.6618 | -88.7347 | -90.6731 | -136.9038 | -134.7327 | 0.5753 | 0.8556 | 1.1281 | 0.3045 |  |  |  | -95.4461 | -136.4403 | -161.1496 | -69.8108 |  | -156.2256 | -149.3185 | 1.6107 | 1.9657 | 2.3589 | 0.734 | 50.2534 | 100.0302 | 91.8707 | 55.4417 | 55.1311 | 59.3269 | 100.6031 | 57.7721 | 92.3972 | 30.0654 | 65.7026 | 111.9875 | 415.3378 | 98.9141 | 25.8108 | 31.3079 | 51.1311 | 87.8574 | 743.5324 | 101.882 | 101.8358 | 123.9301 | 221.9849 | 56.9836 | 29.9668 | 56.0682 | 105.9983 | 322.0653 | 53.6187 | 44.8291 | 103.7037 | 117.597 | 395.2 | 40.3315 | 23.7544 | 26.644 | 41.5303 | 88.9311 | 233.4967 | 866.6579 | 301.8829 | 530.8817 | 33.0163 | 37.8167 | 98.6755 | 105.4811 | 337.3453 | 24.7826 | 33.9316 | 75.0646 | 133.624 | 396.8451 | 27.8133 | 70.1444 | 81.4289 | 64.4802 | 88.3986 | 233.6098 |  | 318.2462 | 380.7372 |  | 25.265 | 39.8448 | 94.7861 | 116.0171 | 387.4278 | 26.741 | 43.9988 | 95.5991 | 135.9673 | 463.5501 | 24.5728 | 24.0033 | 25.0162 | 31.3898 | 56.3668 | 193.796 | 828.9777 | 392.3393 | 476.7783 | 26.1902 | 38.6279 | 91.9247 | 116.3131 | 415.5018 | 751.0248 | 837.2601 | 716.1683 | 738.4626 | 921.457 | 933.719 | 675.1834 | 843.337 | 671.9714 | 843.9319 | 837.6314 | 811.6693 | 788.3499 | 757.969 | 854.6438 | 803.4073 | 796.976 | 951.3645 | 921.405 | 848.642 | 912.3407 | 896.8862 | 93.1248 | 98.7679 | 102.7589 | 57.8803 | 116.4074 | 95.5082 | 66.5396 | 84.1757 | 79.8653 | 51.0783 | 42.8899 | 115.7124 | 428.6487 | 105.5897 | 50.3518 | 86.7898 | 50.053 | 64.6614 | 482.4777 | 732.9517 | 723.8334 | 333.9993 | 768.386 | 44.5905 | 31.7125 | 77.652 | 98.1108 | 334.3416 | 96.6378 | 56.0724 | 106.4327 | 417.444 | 48.0469 | 23.3963 | 25.6847 | 39.366 | 76.114 | 793.0554 | 804.3528 | 777.3147 | 824.6784 | 98.7047 | 28.0992 | 47.7442 | 98.0006 | 364.1515 | 25.2093 | 28.6108 | 49.9539 | 103.0574 | 344.3003 | 24.7457 | 24.2707 | 25.1773 | 32.471 | 55.8803 | 238.26 | 251.0315 | 545.7007 | 441.8838 | 677.8157 | 25.0004 | 27.4105 | 48.4128 | 102.0873 | 338.2602 | 25.5945 | 29.3193 | 58.372 | 97.482 | 324.1909 | 24.5423 | 24.4664 | 25.7365 | 32.9738 | 67.7632 | 703.8923 | 886.717 | 777.7623 | 822.2707 | 25.7686 | 51.9168 | 30.5167 | 104.1012 | 399.3855 | 701.0869 | 766.5371 | 786.2877 | 895.6095 | 963.9495 | 965.8898 | 922.4506 | 670.4569 | 876.497 | 651.7348 |  | 964.7217 | 914.7284 | 922.5871 | 26.8354 | 28.3473 | 47.428 | 517.1267 | 325.0806 | 239.3098 | 358.7682 | 54.1916 | 70.1669 | 68.8976 | 51.617 | -0.00014367 | -0.019358 | 0.0034475 | 0.019772 | 0.0062602 | -0.00011954 | 0.018513 | -0.0089646 | -0.045722 | -330.5105 | 19.2733 | -331.7783 | 18.4417 | -330.0336 | 18.4356 | -330.0305 | 16.9531 | -289.0094 | 17.9058 | -289.1017 | 17.1297 | 3698.2395 | 3978.6096 | 938.6879 | 69.5322 | -478.3725 | 282.1952
13:51 | 1481 | -1322.399 |  | -116.2882 | -118.8636 | -140.9596 | -88.8217 | -90.9022 | -137.0385 | -134.9349 | 0.5752 | 0.8649 | 1.1318 | 0.3055 |  |  |  | -95.3868 | -136.6011 | -161.2669 | -69.9493 |  | -156.4457 | -149.5083 | 1.6233 | 1.9792 | 2.3725 | 0.7322 | 52.4962 | 100.0797 | 91.9172 | 55.4818 | 55.1745 | 59.3677 | 100.6603 | 57.7782 | 92.5041 | 30.087 | 65.8769 | 111.9674 | 415.7427 | 98.8909 | 25.821 | 31.3337 | 51.1801 | 87.8933 | 743.1476 | 101.9171 | 101.9141 | 124.054 | 222.2074 | 57.0278 | 29.9718 | 56.0871 | 105.9928 | 322.3944 | 53.6129 | 44.8848 | 103.6737 | 117.6426 | 395.5969 | 40.3725 | 23.7471 | 26.6923 | 41.58 | 88.9586 | 233.9365 | 866.6801 | 302.5525 | 530.6479 | 32.9682 | 37.879 | 98.6875 | 105.5466 | 337.6762 | 24.8387 | 33.9581 | 75.1175 | 133.7102 | 397.2092 | 27.763 | 70.0777 | 81.4188 | 64.508 | 88.3982 | 234.018 |  | 318.6744 | 381.0778 |  | 25.3058 | 39.8483 | 94.854 | 116.0634 | 387.7057 | 26.7298 | 44.0391 | 95.6048 | 136.0415 | 463.9059 | 24.5594 | 24.0118 | 25.0335 | 31.3941 | 56.4333 | 194.3126 | 828.7268 | 392.9118 | 476.9916 | 26.2396 | 38.6478 | 91.9401 | 116.3794 | 415.8432 | 751.036 | 838.2971 | 716.5015 | 738.8868 | 921.1486 | 934.0312 | 675.6009 | 843.6521 | 672.0352 | 843.6615 | 849.9777 | 815.9153 | 792.9222 | 755.3209 | 858.2024 | 803.6659 | 787.9304 | 947.1482 | 921.0355 | 848.5443 | 912.056 | 896.7819 | 93.1629 | 98.7976 | 102.8128 | 57.9031 | 116.5806 | 95.6499 | 66.6043 | 84.1818 | 79.9482 | 51.1103 | 42.9828 | 115.7838 | 429.0362 | 105.6043 | 50.3763 | 86.8144 | 50.1059 | 64.7901 | 482.7626 | 733.1278 | 724.0962 | 334.4634 | 768.6125 | 44.6339 | 31.7186 | 77.8875 | 98.1155 | 334.6317 | 96.6534 | 55.9614 | 106.4999 | 419.066 | 48.0984 | 23.4002 | 25.6997 | 39.3998 | 76.1595 | 793.3423 | 804.5211 | 777.3668 | 824.9315 | 98.7305 | 28.1158 | 47.7786 | 98.0443 | 364.3996 | 25.2117 | 28.6008 | 49.9869 | 103.038 | 344.6327 | 24.6792 | 24.2786 | 25.1886 | 32.4865 | 55.9264 | 238.6006 | 251.4884 | 546.06 | 442.5182 | 678.1456 | 25.0156 | 27.4029 | 48.4111 | 102.1321 | 338.5134 | 25.6126 | 29.3382 | 58.4564 | 97.4964 | 324.1912 | 24.5531 | 24.4675 | 25.7743 | 33.0125 | 67.8783 | 703.0265 | 887.0413 | 778.03 | 822.6288 | 25.7745 | 51.9654 | 30.5536 | 104.1128 | 399.7444 | 702.0919 | 766.602 | 787.7073 | 896.4072 | 964.1099 | 966.4726 | 922.7633 | 670.4328 | 875.7335 | 651.9394 |  | 964.5957 | 914.9289 | 922.8534 | 26.8275 | 28.3754 | 47.451 | 516.5197 | 325.5556 | 239.6996 | 359.092 | 54.2685 | 70.2744 | 69.0022 | 51.7452 | -0.00045945 | -0.018976 | 0.00292 | 0.019171 | 0.0063301 | 7.7757e-05 | 0.025823 | -0.0015829 | -0.033553 | -330.5598 | 19.3205 | -331.8091 | 18.4438 | -329.9905 | 18.4499 | -329.9874 | 17.0106 | -289.0156 | 17.9448 | -289.0402 | 17.1133 | 3716.9923 | 3972.0009 | 938.8629 | 69.6383 | -479.09 | 282.6276
13:51 | 1482 | -1324.4766 |  | -116.5489 | -119.1957 | -141.2476 | -89.0109 | -90.9297 | -137.1914 | -135.0685 | 0.5755 | 0.8672 | 1.1379 | 0.3061 |  |  |  | -95.4467 | -136.8438 | -161.4768 | -70.0026 |  | -156.6825 | -149.7871 | 1.6365 | 1.9899 | 2.3776 | 0.7297 | 54.9088 | 100.1235 | 91.9735 | 55.5295 | 55.2301 | 59.4118 | 100.7192 | 57.8155 | 92.4763 | 30.1188 | 66.0727 | 111.9853 | 416.1622 | 98.8924 | 25.8396 | 31.3615 | 51.2429 | 87.9382 | 743.0431 | 102.0116 | 102.0357 | 124.2064 | 222.5117 | 57.0722 | 29.9802 | 56.1379 | 105.9846 | 322.7467 | 53.6143 | 44.9453 | 103.6692 | 117.7039 | 396.002 | 40.4214 | 23.7928 | 26.631 | 41.5474 | 88.9504 | 234.4564 | 866.6673 | 302.9843 | 530.406 | 32.9154 | 37.9456 | 98.6919 | 105.6031 | 337.9858 | 24.8041 | 34.0121 | 75.1786 | 133.8021 | 397.5831 | 27.8092 | 70.0688 | 81.4769 | 64.5784 | 88.4011 | 234.4895 |  | 319.1349 | 381.4278 |  | 25.34 | 39.8206 | 94.8855 | 116.091 | 387.9585 | 26.7482 | 44.0942 | 95.6126 | 136.113 | 464.2569 | 24.5418 | 24.0304 | 25.0524 | 31.3919 | 56.4926 | 195.5489 | 830.8478 | 393.7808 | 477.7903 | 26.2479 | 38.6803 | 91.9683 | 116.4526 | 416.1737 | 750.5527 | 838.7598 | 716.8579 | 739.3952 | 920.812 | 934.3342 | 676.0098 | 843.9447 | 672.0639 | 843.3625 | 856.9881 | 816.4252 | 796.8369 | 765.8628 | 858.2169 | 809.2687 | 785.4751 | 944.7931 | 920.7474 | 848.4426 | 911.8676 | 896.709 | 93.1978 | 98.8289 | 102.8664 | 57.9216 | 116.7352 | 95.8003 | 66.6707 | 84.1905 | 80.0233 | 51.1524 | 43.0719 | 115.829 | 429.4131 | 105.8206 | 50.3993 | 86.8346 | 50.1521 | 64.9168 | 483.2609 | 733.172 | 724.3597 | 335.3524 | 768.7874 | 44.6899 | 31.7143 | 78.0934 | 98.1743 | 334.905 | 96.6517 | 55.8504 | 106.5603 | 420.6028 | 48.1458 | 23.4048 | 25.7178 | 39.4386 | 76.2009 | 793.6531 | 804.702 | 777.4252 | 825.2263 | 98.6948 | 28.1302 | 47.8032 | 98.082 | 364.6557 | 25.2085 | 28.6253 | 50.0649 | 103.0343 | 344.9619 | 24.6889 | 24.2868 | 25.1898 | 32.5223 | 55.9761 | 239.0034 | 251.9649 | 546.4074 | 443.2078 | 678.5283 | 25.031 | 27.4091 | 48.4586 | 102.1831 | 338.7688 | 25.6277 | 29.3544 | 58.5431 | 97.5097 | 324.4058 | 24.5781 | 24.4537 | 25.786 | 33.035 | 67.9848 | 701.0849 | 887.3699 | 778.3668 | 822.9133 | 25.8365 | 52.0107 | 30.5919 | 104.1502 | 400.1181 | 703.5115 | 766.6052 | 789.1473 | 897.6311 | 964.3087 | 967.0971 | 923.2087 | 670.4486 | 875.0006 | 652.1408 |  | 964.4724 | 915.1444 | 923.1616 | 26.8199 | 28.3809 | 47.5042 | 515.5977 | 326.087 | 240.0757 | 359.4432 | 54.3842 | 70.3948 | 69.126 | 51.8162 | -0.00034467 | -0.018902 | 0.0033879 | 0.019806 | 0.0063638 | -0.00032016 | 0.017438 | 0.0007049 | -0.050714 | -330.409 | 19.261 | -331.6921 | 18.4499 | -329.932 | 18.4438 | -329.9474 | 16.9716 | -288.7909 | 17.8935 | -288.8709 | 17.1297 | 3653.3174 | 3972.0664 | 939.0674 | 69.7604 | -479.8297 | 283.0813
13:51 | 1483 | -1326.176 |  | -116.783 | -119.532 | -141.4124 | -89.2102 | -91.1426 | -137.2659 | -135.1793 | 0.5738 | 0.8679 | 1.1398 | 0.304 |  |  |  | -95.5639 | -137.0501 | -161.717 | -70.1426 |  | -156.9559 | -149.9757 | 1.6433 | 1.9999 | 2.3883 | 0.7291 | 53.5108 | 100.1671 | 92.0169 | 55.5813 | 55.2811 | 59.4585 | 100.7768 | 57.8611 | 92.5981 | 30.1499 | 66.2779 | 112.0407 | 416.5782 | 98.9064 | 25.8363 | 31.3882 | 51.305 | 87.9799 | 743.1139 | 102.0684 | 102.1259 | 124.3349 | 222.8786 | 57.1093 | 29.986 | 56.2093 | 105.9965 | 323.1032 | 53.6755 | 44.9957 | 103.6265 | 117.7468 | 396.3915 | 40.4245 | 23.8198 | 26.5801 | 41.5785 | 88.9526 | 235.6909 | 866.4915 | 304.2455 | 530.2855 | 32.9349 | 37.9973 | 98.7184 | 105.6815 | 338.294 | 24.8032 | 33.9801 | 75.2467 | 133.8754 | 397.9647 | 27.8616 | 70.1053 | 81.474 | 64.6124 | 88.434 | 235.2391 |  | 319.967 | 382.1037 |  | 25.3499 | 39.9026 | 94.9077 | 116.1648 | 388.238 | 26.7492 | 44.1636 | 95.615 | 136.1929 | 464.5909 | 24.5271 | 24.0326 | 25.0522 | 31.4069 | 56.5441 | 196.6869 | 833.6268 | 394.8873 | 478.7269 | 26.1924 | 38.7429 | 92.0502 | 116.526 | 416.4892 | 749.7402 | 838.8232 | 717.2306 | 739.9075 | 920.469 | 934.635 | 676.4336 | 844.2732 | 672.119 | 843.1354 | 866.1515 | 812.2292 | 801.729 | 772.5224 | 857.6965 | 809.9986 | 794.9665 | 955.5724 | 920.6661 | 848.3933 | 911.8964 | 896.723 | 93.2248 | 98.849 | 102.9298 | 57.9439 | 116.884 | 95.9382 | 66.7135 | 84.1954 | 80.0901 | 51.1881 | 43.1623 | 115.8686 | 429.791 | 105.7708 | 50.4141 | 86.8548 | 50.1908 | 65.0515 | 483.7213 | 733.225 | 724.5886 | 336.0537 | 768.9349 | 44.7445 | 31.7252 | 78.3036 | 98.2366 | 335.1835 | 96.6723 | 55.736 | 106.6295 | 422.0156 | 48.1959 | 23.4123 | 25.7298 | 39.4807 | 76.2514 | 794.0179 | 804.9497 | 777.5147 | 825.5991 | 98.6783 | 28.1474 | 47.844 | 98.1279 | 364.9194 | 25.1863 | 28.6501 | 50.1309 | 103.0775 | 345.3125 | 24.6146 | 24.2848 | 25.1763 | 32.5412 | 56.0233 | 239.1681 | 252.3173 | 546.7331 | 443.5484 | 678.8863 | 25.0316 | 27.4274 | 48.5492 | 102.2332 | 339.0267 | 25.6308 | 29.3679 | 58.6316 | 97.5164 | 324.8232 | 24.565 | 24.4609 | 25.7895 | 33.0641 | 68.088 | 697.911 | 887.7802 | 778.4602 | 823.3054 | 25.8027 | 52.0684 | 30.5915 | 104.2004 | 400.5023 | 704.3194 | 766.6384 | 790.2407 | 899.031 | 964.535 | 967.7011 | 923.8327 | 670.5095 | 874.3073 | 652.411 |  | 964.379 | 915.3956 | 923.5317 | 26.835 | 28.4171 | 47.5406 | 514.8298 | 326.5828 | 240.5605 | 359.782 | 54.4665 | 70.4962 | 69.1979 | 51.9557 | -0.00018902 | -0.018974 | 0.0031204 | 0.019349 | 0.0061955 | -0.00018986 | 0.018368 | -0.0056654 | -0.037024 | -330.4244 | 19.302 | -331.6891 | 18.4335 | -329.8489 | 18.4294 | -329.892 | 16.9942 | -288.7909 | 17.9366 | -288.8125 | 17.1133 | 3653.0951 | 3971.0063 | 939.3099 | 69.8471 | -480.5792 | 283.5716
13:51 | 1484 | -1328.8224 |  | -116.9381 | -119.668 | -141.7533 | -89.23 | -91.2864 | -137.5709 | -135.416 | 0.5748 | 0.874 | 1.144 | 0.3039 |  |  |  | -95.6441 | -137.2492 | -162.0037 | -70.3666 |  | -157.1393 | -150.0946 | 1.6531 | 2.0098 | 2.4084 | 0.7281 | 51.9848 | 100.2215 | 92.0606 | 55.6336 | 55.3343 | 59.5039 | 100.8325 | 57.8966 | 92.7246 | 30.1782 | 66.4658 | 112.0897 | 416.9912 | 98.9145 | 25.8402 | 31.3963 | 51.3517 | 88.0151 | 743.2177 | 102.0511 | 102.1815 | 124.4004 | 223.1906 | 57.1809 | 30.0041 | 56.2669 | 106.0265 | 323.4372 | 53.7456 | 45.0464 | 103.5931 | 117.7843 | 396.7709 | 40.3854 | 23.7822 | 26.6378 | 41.6601 | 88.9759 | 236.6997 | 866.3351 | 305.3408 | 529.7013 | 32.9793 | 38.0451 | 98.7332 | 105.7546 | 338.6152 | 24.8412 | 33.9751 | 75.3109 | 133.9474 | 398.347 | 27.8739 | 70.1188 | 81.4994 | 64.6672 | 88.4927 | 236.2551 |  | 321.1038 | 383.3575 |  | 25.3245 | 40.0835 | 94.9211 | 116.2255 | 388.5229 | 26.7406 | 44.2095 | 95.6457 | 136.2874 | 464.9702 | 24.5347 | 24.0289 | 25.053 | 31.4394 | 56.5868 | 196.9127 | 835.2176 | 395.6204 | 478.9279 | 26.1516 | 38.7931 | 92.1064 | 116.5866 | 416.812 | 749.1143 | 838.6848 | 717.8038 | 740.4843 | 920.1048 | 934.9753 | 676.8421 | 844.6378 | 672.2211 | 842.9814 | 878.9556 | 803.5993 | 806.7453 | 776.4662 | 858.4213 | 811.8867 | 798.4157 | 978.707 | 920.7628 | 848.432 | 912.1079 | 896.8267 | 93.2474 | 98.8608 | 102.993 | 57.9639 | 117.0203 | 96.0717 | 66.7476 | 84.2017 | 80.1677 | 51.2013 | 43.245 | 115.9289 | 430.1677 | 105.6142 | 50.4448 | 86.8699 | 50.2288 | 65.1852 | 483.9195 | 733.2979 | 724.7356 | 336.3253 | 769.0516 | 44.7771 | 31.7604 | 78.5248 | 98.248 | 335.4727 | 96.712 | 55.6175 | 106.6849 | 423.296 | 48.2446 | 23.405 | 25.7272 | 39.5186 | 76.3026 | 794.4724 | 805.2368 | 777.6197 | 826.0646 | 98.6778 | 28.1727 | 47.8687 | 98.1778 | 365.1758 | 25.2421 | 28.6571 | 50.1882 | 103.1057 | 345.6609 | 24.4132 | 24.288 | 25.1558 | 32.5427 | 56.0679 | 239.2558 | 252.6331 | 547.0844 | 443.7843 | 679.3158 | 25.0031 | 27.4416 | 48.602 | 102.2939 | 339.2753 | 25.6 | 29.3804 | 58.709 | 97.5331 | 324.9303 | 24.5199 | 24.4636 | 25.813 | 33.0958 | 68.1937 | 695.399 | 888.3516 | 777.9797 | 823.9416 | 25.7626 | 52.1187 | 30.6022 | 104.2249 | 400.8747 | 704.8312 | 767.1468 | 790.1597 | 900.4796 | 964.7725 | 968.2143 | 924.6059 | 670.6516 | 873.7471 | 652.7246 |  | 964.32 | 915.6499 | 923.967 | 26.8427 | 28.4369 | 47.587 | 514.4932 | 327.0847 | 240.9735 | 360.1039 | 54.5419 | 70.6558 | 69.3504 | 52.0241 | 8.2467e-05 | -0.019313 | 0.0032502 | 0.01955 | 0.0061856 | -0.00078792 | 0.024689 | -0.01328 | -0.032368 | -330.3967 | 19.2836 | -331.6091 | 18.4294 | -329.812 | 18.4807 | -329.9382 | 17.0106 | -288.6832 | 17.8976 | -288.6586 | 17.101 | 3627.8391 | 3971.4302 | 939.5762 | 70.0031 | -481.3081 | 284.0291
13:51 | 1485 | -1331.6864 |  | -117.2264 | -119.8636 | -142.1091 | -89.3911 | -91.3368 | -137.7192 | -135.617 | 0.575 | 0.88 | 1.1526 | 0.305 |  |  |  | -95.6459 | -137.5394 | -162.2288 | -70.4915 |  | -157.413 | -150.359 | 1.6661 | 2.0199 | 2.453 | 0.7265 | 54.005 | 100.2769 | 92.096 | 55.6855 | 55.3827 | 59.5488 | 100.8896 | 57.9224 | 92.7755 | 30.2144 | 66.6662 | 112.1186 | 417.4324 | 98.9133 | 25.8631 | 31.424 | 51.4079 | 88.0651 | 743.4537 | 102.0772 | 102.26 | 124.4587 | 223.4119 | 57.2548 | 30.0184 | 56.3122 | 106.0342 | 323.7485 | 53.7756 | 45.1132 | 103.6321 | 117.8343 | 397.1691 | 40.3862 | 23.7411 | 26.6982 | 41.7294 | 88.9937 | 236.38 | 866.4111 | 305.0389 | 528.7159 | 32.9955 | 38.1119 | 98.7254 | 105.8119 | 338.9211 | 24.848 | 34.0141 | 75.3691 | 134.0306 | 398.7322 | 27.8361 | 70.1566 | 81.5758 | 64.7494 | 88.5485 | 236.8882 |  | 321.8205 | 384.6543 |  | 25.3126 | 40.0611 | 94.9619 | 116.2742 | 388.7937 | 26.7475 | 44.2405 | 95.6599 | 136.3805 | 465.3755 | 24.5302 | 24.0396 | 25.0759 | 31.459 | 56.65 | 196.4943 | 835.7152 | 395.8139 | 478.4977 | 26.1722 | 38.8307 | 92.1143 | 116.6546 | 417.1528 | 748.7009 | 838.1911 | 718.5282 | 740.9802 | 919.7513 | 935.3083 | 677.2507 | 845.0331 | 672.3925 | 842.9351 | 881.3611 | 791.955 | 807.3544 | 779.8147 | 857.1972 | 815.7807 | 798.6608 | 1002.4283 | 920.8578 | 848.4964 | 912.3309 | 896.9383 | 93.2847 | 98.8862 | 103.0554 | 57.9864 | 117.165 | 96.2249 | 66.791 | 84.2185 | 80.2525 | 51.2394 | 43.3345 | 116.0089 | 430.5483 | 105.7683 | 50.4838 | 86.8925 | 50.2775 | 65.3199 | 484.1392 | 733.3531 | 724.9488 | 336.6705 | 769.1583 | 44.8411 | 31.8497 | 78.7849 | 98.2922 | 335.771 | 96.8947 | 55.5111 | 106.7383 | 424.564 | 48.2836 | 23.4042 | 25.7375 | 39.5513 | 76.3474 | 794.9519 | 805.52 | 777.7384 | 826.5652 | 98.6793 | 28.1882 | 47.9495 | 98.2134 | 365.4434 | 25.285 | 28.6982 | 50.282 | 103.1731 | 346.0005 | 24.555 | 24.2845 | 25.1504 | 32.554 | 56.1036 | 239.5237 | 253.0334 | 547.4531 | 444.2527 | 679.8441 | 24.991 | 27.468 | 48.7026 | 102.3692 | 339.559 | 25.6057 | 29.4002 | 58.795 | 97.5478 | 324.499 | 24.5398 | 24.4578 | 25.8039 | 33.1123 | 68.2845 | 694.0963 | 888.9 | 777.4158 | 824.4967 | 25.794 | 52.1673 | 30.6409 | 104.2373 | 401.2382 | 705.9403 | 768.1082 | 789.099 | 901.8691 | 965.02 | 968.6409 | 925.4946 | 670.9323 | 873.4619 | 653.0246 |  | 964.2827 | 915.9349 | 924.4469 | 26.8437 | 28.4351 | 47.6333 | 514.2843 | 327.5787 | 241.3932 | 360.4016 | 54.6234 | 70.7546 | 69.5149 | 52.1673 | 1.6272e-05 | -0.018897 | 0.0033965 | 0.019933 | 0.0062766 | -0.0003347 | 0.026996 | 0.0026326 | -0.038147 | -330.292 | 19.2938 | -331.6152 | 18.4335 | -329.7812 | 18.4068 | -329.7505 | 16.9572 | -288.5386 | 17.9161 | -288.6309 | 17.1153 | 3572.5368 | 3971.2526 | 939.86 | 70.1347 | -482.0822 | 284.486
13:51 | 1486 | -1334.9183 |  | -117.4276 | -119.9742 | -142.4232 | -89.6489 | -91.6193 | -137.8633 | -135.7223 | 0.5749 | 0.8803 | 1.1578 | 0.302 |  |  |  | -95.7599 | -137.767 | -162.6007 | -70.635 |  | -157.658 | -150.6592 | 1.6765 | 2.0391 | 2.4562 | 0.7261 | 53.268 | 100.3223 | 92.1258 | 55.7322 | 55.4228 | 59.5892 | 100.9445 | 57.9432 | 92.7803 | 30.2422 | 66.8597 | 112.138 | 417.8753 | 98.9137 | 25.8563 | 31.4631 | 51.4848 | 88.1156 | 743.67 | 102.1151 | 102.2963 | 124.5712 | 223.6236 | 57.3218 | 30.0453 | 56.3901 | 106.0442 | 324.0685 | 53.9053 | 45.1826 | 103.6929 | 117.895 | 397.5727 | 40.4501 | 23.761 | 26.697 | 41.7508 | 89.0136 | 235.5534 | 866.6147 | 304.3979 | 528.3278 | 33.0757 | 38.1731 | 98.7091 | 105.8722 | 339.2173 | 24.8528 | 34.0448 | 75.4188 | 134.1051 | 399.0968 | 27.7779 | 70.1659 | 81.586 | 64.7906 | 88.5415 | 236.4655 |  | 321.6212 | 384.7836 |  | 25.2646 | 39.9528 | 95.0424 | 116.3231 | 389.0632 | 26.7495 | 44.2823 | 95.6273 | 136.4514 | 465.7433 | 24.531 | 24.0364 | 25.0694 | 31.4771 | 56.6953 | 195.8151 | 835.5674 | 395.6695 | 477.9087 | 26.2116 | 38.8739 | 92.1546 | 116.7317 | 417.4899 | 748.6299 | 838.2682 | 719.0647 | 741.24 | 919.4349 | 935.6429 | 677.6705 | 845.4719 | 672.6651 | 843.058 | 872.3636 | 784.5693 | 807.7536 | 777.562 | 854.7909 | 815.725 | 794.8883 | 1007.8481 | 920.8866 | 848.574 | 912.4955 | 897.011 | 93.3089 | 98.9141 | 103.1148 | 58.0004 | 117.302 | 96.3751 | 66.8131 | 84.224 | 80.3119 | 51.2656 | 43.4055 | 116.0925 | 430.9376 | 105.8135 | 50.5075 | 86.9162 | 50.3246 | 65.4456 | 484.2962 | 733.3147 | 725.1974 | 336.9612 | 769.2384 | 44.8735 | 31.9132 | 79.035 | 98.3285 | 336.077 | 97.0792 | 55.401 | 106.8121 | 426.0088 | 48.3397 | 23.4085 | 25.7553 | 39.5869 | 76.3931 | 795.4264 | 805.8094 | 777.8676 | 827.0792 | 98.6853 | 28.1999 | 48.0366 | 98.2446 | 365.7039 | 25.2546 | 28.7275 | 50.3416 | 103.2013 | 346.349 | 24.7101 | 24.2903 | 25.1751 | 32.5686 | 56.15 | 239.8192 | 253.4499 | 547.8739 | 444.7317 | 680.4089 | 25.021 | 27.5022 | 48.7756 | 102.4416 | 339.8252 | 25.6453 | 29.4322 | 58.8703 | 97.5592 | 324.0914 | 24.5652 | 24.4643 | 25.7839 | 33.1408 | 68.3675 | 693.2638 | 889.2278 | 777.2953 | 824.7668 | 25.7807 | 52.2272 | 30.6598 | 104.2508 | 401.6006 | 707.0757 | 769.1594 | 787.4225 | 902.9805 | 965.2361 | 969.0117 | 926.4731 | 671.3333 | 873.5326 | 653.3238 |  | 964.2793 | 916.2143 | 924.9618 | 26.8342 | 28.4454 | 47.6764 | 514.1977 | 328.0449 | 241.8727 | 360.6307 | 54.7449 | 70.9105 | 69.6423 | 52.2467 | -0.00010427 | -0.018827 | 0.0036274 | 0.019577 | 0.0063688 | -0.00087859 | 0.024079 | -0.0047771 | -0.020155 | -330.3659 | 19.3103 | -331.5475 | 18.415 | -329.6828 | 18.4315 | -329.7566 | 17.0229 | -288.5755 | 17.9407 | -288.514 | 17.1051 | 3550.8073 | 3971.8985 | 940.1568 | 70.2764 | -482.9276 | 284.9588
13:51 | 1487 | -1338.2477 |  | -117.6615 | -120.1332 | -142.7607 | -89.9312 | -91.8636 | -138.0592 | -135.9986 | 0.5768 | 0.8899 | 1.1621 | 0.3034 |  |  |  | -95.825 | -137.8035 | -162.8378 | -70.7347 |  | -157.8662 | -150.8579 | 1.6874 | 2.0497 | 2.4615 | 0.7251 | 53.9298 | 100.3924 | 92.1746 | 55.774 | 55.4618 | 59.6237 | 101.0104 | 57.9587 | 92.7077 | 30.2546 | 67.0447 | 112.1541 | 418.3056 | 98.9152 | 25.8544 | 31.4798 | 51.5421 | 88.1469 | 743.7935 | 102.1847 | 102.3564 | 124.7264 | 223.8624 | 57.3603 | 30.0742 | 56.4409 | 106.0688 | 324.3981 | 53.9998 | 45.2473 | 103.7527 | 117.9528 | 397.9773 | 40.5308 | 23.7765 | 26.7057 | 41.7849 | 89.0264 | 235.1568 | 866.9851 | 304.3747 | 528.4086 | 33.1604 | 38.2351 | 98.7177 | 105.9328 | 339.5105 | 24.8724 | 34.0578 | 75.4974 | 134.1851 | 399.4834 | 27.8514 | 70.1492 | 81.5961 | 64.835 | 88.5298 | 235.8362 |  | 321.2043 | 384.2665 |  | 25.274 | 39.9786 | 95.0671 | 116.3649 | 389.3473 | 26.778 | 44.3545 | 95.6274 | 136.5386 | 466.1093 | 24.5572 | 24.0273 | 25.0528 | 31.5025 | 56.7322 | 195.58 | 834.5871 | 395.3425 | 477.2699 | 26.2558 | 38.8892 | 92.1821 | 116.7831 | 417.8296 | 748.5252 | 839.4869 | 719.5445 | 741.3301 | 919.1351 | 935.9957 | 678.0931 | 845.9058 | 672.9928 | 843.2955 | 850.7445 | 787.2248 | 810.5478 | 766.2725 | 854.1954 | 814.0038 | 787.8801 | 1008.3991 | 920.8539 | 848.6645 | 912.571 | 897.0344 | 93.3245 | 98.9407 | 103.1908 | 58.0169 | 117.4229 | 96.5073 | 66.8322 | 84.2278 | 80.3498 | 51.281 | 43.4836 | 116.1408 | 431.3246 | 105.8251 | 50.5081 | 86.9265 | 50.363 | 65.5722 | 484.4464 | 733.1886 | 725.3158 | 337.2218 | 769.2416 | 44.8935 | 31.9614 | 79.2675 | 98.3134 | 336.3769 | 97.1058 | 55.2833 | 106.8759 | 426.7389 | 48.3892 | 23.4112 | 25.7633 | 39.6226 | 76.4383 | 795.8879 | 806.1106 | 777.9788 | 827.594 | 98.6902 | 28.219 | 48.0585 | 98.2824 | 365.9327 | 25.2512 | 28.7102 | 50.3738 | 103.0957 | 346.6926 | 24.7038 | 24.2906 | 25.1893 | 32.5933 | 56.201 | 240.0494 | 253.7679 | 548.3297 | 445.0961 | 681.0216 | 25.047 | 27.5048 | 48.7728 | 102.4787 | 340.088 | 25.6545 | 29.4526 | 58.9398 | 97.5731 | 323.5615 | 24.5672 | 24.4759 | 25.8003 | 33.1766 | 68.4687 | 692.5644 | 889.368 | 777.2799 | 824.8961 | 25.7797 | 52.292 | 30.6742 | 104.2656 | 401.9805 | 707.7593 | 770.2544 | 784.9819 | 904.2575 | 965.4182 | 969.275 | 927.4862 | 671.83 | 873.9693 | 653.6243 |  | 964.2943 | 916.5543 | 925.5255 | 26.8428 | 28.4534 | 47.7282 | 514.4385 | 328.523 | 242.2636 | 360.9226 | 54.8316 | 71.0238 | 69.7759 | 52.341 | -0.00028008 | -0.019115 | 0.0036389 | 0.019894 | 0.0065247 | 0.00011907 | 0.03173 | -0.010579 | -0.0059981 | -330.2182 | 19.263 | -331.526 | 18.452 | -329.7566 | 18.4541 | -329.6674 | 16.9613 | -288.3294 | 17.9038 | -288.4186 | 17.1379 | 3587.4718 | 3968.8142 | 940.4605 | 70.3999 | -483.6999 | 285.3933
13:51 | 1488 | -1341.3607 |  | -117.8139 | -120.199 | -143.0667 | -90.0949 | -91.9648 | -138.261 | -136.1553 | 0.5777 | 0.8971 | 1.1729 | 0.303 |  |  |  | -95.9514 | -138.0866 | -163.1081 | -70.8132 |  | -158.1138 | -151.1392 | 1.693 | 2.0591 | 2.4682 | 0.7236 | 52.7074 | 100.4837 | 92.2389 | 55.8167 | 55.5125 | 59.6719 | 101.0759 | 57.964 | 92.6438 | 30.2811 | 67.2463 | 112.1754 | 418.7316 | 98.9094 | 25.8738 | 31.5183 | 51.5809 | 88.186 | 743.97 | 102.3142 | 102.4793 | 124.8804 | 224.2259 | 57.3754 | 30.0988 | 56.4753 | 106.09 | 324.7269 | 53.9905 | 45.3012 | 103.7465 | 118.01 | 398.3836 | 40.5854 | 23.849 | 26.7457 | 41.8075 | 89.047 | 235.5945 | 867.2065 | 305.1829 | 528.2775 | 33.1701 | 38.301 | 98.7296 | 105.9927 | 339.8058 | 24.868 | 34.0713 | 75.5811 | 134.2757 | 399.879 | 27.8988 | 70.1769 | 81.5939 | 64.8721 | 88.5661 | 236.3204 |  | 321.6177 | 384.9428 |  | 25.3243 | 40.0184 | 95.0555 | 116.4151 | 389.6489 | 26.8057 | 44.4288 | 95.65 | 136.628 | 466.4862 | 24.5844 | 24.0248 | 25.0494 | 31.5234 | 56.7925 | 195.6733 | 833.2436 | 395.1944 | 476.6719 | 26.2599 | 38.8859 | 92.1732 | 116.832 | 418.1661 | 747.9212 | 840.7822 | 720.3065 | 741.2833 | 918.8421 | 936.3233 | 678.5154 | 846.2531 | 673.3154 | 843.6295 | 827.7497 | 791.5657 | 812.3394 | 757.2726 | 852.9794 | 811.8419 | 783.2488 | 996.8638 | 920.7606 | 848.7611 | 912.5586 | 897.0189 | 93.3584 | 98.9713 | 103.26 | 58.0455 | 117.5781 | 96.6519 | 66.8757 | 84.2411 | 80.4131 | 51.3176 | 43.5983 | 116.1497 | 431.6955 | 105.7465 | 50.5126 | 86.9259 | 50.4042 | 65.7142 | 484.8682 | 733.107 | 725.4511 | 337.6338 | 769.1992 | 44.9379 | 31.9844 | 79.4527 | 98.4868 | 336.6353 | 97.1351 | 55.1812 | 106.9379 | 426.834 | 48.4384 | 23.4283 | 25.7832 | 39.6726 | 76.4867 | 796.3014 | 806.3756 | 778.0936 | 828.0752 | 98.6853 | 28.2339 | 48.1103 | 98.3186 | 366.1851 | 25.2543 | 28.7362 | 50.4429 | 103.1088 | 347.0338 | 24.7409 | 24.2804 | 25.2054 | 32.617 | 56.2348 | 240.2938 | 254.0527 | 548.8279 | 445.3797 | 681.6348 | 25.0544 | 27.5198 | 48.8314 | 102.5175 | 340.3955 | 25.6492 | 29.4719 | 59.0235 | 97.5949 | 323.13 | 24.5964 | 24.4838 | 25.817 | 33.1998 | 68.5577 | 692.0038 | 889.216 | 777.2008 | 824.8858 | 25.8279 | 52.3352 | 30.7088 | 104.2684 | 402.3591 | 708.2556 | 771.1132 | 782.2307 | 905.5599 | 965.5737 | 969.4298 | 928.5048 | 672.4262 | 874.684 | 653.9117 |  | 964.3166 | 916.876 | 926.1044 | 26.838 | 28.4645 | 47.7575 | 514.9072 | 328.99 | 242.7017 | 361.1557 | 54.9369 | 71.151 | 69.8967 | 52.3894 | 0.00017487 | -0.01918 | 0.0036007 | 0.019667 | 0.0064609 | -0.00027132 | 0.026217 | -0.0013443 | -0.043356 | -330.2213 | 19.2979 | -331.5106 | 18.413 | -329.5935 | 18.3904 | -329.5966 | 16.9737 | -288.2832 | 17.9387 | -288.3448 | 17.1133 | 3528.4994 | 3969.405 | 940.7463 | 70.5239 | -484.4304 | 285.8458
13:51 | 1489 | -1343.5577 |  | -117.8752 | -120.3413 | -143.2839 | -90.1623 | -92.0733 | -138.4935 | -136.4185 | 0.5787 | 0.8998 | 1.1754 | 0.3032 |  |  |  | -96.1073 | -138.4302 | -163.5136 | -70.997 |  | -158.3849 | -151.376 | 1.7036 | 2.0713 | 2.4775 | 0.7233 | 53.9395 | 100.5593 | 92.2955 | 55.8688 | 55.5645 | 59.7254 | 101.1257 | 57.9716 | 92.574 | 30.305 | 67.444 | 112.2031 | 419.1534 | 98.9296 | 25.8575 | 31.5522 | 51.641 | 88.2323 | 744.1572 | 102.3688 | 102.5463 | 124.9512 | 224.5682 | 57.4233 | 30.1288 | 56.5577 | 106.0923 | 325.0414 | 54.0303 | 45.3386 | 103.6891 | 118.0671 | 398.7878 | 40.637 | 23.8644 | 26.7746 | 41.8629 | 89.0805 | 236.1637 | 867.2284 | 306.0777 | 527.7982 | 33.1672 | 38.3577 | 98.7354 | 106.059 | 340.1144 | 24.8492 | 34.1238 | 75.6469 | 134.3777 | 400.2449 | 27.8233 | 70.2114 | 81.6227 | 64.9385 | 88.631 | 236.9785 |  | 322.2744 | 386.1854 |  | 25.3291 | 40.0101 | 95.0399 | 116.4411 | 389.9243 | 26.8121 | 44.4746 | 95.6429 | 136.7064 | 466.8522 | 24.5844 | 24.0216 | 25.0607 | 31.544 | 56.8384 | 195.715 | 831.8364 | 395.3698 | 476.1821 | 26.2557 | 38.9162 | 92.1773 | 116.903 | 418.4918 | 746.9984 | 841.1902 | 721.0513 | 741.2721 | 918.5408 | 936.6825 | 678.9135 | 846.5116 | 673.6622 | 844.1098 | 824.6296 | 800.0718 | 813.3184 | 764.3124 | 839.0597 | 812.3264 | 782.8441 | 980.1653 | 920.6603 | 848.8978 | 912.5294 | 897.0011 | 93.3861 | 98.9939 | 103.3265 | 58.0687 | 117.7409 | 96.7945 | 66.9349 | 84.2526 | 80.4866 | 51.3594 | 43.6977 | 116.1736 | 432.0505 | 105.6306 | 50.5146 | 86.929 | 50.456 | 65.8561 | 485.505 | 733.0993 | 725.6291 | 338.224 | 769.1687 | 44.9884 | 32.0605 | 79.6249 | 98.6806 | 336.8969 | 97.1303 | 55.0799 | 106.9881 | 427.4775 | 48.4832 | 23.4268 | 25.7975 | 39.7143 | 76.5288 | 796.6533 | 806.5883 | 778.208 | 828.516 | 98.6727 | 28.2485 | 48.1756 | 98.3594 | 366.435 | 25.2654 | 28.7698 | 50.5181 | 103.1573 | 347.3793 | 24.6756 | 24.2802 | 25.242 | 32.6498 | 56.2648 | 240.5085 | 254.3412 | 549.3126 | 445.6072 | 682.2152 | 25.0585 | 27.53 | 48.9063 | 102.5733 | 340.6997 | 25.6613 | 29.4859 | 59.1165 | 97.6134 | 322.8592 | 24.5935 | 24.4876 | 25.8417 | 33.2326 | 68.6571 | 691.4663 | 888.7806 | 777.0618 | 824.7176 | 25.7733 | 52.4015 | 30.7102 | 104.2601 | 402.74 | 708.6416 | 771.6139 | 779.768 | 906.6773 | 965.7169 | 969.4701 | 929.4951 | 673.05 | 875.4953 | 654.1669 |  | 964.3341 | 917.1965 | 926.683 | 26.8294 | 28.5055 | 47.7868 | 515.2381 | 329.4953 | 243.1194 | 361.4374 | 54.9968 | 71.2702 | 70.0064 | 52.4511 | -0.00014332 | -0.019647 | 0.0030711 | 0.019181 | 0.0065273 | -0.00014628 | 0.022078 | 0.002736 | -0.021031 | -330.1536 | 19.2569 | -331.4244 | 18.4233 | -329.612 | 18.4787 | -329.6674 | 17.0045 | -288.1724 | 17.914 | -288.1971 | 17.1194 | 3492.0695 | 3969.6282 | 941.0149 | 70.6383 | -485.2371 | 286.3073
13:51 | 1490 | -1345.952 |  | -118.2091 | -120.5571 | -143.558 | -90.4031 | -92.2992 | -138.6993 | -136.5295 | 0.5763 | 0.9059 | 1.1804 | 0.3026 |  |  |  | -96.1652 | -138.7565 | -163.7224 | -71.1008 |  | -158.6046 | -151.5671 | 1.7169 | 2.0836 | 2.4898 | 0.723 | 51.8361 | 100.6374 | 92.3398 | 55.937 | 55.6218 | 59.7836 | 101.1828 | 57.9886 | 92.5326 | 30.3269 | 67.6495 | 112.2189 | 419.5737 | 98.9342 | 25.8447 | 31.5808 | 51.701 | 88.2694 | 744.3701 | 102.4109 | 102.6174 | 125.0269 | 224.7557 | 57.476 | 30.1541 | 56.6327 | 106.104 | 325.3448 | 54.0268 | 45.3868 | 103.6505 | 118.1076 | 399.1765 | 40.6334 | 23.754 | 26.8089 | 41.9507 | 89.095 | 236.2242 | 867.4189 | 306.2491 | 527.2546 | 33.1586 | 38.411 | 98.748 | 106.1187 | 340.4324 | 24.8319 | 34.1596 | 75.7039 | 134.4715 | 400.6196 | 27.8026 | 70.196 | 81.657 | 64.9986 | 88.656 | 236.7262 |  | 322.217 | 386.3015 |  | 25.3602 | 40.0363 | 95.0452 | 116.4725 | 390.2118 | 26.8514 | 44.5303 | 95.6303 | 136.7829 | 467.2159 | 24.5793 | 24.0252 | 25.0738 | 31.5525 | 56.8906 | 195.976 | 830.5274 | 395.7626 | 475.7902 | 26.252 | 38.962 | 92.1666 | 116.9814 | 418.8198 | 746.0498 | 840.8965 | 721.6807 | 741.339 | 918.2475 | 937.096 | 679.308 | 846.7564 | 674.0789 | 844.7515 | 832.7578 | 806.1742 | 801.6382 | 762.2527 | 836.5639 | 815.1678 | 781.9268 | 980.6904 | 920.6006 | 849.0319 | 912.5158 | 897.0044 | 93.4021 | 99.0122 | 103.3873 | 58.0819 | 117.8706 | 96.9211 | 66.9864 | 84.2624 | 80.5632 | 51.3792 | 43.7712 | 116.2436 | 432.4153 | 105.8122 | 50.5022 | 86.9305 | 50.5027 | 65.9892 | 486.2285 | 733.157 | 725.7109 | 338.9604 | 769.1184 | 45.014 | 32.3096 | 79.8709 | 98.6451 | 337.1931 | 97.1219 | 54.9674 | 107.0354 | 428.3906 | 48.5192 | 23.412 | 25.8085 | 39.7426 | 76.5714 | 796.935 | 806.7855 | 778.318 | 828.8909 | 98.6878 | 28.2774 | 48.1879 | 98.4164 | 366.6644 | 25.2557 | 28.7723 | 50.5745 | 103.13 | 347.7256 | 24.7161 | 24.2893 | 25.2186 | 32.6685 | 56.3081 | 240.6979 | 254.6311 | 549.7276 | 445.9114 | 682.8012 | 25.0603 | 27.5487 | 48.9603 | 102.6375 | 340.9926 | 25.6666 | 29.5034 | 59.2296 | 97.6317 | 322.8187 | 24.5743 | 24.5026 | 25.8405 | 33.2708 | 68.7586 | 690.5684 | 888.007 | 776.8839 | 824.36 | 25.7714 | 52.4546 | 30.7237 | 104.2513 | 403.1131 | 708.982 | 772.4137 | 777.894 | 907.9679 | 965.8765 | 969.4403 | 930.3962 | 673.6436 | 876.3312 | 654.4168 |  | 964.3456 | 917.4688 | 927.2651 | 26.8361 | 28.5105 | 47.8419 | 515.4862 | 329.9893 | 243.5026 | 361.7066 | 55.1328 | 71.3897 | 70.0868 | 52.5213 | -0.00029235 | -0.01871 | 0.003604 | 0.019835 | 0.0063922 | -3.2835e-05 | 0.0096266 | -0.0066876 | -0.05562 | -330.092 | 19.2733 | -331.4306 | 18.4335 | -329.5689 | 18.4233 | -329.4551 | 16.9449 | -288.0217 | 17.9223 | -288.1417 | 17.142 | 3418.7608 | 3971.6713 | 941.267 | 70.7383 | -486.0516 | 286.7459
13:51 | 1491 | -1347.4539 |  | -118.3063 | -120.6963 | -143.7734 | -90.6686 | -92.5087 | -138.9146 | -136.7093 | 0.5783 | 0.9098 | 1.1883 | 0.3046 |  |  |  | -96.2235 | -138.9077 | -163.981 | -71.2438 |  | -158.7906 | -151.8142 | 1.7286 | 2.0955 | 2.4936 | 0.7224 | 54.245 | 100.7119 | 92.372 | 56.0022 | 55.677 | 59.8397 | 101.2463 | 58.0025 | 92.7149 | 30.3639 | 67.8552 | 112.2346 | 420.0006 | 98.9235 | 25.8756 | 31.6248 | 51.7573 | 88.3117 | 744.6411 | 102.4983 | 102.6984 | 125.1607 | 224.9471 | 57.5324 | 30.165 | 56.671 | 106.1199 | 325.6658 | 54.0913 | 45.4254 | 103.6581 | 118.1556 | 399.5616 | 40.6282 | 23.7474 | 26.8259 | 41.9776 | 89.1021 | 235.833 | 867.8247 | 305.8337 | 526.7559 | 33.2338 | 38.4647 | 98.7419 | 106.1812 | 340.7372 | 24.8473 | 34.1548 | 75.7767 | 134.5508 | 400.9958 | 27.8245 | 70.1789 | 81.6762 | 65.0386 | 88.6636 | 236.3696 |  | 321.9993 | 386.1245 |  | 25.3506 | 40.1081 | 95.061 | 116.5204 | 390.5302 | 26.8373 | 44.5788 | 95.6294 | 136.8533 | 467.591 | 24.5776 | 24.0352 | 25.087 | 31.5591 | 56.9549 | 196.5808 | 830.3901 | 396.2639 | 475.6587 | 26.2513 | 39.0072 | 92.1708 | 117.0559 | 419.1478 | 745.5984 | 841.2994 | 722.311 | 741.3751 | 917.9797 | 937.5137 | 679.7089 | 847.042 | 674.5466 | 845.5065 | 842.3929 | 800.5372 | 794.9971 | 753.3132 | 847.2968 | 812.6735 | 772.6877 | 996.2684 | 920.5561 | 849.1325 | 912.5147 | 897.0431 | 93.4245 | 99.0394 | 103.4716 | 58.105 | 118.0149 | 97.0546 | 67.0312 | 84.2784 | 80.6423 | 51.4051 | 43.858 | 116.3297 | 432.7881 | 106.0166 | 50.494 | 86.9245 | 50.5442 | 66.1111 | 486.9487 | 733.3127 | 725.7771 | 339.8132 | 769.1163 | 45.0504 | 32.4682 | 80.0997 | 98.621 | 337.4897 | 97.1417 | 54.8583 | 107.0988 | 429.591 | 48.5661 | 23.4204 | 25.825 | 39.7795 | 76.6232 | 797.1545 | 806.9717 | 778.4274 | 829.203 | 98.677 | 28.3003 | 48.2263 | 98.466 | 366.9252 | 25.2259 | 28.7786 | 50.6477 | 103.1036 | 348.0621 | 24.6665 | 24.2831 | 25.1779 | 32.6783 | 56.3551 | 240.8418 | 254.891 | 550.1588 | 446.1626 | 683.3317 | 25.0352 | 27.5692 | 49.0307 | 102.7062 | 341.246 | 25.6578 | 29.5276 | 59.3231 | 97.6509 | 323.303 | 24.5994 | 24.4987 | 25.8778 | 33.3112 | 68.8508 | 689.245 | 887.0481 | 776.6048 | 823.8247 | 25.8092 | 52.482 | 30.7739 | 104.2559 | 403.4718 | 709.3015 | 773.2881 | 776.4658 | 909.0124 | 966.0744 | 969.4186 | 931.1973 | 674.2553 | 877.2733 | 654.6071 |  | 964.3582 | 917.6939 | 927.8408 | 26.8378 | 28.5309 | 47.8918 | 515.7963 | 330.4419 | 243.8915 | 362.0358 | 55.1755 | 71.488 | 70.1564 | 52.6489 | -0.00046518 | -0.019279 | 0.0036188 | 0.019921 | 0.0065964 | -0.00044117 | 0.027398 | 0.00323 | -0.039834 | -330.1013 | 19.263 | -331.2921 | 18.3883 | -329.4366 | 18.4623 | -329.5289 | 17.0127 | -288.0309 | 17.9264 | -287.9878 | 17.0948 | 3627.0396 | 3971.6189 | 941.5096 | 70.8222 | -486.7614 | 287.1667
13:51 | 1492 | -1348.924 |  | -118.6251 | -121.0137 | -143.8717 | -90.8673 | -92.7152 | -139.1957 | -136.906 | 0.5776 | 0.9119 | 1.1916 | 0.3036 |  |  |  | -96.2974 | -139.0703 | -164.3036 | -71.35 |  | -159.0215 | -152.0222 | 1.739 | 2.0974 | 2.5024 | 0.7219 | 52.5362 | 100.7748 | 92.4146 | 56.0418 | 55.7156 | 59.8842 | 101.3089 | 58.029 | 93.0254 | 30.3926 | 68.0506 | 112.2537 | 420.4303 | 98.935 | 25.9113 | 31.6611 | 51.8272 | 88.3545 | 746.1118 | 102.5693 | 102.7444 | 125.3041 | 225.1927 | 57.5716 | 30.1717 | 56.705 | 106.1112 | 325.9931 | 54.1348 | 45.4417 | 103.6494 | 118.2142 | 399.9697 | 40.6745 | 23.7699 | 26.8434 | 42.022 | 89.1105 | 235.7832 | 868.0648 | 305.9946 | 526.4446 | 33.2408 | 38.5174 | 98.7361 | 106.2488 | 341.0136 | 24.8125 | 34.1911 | 75.8447 | 134.64 | 401.3466 | 27.8316 | 70.1632 | 81.7125 | 65.1052 | 88.6906 | 236.62 |  | 322.3343 | 386.5987 |  | 25.3507 | 40.1441 | 95.1062 | 116.5639 | 390.8507 | 26.7865 | 44.6204 | 95.6403 | 136.9433 | 467.9431 | 24.5611 | 24.0403 | 25.1064 | 31.5715 | 57.0144 | 197.1602 | 831.577 | 396.875 | 475.7291 | 26.3004 | 39.0331 | 92.1293 | 117.1181 | 419.4693 | 745.6028 | 842.6069 | 722.9085 | 741.4745 | 917.7118 | 937.9138 | 680.1059 | 847.3288 | 675.0028 | 846.2882 | 861.3161 | 792.1717 | 801.9014 | 748.2544 | 849.706 | 801.8819 | 763.1126 | 1011.5241 | 920.5039 | 849.2039 | 912.5377 | 897.1144 | 93.4494 | 99.0608 | 103.541 | 58.1248 | 118.1512 | 97.1783 | 67.0806 | 84.291 | 80.7299 | 51.507 | 43.9535 | 116.404 | 433.1663 | 105.8674 | 50.4699 | 86.9207 | 50.5933 | 66.232 | 487.6643 | 733.5654 | 725.8978 | 340.9215 | 769.1635 | 45.1349 | 32.499 | 80.3346 | 98.6541 | 337.7853 | 97.1256 | 54.7583 | 107.1667 | 430.9035 | 48.6049 | 23.4346 | 25.8357 | 39.8224 | 76.6692 | 797.3439 | 807.1394 | 778.5273 | 829.4647 | 98.6429 | 28.3127 | 48.2872 | 98.4947 | 367.1935 | 25.2471 | 28.7885 | 50.7475 | 103.1177 | 348.4304 | 24.6155 | 24.2781 | 25.1968 | 32.716 | 56.3956 | 241.0749 | 255.197 | 550.626 | 446.5114 | 683.8667 | 25.0228 | 27.5673 | 49.0831 | 102.7464 | 341.5012 | 25.6678 | 29.5402 | 59.3986 | 97.6597 | 323.1202 | 24.6087 | 24.4854 | 25.8915 | 33.3419 | 68.9195 | 687.6787 | 886.0706 | 776.1701 | 823.1397 | 25.7988 | 52.5367 | 30.789 | 104.2783 | 403.8283 | 709.6902 | 773.8131 | 775.1032 | 909.731 | 966.3188 | 969.2875 | 931.9169 | 674.8926 | 878.3157 | 654.7535 |  | 964.341 | 917.8592 | 928.3698 | 26.8479 | 28.5378 | 47.9193 | 516.0612 | 330.9383 | 244.3403 | 362.3512 | 55.2827 | 71.6208 | 70.3441 | 52.7149 | -0.00063098 | -0.01967 | 0.0034056 | 0.019776 | 0.0064132 | 0.00014268 | 0.010316 | 0.0067122 | -0.034433 | -330.0151 | 19.2507 | -331.3229 | 18.452 | -329.5074 | 18.4787 | -329.4643 | 16.9655 | -287.8432 | 17.914 | -287.9478 | 17.1441 | 3577.2225 | 3971.1088 | 941.7148 | 70.9824 | -487.5779 | 287.6393
13:51 | 1493 | -1350.705 |  | -118.9372 | -121.1397 | -144.0839 | -91.0911 | -92.7882 | -139.2496 | -137.0112 | 0.5779 | 0.9204 | 1.2018 | 0.3029 |  |  |  | -96.4757 | -139.3666 | -164.6295 | -71.5697 |  | -159.2493 | -152.2666 | 1.7453 | 2.1077 | 2.5077 | 0.7226 | 54.8476 | 100.8442 | 92.4605 | 56.0752 | 55.7515 | 59.9172 | 101.3684 | 58.0713 | 93.1915 | 30.4093 | 68.2392 | 112.2569 | 420.8518 | 98.9302 | 25.9133 | 31.691 | 51.8886 | 88.3827 | 747.6014 | 102.6082 | 102.7916 | 125.4386 | 225.5071 | 57.5885 | 30.1898 | 56.755 | 106.1187 | 326.3191 | 54.0883 | 45.4746 | 103.6012 | 118.2608 | 400.3854 | 40.6878 | 23.7821 | 26.8366 | 42.0459 | 89.1239 | 236.079 | 868.1772 | 306.4826 | 526.1447 | 33.1742 | 38.5764 | 98.7311 | 106.3101 | 341.295 | 24.8189 | 34.2195 | 75.8984 | 134.721 | 401.7089 | 27.8862 | 70.1439 | 81.7067 | 65.1356 | 88.7032 | 237.2604 |  | 323.1473 | 387.7283 |  | 25.3586 | 40.315 | 95.1982 | 116.6209 | 391.1941 | 26.8212 | 44.679 | 95.6783 | 137.031 | 468.303 | 24.5656 | 24.0486 | 25.125 | 31.5944 | 57.0788 | 197.6397 | 832.495 | 397.2534 | 475.7207 | 26.2833 | 39.0795 | 92.0146 | 117.1836 | 419.7873 | 745.3948 | 843.3964 | 723.3007 | 741.7401 | 917.4407 | 938.3199 | 680.5036 | 847.5826 | 675.4404 | 847.0412 | 879.2685 | 794.9248 | 795.1533 | 747.8949 | 853.9008 | 794.453 | 764.1536 | 1025.573 | 920.4768 | 849.2671 | 912.6352 | 897.243 | 93.4759 | 99.0756 | 103.5828 | 58.1319 | 118.2559 | 97.2922 | 67.1095 | 84.2976 | 80.8369 | 51.5465 | 44.0491 | 116.4743 | 433.5514 | 105.6821 | 50.4312 | 86.9255 | 50.6427 | 66.3444 | 488.2379 | 733.9057 | 725.9758 | 341.7395 | 769.2664 | 45.1907 | 32.5558 | 80.621 | 98.6062 | 338.0807 | 97.1181 | 54.6611 | 107.219 | 432.045 | 48.6489 | 23.4392 | 25.8468 | 39.8558 | 76.713 | 797.5171 | 807.2893 | 778.6297 | 829.6843 | 98.6349 | 28.3294 | 48.3179 | 98.5362 | 367.434 | 25.2813 | 28.8143 | 50.8059 | 103.1032 | 348.7727 | 24.6696 | 24.2873 | 25.2256 | 32.7469 | 56.4382 | 241.3709 | 255.5596 | 551.113 | 446.9156 | 684.3962 | 25.0521 | 27.5767 | 49.0698 | 102.786 | 341.7616 | 25.6679 | 29.5497 | 59.4877 | 97.6672 | 322.9148 | 24.5872 | 24.4848 | 25.8782 | 33.3567 | 68.9966 | 686.2804 | 885.0603 | 775.6008 | 822.4023 | 25.7894 | 52.5983 | 30.8009 | 104.2938 | 404.1614 | 710.0773 | 774.448 | 773.9227 | 910.4584 | 966.6007 | 969.064 | 932.566 | 675.5386 | 879.3928 | 654.898 |  | 964.336 | 917.9773 | 928.9079 | 26.8461 | 28.5544 | 47.9682 | 516.4201 | 331.4212 | 244.7089 | 362.55 | 55.4069 | 71.7146 | 70.505 | 52.8576 | -4.0683e-05 | -0.019568 | 0.004043 | 0.020512 | 0.0066392 | -0.00062578 | 0.029841 | 0.00031986 | -0.023516 | -330.052 | 19.2712 | -331.2429 | 18.374 | -329.3381 | 18.413 | -329.3628 | 16.9942 | -287.8001 | 17.9346 | -287.8063 | 17.0886 | 3615.7484 | 3971.2667 | 941.9016 | 71.1098 | -488.3575 | 288.065
13:51 | 1494 | -1351.7211 |  | -119.2187 | -121.2278 | -144.1396 | -91.1837 | -92.9407 | -139.5289 | -137.1843 | 0.5779 | 0.9269 | 1.2069 | 0.3035 |  |  |  | -96.5718 | -139.488 | -164.727 | -71.7184 |  | -159.5045 | -152.4435 | 1.7576 | 2.1188 | 2.5208 | 0.7211 | 52.7661 | 100.9129 | 92.4996 | 56.124 | 55.8003 | 59.9561 | 101.4252 | 58.1193 | 93.3031 | 30.4457 | 68.4384 | 112.2628 | 421.2769 | 98.95 | 25.9272 | 31.7071 | 51.9248 | 88.4124 | 747.7585 | 102.6416 | 102.8833 | 125.517 | 225.7848 | 57.6441 | 30.1986 | 56.8107 | 106.1189 | 326.6511 | 54.1391 | 45.5429 | 103.5737 | 118.3088 | 400.7814 | 40.6957 | 23.8063 | 26.8005 | 42.0425 | 89.1373 | 236.2866 | 868.4632 | 306.619 | 525.5819 | 33.1999 | 38.6298 | 98.7305 | 106.3636 | 341.6003 | 24.898 | 34.222 | 75.9768 | 134.7916 | 402.0982 | 27.9487 | 70.1146 | 81.7069 | 65.1711 | 88.7189 | 237.1473 |  | 323.2725 | 388.1181 |  | 25.3743 | 40.4201 | 95.2216 | 116.6733 | 391.5337 | 26.8735 | 44.7398 | 95.715 | 137.1101 | 468.6877 | 24.572 | 24.048 | 25.1118 | 31.6182 | 57.129 | 197.902 | 831.7409 | 397.4485 | 475.4915 | 26.3317 | 39.1087 | 91.8891 | 117.2472 | 420.1083 | 745.3026 | 844.4091 | 723.5303 | 742.2393 | 917.1995 | 938.7205 | 680.9079 | 847.8114 | 675.9395 | 847.7318 | 889.1049 | 797.7198 | 784.5635 | 763.225 | 854.0335 | 796.8475 | 766.7143 | 1029.1141 | 920.5154 | 849.3583 | 912.8059 | 897.4105 | 93.5039 | 99.0929 | 103.6466 | 58.1517 | 118.3744 | 97.4085 | 67.1367 | 84.3038 | 80.9365 | 51.5177 | 44.1389 | 116.5066 | 433.9127 | 105.84 | 50.3982 | 86.9212 | 50.6872 | 66.4465 | 488.6978 | 734.3202 | 726.0359 | 342.1548 | 769.4701 | 45.2389 | 32.5019 | 80.8173 | 98.56 | 338.3446 | 97.1471 | 54.5603 | 107.2752 | 433.4128 | 48.6848 | 23.4479 | 25.8589 | 39.8913 | 76.7598 | 797.6718 | 807.4143 | 778.7316 | 829.8677 | 98.6408 | 28.3436 | 48.3733 | 98.5794 | 367.6798 | 25.2821 | 28.8478 | 50.8833 | 103.1098 | 349.1138 | 24.5663 | 24.2924 | 25.215 | 32.7572 | 56.4895 | 241.5351 | 255.8152 | 551.5151 | 447.0951 | 684.8215 | 25.0545 | 27.5923 | 49.136 | 102.8523 | 342.0347 | 25.6708 | 29.568 | 59.5967 | 97.6901 | 323.9246 | 24.5821 | 24.4768 | 25.8874 | 33.3665 | 69.0793 | 685.1894 | 884.0172 | 774.9852 | 821.672 | 25.7879 | 52.6371 | 30.8376 | 104.3053 | 404.4937 | 710.3129 | 775.602 | 772.9612 | 910.8411 | 966.908 | 968.8102 | 933.1339 | 676.2024 | 880.5321 | 654.9855 |  | 964.3366 | 918.089 | 929.407 | 26.8616 | 28.5826 | 48.0059 | 516.9931 | 331.8931 | 245.1191 | 362.8561 | 55.4733 | 71.8271 | 70.559 | 52.9324 | -0.00089129 | -0.019702 | 0.0029363 | 0.0194 | 0.006314 | 0.00014256 | 0.028773 | -0.0077131 | -0.026235 | -329.9413 | 19.2363 | -331.1629 | 18.3966 | -329.2981 | 18.4849 | -329.4151 | 17.0004 | -287.6555 | 17.9017 | -287.7109 | 17.1133 | 3762.1456 | 3970.3345 | 942.0756 | 71.193 | -488.9631 | 288.5061
13:51 | 1495 | -1352.8226 |  | -119.5227 | -121.3252 | -144.2646 | -91.3588 | -93.0325 | -139.5714 | -137.4253 | 0.5796 | 0.9292 | 1.2122 | 0.3018 |  |  |  | -96.5678 | -139.5936 | -164.9669 | -71.7682 |  | -159.7821 | -152.6597 | 1.7667 | 2.1334 | 2.5283 | 0.7212 | 52.996 | 100.9662 | 92.5344 | 56.1762 | 55.851 | 60.0115 | 101.481 | 58.1472 | 93.3327 | 30.4821 | 68.6477 | 112.272 | 421.7108 | 98.9566 | 25.9344 | 31.7323 | 51.9683 | 88.4483 | 748.0321 | 102.6505 | 102.9272 | 125.5762 | 225.9813 | 57.705 | 30.214 | 56.8705 | 106.1262 | 326.9847 | 54.2223 | 45.5997 | 103.5809 | 118.3598 | 401.1697 | 40.7527 | 23.8086 | 26.7687 | 42.0514 | 89.1371 | 236.0787 | 868.708 | 306.4819 | 525.1385 | 33.2623 | 38.6755 | 98.7465 | 106.4164 | 341.9223 | 24.9009 | 34.2447 | 76.0495 | 134.8694 | 402.4671 | 27.9754 | 70.0609 | 81.7182 | 65.2341 | 88.7475 | 235.8686 |  | 322.2502 | 386.9793 |  | 25.3722 | 40.3981 | 95.1902 | 116.7276 | 391.8568 | 26.8786 | 44.8 | 95.7478 | 137.2028 | 469.0497 | 24.5767 | 24.0533 | 25.1245 | 31.6403 | 57.1782 | 198.092 | 830.3775 | 397.6551 | 475.1139 | 26.4173 | 39.0886 | 91.7899 | 117.3006 | 420.4188 | 745.4226 | 845.4669 | 723.7298 | 742.8545 | 916.9769 | 939.0735 | 681.3189 | 848.0212 | 676.4574 | 848.2877 | 881.6532 | 793.0129 | 775.3659 | 780.7374 | 848.8572 | 798.8083 | 769.0671 | 1027.6757 | 920.6201 | 849.4867 | 912.9962 | 897.5597 | 93.5427 | 99.1207 | 103.7326 | 58.1876 | 118.4994 | 97.5342 | 67.1841 | 84.3115 | 81.0204 | 51.5473 | 44.2246 | 116.5386 | 434.271 | 106.2061 | 50.3637 | 86.9234 | 50.7372 | 66.5596 | 489.2989 | 734.8107 | 726.2661 | 342.7915 | 769.6749 | 45.2795 | 32.4316 | 80.9591 | 98.5697 | 338.6101 | 97.169 | 54.4547 | 107.3369 | 434.8942 | 48.7202 | 23.4401 | 25.8593 | 39.9255 | 76.7945 | 797.8099 | 807.5288 | 778.8292 | 829.9955 | 98.3272 | 28.3561 | 48.3868 | 98.611 | 367.9172 | 25.277 | 28.8691 | 50.9345 | 103.1421 | 349.4826 | 24.6574 | 24.2911 | 25.2344 | 32.754 | 56.5403 | 241.7021 | 256.0377 | 551.8152 | 447.3066 | 685.2285 | 25.037 | 27.6215 | 49.2177 | 102.9156 | 342.3006 | 25.6786 | 29.5859 | 59.6868 | 97.6952 | 325.3252 | 24.5689 | 24.4788 | 25.8779 | 33.3791 | 69.142 | 684.1892 | 883.0383 | 774.4162 | 820.947 | 25.7846 | 52.6798 | 30.8499 | 104.33 | 404.831 | 710.4963 | 776.5781 | 772.8427 | 910.5333 | 967.2334 | 968.5692 | 933.6212 | 676.8944 | 881.7772 | 655.0444 |  | 964.3444 | 918.208 | 929.8635 | 26.8674 | 28.602 | 48.0404 | 517.5446 | 332.3866 | 245.5036 | 363.1628 | 55.5665 | 71.9548 | 70.6581 | 52.9977 | -0.00054163 | -0.019256 | 0.0025114 | 0.019279 | 0.0065232 | -0.00040127 | 0.032437 | -0.0053311 | -0.034065 | -329.9443 | 19.2979 | -331.2275 | 18.4212 | -329.2889 | 18.4294 | -329.2766 | 16.9716 | -287.6001 | 17.9551 | -287.674 | 17.1318 | 3745.7255 | 3973.108 | 942.2363 | 71.3064 | -489.5516 | 288.9451
13:51 | 1496 | -1353.5455 |  | -119.8136 | -121.3605 | -144.5534 | -91.5239 | -93.3342 | -139.7393 | -137.5816 | 0.5782 | 0.9309 | 1.2147 | 0.3028 |  |  |  | -96.6329 | -139.7341 | -165.4593 | -71.9202 |  | -159.9843 | -152.9103 | 1.7774 | 2.1445 | 2.5399 | 0.722 | 52.6481 | 101.0327 | 92.5652 | 56.2285 | 55.9017 | 60.0671 | 101.5411 | 58.1743 | 93.2692 | 30.5091 | 68.8494 | 112.2878 | 422.1441 | 98.9452 | 25.9233 | 31.7663 | 52.0413 | 88.5014 | 748.4269 | 102.7092 | 102.9591 | 125.6802 | 226.2132 | 57.7634 | 30.2526 | 56.9511 | 106.1636 | 327.3066 | 54.2461 | 45.659 | 103.5786 | 118.4076 | 401.569 | 40.8034 | 23.7917 | 26.8465 | 42.1213 | 89.1605 | 236.2171 | 868.6776 | 307.1657 | 525.055 | 33.2664 | 38.7396 | 98.7599 | 106.4814 | 342.2449 | 24.8954 | 34.2671 | 76.1016 | 134.9458 | 402.8403 | 28.0245 | 70.0391 | 81.7349 | 65.2746 | 88.7672 | 235.425 |  | 321.8416 | 386.246 |  | 25.3676 | 40.6098 | 95.1878 | 116.7718 | 392.1702 | 26.8487 | 44.8536 | 95.798 | 137.2818 | 469.4134 | 24.5807 | 24.0698 | 25.153 | 31.6768 | 57.2378 | 198.4515 | 829.6313 | 397.9624 | 474.8958 | 26.3497 | 39.1355 | 91.8157 | 117.3691 | 420.7231 | 745.8291 | 845.0932 | 723.9093 | 743.4526 | 916.7696 | 939.365 | 681.7161 | 848.2141 | 676.8908 | 848.707 | 847.6948 | 791.6968 | 770.712 | 776.1547 | 843.5022 | 802.615 | 772.8752 | 1035.117 | 920.7137 | 849.6064 | 913.1706 | 897.6743 | 93.584 | 99.1479 | 103.835 | 58.2139 | 118.6315 | 97.659 | 67.2286 | 84.3184 | 81.0907 | 51.5895 | 44.3246 | 116.5998 | 434.6388 | 106.7741 | 50.3349 | 86.9306 | 50.7844 | 66.6739 | 489.8855 | 735.327 | 726.5298 | 343.4471 | 769.843 | 45.3046 | 32.4604 | 81.1615 | 98.5764 | 338.8871 | 97.1366 | 54.3573 | 107.4038 | 436.3493 | 48.7629 | 23.4285 | 25.8668 | 39.9604 | 76.8329 | 797.9272 | 807.6483 | 778.9396 | 830.0749 | 98.3329 | 28.3664 | 48.4443 | 98.6463 | 368.1681 | 25.2745 | 28.8653 | 50.9233 | 103.1353 | 349.8395 | 24.818 | 24.2886 | 25.283 | 32.7741 | 56.5691 | 241.9191 | 256.289 | 552.1587 | 447.5251 | 685.6192 | 25.0519 | 27.6501 | 49.2288 | 102.9752 | 342.5621 | 25.6774 | 29.6028 | 59.7691 | 97.6941 | 325.609 | 24.5933 | 24.4791 | 25.8896 | 33.4091 | 69.2226 | 683.4553 | 882.1365 | 773.9374 | 820.2523 | 25.7998 | 52.7401 | 30.8669 | 104.3635 | 405.1518 | 710.4356 | 776.6493 | 773.1891 | 909.6172 | 967.5592 | 968.3307 | 934.018 | 677.6393 | 882.9638 | 655.1015 |  | 964.3621 | 918.3626 | 930.2502 | 26.8686 | 28.6194 | 48.0883 | 518.2755 | 332.873 | 245.9003 | 363.4257 | 55.6769 | 72.0912 | 70.7368 | 53.0878 | -0.00033897 | -0.019821 | 0.0033682 | 0.019738 | 0.006238 | -0.00020052 | 0.016008 | -0.005349 | -0.044955 | -329.8828 | 19.2404 | -331.0613 | 18.3452 | -329.1474 | 18.4417 | -329.2858 | 16.9942 | -287.5078 | 17.9223 | -287.477 | 17.0763 | 3755.2723 | 3976.5358 | 942.3772 | 71.414 | -490.3643 | 289.3866
13:51 | 1497 | -1355.0942 |  | -119.9517 | -121.5479 | -144.586 | -91.7006 | -93.527 | -139.9283 | -137.7282 | 0.5787 | 0.9368 | 1.2241 | 0.3015 |  |  |  | -96.7755 | -139.9421 | -165.7739 | -72.0936 |  | -160.1954 | -153.0036 | 1.7876 | 2.1607 | 2.5518 | 0.7205 | 52.7427 | 101.0966 | 92.6004 | 56.2713 | 55.9504 | 60.1093 | 101.6048 | 58.2043 | 93.2624 | 30.5435 | 69.0517 | 112.283 | 422.5765 | 98.9382 | 25.9446 | 31.783 | 52.096 | 88.5404 | 748.6147 | 102.7301 | 102.9942 | 125.7956 | 226.4464 | 57.8439 | 30.2766 | 57.0159 | 106.1697 | 327.6241 | 54.2741 | 45.7413 | 103.5487 | 118.4607 | 401.9762 | 40.8555 | 23.7896 | 26.9181 | 42.196 | 89.1879 | 236.5145 | 868.6057 | 307.7681 | 524.5132 | 33.2667 | 38.8039 | 98.7571 | 106.5515 | 342.554 | 24.8787 | 34.2969 | 76.1578 | 135.0288 | 403.2175 | 28.0825 | 70.0268 | 81.7409 | 65.291 | 88.7687 | 235.342 |  | 321.8668 | 385.8885 |  | 25.3927 | 40.5752 | 95.189 | 116.8045 | 392.4855 | 26.8625 | 44.9056 | 95.8358 | 137.3591 | 469.7899 | 24.5523 | 24.0739 | 25.1585 | 31.6857 | 57.2924 | 198.8068 | 830.0336 | 398.5153 | 474.9542 | 26.2723 | 39.1971 | 91.857 | 117.4368 | 421.0262 | 746.5948 | 845.3552 | 724.0016 | 743.9214 | 916.5826 | 939.5721 | 682.1022 | 848.3915 | 677.1557 | 849.0297 | 840.1886 | 791.9532 | 778.3729 | 765.7012 | 839.2174 | 810.6706 | 776.459 | 1000.4127 | 920.8191 | 849.7096 | 913.3586 | 897.821 | 93.6113 | 99.1584 | 103.8988 | 58.221 | 118.7551 | 97.7673 | 67.2454 | 84.3215 | 81.1668 | 51.622 | 44.4081 | 116.6848 | 434.9999 | 106.5764 | 50.3037 | 86.9286 | 50.8257 | 66.7804 | 490.2751 | 735.8073 | 726.6993 | 343.8586 | 770.0147 | 45.3289 | 32.495 | 81.3653 | 98.567 | 339.1518 | 97.1335 | 54.2686 | 107.4784 | 437.7729 | 48.789 | 23.4269 | 25.8852 | 39.9995 | 76.8846 | 798.0218 | 807.7576 | 779.0406 | 830.1373 | 98.6562 | 28.3799 | 48.5397 | 98.6849 | 368.4079 | 25.2664 | 28.869 | 50.9832 | 103.1583 | 350.2053 | 24.763 | 24.2948 | 25.281 | 32.8075 | 56.5964 | 242.085 | 256.4802 | 552.4449 | 447.6276 | 685.9329 | 25.0659 | 27.6621 | 49.2469 | 103.0359 | 342.8303 | 25.6833 | 29.6251 | 59.8666 | 97.7044 | 324.7223 | 24.5992 | 24.4851 | 25.8868 | 33.4523 | 69.299 | 683.1596 | 881.3408 | 773.4818 | 819.6344 | 25.8538 | 52.8013 | 30.8899 | 104.4017 | 405.4783 | 710.0211 | 776.4577 | 773.0405 | 908.4189 | 967.8365 | 968.0708 | 934.322 | 678.3865 | 883.8755 | 655.1331 |  | 964.3802 | 918.5772 | 930.5323 | 26.8608 | 28.6247 | 48.1289 | 519.1662 | 333.3351 | 246.1984 | 363.7226 | 55.7209 | 72.1927 | 70.8604 | 53.1665 | -8.5059e-05 | -0.019783 | 0.002802 | 0.019476 | 0.0065586 | 0.00014809 | 0.017766 | 0.0019955 | -0.041152 | -329.8212 | 19.2651 | -331.1444 | 18.4274 | -329.252 | 18.4725 | -329.2274 | 16.9696 | -287.397 | 17.9387 | -287.4555 | 17.1543 | 3811.2713 | 3966.1097 | 942.4842 | 71.5265 | -491.0261 | 289.7668
13:51 | 1498 | -1357.6905 |  | -120.1828 | -121.7869 | -144.8588 | -91.8943 | -93.6639 | -140.108 | -137.9584 | 0.5786 | 0.948 | 1.2312 | 0.3016 |  |  |  | -96.8819 | -140.0471 | -166.0495 | -72.2051 |  | -160.3578 | -153.2835 | 1.7962 | 2.1748 | 2.5618 | 0.7214 | 52.0119 | 101.1394 | 92.63 | 56.3016 | 55.9888 | 60.1457 | 101.6571 | 58.2119 | 93.2245 | 30.5721 | 69.2714 | 112.2745 | 423.0161 | 98.914 | 25.9505 | 31.8185 | 52.1473 | 88.5638 | 748.7581 | 102.7396 | 103.0421 | 125.9326 | 226.6693 | 57.8808 | 30.2852 | 57.0692 | 106.1656 | 327.9605 | 54.3177 | 45.8017 | 103.5412 | 118.5117 | 402.3734 | 40.8514 | 23.8104 | 26.8552 | 42.1826 | 89.1942 | 236.4188 | 868.5797 | 307.4888 | 523.714 | 33.2939 | 38.8576 | 98.7442 | 106.607 | 342.8483 | 24.8708 | 34.3304 | 76.2197 | 135.1137 | 403.5801 | 28.1112 | 69.9959 | 81.7556 | 65.3449 | 88.7746 | 234.8245 |  | 321.6708 | 385.4832 |  | 25.3791 | 40.5163 | 95.195 | 116.8516 | 392.8251 | 26.8956 | 44.9477 | 95.8701 | 137.4427 | 470.1536 | 24.557 | 24.0741 | 25.1669 | 31.6802 | 57.3463 | 199.3502 | 830.4431 | 399.1425 | 475.2391 | 26.3394 | 39.2127 | 91.8362 | 117.5086 | 421.3281 | 747.163 | 845.7258 | 723.9539 | 744.2319 | 916.4242 | 939.7342 | 682.5127 | 848.5854 | 677.2179 | 849.2205 | 862.9791 | 794.4534 | 792.4489 | 766.3055 | 838.1068 | 814.483 | 779.7051 | 948.0908 | 920.9922 | 849.8162 | 913.5648 | 898.0092 | 93.6396 | 99.1752 | 103.9497 | 58.2305 | 118.8822 | 97.8752 | 67.255 | 84.3262 | 81.2467 | 51.6315 | 44.4842 | 116.7481 | 435.3569 | 105.8584 | 50.2587 | 86.9365 | 50.8816 | 66.8833 | 490.8569 | 736.2533 | 726.9164 | 344.5259 | 770.2188 | 45.3817 | 32.5863 | 81.5709 | 98.5801 | 339.4343 | 97.1728 | 54.1686 | 107.5471 | 439.1201 | 48.8293 | 23.4295 | 25.8901 | 40.0327 | 76.9322 | 798.0838 | 807.8266 | 779.109 | 830.1553 | 98.6553 | 28.3986 | 48.594 | 98.7293 | 368.6352 | 25.3068 | 28.8843 | 51.0638 | 103.1684 | 350.5532 | 24.7193 | 24.2833 | 25.2871 | 32.8322 | 56.648 | 242.26 | 256.6618 | 552.6456 | 447.7057 | 686.1795 | 25.0504 | 27.6607 | 49.2795 | 103.0936 | 343.0714 | 25.6834 | 29.641 | 59.9608 | 97.713 | 324.2981 | 24.5489 | 24.5067 | 25.8637 | 33.4718 | 69.3677 | 711.9639 | 880.706 | 773.0764 | 819.1001 | 25.8516 | 52.8578 | 30.9011 | 104.4366 | 405.8032 | 709.4042 | 775.9185 | 773.3346 | 907.3582 | 968.0417 | 967.7886 | 934.5333 | 679.0743 | 884.4817 | 655.1058 |  | 964.418 | 918.7734 | 930.7204 | 26.8625 | 28.6302 | 48.1578 | 519.9516 | 333.8028 | 246.4732 | 364.0478 | 55.8567 | 72.2802 | 71.0051 | 53.2874 | -0.00039529 | -0.019439 | 0.0033599 | 0.019825 | 0.0064112 | -0.00039586 | 0.025247 | -0.0085201 | -0.026228 | -329.852 | 19.2856 | -331.0675 | 18.374 | -329.0981 | 18.413 | -329.1135 | 16.9798 | -287.3262 | 17.9572 | -287.3386 | 17.101 | 3848.9138 | 3969.0916 | 942.5542 | 71.6426 | -491.7834 | 290.138
13:51 | 1499 | -1360.9871 |  | -120.32 | -121.9138 | -144.8841 | -91.8989 | -93.8612 | -140.3366 | -138.1107 | 0.58 | 0.9556 | 1.2354 | 0.3028 |  |  |  | -96.9639 | -140.0548 | -166.3414 | -72.3091 |  | -160.6506 | -153.5811 | 1.8046 | 2.1883 | 2.5758 | 0.7221 | 52.5559 | 101.1755 | 92.655 | 56.3262 | 56.0308 | 60.1752 | 101.7094 | 58.2174 | 93.1863 | 30.5969 | 69.4981 | 112.2895 | 423.4421 | 98.9017 | 25.9609 | 31.85 | 52.2098 | 88.5966 | 748.4238 | 102.7998 | 103.1286 | 126.1059 | 226.9282 | 57.918 | 30.2855 | 57.1298 | 106.1775 | 328.2964 | 54.32 | 45.8753 | 103.5359 | 118.5561 | 402.7704 | 40.8151 | 23.8125 | 26.8348 | 42.2039 | 89.1992 | 236.2385 | 868.5328 | 307.2692 | 523.3622 | 33.2742 | 38.9116 | 98.7371 | 106.6634 | 343.1456 | 24.909 | 34.3557 | 76.2812 | 135.2019 | 403.9552 | 28.0935 | 69.9888 | 81.803 | 65.428 | 88.7934 | 234.5989 |  | 321.6043 | 385.2347 |  | 25.3784 | 40.5963 | 95.2577 | 116.918 | 393.1625 | 26.9043 | 44.9953 | 95.9128 | 137.5207 | 470.5303 | 24.5587 | 24.0739 | 25.1738 | 31.699 | 57.4009 | 199.9442 | 830.648 | 399.6265 | 475.3174 | 26.3753 | 39.2434 | 91.8401 | 117.5726 | 421.6301 | 747.6194 | 845.0059 | 723.9299 | 744.8112 | 916.3023 | 939.8953 | 682.9433 | 848.8043 | 677.1077 | 849.2413 | 875.7947 | 796.2764 | 803.7839 | 762.6603 | 840.4575 | 813.982 | 776.4096 | 934.5572 | 921.156 | 849.8995 | 913.7181 | 898.1734 | 93.676 | 99.2035 | 104.011 | 58.2566 | 119.0116 | 98.008 | 67.2772 | 84.3436 | 81.3385 | 51.6354 | 44.5769 | 116.7823 | 435.7214 | 105.8001 | 50.2183 | 86.9577 | 50.9315 | 66.996 | 491.7273 | 736.6636 | 727.1662 | 345.505 | 770.4115 | 45.4246 | 32.744 | 81.7781 | 98.5959 | 339.7187 | 97.2027 | 54.0763 | 107.6185 | 440.4332 | 48.896 | 23.4445 | 25.9063 | 40.0744 | 76.9786 | 798.0981 | 807.8364 | 779.1626 | 830.0844 | 98.6609 | 28.4232 | 48.6478 | 98.7727 | 368.8829 | 25.3079 | 28.8934 | 51.1116 | 103.168 | 350.904 | 24.7818 | 24.2611 | 25.2831 | 32.8499 | 56.6971 | 242.4811 | 256.8597 | 552.9085 | 447.8066 | 686.357 | 25.044 | 27.6671 | 49.3172 | 103.1457 | 343.3205 | 25.6699 | 29.6606 | 60.0494 | 97.7257 | 324.8462 | 24.5267 | 24.5193 | 25.8749 | 33.4996 | 69.4559 | 743.5575 | 880.1931 | 772.7669 | 818.6457 | 25.7961 | 52.9273 | 30.9099 | 104.4639 | 406.1152 | 708.5997 | 774.8773 | 774.5989 | 906.5463 | 968.148 | 967.5518 | 934.6004 | 679.6425 | 884.7297 | 655.0069 |  | 964.4784 | 919.0509 | 930.8071 | 26.8539 | 28.6528 | 48.1997 | 520.7056 | 334.2424 | 246.7601 | 364.3607 | 55.9135 | 72.4207 | 71.0888 | 53.3023 | -0.00085016 | -0.019726 | 0.0036324 | 0.01991 | 0.0060068 | -7.5971e-05 | 0.029519 | 0.0057419 | -0.0114 | -329.7474 | 19.224 | -330.9752 | 18.3842 | -329.1073 | 18.4684 | -329.132 | 16.9716 | -287.1878 | 17.9038 | -287.2339 | 17.1338 | 3763.5069 | 3972.5396 | 942.6043 | 71.7547 | -492.3679 | 290.5013
13:51 | 1500 | -1363.8315 |  | -120.5096 | -122.2117 | -144.9641 | -92.2148 | -93.9958 | -140.5799 | -138.3781 | 0.5802 | 0.9607 | 1.2391 | 0.3018 |  |  |  | -97.1917 | -140.1852 | -166.6256 | -72.4885 |  | -160.978 | -153.7433 | 1.8167 | 2.2038 | 2.5821 | 0.722 | 54.5026 | 101.208 | 92.6858 | 56.3544 | 56.0688 | 60.2027 | 101.7649 | 58.2458 | 93.2006 | 30.6174 | 69.7109 | 112.3116 | 423.8627 | 98.9151 | 25.9626 | 31.8622 | 52.2705 | 88.6327 | 747.8173 | 102.7976 | 103.1605 | 126.2518 | 227.2128 | 57.9769 | 30.3045 | 57.1979 | 106.205 | 328.6161 | 54.3756 | 45.9548 | 103.5084 | 118.6086 | 403.174 | 40.8665 | 23.8071 | 26.8779 | 42.2815 | 89.2206 | 236.3008 | 868.4674 | 307.6848 | 523.2658 | 33.2897 | 38.964 | 98.7552 | 106.728 | 343.4422 | 24.923 | 34.3741 | 76.3539 | 135.2859 | 404.3305 | 28.0578 | 69.9735 | 81.8135 | 65.4795 | 88.828 | 234.9705 |  | 322.0044 | 385.5173 |  | 25.388 | 40.6943 | 95.3626 | 116.981 | 393.4797 | 26.9457 | 45.0491 | 95.9535 | 137.5932 | 470.9259 | 24.5225 | 24.0758 | 25.1799 | 31.7119 | 57.4563 | 200.5446 | 830.9439 | 399.9024 | 475.2783 | 26.3401 | 39.2931 | 91.8629 | 117.6285 | 421.9285 | 747.9859 | 845.1808 | 724.1596 | 745.526 | 916.2021 | 940.0773 | 683.3611 | 849.0565 | 676.886 | 849.1377 | 880.3788 | 795.0844 | 806.6638 | 763.3699 | 848.2166 | 815.9828 | 769.9236 | 935.7526 | 921.2778 | 849.9481 | 913.8353 | 898.2918 | 93.7122 | 99.2253 | 104.0819 | 58.282 | 119.1322 | 98.1461 | 67.3017 | 84.3604 | 81.4513 | 51.6711 | 44.6688 | 116.8535 | 436.0784 | 106.2116 | 50.1837 | 86.9699 | 50.9667 | 67.1127 | 492.3449 | 737.0123 | 727.3826 | 346.2401 | 770.5676 | 45.4611 | 32.845 | 81.9696 | 98.572 | 340.0114 | 97.1622 | 53.9915 | 107.6828 | 441.6689 | 48.9383 | 23.4492 | 25.9252 | 40.1098 | 77.0239 | 798.0695 | 807.8024 | 779.2058 | 829.9595 | 98.6548 | 28.4471 | 48.6668 | 98.8138 | 369.1226 | 25.2707 | 28.9199 | 51.1806 | 103.1929 | 351.2616 | 24.6593 | 24.2729 | 25.2621 | 32.8698 | 56.735 | 242.8046 | 257.1318 | 553.2046 | 448.1367 | 686.4767 | 25.053 | 27.6987 | 49.3711 | 103.2064 | 343.5722 | 25.6702 | 29.6767 | 60.1367 | 97.7473 | 325.7191 | 24.5505 | 24.5092 | 25.918 | 33.5405 | 69.5592 | 747.2467 | 879.8509 | 772.5669 | 818.3372 | 25.8193 | 52.9853 | 30.9356 | 104.5089 | 406.4143 | 707.8396 | 773.8276 | 776.5742 | 905.8532 | 968.1742 | 967.4048 | 934.5293 | 680.0717 | 884.5988 | 654.8581 |  | 964.5377 | 919.3504 | 930.8073 | 26.8558 | 28.6618 | 48.2501 | 521.4723 | 334.6706 | 247.1227 | 364.7063 | 56.037 | 72.5181 | 71.2513 | 53.4245 | -0.00045988 | -0.019697 | 0.0029917 | 0.019761 | 0.0067419 | -0.00013036 | 0.012099 | -0.013905 | -0.047938 | -329.7351 | 19.2836 | -331.0459 | 18.4027 | -329.0704 | 18.4438 | -329.0089 | 16.9634 | -287.0924 | 17.9531 | -287.197 | 17.1379 | 3717.4298 | 3971.3908 | 942.6354 | 71.8847 | -493.2199 | 290.8967
13:51 | 1501 | -1366.0942 |  | -120.7725 | -122.3068 | -145.2438 | -92.5165 | -94.1801 | -140.7412 | -138.4688 | 0.5787 | 0.9687 | 1.2463 | 0.3031 |  |  |  | -97.2996 | -140.4218 | -166.8984 | -72.5899 |  | -161.2355 | -153.8705 | 1.8287 | 2.2192 | 2.5919 | 0.7239 | 53.8885 | 101.2401 | 92.7238 | 56.3965 | 56.1076 | 60.2359 | 101.8235 | 58.2825 | 93.2349 | 30.6385 | 69.907 | 112.3204 | 424.2987 | 98.9205 | 25.9552 | 31.8851 | 52.3275 | 88.6716 | 747.259 | 102.801 | 103.2047 | 126.3556 | 227.4746 | 58.0147 | 30.3352 | 57.2507 | 106.2452 | 328.937 | 54.4795 | 46.0237 | 103.4939 | 118.6584 | 403.5739 | 40.9152 | 23.8132 | 26.9052 | 42.314 | 89.2462 | 236.7682 | 868.387 | 308.4184 | 523.2073 | 33.3468 | 39.0232 | 98.7811 | 106.7877 | 343.732 | 24.9143 | 34.3939 | 76.4224 | 135.3675 | 404.7005 | 28.081 | 69.9353 | 81.7898 | 65.513 | 88.8152 | 236.1467 |  | 323.2911 | 386.9951 |  | 25.3764 | 40.6713 | 95.3889 | 117.0148 | 393.8018 | 26.9654 | 45.0942 | 95.9726 | 137.6729 | 471.2996 | 24.5494 | 24.0694 | 25.1654 | 31.7277 | 57.5037 | 201.9739 | 832.3853 | 400.4474 | 475.8733 | 26.3344 | 39.3341 | 91.8465 | 117.6978 | 422.2205 | 748.1353 | 845.684 | 724.4923 | 746.0685 | 916.1166 | 940.2416 | 683.776 | 849.3578 | 676.5881 | 848.978 | 885.7152 | 793.3084 | 806.5442 | 771.5109 | 849.7999 | 819.8558 | 766.6065 | 926.4798 | 921.4048 | 849.9866 | 913.9905 | 898.3964 | 93.7441 | 99.243 | 104.1722 | 58.2949 | 119.2855 | 98.2848 | 67.331 | 84.3661 | 81.5492 | 51.7181 | 44.7415 | 116.921 | 436.4196 | 106.229 | 50.1487 | 86.9762 | 51.0036 | 67.2335 | 492.7472 | 737.2777 | 727.6064 | 346.6804 | 770.687 | 45.5078 | 32.8803 | 82.163 | 98.5824 | 340.3051 | 97.076 | 53.8995 | 107.7497 | 442.86 | 48.9738 | 23.4406 | 25.9279 | 40.1433 | 77.0688 | 798.0192 | 807.7609 | 779.2379 | 829.812 | 98.6488 | 28.4602 | 48.7094 | 98.8479 | 369.3737 | 25.2715 | 28.9349 | 51.2624 | 103.1981 | 351.6254 | 24.6165 | 24.2862 | 25.277 | 32.8967 | 56.7735 | 243.2838 | 257.5722 | 553.545 | 448.7306 | 686.5943 | 25.0428 | 27.7055 | 49.4633 | 103.2657 | 343.8346 | 25.6872 | 29.6916 | 60.2233 | 97.7623 | 326.6059 | 24.5889 | 24.474 | 25.9597 | 33.5676 | 69.6642 | 753.6238 | 879.8046 | 772.3851 | 818.2087 | 25.8689 | 53.0217 | 30.966 | 104.5648 | 406.7013 | 707.2525 | 772.9339 | 778.9329 | 905.9719 | 968.1744 | 967.3486 | 934.3652 | 680.3661 | 884.1793 | 654.7493 |  | 964.5889 | 919.6629 | 930.7207 | 26.8615 | 28.6926 | 48.2924 | 522.2012 | 335.1089 | 247.5324 | 365.0283 | 56.1079 | 72.6586 | 71.3067 | 53.4957 | -0.00067972 | -0.020547 | 0.0032408 | 0.020246 | 0.0063843 | 1.6172e-06 | 0.016373 | -0.0051341 | -0.058642 | -329.6828 | 19.2384 | -330.8552 | 18.3514 | -328.9535 | 18.452 | -329.0335 | 16.9798 | -287.0185 | 17.912 | -287.0031 | 17.0948 | 3705.2999 | 3978.0626 | 942.6524 | 71.9827 | -493.9636 | 291.3207
13:51 | 1502 | -1368.0987 |  | -121.0495 | -122.4735 | -145.6592 | -92.6859 | -94.3288 | -140.9005 | -138.6522 | 0.5775 | 0.9713 | 1.25 | 0.2991 |  |  |  | -97.3714 | -140.7479 | -167.2383 | -72.7589 |  | -161.4889 | -154.0268 | 1.8372 | 2.23 | 2.6086 | 0.7239 | 54.0881 | 101.2801 | 92.7659 | 56.4303 | 56.1503 | 60.2746 | 101.8865 | 58.3122 | 93.3835 | 30.6632 | 70.108 | 112.3205 | 424.737 | 98.9185 | 25.9711 | 31.9147 | 52.3773 | 88.709 | 747.0345 | 102.8721 | 103.3329 | 126.5046 | 227.7533 | 58.0578 | 30.3454 | 57.2766 | 106.2546 | 329.2631 | 54.5107 | 46.1099 | 103.5101 | 118.7046 | 403.9746 | 40.9567 | 23.8018 | 26.9297 | 42.3573 | 89.2589 | 237.3374 | 868.299 | 309.0422 | 523.2542 | 33.392 | 39.0912 | 98.7904 | 106.84 | 344.0325 | 24.9102 | 34.4123 | 76.472 | 135.4481 | 405.0704 | 28.1132 | 69.9503 | 81.7964 | 65.5567 | 88.8289 | 236.8953 |  | 324.1397 | 388.3527 |  | 25.3718 | 40.5802 | 95.3531 | 117.0445 | 394.095 | 26.949 | 45.1372 | 95.9669 | 137.7507 | 471.6761 | 24.5513 | 24.0659 | 25.1678 | 31.7565 | 57.5504 | 203.2359 | 834.5998 | 401.5378 | 476.618 | 26.309 | 39.3867 | 91.8665 | 117.7708 | 422.5141 | 748.0952 | 845.3978 | 724.8092 | 746.4541 | 916.0438 | 940.3606 | 684.204 | 849.7161 | 676.2625 | 848.7771 | 891.1944 | 792.4359 | 807.1222 | 780.9023 | 836.2771 | 818.9744 | 767.426 | 927.9954 | 921.5389 | 850.055 | 914.1659 | 898.4941 | 93.7718 | 99.2624 | 104.2302 | 58.2971 | 119.4324 | 98.4124 | 67.3629 | 84.3656 | 81.6099 | 51.7489 | 44.8162 | 116.9766 | 436.7783 | 105.9366 | 50.1058 | 86.9919 | 51.0451 | 67.3496 | 493.165 | 737.4436 | 727.8203 | 346.9881 | 770.803 | 45.54 | 32.9293 | 82.353 | 98.6331 | 340.5902 | 97.1182 | 53.8135 | 107.8126 | 444.0213 | 49.0335 | 23.4406 | 25.9364 | 40.1885 | 77.1175 | 797.9397 | 807.709 | 779.2458 | 829.6317 | 98.6529 | 28.4824 | 48.748 | 98.8725 | 369.6254 | 25.2592 | 28.9471 | 51.3324 | 103.1968 | 352.0006 | 24.7092 | 24.2985 | 25.2755 | 32.9091 | 56.8302 | 243.7284 | 258.037 | 553.8941 | 449.2222 | 686.6524 | 25.0448 | 27.7 | 49.5276 | 103.308 | 344.0823 | 25.6912 | 29.7168 | 60.306 | 97.7737 | 327.4123 | 24.5839 | 24.4702 | 25.9599 | 33.5968 | 69.7731 | 760.9822 | 879.8821 | 772.2962 | 818.2015 | 25.8799 | 53.0596 | 30.9907 | 104.5961 | 406.9782 | 706.8077 | 772.1867 | 781.2421 | 907.0305 | 968.1613 | 967.336 | 934.1158 | 680.5676 | 883.6049 | 654.7041 |  | 964.637 | 920 | 930.5665 | 26.8617 | 28.7201 | 48.3202 | 522.9294 | 335.5167 | 247.9313 | 365.3403 | 56.2276 | 72.7387 | 71.4733 | 53.5929 | -0.00017944 | -0.019681 | 0.0037171 | 0.019949 | 0.0066895 | -0.00055342 | 0.022308 | -0.017588 | -0.023748 | -329.6489 | 19.2548 | -330.9105 | 18.4233 | -328.9873 | 18.4766 | -328.9473 | 16.9572 | -286.917 | 17.9387 | -286.9878 | 17.1564 | 3759.7888 | 3971.1381 | 942.6526 | 72.106 | -494.8145 | 291.724
13:51 | 1503 | -1369.8949 |  | -121.1603 | -122.5372 | -145.9569 | -92.7919 | -94.537 | -141.0558 | -138.9157 | 0.5801 | 0.9766 | 1.2608 | 0.3002 |  |  |  | -97.5548 | -141.0837 | -167.5046 | -72.8725 |  | -161.6884 | -154.2128 | 1.8434 | 2.2418 | 2.6149 | 0.7264 | 52.301 | 101.3361 | 92.8136 | 56.4613 | 56.1936 | 60.3204 | 101.9461 | 58.3501 | 93.5383 | 30.6969 | 70.3061 | 112.3177 | 425.1551 | 98.9397 | 25.9856 | 31.9444 | 52.4352 | 88.7502 | 747.1407 | 102.9742 | 103.4614 | 126.6515 | 228.0724 | 58.1054 | 30.3738 | 57.3545 | 106.2629 | 329.5971 | 54.5481 | 46.2033 | 103.5525 | 118.7493 | 404.3803 | 40.9649 | 23.8111 | 26.9393 | 42.4 | 89.2743 | 238.0084 | 868.4034 | 309.7998 | 523.127 | 33.3906 | 39.1553 | 98.7953 | 106.8993 | 344.3383 | 24.9067 | 34.4449 | 76.5294 | 135.5293 | 405.4408 | 28.1036 | 69.9698 | 81.848 | 65.6264 | 88.855 | 236.611 |  | 323.8967 | 388.737 |  | 25.3983 | 40.5689 | 95.3427 | 117.0845 | 394.3735 | 26.9099 | 45.1785 | 96.0131 | 137.8183 | 472.0698 | 24.5432 | 24.0702 | 25.1821 | 31.784 | 57.6052 | 202.8166 | 835.4611 | 402.1649 | 476.9044 | 26.3433 | 39.3914 | 91.9131 | 117.8407 | 422.8266 | 748.4008 | 844.906 | 725.3328 | 746.8783 | 915.9865 | 940.478 | 684.6412 | 850.1209 | 675.9903 | 848.6269 | 873.3473 | 792.493 | 807.255 | 793.6702 | 828.1952 | 818.0597 | 768.2498 | 971.2343 | 921.5947 | 850.1522 | 914.2437 | 898.5195 | 93.8006 | 99.2823 | 104.2561 | 58.3127 | 119.5454 | 98.5408 | 67.3849 | 84.368 | 81.6644 | 51.7659 | 44.908 | 117.0356 | 437.144 | 105.8582 | 50.0658 | 87.0052 | 51.0904 | 67.4633 | 493.5122 | 737.5579 | 727.9783 | 347.2294 | 770.8454 | 45.5651 | 32.9915 | 82.5481 | 98.6301 | 340.8843 | 97.1751 | 53.7324 | 107.8729 | 445.1067 | 49.0805 | 23.4546 | 25.9617 | 40.2315 | 77.1693 | 797.81 | 807.6424 | 779.2331 | 829.4241 | 98.6592 | 28.5061 | 48.7691 | 98.914 | 369.8819 | 25.2842 | 28.9702 | 51.4124 | 103.1908 | 352.3579 | 24.6519 | 24.3185 | 25.2878 | 32.9335 | 56.8734 | 244.0451 | 258.4007 | 554.0758 | 449.6071 | 686.5697 | 25.0483 | 27.7109 | 49.5966 | 103.3678 | 344.3297 | 25.6844 | 29.7356 | 60.3883 | 97.7915 | 328.0696 | 24.573 | 24.4988 | 25.9429 | 33.6272 | 69.8732 | 767.4101 | 880.1154 | 772.2323 | 818.3485 | 25.8791 | 53.1128 | 31.0076 | 104.6138 | 407.2688 | 706.496 | 772.1331 | 783.4475 | 908.3143 | 968.1197 | 967.3787 | 933.7645 | 680.7575 | 883.0194 | 654.6768 |  | 964.6673 | 920.3388 | 930.366 | 26.8595 | 28.7458 | 48.3665 | 523.7258 | 335.959 | 248.3042 | 365.634 | 56.2824 | 72.8248 | 71.4935 | 53.6916 | -0.00048699 | -0.019599 | 0.0029404 | 0.019451 | 0.0060636 | -0.00041749 | 0.015187 | 0.0021342 | -0.035623 | -329.6582 | 19.2487 | -330.7998 | 18.3411 | -328.8273 | 18.4356 | -328.8919 | 16.986 | -286.8339 | 17.9223 | -286.8493 | 17.103 | 3749.445 | 3970.3926 | 942.6374 | 72.1592 | -495.5615 | 292.1316
13:51 | 1504 | -1371.8523 |  | -121.4415 | -122.5647 | -146.2744 | -92.993 | -94.6527 | -141.1684 | -139.0175 | 0.5789 | 0.9815 | 1.2644 | 0.3004 |  |  |  | -97.6364 | -141.3458 | -167.6864 | -72.9933 |  | -161.9373 | -154.4997 | 1.8527 | 2.2599 | 2.6274 | 0.7274 | 52.499 | 101.3981 | 92.8521 | 56.5044 | 56.2406 | 60.3688 | 101.9973 | 58.3748 | 93.604 | 30.7311 | 70.5062 | 112.305 | 425.5723 | 98.9391 | 25.9678 | 31.9636 | 52.5032 | 88.7736 | 746.9175 | 103.0373 | 103.5223 | 126.7505 | 228.3596 | 58.1503 | 30.4044 | 57.4522 | 106.293 | 329.9415 | 54.585 | 46.2719 | 103.5929 | 118.8044 | 404.7903 | 40.9677 | 23.8359 | 26.9743 | 42.4395 | 89.2953 | 238.4959 | 868.4706 | 310.5413 | 522.7636 | 33.3959 | 39.2033 | 98.7903 | 106.9541 | 344.6515 | 24.9232 | 34.4773 | 76.5916 | 135.6196 | 405.7969 | 28.1355 | 69.9437 | 81.8686 | 65.6902 | 88.8542 | 236.0631 |  | 323.3782 | 388.5946 |  | 25.4183 | 40.6825 | 95.3357 | 117.1236 | 394.693 | 26.8359 | 45.2479 | 96.0866 | 137.9067 | 472.451 | 24.5993 | 24.0727 | 25.1892 | 31.8148 | 57.6574 | 202.0949 | 835.3528 | 401.8888 | 476.8506 | 26.3642 | 39.4034 | 91.9795 | 117.9047 | 423.1368 | 748.8447 | 844.749 | 726.0031 | 747.3485 | 915.9389 | 940.6073 | 685.0827 | 850.5534 | 675.7728 | 848.6104 | 857.2309 | 793.2241 | 804.3728 | 802.524 | 832.2362 | 817.0699 | 769.2827 | 982.5383 | 921.5118 | 850.2266 | 914.1521 | 898.4564 | 93.8359 | 99.3083 | 104.3114 | 58.3369 | 119.6516 | 98.6646 | 67.4117 | 84.3806 | 81.7304 | 51.8006 | 45.0031 | 117.0985 | 437.5008 | 105.9089 | 50.0293 | 87.0203 | 51.1438 | 67.5863 | 493.662 | 737.5512 | 728.0935 | 347.4327 | 770.7884 | 45.626 | 33.1105 | 82.7443 | 98.6485 | 341.1842 | 97.1821 | 53.6419 | 107.9346 | 447.1345 | 49.1209 | 23.4628 | 25.9797 | 40.2608 | 77.2142 | 797.6424 | 807.5687 | 779.216 | 829.2195 | 98.6586 | 28.5097 | 48.8352 | 98.951 | 370.1369 | 25.3492 | 28.9734 | 51.4893 | 103.2319 | 352.7394 | 24.5009 | 24.3169 | 25.2262 | 32.9431 | 56.9055 | 244.242 | 258.6985 | 554.1252 | 449.9601 | 686.415 | 25.0278 | 27.7244 | 49.66 | 103.4329 | 344.5756 | 25.6839 | 29.7506 | 60.4616 | 97.7998 | 328.4763 | 24.5776 | 24.5091 | 25.9413 | 33.6476 | 69.9921 | 771.8713 | 880.6165 | 772.1488 | 818.673 | 25.8724 | 53.1927 | 31.0047 | 104.6469 | 407.5779 | 706.2964 | 773.2341 | 785.3803 | 909.5644 | 968.0486 | 967.3996 | 933.3495 | 681.0399 | 882.6588 | 654.7141 |  | 964.7134 | 920.7324 | 930.1125 | 26.8462 | 28.7369 | 48.3945 | 524.4122 | 336.3831 | 248.6632 | 365.8826 | 56.3945 | 72.964 | 71.6323 | 53.7547 | -0.00090012 | -0.019656 | 0.0033012 | 0.019718 | 0.0064501 | 3.791e-05 | 0.033278 | 0.0039686 | -0.03035 | -329.5443 | 19.222 | -330.7752 | 18.3658 | -328.8673 | 18.4684 | -328.8735 | 16.9737 | -286.7201 | 17.9182 | -286.7601 | 17.1318 | 3724.3889 | 3971.1336 | 942.6128 | 72.2981 | -496.2633 | 292.5231
13:51 | 1505 | -1372.8642 |  | -121.6035 | -122.8806 | -146.5072 | -93.2334 | -94.855 | -141.4897 | -139.2013 | 0.58 | 0.9895 | 1.2713 | 0.2998 |  |  |  | -97.7266 | -141.6389 | -167.9295 | -73.0328 |  | -162.1523 | -154.7997 | 1.863 | 2.2676 | 2.6299 | 0.7285 | 53.6857 | 101.4657 | 92.8889 | 56.5509 | 56.293 | 60.416 | 102.0513 | 58.3884 | 93.6372 | 30.7635 | 70.7331 | 112.3119 | 426.0042 | 98.937 | 25.9702 | 31.9855 | 52.5416 | 88.7838 | 746.8258 | 103.1039 | 103.6463 | 126.8599 | 228.6776 | 58.1915 | 30.4232 | 57.5029 | 106.2955 | 330.2701 | 54.6121 | 46.3231 | 103.5734 | 118.8731 | 405.2058 | 41.0373 | 23.8567 | 26.9984 | 42.4595 | 89.3142 | 239.1362 | 868.3154 | 311.4577 | 522.2524 | 33.4342 | 39.2682 | 98.7924 | 107.0134 | 344.9722 | 24.946 | 34.5094 | 76.651 | 135.7043 | 406.154 | 28.086 | 69.9088 | 81.8693 | 65.7418 | 88.8829 | 235.6921 |  | 323.1543 | 388.7561 |  | 25.401 | 40.9323 | 95.3163 | 117.1591 | 395.0108 | 26.9168 | 45.3225 | 96.1203 | 137.9849 | 472.824 | 24.6236 | 24.0716 | 25.1875 | 31.8348 | 57.7037 | 201.9901 | 835.2143 | 401.6893 | 476.7628 | 26.3553 | 39.4484 | 92.0662 | 117.9699 | 423.442 | 748.999 | 844.948 | 726.4606 | 747.7497 | 915.9009 | 940.7602 | 685.5232 | 850.9779 | 675.6548 | 848.7758 | 842.2783 | 793.0404 | 804.1174 | 794.3028 | 836.5677 | 814.6009 | 772.7437 | 953.564 | 921.2762 | 850.231 | 913.8913 | 898.3161 | 93.8643 | 99.3386 | 104.3873 | 58.3514 | 119.7447 | 98.7526 | 67.4293 | 84.3895 | 81.7956 | 51.8779 | 45.1012 | 117.1792 | 437.8536 | 106.3248 | 49.9891 | 87.0339 | 51.1883 | 67.7041 | 493.875 | 737.4526 | 728.1659 | 347.8501 | 770.7007 | 45.7332 | 33.3828 | 82.9458 | 98.6889 | 341.4817 | 97.2005 | 53.5495 | 107.9642 | 448.3739 | 49.1733 | 23.4499 | 25.9785 | 40.2899 | 77.2488 | 797.459 | 807.4528 | 779.1657 | 829.0031 | 98.6633 | 28.5249 | 48.9009 | 98.9688 | 370.366 | 25.3163 | 28.9939 | 51.5427 | 103.2197 | 353.0798 | 24.6023 | 24.3051 | 25.247 | 32.9387 | 56.9469 | 244.3484 | 258.9135 | 554.2012 | 450.1987 | 686.2285 | 25.0517 | 27.7596 | 49.6851 | 103.4998 | 344.7969 | 25.7033 | 29.7788 | 60.524 | 97.8216 | 328.6843 | 24.5868 | 24.5061 | 25.9717 | 33.6757 | 70.1784 | 769.6538 | 881.1833 | 772.1386 | 819.1194 | 25.9022 | 53.2443 | 31.023 | 104.6613 | 407.8646 | 706.1015 | 775.117 | 786.8035 | 910.5387 | 967.9438 | 967.3244 | 932.9001 | 681.4732 | 882.7267 | 654.8025 |  | 964.7735 | 921.1025 | 929.881 | 26.849 | 28.7462 | 48.4352 | 525.0715 | 336.8487 | 249.0349 | 366.1942 | 56.462 | 73.054 | 71.7586 | 53.7933 | 2.2543e-05 | -0.01996 | 0.0025583 | 0.019067 | 0.006453 | -0.00035429 | 0.02266 | -0.0095337 | -0.015548 | -329.572 | 19.2692 | -330.7813 | 18.3658 | -328.7689 | 18.4191 | -328.7966 | 16.9696 | -286.6431 | 17.9469 | -286.7047 | 17.1174 | 3679.1498 | 3970.2001 | 942.5733 | 72.4063 | -497.1152 | 292.9418
13:51 | 1506 | -1373.1712 |  | -121.7196 | -123.2763 | -146.5006 | -93.4635 | -95.072 | -141.7451 | -139.4015 | 0.5813 | 0.9916 | 1.2824 | 0.2996 |  |  |  | -97.8021 | -141.8711 | -168.1651 | -73.2861 |  | -162.3309 | -154.9959 | 1.8713 | 2.2897 | 2.6276 | 0.7336 | 55.4659 | 101.525 | 92.9305 | 56.6003 | 56.3349 | 60.456 | 102.1057 | 58.4044 | 93.5344 | 30.7867 | 70.9396 | 112.317 | 426.4152 | 98.9409 | 25.9874 | 32.0195 | 52.5888 | 88.8101 | 747.2854 | 103.1702 | 103.794 | 126.9375 | 228.9167 | 58.2204 | 30.4422 | 57.5427 | 106.3022 | 330.585 | 54.7848 | 46.3785 | 103.5413 | 118.9203 | 405.5901 | 41.111 | 23.8198 | 27.0126 | 42.5273 | 89.3358 | 239.1313 | 868.5821 | 311.5793 | 521.4586 | 33.5343 | 39.3179 | 98.7867 | 107.081 | 345.2729 | 24.9322 | 34.5314 | 76.7275 | 135.7798 | 406.5248 | 28.046 | 69.8953 | 81.8844 | 65.7903 | 88.9319 | 235.2207 |  | 322.7773 | 388.9532 |  | 25.3543 | 40.8882 | 95.3312 | 117.2048 | 395.3273 | 26.9911 | 45.3601 | 96.1116 | 138.0554 | 473.206 | 24.607 | 24.0567 | 25.1634 | 31.8534 | 57.7467 | 201.8198 | 834.6217 | 401.696 | 476.6439 | 26.4144 | 39.4677 | 92.129 | 118.0353 | 423.7541 | 749.4762 | 844.8923 | 726.5612 | 748.0478 | 915.8577 | 940.9358 | 685.9488 | 851.3878 | 675.7192 | 849.0806 | 834.2593 | 794.7477 | 807.8552 | 784.7852 | 838.9842 | 815.5998 | 776.6352 | 954.8344 | 920.996 | 850.2243 | 913.6246 | 898.1716 | 93.8826 | 99.3569 | 104.4571 | 58.3747 | 119.8119 | 98.8372 | 67.4278 | 84.3929 | 81.8529 | 51.9246 | 45.191 | 117.2564 | 438.2066 | 106.347 | 49.9526 | 87.0368 | 51.2288 | 67.8329 | 494.2629 | 737.3952 | 728.1929 | 348.4253 | 770.6423 | 45.8056 | 33.5987 | 83.1361 | 98.6421 | 341.7741 | 97.2079 | 53.4607 | 108.0094 | 448.3112 | 49.2181 | 23.4323 | 25.9817 | 40.3255 | 77.2903 | 797.2328 | 807.2967 | 779.0734 | 828.7412 | 98.6808 | 28.549 | 48.943 | 99.0028 | 370.5912 | 25.2497 | 29.0101 | 51.5782 | 103.1278 | 353.3804 | 24.7304 | 24.3123 | 25.3425 | 32.9746 | 56.9881 | 244.5557 | 259.156 | 554.3949 | 450.5005 | 686.112 | 25.0736 | 27.7748 | 49.7182 | 103.554 | 345.0324 | 25.6913 | 29.7915 | 60.5788 | 97.8334 | 328.9934 | 24.5227 | 24.5061 | 25.9647 | 33.6939 | 70.4031 | 765.5816 | 881.7785 | 772.1997 | 819.5732 | 25.9421 | 53.2745 | 31.0686 | 104.6511 | 408.1482 | 705.9188 | 776.7093 | 787.6542 | 911.0014 | 967.798 | 967.2828 | 932.4036 | 682.0461 | 883.2057 | 654.941 |  | 964.8079 | 921.3849 | 929.5902 | 26.8638 | 28.7289 | 48.4758 | 525.5701 | 337.2823 | 249.4334 | 366.5721 | 56.6008 | 73.2065 | 71.8969 | 53.8827 | -0.00036416 | -0.020064 | 0.0031097 | 0.019926 | 0.0061154 | -0.00017719 | 0.020206 | 0.0031479 | -0.044394 | -329.4858 | 19.2363 | -330.6675 | 18.335 | -328.6889 | 18.452 | -328.775 | 16.9798 | -286.52 | 17.9243 | -286.5508 | 17.1092 | 3749.9084 | 3968.281 | 942.5076 | 72.5517 | -497.8889 | 293.3578
13:51 | 1507 | -1372.4363 |  | -121.9451 | -123.7414 | -146.7166 | -93.6027 | -95.2955 | -141.8566 | -139.5293 | 0.5812 | 1.0039 | 1.2886 | 0.2996 |  |  |  | -97.9482 | -141.9438 | -168.3886 | -73.4798 |  | -162.6325 | -155.2475 | 1.8787 | 2.3219 | 2.6376 | 0.7391 | 54.2025 | 101.5925 | 92.9801 | 56.6547 | 56.3842 | 60.5053 | 102.1582 | 58.4263 | 93.4004 | 30.795 | 71.1181 | 112.2766 | 426.8095 | 98.9404 | 26.0113 | 32.0583 | 52.672 | 88.8497 | 747.6814 | 103.222 | 103.8712 | 127.0696 | 229.0554 | 58.2684 | 30.4548 | 57.6038 | 106.3194 | 330.9146 | 54.8837 | 46.4374 | 103.5082 | 118.9647 | 405.9789 | 41.1425 | 23.7794 | 27.0341 | 42.5892 | 89.3519 | 238.2398 | 869.0946 | 310.7954 | 520.6913 | 33.5761 | 39.3594 | 98.7857 | 107.1357 | 345.5724 | 24.9101 | 34.5459 | 76.7843 | 135.8523 | 406.896 | 28.1607 | 69.9323 | 81.919 | 65.841 | 88.9627 | 234.0199 |  | 321.8223 | 388.2098 |  | 25.3659 | 40.8488 | 95.3975 | 117.2517 | 395.646 | 26.9407 | 45.4125 | 96.1111 | 138.1475 | 473.5913 | 24.5906 | 24.0586 | 25.1723 | 31.8774 | 57.7996 | 201.5995 | 833.2341 | 401.5628 | 476.3517 | 26.4034 | 39.4933 | 92.1746 | 118.0957 | 424.0646 | 750.4913 | 845.381 | 726.4706 | 748.254 | 915.7872 | 941.1252 | 686.3651 | 851.8038 | 675.875 | 849.3654 | 864.8248 | 799.2198 | 811.9117 | 785.5959 | 837.189 | 817.3631 | 778.8381 | 984.1031 | 920.8658 | 850.3169 | 913.5283 | 898.0894 | 93.9089 | 99.3685 | 104.5511 | 58.3969 | 119.9172 | 98.9421 | 67.4498 | 84.4017 | 81.9094 | 51.9336 | 45.2898 | 117.3094 | 438.5629 | 106.099 | 49.9096 | 87.0427 | 51.2809 | 67.9644 | 494.9401 | 737.4308 | 728.2669 | 349.2705 | 770.6111 | 45.812 | 33.5685 | 83.294 | 98.6083 | 342.0439 | 97.2235 | 53.3688 | 108.089 | 448.8744 | 49.2586 | 23.4487 | 26.0007 | 40.366 | 77.3497 | 796.9838 | 807.1437 | 778.9763 | 828.4717 | 98.6927 | 28.5693 | 48.9893 | 99.0417 | 370.8494 | 25.2786 | 28.9928 | 51.6067 | 103.0599 | 353.7179 | 24.5922 | 24.3314 | 25.3172 | 33.0199 | 57.0277 | 244.8566 | 259.4733 | 554.6839 | 450.8511 | 686.0887 | 25.0497 | 27.7532 | 49.7137 | 103.5914 | 345.2695 | 25.677 | 29.7948 | 60.6315 | 97.8392 | 329.5352 | 24.559 | 24.4972 | 25.9738 | 33.7153 | 70.7102 | 754.7143 | 882.3871 | 772.3967 | 820.022 | 25.9763 | 53.3379 | 31.1121 | 104.6524 | 408.4472 | 705.8115 | 777.7352 | 787.846 | 910.8695 | 967.6189 | 967.2592 | 931.8779 | 682.7518 | 884.0034 | 655.1273 |  | 964.8485 | 921.6888 | 929.238 | 26.888 | 28.7464 | 48.5367 | 525.9896 | 337.7078 | 249.8331 | 366.8514 | 56.6693 | 73.2722 | 71.9726 | 54.0125 | -0.00051094 | -0.019568 | 0.0035744 | 0.020371 | 0.0070841 | -6.1883e-05 | 0.014863 | -0.0023074 | -0.007142 | -329.4858 | 19.2569 | -330.6951 | 18.3699 | -328.7042 | 18.4602 | -328.695 | 16.9655 | -286.4462 | 17.9448 | -286.517 | 17.1318 | 3776.5075 | 3972.2385 | 942.4305 | 72.6224 | -498.6983 | 293.7704
13:51 | 1508 | -1372.5133 |  | -122.071 | -124.1239 | -146.8229 | -93.7826 | -95.437 | -142.0545 | -139.784 | 0.5811 | 1.0054 | 1.2915 | 0.2999 |  |  |  | -98.1242 | -142.1086 | -168.6535 | -73.6517 |  | -162.8089 | -155.4832 | 1.89 | 2.3296 | 2.6472 | 0.7378 | 53.943 | 101.6652 | 93.0362 | 56.6929 | 56.4312 | 60.5418 | 102.2212 | 58.4446 | 93.3645 | 30.8141 | 71.3141 | 112.2355 | 427.2175 | 98.9377 | 26.0225 | 32.1085 | 52.7475 | 88.8727 | 747.8412 | 103.2709 | 103.9057 | 127.2334 | 229.2483 | 58.3231 | 30.4767 | 57.67 | 106.3226 | 331.2391 | 54.8195 | 46.491 | 103.4913 | 119.0113 | 406.3945 | 41.1615 | 23.7948 | 27.046 | 42.6072 | 89.3588 | 237.5928 | 869.4654 | 310.2939 | 520.1063 | 33.5598 | 39.4314 | 98.7972 | 107.1941 | 345.8831 | 24.9064 | 34.5755 | 76.835 | 135.9369 | 407.2688 | 28.18 | 69.9454 | 81.9262 | 65.8794 | 88.9794 | 232.5596 |  | 320.8552 | 386.7889 |  | 25.3613 | 40.8512 | 95.4411 | 117.2948 | 395.9556 | 26.9497 | 45.463 | 96.1656 | 138.2146 | 473.9572 | 24.5757 | 24.0696 | 25.1965 | 31.8869 | 57.8593 | 201.7044 | 831.8162 | 401.5515 | 476.1939 | 26.3585 | 39.5331 | 92.2063 | 118.1592 | 424.3672 | 750.9764 | 845.8426 | 726.2177 | 748.4703 | 915.7081 | 941.3133 | 686.7889 | 852.1903 | 675.9783 | 849.5749 | 890.3706 | 803.3852 | 814.2508 | 774.0794 | 834.1838 | 818.1401 | 776.3259 | 1009.8631 | 920.8886 | 850.5063 | 913.5537 | 898.0687 | 93.936 | 99.385 | 104.6411 | 58.4123 | 120.0462 | 99.067 | 67.4978 | 84.4143 | 81.9533 | 51.9428 | 45.3885 | 117.3679 | 438.9282 | 106.501 | 49.8687 | 87.0571 | 51.3347 | 68.0927 | 496.06 | 737.603 | 728.4431 | 350.6131 | 770.6203 | 45.8385 | 33.4778 | 83.4722 | 98.586 | 342.3143 | 97.2306 | 53.2769 | 108.1495 | 449.636 | 49.3014 | 23.4668 | 26.0175 | 40.4103 | 77.4008 | 796.785 | 806.995 | 778.874 | 828.2333 | 98.6853 | 28.5969 | 49.0301 | 99.0762 | 371.0997 | 25.3183 | 28.9962 | 51.6595 | 103.1127 | 354.0791 | 24.5996 | 24.3121 | 25.3048 | 33.0335 | 57.0664 | 245.1104 | 259.7785 | 554.9376 | 451.116 | 686.045 | 25.0449 | 27.765 | 49.7628 | 103.6401 | 345.5105 | 25.7086 | 29.8135 | 60.6802 | 97.8497 | 330.1989 | 24.6612 | 24.5206 | 25.9929 | 33.7526 | 71.0962 | 744.3012 | 882.9719 | 772.7604 | 820.5233 | 25.9269 | 53.4113 | 31.1074 | 104.6768 | 408.7711 | 705.7101 | 778.0488 | 788.2338 | 910.8217 | 967.4284 | 967.2183 | 931.3631 | 683.5306 | 884.9123 | 655.3081 |  | 964.8819 | 921.9953 | 928.8748 | 26.897 | 28.7826 | 48.5793 | 526.4063 | 338.1227 | 250.1865 | 367.1395 | 56.7673 | 73.3974 | 72.069 | 54.0757 | -0.00043045 | -0.019672 | 0.003092 | 0.019815 | 0.0066044 | -7.6263e-05 | 0.026424 | 0.0044476 | -0.045833 | -329.4058 | 19.2343 | -330.6151 | 18.3309 | -328.6181 | 18.4356 | -328.6519 | 16.9737 | -286.3477 | 17.9243 | -286.3723 | 17.1133 | 3842.269 | 3970.5891 | 942.3479 | 72.7332 | -499.4718 | 294.1546
13:51 | 1509 | -1373.4876 |  | -122.2604 | -124.5296 | -147.1206 | -94.0435 | -95.6529 | -142.2759 | -139.9688 | 0.5831 | 1.0079 | 1.2969 | 0.299 |  |  |  | -98.1257 | -142.2578 | -168.8747 | -73.7348 |  | -163.1484 | -155.6607 | 1.9008 | 2.3556 | 2.6544 | 0.7407 | 53.3006 | 101.7307 | 93.081 | 56.7206 | 56.4639 | 60.5767 | 102.2808 | 58.4538 | 93.3735 | 30.8368 | 71.5239 | 112.2311 | 427.6439 | 98.9511 | 26.0113 | 32.1354 | 52.8017 | 88.8862 | 748.1771 | 103.3015 | 103.9256 | 127.3885 | 229.5414 | 58.374 | 30.5057 | 57.7288 | 106.3445 | 331.5513 | 54.8141 | 46.5434 | 103.554 | 119.0599 | 406.7995 | 41.1919 | 23.8295 | 27.0637 | 42.6443 | 89.3734 | 237.2107 | 869.7996 | 309.9999 | 519.8921 | 33.5667 | 39.4915 | 98.7986 | 107.261 | 346.1819 | 24.919 | 34.5841 | 76.9098 | 136.0347 | 407.6563 | 28.1454 | 69.9585 | 81.9334 | 65.9228 | 89.015 | 231.8731 |  | 320.4866 | 386.0112 |  | 25.3825 | 40.8749 | 95.4422 | 117.3349 | 396.2615 | 26.995 | 45.5193 | 96.2538 | 138.2814 | 474.3318 | 24.5869 | 24.0675 | 25.2058 | 31.9023 | 57.916 | 202.1048 | 831.4825 | 401.8566 | 476.3222 | 26.3835 | 39.5702 | 92.2538 | 118.2195 | 424.6743 | 751.2038 | 845.6447 | 726.4439 | 748.5588 | 915.632 | 941.4618 | 687.2052 | 852.5122 | 675.9919 | 849.7077 | 901.3799 | 801.8705 | 813.4317 | 771.515 | 834.8062 | 809.462 | 771.7423 | 993.2947 | 920.9186 | 850.7081 | 913.5739 | 898.0735 | 93.9593 | 99.4071 | 104.699 | 58.4332 | 120.1634 | 99.2065 | 67.551 | 84.4193 | 82.0105 | 51.9582 | 45.4762 | 117.4252 | 439.2826 | 107.2307 | 49.8372 | 87.0579 | 51.3764 | 68.2159 | 497.1308 | 737.8698 | 728.6225 | 351.8214 | 770.6946 | 45.8925 | 33.4051 | 83.6595 | 98.5691 | 342.6037 | 97.2499 | 53.203 | 108.2198 | 450.4771 | 49.3288 | 23.4612 | 26.0156 | 40.4394 | 77.4393 | 796.6188 | 806.8532 | 778.7769 | 828.0044 | 98.6777 | 28.6096 | 49.0838 | 99.1161 | 371.3462 | 25.3068 | 29.0123 | 51.7503 | 103.1597 | 354.4392 | 24.664 | 24.2993 | 25.3097 | 33.0528 | 57.1083 | 245.365 | 260.0902 | 555.1825 | 451.4171 | 685.992 | 25.0561 | 27.7891 | 49.8178 | 103.7049 | 345.7324 | 25.7131 | 29.8361 | 60.7347 | 97.8491 | 330.8027 | 24.6252 | 24.5539 | 25.9848 | 33.7817 | 71.4508 | 719.8176 | 883.5135 | 773.2625 | 821.0124 | 25.8546 | 53.4718 | 31.1066 | 104.7165 | 409.1052 | 705.6031 | 777.4423 | 789.0144 | 911.0516 | 967.2572 | 967.2211 | 930.8478 | 684.2357 | 885.6243 | 655.4381 |  | 964.908 | 922.2707 | 928.4936 | 26.8871 | 28.8068 | 48.6356 | 526.8622 | 338.5143 | 250.5378 | 367.3573 | 56.8405 | 73.5236 | 72.2426 | 54.1573 | -0.00052871 | -0.019665 | 0.00318 | 0.019926 | 0.0063963 | -0.00050604 | 0.019538 | -0.0034424 | -0.030268 | -329.3628 | 19.2507 | -330.5936 | 18.3719 | -328.6273 | 18.4705 | -328.6427 | 16.9942 | -286.2739 | 17.9428 | -286.3016 | 17.14 | 3813.9827 | 3967.5203 | 942.2615 | 72.8831 | -500.2961 | 294.526
13:51 | 1510 | -1374.8886 |  | -122.4296 | -124.7296 | -147.3165 | -94.2376 | -95.7898 | -142.452 | -140.1039 | 0.5825 | 1.0124 | 1.3042 | 0.3007 |  |  |  | -98.3647 | -142.3766 | -169.0252 | -73.8606 |  | -163.462 | -155.8765 | 1.9107 | 2.3697 | 2.6639 | 0.7456 | 53.1208 | 101.7909 | 93.1176 | 56.768 | 56.5107 | 60.6178 | 102.3346 | 58.4715 | 93.3507 | 30.8631 | 71.7245 | 112.2475 | 428.0764 | 98.9607 | 26.0212 | 32.1566 | 52.8352 | 88.9176 | 748.5736 | 103.3782 | 104.009 | 127.5547 | 229.848 | 58.4294 | 30.5276 | 57.7875 | 106.3936 | 331.8752 | 54.8383 | 46.6047 | 103.5486 | 119.1179 | 407.1987 | 41.1913 | 23.8301 | 27.0768 | 42.6848 | 89.3857 | 237.4125 | 870.1073 | 310.2821 | 520.0595 | 33.5486 | 39.5402 | 98.7885 | 107.3287 | 346.4611 | 24.9268 | 34.6081 | 76.9682 | 136.1177 | 408.0454 | 28.1873 | 69.9783 | 81.9568 | 65.9767 | 89.0257 | 231.7848 |  | 320.557 | 385.9571 |  | 25.4522 | 40.9098 | 95.4256 | 117.3785 | 396.5824 | 27.009 | 45.5861 | 96.3302 | 138.3684 | 474.7111 | 24.6048 | 24.0847 | 25.2363 | 31.9332 | 57.9815 | 202.4494 | 832.6981 | 402.4813 | 476.7359 | 26.4525 | 39.5716 | 92.2755 | 118.2865 | 424.9896 | 751.4694 | 845.9479 | 727.2061 | 748.6321 | 915.5677 | 941.5849 | 687.6372 | 852.7917 | 675.8919 | 849.7955 | 912.7967 | 798.6388 | 811.5067 | 788.0935 | 840.0714 | 806.1882 | 770.3795 | 972.9519 | 920.8602 | 850.8619 | 913.4989 | 898.0465 | 94.002 | 99.443 | 104.7766 | 58.4618 | 120.2901 | 99.3538 | 67.6169 | 84.4271 | 82.1117 | 52.0003 | 45.5648 | 117.4682 | 439.6339 | 107.9237 | 49.8035 | 87.0493 | 51.4176 | 68.3443 | 498.0426 | 738.2351 | 728.7949 | 352.79 | 770.8076 | 45.9237 | 33.349 | 83.8156 | 98.5897 | 342.8931 | 97.301 | 53.1295 | 108.2821 | 451.2525 | 49.3785 | 23.4616 | 26.02 | 40.4693 | 77.4888 | 796.4955 | 806.7378 | 778.7123 | 827.8055 | 98.6748 | 28.6137 | 49.1341 | 99.1466 | 371.5901 | 25.295 | 29.0494 | 51.827 | 103.1462 | 354.7894 | 24.6735 | 24.3066 | 25.3162 | 33.0863 | 57.1414 | 245.7052 | 260.448 | 555.4685 | 451.884 | 685.9756 | 25.046 | 27.8016 | 49.8723 | 103.7679 | 345.9564 | 25.697 | 29.8523 | 60.7931 | 97.8517 | 331.2047 | 24.6221 | 24.5441 | 26.0142 | 33.8215 | 71.7745 | 694.4925 | 883.9592 | 773.7228 | 821.4118 | 25.9379 | 53.5293 | 31.1366 | 104.7421 | 409.4217 | 705.4759 | 776.7027 | 789.6396 | 910.9869 | 967.1359 | 967.2604 | 930.3313 | 684.8036 | 886.0126 | 655.5542 |  | 964.9252 | 922.4967 | 928.1307 | 26.8855 | 28.8352 | 48.6431 | 527.0447 | 338.8779 | 250.8809 | 367.5288 | 56.8802 | 73.637 | 72.2736 | 54.2658 | -0.00014831 | -0.020165 | 0.0034668 | 0.020168 | 0.0063937 | -0.00031121 | 0.02008 | -0.0023351 | -0.030462 | -329.3504 | 19.2404 | -330.5228 | 18.3391 | -328.5012 | 18.4397 | -328.5412 | 16.9716 | -286.1385 | 17.9305 | -286.1723 | 17.1174 | 3821.2081 | 3968.9867 | 942.1791 | 72.9553 | -501.0074 | 294.8794
13:51 | 1511 | -1376.3549 |  | -122.4903 | -124.9168 | -147.3623 | -94.3333 | -96.0012 | -142.638 | -140.1905 | 0.5824 | 1.0176 | 1.3117 | 0.2995 |  |  |  | -98.45 | -142.6227 | -169.2445 | -74.0158 |  | -163.6538 | -156.1476 | 1.9172 | 2.3827 | 2.6823 | 0.747 | 53.3525 | 101.8479 | 93.1569 | 56.8124 | 56.5583 | 60.6588 | 102.3942 | 58.486 | 93.3163 | 30.8988 | 71.9217 | 112.2594 | 428.4959 | 98.9515 | 26.0243 | 32.1929 | 52.8775 | 88.9509 | 748.8293 | 103.4786 | 104.131 | 127.6805 | 230.0503 | 58.4983 | 30.5493 | 57.8279 | 106.4296 | 332.1944 | 54.8593 | 46.6728 | 103.5042 | 119.1861 | 407.5923 | 41.2037 | 23.8409 | 27.1023 | 42.7233 | 89.4096 | 237.894 | 870.4427 | 311.0913 | 520.1771 | 33.5573 | 39.6098 | 98.7717 | 107.3938 | 346.7486 | 24.9256 | 34.6395 | 77.0284 | 136.1945 | 408.4241 | 28.2444 | 69.9927 | 81.9865 | 66.0273 | 89.0313 | 231.6822 |  | 320.4559 | 385.831 |  | 25.4733 | 40.9523 | 95.4226 | 117.4331 | 396.9089 | 26.9208 | 45.6315 | 96.4273 | 138.4505 | 475.0753 | 24.6266 | 24.0973 | 25.2374 | 31.9644 | 58.0318 | 202.8889 | 832.6855 | 403.0223 | 476.9944 | 26.4452 | 39.5912 | 92.2919 | 118.3523 | 425.3016 | 751.4884 | 845.8777 | 727.6443 | 748.7515 | 915.514 | 941.745 | 688.0539 | 853.0083 | 675.6977 | 849.8735 | 906.633 | 798.8586 | 805.7586 | 795.7228 | 841.7708 | 815.0353 | 770.8925 | 979.5849 | 920.7393 | 850.96 | 913.3544 | 897.9891 | 94.0331 | 99.4611 | 104.8529 | 58.4831 | 120.403 | 99.4898 | 67.6628 | 84.4382 | 82.1934 | 52.0253 | 45.6575 | 117.557 | 439.9893 | 108.449 | 49.7637 | 87.0485 | 51.4623 | 68.4801 | 498.7505 | 738.6083 | 728.9468 | 353.5697 | 770.9713 | 45.9666 | 33.3336 | 83.9919 | 98.5783 | 343.1803 | 97.3411 | 53.0496 | 108.3252 | 451.9767 | 49.4365 | 23.47 | 26.0453 | 40.514 | 77.5409 | 796.4359 | 806.679 | 778.6721 | 827.6477 | 98.6726 | 28.6348 | 49.1726 | 99.1852 | 371.8222 | 25.3234 | 29.0641 | 51.8599 | 103.1401 | 355.1404 | 24.5905 | 24.3063 | 25.3324 | 33.1002 | 57.191 | 246.1005 | 260.8419 | 555.7268 | 452.3909 | 685.9417 | 25.0375 | 27.8171 | 49.9456 | 103.8206 | 346.193 | 25.7111 | 29.8708 | 60.8658 | 97.858 | 331.5761 | 24.621 | 24.5468 | 26.0163 | 33.8477 | 72.0771 | 717.2376 | 884.3555 | 774.2424 | 821.7587 | 25.958 | 53.5873 | 31.1614 | 104.7781 | 409.7468 | 705.4277 | 776.1214 | 790.6966 | 910.6768 | 967.0755 | 967.4233 | 929.8614 | 685.2639 | 886.1059 | 655.6806 |  | 964.9329 | 922.7109 | 927.8095 | 26.8863 | 28.8724 | 48.6768 | 526.993 | 339.2691 | 251.262 | 367.8186 | 57.0205 | 73.7523 | 72.3514 | 54.2949 | -0.00052108 | -0.020149 | 0.0026487 | 0.019134 | 0.006709 | -9.946e-05 | 0.015022 | 0.0065537 | -0.028962 | -329.2674 | 19.2404 | -330.5074 | 18.3452 | -328.5135 | 18.4643 | -328.5227 | 16.9737 | -286.0523 | 17.9387 | -286.08 | 17.1318 | 3911.1732 | 3974.2291 | 942.1341 | 73.0519 | -501.62 | 295.2656
13:51 | 1512 | -1378.2701 |  | -122.5344 | -125.2492 | -147.6093 | -94.5239 | -96.1707 | -142.7564 | -140.5237 | 0.5816 | 1.0234 | 1.3181 | 0.2993 |  |  |  | -98.4324 | -143.0426 | -169.5623 | -74.1055 |  | -163.9021 | -156.256 | 1.9268 | 2.383 | 2.7208 | 0.7502 | 55.3616 | 101.9215 | 93.2107 | 56.8538 | 56.6031 | 60.71 | 102.4553 | 58.502 | 93.3995 | 30.9407 | 72.1324 | 112.2703 | 428.9178 | 98.9562 | 26.0394 | 32.2327 | 52.937 | 88.9852 | 749.0887 | 103.5582 | 104.2648 | 127.7795 | 230.3643 | 58.5483 | 30.5848 | 57.8874 | 106.4213 | 332.5165 | 54.919 | 46.7426 | 103.5184 | 119.2484 | 408.0008 | 41.2452 | 23.9022 | 27.1195 | 42.7407 | 89.4325 | 238.4408 | 870.6354 | 311.8857 | 520.0222 | 33.5908 | 39.6693 | 98.7709 | 107.446 | 347.0689 | 24.9466 | 34.6527 | 77.1013 | 136.2707 | 408.8068 | 28.2516 | 70.0383 | 82.0087 | 66.079 | 89.0443 | 231.5411 |  | 320.3931 | 385.8256 |  | 25.4715 | 40.9582 | 95.4631 | 117.4838 | 397.2162 | 26.9539 | 45.6866 | 96.5064 | 138.519 | 475.4447 | 24.6252 | 24.0925 | 25.2186 | 31.9779 | 58.0728 | 203.6166 | 833.558 | 403.6358 | 477.4076 | 26.4454 | 39.6296 | 92.3372 | 118.4087 | 425.6247 | 751.9385 | 845.7823 | 727.674 | 749.0765 | 915.4682 | 941.9536 | 688.4503 | 853.1523 | 675.4546 | 849.8753 | 883.9503 | 799.7004 | 801.8234 | 791.2576 | 843.6095 | 819.6451 | 775.0242 | 994.681 | 920.6384 | 851.026 | 913.2516 | 897.9236 | 94.056 | 99.4736 | 104.9202 | 58.5026 | 120.4948 | 99.6033 | 67.6892 | 84.4398 | 82.2491 | 52.0387 | 45.7591 | 117.6216 | 440.335 | 108.8017 | 49.7188 | 87.0543 | 51.5067 | 68.6131 | 499.1846 | 738.8744 | 729.1335 | 354.0597 | 771.1835 | 46.0002 | 33.3328 | 84.1584 | 98.5618 | 343.4599 | 97.3831 | 52.9776 | 108.3752 | 452.8128 | 49.48 | 23.4703 | 26.0543 | 40.5544 | 77.5842 | 796.4133 | 806.6539 | 778.6458 | 827.5217 | 98.6663 | 28.6547 | 49.2305 | 99.2185 | 372.0753 | 25.3137 | 29.0819 | 51.9239 | 103.1864 | 355.4974 | 24.654 | 24.3047 | 25.3288 | 33.1022 | 57.2459 | 246.3992 | 261.1981 | 555.9097 | 452.7979 | 685.8945 | 25.0631 | 27.8438 | 50.0092 | 103.8931 | 346.4359 | 25.7265 | 29.8957 | 60.9537 | 97.8713 | 331.9537 | 24.6235 | 24.54 | 26.0348 | 33.8809 | 72.4434 | 757.3425 | 884.7579 | 774.6806 | 822.1087 | 25.9207 | 53.6348 | 31.182 | 104.8036 | 410.0523 | 705.4971 | 775.8606 | 791.7012 | 910.2137 | 967.0799 | 967.6771 | 929.4238 | 685.6262 | 885.9919 | 655.8383 |  | 964.9524 | 922.8735 | 927.5723 | 26.908 | 28.8852 | 48.7228 | 526.7243 | 339.6756 | 251.5403 | 368.1594 | 57.078 | 73.8761 | 72.5266 | 54.4356 | -0.00043871 | -0.019419 | 0.003505 | 0.020018 | 0.0065277 | -0.00010872 | 0.021206 | -0.0065551 | -0.025846 | -329.2889 | 19.2507 | -330.4705 | 18.3391 | -328.4642 | 18.4602 | -328.4827 | 16.9757 | -285.9569 | 17.9407 | -286.0092 | 17.1277 | 3902.1301 | 3968.1342 | 942.1251 | 73.2013 | -502.4006 | 295.608
13:51 | 1513 | -1382.8323 |  | -122.6862 | -125.5492 | -147.9983 | -94.8042 | -96.4072 | -143.23 | -140.8068 | 0.5817 | 1.0245 | 1.3228 | 0.2995 |  |  |  | -98.465 | -143.2436 | -169.7603 | -74.2192 |  | -164.1841 | -156.5848 | 1.9358 | 2.3967 | 2.7285 | 0.7563 | 53.7067 | 101.9976 | 93.2683 | 56.9081 | 56.6556 | 60.7648 | 102.5105 | 58.5278 | 93.5371 | 30.971 | 72.3213 | 112.2682 | 429.3377 | 98.9406 | 26.0577 | 32.272 | 53.0044 | 89.0197 | 749.2765 | 103.5697 | 104.3538 | 127.8506 | 230.6435 | 58.5678 | 30.5967 | 57.9668 | 106.4059 | 332.8517 | 54.9737 | 46.8057 | 103.5287 | 119.288 | 408.4022 | 41.2586 | 23.8739 | 27.0999 | 42.7864 | 89.4319 | 238.6808 | 870.8678 | 312.2872 | 519.8101 | 33.632 | 39.7145 | 98.7959 | 107.4959 | 347.3868 | 24.9674 | 34.6696 | 77.1792 | 136.3538 | 409.1876 | 28.2266 | 70.0535 | 82.007 | 66.1227 | 89.0635 | 231.5549 |  | 320.5557 | 385.8738 |  | 25.4577 | 40.9827 | 95.5365 | 117.537 | 397.543 | 27.0449 | 45.7443 | 96.4894 | 138.5791 | 475.8158 | 24.5929 | 24.0868 | 25.2157 | 31.9889 | 58.1223 | 204.1905 | 836.0378 | 404.4713 | 478.1737 | 26.4604 | 39.7062 | 92.4414 | 118.4841 | 425.9369 | 753.1552 | 846.6312 | 727.564 | 749.9415 | 915.4208 | 942.2205 | 688.86 | 853.278 | 675.2069 | 849.7817 | 853.2858 | 803.061 | 805.5451 | 783.5791 | 848.8425 | 819.2866 | 781.246 | 995.1329 | 920.6318 | 851.0751 | 913.3159 | 897.911 | 94.0905 | 99.4973 | 104.9894 | 58.5243 | 120.5885 | 99.7098 | 67.7271 | 84.4466 | 82.3273 | 52.0871 | 45.8456 | 117.6513 | 440.6934 | 109.0539 | 49.6818 | 87.0574 | 51.5558 | 68.7554 | 499.5722 | 739.0707 | 729.3759 | 354.3978 | 771.4003 | 46.042 | 33.3742 | 84.3201 | 98.5603 | 343.7512 | 97.4201 | 52.9049 | 108.4335 | 453.7335 | 49.5419 | 23.4646 | 26.057 | 40.5888 | 77.63 | 796.4711 | 806.6666 | 778.6331 | 827.4652 | 98.6541 | 28.6799 | 49.2795 | 99.2476 | 372.3195 | 25.3164 | 29.1328 | 52.0243 | 103.2452 | 355.8595 | 24.6245 | 24.3072 | 25.3325 | 33.1103 | 57.292 | 246.546 | 261.4679 | 556.0482 | 453.1079 | 685.8566 | 25.055 | 27.8802 | 50.1067 | 103.9709 | 346.6939 | 25.7132 | 29.9117 | 61.0057 | 97.8825 | 332.482 | 24.6068 | 24.5305 | 26.0478 | 33.9154 | 72.9278 | 771.1196 | 885.1331 | 774.991 | 822.4896 | 25.9354 | 53.6688 | 31.2059 | 104.8189 | 410.3717 | 705.5727 | 776.0714 | 792.6901 | 909.8134 | 967.1593 | 967.8775 | 929.0499 | 685.9833 | 885.8471 | 656.0383 |  | 964.9809 | 923.0156 | 927.4422 | 26.9154 | 28.8829 | 48.7792 | 526.4893 | 340.0622 | 251.891 | 368.4195 | 57.1953 | 73.9559 | 72.5768 | 54.4339 | -0.00051812 | -0.019749 | 0.0032375 | 0.020243 | 0.006336 | 2.1546e-05 | 0.01875 | -0.0031343 | -0.015834 | -329.1689 | 19.2322 | -330.3721 | 18.3206 | -328.3811 | 18.4458 | -328.4027 | 16.9655 | -285.8615 | 17.9264 | -285.8954 | 17.1174 | 3889.093 | 3970.2276 | 942.1458 | 73.2664 | -503.3817 | 295.9766
13:51 | 1514 | -1388.0053 |  | -122.7652 | -125.8315 | -148.4395 | -94.9173 | -96.5265 | -143.3053 | -140.7553 | 0.581 | 1.0376 | 1.3278 | 0.2997 |  |  |  | -98.7448 | -143.6167 | -170.0661 | -74.4239 |  | -164.4161 | -156.7528 | 1.9421 | 2.4078 | 2.7252 | 0.7596 | 51.2528 | 102.0577 | 93.3146 | 56.9612 | 56.7064 | 60.8157 | 102.5678 | 58.5449 | 93.6204 | 30.9859 | 72.5042 | 112.2729 | 429.7559 | 98.9205 | 26.0601 | 32.3017 | 53.0688 | 89.0393 | 749.3668 | 103.5927 | 104.4144 | 127.9695 | 230.8423 | 58.5949 | 30.6249 | 58.0483 | 106.4222 | 333.1708 | 55.0283 | 46.869 | 103.5386 | 119.3267 | 408.7894 | 41.2852 | 23.839 | 27.1282 | 42.8346 | 89.4421 | 238.625 | 871.2082 | 312.3888 | 519.5975 | 33.67 | 39.7845 | 98.8299 | 107.5595 | 347.7025 | 24.9612 | 34.6908 | 77.2485 | 136.4463 | 409.5581 | 28.2497 | 70.0653 | 82.021 | 66.167 | 89.1088 | 231.8075 |  | 320.9313 | 386.1488 |  | 25.4363 | 41.0315 | 95.5797 | 117.5875 | 397.8627 | 27.0516 | 45.7997 | 96.4638 | 138.6547 | 476.1859 | 24.5808 | 24.0825 | 25.2223 | 32.0152 | 58.1706 | 204.5491 | 835.6527 | 404.9472 | 478.4748 | 26.4361 | 39.7569 | 92.5092 | 118.552 | 426.2498 | 754.5823 | 847.0741 | 727.69 | 750.9173 | 915.3748 | 942.5145 | 689.2866 | 853.4656 | 675.0405 | 849.7012 | 836.0104 | 809.714 | 807.2203 | 777.863 | 848.9941 | 816.5677 | 783.5634 | 977.3308 | 920.7319 | 851.1166 | 913.5297 | 897.9852 | 94.117 | 99.5118 | 105.0469 | 58.5394 | 120.6888 | 99.8237 | 67.7622 | 84.4572 | 82.4153 | 52.1334 | 45.9334 | 117.7284 | 441.0536 | 109.2297 | 49.652 | 87.0628 | 51.6021 | 68.8917 | 499.9778 | 739.1691 | 729.5864 | 354.74 | 771.58 | 46.098 | 33.4701 | 84.5015 | 98.5907 | 344.0527 | 97.4575 | 52.8331 | 108.4823 | 452.8171 | 49.5959 | 23.464 | 26.0671 | 40.6148 | 77.674 | 796.6021 | 806.7314 | 778.6278 | 827.4802 | 98.6452 | 28.6971 | 49.3211 | 99.2836 | 372.5586 | 25.3156 | 29.1312 | 52.0742 | 103.2003 | 356.1928 | 24.4501 | 24.3236 | 25.3427 | 33.14 | 57.3361 | 246.7039 | 261.7338 | 556.2926 | 453.3806 | 685.8365 | 25.034 | 27.884 | 50.1653 | 104.0124 | 346.9206 | 25.7053 | 29.918 | 61.0381 | 97.8894 | 333.0897 | 24.5838 | 24.5101 | 26.0415 | 33.912 | 73.4739 | 781.0087 | 885.5296 | 775.4025 | 822.9287 | 25.9065 | 53.7268 | 31.2218 | 104.872 | 410.7293 | 705.655 | 776.5695 | 794.2802 | 909.7589 | 967.3163 | 968.1394 | 928.7752 | 686.3839 | 885.7563 | 656.2072 |  | 965.0164 | 923.161 | 927.3875 | 26.9428 | 28.9105 | 48.7998 | 526.2659 | 340.4286 | 252.2811 | 368.6909 | 57.232 | 74.1046 | 72.7817 | 54.5766 | -5.0959e-05 | -0.02029 | 0.0031405 | 0.020145 | 0.0062643 | -0.00035784 | 0.027993 | -0.0039045 | -0.032637 | -329.2181 | 19.2446 | -330.409 | 18.3493 | -328.3904 | 18.4766 | -328.4027 | 16.988 | -285.7908 | 17.949 | -285.8277 | 17.14 | 3849.1908 | 3970.6457 | 942.2106 | 73.4432 | -504.1683 | 296.3548
13:51 | 1515 | -1390.7219 |  | -122.9577 | -126.0284 | -148.5891 | -95.0875 | -96.6198 | -143.4588 | -140.9606 | 0.5832 | 1.0462 | 1.3388 | 0.2998 |  |  |  | -98.8722 | -143.6823 | -170.4059 | -74.6098 |  | -164.6358 | -157.0247 | 1.9493 | 2.4258 | 2.7314 | 0.7644 | 52.7487 | 102.1262 | 93.3708 | 57.021 | 56.7585 | 60.8695 | 102.633 | 58.5641 | 93.5238 | 31.0195 | 72.7224 | 112.2836 | 430.1957 | 98.9441 | 26.0645 | 32.331 | 53.1128 | 89.0631 | 749.5318 | 103.6742 | 104.5017 | 128.116 | 231.0792 | 58.616 | 30.6528 | 58.0991 | 106.4423 | 333.4843 | 55.0622 | 46.9293 | 103.5371 | 119.3767 | 409.1928 | 41.349 | 23.8467 | 27.1836 | 42.868 | 89.4607 | 238.7013 | 871.3789 | 312.508 | 519.2866 | 33.6704 | 39.8546 | 98.8411 | 107.6269 | 348.0224 | 24.9464 | 34.7679 | 77.3043 | 136.5308 | 409.9191 | 28.2756 | 70.0876 | 82.0541 | 66.2292 | 89.1278 | 233.0243 |  | 321.9156 | 387.4562 |  | 25.4289 | 40.996 | 95.5789 | 117.6303 | 398.1791 | 27.0694 | 45.8562 | 96.4502 | 138.7414 | 476.556 | 24.5822 | 24.0972 | 25.2451 | 32.0468 | 58.2275 | 205.0334 | 834.9457 | 405.2595 | 478.5991 | 26.4859 | 39.7304 | 92.4825 | 118.6002 | 426.5813 | 755.4923 | 847.2153 | 728.3588 | 751.6575 | 915.3318 | 942.7893 | 689.7369 | 853.7844 | 675.0156 | 849.6928 | 846.1471 | 813.9058 | 798.8994 | 767.0742 | 846.7482 | 806.5211 | 785.2148 | 968.5205 | 920.8137 | 851.1572 | 913.7164 | 898.0801 | 94.145 | 99.5324 | 105.1186 | 58.5716 | 120.8178 | 99.9613 | 67.8067 | 84.4685 | 82.503 | 52.1749 | 46.0346 | 117.7946 | 441.4057 | 109.3576 | 49.6255 | 87.0773 | 51.6506 | 69.0125 | 500.3736 | 739.101 | 729.8098 | 355.1674 | 771.7148 | 46.1535 | 33.6847 | 84.6576 | 98.634 | 344.3446 | 97.5026 | 52.7612 | 108.537 | 453.932 | 49.6384 | 23.4694 | 26.0772 | 40.6466 | 77.716 | 796.7631 | 806.8205 | 778.6455 | 827.5445 | 98.6592 | 28.7091 | 49.3591 | 99.3117 | 372.8165 | 25.2953 | 29.1319 | 52.1299 | 103.1906 | 356.5208 | 24.4608 | 24.3323 | 25.3286 | 33.1762 | 57.3749 | 246.862 | 262.0033 | 556.5115 | 453.5836 | 685.8425 | 25.0402 | 27.8973 | 50.2101 | 104.0632 | 347.1307 | 25.7175 | 29.9376 | 61.1296 | 97.906 | 333.5692 | 24.6051 | 24.5014 | 26.0465 | 33.9325 | 74.0351 | 807.7916 | 886.0634 | 775.9384 | 823.4276 | 25.8891 | 53.7666 | 31.2411 | 104.9101 | 411.0484 | 705.6364 | 776.7566 | 795.392 | 910.2368 | 967.5426 | 968.5209 | 928.5775 | 686.8125 | 885.7057 | 656.4154 |  | 965.0403 | 923.3537 | 927.3745 | 26.9225 | 28.9339 | 48.8282 | 526.1692 | 340.8308 | 252.6673 | 368.9916 | 57.3671 | 74.1932 | 72.8441 | 54.6257 | -0.00050924 | -0.020124 | 0.003669 | 0.020536 | 0.0063638 | -3.8245e-05 | 0.016913 | 0.0010392 | -0.022361 | -329.1474 | 19.2261 | -330.3474 | 18.3226 | -328.2796 | 18.4458 | -328.295 | 16.9675 | -285.6615 | 17.9264 | -285.6954 | 17.1133 | 3793.1616 | 3968.2527 | 942.3163 | 73.5186 | -504.8798 | 296.7491
13:51 | 1516 | -1392.5403 |  | -123.2393 | -126.3058 | -148.9453 | -95.413 | -96.7328 | -143.6789 | -141.182 | 0.5823 | 1.0546 | 1.3428 | 0.2985 |  |  |  | -98.9462 | -143.9529 | -170.8644 | -74.7722 |  | -164.7948 | -157.1652 | 1.9575 | 2.4407 | 2.7307 | 0.7672 | 53.7195 | 102.2059 | 93.4234 | 57.0736 | 56.8028 | 60.9124 | 102.6898 | 58.5929 | 93.4609 | 31.057 | 72.9347 | 112.2664 | 430.6254 | 98.9513 | 26.091 | 32.3618 | 53.1666 | 89.0957 | 749.6146 | 103.7696 | 104.6033 | 128.2648 | 231.3185 | 58.654 | 30.6528 | 58.1282 | 106.4573 | 333.8252 | 55.1165 | 46.9868 | 103.4775 | 119.4238 | 409.6022 | 41.3752 | 23.8685 | 27.1598 | 42.8976 | 89.4724 | 238.8726 | 871.4673 | 312.8536 | 518.8876 | 33.7021 | 39.9079 | 98.824 | 107.6947 | 348.3233 | 24.9663 | 34.8034 | 77.3693 | 136.6177 | 410.3025 | 28.2439 | 70.0691 | 82.0649 | 66.2891 | 89.1224 | 233.9676 |  | 322.8311 | 389.0655 |  | 25.4512 | 40.9591 | 95.6067 | 117.6716 | 398.5123 | 27.0546 | 45.9099 | 96.4459 | 138.824 | 476.9129 | 24.5935 | 24.1023 | 25.2563 | 32.0668 | 58.2871 | 205.9406 | 836.4079 | 405.8876 | 479.2515 | 26.465 | 39.7906 | 92.5485 | 118.6721 | 426.9081 | 755.7444 | 847.5369 | 729.135 | 752.38 | 915.2935 | 943.0934 | 690.198 | 854.2103 | 675.1339 | 849.8024 | 869.6079 | 814.6004 | 794.273 | 757.2708 | 844.6825 | 803.3117 | 784.1047 | 961.934 | 920.8003 | 851.18 | 913.8215 | 898.156 | 94.1778 | 99.5598 | 105.2043 | 58.5992 | 120.9908 | 100.1332 | 67.8587 | 84.4776 | 82.589 | 52.229 | 46.1174 | 117.8577 | 441.7654 | 109.4931 | 49.5949 | 87.079 | 51.6976 | 69.1294 | 501.0006 | 738.9177 | 730.0212 | 355.7901 | 771.7905 | 46.2248 | 33.9123 | 84.8415 | 98.6466 | 344.6381 | 97.4848 | 52.6786 | 108.6025 | 457.6167 | 49.6699 | 23.4708 | 26.0867 | 40.6897 | 77.7618 | 796.9295 | 806.9167 | 778.6684 | 827.6395 | 98.6769 | 28.7327 | 49.4184 | 99.3479 | 373.0585 | 25.2918 | 29.156 | 52.1911 | 103.1451 | 356.8523 | 24.7199 | 24.3407 | 25.353 | 33.2028 | 57.4157 | 246.9965 | 262.2601 | 556.74 | 453.8142 | 685.8811 | 25.0589 | 27.9122 | 50.2373 | 104.1186 | 347.3512 | 25.7256 | 29.9613 | 61.2072 | 97.9379 | 334.0616 | 24.6006 | 24.5378 | 26.0381 | 33.9848 | 74.5586 | 820.6979 | 886.668 | 776.5002 | 823.9298 | 25.9064 | 53.8103 | 31.2627 | 104.9188 | 411.3708 | 705.4893 | 776.5221 | 795.7815 | 911.1288 | 967.8109 | 968.8967 | 928.4791 | 687.2332 | 885.6732 | 656.6217 |  | 965.0477 | 923.5774 | 927.3872 | 26.9115 | 28.9277 | 48.8659 | 526.2569 | 341.2375 | 253.0645 | 369.3639 | 57.4127 | 74.3323 | 73.0083 | 54.7509 | -0.00083549 | -0.019845 | 0.0031541 | 0.020135 | 0.0064705 | -0.00088515 | 0.0097067 | -0.011896 | -0.046676 | -329.1104 | 19.2384 | -330.2674 | 18.3247 | -328.2427 | 18.4623 | -328.2888 | 16.9819 | -285.5908 | 17.9469 | -285.6308 | 17.1236 | 3699.5213 | 3968.7318 | 942.4482 | 73.6703 | -505.7978 | 297.151
13:51 | 1517 | -1394.389 |  | -123.3629 | -126.447 | -149.1767 | -95.5344 | -96.9065 | -143.879 | -141.2596 | 0.5831 | 1.0678 | 1.3507 | 0.2997 |  |  |  | -99.0111 | -144.1887 | -171.0766 | -74.9087 |  | -165.1441 | -157.405 | 1.966 | 2.4883 | 2.7448 | 0.7742 | 55.9859 | 102.2594 | 93.457 | 57.1056 | 56.8348 | 60.9341 | 102.7399 | 58.6326 | 93.5538 | 31.0841 | 73.1393 | 112.2557 | 431.0476 | 98.9179 | 26.1122 | 32.3883 | 53.2316 | 89.1164 | 749.6181 | 103.8553 | 104.7486 | 128.3976 | 231.6522 | 58.7001 | 30.6675 | 58.1737 | 106.4801 | 334.1639 | 55.2028 | 47.0259 | 103.461 | 119.4675 | 409.9967 | 41.4637 | 23.8652 | 27.1488 | 42.9376 | 89.4886 | 239.0321 | 871.5954 | 313.2363 | 518.4065 | 33.7798 | 39.9605 | 98.8129 | 107.7632 | 348.6039 | 24.9277 | 34.8182 | 77.44 | 136.7103 | 410.6782 | 28.2287 | 70.0558 | 82.0907 | 66.3262 | 89.1515 | 233.5759 |  | 322.7999 | 389.3439 |  | 25.4533 | 40.9605 | 95.6554 | 117.7006 | 398.8203 | 27.0646 | 45.9709 | 96.4634 | 138.8884 | 477.265 | 24.5992 | 24.1029 | 25.2565 | 32.0765 | 58.3405 | 207.2079 | 837.4419 | 406.5133 | 479.9017 | 26.4565 | 39.8304 | 92.6176 | 118.7594 | 427.2356 | 755.5818 | 847.1987 | 729.4299 | 753.0355 | 915.2623 | 943.4243 | 690.6809 | 854.6873 | 675.4084 | 850.0787 | 882.4185 | 814.97 | 796.3413 | 760.7089 | 836.9065 | 810.4788 | 780.6675 | 954.7032 | 920.7825 | 851.2116 | 913.9422 | 898.2375 | 94.2103 | 99.5877 | 105.281 | 58.6125 | 121.1523 | 100.2927 | 67.9024 | 84.482 | 82.6703 | 52.2485 | 46.2018 | 117.9249 | 442.1272 | 109.6482 | 49.5578 | 87.079 | 51.7395 | 69.2406 | 501.7571 | 738.7955 | 730.1658 | 356.6087 | 771.84 | 46.2499 | 33.9082 | 84.9903 | 98.6209 | 344.9033 | 97.4567 | 52.5938 | 108.662 | 459.0124 | 49.7072 | 23.4769 | 26.1107 | 40.7322 | 77.8097 | 797.068 | 807.0017 | 778.6793 | 827.7225 | 98.676 | 28.7494 | 49.4809 | 99.3794 | 373.297 | 25.2902 | 29.174 | 52.2505 | 103.1546 | 357.2044 | 24.826 | 24.3387 | 25.3775 | 33.23 | 57.4539 | 247.154 | 262.5296 | 557.0256 | 454.0672 | 685.9343 | 25.0988 | 27.9186 | 50.2829 | 104.1694 | 347.5903 | 25.7349 | 29.9769 | 61.2546 | 97.9714 | 334.4023 | 24.589 | 24.5478 | 26.0536 | 34.0058 | 75.0257 | 802.129 | 887.2444 | 777.0036 | 824.4217 | 25.9226 | 53.8808 | 31.2715 | 104.931 | 411.7228 | 705.3426 | 776.6652 | 795.9359 | 911.7641 | 968.1157 | 969.3279 | 928.4454 | 687.6228 | 885.6449 | 656.7854 |  | 965.0518 | 923.8462 | 927.4642 | 26.9226 | 28.9343 | 48.899 | 526.4977 | 341.6615 | 253.4964 | 369.6802 | 57.5215 | 74.4099 | 73.0251 | 54.7803 | -0.00085191 | -0.020134 | 0.0028352 | 0.020357 | 0.0060013 | 4.1341e-05 | 0.015548 | -0.010881 | -0.02334 | -329.0581 | 19.2528 | -330.2859 | 18.3473 | -328.2427 | 18.4787 | -328.2519 | 16.9737 | -285.5138 | 17.949 | -285.5477 | 17.1482 | 3626.1766 | 3966.8548 | 942.6172 | 73.7175 | -506.4901 | 297.579
13:51 | 1518 | -1396.1234 |  | -123.5825 | -126.4688 | -149.199 | -95.6844 | -97.0788 | -144.037 | -141.5051 | 0.5838 | 1.0735 | 1.3598 | 0.2975 |  |  |  | -99.1804 | -144.5004 | -171.3286 | -75.1318 |  | -165.3158 | -157.5715 | 1.9698 | 2.4834 | 2.757 | 0.7761 | 54.3562 | 102.2928 | 93.4835 | 57.1314 | 56.8718 | 60.9672 | 102.799 | 58.6714 | 93.5612 | 31.1101 | 73.3554 | 112.2566 | 431.4808 | 98.912 | 26.1043 | 32.4182 | 53.2878 | 89.1304 | 749.4382 | 103.8855 | 104.8536 | 128.4858 | 231.9544 | 58.7222 | 30.6817 | 58.2275 | 106.4883 | 334.4832 | 55.2575 | 47.0682 | 103.4965 | 119.5181 | 410.3925 | 41.5381 | 23.8388 | 27.1624 | 42.9691 | 89.4977 | 239.251 | 871.5988 | 313.4981 | 517.9604 | 33.8201 | 40.0139 | 98.8256 | 107.8237 | 348.8909 | 24.8739 | 34.86 | 77.5213 | 136.8053 | 411.0329 | 28.1938 | 70.0529 | 82.1301 | 66.37 | 89.1968 | 233.1265 |  | 322.6007 | 388.8107 |  | 25.4527 | 41.2302 | 95.6765 | 117.7459 | 399.1458 | 27.1 | 46.026 | 96.4896 | 138.9402 | 477.6341 | 24.589 | 24.1062 | 25.2564 | 32.0988 | 58.3822 | 208.2151 | 838.6241 | 407.3527 | 480.4229 | 26.4745 | 39.8303 | 92.6341 | 118.816 | 427.5616 | 755.2537 | 846.9762 | 729.3793 | 753.3415 | 915.2082 | 943.7453 | 691.1604 | 855.1877 | 675.817 | 850.4296 | 862.4058 | 813.2283 | 796.0049 | 774.0018 | 829.8702 | 813.7486 | 778.3312 | 961.4543 | 920.8645 | 851.2991 | 914.1327 | 898.3756 | 94.2353 | 99.6049 | 105.3461 | 58.6291 | 121.2665 | 100.4064 | 67.9356 | 84.4947 | 82.7537 | 52.2643 | 46.3126 | 117.9853 | 442.4868 | 109.7775 | 49.53 | 87.1065 | 51.793 | 69.3566 | 502.3117 | 738.821 | 730.253 | 357.3539 | 771.8797 | 46.2836 | 33.8373 | 85.1143 | 98.6134 | 345.1714 | 97.4394 | 52.5202 | 108.7237 | 459.7967 | 49.7616 | 23.4874 | 26.1342 | 40.7709 | 77.8578 | 797.1837 | 807.0757 | 778.6951 | 827.7851 | 98.6705 | 28.7635 | 49.5197 | 99.4174 | 373.5332 | 25.2719 | 29.1728 | 52.2907 | 103.1418 | 357.5496 | 24.7174 | 24.3309 | 25.3954 | 33.2591 | 57.4932 | 247.2622 | 262.8055 | 557.2492 | 454.2709 | 685.9605 | 25.1153 | 27.9308 | 50.2881 | 104.2319 | 347.8103 | 25.7458 | 29.9965 | 61.3255 | 97.9724 | 334.604 | 24.618 | 24.5266 | 26.076 | 34.0182 | 75.4088 | 777.3355 | 887.6421 | 777.5778 | 824.8259 | 25.924 | 53.9244 | 31.3004 | 104.9618 | 412.0689 | 705.2561 | 777.53 | 795.7218 | 911.9109 | 968.4464 | 969.8611 | 928.4695 | 688.0466 | 885.7621 | 656.9312 |  | 965.0708 | 924.1713 | 927.5624 | 26.9356 | 28.9572 | 48.9466 | 526.7314 | 342.0895 | 253.922 | 370.0389 | 57.5967 | 74.5455 | 73.1659 | 54.9342 | -0.00037539 | -0.020703 | 0.0033554 | 0.02029 | 0.0065756 | -0.00072991 | 0.017699 | -0.0057095 | -0.043694 | -328.9781 | 19.2343 | -330.209 | 18.3083 | -328.1319 | 18.4397 | -328.1504 | 16.9634 | -285.3723 | 17.9346 | -285.4307 | 17.1215 | 3613.8183 | 3973.1787 | 942.8169 | 73.8557 | -507.1752 | 298.0057
13:51 | 1519 | -1397.8221 |  | -123.7339 | -126.49 | -149.3771 | -95.8089 | -97.2878 | -144.285 | -141.7138 | 0.5856 | 1.076 | 1.3641 | 0.2979 |  |  |  | -99.2099 | -144.6697 | -171.8158 | -75.3132 |  | -165.5597 | -157.6756 | 1.9768 | 2.4869 | 2.7683 | 0.7808 | 54.8592 | 102.3468 | 93.515 | 57.1816 | 56.927 | 61.037 | 102.8545 | 58.6995 | 93.4448 | 31.1433 | 73.5817 | 112.2648 | 431.9278 | 98.9378 | 26.109 | 32.4315 | 53.3316 | 89.1563 | 749.1215 | 103.8787 | 104.8798 | 128.567 | 232.1361 | 58.737 | 30.6921 | 58.2971 | 106.4938 | 334.808 | 55.2528 | 47.1333 | 103.49 | 119.5665 | 410.8047 | 41.5085 | 23.8746 | 27.1393 | 42.9762 | 89.4959 | 240.1791 | 871.3369 | 314.2297 | 517.6141 | 33.774 | 40.066 | 98.8181 | 107.8824 | 349.2034 | 24.9219 | 34.8451 | 77.5989 | 136.8917 | 411.4314 | 28.1882 | 70.0962 | 82.1406 | 66.4156 | 89.2009 | 232.7628 |  | 322.457 | 388.4269 |  | 25.4715 | 41.2976 | 95.6789 | 117.8103 | 399.4965 | 27.0955 | 46.06 | 96.5064 | 139.0136 | 477.9947 | 24.5905 | 24.1049 | 25.2559 | 32.1233 | 58.4355 | 208.4552 | 840.2127 | 408.2057 | 480.9496 | 26.4799 | 39.8587 | 92.6489 | 118.8587 | 427.9029 | 754.8778 | 847.85 | 729.1189 | 753.4205 | 915.1468 | 944.051 | 691.6195 | 855.6869 | 676.2049 | 850.712 | 855.5779 | 804.4614 | 797.6542 | 779.1743 | 819.9403 | 817.1978 | 777.0969 | 980.614 | 921.0033 | 851.4169 | 914.323 | 898.5456 | 94.2638 | 99.6249 | 105.4222 | 58.6508 | 121.3684 | 100.5149 | 67.9667 | 84.5057 | 82.8355 | 52.2783 | 46.4136 | 118.0392 | 442.855 | 109.8768 | 49.4994 | 87.1348 | 51.848 | 69.4795 | 502.9876 | 738.939 | 730.3731 | 358.2039 | 771.9478 | 46.2997 | 33.8283 | 85.2871 | 98.5885 | 345.4663 | 97.4372 | 52.4599 | 108.7707 | 460.8187 | 49.8048 | 23.4927 | 26.1487 | 40.8096 | 77.8992 | 797.2703 | 807.1332 | 778.7091 | 827.8188 | 98.662 | 28.7818 | 49.5386 | 99.46 | 373.7659 | 25.3088 | 29.1844 | 52.3278 | 103.1143 | 357.9056 | 24.6496 | 24.3246 | 25.4083 | 33.2789 | 57.5431 | 247.3504 | 263.0627 | 557.4422 | 454.3756 | 685.951 | 25.1235 | 27.9336 | 50.2746 | 104.2879 | 348.0218 | 25.7529 | 30.0177 | 61.3908 | 97.9515 | 334.9761 | 24.6316 | 24.5186 | 26.0835 | 34.0513 | 75.6955 | 764.3115 | 887.9954 | 778.0736 | 825.2006 | 25.9038 | 53.9689 | 31.3277 | 105.0122 | 412.4199 | 705.224 | 778.7728 | 795.4625 | 912.4446 | 968.8056 | 970.3081 | 928.5033 | 688.5685 | 886.193 | 657.0242 |  | 965.0677 | 924.5673 | 927.6513 | 26.924 | 28.9212 | 48.984 | 527.0436 | 342.5049 | 254.3348 | 370.5459 | 57.7081 | 74.6293 | 73.2714 | 54.9888 | -0.00056046 | -0.020468 | 0.0028669 | 0.0198 | 0.0066239 | 9.5707e-05 | 0.033157 | 0.0061392 | -0.029375 | -328.972 | 19.2404 | -330.1936 | 18.3206 | -328.1565 | 18.4849 | -328.1627 | 16.9839 | -285.3107 | 17.9387 | -285.3846 | 17.1359 | 3651.7308 | 3969.6355 | 943.0126 | 73.9503 | -507.8821 | 298.4198
13:51 | 1520 | -1399.3726 |  | -123.892 | -126.5862 | -149.5732 | -96.0587 | -97.4628 | -144.45 | -141.9027 | 0.586 | 1.0885 | 1.3714 | 0.2984 |  |  |  | -99.2139 | -144.9163 | -172.121 | -75.3696 |  | -165.8801 | -158.0163 | 1.9876 | 2.492 | 2.776 | 0.7852 | 54.355 | 102.4483 | 93.5546 | 57.2483 | 56.9848 | 61.1181 | 102.9086 | 58.7225 | 93.4565 | 31.1626 | 73.7888 | 112.2641 | 432.3767 | 98.9411 | 26.125 | 32.4443 | 53.3762 | 89.1822 | 749.0599 | 103.8883 | 104.9281 | 128.6627 | 232.2711 | 58.7719 | 30.7172 | 58.3756 | 106.5287 | 335.1284 | 55.3241 | 47.207 | 103.4868 | 119.6161 | 411.2061 | 41.4971 | 23.8737 | 27.1571 | 43.0182 | 89.5073 | 241.0061 | 871.0028 | 314.8675 | 516.9781 | 33.7976 | 40.1323 | 98.7978 | 107.9391 | 349.5103 | 24.9678 | 34.8323 | 77.6503 | 136.9544 | 411.8159 | 28.2689 | 70.139 | 82.1283 | 66.4367 | 89.1776 | 231.8861 |  | 321.9264 | 387.829 |  | 25.4442 | 41.2759 | 95.6593 | 117.8508 | 399.8267 | 27.0789 | 46.1133 | 96.503 | 139.103 | 478.3452 | 24.6062 | 24.1083 | 25.2721 | 32.1435 | 58.5182 | 208.2981 | 840.1656 | 408.4605 | 481.0033 | 26.5405 | 39.8839 | 92.6874 | 118.9314 | 428.2484 | 754.9135 | 850.1948 | 728.6521 | 753.4857 | 915.0867 | 944.2712 | 692.0595 | 856.1211 | 676.4547 | 850.7986 | 884.7969 | 784.691 | 783.157 | 773.6005 | 803.6657 | 819.7939 | 783.8368 | 992.0777 | 921.1981 | 851.5445 | 914.5396 | 898.7331 | 94.3048 | 99.6488 | 105.4941 | 58.6728 | 121.4735 | 100.6519 | 67.9945 | 84.5149 | 82.9309 | 52.3043 | 46.4911 | 118.1038 | 443.2265 | 109.9761 | 49.4626 | 87.1522 | 51.8942 | 69.5944 | 503.9249 | 739.1831 | 730.5747 | 359.2959 | 772.0808 | 46.3553 | 33.8341 | 85.4675 | 98.5655 | 345.7524 | 97.4818 | 52.3946 | 108.8186 | 461.782 | 49.8463 | 23.4914 | 26.158 | 40.8466 | 77.9395 | 797.3227 | 807.1566 | 778.7065 | 827.831 | 98.6573 | 28.7983 | 49.5969 | 99.4896 | 374.0229 | 25.3606 | 29.2282 | 52.4316 | 103.1865 | 358.2706 | 24.5707 | 24.326 | 25.3772 | 33.2936 | 57.5903 | 247.4411 | 263.2323 | 557.5214 | 454.4342 | 685.9117 | 25.1047 | 27.963 | 50.377 | 104.3589 | 348.2717 | 25.7681 | 30.0452 | 61.4571 | 97.9635 | 335.6395 | 24.6201 | 24.5441 | 26.0848 | 34.0907 | 75.8797 | 765.2068 | 888.223 | 778.454 | 825.4447 | 25.9595 | 54.0153 | 31.3419 | 105.0524 | 412.7838 | 705.2874 | 780.5294 | 795.5043 | 913.4756 | 969.1753 | 970.7217 | 928.5248 | 689.2206 | 886.9756 | 657.0887 |  | 965.0708 | 924.9584 | 927.734 | 26.9286 | 28.9454 | 49.0102 | 527.496 | 342.9532 | 254.7694 | 371.1634 | 57.7712 | 74.7214 | 73.3642 | 55.0796 | -0.00052871 | -0.02051 | 0.0035547 | 0.020444 | 0.0064665 | -3.6254e-05 | 0.020206 | -0.0044453 | -0.046733 | -328.9504 | 19.2528 | -330.1505 | 18.3185 | -328.0611 | 18.4602 | -328.0857 | 16.9593 | -285.2215 | 17.951 | -285.2984 | 17.1297 | 3622.7831 | 3969.7672 | 943.1929 | 74.0428 | -508.6328 | 298.8613
13:51 | 1521 | -1401.1455 |  | -124.016 | -126.6568 | -149.7405 | -96.1609 | -97.6885 | -144.7255 | -142.1967 | 0.5863 | 1.0983 | 1.381 | 0.3006 |  |  |  | -99.2991 | -145.041 | -172.4476 | -75.4557 |  | -166.1057 | -158.2505 | 1.9959 | 2.5031 | 2.786 | 0.7894 | 54.3006 | 102.5878 | 93.5882 | 57.3068 | 57.0286 | 61.1855 | 102.9698 | 58.7489 | 93.4777 | 31.1899 | 73.9994 | 112.259 | 432.8293 | 98.9475 | 26.1195 | 32.4768 | 53.4249 | 89.2013 | 749.3579 | 103.9549 | 104.9327 | 128.8309 | 232.4746 | 58.8081 | 30.739 | 58.4362 | 106.557 | 335.448 | 55.4351 | 47.2597 | 103.5123 | 119.6798 | 411.6124 | 41.5511 | 23.8704 | 27.2017 | 43.0617 | 89.5274 | 241.1398 | 870.663 | 314.9099 | 515.9974 | 33.8939 | 40.2022 | 98.8142 | 107.9975 | 349.8008 | 24.9881 | 34.8716 | 77.7001 | 137.0198 | 412.1843 | 28.3196 | 70.1486 | 82.118 | 66.4548 | 89.1826 | 230.8026 |  | 321.3452 | 387.0118 |  | 25.4313 | 41.3656 | 95.6325 | 117.8865 | 400.1366 | 27.1156 | 46.1749 | 96.5231 | 139.1863 | 478.7019 | 24.5987 | 24.1167 | 25.3063 | 32.1576 | 58.5988 | 208.6201 | 839.242 | 408.5023 | 480.8117 | 26.5727 | 39.9103 | 92.7063 | 119.0062 | 428.5743 | 755.1982 | 851.5867 | 728.1448 | 753.3788 | 915.0475 | 944.402 | 692.4632 | 856.4299 | 676.5701 | 850.7047 | 913.838 | 781.1489 | 777.4261 | 790.2124 | 798.2043 | 819.5068 | 773.999 | 1002.7636 | 921.5452 | 851.7172 | 914.8456 | 898.9728 | 94.3335 | 99.6598 | 105.5564 | 58.6848 | 121.6252 | 100.8119 | 68.039 | 84.5244 | 83.0457 | 52.3544 | 46.586 | 118.1744 | 443.6018 | 108.0176 | 49.4322 | 87.179 | 51.9447 | 69.707 | 505.0605 | 739.5442 | 730.841 | 360.8003 | 772.2617 | 46.4413 | 33.8386 | 85.6337 | 98.5838 | 346.0424 | 97.5222 | 52.3175 | 108.8805 | 462.7147 | 49.8985 | 23.4943 | 26.1676 | 40.8823 | 77.9863 | 797.3749 | 807.1441 | 778.6874 | 827.8233 | 98.657 | 28.8154 | 49.6667 | 99.5234 | 374.2657 | 25.3569 | 29.261 | 52.5202 | 103.2105 | 358.612 | 24.6057 | 24.345 | 25.379 | 33.3234 | 57.6304 | 247.6025 | 263.458 | 557.6402 | 454.6718 | 685.977 | 25.0808 | 27.9876 | 50.4521 | 104.4205 | 348.5173 | 25.7836 | 30.0659 | 61.5021 | 97.9844 | 336.3737 | 24.6127 | 24.554 | 26.0873 | 34.1262 | 75.9781 | 787.4796 | 888.2893 | 778.686 | 825.5961 | 25.9635 | 54.078 | 31.3487 | 105.0791 | 413.1542 | 705.571 | 782.2417 | 795.5217 | 913.8504 | 969.5286 | 971.1434 | 928.5729 | 690.0172 | 888.0868 | 657.201 |  | 965.072 | 925.3484 | 927.7969 | 26.9275 | 28.9209 | 49.0679 | 528.017 | 343.3855 | 255.1965 | 371.8329 | 57.8478 | 74.8147 | 73.5157 | 55.1971 | -0.00064501 | -0.020072 | 0.0032995 | 0.020517 | 0.0070945 | -0.00026777 | 0.024079 | 0.0021486 | -0.046599 | -328.8766 | 19.2199 | -330.0674 | 18.2939 | -327.9934 | 18.4623 | -328.0642 | 16.9634 | -285.1015 | 17.9223 | -285.1507 | 17.1133 | 3532.5331 | 3968.6586 | 943.364 | 74.1652 | -509.3354 | 299.291
13:51 | 1522 | -1402.2412 |  | -124.2084 | -126.9247 | -150.0958 | -96.4229 | -97.8843 | -145.0141 | -142.3323 | 0.5867 | 1.105 | 1.3927 | 0.3 |  |  |  | -99.4668 | -145.2144 | -172.7823 | -75.639 |  | -166.4247 | -158.6036 | 2.0003 | 2.511 | 2.8013 | 0.7922 | 56.1363 | 102.704 | 93.6072 | 57.3269 | 57.0629 | 61.2104 | 103.0294 | 58.7703 | 93.3879 | 31.2283 | 74.2152 | 112.2469 | 433.2943 | 98.9745 | 26.1138 | 32.4944 | 53.465 | 89.2367 | 750.0676 | 103.955 | 104.7672 | 128.9448 | 232.6649 | 58.8577 | 30.7542 | 58.4759 | 106.561 | 335.772 | 55.4454 | 47.3006 | 103.5045 | 119.7349 | 412.0301 | 41.6266 | 23.8784 | 27.2076 | 43.1087 | 89.5413 | 240.7791 | 870.3521 | 314.4048 | 514.7023 | 33.9373 | 40.2545 | 98.8368 | 108.0596 | 350.0818 | 24.9857 | 34.8894 | 77.77 | 137.0916 | 412.559 | 28.3391 | 70.1982 | 82.1437 | 66.5117 | 89.2212 | 230.2083 |  | 320.8644 | 387.0995 |  | 25.4289 | 41.4003 | 95.6091 | 117.9256 | 400.4311 | 27.1093 | 46.2298 | 96.5643 | 139.2594 | 479.0519 | 24.5876 | 24.1208 | 25.3198 | 32.1643 | 58.6578 | 208.9065 | 839.6715 | 408.8031 | 480.8299 | 26.5761 | 39.931 | 92.6308 | 119.0587 | 428.9042 | 755.2052 | 851.4394 | 727.8223 | 753.1514 | 915.0474 | 944.4516 | 692.8313 | 856.5918 | 676.5629 | 850.5123 | 929.6918 | 794.2811 | 793.5568 | 805.6703 | 798.1828 | 816.4252 | 751.1783 | 1018.2108 | 922.0099 | 851.9697 | 915.1913 | 899.2478 | 94.3549 | 99.6693 | 105.6354 | 58.7012 | 121.818 | 100.9731 | 68.0852 | 84.5256 | 83.1311 | 52.3874 | 46.6777 | 118.2327 | 443.9823 | 106.1814 | 49.4035 | 87.2028 | 51.9933 | 69.8098 | 505.9639 | 739.9551 | 731.0552 | 362.0546 | 772.4266 | 46.4803 | 33.8696 | 85.8007 | 98.5923 | 346.3298 | 97.5439 | 52.25 | 108.9497 | 460.2966 | 49.9529 | 23.5127 | 26.1875 | 40.9177 | 78.0329 | 797.4238 | 807.1313 | 778.681 | 827.8009 | 98.6747 | 28.8397 | 49.7248 | 99.5522 | 374.5075 | 25.3367 | 29.269 | 52.5664 | 103.1875 | 358.9384 | 24.6325 | 24.3422 | 25.4199 | 33.3348 | 57.6745 | 247.9124 | 263.8197 | 557.9326 | 454.9571 | 686.1468 | 25.0782 | 27.9933 | 50.491 | 104.463 | 348.7355 | 25.7635 | 30.081 | 61.5409 | 98.0081 | 337.0006 | 24.6222 | 24.5198 | 26.1303 | 34.1617 | 76.0301 | 832.2807 | 888.3983 | 778.7561 | 825.7712 | 25.9271 | 54.1319 | 31.3762 | 105.0955 | 413.5087 | 705.9946 | 782.9889 | 795.2463 | 913.6351 | 969.8698 | 971.4614 | 928.5933 | 690.9153 | 889.3658 | 657.3109 |  | 965.108 | 925.7212 | 927.8309 | 26.9391 | 28.9978 | 49.1099 | 528.5586 | 343.8349 | 255.6478 | 372.5902 | 57.9643 | 74.9729 | 73.6033 | 55.2362 | -0.00037877 | -0.020697 | 0.0030727 | 0.02076 | 0.0064007 | 0.00027983 | 0.032583 | 0.0036445 | -0.033646 | -328.8673 | 19.2466 | -330.1013 | 18.3247 | -328.0211 | 18.4849 | -328.0211 | 16.9778 | -285.0553 | 17.9448 | -285.1046 | 17.14 | 3509.0914 | 3969.5055 | 943.5104 | 74.2881 | -510.304 | 299.7414
13:51 | 1523 | -1404.3355 |  | -124.2932 | -127.0445 | -150.3078 | -96.6084 | -97.9673 | -145.1757 | -142.4886 | 0.5887 | 1.1068 | 1.3982 | 0.2993 |  |  |  | -99.5657 | -145.4281 | -172.9632 | -75.7923 |  | -166.724 | -158.7743 | 2.0093 | 2.5246 | 2.7995 | 0.7969 | 55.5004 | 102.7503 | 93.6233 | 57.3115 | 57.0894 | 61.21 | 103.0818 | 58.7815 | 93.4316 | 31.251 | 74.4181 | 112.2303 | 433.7612 | 98.9709 | 26.1356 | 32.5188 | 53.5127 | 89.282 | 750.7244 | 103.9385 | 104.6373 | 128.9561 | 232.8181 | 58.9086 | 30.7786 | 58.5139 | 106.5704 | 336.0805 | 55.4212 | 47.357 | 103.4719 | 119.7618 | 412.4209 | 41.6352 | 23.8623 | 27.185 | 43.1256 | 89.5533 | 240.0928 | 870.0914 | 313.9125 | 513.1674 | 33.9015 | 40.3078 | 98.8386 | 108.1102 | 350.3726 | 24.9639 | 34.9004 | 77.8444 | 137.1666 | 412.9306 | 28.39 | 70.215 | 82.1989 | 66.5874 | 89.2764 | 229.323 |  | 319.9382 | 386.9701 |  | 25.4112 | 41.5769 | 95.6034 | 117.9515 | 400.7291 | 27.0833 | 46.295 | 96.5791 | 139.3297 | 479.4114 | 24.6103 | 24.1151 | 25.2988 | 32.1915 | 58.6985 | 208.8087 | 839.7979 | 409.099 | 480.7375 | 26.578 | 39.9483 | 92.5646 | 119.1145 | 429.2462 | 755.0176 | 852.2468 | 727.7034 | 752.9345 | 915.0836 | 944.3689 | 693.1528 | 856.6225 | 676.5032 | 850.2366 | 931.4824 | 799.5361 | 803.2172 | 788.8083 | 792.6245 | 814.3472 | 726.2288 | 1004.3989 | 922.4743 | 852.277 | 915.5289 | 899.5304 | 94.3818 | 99.6854 | 105.7071 | 58.7219 | 121.9556 | 101.1142 | 68.1143 | 84.5305 | 83.214 | 52.4376 | 46.7436 | 118.3014 | 444.3561 | 107.0425 | 49.3776 | 87.2263 | 52.0391 | 69.9055 | 506.4612 | 740.3443 | 731.2381 | 362.7069 | 772.6037 | 46.5353 | 33.9662 | 85.9679 | 98.612 | 346.6192 | 97.5912 | 52.184 | 109.0072 | 459.143 | 49.9788 | 23.5117 | 26.1913 | 40.9468 | 78.0732 | 797.4595 | 807.1333 | 778.6846 | 827.7801 | 98.6909 | 28.8512 | 49.7674 | 99.5752 | 374.7408 | 25.3222 | 29.2754 | 52.6231 | 103.1858 | 359.2758 | 24.6658 | 24.3399 | 25.4367 | 33.3406 | 57.7283 | 248.1147 | 264.1706 | 558.2275 | 455.1874 | 686.3057 | 25.1024 | 28.0027 | 50.5106 | 104.5091 | 348.9515 | 25.7587 | 30.0903 | 61.5998 | 98.0391 | 337.4037 | 24.6316 | 24.5212 | 26.1372 | 34.1885 | 76.0387 | 867.6731 | 888.413 | 778.7872 | 825.8068 | 25.9464 | 54.1624 | 31.401 | 105.0993 | 413.8586 | 706.3002 | 782.8398 | 794.8237 | 913.4258 | 970.1707 | 971.6769 | 928.5857 | 691.8204 | 890.5573 | 657.3894 |  | 965.1764 | 926.0342 | 927.8381 | 26.9332 | 29.0675 | 49.1412 | 529.0065 | 344.3165 | 256.0648 | 373.1564 | 58.0005 | 75.0911 | 73.6987 | 55.3439 | -0.00040355 | -0.020806 | 0.0033045 | 0.020404 | 0.0066856 | -0.00040481 | 0.012829 | -0.0031881 | -0.031682 | -328.7966 | 19.2261 | -330.0213 | 18.2795 | -327.898 | 18.4602 | -327.9257 | 16.9696 | -284.9323 | 17.9202 | -284.9538 | 17.0989 | 3597.6891 | 3967.2276 | 943.6168 | 74.3949 | -510.9399 | 300.1907
13:51 | 1524 | -1407.1391 |  | -124.4183 | -127.1829 | -150.514 | -96.7426 | -98.1653 | -145.2363 | -142.607 | 0.588 | 1.1145 | 1.4035 | 0.3 |  |  |  | -99.5798 | -145.661 | -173.3825 | -75.9722 |  | -166.9855 | -159.0235 | 2.0167 | 2.5343 | 2.8118 | 0.8012 | 57.8873 | 102.7771 | 93.64 | 57.3034 | 57.1079 | 61.2167 | 103.1199 | 58.781 | 93.5831 | 31.2652 | 74.6196 | 112.2261 | 434.2154 | 98.9505 | 26.1474 | 32.5626 | 53.5739 | 89.3126 | 751.0074 | 103.9935 | 104.6457 | 129.0114 | 233.0285 | 58.952 | 30.7943 | 58.5507 | 106.5761 | 336.392 | 55.393 | 47.4128 | 103.4638 | 119.8 | 412.811 | 41.6165 | 23.8778 | 27.2016 | 43.1454 | 89.567 | 239.6609 | 869.8461 | 313.5756 | 511.7294 | 33.8265 | 40.3668 | 98.8407 | 108.1703 | 350.6832 | 24.9611 | 34.9406 | 77.9123 | 137.2583 | 413.3218 | 28.4334 | 70.2182 | 82.2191 | 66.6217 | 89.2553 | 228.1765 |  | 318.7956 | 385.9334 |  | 25.4865 | 41.5787 | 95.5996 | 118.0081 | 401.0359 | 27.0726 | 46.3586 | 96.5874 | 139.4024 | 479.7878 | 24.6435 | 24.1116 | 25.3017 | 32.2214 | 58.7468 | 208.9518 | 837.9972 | 409.1503 | 480.3284 | 26.5899 | 39.9802 | 92.5484 | 119.173 | 429.5857 | 754.6796 | 852.729 | 727.5837 | 752.7857 | 915.1822 | 944.161 | 693.424 | 856.5365 | 676.5028 | 849.9528 | 924.4761 | 804.6611 | 801.8435 | 770.4129 | 804.0261 | 813.4563 | 715.1366 | 992.6393 | 922.9281 | 852.5969 | 915.8869 | 899.839 | 94.417 | 99.7101 | 105.7766 | 58.7396 | 122.0738 | 101.2376 | 68.1622 | 84.54 | 83.3079 | 52.4761 | 46.8245 | 118.3864 | 444.7415 | 108.2591 | 49.351 | 87.2383 | 52.0833 | 70.0063 | 506.8315 | 740.6655 | 731.4394 | 363.1464 | 772.8268 | 46.5509 | 34.346 | 86.1371 | 98.5993 | 346.9219 | 97.6205 | 52.1153 | 109.053 | 461.4353 | 50.004 | 23.5014 | 26.2104 | 40.9861 | 78.1168 | 797.4818 | 807.1147 | 778.68 | 827.7059 | 98.6857 | 28.8685 | 49.7884 | 99.6041 | 374.9707 | 25.3537 | 29.3114 | 52.7066 | 103.2266 | 359.6243 | 24.6756 | 24.3571 | 25.4145 | 33.3644 | 57.7741 | 248.1448 | 264.4579 | 558.4214 | 455.425 | 686.4402 | 25.1203 | 28.0186 | 50.5659 | 104.5757 | 349.1893 | 25.7755 | 30.1067 | 61.645 | 98.0585 | 337.6165 | 24.6214 | 24.5388 | 26.1211 | 34.2117 | 76.0281 | 878.3072 | 888.3908 | 778.8323 | 825.8012 | 25.9454 | 54.2236 | 31.4126 | 105.1313 | 414.2236 | 706.369 | 782.5206 | 794.481 | 913.4073 | 970.3946 | 971.8286 | 928.5075 | 692.6239 | 891.4552 | 657.4851 |  | 965.2849 | 926.2736 | 927.8214 | 26.9265 | 29.0933 | 49.1702 | 529.4948 | 344.759 | 256.4861 | 373.6024 | 58.0832 | 75.1302 | 73.7583 | 55.3214 | -0.0004694 | -0.020257 | 0.0025592 | 0.020031 | 0.0062011 | 9.2142e-05 | 0.019559 | 0.010669 | -0.030046 | -328.7412 | 19.2138 | -329.9628 | 18.2898 | -327.8703 | 18.4828 | -327.9042 | 16.9634 | -284.8399 | 17.9264 | -284.8799 | 17.1318 | 3593.5368 | 3970.8604 | 943.6817 | 74.4443 | -511.6413 | 300.6225
13:51 | 1525 | -1409.6793 |  | -124.6445 | -127.3317 | -150.7218 | -96.9426 | -98.3268 | -145.4161 | -142.8481 | 0.5866 | 1.1196 | 1.4141 | 0.2999 |  |  |  | -99.6695 | -145.8499 | -173.6023 | -76.0952 |  | -167.208 | -159.2107 | 2.0271 | 2.5517 | 2.8219 | 0.8057 | 56.6548 | 102.8407 | 93.6656 | 57.3043 | 57.1341 | 61.2358 | 103.1705 | 58.7741 | 93.6208 | 31.2908 | 74.8302 | 112.2517 | 434.6721 | 98.9344 | 26.1445 | 32.6118 | 53.6344 | 89.3484 | 751.3909 | 104.0382 | 104.5858 | 129.1051 | 233.2918 | 59.0015 | 30.8243 | 58.6062 | 106.5948 | 336.7271 | 55.4384 | 47.4701 | 103.4743 | 119.848 | 413.2131 | 41.6626 | 23.8723 | 27.2422 | 43.2079 | 89.5804 | 238.7362 | 869.9068 | 312.7401 | 510.4044 | 33.8515 | 40.4149 | 98.8341 | 108.236 | 351.0036 | 24.9493 | 34.9687 | 77.9849 | 137.3455 | 413.7188 | 28.4492 | 70.2185 | 82.1932 | 66.6593 | 89.2508 | 226.8244 |  | 317.35 | 384.5738 |  | 25.502 | 41.5198 | 95.6304 | 118.0682 | 401.3349 | 27.084 | 46.4132 | 96.6036 | 139.4707 | 480.1504 | 24.636 | 24.1159 | 25.3115 | 32.2289 | 58.7936 | 209.5352 | 837.0703 | 409.4479 | 480.2134 | 26.5334 | 40.0762 | 92.6186 | 119.2498 | 429.9125 | 754.4015 | 851.6016 | 727.4709 | 752.7422 | 915.3323 | 943.8665 | 693.6517 | 856.3962 | 676.6032 | 849.6861 | 912.2794 | 809.2339 | 793.9311 | 766.9817 | 818.9068 | 814.8986 | 716.8498 | 986.5235 | 923.4599 | 852.936 | 916.3206 | 900.1965 | 94.4582 | 99.737 | 105.8562 | 58.756 | 122.2109 | 101.3568 | 68.2055 | 84.5413 | 83.3732 | 52.4982 | 46.9261 | 118.4451 | 445.1387 | 109.0474 | 49.3089 | 87.2519 | 52.1345 | 70.1078 | 507.2735 | 740.8567 | 731.6856 | 363.527 | 773.0614 | 46.615 | 34.6818 | 86.2804 | 98.5561 | 347.2401 | 97.6426 | 52.0461 | 109.1223 | 462.6185 | 50.0388 | 23.5068 | 26.2334 | 41.0266 | 78.1613 | 797.4792 | 807.0842 | 778.6658 | 827.6146 | 98.6764 | 28.906 | 49.8313 | 99.6405 | 375.217 | 25.3887 | 29.3203 | 52.768 | 103.2131 | 359.9501 | 24.6126 | 24.364 | 25.4242 | 33.3743 | 57.8145 | 248.1999 | 264.7176 | 558.6492 | 455.6336 | 686.5561 | 25.115 | 28.0294 | 50.6283 | 104.6308 | 349.4112 | 25.792 | 30.1316 | 61.7094 | 98.0925 | 337.7372 | 24.6496 | 24.5126 | 26.149 | 34.2397 | 76.0347 | 882.5854 | 888.2738 | 778.9384 | 825.7401 | 25.9861 | 54.2714 | 31.4434 | 105.1742 | 414.5876 | 706.1946 | 782.3743 | 794.4832 | 913.4241 | 970.5313 | 971.9244 | 928.3909 | 693.2987 | 892.0285 | 657.5245 |  | 965.4376 | 926.4507 | 927.7426 | 26.9419 | 29.0965 | 49.1998 | 530.0129 | 345.2553 | 256.8937 | 373.9982 | 58.1372 | 75.2581 | 73.8602 | 55.4231 | -0.00081782 | -0.020077 | 0.0035485 | 0.020626 | 0.0069944 | -8.8789e-05 | 0.025824 | -0.0089013 | -0.02604 | -328.775 | 19.2651 | -329.9689 | 18.3144 | -327.858 | 18.4684 | -327.8642 | 16.9798 | -284.7599 | 17.9715 | -284.843 | 17.1359 | 3613.2873 | 3970.9834 | 943.7095 | 74.5591 | -512.3602 | 301.0745
13:51 | 1526 | -1411.5225 |  | -124.7354 | -127.5357 | -150.8779 | -97.1022 | -98.6165 | -145.5758 | -142.9673 | 0.5875 | 1.1318 | 1.4267 | 0.3007 |  |  |  | -99.8346 | -146.1611 | -173.9757 | -76.2176 |  | -167.5026 | -159.4359 | 2.0327 | 2.601 | 2.8242 | 0.81 | 58.2764 | 102.9093 | 93.7015 | 57.3083 | 57.1737 | 61.2623 | 103.2359 | 58.778 | 93.5077 | 31.339 | 75.0664 | 112.2854 | 435.1497 | 98.942 | 26.1708 | 32.6265 | 53.6863 | 89.389 | 751.874 | 104.1002 | 104.5549 | 129.2169 | 233.5689 | 59.0292 | 30.8291 | 58.6591 | 106.6166 | 337.072 | 55.4976 | 47.5365 | 103.4467 | 119.8853 | 413.6215 | 41.689 | 23.8841 | 27.2143 | 43.2086 | 89.5852 | 237.3788 | 870.2411 | 311.6895 | 509.5588 | 33.8915 | 40.4663 | 98.8077 | 108.2894 | 351.3113 | 24.9583 | 35.0017 | 78.0553 | 137.4282 | 414.1256 | 28.4966 | 70.2458 | 82.225 | 66.7284 | 89.3116 | 224.9622 |  | 315.2282 | 382.2098 |  | 25.5004 | 41.5477 | 95.7454 | 118.1217 | 401.6201 | 27.1443 | 46.4706 | 96.6161 | 139.5387 | 480.5196 | 24.6207 | 24.1155 | 25.2994 | 32.2401 | 58.8295 | 210.5042 | 838.5235 | 410.1783 | 480.4487 | 26.4879 | 40.1239 | 92.6856 | 119.3256 | 430.2305 | 754.5015 | 850.607 | 727.4114 | 752.8105 | 915.5135 | 943.5304 | 693.8512 | 856.2469 | 676.8085 | 849.42 | 898.4291 | 810.2826 | 794.8214 | 771.603 | 815.5248 | 818.2331 | 721.7818 | 972.7531 | 924.0501 | 853.3114 | 916.8124 | 900.569 | 94.4834 | 99.7596 | 105.9278 | 58.7836 | 122.3295 | 101.4733 | 68.2351 | 84.548 | 83.4494 | 52.5276 | 47.0158 | 118.4637 | 445.5298 | 109.4652 | 49.2731 | 87.2697 | 52.187 | 70.2068 | 507.6868 | 740.9413 | 731.9539 | 363.8867 | 773.2433 | 46.7158 | 34.6711 | 86.4252 | 98.545 | 347.5103 | 97.6541 | 51.9656 | 109.1959 | 463.7722 | 50.0677 | 23.5097 | 26.2216 | 41.0528 | 78.1965 | 797.4322 | 807.0394 | 778.6442 | 827.51 | 98.6902 | 28.9319 | 49.8739 | 99.6694 | 375.4672 | 25.3616 | 29.3191 | 52.8263 | 103.2001 | 360.2895 | 24.5375 | 24.3719 | 25.4413 | 33.3933 | 57.8618 | 248.4717 | 265.0555 | 558.9664 | 455.9749 | 686.7224 | 25.1095 | 28.0393 | 50.6859 | 104.6694 | 349.6348 | 25.8041 | 30.1484 | 61.8056 | 98.1266 | 337.6986 | 24.6579 | 24.5036 | 26.1421 | 34.2488 | 76.0256 | 884.6422 | 888.1016 | 779.0702 | 825.6437 | 25.9662 | 54.3018 | 31.459 | 105.1975 | 414.9362 | 705.8901 | 781.9877 | 795.5259 | 913.1891 | 970.5788 | 971.9403 | 928.2602 | 693.8948 | 892.3888 | 657.5599 |  | 965.613 | 926.5371 | 927.6276 | 26.9515 | 29.0954 | 49.2494 | 530.3321 | 345.7169 | 257.2933 | 374.3075 | 58.254 | 75.3241 | 73.9749 | 55.5263 | -0.00039529 | -0.020496 | 0.0034068 | 0.020483 | 0.0065048 | -0.00020794 | 0.031542 | 0.00055372 | -0.03081 | -328.695 | 19.2179 | -329.8582 | 18.2754 | -327.7565 | 18.4746 | -327.7996 | 16.9613 | -284.6369 | 17.9284 | -284.6769 | 17.1174 | 3537.566 | 3970.3113 | 943.7001 | 74.6495 | -513.1615 | 301.5051
13:51 | 1527 | -1412.6355 |  | -124.8983 | -127.6628 | -151.1447 | -97.3323 | -98.7419 | -145.7124 | -143.1653 | 0.5863 | 1.1364 | 1.4332 | 0.3005 |  |  |  | -100.1344 | -146.3914 | -174.1446 | -76.3701 |  | -167.6936 | -159.613 | 2.0393 | 2.6403 | 2.8091 | 0.8131 | 58.5801 | 102.9327 | 93.7357 | 57.3151 | 57.211 | 61.2759 | 103.2935 | 58.7848 | 93.4773 | 31.3751 | 75.2887 | 112.3284 | 435.6148 | 98.9484 | 26.1897 | 32.6357 | 53.7235 | 89.427 | 752.3103 | 104.141 | 104.5969 | 129.3415 | 233.8889 | 59.0521 | 30.8367 | 58.7388 | 106.6261 | 337.4042 | 55.549 | 47.6003 | 103.4269 | 119.9378 | 414.0317 | 41.6878 | 23.889 | 27.22 | 43.252 | 89.5995 | 236.6733 | 870.6571 | 311.3078 | 509.1122 | 33.9145 | 40.5261 | 98.797 | 108.3453 | 351.6026 | 24.9825 | 35.0236 | 78.1104 | 137.5045 | 414.5311 | 28.4823 | 70.3223 | 82.2863 | 66.795 | 89.347 | 223.174 |  | 313.1285 | 379.7819 |  | 25.5283 | 41.6038 | 95.8603 | 118.174 | 401.8825 | 27.1714 | 46.542 | 96.6323 | 139.6131 | 480.9036 | 24.6216 | 24.1095 | 25.3026 | 32.26 | 58.8855 | 211.5804 | 841.1705 | 411.1747 | 480.9751 | 26.5528 | 40.1233 | 92.7008 | 119.3707 | 430.5699 | 755.3671 | 851.4896 | 727.3612 | 752.9239 | 915.7342 | 943.1563 | 694.0522 | 856.0958 | 677.1489 | 849.1392 | 896.805 | 809.2796 | 799.8708 | 779.8256 | 798.6907 | 817.1603 | 740.251 | 962.431 | 924.6522 | 853.7029 | 917.3169 | 900.9549 | 94.4986 | 99.7725 | 105.9983 | 58.8031 | 122.4353 | 101.5822 | 68.2659 | 84.5515 | 83.5104 | 52.5647 | 47.0879 | 118.5428 | 445.8992 | 109.7588 | 49.2454 | 87.2788 | 52.2322 | 70.307 | 508.0434 | 740.9602 | 732.1746 | 364.381 | 773.3747 | 46.7908 | 34.6273 | 86.6096 | 98.5675 | 347.7753 | 97.6628 | 51.8969 | 109.2641 | 464.7691 | 50.1035 | 23.5046 | 26.2154 | 41.086 | 78.2325 | 797.3544 | 806.952 | 778.6185 | 827.3539 | 98.6918 | 28.9387 | 49.9348 | 99.6934 | 375.7219 | 25.3651 | 29.3332 | 52.8828 | 103.2291 | 360.6545 | 24.554 | 24.3682 | 25.4369 | 33.4213 | 57.9055 | 248.8695 | 265.4498 | 559.2225 | 456.4793 | 686.8874 | 25.0951 | 28.0544 | 50.7476 | 104.728 | 349.8713 | 25.8091 | 30.1685 | 61.8477 | 98.1478 | 337.2297 | 24.6376 | 24.5249 | 26.1257 | 34.2766 | 76.0133 | 885.0633 | 887.7449 | 779.1852 | 825.4572 | 25.9436 | 54.3692 | 31.4714 | 105.228 | 415.2834 | 705.6506 | 781.3402 | 797.4221 | 912.7046 | 970.537 | 971.9094 | 928.0226 | 694.4156 | 892.5617 | 657.5859 |  | 965.7969 | 926.6151 | 927.4721 | 26.9656 | 29.1211 | 49.2869 | 530.559 | 346.1819 | 257.674 | 374.5763 | 58.3629 | 75.4624 | 74.1142 | 55.5991 | -0.00039465 | -0.020852 | 0.0032675 | 0.020744 | 0.0063857 | -0.00039418 | 0.035649 | -6.5511e-05 | -0.062601 | -328.655 | 19.2302 | -329.8766 | 18.298 | -327.7503 | 18.4725 | -327.7596 | 16.9737 | -284.5876 | 17.9531 | -284.6584 | 17.1318 | 3678.9408 | 3968.4511 | 943.6554 | 74.7883 | -513.9014 | 301.928
13:51 | 1528 | -1413.9228 |  | -125.013 | -127.7984 | -151.3261 | -97.4509 | -98.8586 | -145.8706 | -143.359 | 0.5863 | 1.1503 | 1.4419 | 0.3 |  |  |  | -100.155 | -146.5843 | -174.3839 | -76.5026 |  | -167.9582 | -159.9006 | 2.0443 | 2.6379 | 2.8132 | 0.8185 | 57.8401 | 102.9526 | 93.7608 | 57.3227 | 57.2404 | 61.2845 | 103.3425 | 58.7982 | 93.491 | 31.4057 | 75.4956 | 112.3687 | 436.0753 | 98.9357 | 26.189 | 32.6733 | 53.7753 | 89.4605 | 753.0369 | 104.126 | 104.5324 | 129.4661 | 234.1626 | 59.0959 | 30.8745 | 58.8201 | 106.6448 | 337.716 | 55.5932 | 47.6671 | 103.4029 | 119.9937 | 414.4384 | 41.7037 | 23.879 | 27.2722 | 43.3169 | 89.617 | 236.2486 | 871.0032 | 311.1525 | 508.7502 | 33.9284 | 40.5792 | 98.8057 | 108.4101 | 351.893 | 24.9971 | 35.0318 | 78.1736 | 137.5748 | 414.9294 | 28.4517 | 70.3295 | 82.2929 | 66.8483 | 89.3573 | 221.8046 |  | 311.9087 | 378.3103 |  | 25.513 | 41.6447 | 95.9457 | 118.2178 | 402.1511 | 27.1419 | 46.6005 | 96.6551 | 139.6879 | 481.2729 | 24.613 | 24.1125 | 25.3258 | 32.2848 | 58.9437 | 211.4768 | 842.087 | 411.6939 | 481.2793 | 26.592 | 40.1698 | 92.7583 | 119.427 | 430.8952 | 756.5295 | 852.2134 | 727.1942 | 753.0424 | 915.9954 | 942.741 | 694.254 | 855.9215 | 677.6199 | 848.8677 | 893.9587 | 814.37 | 801.8707 | 781.1405 | 763.8578 | 811.9266 | 769.4704 | 937.8909 | 925.237 | 854.0817 | 917.8214 | 901.3424 | 94.5319 | 99.7842 | 106.082 | 58.8172 | 122.5828 | 101.7241 | 68.3055 | 84.5485 | 83.5589 | 52.6004 | 47.1657 | 118.6097 | 446.263 | 108.8368 | 49.2014 | 87.2866 | 52.2804 | 70.4122 | 508.7299 | 740.9219 | 732.3959 | 365.1566 | 773.5036 | 46.8527 | 34.5828 | 86.7647 | 98.5854 | 348.0752 | 97.6621 | 51.8385 | 109.3216 | 465.5431 | 50.1363 | 23.5023 | 26.2311 | 41.1219 | 78.274 | 797.2604 | 806.8425 | 778.5802 | 827.1918 | 98.6824 | 28.9386 | 49.995 | 99.721 | 375.9516 | 25.3973 | 29.3449 | 52.9309 | 103.2381 | 361.0347 | 24.7172 | 24.351 | 25.4586 | 33.4395 | 57.9415 | 249.6315 | 266.0899 | 559.6999 | 457.3931 | 687.1141 | 25.0909 | 28.0729 | 50.8055 | 104.7916 | 350.0945 | 25.8133 | 30.1888 | 61.879 | 98.1573 | 336.694 | 24.6373 | 24.5473 | 26.1278 | 34.317 | 76.0151 | 885.2957 | 887.501 | 779.0231 | 825.265 | 25.9942 | 54.4375 | 31.4989 | 105.2582 | 415.6357 | 705.7013 | 780.6484 | 798.855 | 911.8954 | 970.429 | 971.8168 | 927.7001 | 694.8696 | 892.5408 | 657.6046 |  | 965.9805 | 926.5792 | 927.2927 | 26.9996 | 29.1326 | 49.3273 | 530.8424 | 346.6533 | 258.1338 | 374.8283 | 58.4188 | 75.5516 | 74.1882 | 55.6769 | -0.00072205 | -0.020468 | 0.0026125 | 0.02065 | 0.0063445 | -0.0001826 | 0.017477 | 0.0062412 | -0.015531 | -328.6365 | 19.2507 | -329.8397 | 18.2877 | -327.7042 | 18.4869 | -327.7473 | 16.988 | -284.4984 | 17.9551 | -284.5353 | 17.1318 | 3656.8979 | 3968.7688 | 943.5668 | 74.8699 | -514.5484 | 302.3936
13:51 | 1529 | -1415.117 |  | -125.1922 | -127.9686 | -151.6526 | -97.6334 | -99.0655 | -146.1903 | -143.5689 | 0.5861 | 1.163 | 1.4522 | 0.2999 |  |  |  | -100.2188 | -146.8028 | -174.5958 | -76.616 |  | -168.2759 | -160.1876 | 2.0535 | 2.6414 | 2.8337 | 0.8203 | 58.0904 | 102.9782 | 93.7901 | 57.3345 | 57.2666 | 61.2986 | 103.3935 | 58.8144 | 93.41 | 31.4287 | 75.7027 | 112.3765 | 436.5432 | 98.9298 | 26.1977 | 32.7137 | 53.8409 | 89.4899 | 754.0405 | 104.1455 | 104.5694 | 129.5984 | 234.3511 | 59.1379 | 30.9022 | 58.8628 | 106.6621 | 338.0455 | 55.6481 | 47.7539 | 103.4033 | 120.0415 | 414.8411 | 41.7172 | 23.9005 | 27.2654 | 43.3382 | 89.6288 | 235.7507 | 871.2512 | 310.7615 | 508.543 | 33.9489 | 40.6387 | 98.8064 | 108.468 | 352.1788 | 24.9861 | 35.07 | 78.2499 | 137.6532 | 415.3307 | 28.4819 | 70.3211 | 82.3 | 66.8954 | 89.3706 | 221.0596 |  | 311.4194 | 377.3859 |  | 25.5178 | 41.6446 | 95.9938 | 118.2681 | 402.4437 | 27.1029 | 46.6521 | 96.6776 | 139.766 | 481.6265 | 24.6065 | 24.1141 | 25.3373 | 32.3099 | 58.9854 | 211.9567 | 840.4115 | 411.5114 | 481.0799 | 26.5977 | 40.1832 | 92.7558 | 119.4935 | 431.2059 | 757.1611 | 851.5964 | 727.0176 | 753.1251 | 916.3108 | 942.3546 | 694.471 | 855.7245 | 678.1875 | 848.7253 | 883.2286 | 825.8349 | 800.6566 | 785.046 | 748.8672 | 810.377 | 794.4194 | 918.9701 | 925.7115 | 854.41 | 918.2323 | 901.6488 | 94.5691 | 99.804 | 106.1653 | 58.8325 | 122.7609 | 101.8876 | 68.3543 | 84.5511 | 83.6179 | 52.6373 | 47.2394 | 118.6524 | 446.6329 | 107.3238 | 49.1685 | 87.2887 | 52.3329 | 70.5193 | 509.709 | 740.94 | 732.6347 | 365.9856 | 773.5835 | 46.9083 | 34.548 | 86.9085 | 98.7025 | 348.3618 | 97.5991 | 51.7789 | 109.3413 | 466.3441 | 50.1701 | 23.5066 | 26.24 | 41.1523 | 78.3142 | 797.1298 | 806.7136 | 778.5204 | 827.0026 | 98.6948 | 28.9558 | 50.0416 | 99.7461 | 376.1658 | 25.3435 | 29.3743 | 52.9895 | 103.2355 | 361.4055 | 24.8831 | 24.354 | 25.4929 | 33.4581 | 57.9817 | 250.5373 | 266.886 | 560.3279 | 458.5002 | 687.4058 | 25.1296 | 28.1064 | 50.8769 | 104.8509 | 350.3299 | 25.7992 | 30.2035 | 61.9443 | 98.1533 | 336.7653 | 24.6204 | 24.5484 | 26.1425 | 34.3471 | 76.0324 | 887.8024 | 887.7378 | 778.4899 | 825.4716 | 25.9993 | 54.4886 | 31.5174 | 105.2863 | 415.9872 | 706.082 | 780.0466 | 800.1481 | 910.9067 | 970.2969 | 971.6893 | 927.3137 | 695.2083 | 892.3177 | 657.6843 |  | 966.1336 | 926.5404 | 927.0963 | 27.0079 | 29.1781 | 49.3552 | 531.1301 | 347.1145 | 258.5156 | 375.0839 | 58.535 | 75.6681 | 74.291 | 55.7364 | -0.00018902 | -0.020219 | 0.003542 | 0.020525 | 0.0060785 | -0.00014288 | 0.025474 | -0.011348 | -0.026286 | -328.5904 | 19.2096 | -329.7412 | 18.2795 | -327.6242 | 18.4623 | -327.6549 | 16.9511 | -284.3415 | 17.9264 | -284.3907 | 17.1277 | 3606.8424 | 3967.9768 | 943.4669 | 74.9796 | -515.3905 | 302.815
13:51 | 1530 | -1416.2803 |  | -125.42 | -128.0605 | -151.9609 | -97.9442 | -99.2869 | -146.4426 | -143.8012 | 0.5884 | 1.1714 | 1.4596 | 0.3003 |  |  |  | -100.2936 | -147.2166 | -174.9119 | -76.7854 |  | -168.539 | -160.4693 | 2.0573 | 2.6393 | 2.8442 | 0.8213 | 57.9055 | 103.0119 | 93.8318 | 57.3541 | 57.3061 | 61.3206 | 103.4514 | 58.8337 | 93.3654 | 31.4666 | 75.9258 | 112.3949 | 436.9982 | 98.9429 | 26.2183 | 32.7517 | 53.8984 | 89.5159 | 754.7989 | 104.2131 | 104.7141 | 129.7617 | 234.5479 | 59.1866 | 30.9204 | 58.9041 | 106.6836 | 338.3994 | 55.7041 | 47.8494 | 103.4558 | 120.0915 | 415.2502 | 41.8234 | 23.8788 | 27.2874 | 43.3945 | 89.6475 | 235.3503 | 871.667 | 310.5094 | 508.4894 | 33.9906 | 40.7143 | 98.8228 | 108.5315 | 352.4696 | 24.9821 | 35.1008 | 78.308 | 137.7403 | 415.7405 | 28.5285 | 70.3509 | 82.3113 | 66.947 | 89.3987 | 220.4521 |  | 310.8393 | 376.598 |  | 25.5357 | 41.6811 | 96.0295 | 118.3205 | 402.7226 | 27.0982 | 46.7102 | 96.6886 | 139.8393 | 481.9745 | 24.6311 | 24.1112 | 25.3356 | 32.3254 | 59.0363 | 212.7125 | 841.0069 | 412.0661 | 481.4663 | 26.5846 | 40.2333 | 92.7782 | 119.5699 | 431.5321 | 757.5346 | 851.1872 | 727.0119 | 753.0532 | 916.662 | 942.0109 | 694.7046 | 855.5725 | 678.798 | 848.6658 | 854.2546 | 829.579 | 801.395 | 799.0031 | 773.3382 | 813.5719 | 801.6527 | 910.1057 | 926.0765 | 854.6901 | 918.4901 | 901.8694 | 94.5895 | 99.8236 | 106.2475 | 58.8502 | 122.9067 | 102.0341 | 68.402 | 84.5554 | 83.6696 | 52.6901 | 47.3225 | 118.7356 | 446.9918 | 107.3101 | 49.1537 | 87.29 | 52.3782 | 70.6166 | 510.331 | 740.9727 | 732.8062 | 366.6405 | 773.6604 | 46.9832 | 34.5859 | 87.0827 | 98.7513 | 348.6515 | 97.5305 | 51.7258 | 109.3699 | 467.1603 | 50.1887 | 23.5101 | 26.2473 | 41.1923 | 78.3487 | 796.9769 | 806.5922 | 778.4537 | 826.7957 | 98.6969 | 28.9762 | 50.0888 | 99.7588 | 376.3955 | 25.3193 | 29.3919 | 53.033 | 103.2657 | 361.7573 | 24.838 | 24.3673 | 25.4839 | 33.5143 | 58.0132 | 250.9671 | 267.4302 | 560.7635 | 459.1852 | 687.554 | 25.1418 | 28.1232 | 50.9117 | 104.8965 | 350.5561 | 25.7836 | 30.2206 | 62.0029 | 98.141 | 337.3052 | 24.5893 | 24.5478 | 26.1464 | 34.3735 | 76.0531 | 891.7319 | 888.209 | 777.8896 | 825.9123 | 25.9973 | 54.5266 | 31.5332 | 105.306 | 416.3472 | 706.4817 | 779.3184 | 801.4135 | 909.9124 | 970.1905 | 971.5959 | 926.8833 | 695.4133 | 891.8893 | 657.8341 |  | 966.2699 | 926.4538 | 926.8741 | 26.9906 | 29.2112 | 49.3913 | 531.4204 | 347.5923 | 258.919 | 375.3495 | 58.5871 | 75.7366 | 74.368 | 55.8157 | -0.0006503 | -0.020452 | 0.0034816 | 0.020841 | 0.0070193 | -0.00024968 | 0.022923 | -0.0016832 | -0.027898 | -328.5781 | 19.2343 | -329.7659 | 18.2898 | -327.6549 | 18.491 | -327.6396 | 16.9839 | -284.3445 | 17.9592 | -284.3753 | 17.1482 | 3665.2478 | 3968.5423 | 943.3676 | 75.0523 | -516.3396 | 303.2557
13:51 | 1531 | -1416.6647 |  | -125.6577 | -128.3972 | -152.1935 | -98.1436 | -99.5025 | -146.6467 | -143.9792 | 0.5867 | 1.1724 | 1.4661 | 0.2979 |  |  |  | -100.4774 | -147.6276 | -175.1683 | -76.9614 |  | -168.8031 | -160.7232 | 2.066 | 2.6514 | 2.8538 | 0.8264 | 57.7639 | 103.0696 | 93.8803 | 57.3781 | 57.3436 | 61.3451 | 103.5083 | 58.8612 | 93.4673 | 31.5045 | 76.1424 | 112.4335 | 437.4349 | 98.9314 | 26.2237 | 32.7921 | 53.9533 | 89.5423 | 755.2703 | 104.3086 | 104.8329 | 130.0114 | 234.9902 | 59.248 | 30.9417 | 58.9777 | 106.7214 | 338.7478 | 55.7688 | 47.9194 | 103.4943 | 120.1499 | 415.6683 | 41.9074 | 23.8804 | 27.312 | 43.4276 | 89.6599 | 235.7038 | 872.1291 | 310.8484 | 508.9385 | 34.0473 | 40.7834 | 98.8257 | 108.5938 | 352.7599 | 25.0003 | 35.1099 | 78.3758 | 137.8292 | 416.135 | 28.5435 | 70.3258 | 82.3027 | 66.9996 | 89.3954 | 220.0842 |  | 310.5073 | 376.1646 |  | 25.5387 | 41.8179 | 96.0343 | 118.3874 | 403.0042 | 27.1289 | 46.7757 | 96.6933 | 139.911 | 482.3384 | 24.6474 | 24.1185 | 25.3378 | 32.3408 | 59.0966 | 212.1286 | 841.8026 | 412.6393 | 481.6717 | 26.5941 | 40.2686 | 92.8265 | 119.644 | 431.8559 | 757.9086 | 852.2204 | 727.1779 | 752.9321 | 917.0413 | 941.7006 | 694.9195 | 855.4526 | 679.403 | 848.5801 | 833.7032 | 826.6904 | 801.1834 | 804.011 | 810.2666 | 816.4086 | 806.2878 | 908.2639 | 926.4554 | 854.9834 | 918.7326 | 902.083 | 94.6051 | 99.8379 | 106.3202 | 58.8684 | 123.0064 | 102.1483 | 68.4315 | 84.5587 | 83.7288 | 52.7335 | 47.4177 | 118.8015 | 447.3466 | 107.1731 | 49.1363 | 87.3014 | 52.4239 | 70.7082 | 510.6376 | 740.9667 | 732.9339 | 367.0432 | 773.7377 | 47.049 | 34.592 | 87.2202 | 98.7004 | 348.9421 | 97.4977 | 51.6687 | 109.3889 | 467.7792 | 50.2181 | 23.5053 | 26.2598 | 41.2326 | 78.3798 | 796.8403 | 806.4991 | 778.3898 | 826.6146 | 98.6716 | 28.9806 | 50.1247 | 99.7879 | 376.644 | 25.3442 | 29.4027 | 53.0884 | 103.3274 | 362.115 | 24.7573 | 24.378 | 25.4738 | 33.554 | 58.0354 | 251.5444 | 268.0455 | 561.5219 | 460.0429 | 687.7603 | 25.1342 | 28.1169 | 50.9503 | 104.9421 | 350.7823 | 25.7853 | 30.2446 | 62.1105 | 98.1425 | 337.9014 | 24.5926 | 24.5439 | 26.1368 | 34.3971 | 76.0663 | 895.4954 | 888.7077 | 777.5393 | 826.215 | 26.0261 | 54.5641 | 31.5526 | 105.3327 | 416.701 | 706.9245 | 778.4565 | 802.1142 | 908.7495 | 970.1157 | 971.4849 | 926.4483 | 695.5136 | 891.2657 | 658.0617 |  | 966.3962 | 926.3976 | 926.682 | 26.9843 | 29.205 | 49.4318 | 531.6966 | 348.0541 | 259.2715 | 375.5671 | 58.6926 | 75.8852 | 74.482 | 55.8784 | 3.9783e-05 | -0.0204 | 0.0033028 | 0.020592 | 0.0066278 | 0.00027615 | 0.02795 | 0.0024893 | -0.038434 | -328.5473 | 19.2363 | -329.7197 | 18.3001 | -327.5688 | 18.4869 | -327.5934 | 16.9737 | -284.2276 | 17.9531 | -284.2522 | 17.1441 | 3615.0197 | 3968.4169 | 943.2833 | 75.1836 | -517.2844 | 303.6628
13:51 | 1532 | -1418.2579 |  | -125.7849 | -128.6107 | -152.2309 | -98.2926 | -99.6569 | -146.8693 | -144.0815 | 0.5859 | 1.1858 | 1.4728 | 0.2972 |  |  |  | -100.5382 | -147.9939 | -175.4386 | -77.0901 |  | -169.0601 | -160.9173 | 2.0763 | 2.6643 | 2.86 | 0.8295 | 61.4481 | 103.1397 | 93.9637 | 57.4319 | 57.3883 | 61.3935 | 103.5595 | 58.8894 | 93.5296 | 31.5323 | 76.3477 | 112.4691 | 437.8787 | 98.9125 | 26.214 | 32.8171 | 54.0071 | 89.5705 | 755.6231 | 104.3569 | 104.9519 | 130.1063 | 235.2688 | 59.304 | 30.9657 | 59.0375 | 106.7532 | 339.0877 | 55.8497 | 47.9811 | 103.5449 | 120.2031 | 416.0762 | 41.9235 | 23.892 | 27.3269 | 43.4444 | 89.6689 | 236.4012 | 872.5562 | 311.4878 | 509.3121 | 34.1021 | 40.843 | 98.8376 | 108.6367 | 353.0836 | 25.0168 | 35.1252 | 78.4527 | 137.9025 | 416.5149 | 28.582 | 70.3051 | 82.3054 | 67.0349 | 89.3997 | 220.2736 |  | 310.8285 | 376.4702 |  | 25.5396 | 42.0086 | 95.9917 | 118.4442 | 403.2763 | 27.1679 | 46.8369 | 96.6971 | 139.9871 | 482.7095 | 24.6382 | 24.1248 | 25.3374 | 32.3596 | 59.137 | 212.3645 | 840.7535 | 412.6303 | 481.4189 | 26.6128 | 40.2743 | 92.8424 | 119.6971 | 432.1754 | 758.1813 | 853.2728 | 727.3632 | 752.8356 | 917.4631 | 941.4301 | 695.097 | 855.3186 | 680.0212 | 848.4685 | 863.455 | 823.3288 | 800.4122 | 792.2564 | 833.27 | 820.4478 | 803.771 | 930.5206 | 926.8886 | 855.3018 | 919.053 | 902.3316 | 94.6247 | 99.85 | 106.3922 | 58.8793 | 123.071 | 102.2223 | 68.4413 | 84.5568 | 83.786 | 52.7323 | 47.4939 | 118.8694 | 447.6979 | 106.6186 | 49.1246 | 87.3055 | 52.4728 | 70.8077 | 511.0296 | 740.9908 | 733.0648 | 367.5337 | 773.828 | 47.0567 | 34.7268 | 87.3541 | 98.6663 | 349.2359 | 97.5035 | 51.6098 | 109.3766 | 468.4353 | 50.2691 | 23.5008 | 26.2809 | 41.2705 | 78.4242 | 796.7523 | 806.4304 | 778.3237 | 826.4565 | 98.6446 | 28.9989 | 50.1286 | 99.83 | 376.8987 | 25.3681 | 29.4205 | 53.1565 | 103.3464 | 362.4533 | 24.7298 | 24.3791 | 25.5006 | 33.5429 | 58.0927 | 252.5149 | 269.2439 | 562.9857 | 461.6058 | 688.2214 | 25.1751 | 28.1427 | 50.9701 | 105.0043 | 351.0142 | 25.7967 | 30.2652 | 62.1964 | 98.154 | 338.3963 | 24.6145 | 24.5498 | 26.1638 | 34.4347 | 76.1047 | 898.6105 | 889.1542 | 777.2517 | 826.5619 | 26.0632 | 54.6218 | 31.5828 | 105.3569 | 417.0523 | 707.6519 | 777.7446 | 803.0532 | 907.7864 | 970.0411 | 971.4218 | 926.0125 | 695.5168 | 890.445 | 658.3648 |  | 966.514 | 926.2622 | 926.4805 | 26.9917 | 29.219 | 49.4602 | 531.8022 | 348.5165 | 259.6812 | 375.7783 | 58.7688 | 75.9761 | 74.6088 | 55.9752 | -0.00026289 | -0.020799 | 0.0031889 | 0.020736 | 0.0069336 | -0.00042513 | 0.01942 | 0.00091924 | -0.039576 | -328.4765 | 19.2158 | -329.6397 | 18.2836 | -327.4734 | 18.4541 | -327.5103 | 16.9696 | -284.1014 | 17.9613 | -284.1261 | 17.0989 | 3709.5758 | 3970.0398 | 943.2032 | 75.2925 | -517.9695 | 304.0989
13:51 | 1533 | -1421.0627 |  | -125.9065 | -128.8581 | -152.4361 | -98.4103 | -99.8209 | -146.9901 | -144.3232 | 0.5853 | 1.1954 | 1.4741 | 0.2967 |  |  |  | -100.6262 | -148.3681 | -175.7176 | -77.3261 |  | -169.2497 | -161.0822 | 2.0833 | 2.6512 | 2.8625 | 0.8296 | 61.2523 | 103.2244 | 94.0426 | 57.49 | 57.4385 | 61.4389 | 103.6192 | 58.9114 | 93.4684 | 31.5699 | 76.5642 | 112.5019 | 438.3308 | 98.919 | 26.225 | 32.8305 | 54.062 | 89.6006 | 755.9349 | 104.4127 | 105.04 | 130.1393 | 235.2624 | 59.338 | 30.983 | 59.0704 | 106.777 | 339.415 | 55.9194 | 48.0485 | 103.5158 | 120.2498 | 416.4885 | 41.9711 | 23.9017 | 27.3629 | 43.4767 | 89.684 | 236.5005 | 872.9962 | 311.712 | 509.3559 | 34.13 | 40.9089 | 98.8503 | 108.6935 | 353.4257 | 25.0405 | 35.1463 | 78.525 | 137.9785 | 416.8954 | 28.6028 | 70.3505 | 82.3099 | 67.0873 | 89.433 | 220.3004 |  | 310.9461 | 376.6282 |  | 25.5317 | 42.0111 | 95.9634 | 118.5021 | 403.5369 | 27.139 | 46.8865 | 96.7096 | 140.0582 | 483.0739 | 24.6266 | 24.1275 | 25.3533 | 32.3733 | 59.1965 | 213.4228 | 842.5325 | 413.3948 | 481.9776 | 26.6343 | 40.317 | 92.8898 | 119.7553 | 432.5068 | 758.7606 | 853.6678 | 727.444 | 752.71 | 917.9306 | 941.1849 | 695.2412 | 855.1695 | 680.6434 | 848.3633 | 898.4596 | 820.1093 | 799.5901 | 778.0684 | 840.3397 | 823.8898 | 803.5049 | 953.4858 | 927.3503 | 855.6466 | 919.4101 | 902.6127 | 94.6546 | 99.8662 | 106.4708 | 58.9011 | 123.1469 | 102.3061 | 68.4498 | 84.563 | 83.8383 | 52.7415 | 47.5814 | 118.9354 | 448.0519 | 107.3408 | 49.1221 | 87.2995 | 52.5213 | 70.9041 | 511.1723 | 740.9593 | 733.1686 | 367.8406 | 773.9405 | 47.0857 | 35.1278 | 87.5173 | 98.6451 | 349.5289 | 97.4936 | 51.5424 | 109.3804 | 469.2021 | 50.2977 | 23.5169 | 26.3055 | 41.3036 | 78.4732 | 796.692 | 806.3871 | 778.2598 | 826.351 | 98.6482 | 29.031 | 50.1727 | 99.8645 | 377.14 | 25.3656 | 29.4377 | 53.2157 | 103.3865 | 362.7855 | 24.7831 | 24.3738 | 25.5005 | 33.5494 | 58.1469 | 253.032 | 270.2353 | 563.7554 | 462.7706 | 688.5047 | 25.1889 | 28.1679 | 51.0343 | 105.0589 | 351.2635 | 25.8 | 30.2803 | 62.2345 | 98.1605 | 338.6971 | 24.6245 | 24.5557 | 26.1869 | 34.4659 | 76.1451 | 900.5235 | 889.73 | 777.1827 | 827.1501 | 26.028 | 54.6774 | 31.6076 | 105.3412 | 417.396 | 708.5799 | 777.1059 | 804.1498 | 907.3701 | 969.9525 | 971.4173 | 925.6164 | 695.4529 | 889.4942 | 658.78 |  | 966.6472 | 926.1271 | 926.2835 | 26.972 | 29.245 | 49.4974 | 531.7934 | 348.9981 | 260.1456 | 376.01 | 58.8994 | 76.1062 | 74.7246 | 56.0284 | -0.00049039 | -0.019968 | 0.0033369 | 0.020885 | 0.006708 | 0.00021649 | 0.036225 | 0.0007913 | -0.050299 | -328.4581 | 19.2343 | -329.6458 | 18.3083 | -327.4857 | 18.4602 | -327.5226 | 16.9942 | -284.0491 | 17.9941 | -284.0799 | 17.0825 | 3694.2722 | 3970.5785 | 943.1449 | 75.4154 | -518.7345 | 304.5718