15:55 | 8977 |  |  | 3.4944 | 35.1244 | 38.1931 | 12.1786 | 15.1046 | 22.6874 | 11.6082 | 1.4223 | 6.341 | 1.4009 | 0.1092 |  |  |  | -11.8154 | 33.1274 | 48.4987 | 13.2357 |  | 17.4753 | 27.2612 | 0.5299 | 1.9453 | 3.2759 | 1.2541 | -3.0412 | 281.5154 | 277.4372 | 181.4515 | 212.6367 | 164.1373 | 145.588 | 124.0365 | 215.6782 | 158.0837 | 240.2107 | 301.4651 | 281.6049 | 182.4907 | 184.692 | 264.0353 | 294.5907 | 313.0708 |  |  | 183.3446 |  | 392.6749 | 119.5029 | 155.2182 | 230.2309 | 283.9812 | 259.8023 | 225.2789 | 174.977 | 251.6853 | 303.7069 | 292.7165 | 190.5477 | 98.3462 | 124.5413 | 175.2045 | 234.8756 | 202.28 | 213.7348 | 218.6925 | 368.9346 | 118.4223 | 173.1184 | 255.517 | 311.9357 | 326.8003 | 115.3121 | 158.9981 | 225.0858 | 269.2446 | 260.0976 | 83.6302 | 97.0245 | 123.8722 | 176.5017 | 236.8558 | 191.9252 |  | 172.7449 | 403.4569 |  | 100.4933 | 152.9796 | 227.2593 | 285.1748 | 277.8068 | 139.6596 | 176.4041 | 248.0603 | 295.9089 | 268.7498 | 95.7695 | 104.0584 | 128.1905 | 177.4075 | 246.981 | 296.4823 | 177.0743 | 161.5111 | 152.6 | 141.3329 | 189.3296 | 256.7678 | 302.8041 | 285.1447 |  | 219.2741 |  |  | 117.3087 | 123.67 | 220.5154 | 114.4399 | 236.7475 | 121.5168 | 44.6619 | 43.9418 | 41.1375 | 41.7599 | 40.6591 | 42.4744 | 40.0421 | 41.9836 | 115.3863 | 138.6427 | 131.2883 | 113.8733 | 294.6449 |  |  | 183.381 |  | 162.4675 | 107.7451 | 147.0395 | 107.5342 | 226.3496 | 168.3929 | 312.3011 | 296.1682 | 299.776 | 223.9636 | 258.7912 | 293.1562 | 319.812 | 323.1257 | 185.2173 | 163.9183 | 214.6058 | 180.4158 | 208.6992 | 156.1373 | 238.0465 | 137.1267 | 285.9639 | 228.1154 | 192.6639 | 315.4098 |  | 210.4835 | 97.5559 | 123.8823 | 177.7748 | 238.3226 | 207.2162 | 212.6654 | 186.9637 |  | 150.095 | 165.5435 | 251.4092 | 311.3954 | 305.3261 | 114.0439 | 161.7888 | 249.971 | 315.5918 | 307.2222 | 88.5958 | 98.7843 | 121.0894 | 174.5642 | 244.1338 | 172.8844 | 234.6267 | 155.3925 | 197.1702 | 172.7538 | 118.0089 | 158.5772 | 236.7364 | 302.1456 | 297.15 | 133.6817 | 176.2298 | 266.9269 | 324.9527 | 302.8974 | 88.1821 | 104.3937 | 136.2151 | 189.0715 | 264.0367 | 130.7843 | 177.4187 | 186.0141 | 202.1024 | 125.4141 | 246.3281 | 168.1192 | 306.3406 | 296.515 | 222.2309 | 222.8664 |  |  | 118.6514 | 132.9966 | 123.6728 | 237.0395 | 123.8956 | 206.2559 |  | 135.0162 | 120.8347 | 125.1726 | 62.9516 | 100.9529 | 111.1806 |  | 303.8632 | 365.1949 | 375.343 | 458.8316 | 617.0482 | 590.0323 | 426.8648 | [23 empty] | 124.6654 | 603.5402 | 79.8521 | 334.529
15:55 | 8978 |  |  | 3.5267 | 35.1184 | 38.1912 | 12.1411 | 15.0479 | 22.5875 | 11.5147 | 1.4249 | 6.3442 | 1.3978 | 0.1094 |  |  |  | -11.7964 | 33.1188 | 48.4597 | 13.2365 |  | 17.4744 | 27.2554 | 0.5308 | 1.9478 | 3.2811 | 1.2554 | -2.0054 | 281.4777 | 277.4078 | 181.4322 | 212.6217 | 164.1194 | 145.5747 | 124.0293 | 215.6618 | 158.0894 | 240.1933 | 301.429 | 281.5713 | 182.4821 | 184.6784 | 263.992 | 294.5604 | 313.0496 |  |  | 183.3247 |  | 392.6085 | 119.4974 | 155.2181 | 230.2184 | 283.9376 | 259.769 | 225.265 | 174.9847 | 251.6685 | 303.6628 | 292.6815 | 190.5384 | 98.3437 | 124.5483 | 175.1976 | 234.8505 | 202.2608 | 213.7418 | 218.6709 | 368.884 | 118.4303 | 173.1222 | 255.5109 | 311.8952 | 326.8326 | 115.3211 | 158.9991 | 225.0717 | 269.2171 | 260.0686 | 83.6418 | 97.0367 | 123.8849 | 176.5041 | 236.8391 | 191.9207 |  | 172.7305 | 403.3887 |  | 100.5104 | 152.9926 | 227.2629 | 285.1505 | 277.7766 | 139.6586 | 176.4113 | 248.0561 | 295.8781 | 268.7218 | 95.7859 | 104.0706 | 128.2027 | 177.4217 | 246.9725 | 296.4361 | 177.0508 | 161.4882 | 152.5821 | 141.331 | 189.3246 | 256.7538 | 302.7657 | 285.1003 |  | 219.2393 |  |  | 117.2925 | 123.6582 | 220.4547 | 114.3792 | 236.7117 | 121.5141 | 44.9655 | 44.0455 | 40.6903 | 42.0091 | 41.0212 | 42.4359 | 40.753 | 42.2505 | 115.363 | 138.6134 | 131.2626 | 113.843 | 294.6031 |  |  | 183.3674 |  | 162.4527 | 107.7382 | 147.0287 | 107.5259 | 226.3558 | 168.3943 | 312.2574 | 296.1184 | 299.7365 | 223.9484 | 258.7916 | 293.153 | 319.7986 | 323.0949 | 185.2053 | 163.8964 | 214.6005 | 180.3933 | 208.703 | 156.149 | 238.0398 | 137.1375 | 285.9134 | 228.1012 | 192.665 | 315.3818 |  | 210.4832 | 97.5508 | 123.8859 | 177.7697 | 238.3073 | 207.19 | 212.6303 | 186.9454 |  | 150.0848 | 165.5408 | 251.4004 | 311.3543 | 305.2734 | 114.0521 | 161.7896 | 249.9589 | 315.5437 | 307.1694 | 88.598 | 98.7914 | 121.0868 | 174.5653 | 244.104 | 172.8497 | 234.5842 | 155.3578 | 197.1986 | 172.7256 | 118.0108 | 158.5745 | 236.7294 | 302.1051 | 297.1064 | 133.6802 | 176.2369 | 266.9222 | 324.9163 | 302.8639 | 88.1881 | 104.4132 | 136.2279 | 189.0732 | 264.0248 | 130.7621 | 177.4009 | 185.9987 | 202.0725 | 125.4246 | 246.325 | 168.1297 | 306.3113 | 296.4798 | 222.1941 | 222.8324 |  |  | 118.6345 | 132.9722 | 123.648 | 237.0179 | 123.8773 | 206.2537 |  | 134.9923 | 120.8079 | 125.1436 | 62.9436 | 100.9233 | 111.1839 |  | 303.8311 | 365.1238 | 375.2749 | 458.9138 | 616.7943 | 589.2265 | 426.2833 | [23 empty] | 124.6436 | 603.0104 | 79.7628 | 334.4774
15:56 | 8979 |  |  | 3.4594 | 35.1022 | 38.0523 | 12.0808 | 15.1141 | 22.6764 | 11.6836 | 1.4248 | 6.3381 | 1.3947 | 0.1082 |  |  |  | -11.9005 | 33.1213 | 48.5052 | 13.1749 |  | 17.4548 | 27.2396 | 0.529 | 1.9461 | 3.2801 | 1.256 | -3.3621 | 281.4522 | 277.3824 | 181.4175 | 212.6047 | 164.1137 | 145.5635 | 124.0212 | 215.6626 | 158.0855 | 240.1738 | 301.3801 | 281.5335 | 182.4723 | 184.6864 | 263.9662 | 294.5337 | 313.0125 |  |  | 183.3009 |  | 392.5387 | 119.5033 | 155.212 | 230.2005 | 283.8953 | 259.7275 | 225.2464 | 174.9846 | 251.6542 | 303.6181 | 292.6389 | 190.5288 | 98.3416 | 124.5474 | 175.1832 | 234.8194 | 202.2369 | 213.7457 | 218.6364 | 368.8278 | 118.4297 | 173.1238 | 255.4935 | 311.8526 | 326.8932 | 115.3258 | 158.9942 | 225.06 | 269.1843 | 260.0418 | 83.6461 | 97.0522 | 123.888 | 176.5169 | 236.8324 | 191.8839 |  | 172.7322 | 403.319 |  | 100.5273 | 152.9986 | 227.2484 | 285.1175 | 277.7362 | 139.6533 | 176.4081 | 248.0513 | 295.8411 | 268.6883 | 95.7897 | 104.0789 | 128.2117 | 177.4293 | 246.9523 | 296.3934 | 177.0283 | 161.466 | 152.566 | 141.325 | 189.3336 | 256.7418 | 302.7315 | 285.0703 |  | 219.2025 |  |  | 117.2711 | 123.6303 | 220.409 | 114.3515 | 236.6713 | 121.5046 | 44.9191 | 44.1621 | 40.028 | 41.8606 | 41.2041 | 42.4714 | 41.5381 | 42.4121 | 115.3472 | 138.5919 | 131.2405 | 113.8184 | 294.5593 |  |  | 183.3451 |  | 162.4369 | 107.7305 | 147.0148 | 107.5212 | 226.3424 | 168.3971 | 312.2099 | 296.0744 | 299.6964 | 223.9084 | 258.7958 | 293.1502 | 319.7849 | 323.0465 | 185.1704 | 163.8723 | 214.593 | 180.3677 | 208.6891 | 156.1514 | 238.0325 | 137.1406 | 285.8704 | 228.0822 | 192.6685 | 315.3482 |  | 210.4649 | 97.546 | 123.904 | 177.7691 | 238.2934 | 207.1647 | 212.6041 | 186.9191 |  | 150.0774 | 165.5565 | 251.405 | 311.3243 | 305.222 | 114.0483 | 161.7879 | 249.9417 | 315.5004 | 307.1207 | 88.5919 | 98.797 | 121.0865 | 174.5666 | 244.0761 | 172.8296 | 234.5492 | 155.3442 | 197.2178 | 172.6911 | 118.02 | 158.5793 | 236.7243 | 302.0652 | 297.0767 | 133.6931 | 176.2427 | 266.9244 | 324.8838 | 302.8329 | 88.1957 | 104.4286 | 136.2345 | 189.0758 | 264.0144 | 130.7275 | 177.3748 | 185.9766 | 202.0319 | 125.4324 | 246.3188 | 168.1365 | 306.2751 | 296.4429 | 222.1534 | 222.7926 |  |  | 118.6134 | 132.9391 | 123.6267 | 236.9914 | 123.8603 | 206.2214 |  | 134.9622 | 120.7842 | 125.1088 | 62.9362 | 100.9248 | 111.1753 |  | 303.7923 | 365.061 | 375.2166 | 458.6858 | 616.8401 | 589.8303 | 426.3606 | [23 empty] | 124.617 | 603.3352 | 79.7292 | 334.4266
15:56 | 8980 |  |  | 3.444 | 35.0611 | 38.0257 | 12.0615 | 15.1125 | 22.715 | 11.6434 | 1.4254 | 6.3411 | 1.3935 | 0.1097 |  |  |  | -11.7935 | 33.1355 | 48.5255 | 13.2383 |  | 17.516 | 27.3291 | 0.5304 | 1.9451 | 3.279 | 1.2573 | -3.2423 | 281.4274 | 277.3617 | 181.4085 | 212.5924 | 164.1042 | 145.5589 | 124.0191 | 215.6689 | 158.098 | 240.1679 | 301.3542 | 281.5013 | 182.4686 | 184.7009 | 263.9453 | 294.5161 | 312.9603 |  |  | 183.281 |  | 392.4718 | 119.5129 | 155.2122 | 230.1911 | 283.8604 | 259.6819 | 225.2351 | 174.9764 | 251.6463 | 303.5922 | 292.6003 | 190.5295 | 98.3505 | 124.5505 | 175.1854 | 234.7936 | 202.2093 | 213.7437 | 218.6103 | 369.3374 | 118.4356 | 173.1289 | 255.4802 | 311.8236 | 326.8334 | 115.3328 | 159.0001 | 225.0481 | 269.1607 | 260.0191 | 83.6446 | 97.0562 | 123.8961 | 176.5262 | 236.8214 | 191.8366 |  | 172.7382 | 403.2536 |  | 100.5423 | 153.0007 | 227.2328 | 285.0845 | 277.6948 | 139.6619 | 176.4044 | 248.0407 | 295.802 | 268.657 | 95.7995 | 104.0784 | 128.2164 | 177.4367 | 246.9248 | 296.3422 | 177.0061 | 161.4508 | 152.552 | 141.3318 | 189.3392 | 256.7319 | 302.6998 | 285.037 |  | 219.17 |  |  | 117.2462 | 123.6076 | 220.3879 | 114.3503 | 236.6519 | 121.5101 | 44.5649 | 44.249 | 39.348 | 41.8215 | 40.7077 | 42.5857 | 42.1363 | 42.3298 | 115.3271 | 138.5575 | 131.2108 | 113.7904 | 294.5265 |  |  | 183.331 |  | 162.424 | 107.7278 | 147.0032 | 107.525 | 226.3294 | 168.4043 | 312.171 | 296.0378 | 299.6542 | 223.8591 | 258.8029 | 293.1547 | 319.7804 | 323.0089 | 185.1609 | 163.8546 | 214.5743 | 180.3432 | 208.6746 | 156.1626 | 238.0313 | 137.1364 | 285.8281 | 228.0726 | 192.6757 | 315.3152 |  | 210.4488 | 97.5436 | 123.9107 | 177.7804 | 238.2742 | 207.1289 | 212.5708 | 186.8828 |  | 150.0799 | 165.5736 | 251.4036 | 311.3058 | 305.1962 | 114.0436 | 161.7978 | 249.933 | 315.4549 | 307.0858 | 88.5858 | 98.8 | 121.0861 | 174.5717 | 244.0513 | 172.8172 | 234.5143 | 155.3309 | 197.2305 | 172.6619 | 118.026 | 158.581 | 236.7135 | 302.0291 | 297.0415 | 133.6963 | 176.2461 | 266.9097 | 324.8477 | 302.7932 | 88.192 | 104.4225 | 136.2282 | 189.0682 | 263.9901 | 130.6928 | 177.3518 | 185.9562 | 201.9982 | 125.4363 | 246.3018 | 168.1366 | 306.2414 | 296.3996 | 222.1067 | 222.7266 |  |  | 118.5912 | 132.8997 | 123.6064 | 236.9742 | 123.8443 | 206.1745 |  | 134.9323 | 120.7738 | 125.0887 | 62.9427 | 100.9495 | 111.1712 |  | 303.7592 | 364.976 | 375.1657 | 458.768 | 616.4621 | 589.025 | 425.8418 | [23 empty] | 124.5932 | 602.7435 | 79.8042 | 334.3676
15:56 | 8981 |  |  | 3.4926 | 35.1582 | 38.1206 | 12.1351 | 15.0949 | 22.7938 | 11.703 | 1.4243 | 6.3404 | 1.3965 | 0.109 |  |  |  | -11.8356 | 33.0792 | 48.5069 | 13.1851 |  | 17.384 | 27.2391 | 0.5298 | 1.9442 | 3.2819 | 1.2582 | -3.3346 | 281.3921 | 277.3336 | 181.399 | 212.5788 | 164.0935 | 145.5545 | 124.0125 | 215.6731 | 158.1088 | 240.1609 | 301.318 | 281.4597 | 182.4723 | 184.7181 | 263.9298 | 294.5032 | 312.9284 |  |  | 183.2623 |  | 392.4014 | 119.5186 | 155.2152 | 230.1816 | 283.8238 | 259.644 | 225.2252 | 174.9782 | 251.6334 | 303.5627 | 292.5782 | 190.5319 | 98.3553 | 124.5586 | 175.1932 | 234.7692 | 202.1798 | 213.7397 | 218.5938 | 369.8532 | 118.4463 | 173.1383 | 255.472 | 311.7899 | 326.7885 | 115.3333 | 159.0006 | 225.0341 | 269.1278 | 259.9835 | 83.6489 | 97.052 | 123.9023 | 176.5253 | 236.8003 | 191.9602 |  | 172.7212 | 403.1784 |  | 100.5568 | 153.0104 | 227.2287 | 285.059 | 277.6613 | 139.6651 | 176.401 | 248.0339 | 295.7622 | 268.6224 | 95.8029 | 104.0712 | 128.2188 | 177.4372 | 246.906 | 296.2919 | 176.9842 | 161.4283 | 152.5307 | 141.3399 | 189.3399 | 256.7134 | 302.6609 | 284.9929 |  | 219.1302 |  |  | 117.2298 | 123.5908 | 220.3657 | 114.3563 | 236.6324 | 121.5202 | 44.5858 | 44.2584 | 39.3597 | 42.312 | 40.1523 | 42.713 | 42.248 | 42.1963 | 115.3122 | 138.5328 | 131.1893 | 113.7713 | 294.4929 |  |  | 183.3246 |  | 162.4203 | 107.722 | 146.9961 | 107.5271 | 226.3136 | 168.4124 | 312.1405 | 295.9958 | 299.6111 | 223.8363 | 258.8024 | 293.151 | 319.7662 | 322.9815 | 185.1428 | 163.8295 | 214.5205 | 180.3172 | 208.6571 | 156.1644 | 238.0109 | 137.1219 | 285.7748 | 228.0575 | 192.6779 | 315.2814 |  | 210.4474 | 97.5471 | 123.912 | 177.7863 | 238.2611 | 207.1014 | 212.5369 | 186.8581 |  | 150.0843 | 165.5823 | 251.3962 | 311.2809 | 305.1705 | 114.0409 | 161.8041 | 249.9291 | 315.4149 | 307.0521 | 88.5809 | 98.8017 | 121.0941 | 174.567 | 244.0287 | 172.798 | 234.4793 | 155.3029 | 197.2193 | 172.6379 | 118.0174 | 158.588 | 236.7015 | 301.9938 | 296.9946 | 133.6873 | 176.2497 | 266.8768 | 324.7978 | 302.7362 | 88.1868 | 104.4017 | 136.2228 | 189.0622 | 263.9544 | 130.6575 | 177.3336 | 185.9316 | 201.9612 | 125.4431 | 246.2914 | 168.1429 | 306.2113 | 296.361 | 222.0764 | 222.6601 |  |  | 118.5713 | 132.8616 | 123.5827 | 236.9599 | 123.8201 | 206.1321 |  | 134.9236 | 120.7518 | 125.0716 | 62.94 | 100.9614 | 111.172 |  | 303.7257 | 364.904 | 375.1221 | 458.9351 | 617.0023 | 589.802 | 426.4145 | [23 empty] | 124.5729 | 603.4021 | 79.8171 | 334.3148
15:56 | 8982 |  |  | 3.459 | 35.1545 | 38.0258 | 12.1695 | 15.0856 | 22.8748 | 11.7339 | 1.4252 | 6.3408 | 1.3927 | 0.1092 |  |  |  | -11.828 | 33.0642 | 48.4808 | 13.1914 |  | 17.4605 | 27.3895 | 0.5272 | 1.9377 | 3.28 | 1.2593 | -3.1801 | 281.3603 | 277.3021 | 181.3822 | 212.5606 | 164.0863 | 145.5425 | 123.999 | 215.6582 | 158.1004 | 240.1418 | 301.266 | 281.4064 | 182.4653 | 184.7147 | 263.8959 | 294.4689 | 312.8827 |  |  | 183.2379 |  | 392.3247 | 119.5068 | 155.2137 | 230.161 | 283.7858 | 259.6154 | 225.2013 | 174.9855 | 251.6101 | 303.5341 | 292.5468 | 190.5283 | 98.3495 | 124.5685 | 175.1881 | 234.7478 | 202.1534 | 213.7362 | 218.5722 | 369.812 | 118.4488 | 173.1414 | 255.4574 | 311.7514 | 326.7634 | 115.3344 | 158.9969 | 225.0195 | 269.0912 | 259.9457 | 83.6639 | 97.0581 | 123.9132 | 176.5244 | 236.78 | 192.087 |  | 172.7006 | 403.1065 |  | 100.5777 | 153.0215 | 227.2178 | 285.0354 | 277.6416 | 139.6604 | 176.4048 | 248.0078 | 295.7186 | 268.5796 | 95.7904 | 104.0692 | 128.2134 | 177.435 | 246.8851 | 296.2698 | 176.9571 | 161.4068 | 152.5142 | 141.3436 | 189.3451 | 256.7072 | 302.63 | 284.9575 |  | 219.0916 |  |  | 117.2146 | 123.5643 | 220.3159 | 114.3126 | 236.5963 | 121.5215 | 44.6907 | 44.2549 | 40.2651 | 42.6962 | 40.2625 | 42.8234 | 41.9106 | 42.2278 | 115.2919 | 138.5191 | 131.1786 | 113.755 | 294.4541 |  |  | 183.3044 |  | 162.4077 | 107.715 | 146.9904 | 107.52 | 226.2892 | 168.4175 | 312.0969 | 295.95 | 299.5732 | 223.8354 | 258.8063 | 293.1498 | 319.7531 | 322.9494 | 185.113 | 163.8038 | 214.4989 | 180.2921 | 208.6335 | 156.1689 | 237.9984 | 137.1011 | 285.7293 | 228.0484 | 192.6775 | 315.2406 |  | 210.4436 | 97.5526 | 123.92 | 177.7827 | 238.2495 | 207.0723 | 212.5049 | 186.8331 |  | 150.0901 | 165.5902 | 251.3891 | 311.2447 | 305.1321 | 114.0435 | 161.7999 | 249.9166 | 315.3767 | 307.0145 | 88.571 | 98.8049 | 121.1016 | 174.564 | 244.0122 | 172.7872 | 234.4562 | 155.2728 | 197.1961 | 172.6174 | 118.0218 | 158.6128 | 236.7022 | 301.9653 | 296.956 | 133.693 | 176.2608 | 266.863 | 324.7628 | 302.6983 | 88.1901 | 104.4071 | 136.2243 | 189.0662 | 263.9284 | 130.634 | 177.3015 | 185.8956 | 201.9216 | 125.434 | 246.2793 | 168.1468 | 306.1685 | 296.3193 | 222.0412 | 222.5967 |  |  | 118.5474 | 132.8281 | 123.5606 | 236.9266 | 123.7987 | 206.098 |  | 134.9124 | 120.737 | 125.049 | 62.9389 | 100.966 | 111.1752 |  | 303.6968 | 364.8551 | 375.0621 | 458.997 | 616.7157 | 589.4567 | 426.5471 | [23 empty] | 124.5517 | 603.0862 | 79.8785 | 334.276
15:56 | 8983 |  |  | 3.4905 | 35.1451 | 38.1376 | 12.158 | 15.0554 | 22.8 | 11.6659 | 1.4253 | 6.3398 | 1.392 | 0.1088 |  |  |  | -11.8233 | 33.0206 | 48.4047 | 13.1426 |  | 17.4403 | 27.438 | 0.5295 | 1.9378 | 3.2787 | 1.26 | -6.1832 | 281.3334 | 277.2786 | 181.3716 | 212.5456 | 164.076 | 145.5344 | 124.002 | 215.6407 | 158.1005 | 240.1288 | 301.2277 | 281.3611 | 182.4606 | 184.7151 | 263.8467 | 294.4468 | 312.836 |  |  | 183.2233 |  | 392.2549 | 119.502 | 155.2206 | 230.1483 | 283.7491 | 259.5838 | 225.1942 | 174.9801 | 251.599 | 303.5026 | 292.508 | 190.5227 | 98.3444 | 124.571 | 175.1807 | 234.7283 | 202.1283 | 213.7293 | 218.5456 | 369.7646 | 118.4555 | 173.1476 | 255.4461 | 311.7141 | 326.6999 | 115.3346 | 158.9924 | 224.9916 | 269.0491 | 259.9064 | 83.6644 | 97.0571 | 123.9166 | 176.5097 | 236.7502 | 192.081 |  | 172.6797 | 403.0389 |  | 100.5927 | 153.0262 | 227.2105 | 285.0056 | 277.6096 | 139.6662 | 176.4133 | 247.9892 | 295.6842 | 268.5382 | 95.7857 | 104.0741 | 128.2039 | 177.4382 | 246.8558 | 296.2519 | 176.9266 | 161.3837 | 152.5014 | 141.3389 | 189.3508 | 256.6988 | 302.6048 | 284.9252 |  | 219.0486 |  |  | 117.1935 | 123.5363 | 220.2677 | 114.2704 | 236.5444 | 121.5148 | 44.4936 | 44.2565 | 40.7748 | 42.8884 | 40.5708 | 42.8948 | 41.3107 | 42.3227 | 115.268 | 138.4887 | 131.1555 | 113.7279 | 294.4202 |  |  | 183.2881 |  | 162.3931 | 107.7116 | 146.984 | 107.5102 | 226.2728 | 168.425 | 312.0509 | 295.9079 | 299.534 | 223.8332 | 258.8152 | 293.1551 | 319.7516 | 322.9242 | 185.0997 | 163.7808 | 214.5033 | 180.2668 | 208.6132 | 156.1853 | 237.9966 | 137.0839 | 285.6915 | 228.0432 | 192.6859 | 315.2013 |  | 210.4233 | 97.5506 | 123.9302 | 177.7753 | 238.2293 | 207.0348 | 212.467 | 186.8007 |  | 150.0954 | 165.5872 | 251.3697 | 311.2129 | 305.092 | 114.0532 | 161.8084 | 249.8996 | 315.3463 | 306.9779 | 88.578 | 98.7973 | 121.1038 | 174.5683 | 243.9939 | 172.7772 | 234.436 | 155.2422 | 197.185 | 172.6022 | 118.0402 | 158.642 | 236.7013 | 301.9421 | 296.9321 | 133.699 | 176.2758 | 266.8643 | 324.738 | 302.6802 | 88.1846 | 104.4246 | 136.2332 | 189.082 | 263.9061 | 130.6128 | 177.2771 | 185.8695 | 201.8812 | 125.4376 | 246.2769 | 168.1575 | 306.1279 | 296.2735 | 222.0117 | 222.5349 |  |  | 118.5273 | 132.7959 | 123.5433 | 236.8894 | 123.7817 | 206.0515 |  | 134.8781 | 120.7194 | 125.0269 | 62.9452 | 101.0137 | 111.1704 |  | 303.6688 | 364.7855 | 375.0122 | 458.8515 | 616.8565 | 589.7246 | 426.0348 | [23 empty] | 124.5276 | 603.2905 | 79.8226 | 334.2271
15:56 | 8984 |  |  | 3.4732 | 35.0757 | 38.0919 | 12.148 | 15.083 | 22.7853 | 11.6914 | 1.426 | 6.3405 | 1.3891 | 0.1095 |  |  |  | -11.7771 | 33.1106 | 48.44 | 13.2998 |  | 17.5158 | 27.4249 | 0.5284 | 1.9369 | 3.2806 | 1.2611 | -2.4484 | 281.3021 | 277.2502 | 181.364 | 212.5285 | 164.0674 | 145.5317 | 124.0007 | 215.6411 | 158.1102 | 240.1152 | 301.1952 | 281.3218 | 182.4636 | 184.6951 | 263.8146 | 294.4195 | 312.7842 |  |  | 183.1984 |  | 392.1911 | 119.5185 | 155.2298 | 230.1391 | 283.7141 | 259.5541 | 225.1911 | 174.9812 | 251.5965 | 303.4569 | 292.4741 | 190.5103 | 98.342 | 124.575 | 175.1796 | 234.7053 | 202.1022 | 213.7241 | 218.5149 | 369.7158 | 118.4573 | 173.1452 | 255.4302 | 311.6774 | 326.5376 | 115.3346 | 158.9913 | 224.9731 | 269.0014 | 259.8746 | 83.668 | 97.0534 | 123.9132 | 176.5061 | 236.7261 | 192.0797 |  | 172.6634 | 402.9641 |  | 100.6015 | 153.0264 | 227.2028 | 284.9579 | 277.5606 | 139.6703 | 176.4071 | 247.9785 | 295.6479 | 268.4987 | 95.7704 | 104.0736 | 128.2051 | 177.4389 | 246.8277 | 296.2096 | 176.8983 | 161.3714 | 152.4784 | 141.3308 | 189.3482 | 256.6829 | 302.5727 | 284.8871 |  | 219.0068 |  |  | 117.1778 | 123.5143 | 220.231 | 114.2216 | 236.483 | 121.5044 | 44.2596 | 44.211 | 40.3837 | 42.7384 | 40.9227 | 42.9299 | 40.6487 | 42.4154 | 115.251 | 138.4574 | 131.1246 | 113.6968 | 294.3866 |  |  | 183.2731 |  | 162.3905 | 107.7087 | 146.9698 | 107.509 | 226.2563 | 168.43 | 312.0088 | 295.8701 | 299.4904 | 223.824 | 258.8183 | 293.1525 | 319.7429 | 322.8836 | 185.0926 | 163.7522 | 214.4729 | 180.2391 | 208.5878 | 156.1874 | 237.9798 | 137.0757 | 285.6488 | 228.0221 | 192.684 | 315.162 |  | 210.4065 | 97.5465 | 123.9364 | 177.7833 | 238.2093 | 207.004 | 212.4366 | 186.7712 |  | 150.0907 | 165.593 | 251.3631 | 311.1897 | 305.0428 | 114.0582 | 161.8234 | 249.8863 | 315.3183 | 306.933 | 88.5823 | 98.7848 | 121.1117 | 174.5623 | 243.9737 | 172.7516 | 234.4011 | 155.2192 | 197.1703 | 172.5789 | 118.0569 | 158.6579 | 236.6963 | 301.9156 | 296.9056 | 133.7041 | 176.2863 | 266.8527 | 324.7065 | 302.6476 | 88.182 | 104.4266 | 136.2519 | 189.1014 | 263.8757 | 130.5834 | 177.2583 | 185.8425 | 201.8491 | 125.4727 | 246.2834 | 168.1735 | 306.0988 | 296.2342 | 222.0041 | 222.4932 |  |  | 118.5043 | 132.7682 | 123.5185 | 236.8538 | 123.7693 | 205.9887 |  | 134.8549 | 120.6996 | 125.0008 | 62.9441 | 100.987 | 111.1841 |  | 303.6335 | 364.7161 | 374.9487 | 458.8725 | 616.7779 | 589.7057 | 426.5471 | [23 empty] | 124.5048 | 603.2418 | 79.9087 | 334.1748
15:56 | 8985 |  |  | 3.5648 | 35.1967 | 38.1434 | 12.2478 | 15.0997 | 22.8138 | 11.6078 | 1.427 | 6.3392 | 1.3903 | 0.1087 |  |  |  | -11.7606 | 33.0687 | 48.4387 | 13.2663 |  | 17.4432 | 27.3868 | 0.5299 | 1.9362 | 3.281 | 1.2615 | -4.6499 | 281.2698 | 277.2188 | 181.3499 | 212.5095 | 164.0578 | 145.5188 | 123.9871 | 215.6382 | 158.1009 | 240.0988 | 301.1558 | 281.2817 | 182.4512 | 184.6846 | 263.7497 | 294.3435 | 312.7248 |  |  | 183.1682 |  | 392.1252 | 119.5199 | 155.23 | 230.1286 | 283.6747 | 259.5253 | 225.1702 | 174.9909 | 251.581 | 303.419 | 292.4359 | 190.4985 | 98.3455 | 124.5826 | 175.1847 | 234.6758 | 202.075 | 213.7244 | 218.4849 | 369.6605 | 118.4563 | 173.1329 | 255.4122 | 311.6382 | 326.3888 | 115.3331 | 158.9827 | 224.9565 | 268.9612 | 259.8365 | 83.6676 | 97.0506 | 123.9113 | 176.5055 | 236.7077 | 192.0574 |  | 172.641 | 402.8872 |  | 100.6121 | 153.0292 | 227.1913 | 284.9255 | 277.5283 | 139.6691 | 176.4066 | 247.9571 | 295.6077 | 268.4688 | 95.7521 | 104.0771 | 128.2139 | 177.431 | 246.8117 | 296.163 | 176.8714 | 161.3636 | 152.4599 | 141.34 | 189.35 | 256.6737 | 302.5438 | 284.8488 |  | 218.9773 |  |  | 117.1628 | 123.4859 | 220.1899 | 114.1619 | 236.4204 | 121.4778 | 44.0762 | 44.0476 | 39.5782 | 42.5649 | 41.2019 | 43.002 | 39.7024 | 42.4017 | 115.2369 | 138.4294 | 131.0981 | 113.6684 | 294.3539 |  |  | 183.2606 |  | 162.3854 | 107.7072 | 146.9621 | 107.5056 | 226.2551 | 168.4383 | 311.9723 | 295.8277 | 299.4592 | 223.8057 | 258.8148 | 293.1494 | 319.7281 | 322.8331 | 185.0872 | 163.7275 | 214.453 | 180.2146 | 208.5696 | 156.1882 | 237.9677 | 137.078 | 285.5992 | 228.0046 | 192.6814 | 315.1184 |  | 210.4157 | 97.5464 | 123.9342 | 177.7844 | 238.1864 | 206.9685 | 212.394 | 186.7396 |  | 150.0813 | 165.6032 | 251.3571 | 311.1572 | 305.0024 | 114.0618 | 161.8266 | 249.879 | 315.2839 | 306.8967 | 88.5827 | 98.7841 | 121.1192 | 174.5581 | 243.9577 | 172.7368 | 234.3713 | 155.2013 | 197.1442 | 172.5558 | 118.0607 | 158.6634 | 236.6899 | 301.8845 | 296.8657 | 133.7023 | 176.2909 | 266.824 | 324.6574 | 302.5946 | 88.1819 | 104.4236 | 136.2644 | 189.1046 | 263.8544 | 130.5594 | 177.2369 | 185.8163 | 201.8157 | 125.4726 | 246.2668 | 168.169 | 306.0733 | 296.2111 | 222.0047 | 222.4763 |  |  | 118.4808 | 132.7374 | 123.4915 | 236.825 | 123.7454 | 205.9236 |  | 134.8275 | 120.6852 | 124.9708 | 62.9352 | 100.9724 | 111.1904 |  | 303.6104 | 364.6424 | 374.8819 | 458.4983 | 616.1677 | 588.9195 | 426.013 | [23 empty] | 124.4802 | 602.5436 | 79.9551 | 334.1264
15:56 | 8986 |  |  | 3.5832 | 35.0706 | 38.1044 | 12.1282 | 15.0896 | 22.8013 | 11.6226 | 1.4262 | 6.3402 | 1.39 | 0.108 |  |  |  | -11.6795 | 32.9971 | 48.4283 | 13.272 |  | 17.3638 | 27.2619 | 0.5305 | 1.9323 | 3.2813 | 1.2618 | -1.6145 | 281.2349 | 277.1826 | 181.3321 | 212.4888 | 164.0452 | 145.5031 | 123.979 | 215.6271 | 158.1058 | 240.089 | 301.1174 | 281.24 | 182.4381 | 184.7089 | 263.7203 | 294.3186 | 312.721 |  |  | 183.1574 |  | 392.0616 | 119.5153 | 155.2325 | 230.1252 | 283.6405 | 259.4872 | 225.1551 | 174.9961 | 251.5624 | 303.3909 | 292.4025 | 190.5025 | 98.354 | 124.5873 | 175.1866 | 234.6515 | 202.0564 | 213.7287 | 218.4573 | 369.6033 | 118.4633 | 173.1383 | 255.4006 | 311.6077 | 326.2413 | 115.3325 | 158.9771 | 224.944 | 268.9317 | 259.7996 | 83.6775 | 97.0521 | 123.9238 | 176.5072 | 236.6865 | 192.0292 |  | 172.6224 | 402.813 |  | 100.6226 | 153.0295 | 227.1787 | 284.8952 | 277.495 | 139.674 | 176.4147 | 247.9416 | 295.5711 | 268.4303 | 95.7436 | 104.0778 | 128.2178 | 177.4293 | 246.7908 | 296.1254 | 176.8382 | 161.341 | 152.4429 | 141.3479 | 189.3612 | 256.6669 | 302.5079 | 284.8162 |  | 218.9349 |  |  | 117.1439 | 123.4634 | 220.1687 | 114.1519 | 236.3765 | 121.4572 | 43.9616 | 43.4635 | 38.8498 | 42.6961 | 41.3532 | 43.0182 | 39.1484 | 42.2458 | 115.2226 | 138.4107 | 131.0772 | 113.6389 | 294.3127 |  |  | 183.2467 |  | 162.3678 | 107.7031 | 146.9537 | 107.492 | 226.25 | 168.442 | 311.9301 | 295.7901 | 299.4181 | 223.7896 | 258.8004 | 293.1469 | 319.7169 | 322.787 | 185.0565 | 163.703 | 214.4282 | 180.1969 | 208.5561 | 156.195 | 237.9629 | 137.0711 | 285.5459 | 227.9956 | 192.6828 | 315.0866 |  | 210.439 | 97.5441 | 123.9366 | 177.7766 | 238.1646 | 206.9268 | 212.3574 | 186.7147 |  | 150.0724 | 165.6067 | 251.3397 | 311.1224 | 304.9739 | 114.0638 | 161.8191 | 249.864 | 315.2414 | 306.8582 | 88.5852 | 98.7817 | 121.1205 | 174.5637 | 243.9395 | 172.7288 | 234.3388 | 155.1752 | 197.1085 | 172.5313 | 118.0653 | 158.6675 | 236.689 | 301.8598 | 296.8324 | 133.726 | 176.3055 | 266.8166 | 324.6275 | 302.5582 | 88.1922 | 104.4379 | 136.2724 | 189.1009 | 263.8498 | 130.5363 | 177.2137 | 185.7901 | 201.7787 | 125.45 | 246.2415 | 168.1584 | 306.0436 | 296.1826 | 221.9861 | 222.4489 |  |  | 118.4591 | 132.7103 | 123.4701 | 236.7951 | 123.7131 | 205.8731 |  | 134.8136 | 120.6716 | 124.9552 | 62.9369 | 100.9643 | 111.2025 |  | 303.5685 | 364.5657 | 374.832 | 458.8306 | 616.6863 | 589.4322 | 425.709 | [23 empty] | 124.4609 | 603.0592 | 79.8131 | 334.0671
15:56 | 8987 |  |  | 3.4936 | 35.1926 | 38.1082 | 12.1079 | 15.1302 | 22.762 | 11.6606 | 1.4269 | 6.3377 | 1.3908 | 0.1083 |  |  |  | -11.7019 | 33.0545 | 48.409 | 13.2736 |  | 17.4058 | 27.2553 | 0.5293 | 1.9288 | 3.2811 | 1.2626 | -3.311 | 281.2064 | 277.1484 | 181.3246 | 212.4727 | 164.0357 | 145.4988 | 123.975 | 215.6155 | 158.1224 | 240.0807 | 301.0854 | 281.1992 | 182.4208 | 184.6783 | 263.728 | 294.3111 | 312.7073 |  |  | 183.1488 |  | 391.9968 | 119.5022 | 155.2459 | 230.1186 | 283.6127 | 259.4555 | 225.1399 | 175.0024 | 251.553 | 303.3554 | 292.3777 | 190.5051 | 98.3545 | 124.5904 | 175.1811 | 234.6291 | 202.04 | 213.7299 | 218.4348 | 369.558 | 118.4657 | 173.1499 | 255.3883 | 311.5796 | 326.1959 | 115.3439 | 158.9844 | 224.9382 | 268.9091 | 259.7745 | 83.6914 | 97.0609 | 123.9308 | 176.5126 | 236.67 | 192.0039 |  | 172.6117 | 402.7402 |  | 100.6371 | 153.0348 | 227.1661 | 284.8656 | 277.4555 | 139.6784 | 176.4145 | 247.9372 | 295.5306 | 268.3866 | 95.7317 | 104.0842 | 128.2286 | 177.4327 | 246.7744 | 296.0906 | 176.799 | 161.313 | 152.4204 | 141.3525 | 189.3663 | 256.6551 | 302.4751 | 284.7788 |  | 218.8881 |  |  | 117.125 | 123.4426 | 220.1424 | 114.1348 | 236.3357 | 121.4408 | 43.8779 | 42.9981 | 38.5997 | 42.8898 | 41.4149 | 42.9415 | 38.5553 | 42.0865 | 115.2017 | 138.3892 | 131.05 | 113.6161 | 294.2696 |  |  | 183.2284 |  | 162.3529 | 107.6971 | 146.9442 | 107.4875 | 226.2266 | 168.4384 | 311.881 | 295.7498 | 299.3694 | 223.7619 | 258.7999 | 293.1521 | 319.7101 | 322.7474 | 185.0343 | 163.6832 | 214.3977 | 180.1789 | 208.5383 | 156.1977 | 237.9502 | 137.0661 | 285.4988 | 227.9761 | 192.6918 | 315.0577 |  | 210.4356 | 97.5428 | 123.9478 | 177.784 | 238.1503 | 206.903 | 212.3362 | 186.6938 |  | 150.0659 | 165.6252 | 251.3473 | 311.0922 | 304.9448 | 114.0658 | 161.8235 | 249.8442 | 315.1953 | 306.8106 | 88.5923 | 98.7881 | 121.1242 | 174.5699 | 243.923 | 172.7311 | 234.2997 | 155.1561 | 197.0818 | 172.5055 | 118.0788 | 158.6733 | 236.685 | 301.8306 | 296.7893 | 133.7512 | 176.3236 | 266.8261 | 324.6123 | 302.5366 | 88.2043 | 104.46 | 136.2707 | 189.0928 | 263.8478 | 130.5091 | 177.1931 | 185.7612 | 201.7454 | 125.4479 | 246.224 | 168.1598 | 306.0132 | 296.1486 | 221.9775 | 222.4223 |  |  | 118.4379 | 132.6831 | 123.4519 | 236.7658 | 123.6775 | 205.8394 |  | 134.7991 | 120.652 | 124.9367 | 62.932 | 100.953 | 111.2034 |  | 303.5579 | 364.5061 | 374.7759 | 458.5406 | 616.5832 | 589.6963 | 426.275 | [23 empty] | 124.441 | 603.1397 | 79.8454 | 334.032
15:56 | 8988 |  |  | 3.4812 | 35.1408 | 38.1775 | 12.1943 | 15.1147 | 22.7624 | 11.6027 | 1.4286 | 6.3374 | 1.3919 | 0.1072 |  |  |  | -11.625 | 33.0143 | 48.5322 | 13.3581 |  | 17.4815 | 27.4591 | 0.5302 | 1.9284 | 3.2803 | 1.2644 | -2.2259 | 281.1758 | 277.1143 | 181.3151 | 212.4517 | 164.0261 | 145.4919 | 123.9705 | 215.6106 | 158.1173 | 240.0681 | 301.0492 | 281.1601 | 182.402 | 184.6487 | 263.6828 | 294.2572 | 312.6573 |  |  | 183.1324 |  | 391.931 | 119.4971 | 155.2471 | 230.097 | 283.5732 | 259.4185 | 225.1285 | 175.0103 | 251.5439 | 303.3094 | 292.3348 | 190.4844 | 98.344 | 124.5947 | 175.168 | 234.6011 | 202.0141 | 213.8117 | 218.4022 | 369.5062 | 118.465 | 173.1471 | 255.3702 | 311.5396 | 326.1036 | 115.3484 | 158.9788 | 224.9188 | 268.8707 | 259.7404 | 83.6799 | 97.0549 | 123.9231 | 176.5095 | 236.6534 | 191.9853 |  | 172.5844 | 402.669 |  | 100.6563 | 153.0413 | 227.1574 | 284.8315 | 277.4172 | 139.6693 | 176.4179 | 247.9206 | 295.4896 | 268.345 | 95.717 | 104.0974 | 128.2375 | 177.4343 | 246.7668 | 296.0516 | 176.7678 | 161.2978 | 152.3938 | 141.3626 | 189.3733 | 256.6477 | 302.4468 | 284.7414 |  | 218.8476 |  |  | 117.1028 | 123.4198 | 220.1068 | 114.1035 | 236.3018 | 121.4316 | 43.9046 | 43.1274 | 38.6931 | 43.0582 | 41.3659 | 42.9121 | 37.7822 | 41.988 | 115.1835 | 138.3629 | 131.0283 | 113.594 | 294.2333 |  |  | 183.2144 |  | 162.338 | 107.6875 | 146.9378 | 107.488 | 226.2172 | 168.4471 | 311.8444 | 295.702 | 299.3341 | 223.7214 | 258.809 | 293.1562 | 319.6998 | 322.7085 | 185.0104 | 163.6634 | 214.3387 | 180.1854 | 208.5268 | 156.2039 | 237.9416 | 137.074 | 285.4595 | 227.9594 | 192.6977 | 315.0194 |  | 210.4076 | 97.5516 | 123.9537 | 177.7848 | 238.1343 | 206.8757 | 212.3017 | 186.6611 |  | 150.0625 | 165.6358 | 251.3402 | 311.0579 | 304.9135 | 114.0695 | 161.8336 | 249.8376 | 315.1616 | 306.7745 | 88.5938 | 98.7975 | 121.138 | 174.5745 | 243.8988 | 172.7345 | 234.2675 | 155.1372 | 197.0502 | 172.4846 | 118.0863 | 158.6638 | 236.6664 | 301.7872 | 296.7321 | 133.7413 | 176.3227 | 266.82 | 324.5771 | 302.5046 | 88.2002 | 104.4517 | 136.2545 | 189.0711 | 263.8241 | 130.471 | 177.1642 | 185.7381 | 201.7112 | 125.4508 | 246.2225 | 168.1701 | 305.9765 | 296.0937 | 221.9598 | 222.4102 |  |  | 118.4227 | 132.6476 | 123.4404 | 236.7353 | 123.6385 | 205.7996 |  | 134.7697 | 120.6291 | 124.9115 | 62.9401 | 100.9745 | 111.2028 |  | 303.5251 | 364.4394 | 374.7334 | 458.9351 | 616.9401 | 589.6774 | 426.4145 | [23 empty] | 124.418 | 603.3087 | 80.0081 | 333.9823
15:56 | 8989 |  |  | 3.4448 | 35.0848 | 38.2122 | 12.1571 | 15.2107 | 22.83 | 11.6428 | 1.4269 | 6.3376 | 1.3914 | 0.1078 |  |  |  | -11.7321 | 33.0933 | 48.4826 | 13.296 |  | 17.4865 | 27.4366 | 0.53 | 1.9279 | 3.2823 | 1.2645 | -3.231 | 281.1415 | 277.0725 | 181.2925 | 212.4265 | 164.0116 | 145.4786 | 123.9608 | 215.6068 | 158.1102 | 240.0565 | 301.0116 | 281.1239 | 182.3923 | 184.6281 | 263.6516 | 294.2133 | 312.6236 |  |  | 183.1037 |  | 391.8544 | 119.4929 | 155.2414 | 230.0793 | 283.5304 | 259.3701 | 225.1114 | 175.004 | 251.5252 | 303.2775 | 292.3025 | 190.4808 | 98.3432 | 124.6038 | 175.1663 | 234.5788 | 202.0011 | 213.9079 | 218.3689 | 369.451 | 118.4754 | 173.1503 | 255.3577 | 311.505 | 325.9566 | 115.3479 | 158.973 | 224.8946 | 268.8308 | 259.7035 | 83.6806 | 97.0532 | 123.9248 | 176.5046 | 236.6261 | 191.9583 |  | 172.5607 | 402.5978 |  | 100.6785 | 153.0471 | 227.1507 | 284.8009 | 277.3832 | 139.6715 | 176.4251 | 247.9103 | 295.456 | 268.308 | 95.718 | 104.1084 | 128.2394 | 177.437 | 246.7462 | 296.0261 | 176.7282 | 161.2858 | 152.3689 | 141.3656 | 189.3744 | 256.6406 | 302.4087 | 284.7073 |  | 218.8115 |  |  | 117.081 | 123.4014 | 220.0992 | 114.0972 | 236.2706 | 121.4173 | 44.0812 | 43.4737 | 38.2961 | 43.2256 | 41.2198 | 42.979 | 37.9603 | 42.0212 | 115.1664 | 138.3491 | 131.0159 | 113.5719 | 294.1949 |  |  | 183.1992 |  | 162.3263 | 107.6811 | 146.9217 | 107.4842 | 226.2033 | 168.4609 | 311.8134 | 295.6552 | 299.2942 | 223.6894 | 258.802 | 293.1552 | 319.6804 | 322.6706 | 184.9824 | 163.635 | 214.2504 | 180.1885 | 208.5123 | 156.2184 | 237.9373 | 137.0688 | 285.4194 | 227.9528 | 192.6976 | 314.993 |  | 210.3832 | 97.5613 | 123.9666 | 177.7757 | 238.1189 | 206.8436 | 212.269 | 186.6389 |  | 150.06 | 165.6423 | 251.3151 | 311.0341 | 304.8656 | 114.0694 | 161.8348 | 249.8247 | 315.1299 | 306.7323 | 88.5873 | 98.799 | 121.144 | 174.5783 | 243.8767 | 172.7159 | 234.2307 | 155.0995 | 196.9982 | 172.4662 | 118.0921 | 158.6565 | 236.6563 | 301.7483 | 296.6904 | 133.7354 | 176.3206 | 266.8114 | 324.5384 | 302.4722 | 88.1947 | 104.4512 | 136.2525 | 189.0772 | 263.7963 | 130.4386 | 177.1422 | 185.7145 | 201.6769 | 125.4574 | 246.2225 | 168.1741 | 305.9315 | 296.0393 | 221.9126 | 222.3844 |  |  | 118.4081 | 132.6189 | 123.4202 | 236.7046 | 123.6093 | 205.7501 |  | 134.7413 | 120.6097 | 124.8855 | 62.9463 | 100.9592 | 111.2043 |  | 303.4959 | 364.3688 | 374.6596 | 458.4983 | 616.4163 | 588.9195 | 426.013 | [23 empty] | 124.3958 | 602.6679 | 79.9936 | 333.9323
15:56 | 8990 |  |  | 3.5461 | 35.0597 | 38.2112 | 12.2193 | 15.1574 | 22.7581 | 11.5977 | 1.4267 | 6.3333 | 1.3929 | 0.1068 |  |  |  | -11.6106 | 33.0822 | 48.3309 | 13.3162 |  | 17.4089 | 27.5984 | 0.5283 | 1.9212 | 3.2754 | 1.2653 | -3.1701 | 281.1148 | 277.0413 | 181.2834 | 212.4183 | 164.0018 | 145.4647 | 123.9508 | 215.5996 | 158.1131 | 240.0417 | 300.9753 | 281.0844 | 182.3905 | 184.6197 | 263.6338 | 294.1718 | 312.6011 |  |  | 183.0708 |  | 391.7799 | 119.4891 | 155.2453 | 230.0712 | 283.4895 | 259.3389 | 225.0947 | 174.9987 | 251.5059 | 303.2443 | 292.2736 | 190.4871 | 98.3408 | 124.6135 | 175.1655 | 234.5557 | 201.989 | 213.9384 | 218.3449 | 369.4069 | 118.4815 | 173.1615 | 255.344 | 311.4719 | 325.8685 | 115.3456 | 158.9739 | 224.88 | 268.797 | 259.6681 | 83.6859 | 97.0556 | 123.9303 | 176.5028 | 236.6033 | 191.9225 |  | 172.551 | 402.5227 |  | 100.6947 | 153.0586 | 227.1495 | 284.778 | 277.3552 | 139.6752 | 176.4315 | 247.9034 | 295.4226 | 268.2719 | 95.7188 | 104.1173 | 128.252 | 177.4373 | 246.728 | 295.9954 | 176.6855 | 161.262 | 152.3504 | 141.3716 | 189.3745 | 256.6293 | 302.3744 | 284.6746 |  | 218.7871 |  |  | 117.0623 | 123.3775 | 220.0779 | 114.0715 | 236.2329 | 121.3922 | 44.2158 | 43.8128 | 37.9474 | 43.3714 | 41.2625 | 43.0339 | 38.6578 | 42.163 | 115.143 | 138.3213 | 130.9937 | 113.549 | 294.165 |  |  | 183.186 |  | 162.3235 | 107.6867 | 146.9135 | 107.4803 | 226.1933 | 168.4725 | 311.7774 | 295.6125 | 299.2536 | 223.673 | 258.7904 | 293.1487 | 319.6614 | 322.6379 | 184.9808 | 163.609 | 214.1879 | 180.1559 | 208.5038 | 156.2266 | 237.9244 | 137.0678 | 285.368 | 227.9381 | 192.7002 | 314.9597 |  | 210.367 | 97.5553 | 123.9693 | 177.765 | 238.0947 | 206.8053 | 212.2321 | 186.6097 |  | 150.049 | 165.6459 | 251.2972 | 310.9881 | 304.8246 | 114.0702 | 161.832 | 249.804 | 315.0813 | 306.6802 | 88.5855 | 98.7909 | 121.1386 | 174.5726 | 243.8599 | 172.6843 | 234.1916 | 155.0577 | 196.9444 | 172.4373 | 118.0936 | 158.6607 | 236.6419 | 301.7146 | 296.6528 | 133.7285 | 176.3229 | 266.7922 | 324.4973 | 302.4249 | 88.195 | 104.4632 | 136.2531 | 189.0887 | 263.7771 | 130.4124 | 177.126 | 185.6807 | 201.6412 | 125.4591 | 246.2128 | 168.1775 | 305.8933 | 295.9979 | 221.8669 | 222.3858 |  |  | 118.3835 | 132.5921 | 123.3946 | 236.6799 | 123.5906 | 205.7304 |  | 134.719 | 120.5936 | 124.8614 | 62.9572 | 100.9669 | 111.2056 |  | 303.4717 | 364.308 | 374.5962 | 458.6858 | 616.6535 | 589.7057 | 426.6092 | [23 empty] | 124.373 | 603.1796 | 80.0027 | 333.8899
15:56 | 8991 |  |  | 3.5508 | 35.1711 | 38.2164 | 12.2233 | 15.0872 | 22.7689 | 11.6433 | 1.4282 | 6.3372 | 1.3961 | 0.1099 |  |  |  | -11.9272 | 33.1186 | 48.4285 | 13.2436 |  | 17.4032 | 27.5088 | 0.5285 | 1.9234 | 3.2767 | 1.2659 | -2.3999 | 281.0845 | 277.0096 | 181.2784 | 212.4062 | 163.9986 | 145.4574 | 123.9544 | 215.5902 | 158.1298 | 240.0351 | 300.9368 | 281.0504 | 182.3868 | 184.6355 | 263.6174 | 294.1608 | 312.5968 |  |  | 183.0458 |  | 391.7179 | 119.4893 | 155.2532 | 230.0605 | 283.4567 | 259.315 | 225.0836 | 174.9992 | 251.4931 | 303.2071 | 292.2278 | 190.48 | 98.3371 | 124.6124 | 175.1574 | 234.5314 | 201.9655 | 213.9685 | 218.3159 | 369.3607 | 118.4728 | 173.1694 | 255.3282 | 311.4342 | 325.8315 | 115.348 | 158.9808 | 224.8681 | 268.7637 | 259.6447 | 83.69 | 97.056 | 123.9451 | 176.5093 | 236.5797 | 191.8853 |  | 172.5381 | 402.4586 |  | 100.7017 | 153.0612 | 227.1381 | 284.7396 | 277.3235 | 139.6712 | 176.4273 | 247.8914 | 295.3794 | 268.2281 | 95.7106 | 104.1179 | 128.2555 | 177.4386 | 246.7117 | 295.9422 | 176.6541 | 161.2393 | 152.3309 | 141.3658 | 189.3744 | 256.6143 | 302.3426 | 284.6348 |  | 218.7474 |  |  | 117.0419 | 123.3552 | 220.0594 | 114.0531 | 236.1909 | 121.3826 | 44.2327 | 43.9986 | 38.0854 | 43.3898 | 41.1491 | 43.0398 | 39.4921 | 42.2156 | 115.1226 | 138.2975 | 130.9722 | 113.5305 | 294.1332 |  |  | 183.1703 |  | 162.3116 | 107.6828 | 146.9095 | 107.4732 | 226.1867 | 168.4786 | 311.7382 | 295.578 | 299.2182 | 223.6782 | 258.7775 | 293.1413 | 319.6401 | 322.5958 | 184.9638 | 163.5823 | 214.1626 | 180.1232 | 208.4955 | 156.2228 | 237.9129 | 137.0727 | 285.3164 | 227.9193 | 192.6974 | 314.9122 |  | 210.3534 | 97.5457 | 123.9684 | 177.7617 | 238.0661 | 206.761 | 212.189 | 186.5704 |  | 150.0436 | 165.6408 | 251.2839 | 310.9354 | 304.7957 | 114.0728 | 161.8364 | 249.798 | 315.0421 | 306.6459 | 88.5814 | 98.7954 | 121.1424 | 174.5768 | 243.8367 | 172.6569 | 234.1562 | 155.0319 | 196.9097 | 172.4041 | 118.0982 | 158.6712 | 236.6337 | 301.6857 | 296.6149 | 133.737 | 176.3288 | 266.7839 | 324.4693 | 302.3866 | 88.2066 | 104.4683 | 136.2524 | 189.0769 | 263.7682 | 130.3812 | 177.1008 | 185.6494 | 201.6132 | 125.4633 | 246.207 | 168.1866 | 305.8622 | 295.9537 | 221.816 | 222.3943 |  |  | 118.3531 | 132.564 | 123.3691 | 236.6423 | 123.5725 | 205.6788 |  | 134.6919 | 120.5718 | 124.8441 | 62.9353 | 100.9475 | 111.2047 |  | 303.4452 | 364.249 | 374.5317 | 458.3946 | 616.2381 | 589.1779 | 425.8502 | [23 empty] | 124.3489 | 602.708 | 79.9309 | 333.8471
15:56 | 8992 |  |  | 3.5013 | 35.2324 | 38.1181 | 12.2607 | 15.0966 | 22.7844 | 11.5837 | 1.4289 | 6.333 | 1.3956 | 0.1102 |  |  |  | -11.6948 | 33.0988 | 48.4867 | 13.2405 |  | 17.4739 | 27.4755 | 0.5298 | 1.9216 | 3.2751 | 1.2654 | -2.5477 | 281.0585 | 276.9823 | 181.2738 | 212.3903 | 163.9923 | 145.4537 | 123.9557 | 215.5773 | 158.1449 | 240.0323 | 300.9077 | 281.02 | 182.381 | 184.6336 | 263.6148 | 294.1595 | 312.5852 |  |  | 183.0304 |  | 391.6503 | 119.4909 | 155.2666 | 230.0549 | 283.431 | 259.2787 | 225.0737 | 175.0138 | 251.4913 | 303.1796 | 292.2008 | 190.481 | 98.3454 | 124.6131 | 175.1613 | 234.5083 | 201.9432 | 213.9904 | 218.2947 | 369.3147 | 118.4804 | 173.1677 | 255.3227 | 311.3948 | 325.8113 | 115.3574 | 158.9812 | 224.8547 | 268.7353 | 259.6172 | 83.6947 | 97.056 | 123.9504 | 176.5109 | 236.5571 | 191.8353 |  | 172.5165 | 402.3884 |  | 100.7177 | 153.0661 | 227.1246 | 284.7099 | 277.2889 | 139.6759 | 176.4286 | 247.881 | 295.3419 | 268.195 | 95.7064 | 104.1225 | 128.2571 | 177.4444 | 246.6992 | 295.9122 | 176.623 | 161.225 | 152.3095 | 141.3654 | 189.3845 | 256.6041 | 302.3176 | 284.5956 |  | 218.706 |  |  | 117.0263 | 123.337 | 220.0446 | 114.0599 | 236.1436 | 121.383 | 44.1577 | 44.0645 | 38.3401 | 43.1595 | 41.0613 | 43.0035 | 40.3079 | 42.169 | 115.1044 | 138.2827 | 130.9473 | 113.5098 | 294.0891 |  |  | 183.1537 |  | 162.3026 | 107.6738 | 146.8978 | 107.4665 | 226.1659 | 168.4803 | 311.6946 | 295.5338 | 299.1762 | 223.676 | 258.7736 | 293.137 | 319.6251 | 322.5508 | 184.9464 | 163.5569 | 214.1574 | 180.098 | 208.4738 | 156.2231 | 237.9021 | 137.0443 | 285.2728 | 227.9035 | 192.6933 | 314.8677 |  | 210.3452 | 97.5492 | 123.98 | 177.771 | 238.0536 | 206.7309 | 212.1569 | 186.5459 |  | 150.0495 | 165.6468 | 251.2772 | 310.9101 | 304.7529 | 114.074 | 161.8529 | 249.7944 | 315.0118 | 306.6215 | 88.5806 | 98.7933 | 121.1543 | 174.5837 | 243.8176 | 172.6368 | 234.1239 | 154.9983 | 196.923 | 172.3703 | 118.1145 | 158.6938 | 236.6424 | 301.663 | 296.5917 | 133.7561 | 176.3471 | 266.7801 | 324.4384 | 302.3533 | 88.2231 | 104.4783 | 136.2644 | 189.0775 | 263.7548 | 130.3574 | 177.0808 | 185.634 | 201.5732 | 125.4682 | 246.1964 | 168.189 | 305.8251 | 295.9187 | 221.7772 | 222.3621 |  |  | 118.3314 | 132.5421 | 123.3462 | 236.5905 | 123.5446 | 205.6102 |  | 134.6872 | 120.5714 | 124.8238 | 62.9375 | 100.9494 | 111.219 |  | 303.436 | 364.187 | 374.4804 | 458.6649 | 616.6699 | 589.0397 | 426.3455 | [23 empty] | 124.3332 | 602.8548 | 79.9973 | 333.8115
15:56 | 8993 |  |  | 3.5024 | 35.1747 | 38.2608 | 12.2776 | 15.1178 | 22.8179 | 11.5715 | 1.429 | 6.3333 | 1.3923 | 0.1102 |  |  |  | -11.7205 | 33.1508 | 48.4431 | 13.2576 |  | 17.5357 | 27.4 | 0.5286 | 1.9197 | 3.2752 | 1.2668 | -1.3007 | 281.0374 | 276.9569 | 181.2733 | 212.3836 | 163.9865 | 145.453 | 123.9552 | 215.5715 | 158.1536 | 240.0186 | 300.8816 | 280.9861 | 182.386 | 184.6254 | 263.5899 | 294.1264 | 312.5481 |  |  | 183.0081 |  | 391.5802 | 119.4977 | 155.2702 | 230.0406 | 283.3901 | 259.2359 | 225.055 | 175.0257 | 251.4801 | 303.1441 | 292.1663 | 190.4749 | 98.3406 | 124.6171 | 175.1587 | 234.4762 | 201.9205 | 214.006 | 218.2679 | 369.2855 | 118.4857 | 173.1668 | 255.3074 | 311.3597 | 325.7199 | 115.3646 | 158.9805 | 224.8411 | 268.7076 | 259.5825 | 83.7028 | 97.0613 | 123.9527 | 176.5108 | 236.5455 | 191.8159 |  | 172.4975 | 402.3073 |  | 100.7318 | 153.0723 | 227.1201 | 284.6821 | 277.2563 | 139.6768 | 176.4361 | 247.8625 | 295.3049 | 268.1604 | 95.7011 | 104.1329 | 128.2608 | 177.4518 | 246.6861 | 295.9023 | 176.5913 | 161.2094 | 152.294 | 141.381 | 189.4031 | 256.6049 | 302.2957 | 284.5616 |  | 218.6763 |  |  | 117.0113 | 123.3186 | 220.0015 | 114.0322 | 236.086 | 121.3728 | 44.076 | 44.1887 | 38.7681 | 42.579 | 41.3074 | 42.8946 | 40.9428 | 42.1301 | 115.0808 | 138.2528 | 130.9155 | 113.481 | 294.0477 |  |  | 183.1368 |  | 162.2878 | 107.6704 | 146.8922 | 107.4571 | 226.1465 | 168.484 | 311.657 | 295.4862 | 299.1332 | 223.6648 | 258.7838 | 293.1319 | 319.6173 | 322.5147 | 184.937 | 163.538 | 214.9269 | 180.0806 | 208.4617 | 156.2328 | 237.8874 | 137.03 | 285.2304 | 227.8956 | 192.6918 | 314.8262 |  | 210.3324 | 97.553 | 123.9812 | 177.7704 | 238.0423 | 206.6752 | 212.1212 | 186.5111 |  | 150.0459 | 165.648 | 251.2583 | 310.8754 | 304.7033 | 114.0783 | 161.8733 | 249.7871 | 314.9822 | 306.5875 | 88.5803 | 98.7684 | 121.1645 | 174.578 | 243.7917 | 172.6128 | 234.0872 | 154.9582 | 196.9407 | 172.337 | 118.1301 | 158.7199 | 236.646 | 301.6416 | 296.5702 | 133.765 | 176.3532 | 266.7635 | 324.3984 | 302.3139 | 88.2277 | 104.4873 | 136.2733 | 189.0908 | 263.7311 | 130.3366 | 177.0644 | 185.6151 | 201.5385 | 125.4682 | 246.1893 | 168.1943 | 305.7837 | 295.8801 | 221.7566 | 222.3286 |  |  | 118.3148 | 132.5072 | 123.322 | 236.5324 | 123.4979 | 205.5706 |  | 134.6561 | 120.5507 | 124.8013 | 62.9325 | 100.9521 | 111.2207 |  | 303.424 | 364.1011 | 374.4147 | 458.6023 | 616.6323 | 589.7529 | 426.2296 | [23 empty] | 124.3102 | 603.1926 | 80.0368 | 333.7625
15:56 | 8994 |  |  | 3.4947 | 35.1359 | 38.1621 | 12.2516 | 15.0866 | 22.7682 | 11.6743 | 1.4301 | 6.3372 | 1.3961 | 0.1087 |  |  |  | -11.7945 | 33.1489 | 48.5516 | 13.1958 |  | 17.4605 | 27.3479 | 0.5283 | 1.9146 | 3.2755 | 1.2674 | -1.5369 | 280.9992 | 276.9195 | 181.256 | 212.3633 | 163.9753 | 145.44 | 123.9466 | 215.5508 | 158.1479 | 239.996 | 300.8285 | 280.9401 | 182.375 | 184.5919 | 263.5386 | 294.0784 | 312.5096 |  |  | 182.98 |  | 391.5135 | 119.4886 | 155.2695 | 230.021 | 283.345 | 259.2053 | 225.0382 | 175.0162 | 251.4545 | 303.1106 | 292.1254 | 190.4601 | 98.3452 | 124.6245 | 175.1536 | 234.4583 | 201.9039 | 214.0247 | 218.2421 | 369.2528 | 118.4953 | 173.1779 | 255.2938 | 311.3301 | 325.6691 | 115.3693 | 158.9816 | 224.8264 | 268.673 | 259.5553 | 83.7104 | 97.071 | 123.9636 | 176.5142 | 236.5233 | 191.8225 |  | 172.4855 | 402.237 |  | 100.7418 | 153.0668 | 227.1166 | 284.6433 | 277.2185 | 139.6661 | 176.4276 | 247.8446 | 295.2605 | 268.1136 | 95.6998 | 104.1411 | 128.2678 | 177.4492 | 246.6663 | 295.8812 | 176.5609 | 161.1905 | 152.2764 | 141.3886 | 189.406 | 256.5971 | 302.2614 | 284.5283 |  | 218.6399 |  |  | 116.9887 | 123.3006 | 219.9545 | 113.9897 | 236.0098 | 121.3602 | 44.2194 | 44.3572 | 39.0357 | 42.1656 | 41.5101 | 42.8213 | 41.1756 | 42.2394 | 115.0549 | 138.2286 | 130.8946 | 113.4609 | 294.0202 |  |  | 183.123 |  | 162.2778 | 107.6636 | 146.8837 | 107.4548 | 226.1471 | 168.4906 | 311.6231 | 295.4478 | 299.0939 | 223.6626 | 258.7894 | 293.1308 | 319.6032 | 322.4765 | 184.9448 | 163.5151 | 215.6685 | 180.0594 | 208.4662 | 156.2428 | 237.8779 | 137.047 | 285.1885 | 227.887 | 192.7026 | 314.7835 |  | 210.323 | 97.5496 | 123.9861 | 177.7637 | 238.018 | 206.6142 | 212.08 | 186.4792 |  | 150.0402 | 165.647 | 251.2503 | 310.834 | 304.6581 | 114.08 | 161.8717 | 249.7647 | 314.9394 | 306.541 | 88.5724 | 98.7664 | 121.1555 | 174.5762 | 243.7588 | 172.5799 | 234.0466 | 154.9245 | 196.9421 | 172.3039 | 118.138 | 158.7243 | 236.6387 | 301.6059 | 296.5197 | 133.758 | 176.3519 | 266.7386 | 324.359 | 302.2781 | 88.217 | 104.488 | 136.2798 | 189.0905 | 263.704 | 130.3096 | 177.034 | 185.5891 | 201.5077 | 125.4682 | 246.1773 | 168.2019 | 305.7512 | 295.8373 | 221.7164 | 222.275 |  |  | 118.2858 | 132.4719 | 123.2927 | 236.4665 | 123.4469 | 205.5265 |  | 134.6335 | 120.537 | 124.7816 | 62.9405 | 100.9641 | 111.2294 |  | 303.3961 | 364.0517 | 374.3612 | 458.5602 | 616.1302 | 588.7613 | 426.1456 | [23 empty] | 124.2865 | 602.4458 | 79.9451 | 333.7239
15:56 | 8995 |  |  | 3.468 | 35.0493 | 38.2515 | 12.2413 | 15.1615 | 22.8343 | 11.7813 | 1.4283 | 6.337 | 1.3941 | 0.1088 |  |  |  | -11.7534 | 33.1412 | 48.5153 | 13.2538 |  | 17.4407 | 27.4062 | 0.5287 | 1.9103 | 3.2731 | 1.2686 | -3.4489 | 280.9636 | 276.8946 | 181.2463 | 212.3444 | 163.9674 | 145.4291 | 123.9385 | 215.5321 | 158.1389 | 239.9876 | 300.7886 | 280.8985 | 182.3704 | 184.5774 | 263.488 | 294.0307 | 312.4586 |  |  | 182.9504 |  | 391.4437 | 119.4781 | 155.2656 | 230.0059 | 283.3037 | 259.1641 | 225.0248 | 175.0088 | 251.4351 | 303.0793 | 292.0869 | 190.452 | 98.3481 | 124.6376 | 175.1474 | 234.4355 | 201.8787 | 214.0728 | 218.2178 | 369.2052 | 118.5066 | 173.1814 | 255.2825 | 311.2907 | 325.5942 | 115.3615 | 158.9758 | 224.8127 | 268.6299 | 259.5235 | 83.7149 | 97.0652 | 123.9687 | 176.5118 | 236.4948 | 191.7903 |  | 172.4635 | 402.1684 |  | 100.7582 | 153.07 | 227.109 | 284.6074 | 277.1842 | 139.6706 | 176.4243 | 247.8356 | 295.2259 | 268.0784 | 95.7088 | 104.1476 | 128.2741 | 177.4469 | 246.6503 | 295.8552 | 176.5292 | 161.1728 | 152.2605 | 141.4018 | 189.4058 | 256.5848 | 302.232 | 284.4996 |  | 218.6013 |  |  | 116.9718 | 123.2758 | 219.9334 | 113.9907 | 235.9385 | 121.3688 | 44.5004 | 44.4246 | 39.1418 | 42.0725 | 41.6587 | 42.8126 | 41.3544 | 42.3072 | 115.0253 | 138.2099 | 130.8698 | 113.4378 | 293.9889 |  |  | 183.1107 |  | 162.2715 | 107.6624 | 146.8724 | 107.4586 | 226.1442 | 168.4966 | 311.5786 | 295.4054 | 299.0571 | 223.6674 | 258.7868 | 293.1389 | 319.5946 | 322.4453 | 184.9571 | 163.4957 | 215.6171 | 180.0377 | 208.4629 | 156.2489 | 237.8713 | 137.0484 | 285.1463 | 227.8681 | 192.7138 | 314.7488 |  | 210.3264 | 97.5493 | 124.0033 | 177.7687 | 238.0002 | 206.5848 | 212.0497 | 186.457 |  | 150.0472 | 165.6662 | 251.2528 | 310.81 | 304.6222 | 114.0771 | 161.8701 | 249.7443 | 314.899 | 306.5026 | 88.5689 | 98.7805 | 121.1529 | 174.5826 | 243.7477 | 172.5505 | 234.0163 | 154.9003 | 196.9358 | 172.2742 | 118.1418 | 158.7171 | 236.6219 | 301.5594 | 296.472 | 133.7574 | 176.3632 | 266.7244 | 324.3181 | 302.2396 | 88.2139 | 104.4888 | 136.2819 | 189.0847 | 263.6794 | 130.2692 | 176.9981 | 185.5604 | 201.4713 | 125.4649 | 246.1645 | 168.2009 | 305.7231 | 295.7991 | 221.6654 | 222.2155 |  |  | 118.2635 | 132.456 | 123.2732 | 236.4102 | 123.4076 | 205.4979 |  | 134.6065 | 120.5203 | 124.7535 | 62.9355 | 100.9693 | 111.2316 |  | 303.3767 | 363.987 | 374.3049 | 458.5817 | 616.5619 | 589.121 | 426.2061 | [23 empty] | 124.2651 | 602.8414 | 80.0373 | 333.6818
15:56 | 8996 |  |  | 3.4631 | 35.0831 | 38.1675 | 12.2606 | 15.1508 | 22.7377 | 11.5678 | 1.4296 | 6.3365 | 1.3946 | 0.1077 |  |  |  | -11.6892 | 33.0946 | 48.4889 | 13.2761 |  | 17.5006 | 27.3831 | 0.5296 | 1.9064 | 3.2693 | 1.2691 | -2.5196 | 280.9338 | 276.8643 | 181.2393 | 212.3321 | 163.9581 | 145.4223 | 123.9383 | 215.5225 | 158.1513 | 239.9851 | 300.767 | 280.8672 | 182.375 | 184.5957 | 263.4632 | 293.9987 | 312.4232 |  |  | 182.9267 |  | 391.38 | 119.4833 | 155.2726 | 229.994 | 283.2607 | 259.1201 | 225.0099 | 175.0044 | 251.4226 | 303.0434 | 292.0429 | 190.4486 | 98.3445 | 124.646 | 175.1459 | 234.4057 | 201.8521 | 214.1121 | 218.1842 | 369.1697 | 118.5004 | 173.1842 | 255.2631 | 311.2497 | 325.517 | 115.3584 | 158.9758 | 224.7924 | 268.5957 | 259.4826 | 83.711 | 97.0621 | 123.9774 | 176.5022 | 236.4694 | 191.7484 |  | 172.4448 | 402.0965 |  | 100.7749 | 153.0751 | 227.0966 | 284.574 | 277.1494 | 139.696 | 176.4308 | 247.8258 | 295.1951 | 268.049 | 95.727 | 104.135 | 128.2554 | 177.4524 | 246.6256 | 295.8197 | 176.4855 | 161.1472 | 152.237 | 141.3941 | 189.4035 | 256.565 | 302.1947 | 284.4613 |  | 218.5527 |  |  | 116.9589 | 123.247 | 219.936 | 114.0291 | 235.8825 | 121.3825 | 44.6013 | 44.414 | 39.406 | 41.8872 | 41.5737 | 42.8664 | 41.6966 | 42.1766 | 114.9976 | 138.1875 | 130.8435 | 113.413 | 293.9519 |  |  | 183.1005 |  | 162.2608 | 107.6624 | 146.8683 | 107.4551 | 226.1274 | 168.5031 | 311.5352 | 295.3638 | 299.0186 | 223.663 | 258.789 | 293.1438 | 319.5795 | 322.4161 | 184.9513 | 163.4764 | 215.5643 | 180.0223 | 208.4442 | 156.257 | 237.8616 | 137.0326 | 285.1044 | 227.8539 | 192.7212 | 314.71 |  | 210.3169 | 97.5557 | 124.0134 | 177.7771 | 237.9924 | 206.5516 | 212.0177 | 186.43 |  | 150.0519 | 165.6929 | 251.2531 | 310.7877 | 304.592 | 114.0858 | 161.8839 | 249.7422 | 314.8642 | 306.4681 | 88.5692 | 98.7864 | 121.1698 | 174.5943 | 243.7329 | 172.5243 | 233.987 | 154.8822 | 196.9091 | 172.2472 | 118.1469 | 158.7231 | 236.6104 | 301.528 | 296.4375 | 133.7672 | 176.3757 | 266.721 | 324.2868 | 302.2022 | 88.2147 | 104.4914 | 136.2878 | 189.091 | 263.654 | 130.2355 | 176.9729 | 185.5359 | 201.4426 | 125.4648 | 246.1571 | 168.2079 | 305.689 | 295.7599 | 221.6447 | 222.1607 |  |  | 118.2531 | 132.4399 | 123.2543 | 236.3764 | 123.3762 | 205.4529 |  | 134.5857 | 120.4998 | 124.7339 | 62.926 | 101.0134 | 111.2206 |  | 303.3498 | 363.9166 | 374.2474 | 458.6439 | 616.3132 | 589.5567 | 426.3925 | [23 empty] | 124.2466 | 602.935 | 79.9454 | 333.6332
15:56 | 8997 |  |  | 3.5375 | 35.2132 | 38.2234 | 12.297 | 15.2169 | 22.7941 | 11.6353 | 1.4303 | 6.3317 | 1.3898 | 0.1096 |  |  |  | -11.6301 | 33.1065 | 48.4722 | 13.2582 |  | 17.5432 | 27.4064 | 0.5298 | 1.9068 | 3.2709 | 1.269 | -2.6061 | 280.9043 | 276.8375 | 181.2188 | 212.316 | 163.9429 | 145.4127 | 123.9355 | 215.5113 | 158.1656 | 239.9779 | 300.7363 | 280.8302 | 182.371 | 184.6116 | 263.4526 | 293.9962 | 312.4278 |  |  | 182.9047 |  | 391.3165 | 119.4887 | 155.2823 | 229.9883 | 283.2256 | 259.0904 | 224.9995 | 175.0165 | 251.4089 | 303.0037 | 292.0116 | 190.4506 | 98.3475 | 124.6473 | 175.1447 | 234.3854 | 201.8294 | 214.1161 | 218.1591 | 369.1368 | 118.5049 | 173.1852 | 255.2477 | 311.2166 | 325.3352 | 115.3684 | 158.9819 | 224.7837 | 268.5698 | 259.4572 | 83.7229 | 97.0746 | 123.9934 | 176.5081 | 236.4583 | 191.7266 |  | 172.4459 | 402.0425 |  | 100.7982 | 153.077 | 227.0927 | 284.5406 | 277.1037 | 139.7281 | 176.4412 | 247.8131 | 295.1549 | 268.0147 | 95.7433 | 104.1169 | 128.2514 | 177.4608 | 246.5989 | 295.7864 | 176.4459 | 161.121 | 152.2144 | 141.3766 | 189.4072 | 256.5479 | 302.1537 | 284.4175 |  | 218.5055 |  |  | 116.9362 | 123.225 | 219.9333 | 114.0528 | 235.8244 | 121.3814 | 44.5435 | 44.3462 | 39.599 | 41.5158 | 41.1988 | 42.9806 | 41.9615 | 42.0207 | 114.9734 | 138.1631 | 130.8185 | 113.3962 | 293.9168 |  |  | 183.0841 |  | 162.2513 | 107.6549 | 146.857 | 107.4459 | 226.1152 | 168.5116 | 311.4933 | 295.3204 | 298.9778 | 223.6474 | 258.7931 | 293.1409 | 319.5668 | 322.3776 | 184.9492 | 163.4478 | 215.4833 | 179.9925 | 208.431 | 156.2668 | 237.8506 | 137.026 | 285.0602 | 227.8447 | 192.724 | 314.6712 |  | 210.3007 | 97.5586 | 124.0178 | 177.773 | 237.9813 | 206.5132 | 211.9748 | 186.4039 |  | 150.0454 | 165.7068 | 251.2557 | 310.7582 | 304.5516 | 114.0908 | 161.8851 | 249.7379 | 314.817 | 306.4229 | 88.5606 | 98.7789 | 121.1717 | 174.5865 | 243.7024 | 172.4817 | 233.9481 | 154.8561 | 196.8617 | 172.2062 | 118.1495 | 158.7265 | 236.5984 | 301.4977 | 296.3922 | 133.7676 | 176.378 | 266.7073 | 324.2509 | 302.163 | 88.2073 | 104.4883 | 136.2958 | 189.0923 | 263.6184 | 130.2074 | 176.9568 | 185.5223 | 201.4115 | 125.4837 | 246.1552 | 168.2232 | 305.6612 | 295.726 | 221.6385 | 222.1183 |  |  | 118.2326 | 132.4159 | 123.2291 | 236.3505 | 123.3493 | 205.4088 |  | 134.5724 | 120.4862 | 124.7192 | 62.9231 | 100.996 | 111.2242 |  | 303.3386 | 363.8538 | 374.1845 | 458.6023 | 616.5079 | 588.8192 | 426.1675 | [23 empty] | 124.2271 | 602.6636 | 80.1221 | 333.5962
15:56 | 8998 |  |  | 3.4399 | 35.1596 | 38.1627 | 12.2257 | 15.1473 | 22.6819 | 11.6462 | 1.4312 | 6.3314 | 1.391 | 0.1079 |  |  |  | -11.7727 | 33.0063 | 48.4443 | 13.2153 |  | 17.5047 | 27.3942 | 0.5286 | 1.8993 | 3.2644 | 1.2689 | -3.4174 | 280.8675 | 276.8108 | 181.1982 | 212.2908 | 163.9291 | 145.4043 | 123.9274 | 215.5051 | 158.1694 | 239.9645 | 300.7015 | 280.7922 | 182.3621 | 184.5943 | 263.4544 | 293.9998 | 312.4141 |  |  | 182.8811 |  | 391.2515 | 119.4906 | 155.2809 | 229.9807 | 283.1947 | 259.0604 | 224.9908 | 175.021 | 251.3934 | 302.9651 | 291.9763 | 190.4455 | 98.3422 | 124.6544 | 175.143 | 234.3637 | 201.7994 | 214.1195 | 218.1315 | 369.0919 | 118.5118 | 173.1896 | 255.2394 | 311.1906 | 325.2094 | 115.3661 | 158.9812 | 224.7688 | 268.5393 | 259.4293 | 83.7436 | 97.0861 | 123.9999 | 176.5166 | 236.4435 | 191.699 |  | 172.4315 | 401.9856 |  | 100.8031 | 153.0712 | 227.0795 | 284.4981 | 277.0596 | 139.737 | 176.4349 | 247.7937 | 295.1071 | 267.9698 | 95.7325 | 104.1044 | 128.2636 | 177.4592 | 246.5744 | 295.7549 | 176.42 | 161.1012 | 152.2056 | 141.3877 | 189.4138 | 256.5441 | 302.1223 | 284.3829 |  | 218.4684 |  |  | 116.9146 | 123.2073 | 219.9145 | 114.058 | 235.7598 | 121.3755 | 44.5477 | 44.2663 | 39.8452 | 41.3762 | 40.9697 | 43.0734 | 42.1162 | 42.0798 | 114.9523 | 138.1383 | 130.7897 | 113.376 | 293.8773 |  |  | 183.0636 |  | 162.2339 | 107.6493 | 146.8452 | 107.4332 | 226.0947 | 168.5163 | 311.4513 | 295.2766 | 298.9325 | 223.6341 | 258.7877 | 293.1431 | 319.5616 | 322.3389 | 184.9706 | 163.4236 | 215.3858 | 179.9657 | 208.4235 | 156.2706 | 237.8512 | 137.0265 | 285.0134 | 227.8374 | 192.7307 | 314.6364 |  | 210.2956 | 97.5618 | 124.0256 | 177.7708 | 237.9663 | 206.4769 | 211.9395 | 186.3792 |  | 150.0499 | 165.7123 | 251.2527 | 310.7277 | 304.5136 | 114.0863 | 161.8855 | 249.7266 | 314.7809 | 306.3732 | 88.5533 | 98.7787 | 121.1741 | 174.5812 | 243.6787 | 172.4435 | 233.9241 | 154.8291 | 196.7979 | 172.1683 | 118.155 | 158.7285 | 236.597 | 301.4647 | 296.357 | 133.7743 | 176.3833 | 266.6975 | 324.2116 | 302.1272 | 88.2113 | 104.4922 | 136.3026 | 189.0954 | 263.5986 | 130.1792 | 176.93 | 185.4965 | 201.369 | 125.4845 | 246.1433 | 168.2263 | 305.6259 | 295.6843 | 221.6171 | 222.0706 |  |  | 118.2165 | 132.3889 | 123.2062 | 236.327 | 123.3248 | 205.3823 |  | 134.5468 | 120.475 | 124.6928 | 62.9282 | 100.975 | 111.2287 |  | 303.2835 | 363.7823 | 374.127 | 458.395 | 616.5619 | 589.121 | 426.2061 | [23 empty] | 124.206 | 602.8414 | 79.8766 | 333.5329
15:56 | 8999 |  |  | 3.4521 | 35.1786 | 38.2805 | 12.1777 | 15.1192 | 22.6813 | 11.6142 | 1.4311 | 6.3279 | 1.389 | 0.1072 |  |  |  | -11.7758 | 32.967 | 48.3782 | 13.1476 |  | 17.4571 | 27.4039 | 0.5294 | 1.8992 | 3.2692 | 1.2686 | -3.0136 | 280.8352 | 276.7825 | 181.1927 | 212.2703 | 163.9199 | 145.3939 | 123.9197 | 215.5005 | 158.1689 | 239.9487 | 300.6569 | 280.7482 | 182.3536 | 184.5834 | 263.4468 | 293.9623 | 312.3672 |  |  | 182.862 |  | 391.1845 | 119.4931 | 155.2795 | 229.962 | 283.1621 | 259.0256 | 224.9821 | 175.0369 | 251.3778 | 302.9287 | 291.9373 | 190.4302 | 98.3374 | 124.6629 | 175.1411 | 234.3332 | 201.7702 | 214.1267 | 218.0963 | 369.0471 | 118.5129 | 173.2042 | 255.2293 | 311.1496 | 325.1377 | 115.3663 | 158.9767 | 224.7496 | 268.5124 | 259.3895 | 83.7418 | 97.0943 | 123.9994 | 176.5191 | 236.4213 | 191.6463 |  | 172.407 | 401.919 |  | 100.8026 | 153.0755 | 227.0683 | 284.4722 | 277.0284 | 139.7207 | 176.425 | 247.7813 | 295.0664 | 267.9233 | 95.7117 | 104.0965 | 128.2688 | 177.4532 | 246.5467 | 295.7317 | 176.3918 | 161.0841 | 152.1859 | 141.3988 | 189.4154 | 256.5432 | 302.0911 | 284.3456 |  | 218.4331 |  |  | 116.8996 | 123.1836 | 219.8723 | 114.0192 | 235.6859 | 121.3624 | 44.5745 | 44.3453 | 39.982 | 41.5163 | 41.0097 | 43.1501 | 42.2103 | 42.443 | 114.9328 | 138.122 | 130.7681 | 113.3497 | 293.8397 |  |  | 183.0481 |  | 162.2188 | 107.6475 | 146.8374 | 107.4276 | 226.0765 | 168.5183 | 311.4127 | 295.2368 | 298.8858 | 223.6274 | 258.7817 | 293.1436 | 319.5424 | 322.3071 | 184.9765 | 163.4 | 215.3173 | 179.9533 | 208.4121 | 156.2749 | 237.8498 | 137.0225 | 284.9652 | 227.8235 | 192.736 | 314.5973 |  | 210.3002 | 97.5632 | 124.0326 | 177.7762 | 237.9465 | 206.4424 | 211.9046 | 186.3504 |  | 150.049 | 165.7103 | 251.238 | 310.6966 | 304.4819 | 114.0953 | 161.9084 | 249.7243 | 314.7587 | 306.3438 | 88.5612 | 98.7888 | 121.1864 | 174.5945 | 243.6631 | 172.4154 | 233.9072 | 154.8131 | 196.7659 | 172.1468 | 118.1658 | 158.7461 | 236.6039 | 301.4463 | 296.3236 | 133.7718 | 176.3966 | 266.6883 | 324.1837 | 302.0896 | 88.2257 | 104.4951 | 136.3162 | 189.1034 | 263.5876 | 130.1559 | 176.9076 | 185.4724 | 201.3338 | 125.4688 | 246.1172 | 168.2218 | 305.591 | 295.646 | 221.5848 | 222.0198 |  |  | 118.1987 | 132.3617 | 123.1788 | 236.3099 | 123.2965 | 205.3416 |  | 134.5221 | 120.4544 | 124.6688 | 62.9312 | 101.0037 | 111.2307 |  | 303.256 | 363.7312 | 374.0572 | 458.3326 | 616.2756 | 589.025 | 425.9039 | [23 empty] | 124.1835 | 602.6503 | 79.8245 | 333.4936
15:56 | 9000 |  |  | 3.5249 | 35.222 | 38.158 | 12.1264 | 15.0954 | 22.6702 | 11.5265 | 1.4296 | 6.3289 | 1.3859 | 0.1067 |  |  |  | -11.8097 | 32.9683 | 48.3763 | 13.1297 |  | 17.5671 | 27.537 | 0.5244 | 1.834 | 3.266 | 1.2653 | -3.7825 | 280.8072 | 276.761 | 181.1827 | 212.2584 | 163.9152 | 145.3845 | 123.9187 | 215.5041 | 158.1681 | 239.9393 | 300.6132 | 280.708 | 182.3503 | 184.5796 | 263.4086 | 293.919 | 312.3104 |  |  | 182.8369 |  | 391.1161 | 119.4926 | 155.2796 | 229.9458 | 283.1215 | 258.9821 | 224.9586 | 175.0453 | 251.3627 | 302.9094 | 291.9048 | 190.4208 | 98.3386 | 124.6686 | 175.1359 | 234.305 | 201.7462 | 214.1419 | 218.0724 | 369.0049 | 118.5203 | 173.2099 | 255.2174 | 311.1152 | 325.2967 | 115.371 | 158.9763 | 224.736 | 268.4708 | 259.3539 | 83.7388 | 97.1023 | 123.9997 | 176.5183 | 236.4011 | 191.5959 |  | 172.3936 | 401.8544 |  | 100.8231 | 153.0863 | 227.0562 | 284.4535 | 277.0007 | 139.7011 | 176.4287 | 247.7697 | 295.0267 | 267.8777 | 95.6953 | 104.1107 | 128.2793 | 177.4573 | 246.5311 | 295.7277 | 176.356 | 161.0648 | 152.1568 | 141.3997 | 189.4187 | 256.5283 | 302.0563 | 284.3034 |  | 218.3934 |  |  | 116.8787 | 123.1513 | 219.8017 | 113.9383 | 235.6289 | 121.3481 | 44.4518 | 44.4296 | 39.9994 | 41.4216 | 41.067 | 43.2771 | 42.3424 | 42.9411 | 114.9194 | 138.1099 | 130.7507 | 113.3286 | 293.8101 |  |  | 183.0358 |  | 162.2125 | 107.6456 | 146.83 | 107.4234 | 226.0753 | 168.5219 | 311.3764 | 295.1932 | 298.8541 | 223.6199 | 258.7837 | 293.1449 | 319.5225 | 322.2761 | 184.9483 | 163.3747 | 215.2891 | 179.9359 | 208.4054 | 156.2868 | 237.8357 | 137.0177 | 284.9176 | 227.8028 | 192.7374 | 314.5593 |  | 210.2949 | 97.5607 | 124.0393 | 177.774 | 237.9246 | 206.4023 | 211.8666 | 186.3193 |  | 150.0356 | 165.713 | 251.2156 | 310.6592 | 304.4415 | 114.1098 | 161.9208 | 249.7207 | 314.729 | 306.3137 | 88.5585 | 98.7947 | 121.1893 | 174.6036 | 243.6452 | 172.3812 | 233.8821 | 154.8022 | 196.7491 | 172.1221 | 118.1731 | 158.7557 | 236.5947 | 301.4151 | 296.2861 | 133.7673 | 176.4043 | 266.6741 | 324.1518 | 302.0504 | 88.2244 | 104.5012 | 136.3189 | 189.0993 | 263.5698 | 130.1161 | 176.8895 | 185.4569 | 201.3068 | 125.48 | 246.106 | 168.2221 | 305.5585 | 295.6072 | 221.5502 | 221.9787 |  |  | 118.1706 | 132.3275 | 123.1536 | 236.2775 | 123.2579 | 205.3045 |  | 134.5046 | 120.4354 | 124.6519 | 62.9357 | 101.0104 | 111.2386 |  | 303.2281 | 363.7019 | 373.9919 | 458.6649 | 616.4211 | 588.9152 | 426.1591 | [23 empty] | 124.1592 | 602.6682 | 79.8276 | 333.465
15:56 | 9001 |  |  | 3.521 | 35.1642 | 38.2596 | 12.1705 | 15.0107 | 22.6718 | 11.5854 | 1.4295 | 6.3265 | 1.382 | 0.1059 |  |  |  | -11.8135 | 32.913 | 48.4113 | 13.1091 |  | 17.5355 | 27.49 | 0.524 | 1.8135 | 3.2627 | 1.268 | -3.2413 | 280.7705 | 276.7286 | 181.1664 | 212.2406 | 163.9061 | 145.3729 | 123.9088 | 215.4921 | 158.1758 | 239.9211 | 300.58 | 280.6732 | 182.3443 | 184.5664 | 263.3579 | 293.8756 | 312.2515 |  |  | 182.819 |  | 391.0489 | 119.4873 | 155.2915 | 229.9336 | 283.0862 | 258.946 | 224.9394 | 175.0387 | 251.3508 | 302.8807 | 291.8765 | 190.4094 | 98.3374 | 124.6743 | 175.134 | 234.2853 | 201.7159 | 214.1498 | 218.0435 | 368.9545 | 118.5165 | 173.2096 | 255.2034 | 311.0826 | 325.5431 | 115.3697 | 158.9752 | 224.7121 | 268.4266 | 259.3185 | 83.739 | 97.1216 | 123.9992 | 176.5084 | 236.3722 | 191.5737 |  | 172.3772 | 401.777 |  | 100.8471 | 153.0923 | 227.0415 | 284.4142 | 276.968 | 139.6997 | 176.4346 | 247.7438 | 294.9924 | 267.8396 | 95.6846 | 104.1336 | 128.2995 | 177.4628 | 246.5285 | 295.7103 | 176.3243 | 161.045 | 152.1321 | 141.4012 | 189.4225 | 256.5114 | 302.0269 | 284.2681 |  | 218.3616 |  |  | 116.8575 | 123.1278 | 219.7359 | 113.8738 | 235.5913 | 121.3443 | 44.1872 | 44.3086 | 40.0339 | 41.2852 | 41.1956 | 43.4202 | 42.5225 | 43.2714 | 114.9113 | 138.0922 | 130.73 | 113.3073 | 293.7741 |  |  | 183.0218 |  | 162.2079 | 107.6397 | 146.8245 | 107.4159 | 226.0595 | 168.5262 | 311.3347 | 295.1495 | 298.8202 | 223.5923 | 258.7783 | 293.1419 | 319.5016 | 322.2338 | 184.9335 | 163.342 | 215.2628 | 179.9111 | 208.3874 | 156.293 | 237.8195 | 137.0076 | 284.8722 | 227.7879 | 192.7395 | 314.531 |  | 210.2757 | 97.5647 | 124.0482 | 177.7785 | 237.9077 | 206.3685 | 211.8462 | 186.2929 |  | 150.0299 | 165.722 | 251.2024 | 310.6173 | 304.4024 | 114.1179 | 161.9193 | 249.7111 | 314.6875 | 306.2697 | 88.5482 | 98.7919 | 121.1948 | 174.6023 | 243.6232 | 172.3797 | 233.8579 | 154.7856 | 196.7253 | 172.0859 | 118.1748 | 158.7615 | 236.5784 | 301.3754 | 296.249 | 133.7797 | 176.4067 | 266.6614 | 324.1127 | 302.0146 | 88.219 | 104.5093 | 136.3189 | 189.0917 | 263.5423 | 130.0733 | 176.8663 | 185.4401 | 201.2762 | 125.4988 | 246.1041 | 168.2295 | 305.5183 | 295.5589 | 221.5261 | 221.931 |  |  | 118.1495 | 132.3054 | 123.1399 | 236.2412 | 123.2283 | 205.2592 |  | 134.4832 | 120.4232 | 124.628 | 62.932 | 101.0025 | 111.2467 |  | 303.1827 | 363.6647 | 373.9411 | 458.4572 | 616.4375 | 589.1832 | 425.7712 | [23 empty] | 124.1393 | 602.8104 | 79.8086 | 333.4237
15:56 | 9002 |  |  | 3.5409 | 35.2316 | 38.3024 | 12.1759 | 15.083 | 22.732 | 11.6272 | 1.429 | 6.3262 | 1.3767 | 0.1064 |  |  |  | -11.7837 | 32.9862 | 48.4763 | 13.1382 |  | 17.4913 | 27.4542 | 0.5234 | 1.8059 | 3.2613 | 1.2672 | -2.2909 | 280.7384 | 276.6907 | 181.1536 | 212.2211 | 163.8924 | 145.3572 | 123.8965 | 215.4759 | 158.1739 | 239.9054 | 300.5433 | 280.6189 | 182.3372 | 184.5557 | 263.3382 | 293.858 | 312.2217 |  |  | 182.8068 |  | 390.9866 | 119.4891 | 155.3073 | 229.9239 | 283.055 | 258.9179 | 224.9353 | 175.0492 | 251.3483 | 302.8372 | 291.8481 | 190.4055 | 98.339 | 124.6782 | 175.1354 | 234.2625 | 201.6894 | 214.1635 | 218.0153 | 368.9119 | 118.5145 | 173.2136 | 255.1888 | 311.0436 | 325.4714 | 115.3735 | 158.9738 | 224.6921 | 268.3989 | 259.29 | 83.7368 | 97.1437 | 124.0044 | 176.5077 | 236.3564 | 191.552 |  | 172.3587 | 401.7034 |  | 100.8604 | 153.0992 | 227.0373 | 284.3772 | 276.931 | 139.6981 | 176.4367 | 247.7232 | 294.9613 | 267.8068 | 95.6796 | 104.1448 | 128.3076 | 177.4657 | 246.5099 | 295.6688 | 176.289 | 161.0263 | 152.1119 | 141.4019 | 189.428 | 256.4966 | 301.9958 | 284.2338 |  | 218.3316 |  |  | 116.8373 | 123.1099 | 219.7256 | 113.9071 | 235.565 | 121.3312 | 43.9597 | 43.7912 | 40.2119 | 41.2222 | 41.305 | 43.5424 | 42.6571 | 43.331 | 114.8918 | 138.07 | 130.6976 | 113.2785 | 293.729 |  |  | 183.0023 |  | 162.1977 | 107.635 | 146.8144 | 107.4109 | 226.0387 | 168.526 | 311.289 | 295.1085 | 298.7724 | 223.5809 | 258.7759 | 293.1384 | 319.4862 | 322.1957 | 184.912 | 163.3125 | 215.2297 | 179.8867 | 208.3734 | 156.3006 | 237.8178 | 136.9983 | 284.8287 | 227.7699 | 192.742 | 314.4974 |  | 210.2761 | 97.567 | 124.0544 | 177.774 | 237.8884 | 206.3322 | 211.8272 | 186.2649 |  | 150.0215 | 165.7289 | 251.1984 | 310.5864 | 304.3605 | 114.1146 | 161.9227 | 249.6979 | 314.6443 | 306.2341 | 88.5406 | 98.7742 | 121.1942 | 174.5874 | 243.6028 | 172.3709 | 233.8215 | 154.7628 | 196.7001 | 172.0459 | 118.1843 | 158.7797 | 236.5801 | 301.3522 | 296.2251 | 133.7917 | 176.4143 | 266.6528 | 324.0786 | 301.9811 | 88.225 | 104.516 | 136.3165 | 189.0893 | 263.527 | 130.049 | 176.8427 | 185.4177 | 201.2522 | 125.499 | 246.0996 | 168.2332 | 305.4832 | 295.5234 | 221.5007 | 221.8846 |  |  | 118.1277 | 132.2884 | 123.1171 | 236.2161 | 123.1993 | 205.2246 |  | 134.4569 | 120.4017 | 124.599 | 62.9246 | 100.9984 | 111.236 |  | 303.1632 | 363.5934 | 373.8843 | 458.3739 | 615.9191 | 588.9195 | 425.8888 | [23 empty] | 124.1172 | 602.4193 | 79.9367 | 333.3783
15:56 | 9003 |  |  | 3.4659 | 35.1241 | 38.1214 | 12.1392 | 15.138 | 22.8066 | 11.6055 | 1.4291 | 6.3237 | 1.3766 | 0.1066 |  |  |  | -11.7221 | 33.0554 | 48.4436 | 13.2404 |  | 17.5062 | 27.397 | 0.5234 | 1.8002 | 3.2555 | 1.2666 | -2.6863 | 280.7164 | 276.6625 | 181.146 | 212.2098 | 163.8881 | 145.3488 | 123.8962 | 215.4708 | 158.1795 | 239.9053 | 300.5054 | 280.5811 | 182.3398 | 184.54 | 263.3327 | 293.8446 | 312.1985 |  |  | 182.784 |  | 390.9201 | 119.4902 | 155.3089 | 229.9168 | 283.0134 | 258.8835 | 224.9192 | 175.0563 | 251.3323 | 302.8051 | 291.8065 | 190.4039 | 98.34 | 124.6835 | 175.1271 | 234.2353 | 201.671 | 214.1724 | 217.9883 | 369.2023 | 118.5173 | 173.2165 | 255.1753 | 311.0068 | 325.4053 | 115.3792 | 158.9767 | 224.679 | 268.3654 | 259.2509 | 83.7487 | 97.1602 | 124.0205 | 176.5107 | 236.3412 | 191.5464 |  | 172.3385 | 401.635 |  | 100.8668 | 153.1009 | 227.0278 | 284.3503 | 276.8979 | 139.6983 | 176.4406 | 247.7151 | 294.9198 | 267.7684 | 95.6846 | 104.1532 | 128.3146 | 177.4738 | 246.4989 | 295.6303 | 176.2553 | 161.0042 | 152.0957 | 141.4085 | 189.4385 | 256.4894 | 301.9637 | 284.2011 |  | 218.2987 |  |  | 116.8174 | 123.0819 | 219.7327 | 113.9448 | 235.5528 | 121.3152 | 43.8421 | 43.2144 | 40.4972 | 41.309 | 41.2344 | 43.6647 | 42.6529 | 43.3854 | 114.8688 | 138.0452 | 130.6657 | 113.2507 | 293.6977 |  |  | 182.9944 |  | 162.1849 | 107.6344 | 146.8034 | 107.409 | 226.0356 | 168.535 | 311.2507 | 295.0692 | 298.7417 | 223.5689 | 258.7865 | 293.1446 | 319.4843 | 322.1572 | 184.8981 | 163.2906 | 215.1905 | 179.944 | 208.3665 | 156.3103 | 237.8102 | 136.9886 | 284.7842 | 227.7592 | 192.7386 | 314.4522 |  | 210.271 | 97.5618 | 124.0517 | 177.7683 | 237.8732 | 206.2924 | 211.7954 | 186.2341 |  | 150.021 | 165.7302 | 251.1855 | 310.5556 | 304.3263 | 114.1101 | 161.9225 | 249.6766 | 314.6094 | 306.195 | 88.5397 | 98.7612 | 121.1908 | 174.575 | 243.5819 | 172.3323 | 233.7775 | 154.7345 | 196.69 | 172.0081 | 118.1957 | 158.7854 | 236.5817 | 301.3169 | 296.2008 | 133.7953 | 176.4145 | 266.6414 | 324.0455 | 301.9444 | 88.2295 | 104.523 | 136.3087 | 189.0855 | 263.5074 | 130.0205 | 176.8147 | 185.3907 | 201.2195 | 125.494 | 246.0919 | 168.2371 | 305.4398 | 295.4765 | 221.4669 | 221.8335 |  |  | 118.1065 | 132.2629 | 123.0913 | 236.199 | 123.1715 | 205.2106 |  | 134.4245 | 120.3868 | 124.5731 | 62.9213 | 100.9704 | 111.2376 |  | 303.131 | 363.5114 | 373.8018 | 458.4572 | 616.3132 | 588.9342 | 426.2061 | [23 empty] | 124.0931 | 602.6237 | 79.8964 | 333.3212
15:56 | 9004 |  |  | 3.4657 | 35.1052 | 38.2842 | 12.1313 | 15.2232 | 22.7583 | 11.6746 | 1.4308 | 6.3254 | 1.3789 | 0.1079 |  |  |  | -11.6971 | 33.1377 | 48.5407 | 13.2081 |  | 17.4724 | 27.3939 | 0.524 | 1.8028 | 3.2618 | 1.2678 | -4.744 | 280.6908 | 276.6325 | 181.1367 | 212.2002 | 163.8867 | 145.3469 | 123.892 | 215.4507 | 158.1906 | 239.9003 | 300.4743 | 280.5567 | 182.3324 | 184.5179 | 263.3043 | 293.8149 | 312.1636 |  |  | 182.7494 |  | 390.8418 | 119.473 | 155.3018 | 229.9015 | 282.9725 | 258.8449 | 224.8979 | 175.0511 | 251.31 | 302.7723 | 291.7723 | 190.401 | 98.3429 | 124.6849 | 175.1251 | 234.214 | 201.6482 | 214.1951 | 217.958 | 369.5394 | 118.524 | 173.2241 | 255.1711 | 310.9677 | 325.313 | 115.3813 | 158.9744 | 224.6625 | 268.3283 | 259.2107 | 83.7526 | 97.1611 | 124.0218 | 176.4976 | 236.3073 | 191.569 |  | 172.3212 | 401.5544 |  | 100.8791 | 153.1028 | 227.0189 | 284.3199 | 276.8645 | 139.7031 | 176.4449 | 247.7003 | 294.8807 | 267.7225 | 95.6871 | 104.1569 | 128.3252 | 177.4687 | 246.4911 | 295.5882 | 176.2177 | 160.9815 | 152.0788 | 141.4197 | 189.4502 | 256.4916 | 301.9329 | 284.1652 |  | 218.2639 |  |  | 116.7985 | 123.0565 | 219.6947 | 113.9083 | 235.5368 | 121.3031 | 43.7825 | 42.8699 | 40.3389 | 41.5664 | 41.09 | 43.7732 | 42.4702 | 43.5351 | 114.8481 | 138.024 | 130.6493 | 113.2275 | 293.6653 |  |  | 182.977 |  | 162.17 | 107.6275 | 146.7875 | 107.4048 | 226.0176 | 168.544 | 311.2097 | 295.0185 | 298.705 | 223.5256 | 258.784 | 293.1427 | 319.4728 | 322.1146 | 184.9105 | 163.2553 | 215.1516 | 179.9959 | 208.3501 | 156.3098 | 237.7902 | 136.9727 | 284.7347 | 227.7493 | 192.7423 | 314.4072 |  | 210.2397 | 97.5557 | 124.0533 | 177.7646 | 237.8556 | 206.2579 | 211.761 | 186.1988 |  | 150.0252 | 165.7371 | 251.1751 | 310.5188 | 304.2977 | 114.1169 | 161.9296 | 249.665 | 314.5851 | 306.1594 | 88.5475 | 98.7647 | 121.202 | 174.5898 | 243.5669 | 172.2915 | 233.7422 | 154.7122 | 196.6969 | 171.9793 | 118.1989 | 158.7875 | 236.5712 | 301.2789 | 296.1601 | 133.7887 | 176.4207 | 266.6281 | 324.0045 | 301.9016 | 88.2318 | 104.5271 | 136.3168 | 189.0902 | 263.4777 | 129.9935 | 176.7979 | 185.3688 | 201.1833 | 125.4941 | 246.0831 | 168.2429 | 305.4011 | 295.4294 | 221.4276 | 221.795 |  |  | 118.0832 | 132.2391 | 123.0722 | 236.1821 | 123.1575 | 205.1836 |  | 134.404 | 120.3715 | 124.5427 | 62.9229 | 100.9638 | 111.2474 |  | 303.1065 | 363.4549 | 373.7239 | 458.3535 | 616.2592 | 589.4417 | 426.1053 | [23 empty] | 124.071 | 602.8505 | 80.0095 | 333.2807
15:56 | 9005 |  |  | 3.5392 | 35.1371 | 38.418 | 12.1496 | 15.1702 | 22.7674 | 11.57 | 1.4314 | 6.3207 | 1.3781 | 0.1075 |  |  |  | -11.6473 | 33.0341 | 48.4874 | 13.1716 |  | 17.4963 | 27.3466 | 0.5229 | 1.797 | 3.2555 | 1.267 | -3.3301 | 280.6575 | 276.5996 | 181.1224 | 212.1896 | 163.8786 | 145.3409 | 123.8831 | 215.4433 | 158.1886 | 239.8862 | 300.439 | 280.5195 | 182.3249 | 184.507 | 263.2635 | 293.7746 | 312.1137 |  |  | 182.722 |  | 390.7753 | 119.4822 | 155.3079 | 229.8934 | 282.9378 | 258.8094 | 224.89 | 175.0495 | 251.3044 | 302.7358 | 291.7448 | 190.3976 | 98.346 | 124.6949 | 175.1324 | 234.1907 | 201.6202 | 214.2303 | 217.9329 | 369.5756 | 118.545 | 173.2309 | 255.1646 | 310.9265 | 325.2279 | 115.378 | 158.9653 | 224.6522 | 268.2932 | 259.1849 | 83.7514 | 97.1563 | 124.024 | 176.501 | 236.2975 | 191.5841 |  | 172.3074 | 401.4774 |  | 100.8917 | 153.1121 | 227.0087 | 284.2869 | 276.8337 | 139.7063 | 176.443 | 247.6839 | 294.8439 | 267.6793 | 95.6779 | 104.158 | 128.3318 | 177.4606 | 246.4674 | 295.5352 | 176.1656 | 160.9568 | 152.0473 | 141.4232 | 189.4508 | 256.4796 | 301.8976 | 284.1244 |  | 218.2203 |  |  | 116.78 | 123.0407 | 219.6452 | 113.8821 | 235.5226 | 121.2891 | 44.005 | 42.5581 | 40.1956 | 41.8589 | 40.8487 | 43.8083 | 42.2115 | 43.6959 | 114.8259 | 138.0025 | 130.6273 | 113.2023 | 293.6263 |  |  | 182.9539 |  | 162.1582 | 107.6181 | 146.7768 | 107.3998 | 225.9919 | 168.5511 | 311.1691 | 294.9767 | 298.6533 | 223.4682 | 258.7754 | 293.133 | 319.4505 | 322.0811 | 184.918 | 163.2213 | 215.105 | 179.972 | 208.3321 | 156.3082 | 237.7756 | 136.9543 | 284.6869 | 227.7283 | 192.7499 | 314.3727 |  | 210.227 | 97.552 | 124.0658 | 177.7637 | 237.8401 | 206.2254 | 211.7292 | 186.173 |  | 150.0241 | 165.7488 | 251.1682 | 310.4849 | 304.2659 | 114.1177 | 161.9423 | 249.6589 | 314.5467 | 306.1271 | 88.5483 | 98.7596 | 121.2178 | 174.5961 | 243.555 | 172.2465 | 233.7129 | 154.6989 | 196.7016 | 171.9536 | 118.2136 | 158.8073 | 236.5711 | 301.2619 | 296.1243 | 133.7881 | 176.4317 | 266.6265 | 323.9731 | 301.8709 | 88.2339 | 104.5344 | 136.3283 | 189.1011 | 263.463 | 129.9708 | 176.7759 | 185.3478 | 201.1562 | 125.4996 | 246.0736 | 168.2514 | 305.3766 | 295.3952 | 221.3968 | 221.7653 |  |  | 118.0555 | 132.2145 | 123.0559 | 236.1531 | 123.1367 | 205.1461 |  | 134.3816 | 120.3481 | 124.522 | 62.9255 | 100.9889 | 111.241 |  | 303.1071 | 363.3974 | 373.6816 | 458.3117 | 616.1056 | 588.6706 | 425.7646 | [23 empty] | 124.0498 | 602.3881 | 79.9921 | 333.2523
15:56 | 9006 |  |  | 3.568 | 35.2068 | 38.4562 | 12.2255 | 15.2122 | 22.7399 | 11.5662 | 1.4314 | 6.3146 | 1.3771 | 0.1062 |  |  |  | -11.693 | 33.0846 | 48.5058 | 13.0894 |  | 17.4113 | 27.3656 | 0.5232 | 1.7922 | 3.254 | 1.269 | -2.565 | 280.6307 | 276.5675 | 181.1182 | 212.1748 | 163.8672 | 145.3339 | 123.8844 | 215.4502 | 158.1832 | 239.8704 | 300.3978 | 280.4758 | 182.3262 | 184.5041 | 263.2322 | 293.7374 | 312.064 |  |  | 182.7027 |  | 390.7097 | 119.5045 | 155.3158 | 229.8876 | 282.906 | 258.7744 | 224.876 | 175.0452 | 251.2903 | 302.6951 | 291.7173 | 190.3875 | 98.3379 | 124.6994 | 175.1259 | 234.1634 | 201.5901 | 214.2311 | 217.9078 | 369.5694 | 118.547 | 173.2294 | 255.1413 | 310.8887 | 325.1488 | 115.3769 | 158.9589 | 224.6391 | 268.2565 | 259.1548 | 83.7538 | 97.1606 | 124.0398 | 176.5153 | 236.2929 | 191.5934 |  | 172.2917 | 401.4068 |  | 100.9001 | 153.1196 | 226.9974 | 284.2556 | 276.7988 | 139.7084 | 176.4404 | 247.6812 | 294.8051 | 267.649 | 95.677 | 104.1643 | 128.3332 | 177.4626 | 246.4473 | 295.4919 | 176.1242 | 160.9397 | 152.0207 | 141.4259 | 189.4495 | 256.4702 | 301.8731 | 284.0896 |  | 218.191 |  |  | 116.7658 | 123.0221 | 219.6096 | 113.8472 | 235.5019 | 121.2822 | 44.291 | 42.5087 | 40.089 | 42.1869 | 40.6359 | 43.8449 | 41.6492 | 43.6321 | 114.8099 | 137.9833 | 130.6031 | 113.1828 | 293.5909 |  |  | 182.947 |  | 162.1535 | 107.6222 | 146.7779 | 107.3985 | 225.9803 | 168.5614 | 311.136 | 294.9501 | 298.6176 | 223.4331 | 258.7753 | 293.1339 | 319.4415 | 322.0452 | 184.9234 | 163.1961 | 215.0444 | 179.9569 | 208.3177 | 156.3138 | 237.7651 | 136.9366 | 284.6464 | 227.7174 | 192.7442 | 314.3417 |  | 210.2197 | 97.5548 | 124.0742 | 177.7703 | 237.8285 | 206.1917 | 211.6972 | 186.1445 |  | 150.0279 | 165.7529 | 251.1529 | 310.4486 | 304.2336 | 114.1255 | 161.959 | 249.6546 | 314.5094 | 306.0953 | 88.555 | 98.7573 | 121.227 | 174.5939 | 243.5381 | 172.2175 | 233.686 | 154.6871 | 196.7041 | 171.9311 | 118.2294 | 158.8314 | 236.5709 | 301.2366 | 296.0913 | 133.8049 | 176.4346 | 266.6157 | 323.9403 | 301.8355 | 88.2304 | 104.538 | 136.3376 | 189.1131 | 263.4402 | 129.945 | 176.7528 | 185.3254 | 201.1281 | 125.5186 | 246.0715 | 168.2654 | 305.3479 | 295.3625 | 221.3821 | 221.7385 |  |  | 118.0339 | 132.1881 | 123.0355 | 236.124 | 123.1109 | 205.1361 |  | 134.3581 | 120.3381 | 124.5063 | 62.9268 | 100.9884 | 111.2515 |  | 303.0828 | 363.3476 | 373.6346 | 458.0214 | 615.7409 | 588.6801 | 425.726 | [23 empty] | 124.031 | 602.2105 | 80.0216 | 333.2152
15:56 | 9007 |  |  | 3.5101 | 35.1972 | 38.4401 | 12.1789 | 15.217 | 22.737 | 11.5947 | 1.4301 | 6.3157 | 1.3758 | 0.1072 |  |  |  | -11.706 | 33.0437 | 48.4365 | 13.0672 |  | 17.5331 | 27.3528 | 0.5243 | 1.7901 | 3.2547 | 1.2685 | -2.384 | 280.604 | 276.5262 | 181.1046 | 212.1477 | 163.8542 | 145.3216 | 123.8827 | 215.4435 | 158.1909 | 239.858 | 300.3624 | 280.4342 | 182.3166 | 184.4863 | 263.2137 | 293.7198 | 312.021 |  |  | 182.6789 |  | 390.6362 | 119.4944 | 155.3116 | 229.8644 | 282.8683 | 258.7389 | 224.859 | 175.0327 | 251.2667 | 302.6544 | 291.6758 | 190.3768 | 98.3338 | 124.6959 | 175.1149 | 234.1359 | 201.5575 | 214.2213 | 217.8702 | 369.5933 | 118.541 | 173.2327 | 255.1208 | 310.8567 | 325.0668 | 115.3788 | 158.9565 | 224.6176 | 268.2252 | 259.1143 | 83.7505 | 97.1622 | 124.0414 | 176.5123 | 236.2729 | 191.5823 |  | 172.2725 | 401.336 |  | 100.9167 | 153.1199 | 226.9929 | 284.2234 | 276.7586 | 139.7098 | 176.4413 | 247.6713 | 294.7654 | 267.6194 | 95.6827 | 104.1725 | 128.3337 | 177.4673 | 246.426 | 295.4571 | 176.0885 | 160.9252 | 152.0111 | 141.4302 | 189.4551 | 256.462 | 301.8431 | 284.0549 |  | 218.1637 |  |  | 116.7451 | 122.9972 | 219.5681 | 113.8081 | 235.4669 | 121.2737 | 44.3895 | 42.6393 | 39.545 | 42.2977 | 40.6108 | 43.7999 | 40.7362 | 43.2724 | 114.7874 | 137.956 | 130.5808 | 113.1603 | 293.5594 |  |  | 182.9417 |  | 162.1475 | 107.6222 | 146.7755 | 107.3945 | 225.9864 | 168.5732 | 311.095 | 294.91 | 298.585 | 223.4199 | 258.7753 | 293.137 | 319.4354 | 322.0003 | 184.9271 | 163.1675 | 214.9847 | 179.9328 | 208.3101 | 156.3193 | 237.7606 | 136.9351 | 284.597 | 227.7078 | 192.7492 | 314.2986 |  | 210.2091 | 97.5514 | 124.0754 | 177.7719 | 237.8071 | 206.1491 | 211.6585 | 186.1163 |  | 150.0285 | 165.7621 | 251.1456 | 310.4228 | 304.1903 | 114.1323 | 161.9598 | 249.6452 | 314.4759 | 306.0586 | 88.559 | 98.7675 | 121.2267 | 174.601 | 243.5059 | 172.1955 | 233.6586 | 154.6601 | 196.7051 | 171.9111 | 118.2358 | 158.8342 | 236.5643 | 301.1989 | 296.0535 | 133.812 | 176.4504 | 266.5988 | 323.8998 | 301.795 | 88.2367 | 104.5446 | 136.3416 | 189.1206 | 263.4124 | 129.9151 | 176.7235 | 185.298 | 201.0962 | 125.5182 | 246.063 | 168.2597 | 305.3132 | 295.3245 | 221.3542 | 221.685 |  |  | 118.0158 | 132.1618 | 123.0048 | 236.0943 | 123.0848 | 205.1301 |  | 134.3323 | 120.3228 | 124.486 | 62.9142 | 100.9724 | 111.2647 |  | 303.0326 | 363.2906 | 373.5628 | 457.8347 | 615.8277 | 588.6464 | 425.5483 | [23 empty] | 124.0082 | 602.2371 | 79.9807 | 333.1616
15:56 | 9008 |  |  | 3.5028 | 35.1663 | 38.3107 | 12.1176 | 15.2178 | 22.7082 | 11.5882 | 1.4286 | 6.3168 | 1.3818 | 0.1068 |  |  |  | -11.6989 | 33.0335 | 48.4697 | 13.0499 |  | 17.4285 | 27.3858 | 0.5233 | 1.7871 | 3.2553 | 1.269 | -3.3473 | 280.5741 | 276.4904 | 181.091 | 212.132 | 163.8441 | 145.3154 | 123.8712 | 215.4298 | 158.1939 | 239.8526 | 300.3289 | 280.4028 | 182.304 | 184.4875 | 263.1948 | 293.6952 | 311.987 |  |  | 182.6595 |  | 390.5687 | 119.4861 | 155.315 | 229.8481 | 282.8302 | 258.7016 | 224.8464 | 175.0407 | 251.2554 | 302.6218 | 291.633 | 190.3699 | 98.3331 | 124.702 | 175.1106 | 234.1128 | 201.5203 | 214.2359 | 217.833 | 369.7726 | 118.5493 | 173.2372 | 255.1071 | 310.8204 | 324.9928 | 115.3836 | 158.9646 | 224.6065 | 268.1969 | 259.0869 | 83.7651 | 97.1658 | 124.0461 | 176.5112 | 236.2595 | 191.5331 |  | 172.2568 | 401.2679 |  | 100.9376 | 153.1253 | 226.9819 | 284.1949 | 276.7255 | 139.7185 | 176.4403 | 247.6599 | 294.7319 | 267.5794 | 95.6848 | 104.1636 | 128.3395 | 177.4761 | 246.403 | 295.4225 | 176.0429 | 160.9028 | 151.9912 | 141.4302 | 189.4592 | 256.4464 | 301.806 | 284.0136 |  | 218.1211 |  |  | 116.7237 | 122.9724 | 219.521 | 113.7911 | 235.4249 | 121.2498 | 44.4451 | 42.8176 | 39.3074 | 42.2595 | 40.584 | 43.5488 | 39.8196 | 42.913 | 114.7543 | 137.9228 | 130.5482 | 113.1352 | 293.5196 |  |  | 182.9211 |  | 162.1344 | 107.6113 | 146.762 | 107.3815 | 225.9765 | 168.5706 | 311.0432 | 294.8591 | 298.5386 | 223.4082 | 258.7815 | 293.1415 | 319.4235 | 321.9647 | 184.8859 | 163.1458 | 214.9459 | 179.9081 | 208.3045 | 156.3271 | 237.7526 | 136.9394 | 284.5545 | 227.6932 | 192.7609 | 314.2643 |  | 210.2033 | 97.5474 | 124.0792 | 177.7731 | 237.7854 | 206.1145 | 211.6174 | 186.0884 |  | 150.0188 | 165.7724 | 251.1439 | 310.3931 | 304.1443 | 114.1312 | 161.9556 | 249.6302 | 314.4305 | 306.0141 | 88.5563 | 98.7597 | 121.229 | 174.6003 | 243.4807 | 172.1715 | 233.6287 | 154.6315 | 196.7095 | 171.8858 | 118.2443 | 158.8332 | 236.5617 | 301.1677 | 296.0197 | 133.8167 | 176.4583 | 266.5813 | 323.8644 | 301.7585 | 88.2432 | 104.5404 | 136.3423 | 189.1177 | 263.3849 | 129.8818 | 176.6942 | 185.2715 | 201.0621 | 125.505 | 246.0453 | 168.2532 | 305.2865 | 295.2869 | 221.3053 | 221.6173 |  |  | 117.9925 | 132.134 | 122.9772 | 236.0547 | 123.0548 | 205.0806 |  | 134.3125 | 120.3032 | 124.4633 | 62.9115 | 100.98 | 111.2626 |  | 302.9752 | 363.2406 | 373.5009 | 458.2082 | 615.8405 | 588.776 | 425.5312 | [23 empty] | 123.9848 | 602.3082 | 79.884 | 333.1079
15:56 | 9009 |  |  | 3.5588 | 35.1799 | 38.2509 | 12.1113 | 15.1689 | 22.7839 | 11.6228 | 1.4229 | 6.3157 | 1.3887 | 0.105 |  |  |  | -11.6476 | 33.1024 | 48.4454 | 13.1646 |  | 17.4671 | 27.3337 | 0.5218 | 1.7873 | 3.2539 | 1.2678 | -3.5797 | 280.5426 | 276.4574 | 181.08 | 212.1185 | 163.8319 | 145.3108 | 123.8631 | 215.419 | 158.193 | 239.8415 | 300.2983 | 280.3625 | 182.2945 | 184.4881 | 263.1662 | 293.6676 | 311.9542 |  |  | 182.6374 |  | 390.5053 | 119.4895 | 155.3252 | 229.838 | 282.7866 | 258.6678 | 224.8327 | 175.0442 | 251.2474 | 302.593 | 291.6041 | 190.3689 | 98.3343 | 124.7099 | 175.1113 | 234.093 | 201.4878 | 214.2534 | 217.8064 | 370.0478 | 118.5555 | 173.2381 | 255.0923 | 310.787 | 324.9134 | 115.3871 | 158.9652 | 224.5876 | 268.1576 | 259.0565 | 83.7745 | 97.1648 | 124.0482 | 176.5108 | 236.2381 | 191.495 |  | 172.235 | 401.1918 |  | 100.9532 | 153.1337 | 226.9704 | 284.1692 | 276.698 | 139.7364 | 176.4463 | 247.6498 | 294.7008 | 267.5403 | 95.6929 | 104.155 | 128.3388 | 177.4825 | 246.3844 | 295.3932 | 175.9875 | 160.8737 | 151.961 | 141.4178 | 189.4529 | 256.4265 | 301.7671 | 283.9711 |  | 218.0799 |  |  | 116.6963 | 122.9433 | 219.4709 | 113.7762 | 235.383 | 121.2293 | 44.4944 | 43.0428 | 39.8661 | 42.3106 | 40.5749 | 43.3334 | 39.0606 | 42.8062 | 114.7374 | 137.9061 | 130.5246 | 113.115 | 293.4817 |  |  | 182.8993 |  | 162.1167 | 107.6105 | 146.753 | 107.3753 | 225.9662 | 168.5632 | 311.0011 | 294.8159 | 298.4942 | 223.4018 | 258.7866 | 293.1429 | 319.4168 | 321.9293 | 184.8327 | 163.1237 | 214.9198 | 179.8869 | 208.3056 | 156.3374 | 237.7393 | 136.9434 | 284.5178 | 227.6785 | 192.7603 | 314.232 |  | 210.2052 | 97.556 | 124.0851 | 177.7681 | 237.7682 | 206.0787 | 211.5846 | 186.0527 |  | 150.0139 | 165.778 | 251.137 | 310.3545 | 304.107 | 114.1377 | 161.9672 | 249.6127 | 314.3871 | 305.9763 | 88.5571 | 98.7616 | 121.2312 | 174.6064 | 243.4703 | 172.1499 | 233.5932 | 154.6161 | 196.7146 | 171.8659 | 118.2467 | 158.8312 | 236.5521 | 301.1316 | 295.9763 | 133.8166 | 176.4593 | 266.5673 | 323.8305 | 301.7186 | 88.2421 | 104.5437 | 136.3445 | 189.1147 | 263.3668 | 129.8541 | 176.6787 | 185.2456 | 201.0316 | 125.5082 | 246.0346 | 168.2586 | 305.255 | 295.2574 | 221.2575 | 221.5674 |  |  | 117.9725 | 132.1092 | 122.9589 | 236.0204 | 123.0201 | 205.0187 |  | 134.2883 | 120.2898 | 124.4428 | 62.9219 | 100.992 | 111.268 |  | 302.9277 | 363.1865 | 373.4395 | 457.9593 | 615.8405 | 588.776 | 425.8418 | [23 empty] | 123.9626 | 602.3082 | 79.9626 | 333.0571
15:56 | 9010 |  |  | 3.5709 | 35.1175 | 38.3336 | 12.1923 | 15.2742 | 22.8282 | 11.7202 | 1.4217 | 6.3155 | 1.3945 | 0.1069 |  |  |  | -11.7392 | 33.1183 | 48.5579 | 13.1398 |  | 17.4847 | 27.3951 | 0.5213 | 1.7793 | 3.2538 | 1.2674 | -2.933 | 280.5157 | 276.4254 | 181.0719 | 212.1052 | 163.8253 | 145.3001 | 123.8603 | 215.4165 | 158.205 | 239.8309 | 300.2636 | 280.3197 | 182.2936 | 184.473 | 263.1464 | 293.6507 | 311.9074 |  |  | 182.6118 |  | 390.4455 | 119.4947 | 155.327 | 229.8219 | 282.7459 | 258.6429 | 224.8216 | 175.0374 | 251.2281 | 302.561 | 291.5724 | 190.3629 | 98.3342 | 124.7119 | 175.1103 | 234.065 | 201.4605 | 214.5101 | 217.7776 | 370.1568 | 118.5552 | 173.2347 | 255.0737 | 310.7521 | 324.8562 | 115.3918 | 158.961 | 224.5745 | 268.1243 | 259.0165 | 83.7734 | 97.1667 | 124.0468 | 176.5127 | 236.2193 | 191.4799 |  | 172.2145 | 401.1125 |  | 100.9566 | 153.1348 | 226.964 | 284.1326 | 276.6632 | 139.747 | 176.4553 | 247.6216 | 294.6565 | 267.5003 | 95.6862 | 104.156 | 128.3336 | 177.4791 | 246.3567 | 295.3577 | 175.9358 | 160.8501 | 151.9399 | 141.4194 | 189.4575 | 256.4181 | 301.7289 | 283.9345 |  | 218.0506 |  |  | 116.6741 | 122.9244 | 219.428 | 113.7451 | 235.3692 | 121.2334 | 44.4628 | 43.0576 | 40.425 | 42.23 | 40.6223 | 43.361 | 38.8182 | 42.9255 | 114.7278 | 137.893 | 130.5104 | 113.0958 | 293.4533 |  |  | 182.8857 |  | 162.1028 | 107.6087 | 146.7497 | 107.3783 | 225.9583 | 168.5769 | 310.9711 | 294.7746 | 298.4586 | 223.3993 | 258.774 | 293.1313 | 319.4083 | 321.8845 | 184.7882 | 163.0904 | 214.8742 | 179.8552 | 208.2999 | 156.3392 | 237.7238 | 136.9379 | 284.4642 | 227.6584 | 192.7557 | 314.1957 |  | 210.1922 | 97.5569 | 124.0885 | 177.7666 | 237.7496 | 206.045 | 211.5452 | 186.0166 |  | 150.015 | 165.7847 | 251.1328 | 310.332 | 304.0691 | 114.1394 | 161.9714 | 249.5965 | 314.3501 | 305.9334 | 88.5541 | 98.7691 | 121.2312 | 174.611 | 243.4569 | 172.1292 | 233.5592 | 154.5916 | 196.6998 | 171.8524 | 118.2509 | 158.8249 | 236.5392 | 301.0969 | 295.9263 | 133.8103 | 176.4652 | 266.5618 | 323.793 | 301.6875 | 88.2443 | 104.5534 | 136.3473 | 189.1091 | 263.3505 | 129.8262 | 176.6544 | 185.2178 | 200.9945 | 125.5166 | 246.0353 | 168.2704 | 305.2124 | 295.2136 | 221.2231 | 221.5262 |  |  | 117.9557 | 132.0954 | 122.9337 | 235.9967 | 122.9911 | 204.9795 |  | 134.2535 | 120.2646 | 124.4142 | 62.9137 | 101.0107 | 111.2583 |  | 302.8812 | 363.1118 | 373.376 | 458.2495 | 615.7948 | 588.8572 | 425.7025 | [23 empty] | 123.9394 | 602.326 | 80.0981 | 332.9965
15:56 | 9011 |  |  | 3.6078 | 35.1669 | 38.422 | 12.2228 | 15.1911 | 22.8008 | 11.6797 | 1.4203 | 6.306 | 1.3914 | 0.1036 |  |  |  | -11.7093 | 33.0149 | 48.4759 | 13.0831 |  | 17.5454 | 27.5 | 0.5224 | 1.7818 | 3.2582 | 1.2701 | -2.6446 | 280.4847 | 276.398 | 181.0632 | 212.0908 | 163.8178 | 145.2925 | 123.859 | 215.4192 | 158.2138 | 239.8213 | 300.2254 | 280.2799 | 182.2901 | 184.4638 | 263.1309 | 293.6314 | 311.8655 |  |  | 182.5883 |  | 390.3783 | 119.4982 | 155.3235 | 229.8103 | 282.7138 | 258.6106 | 224.8072 | 175.0454 | 251.2083 | 302.5249 | 291.5424 | 190.3582 | 98.3291 | 124.7214 | 175.1072 | 234.0382 | 201.442 | 214.8874 | 217.7534 | 370.1249 | 118.5596 | 173.236 | 255.0677 | 310.7131 | 324.8228 | 115.3949 | 158.9629 | 224.5616 | 268.0988 | 258.9867 | 83.7748 | 97.1716 | 124.0526 | 176.5139 | 236.2036 | 191.4594 |  | 172.1984 | 401.0401 |  | 100.9628 | 153.1324 | 226.9527 | 284.0995 | 276.6223 | 139.7411 | 176.4523 | 247.5936 | 294.6154 | 267.4538 | 95.6646 | 104.1521 | 128.3268 | 177.4703 | 246.3292 | 295.3158 | 175.8957 | 160.8295 | 151.9148 | 141.4273 | 189.4687 | 256.4125 | 301.698 | 283.8979 |  | 218.0091 |  |  | 116.6597 | 122.912 | 219.4018 | 113.7215 | 235.3537 | 121.2231 | 44.199 | 42.9022 | 40.3507 | 42.027 | 40.6397 | 43.5722 | 38.6744 | 43.1198 | 114.7019 | 137.8622 | 130.4793 | 113.065 | 293.4199 |  |  | 182.8666 |  | 162.0903 | 107.5991 | 146.738 | 107.372 | 225.936 | 168.5845 | 310.9308 | 294.7265 | 298.4192 | 223.3814 | 258.7729 | 293.1364 | 319.4026 | 321.8551 | 184.7576 | 163.07 | 214.8084 | 179.8309 | 208.2971 | 156.3464 | 237.7171 | 136.9292 | 284.4187 | 227.6393 | 192.775 | 314.1589 |  | 210.1664 | 97.5487 | 124.0929 | 177.7715 | 237.7341 | 206.0096 | 211.5033 | 185.979 |  | 150.0099 | 165.8009 | 251.129 | 310.3003 | 304.0307 | 114.1304 | 161.9662 | 249.5832 | 314.307 | 305.8855 | 88.5476 | 98.765 | 121.2294 | 174.6014 | 243.4251 | 172.0991 | 233.5249 | 154.562 | 196.681 | 171.8297 | 118.2711 | 158.8371 | 236.5356 | 301.0727 | 295.894 | 133.8173 | 176.4778 | 266.5533 | 323.7618 | 301.656 | 88.2425 | 104.5557 | 136.3567 | 189.113 | 263.3345 | 129.8063 | 176.6191 | 185.1844 | 200.9493 | 125.5124 | 246.0286 | 168.2841 | 305.1727 | 295.1646 | 221.1854 | 221.4859 |  |  | 117.9314 | 132.0731 | 122.9138 | 235.9571 | 122.9653 | 204.9392 |  | 134.2228 | 120.2394 | 124.3871 | 62.9109 | 101.0328 | 111.2478 |  | 302.8409 | 363.056 | 373.3101 | 458.3535 | 616.197 | 588.6325 | 425.7326 | [23 empty] | 123.9174 | 602.4148 | 80.1003 | 332.9484
15:56 | 9012 |  |  | 3.6309 | 35.1171 | 38.399 | 12.1735 | 15.2734 | 22.756 | 11.5832 | 1.4216 | 6.3092 | 1.3904 | 0.1054 |  |  |  | -11.7079 | 33.053 | 48.5903 | 13.1315 |  | 17.5407 | 27.4838 | 0.5232 | 1.7774 | 3.2538 | 1.2698 | -3.4892 | 280.4525 | 276.3685 | 181.0522 | 212.0743 | 163.8139 | 145.2883 | 123.8629 | 215.4144 | 158.2145 | 239.8105 | 300.1846 | 280.2473 | 182.2861 | 184.4381 | 263.0708 | 293.5872 | 311.8093 |  |  | 182.5645 |  | 390.301 | 119.4861 | 155.3253 | 229.8014 | 282.6759 | 258.5636 | 224.793 | 175.0499 | 251.1905 | 302.4913 | 291.5057 | 190.3586 | 98.3324 | 124.7252 | 175.1016 | 234.0194 | 201.4172 | 215.0131 | 217.7275 | 370.0905 | 118.5684 | 173.2446 | 255.0585 | 310.6741 | 324.7456 | 115.3969 | 158.9646 | 224.5423 | 268.0666 | 258.9576 | 83.783 | 97.1776 | 124.0652 | 176.5141 | 236.1781 | 191.4351 |  | 172.1781 | 400.9801 |  | 100.9786 | 153.1394 | 226.9424 | 284.0705 | 276.5895 | 139.7401 | 176.4522 | 247.5879 | 294.5837 | 267.4207 | 95.6698 | 104.1579 | 128.3363 | 177.4775 | 246.3184 | 295.2772 | 175.8554 | 160.8024 | 151.887 | 141.423 | 189.4691 | 256.4011 | 301.6707 | 283.8621 |  | 217.9647 |  |  | 116.6402 | 122.8863 | 219.3553 | 113.6837 | 235.3254 | 121.2123 | 43.989 | 42.776 | 40.1358 | 41.9604 | 40.5987 | 43.6661 | 38.1835 | 43.1346 | 114.6797 | 137.8382 | 130.4568 | 113.0408 | 293.3827 |  |  | 182.8486 |  | 162.0791 | 107.5901 | 146.7264 | 107.3615 | 225.9161 | 168.5871 | 310.8875 | 294.6828 | 298.3816 | 223.3531 | 258.7785 | 293.1466 | 319.3901 | 321.8279 | 184.7527 | 163.049 | 214.7369 | 179.8143 | 208.283 | 156.3552 | 237.7117 | 136.9187 | 284.3764 | 227.6286 | 192.7822 | 314.1208 |  | 210.1639 | 97.5494 | 124.0997 | 177.7778 | 237.7178 | 205.9715 | 211.4701 | 185.9497 |  | 150.0047 | 165.8108 | 251.119 | 310.2673 | 303.9959 | 114.1266 | 161.9691 | 249.5728 | 314.2714 | 305.8525 | 88.539 | 98.7636 | 121.2323 | 174.5963 | 243.3954 | 172.0715 | 233.4897 | 154.5369 | 196.667 | 171.8058 | 118.2862 | 158.847 | 236.5344 | 301.0428 | 295.8678 | 133.8308 | 176.4928 | 266.5452 | 323.7328 | 301.619 | 88.2471 | 104.5625 | 136.3634 | 189.1197 | 263.319 | 129.7835 | 176.5919 | 185.1567 | 200.9121 | 125.5129 | 246.0129 | 168.2891 | 305.1415 | 295.128 | 221.1496 | 221.4339 |  |  | 117.905 | 132.0367 | 122.8933 | 235.9068 | 122.9442 | 204.8785 |  | 134.1972 | 120.217 | 124.36 | 62.9026 | 100.9981 | 111.2539 |  | 302.7888 | 362.9965 | 373.2555 | 458.458 | 616.3637 | 589.6585 | 426.1187 | [23 empty] | 123.892 | 603.0111 | 80.1073 | 332.8927
15:56 | 9013 |  |  | 3.5817 | 35.1658 | 38.4668 | 12.206 | 15.1098 | 22.7005 | 11.54 | 1.4225 | 6.3113 | 1.3918 | 0.105 |  |  |  | -11.6445 | 33.1145 | 48.6511 | 13.1422 |  | 17.4776 | 27.4906 | 0.522 | 1.7753 | 3.2534 | 1.2687 | -4.3103 | 280.4175 | 276.3283 | 181.0413 | 212.0597 | 163.8038 | 145.2775 | 123.8552 | 215.4044 | 158.2122 | 239.799 | 300.1481 | 280.2107 | 182.2818 | 184.4357 | 263.0009 | 293.5379 | 311.7559 |  |  | 182.5407 |  | 390.2382 | 119.4872 | 155.3289 | 229.7935 | 282.644 | 258.5242 | 224.7872 | 175.0407 | 251.1747 | 302.4663 | 291.4675 | 190.3603 | 98.344 | 124.7333 | 175.1036 | 234.0038 | 201.388 | 215.0298 | 217.7055 | 370.0663 | 118.5701 | 173.2412 | 255.0412 | 310.6419 | 324.6807 | 115.4054 | 158.9699 | 224.5293 | 268.0309 | 258.928 | 83.7948 | 97.1753 | 124.0787 | 176.5151 | 236.159 | 191.4392 |  | 172.1639 | 400.9241 |  | 101.0001 | 153.1547 | 226.9394 | 284.0438 | 276.5644 | 139.7436 | 176.4657 | 247.58 | 294.5525 | 267.3953 | 95.6786 | 104.1726 | 128.3461 | 177.4869 | 246.3102 | 295.2612 | 175.8166 | 160.7856 | 151.8654 | 141.4288 | 189.4767 | 256.3932 | 301.6433 | 283.8257 |  | 217.9337 |  |  | 116.61 | 122.8579 | 219.2981 | 113.6366 | 235.3015 | 121.2206 | 43.9912 | 42.7307 | 40.2765 | 41.7845 | 40.5222 | 43.4581 | 37.8104 | 42.9266 | 114.662 | 137.8312 | 130.4443 | 113.0292 | 293.3475 |  |  | 182.8401 |  | 162.0763 | 107.5877 | 146.719 | 107.359 | 225.9105 | 168.5938 | 310.8431 | 294.6453 | 298.3433 | 223.3427 | 258.7691 | 293.1433 | 319.3625 | 321.7875 | 184.7455 | 163.0155 | 214.709 | 179.7915 | 208.2657 | 156.3627 | 237.6969 | 136.9048 | 284.3243 | 227.6133 | 192.775 | 314.08 |  | 210.1605 | 97.5548 | 124.1067 | 177.7773 | 237.7006 | 205.943 | 211.4377 | 185.9242 |  | 150.0007 | 165.8185 | 251.1174 | 310.2448 | 303.9595 | 114.1404 | 161.9812 | 249.5708 | 314.2475 | 305.8244 | 88.53 | 98.7681 | 121.2418 | 174.604 | 243.3794 | 172.0483 | 233.4677 | 154.5169 | 196.6523 | 171.7874 | 118.2834 | 158.8569 | 236.527 | 301.0042 | 295.8343 | 133.8411 | 176.4919 | 266.5345 | 323.6952 | 301.5795 | 88.2555 | 104.5723 | 136.3602 | 189.1121 | 263.297 | 129.7526 | 176.571 | 185.1281 | 200.8845 | 125.5196 | 245.9994 | 168.2889 | 305.1062 | 295.0892 | 221.1257 | 221.3983 |  |  | 117.8834 | 132.0132 | 122.863 | 235.873 | 122.9279 | 204.8276 |  | 134.1723 | 120.2054 | 124.3409 | 62.92 | 100.9561 | 111.2645 |  | 302.7504 | 362.9356 | 373.2037 | 457.9385 | 615.7326 | 588.4217 | 425.5162 | [23 empty] | 123.8683 | 602.0771 | 80.1006 | 332.843
15:56 | 9014 |  |  | 3.6295 | 35.1649 | 38.4902 | 12.2582 | 15.1779 | 22.7466 | 11.647 | 1.421 | 6.3086 | 1.3901 | 0.1067 |  |  |  | -11.6193 | 32.9992 | 48.4675 | 13.1411 |  | 17.4734 | 27.4521 | 0.5217 | 1.7655 | 3.2491 | 1.2686 | -4.0246 | 280.3835 | 276.2872 | 181.0344 | 212.0397 | 163.7887 | 145.2671 | 123.8368 | 215.3976 | 158.2225 | 239.7882 | 300.1236 | 280.1736 | 182.2731 | 184.4513 | 262.9879 | 293.5165 | 311.7444 |  |  | 182.5195 |  | 390.1769 | 119.497 | 155.3356 | 229.7839 | 282.6082 | 258.4937 | 224.7732 | 175.0315 | 251.1599 | 302.4228 | 291.4328 | 190.3461 | 98.3451 | 124.7413 | 175.0931 | 233.9751 | 201.3608 | 215.0499 | 217.6757 | 370.07 | 118.5664 | 173.2331 | 255.0262 | 310.6012 | 324.6482 | 115.4058 | 158.9678 | 224.511 | 267.9953 | 258.8914 | 83.8001 | 97.1673 | 124.0872 | 176.5113 | 236.1392 | 191.4362 |  | 172.143 | 400.8559 |  | 101.0214 | 153.1563 | 226.9246 | 284.0196 | 276.5314 | 139.7354 | 176.4637 | 247.5526 | 294.5128 | 267.3539 | 95.675 | 104.1719 | 128.3469 | 177.4795 | 246.29 | 295.2582 | 175.7725 | 160.7695 | 151.8502 | 141.4376 | 189.4838 | 256.3866 | 301.614 | 283.7921 |  | 217.8994 |  |  | 116.5937 | 122.8393 | 219.2627 | 113.6484 | 235.2666 | 121.2174 | 44.0696 | 42.5958 | 40.2071 | 41.774 | 40.6196 | 43.3901 | 37.9391 | 42.7201 | 114.6384 | 137.8113 | 130.4164 | 113.0023 | 293.3084 |  |  | 182.8275 |  | 162.0663 | 107.5878 | 146.713 | 107.3572 | 225.9069 | 168.5966 | 310.805 | 294.6021 | 298.2987 | 223.333 | 258.7711 | 293.147 | 319.3469 | 321.7517 | 184.7513 | 162.9948 | 214.7053 | 179.7677 | 208.2655 | 156.3713 | 237.6903 | 136.9099 | 284.2861 | 227.5975 | 192.7785 | 314.0375 |  | 210.1495 | 97.5504 | 124.1086 | 177.7777 | 237.6842 | 205.9054 | 211.3972 | 185.8953 |  | 149.9909 | 165.8238 | 251.1007 | 310.2125 | 303.9268 | 114.1496 | 161.9933 | 249.5653 | 314.2109 | 305.7853 | 88.5278 | 98.7773 | 121.2514 | 174.6071 | 243.357 | 172.0188 | 233.4381 | 154.4982 | 196.6635 | 171.7627 | 118.2824 | 158.8679 | 236.5148 | 300.9707 | 295.8038 | 133.8418 | 176.4946 | 266.5207 | 323.6564 | 301.5373 | 88.2532 | 104.5733 | 136.356 | 189.1018 | 263.2767 | 129.7207 | 176.5507 | 185.106 | 200.8638 | 125.517 | 245.9898 | 168.2893 | 305.0659 | 295.0444 | 221.0956 | 221.3583 |  |  | 117.8683 | 131.9912 | 122.8425 | 235.8392 | 122.9061 | 204.813 |  | 134.1594 | 120.188 | 124.3205 | 62.9224 | 100.9808 | 111.2716 |  | 302.7094 | 362.8705 | 373.15 | 457.9179 | 615.9483 | 588.8192 | 425.7947 | [23 empty] | 123.8504 | 602.3838 | 80.1085 | 332.7899
15:56 | 9015 |  |  | 3.6111 | 35.1872 | 38.4473 | 12.2097 | 15.1378 | 22.7016 | 11.5328 | 1.4238 | 6.3114 | 1.3884 | 0.106 |  |  |  | -11.6833 | 33.0407 | 48.5404 | 13.2279 |  | 17.4406 | 27.3892 | 0.5233 | 1.7645 | 3.2536 | 1.2697 | -2.7974 | 280.3528 | 276.2512 | 181.0295 | 212.0214 | 163.7838 | 145.2617 | 123.8297 | 215.3932 | 158.2356 | 239.7801 | 300.0933 | 280.1352 | 182.2716 | 184.4131 | 262.992 | 293.504 | 311.7223 |  |  | 182.4844 |  | 390.1079 | 119.497 | 155.3395 | 229.7675 | 282.5683 | 258.4609 | 224.7537 | 175.0371 | 251.1439 | 302.3786 | 291.403 | 190.3304 | 98.3382 | 124.7358 | 175.0766 | 233.9417 | 201.328 | 215.063 | 217.6408 | 370.1683 | 118.5711 | 173.2398 | 255.0084 | 310.5638 | 324.4933 | 115.4053 | 158.9628 | 224.4897 | 267.9567 | 258.8558 | 83.8039 | 97.1662 | 124.0919 | 176.5093 | 236.1219 | 191.3767 |  | 172.1152 | 400.7793 |  | 101.0268 | 153.1616 | 226.9079 | 283.9884 | 276.4996 | 139.7295 | 176.4548 | 247.5369 | 294.4751 | 267.302 | 95.6754 | 104.1769 | 128.3636 | 177.479 | 246.2713 | 295.2387 | 175.7222 | 160.75 | 151.8362 | 141.4454 | 189.4887 | 256.3756 | 301.5833 | 283.7571 |  | 217.8547 |  |  | 116.5847 | 122.8277 | 219.2293 | 113.654 | 235.2329 | 121.2086 | 44.1686 | 42.3973 | 40.2527 | 42.0042 | 40.9458 | 43.5342 | 38.3649 | 42.4914 | 114.6233 | 137.7874 | 130.3919 | 112.9778 | 293.2674 |  |  | 182.8148 |  | 162.051 | 107.5869 | 146.7024 | 107.3553 | 225.8918 | 168.6047 | 310.7737 | 294.5568 | 298.2572 | 223.3187 | 258.7814 | 293.1467 | 319.336 | 321.7166 | 184.7622 | 162.9727 | 214.6738 | 179.7939 | 208.2573 | 156.3703 | 237.6904 | 136.9132 | 284.2464 | 227.5851 | 192.779 | 314.0029 |  | 210.1397 | 97.5493 | 124.1186 | 177.7722 | 237.6657 | 205.865 | 211.3618 | 185.8599 |  | 149.9825 | 165.8292 | 251.0812 | 310.1743 | 303.8854 | 114.1551 | 161.9984 | 249.5497 | 314.1831 | 305.7407 | 88.5283 | 98.7827 | 121.2598 | 174.6081 | 243.3399 | 171.9911 | 233.4046 | 154.4717 | 196.6909 | 171.7392 | 118.2844 | 158.878 | 236.5094 | 300.9428 | 295.7762 | 133.8521 | 176.5103 | 266.5118 | 323.6205 | 301.5017 | 88.2466 | 104.5785 | 136.3577 | 189.1012 | 263.2535 | 129.6885 | 176.5279 | 185.0778 | 200.8327 | 125.5082 | 245.9872 | 168.2937 | 305.0243 | 294.9952 | 221.0633 | 221.3162 |  |  | 117.8473 | 131.9602 | 122.8196 | 235.7957 | 122.8786 | 204.7895 |  | 134.1356 | 120.1738 | 124.3037 | 62.9177 | 100.983 | 111.2814 |  | 302.6454 | 362.8014 | 373.0816 | 458.4582 | 616.5258 | 589.2563 | 426.1103 | [23 empty] | 123.8316 | 602.8911 | 80.0349 | 332.7234
15:56 | 9016 |  |  | 3.6017 | 35.16 | 38.3948 | 12.14 | 15.1465 | 22.7478 | 11.6412 | 1.423 | 6.3102 | 1.3899 | 0.106 |  |  |  | -11.7368 | 33.0612 | 48.5716 | 13.226 |  | 17.5658 | 27.4522 | 0.5241 | 1.7664 | 3.2521 | 1.2682 | -2.162 | 280.3202 | 276.2272 | 181.0204 | 212.0066 | 163.7778 | 145.2515 | 123.8341 | 215.3976 | 158.2432 | 239.7693 | 300.0584 | 280.0966 | 182.278 | 184.3842 | 262.9699 | 293.4592 | 311.6686 |  |  | 182.4652 |  | 390.0442 | 119.5089 | 155.3472 | 229.7578 | 282.5321 | 258.4283 | 224.7483 | 175.059 | 251.1364 | 302.3512 | 291.3798 | 190.3312 | 98.3368 | 124.7433 | 175.0837 | 233.9184 | 201.3061 | 215.0717 | 217.6226 | 370.4594 | 118.5792 | 173.2554 | 254.9985 | 310.5376 | 324.3309 | 115.418 | 158.9656 | 224.4825 | 267.9321 | 258.8267 | 83.8143 | 97.1707 | 124.099 | 176.5128 | 236.1103 | 191.3298 |  | 172.1013 | 400.7063 |  | 101.0417 | 153.1775 | 226.9043 | 283.9592 | 276.4742 | 139.7401 | 176.4622 | 247.5353 | 294.4404 | 267.2605 | 95.6724 | 104.1914 | 128.3798 | 177.4862 | 246.2599 | 295.2058 | 175.6788 | 160.7342 | 151.8171 | 141.4503 | 189.4975 | 256.3607 | 301.5481 | 283.7217 |  | 217.8211 |  |  | 116.5609 | 122.8075 | 219.1863 | 113.6099 | 235.1924 | 121.1938 | 44.0894 | 42.2888 | 40.6344 | 42.1847 | 41.2563 | 43.7235 | 38.3084 | 42.2295 | 114.6049 | 137.7668 | 130.3658 | 112.9568 | 293.2362 |  |  | 182.8024 |  | 162.0475 | 107.5854 | 146.694 | 107.3535 | 225.8804 | 168.6206 | 310.7379 | 294.5211 | 298.2183 | 223.3093 | 258.7846 | 293.1384 | 319.3164 | 321.6758 | 184.7722 | 162.9404 | 214.6168 | 179.8156 | 208.2374 | 156.3676 | 237.6773 | 136.8944 | 284.1903 | 227.5655 | 192.7867 | 313.9649 |  | 210.132 | 97.5517 | 124.1364 | 177.7713 | 237.6508 | 205.8397 | 211.3354 | 185.8346 |  | 149.9886 | 165.8478 | 251.0837 | 310.1408 | 303.8369 | 114.1669 | 162.004 | 249.5423 | 314.1562 | 305.7065 | 88.532 | 98.7884 | 121.2662 | 174.6144 | 243.3278 | 171.9575 | 233.3745 | 154.445 | 196.7405 | 171.7179 | 118.293 | 158.8976 | 236.5034 | 300.9153 | 295.7419 | 133.8464 | 176.5163 | 266.4977 | 323.5889 | 301.4624 | 88.2463 | 104.5868 | 136.3624 | 189.0995 | 263.2337 | 129.6576 | 176.502 | 185.0417 | 200.7974 | 125.5049 | 245.9865 | 168.3047 | 304.9868 | 294.9494 | 221.0368 | 221.282 |  |  | 117.8209 | 131.9394 | 122.7909 | 235.7654 | 122.8589 | 204.736 |  | 134.1144 | 120.1518 | 124.278 | 62.9203 | 100.9718 | 111.2901 |  | 302.5936 | 362.7155 | 373.042 | 458.0217 | 615.9401 | 588.623 | 425.5227 | [23 empty] | 123.808 | 602.2815 | 80.0916 | 332.6545
15:56 | 9017 |  |  | 3.5792 | 35.1031 | 38.3197 | 12.1021 | 15.0161 | 22.6814 | 11.5168 | 1.4243 | 6.308 | 1.3851 | 0.1064 |  |  |  | -11.7273 | 32.9304 | 48.6139 | 13.2101 |  | 17.5518 | 27.5588 | 0.5251 | 1.7713 | 3.2524 | 1.2678 | -3.43 | 280.2872 | 276.2019 | 181.0097 | 211.9947 | 163.7723 | 145.2422 | 123.8346 | 215.3812 | 158.2473 | 239.7502 | 300.0135 | 280.0618 | 182.2752 | 184.3763 | 262.9194 | 293.4081 | 311.6221 |  |  | 182.4556 |  | 389.9753 | 119.5071 | 155.3528 | 229.7442 | 282.4921 | 258.3896 | 224.7363 | 175.0629 | 251.1288 | 302.3162 | 291.3467 | 190.3288 | 98.3384 | 124.7529 | 175.089 | 233.8963 | 201.2889 | 215.0941 | 217.6062 | 370.5313 | 118.5879 | 173.2563 | 254.9877 | 310.4977 | 324.1929 | 115.4201 | 158.9634 | 224.4691 | 267.9063 | 258.7953 | 83.8226 | 97.1661 | 124.0995 | 176.5087 | 236.0752 | 191.2955 |  | 172.087 | 400.6316 |  | 101.0606 | 153.1745 | 226.8896 | 283.9239 | 276.4318 | 139.7387 | 176.4636 | 247.5233 | 294.3942 | 267.2221 | 95.6641 | 104.1985 | 128.3767 | 177.4856 | 246.2391 | 295.1635 | 175.6443 | 160.7122 | 151.8099 | 141.4572 | 189.5031 | 256.3604 | 301.5185 | 283.6924 |  | 217.7924 |  |  | 116.5402 | 122.7763 | 219.1436 | 113.5722 | 235.1362 | 121.1739 | 43.8808 | 42.2744 | 40.8151 | 42.4313 | 41.5014 | 43.9984 | 37.861 | 42.17 | 114.5813 | 137.7492 | 130.3425 | 112.937 | 293.2049 |  |  | 182.7842 |  | 162.0406 | 107.5778 | 146.6835 | 107.3447 | 225.8642 | 168.6285 | 310.6967 | 294.4818 | 298.1806 | 223.2915 | 258.7742 | 293.1386 | 319.2901 | 321.6392 | 184.7955 | 162.9148 | 214.5818 | 179.8301 | 208.2199 | 156.3745 | 237.6575 | 136.8742 | 284.1394 | 227.5511 | 192.787 | 313.9206 |  | 210.1239 | 97.5502 | 124.1369 | 177.774 | 237.6317 | 205.8087 | 211.2968 | 185.8083 |  | 149.9968 | 165.8498 | 251.0758 | 310.1137 | 303.7983 | 114.1712 | 162.0098 | 249.5364 | 314.1147 | 305.6732 | 88.5361 | 98.7834 | 121.2686 | 174.6121 | 243.3127 | 171.9301 | 233.3391 | 154.4196 | 196.7963 | 171.6853 | 118.3101 | 158.918 | 236.5052 | 300.892 | 295.7141 | 133.8468 | 176.5182 | 266.4862 | 323.5565 | 301.4297 | 88.2601 | 104.5998 | 136.3706 | 189.1047 | 263.2189 | 129.6328 | 176.4777 | 185.0233 | 200.7621 | 125.5118 | 245.98 | 168.3119 | 304.9535 | 294.9137 | 221.0013 | 221.2292 |  |  | 117.7966 | 131.9156 | 122.7629 | 235.7346 | 122.8312 | 204.6882 |  | 134.0877 | 120.1325 | 124.2585 | 62.9181 | 100.9603 | 111.2981 |  | 302.5559 | 362.6597 | 372.9709 | 457.7519 | 615.7326 | 588.235 | 425.5783 | [23 empty] | 123.7838 | 601.9838 | 79.9368 | 332.6078
15:56 | 9018 |  |  | 3.446 | 35.1023 | 38.2446 | 12.1062 | 15.1408 | 22.742 | 11.5227 | 1.4275 | 6.3098 | 1.3843 | 0.1082 |  |  |  | -11.6544 | 32.9626 | 48.4981 | 13.1909 |  | 17.5661 | 27.541 | 0.5256 | 1.7665 | 3.2478 | 1.2684 | -3.6276 | 280.2536 | 276.1742 | 180.9948 | 211.9771 | 163.7628 | 145.2354 | 123.8258 | 215.3591 | 158.24 | 239.7299 | 299.9677 | 280.015 | 182.2676 | 184.3572 | 262.8672 | 293.3635 | 311.5769 |  |  | 182.4314 |  | 389.9041 | 119.4978 | 155.3552 | 229.7354 | 282.4583 | 258.3551 | 224.7139 | 175.0614 | 251.1076 | 302.2817 | 291.3038 | 190.3268 | 98.3416 | 124.7604 | 175.0879 | 233.8759 | 201.2689 | 215.1212 | 217.5752 | 370.2502 | 118.592 | 173.253 | 254.9698 | 310.4545 | 324.0636 | 115.4217 | 158.9565 | 224.4431 | 267.8652 | 258.7626 | 83.8166 | 97.1531 | 124.0928 | 176.5104 | 236.0433 | 191.2645 |  | 172.0695 | 400.561 |  | 101.0709 | 153.1702 | 226.8857 | 283.8814 | 276.3877 | 139.7399 | 176.4647 | 247.5079 | 294.3519 | 267.1838 | 95.6628 | 104.2032 | 128.3814 | 177.4882 | 246.2163 | 295.1177 | 175.6077 | 160.6893 | 151.7958 | 141.4642 | 189.5022 | 256.35 | 301.4888 | 283.6544 |  | 217.7546 |  |  | 116.5205 | 122.7541 | 219.1062 | 113.5547 | 235.0814 | 121.1542 | 43.6304 | 42.371 | 40.2886 | 42.7062 | 41.6636 | 44.1636 | 37.6415 | 42.4364 | 114.5598 | 137.7309 | 130.3241 | 112.9141 | 293.1706 |  |  | 182.7724 |  | 162.0259 | 107.5772 | 146.6736 | 107.3415 | 225.8508 | 168.6294 | 310.6545 | 294.4438 | 298.1464 | 223.2817 | 258.7695 | 293.1403 | 319.275 | 321.6025 | 184.8177 | 162.8883 | 214.5681 | 180.1822 | 208.2109 | 156.385 | 237.6479 | 136.88 | 284.0966 | 227.5435 | 192.7845 | 313.8876 |  | 210.1179 | 97.5533 | 124.1396 | 177.7745 | 237.6102 | 205.771 | 211.2602 | 185.7799 |  | 149.9932 | 165.8454 | 251.057 | 310.0842 | 303.7587 | 114.1655 | 162.0138 | 249.5184 | 314.0686 | 305.628 | 88.5379 | 98.7803 | 121.2762 | 174.6091 | 243.292 | 171.9188 | 233.3089 | 154.397 | 196.8441 | 171.6532 | 118.3121 | 158.929 | 236.5015 | 300.8617 | 295.6861 | 133.8561 | 176.5214 | 266.4695 | 323.5185 | 301.3921 | 88.2635 | 104.6061 | 136.3735 | 189.108 | 263.1954 | 129.6023 | 176.4532 | 185.0058 | 200.7298 | 125.5139 | 245.9645 | 168.3099 | 304.9273 | 294.8832 | 220.9783 | 221.1795 |  |  | 117.7811 | 131.8938 | 122.7405 | 235.6929 | 122.7962 | 204.6534 |  | 134.0592 | 120.115 | 124.2339 | 62.9194 | 100.9518 | 111.2898 |  | 302.4964 | 362.5953 | 372.89 | 458.0424 | 615.9483 | 588.508 | 425.6083 | [23 empty] | 123.7623 | 602.2282 | 79.9227 | 332.5458
15:56 | 9019 |  |  | 3.5357 | 35.1391 | 38.3849 | 12.1649 | 15.1549 | 22.7129 | 11.6808 | 1.4259 | 6.3048 | 1.3843 | 0.1055 |  |  |  | -11.5578 | 32.9504 | 48.6465 | 13.1705 |  | 17.47 | 27.4654 | 0.5244 | 1.766 | 3.2478 | 1.27 | -4.2458 | 280.2266 | 276.1517 | 180.9788 | 211.959 | 163.7473 | 145.2307 | 123.8164 | 215.357 | 158.2468 | 239.7243 | 299.9396 | 279.9787 | 182.2629 | 184.3337 | 262.8498 | 293.3286 | 311.5489 |  |  | 182.406 |  | 389.8384 | 119.5072 | 155.3565 | 229.7285 | 282.426 | 258.3241 | 224.7013 | 175.0719 | 251.0921 | 302.2553 | 291.2657 | 190.3203 | 98.3421 | 124.7747 | 175.0901 | 233.8551 | 201.248 | 215.1341 | 217.5452 | 370.0911 | 118.5931 | 173.2604 | 254.9515 | 310.4239 | 323.9843 | 115.4292 | 158.9593 | 224.4287 | 267.8307 | 258.7324 | 83.8163 | 97.149 | 124.0984 | 176.5147 | 236.0334 | 191.2668 |  | 172.0596 | 400.494 |  | 101.0885 | 153.1752 | 226.8788 | 283.8476 | 276.3524 | 139.7524 | 176.4663 | 247.4938 | 294.3191 | 267.1461 | 95.6663 | 104.209 | 128.398 | 177.4839 | 246.1991 | 295.0698 | 175.5627 | 160.6688 | 151.7658 | 141.4671 | 189.503 | 256.335 | 301.4617 | 283.6177 |  | 217.7239 |  |  | 116.5062 | 122.7418 | 219.0824 | 113.5528 | 235.0366 | 121.1305 | 43.2934 | 42.4987 | 39.4979 | 42.8977 | 41.8219 | 44.2453 | 37.8364 | 42.8352 | 114.5389 | 137.712 | 130.3004 | 112.8886 | 293.1295 |  |  | 182.7608 |  | 162.0172 | 107.5763 | 146.6672 | 107.3401 | 225.8431 | 168.6354 | 310.6153 | 294.4067 | 298.109 | 223.2764 | 258.7812 | 293.1363 | 319.2735 | 321.5655 | 184.8462 | 162.8579 | 214.5422 | 180.4909 | 208.2072 | 156.3954 | 237.6401 | 136.8862 | 284.0604 | 227.5353 | 192.7901 | 313.8549 |  | 210.1096 | 97.5522 | 124.1441 | 177.7728 | 237.5912 | 205.7379 | 211.2246 | 185.7553 |  | 149.9867 | 165.8479 | 251.041 | 310.0531 | 303.7106 | 114.1664 | 162.0177 | 249.5073 | 314.0288 | 305.5882 | 88.5402 | 98.7889 | 121.2859 | 174.6126 | 243.2718 | 171.8989 | 233.2801 | 154.3876 | 196.8956 | 171.6377 | 118.3115 | 158.9382 | 236.4864 | 300.8295 | 295.6487 | 133.8621 | 176.5343 | 266.4554 | 323.478 | 301.3596 | 88.2617 | 104.5938 | 136.3783 | 189.108 | 263.1692 | 129.5735 | 176.4234 | 184.9841 | 200.6972 | 125.5157 | 245.9448 | 168.3104 | 304.9055 | 294.8507 | 220.9672 | 221.149 |  |  | 117.7614 | 131.8731 | 122.7211 | 235.6537 | 122.7748 | 204.6093 |  | 134.0343 | 120.0946 | 124.2068 | 62.917 | 100.9838 | 111.2706 |  | 302.4421 | 362.5222 | 372.8209 | 457.9802 | 615.6996 | 588.757 | 425.6083 | [23 empty] | 123.7424 | 602.2283 | 80.0755 | 332.4821
15:56 | 9020 |  |  | 3.5219 | 35.2096 | 38.2375 | 12.1402 | 15.2949 | 22.8498 | 11.7338 | 1.4226 | 6.307 | 1.3955 | 0.1057 |  |  |  | -11.5916 | 32.9581 | 48.5364 | 13.2124 |  | 17.4424 | 27.5198 | 0.5243 | 1.767 | 3.2458 | 1.2699 | -3.7098 | 280.1965 | 276.1236 | 180.9662 | 211.9432 | 163.7328 | 145.2249 | 123.8077 | 215.3486 | 158.2466 | 239.7111 | 299.9061 | 279.938 | 182.2565 | 184.299 | 262.8349 | 293.2977 | 311.5341 |  |  | 182.3854 |  | 389.7745 | 119.51 | 155.3563 | 229.7048 | 282.388 | 258.2887 | 224.6869 | 175.0748 | 251.0792 | 302.2161 | 291.2281 | 190.3062 | 98.3317 | 124.7801 | 175.0846 | 233.8274 | 201.2211 | 215.136 | 217.5114 | 370.0694 | 118.5897 | 173.2683 | 254.9359 | 310.3883 | 323.9069 | 115.433 | 158.9647 | 224.4175 | 267.798 | 258.7008 | 83.8317 | 97.1515 | 124.1121 | 176.5137 | 236.0219 | 191.2631 |  | 172.0508 | 400.4274 |  | 101.1098 | 153.1916 | 226.8708 | 283.8285 | 276.3224 | 139.7639 | 176.4768 | 247.4807 | 294.2957 | 267.1129 | 95.6752 | 104.2283 | 128.4151 | 177.4906 | 246.1919 | 295.0244 | 175.5262 | 160.6528 | 151.7498 | 141.4669 | 189.5071 | 256.3255 | 301.429 | 283.5814 |  | 217.6995 |  |  | 116.4914 | 122.7304 | 219.0684 | 113.5621 | 235.0045 | 121.1106 | 43.0203 | 42.6515 | 39.5282 | 43.0462 | 41.1455 | 44.309 | 38.3112 | 43.0616 | 114.5224 | 137.6957 | 130.2808 | 112.866 | 293.0811 |  |  | 182.7402 |  | 162.0045 | 107.5692 | 146.6568 | 107.3328 | 225.8325 | 168.6428 | 310.5755 | 294.3579 | 298.0628 | 223.26 | 258.7872 | 293.1367 | 319.2666 | 321.5226 | 184.8547 | 162.8279 | 214.5295 | 180.4675 | 208.2035 | 156.4016 | 237.6311 | 136.8815 | 284.0145 | 227.5233 | 192.7958 | 313.8169 |  | 210.0971 | 97.5458 | 124.1464 | 177.7579 | 237.5723 | 205.6992 | 211.1893 | 185.7265 |  | 149.9856 | 165.8538 | 251.0326 | 310.017 | 303.6662 | 114.1696 | 162.0234 | 249.4989 | 313.991 | 305.5492 | 88.5385 | 98.7882 | 121.2793 | 174.6131 | 243.2557 | 171.863 | 233.2467 | 154.3815 | 196.9234 | 171.6128 | 118.3246 | 158.9493 | 236.4835 | 300.7982 | 295.6108 | 133.8783 | 176.5464 | 266.4539 | 323.4469 | 301.3306 | 88.2612 | 104.5924 | 136.394 | 189.122 | 263.1415 | 129.5429 | 176.3971 | 184.9563 | 200.6551 | 125.5164 | 245.929 | 168.3056 | 304.8652 | 294.8118 | 220.939 | 221.1099 |  |  | 117.7383 | 131.855 | 122.6952 | 235.6183 | 122.7465 | 204.5598 |  | 134.0203 | 120.0757 | 124.1961 | 62.9143 | 101.0036 | 111.295 |  | 302.402 | 362.4595 | 372.7622 | 457.8349 | 615.7161 | 588.776 | 425.407 | [23 empty] | 123.7253 | 602.2461 | 80.1196 | 332.4307
15:56 | 9021 |  |  | 3.4557 | 35.0733 | 38.24 | 12.172 | 15.2151 | 22.8011 | 11.6164 | 1.4196 | 6.3034 | 1.4012 | 0.1062 |  |  |  | -11.586 | 32.88 | 48.5351 | 13.1765 |  | 17.4964 | 27.4435 | 0.5242 | 1.7595 | 3.2483 | 1.2702 | -3.1206 | 280.1642 | 276.1017 | 180.9583 | 211.9257 | 163.7324 | 145.2096 | 123.801 | 215.3353 | 158.2417 | 239.6928 | 299.8686 | 279.8973 | 182.2527 | 184.2914 | 262.8134 | 293.2539 | 311.4963 |  |  | 182.3647 |  | 389.7014 | 119.5004 | 155.362 | 229.6916 | 282.3574 | 258.2512 | 224.6658 | 175.0606 | 251.0611 | 302.1764 | 291.1938 | 190.2982 | 98.3329 | 124.7827 | 175.0798 | 233.802 | 201.2005 | 215.1776 | 217.4882 | 370.0644 | 118.5887 | 173.2681 | 254.924 | 310.3565 | 323.8854 | 115.4375 | 158.9661 | 224.4036 | 267.7627 | 258.671 | 83.8373 | 97.1499 | 124.1215 | 176.5161 | 235.9943 | 191.2239 |  | 172.0415 | 400.3477 |  | 101.1258 | 153.2011 | 226.8643 | 283.8012 | 276.2978 | 139.7603 | 176.4844 | 247.4684 | 294.26 | 267.0822 | 95.6715 | 104.2363 | 128.427 | 177.5042 | 246.1809 | 294.9709 | 175.487 | 160.6333 | 151.7479 | 141.4699 | 189.508 | 256.3146 | 301.3878 | 283.5461 |  | 217.6688 |  |  | 116.4722 | 122.7122 | 219.0529 | 113.5605 | 234.9814 | 121.1039 | 43.0112 | 42.8382 | 40.1833 | 43.2668 | 40.261 | 44.341 | 38.7904 | 43.0187 | 114.4984 | 137.6701 | 130.2561 | 112.8412 | 293.0488 |  |  | 182.7232 |  | 161.9949 | 107.5638 | 146.6458 | 107.3255 | 225.8252 | 168.648 | 310.5373 | 294.3147 | 298.0264 | 223.244 | 258.786 | 293.1387 | 319.2561 | 321.477 | 184.8149 | 162.7957 | 214.5398 | 180.4398 | 208.1925 | 156.4028 | 237.6223 | 136.869 | 283.9651 | 227.5069 | 192.7995 | 313.7815 |  | 210.0892 | 97.5509 | 124.1607 | 177.7648 | 237.5571 | 205.6687 | 211.1615 | 185.6966 |  | 149.9888 | 165.874 | 251.0425 | 309.983 | 303.638 | 114.1688 | 162.0308 | 249.4891 | 313.9507 | 305.5083 | 88.5374 | 98.7885 | 121.2794 | 174.6134 | 243.2392 | 171.8355 | 233.2165 | 154.3641 | 196.9333 | 171.5897 | 118.3324 | 158.9574 | 236.4824 | 300.7683 | 295.5798 | 133.8776 | 176.5489 | 266.4383 | 323.4132 | 301.2874 | 88.2522 | 104.5975 | 136.3957 | 189.1257 | 263.115 | 129.5061 | 176.3799 | 184.9356 | 200.6221 | 125.5178 | 245.9201 | 168.3084 | 304.8288 | 294.7738 | 220.9241 | 221.0649 |  |  | 117.7145 | 131.8321 | 122.6706 | 235.5856 | 122.713 | 204.521 |  | 134.002 | 120.0548 | 124.1725 | 62.9047 | 101.0069 | 111.2867 |  | 302.3379 | 362.3914 | 372.7024 | 457.8763 | 615.7326 | 588.6083 | 425.5162 | [23 empty] | 123.7039 | 602.1705 | 79.9557 | 332.3646
15:56 | 9022 |  |  | 3.5365 | 35.0948 | 38.2621 | 12.1307 | 15.178 | 22.8016 | 11.6541 | 1.4194 | 6.3039 | 1.3998 | 0.106 |  |  |  | -11.6432 | 32.8747 | 48.5161 | 13.1228 |  | 17.4632 | 27.4718 | 0.5231 | 1.7603 | 3.2467 | 1.2699 | -3.6221 | 280.1325 | 276.0819 | 180.9532 | 211.9062 | 163.727 | 145.1944 | 123.8002 | 215.3219 | 158.2639 | 239.6966 | 299.8392 | 279.8693 | 182.2525 | 184.2811 | 262.8181 | 293.2429 | 311.4865 |  |  | 182.3354 |  | 389.6256 | 119.4916 | 155.3642 | 229.6853 | 282.3154 | 258.2044 | 224.6531 | 175.0425 | 251.0399 | 302.1416 | 291.1621 | 190.3036 | 98.3481 | 124.7907 | 175.0754 | 233.776 | 201.1812 | 215.2157 | 217.4643 | 370.0756 | 118.5984 | 173.2626 | 254.9102 | 310.3228 | 323.8847 | 115.4405 | 158.9592 | 224.3847 | 267.7232 | 258.6372 | 83.8371 | 97.1426 | 124.1252 | 176.5118 | 235.9679 | 191.1752 |  | 172.0269 | 400.2579 |  | 101.1414 | 153.2043 | 226.8501 | 283.7653 | 276.2673 | 139.7555 | 176.4773 | 247.4625 | 294.2152 | 267.0447 | 95.6635 | 104.2381 | 128.4281 | 177.5067 | 246.1628 | 294.9289 | 175.4517 | 160.61 | 151.7371 | 141.4747 | 189.5131 | 256.3128 | 301.3603 | 283.5126 |  | 217.6324 |  |  | 116.453 | 122.6908 | 219.0495 | 113.5906 | 234.9588 | 121.1046 | 43.289 | 43.044 | 40.8231 | 43.4688 | 40.3735 | 44.2147 | 39.1858 | 42.8719 | 114.4599 | 137.6406 | 130.2221 | 112.8131 | 293.0253 |  |  | 182.7117 |  | 161.9859 | 107.5597 | 146.6398 | 107.3212 | 225.8182 | 168.6461 | 310.4929 | 294.2786 | 297.991 | 223.2267 | 258.7855 | 293.1382 | 319.2387 | 321.4371 | 184.7602 | 162.7674 | 214.5333 | 180.4156 | 208.1805 | 156.4073 | 237.614 | 136.8599 | 283.9241 | 227.4974 | 192.8018 | 313.7482 |  | 210.0874 | 97.5601 | 124.1672 | 177.7781 | 237.5449 | 205.6451 | 211.1241 | 185.6722 |  | 149.9916 | 165.8831 | 251.036 | 309.956 | 303.6084 | 114.1702 | 162.0367 | 249.4799 | 313.9217 | 305.4766 | 88.5371 | 98.7906 | 121.2929 | 174.6167 | 243.2227 | 171.8134 | 233.1879 | 154.3463 | 196.9326 | 171.5778 | 118.3436 | 158.9732 | 236.4809 | 300.7386 | 295.5514 | 133.8666 | 176.5553 | 266.4217 | 323.3725 | 301.2458 | 88.2467 | 104.5976 | 136.3942 | 189.1232 | 263.0923 | 129.4827 | 176.3611 | 184.9177 | 200.5983 | 125.5273 | 245.9159 | 168.3198 | 304.8066 | 294.7365 | 220.9213 | 221.0107 |  |  | 117.6916 | 131.8028 | 122.6445 | 235.5689 | 122.6872 | 204.5117 |  | 133.9757 | 120.0352 | 124.1457 | 62.8996 | 101.0253 | 111.2814 |  | 302.2763 | 362.3251 | 372.6378 | 458.1668 | 615.8862 | 588.5702 | 425.6083 | [23 empty] | 123.6799 | 602.2282 | 79.939 | 332.3007
15:56 | 9023 |  |  | 3.4957 | 35.0563 | 38.2435 | 12.1747 | 15.1377 | 22.815 | 11.5541 | 1.4196 | 6.3039 | 1.396 | 0.1044 |  |  |  | -11.603 | 32.8961 | 48.5505 | 13.1545 |  | 17.5005 | 27.4158 | 0.5252 | 1.7603 | 3.2444 | 1.2699 | -2.7291 | 280.1012 | 276.0548 | 180.9428 | 211.8951 | 163.716 | 145.1943 | 123.7946 | 215.3098 | 158.2782 | 239.6946 | 299.8103 | 279.8322 | 182.2546 | 184.2646 | 262.841 | 293.2362 | 311.488 |  |  | 182.309 |  | 389.5645 | 119.4898 | 155.3684 | 229.6795 | 282.2757 | 258.1749 | 224.6435 | 175.0596 | 251.0302 | 302.1074 | 291.138 | 190.3088 | 98.3497 | 124.7927 | 175.0732 | 233.752 | 201.1518 | 215.2146 | 217.4349 | 370.0747 | 118.6031 | 173.2668 | 254.8954 | 310.2862 | 323.8126 | 115.4455 | 158.9556 | 224.3705 | 267.6844 | 258.6008 | 83.8382 | 97.1439 | 124.1298 | 176.5109 | 235.952 | 191.1361 |  | 172.0183 | 400.1835 |  | 101.1597 | 153.2133 | 226.8543 | 283.7328 | 276.2364 | 139.7601 | 176.4828 | 247.4548 | 294.1882 | 267.0078 | 95.677 | 104.2439 | 128.431 | 177.5127 | 246.1496 | 294.9007 | 175.4195 | 160.5894 | 151.7197 | 141.4736 | 189.5156 | 256.3015 | 301.3338 | 283.4722 |  | 217.5968 |  |  | 116.436 | 122.6776 | 219.027 | 113.5866 | 234.928 | 121.0996 | 43.3998 | 43.145 | 41.0795 | 43.1135 | 40.6199 | 43.7553 | 39.5543 | 42.7212 | 114.4371 | 137.6159 | 130.2017 | 112.7856 | 292.9904 |  |  | 182.6961 |  | 161.9649 | 107.5555 | 146.6332 | 107.3184 | 225.806 | 168.6458 | 310.4439 | 294.2393 | 297.9563 | 223.211 | 258.791 | 293.1368 | 319.2229 | 321.408 | 184.7062 | 162.7426 | 214.503 | 180.3959 | 208.1797 | 156.4174 | 237.6041 | 136.8728 | 283.8824 | 227.4865 | 192.8052 | 313.7119 |  | 210.0791 | 97.5624 | 124.1705 | 177.7746 | 237.5224 | 205.6153 | 211.087 | 185.6467 |  | 149.9862 | 165.884 | 251.0146 | 309.928 | 303.565 | 114.1735 | 162.0469 | 249.4697 | 313.8867 | 305.4437 | 88.5386 | 98.8026 | 121.301 | 174.6229 | 243.2101 | 171.7985 | 233.16 | 154.3375 | 196.9206 | 171.5624 | 118.3569 | 158.979 | 236.4717 | 300.7048 | 295.5138 | 133.8678 | 176.5678 | 266.4116 | 323.3327 | 301.2111 | 88.2524 | 104.6011 | 136.404 | 189.1274 | 263.0735 | 129.4488 | 176.3314 | 184.8944 | 200.5762 | 125.5315 | 245.911 | 168.3263 | 304.7727 | 294.6973 | 220.9076 | 220.9736 |  |  | 117.6787 | 131.7824 | 122.617 | 235.5336 | 122.6619 | 204.4881 |  | 133.9535 | 120.0101 | 124.123 | 62.8944 | 101.0207 | 111.2773 |  | 302.2102 | 362.2376 | 372.5675 | 457.7727 | 615.5918 | 588.6515 | 425.407 | [23 empty] | 123.6598 | 602.1217 | 79.9174 | 332.2239
15:56 | 9024 |  |  | 3.462 | 35.1018 | 38.2349 | 12.1335 | 15.2583 | 22.8165 | 11.6375 | 1.4203 | 6.302 | 1.3931 | 0.1072 |  |  |  | -11.6101 | 32.7715 | 48.5917 | 13.0406 |  | 17.4886 | 27.4308 | 0.5236 | 1.7549 | 3.243 | 1.2694 | -3.5162 | 280.0721 | 276.0243 | 180.9252 | 211.8831 | 163.7035 | 145.1908 | 123.7879 | 215.292 | 158.2802 | 239.6798 | 299.7762 | 279.7887 | 182.2563 | 184.2591 | 262.833 | 293.2048 | 311.4491 |  |  | 182.2817 |  | 389.4979 | 119.4831 | 155.375 | 229.6683 | 282.2399 | 258.1435 | 224.6323 | 175.0668 | 251.0216 | 302.0728 | 291.1096 | 190.303 | 98.3353 | 124.8004 | 175.0754 | 233.7331 | 201.1145 | 215.2137 | 217.4114 | 370.0986 | 118.6064 | 173.2713 | 254.8808 | 310.2601 | 323.7446 | 115.4527 | 158.9644 | 224.3576 | 267.6551 | 258.5725 | 83.8455 | 97.1512 | 124.1416 | 176.5037 | 235.9327 | 191.1018 |  | 172.0145 | 400.1134 |  | 101.1658 | 153.2018 | 226.8375 | 283.6914 | 276.1851 | 139.7573 | 176.4829 | 247.4234 | 294.1459 | 266.9619 | 95.6859 | 104.2333 | 128.4259 | 177.505 | 246.1183 | 294.8462 | 175.3843 | 160.5706 | 151.7028 | 141.4739 | 189.5193 | 256.2855 | 301.2921 | 283.4357 |  | 217.5611 |  |  | 116.4182 | 122.6559 | 218.9626 | 113.5013 | 234.9016 | 121.0865 | 43.0059 | 43.1626 | 41.0122 | 41.6215 | 40.7176 | 43.3023 | 39.7061 | 42.7678 | 114.4341 | 137.5979 | 130.1904 | 112.7699 | 292.9577 |  |  | 182.6807 |  | 161.9538 | 107.546 | 146.6244 | 107.312 | 225.7858 | 168.6586 | 310.4039 | 294.194 | 297.9188 | 223.1888 | 258.7915 | 293.1405 | 319.2196 | 321.3738 | 184.6582 | 162.7174 | 214.4488 | 180.3722 | 208.1684 | 156.4257 | 237.5969 | 136.8765 | 283.8386 | 227.4687 | 192.8024 | 313.6702 |  | 210.0661 | 97.5654 | 124.1848 | 177.7719 | 237.509 | 205.5839 | 211.0552 | 185.6162 |  | 149.9797 | 165.8926 | 251.0145 | 309.909 | 303.524 | 114.1765 | 162.0603 | 249.4495 | 313.848 | 305.4031 | 88.5421 | 98.8084 | 121.3104 | 174.6271 | 243.191 | 171.7937 | 233.1367 | 154.328 | 196.9091 | 171.5442 | 118.3613 | 158.9816 | 236.4586 | 300.6738 | 295.4711 | 133.8679 | 176.5765 | 266.3975 | 323.2888 | 301.1778 | 88.2607 | 104.6077 | 136.4096 | 189.1244 | 263.0568 | 129.4131 | 176.3102 | 184.8659 | 200.5422 | 125.5228 | 245.8932 | 168.326 | 304.7296 | 294.6526 | 220.8875 | 220.9451 |  |  | 117.6608 | 131.7569 | 122.5951 | 235.4932 | 122.6413 | 204.4265 |  | 133.9384 | 119.9966 | 124.1159 | 62.9032 | 101.0024 | 111.2903 |  | 302.1666 | 362.1826 | 372.5221 | 457.7519 | 615.7326 | 588.8572 | 425.4541 | [23 empty] | 123.6422 | 602.2949 | 79.9073 | 332.1746
15:56 | 9025 |  |  | 3.5133 | 35.0737 | 38.2148 | 12.1577 | 15.2527 | 22.7749 | 11.6368 | 1.4217 | 6.3039 | 1.3923 | 0.1063 |  |  |  | -11.5718 | 32.9861 | 48.5783 | 13.1468 |  | 17.5184 | 27.4589 | 0.5247 | 1.7514 | 3.2423 | 1.2713 | -4.7784 | 280.0372 | 275.9887 | 180.907 | 211.8662 | 163.6895 | 145.1759 | 123.7838 | 215.2651 | 158.2814 | 239.6681 | 299.7322 | 279.7491 | 182.2521 | 184.2525 | 262.8273 | 293.1862 | 311.4165 |  |  | 182.2617 |  | 389.4301 | 119.4756 | 155.3797 | 229.6492 | 282.1982 | 258.102 | 224.6195 | 175.0518 | 251.0025 | 302.0393 | 291.071 | 190.295 | 98.3322 | 124.8097 | 175.0746 | 233.7091 | 201.0859 | 215.2105 | 217.3833 | 370.1978 | 118.6095 | 173.2793 | 254.8654 | 310.2235 | 323.6987 | 115.4544 | 158.964 | 224.3397 | 267.6228 | 258.546 | 83.8556 | 97.1487 | 124.1512 | 176.4926 | 235.9059 | 191.0665 |  | 171.9999 | 400.0469 |  | 101.183 | 153.1985 | 226.8193 | 283.6529 | 276.1376 | 139.7641 | 176.4786 | 247.3962 | 294.102 | 266.9237 | 95.6974 | 104.2308 | 128.4307 | 177.5075 | 246.0983 | 294.7988 | 175.3531 | 160.5479 | 151.6871 | 141.475 | 189.5257 | 256.2728 | 301.2566 | 283.3992 |  | 217.5168 |  |  | 116.3973 | 122.6339 | 218.9278 | 113.4586 | 234.8689 | 121.0645 | 42.7163 | 43.1782 | 40.5215 | 40.0308 | 40.8046 | 43.2382 | 39.6691 | 43.0818 | 114.4092 | 137.5678 | 130.168 | 112.7508 | 292.9174 |  |  | 182.666 |  | 161.9452 | 107.5396 | 146.6117 | 107.3032 | 225.7753 | 168.6679 | 310.3645 | 294.1469 | 297.8684 | 223.1452 | 258.7758 | 293.1422 | 319.2089 | 321.333 | 184.6083 | 162.6852 | 214.4102 | 180.3506 | 208.1493 | 156.4315 | 237.5851 | 136.8752 | 283.7934 | 227.4544 | 192.7983 | 313.6332 |  | 210.0569 | 97.5576 | 124.191 | 177.7689 | 237.5 | 205.5509 | 211.0132 | 185.5858 |  | 149.9737 | 165.8966 | 250.9982 | 309.8752 | 303.4876 | 114.1773 | 162.0573 | 249.4331 | 313.8069 | 305.3502 | 88.54 | 98.794 | 121.3147 | 174.6251 | 243.1648 | 171.7773 | 233.103 | 154.3095 | 196.8853 | 171.5215 | 118.3703 | 158.9915 | 236.4563 | 300.644 | 295.427 | 133.8756 | 176.5738 | 266.3838 | 323.259 | 301.1382 | 88.2629 | 104.6093 | 136.4068 | 189.1168 | 263.0308 | 129.3881 | 176.2945 | 184.8366 | 200.5055 | 125.5217 | 245.8795 | 168.3259 | 304.697 | 294.6141 | 220.8554 | 220.8944 |  |  | 117.6336 | 131.7373 | 122.5761 | 235.4669 | 122.6308 | 204.3945 |  | 133.9155 | 119.9802 | 124.0944 | 62.9067 | 101.0156 | 111.3051 |  | 302.1133 | 362.1199 | 372.4443 | 457.897 | 615.803 | 588.2445 | 425.2292 | [23 empty] | 123.621 | 602.0238 | 80.0222 | 332.1166
15:56 | 9026 |  |  | 3.5052 | 35.1273 | 38.1906 | 12.1045 | 15.2423 | 22.8454 | 11.7564 | 1.4213 | 6.3017 | 1.3921 | 0.1052 |  |  |  | -11.6885 | 33.0312 | 48.569 | 13.1303 |  | 17.5822 | 27.5124 | 0.5245 | 1.7508 | 3.2416 | 1.2717 | -4.0109 | 280.0069 | 275.9587 | 180.9021 | 211.8538 | 163.6885 | 145.165 | 123.7798 | 215.2508 | 158.288 | 239.6577 | 299.6959 | 279.7119 | 182.2464 | 184.2657 | 262.8159 | 293.1693 | 311.3792 |  |  | 182.2392 |  | 389.3631 | 119.4705 | 155.3816 | 229.6367 | 282.1625 | 258.0677 | 224.6078 | 175.0551 | 250.9924 | 302.0073 | 291.0451 | 190.2899 | 98.3418 | 124.8116 | 175.0712 | 233.6885 | 201.0687 | 215.2227 | 217.3613 | 370.321 | 118.6163 | 173.2843 | 254.8538 | 310.1803 | 323.5752 | 115.4445 | 158.9503 | 224.3236 | 267.5794 | 258.5102 | 83.8485 | 97.1371 | 124.1422 | 176.4858 | 235.8732 | 191.0405 |  | 171.9785 | 399.9824 |  | 101.2053 | 153.2026 | 226.8229 | 283.618 | 276.109 | 139.7678 | 176.4835 | 247.3806 | 294.0761 | 266.8986 | 95.7146 | 104.2321 | 128.441 | 177.5182 | 246.0909 | 294.7738 | 175.3264 | 160.5353 | 151.6772 | 141.4785 | 189.5312 | 256.2602 | 301.2343 | 283.3614 |  | 217.4734 |  |  | 116.3818 | 122.6159 | 218.9258 | 113.4872 | 234.8385 | 121.0449 | 42.8551 | 43.1016 | 39.8948 | 39.6819 | 40.8783 | 43.3569 | 39.9294 | 43.4219 | 114.3826 | 137.5374 | 130.1443 | 112.7235 | 292.8715 |  |  | 182.6473 |  | 161.9324 | 107.5363 | 146.6018 | 107.3007 | 225.7743 | 168.669 | 310.3246 | 294.1045 | 297.8309 | 223.1014 | 258.7707 | 293.1374 | 319.1926 | 321.2941 | 184.5736 | 162.6497 | 214.392 | 180.3234 | 208.1477 | 156.439 | 237.5707 | 136.8722 | 283.7547 | 227.4407 | 192.8028 | 313.5904 |  | 210.0476 | 97.5554 | 124.1915 | 177.7686 | 237.4769 | 205.5119 | 210.9734 | 185.5482 |  | 149.9681 | 165.8965 | 250.9829 | 309.8404 | 303.4496 | 114.1836 | 162.055 | 249.428 | 313.7681 | 305.31 | 88.5425 | 98.8014 | 121.3134 | 174.6303 | 243.15 | 171.7629 | 233.0741 | 154.2903 | 196.8694 | 171.4931 | 118.3844 | 158.9956 | 236.4509 | 300.6152 | 295.3884 | 133.8895 | 176.5828 | 266.374 | 323.2334 | 301.1003 | 88.2626 | 104.6134 | 136.4121 | 189.1211 | 263.0076 | 129.3554 | 176.2605 | 184.8099 | 200.4732 | 125.525 | 245.8756 | 168.3292 | 304.6548 | 294.5676 | 220.8162 | 220.8436 |  |  | 117.6114 | 131.7185 | 122.5487 | 235.4372 | 122.6283 | 204.3744 |  | 133.8921 | 119.9628 | 124.0794 | 62.9001 | 101.0242 | 111.3099 |  | 302.0561 | 362.0673 | 372.3895 | 457.8141 | 615.484 | 588.4217 | 425.392 | [23 empty] | 123.6013 | 601.9528 | 80.0725 | 332.0617
15:56 | 9027 |  |  | 3.5123 | 35.0997 | 38.2272 | 12.1391 | 15.2698 | 22.7783 | 11.6764 | 1.4205 | 6.3054 | 1.3892 | 0.1047 |  |  |  | -11.651 | 32.9924 | 48.5696 | 13.1115 |  | 17.5248 | 27.4941 | 0.5234 | 1.7483 | 3.2399 | 1.2721 | -3.1685 | 279.9766 | 275.9297 | 180.8997 | 211.8336 | 163.6779 | 145.1544 | 123.771 | 215.2505 | 158.2907 | 239.6469 | 299.6618 | 279.6816 | 182.2391 | 184.278 | 262.7696 | 293.1433 | 311.3333 |  |  | 182.2257 |  | 389.2972 | 119.4707 | 155.3841 | 229.6259 | 282.1289 | 258.0347 | 224.5972 | 175.0636 | 250.9851 | 301.9686 | 291.0135 | 190.2847 | 98.3373 | 124.8104 | 175.0669 | 233.6656 | 201.034 | 215.2282 | 217.3345 | 370.4322 | 118.6207 | 173.2827 | 254.8419 | 310.1428 | 323.5221 | 115.4385 | 158.9375 | 224.3062 | 267.539 | 258.4751 | 83.8517 | 97.1374 | 124.1443 | 176.4824 | 235.8486 | 191.0404 |  | 171.9656 | 399.9203 |  | 101.2114 | 153.2 | 226.8139 | 283.5792 | 276.0755 | 139.7691 | 176.4846 | 247.3657 | 294.0425 | 266.8627 | 95.7241 | 104.2297 | 128.4417 | 177.5182 | 246.067 | 294.7546 | 175.2977 | 160.518 | 151.6606 | 141.4808 | 189.5315 | 256.2444 | 301.1975 | 283.3229 |  | 217.4339 |  |  | 116.3705 | 122.5943 | 218.909 | 113.4911 | 234.8259 | 121.0311 | 43.0523 | 43.0121 | 39.8641 | 39.788 | 40.9493 | 43.4321 | 40.4314 | 43.6439 | 114.3599 | 137.5163 | 130.1275 | 112.7083 | 292.84 |  |  | 182.6319 |  | 161.9244 | 107.5329 | 146.5994 | 107.2993 | 225.7684 | 168.6716 | 310.2864 | 294.0603 | 297.797 | 223.075 | 258.7828 | 293.1358 | 319.1866 | 321.2587 | 184.5302 | 162.6249 | 214.3494 | 180.2979 | 208.138 | 156.4469 | 237.5654 | 136.8647 | 283.7099 | 227.4236 | 192.8172 | 313.5461 |  | 210.0302 | 97.5576 | 124.1932 | 177.7671 | 237.4516 | 205.482 | 210.948 | 185.5182 |  | 149.9698 | 165.9089 | 250.9856 | 309.818 | 303.4164 | 114.1867 | 162.0592 | 249.4186 | 313.7347 | 305.2783 | 88.5412 | 98.8056 | 121.3156 | 174.6362 | 243.1331 | 171.743 | 233.0489 | 154.2753 | 196.8712 | 171.4642 | 118.396 | 159.0092 | 236.4416 | 300.5843 | 295.3564 | 133.8931 | 176.5997 | 266.3609 | 323.1983 | 301.0644 | 88.2585 | 104.619 | 136.422 | 189.1286 | 262.9888 | 129.3177 | 176.2271 | 184.7741 | 200.4301 | 125.5335 | 245.866 | 168.3422 | 304.6114 | 294.5174 | 220.7743 | 220.7915 |  |  | 117.5956 | 131.69 | 122.5208 | 235.4106 | 122.6225 | 204.3314 |  | 133.8682 | 119.9391 | 124.0563 | 62.8924 | 101.0304 | 111.308 |  | 301.9875 | 362.0063 | 372.3258 | 457.5653 | 615.4093 | 588.1679 | 425.4091 | [23 empty] | 123.5794 | 601.7886 | 80.0233 | 331.9969
15:56 | 9028 |  |  | 3.5795 | 35.202 | 38.2716 | 12.2042 | 15.27 | 22.8458 | 11.7221 | 1.4218 | 6.3048 | 1.3935 | 0.1055 |  |  |  | -11.6137 | 33.0203 | 48.6026 | 13.2006 |  | 17.4434 | 27.5487 | 0.5236 | 1.7486 | 3.2432 | 1.273 | -3.034 | 279.9409 | 275.8888 | 180.8841 | 211.814 | 163.6577 | 145.1463 | 123.7606 | 215.2476 | 158.2885 | 239.63 | 299.6185 | 279.6449 | 182.2269 | 184.2575 | 262.7218 | 293.1162 | 311.2772 |  |  | 182.2086 |  | 389.2291 | 119.4766 | 155.3868 | 229.6132 | 282.0876 | 258.0014 | 224.5738 | 175.0703 | 250.9743 | 301.9349 | 290.9667 | 190.2712 | 98.3272 | 124.8093 | 175.0606 | 233.6334 | 200.9947 | 215.2299 | 217.2959 | 370.5889 | 118.6157 | 173.2862 | 254.8246 | 310.1032 | 323.4723 | 115.4419 | 158.9436 | 224.2878 | 267.513 | 258.4519 | 83.8661 | 97.1498 | 124.1539 | 176.4877 | 235.8301 | 191.0932 |  | 171.9503 | 399.8617 |  | 101.2223 | 153.2089 | 226.7995 | 283.5497 | 276.0459 | 139.7693 | 176.4854 | 247.3558 | 293.9969 | 266.8138 | 95.7235 | 104.2437 | 128.4492 | 177.5146 | 246.0512 | 294.7511 | 175.2568 | 160.4946 | 151.6472 | 141.4888 | 189.5322 | 256.2338 | 301.1628 | 283.2874 |  | 217.3945 |  |  | 116.3559 | 122.5749 | 218.8824 | 113.4434 | 234.8022 | 121.013 | 43.2046 | 43.0509 | 40.2826 | 40.0243 | 41.0361 | 43.4363 | 40.9132 | 43.7351 | 114.3279 | 137.4861 | 130.1039 | 112.6913 | 292.8044 |  |  | 182.6209 |  | 161.9202 | 107.5268 | 146.5917 | 107.2966 | 225.762 | 168.6852 | 310.2502 | 294.0235 | 297.7537 | 223.0468 | 258.7854 | 293.139 | 319.1768 | 321.2268 | 184.4864 | 162.6004 | 214.3377 | 180.2819 | 208.1214 | 156.4534 | 237.5563 | 136.8635 | 283.665 | 227.4064 | 192.8251 | 313.508 |  | 210.024 | 97.5535 | 124.1994 | 177.7667 | 237.4347 | 205.4588 | 210.9225 | 185.4943 |  | 149.968 | 165.9249 | 250.9802 | 309.7846 | 303.3846 | 114.1908 | 162.0638 | 249.4066 | 313.706 | 305.2349 | 88.5372 | 98.8043 | 121.3269 | 174.6361 | 243.1181 | 171.7198 | 233.018 | 154.2639 | 196.8792 | 171.4408 | 118.4022 | 159.025 | 236.4339 | 300.5495 | 295.3256 | 133.9021 | 176.6058 | 266.3442 | 323.1554 | 301.0202 | 88.2533 | 104.6155 | 136.4229 | 189.127 | 262.9658 | 129.2821 | 176.2091 | 184.7492 | 200.3977 | 125.5475 | 245.8598 | 168.3563 | 304.5921 | 294.4947 | 220.74 | 220.7536 |  |  | 117.5749 | 131.6675 | 122.4972 | 235.3772 | 122.6135 | 204.2968 |  | 133.84 | 119.9159 | 124.0328 | 62.8838 | 101.0223 | 111.3041 |  | 301.9254 | 361.9308 | 372.2534 | 457.7105 | 615.7161 | 588.4648 | 425.6554 | [23 empty] | 123.5574 | 602.0905 | 80.1891 | 331.9281
15:56 | 9029 |  |  | 3.6286 | 35.1831 | 38.2733 | 12.2424 | 15.1666 | 22.7949 | 11.6251 | 1.4214 | 6.307 | 1.3884 | 0.1047 |  |  |  | -11.614 | 33.0342 | 48.6418 | 13.2225 |  | 17.4158 | 27.5241 | 0.5228 | 1.7446 | 3.2407 | 1.2734 | -3.9762 | 279.9136 | 275.8624 | 180.8736 | 211.8033 | 163.6525 | 145.1432 | 123.7589 | 215.235 | 158.2892 | 239.6193 | 299.583 | 279.6041 | 182.2302 | 184.2466 | 262.6506 | 293.0721 | 311.2178 |  |  | 182.1842 |  | 389.165 | 119.4829 | 155.3994 | 229.6068 | 282.0539 | 257.972 | 224.5649 | 175.0922 | 250.9626 | 301.9093 | 290.9309 | 190.2645 | 98.331 | 124.8159 | 175.0574 | 233.6081 | 200.9818 | 215.2416 | 217.2665 | 370.8163 | 118.6178 | 173.2962 | 254.8197 | 310.0641 | 323.4071 | 115.4451 | 158.9528 | 224.2716 | 267.4827 | 258.4182 | 83.862 | 97.1574 | 124.1488 | 176.4877 | 235.8117 | 191.1263 |  | 171.9257 | 399.794 |  | 101.2333 | 153.2128 | 226.7894 | 283.5178 | 276.0089 | 139.7669 | 176.4903 | 247.3416 | 293.9591 | 266.7697 | 95.7123 | 104.2621 | 128.4588 | 177.5096 | 246.0379 | 294.7357 | 175.2206 | 160.4811 | 151.6349 | 141.5023 | 189.5375 | 256.231 | 301.1385 | 283.253 |  | 217.3627 |  |  | 116.3347 | 122.5481 | 218.8234 | 113.3799 | 234.7624 | 120.9729 | 43.2557 | 43.1277 | 40.7588 | 40.5554 | 41.0131 | 43.4556 | 41.4311 | 43.6971 | 114.3117 | 137.4665 | 130.0811 | 112.667 | 292.7573 |  |  | 182.5973 |  | 161.9063 | 107.5142 | 146.5745 | 107.2849 | 225.731 | 168.6876 | 310.2106 | 293.9831 | 297.7043 | 223.019 | 258.7783 | 293.1408 | 319.1591 | 321.1837 | 184.47 | 162.5683 | 214.3591 | 180.2653 | 208.1047 | 156.4528 | 237.5422 | 136.845 | 283.6216 | 227.3944 | 192.8296 | 313.4816 |  | 210.0297 | 97.5619 | 124.2072 | 177.773 | 237.4267 | 205.4303 | 210.889 | 185.4686 |  | 149.9746 | 165.9421 | 250.9807 | 309.7591 | 303.3595 | 114.2002 | 162.0722 | 249.4036 | 313.6803 | 305.2005 | 88.539 | 98.8101 | 121.3333 | 174.6344 | 243.1048 | 171.7014 | 232.988 | 154.2551 | 196.887 | 171.421 | 118.4017 | 159.0282 | 236.4282 | 300.513 | 295.2927 | 133.8913 | 176.5985 | 266.3168 | 323.1079 | 300.9721 | 88.2555 | 104.6073 | 136.4263 | 189.126 | 262.932 | 129.2483 | 176.1882 | 184.7323 | 200.3796 | 125.5488 | 245.8618 | 168.3626 | 304.5681 | 294.4682 | 220.7181 | 220.7132 |  |  | 117.5476 | 131.6447 | 122.4727 | 235.3338 | 122.6014 | 204.2596 |  | 133.8157 | 119.8909 | 124.0166 | 62.8868 | 101.0342 | 111.3021 |  | 301.8699 | 361.8603 | 372.209 | 457.4617 | 615.3928 | 588.5842 | 425.2999 | [23 empty] | 123.5339 | 601.9885 | 80.1415 | 331.8651
15:56 | 9030 |  |  | 3.6369 | 35.1685 | 38.2966 | 12.2796 | 15.2698 | 22.886 | 11.6412 | 1.4224 | 6.3035 | 1.3871 | 0.1061 |  |  |  | -11.7046 | 33.0747 | 48.5811 | 13.1343 |  | 17.4722 | 27.4955 | 0.5237 | 1.7419 | 3.2378 | 1.2743 | -3.8956 | 279.8832 | 275.8338 | 180.8585 | 211.7837 | 163.6456 | 145.1322 | 123.7513 | 215.2184 | 158.2882 | 239.6102 | 299.5478 | 279.566 | 182.2307 | 184.2628 | 262.5873 | 293.0222 | 311.1847 |  |  | 182.157 |  | 389.1041 | 119.4791 | 155.4055 | 229.5967 | 282.0253 | 257.9391 | 224.5586 | 175.1039 | 250.9508 | 301.8854 | 290.904 | 190.265 | 98.3368 | 124.8354 | 175.0669 | 233.5901 | 200.9709 | 215.2496 | 217.2438 | 372.2076 | 118.6312 | 173.3089 | 254.817 | 310.0368 | 323.4183 | 115.4443 | 158.9499 | 224.258 | 267.4484 | 258.3788 | 83.8537 | 97.1668 | 124.1517 | 176.48 | 235.7948 | 191.1143 |  | 171.905 | 399.7292 |  | 101.2497 | 153.2178 | 226.7828 | 283.4863 | 275.9719 | 139.7658 | 176.4941 | 247.3328 | 293.9266 | 266.7406 | 95.7168 | 104.2745 | 128.4718 | 177.5126 | 246.0181 | 294.6974 | 175.188 | 160.4687 | 151.617 | 141.5103 | 189.5472 | 256.2281 | 301.1102 | 283.2197 |  | 217.3347 |  |  | 116.3187 | 122.5285 | 218.7566 | 113.3496 | 234.7298 | 120.9423 | 43.1989 | 43.2598 | 41.0212 | 41.0046 | 40.8516 | 43.4829 | 41.9117 | 43.517 | 114.2927 | 137.4466 | 130.0581 | 112.6483 | 292.717 |  |  | 182.5819 |  | 161.892 | 107.5168 | 146.5654 | 107.2757 | 225.7142 | 168.6873 | 310.1689 | 293.9416 | 297.6635 | 223.008 | 258.769 | 293.1375 | 319.1401 | 321.1423 | 184.4429 | 162.5415 | 214.3819 | 180.2363 | 208.0832 | 156.4549 | 237.5295 | 136.8309 | 283.572 | 227.3798 | 192.8317 | 313.4471 |  | 210.0217 | 97.5712 | 124.2113 | 177.769 | 237.4108 | 205.4041 | 210.8585 | 185.4362 |  | 149.9744 | 165.9438 | 250.966 | 309.7275 | 303.3313 | 114.2114 | 162.0784 | 249.3981 | 313.6323 | 305.1674 | 88.5413 | 98.8032 | 121.34 | 174.6312 | 243.0807 | 171.6695 | 232.9556 | 154.2434 | 196.8898 | 171.3947 | 118.4076 | 159.0388 | 236.42 | 300.4832 | 295.2591 | 133.8931 | 176.6057 | 266.3035 | 323.074 | 300.9391 | 88.2686 | 104.6166 | 136.4412 | 189.1371 | 262.9069 | 129.214 | 176.1652 | 184.7075 | 200.3574 | 125.5621 | 245.8574 | 168.3723 | 304.5365 | 294.4402 | 220.6967 | 220.6712 |  |  | 117.524 | 131.6164 | 122.4484 | 235.2986 | 122.5846 | 204.2208 |  | 133.8012 | 119.876 | 123.9927 | 62.8881 | 101.0198 | 111.3209 |  | 301.8176 | 361.7883 | 372.1573 | 457.8348 | 615.4923 | 588.369 | 425.2913 | [23 empty] | 123.5132 | 601.9306 | 80.1695 | 331.803
15:56 | 9031 |  |  | 3.5856 | 35.2131 | 38.3387 | 12.2871 | 15.2823 | 22.8485 | 11.5831 | 1.4238 | 6.3011 | 1.3846 | 0.1059 |  |  |  | -11.8001 | 33.1247 | 48.6266 | 13.0884 |  | 17.498 | 27.4453 | 0.5228 | 1.7374 | 3.2357 | 1.271 | -4.3675 | 279.851 | 275.8015 | 180.8518 | 211.7653 | 163.6423 | 145.124 | 123.7494 | 215.2132 | 158.2953 | 239.5969 | 299.5208 | 279.53 | 182.2253 | 184.2591 | 262.6034 | 293.0128 | 311.1835 |  |  | 182.1244 |  | 389.0342 | 119.4737 | 155.4019 | 229.5834 | 281.9819 | 257.8968 | 224.5347 | 175.0935 | 250.9319 | 301.8489 | 290.8637 | 190.2494 | 98.3342 | 124.8388 | 175.0643 | 233.5639 | 200.9439 | 215.2469 | 217.2113 | 374.2304 | 118.6323 | 173.3068 | 254.795 | 310.0045 | 323.3488 | 115.4527 | 158.9482 | 224.2442 | 267.413 | 258.3443 | 83.856 | 97.1727 | 124.1656 | 176.4792 | 235.7854 | 191.0904 |  | 171.8824 | 399.6673 |  | 101.2682 | 153.222 | 226.7768 | 283.4558 | 275.941 | 139.7587 | 176.4946 | 247.3243 | 293.8859 | 266.7054 | 95.727 | 104.2698 | 128.4768 | 177.5227 | 246.0035 | 294.6571 | 175.1476 | 160.4533 | 151.6024 | 141.5056 | 189.5534 | 256.2246 | 301.0739 | 283.1868 |  | 217.3064 |  |  | 116.3039 | 122.5167 | 218.7433 | 113.398 | 234.7083 | 120.9405 | 43.1459 | 43.5086 | 40.9137 | 41.4446 | 40.7756 | 43.4844 | 42.1854 | 43.4285 | 114.2675 | 137.4181 | 130.0309 | 112.624 | 292.6834 |  |  | 182.5727 |  | 161.8845 | 107.5228 | 146.5629 | 107.276 | 225.7054 | 168.6977 | 310.1343 | 293.8983 | 297.6306 | 223.0171 | 258.7717 | 293.1389 | 319.1274 | 321.1117 | 184.3898 | 162.5197 | 214.3801 | 180.2119 | 208.0709 | 156.4645 | 237.5173 | 136.829 | 283.5264 | 227.3692 | 192.8306 | 313.4088 |  | 210.012 | 97.5597 | 124.2169 | 177.7603 | 237.3879 | 205.3735 | 210.8231 | 185.4064 |  | 149.961 | 165.9415 | 250.9408 | 309.6868 | 303.2727 | 114.2093 | 162.0869 | 249.3828 | 313.5886 | 305.1345 | 88.5402 | 98.7874 | 121.3408 | 174.6261 | 243.0589 | 171.621 | 232.9169 | 154.2282 | 196.8885 | 171.3628 | 118.4222 | 159.0618 | 236.4157 | 300.4619 | 295.2247 | 133.9076 | 176.6256 | 266.3082 | 323.0509 | 300.9067 | 88.2742 | 104.6303 | 136.4518 | 189.1444 | 262.8914 | 129.1868 | 176.1425 | 184.6725 | 200.3234 | 125.5713 | 245.8462 | 168.3757 | 304.4981 | 294.3936 | 220.6725 | 220.6275 |  |  | 117.503 | 131.5849 | 122.4164 | 235.2795 | 122.5684 | 204.1971 |  | 133.7865 | 119.8645 | 123.9679 | 62.8917 | 101.0227 | 111.323 |  | 301.7643 | 361.726 | 372.0815 | 457.9593 | 615.5918 | 588.4026 | 425.407 | [23 empty] | 123.493 | 601.9972 | 80.1364 | 331.7452
15:56 | 9032 |  |  | 3.5599 | 35.1843 | 38.3705 | 12.2567 | 15.2057 | 22.9081 | 11.6426 | 1.4228 | 6.2983 | 1.3883 | 0.1064 |  |  |  | -11.7377 | 33.1666 | 48.6525 | 13.152 |  | 17.5361 | 27.55 | 0.5228 | 1.7325 | 3.2364 | 1.2732 | -2.9667 | 279.8298 | 275.7744 | 180.852 | 211.7567 | 163.6415 | 145.1266 | 123.7531 | 215.2188 | 158.3057 | 239.5882 | 299.498 | 279.4945 | 182.2263 | 184.2347 | 262.5873 | 292.9894 | 311.1498 |  |  | 182.1063 |  | 388.9621 | 119.4755 | 155.3977 | 229.5623 | 281.9388 | 257.8577 | 224.5152 | 175.0859 | 250.9168 | 301.8035 | 290.8227 | 190.2417 | 98.329 | 124.8325 | 175.0537 | 233.5297 | 200.9038 | 215.238 | 217.1806 | 375.3836 | 118.6236 | 173.3022 | 254.7765 | 309.9593 | 323.2467 | 115.462 | 158.9502 | 224.2268 | 267.3753 | 258.3128 | 83.8844 | 97.1762 | 124.1908 | 176.4857 | 235.7763 | 191.0687 |  | 171.8756 | 399.593 |  | 101.2791 | 153.2234 | 226.7654 | 283.4289 | 275.9081 | 139.7641 | 176.4873 | 247.3064 | 293.8421 | 266.6609 | 95.723 | 104.258 | 128.4739 | 177.5224 | 245.9848 | 294.6246 | 175.1056 | 160.4244 | 151.5749 | 141.5021 | 189.5505 | 256.2125 | 301.0345 | 283.1464 |  | 217.2708 |  |  | 116.2828 | 122.4965 | 218.7147 | 113.3814 | 234.6857 | 120.9313 | 43.1049 | 43.6982 | 40.5664 | 41.7098 | 40.8566 | 43.399 | 41.9133 | 43.4358 | 114.256 | 137.3929 | 130.0124 | 112.6046 | 292.6456 |  |  | 182.5613 |  | 161.8766 | 107.5213 | 146.5596 | 107.2726 | 225.6897 | 168.7104 | 310.0967 | 293.8588 | 297.5939 | 223.0146 | 258.7767 | 293.1394 | 319.1188 | 321.0722 | 184.3349 | 162.5039 | 214.3668 | 180.197 | 208.0628 | 156.4705 | 237.5078 | 136.8275 | 283.4815 | 227.3608 | 192.8394 | 313.3766 |  | 210.0025 | 97.5436 | 124.2174 | 177.7552 | 237.3686 | 205.3379 | 210.7804 | 185.3817 |  | 149.9525 | 165.9516 | 250.9312 | 309.6471 | 303.2248 | 114.2056 | 162.0953 | 249.3751 | 313.5624 | 305.1005 | 88.537 | 98.783 | 121.3461 | 174.6181 | 243.0405 | 171.5781 | 232.893 | 154.2212 | 196.8891 | 171.3448 | 118.4291 | 159.0695 | 236.4124 | 300.4289 | 295.1886 | 133.906 | 176.6279 | 266.3014 | 323.0201 | 300.8687 | 88.2727 | 104.6367 | 136.4448 | 189.136 | 262.8745 | 129.1639 | 176.1113 | 184.6382 | 200.2822 | 125.5589 | 245.8327 | 168.3768 | 304.4558 | 294.3358 | 220.6459 | 220.5669 |  |  | 117.4778 | 131.5555 | 122.3854 | 235.2493 | 122.5497 | 204.1817 |  | 133.7601 | 119.8392 | 123.9487 | 62.8807 | 101.0263 | 111.3223 |  | 301.7093 | 361.6519 | 372.0103 | 457.7519 | 615.484 | 588.3594 | 425.5783 | [23 empty] | 123.4682 | 601.9217 | 80.2342 | 331.6806
15:56 | 9033 |  |  | 3.5536 | 35.1828 | 38.272 | 12.2166 | 15.2949 | 22.8729 | 11.7294 | 1.4232 | 6.3013 | 1.3835 | 0.105 |  |  |  | -11.599 | 33.2328 | 48.6826 | 13.2216 |  | 17.5426 | 27.5339 | 0.5225 | 1.7314 | 3.2363 | 1.2731 | -2.9144 | 279.7902 | 275.7295 | 180.8397 | 211.7396 | 163.6264 | 145.1135 | 123.7476 | 215.2153 | 158.3037 | 239.5749 | 299.4521 | 279.4424 | 182.2264 | 184.1966 | 262.5213 | 292.9232 | 311.0797 |  |  | 182.0928 |  | 388.8965 | 119.4794 | 155.3981 | 229.5519 | 281.9052 | 257.8287 | 224.5052 | 175.0837 | 250.9018 | 301.771 | 290.792 | 190.2398 | 98.3287 | 124.84 | 175.0578 | 233.506 | 200.8717 | 215.234 | 217.1546 | 376.1937 | 118.6318 | 173.3108 | 254.7713 | 309.9189 | 323.2339 | 115.4657 | 158.952 | 224.2022 | 267.3438 | 258.2778 | 83.9055 | 97.185 | 124.2081 | 176.4912 | 235.7563 | 191.0622 |  | 171.8674 | 399.51 |  | 101.2845 | 153.2307 | 226.7448 | 283.4044 | 275.8739 | 139.7817 | 176.4841 | 247.3032 | 293.8012 | 266.6221 | 95.7233 | 104.2571 | 128.4709 | 177.512 | 245.9653 | 294.5884 | 175.0638 | 160.3974 | 151.5498 | 141.5083 | 189.5554 | 256.2009 | 300.9998 | 283.1112 |  | 217.2363 |  |  | 116.2608 | 122.4709 | 218.6427 | 113.2989 | 234.6632 | 120.921 | 42.9246 | 43.6415 | 39.8746 | 41.7441 | 40.945 | 43.3162 | 41.4484 | 43.4373 | 114.2458 | 137.3713 | 129.9881 | 112.5887 | 292.6089 |  |  | 182.5522 |  | 161.8704 | 107.5213 | 146.5545 | 107.2617 | 225.6989 | 168.7226 | 310.0678 | 293.8259 | 297.5593 | 223.0047 | 258.7721 | 293.1338 | 319.1036 | 321.0375 | 184.3063 | 162.4779 | 214.3572 | 180.1746 | 208.0678 | 156.4771 | 237.5039 | 136.8417 | 283.4342 | 227.34 | 192.8404 | 313.3332 |  | 209.9902 | 97.5435 | 124.2253 | 177.7571 | 237.3483 | 205.3065 | 210.7368 | 185.3524 |  | 149.9515 | 165.9532 | 250.9155 | 309.6114 | 303.1954 | 114.2138 | 162.0974 | 249.3666 | 313.5308 | 305.0588 | 88.5425 | 98.7947 | 121.3534 | 174.6255 | 243.0125 | 171.5475 | 232.8714 | 154.2132 | 196.8846 | 171.3331 | 118.4359 | 159.0663 | 236.406 | 300.3919 | 295.1468 | 133.9077 | 176.6292 | 266.2841 | 322.9762 | 300.835 | 88.2681 | 104.6385 | 136.4486 | 189.1352 | 262.8544 | 129.1342 | 176.086 | 184.6176 | 200.2466 | 125.563 | 245.8248 | 168.3799 | 304.4257 | 294.3059 | 220.6207 | 220.5161 |  |  | 117.4545 | 131.5266 | 122.3597 | 235.2151 | 122.5246 | 204.1717 |  | 133.7394 | 119.8131 | 123.9342 | 62.8844 | 101.0197 | 111.3301 |  | 301.6482 | 361.5895 | 371.9523 | 457.0889 | 615.0325 | 587.6131 | 424.8914 | [23 empty] | 123.4449 | 601.3228 | 80.321 | 331.6189
15:56 | 9034 |  |  | 3.4731 | 35.1666 | 38.291 | 12.1681 | 15.2112 | 22.8867 | 11.6558 | 1.4236 | 6.3049 | 1.384 | 0.1064 |  |  |  | -11.7843 | 33.1366 | 48.5899 | 13.0629 |  | 17.5223 | 27.5287 | 0.5216 | 1.727 | 3.2337 | 1.2728 | -3.8489 | 279.754 | 275.6904 | 180.8333 | 211.719 | 163.6188 | 145.103 | 123.7409 | 215.2125 | 158.3058 | 239.5607 | 299.4119 | 279.4032 | 182.2195 | 184.1609 | 262.4975 | 292.871 | 311.0363 |  |  | 182.0692 |  | 388.8314 | 119.4905 | 155.4045 | 229.5433 | 281.8736 | 257.8022 | 224.4915 | 175.0908 | 250.8838 | 301.7417 | 290.7609 | 190.2374 | 98.3368 | 124.8484 | 175.0553 | 233.4902 | 200.8542 | 215.235 | 217.1312 | 376.8182 | 118.6457 | 173.3231 | 254.7569 | 309.8842 | 323.2388 | 115.4707 | 158.9504 | 224.1867 | 267.3066 | 258.2476 | 83.9001 | 97.1859 | 124.2066 | 176.4951 | 235.7369 | 191.0414 |  | 171.841 | 399.4288 |  | 101.302 | 153.24 | 226.7384 | 283.3718 | 275.8421 | 139.8052 | 176.4982 | 247.3084 | 293.772 | 266.5959 | 95.7349 | 104.2713 | 128.4817 | 177.5188 | 245.9559 | 294.5589 | 175.0245 | 160.3807 | 151.5355 | 141.5115 | 189.5644 | 256.1897 | 300.9685 | 283.0812 |  | 217.1916 |  |  | 116.2483 | 122.4562 | 218.6151 | 113.2746 | 234.6327 | 120.9108 | 42.6574 | 43.3578 | 39.3795 | 41.6357 | 40.9136 | 43.3177 | 41.317 | 43.398 | 114.2342 | 137.346 | 129.9621 | 112.5701 | 292.5673 |  |  | 182.533 |  | 161.853 | 107.511 | 146.5421 | 107.2542 | 225.6943 | 168.7275 | 310.0297 | 293.7791 | 297.5186 | 223.0083 | 258.7738 | 293.1361 | 319.0867 | 321.0076 | 184.3022 | 162.4468 | 214.3124 | 180.1457 | 208.0783 | 156.4881 | 237.5014 | 136.8476 | 283.3888 | 227.3202 | 192.8301 | 313.2909 |  | 209.988 | 97.5448 | 124.2385 | 177.7666 | 237.3288 | 205.2789 | 210.7044 | 185.3256 |  | 149.9472 | 165.957 | 250.9144 | 309.5925 | 303.1648 | 114.2191 | 162.1061 | 249.3556 | 313.4901 | 305.0154 | 88.5433 | 98.8045 | 121.3517 | 174.6424 | 242.9909 | 171.5176 | 232.8433 | 154.1991 | 196.8536 | 171.3199 | 118.4441 | 159.0685 | 236.3991 | 300.3655 | 295.1093 | 133.9134 | 176.6431 | 266.2689 | 322.9407 | 300.7979 | 88.2717 | 104.639 | 136.4554 | 189.1322 | 262.832 | 129.1009 | 176.0661 | 184.5897 | 200.2128 | 125.5632 | 245.8046 | 168.3704 | 304.3919 | 294.2718 | 220.6017 | 220.4742 |  |  | 117.4301 | 131.4927 | 122.3331 | 235.1742 | 122.4875 | 204.1483 |  | 133.7195 | 119.7911 | 123.9148 | 62.8904 | 101.0238 | 111.3236 |  | 301.5673 | 361.5039 | 371.8983 | 457.4617 | 615.2685 | 587.8999 | 425.1137 | [23 empty] | 123.4232 | 601.5842 | 80.0726 | 331.5356
15:56 | 9035 |  |  | 3.4891 | 35.2604 | 38.2849 | 12.1906 | 15.2798 | 22.9243 | 11.7222 | 1.425 | 6.3027 | 1.3877 | 0.1059 |  |  |  | -11.7498 | 33.1494 | 48.5596 | 13.1077 |  | 17.5735 | 27.5557 | 0.5216 | 1.7246 | 3.2325 | 1.2727 | -4.8184 | 279.7231 | 275.654 | 180.8227 | 211.7004 | 163.6097 | 145.093 | 123.7311 | 215.2127 | 158.3035 | 239.5451 | 299.3795 | 279.363 | 182.2028 | 184.1364 | 262.4797 | 292.8436 | 311.0116 |  |  | 182.0493 |  | 388.7678 | 119.4965 | 155.4131 | 229.534 | 281.8385 | 257.7658 | 224.4774 | 175.0965 | 250.8777 | 301.7068 | 290.7257 | 190.2363 | 98.3381 | 124.8592 | 175.0469 | 233.4706 | 200.8319 | 215.2441 | 217.0971 | 377.5234 | 118.6482 | 173.3181 | 254.7328 | 309.8496 | 323.1806 | 115.4684 | 158.949 | 224.1789 | 267.272 | 258.2224 | 83.904 | 97.1911 | 124.2089 | 176.4923 | 235.7134 | 191.0026 |  | 171.8206 | 399.3512 |  | 101.3216 | 153.2428 | 226.7319 | 283.3432 | 275.8084 | 139.8122 | 176.504 | 247.2962 | 293.7388 | 266.5594 | 95.7389 | 104.2817 | 128.4954 | 177.5249 | 245.9387 | 294.5372 | 174.9831 | 160.3629 | 151.5185 | 141.5153 | 189.574 | 256.1792 | 300.9428 | 283.0457 |  | 217.1533 |  |  | 116.2334 | 122.4442 | 218.5964 | 113.2726 | 234.586 | 120.8896 | 42.6442 | 43.0724 | 39.4883 | 41.5056 | 40.8161 | 43.3157 | 41.366 | 43.5284 | 114.2239 | 137.3152 | 129.9364 | 112.5486 | 292.5234 |  |  | 182.5166 |  | 161.8358 | 107.5047 | 146.5358 | 107.2521 | 225.685 | 168.7277 | 309.9783 | 293.7359 | 297.4818 | 222.9915 | 258.7733 | 293.1318 | 319.0752 | 320.9586 | 184.3339 | 162.4228 | 214.2563 | 180.1106 | 208.0683 | 156.4902 | 237.4902 | 136.8349 | 283.344 | 227.3087 | 192.8323 | 313.2562 |  | 209.9879 | 97.5503 | 124.246 | 177.7724 | 237.3175 | 205.2475 | 210.6787 | 185.2953 |  | 149.9553 | 165.9675 | 250.9156 | 309.5713 | 303.131 | 114.2243 | 162.1137 | 249.3389 | 313.438 | 304.9661 | 88.5322 | 98.8072 | 121.3538 | 174.6508 | 242.9672 | 171.4842 | 232.8143 | 154.1857 | 196.8048 | 171.3054 | 118.4559 | 159.081 | 236.396 | 300.3366 | 295.0871 | 133.9266 | 176.6509 | 266.2619 | 322.9103 | 300.7573 | 88.2768 | 104.6529 | 136.463 | 189.1365 | 262.81 | 129.0715 | 176.0413 | 184.5536 | 200.177 | 125.5559 | 245.7909 | 168.3698 | 304.3525 | 294.2227 | 220.6006 | 220.4352 |  |  | 117.4121 | 131.4697 | 122.3093 | 235.1438 | 122.4668 | 204.1175 |  | 133.6915 | 119.7716 | 123.8852 | 62.8785 | 101.0244 | 111.3196 |  | 301.4895 | 361.4097 | 371.8453 | 457.5239 | 615.3431 | 588.1536 | 425.0964 | [23 empty] | 123.4021 | 601.7484 | 80.2042 | 331.4496
15:56 | 9036 |  |  | 3.523 | 35.2497 | 38.3952 | 12.1322 | 15.3644 | 22.9078 | 11.737 | 1.4255 | 6.3004 | 1.3826 | 0.1061 |  |  |  | -11.6418 | 33.1226 | 48.5326 | 13.1177 |  | 17.5702 | 27.636 | 0.523 | 1.7236 | 3.2281 | 1.2733 | -2.6891 | 279.6895 | 275.6153 | 180.8116 | 211.6848 | 163.5945 | 145.0816 | 123.7279 | 215.1974 | 158.3059 | 239.5311 | 299.3427 | 279.3121 | 182.2016 | 184.1061 | 262.4625 | 292.8141 | 310.981 |  |  | 182.0245 |  | 388.7053 | 119.4962 | 155.4183 | 229.5262 | 281.7982 | 257.7281 | 224.465 | 175.0967 | 250.8615 | 301.6715 | 290.6895 | 190.2245 | 98.3271 | 124.8669 | 175.0416 | 233.4434 | 200.8022 | 215.255 | 217.0645 | 378.8128 | 118.6473 | 173.3108 | 254.7212 | 309.8122 | 323.1075 | 115.4651 | 158.9431 | 224.1581 | 267.242 | 258.1884 | 83.9008 | 97.1902 | 124.2067 | 176.4917 | 235.6803 | 190.9463 |  | 171.7984 | 399.2747 |  | 101.3349 | 153.2415 | 226.7263 | 283.309 | 275.7727 | 139.8091 | 176.4983 | 247.2757 | 293.6998 | 266.5195 | 95.7451 | 104.2808 | 128.4997 | 177.525 | 245.9171 | 294.5147 | 174.9505 | 160.3506 | 151.502 | 141.5193 | 189.5873 | 256.1689 | 300.9193 | 283.0106 |  | 217.1351 |  |  | 116.2116 | 122.4196 | 218.5469 | 113.2503 | 234.5307 | 120.8668 | 42.8449 | 42.885 | 39.9048 | 41.4907 | 40.8294 | 43.2249 | 41.544 | 43.5451 | 114.2061 | 137.2898 | 129.906 | 112.5289 | 292.489 |  |  | 182.504 |  | 161.8304 | 107.5029 | 146.5284 | 107.2451 | 225.6793 | 168.7359 | 309.9398 | 293.6985 | 297.4482 | 222.9655 | 258.7719 | 293.1289 | 319.0655 | 320.9208 | 184.3863 | 162.3983 | 214.2207 | 180.079 | 208.0593 | 156.4957 | 237.4761 | 136.8127 | 283.3038 | 227.2932 | 192.8487 | 313.2234 |  | 209.9772 | 97.5584 | 124.2542 | 177.781 | 237.3095 | 205.2228 | 210.6485 | 185.273 |  | 149.9624 | 165.986 | 250.915 | 309.5511 | 303.1013 | 114.2246 | 162.1163 | 249.3234 | 313.3996 | 304.9298 | 88.5268 | 98.7992 | 121.3578 | 174.645 | 242.9391 | 171.4509 | 232.7784 | 154.1701 | 196.7594 | 171.2881 | 118.4664 | 159.096 | 236.3936 | 300.3054 | 295.0556 | 133.9259 | 176.6499 | 266.2403 | 322.8686 | 300.7142 | 88.2771 | 104.6616 | 136.4645 | 189.1381 | 262.7922 | 129.0429 | 176.0249 | 184.5318 | 200.1471 | 125.5776 | 245.7983 | 168.3945 | 304.3274 | 294.1891 | 220.592 | 220.4022 |  |  | 117.401 | 131.4628 | 122.2941 | 235.1238 | 122.4631 | 204.0741 |  | 133.6706 | 119.7479 | 123.8616 | 62.8762 | 101.0491 | 111.3245 |  | 301.4141 | 361.3502 | 371.7765 | 457.5653 | 615.1732 | 587.9239 | 424.8951 | [23 empty] | 123.3837 | 601.5485 | 80.294 | 331.3822
15:56 | 9037 |  |  | 3.5504 | 35.1844 | 38.4011 | 12.18 | 15.2138 | 22.8944 | 11.6804 | 1.4262 | 6.3027 | 1.3833 | 0.1062 |  |  |  | -11.675 | 33.0996 | 48.5496 | 13.0993 |  | 17.5159 | 27.5479 | 0.5223 | 1.7188 | 3.2287 | 1.2712 | -4.0018 | 279.6595 | 275.5775 | 180.8029 | 211.6711 | 163.5831 | 145.0716 | 123.7223 | 215.1722 | 158.3181 | 239.5203 | 299.3013 | 279.273 | 182.1981 | 184.0743 | 262.4476 | 292.772 | 310.9379 |  |  | 181.9931 |  | 388.6322 | 119.4844 | 155.4173 | 229.5069 | 281.7551 | 257.6903 | 224.45 | 175.088 | 250.8353 | 301.641 | 290.6583 | 190.2203 | 98.3305 | 124.8683 | 175.0397 | 233.417 | 200.7777 | 215.2604 | 217.0388 | 388.5227 | 118.6514 | 173.3156 | 254.7102 | 309.7856 | 323.1174 | 115.467 | 158.938 | 224.1369 | 267.2042 | 258.1505 | 83.9027 | 97.1857 | 124.2059 | 176.4901 | 235.6556 | 190.8884 |  | 171.7763 | 399.2063 |  | 101.3499 | 153.2494 | 226.717 | 283.2813 | 275.7375 | 139.8005 | 176.501 | 247.2548 | 293.662 | 266.484 | 95.7474 | 104.2858 | 128.5027 | 177.53 | 245.8998 | 294.5018 | 174.9191 | 160.3363 | 151.4834 | 141.5246 | 189.5914 | 256.1574 | 300.8874 | 282.9813 |  | 217.1075 |  |  | 116.19 | 122.3964 | 218.5206 | 113.2395 | 234.4779 | 120.8632 | 42.9832 | 42.8595 | 40.3082 | 41.5264 | 40.9273 | 43.0716 | 41.7079 | 43.2837 | 114.1785 | 137.2681 | 129.8825 | 112.5127 | 292.4476 |  |  | 182.4837 |  | 161.8167 | 107.4941 | 146.5069 | 107.2375 | 225.6505 | 168.738 | 309.8986 | 293.6494 | 297.4002 | 222.9417 | 258.7741 | 293.1354 | 319.0485 | 320.8896 | 184.4143 | 162.3819 | 214.2177 | 180.052 | 208.0466 | 156.5083 | 237.4677 | 136.7976 | 283.2632 | 227.2781 | 192.8658 | 313.184 |  | 209.9596 | 97.5603 | 124.2583 | 177.7804 | 237.2905 | 205.1989 | 210.6158 | 185.2524 |  | 149.9399 | 166.0063 | 250.924 | 309.5266 | 303.08 | 114.2367 | 162.1381 | 249.3253 | 313.4022 | 304.9225 | 88.5202 | 98.78 | 121.3675 | 174.6456 | 242.9317 | 171.4281 | 232.7514 | 154.1624 | 196.7212 | 171.2836 | 118.4865 | 159.1166 | 236.3966 | 300.2765 | 295.0293 | 133.92 | 176.658 | 266.2234 | 322.8297 | 300.6799 | 88.2733 | 104.6579 | 136.4538 | 189.1198 | 262.7738 | 129.0141 | 176.0026 | 184.5041 | 200.1116 | 125.5833 | 245.7823 | 168.3911 | 304.2935 | 294.1556 | 220.5552 | 220.3534 |  |  | 117.3814 | 131.4368 | 122.2678 | 235.0759 | 122.4336 | 204.0252 |  | 133.6444 | 119.7278 | 123.8366 | 62.8718 | 101.0013 | 111.3367 |  | 301.372 | 361.2836 | 371.6927 | 457.358 | 615.3639 | 588.2926 | 425.1648 | [23 empty] | 123.3602 | 601.8283 | 80.1725 | 331.3278
15:56 | 9038 |  |  | 3.4972 | 35.1493 | 38.3351 | 12.0815 | 15.2918 | 22.8096 | 11.5904 | 1.4256 | 6.2995 | 1.3815 | 0.1054 |  |  |  | -11.6885 | 33.0957 | 48.5473 | 13.1275 |  | 17.5967 | 27.6184 | 0.522 | 1.7182 | 3.2288 | 1.2745 | -3.5515 | 279.6211 | 275.5376 | 180.7851 | 211.6453 | 163.573 | 145.0558 | 123.7101 | 215.1603 | 158.3163 | 239.5088 | 299.2547 | 279.2421 | 182.1889 | 184.0691 | 262.41 | 292.7228 | 310.8946 |  |  | 181.9739 |  | 388.563 | 119.486 | 155.4282 | 229.4995 | 281.7278 | 257.6605 | 224.4362 | 175.0911 | 250.8241 | 301.6081 | 290.6269 | 190.2172 | 98.333 | 124.8741 | 175.0419 | 233.3938 | 200.7457 | 215.2611 | 217.013 | 402.8944 | 118.653 | 173.322 | 254.6918 | 309.7515 | 323.1159 | 115.4777 | 158.9413 | 224.1301 | 267.1727 | 258.1211 | 83.9182 | 97.195 | 124.2167 | 176.4866 | 235.6503 | 190.8185 |  | 171.7603 | 399.152 |  | 101.3612 | 153.2565 | 226.7033 | 283.257 | 275.7079 | 139.7987 | 176.5122 | 247.2426 | 293.626 | 266.4498 | 95.7525 | 104.2885 | 128.5044 | 177.5395 | 245.8849 | 294.4804 | 174.8776 | 160.3144 | 151.4575 | 141.525 | 189.5866 | 256.1474 | 300.8507 | 282.9436 |  | 217.0739 |  |  | 116.1673 | 122.3756 | 218.4964 | 113.2363 | 234.43 | 120.8663 | 42.9267 | 42.8185 | 40.3587 | 41.6527 | 40.9988 | 42.9488 | 41.7577 | 43.0537 | 114.1551 | 137.236 | 129.8519 | 112.4856 | 292.4076 |  |  | 182.4667 |  | 161.8035 | 107.486 | 146.4931 | 107.2289 | 225.6309 | 168.7384 | 309.8574 | 293.6063 | 297.355 | 222.9375 | 258.7662 | 293.1368 | 319.0286 | 320.8456 | 184.397 | 162.3608 | 214.2463 | 180.0244 | 208.0239 | 156.5067 | 237.453 | 136.7897 | 283.2109 | 227.2652 | 192.8675 | 313.1554 |  | 209.9492 | 97.5712 | 124.2624 | 177.7793 | 237.277 | 205.1699 | 210.5916 | 185.2231 |  | 149.9432 | 166.022 | 250.9184 | 309.4963 | 303.0447 | 114.2448 | 162.1446 | 249.3167 | 313.3716 | 304.8923 | 88.5225 | 98.7747 | 121.3693 | 174.65 | 242.9191 | 171.4079 | 232.7184 | 154.1524 | 196.6733 | 171.2795 | 118.5057 | 159.125 | 236.3964 | 300.2446 | 295.0027 | 133.928 | 176.6679 | 266.2183 | 322.7975 | 300.6552 | 88.2627 | 104.6604 | 136.4589 | 189.1252 | 262.7475 | 128.9853 | 175.9688 | 184.4672 | 200.0745 | 125.5767 | 245.7651 | 168.3775 | 304.2578 | 294.1089 | 220.5251 | 220.3 |  |  | 117.349 | 131.4012 | 122.2308 | 235.0162 | 122.3888 | 203.9537 |  | 133.6184 | 119.706 | 123.8159 | 62.8657 | 101.0162 | 111.3171 |  | 301.3 | 361.1888 | 371.6573 | 457.7939 | 615.8247 | 588.6141 | 425.7523 | [23 empty] | 123.333 | 602.2194 | 80.1156 | 331.2444
15:57 | 9039 |  |  | 3.5415 | 35.1413 | 38.3007 | 12.1222 | 15.2495 | 22.9487 | 11.7034 | 1.4268 | 6.2996 | 1.3818 | 0.1059 |  |  |  | -11.6391 | 33.1055 | 48.677 | 13.1073 |  | 17.6381 | 27.605 | 0.5224 | 1.7134 | 3.226 | 1.2729 | -2.8112 | 279.5936 | 275.5095 | 180.7719 | 211.6272 | 163.5583 | 145.0462 | 123.705 | 215.1716 | 158.3191 | 239.4967 | 299.2173 | 279.2073 | 182.188 | 184.0689 | 262.3787 | 292.7016 | 310.8667 |  |  | 181.9446 |  | 388.4957 | 119.494 | 155.4287 | 229.4831 | 281.6962 | 257.627 | 224.4192 | 175.0954 | 250.8114 | 301.5628 | 290.5972 | 190.215 | 98.3266 | 124.8778 | 175.0451 | 233.3686 | 200.7093 | 215.2574 | 216.9842 | 415.4842 | 118.6582 | 173.3218 | 254.6725 | 309.7135 | 323.0318 | 115.4886 | 158.9483 | 224.1191 | 267.1408 | 258.0987 | 83.9208 | 97.2051 | 124.2209 | 176.4932 | 235.6425 | 190.7685 |  | 171.783 | 399.0833 |  | 101.3709 | 153.2575 | 226.697 | 283.2153 | 275.672 | 139.8195 | 176.5138 | 247.2404 | 293.5899 | 266.4139 | 95.7717 | 104.2856 | 128.5103 | 177.5458 | 245.8675 | 294.451 | 174.8457 | 160.2939 | 151.4362 | 141.5331 | 189.5924 | 256.1383 | 300.8215 | 282.9087 |  | 217.0398 |  |  | 116.1491 | 122.354 | 218.4847 | 113.2504 | 234.3913 | 120.8572 | 42.9031 | 42.7212 | 40.4953 | 42.1837 | 40.9018 | 42.9118 | 41.0714 | 42.9898 | 114.146 | 137.2061 | 129.8207 | 112.4601 | 292.3717 |  |  | 182.4539 |  | 161.7971 | 107.4861 | 146.4913 | 107.2256 | 225.6263 | 168.7475 | 309.8195 | 293.5679 | 297.3165 | 222.9522 | 258.7631 | 293.1329 | 319.0168 | 320.8078 | 184.3237 | 162.3368 | 214.2701 | 180.0046 | 208.01 | 156.5142 | 237.4404 | 136.7808 | 283.1617 | 227.2501 | 192.8651 | 313.1189 |  | 209.9396 | 97.5641 | 124.263 | 177.7737 | 237.2593 | 205.1374 | 210.5537 | 185.1961 |  | 149.9462 | 166.0292 | 250.9042 | 309.4705 | 303.007 | 114.247 | 162.143 | 249.3014 | 313.3118 | 304.8448 | 88.5348 | 98.785 | 121.3813 | 174.6502 | 242.9001 | 171.3867 | 232.6873 | 154.1368 | 196.6282 | 171.2598 | 118.5116 | 159.1221 | 236.3832 | 300.209 | 294.9538 | 133.9346 | 176.6737 | 266.2071 | 322.7654 | 300.6235 | 88.2724 | 104.6684 | 136.4709 | 189.1386 | 262.7285 | 128.9567 | 175.9386 | 184.4383 | 200.0358 | 125.5908 | 245.7605 | 168.3892 | 304.2271 | 294.0729 | 220.4986 | 220.2842 |  |  | 117.3221 | 131.3806 | 122.21 | 234.9738 | 122.3648 | 203.8834 |  | 133.6029 | 119.6885 | 123.8085 | 62.8795 | 101.0307 | 111.3196 |  | 301.2404 | 361.114 | 371.6018 | 457.5862 | 615.2437 | 588.2257 | 425.3105 | [23 empty] | 123.3145 | 601.7347 | 80.2503 | 331.1772
15:57 | 9040 |  |  | 3.5065 | 35.209 | 38.376 | 12.1192 | 15.2601 | 22.8948 | 11.6714 | 1.4273 | 6.2971 | 1.383 | 0.1037 |  |  |  | -11.5436 | 33.1729 | 48.6692 | 13.159 |  | 17.6033 | 27.4418 | 0.5237 | 1.7116 | 3.2271 | 1.2729 | -2.7952 | 279.573 | 275.483 | 180.7652 | 211.6183 | 163.5458 | 145.0392 | 123.6987 | 215.1749 | 158.3246 | 239.4851 | 299.1863 | 279.1639 | 182.1828 | 184.0292 | 262.3508 | 292.6631 | 310.8361 |  |  | 181.92 |  | 388.4297 | 119.4961 | 155.4279 | 229.4653 | 281.6505 | 257.5865 | 224.4096 | 175.0946 | 250.7979 | 301.5303 | 290.5659 | 190.2117 | 98.3304 | 124.8841 | 175.0426 | 233.3439 | 200.6869 | 215.2523 | 216.9571 | 423.5081 | 118.6657 | 173.3276 | 254.6617 | 309.6856 | 322.926 | 115.4869 | 158.948 | 224.0996 | 267.1011 | 258.0632 | 83.9196 | 97.2027 | 124.2254 | 176.4907 | 235.6182 | 190.7367 |  | 171.8022 | 398.9958 |  | 101.3824 | 153.2611 | 226.6864 | 283.1806 | 275.6337 | 139.8351 | 176.5057 | 247.2306 | 293.5497 | 266.3757 | 95.7811 | 104.2842 | 128.5176 | 177.5404 | 245.8506 | 294.4203 | 174.8135 | 160.2767 | 151.4188 | 141.5404 | 189.6047 | 256.1333 | 300.7921 | 282.8736 |  | 217.001 |  |  | 116.1293 | 122.3305 | 218.463 | 113.2329 | 234.3615 | 120.8437 | 42.9527 | 42.7432 | 40.7927 | 42.576 | 40.7392 | 42.964 | 40.5079 | 42.9572 | 114.1312 | 137.1828 | 129.8014 | 112.4397 | 292.33 |  |  | 182.4424 |  | 161.7876 | 107.4844 | 146.4881 | 107.2278 | 225.6152 | 168.7546 | 309.7801 | 293.5234 | 297.279 | 222.9527 | 258.7665 | 293.1323 | 319.0111 | 320.7823 | 184.2721 | 162.3178 | 214.2662 | 179.9877 | 208.0011 | 156.5278 | 237.4376 | 136.791 | 283.1242 | 227.2363 | 192.8768 | 313.072 |  | 209.9304 | 97.5536 | 124.2627 | 177.7684 | 237.236 | 205.1094 | 210.5145 | 185.1674 |  | 149.9315 | 166.0306 | 250.8862 | 309.4312 | 302.9786 | 114.2498 | 162.1489 | 249.2861 | 313.2742 | 304.8052 | 88.5362 | 98.7785 | 121.3882 | 174.6462 | 242.8859 | 171.3617 | 232.6629 | 154.1196 | 196.5802 | 171.2372 | 118.5118 | 159.1325 | 236.3772 | 300.1818 | 294.9178 | 133.9346 | 176.6809 | 266.1978 | 322.7334 | 300.5806 | 88.2827 | 104.6758 | 136.4661 | 189.1276 | 262.7121 | 128.9249 | 175.9152 | 184.4096 | 200.0049 | 125.5875 | 245.7483 | 168.3987 | 304.1946 | 294.0408 | 220.4583 | 220.2834 |  |  | 117.3025 | 131.3596 | 122.1948 | 234.9366 | 122.3444 | 203.8505 |  | 133.5825 | 119.6666 | 123.782 | 62.8777 | 101.032 | 111.335 |  | 301.182 | 361.0297 | 371.5379 | 457.9809 | 615.8622 | 588.2739 | 425.1216 | [23 empty] | 123.2935 | 602.068 | 80.2619 | 331.1058
15:57 | 9041 |  |  | 3.467 | 35.1806 | 38.2812 | 12.154 | 15.2512 | 22.9325 | 11.7206 | 1.4278 | 6.2981 | 1.3834 | 0.1044 |  |  |  | -11.5956 | 33.1191 | 48.6502 | 13.1397 |  | 17.5661 | 27.4881 | 0.5222 | 1.7112 | 3.2257 | 1.273 | -2.6275 | 279.5474 | 275.4533 | 180.7605 | 211.6028 | 163.544 | 145.0358 | 123.697 | 215.171 | 158.32 | 239.4744 | 299.1556 | 279.1236 | 182.1811 | 184.0036 | 262.3152 | 292.5998 | 310.7851 |  |  | 181.9018 |  | 388.3676 | 119.5019 | 155.4344 | 229.4586 | 281.6116 | 257.5501 | 224.3965 | 175.096 | 250.786 | 301.5012 | 290.535 | 190.2131 | 98.3319 | 124.8954 | 175.037 | 233.3229 | 200.6593 | 215.2595 | 216.9321 | 424.7952 | 118.6694 | 173.335 | 254.6564 | 309.6502 | 322.8934 | 115.4812 | 158.9412 | 224.0845 | 267.0745 | 258.0242 | 83.9192 | 97.2008 | 124.2313 | 176.4883 | 235.5994 | 190.6918 |  | 171.7863 | 398.9144 |  | 101.3949 | 153.2722 | 226.6712 | 283.1576 | 275.6063 | 139.8348 | 176.507 | 247.2164 | 293.5099 | 266.3356 | 95.7974 | 104.2808 | 128.5196 | 177.5362 | 245.8358 | 294.3955 | 174.7768 | 160.2669 | 151.4033 | 141.5412 | 189.6054 | 256.1241 | 300.7546 | 282.8311 |  | 216.9652 |  |  | 116.1049 | 122.3053 | 218.409 | 113.1824 | 234.3377 | 120.815 | 42.8226 | 42.8679 | 41.06 | 42.4781 | 40.7927 | 42.9912 | 40.4062 | 42.6095 | 114.1079 | 137.1569 | 129.782 | 112.4231 | 292.2948 |  |  | 182.4295 |  | 161.7771 | 107.477 | 146.4846 | 107.2269 | 225.6056 | 168.7572 | 309.7365 | 293.4852 | 297.2468 | 222.9659 | 258.7641 | 293.1371 | 319.005 | 320.751 | 184.2763 | 162.2986 | 214.226 | 179.9668 | 207.9982 | 156.5339 | 237.4329 | 136.7927 | 283.0854 | 227.228 | 192.8747 | 313.0342 |  | 209.9147 | 97.5514 | 124.2701 | 177.7627 | 237.2134 | 205.0723 | 210.4846 | 185.1378 |  | 149.9266 | 166.0253 | 250.8681 | 309.3819 | 302.9357 | 114.2411 | 162.1475 | 249.2635 | 313.2327 | 304.7521 | 88.5319 | 98.771 | 121.3901 | 174.6464 | 242.8691 | 171.3247 | 232.634 | 154.1014 | 196.5242 | 171.2149 | 118.5112 | 159.1474 | 236.3769 | 300.1614 | 294.8923 | 133.941 | 176.6873 | 266.1897 | 322.7047 | 300.538 | 88.2862 | 104.6795 | 136.4592 | 189.1198 | 262.6914 | 128.8966 | 175.8977 | 184.387 | 199.9781 | 125.5747 | 245.7364 | 168.4018 | 304.1618 | 293.9936 | 220.4081 | 220.2378 |  |  | 117.2832 | 131.3394 | 122.1691 | 234.8851 | 122.3108 | 203.8252 |  | 133.5588 | 119.6482 | 123.7552 | 62.8755 | 100.9937 | 111.3429 |  | 301.1103 | 360.9427 | 371.4682 | 457.3165 | 615.0364 | 587.9622 | 424.7448 | [23 empty] | 123.2705 | 601.4993 | 80.2064 | 331.0265
15:57 | 9042 |  |  | 3.4479 | 35.161 | 38.3164 | 12.1116 | 15.2061 | 22.9258 | 11.7325 | 1.4275 | 6.296 | 1.3832 | 0.1038 |  |  |  | -11.55 | 33.1276 | 48.4677 | 13.1838 |  | 17.5578 | 27.4696 | 0.5221 | 1.7046 | 3.2225 | 1.2752 | -2.8204 | 279.5106 | 275.4232 | 180.7464 | 211.5832 | 163.5333 | 145.0226 | 123.6907 | 215.1634 | 158.3205 | 239.461 | 299.1187 | 279.0891 | 182.1747 | 183.9876 | 262.2826 | 292.565 | 310.7463 |  |  | 181.8766 |  | 388.3001 | 119.4948 | 155.4312 | 229.4411 | 281.5757 | 257.5114 | 224.3729 | 175.1038 | 250.7657 | 301.4676 | 290.5057 | 190.2146 | 98.3286 | 124.9015 | 175.0351 | 233.2993 | 200.6328 | 215.2701 | 216.8986 | 425.3621 | 118.6734 | 173.3401 | 254.6454 | 309.6154 | 322.9346 | 115.4882 | 158.9372 | 224.072 | 267.0457 | 257.9958 | 83.9231 | 97.2027 | 124.2382 | 176.4831 | 235.578 | 190.6542 |  | 171.7683 | 398.8427 |  | 101.4094 | 153.2791 | 226.6588 | 283.1294 | 275.5746 | 139.8434 | 176.5123 | 247.2049 | 293.4703 | 266.2994 | 95.8237 | 104.2729 | 128.5185 | 177.5378 | 245.8093 | 294.3709 | 174.7499 | 160.2503 | 151.3893 | 141.5318 | 189.6032 | 256.1042 | 300.714 | 282.7925 |  | 216.9383 |  |  | 116.0815 | 122.2823 | 218.3828 | 113.1737 | 234.3273 | 120.7858 | 42.7377 | 42.8649 | 41.2168 | 42.3483 | 40.9639 | 42.908 | 40.0047 | 42.4218 | 114.0909 | 137.1329 | 129.7637 | 112.4104 | 292.2668 |  |  | 182.4131 |  | 161.7706 | 107.4751 | 146.4796 | 107.2237 | 225.5997 | 168.7641 | 309.6945 | 293.4493 | 297.2124 | 222.9622 | 258.7595 | 293.1313 | 318.9886 | 320.7149 | 184.2935 | 162.2735 | 214.1577 | 179.9454 | 207.9891 | 156.5311 | 237.4221 | 136.7767 | 283.0344 | 227.2162 | 192.8627 | 312.9961 |  | 209.9029 | 97.5458 | 124.2871 | 177.7581 | 237.1964 | 205.0376 | 210.4518 | 185.1144 |  | 149.9298 | 166.0359 | 250.8714 | 309.3551 | 302.8861 | 114.2468 | 162.1591 | 249.2521 | 313.2055 | 304.7137 | 88.5341 | 98.7736 | 121.4034 | 174.6563 | 242.852 | 171.2761 | 232.605 | 154.0866 | 196.4692 | 171.1915 | 118.5185 | 159.1546 | 236.3707 | 300.1323 | 294.8447 | 133.9595 | 176.698 | 266.1802 | 322.6714 | 300.5071 | 88.2847 | 104.6839 | 136.4705 | 189.1315 | 262.6619 | 128.8761 | 175.8738 | 184.3633 | 199.9395 | 125.5768 | 245.7352 | 168.4103 | 304.1238 | 293.954 | 220.3592 | 220.1864 |  |  | 117.2692 | 131.3155 | 122.1465 | 234.8389 | 122.2763 | 203.7958 |  | 133.5434 | 119.6276 | 123.7344 | 62.8671 | 101.0053 | 111.3488 |  | 301.0555 | 360.8665 | 371.4032 | 457.3579 | 614.6548 | 587.828 | 425.0941 | [23 empty] | 123.2501 | 601.2414 | 80.1473 | 330.961
15:57 | 9043 |  |  | 3.4324 | 35.1553 | 38.2766 | 12.1215 | 15.1752 | 22.8322 | 11.6529 | 1.4271 | 6.2937 | 1.3838 | 0.1028 |  |  |  | -11.5351 | 33.1073 | 48.5908 | 13.119 |  | 17.5996 | 27.4261 | 0.5231 | 1.7018 | 3.2222 | 1.2744 | -1.823 | 279.4752 | 275.3959 | 180.7303 | 211.5661 | 163.523 | 145.0119 | 123.6891 | 215.1518 | 158.3291 | 239.4485 | 299.0797 | 279.0487 | 182.1626 | 183.9744 | 262.2574 | 292.5323 | 310.7284 |  |  | 181.8569 |  | 388.2327 | 119.4909 | 155.4357 | 229.4279 | 281.5346 | 257.4764 | 224.3577 | 175.1129 | 250.7509 | 301.4325 | 290.4611 | 190.1951 | 98.3217 | 124.8965 | 175.0285 | 233.2675 | 200.6052 | 215.2596 | 216.8684 | 425.5909 | 118.6717 | 173.337 | 254.6267 | 309.5738 | 322.8795 | 115.4942 | 158.9307 | 224.0538 | 267 | 257.9635 | 83.9229 | 97.1906 | 124.2355 | 176.4685 | 235.5478 | 190.6262 |  | 171.7401 | 398.764 |  | 101.4342 | 153.2882 | 226.658 | 283.0981 | 275.5421 | 139.8631 | 176.5219 | 247.1876 | 293.4361 | 266.272 | 95.8345 | 104.2765 | 128.521 | 177.5444 | 245.7871 | 294.33 | 174.7338 | 160.2366 | 151.3776 | 141.5312 | 189.61 | 256.0926 | 300.6864 | 282.76 |  | 216.9134 |  |  | 116.0622 | 122.2553 | 218.3711 | 113.1785 | 234.3203 | 120.7762 | 42.7617 | 42.8944 | 41.266 | 42.1048 | 40.8989 | 42.6206 | 39.898 | 42.5733 | 114.0776 | 137.1103 | 129.7484 | 112.3986 | 292.2324 |  |  | 182.3978 |  | 161.7594 | 107.4736 | 146.4632 | 107.2212 | 225.5892 | 168.7693 | 309.6564 | 293.4089 | 297.1726 | 222.9382 | 258.7553 | 293.1267 | 318.973 | 320.6842 | 184.3089 | 162.251 | 214.0786 | 179.9283 | 207.9742 | 156.5313 | 237.4099 | 136.7627 | 282.9857 | 227.1994 | 192.8673 | 312.9577 |  | 209.9 | 97.5538 | 124.2942 | 177.7649 | 237.182 | 205.0134 | 210.4156 | 185.0894 |  | 149.9288 | 166.0492 | 250.8644 | 309.3384 | 302.8509 | 114.2477 | 162.1521 | 249.2359 | 313.1836 | 304.6724 | 88.5344 | 98.7667 | 121.3997 | 174.6513 | 242.8283 | 171.2201 | 232.5669 | 154.0709 | 196.3973 | 171.1616 | 118.5242 | 159.1481 | 236.3511 | 300.0922 | 294.7955 | 133.9677 | 176.7032 | 266.1661 | 322.629 | 300.4727 | 88.2742 | 104.6979 | 136.4823 | 189.1379 | 262.6366 | 128.846 | 175.8474 | 184.3366 | 199.9062 | 125.5814 | 245.7289 | 168.4141 | 304.0868 | 293.9175 | 220.3109 | 220.1497 |  |  | 117.2488 | 131.2785 | 122.1223 | 234.8076 | 122.2505 | 203.7683 |  | 133.5135 | 119.6055 | 123.7098 | 62.8643 | 101.0301 | 111.3489 |  | 300.9655 | 360.7832 | 371.3259 | 457.6486 | 615.6049 | 588.7007 | 425.4091 | [23 empty] | 123.2245 | 602.1528 | 80.0861 | 330.8743
15:57 | 9044 |  |  | 3.4533 | 35.208 | 38.3767 | 12.1139 | 15.1622 | 22.7958 | 11.7038 | 1.4244 | 6.2911 | 1.3825 | 0.1044 |  |  |  | -11.5877 | 33.1438 | 48.6196 | 13.1818 |  | 17.5803 | 27.416 | 0.5223 | 1.6983 | 3.2171 | 1.2744 | -2.4404 | 279.4476 | 275.3615 | 180.7258 | 211.5544 | 163.5139 | 145.0037 | 123.6865 | 215.1446 | 158.3355 | 239.437 | 299.0411 | 279.0162 | 182.1556 | 183.9846 | 262.2489 | 292.5031 | 310.7084 |  |  | 181.8353 |  | 388.1689 | 119.4905 | 155.4431 | 229.4186 | 281.4981 | 257.4451 | 224.3499 | 175.1073 | 250.7386 | 301.3963 | 290.4234 | 190.1842 | 98.3225 | 124.9005 | 175.0286 | 233.2468 | 200.5781 | 215.3655 | 216.8428 | 426.3331 | 118.6719 | 173.3332 | 254.6102 | 309.5326 | 322.7985 | 115.4961 | 158.9322 | 224.0334 | 266.9625 | 257.9281 | 83.9212 | 97.1836 | 124.2386 | 176.4723 | 235.5304 | 190.605 |  | 171.7156 | 398.6958 |  | 101.4466 | 153.2955 | 226.6508 | 283.0689 | 275.5112 | 139.8641 | 176.5257 | 247.1642 | 293.3993 | 266.2319 | 95.8151 | 104.2882 | 128.5209 | 177.5446 | 245.7647 | 294.275 | 174.7046 | 160.2176 | 151.364 | 141.5416 | 189.6058 | 256.0823 | 300.6576 | 282.7235 |  | 216.8779 |  |  | 116.0463 | 122.2429 | 218.3627 | 113.187 | 234.3191 | 120.7755 | 42.777 | 43.1751 | 41.6205 | 41.8214 | 40.7703 | 42.4495 | 39.5628 | 42.7958 | 114.0549 | 137.0875 | 129.7222 | 112.3746 | 292.1885 |  |  | 182.3802 |  | 161.7431 | 107.4666 | 146.4464 | 107.212 | 225.5771 | 168.774 | 309.615 | 293.3669 | 297.1316 | 222.9382 | 258.7602 | 293.1322 | 318.9652 | 320.6561 | 184.2985 | 162.2359 | 213.9817 | 179.9135 | 207.9684 | 156.5444 | 237.4017 | 136.7598 | 282.9445 | 227.1898 | 192.8767 | 312.924 |  | 209.8899 | 97.5531 | 124.3009 | 177.767 | 237.1612 | 204.9801 | 210.38 | 185.0657 |  | 149.9256 | 166.059 | 250.8428 | 309.3013 | 302.8126 | 114.2441 | 162.1438 | 249.2149 | 313.1383 | 304.6177 | 88.5262 | 98.7647 | 121.4049 | 174.6473 | 242.8039 | 171.1766 | 232.53 | 154.0562 | 196.3407 | 171.1278 | 118.5295 | 159.1473 | 236.3461 | 300.0571 | 294.7688 | 133.9674 | 176.7157 | 266.1518 | 322.5927 | 300.4344 | 88.2801 | 104.7014 | 136.4895 | 189.14 | 262.625 | 128.8104 | 175.8268 | 184.3112 | 199.8794 | 125.5824 | 245.7139 | 168.4148 | 304.0479 | 293.8667 | 220.2576 | 220.1265 |  |  | 117.2328 | 131.2437 | 122.0962 | 234.7845 | 122.2221 | 203.743 |  | 133.4788 | 119.5776 | 123.679 | 62.8531 | 101.0329 | 111.3483 |  | 300.87 | 360.69 | 371.2694 | 457.5032 | 615.3599 | 587.967 | 425.1625 | [23 empty] | 123.1997 | 601.6634 | 80.1502 | 330.78
15:57 | 9045 |  |  | 3.5055 | 35.2346 | 38.3732 | 12.1618 | 15.1962 | 22.8535 | 11.7104 | 1.4219 | 6.2904 | 1.3906 | 0.1047 |  |  |  | -11.5635 | 33.1859 | 48.564 | 13.1379 |  | 17.6329 | 27.5816 | 0.5238 | 1.6968 | 3.2181 | 1.2747 | -2.948 | 279.4153 | 275.33 | 180.7192 | 211.5395 | 163.5001 | 144.9951 | 123.6768 | 215.1458 | 158.3416 | 239.4299 | 299.0076 | 278.9837 | 182.1544 | 184.0097 | 262.2423 | 292.494 | 310.6821 |  |  | 181.815 |  | 388.0962 | 119.4959 | 155.4462 | 229.4077 | 281.4661 | 257.4093 | 224.3396 | 175.1011 | 250.7212 | 301.3598 | 290.4101 | 190.1868 | 98.3254 | 124.9126 | 175.0269 | 233.2313 | 200.5584 | 215.4893 | 216.8185 | 426.9108 | 118.6844 | 173.3505 | 254.6039 | 309.501 | 322.8129 | 115.505 | 158.9358 | 224.0215 | 266.9323 | 257.8928 | 83.9334 | 97.1897 | 124.2571 | 176.4834 | 235.5258 | 190.5986 |  | 171.6965 | 398.6451 |  | 101.462 | 153.3035 | 226.6445 | 283.042 | 275.485 | 139.8642 | 176.5286 | 247.161 | 293.3671 | 266.191 | 95.8076 | 104.2965 | 128.5282 | 177.5468 | 245.75 | 294.2331 | 174.6701 | 160.1914 | 151.3373 | 141.5389 | 189.605 | 256.0686 | 300.6219 | 282.6833 |  | 216.84 |  |  | 116.0295 | 122.2311 | 218.3256 | 113.1719 | 234.3137 | 120.7699 | 42.974 | 43.4411 | 42.0372 | 41.8333 | 40.8169 | 42.295 | 39.042 | 42.9843 | 114.0242 | 137.0596 | 129.6902 | 112.3498 | 292.1459 |  |  | 182.3631 |  | 161.7302 | 107.457 | 146.4392 | 107.199 | 225.5566 | 168.7845 | 309.5767 | 293.3264 | 297.085 | 222.9487 | 258.7641 | 293.1334 | 318.9553 | 320.6168 | 184.308 | 162.2229 | 213.8485 | 179.8891 | 207.9615 | 156.5567 | 237.3981 | 136.7542 | 282.9027 | 227.1741 | 192.8796 | 312.8917 |  | 209.8919 | 97.5551 | 124.3142 | 177.7694 | 237.1466 | 204.9498 | 210.354 | 185.0451 |  | 149.9274 | 166.0741 | 250.8415 | 309.2749 | 302.7691 | 114.2524 | 162.1579 | 249.2047 | 313.0838 | 304.578 | 88.5251 | 98.7609 | 121.4146 | 174.65 | 242.7816 | 171.1373 | 232.4951 | 154.0353 | 196.3121 | 171.0899 | 118.5375 | 159.1564 | 236.3506 | 300.0329 | 294.7372 | 133.9632 | 176.7291 | 266.1379 | 322.5566 | 300.3959 | 88.2895 | 104.7009 | 136.4971 | 189.1449 | 262.6049 | 128.7803 | 175.8043 | 184.2805 | 199.842 | 125.5861 | 245.7092 | 168.428 | 304.0162 | 293.8303 | 220.2076 | 220.111 |  |  | 117.2145 | 131.2202 | 122.0802 | 234.7635 | 122.1859 | 203.6883 |  | 133.4571 | 119.5582 | 123.6589 | 62.8552 | 101.0449 | 111.3515 |  | 300.8032 | 360.5912 | 371.2132 | 457.1919 | 614.9492 | 587.8089 | 424.6739 | [23 empty] | 123.1812 | 601.379 | 80.2722 | 330.6972
15:57 | 9046 |  |  | 3.4884 | 35.2052 | 38.4007 | 12.2099 | 15.1436 | 22.8333 | 11.5984 | 1.4179 | 6.2861 | 1.3893 | 0.1042 |  |  |  | -11.4689 | 33.1543 | 48.6026 | 13.1958 |  | 17.5964 | 27.6049 | 0.5209 | 1.6947 | 3.2139 | 1.274 | -2.7542 | 279.3761 | 275.3075 | 180.7045 | 211.5192 | 163.4894 | 144.9917 | 123.671 | 215.1433 | 158.3434 | 239.4154 | 298.9774 | 278.9436 | 182.1453 | 184.0331 | 262.2376 | 292.4865 | 310.6704 |  |  | 181.795 |  | 388.0283 | 119.5022 | 155.4486 | 229.4009 | 281.4331 | 257.378 | 224.3246 | 175.1035 | 250.7038 | 301.3158 | 290.3807 | 190.1826 | 98.3244 | 124.9148 | 175.0168 | 233.2033 | 200.5273 | 215.4978 | 216.783 | 426.8167 | 118.69 | 173.3561 | 254.5896 | 309.463 | 322.8242 | 115.5118 | 158.932 | 224.0024 | 266.8978 | 257.86 | 83.9369 | 97.1833 | 124.2587 | 176.4832 | 235.5015 | 190.5879 |  | 171.6754 | 398.5815 |  | 101.4796 | 153.3079 | 226.6369 | 283.0033 | 275.4492 | 139.8619 | 176.5331 | 247.1511 | 293.3284 | 266.1525 | 95.8124 | 104.2994 | 128.5355 | 177.5471 | 245.7371 | 294.2005 | 174.6405 | 160.1755 | 151.3199 | 141.5456 | 189.6108 | 256.0606 | 300.5868 | 282.6485 |  | 216.8141 |  |  | 116.0075 | 122.2037 | 218.2865 | 113.1375 | 234.29 | 120.7572 | 43.1712 | 43.6689 | 42.3703 | 42.0522 | 40.9596 | 42.0097 | 39.2133 | 43.1183 | 114.0042 | 137.033 | 129.6674 | 112.3326 | 292.119 |  |  | 182.3474 |  | 161.7179 | 107.4551 | 146.4341 | 107.1918 | 225.5339 | 168.7873 | 309.54 | 293.2827 | 297.0454 | 222.9491 | 258.7643 | 293.1348 | 318.9453 | 320.5752 | 184.3407 | 162.2059 | 213.6956 | 179.8584 | 207.956 | 156.5655 | 237.3913 | 136.743 | 282.8614 | 227.1582 | 192.8808 | 312.8548 |  | 209.8914 | 97.5536 | 124.3131 | 177.765 | 237.136 | 204.916 | 210.3219 | 185.0191 |  | 149.9309 | 166.0716 | 250.8326 | 309.2545 | 302.7376 | 114.2614 | 162.1742 | 249.1985 | 313.0473 | 304.5528 | 88.5291 | 98.7617 | 121.4258 | 174.6551 | 242.7688 | 171.114 | 232.4627 | 154.0216 | 196.2967 | 171.0611 | 118.5401 | 159.1743 | 236.3356 | 300.0036 | 294.6953 | 133.9641 | 176.7232 | 266.122 | 322.5212 | 300.3525 | 88.2814 | 104.7009 | 136.4949 | 189.144 | 262.5754 | 128.7496 | 175.7823 | 184.254 | 199.8059 | 125.5864 | 245.7039 | 168.4307 | 303.9854 | 293.7984 | 220.1536 | 220.0674 |  |  | 117.193 | 131.1989 | 122.058 | 234.7361 | 122.1564 | 203.6529 |  | 133.4467 | 119.5414 | 123.6366 | 62.8626 | 101.0471 | 111.3573 |  | 300.716 | 360.5154 | 371.1578 | 457.192 | 614.7876 | 587.7131 | 424.6826 | [23 empty] | 123.1607 | 601.2503 | 80.2694 | 330.6157
15:57 | 9047 |  |  | 3.4485 | 35.1544 | 38.308 | 12.213 | 15.2008 | 22.8591 | 11.5861 | 1.4173 | 6.2889 | 1.3925 | 0.1037 |  |  |  | -11.5227 | 33.0743 | 48.541 | 13.0783 |  | 17.5755 | 27.5511 | 0.521 | 1.6966 | 3.2145 | 1.2737 | -3.1 | 279.3393 | 275.2755 | 180.6912 | 211.4982 | 163.4791 | 144.9805 | 123.6708 | 215.125 | 158.3465 | 239.3963 | 298.9337 | 278.9003 | 182.1398 | 183.9976 | 262.2294 | 292.4789 | 310.6613 |  |  | 181.7645 |  | 387.9663 | 119.4915 | 155.4509 | 229.3874 | 281.3986 | 257.3444 | 224.306 | 175.1093 | 250.6941 | 301.2867 | 290.3332 | 190.1751 | 98.3238 | 124.9186 | 175.0169 | 233.1739 | 200.4869 | 215.4946 | 216.7468 | 426.8107 | 118.687 | 173.3594 | 254.571 | 309.4249 | 322.747 | 115.5121 | 158.9313 | 223.9852 | 266.8668 | 257.8342 | 83.9361 | 97.1718 | 124.2618 | 176.4849 | 235.4658 | 190.5562 |  | 171.6501 | 398.5121 |  | 101.4863 | 153.2995 | 226.6211 | 282.9548 | 275.4021 | 139.8579 | 176.5273 | 247.1277 | 293.2835 | 266.1043 | 95.8146 | 104.2956 | 128.5385 | 177.5345 | 245.711 | 294.1567 | 174.6165 | 160.1563 | 151.312 | 141.548 | 189.6079 | 256.0486 | 300.5557 | 282.617 |  | 216.7958 |  |  | 115.9848 | 122.187 | 218.2725 | 113.1238 | 234.264 | 120.7607 | 43.0979 | 43.8479 | 42.6707 | 42.2758 | 41.1832 | 41.6238 | 39.8098 | 43.1712 | 113.9918 | 137.0134 | 129.6521 | 112.3133 | 292.0857 |  |  | 182.3309 |  | 161.7121 | 107.461 | 146.4322 | 107.1913 | 225.526 | 168.7935 | 309.4973 | 293.2386 | 297.0147 | 222.9274 | 258.7557 | 293.1342 | 318.9323 | 320.5379 | 184.3432 | 162.1793 | 213.5962 | 179.8263 | 207.9483 | 156.5656 | 237.3784 | 136.7388 | 282.817 | 227.1466 | 192.8834 | 312.819 |  | 209.8857 | 97.55 | 124.3145 | 177.7613 | 237.1244 | 204.88 | 210.2896 | 184.9863 |  | 149.9239 | 166.0754 | 250.8216 | 309.2175 | 302.7026 | 114.2615 | 162.1784 | 249.1794 | 313.0095 | 304.5113 | 88.5276 | 98.7682 | 121.4286 | 174.657 | 242.7525 | 171.0972 | 232.433 | 154.0073 | 196.2914 | 171.027 | 118.5452 | 159.1749 | 236.3199 | 299.9662 | 294.6525 | 133.9681 | 176.7321 | 266.1101 | 322.4895 | 300.3097 | 88.2831 | 104.7008 | 136.4911 | 189.1336 | 262.5576 | 128.7144 | 175.7599 | 184.2316 | 199.7774 | 125.5761 | 245.6918 | 168.4248 | 303.947 | 293.7524 | 220.1018 | 220.0155 |  |  | 117.1732 | 131.1654 | 122.0295 | 234.7017 | 122.1317 | 203.6367 |  | 133.4191 | 119.5209 | 123.6161 | 62.8588 | 101.0493 | 111.3541 |  | 300.6247 | 360.4443 | 371.0982 | 457.3372 | 614.9326 | 588.1011 | 424.8753 | [23 empty] | 123.137 | 601.5169 | 80.1202 | 330.5345
15:57 | 9048 |  |  | 3.466 | 35.1234 | 38.3522 | 12.221 | 15.1918 | 22.8118 | 11.5646 | 1.4164 | 6.2859 | 1.3943 | 0.1044 |  |  |  | -11.7022 | 32.9733 | 48.5261 | 13.0993 |  | 17.6326 | 27.5314 | 0.5208 | 1.6909 | 3.2122 | 1.2751 | -3.2959 | 279.3088 | 275.2449 | 180.6813 | 211.4864 | 163.4766 | 144.9747 | 123.6736 | 215.1193 | 158.3565 | 239.3922 | 298.8981 | 278.8632 | 182.146 | 183.9719 | 262.2268 | 292.4522 | 310.6181 |  |  | 181.7462 |  | 387.8984 | 119.4896 | 155.456 | 229.3748 | 281.3641 | 257.3072 | 224.2959 | 175.1039 | 250.683 | 301.2582 | 290.2948 | 190.1726 | 98.3262 | 124.9261 | 175.0251 | 233.1466 | 200.4498 | 215.4785 | 216.7213 | 426.7905 | 118.6886 | 173.3649 | 254.5558 | 309.3939 | 322.6703 | 115.5161 | 158.931 | 223.972 | 266.8345 | 257.8046 | 83.9441 | 97.1702 | 124.2737 | 176.4945 | 235.4504 | 190.5022 |  | 171.6306 | 398.4375 |  | 101.503 | 153.3029 | 226.6113 | 282.9265 | 275.3692 | 139.8663 | 176.527 | 247.1275 | 293.256 | 266.0625 | 95.8255 | 104.306 | 128.5516 | 177.5383 | 245.6939 | 294.1167 | 174.5972 | 160.1355 | 151.297 | 141.5496 | 189.6195 | 256.0418 | 300.5336 | 282.5824 |  | 216.7738 |  |  | 115.9647 | 122.1722 | 218.254 | 113.1226 | 234.2333 | 120.7682 | 43.0122 | 43.6909 | 42.8104 | 41.9672 | 41.4827 | 41.405 | 40.095 | 43.1484 | 113.9723 | 136.9882 | 129.6328 | 112.2865 | 292.0421 |  |  | 182.3225 |  | 161.7114 | 107.4619 | 146.4225 | 107.1884 | 225.5216 | 168.7985 | 309.4617 | 293.2001 | 296.9745 | 222.8998 | 258.7584 | 293.129 | 318.926 | 320.4892 | 184.3232 | 162.1539 | 213.5096 | 179.7963 | 207.9335 | 156.5691 | 237.3616 | 136.7293 | 282.7693 | 227.1311 | 192.8887 | 312.7836 |  | 209.873 | 97.5592 | 124.3224 | 177.7658 | 237.1065 | 204.8533 | 210.2584 | 184.9583 |  | 149.9196 | 166.0863 | 250.8175 | 309.1806 | 302.6695 | 114.265 | 162.1701 | 249.1644 | 312.9716 | 304.4648 | 88.5218 | 98.7726 | 121.4257 | 174.6567 | 242.7264 | 171.075 | 232.4018 | 153.9933 | 196.2995 | 170.9911 | 118.5569 | 159.1703 | 236.3199 | 299.9379 | 294.6112 | 133.9701 | 176.7427 | 266.1068 | 322.4538 | 300.2808 | 88.2934 | 104.7091 | 136.4974 | 189.1314 | 262.5374 | 128.69 | 175.7357 | 184.2133 | 199.7462 | 125.5854 | 245.6771 | 168.429 | 303.9129 | 293.714 | 220.0709 | 219.9782 |  |  | 117.1505 | 131.1314 | 122.0124 | 234.6742 | 122.1143 | 203.605 |  | 133.3942 | 119.5005 | 123.5959 | 62.86 | 101.0345 | 111.369 |  | 300.5355 | 360.3609 | 371.041 | 457.3994 | 614.9698 | 587.9478 | 424.9909 | [23 empty] | 123.1152 | 601.4588 | 80.0374 | 330.4482
15:57 | 9049 |  |  | 3.4703 | 35.1942 | 38.2297 | 12.1159 | 15.1731 | 22.9571 | 11.5949 | 1.4162 | 6.2893 | 1.3973 | 0.1045 |  |  |  | -11.6742 | 32.9937 | 48.5134 | 13.1796 |  | 17.5729 | 27.5185 | 0.5211 | 1.691 | 3.2143 | 1.2767 | -2.7157 | 279.2861 | 275.2153 | 180.6682 | 211.4767 | 163.4705 | 144.9667 | 123.6632 | 215.1127 | 158.3618 | 239.3912 | 298.8664 | 278.8252 | 182.1411 | 183.9832 | 262.2178 | 292.4202 | 310.5699 |  |  | 181.7375 |  | 387.8328 | 119.4979 | 155.4615 | 229.3693 | 281.3315 | 257.2744 | 224.2901 | 175.106 | 250.6742 | 301.2172 | 290.2609 | 190.1662 | 98.3298 | 124.938 | 175.0251 | 233.1244 | 200.4188 | 215.5132 | 216.692 | 426.7729 | 118.69 | 173.3617 | 254.5492 | 309.3563 | 322.6213 | 115.5221 | 158.9283 | 223.9581 | 266.7962 | 257.769 | 83.9461 | 97.1653 | 124.2727 | 176.4937 | 235.4322 | 190.446 |  | 171.6131 | 398.35 |  | 101.517 | 153.3057 | 226.6055 | 282.9009 | 275.3357 | 139.8761 | 176.5342 | 247.1279 | 293.2253 | 266.0296 | 95.8312 | 104.3198 | 128.5641 | 177.5535 | 245.6797 | 294.0725 | 174.5643 | 160.1161 | 151.2798 | 141.5529 | 189.6299 | 256.0369 | 300.5014 | 282.5384 |  | 216.7416 |  |  | 115.9402 | 122.1485 | 218.2308 | 113.1018 | 234.1972 | 120.7624 | 42.9949 | 43.4141 | 42.4024 | 41.3904 | 41.79 | 41.5916 | 39.939 | 43.0705 | 113.9555 | 136.9617 | 129.6035 | 112.265 | 292.0094 |  |  | 182.3135 |  | 161.6988 | 107.4516 | 146.4123 | 107.1748 | 225.5173 | 168.804 | 309.4289 | 293.1598 | 296.9383 | 222.8774 | 258.7647 | 293.1288 | 318.9241 | 320.4454 | 184.2803 | 162.1389 | 213.4019 | 179.7746 | 207.9335 | 156.5793 | 237.3567 | 136.7331 | 282.7226 | 227.1213 | 192.8977 | 312.7416 |  | 209.8516 | 97.5565 | 124.3266 | 177.7653 | 237.0831 | 204.8212 | 210.2188 | 184.9324 |  | 149.9237 | 166.0879 | 250.7992 | 309.1521 | 302.6355 | 114.2687 | 162.1805 | 249.1602 | 312.9351 | 304.4319 | 88.5132 | 98.7771 | 121.429 | 174.6592 | 242.7087 | 171.0593 | 232.3716 | 153.9862 | 196.289 | 170.9677 | 118.5641 | 159.1805 | 236.3208 | 299.9103 | 294.5794 | 133.974 | 176.7522 | 266.0993 | 322.4171 | 300.2533 | 88.2892 | 104.7178 | 136.5045 | 189.1458 | 262.5153 | 128.6668 | 175.7115 | 184.1882 | 199.7188 | 125.5997 | 245.6634 | 168.4343 | 303.8875 | 293.684 | 220.0374 | 219.9402 |  |  | 117.1301 | 131.1097 | 121.9975 | 234.6518 | 122.0778 | 203.6005 |  | 133.3698 | 119.476 | 123.5755 | 62.8502 | 101.0291 | 111.3483 |  | 300.4474 | 360.2651 | 370.9648 | 457.3994 | 614.9076 | 588.0724 | 425.1153 | [23 empty] | 123.0934 | 601.49 | 80.0517 | 330.3562
15:57 | 9050 |  |  | 3.5352 | 35.1841 | 38.3031 | 12.1864 | 15.1713 | 22.9033 | 11.6928 | 1.416 | 6.2894 | 1.3957 | 0.1046 |  |  |  | -11.6343 | 33.1159 | 48.5456 | 13.1737 |  | 17.6216 | 27.6933 | 0.5216 | 1.6842 | 3.2115 | 1.2767 | -2.2863 | 279.2641 | 275.1875 | 180.6549 | 211.4612 | 163.462 | 144.9554 | 123.6588 | 215.1004 | 158.3656 | 239.3778 | 298.831 | 278.7849 | 182.1375 | 183.9901 | 262.1889 | 292.4218 | 310.547 |  |  | 181.7163 |  | 387.7674 | 119.494 | 155.4668 | 229.3553 | 281.2922 | 257.2389 | 224.2715 | 175.1145 | 250.6585 | 301.1801 | 290.2296 | 190.1547 | 98.3225 | 124.942 | 175.009 | 233.1019 | 200.3859 | 215.5459 | 216.6554 | 442.4473 | 118.6907 | 173.3596 | 254.5351 | 309.3152 | 322.5374 | 115.5279 | 158.9316 | 223.947 | 266.7612 | 257.7409 | 83.9497 | 97.1592 | 124.2757 | 176.4869 | 235.4118 | 190.4459 |  | 171.594 | 398.263 |  | 101.5369 | 153.3072 | 226.6021 | 282.8698 | 275.2987 | 139.8892 | 176.5379 | 247.1063 | 293.1862 | 265.996 | 95.8364 | 104.3232 | 128.5659 | 177.5586 | 245.6634 | 294.0373 | 174.5288 | 160.0878 | 151.2634 | 141.5482 | 189.6293 | 256.0235 | 300.4595 | 282.4979 |  | 216.7135 |  |  | 115.9252 | 122.1322 | 218.1991 | 113.0748 | 234.1603 | 120.7529 | 43.0115 | 43.3727 | 42.1171 | 40.9352 | 41.8051 | 41.7776 | 39.4262 | 42.9373 | 113.9331 | 136.9397 | 129.5772 | 112.245 | 291.9728 |  |  | 182.2949 |  | 161.6827 | 107.4407 | 146.4017 | 107.1683 | 225.5149 | 168.806 | 309.3785 | 293.1207 | 296.9011 | 222.8377 | 258.7633 | 293.1338 | 318.9192 | 320.4081 | 184.229 | 162.1205 | 213.3653 | 179.7492 | 207.9355 | 156.5896 | 237.3478 | 136.7374 | 282.6777 | 227.1054 | 192.8981 | 312.7023 |  | 209.8358 | 97.5474 | 124.331 | 177.7603 | 237.0592 | 204.7829 | 210.1813 | 184.9009 |  | 149.915 | 166.0929 | 250.7863 | 309.1248 | 302.5962 | 114.2684 | 162.1804 | 249.1395 | 312.8899 | 304.389 | 88.5062 | 98.7809 | 121.4247 | 174.6625 | 242.6838 | 171.0426 | 232.3312 | 153.9721 | 196.2375 | 170.9398 | 118.5694 | 159.1836 | 236.3087 | 299.873 | 294.5426 | 133.976 | 176.757 | 266.0799 | 322.3834 | 300.2125 | 88.2833 | 104.7217 | 136.5113 | 189.1584 | 262.4914 | 128.6351 | 175.684 | 184.1524 | 199.688 | 125.6019 | 245.6576 | 168.4353 | 303.8675 | 293.654 | 220.0047 | 219.8919 |  |  | 117.1011 | 131.0856 | 121.9772 | 234.6229 | 122.0349 | 203.587 |  | 133.355 | 119.4496 | 123.5615 | 62.86 | 101.0449 | 111.3557 |  | 300.3493 | 360.177 | 370.909 | 457.0468 | 614.4311 | 587.5455 | 424.6056 | [23 empty] | 123.0734 | 600.9883 | 80.2476 | 330.2631
15:57 | 9051 |  |  | 3.558 | 35.2365 | 38.2774 | 12.1809 | 15.223 | 22.8729 | 11.6296 | 1.418 | 6.2872 | 1.3944 | 0.1048 |  |  |  | -11.5524 | 33.0871 | 48.5437 | 13.1701 |  | 17.6272 | 27.548 | 0.5213 | 1.6873 | 3.2147 | 1.2762 | -2.4824 | 279.2375 | 275.1591 | 180.6453 | 211.4447 | 163.4498 | 144.9464 | 123.6521 | 215.0998 | 158.3704 | 239.369 | 298.8064 | 278.7523 | 182.1364 | 183.9828 | 262.157 | 292.403 | 310.5113 |  |  | 181.6974 |  | 387.7067 | 119.4941 | 155.4714 | 229.3372 | 281.255 | 257.2039 | 224.2468 | 175.1143 | 250.6314 | 301.1524 | 290.2002 | 190.1523 | 98.3223 | 124.9434 | 175.0017 | 233.0859 | 200.3621 | 215.5329 | 216.6274 | 458.1003 | 118.6948 | 173.3686 | 254.5162 | 309.282 | 322.5425 | 115.5338 | 158.9329 | 223.9303 | 266.7291 | 257.7132 | 83.9595 | 97.1626 | 124.289 | 176.4905 | 235.4006 | 190.4477 |  | 171.592 | 398.1908 |  | 101.5553 | 153.3159 | 226.593 | 282.8407 | 275.2655 | 139.9015 | 176.5381 | 247.0762 | 293.1458 | 265.9488 | 95.8342 | 104.328 | 128.5643 | 177.5609 | 245.6361 | 294.008 | 174.5027 | 160.0682 | 151.2497 | 141.5509 | 189.6299 | 256.0124 | 300.43 | 282.4676 |  | 216.6961 |  |  | 115.9145 | 122.1132 | 218.1509 | 113.0272 | 234.1218 | 120.7413 | 43.1159 | 43.3414 | 42.4727 | 40.9255 | 41.2712 | 41.952 | 38.9516 | 42.8305 | 113.914 | 136.9158 | 129.5626 | 112.2235 | 291.9345 |  |  | 182.2769 |  | 161.677 | 107.4409 | 146.3953 | 107.1743 | 225.5158 | 168.8117 | 309.3394 | 293.0884 | 296.8608 | 222.7912 | 258.7603 | 293.1345 | 318.9076 | 320.369 | 184.2241 | 162.1001 | 213.391 | 179.7281 | 207.937 | 156.6 | 237.3356 | 136.7309 | 282.6397 | 227.0955 | 192.8996 | 312.6673 |  | 209.8302 | 97.5492 | 124.3385 | 177.751 | 237.0369 | 204.7505 | 210.1493 | 184.8767 |  | 149.9086 | 166.1016 | 250.7786 | 309.0919 | 302.5782 | 114.2741 | 162.1836 | 249.1267 | 312.8574 | 304.3482 | 88.5122 | 98.7849 | 121.4342 | 174.6647 | 242.6636 | 171.0143 | 232.3004 | 153.955 | 196.1929 | 170.915 | 118.5698 | 159.189 | 236.2923 | 299.835 | 294.4988 | 133.9728 | 176.757 | 266.0628 | 322.3438 | 300.1692 | 88.281 | 104.7257 | 136.5142 | 189.154 | 262.4639 | 128.6006 | 175.6565 | 184.1281 | 199.6527 | 125.6125 | 245.6464 | 168.439 | 303.8333 | 293.6158 | 219.985 | 219.8467 |  |  | 117.0737 | 131.0521 | 121.952 | 234.5909 | 122.0109 | 203.5545 |  | 133.3258 | 119.4237 | 123.5369 | 62.8656 | 101.0291 | 111.3598 |  | 300.2516 | 360.1022 | 370.8532 | 457.3371 | 614.8204 | 588.1683 | 425.2933 | [23 empty] | 123.049 | 601.4944 | 80.2206 | 330.1769
15:57 | 9052 |  |  | 3.4799 | 35.2464 | 38.2451 | 12.2182 | 15.2289 | 22.9012 | 11.699 | 1.4183 | 6.2917 | 1.3932 | 0.1032 |  |  |  | -11.5874 | 33.0607 | 48.5914 | 13.1685 |  | 17.5925 | 27.6309 | 0.5217 | 1.681 | 3.2101 | 1.277 | -2.2403 | 279.2085 | 275.1268 | 180.6336 | 211.4273 | 163.4439 | 144.9456 | 123.6454 | 215.0931 | 158.3731 | 239.3664 | 298.7736 | 278.7144 | 182.1316 | 183.9744 | 262.1183 | 292.3612 | 310.4604 |  |  | 181.6726 |  | 387.6449 | 119.494 | 155.4684 | 229.3224 | 281.2243 | 257.1698 | 224.229 | 175.1167 | 250.6125 | 301.1296 | 290.1644 | 190.1501 | 98.3311 | 124.9523 | 175.003 | 233.0708 | 200.3425 | 215.527 | 216.6089 | 458.0325 | 118.7021 | 173.3844 | 254.511 | 309.2554 | 322.6486 | 115.5324 | 158.9331 | 223.9116 | 266.6977 | 257.6781 | 83.9639 | 97.1643 | 124.2965 | 176.4885 | 235.3825 | 190.3936 |  | 171.5853 | 398.1251 |  | 101.5599 | 153.3205 | 226.5745 | 282.8063 | 275.2266 | 139.8888 | 176.5247 | 247.0513 | 293.1069 | 265.901 | 95.8236 | 104.336 | 128.5718 | 177.5596 | 245.6113 | 293.9624 | 174.4782 | 160.051 | 151.2307 | 141.5541 | 189.6288 | 256.0021 | 300.401 | 282.4338 |  | 216.6682 |  |  | 115.888 | 122.0904 | 218.0923 | 112.9768 | 234.0914 | 120.7281 | 43.0059 | 43.2934 | 42.8015 | 41.4279 | 40.809 | 42.1149 | 39.2561 | 42.7649 | 113.902 | 136.896 | 129.5489 | 112.2103 | 291.8967 |  |  | 182.2584 |  | 161.6655 | 107.4396 | 146.3835 | 107.1671 | 225.4931 | 168.8201 | 309.3006 | 293.0435 | 296.8193 | 222.7568 | 258.7468 | 293.1316 | 318.8907 | 320.327 | 184.2263 | 162.0841 | 213.4171 | 179.7087 | 207.9271 | 156.6104 | 237.3293 | 136.7232 | 282.601 | 227.0902 | 192.9069 | 312.6349 |  | 209.8287 | 97.5519 | 124.3464 | 177.754 | 237.0227 | 204.7197 | 210.1212 | 184.8546 |  | 149.9135 | 166.115 | 250.779 | 309.0675 | 302.5424 | 114.2789 | 162.1957 | 249.1287 | 312.8289 | 304.3221 | 88.5068 | 98.7662 | 121.4409 | 174.6566 | 242.6439 | 170.9794 | 232.2692 | 153.9378 | 196.1394 | 170.8887 | 118.5835 | 159.209 | 236.2955 | 299.8079 | 294.4788 | 133.9794 | 176.7639 | 266.0523 | 322.3076 | 300.1347 | 88.284 | 104.723 | 136.5201 | 189.1458 | 262.4434 | 128.5725 | 175.6296 | 184.1021 | 199.6198 | 125.6124 | 245.6369 | 168.4446 | 303.791 | 293.5712 | 219.9629 | 219.8075 |  |  | 117.0537 | 131.0233 | 121.9232 | 234.5604 | 121.9844 | 203.4977 |  | 133.3072 | 119.4082 | 123.5157 | 62.8692 | 101.0554 | 111.3589 |  | 300.1554 | 360.0274 | 370.8083 | 457.7735 | 615.7796 | 588.5525 | 425.5701 | [23 empty] | 123.0262 | 602.166 | 80.2426 | 330.0914
15:57 | 9053 |  |  | 3.5469 | 35.164 | 38.3484 | 12.2153 | 15.2313 | 22.9684 | 11.6704 | 1.4187 | 6.2919 | 1.3931 | 0.1027 |  |  |  | -11.6443 | 33.0387 | 48.5814 | 13.1851 |  | 17.5715 | 27.557 | 0.5214 | 1.6759 | 3.2072 | 1.2783 | -4.1789 | 279.1805 | 275.0958 | 180.6191 | 211.4131 | 163.444 | 144.9444 | 123.6438 | 215.0855 | 158.3826 | 239.3511 | 298.7324 | 278.6757 | 182.1345 | 183.9659 | 262.0875 | 292.3409 | 310.42 |  |  | 181.6453 |  | 387.5755 | 119.4882 | 155.4723 | 229.3099 | 281.1854 | 257.1382 | 224.2177 | 175.1158 | 250.6058 | 301.0902 | 290.1244 | 190.1459 | 98.3311 | 124.9567 | 175.0086 | 233.0401 | 200.3106 | 215.5116 | 216.5821 | 457.953 | 118.7059 | 173.3855 | 254.4975 | 309.2163 | 322.6398 | 115.5297 | 158.9381 | 223.9006 | 266.6732 | 257.6458 | 83.9668 | 97.1601 | 124.2998 | 176.4887 | 235.3532 | 190.3678 |  | 171.5609 | 398.058 |  | 101.5778 | 153.3262 | 226.5728 | 282.7733 | 275.1973 | 139.8786 | 176.5253 | 247.0384 | 293.0732 | 265.8741 | 95.8271 | 104.3429 | 128.5843 | 177.5629 | 245.5997 | 293.9171 | 174.45 | 160.0284 | 151.2129 | 141.553 | 189.6294 | 255.9919 | 300.367 | 282.3974 |  | 216.6288 |  |  | 115.8658 | 122.0765 | 218.041 | 112.9434 | 234.0782 | 120.7194 | 42.8195 | 43.4093 | 42.7578 | 41.6098 | 40.9393 | 42.236 | 40.1185 | 42.731 | 113.8866 | 136.8765 | 129.5336 | 112.1968 | 291.8573 |  |  | 182.2503 |  | 161.6508 | 107.4339 | 146.3721 | 107.1612 | 225.4742 | 168.826 | 309.2623 | 292.9968 | 296.78 | 222.7337 | 258.7325 | 293.1267 | 318.8729 | 320.2825 | 184.2086 | 162.0581 | 213.3879 | 179.6849 | 207.9089 | 156.6127 | 237.3176 | 136.7185 | 282.5556 | 227.0732 | 192.9049 | 312.5993 |  | 209.8217 | 97.5484 | 124.3484 | 177.7629 | 237.0069 | 204.6841 | 210.0856 | 184.8266 |  | 149.9132 | 166.1197 | 250.7752 | 309.0359 | 302.5017 | 114.2807 | 162.1922 | 249.1157 | 312.795 | 304.2836 | 88.5019 | 98.7529 | 121.4486 | 174.6594 | 242.6185 | 170.9623 | 232.2338 | 153.9207 | 196.0735 | 170.866 | 118.6005 | 159.2235 | 236.2899 | 299.7774 | 294.4427 | 133.98 | 176.7683 | 266.0392 | 322.2731 | 300.1001 | 88.2851 | 104.7216 | 136.5265 | 189.1457 | 262.4168 | 128.5437 | 175.6094 | 184.0726 | 199.5856 | 125.6117 | 245.6344 | 168.4521 | 303.7608 | 293.532 | 219.939 | 219.7637 |  |  | 117.0356 | 130.9995 | 121.8994 | 234.5323 | 121.9614 | 203.4344 |  | 133.28 | 119.3948 | 123.499 | 62.8643 | 101.0687 | 111.3628 |  | 300.0683 | 359.942 | 370.7463 | 457.1919 | 614.7998 | 587.4063 | 424.9138 | [23 empty] | 123.0063 | 601.103 | 80.2302 | 330.0052
15:57 | 9054 |  |  | 3.6195 | 35.2426 | 38.3216 | 12.2744 | 15.2557 | 22.9 | 11.696 | 1.4187 | 6.2847 | 1.3907 | 0.1043 |  |  |  | -11.5673 | 33.0397 | 48.6753 | 13.1942 |  | 17.5499 | 27.5897 | 0.5208 | 1.6702 | 3.2053 | 1.2749 | -2.9607 | 279.151 | 275.0653 | 180.6181 | 211.399 | 163.4324 | 144.9314 | 123.636 | 215.0835 | 158.3939 | 239.3342 | 298.697 | 278.646 | 182.1329 | 183.9668 | 262.0624 | 292.3241 | 310.3927 |  |  | 181.6167 |  | 387.5049 | 119.488 | 155.4786 | 229.2994 | 281.1442 | 257.1033 | 224.2021 | 175.1103 | 250.5923 | 301.0568 | 290.0903 | 190.1476 | 98.3325 | 124.9598 | 175.0131 | 233.016 | 200.2774 | 215.5015 | 216.5515 | 457.877 | 118.7095 | 173.3851 | 254.4793 | 309.177 | 322.5707 | 115.5396 | 158.9383 | 223.8881 | 266.6438 | 257.6192 | 83.9725 | 97.1584 | 124.3062 | 176.4893 | 235.3242 | 190.3604 |  | 171.5383 | 397.9879 |  | 101.6016 | 153.3381 | 226.5701 | 282.7477 | 275.1714 | 139.8905 | 176.545 | 247.0303 | 293.0418 | 265.8449 | 95.8406 | 104.3518 | 128.5892 | 177.5725 | 245.5861 | 293.8673 | 174.419 | 160.016 | 151.2018 | 141.556 | 189.6372 | 255.9809 | 300.3345 | 282.3639 |  | 216.5902 |  |  | 115.8481 | 122.0593 | 218.0134 | 112.941 | 234.0682 | 120.7164 | 42.8627 | 43.5321 | 42.1933 | 41.6731 | 41.2304 | 42.0163 | 40.8553 | 42.7866 | 113.8695 | 136.8525 | 129.5114 | 112.1773 | 291.8202 |  |  | 182.239 |  | 161.6384 | 107.4271 | 146.3679 | 107.1612 | 225.4735 | 168.8349 | 309.2296 | 292.9564 | 296.7459 | 222.7284 | 258.7217 | 293.1151 | 318.8462 | 320.2438 | 184.205 | 162.0338 | 213.3466 | 179.6589 | 207.9008 | 156.6151 | 237.307 | 136.7208 | 282.5024 | 227.0533 | 192.8962 | 312.5624 |  | 209.8112 | 97.5465 | 124.3501 | 177.7568 | 236.9866 | 204.6525 | 210.0469 | 184.7989 |  | 149.9076 | 166.1169 | 250.7446 | 308.9884 | 302.4642 | 114.2833 | 162.1962 | 249.0936 | 312.7593 | 304.2373 | 88.5037 | 98.7587 | 121.4621 | 174.668 | 242.602 | 170.9425 | 232.205 | 153.9022 | 196.0182 | 170.8485 | 118.6098 | 159.226 | 236.2768 | 299.7459 | 294.4034 | 133.9778 | 176.7817 | 266.0284 | 322.2355 | 300.0614 | 88.292 | 104.732 | 136.5331 | 189.155 | 262.3943 | 128.5133 | 175.5869 | 184.0412 | 199.5529 | 125.6177 | 245.6211 | 168.4529 | 303.7273 | 293.4956 | 219.9089 | 219.7117 |  |  | 117.0219 | 130.9761 | 121.8806 | 234.4898 | 121.945 | 203.4063 |  | 133.2668 | 119.3729 | 123.48 | 62.8619 | 101.0881 | 111.3751 |  | 299.9805 | 359.8465 | 370.6902 | 457.0052 | 614.3522 | 587.4017 | 424.434 | [23 empty] | 122.9882 | 600.8769 | 80.3374 | 329.9135
15:57 | 9055 |  |  | 3.5514 | 35.2473 | 38.3214 | 12.2367 | 15.2384 | 22.9246 | 11.7062 | 1.419 | 6.2892 | 1.3876 | 0.1043 |  |  |  | -11.53 | 33.0618 | 48.6625 | 13.2349 |  | 17.518 | 27.5254 | 0.5209 | 1.6684 | 3.2052 | 1.2754 | -2.6624 | 279.1146 | 275.0396 | 180.6124 | 211.3852 | 163.424 | 144.9266 | 123.6331 | 215.0694 | 158.3919 | 239.3335 | 298.661 | 278.6223 | 182.1275 | 183.9636 | 262.0283 | 292.2888 | 310.3525 |  |  | 181.5906 |  | 387.4339 | 119.4749 | 155.4745 | 229.2885 | 281.1112 | 257.0703 | 224.183 | 175.118 | 250.573 | 301.0253 | 290.0567 | 190.1398 | 98.3289 | 124.9638 | 175.0041 | 232.9936 | 200.2473 | 215.506 | 216.5214 | 457.8007 | 118.7166 | 173.3894 | 254.4635 | 309.1423 | 322.5548 | 115.5426 | 158.9336 | 223.8708 | 266.6075 | 257.5899 | 83.9735 | 97.1573 | 124.302 | 176.475 | 235.2936 | 190.3214 |  | 171.5175 | 397.9236 |  | 101.6167 | 153.335 | 226.5547 | 282.7134 | 275.1307 | 139.8917 | 176.5431 | 247.0077 | 293.0029 | 265.8026 | 95.8315 | 104.3496 | 128.5839 | 177.567 | 245.5576 | 293.8222 | 174.3828 | 159.9988 | 151.1909 | 141.5597 | 189.6478 | 255.9733 | 300.2961 | 282.3229 |  | 216.5593 |  |  | 115.8335 | 122.0377 | 217.9796 | 112.9283 | 234.0546 | 120.7068 | 42.8824 | 43.4997 | 41.8234 | 41.7865 | 41.4074 | 41.3363 | 41.118 | 42.8213 | 113.8456 | 136.8225 | 129.4819 | 112.1422 | 291.7913 |  |  | 182.2155 |  | 161.6244 | 107.4179 | 146.3583 | 107.1526 | 225.4669 | 168.8378 | 309.1915 | 292.9132 | 296.701 | 222.7153 | 258.7201 | 293.1111 | 318.8246 | 320.2084 | 184.2116 | 162.0157 | 213.3251 | 179.6393 | 207.8984 | 156.6235 | 237.2966 | 136.7209 | 282.4584 | 227.0392 | 192.9041 | 312.5241 |  | 209.7955 | 97.5472 | 124.3608 | 177.7569 | 236.9751 | 204.6252 | 210.0202 | 184.7737 |  | 149.904 | 166.1349 | 250.743 | 308.9556 | 302.4116 | 114.2944 | 162.2128 | 249.084 | 312.7203 | 304.207 | 88.5122 | 98.7647 | 121.4679 | 174.6677 | 242.5942 | 170.9182 | 232.1804 | 153.8919 | 195.9509 | 170.83 | 118.6188 | 159.2335 | 236.2751 | 299.7223 | 294.3732 | 133.9965 | 176.7923 | 266.0212 | 322.2046 | 300.0271 | 88.298 | 104.7405 | 136.5435 | 189.1629 | 262.3802 | 128.4897 | 175.5577 | 184.008 | 199.5202 | 125.6174 | 245.601 | 168.4551 | 303.694 | 293.4586 | 219.8683 | 219.6336 |  |  | 117.0022 | 130.9575 | 121.8635 | 234.4396 | 121.9323 | 203.3622 |  | 133.2311 | 119.3567 | 123.4491 | 62.8598 | 101.0628 | 111.3776 |  | 299.8938 | 359.7698 | 370.6457 | 457.0258 | 614.5592 | 587.6651 | 424.6266 | [23 empty] | 122.9664 | 601.1121 | 80.3096 | 329.8318
15:57 | 9056 |  |  | 3.4666 | 35.199 | 38.267 | 12.1339 | 15.3011 | 22.8921 | 11.6376 | 1.4195 | 6.2887 | 1.3876 | 0.104 |  |  |  | -11.3991 | 33.1333 | 48.5976 | 13.2485 |  | 17.6354 | 27.527 | 0.5217 | 1.6658 | 3.2052 | 1.2761 | -3.5869 | 279.0737 | 275.0094 | 180.5932 | 211.3665 | 163.4127 | 144.9178 | 123.629 | 215.0667 | 158.3844 | 239.3219 | 298.6191 | 278.5749 | 182.1177 | 183.9605 | 261.9924 | 292.2593 | 310.3091 |  |  | 181.5673 |  | 387.3648 | 119.476 | 155.4787 | 229.2766 | 281.0744 | 257.0305 | 224.1712 | 175.1289 | 250.5569 | 300.9831 | 290.0281 | 190.1318 | 98.3249 | 124.9732 | 175.0012 | 232.9672 | 200.2253 | 215.5072 | 216.4986 | 457.7248 | 118.7192 | 173.3942 | 254.4477 | 309.1081 | 322.5873 | 115.5399 | 158.9285 | 223.8575 | 266.5734 | 257.5538 | 83.9792 | 97.1548 | 124.3007 | 176.4788 | 235.2759 | 190.2747 |  | 171.4911 | 397.8549 |  | 101.6338 | 153.335 | 226.544 | 282.6837 | 275.0984 | 139.8886 | 176.5404 | 246.9882 | 292.961 | 265.7613 | 95.8272 | 104.3394 | 128.5894 | 177.5646 | 245.534 | 293.7871 | 174.3571 | 159.9788 | 151.182 | 141.5637 | 189.6536 | 255.9652 | 300.2697 | 282.2858 |  | 216.5341 |  |  | 115.814 | 122.0106 | 217.9254 | 112.8788 | 234.037 | 120.6956 | 42.7265 | 43.3336 | 41.847 | 41.9008 | 41.4043 | 41.0766 | 41.2354 | 42.4733 | 113.8287 | 136.8002 | 129.4589 | 112.1169 | 291.7506 |  |  | 182.1979 |  | 161.6141 | 107.4089 | 146.3476 | 107.1451 | 225.456 | 168.8423 | 309.1486 | 292.8636 | 296.6563 | 222.6709 | 258.7163 | 293.1086 | 318.8099 | 320.1766 | 184.2005 | 161.99 | 213.3116 | 179.623 | 207.8992 | 156.6271 | 237.2866 | 136.7163 | 282.4212 | 227.0317 | 192.9115 | 312.4922 |  | 209.797 | 97.5567 | 124.3722 | 177.7632 | 236.9625 | 204.5938 | 209.9913 | 184.75 |  | 149.9098 | 166.1495 | 250.7517 | 308.9418 | 302.3652 | 114.2985 | 162.2202 | 249.0725 | 312.6787 | 304.1619 | 88.5219 | 98.7727 | 121.4682 | 174.6724 | 242.5764 | 170.8957 | 232.1488 | 153.8743 | 195.8885 | 170.8073 | 118.6224 | 159.2384 | 236.2675 | 299.69 | 294.3285 | 134.005 | 176.7945 | 266.0105 | 322.1686 | 299.9864 | 88.2939 | 104.7423 | 136.5525 | 189.1644 | 262.3568 | 128.4658 | 175.5274 | 183.9795 | 199.4892 | 125.6162 | 245.5839 | 168.4567 | 303.6535 | 293.4138 | 219.8325 | 219.5593 |  |  | 116.9812 | 130.9337 | 121.8452 | 234.3963 | 121.917 | 203.3249 |  | 133.2043 | 119.3266 | 123.4251 | 62.8522 | 101.0703 | 111.3722 |  | 299.7953 | 359.687 | 370.5815 | 457.1297 | 614.7626 | 587.6843 | 424.7982 | [23 empty] | 122.9426 | 601.2234 | 80.292 | 329.7412
15:57 | 9057 |  |  | 3.4863 | 35.2686 | 38.3893 | 12.2711 | 15.2538 | 22.8576 | 11.695 | 1.4202 | 6.2883 | 1.3879 | 0.105 |  |  |  | -11.3302 | 33.097 | 48.6315 | 13.2126 |  | 17.6331 | 27.5434 | 0.5216 | 1.6629 | 3.2061 | 1.2766 | -2.8837 | 279.0448 | 274.9749 | 180.5832 | 211.3497 | 163.406 | 144.9089 | 123.6204 | 215.0723 | 158.3874 | 239.3071 | 298.591 | 278.5316 | 182.1085 | 183.962 | 261.9769 | 292.2511 | 310.2778 |  |  | 181.5427 |  | 387.3023 | 119.4936 | 155.4912 | 229.265 | 281.0345 | 256.9976 | 224.1616 | 175.1348 | 250.5504 | 300.9514 | 289.9961 | 190.1241 | 98.3326 | 124.9819 | 175.0008 | 232.9472 | 200.2001 | 215.4958 | 216.469 | 457.6481 | 118.7159 | 173.3926 | 254.4312 | 309.0728 | 322.6708 | 115.5434 | 158.9249 | 223.8401 | 266.5409 | 257.521 | 83.9912 | 97.1588 | 124.316 | 176.4783 | 235.2532 | 190.2324 |  | 171.4653 | 397.7916 |  | 101.6512 | 153.3465 | 226.534 | 282.6649 | 275.0712 | 139.8854 | 176.5495 | 246.9736 | 292.9231 | 265.7197 | 95.8304 | 104.3444 | 128.6031 | 177.5682 | 245.5202 | 293.7397 | 174.3351 | 159.9608 | 151.1752 | 141.5688 | 189.66 | 255.954 | 300.2494 | 282.2561 |  | 216.5088 |  |  | 115.79 | 121.9914 | 217.8955 | 112.8792 | 234.0231 | 120.694 | 42.6143 | 43.1833 | 42.0208 | 42.1324 | 41.1878 | 41.3612 | 41.3728 | 41.895 | 113.8065 | 136.7822 | 129.4405 | 112.0991 | 291.7101 |  |  | 182.1844 |  | 161.6051 | 107.4073 | 146.3381 | 107.1398 | 225.4403 | 168.8538 | 309.1044 | 292.8265 | 296.619 | 222.6301 | 258.7023 | 293.1039 | 318.7967 | 320.1462 | 184.1769 | 161.9663 | 213.3067 | 179.6005 | 207.89 | 156.6267 | 237.2756 | 136.7069 | 282.3717 | 227.014 | 192.9092 | 312.459 |  | 209.803 | 97.5581 | 124.3802 | 177.761 | 236.9452 | 204.5622 | 209.9604 | 184.7267 |  | 149.9081 | 166.1522 | 250.7447 | 308.9183 | 302.3235 | 114.3007 | 162.2122 | 249.0578 | 312.6433 | 304.1162 | 88.5152 | 98.7772 | 121.4741 | 174.6764 | 242.5538 | 170.8645 | 232.1145 | 153.8515 | 195.8944 | 170.7793 | 118.618 | 159.2349 | 236.2535 | 299.6541 | 294.2868 | 134.0029 | 176.7886 | 265.9961 | 322.1297 | 299.9463 | 88.2903 | 104.7419 | 136.5562 | 189.1649 | 262.3338 | 128.433 | 175.5049 | 183.9512 | 199.4583 | 125.6186 | 245.5788 | 168.4573 | 303.6154 | 293.3726 | 219.8132 | 219.5274 |  |  | 116.9552 | 130.91 | 121.8199 | 234.3423 | 121.8961 | 203.2898 |  | 133.1853 | 119.3094 | 123.4046 | 62.8497 | 101.0874 | 111.3698 |  | 299.7045 | 359.6214 | 370.5127 | 456.7772 | 614.2612 | 586.9422 | 424.5286 | [23 empty] | 122.9207 | 600.6017 | 80.4027 | 329.663
15:57 | 9058 |  |  | 3.5028 | 35.2735 | 38.3973 | 12.2552 | 15.3037 | 22.9234 | 11.7536 | 1.4204 | 6.284 | 1.3862 | 0.1032 |  |  |  | -11.37 | 33.1683 | 48.568 | 13.1219 |  | 17.5484 | 27.6348 | 0.5193 | 1.6642 | 3.2007 | 1.2769 | -1.2809 | 279.0191 | 274.9464 | 180.5759 | 211.3427 | 163.4041 | 144.9028 | 123.6122 | 215.0748 | 158.4016 | 239.2974 | 298.5609 | 278.5002 | 182.1081 | 183.9449 | 261.9578 | 292.2351 | 310.2543 |  |  | 181.5322 |  | 387.2373 | 119.5042 | 155.4944 | 229.2524 | 281.0047 | 256.9721 | 224.1477 | 175.1291 | 250.5364 | 300.9283 | 289.9675 | 190.1208 | 98.3373 | 124.9885 | 175.0021 | 232.93 | 200.1832 | 215.491 | 216.4407 | 457.5763 | 118.7206 | 173.4014 | 254.4211 | 309.0412 | 322.7244 | 115.5498 | 158.9277 | 223.8274 | 266.5182 | 257.4924 | 84.0025 | 97.1847 | 124.3356 | 176.4825 | 235.2331 | 190.2248 |  | 171.4519 | 397.7382 |  | 101.6629 | 153.355 | 226.5215 | 282.6323 | 275.0416 | 139.8677 | 176.5459 | 246.9531 | 292.8955 | 265.676 | 95.8282 | 104.357 | 128.6052 | 177.5708 | 245.5104 | 293.6974 | 174.3088 | 159.9413 | 151.1644 | 141.5813 | 189.6665 | 255.9464 | 300.2241 | 282.2218 |  | 216.4885 |  |  | 115.7702 | 121.9696 | 217.8391 | 112.8359 | 234.0014 | 120.6888 | 42.5625 | 43.037 | 42.4487 | 42.2971 | 40.9718 | 41.6628 | 41.4177 | 41.6748 | 113.7793 | 136.759 | 129.4216 | 112.072 | 291.6761 |  |  | 182.1702 |  | 161.5916 | 107.4082 | 146.3279 | 107.138 | 225.4275 | 168.8634 | 309.0673 | 292.7953 | 296.5872 | 222.6125 | 258.7033 | 293.1078 | 318.7862 | 320.1143 | 184.1776 | 161.9507 | 213.2934 | 179.5812 | 207.8818 | 156.6332 | 237.2641 | 136.701 | 282.3317 | 226.9945 | 192.9219 | 312.4222 |  | 209.7918 | 97.5567 | 124.3834 | 177.7635 | 236.927 | 204.5326 | 209.9263 | 184.6997 |  | 149.8983 | 166.1585 | 250.7308 | 308.8822 | 302.2842 | 114.3025 | 162.2165 | 249.0491 | 312.6082 | 304.0817 | 88.5128 | 98.772 | 121.4769 | 174.672 | 242.532 | 170.8184 | 232.0945 | 153.8338 | 195.972 | 170.7519 | 118.6294 | 159.2427 | 236.2498 | 299.6263 | 294.2508 | 134.0083 | 176.8013 | 265.9887 | 322.1028 | 299.9212 | 88.2927 | 104.7492 | 136.5641 | 189.1747 | 262.3163 | 128.406 | 175.488 | 183.9241 | 199.4209 | 125.6207 | 245.5735 | 168.4668 | 303.5843 | 293.3373 | 219.7866 | 219.5116 |  |  | 116.932 | 130.8867 | 121.7926 | 234.2951 | 121.8826 | 203.2582 |  | 133.1695 | 119.2932 | 123.3907 | 62.8527 | 101.0723 | 111.3819 |  | 299.6317 | 359.5492 | 370.4608 | 457.2749 | 615.0321 | 587.6986 | 424.8044 | [23 empty] | 122.9006 | 601.3653 | 80.4243 | 329.5904
15:57 | 9059 |  |  | 3.5233 | 35.2268 | 38.216 | 12.2069 | 15.2687 | 22.8999 | 11.7166 | 1.423 | 6.2916 | 1.384 | 0.1032 |  |  |  | -11.4907 | 33.1803 | 48.6154 | 13.1696 |  | 17.6468 | 27.6401 | 0.5198 | 1.6553 | 3.1994 | 1.2768 | -2.3904 | 278.9836 | 274.9161 | 180.5624 | 211.3239 | 163.3902 | 144.8887 | 123.6076 | 215.0653 | 158.4111 | 239.2797 | 298.5164 | 278.4613 | 182.0945 | 183.9377 | 261.9322 | 292.2142 | 310.2212 |  |  | 181.5196 |  | 387.1679 | 119.5008 | 155.4948 | 229.2392 | 280.9732 | 256.9385 | 224.1377 | 175.1241 | 250.5104 | 300.8981 | 289.9325 | 190.127 | 98.3305 | 124.9953 | 175.0048 | 232.9064 | 200.1651 | 215.4845 | 216.4148 | 457.5017 | 118.7331 | 173.4056 | 254.412 | 309.0028 | 322.6765 | 115.5613 | 158.9314 | 223.8096 | 266.4819 | 257.4588 | 84.0151 | 97.2073 | 124.3408 | 176.4811 | 235.214 | 190.2164 |  | 171.4362 | 397.6717 |  | 101.676 | 153.358 | 226.5121 | 282.5956 | 275.0064 | 139.8535 | 176.5413 | 246.9313 | 292.8655 | 265.6368 | 95.8324 | 104.3742 | 128.6141 | 177.5789 | 245.5011 | 293.6564 | 174.2745 | 159.919 | 151.157 | 141.5959 | 189.6698 | 255.9303 | 300.1895 | 282.1864 |  | 216.4655 |  |  | 115.747 | 121.9465 | 217.8046 | 112.8072 | 233.9583 | 120.6839 | 42.5971 | 42.8801 | 42.8396 | 42.0063 | 40.9205 | 41.8838 | 41.4368 | 41.7484 | 113.7509 | 136.7296 | 129.3892 | 112.044 | 291.637 |  |  | 182.155 |  | 161.5877 | 107.4045 | 146.3213 | 107.1355 | 225.418 | 168.8684 | 309.0362 | 292.7505 | 296.549 | 222.593 | 258.7154 | 293.1069 | 318.7837 | 320.0773 | 184.1934 | 161.9322 | 213.2861 | 179.5598 | 207.8732 | 156.6428 | 237.2549 | 136.6891 | 282.2863 | 226.988 | 192.9222 | 312.3906 |  | 209.779 | 97.5546 | 124.3839 | 177.7608 | 236.9074 | 204.4968 | 209.8929 | 184.6689 |  | 149.9003 | 166.1658 | 250.717 | 308.8446 | 302.2507 | 114.3064 | 162.2264 | 249.0346 | 312.5714 | 304.0485 | 88.5078 | 98.7703 | 121.4869 | 174.674 | 242.5101 | 170.7823 | 232.075 | 153.8412 | 196.1138 | 170.7305 | 118.6466 | 159.2555 | 236.2499 | 299.599 | 294.2219 | 134.0134 | 176.8206 | 265.9774 | 322.072 | 299.8866 | 88.2929 | 104.7497 | 136.5755 | 189.1882 | 262.2954 | 128.3895 | 175.4587 | 183.897 | 199.3819 | 125.6223 | 245.5577 | 168.4615 | 303.554 | 293.3036 | 219.7509 | 219.479 |  |  | 116.919 | 130.8568 | 121.7687 | 234.2535 | 121.8723 | 203.2461 |  | 133.1433 | 119.2705 | 123.3781 | 62.8514 | 101.0599 | 111.4023 |  | 299.532 | 359.4728 | 370.3971 | 457.088 | 614.7209 | 587.8855 | 424.7422 | [23 empty] | 122.8787 | 601.3032 | 80.3459 | 329.5024
15:57 | 9060 |  |  | 3.4934 | 35.2225 | 38.3203 | 12.1997 | 15.2582 | 22.8895 | 11.7081 | 1.4226 | 6.2866 | 1.3836 | 0.1049 |  |  |  | -11.5994 | 33.1597 | 48.606 | 13.079 |  | 17.6611 | 27.6299 | 0.5186 | 1.6511 | 3.1958 | 1.2778 | -1.9982 | 278.9572 | 274.8793 | 180.5524 | 211.3016 | 163.3789 | 144.8805 | 123.6059 | 215.0638 | 158.4156 | 239.2689 | 298.4827 | 278.4198 | 182.0689 | 183.9317 | 261.8786 | 292.1825 | 310.1558 |  |  | 181.5054 |  | 387.1033 | 119.5 | 155.5014 | 229.2285 | 280.9349 | 256.9031 | 224.1309 | 175.1444 | 250.5033 | 300.8646 | 289.8849 | 190.1207 | 98.3224 | 124.9985 | 174.9967 | 232.8745 | 200.1399 | 215.4783 | 216.3854 | 457.4191 | 118.7408 | 173.3967 | 254.3924 | 308.9582 | 322.6011 | 115.5614 | 158.9276 | 223.786 | 266.4369 | 257.4199 | 84.0078 | 97.2275 | 124.3333 | 176.4693 | 235.1817 | 190.1906 |  | 171.4115 | 397.5999 |  | 101.7024 | 153.3567 | 226.5112 | 282.5689 | 274.9692 | 139.8612 | 176.5547 | 246.9127 | 292.8292 | 265.6031 | 95.8528 | 104.3863 | 128.6285 | 177.5814 | 245.486 | 293.6119 | 174.2417 | 159.8958 | 151.1513 | 141.5996 | 189.6761 | 255.9186 | 300.1473 | 282.1519 |  | 216.4363 |  |  | 115.7295 | 121.9299 | 217.7895 | 112.7826 | 233.9052 | 120.6672 | 42.6092 | 42.8326 | 43.0062 | 41.737 | 41.0011 | 42.0007 | 41.5742 | 41.7577 | 113.7327 | 136.7113 | 129.3634 | 112.0203 | 291.6008 |  |  | 182.1344 |  | 161.5791 | 107.4008 | 146.315 | 107.1254 | 225.4045 | 168.8663 | 309.0004 | 292.7068 | 296.5045 | 222.5682 | 258.7125 | 293.1032 | 318.7778 | 320.0428 | 184.2098 | 161.9087 | 213.2868 | 179.5395 | 207.8604 | 156.6521 | 237.247 | 136.6699 | 282.2395 | 226.9826 | 192.9151 | 312.3536 |  | 209.7836 | 97.5573 | 124.3944 | 177.7572 | 236.8874 | 204.4656 | 209.8672 | 184.6416 |  | 149.9026 | 166.1749 | 250.7099 | 308.8152 | 302.2165 | 114.3181 | 162.2338 | 249.028 | 312.5392 | 304.0114 | 88.509 | 98.7694 | 121.5007 | 174.6817 | 242.4932 | 170.7609 | 232.0473 | 153.8606 | 196.2472 | 170.7117 | 118.6532 | 159.2643 | 236.2456 | 299.5751 | 294.1959 | 134.0116 | 176.8265 | 265.9611 | 322.0352 | 299.8477 | 88.2961 | 104.7482 | 136.5767 | 189.1845 | 262.2732 | 128.3694 | 175.4231 | 183.8603 | 199.3442 | 125.6249 | 245.543 | 168.4598 | 303.5225 | 293.2585 | 219.7217 | 219.4309 |  |  | 116.896 | 130.8318 | 121.7454 | 234.2007 | 121.8553 | 203.1966 |  | 133.1148 | 119.2494 | 123.3527 | 62.8513 | 101.083 | 111.3928 |  | 299.451 | 359.3721 | 370.3385 | 456.9845 | 614.5304 | 587.5789 | 424.7833 | [23 empty] | 122.8562 | 601.0547 | 80.2884 | 329.4115
15:57 | 9061 |  |  | 3.4816 | 35.1986 | 38.2257 | 12.1668 | 15.2694 | 22.8496 | 11.6897 | 1.4242 | 6.2837 | 1.3875 | 0.1039 |  |  |  | -11.4923 | 33.1848 | 48.584 | 13.1123 |  | 17.6288 | 27.5068 | 0.5189 | 1.6517 | 3.1959 | 1.28 | -2.1378 | 278.9315 | 274.8544 | 180.5494 | 211.2881 | 163.3706 | 144.8758 | 123.6026 | 215.0702 | 158.4131 | 239.2615 | 298.451 | 278.377 | 182.0541 | 183.9385 | 261.8086 | 292.1352 | 310.0988 |  |  | 181.48 |  | 387.036 | 119.5042 | 155.5118 | 229.2193 | 280.9035 | 256.8657 | 224.1185 | 175.1567 | 250.4926 | 300.8437 | 289.8509 | 190.113 | 98.326 | 125.0043 | 174.9946 | 232.8529 | 200.1254 | 215.4748 | 216.3659 | 457.3431 | 118.7457 | 173.4115 | 254.3883 | 308.9305 | 322.5325 | 115.5631 | 158.9276 | 223.7767 | 266.4068 | 257.3897 | 84.0094 | 97.2585 | 124.3427 | 176.4755 | 235.1684 | 190.1723 |  | 171.3903 | 397.5332 |  | 101.7247 | 153.3597 | 226.5009 | 282.5432 | 274.9387 | 139.8764 | 176.5589 | 246.9039 | 292.7948 | 265.5658 | 95.8809 | 104.3775 | 128.6269 | 177.5784 | 245.4649 | 293.5803 | 174.2122 | 159.8776 | 151.1396 | 141.5963 | 189.6814 | 255.909 | 300.1176 | 282.1217 |  | 216.408 |  |  | 115.7154 | 121.9105 | 217.7584 | 112.7433 | 233.8481 | 120.6515 | 42.4823 | 42.8109 | 42.8821 | 40.914 | 41.1528 | 42.1088 | 41.8982 | 41.699 | 113.7134 | 136.6943 | 129.3475 | 111.9942 | 291.5706 |  |  | 182.1255 |  | 161.5645 | 107.3956 | 146.3074 | 107.1256 | 225.3888 | 168.873 | 308.9575 | 292.6696 | 296.4716 | 222.5661 | 258.7005 | 293.1044 | 318.7522 | 320.0067 | 184.2018 | 161.8832 | 213.2886 | 179.5249 | 207.8404 | 156.6567 | 237.2329 | 136.6608 | 282.1998 | 226.964 | 192.9222 | 312.3131 |  | 209.7817 | 97.5596 | 124.3983 | 177.7587 | 236.8699 | 204.4368 | 209.8459 | 184.6176 |  | 149.9044 | 166.189 | 250.7058 | 308.7892 | 302.1685 | 114.3256 | 162.2385 | 249.0219 | 312.5078 | 303.9619 | 88.5117 | 98.7636 | 121.4987 | 174.6815 | 242.4704 | 170.7344 | 232.0157 | 153.8518 | 196.3196 | 170.6943 | 118.6564 | 159.2756 | 236.2333 | 299.5401 | 294.1597 | 134.0069 | 176.8303 | 265.9346 | 321.9949 | 299.81 | 88.2982 | 104.7502 | 136.5775 | 189.1666 | 262.2479 | 128.3405 | 175.4024 | 183.8344 | 199.3224 | 125.6361 | 245.5426 | 168.4759 | 303.4927 | 293.2234 | 219.6948 | 219.383 |  |  | 116.8714 | 130.8073 | 121.7287 | 234.1606 | 121.8317 | 203.1162 |  | 133.0976 | 119.2302 | 123.3333 | 62.852 | 101.085 | 111.3975 |  | 299.3983 | 359.2992 | 370.2941 | 456.9429 | 614.2648 | 587.3106 | 424.8604 | [23 empty] | 122.8368 | 600.7877 | 80.2217 | 329.3487
15:57 | 9062 |  |  | 3.5542 | 35.2697 | 38.2713 | 12.2813 | 15.2047 | 22.8767 | 11.6768 | 1.4243 | 6.2869 | 1.3855 | 0.104 |  |  |  | -11.4347 | 33.1788 | 48.5725 | 13.1048 |  | 17.5747 | 27.5039 | 0.519 | 1.6455 | 3.1894 | 1.2778 | -1.7275 | 278.9022 | 274.8377 | 180.5387 | 211.2729 | 163.3653 | 144.8679 | 123.5952 | 215.0559 | 158.4163 | 239.2532 | 298.4114 | 278.3401 | 182.052 | 183.9519 | 261.781 | 292.1123 | 310.0818 |  |  | 181.4469 |  | 386.9667 | 119.4932 | 155.5107 | 229.2046 | 280.8615 | 256.8271 | 224.1033 | 175.1487 | 250.4748 | 300.8122 | 289.8221 | 190.1112 | 98.3265 | 125.0092 | 174.9899 | 232.8325 | 200.1036 | 215.4692 | 216.3414 | 457.2663 | 118.7494 | 173.424 | 254.3806 | 308.8956 | 322.4681 | 115.5621 | 158.9235 | 223.7605 | 266.3714 | 257.3554 | 84.0151 | 97.2812 | 124.3452 | 176.47 | 235.1536 | 190.1404 |  | 171.3701 | 397.4577 |  | 101.7306 | 153.3655 | 226.489 | 282.5137 | 274.911 | 139.905 | 176.56 | 246.9045 | 292.7571 | 265.5268 | 95.8954 | 104.3702 | 128.6259 | 177.5769 | 245.4395 | 293.56 | 174.1775 | 159.8566 | 151.1313 | 141.5943 | 189.6827 | 255.8936 | 300.086 | 282.0888 |  | 216.3831 |  |  | 115.6982 | 121.8879 | 217.7233 | 112.7399 | 233.7865 | 120.6436 | 42.1764 | 42.7785 | 42.2078 | 39.6014 | 41.3482 | 42.2738 | 42.1642 | 41.6854 | 113.6937 | 136.6647 | 129.3242 | 111.9701 | 291.5351 |  |  | 182.1166 |  | 161.5507 | 107.3887 | 146.304 | 107.128 | 225.3832 | 168.8827 | 308.9168 | 292.6293 | 296.4377 | 222.5753 | 258.6956 | 293.1001 | 318.7319 | 319.9635 | 184.1984 | 161.8554 | 213.2917 | 179.5122 | 207.828 | 156.6558 | 237.2197 | 136.6623 | 282.1534 | 226.9412 | 192.9276 | 312.2726 |  | 209.7634 | 97.5516 | 124.4003 | 177.7561 | 236.8569 | 204.399 | 209.8182 | 184.5905 |  | 149.8985 | 166.2028 | 250.7069 | 308.7547 | 302.1246 | 114.3276 | 162.24 | 249.0033 | 312.4599 | 303.9164 | 88.5099 | 98.7661 | 121.4947 | 174.6758 | 242.4445 | 170.7086 | 231.982 | 153.8377 | 196.2964 | 170.6792 | 118.6629 | 159.2788 | 236.2181 | 299.5001 | 294.1173 | 134.0099 | 176.83 | 265.9162 | 321.9512 | 299.7651 | 88.2929 | 104.7578 | 136.5788 | 189.1615 | 262.2253 | 128.3072 | 175.3771 | 183.8078 | 199.2847 | 125.6422 | 245.5401 | 168.4858 | 303.4597 | 293.1969 | 219.6477 | 219.3254 |  |  | 116.8541 | 130.7715 | 121.7092 | 234.1203 | 121.7951 | 203.0604 |  | 133.0761 | 119.2155 | 123.3265 | 62.8518 | 101.1044 | 111.395 |  | 299.3199 | 359.2263 | 370.248 | 456.7977 | 614.406 | 587.4544 | 424.3482 | [23 empty] | 122.8174 | 600.9302 | 80.2904 | 329.2731
15:57 | 9063 |  |  | 3.6002 | 35.204 | 38.1633 | 12.3072 | 15.2087 | 22.8623 | 11.697 | 1.4251 | 6.2844 | 1.3868 | 0.104 |  |  |  | -11.4992 | 33.2399 | 48.5883 | 13.1254 |  | 17.6483 | 27.4762 | 0.5195 | 1.6389 | 3.1906 | 1.2801 | -3.2589 | 278.8755 | 274.8136 | 180.5184 | 211.2544 | 163.3569 | 144.8555 | 123.5838 | 215.0571 | 158.4292 | 239.2428 | 298.3726 | 278.2989 | 182.0443 | 183.9288 | 261.7736 | 292.0842 | 310.0615 |  |  | 181.4358 |  | 386.9051 | 119.4996 | 155.5159 | 229.1947 | 280.8232 | 256.7951 | 224.0918 | 175.1515 | 250.466 | 300.7708 | 289.7945 | 190.1043 | 98.3226 | 125.013 | 174.9856 | 232.802 | 200.0818 | 215.4723 | 216.3082 | 457.1938 | 118.7522 | 173.4248 | 254.3571 | 308.8568 | 322.4166 | 115.5686 | 158.9219 | 223.7421 | 266.3354 | 257.3254 | 84.012 | 97.3012 | 124.3478 | 176.4683 | 235.1315 | 190.1132 |  | 171.3541 | 397.3754 |  | 101.7363 | 153.3762 | 226.4785 | 282.4725 | 274.8712 | 139.916 | 176.5605 | 246.8917 | 292.716 | 265.4894 | 95.8924 | 104.3774 | 128.6307 | 177.5725 | 245.4212 | 293.534 | 174.1477 | 159.8368 | 151.1248 | 141.6 | 189.6908 | 255.8868 | 300.0504 | 282.0481 |  | 216.3599 |  |  | 115.6746 | 121.8671 | 217.6562 | 112.6875 | 233.7387 | 120.626 | 41.5676 | 42.7373 | 41.3894 | 38.9426 | 41.548 | 42.4119 | 42.2878 | 41.6477 | 113.6706 | 136.6386 | 129.3006 | 111.9497 | 291.4943 |  |  | 182.0935 |  | 161.5386 | 107.3811 | 146.2927 | 107.1197 | 225.3697 | 168.8861 | 308.8696 | 292.583 | 296.3911 | 222.5728 | 258.7078 | 293.0896 | 318.7352 | 319.9293 | 184.1908 | 161.832 | 213.2426 | 179.4898 | 207.821 | 156.6635 | 237.2067 | 136.6723 | 282.1016 | 226.9216 | 192.9216 | 312.2403 |  | 209.7393 | 97.5537 | 124.4135 | 177.7541 | 236.8362 | 204.3672 | 209.7846 | 184.5562 |  | 149.8841 | 166.1958 | 250.6834 | 308.7204 | 302.0841 | 114.3275 | 162.2434 | 248.9838 | 312.4136 | 303.8758 | 88.5166 | 98.7776 | 121.4959 | 174.6824 | 242.4258 | 170.6855 | 231.9518 | 153.8307 | 196.1801 | 170.6643 | 118.6657 | 159.2792 | 236.2095 | 299.4716 | 294.0719 | 134.0174 | 176.8393 | 265.9195 | 321.9178 | 299.7285 | 88.2897 | 104.7699 | 136.5735 | 189.1605 | 262.2068 | 128.2818 | 175.3467 | 183.7712 | 199.2419 | 125.6371 | 245.5308 | 168.4864 | 303.4154 | 293.1451 | 219.5967 | 219.2824 |  |  | 116.8358 | 130.7347 | 121.6867 | 234.0762 | 121.7473 | 203.0575 |  | 133.0547 | 119.1916 | 123.2981 | 62.8465 | 101.0819 | 111.3936 |  | 299.2404 | 359.1412 | 370.177 | 456.715 | 613.7638 | 586.9422 | 424.5286 | [23 empty] | 122.7929 | 600.353 | 80.2865 | 329.1908
15:57 | 9064 |  |  | 3.6291 | 35.244 | 38.3443 | 12.2322 | 15.2496 | 22.8794 | 11.7175 | 1.4238 | 6.2822 | 1.3833 | 0.1052 |  |  |  | -11.3918 | 33.254 | 48.6045 | 13.1615 |  | 17.5809 | 27.5449 | 0.5196 | 1.637 | 3.1919 | 1.2793 | -2.5986 | 278.8475 | 274.7853 | 180.5013 | 211.2411 | 163.3468 | 144.8486 | 123.5815 | 215.0556 | 158.4297 | 239.224 | 298.3416 | 278.2628 | 182.0348 | 183.8957 | 261.7386 | 292.0302 | 310.009 |  |  | 181.4182 |  | 386.8393 | 119.4967 | 155.5253 | 229.1865 | 280.7945 | 256.7669 | 224.0758 | 175.1601 | 250.4553 | 300.7424 | 289.767 | 190.0989 | 98.3268 | 125.0157 | 174.9852 | 232.7818 | 200.0701 | 215.4736 | 216.2796 | 457.1239 | 118.7521 | 173.4339 | 254.3467 | 308.8266 | 322.3676 | 115.5765 | 158.9258 | 223.7339 | 266.3036 | 257.2964 | 84.0295 | 97.3183 | 124.3642 | 176.465 | 235.1052 | 190.1087 |  | 171.3343 | 397.3068 |  | 101.7517 | 153.3832 | 226.4727 | 282.4411 | 274.8318 | 139.9105 | 176.556 | 246.8817 | 292.6797 | 265.4527 | 95.8814 | 104.3894 | 128.6361 | 177.5739 | 245.4093 | 293.5006 | 174.1214 | 159.8203 | 151.118 | 141.6091 | 189.6931 | 255.8801 | 300.0209 | 282.0128 |  | 216.339 |  |  | 115.6529 | 121.8476 | 217.6021 | 112.65 | 233.6968 | 120.6112 | 41.3359 | 42.797 | 41.3086 | 39.0096 | 41.6897 | 42.4871 | 42.354 | 41.6446 | 113.6389 | 136.6118 | 129.2738 | 111.9277 | 291.4645 |  |  | 182.0805 |  | 161.5271 | 107.3703 | 146.278 | 107.117 | 225.3591 | 168.8901 | 308.8251 | 292.5471 | 296.3481 | 222.5526 | 258.711 | 293.0851 | 318.7239 | 319.8874 | 184.1555 | 161.8164 | 213.1587 | 179.4659 | 207.8187 | 156.669 | 237.1962 | 136.6665 | 282.0553 | 226.9053 | 192.9188 | 312.2007 |  | 209.7308 | 97.5578 | 124.4241 | 177.7629 | 236.8187 | 204.339 | 209.7498 | 184.5261 |  | 149.8753 | 166.2024 | 250.6662 | 308.696 | 302.0359 | 114.3285 | 162.244 | 248.9671 | 312.3803 | 303.8365 | 88.5219 | 98.786 | 121.5049 | 174.6923 | 242.4099 | 170.6697 | 231.9256 | 153.8238 | 196.0729 | 170.6431 | 118.6701 | 159.2951 | 236.2083 | 299.4467 | 294.0397 | 134.0272 | 176.8531 | 265.9199 | 321.8918 | 299.6956 | 88.2914 | 104.7771 | 136.5708 | 189.157 | 262.192 | 128.2609 | 175.3268 | 183.7482 | 199.2174 | 125.6406 | 245.5143 | 168.4828 | 303.3798 | 293.1026 | 219.5627 | 219.2662 |  |  | 116.8155 | 130.7055 | 121.6659 | 234.0472 | 121.7162 | 203.0373 |  | 133.0265 | 119.1683 | 123.2777 | 62.8496 | 101.0727 | 111.3971 |  | 299.1812 | 359.0588 | 370.1035 | 456.8808 | 614.4144 | 587.4017 | 424.6826 | [23 empty] | 122.77 | 600.908 | 80.415 | 329.12
15:57 | 9065 |  |  | 3.6068 | 35.208 | 38.4256 | 12.3053 | 15.1894 | 22.8638 | 11.7189 | 1.4244 | 6.2838 | 1.3857 | 0.1038 |  |  |  | -11.5125 | 33.1621 | 48.5255 | 13.0715 |  | 17.6201 | 27.5244 | 0.5189 | 1.6339 | 3.1921 | 1.2798 | -2.914 | 278.8233 | 274.7551 | 180.4949 | 211.2254 | 163.3375 | 144.8437 | 123.5838 | 215.0334 | 158.424 | 239.2036 | 298.3085 | 278.228 | 182.0288 | 183.8718 | 261.6853 | 291.9741 | 309.9584 |  |  | 181.3849 |  | 386.7692 | 119.4809 | 155.5202 | 229.1675 | 280.7548 | 256.7285 | 224.0511 | 175.1516 | 250.4308 | 300.7068 | 289.7367 | 190.0899 | 98.3267 | 125.0191 | 174.9846 | 232.7638 | 200.0537 | 215.4664 | 216.2566 | 457.0436 | 118.7478 | 173.4392 | 254.3342 | 308.7908 | 322.2712 | 115.5723 | 158.9277 | 223.7158 | 266.2711 | 257.2638 | 84.0417 | 97.3387 | 124.3732 | 176.4547 | 235.0784 | 190.0964 |  | 171.3125 | 397.2451 |  | 101.7619 | 153.3839 | 226.4668 | 282.418 | 274.8027 | 139.9082 | 176.5581 | 246.8754 | 292.6448 | 265.4145 | 95.8715 | 104.397 | 128.6426 | 177.5809 | 245.3877 | 293.458 | 174.0967 | 159.7968 | 151.1029 | 141.613 | 189.6891 | 255.8648 | 299.993 | 281.9746 |  | 216.3083 |  |  | 115.638 | 121.822 | 217.5777 | 112.6569 | 233.6622 | 120.5995 | 41.4752 | 42.7422 | 41.7272 | 39.8402 | 41.8533 | 42.6237 | 42.0403 | 41.9023 | 113.6208 | 136.5865 | 129.2511 | 111.9131 | 291.4275 |  |  | 182.0649 |  | 161.5108 | 107.3597 | 146.2661 | 107.1077 | 225.3589 | 168.8931 | 308.788 | 292.5061 | 296.3079 | 222.4995 | 258.7003 | 293.0948 | 318.7083 | 319.8416 | 184.1433 | 161.8012 | 213.1452 | 179.4564 | 207.8208 | 156.6789 | 237.1932 | 136.6535 | 282.0218 | 226.8986 | 192.9301 | 312.1602 |  | 209.7324 | 97.5535 | 124.4275 | 177.7616 | 236.8054 | 204.3078 | 209.71 | 184.5008 |  | 149.8779 | 166.212 | 250.6589 | 308.6697 | 301.9959 | 114.3286 | 162.2406 | 248.9522 | 312.355 | 303.7979 | 88.5147 | 98.7846 | 121.5107 | 174.6863 | 242.3875 | 170.6585 | 231.8906 | 153.803 | 196.0095 | 170.6135 | 118.6831 | 159.3141 | 236.2057 | 299.4216 | 294.0149 | 134.0333 | 176.8635 | 265.9093 | 321.859 | 299.6651 | 88.3041 | 104.7817 | 136.5771 | 189.1592 | 262.1759 | 128.2349 | 175.3055 | 183.7284 | 199.1904 | 125.6457 | 245.4972 | 168.4781 | 303.352 | 293.0784 | 219.5227 | 219.2359 |  |  | 116.7971 | 130.6843 | 121.6479 | 234.0023 | 121.6996 | 203.0065 |  | 132.9951 | 119.1455 | 123.2619 | 62.8412 | 101.0351 | 111.3969 |  | 299.1231 | 358.9789 | 370.0453 | 456.9639 | 614.2612 | 587.1912 | 424.4664 | [23 empty] | 122.749 | 600.7262 | 80.3127 | 329.051
15:57 | 9066 |  |  | 3.6576 | 35.3587 | 38.4016 | 12.385 | 15.2705 | 22.9026 | 11.7253 | 1.423 | 6.2854 | 1.3818 | 0.1042 |  |  |  | -11.3867 | 33.1835 | 48.5361 | 13.0977 |  | 17.6846 | 27.5072 | 0.5186 | 1.6279 | 3.1914 | 1.2822 | -2.0549 | 278.799 | 274.7258 | 180.4825 | 211.2081 | 163.3278 | 144.8309 | 123.576 | 215.0129 | 158.4238 | 239.1968 | 298.2666 | 278.1909 | 182.0183 | 183.8475 | 261.6615 | 291.9344 | 309.9238 |  |  | 181.3607 |  | 386.7017 | 119.4735 | 155.5234 | 229.1524 | 280.7178 | 256.691 | 224.0346 | 175.1437 | 250.4137 | 300.6719 | 289.7084 | 190.0805 | 98.3267 | 125.0261 | 174.9855 | 232.7381 | 200.0342 | 215.4667 | 216.2264 | 456.9671 | 118.7523 | 173.434 | 254.312 | 308.753 | 322.1484 | 115.574 | 158.9227 | 223.6943 | 266.2373 | 257.234 | 84.0367 | 97.3663 | 124.3679 | 176.4447 | 235.0531 | 190.0545 |  | 171.2963 | 397.1771 |  | 101.7746 | 153.3816 | 226.4558 | 282.3749 | 274.7666 | 139.9012 | 176.5611 | 246.8662 | 292.6067 | 265.3794 | 95.8673 | 104.4105 | 128.6515 | 177.5868 | 245.3686 | 293.4217 | 174.0644 | 159.7794 | 151.083 | 141.6165 | 189.698 | 255.8574 | 299.9633 | 281.9397 |  | 216.2747 |  |  | 115.6224 | 121.7951 | 217.5509 | 112.6574 | 233.6294 | 120.5799 | 41.5578 | 42.5911 | 41.5131 | 40.5891 | 41.9541 | 42.7078 | 41.23 | 41.9544 | 113.5968 | 136.5534 | 129.2265 | 111.8848 | 291.3896 |  |  | 182.0478 |  | 161.5037 | 107.364 | 146.2598 | 107.0978 | 225.3468 | 168.903 | 308.7557 | 292.4615 | 296.2689 | 222.4555 | 258.6818 | 293.0985 | 318.6966 | 319.7999 | 184.1182 | 161.7805 | 213.1263 | 179.4335 | 207.807 | 156.6855 | 237.1881 | 136.6492 | 281.9759 | 226.8909 | 192.9371 | 312.125 |  | 209.7091 | 97.5527 | 124.4269 | 177.7548 | 236.7836 | 204.2695 | 209.6696 | 184.4661 |  | 149.8776 | 166.2064 | 250.6408 | 308.6305 | 301.9597 | 114.3331 | 162.2468 | 248.9463 | 312.3319 | 303.763 | 88.5111 | 98.7894 | 121.5145 | 174.6899 | 242.3686 | 170.6426 | 231.8598 | 153.7827 | 196.005 | 170.5898 | 118.6893 | 159.3247 | 236.196 | 299.3909 | 293.9747 | 134.0406 | 176.8701 | 265.8953 | 321.8259 | 299.6333 | 88.3102 | 104.7917 | 136.5882 | 189.1672 | 262.1568 | 128.2081 | 175.2832 | 183.7025 | 199.1564 | 125.6502 | 245.496 | 168.4838 | 303.3243 | 293.0343 | 219.4686 | 219.1898 |  |  | 116.7807 | 130.6636 | 121.6335 | 233.9531 | 121.6838 | 202.9865 |  | 132.9675 | 119.1258 | 123.2429 | 62.8368 | 101.0552 | 111.4045 |  | 299.0671 | 358.8995 | 369.9964 | 456.5283 | 614.1991 | 587.0667 | 424.3422 | [23 empty] | 122.7289 | 600.6329 | 80.4971 | 328.9833
15:57 | 9067 |  |  | 3.6618 | 35.272 | 38.3481 | 12.2731 | 15.2911 | 22.9004 | 11.7308 | 1.4242 | 6.282 | 1.3833 | 0.1051 |  |  |  | -11.3801 | 33.1881 | 48.6058 | 13.0729 |  | 17.6758 | 27.6058 | 0.5182 | 1.6266 | 3.1876 | 1.2843 | -2.1506 | 278.7713 | 274.6968 | 180.4701 | 211.1931 | 163.318 | 144.8231 | 123.5641 | 215.0075 | 158.4274 | 239.1831 | 298.2285 | 278.1596 | 182.0095 | 183.8493 | 261.6381 | 291.9147 | 309.9153 |  |  | 181.3468 |  | 386.6403 | 119.4752 | 155.5279 | 229.1439 | 280.6799 | 256.6622 | 224.0245 | 175.1485 | 250.4104 | 300.6424 | 289.6768 | 190.0723 | 98.327 | 125.0325 | 174.9781 | 232.7161 | 200.0233 | 215.4652 | 216.1945 | 456.8947 | 118.7593 | 173.4323 | 254.2957 | 308.7216 | 322.0339 | 115.574 | 158.9095 | 223.6794 | 266.1975 | 257.194 | 84.0351 | 97.3865 | 124.3595 | 176.4434 | 235.0376 | 190.0196 |  | 171.2718 | 397.1042 |  | 101.7975 | 153.3853 | 226.45 | 282.338 | 274.7396 | 139.9099 | 176.5673 | 246.8695 | 292.5712 | 265.3472 | 95.8714 | 104.4279 | 128.6626 | 177.5894 | 245.3559 | 293.3925 | 174.0393 | 159.7675 | 151.0656 | 141.6183 | 189.7063 | 255.8552 | 299.932 | 281.9167 |  | 216.2531 |  |  | 115.6007 | 121.7662 | 217.5128 | 112.6409 | 233.5811 | 120.5584 | 41.6541 | 42.7304 | 40.9434 | 40.819 | 41.9648 | 42.6686 | 40.7751 | 41.588 | 113.5749 | 136.5209 | 129.198 | 111.8624 | 291.3565 |  |  | 182.0409 |  | 161.4978 | 107.3634 | 146.2556 | 107.098 | 225.3306 | 168.9196 | 308.721 | 292.4264 | 296.231 | 222.4282 | 258.6705 | 293.0942 | 318.6721 | 319.7541 | 184.0841 | 161.7608 | 213.0225 | 179.4031 | 207.7944 | 156.6879 | 237.1807 | 136.639 | 281.9289 | 226.8747 | 192.9335 | 312.0847 |  | 209.6866 | 97.5529 | 124.429 | 177.7552 | 236.7644 | 204.2334 | 209.6271 | 184.4354 |  | 149.8732 | 166.206 | 250.6231 | 308.5881 | 301.9105 | 114.3388 | 162.2618 | 248.9432 | 312.2884 | 303.7272 | 88.5117 | 98.7917 | 121.5206 | 174.6844 | 242.3504 | 170.6157 | 231.8357 | 153.7615 | 196.0255 | 170.5609 | 118.6878 | 159.3396 | 236.1921 | 299.366 | 293.9472 | 134.0509 | 176.8705 | 265.8809 | 321.7942 | 299.597 | 88.3056 | 104.7997 | 136.595 | 189.1658 | 262.1319 | 128.1853 | 175.2568 | 183.6768 | 199.1187 | 125.6481 | 245.4943 | 168.4989 | 303.2814 | 292.9763 | 219.4019 | 219.1564 |  |  | 116.7557 | 130.6297 | 121.603 | 233.9078 | 121.6725 | 202.9639 |  | 132.941 | 119.0994 | 123.2144 | 62.83 | 101.0824 | 111.4019 |  | 299.0074 | 358.8197 | 369.9343 | 456.9222 | 614.2194 | 587.7035 | 424.7211 | [23 empty] | 122.7013 | 600.9614 | 80.4737 | 328.9135
15:57 | 9068 |  |  | 3.57 | 35.2478 | 38.2572 | 12.2984 | 15.3054 | 22.8707 | 11.6821 | 1.4221 | 6.2829 | 1.3799 | 0.1061 |  |  |  | -11.4784 | 33.1908 | 48.5566 | 13.0468 |  | 17.6459 | 27.6961 | 0.5184 | 1.6254 | 3.1899 | 1.2841 | -2.9112 | 278.7395 | 274.6677 | 180.4611 | 211.1744 | 163.3019 | 144.8117 | 123.5625 | 215.0072 | 158.4287 | 239.1662 | 298.1944 | 278.1182 | 182.0017 | 183.8332 | 261.6088 | 291.8893 | 309.8909 |  |  | 181.3273 |  | 386.5756 | 119.4836 | 155.5302 | 229.1323 | 280.6394 | 256.6294 | 224.0103 | 175.1552 | 250.3954 | 300.6001 | 289.6412 | 190.0665 | 98.3281 | 125.0362 | 174.9713 | 232.6862 | 200.0093 | 215.4508 | 216.1705 | 456.8196 | 118.7639 | 173.4348 | 254.2852 | 308.6833 | 322.0129 | 115.5785 | 158.9136 | 223.6619 | 266.1634 | 257.1649 | 84.0317 | 97.4026 | 124.3646 | 176.4458 | 235.028 | 190.0002 |  | 171.2513 | 397.0376 |  | 101.8129 | 153.3943 | 226.4392 | 282.3122 | 274.7083 | 139.9304 | 176.5713 | 246.8549 | 292.5327 | 265.3116 | 95.8766 | 104.4232 | 128.6579 | 177.5864 | 245.3283 | 293.3608 | 174.016 | 159.7464 | 151.0541 | 141.6193 | 189.7046 | 255.8497 | 299.9007 | 281.8815 |  | 216.2258 |  |  | 115.5767 | 121.742 | 217.4761 | 112.6244 | 233.533 | 120.5466 | 41.7891 | 43.0505 | 41.0169 | 40.7949 | 42.0599 | 42.6963 | 40.8506 | 41.3951 | 113.5595 | 136.4984 | 129.1844 | 111.8526 | 291.3271 |  |  | 182.0279 |  | 161.4869 | 107.3582 | 146.2504 | 107.0995 | 225.3207 | 168.9233 | 308.6798 | 292.384 | 296.1967 | 222.398 | 258.6736 | 293.0933 | 318.6473 | 319.717 | 184.0717 | 161.7405 | 212.9366 | 179.3891 | 207.7782 | 156.6943 | 237.1661 | 136.6348 | 281.8878 | 226.8595 | 192.9301 | 312.0483 |  | 209.6759 | 97.5444 | 124.4323 | 177.745 | 236.7399 | 204.201 | 209.5882 | 184.4126 |  | 149.8671 | 166.2026 | 250.6066 | 308.5525 | 301.8685 | 114.3461 | 162.277 | 248.9396 | 312.2508 | 303.689 | 88.5088 | 98.7848 | 121.5285 | 174.6795 | 242.3324 | 170.5849 | 231.8092 | 153.7385 | 196.0302 | 170.5319 | 118.6907 | 159.3579 | 236.1876 | 299.3369 | 293.9169 | 134.0541 | 176.8837 | 265.8735 | 321.7555 | 299.5647 | 88.3102 | 104.8008 | 136.5992 | 189.1612 | 262.1122 | 128.1596 | 175.2341 | 183.6547 | 199.0892 | 125.6514 | 245.4903 | 168.5068 | 303.2421 | 292.9345 | 219.3424 | 219.1269 |  |  | 116.7393 | 130.5969 | 121.58 | 233.8702 | 121.6704 | 202.9413 |  | 132.9222 | 119.0814 | 123.1963 | 62.835 | 101.0833 | 111.4091 |  | 298.9606 | 358.7567 | 369.8851 | 457.0881 | 614.8081 | 587.9143 | 424.8753 | [23 empty] | 122.6793 | 601.3612 | 80.3668 | 328.8587
15:57 | 9069 |  |  | 3.6015 | 35.3237 | 38.2593 | 12.3085 | 15.2678 | 22.9464 | 11.7275 | 1.4231 | 6.281 | 1.3777 | 0.1057 |  |  |  | -11.5198 | 33.1015 | 48.5267 | 13.0689 |  | 17.673 | 27.5974 | 0.5191 | 1.622 | 3.1869 | 1.2838 | -2.6839 | 278.7007 | 274.6321 | 180.4439 | 211.1555 | 163.2928 | 144.7966 | 123.5576 | 215.0061 | 158.4325 | 239.1574 | 298.1595 | 278.0781 | 181.9905 | 183.7923 | 261.5873 | 291.8501 | 309.8543 |  |  | 181.301 |  | 386.504 | 119.4898 | 155.5326 | 229.1173 | 280.6045 | 256.5962 | 223.9945 | 175.1583 | 250.3738 | 300.5618 | 289.6027 | 190.0627 | 98.3268 | 125.0365 | 174.9617 | 232.6553 | 199.9862 | 215.4435 | 216.1389 | 456.7395 | 118.7633 | 173.4324 | 254.2726 | 308.6419 | 322.0312 | 115.5825 | 158.9181 | 223.6436 | 266.1306 | 257.1378 | 84.0351 | 97.4179 | 124.3766 | 176.4472 | 235.0132 | 189.9705 |  | 171.2383 | 396.978 |  | 101.8247 | 153.4004 | 226.422 | 282.2854 | 274.6657 | 139.9373 | 176.5672 | 246.8157 | 292.4855 | 265.2783 | 95.8823 | 104.4054 | 128.6525 | 177.5849 | 245.305 | 293.3461 | 173.9829 | 159.7253 | 151.0455 | 141.6197 | 189.7109 | 255.8371 | 299.8651 | 281.8359 |  | 216.1942 |  |  | 115.5554 | 121.7162 | 217.4452 | 112.6027 | 233.4715 | 120.5259 | 41.9447 | 43.2338 | 41.424 | 40.8112 | 42.2727 | 42.6997 | 41.0671 | 41.554 | 113.5379 | 136.4735 | 129.1677 | 111.8284 | 291.2892 |  |  | 182.0065 |  | 161.4744 | 107.3547 | 146.2396 | 107.0954 | 225.3138 | 168.9176 | 308.6395 | 292.3382 | 296.1589 | 222.3742 | 258.6749 | 293.0922 | 318.6348 | 319.6855 | 184.0366 | 161.719 | 212.9292 | 179.369 | 207.7654 | 156.6925 | 237.1522 | 136.6359 | 281.8374 | 226.8409 | 192.9326 | 312.0157 |  | 209.6705 | 97.5448 | 124.442 | 177.7444 | 236.7178 | 204.1706 | 209.5585 | 184.3912 |  | 149.8668 | 166.209 | 250.5936 | 308.5258 | 301.8261 | 114.3462 | 162.2782 | 248.9224 | 312.2154 | 303.6501 | 88.5034 | 98.7761 | 121.5334 | 174.6873 | 242.3093 | 170.5642 | 231.7741 | 153.7159 | 196.0864 | 170.5034 | 118.7024 | 159.3711 | 236.1788 | 299.3066 | 293.8695 | 134.0616 | 176.8927 | 265.8704 | 321.7249 | 299.5295 | 88.3113 | 104.7993 | 136.5964 | 189.1617 | 262.0933 | 128.1335 | 175.214 | 183.6281 | 199.0616 | 125.6595 | 245.4768 | 168.5059 | 303.2161 | 292.9061 | 219.3059 | 219.1271 |  |  | 116.7235 | 130.5724 | 121.5643 | 233.8379 | 121.6618 | 202.9049 |  | 132.8924 | 119.061 | 123.1775 | 62.8396 | 101.0725 | 111.4096 |  | 298.8819 | 358.6734 | 369.8172 | 456.943 | 614.2278 | 587.2772 | 424.434 | [23 empty] | 122.6578 | 600.7525 | 80.3647 | 328.7776
15:57 | 9070 |  |  | 3.6374 | 35.2586 | 38.2405 | 12.373 | 15.2076 | 22.8986 | 11.7276 | 1.4232 | 6.2754 | 1.3809 | 0.1055 |  |  |  | -11.5472 | 33.0776 | 48.5557 | 13.046 |  | 17.6523 | 27.5333 | 0.5172 | 1.6158 | 3.1828 | 1.2859 | -3.5262 | 278.6706 | 274.5934 | 180.4328 | 211.1384 | 163.2828 | 144.7943 | 123.5436 | 215.0019 | 158.4406 | 239.1458 | 298.1281 | 278.0461 | 181.9803 | 183.7512 | 261.5674 | 291.7999 | 309.8166 |  |  | 181.2822 |  | 386.4364 | 119.4908 | 155.5315 | 229.1077 | 280.563 | 256.5602 | 223.976 | 175.1528 | 250.3514 | 300.5299 | 289.5611 | 190.055 | 98.3185 | 125.0387 | 174.9539 | 232.6332 | 199.9625 | 215.4341 | 216.1053 | 456.6612 | 118.7621 | 173.4288 | 254.2572 | 308.6057 | 321.9925 | 115.5865 | 158.9153 | 223.6366 | 266.0975 | 257.1026 | 84.0423 | 97.4298 | 124.3839 | 176.4521 | 234.9967 | 189.9615 |  | 171.214 | 396.91 |  | 101.8369 | 153.4023 | 226.4105 | 282.2555 | 274.6346 | 139.9314 | 176.5663 | 246.7953 | 292.4446 | 265.2497 | 95.8903 | 104.4037 | 128.6565 | 177.5869 | 245.2866 | 293.3323 | 173.9577 | 159.7068 | 151.0316 | 141.6162 | 189.7189 | 255.8199 | 299.8329 | 281.7964 |  | 216.1634 |  |  | 115.5331 | 121.6888 | 217.4159 | 112.5816 | 233.4339 | 120.5081 | 42.0545 | 43.1231 | 41.7515 | 41.0851 | 42.3403 | 42.5553 | 40.9946 | 41.8548 | 113.5093 | 136.4396 | 129.1377 | 111.8015 | 291.2467 |  |  | 181.9955 |  | 161.4622 | 107.3472 | 146.2282 | 107.0894 | 225.3057 | 168.9299 | 308.6027 | 292.2988 | 296.117 | 222.3631 | 258.6708 | 293.0906 | 318.6316 | 319.6486 | 183.9884 | 161.6964 | 212.9034 | 179.3459 | 207.7661 | 156.7009 | 237.1461 | 136.6291 | 281.7928 | 226.8313 | 192.9438 | 311.9741 |  | 209.6593 | 97.5409 | 124.4452 | 177.752 | 236.7046 | 204.1392 | 209.5178 | 184.3571 |  | 149.863 | 166.2272 | 250.5975 | 308.507 | 301.779 | 114.3416 | 162.2724 | 248.8985 | 312.1673 | 303.6105 | 88.4964 | 98.7697 | 121.5295 | 174.6868 | 242.2835 | 170.5619 | 231.7386 | 153.6885 | 196.1626 | 170.4805 | 118.7058 | 159.3798 | 236.166 | 299.278 | 293.8291 | 134.0567 | 176.89 | 265.8386 | 321.6857 | 299.4877 | 88.3116 | 104.8011 | 136.5985 | 189.1609 | 262.0684 | 128.1118 | 175.1881 | 183.6043 | 199.0336 | 125.664 | 245.4675 | 168.5167 | 303.1835 | 292.8721 | 219.2834 | 219.1092 |  |  | 116.6983 | 130.547 | 121.5381 | 233.8033 | 121.6534 | 202.8555 |  | 132.8695 | 119.044 | 123.1501 | 62.837 | 101.1028 | 111.4051 |  | 298.8273 | 358.6067 | 369.7637 | 456.6732 | 614.3438 | 587.2676 | 424.7211 | [23 empty] | 122.6336 | 600.8057 | 80.2983 | 328.717
15:57 | 9071 |  |  | 3.6273 | 35.1844 | 38.3 | 12.3335 | 15.2288 | 22.9398 | 11.7111 | 1.4228 | 6.2775 | 1.3793 | 0.1064 |  |  |  | -11.5641 | 33.1565 | 48.5304 | 12.9979 |  | 17.6816 | 27.5841 | 0.5188 | 1.6157 | 3.1874 | 1.2845 | -3.0241 | 278.6411 | 274.566 | 180.4267 | 211.1265 | 163.2755 | 144.7901 | 123.5426 | 215.0019 | 158.4531 | 239.139 | 298.1005 | 278.0127 | 181.9774 | 183.7356 | 261.5542 | 291.7663 | 309.7703 |  |  | 181.2564 |  | 386.3605 | 119.4862 | 155.5307 | 229.0913 | 280.5202 | 256.5202 | 223.9596 | 175.1336 | 250.3279 | 300.4992 | 289.5284 | 190.0545 | 98.3205 | 125.0503 | 174.9524 | 232.6106 | 199.9463 | 215.431 | 216.0835 | 456.5919 | 118.7674 | 173.4346 | 254.2454 | 308.5725 | 321.9049 | 115.5894 | 158.9097 | 223.6166 | 266.0611 | 257.0647 | 84.0401 | 97.432 | 124.3808 | 176.4553 | 234.9725 | 189.9821 |  | 171.1834 | 396.8263 |  | 101.8505 | 153.4054 | 226.4043 | 282.2264 | 274.6009 | 139.9236 | 176.5652 | 246.787 | 292.4106 | 265.2056 | 95.8983 | 104.412 | 128.6541 | 177.5876 | 245.2688 | 293.2883 | 173.9309 | 159.6867 | 151.0156 | 141.6237 | 189.7233 | 255.8053 | 299.8041 | 281.7594 |  | 216.1297 |  |  | 115.5173 | 121.6662 | 217.3885 | 112.5825 | 233.438 | 120.503 | 42.1294 | 42.8568 | 42.0126 | 41.4659 | 42.4004 | 42.6275 | 40.6807 | 42.2087 | 113.4842 | 136.4169 | 129.1117 | 111.7835 | 291.2103 |  |  | 181.9807 |  | 161.4506 | 107.3381 | 146.2214 | 107.0826 | 225.2962 | 168.9362 | 308.5633 | 292.2551 | 296.0752 | 222.3651 | 258.6706 | 293.092 | 318.6219 | 319.6133 | 183.9401 | 161.6799 | 212.8575 | 179.7948 | 207.7631 | 156.7127 | 237.1453 | 136.6249 | 281.7576 | 226.8256 | 192.9578 | 311.9345 |  | 209.6512 | 97.5409 | 124.4477 | 177.7545 | 236.6941 | 204.1051 | 209.4793 | 184.3225 |  | 149.8588 | 166.2442 | 250.6031 | 308.4826 | 301.7524 | 114.349 | 162.281 | 248.8921 | 312.1298 | 303.5774 | 88.4932 | 98.7698 | 121.5354 | 174.6853 | 242.2644 | 170.5573 | 231.7126 | 153.6669 | 196.1709 | 170.4666 | 118.7108 | 159.3855 | 236.1647 | 299.2367 | 293.8099 | 134.0488 | 176.9013 | 265.8088 | 321.64 | 299.4458 | 88.3147 | 104.802 | 136.6113 | 189.1747 | 262.0425 | 128.0858 | 175.1591 | 183.5815 | 198.9961 | 125.6637 | 245.4641 | 168.528 | 303.1439 | 292.8256 | 219.2685 | 219.0546 |  |  | 116.6817 | 130.5161 | 121.518 | 233.7668 | 121.6397 | 202.8178 |  | 132.838 | 119.0233 | 123.1389 | 62.8378 | 101.1004 | 111.4221 |  | 298.7891 | 358.5319 | 369.7214 | 456.86 | 614.0328 | 587.2676 | 424.5347 | [23 empty] | 122.6124 | 600.6502 | 80.3134 | 328.6605
15:57 | 9072 |  |  | 3.5816 | 35.2575 | 38.1404 | 12.2819 | 15.3766 | 23.0024 | 11.7003 | 1.4212 | 6.2751 | 1.3772 | 0.1046 |  |  |  | -11.5626 | 33.1522 | 48.4641 | 12.9976 |  | 17.6729 | 27.7223 | 0.5185 | 1.6158 | 3.1863 | 1.2855 | -3.272 | 278.6154 | 274.548 | 180.4168 | 211.1157 | 163.2758 | 144.7774 | 123.549 | 215.0124 | 158.4651 | 239.132 | 298.0691 | 277.9793 | 181.9781 | 183.7707 | 261.5497 | 291.7454 | 309.7469 |  |  | 181.2317 |  | 386.2885 | 119.4894 | 155.5355 | 229.0781 | 280.4905 | 256.4874 | 223.9442 | 175.1337 | 250.3166 | 300.4611 | 289.4921 | 190.0512 | 98.3258 | 125.0613 | 174.9483 | 232.5882 | 199.927 | 215.4253 | 216.0588 | 456.5166 | 118.7722 | 173.4371 | 254.2255 | 308.5386 | 321.7537 | 115.5922 | 158.9105 | 223.5965 | 266.0244 | 257.0331 | 84.0434 | 97.4291 | 124.3857 | 176.4565 | 234.9522 | 189.9876 |  | 171.1604 | 396.7612 |  | 101.8666 | 153.4126 | 226.3932 | 282.1934 | 274.5632 | 139.921 | 176.5672 | 246.7702 | 292.3763 | 265.1575 | 95.9031 | 104.4227 | 128.6602 | 177.588 | 245.2462 | 293.233 | 173.8994 | 159.6677 | 151.0059 | 141.6284 | 189.7243 | 255.7918 | 299.7744 | 281.7248 |  | 216.0985 |  |  | 115.5034 | 121.6495 | 217.3555 | 112.5892 | 233.4229 | 120.4815 | 42.1357 | 42.8056 | 42.0658 | 41.6685 | 42.5479 | 42.8906 | 40.8616 | 42.6174 | 113.4599 | 136.3998 | 129.0856 | 111.7678 | 291.1773 |  |  | 181.9568 |  | 161.4409 | 107.3322 | 146.2151 | 107.0794 | 225.2852 | 168.9384 | 308.5259 | 292.2124 | 296.0396 | 222.3726 | 258.6645 | 293.0906 | 318.6074 | 319.5758 | 183.8795 | 161.662 | 212.831 | 180.2119 | 207.7511 | 156.7141 | 237.1315 | 136.614 | 281.7146 | 226.8024 | 192.9559 | 311.903 |  | 209.6396 | 97.543 | 124.4541 | 177.7503 | 236.6791 | 204.0706 | 209.4489 | 184.294 |  | 149.8603 | 166.2469 | 250.5864 | 308.4493 | 301.7074 | 114.3518 | 162.2878 | 248.88 | 312.1033 | 303.541 | 88.4896 | 98.763 | 121.5393 | 174.6833 | 242.2428 | 170.5398 | 231.6744 | 153.6437 | 196.1689 | 170.4462 | 118.7197 | 159.4002 | 236.1623 | 299.2035 | 293.7815 | 134.0497 | 176.9141 | 265.8059 | 321.6056 | 299.4064 | 88.3028 | 104.8015 | 136.6135 | 189.1765 | 262.0185 | 128.0562 | 175.1341 | 183.5579 | 198.9575 | 125.6601 | 245.4523 | 168.5279 | 303.1084 | 292.7809 | 219.251 | 219.0072 |  |  | 116.6661 | 130.4813 | 121.4995 | 233.7293 | 121.618 | 202.7961 |  | 132.805 | 119.0014 | 123.1076 | 62.826 | 101.0796 | 111.4144 |  | 298.7574 | 358.4409 | 369.6634 | 456.756 | 614.4264 | 587.4063 | 424.6029 | [23 empty] | 122.5892 | 600.9163 | 80.3362 | 328.5992
15:57 | 9073 |  |  | 3.5992 | 35.2707 | 38.3208 | 12.3282 | 15.429 | 23.0612 | 11.694 | 1.4209 | 6.2773 | 1.379 | 0.1049 |  |  |  | -11.5501 | 33.2041 | 48.5584 | 13.0068 |  | 17.6316 | 27.7378 | 0.5175 | 1.6136 | 3.1919 | 1.2861 | -2.4553 | 278.5842 | 274.5184 | 180.3985 | 211.0933 | 163.2616 | 144.7657 | 123.5426 | 215.008 | 158.4634 | 239.1179 | 298.0279 | 277.941 | 181.9721 | 183.7844 | 261.5667 | 291.7405 | 309.7387 |  |  | 181.2148 |  | 386.2297 | 119.4999 | 155.5432 | 229.0803 | 280.4696 | 256.4591 | 223.9363 | 175.159 | 250.3126 | 300.4291 | 289.4606 | 190.0437 | 98.3249 | 125.0697 | 174.9471 | 232.5672 | 199.9005 | 215.4149 | 216.0323 | 456.4403 | 118.78 | 173.4421 | 254.2055 | 308.5064 | 321.6089 | 115.6032 | 158.9172 | 223.5877 | 265.9992 | 257.0127 | 84.0568 | 97.4244 | 124.3989 | 176.4605 | 234.94 | 189.9783 |  | 171.144 | 396.7068 |  | 101.8885 | 153.4226 | 226.3832 | 282.1677 | 274.535 | 139.935 | 176.5715 | 246.7613 | 292.3423 | 265.1285 | 95.9167 | 104.4275 | 128.6696 | 177.5919 | 245.2227 | 293.1874 | 173.8729 | 159.6518 | 150.9999 | 141.6295 | 189.7241 | 255.7882 | 299.7435 | 281.6954 |  | 216.0707 |  |  | 115.4841 | 121.6346 | 217.323 | 112.5856 | 233.3922 | 120.4551 | 42.1946 | 42.9844 | 42.0544 | 41.6142 | 42.5574 | 43.1431 | 41.3741 | 42.97 | 113.4455 | 136.3769 | 129.0561 | 111.7465 | 291.1518 |  |  | 181.9505 |  | 161.4307 | 107.3375 | 146.209 | 107.0789 | 225.2779 | 168.958 | 308.4964 | 292.1802 | 296.0118 | 222.3819 | 258.6589 | 293.0819 | 318.5908 | 319.533 | 183.8308 | 161.6391 | 212.7976 | 180.1578 | 207.7399 | 156.7241 | 237.1184 | 136.6075 | 281.6689 | 226.785 | 192.9571 | 311.8711 |  | 209.6294 | 97.543 | 124.4595 | 177.7592 | 236.6579 | 204.0421 | 209.4162 | 184.2645 |  | 149.8614 | 166.2553 | 250.5788 | 308.42 | 301.6708 | 114.3534 | 162.2896 | 248.8716 | 312.0699 | 303.4996 | 88.4846 | 98.7521 | 121.5376 | 174.6819 | 242.2248 | 170.5258 | 231.6328 | 153.6209 | 196.1413 | 170.4298 | 118.7308 | 159.4134 | 236.1573 | 299.1836 | 293.7497 | 134.055 | 176.9183 | 265.8085 | 321.5773 | 299.3771 | 88.303 | 104.806 | 136.6166 | 189.1715 | 261.9992 | 128.0347 | 175.1168 | 183.536 | 198.9347 | 125.6583 | 245.4364 | 168.5249 | 303.0757 | 292.7447 | 219.2343 | 218.9403 |  |  | 116.6526 | 130.4528 | 121.482 | 233.705 | 121.5991 | 202.7376 |  | 132.7812 | 118.9761 | 123.0883 | 62.8365 | 101.0778 | 111.4149 |  | 298.7109 | 358.3733 | 369.6173 | 457.0258 | 614.6214 | 587.1667 | 424.3779 | [23 empty] | 122.569 | 600.8941 | 80.4875 | 328.5421
15:57 | 9074 |  |  | 3.6042 | 35.2526 | 38.2162 | 12.2976 | 15.3955 | 23.006 | 11.7071 | 1.4215 | 6.2742 | 1.3802 | 0.1049 |  |  |  | -11.5543 | 33.1407 | 48.5383 | 13.0144 |  | 17.6798 | 27.7231 | 0.5172 | 1.6118 | 3.1854 | 1.286 | -2.7168 | 278.5385 | 274.482 | 180.382 | 211.0699 | 163.2441 | 144.7554 | 123.529 | 214.9981 | 158.4575 | 239.0985 | 297.9822 | 277.896 | 181.9666 | 183.7676 | 261.5545 | 291.7242 | 309.7132 |  |  | 181.1948 |  | 386.1675 | 119.5101 | 155.5512 | 229.0699 | 280.4363 | 256.4291 | 223.9217 | 175.1702 | 250.2978 | 300.3978 | 289.4303 | 190.0361 | 98.3205 | 125.0693 | 174.9436 | 232.5426 | 199.8746 | 215.409 | 216.005 | 456.3667 | 118.7846 | 173.4432 | 254.1946 | 308.4708 | 321.5716 | 115.6135 | 158.9152 | 223.5717 | 265.9673 | 256.9797 | 84.0651 | 97.4084 | 124.4058 | 176.4622 | 234.9229 | 189.9489 |  | 171.1138 | 396.6325 |  | 101.9063 | 153.4407 | 226.3707 | 282.152 | 274.5145 | 139.9499 | 176.5767 | 246.757 | 292.3021 | 265.0936 | 95.9322 | 104.4207 | 128.6687 | 177.5959 | 245.2088 | 293.1499 | 173.839 | 159.6285 | 150.9819 | 141.626 | 189.7234 | 255.7784 | 299.7013 | 281.6564 |  | 216.0447 |  |  | 115.462 | 121.6108 | 217.2967 | 112.5801 | 233.3636 | 120.4439 | 42.3126 | 43.2446 | 42.1909 | 41.4928 | 42.4901 | 43.2685 | 41.7499 | 43.2323 | 113.4324 | 136.3618 | 129.0288 | 111.729 | 291.1201 |  |  | 181.9429 |  | 161.4218 | 107.3387 | 146.1991 | 107.0689 | 225.2632 | 168.9609 | 308.4535 | 292.1415 | 295.971 | 222.3833 | 258.6679 | 293.0762 | 318.5862 | 319.5034 | 183.8255 | 161.6236 | 212.7711 | 180.134 | 207.7339 | 156.7397 | 237.1157 | 136.6191 | 281.6302 | 226.7758 | 192.9629 | 311.8442 |  | 209.6343 | 97.5521 | 124.4697 | 177.7708 | 236.6444 | 204.0221 | 209.3878 | 184.2451 |  | 149.8656 | 166.2739 | 250.5873 | 308.3984 | 301.6456 | 114.3619 | 162.3024 | 248.8646 | 312.0393 | 303.4667 | 88.489 | 98.7649 | 121.55 | 174.6888 | 242.2088 | 170.5118 | 231.6032 | 153.6097 | 196.0651 | 170.4183 | 118.7356 | 159.4138 | 236.1473 | 299.1515 | 293.7068 | 134.0594 | 176.9186 | 265.796 | 321.5438 | 299.3422 | 88.3131 | 104.8038 | 136.6145 | 189.1631 | 261.981 | 128.0097 | 175.096 | 183.5141 | 198.9035 | 125.6647 | 245.4234 | 168.5301 | 303.0432 | 292.7124 | 219.2052 | 218.8846 |  |  | 116.6333 | 130.4191 | 121.458 | 233.6843 | 121.5673 | 202.6807 |  | 132.7657 | 118.9685 | 123.0726 | 62.8422 | 101.0703 | 111.4272 |  | 298.6749 | 358.3229 | 369.5578 | 456.5906 | 613.8882 | 586.7554 | 424.4664 | [23 empty] | 122.5487 | 600.3218 | 80.4064 | 328.4989
15:57 | 9075 |  |  | 3.6319 | 35.2897 | 38.2853 | 12.358 | 15.3771 | 23.0645 | 11.7321 | 1.4217 | 6.2735 | 1.378 | 0.1036 |  |  |  | -11.4224 | 33.1578 | 48.5121 | 13.0324 |  | 17.6264 | 27.5858 | 0.5183 | 1.6123 | 3.1886 | 1.2891 | -2.5253 | 278.5071 | 274.4575 | 180.3738 | 211.0564 | 163.2331 | 144.7463 | 123.522 | 214.9775 | 158.4541 | 239.09 | 297.9416 | 277.8542 | 181.9657 | 183.756 | 261.5073 | 291.6755 | 309.6771 |  |  | 181.1757 |  | 386.1011 | 119.4924 | 155.5535 | 229.0469 | 280.3931 | 256.3965 | 223.9045 | 175.1717 | 250.2795 | 300.3638 | 289.3964 | 190.0349 | 98.3213 | 125.07 | 174.9423 | 232.5225 | 199.8495 | 215.4084 | 215.9831 | 456.2933 | 118.7878 | 173.4488 | 254.1897 | 308.4375 | 321.5734 | 115.6172 | 158.9118 | 223.5494 | 265.9318 | 256.9471 | 84.0587 | 97.3908 | 124.4078 | 176.4514 | 234.8915 | 189.9011 |  | 171.0721 | 396.5565 |  | 101.9226 | 153.4502 | 226.3595 | 282.1149 | 274.4834 | 139.9595 | 176.581 | 246.7517 | 292.2664 | 265.0522 | 95.9439 | 104.4126 | 128.669 | 177.5929 | 245.1861 | 293.116 | 173.8033 | 159.6056 | 150.9634 | 141.6232 | 189.7316 | 255.7637 | 299.6632 | 281.6167 |  | 216.011 |  |  | 115.4444 | 121.5906 | 217.2706 | 112.5661 | 233.3064 | 120.4163 | 42.4368 | 43.5489 | 42.4107 | 41.4832 | 42.3026 | 43.2933 | 42.0268 | 43.3161 | 113.4017 | 136.3417 | 129.0045 | 111.7146 | 291.0784 |  |  | 181.9247 |  | 161.4109 | 107.3288 | 146.1891 | 107.0653 | 225.2472 | 168.9608 | 308.4025 | 292.1007 | 295.9293 | 222.3624 | 258.6779 | 293.079 | 318.5826 | 319.4685 | 183.8097 | 161.6049 | 212.7317 | 180.1036 | 207.7204 | 156.742 | 237.1051 | 136.6133 | 281.5858 | 226.762 | 192.9623 | 311.8075 |  | 209.6354 | 97.5544 | 124.4745 | 177.7674 | 236.6302 | 203.9934 | 209.3518 | 184.2188 |  | 149.8599 | 166.2883 | 250.5842 | 308.371 | 301.5981 | 114.3657 | 162.3057 | 248.8416 | 312.0035 | 303.4237 | 88.4897 | 98.7731 | 121.5572 | 174.6952 | 242.1881 | 170.4862 | 231.5703 | 153.5928 | 195.9731 | 170.3979 | 118.7354 | 159.4204 | 236.1306 | 299.1122 | 293.6604 | 134.0624 | 176.927 | 265.7689 | 321.4995 | 299.2919 | 88.3152 | 104.8077 | 136.616 | 189.1607 | 261.9582 | 127.9834 | 175.0622 | 183.4852 | 198.8644 | 125.6729 | 245.4149 | 168.534 | 303.0136 | 292.6768 | 219.1477 | 218.8478 |  |  | 116.6142 | 130.3957 | 121.4324 | 233.6742 | 121.5338 | 202.6541 |  | 132.7275 | 118.9314 | 123.0457 | 62.8247 | 101.0709 | 111.4181 |  | 298.6156 | 358.2375 | 369.4801 | 456.839 | 614.3103 | 587.1667 | 424.6887 | [23 empty] | 122.5227 | 600.7385 | 80.4692 | 328.4266
15:57 | 9076 |  |  | 3.6514 | 35.2889 | 38.2638 | 12.3182 | 15.3914 | 22.9452 | 11.7538 | 1.4195 | 6.2755 | 1.3779 | 0.1051 |  |  |  | -11.5011 | 33.1691 | 48.4582 | 12.9627 |  | 17.5701 | 27.5472 | 0.5179 | 1.6095 | 3.1894 | 1.2898 | -2.9612 | 278.4826 | 274.4321 | 180.3653 | 211.0387 | 163.2241 | 144.7345 | 123.517 | 214.9557 | 158.4517 | 239.078 | 297.908 | 277.8185 | 181.9639 | 183.7449 | 261.4861 | 291.6428 | 309.6459 |  |  | 181.1548 |  | 386.0298 | 119.4708 | 155.552 | 229.0285 | 280.3481 | 256.3576 | 223.8906 | 175.166 | 250.2661 | 300.3383 | 289.3636 | 190.0385 | 98.3276 | 125.0824 | 174.9458 | 232.5014 | 199.8249 | 215.4128 | 215.9655 | 456.2221 | 118.7923 | 173.4663 | 254.1846 | 308.4139 | 321.5048 | 115.6146 | 158.9085 | 223.5295 | 265.9007 | 256.9222 | 84.0624 | 97.3762 | 124.405 | 176.4441 | 234.8602 | 189.853 |  | 171.0388 | 396.4897 |  | 101.9371 | 153.4416 | 226.3564 | 282.0714 | 274.437 | 139.9705 | 176.5828 | 246.739 | 292.2325 | 265.0181 | 95.9495 | 104.4115 | 128.6675 | 177.5819 | 245.1591 | 293.081 | 173.7762 | 159.59 | 150.9496 | 141.6302 | 189.7395 | 255.7543 | 299.6364 | 281.5856 |  | 215.9677 |  |  | 115.4282 | 121.5701 | 217.2344 | 112.5463 | 233.2394 | 120.3884 | 42.6269 | 43.7945 | 42.505 | 41.5287 | 42.1283 | 43.3044 | 42.2805 | 43.0759 | 113.3711 | 136.3184 | 128.9843 | 111.6976 | 291.0463 |  |  | 181.9116 |  | 161.4029 | 107.3213 | 146.1842 | 107.0663 | 225.2418 | 168.9704 | 308.3597 | 292.0658 | 295.8921 | 222.3279 | 258.6624 | 293.0756 | 318.5657 | 319.4295 | 183.7582 | 161.5817 | 212.6716 | 180.0738 | 207.7155 | 156.7421 | 237.0929 | 136.5998 | 281.5348 | 226.7496 | 192.9661 | 311.7591 |  | 209.6225 | 97.548 | 124.4766 | 177.7619 | 236.6051 | 203.9575 | 209.3119 | 184.1904 |  | 149.8512 | 166.2914 | 250.5604 | 308.3275 | 301.5571 | 114.3625 | 162.3034 | 248.8242 | 311.9631 | 303.3786 | 88.4828 | 98.7656 | 121.5556 | 174.6935 | 242.1672 | 170.4733 | 231.532 | 153.5687 | 195.8808 | 170.3684 | 118.7501 | 159.4267 | 236.1246 | 299.0825 | 293.6247 | 134.0667 | 176.9398 | 265.7526 | 321.4635 | 299.2541 | 88.3139 | 104.8177 | 136.6331 | 189.1776 | 261.9274 | 127.9564 | 175.0326 | 183.4594 | 198.8289 | 125.6804 | 245.4159 | 168.5462 | 302.9836 | 292.6376 | 219.1017 | 218.8033 |  |  | 116.5969 | 130.382 | 121.4148 | 233.6655 | 121.5077 | 202.6393 |  | 132.7077 | 118.9148 | 123.022 | 62.8207 | 101.0907 | 111.426 |  | 298.5676 | 358.1532 | 369.4188 | 456.8596 | 614.5175 | 587.617 | 424.3217 | [23 empty] | 122.5046 | 601.0672 | 80.3457 | 328.3604
15:57 | 9077 |  |  | 3.657 | 35.2423 | 38.1251 | 12.2932 | 15.3927 | 23.0549 | 11.7495 | 1.4211 | 6.2714 | 1.3781 | 0.1047 |  |  |  | -11.4303 | 33.1537 | 48.4848 | 13.002 |  | 17.5467 | 27.6418 | 0.518 | 1.6098 | 3.1878 | 1.2897 | -3.0572 | 278.4579 | 274.4103 | 180.3596 | 211.023 | 163.2189 | 144.7296 | 123.5175 | 214.94 | 158.463 | 239.069 | 297.8804 | 277.7781 | 181.963 | 183.7321 | 261.4637 | 291.6138 | 309.6123 |  |  | 181.1335 |  | 385.9613 | 119.4603 | 155.5467 | 229.0164 | 280.3082 | 256.3206 | 223.8735 | 175.1673 | 250.2493 | 300.2988 | 289.312 | 190.0278 | 98.3193 | 125.083 | 174.9353 | 232.4669 | 199.7875 | 215.4022 | 215.9305 | 456.1448 | 118.7907 | 173.458 | 254.1564 | 308.3684 | 321.4233 | 115.6072 | 158.9054 | 223.5249 | 265.8662 | 256.8872 | 84.0725 | 97.3663 | 124.4083 | 176.4451 | 234.8348 | 189.818 |  | 171.0114 | 396.425 |  | 101.9521 | 153.441 | 226.3565 | 282.0441 | 274.4069 | 139.9833 | 176.5887 | 246.7236 | 292.1973 | 264.9848 | 95.9623 | 104.4184 | 128.6712 | 177.5835 | 245.1481 | 293.0479 | 173.7557 | 159.5705 | 150.9366 | 141.6307 | 189.7343 | 255.7452 | 299.609 | 281.5542 |  | 215.9203 |  |  | 115.4109 | 121.546 | 217.1878 | 112.5236 | 233.2041 | 120.3952 | 42.7817 | 43.9626 | 42.6634 | 41.4563 | 42.0447 | 43.1826 | 42.293 | 42.854 | 113.3466 | 136.296 | 128.9574 | 111.6743 | 291.0123 |  |  | 181.8912 |  | 161.39 | 107.314 | 146.1734 | 107.0529 | 225.2243 | 168.9703 | 308.3219 | 292.0203 | 295.8471 | 222.29 | 258.6382 | 293.0654 | 318.5355 | 319.3892 | 183.7163 | 161.5525 | 212.6113 | 180.0446 | 207.6994 | 156.7456 | 237.0759 | 136.5832 | 281.4848 | 226.7321 | 192.9622 | 311.7204 |  | 209.6061 | 97.5516 | 124.4886 | 177.7538 | 236.5875 | 203.9302 | 209.2796 | 184.1715 |  | 149.8544 | 166.2895 | 250.5378 | 308.2877 | 301.5233 | 114.3624 | 162.3164 | 248.8236 | 311.9247 | 303.3528 | 88.4941 | 98.7846 | 121.5652 | 174.705 | 242.153 | 170.4866 | 231.498 | 153.5574 | 195.8395 | 170.3444 | 118.7631 | 159.4341 | 236.124 | 299.062 | 293.5912 | 134.0707 | 176.9436 | 265.7404 | 321.4292 | 299.2219 | 88.3219 | 104.8251 | 136.6487 | 189.1878 | 261.9025 | 127.9383 | 175.0089 | 183.4403 | 198.7973 | 125.6905 | 245.4134 | 168.562 | 302.9529 | 292.5984 | 219.0586 | 218.7509 |  |  | 116.569 | 130.3525 | 121.3931 | 233.6503 | 121.4819 | 202.6331 |  | 132.693 | 118.9051 | 123.0048 | 62.8256 | 101.1018 | 111.4349 |  | 298.5059 | 358.104 | 369.3636 | 457.1086 | 614.7414 | 587.5882 | 424.6862 | [23 empty] | 122.4843 | 601.1648 | 80.374 | 328.305
15:57 | 9078 |  |  | 3.6218 | 35.2619 | 38.2254 | 12.297 | 15.2451 | 23.0065 | 11.7182 | 1.4215 | 6.269 | 1.3764 | 0.1039 |  |  |  | -11.4812 | 33.1052 | 48.4638 | 12.9129 |  | 17.5722 | 27.6262 | 0.5186 | 1.6016 | 3.1829 | 1.2889 | -2.4317 | 278.4297 | 274.3865 | 180.3484 | 211.0093 | 163.2132 | 144.7267 | 123.5146 | 214.9303 | 158.4723 | 239.0617 | 297.8447 | 277.735 | 181.96 | 183.7281 | 261.4233 | 291.5747 | 309.5821 |  |  | 181.1051 |  | 385.9037 | 119.4663 | 155.553 | 229.0129 | 280.2789 | 256.2922 | 223.8622 | 175.1774 | 250.2344 | 300.2615 | 289.2718 | 190.0122 | 98.3088 | 125.0842 | 174.9302 | 232.443 | 199.7541 | 215.395 | 215.8938 | 456.0592 | 118.7928 | 173.4513 | 254.1346 | 308.3235 | 321.508 | 115.6053 | 158.9082 | 223.5143 | 265.8295 | 256.8594 | 84.0782 | 97.3637 | 124.4184 | 176.453 | 234.8127 | 189.8182 |  | 170.9857 | 396.3529 |  | 101.9678 | 153.4416 | 226.347 | 282.0067 | 274.3751 | 139.9967 | 176.5892 | 246.7163 | 292.1582 | 264.9538 | 95.96 | 104.4153 | 128.6729 | 177.5864 | 245.1301 | 293.0078 | 173.7374 | 159.5563 | 150.9255 | 141.6414 | 189.7409 | 255.7369 | 299.5776 | 281.5232 |  | 215.8771 |  |  | 115.3934 | 121.5284 | 217.1568 | 112.5028 | 233.1877 | 120.3938 | 42.8445 | 44.0933 | 43.0075 | 41.1537 | 41.9767 | 43.1906 | 41.5466 | 42.9967 | 113.3298 | 136.2765 | 128.9336 | 111.654 | 290.9726 |  |  | 181.8778 |  | 161.3764 | 107.3103 | 146.161 | 107.0377 | 225.2011 | 168.9707 | 308.2818 | 291.9703 | 295.8094 | 222.2672 | 258.6306 | 293.0652 | 318.5208 | 319.3543 | 183.687 | 161.5246 | 212.5505 | 180.0091 | 207.6814 | 156.756 | 237.0668 | 136.5615 | 281.4449 | 226.7161 | 192.9616 | 311.6896 |  | 209.6075 | 97.5612 | 124.4995 | 177.7465 | 236.5733 | 203.8994 | 209.2486 | 184.1514 |  | 149.8575 | 166.2947 | 250.5321 | 308.2609 | 301.4813 | 114.3757 | 162.3313 | 248.8216 | 311.8893 | 303.3269 | 88.5032 | 98.7867 | 121.5801 | 174.7065 | 242.1417 | 170.4777 | 231.4718 | 153.5378 | 195.816 | 170.3235 | 118.77 | 159.4434 | 236.1198 | 299.0361 | 293.5591 | 134.0633 | 176.9397 | 265.7152 | 321.3864 | 299.1754 | 88.3203 | 104.8311 | 136.6464 | 189.1845 | 261.8782 | 127.9243 | 174.9821 | 183.4149 | 198.7678 | 125.694 | 245.3989 | 168.5618 | 302.918 | 292.5584 | 219.0043 | 218.7081 |  |  | 116.5412 | 130.3194 | 121.3653 | 233.6275 | 121.4547 | 202.5993 |  | 132.6667 | 118.8811 | 122.9913 | 62.8281 | 101.1301 | 111.4325 |  | 298.4436 | 358.0454 | 369.3026 | 456.4451 | 613.979 | 586.6545 | 424.3719 | [23 empty] | 122.4608 | 600.3167 | 80.2725 | 328.2445
15:57 | 9079 |  |  | 3.5943 | 35.3059 | 38.3668 | 12.3606 | 15.3042 | 23.0113 | 11.7079 | 1.4208 | 6.2713 | 1.3759 | 0.1039 |  |  |  | -11.5159 | 33.154 | 48.4846 | 12.9994 |  | 17.5919 | 27.7341 | 0.5183 | 1.6076 | 3.1881 | 1.2885 | -1.9293 | 278.394 | 274.355 | 180.3344 | 210.9918 | 163.1998 | 144.7147 | 123.5063 | 214.9363 | 158.4744 | 239.0442 | 297.8061 | 277.6991 | 181.9517 | 183.7313 | 261.3964 | 291.5409 | 309.554 |  |  | 181.073 |  | 385.8373 | 119.4845 | 155.5648 | 229.0001 | 280.2383 | 256.2629 | 223.8491 | 175.1754 | 250.2258 | 300.2354 | 289.2517 | 190.0143 | 98.3191 | 125.0942 | 174.9303 | 232.4248 | 199.7433 | 215.3964 | 215.8724 | 455.9869 | 118.8024 | 173.4671 | 254.1361 | 308.3023 | 321.6136 | 115.6094 | 158.9089 | 223.5035 | 265.8034 | 256.8306 | 84.0812 | 97.3619 | 124.4247 | 176.4565 | 234.8012 | 189.8366 |  | 170.9538 | 396.2726 |  | 101.9779 | 153.439 | 226.3313 | 281.9699 | 274.3306 | 140.0001 | 176.5877 | 246.7016 | 292.1192 | 264.9164 | 95.9428 | 104.4091 | 128.6642 | 177.5835 | 245.0928 | 292.9639 | 173.7063 | 159.5413 | 150.9088 | 141.6525 | 189.7493 | 255.7305 | 299.5489 | 281.4927 |  | 215.8414 |  |  | 115.3783 | 121.515 | 217.1226 | 112.4826 | 233.1668 | 120.3747 | 42.8555 | 44.0871 | 43.2115 | 41.0405 | 41.9403 | 43.2383 | 40.6475 | 43.3687 | 113.307 | 136.2519 | 128.9117 | 111.6396 | 290.937 |  |  | 181.8662 |  | 161.3662 | 107.3095 | 146.1524 | 107.027 | 225.1856 | 168.9709 | 308.2402 | 291.9261 | 295.7745 | 222.2498 | 258.6397 | 293.062 | 318.5247 | 319.3236 | 183.6859 | 161.5018 | 212.505 | 179.9831 | 207.6746 | 156.768 | 237.0626 | 136.5669 | 281.4055 | 226.7055 | 192.9674 | 311.6575 |  | 209.6008 | 97.5588 | 124.5026 | 177.7528 | 236.5538 | 203.8587 | 209.2066 | 184.1231 |  | 149.8547 | 166.3006 | 250.5328 | 308.2357 | 301.4374 | 114.3792 | 162.3342 | 248.8042 | 311.8587 | 303.2853 | 88.5012 | 98.7675 | 121.5793 | 174.6974 | 242.1172 | 170.4386 | 231.44 | 153.5018 | 195.7556 | 170.298 | 118.7732 | 159.4478 | 236.1023 | 298.9966 | 293.5145 | 134.0524 | 176.9361 | 265.705 | 321.3533 | 299.1375 | 88.3109 | 104.8262 | 136.6462 | 189.1772 | 261.8507 | 127.8967 | 174.9568 | 183.3938 | 198.7403 | 125.7016 | 245.3928 | 168.5684 | 302.8899 | 292.5255 | 218.9642 | 218.7053 |  |  | 116.5227 | 130.2993 | 121.3409 | 233.5938 | 121.4431 | 202.5692 |  | 132.6476 | 118.8619 | 122.97 | 62.8293 | 101.1203 | 111.4235 |  | 298.4053 | 357.98 | 369.2379 | 456.4245 | 613.8714 | 586.7984 | 424.0463 | [23 empty] | 122.442 | 600.3349 | 80.4297 | 328.1927
15:57 | 9080 |  |  | 3.6679 | 35.3067 | 38.2834 | 12.3447 | 15.2437 | 22.9576 | 11.7367 | 1.4209 | 6.2733 | 1.3792 | 0.1045 |  |  |  | -11.4449 | 33.2267 | 48.4857 | 13.0538 |  | 17.5315 | 27.6146 | 0.5191 | 1.6015 | 3.183 | 1.2865 | -1.8839 | 278.358 | 274.328 | 180.3243 | 210.9782 | 163.1846 | 144.7004 | 123.4953 | 214.9406 | 158.4744 | 239.0296 | 297.7703 | 277.6604 | 181.947 | 183.7208 | 261.3911 | 291.523 | 309.5278 |  |  | 181.0518 |  | 385.7672 | 119.4922 | 155.5695 | 228.9824 | 280.2036 | 256.236 | 223.8348 | 175.1763 | 250.212 | 300.201 | 289.2207 | 190.017 | 98.3227 | 125.0949 | 174.9264 | 232.4007 | 199.7271 | 215.3846 | 215.8474 | 455.9205 | 118.8064 | 173.4741 | 254.1234 | 308.2677 | 321.5653 | 115.6102 | 158.9064 | 223.4907 | 265.7775 | 256.7943 | 84.0852 | 97.3539 | 124.4357 | 176.4605 | 234.7965 | 189.8629 |  | 170.9268 | 396.2032 |  | 101.9885 | 153.4502 | 226.3262 | 281.9442 | 274.299 | 139.9959 | 176.5854 | 246.6838 | 292.0813 | 264.8743 | 95.9336 | 104.411 | 128.6651 | 177.579 | 245.0647 | 292.9205 | 173.6696 | 159.5242 | 150.8903 | 141.6606 | 189.749 | 255.7253 | 299.5201 | 281.4521 |  | 215.8041 |  |  | 115.3612 | 121.497 | 217.0833 | 112.4662 | 233.1637 | 120.3562 | 42.7348 | 44.0195 | 43.0159 | 41.2063 | 41.9374 | 43.1701 | 40.2373 | 43.7771 | 113.2764 | 136.227 | 128.8822 | 111.6299 | 290.9053 |  |  | 181.843 |  | 161.3576 | 107.3079 | 146.1462 | 107.0312 | 225.1764 | 168.9811 | 308.2077 | 291.8864 | 295.7404 | 222.2179 | 258.6489 | 293.0591 | 318.5105 | 319.2797 | 183.7139 | 161.4723 | 212.4544 | 179.9592 | 207.6552 | 156.7647 | 237.0492 | 136.5701 | 281.3545 | 226.6896 | 192.9739 | 311.6234 |  | 209.5822 | 97.5614 | 124.504 | 177.7611 | 236.5356 | 203.8234 | 209.1678 | 184.0942 |  | 149.8471 | 166.3055 | 250.5285 | 308.2047 | 301.409 | 114.3824 | 162.3336 | 248.7924 | 311.8172 | 303.2401 | 88.4951 | 98.7692 | 121.5789 | 174.7026 | 242.0882 | 170.4088 | 231.4051 | 153.4741 | 195.8577 | 170.2739 | 118.78 | 159.4606 | 236.0924 | 298.9626 | 293.4803 | 134.0668 | 176.9466 | 265.7112 | 321.3248 | 299.1125 | 88.3247 | 104.8299 | 136.6563 | 189.1718 | 261.8403 | 127.8667 | 174.9355 | 183.3693 | 198.7041 | 125.7074 | 245.3852 | 168.573 | 302.8644 | 292.4924 | 218.9248 | 218.6982 |  |  | 116.5004 | 130.2774 | 121.316 | 233.5675 | 121.4366 | 202.5477 |  | 132.6198 | 118.8424 | 122.9482 | 62.8205 | 101.0726 | 111.4257 |  | 298.3578 | 357.9052 | 369.1858 | 456.0716 | 613.6058 | 586.779 | 424.1854 | [23 empty] | 122.4203 | 600.1924 | 80.4024 | 328.1315
15:57 | 9081 |  |  | 3.6767 | 35.2833 | 38.2413 | 12.389 | 15.2903 | 22.9421 | 11.6576 | 1.4219 | 6.272 | 1.3792 | 0.1042 |  |  |  | -11.3429 | 33.2816 | 48.4236 | 13.0568 |  | 17.6338 | 27.6179 | 0.518 | 1.5976 | 3.1834 | 1.2878 | -2.5161 | 278.3314 | 274.308 | 180.3109 | 210.9649 | 163.1812 | 144.6917 | 123.4916 | 214.9375 | 158.4792 | 239.0158 | 297.7302 | 277.6212 | 181.9458 | 183.725 | 261.3716 | 291.4998 | 309.5033 |  |  | 181.0357 |  | 385.7042 | 119.4892 | 155.5758 | 228.9711 | 280.1743 | 256.2002 | 223.8154 | 175.183 | 250.1994 | 300.167 | 289.1871 | 190.0092 | 98.3211 | 125.0977 | 174.9322 | 232.3772 | 199.6966 | 215.3879 | 215.8208 | 455.8454 | 118.8081 | 173.4717 | 254.1045 | 308.2277 | 321.5467 | 115.6029 | 158.9011 | 223.4642 | 265.7386 | 256.7589 | 84.087 | 97.3487 | 124.4427 | 176.4621 | 234.7778 | 189.8854 |  | 170.8998 | 396.1361 |  | 102.0041 | 153.4663 | 226.3213 | 281.9203 | 274.2797 | 139.9995 | 176.593 | 246.6726 | 292.0477 | 264.8447 | 95.9391 | 104.4264 | 128.679 | 177.5894 | 245.0535 | 292.8846 | 173.6408 | 159.509 | 150.8745 | 141.6583 | 189.754 | 255.7095 | 299.4817 | 281.4124 |  | 215.7694 |  |  | 115.3442 | 121.4773 | 217.0316 | 112.449 | 233.1725 | 120.3298 | 42.5729 | 44.0238 | 42.6278 | 41.0857 | 41.9923 | 43.1046 | 40.1912 | 44.06 | 113.2478 | 136.2107 | 128.863 | 111.613 | 290.8727 |  |  | 181.8306 |  | 161.3484 | 107.302 | 146.1402 | 107.0325 | 225.1698 | 168.9883 | 308.1665 | 291.8523 | 295.7 | 222.1789 | 258.6337 | 293.0641 | 318.4999 | 319.2374 | 183.7029 | 161.4496 | 212.4038 | 179.9342 | 207.6452 | 156.7705 | 237.0357 | 136.5647 | 281.3096 | 226.6725 | 192.9766 | 311.5911 |  | 209.5738 | 97.5617 | 124.5151 | 177.7641 | 236.5227 | 203.7957 | 209.1364 | 184.0671 |  | 149.8397 | 166.3178 | 250.5195 | 308.1772 | 301.374 | 114.394 | 162.3351 | 248.7743 | 311.7723 | 303.1989 | 88.4836 | 98.7728 | 121.5861 | 174.7038 | 242.0611 | 170.3826 | 231.3733 | 153.45 | 196.1637 | 170.251 | 118.8002 | 159.4736 | 236.1017 | 298.9414 | 293.4567 | 134.0883 | 176.9652 | 265.7116 | 321.2919 | 299.0838 | 88.3383 | 104.8449 | 136.653 | 189.1658 | 261.836 | 127.8456 | 174.9131 | 183.3388 | 198.6624 | 125.695 | 245.3669 | 168.5676 | 302.8278 | 292.4642 | 218.9012 | 218.6801 |  |  | 116.4788 | 130.2473 | 121.2896 | 233.5499 | 121.4299 | 202.5333 |  | 132.5995 | 118.8292 | 122.9343 | 62.8218 | 101.0529 | 111.4386 |  | 298.2929 | 357.8399 | 369.1183 | 456.6522 | 614.1237 | 587.1667 | 424.5022 | [23 empty] | 122.4 | 600.6452 | 80.4453 | 328.0664
15:57 | 9082 |  |  | 3.6499 | 35.2871 | 38.2161 | 12.363 | 15.3226 | 22.9181 | 11.7694 | 1.423 | 6.271 | 1.3772 | 0.1045 |  |  |  | -11.3984 | 33.248 | 48.4464 | 13.0468 |  | 17.6403 | 27.6945 | 0.5194 | 1.5953 | 3.1837 | 1.2883 | -3.9156 | 278.3024 | 274.2846 | 180.2965 | 210.9495 | 163.1732 | 144.6891 | 123.4894 | 214.9401 | 158.4919 | 239.0138 | 297.7019 | 277.5864 | 181.9409 | 183.7514 | 261.3674 | 291.4841 | 309.4958 |  |  | 181.011 |  | 385.6369 | 119.4886 | 155.5735 | 228.9598 | 280.1363 | 256.1627 | 223.7988 | 175.1868 | 250.1882 | 300.1323 | 289.1599 | 190.0049 | 98.3261 | 125.1084 | 174.93 | 232.351 | 199.6613 | 215.3875 | 215.7908 | 455.7667 | 118.8102 | 173.4777 | 254.096 | 308.1947 | 321.6581 | 115.598 | 158.8978 | 223.4441 | 265.7009 | 256.7237 | 84.0816 | 97.3446 | 124.4455 | 176.4537 | 234.7465 | 189.8842 |  | 170.8642 | 396.06 |  | 102.0273 | 153.4772 | 226.3122 | 281.9 | 274.2467 | 140.0078 | 176.5994 | 246.6601 | 292.018 | 264.8165 | 95.9403 | 104.4428 | 128.6959 | 177.6029 | 245.0452 | 292.8684 | 173.6197 | 159.4958 | 150.8627 | 141.6564 | 189.761 | 255.6987 | 299.4525 | 281.3837 |  | 215.74 |  |  | 115.3228 | 121.4558 | 216.9896 | 112.4363 | 233.1647 | 120.2939 | 42.5259 | 43.9819 | 42.5755 | 40.9003 | 42.0839 | 43.0529 | 40.1235 | 44.1898 | 113.2241 | 136.1841 | 128.8463 | 111.5976 | 290.8336 |  |  | 181.8189 |  | 161.3368 | 107.2975 | 146.1306 | 107.0194 | 225.1576 | 168.9865 | 308.1233 | 291.8134 | 295.6556 | 222.136 | 258.6241 | 293.0597 | 318.491 | 319.1941 | 183.6448 | 161.4365 | 212.4049 | 179.9134 | 207.6508 | 156.7821 | 237.0252 | 136.5558 | 281.2751 | 226.6606 | 192.9758 | 311.545 |  | 209.5613 | 97.5563 | 124.5208 | 177.7527 | 236.4986 | 203.7594 | 209.1 | 184.0413 |  | 149.8309 | 166.3189 | 250.4952 | 308.1479 | 301.3287 | 114.3975 | 162.344 | 248.7628 | 311.7425 | 303.1672 | 88.4758 | 98.7697 | 121.5898 | 174.7029 | 242.0461 | 170.3528 | 231.3409 | 153.4258 | 196.421 | 170.2323 | 118.8107 | 159.4796 | 236.1042 | 298.9106 | 293.4237 | 134.1042 | 176.98 | 265.7057 | 321.2678 | 299.0527 | 88.3358 | 104.8513 | 136.6591 | 189.1738 | 261.8144 | 127.8305 | 174.8826 | 183.3122 | 198.6269 | 125.6822 | 245.3481 | 168.5665 | 302.7873 | 292.4238 | 218.8835 | 218.6566 |  |  | 116.4657 | 130.221 | 121.2704 | 233.5388 | 121.4276 | 202.5149 |  | 132.5848 | 118.8112 | 122.9103 | 62.8369 | 101.0776 | 111.4408 |  | 298.2663 | 357.783 | 369.0711 | 456.652 | 614.0363 | 587.2624 | 424.4312 | [23 empty] | 122.3803 | 600.6493 | 80.4611 | 328.0247
15:57 | 9083 |  |  | 3.6074 | 35.283 | 38.2885 | 12.2783 | 15.2904 | 22.8986 | 11.6923 | 1.4236 | 6.2663 | 1.3754 | 0.1025 |  |  |  | -11.4588 | 33.2751 | 48.4743 | 13.0517 |  | 17.6261 | 27.7246 | 0.5164 | 1.5882 | 3.1769 | 1.2889 | -2.1844 | 278.2798 | 274.2567 | 180.2915 | 210.9314 | 163.1608 | 144.6863 | 123.4819 | 214.9311 | 158.4938 | 239.0101 | 297.6729 | 277.5544 | 181.9467 | 183.7298 | 261.3683 | 291.4708 | 309.4646 |  |  | 180.9845 |  | 385.5667 | 119.4813 | 155.5763 | 228.9511 | 280.0986 | 256.125 | 223.7865 | 175.1926 | 250.1721 | 300.0992 | 289.1259 | 190.0026 | 98.3204 | 125.1115 | 174.9231 | 232.3232 | 199.6317 | 215.3768 | 215.7628 | 455.6867 | 118.8148 | 173.4796 | 254.0857 | 308.1586 | 321.7634 | 115.6067 | 158.9084 | 223.4312 | 265.6753 | 256.6947 | 84.0926 | 97.3327 | 124.4552 | 176.4496 | 234.7187 | 189.8664 |  | 170.8396 | 395.9823 |  | 102.0512 | 153.476 | 226.3033 | 281.865 | 274.2063 | 140.0028 | 176.5994 | 246.6454 | 291.9825 | 264.7752 | 95.9318 | 104.4433 | 128.7004 | 177.6049 | 245.0286 | 292.855 | 173.6031 | 159.4817 | 150.8545 | 141.6677 | 189.7701 | 255.6945 | 299.4314 | 281.3541 |  | 215.7183 |  |  | 115.3007 | 121.4341 | 216.9515 | 112.3948 | 233.1595 | 120.2711 | 42.4425 | 43.9725 | 42.7412 | 40.9995 | 42.1322 | 42.9957 | 39.1856 | 44.1136 | 113.2056 | 136.1632 | 128.8289 | 111.5935 | 290.8 |  |  | 181.806 |  | 161.3277 | 107.2942 | 146.1236 | 107.0123 | 225.1537 | 168.993 | 308.0838 | 291.7736 | 295.6204 | 222.0969 | 258.614 | 293.055 | 318.4726 | 319.1461 | 183.6041 | 161.4122 | 212.4546 | 179.8859 | 207.6477 | 156.7838 | 237.0155 | 136.5425 | 281.2277 | 226.647 | 192.9796 | 311.5035 |  | 209.5573 | 97.55 | 124.5173 | 177.74 | 236.4826 | 203.7235 | 209.0638 | 184.0149 |  | 149.8274 | 166.3282 | 250.4798 | 308.125 | 301.2979 | 114.4029 | 162.3476 | 248.7574 | 311.7106 | 303.1226 | 88.4762 | 98.7712 | 121.5903 | 174.7114 | 242.026 | 170.339 | 231.3088 | 153.4065 | 196.5105 | 170.2116 | 118.8118 | 159.4826 | 236.089 | 298.8742 | 293.3829 | 134.1048 | 176.9895 | 265.6915 | 321.2373 | 299.012 | 88.3322 | 104.8607 | 136.6743 | 189.188 | 261.7899 | 127.8042 | 174.8537 | 183.2864 | 198.5965 | 125.6832 | 245.3325 | 168.5682 | 302.7475 | 292.3774 | 218.8564 | 218.6236 |  |  | 116.4355 | 130.1915 | 121.248 | 233.5114 | 121.4161 | 202.463 |  | 132.5488 | 118.7788 | 122.8795 | 62.8203 | 101.0722 | 111.431 |  | 298.2054 | 357.7162 | 369.003 | 456.7143 | 614.0985 | 587.2624 | 424.4312 | [23 empty] | 122.3521 | 600.6804 | 80.4095 | 327.9608
15:57 | 9084 |  |  | 3.5337 | 35.1967 | 38.2101 | 12.2872 | 15.3712 | 22.9577 | 11.6977 | 1.4243 | 6.2685 | 1.3726 | 0.1039 |  |  |  | -11.4156 | 33.2161 | 48.5435 | 13.0325 |  | 17.6269 | 27.7877 | 0.5178 | 1.5925 | 3.1802 | 1.2893 | -1.5443 | 278.2568 | 274.2276 | 180.2813 | 210.9115 | 163.1576 | 144.6784 | 123.4743 | 214.9112 | 158.4881 | 238.9937 | 297.6346 | 277.5151 | 181.9505 | 183.6857 | 261.3259 | 291.4276 | 309.4075 |  |  | 180.9616 |  | 385.5064 | 119.483 | 155.5796 | 228.9405 | 280.0669 | 256.0953 | 223.7715 | 175.1992 | 250.1663 | 300.0728 | 289.087 | 189.9982 | 98.3262 | 125.1109 | 174.9205 | 232.3034 | 199.6139 | 215.3757 | 215.7454 | 455.6178 | 118.8201 | 173.4866 | 254.0758 | 308.1242 | 321.7023 | 115.6151 | 158.9084 | 223.4191 | 265.6489 | 256.6728 | 84.1031 | 97.3311 | 124.4583 | 176.454 | 234.7034 | 189.8505 |  | 170.8153 | 395.9041 |  | 102.0653 | 153.476 | 226.2936 | 281.8267 | 274.1735 | 139.9966 | 176.6032 | 246.625 | 291.9405 | 264.7295 | 95.9325 | 104.4371 | 128.6961 | 177.6026 | 245.0052 | 292.825 | 173.576 | 159.4625 | 150.8387 | 141.6646 | 189.7807 | 255.6788 | 299.3966 | 281.3151 |  | 215.693 |  |  | 115.2865 | 121.414 | 216.9158 | 112.3644 | 233.1613 | 120.2554 | 42.2665 | 44.0102 | 42.8221 | 41.1168 | 42.1619 | 42.8549 | 38.4014 | 43.916 | 113.1778 | 136.1453 | 128.8125 | 111.579 | 290.7688 |  |  | 181.7954 |  | 161.3174 | 107.2886 | 146.1156 | 107.0051 | 225.1404 | 168.9981 | 308.0483 | 291.7383 | 295.5847 | 222.0676 | 258.5963 | 293.0535 | 318.4577 | 319.1113 | 183.6005 | 161.3877 | 212.5185 | 179.8609 | 207.623 | 156.7914 | 237.0127 | 136.5364 | 281.1831 | 226.6274 | 192.9874 | 311.4804 |  | 209.5489 | 97.5504 | 124.5272 | 177.7458 | 236.4718 | 203.7026 | 209.0365 | 183.9879 |  | 149.8368 | 166.3441 | 250.4798 | 308.0965 | 301.2701 | 114.4096 | 162.3552 | 248.746 | 311.6794 | 303.0839 | 88.4693 | 98.7618 | 121.5992 | 174.712 | 242.0059 | 170.32 | 231.2752 | 153.3848 | 196.4807 | 170.1883 | 118.8209 | 159.5018 | 236.0862 | 298.851 | 293.3594 | 134.0942 | 176.99 | 265.6803 | 321.1971 | 298.9743 | 88.3339 | 104.866 | 136.6698 | 189.1823 | 261.7647 | 127.7843 | 174.8346 | 183.3168 | 198.5668 | 125.6845 | 245.3271 | 168.5759 | 302.72 | 292.3465 | 218.836 | 218.5681 |  |  | 116.4064 | 130.154 | 121.2138 | 233.4727 | 121.4087 | 202.3983 |  | 132.5285 | 118.7582 | 122.86 | 62.8252 | 101.0926 | 111.4304 |  | 298.161 | 357.6557 | 368.9219 | 456.714 | 614.3595 | 587.8903 | 424.5381 | [23 empty] | 122.3277 | 601.1249 | 80.4136 | 327.9083
15:57 | 9085 |  |  | 3.5826 | 35.2288 | 38.2576 | 12.3532 | 15.3159 | 23.0017 | 11.7001 | 1.4247 | 6.2631 | 1.3728 | 0.103 |  |  |  | -11.3646 | 33.2997 | 48.4825 | 13.0949 |  | 17.5967 | 27.7663 | 0.518 | 1.5847 | 3.1725 | 1.2887 | -2.4221 | 278.2273 | 274.1985 | 180.2639 | 210.8976 | 163.1504 | 144.6675 | 123.4694 | 214.916 | 158.4923 | 238.9793 | 297.5931 | 277.4723 | 181.9425 | 183.6795 | 261.2762 | 291.3888 | 309.3661 |  |  | 180.938 |  | 385.4417 | 119.4944 | 155.5844 | 228.9289 | 280.0316 | 256.0605 | 223.7553 | 175.1953 | 250.1509 | 300.0412 | 289.052 | 189.9942 | 98.3297 | 125.1195 | 174.9124 | 232.2829 | 199.5905 | 215.3698 | 215.7173 | 455.5421 | 118.8242 | 173.4974 | 254.068 | 308.0903 | 321.5099 | 115.616 | 158.9008 | 223.403 | 265.6111 | 256.6376 | 84.0963 | 97.3398 | 124.4601 | 176.4556 | 234.6894 | 189.8464 |  | 170.7782 | 395.8308 |  | 102.0775 | 153.4805 | 226.2872 | 281.7974 | 274.1413 | 139.996 | 176.6034 | 246.6029 | 291.8993 | 264.6982 | 95.9276 | 104.4431 | 128.706 | 177.6018 | 244.993 | 292.7885 | 173.5378 | 159.4422 | 150.8201 | 141.6616 | 189.7779 | 255.6607 | 299.3583 | 281.2695 |  | 215.6693 |  |  | 115.2669 | 121.3922 | 216.8974 | 112.376 | 233.1619 | 120.2344 | 42.2156 | 44.0458 | 42.7871 | 41.0881 | 42.1283 | 42.7457 | 37.7017 | 43.82 | 113.1434 | 136.1145 | 128.7927 | 111.5565 | 290.7312 |  |  | 181.7769 |  | 161.3039 | 107.2906 | 146.1033 | 106.9973 | 225.1138 | 169.0018 | 308.0134 | 291.6969 | 295.5477 | 222.032 | 258.5847 | 293.0482 | 318.4377 | 319.0807 | 183.6326 | 161.3704 | 212.5413 | 179.7583 | 207.596 | 156.8015 | 237.0065 | 136.5331 | 281.1478 | 226.609 | 192.9922 | 311.4394 |  | 209.5306 | 97.5599 | 124.5404 | 177.752 | 236.4594 | 203.6747 | 209.0116 | 183.9673 |  | 149.8389 | 166.3466 | 250.4782 | 308.0584 | 301.2217 | 114.4243 | 162.3707 | 248.7446 | 311.6612 | 303.0699 | 88.4655 | 98.7457 | 121.6146 | 174.7025 | 241.9955 | 170.2931 | 231.2475 | 153.3654 | 196.4181 | 170.1678 | 118.8317 | 159.5158 | 236.0845 | 298.8259 | 293.3296 | 134.0889 | 176.9894 | 265.6672 | 321.1624 | 298.9387 | 88.3268 | 104.8474 | 136.6564 | 189.1727 | 261.7308 | 127.7671 | 174.8093 | 183.353 | 198.5301 | 125.6987 | 245.3232 | 168.5859 | 302.6903 | 292.3063 | 218.8051 | 218.513 |  |  | 116.3925 | 130.1252 | 121.1903 | 233.4479 | 121.4164 | 202.3292 |  | 132.5077 | 118.7381 | 122.8373 | 62.8287 | 101.1348 | 111.4234 |  | 298.1306 | 357.5723 | 368.8584 | 456.3612 | 614.0817 | 587.3054 | 424.7571 | [23 empty] | 122.3063 | 600.6936 | 80.4946 | 327.8514
15:57 | 9086 |  |  | 3.6281 | 35.2143 | 38.3053 | 12.3492 | 15.3557 | 23.1006 | 11.8188 | 1.4227 | 6.2621 | 1.3753 | 0.1047 |  |  |  | -11.4571 | 33.2155 | 48.3921 | 13.0087 |  | 17.6198 | 27.8099 | 0.5156 | 1.5876 | 3.1717 | 1.2881 | -3.3711 | 278.1984 | 274.1727 | 180.2593 | 210.8856 | 163.1421 | 144.6618 | 123.4656 | 214.9148 | 158.499 | 238.9664 | 297.5503 | 277.4358 | 181.9397 | 183.6766 | 261.2302 | 291.3591 | 309.3295 |  |  | 180.9204 |  | 385.3666 | 119.4847 | 155.5941 | 228.9127 | 279.9903 | 256.0176 | 223.7401 | 175.1945 | 250.1253 | 300.0137 | 289.019 | 189.9918 | 98.3277 | 125.1342 | 174.9182 | 232.2608 | 199.5635 | 215.3674 | 215.6895 | 455.47 | 118.8301 | 173.498 | 254.0519 | 308.0631 | 321.3297 | 115.6127 | 158.8992 | 223.3832 | 265.5697 | 256.604 | 84.0937 | 97.3459 | 124.4706 | 176.4482 | 234.6641 | 189.8483 |  | 170.7461 | 395.7628 |  | 102.0994 | 153.4821 | 226.2772 | 281.7706 | 274.1073 | 139.9895 | 176.6053 | 246.5876 | 291.864 | 264.6591 | 95.9212 | 104.4537 | 128.7218 | 177.6027 | 244.983 | 292.7486 | 173.5066 | 159.4215 | 150.809 | 141.6722 | 189.7762 | 255.6493 | 299.3292 | 281.2376 |  | 215.6577 |  |  | 115.2443 | 121.3725 | 216.8889 | 112.3917 | 233.1494 | 120.2116 | 42.4421 | 44.1691 | 42.5997 | 41.1798 | 42.1238 | 42.6579 | 36.8766 | 43.7629 | 113.1239 | 136.09 | 128.7702 | 111.5311 | 290.6895 |  |  | 181.7661 |  | 161.2917 | 107.2849 | 146.0956 | 106.9942 | 225.1018 | 169.0161 | 307.9764 | 291.6581 | 295.5114 | 222.0029 | 258.5764 | 293.04 | 318.4148 | 319.0471 | 183.657 | 161.351 | 212.4983 | 179.6363 | 207.5898 | 156.8057 | 236.994 | 136.5315 | 281.1 | 226.5957 | 192.9902 | 311.3968 |  | 209.5261 | 97.5611 | 124.5463 | 177.7561 | 236.4447 | 203.6381 | 208.9781 | 183.9426 |  | 149.8349 | 166.3529 | 250.4656 | 308.0254 | 301.1763 | 114.4254 | 162.3704 | 248.725 | 311.6228 | 303.0299 | 88.4719 | 98.7431 | 121.6084 | 174.6969 | 241.9745 | 170.2635 | 231.2114 | 153.3379 | 196.3489 | 170.1418 | 118.8362 | 159.5077 | 236.0662 | 298.7868 | 293.278 | 134.0837 | 176.9996 | 265.6432 | 321.1204 | 298.8949 | 88.3166 | 104.8381 | 136.6544 | 189.1572 | 261.7038 | 127.7398 | 174.7818 | 183.3379 | 198.4998 | 125.7087 | 245.3083 | 168.59 | 302.6546 | 292.265 | 218.7714 | 218.4895 |  |  | 116.3712 | 130.1077 | 121.1683 | 233.4216 | 121.4167 | 202.2932 |  | 132.486 | 118.7159 | 122.8206 | 62.8261 | 101.136 | 111.4229 |  | 298.0806 | 357.5108 | 368.799 | 456.2997 | 613.6595 | 586.5825 | 423.9131 | [23 empty] | 122.2858 | 600.121 | 80.5083 | 327.7957
15:57 | 9087 |  |  | 3.6111 | 35.2832 | 38.3509 | 12.2977 | 15.405 | 23.1363 | 11.8598 | 1.4225 | 6.2585 | 1.3713 | 0.1046 |  |  |  | -11.3269 | 33.2931 | 48.5039 | 13.1091 |  | 17.6679 | 27.729 | 0.517 | 1.5815 | 3.173 | 1.2887 | -3.438 | 278.161 | 274.1374 | 180.2477 | 210.866 | 163.1281 | 144.6523 | 123.459 | 214.9082 | 158.4972 | 238.9558 | 297.511 | 277.3929 | 181.9379 | 183.6604 | 261.1997 | 291.3178 | 309.3054 |  |  | 180.906 |  | 385.3084 | 119.487 | 155.6014 | 228.9027 | 279.9567 | 255.9941 | 223.7339 | 175.205 | 250.1204 | 299.9771 | 288.9782 | 189.9769 | 98.3227 | 125.1363 | 174.9167 | 232.2395 | 199.5323 | 215.369 | 215.6638 | 455.401 | 118.8309 | 173.4992 | 254.0296 | 308.0268 | 321.3075 | 115.6128 | 158.8984 | 223.3691 | 265.5427 | 256.5765 | 84.1044 | 97.3497 | 124.4834 | 176.4464 | 234.6435 | 189.8305 |  | 170.7163 | 395.6923 |  | 102.1185 | 153.4881 | 226.2699 | 281.747 | 274.0813 | 139.9977 | 176.6069 | 246.5845 | 291.8245 | 264.6152 | 95.9157 | 104.4684 | 128.7377 | 177.6059 | 244.9663 | 292.719 | 173.4783 | 159.4033 | 150.7937 | 141.685 | 189.7838 | 255.6398 | 299.3048 | 281.2086 |  | 215.6454 |  |  | 115.2235 | 121.3496 | 216.877 | 112.3911 | 233.1138 | 120.1894 | 42.7276 | 44.3252 | 42.2537 | 41.379 | 42.1837 | 42.6076 | 37.0301 | 43.8951 | 113.1082 | 136.0659 | 128.742 | 111.5106 | 290.6528 |  |  | 181.7527 |  | 161.2858 | 107.2842 | 146.088 | 106.9957 | 225.105 | 169.0288 | 307.9379 | 291.6155 | 295.4781 | 221.9997 | 258.5636 | 293.0317 | 318.4023 | 319.0087 | 183.6436 | 161.3262 | 212.4308 | 179.5702 | 207.6034 | 156.8085 | 236.9823 | 136.5406 | 281.054 | 226.5874 | 192.99 | 311.3596 |  | 209.518 | 97.5572 | 124.5461 | 177.7568 | 236.4162 | 203.6004 | 208.9356 | 183.911 |  | 149.8261 | 166.3657 | 250.4522 | 307.9981 | 301.1406 | 114.4178 | 162.3689 | 248.6963 | 311.5751 | 302.9746 | 88.4745 | 98.7542 | 121.5962 | 174.6997 | 241.951 | 170.2443 | 231.1684 | 153.3017 | 196.2988 | 170.1069 | 118.8568 | 159.5117 | 236.0635 | 298.7514 | 293.2387 | 134.0921 | 177.0164 | 265.6346 | 321.0827 | 298.8602 | 88.3296 | 104.8608 | 136.6693 | 189.1628 | 261.6959 | 127.723 | 174.7643 | 183.3267 | 198.4664 | 125.7009 | 245.3055 | 168.5938 | 302.6193 | 292.2253 | 218.7247 | 218.4533 |  |  | 116.3513 | 130.0801 | 121.139 | 233.3939 | 121.4039 | 202.283 |  | 132.4567 | 118.6951 | 122.7962 | 62.8046 | 101.1031 | 111.4311 |  | 298.0262 | 357.4315 | 368.722 | 456.6102 | 614.2433 | 587.2765 | 424.4995 | [23 empty] | 122.2614 | 600.7599 | 80.676 | 327.7289
15:57 | 9088 |  |  | 3.6369 | 35.3654 | 38.4887 | 12.3789 | 15.3413 | 23.0012 | 11.7631 | 1.4227 | 6.2582 | 1.3731 | 0.1044 |  |  |  | -11.2703 | 33.2663 | 48.4802 | 13.1166 |  | 17.6178 | 27.8146 | 0.5154 | 1.5791 | 3.1712 | 1.2892 | -1.0184 | 278.1273 | 274.1038 | 180.2287 | 210.8493 | 163.1095 | 144.636 | 123.4522 | 214.9057 | 158.5006 | 238.9425 | 297.4816 | 277.3466 | 181.9389 | 183.6555 | 261.191 | 291.2838 | 309.2789 |  |  | 180.8899 |  | 385.2478 | 119.4982 | 155.6045 | 228.8916 | 279.9215 | 255.9718 | 223.7309 | 175.2019 | 250.1133 | 299.9345 | 288.9362 | 189.9579 | 98.3169 | 125.14 | 174.9073 | 232.2111 | 199.5014 | 215.3668 | 215.6379 | 455.3161 | 118.8349 | 173.5023 | 254.012 | 307.9807 | 321.3393 | 115.6117 | 158.9001 | 223.3567 | 265.5118 | 256.5383 | 84.1219 | 97.3499 | 124.4956 | 176.4553 | 234.627 | 189.8108 |  | 170.6835 | 395.6239 |  | 102.1297 | 153.4976 | 226.2594 | 281.7144 | 274.0524 | 140.0058 | 176.61 | 246.5801 | 291.7869 | 264.5782 | 95.899 | 104.4899 | 128.7554 | 177.6148 | 244.9551 | 292.7 | 173.4405 | 159.3822 | 150.7742 | 141.6904 | 189.7913 | 255.6343 | 299.2785 | 281.1756 |  | 215.619 |  |  | 115.2034 | 121.332 | 216.8359 | 112.3705 | 233.075 | 120.1695 | 42.8719 | 44.2446 | 41.7726 | 41.3161 | 42.1927 | 42.5692 | 37.2023 | 44.0802 | 113.0901 | 136.0412 | 128.7183 | 111.4926 | 290.6178 |  |  | 181.732 |  | 161.2764 | 107.2863 | 146.0796 | 106.997 | 225.1117 | 169.032 | 307.8959 | 291.5668 | 295.4363 | 221.9943 | 258.5528 | 293.029 | 318.3893 | 318.9726 | 183.6091 | 161.3015 | 212.3654 | 179.5112 | 207.6072 | 156.8164 | 236.9698 | 136.54 | 281.0117 | 226.5617 | 193 | 311.3147 |  | 209.506 | 97.5534 | 124.5497 | 177.7523 | 236.3935 | 203.5667 | 208.8906 | 183.8832 |  | 149.8151 | 166.3741 | 250.4524 | 307.9683 | 301.1054 | 114.417 | 162.3687 | 248.6812 | 311.5328 | 302.9241 | 88.4768 | 98.7665 | 121.5995 | 174.7147 | 241.9273 | 170.236 | 231.1444 | 153.2657 | 196.2821 | 170.0796 | 118.8646 | 159.5008 | 236.0572 | 298.7153 | 293.2024 | 134.1048 | 177.0228 | 265.6258 | 321.0514 | 298.8224 | 88.337 | 104.8754 | 136.6808 | 189.1742 | 261.6808 | 127.7017 | 174.7382 | 183.3035 | 198.424 | 125.7005 | 245.3001 | 168.5909 | 302.5862 | 292.1858 | 218.6604 | 218.4111 |  |  | 116.3386 | 130.0463 | 121.1149 | 233.3665 | 121.3857 | 202.263 |  | 132.4333 | 118.6722 | 122.7749 | 62.8092 | 101.0985 | 111.4517 |  | 297.9665 | 357.3582 | 368.6625 | 456.4654 | 613.8748 | 586.5438 | 424.0048 | [23 empty] | 122.2395 | 600.2093 | 80.7002 | 327.6624
15:57 | 9089 |  |  | 3.6724 | 35.3172 | 38.3671 | 12.3882 | 15.3547 | 22.944 | 11.6723 | 1.4222 | 6.2607 | 1.3701 | 0.1026 |  |  |  | -11.2736 | 33.2833 | 48.5687 | 13.048 |  | 17.6032 | 27.8068 | 0.516 | 1.5724 | 3.1706 | 1.29 | -3.6951 | 278.0969 | 274.0724 | 180.2141 | 210.8304 | 163.107 | 144.6212 | 123.438 | 214.9028 | 158.5067 | 238.9276 | 297.4512 | 277.3059 | 181.9353 | 183.6379 | 261.173 | 291.2629 | 309.2446 |  |  | 180.8684 |  | 385.1795 | 119.5016 | 155.6058 | 228.8771 | 279.8881 | 255.9375 | 223.7212 | 175.1996 | 250.0981 | 299.9043 | 288.9104 | 189.9551 | 98.3176 | 125.1532 | 174.9046 | 232.19 | 199.4855 | 215.3632 | 215.6116 | 455.2454 | 118.8377 | 173.5057 | 254.0043 | 307.946 | 321.2712 | 115.6206 | 158.9005 | 223.3448 | 265.4729 | 256.5106 | 84.1257 | 97.3461 | 124.5077 | 176.4678 | 234.6163 | 189.7719 |  | 170.6633 | 395.5679 |  | 102.1415 | 153.4962 | 226.2477 | 281.6775 | 274.0125 | 139.9984 | 176.6085 | 246.5532 | 291.7473 | 264.5411 | 95.8872 | 104.4911 | 128.7522 | 177.6152 | 244.9334 | 292.6695 | 173.4025 | 159.3587 | 150.7546 | 141.6868 | 189.7952 | 255.6254 | 299.2417 | 281.1381 |  | 215.5842 |  |  | 115.1857 | 121.3205 | 216.8093 | 112.3681 | 233.0422 | 120.1478 | 42.7853 | 44.0336 | 41.581 | 41.3674 | 42.2352 | 42.452 | 37.1564 | 44.0722 | 113.0776 | 136.0217 | 128.7023 | 111.4729 | 290.5821 |  |  | 181.7205 |  | 161.2589 | 107.2741 | 146.0706 | 106.9898 | 225.0968 | 169.0321 | 307.8536 | 291.5236 | 295.3916 | 221.9699 | 258.5619 | 293.034 | 318.3763 | 318.9403 | 183.5524 | 161.2763 | 212.3122 | 179.4695 | 207.5915 | 156.8219 | 236.9603 | 136.5216 | 280.9713 | 226.5298 | 193.0071 | 311.2796 |  | 209.5042 | 97.5556 | 124.5619 | 177.757 | 236.3836 | 203.5403 | 208.8594 | 183.8553 |  | 149.8121 | 166.3806 | 250.4537 | 307.934 | 301.0782 | 114.4162 | 162.3737 | 248.6759 | 311.4986 | 302.8905 | 88.4686 | 98.7701 | 121.6126 | 174.7152 | 241.9093 | 170.2195 | 231.1263 | 153.2386 | 196.2857 | 170.0574 | 118.8643 | 159.5012 | 236.0443 | 298.6805 | 293.1642 | 134.1074 | 177.0175 | 265.6045 | 321.0154 | 298.7884 | 88.3349 | 104.8703 | 136.6832 | 189.1674 | 261.6568 | 127.6763 | 174.7142 | 183.2779 | 198.3934 | 125.7077 | 245.2831 | 168.5928 | 302.5523 | 292.1566 | 218.6145 | 218.3969 |  |  | 116.3246 | 130.0338 | 121.0997 | 233.3343 | 121.3768 | 202.2495 |  | 132.4062 | 118.6554 | 122.7658 | 62.8137 | 101.0969 | 111.457 |  | 297.9129 | 357.291 | 368.5943 | 456.3406 | 614.0363 | 587.0755 | 424.1203 | [23 empty] | 122.224 | 600.5559 | 80.6257 | 327.6019
15:57 | 9090 |  |  | 3.7666 | 35.3549 | 38.3547 | 12.4459 | 15.3126 | 22.9749 | 11.7037 | 1.4232 | 6.2601 | 1.371 | 0.1036 |  |  |  | -11.2656 | 33.2663 | 48.5715 | 13.088 |  | 17.6415 | 27.8225 | 0.5147 | 1.5711 | 3.1667 | 1.2894 | -3.0613 | 278.0732 | 274.0383 | 180.2059 | 210.8096 | 163.1092 | 144.6148 | 123.438 | 214.8945 | 158.5084 | 238.9258 | 297.4085 | 277.2687 | 181.9281 | 183.6076 | 261.1364 | 291.2301 | 309.2072 |  |  | 180.8452 |  | 385.1096 | 119.4937 | 155.6059 | 228.8684 | 279.8498 | 255.8938 | 223.6976 | 175.2005 | 250.0774 | 299.8663 | 288.8816 | 189.957 | 98.3154 | 125.1523 | 174.9013 | 232.1622 | 199.4598 | 215.3436 | 215.5773 | 455.1718 | 118.8412 | 173.5009 | 253.9921 | 307.9059 | 321.1928 | 115.6315 | 158.904 | 223.3241 | 265.4442 | 256.4771 | 84.1311 | 97.3404 | 124.5144 | 176.4704 | 234.6022 | 189.6957 |  | 170.6448 | 395.5085 |  | 102.159 | 153.4984 | 226.2392 | 281.6513 | 273.979 | 140.0081 | 176.613 | 246.5298 | 291.7113 | 264.5073 | 95.8961 | 104.4852 | 128.7457 | 177.6164 | 244.915 | 292.6359 | 173.3678 | 159.342 | 150.7365 | 141.6879 | 189.7932 | 255.6074 | 299.2038 | 281.0985 |  | 215.54 |  |  | 115.1739 | 121.3039 | 216.7743 | 112.3444 | 232.997 | 120.1244 | 42.6695 | 43.7876 | 41.7243 | 40.7682 | 42.2449 | 42.3636 | 37.36 | 43.9596 | 113.0555 | 136.0028 | 128.6797 | 111.4463 | 290.5413 |  |  | 181.704 |  | 161.2427 | 107.261 | 146.0571 | 106.9797 | 225.07 | 169.0321 | 307.8095 | 291.485 | 295.3509 | 221.9428 | 258.5589 | 293.0285 | 318.368 | 318.9017 | 183.5171 | 161.2579 | 212.3109 | 179.4289 | 207.5705 | 156.8246 | 236.9583 | 136.5048 | 280.9272 | 226.5177 | 193.0098 | 311.2521 |  | 209.4996 | 97.568 | 124.5656 | 177.7667 | 236.3771 | 203.5176 | 208.84 | 183.8287 |  | 149.8137 | 166.3961 | 250.4504 | 307.9008 | 301.052 | 114.4258 | 162.3883 | 248.6708 | 311.4707 | 302.8691 | 88.4645 | 98.7646 | 121.6225 | 174.7048 | 241.8958 | 170.1977 | 231.1057 | 153.2214 | 196.2956 | 170.0269 | 118.8805 | 159.5396 | 236.0492 | 298.6623 | 293.139 | 134.1095 | 177.0258 | 265.5942 | 320.9817 | 298.7567 | 88.3431 | 104.8743 | 136.6883 | 189.1694 | 261.6341 | 127.6597 | 174.6946 | 183.2583 | 198.3617 | 125.7108 | 245.2719 | 168.6053 | 302.5161 | 292.117 | 218.5931 | 218.4172 |  |  | 116.3089 | 130.0161 | 121.0816 | 233.2871 | 121.3562 | 202.2479 |  | 132.3865 | 118.6336 | 122.7369 | 62.8078 | 101.0945 | 111.4501 |  | 297.8702 | 357.2257 | 368.5383 | 456.1961 | 613.6058 | 586.5922 | 423.8125 | [23 empty] | 122.2052 | 600.099 | 80.7113 | 327.548
15:57 | 9091 |  |  | 3.6281 | 35.2866 | 38.4198 | 12.3091 | 15.3214 | 23.0002 | 11.7953 | 1.4236 | 6.2548 | 1.3726 | 0.1041 |  |  |  | -11.3031 | 33.1346 | 48.4688 | 13.057 |  | 17.6569 | 27.7412 | 0.5134 | 1.5675 | 3.1662 | 1.2891 | -3.4324 | 278.0464 | 274.0018 | 180.1953 | 210.8015 | 163.1 | 144.6138 | 123.4429 | 214.8837 | 158.5116 | 238.911 | 297.3691 | 277.23 | 181.9273 | 183.5935 | 261.0914 | 291.179 | 309.1668 |  |  | 180.8156 |  | 385.0412 | 119.4836 | 155.6029 | 228.8551 | 279.8027 | 255.8511 | 223.6732 | 175.1941 | 250.0541 | 299.831 | 288.8391 | 189.948 | 98.3183 | 125.1555 | 174.9007 | 232.139 | 199.4334 | 215.3231 | 215.5511 | 455.092 | 118.8483 | 173.4991 | 253.9663 | 307.8632 | 321.1705 | 115.6233 | 158.9032 | 223.3047 | 265.4128 | 256.442 | 84.1371 | 97.3358 | 124.5192 | 176.4565 | 234.5794 | 189.8292 |  | 170.6215 | 395.4329 |  | 102.1739 | 153.5139 | 226.2338 | 281.6271 | 273.9475 | 140.0316 | 176.6206 | 246.5335 | 291.6826 | 264.4769 | 95.8996 | 104.4837 | 128.7528 | 177.6152 | 244.8982 | 292.6002 | 173.33 | 159.3267 | 150.7084 | 141.6813 | 189.7927 | 255.5923 | 299.1705 | 281.0656 |  | 215.4849 |  |  | 115.1567 | 121.2756 | 216.7333 | 112.321 | 232.9421 | 120.1051 | 42.6571 | 43.488 | 41.7941 | 39.3621 | 42.2628 | 42.2919 | 37.5453 | 43.894 | 113.0381 | 135.9826 | 128.6512 | 111.4253 | 290.5041 |  |  | 181.6864 |  | 161.237 | 107.2591 | 146.0508 | 106.9839 | 225.0515 | 169.0387 | 307.773 | 291.4514 | 295.3134 | 221.926 | 258.5388 | 293.0157 | 318.3493 | 318.8621 | 183.5006 | 161.238 | 212.3332 | 179.3806 | 207.5486 | 156.8261 | 236.9439 | 136.4862 | 280.8742 | 226.5114 | 193.0136 | 311.2063 |  | 209.4775 | 97.5663 | 124.5603 | 177.7563 | 236.3545 | 203.4759 | 208.8087 | 183.8058 |  | 149.8117 | 166.4011 | 250.4442 | 307.8674 | 301.0126 | 114.4328 | 162.4015 | 248.6652 | 311.441 | 302.8368 | 88.4669 | 98.7623 | 121.6253 | 174.7068 | 241.8738 | 170.1857 | 231.0821 | 153.1971 | 196.3042 | 170.0007 | 118.8927 | 159.5579 | 236.0532 | 298.6381 | 293.1089 | 134.1265 | 177.0405 | 265.5913 | 320.9575 | 298.7199 | 88.3454 | 104.8871 | 136.699 | 189.1754 | 261.6199 | 127.6434 | 174.6691 | 183.2368 | 198.3256 | 125.7084 | 245.2663 | 168.6078 | 302.4823 | 292.0714 | 218.5758 | 218.4051 |  |  | 116.2837 | 129.9752 | 121.0479 | 233.2446 | 121.3222 | 202.2296 |  | 132.3692 | 118.6251 | 122.7107 | 62.8154 | 101.1046 | 111.4621 |  | 297.8413 | 357.1567 | 368.4663 | 456.4856 | 613.9943 | 586.7155 | 424.3751 | [23 empty] | 122.1805 | 600.3549 | 80.5548 | 327.499
15:57 | 9092 |  |  | 3.6005 | 35.3159 | 38.5108 | 12.3674 | 15.2868 | 23.0496 | 11.7583 | 1.423 | 6.2565 | 1.3684 | 0.1034 |  |  |  | -11.2899 | 33.1901 | 48.4557 | 13.1218 |  | 17.6418 | 27.8305 | 0.516 | 1.5615 | 3.1648 | 1.2897 | -2.3039 | 278.0114 | 273.97 | 180.1831 | 210.788 | 163.0834 | 144.6096 | 123.4343 | 214.8939 | 158.5146 | 238.8933 | 297.3431 | 277.1923 | 181.9293 | 183.5996 | 261.073 | 291.1454 | 309.1478 |  |  | 180.7959 |  | 384.9852 | 119.4958 | 155.6065 | 228.8428 | 279.7698 | 255.8247 | 223.6666 | 175.1895 | 250.0434 | 299.8006 | 288.798 | 189.9367 | 98.3164 | 125.1599 | 174.9004 | 232.1196 | 199.4127 | 215.3871 | 215.5242 | 455.0135 | 118.8481 | 173.5013 | 253.9491 | 307.8282 | 321.1497 | 115.6215 | 158.898 | 223.2916 | 265.3791 | 256.4158 | 84.1362 | 97.3374 | 124.5233 | 176.4524 | 234.5657 | 190.085 |  | 170.6157 | 395.3536 |  | 102.1875 | 153.5096 | 226.2188 | 281.5875 | 273.9109 | 140.0362 | 176.6046 | 246.5311 | 291.6369 | 264.4422 | 95.8976 | 104.4721 | 128.7528 | 177.609 | 244.8641 | 292.551 | 173.3015 | 159.311 | 150.6891 | 141.687 | 189.8022 | 255.5868 | 299.1436 | 281.0324 |  | 215.4413 |  |  | 115.1296 | 121.2493 | 216.7105 | 112.3304 | 232.888 | 120.0917 | 42.6627 | 43.1895 | 41.1287 | 38.4091 | 42.2905 | 42.2352 | 37.6446 | 43.8926 | 113.0052 | 135.9505 | 128.6257 | 111.4029 | 290.4755 |  |  | 181.6715 |  | 161.2278 | 107.2649 | 146.0488 | 106.9835 | 225.0437 | 169.0473 | 307.7346 | 291.4189 | 295.2772 | 221.8982 | 258.5379 | 293.0236 | 318.3367 | 318.834 | 183.4743 | 161.2167 | 212.3213 | 179.3344 | 207.5482 | 156.8372 | 236.9296 | 136.494 | 280.8341 | 226.5067 | 193.0173 | 311.1582 |  | 209.4638 | 97.5594 | 124.5668 | 177.7436 | 236.3316 | 203.4357 | 208.7684 | 183.7745 |  | 149.8078 | 166.4044 | 250.4313 | 307.8384 | 300.9674 | 114.4381 | 162.4021 | 248.6563 | 311.4131 | 302.7974 | 88.4679 | 98.7683 | 121.631 | 174.7109 | 241.8559 | 170.1865 | 231.0555 | 153.1686 | 196.3207 | 169.9821 | 118.8896 | 159.5563 | 236.0373 | 298.6031 | 293.0629 | 134.1294 | 177.0379 | 265.5768 | 320.9212 | 298.6833 | 88.3433 | 104.8896 | 136.7034 | 189.1808 | 261.5956 | 127.6111 | 174.6434 | 183.2192 | 198.298 | 125.7055 | 245.2504 | 168.6046 | 302.4465 | 292.0338 | 218.5513 | 218.3774 |  |  | 116.2627 | 129.9493 | 121.0159 | 233.2127 | 121.2981 | 202.2078 |  | 132.3509 | 118.6054 | 122.6937 | 62.8226 | 101.1146 | 111.4732 |  | 297.7909 | 357.099 | 368.4064 | 456.2786 | 613.7503 | 586.9798 | 424.067 | [23 empty] | 122.1571 | 600.3651 | 80.6518 | 327.445
15:57 | 9093 |  |  | 3.6633 | 35.3499 | 38.4655 | 12.3493 | 15.2964 | 23.0294 | 11.7314 | 1.4254 | 6.2595 | 1.3706 | 0.1038 |  |  |  | -11.2551 | 33.2324 | 48.471 | 13.1086 |  | 17.6624 | 27.775 | 0.516 | 1.5642 | 3.1605 | 1.2906 | -2.988 | 277.9742 | 273.9404 | 180.1687 | 210.7609 | 163.0677 | 144.5921 | 123.4216 | 214.8898 | 158.5098 | 238.8785 | 297.3075 | 277.1551 | 181.9257 | 183.585 | 261.0777 | 291.1447 | 309.1333 |  |  | 180.7826 |  | 384.9313 | 119.5068 | 155.6218 | 228.8393 | 279.754 | 255.8088 | 223.6593 | 175.194 | 250.0394 | 299.7599 | 288.7696 | 189.9314 | 98.3172 | 125.1692 | 174.8975 | 232.0988 | 199.3901 | 215.4641 | 215.4958 | 454.9338 | 118.8483 | 173.5045 | 253.942 | 307.794 | 321.2556 | 115.6268 | 158.9015 | 223.279 | 265.3482 | 256.3888 | 84.1459 | 97.3508 | 124.5328 | 176.4615 | 234.5484 | 190.1547 |  | 170.61 | 395.2861 |  | 102.2091 | 153.5056 | 226.1968 | 281.5535 | 273.8765 | 140.0378 | 176.5988 | 246.5137 | 291.5975 | 264.4033 | 95.8958 | 104.467 | 128.7527 | 177.6085 | 244.8379 | 292.506 | 173.2745 | 159.2989 | 150.6817 | 141.6926 | 189.8053 | 255.576 | 299.1115 | 280.9954 |  | 215.4112 |  |  | 115.1158 | 121.2395 | 216.6777 | 112.3257 | 232.8485 | 120.0759 | 42.6578 | 42.8816 | 39.9274 | 38.6284 | 42.3564 | 42.3441 | 38.0071 | 44.0093 | 112.9765 | 135.9312 | 128.6137 | 111.389 | 290.4414 |  |  | 181.6574 |  | 161.2175 | 107.2604 | 146.0389 | 106.9739 | 225.0357 | 169.0505 | 307.6991 | 291.3725 | 295.2391 | 221.8789 | 258.5384 | 293.0304 | 318.3258 | 318.8159 | 183.4342 | 161.1996 | 212.306 | 179.2928 | 207.5501 | 156.8512 | 236.926 | 136.5027 | 280.7995 | 226.5013 | 193.0192 | 311.126 |  | 209.4709 | 97.5636 | 124.5797 | 177.7479 | 236.3136 | 203.4159 | 208.7386 | 183.7509 |  | 149.8119 | 166.4071 | 250.4077 | 307.8101 | 300.9237 | 114.4405 | 162.4003 | 248.6397 | 311.3768 | 302.7506 | 88.4641 | 98.7639 | 121.6353 | 174.7061 | 241.8398 | 170.1678 | 231.0259 | 153.1381 | 196.3237 | 169.9652 | 118.89 | 159.5645 | 236.0262 | 298.5691 | 293.0317 | 134.1172 | 177.0419 | 265.5498 | 320.8767 | 298.6382 | 88.3421 | 104.8852 | 136.7084 | 189.1812 | 261.5559 | 127.5778 | 174.6187 | 183.1986 | 198.2655 | 125.7032 | 245.2286 | 168.6026 | 302.4148 | 292.0004 | 218.5292 | 218.335 |  |  | 116.2513 | 129.9302 | 120.9975 | 233.1816 | 121.2806 | 202.2036 |  | 132.3307 | 118.5833 | 122.6769 | 62.8206 | 101.1315 | 111.4661 |  | 297.7399 | 357.0203 | 368.336 | 456.1339 | 613.6058 | 586.5299 | 423.8125 | [23 empty] | 122.1406 | 600.0678 | 80.6638 | 327.3801
15:57 | 9094 |  |  | 3.6459 | 35.3942 | 38.4778 | 12.3501 | 15.3067 | 22.9913 | 11.8115 | 1.4251 | 6.2532 | 1.3677 | 0.1021 |  |  |  | -11.2998 | 33.0873 | 48.3978 | 13.0963 |  | 17.6014 | 27.7421 | 0.517 | 1.5637 | 3.1574 | 1.2907 | -3.4725 | 277.9427 | 273.9057 | 180.1582 | 210.7435 | 163.0657 | 144.5762 | 123.4178 | 214.8722 | 158.5182 | 238.8651 | 297.2709 | 277.1213 | 181.914 | 183.5676 | 261.0463 | 291.1183 | 309.0954 |  |  | 180.7571 |  | 384.8648 | 119.4958 | 155.6281 | 228.8339 | 279.7228 | 255.7865 | 223.6427 | 175.1947 | 250.0274 | 299.7264 | 288.7468 | 189.9371 | 98.322 | 125.1817 | 174.9016 | 232.0829 | 199.3751 | 215.4787 | 215.478 | 454.8681 | 118.8546 | 173.5135 | 253.9326 | 307.7697 | 321.3404 | 115.6295 | 158.9031 | 223.2681 | 265.316 | 256.3588 | 84.1514 | 97.3612 | 124.5332 | 176.4614 | 234.5204 | 190.1236 |  | 170.5878 | 395.2221 |  | 102.2234 | 153.5156 | 226.1918 | 281.5311 | 273.8438 | 140.0503 | 176.611 | 246.4963 | 291.5713 | 264.3634 | 95.8874 | 104.4728 | 128.7618 | 177.6104 | 244.8229 | 292.4661 | 173.24 | 159.2817 | 150.6621 | 141.6928 | 189.7998 | 255.5669 | 299.0797 | 280.9582 |  | 215.3793 |  |  | 115.0997 | 121.225 | 216.6619 | 112.3226 | 232.8307 | 120.0673 | 42.6767 | 42.7187 | 39.4493 | 39.3185 | 42.4571 | 42.5742 | 38.6268 | 44.0356 | 112.9654 | 135.9167 | 128.5946 | 111.3823 | 290.4009 |  |  | 181.6484 |  | 161.2076 | 107.2475 | 146.0243 | 106.9726 | 225.0437 | 169.058 | 307.6619 | 291.3246 | 295.1996 | 221.8662 | 258.5252 | 293.017 | 318.3026 | 318.778 | 183.3759 | 161.166 | 212.2799 | 179.2431 | 207.5429 | 156.8534 | 236.9155 | 136.4954 | 280.7516 | 226.4802 | 193.0154 | 311.0846 |  | 209.4833 | 97.5596 | 124.5886 | 177.7462 | 236.297 | 203.3832 | 208.7042 | 183.725 |  | 149.8103 | 166.4144 | 250.3964 | 307.7773 | 300.8821 | 114.444 | 162.403 | 248.6237 | 311.336 | 302.7087 | 88.4737 | 98.7683 | 121.635 | 174.7134 | 241.8203 | 170.1408 | 230.9977 | 153.1173 | 196.3201 | 169.947 | 118.9037 | 159.5746 | 236.0255 | 298.5393 | 292.9993 | 134.124 | 177.0652 | 265.5326 | 320.8379 | 298.598 | 88.3479 | 104.884 | 136.7278 | 189.1886 | 261.5413 | 127.5592 | 174.5954 | 183.1795 | 198.2357 | 125.7123 | 245.2237 | 168.603 | 302.3925 | 291.9799 | 218.5039 | 218.26 |  |  | 116.2329 | 129.9007 | 120.9773 | 233.14 | 121.2623 | 202.1805 |  | 132.3017 | 118.556 | 122.6481 | 62.8172 | 101.1209 | 111.4602 |  | 297.6839 | 356.9414 | 368.2657 | 456.2161 | 614.0985 | 587.2624 | 424.4934 | [23 empty] | 122.1177 | 600.6804 | 80.5808 | 327.3127
15:57 | 9095 |  |  | 3.6322 | 35.4244 | 38.5207 | 12.3892 | 15.359 | 23.07 | 11.8099 | 1.4262 | 6.2494 | 1.368 | 0.1016 |  |  |  | -11.2963 | 33.0955 | 48.412 | 13.1223 |  | 17.6718 | 27.7919 | 0.5157 | 1.5585 | 3.1574 | 1.293 | -2.178 | 277.9159 | 273.871 | 180.1558 | 210.7378 | 163.0625 | 144.5784 | 123.4164 | 214.8671 | 158.5345 | 238.8571 | 297.2396 | 277.0833 | 181.9133 | 183.5724 | 261.0179 | 291.0747 | 309.0522 |  |  | 180.7288 |  | 384.7853 | 119.4821 | 155.6155 | 228.8127 | 279.6718 | 255.7402 | 223.6189 | 175.1909 | 250.0107 | 299.6932 | 288.713 | 189.9387 | 98.3205 | 125.1836 | 174.9011 | 232.0577 | 199.3511 | 215.4746 | 215.4484 | 454.7967 | 118.8577 | 173.5112 | 253.9205 | 307.7382 | 321.3137 | 115.6291 | 158.9027 | 223.2468 | 265.2795 | 256.3259 | 84.1439 | 97.3747 | 124.5307 | 176.4548 | 234.493 | 190.1013 |  | 170.5669 | 395.1538 |  | 102.2469 | 153.5237 | 226.1984 | 281.4974 | 273.8163 | 140.0534 | 176.6215 | 246.4722 | 291.5418 | 264.3294 | 95.8879 | 104.4932 | 128.7906 | 177.6163 | 244.819 | 292.4331 | 173.2126 | 159.2639 | 150.643 | 141.7019 | 189.8065 | 255.5644 | 299.0519 | 280.9188 |  | 215.3503 |  |  | 115.0757 | 121.1979 | 216.6383 | 112.3042 | 232.818 | 120.0648 | 42.9013 | 42.7079 | 39.8722 | 39.7927 | 42.3825 | 42.7041 | 39.3472 | 43.9398 | 112.9422 | 135.892 | 128.5683 | 111.363 | 290.3622 |  |  | 181.6319 |  | 161.1933 | 107.2378 | 146.0169 | 106.9659 | 225.0398 | 169.0628 | 307.618 | 291.2865 | 295.1572 | 221.849 | 258.5175 | 293.009 | 318.2869 | 318.7365 | 183.3325 | 161.14 | 212.2133 | 179.1988 | 207.5282 | 156.857 | 236.9018 | 136.4865 | 280.7035 | 226.461 | 193.0138 | 311.0454 |  | 209.486 | 97.5663 | 124.5948 | 177.7472 | 236.2805 | 203.3543 | 208.6671 | 183.6984 |  | 149.8046 | 166.4251 | 250.3915 | 307.7529 | 300.8513 | 114.4444 | 162.3991 | 248.6091 | 311.2965 | 302.668 | 88.473 | 98.7702 | 121.6362 | 174.7131 | 241.8031 | 170.117 | 230.9641 | 153.098 | 196.3067 | 169.9141 | 118.9081 | 159.5752 | 236.0154 | 298.5114 | 292.9611 | 134.1337 | 177.0694 | 265.5294 | 320.8009 | 298.5694 | 88.3541 | 104.8939 | 136.7251 | 189.1783 | 261.5306 | 127.5392 | 174.5687 | 183.161 | 198.2119 | 125.7206 | 245.215 | 168.6043 | 302.3625 | 291.9447 | 218.4758 | 218.217 |  |  | 116.2159 | 129.8763 | 120.9502 | 233.1021 | 121.2407 | 202.1355 |  | 132.2828 | 118.5307 | 122.6288 | 62.8178 | 101.0891 | 111.4765 |  | 297.6774 | 356.8659 | 368.1971 | 455.9892 | 613.337 | 586.4539 | 423.4961 | [23 empty] | 122.0948 | 599.8954 | 80.7008 | 327.2717
15:57 | 9096 |  |  | 3.7526 | 35.4501 | 38.5456 | 12.4076 | 15.3754 | 23.0916 | 11.8294 | 1.4269 | 6.2477 | 1.3665 | 0.104 |  |  |  | -11.1967 | 33.1783 | 48.398 | 13.1079 |  | 17.712 | 27.7688 | 0.5154 | 1.5489 | 3.1533 | 1.2922 | -1.5455 | 277.8814 | 273.8363 | 180.1371 | 210.7166 | 163.0467 | 144.5676 | 123.4063 | 214.8597 | 158.5347 | 238.8417 | 297.1996 | 277.041 | 181.9085 | 183.5669 | 260.9931 | 291.0355 | 309.013 |  |  | 180.7004 |  | 384.7139 | 119.4709 | 155.6097 | 228.7869 | 279.626 | 255.6875 | 223.5996 | 175.1973 | 249.9971 | 299.6661 | 288.6743 | 189.9303 | 98.3218 | 125.1919 | 174.8967 | 232.0374 | 199.3274 | 215.4712 | 215.4167 | 454.7225 | 118.8624 | 173.5117 | 253.9086 | 307.6961 | 321.31 | 115.6313 | 158.9001 | 223.2322 | 265.2375 | 256.2945 | 84.1377 | 97.3995 | 124.5369 | 176.4492 | 234.4729 | 190.0667 |  | 170.5389 | 395.0882 |  | 102.2777 | 153.5301 | 226.1907 | 281.4577 | 273.7787 | 140.0479 | 176.6251 | 246.4416 | 291.5059 | 264.2921 | 95.8863 | 104.5062 | 128.8106 | 177.6273 | 244.8108 | 292.4045 | 173.1893 | 159.252 | 150.6319 | 141.7059 | 189.8282 | 255.5558 | 299.0251 | 280.8893 |  | 215.3293 |  |  | 115.0665 | 121.1772 | 216.5934 | 112.2738 | 232.8188 | 120.0585 | 43.1998 | 42.5968 | 40.4436 | 40.3867 | 42.3217 | 42.7231 | 40.0917 | 43.9107 | 112.9203 | 135.8747 | 128.557 | 111.344 | 290.3261 |  |  | 181.6139 |  | 161.1816 | 107.2333 | 146.013 | 106.9567 | 225.0143 | 169.069 | 307.5785 | 291.2485 | 295.1143 | 221.8348 | 258.5112 | 293.0131 | 318.2703 | 318.7093 | 183.3032 | 161.1248 | 212.1678 | 179.171 | 207.5121 | 156.8693 | 236.8928 | 136.4773 | 280.6645 | 226.4607 | 193.0203 | 311.015 |  | 209.4584 | 97.5761 | 124.6092 | 177.7513 | 236.2604 | 203.3272 | 208.6307 | 183.6785 |  | 149.804 | 166.4312 | 250.3801 | 307.7227 | 300.8139 | 114.4431 | 162.41 | 248.6033 | 311.2639 | 302.6299 | 88.466 | 98.7623 | 121.6418 | 174.7066 | 241.7849 | 170.0936 | 230.927 | 153.0797 | 196.2866 | 169.8922 | 118.9177 | 159.5847 | 236.0088 | 298.4867 | 292.9313 | 134.1343 | 177.0602 | 265.5318 | 320.7722 | 298.545 | 88.3612 | 104.9066 | 136.7193 | 189.1736 | 261.5083 | 127.5182 | 174.5481 | 183.144 | 198.1835 | 125.7277 | 245.2201 | 168.6316 | 302.32 | 291.8876 | 218.4498 | 218.1845 |  |  | 116.1957 | 129.8538 | 120.9241 | 233.0652 | 121.2245 | 202.1077 |  | 132.2559 | 118.5119 | 122.6089 | 62.8179 | 101.102 | 111.4727 |  | 297.6432 | 356.7878 | 368.1163 | 456.1133 | 613.5604 | 586.6116 | 423.6735 | [23 empty] | 122.0743 | 600.086 | 80.8262 | 327.2155
15:57 | 9097 |  |  | 3.7646 | 35.4865 | 38.5551 | 12.4476 | 15.3755 | 23.0458 | 11.8762 | 1.4259 | 6.2437 | 1.3655 | 0.1026 |  |  |  | -11.2252 | 33.2322 | 48.5465 | 13.1315 |  | 17.8047 | 27.7529 | 0.5159 | 1.5487 | 3.1513 | 1.2928 | -3.2702 | 277.8496 | 273.8067 | 180.1223 | 210.6993 | 163.0429 | 144.5571 | 123.4014 | 214.8604 | 158.5448 | 238.8367 | 297.1688 | 277.0087 | 181.9008 | 183.5735 | 260.9807 | 291.0291 | 308.9995 |  |  | 180.6796 |  | 384.6457 | 119.4679 | 155.6113 | 228.7738 | 279.5965 | 255.6601 | 223.5926 | 175.1956 | 249.9783 | 299.6388 | 288.6382 | 189.9125 | 98.3268 | 125.1958 | 174.895 | 232.0119 | 199.3001 | 215.4836 | 215.3865 | 454.6464 | 118.8694 | 173.5182 | 253.8931 | 307.66 | 321.2783 | 115.6329 | 158.897 | 223.2186 | 265.2012 | 256.2562 | 84.1311 | 97.4244 | 124.5385 | 176.4516 | 234.4532 | 190.0143 |  | 170.511 | 395.0171 |  | 102.2836 | 153.5289 | 226.1756 | 281.4221 | 273.735 | 140.0455 | 176.6259 | 246.4168 | 291.4668 | 264.244 | 95.8748 | 104.5009 | 128.8044 | 177.627 | 244.7896 | 292.3697 | 173.1576 | 159.2367 | 150.6131 | 141.7142 | 189.8375 | 255.5426 | 298.9985 | 280.8583 |  | 215.3055 |  |  | 115.0509 | 121.1653 | 216.5863 | 112.317 | 232.8275 | 120.0536 | 43.3901 | 42.5713 | 40.871 | 40.89 | 42.36 | 42.6833 | 40.6563 | 43.856 | 112.8983 | 135.8522 | 128.5386 | 111.3172 | 290.2912 |  |  | 181.6014 |  | 161.1696 | 107.2357 | 146.0052 | 106.9513 | 225.0095 | 169.0731 | 307.5398 | 291.2067 | 295.0771 | 221.8184 | 258.4992 | 293.0088 | 318.2539 | 318.6758 | 183.2705 | 161.0981 | 212.1353 | 179.1428 | 207.5093 | 156.8762 | 236.8818 | 136.4728 | 280.6275 | 226.4552 | 193.0312 | 310.9797 |  | 209.4261 | 97.5688 | 124.6167 | 177.7443 | 236.2397 | 203.2881 | 208.5956 | 183.6513 |  | 149.8046 | 166.4384 | 250.3718 | 307.6882 | 300.7702 | 114.4414 | 162.4269 | 248.5893 | 311.2286 | 302.5953 | 88.4614 | 98.7577 | 121.6484 | 174.7117 | 241.7653 | 170.0636 | 230.8965 | 153.0633 | 196.2655 | 169.879 | 118.9316 | 159.5949 | 236.0056 | 298.4618 | 292.8921 | 134.1249 | 177.0656 | 265.5225 | 320.739 | 298.5131 | 88.3539 | 104.9056 | 136.7258 | 189.1893 | 261.4805 | 127.4917 | 174.5313 | 183.1271 | 198.152 | 125.7381 | 245.2295 | 168.6598 | 302.2872 | 291.8382 | 218.4161 | 218.1263 |  |  | 116.1745 | 129.8296 | 120.9058 | 233.0296 | 121.2147 | 202.0747 |  | 132.2319 | 118.4865 | 122.5858 | 62.816 | 101.1048 | 111.4765 |  | 297.6004 | 356.7214 | 368.0472 | 456.0514 | 613.3991 | 586.7029 | 423.8067 | [23 empty] | 122.0538 | 600.051 | 80.9382 | 327.1609
15:57 | 9098 |  |  | 3.6339 | 35.3041 | 38.4483 | 12.4022 | 15.4497 | 23.1195 | 11.7523 | 1.4259 | 6.2408 | 1.3614 | 0.1027 |  |  |  | -11.1493 | 33.1352 | 48.4092 | 13.1192 |  | 17.7695 | 27.8264 | 0.5145 | 1.5413 | 3.1483 | 1.2932 | -1.6763 | 277.8214 | 273.7771 | 180.1158 | 210.6916 | 163.0397 | 144.5573 | 123.4001 | 214.8571 | 158.5557 | 238.8311 | 297.1452 | 276.98 | 181.9095 | 183.5861 | 260.9775 | 291.0158 | 308.9744 |  |  | 180.6657 |  | 384.5769 | 119.4681 | 155.618 | 228.768 | 279.578 | 255.6374 | 223.5839 | 175.1871 | 249.962 | 299.5929 | 288.6046 | 189.896 | 98.3194 | 125.1936 | 174.8829 | 231.9805 | 199.2632 | 215.4953 | 215.3535 | 454.5645 | 118.8639 | 173.5157 | 253.8692 | 307.6232 | 321.2075 | 115.6407 | 158.8992 | 223.2047 | 265.1773 | 256.226 | 84.1394 | 97.4456 | 124.5431 | 176.4516 | 234.4252 | 190.0034 |  | 170.4919 | 394.9441 |  | 102.2926 | 153.5312 | 226.1707 | 281.3884 | 273.7045 | 140.0644 | 176.6297 | 246.4082 | 291.4324 | 264.2074 | 95.8769 | 104.5107 | 128.806 | 177.6231 | 244.77 | 292.3499 | 173.1238 | 159.2105 | 150.5893 | 141.7121 | 189.83 | 255.5275 | 298.9625 | 280.8196 |  | 215.2884 |  |  | 115.0189 | 121.1451 | 216.5554 | 112.2967 | 232.8107 | 120.0392 | 43.459 | 42.7417 | 41.3039 | 41.2792 | 42.3983 | 42.5364 | 41.0597 | 43.9719 | 112.8752 | 135.8254 | 128.5109 | 111.2886 | 290.2578 |  |  | 181.5885 |  | 161.1579 | 107.237 | 145.9956 | 106.9483 | 224.9959 | 169.0779 | 307.5035 | 291.1709 | 295.0404 | 221.8058 | 258.4943 | 292.9958 | 318.2325 | 318.6306 | 183.2177 | 161.0667 | 212.088 | 179.1013 | 207.4879 | 156.875 | 236.8689 | 136.4576 | 280.5773 | 226.4402 | 193.0304 | 310.9508 |  | 209.4182 | 97.5625 | 124.6139 | 177.7504 | 236.2284 | 203.2616 | 208.5682 | 183.6303 |  | 149.8188 | 166.4476 | 250.3766 | 307.6712 | 300.7333 | 114.4516 | 162.4299 | 248.5776 | 311.1924 | 302.5674 | 88.4595 | 98.7571 | 121.6599 | 174.7155 | 241.744 | 170.0375 | 230.8699 | 153.04 | 196.2609 | 169.8573 | 118.9404 | 159.6129 | 236.0015 | 298.4324 | 292.8588 | 134.1273 | 177.073 | 265.497 | 320.6942 | 298.4709 | 88.3489 | 104.9026 | 136.723 | 189.1926 | 261.4504 | 127.4647 | 174.5115 | 183.1099 | 198.1187 | 125.7484 | 245.2193 | 168.6523 | 302.2652 | 291.8059 | 218.3882 | 217.8221 |  |  | 116.1567 | 129.809 | 120.8875 | 233.0092 | 121.2034 | 202.0258 |  | 132.2107 | 118.4718 | 122.5701 | 62.8065 | 101.1012 | 111.4786 |  | 297.5515 | 356.6699 | 367.9854 | 456.0306 | 613.7638 | 586.6309 | 423.9694 | [23 empty] | 122.0337 | 600.1974 | 80.7661 | 327.1107
15:58 | 9099 |  |  | 3.6032 | 35.4209 | 38.5425 | 12.4183 | 15.4088 | 23.1882 | 11.8 | 1.4249 | 6.2421 | 1.3616 | 0.102 |  |  |  | -11.2362 | 33.1576 | 48.4936 | 13.0267 |  | 17.6549 | 27.7887 | 0.516 | 1.5431 | 3.149 | 1.2935 | -3.7424 | 277.7929 | 273.7451 | 180.1056 | 210.6732 | 163.0262 | 144.546 | 123.397 | 214.8458 | 158.5532 | 238.8188 | 297.1173 | 276.9534 | 181.9127 | 183.5968 | 260.9545 | 290.9822 | 308.9348 |  |  | 180.6424 |  | 384.5125 | 119.4669 | 155.6319 | 228.759 | 279.5415 | 255.6077 | 223.5709 | 175.1957 | 249.9498 | 299.5551 | 288.5673 | 189.8956 | 98.3112 | 125.1999 | 174.8772 | 231.9571 | 199.2352 | 215.4906 | 215.3301 | 454.4891 | 118.8649 | 173.5155 | 253.8503 | 307.5868 | 321.1912 | 115.6428 | 158.8929 | 223.1922 | 265.1424 | 256.1951 | 84.1389 | 97.4417 | 124.5494 | 176.4484 | 234.4032 | 189.9875 |  | 170.4621 | 394.8687 |  | 102.3136 | 153.542 | 226.1589 | 281.3584 | 273.6762 | 140.0743 | 176.6327 | 246.3992 | 291.4013 | 264.1781 | 95.8824 | 104.5195 | 128.818 | 177.6218 | 244.7488 | 292.331 | 173.0925 | 158.9694 | 150.5683 | 141.7061 | 189.8296 | 255.5199 | 298.9203 | 280.7839 |  | 215.2652 |  |  | 115.0044 | 121.1294 | 216.5158 | 112.2404 | 232.7881 | 120.0244 | 43.4914 | 42.5373 | 41.5278 | 41.4813 | 42.3424 | 42.3698 | 41.0709 | 44.142 | 112.8485 | 135.803 | 128.4861 | 111.27 | 290.2253 |  |  | 181.5705 |  | 161.1478 | 107.2289 | 145.9824 | 106.9408 | 224.9744 | 169.0834 | 307.4607 | 291.1273 | 295 | 221.798 | 258.4991 | 292.9911 | 318.2092 | 318.5896 | 183.1765 | 161.0413 | 212.0755 | 179.0636 | 207.4675 | 156.8802 | 236.8653 | 136.4548 | 280.5324 | 226.4293 | 193.0272 | 310.9164 |  | 209.4168 | 97.5602 | 124.6215 | 177.7489 | 236.2147 | 203.2355 | 208.5369 | 183.6031 |  | 149.8212 | 166.4509 | 250.3659 | 307.6332 | 300.7002 | 114.4683 | 162.4307 | 248.5733 | 311.1547 | 302.5361 | 88.4711 | 98.7706 | 121.6733 | 174.7245 | 241.7288 | 170.0138 | 230.8465 | 153.0222 | 196.2772 | 169.8423 | 118.9493 | 159.6232 | 235.9976 | 298.3978 | 292.8246 | 134.1208 | 177.0775 | 265.4574 | 320.6476 | 298.4256 | 88.3621 | 104.908 | 136.7365 | 189.1894 | 261.4333 | 127.4448 | 174.483 | 183.0936 | 198.0847 | 125.7624 | 245.2135 | 168.6578 | 302.2318 | 291.7691 | 218.3772 | 217.5245 |  |  | 116.1324 | 129.7882 | 120.8624 | 232.9745 | 121.1802 | 201.991 |  | 132.1866 | 118.4447 | 122.5537 | 62.8073 | 101.1107 | 111.4875 |  | 297.5051 | 356.5783 | 367.899 | 456.1556 | 613.4413 | 586.2534 | 423.9251 | [23 empty] | 122.0127 | 599.8474 | 80.7802 | 327.0417
15:58 | 9100 |  |  | 3.6261 | 35.3642 | 38.5268 | 12.4502 | 15.497 | 23.1828 | 11.8624 | 1.4164 | 6.2366 | 1.3746 | 0.1034 |  |  |  | -11.1193 | 33.1574 | 48.4866 | 13.0507 |  | 17.7362 | 27.8151 | 0.516 | 1.5408 | 3.1463 | 1.2928 | -3.5026 | 277.7688 | 273.7102 | 180.0968 | 210.655 | 163.0138 | 144.5345 | 123.3922 | 214.8335 | 158.555 | 238.8076 | 297.0917 | 276.9252 | 181.9148 | 183.6076 | 260.9448 | 290.9768 | 308.9128 |  |  | 180.62 |  | 384.449 | 119.4594 | 155.6365 | 228.7452 | 279.494 | 255.5716 | 223.5547 | 175.2075 | 249.9311 | 299.527 | 288.5315 | 189.8971 | 98.3185 | 125.2067 | 174.882 | 231.9389 | 199.2082 | 215.4831 | 215.3034 | 454.4174 | 118.8749 | 173.5219 | 253.8422 | 307.555 | 321.1989 | 115.6384 | 158.8958 | 223.1727 | 265.1105 | 256.1644 | 84.1442 | 97.431 | 124.5563 | 176.4456 | 234.3869 | 189.9459 |  | 170.4427 | 394.7917 |  | 102.3321 | 153.5519 | 226.1486 | 281.3306 | 273.6429 | 140.0612 | 176.6353 | 246.3878 | 291.3646 | 264.1454 | 95.8898 | 104.5151 | 128.8223 | 177.6222 | 244.729 | 292.3122 | 173.0603 | 158.6936 | 150.5556 | 141.7156 | 189.8294 | 255.5066 | 298.8864 | 280.7496 |  | 215.2422 |  |  | 114.9933 | 121.1133 | 216.5074 | 112.2574 | 232.7713 | 120.0186 | 43.5776 | 41.9575 | 41.5878 | 41.2086 | 42.1316 | 42.3571 | 40.4599 | 44.1586 | 112.8223 | 135.7886 | 128.4679 | 111.247 | 290.1911 |  |  | 181.555 |  | 161.1367 | 107.223 | 145.9719 | 106.9305 | 224.9575 | 169.0867 | 307.422 | 291.0751 | 294.9639 | 221.7812 | 258.4981 | 292.9911 | 318.2028 | 318.5588 | 183.155 | 161.016 | 212.1 | 179.0234 | 207.4673 | 156.8918 | 236.8567 | 136.464 | 280.4929 | 226.4164 | 193.03 | 310.874 |  | 209.4045 | 97.557 | 124.6305 | 177.7393 | 236.1886 | 203.2058 | 208.5036 | 183.5696 |  | 149.8086 | 166.4505 | 250.3438 | 307.5882 | 300.6667 | 114.4708 | 162.4293 | 248.5551 | 311.1167 | 302.4858 | 88.4791 | 98.7785 | 121.675 | 174.7315 | 241.7073 | 169.9896 | 230.8232 | 152.999 | 196.2872 | 169.8252 | 118.9567 | 159.6082 | 235.9856 | 298.36 | 292.7804 | 134.1023 | 177.0817 | 265.4328 | 320.6128 | 298.3788 | 88.358 | 104.9063 | 136.7491 | 189.1863 | 261.4049 | 127.4209 | 174.45 | 183.0746 | 198.0523 | 125.7572 | 245.2032 | 168.6646 | 302.19 | 291.7333 | 218.3703 | 217.4659 |  |  | 116.1111 | 129.7667 | 120.8474 | 232.9375 | 121.1403 | 201.9615 |  | 132.1747 | 118.425 | 122.5373 | 62.8077 | 101.1316 | 111.4886 |  | 297.4737 | 356.5084 | 367.8275 | 456.0934 | 613.4413 | 586.1912 | 423.9251 | [23 empty] | 121.9961 | 599.8163 | 80.8909 | 326.991
15:58 | 9101 |  |  | 3.6693 | 35.3685 | 38.4108 | 12.4123 | 15.3596 | 23.1311 | 11.8329 | 1.4108 | 6.2333 | 1.3866 | 0.1041 |  |  |  | -11.2004 | 33.2399 | 48.4772 | 13.0991 |  | 17.7685 | 27.8732 | 0.5149 | 1.5369 | 3.1416 | 1.2928 | -2.4872 | 277.7374 | 273.6775 | 180.084 | 210.637 | 163.005 | 144.5329 | 123.3842 | 214.8297 | 158.565 | 238.8012 | 297.0609 | 276.8892 | 181.9155 | 183.6043 | 260.9328 | 290.9491 | 308.8701 |  |  | 180.6105 |  | 384.3839 | 119.4645 | 155.6372 | 228.7283 | 279.4611 | 255.5349 | 223.5401 | 175.2201 | 249.9201 | 299.4977 | 288.4981 | 189.8954 | 98.325 | 125.2154 | 174.8916 | 231.9171 | 199.1773 | 215.4788 | 215.2757 | 454.3479 | 118.8779 | 173.5328 | 253.8353 | 307.523 | 321.1642 | 115.6406 | 158.8983 | 223.1569 | 265.0871 | 256.1366 | 84.1631 | 97.43 | 124.5637 | 176.4433 | 234.3669 | 189.911 |  | 170.4207 | 394.7166 |  | 102.348 | 153.555 | 226.1406 | 281.2975 | 273.6043 | 140.0477 | 176.6349 | 246.3846 | 291.3266 | 264.1069 | 95.8982 | 104.511 | 128.8236 | 177.6255 | 244.7075 | 292.3058 | 173.037 | 158.6234 | 150.5494 | 141.7251 | 189.8434 | 255.5011 | 298.8656 | 280.719 |  | 215.2244 |  |  | 114.9605 | 121.0888 | 216.484 | 112.2513 | 232.7368 | 120.0098 | 43.689 | 41.4658 | 41.765 | 40.727 | 41.7439 | 42.4692 | 39.1914 | 44.0829 | 112.7979 | 135.7705 | 128.4474 | 111.2184 | 290.1577 |  |  | 181.5457 |  | 161.1312 | 107.2277 | 145.9737 | 106.9355 | 224.9545 | 169.0988 | 307.3933 | 291.0366 | 294.9316 | 221.7644 | 258.4923 | 292.9897 | 318.1993 | 318.5294 | 183.116 | 160.992 | 212.1251 | 178.9808 | 207.4557 | 156.9005 | 236.8457 | 136.4573 | 280.4483 | 226.3977 | 193.0374 | 310.8383 |  | 209.3923 | 97.5607 | 124.6412 | 177.7517 | 236.1727 | 203.1816 | 208.4726 | 183.5504 |  | 149.7978 | 166.4636 | 250.343 | 307.5676 | 300.624 | 114.4656 | 162.4318 | 248.5376 | 311.0735 | 302.4409 | 88.4793 | 98.7785 | 121.6734 | 174.7341 | 241.6861 | 169.9676 | 230.8305 | 152.9718 | 196.2644 | 169.8042 | 118.9537 | 159.6175 | 235.9724 | 298.3286 | 292.7457 | 134.1293 | 177.0944 | 265.4526 | 320.5953 | 298.3602 | 88.3533 | 104.9132 | 136.7403 | 189.177 | 261.3892 | 127.3947 | 174.4252 | 183.0566 | 198.0182 | 125.7493 | 245.1738 | 168.6545 | 302.158 | 291.7046 | 218.3369 | 217.3973 |  |  | 116.0955 | 129.7421 | 120.8271 | 232.9123 | 121.1035 | 201.9338 |  | 132.1519 | 118.3966 | 122.5169 | 62.8098 | 101.1116 | 111.4885 |  | 297.4369 | 356.4392 | 367.7601 | 456.0729 | 613.3339 | 586.5839 | 423.5999 | [23 empty] | 121.9724 | 599.9589 | 80.8326 | 326.938
15:58 | 9102 |  |  | 3.5609 | 35.347 | 38.3932 | 12.3426 | 15.3366 | 23.0978 | 11.8109 | 1.4117 | 6.2338 | 1.3839 | 0.1053 |  |  |  | -11.18 | 33.333 | 48.3959 | 13.0684 |  | 17.7371 | 27.8347 | 0.5161 | 1.5336 | 3.1416 | 1.2928 | -2.9053 | 277.7067 | 273.6467 | 180.0755 | 210.6246 | 162.9956 | 144.5239 | 123.3751 | 214.8391 | 158.5686 | 238.7973 | 297.016 | 276.8502 | 181.9092 | 183.5875 | 260.919 | 290.9174 | 308.8335 |  |  | 180.5898 |  | 384.3162 | 119.4783 | 155.6431 | 228.7222 | 279.4269 | 255.5054 | 223.5231 | 175.2281 | 249.9146 | 299.4707 | 288.4702 | 189.894 | 98.326 | 125.2277 | 174.8947 | 231.8969 | 199.1517 | 215.4777 | 215.25 | 454.2726 | 118.8871 | 173.5388 | 253.8272 | 307.4917 | 321.144 | 115.6366 | 158.8916 | 223.1375 | 265.0475 | 256.1014 | 84.1579 | 97.4306 | 124.5639 | 176.4461 | 234.3429 | 189.8661 |  | 170.3888 | 394.6417 |  | 102.3614 | 153.5532 | 226.1341 | 281.2654 | 273.5761 | 140.0449 | 176.6341 | 246.3743 | 291.2919 | 264.0712 | 95.8913 | 104.5181 | 128.8247 | 177.6299 | 244.6918 | 292.2873 | 173.0061 | 158.5841 | 150.5262 | 141.7181 | 189.8476 | 255.4858 | 298.8272 | 280.6769 |  | 215.1733 |  |  | 114.9367 | 121.0739 | 216.4326 | 112.2041 | 232.6982 | 120.0016 | 43.631 | 41.284 | 42.0236 | 40.2043 | 41.0646 | 42.7084 | 38.2535 | 44.1358 | 112.7744 | 135.742 | 128.4132 | 111.199 | 290.1214 |  |  | 181.525 |  | 161.1214 | 107.2229 | 145.9637 | 106.9287 | 224.9496 | 169.1025 | 307.3542 | 290.9963 | 294.8921 | 221.7397 | 258.4806 | 292.9825 | 318.1838 | 318.4883 | 183.0611 | 160.9729 | 212.1246 | 178.9355 | 207.4398 | 156.9003 | 236.8321 | 136.4418 | 280.4013 | 226.3765 | 193.0403 | 310.8026 |  | 209.3818 | 97.57 | 124.6413 | 177.7531 | 236.1629 | 203.1472 | 208.4351 | 183.522 |  | 149.7816 | 166.4793 | 250.3437 | 307.5453 | 300.5902 | 114.4651 | 162.4405 | 248.531 | 311.0293 | 302.406 | 88.4685 | 98.7787 | 121.6788 | 174.7313 | 241.6721 | 169.9426 | 230.8364 | 152.9599 | 196.2127 | 169.7838 | 118.9487 | 159.6363 | 235.9617 | 298.3 | 292.7101 | 134.1536 | 177.1079 | 265.4592 | 320.5724 | 298.3336 | 88.3516 | 104.9168 | 136.7272 | 189.1635 | 261.375 | 127.3662 | 174.4033 | 183.0411 | 197.9829 | 125.7552 | 245.1522 | 168.6569 | 302.1268 | 291.6628 | 218.2935 | 217.352 |  |  | 116.075 | 129.7151 | 120.7982 | 232.8781 | 121.0882 | 201.9188 |  | 132.1211 | 118.3779 | 122.4991 | 62.814 | 101.1098 | 111.4726 |  | 297.4054 | 356.3776 | 367.6908 | 456.0729 | 613.5824 | 586.7083 | 423.9725 | [23 empty] | 121.9496 | 600.1454 | 80.7234 | 326.8915
15:58 | 9103 |  |  | 3.5717 | 35.3839 | 38.4181 | 12.2424 | 15.3327 | 23.1617 | 11.7827 | 1.4137 | 6.2336 | 1.3824 | 0.1045 |  |  |  | -11.139 | 33.3427 | 48.4184 | 13.0826 |  | 17.8132 | 27.8353 | 0.5149 | 1.5287 | 3.142 | 1.2943 | -2.7988 | 277.676 | 273.6074 | 180.0658 | 210.6102 | 162.9878 | 144.5098 | 123.378 | 214.8349 | 158.5746 | 238.7859 | 296.9719 | 276.8093 | 181.9039 | 183.574 | 260.9079 | 290.8897 | 308.7902 |  |  | 180.5565 |  | 384.2446 | 119.4761 | 155.6476 | 228.7165 | 279.3864 | 255.4672 | 223.507 | 175.2125 | 249.8985 | 299.4453 | 288.4345 | 189.8849 | 98.3222 | 125.2327 | 174.8828 | 231.8742 | 199.1252 | 215.4752 | 215.2265 | 454.1953 | 118.8968 | 173.5418 | 253.8172 | 307.4644 | 321.089 | 115.6387 | 158.8966 | 223.1192 | 265.0152 | 256.0755 | 84.1584 | 97.4364 | 124.567 | 176.4474 | 234.3253 | 189.8071 |  | 170.3753 | 394.5797 |  | 102.3664 | 153.5494 | 226.1184 | 281.2281 | 273.5416 | 140.0493 | 176.6306 | 246.3607 | 291.2504 | 264.0304 | 95.8812 | 104.5281 | 128.8263 | 177.6333 | 244.6761 | 292.271 | 172.9787 | 158.551 | 150.5113 | 141.7272 | 189.8476 | 255.4696 | 298.796 | 280.649 |  | 215.1199 |  |  | 114.9259 | 121.0619 | 216.4057 | 112.1768 | 232.6656 | 119.9758 | 43.4595 | 41.3069 | 42.2801 | 39.9105 | 40.5135 | 42.7837 | 38.3659 | 44.2687 | 112.7557 | 135.7243 | 128.3867 | 111.1811 | 290.0787 |  |  | 181.5071 |  | 161.1032 | 107.2141 | 145.9427 | 106.9141 | 224.924 | 169.1038 | 307.3127 | 290.9534 | 294.8456 | 221.7168 | 258.469 | 292.9753 | 318.1625 | 318.446 | 183.021 | 160.9461 | 212.1165 | 178.8888 | 207.4291 | 156.9102 | 236.821 | 136.4357 | 280.3595 | 226.3585 | 193.0475 | 310.7742 |  | 209.3702 | 97.5765 | 124.6439 | 177.7478 | 236.151 | 203.1157 | 208.402 | 183.4889 |  | 149.7736 | 166.4896 | 250.3423 | 307.5141 | 300.5631 | 114.4647 | 162.4486 | 248.5216 | 311 | 302.3693 | 88.457 | 98.7701 | 121.6826 | 174.7255 | 241.6526 | 169.9215 | 230.807 | 152.9423 | 196.1698 | 169.7562 | 118.9619 | 159.6458 | 235.9519 | 298.2701 | 292.6684 | 134.1478 | 177.115 | 265.448 | 320.5338 | 298.2895 | 88.3512 | 104.9246 | 136.718 | 189.1539 | 261.3532 | 127.336 | 174.3797 | 183.011 | 197.9518 | 125.7572 | 245.1465 | 168.662 | 302.0877 | 291.6202 | 218.2639 | 217.3098 |  |  | 116.0529 | 129.6953 | 120.7684 | 232.8306 | 121.0617 | 201.892 |  | 132.1031 | 118.3565 | 122.4764 | 62.822 | 101.108 | 111.4774 |  | 297.3527 | 356.3035 | 367.6245 | 455.9906 | 613.3139 | 586.1348 | 423.5942 | [23 empty] | 121.93 | 599.7243 | 80.7739 | 326.8281
15:58 | 9104 |  |  | 3.656 | 35.3658 | 38.415 | 12.3213 | 15.4465 | 23.1629 | 11.8958 | 1.4137 | 6.2367 | 1.3817 | 0.1062 |  |  |  | -11.1369 | 33.3175 | 48.5537 | 13.1304 |  | 17.8307 | 27.8435 | 0.5145 | 1.5244 | 3.1378 | 1.2926 | -2.8313 | 277.6469 | 273.5733 | 180.0606 | 210.6037 | 162.986 | 144.5083 | 123.3794 | 214.83 | 158.5929 | 238.7749 | 296.9447 | 276.7736 | 181.9061 | 183.5664 | 260.8646 | 290.8554 | 308.7321 |  |  | 180.5398 |  | 384.1827 | 119.4764 | 155.6531 | 228.7029 | 279.3558 | 255.4355 | 223.5043 | 175.2086 | 249.8887 | 299.4079 | 288.3973 | 189.8666 | 98.3177 | 125.2358 | 174.8747 | 231.8428 | 199.0947 | 215.464 | 215.1988 | 454.1158 | 118.8951 | 173.5382 | 253.7986 | 307.4293 | 321.0622 | 115.6401 | 158.8937 | 223.1076 | 264.9869 | 256.0472 | 84.1683 | 97.4342 | 124.5823 | 176.4448 | 234.3142 | 189.7816 |  | 170.3499 | 394.512 |  | 102.3835 | 153.5504 | 226.1052 | 281.2031 | 273.5085 | 140.0464 | 176.6378 | 246.3448 | 291.2137 | 263.9946 | 95.8777 | 104.5356 | 128.8385 | 177.6354 | 244.6522 | 292.2618 | 172.9544 | 158.5178 | 150.5058 | 141.7405 | 189.857 | 255.4639 | 298.7737 | 280.6223 |  | 215.0866 |  |  | 114.9045 | 121.0417 | 216.3697 | 112.127 | 232.6349 | 119.9395 | 43.3314 | 41.2641 | 42.496 | 40.1932 | 40.5135 | 42.6598 | 38.3198 | 44.3186 | 112.7361 | 135.7044 | 128.3676 | 111.1561 | 290.0389 |  |  | 181.4964 |  | 161.0898 | 107.209 | 145.9387 | 106.9093 | 224.9191 | 169.1089 | 307.2752 | 290.9119 | 294.8097 | 221.7264 | 258.4766 | 292.9771 | 318.1478 | 318.4048 | 183.0031 | 160.9259 | 212.1159 | 178.8424 | 207.42 | 156.9267 | 236.8182 | 136.4372 | 280.3221 | 226.3469 | 193.0538 | 310.7487 |  | 209.3713 | 97.572 | 124.6489 | 177.7459 | 236.1322 | 203.0909 | 208.3723 | 183.4635 |  | 149.77 | 166.4926 | 250.3325 | 307.4766 | 300.528 | 114.4672 | 162.4679 | 248.5104 | 310.9761 | 302.3365 | 88.4604 | 98.765 | 121.6882 | 174.7239 | 241.6331 | 169.9116 | 230.7816 | 152.9141 | 196.1418 | 169.7302 | 118.9773 | 159.6593 | 235.9474 | 298.2411 | 292.6331 | 134.1526 | 177.1248 | 265.4402 | 320.4988 | 298.254 | 88.3611 | 104.9433 | 136.725 | 189.1513 | 261.3447 | 127.3136 | 174.3562 | 182.9912 | 197.9232 | 125.7512 | 245.1348 | 168.6562 | 302.0491 | 291.5802 | 218.2259 | 217.2641 |  |  | 116.0367 | 129.6701 | 120.751 | 232.7996 | 121.0434 | 201.8492 |  | 132.0833 | 118.3333 | 122.4615 | 62.8297 | 101.1244 | 111.4842 |  | 297.3407 | 356.2386 | 367.549 | 455.6385 | 612.9497 | 586.1445 | 423.68 | [23 empty] | 121.9103 | 599.5471 | 80.9407 | 326.7896
15:58 | 9105 |  |  | 3.6268 | 35.3518 | 38.544 | 12.4036 | 15.3476 | 23.0794 | 11.8251 | 1.4166 | 6.2355 | 1.379 | 0.1042 |  |  |  | -11.316 | 33.2822 | 48.4919 | 13.1265 |  | 17.8136 | 27.7888 | 0.5143 | 1.5224 | 3.1364 | 1.2932 | -3.6056 | 277.6161 | 273.5454 | 180.0527 | 210.5952 | 162.9818 | 144.5076 | 123.3737 | 214.8369 | 158.5963 | 238.7689 | 296.9163 | 276.7286 | 181.9039 | 183.555 | 260.7935 | 290.8014 | 308.6831 |  |  | 180.5281 |  | 384.1264 | 119.4812 | 155.662 | 228.6942 | 279.3256 | 255.4104 | 223.4974 | 175.2274 | 249.8837 | 299.3583 | 288.3594 | 189.8528 | 98.316 | 125.2368 | 174.8741 | 231.8184 | 199.069 | 215.4527 | 215.1692 | 454.0373 | 118.8924 | 173.5379 | 253.7775 | 307.3894 | 321.1199 | 115.6452 | 158.8942 | 223.0934 | 264.9554 | 256.0215 | 84.1732 | 97.4241 | 124.5907 | 176.4497 | 234.3044 | 189.7895 |  | 170.323 | 394.445 |  | 102.4106 | 153.5631 | 226.1087 | 281.1844 | 273.4876 | 140.0475 | 176.6491 | 246.3299 | 291.1841 | 263.9639 | 95.8774 | 104.5458 | 128.8516 | 177.6462 | 244.6375 | 292.2394 | 172.9172 | 158.4758 | 150.4921 | 141.7368 | 189.8505 | 255.4464 | 298.7366 | 280.5785 |  | 215.0624 |  |  | 114.8777 | 121.0167 | 216.3227 | 112.0777 | 232.6241 | 119.9032 | 43.1192 | 41.3556 | 42.5879 | 40.6141 | 40.8306 | 42.5709 | 38.4644 | 44.331 | 112.7165 | 135.6786 | 128.3405 | 111.1391 | 290.0043 |  |  | 181.4833 |  | 161.0816 | 107.209 | 145.9376 | 106.9048 | 224.9158 | 169.1209 | 307.2357 | 290.8749 | 294.7781 | 221.7184 | 258.4871 | 292.9763 | 318.137 | 318.3648 | 182.9778 | 160.9089 | 212.0795 | 178.791 | 207.4115 | 156.9218 | 236.8096 | 136.4383 | 280.2793 | 226.3391 | 193.053 | 310.7157 |  | 209.3596 | 97.5636 | 124.6463 | 177.7462 | 236.1109 | 203.0687 | 208.3558 | 183.4347 |  | 149.7732 | 166.5031 | 250.3184 | 307.4418 | 300.487 | 114.4726 | 162.4751 | 248.4954 | 310.9423 | 302.2966 | 88.4698 | 98.7665 | 121.6957 | 174.7282 | 241.611 | 169.8838 | 230.7471 | 152.8797 | 196.0967 | 169.7018 | 118.977 | 159.6626 | 235.9443 | 298.2093 | 292.5989 | 134.1614 | 177.1261 | 265.4263 | 320.469 | 298.2142 | 88.3642 | 104.9468 | 136.7371 | 189.1552 | 261.3236 | 127.2898 | 174.3352 | 182.9747 | 197.8928 | 125.7548 | 245.1317 | 168.6593 | 302.0105 | 291.5341 | 218.1884 | 217.2361 |  |  | 116.0192 | 129.6414 | 120.735 | 232.7717 | 121.0297 | 201.7989 |  | 132.0551 | 118.3063 | 122.4362 | 62.8206 | 101.1169 | 111.4925 |  | 297.3037 | 356.1771 | 367.4897 | 455.8871 | 613.136 | 586.1445 | 423.4938 | [23 empty] | 121.8859 | 599.6403 | 80.8096 | 326.7404
15:58 | 9106 |  |  | 3.644 | 35.3777 | 38.4016 | 12.4551 | 15.3743 | 23.0589 | 11.8061 | 1.4181 | 6.2348 | 1.3791 | 0.1055 |  |  |  | -11.3054 | 33.2519 | 48.5129 | 13.0635 |  | 17.8197 | 27.8834 | 0.5155 | 1.5189 | 3.1349 | 1.2944 | -1.3382 | 277.5731 | 273.5118 | 180.0348 | 210.5712 | 162.9671 | 144.4938 | 123.3648 | 214.8323 | 158.5874 | 238.7533 | 296.8703 | 276.6784 | 181.8832 | 183.5182 | 260.7392 | 290.7428 | 308.6255 |  |  | 180.5034 |  | 384.0582 | 119.4809 | 155.6645 | 228.6838 | 279.2812 | 255.3697 | 223.4746 | 175.2363 | 249.8695 | 299.3326 | 288.3239 | 189.8562 | 98.3178 | 125.2392 | 174.8696 | 231.7998 | 199.0484 | 215.4432 | 215.142 | 453.9674 | 118.8941 | 173.552 | 253.7711 | 307.3579 | 321.1639 | 115.6457 | 158.8948 | 223.0731 | 264.923 | 255.989 | 84.1747 | 97.4088 | 124.5882 | 176.4551 | 234.2801 | 189.7898 |  | 170.3032 | 394.381 |  | 102.4253 | 153.5735 | 226.0986 | 281.1474 | 273.4533 | 140.0494 | 176.6436 | 246.3177 | 291.1473 | 263.9223 | 95.8796 | 104.5358 | 128.8472 | 177.6468 | 244.6202 | 292.2004 | 172.8913 | 158.4327 | 150.4797 | 141.7404 | 189.8558 | 255.4385 | 298.7026 | 280.5405 |  | 215.0439 |  |  | 114.8684 | 120.999 | 216.303 | 112.0774 | 232.6159 | 119.8768 | 43.0212 | 41.1426 | 42.5561 | 40.6867 | 41.0833 | 42.4385 | 38.737 | 44.4482 | 112.7086 | 135.6582 | 128.325 | 111.1255 | 289.9763 |  |  | 181.4672 |  | 161.0708 | 107.202 | 145.9267 | 106.8998 | 224.9044 | 169.1307 | 307.1934 | 290.8366 | 294.737 | 221.6958 | 258.4838 | 292.9756 | 318.1221 | 318.3304 | 182.9649 | 160.8793 | 212.003 | 178.741 | 207.4061 | 156.9137 | 236.7964 | 136.4472 | 280.2335 | 226.3292 | 193.0584 | 310.6798 |  | 209.3347 | 97.5604 | 124.6531 | 177.7516 | 236.0983 | 203.0477 | 208.3424 | 183.4087 |  | 149.7763 | 166.5178 | 250.3072 | 307.4042 | 300.4443 | 114.4699 | 162.4625 | 248.476 | 310.9071 | 302.2468 | 88.458 | 98.77 | 121.6972 | 174.7251 | 241.5961 | 169.8471 | 230.6992 | 152.845 | 196.0338 | 169.6666 | 118.9682 | 159.6544 | 235.9277 | 298.172 | 292.5562 | 134.1604 | 177.1231 | 265.4132 | 320.4283 | 298.1732 | 88.3604 | 104.9425 | 136.736 | 189.1576 | 261.2973 | 127.2569 | 174.3135 | 182.9425 | 197.8594 | 125.7526 | 245.1226 | 168.6735 | 301.9707 | 291.4886 | 218.1517 | 217.1977 |  |  | 115.9984 | 129.6209 | 120.7126 | 232.7308 | 121.0044 | 201.7546 |  | 132.0327 | 118.292 | 122.4205 | 62.8245 | 101.1465 | 111.4984 |  | 297.2629 | 356.1122 | 367.4355 | 456.0514 | 613.71 | 586.8274 | 424.1173 | [23 empty] | 121.8681 | 600.2687 | 80.8031 | 326.6875
15:58 | 9107 |  |  | 3.6917 | 35.3345 | 38.5394 | 12.3616 | 15.3568 | 23.138 | 11.8274 | 1.4196 | 6.2352 | 1.3774 | 0.1037 |  |  |  | -11.2603 | 33.3382 | 48.4896 | 13.073 |  | 17.7688 | 27.8249 | 0.5161 | 1.5167 | 3.1333 | 1.2924 | -2.8531 | 277.5494 | 273.4893 | 180.0334 | 210.5609 | 162.9616 | 144.4837 | 123.3634 | 214.8375 | 158.595 | 238.7429 | 296.8391 | 276.6514 | 181.8837 | 183.5147 | 260.7034 | 290.7244 | 308.5838 |  |  | 180.4812 |  | 383.997 | 119.4817 | 155.6654 | 228.6702 | 279.2407 | 255.3351 | 223.4566 | 175.2399 | 249.8527 | 299.3152 | 288.3112 | 189.8645 | 98.3247 | 125.2445 | 174.8677 | 231.7787 | 199.0379 | 215.4362 | 215.1186 | 453.902 | 118.9073 | 173.5649 | 253.7709 | 307.3302 | 321.069 | 115.6388 | 158.8862 | 223.0571 | 264.884 | 255.9445 | 84.1729 | 97.3925 | 124.5952 | 176.4523 | 234.2584 | 189.7922 |  | 170.2772 | 394.3083 |  | 102.4411 | 153.5774 | 226.0821 | 281.1136 | 273.4154 | 140.0461 | 176.6344 | 246.3035 | 291.104 | 263.885 | 95.8642 | 104.5362 | 128.8444 | 177.6368 | 244.5983 | 292.1477 | 172.8654 | 158.3998 | 150.4666 | 141.7465 | 189.8619 | 255.4369 | 298.673 | 280.5028 |  | 215.012 |  |  | 114.8556 | 120.9841 | 216.2448 | 112.0487 | 232.6038 | 119.8638 | 43.2081 | 40.6769 | 42.0283 | 40.7374 | 40.9233 | 42.3435 | 38.6408 | 44.5685 | 112.6949 | 135.634 | 128.3078 | 111.0992 | 289.9514 |  |  | 181.4532 |  | 161.0667 | 107.1981 | 145.913 | 106.8995 | 224.893 | 169.1255 | 307.1518 | 290.7994 | 294.6949 | 221.6803 | 258.4767 | 292.9705 | 318.1042 | 318.3008 | 182.9641 | 160.8517 | 211.9309 | 178.6895 | 207.3924 | 156.9214 | 236.7834 | 136.4455 | 280.1835 | 226.3092 | 193.0533 | 310.641 |  | 209.3183 | 97.5571 | 124.6633 | 177.7444 | 236.0801 | 203.0183 | 208.3187 | 183.3749 |  | 149.7677 | 166.5146 | 250.2884 | 307.3689 | 300.4024 | 114.4773 | 162.47 | 248.4701 | 310.8797 | 302.2126 | 88.4536 | 98.7765 | 121.7029 | 174.7267 | 241.5861 | 169.835 | 230.6662 | 152.8278 | 195.9902 | 169.6383 | 118.971 | 159.6503 | 235.9112 | 298.1295 | 292.5174 | 134.1557 | 177.1256 | 265.4034 | 320.392 | 298.1456 | 88.3549 | 104.9367 | 136.7361 | 189.1578 | 261.2714 | 127.2231 | 174.291 | 182.927 | 197.822 | 125.7555 | 245.1135 | 168.6884 | 301.9442 | 291.4534 | 218.1137 | 217.1535 |  |  | 115.9817 | 129.6032 | 120.6925 | 232.6975 | 120.9832 | 201.7226 |  | 132.0196 | 118.2753 | 122.4094 | 62.8228 | 101.1752 | 111.5085 |  | 297.2065 | 356.0458 | 367.3528 | 455.5355 | 612.7972 | 585.7482 | 423.4644 | [23 empty] | 121.8527 | 599.2727 | 80.8451 | 326.6261
15:58 | 9108 |  |  | 3.7284 | 35.3756 | 38.5238 | 12.3886 | 15.3704 | 23.1079 | 11.735 | 1.4197 | 6.2354 | 1.3767 | 0.1033 |  |  |  | -11.2391 | 33.341 | 48.4472 | 13.1267 |  | 17.6902 | 27.7631 | 0.5137 | 1.5114 | 3.1361 | 1.2912 | -1.6519 | 277.5279 | 273.4653 | 180.0335 | 210.5545 | 162.9672 | 144.4869 | 123.3697 | 214.8377 | 158.6103 | 238.7392 | 296.8187 | 276.6249 | 181.8903 | 183.5303 | 260.6848 | 290.7109 | 308.5573 |  |  | 180.4626 |  | 383.9364 | 119.478 | 155.6683 | 228.6574 | 279.2146 | 255.309 | 223.4457 | 175.2477 | 249.8425 | 299.2737 | 288.2745 | 189.8527 | 98.3188 | 125.2455 | 174.8582 | 231.7542 | 199.0156 | 215.4127 | 215.0823 | 453.8239 | 118.911 | 173.5597 | 253.7497 | 307.2842 | 320.9225 | 115.644 | 158.8955 | 223.047 | 264.8538 | 255.9176 | 84.1787 | 97.3877 | 124.6075 | 176.455 | 234.2439 | 189.7991 |  | 170.2631 | 394.2423 |  | 102.4657 | 153.5869 | 226.0766 | 281.0884 | 273.3793 | 140.0578 | 176.6424 | 246.2857 | 291.0639 | 263.8533 | 95.861 | 104.5529 | 128.8572 | 177.6419 | 244.5949 | 292.0925 | 172.8394 | 158.376 | 150.4564 | 141.7533 | 189.8628 | 255.4265 | 298.6472 | 280.4739 |  | 214.9751 |  |  | 114.828 | 120.9637 | 216.1915 | 112.0463 | 232.5915 | 119.8332 | 43.3434 | 40.8776 | 41.317 | 41.0238 | 40.6706 | 42.4697 | 38.4496 | 44.5258 | 112.6783 | 135.6161 | 128.2777 | 111.0783 | 289.9164 |  |  | 181.4393 |  | 161.0575 | 107.1996 | 145.9047 | 106.9002 | 224.8738 | 169.1296 | 307.1141 | 290.7578 | 294.6563 | 221.6621 | 258.4809 | 292.9673 | 318.1035 | 318.2691 | 182.9455 | 160.8334 | 211.8365 | 178.6399 | 207.3753 | 156.9366 | 236.7703 | 136.4328 | 280.1456 | 226.2907 | 193.0475 | 310.6003 |  | 209.3022 | 97.5609 | 124.6748 | 177.7391 | 236.0611 | 202.9927 | 208.2953 | 183.3487 |  | 149.7673 | 166.5115 | 250.2781 | 307.3449 | 300.3666 | 114.4818 | 162.4904 | 248.469 | 310.8439 | 302.1795 | 88.4612 | 98.784 | 121.7201 | 174.734 | 241.5677 | 169.8233 | 230.6384 | 152.8051 | 195.9502 | 169.6092 | 118.9873 | 159.6701 | 235.9144 | 298.0962 | 292.5008 | 134.1569 | 177.1351 | 265.3972 | 320.3638 | 298.1218 | 88.3664 | 104.9512 | 136.7561 | 189.1639 | 261.2594 | 127.2042 | 174.2704 | 182.9107 | 197.7905 | 125.7666 | 245.1151 | 168.6975 | 301.9192 | 291.4181 | 218.0912 | 217.1076 |  |  | 115.9623 | 129.5745 | 120.6662 | 232.6655 | 120.9592 | 201.6653 |  | 131.9947 | 118.2534 | 122.3853 | 62.8206 | 101.131 | 111.5138 |  | 297.1776 | 355.9862 | 367.2746 | 455.969 | 613.5656 | 586.3779 | 423.4904 | [23 empty] | 121.8285 | 599.9717 | 80.8076 | 326.5819
15:58 | 9109 |  |  | 3.6737 | 35.4431 | 38.5668 | 12.354 | 15.3868 | 23.0625 | 11.7525 | 1.4205 | 6.2352 | 1.3727 | 0.1028 |  |  |  | -11.1304 | 33.3213 | 48.4623 | 13.1505 |  | 17.7868 | 27.7093 | 0.5131 | 1.5118 | 3.1334 | 1.2928 | -2.7468 | 277.4911 | 273.4232 | 180.0183 | 210.5378 | 162.9543 | 144.4806 | 123.364 | 214.8212 | 158.6131 | 238.7243 | 296.7838 | 276.592 | 181.8782 | 183.523 | 260.677 | 290.6935 | 308.5318 |  |  | 180.4374 |  | 383.8639 | 119.4727 | 155.6702 | 228.646 | 279.1873 | 255.2787 | 223.4319 | 175.2483 | 249.8357 | 299.2343 | 288.2274 | 189.8346 | 98.3124 | 125.2455 | 174.8509 | 231.7259 | 198.9847 | 215.3968 | 215.0444 | 453.7442 | 118.9135 | 173.5629 | 253.728 | 307.25 | 320.9236 | 115.6512 | 158.8976 | 223.0352 | 264.8236 | 255.8897 | 84.182 | 97.3712 | 124.6112 | 176.4523 | 234.2248 | 189.7943 |  | 170.2459 | 394.1728 |  | 102.4874 | 153.5894 | 226.0654 | 281.0619 | 273.346 | 140.061 | 176.6456 | 246.2739 | 291.0299 | 263.8143 | 95.863 | 104.5536 | 128.8601 | 177.6415 | 244.5776 | 292.0403 | 172.8193 | 158.3154 | 150.4412 | 141.7555 | 189.8743 | 255.411 | 298.6148 | 280.4429 |  | 214.9489 |  |  | 114.8088 | 120.9456 | 216.1798 | 112.0754 | 232.5779 | 119.805 | 43.2372 | 41.3066 | 40.9293 | 41.1371 | 40.8835 | 42.6012 | 37.8475 | 44.449 | 112.6663 | 135.6004 | 128.2545 | 111.0623 | 289.8833 |  |  | 181.43 |  | 161.0462 | 107.1952 | 145.902 | 106.8953 | 224.8616 | 169.1422 | 307.0786 | 290.7193 | 294.6234 | 221.6366 | 258.4856 | 292.9703 | 318.1012 | 318.2326 | 182.9415 | 160.8152 | 211.7369 | 178.5997 | 207.3559 | 156.9418 | 236.7584 | 136.4319 | 280.1086 | 226.2834 | 193.0511 | 310.5573 |  | 209.2936 | 97.5589 | 124.6773 | 177.7475 | 236.041 | 202.9755 | 208.2679 | 183.328 |  | 149.7661 | 166.5168 | 250.2769 | 307.3195 | 300.3341 | 114.4818 | 162.4962 | 248.4608 | 310.8048 | 302.1421 | 88.4611 | 98.7784 | 121.7242 | 174.7321 | 241.5522 | 169.8106 | 230.6113 | 152.7691 | 195.8949 | 169.577 | 118.9988 | 159.6973 | 235.9179 | 298.0751 | 292.4793 | 134.1656 | 177.1496 | 265.3902 | 320.3311 | 298.0844 | 88.3804 | 104.9672 | 136.773 | 189.1809 | 261.2441 | 127.1848 | 174.2335 | 182.8807 | 197.7587 | 125.7665 | 245.1113 | 168.7004 | 301.8818 | 291.3682 | 218.0614 | 217.0606 |  |  | 115.9435 | 129.5428 | 120.6506 | 232.6369 | 120.946 | 201.5869 |  | 131.9675 | 118.2326 | 122.3616 | 62.8186 | 101.1309 | 111.5209 |  | 297.1234 | 355.9211 | 367.2054 | 455.8238 | 613.1842 | 586.3682 | 423.7772 | [23 empty] | 121.8066 | 599.7762 | 80.8618 | 326.5222
15:58 | 9110 |  |  | 3.708 | 35.5207 | 38.5256 | 12.366 | 15.2954 | 23.0302 | 11.7064 | 1.4203 | 6.2354 | 1.3668 | 0.1022 |  |  |  | -11.0892 | 33.2369 | 48.4135 | 13.1242 |  | 17.8046 | 27.7566 | 0.5153 | 1.5061 | 3.1304 | 1.2929 | -1.2355 | 277.4611 | 273.3855 | 180.006 | 210.5199 | 162.9359 | 144.469 | 123.3617 | 214.8177 | 158.6182 | 238.7132 | 296.7434 | 276.5614 | 181.8726 | 183.5116 | 260.6808 | 290.6746 | 308.5222 |  |  | 180.4093 |  | 383.7954 | 119.4786 | 155.6764 | 228.6299 | 279.1528 | 255.2514 | 223.419 | 175.2444 | 249.8161 | 299.2063 | 288.1962 | 189.8328 | 98.3139 | 125.2571 | 174.858 | 231.7049 | 198.9677 | 215.3979 | 215.0244 | 453.6734 | 118.9205 | 173.5722 | 253.7215 | 307.2267 | 320.8343 | 115.6477 | 158.8868 | 223.0183 | 264.7881 | 255.8518 | 84.1821 | 97.3461 | 124.6154 | 176.4437 | 234.2055 | 189.7747 |  | 170.223 | 394.1066 |  | 102.4961 | 153.5857 | 226.0562 | 281.0328 | 273.3168 | 140.0553 | 176.6417 | 246.2662 | 290.9993 | 263.771 | 95.8559 | 104.5552 | 128.8618 | 177.6412 | 244.5477 | 291.9953 | 172.7898 | 158.2122 | 150.4251 | 141.7528 | 189.8798 | 255.4037 | 298.5798 | 280.4054 |  | 214.9338 |  |  | 114.7859 | 120.9275 | 216.1583 | 112.0761 | 232.5492 | 119.7862 | 42.9879 | 41.5728 | 40.6758 | 41.0585 | 41.2963 | 42.5706 | 37.3369 | 44.255 | 112.6401 | 135.5676 | 128.232 | 111.0379 | 289.8581 |  |  | 181.42 |  | 161.0436 | 107.1936 | 145.8944 | 106.8905 | 224.8518 | 169.1456 | 307.039 | 290.6864 | 294.5945 | 221.6073 | 258.4921 | 292.9765 | 318.0954 | 318.2093 | 182.9696 | 160.7902 | 211.7055 | 178.5654 | 207.3413 | 156.9408 | 236.7566 | 136.4301 | 280.0581 | 226.2819 | 193.0543 | 310.5128 |  | 209.295 | 97.5481 | 124.6745 | 177.7535 | 236.0152 | 202.9587 | 208.2376 | 183.2971 |  | 149.7633 | 166.5195 | 250.2584 | 307.2863 | 300.2954 | 114.4833 | 162.4981 | 248.4526 | 310.7895 | 302.1141 | 88.4512 | 98.7597 | 121.7176 | 174.7247 | 241.5381 | 169.7837 | 230.5867 | 152.732 | 195.8423 | 169.5359 | 119.0004 | 159.7062 | 235.9033 | 298.0443 | 292.4366 | 134.1771 | 177.1555 | 265.3733 | 320.2949 | 298.0454 | 88.3733 | 104.9624 | 136.7762 | 189.1861 | 261.2067 | 127.148 | 174.2051 | 182.852 | 197.7249 | 125.7761 | 245.1033 | 168.7047 | 301.8406 | 291.3371 | 218.0245 | 217.0126 |  |  | 115.921 | 129.5183 | 120.6315 | 232.6171 | 120.9438 | 201.5452 |  | 131.9362 | 118.2009 | 122.3347 | 62.8122 | 101.1238 | 111.5184 |  | 297.075 | 355.8354 | 367.1229 | 455.7423 | 612.9045 | 585.48 | 423.355 | [23 empty] | 121.782 | 599.1923 | 80.8197 | 326.4552
15:58 | 9111 |  |  | 3.6344 | 35.4398 | 38.5252 | 12.3341 | 15.4251 | 23.1584 | 11.8303 | 1.4208 | 6.2368 | 1.3675 | 0.1032 |  |  |  | -11.1165 | 33.2802 | 48.5492 | 13.1605 |  | 17.7251 | 27.7829 | 0.5148 | 1.507 | 3.126 | 1.2914 | -3.711 | 277.4341 | 273.3547 | 180 | 210.4996 | 162.9352 | 144.464 | 123.3576 | 214.8248 | 158.625 | 238.7078 | 296.7086 | 276.5231 | 181.8787 | 183.5012 | 260.6745 | 290.6396 | 308.4948 |  |  | 180.3832 |  | 383.7265 | 119.4844 | 155.6791 | 228.6094 | 279.1126 | 255.2213 | 223.4069 | 175.246 | 249.788 | 299.1769 | 288.1619 | 189.834 | 98.3203 | 125.2724 | 174.8585 | 231.6883 | 198.9467 | 215.3938 | 214.9983 | 453.5951 | 118.9247 | 173.5786 | 253.7143 | 307.1951 | 320.7241 | 115.6502 | 158.8915 | 222.9992 | 264.7535 | 255.8226 | 84.1987 | 97.3386 | 124.6312 | 176.4457 | 234.1907 | 189.7515 |  | 170.2055 | 394.048 |  | 102.5161 | 153.5909 | 226.0485 | 281.0029 | 273.2878 | 140.0634 | 176.6461 | 246.2593 | 290.9648 | 263.7359 | 95.8557 | 104.5582 | 128.8621 | 177.6492 | 244.5305 | 291.954 | 172.7569 | 158.1447 | 150.408 | 141.7501 | 189.8816 | 255.3965 | 298.5501 | 280.3701 |  | 214.9039 |  |  | 114.7625 | 120.9115 | 216.1248 | 112.0629 | 232.52 | 119.7765 | 42.8563 | 41.6322 | 40.1888 | 41.0353 | 41.4795 | 42.5667 | 37.5731 | 44.0823 | 112.613 | 135.5437 | 128.2123 | 111.02 | 289.8239 |  |  | 181.3998 |  | 161.0297 | 107.1828 | 145.8841 | 106.8844 | 224.8449 | 169.1463 | 306.9969 | 290.6411 | 294.5471 | 221.57 | 258.4974 | 292.977 | 318.0846 | 318.1818 | 182.9935 | 160.7724 | 211.663 | 178.5356 | 207.3473 | 156.9524 | 236.7522 | 136.4208 | 280.0102 | 226.2697 | 193.0597 | 310.4704 |  | 209.2883 | 97.5497 | 124.6849 | 177.7498 | 235.9964 | 202.9273 | 208.2001 | 183.269 |  | 149.7614 | 166.5259 | 250.2348 | 307.25 | 300.2532 | 114.4778 | 162.5007 | 248.4428 | 310.7669 | 302.0867 | 88.4467 | 98.7524 | 121.7163 | 174.723 | 241.5139 | 169.7542 | 230.553 | 152.7014 | 195.8133 | 169.4961 | 119.0097 | 159.7125 | 235.8933 | 298.0107 | 292.3957 | 134.1853 | 177.1629 | 265.3531 | 320.2553 | 298.0046 | 88.3721 | 104.963 | 136.7806 | 189.1769 | 261.1858 | 127.1192 | 174.1886 | 182.8272 | 197.6907 | 125.7789 | 245.0818 | 168.7045 | 301.8103 | 291.3096 | 217.9841 | 216.9709 |  |  | 115.9009 | 129.4887 | 120.6087 | 232.6013 | 120.9405 | 201.5324 |  | 131.9222 | 118.1877 | 122.3236 | 62.8294 | 101.1434 | 111.5291 |  | 297.0287 | 355.7786 | 367.0741 | 455.9485 | 613.0232 | 586.3973 | 423.7862 | [23 empty] | 121.7632 | 599.7102 | 80.9186 | 326.4037
15:58 | 9112 |  |  | 3.7031 | 35.5131 | 38.5729 | 12.339 | 15.4771 | 23.1859 | 11.8923 | 1.4196 | 6.2341 | 1.3677 | 0.1033 |  |  |  | -11.2074 | 33.3151 | 48.303 | 13.1637 |  | 17.8567 | 27.8154 | 0.5147 | 1.5029 | 3.1276 | 1.2924 | -2.8355 | 277.3983 | 273.3286 | 179.9968 | 210.4823 | 162.9333 | 144.462 | 123.3554 | 214.8143 | 158.634 | 238.7043 | 296.6845 | 276.4878 | 181.8824 | 183.4912 | 260.6453 | 290.61 | 308.4469 |  |  | 180.3615 |  | 383.6556 | 119.4755 | 155.6785 | 228.5974 | 279.0694 | 255.1802 | 223.3976 | 175.2487 | 249.7767 | 299.1414 | 288.1309 | 189.8228 | 98.3235 | 125.2709 | 174.8433 | 231.6586 | 198.9174 | 215.3781 | 214.9661 | 453.518 | 118.9273 | 173.5741 | 253.6983 | 307.1619 | 320.6567 | 115.6511 | 158.8955 | 222.987 | 264.7293 | 255.7936 | 84.2125 | 97.3329 | 124.6448 | 176.445 | 234.1664 | 189.7196 |  | 170.1891 | 393.974 |  | 102.5326 | 153.6007 | 226.0307 | 280.9735 | 273.2542 | 140.0579 | 176.6437 | 246.2518 | 290.9238 | 263.6986 | 95.8545 | 104.5535 | 128.8586 | 177.648 | 244.5128 | 291.9107 | 172.7243 | 158.1226 | 150.3855 | 141.7482 | 189.8836 | 255.38 | 298.5161 | 280.3297 |  | 214.8658 |  |  | 114.7547 | 120.9009 | 216.1 | 112.0411 | 232.506 | 119.7931 | 42.9719 | 41.2833 | 39.265 | 41.2197 | 41.4422 | 42.6172 | 38.2278 | 44.0594 | 112.5903 | 135.5271 | 128.1895 | 111.0081 | 289.7869 |  |  | 181.3818 |  | 161.0139 | 107.1814 | 145.8751 | 106.88 | 224.8409 | 169.1528 | 306.9573 | 290.5967 | 294.4978 | 221.5289 | 258.4897 | 292.9796 | 318.074 | 318.149 | 182.9733 | 160.7619 | 211.5916 | 178.5056 | 207.3508 | 156.97 | 236.7417 | 136.4179 | 279.9748 | 226.2546 | 193.0679 | 310.438 |  | 209.2827 | 97.5589 | 124.7039 | 177.7567 | 235.9906 | 202.9074 | 208.1499 | 183.2484 |  | 149.7589 | 166.5405 | 250.2313 | 307.2282 | 300.2245 | 114.4767 | 162.5034 | 248.4356 | 310.719 | 302.0528 | 88.4494 | 98.7526 | 121.7186 | 174.7369 | 241.4925 | 169.737 | 230.5206 | 152.6729 | 195.8181 | 169.4642 | 119.0203 | 159.7248 | 235.8921 | 297.982 | 292.3638 | 134.1954 | 177.1747 | 265.3464 | 320.2274 | 297.9648 | 88.3772 | 104.9703 | 136.7766 | 189.1711 | 261.1744 | 127.1017 | 174.1619 | 182.8028 | 197.6552 | 125.768 | 245.0572 | 168.6968 | 301.7787 | 291.2628 | 217.9264 | 216.9071 |  |  | 115.8845 | 129.4655 | 120.5854 | 232.5733 | 120.9173 | 201.5046 |  | 131.9007 | 118.1711 | 122.3056 | 62.83 | 101.135 | 111.5296 |  | 296.9798 | 355.717 | 367.01 | 455.886 | 613.1842 | 586.2437 | 423.4667 | [23 empty] | 121.746 | 599.714 | 80.979 | 326.3484
15:58 | 9113 |  |  | 3.6999 | 35.4679 | 38.5856 | 12.3178 | 15.4176 | 23.1917 | 11.9014 | 1.4195 | 6.2358 | 1.3668 | 0.1039 |  |  |  | -11.2707 | 33.277 | 48.4534 | 13.1216 |  | 17.8543 | 27.8123 | 0.514 | 1.4982 | 3.1255 | 1.2941 | -2.0258 | 277.3663 | 273.2974 | 179.9904 | 210.4723 | 162.925 | 144.4549 | 123.3558 | 214.7991 | 158.6407 | 238.6991 | 296.6526 | 276.4543 | 181.8772 | 183.4848 | 260.6145 | 290.5908 | 308.4091 |  |  | 180.3538 |  | 383.5984 | 119.4687 | 155.6864 | 228.5992 | 279.0423 | 255.1478 | 223.3932 | 175.2453 | 249.7719 | 299.105 | 288.0953 | 189.8189 | 98.318 | 125.2726 | 174.8429 | 231.6368 | 198.8879 | 215.3631 | 214.9349 | 453.4486 | 118.93 | 173.5691 | 253.6785 | 307.1207 | 320.5636 | 115.6456 | 158.8949 | 222.9776 | 264.7048 | 255.7652 | 84.2092 | 97.3318 | 124.6442 | 176.4433 | 234.1422 | 189.6738 |  | 170.172 | 393.9006 |  | 102.5441 | 153.6006 | 226.0191 | 280.9413 | 273.2174 | 140.0491 | 176.6406 | 246.2358 | 290.8809 | 263.6554 | 95.8509 | 104.5413 | 128.8573 | 177.6511 | 244.4912 | 291.8639 | 172.7044 | 158.14 | 150.3719 | 141.7546 | 189.8833 | 255.3616 | 298.4872 | 280.2893 |  | 214.84 |  |  | 114.7391 | 120.8852 | 216.0686 | 112.0044 | 232.4627 | 119.8006 | 43.1756 | 40.9842 | 38.5418 | 41.5115 | 41.3731 | 42.6638 | 38.8066 | 43.8947 | 112.5668 | 135.5048 | 128.1638 | 110.9903 | 289.7454 |  |  | 181.3618 |  | 160.9975 | 107.1823 | 145.8631 | 106.8643 | 224.8178 | 169.1586 | 306.9153 | 290.5496 | 294.4615 | 221.4982 | 258.4734 | 292.9797 | 318.0506 | 318.126 | 182.9582 | 160.7425 | 211.5508 | 178.4717 | 207.3411 | 156.9784 | 236.7326 | 136.4061 | 279.933 | 226.2381 | 193.0723 | 310.4078 |  | 209.2799 | 97.5605 | 124.7159 | 177.7622 | 235.9814 | 202.8912 | 208.1047 | 183.2282 |  | 149.7611 | 166.5571 | 250.2329 | 307.2019 | 300.2044 | 114.4824 | 162.5173 | 248.4294 | 310.6771 | 302.0142 | 88.4502 | 98.7508 | 121.7366 | 174.7474 | 241.4775 | 169.7181 | 230.4978 | 152.6458 | 195.8419 | 169.4379 | 119.0248 | 159.7469 | 235.8878 | 297.9623 | 292.3418 | 134.1998 | 177.1802 | 265.3352 | 320.1948 | 297.9274 | 88.3797 | 104.9739 | 136.7717 | 189.1683 | 261.1539 | 127.0725 | 174.1362 | 182.7777 | 197.624 | 125.764 | 245.0548 | 168.6991 | 301.7386 | 291.2125 | 217.8822 | 216.821 |  |  | 115.8683 | 129.4444 | 120.5582 | 232.528 | 120.8959 | 201.48 |  | 131.8696 | 118.1442 | 122.2796 | 62.8215 | 101.1453 | 111.5196 |  | 296.9161 | 355.6523 | 366.9477 | 455.6994 | 613.1842 | 586.1815 | 423.5909 | [23 empty] | 121.7236 | 599.6829 | 80.9489 | 326.2842
15:58 | 9114 |  |  | 3.748 | 35.4889 | 38.6089 | 12.2877 | 15.3592 | 23.1827 | 11.8906 | 1.4189 | 6.236 | 1.3658 | 0.1029 |  |  |  | -11.3535 | 33.1145 | 48.4457 | 13.0376 |  | 17.7513 | 27.8594 | 0.5109 | 1.4408 | 3.1156 | 1.2919 | -2.5281 | 277.3441 | 273.2687 | 179.9835 | 210.4685 | 162.9232 | 144.4556 | 123.3516 | 214.8042 | 158.6412 | 238.6843 | 296.6136 | 276.4196 | 181.878 | 183.4815 | 260.5822 | 290.5663 | 308.3696 |  |  | 180.3371 |  | 383.5398 | 119.4734 | 155.6936 | 228.6006 | 279.0115 | 255.119 | 223.3771 | 175.2531 | 249.76 | 299.0735 | 288.0594 | 189.8158 | 98.3165 | 125.2834 | 174.848 | 231.6191 | 198.8648 | 215.358 | 214.9049 | 453.3754 | 118.9386 | 173.5833 | 253.667 | 307.0879 | 320.5761 | 115.6497 | 158.8895 | 222.9658 | 264.6711 | 255.7445 | 84.2043 | 97.3313 | 124.6436 | 176.4495 | 234.1286 | 189.6258 |  | 170.1645 | 393.8274 |  | 102.5735 | 153.5923 | 226.0188 | 280.8978 | 273.18 | 140.0515 | 176.6462 | 246.2118 | 290.8446 | 263.6169 | 95.8445 | 104.5456 | 128.8591 | 177.6468 | 244.4699 | 291.8189 | 172.6858 | 158.5278 | 150.362 | 141.7623 | 189.8846 | 255.3534 | 298.4593 | 280.2548 |  | 214.812 |  |  | 114.7195 | 120.869 | 216.0482 | 111.9918 | 232.4082 | 119.7993 | 43.3368 | 41.1058 | 38.6487 | 41.8256 | 41.2707 | 42.6604 | 39.399 | 43.552 | 112.5435 | 135.4822 | 128.1415 | 110.9704 | 289.7053 |  |  | 181.3421 |  | 160.9789 | 107.169 | 145.8475 | 106.846 | 224.7875 | 169.1571 | 306.8726 | 290.5051 | 294.4157 | 221.4635 | 258.4444 | 292.9633 | 318.0089 | 318.0826 | 182.9762 | 160.7177 | 211.526 | 178.4368 | 207.3138 | 156.9744 | 236.7203 | 136.3841 | 279.8833 | 226.2136 | 193.0686 | 310.3696 |  | 209.266 | 97.5525 | 124.7188 | 177.7507 | 235.9628 | 202.857 | 208.0796 | 183.1956 |  | 149.7584 | 166.5634 | 250.2245 | 307.1645 | 300.1698 | 114.4849 | 162.529 | 248.4169 | 310.6404 | 301.978 | 88.459 | 98.7447 | 121.7546 | 174.7482 | 241.465 | 169.6926 | 230.4701 | 152.6189 | 195.8524 | 169.415 | 119.0387 | 159.7594 | 235.885 | 297.9392 | 292.3118 | 134.1948 | 177.1864 | 265.3165 | 320.1609 | 297.8949 | 88.3825 | 104.9824 | 136.7792 | 189.1735 | 261.1373 | 127.0406 | 174.1132 | 182.7425 | 197.5902 | 125.7665 | 245.054 | 168.7098 | 301.6989 | 291.1709 | 217.8434 | 216.7514 |  |  | 115.8498 | 129.4235 | 120.5396 | 232.4914 | 120.875 | 201.4594 |  | 131.8499 | 118.1224 | 122.26 | 62.8148 | 101.1433 | 111.517 |  | 296.8718 | 355.5929 | 366.88 | 455.7616 | 613.1221 | 586.2437 | 423.7772 | [23 empty] | 121.7042 | 599.6829 | 80.8263 | 326.2323
15:58 | 9115 |  |  | 3.7292 | 35.4573 | 38.5671 | 12.3078 | 15.3727 | 23.2294 | 11.8561 | 1.4202 | 6.2345 | 1.3662 | 0.1045 |  |  |  | -11.3857 | 33.17 | 48.5294 | 13.0137 |  | 17.8585 | 27.854 | 0.5099 | 1.4118 | 3.1128 | 1.2914 | -3.4986 | 277.3138 | 273.2455 | 179.9743 | 210.452 | 162.9184 | 144.4504 | 123.3493 | 214.8023 | 158.6486 | 238.6761 | 296.5842 | 276.3805 | 181.874 | 183.4539 | 260.546 | 290.5386 | 308.3232 |  |  | 180.3143 |  | 383.467 | 119.4772 | 155.6955 | 228.5841 | 278.965 | 255.0857 | 223.3561 | 175.2525 | 249.7449 | 299.0464 | 288.0318 | 189.8129 | 98.3169 | 125.2899 | 174.8458 | 231.5925 | 198.8424 | 215.3477 | 214.8878 | 453.3004 | 118.9446 | 173.5965 | 253.6594 | 307.0528 | 320.5668 | 115.6495 | 158.8876 | 222.9494 | 264.6403 | 255.7139 | 84.2091 | 97.3301 | 124.6478 | 176.4467 | 234.1072 | 189.5695 |  | 170.153 | 393.751 |  | 102.5949 | 153.6028 | 226.0162 | 280.869 | 273.1451 | 140.0571 | 176.6543 | 246.195 | 290.8154 | 263.5865 | 95.8454 | 104.5655 | 128.8736 | 177.6444 | 244.4576 | 291.7862 | 172.6585 | 158.8812 | 150.3505 | 141.7727 | 189.889 | 255.3474 | 298.4282 | 280.2245 |  | 214.7956 |  |  | 114.6955 | 120.8472 | 215.9997 | 111.9478 | 232.3587 | 119.7914 | 43.3891 | 41.3544 | 39.2324 | 42.0226 | 41.3457 | 42.6521 | 39.7434 | 43.2094 | 112.5208 | 135.4616 | 128.1209 | 110.9529 | 289.6795 |  |  | 181.3342 |  | 160.9724 | 107.1621 | 145.8409 | 106.8487 | 224.7792 | 169.1608 | 306.8384 | 290.4715 | 294.3816 | 221.4449 | 258.4285 | 292.9562 | 317.9907 | 318.0364 | 182.9912 | 160.6999 | 211.5284 | 178.409 | 207.2979 | 156.9793 | 236.7095 | 136.3712 | 279.8434 | 226.2102 | 193.0751 | 310.3344 |  | 209.257 | 97.5521 | 124.7203 | 177.7436 | 235.9454 | 202.8286 | 208.0638 | 183.1715 |  | 149.7587 | 166.5676 | 250.2194 | 307.1417 | 300.1371 | 114.4857 | 162.5384 | 248.3988 | 310.6011 | 301.9421 | 88.4652 | 98.7417 | 121.7582 | 174.7504 | 241.4488 | 169.6664 | 230.4397 | 152.5906 | 195.8594 | 169.3829 | 119.0421 | 159.7616 | 235.8752 | 297.9085 | 292.2635 | 134.1929 | 177.1954 | 265.3081 | 320.1302 | 297.862 | 88.3851 | 104.9848 | 136.7884 | 189.1804 | 261.1059 | 127.0116 | 174.0953 | 182.711 | 197.5632 | 125.7763 | 245.0492 | 168.722 | 301.6666 | 291.1412 | 217.8012 | 216.7033 |  |  | 115.822 | 129.4018 | 120.5171 | 232.4647 | 120.8331 | 201.4263 |  | 131.8314 | 118.1007 | 122.2485 | 62.82 | 101.1913 | 111.5344 |  | 296.8176 | 355.5366 | 366.8089 | 455.927 | 613.5235 | 586.0804 | 423.7446 | [23 empty] | 121.683 | 599.802 | 80.8679 | 326.1771
15:58 | 9116 |  |  | 3.6801 | 35.5581 | 38.5156 | 12.2311 | 15.5284 | 23.1889 | 11.9454 | 1.4216 | 6.2307 | 1.3647 | 0.1036 |  |  |  | -11.3204 | 33.3101 | 48.6211 | 13.1288 |  | 17.8614 | 27.9644 | 0.5091 | 1.403 | 3.1083 | 1.292 | -2.9163 | 277.2816 | 273.2142 | 179.9612 | 210.4294 | 162.9052 | 144.4359 | 123.3497 | 214.8053 | 158.6578 | 238.6736 | 296.5517 | 276.3423 | 181.8676 | 183.4492 | 260.4953 | 290.5197 | 308.2846 |  |  | 180.2957 |  | 383.4031 | 119.4824 | 155.7012 | 228.5684 | 278.9313 | 255.0583 | 223.3458 | 175.2586 | 249.7316 | 299.0067 | 287.9948 | 189.8044 | 98.3078 | 125.2884 | 174.842 | 231.5648 | 198.814 | 215.326 | 214.8634 | 453.2194 | 118.9452 | 173.599 | 253.6354 | 307.012 | 320.5772 | 115.6477 | 158.892 | 222.9291 | 264.6061 | 255.6711 | 84.2173 | 97.3316 | 124.6508 | 176.4431 | 234.0883 | 189.5083 |  | 170.1348 | 393.6797 |  | 102.6093 | 153.6165 | 226.0031 | 280.8488 | 273.1192 | 140.0604 | 176.6584 | 246.185 | 290.7803 | 263.5557 | 95.8487 | 104.5713 | 128.8871 | 177.6527 | 244.4473 | 291.7751 | 172.6382 | 158.8625 | 150.3353 | 141.7747 | 189.8938 | 255.3366 | 298.3969 | 280.1923 |  | 214.7864 |  |  | 114.6705 | 120.8205 | 215.9354 | 111.8693 | 232.3119 | 119.7682 | 43.4076 | 41.6524 | 39.0244 | 41.987 | 41.5898 | 42.6488 | 39.9495 | 42.9769 | 112.4983 | 135.4369 | 128.0953 | 110.9361 | 289.6446 |  |  | 181.3261 |  | 160.9686 | 107.1632 | 145.8371 | 106.8552 | 224.7756 | 169.1688 | 306.8062 | 290.4309 | 294.352 | 221.4308 | 258.4192 | 292.9439 | 317.9731 | 317.9869 | 182.9773 | 160.6788 | 211.48 | 178.3824 | 207.2866 | 156.9818 | 236.6933 | 136.3702 | 279.7973 | 226.1927 | 193.0818 | 310.3014 |  | 209.2479 | 97.5618 | 124.7231 | 177.741 | 235.9276 | 202.8039 | 208.0427 | 183.1494 |  | 149.7639 | 166.578 | 250.2152 | 307.1136 | 300.0862 | 114.4837 | 162.5362 | 248.3787 | 310.5559 | 301.8957 | 88.4601 | 98.7443 | 121.7589 | 174.7415 | 241.4176 | 169.6518 | 230.402 | 152.5575 | 195.8802 | 169.3527 | 119.0355 | 159.7614 | 235.8641 | 297.8755 | 292.2173 | 134.1933 | 177.1976 | 265.2886 | 320.0907 | 297.8234 | 88.3814 | 104.975 | 136.7945 | 189.1699 | 261.0737 | 126.9754 | 174.0705 | 182.6809 | 197.5296 | 125.7869 | 245.0402 | 168.721 | 301.6393 | 291.1051 | 217.766 | 216.6629 |  |  | 115.8023 | 129.3758 | 120.4939 | 232.4516 | 120.8148 | 201.3979 |  | 131.8117 | 118.0824 | 122.2315 | 62.8118 | 101.225 | 111.5287 |  | 296.7566 | 355.451 | 366.7531 | 455.8447 | 612.8198 | 586.0046 | 423.4283 | [23 empty] | 121.6611 | 599.4122 | 81.0639 | 326.1038
15:58 | 9117 |  |  | 3.5797 | 35.4945 | 38.4711 | 12.255 | 15.4318 | 23.1784 | 11.9323 | 1.4207 | 6.2318 | 1.3637 | 0.1023 |  |  |  | -11.326 | 33.3607 | 48.5711 | 13.1754 |  | 17.8555 | 27.9886 | 0.5106 | 1.4016 | 3.1085 | 1.2913 | -3.121 | 277.257 | 273.1838 | 179.9521 | 210.4246 | 162.9008 | 144.4373 | 123.3483 | 214.8135 | 158.6674 | 238.6624 | 296.5207 | 276.3091 | 181.8715 | 183.4652 | 260.4485 | 290.4908 | 308.2455 |  |  | 180.2633 |  | 383.3377 | 119.483 | 155.7016 | 228.5505 | 278.8972 | 255.0214 | 223.3324 | 175.2652 | 249.7148 | 298.9785 | 287.958 | 189.7992 | 98.3068 | 125.2967 | 174.8395 | 231.5442 | 198.8021 | 215.3097 | 214.8357 | 453.1452 | 118.9489 | 173.6087 | 253.6208 | 306.9896 | 320.6363 | 115.6516 | 158.8897 | 222.9086 | 264.5721 | 255.6415 | 84.2211 | 97.3281 | 124.6546 | 176.4457 | 234.0651 | 189.4853 |  | 170.1222 | 393.6093 |  | 102.6236 | 153.6209 | 225.9911 | 280.8154 | 273.0892 | 140.0588 | 176.6558 | 246.1696 | 290.7438 | 263.5177 | 95.8537 | 104.5636 | 128.8865 | 177.6579 | 244.427 | 291.7655 | 172.62 | 158.8453 | 150.3169 | 141.7756 | 189.9034 | 255.3265 | 298.3636 | 280.1561 |  | 214.7711 |  |  | 114.653 | 120.8019 | 215.9171 | 111.8409 | 232.2604 | 119.7534 | 43.4914 | 42.0617 | 38.7052 | 41.2005 | 41.789 | 42.6001 | 40.3095 | 42.8546 | 112.4677 | 135.4103 | 128.0734 | 110.9211 | 289.5979 |  |  | 181.3051 |  | 160.9575 | 107.1593 | 145.8254 | 106.8527 | 224.765 | 169.182 | 306.769 | 290.3885 | 294.3106 | 221.4032 | 258.4171 | 292.947 | 317.9531 | 317.946 | 182.9555 | 160.6589 | 211.4185 | 178.3585 | 207.2713 | 156.9868 | 236.6847 | 136.3864 | 279.7535 | 226.1707 | 193.0872 | 310.2656 |  | 209.2341 | 97.5568 | 124.7292 | 177.7424 | 235.9077 | 202.7741 | 208.0098 | 183.111 |  | 149.7553 | 166.592 | 250.2091 | 307.0832 | 300.0391 | 114.488 | 162.5382 | 248.3671 | 310.525 | 301.8535 | 88.4581 | 98.7533 | 121.7649 | 174.7326 | 241.3909 | 169.6328 | 230.3602 | 152.5233 | 195.915 | 169.324 | 119.0427 | 159.7666 | 235.8587 | 297.8453 | 292.186 | 134.2009 | 177.1968 | 265.274 | 320.0521 | 297.7855 | 88.3807 | 104.9815 | 136.7945 | 189.1623 | 261.0675 | 126.9524 | 174.0381 | 182.6469 | 197.5346 | 125.7861 | 245.0176 | 168.7198 | 301.6022 | 291.0652 | 217.718 | 216.6181 |  |  | 115.7856 | 129.3537 | 120.4755 | 232.4536 | 120.8144 | 201.3877 |  | 131.795 | 118.0584 | 122.2196 | 62.8162 | 101.2028 | 111.5322 |  | 296.7189 | 355.3916 | 366.6874 | 455.472 | 612.9695 | 585.9093 | 423.3753 | [23 empty] | 121.6428 | 599.4394 | 80.9904 | 326.0553
15:58 | 9118 |  |  | 3.6498 | 35.4688 | 38.4561 | 12.2729 | 15.4667 | 23.1418 | 11.9241 | 1.4217 | 6.235 | 1.3615 | 0.1018 |  |  |  | -11.0963 | 33.3841 | 48.6704 | 13.1881 |  | 17.8023 | 28.0541 | 0.5107 | 1.3957 | 3.1009 | 1.2931 | -2.9254 | 277.2264 | 273.1531 | 179.9413 | 210.4122 | 162.8982 | 144.4367 | 123.3433 | 214.8081 | 158.6864 | 238.6538 | 296.5022 | 276.2789 | 181.872 | 183.4648 | 260.4153 | 290.4618 | 308.2071 |  |  | 180.2447 |  | 383.2754 | 119.4729 | 155.7015 | 228.5377 | 278.8615 | 254.9865 | 223.3145 | 175.2625 | 249.6996 | 298.9577 | 287.9315 | 189.8018 | 98.3204 | 125.3133 | 174.845 | 231.5305 | 198.7906 | 215.3105 | 214.8177 | 453.0816 | 118.9615 | 173.618 | 253.6249 | 306.9657 | 320.7794 | 115.651 | 158.8884 | 222.8942 | 264.533 | 255.6117 | 84.2212 | 97.3274 | 124.6624 | 176.4387 | 234.0393 | 189.4509 |  | 170.1098 | 393.536 |  | 102.6387 | 153.6227 | 225.9842 | 280.7921 | 273.0619 | 140.055 | 176.6552 | 246.1534 | 290.7111 | 263.4834 | 95.8599 | 104.5676 | 128.8897 | 177.6622 | 244.4059 | 291.7457 | 172.6003 | 158.8291 | 150.3016 | 141.7775 | 189.9138 | 255.3211 | 298.341 | 280.1219 |  | 214.7554 |  |  | 114.6357 | 120.7867 | 215.8863 | 111.8165 | 232.1969 | 119.74 | 43.5302 | 42.3556 | 38.9348 | 40.0055 | 41.941 | 42.6556 | 40.5785 | 42.7523 | 112.4461 | 135.3892 | 128.0566 | 110.9059 | 289.5544 |  |  | 181.2885 |  | 160.9474 | 107.1541 | 145.8132 | 106.845 | 224.7559 | 169.1868 | 306.7253 | 290.3481 | 294.2713 | 221.3667 | 258.4237 | 292.9504 | 317.9411 | 317.9283 | 182.9421 | 160.6427 | 211.4086 | 178.3296 | 207.2668 | 156.9999 | 236.6796 | 136.4003 | 279.7202 | 226.1665 | 193.0917 | 310.2261 |  | 209.2294 | 97.5571 | 124.738 | 177.7461 | 235.8908 | 202.7416 | 207.9743 | 183.0833 |  | 149.7492 | 166.5992 | 250.2047 | 307.0494 | 300.0135 | 114.4903 | 162.5406 | 248.3535 | 310.4909 | 301.8157 | 88.4635 | 98.7685 | 121.767 | 174.7384 | 241.3758 | 169.6123 | 230.3312 | 152.5017 | 195.9485 | 169.2972 | 119.0519 | 159.7779 | 235.8545 | 297.8171 | 292.1446 | 134.218 | 177.2092 | 265.2723 | 320.0193 | 297.7549 | 88.3933 | 104.9934 | 136.796 | 189.1654 | 261.0544 | 126.9303 | 174.0153 | 182.6245 | 197.5601 | 125.7907 | 245.0052 | 168.7302 | 301.5766 | 291.035 | 217.6875 | 216.5894 |  |  | 115.7628 | 129.3326 | 120.4636 | 232.4466 | 120.7941 | 201.3646 |  | 131.771 | 118.0335 | 122.1964 | 62.8147 | 101.1431 | 111.5312 |  | 296.6572 | 355.3178 | 366.6112 | 455.6581 | 613.0684 | 586.4401 | 423.6767 | [23 empty] | 121.6228 | 599.7543 | 81.1149 | 325.9875
15:58 | 9119 |  |  | 3.5649 | 35.3844 | 38.4352 | 12.3138 | 15.3967 | 23.0263 | 11.8785 | 1.4226 | 6.2345 | 1.3596 | 0.1028 |  |  |  | -11.1433 | 33.3772 | 48.6217 | 13.124 |  | 17.8696 | 27.9767 | 0.5118 | 1.3941 | 3.1071 | 1.2937 | -2.5033 | 277.1954 | 273.113 | 179.9283 | 210.3954 | 162.8877 | 144.4278 | 123.3382 | 214.8047 | 158.6884 | 238.6393 | 296.4679 | 276.2355 | 181.8654 | 183.4543 | 260.391 | 290.4506 | 308.174 |  |  | 180.2313 |  | 383.2144 | 119.4712 | 155.708 | 228.5332 | 278.8312 | 254.9627 | 223.3023 | 175.2666 | 249.6863 | 298.9204 | 287.8942 | 189.7973 | 98.3222 | 125.32 | 174.8399 | 231.506 | 198.7617 | 215.2997 | 214.7823 | 453.0051 | 118.9654 | 173.6143 | 253.6134 | 306.9304 | 320.9246 | 115.6466 | 158.8859 | 222.8834 | 264.5015 | 255.5799 | 84.2212 | 97.3233 | 124.6646 | 176.4356 | 234.0245 | 189.4021 |  | 170.1009 | 393.4589 |  | 102.6538 | 153.6229 | 225.9774 | 280.7618 | 273.0223 | 140.0601 | 176.6599 | 246.141 | 290.6759 | 263.4482 | 95.8624 | 104.5813 | 128.8985 | 177.6603 | 244.3904 | 291.7189 | 172.5763 | 158.8159 | 150.2893 | 141.7819 | 189.9165 | 255.3148 | 298.3119 | 280.0891 |  | 214.7333 |  |  | 114.6287 | 120.7732 | 215.8316 | 111.7701 | 232.137 | 119.7322 | 43.2445 | 42.5021 | 38.6345 | 38.9794 | 42.0346 | 42.7361 | 40.7066 | 42.6555 | 112.4241 | 135.3634 | 128.0337 | 110.8839 | 289.5184 |  |  | 181.2695 |  | 160.9346 | 107.1498 | 145.8031 | 106.8376 | 224.7581 | 169.193 | 306.682 | 290.3052 | 294.2306 | 221.3445 | 258.412 | 292.9352 | 317.9189 | 317.89 | 182.9287 | 160.6201 | 211.3695 | 178.3034 | 207.2656 | 157.0017 | 236.6673 | 136.39 | 279.6748 | 226.1493 | 193.0874 | 310.1834 |  | 209.2243 | 97.5619 | 124.7461 | 177.746 | 235.8755 | 202.7176 | 207.9418 | 183.057 |  | 149.7532 | 166.6036 | 250.1994 | 307.0138 | 299.9758 | 114.4942 | 162.5428 | 248.3478 | 310.4472 | 301.7729 | 88.4647 | 98.7807 | 121.7675 | 174.7529 | 241.3574 | 169.603 | 230.3063 | 152.4757 | 195.9822 | 169.2787 | 119.0601 | 159.7814 | 235.8468 | 297.7868 | 292.1076 | 134.2271 | 177.2213 | 265.2602 | 319.9966 | 297.7197 | 88.4028 | 104.9949 | 136.8015 | 189.1631 | 261.0315 | 126.8956 | 173.9974 | 182.5942 | 197.5428 | 125.7873 | 244.9962 | 168.7257 | 301.5476 | 290.9981 | 217.6566 | 216.5666 |  |  | 115.7407 | 129.3025 | 120.4472 | 232.4218 | 120.7634 | 201.3064 |  | 131.7557 | 118.0121 | 122.1809 | 62.8156 | 101.1267 | 111.5385 |  | 296.6269 | 355.2501 | 366.5359 | 455.4511 | 612.8367 | 586.024 | 423.662 | [23 empty] | 121.6051 | 599.4304 | 80.9477 | 325.9385
15:58 | 9120 |  |  | 3.6075 | 35.4154 | 38.3982 | 12.2948 | 15.5201 | 23.1173 | 11.8901 | 1.4205 | 6.2327 | 1.3578 | 0.1022 |  |  |  | -11.1188 | 33.3262 | 48.5698 | 13.094 |  | 17.863 | 27.9323 | 0.5133 | 1.3886 | 3.102 | 1.2939 | -0.9946 | 277.1674 | 273.0717 | 179.9208 | 210.3861 | 162.8814 | 144.4201 | 123.3319 | 214.8084 | 158.6832 | 238.6318 | 296.4228 | 276.1883 | 181.8626 | 183.4484 | 260.3869 | 290.4377 | 308.1453 |  |  | 180.2091 |  | 383.1509 | 119.4809 | 155.7176 | 228.5273 | 278.8059 | 254.9365 | 223.2941 | 175.2669 | 249.6752 | 298.8829 | 287.8575 | 189.7876 | 98.3206 | 125.3209 | 174.8273 | 231.4818 | 198.7317 | 215.2871 | 214.7498 | 452.9263 | 118.9666 | 173.6108 | 253.591 | 306.9006 | 320.9707 | 115.6494 | 158.8877 | 222.8732 | 264.4772 | 255.5491 | 84.2347 | 97.3196 | 124.6699 | 176.4401 | 234.0056 | 189.3919 |  | 170.0947 | 393.3879 |  | 102.6716 | 153.6237 | 225.9673 | 280.7252 | 272.9834 | 140.0558 | 176.6666 | 246.1396 | 290.6374 | 263.4079 | 95.8533 | 104.5893 | 128.9089 | 177.6574 | 244.3745 | 291.6895 | 172.5596 | 158.7992 | 150.2729 | 141.7937 | 189.9169 | 255.3063 | 298.2766 | 280.0542 |  | 214.7043 |  |  | 114.6103 | 120.7521 | 215.7756 | 111.7207 | 232.0661 | 119.7225 | 42.8118 | 42.5385 | 38.4032 | 38.5961 | 42.1232 | 42.7356 | 40.7004 | 42.6816 | 112.3978 | 135.3401 | 128.0113 | 110.8663 | 289.4909 |  |  | 181.2616 |  | 160.9278 | 107.1498 | 145.8087 | 106.8374 | 224.7455 | 169.2034 | 306.647 | 290.2742 | 294.2017 | 221.3616 | 258.4064 | 292.9404 | 317.9078 | 317.8441 | 182.9142 | 160.5963 | 211.2802 | 178.294 | 207.2506 | 157.0129 | 236.6601 | 136.364 | 279.6246 | 226.1371 | 193.0989 | 310.1457 |  | 209.2192 | 97.5571 | 124.7498 | 177.7483 | 235.8613 | 202.6901 | 207.9138 | 183.029 |  | 149.7545 | 166.612 | 250.1973 | 306.9875 | 299.9419 | 114.5083 | 162.5577 | 248.3514 | 310.4146 | 301.7418 | 88.4613 | 98.7707 | 121.7777 | 174.7598 | 241.3378 | 169.5774 | 230.2778 | 152.4414 | 196.0254 | 169.2546 | 119.0708 | 159.7872 | 235.8438 | 297.7474 | 292.0868 | 134.2129 | 177.2206 | 265.2376 | 319.9568 | 297.6687 | 88.3931 | 104.9956 | 136.8057 | 189.1604 | 261.002 | 126.8559 | 173.9757 | 182.5606 | 197.5126 | 125.7918 | 244.99 | 168.727 | 301.5103 | 290.9538 | 217.6083 | 216.547 |  |  | 115.7181 | 129.2811 | 120.4236 | 232.3801 | 120.7216 | 201.2417 |  | 131.7248 | 117.9828 | 122.1553 | 62.801 | 101.1377 | 111.539 |  | 296.5822 | 355.1764 | 366.45 | 455.762 | 613.0232 | 585.9618 | 423.4757 | [23 empty] | 121.581 | 599.4925 | 80.973 | 325.8793
15:58 | 9121 |  |  | 3.7178 | 35.4584 | 38.62 | 12.385 | 15.4441 | 23.1864 | 11.9517 | 1.4209 | 6.2293 | 1.36 | 0.1023 |  |  |  | -11.0523 | 33.316 | 48.6705 | 13.0756 |  | 17.8597 | 28.0707 | 0.5117 | 1.3848 | 3.0942 | 1.2969 | -4.3966 | 277.1326 | 273.0373 | 179.9167 | 210.3669 | 162.8735 | 144.4118 | 123.3306 | 214.8034 | 158.6976 | 238.6244 | 296.3927 | 276.1617 | 181.8604 | 183.4348 | 260.383 | 290.4124 | 308.1211 |  |  | 180.1826 |  | 383.0881 | 119.478 | 155.7217 | 228.5157 | 278.7727 | 254.9064 | 223.2733 | 175.2653 | 249.6643 | 298.8425 | 287.8291 | 189.7715 | 98.3182 | 125.3274 | 174.8241 | 231.4588 | 198.7012 | 215.2761 | 214.7171 | 452.8573 | 118.9631 | 173.6081 | 253.5721 | 306.8698 | 320.9278 | 115.6475 | 158.8857 | 222.8569 | 264.4404 | 255.5121 | 84.2432 | 97.3186 | 124.6749 | 176.4345 | 233.9709 | 189.3769 |  | 170.0768 | 393.3194 |  | 102.6937 | 153.6275 | 225.9584 | 280.6911 | 272.9606 | 140.053 | 176.669 | 246.1267 | 290.6015 | 263.373 | 95.8502 | 104.5951 | 128.9202 | 177.6638 | 244.3612 | 291.6677 | 172.5462 | 158.7787 | 150.2593 | 141.8012 | 189.9192 | 255.2973 | 298.2539 | 280.0194 |  | 214.6833 |  |  | 114.588 | 120.7382 | 215.7421 | 111.7022 | 232.0051 | 119.7154 | 42.6803 | 42.395 | 38.7897 | 39.0714 | 42.2495 | 42.7715 | 40.524 | 42.923 | 112.3783 | 135.3207 | 127.995 | 110.8459 | 289.4556 |  |  | 181.2534 |  | 160.9265 | 107.1509 | 145.8086 | 106.8311 | 224.7221 | 169.2026 | 306.6157 | 290.2392 | 294.1677 | 221.3789 | 258.4192 | 292.9372 | 317.9011 | 317.8147 | 182.8958 | 160.5725 | 211.2226 | 178.2762 | 207.2234 | 157.0269 | 236.649 | 136.3494 | 279.5848 | 226.1275 | 193.1061 | 310.1177 |  | 209.2088 | 97.5526 | 124.7442 | 177.7477 | 235.8413 | 202.6554 | 207.8835 | 183.0053 |  | 149.7506 | 166.6159 | 250.1781 | 306.9619 | 299.909 | 114.5137 | 162.5676 | 248.3419 | 310.3833 | 301.713 | 88.4577 | 98.7487 | 121.7857 | 174.7501 | 241.3159 | 169.5367 | 230.2395 | 152.409 | 196.092 | 169.2285 | 119.0984 | 159.8003 | 235.8519 | 297.7187 | 292.064 | 134.2098 | 177.2316 | 265.2282 | 319.9154 | 297.634 | 88.3895 | 104.9963 | 136.825 | 189.1763 | 260.9682 | 126.8262 | 173.9504 | 182.5429 | 197.4839 | 125.8059 | 244.9885 | 168.7379 | 301.4886 | 290.9261 | 217.576 | 216.5342 |  |  | 115.6931 | 129.2606 | 120.3986 | 232.3383 | 120.6842 | 201.1857 |  | 131.7051 | 117.9666 | 122.1347 | 62.7987 | 101.157 | 111.5317 |  | 296.5144 | 355.1062 | 366.3845 | 455.7825 | 613.1927 | 586.1912 | 423.6767 | [23 empty] | 121.5606 | 599.692 | 81.2111 | 325.8103
15:58 | 9122 |  |  | 3.7265 | 35.4824 | 38.5976 | 12.4046 | 15.4097 | 23.2046 | 11.9725 | 1.4228 | 6.2322 | 1.356 | 0.1016 |  |  |  | -11.0523 | 33.383 | 48.6014 | 13.0986 |  | 17.8417 | 27.9543 | 0.5133 | 1.3799 | 3.0997 | 1.2966 | -2.3322 | 277.0992 | 273.0011 | 179.9066 | 210.3495 | 162.8642 | 144.3994 | 123.3269 | 214.7975 | 158.6979 | 238.6023 | 296.3576 | 276.1268 | 181.8607 | 183.4128 | 260.375 | 290.3918 | 308.093 |  |  | 180.1668 |  | 383.0187 | 119.4825 | 155.7259 | 228.5 | 278.7358 | 254.8751 | 223.2604 | 175.2684 | 249.6478 | 298.8036 | 287.7921 | 189.7576 | 98.3126 | 125.3271 | 174.8247 | 231.435 | 198.6769 | 215.26 | 214.6781 | 452.7882 | 118.9614 | 173.6052 | 253.5516 | 306.8294 | 320.7997 | 115.6507 | 158.8902 | 222.839 | 264.4115 | 255.4857 | 84.2433 | 97.3316 | 124.6805 | 176.4297 | 233.9509 | 189.3397 |  | 170.0684 | 393.2577 |  | 102.7032 | 153.6331 | 225.951 | 280.6545 | 272.922 | 140.0516 | 176.6609 | 246.0999 | 290.558 | 263.3287 | 95.8595 | 104.598 | 128.9173 | 177.6627 | 244.3397 | 291.6331 | 172.5316 | 158.7582 | 150.2526 | 141.8067 | 189.9308 | 255.2904 | 298.224 | 279.9887 |  | 214.6634 |  |  | 114.5752 | 120.7251 | 215.7569 | 111.7466 | 231.9614 | 119.707 | 42.7594 | 42.3466 | 39.3425 | 39.5987 | 42.3534 | 42.8147 | 40.8065 | 43.2585 | 112.3646 | 135.3024 | 127.9807 | 110.8323 | 289.4188 |  |  | 181.2335 |  | 160.9099 | 107.1394 | 145.7947 | 106.8233 | 224.7082 | 169.2106 | 306.576 | 290.1943 | 294.1254 | 221.3751 | 258.4192 | 292.9325 | 317.8854 | 317.7863 | 182.8752 | 160.55 | 211.2153 | 178.2539 | 207.2041 | 157.0261 | 236.6415 | 136.3416 | 279.5465 | 226.1163 | 193.0987 | 310.0893 |  | 209.2018 | 97.5578 | 124.7545 | 177.7499 | 235.8198 | 202.6214 | 207.8552 | 182.979 |  | 149.7484 | 166.6223 | 250.1554 | 306.9398 | 299.8593 | 114.511 | 162.5699 | 248.3252 | 310.3454 | 301.6714 | 88.4573 | 98.7507 | 121.7901 | 174.7476 | 241.2937 | 169.5038 | 230.1977 | 152.3743 | 196.1627 | 169.1976 | 119.1143 | 159.8103 | 235.8498 | 297.697 | 292.0329 | 134.2169 | 177.2356 | 265.2145 | 319.8765 | 297.5972 | 88.39 | 104.9934 | 136.834 | 189.1867 | 260.9433 | 126.7982 | 173.9233 | 182.5207 | 197.4472 | 125.7943 | 244.9726 | 168.7352 | 301.4566 | 290.8856 | 217.5437 | 216.4952 |  |  | 115.674 | 129.2248 | 120.3762 | 232.3028 | 120.6558 | 201.1293 |  | 131.686 | 117.9472 | 122.1127 | 62.8037 | 101.1698 | 111.5292 |  | 296.4493 | 355.0456 | 366.3272 | 455.5133 | 613.0232 | 586.0862 | 423.3516 | [23 empty] | 121.5401 | 599.5547 | 81.1874 | 325.7475
15:58 | 9123 |  |  | 3.7121 | 35.4324 | 38.5403 | 12.2778 | 15.4368 | 23.2324 | 11.8344 | 1.4233 | 6.2283 | 1.3562 | 0.1021 |  |  |  | -11.0452 | 33.4393 | 48.6213 | 13.2116 |  | 17.9075 | 27.9997 | 0.5122 | 1.3799 | 3.0988 | 1.2972 | -2.633 | 277.0686 | 272.9655 | 179.8964 | 210.3428 | 162.8549 | 144.3957 | 123.3256 | 214.7986 | 158.693 | 238.5888 | 296.3172 | 276.0741 | 181.8616 | 183.3976 | 260.3579 | 290.3616 | 308.0465 |  |  | 180.1527 |  | 382.9554 | 119.486 | 155.7333 | 228.4858 | 278.6986 | 254.8407 | 223.2564 | 175.2742 | 249.6381 | 298.7766 | 287.7606 | 189.7564 | 98.3199 | 125.3326 | 174.8247 | 231.4165 | 198.6673 | 215.2511 | 214.6559 | 452.7194 | 118.9725 | 173.6037 | 253.5392 | 306.7915 | 320.7321 | 115.6552 | 158.8932 | 222.8304 | 264.3808 | 255.4627 | 84.2496 | 97.3634 | 124.6834 | 176.4314 | 233.9357 | 189.3079 |  | 170.0563 | 393.1962 |  | 102.7151 | 153.6388 | 225.942 | 280.6247 | 272.8873 | 140.0518 | 176.6541 | 246.0823 | 290.5135 | 263.2866 | 95.8662 | 104.5931 | 128.9148 | 177.6639 | 244.3147 | 291.587 | 172.5098 | 158.7325 | 150.235 | 141.8063 | 189.9314 | 255.2802 | 298.1891 | 279.9555 |  | 214.6299 |  |  | 114.5567 | 120.6979 | 215.7355 | 111.724 | 231.9138 | 119.691 | 42.8915 | 42.4239 | 40.0466 | 40.0009 | 42.2097 | 42.81 | 41.3899 | 43.5657 | 112.3507 | 135.2784 | 127.9631 | 110.8227 | 289.3785 |  |  | 181.2192 |  | 160.8926 | 107.1303 | 145.7799 | 106.8175 | 224.6912 | 169.212 | 306.5292 | 290.148 | 294.0873 | 221.3635 | 258.398 | 292.9295 | 317.8698 | 317.7446 | 182.841 | 160.5225 | 211.1683 | 178.2241 | 207.187 | 157.0254 | 236.6373 | 136.3295 | 279.5026 | 226.1057 | 193.0891 | 310.0502 |  | 209.2023 | 97.5645 | 124.7605 | 177.7527 | 235.8029 | 202.5876 | 207.8283 | 182.9493 |  | 149.7433 | 166.6252 | 250.1414 | 306.9104 | 299.8144 | 114.5153 | 162.5704 | 248.3162 | 310.3143 | 301.6402 | 88.4576 | 98.7574 | 121.7944 | 174.7533 | 241.2859 | 169.4789 | 230.1643 | 152.3456 | 196.2445 | 169.1658 | 119.1101 | 159.8295 | 235.8455 | 297.6713 | 292.0075 | 134.2219 | 177.2431 | 265.1933 | 319.8392 | 297.5555 | 88.3889 | 104.9927 | 136.8284 | 189.1859 | 260.9241 | 126.7604 | 173.9022 | 182.4949 | 197.4206 | 125.785 | 244.9495 | 168.7304 | 301.4213 | 290.8532 | 217.5198 | 216.4447 |  |  | 115.6525 | 129.1939 | 120.3512 | 232.2687 | 120.6195 | 201.07 |  | 131.6658 | 117.9271 | 122.0938 | 62.8094 | 101.1655 | 111.5359 |  | 296.3891 | 354.9612 | 366.2658 | 455.6581 | 612.8819 | 586.0668 | 423.1799 | [23 empty] | 121.5174 | 599.4744 | 81.1801 | 325.6751
15:58 | 9124 |  |  | 3.7919 | 35.5173 | 38.5832 | 12.3365 | 15.4084 | 23.2315 | 11.8472 | 1.4244 | 6.2294 | 1.3592 | 0.104 |  |  |  | -11.0554 | 33.5044 | 48.5961 | 13.1636 |  | 17.8447 | 27.939 | 0.5121 | 1.3764 | 3.0959 | 1.297 | -2.6354 | 277.037 | 272.9349 | 179.8935 | 210.3322 | 162.8476 | 144.3983 | 123.329 | 214.801 | 158.7019 | 238.5748 | 296.2813 | 276.031 | 181.8572 | 183.3904 | 260.3044 | 290.3215 | 307.9818 |  |  | 180.1163 |  | 382.8891 | 119.4708 | 155.732 | 228.4725 | 278.6549 | 254.8028 | 223.2429 | 175.2743 | 249.6229 | 298.7479 | 287.7291 | 189.7601 | 98.3211 | 125.3422 | 174.8206 | 231.3915 | 198.6473 | 215.2486 | 214.638 | 452.6457 | 118.9781 | 173.6154 | 253.5362 | 306.7625 | 321.3575 | 115.6547 | 158.887 | 222.815 | 264.3463 | 255.434 | 84.2421 | 97.3912 | 124.6738 | 176.4269 | 233.9104 | 189.323 |  | 170.0322 | 393.1273 |  | 102.7361 | 153.6457 | 225.9291 | 280.5957 | 272.8593 | 140.0645 | 176.6538 | 246.0713 | 290.4808 | 263.2575 | 95.8725 | 104.5891 | 128.9224 | 177.6719 | 244.2981 | 291.5443 | 172.4856 | 158.7186 | 150.2211 | 141.7966 | 189.9265 | 255.2683 | 298.1553 | 279.9242 |  | 214.6103 |  |  | 114.5403 | 120.6859 | 215.6634 | 111.6425 | 231.874 | 119.6805 | 42.9626 | 42.5735 | 40.4582 | 40.3498 | 41.9272 | 42.6164 | 41.7094 | 43.7185 | 112.3256 | 135.2508 | 127.937 | 110.7946 | 289.3411 |  |  | 181.2046 |  | 160.8909 | 107.1323 | 145.771 | 106.8124 | 224.6756 | 169.2061 | 306.487 | 290.1091 | 294.049 | 221.338 | 258.3985 | 292.9254 | 317.862 | 317.7024 | 182.8237 | 160.4934 | 211.0919 | 178.186 | 207.1698 | 157.0312 | 236.6253 | 136.3191 | 279.4566 | 226.0879 | 193.0908 | 310.0128 |  | 209.2169 | 97.5597 | 124.7603 | 177.7525 | 235.7842 | 202.5518 | 207.8047 | 182.9211 |  | 149.7386 | 166.6325 | 250.1325 | 306.8736 | 299.7776 | 114.5217 | 162.5743 | 248.3007 | 310.2788 | 301.6115 | 88.4554 | 98.7449 | 121.7974 | 174.7488 | 241.2702 | 169.4523 | 230.1293 | 152.3116 | 196.3239 | 169.1359 | 119.1159 | 159.8451 | 235.8369 | 297.6418 | 291.9756 | 134.2264 | 177.2558 | 265.178 | 319.8045 | 297.5233 | 88.3963 | 105.0032 | 136.8315 | 189.1818 | 260.9056 | 126.7227 | 173.875 | 182.472 | 197.395 | 125.7882 | 244.93 | 168.7266 | 301.3813 | 290.8209 | 217.4829 | 216.3921 |  |  | 115.6234 | 129.1694 | 120.3221 | 232.2319 | 120.5717 | 201.0249 |  | 131.6474 | 117.9105 | 122.0757 | 62.7952 | 101.1675 | 111.5406 |  | 296.3212 | 354.8752 | 366.2191 | 455.3894 | 612.6137 | 585.369 | 423.3606 | [23 empty] | 121.4968 | 598.9913 | 81.2125 | 325.5982
15:58 | 9125 |  |  | 3.6999 | 35.5116 | 38.5466 | 12.358 | 15.4389 | 23.2549 | 11.8214 | 1.422 | 6.2286 | 1.3587 | 0.1024 |  |  |  | -11.1504 | 33.5514 | 48.5753 | 13.0758 |  | 17.8481 | 28.0182 | 0.5119 | 1.3735 | 3.1 | 1.2986 | -1.5347 | 277.0083 | 272.9116 | 179.8862 | 210.3157 | 162.8471 | 144.391 | 123.3232 | 214.7994 | 158.7051 | 238.5629 | 296.2505 | 275.9982 | 181.8595 | 183.3892 | 260.262 | 290.3088 | 307.9381 |  |  | 180.0934 |  | 382.823 | 119.4706 | 155.7369 | 228.4684 | 278.6272 | 254.7702 | 223.2311 | 175.2738 | 249.6064 | 298.7117 | 287.6863 | 189.7518 | 98.3149 | 125.3355 | 174.8062 | 231.3613 | 198.6118 | 215.2752 | 214.6036 | 452.5645 | 118.9772 | 173.6161 | 253.5187 | 306.7178 | 321.8966 | 115.6643 | 158.8924 | 222.8004 | 264.3141 | 255.4014 | 84.2428 | 97.4042 | 124.6752 | 176.4228 | 233.8918 | 189.3654 |  | 170.0178 | 393.0655 |  | 102.7619 | 153.6553 | 225.919 | 280.566 | 272.8269 | 140.073 | 176.6536 | 246.0682 | 290.4468 | 263.2238 | 95.8923 | 104.596 | 128.9263 | 177.6757 | 244.2874 | 291.5084 | 172.4655 | 158.7069 | 150.2114 | 141.7851 | 189.9236 | 255.2459 | 298.1167 | 279.8868 |  | 214.5943 |  |  | 114.521 | 120.6675 | 215.6007 | 111.6017 | 231.8466 | 119.6726 | 42.7757 | 42.7938 | 40.3412 | 40.6262 | 41.6325 | 42.3261 | 41.7992 | 43.8256 | 112.3013 | 135.2273 | 127.9124 | 110.7655 | 289.3067 |  |  | 181.1915 |  | 160.8773 | 107.1259 | 145.7619 | 106.8056 | 224.6626 | 169.2118 | 306.4466 | 290.0724 | 294.0101 | 221.3176 | 258.4058 | 292.9332 | 317.861 | 317.6638 | 182.8299 | 160.4757 | 211.0605 | 178.1622 | 207.1651 | 157.0407 | 236.6121 | 136.3165 | 279.4165 | 226.0718 | 193.1047 | 309.9742 |  | 209.2028 | 97.5511 | 124.7731 | 177.7446 | 235.7646 | 202.5135 | 207.7721 | 182.8961 |  | 149.7297 | 166.6327 | 250.1221 | 306.8408 | 299.7381 | 114.5226 | 162.5703 | 248.2787 | 310.2375 | 301.5606 | 88.4512 | 98.7401 | 121.7971 | 174.746 | 241.2424 | 169.4285 | 230.087 | 152.286 | 196.3801 | 169.1018 | 119.1309 | 159.8501 | 235.8243 | 297.6071 | 291.9306 | 134.23 | 177.2606 | 265.1725 | 319.7682 | 297.4913 | 88.3994 | 105.0141 | 136.8345 | 189.1756 | 260.8852 | 126.6885 | 173.8461 | 182.4489 | 197.3637 | 125.8031 | 244.9322 | 168.7402 | 301.3431 | 290.7788 | 217.4321 | 216.3423 |  |  | 115.6067 | 129.1449 | 120.3037 | 232.1837 | 120.5226 | 201.0188 |  | 131.6227 | 117.8852 | 122.0516 | 62.7887 | 101.1635 | 111.5392 |  | 296.2445 | 354.8244 | 366.1534 | 455.4098 | 612.8452 | 585.9093 | 423.1269 | [23 empty] | 121.4754 | 599.3773 | 81.1649 | 325.5344
15:58 | 9126 |  |  | 3.6961 | 35.483 | 38.5848 | 12.3688 | 15.4515 | 23.2074 | 11.9055 | 1.4206 | 6.2267 | 1.3606 | 0.102 |  |  |  | -11.1594 | 33.633 | 48.6507 | 13.177 |  | 17.8448 | 27.9367 | 0.5124 | 1.3724 | 3.0977 | 1.2998 | -4.1702 | 276.9813 | 272.8905 | 179.8755 | 210.3005 | 162.8439 | 144.3805 | 123.3148 | 214.8078 | 158.7058 | 238.5566 | 296.2202 | 275.9607 | 181.8675 | 183.398 | 260.2509 | 290.3144 | 307.9172 |  |  | 180.0758 |  | 382.7612 | 119.485 | 155.7451 | 228.4583 | 278.5989 | 254.7401 | 223.2185 | 175.2768 | 249.5979 | 298.6762 | 287.658 | 189.75 | 98.3183 | 125.3429 | 174.8053 | 231.3362 | 198.5869 | 215.2997 | 214.5775 | 452.4917 | 118.9798 | 173.6167 | 253.5073 | 306.6766 | 321.9515 | 115.6622 | 158.8887 | 222.7806 | 264.2689 | 255.364 | 84.2409 | 97.4039 | 124.6791 | 176.4209 | 233.8784 | 189.3741 |  | 169.9945 | 393.0038 |  | 102.7782 | 153.6623 | 225.9145 | 280.5414 | 272.7959 | 140.1021 | 176.6573 | 246.0651 | 290.414 | 263.1957 | 95.9136 | 104.6001 | 128.9273 | 177.6843 | 244.2728 | 291.4782 | 172.4525 | 158.6858 | 150.204 | 141.7892 | 189.9297 | 255.2309 | 298.0884 | 279.8485 |  | 214.5637 |  |  | 114.4968 | 120.6476 | 215.5716 | 111.598 | 231.8217 | 119.664 | 42.7246 | 42.8108 | 40.159 | 40.8309 | 41.3931 | 42.1081 | 41.766 | 43.9264 | 112.2801 | 135.2072 | 127.891 | 110.7451 | 289.2708 |  |  | 181.173 |  | 160.8585 | 107.113 | 145.7443 | 106.8036 | 224.6529 | 169.2186 | 306.4078 | 290.028 | 293.9657 | 221.293 | 258.4036 | 292.9371 | 317.8597 | 317.632 | 182.8349 | 160.4545 | 211.0514 | 178.1439 | 207.1683 | 157.0479 | 236.5991 | 136.3172 | 279.3754 | 226.0607 | 193.114 | 309.9404 |  | 209.1625 | 97.5502 | 124.7804 | 177.7402 | 235.7468 | 202.4802 | 207.7349 | 182.8717 |  | 149.7229 | 166.6428 | 250.1202 | 306.8165 | 299.7141 | 114.5253 | 162.5652 | 248.2676 | 310.2027 | 301.5177 | 88.457 | 98.7464 | 121.8089 | 174.7546 | 241.2261 | 169.3995 | 230.0502 | 152.2691 | 196.4317 | 169.0671 | 119.1513 | 159.8473 | 235.8222 | 297.5817 | 291.8897 | 134.242 | 177.2709 | 265.1784 | 319.7454 | 297.4663 | 88.3967 | 105.0256 | 136.8425 | 189.1768 | 260.8773 | 126.6673 | 173.8242 | 182.4242 | 197.3337 | 125.8256 | 244.9445 | 168.762 | 301.3155 | 290.7422 | 217.3801 | 216.2995 |  |  | 115.5808 | 129.1082 | 120.2761 | 232.1394 | 120.4712 | 201.0132 |  | 131.6095 | 117.8642 | 122.0401 | 62.7806 | 101.1547 | 111.5367 |  | 296.1696 | 354.768 | 366.0811 | 455.4511 | 612.8367 | 585.5885 | 423.1032 | [23 empty] | 121.4529 | 599.2126 | 81.234 | 325.4688
15:58 | 9127 |  |  | 3.7011 | 35.3898 | 38.6364 | 12.3362 | 15.4534 | 23.2703 | 11.8533 | 1.4184 | 6.2245 | 1.3669 | 0.1034 |  |  |  | -11.1179 | 33.648 | 48.5868 | 13.1854 |  | 17.8404 | 28.0136 | 0.5131 | 1.3683 | 3.0926 | 1.2979 | -2.4752 | 276.9558 | 272.8545 | 179.8679 | 210.2858 | 162.8327 | 144.375 | 123.3118 | 214.8234 | 158.7169 | 238.5589 | 296.1879 | 275.9333 | 181.8692 | 183.3958 | 260.2346 | 290.2956 | 307.8892 |  |  | 180.0463 |  | 382.6897 | 119.4907 | 155.7454 | 228.4421 | 278.5575 | 254.7053 | 223.2052 | 175.2798 | 249.5776 | 298.6449 | 287.6328 | 189.7487 | 98.32 | 125.356 | 174.8104 | 231.3165 | 198.5592 | 215.2869 | 214.5579 | 452.4259 | 118.9874 | 173.6228 | 253.4986 | 306.6523 | 322.1642 | 115.6656 | 158.8823 | 222.7617 | 264.2357 | 255.3333 | 84.245 | 97.4002 | 124.6953 | 176.4284 | 233.8699 | 189.3727 |  | 169.9706 | 392.9491 |  | 102.7929 | 153.6639 | 225.902 | 280.5169 | 272.7648 | 140.112 | 176.6619 | 246.0457 | 290.3727 | 263.1615 | 95.9095 | 104.6007 | 128.9294 | 177.6806 | 244.2476 | 291.4491 | 172.4435 | 158.6707 | 150.1976 | 141.7989 | 189.9419 | 255.2275 | 298.0615 | 279.8157 |  | 214.5323 |  |  | 114.4816 | 120.6339 | 215.5482 | 111.603 | 231.8008 | 119.6566 | 42.9311 | 42.7441 | 40.3305 | 41.0397 | 41.3627 | 41.7904 | 41.6396 | 43.9135 | 112.2629 | 135.1868 | 127.8731 | 110.7318 | 289.2359 |  |  | 181.1577 |  | 160.8531 | 107.1087 | 145.7404 | 106.8027 | 224.6476 | 169.2283 | 306.3729 | 289.9842 | 293.926 | 221.2677 | 258.4069 | 292.934 | 317.8579 | 317.5969 | 182.794 | 160.427 | 211.039 | 178.1221 | 207.1562 | 157.0567 | 236.5931 | 136.3026 | 279.3298 | 226.0461 | 193.1191 | 309.9061 |  | 209.155 | 97.565 | 124.7855 | 177.7411 | 235.7347 | 202.4547 | 207.7244 | 182.8487 |  | 149.7271 | 166.6592 | 250.1123 | 306.7764 | 299.6826 | 114.5333 | 162.5792 | 248.2587 | 310.1698 | 301.4939 | 88.4677 | 98.7553 | 121.8265 | 174.7636 | 241.216 | 169.3587 | 230.0232 | 152.2418 | 196.4636 | 169.0341 | 119.1557 | 159.8341 | 235.8149 | 297.5441 | 291.8457 | 134.2325 | 177.2713 | 265.1677 | 319.7122 | 297.4271 | 88.4033 | 105.0273 | 136.8461 | 189.1695 | 260.8575 | 126.6364 | 173.7985 | 182.3919 | 197.2965 | 125.8246 | 244.9292 | 168.759 | 301.2772 | 290.6947 | 217.3207 | 216.2496 |  |  | 115.5579 | 129.0714 | 120.252 | 232.1167 | 120.4237 | 201.0033 |  | 131.5859 | 117.8547 | 122.0152 | 62.8005 | 101.1661 | 111.5495 |  | 296.0817 | 354.7091 | 366.0102 | 455.0582 | 611.8852 | 585.3885 | 423.0977 | [23 empty] | 121.4316 | 598.6369 | 81.239 | 325.3954
15:58 | 9128 |  |  | 3.7553 | 35.4417 | 38.7319 | 12.3802 | 15.4215 | 23.1809 | 11.9131 | 1.4159 | 6.2189 | 1.3677 | 0.1018 |  |  |  | -10.9578 | 33.5745 | 48.5712 | 13.1614 |  | 17.8153 | 28.0186 | 0.514 | 1.3669 | 3.0865 | 1.2996 | -2.574 | 276.9286 | 272.8268 | 179.8595 | 210.2766 | 162.8273 | 144.3778 | 123.3166 | 214.8214 | 158.7324 | 238.5594 | 296.1558 | 275.9108 | 181.8621 | 183.3814 | 260.2158 | 290.2585 | 307.8474 |  |  | 180.0322 |  | 382.6223 | 119.4904 | 155.7475 | 228.4297 | 278.5295 | 254.6736 | 223.1939 | 175.282 | 249.5628 | 298.6155 | 287.6011 | 189.744 | 98.3199 | 125.3629 | 174.8139 | 231.3013 | 198.535 | 215.2707 | 214.5289 | 452.3595 | 118.9989 | 173.6287 | 253.4848 | 306.6218 | 322.2377 | 115.6723 | 158.8844 | 222.7496 | 264.2118 | 255.3076 | 84.2531 | 97.3893 | 124.7025 | 176.432 | 233.8494 | 189.362 |  | 169.9485 | 392.8874 |  | 102.8036 | 153.6634 | 225.8869 | 280.4751 | 272.7248 | 140.1054 | 176.6639 | 246.0229 | 290.3325 | 263.1167 | 95.8896 | 104.597 | 128.9332 | 177.6705 | 244.2227 | 291.4109 | 172.4248 | 158.6618 | 150.1851 | 141.8077 | 189.9484 | 255.2195 | 298.0323 | 279.7845 |  | 214.507 |  |  | 114.4621 | 120.6123 | 215.5058 | 111.5599 | 231.7861 | 119.6465 | 43.0866 | 42.7281 | 40.924 | 41.1678 | 41.4964 | 41.5883 | 41.5152 | 43.9041 | 112.243 | 135.1597 | 127.8607 | 110.7229 | 289.2028 |  |  | 181.1458 |  | 160.8386 | 107.1057 | 145.7402 | 106.7955 | 224.6351 | 169.233 | 306.3336 | 289.9416 | 293.8923 | 221.2543 | 258.3944 | 292.9334 | 317.8455 | 317.5567 | 182.737 | 160.4033 | 211.0435 | 178.0927 | 207.1286 | 157.0712 | 236.5883 | 136.2867 | 279.2882 | 226.0387 | 193.1172 | 309.8673 |  | 209.1453 | 97.5669 | 124.7889 | 177.7356 | 235.7136 | 202.4202 | 207.7142 | 182.8212 |  | 149.7242 | 166.6537 | 250.0837 | 306.727 | 299.6798 | 114.5428 | 162.5965 | 248.2545 | 310.1619 | 301.4777 | 88.4665 | 98.7529 | 121.8318 | 174.7646 | 241.2054 | 169.3174 | 229.9993 | 152.2221 | 196.4741 | 169 | 119.1514 | 159.8395 | 235.8094 | 297.5055 | 291.8149 | 134.2365 | 177.2749 | 265.1507 | 319.6729 | 297.3857 | 88.4073 | 105.0303 | 136.8466 | 189.1682 | 260.824 | 126.5952 | 173.7725 | 182.3679 | 197.2732 | 125.8148 | 244.9175 | 168.7567 | 301.2463 | 290.6476 | 217.2882 | 216.2039 |  |  | 115.5462 | 129.0449 | 120.2397 | 232.103 | 120.3907 | 201.0255 |  | 131.5578 | 117.8376 | 121.9931 | 62.7951 | 101.1747 | 111.5647 |  | 295.9795 | 354.6031 | 365.9558 | 454.892 | 611.806 | 585.1824 | 422.9882 | [23 empty] | 121.4117 | 598.4942 | 81.3023 | 325.2913
15:58 | 9129 |  |  | 3.7376 | 35.4165 | 38.6534 | 12.3511 | 15.5065 | 23.2196 | 11.9101 | 1.4159 | 6.2241 | 1.3667 | 0.1021 |  |  |  | -11.0389 | 33.5789 | 48.6392 | 13.143 |  | 17.7595 | 28.0199 | 0.5133 | 1.3621 | 3.0893 | 1.3001 | -2.9695 | 276.8956 | 272.8028 | 179.8494 | 210.2642 | 162.8241 | 144.3724 | 123.3118 | 214.8113 | 158.7461 | 238.5467 | 296.1246 | 275.8755 | 181.8545 | 183.3909 | 260.1856 | 290.2341 | 307.8176 |  |  | 180.0214 |  | 382.5616 | 119.4917 | 155.7536 | 228.4169 | 278.498 | 254.6395 | 223.175 | 175.2967 | 249.5591 | 298.5837 | 287.5545 | 189.7352 | 98.3157 | 125.3616 | 174.8085 | 231.2773 | 198.5071 | 215.2509 | 214.4975 | 452.278 | 119.0031 | 173.6363 | 253.4725 | 306.5837 | 322.1901 | 115.6755 | 158.8859 | 222.7341 | 264.1832 | 255.2815 | 84.249 | 97.3693 | 124.6984 | 176.4278 | 233.8224 | 189.3507 |  | 169.9309 | 392.8199 |  | 102.8221 | 153.6655 | 225.8837 | 280.4376 | 272.6842 | 140.1116 | 176.6676 | 246.0207 | 290.3036 | 263.0746 | 95.8885 | 104.6025 | 128.9466 | 177.6765 | 244.211 | 291.3732 | 172.4081 | 158.6461 | 150.1747 | 141.8187 | 189.9525 | 255.2126 | 298.0036 | 279.7504 |  | 214.4842 |  |  | 114.4479 | 120.5989 | 215.4626 | 111.5126 | 231.7545 | 119.6247 | 43.0793 | 42.626 | 41.4356 | 41.1576 | 41.4825 | 41.661 | 41.6225 | 43.8116 | 112.2132 | 135.1299 | 127.8388 | 110.7027 | 289.1704 |  |  | 181.1297 |  | 160.8237 | 107.1021 | 145.7244 | 106.7893 | 224.6177 | 169.2356 | 306.291 | 289.9015 | 293.8572 | 221.2348 | 258.3806 | 292.9285 | 317.8194 | 317.5206 | 182.6853 | 160.3739 | 211.0132 | 178.0574 | 207.1137 | 157.0744 | 236.5738 | 136.2804 | 279.2403 | 226.0259 | 193.1107 | 309.8329 |  | 209.1324 | 97.5629 | 124.7981 | 177.7451 | 235.6947 | 202.3854 | 207.6892 | 182.794 |  | 149.7221 | 166.6543 | 250.0709 | 306.696 | 299.749 | 114.549 | 162.6052 | 248.2476 | 310.1528 | 301.4524 | 88.4525 | 98.7358 | 121.826 | 174.7554 | 241.1859 | 169.2705 | 229.9723 | 152.2059 | 196.478 | 168.967 | 119.1665 | 159.8536 | 235.807 | 297.4879 | 291.7888 | 134.2505 | 177.2865 | 265.1258 | 319.6379 | 297.3482 | 88.3998 | 105.0332 | 136.8456 | 189.1679 | 260.8007 | 126.5599 | 173.7538 | 182.3519 | 197.2496 | 125.8198 | 244.9187 | 168.7677 | 301.2163 | 290.6097 | 217.2664 | 216.1594 |  |  | 115.5212 | 129.0182 | 120.2149 | 232.0823 | 120.3623 | 201.0366 |  | 131.5353 | 117.8101 | 121.9766 | 62.7989 | 101.2012 | 111.5691 |  | 295.8831 | 354.5375 | 365.8881 | 455.4283 | 612.6021 | 585.7107 | 423.2916 | [23 empty] | 121.3904 | 599.1564 | 81.2689 | 325.2103
15:58 | 9130 |  |  | 3.7901 | 35.3209 | 38.5903 | 12.318 | 15.3667 | 23.1249 | 11.9219 | 1.4145 | 6.2249 | 1.3707 | 0.1027 |  |  |  | -10.9863 | 33.5839 | 48.6967 | 13.223 |  | 17.6836 | 27.9614 | 0.5131 | 1.3627 | 3.0893 | 1.2994 | -2.1981 | 276.863 | 272.7703 | 179.8355 | 210.2428 | 162.8091 | 144.3553 | 123.3002 | 214.7957 | 158.7486 | 238.5333 | 296.0943 | 275.8309 | 181.8514 | 183.3788 | 260.1549 | 290.1982 | 307.7761 |  |  | 180.002 |  | 382.4914 | 119.485 | 155.7586 | 228.4068 | 278.4637 | 254.6047 | 223.1539 | 175.3119 | 249.5446 | 298.5582 | 287.497 | 189.7173 | 98.3095 | 125.3655 | 174.7945 | 231.2485 | 198.4684 | 215.2291 | 214.4689 | 452.1953 | 118.998 | 173.6439 | 253.453 | 306.5461 | 322.1058 | 115.6868 | 158.8803 | 222.7259 | 264.1509 | 255.2484 | 84.2622 | 97.3589 | 124.7075 | 176.4243 | 233.7982 | 189.3591 |  | 169.9063 | 392.7641 |  | 102.8473 | 153.6755 | 225.8782 | 280.4184 | 272.6579 | 140.1172 | 176.6741 | 246.0217 | 290.2721 | 263.0441 | 95.8992 | 104.623 | 128.964 | 177.6854 | 244.2085 | 291.3453 | 172.3958 | 158.6301 | 150.1661 | 141.8178 | 189.9542 | 255.2039 | 297.9717 | 279.7135 |  | 214.4588 |  |  | 114.4316 | 120.5797 | 215.42 | 111.4953 | 231.7047 | 119.6057 | 43.0839 | 42.4165 | 41.1926 | 41.2517 | 40.9428 | 41.8677 | 41.6805 | 43.6752 | 112.2007 | 135.112 | 127.8179 | 110.6804 | 289.1338 |  |  | 181.1129 |  | 160.8166 | 107.0983 | 145.7129 | 106.7841 | 224.6009 | 169.2437 | 306.252 | 289.8599 | 293.817 | 221.2086 | 258.3676 | 292.9182 | 317.7881 | 317.4751 | 182.6521 | 160.3483 | 210.9846 | 178.0272 | 207.1003 | 157.0727 | 236.5631 | 136.2727 | 279.1932 | 226.0021 | 193.1162 | 309.7973 |  | 209.1305 | 97.5677 | 124.8094 | 177.7533 | 235.68 | 202.3548 | 207.6653 | 182.7645 |  | 149.7169 | 166.6712 | 250.0715 | 306.6754 | 299.7567 | 114.5423 | 162.6128 | 248.2276 | 310.0988 | 301.4033 | 88.4479 | 98.7301 | 121.8239 | 174.748 | 241.1612 | 169.2352 | 229.9489 | 152.1858 | 196.4759 | 168.9424 | 119.1887 | 159.8611 | 235.8053 | 297.4648 | 291.7484 | 134.2502 | 177.2967 | 265.1158 | 319.6089 | 297.3189 | 88.4124 | 105.0362 | 136.8475 | 189.1621 | 260.7892 | 126.5338 | 173.7377 | 182.3292 | 197.2252 | 125.8281 | 244.9096 | 168.7821 | 301.1838 | 290.5829 | 217.2504 | 216.1328 |  |  | 115.5 | 128.9898 | 120.1973 | 232.0557 | 120.3385 | 201.0003 |  | 131.5133 | 117.788 | 121.9545 | 62.7995 | 101.1775 | 111.5605 |  | 295.8112 | 354.4554 | 365.8185 | 455.117 | 612.6021 | 585.7107 | 423.1051 | [23 empty] | 121.3693 | 599.1564 | 81.1785 | 325.1333
15:58 | 9131 |  |  | 3.7009 | 35.247 | 38.5909 | 12.3333 | 15.4003 | 23.114 | 11.8531 | 1.4143 | 6.2232 | 1.368 | 0.1022 |  |  |  | -10.999 | 33.4459 | 48.7141 | 13.1775 |  | 17.8017 | 28.026 | 0.5132 | 1.3536 | 3.0878 | 1.2982 | -2.8178 | 276.8313 | 272.745 | 179.8261 | 210.2243 | 162.794 | 144.3426 | 123.2963 | 214.7822 | 158.7547 | 238.5232 | 296.0565 | 275.7939 | 181.842 | 183.3837 | 260.1353 | 290.1686 | 307.7387 |  |  | 179.9799 |  | 382.4307 | 119.4817 | 155.7662 | 228.3983 | 278.4376 | 254.5784 | 223.1454 | 175.3094 | 249.537 | 298.5208 | 287.4583 | 189.7113 | 98.306 | 125.3769 | 174.7975 | 231.2265 | 198.4347 | 215.2183 | 214.4454 | 452.1217 | 119.0016 | 173.6501 | 253.4387 | 306.5166 | 321.9435 | 115.6869 | 158.8784 | 222.7096 | 264.1114 | 255.2132 | 84.2657 | 97.3451 | 124.7087 | 176.4181 | 233.7676 | 189.3628 |  | 169.8904 | 392.6844 |  | 102.8612 | 153.69 | 225.8658 | 280.3973 | 272.6343 | 140.1408 | 176.6797 | 246.0112 | 290.2373 | 263.0204 | 95.915 | 104.6348 | 128.9721 | 177.69 | 244.1909 | 291.3062 | 172.379 | 158.6155 | 150.1607 | 141.8202 | 189.9598 | 255.192 | 297.9435 | 279.6782 |  | 214.4319 |  |  | 114.4134 | 120.5599 | 215.3757 | 111.4713 | 231.6682 | 119.6026 | 43.2437 | 42.054 | 40.4298 | 41.4188 | 40.5576 | 42.2585 | 41.3093 | 43.6923 | 112.1885 | 135.0913 | 127.7915 | 110.6616 | 289.0923 |  |  | 181.1008 |  | 160.8049 | 107.0908 | 145.7097 | 106.778 | 224.5876 | 169.2492 | 306.212 | 289.8227 | 293.7697 | 221.1804 | 258.3586 | 292.9168 | 317.7651 | 317.4321 | 182.639 | 160.3241 | 210.9818 | 178.0096 | 207.101 | 157.074 | 236.5554 | 136.2912 | 279.1582 | 225.9855 | 193.1252 | 309.7585 |  | 209.1397 | 97.5695 | 124.815 | 177.7517 | 235.6605 | 202.3216 | 207.6323 | 182.7377 |  | 149.7157 | 166.6855 | 250.0712 | 306.6528 | 299.6625 | 114.5362 | 162.6095 | 248.2059 | 310.0377 | 301.3488 | 88.4591 | 98.7381 | 121.8383 | 174.7572 | 241.1363 | 169.2131 | 229.9248 | 152.1727 | 196.4526 | 168.926 | 119.1887 | 159.8455 | 235.7915 | 297.4246 | 291.6964 | 134.2567 | 177.3048 | 265.1154 | 319.5745 | 297.2889 | 88.4187 | 105.034 | 136.8679 | 189.1702 | 260.7693 | 126.501 | 173.7084 | 182.3016 | 197.196 | 125.8309 | 244.8791 | 168.7717 | 301.1505 | 290.5479 | 217.2407 | 216.1287 |  |  | 115.4826 | 128.9653 | 120.1851 | 232.0203 | 120.3234 | 200.963 |  | 131.4974 | 117.7761 | 121.9313 | 62.7841 | 101.1559 | 111.5782 |  | 295.7372 | 354.3789 | 365.7793 | 455.4487 | 612.8339 | 585.2551 | 423.2441 | [23 empty] | 121.3514 | 599.0445 | 81.1217 | 325.058
15:58 | 9132 |  |  | 3.7239 | 35.2003 | 38.5835 | 12.344 | 15.5439 | 23.1668 | 11.8957 | 1.4161 | 6.2217 | 1.3665 | 0.1017 |  |  |  | -11.0457 | 33.4166 | 48.6973 | 13.124 |  | 17.7181 | 27.9208 | 0.5124 | 1.3565 | 3.0925 | 1.3006 | -2.0089 | 276.8026 | 272.7218 | 179.8193 | 210.2059 | 162.7882 | 144.337 | 123.2954 | 214.7766 | 158.7502 | 238.506 | 296.0131 | 275.7613 | 181.8343 | 183.395 | 260.1342 | 290.1635 | 307.7271 |  |  | 179.9511 |  | 382.363 | 119.4792 | 155.7684 | 228.3834 | 278.3924 | 254.5465 | 223.1313 | 175.3003 | 249.5245 | 298.4784 | 287.4312 | 189.7085 | 98.3075 | 125.3837 | 174.7993 | 231.2046 | 198.4121 | 215.2059 | 214.4141 | 452.0478 | 119.0053 | 173.651 | 253.4251 | 306.4821 | 321.8339 | 115.6803 | 158.8753 | 222.6785 | 264.0716 | 255.182 | 84.2586 | 97.3166 | 124.7058 | 176.4098 | 233.7435 | 189.3571 |  | 169.8791 | 392.5985 |  | 102.8791 | 153.6918 | 225.85 | 280.3626 | 272.6003 | 140.1573 | 176.6799 | 246.0015 | 290.2022 | 262.9823 | 95.9248 | 104.6337 | 128.9735 | 177.6914 | 244.1625 | 291.2516 | 172.3565 | 158.6006 | 150.1528 | 141.83 | 189.9637 | 255.1808 | 297.9107 | 279.6433 |  | 214.4082 |  |  | 114.4039 | 120.5471 | 215.3714 | 111.4686 | 231.6433 | 119.5943 | 43.3583 | 42.0209 | 39.9845 | 41.4906 | 40.7258 | 42.5963 | 40.9628 | 43.7427 | 112.1607 | 135.0647 | 127.7692 | 110.642 | 289.0532 |  |  | 181.088 |  | 160.793 | 107.0852 | 145.6989 | 106.7739 | 224.5839 | 169.2552 | 306.1751 | 289.7871 | 293.7346 | 221.1642 | 258.3516 | 292.9155 | 317.7513 | 317.3949 | 182.5881 | 160.2996 | 210.9107 | 177.9942 | 207.1218 | 157.0807 | 236.5517 | 136.3145 | 279.122 | 225.978 | 193.1334 | 309.7169 |  | 209.1282 | 97.5654 | 124.8181 | 177.7537 | 235.6467 | 202.2943 | 207.5964 | 182.7145 |  | 149.7209 | 166.692 | 250.0639 | 306.6241 | 299.5666 | 114.5416 | 162.6004 | 248.1874 | 309.9946 | 301.2951 | 88.4588 | 98.7539 | 121.8504 | 174.7617 | 241.1122 | 169.1868 | 229.8931 | 152.1602 | 196.4096 | 168.9097 | 119.1908 | 159.8418 | 235.7788 | 297.3957 | 291.6505 | 134.2674 | 177.3144 | 265.0966 | 319.5351 | 297.2567 | 88.4172 | 105.0335 | 136.8815 | 189.1888 | 260.7461 | 126.463 | 173.6767 | 182.2824 | 197.1605 | 125.8334 | 244.8573 | 168.7587 | 301.1148 | 290.508 | 217.2189 | 216.1004 |  |  | 115.4615 | 128.9355 | 120.1695 | 231.9782 | 120.3096 | 200.9366 |  | 131.4648 | 117.7508 | 121.906 | 62.7857 | 101.1549 | 111.5719 |  | 295.6319 | 354.3053 | 365.7157 | 455.3237 | 612.8707 | 585.8488 | 423.0485 | [23 empty] | 121.3299 | 599.3597 | 81.0868 | 324.9686
15:58 | 9133 |  |  | 3.7579 | 35.2361 | 38.6276 | 12.3716 | 15.5624 | 23.2038 | 11.9956 | 1.4145 | 6.2239 | 1.3685 | 0.1035 |  |  |  | -10.9562 | 33.4459 | 48.6937 | 13.2244 |  | 17.8107 | 28.1581 | 0.5147 | 1.3498 | 3.0838 | 1.3009 | -2.0171 | 276.7767 | 272.6974 | 179.8053 | 210.1927 | 162.7859 | 144.3387 | 123.2934 | 214.7664 | 158.7513 | 238.4936 | 295.9843 | 275.7171 | 181.8387 | 183.3686 | 260.1202 | 290.1315 | 307.6892 |  |  | 179.9226 |  | 382.2905 | 119.4674 | 155.7677 | 228.3695 | 278.3524 | 254.5108 | 223.1199 | 175.2987 | 249.5074 | 298.455 | 287.4005 | 189.7005 | 98.3072 | 125.3857 | 174.7941 | 231.1829 | 198.4014 | 215.1876 | 214.3831 | 451.9758 | 119.0043 | 173.6543 | 253.4126 | 306.4383 | 321.8156 | 115.6883 | 158.8679 | 222.6566 | 264.034 | 255.1537 | 84.2627 | 97.3018 | 124.7139 | 176.409 | 233.7189 | 189.3333 |  | 169.8652 | 392.5328 |  | 102.8942 | 153.6876 | 225.8423 | 280.3217 | 272.5637 | 140.1511 | 176.678 | 245.9852 | 290.1596 | 262.9472 | 95.9318 | 104.6308 | 128.9738 | 177.6972 | 244.147 | 291.2125 | 172.3396 | 158.5832 | 150.1461 | 141.8312 | 189.9687 | 255.1779 | 297.8765 | 279.6148 |  | 214.3793 |  |  | 114.3762 | 120.5223 | 215.3789 | 111.4728 | 231.5978 | 119.5753 | 43.4423 | 42.4226 | 40.0936 | 41.5823 | 40.9719 | 42.8723 | 41.1 | 43.7054 | 112.1443 | 135.0418 | 127.754 | 110.6223 | 289.023 |  |  | 181.0717 |  | 160.7821 | 107.0788 | 145.6804 | 106.7686 | 224.5845 | 169.2595 | 306.1353 | 289.7456 | 293.7035 | 221.1471 | 258.3434 | 292.9084 | 317.7416 | 317.3528 | 182.5266 | 160.2731 | 210.8521 | 177.9625 | 207.126 | 157.0898 | 236.541 | 136.3018 | 279.0753 | 225.9662 | 193.1317 | 309.6811 |  | 209.1185 | 97.5697 | 124.8299 | 177.7552 | 235.6355 | 202.2685 | 207.5703 | 182.693 |  | 149.7191 | 166.6937 | 250.0603 | 306.5991 | 299.4847 | 114.5526 | 162.6095 | 248.1747 | 309.9536 | 301.2549 | 88.4546 | 98.76 | 121.8567 | 174.762 | 241.0954 | 169.1737 | 229.8649 | 152.1455 | 196.3604 | 168.8949 | 119.2034 | 159.8555 | 235.7783 | 297.3713 | 291.6204 | 134.2678 | 177.3215 | 265.0821 | 319.4985 | 297.2212 | 88.418 | 105.0459 | 136.8815 | 189.1894 | 260.7306 | 126.435 | 173.6565 | 182.2661 | 197.1326 | 125.8439 | 244.8625 | 168.772 | 301.0835 | 290.4737 | 217.1977 | 216.0596 |  |  | 115.4395 | 128.9066 | 120.148 | 231.9417 | 120.2948 | 200.8717 |  | 131.4353 | 117.7324 | 121.8875 | 62.7834 | 101.1638 | 111.5697 |  | 295.551 | 354.2251 | 365.6472 | 455.3237 | 612.7462 | 585.8488 | 423.4837 | [23 empty] | 121.306 | 599.2975 | 81.3395 | 324.8881
15:58 | 9134 |  |  | 3.7188 | 35.2432 | 38.5983 | 12.3789 | 15.4937 | 23.1862 | 11.9283 | 1.4148 | 6.2198 | 1.3634 | 0.102 |  |  |  | -11.0657 | 33.4359 | 48.5082 | 13.2003 |  | 17.7088 | 28.0661 | 0.5129 | 1.3427 | 3.0802 | 1.3012 | -2.3971 | 276.7526 | 272.6726 | 179.7956 | 210.1794 | 162.7797 | 144.3305 | 123.2909 | 214.7681 | 158.7621 | 238.4946 | 295.9511 | 275.6757 | 181.8426 | 183.351 | 260.0977 | 290.0958 | 307.6471 |  |  | 179.8903 |  | 382.2248 | 119.4669 | 155.7717 | 228.3559 | 278.3222 | 254.4815 | 223.1109 | 175.3009 | 249.4955 | 298.4225 | 287.3635 | 189.7 | 98.3113 | 125.3853 | 174.7925 | 231.1538 | 198.3787 | 215.1764 | 214.3573 | 451.9051 | 119.0123 | 173.6574 | 253.3994 | 306.4025 | 321.7758 | 115.7005 | 158.8753 | 222.6536 | 264.0083 | 255.1282 | 84.2754 | 97.3054 | 124.73 | 176.4204 | 233.7041 | 189.2807 |  | 169.8575 | 392.463 |  | 102.91 | 153.6902 | 225.8338 | 280.2784 | 272.5264 | 140.1359 | 176.6706 | 245.9613 | 290.1161 | 262.911 | 95.9357 | 104.6325 | 128.9715 | 177.6957 | 244.1284 | 291.1717 | 172.3229 | 158.5632 | 150.1355 | 141.8249 | 189.9713 | 255.1632 | 297.84 | 279.5806 |  | 214.3431 |  |  | 114.357 | 120.4949 | 215.3783 | 111.4661 | 231.5353 | 119.5646 | 43.5036 | 42.6639 | 40.503 | 41.7464 | 41.1772 | 43.0566 | 41.4741 | 43.6111 | 112.1346 | 135.0185 | 127.7362 | 110.6101 | 288.996 |  |  | 181.0634 |  | 160.7778 | 107.0822 | 145.6772 | 106.765 | 224.5848 | 169.2666 | 306.103 | 289.7124 | 293.669 | 221.1189 | 258.3462 | 292.9054 | 317.7343 | 317.316 | 182.4837 | 160.2463 | 210.858 | 177.9365 | 207.1188 | 157.0927 | 236.5234 | 136.2811 | 279.0296 | 225.9504 | 193.124 | 309.6462 |  | 209.1124 | 97.5681 | 124.8396 | 177.7569 | 235.6156 | 202.2353 | 207.5472 | 182.6636 |  | 149.7156 | 166.7055 | 250.0594 | 306.5731 | 299.4151 | 114.5648 | 162.6305 | 248.1754 | 309.922 | 301.2259 | 88.4519 | 98.7528 | 121.8645 | 174.7688 | 241.0853 | 169.1643 | 229.8406 | 152.1327 | 196.3018 | 168.8846 | 119.2107 | 159.8614 | 235.7758 | 297.3298 | 291.5904 | 134.2649 | 177.3246 | 265.069 | 319.4627 | 297.1777 | 88.4105 | 105.0505 | 136.8825 | 189.1797 | 260.704 | 126.4049 | 173.6311 | 182.2361 | 197.0977 | 125.853 | 244.8617 | 168.7823 | 301.0451 | 290.4351 | 217.1695 | 216.0249 |  |  | 115.4245 | 128.8792 | 120.1293 | 231.9174 | 120.2894 | 200.8005 |  | 131.4156 | 117.7133 | 121.8673 | 62.7847 | 101.1426 | 111.5699 |  | 295.4381 | 354.1407 | 365.6022 | 455.0548 | 612.5399 | 585.337 | 423.043 | [23 empty] | 121.2851 | 598.9384 | 81.1203 | 324.7894
15:58 | 9135 |  |  | 3.7174 | 35.2637 | 38.5362 | 12.3677 | 15.4164 | 23.1575 | 11.9191 | 1.4163 | 6.2268 | 1.363 | 0.1038 |  |  |  | -11.1094 | 33.4768 | 48.619 | 13.2197 |  | 17.713 | 28.0728 | 0.514 | 1.3405 | 3.0861 | 1.3029 | -3.2439 | 276.7232 | 272.6416 | 179.7903 | 210.1626 | 162.7699 | 144.3134 | 123.2813 | 214.7744 | 158.7541 | 238.4767 | 295.8992 | 275.6473 | 181.8339 | 183.3558 | 260.0877 | 290.0846 | 307.6295 |  |  | 179.8757 |  | 382.1639 | 119.4751 | 155.7783 | 228.352 | 278.2846 | 254.4505 | 223.0952 | 175.3122 | 249.4823 | 298.3924 | 287.3291 | 189.702 | 98.3176 | 125.3927 | 174.7877 | 231.1346 | 198.3542 | 215.1711 | 214.3412 | 451.8347 | 119.0181 | 173.6574 | 253.3915 | 306.375 | 321.755 | 115.6991 | 158.874 | 222.6448 | 263.9768 | 255.0934 | 84.2867 | 97.312 | 124.7345 | 176.422 | 233.6965 | 189.2316 |  | 169.8483 | 392.3909 |  | 102.9221 | 153.6944 | 225.8219 | 280.2498 | 272.4858 | 140.1333 | 176.674 | 245.9428 | 290.0821 | 262.87 | 95.9359 | 104.6354 | 128.9719 | 177.6897 | 244.1063 | 291.1244 | 172.3036 | 158.5501 | 150.1151 | 141.8331 | 189.9762 | 255.1486 | 297.8079 | 279.5414 |  | 214.3087 |  |  | 114.3478 | 120.4789 | 215.3607 | 111.4373 | 231.5019 | 119.5649 | 43.4285 | 42.6827 | 40.82 | 41.9312 | 41.2575 | 43.0276 | 41.6698 | 43.547 | 112.12 | 134.9906 | 127.7141 | 110.593 | 288.9638 |  |  | 181.0533 |  | 160.7738 | 107.0907 | 145.6778 | 106.7634 | 224.577 | 169.2797 | 306.0732 | 289.6768 | 293.6322 | 221.0818 | 258.3273 | 292.8989 | 317.7181 | 317.2794 | 182.4325 | 160.2213 | 210.8704 | 177.9093 | 207.0974 | 157.0912 | 236.5106 | 136.2718 | 278.9855 | 225.9389 | 193.1224 | 309.6105 |  | 209.0893 | 97.5555 | 124.839 | 177.7532 | 235.6001 | 202.2025 | 207.5176 | 182.6352 |  | 149.7181 | 166.7152 | 250.0389 | 306.5436 | 299.3536 | 114.566 | 162.627 | 248.1626 | 309.8948 | 301.1865 | 88.4535 | 98.7459 | 121.8637 | 174.7646 | 241.0648 | 169.1508 | 229.8079 | 152.1104 | 196.2427 | 168.8639 | 119.2196 | 159.8643 | 235.7658 | 297.2907 | 291.5472 | 134.2601 | 177.325 | 265.0448 | 319.4224 | 297.1311 | 88.4088 | 105.0461 | 136.8832 | 189.1832 | 260.6719 | 126.3699 | 173.5998 | 182.211 | 197.0612 | 125.858 | 244.8516 | 168.7868 | 301.0116 | 290.3906 | 217.1321 | 215.9915 |  |  | 115.4086 | 128.8493 | 120.1112 | 231.8825 | 120.2797 | 200.7493 |  | 131.3886 | 117.6906 | 121.8482 | 62.7927 | 101.1487 | 111.5805 |  | 295.3643 | 354.0693 | 365.5554 | 455.3865 | 612.3984 | 585.2551 | 422.9954 | [23 empty] | 121.2654 | 598.8268 | 81.111 | 324.7168
15:58 | 9136 |  |  | 3.7646 | 35.3055 | 38.572 | 12.3124 | 15.399 | 23.1323 | 11.9294 | 1.4185 | 6.2275 | 1.3629 | 0.1003 |  |  |  | -11.1415 | 33.4075 | 48.6612 | 13.2122 |  | 17.7777 | 28.1175 | 0.5137 | 1.3375 | 3.0818 | 1.3032 | -3.4599 | 276.6878 | 272.6054 | 179.7748 | 210.1406 | 162.7548 | 144.3023 | 123.2702 | 214.7736 | 158.7445 | 238.4511 | 295.8571 | 275.616 | 181.8191 | 183.3342 | 260.0762 | 290.0639 | 307.6136 |  |  | 179.8654 |  | 382.1048 | 119.4849 | 155.7855 | 228.3456 | 278.2465 | 254.4197 | 223.0824 | 175.3165 | 249.4648 | 298.3653 | 287.2915 | 189.6929 | 98.3181 | 125.3944 | 174.7724 | 231.1109 | 198.3345 | 215.2048 | 214.3131 | 451.7583 | 119.0136 | 173.6527 | 253.3739 | 306.3385 | 321.7295 | 115.6975 | 158.8717 | 222.6222 | 263.9373 | 255.058 | 84.2869 | 97.3163 | 124.7335 | 176.4207 | 233.6783 | 189.2036 |  | 169.8389 | 392.3189 |  | 102.9397 | 153.7042 | 225.8172 | 280.2318 | 272.4559 | 140.1428 | 176.682 | 245.9322 | 290.0505 | 262.8392 | 95.95 | 104.6407 | 128.9804 | 177.6947 | 244.0895 | 291.0925 | 172.2805 | 158.5361 | 150.1055 | 141.8458 | 189.9809 | 255.1369 | 297.7855 | 279.5067 |  | 214.2718 |  |  | 114.3308 | 120.4687 | 215.3221 | 111.4059 | 231.5032 | 119.5702 | 43.3224 | 42.7021 | 41.2229 | 41.9956 | 41.2253 | 42.949 | 41.7957 | 43.5535 | 112.1055 | 134.9683 | 127.69 | 110.5694 | 288.9168 |  |  | 181.0332 |  | 160.7585 | 107.085 | 145.6664 | 106.7548 | 224.5526 | 169.2853 | 306.0288 | 289.6329 | 293.5863 | 221.0421 | 258.3157 | 292.8942 | 317.6985 | 317.2407 | 182.3714 | 160.2027 | 210.8821 | 177.8794 | 207.0756 | 157.099 | 236.5026 | 136.2692 | 278.9502 | 225.9244 | 193.1262 | 309.576 |  | 209.0854 | 97.5638 | 124.8434 | 177.7496 | 235.5884 | 202.1788 | 207.4832 | 182.6128 |  | 149.7178 | 166.7159 | 250.0284 | 306.519 | 299.2911 | 114.564 | 162.628 | 248.1462 | 309.8571 | 301.1463 | 88.45 | 98.7422 | 121.8585 | 174.7595 | 241.0379 | 169.1343 | 229.7785 | 152.0853 | 196.1944 | 168.8365 | 119.2343 | 159.8739 | 235.7555 | 297.266 | 291.5102 | 134.2615 | 177.3338 | 265.0348 | 319.39 | 297.097 | 88.415 | 105.054 | 136.8887 | 189.1897 | 260.6503 | 126.3379 | 173.5774 | 182.1939 | 197.0326 | 125.865 | 244.8402 | 168.7901 | 300.9841 | 290.3543 | 217.1006 | 215.964 |  |  | 115.382 | 128.8265 | 120.0924 | 231.8375 | 120.2684 | 200.6998 |  | 131.3721 | 117.6661 | 121.8303 | 62.7926 | 101.1777 | 111.5813 |  | 295.2917 | 354.0074 | 365.5097 | 455.2201 | 612.7547 | 585.6716 | 422.7614 | [23 empty] | 121.2461 | 599.2132 | 81.1349 | 324.6495
15:58 | 9137 |  |  | 3.7857 | 35.3185 | 38.5988 | 12.4098 | 15.4472 | 23.0979 | 11.891 | 1.4193 | 6.2244 | 1.3607 | 0.1007 |  |  |  | -11.1355 | 33.5872 | 48.7568 | 13.3371 |  | 17.779 | 28.1779 | 0.5129 | 1.331 | 3.0773 | 1.3025 | -3.2087 | 276.6679 | 272.5832 | 179.7685 | 210.1274 | 162.7474 | 144.3025 | 123.2725 | 214.7788 | 158.7519 | 238.4537 | 295.8322 | 275.5863 | 181.8161 | 183.3036 | 260.046 | 290.0196 | 307.5721 |  |  | 179.8423 |  | 382.037 | 119.4893 | 155.7842 | 228.3295 | 278.2109 | 254.3853 | 223.066 | 175.2942 | 249.4425 | 298.3249 | 287.2503 | 189.6838 | 98.3155 | 125.3987 | 174.7699 | 231.0844 | 198.3114 | 215.2651 | 214.2814 | 451.6845 | 119.0195 | 173.6519 | 253.3541 | 306.3073 | 321.7382 | 115.7021 | 158.8725 | 222.602 | 263.902 | 255.0256 | 84.2861 | 97.3222 | 124.7349 | 176.4212 | 233.6537 | 189.1933 |  | 169.8246 | 392.2575 |  | 102.9634 | 153.7104 | 225.8078 | 280.2056 | 272.4318 | 140.1527 | 176.6916 | 245.9191 | 290.0222 | 262.8028 | 95.9572 | 104.645 | 128.9959 | 177.6983 | 244.0699 | 291.0605 | 172.2585 | 158.5175 | 150.0942 | 141.8401 | 189.9783 | 255.1256 | 297.7559 | 279.4738 |  | 214.2441 |  |  | 114.309 | 120.4472 | 215.2996 | 111.3923 | 231.5 | 119.571 | 43.2358 | 42.7105 | 41.8453 | 41.9253 | 41.2236 | 42.8046 | 41.9723 | 43.7149 | 112.0931 | 134.9496 | 127.6707 | 110.5537 | 288.8871 |  |  | 181.0211 |  | 160.7452 | 107.0797 | 145.6629 | 106.7546 | 224.536 | 169.2827 | 305.9911 | 289.5972 | 293.5519 | 221.0321 | 258.3158 | 292.8924 | 317.6843 | 317.1989 | 182.3238 | 160.1822 | 210.8593 | 177.8534 | 207.0694 | 157.1115 | 236.4953 | 136.2682 | 278.9122 | 225.908 | 193.1399 | 309.5307 |  | 209.0721 | 97.5677 | 124.8421 | 177.7491 | 235.5648 | 202.1453 | 207.4402 | 182.5745 |  | 149.7013 | 166.7188 | 250.0212 | 306.479 | 299.2368 | 114.5628 | 162.6403 | 248.1314 | 309.8155 | 301.1111 | 88.446 | 98.7463 | 121.8632 | 174.7659 | 241.0154 | 169.0989 | 229.7562 | 152.055 | 196.1542 | 168.7994 | 119.2375 | 159.8908 | 235.7501 | 297.2433 | 291.4807 | 134.2736 | 177.346 | 265.0336 | 319.3575 | 297.072 | 88.4226 | 105.07 | 136.8935 | 189.1862 | 260.6346 | 126.3088 | 173.5577 | 182.1713 | 196.9993 | 125.8623 | 244.8254 | 168.7962 | 300.9553 | 290.3218 | 217.0722 | 215.9498 |  |  | 115.3672 | 128.8063 | 120.0779 | 231.7931 | 120.2652 | 200.6457 |  | 131.3468 | 117.6412 | 121.8023 | 62.7885 | 101.1811 | 111.5716 |  | 295.2154 | 353.902 | 365.4612 | 455.1374 | 612.4606 | 585.5043 | 423.1198 | [23 empty] | 121.2247 | 598.9825 | 81.3154 | 324.5587
15:58 | 9138 |  |  | 3.7035 | 35.2365 | 38.565 | 12.3155 | 15.5113 | 23.1139 | 11.8525 | 1.4218 | 6.2257 | 1.3609 | 0.1007 |  |  |  | -11.3086 | 33.6197 | 48.589 | 13.4073 |  | 17.8288 | 28.1986 | 0.5126 | 1.3319 | 3.0739 | 1.3019 | -3.2919 | 276.6425 | 272.5563 | 179.7581 | 210.1174 | 162.7419 | 144.2926 | 123.2667 | 214.777 | 158.7645 | 238.4434 | 295.7976 | 275.5414 | 181.8121 | 183.3076 | 259.9921 | 289.9731 | 307.518 |  |  | 179.819 |  | 381.9688 | 119.4814 | 155.7796 | 228.3132 | 278.1745 | 254.3507 | 223.0546 | 175.2808 | 249.4271 | 298.2844 | 287.228 | 189.6794 | 98.3167 | 125.4112 | 174.7809 | 231.0689 | 198.2927 | 215.2984 | 214.2613 | 451.6167 | 119.0284 | 173.6619 | 253.3512 | 306.2813 | 321.7044 | 115.7053 | 158.8655 | 222.5882 | 263.8692 | 254.9881 | 84.286 | 97.3268 | 124.7443 | 176.4158 | 233.6322 | 189.1656 |  | 169.8108 | 392.2054 |  | 102.9899 | 153.7222 | 225.8015 | 280.1816 | 272.4104 | 140.1656 | 176.7012 | 245.9096 | 289.997 | 262.7705 | 95.9728 | 104.6541 | 129.0091 | 177.7041 | 244.0523 | 291.0356 | 172.2419 | 158.5037 | 150.079 | 141.8371 | 189.9817 | 255.1181 | 297.7234 | 279.4408 |  | 214.2242 |  |  | 114.2825 | 120.4229 | 215.269 | 111.3588 | 231.4841 | 119.5665 | 43.0607 | 42.667 | 42.3705 | 41.7697 | 41.2912 | 42.523 | 42.0689 | 43.9062 | 112.0624 | 134.9158 | 127.6386 | 110.5287 | 288.8613 |  |  | 181.0085 |  | 160.7341 | 107.079 | 145.6536 | 106.7523 | 224.5327 | 169.2873 | 305.9559 | 289.5487 | 293.5145 | 221.0333 | 258.3132 | 292.8886 | 317.6686 | 317.1628 | 182.2901 | 160.1542 | 210.8414 | 177.8253 | 207.0692 | 157.1133 | 236.4783 | 136.2727 | 278.8596 | 225.8906 | 193.1368 | 309.4881 |  | 209.0508 | 97.5645 | 124.8444 | 177.7417 | 235.5446 | 202.1102 | 207.4031 | 182.5384 |  | 149.6974 | 166.7224 | 249.998 | 306.4414 | 299.1848 | 114.5571 | 162.634 | 248.107 | 309.7701 | 301.0619 | 88.4527 | 98.7491 | 121.8626 | 174.7672 | 240.985 | 169.0656 | 229.7239 | 152.0243 | 196.1143 | 168.759 | 119.2351 | 159.8841 | 235.7347 | 297.2129 | 291.4365 | 134.2763 | 177.348 | 265.0238 | 319.3219 | 297.0413 | 88.4276 | 105.0713 | 136.8918 | 189.1788 | 260.6097 | 126.2794 | 173.5288 | 182.1496 | 196.9619 | 125.8592 | 244.8187 | 168.8065 | 300.9249 | 290.2774 | 217.0418 | 215.9297 |  |  | 115.3499 | 128.7807 | 120.059 | 231.7522 | 120.2649 | 200.5862 |  | 131.3182 | 117.6196 | 121.7842 | 62.7856 | 101.1919 | 111.5563 |  | 295.1291 | 353.8316 | 365.4065 | 455.138 | 612.424 | 585.2223 | 423.0046 | [23 empty] | 121.2021 | 598.8231 | 81.1899 | 324.4803
15:58 | 9139 |  |  | 3.7119 | 35.2884 | 38.5825 | 12.3302 | 15.4762 | 23.1909 | 11.8819 | 1.4221 | 6.2211 | 1.3592 | 0.1005 |  |  |  | -11.4231 | 33.7597 | 48.4518 | 13.3955 |  | 17.7777 | 28.1246 | 0.5111 | 1.3271 | 3.0756 | 1.3028 | -4.6699 | 276.6092 | 272.5266 | 179.7408 | 210.1014 | 162.7304 | 144.2766 | 123.2557 | 214.7683 | 158.7635 | 238.4232 | 295.7637 | 275.4971 | 181.8107 | 183.2967 | 259.9526 | 289.9378 | 307.4662 |  |  | 179.7971 |  | 381.8993 | 119.4811 | 155.7921 | 228.3001 | 278.1438 | 254.3213 | 223.0455 | 175.3128 | 249.4117 | 298.251 | 287.2047 | 189.6754 | 98.3223 | 125.4132 | 174.7854 | 231.0484 | 198.2776 | 215.303 | 214.2319 | 451.5412 | 119.0345 | 173.6787 | 253.3446 | 306.2469 | 321.4971 | 115.7174 | 158.8672 | 222.5774 | 263.8402 | 254.9578 | 84.2883 | 97.3274 | 124.7604 | 176.4171 | 233.6256 | 189.1252 |  | 169.8021 | 392.1506 |  | 103.0072 | 153.7253 | 225.7871 | 280.1515 | 272.3833 | 140.1637 | 176.695 | 245.8938 | 289.9633 | 262.7376 | 95.9851 | 104.6569 | 129.0053 | 177.7054 | 244.0285 | 291.0079 | 172.2256 | 158.4866 | 150.0746 | 141.8395 | 189.9879 | 255.1115 | 297.6892 | 279.413 |  | 214.2089 |  |  | 114.2661 | 120.4103 | 215.2262 | 111.3078 | 231.4693 | 119.5596 | 43.0258 | 42.664 | 42.2546 | 41.6499 | 41.44 | 42.2109 | 41.9424 | 43.9192 | 112.0336 | 134.8898 | 127.6069 | 110.5141 | 288.8189 |  |  | 180.9881 |  | 160.7189 | 107.0749 | 145.6365 | 106.7391 | 224.5159 | 169.2953 | 305.9133 | 289.5021 | 293.4755 | 221.0188 | 258.3212 | 292.8871 | 317.6557 | 317.1203 | 182.2746 | 160.1196 | 210.8582 | 177.7933 | 207.0585 | 157.1147 | 236.4653 | 136.2541 | 278.8089 | 225.8665 | 193.1348 | 309.4642 |  | 209.0454 | 97.5705 | 124.8619 | 177.7499 | 235.532 | 202.083 | 207.378 | 182.5166 |  | 149.7012 | 166.7394 | 249.996 | 306.4259 | 299.1312 | 114.5569 | 162.6382 | 248.1041 | 309.7305 | 301.0196 | 88.4433 | 98.739 | 121.8602 | 174.7627 | 240.9628 | 169.0382 | 229.6878 | 152.0032 | 196.072 | 168.7285 | 119.2417 | 159.8852 | 235.7301 | 297.1839 | 291.395 | 134.2753 | 177.3506 | 265.0096 | 319.2955 | 297.0042 | 88.4328 | 105.0696 | 136.8907 | 189.1757 | 260.592 | 126.2588 | 173.503 | 182.1213 | 196.9292 | 125.8597 | 244.8169 | 168.8152 | 300.8842 | 290.2342 | 217.004 | 215.8811 |  |  | 115.3214 | 128.7537 | 120.0446 | 231.715 | 120.2632 | 200.5563 |  | 131.2974 | 117.5969 | 121.7638 | 62.778 | 101.2031 | 111.5641 |  | 295.0356 | 353.7756 | 365.3427 | 455.4288 | 612.13 | 584.9928 | 422.99 | [23 empty] | 121.1818 | 598.5614 | 81.1645 | 324.4056
15:58 | 9140 |  |  | 3.6504 | 35.2476 | 38.5534 | 12.2714 | 15.4922 | 23.1446 | 11.9168 | 1.4197 | 6.2226 | 1.3575 | 0.101 |  |  |  | -11.4 | 33.7756 | 48.4702 | 13.3367 |  | 17.8364 | 28.0751 | 0.5138 | 1.3249 | 3.077 | 1.301 | -3.3388 | 276.5758 | 272.4993 | 179.7369 | 210.0887 | 162.7185 | 144.2738 | 123.2478 | 214.7644 | 158.7708 | 238.4164 | 295.7347 | 275.4713 | 181.816 | 183.2882 | 259.9223 | 289.9151 | 307.433 |  |  | 179.7882 |  | 381.8352 | 119.4885 | 155.8028 | 228.2966 | 278.1153 | 254.2847 | 223.0357 | 175.3473 | 249.404 | 298.2272 | 287.1622 | 189.6703 | 98.3155 | 125.4152 | 174.7783 | 231.0244 | 198.2591 | 215.2888 | 214.2 | 451.467 | 119.0455 | 173.6931 | 253.3351 | 306.216 | 321.3468 | 115.7285 | 158.8699 | 222.5656 | 263.8095 | 254.9315 | 84.302 | 97.3204 | 124.7709 | 176.4218 | 233.6018 | 189.1202 |  | 169.7913 | 392.0943 |  | 103.0172 | 153.729 | 225.7783 | 280.1225 | 272.3511 | 140.179 | 176.695 | 245.878 | 289.928 | 262.705 | 95.9898 | 104.651 | 129.0011 | 177.7113 | 244.0092 | 290.9751 | 172.2025 | 158.4708 | 150.0676 | 141.8338 | 189.989 | 255.0993 | 297.653 | 279.3758 |  | 214.183 |  |  | 114.2571 | 120.399 | 215.1881 | 111.2654 | 231.4573 | 119.5454 | 43.1988 | 42.6662 | 41.7869 | 41.67 | 41.6883 | 41.7655 | 41.7021 | 43.8259 | 112.0171 | 134.8733 | 127.5837 | 110.5018 | 288.7841 |  |  | 180.9734 |  | 160.71 | 107.07 | 145.6296 | 106.7386 | 224.5045 | 169.306 | 305.8812 | 289.4681 | 293.4453 | 220.9966 | 258.3177 | 292.89 | 317.6501 | 317.0785 | 182.2464 | 160.0841 | 210.8688 | 177.7634 | 207.0395 | 157.1202 | 236.4611 | 136.2336 | 278.7684 | 225.8555 | 193.1456 | 309.4322 |  | 209.0391 | 97.5694 | 124.8713 | 177.7641 | 235.5153 | 202.0527 | 207.3479 | 182.4845 |  | 149.7011 | 166.746 | 249.9967 | 306.4075 | 299.0917 | 114.5704 | 162.6527 | 248.1054 | 309.7054 | 300.9917 | 88.4387 | 98.7377 | 121.8723 | 174.7642 | 240.9526 | 169.0059 | 229.658 | 151.9822 | 196.0323 | 168.6955 | 119.2517 | 159.8985 | 235.7202 | 297.1472 | 291.3617 | 134.2783 | 177.3527 | 264.9937 | 319.2572 | 296.962 | 88.4273 | 105.0662 | 136.8931 | 189.172 | 260.5717 | 126.2309 | 173.4773 | 182.0957 | 196.8941 | 125.855 | 244.8018 | 168.8142 | 300.8406 | 290.1974 | 216.9539 | 215.8121 |  |  | 115.305 | 128.7301 | 120.0266 | 231.678 | 120.2667 | 200.5228 |  | 131.2743 | 117.5783 | 121.7415 | 62.7717 | 101.1822 | 111.5779 |  | 294.9616 | 353.7055 | 365.2836 | 455.2849 | 612.0118 | 584.449 | 422.6831 | [23 empty] | 121.164 | 598.2304 | 81.1111 | 324.3336
15:58 | 9141 |  |  | 3.7247 | 35.2601 | 38.6207 | 12.3963 | 15.4772 | 23.1812 | 11.9016 | 1.4205 | 6.2205 | 1.3584 | 0.1008 |  |  |  | -11.452 | 33.7872 | 48.4233 | 13.3828 |  | 17.8131 | 28.0688 | 0.5142 | 1.3254 | 3.0769 | 1.3027 | -2.0593 | 276.5393 | 272.4648 | 179.728 | 210.0655 | 162.7021 | 144.2663 | 123.2421 | 214.752 | 158.7763 | 238.4013 | 295.6947 | 275.4373 | 181.8065 | 183.2985 | 259.897 | 289.8964 | 307.4079 |  |  | 179.7763 |  | 381.7791 | 119.4842 | 155.8092 | 228.2867 | 278.0832 | 254.2526 | 223.0287 | 175.3505 | 249.3987 | 298.2031 | 287.1236 | 189.663 | 98.3129 | 125.4262 | 174.7768 | 231.0013 | 198.2422 | 216.0249 | 214.1788 | 451.3995 | 119.053 | 173.7045 | 253.3323 | 306.1891 | 321.3902 | 115.735 | 158.8813 | 222.5562 | 263.7928 | 254.9019 | 84.3121 | 97.3169 | 124.7792 | 176.4249 | 233.5724 | 189.1003 |  | 169.7838 | 392.0351 |  | 103.0377 | 153.7407 | 225.7778 | 280.0955 | 272.315 | 140.1971 | 176.6982 | 245.8676 | 289.89 | 262.6761 | 95.9858 | 104.6563 | 129.0075 | 177.7175 | 243.9914 | 290.9492 | 172.1836 | 158.4626 | 150.0553 | 141.8329 | 190.0011 | 255.0879 | 297.6282 | 279.3414 |  | 214.1506 |  |  | 114.2432 | 120.3858 | 215.1675 | 111.2478 | 231.4437 | 119.5302 | 43.2595 | 42.6388 | 41.3836 | 41.7604 | 41.9156 | 41.3885 | 41.3987 | 43.6637 | 111.9966 | 134.8495 | 127.5613 | 110.4707 | 288.7494 |  |  | 180.9641 |  | 160.7093 | 107.0649 | 145.6281 | 106.7398 | 224.4972 | 169.3143 | 305.8462 | 289.4328 | 293.4099 | 220.968 | 258.3052 | 292.8992 | 317.6419 | 317.0473 | 182.2165 | 160.0599 | 210.8497 | 177.7377 | 207.0366 | 157.1288 | 236.4545 | 136.2371 | 278.727 | 225.8525 | 193.1506 | 309.3947 |  | 209.029 | 97.5671 | 124.8704 | 177.7558 | 235.4979 | 202.0261 | 207.3159 | 182.4466 |  | 149.7075 | 166.7505 | 249.9826 | 306.3779 | 299.0631 | 114.5834 | 162.6593 | 248.0936 | 309.6779 | 300.9631 | 88.448 | 98.7509 | 121.8887 | 174.7724 | 240.9401 | 168.9872 | 229.6282 | 151.9606 | 195.9854 | 168.6677 | 119.2567 | 159.9028 | 235.7018 | 297.1058 | 291.3197 | 134.2827 | 177.3614 | 264.977 | 319.2138 | 296.9262 | 88.417 | 105.0654 | 136.9051 | 189.1824 | 260.5423 | 126.1929 | 173.4585 | 182.0755 | 196.8556 | 125.8599 | 244.793 | 168.8166 | 300.8138 | 290.1591 | 216.9149 | 215.7384 |  |  | 115.2882 | 128.7036 | 120.0053 | 231.6422 | 120.261 | 200.5046 |  | 131.2617 | 117.5631 | 121.7186 | 62.7838 | 101.1695 | 111.5837 |  | 294.868 | 353.6374 | 365.2181 | 455.264 | 612.2519 | 584.7503 | 422.7836 | [23 empty] | 121.1462 | 598.5011 | 81.1755 | 324.2527
15:58 | 9142 |  |  | 3.6608 | 35.2289 | 38.4964 | 12.3743 | 15.4238 | 23.1757 | 11.8667 | 1.4206 | 6.2208 | 1.3602 | 0.0982 |  |  |  | -11.4093 | 33.9145 | 48.4344 | 13.3794 |  | 17.8611 | 28.1668 | 0.5131 | 1.3255 | 3.0739 | 1.3032 | -1.346 | 276.4961 | 272.4279 | 179.7124 | 210.0444 | 162.6901 | 144.2509 | 123.234 | 214.7379 | 158.7761 | 238.3822 | 295.6507 | 275.3897 | 181.7971 | 183.2989 | 259.8834 | 289.8559 | 307.3726 |  |  | 179.7531 |  | 381.72 | 119.4859 | 155.8126 | 228.2727 | 278.0474 | 254.2282 | 223.0198 | 175.3447 | 249.3885 | 298.1749 | 287.0893 | 189.6543 | 98.3162 | 125.435 | 174.7828 | 230.9871 | 198.2265 | 216.7646 | 214.1602 | 451.3232 | 119.0609 | 173.7084 | 253.3272 | 306.1564 | 321.4489 | 115.7376 | 158.8828 | 222.5458 | 263.7661 | 254.8766 | 84.308 | 97.318 | 124.7777 | 176.4265 | 233.562 | 189.0996 |  | 169.7773 | 391.9706 |  | 103.0576 | 153.7441 | 225.7711 | 280.059 | 272.276 | 140.2023 | 176.7029 | 245.8526 | 289.8556 | 262.6448 | 95.9712 | 104.6623 | 129.0182 | 177.7196 | 243.9734 | 290.9219 | 172.1627 | 158.442 | 150.042 | 141.8395 | 190.0037 | 255.081 | 297.6011 | 279.3103 |  | 214.1276 |  |  | 114.2231 | 120.3692 | 215.1511 | 111.2284 | 231.4272 | 119.5202 | 43.1438 | 42.6271 | 41.1475 | 41.8576 | 42.1033 | 41.1585 | 40.9081 | 43.4594 | 111.9824 | 134.8292 | 127.539 | 110.4488 | 288.7164 |  |  | 180.9545 |  | 160.7052 | 107.0624 | 145.6203 | 106.7319 | 224.4908 | 169.3142 | 305.8044 | 289.3994 | 293.371 | 220.9473 | 258.2986 | 292.9004 | 317.6293 | 317.0116 | 182.2426 | 160.0398 | 210.808 | 177.7171 | 207.0477 | 157.1406 | 236.4466 | 136.2442 | 278.6834 | 225.8417 | 193.161 | 309.3645 |  | 209.02 | 97.5621 | 124.8663 | 177.7463 | 235.4834 | 201.9977 | 207.2788 | 182.421 |  | 149.7024 | 166.7655 | 249.9757 | 306.3495 | 299.0226 | 114.5696 | 162.6486 | 248.0663 | 309.6277 | 300.9167 | 88.4459 | 98.7572 | 121.8973 | 174.7763 | 240.9107 | 168.964 | 229.5865 | 151.9369 | 195.9284 | 168.6362 | 119.2591 | 159.9059 | 235.6928 | 297.0758 | 291.2781 | 134.2668 | 177.3672 | 264.9528 | 319.17 | 296.8715 | 88.4246 | 105.0677 | 136.9223 | 189.1951 | 260.5146 | 126.165 | 173.4381 | 182.0443 | 196.819 | 125.875 | 244.7866 | 168.8216 | 300.7855 | 290.127 | 216.8682 | 215.6719 |  |  | 115.2637 | 128.6741 | 119.9857 | 231.6038 | 120.2391 | 200.4879 |  | 131.2326 | 117.548 | 121.7034 | 62.7888 | 101.214 | 111.5719 |  | 294.7789 | 353.5755 | 365.1525 | 455.264 | 612.687 | 584.937 | 422.5351 | [23 empty] | 121.125 | 598.812 | 81.172 | 324.1772
15:58 | 9143 |  |  | 3.6966 | 35.2364 | 38.4836 | 12.332 | 15.416 | 23.156 | 11.8207 | 1.4206 | 6.2188 | 1.3555 | 0.0985 |  |  |  | -11.5195 | 33.9645 | 48.4064 | 13.4777 |  | 17.8347 | 28.1663 | 0.5121 | 1.3223 | 3.0715 | 1.3033 | -5.4646 | 276.4658 | 272.4011 | 179.7038 | 210.0327 | 162.6831 | 144.2386 | 123.2285 | 214.7384 | 158.7801 | 238.3679 | 295.6119 | 275.354 | 181.803 | 183.2702 | 259.8665 | 289.8189 | 307.3392 |  |  | 179.73 |  | 381.6533 | 119.491 | 155.8086 | 228.2638 | 278.0123 | 254.1981 | 223.0072 | 175.3532 | 249.3749 | 298.139 | 287.053 | 189.6444 | 98.3205 | 125.4382 | 174.7799 | 230.9662 | 198.2094 | 216.7577 | 214.1333 | 451.2456 | 119.064 | 173.7134 | 253.3108 | 306.1165 | 321.4907 | 115.7351 | 158.8752 | 222.5287 | 263.7293 | 254.8574 | 84.3205 | 97.3249 | 124.7867 | 176.4202 | 233.5433 | 189.0961 |  | 169.7629 | 391.8932 |  | 103.0776 | 153.7478 | 225.7636 | 280.0308 | 272.248 | 140.2092 | 176.7085 | 245.8482 | 289.8288 | 262.6141 | 95.9606 | 104.6652 | 129.0287 | 177.721 | 243.9592 | 290.8933 | 172.1429 | 158.4201 | 150.0302 | 141.8435 | 190.0086 | 255.0737 | 297.5737 | 279.2747 |  | 214.1091 |  |  | 114.2034 | 120.3477 | 215.1185 | 111.1957 | 231.3956 | 119.4985 | 42.9954 | 42.6583 | 41.5342 | 41.7312 | 42.0998 | 41.2647 | 40.3495 | 43.2321 | 111.9648 | 134.8117 | 127.5162 | 110.4375 | 288.6795 |  |  | 180.9385 |  | 160.6842 | 107.0565 | 145.609 | 106.7238 | 224.4885 | 169.3119 | 305.7694 | 289.3549 | 293.3302 | 220.9159 | 258.2948 | 292.8942 | 317.6126 | 316.9822 | 182.2646 | 160.0223 | 210.7952 | 177.6908 | 207.0602 | 157.148 | 236.4409 | 136.2473 | 278.6447 | 225.8327 | 193.1647 | 309.3328 |  | 209.0425 | 97.5664 | 124.8793 | 177.7487 | 235.4691 | 201.9697 | 207.254 | 182.4007 |  | 149.6997 | 166.7795 | 249.9771 | 306.3187 | 298.9713 | 114.5625 | 162.645 | 248.0506 | 309.5926 | 300.8806 | 88.4375 | 98.7551 | 121.8949 | 174.7755 | 240.887 | 168.9278 | 229.5512 | 151.9119 | 195.88 | 168.5932 | 119.265 | 159.9122 | 235.6864 | 297.045 | 291.2499 | 134.26 | 177.3694 | 264.9378 | 319.1395 | 296.826 | 88.4356 | 105.0704 | 136.9266 | 189.1933 | 260.4922 | 126.136 | 173.4103 | 182.0177 | 196.7924 | 125.8837 | 244.7764 | 168.8197 | 300.7467 | 290.0947 | 216.814 | 215.6116 |  |  | 115.2412 | 128.649 | 119.9686 | 231.5864 | 120.2189 | 200.4432 |  | 131.2106 | 117.5255 | 121.6788 | 62.7775 | 101.2141 | 111.5744 |  | 294.6873 | 353.4849 | 365.0996 | 454.8483 | 612.5824 | 585.6349 | 422.7889 | [23 empty] | 121.1031 | 599.1086 | 81.1414 | 324.0861
15:58 | 9144 |  |  | 3.6414 | 35.3205 | 38.5876 | 12.1992 | 15.5557 | 23.1856 | 11.8535 | 1.4214 | 6.2191 | 1.3589 | 0.1009 |  |  |  | -11.5431 | 33.9481 | 48.3678 | 13.3585 |  | 17.823 | 27.9964 | 0.5132 | 1.3187 | 3.074 | 1.3029 | -3.6275 | 276.4461 | 272.3774 | 179.6994 | 210.02 | 162.6793 | 144.2353 | 123.2262 | 214.7316 | 158.79 | 238.3686 | 295.5894 | 275.3247 | 181.8021 | 183.2372 | 259.8263 | 289.7939 | 307.2971 |  |  | 179.7128 |  | 381.5887 | 119.4836 | 155.8148 | 228.2577 | 277.9826 | 254.1691 | 222.9956 | 175.3644 | 249.3665 | 298.1006 | 287.0162 | 189.6344 | 98.3262 | 125.4353 | 174.771 | 230.9413 | 198.1892 | 216.7426 | 214.0992 | 451.1716 | 119.0629 | 173.7186 | 253.2951 | 306.0844 | 321.5389 | 115.7359 | 158.8751 | 222.5113 | 263.6986 | 254.8281 | 84.3311 | 97.3399 | 124.7982 | 176.4139 | 233.5131 | 189.0662 |  | 169.7479 | 391.82 |  | 103.0914 | 153.7451 | 225.7513 | 280.0008 | 272.2147 | 140.2006 | 176.703 | 245.8348 | 289.7863 | 262.5673 | 95.9443 | 104.6689 | 129.0358 | 177.7209 | 243.9372 | 290.8718 | 172.1282 | 158.4003 | 150.0234 | 141.8439 | 190.0202 | 255.0677 | 297.5452 | 279.2431 |  | 214.0882 |  |  | 114.1853 | 120.3316 | 215.0833 | 111.1584 | 231.3697 | 119.4802 | 42.8974 | 42.7547 | 41.8508 | 41.7225 | 41.4369 | 41.8307 | 39.8372 | 43.1395 | 111.9395 | 134.7904 | 127.4932 | 110.4124 | 288.6344 |  |  | 180.9167 |  | 160.6637 | 107.0491 | 145.5953 | 106.7131 | 224.4727 | 169.3144 | 305.7229 | 289.3056 | 293.2875 | 220.8846 | 258.2854 | 292.8896 | 317.5935 | 316.9542 | 182.2578 | 159.9936 | 210.7955 | 177.6606 | 207.0474 | 157.1502 | 236.4289 | 136.2322 | 278.6052 | 225.8156 | 193.1691 | 309.2915 |  | 209.0454 | 97.5679 | 124.895 | 177.7422 | 235.451 | 201.9414 | 207.2278 | 182.3716 |  | 149.695 | 166.7897 | 249.9726 | 306.2824 | 298.933 | 114.5808 | 162.6704 | 248.0502 | 309.5898 | 300.8694 | 88.4316 | 98.7537 | 121.8933 | 174.7806 | 240.8873 | 168.901 | 229.53 | 151.8848 | 196.0139 | 168.5625 | 119.2837 | 159.9335 | 235.696 | 297.0224 | 291.2395 | 134.2687 | 177.3779 | 264.936 | 319.1216 | 296.81 | 88.4408 | 105.0794 | 136.9269 | 189.1944 | 260.4723 | 126.1144 | 173.3834 | 182.0011 | 196.7626 | 125.8853 | 244.7717 | 168.8276 | 300.7184 | 290.0563 | 216.7759 | 215.5604 |  |  | 115.2155 | 128.6187 | 119.9462 | 231.5651 | 120.2002 | 200.3976 |  | 131.2005 | 117.506 | 121.6611 | 62.7847 | 101.2191 | 111.5927 |  | 294.6163 | 353.4467 | 365.0709 | 455.0158 | 612.0289 | 584.7798 | 422.6686 | [23 empty] | 121.0831 | 598.4043 | 81.0883 | 324.0315
15:58 | 9145 |  |  | 3.7025 | 35.2762 | 38.5343 | 12.2241 | 15.5689 | 23.1994 | 11.9266 | 1.4211 | 6.2196 | 1.356 | 0.0999 |  |  |  | -11.5578 | 33.7962 | 48.4519 | 13.3037 |  | 17.741 | 28.1251 | 0.5141 | 1.3193 | 3.0734 | 1.3023 | -4.175 | 276.4118 | 272.3412 | 179.6793 | 209.9953 | 162.667 | 144.2237 | 123.2149 | 214.7166 | 158.7895 | 238.3435 | 295.5565 | 275.2751 | 181.7894 | 183.2071 | 259.7854 | 289.7546 | 307.2453 |  |  | 179.6921 |  | 381.5255 | 119.4869 | 155.8246 | 228.2511 | 277.9483 | 254.1369 | 222.9796 | 175.3633 | 249.3567 | 298.0642 | 286.9837 | 189.6327 | 98.3238 | 125.4364 | 174.7628 | 230.919 | 198.1675 | 216.727 | 214.0717 | 451.1016 | 119.0702 | 173.7193 | 253.2795 | 306.0607 | 321.4543 | 115.7442 | 158.8755 | 222.4954 | 263.6656 | 254.7922 | 84.3338 | 97.3762 | 124.8016 | 176.4179 | 233.4908 | 189.0341 |  | 169.7427 | 391.7556 |  | 103.1072 | 153.7476 | 225.7444 | 279.9679 | 272.1792 | 140.1862 | 176.707 | 245.8162 | 289.7535 | 262.5225 | 95.9401 | 104.6837 | 129.0526 | 177.7248 | 243.9304 | 290.8596 | 172.1066 | 158.3801 | 150.0147 | 141.855 | 190.0157 | 255.052 | 297.508 | 279.2074 |  | 214.0577 |  |  | 114.1649 | 120.3167 | 215.0653 | 111.1399 | 231.3553 | 119.466 | 42.8347 | 42.84 | 41.2232 | 41.9636 | 40.6359 | 42.3764 | 39.2027 | 43.26 | 111.9148 | 134.7708 | 127.4751 | 110.3917 | 288.5975 |  |  | 180.9013 |  | 160.6563 | 107.0448 | 145.5862 | 106.7102 | 224.441 | 169.3186 | 305.6771 | 289.2674 | 293.2483 | 220.8754 | 258.2872 | 292.8907 | 317.5869 | 316.9178 | 182.2568 | 159.966 | 210.7845 | 177.6415 | 207.0088 | 157.1643 | 236.4147 | 136.2185 | 278.5682 | 225.8069 | 193.1707 | 309.2488 |  | 209.0279 | 97.5673 | 124.9034 | 177.7383 | 235.4276 | 201.9095 | 207.1887 | 182.3406 |  | 149.6871 | 166.7928 | 249.9649 | 306.2586 | 298.8987 | 114.5907 | 162.6839 | 248.046 | 309.5579 | 300.8295 | 88.4273 | 98.7514 | 121.8928 | 174.7792 | 240.8741 | 168.8788 | 229.4975 | 151.854 | 196.1933 | 168.5332 | 119.3059 | 159.9439 | 235.6924 | 296.9923 | 291.2051 | 134.278 | 177.3885 | 264.9163 | 319.0757 | 296.7728 | 88.4355 | 105.0762 | 136.9374 | 189.1964 | 260.4334 | 126.0856 | 173.3594 | 181.9723 | 196.7171 | 125.891 | 244.7536 | 168.8334 | 300.6877 | 290.0136 | 216.7294 | 215.5315 |  |  | 115.1978 | 128.5918 | 119.9272 | 231.5475 | 120.1943 | 200.3603 |  | 131.1847 | 117.4923 | 121.6409 | 62.7882 | 101.202 | 111.6047 |  | 294.4988 | 353.4017 | 365.011 | 454.9739 | 611.8875 | 585.3201 | 422.9315 | [23 empty] | 121.0645 | 598.6038 | 81.0876 | 323.9502
15:58 | 9146 |  |  | 3.7258 | 35.342 | 38.6912 | 12.178 | 15.6217 | 23.2662 | 11.9967 | 1.4204 | 6.2151 | 1.3623 | 0.0988 |  |  |  | -11.4356 | 33.6963 | 48.508 | 13.4022 |  | 17.7372 | 28.1363 | 0.5152 | 1.319 | 3.0716 | 1.3034 | -3.8762 | 276.3838 | 272.3042 | 179.6655 | 209.9755 | 162.6525 | 144.2097 | 123.217 | 214.7175 | 158.795 | 238.3216 | 295.5186 | 275.2371 | 181.7833 | 183.1941 | 259.7575 | 289.7212 | 307.2003 |  |  | 179.6676 |  | 381.464 | 119.4965 | 155.8364 | 228.2416 | 277.9162 | 254.114 | 222.9681 | 175.3661 | 249.342 | 298.0347 | 286.9533 | 189.6416 | 98.3269 | 125.4433 | 174.7627 | 230.895 | 198.1483 | 216.72 | 214.0493 | 451.0354 | 119.0809 | 173.731 | 253.2671 | 306.04 | 321.3474 | 115.7533 | 158.8778 | 222.4822 | 263.6334 | 254.7642 | 84.3334 | 97.4319 | 124.8084 | 176.4194 | 233.4762 | 188.9813 |  | 169.7271 | 391.6825 |  | 103.1261 | 153.757 | 225.7358 | 279.9438 | 272.1537 | 140.1763 | 176.7109 | 245.8015 | 289.7243 | 262.489 | 95.9338 | 104.6956 | 129.061 | 177.7297 | 243.9207 | 290.8396 | 172.0938 | 158.3724 | 150.0073 | 141.8662 | 190.0249 | 255.0477 | 297.4825 | 279.1765 |  | 214.0223 |  |  | 114.1469 | 120.3009 | 215.0427 | 111.1284 | 231.3213 | 119.458 | 42.7146 | 42.8839 | 40.4391 | 42.1359 | 40.2469 | 42.7942 | 38.9022 | 43.2668 | 111.8968 | 134.7562 | 127.456 | 110.3741 | 288.5683 |  |  | 180.8909 |  | 160.6509 | 107.0419 | 145.5838 | 106.712 | 224.4108 | 169.3278 | 305.6415 | 289.2399 | 293.2195 | 220.856 | 258.2836 | 292.8809 | 317.5669 | 316.8688 | 182.243 | 159.9328 | 210.7265 | 177.6106 | 206.9645 | 157.1742 | 236.4026 | 136.1978 | 278.5179 | 225.7957 | 193.1611 | 309.208 |  | 209.022 | 97.5706 | 124.9032 | 177.7485 | 235.4074 | 201.8729 | 207.156 | 182.319 |  | 149.6891 | 166.8 | 249.9619 | 306.2354 | 298.8647 | 114.5925 | 162.6784 | 248.034 | 309.5101 | 300.782 | 88.4284 | 98.7521 | 121.9023 | 174.7775 | 240.8567 | 168.8603 | 229.4617 | 151.8296 | 196.2531 | 168.5018 | 119.3095 | 159.9449 | 235.6741 | 296.9596 | 291.1575 | 134.2799 | 177.3865 | 264.8916 | 319.0255 | 296.7313 | 88.4243 | 105.0731 | 136.9422 | 189.2018 | 260.4025 | 126.0486 | 173.34 | 181.9438 | 196.6785 | 125.8953 | 244.7376 | 168.8246 | 300.6502 | 289.9754 | 216.6773 | 215.5261 |  |  | 115.1852 | 128.5713 | 119.9154 | 231.5379 | 120.1877 | 200.3079 |  | 131.1557 | 117.4708 | 121.6215 | 62.7876 | 101.2171 | 111.5985 |  | 294.3821 | 353.3491 | 364.9549 | 454.7874 | 612.2604 | 585.1335 | 422.621 | [23 empty] | 121.046 | 598.6969 | 81.2598 | 323.8656
15:58 | 9147 |  |  | 3.7149 | 35.2683 | 38.6789 | 12.2277 | 15.5839 | 23.2462 | 11.9951 | 1.4189 | 6.2113 | 1.3623 | 0.0971 |  |  |  | -11.3651 | 33.6852 | 48.5287 | 13.4506 |  | 17.7266 | 28.2887 | 0.5143 | 1.3159 | 3.0691 | 1.302 | -2.9252 | 276.3551 | 272.2823 | 179.6599 | 209.9592 | 162.6447 | 144.2039 | 123.2145 | 214.7213 | 158.8034 | 238.3275 | 295.492 | 275.2066 | 181.787 | 183.199 | 259.7467 | 289.6952 | 307.1609 |  |  | 179.6444 |  | 381.3959 | 119.4969 | 155.8347 | 228.226 | 277.8807 | 254.0828 | 222.9534 | 175.3636 | 249.3231 | 298.0061 | 286.914 | 189.6426 | 98.3304 | 125.4567 | 174.7649 | 230.8829 | 198.1268 | 216.7182 | 214.0249 | 450.9651 | 119.0856 | 173.743 | 253.2645 | 306.009 | 321.3573 | 115.7508 | 158.8721 | 222.4672 | 263.5986 | 254.7373 | 84.3379 | 97.498 | 124.8065 | 176.4187 | 233.4614 | 188.9402 |  | 169.7042 | 391.612 |  | 103.1431 | 153.7639 | 225.7257 | 279.9168 | 272.126 | 140.1818 | 176.7208 | 245.7923 | 289.6913 | 262.4578 | 95.9288 | 104.7046 | 129.0626 | 177.7351 | 243.9049 | 290.8296 | 172.072 | 158.3636 | 150.0003 | 141.8699 | 190.0333 | 255.0426 | 297.454 | 279.1462 |  | 213.9849 |  |  | 114.1272 | 120.2811 | 215.0218 | 111.1158 | 231.2728 | 119.4488 | 42.5162 | 42.8655 | 40.5932 | 42.2825 | 40.0088 | 43.1175 | 39.1307 | 43.035 | 111.8875 | 134.7401 | 127.429 | 110.3487 | 288.5286 |  |  | 180.8719 |  | 160.6344 | 107.0343 | 145.5718 | 106.7052 | 224.3897 | 169.3344 | 305.6068 | 289.1986 | 293.1785 | 220.8099 | 258.2674 | 292.876 | 317.5441 | 316.8325 | 182.2382 | 159.9053 | 210.6251 | 177.5844 | 206.947 | 157.1783 | 236.3974 | 136.1711 | 278.4754 | 225.7759 | 193.1669 | 309.1742 |  | 209.0244 | 97.5729 | 124.9066 | 177.7473 | 235.3948 | 201.8436 | 207.1237 | 182.3013 |  | 149.6844 | 166.8134 | 249.9581 | 306.199 | 298.8285 | 114.5946 | 162.6851 | 248.0254 | 309.4839 | 300.751 | 88.4282 | 98.7392 | 121.9114 | 174.7725 | 240.8461 | 168.8421 | 229.4268 | 151.8029 | 196.3043 | 168.468 | 119.3121 | 159.9696 | 235.6727 | 296.9383 | 291.1383 | 134.299 | 177.3953 | 264.904 | 319.0083 | 296.7119 | 88.427 | 105.0834 | 136.9502 | 189.2076 | 260.3935 | 126.0283 | 173.3126 | 181.9276 | 196.6542 | 125.8954 | 244.7253 | 168.8257 | 300.6252 | 289.952 | 216.6435 | 215.5272 |  |  | 115.1651 | 128.5439 | 119.8911 | 231.5048 | 120.1643 | 200.2474 |  | 131.1316 | 117.4549 | 121.6007 | 62.7829 | 101.2117 | 111.5875 |  | 294.3018 | 353.2742 | 364.8949 | 454.8102 | 611.6004 | 584.2366 | 422.7965 | [23 empty] | 121.0245 | 597.9185 | 81.3089 | 323.788
15:58 | 9148 |  |  | 3.6624 | 35.1848 | 38.5422 | 12.2108 | 15.5604 | 23.2354 | 11.9119 | 1.4191 | 6.2131 | 1.3639 | 0.0978 |  |  |  | -11.389 | 33.7862 | 48.567 | 13.5321 |  | 17.6353 | 28.3232 | 0.5145 | 1.3088 | 3.0631 | 1.3028 | -4.9208 | 276.3224 | 272.2541 | 179.6398 | 209.9328 | 162.6315 | 144.1903 | 123.1984 | 214.7068 | 158.7981 | 238.3153 | 295.4565 | 275.1662 | 181.7791 | 183.1868 | 259.7268 | 289.6738 | 307.1309 |  |  | 179.6268 |  | 381.3267 | 119.4948 | 155.8362 | 228.2075 | 277.8472 | 254.0409 | 222.9382 | 175.3615 | 249.3034 | 297.9733 | 286.8728 | 189.6297 | 98.3179 | 125.4694 | 174.7636 | 230.8639 | 198.0964 | 216.7265 | 214.0016 | 450.8911 | 119.0852 | 173.7423 | 253.2531 | 305.9698 | 321.3214 | 115.7522 | 158.8691 | 222.4525 | 263.5711 | 254.7122 | 84.3477 | 97.6175 | 124.8138 | 176.4299 | 233.4447 | 188.9123 |  | 169.6933 | 391.5487 |  | 103.1683 | 153.7684 | 225.7252 | 279.8897 | 272.0934 | 140.1908 | 176.7356 | 245.7886 | 289.6661 | 262.4271 | 95.9348 | 104.7097 | 129.0664 | 177.7408 | 243.8895 | 290.8282 | 172.0486 | 158.3449 | 149.9968 | 141.8718 | 190.0365 | 255.0363 | 297.4276 | 279.117 |  | 213.9539 |  |  | 114.1054 | 120.261 | 215.0027 | 111.1092 | 231.2338 | 119.4379 | 42.4214 | 42.7533 | 41.2466 | 42.4727 | 40.0106 | 43.397 | 39.3033 | 42.728 | 111.8686 | 134.721 | 127.4069 | 110.3258 | 288.4894 |  |  | 180.8533 |  | 160.6243 | 107.0309 | 145.5601 | 106.7014 | 224.3724 | 169.3423 | 305.5742 | 289.1464 | 293.1351 | 220.7808 | 258.2625 | 292.8858 | 317.542 | 316.7979 | 182.2315 | 159.8839 | 210.5528 | 177.5683 | 206.9419 | 157.1812 | 236.3948 | 136.157 | 278.444 | 225.7639 | 193.176 | 309.1368 |  | 209.0186 | 97.579 | 124.9205 | 177.7412 | 235.3795 | 201.8197 | 207.0894 | 182.2758 |  | 149.6809 | 166.8194 | 249.9377 | 306.1604 | 298.7843 | 114.5993 | 162.701 | 248.0205 | 309.4743 | 300.7235 | 88.4301 | 98.7105 | 121.9167 | 174.7686 | 240.8296 | 168.8118 | 229.3831 | 151.7711 | 196.3304 | 168.4343 | 119.32 | 159.9948 | 235.6683 | 296.9157 | 291.1191 | 134.2993 | 177.3978 | 264.8838 | 318.9684 | 296.6671 | 88.426 | 105.0798 | 136.9527 | 189.2011 | 260.3789 | 126.0016 | 173.2883 | 181.9048 | 196.6236 | 125.9019 | 244.7196 | 168.8383 | 300.5944 | 289.9163 | 216.6118 | 215.5216 |  |  | 115.1473 | 128.5158 | 119.8673 | 231.4793 | 120.1452 | 200.2205 |  | 131.109 | 117.4377 | 121.5838 | 62.7797 | 101.1943 | 111.6016 |  | 294.1997 | 353.1967 | 364.8275 | 454.892 | 612.5515 | 585.4312 | 422.4295 | [23 empty] | 121.0034 | 598.9914 | 81.2288 | 323.6982
15:58 | 9149 |  |  | 3.6492 | 35.1882 | 38.518 | 12.1981 | 15.6268 | 23.2971 | 11.9673 | 1.4174 | 6.2135 | 1.3608 | 0.0984 |  |  |  | -11.386 | 33.7229 | 48.6541 | 13.5092 |  | 17.712 | 28.3305 | 0.5146 | 1.3074 | 3.0619 | 1.3024 | -3.6682 | 276.2997 | 272.2189 | 179.6287 | 209.9202 | 162.6284 | 144.1803 | 123.1974 | 214.7149 | 158.797 | 238.2984 | 295.4168 | 275.1277 | 181.7763 | 183.1765 | 259.7001 | 289.6738 | 307.1188 |  |  | 179.609 |  | 381.2611 | 119.4986 | 155.8399 | 228.1999 | 277.813 | 254.0119 | 222.9327 | 175.3622 | 249.2998 | 297.9414 | 286.8365 | 189.6201 | 98.3131 | 125.4813 | 174.7674 | 230.8416 | 198.071 | 216.7281 | 213.9709 | 450.8204 | 119.0896 | 173.7426 | 253.2424 | 305.9368 | 321.2783 | 115.7608 | 158.8681 | 222.4414 | 263.5432 | 254.6893 | 84.3466 | 97.7351 | 124.8243 | 176.4363 | 233.4294 | 188.9004 |  | 169.6856 | 391.4795 |  | 103.1911 | 153.7712 | 225.7193 | 279.8608 | 272.0669 | 140.1922 | 176.7341 | 245.7688 | 289.6352 | 262.3888 | 95.9274 | 104.7152 | 129.0778 | 177.7445 | 243.8723 | 290.8062 | 172.0318 | 158.3268 | 149.9852 | 141.8683 | 190.041 | 255.0332 | 297.404 | 279.0867 |  | 213.92 |  |  | 114.0872 | 120.2452 | 214.9886 | 111.1134 | 231.2049 | 119.4435 | 42.4992 | 42.7073 | 41.8385 | 42.7968 | 40.165 | 43.7646 | 39.4016 | 42.3065 | 111.8392 | 134.6997 | 127.3787 | 110.3 | 288.4593 |  |  | 180.8456 |  | 160.6227 | 107.0345 | 145.5548 | 106.6996 | 224.365 | 169.3562 | 305.5354 | 289.1069 | 293.1058 | 220.7667 | 258.2701 | 292.8916 | 317.5349 | 316.7541 | 182.2211 | 159.8526 | 210.5033 | 177.5407 | 206.9389 | 157.1872 | 236.3876 | 136.1599 | 278.3977 | 225.7518 | 193.1782 | 309.096 |  | 209.0029 | 97.5727 | 124.925 | 177.738 | 235.3561 | 201.7862 | 207.0575 | 182.2449 |  | 149.6818 | 166.8181 | 249.9142 | 306.1299 | 298.7283 | 114.6016 | 162.6918 | 247.9999 | 309.4513 | 300.6854 | 88.4333 | 98.698 | 121.9249 | 174.7698 | 240.8028 | 168.7756 | 229.3517 | 151.7401 | 196.4284 | 168.4018 | 119.3308 | 160.0111 | 235.6639 | 296.8863 | 291.0873 | 134.2892 | 177.4015 | 264.8533 | 318.9263 | 296.6224 | 88.422 | 105.079 | 136.9458 | 189.1864 | 260.3612 | 125.9742 | 173.2717 | 181.8808 | 196.5857 | 125.918 | 244.7213 | 168.8465 | 300.5555 | 289.8696 | 216.5657 | 215.51 |  |  | 115.1298 | 128.4889 | 119.8452 | 231.4536 | 120.1304 | 200.1862 |  | 131.0883 | 117.4132 | 121.565 | 62.7834 | 101.1858 | 111.5986 |  | 294.0967 | 353.1727 | 364.7735 | 454.6434 | 611.9303 | 585.4934 | 423.2985 | [23 empty] | 120.9828 | 598.7118 | 81.2962 | 323.6347
15:58 | 9150 |  |  | 3.6011 | 35.1581 | 38.4291 | 12.1313 | 15.587 | 23.2779 | 11.9643 | 1.4179 | 6.2132 | 1.3625 | 0.0981 |  |  |  | -11.4318 | 33.6111 | 48.5952 | 13.5381 |  | 17.6982 | 28.4609 | 0.5138 | 1.3048 | 3.0622 | 1.3003 | -2.5255 | 276.264 | 272.1815 | 179.6204 | 209.9084 | 162.6163 | 144.1664 | 123.194 | 214.7203 | 158.8003 | 238.2825 | 295.3808 | 275.0891 | 181.7719 | 183.1661 | 259.6862 | 289.6693 | 307.1056 |  |  | 179.5829 |  | 381.1959 | 119.5049 | 155.84 | 228.1957 | 277.7774 | 253.9812 | 222.9206 | 175.3616 | 249.295 | 297.9059 | 286.8121 | 189.6168 | 98.3158 | 125.4929 | 174.774 | 230.8212 | 198.047 | 216.724 | 213.9432 | 450.751 | 119.0977 | 173.7478 | 253.2324 | 305.9044 | 321.161 | 115.769 | 158.8666 | 222.4294 | 263.511 | 254.6584 | 84.3445 | 97.7779 | 124.8179 | 176.4293 | 233.4122 | 188.8926 |  | 169.6712 | 391.4096 |  | 103.2091 | 153.7818 | 225.7044 | 279.8365 | 272.037 | 140.1859 | 176.7284 | 245.7507 | 289.6053 | 262.3573 | 95.9134 | 104.7393 | 129.101 | 177.7525 | 243.8632 | 290.7844 | 172.0176 | 158.3137 | 149.9797 | 141.8789 | 190.0437 | 255.0216 | 297.3844 | 279.0583 |  | 213.8875 |  |  | 114.0711 | 120.2323 | 214.9966 | 111.1291 | 231.1765 | 119.457 | 42.568 | 42.7346 | 42.3618 | 42.9002 | 40.3054 | 43.8761 | 39.7709 | 42.0326 | 111.8182 | 134.6778 | 127.3545 | 110.2799 | 288.4205 |  |  | 180.8282 |  | 160.6047 | 107.0249 | 145.5412 | 106.6896 | 224.3555 | 169.3555 | 305.4941 | 289.0625 | 293.063 | 220.7295 | 258.2696 | 292.8803 | 317.5181 | 316.7176 | 182.2103 | 159.8265 | 210.4657 | 177.5024 | 206.9481 | 157.1947 | 236.374 | 136.1787 | 278.3524 | 225.7408 | 193.1848 | 309.0631 |  | 208.9961 | 97.5658 | 124.932 | 177.7403 | 235.3431 | 201.752 | 207.0276 | 182.217 |  | 149.6704 | 166.8233 | 249.9112 | 306.0973 | 298.6758 | 114.6029 | 162.6939 | 247.9883 | 309.4055 | 300.6461 | 88.4332 | 98.7097 | 121.9294 | 174.7703 | 240.7762 | 168.7483 | 229.3525 | 151.7046 | 196.5574 | 168.3641 | 119.3355 | 160.0195 | 235.6586 | 296.8503 | 291.0591 | 134.3178 | 177.4192 | 264.8632 | 318.9127 | 296.6051 | 88.4301 | 105.1007 | 136.9432 | 189.1818 | 260.3513 | 125.9464 | 173.2438 | 181.8578 | 196.5516 | 125.9208 | 244.7086 | 168.8513 | 300.5228 | 289.8285 | 216.5136 | 215.4929 |  |  | 115.1104 | 128.4645 | 119.8198 | 231.4185 | 120.1092 | 200.1276 |  | 131.0565 | 117.3925 | 121.5375 | 62.7814 | 101.2098 | 111.6064 |  | 293.9943 | 353.0984 | 364.7136 | 454.6042 | 611.2707 | 584.348 | 422.6051 | [23 empty] | 120.9606 | 597.8093 | 81.1861 | 323.5464
15:58 | 9151 |  |  | 3.5926 | 35.18 | 38.4808 | 12.2896 | 15.5003 | 23.233 | 11.8856 | 1.4186 | 6.2124 | 1.3599 | 0.0982 |  |  |  | -11.3403 | 33.6227 | 48.5999 | 13.5993 |  | 17.5899 | 28.355 | 0.5147 | 1.3034 | 3.0626 | 1.3017 | -2.3319 | 276.2279 | 272.1472 | 179.6148 | 209.8952 | 162.5998 | 144.1578 | 123.191 | 214.7063 | 158.81 | 238.2756 | 295.3477 | 275.0613 | 181.7683 | 183.1657 | 259.6315 | 289.6066 | 307.0476 |  |  | 179.5663 |  | 381.1313 | 119.5057 | 155.8491 | 228.1886 | 277.746 | 253.9492 | 222.9075 | 175.362 | 249.281 | 297.8757 | 286.7904 | 189.6155 | 98.3181 | 125.4967 | 174.7735 | 230.7999 | 198.0265 | 216.7202 | 213.9192 | 450.68 | 119.1002 | 173.7583 | 253.2261 | 305.8847 | 321.0553 | 115.7727 | 158.8744 | 222.4181 | 263.4781 | 254.6253 | 84.3496 | 97.7808 | 124.8172 | 176.4314 | 233.3906 | 188.8959 |  | 169.6498 | 391.3393 |  | 103.2226 | 153.7912 | 225.6993 | 279.8133 | 272.0041 | 140.1806 | 176.7347 | 245.7398 | 289.5752 | 262.3262 | 95.9008 | 104.7597 | 129.1214 | 177.7556 | 243.85 | 290.7703 | 172.0051 | 158.2996 | 149.9867 | 141.8916 | 190.048 | 255.0145 | 297.3569 | 279.0247 |  | 213.8684 |  |  | 114.061 | 120.2175 | 214.9577 | 111.0846 | 231.1373 | 119.4511 | 42.6557 | 42.7781 | 42.3357 | 42.7003 | 40.4875 | 43.9182 | 40.4645 | 42.0644 | 111.8051 | 134.6554 | 127.3417 | 110.2646 | 288.3924 |  |  | 180.8114 |  | 160.5901 | 107.0219 | 145.5338 | 106.6838 | 224.3442 | 169.363 | 305.4604 | 289.0259 | 293.0276 | 220.6999 | 258.245 | 292.8678 | 317.5008 | 316.6799 | 182.1891 | 159.7935 | 210.4421 | 177.5656 | 206.9328 | 157.1951 | 236.3602 | 136.1701 | 278.3098 | 225.7243 | 193.1854 | 309.0186 |  | 208.946 | 97.5583 | 124.9298 | 177.7375 | 235.3206 | 201.7126 | 206.9844 | 182.1842 |  | 149.6599 | 166.8139 | 249.8897 | 306.0452 | 298.6324 | 114.6002 | 162.7137 | 247.9765 | 309.3782 | 300.6203 | 88.4305 | 98.7225 | 121.9364 | 174.7744 | 240.7636 | 168.7659 | 229.3428 | 151.6779 | 196.6106 | 168.3387 | 119.3321 | 160.0165 | 235.6457 | 296.8191 | 291.0194 | 134.3218 | 177.4183 | 264.8461 | 318.8769 | 296.5712 | 88.4384 | 105.1075 | 136.9426 | 189.1914 | 260.3235 | 125.9161 | 173.2089 | 181.8304 | 196.5136 | 125.9152 | 244.6951 | 168.8513 | 300.4831 | 289.7853 | 216.4566 | 215.5458 |  |  | 115.0844 | 128.4386 | 119.7997 | 231.4039 | 120.096 | 200.0867 |  | 131.0441 | 117.3865 | 121.5272 | 62.79 | 101.2444 | 111.6159 |  | 293.897 | 353.0476 | 364.6643 | 454.7474 | 612.32 | 585.1398 | 422.2288 | [23 empty] | 120.9449 | 598.7299 | 81.1765 | 323.4723
15:58 | 9152 |  |  | 3.6568 | 35.2078 | 38.4677 | 12.2348 | 15.6255 | 23.3134 | 11.9423 | 1.4184 | 6.2106 | 1.3598 | 0.0982 |  |  |  | -11.2776 | 33.5678 | 48.4384 | 13.5686 |  | 17.6832 | 28.4699 | 0.5145 | 1.2999 | 3.0657 | 1.3021 | -4.4364 | 276.1994 | 272.1164 | 179.6006 | 209.8796 | 162.5934 | 144.1553 | 123.1888 | 214.7024 | 158.81 | 238.2683 | 295.3138 | 275.025 | 181.7667 | 183.1845 | 259.5988 | 289.5623 | 307.0164 |  |  | 179.5505 |  | 381.0729 | 119.506 | 155.8538 | 228.1824 | 277.7134 | 253.9195 | 222.8926 | 175.3642 | 249.261 | 297.8456 | 286.7572 | 189.6115 | 98.32 | 125.4966 | 174.7695 | 230.7793 | 198.0089 | 216.7074 | 213.8961 | 450.6065 | 119.1024 | 173.7615 | 253.21 | 305.8531 | 321.1878 | 115.7803 | 158.8732 | 222.4007 | 263.4471 | 254.5921 | 84.3652 | 97.7754 | 124.8321 | 176.4312 | 233.3675 | 188.8942 |  | 169.6469 | 391.2744 |  | 103.2377 | 153.7978 | 225.6926 | 279.782 | 271.97 | 140.1897 | 176.7456 | 245.7223 | 289.544 | 262.2834 | 95.8916 | 104.77 | 129.1309 | 177.7575 | 243.8329 | 290.7449 | 171.9785 | 158.2795 | 149.9783 | 141.8879 | 190.0501 | 255.0021 | 297.3178 | 278.9808 |  | 213.8521 |  |  | 114.0453 | 120.1992 | 214.9443 | 111.0847 | 231.0913 | 119.4296 | 42.7905 | 42.7484 | 41.6695 | 42.5922 | 40.5318 | 44.1763 | 41.1131 | 42.0909 | 111.7872 | 134.6274 | 127.3161 | 110.2401 | 288.3563 |  |  | 180.8008 |  | 160.5829 | 107.0234 | 145.5292 | 106.6808 | 224.3407 | 169.3705 | 305.4197 | 288.9901 | 292.9948 | 220.6815 | 258.2467 | 292.8698 | 317.487 | 316.6398 | 182.1824 | 159.7608 | 210.4516 | 177.6285 | 206.9325 | 157.2083 | 236.3602 | 136.1632 | 278.2705 | 225.7125 | 193.1835 | 308.9847 |  | 208.921 | 97.5615 | 124.9366 | 177.7408 | 235.3032 | 201.6877 | 206.9504 | 182.1683 |  | 149.6722 | 166.8103 | 249.8723 | 306.0107 | 298.5805 | 114.5951 | 162.7087 | 247.9495 | 309.3363 | 300.5702 | 88.4265 | 98.7182 | 121.9385 | 174.7779 | 240.7421 | 168.7707 | 229.3 | 151.649 | 196.6008 | 168.3163 | 119.3409 | 160.0232 | 235.6394 | 296.796 | 290.9726 | 134.3076 | 177.424 | 264.8173 | 318.8303 | 296.5291 | 88.436 | 105.0981 | 136.9488 | 189.1943 | 260.2865 | 125.8911 | 173.1875 | 181.8109 | 196.478 | 125.9288 | 244.6885 | 168.8584 | 300.4507 | 289.7476 | 216.4155 | 215.585 |  |  | 115.06 | 128.4169 | 119.7814 | 231.3889 | 120.0826 | 200.0527 |  | 131.0271 | 117.3723 | 121.507 | 62.7863 | 101.2222 | 111.622 |  | 293.8073 | 353.0022 | 364.6223 | 454.892 | 611.6818 | 585.369 | 423.1744 | [23 empty] | 120.9262 | 598.5254 | 81.2696 | 323.4047
15:58 | 9153 |  |  | 3.6535 | 35.2647 | 38.4686 | 12.3351 | 15.6608 | 23.2369 | 11.8649 | 1.4169 | 6.2087 | 1.357 | 0.0965 |  |  |  | -11.2639 | 33.6501 | 48.5206 | 13.548 |  | 17.5894 | 28.4557 | 0.5147 | 1.2973 | 3.0618 | 1.3023 | -2.2473 | 276.1627 | 272.078 | 179.5804 | 209.8571 | 162.5799 | 144.1441 | 123.1773 | 214.6971 | 158.7947 | 238.2465 | 295.2662 | 274.9795 | 181.7567 | 183.1567 | 259.6278 | 289.5619 | 307.0203 |  |  | 179.5201 |  | 381.0148 | 119.507 | 155.8589 | 228.1718 | 277.6809 | 253.8923 | 222.8787 | 175.3665 | 249.2437 | 297.8061 | 286.7122 | 189.5953 | 98.3226 | 125.4984 | 174.7608 | 230.7526 | 197.9791 | 216.6933 | 213.8675 | 450.5324 | 119.1071 | 173.7561 | 253.1873 | 305.8065 | 321.2608 | 115.7868 | 158.8711 | 222.384 | 263.4212 | 254.5598 | 84.3702 | 97.7649 | 124.8409 | 176.4278 | 233.3474 | 188.892 |  | 169.6425 | 391.2104 |  | 103.2512 | 153.7988 | 225.6753 | 279.7492 | 271.9399 | 140.1965 | 176.7468 | 245.7043 | 289.5109 | 262.2436 | 95.8789 | 104.7722 | 129.1319 | 177.7671 | 243.8154 | 290.7193 | 171.961 | 158.2597 | 149.9667 | 141.8874 | 190.0557 | 254.9912 | 297.2946 | 278.9513 |  | 213.8406 |  |  | 114.017 | 120.1761 | 214.9538 | 111.1292 | 231.0362 | 119.4063 | 42.9079 | 42.7121 | 40.9818 | 42.6145 | 40.5431 | 44.2734 | 41.6368 | 42.1042 | 111.7707 | 134.6094 | 127.3 | 110.2285 | 288.3167 |  |  | 180.7878 |  | 160.5808 | 107.0162 | 145.5256 | 106.6732 | 224.3373 | 169.3747 | 305.3743 | 288.9505 | 292.9522 | 220.6626 | 258.2565 | 292.8666 | 317.4696 | 316.5998 | 182.1572 | 159.7351 | 210.4692 | 177.5733 | 206.9393 | 157.2162 | 236.3473 | 136.1656 | 278.227 | 225.6985 | 193.1843 | 308.958 |  | 208.9307 | 97.5703 | 124.9521 | 177.7473 | 235.2988 | 201.6679 | 206.9266 | 182.1526 |  | 149.6811 | 166.8328 | 249.8738 | 305.9966 | 298.539 | 114.5942 | 162.7107 | 247.9269 | 309.2763 | 300.5127 | 88.4268 | 98.7264 | 121.9442 | 174.7765 | 240.7195 | 168.7416 | 229.265 | 151.6206 | 196.5627 | 168.2873 | 119.3527 | 160.0307 | 235.6287 | 296.7674 | 290.9304 | 134.3216 | 177.433 | 264.8163 | 318.7985 | 296.4969 | 88.434 | 105.1032 | 136.9497 | 189.1889 | 260.2752 | 125.8584 | 173.1564 | 181.7843 | 196.4368 | 125.9307 | 244.6779 | 168.8724 | 300.4176 | 289.7093 | 216.3688 | 215.5437 |  |  | 115.036 | 128.3949 | 119.7597 | 231.3622 | 120.0642 | 200.0237 |  | 130.9954 | 117.3544 | 121.485 | 62.7757 | 101.2253 | 111.6093 |  | 293.7083 | 352.9263 | 364.5709 | 454.6663 | 611.2086 | 584.4723 | 422.543 | [23 empty] | 120.9023 | 597.8405 | 81.2953 | 323.3173
15:58 | 9154 |  |  | 3.6584 | 35.2822 | 38.5283 | 12.276 | 15.5909 | 23.2442 | 11.8436 | 1.4159 | 6.2059 | 1.3556 | 0.0957 |  |  |  | -11.2763 | 33.6453 | 48.4612 | 13.4703 |  | 17.5851 | 28.4318 | 0.5136 | 1.2926 | 3.0604 | 1.3013 | -3.5306 | 276.122 | 272.0455 | 179.5684 | 209.8332 | 162.561 | 144.1358 | 123.1678 | 214.688 | 158.7865 | 238.2333 | 295.2167 | 274.9408 | 181.7518 | 183.0965 | 259.6205 | 289.5219 | 306.9838 |  |  | 179.4955 |  | 380.9495 | 119.5148 | 155.864 | 228.1597 | 277.6468 | 253.8605 | 222.8655 | 175.3703 | 249.2335 | 297.7693 | 286.682 | 189.5869 | 98.327 | 125.508 | 174.762 | 230.7312 | 197.951 | 216.6926 | 213.8405 | 450.456 | 119.1144 | 173.7558 | 253.1854 | 305.7702 | 321.1829 | 115.7901 | 158.8761 | 222.3733 | 263.3922 | 254.5366 | 84.365 | 97.7476 | 124.8462 | 176.4353 | 233.3376 | 188.9022 |  | 169.6308 | 391.1436 |  | 103.2719 | 153.8052 | 225.6729 | 279.7256 | 271.9215 | 140.1931 | 176.7552 | 245.694 | 289.4762 | 262.2059 | 95.8726 | 104.7831 | 129.1483 | 177.7744 | 243.8102 | 290.6971 | 171.9475 | 158.2498 | 149.9606 | 141.9062 | 190.0645 | 254.9918 | 297.2709 | 278.9284 |  | 213.8304 |  |  | 113.9978 | 120.1592 | 214.8901 | 111.0455 | 230.989 | 119.3908 | 42.897 | 42.6494 | 40.6147 | 42.6862 | 40.4464 | 44.3143 | 41.8508 | 42.2775 | 111.757 | 134.5868 | 127.2881 | 110.2147 | 288.2784 |  |  | 180.7739 |  | 160.5651 | 107.004 | 145.5142 | 106.6608 | 224.3221 | 169.3726 | 305.3336 | 288.9101 | 292.9116 | 220.6451 | 258.2502 | 292.8601 | 317.458 | 316.5641 | 182.1139 | 159.708 | 210.4686 | 177.5015 | 206.9367 | 157.2142 | 236.3262 | 136.1547 | 278.178 | 225.6825 | 193.1776 | 308.9175 |  | 208.9115 | 97.5689 | 124.9495 | 177.7409 | 235.2788 | 201.6326 | 206.8921 | 182.116 |  | 149.6688 | 166.8429 | 249.8583 | 305.9649 | 298.5082 | 114.6041 | 162.7101 | 247.9105 | 309.2296 | 300.468 | 88.4308 | 98.7356 | 121.9499 | 174.7791 | 240.7 | 168.7277 | 229.236 | 151.5977 | 196.5339 | 168.2604 | 119.3656 | 160.026 | 235.6162 | 296.7308 | 290.8848 | 134.3475 | 177.4432 | 264.8279 | 318.7801 | 296.4684 | 88.4403 | 105.1193 | 136.9562 | 189.1904 | 260.2713 | 125.8304 | 173.1351 | 181.7611 | 196.3988 | 125.9351 | 244.6762 | 168.885 | 300.3855 | 289.674 | 216.3196 | 215.5253 |  |  | 115.0173 | 128.3695 | 119.7346 | 231.3367 | 120.0478 | 199.9955 |  | 130.9702 | 117.3305 | 121.4695 | 62.7714 | 101.2044 | 111.616 |  | 293.6064 | 352.8978 | 364.5013 | 454.892 | 612.1788 | 584.8714 | 422.4295 | [23 empty] | 120.8811 | 598.5251 | 81.2223 | 323.2521
15:58 | 9155 |  |  | 3.7681 | 35.3286 | 38.6546 | 12.3031 | 15.5687 | 23.2792 | 11.8431 | 1.4182 | 6.2092 | 1.3587 | 0.0978 |  |  |  | -11.2041 | 33.7517 | 48.6288 | 13.5305 |  | 17.6091 | 28.4587 | 0.5131 | 1.2912 | 3.0582 | 1.3011 | -3.0693 | 276.0875 | 272.0155 | 179.5609 | 209.8168 | 162.5506 | 144.1258 | 123.1612 | 214.6731 | 158.7991 | 238.2264 | 295.1845 | 274.9061 | 181.7485 | 183.0694 | 259.5549 | 289.4709 | 306.9317 |  |  | 179.478 |  | 380.8849 | 119.5064 | 155.8663 | 228.1419 | 277.6121 | 253.8294 | 222.8518 | 175.3718 | 249.2198 | 297.7429 | 286.6533 | 189.5891 | 98.3259 | 125.5195 | 174.7702 | 230.7153 | 197.9335 | 216.7579 | 213.8181 | 450.3797 | 119.1213 | 173.7654 | 253.179 | 305.7398 | 321.1934 | 115.7979 | 158.8799 | 222.3612 | 263.3615 | 254.5129 | 84.3671 | 97.721 | 124.8542 | 176.4373 | 233.3196 | 188.8794 |  | 169.63 | 391.0784 |  | 103.2975 | 153.8124 | 225.6699 | 279.6942 | 271.8876 | 140.1973 | 176.7526 | 245.6904 | 289.4391 | 262.1765 | 95.8834 | 104.7942 | 129.1593 | 177.7794 | 243.7991 | 290.6507 | 171.9228 | 158.2345 | 149.9537 | 141.9168 | 190.0758 | 254.985 | 297.2427 | 278.8985 |  | 213.8097 |  |  | 113.9874 | 120.1483 | 214.8325 | 110.9751 | 230.9614 | 119.3803 | 42.8152 | 42.4174 | 40.6822 | 42.6903 | 40.3419 | 44.2188 | 41.7828 | 42.4624 | 111.7347 | 134.5575 | 127.2634 | 110.1872 | 288.238 |  |  | 180.758 |  | 160.546 | 106.9945 | 145.4988 | 106.655 | 224.3136 | 169.3706 | 305.29 | 288.8709 | 292.8741 | 220.6186 | 258.2325 | 292.8598 | 317.4468 | 316.5273 | 182.0844 | 159.6829 | 210.4676 | 177.4381 | 206.9304 | 157.2151 | 236.3185 | 136.1514 | 278.133 | 225.6639 | 193.185 | 308.883 |  | 208.8936 | 97.5686 | 124.9471 | 177.7496 | 235.2578 | 201.5971 | 206.8593 | 182.0857 |  | 149.6606 | 166.8566 | 249.8653 | 305.9384 | 298.4767 | 114.6116 | 162.6965 | 247.8943 | 309.1916 | 300.4163 | 88.4354 | 98.734 | 121.9479 | 174.7887 | 240.672 | 168.7023 | 229.2022 | 151.5667 | 196.4921 | 168.2284 | 119.3725 | 160.0285 | 235.6047 | 296.6961 | 290.8441 | 134.3575 | 177.4616 | 264.8232 | 318.753 | 296.4372 | 88.4508 | 105.1353 | 136.9702 | 189.1978 | 260.2545 | 125.8075 | 173.12 | 181.7366 | 196.3717 | 125.9397 | 244.6634 | 168.8819 | 300.3598 | 289.6392 | 216.2737 | 215.4675 |  |  | 114.9976 | 128.3424 | 119.7158 | 231.3191 | 120.0301 | 199.9745 |  | 130.9666 | 117.3255 | 121.4455 | 62.7892 | 101.2171 | 111.6411 |  | 293.5226 | 352.8791 | 364.4435 | 454.9309 | 612.5654 | 585.6777 | 422.9278 | [23 empty] | 120.8661 | 599.1215 | 81.456 | 323.2009
15:58 | 9156 |  |  | 3.8096 | 35.2988 | 38.688 | 12.3582 | 15.5058 | 23.2731 | 11.8764 | 1.4171 | 6.2045 | 1.3563 | 0.0971 |  |  |  | -11.0488 | 33.8523 | 48.7504 | 13.592 |  | 17.5927 | 28.4389 | 0.5139 | 1.2906 | 3.0547 | 1.3009 | -2.0831 | 276.0668 | 271.9839 | 179.5484 | 209.8015 | 162.5407 | 144.1115 | 123.1486 | 214.6652 | 158.8135 | 238.2068 | 295.1508 | 274.8701 | 181.7441 | 183.0658 | 259.51 | 289.4469 | 306.9103 |  |  | 179.4554 |  | 380.8221 | 119.495 | 155.8721 | 228.1331 | 277.5792 | 253.7971 | 222.8453 | 175.3719 | 249.2061 | 297.715 | 286.6165 | 189.5845 | 98.3259 | 125.5214 | 174.7637 | 230.6926 | 197.9208 | 216.7965 | 213.785 | 450.3117 | 119.1297 | 173.7777 | 253.1642 | 305.7068 | 321.1489 | 115.7941 | 158.8785 | 222.3423 | 263.3299 | 254.4812 | 84.3782 | 97.6943 | 124.8644 | 176.4316 | 233.2928 | 188.8353 |  | 169.6236 | 391.008 |  | 103.3131 | 153.8067 | 225.6553 | 279.6577 | 271.8471 | 140.211 | 176.7395 | 245.675 | 289.4021 | 262.1486 | 95.8908 | 104.7924 | 129.1543 | 177.7745 | 243.7695 | 290.6075 | 171.8994 | 158.2134 | 149.9414 | 141.9145 | 190.0794 | 254.9717 | 297.2047 | 278.8585 |  | 213.7744 |  |  | 113.9762 | 120.1232 | 214.8057 | 110.9981 | 230.9265 | 119.3609 | 42.6767 | 42.1437 | 41.094 | 42.6407 | 40.4202 | 44.0783 | 41.7681 | 42.3688 | 111.7102 | 134.5387 | 127.2374 | 110.1654 | 288.212 |  |  | 180.7459 |  | 160.5379 | 106.9938 | 145.4913 | 106.648 | 224.3096 | 169.3757 | 305.2473 | 288.8343 | 292.8452 | 220.596 | 258.2265 | 292.863 | 317.4294 | 316.501 | 182.072 | 159.6649 | 210.4736 | 177.3922 | 206.9229 | 157.2261 | 236.3081 | 136.154 | 278.0994 | 225.6464 | 193.196 | 308.8539 |  | 208.8897 | 97.5713 | 124.9563 | 177.7552 | 235.2408 | 201.5679 | 206.8244 | 182.0648 |  | 149.6601 | 166.8669 | 249.8691 | 305.9225 | 298.4418 | 114.6129 | 162.6987 | 247.8888 | 309.1575 | 300.3671 | 88.4328 | 98.7396 | 121.9493 | 174.7919 | 240.6498 | 168.6843 | 229.1705 | 151.5382 | 196.4487 | 168.2012 | 119.3673 | 160.0366 | 235.5965 | 296.6682 | 290.8079 | 134.3494 | 177.4633 | 264.7995 | 318.709 | 296.3942 | 88.4458 | 105.1339 | 136.98 | 189.1939 | 260.2274 | 125.7823 | 173.0938 | 181.7097 | 196.3323 | 125.9404 | 244.6469 | 168.8818 | 300.324 | 289.6051 | 216.2416 | 215.4168 |  |  | 114.9732 | 128.3217 | 119.6952 | 231.2909 | 120.0111 | 199.9597 |  | 130.9423 | 117.3066 | 121.4223 | 62.7925 | 101.2237 | 111.6301 |  | 293.4168 | 352.8212 | 364.3922 | 454.7633 | 612.4973 | 585.9734 | 423.2972 | [23 empty] | 120.8451 | 599.2353 | 81.5962 | 323.119
15:58 | 9157 |  |  | 3.7398 | 35.2143 | 38.5301 | 12.2775 | 15.4987 | 23.2812 | 11.9166 | 1.4189 | 6.2051 | 1.3534 | 0.0961 |  |  |  | -11.3155 | 33.7434 | 48.6073 | 13.4355 |  | 17.6247 | 28.4993 | 0.5141 | 1.2899 | 3.0541 | 1.3007 | -2.3418 | 276.0318 | 271.9474 | 179.5282 | 209.7769 | 162.5261 | 144.0914 | 123.1341 | 214.6515 | 158.81 | 238.1864 | 295.1145 | 274.8195 | 181.7352 | 183.0556 | 259.4877 | 289.4223 | 306.8888 |  |  | 179.4328 |  | 380.7546 | 119.4927 | 155.876 | 228.1233 | 277.5462 | 253.7567 | 222.834 | 175.3734 | 249.1911 | 297.6757 | 286.5895 | 189.5764 | 98.3275 | 125.5233 | 174.7549 | 230.6654 | 197.889 | 216.7445 | 213.7507 | 450.2342 | 119.1378 | 173.7774 | 253.1422 | 305.665 | 321.1467 | 115.7893 | 158.8759 | 222.3237 | 263.2947 | 254.4505 | 84.3745 | 97.6654 | 124.8626 | 176.4199 | 233.273 | 188.8076 |  | 169.6016 | 390.9429 |  | 103.3259 | 153.8159 | 225.6442 | 279.6272 | 271.8109 | 140.2126 | 176.7416 | 245.6555 | 289.3659 | 262.112 | 95.8881 | 104.7941 | 129.1504 | 177.7664 | 243.7437 | 290.5874 | 171.881 | 158.1976 | 149.9384 | 141.9244 | 190.0788 | 254.9596 | 297.1671 | 278.8241 |  | 213.7305 |  |  | 113.9529 | 120.0981 | 214.7794 | 111.0058 | 230.8748 | 119.3427 | 42.6309 | 41.8991 | 41.2969 | 42.4733 | 40.5076 | 43.8698 | 41.8901 | 42.1128 | 111.6839 | 134.5187 | 127.2104 | 110.1437 | 288.1756 |  |  | 180.7286 |  | 160.5265 | 106.9904 | 145.4824 | 106.6352 | 224.2928 | 169.3839 | 305.2156 | 288.7869 | 292.802 | 220.5805 | 258.2265 | 292.8564 | 317.4044 | 316.4668 | 182.0456 | 159.6352 | 210.4669 | 177.3408 | 206.9116 | 157.2315 | 236.2919 | 136.1486 | 278.0566 | 225.6281 | 193.1942 | 308.8197 |  | 208.9091 | 97.5701 | 124.9638 | 177.749 | 235.2249 | 201.5405 | 206.7922 | 182.0421 |  | 149.6565 | 166.8651 | 249.8502 | 305.8972 | 298.4058 | 114.6149 | 162.7161 | 247.8804 | 309.1205 | 300.3344 | 88.4238 | 98.7397 | 121.9529 | 174.7925 | 240.6314 | 168.6675 | 229.1394 | 151.5119 | 196.3953 | 168.1788 | 119.3698 | 160.0393 | 235.5914 | 296.6364 | 290.77 | 134.3364 | 177.4668 | 264.7748 | 318.668 | 296.3417 | 88.4418 | 105.123 | 136.9936 | 189.1917 | 260.1997 | 125.7555 | 173.0703 | 181.6942 | 196.2903 | 125.9545 | 244.6403 | 168.8917 | 300.2998 | 289.5892 | 216.222 | 215.4224 |  |  | 114.9558 | 128.3048 | 119.6686 | 231.2601 | 119.9922 | 199.9171 |  | 130.9226 | 117.2845 | 121.3988 | 62.7849 | 101.2328 | 111.6367 |  | 293.3143 | 352.7602 | 364.3285 | 454.8039 | 612.7745 | 586.059 | 423.2643 | [23 empty] | 120.8233 | 599.4168 | 81.3159 | 323.0372
15:58 | 9158 |  |  | 3.7028 | 35.1938 | 38.4911 | 12.3226 | 15.3916 | 23.1984 | 11.8312 | 1.421 | 6.2038 | 1.3525 | 0.0979 |  |  |  | -11.3394 | 33.7359 | 48.5872 | 13.4104 |  | 17.6722 | 28.4643 | 0.5147 | 1.2898 | 3.0571 | 1.2996 | -2.5119 | 275.9943 | 271.9155 | 179.5215 | 209.7562 | 162.5176 | 144.0771 | 123.1325 | 214.6376 | 158.8218 | 238.1835 | 295.0873 | 274.779 | 181.7251 | 183.0219 | 259.4614 | 289.3836 | 306.8414 |  |  | 179.4073 |  | 380.6876 | 119.4899 | 155.8795 | 228.1011 | 277.5033 | 253.7209 | 222.8086 | 175.3783 | 249.1782 | 297.6399 | 286.5554 | 189.5754 | 98.3312 | 125.5339 | 174.7653 | 230.6476 | 197.8617 | 216.7114 | 213.7308 | 450.1572 | 119.1424 | 173.793 | 253.1322 | 305.6344 | 321.1739 | 115.7918 | 158.8792 | 222.3128 | 263.26 | 254.4205 | 84.3728 | 97.6492 | 124.8599 | 176.4196 | 233.2531 | 188.7754 |  | 169.5818 | 390.8842 |  | 103.3443 | 153.8261 | 225.6453 | 279.5973 | 271.7786 | 140.2042 | 176.7567 | 245.6552 | 289.3378 | 262.0823 | 95.8867 | 104.808 | 129.1581 | 177.7701 | 243.7361 | 290.5727 | 171.8581 | 158.1741 | 149.9297 | 141.9307 | 190.0849 | 254.9464 | 297.1379 | 278.7934 |  | 213.6854 |  |  | 113.9358 | 120.0788 | 214.7426 | 110.9856 | 230.8199 | 119.3235 | 42.972 | 41.6592 | 41.2408 | 42.1202 | 40.6538 | 43.666 | 41.967 | 42.2246 | 111.6541 | 134.4913 | 127.1867 | 110.1194 | 288.1415 |  |  | 180.7165 |  | 160.5145 | 106.9903 | 145.4702 | 106.6365 | 224.2811 | 169.4041 | 305.1836 | 288.7447 | 292.7603 | 220.5634 | 258.2126 | 292.8475 | 317.3849 | 316.4297 | 182.0499 | 159.6082 | 210.4441 | 177.3005 | 206.8995 | 157.2365 | 236.2908 | 136.1445 | 278.0119 | 225.6128 | 193.1963 | 308.7841 |  | 208.9302 | 97.5614 | 124.9724 | 177.744 | 235.2095 | 201.507 | 206.7645 | 182.0177 |  | 149.6518 | 166.8723 | 249.8273 | 305.8613 | 298.3648 | 114.6157 | 162.7266 | 247.8664 | 309.0841 | 300.3003 | 88.4176 | 98.7379 | 121.9569 | 174.7891 | 240.6112 | 168.6298 | 229.1103 | 151.4829 | 196.3327 | 168.1499 | 119.3739 | 160.0485 | 235.5832 | 296.6024 | 290.7305 | 134.3587 | 177.4881 | 264.7734 | 318.6405 | 296.3192 | 88.4605 | 105.1318 | 137.0037 | 189.1965 | 260.1802 | 125.7284 | 173.0449 | 181.6663 | 196.2554 | 125.9537 | 244.6203 | 168.8809 | 300.2789 | 289.5533 | 216.1996 | 215.4034 |  |  | 114.9349 | 128.2754 | 119.6436 | 231.244 | 119.9776 | 199.8846 |  | 130.8991 | 117.2666 | 121.3719 | 62.7849 | 101.2207 | 111.6496 |  | 293.2034 | 352.7326 | 364.2599 | 454.7207 | 612.5792 | 585.987 | 423.4272 | [23 empty] | 120.8008 | 599.2831 | 81.1986 | 322.968
15:59 | 9159 |  |  | 3.682 | 35.1821 | 38.553 | 12.3144 | 15.5511 | 23.2663 | 11.7641 | 1.4211 | 6.2017 | 1.353 | 0.0973 |  |  |  | -11.268 | 33.7507 | 48.6329 | 13.4831 |  | 17.6805 | 28.466 | 0.5144 | 1.2858 | 3.0538 | 1.3003 | -2.1291 | 275.9567 | 271.8881 | 179.5152 | 209.7346 | 162.508 | 144.0676 | 123.1304 | 214.6361 | 158.8267 | 238.171 | 295.0422 | 274.7426 | 181.7139 | 182.9952 | 259.4215 | 289.3499 | 306.7943 |  |  | 179.3791 |  | 380.6241 | 119.499 | 155.8875 | 228.0889 | 277.4681 | 253.6914 | 222.7869 | 175.3892 | 249.1696 | 297.6122 | 286.5226 | 189.575 | 98.3293 | 125.5423 | 174.7666 | 230.6249 | 197.8512 | 216.6597 | 213.7099 | 450.0896 | 119.1452 | 173.8075 | 253.1276 | 305.6056 | 321.1043 | 115.791 | 158.874 | 222.2948 | 263.2208 | 254.3886 | 84.3746 | 97.6466 | 124.8635 | 176.4275 | 233.2362 | 188.7461 |  | 169.5672 | 390.817 |  | 103.3652 | 153.8278 | 225.6445 | 279.5608 | 271.7486 | 140.2123 | 176.77 | 245.6574 | 289.3034 | 262.0487 | 95.886 | 104.813 | 129.1662 | 177.7769 | 243.726 | 290.5398 | 171.8361 | 158.1502 | 149.9076 | 141.9318 | 190.0936 | 254.9381 | 297.1069 | 278.7604 |  | 213.6522 |  |  | 113.926 | 120.0618 | 214.7019 | 110.9529 | 230.7819 | 119.3044 | 43.3087 | 41.4891 | 41.1349 | 42.0022 | 40.8857 | 43.6676 | 41.449 | 42.641 | 111.6393 | 134.4779 | 127.1741 | 110.0927 | 288.1097 |  |  | 180.7042 |  | 160.5093 | 106.9918 | 145.4637 | 106.6374 | 224.2719 | 169.4086 | 305.1458 | 288.709 | 292.727 | 220.5254 | 258.2077 | 292.8401 | 317.3821 | 316.3966 | 182.0596 | 159.5843 | 210.4084 | 177.2575 | 206.8992 | 157.2469 | 236.2868 | 136.1363 | 277.9716 | 225.5994 | 193.1942 | 308.7416 |  | 208.9018 | 97.5589 | 124.9835 | 177.7361 | 235.1884 | 201.4696 | 206.7287 | 181.985 |  | 149.6438 | 166.8845 | 249.815 | 305.8251 | 298.332 | 114.6184 | 162.7265 | 247.8525 | 309.047 | 300.256 | 88.4156 | 98.7371 | 121.9619 | 174.7843 | 240.5881 | 168.5945 | 229.0729 | 151.4561 | 196.2818 | 168.1249 | 119.3763 | 160.0665 | 235.5845 | 296.5816 | 290.7041 | 134.3677 | 177.4871 | 264.7754 | 318.6147 | 296.3033 | 88.4749 | 105.1554 | 137.0036 | 189.1974 | 260.1762 | 125.7037 | 173.0231 | 181.643 | 196.2123 | 125.956 | 244.6149 | 168.8855 | 300.2375 | 289.4967 | 216.1691 | 215.3547 |  |  | 114.9144 | 128.2578 | 119.6211 | 231.217 | 119.9736 | 199.8858 |  | 130.8693 | 117.2386 | 121.3403 | 62.7794 | 101.2011 | 111.6236 |  | 293.0892 | 352.6694 | 364.1904 | 454.1833 | 611.7312 | 585.2747 | 422.9808 | [23 empty] | 120.7787 | 598.503 | 81.3175 | 322.8793
15:59 | 9160 |  |  | 3.7411 | 35.2647 | 38.5679 | 12.2161 | 15.5728 | 23.3163 | 11.8173 | 1.4207 | 6.1992 | 1.3558 | 0.0966 |  |  |  | -11.2271 | 33.7512 | 48.6814 | 13.4548 |  | 17.5164 | 28.4171 | 0.5138 | 1.281 | 3.0532 | 1.298 | -2.7832 | 275.9157 | 271.854 | 179.4975 | 209.7158 | 162.495 | 144.0588 | 123.1164 | 214.6298 | 158.8206 | 238.1491 | 295 | 274.7009 | 181.704 | 182.9936 | 259.3761 | 289.3253 | 306.7428 |  |  | 179.3628 |  | 380.5561 | 119.5059 | 155.8906 | 228.0765 | 277.438 | 253.6573 | 222.778 | 175.3951 | 249.1512 | 297.5781 | 286.488 | 189.5553 | 98.3243 | 125.5416 | 174.7513 | 230.5994 | 197.8288 | 216.6033 | 213.6772 | 450.0148 | 119.147 | 173.8035 | 253.1111 | 305.5678 | 321.0661 | 115.7927 | 158.8714 | 222.2819 | 263.1898 | 254.3554 | 84.3682 | 97.6412 | 124.8677 | 176.4348 | 233.2223 | 188.7288 |  | 169.5441 | 390.747 |  | 103.3798 | 153.8271 | 225.6288 | 279.5258 | 271.7142 | 140.231 | 176.7622 | 245.6581 | 289.2604 | 262.0067 | 95.8926 | 104.8088 | 129.1734 | 177.7771 | 243.6985 | 290.482 | 171.8267 | 158.1369 | 149.9019 | 141.9415 | 190.1001 | 254.9362 | 297.084 | 278.7372 |  | 213.6356 |  |  | 113.9052 | 120.0428 | 214.6627 | 110.9293 | 230.7538 | 119.2807 | 43.5947 | 41.2146 | 41.0824 | 41.9154 | 40.8074 | 43.6336 | 40.7395 | 42.8949 | 111.6324 | 134.4681 | 127.1555 | 110.0697 | 288.0754 |  |  | 180.687 |  | 160.5071 | 106.9885 | 145.458 | 106.6358 | 224.2631 | 169.4069 | 305.1136 | 288.6739 | 292.6856 | 220.4861 | 258.2058 | 292.8325 | 317.3687 | 316.3624 | 182.0479 | 159.5582 | 210.3394 | 177.1982 | 206.8899 | 157.2516 | 236.2709 | 136.1281 | 277.9255 | 225.5839 | 193.1951 | 308.7006 |  | 208.8565 | 97.5637 | 124.9883 | 177.7404 | 235.1687 | 201.4366 | 206.6936 | 181.9592 |  | 149.6409 | 166.8979 | 249.8241 | 305.8007 | 298.3047 | 114.6197 | 162.7243 | 247.8365 | 309.0136 | 300.2195 | 88.4157 | 98.7386 | 121.9618 | 174.7891 | 240.5663 | 168.5811 | 229.043 | 151.4399 | 196.2559 | 168.1018 | 119.3741 | 160.0837 | 235.5778 | 296.5538 | 290.6772 | 134.3592 | 177.4861 | 264.7716 | 318.5836 | 296.2683 | 88.4773 | 105.1662 | 136.9958 | 189.1928 | 260.1693 | 125.6711 | 172.9925 | 181.6219 | 196.1803 | 125.9595 | 244.6132 | 168.9015 | 300.1935 | 289.4518 | 216.1365 | 215.3289 |  |  | 114.8924 | 128.2485 | 119.6014 | 231.1763 | 119.9532 | 199.856 |  | 130.8503 | 117.2248 | 121.3218 | 62.7848 | 101.1965 | 111.6383 |  | 292.9941 | 352.638 | 364.1296 | 454.6387 | 611.6883 | 585.1635 | 423.0485 | [23 empty] | 120.7609 | 598.4259 | 81.327 | 322.8161
15:59 | 9161 |  |  | 3.7316 | 35.2631 | 38.5646 | 12.2893 | 15.6273 | 23.3726 | 11.9077 | 1.4223 | 6.1974 | 1.3544 | 0.0977 |  |  |  | -11.3019 | 33.7451 | 48.6891 | 13.4766 |  | 17.5809 | 28.4831 | 0.5158 | 1.2833 | 3.052 | 1.297 | -2.4152 | 275.8922 | 271.815 | 179.4789 | 209.703 | 162.4812 | 144.0577 | 123.1084 | 214.6166 | 158.8232 | 238.1366 | 294.9746 | 274.6602 | 181.6962 | 183.0167 | 259.3584 | 289.3117 | 306.7245 |  |  | 179.3467 |  | 380.4931 | 119.5097 | 155.8988 | 228.0646 | 277.4029 | 253.6256 | 222.7685 | 175.4021 | 249.1336 | 297.5448 | 286.4508 | 189.5383 | 98.3206 | 125.5465 | 174.7541 | 230.5823 | 197.8092 | 216.6232 | 213.653 | 449.9371 | 119.1504 | 173.8075 | 253.0934 | 305.5333 | 320.924 | 115.7963 | 158.8722 | 222.2683 | 263.1663 | 254.3285 | 84.3717 | 97.6378 | 124.877 | 176.44 | 233.1981 | 188.699 |  | 169.5257 | 390.6771 |  | 103.3955 | 153.8303 | 225.6181 | 279.506 | 271.6846 | 140.2454 | 176.7562 | 245.6479 | 289.2265 | 261.9768 | 95.8985 | 104.8116 | 129.1879 | 177.7777 | 243.681 | 290.4352 | 171.8057 | 158.1187 | 149.8939 | 141.9468 | 190.1034 | 254.933 | 297.0593 | 278.7037 |  | 213.6174 |  |  | 113.8859 | 120.022 | 214.6256 | 110.9354 | 230.714 | 119.2481 | 43.6925 | 41.029 | 41.0443 | 41.4293 | 40.4534 | 43.5161 | 40.5868 | 42.9379 | 111.6113 | 134.4446 | 127.1291 | 110.0472 | 288.0378 |  |  | 180.6717 |  | 160.4933 | 106.9765 | 145.4439 | 106.6337 | 224.2451 | 169.4098 | 305.0747 | 288.6351 | 292.6528 | 220.4713 | 258.2066 | 292.8294 | 317.348 | 316.3471 | 182.039 | 159.5371 | 210.2721 | 177.0921 | 206.88 | 157.2557 | 236.2554 | 136.1288 | 277.8836 | 225.581 | 193.2007 | 308.6674 |  | 208.8346 | 97.5697 | 124.9907 | 177.7497 | 235.1549 | 201.4108 | 206.6635 | 181.937 |  | 149.6506 | 166.9058 | 249.8162 | 305.7689 | 298.2667 | 114.6224 | 162.7258 | 247.8321 | 308.9775 | 300.1825 | 88.4159 | 98.751 | 121.9633 | 174.7938 | 240.543 | 168.5684 | 229.0179 | 151.4224 | 196.2337 | 168.0717 | 119.3703 | 160.0855 | 235.5568 | 296.5127 | 290.6335 | 134.366 | 177.4946 | 264.7526 | 318.5467 | 296.23 | 88.4695 | 105.1599 | 136.982 | 189.1868 | 260.1396 | 125.641 | 172.9703 | 181.6015 | 196.1549 | 125.9578 | 244.6064 | 168.911 | 300.1597 | 289.4221 | 216.1328 | 215.3132 |  |  | 114.8708 | 128.2248 | 119.5875 | 231.1329 | 119.9257 | 199.7862 |  | 130.8256 | 117.2079 | 121.307 | 62.7941 | 101.24 | 111.6404 |  | 292.8774 | 352.5865 | 364.0572 | 454.7442 | 611.7569 | 583.7476 | 422.0579 | [23 empty] | 120.7414 | 597.7522 | 81.4287 | 322.7319
15:59 | 9162 |  |  | 3.782 | 35.3058 | 38.5224 | 12.3241 | 15.5391 | 23.2951 | 11.8664 | 1.4205 | 6.1973 | 1.3524 | 0.0975 |  |  |  | -11.1627 | 33.7317 | 48.7281 | 13.5008 |  | 17.5481 | 28.4135 | 0.5149 | 1.2805 | 3.0479 | 1.296 | -2.0852 | 275.8705 | 271.7775 | 179.4734 | 209.6872 | 162.4761 | 144.049 | 123.1073 | 214.6117 | 158.8138 | 238.131 | 294.937 | 274.6244 | 181.6922 | 183.0151 | 259.3539 | 289.2911 | 306.7108 |  |  | 179.3238 |  | 380.4324 | 119.514 | 155.9015 | 228.054 | 277.3727 | 253.5992 | 222.7557 | 175.4049 | 249.1212 | 297.5199 | 286.4176 | 189.543 | 98.3168 | 125.5595 | 174.7518 | 230.5625 | 197.7933 | 216.7147 | 213.631 | 449.8632 | 119.1573 | 173.8058 | 253.084 | 305.494 | 320.7808 | 115.7967 | 158.8747 | 222.2598 | 263.1382 | 254.3065 | 84.3858 | 97.6403 | 124.8891 | 176.4401 | 233.1847 | 188.6785 |  | 169.5182 | 390.608 |  | 103.4204 | 153.838 | 225.617 | 279.483 | 271.6505 | 140.2468 | 176.7682 | 245.628 | 289.1945 | 261.9477 | 95.9034 | 104.8171 | 129.1939 | 177.7848 | 243.6707 | 290.3971 | 171.7837 | 158.0982 | 149.8789 | 141.9449 | 190.1058 | 254.9254 | 297.0264 | 278.6681 |  | 213.5998 |  |  | 113.8707 | 120.0091 | 214.5941 | 110.9162 | 230.6802 | 119.2303 | 43.5332 | 41.2259 | 41.1514 | 40.7942 | 40.3093 | 43.3647 | 40.7788 | 42.9857 | 111.5913 | 134.4268 | 127.1123 | 110.0202 | 287.999 |  |  | 180.6514 |  | 160.4756 | 106.9681 | 145.4404 | 106.6265 | 224.2279 | 169.4164 | 305.0292 | 288.5937 | 292.6117 | 220.4513 | 258.199 | 292.8304 | 317.3323 | 316.3217 | 181.9925 | 159.5095 | 210.2308 | 176.9747 | 206.868 | 157.2603 | 236.2432 | 136.121 | 277.841 | 225.5693 | 193.2072 | 308.6327 |  | 208.8226 | 97.5783 | 124.9964 | 177.7553 | 235.1445 | 201.3808 | 206.6306 | 181.9057 |  | 149.6531 | 166.9129 | 249.7991 | 305.7361 | 298.2197 | 114.6212 | 162.7366 | 247.833 | 308.9335 | 300.1461 | 88.4026 | 98.75 | 121.962 | 174.7877 | 240.5164 | 168.5348 | 228.9868 | 151.3945 | 196.189 | 168.0436 | 119.3725 | 160.0971 | 235.5459 | 296.4772 | 290.5974 | 134.3698 | 177.4935 | 264.7299 | 318.5096 | 296.1938 | 88.4577 | 105.149 | 136.9769 | 189.176 | 260.1052 | 125.6102 | 172.947 | 181.5713 | 196.1087 | 125.9589 | 244.5983 | 168.9114 | 300.1271 | 289.3823 | 216.1205 | 215.2839 |  |  | 114.8444 | 128.1997 | 119.5672 | 231.1044 | 119.9093 | 199.7479 |  | 130.8123 | 117.192 | 121.2839 | 62.7904 | 101.2369 | 111.6482 |  | 292.7945 | 352.5354 | 363.9941 | 454.7633 | 612.2484 | 585.4127 | 422.6132 | [23 empty] | 120.7224 | 598.8305 | 81.4183 | 322.6649
15:59 | 9163 |  |  | 3.8167 | 35.295 | 38.507 | 12.3053 | 15.5138 | 23.2913 | 11.8737 | 1.422 | 6.1965 | 1.3558 | 0.0973 |  |  |  | -11.1334 | 33.6919 | 48.58 | 13.4867 |  | 17.5059 | 28.5055 | 0.5143 | 1.2776 | 3.0473 | 1.297 | -0.392 | 275.8377 | 271.7461 | 179.4633 | 209.6708 | 162.4653 | 144.0327 | 123.1015 | 214.6194 | 158.8153 | 238.1156 | 294.9041 | 274.5881 | 181.6845 | 182.9803 | 259.3233 | 289.2477 | 306.6587 |  |  | 179.3073 |  | 380.37 | 119.5203 | 155.9032 | 228.0432 | 277.3358 | 253.5684 | 222.7462 | 175.4024 | 249.1026 | 297.4882 | 286.3775 | 189.5452 | 98.3203 | 125.5635 | 174.7412 | 230.5361 | 197.7663 | 216.5202 | 213.6067 | 449.7909 | 119.1608 | 173.802 | 253.0734 | 305.4584 | 320.7378 | 115.8025 | 158.8788 | 222.2486 | 263.1047 | 254.2721 | 84.3959 | 97.6455 | 124.8992 | 176.4434 | 233.1781 | 188.6695 |  | 169.5044 | 390.5371 |  | 103.4367 | 153.8382 | 225.6077 | 279.4565 | 271.62 | 140.2565 | 176.7749 | 245.6225 | 289.1595 | 261.9093 | 95.9123 | 104.8171 | 129.1962 | 177.7873 | 243.6462 | 290.3476 | 171.7609 | 158.0788 | 149.8649 | 141.9402 | 190.1101 | 254.9153 | 296.9906 | 278.634 |  | 213.5717 |  |  | 113.8529 | 119.9905 | 214.5809 | 110.9059 | 230.6574 | 119.2159 | 43.3239 | 41.6235 | 41.4469 | 40.2529 | 39.948 | 42.8086 | 41.0261 | 43.1766 | 111.5875 | 134.4118 | 127.1002 | 109.9987 | 287.9711 |  |  | 180.6385 |  | 160.4677 | 106.9714 | 145.4389 | 106.624 | 224.2161 | 169.4269 | 304.9958 | 288.5554 | 292.5725 | 220.428 | 258.1923 | 292.8339 | 317.3224 | 316.2792 | 181.9358 | 159.494 | 210.2055 | 176.9012 | 206.867 | 157.2683 | 236.2436 | 136.1188 | 277.8027 | 225.5583 | 193.2158 | 308.5862 |  | 208.8198 | 97.5692 | 124.9997 | 177.7546 | 235.1224 | 201.3462 | 206.5912 | 181.8725 |  | 149.6421 | 166.9172 | 249.7936 | 305.7022 | 298.1832 | 114.6196 | 162.7466 | 247.8269 | 308.896 | 300.1086 | 88.3933 | 98.7459 | 121.9673 | 174.7902 | 240.4921 | 168.5107 | 228.9592 | 151.373 | 196.1508 | 168.0243 | 119.3713 | 160.1103 | 235.5385 | 296.4436 | 290.5651 | 134.3565 | 177.4924 | 264.7047 | 318.4638 | 296.1484 | 88.4472 | 105.1397 | 136.9838 | 189.1655 | 260.0716 | 125.5764 | 172.9167 | 181.5417 | 196.0648 | 125.9532 | 244.5831 | 168.9078 | 300.0984 | 289.3447 | 216.0972 | 215.2667 |  |  | 114.8218 | 128.1802 | 119.5471 | 231.0883 | 119.8959 | 199.7185 |  | 130.8018 | 117.1773 | 121.2599 | 62.7917 | 101.256 | 111.6561 |  | 292.715 | 352.4983 | 363.9553 | 454.4729 | 611.5724 | 584.9864 | 422.9479 | [23 empty] | 120.7039 | 598.2794 | 81.3718 | 322.6067
15:59 | 9164 |  |  | 3.6995 | 35.1721 | 38.5465 | 12.2383 | 15.5732 | 23.3235 | 11.8583 | 1.4213 | 6.1933 | 1.3523 | 0.0969 |  |  |  | -11.1574 | 33.6195 | 48.7319 | 13.4874 |  | 17.5363 | 28.5376 | 0.5153 | 1.2744 | 3.0482 | 1.2971 | -1.6606 | 275.8003 | 271.7166 | 179.448 | 209.658 | 162.4486 | 144.0225 | 123.0912 | 214.613 | 158.8176 | 238.0956 | 294.8666 | 274.5432 | 181.6742 | 182.9656 | 259.2875 | 289.2155 | 306.6058 |  |  | 179.2842 |  | 380.2993 | 119.5203 | 155.9112 | 228.0325 | 277.2932 | 253.5275 | 222.7306 | 175.3899 | 249.0873 | 297.4493 | 286.3341 | 189.5352 | 98.3233 | 125.5628 | 174.7361 | 230.5059 | 197.7437 | 216.1676 | 213.5775 | 449.7115 | 119.1575 | 173.8085 | 253.0456 | 305.4225 | 320.6873 | 115.8089 | 158.8796 | 222.2246 | 263.0733 | 254.2371 | 84.4008 | 97.6454 | 124.9128 | 176.4475 | 233.1614 | 188.6679 |  | 169.4868 | 390.4701 |  | 103.4484 | 153.8424 | 225.5991 | 279.4247 | 271.5894 | 140.2625 | 176.7727 | 245.6113 | 289.1248 | 261.8775 | 95.919 | 104.8163 | 129.1975 | 177.789 | 243.6233 | 290.2884 | 171.7386 | 158.0565 | 149.8493 | 141.9339 | 190.1101 | 254.8987 | 296.9549 | 278.6 |  | 213.5399 |  |  | 113.8272 | 119.9635 | 214.5588 | 110.8993 | 230.6344 | 119.1952 | 42.9328 | 41.7774 | 41.6083 | 39.664 | 39.4847 | 42.1114 | 41.1324 | 43.2194 | 111.5708 | 134.386 | 127.0841 | 109.9797 | 287.9364 |  |  | 180.623 |  | 160.4564 | 106.9647 | 145.4279 | 106.6134 | 224.1936 | 169.434 | 304.9593 | 288.5072 | 292.5358 | 220.4167 | 258.1832 | 292.8304 | 317.2997 | 316.2292 | 181.8993 | 159.4733 | 210.1914 | 176.8327 | 206.8606 | 157.2712 | 236.2356 | 136.1088 | 277.7618 | 225.5426 | 193.2151 | 308.5471 |  | 208.8164 | 97.5681 | 125.0061 | 177.7527 | 235.1028 | 201.3205 | 206.555 | 181.845 |  | 149.6353 | 166.9273 | 249.7975 | 305.6679 | 298.1489 | 114.6216 | 162.7536 | 247.8092 | 308.8696 | 300.0759 | 88.3921 | 98.7404 | 121.9778 | 174.7925 | 240.4742 | 168.4864 | 228.9334 | 151.3579 | 196.1283 | 167.9975 | 119.3801 | 160.1206 | 235.5306 | 296.4185 | 290.5349 | 134.3625 | 177.5025 | 264.6905 | 318.4304 | 296.1045 | 88.4463 | 105.1548 | 137.0007 | 189.1817 | 260.0493 | 125.55 | 172.8922 | 181.5262 | 195.8699 | 125.9562 | 244.5743 | 168.9171 | 300.0691 | 289.3156 | 216.0841 | 215.2583 |  |  | 114.8073 | 128.1628 | 119.5303 | 231.0627 | 119.8789 | 199.691 |  | 130.7738 | 117.1542 | 121.2402 | 62.7741 | 101.2616 | 111.6536 |  | 292.6277 | 352.4333 | 363.878 | 454.6191 | 611.9178 | 584.4652 | 421.9242 | [23 empty] | 120.6824 | 598.1915 | 81.35 | 322.5305
15:59 | 9165 |  |  | 3.703 | 35.2211 | 38.6573 | 12.305 | 15.4915 | 23.3188 | 11.843 | 1.418 | 6.1894 | 1.3568 | 0.0962 |  |  |  | -11.1595 | 33.6468 | 48.6893 | 13.5054 |  | 17.6261 | 28.5225 | 0.5147 | 1.2713 | 3.0501 | 1.2958 | -2.8643 | 275.7666 | 271.6884 | 179.441 | 209.6476 | 162.4431 | 144.0151 | 123.0876 | 214.6014 | 158.8228 | 238.0895 | 294.8299 | 274.5074 | 181.6654 | 182.9406 | 259.2673 | 289.2002 | 306.561 |  |  | 179.2586 |  | 380.2321 | 119.5201 | 155.9149 | 228.0227 | 277.2593 | 253.4973 | 222.7121 | 175.3849 | 249.0762 | 297.4156 | 286.3045 | 189.5337 | 98.3346 | 125.569 | 174.7298 | 230.4815 | 197.7285 | 216.0398 | 213.5431 | 449.6328 | 119.1617 | 173.812 | 253.0296 | 305.3902 | 320.5987 | 115.8005 | 158.8783 | 222.2067 | 263.0393 | 254.2045 | 84.408 | 97.654 | 124.9224 | 176.4458 | 233.1345 | 188.6539 |  | 169.4734 | 390.4059 |  | 103.4682 | 153.8543 | 225.5919 | 279.3894 | 271.5558 | 140.2609 | 176.775 | 245.5925 | 289.0883 | 261.8452 | 95.9287 | 104.8228 | 129.1925 | 177.791 | 243.6082 | 290.2305 | 171.7135 | 158.0336 | 149.8358 | 141.9286 | 190.1066 | 254.8843 | 296.9197 | 278.5679 |  | 213.5131 |  |  | 113.8085 | 119.9414 | 214.5073 | 110.8606 | 230.6046 | 119.1816 | 42.5478 | 41.58 | 41.6265 | 38.8126 | 39.5131 | 41.8539 | 41.0549 | 43.0427 | 111.5474 | 134.3622 | 127.063 | 109.9531 | 287.8954 |  |  | 180.6035 |  | 160.437 | 106.9586 | 145.4146 | 106.6019 | 224.1805 | 169.4373 | 304.919 | 288.4702 | 292.4967 | 220.4083 | 258.1761 | 292.8201 | 317.2739 | 316.1822 | 181.8793 | 159.4413 | 210.1832 | 176.7614 | 206.8395 | 157.2751 | 236.22 | 136.0893 | 277.7148 | 225.5244 | 193.2106 | 308.5221 |  | 208.8016 | 97.5757 | 125.0195 | 177.7474 | 235.0928 | 201.2996 | 206.5255 | 181.8224 |  | 149.6389 | 166.9347 | 249.789 | 305.6319 | 298.1028 | 114.6249 | 162.7656 | 247.7984 | 308.8361 | 300.0432 | 88.387 | 98.7246 | 121.976 | 174.7865 | 240.4513 | 168.4522 | 228.9036 | 151.3358 | 196.1048 | 167.9705 | 119.3894 | 160.1394 | 235.5239 | 296.3963 | 290.5 | 134.3769 | 177.51 | 264.6859 | 318.407 | 296.0713 | 88.4595 | 105.1611 | 137.0179 | 189.1971 | 260.0254 | 125.524 | 172.8724 | 181.5015 | 195.6277 | 125.9686 | 244.5681 | 168.9292 | 300.0379 | 289.274 | 216.0778 | 215.2413 |  |  | 114.7892 | 128.1422 | 119.5051 | 231.0374 | 119.8615 | 199.6355 |  | 130.7521 | 117.1372 | 121.218 | 62.7819 | 101.246 | 111.6576 |  | 292.5532 | 352.4032 | 363.8245 | 454.5967 | 612.418 | 585.3931 | 422.69 | [23 empty] | 120.6617 | 598.9056 | 81.4111 | 322.4782
15:59 | 9166 |  |  | 3.7039 | 35.3118 | 38.5804 | 12.34 | 15.4409 | 23.2066 | 11.8551 | 1.4158 | 6.1888 | 1.3625 | 0.0977 |  |  |  | -11.1337 | 33.5867 | 48.6556 | 13.405 |  | 17.5345 | 28.403 | 0.5157 | 1.2726 | 3.0481 | 1.2949 | -2.3295 | 275.733 | 271.6489 | 179.4377 | 209.6296 | 162.4349 | 144.0054 | 123.0829 | 214.5908 | 158.8324 | 238.078 | 294.7917 | 274.4685 | 181.664 | 182.9181 | 259.2336 | 289.1815 | 306.5291 |  |  | 179.2403 |  | 380.1706 | 119.5159 | 155.9159 | 228.0097 | 277.2272 | 253.4706 | 222.7 | 175.3974 | 249.0645 | 297.3925 | 286.2756 | 189.5327 | 98.3512 | 125.5823 | 174.7273 | 230.4641 | 197.7177 | 215.976 | 213.5202 | 449.5661 | 119.1722 | 173.8152 | 253.0232 | 305.3659 | 320.5032 | 115.8024 | 158.8762 | 222.1925 | 263.0045 | 254.1727 | 84.4073 | 97.6726 | 124.9254 | 176.4294 | 233.0994 | 188.6137 |  | 169.461 | 390.3409 |  | 103.4855 | 153.8616 | 225.5782 | 279.367 | 271.5326 | 140.267 | 176.7819 | 245.5779 | 289.0523 | 261.8128 | 95.9359 | 104.824 | 129.1896 | 177.7917 | 243.5842 | 290.1875 | 171.6891 | 158.0145 | 149.8203 | 141.9292 | 190.1089 | 254.8729 | 296.8841 | 278.5312 |  | 213.4924 |  |  | 113.7963 | 119.9242 | 214.4703 | 110.8464 | 230.5619 | 119.1637 | 42.3744 | 41.3015 | 41.6444 | 38.1257 | 39.7272 | 41.4275 | 41.1151 | 42.8771 | 111.5333 | 134.343 | 127.0418 | 109.9372 | 287.8602 |  |  | 180.5912 |  | 160.4281 | 106.9589 | 145.4092 | 106.6007 | 224.1817 | 169.4419 | 304.8801 | 288.4394 | 292.4612 | 220.4112 | 258.1748 | 292.8218 | 317.2647 | 316.1457 | 181.8576 | 159.4232 | 210.1972 | 176.702 | 206.8464 | 157.2909 | 236.2142 | 136.0954 | 277.6737 | 225.5226 | 193.2155 | 308.4899 |  | 208.8107 | 97.5757 | 125.0288 | 177.7474 | 235.0742 | 201.2735 | 206.4954 | 181.7925 |  | 149.6432 | 166.9399 | 249.7782 | 305.6071 | 298.0583 | 114.6317 | 162.7716 | 247.7894 | 308.8031 | 300.0026 | 88.3802 | 98.7206 | 121.9746 | 174.786 | 240.4186 | 168.4246 | 228.868 | 151.316 | 196.0778 | 167.9502 | 119.3978 | 160.1406 | 235.518 | 296.3651 | 290.4674 | 134.3713 | 177.5234 | 264.6762 | 318.3756 | 296.0417 | 88.4646 | 105.1564 | 137.0256 | 189.2019 | 260.0067 | 125.4944 | 172.8566 | 181.4761 | 195.5398 | 125.9765 | 244.5579 | 168.9344 | 300.0061 | 289.2429 | 216.0717 | 215.2098 |  |  | 114.7732 | 128.1224 | 119.4894 | 231.0213 | 119.8447 | 199.5958 |  | 130.7302 | 117.1231 | 121.2016 | 62.7892 | 101.2805 | 111.6687 |  | 292.4657 | 352.3706 | 363.7879 | 454.4722 | 612.1068 | 585.5177 | 423.0009 | [23 empty] | 120.645 | 598.8123 | 81.2669 | 322.4182
15:59 | 9167 |  |  | 3.7362 | 35.2987 | 38.5374 | 12.3403 | 15.4691 | 23.2967 | 11.8786 | 1.4149 | 6.1862 | 1.3603 | 0.0961 |  |  |  | -11.143 | 33.5242 | 48.6886 | 13.3571 |  | 17.6178 | 28.4733 | 0.5159 | 1.2687 | 3.0478 | 1.2952 | -1.782 | 275.6962 | 271.608 | 179.4272 | 209.6037 | 162.4192 | 143.996 | 123.0698 | 214.5705 | 158.8316 | 238.0628 | 294.7508 | 274.4257 | 181.659 | 182.9155 | 259.211 | 289.1627 | 306.4852 |  |  | 179.2226 |  | 380.1021 | 119.503 | 155.919 | 227.9942 | 277.1865 | 253.4336 | 222.693 | 175.4097 | 249.0548 | 297.369 | 286.2354 | 189.5202 | 98.3474 | 125.5867 | 174.7198 | 230.437 | 197.7028 | 215.9159 | 213.4967 | 449.4978 | 119.1796 | 173.8233 | 253.01 | 305.3356 | 320.418 | 115.811 | 158.8768 | 222.1842 | 262.9776 | 254.1424 | 84.4103 | 97.6907 | 124.9312 | 176.4194 | 233.0723 | 188.5797 |  | 169.4537 | 390.2798 |  | 103.5039 | 153.8609 | 225.5701 | 279.3438 | 271.5021 | 140.2771 | 176.7902 | 245.5671 | 289.0158 | 261.785 | 95.9414 | 104.821 | 129.1992 | 177.7904 | 243.5597 | 290.152 | 171.6797 | 157.9986 | 149.8138 | 141.9389 | 190.1172 | 254.8579 | 296.8599 | 278.5002 |  | 213.4779 |  |  | 113.7783 | 119.903 | 214.4559 | 110.8526 | 230.5101 | 119.1484 | 42.4088 | 41.3457 | 41.8617 | 37.9887 | 39.3164 | 41.0814 | 41.2541 | 42.6019 | 111.5171 | 134.3278 | 127.0213 | 109.9297 | 287.8339 |  |  | 180.5784 |  | 160.4165 | 106.9545 | 145.4016 | 106.5985 | 224.1716 | 169.4446 | 304.8359 | 288.3949 | 292.421 | 220.416 | 258.1768 | 292.8274 | 317.2541 | 316.0996 | 181.8303 | 159.399 | 210.2187 | 176.6482 | 206.847 | 157.3002 | 236.2045 | 136.0949 | 277.6343 | 225.507 | 193.2167 | 308.4449 |  | 208.8075 | 97.5729 | 125.0256 | 177.7545 | 235.0547 | 201.2379 | 206.4541 | 181.7602 |  | 149.6401 | 166.9461 | 249.7663 | 305.5836 | 298.0242 | 114.6394 | 162.7764 | 247.7735 | 308.7699 | 299.9703 | 88.3718 | 98.7231 | 121.9843 | 174.7926 | 240.4006 | 168.4109 | 228.8394 | 151.3078 | 196.0528 | 167.9336 | 119.4094 | 160.1412 | 235.5163 | 296.332 | 290.4399 | 134.385 | 177.5432 | 264.6556 | 318.3343 | 296.0143 | 88.4629 | 105.1776 | 137.0312 | 189.2055 | 260.0065 | 125.4684 | 172.8316 | 181.4531 | 195.4819 | 125.9729 | 244.5538 | 168.9369 | 299.971 | 289.2067 | 216.0722 | 215.1872 |  |  | 114.7463 | 128.0997 | 119.4671 | 230.997 | 119.8129 | 199.5902 |  | 130.7129 | 117.1012 | 121.1764 | 62.8033 | 101.2634 | 111.6665 |  | 292.3833 | 352.335 | 363.7208 | 453.9748 | 611.2613 | 585.111 | 422.8857 | [23 empty] | 120.6231 | 598.1861 | 81.3225 | 322.3591
15:59 | 9168 |  |  | 3.6572 | 35.2383 | 38.4105 | 12.2483 | 15.5552 | 23.3257 | 11.9855 | 1.4159 | 6.1824 | 1.3602 | 0.0966 |  |  |  | -11.0145 | 33.4873 | 48.7392 | 13.4623 |  | 17.5133 | 28.4594 | 0.5155 | 1.2685 | 3.0445 | 1.2946 | -2.0797 | 275.6688 | 271.5822 | 179.4063 | 209.5909 | 162.4069 | 143.9865 | 123.0668 | 214.563 | 158.835 | 238.06 | 294.7284 | 274.3906 | 181.6525 | 182.9164 | 259.1929 | 289.1326 | 306.4351 |  |  | 179.2021 |  | 380.0329 | 119.4995 | 155.9259 | 227.9783 | 277.1518 | 253.4008 | 222.6782 | 175.4133 | 249.04 | 297.3332 | 286.2042 | 189.5105 | 98.3378 | 125.5833 | 174.7192 | 230.4113 | 197.6799 | 215.8685 | 213.4646 | 449.4226 | 119.1829 | 173.8294 | 253.0011 | 305.2955 | 320.4075 | 115.8073 | 158.8734 | 222.1674 | 262.9466 | 254.1096 | 84.4055 | 97.6968 | 124.9319 | 176.4224 | 233.0619 | 188.559 |  | 169.4394 | 390.2074 |  | 103.5222 | 153.8653 | 225.5606 | 279.3133 | 271.4665 | 140.2864 | 176.7873 | 245.5528 | 288.9763 | 261.7461 | 95.9417 | 104.8211 | 129.2038 | 177.782 | 243.5456 | 290.1299 | 171.6603 | 157.9825 | 149.8089 | 141.9479 | 190.124 | 254.8467 | 296.8348 | 278.4666 |  | 213.4566 |  |  | 113.7598 | 119.875 | 214.4233 | 110.8407 | 230.4789 | 119.148 | 42.5019 | 41.4567 | 42.0118 | 38.1821 | 38.9135 | 41.4185 | 41.011 | 42.0853 | 111.5035 | 134.3085 | 127.0048 | 109.9193 | 287.8022 |  |  | 180.5666 |  | 160.4057 | 106.9517 | 145.3919 | 106.5947 | 224.1612 | 169.454 | 304.8006 | 288.3551 | 292.3811 | 220.4317 | 258.1709 | 292.8162 | 317.2311 | 316.0629 | 181.8179 | 159.3674 | 210.2256 | 176.5862 | 206.8329 | 157.2997 | 236.1929 | 136.0751 | 277.5894 | 225.4855 | 193.2169 | 308.4002 |  | 208.7747 | 97.568 | 125.0282 | 177.7491 | 235.0376 | 201.2067 | 206.4164 | 181.7268 |  | 149.6343 | 166.9442 | 249.756 | 305.5554 | 297.9886 | 114.6316 | 162.7787 | 247.762 | 308.7249 | 299.9314 | 88.361 | 98.7265 | 121.9876 | 174.7907 | 240.38 | 168.3903 | 228.8015 | 151.2931 | 196.0224 | 167.905 | 119.4122 | 160.1545 | 235.514 | 296.2982 | 290.4034 | 134.3863 | 177.5362 | 264.6262 | 318.2792 | 295.9696 | 88.461 | 105.1854 | 137.0318 | 189.1988 | 259.9868 | 125.4393 | 172.7988 | 181.4292 | 195.4199 | 125.9837 | 244.5513 | 168.9482 | 299.9379 | 289.1608 | 216.0665 | 215.1667 |  |  | 114.7261 | 128.0811 | 119.447 | 230.9789 | 119.793 | 199.5681 |  | 130.6969 | 117.0866 | 121.1607 | 62.8008 | 101.2394 | 111.6732 |  | 292.2934 | 352.3028 | 363.6501 | 454.4142 | 610.7688 | 583.4535 | 421.8758 | [23 empty] | 120.6042 | 597.1111 | 81.3203 | 322.2981
15:59 | 9169 |  |  | 3.6724 | 35.1904 | 38.4816 | 12.2943 | 15.5675 | 23.3382 | 11.9177 | 1.4156 | 6.1833 | 1.3607 | 0.0968 |  |  |  | -11.0425 | 33.4812 | 48.6441 | 13.4535 |  | 17.5373 | 28.4882 | 0.5154 | 1.2652 | 3.0446 | 1.2964 | -3.2079 | 275.6409 | 271.5543 | 179.3922 | 209.5787 | 162.4003 | 143.9746 | 123.0705 | 214.567 | 158.8458 | 238.0533 | 294.6989 | 274.3542 | 181.655 | 182.9155 | 259.1744 | 289.1137 | 306.4069 |  |  | 179.1789 |  | 379.9676 | 119.5025 | 155.9231 | 227.9602 | 277.1191 | 253.3663 | 222.6573 | 175.4082 | 249.0166 | 297.286 | 286.1732 | 189.4993 | 98.3274 | 125.5838 | 174.722 | 230.3873 | 197.6513 | 215.8586 | 213.433 | 449.3424 | 119.1773 | 173.825 | 252.9825 | 305.2503 | 320.3459 | 115.804 | 158.8704 | 222.142 | 262.9111 | 254.0774 | 84.4005 | 97.6806 | 124.9337 | 176.4217 | 233.0452 | 188.5332 |  | 169.4204 | 390.1311 |  | 103.538 | 153.8748 | 225.5454 | 279.2775 | 271.4297 | 140.2786 | 176.7798 | 245.5329 | 288.9381 | 261.7028 | 95.931 | 104.8231 | 129.1991 | 177.7786 | 243.5276 | 290.1174 | 171.6322 | 157.9647 | 149.7958 | 141.9459 | 190.1271 | 254.8374 | 296.8024 | 278.4265 |  | 213.4313 |  |  | 113.7438 | 119.8539 | 214.3837 | 110.823 | 230.4521 | 119.1447 | 42.5714 | 41.4067 | 41.8405 | 38.4695 | 39.1 | 41.9232 | 40.6919 | 41.6293 | 111.4887 | 134.2843 | 126.9874 | 109.9101 | 287.7646 |  |  | 180.5497 |  | 160.395 | 106.9452 | 145.38 | 106.5876 | 224.1478 | 169.4568 | 304.7646 | 288.3099 | 292.3391 | 220.4462 | 258.1541 | 292.8069 | 317.2156 | 316.0328 | 181.8268 | 159.3494 | 210.2209 | 176.5392 | 206.8216 | 157.2996 | 236.1829 | 136.0623 | 277.5417 | 225.4759 | 193.2237 | 308.3623 |  | 208.7543 | 97.5717 | 125.0365 | 177.7468 | 235.0227 | 201.1781 | 206.3853 | 181.7045 |  | 149.6284 | 166.9552 | 249.7526 | 305.5336 | 297.9493 | 114.6276 | 162.7736 | 247.7535 | 308.6864 | 299.8917 | 88.3483 | 98.7239 | 121.9853 | 174.7876 | 240.3501 | 168.3673 | 228.7621 | 151.2712 | 196.0116 | 167.8728 | 119.4136 | 160.162 | 235.5024 | 296.268 | 290.3628 | 134.3775 | 177.5329 | 264.6204 | 318.2466 | 295.9335 | 88.4701 | 105.1829 | 137.0333 | 189.2032 | 259.9607 | 125.4035 | 172.7692 | 181.4 | 195.3739 | 125.9972 | 244.5383 | 168.9554 | 299.9069 | 289.1213 | 216.0497 | 215.1304 |  |  | 114.7122 | 128.0621 | 119.4281 | 230.9596 | 119.7678 | 199.5434 |  | 130.6659 | 117.0679 | 121.1399 | 62.7945 | 101.223 | 111.6754 |  | 292.2215 | 352.2427 | 363.5682 | 454.4135 | 611.4889 | 583.9838 | 421.8664 | [23 empty] | 120.5842 | 597.7363 | 81.3072 | 322.2321
15:59 | 9170 |  |  | 3.7564 | 35.3182 | 38.5873 | 12.3159 | 15.5589 | 23.3144 | 11.9767 | 1.4162 | 6.1803 | 1.3544 | 0.0969 |  |  |  | -11.0785 | 33.4656 | 48.6211 | 13.4576 |  | 17.5411 | 28.5247 | 0.5145 | 1.2619 | 3.0434 | 1.2945 | -0.8325 | 275.6039 | 271.5227 | 179.3725 | 209.554 | 162.389 | 143.959 | 123.0586 | 214.566 | 158.8451 | 238.0267 | 294.6595 | 274.3075 | 181.6481 | 182.9015 | 259.1527 | 289.089 | 306.3785 |  |  | 179.1533 |  | 379.8981 | 119.5049 | 155.9239 | 227.9515 | 277.0767 | 253.3232 | 222.6393 | 175.3984 | 248.9934 | 297.2509 | 286.1331 | 189.4923 | 98.3205 | 125.5881 | 174.708 | 230.3591 | 197.6253 | 215.8995 | 213.4075 | 449.2589 | 119.1784 | 173.8205 | 252.9646 | 305.2108 | 320.2963 | 115.8084 | 158.8717 | 222.1259 | 262.8795 | 254.0509 | 84.4097 | 97.6605 | 124.9352 | 176.4248 | 233.021 | 188.5001 |  | 169.4126 | 390.0658 |  | 103.5533 | 153.8752 | 225.5383 | 279.2463 | 271.394 | 140.2728 | 176.7813 | 245.5192 | 288.9013 | 261.6615 | 95.9233 | 104.8301 | 129.2065 | 177.7784 | 243.5057 | 290.0953 | 171.6151 | 157.9546 | 149.7878 | 141.9544 | 190.1315 | 254.8301 | 296.7769 | 278.3958 |  | 213.4049 |  |  | 113.73 | 119.8344 | 214.358 | 110.8146 | 230.4099 | 119.1526 | 42.6318 | 41.5635 | 41.6493 | 38.9668 | 39.4682 | 42.3031 | 40.6402 | 41.4748 | 111.4606 | 134.2589 | 126.9701 | 109.896 | 287.7309 |  |  | 180.5273 |  | 160.3825 | 106.9411 | 145.3705 | 106.5853 | 224.1203 | 169.4541 | 304.7309 | 288.27 | 292.3073 | 220.4438 | 258.1564 | 292.808 | 317.2099 | 315.993 | 181.8016 | 159.328 | 210.2152 | 176.4996 | 206.8235 | 157.3069 | 236.1722 | 136.0435 | 277.502 | 225.4638 | 193.2293 | 308.3252 |  | 208.749 | 97.5697 | 125.0341 | 177.7413 | 234.9999 | 201.1384 | 206.3477 | 181.68 |  | 149.6189 | 166.9646 | 249.7386 | 305.4866 | 297.9142 | 114.6365 | 162.782 | 247.7411 | 308.6562 | 299.8609 | 88.3421 | 98.7063 | 121.9912 | 174.7843 | 240.3359 | 168.3527 | 228.7334 | 151.2496 | 196.0283 | 167.8484 | 119.4182 | 160.1785 | 235.4935 | 296.2428 | 290.3352 | 134.365 | 177.533 | 264.6107 | 318.2244 | 295.8975 | 88.4796 | 105.1793 | 137.034 | 189.1964 | 259.935 | 125.3709 | 172.7498 | 181.3851 | 195.3361 | 125.9892 | 244.5164 | 168.9554 | 299.8742 | 289.0885 | 216.0336 | 215.1 |  |  | 114.6913 | 128.0394 | 119.4021 | 230.928 | 119.7227 | 199.521 |  | 130.6609 | 117.0557 | 121.1248 | 62.8008 | 101.2393 | 111.6803 |  | 292.1455 | 352.1966 | 363.4914 | 454.6794 | 612.0275 | 585.5605 | 423.0777 | [23 empty] | 120.5673 | 598.794 | 81.4078 | 322.171
15:59 | 9171 |  |  | 3.7468 | 35.2369 | 38.5826 | 12.3205 | 15.5581 | 23.3431 | 12.0407 | 1.4164 | 6.1827 | 1.3551 | 0.0961 |  |  |  | -11.0275 | 33.5203 | 48.6463 | 13.4034 |  | 17.5306 | 28.4969 | 0.5152 | 1.2616 | 3.0432 | 1.2948 | -2.689 | 275.5675 | 271.4915 | 179.3508 | 209.5293 | 162.3729 | 143.944 | 123.0395 | 214.5578 | 158.8387 | 238.0081 | 294.6109 | 274.2675 | 181.6396 | 182.8928 | 259.1239 | 289.0602 | 306.3518 |  |  | 179.1337 |  | 379.835 | 119.5058 | 155.9289 | 227.9466 | 277.0473 | 253.2906 | 222.6332 | 175.4 | 248.977 | 297.2254 | 286.1019 | 189.4943 | 98.3188 | 125.5945 | 174.7014 | 230.3383 | 197.61 | 215.9438 | 213.3808 | 449.1836 | 119.189 | 173.8265 | 252.9596 | 305.1814 | 320.333 | 115.8104 | 158.8719 | 222.1145 | 262.8512 | 254.0164 | 84.4117 | 97.6552 | 124.9393 | 176.4218 | 233.0032 | 188.4644 |  | 169.4035 | 389.995 |  | 103.5725 | 153.8755 | 225.5315 | 279.2199 | 271.3646 | 140.2809 | 176.7858 | 245.5136 | 288.8712 | 261.6267 | 95.9219 | 104.8393 | 129.2174 | 177.7822 | 243.4845 | 290.0704 | 171.5975 | 157.938 | 149.7757 | 141.9645 | 190.1311 | 254.8219 | 296.7505 | 278.364 |  | 213.3764 |  |  | 113.7082 | 119.8031 | 214.2986 | 110.7722 | 230.3776 | 119.1599 | 42.7376 | 41.8603 | 41.2945 | 39.3863 | 39.9004 | 42.6418 | 40.7384 | 41.6749 | 111.435 | 134.2334 | 126.9525 | 109.8822 | 287.6946 |  |  | 180.5174 |  | 160.3762 | 106.9412 | 145.3665 | 106.5869 | 224.1016 | 169.4639 | 304.6958 | 288.2357 | 292.2748 | 220.4368 | 258.1548 | 292.8098 | 317.2015 | 315.9619 | 181.7914 | 159.3042 | 210.187 | 176.4525 | 206.8089 | 157.3257 | 236.169 | 136.0364 | 277.4665 | 225.4478 | 193.2433 | 308.2928 |  | 208.7547 | 97.5635 | 125.0439 | 177.7376 | 234.9838 | 201.1027 | 206.3146 | 181.6472 |  | 149.6077 | 166.9712 | 249.7251 | 305.454 | 297.8737 | 114.647 | 162.8038 | 247.739 | 308.6358 | 299.8343 | 88.3465 | 98.6949 | 122.0042 | 174.7856 | 240.3294 | 168.3225 | 228.7028 | 151.2379 | 196.0421 | 167.8297 | 119.4346 | 160.204 | 235.4959 | 296.219 | 290.3167 | 134.3616 | 177.5399 | 264.5995 | 318.1888 | 295.8531 | 88.4798 | 105.1768 | 137.0344 | 189.1861 | 259.9147 | 125.3384 | 172.7275 | 181.3663 | 195.2889 | 125.9848 | 244.5046 | 168.9491 | 299.8348 | 289.05 | 216.0105 | 215.0527 |  |  | 114.6691 | 128.0193 | 119.3835 | 230.8984 | 119.694 | 199.5069 |  | 130.6296 | 117.0275 | 121.0961 | 62.7897 | 101.2546 | 111.6874 |  | 292.0517 | 352.158 | 363.4154 | 454.6197 | 611.7569 | 584.557 | 422.1821 | [23 empty] | 120.5421 | 598.1569 | 81.4196 | 322.1048
15:59 | 9172 |  |  | 3.6834 | 35.233 | 38.6379 | 12.2608 | 15.6382 | 23.3883 | 12.0732 | 1.4168 | 6.1841 | 1.358 | 0.0976 |  |  |  | -11.0651 | 33.4902 | 48.5334 | 13.3597 |  | 17.5068 | 28.4678 | 0.5151 | 1.2566 | 3.041 | 1.2957 | -1.9628 | 275.54 | 271.4615 | 179.3371 | 209.5094 | 162.3593 | 143.9318 | 123.0326 | 214.5495 | 158.832 | 237.9948 | 294.5608 | 274.232 | 181.6299 | 182.9074 | 259.1026 | 289.0504 | 306.3332 |  |  | 179.1177 |  | 379.7743 | 119.5076 | 155.9327 | 227.9384 | 277.0236 | 253.2637 | 222.6263 | 175.4043 | 248.9679 | 297.1959 | 286.0632 | 189.4913 | 98.315 | 125.6074 | 174.703 | 230.3169 | 197.59 | 215.9631 | 213.3572 | 449.118 | 119.2008 | 173.8326 | 252.9524 | 305.1552 | 320.3573 | 115.8085 | 158.8688 | 222.0955 | 262.8115 | 253.981 | 84.409 | 97.6606 | 124.943 | 176.4158 | 232.9752 | 188.4172 |  | 169.3913 | 389.9211 |  | 103.593 | 153.8817 | 225.5174 | 279.182 | 271.3313 | 140.2818 | 176.7867 | 245.495 | 288.8371 | 261.5938 | 95.9217 | 104.8407 | 129.2196 | 177.7871 | 243.463 | 290.0546 | 171.5744 | 157.9117 | 149.7589 | 141.9653 | 190.1315 | 254.8141 | 296.7207 | 278.3291 |  | 213.3458 |  |  | 113.6972 | 119.7842 | 214.2759 | 110.7679 | 230.3467 | 119.1431 | 42.8905 | 42.1068 | 41.2087 | 39.6326 | 40.1061 | 42.9459 | 40.8622 | 42.0404 | 111.4207 | 134.2105 | 126.9317 | 109.8722 | 287.6549 |  |  | 180.5081 |  | 160.3627 | 106.936 | 145.3605 | 106.5823 | 224.0873 | 169.4691 | 304.6492 | 288.1989 | 292.2362 | 220.4155 | 258.1408 | 292.8025 | 317.1826 | 315.927 | 181.843 | 159.2784 | 210.1274 | 176.4031 | 206.775 | 157.3275 | 236.1569 | 136.0293 | 277.4222 | 225.4348 | 193.2484 | 308.263 |  | 208.755 | 97.5666 | 125.0595 | 177.7493 | 234.9746 | 201.0712 | 206.2894 | 181.6207 |  | 149.6048 | 166.9863 | 249.7192 | 305.4439 | 297.8405 | 114.6497 | 162.816 | 247.7253 | 308.6071 | 299.7988 | 88.3496 | 98.7017 | 122.0137 | 174.7923 | 240.3139 | 168.2767 | 228.6676 | 151.2251 | 196.0413 | 167.8065 | 119.45 | 160.2102 | 235.4939 | 296.1938 | 290.2839 | 134.3836 | 177.5606 | 264.5924 | 318.1564 | 295.8241 | 88.4912 | 105.1877 | 137.0481 | 189.1986 | 259.8992 | 125.3146 | 172.7001 | 181.3338 | 195.2446 | 125.9837 | 244.4978 | 168.9431 | 299.7902 | 289.0052 | 215.9832 | 215.0005 |  |  | 114.6478 | 128.0026 | 119.367 | 230.8763 | 119.6791 | 199.4979 |  | 130.6099 | 117.0256 | 121.0822 | 62.7967 | 101.2453 | 111.7114 |  | 291.9805 | 352.1373 | 363.3558 | 454.1211 | 611.4824 | 585.2125 | 422.7943 | [23 empty] | 120.5271 | 598.3474 | 81.3623 | 322.0589
15:59 | 9173 |  |  | 3.7661 | 35.2649 | 38.5937 | 12.4009 | 15.5767 | 23.3305 | 11.8888 | 1.4174 | 6.1833 | 1.3524 | 0.096 |  |  |  | -11.0189 | 33.4812 | 48.5806 | 13.401 |  | 17.4299 | 28.4419 | 0.5148 | 1.2574 | 3.0424 | 1.2957 | -1.4274 | 275.5148 | 271.4319 | 179.3201 | 209.4877 | 162.3493 | 143.9261 | 123.0244 | 214.535 | 158.8359 | 237.9742 | 294.5267 | 274.1945 | 181.622 | 182.9089 | 259.1088 | 289.0476 | 306.3287 |  |  | 179.0967 |  | 379.7066 | 119.5059 | 155.9356 | 227.9205 | 276.9808 | 253.2289 | 222.6125 | 175.3904 | 248.9536 | 297.1645 | 286.0224 | 189.4868 | 98.3061 | 125.6155 | 174.705 | 230.2954 | 197.5608 | 215.9774 | 213.3335 | 449.0451 | 119.2101 | 173.8334 | 252.9377 | 305.1165 | 320.4337 | 115.8163 | 158.8722 | 222.0874 | 262.7746 | 253.9615 | 84.4121 | 97.6723 | 124.9454 | 176.4192 | 232.9596 | 188.3948 |  | 169.3844 | 389.8603 |  | 103.6087 | 153.8819 | 225.5101 | 279.1436 | 271.2955 | 140.2789 | 176.7859 | 245.4731 | 288.8007 | 261.5543 | 95.9216 | 104.8451 | 129.225 | 177.7858 | 243.4476 | 290.0323 | 171.5474 | 157.8937 | 149.7434 | 141.9554 | 190.1353 | 254.8012 | 296.6847 | 278.2923 |  | 213.3145 |  |  | 113.6837 | 119.7708 | 214.2895 | 110.8044 | 230.3231 | 119.1292 | 43.0255 | 42.3016 | 41.709 | 40.1436 | 40.0701 | 43.1609 | 40.8522 | 42.4084 | 111.4059 | 134.1843 | 126.9123 | 109.8537 | 287.6222 |  |  | 180.4934 |  | 160.3518 | 106.9308 | 145.3548 | 106.5785 | 224.0712 | 169.4806 | 304.6048 | 288.1646 | 292.2012 | 220.3871 | 258.1475 | 292.7979 | 317.166 | 315.8904 | 181.873 | 159.2495 | 210.0711 | 176.3645 | 206.7654 | 157.3298 | 236.1405 | 136.0225 | 277.3784 | 225.4191 | 193.241 | 308.2311 |  | 208.7596 | 97.5733 | 125.0667 | 177.7535 | 234.9598 | 201.0351 | 206.2575 | 181.5972 |  | 149.6078 | 166.9948 | 249.7155 | 305.4105 | 297.808 | 114.6426 | 162.8151 | 247.7077 | 308.5651 | 299.7536 | 88.3551 | 98.7009 | 122.015 | 174.786 | 240.2921 | 168.2305 | 228.64 | 151.1967 | 196.028 | 167.7686 | 119.4539 | 160.2134 | 235.4884 | 296.1679 | 290.2495 | 134.3928 | 177.5655 | 264.5704 | 318.118 | 295.7805 | 88.4968 | 105.1937 | 137.0638 | 189.2058 | 259.8731 | 125.2803 | 172.6729 | 181.2976 | 195.1978 | 125.9872 | 244.4749 | 168.9421 | 299.7558 | 288.9681 | 215.9442 | 214.9718 |  |  | 114.6267 | 127.9867 | 119.352 | 230.8623 | 119.6586 | 199.471 |  | 130.5922 | 117.0035 | 121.0616 | 62.7948 | 101.2525 | 111.7037 |  | 291.9088 | 352.0994 | 363.3145 | 454.4142 | 611.1417 | 583.5779 | 422.0621 | [23 empty] | 120.5096 | 597.3598 | 81.3412 | 322.0041
15:59 | 9174 |  |  | 3.5714 | 35.132 | 38.5945 | 12.4799 | 15.5913 | 23.4005 | 11.9028 | 1.4169 | 6.1788 | 1.3527 | 0.0972 |  |  |  | -10.9479 | 33.407 | 48.6766 | 13.4876 |  | 17.371 | 28.4476 | 0.5148 | 1.2576 | 3.0435 | 1.296 | -2.8489 | 275.4865 | 271.4054 | 179.3034 | 209.473 | 162.3431 | 143.9237 | 123.02 | 214.5293 | 158.8493 | 237.9696 | 294.5111 | 274.1652 | 181.6209 | 182.8826 | 259.1067 | 289.0311 | 306.2974 |  |  | 179.0755 |  | 379.6404 | 119.505 | 155.9352 | 227.9026 | 276.9414 | 253.1947 | 222.5926 | 175.3829 | 248.9325 | 297.1322 | 285.9933 | 189.4842 | 98.3012 | 125.6274 | 174.711 | 230.2788 | 197.5321 | 216.0143 | 213.3067 | 448.9696 | 119.2105 | 173.8428 | 252.9237 | 305.0848 | 320.4433 | 115.8217 | 158.8701 | 222.0799 | 262.7466 | 253.9365 | 84.4166 | 97.6731 | 124.9498 | 176.4248 | 232.9524 | 188.398 |  | 169.3786 | 389.7932 |  | 103.6313 | 153.8882 | 225.5049 | 279.1164 | 271.2663 | 140.2801 | 176.7862 | 245.4604 | 288.7685 | 261.52 | 95.9113 | 104.8611 | 129.2375 | 177.7852 | 243.4325 | 290.0005 | 171.5202 | 157.8832 | 149.7351 | 141.9501 | 190.146 | 254.7897 | 296.6554 | 278.2564 |  | 213.2881 |  |  | 113.6572 | 119.7406 | 214.2699 | 110.7871 | 230.2941 | 119.1159 | 43.0247 | 42.4432 | 42.2152 | 40.5305 | 40.0297 | 43.3837 | 40.6879 | 42.646 | 111.3862 | 134.1595 | 126.8944 | 109.8386 | 287.5869 |  |  | 180.4772 |  | 160.3406 | 106.9238 | 145.3395 | 106.5669 | 224.0635 | 169.4847 | 304.5649 | 288.122 | 292.1565 | 220.3654 | 258.1389 | 292.7892 | 317.1391 | 315.8592 | 181.8635 | 159.2249 | 209.9751 | 176.3387 | 206.7624 | 157.343 | 236.1338 | 136.0211 | 277.3384 | 225.4061 | 193.2326 | 308.1913 |  | 208.7591 | 97.57 | 125.0742 | 177.7495 | 234.939 | 200.9973 | 206.2187 | 181.57 |  | 149.6098 | 166.9968 | 249.7011 | 305.3669 | 297.7697 | 114.6544 | 162.8255 | 247.7052 | 308.536 | 299.7226 | 88.3592 | 98.6983 | 122.0154 | 174.779 | 240.2723 | 168.1949 | 228.6227 | 151.1702 | 196.0116 | 167.7398 | 119.456 | 160.2201 | 235.4794 | 296.1338 | 290.2158 | 134.3893 | 177.5722 | 264.5593 | 318.0729 | 295.7391 | 88.4944 | 105.1937 | 137.0619 | 189.2081 | 259.8514 | 125.2369 | 172.6502 | 181.2614 | 195.1548 | 125.9943 | 244.4649 | 168.9513 | 299.7336 | 288.9383 | 215.9035 | 214.9417 |  |  | 114.616 | 127.967 | 119.3378 | 230.8462 | 119.6297 | 199.4609 |  | 130.5693 | 116.9776 | 121.0385 | 62.7941 | 101.2548 | 111.696 |  | 291.8158 | 352.0504 | 363.2402 | 454.2471 | 611.9069 | 584.8355 | 422.3778 | [23 empty] | 120.488 | 598.3712 | 81.3343 | 321.9331
15:59 | 9175 |  |  | 3.5485 | 35.1945 | 38.6072 | 12.4184 | 15.6771 | 23.3827 | 12.0311 | 1.4177 | 6.1784 | 1.3464 | 0.0974 |  |  |  | -10.9844 | 33.4476 | 48.5493 | 13.4763 |  | 17.5102 | 28.4893 | 0.5138 | 1.2504 | 3.0412 | 1.2957 | -2.6255 | 275.4575 | 271.3741 | 179.2915 | 209.4616 | 162.3292 | 143.9109 | 123.0154 | 214.5277 | 158.8537 | 237.9616 | 294.4789 | 274.1327 | 181.6179 | 182.851 | 259.0549 | 288.9805 | 306.2401 |  |  | 179.0523 |  | 379.5744 | 119.5024 | 155.9377 | 227.8937 | 276.9108 | 253.1638 | 222.5704 | 175.3883 | 248.9201 | 297.0958 | 285.961 | 189.4731 | 98.2932 | 125.6362 | 174.7039 | 230.2527 | 197.5023 | 217.1088 | 213.2777 | 448.8974 | 119.205 | 173.8456 | 252.9038 | 305.0511 | 320.3814 | 115.8218 | 158.864 | 222.0605 | 262.7226 | 253.9032 | 84.4215 | 97.6576 | 124.9543 | 176.4276 | 232.9327 | 188.4187 |  | 169.3683 | 389.7207 |  | 103.6523 | 153.8953 | 225.4985 | 279.0904 | 271.2324 | 140.2772 | 176.7848 | 245.4434 | 288.7344 | 261.4857 | 95.8981 | 104.8693 | 129.2408 | 177.7856 | 243.4098 | 289.9691 | 171.5111 | 157.8727 | 149.7244 | 141.9588 | 190.1545 | 254.7821 | 296.6283 | 278.2262 |  | 213.2646 |  |  | 113.6484 | 119.7202 | 214.24 | 110.7373 | 230.2788 | 119.1048 | 42.9557 | 42.172 | 42.6846 | 40.4634 | 40.255 | 43.5701 | 40.4809 | 42.5997 | 111.3662 | 134.1338 | 126.8741 | 109.831 | 287.5603 |  |  | 180.4642 |  | 160.3316 | 106.9248 | 145.3285 | 106.5627 | 224.0665 | 169.4905 | 304.5339 | 288.0811 | 292.1196 | 220.3491 | 258.1243 | 292.7793 | 317.1145 | 315.8357 | 181.8762 | 159.2038 | 209.8614 | 176.3028 | 206.7708 | 157.3452 | 236.1314 | 136.0279 | 277.3 | 225.4031 | 193.2293 | 308.1463 |  | 208.7405 | 97.5598 | 125.0788 | 177.7355 | 234.9131 | 200.9605 | 206.1796 | 181.5415 |  | 149.6012 | 166.9938 | 249.6862 | 305.3301 | 297.7233 | 114.6598 | 162.8263 | 247.6915 | 308.5094 | 299.6874 | 88.3609 | 98.7095 | 122.0218 | 174.7899 | 240.2604 | 168.1721 | 228.602 | 151.1595 | 196.0036 | 167.7142 | 119.4675 | 160.2172 | 235.4661 | 296.0965 | 290.1766 | 134.3902 | 177.5686 | 264.5417 | 318.0339 | 295.6913 | 88.493 | 105.1924 | 137.064 | 189.2036 | 259.8209 | 125.2029 | 172.6257 | 181.2313 | 195.1234 | 126.0026 | 244.4602 | 168.9573 | 299.703 | 288.9059 | 215.865 | 214.9174 |  |  | 114.6058 | 127.9489 | 119.32 | 230.8201 | 119.5958 | 199.4586 |  | 130.5549 | 116.967 | 121.02 | 62.7932 | 101.2518 | 111.6966 |  | 291.7183 | 352.0209 | 363.158 | 454.496 | 611.0365 | 584.5865 | 422.6885 | [23 empty] | 120.4732 | 597.8115 | 81.4043 | 321.8696
15:59 | 9176 |  |  | 3.6675 | 35.3099 | 38.7038 | 12.5143 | 15.6455 | 23.425 | 11.9996 | 1.4188 | 6.1782 | 1.3493 | 0.0966 |  |  |  | -10.7871 | 33.4347 | 48.5825 | 13.431 |  | 17.4448 | 28.4205 | 0.5161 | 1.2522 | 3.0456 | 1.2916 | -3.2807 | 275.4271 | 271.3436 | 179.2837 | 209.442 | 162.3123 | 143.8981 | 123.0127 | 214.517 | 158.8482 | 237.9464 | 294.4349 | 274.0842 | 181.6158 | 182.8351 | 259.0092 | 288.9314 | 306.1917 |  |  | 179.0354 |  | 379.513 | 119.5107 | 155.9432 | 227.8894 | 276.8814 | 253.1428 | 222.5637 | 175.41 | 248.9158 | 297.0469 | 285.9296 | 189.4542 | 98.2742 | 125.6237 | 174.6948 | 230.2205 | 197.4689 | 218.3852 | 213.2446 | 448.8123 | 119.1959 | 173.8324 | 252.8793 | 305.0007 | 320.3746 | 115.8199 | 158.8636 | 222.0445 | 262.6929 | 253.8713 | 84.4256 | 97.6304 | 124.9639 | 176.4225 | 232.9136 | 188.4639 |  | 169.3543 | 389.6549 |  | 103.658 | 153.8937 | 225.4844 | 279.0576 | 271.197 | 140.27 | 176.7866 | 245.4236 | 288.693 | 261.4435 | 95.8874 | 104.8678 | 129.2371 | 177.7785 | 243.3922 | 289.9292 | 171.4958 | 157.8526 | 149.7112 | 141.9671 | 190.1549 | 254.7725 | 296.5948 | 278.1939 |  | 213.2414 |  |  | 113.6368 | 119.7012 | 214.1926 | 110.6874 | 230.2806 | 119.0924 | 42.939 | 41.4476 | 43.0389 | 40.2761 | 40.6454 | 43.6194 | 40.4347 | 42.4126 | 111.3508 | 134.1157 | 126.8559 | 109.8237 | 287.5344 |  |  | 180.4486 |  | 160.3249 | 106.9243 | 145.3232 | 106.5635 | 224.0613 | 169.503 | 304.5019 | 288.0414 | 292.0883 | 220.3332 | 258.1175 | 292.7787 | 317.1036 | 315.8125 | 181.8856 | 159.1819 | 209.8191 | 176.2651 | 206.7748 | 157.3425 | 236.1199 | 136.0372 | 277.2592 | 225.3885 | 193.247 | 308.1095 |  | 208.7274 | 97.561 | 125.0772 | 177.73 | 234.9032 | 200.9271 | 206.1418 | 181.5186 |  | 149.5992 | 167.007 | 249.6884 | 305.2967 | 297.6815 | 114.6519 | 162.811 | 247.6771 | 308.4718 | 299.6454 | 88.3657 | 98.7143 | 122.029 | 174.7976 | 240.2501 | 168.1455 | 228.5755 | 151.1487 | 196.0085 | 167.6856 | 119.4728 | 160.218 | 235.4534 | 296.0635 | 290.1294 | 134.382 | 177.5597 | 264.5125 | 317.9887 | 295.6386 | 88.504 | 105.1901 | 137.0734 | 189.1999 | 259.7972 | 125.1681 | 172.6023 | 181.199 | 195.0925 | 126.0063 | 244.4475 | 168.9582 | 299.6681 | 288.8761 | 215.831 | 214.9007 |  |  | 114.5721 | 127.9215 | 119.2943 | 230.787 | 119.5598 | 199.416 |  | 130.5371 | 116.9499 | 121.0069 | 62.7989 | 101.2633 | 111.6939 |  | 291.6375 | 351.9873 | 363.0818 | 454.2906 | 611.1675 | 584.0431 | 422.0715 | [23 empty] | 120.4525 | 597.6053 | 81.5376 | 321.8124
15:59 | 9177 |  |  | 3.8288 | 35.2617 | 38.6796 | 12.4889 | 15.5345 | 23.3119 | 11.9484 | 1.4198 | 6.1747 | 1.3485 | 0.0959 |  |  |  | -10.6505 | 33.5072 | 48.6795 | 13.5171 |  | 17.5435 | 28.4636 | 0.5153 | 1.2515 | 3.0476 | 1.2911 | -3.8247 | 275.3987 | 271.3172 | 179.2703 | 209.424 | 162.3017 | 143.8913 | 123.0093 | 214.521 | 158.8435 | 237.9277 | 294.3968 | 274.0346 | 181.6101 | 182.8304 | 258.9833 | 288.9058 | 306.1615 |  |  | 179.0237 |  | 379.4531 | 119.5278 | 155.951 | 227.8807 | 276.8485 | 253.1135 | 222.5537 | 175.4265 | 248.9013 | 297.0126 | 285.8997 | 189.4513 | 98.2734 | 125.6228 | 174.6895 | 230.1955 | 197.4558 | 218.6526 | 213.2209 | 448.7365 | 119.201 | 173.8358 | 252.8707 | 304.9636 | 320.3949 | 115.8209 | 158.8639 | 222.028 | 262.6581 | 253.8382 | 84.4283 | 97.6061 | 124.9728 | 176.4205 | 232.9034 | 188.5079 |  | 169.3535 | 389.596 |  | 103.6657 | 153.8927 | 225.4641 | 279.0204 | 271.1647 | 140.2614 | 176.7758 | 245.4005 | 288.6481 | 261.3976 | 95.8723 | 104.8636 | 129.2391 | 177.7741 | 243.3699 | 289.88 | 171.4655 | 157.8303 | 149.7009 | 141.9765 | 190.1578 | 254.7615 | 296.5688 | 278.1597 |  | 213.2178 |  |  | 113.6183 | 119.6777 | 214.1649 | 110.674 | 230.2769 | 119.0835 | 42.9124 | 40.51 | 43.277 | 39.8686 | 40.9698 | 43.5551 | 40.561 | 42.1181 | 111.3237 | 134.0943 | 126.8387 | 109.807 | 287.4926 |  |  | 180.432 |  | 160.3141 | 106.9222 | 145.3179 | 106.5563 | 224.0389 | 169.5071 | 304.4674 | 288.0018 | 292.0516 | 220.3244 | 258.1041 | 292.7758 | 317.0839 | 315.7828 | 181.8694 | 159.1551 | 209.8402 | 176.2289 | 206.7538 | 157.3556 | 236.1085 | 136.0156 | 277.2158 | 225.3713 | 193.2642 | 308.0803 |  | 208.7205 | 97.5737 | 125.0774 | 177.7402 | 234.8943 | 200.901 | 206.1131 | 181.4957 |  | 149.6039 | 167.0227 | 249.6916 | 305.2657 | 297.6466 | 114.6559 | 162.8152 | 247.6629 | 308.4294 | 299.607 | 88.36 | 98.7022 | 122.0336 | 174.7901 | 240.2354 | 168.1169 | 228.5473 | 151.1309 | 196.0346 | 167.6655 | 119.4839 | 160.2348 | 235.4495 | 296.0357 | 290.0976 | 134.3795 | 177.5727 | 264.5015 | 317.9498 | 295.6165 | 88.5045 | 105.1913 | 137.0735 | 189.2078 | 259.7823 | 125.1426 | 172.58 | 181.1689 | 195.0586 | 126.0137 | 244.4354 | 168.9638 | 299.64 | 288.8405 | 215.8134 | 214.8748 |  |  | 114.5491 | 127.8933 | 119.2732 | 230.7554 | 119.5294 | 199.3732 |  | 130.5201 | 116.9361 | 120.9925 | 62.7962 | 101.2691 | 111.6993 |  | 291.5781 | 351.9728 | 363.0253 | 454.3528 | 611.5404 | 584.1675 | 421.6369 | [23 empty] | 120.4325 | 597.8539 | 81.6343 | 321.7754
15:59 | 9178 |  |  | 3.7805 | 35.3332 | 38.8607 | 12.4942 | 15.6264 | 23.3071 | 11.9196 | 1.4205 | 6.1741 | 1.3498 | 0.0968 |  |  |  | -10.7254 | 33.4605 | 48.7904 | 13.5141 |  | 17.4617 | 28.4111 | 0.5149 | 1.2453 | 3.0433 | 1.2919 | -2.089 | 275.3719 | 271.29 | 179.262 | 209.4114 | 162.3012 | 143.8853 | 123.0028 | 214.5162 | 158.8497 | 237.914 | 294.3607 | 274.0043 | 181.6062 | 182.8241 | 258.97 | 288.8862 | 306.1535 |  |  | 178.9956 |  | 379.3843 | 119.5218 | 155.9538 | 227.8605 | 276.8091 | 253.0745 | 222.5355 | 175.4211 | 248.879 | 296.9917 | 285.8641 | 189.4576 | 98.2768 | 125.6366 | 174.6857 | 230.1774 | 197.4432 | 218.6981 | 213.1922 | 448.6729 | 119.2116 | 173.8502 | 252.8666 | 304.9336 | 320.329 | 115.8237 | 158.8647 | 222.0072 | 262.6283 | 253.8049 | 84.4331 | 97.5883 | 124.979 | 176.4162 | 232.8833 | 188.5296 |  | 169.3516 | 389.5329 |  | 103.6789 | 153.9017 | 225.4582 | 278.9995 | 271.1365 | 140.2599 | 176.7796 | 245.3875 | 288.6144 | 261.3642 | 95.8699 | 104.8689 | 129.2547 | 177.7827 | 243.3521 | 289.8504 | 171.439 | 157.8131 | 149.6893 | 141.9773 | 190.1659 | 254.7525 | 296.5436 | 278.1247 |  | 213.1887 |  |  | 113.6061 | 119.6596 | 214.175 | 110.702 | 230.2761 | 119.0717 | 42.8902 | 40.235 | 43.1744 | 39.7921 | 40.9954 | 43.4666 | 40.6295 | 41.7381 | 111.2992 | 134.0669 | 126.8243 | 109.7882 | 287.4577 |  |  | 180.4202 |  | 160.3069 | 106.92 | 145.3111 | 106.5504 | 224.0286 | 169.5157 | 304.4343 | 287.9591 | 292.0202 | 220.3133 | 258.1012 | 292.7709 | 317.064 | 315.7447 | 181.8373 | 159.1309 | 209.8632 | 176.1889 | 206.7381 | 157.3689 | 236.1016 | 135.9942 | 277.1771 | 225.3606 | 193.2567 | 308.0512 |  | 208.7208 | 97.5816 | 125.0856 | 177.7386 | 234.8794 | 200.8729 | 206.0825 | 181.4727 |  | 149.5991 | 167.0256 | 249.6763 | 305.2359 | 297.6109 | 114.6685 | 162.8439 | 247.66 | 308.415 | 299.5846 | 88.3579 | 98.6967 | 122.04 | 174.7967 | 240.2251 | 168.0618 | 228.5244 | 151.1215 | 196.1146 | 167.6489 | 119.5056 | 160.2457 | 235.4543 | 296.0051 | 290.0825 | 134.3934 | 177.5853 | 264.4944 | 317.9303 | 295.5908 | 88.4948 | 105.205 | 137.0799 | 189.2107 | 259.7557 | 125.1136 | 172.5502 | 181.1427 | 195.0188 | 126.0252 | 244.4277 | 168.9682 | 299.6059 | 288.7947 | 215.8009 | 214.8512 |  |  | 114.5383 | 127.8693 | 119.2543 | 230.7435 | 119.5168 | 199.3669 |  | 130.4909 | 116.9101 | 120.9715 | 62.7787 | 101.2747 | 111.7007 |  | 291.5038 | 351.9512 | 362.9525 | 454.1841 | 611.6947 | 585.3664 | 422.6793 | [23 empty] | 120.4125 | 598.5305 | 81.6702 | 321.7275
15:59 | 9179 |  |  | 3.7478 | 35.3524 | 38.7741 | 12.4898 | 15.649 | 23.3009 | 11.93 | 1.4204 | 6.1689 | 1.3449 | 0.0956 |  |  |  | -10.8234 | 33.3487 | 48.7355 | 13.5095 |  | 17.5556 | 28.3652 | 0.5138 | 1.248 | 3.0471 | 1.2917 | -2.8004 | 275.3405 | 271.2549 | 179.2547 | 209.3964 | 162.2975 | 143.877 | 123.0007 | 214.5066 | 158.8646 | 237.9063 | 294.3279 | 273.9763 | 181.6029 | 182.8206 | 258.9629 | 288.8483 | 306.1257 |  |  | 178.9678 |  | 379.313 | 119.5158 | 155.9544 | 227.844 | 276.7766 | 253.0415 | 222.5183 | 175.4156 | 248.8617 | 296.962 | 285.8264 | 189.4513 | 98.2803 | 125.6464 | 174.6848 | 230.1624 | 197.4197 | 218.6836 | 213.1649 | 448.6039 | 119.2153 | 173.8582 | 252.8547 | 304.8977 | 320.3081 | 115.8268 | 158.8673 | 221.9933 | 262.5962 | 253.7763 | 84.4325 | 97.5693 | 124.9834 | 176.4155 | 232.8607 | 188.4858 |  | 169.3357 | 389.4546 |  | 103.7 | 153.9088 | 225.4564 | 278.9753 | 271.1059 | 140.2647 | 176.7939 | 245.3876 | 288.5857 | 261.3349 | 95.8756 | 104.8784 | 129.2738 | 177.7874 | 243.3475 | 289.8229 | 171.4158 | 157.7978 | 149.6791 | 141.9816 | 190.1752 | 254.7494 | 296.5144 | 278.0936 |  | 213.1653 |  |  | 113.5824 | 119.6333 | 214.1522 | 110.6767 | 230.2507 | 119.041 | 42.8535 | 40.7274 | 43.0284 | 40.3253 | 40.4956 | 43.2198 | 40.632 | 41.4412 | 111.2773 | 134.0439 | 126.8041 | 109.7726 | 287.4197 |  |  | 180.4047 |  | 160.2882 | 106.91 | 145.2996 | 106.5397 | 224.0196 | 169.5145 | 304.3915 | 287.9127 | 291.9779 | 220.2888 | 258.0933 | 292.7575 | 317.0437 | 315.6941 | 181.7981 | 159.1059 | 209.8626 | 176.1409 | 206.7412 | 157.3697 | 236.0794 | 135.9895 | 277.1367 | 225.3384 | 193.2525 | 308.0197 |  | 208.7143 | 97.5785 | 125.1012 | 177.7415 | 234.8594 | 200.8447 | 206.0498 | 181.4538 |  | 149.5971 | 167.0289 | 249.6654 | 305.2033 | 297.5714 | 114.6712 | 162.8533 | 247.6491 | 308.3943 | 299.5623 | 88.3573 | 98.6988 | 122.0494 | 174.8015 | 240.2064 | 167.9937 | 228.5022 | 151.1114 | 196.2166 | 167.625 | 119.5123 | 160.2395 | 235.4496 | 295.976 | 290.0453 | 134.4207 | 177.5968 | 264.4961 | 317.9075 | 295.5678 | 88.5046 | 105.2226 | 137.0865 | 189.2027 | 259.752 | 125.0784 | 172.5227 | 181.1128 | 194.9824 | 126.0223 | 244.4175 | 168.965 | 299.5724 | 288.7593 | 215.7894 | 214.8348 |  |  | 114.5152 | 127.8434 | 119.2371 | 230.7283 | 119.5054 | 199.4014 |  | 130.4545 | 116.8938 | 120.9456 | 62.7813 | 101.2606 | 111.7013 |  | 291.4235 | 351.9192 | 362.866 | 454.783 | 612.268 | 586.1739 | 423.4272 | [23 empty] | 120.3882 | 599.2209 | 81.5805 | 321.6714
15:59 | 9180 |  |  | 3.7702 | 35.3391 | 38.8255 | 12.4481 | 15.6251 | 23.3184 | 12.0283 | 1.4189 | 6.1657 | 1.3468 | 0.0963 |  |  |  | -10.844 | 33.3872 | 48.7167 | 13.4831 |  | 17.5462 | 28.4783 | 0.5146 | 1.2433 | 3.0414 | 1.2931 | -3.4554 | 275.3039 | 271.2105 | 179.2439 | 209.3721 | 162.2752 | 143.8659 | 122.9894 | 214.503 | 158.86 | 237.8889 | 294.2811 | 273.9316 | 181.5973 | 182.796 | 258.9359 | 288.8044 | 306.0863 |  |  | 178.9498 |  | 379.2489 | 119.52 | 155.9575 | 227.8328 | 276.7364 | 253.0044 | 222.5045 | 175.4205 | 248.8395 | 296.9242 | 285.7826 | 189.4402 | 98.2695 | 125.6395 | 174.667 | 230.1265 | 197.3928 | 218.6656 | 213.1307 | 448.5219 | 119.2173 | 173.8515 | 252.8282 | 304.861 | 320.3482 | 115.8283 | 158.8651 | 221.9802 | 262.5628 | 253.7511 | 84.4373 | 97.5546 | 124.9857 | 176.418 | 232.8465 | 188.4205 |  | 169.3199 | 389.3771 |  | 103.726 | 153.9005 | 225.4514 | 278.9426 | 271.0713 | 140.274 | 176.7928 | 245.3845 | 288.5561 | 261.3029 | 95.8721 | 104.8928 | 129.2859 | 177.7841 | 243.3378 | 289.7908 | 171.3934 | 157.775 | 149.6684 | 141.9933 | 190.176 | 254.7381 | 296.4855 | 278.0636 |  | 213.1457 |  |  | 113.5658 | 119.6155 | 214.1237 | 110.6412 | 230.2339 | 119.0306 | 42.8872 | 40.915 | 43.2506 | 40.8514 | 40.0416 | 42.9867 | 40.7202 | 41.3458 | 111.2472 | 134.0225 | 126.7776 | 109.7524 | 287.3797 |  |  | 180.3872 |  | 160.2699 | 106.9002 | 145.2893 | 106.5307 | 223.9963 | 169.5071 | 304.3442 | 287.8776 | 291.934 | 220.2738 | 258.0833 | 292.7506 | 317.0192 | 315.6438 | 181.7906 | 159.0791 | 209.8322 | 176.0961 | 206.7406 | 157.3698 | 236.0633 | 135.9885 | 277.0892 | 225.3171 | 193.2578 | 307.981 |  | 208.6854 | 97.575 | 125.1096 | 177.7459 | 234.8358 | 200.8182 | 206.0198 | 181.4285 |  | 149.5839 | 167.0356 | 249.6589 | 305.1823 | 297.5287 | 114.6707 | 162.853 | 247.6325 | 308.3603 | 299.5287 | 88.3584 | 98.6951 | 122.0567 | 174.8032 | 240.1912 | 167.958 | 228.4869 | 151.0975 | 196.3273 | 167.6054 | 119.5183 | 160.2447 | 235.4409 | 295.9521 | 290.0002 | 134.4372 | 177.6094 | 264.4993 | 317.8746 | 295.5527 | 88.512 | 105.2203 | 137.0812 | 189.1891 | 259.7402 | 125.0409 | 172.4962 | 181.0857 | 194.9411 | 126.0228 | 244.3982 | 168.9569 | 299.5472 | 288.7217 | 215.7692 | 214.8069 |  |  | 114.493 | 127.8164 | 119.2189 | 230.6964 | 119.4848 | 199.4349 |  | 130.4305 | 116.8754 | 120.9392 | 62.7875 | 101.2737 | 111.7038 |  | 291.3517 | 351.8515 | 362.7853 | 453.815 | 610.6429 | 584.5801 | 422.415 | [23 empty] | 120.3693 | 597.6115 | 81.6367 | 321.6016
15:59 | 9181 |  |  | 3.7232 | 35.3383 | 38.6851 | 12.451 | 15.5744 | 23.1794 | 11.8894 | 1.4188 | 6.1655 | 1.3459 | 0.097 |  |  |  | -10.8673 | 33.4011 | 48.7046 | 13.5125 |  | 17.43 | 28.419 | 0.5156 | 1.2438 | 3.0427 | 1.2939 | -2.4855 | 275.2684 | 271.1804 | 179.2355 | 209.3536 | 162.2614 | 143.851 | 122.9774 | 214.4938 | 158.8549 | 237.8774 | 294.2492 | 273.8896 | 181.587 | 182.7697 | 258.909 | 288.7618 | 306.0514 |  |  | 178.9308 |  | 379.191 | 119.5269 | 155.9542 | 227.8218 | 276.6988 | 252.9707 | 222.4894 | 175.4107 | 248.8251 | 296.8897 | 285.7414 | 189.4365 | 98.2536 | 125.6406 | 174.6632 | 230.1004 | 197.3649 | 218.6441 | 213.1019 | 448.442 | 119.2174 | 173.8545 | 252.8086 | 304.8307 | 320.4473 | 115.8252 | 158.8602 | 221.9636 | 262.532 | 253.7223 | 84.4502 | 97.5518 | 124.9926 | 176.417 | 232.8238 | 188.3607 |  | 169.3007 | 389.3168 |  | 103.746 | 153.903 | 225.4396 | 278.9154 | 271.0401 | 140.2876 | 176.7894 | 245.3708 | 288.5199 | 261.2683 | 95.8747 | 104.9014 | 129.2823 | 177.7875 | 243.3207 | 289.7585 | 171.376 | 157.7489 | 149.6637 | 141.9912 | 190.1708 | 254.7216 | 296.4567 | 278.0326 |  | 213.1317 |  |  | 113.5562 | 119.6017 | 214.091 | 110.62 | 230.2275 | 119.0402 | 42.9292 | 41.0434 | 43.3727 | 41.2315 | 39.9035 | 43.0583 | 40.6302 | 41.3349 | 111.2276 | 134.0018 | 126.7571 | 109.7377 | 287.342 |  |  | 180.3741 |  | 160.2647 | 106.8947 | 145.2795 | 106.5323 | 223.9993 | 169.5152 | 304.3049 | 287.8438 | 291.8986 | 220.2887 | 258.0874 | 292.7524 | 317.0054 | 315.6143 | 181.7832 | 159.0667 | 209.815 | 176.0716 | 206.7437 | 157.3769 | 236.0664 | 136.0088 | 277.0478 | 225.3066 | 193.2604 | 307.9412 |  | 208.675 | 97.5684 | 125.1121 | 177.737 | 234.8191 | 200.7853 | 205.9839 | 181.399 |  | 149.5782 | 167.0409 | 249.6378 | 305.1513 | 297.4961 | 114.6724 | 162.8607 | 247.6201 | 308.3245 | 299.482 | 88.369 | 98.6995 | 122.0612 | 174.8114 | 240.1759 | 167.9305 | 228.4698 | 151.0818 | 196.455 | 167.5871 | 119.533 | 160.2613 | 235.4411 | 295.9225 | 289.9681 | 134.4324 | 177.6166 | 264.4874 | 317.8441 | 295.5234 | 88.5146 | 105.2237 | 137.0868 | 189.1947 | 259.7048 | 125.0082 | 172.4712 | 181.0613 | 194.8985 | 126.0261 | 244.3895 | 168.956 | 299.5137 | 288.6771 | 215.7557 | 214.7682 |  |  | 114.4751 | 127.7912 | 119.2026 | 230.6676 | 119.4581 | 199.4398 |  | 130.4009 | 116.8518 | 120.9036 | 62.7779 | 101.276 | 111.7081 |  | 291.2735 | 351.7832 | 362.7085 | 454.2509 | 610.9793 | 583.7392 | 421.9278 | [23 empty] | 120.3479 | 597.3593 | 81.4322 | 321.5283
15:59 | 9182 |  |  | 3.8062 | 35.4767 | 38.644 | 12.4849 | 15.5369 | 23.2575 | 11.9052 | 1.4172 | 6.1611 | 1.3492 | 0.0959 |  |  |  | -10.8136 | 33.4662 | 48.7462 | 13.5064 |  | 17.4541 | 28.4823 | 0.5157 | 1.2414 | 3.0442 | 1.2934 | 0.0897 | 275.2349 | 271.1563 | 179.2209 | 209.3347 | 162.2533 | 143.8385 | 122.9694 | 214.4804 | 158.8672 | 237.8719 | 294.2284 | 273.8602 | 181.5775 | 182.7499 | 258.873 | 288.7188 | 306.0105 |  |  | 178.9129 |  | 379.1318 | 119.5284 | 155.9572 | 227.814 | 276.6725 | 252.9437 | 222.4835 | 175.4163 | 248.8229 | 296.8594 | 285.7108 | 189.4325 | 98.2535 | 125.6542 | 174.6767 | 230.0924 | 197.3439 | 218.6272 | 213.0859 | 448.3721 | 119.2307 | 173.8638 | 252.8047 | 304.7973 | 320.5506 | 115.8214 | 158.8596 | 221.9468 | 262.5024 | 253.683 | 84.4545 | 97.5516 | 124.998 | 176.4134 | 232.7976 | 188.3014 |  | 169.2874 | 389.2592 |  | 103.7657 | 153.9196 | 225.4256 | 278.8872 | 271.0111 | 140.2936 | 176.7932 | 245.3585 | 288.4829 | 261.2297 | 95.8812 | 104.8968 | 129.2822 | 177.7924 | 243.2993 | 289.7053 | 171.3521 | 157.7269 | 149.66 | 141.9878 | 190.1737 | 254.7116 | 296.4233 | 278.0009 |  | 213.1144 |  |  | 113.5352 | 119.5735 | 214.0275 | 110.5758 | 230.1937 | 119.0261 | 42.9612 | 41.1393 | 42.8492 | 41.519 | 39.8961 | 43.2559 | 40.1545 | 41.265 | 111.2068 | 133.9821 | 126.7369 | 109.7175 | 287.3109 |  |  | 180.3606 |  | 160.2604 | 106.8982 | 145.2788 | 106.5309 | 224.0082 | 169.5296 | 304.2688 | 287.8126 | 291.8671 | 220.2742 | 258.1002 | 292.7488 | 316.9997 | 315.59 | 181.7549 | 159.0546 | 209.785 | 176.0392 | 206.7552 | 157.3864 | 236.0585 | 136.0121 | 277.0084 | 225.2922 | 193.2666 | 307.9053 |  | 208.6613 | 97.5702 | 125.1171 | 177.7391 | 234.8077 | 200.7582 | 205.9541 | 181.3761 |  | 149.5863 | 167.0526 | 249.6357 | 305.1164 | 297.4537 | 114.6651 | 162.8433 | 247.5926 | 308.2682 | 299.426 | 88.3653 | 98.7071 | 122.0662 | 174.8099 | 240.1559 | 167.9114 | 228.4416 | 151.0707 | 196.5616 | 167.5683 | 119.538 | 160.2631 | 235.4376 | 295.8934 | 289.9281 | 134.448 | 177.6272 | 264.4875 | 317.825 | 295.4959 | 88.5181 | 105.2424 | 137.0915 | 189.196 | 259.6924 | 124.9887 | 172.4524 | 181.0362 | 194.8586 | 126.0274 | 244.3823 | 168.9658 | 299.4747 | 288.6273 | 215.7529 | 214.7195 |  |  | 114.459 | 127.7746 | 119.1922 | 230.6471 | 119.4306 | 199.4428 |  | 130.3672 | 116.8304 | 120.8822 | 62.7799 | 101.2562 | 111.7195 |  | 291.1906 | 351.7365 | 362.6554 | 454.4338 | 611.9691 | 585.0845 | 422.6885 | [23 empty] | 120.3268 | 598.5268 | 81.5859 | 321.4635
15:59 | 9183 |  |  | 3.8377 | 35.4973 | 38.6837 | 12.5334 | 15.5998 | 23.2986 | 12.015 | 1.4083 | 6.1601 | 1.3629 | 0.0967 |  |  |  | -10.8284 | 33.4562 | 48.7338 | 13.4561 |  | 17.5764 | 28.5004 | 0.5145 | 1.2395 | 3.0436 | 1.2936 | -2.1231 | 275.2012 | 271.1271 | 179.2077 | 209.3157 | 162.2414 | 143.832 | 122.9603 | 214.4666 | 158.8779 | 237.8615 | 294.1892 | 273.8261 | 181.5802 | 182.7024 | 258.824 | 288.6848 | 305.9575 |  |  | 178.8897 |  | 379.063 | 119.5176 | 155.9682 | 227.7956 | 276.6418 | 252.9146 | 222.4743 | 175.4412 | 248.8103 | 296.8265 | 285.6776 | 189.4216 | 98.2421 | 125.659 | 174.6731 | 230.0683 | 197.3146 | 218.6102 | 213.0571 | 448.2985 | 119.2405 | 173.8612 | 252.7931 | 304.7559 | 320.6178 | 115.8241 | 158.8567 | 221.9345 | 262.4657 | 253.6474 | 84.4517 | 97.5618 | 124.9983 | 176.4094 | 232.7719 | 188.2852 |  | 169.273 | 389.1952 |  | 103.7771 | 153.9243 | 225.4164 | 278.851 | 270.9811 | 140.3033 | 176.7981 | 245.3476 | 288.4503 | 261.1934 | 95.8795 | 104.9007 | 129.2916 | 177.8 | 243.2739 | 289.6553 | 171.3289 | 157.7155 | 149.6534 | 141.9923 | 190.1787 | 254.7049 | 296.3901 | 277.9692 |  | 213.0912 |  |  | 113.5159 | 119.5538 | 213.9966 | 110.5676 | 230.1676 | 119.0153 | 43.097 | 41.2321 | 41.9029 | 41.6368 | 40.1375 | 43.405 | 39.2802 | 41.1426 | 111.1904 | 133.963 | 126.723 | 109.6962 | 287.2865 |  |  | 180.3429 |  | 160.2578 | 106.8963 | 145.2745 | 106.5326 | 224.0049 | 169.5394 | 304.2311 | 287.7781 | 291.8342 | 220.2301 | 258.0988 | 292.7409 | 316.9791 | 315.551 | 181.7204 | 159.0302 | 209.6487 | 176.0038 | 206.7659 | 157.3888 | 236.0397 | 135.9955 | 276.9655 | 225.2793 | 193.2693 | 307.8742 |  | 208.6339 | 97.5828 | 125.1264 | 177.7458 | 234.7907 | 200.7324 | 205.9237 | 181.354 |  | 149.5819 | 167.0676 | 249.6405 | 305.0928 | 297.417 | 114.6683 | 162.839 | 247.5776 | 308.2236 | 299.3851 | 88.366 | 98.7094 | 122.0699 | 174.8128 | 240.144 | 167.9101 | 228.4094 | 151.0611 | 196.627 | 167.5626 | 119.546 | 160.2676 | 235.4269 | 295.8603 | 289.8998 | 134.4551 | 177.6342 | 264.4787 | 317.7916 | 295.4673 | 88.5151 | 105.2419 | 137.0897 | 189.19 | 259.6742 | 124.9634 | 172.426 | 181.0075 | 194.8169 | 126.021 | 244.3789 | 168.976 | 299.4325 | 288.5812 | 215.7292 | 214.6461 |  |  | 114.4395 | 127.7536 | 119.1769 | 230.6314 | 119.4117 | 199.4641 |  | 130.3335 | 116.821 | 120.8711 | 62.7904 | 101.2604 | 111.7167 |  | 291.1176 | 351.6998 | 362.5932 | 454.0645 | 611.0414 | 583.8014 | 421.8658 | [23 empty] | 120.3082 | 597.4214 | 81.708 | 321.4087
15:59 | 9184 |  |  | 3.8687 | 35.4995 | 38.6888 | 12.4866 | 15.5767 | 23.3214 | 11.9919 | 1.4079 | 6.1593 | 1.367 | 0.0978 |  |  |  | -11.0396 | 33.5669 | 48.7797 | 13.524 |  | 17.5092 | 28.4013 | 0.5147 | 1.2343 | 3.0456 | 1.294 | -3.4579 | 275.1703 | 271.0967 | 179.197 | 209.3067 | 162.2376 | 143.8269 | 122.9596 | 214.4689 | 158.8739 | 237.8417 | 294.1415 | 273.7761 | 181.5782 | 182.6996 | 258.784 | 288.6526 | 305.9059 |  |  | 178.8629 |  | 378.996 | 119.5155 | 155.9739 | 227.7794 | 276.6063 | 252.8808 | 222.456 | 175.446 | 248.7951 | 296.7939 | 285.6382 | 189.4117 | 98.2304 | 125.6644 | 174.6651 | 230.0411 | 197.2816 | 218.5895 | 213.0283 | 448.2208 | 119.238 | 173.8602 | 252.7758 | 304.712 | 320.5232 | 115.8217 | 158.8515 | 221.9148 | 262.4296 | 253.6191 | 84.4462 | 97.5844 | 124.994 | 176.403 | 232.7444 | 188.2908 |  | 169.2459 | 389.1177 |  | 103.7918 | 153.927 | 225.4054 | 278.8154 | 270.9477 | 140.3176 | 176.7951 | 245.327 | 288.42 | 261.1586 | 95.882 | 104.8987 | 129.2967 | 177.8066 | 243.2567 | 289.6283 | 171.3067 | 157.701 | 149.6386 | 141.9891 | 190.1797 | 254.6937 | 296.3557 | 277.931 |  | 213.0713 |  |  | 113.4943 | 119.531 | 213.9817 | 110.5586 | 230.1491 | 119.0055 | 43.2668 | 41.7367 | 41.1475 | 41.5306 | 40.4669 | 43.5077 | 38.9521 | 41.0543 | 111.1878 | 133.9476 | 126.7077 | 109.6845 | 287.248 |  |  | 180.3279 |  | 160.2472 | 106.8868 | 145.2571 | 106.5279 | 223.9926 | 169.5354 | 304.194 | 287.7307 | 291.7916 | 220.199 | 258.0837 | 292.7341 | 316.965 | 315.5161 | 181.6947 | 159.0075 | 209.5175 | 175.9696 | 206.752 | 157.3962 | 236.03 | 135.9943 | 276.9233 | 225.2667 | 193.2742 | 307.8369 |  | 208.6225 | 97.5732 | 125.1317 | 177.7404 | 234.7697 | 200.7009 | 205.8804 | 181.3259 |  | 149.5714 | 167.0698 | 249.6222 | 305.0629 | 297.3891 | 114.6845 | 162.857 | 247.5847 | 308.2013 | 299.363 | 88.3822 | 98.7107 | 122.0778 | 174.8161 | 240.121 | 167.8759 | 228.3802 | 151.0521 | 196.6563 | 167.5509 | 119.5634 | 160.2771 | 235.4213 | 295.8288 | 289.8787 | 134.459 | 177.6377 | 264.4585 | 317.752 | 295.4247 | 88.5147 | 105.2468 | 137.0941 | 189.1954 | 259.6504 | 124.933 | 172.3998 | 180.9836 | 194.789 | 126.0247 | 244.378 | 168.9866 | 299.4064 | 288.5535 | 215.7168 | 214.5722 |  |  | 114.4189 | 127.7325 | 119.1578 | 230.6089 | 119.3794 | 199.476 |  | 130.3148 | 116.8096 | 120.8542 | 62.7934 | 101.2628 | 111.7091 |  | 291.0364 | 351.6504 | 362.5098 | 454.4302 | 612.0275 | 585.6228 | 423.0155 | [23 empty] | 120.2891 | 598.8251 | 81.6525 | 321.3434
15:59 | 9185 |  |  | 3.8843 | 35.4715 | 38.7554 | 12.4829 | 15.6957 | 23.4157 | 12.0099 | 1.4077 | 6.1612 | 1.3629 | 0.0974 |  |  |  | -10.8338 | 33.3283 | 48.739 | 13.4452 |  | 17.551 | 28.4367 | 0.5153 | 1.2354 | 3.0399 | 1.2939 | -2.7717 | 275.1333 | 271.0601 | 179.1795 | 209.2883 | 162.2257 | 143.8118 | 122.9552 | 214.4706 | 158.8534 | 237.8167 | 294.0932 | 273.7251 | 181.5717 | 182.7084 | 258.7678 | 288.6423 | 305.8865 |  |  | 178.8425 |  | 378.93 | 119.5164 | 155.9771 | 227.7695 | 276.565 | 252.8461 | 222.4416 | 175.4464 | 248.784 | 296.7678 | 285.6055 | 189.408 | 98.2364 | 125.6711 | 174.6653 | 230.0218 | 197.2549 | 218.5695 | 213.0094 | 448.148 | 119.2436 | 173.8623 | 252.7644 | 304.6821 | 320.5512 | 115.8204 | 158.8508 | 221.894 | 262.3988 | 253.5892 | 84.4545 | 97.5972 | 125.0013 | 176.4041 | 232.7199 | 188.2839 |  | 169.2319 | 389.0465 |  | 103.818 | 153.9403 | 225.3953 | 278.7997 | 270.9184 | 140.3236 | 176.8028 | 245.3094 | 288.3948 | 261.1299 | 95.8894 | 104.9037 | 129.3087 | 177.8118 | 243.2478 | 289.6017 | 171.2784 | 157.6733 | 149.6261 | 141.9824 | 190.1829 | 254.6774 | 296.3228 | 277.8925 |  | 213.0496 |  |  | 113.4781 | 119.5067 | 213.9599 | 110.561 | 230.1406 | 118.9888 | 43.3587 | 42.2574 | 40.5182 | 41.5427 | 40.2898 | 43.6063 | 39.4497 | 41.0218 | 111.1728 | 133.9313 | 126.6803 | 109.6634 | 287.212 |  |  | 180.3177 |  | 160.2353 | 106.8822 | 145.249 | 106.5179 | 223.9635 | 169.535 | 304.1569 | 287.6888 | 291.7498 | 220.1669 | 258.0894 | 292.7334 | 316.9629 | 315.4894 | 181.6989 | 158.9831 | 209.4682 | 175.9305 | 206.7176 | 157.4025 | 236.0276 | 135.9847 | 276.8834 | 225.256 | 193.279 | 307.7975 |  | 208.6089 | 97.5714 | 125.1378 | 177.7391 | 234.7544 | 200.6741 | 205.8451 | 181.2955 |  | 149.5689 | 167.0709 | 249.5971 | 305.0359 | 297.3528 | 114.6999 | 162.8795 | 247.5907 | 308.1955 | 299.3504 | 88.3815 | 98.707 | 122.0881 | 174.8106 | 240.1049 | 167.8237 | 228.3492 | 151.0529 | 196.6686 | 167.5358 | 119.5772 | 160.2868 | 235.4192 | 295.8027 | 289.847 | 134.4645 | 177.6426 | 264.4533 | 317.721 | 295.3814 | 88.515 | 105.2606 | 137.0915 | 189.1958 | 259.637 | 124.9094 | 172.3749 | 180.9657 | 194.7587 | 126.0416 | 244.3671 | 168.9947 | 299.3815 | 288.5234 | 215.7074 | 214.5078 |  |  | 114.4022 | 127.7182 | 119.141 | 230.6041 | 119.3474 | 199.4626 |  | 130.2872 | 116.788 | 120.8396 | 62.794 | 101.2651 | 111.7234 |  | 290.9711 | 351.6003 | 362.4297 | 453.9158 | 611.2402 | 584.6062 | 421.6801 | [23 empty] | 120.2701 | 597.9232 | 81.7145 | 321.2857
15:59 | 9186 |  |  | 3.9416 | 35.5606 | 38.8766 | 12.4641 | 15.6871 | 23.4002 | 12.1006 | 1.4079 | 6.1603 | 1.3582 | 0.0977 |  |  |  | -10.9503 | 33.3192 | 48.78 | 13.5091 |  | 17.5816 | 28.4433 | 0.5154 | 1.2335 | 3.0398 | 1.2934 | -1.7021 | 275.096 | 271.0355 | 179.1657 | 209.265 | 162.211 | 143.7994 | 122.9481 | 214.4519 | 158.8538 | 237.804 | 294.0574 | 273.6964 | 181.5637 | 182.6823 | 258.7503 | 288.6226 | 305.8534 |  |  | 178.827 |  | 378.8687 | 119.5092 | 155.9833 | 227.7566 | 276.5256 | 252.8191 | 222.427 | 175.4405 | 248.7757 | 296.7446 | 285.5798 | 189.4063 | 98.2383 | 125.6768 | 174.6698 | 230.0006 | 197.2273 | 218.5363 | 212.9885 | 448.0766 | 119.2502 | 173.8715 | 252.7567 | 304.6583 | 320.715 | 115.8248 | 158.8529 | 221.8835 | 262.3689 | 253.5653 | 84.465 | 97.613 | 125.0112 | 176.405 | 232.6984 | 188.2723 |  | 169.2141 | 388.9839 |  | 103.8372 | 153.9447 | 225.3836 | 278.7767 | 270.8878 | 140.3333 | 176.8094 | 245.2919 | 288.3622 | 261.0938 | 95.8841 | 104.9156 | 129.3214 | 177.8117 | 243.2341 | 289.5657 | 171.2509 | 157.6489 | 149.6114 | 141.9804 | 190.1872 | 254.6611 | 296.287 | 277.853 |  | 213.0183 |  |  | 113.4664 | 119.49 | 213.9226 | 110.5662 | 230.1192 | 118.9723 | 43.3534 | 42.5751 | 39.7687 | 41.7501 | 39.9973 | 43.6134 | 39.837 | 40.9963 | 111.1587 | 133.9168 | 126.6605 | 109.6444 | 287.1832 |  |  | 180.3093 |  | 160.2281 | 106.8802 | 145.2439 | 106.5127 | 223.9376 | 169.5433 | 304.1184 | 287.6528 | 291.7174 | 220.1247 | 258.1106 | 292.7352 | 316.9524 | 315.4645 | 181.7085 | 158.966 | 209.4419 | 175.8962 | 206.7055 | 157.4093 | 236.0212 | 135.9805 | 276.8392 | 225.2486 | 193.2766 | 307.7607 |  | 208.6001 | 97.5733 | 125.1497 | 177.7432 | 234.7353 | 200.6453 | 205.8113 | 181.2697 |  | 149.5631 | 167.0668 | 249.5806 | 305.0095 | 297.3115 | 114.7022 | 162.8889 | 247.5747 | 308.1589 | 299.306 | 88.3695 | 98.6969 | 122.0909 | 174.8182 | 240.09 | 167.7936 | 228.319 | 151.0388 | 196.656 | 167.5179 | 119.5886 | 160.3033 | 235.4146 | 295.7833 | 289.8117 | 134.462 | 177.6545 | 264.4445 | 317.6853 | 295.3486 | 88.5167 | 105.2641 | 137.0885 | 189.1901 | 259.6239 | 124.8875 | 172.349 | 180.9387 | 194.7222 | 126.0504 | 244.357 | 168.9918 | 299.3463 | 288.4816 | 215.6832 | 214.4385 |  |  | 114.3857 | 127.6998 | 119.1262 | 230.5906 | 119.3092 | 199.4371 |  | 130.2573 | 116.7743 | 120.8241 | 62.797 | 101.2614 | 111.7221 |  | 290.9032 | 351.5688 | 362.3735 | 454.037 | 611.8213 | 585.111 | 422.3261 | [23 empty] | 120.253 | 598.4662 | 81.8141 | 321.236
15:59 | 9187 |  |  | 3.9322 | 35.4919 | 38.7255 | 12.466 | 15.6555 | 23.3762 | 12.0674 | 1.4081 | 6.1571 | 1.3598 | 0.0974 |  |  |  | -10.8657 | 33.4134 | 48.7896 | 13.5046 |  | 17.5886 | 28.582 | 0.5141 | 1.2287 | 3.0367 | 1.2934 | -2.7727 | 275.0727 | 271.0095 | 179.1572 | 209.2494 | 162.1994 | 143.7956 | 122.94 | 214.441 | 158.8606 | 237.796 | 294.0193 | 273.6712 | 181.5552 | 182.6551 | 258.6966 | 288.5626 | 305.7815 |  |  | 178.8074 |  | 378.8031 | 119.5066 | 155.9806 | 227.7412 | 276.4931 | 252.7857 | 222.4128 | 175.4395 | 248.7622 | 296.7134 | 285.5494 | 189.3996 | 98.2276 | 125.68 | 174.6607 | 229.9754 | 197.1998 | 218.4919 | 212.9577 | 447.9972 | 119.2511 | 173.8813 | 252.7445 | 304.6152 | 320.518 | 115.8283 | 158.8539 | 221.8723 | 262.3424 | 253.5404 | 84.461 | 97.6321 | 125.0081 | 176.3996 | 232.6923 | 188.2924 |  | 170.2872 | 388.9142 |  | 103.8525 | 153.9379 | 225.3719 | 278.7382 | 270.8496 | 140.3391 | 176.8104 | 245.269 | 288.3275 | 261.0566 | 95.8746 | 104.9179 | 129.3378 | 177.812 | 243.2216 | 289.5294 | 171.2276 | 157.6295 | 149.5936 | 141.9859 | 190.1863 | 254.6521 | 296.2545 | 277.8226 |  | 212.986 |  |  | 113.4522 | 119.4739 | 213.8836 | 110.5359 | 230.0752 | 118.9395 | 43.3131 | 42.6954 | 39.4606 | 41.8595 | 40.1437 | 43.5959 | 40.165 | 41.0006 | 111.1472 | 133.8992 | 126.6449 | 109.6261 | 287.1464 |  |  | 180.2904 |  | 160.215 | 106.8746 | 145.2343 | 106.5024 | 223.9252 | 169.5485 | 304.0802 | 287.6081 | 291.6821 | 220.0931 | 258.104 | 292.7343 | 316.9195 | 315.4267 | 181.6718 | 158.9461 | 209.4048 | 175.8551 | 206.7089 | 157.4197 | 236.0142 | 135.9856 | 276.7954 | 225.2357 | 193.2789 | 307.7192 |  | 208.5888 | 97.5658 | 125.1561 | 177.7434 | 234.715 | 200.613 | 205.7772 | 181.2496 |  | 149.5547 | 167.0663 | 249.5694 | 304.9756 | 297.2679 | 114.6974 | 162.8785 | 247.548 | 308.1028 | 299.2538 | 88.3697 | 98.69 | 122.0929 | 174.8184 | 240.0645 | 167.7636 | 228.2938 | 151.0198 | 196.6004 | 167.4888 | 119.5863 | 160.3097 | 235.4075 | 295.7558 | 289.7663 | 134.4706 | 177.6632 | 264.4378 | 317.654 | 295.3187 | 88.5197 | 105.2673 | 137.0881 | 189.1844 | 259.6078 | 124.8632 | 172.334 | 180.9161 | 194.693 | 126.0558 | 244.3517 | 169.0005 | 299.3119 | 288.4417 | 215.6463 | 214.3554 |  |  | 114.3634 | 127.6686 | 119.1045 | 230.5515 | 119.2567 | 199.4001 |  | 130.2378 | 116.7672 | 120.8143 | 62.7981 | 101.2891 | 111.7343 |  | 290.8508 | 351.539 | 362.3165 | 453.9554 | 610.6824 | 584.6618 | 422.5074 | [23 empty] | 120.2352 | 597.6721 | 81.8182 | 321.1949
15:59 | 9188 |  |  | 3.9815 | 35.4976 | 38.827 | 12.543 | 15.6419 | 23.3701 | 12.0805 | 1.4098 | 6.158 | 1.3544 | 0.0953 |  |  |  | -10.9789 | 33.4558 | 48.766 | 13.5253 |  | 17.5418 | 28.5117 | 0.515 | 1.2252 | 3.0372 | 1.2946 | -2.4377 | 275.045 | 270.9737 | 179.1477 | 209.2359 | 162.1867 | 143.784 | 122.928 | 214.4451 | 158.8653 | 237.7865 | 293.9838 | 273.6364 | 181.5568 | 182.6407 | 258.6438 | 288.5028 | 305.718 |  |  | 178.794 |  | 378.7385 | 119.5147 | 155.984 | 227.7353 | 276.4629 | 252.7598 | 222.3994 | 175.452 | 248.7427 | 296.6763 | 285.5153 | 189.3917 | 98.2262 | 125.6863 | 174.6518 | 229.9535 | 197.1734 | 218.457 | 212.9337 | 447.9218 | 119.2489 | 173.8841 | 252.7287 | 304.5827 | 320.1924 | 115.8287 | 158.8504 | 221.86 | 262.3114 | 253.5083 | 84.4588 | 97.6466 | 125.0096 | 176.4015 | 232.6844 | 188.325 |  | 171.358 | 388.8432 |  | 103.8708 | 153.943 | 225.3651 | 278.702 | 270.818 | 140.3422 | 176.8132 | 245.2563 | 288.2955 | 261.0277 | 95.8685 | 104.9234 | 129.361 | 177.8161 | 243.2132 | 289.4928 | 171.2064 | 157.6101 | 149.5882 | 141.9926 | 190.1955 | 254.6488 | 296.2323 | 277.7955 |  | 212.9668 |  |  | 113.4344 | 119.4537 | 213.8443 | 110.4881 | 230.0392 | 118.9074 | 43.3204 | 42.697 | 39.957 | 41.751 | 40.3411 | 43.5224 | 40.561 | 40.9204 | 111.1266 | 133.878 | 126.621 | 109.6065 | 287.1046 |  |  | 180.2708 |  | 160.2002 | 106.8692 | 145.2206 | 106.4941 | 223.9165 | 169.559 | 304.0465 | 287.5685 | 291.6395 | 220.0863 | 258.0923 | 292.7267 | 316.8821 | 315.3804 | 181.6039 | 158.9192 | 209.3393 | 175.789 | 206.7078 | 157.4243 | 236.0033 | 135.9837 | 276.7563 | 225.2219 | 193.2848 | 307.6844 |  | 208.5789 | 97.5602 | 125.1508 | 177.7339 | 234.6976 | 200.5789 | 205.7428 | 181.2228 |  | 149.5557 | 167.0733 | 249.5611 | 304.9466 | 297.2347 | 114.6948 | 162.8768 | 247.5318 | 308.0654 | 299.2135 | 88.3738 | 98.6918 | 122.1032 | 174.8108 | 240.046 | 167.7412 | 228.2697 | 151.0108 | 196.5111 | 167.4714 | 119.5874 | 160.304 | 235.3925 | 295.7137 | 289.7266 | 134.4738 | 177.6585 | 264.4275 | 317.6188 | 295.281 | 88.5157 | 105.2606 | 137.0906 | 189.1848 | 259.5724 | 124.8348 | 172.3106 | 180.892 | 194.6598 | 126.052 | 244.3418 | 169.0143 | 299.2708 | 288.4009 | 215.5949 | 214.275 |  |  | 114.3463 | 127.6463 | 119.0882 | 230.5296 | 119.2305 | 199.368 |  | 130.2051 | 116.7477 | 120.796 | 62.8043 | 101.32 | 111.7332 |  | 290.7688 | 351.4853 | 362.2418 | 454.0604 | 609.793 | 583.4038 | 421.6945 | [23 empty] | 120.2147 | 596.5984 | 81.829 | 321.127
15:59 | 9189 |  |  | 3.9079 | 35.4419 | 38.8336 | 12.5326 | 15.6543 | 23.4047 | 12.039 | 1.4106 | 6.1607 | 1.3557 | 0.0956 |  |  |  | -11.0288 | 33.3536 | 48.6307 | 13.4416 |  | 17.5343 | 28.4769 | 0.515 | 1.2257 | 3.0376 | 1.2939 | -2.2338 | 275.0095 | 270.9461 | 179.1344 | 209.2154 | 162.1785 | 143.771 | 122.9214 | 214.4378 | 158.8641 | 237.7755 | 293.9544 | 273.5872 | 181.5534 | 182.6284 | 258.6199 | 288.4723 | 305.6988 |  |  | 178.7748 |  | 378.6812 | 119.5191 | 155.9974 | 227.7303 | 276.4284 | 252.7323 | 222.3844 | 175.4578 | 248.7218 | 296.6422 | 285.4771 | 189.3776 | 98.2295 | 125.6941 | 174.6602 | 229.9349 | 197.1434 | 218.4217 | 212.9111 | 447.8509 | 119.2522 | 173.8868 | 252.7102 | 304.5628 | 320.0476 | 115.8248 | 158.8473 | 221.8448 | 262.2817 | 253.4822 | 84.4594 | 97.6461 | 125.0207 | 176.4085 | 232.6666 | 188.3345 |  | 171.322 | 388.766 |  | 103.8857 | 153.9516 | 225.3499 | 278.6706 | 270.7867 | 140.3461 | 176.8145 | 245.2412 | 288.2552 | 260.9915 | 95.8598 | 104.9338 | 129.372 | 177.8082 | 243.197 | 289.453 | 171.1822 | 157.5842 | 149.5797 | 141.9939 | 190.1989 | 254.6359 | 296.2023 | 277.7546 |  | 212.9328 |  |  | 113.4155 | 119.4307 | 213.8034 | 110.4396 | 229.9913 | 118.8671 | 43.3956 | 42.4268 | 40.6001 | 41.5711 | 40.3978 | 43.1608 | 40.9143 | 40.8039 | 111.1067 | 133.8628 | 126.5988 | 109.5932 | 287.0653 |  |  | 180.2592 |  | 160.1882 | 106.865 | 145.2127 | 106.4923 | 223.8937 | 169.5709 | 304.0105 | 287.5391 | 291.598 | 220.0665 | 258.1098 | 292.7223 | 316.8825 | 315.3375 | 181.5422 | 158.8967 | 209.2989 | 175.7518 | 206.6881 | 157.4222 | 235.9866 | 135.961 | 276.7082 | 225.2068 | 193.2858 | 307.6622 |  | 208.5746 | 97.5609 | 125.1527 | 177.7231 | 234.6883 | 200.3419 | 205.7077 | 181.1963 |  | 149.5537 | 167.0856 | 249.5501 | 304.9339 | 297.2041 | 114.6968 | 162.8865 | 247.5192 | 308.0343 | 299.1756 | 88.3735 | 98.6916 | 122.1107 | 174.8181 | 240.0353 | 167.7222 | 228.2473 | 150.9941 | 196.4119 | 167.454 | 119.5958 | 160.3091 | 235.3826 | 295.6817 | 289.6976 | 134.4686 | 177.6538 | 264.4044 | 317.5837 | 295.2484 | 88.5191 | 105.2587 | 137.0907 | 189.1762 | 259.5461 | 124.8009 | 172.2793 | 180.8637 | 194.6234 | 126.0472 | 244.3262 | 169.0148 | 299.2318 | 288.361 | 215.544 | 214.1966 |  |  | 114.3364 | 127.6271 | 119.0763 | 230.521 | 119.2213 | 199.3414 |  | 130.1759 | 116.7218 | 120.7763 | 62.7994 | 101.2737 | 111.7211 |  | 290.687 | 351.4367 | 362.1537 | 454.1421 | 611.0556 | 583.3541 | 421.5751 | [23 empty] | 120.195 | 597.2048 | 81.6667 | 321.0618
15:59 | 9190 |  |  | 3.8982 | 35.4136 | 38.693 | 12.5926 | 15.6728 | 23.3959 | 12.0676 | 1.4105 | 6.1583 | 1.3571 | 0.0977 |  |  |  | -10.9941 | 33.4229 | 48.7897 | 13.5179 |  | 17.4856 | 28.5293 | 0.5145 | 1.2185 | 3.0378 | 1.2946 | -3.2525 | 274.9764 | 270.9211 | 179.1173 | 209.1938 | 162.1661 | 143.7644 | 122.9129 | 214.4234 | 158.8668 | 237.7604 | 293.9214 | 273.5408 | 181.5465 | 182.5957 | 258.6046 | 288.4275 | 305.6711 |  |  | 178.7476 |  | 378.6156 | 119.513 | 155.9999 | 227.711 | 276.3898 | 252.6917 | 222.3703 | 175.4401 | 248.7026 | 296.6137 | 285.4424 | 189.3753 | 98.2307 | 125.708 | 174.6648 | 229.913 | 197.1219 | 218.4038 | 212.884 | 447.7799 | 119.264 | 173.8881 | 252.7001 | 304.5338 | 320.0246 | 115.8235 | 158.8445 | 221.8304 | 262.2503 | 253.4522 | 84.4607 | 97.6237 | 125.0312 | 176.4118 | 232.6405 | 188.3879 |  | 171.289 | 388.6977 |  | 103.9085 | 153.958 | 225.3429 | 278.6495 | 270.7588 | 140.3464 | 176.819 | 245.2277 | 288.2222 | 260.9542 | 95.8571 | 104.9489 | 129.3812 | 177.817 | 243.1821 | 289.4134 | 171.1547 | 157.5569 | 149.5703 | 142.0003 | 190.1969 | 254.6236 | 296.169 | 277.724 |  | 212.8993 |  |  | 113.4006 | 119.4143 | 213.7752 | 110.4196 | 229.941 | 118.8255 | 43.4215 | 42.2314 | 40.9096 | 41.5 | 40.3135 | 42.7919 | 41.0807 | 40.7819 | 111.088 | 133.844 | 126.5728 | 109.5757 | 287.0319 |  |  | 180.2492 |  | 160.1775 | 106.8598 | 145.2086 | 106.4911 | 223.8686 | 169.5735 | 303.9742 | 287.4987 | 291.5637 | 220.026 | 258.1111 | 292.7205 | 316.8806 | 315.286 | 181.5011 | 158.8726 | 209.3105 | 175.7299 | 206.6595 | 157.4282 | 235.9764 | 135.9396 | 276.6635 | 225.1844 | 193.2891 | 307.6306 |  | 208.5607 | 97.5676 | 125.1668 | 177.7295 | 234.68 | 200.1063 | 205.6765 | 181.1732 |  | 149.5482 | 167.0956 | 249.54 | 304.8967 | 297.1663 | 114.7051 | 162.9013 | 247.514 | 308.0356 | 299.1584 | 88.3676 | 98.6866 | 122.108 | 174.8133 | 240.0294 | 167.7002 | 228.202 | 150.9723 | 196.3072 | 167.4218 | 119.5966 | 160.33 | 235.3815 | 295.6593 | 289.6724 | 134.4731 | 177.667 | 264.3877 | 317.5554 | 295.213 | 88.5236 | 105.27 | 137.0987 | 189.1706 | 259.53 | 124.774 | 172.2585 | 180.8438 | 194.5876 | 126.0505 | 244.3175 | 169.019 | 299.206 | 288.3342 | 215.5055 | 214.1491 |  |  | 114.3171 | 127.5952 | 119.0552 | 230.5046 | 119.1986 | 199.3233 |  | 130.1544 | 116.7009 | 120.7577 | 62.8041 | 101.285 | 111.7297 |  | 290.6229 | 351.39 | 362.0836 | 454.2853 | 611.7956 | 584.8323 | 421.8815 | [23 empty] | 120.1744 | 598.314 | 81.7455 | 321.0064
15:59 | 9191 |  |  | 3.854 | 35.4518 | 38.741 | 12.5471 | 15.742 | 23.4354 | 12.076 | 1.4107 | 6.1575 | 1.3526 | 0.0967 |  |  |  | -11.064 | 33.4026 | 48.5933 | 13.4445 |  | 17.5607 | 28.5888 | 0.5175 | 1.2215 | 3.0411 | 1.2956 | -2.5349 | 274.9469 | 270.892 | 179.1041 | 209.178 | 162.1539 | 143.7583 | 122.9075 | 214.4265 | 158.876 | 237.7401 | 293.8932 | 273.4971 | 181.5412 | 182.578 | 258.5527 | 288.3566 | 305.628 |  |  | 178.7265 |  | 378.5468 | 119.519 | 155.9951 | 227.6984 | 276.3539 | 252.6592 | 222.3547 | 175.43 | 248.6904 | 296.5796 | 285.4068 | 189.3787 | 98.2252 | 125.7152 | 174.6656 | 229.8869 | 197.0928 | 218.3813 | 212.8524 | 447.7049 | 119.2684 | 173.882 | 252.6863 | 304.4913 | 320.0244 | 115.8244 | 158.8421 | 221.8146 | 262.2134 | 253.4146 | 84.4628 | 97.6002 | 125.0419 | 176.4094 | 232.6235 | 188.416 |  | 171.2568 | 388.6373 |  | 103.9278 | 153.9641 | 225.3371 | 278.6242 | 270.7262 | 140.3468 | 176.8178 | 245.2141 | 288.1923 | 260.9181 | 95.8509 | 104.9587 | 129.3905 | 177.8248 | 243.167 | 289.3696 | 171.1274 | 157.5472 | 149.5621 | 142.0109 | 190.2089 | 254.6209 | 296.1429 | 277.6984 |  | 212.8811 |  |  | 113.3779 | 119.3871 | 213.7399 | 110.4174 | 229.9093 | 118.7947 | 43.3796 | 42.4491 | 40.6134 | 41.2683 | 40.0026 | 42.751 | 41.3555 | 40.8087 | 111.0732 | 133.816 | 126.5456 | 109.5557 | 286.9987 |  |  | 180.2307 |  | 160.1644 | 106.8533 | 145.1975 | 106.4868 | 223.8771 | 169.5745 | 303.9317 | 287.4535 | 291.5234 | 219.9992 | 258.1033 | 292.7186 | 316.8687 | 315.2481 | 181.4883 | 158.8566 | 209.3328 | 175.6968 | 206.6776 | 157.4426 | 235.9719 | 135.9649 | 276.6293 | 225.1723 | 193.3016 | 307.586 |  | 208.548 | 97.5683 | 125.1721 | 177.7369 | 234.6591 | 200.0712 | 205.6503 | 181.1478 |  | 149.5477 | 167.0976 | 249.5325 | 304.8502 | 297.1151 | 114.716 | 162.9059 | 247.5119 | 308.0197 | 299.1363 | 88.3672 | 98.6855 | 122.1044 | 174.8115 | 240.0068 | 167.6815 | 228.1636 | 150.9483 | 196.1919 | 167.3953 | 119.5977 | 160.3464 | 235.3766 | 295.6334 | 289.6411 | 134.4919 | 177.6759 | 264.3793 | 317.5218 | 295.1744 | 88.5208 | 105.2767 | 137.1014 | 189.1754 | 259.5103 | 124.749 | 172.2407 | 180.8224 | 194.5559 | 126.0547 | 244.3114 | 169.0261 | 299.1764 | 288.2941 | 215.4646 | 214.1226 |  |  | 114.2933 | 127.5725 | 119.0273 | 230.4798 | 119.1712 | 199.3153 |  | 130.1293 | 116.6847 | 120.7466 | 62.8003 | 101.2826 | 111.7403 |  | 290.5748 | 351.3373 | 362.0162 | 453.6011 | 610.5146 | 584.2388 | 422.2018 | [23 empty] | 120.1523 | 597.3767 | 81.712 | 320.9561
15:59 | 9192 |  |  | 3.9573 | 35.4817 | 38.7976 | 12.607 | 15.6791 | 23.4221 | 12.0935 | 1.411 | 6.1619 | 1.3545 | 0.0946 |  |  |  | -11.1231 | 33.2806 | 48.5695 | 13.4145 |  | 17.4727 | 28.6083 | 0.5163 | 1.2219 | 3.0387 | 1.295 | -2.2359 | 274.9222 | 270.8644 | 179.0946 | 209.1677 | 162.1483 | 143.748 | 122.9059 | 214.441 | 158.8878 | 237.7345 | 293.8637 | 273.454 | 181.5405 | 182.5861 | 258.5366 | 288.3232 | 305.6127 |  |  | 178.7061 |  | 378.4821 | 119.5332 | 155.9975 | 227.6862 | 276.3215 | 252.6303 | 222.3442 | 175.4481 | 248.6834 | 296.5414 | 285.3657 | 189.366 | 98.221 | 125.7092 | 174.6546 | 229.863 | 197.0606 | 218.3417 | 212.8184 | 447.625 | 119.261 | 173.8886 | 252.6675 | 304.4437 | 320.0652 | 115.8381 | 158.8465 | 221.8054 | 262.1863 | 253.3883 | 84.4696 | 97.5932 | 125.0531 | 176.4204 | 232.6257 | 188.3652 |  | 171.2269 | 388.5737 |  | 103.9452 | 153.969 | 225.3222 | 278.5905 | 270.6929 | 140.3485 | 176.8216 | 245.1987 | 288.1584 | 260.8758 | 95.8455 | 104.9632 | 129.3952 | 177.825 | 243.1475 | 289.3249 | 171.1076 | 157.5292 | 149.5477 | 142.0015 | 190.2126 | 254.6088 | 296.1119 | 277.6595 |  | 212.8505 |  |  | 113.3559 | 119.3623 | 213.7266 | 110.4535 | 229.8769 | 118.7673 | 43.2519 | 42.7189 | 40.1955 | 40.668 | 39.746 | 42.4178 | 41.726 | 40.9192 | 111.0594 | 133.7918 | 126.523 | 109.5337 | 286.9603 |  |  | 180.2149 |  | 160.148 | 106.8493 | 145.1903 | 106.4809 | 223.8869 | 169.5802 | 303.8903 | 287.4149 | 291.4781 | 219.9941 | 258.0973 | 292.7178 | 316.866 | 315.2183 | 181.4527 | 158.8364 | 209.3228 | 175.668 | 206.7041 | 157.4483 | 235.9656 | 135.9901 | 276.5922 | 225.1683 | 193.3046 | 307.5492 |  | 208.5424 | 97.574 | 125.1725 | 177.7462 | 234.6312 | 200.043 | 205.6218 | 181.1255 |  | 149.552 | 167.1081 | 249.5252 | 304.8254 | 297.0643 | 114.7129 | 162.8964 | 247.4863 | 307.9294 | 299.0703 | 88.3683 | 98.701 | 122.1023 | 174.835 | 239.9613 | 167.6581 | 228.1349 | 150.9191 | 196.0746 | 167.3713 | 119.6036 | 160.3425 | 235.3664 | 295.5998 | 289.5921 | 134.5023 | 177.6813 | 264.3675 | 317.4889 | 295.1386 | 88.5237 | 105.2852 | 137.1078 | 189.1807 | 259.4939 | 124.7317 | 172.2085 | 180.7861 | 194.5155 | 126.0573 | 244.3098 | 169.027 | 299.1403 | 288.2442 | 215.4006 | 214.0809 |  |  | 114.2747 | 127.5544 | 119.0107 | 230.4659 | 119.151 | 199.2875 |  | 130.1103 | 116.6668 | 120.7303 | 62.8038 | 101.2911 | 111.7385 |  | 290.5068 | 351.2827 | 361.9485 | 453.7494 | 610.4769 | 582.8436 | 421.3839 | [23 empty] | 120.1332 | 596.6603 | 81.6782 | 320.8947
15:59 | 9193 |  |  | 3.8665 | 35.4612 | 38.7496 | 12.5777 | 15.6257 | 23.4088 | 12.039 | 1.4126 | 6.1615 | 1.3514 | 0.0956 |  |  |  | -11.1369 | 33.3562 | 48.7276 | 13.4961 |  | 17.483 | 28.6326 | 0.5154 | 1.2149 | 3.0336 | 1.2945 | -2.6273 | 274.8932 | 270.8381 | 179.0825 | 209.1502 | 162.1413 | 143.7344 | 122.9024 | 214.4423 | 158.8888 | 237.7253 | 293.8299 | 273.4197 | 181.5342 | 182.5607 | 258.543 | 288.3236 | 305.6055 |  |  | 178.6809 |  | 378.4177 | 119.5356 | 156.006 | 227.6788 | 276.2868 | 252.601 | 222.337 | 175.461 | 248.6693 | 296.5055 | 285.3276 | 189.3475 | 98.2189 | 125.7025 | 174.6351 | 229.8306 | 197.0304 | 218.3108 | 212.7876 | 447.548 | 119.2584 | 173.8933 | 252.6564 | 304.4059 | 320.0413 | 115.8403 | 158.8439 | 221.7852 | 262.1553 | 253.3557 | 84.4794 | 97.5816 | 125.0512 | 176.4202 | 232.6118 | 188.2934 |  | 171.192 | 388.5037 |  | 103.9607 | 153.9688 | 225.3187 | 278.5592 | 270.663 | 140.3468 | 176.8256 | 245.1838 | 288.1265 | 260.8339 | 95.8446 | 104.9654 | 129.4007 | 177.8281 | 243.1379 | 289.284 | 171.082 | 157.4936 | 149.5335 | 141.9994 | 190.2118 | 254.5957 | 296.0787 | 277.6174 |  | 212.8069 |  |  | 113.3377 | 119.3526 | 213.7257 | 110.4622 | 229.8333 | 118.746 | 43.0855 | 42.8973 | 40.329 | 40.3588 | 39.8051 | 42.0071 | 41.1985 | 41.1203 | 111.0453 | 133.77 | 126.4995 | 109.5145 | 286.9299 |  |  | 180.2001 |  | 160.1375 | 106.8475 | 145.1854 | 106.477 | 223.8647 | 169.5809 | 303.8574 | 287.3778 | 291.4464 | 219.9962 | 258.0943 | 292.7204 | 316.8604 | 315.1786 | 181.429 | 158.8178 | 209.2869 | 175.6408 | 206.6992 | 157.4614 | 235.9578 | 135.9832 | 276.5526 | 225.1569 | 193.3084 | 307.5184 |  | 208.5394 | 97.5808 | 125.1828 | 177.7487 | 234.6211 | 200.0168 | 205.5889 | 181.0988 |  | 149.5577 | 167.1146 | 249.5186 | 304.8045 | 297.0299 | 114.707 | 162.8951 | 247.4626 | 307.8589 | 299.0088 | 88.3619 | 98.7162 | 122.1027 | 174.8363 | 239.9259 | 167.6296 | 228.0945 | 150.8944 | 195.9698 | 167.3415 | 119.6086 | 160.337 | 235.3552 | 295.5711 | 289.5429 | 134.504 | 177.6964 | 264.3651 | 317.4646 | 295.1113 | 88.5326 | 105.2903 | 137.1209 | 189.1898 | 259.471 | 124.715 | 172.176 | 180.7616 | 194.4755 | 126.0565 | 244.3054 | 169.029 | 299.1056 | 288.2067 | 215.3321 | 214.0762 |  |  | 114.2615 | 127.5383 | 118.994 | 230.4441 | 119.1363 | 199.2308 |  | 130.0861 | 116.6439 | 120.7156 | 62.7991 | 101.2814 | 111.7467 |  | 290.412 | 351.2261 | 361.8763 | 454.2426 | 611.815 | 584.9078 | 422.1354 | [23 empty] | 120.1162 | 598.3614 | 81.6861 | 320.8191
15:59 | 9194 |  |  | 3.9548 | 35.4414 | 38.7629 | 12.549 | 15.6369 | 23.3804 | 12.0693 | 1.4137 | 6.1582 | 1.3571 | 0.0967 |  |  |  | -11.1916 | 33.3631 | 48.5718 | 13.4701 |  | 17.4136 | 28.5901 | 0.5165 | 1.2162 | 3.0374 | 1.2961 | -1.8728 | 274.8624 | 270.8069 | 179.0684 | 209.1305 | 162.1326 | 143.7256 | 122.8997 | 214.4252 | 158.8798 | 237.7078 | 293.7953 | 273.3842 | 181.5249 | 182.5121 | 258.4959 | 288.2749 | 305.5704 |  |  | 178.6573 |  | 378.3451 | 119.5183 | 156.0016 | 227.6686 | 276.2512 | 252.5635 | 222.316 | 175.4489 | 248.6413 | 296.4761 | 285.2874 | 189.3359 | 98.2188 | 125.7037 | 174.6277 | 229.8065 | 197.0016 | 218.29 | 212.7615 | 447.4766 | 119.2683 | 173.8908 | 252.6431 | 304.3812 | 320.0132 | 115.837 | 158.8415 | 221.7616 | 262.1187 | 253.3183 | 84.4782 | 97.5595 | 125.0467 | 176.4093 | 232.5825 | 188.2459 |  | 171.1635 | 388.4389 |  | 103.9755 | 153.9726 | 225.3081 | 278.5262 | 270.6292 | 140.3458 | 176.8151 | 245.1637 | 288.0841 | 260.7942 | 95.8473 | 104.9665 | 129.4058 | 177.8225 | 243.1186 | 289.2502 | 171.0597 | 157.4744 | 149.519 | 142.0092 | 190.2142 | 254.5926 | 296.0485 | 277.5835 |  | 212.7749 |  |  | 113.3203 | 119.3375 | 213.7024 | 110.4195 | 229.7816 | 118.7261 | 42.9901 | 42.9256 | 40.8097 | 40.536 | 39.9411 | 42.0096 | 40.0904 | 41.4045 | 111.0316 | 133.754 | 126.4798 | 109.4991 | 286.899 |  |  | 180.1784 |  | 160.1337 | 106.8416 | 145.1785 | 106.475 | 223.8412 | 169.5857 | 303.8224 | 287.3399 | 291.4168 | 219.9898 | 258.0887 | 292.7219 | 316.8458 | 315.1348 | 181.4161 | 158.7976 | 209.2562 | 175.6056 | 206.674 | 157.4646 | 235.948 | 135.9578 | 276.5066 | 225.1358 | 193.3096 | 307.4845 |  | 208.5251 | 97.5818 | 125.1889 | 177.7397 | 234.6048 | 199.9868 | 205.5574 | 181.0705 |  | 149.5562 | 167.1197 | 249.5086 | 304.7766 | 296.9936 | 114.7148 | 162.9035 | 247.4562 | 307.8438 | 298.9774 | 88.3623 | 98.7119 | 122.1136 | 174.8238 | 239.9158 | 167.611 | 228.0669 | 150.8694 | 195.8894 | 167.3131 | 119.6036 | 160.348 | 235.3475 | 295.5426 | 289.5121 | 134.4975 | 177.6946 | 264.358 | 317.4243 | 295.0735 | 88.5275 | 105.2828 | 137.1233 | 189.1928 | 259.4488 | 124.6855 | 172.1521 | 180.7393 | 194.4364 | 126.0518 | 244.2791 | 169.0269 | 299.0634 | 288.1655 | 215.2649 | 214.0774 |  |  | 114.2505 | 127.524 | 118.9725 | 230.4193 | 119.131 | 199.1892 |  | 130.0611 | 116.6266 | 120.6933 | 62.7908 | 101.2975 | 111.749 |  | 290.3274 | 351.1743 | 361.7825 | 453.745 | 611.0938 | 584.6257 | 422.3936 | [23 empty] | 120.0982 | 597.8597 | 81.6035 | 320.7509
15:59 | 9195 |  |  | 3.9481 | 35.4116 | 38.83 | 12.6 | 15.6513 | 23.3897 | 11.944 | 1.4135 | 6.153 | 1.3548 | 0.0956 |  |  |  | -11.1054 | 33.4161 | 48.5973 | 13.4169 |  | 17.4248 | 28.5269 | 0.5167 | 1.2137 | 3.0339 | 1.2961 | -2.8501 | 274.8291 | 270.7692 | 179.0547 | 209.1122 | 162.1201 | 143.7107 | 122.8937 | 214.4015 | 158.8844 | 237.6976 | 293.747 | 273.3506 | 181.512 | 182.4699 | 258.4545 | 288.2085 | 305.5217 |  |  | 178.6482 |  | 378.2787 | 119.5134 | 156.0061 | 227.6548 | 276.2218 | 252.531 | 222.307 | 175.4442 | 248.6307 | 296.4467 | 285.2639 | 189.341 | 98.231 | 125.7162 | 174.6363 | 229.8018 | 196.9906 | 218.2793 | 212.7382 | 447.4089 | 119.2842 | 173.8991 | 252.635 | 304.3585 | 320.0031 | 115.8395 | 158.8429 | 221.7556 | 262.0868 | 253.2961 | 84.4701 | 97.5384 | 125.0522 | 176.4099 | 232.5517 | 188.2128 |  | 171.1446 | 388.3719 |  | 103.9988 | 153.9794 | 225.2961 | 278.496 | 270.6005 | 140.3414 | 176.8125 | 245.1483 | 288.0441 | 260.7578 | 95.8618 | 104.9728 | 129.4124 | 177.824 | 243.0986 | 289.231 | 171.0419 | 157.4607 | 149.5081 | 142.0163 | 190.2184 | 254.587 | 296.0194 | 277.5585 |  | 212.7589 |  |  | 113.3079 | 119.3155 | 213.6684 | 110.3895 | 229.74 | 118.7207 | 42.9368 | 42.9358 | 41.2764 | 40.7309 | 40.1073 | 41.8135 | 39.5342 | 41.6555 | 111.0172 | 133.7441 | 126.4621 | 109.4847 | 286.8588 |  |  | 180.1605 |  | 160.126 | 106.8313 | 145.1642 | 106.469 | 223.82 | 169.5879 | 303.7774 | 287.3028 | 291.3775 | 219.9642 | 258.0747 | 292.7183 | 316.8316 | 315.0975 | 181.3863 | 158.7652 | 209.2254 | 175.5658 | 206.6558 | 157.4697 | 235.9391 | 135.9362 | 276.4576 | 225.1167 | 193.3029 | 307.4545 |  | 208.513 | 97.5758 | 125.1908 | 177.7411 | 234.5808 | 199.9613 | 205.528 | 181.0467 |  | 149.5456 | 167.1391 | 249.5165 | 304.7533 | 296.9599 | 114.7209 | 162.9087 | 247.4483 | 307.8224 | 298.9442 | 88.3625 | 98.7074 | 122.1275 | 174.8246 | 239.9059 | 167.5847 | 228.0433 | 150.8434 | 195.8257 | 167.2868 | 119.6008 | 160.3693 | 235.3366 | 295.5046 | 289.4823 | 134.4881 | 177.6937 | 264.3346 | 317.3771 | 295.0248 | 88.5225 | 105.2838 | 137.1199 | 189.1805 | 259.426 | 124.6559 | 172.1318 | 180.7197 | 194.3995 | 126.0624 | 244.2697 | 169.0358 | 299.0382 | 288.1305 | 215.2084 | 214.0863 |  |  | 114.2331 | 127.5011 | 118.9526 | 230.4062 | 119.1171 | 199.1484 |  | 130.0392 | 116.5996 | 120.6785 | 62.7972 | 101.3167 | 111.7524 |  | 290.2484 | 351.1146 | 361.7103 | 454.0596 | 610.6997 | 583.4363 | 421.685 | [23 empty] | 120.0784 | 597.068 | 81.6154 | 320.6815
15:59 | 9196 |  |  | 4.0118 | 35.3921 | 38.723 | 12.5302 | 15.6753 | 23.3432 | 12.0355 | 1.4125 | 6.1565 | 1.3517 | 0.0971 |  |  |  | -11.1581 | 33.3106 | 48.635 | 13.3729 |  | 17.4551 | 28.7083 | 0.5167 | 1.2135 | 3.0308 | 1.2963 | -1.6935 | 274.7899 | 270.7341 | 179.0402 | 209.0857 | 162.098 | 143.6985 | 122.8808 | 214.3923 | 158.8801 | 237.6713 | 293.6996 | 273.3119 | 181.5 | 182.4237 | 258.4323 | 288.1681 | 305.4969 |  |  | 178.6253 |  | 378.2189 | 119.523 | 156.0131 | 227.6497 | 276.188 | 252.5057 | 222.2964 | 175.4404 | 248.6253 | 296.4061 | 285.2425 | 189.3353 | 98.2278 | 125.7169 | 174.641 | 229.7762 | 196.9638 | 218.2501 | 212.7067 | 447.3326 | 119.2871 | 173.8967 | 252.616 | 304.3156 | 320.0231 | 115.839 | 158.8425 | 221.7428 | 262.0556 | 253.2702 | 84.4754 | 97.5179 | 125.0621 | 176.4088 | 232.5339 | 188.1471 |  | 171.1185 | 388.2941 |  | 104.0126 | 153.9814 | 225.2884 | 278.4649 | 270.5702 | 140.3231 | 176.8134 | 245.1383 | 288.01 | 260.7284 | 95.8753 | 104.9818 | 129.4185 | 177.8253 | 243.0893 | 289.2043 | 171.0215 | 157.4422 | 149.4981 | 142.0176 | 190.2195 | 254.5717 | 295.9915 | 277.5273 |  | 212.7298 |  |  | 113.2901 | 119.291 | 213.6397 | 110.3849 | 229.704 | 118.7149 | 42.9798 | 43.1447 | 41.124 | 40.8075 | 40.2989 | 41.3798 | 39.586 | 42.0371 | 111.0007 | 133.7218 | 126.4445 | 109.4619 | 286.8318 |  |  | 180.1525 |  | 160.1179 | 106.832 | 145.1593 | 106.4731 | 223.8095 | 169.5934 | 303.7368 | 287.264 | 291.3405 | 219.933 | 258.06 | 292.7137 | 316.8187 | 315.0718 | 181.358 | 158.7381 | 209.1989 | 175.5345 | 206.6594 | 157.4792 | 235.9265 | 135.9393 | 276.4186 | 225.1033 | 193.3042 | 307.428 |  | 208.5158 | 97.5752 | 125.1997 | 177.744 | 234.5732 | 199.9339 | 205.5048 | 181.0232 |  | 149.5424 | 167.1571 | 249.5179 | 304.725 | 296.9362 | 114.7199 | 162.9156 | 247.4348 | 307.7816 | 298.9073 | 88.3626 | 98.7078 | 122.1381 | 174.8219 | 239.8854 | 167.5534 | 228.0251 | 150.8256 | 195.7687 | 167.2541 | 119.6094 | 160.3894 | 235.3248 | 295.4753 | 289.4501 | 134.4952 | 177.7018 | 264.3134 | 317.3406 | 294.9909 | 88.5325 | 105.2899 | 137.122 | 189.1788 | 259.4015 | 124.6299 | 172.1104 | 180.7049 | 194.3642 | 126.0678 | 244.2735 | 169.047 | 299.0094 | 288.0969 | 215.1602 | 214.1185 |  |  | 114.2092 | 127.482 | 118.9307 | 230.3884 | 119.0924 | 199.0774 |  | 130.0147 | 116.5928 | 120.657 | 62.8069 | 101.3075 | 111.7653 |  | 290.1829 | 351.0748 | 361.6314 | 454.16 | 611.2096 | 584.7405 | 422.4319 | [23 empty] | 120.0584 | 597.9751 | 81.6105 | 320.6288
15:59 | 9197 |  |  | 3.9972 | 35.4771 | 38.7558 | 12.5801 | 15.7125 | 23.4258 | 12.1036 | 1.4128 | 6.153 | 1.3494 | 0.0966 |  |  |  | -11.2128 | 33.4017 | 48.587 | 13.4065 |  | 17.3557 | 28.6551 | 0.5165 | 1.2124 | 3.0289 | 1.2963 | -2.8713 | 274.7606 | 270.7089 | 179.035 | 209.0703 | 162.0872 | 143.7014 | 122.8769 | 214.3853 | 158.8801 | 237.6547 | 293.6776 | 273.2732 | 181.5044 | 182.4155 | 258.4126 | 288.13 | 305.4616 |  |  | 178.5946 |  | 378.1601 | 119.5189 | 156.0167 | 227.6428 | 276.152 | 252.477 | 222.2798 | 175.4449 | 248.6152 | 296.3673 | 285.2092 | 189.3187 | 98.214 | 125.7132 | 174.6355 | 229.7406 | 196.9305 | 218.2246 | 212.6822 | 447.2542 | 119.2841 | 173.8876 | 252.5858 | 304.2804 | 320.0332 | 115.8382 | 158.8417 | 221.7236 | 262.029 | 253.2395 | 84.4839 | 97.4982 | 125.0697 | 176.4055 | 232.5196 | 188.1129 |  | 171.0906 | 388.2151 |  | 104.0309 | 153.9924 | 225.2774 | 278.443 | 270.539 | 140.3226 | 176.822 | 245.1293 | 287.9792 | 260.7023 | 95.8917 | 104.9922 | 129.4267 | 177.8313 | 243.0756 | 289.1771 | 171.0064 | 157.424 | 149.4861 | 142.0205 | 190.2239 | 254.5584 | 295.9578 | 277.4895 |  | 212.707 |  |  | 113.2748 | 119.2724 | 213.6335 | 110.3964 | 229.649 | 118.6993 | 43.1196 | 43.416 | 40.7955 | 40.7639 | 40.5652 | 41.4303 | 39.8949 | 42.4443 | 110.9877 | 133.6985 | 126.4191 | 109.4341 | 286.8022 |  |  | 180.1425 |  | 160.1103 | 106.8389 | 145.1532 | 106.4735 | 223.8127 | 169.6089 | 303.7103 | 287.2296 | 291.3043 | 219.9061 | 258.0377 | 292.7075 | 316.7735 | 315.0324 | 181.3139 | 158.7183 | 209.1825 | 175.5028 | 206.6571 | 157.4771 | 235.9095 | 135.9347 | 276.3736 | 225.0928 | 193.3055 | 307.3892 |  | 208.5096 | 97.5811 | 125.2049 | 177.7452 | 234.5555 | 199.899 | 205.4687 | 180.9939 |  | 149.5455 | 167.1523 | 249.4922 | 304.6823 | 296.8999 | 114.7237 | 162.9213 | 247.4216 | 307.749 | 298.8634 | 88.3638 | 98.7082 | 122.1391 | 174.8192 | 239.8596 | 167.5393 | 228.0039 | 150.8089 | 195.804 | 167.2246 | 119.6161 | 160.396 | 235.3186 | 295.451 | 289.4216 | 134.5059 | 177.7108 | 264.2964 | 317.3057 | 294.9579 | 88.5388 | 105.2924 | 137.1271 | 189.1853 | 259.379 | 124.6129 | 172.0833 | 180.6852 | 194.3258 | 126.0604 | 244.2555 | 169.0468 | 298.9726 | 288.0561 | 215.115 | 214.1513 |  |  | 114.1925 | 127.474 | 118.9103 | 230.3603 | 119.0756 | 199.0259 |  | 129.9898 | 116.5705 | 120.6351 | 62.7939 | 101.3077 | 111.757 |  | 290.1132 | 351.0177 | 361.5668 | 453.5435 | 609.9609 | 583.3913 | 421.9379 | [23 empty] | 120.0399 | 596.6761 | 81.6736 | 320.5654
15:59 | 9198 |  |  | 3.8879 | 35.4522 | 38.7157 | 12.4965 | 15.7592 | 23.4356 | 12.0519 | 1.4138 | 6.1541 | 1.3503 | 0.0966 |  |  |  | -11.2524 | 33.3184 | 48.5566 | 13.3693 |  | 17.3714 | 28.658 | 0.5176 | 1.2146 | 3.0326 | 1.2968 | -3.0461 | 274.7387 | 270.6839 | 179.0289 | 209.0615 | 162.0908 | 143.6993 | 122.8726 | 214.3696 | 158.9083 | 237.6602 | 293.6616 | 273.252 | 181.5028 | 182.4398 | 258.3921 | 288.1119 | 305.4406 |  |  | 178.5669 |  | 378.0905 | 119.5054 | 156.0193 | 227.6224 | 276.1128 | 252.4355 | 222.2648 | 175.4542 | 248.5932 | 296.3414 | 285.1808 | 189.3202 | 98.2226 | 125.7291 | 174.6331 | 229.7273 | 196.9127 | 218.2199 | 212.6727 | 447.182 | 119.2942 | 173.8987 | 252.5802 | 304.2558 | 319.9815 | 115.8463 | 158.8436 | 221.7089 | 262.0037 | 253.2081 | 84.485 | 97.4841 | 125.0774 | 176.409 | 232.4966 | 188.0909 |  | 171.0661 | 388.1432 |  | 104.0487 | 153.991 | 225.2695 | 278.4127 | 270.499 | 140.3425 | 176.8266 | 245.1182 | 287.9395 | 260.6689 | 95.8963 | 104.988 | 129.4233 | 177.8314 | 243.0504 | 289.1432 | 170.9909 | 157.4093 | 149.4723 | 142.0276 | 190.2294 | 254.548 | 295.9293 | 277.455 |  | 212.6879 |  |  | 113.2611 | 119.2552 | 213.6285 | 110.4018 | 229.5971 | 118.7029 | 43.3048 | 43.619 | 40.998 | 40.7026 | 40.7113 | 41.8378 | 40.0575 | 42.748 | 110.9705 | 133.676 | 126.3949 | 109.4087 | 286.7646 |  |  | 180.1289 |  | 160.0986 | 106.8288 | 145.1442 | 106.4582 | 223.8061 | 169.6148 | 303.6694 | 287.1943 | 291.2711 | 219.8755 | 258.036 | 292.7104 | 316.7349 | 314.985 | 181.2814 | 158.7039 | 209.1705 | 175.4803 | 206.6534 | 157.4811 | 235.8952 | 135.9237 | 276.327 | 225.0798 | 193.3109 | 307.3443 |  | 208.4977 | 97.5781 | 125.2141 | 177.7409 | 234.533 | 199.8655 | 205.4289 | 180.9627 |  | 149.5415 | 167.1508 | 249.4773 | 304.656 | 296.8563 | 114.7285 | 162.9215 | 247.409 | 307.7147 | 298.8259 | 88.3571 | 98.7051 | 122.1383 | 174.8183 | 239.8335 | 167.5252 | 227.9698 | 150.7883 | 195.8403 | 167.1956 | 119.6236 | 160.4028 | 235.3103 | 295.4193 | 289.3837 | 134.5109 | 177.7206 | 264.2799 | 317.2702 | 294.9267 | 88.544 | 105.2914 | 137.1349 | 189.1911 | 259.359 | 124.5945 | 172.0628 | 180.6693 | 194.2901 | 126.0649 | 244.2509 | 169.0598 | 298.947 | 288.0216 | 215.0673 | 214.1706 |  |  | 114.1789 | 127.4626 | 118.8858 | 230.3174 | 119.0565 | 198.9998 |  | 129.9684 | 116.5422 | 120.6152 | 62.7798 | 101.2996 | 111.7577 |  | 290.0405 | 350.9562 | 361.4922 | 453.6679 | 610.5824 | 582.769 | 421.1927 | [23 empty] | 120.0212 | 596.6757 | 81.5461 | 320.4984
15:59 | 9199 |  |  | 3.8881 | 35.514 | 38.7069 | 12.4811 | 15.728 | 23.3498 | 11.9412 | 1.4137 | 6.1517 | 1.3493 | 0.0953 |  |  |  | -11.2205 | 33.315 | 48.5758 | 13.3936 |  | 17.395 | 28.659 | 0.5157 | 1.2107 | 3.0284 | 1.2952 | -2.5995 | 274.7068 | 270.6614 | 179.0166 | 209.0485 | 162.0861 | 143.6889 | 122.8671 | 214.3515 | 158.9273 | 237.6659 | 293.6367 | 273.2349 | 181.493 | 182.459 | 258.4075 | 288.1047 | 305.4446 |  |  | 178.5451 |  | 378.0222 | 119.492 | 156.0197 | 227.606 | 276.0765 | 252.4007 | 222.2421 | 175.4445 | 248.5702 | 296.3095 | 285.1475 | 189.3283 | 98.2177 | 125.7349 | 174.6281 | 229.7092 | 196.8859 | 218.1999 | 212.6432 | 447.1076 | 119.2893 | 173.9084 | 252.5749 | 304.2145 | 320.0926 | 115.8496 | 158.8459 | 221.6987 | 261.9734 | 253.1825 | 84.4899 | 97.4677 | 125.0745 | 176.4063 | 232.4643 | 188.0368 |  | 171.0418 | 388.0714 |  | 104.0621 | 153.9871 | 225.2645 | 278.3691 | 270.4615 | 140.3481 | 176.8214 | 245.1134 | 287.9015 | 260.6347 | 95.9008 | 104.9874 | 129.4261 | 177.8277 | 243.0239 | 289.1184 | 170.9723 | 157.3962 | 149.4622 | 142.0224 | 190.231 | 254.5386 | 295.8993 | 277.4212 |  | 212.6579 |  |  | 113.2445 | 119.2246 | 213.5982 | 110.385 | 229.5518 | 118.6973 | 43.4232 | 43.6449 | 41.5584 | 40.7093 | 40.2596 | 41.5385 | 39.5491 | 43.0522 | 110.9472 | 133.6478 | 126.3723 | 109.3807 | 286.7311 |  |  | 180.1156 |  | 160.0856 | 106.8216 | 145.1391 | 106.4527 | 223.7875 | 169.6125 | 303.6245 | 287.1502 | 291.2337 | 219.8393 | 258.0637 | 292.7077 | 316.7264 | 314.9477 | 181.2623 | 158.6927 | 209.1644 | 175.4556 | 206.6485 | 157.4869 | 235.8882 | 135.9155 | 276.2917 | 225.0688 | 193.316 | 307.3013 |  | 208.491 | 97.5723 | 125.2179 | 177.7393 | 234.5218 | 199.8355 | 205.3991 | 180.9362 |  | 149.5449 | 167.1595 | 249.4767 | 304.6421 | 296.8213 | 114.7326 | 162.9238 | 247.3972 | 307.6782 | 298.7939 | 88.3533 | 98.7004 | 122.1418 | 174.8131 | 239.8222 | 167.5002 | 227.9482 | 150.7642 | 195.8097 | 167.1639 | 119.6335 | 160.4135 | 235.2952 | 295.3865 | 289.3453 | 134.5196 | 177.7219 | 264.2609 | 317.231 | 294.8933 | 88.5442 | 105.29 | 137.1494 | 189.1975 | 259.3222 | 124.5659 | 172.05 | 180.6487 | 194.25 | 126.0733 | 244.248 | 169.0773 | 298.9111 | 287.9944 | 215.0283 | 214.1704 |  |  | 114.1536 | 127.4485 | 118.8557 | 230.2782 | 119.0391 | 198.9653 |  | 129.957 | 116.5313 | 120.6039 | 62.7805 | 101.2981 | 111.7704 |  | 289.9624 | 350.9004 | 361.4097 | 453.9343 | 611.2958 | 584.4652 | 421.3648 | [23 empty] | 120.0024 | 597.8805 | 81.5181 | 320.4314
15:59 | 9200 |  |  | 3.9153 | 35.4747 | 38.7154 | 12.5232 | 15.6681 | 23.3339 | 12.0051 | 1.415 | 6.1529 | 1.3508 | 0.0967 |  |  |  | -11.2959 | 33.2919 | 48.6722 | 13.3783 |  | 17.3718 | 28.601 | 0.5182 | 1.2162 | 3.0319 | 1.2944 | -2.8903 | 274.6783 | 270.6322 | 179.0023 | 209.0274 | 162.0725 | 143.6783 | 122.865 | 214.3486 | 158.9219 | 237.6527 | 293.5969 | 273.1982 | 181.4904 | 182.4534 | 258.3875 | 288.0854 | 305.4071 |  |  | 178.534 |  | 377.9634 | 119.4933 | 156.0251 | 227.6 | 276.0499 | 252.3775 | 222.2319 | 175.45 | 248.5615 | 296.2803 | 285.1074 | 189.326 | 98.2049 | 125.7376 | 174.6295 | 229.6858 | 196.8594 | 218.1746 | 212.6112 | 447.0413 | 119.2905 | 173.9159 | 252.5573 | 304.1863 | 320.1525 | 115.8429 | 158.8447 | 221.6838 | 261.9398 | 253.1603 | 84.4891 | 97.4602 | 125.0738 | 176.4107 | 232.45 | 188.0016 |  | 171.0217 | 387.996 |  | 104.0788 | 153.9863 | 225.2554 | 278.3375 | 270.4311 | 140.3429 | 176.8245 | 245.1129 | 287.873 | 260.6001 | 95.9061 | 104.9902 | 129.4348 | 177.8289 | 243.0054 | 289.1048 | 170.9538 | 157.383 | 149.4576 | 142.0278 | 190.2377 | 254.5335 | 295.8685 | 277.3862 |  | 212.6348 |  |  | 113.2292 | 119.197 | 213.55 | 110.3225 | 229.4975 | 118.679 | 43.3762 | 43.6706 | 42.1267 | 40.9779 | 39.5945 | 41.1413 | 39.1677 | 42.8559 | 110.9262 | 133.6246 | 126.3471 | 109.3617 | 286.701 |  |  | 180.1047 |  | 160.0737 | 106.8217 | 145.1294 | 106.4554 | 223.7674 | 169.619 | 303.5893 | 287.1157 | 291.1968 | 219.8175 | 258.0864 | 292.7034 | 316.7335 | 314.9089 | 181.2196 | 158.6806 | 209.1401 | 175.4206 | 206.6344 | 157.4937 | 235.8819 | 135.9062 | 276.2503 | 225.0571 | 193.3152 | 307.2658 |  | 208.4793 | 97.5793 | 125.2267 | 177.745 | 234.5108 | 199.8119 | 205.374 | 180.9208 |  | 149.5496 | 167.1698 | 249.4652 | 304.6163 | 296.7986 | 114.7346 | 162.9326 | 247.3906 | 307.651 | 298.7607 | 88.3521 | 98.7016 | 122.1498 | 174.8151 | 239.8079 | 167.4748 | 227.9308 | 150.745 | 195.7964 | 167.1437 | 119.6345 | 160.4177 | 235.2881 | 295.3577 | 289.3145 | 134.5272 | 177.7243 | 264.2488 | 317.1962 | 294.8532 | 88.5434 | 105.2946 | 137.1684 | 189.217 | 259.2913 | 124.5419 | 172.0235 | 180.6257 | 194.2148 | 126.0765 | 244.2398 | 169.0827 | 298.878 | 287.958 | 214.9993 | 214.1543 |  |  | 114.1335 | 127.4425 | 118.8314 | 230.2474 | 119.0345 | 198.9457 |  | 129.9466 | 116.519 | 120.5893 | 62.7861 | 101.3066 | 111.7824 |  | 289.8976 | 350.8131 | 361.3326 | 453.8721 | 610.3627 | 584.0292 | 422.1728 | [23 empty] | 119.9861 | 597.196 | 81.4965 | 320.3553
15:59 | 9201 |  |  | 3.8763 | 35.3872 | 38.6288 | 12.4371 | 15.7163 | 23.3171 | 11.904 | 1.414 | 6.1513 | 1.3434 | 0.095 |  |  |  | -11.2627 | 33.2491 | 48.5349 | 13.3711 |  | 17.4045 | 28.7684 | 0.5174 | 1.2123 | 3.0305 | 1.2942 | -1.4536 | 274.6497 | 270.6006 | 178.9881 | 209.0042 | 162.0526 | 143.6633 | 122.8573 | 214.3422 | 158.9079 | 237.631 | 293.553 | 273.1492 | 181.4867 | 182.4522 | 258.328 | 288.034 | 305.3565 |  |  | 178.5117 |  | 377.9015 | 119.4911 | 156.0272 | 227.5856 | 276.0167 | 252.3456 | 222.2191 | 175.4532 | 248.5496 | 296.2451 | 285.0699 | 189.3161 | 98.2078 | 125.7455 | 174.6274 | 229.6656 | 196.8394 | 218.1585 | 212.5807 | 446.9689 | 119.2997 | 173.9225 | 252.5463 | 304.1574 | 320.0313 | 115.8403 | 158.8424 | 221.6662 | 261.9061 | 253.1281 | 84.4814 | 97.4556 | 125.0819 | 176.4085 | 232.4267 | 187.9987 |  | 170.9967 | 387.9346 |  | 104.0991 | 153.9904 | 225.239 | 278.3131 | 270.402 | 140.3514 | 176.8282 | 245.1088 | 287.8407 | 260.569 | 95.9061 | 104.9868 | 129.4282 | 177.8244 | 242.9857 | 289.0904 | 170.9304 | 157.3641 | 149.4427 | 142.0356 | 190.2406 | 254.519 | 295.8376 | 277.349 |  | 212.6131 |  |  | 113.2137 | 119.1808 | 213.5051 | 110.2816 | 229.4417 | 118.6604 | 43.3071 | 43.7705 | 42.4823 | 41.2621 | 39.4989 | 41.3967 | 39.575 | 42.436 | 110.9054 | 133.6119 | 126.3322 | 109.3457 | 286.6668 |  |  | 180.0841 |  | 160.0602 | 106.8153 | 145.1165 | 106.4492 | 223.7497 | 169.6227 | 303.5514 | 287.0734 | 291.1537 | 219.7923 | 258.089 | 292.7055 | 316.7338 | 314.872 | 181.1814 | 158.6683 | 209.0944 | 175.3967 | 206.6229 | 157.4975 | 235.8718 | 135.9042 | 276.2046 | 225.0408 | 193.3214 | 307.2305 |  | 208.4623 | 97.5831 | 125.2339 | 177.7476 | 234.4861 | 199.7842 | 205.3452 | 180.8972 |  | 149.5441 | 167.184 | 249.4568 | 304.5884 | 296.7685 | 114.7342 | 162.9438 | 247.3811 | 307.614 | 298.7279 | 88.3502 | 98.7151 | 122.1578 | 174.8218 | 239.7843 | 167.4469 | 227.9106 | 150.7352 | 195.7938 | 167.1233 | 119.6364 | 160.4275 | 235.2902 | 295.3296 | 289.2803 | 134.5236 | 177.7296 | 264.2411 | 317.1632 | 294.8218 | 88.5459 | 105.2945 | 137.1697 | 189.2153 | 259.2856 | 124.5259 | 171.9884 | 180.6361 | 194.1776 | 126.0979 | 244.2315 | 169.0762 | 298.8518 | 287.913 | 214.9705 | 214.1145 |  |  | 114.1159 | 127.4278 | 118.8096 | 230.2136 | 119.0186 | 198.9139 |  | 129.9107 | 116.4797 | 120.552 | 62.7717 | 101.2914 | 111.7626 |  | 289.8271 | 350.7344 | 361.2489 | 453.7099 | 610.4754 | 582.9756 | 421.3026 | [23 empty] | 119.9613 | 596.7255 | 81.3996 | 320.2808
15:59 | 9202 |  |  | 3.9194 | 35.4038 | 38.5826 | 12.4142 | 15.6693 | 23.434 | 11.9637 | 1.4158 | 6.1538 | 1.3416 | 0.0961 |  |  |  | -11.1915 | 33.2643 | 48.5589 | 13.3914 |  | 17.445 | 28.7041 | 0.5178 | 1.211 | 3.0313 | 1.2945 | -2.3585 | 274.6152 | 270.5751 | 178.9776 | 208.9916 | 162.0375 | 143.653 | 122.8523 | 214.337 | 158.9099 | 237.6211 | 293.5127 | 273.1111 | 181.4755 | 182.4385 | 258.3053 | 287.9771 | 305.3191 |  |  | 178.478 |  | 377.8356 | 119.4915 | 156.0256 | 227.5606 | 275.9723 | 252.3111 | 222.2011 | 175.4491 | 248.5342 | 296.2034 | 285.0381 | 189.3037 | 98.2002 | 125.7483 | 174.6211 | 229.6401 | 196.8159 | 218.1408 | 212.548 | 446.8849 | 119.2976 | 173.9205 | 252.5352 | 304.1168 | 320.0272 | 115.8377 | 158.8411 | 221.6565 | 261.8756 | 253.0934 | 84.4853 | 97.447 | 125.0855 | 176.395 | 232.4031 | 188.0126 |  | 170.9667 | 387.8754 |  | 104.1212 | 154.0017 | 225.2295 | 278.2804 | 270.3698 | 140.3552 | 176.8293 | 245.0944 | 287.8019 | 260.5368 | 95.9212 | 104.9917 | 129.4286 | 177.8251 | 242.9662 | 289.076 | 170.9106 | 157.3472 | 149.4246 | 142.0389 | 190.2477 | 254.511 | 295.8056 | 277.3197 |  | 212.594 |  |  | 113.1993 | 119.1699 | 213.4924 | 110.2966 | 229.4043 | 118.6517 | 43.2357 | 43.6344 | 42.6737 | 41.1286 | 39.7591 | 41.8424 | 39.5817 | 42.2701 | 110.8888 | 133.5972 | 126.315 | 109.334 | 286.6393 |  |  | 180.0673 |  | 160.0516 | 106.8133 | 145.111 | 106.4426 | 223.7361 | 169.6323 | 303.5146 | 287.0289 | 291.1109 | 219.7504 | 258.081 | 292.7005 | 316.7215 | 314.8354 | 181.1712 | 158.6512 | 209.0527 | 175.3695 | 206.6227 | 157.4976 | 235.86 | 135.9005 | 276.1586 | 225.017 | 193.325 | 307.1938 |  | 208.4498 | 97.5785 | 125.2361 | 177.742 | 234.4625 | 199.7571 | 205.3165 | 180.8694 |  | 149.5384 | 167.1913 | 249.4453 | 304.5577 | 296.731 | 114.7369 | 162.945 | 247.3637 | 307.5748 | 298.6889 | 88.3465 | 98.7182 | 122.1563 | 174.8174 | 239.7627 | 167.4172 | 227.8853 | 150.7168 | 195.7846 | 167.0941 | 119.6536 | 160.448 | 235.2873 | 295.3037 | 289.2544 | 134.5257 | 177.7368 | 264.2348 | 317.129 | 294.789 | 88.5433 | 105.3023 | 137.1585 | 189.1957 | 259.2721 | 124.5102 | 171.9651 | 180.6444 | 194.138 | 126.1008 | 244.2055 | 169.0657 | 298.8185 | 287.8762 | 214.9553 | 214.0876 |  |  | 114.0906 | 127.3997 | 118.78 | 230.1832 | 118.9987 | 198.8682 |  | 129.8945 | 116.4691 | 120.5266 | 62.7727 | 101.3344 | 111.7597 |  | 289.7831 | 350.6983 | 361.1629 | 453.7914 | 611.1781 | 583.5482 | 421.0589 | [23 empty] | 119.9412 | 597.3631 | 81.4678 | 320.2407
15:59 | 9203 |  |  | 3.8655 | 35.4516 | 38.5882 | 12.5191 | 15.691 | 23.4107 | 12.0239 | 1.4169 | 6.1499 | 1.3411 | 0.0967 |  |  |  | -11.1783 | 33.2975 | 48.5195 | 13.408 |  | 17.4828 | 28.6476 | 0.5188 | 1.2081 | 3.0306 | 1.2945 | -2.497 | 274.5839 | 270.5476 | 178.9614 | 208.9751 | 162.0293 | 143.6505 | 122.8434 | 214.3387 | 158.9288 | 237.61 | 293.4704 | 273.0744 | 181.4705 | 182.4281 | 258.3079 | 287.9653 | 305.3056 |  |  | 178.4591 |  | 377.7732 | 119.4974 | 156.031 | 227.5462 | 275.9355 | 252.2749 | 222.1893 | 175.4544 | 248.5206 | 296.1789 | 284.9963 | 189.3011 | 98.198 | 125.7611 | 174.6275 | 229.6209 | 196.7969 | 218.119 | 212.5252 | 446.8145 | 119.3044 | 173.9245 | 252.5234 | 304.0833 | 320.102 | 115.8321 | 158.8393 | 221.6393 | 261.8484 | 253.0632 | 84.4933 | 97.453 | 125.0917 | 176.395 | 232.3957 | 188.009 |  | 170.9479 | 387.8069 |  | 104.1342 | 153.9983 | 225.2246 | 278.2375 | 270.3321 | 140.334 | 176.8244 | 245.0736 | 287.7596 | 260.5003 | 95.9312 | 104.9967 | 129.434 | 177.8274 | 242.9488 | 289.0378 | 170.8911 | 157.331 | 149.4162 | 142.0383 | 190.2477 | 254.4992 | 295.7824 | 277.2901 |  | 212.5711 |  |  | 113.1895 | 119.1515 | 213.5089 | 110.3261 | 229.369 | 118.6399 | 43.1591 | 43.4472 | 42.4808 | 40.8052 | 40.029 | 42.3874 | 38.5515 | 42.1386 | 110.8726 | 133.5692 | 126.2899 | 109.315 | 286.6032 |  |  | 180.0574 |  | 160.0393 | 106.8029 | 145.1102 | 106.4378 | 223.7302 | 169.6417 | 303.4753 | 286.9911 | 291.0764 | 219.7057 | 258.0636 | 292.6967 | 316.7121 | 314.804 | 181.1885 | 158.634 | 209.0202 | 175.3443 | 206.6262 | 157.5079 | 235.8551 | 135.9008 | 276.1217 | 225.0004 | 193.3303 | 307.1576 |  | 208.4508 | 97.5784 | 125.241 | 177.7352 | 234.449 | 199.7376 | 205.2923 | 180.846 |  | 149.532 | 167.2014 | 249.4354 | 304.5304 | 296.6965 | 114.7422 | 162.9423 | 247.3523 | 307.5362 | 298.6509 | 88.3431 | 98.7116 | 122.1589 | 174.8199 | 239.7351 | 167.3876 | 227.8543 | 150.6998 | 195.7445 | 167.0697 | 119.6607 | 160.4516 | 235.2752 | 295.2674 | 289.2188 | 134.5315 | 177.7482 | 264.2241 | 317.0927 | 294.7458 | 88.5407 | 105.3072 | 137.1511 | 189.1848 | 259.2502 | 124.4839 | 171.9439 | 180.6162 | 194.1017 | 126.0894 | 244.18 | 169.0603 | 298.7824 | 287.8424 | 214.9521 | 214.0815 |  |  | 114.0743 | 127.3926 | 118.7578 | 230.161 | 118.9893 | 198.8328 |  | 129.8834 | 116.4573 | 120.5145 | 62.7811 | 101.3146 | 111.7745 |  | 289.7444 | 350.6419 | 361.1022 | 454.016 | 611.5016 | 584.9143 | 421.9914 | [23 empty] | 119.9276 | 598.2079 | 81.5181 | 320.1932
15:59 | 9204 |  |  | 3.9701 | 35.5028 | 38.6448 | 12.4867 | 15.697 | 23.4291 | 12.0116 | 1.4173 | 6.1458 | 1.3408 | 0.0957 |  |  |  | -11.2659 | 33.3296 | 48.4976 | 13.314 |  | 17.4969 | 28.7273 | 0.5185 | 1.2094 | 3.026 | 1.2975 | -2.1641 | 274.5533 | 270.5184 | 178.9464 | 208.9602 | 162.022 | 143.6509 | 122.8405 | 214.3475 | 158.9359 | 237.6003 | 293.4405 | 273.0414 | 181.4695 | 182.408 | 258.2818 | 287.9438 | 305.2714 |  |  | 178.4461 |  | 377.7083 | 119.4989 | 156.0436 | 227.5439 | 275.9097 | 252.2455 | 222.174 | 175.4605 | 248.5113 | 296.1491 | 284.9615 | 189.2956 | 98.2047 | 125.7684 | 174.6296 | 229.6029 | 196.7767 | 218.0999 | 212.5045 | 446.7434 | 119.3167 | 173.9315 | 252.5101 | 304.0547 | 320.1273 | 115.8348 | 158.8396 | 221.6228 | 261.8165 | 253.0399 | 84.4915 | 97.4736 | 125.0946 | 176.4026 | 232.3646 | 187.9849 |  | 170.9247 | 387.7395 |  | 104.1479 | 153.9983 | 225.2129 | 278.2101 | 270.2966 | 140.3405 | 176.8212 | 245.062 | 287.7293 | 260.467 | 95.9324 | 105.003 | 129.433 | 177.833 | 242.9295 | 288.9918 | 170.8692 | 157.3214 | 149.4067 | 142.0232 | 190.2512 | 254.4821 | 295.7468 | 277.2524 |  | 212.5437 |  |  | 113.1745 | 119.1222 | 213.459 | 110.2691 | 229.3147 | 118.6052 | 42.9824 | 43.4293 | 42.1779 | 40.3856 | 40.277 | 42.8152 | 37.5168 | 42.1225 | 110.856 | 133.5463 | 126.2592 | 109.2905 | 286.5622 |  |  | 180.0477 |  | 160.0283 | 106.7945 | 145.0978 | 106.4337 | 223.7287 | 169.6514 | 303.4435 | 286.9568 | 291.0413 | 219.6877 | 258.0417 | 292.6957 | 316.6902 | 314.7724 | 181.2168 | 158.6194 | 208.9877 | 175.3298 | 206.6329 | 157.5233 | 235.8464 | 135.9051 | 276.0836 | 224.9944 | 193.3364 | 307.1209 |  | 208.45 | 97.5784 | 125.2467 | 177.7411 | 234.4347 | 199.7104 | 205.2532 | 180.8189 |  | 149.5249 | 167.2045 | 249.43 | 304.5211 | 296.6661 | 114.7466 | 162.9458 | 247.3477 | 307.503 | 298.6164 | 88.3459 | 98.7191 | 122.1664 | 174.8292 | 239.7109 | 167.3614 | 227.8264 | 150.6918 | 195.6884 | 167.0578 | 119.6586 | 160.4558 | 235.2729 | 295.2372 | 289.1783 | 134.5372 | 177.7562 | 264.2043 | 317.0591 | 294.7067 | 88.5443 | 105.3074 | 137.1561 | 189.1842 | 259.2267 | 124.46 | 171.9239 | 180.5973 | 194.066 | 126.0947 | 244.1767 | 169.0715 | 298.7441 | 287.8052 | 214.9441 | 214.0839 |  |  | 114.0608 | 127.3867 | 118.7349 | 230.1317 | 118.9816 | 198.7845 |  | 129.8619 | 116.4438 | 120.5 | 62.7833 | 101.2989 | 111.7922 |  | 289.7059 | 350.5679 | 361.0204 | 453.6487 | 610.2529 | 583.0055 | 421.25 | [23 empty] | 119.9106 | 596.6292 | 81.5525 | 320.1369
15:59 | 9205 |  |  | 3.9009 | 35.4558 | 38.5634 | 12.5193 | 15.7792 | 23.4353 | 12.0747 | 1.4168 | 6.1467 | 1.3432 | 0.0978 |  |  |  | -11.2029 | 33.3176 | 48.5186 | 13.3165 |  | 17.501 | 28.7576 | 0.5193 | 1.2092 | 3.0308 | 1.2971 | -3.4496 | 274.5198 | 270.4821 | 178.9374 | 208.9409 | 162.0144 | 143.6384 | 122.8339 | 214.3376 | 158.9268 | 237.5771 | 293.405 | 273.0055 | 181.4552 | 182.3661 | 258.2158 | 287.8847 | 305.2067 |  |  | 178.4281 |  | 377.6421 | 119.4971 | 156.0446 | 227.5322 | 275.8762 | 252.2209 | 222.1651 | 175.4623 | 248.5034 | 296.1147 | 284.9221 | 189.2882 | 98.2003 | 125.7638 | 174.6212 | 229.5751 | 196.751 | 218.0809 | 212.4826 | 446.662 | 119.3183 | 173.9351 | 252.4949 | 304.0243 | 320.1374 | 115.8333 | 158.8347 | 221.6084 | 261.7819 | 253.0033 | 84.4901 | 97.4849 | 125.0933 | 176.3983 | 232.3367 | 187.9599 |  | 170.8909 | 387.6671 |  | 104.1614 | 154.0033 | 225.2116 | 278.1878 | 270.2651 | 140.373 | 176.8241 | 245.0601 | 287.695 | 260.4367 | 95.9396 | 105.0037 | 129.436 | 177.8433 | 242.9101 | 288.9473 | 170.8505 | 157.3203 | 149.3971 | 142.0265 | 190.2599 | 254.4779 | 295.7121 | 277.2219 |  | 212.5215 |  |  | 113.1563 | 119.1009 | 213.404 | 110.1927 | 229.2664 | 118.5851 | 42.7038 | 43.5111 | 41.9676 | 39.7951 | 40.5006 | 43.0571 | 37.7204 | 42.3732 | 110.8428 | 133.5307 | 126.2344 | 109.27 | 286.5308 |  |  | 180.037 |  | 160.0225 | 106.7933 | 145.0896 | 106.435 | 223.7197 | 169.6614 | 303.4114 | 286.9178 | 291.0121 | 219.6807 | 258.0363 | 292.6946 | 316.6748 | 314.7361 | 181.2324 | 158.6047 | 208.9644 | 175.3081 | 206.6295 | 157.5269 | 235.8341 | 135.8919 | 276.0362 | 224.9857 | 193.3318 | 307.0887 |  | 208.4427 | 97.5821 | 125.2514 | 177.7431 | 234.4157 | 199.6854 | 205.2158 | 180.7968 |  | 149.5214 | 167.208 | 249.4237 | 304.5012 | 296.6451 | 114.7551 | 162.9562 | 247.3402 | 307.4729 | 298.5804 | 88.3455 | 98.7259 | 122.1721 | 174.8314 | 239.6969 | 167.3335 | 227.8036 | 150.6838 | 195.6218 | 167.046 | 119.6709 | 160.478 | 235.2795 | 295.2218 | 289.1555 | 134.5292 | 177.7562 | 264.166 | 317.0186 | 294.6629 | 88.5463 | 105.3177 | 137.1843 | 189.205 | 259.2055 | 124.4419 | 171.9039 | 180.5776 | 194.027 | 126.1022 | 244.1784 | 169.0916 | 298.7105 | 287.7686 | 214.9298 | 214.0825 |  |  | 114.038 | 127.3619 | 118.7103 | 230.0969 | 118.9678 | 198.744 |  | 129.8388 | 116.4199 | 120.4773 | 62.7908 | 101.3212 | 111.7983 |  | 289.6537 | 350.4964 | 360.935 | 453.5417 | 611.0279 | 584.3277 | 421.6706 | [23 empty] | 119.8879 | 597.6778 | 81.5811 | 320.075
15:59 | 9206 |  |  | 3.8175 | 35.4134 | 38.6565 | 12.4636 | 15.783 | 23.4674 | 12.0637 | 1.4108 | 6.1377 | 1.3502 | 0.0966 |  |  |  | -10.9725 | 33.3539 | 48.5151 | 13.42 |  | 17.4566 | 28.7922 | 0.5187 | 1.2054 | 3.0272 | 1.2977 | -1.7521 | 274.4943 | 270.4429 | 178.9345 | 208.9266 | 162.0094 | 143.6208 | 122.8286 | 214.3232 | 158.927 | 237.5596 | 293.366 | 272.9683 | 181.4495 | 182.359 | 258.1821 | 287.8452 | 305.1754 |  |  | 178.4045 |  | 377.5796 | 119.4892 | 156.0438 | 227.5201 | 275.8387 | 252.19 | 222.1539 | 175.4609 | 248.4874 | 296.0801 | 284.8811 | 189.2842 | 98.1886 | 125.7653 | 174.6135 | 229.5465 | 196.7256 | 218.0574 | 212.4503 | 446.5897 | 119.3103 | 173.9325 | 252.4817 | 303.9843 | 320.0123 | 115.8309 | 158.8364 | 221.5916 | 261.7544 | 252.9675 | 84.4915 | 97.4915 | 125.0945 | 176.3916 | 232.3224 | 187.9105 |  | 170.8596 | 387.5987 |  | 104.1769 | 154.0096 | 225.2029 | 278.1561 | 270.2317 | 140.3863 | 176.8267 | 245.0455 | 287.6588 | 260.4067 | 95.9468 | 104.9948 | 129.4396 | 177.8409 | 242.8847 | 288.8981 | 170.8281 | 157.302 | 149.3863 | 142.0319 | 190.2548 | 254.4657 | 295.6784 | 277.1931 |  | 212.499 |  |  | 113.1428 | 119.0755 | 213.3856 | 110.1801 | 229.2213 | 118.5719 | 42.5922 | 43.4774 | 41.9194 | 39.5548 | 40.6499 | 43.2396 | 38.453 | 42.6819 | 110.8256 | 133.5096 | 126.2163 | 109.2459 | 286.4959 |  |  | 180.0195 |  | 160.0132 | 106.7928 | 145.0833 | 106.433 | 223.6991 | 169.6592 | 303.3681 | 286.8736 | 290.9782 | 219.6647 | 258.0341 | 292.6904 | 316.6677 | 314.7102 | 181.2593 | 158.5881 | 208.9294 | 175.2873 | 206.6144 | 157.5301 | 235.8289 | 135.8687 | 275.9924 | 224.9752 | 193.3315 | 307.0494 |  | 208.4409 | 97.585 | 125.259 | 177.7405 | 234.3942 | 199.6645 | 205.1883 | 180.7749 |  | 149.524 | 167.2154 | 249.4187 | 304.4643 | 296.614 | 114.7618 | 162.966 | 247.3335 | 307.4428 | 298.543 | 88.3351 | 98.7124 | 122.1782 | 174.8302 | 239.6817 | 167.2997 | 227.7685 | 150.673 | 195.5244 | 167.0275 | 119.692 | 160.5028 | 235.2788 | 295.202 | 289.1357 | 134.5197 | 177.7611 | 264.1353 | 316.9709 | 294.6191 | 88.538 | 105.3253 | 137.1994 | 189.2182 | 259.1794 | 124.419 | 171.8781 | 180.5528 | 193.9878 | 126.1089 | 244.165 | 169.0943 | 298.686 | 287.7366 | 214.9131 | 214.0788 |  |  | 114.0219 | 127.3435 | 118.6863 | 230.0551 | 118.9465 | 198.7117 |  | 129.8107 | 116.3969 | 120.4435 | 62.7782 | 101.3264 | 111.7959 |  | 289.6189 | 350.4123 | 360.8345 | 453.444 | 609.6393 | 582.4014 | 421.0067 | [23 empty] | 119.8651 | 596.0203 | 81.6691 | 320.0156
15:59 | 9207 |  |  | 3.8742 | 35.5445 | 38.6609 | 12.5436 | 15.7567 | 23.4983 | 12.117 | 1.4085 | 6.1401 | 1.3505 | 0.0977 |  |  |  | -10.9131 | 33.3533 | 48.5002 | 13.4045 |  | 17.5651 | 28.8933 | 0.5189 | 1.2059 | 3.028 | 1.297 | -3.4182 | 274.4714 | 270.4156 | 178.9297 | 208.9126 | 162.0049 | 143.6197 | 122.8292 | 214.3175 | 158.939 | 237.5573 | 293.337 | 272.9357 | 181.4483 | 182.3368 | 258.1662 | 287.8147 | 305.1566 |  |  | 178.3831 |  | 377.5219 | 119.4865 | 156.053 | 227.514 | 275.8066 | 252.161 | 222.1451 | 175.4693 | 248.47 | 296.0494 | 284.8523 | 189.278 | 98.1888 | 125.7755 | 174.6132 | 229.5332 | 196.7075 | 218.0366 | 212.4292 | 446.5195 | 119.3192 | 173.9367 | 252.4737 | 303.9536 | 319.9708 | 115.8313 | 158.8383 | 221.5768 | 261.7267 | 252.9394 | 84.4898 | 97.4958 | 125.0968 | 176.3868 | 232.3056 | 187.8802 |  | 170.8316 | 387.5356 |  | 104.1962 | 154.0165 | 225.1841 | 278.1244 | 270.1978 | 140.3908 | 176.8312 | 245.0252 | 287.6214 | 260.3711 | 95.9445 | 104.9922 | 129.4448 | 177.8338 | 242.862 | 288.8499 | 170.8126 | 157.2877 | 149.381 | 142.0347 | 190.2557 | 254.4539 | 295.6507 | 277.1619 |  | 212.486 |  |  | 113.1272 | 119.051 | 213.3809 | 110.1972 | 229.1866 | 118.5551 | 42.6763 | 43.3785 | 42.1786 | 39.8025 | 40.6624 | 43.1354 | 38.9223 | 42.724 | 110.8025 | 133.4875 | 126.1998 | 109.2235 | 286.4602 |  |  | 180.0058 |  | 160.0052 | 106.787 | 145.0729 | 106.4298 | 223.6893 | 169.6611 | 303.3209 | 286.8343 | 290.9378 | 219.6565 | 258.0198 | 292.6849 | 316.6566 | 314.6881 | 181.2447 | 158.5717 | 208.8673 | 175.2637 | 206.6157 | 157.5349 | 235.8114 | 135.873 | 275.9505 | 224.9527 | 193.3402 | 307.0058 |  | 208.4318 | 97.5813 | 125.2661 | 177.7444 | 234.3807 | 199.6403 | 205.1564 | 180.7472 |  | 149.5241 | 167.2183 | 249.4122 | 304.4316 | 296.5724 | 114.7653 | 162.9724 | 247.3208 | 307.4027 | 298.5066 | 88.3273 | 98.7095 | 122.1815 | 174.83 | 239.6599 | 167.2699 | 227.7304 | 150.6549 | 195.4263 | 166.9981 | 119.7022 | 160.5099 | 235.2675 | 295.1746 | 289.1053 | 134.5355 | 177.7703 | 264.1471 | 316.9468 | 294.5981 | 88.5386 | 105.3308 | 137.1975 | 189.2087 | 259.1573 | 124.3921 | 171.851 | 180.5281 | 193.9563 | 126.1187 | 244.1538 | 169.0946 | 298.6589 | 287.7052 | 214.8939 | 214.0544 |  |  | 114.006 | 127.3286 | 118.659 | 230.0169 | 118.9265 | 198.6755 |  | 129.7988 | 116.3953 | 120.4304 | 62.789 | 101.3397 | 111.7814 |  | 289.6155 | 350.3506 | 360.7582 | 453.4851 | 610.3756 | 583.386 | 421.1069 | [23 empty] | 119.8495 | 596.8808 | 81.8396 | 319.983
15:59 | 9208 |  |  | 3.9019 | 35.5319 | 38.7561 | 12.6048 | 15.6871 | 23.5032 | 12.0588 | 1.409 | 6.14 | 1.355 | 0.0977 |  |  |  | -11.0351 | 33.2338 | 48.5714 | 13.2714 |  | 17.5305 | 28.7584 | 0.5182 | 1.2042 | 3.0316 | 1.2967 | -3.0891 | 274.4343 | 270.3791 | 178.9069 | 208.8839 | 161.9872 | 143.607 | 122.8163 | 214.3039 | 158.9368 | 237.5383 | 293.3081 | 272.8931 | 181.4251 | 182.2911 | 258.1421 | 287.7649 | 305.1108 |  |  | 178.3654 |  | 377.4585 | 119.4929 | 156.0527 | 227.4975 | 275.7768 | 252.1322 | 222.134 | 175.4686 | 248.4589 | 296.0247 | 284.8165 | 189.2722 | 98.1972 | 125.7878 | 174.614 | 229.5194 | 196.6886 | 218.0236 | 212.4048 | 446.4461 | 119.3305 | 173.9409 | 252.4581 | 303.9224 | 320.2658 | 115.8288 | 158.8322 | 221.5655 | 261.694 | 252.9099 | 84.4863 | 97.504 | 125.1025 | 176.3922 | 232.2872 | 187.8591 |  | 170.8123 | 387.4682 |  | 104.2202 | 154.019 | 225.1803 | 278.0962 | 270.167 | 140.3975 | 176.8331 | 245.0157 | 287.5803 | 260.3406 | 95.9391 | 105.0039 | 129.4545 | 177.8324 | 242.8454 | 288.8076 | 170.7979 | 157.2786 | 149.3685 | 142.0434 | 190.2621 | 254.4481 | 295.6262 | 277.1295 |  | 212.472 |  |  | 113.1125 | 119.0387 | 213.3826 | 110.2043 | 229.1892 | 118.5626 | 42.776 | 43.202 | 42.5497 | 40.1478 | 40.5101 | 42.889 | 39.4973 | 42.7091 | 110.7795 | 133.4677 | 126.1797 | 109.2074 | 286.4213 |  |  | 179.9894 |  | 159.996 | 106.7774 | 145.0639 | 106.4258 | 223.6777 | 169.6644 | 303.2781 | 286.7948 | 290.9022 | 219.6453 | 258.0015 | 292.6765 | 316.6423 | 314.6485 | 181.1908 | 158.5594 | 208.8245 | 175.241 | 206.6222 | 157.5435 | 235.7968 | 135.8733 | 275.9157 | 224.9379 | 193.3496 | 306.9705 |  | 208.4218 | 97.5811 | 125.2668 | 177.7413 | 234.3679 | 199.6432 | 205.126 | 180.7197 |  | 149.5219 | 167.2284 | 249.3997 | 304.4091 | 296.5348 | 114.7682 | 162.9838 | 247.3045 | 307.3644 | 298.4779 | 88.3227 | 98.7147 | 122.1856 | 174.8285 | 239.6377 | 167.2455 | 227.7086 | 150.6412 | 195.3471 | 166.9685 | 119.7001 | 160.5077 | 235.2557 | 295.1342 | 289.0662 | 134.5483 | 177.7801 | 264.1536 | 316.9357 | 294.5735 | 88.5472 | 105.3232 | 137.193 | 189.1934 | 259.1322 | 124.3624 | 171.8311 | 180.5094 | 193.9281 | 126.1321 | 244.1529 | 169.1065 | 298.6369 | 287.6752 | 214.8828 | 214.0158 |  |  | 113.9879 | 127.3091 | 118.6365 | 229.9887 | 118.9222 | 198.6332 |  | 129.7702 | 116.3768 | 120.4066 | 62.7911 | 101.3367 | 111.7872 |  | 289.5735 | 350.2717 | 360.6932 | 453.7494 | 611.223 | 584.711 | 421.943 | [23 empty] | 119.8298 | 597.967 | 81.7123 | 319.9226
15:59 | 9209 |  |  | 4.0132 | 35.6095 | 38.681 | 12.546 | 15.7507 | 23.4682 | 12.0569 | 1.4096 | 6.1375 | 1.3469 | 0.0959 |  |  |  | -11.0191 | 33.2378 | 48.5495 | 13.3651 |  | 17.5878 | 28.6363 | 0.5187 | 1.1995 | 3.0276 | 1.2973 | -1.206 | 274.4006 | 270.3446 | 178.8864 | 208.8687 | 161.9747 | 143.5949 | 122.8117 | 214.3164 | 158.9356 | 237.5235 | 293.2713 | 272.8575 | 181.419 | 182.2632 | 258.1106 | 287.7197 | 305.0654 |  |  | 178.3475 |  | 377.3971 | 119.5037 | 156.0544 | 227.4846 | 275.7378 | 252.0981 | 222.1136 | 175.4562 | 248.4475 | 295.9813 | 284.7789 | 189.2667 | 98.1969 | 125.7932 | 174.6072 | 229.4879 | 196.6618 | 218.0093 | 212.3683 | 446.3661 | 119.3304 | 173.9363 | 252.4359 | 303.8731 | 320.5389 | 115.8326 | 158.8361 | 221.5602 | 261.6635 | 252.8874 | 84.4989 | 97.5218 | 125.1207 | 176.4041 | 232.2783 | 187.832 |  | 170.795 | 387.4031 |  | 104.2425 | 154.0267 | 225.1771 | 278.0822 | 270.1411 | 140.411 | 176.8439 | 245.0078 | 287.5499 | 260.309 | 95.9415 | 105.0151 | 129.4567 | 177.8412 | 242.8295 | 288.7841 | 170.7721 | 157.2593 | 149.3452 | 142.0373 | 190.2608 | 254.4338 | 295.5929 | 277.0929 |  | 212.4459 |  |  | 113.1023 | 119.017 | 213.365 | 110.1986 | 229.1917 | 118.5677 | 42.8703 | 42.7668 | 42.9316 | 40.5121 | 40.2341 | 42.916 | 40.2061 | 42.7727 | 110.7483 | 133.4463 | 126.16 | 109.194 | 286.386 |  |  | 179.9757 |  | 159.9827 | 106.7775 | 145.0544 | 106.4177 | 223.6539 | 169.6725 | 303.2467 | 286.7629 | 290.8709 | 219.6404 | 258.0041 | 292.6732 | 316.6244 | 314.5981 | 181.1454 | 158.5456 | 208.7984 | 175.2214 | 206.6093 | 157.552 | 235.7939 | 135.8473 | 275.8775 | 224.9298 | 193.3558 | 306.9442 |  | 208.4219 | 97.5874 | 125.2794 | 177.7386 | 234.3563 | 199.6452 | 205.1015 | 180.7055 |  | 149.5212 | 167.2447 | 249.3943 | 304.3793 | 296.5043 | 114.7654 | 162.9988 | 247.2982 | 307.3473 | 298.4534 | 88.316 | 98.7129 | 122.1999 | 174.8249 | 239.624 | 167.2398 | 227.6843 | 150.6271 | 195.2834 | 166.9494 | 119.7074 | 160.5264 | 235.2551 | 295.1076 | 289.0347 | 134.5566 | 177.7963 | 264.1412 | 316.9086 | 294.5366 | 88.5543 | 105.3255 | 137.1972 | 189.1956 | 259.1184 | 124.3365 | 171.8173 | 180.5076 | 193.9032 | 126.1312 | 244.1464 | 169.1111 | 298.6066 | 287.64 | 214.8624 | 213.9815 |  |  | 113.9735 | 127.2921 | 118.6142 | 229.9566 | 118.9169 | 198.5938 |  | 129.7462 | 116.3509 | 120.3762 | 62.7744 | 101.3049 | 111.7908 |  | 289.5291 | 350.1894 | 360.6122 | 453.83 | 611.4652 | 585.0683 | 422.7468 | [23 empty] | 119.809 | 598.2667 | 81.7449 | 319.8592
15:59 | 9210 |  |  | 4.0484 | 35.6168 | 38.6282 | 12.5558 | 15.7619 | 23.4804 | 12.1125 | 1.4108 | 6.1367 | 1.3483 | 0.0971 |  |  |  | -11.0326 | 33.2961 | 48.5452 | 13.3838 |  | 17.5907 | 28.8052 | 0.5192 | 1.2017 | 3.0262 | 1.2984 | -2.9924 | 274.3733 | 270.3242 | 178.8839 | 208.8619 | 161.978 | 143.5946 | 122.8146 | 214.3267 | 158.9394 | 237.5183 | 293.2375 | 272.8201 | 181.4227 | 182.2479 | 258.0744 | 287.6719 | 305.0284 |  |  | 178.326 |  | 377.3315 | 119.5021 | 156.0585 | 227.4758 | 275.6993 | 252.0654 | 222.0998 | 175.4587 | 248.4336 | 295.9503 | 284.7609 | 189.2701 | 98.2063 | 125.8018 | 174.6114 | 229.4627 | 196.6455 | 217.9995 | 212.3526 | 446.2944 | 119.3369 | 173.9421 | 252.4324 | 303.8365 | 320.5009 | 115.835 | 158.8387 | 221.5474 | 261.6361 | 252.8608 | 84.5051 | 97.5243 | 125.1274 | 176.4054 | 232.2706 | 187.8201 |  | 170.7687 | 387.3302 |  | 104.2498 | 154.0281 | 225.1614 | 278.0566 | 270.1099 | 140.4132 | 176.8405 | 244.9892 | 287.5107 | 260.2675 | 95.9343 | 105.0154 | 129.4516 | 177.841 | 242.8073 | 288.7544 | 170.7479 | 157.2469 | 149.3378 | 142.042 | 190.2639 | 254.42 | 295.5616 | 277.0562 |  | 212.4198 |  |  | 113.0878 | 118.9896 | 213.3696 | 110.2305 | 229.1581 | 118.5467 | 43.0264 | 42.6436 | 43.2792 | 40.8913 | 40.0079 | 43.096 | 40.7304 | 42.6392 | 110.7305 | 133.4253 | 126.1434 | 109.1828 | 286.3532 |  |  | 179.9536 |  | 159.9665 | 106.7769 | 145.0488 | 106.4114 | 223.633 | 169.6791 | 303.2112 | 286.7246 | 290.8278 | 219.6315 | 258.0174 | 292.6729 | 316.6093 | 314.5592 | 181.1113 | 158.5284 | 208.7537 | 175.2052 | 206.5986 | 157.5581 | 235.7854 | 135.8408 | 275.8335 | 224.911 | 193.3573 | 306.905 |  | 208.4245 | 97.5783 | 125.288 | 177.7415 | 234.3419 | 199.6147 | 205.0665 | 180.6773 |  | 149.5187 | 167.25 | 249.391 | 304.3372 | 296.4709 | 114.7707 | 163.014 | 247.2944 | 307.3207 | 298.4168 | 88.3196 | 98.7213 | 122.2119 | 174.831 | 239.6152 | 167.2448 | 227.6593 | 150.6068 | 195.2471 | 166.9298 | 119.7144 | 160.533 | 235.2489 | 295.0798 | 288.9938 | 134.5634 | 177.8078 | 264.1275 | 316.8683 | 294.5 | 88.5457 | 105.3309 | 137.1969 | 189.2027 | 259.1035 | 124.3122 | 171.7935 | 180.4959 | 193.8728 | 126.1218 | 244.1283 | 169.1052 | 298.5631 | 287.6005 | 214.8382 | 213.9252 |  |  | 113.9494 | 127.2736 | 118.5816 | 229.913 | 118.897 | 198.5551 |  | 129.7363 | 116.3458 | 120.3545 | 62.7795 | 101.2861 | 111.8066 |  | 289.5108 | 350.102 | 360.5498 | 453.4603 | 610.3251 | 584.1903 | 421.9762 | [23 empty] | 119.7898 | 597.2577 | 81.8377 | 319.8064
15:59 | 9211 |  |  | 4.0074 | 35.5841 | 38.725 | 12.5893 | 15.6896 | 23.4025 | 12.068 | 1.4104 | 6.1377 | 1.348 | 0.0959 |  |  |  | -10.9652 | 33.3355 | 48.647 | 13.4328 |  | 17.5648 | 28.7394 | 0.5189 | 1.1998 | 3.0248 | 1.2969 | -2.2092 | 274.3392 | 270.2882 | 178.8701 | 208.8455 | 161.9626 | 143.5846 | 122.8092 | 214.3198 | 158.9391 | 237.5014 | 293.2025 | 272.7793 | 181.4154 | 182.2211 | 258.0505 | 287.6252 | 304.9857 |  |  | 178.2967 |  | 377.2534 | 119.4928 | 156.0546 | 227.4603 | 275.6591 | 252.0264 | 222.0802 | 175.4632 | 248.4086 | 295.9311 | 284.7345 | 189.2635 | 98.2028 | 125.8066 | 174.6157 | 229.4494 | 196.6242 | 217.9873 | 212.3377 | 446.2279 | 119.3464 | 173.9473 | 252.4249 | 303.8158 | 320.3497 | 115.8337 | 158.8347 | 221.5252 | 261.607 | 252.8294 | 84.4982 | 97.5228 | 125.126 | 176.4073 | 232.2504 | 187.8303 |  | 170.741 | 387.2494 |  | 104.2668 | 154.0273 | 225.1498 | 278.0214 | 270.0754 | 140.4171 | 176.8371 | 244.9789 | 287.4755 | 260.2329 | 95.9318 | 105.018 | 129.4601 | 177.838 | 242.7824 | 288.7283 | 170.7237 | 157.232 | 149.3303 | 142.0406 | 190.264 | 254.4077 | 295.5222 | 277.0279 |  | 212.3973 |  |  | 113.0691 | 118.96 | 213.3409 | 110.2197 | 229.1168 | 118.5177 | 43.1647 | 42.8933 | 43.5198 | 41.217 | 39.9864 | 43.2201 | 41.1089 | 42.2711 | 110.721 | 133.4058 | 126.1288 | 109.1704 | 286.3189 |  |  | 179.9327 |  | 159.954 | 106.7746 | 145.0389 | 106.4003 | 223.6245 | 169.6812 | 303.1709 | 286.6721 | 290.7875 | 219.6039 | 258.0051 | 292.6752 | 316.6018 | 314.5231 | 181.1069 | 158.511 | 208.7134 | 175.1836 | 206.5982 | 157.5649 | 235.7737 | 135.8488 | 275.7912 | 224.8952 | 193.3577 | 306.8577 |  | 208.4184 | 97.573 | 125.2946 | 177.743 | 234.3226 | 199.5868 | 205.0306 | 180.646 |  | 149.5133 | 167.2499 | 249.3765 | 304.2996 | 296.4234 | 114.7679 | 163.0071 | 247.2693 | 307.2727 | 298.3677 | 88.3186 | 98.725 | 122.2083 | 174.8337 | 239.5858 | 167.2352 | 227.6303 | 150.5833 | 195.2133 | 166.894 | 119.7158 | 160.5312 | 235.2421 | 295.0462 | 288.9502 | 134.5714 | 177.812 | 264.1161 | 316.8337 | 294.4655 | 88.5428 | 105.3355 | 137.1974 | 189.2046 | 259.0731 | 124.2883 | 171.7681 | 180.4711 | 193.8356 | 126.1263 | 244.112 | 169.1046 | 298.5299 | 287.5683 | 214.8159 | 213.8528 |  |  | 113.931 | 127.2574 | 118.5604 | 229.8716 | 118.8794 | 198.5199 |  | 129.7222 | 116.3412 | 120.3403 | 62.7881 | 101.291 | 111.7985 |  | 289.4929 | 350.0585 | 360.5112 | 453.333 | 610.8068 | 584.5373 | 422.1966 | [23 empty] | 119.7727 | 597.672 | 81.8461 | 319.7757
15:59 | 9212 |  |  | 3.986 | 35.5779 | 38.6469 | 12.5788 | 15.7154 | 23.4187 | 12.0449 | 1.4115 | 6.1338 | 1.3471 | 0.0956 |  |  |  | -11.0206 | 33.3419 | 48.5948 | 13.3986 |  | 17.5204 | 28.7193 | 0.5181 | 1.1958 | 3.0215 | 1.2957 | -2.7539 | 274.304 | 270.2458 | 178.8574 | 208.8177 | 161.9381 | 143.5641 | 122.7973 | 214.3174 | 158.9444 | 237.4858 | 293.1627 | 272.7426 | 181.4119 | 182.1882 | 258.0251 | 287.5957 | 304.9502 |  |  | 178.2759 |  | 377.1915 | 119.4931 | 156.0628 | 227.4486 | 275.6221 | 251.9924 | 222.0653 | 175.462 | 248.3907 | 295.8915 | 284.678 | 189.2511 | 98.1909 | 125.8126 | 174.6134 | 229.4324 | 196.5915 | 217.9654 | 212.308 | 446.15 | 119.3463 | 173.9361 | 252.3987 | 303.7879 | 320.3488 | 115.8336 | 158.8291 | 221.5051 | 261.5736 | 252.7972 | 84.5076 | 97.5156 | 125.1346 | 176.4095 | 232.2283 | 187.8572 |  | 170.7152 | 387.1795 |  | 104.2888 | 154.0355 | 225.1453 | 277.9906 | 270.048 | 140.4291 | 176.841 | 244.9737 | 287.4417 | 260.1982 | 95.9429 | 105.0197 | 129.4684 | 177.8409 | 242.7587 | 288.7171 | 170.6984 | 157.2085 | 149.3191 | 142.0322 | 190.2643 | 254.3967 | 295.4877 | 276.9986 |  | 212.3723 |  |  | 113.059 | 118.9381 | 213.2947 | 110.1946 | 229.0972 | 118.5085 | 43.1697 | 43.0471 | 43.5624 | 41.3876 | 40.0547 | 43.2457 | 41.3277 | 42.1768 | 110.6889 | 133.3854 | 126.11 | 109.1458 | 286.2865 |  |  | 179.9257 |  | 159.9467 | 106.775 | 145.0284 | 106.3935 | 223.6229 | 169.6885 | 303.1341 | 286.6364 | 290.761 | 219.5804 | 257.9839 | 292.677 | 316.5752 | 314.4867 | 181.1034 | 158.4936 | 208.7221 | 175.1523 | 206.5971 | 157.573 | 235.7652 | 135.8473 | 275.7479 | 224.8837 | 193.3519 | 306.8292 |  | 208.3982 | 97.5864 | 125.3006 | 177.7378 | 234.3027 | 199.5582 | 205.0045 | 180.6263 |  | 149.5056 | 167.2532 | 249.3587 | 304.2566 | 296.3781 | 114.7703 | 163.0011 | 247.2505 | 307.2396 | 298.331 | 88.3167 | 98.7268 | 122.2139 | 174.8407 | 239.5594 | 167.2242 | 227.6075 | 150.5616 | 195.1689 | 166.8591 | 119.7239 | 160.5367 | 235.2322 | 295.0231 | 288.9153 | 134.5742 | 177.8097 | 264.1093 | 316.8005 | 294.4342 | 88.5511 | 105.3461 | 137.2068 | 189.2039 | 259.0484 | 124.257 | 171.741 | 180.4436 | 193.7983 | 126.135 | 244.1011 | 169.1089 | 298.4989 | 287.5336 | 214.791 | 213.789 |  |  | 113.9174 | 127.2407 | 118.5443 | 229.843 | 118.8689 | 198.505 |  | 129.6954 | 116.3237 | 120.3192 | 62.7861 | 101.3346 | 111.7947 |  | 289.4708 | 349.9966 | 360.4466 | 453.1693 | 610.7429 | 584.1705 | 421.6801 | [23 empty] | 119.7547 | 597.4567 | 81.7569 | 319.7337
15:59 | 9213 |  |  | 3.9354 | 35.5829 | 38.7304 | 12.6361 | 15.775 | 23.421 | 12.0515 | 1.4116 | 6.1342 | 1.3443 | 0.0962 |  |  |  | -10.9559 | 33.2729 | 48.5952 | 13.3632 |  | 17.5052 | 28.6229 | 0.5171 | 1.1957 | 3.0225 | 1.2978 | -2.2468 | 274.2719 | 270.2081 | 178.849 | 208.8 | 161.9273 | 143.5512 | 122.7875 | 214.3161 | 158.9559 | 237.4834 | 293.1291 | 272.7008 | 181.4069 | 182.1635 | 258.0007 | 287.5633 | 304.9115 |  |  | 178.2597 |  | 377.133 | 119.4892 | 156.069 | 227.4408 | 275.5948 | 251.9682 | 222.0567 | 175.4566 | 248.3895 | 295.8561 | 284.646 | 189.2456 | 98.1955 | 125.825 | 174.6099 | 229.4099 | 196.5663 | 217.9441 | 212.281 | 446.0748 | 119.343 | 173.9283 | 252.3757 | 303.7434 | 320.411 | 115.8411 | 158.8344 | 221.493 | 261.5444 | 252.7656 | 84.5147 | 97.4983 | 125.1396 | 176.4081 | 232.2043 | 187.8504 |  | 170.6954 | 387.1313 |  | 104.3017 | 154.0491 | 225.1356 | 277.9595 | 270.0177 | 140.4236 | 176.842 | 244.9521 | 287.402 | 260.1569 | 95.9356 | 105.0199 | 129.4694 | 177.8388 | 242.7461 | 288.6927 | 170.679 | 157.1951 | 149.3103 | 142.0357 | 190.273 | 254.3893 | 295.465 | 276.9608 |  | 212.3445 |  |  | 113.041 | 118.9217 | 213.2817 | 110.1859 | 229.0884 | 118.4979 | 43.1746 | 42.9749 | 43.6359 | 41.3519 | 40.1553 | 43.1785 | 41.2764 | 42.6176 | 110.6557 | 133.3544 | 126.083 | 109.12 | 286.2484 |  |  | 179.9186 |  | 159.9375 | 106.7759 | 145.0263 | 106.3947 | 223.6133 | 169.6963 | 303.0956 | 286.6085 | 290.7253 | 219.5867 | 257.9732 | 292.6646 | 316.5442 | 314.4508 | 181.1035 | 158.4788 | 208.711 | 175.1308 | 206.6027 | 157.5805 | 235.7613 | 135.8418 | 275.7121 | 224.8733 | 193.3506 | 306.7969 |  | 208.3846 | 97.5913 | 125.3084 | 177.736 | 234.2817 | 199.5314 | 204.9796 | 180.6057 |  | 149.5062 | 167.2679 | 249.3493 | 304.224 | 296.3407 | 114.7786 | 163.0097 | 247.242 | 307.2131 | 298.2977 | 88.3141 | 98.7267 | 122.2183 | 174.8431 | 239.5442 | 167.2108 | 227.5845 | 150.5318 | 195.1253 | 166.838 | 119.7324 | 160.5448 | 235.2225 | 294.9949 | 288.8835 | 134.5737 | 177.817 | 264.1058 | 316.772 | 294.4023 | 88.5523 | 105.3486 | 137.2114 | 189.2069 | 259.0268 | 124.2277 | 171.7184 | 180.4095 | 193.7637 | 126.1343 | 244.0936 | 169.1158 | 298.4732 | 287.4895 | 214.7684 | 213.7443 |  |  | 113.9049 | 127.2185 | 118.5222 | 229.8078 | 118.8643 | 198.4989 |  | 129.6749 | 116.3019 | 120.296 | 62.7806 | 101.3319 | 111.7875 |  | 289.4309 | 349.9406 | 360.3893 | 453.2947 | 610.2095 | 583.5779 | 421.5032 | [23 empty] | 119.7351 | 596.8937 | 81.7607 | 319.6857
15:59 | 9214 |  |  | 3.9594 | 35.5825 | 38.8767 | 12.6021 | 15.7066 | 23.4219 | 12.097 | 1.4131 | 6.1355 | 1.3383 | 0.0973 |  |  |  | -10.7658 | 33.3587 | 48.7214 | 13.4169 |  | 17.5527 | 28.5884 | 0.5187 | 1.1939 | 3.0211 | 1.2987 | -2.0794 | 274.2386 | 270.1822 | 178.8361 | 208.7855 | 161.9217 | 143.5475 | 122.7846 | 214.3104 | 158.9636 | 237.473 | 293.1018 | 272.662 | 181.3991 | 182.1484 | 257.9904 | 287.5278 | 304.8759 |  |  | 178.2375 |  | 377.0625 | 119.4766 | 156.0648 | 227.4239 | 275.5552 | 251.9296 | 222.0392 | 175.4481 | 248.3769 | 295.8276 | 284.628 | 189.2347 | 98.2033 | 125.8258 | 174.6033 | 229.3885 | 196.5453 | 217.9238 | 212.2539 | 446.0001 | 119.3477 | 173.9325 | 252.3685 | 303.701 | 320.4376 | 115.8409 | 158.8331 | 221.4788 | 261.5089 | 252.7352 | 84.5071 | 97.4714 | 125.1381 | 176.3956 | 232.1778 | 187.817 |  | 170.673 | 387.0689 |  | 104.3232 | 154.0574 | 225.1247 | 277.9296 | 269.9926 | 140.4226 | 176.8561 | 244.9403 | 287.3712 | 260.1201 | 95.9274 | 105.0233 | 129.4705 | 177.8395 | 242.7376 | 288.6517 | 170.657 | 157.1822 | 149.2932 | 142.0408 | 190.2729 | 254.3767 | 295.4381 | 276.9228 |  | 212.3137 |  |  | 113.0166 | 118.8925 | 213.2564 | 110.1601 | 229.0786 | 118.4787 | 43.2987 | 42.9441 | 43.8203 | 41.2949 | 40.3091 | 43.0598 | 41.4102 | 42.9709 | 110.6401 | 133.3293 | 126.0615 | 109.101 | 286.2049 |  |  | 179.9053 |  | 159.9213 | 106.7675 | 145.0137 | 106.3868 | 223.6047 | 169.6974 | 303.0569 | 286.572 | 290.6776 | 219.5876 | 257.9808 | 292.6614 | 316.5347 | 314.4112 | 181.1085 | 158.4676 | 208.6719 | 175.1127 | 206.6056 | 157.5859 | 235.7509 | 135.8428 | 275.6728 | 224.866 | 193.3592 | 306.7638 |  | 208.3836 | 97.5996 | 125.3231 | 177.7561 | 234.2725 | 199.5119 | 204.9556 | 180.588 |  | 149.5102 | 167.2911 | 249.3629 | 304.2112 | 296.3089 | 114.778 | 163.0029 | 247.2317 | 307.1757 | 298.2566 | 88.3111 | 98.7285 | 122.213 | 174.8364 | 239.5236 | 167.1848 | 227.5526 | 150.4968 | 195.0774 | 166.811 | 119.7401 | 160.5518 | 235.2226 | 294.9606 | 288.8554 | 134.5782 | 177.8291 | 264.0943 | 316.7437 | 294.37 | 88.5585 | 105.3525 | 137.2143 | 189.2056 | 259.0154 | 124.2069 | 171.6991 | 180.3883 | 193.7344 | 126.134 | 244.0911 | 169.1227 | 298.4382 | 287.4472 | 214.7401 | 213.7031 |  |  | 113.8892 | 127.1984 | 118.4995 | 229.776 | 118.8531 | 198.4786 |  | 129.6551 | 116.284 | 120.2688 | 62.7753 | 101.3161 | 111.8018 |  | 289.3967 | 349.8699 | 360.3169 | 453.355 | 610.2817 | 583.3939 | 421.2357 | [23 empty] | 119.713 | 596.8378 | 81.9356 | 319.6333
15:59 | 9215 |  |  | 4.0182 | 35.5557 | 38.8074 | 12.5844 | 15.8806 | 23.5271 | 12.1548 | 1.4154 | 6.1315 | 1.3368 | 0.0959 |  |  |  | -10.79 | 33.2324 | 48.6646 | 13.3747 |  | 17.5809 | 28.6358 | 0.5178 | 1.1901 | 3.0197 | 1.2975 | -3.2727 | 274.2084 | 270.1544 | 178.824 | 208.764 | 161.918 | 143.5401 | 122.7761 | 214.3013 | 158.9562 | 237.451 | 293.0713 | 272.6226 | 181.3902 | 182.1369 | 257.9517 | 287.4844 | 304.8226 |  |  | 178.2073 |  | 376.9905 | 119.4666 | 156.0584 | 227.3979 | 275.5165 | 251.8889 | 222.012 | 175.454 | 248.3554 | 295.7883 | 284.5961 | 189.224 | 98.2002 | 125.8249 | 174.5907 | 229.357 | 196.5224 | 217.9072 | 212.2348 | 445.9255 | 119.3505 | 173.9408 | 252.3621 | 303.671 | 320.5502 | 115.8402 | 158.8308 | 221.4595 | 261.4676 | 252.7034 | 84.5029 | 97.4496 | 125.1427 | 176.3918 | 232.1545 | 187.7865 |  | 170.6515 | 386.9898 |  | 104.3462 | 154.0561 | 225.112 | 277.8988 | 269.9601 | 140.4214 | 176.8495 | 244.9278 | 287.334 | 260.084 | 95.9183 | 105.0231 | 129.4721 | 177.8388 | 242.7155 | 288.6062 | 170.6348 | 157.1658 | 149.2737 | 142.0547 | 190.2809 | 254.3724 | 295.4061 | 276.8891 |  | 212.2819 |  |  | 113.0075 | 118.8793 | 213.2317 | 110.1522 | 229.064 | 118.4643 | 43.4588 | 43.1628 | 43.9346 | 41.4257 | 40.41 | 42.9249 | 41.8232 | 43.0359 | 110.6287 | 133.3151 | 126.0402 | 109.0802 | 286.1624 |  |  | 179.886 |  | 159.9074 | 106.7563 | 144.9992 | 106.3794 | 223.5879 | 169.6995 | 303.0156 | 286.5348 | 290.6375 | 219.5836 | 257.9809 | 292.6597 | 316.5213 | 314.3676 | 181.1017 | 158.453 | 208.62 | 175.0808 | 206.5946 | 157.5883 | 235.7386 | 135.837 | 275.6293 | 224.8503 | 193.3632 | 306.7335 |  | 208.3796 | 97.6055 | 125.332 | 177.769 | 234.2684 | 199.4924 | 204.9236 | 180.5648 |  | 149.5095 | 167.2967 | 249.3553 | 304.1825 | 296.2754 | 114.7867 | 163.0054 | 247.2214 | 307.1434 | 298.2198 | 88.3127 | 98.7376 | 122.2266 | 174.8405 | 239.5115 | 167.156 | 227.5249 | 150.4756 | 195.0436 | 166.7893 | 119.7462 | 160.5594 | 235.2217 | 294.9319 | 288.8268 | 134.5876 | 177.8378 | 264.0853 | 316.7112 | 294.3364 | 88.5648 | 105.3574 | 137.2166 | 189.1969 | 258.9976 | 124.1813 | 171.6747 | 180.3749 | 193.7029 | 126.1323 | 244.081 | 169.1221 | 298.3997 | 287.4074 | 214.7166 | 213.6639 |  |  | 113.868 | 127.1789 | 118.473 | 229.7429 | 118.8271 | 198.4572 |  | 129.6283 | 116.2714 | 120.2486 | 62.7717 | 101.3123 | 111.8103 |  | 289.3616 | 349.7962 | 360.2495 | 453.1884 | 610.14 | 583.8098 | 421.685 | [23 empty] | 119.6944 | 596.9749 | 81.968 | 319.5789
15:59 | 9216 |  |  | 3.9757 | 35.5655 | 38.8137 | 12.5666 | 15.8036 | 23.5353 | 12.1274 | 1.4139 | 6.1289 | 1.341 | 0.0957 |  |  |  | -10.7306 | 33.2241 | 48.5805 | 13.4123 |  | 17.5941 | 28.7033 | 0.5174 | 1.1866 | 3.022 | 1.3006 | -2.9707 | 274.1854 | 270.1186 | 178.8101 | 208.752 | 161.9108 | 143.5355 | 122.7722 | 214.2991 | 158.9626 | 237.444 | 293.0313 | 272.5893 | 181.3884 | 182.1126 | 257.906 | 287.4533 | 304.7778 |  |  | 178.1921 |  | 376.9262 | 119.4637 | 156.0724 | 227.3888 | 275.489 | 251.86 | 221.9954 | 175.4705 | 248.343 | 295.7539 | 284.5599 | 189.2209 | 98.189 | 125.8283 | 174.5777 | 229.3299 | 196.4984 | 217.8898 | 212.2126 | 445.8478 | 119.3484 | 173.95 | 252.3459 | 303.6341 | 320.595 | 115.8379 | 158.8316 | 221.4397 | 261.4325 | 252.6688 | 84.5096 | 97.4342 | 125.1431 | 176.3873 | 232.1355 | 187.7872 |  | 170.6313 | 386.9108 |  | 104.3527 | 154.049 | 225.0913 | 277.8654 | 269.9158 | 140.4099 | 176.8429 | 244.9105 | 287.2948 | 260.0428 | 95.9114 | 105.0282 | 129.4725 | 177.8365 | 242.689 | 288.5618 | 170.6192 | 157.1513 | 149.2632 | 142.0689 | 190.2916 | 254.3656 | 295.3806 | 276.8587 |  | 212.2521 |  |  | 112.9954 | 118.8713 | 213.222 | 110.1635 | 229.0378 | 118.4475 | 43.5665 | 43.3803 | 43.9105 | 41.5608 | 40.3648 | 42.8054 | 42.1489 | 42.8929 | 110.6012 | 133.2881 | 126.0157 | 109.0453 | 286.1236 |  |  | 179.8683 |  | 159.8988 | 106.7525 | 144.9912 | 106.3772 | 223.5777 | 169.7018 | 302.9749 | 286.4919 | 290.6025 | 219.5912 | 257.9827 | 292.6566 | 316.5177 | 314.3255 | 181.0805 | 158.4395 | 208.5475 | 175.0466 | 206.5938 | 157.5909 | 235.7321 | 135.8365 | 275.5841 | 224.8333 | 193.3691 | 306.6891 |  | 208.3605 | 97.5894 | 125.3337 | 177.7525 | 234.2464 | 199.4624 | 204.8827 | 180.5334 |  | 149.5041 | 167.2877 | 249.3289 | 304.134 | 296.2408 | 114.796 | 163.0223 | 247.2088 | 307.1157 | 298.1919 | 88.3124 | 98.743 | 122.2387 | 174.8477 | 239.5042 | 167.1345 | 227.5005 | 150.4625 | 195.0614 | 166.7764 | 119.7547 | 160.5701 | 235.2157 | 294.906 | 288.7947 | 134.5949 | 177.8447 | 264.0746 | 316.6818 | 294.3056 | 88.5673 | 105.3634 | 137.222 | 189.1939 | 258.9753 | 124.1554 | 171.6535 | 180.356 | 193.67 | 126.1358 | 244.0728 | 169.1285 | 298.3724 | 287.3674 | 214.6997 | 213.6261 |  |  | 113.8503 | 127.1643 | 118.4575 | 229.7173 | 118.8112 | 198.4534 |  | 129.6093 | 116.2566 | 120.2373 | 62.779 | 101.3137 | 111.8071 |  | 289.3276 | 349.7284 | 360.1769 | 453.3761 | 609.793 | 582.8436 | 421.0111 | [23 empty] | 119.6803 | 596.3183 | 81.9514 | 319.528
15:59 | 9217 |  |  | 3.9438 | 35.5339 | 38.6878 | 12.5577 | 15.882 | 23.4798 | 12.118 | 1.4167 | 6.1253 | 1.3397 | 0.0945 |  |  |  | -10.6253 | 33.2336 | 48.7102 | 13.4095 |  | 17.747 | 28.6496 | 0.517 | 1.1864 | 3.0203 | 1.3005 | -3.1805 | 274.1569 | 270.0888 | 178.7991 | 208.7352 | 161.8998 | 143.5276 | 122.7677 | 214.2944 | 158.9694 | 237.4304 | 292.9822 | 272.5501 | 181.3844 | 182.0837 | 257.865 | 287.4052 | 304.7469 |  |  | 178.1865 |  | 376.8662 | 119.456 | 156.0842 | 227.378 | 275.4589 | 251.8262 | 221.9874 | 175.4737 | 248.3308 | 295.7331 | 284.5189 | 189.2142 | 98.19 | 125.8396 | 174.5853 | 229.3162 | 196.4745 | 217.8704 | 212.1708 | 445.773 | 119.3509 | 173.9541 | 252.3313 | 303.6044 | 320.5558 | 115.832 | 158.8296 | 221.4275 | 261.4075 | 252.6365 | 84.524 | 97.4247 | 125.15 | 176.3835 | 232.1144 | 187.7818 |  | 170.6091 | 386.8462 |  | 104.3565 | 154.043 | 225.0789 | 277.8296 | 269.8815 | 140.4151 | 176.8511 | 244.8968 | 287.2634 | 260.0029 | 95.9068 | 105.0321 | 129.4699 | 177.8325 | 242.6672 | 288.5188 | 170.5959 | 157.138 | 149.2595 | 142.0734 | 190.2982 | 254.3504 | 295.359 | 276.8296 |  | 212.2196 |  |  | 112.9782 | 118.8485 | 213.1917 | 110.1482 | 229.012 | 118.445 | 43.8125 | 43.3374 | 43.9585 | 41.4712 | 40.1925 | 42.8912 | 42.2937 | 42.6479 | 110.5782 | 133.2654 | 125.9978 | 109.0207 | 286.1033 |  |  | 179.8659 |  | 159.8964 | 106.7589 | 144.9834 | 106.3768 | 223.5769 | 169.7112 | 302.9447 | 286.4547 | 290.5721 | 219.5726 | 257.9767 | 292.6592 | 316.5072 | 314.2873 | 181.0555 | 158.4168 | 208.5249 | 174.9233 | 206.5952 | 157.5969 | 235.7201 | 135.8306 | 275.5402 | 224.8171 | 193.3725 | 306.6602 |  | 208.3452 | 97.5935 | 125.3344 | 177.7512 | 234.2295 | 199.4386 | 204.8507 | 180.5101 |  | 149.5093 | 167.3048 | 249.3312 | 304.1017 | 296.2105 | 114.7959 | 163.0273 | 247.2001 | 307.0763 | 298.1583 | 88.3087 | 98.7425 | 122.243 | 174.8471 | 239.4791 | 167.1243 | 227.4821 | 150.4423 | 195.1047 | 166.7565 | 119.7678 | 160.5731 | 235.2011 | 294.881 | 288.7514 | 134.5931 | 177.8515 | 264.0589 | 316.6453 | 294.2684 | 88.5614 | 105.3641 | 137.222 | 189.197 | 258.9553 | 124.1301 | 171.6357 | 180.3397 | 193.6428 | 126.1534 | 244.0767 | 169.1402 | 298.3391 | 287.3323 | 214.6974 | 213.6188 |  |  | 113.8373 | 127.1491 | 118.4444 | 229.7089 | 118.8086 | 198.4334 |  | 129.5994 | 116.2513 | 120.2202 | 62.7778 | 101.3029 | 111.8238 |  | 289.3061 | 349.6937 | 360.1139 | 453.5005 | 609.9795 | 582.4079 | 421.0732 | [23 empty] | 119.666 | 596.1937 | 81.9983 | 319.4999
15:59 | 9218 |  |  | 3.9505 | 35.5641 | 38.6496 | 12.5368 | 15.7987 | 23.4722 | 12.1406 | 1.4175 | 6.1254 | 1.3332 | 0.0938 |  |  |  | -10.6331 | 33.3018 | 48.7583 | 13.4304 |  | 17.7709 | 28.6111 | 0.5171 | 1.1859 | 3.0184 | 1.2994 | -2.4106 | 274.1267 | 270.0568 | 178.7884 | 208.721 | 161.8914 | 143.5177 | 122.7575 | 214.293 | 158.9702 | 237.4145 | 292.9438 | 272.5083 | 181.378 | 182.0688 | 257.8453 | 287.363 | 304.7169 |  |  | 178.1634 |  | 376.8 | 119.456 | 156.0806 | 227.3629 | 275.4214 | 251.7905 | 221.9803 | 175.4785 | 248.3123 | 295.7021 | 284.4836 | 189.1994 | 98.1837 | 125.8421 | 174.5855 | 229.285 | 196.4547 | 217.8443 | 212.1477 | 445.7021 | 119.3545 | 173.943 | 252.3098 | 303.5748 | 320.6596 | 115.8289 | 158.8238 | 221.4131 | 261.3762 | 252.6078 | 84.5294 | 97.4155 | 125.158 | 176.3861 | 232.09 | 187.727 |  | 170.5887 | 386.7952 |  | 104.3781 | 154.0463 | 225.07 | 277.803 | 269.8495 | 140.4231 | 176.8522 | 244.8773 | 287.2298 | 259.9735 | 95.9075 | 105.0316 | 129.4791 | 177.8373 | 242.655 | 288.4984 | 170.5624 | 157.1179 | 149.2386 | 142.0714 | 190.3003 | 254.3354 | 295.3298 | 276.7944 |  | 212.187 |  |  | 112.9642 | 118.8278 | 213.1451 | 110.0998 | 228.9677 | 118.4314 | 44.1895 | 43.335 | 44.0988 | 41.2074 | 40.1732 | 43.2228 | 42.1572 | 42.5292 | 110.5645 | 133.2583 | 125.9884 | 109.0191 | 286.0747 |  |  | 179.8489 |  | 159.884 | 106.7602 | 144.9764 | 106.3708 | 223.5533 | 169.7155 | 302.9072 | 286.4151 | 290.5316 | 219.5317 | 257.9432 | 292.6546 | 316.4836 | 314.2443 | 181.0496 | 158.3893 | 208.5477 | 174.7815 | 206.5877 | 157.6058 | 235.7103 | 135.8127 | 275.5021 | 224.8055 | 193.3741 | 306.6374 |  | 208.3428 | 97.6066 | 125.3402 | 177.7592 | 234.2161 | 199.423 | 204.8279 | 180.4966 |  | 149.5127 | 167.322 | 249.3361 | 304.0817 | 296.172 | 114.7932 | 163.0248 | 247.1799 | 307.0297 | 298.1159 | 88.3036 | 98.7297 | 122.2451 | 174.8413 | 239.4481 | 167.1032 | 227.4548 | 150.4213 | 195.1495 | 166.7312 | 119.7761 | 160.593 | 235.199 | 294.8577 | 288.72 | 134.5988 | 177.8629 | 264.0509 | 316.608 | 294.2308 | 88.5643 | 105.3715 | 137.2342 | 189.209 | 258.935 | 124.1032 | 171.6152 | 180.3179 | 193.6079 | 126.1584 | 244.0625 | 169.1464 | 298.3025 | 287.3008 | 214.6873 | 213.6167 |  |  | 113.8199 | 127.1263 | 118.425 | 229.6835 | 118.7894 | 198.389 |  | 129.5794 | 116.2351 | 120.1899 | 62.7766 | 101.3166 | 111.8195 |  | 289.2837 | 349.655 | 360.0503 | 453.4182 | 609.8726 | 582.179 | 420.7483 | [23 empty] | 119.6459 | 596.0258 | 82.0056 | 319.4694
16:00 | 9219 |  |  | 3.9063 | 35.5616 | 38.7188 | 12.5393 | 15.8226 | 23.5316 | 12.1402 | 1.4175 | 6.1301 | 1.3366 | 0.096 |  |  |  | -10.8846 | 33.2577 | 48.6304 | 13.3892 |  | 17.7774 | 28.6849 | 0.5169 | 1.1822 | 3.0162 | 1.3019 | -3.2253 | 274.0929 | 270.0253 | 178.7786 | 208.7082 | 161.8825 | 143.5127 | 122.7556 | 214.2976 | 158.9801 | 237.4072 | 292.9221 | 272.4864 | 181.3752 | 182.0628 | 257.8228 | 287.3432 | 304.6837 |  |  | 178.1315 |  | 376.73 | 119.4499 | 156.0777 | 227.3485 | 275.3793 | 251.7588 | 221.9648 | 175.4698 | 248.3002 | 295.6764 | 284.4509 | 189.2005 | 98.1854 | 125.8441 | 174.5825 | 229.265 | 196.4381 | 217.8262 | 212.159 | 445.627 | 119.3633 | 173.9556 | 252.3013 | 303.543 | 320.5421 | 115.8361 | 158.8198 | 221.3968 | 261.3477 | 252.5834 | 84.5274 | 97.4072 | 125.164 | 176.391 | 232.0768 | 187.6945 |  | 170.5669 | 386.7378 |  | 104.4026 | 154.0573 | 225.0622 | 277.7735 | 269.8196 | 140.4203 | 176.8517 | 244.8605 | 287.1931 | 259.9377 | 95.9186 | 105.0296 | 129.49 | 177.8302 | 242.6389 | 288.4778 | 170.5436 | 157.1021 | 149.2148 | 142.0768 | 190.2973 | 254.3269 | 295.2985 | 276.7596 |  | 212.1616 |  |  | 112.9509 | 118.8076 | 213.1098 | 110.0786 | 228.9194 | 118.4189 | 44.1512 | 43.5871 | 44.1621 | 40.9435 | 40.3687 | 43.5172 | 41.1058 | 42.4775 | 110.5428 | 133.243 | 125.963 | 109.0061 | 286.0286 |  |  | 179.8222 |  | 159.8662 | 106.751 | 144.9676 | 106.3651 | 223.5376 | 169.7206 | 302.8693 | 286.3729 | 290.4864 | 219.5114 | 257.9334 | 292.653 | 316.464 | 314.2037 | 181.0519 | 158.3818 | 208.5667 | 174.7298 | 206.5767 | 157.6197 | 235.7106 | 135.8087 | 275.4581 | 224.7929 | 193.3769 | 306.6032 |  | 208.335 | 97.6034 | 125.3441 | 177.7576 | 234.1976 | 199.3969 | 204.8027 | 180.4715 |  | 149.5066 | 167.323 | 249.3331 | 304.0687 | 296.1228 | 114.8019 | 163.0244 | 247.1619 | 306.9973 | 298.0695 | 88.3007 | 98.7231 | 122.2455 | 174.8426 | 239.4293 | 167.0721 | 227.4428 | 150.4095 | 195.1969 | 166.7119 | 119.7857 | 160.6201 | 235.2038 | 294.8299 | 288.693 | 134.6022 | 177.8645 | 264.0402 | 316.5759 | 294.2085 | 88.5667 | 105.3798 | 137.2526 | 189.221 | 258.9126 | 124.0783 | 171.5914 | 180.294 | 193.5679 | 126.1663 | 244.0456 | 169.1576 | 298.2736 | 287.2777 | 214.6683 | 213.5943 |  |  | 113.7983 | 127.1007 | 118.4091 | 229.6485 | 118.7568 | 198.3585 |  | 129.5523 | 116.2117 | 120.1682 | 62.7757 | 101.2989 | 111.8227 |  | 289.2667 | 349.5964 | 359.9904 | 453.4172 | 610.2817 | 582.8959 | 420.6144 | [23 empty] | 119.6248 | 596.5888 | 81.9226 | 319.4316
16:00 | 9220 |  |  | 3.9332 | 35.5559 | 38.742 | 12.4369 | 15.7628 | 23.5569 | 12.0818 | 1.4169 | 6.1242 | 1.3335 | 0.0936 |  |  |  | -10.8086 | 33.2176 | 48.6087 | 13.3178 |  | 17.7136 | 28.7679 | 0.5166 | 1.1838 | 3.0167 | 1.3012 | -1.8358 | 274.0503 | 269.9935 | 178.7618 | 208.6831 | 161.8698 | 143.5001 | 122.7498 | 214.297 | 158.98 | 237.3952 | 292.8893 | 272.4541 | 181.3668 | 182.0394 | 257.7868 | 287.316 | 304.6424 |  |  | 178.1098 |  | 376.6701 | 119.4447 | 156.0773 | 227.3401 | 275.3476 | 251.7256 | 221.943 | 175.4559 | 248.2968 | 295.6427 | 284.4206 | 189.2002 | 98.1982 | 125.8524 | 174.5899 | 229.2469 | 196.4103 | 217.8081 | 212.1631 | 445.5535 | 119.3687 | 173.9636 | 252.2934 | 303.5127 | 320.2847 | 115.8392 | 158.8231 | 221.3828 | 261.3231 | 252.5536 | 84.5201 | 97.4049 | 125.1691 | 176.3897 | 232.0594 | 187.6646 |  | 170.544 | 386.6718 |  | 104.4227 | 154.0663 | 225.0626 | 277.7376 | 269.7896 | 140.422 | 176.8589 | 244.8413 | 287.1598 | 259.9028 | 95.9364 | 105.0336 | 129.4893 | 177.8271 | 242.6177 | 288.4512 | 170.527 | 157.0859 | 149.2068 | 142.0729 | 190.3004 | 254.3213 | 295.2673 | 276.7284 |  | 212.1385 |  |  | 112.9361 | 118.7882 | 213.0899 | 110.0842 | 228.8873 | 118.4249 | 43.7609 | 43.7956 | 44.2057 | 40.5617 | 40.5333 | 43.6835 | 39.9174 | 42.4919 | 110.5248 | 133.2256 | 125.9436 | 108.9857 | 285.9891 |  |  | 179.8095 |  | 159.8517 | 106.7397 | 144.9611 | 106.3617 | 223.5331 | 169.7257 | 302.8289 | 286.33 | 290.4476 | 219.5122 | 257.9457 | 292.6519 | 316.4515 | 314.1605 | 181.0597 | 158.366 | 208.5509 | 174.6939 | 206.5615 | 157.6288 | 235.6959 | 135.8063 | 275.4172 | 224.7769 | 193.3728 | 306.5661 |  | 208.3201 | 97.5977 | 125.3538 | 177.7628 | 234.1824 | 199.3692 | 204.7726 | 180.4449 |  | 149.5031 | 167.3288 | 249.3246 | 304.0507 | 296.0921 | 114.8176 | 163.0375 | 247.1596 | 306.9662 | 298.0361 | 88.3096 | 98.73 | 122.2572 | 174.8507 | 239.4188 | 167.0422 | 227.4356 | 150.3971 | 195.247 | 166.7001 | 119.7925 | 160.6221 | 235.1925 | 294.7955 | 288.6491 | 134.6024 | 177.8654 | 264.0186 | 316.5341 | 294.1674 | 88.5542 | 105.3785 | 137.2382 | 189.2016 | 258.8861 | 124.0475 | 171.5708 | 180.2826 | 193.5431 | 126.1792 | 244.0375 | 169.1551 | 298.2399 | 287.2453 | 214.6779 | 213.5807 |  |  | 113.78 | 127.0835 | 118.3881 | 229.6144 | 118.7175 | 198.3556 |  | 129.5388 | 116.2051 | 120.1548 | 62.7678 | 101.3464 | 111.8287 |  | 289.2573 | 349.5503 | 359.9346 | 453.2115 | 609.4549 | 582.3857 | 420.8583 | [23 empty] | 119.6093 | 595.9203 | 81.8659 | 319.4038
16:00 | 9221 |  |  | 3.9316 | 35.4915 | 38.7857 | 12.3208 | 15.6699 | 23.4265 | 12.0411 | 1.4182 | 6.1234 | 1.3321 | 0.0938 |  |  |  | -10.846 | 33.277 | 48.7377 | 13.2964 |  | 17.6421 | 28.7129 | 0.5163 | 1.1837 | 3.0252 | 1.2977 | -3.0533 | 274.0193 | 269.958 | 178.7519 | 208.6601 | 161.8574 | 143.4821 | 122.7371 | 214.2938 | 158.9782 | 237.3869 | 292.8538 | 272.4129 | 181.3632 | 182.0107 | 257.7823 | 287.2862 | 304.6066 |  |  | 178.0899 |  | 376.6116 | 119.446 | 156.0908 | 227.3345 | 275.3146 | 251.6957 | 221.9388 | 175.4633 | 248.2839 | 295.5992 | 284.396 | 189.1891 | 98.1945 | 125.8639 | 174.5833 | 229.2129 | 196.3789 | 217.8685 | 212.1531 | 445.4747 | 119.3684 | 173.9557 | 252.2752 | 303.4731 | 320.3373 | 115.8357 | 158.8178 | 221.3687 | 261.2905 | 252.5207 | 84.5146 | 97.3984 | 125.1658 | 176.3873 | 232.0346 | 187.5917 |  | 170.5199 | 386.5979 |  | 104.4389 | 154.065 | 225.052 | 277.7037 | 269.7517 | 140.4238 | 176.8615 | 244.815 | 287.1253 | 259.8739 | 95.9595 | 105.0373 | 129.4824 | 177.834 | 242.5867 | 288.431 | 170.4986 | 157.0628 | 149.1894 | 142.0616 | 190.3072 | 254.3058 | 295.2321 | 276.6892 |  | 212.1044 |  |  | 112.9158 | 118.7661 | 213.0875 | 110.0989 | 228.8412 | 118.4213 | 43.6084 | 43.6991 | 44.3215 | 40.2632 | 40.5617 | 43.6436 | 39.9787 | 42.7701 | 110.5107 | 133.2076 | 125.929 | 108.9715 | 285.9535 |  |  | 179.7966 |  | 159.8416 | 106.7341 | 144.9505 | 106.3543 | 223.5199 | 169.7239 | 302.7762 | 286.2891 | 290.4125 | 219.5171 | 257.9589 | 292.6468 | 316.4491 | 314.1103 | 181.0811 | 158.3394 | 208.5311 | 174.6542 | 206.5488 | 157.6305 | 235.6761 | 135.7948 | 275.3734 | 224.7594 | 193.3695 | 306.5311 |  | 208.3082 | 97.5928 | 125.3605 | 177.7601 | 234.1589 | 199.3437 | 204.7378 | 180.4216 |  | 149.4952 | 167.3387 | 249.3085 | 304.0145 | 296.0738 | 114.8299 | 163.0499 | 247.1562 | 306.931 | 298.0091 | 88.312 | 98.7327 | 122.2675 | 174.8582 | 239.4079 | 167.0079 | 227.4033 | 150.3874 | 195.2915 | 166.6886 | 119.7931 | 160.6265 | 235.1747 | 294.7627 | 288.6126 | 134.6102 | 177.8725 | 264.0037 | 316.4998 | 294.1204 | 88.5485 | 105.3813 | 137.2324 | 189.1894 | 258.8735 | 124.0193 | 171.5429 | 180.2641 | 193.5179 | 126.1717 | 244.0252 | 169.149 | 298.2083 | 287.1992 | 214.6745 | 213.5551 |  |  | 113.7696 | 127.0679 | 118.3695 | 229.5742 | 118.6774 | 198.3523 |  | 129.5299 | 116.1936 | 120.1409 | 62.7785 | 101.3526 | 111.8338 |  | 289.2529 | 349.4947 | 359.8866 | 453.0196 | 610.3193 | 583.7306 | 421.1831 | [23 empty] | 119.5942 | 597.0249 | 81.7462 | 319.3738
16:00 | 9222 |  |  | 3.9897 | 35.4628 | 38.7691 | 12.3396 | 15.7453 | 23.4567 | 12.1798 | 1.4192 | 6.1217 | 1.3342 | 0.0951 |  |  |  | -10.7867 | 33.2097 | 48.7139 | 13.2729 |  | 17.6407 | 28.6821 | 0.5162 | 1.1841 | 3.0238 | 1.2966 | -2.073 | 273.9854 | 269.9196 | 178.7371 | 208.6427 | 161.8439 | 143.4704 | 122.7267 | 214.2856 | 158.974 | 237.3705 | 292.813 | 272.3712 | 181.3596 | 181.9917 | 257.762 | 287.2392 | 304.565 |  |  | 178.0678 |  | 376.545 | 119.4391 | 156.1002 | 227.3182 | 275.2794 | 251.6658 | 221.9273 | 175.4846 | 248.2614 | 295.573 | 284.3583 | 189.1847 | 98.1853 | 125.872 | 174.5624 | 229.192 | 196.359 | 217.9298 | 212.142 | 445.3994 | 119.3727 | 173.9695 | 252.257 | 303.4388 | 320.4122 | 115.8402 | 158.8182 | 221.3602 | 261.2601 | 252.4939 | 84.5129 | 97.3871 | 125.1727 | 176.3913 | 232.0138 | 187.5417 |  | 170.4961 | 386.5274 |  | 104.4565 | 154.069 | 225.0355 | 277.6769 | 269.7168 | 140.43 | 176.8516 | 244.7887 | 287.0863 | 259.835 | 95.9639 | 105.0368 | 129.4853 | 177.8342 | 242.5616 | 288.4011 | 170.4681 | 157.0457 | 149.1626 | 142.0553 | 190.302 | 254.2868 | 295.191 | 276.6481 |  | 212.0753 |  |  | 112.8956 | 118.7436 | 213.0726 | 110.0865 | 228.78 | 118.3965 | 43.7589 | 43.5042 | 44.3733 | 40.1799 | 40.6122 | 43.3867 | 40.543 | 43.0299 | 110.4899 | 133.1833 | 125.8989 | 108.9527 | 285.9198 |  |  | 179.7878 |  | 159.8362 | 106.737 | 144.9424 | 106.348 | 223.5038 | 169.7322 | 302.7415 | 286.2587 | 290.3794 | 219.5154 | 257.9475 | 292.6415 | 316.4436 | 314.08 | 181.1142 | 158.3201 | 208.5416 | 174.6542 | 206.5363 | 157.6311 | 235.668 | 135.7818 | 275.332 | 224.7403 | 193.3702 | 306.4994 |  | 208.3103 | 97.5932 | 125.3656 | 177.7619 | 234.1465 | 199.3177 | 204.7031 | 180.3985 |  | 149.4955 | 167.3477 | 249.2996 | 303.9832 | 296.0416 | 114.8365 | 163.0595 | 247.1463 | 306.9034 | 297.9715 | 88.3003 | 98.7266 | 122.2726 | 174.8544 | 239.3898 | 166.9768 | 227.367 | 150.3793 | 195.3247 | 166.6649 | 119.7984 | 160.6397 | 235.1641 | 294.7332 | 288.5827 | 134.6217 | 177.8733 | 263.9968 | 316.477 | 294.089 | 88.5583 | 105.382 | 137.2382 | 189.1916 | 258.8529 | 123.9912 | 171.5155 | 180.2388 | 193.4827 | 126.1695 | 244.0113 | 169.1554 | 298.1786 | 287.1552 | 214.655 | 213.598 |  |  | 113.7583 | 127.0468 | 118.3525 | 229.5408 | 118.6389 | 198.3652 |  | 129.4922 | 116.1727 | 120.1139 | 62.7737 | 101.3371 | 111.8313 |  | 289.2232 | 349.42 | 359.8174 | 453.1874 | 610.4871 | 583.2819 | 421.054 | [23 empty] | 119.572 | 596.8845 | 81.8027 | 319.3216
16:00 | 9223 |  |  | 4.0479 | 35.5612 | 38.7603 | 12.4048 | 15.7875 | 23.52 | 12.1424 | 1.4196 | 6.1225 | 1.3321 | 0.0943 |  |  |  | -10.8633 | 33.176 | 48.672 | 13.25 |  | 17.6867 | 28.6813 | 0.516 | 1.1804 | 3.0223 | 1.2964 | -3.4214 | 273.9527 | 269.893 | 178.72 | 208.6315 | 161.8385 | 143.47 | 122.7261 | 214.2914 | 158.9794 | 237.3532 | 292.7756 | 272.3351 | 181.3523 | 181.9828 | 257.729 | 287.2082 | 304.5437 |  |  | 178.058 |  | 376.4794 | 119.4442 | 156.1027 | 227.3093 | 275.2457 | 251.6337 | 221.9153 | 175.5118 | 248.2435 | 295.548 | 284.3129 | 189.176 | 98.1821 | 125.863 | 174.5469 | 229.1653 | 196.3417 | 217.9082 | 212.1244 | 445.3322 | 119.3783 | 173.9792 | 252.2396 | 303.4079 | 320.4054 | 115.8454 | 158.8209 | 221.341 | 261.2216 | 252.4578 | 84.5088 | 97.3681 | 125.1793 | 176.3849 | 231.9946 | 187.5172 |  | 170.4726 | 386.4557 |  | 104.4756 | 154.0761 | 225.0225 | 277.651 | 269.6871 | 140.4312 | 176.8407 | 244.7669 | 287.0484 | 259.795 | 95.9617 | 105.0307 | 129.4996 | 177.8361 | 242.5523 | 288.36 | 170.4413 | 157.0239 | 149.1432 | 142.0566 | 190.3006 | 254.2752 | 295.1573 | 276.6125 |  | 212.0514 |  |  | 112.8804 | 118.7272 | 213.041 | 110.057 | 228.7271 | 118.3738 | 43.9694 | 43.4463 | 44.2098 | 39.8098 | 40.6462 | 43.1758 | 40.6675 | 42.9615 | 110.4607 | 133.1627 | 125.8705 | 108.9283 | 285.8909 |  |  | 179.7771 |  | 159.8287 | 106.7412 | 144.9431 | 106.3416 | 223.4966 | 169.7424 | 302.7133 | 286.225 | 290.3467 | 219.4981 | 257.944 | 292.6404 | 316.4311 | 314.0581 | 181.1172 | 158.3067 | 208.5498 | 174.674 | 206.5403 | 157.6401 | 235.6569 | 135.7952 | 275.2917 | 224.7282 | 193.381 | 306.4662 |  | 208.311 | 97.5962 | 125.3835 | 177.7728 | 234.1422 | 199.2914 | 204.6761 | 180.381 |  | 149.4996 | 167.3587 | 249.2977 | 303.9632 | 295.9995 | 114.8323 | 163.0687 | 247.1345 | 306.8684 | 297.9371 | 88.3059 | 98.7208 | 122.2737 | 174.8537 | 239.3734 | 166.9629 | 227.3344 | 150.368 | 195.3583 | 166.6405 | 119.8011 | 160.6477 | 235.1567 | 294.6965 | 288.546 | 134.625 | 177.8781 | 263.9796 | 316.4484 | 294.05 | 88.5621 | 105.3829 | 137.2358 | 189.1846 | 258.8201 | 123.9667 | 171.4953 | 180.2159 | 193.45 | 126.1663 | 244.0025 | 169.1533 | 298.1353 | 287.1139 | 214.6255 | 213.6532 |  |  | 113.7388 | 127.0235 | 118.3295 | 229.5116 | 118.6022 | 198.3902 |  | 129.4697 | 116.1646 | 120.1003 | 62.7772 | 101.3416 | 111.8393 |  | 289.2136 | 349.378 | 359.7678 | 453.4335 | 610.5335 | 583.9401 | 421.3362 | [23 empty] | 119.5542 | 597.2368 | 81.848 | 319.2958
16:00 | 9224 |  |  | 3.9035 | 35.5093 | 38.8298 | 12.3584 | 15.8521 | 23.5051 | 12.1173 | 1.4183 | 6.1192 | 1.3329 | 0.0938 |  |  |  | -10.7831 | 33.1655 | 48.6963 | 13.2396 |  | 17.6918 | 28.6795 | 0.5162 | 1.1794 | 3.0191 | 1.2969 | -1.9334 | 273.922 | 269.8695 | 178.7063 | 208.6135 | 161.8351 | 143.4625 | 122.718 | 214.2926 | 158.9755 | 237.3383 | 292.7348 | 272.3017 | 181.3443 | 181.9684 | 257.7061 | 287.1887 | 304.5188 |  |  | 178.0367 |  | 376.4209 | 119.4431 | 156.104 | 227.2979 | 275.2068 | 251.6011 | 221.9003 | 175.5026 | 248.2278 | 295.5179 | 284.272 | 189.1656 | 98.1761 | 125.86 | 174.5445 | 229.1383 | 196.3166 | 217.891 | 212.1016 | 445.2557 | 119.3781 | 173.982 | 252.2321 | 303.3723 | 320.5044 | 115.8477 | 158.8186 | 221.3209 | 261.1905 | 252.4259 | 84.5176 | 97.3538 | 125.1834 | 176.3822 | 231.984 | 187.4903 |  | 170.4575 | 386.3841 |  | 104.4926 | 154.0778 | 225.009 | 277.6216 | 269.6585 | 140.414 | 176.8384 | 244.7529 | 287.0195 | 259.7587 | 95.9484 | 105.0321 | 129.5116 | 177.8395 | 242.5376 | 288.3219 | 170.4248 | 157.0057 | 149.1273 | 142.0669 | 190.3091 | 254.2699 | 295.136 | 276.5788 |  | 212.0342 |  |  | 112.8654 | 118.7091 | 213.0097 | 110.03 | 228.6773 | 118.37 | 43.8879 | 43.4246 | 44.0719 | 39.6323 | 40.6186 | 43.1647 | 40.7306 | 42.7907 | 110.4377 | 133.1472 | 125.853 | 108.9102 | 285.8614 |  |  | 179.756 |  | 159.8185 | 106.7352 | 144.9322 | 106.3359 | 223.493 | 169.745 | 302.678 | 286.1782 | 290.3126 | 219.4757 | 257.9488 | 292.6406 | 316.4222 | 314.0334 | 181.1003 | 158.2937 | 208.5491 | 174.6645 | 206.5486 | 157.6527 | 235.6544 | 135.8148 | 275.2536 | 224.7229 | 193.3937 | 306.4332 |  | 208.2935 | 97.6038 | 125.392 | 177.7676 | 234.1233 | 199.2644 | 204.6553 | 180.3528 |  | 149.5004 | 167.3695 | 249.2925 | 303.9333 | 295.9604 | 114.8336 | 163.0658 | 247.1237 | 306.832 | 297.9018 | 88.3123 | 98.7215 | 122.2784 | 174.8558 | 239.3582 | 166.9592 | 227.302 | 150.3569 | 195.3953 | 166.6254 | 119.8118 | 160.6577 | 235.1559 | 294.6777 | 288.516 | 134.6207 | 177.891 | 263.9614 | 316.4116 | 294.0163 | 88.5596 | 105.3878 | 137.2437 | 189.1889 | 258.7964 | 123.9472 | 171.4743 | 180.197 | 193.4222 | 126.1675 | 243.9937 | 169.1555 | 298.1044 | 287.0759 | 214.5837 | 213.6398 |  |  | 113.72 | 127.001 | 118.3129 | 229.4897 | 118.5751 | 198.3758 |  | 129.4529 | 116.152 | 120.085 | 62.7728 | 101.3522 | 111.8371 |  | 289.215 | 349.3392 | 359.7024 | 453.2687 | 610.257 | 583.1698 | 421.3075 | [23 empty] | 119.5373 | 596.7134 | 81.8295 | 319.2771
16:00 | 9225 |  |  | 3.9589 | 35.5374 | 38.875 | 12.3144 | 15.8236 | 23.5733 | 12.2024 | 1.4186 | 6.118 | 1.3331 | 0.0931 |  |  |  | -10.7799 | 33.1416 | 48.754 | 13.2378 |  | 17.6426 | 28.5608 | 0.516 | 1.1777 | 3.0191 | 1.2968 | -2.0029 | 273.8939 | 269.8402 | 178.7005 | 208.5963 | 161.8257 | 143.4543 | 122.7081 | 214.296 | 158.9726 | 237.3259 | 292.6961 | 272.2698 | 181.3437 | 181.9481 | 257.6743 | 287.151 | 304.4693 |  |  | 178.0029 |  | 376.3519 | 119.4379 | 156.1003 | 227.2734 | 275.1722 | 251.5632 | 221.8765 | 175.4778 | 248.2105 | 295.482 | 284.2355 | 189.1602 | 98.1653 | 125.8716 | 174.5462 | 229.1175 | 196.2886 | 217.8683 | 212.0765 | 445.173 | 119.3789 | 173.977 | 252.217 | 303.3419 | 320.5532 | 115.846 | 158.8199 | 221.3031 | 261.1581 | 252.3967 | 84.5242 | 97.3427 | 125.1883 | 176.3812 | 231.9759 | 187.4595 |  | 170.444 | 386.3114 |  | 104.5102 | 154.0834 | 224.9947 | 277.5925 | 269.6273 | 140.3953 | 176.8428 | 244.7378 | 286.9822 | 259.715 | 95.9251 | 105.0472 | 129.5164 | 177.8378 | 242.5201 | 288.28 | 170.4086 | 156.9931 | 149.1121 | 142.074 | 190.317 | 254.2643 | 295.1096 | 276.5486 |  | 212.0159 |  |  | 112.849 | 118.6871 | 212.9978 | 110.0154 | 228.6439 | 118.3748 | 43.5313 | 43.4356 | 43.6938 | 39.7972 | 40.6547 | 43.235 | 40.7581 | 42.6263 | 110.4218 | 133.132 | 125.8314 | 108.9009 | 285.827 |  |  | 179.743 |  | 159.8094 | 106.7286 | 144.9205 | 106.3317 | 223.4774 | 169.7464 | 302.6398 | 286.1326 | 290.2683 | 219.4588 | 257.933 | 292.6303 | 316.4044 | 314.0051 | 181.0893 | 158.2642 | 208.5586 | 174.6375 | 206.5401 | 157.6554 | 235.6475 | 135.8042 | 275.2167 | 224.7133 | 193.3873 | 306.3995 |  | 208.2858 | 97.6061 | 125.3886 | 177.7601 | 234.1087 | 199.2336 | 204.6249 | 180.323 |  | 149.5035 | 167.3701 | 249.274 | 303.8879 | 295.9277 | 114.8424 | 163.064 | 247.1153 | 306.8025 | 297.868 | 88.3027 | 98.7205 | 122.2835 | 174.858 | 239.3366 | 166.9458 | 227.2636 | 150.3416 | 195.4379 | 166.605 | 119.8216 | 160.6653 | 235.1551 | 294.6571 | 288.4854 | 134.6102 | 177.8959 | 263.9448 | 316.3661 | 293.9811 | 88.5513 | 105.3844 | 137.2514 | 189.1957 | 258.7662 | 123.9148 | 171.4472 | 180.1774 | 193.3931 | 126.177 | 243.9775 | 169.171 | 298.0829 | 287.0494 | 214.56 | 213.6405 |  |  | 113.7052 | 126.9806 | 118.2883 | 229.4655 | 118.554 | 198.3437 |  | 129.435 | 116.1347 | 120.0589 | 62.774 | 101.3928 | 111.83 |  | 289.2197 | 349.2825 | 359.6347 | 453.4958 | 610.2223 | 583.3793 | 421.585 | [23 empty] | 119.5173 | 596.8008 | 81.8526 | 319.2511
16:00 | 9226 |  |  | 3.9843 | 35.5086 | 38.8053 | 12.3336 | 15.8517 | 23.5683 | 12.1689 | 1.4174 | 6.1145 | 1.3304 | 0.0938 |  |  |  | -10.7541 | 33.2478 | 48.6242 | 13.205 |  | 17.791 | 28.7183 | 0.5175 | 1.1779 | 3.0208 | 1.297 | -2.9115 | 273.8685 | 269.8095 | 178.6981 | 208.586 | 161.8188 | 143.448 | 122.7078 | 214.299 | 158.9896 | 237.3168 | 292.6705 | 272.2438 | 181.3427 | 181.9312 | 257.6391 | 287.1123 | 304.4319 |  |  | 177.9791 |  | 376.2795 | 119.43 | 156.0943 | 227.256 | 275.1365 | 251.5245 | 221.8555 | 175.4781 | 248.1936 | 295.4531 | 284.2055 | 189.1558 | 98.1617 | 125.8812 | 174.5524 | 229.0988 | 196.2631 | 217.8511 | 212.0524 | 445.099 | 119.382 | 173.9767 | 252.1986 | 303.3104 | 320.503 | 115.8527 | 158.8255 | 221.2916 | 261.1249 | 252.3621 | 84.5224 | 97.3303 | 125.1935 | 176.3777 | 231.9473 | 187.4366 |  | 170.433 | 386.2448 |  | 104.5208 | 154.0913 | 224.9861 | 277.5645 | 269.5946 | 140.3866 | 176.8469 | 244.7191 | 286.9453 | 259.6754 | 95.9239 | 105.0534 | 129.5279 | 177.8331 | 242.5039 | 288.2518 | 170.3904 | 156.9803 | 149.0939 | 142.0806 | 190.3247 | 254.2549 | 295.0811 | 276.5216 |  | 211.9813 |  |  | 112.8328 | 118.6644 | 212.9955 | 110.0143 | 228.6331 | 118.3731 | 43.3486 | 43.4072 | 42.9638 | 39.6812 | 40.8132 | 43.298 | 40.2508 | 42.5141 | 110.3968 | 133.1098 | 125.8071 | 108.8847 | 285.7906 |  |  | 179.7302 |  | 159.7981 | 106.7268 | 144.9187 | 106.3261 | 223.4621 | 169.7528 | 302.6001 | 286.1011 | 290.2286 | 219.451 | 257.9175 | 292.6235 | 316.3853 | 313.9744 | 181.0785 | 158.2411 | 208.538 | 174.6062 | 206.531 | 157.6614 | 235.6311 | 135.788 | 275.1728 | 224.703 | 193.3862 | 306.3595 |  | 208.2866 | 97.5999 | 125.3951 | 177.754 | 234.0896 | 199.2029 | 204.5878 | 180.294 |  | 149.5027 | 167.3661 | 249.2511 | 303.8503 | 295.8849 | 114.8485 | 163.0709 | 247.1042 | 306.7769 | 297.8334 | 88.2952 | 98.7127 | 122.2883 | 174.8621 | 239.3221 | 166.9213 | 227.229 | 150.3238 | 195.4721 | 166.5775 | 119.8279 | 160.6722 | 235.1463 | 294.6219 | 288.4502 | 134.6162 | 177.8998 | 263.9372 | 316.3305 | 293.9466 | 88.5464 | 105.383 | 137.2605 | 189.2037 | 258.7318 | 123.8876 | 171.4245 | 180.1594 | 193.3618 | 126.1785 | 243.9691 | 169.179 | 298.0552 | 287.0249 | 214.5332 | 213.6317 |  |  | 113.6829 | 126.9552 | 118.2614 | 229.4345 | 118.55 | 198.32 |  | 129.4151 | 116.1256 | 120.0501 | 62.7802 | 101.4172 | 111.8341 |  | 289.2015 | 349.2497 | 359.5809 | 453.1653 | 610.0791 | 583.3044 | 421.207 | [23 empty] | 119.4984 | 596.6917 | 81.9159 | 319.2256
16:00 | 9227 |  |  | 3.9649 | 35.4672 | 38.8349 | 12.3216 | 15.7384 | 23.4574 | 12.1733 | 1.4175 | 6.1121 | 1.3316 | 0.0958 |  |  |  | -10.6817 | 33.3167 | 48.6446 | 13.1991 |  | 17.8083 | 28.8049 | 0.5171 | 1.1784 | 3.0216 | 1.2976 | -2.5824 | 273.8348 | 269.7751 | 178.6852 | 208.5647 | 161.8073 | 143.4352 | 122.6996 | 214.2856 | 158.9946 | 237.312 | 292.6529 | 272.2066 | 181.3332 | 181.9117 | 257.6116 | 287.0817 | 304.4044 |  |  | 177.9591 |  | 376.2165 | 119.414 | 156.099 | 227.2482 | 275.1 | 251.4945 | 221.8408 | 175.4899 | 248.1765 | 295.417 | 284.1671 | 189.1475 | 98.1568 | 125.8807 | 174.5412 | 229.0692 | 196.2417 | 217.8507 | 212.0239 | 445.0271 | 119.3851 | 173.9693 | 252.1747 | 303.2674 | 320.5782 | 115.8594 | 158.8218 | 221.2871 | 261.0981 | 252.3373 | 84.5195 | 97.3265 | 125.1983 | 176.3802 | 231.9158 | 187.4377 |  | 170.4302 | 386.1939 |  | 104.5456 | 154.084 | 224.9813 | 277.5281 | 269.5591 | 140.3771 | 176.8427 | 244.6962 | 286.9106 | 259.6424 | 95.9301 | 105.0633 | 129.5398 | 177.831 | 242.4868 | 288.2281 | 170.3693 | 156.9556 | 149.0717 | 142.0844 | 190.321 | 254.2368 | 295.0511 | 276.4832 |  | 211.9554 |  |  | 112.819 | 118.6456 | 212.9606 | 109.991 | 228.6152 | 118.3595 | 43.2647 | 43.4903 | 42.7311 | 39.6232 | 40.923 | 43.3288 | 39.174 | 42.5197 | 110.369 | 133.0812 | 125.7901 | 108.8642 | 285.759 |  |  | 179.7072 |  | 159.7821 | 106.7195 | 144.9078 | 106.3174 | 223.4404 | 169.7553 | 302.5665 | 286.0638 | 290.1948 | 219.4352 | 257.8933 | 292.6168 | 316.3643 | 313.9368 | 181.0659 | 158.2247 | 208.5111 | 174.5776 | 206.5094 | 157.6618 | 235.6198 | 135.7703 | 275.1293 | 224.6853 | 193.3859 | 306.3183 |  | 208.2738 | 97.5881 | 125.3989 | 177.7522 | 234.0635 | 199.167 | 204.5498 | 180.2622 |  | 149.493 | 167.3592 | 249.2338 | 303.8214 | 295.8512 | 114.8569 | 163.0903 | 247.0978 | 306.7544 | 297.8027 | 88.3066 | 98.7002 | 122.2994 | 174.8585 | 239.3156 | 166.8913 | 227.202 | 150.3069 | 195.4712 | 166.5478 | 119.8392 | 160.6782 | 235.1426 | 294.5955 | 288.4212 | 134.6292 | 177.9106 | 263.9343 | 316.2986 | 293.9178 | 88.5543 | 105.3966 | 137.2686 | 189.2076 | 258.7166 | 123.8732 | 171.4077 | 180.1452 | 193.3363 | 126.1926 | 243.9678 | 169.1824 | 298.0263 | 286.9864 | 214.5148 | 213.6064 |  |  | 113.6565 | 126.9338 | 118.2438 | 229.4098 | 118.5542 | 198.2897 |  | 129.3839 | 116.0975 | 120.0234 | 62.7776 | 101.3863 | 111.8243 |  | 289.1853 | 349.1932 | 359.5142 | 453.331 | 609.8214 | 582.8583 | 421.1209 | [23 empty] | 119.4754 | 596.3399 | 81.9149 | 319.1893
16:00 | 9228 |  |  | 3.9678 | 35.591 | 38.8557 | 12.3732 | 15.7595 | 23.5395 | 12.1173 | 1.418 | 6.1098 | 1.3315 | 0.0955 |  |  |  | -10.8156 | 33.2756 | 48.6676 | 13.2107 |  | 17.8035 | 28.7951 | 0.5171 | 1.1742 | 3.0198 | 1.2972 | -1.9106 | 273.8045 | 269.7437 | 178.6744 | 208.5475 | 161.7964 | 143.4229 | 122.6971 | 214.2766 | 158.9967 | 237.3006 | 292.6171 | 272.167 | 181.3331 | 181.9033 | 257.5853 | 287.045 | 304.3708 |  |  | 177.9446 |  | 376.1547 | 119.41 | 156.1175 | 227.2393 | 275.0746 | 251.4747 | 221.8388 | 175.4955 | 248.1691 | 295.3786 | 284.1304 | 189.1422 | 98.1541 | 125.8883 | 174.5352 | 229.0456 | 196.2237 | 217.8442 | 212.0022 | 444.9551 | 119.3908 | 173.9728 | 252.1568 | 303.2336 | 320.7111 | 115.8572 | 158.8212 | 221.2681 | 261.0748 | 252.3112 | 84.5262 | 97.323 | 125.2058 | 176.3759 | 231.8949 | 187.4444 |  | 170.4281 | 386.1336 |  | 104.5738 | 154.081 | 224.9738 | 277.4998 | 269.5218 | 140.3818 | 176.8423 | 244.6932 | 286.8685 | 259.5989 | 95.9323 | 105.0768 | 129.5518 | 177.8327 | 242.4695 | 288.1819 | 170.3474 | 156.9317 | 149.055 | 142.0953 | 190.3218 | 254.2233 | 295.0202 | 276.446 |  | 211.9366 |  |  | 112.8034 | 118.6273 | 212.9374 | 109.9937 | 228.5897 | 118.3449 | 43.0843 | 43.7667 | 42.8533 | 39.7474 | 40.8668 | 43.3474 | 38.0842 | 42.5885 | 110.3557 | 133.0568 | 125.7765 | 108.8471 | 285.7263 |  |  | 179.6973 |  | 159.7761 | 106.7174 | 144.8911 | 106.3179 | 223.4184 | 169.7596 | 302.5318 | 286.0215 | 290.1605 | 219.415 | 257.9092 | 292.6113 | 316.3418 | 313.8961 | 181.038 | 158.2072 | 208.5165 | 174.5582 | 206.4844 | 157.6581 | 235.6087 | 135.7546 | 275.084 | 224.6641 | 193.3869 | 306.2882 |  | 208.2588 | 97.5864 | 125.4039 | 177.7562 | 234.0486 | 199.1427 | 204.518 | 180.2449 |  | 149.4884 | 167.3724 | 249.2265 | 303.7968 | 295.8249 | 114.867 | 163.1094 | 247.0948 | 306.7285 | 297.7884 | 88.311 | 98.6989 | 122.3096 | 174.8517 | 239.3011 | 166.8714 | 227.1729 | 150.2916 | 195.4164 | 166.5297 | 119.8505 | 160.6871 | 235.1363 | 294.5707 | 288.3899 | 134.6254 | 177.9175 | 263.9168 | 316.266 | 293.882 | 88.5594 | 105.4087 | 137.2687 | 189.2027 | 258.7071 | 123.8554 | 171.3789 | 180.1185 | 193.3037 | 126.1991 | 243.9568 | 169.183 | 297.9918 | 286.9448 | 214.4889 | 213.5851 |  |  | 113.6409 | 126.9171 | 118.2281 | 229.3784 | 118.5588 | 198.2528 |  | 129.367 | 116.0835 | 120.0084 | 62.7818 | 101.3612 | 111.8338 |  | 289.1822 | 349.152 | 359.4683 | 452.8783 | 609.2956 | 582.4079 | 420.6384 | [23 empty] | 119.4595 | 595.8517 | 81.9423 | 319.1671
16:00 | 9229 |  |  | 3.9287 | 35.5378 | 38.8168 | 12.3025 | 15.8637 | 23.5727 | 12.1397 | 1.4177 | 6.107 | 1.328 | 0.0932 |  |  |  | -10.6827 | 33.2835 | 48.7495 | 13.1573 |  | 17.8371 | 28.7246 | 0.5181 | 1.1753 | 3.0166 | 1.2966 | -2.8247 | 273.7731 | 269.7071 | 178.6606 | 208.5306 | 161.7856 | 143.4041 | 122.6941 | 214.271 | 159.0002 | 237.2788 | 292.566 | 272.13 | 181.3335 | 181.8892 | 257.5678 | 287.0243 | 304.337 |  |  | 177.922 |  | 376.0869 | 119.4129 | 156.1252 | 227.2291 | 275.0503 | 251.4479 | 221.8301 | 175.4915 | 248.1572 | 295.3436 | 284.101 | 189.1361 | 98.1616 | 125.8955 | 174.5388 | 229.0311 | 196.2039 | 217.8293 | 211.9813 | 444.8794 | 119.3967 | 173.9868 | 252.1462 | 303.207 | 320.6049 | 115.8526 | 158.8195 | 221.2472 | 261.0427 | 252.2723 | 84.5372 | 97.3103 | 125.2136 | 176.3681 | 231.8662 | 187.4442 |  | 170.4209 | 386.0582 |  | 104.5881 | 154.0948 | 224.9674 | 277.4737 | 269.4942 | 140.3974 | 176.8416 | 244.6959 | 286.8336 | 259.5652 | 95.946 | 105.0855 | 129.5574 | 177.8322 | 242.4568 | 288.1396 | 170.3253 | 156.9128 | 149.0418 | 142.087 | 190.318 | 254.2187 | 294.9865 | 276.4101 |  | 211.9049 |  |  | 112.7845 | 118.6093 | 212.9189 | 109.9943 | 228.5658 | 118.344 | 42.9681 | 44.049 | 42.5449 | 40.0163 | 40.8285 | 43.5419 | 37.1704 | 42.5825 | 110.3388 | 133.032 | 125.7559 | 108.8337 | 285.6927 |  |  | 179.6889 |  | 159.7696 | 106.7211 | 144.8862 | 106.321 | 223.3995 | 169.7654 | 302.4981 | 285.9868 | 290.1242 | 219.3691 | 257.931 | 292.6146 | 316.3359 | 313.8577 | 181.0004 | 158.1906 | 208.52 | 174.5346 | 206.4798 | 157.6722 | 235.6007 | 135.7456 | 275.0395 | 224.6542 | 193.395 | 306.2566 |  | 208.2478 | 97.5897 | 125.4086 | 177.759 | 234.0289 | 199.1192 | 204.4874 | 180.222 |  | 149.4876 | 167.3868 | 249.2139 | 303.775 | 295.7879 | 114.8705 | 163.1174 | 247.0882 | 306.7018 | 297.7704 | 88.307 | 98.6996 | 122.3165 | 174.8571 | 239.2877 | 166.8621 | 227.1414 | 150.2744 | 195.322 | 166.5058 | 119.8613 | 160.6948 | 235.1293 | 294.5392 | 288.3593 | 134.631 | 177.922 | 263.8988 | 316.2291 | 293.8422 | 88.559 | 105.4075 | 137.2723 | 189.1991 | 258.6807 | 123.8235 | 171.3544 | 180.0955 | 193.2668 | 126.1959 | 243.9458 | 169.1833 | 297.9541 | 286.9029 | 214.4548 | 213.5402 |  |  | 113.6316 | 126.8906 | 118.2104 | 229.3329 | 118.5606 | 198.2037 |  | 129.3497 | 116.0745 | 119.9945 | 62.7788 | 101.3558 | 111.8433 |  | 289.1867 | 349.1105 | 359.4112 | 453.2275 | 610.5146 | 583.6782 | 420.8961 | [23 empty] | 119.4431 | 597.0964 | 81.9694 | 319.1486
16:00 | 9230 |  |  | 3.8382 | 35.5596 | 38.7305 | 12.3493 | 15.8805 | 23.5643 | 12.0067 | 1.4162 | 6.1081 | 1.3354 | 0.0953 |  |  |  | -10.6626 | 33.3321 | 48.7365 | 13.231 |  | 17.7419 | 28.6371 | 0.5182 | 1.1739 | 3.0158 | 1.2971 | -3.882 | 273.7397 | 269.6761 | 178.6494 | 208.514 | 161.7776 | 143.4007 | 122.6838 | 214.259 | 159.0038 | 237.2719 | 292.5381 | 272.0925 | 181.3288 | 181.877 | 257.5435 | 286.9957 | 304.3023 |  |  | 177.9012 |  | 376.0205 | 119.3942 | 156.1154 | 227.212 | 275.0109 | 251.4128 | 221.8079 | 175.476 | 248.1396 | 295.309 | 284.0667 | 189.1236 | 98.1636 | 125.8918 | 174.5387 | 229.0072 | 196.1809 | 217.8085 | 211.9485 | 444.801 | 119.3912 | 173.9848 | 252.1305 | 303.1736 | 320.3333 | 115.852 | 158.8183 | 221.234 | 261.0008 | 252.2446 | 84.5481 | 97.3078 | 125.2253 | 176.3574 | 231.8292 | 187.4588 |  | 170.4047 | 385.9854 |  | 104.6059 | 154.0901 | 224.9544 | 277.4345 | 269.46 | 140.3879 | 176.8363 | 244.6772 | 286.7946 | 259.5363 | 95.9465 | 105.0797 | 129.5512 | 177.834 | 242.4413 | 288.1028 | 170.298 | 156.8898 | 149.0317 | 142.0789 | 190.3153 | 254.2048 | 294.9488 | 276.3756 |  | 211.8848 |  |  | 112.7711 | 118.588 | 212.9134 | 109.9927 | 228.541 | 118.3316 | 42.9901 | 44.2726 | 42.3958 | 40.4176 | 40.8407 | 43.8533 | 36.6019 | 42.5572 | 110.3132 | 133.0075 | 125.7268 | 108.8212 | 285.6625 |  |  | 179.6736 |  | 159.7617 | 106.7224 | 144.8873 | 106.3199 | 223.3993 | 169.7777 | 302.459 | 285.9542 | 290.0872 | 219.3043 | 257.9196 | 292.6124 | 316.311 | 313.8123 | 180.969 | 158.1708 | 208.4798 | 174.5053 | 206.4796 | 157.6831 | 235.592 | 135.7524 | 275.0011 | 224.6419 | 193.3945 | 306.2227 |  | 208.2368 | 97.5843 | 125.413 | 177.7568 | 234.0107 | 199.085 | 204.4525 | 180.1935 |  | 149.4837 | 167.3868 | 249.201 | 303.7443 | 295.7554 | 114.8682 | 163.1119 | 247.0636 | 306.6623 | 297.7193 | 88.3082 | 98.6937 | 122.3164 | 174.8628 | 239.2677 | 166.8392 | 227.1111 | 150.2513 | 195.2154 | 166.468 | 119.8735 | 160.7062 | 235.1298 | 294.5064 | 288.3332 | 134.6472 | 177.9303 | 263.8932 | 316.1957 | 293.8096 | 88.5646 | 105.4146 | 137.2825 | 189.2109 | 258.6563 | 123.8033 | 171.3386 | 180.076 | 193.2355 | 126.204 | 243.9339 | 169.1907 | 297.9185 | 286.8636 | 214.4448 | 213.5019 |  |  | 113.6129 | 126.8617 | 118.1909 | 229.2943 | 118.5526 | 198.1534 |  | 129.3184 | 116.0538 | 119.9764 | 62.7761 | 101.3476 | 111.8487 |  | 289.1862 | 349.0733 | 359.3326 | 453.2305 | 610.2195 | 582.8959 | 420.5523 | [23 empty] | 119.4216 | 596.5577 | 81.8835 | 319.1298
16:00 | 9231 |  |  | 3.8976 | 35.547 | 38.8803 | 12.3772 | 15.7736 | 23.572 | 12.1473 | 1.4135 | 6.1039 | 1.3352 | 0.0959 |  |  |  | -10.7271 | 33.3058 | 48.6715 | 13.2265 |  | 17.7865 | 28.738 | 0.5186 | 1.1734 | 3.0147 | 1.2975 | -1.0362 | 273.7074 | 269.6458 | 178.6399 | 208.5 | 161.7664 | 143.3994 | 122.6775 | 214.2558 | 159.0007 | 237.2596 | 292.5009 | 272.0419 | 181.3132 | 181.8753 | 257.5056 | 286.9594 | 304.2588 |  |  | 177.8912 |  | 375.9531 | 119.3802 | 156.1191 | 227.196 | 274.9693 | 251.3749 | 221.7813 | 175.4739 | 248.1202 | 295.2798 | 284.0418 | 189.1148 | 98.1595 | 125.8933 | 174.5314 | 228.9862 | 196.1633 | 217.7793 | 211.9165 | 444.7245 | 119.3831 | 173.9757 | 252.112 | 303.1301 | 320.2136 | 115.8481 | 158.8184 | 221.225 | 260.9662 | 252.2209 | 84.5485 | 97.3233 | 125.2212 | 176.353 | 231.8089 | 187.4832 |  | 170.3929 | 385.9176 |  | 104.6247 | 154.09 | 224.9405 | 277.4023 | 269.4215 | 140.3902 | 176.8424 | 244.6671 | 286.7613 | 259.5034 | 95.9382 | 105.076 | 129.5607 | 177.8406 | 242.4165 | 288.068 | 170.2699 | 156.8747 | 149.0131 | 142.0935 | 190.3241 | 254.1874 | 294.9201 | 276.3422 |  | 211.8806 |  |  | 112.7554 | 118.561 | 212.8798 | 109.9644 | 228.5098 | 118.3239 | 43.0831 | 44.3934 | 42.2781 | 40.6161 | 40.6547 | 44.1477 | 36.4298 | 42.5757 | 110.2946 | 132.9885 | 125.717 | 108.8135 | 285.6287 |  |  | 179.6615 |  | 159.7499 | 106.7192 | 144.8795 | 106.3165 | 223.4005 | 169.7965 | 302.4223 | 285.9154 | 290.0489 | 219.2816 | 257.904 | 292.6036 | 316.2806 | 313.7652 | 180.9353 | 158.1578 | 208.419 | 174.4835 | 206.4783 | 157.6819 | 235.5781 | 135.7595 | 274.9565 | 224.6207 | 193.3985 | 306.1905 |  | 208.2348 | 97.5859 | 125.4238 | 177.7512 | 233.9995 | 199.0634 | 204.4245 | 180.1672 |  | 149.4864 | 167.3866 | 249.1936 | 303.7065 | 295.7259 | 114.8799 | 163.1157 | 247.0505 | 306.6324 | 297.6825 | 88.3177 | 98.6974 | 122.3167 | 174.8663 | 239.2451 | 166.8158 | 227.079 | 150.2329 | 195.135 | 166.446 | 119.8806 | 160.7118 | 235.1247 | 294.4741 | 288.2982 | 134.6496 | 177.9389 | 263.8873 | 316.1733 | 293.7857 | 88.5711 | 105.4144 | 137.2933 | 189.2169 | 258.6449 | 123.7837 | 171.3172 | 180.0604 | 193.2021 | 126.2036 | 243.9179 | 169.1953 | 297.8949 | 286.8362 | 214.4179 | 213.4676 |  |  | 113.5919 | 126.8358 | 118.1746 | 229.2555 | 118.5402 | 198.1439 |  | 129.2975 | 116.043 | 119.9596 | 62.7763 | 101.3676 | 111.8478 |  | 289.18 | 349.0369 | 359.2827 | 452.9405 | 609.9795 | 582.5324 | 420.3277 | [23 empty] | 119.4023 | 596.2559 | 81.9589 | 319.1085
16:00 | 9232 |  |  | 3.9492 | 35.5021 | 38.8355 | 12.3662 | 15.9347 | 23.5811 | 12.2244 | 1.4103 | 6.1046 | 1.3392 | 0.0968 |  |  |  | -10.5131 | 33.3931 | 48.6721 | 13.2914 |  | 17.7949 | 28.7336 | 0.5169 | 1.1687 | 3.0126 | 1.2976 | -1.4797 | 273.679 | 269.6129 | 178.6305 | 208.4842 | 161.7527 | 143.387 | 122.6692 | 214.2684 | 158.9962 | 237.2421 | 292.4576 | 272.0029 | 181.2975 | 181.8709 | 257.4702 | 286.9309 | 304.2218 |  |  | 177.874 |  | 375.8858 | 119.385 | 156.1205 | 227.1876 | 274.9326 | 251.3384 | 221.7615 | 175.4803 | 248.1078 | 295.251 | 284.0066 | 189.1075 | 98.167 | 125.9035 | 174.5274 | 228.964 | 196.1412 | 217.7546 | 211.8939 | 444.6501 | 119.3875 | 173.9746 | 252.0991 | 303.0905 | 320.18 | 115.8418 | 158.8174 | 221.2135 | 260.9379 | 252.1893 | 84.5388 | 97.3593 | 125.2144 | 176.3574 | 231.8008 | 187.4752 |  | 170.3854 | 385.8457 |  | 104.6416 | 154.0952 | 224.9399 | 277.3717 | 269.3895 | 140.4001 | 176.8474 | 244.6591 | 286.7325 | 259.473 | 95.9362 | 105.0842 | 129.5705 | 177.8353 | 242.3981 | 288.038 | 170.2458 | 156.8612 | 148.9972 | 142.1018 | 190.327 | 254.1775 | 294.8939 | 276.3083 |  | 211.8721 |  |  | 112.7413 | 118.5416 | 212.8214 | 109.9288 | 228.4824 | 118.3273 | 42.9739 | 44.4222 | 42.1887 | 40.7268 | 40.4224 | 44.4076 | 35.8393 | 42.6806 | 110.2647 | 132.9599 | 125.7004 | 108.7928 | 285.5945 |  |  | 179.6469 |  | 159.7344 | 106.7106 | 144.8698 | 106.314 | 223.3882 | 169.7994 | 302.3883 | 285.8733 | 290.011 | 219.2708 | 257.908 | 292.6019 | 316.2832 | 313.7224 | 180.9051 | 158.1462 | 208.4046 | 174.4648 | 206.4795 | 157.6857 | 235.5706 | 135.7582 | 274.9148 | 224.6072 | 193.4078 | 306.157 |  | 208.2458 | 97.5947 | 125.4294 | 177.7561 | 233.984 | 199.0393 | 204.397 | 180.1425 |  | 149.4816 | 167.407 | 249.1987 | 303.6855 | 295.6857 | 114.8843 | 163.1264 | 247.0366 | 306.6034 | 297.6538 | 88.321 | 98.7062 | 122.3218 | 174.8675 | 239.2244 | 166.7948 | 227.0528 | 150.2167 | 195.0928 | 166.4228 | 119.8833 | 160.7068 | 235.1095 | 294.4355 | 288.2576 | 134.6434 | 177.9468 | 263.8796 | 316.142 | 293.7516 | 88.568 | 105.411 | 137.2925 | 189.2074 | 258.6293 | 123.7585 | 171.2955 | 180.0467 | 193.176 | 126.1951 | 243.9127 | 169.1981 | 297.8678 | 286.7995 | 214.3772 | 213.4164 |  |  | 113.5743 | 126.8029 | 118.1539 | 229.2121 | 118.5257 | 198.1255 |  | 129.2829 | 116.025 | 119.9431 | 62.7716 | 101.3583 | 111.8531 |  | 289.1738 | 349.0072 | 359.2512 | 452.9817 | 609.349 | 582.0244 | 420.7387 | [23 empty] | 119.3831 | 595.6867 | 82.1296 | 319.0905
16:00 | 9233 |  |  | 3.9314 | 35.4913 | 38.8624 | 12.2771 | 15.8956 | 23.5173 | 12.1272 | 1.4096 | 6.1024 | 1.3377 | 0.0952 |  |  |  | -10.5332 | 33.4478 | 48.6786 | 13.2566 |  | 17.775 | 28.6776 | 0.5162 | 1.1648 | 3.0101 | 1.2972 | -2.7154 | 273.6525 | 269.5882 | 178.6222 | 208.4697 | 161.749 | 143.3829 | 122.6688 | 214.2763 | 159.0095 | 237.236 | 292.4279 | 271.9786 | 181.2991 | 181.8447 | 257.4421 | 286.8899 | 304.1938 |  |  | 177.8449 |  | 375.8238 | 119.3838 | 156.1128 | 227.1739 | 274.893 | 251.3044 | 221.7474 | 175.4715 | 248.1017 | 295.2261 | 283.9672 | 189.1034 | 98.1701 | 125.9094 | 174.5274 | 228.943 | 196.1172 | 217.7326 | 211.8743 | 444.5786 | 119.397 | 173.9845 | 252.0907 | 303.0548 | 320.1087 | 115.8482 | 158.8153 | 221.1992 | 260.9032 | 252.1599 | 84.535 | 97.4119 | 125.2183 | 176.3585 | 231.7824 | 187.4549 |  | 170.3726 | 385.7697 |  | 104.6545 | 154.0926 | 224.9263 | 277.3307 | 269.3487 | 140.3832 | 176.8381 | 244.6383 | 286.6854 | 259.4198 | 95.9214 | 105.0821 | 129.566 | 177.8254 | 242.3713 | 288.0113 | 170.2244 | 156.8375 | 148.9912 | 142.0957 | 190.3238 | 254.1676 | 294.8618 | 276.2842 |  | 211.8512 |  |  | 112.7205 | 118.5269 | 212.8034 | 109.9352 | 228.4562 | 118.3298 | 42.6421 | 44.3805 | 42.5422 | 40.9098 | 40.1992 | 44.4756 | 35.2321 | 42.7524 | 110.2407 | 132.9343 | 125.6729 | 108.7754 | 285.5656 |  |  | 179.6317 |  | 159.7271 | 106.6991 | 144.8638 | 106.3109 | 223.3918 | 169.7977 | 302.3479 | 285.8413 | 289.9807 | 219.2538 | 257.9144 | 292.5978 | 316.2784 | 313.6962 | 180.9026 | 158.1323 | 208.3923 | 174.4421 | 206.4855 | 157.6955 | 235.5717 | 135.7597 | 274.8811 | 224.5973 | 193.4107 | 306.1264 |  | 208.2261 | 97.5979 | 125.4363 | 177.755 | 233.9665 | 199.0078 | 204.3646 | 180.118 |  | 149.4721 | 167.4187 | 249.1979 | 303.6631 | 295.6555 | 114.8745 | 163.135 | 247.0115 | 306.5658 | 297.6041 | 88.3141 | 98.7115 | 122.3273 | 174.8696 | 239.2108 | 166.7709 | 227.0332 | 150.1959 | 195.0791 | 166.3939 | 119.893 | 160.7111 | 235.0963 | 294.4088 | 288.2177 | 134.6481 | 177.9484 | 263.8652 | 316.1038 | 293.7103 | 88.5638 | 105.4249 | 137.2865 | 189.2007 | 258.6062 | 123.7392 | 171.2763 | 180.0245 | 193.1552 | 126.1965 | 243.9071 | 169.2006 | 297.8301 | 286.7541 | 214.3356 | 213.3784 |  |  | 113.5531 | 126.7737 | 118.1295 | 229.1736 | 118.5067 | 198.0832 |  | 129.2583 | 116.0105 | 119.9224 | 62.7696 | 101.3455 | 111.8585 |  | 289.1745 | 348.9413 | 359.1994 | 452.6705 | 608.9137 | 582.7714 | 420.9251 | [23 empty] | 119.3619 | 595.8426 | 82.0214 | 319.0579
16:00 | 9234 |  |  | 3.9258 | 35.5089 | 38.834 | 12.2502 | 15.9337 | 23.5936 | 12.1536 | 1.4097 | 6.101 | 1.338 | 0.095 |  |  |  | -10.6826 | 33.4817 | 48.5608 | 13.236 |  | 17.7777 | 28.752 | 0.5175 | 1.1672 | 3.0086 | 1.297 | -2.7166 | 273.6201 | 269.5613 | 178.6068 | 208.4485 | 161.7382 | 143.3705 | 122.6568 | 214.2696 | 159.0135 | 237.2154 | 292.3956 | 271.9358 | 181.3041 | 181.8106 | 257.4173 | 286.8553 | 304.1592 |  |  | 177.8186 |  | 375.7581 | 119.3798 | 156.1153 | 227.1548 | 274.858 | 251.2641 | 221.7359 | 175.469 | 248.0861 | 295.1926 | 283.9391 | 189.1031 | 98.1684 | 125.9108 | 174.5209 | 228.9182 | 196.102 | 217.7153 | 211.8462 | 444.5032 | 119.4069 | 173.9798 | 252.0726 | 303.019 | 320.043 | 115.8479 | 158.8117 | 221.1793 | 260.8689 | 252.1223 | 84.5365 | 97.4716 | 125.2232 | 176.353 | 231.7584 | 187.4514 |  | 170.3583 | 385.689 |  | 104.6731 | 154.1023 | 224.9088 | 277.301 | 269.3154 | 140.3918 | 176.832 | 244.6281 | 286.6449 | 259.3777 | 95.9199 | 105.0753 | 129.5602 | 177.8219 | 242.3438 | 287.9816 | 170.1994 | 156.8197 | 148.9843 | 142.0882 | 190.3239 | 254.1592 | 294.828 | 276.251 |  | 211.8265 |  |  | 112.6939 | 118.5033 | 212.7848 | 109.9205 | 228.4252 | 118.3311 | 42.3591 | 44.3921 | 42.7366 | 41.0601 | 39.4362 | 44.3308 | 35.5254 | 42.7705 | 110.2191 | 132.9105 | 125.6508 | 108.7536 | 285.5285 |  |  | 179.6111 |  | 159.718 | 106.6919 | 144.8483 | 106.3016 | 223.3871 | 169.7941 | 302.3041 | 285.8 | 289.9491 | 219.2542 | 257.9007 | 292.5872 | 316.2601 | 313.663 | 180.9096 | 158.1155 | 208.3499 | 174.4124 | 206.4858 | 157.7095 | 235.5633 | 135.7663 | 274.8393 | 224.5819 | 193.4096 | 306.0869 |  | 208.1948 | 97.5934 | 125.4393 | 177.7463 | 233.9459 | 198.9803 | 204.3351 | 180.0908 |  | 149.4691 | 167.4121 | 249.1785 | 303.6261 | 295.6318 | 114.8767 | 163.1399 | 247.0044 | 306.5344 | 297.5633 | 88.3138 | 98.7096 | 122.3331 | 174.8761 | 239.1947 | 166.7436 | 227.0061 | 150.1702 | 195.0568 | 166.3704 | 119.9017 | 160.7252 | 235.0959 | 294.3922 | 288.1846 | 134.658 | 177.9536 | 263.8498 | 316.0722 | 293.6741 | 88.5651 | 105.4368 | 137.2897 | 189.1968 | 258.586 | 123.7143 | 171.2591 | 180.0015 | 193.1271 | 126.2018 | 243.9034 | 169.2129 | 297.7952 | 286.7179 | 214.2761 | 213.3477 |  |  | 113.5294 | 126.7448 | 118.1062 | 229.1348 | 118.4908 | 198.0772 |  | 129.233 | 115.9938 | 119.911 | 62.7611 | 101.3488 | 111.8528 |  | 289.1635 | 348.899 | 359.1576 | 452.6671 | 609.6435 | 583.4913 | 421.4557 | [23 empty] | 119.3394 | 596.5674 | 81.9976 | 319.0312
16:00 | 9235 |  |  | 4.0344 | 35.5999 | 38.8509 | 12.2788 | 15.8081 | 23.5664 | 12.0788 | 1.4093 | 6.1027 | 1.3343 | 0.0937 |  |  |  | -10.6609 | 33.5313 | 48.656 | 13.2427 |  | 17.8216 | 28.7462 | 0.5198 | 1.1626 | 3.0108 | 1.2975 | -1.9353 | 273.5948 | 269.5398 | 178.5955 | 208.4364 | 161.732 | 143.3602 | 122.6465 | 214.2686 | 159.0211 | 237.2088 | 292.3718 | 271.9007 | 181.3028 | 181.8061 | 257.3883 | 286.8269 | 304.1207 |  |  | 177.8005 |  | 375.6912 | 119.3753 | 156.1134 | 227.1419 | 274.8256 | 251.2327 | 221.7209 | 175.4722 | 248.0595 | 295.1528 | 283.8907 | 189.0968 | 98.1602 | 125.9145 | 174.5156 | 228.8927 | 196.0789 | 217.7017 | 211.8206 | 444.425 | 119.406 | 173.9703 | 252.0488 | 302.9887 | 320.0978 | 115.8434 | 158.8119 | 221.1539 | 260.834 | 252.0911 | 84.5445 | 97.5279 | 125.2355 | 176.3495 | 231.7357 | 187.4457 |  | 170.3387 | 385.6113 |  | 104.6926 | 154.11 | 224.9006 | 277.2787 | 269.2933 | 140.4296 | 176.8372 | 244.6181 | 286.6121 | 259.3598 | 95.9291 | 105.0685 | 129.5636 | 177.8269 | 242.329 | 287.9482 | 170.1729 | 156.8086 | 148.974 | 142.0831 | 190.3301 | 254.1446 | 294.7973 | 276.2094 |  | 211.7992 |  |  | 112.6798 | 118.4773 | 212.7345 | 109.8927 | 228.3996 | 118.3229 | 42.1666 | 44.4936 | 42.4293 | 41.0883 | 38.5117 | 44.1963 | 35.8111 | 42.9314 | 110.1875 | 132.8858 | 125.6282 | 108.7279 | 285.4931 |  |  | 179.5978 |  | 159.7062 | 106.693 | 144.8388 | 106.2985 | 223.3749 | 169.7928 | 302.2594 | 285.7538 | 289.9088 | 219.261 | 257.888 | 292.582 | 316.2418 | 313.6219 | 180.9051 | 158.0936 | 208.2766 | 174.3809 | 206.4804 | 157.7177 | 235.5452 | 135.7776 | 274.7959 | 224.57 | 193.4055 | 306.0461 |  | 208.1839 | 97.595 | 125.4461 | 177.754 | 233.9281 | 198.9597 | 204.3101 | 180.0686 |  | 149.4687 | 167.4221 | 249.1682 | 303.5927 | 295.5957 | 114.8769 | 163.1332 | 246.9867 | 306.48 | 297.5177 | 88.3215 | 98.7228 | 122.3416 | 174.8804 | 239.1737 | 166.7281 | 226.9818 | 150.1505 | 195.0161 | 166.3503 | 119.8976 | 160.7175 | 235.0806 | 294.3564 | 288.1347 | 134.6565 | 177.9545 | 263.8296 | 316.0302 | 293.6354 | 88.5674 | 105.4399 | 137.2922 | 189.1952 | 258.558 | 123.6838 | 171.2357 | 179.9767 | 193.0959 | 126.1968 | 243.8959 | 169.2208 | 297.7623 | 286.6808 | 214.2222 | 213.3038 |  |  | 113.516 | 126.7183 | 118.0886 | 229.1119 | 118.4896 | 198.0637 |  | 129.2196 | 115.9755 | 119.9048 | 62.7699 | 101.37 | 111.8689 |  | 289.1672 | 348.8606 | 359.1031 | 452.7339 | 608.9401 | 582.7391 | 420.9968 | [23 empty] | 119.3225 | 595.8396 | 82.0663 | 319.0139
16:00 | 9236 |  |  | 3.9937 | 35.6436 | 38.9654 | 12.2912 | 15.7932 | 23.5794 | 12.1606 | 1.4104 | 6.1041 | 1.3326 | 0.0951 |  |  |  | -10.5866 | 33.5565 | 48.6471 | 13.2067 |  | 17.8194 | 28.7569 | 0.5173 | 1.1596 | 3.007 | 1.298 | -1.8956 | 273.5708 | 269.5109 | 178.5876 | 208.4255 | 161.7256 | 143.3503 | 122.6461 | 214.2747 | 159.0241 | 237.205 | 292.3291 | 271.8606 | 181.2964 | 181.791 | 257.348 | 286.7899 | 304.0804 |  |  | 177.7859 |  | 375.6287 | 119.3746 | 156.1189 | 227.1323 | 274.7879 | 251.2041 | 221.7064 | 175.4777 | 248.0382 | 295.1257 | 283.8442 | 189.0937 | 98.1472 | 125.927 | 174.5062 | 228.8708 | 196.0538 | 217.6927 | 211.7997 | 444.3497 | 119.4129 | 173.9844 | 252.0363 | 302.9592 | 320.2068 | 115.8457 | 158.8039 | 221.1328 | 260.8028 | 252.0617 | 84.5504 | 97.5771 | 125.2408 | 176.3517 | 231.7153 | 187.4228 |  | 170.3212 | 385.5451 |  | 104.6987 | 154.1137 | 224.8825 | 277.2482 | 269.2582 | 140.4506 | 176.8366 | 244.6051 | 286.5741 | 259.3307 | 95.9294 | 105.0647 | 129.5627 | 177.8353 | 242.3117 | 287.92 | 170.1481 | 156.789 | 148.9604 | 142.0744 | 190.3293 | 254.1233 | 294.7567 | 276.1679 |  | 211.762 |  |  | 112.6641 | 118.4609 | 212.7083 | 109.9047 | 228.3849 | 118.3239 | 42.0516 | 44.4215 | 41.988 | 40.9529 | 38.3005 | 44.0152 | 35.5444 | 43.1459 | 110.1644 | 132.861 | 125.6117 | 108.7157 | 285.4631 |  |  | 179.5915 |  | 159.6921 | 106.6881 | 144.8401 | 106.2943 | 223.3674 | 169.8013 | 302.223 | 285.7192 | 289.8695 | 219.2509 | 257.8843 | 292.5821 | 316.2344 | 313.5967 | 180.8617 | 158.0814 | 208.1716 | 174.3503 | 206.4765 | 157.7233 | 235.5389 | 135.7676 | 274.7543 | 224.5594 | 193.4079 | 306.0091 |  | 208.1795 | 97.6058 | 125.4648 | 177.7651 | 233.9208 | 198.9423 | 204.2895 | 180.0447 |  | 149.4711 | 167.433 | 249.1588 | 303.5658 | 295.5563 | 114.8772 | 163.1259 | 246.9658 | 306.4269 | 297.4679 | 88.325 | 98.7289 | 122.3466 | 174.8805 | 239.1562 | 166.706 | 226.9583 | 150.1315 | 194.9702 | 166.3274 | 119.9031 | 160.7189 | 235.073 | 294.3259 | 288.0957 | 134.6559 | 177.9572 | 263.8152 | 315.9939 | 293.6038 | 88.5654 | 105.4418 | 137.2968 | 189.1941 | 258.5354 | 123.6598 | 171.2111 | 179.9515 | 193.0665 | 126.1992 | 243.8829 | 169.224 | 297.7355 | 286.6446 | 214.1895 | 213.2539 |  |  | 113.5071 | 126.6933 | 118.0762 | 229.0864 | 118.4798 | 198.0453 |  | 129.1883 | 115.9475 | 119.8885 | 62.7767 | 101.3694 | 111.8676 |  | 289.1476 | 348.8222 | 359.0255 | 452.5473 | 608.7536 | 582.6146 | 420.9968 | [23 empty] | 119.3032 | 595.6841 | 82.1481 | 318.9849
16:00 | 9237 |  |  | 4.0124 | 35.5388 | 38.8419 | 12.2939 | 15.8694 | 23.5952 | 12.1078 | 1.4108 | 6.1017 | 1.3346 | 0.0939 |  |  |  | -10.714 | 33.5593 | 48.6369 | 13.2303 |  | 17.8274 | 28.8037 | 0.518 | 1.1594 | 3.0014 | 1.2991 | -3.1375 | 273.5373 | 269.4824 | 178.5811 | 208.4058 | 161.7095 | 143.3402 | 122.6397 | 214.2854 | 159.0177 | 237.1858 | 292.2819 | 271.8166 | 181.2877 | 181.7758 | 257.3161 | 286.7528 | 304.0442 |  |  | 177.7656 |  | 375.5722 | 119.379 | 156.1271 | 227.1196 | 274.7522 | 251.1738 | 221.697 | 175.5017 | 248.0286 | 295.102 | 283.8199 | 189.0951 | 98.1457 | 125.9357 | 174.5103 | 228.8508 | 196.0297 | 217.6835 | 211.7668 | 444.2797 | 119.4192 | 173.9958 | 252.0257 | 302.9204 | 320.3532 | 115.8542 | 158.7963 | 221.1148 | 260.7773 | 252.0297 | 84.5477 | 97.6109 | 125.239 | 176.3516 | 231.6947 | 187.3843 |  | 170.2966 | 385.4831 |  | 104.7134 | 154.1234 | 224.8756 | 277.225 | 269.2231 | 140.4562 | 176.8413 | 244.5956 | 286.5395 | 259.3029 | 95.9365 | 105.0717 | 129.5664 | 177.8371 | 242.2963 | 287.8934 | 170.132 | 156.7789 | 148.9579 | 142.0744 | 190.3321 | 254.116 | 294.7197 | 276.1389 |  | 211.7379 |  |  | 112.6449 | 118.4449 | 212.7047 | 109.9204 | 228.3482 | 118.3182 | 41.9977 | 44.2763 | 42.1422 | 40.6999 | 38.5419 | 43.8659 | 35.6001 | 43.3735 | 110.1388 | 132.8377 | 125.5935 | 108.6999 | 285.4178 |  |  | 179.5714 |  | 159.6776 | 106.6809 | 144.8239 | 106.2831 | 223.3544 | 169.8062 | 302.1855 | 285.6744 | 289.8301 | 219.219 | 257.8855 | 292.5859 | 316.2295 | 313.5739 | 180.8125 | 158.0741 | 208.0882 | 174.32 | 206.4666 | 157.7233 | 235.5304 | 135.7567 | 274.7188 | 224.5435 | 193.4176 | 305.9736 |  | 208.1758 | 97.6098 | 125.4734 | 177.7627 | 233.9055 | 198.9162 | 204.263 | 180.0214 |  | 149.4714 | 167.4401 | 249.1404 | 303.549 | 295.5205 | 114.8868 | 163.1383 | 246.9608 | 306.4017 | 297.4316 | 88.3183 | 98.727 | 122.3537 | 174.8799 | 239.1352 | 166.6737 | 226.9312 | 150.1166 | 194.9236 | 166.3106 | 119.9187 | 160.7396 | 235.0757 | 294.3023 | 288.0696 | 134.6667 | 177.9748 | 263.8081 | 315.9699 | 293.5786 | 88.5624 | 105.4403 | 137.3015 | 189.1894 | 258.5154 | 123.6329 | 171.1865 | 179.9243 | 193.0314 | 126.1981 | 243.8667 | 169.218 | 297.7034 | 286.6051 | 214.1546 | 213.2525 |  |  | 113.4913 | 126.6653 | 118.0651 | 229.0532 | 118.4644 | 198.0409 |  | 129.1637 | 115.919 | 119.8705 | 62.7814 | 101.3588 | 111.8696 |  | 289.1472 | 348.7805 | 358.966 | 452.7728 | 609.936 | 583.3541 | 420.9536 | [23 empty] | 119.2831 | 596.645 | 82.0809 | 318.9638
16:00 | 9238 |  |  | 3.9604 | 35.6028 | 38.8982 | 12.3395 | 15.9724 | 23.5805 | 12.2241 | 1.411 | 6.1036 | 1.3299 | 0.0946 |  |  |  | -10.6617 | 33.5467 | 48.7461 | 13.2187 |  | 17.8621 | 28.8302 | 0.5174 | 1.1547 | 3.0041 | 1.298 | -1.1835 | 273.5144 | 269.4647 | 178.5737 | 208.3932 | 161.6983 | 143.3421 | 122.6414 | 214.2859 | 159.0226 | 237.1762 | 292.2467 | 271.7845 | 181.2898 | 181.761 | 257.2942 | 286.7171 | 304.0162 |  |  | 177.7431 |  | 375.5093 | 119.3747 | 156.1239 | 227.1027 | 274.7141 | 251.135 | 221.6816 | 175.5211 | 248.0049 | 295.0698 | 283.7761 | 189.0779 | 98.1322 | 125.9295 | 174.5021 | 228.823 | 196 | 217.6654 | 211.7358 | 444.2022 | 119.4093 | 173.9858 | 252.0047 | 302.879 | 320.4426 | 115.8559 | 158.7981 | 221.1035 | 260.7478 | 252.0039 | 84.5409 | 97.6254 | 125.2435 | 176.3541 | 231.6781 | 187.341 |  | 170.2703 | 385.419 |  | 104.7266 | 154.1293 | 224.8725 | 277.1958 | 269.1943 | 140.4525 | 176.8503 | 244.5748 | 286.5025 | 259.2669 | 95.9412 | 105.0693 | 129.5682 | 177.8339 | 242.2759 | 287.8527 | 170.1104 | 156.755 | 148.9422 | 142.0841 | 190.3319 | 254.1017 | 294.6929 | 276.1091 |  | 211.7106 |  |  | 112.6209 | 118.4256 | 212.6514 | 109.8809 | 228.2964 | 118.3055 | 41.9741 | 44.2544 | 42.6497 | 40.5604 | 38.9505 | 43.6611 | 36.4663 | 43.6263 | 110.1107 | 132.8161 | 125.569 | 108.6793 | 285.3787 |  |  | 179.5554 |  | 159.6675 | 106.6785 | 144.8105 | 106.2775 | 223.3401 | 169.8146 | 302.149 | 285.6322 | 289.792 | 219.1906 | 257.8859 | 292.5837 | 316.2172 | 313.5444 | 180.7964 | 158.0504 | 208.0347 | 174.2881 | 206.459 | 157.7289 | 235.5179 | 135.7544 | 274.6768 | 224.533 | 193.4145 | 305.9379 |  | 208.1704 | 97.61 | 125.4745 | 177.7636 | 233.8893 | 198.8867 | 204.2351 | 180.0009 |  | 149.4704 | 167.4483 | 249.135 | 303.529 | 295.4894 | 114.8961 | 163.1446 | 246.9516 | 306.3693 | 297.3916 | 88.3152 | 98.7398 | 122.3614 | 174.8895 | 239.1149 | 166.6499 | 226.9056 | 150.1085 | 194.8785 | 166.2997 | 119.9294 | 160.7495 | 235.0607 | 294.2715 | 288.0348 | 134.6705 | 177.9855 | 263.7958 | 315.9374 | 293.5471 | 88.567 | 105.4391 | 137.3083 | 189.1887 | 258.4953 | 123.6031 | 171.1611 | 179.9092 | 193.0035 | 126.203 | 243.8546 | 169.2134 | 297.6695 | 286.5648 | 214.1205 | 213.2728 |  |  | 113.4752 | 126.6379 | 118.0451 | 229.0195 | 118.4548 | 198.0175 |  | 129.1557 | 115.9074 | 119.8473 | 62.7877 | 101.3631 | 111.8736 |  | 289.1229 | 348.7276 | 358.9211 | 453.3492 | 610.6856 | 584.0252 | 421.5516 | [23 empty] | 119.2644 | 597.3554 | 82.236 | 318.9253
16:00 | 9239 |  |  | 4.1094 | 35.6337 | 38.8591 | 12.307 | 15.8796 | 23.5337 | 12.1487 | 1.4098 | 6.104 | 1.333 | 0.0962 |  |  |  | -10.7622 | 33.5376 | 48.6647 | 13.1664 |  | 17.8578 | 28.7979 | 0.5161 | 1.1523 | 3.0037 | 1.2977 | -2.3339 | 273.4924 | 269.4407 | 178.5597 | 208.3758 | 161.6925 | 143.3359 | 122.6383 | 214.2771 | 159.0217 | 237.1611 | 292.2175 | 271.7488 | 181.2896 | 181.7423 | 257.2516 | 286.6807 | 303.9802 |  |  | 177.7254 |  | 375.4393 | 119.3617 | 156.1192 | 227.082 | 274.6709 | 251.0936 | 221.6573 | 175.5138 | 247.9828 | 295.0444 | 283.7266 | 189.0688 | 98.1324 | 125.9385 | 174.4929 | 228.8011 | 195.9762 | 217.6527 | 211.7146 | 444.1252 | 119.4124 | 173.9887 | 251.9896 | 302.8496 | 320.4273 | 115.8553 | 158.7984 | 221.0972 | 260.7157 | 251.9729 | 84.5401 | 97.6304 | 125.2488 | 176.3535 | 231.661 | 187.312 |  | 170.2559 | 385.3507 |  | 104.745 | 154.1343 | 224.8644 | 277.1627 | 269.1661 | 140.4468 | 176.8529 | 244.5581 | 286.4686 | 259.2299 | 95.9392 | 105.0672 | 129.5574 | 177.836 | 242.252 | 287.8097 | 170.0815 | 156.7258 | 148.9243 | 142.0877 | 190.3287 | 254.0807 | 294.6598 | 276.0667 |  | 211.6751 |  |  | 112.599 | 118.4062 | 212.6096 | 109.845 | 228.2652 | 118.3015 | 41.8843 | 44.1097 | 43.0493 | 40.7997 | 39.4401 | 43.2328 | 37.4358 | 43.8711 | 110.0917 | 132.7923 | 125.5445 | 108.6532 | 285.3521 |  |  | 179.543 |  | 159.6628 | 106.6772 | 144.8147 | 106.2727 | 223.3286 | 169.831 | 302.1206 | 285.6055 | 289.7624 | 219.1713 | 257.8716 | 292.5756 | 316.202 | 313.5053 | 180.7716 | 158.0194 | 207.9736 | 174.2531 | 206.4427 | 157.7392 | 235.5042 | 135.7458 | 274.6292 | 224.517 | 193.4109 | 305.8966 |  | 208.1524 | 97.6032 | 125.4831 | 177.7528 | 233.8777 | 198.8635 | 204.2014 | 179.9706 |  | 149.4661 | 167.4479 | 249.1239 | 303.4921 | 295.4587 | 114.9025 | 163.1431 | 246.9472 | 306.3407 | 297.3574 | 88.3178 | 98.736 | 122.3725 | 174.8868 | 239.101 | 166.6317 | 226.8823 | 150.1024 | 194.8327 | 166.2848 | 119.9465 | 160.7754 | 235.0564 | 294.2475 | 288.0101 | 134.6702 | 177.9926 | 263.7897 | 315.9063 | 293.505 | 88.5707 | 105.4489 | 137.3105 | 189.1942 | 258.474 | 123.5812 | 171.1445 | 179.9001 | 192.9781 | 126.2124 | 243.8559 | 169.226 | 297.6367 | 286.5293 | 214.1041 | 213.2622 |  |  | 113.4552 | 126.6078 | 118.0196 | 228.9921 | 118.4396 | 198.0029 |  | 129.1392 | 115.8886 | 119.8241 | 62.771 | 101.3625 | 111.8726 |  | 289.1191 | 348.7007 | 358.851 | 452.8783 | 609.2956 | 582.1589 | 420.5762 | [23 empty] | 119.2425 | 595.7272 | 82.12 | 318.9099
16:00 | 9240 |  |  | 4.1126 | 35.6868 | 38.9667 | 12.3404 | 15.7803 | 23.5725 | 12.1943 | 1.4098 | 6.1025 | 1.3317 | 0.0963 |  |  |  | -10.7127 | 33.5529 | 48.7002 | 13.2316 |  | 17.9274 | 28.8294 | 0.5168 | 1.1518 | 3.0037 | 1.2975 | -1.9956 | 273.4644 | 269.4144 | 178.5477 | 208.3528 | 161.683 | 143.3209 | 122.6261 | 214.2743 | 159.0259 | 237.1473 | 292.1959 | 271.7132 | 181.2729 | 181.7283 | 257.2143 | 286.6507 | 303.9467 |  |  | 177.705 |  | 375.375 | 119.3523 | 156.1184 | 227.0655 | 274.6348 | 251.068 | 221.6412 | 175.5101 | 247.9728 | 295.0131 | 283.6966 | 189.0703 | 98.1375 | 125.9514 | 174.4925 | 228.7781 | 195.9592 | 217.6391 | 211.6896 | 444.0528 | 119.416 | 173.9982 | 251.9795 | 302.8211 | 320.4567 | 115.8585 | 158.7893 | 221.0815 | 260.6841 | 251.9448 | 84.5414 | 97.624 | 125.25 | 176.3468 | 231.6416 | 187.2946 |  | 170.2308 | 385.2791 |  | 104.7641 | 154.1431 | 224.8589 | 277.1359 | 269.1384 | 140.4718 | 176.8559 | 244.5494 | 286.4312 | 259.2004 | 95.9453 | 105.0553 | 129.5524 | 177.8403 | 242.2297 | 287.7658 | 170.0594 | 156.7092 | 148.9233 | 142.0808 | 190.3331 | 254.0751 | 294.624 | 276.0314 |  | 211.6549 |  |  | 112.5829 | 118.3849 | 212.6088 | 109.8589 | 228.2519 | 118.305 | 41.8933 | 43.9361 | 43.3861 | 40.9653 | 39.7863 | 43.1131 | 37.7466 | 44.0938 | 110.0779 | 132.7683 | 125.5177 | 108.6311 | 285.3216 |  |  | 179.5265 |  | 159.6494 | 106.6753 | 144.8045 | 106.2648 | 223.3032 | 169.8418 | 302.0843 | 285.567 | 289.7275 | 219.1486 | 257.8388 | 292.5715 | 316.1583 | 313.4708 | 180.7513 | 158.0037 | 207.9419 | 174.2196 | 206.4175 | 157.7397 | 235.489 | 135.7243 | 274.5895 | 224.4999 | 193.4166 | 305.8578 |  | 208.1411 | 97.6035 | 125.4915 | 177.7495 | 233.8698 | 198.8499 | 204.1681 | 179.9442 |  | 149.464 | 167.4472 | 249.11 | 303.4745 | 295.4287 | 114.9116 | 163.1658 | 246.9484 | 306.3228 | 297.3337 | 88.3156 | 98.7277 | 122.3844 | 174.8855 | 239.0934 | 166.6183 | 226.8618 | 150.0877 | 194.8 | 166.2758 | 119.9559 | 160.7931 | 235.0602 | 294.227 | 287.9835 | 134.6733 | 177.9934 | 263.7748 | 315.8691 | 293.4599 | 88.5667 | 105.4513 | 137.3169 | 189.198 | 258.4444 | 123.5521 | 171.1279 | 179.8848 | 192.9552 | 126.2231 | 243.8549 | 169.2387 | 297.612 | 286.4994 | 214.0858 | 213.2396 |  |  | 113.4361 | 126.5856 | 118.0003 | 228.972 | 118.4241 | 197.9863 |  | 129.1206 | 115.8748 | 119.8127 | 62.7775 | 101.4046 | 111.8823 |  | 289.1268 | 348.6547 | 358.8088 | 452.835 | 609.7494 | 582.9182 | 420.8915 | [23 empty] | 119.2247 | 596.3338 | 82.2547 | 318.8908
16:00 | 9241 |  |  | 4.1204 | 35.7137 | 38.8948 | 12.2907 | 15.9842 | 23.6414 | 12.1096 | 1.4088 | 6.099 | 1.3331 | 0.0944 |  |  |  | -10.7546 | 33.5466 | 48.6451 | 13.2095 |  | 17.9125 | 28.8773 | 0.5136 | 1.1065 | 3.0022 | 1.2921 | -1.0871 | 273.4392 | 269.3884 | 178.5352 | 208.3348 | 161.6721 | 143.3126 | 122.6193 | 214.2748 | 159.0278 | 237.1391 | 292.1518 | 271.6722 | 181.2655 | 181.7227 | 257.1904 | 286.626 | 303.9149 |  |  | 177.6886 |  | 375.3177 | 119.3606 | 156.1251 | 227.0635 | 274.6123 | 251.0429 | 221.6352 | 175.5235 | 247.9603 | 294.985 | 283.6665 | 189.0647 | 98.1339 | 125.9541 | 174.4888 | 228.7536 | 195.9367 | 217.6221 | 211.6668 | 443.98 | 119.4163 | 174.0005 | 251.9662 | 302.7936 | 320.6154 | 115.8588 | 158.7873 | 221.0591 | 260.651 | 251.9154 | 84.5391 | 97.6021 | 125.2557 | 176.3417 | 231.6188 | 187.2805 |  | 170.1982 | 385.2096 |  | 104.7739 | 154.1494 | 224.8442 | 277.1049 | 269.1081 | 140.4927 | 176.8575 | 244.5317 | 286.3911 | 259.1619 | 95.9433 | 105.0503 | 129.559 | 177.8413 | 242.2113 | 287.7143 | 170.0409 | 156.6927 | 148.9161 | 142.0809 | 190.3357 | 254.0644 | 294.5935 | 275.9966 |  | 211.6345 |  |  | 112.5627 | 118.3684 | 212.5901 | 109.8584 | 228.2399 | 118.3025 | 42.0844 | 43.8825 | 43.6595 | 40.8607 | 39.9316 | 43.3702 | 38.1877 | 44.2217 | 110.0639 | 132.7489 | 125.4989 | 108.6061 | 285.2901 |  |  | 179.5093 |  | 159.6358 | 106.6655 | 144.7871 | 106.2571 | 223.2883 | 169.8377 | 302.0412 | 285.5236 | 289.688 | 219.1279 | 257.824 | 292.5691 | 316.1142 | 313.434 | 180.7537 | 157.9872 | 207.9148 | 174.1885 | 206.4157 | 157.7444 | 235.4836 | 135.7251 | 274.5512 | 224.4922 | 193.4244 | 305.8222 |  | 208.141 | 97.6068 | 125.4929 | 177.7537 | 233.8539 | 198.8288 | 204.1426 | 179.9244 |  | 149.4612 | 167.4662 | 249.1212 | 303.4654 | 295.3999 | 114.9154 | 163.1814 | 246.9322 | 306.2903 | 297.2978 | 88.3128 | 98.7238 | 122.3876 | 174.8923 | 239.0687 | 166.5959 | 226.8334 | 150.0576 | 194.7654 | 166.2696 | 119.9559 | 160.7976 | 235.055 | 294.1985 | 287.9488 | 134.678 | 177.9984 | 263.7572 | 315.8302 | 293.428 | 88.5722 | 105.4495 | 137.3245 | 189.1987 | 258.4222 | 123.5259 | 171.1062 | 179.8589 | 192.93 | 126.2259 | 243.8402 | 169.2437 | 297.5808 | 286.4682 | 214.0658 | 213.2143 |  |  | 113.4203 | 126.5587 | 117.9843 | 228.9406 | 118.4105 | 197.9646 |  | 129.0967 | 115.8426 | 119.7908 | 62.7728 | 101.3971 | 111.874 |  | 289.1032 | 348.615 | 358.7658 | 452.7328 | 609.2246 | 582.3356 | 420.7387 | [23 empty] | 119.2031 | 595.7801 | 82.2574 | 318.8591
16:00 | 9242 |  |  | 4.0935 | 35.711 | 38.8447 | 12.2862 | 15.9728 | 23.6942 | 12.2185 | 1.4085 | 6.099 | 1.3308 | 0.0937 |  |  |  | -10.6676 | 33.5431 | 48.6149 | 13.1985 |  | 17.926 | 28.8331 | 0.5258 | 1.099 | 3.002 | 1.2929 | -2.9614 | 273.4155 | 269.3649 | 178.5274 | 208.3234 | 161.6675 | 143.3081 | 122.6185 | 214.2752 | 159.0253 | 237.1256 | 292.1093 | 271.6302 | 181.2656 | 181.7496 | 257.163 | 286.5959 | 303.8864 |  |  | 177.6738 |  | 375.2572 | 119.3606 | 156.1293 | 227.057 | 274.5794 | 251.0101 | 221.6224 | 175.5255 | 247.9504 | 294.959 | 283.6273 | 189.0559 | 98.1355 | 125.9617 | 174.4859 | 228.739 | 195.9125 | 217.6113 | 211.6388 | 443.906 | 119.4219 | 174.0059 | 251.9545 | 302.7624 | 320.8552 | 115.8585 | 158.7924 | 221.0378 | 260.6132 | 251.8842 | 84.5418 | 97.5683 | 125.2593 | 176.3429 | 231.594 | 187.2678 |  | 170.1697 | 385.1444 |  | 104.7867 | 154.1463 | 224.8269 | 277.0651 | 269.0683 | 140.4703 | 176.8443 | 244.5085 | 286.3526 | 259.1179 | 95.932 | 105.0591 | 129.5645 | 177.832 | 242.1874 | 287.6738 | 170.021 | 156.6716 | 148.9027 | 142.0857 | 190.3385 | 254.0496 | 294.5652 | 275.9576 |  | 211.6069 |  |  | 112.5464 | 118.3514 | 212.5737 | 109.8513 | 228.2252 | 118.2943 | 42.2793 | 43.8483 | 43.7999 | 40.6565 | 39.7649 | 43.6863 | 38.5047 | 44.2171 | 110.0454 | 132.738 | 125.4868 | 108.5834 | 285.2596 |  |  | 179.4919 |  | 159.6287 | 106.658 | 144.7773 | 106.2562 | 223.2855 | 169.8263 | 302.0048 | 285.486 | 289.6494 | 219.1117 | 257.8464 | 292.568 | 316.0988 | 313.3948 | 180.7566 | 157.9718 | 207.8653 | 174.1547 | 206.423 | 157.7605 | 235.4788 | 135.7276 | 274.5172 | 224.4785 | 193.4341 | 305.7857 |  | 208.1355 | 97.6064 | 125.4926 | 177.7493 | 233.8334 | 198.7996 | 204.1127 | 179.8922 |  | 149.4525 | 167.4863 | 249.1246 | 303.4239 | 295.3709 | 114.9098 | 163.1738 | 246.9119 | 306.248 | 297.2579 | 88.3067 | 98.7123 | 122.3889 | 174.8796 | 239.0375 | 166.5727 | 226.7945 | 150.0321 | 194.7182 | 166.2551 | 119.9608 | 160.808 | 235.0455 | 294.1638 | 287.917 | 134.6848 | 178.0098 | 263.7487 | 315.7986 | 293.4014 | 88.5707 | 105.4479 | 137.3267 | 189.1951 | 258.4086 | 123.5034 | 171.0815 | 179.8311 | 192.8948 | 126.2236 | 243.8184 | 169.2406 | 297.5393 | 286.4256 | 214.0474 | 213.1808 |  |  | 113.4013 | 126.529 | 117.9679 | 228.9085 | 118.3846 | 197.9244 |  | 129.0759 | 115.8276 | 119.7709 | 62.7685 | 101.3949 | 111.8824 |  | 289.0754 | 348.5679 | 358.712 | 452.9975 | 610.3468 | 583.8155 | 421.3984 | [23 empty] | 119.1838 | 597.0811 | 82.2807 | 318.8216
16:00 | 9243 |  |  | 4.072 | 35.7228 | 38.9218 | 12.376 | 15.9105 | 23.6716 | 12.1862 | 1.4097 | 6.1013 | 1.3332 | 0.0945 |  |  |  | -10.5334 | 33.6351 | 48.6725 | 13.2555 |  | 17.9494 | 28.8649 | 0.5248 | 1.09 | 3.0004 | 1.2932 | -2.0871 | 273.3884 | 269.3384 | 178.5162 | 208.3168 | 161.6579 | 143.3002 | 122.6129 | 214.2702 | 159.0363 | 237.1086 | 292.0819 | 271.5922 | 181.26 | 181.7646 | 257.1371 | 286.5675 | 303.8713 |  |  | 177.6499 |  | 375.1897 | 119.3441 | 156.1232 | 227.0319 | 274.5352 | 250.9734 | 221.6006 | 175.5118 | 247.9409 | 294.924 | 283.5997 | 189.0458 | 98.1302 | 125.9676 | 174.479 | 228.7149 | 195.8876 | 217.6057 | 211.6024 | 443.8319 | 119.4284 | 174.0091 | 251.9459 | 302.7265 | 320.9803 | 115.8541 | 158.7933 | 221.0254 | 260.5822 | 251.8514 | 84.5485 | 97.5391 | 125.2638 | 176.3449 | 231.5753 | 187.2444 |  | 170.1407 | 385.0802 |  | 104.8011 | 154.1419 | 224.8179 | 277.0351 | 269.0356 | 140.4524 | 176.8349 | 244.4903 | 286.3113 | 259.0762 | 95.9287 | 105.0623 | 129.5643 | 177.8248 | 242.1598 | 287.655 | 170.0025 | 156.655 | 148.8886 | 142.0902 | 190.345 | 254.0362 | 294.5383 | 275.9247 |  | 211.5835 |  |  | 112.5267 | 118.3295 | 212.5489 | 109.8335 | 228.2157 | 118.2906 | 42.4987 | 43.8982 | 43.9086 | 40.2621 | 39.629 | 43.6879 | 38.0882 | 44.2163 | 110.0248 | 132.7238 | 125.459 | 108.567 | 285.2182 |  |  | 179.4804 |  | 159.6213 | 106.6596 | 144.7672 | 106.2518 | 223.276 | 169.8321 | 301.9734 | 285.4482 | 289.6108 | 219.0888 | 257.8632 | 292.5633 | 316.0911 | 313.3553 | 180.7462 | 157.9563 | 207.8269 | 174.1224 | 206.4225 | 157.7669 | 235.4652 | 135.7188 | 274.4729 | 224.4622 | 193.4402 | 305.7511 |  | 208.1249 | 97.61 | 125.4955 | 177.7536 | 233.8164 | 198.7755 | 204.0774 | 179.8706 |  | 149.4452 | 167.4924 | 249.1149 | 303.3884 | 295.3331 | 114.9076 | 163.1704 | 246.9026 | 306.2124 | 297.2305 | 88.2962 | 98.6975 | 122.3885 | 174.8808 | 239.0151 | 166.5415 | 226.759 | 150.0062 | 194.6646 | 166.2317 | 119.9651 | 160.8176 | 235.04 | 294.1375 | 287.8873 | 134.688 | 178.0106 | 263.7362 | 315.7665 | 293.3661 | 88.5695 | 105.4518 | 137.3325 | 189.1974 | 258.3856 | 123.484 | 171.0547 | 179.8032 | 192.8591 | 126.2228 | 243.7945 | 169.2328 | 297.5025 | 286.3826 | 214.0301 | 213.1417 |  |  | 113.3833 | 126.503 | 117.9488 | 228.8787 | 118.3447 | 197.8472 |  | 129.0552 | 115.8096 | 119.7549 | 62.7804 | 101.3972 | 111.8911 |  | 289.0485 | 348.5271 | 358.6574 | 452.9205 | 609.1266 | 582.3657 | 420.7483 | [23 empty] | 119.1639 | 595.7461 | 82.4115 | 318.7878
16:00 | 9244 |  |  | 4.1332 | 35.7219 | 38.988 | 12.341 | 15.8885 | 23.6662 | 12.1338 | 1.4067 | 6.0987 | 1.3329 | 0.093 |  |  |  | -10.5558 | 33.5028 | 48.5847 | 13.169 |  | 17.9704 | 28.833 | 0.5259 | 1.088 | 2.9936 | 1.2933 | -2.1187 | 273.3581 | 269.3121 | 178.4954 | 208.2954 | 161.6446 | 143.2841 | 122.6049 | 214.2752 | 159.0378 | 237.087 | 292.053 | 271.5544 | 181.2517 | 181.7486 | 257.1222 | 286.5493 | 303.8423 |  |  | 177.6218 |  | 375.1203 | 119.345 | 156.1204 | 227.0106 | 274.5018 | 250.9392 | 221.5808 | 175.5016 | 247.9201 | 294.8887 | 283.5734 | 189.0379 | 98.1304 | 125.9611 | 174.4788 | 228.6896 | 195.8612 | 217.5958 | 211.5751 | 443.7546 | 119.431 | 174.0015 | 251.9267 | 302.6848 | 320.7816 | 115.8528 | 158.7891 | 221.0163 | 260.5485 | 251.8157 | 84.5438 | 97.5088 | 125.2683 | 176.3476 | 231.5549 | 187.2359 |  | 170.1098 | 385.0118 |  | 104.8211 | 154.142 | 224.8102 | 277.0102 | 269.0072 | 140.4571 | 176.8444 | 244.4675 | 286.2697 | 259.0361 | 95.9216 | 105.0653 | 129.5736 | 177.8281 | 242.1473 | 287.6355 | 169.9804 | 156.6414 | 148.8736 | 142.0893 | 190.3491 | 254.0244 | 294.5093 | 275.8942 |  | 211.5526 |  |  | 112.5105 | 118.3197 | 212.5108 | 109.803 | 228.218 | 118.2866 | 42.6815 | 43.9715 | 43.675 | 40.1753 | 39.8206 | 43.5011 | 38.0275 | 44.2081 | 110.0146 | 132.7025 | 125.437 | 108.5576 | 285.1768 |  |  | 179.4661 |  | 159.6119 | 106.6563 | 144.7656 | 106.2402 | 223.2611 | 169.8449 | 301.9352 | 285.4101 | 289.578 | 219.0708 | 257.8644 | 292.5507 | 316.0827 | 313.3191 | 180.7457 | 157.9279 | 207.7596 | 174.0868 | 206.4147 | 157.765 | 235.4539 | 135.7053 | 274.4181 | 224.4465 | 193.4393 | 305.7154 |  | 208.1152 | 97.6015 | 125.4978 | 177.7523 | 233.7879 | 198.7387 | 204.0416 | 179.8449 |  | 149.4452 | 167.4929 | 249.0931 | 303.3564 | 295.2949 | 114.9177 | 163.1867 | 246.9003 | 306.179 | 297.2008 | 88.302 | 98.7 | 122.3956 | 174.8943 | 238.9999 | 166.5027 | 226.7377 | 149.9842 | 194.6095 | 166.2172 | 119.9713 | 160.8315 | 235.0347 | 294.1173 | 287.8585 | 134.6829 | 178.0159 | 263.7201 | 315.7324 | 293.3238 | 88.5708 | 105.4552 | 137.327 | 189.1973 | 258.357 | 123.4553 | 171.0357 | 179.7797 | 192.8256 | 126.223 | 243.7872 | 169.2354 | 297.4617 | 286.3479 | 214.0203 | 213.091 |  |  | 113.3711 | 126.4701 | 117.925 | 228.855 | 118.3093 | 197.7926 |  | 129.0372 | 115.7986 | 119.7374 | 62.7765 | 101.3935 | 111.8971 |  | 289.0295 | 348.4949 | 358.5974 | 452.6717 | 609.3131 | 582.2412 | 420.7483 | [23 empty] | 119.1462 | 595.7771 | 82.313 | 318.7622
16:00 | 9245 |  |  | 4.1927 | 35.7269 | 39.0158 | 12.3445 | 15.9629 | 23.7547 | 12.3281 | 1.4083 | 6.096 | 1.3279 | 0.0926 |  |  |  | -10.4741 | 33.6416 | 48.6809 | 13.2382 |  | 17.9333 | 28.8644 | 0.5239 | 1.0846 | 2.9935 | 1.2952 | -3.0286 | 273.3312 | 269.2809 | 178.4856 | 208.272 | 161.6399 | 143.2728 | 122.6032 | 214.2704 | 159.0328 | 237.0745 | 292.0177 | 271.5178 | 181.2448 | 181.75 | 257.1267 | 286.5412 | 303.8397 |  |  | 177.6105 |  | 375.0629 | 119.3494 | 156.1302 | 227.0035 | 274.4708 | 250.9075 | 221.5715 | 175.5097 | 247.9046 | 294.8482 | 283.5299 | 189.029 | 98.1291 | 125.9613 | 174.4724 | 228.6632 | 195.8314 | 217.5749 | 211.55 | 443.6762 | 119.4236 | 173.9998 | 251.9027 | 302.6398 | 320.7253 | 115.8535 | 158.7835 | 220.996 | 260.5106 | 251.7805 | 84.5414 | 97.4793 | 125.27 | 176.3429 | 231.5313 | 187.2189 |  | 170.0764 | 384.9372 |  | 104.8463 | 154.1483 | 224.8018 | 276.9788 | 268.976 | 140.4582 | 176.8488 | 244.459 | 286.2362 | 259.0051 | 95.9054 | 105.0689 | 129.5929 | 177.8318 | 242.1423 | 287.6175 | 169.9552 | 156.6252 | 148.8587 | 142.0906 | 190.3495 | 254.017 | 294.4766 | 275.8606 |  | 211.5257 |  |  | 112.4938 | 118.3013 | 212.4773 | 109.7916 | 228.1955 | 118.266 | 42.8247 | 43.8205 | 43.2069 | 40.4158 | 40.1847 | 43.3887 | 38.3242 | 44.167 | 109.9979 | 132.6806 | 125.4258 | 108.545 | 285.14 |  |  | 179.4512 |  | 159.5893 | 106.6438 | 144.7576 | 106.2421 | 223.2258 | 169.8497 | 301.8936 | 285.3713 | 289.5398 | 219.0453 | 257.8721 | 292.542 | 316.0724 | 313.2937 | 180.731 | 157.9023 | 207.6712 | 174.0537 | 206.383 | 157.772 | 235.4506 | 135.6779 | 274.3798 | 224.4355 | 193.4356 | 305.6868 |  | 208.1166 | 97.6002 | 125.507 | 177.7518 | 233.7685 | 198.7142 | 204.0215 | 179.816 |  | 149.4532 | 167.4994 | 249.0743 | 303.332 | 295.2636 | 114.9368 | 163.2067 | 246.9012 | 306.1493 | 297.1677 | 88.3069 | 98.6962 | 122.4103 | 174.8919 | 238.9864 | 166.4635 | 226.7174 | 149.9687 | 194.5574 | 166.21 | 119.9849 | 160.8525 | 235.036 | 294.0911 | 287.8382 | 134.6859 | 178.0294 | 263.7146 | 315.7031 | 293.2909 | 88.5664 | 105.4599 | 137.3337 | 189.1928 | 258.3439 | 123.4223 | 171.02 | 179.7603 | 192.7982 | 126.2352 | 243.7995 | 169.2575 | 297.4276 | 286.3119 | 214.0095 | 213.0378 |  |  | 113.3519 | 126.4458 | 117.9082 | 228.8362 | 118.2775 | 197.763 |  | 129.0167 | 115.7761 | 119.72 | 62.7789 | 101.3658 | 111.9145 |  | 289.0298 | 348.4474 | 358.5296 | 453.0017 | 609.4559 | 583.0627 | 420.9394 | [23 empty] | 119.1267 | 596.2593 | 82.563 | 318.7386
16:00 | 9246 |  |  | 4.1687 | 35.5938 | 39.1117 | 12.3798 | 15.9111 | 23.6508 | 12.2256 | 1.4081 | 6.0941 | 1.3257 | 0.0922 |  |  |  | -10.5289 | 33.6287 | 48.5724 | 13.2977 |  | 17.9449 | 28.8888 | 0.5249 | 1.0856 | 2.9916 | 1.2955 | -2.495 | 273.3069 | 269.2496 | 178.4829 | 208.2605 | 161.6366 | 143.2754 | 122.5959 | 214.2639 | 159.0431 | 237.0762 | 291.9818 | 271.4854 | 181.2411 | 181.7646 | 257.1187 | 286.5254 | 303.8332 |  |  | 177.5973 |  | 375.0036 | 119.3475 | 156.1401 | 226.9976 | 274.436 | 250.8724 | 221.5619 | 175.5158 | 247.8903 | 294.8161 | 283.491 | 189.0226 | 98.1234 | 125.9689 | 174.4638 | 228.635 | 195.8006 | 217.5597 | 211.5229 | 443.6029 | 119.4249 | 174.0054 | 251.8853 | 302.6075 | 320.7396 | 115.8531 | 158.7816 | 220.9783 | 260.4812 | 251.7569 | 84.5439 | 97.4548 | 125.2776 | 176.3346 | 231.5069 | 187.1623 |  | 170.047 | 384.8612 |  | 104.8648 | 154.1558 | 224.7914 | 276.9453 | 268.9397 | 140.4473 | 176.8457 | 244.4525 | 286.2033 | 258.969 | 95.8967 | 105.0687 | 129.6007 | 177.826 | 242.1187 | 287.5921 | 169.9341 | 156.6117 | 148.8459 | 142.0954 | 190.3512 | 254.0109 | 294.4502 | 275.8297 |  | 211.497 |  |  | 112.4795 | 118.2813 | 212.4549 | 109.7699 | 228.1514 | 118.2536 | 42.9844 | 43.4683 | 42.7408 | 40.4238 | 40.5312 | 43.4132 | 38.1645 | 44.1192 | 109.9656 | 132.6543 | 125.3986 | 108.52 | 285.1075 |  |  | 179.4347 |  | 159.5755 | 106.6349 | 144.7437 | 106.2446 | 223.1884 | 169.855 | 301.8568 | 285.3301 | 289.498 | 219.0131 | 257.8659 | 292.5469 | 316.0537 | 313.2714 | 180.7054 | 157.8885 | 207.7244 | 174.0279 | 206.346 | 157.7837 | 235.4427 | 135.6637 | 274.351 | 224.4227 | 193.4436 | 305.6572 |  | 208.0977 | 97.6044 | 125.5108 | 177.7508 | 233.7518 | 198.6926 | 203.9931 | 179.789 |  | 149.455 | 167.5027 | 249.0664 | 303.3034 | 295.2296 | 114.9433 | 163.2215 | 246.8941 | 306.1326 | 297.1463 | 88.2975 | 98.6904 | 122.4151 | 174.874 | 238.9751 | 166.4259 | 226.6941 | 149.9484 | 194.4945 | 166.194 | 119.9939 | 160.8649 | 235.0343 | 294.0583 | 287.8047 | 134.6954 | 178.0388 | 263.6988 | 315.6686 | 293.2633 | 88.5585 | 105.4666 | 137.3454 | 189.1963 | 258.3242 | 123.3952 | 170.9932 | 179.7307 | 192.7676 | 126.2392 | 243.7985 | 169.2659 | 297.3982 | 286.2709 | 214.0044 | 212.9973 |  |  | 113.3265 | 126.4258 | 117.8892 | 228.8104 | 118.2441 | 197.7291 |  | 128.995 | 115.7602 | 119.6976 | 62.7792 | 101.366 | 111.9266 |  | 288.9913 | 348.4255 | 358.4708 | 452.7139 | 608.8334 | 581.9501 | 420.6099 | [23 empty] | 119.1069 | 595.3917 | 82.4535 | 318.7084
16:00 | 9247 |  |  | 4.1976 | 35.7454 | 39.0148 | 12.3405 | 15.8911 | 23.6863 | 12.2794 | 1.4069 | 6.0896 | 1.3269 | 0.0919 |  |  |  | -10.5921 | 33.6133 | 48.548 | 13.2053 |  | 17.9547 | 28.9592 | 0.5236 | 1.0801 | 2.9918 | 1.2941 | -2.3414 | 273.2768 | 269.2246 | 178.473 | 208.2452 | 161.6266 | 143.2734 | 122.5832 | 214.2637 | 159.0456 | 237.0716 | 291.9466 | 271.4539 | 181.2387 | 181.7585 | 257.1046 | 286.5003 | 303.7947 |  |  | 177.576 |  | 374.935 | 119.3413 | 156.14 | 226.9868 | 274.4024 | 250.8431 | 221.5463 | 175.5079 | 247.8783 | 294.7882 | 283.4574 | 189.0174 | 98.1202 | 125.9724 | 174.4622 | 228.6137 | 195.7706 | 217.6618 | 211.4961 | 443.5263 | 119.4272 | 174.0071 | 251.8748 | 302.5739 | 320.6451 | 115.8535 | 158.7863 | 220.9639 | 260.4491 | 251.7346 | 84.5507 | 97.433 | 125.2876 | 176.3328 | 231.4841 | 187.0947 |  | 170.0207 | 384.7826 |  | 104.8806 | 154.1654 | 224.7809 | 276.9211 | 268.9077 | 140.4439 | 176.8429 | 244.4371 | 286.1682 | 258.9277 | 95.8961 | 105.0647 | 129.5949 | 177.8196 | 242.0952 | 287.5557 | 169.9095 | 156.5949 | 148.831 | 142.1031 | 190.3532 | 254.0047 | 294.4233 | 275.796 |  | 211.4572 |  |  | 112.4641 | 118.2666 | 212.4379 | 109.7624 | 228.1131 | 118.2487 | 43.2386 | 43.2138 | 41.9125 | 39.9304 | 40.6534 | 43.4573 | 38.398 | 44.0289 | 109.9415 | 132.6313 | 125.374 | 108.5066 | 285.077 |  |  | 179.4154 |  | 159.5684 | 106.6316 | 144.7362 | 106.2394 | 223.1767 | 169.8618 | 301.8203 | 285.2922 | 289.4628 | 218.9808 | 257.8298 | 292.544 | 316.0381 | 313.2377 | 180.6897 | 157.8702 | 207.9266 | 173.9884 | 206.3369 | 157.79 | 235.4263 | 135.6677 | 274.3077 | 224.4077 | 193.4397 | 305.6178 |  | 208.0756 | 97.5991 | 125.5117 | 177.7372 | 233.7315 | 198.6576 | 203.9527 | 179.7554 |  | 149.4496 | 167.4985 | 249.0445 | 303.2537 | 295.1805 | 114.9359 | 163.2169 | 246.8707 | 306.1028 | 297.1129 | 88.2945 | 98.6844 | 122.4128 | 174.8621 | 238.959 | 166.3973 | 226.6636 | 149.921 | 194.4029 | 166.1752 | 120.0017 | 160.8745 | 235.0258 | 294.0279 | 287.7623 | 134.6985 | 178.0395 | 263.6752 | 315.6302 | 293.2258 | 88.5666 | 105.4681 | 137.35 | 189.2016 | 258.2953 | 123.3667 | 170.9707 | 179.7062 | 192.7371 | 126.2387 | 243.7806 | 169.2625 | 297.3729 | 286.2386 | 214.0006 | 212.9651 |  |  | 113.3089 | 126.3934 | 117.8624 | 228.7764 | 118.2192 | 197.6717 |  | 128.9752 | 115.7457 | 119.6848 | 62.7896 | 101.3753 | 111.9323 |  | 288.959 | 348.3835 | 358.4357 | 452.4686 | 609.1609 | 581.4808 | 419.7081 | [23 empty] | 119.0876 | 595.3209 | 82.4531 | 318.6712
16:00 | 9248 |  |  | 4.1698 | 35.7518 | 38.9066 | 12.4025 | 15.9194 | 23.7014 | 12.2642 | 1.4074 | 6.0944 | 1.3301 | 0.094 |  |  |  | -10.6846 | 33.593 | 48.5164 | 13.2245 |  | 17.9577 | 28.9187 | 0.5238 | 1.0769 | 2.9897 | 1.294 | -1.7511 | 273.2451 | 269.1993 | 178.4543 | 208.2313 | 161.6137 | 143.2641 | 122.5786 | 214.2524 | 159.0558 | 237.0554 | 291.9176 | 271.4197 | 181.2338 | 181.7552 | 257.0906 | 286.4778 | 303.7612 |  |  | 177.5584 |  | 374.8704 | 119.3257 | 156.1333 | 226.9702 | 274.3659 | 250.8126 | 221.5309 | 175.5006 | 247.8703 | 294.7477 | 283.4272 | 189.0063 | 98.1221 | 125.9831 | 174.4671 | 228.5973 | 195.7388 | 217.7679 | 211.4684 | 443.4505 | 119.4226 | 174.0064 | 251.8592 | 302.5353 | 320.6321 | 115.8469 | 158.7798 | 220.9399 | 260.4076 | 251.6956 | 84.5568 | 97.4147 | 125.2858 | 176.322 | 231.4561 | 187.0432 |  | 169.9892 | 384.7146 |  | 104.892 | 154.1618 | 224.7692 | 276.8876 | 268.8778 | 140.442 | 176.839 | 244.419 | 286.1348 | 258.8908 | 95.8872 | 105.0689 | 129.5979 | 177.817 | 242.0765 | 287.5096 | 169.878 | 156.5758 | 148.8096 | 142.1078 | 190.3522 | 253.9903 | 294.3922 | 275.759 |  | 211.4269 |  |  | 112.4442 | 118.2403 | 212.3768 | 109.7448 | 228.0695 | 118.2368 | 43.4843 | 43.2046 | 41.2132 | 39.6046 | 40.5063 | 43.3773 | 39.0332 | 43.9197 | 109.9217 | 132.6191 | 125.3563 | 108.5019 | 285.0362 |  |  | 179.4015 |  | 159.556 | 106.6287 | 144.7279 | 106.228 | 223.1779 | 169.8651 | 301.7797 | 285.2555 | 289.425 | 218.9544 | 257.8202 | 292.5343 | 316.0209 | 313.1989 | 180.6678 | 157.8441 | 208.033 | 173.9457 | 206.3435 | 157.7875 | 235.4145 | 135.6856 | 274.2587 | 224.3948 | 193.431 | 305.5903 |  | 208.0774 | 97.6017 | 125.525 | 177.7384 | 233.726 | 198.6429 | 203.9279 | 179.7414 |  | 149.4477 | 167.5115 | 249.0392 | 303.2191 | 295.1353 | 114.9442 | 163.206 | 246.8505 | 306.0676 | 297.0696 | 88.3086 | 98.6856 | 122.4235 | 174.8781 | 238.9374 | 166.385 | 226.6369 | 149.8977 | 194.325 | 166.1603 | 120.0065 | 160.869 | 235.0134 | 293.9912 | 287.7212 | 134.6983 | 178.0435 | 263.6645 | 315.5983 | 293.1911 | 88.5749 | 105.4708 | 137.3523 | 189.1962 | 258.2748 | 123.3384 | 170.9416 | 179.6742 | 192.7018 | 126.2382 | 243.7564 | 169.2564 | 297.3405 | 286.2038 | 213.9758 | 212.9257 |  |  | 113.2977 | 126.3705 | 117.8495 | 228.7538 | 118.2086 | 197.6371 |  | 128.9421 | 115.7213 | 119.6648 | 62.7821 | 101.3688 | 111.9248 |  | 288.9337 | 348.308 | 358.3864 | 452.6283 | 609.7046 | 583.0627 | 420.7529 | [23 empty] | 119.0663 | 596.3837 | 82.3924 | 318.6209
16:00 | 9249 |  |  | 4.0392 | 35.6924 | 38.9653 | 12.3762 | 15.8971 | 23.6343 | 12.291 | 1.4066 | 6.0873 | 1.3276 | 0.0939 |  |  |  | -10.472 | 33.6228 | 48.6139 | 13.2292 |  | 18.0433 | 28.8975 | 0.5259 | 1.0789 | 2.9912 | 1.2946 | -1.9654 | 273.2156 | 269.1667 | 178.4378 | 208.2154 | 161.6013 | 143.2442 | 122.5719 | 214.2363 | 159.0581 | 237.0398 | 291.8884 | 271.3804 | 181.2246 | 181.7426 | 257.0795 | 286.4529 | 303.7262 |  |  | 177.5368 |  | 374.7979 | 119.3087 | 156.1282 | 226.9452 | 274.3231 | 250.7672 | 221.5072 | 175.4968 | 247.8427 | 294.7174 | 283.3995 | 189.0026 | 98.1302 | 125.9937 | 174.4638 | 228.5777 | 195.7146 | 218.1025 | 211.4448 | 443.3774 | 119.427 | 174.0068 | 251.8406 | 302.5049 | 320.4958 | 115.8521 | 158.7759 | 220.9216 | 260.3749 | 251.6637 | 84.5572 | 97.4086 | 125.2806 | 176.3065 | 231.4191 | 187.0343 |  | 169.962 | 384.6523 |  | 104.9051 | 154.1552 | 224.7632 | 276.8428 | 268.8348 | 140.4337 | 176.8367 | 244.3934 | 286.0982 | 258.858 | 95.8863 | 105.0791 | 129.6068 | 177.8147 | 242.0535 | 287.4668 | 169.848 | 156.5581 | 148.7909 | 142.103 | 190.3537 | 253.9758 | 294.3557 | 275.7304 |  | 211.4027 |  |  | 112.4399 | 118.2239 | 212.3577 | 109.7497 | 228.0372 | 118.243 | 43.7068 | 43.2687 | 40.8517 | 40.0191 | 40.26 | 43.4116 | 39.3452 | 43.8201 | 109.8909 | 132.6053 | 125.3357 | 108.4903 | 285.0048 |  |  | 179.3906 |  | 159.5504 | 106.6237 | 144.7224 | 106.2252 | 223.1785 | 169.8693 | 301.7468 | 285.2172 | 289.3914 | 218.9439 | 257.8528 | 292.5367 | 316.0193 | 313.1637 | 180.6594 | 157.8224 | 208.0003 | 173.9173 | 206.3425 | 157.7984 | 235.4071 | 135.6978 | 274.2224 | 224.3864 | 193.4439 | 305.5469 |  | 208.0732 | 97.6096 | 125.5281 | 177.7448 | 233.7085 | 198.6137 | 203.8966 | 179.717 |  | 149.439 | 167.5283 | 249.0404 | 303.1964 | 295.0975 | 114.9469 | 163.202 | 246.8358 | 306.0253 | 297.0149 | 88.2997 | 98.6952 | 122.4268 | 174.8843 | 238.9131 | 166.389 | 226.6136 | 149.8806 | 194.2515 | 166.1449 | 120.0065 | 160.8631 | 235.0033 | 293.9593 | 287.6838 | 134.7058 | 178.0544 | 263.6467 | 315.5716 | 293.1668 | 88.5748 | 105.4761 | 137.3632 | 189.1966 | 258.2604 | 123.3188 | 170.9139 | 179.6433 | 192.6668 | 126.2394 | 243.7466 | 169.2557 | 297.3065 | 286.1693 | 213.9584 | 212.8887 |  |  | 113.2856 | 126.3527 | 117.8373 | 228.7309 | 118.2048 | 197.6322 |  | 128.924 | 115.702 | 119.6458 | 62.7773 | 101.4081 | 111.9201 |  | 288.8905 | 348.2536 | 358.3202 | 452.6739 | 608.8064 | 581.8659 | 420.5814 | [23 empty] | 119.0514 | 595.3361 | 82.4491 | 318.572
16:00 | 9250 |  |  | 4.0253 | 35.7566 | 38.9501 | 12.4311 | 16.077 | 23.7116 | 12.3695 | 1.4067 | 6.0872 | 1.3295 | 0.0927 |  |  |  | -10.5144 | 33.6923 | 48.6455 | 13.1966 |  | 17.9801 | 28.8665 | 0.5256 | 1.0721 | 2.9907 | 1.2928 | -2.318 | 273.1847 | 269.1269 | 178.4295 | 208.1897 | 161.5911 | 143.2264 | 122.5657 | 214.229 | 159.0458 | 237.0241 | 291.8407 | 271.3311 | 181.2172 | 181.7381 | 257.0722 | 286.4385 | 303.702 |  |  | 177.5144 |  | 374.7314 | 119.2983 | 156.1281 | 226.9279 | 274.2836 | 250.7241 | 221.4805 | 175.4893 | 247.8185 | 294.6928 | 283.3628 | 189.0036 | 98.1289 | 125.9902 | 174.4539 | 228.5515 | 195.6936 | 218.4246 | 211.4147 | 443.3015 | 119.4302 | 173.9976 | 251.824 | 302.4697 | 320.4267 | 115.8615 | 158.7772 | 220.9094 | 260.3436 | 251.6338 | 84.5525 | 97.4153 | 125.2856 | 176.3005 | 231.3915 | 187.034 |  | 169.9352 | 384.5879 |  | 104.9301 | 154.1628 | 224.7592 | 276.8127 | 268.7947 | 140.4463 | 176.8382 | 244.3669 | 286.0636 | 258.8272 | 95.8847 | 105.0851 | 129.6089 | 177.8126 | 242.0324 | 287.4241 | 169.8231 | 156.542 | 148.7777 | 142.1093 | 190.3545 | 253.967 | 294.3261 | 275.7015 |  | 211.3799 |  |  | 112.4265 | 118.2126 | 212.3433 | 109.7289 | 227.9956 | 118.2371 | 43.7213 | 43.3168 | 40.7246 | 40.6616 | 40.0495 | 43.4645 | 39.8468 | 43.6224 | 109.8574 | 132.5822 | 125.3132 | 108.4712 | 284.9712 |  |  | 179.3795 |  | 159.5374 | 106.6185 | 144.714 | 106.2228 | 223.1698 | 169.8764 | 301.7135 | 285.1841 | 289.3588 | 218.9314 | 257.8483 | 292.5302 | 316.0091 | 313.1226 | 180.6495 | 157.7991 | 207.9998 | 173.8869 | 206.328 | 157.8041 | 235.3947 | 135.6878 | 274.1815 | 224.3775 | 193.4516 | 305.4903 |  | 208.0551 | 97.6137 | 125.5308 | 177.745 | 233.6858 | 198.5706 | 203.8562 | 179.6827 |  | 149.4411 | 167.5314 | 249.0317 | 303.1636 | 295.0514 | 114.9381 | 163.205 | 246.8172 | 305.9783 | 296.9649 | 88.2835 | 98.6944 | 122.4226 | 174.8767 | 238.8921 | 166.3965 | 226.5821 | 149.8618 | 194.171 | 166.1225 | 120.0058 | 160.8639 | 234.9921 | 293.9263 | 287.6374 | 134.7059 | 178.0542 | 263.6273 | 315.5257 | 293.1323 | 88.5802 | 105.4822 | 137.3828 | 189.2148 | 258.2323 | 123.295 | 170.8962 | 179.6207 | 192.6386 | 126.2438 | 243.7425 | 169.2649 | 297.2807 | 286.138 | 213.9412 | 212.8634 |  |  | 113.27 | 126.3294 | 117.8219 | 228.6973 | 118.192 | 197.6117 |  | 128.9053 | 115.6929 | 119.6255 | 62.783 | 101.3989 | 111.9234 |  | 288.8634 | 348.2085 | 358.245 | 452.7517 | 610.1761 | 583.4065 | 420.9919 | [23 empty] | 119.0355 | 596.7913 | 82.5563 | 318.536
16:00 | 9251 |  |  | 4.0748 | 35.7101 | 38.964 | 12.4465 | 16.0672 | 23.6854 | 12.2715 | 1.4064 | 6.0842 | 1.3267 | 0.094 |  |  |  | -10.5148 | 33.7464 | 48.675 | 13.248 |  | 18.0344 | 28.933 | 0.5255 | 1.074 | 2.991 | 1.2912 | -2.1201 | 273.1522 | 269.0991 | 178.4185 | 208.1736 | 161.5815 | 143.2255 | 122.5617 | 214.233 | 159.0468 | 237.0088 | 291.8023 | 271.2902 | 181.2149 | 181.7543 | 257.0547 | 286.4339 | 303.6723 |  |  | 177.5036 |  | 374.6748 | 119.2992 | 156.1439 | 226.921 | 274.2543 | 250.6977 | 221.4708 | 175.4917 | 247.8117 | 294.6625 | 283.3187 | 188.9885 | 98.1189 | 125.9889 | 174.4498 | 228.5284 | 195.6691 | 218.403 | 211.378 | 443.2258 | 119.4354 | 174.0004 | 251.8086 | 302.4306 | 320.418 | 115.8675 | 158.7826 | 220.8958 | 260.313 | 251.6073 | 84.5546 | 97.4313 | 125.3026 | 176.311 | 231.3851 | 187.0263 |  | 169.9112 | 384.5251 |  | 104.954 | 154.17 | 224.7352 | 276.7917 | 268.7653 | 140.447 | 176.8452 | 244.3452 | 286.0297 | 258.7875 | 95.8766 | 105.0841 | 129.6109 | 177.8129 | 242.0138 | 287.3913 | 169.7917 | 156.5215 | 148.7622 | 142.1134 | 190.355 | 253.9533 | 294.2974 | 275.6638 |  | 211.3518 |  |  | 112.4083 | 118.1977 | 212.3024 | 109.6952 | 227.9405 | 118.2135 | 43.5352 | 43.4502 | 40.6555 | 41.0894 | 39.9258 | 43.3051 | 40.5666 | 43.3815 | 109.8258 | 132.5686 | 125.2922 | 108.451 | 284.9342 |  |  | 179.3609 |  | 159.5221 | 106.618 | 144.7052 | 106.2053 | 223.1585 | 169.8811 | 301.678 | 285.1455 | 289.3195 | 218.9115 | 257.8265 | 292.5297 | 315.9901 | 313.0853 | 180.6206 | 157.7815 | 208.0375 | 173.8623 | 206.3207 | 157.809 | 235.3897 | 135.6797 | 274.1389 | 224.3592 | 193.4573 | 305.4473 |  | 208.0447 | 97.6076 | 125.5357 | 177.7433 | 233.6675 | 198.5381 | 203.8246 | 179.6526 |  | 149.4391 | 167.5312 | 249.019 | 303.117 | 295.0163 | 114.9475 | 163.2131 | 246.8056 | 305.9543 | 296.9374 | 88.2918 | 98.6953 | 122.427 | 174.8831 | 238.8821 | 166.399 | 226.5527 | 149.8394 | 194.1135 | 166.1012 | 120.0119 | 160.8655 | 234.9815 | 293.8915 | 287.5937 | 134.7006 | 178.0575 | 263.6139 | 315.4849 | 293.0915 | 88.5763 | 105.4773 | 137.3959 | 189.2257 | 258.1992 | 123.2645 | 170.8824 | 179.5957 | 192.6086 | 126.2556 | 243.7293 | 169.267 | 297.252 | 286.1081 | 213.8993 | 212.8336 |  |  | 113.2459 | 126.2997 | 117.7971 | 228.6685 | 118.1627 | 197.574 |  | 128.8776 | 115.6779 | 119.6072 | 62.7725 | 101.4366 | 111.9119 |  | 288.8111 | 348.1602 | 358.1977 | 452.666 | 610.0529 | 583.8353 | 421.5706 | [23 empty] | 119.0139 | 596.9441 | 82.6025 | 318.4857
16:00 | 9252 |  |  | 4.0576 | 35.7536 | 39.0816 | 12.4592 | 15.9227 | 23.6282 | 12.3305 | 1.4065 | 6.0877 | 1.329 | 0.0931 |  |  |  | -10.4419 | 33.7122 | 48.5416 | 13.2806 |  | 18.0741 | 28.7939 | 0.5251 | 1.0735 | 2.9909 | 1.2925 | -1.4431 | 273.1183 | 269.0712 | 178.4047 | 208.1639 | 161.5735 | 143.222 | 122.5534 | 214.241 | 159.0559 | 237.0039 | 291.7731 | 271.2594 | 181.2173 | 181.7605 | 257.0522 | 286.4281 | 303.6358 |  |  | 177.4905 |  | 374.6182 | 119.3034 | 156.1572 | 226.9155 | 274.2301 | 250.6791 | 221.4704 | 175.4971 | 247.8072 | 294.633 | 283.2804 | 188.9799 | 98.118 | 125.9982 | 174.4486 | 228.5073 | 195.6485 | 218.3939 | 211.3521 | 443.1533 | 119.4457 | 174.0112 | 251.7966 | 302.3972 | 320.2862 | 115.8806 | 158.7883 | 220.883 | 260.2908 | 251.5825 | 84.5644 | 97.4423 | 125.3211 | 176.3241 | 231.3903 | 187.0108 |  | 169.9027 | 384.4622 |  | 104.9762 | 154.1812 | 224.7228 | 276.7783 | 268.7485 | 140.4465 | 176.8515 | 244.3386 | 285.9976 | 258.747 | 95.8812 | 105.0833 | 129.6117 | 177.8168 | 241.9981 | 287.3665 | 169.7534 | 156.496 | 148.7424 | 142.1073 | 190.3528 | 253.9353 | 294.2595 | 275.6214 |  | 211.3112 |  |  | 112.395 | 118.1828 | 212.2775 | 109.698 | 227.9003 | 118.1998 | 43.4311 | 43.6418 | 40.3262 | 40.9578 | 39.6388 | 43.2183 | 41.2072 | 43.2655 | 109.7985 | 132.5527 | 125.2773 | 108.4399 | 284.9013 |  |  | 179.3405 |  | 159.5119 | 106.6131 | 144.6967 | 106.202 | 223.1442 | 169.887 | 301.6435 | 285.1017 | 289.2791 | 218.8965 | 257.8262 | 292.5257 | 315.9771 | 313.0382 | 180.5809 | 157.7669 | 208.0553 | 173.8307 | 206.3157 | 157.816 | 235.3792 | 135.6824 | 274.0973 | 224.341 | 193.4634 | 305.4194 |  | 208.061 | 97.6024 | 125.5398 | 177.7433 | 233.6476 | 198.5119 | 203.7944 | 179.6326 |  | 149.4251 | 167.5364 | 249.0087 | 303.0786 | 294.9725 | 114.9522 | 163.2143 | 246.7965 | 305.9236 | 296.8973 | 88.2922 | 98.6969 | 122.4351 | 174.8856 | 238.8647 | 166.385 | 226.5137 | 149.8168 | 194.0455 | 166.0859 | 120.0207 | 160.8845 | 234.9819 | 293.8689 | 287.5769 | 134.696 | 178.0719 | 263.596 | 315.4564 | 293.0412 | 88.575 | 105.4732 | 137.3943 | 189.2191 | 258.1801 | 123.2379 | 170.8606 | 179.5741 | 192.5791 | 126.2549 | 243.7163 | 169.2655 | 297.2192 | 286.073 | 213.8487 | 212.8307 |  |  | 113.2254 | 126.2755 | 117.7762 | 228.6438 | 118.1457 | 197.5535 |  | 128.8659 | 115.6567 | 119.5887 | 62.7698 | 101.4464 | 111.9087 |  | 288.7791 | 348.1207 | 358.1353 | 452.2188 | 608.6376 | 582.197 | 420.8155 | [23 empty] | 118.9958 | 595.4173 | 82.5582 | 318.4499
16:00 | 9253 |  |  | 4.1613 | 35.7683 | 39.0001 | 12.4363 | 16.0278 | 23.6246 | 12.2652 | 1.4056 | 6.0803 | 1.3293 | 0.0936 |  |  |  | -10.4822 | 33.7123 | 48.5164 | 13.2826 |  | 18.0181 | 28.8555 | 0.525 | 1.0715 | 2.9907 | 1.2918 | -3.6482 | 273.0845 | 269.0354 | 178.3973 | 208.1486 | 161.569 | 143.2116 | 122.5487 | 214.2467 | 159.067 | 236.9937 | 291.7397 | 271.2242 | 181.2125 | 181.749 | 257.0426 | 286.4014 | 303.5846 |  |  | 177.4618 |  | 374.5512 | 119.2977 | 156.1521 | 226.9024 | 274.1966 | 250.6455 | 221.4536 | 175.5006 | 247.7892 | 294.6006 | 283.2596 | 188.9865 | 98.1266 | 126.0042 | 174.4444 | 228.4836 | 195.6275 | 218.3805 | 211.3312 | 443.085 | 119.4479 | 174.0156 | 251.7907 | 302.3621 | 320.3498 | 115.8803 | 158.7804 | 220.8635 | 260.2604 | 251.5475 | 84.559 | 97.4244 | 125.3272 | 176.3225 | 231.3771 | 186.9546 |  | 169.8803 | 384.39 |  | 104.989 | 154.1871 | 224.723 | 276.7542 | 268.7265 | 140.4672 | 176.8489 | 244.3392 | 285.9641 | 258.7158 | 95.8898 | 105.0793 | 129.6095 | 177.8172 | 241.9787 | 287.3203 | 169.7235 | 156.4769 | 148.7326 | 142.1028 | 190.3531 | 253.9197 | 294.2236 | 275.5894 |  | 211.2773 |  |  | 112.3771 | 118.1628 | 212.2652 | 109.6793 | 227.8654 | 118.1992 | 43.2663 | 43.8563 | 40.2756 | 40.8051 | 39.366 | 43.402 | 41.6996 | 43.1094 | 109.7694 | 132.5183 | 125.2516 | 108.4195 | 284.8652 |  |  | 179.3323 |  | 159.5017 | 106.6063 | 144.6857 | 106.2091 | 223.1306 | 169.8896 | 301.5996 | 285.0676 | 289.2428 | 218.8926 | 257.8081 | 292.5088 | 315.96 | 312.9838 | 180.5348 | 157.7411 | 208.0567 | 173.7826 | 206.3042 | 157.8173 | 235.3615 | 135.683 | 274.0505 | 224.3257 | 193.4629 | 305.3931 |  | 208.0544 | 97.5992 | 125.5451 | 177.7377 | 233.6294 | 198.4865 | 203.7595 | 179.6057 |  | 149.4268 | 167.5423 | 249.0115 | 303.0427 | 294.9253 | 114.9516 | 163.2256 | 246.7824 | 305.8787 | 296.8526 | 88.2926 | 98.7029 | 122.4454 | 174.8775 | 238.8431 | 166.3646 | 226.4715 | 149.8022 | 193.9685 | 166.0641 | 120.0318 | 160.8988 | 234.9784 | 293.8451 | 287.5475 | 134.7081 | 178.0831 | 263.5986 | 315.4257 | 293.0078 | 88.5765 | 105.4772 | 137.3822 | 189.2095 | 258.152 | 123.2125 | 170.8318 | 179.5532 | 192.5507 | 126.247 | 243.7062 | 169.2755 | 297.1848 | 286.0316 | 213.7955 | 212.8208 |  |  | 113.2167 | 126.2607 | 117.7582 | 228.6199 | 118.1247 | 197.5237 |  | 128.8549 | 115.642 | 119.5737 | 62.7861 | 101.4618 | 111.9188 |  | 288.7619 | 348.0706 | 358.0736 | 452.6739 | 608.6821 | 582.0525 | 420.7056 | [23 empty] | 118.9808 | 595.3673 | 82.5559 | 318.4162
16:00 | 9254 |  |  | 4.2347 | 35.7975 | 39.0907 | 12.4742 | 15.9265 | 23.6444 | 12.2739 | 1.4062 | 6.0848 | 1.3301 | 0.0942 |  |  |  | -10.5032 | 33.6429 | 48.5546 | 13.3014 |  | 17.9384 | 28.902 | 0.5239 | 1.0706 | 2.9894 | 1.2907 | -2.6372 | 273.0529 | 269.0045 | 178.39 | 208.1309 | 161.5611 | 143.1988 | 122.542 | 214.2472 | 159.0639 | 236.9721 | 291.7071 | 271.1885 | 181.2068 | 181.7334 | 257.0173 | 286.375 | 303.5377 |  |  | 177.4361 |  | 374.474 | 119.2906 | 156.1396 | 226.882 | 274.1528 | 250.6054 | 221.4352 | 175.5016 | 247.7648 | 294.5709 | 283.2229 | 188.9891 | 98.129 | 126.0065 | 174.4357 | 228.4634 | 195.6015 | 218.3586 | 211.3041 | 443.0137 | 119.4511 | 174.0176 | 251.7784 | 302.3245 | 320.4903 | 115.8738 | 158.7683 | 220.8416 | 260.2219 | 251.5077 | 84.5599 | 97.3943 | 125.3251 | 176.3155 | 231.3481 | 186.9017 |  | 169.851 | 384.3094 |  | 104.9996 | 154.1932 | 224.7102 | 276.72 | 268.6974 | 140.4887 | 176.8441 | 244.3242 | 285.9257 | 258.6888 | 95.8905 | 105.0776 | 129.6039 | 177.8161 | 241.9492 | 287.2843 | 169.6977 | 156.4661 | 148.7205 | 142.1013 | 190.3583 | 253.9067 | 294.1926 | 275.5598 |  | 211.2558 |  |  | 112.3562 | 118.1379 | 212.2447 | 109.6687 | 227.8052 | 118.1802 | 43.0504 | 43.9911 | 40.4707 | 41.0077 | 39.544 | 43.6329 | 42.0817 | 42.9505 | 109.7492 | 132.4996 | 125.2319 | 108.3955 | 284.8419 |  |  | 179.3214 |  | 159.4931 | 106.606 | 144.681 | 106.2068 | 223.1293 | 169.8905 | 301.5576 | 285.0307 | 289.2082 | 218.8846 | 257.7959 | 292.5039 | 315.9472 | 312.9383 | 180.4756 | 157.7144 | 208.0014 | 173.7428 | 206.3022 | 157.8269 | 235.3525 | 135.6854 | 274.0124 | 224.3085 | 193.4634 | 305.3608 |  | 208.0254 | 97.6039 | 125.5508 | 177.7352 | 233.6192 | 198.4581 | 203.7325 | 179.5763 |  | 149.4258 | 167.5437 | 249.0012 | 303.0087 | 294.8825 | 114.9515 | 163.2263 | 246.7639 | 305.8336 | 296.8111 | 88.2878 | 98.7033 | 122.4422 | 174.878 | 238.8108 | 166.3595 | 226.4345 | 149.7818 | 193.8917 | 166.0359 | 120.0284 | 160.8956 | 234.9616 | 293.8052 | 287.4933 | 134.7233 | 178.0777 | 263.5959 | 315.3982 | 292.9865 | 88.5753 | 105.4882 | 137.3841 | 189.2129 | 258.1345 | 123.1871 | 170.8148 | 179.5361 | 192.5241 | 126.2561 | 243.7001 | 169.2805 | 297.1571 | 285.9958 | 213.7488 | 212.803 |  |  | 113.2054 | 126.2341 | 117.7315 | 228.5897 | 118.0945 | 197.4663 |  | 128.8312 | 115.6231 | 119.5564 | 62.789 | 101.4503 | 111.9287 |  | 288.729 | 348.0064 | 358.0113 | 452.7361 | 608.0607 | 581.8659 | 420.5193 | [23 empty] | 118.9595 | 594.9633 | 82.5834 | 318.3677
16:00 | 9255 |  |  | 4.1242 | 35.7466 | 38.9651 | 12.3607 | 16.0632 | 23.7102 | 12.2916 | 1.4062 | 6.0895 | 1.3303 | 0.0936 |  |  |  | -10.458 | 33.6856 | 48.6123 | 13.2977 |  | 17.963 | 28.8586 | 0.5231 | 1.0692 | 2.986 | 1.2921 | -3.3969 | 273.0242 | 268.9706 | 178.3854 | 208.1139 | 161.5486 | 143.1875 | 122.5352 | 214.2354 | 159.0609 | 236.9547 | 291.6704 | 271.1518 | 181.2081 | 181.726 | 256.9942 | 286.3426 | 303.5025 |  |  | 177.4126 |  | 374.414 | 119.2798 | 156.1437 | 226.8692 | 274.1218 | 250.5797 | 221.4227 | 175.491 | 247.7478 | 294.536 | 283.1802 | 188.9782 | 98.1205 | 126.011 | 174.4355 | 228.4442 | 195.5794 | 218.3445 | 211.2744 | 442.9366 | 119.4511 | 174.011 | 251.7488 | 302.2936 | 320.5433 | 115.8763 | 158.7676 | 220.8299 | 260.1929 | 251.4837 | 84.5711 | 97.3803 | 125.3279 | 176.3101 | 231.3275 | 186.9264 |  | 169.8341 | 384.2557 |  | 105.0119 | 154.2008 | 224.6985 | 276.6791 | 268.6531 | 140.488 | 176.8453 | 244.3022 | 285.8877 | 258.6522 | 95.885 | 105.0775 | 129.6049 | 177.8177 | 241.9201 | 287.2598 | 169.664 | 156.4479 | 148.6978 | 142.1024 | 190.3614 | 253.9001 | 294.161 | 275.5199 |  | 211.2228 |  |  | 112.3459 | 118.1185 | 212.1976 | 109.6634 | 227.7494 | 118.1661 | 42.8694 | 43.968 | 40.8675 | 41.1855 | 39.931 | 43.8198 | 42.3567 | 43.0482 | 109.7347 | 132.4899 | 125.2201 | 108.3778 | 284.8045 |  |  | 179.3007 |  | 159.4811 | 106.6042 | 144.6693 | 106.1944 | 223.1268 | 169.8946 | 301.5223 | 284.985 | 289.1675 | 218.8763 | 257.7872 | 292.4965 | 315.9289 | 312.8929 | 180.4164 | 157.6867 | 207.4699 | 173.711 | 206.2992 | 157.8313 | 235.3341 | 135.6836 | 273.9722 | 224.2923 | 193.4612 | 305.3349 |  | 208.0102 | 97.613 | 125.5597 | 177.7376 | 233.6108 | 198.4377 | 203.7057 | 179.5549 |  | 149.4229 | 167.5557 | 248.9912 | 302.9789 | 294.8264 | 114.9488 | 163.2195 | 246.7496 | 305.7926 | 296.7703 | 88.2804 | 98.7015 | 122.4348 | 174.8853 | 238.7806 | 166.3567 | 226.4015 | 149.7589 | 193.8164 | 166.006 | 120.0228 | 160.8993 | 234.9489 | 293.7648 | 287.4605 | 134.7231 | 178.0716 | 263.5764 | 315.3609 | 292.9465 | 88.5668 | 105.4914 | 137.3901 | 189.2143 | 258.1191 | 123.1545 | 170.7907 | 179.5139 | 192.4935 | 126.2577 | 243.6905 | 169.2761 | 297.1258 | 285.959 | 213.6951 | 212.7824 |  |  | 113.1864 | 126.2044 | 117.7133 | 228.5603 | 118.073 | 197.436 |  | 128.813 | 115.6093 | 119.5371 | 62.7779 | 101.4362 | 111.9268 |  | 288.695 | 347.9637 | 357.9457 | 452.5109 | 608.6195 | 581.2523 | 420.1283 | [23 empty] | 118.941 | 594.9359 | 82.5662 | 318.3293
16:00 | 9256 |  |  | 4.1538 | 35.7696 | 38.9853 | 12.4034 | 16.0435 | 23.7114 | 12.3124 | 1.4083 | 6.0868 | 1.3269 | 0.0935 |  |  |  | -10.4841 | 33.6135 | 48.5816 | 13.2049 |  | 18.0909 | 28.9142 | 0.5219 | 1.0678 | 2.9891 | 1.2904 | -1.8716 | 272.9908 | 268.9365 | 178.379 | 208.0995 | 161.5358 | 143.1809 | 122.5306 | 214.2254 | 159.0656 | 236.9405 | 291.6297 | 271.1146 | 181.1986 | 181.7178 | 256.9667 | 286.3043 | 303.4533 |  |  | 177.3978 |  | 374.358 | 119.2762 | 156.1582 | 226.8627 | 274.0935 | 250.5503 | 221.4063 | 175.487 | 247.7367 | 294.5047 | 283.153 | 188.964 | 98.1269 | 126.0206 | 174.4382 | 228.4231 | 195.5694 | 218.3364 | 211.2487 | 442.8615 | 119.4502 | 174.0136 | 251.7275 | 302.2647 | 320.5467 | 115.8808 | 158.7731 | 220.8219 | 260.1616 | 251.4629 | 84.5711 | 97.3675 | 125.3411 | 176.3078 | 231.3035 | 186.963 |  | 169.8145 | 384.2106 |  | 105.0315 | 154.1974 | 224.6953 | 276.6432 | 268.6122 | 140.4754 | 176.8468 | 244.2991 | 285.8512 | 258.6127 | 95.8705 | 105.0867 | 129.616 | 177.8195 | 241.9073 | 287.2298 | 169.6329 | 156.4341 | 148.6885 | 142.1044 | 190.3687 | 253.895 | 294.1392 | 275.4881 |  | 211.1892 |  |  | 112.3348 | 118.1008 | 212.1733 | 109.6448 | 227.7108 | 118.1574 | 42.7291 | 43.957 | 41.5643 | 41.3061 | 40.1316 | 43.9469 | 42.4631 | 43.3677 | 109.7158 | 132.4704 | 125.1996 | 108.358 | 284.7605 |  |  | 179.2875 |  | 159.4696 | 106.5978 | 144.6582 | 106.1878 | 223.1188 | 169.9028 | 301.4891 | 284.9454 | 289.1264 | 218.8824 | 257.7837 | 292.4975 | 315.9168 | 312.8579 | 180.3813 | 157.6702 | 206.9646 | 173.6785 | 206.2958 | 157.8302 | 235.3275 | 135.6834 | 273.9298 | 224.2872 | 193.4628 | 305.2995 |  | 207.9967 | 97.6097 | 125.5672 | 177.7343 | 233.5833 | 198.4119 | 203.6724 | 179.5328 |  | 149.4299 | 167.5671 | 248.9798 | 302.9386 | 294.7834 | 114.9568 | 163.2261 | 246.7421 | 305.7648 | 296.7395 | 88.2827 | 98.7043 | 122.4436 | 174.8932 | 238.7674 | 166.3608 | 226.3803 | 149.7469 | 193.7584 | 165.9757 | 120.0394 | 160.9183 | 234.9499 | 293.7389 | 287.4351 | 134.7179 | 178.0806 | 263.562 | 315.3208 | 292.9088 | 88.5657 | 105.4863 | 137.3944 | 189.2068 | 258.0942 | 123.1279 | 170.7663 | 179.4963 | 192.4688 | 126.258 | 243.6839 | 169.2864 | 297.0924 | 285.9264 | 213.643 | 212.7444 |  |  | 113.1598 | 126.181 | 117.6941 | 228.5264 | 118.0488 | 197.4044 |  | 128.7859 | 115.5877 | 119.51 | 62.7758 | 101.4275 | 111.9135 |  | 288.6706 | 347.9033 | 357.8862 | 452.4053 | 609.0103 | 582.5701 | 420.0085 | [23 empty] | 118.9193 | 595.7902 | 82.5901 | 318.2869
16:00 | 9257 |  |  | 4.1468 | 35.6917 | 38.9693 | 12.4611 | 15.8742 | 23.6877 | 12.3552 | 1.4087 | 6.0847 | 1.3254 | 0.0926 |  |  |  | -10.4695 | 33.6294 | 48.5716 | 13.2159 |  | 18.0465 | 28.9398 | 0.5236 | 1.0692 | 2.9865 | 1.2897 | -3.1915 | 272.963 | 268.9153 | 178.3629 | 208.0871 | 161.5255 | 143.1757 | 122.5254 | 214.2287 | 159.0774 | 236.932 | 291.6005 | 271.0777 | 181.1959 | 181.721 | 256.9716 | 286.2843 | 303.4186 |  |  | 177.3845 |  | 374.293 | 119.2779 | 156.1641 | 226.8541 | 274.0559 | 250.5132 | 221.3964 | 175.4904 | 247.7254 | 294.4734 | 283.1176 | 188.9571 | 98.1342 | 126.0268 | 174.4325 | 228.397 | 195.5507 | 218.3129 | 211.2218 | 442.7845 | 119.4525 | 174.012 | 251.7133 | 302.2297 | 320.4749 | 115.8814 | 158.7683 | 220.809 | 260.1308 | 251.4296 | 84.5736 | 97.3471 | 125.3499 | 176.3062 | 231.2765 | 186.9418 |  | 169.7948 | 384.1445 |  | 105.066 | 154.1995 | 224.6948 | 276.6278 | 268.5913 | 140.4977 | 176.8516 | 244.2941 | 285.8216 | 258.5757 | 95.8696 | 105.0978 | 129.6274 | 177.8211 | 241.8969 | 287.2106 | 169.6011 | 156.4153 | 148.6816 | 142.1066 | 190.3672 | 253.876 | 294.1063 | 275.4538 |  | 211.1718 |  |  | 112.3112 | 118.0849 | 212.1375 | 109.6116 | 227.6876 | 118.1476 | 42.5517 | 43.8786 | 41.6366 | 41.397 | 40.2825 | 44.0663 | 42.5758 | 43.5811 | 109.6866 | 132.4393 | 125.1731 | 108.3395 | 284.7284 |  |  | 179.2766 |  | 159.454 | 106.5944 | 144.6512 | 106.1873 | 223.1006 | 169.9086 | 301.4489 | 284.9089 | 289.0883 | 218.8882 | 257.7961 | 292.5027 | 315.9143 | 312.8286 | 180.3575 | 157.6566 | 206.9462 | 173.6485 | 206.291 | 157.8332 | 235.3314 | 135.6768 | 273.8907 | 224.2716 | 193.4654 | 305.2595 |  | 207.993 | 97.6037 | 125.5711 | 177.7382 | 233.5603 | 198.3813 | 203.6423 | 179.5174 |  | 149.4254 | 167.5668 | 248.9599 | 302.9038 | 294.7437 | 114.9558 | 163.2286 | 246.7246 | 305.7393 | 296.7083 | 88.2761 | 98.7102 | 122.455 | 174.8895 | 238.7475 | 166.358 | 226.3496 | 149.7287 | 193.7195 | 165.9538 | 120.0435 | 160.9234 | 234.9449 | 293.7105 | 287.3997 | 134.7179 | 178.0826 | 263.5471 | 315.2857 | 292.875 | 88.5562 | 105.4889 | 137.3923 | 189.2053 | 258.0727 | 123.0999 | 170.7469 | 179.4779 | 192.4275 | 126.2627 | 243.676 | 169.2951 | 297.0588 | 285.8925 | 213.6041 | 212.7903 |  |  | 113.1426 | 126.1633 | 117.6772 | 228.501 | 118.0417 | 197.3675 |  | 128.7758 | 115.575 | 119.4837 | 62.7782 | 101.4357 | 111.9185 |  | 288.6609 | 347.817 | 357.8318 | 452.7961 | 609.4374 | 582.6769 | 420.7483 | [23 empty] | 118.9017 | 596.0571 | 82.5359 | 318.2389
16:00 | 9258 |  |  | 4.159 | 35.6732 | 39.0774 | 12.4369 | 15.921 | 23.6728 | 12.3264 | 1.408 | 6.0826 | 1.3235 | 0.0936 |  |  |  | -10.4355 | 33.7383 | 48.6198 | 13.2959 |  | 18.0914 | 28.8785 | 0.5235 | 1.0648 | 2.9871 | 1.2894 | -1.8527 | 272.9459 | 268.8977 | 178.3579 | 208.0706 | 161.5208 | 143.1733 | 122.5259 | 214.2361 | 159.0794 | 236.9279 | 291.5752 | 271.0439 | 181.2059 | 181.7346 | 256.9454 | 286.262 | 303.386 |  |  | 177.3565 |  | 374.2286 | 119.272 | 156.1668 | 226.8435 | 274.0209 | 250.4824 | 221.3816 | 175.5007 | 247.7085 | 294.4387 | 283.0784 | 188.9523 | 98.1283 | 126.0353 | 174.4308 | 228.3751 | 195.5262 | 218.2855 | 211.1927 | 442.7145 | 119.4536 | 174.0124 | 251.7048 | 302.1955 | 320.4156 | 115.8903 | 158.7683 | 220.7935 | 260.1117 | 251.401 | 84.5888 | 97.3397 | 125.3565 | 176.3091 | 231.257 | 186.9384 |  | 169.781 | 384.0762 |  | 105.0812 | 154.2067 | 224.6814 | 276.6012 | 268.5639 | 140.4972 | 176.8468 | 244.2728 | 285.7856 | 258.5319 | 95.8645 | 105.1046 | 129.6346 | 177.814 | 241.8778 | 287.1876 | 169.5719 | 156.3973 | 148.6736 | 142.1139 | 190.3685 | 253.8649 | 294.0757 | 275.4232 |  | 211.1572 |  |  | 112.2911 | 118.0693 | 212.1044 | 109.5748 | 227.6701 | 118.146 | 42.3312 | 43.6145 | 41.5836 | 41.2295 | 40.5312 | 43.919 | 42.7286 | 43.5561 | 109.6658 | 132.4212 | 125.1556 | 108.3284 | 284.6954 |  |  | 179.2609 |  | 159.4419 | 106.5901 | 144.6353 | 106.1778 | 223.0824 | 169.9083 | 301.4083 | 284.8706 | 289.0488 | 218.8776 | 257.7892 | 292.4953 | 315.9003 | 312.7919 | 180.329 | 157.6284 | 206.9089 | 173.6229 | 206.282 | 157.8478 | 235.322 | 135.6548 | 273.8488 | 224.2493 | 193.4674 | 305.2265 |  | 207.9822 | 97.6 | 125.5731 | 177.7368 | 233.5468 | 198.3539 | 203.6069 | 179.4911 |  | 149.4112 | 167.568 | 248.9529 | 302.8781 | 294.7028 | 114.9523 | 163.2365 | 246.7142 | 305.7092 | 296.6702 | 88.2717 | 98.7115 | 122.464 | 174.885 | 238.7301 | 166.3772 | 226.3174 | 149.7003 | 193.69 | 165.9324 | 120.0445 | 160.934 | 234.9365 | 293.6818 | 287.3733 | 134.7212 | 178.0926 | 263.537 | 315.2547 | 292.8415 | 88.5595 | 105.5039 | 137.3915 | 189.1989 | 258.057 | 123.0698 | 170.7279 | 179.4536 | 192.3803 | 126.2491 | 243.6549 | 169.2834 | 297.0256 | 285.8506 | 213.5745 | 212.8191 |  |  | 113.1343 | 126.1464 | 117.6616 | 228.487 | 118.0488 | 197.3277 |  | 128.7551 | 115.5462 | 119.4559 | 62.7833 | 101.4108 | 111.9364 |  | 288.6569 | 347.7696 | 357.7708 | 452.7539 | 609.4199 | 582.5946 | 420.7005 | [23 empty] | 118.8825 | 596.0073 | 82.6365 | 318.2133
16:00 | 9259 |  |  | 4.0799 | 35.7638 | 38.9875 | 12.4586 | 15.9897 | 23.7101 | 12.3637 | 1.4087 | 6.0782 | 1.3249 | 0.0937 |  |  |  | -10.4168 | 33.642 | 48.6305 | 13.2435 |  | 18.0685 | 28.8229 | 0.5238 | 1.0634 | 2.9867 | 1.2888 | -2.556 | 272.9217 | 268.8789 | 178.3499 | 208.0566 | 161.5145 | 143.1681 | 122.525 | 214.2478 | 159.0826 | 236.9189 | 291.5387 | 271.0095 | 181.209 | 181.7585 | 256.884 | 286.242 | 303.35 |  |  | 177.3318 |  | 374.1561 | 119.27 | 156.1618 | 226.8193 | 273.9816 | 250.4477 | 221.3564 | 175.4968 | 247.6859 | 294.408 | 283.0455 | 188.9437 | 98.1254 | 126.0423 | 174.4281 | 228.3579 | 195.507 | 218.2631 | 211.1653 | 442.64 | 119.4593 | 174.0189 | 251.6968 | 302.1566 | 320.6557 | 115.8944 | 158.7722 | 220.7765 | 260.0796 | 251.3745 | 84.5873 | 97.3263 | 125.367 | 176.3061 | 231.2354 | 186.9465 |  | 169.7565 | 384.004 |  | 105.0868 | 154.2096 | 224.6565 | 276.5633 | 268.5282 | 140.4745 | 176.8435 | 244.2485 | 285.7451 | 258.4879 | 95.8412 | 105.1054 | 129.631 | 177.8058 | 241.8503 | 287.1508 | 169.5549 | 156.3824 | 148.6661 | 142.119 | 190.3765 | 253.8601 | 294.0515 | 275.3945 |  | 211.1297 |  |  | 112.2741 | 118.0538 | 212.0597 | 109.5328 | 227.6403 | 118.1239 | 42.3765 | 43.0845 | 41.3872 | 40.6659 | 40.5173 | 43.6948 | 42.8265 | 43.3712 | 109.6536 | 132.4121 | 125.1411 | 108.3138 | 284.6655 |  |  | 179.2426 |  | 159.4367 | 106.587 | 144.6284 | 106.1737 | 223.0583 | 169.9085 | 301.3695 | 284.8291 | 289.0135 | 218.8634 | 257.7826 | 292.4854 | 315.8764 | 312.7608 | 180.2931 | 157.6062 | 206.8211 | 173.5888 | 206.2581 | 157.8546 | 235.3063 | 135.6286 | 273.8094 | 224.241 | 193.4723 | 305.1887 |  | 207.9754 | 97.5947 | 125.5756 | 177.7346 | 233.5262 | 198.3161 | 203.569 | 179.4574 |  | 149.4067 | 167.5749 | 248.9544 | 302.8474 | 294.6664 | 114.9585 | 163.2462 | 246.7075 | 305.6756 | 296.6413 | 88.2695 | 98.696 | 122.4701 | 174.888 | 238.719 | 166.3987 | 226.287 | 149.6649 | 193.6428 | 165.8973 | 120.0587 | 160.9649 | 234.9356 | 293.6617 | 287.3538 | 134.7116 | 178.1025 | 263.5138 | 315.2199 | 292.7999 | 88.5766 | 105.5018 | 137.4075 | 189.2001 | 258.037 | 123.0528 | 170.699 | 179.4281 | 192.3497 | 126.242 | 243.6356 | 169.2785 | 296.9916 | 285.8072 | 213.534 | 212.7608 |  |  | 113.1182 | 126.1222 | 117.6427 | 228.4646 | 118.0471 | 197.2686 |  | 128.7396 | 115.5439 | 119.4447 | 62.7953 | 101.405 | 111.9383 |  | 288.631 | 347.7367 | 357.7173 | 452.424 | 609.2772 | 582.3957 | 420.6338 | [23 empty] | 118.8674 | 595.8365 | 82.6032 | 318.1839
16:00 | 9260 |  |  | 4.0861 | 35.729 | 39.0432 | 12.3645 | 15.9459 | 23.7097 | 12.2897 | 1.4069 | 6.0775 | 1.3238 | 0.0932 |  |  |  | -10.472 | 33.6342 | 48.5376 | 13.1807 |  | 18.0562 | 28.8809 | 0.5244 | 1.0609 | 2.9839 | 1.2905 | -3.4711 | 272.887 | 268.8548 | 178.3419 | 208.0419 | 161.507 | 143.1597 | 122.5217 | 214.2499 | 159.0837 | 236.902 | 291.5073 | 270.9733 | 181.2065 | 181.7589 | 256.8713 | 286.2352 | 303.3255 |  |  | 177.3096 |  | 374.0884 | 119.2657 | 156.166 | 226.8044 | 273.9434 | 250.4126 | 221.3436 | 175.4868 | 247.6655 | 294.3734 | 283.012 | 188.9333 | 98.1264 | 126.0359 | 174.4225 | 228.3346 | 195.4765 | 218.2376 | 211.1321 | 442.5584 | 119.4585 | 174.0168 | 251.6762 | 302.1172 | 321.1404 | 115.8995 | 158.7687 | 220.7613 | 260.0387 | 251.3479 | 84.5833 | 97.3178 | 125.3727 | 176.3021 | 231.2098 | 186.9245 |  | 169.7285 | 383.9224 |  | 105.108 | 154.2116 | 224.6484 | 276.5285 | 268.4896 | 140.4752 | 176.8471 | 244.2251 | 285.7171 | 258.46 | 95.831 | 105.1104 | 129.638 | 177.811 | 241.8293 | 287.1165 | 169.5362 | 156.3611 | 148.6568 | 142.1216 | 190.378 | 253.8507 | 294.0154 | 275.3553 |  | 211.1024 |  |  | 112.2587 | 118.038 | 212.0208 | 109.5195 | 227.6293 | 118.104 | 42.6233 | 42.7437 | 40.4261 | 40.1884 | 40.2128 | 43.6615 | 42.8086 | 43.0485 | 109.6356 | 132.3875 | 125.1174 | 108.2894 | 284.6348 |  |  | 179.2306 |  | 159.4302 | 106.5875 | 144.6273 | 106.1729 | 223.0382 | 169.9168 | 301.3325 | 284.7998 | 288.9857 | 218.834 | 257.7707 | 292.4802 | 315.8568 | 312.7319 | 180.2458 | 157.5881 | 206.7667 | 173.5533 | 206.2347 | 157.8549 | 235.2923 | 135.6243 | 273.7691 | 224.2286 | 193.471 | 305.1554 |  | 207.9783 | 97.5851 | 125.58 | 177.7314 | 233.4999 | 198.2844 | 203.5372 | 179.4298 |  | 149.4089 | 167.5839 | 248.94 | 302.817 | 294.6277 | 114.968 | 163.2517 | 246.6968 | 305.6557 | 296.6247 | 88.2704 | 98.6914 | 122.4758 | 174.8829 | 238.7075 | 166.3889 | 226.2545 | 149.6263 | 193.5799 | 165.8662 | 120.0725 | 160.9892 | 234.9398 | 293.6423 | 287.3297 | 134.7041 | 178.1054 | 263.4785 | 315.1706 | 292.7407 | 88.582 | 105.4989 | 137.4263 | 189.2103 | 258.0065 | 123.0337 | 170.6729 | 179.405 | 192.3232 | 126.255 | 243.6251 | 169.2938 | 296.9589 | 285.7731 | 213.4911 | 212.7146 |  |  | 113.1006 | 126.0973 | 117.6289 | 228.4366 | 118.0456 | 197.2224 |  | 128.7178 | 115.5205 | 119.4262 | 62.7833 | 101.4333 | 111.9524 |  | 288.5966 | 347.6914 | 357.6549 | 452.7328 | 609.5355 | 582.8959 | 420.5523 | [23 empty] | 118.8485 | 596.2157 | 82.4957 | 318.144
16:00 | 9261 |  |  | 4.0736 | 35.8424 | 38.9383 | 12.3737 | 15.9605 | 23.733 | 12.3116 | 1.4079 | 6.0768 | 1.3243 | 0.0947 |  |  |  | -10.626 | 33.5494 | 48.527 | 13.2186 |  | 18.0879 | 28.868 | 0.525 | 1.0558 | 2.9803 | 1.2912 | -3.22 | 272.8581 | 268.8223 | 178.3285 | 208.0266 | 161.4969 | 143.1475 | 122.5118 | 214.2494 | 159.0817 | 236.8874 | 291.4686 | 270.9374 | 181.1997 | 181.7255 | 256.8482 | 286.2019 | 303.2698 |  |  | 177.2897 |  | 374.0311 | 119.2627 | 156.1724 | 226.797 | 273.91 | 250.3802 | 221.3345 | 175.485 | 247.6482 | 294.3486 | 282.9795 | 188.9268 | 98.1313 | 126.0426 | 174.4219 | 228.3102 | 195.4545 | 218.2214 | 211.1101 | 442.4872 | 119.4607 | 174.0173 | 251.6615 | 302.0921 | 321.1626 | 115.9003 | 158.7622 | 220.75 | 260.0046 | 251.3187 | 84.5956 | 97.3206 | 125.3724 | 176.2984 | 231.187 | 186.8823 |  | 169.7043 | 383.8391 |  | 105.1307 | 154.2117 | 224.6478 | 276.4937 | 268.4572 | 140.4878 | 176.8566 | 244.2116 | 285.6886 | 258.4322 | 95.827 | 105.123 | 129.6481 | 177.8098 | 241.8173 | 287.0736 | 169.5123 | 156.3381 | 148.6415 | 142.1288 | 190.3795 | 253.8402 | 293.9859 | 275.3246 |  | 211.0829 |  |  | 112.2454 | 118.0238 | 212.0021 | 109.5104 | 227.6277 | 118.0964 | 42.6449 | 42.7933 | 39.2828 | 40.044 | 40.0795 | 43.4604 | 42.7461 | 42.8166 | 109.6271 | 132.3691 | 125.0969 | 108.2709 | 284.5954 |  |  | 179.2134 |  | 159.4165 | 106.5729 | 144.6146 | 106.1593 | 223.0375 | 169.9159 | 301.2871 | 284.7644 | 288.9497 | 218.8053 | 257.7432 | 292.4708 | 315.8321 | 312.6995 | 180.2106 | 157.5688 | 206.7562 | 173.5207 | 206.2351 | 157.8591 | 235.2804 | 135.6327 | 273.7305 | 224.2178 | 193.4693 | 305.1269 |  | 207.9796 | 97.5915 | 125.5894 | 177.7382 | 233.4911 | 198.2646 | 203.5166 | 179.4126 |  | 149.4068 | 167.5986 | 248.9342 | 302.7939 | 294.5924 | 114.9721 | 163.2596 | 246.6818 | 305.6183 | 296.5766 | 88.2798 | 98.7053 | 122.4746 | 174.8824 | 238.6869 | 166.3707 | 226.2235 | 149.5855 | 193.5289 | 165.8314 | 120.0834 | 160.9908 | 234.9309 | 293.6113 | 287.2885 | 134.7243 | 178.1273 | 263.4784 | 315.1411 | 292.7168 | 88.5894 | 105.5137 | 137.4322 | 189.2206 | 257.9882 | 123.0038 | 170.6575 | 179.3911 | 192.3023 | 126.271 | 243.6191 | 169.3048 | 296.9344 | 285.7521 | 213.4815 | 212.6957 |  |  | 113.0825 | 126.0753 | 117.6064 | 228.4035 | 118.0561 | 197.2001 |  | 128.6959 | 115.4984 | 119.398 | 62.7787 | 101.441 | 111.9456 |  | 288.5577 | 347.645 | 357.6077 | 452.6705 | 609.4734 | 582.0244 | 420.5523 | [23 empty] | 118.8282 | 595.7489 | 82.4574 | 318.1014
16:00 | 9262 |  |  | 4.1782 | 35.7568 | 39.0575 | 12.4229 | 16.0244 | 23.6805 | 12.2293 | 1.4056 | 6.0744 | 1.3266 | 0.0925 |  |  |  | -10.5575 | 33.4853 | 48.5489 | 13.127 |  | 18.0889 | 28.8478 | 0.5234 | 1.0568 | 2.9821 | 1.292 | -2.0859 | 272.8374 | 268.7919 | 178.3137 | 208.0116 | 161.4861 | 143.1385 | 122.4999 | 214.2436 | 159.0959 | 236.8794 | 291.4306 | 270.901 | 181.1875 | 181.6815 | 256.8211 | 286.1531 | 303.2191 |  |  | 177.2707 |  | 373.968 | 119.2606 | 156.1751 | 226.7864 | 273.8791 | 250.3492 | 221.3118 | 175.4981 | 247.6406 | 294.3163 | 282.961 | 188.9274 | 98.1287 | 126.0542 | 174.412 | 228.2904 | 195.4395 | 218.2033 | 211.0906 | 442.4164 | 119.4721 | 174.0202 | 251.6449 | 302.0596 | 321.1495 | 115.9001 | 158.7644 | 220.7395 | 259.9799 | 251.2915 | 84.6011 | 97.3252 | 125.3699 | 176.2947 | 231.1688 | 186.8308 |  | 169.6801 | 383.7661 |  | 105.1475 | 154.2202 | 224.6416 | 276.4664 | 268.431 | 140.5064 | 176.8635 | 244.2021 | 285.6619 | 258.4015 | 95.8368 | 105.1254 | 129.6558 | 177.8145 | 241.7992 | 287.0284 | 169.4837 | 156.3141 | 148.6222 | 142.12 | 190.3811 | 253.8252 | 293.9496 | 275.2889 |  | 211.0486 |  |  | 112.2365 | 118.0092 | 211.9648 | 109.4735 | 227.6042 | 118.076 | 42.6399 | 42.9385 | 38.4502 | 40.0933 | 40.2151 | 43.0666 | 42.6462 | 42.5817 | 109.6137 | 132.348 | 125.0792 | 108.2605 | 284.5655 |  |  | 179.1994 |  | 159.4094 | 106.5678 | 144.604 | 106.1585 | 223.0374 | 169.9215 | 301.2515 | 284.7216 | 288.9111 | 218.798 | 257.7237 | 292.4587 | 315.8074 | 312.6645 | 180.1922 | 157.5524 | 206.7648 | 173.4824 | 206.2326 | 157.8627 | 235.2701 | 135.6348 | 273.6893 | 224.2012 | 193.4771 | 305.0959 |  | 207.9908 | 97.6017 | 125.5944 | 177.7444 | 233.4888 | 198.2381 | 203.4923 | 179.3864 |  | 149.3989 | 167.6131 | 248.9374 | 302.7653 | 294.5604 | 114.9652 | 163.2607 | 246.6616 | 305.5584 | 296.5213 | 88.2811 | 98.7089 | 122.4691 | 174.8882 | 238.6571 | 166.3569 | 226.1969 | 149.5499 | 193.506 | 165.7991 | 120.0799 | 160.9734 | 234.9062 | 293.5676 | 287.2308 | 134.7646 | 178.1459 | 263.4938 | 315.1309 | 292.7149 | 88.5803 | 105.5193 | 137.4321 | 189.2193 | 257.9714 | 122.9702 | 170.6321 | 179.3716 | 192.2715 | 126.2739 | 243.6065 | 169.2982 | 296.9032 | 285.7245 | 213.4557 | 212.6691 |  |  | 113.0669 | 126.0623 | 117.5841 | 228.3711 | 118.06 | 197.1594 |  | 128.6818 | 115.4977 | 119.3856 | 62.7867 | 101.4472 | 111.9562 |  | 288.5408 | 347.5988 | 357.5577 | 452.5473 | 609.0644 | 582.179 | 420.3757 | [23 empty] | 118.8155 | 595.6217 | 82.467 | 318.0698
16:00 | 9263 |  |  | 4.1635 | 35.8429 | 39.064 | 12.4303 | 15.9803 | 23.7699 | 12.3297 | 1.4046 | 6.0754 | 1.3284 | 0.0931 |  |  |  | -10.5313 | 33.4935 | 48.4791 | 13.1593 |  | 18.1136 | 28.8163 | 0.5223 | 1.0542 | 2.9798 | 1.292 | -2.27 | 272.8113 | 268.7579 | 178.3091 | 207.9955 | 161.4813 | 143.1349 | 122.502 | 214.2384 | 159.1043 | 236.871 | 291.4084 | 270.8635 | 181.182 | 181.662 | 256.7677 | 286.1012 | 303.1769 |  |  | 177.2415 |  | 373.904 | 119.2574 | 156.175 | 226.7758 | 273.8462 | 250.3174 | 221.2926 | 175.5169 | 247.6353 | 294.2825 | 282.9204 | 188.9272 | 98.1271 | 126.0521 | 174.4073 | 228.267 | 195.4168 | 218.1761 | 211.0647 | 442.3439 | 119.4714 | 174.0263 | 251.6329 | 302.0162 | 321.162 | 115.9026 | 158.7641 | 220.723 | 259.9471 | 251.259 | 84.5941 | 97.3342 | 125.3745 | 176.3012 | 231.1459 | 186.7991 |  | 169.6563 | 383.6976 |  | 105.1595 | 154.2237 | 224.6293 | 276.4348 | 268.3932 | 140.5013 | 176.8536 | 244.1754 | 285.6249 | 258.3697 | 95.8322 | 105.1186 | 129.6605 | 177.8158 | 241.7697 | 286.9792 | 169.4576 | 156.2972 | 148.6062 | 142.1174 | 190.3872 | 253.8155 | 293.9186 | 275.2473 |  | 210.9999 |  |  | 112.2213 | 117.9927 | 211.9161 | 109.4369 | 227.5803 | 118.0594 | 42.742 | 43.1847 | 38.6106 | 40.3137 | 40.3328 | 42.9452 | 42.2222 | 42.1778 | 109.5932 | 132.3228 | 125.0606 | 108.2561 | 284.5382 |  |  | 179.191 |  | 159.4077 | 106.576 | 144.6074 | 106.1626 | 223.0244 | 169.9379 | 301.2331 | 284.6886 | 288.8765 | 218.7938 | 257.7196 | 292.4575 | 315.7939 | 312.6307 | 180.1741 | 157.5358 | 206.7644 | 173.4485 | 206.2144 | 157.8679 | 235.2621 | 135.6175 | 273.6452 | 224.1859 | 193.4843 | 305.0631 |  | 207.9948 | 97.6046 | 125.6004 | 177.7394 | 233.4762 | 198.2133 | 203.4639 | 179.3579 |  | 149.4034 | 167.6179 | 248.9311 | 302.7326 | 294.5279 | 114.964 | 163.2648 | 246.6535 | 305.526 | 296.49 | 88.2707 | 98.6959 | 122.4804 | 174.8862 | 238.6421 | 166.3402 | 226.1717 | 149.5197 | 193.5044 | 165.7684 | 120.0732 | 160.9771 | 234.8975 | 293.5364 | 287.1961 | 134.7816 | 178.1516 | 263.4841 | 315.1002 | 292.6843 | 88.5752 | 105.5209 | 137.4256 | 189.2073 | 257.9474 | 122.9447 | 170.61 | 179.3468 | 192.2459 | 126.2702 | 243.5929 | 169.2922 | 296.8726 | 285.6871 | 213.4064 | 212.6193 |  |  | 113.0492 | 126.0482 | 117.5703 | 228.3481 | 118.0604 | 197.1121 |  | 128.6535 | 115.4798 | 119.3689 | 62.7877 | 101.4366 | 111.9518 |  | 288.5158 | 347.5502 | 357.4971 | 451.9053 | 608.8334 | 582.5724 | 420.113 | [23 empty] | 118.798 | 595.7029 | 82.5333 | 318.033
16:00 | 9264 |  |  | 4.1866 | 35.7691 | 39.1607 | 12.4125 | 16.0601 | 23.7992 | 12.3456 | 1.4028 | 6.0747 | 1.3295 | 0.093 |  |  |  | -10.4141 | 33.4848 | 48.4991 | 13.1434 |  | 18.1358 | 28.8452 | 0.5226 | 1.0491 | 2.9768 | 1.293 | -3.7408 | 272.7804 | 268.7254 | 178.2975 | 207.9823 | 161.4777 | 143.1249 | 122.5004 | 214.2423 | 159.1094 | 236.8606 | 291.3862 | 270.8316 | 181.1856 | 181.6794 | 256.7411 | 286.0901 | 303.1552 |  |  | 177.2229 |  | 373.8472 | 119.2615 | 156.1841 | 226.7626 | 273.8071 | 250.286 | 221.2842 | 175.5113 | 247.6165 | 294.2566 | 282.8621 | 188.9213 | 98.1259 | 126.0536 | 174.4001 | 228.2436 | 195.3875 | 218.1552 | 211.0389 | 442.266 | 119.4681 | 174.0323 | 251.6164 | 301.977 | 320.9111 | 115.9021 | 158.7611 | 220.7089 | 259.9191 | 251.2249 | 84.5952 | 97.3502 | 125.383 | 176.3025 | 231.1224 | 186.8029 |  | 169.6339 | 383.6425 |  | 105.1743 | 154.2184 | 224.6186 | 276.4017 | 268.3571 | 140.4951 | 176.8517 | 244.1476 | 285.5797 | 258.3321 | 95.8146 | 105.1143 | 129.6523 | 177.8045 | 241.744 | 286.9517 | 169.4321 | 156.2782 | 148.5816 | 142.1242 | 190.3896 | 253.8015 | 293.8901 | 275.2157 |  | 210.9605 |  |  | 112.2068 | 117.9811 | 211.8922 | 109.4431 | 227.565 | 118.0563 | 42.9412 | 43.273 | 39.3099 | 40.6085 | 40.2637 | 43.0804 | 41.7441 | 41.7712 | 109.572 | 132.3054 | 125.0419 | 108.2403 | 284.4983 |  |  | 179.1702 |  | 159.3813 | 106.5705 | 144.5942 | 106.1457 | 222.9918 | 169.9329 | 301.1884 | 284.6486 | 288.8323 | 218.778 | 257.7246 | 292.4575 | 315.7838 | 312.6029 | 180.1618 | 157.5121 | 206.7131 | 173.4108 | 206.1853 | 157.8739 | 235.2537 | 135.6007 | 273.6018 | 224.1748 | 193.4836 | 305.0282 |  | 207.9744 | 97.6047 | 125.6045 | 177.7412 | 233.4559 | 198.1907 | 203.4357 | 179.3395 |  | 149.4026 | 167.6241 | 248.9256 | 302.7077 | 294.4899 | 114.9765 | 163.2733 | 246.6475 | 305.5009 | 296.464 | 88.2716 | 98.692 | 122.4921 | 174.8849 | 238.6337 | 166.3059 | 226.1412 | 149.4853 | 193.5268 | 165.7352 | 120.0801 | 161.0016 | 234.8988 | 293.5226 | 287.182 | 134.7809 | 178.15 | 263.4729 | 315.0637 | 292.6483 | 88.586 | 105.531 | 137.4295 | 189.2051 | 257.9264 | 122.9146 | 170.5884 | 179.3245 | 192.2202 | 126.2794 | 243.5896 | 169.3014 | 296.8444 | 285.653 | 213.3684 | 212.5647 |  |  | 113.0309 | 126.0233 | 117.5503 | 228.3303 | 118.0584 | 197.0799 |  | 128.6354 | 115.465 | 119.3522 | 62.7836 | 101.4286 | 111.9508 |  | 288.5152 | 347.526 | 357.4182 | 452.3594 | 608.8516 | 581.7754 | 420.1174 | [23 empty] | 118.7806 | 595.3135 | 82.6284 | 318.0206
16:00 | 9265 |  |  | 4.1832 | 35.7727 | 39.0883 | 12.3919 | 16.145 | 23.7397 | 12.3838 | 1.4037 | 6.0677 | 1.3269 | 0.094 |  |  |  | -10.4335 | 33.6107 | 48.6464 | 13.1523 |  | 18.1967 | 28.9107 | 0.5236 | 1.0488 | 2.9804 | 1.2923 | -2.8525 | 272.75 | 268.706 | 178.2894 | 207.9676 | 161.4718 | 143.118 | 122.4946 | 214.2471 | 159.1207 | 236.8507 | 291.3595 | 270.8034 | 181.1841 | 181.6613 | 256.7487 | 286.0871 | 303.1538 |  |  | 177.2078 |  | 373.7861 | 119.2636 | 156.1892 | 226.7527 | 273.7709 | 250.2564 | 221.278 | 175.5047 | 247.6021 | 294.2194 | 282.8259 | 188.9129 | 98.1181 | 126.0565 | 174.3975 | 228.2233 | 195.3621 | 218.14 | 211.0117 | 442.1868 | 119.4737 | 174.0195 | 251.5933 | 301.9433 | 320.9075 | 115.9007 | 158.7541 | 220.6866 | 259.8863 | 251.1888 | 84.5912 | 97.3777 | 125.379 | 176.2961 | 231.0997 | 186.7965 |  | 169.6136 | 383.5782 |  | 105.1957 | 154.2279 | 224.6081 | 276.3737 | 268.3334 | 140.5051 | 176.8542 | 244.1401 | 285.5436 | 258.2992 | 95.8162 | 105.1149 | 129.6411 | 177.8051 | 241.7175 | 286.9291 | 169.4153 | 156.2601 | 148.5681 | 142.1231 | 190.3888 | 253.7924 | 293.8569 | 275.1852 |  | 210.9287 |  |  | 112.192 | 117.964 | 211.888 | 109.474 | 227.5481 | 118.0452 | 43.1802 | 43.1479 | 39.8871 | 40.7692 | 40.2169 | 43.1185 | 41.618 | 41.4671 | 109.5618 | 132.2885 | 125.0243 | 108.2197 | 284.4673 |  |  | 179.1582 |  | 159.367 | 106.5649 | 144.5816 | 106.1311 | 222.9687 | 169.9341 | 301.1436 | 284.607 | 288.7947 | 218.7591 | 257.7277 | 292.4531 | 315.7739 | 312.571 | 180.147 | 157.4949 | 206.6838 | 173.3827 | 206.1629 | 157.8845 | 235.2468 | 135.6022 | 273.5602 | 224.1604 | 193.4854 | 304.9867 |  | 207.9532 | 97.6022 | 125.6068 | 177.743 | 233.435 | 198.1686 | 203.4088 | 179.3185 |  | 149.4056 | 167.6349 | 248.914 | 302.6651 | 294.4526 | 114.9852 | 163.2818 | 246.6404 | 305.4771 | 296.4326 | 88.274 | 98.6907 | 122.4944 | 174.8803 | 238.6187 | 166.2789 | 226.1231 | 149.4433 | 193.5461 | 165.7012 | 120.0926 | 161.0101 | 234.8974 | 293.4967 | 287.1517 | 134.779 | 178.1495 | 263.4625 | 315.0292 | 292.6142 | 88.5849 | 105.537 | 137.4347 | 189.2044 | 257.9129 | 122.8799 | 170.5612 | 179.2982 | 192.184 | 126.2895 | 243.5802 | 169.3099 | 296.8067 | 285.6044 | 213.3294 | 212.5185 |  |  | 113.0115 | 126.0024 | 117.5289 | 228.3087 | 118.0546 | 197.0469 |  | 128.6209 | 115.4589 | 119.3354 | 62.7889 | 101.4447 | 111.9565 |  | 288.4968 | 347.4996 | 357.3653 | 452.3347 | 608.7635 | 582.3599 | 420.4991 | [23 empty] | 118.7643 | 595.5617 | 82.7364 | 317.9982
16:00 | 9266 |  |  | 4.1631 | 35.8166 | 39.1075 | 12.3986 | 15.9776 | 23.7711 | 12.2675 | 1.4052 | 6.0658 | 1.3258 | 0.0936 |  |  |  | -10.4686 | 33.5892 | 48.565 | 13.2274 |  | 18.1364 | 28.9351 | 0.5241 | 1.0467 | 2.9763 | 1.2922 | -1.0848 | 272.7205 | 268.6784 | 178.2828 | 207.954 | 161.4627 | 143.113 | 122.4916 | 214.2517 | 159.1179 | 236.8321 | 291.3167 | 270.7614 | 181.1788 | 181.6675 | 256.7325 | 286.0489 | 303.1274 |  |  | 177.1817 |  | 373.7221 | 119.2644 | 156.1848 | 226.7376 | 273.7425 | 250.2265 | 221.2628 | 175.5067 | 247.584 | 294.1862 | 282.795 | 188.899 | 98.108 | 126.0645 | 174.3962 | 228.1952 | 195.3428 | 218.1243 | 210.9901 | 442.1084 | 119.471 | 174.0151 | 251.5839 | 301.9063 | 320.9151 | 115.8931 | 158.7452 | 220.6539 | 259.8425 | 251.1517 | 84.5772 | 97.4109 | 125.3749 | 176.2899 | 231.0764 | 186.75 |  | 169.5868 | 383.4965 |  | 105.2175 | 154.2439 | 224.6003 | 276.3496 | 268.3065 | 140.5064 | 176.8572 | 244.1323 | 285.5151 | 258.2676 | 95.8115 | 105.1265 | 129.6566 | 177.8117 | 241.699 | 286.897 | 169.3946 | 156.2382 | 148.5582 | 142.1215 | 190.3965 | 253.7879 | 293.8322 | 275.1482 |  | 210.8936 |  |  | 112.1759 | 117.9455 | 211.8746 | 109.4926 | 227.5296 | 118.0308 | 43.3074 | 42.9721 | 40.3278 | 40.7845 | 40.3208 | 43.1255 | 41.8445 | 41.3069 | 109.5392 | 132.2573 | 125.0011 | 108.2032 | 284.4363 |  |  | 179.1415 |  | 159.3631 | 106.5575 | 144.5757 | 106.126 | 222.9758 | 169.9435 | 301.1098 | 284.5687 | 288.7635 | 218.736 | 257.7131 | 292.4423 | 315.7526 | 312.5297 | 180.1422 | 157.473 | 206.7006 | 173.3653 | 206.1683 | 157.8884 | 235.234 | 135.6059 | 273.5173 | 224.1479 | 193.4852 | 304.9438 |  | 207.9138 | 97.5969 | 125.6166 | 177.7298 | 233.4145 | 198.1355 | 203.3742 | 179.2904 |  | 149.4077 | 167.6355 | 248.8922 | 302.6263 | 294.4077 | 114.9737 | 163.2744 | 246.6156 | 305.4321 | 296.3786 | 88.2737 | 98.6858 | 122.4895 | 174.8773 | 238.5892 | 166.2496 | 226.1001 | 149.3916 | 193.5541 | 165.6591 | 120.0959 | 161.0009 | 234.8846 | 293.4551 | 287.1067 | 134.775 | 178.1476 | 263.4459 | 314.9895 | 292.5798 | 88.5791 | 105.5398 | 137.4359 | 189.1954 | 257.8926 | 122.8529 | 170.5489 | 179.2741 | 192.161 | 126.2878 | 243.5761 | 169.3229 | 296.7701 | 285.5496 | 213.2918 | 212.4855 |  |  | 112.988 | 125.984 | 117.5098 | 228.2838 | 118.0469 | 196.9839 |  | 128.5939 | 115.4347 | 119.3092 | 62.78 | 101.4634 | 111.9454 |  | 288.4699 | 347.408 | 357.3113 | 452.0047 | 608.9942 | 582.0364 | 420.3703 | [23 empty] | 118.7426 | 595.5153 | 82.6459 | 317.9389
16:00 | 9267 |  |  | 4.1082 | 35.808 | 39.143 | 12.5558 | 16.0451 | 23.8096 | 12.3009 | 1.4033 | 6.0656 | 1.3272 | 0.0932 |  |  |  | -10.6132 | 33.623 | 48.6508 | 13.1868 |  | 18.1672 | 28.9682 | 0.5238 | 1.0471 | 2.9785 | 1.2922 | -2.1816 | 272.6961 | 268.641 | 178.2707 | 207.9365 | 161.4495 | 143.1036 | 122.483 | 214.2511 | 159.113 | 236.8176 | 291.2684 | 270.7164 | 181.1791 | 181.6979 | 256.714 | 286.022 | 303.0999 |  |  | 177.1606 |  | 373.6613 | 119.2641 | 156.192 | 226.7238 | 273.7137 | 250.2007 | 221.2458 | 175.508 | 247.5708 | 294.1545 | 282.7625 | 188.8893 | 98.108 | 126.0717 | 174.3877 | 228.1713 | 195.3157 | 218.1048 | 210.9677 | 442.0372 | 119.4646 | 174.0225 | 251.5725 | 301.8727 | 320.7657 | 115.898 | 158.7503 | 220.642 | 259.8216 | 251.1291 | 84.5812 | 97.4434 | 125.3808 | 176.2906 | 231.0596 | 186.6986 |  | 169.5668 | 383.4349 |  | 105.2322 | 154.2464 | 224.5898 | 276.3212 | 268.2712 | 140.4973 | 176.859 | 244.1224 | 285.4877 | 258.2271 | 95.8031 | 105.127 | 129.6638 | 177.8053 | 241.6801 | 286.8615 | 169.3647 | 156.216 | 148.5367 | 142.1253 | 190.3966 | 253.7744 | 293.804 | 275.1089 |  | 210.8652 |  |  | 112.1631 | 117.9315 | 211.8297 | 109.4643 | 227.4992 | 118.0086 | 43.2439 | 42.8233 | 39.8979 | 40.9058 | 40.3973 | 42.9283 | 42.067 | 41.3681 | 109.5103 | 132.2238 | 124.9812 | 108.1816 | 284.4007 |  |  | 179.1266 |  | 159.3497 | 106.5526 | 144.5668 | 106.1273 | 222.9776 | 169.9448 | 301.0731 | 284.5357 | 288.7319 | 218.7053 | 257.6955 | 292.4264 | 315.7294 | 312.4912 | 180.1419 | 157.4492 | 206.6922 | 173.3387 | 206.168 | 157.8971 | 235.2248 | 135.596 | 273.4779 | 224.1321 | 193.4851 | 304.9087 |  | 207.8782 | 97.6017 | 125.6268 | 177.7266 | 233.3974 | 198.107 | 203.3448 | 179.2671 |  | 149.3932 | 167.6356 | 248.8797 | 302.5965 | 294.3681 | 114.9749 | 163.2709 | 246.597 | 305.3829 | 296.3335 | 88.274 | 98.6874 | 122.4979 | 174.8813 | 238.5713 | 166.2277 | 226.0753 | 149.3523 | 193.5792 | 165.6335 | 120.0958 | 161.0025 | 234.8657 | 293.4246 | 287.0621 | 134.7649 | 178.1437 | 263.4337 | 314.9552 | 292.5414 | 88.5711 | 105.5397 | 137.4337 | 189.1841 | 257.868 | 122.8226 | 170.5298 | 179.2553 | 192.1397 | 126.288 | 243.5766 | 169.3322 | 296.7357 | 285.5099 | 213.2683 | 212.4552 |  |  | 112.9622 | 125.9559 | 117.4859 | 228.2495 | 118.0258 | 196.907 |  | 128.5667 | 115.4152 | 119.2944 | 62.7777 | 101.4546 | 111.9469 |  | 288.445 | 347.3687 | 357.2595 | 452.2736 | 609.0388 | 581.7049 | 420.3224 | [23 empty] | 118.7219 | 595.3718 | 82.726 | 317.9069
16:00 | 9268 |  |  | 4.1318 | 35.7423 | 39.1006 | 12.5611 | 16.0476 | 23.8325 | 12.3329 | 1.4045 | 6.0668 | 1.3219 | 0.0941 |  |  |  | -10.6442 | 33.5956 | 48.6678 | 13.1833 |  | 18.2414 | 29.0404 | 0.5245 | 1.0439 | 2.9754 | 1.2913 | -2.9047 | 272.6636 | 268.6101 | 178.2575 | 207.9185 | 161.435 | 143.0926 | 122.4727 | 214.2471 | 159.1087 | 236.8051 | 291.2218 | 270.6777 | 181.172 | 181.6818 | 256.7049 | 286.0035 | 303.0783 |  |  | 177.1474 |  | 373.5914 | 119.2554 | 156.1934 | 226.7101 | 273.6783 | 250.1662 | 221.2263 | 175.5048 | 247.5596 | 294.1255 | 282.7314 | 188.8938 | 98.1153 | 126.0811 | 174.3913 | 228.1547 | 195.3008 | 218.0952 | 210.9445 | 441.9737 | 119.4779 | 174.025 | 251.5563 | 301.849 | 320.8227 | 115.9105 | 158.7567 | 220.6383 | 259.8018 | 251.1089 | 84.5901 | 97.4495 | 125.3914 | 176.2924 | 231.0423 | 186.6635 |  | 169.5593 | 383.3781 |  | 105.2481 | 154.2499 | 224.5709 | 276.2899 | 268.2376 | 140.4781 | 176.8628 | 244.1099 | 285.4503 | 258.1908 | 95.7962 | 105.1189 | 129.6523 | 177.7924 | 241.6575 | 286.832 | 169.3404 | 156.2023 | 148.5176 | 142.1339 | 190.3958 | 253.7632 | 293.7721 | 275.0772 |  | 210.843 |  |  | 112.1475 | 117.9176 | 211.7798 | 109.4315 | 227.4664 | 117.9903 | 42.9887 | 42.7882 | 39.0292 | 41.1708 | 40.4034 | 42.7898 | 41.6637 | 41.6223 | 109.489 | 132.2026 | 124.9556 | 108.1608 | 284.3666 |  |  | 179.1241 |  | 159.3381 | 106.5463 | 144.5591 | 106.122 | 222.9568 | 169.9454 | 301.0358 | 284.4988 | 288.6939 | 218.6721 | 257.6889 | 292.4201 | 315.721 | 312.4513 | 180.1231 | 157.4332 | 206.638 | 173.3059 | 206.1636 | 157.8999 | 235.2178 | 135.5792 | 273.4421 | 224.1145 | 193.4751 | 304.8658 |  | 207.8604 | 97.6036 | 125.634 | 177.7297 | 233.3774 | 198.0863 | 203.3211 | 179.2491 |  | 149.3798 | 167.6423 | 248.8746 | 302.5704 | 294.3336 | 114.9907 | 163.2883 | 246.5986 | 305.3673 | 296.3064 | 88.2717 | 98.6776 | 122.5196 | 174.8812 | 238.5721 | 166.219 | 226.0663 | 149.3249 | 193.5943 | 165.6161 | 120.1091 | 161.0301 | 234.8701 | 293.4055 | 287.0407 | 134.7681 | 178.1507 | 263.429 | 314.9284 | 292.5095 | 88.5697 | 105.5453 | 137.4278 | 189.1816 | 257.8531 | 122.7929 | 170.4935 | 179.2282 | 192.1041 | 126.2904 | 243.5631 | 169.3271 | 296.6966 | 285.4679 | 213.2432 | 212.4186 |  |  | 112.9361 | 125.931 | 117.462 | 228.2158 | 118.01 | 196.8635 |  | 128.5442 | 115.4089 | 119.2749 | 62.7895 | 101.4219 | 111.9658 |  | 288.4415 | 347.3188 | 357.2127 | 452.2113 | 608.4167 | 582.0163 | 420.3845 | [23 empty] | 118.7028 | 595.2165 | 82.7499 | 317.8802
16:00 | 9269 |  |  | 4.1937 | 35.8287 | 39.181 | 12.494 | 16.0351 | 23.8601 | 12.3907 | 1.4043 | 6.0652 | 1.3198 | 0.0937 |  |  |  | -10.5065 | 33.6444 | 48.7656 | 13.1801 |  | 18.2423 | 29.0653 | 0.5232 | 1.0407 | 2.9718 | 1.2938 | -3.4225 | 272.6271 | 268.5795 | 178.2506 | 207.9057 | 161.4267 | 143.0826 | 122.4697 | 214.2407 | 159.1097 | 236.7933 | 291.1888 | 270.6442 | 181.1641 | 181.6596 | 256.6809 | 285.9676 | 303.038 |  |  | 177.1361 |  | 373.5217 | 119.2415 | 156.197 | 226.6969 | 273.6433 | 250.1277 | 221.212 | 175.5079 | 247.5402 | 294.1008 | 282.703 | 188.8862 | 98.1225 | 126.09 | 174.388 | 228.1346 | 195.287 | 218.0887 | 210.9168 | 441.9001 | 119.4841 | 174.0238 | 251.5377 | 301.8181 | 321.0598 | 115.918 | 158.7589 | 220.6274 | 259.7677 | 251.0851 | 84.5925 | 97.4308 | 125.4013 | 176.2838 | 231.0227 | 186.6155 |  | 169.5465 | 383.3076 |  | 105.2719 | 154.2585 | 224.5657 | 276.2611 | 268.2081 | 140.4768 | 176.8597 | 244.0929 | 285.4074 | 258.155 | 95.7817 | 105.1301 | 129.671 | 177.79 | 241.6454 | 286.8041 | 169.3186 | 156.1901 | 148.5038 | 142.1426 | 190.409 | 253.7573 | 293.7475 | 275.0502 |  | 210.818 |  |  | 112.1313 | 117.9042 | 211.7481 | 109.4151 | 227.4384 | 117.9865 | 42.8539 | 42.8412 | 38.6968 | 41.4396 | 40.4367 | 42.9992 | 41.3862 | 41.8542 | 109.4699 | 132.1861 | 124.9323 | 108.146 | 284.3396 |  |  | 179.1097 |  | 159.3334 | 106.5432 | 144.5485 | 106.1161 | 222.9491 | 169.949 | 300.996 | 284.4571 | 288.6544 | 218.637 | 257.6802 | 292.4232 | 315.7114 | 312.408 | 180.091 | 157.409 | 206.5831 | 173.2764 | 206.1536 | 157.8969 | 235.1998 | 135.5809 | 273.3931 | 224.101 | 193.4699 | 304.8265 |  | 207.8549 | 97.6013 | 125.6443 | 177.7261 | 233.3545 | 198.0574 | 203.2887 | 179.2219 |  | 149.3753 | 167.6516 | 248.8606 | 302.5454 | 294.3045 | 114.9937 | 163.3011 | 246.5912 | 305.3532 | 296.288 | 88.2771 | 98.6707 | 122.5241 | 174.8794 | 238.5493 | 166.1988 | 226.0536 | 149.2924 | 193.5913 | 165.5898 | 120.1198 | 161.0472 | 234.8724 | 293.3755 | 287.0181 | 134.774 | 178.1576 | 263.4111 | 314.8975 | 292.4792 | 88.5793 | 105.5442 | 137.4336 | 189.1834 | 257.8273 | 122.7702 | 170.4666 | 179.1978 | 192.0694 | 126.2849 | 243.542 | 169.3274 | 296.661 | 285.434 | 213.2088 | 212.374 |  |  | 112.9228 | 125.9175 | 117.4455 | 228.1923 | 117.9914 | 196.8149 |  | 128.5201 | 115.3942 | 119.2619 | 62.7977 | 101.4484 | 111.9709 |  | 288.4257 | 347.2644 | 357.1591 | 451.7557 | 608.8076 | 582.0987 | 420.0596 | [23 empty] | 118.6872 | 595.4531 | 82.9124 | 317.8451
16:00 | 9270 |  |  | 4.2769 | 35.8258 | 39.2684 | 12.5478 | 16.0367 | 23.8042 | 12.3681 | 1.4045 | 6.0671 | 1.3218 | 0.0917 |  |  |  | -10.4159 | 33.6345 | 48.6951 | 13.1637 |  | 18.1674 | 29.0169 | 0.5229 | 1.0408 | 2.9721 | 1.2941 | -2.6826 | 272.5955 | 268.544 | 178.2368 | 207.8892 | 161.4165 | 143.0772 | 122.4656 | 214.2325 | 159.1164 | 236.7825 | 291.1624 | 270.6028 | 181.1577 | 181.6278 | 256.6445 | 285.9285 | 302.9745 |  |  | 177.1076 |  | 373.4592 | 119.2353 | 156.2077 | 226.6833 | 273.606 | 250.0951 | 221.196 | 175.5174 | 247.5263 | 294.0798 | 282.6678 | 188.881 | 98.1268 | 126.095 | 174.3824 | 228.1124 | 195.2656 | 218.0769 | 210.8931 | 441.8272 | 119.4834 | 174.026 | 251.5244 | 301.7866 | 321.2848 | 115.9079 | 158.7521 | 220.6044 | 259.7225 | 251.0492 | 84.5828 | 97.4049 | 125.3935 | 176.2715 | 230.9925 | 186.54 |  | 169.5273 | 383.2288 |  | 105.2847 | 154.2588 | 224.5553 | 276.2294 | 268.1785 | 140.4987 | 176.8567 | 244.0841 | 285.3696 | 258.1132 | 95.7821 | 105.1432 | 129.6825 | 177.7927 | 241.6259 | 286.758 | 169.2901 | 156.1725 | 148.4876 | 142.1354 | 190.4089 | 253.7421 | 293.7132 | 275.014 |  | 210.7851 |  |  | 112.1138 | 117.8912 | 211.708 | 109.3723 | 227.4033 | 117.9833 | 42.8573 | 42.8842 | 39.1952 | 41.5391 | 40.507 | 43.224 | 41.6506 | 41.9011 | 109.4605 | 132.1652 | 124.9198 | 108.1296 | 284.306 |  |  | 179.0905 |  | 159.3233 | 106.5371 | 144.542 | 106.1205 | 222.946 | 169.9617 | 300.9578 | 284.4246 | 288.6147 | 218.6099 | 257.6857 | 292.4176 | 315.6908 | 312.3773 | 180.0698 | 157.3859 | 206.5671 | 173.2492 | 206.1315 | 157.9066 | 235.1837 | 135.5835 | 273.35 | 224.0866 | 193.4825 | 304.7855 |  | 207.863 | 97.598 | 125.6522 | 177.7254 | 233.342 | 198.0244 | 203.2588 | 179.1939 |  | 149.3688 | 167.6599 | 248.8502 | 302.5152 | 294.2753 | 114.9937 | 163.3013 | 246.5793 | 305.3123 | 296.255 | 88.2806 | 98.679 | 122.5199 | 174.8905 | 238.5261 | 166.171 | 226.0236 | 149.2604 | 193.5644 | 165.5611 | 120.1272 | 161.0528 | 234.8669 | 293.3437 | 286.9852 | 134.7746 | 178.1686 | 263.3995 | 314.8683 | 292.4518 | 88.5826 | 105.5472 | 137.4422 | 189.1847 | 257.8204 | 122.7446 | 170.4525 | 179.1721 | 192.051 | 126.2883 | 243.5299 | 169.335 | 296.6336 | 285.4112 | 213.1995 | 212.3221 |  |  | 112.9038 | 125.9 | 117.4243 | 228.167 | 117.9586 | 196.754 |  | 128.4961 | 115.3766 | 119.2366 | 62.798 | 101.491 | 111.9678 |  | 288.3897 | 347.215 | 357.0963 | 452.1728 | 608.4785 | 581.4019 | 419.8067 | [23 empty] | 118.6678 | 594.9402 | 82.9169 | 317.8023
16:00 | 9271 |  |  | 4.2655 | 35.8396 | 39.1573 | 12.5827 | 16.0045 | 23.8018 | 12.3667 | 1.4046 | 6.066 | 1.3212 | 0.0911 |  |  |  | -10.5227 | 33.5531 | 48.6043 | 13.0761 |  | 18.164 | 29.0936 | 0.524 | 1.0387 | 2.9708 | 1.2929 | -1.4809 | 272.5675 | 268.5154 | 178.2256 | 207.8735 | 161.409 | 143.0764 | 122.4605 | 214.2373 | 159.1202 | 236.768 | 291.1265 | 270.5619 | 181.1579 | 181.5948 | 256.6088 | 285.894 | 302.9241 |  |  | 177.0762 |  | 373.3965 | 119.2448 | 156.2029 | 226.6668 | 273.5724 | 250.0648 | 221.1751 | 175.5169 | 247.5119 | 294.0475 | 282.625 | 188.8746 | 98.1147 | 126.0965 | 174.3774 | 228.082 | 195.2357 | 218.0554 | 210.8688 | 441.7496 | 119.4895 | 174.0249 | 251.5099 | 301.7457 | 321.1678 | 115.9027 | 158.7457 | 220.5896 | 259.6909 | 251.0239 | 84.5809 | 97.3918 | 125.3993 | 176.2799 | 230.9786 | 186.5126 |  | 169.513 | 383.1722 |  | 105.3017 | 154.2572 | 224.5466 | 276.2006 | 268.149 | 140.5238 | 176.8602 | 244.0728 | 285.3383 | 258.0856 | 95.794 | 105.1532 | 129.6877 | 177.7962 | 241.6087 | 286.715 | 169.2651 | 156.1557 | 148.4756 | 142.1321 | 190.406 | 253.727 | 293.6765 | 274.9863 |  | 210.7735 |  |  | 112.1027 | 117.8736 | 211.6961 | 109.3644 | 227.3621 | 117.9752 | 42.779 | 42.8805 | 39.5422 | 41.42 | 40.4916 | 43.2998 | 41.8146 | 41.8604 | 109.446 | 132.1375 | 124.8967 | 108.1089 | 284.2665 |  |  | 179.0778 |  | 159.307 | 106.5297 | 144.5376 | 106.118 | 222.9302 | 169.9739 | 300.9216 | 284.3901 | 288.577 | 218.5879 | 257.6868 | 292.4106 | 315.6751 | 312.3526 | 180.0512 | 157.3668 | 206.5522 | 173.2206 | 206.1195 | 157.9122 | 235.1755 | 135.5791 | 273.3133 | 224.0718 | 193.4894 | 304.751 |  | 207.8536 | 97.5924 | 125.659 | 177.7254 | 233.3293 | 197.9919 | 203.2242 | 179.1635 |  | 149.3597 | 167.6624 | 248.8411 | 302.4999 | 294.2473 | 114.9923 | 163.2991 | 246.5642 | 305.2745 | 296.2073 | 88.2798 | 98.6826 | 122.5259 | 174.8942 | 238.5173 | 166.1448 | 225.9891 | 149.2311 | 193.5033 | 165.5316 | 120.1385 | 161.0588 | 234.8612 | 293.319 | 286.9537 | 134.7788 | 178.1864 | 263.3965 | 314.8301 | 292.4198 | 88.5871 | 105.5719 | 137.4463 | 189.1898 | 257.8174 | 122.7245 | 170.4383 | 179.1492 | 192.0257 | 126.291 | 243.527 | 169.3403 | 296.6045 | 285.3768 | 213.186 | 212.2752 |  |  | 112.8832 | 125.8883 | 117.4057 | 228.1489 | 117.9339 | 196.7454 |  | 128.4751 | 115.3562 | 119.2155 | 62.7905 | 101.4347 | 111.9648 |  | 288.3555 | 347.1634 | 357.0376 | 452.4768 | 609.2534 | 582.5914 | 420.805 | [23 empty] | 118.65 | 595.9224 | 82.796 | 317.7595
16:00 | 9272 |  |  | 4.1953 | 35.834 | 39.2254 | 12.4736 | 16.0959 | 23.8378 | 12.4144 | 1.405 | 6.0654 | 1.3194 | 0.0935 |  |  |  | -10.4417 | 33.5513 | 48.593 | 13.1896 |  | 18.2089 | 29.0033 | 0.5227 | 1.0356 | 2.9705 | 1.2953 | -1.6597 | 272.5349 | 268.4806 | 178.211 | 207.8513 | 161.3974 | 143.0602 | 122.4491 | 214.2378 | 159.1251 | 236.7544 | 291.0924 | 270.5227 | 181.16 | 181.5812 | 256.5598 | 285.8431 | 302.893 |  |  | 177.0595 |  | 373.3345 | 119.2485 | 156.2012 | 226.6581 | 273.5437 | 250.0436 | 221.1679 | 175.5188 | 247.4984 | 294.01 | 282.5957 | 188.8669 | 98.1055 | 126.0974 | 174.3682 | 228.057 | 195.2073 | 218.0271 | 210.8392 | 441.6716 | 119.4927 | 174.0281 | 251.4967 | 301.7118 | 320.8978 | 115.913 | 158.7565 | 220.5804 | 259.6759 | 250.9997 | 84.5997 | 97.3871 | 125.4166 | 176.2833 | 230.9717 | 186.4991 |  | 169.5016 | 383.1179 |  | 105.3229 | 154.2637 | 224.5415 | 276.1791 | 268.1154 | 140.531 | 176.8609 | 244.0602 | 285.3064 | 258.0529 | 95.7971 | 105.1593 | 129.6973 | 177.8009 | 241.5962 | 286.6856 | 169.249 | 156.1511 | 148.4765 | 142.144 | 190.4104 | 253.7176 | 293.6562 | 274.9616 |  | 210.7668 |  |  | 112.0863 | 117.8502 | 211.6612 | 109.3388 | 227.3209 | 117.9561 | 42.7399 | 42.7738 | 39.1268 | 41.2538 | 40.4547 | 43.2787 | 41.9558 | 41.7777 | 109.4294 | 132.1169 | 124.882 | 108.0997 | 284.2329 |  |  | 179.0603 |  | 159.2909 | 106.5269 | 144.5276 | 106.1083 | 222.9073 | 169.9766 | 300.8891 | 284.3428 | 288.5449 | 218.5719 | 257.6695 | 292.4051 | 315.6602 | 312.3174 | 179.9796 | 157.3455 | 206.5097 | 173.1907 | 206.0983 | 157.9151 | 235.1669 | 135.5788 | 273.2768 | 224.0608 | 193.4903 | 304.7203 |  | 207.8323 | 97.5895 | 125.6626 | 177.7243 | 233.307 | 197.9642 | 203.191 | 179.132 |  | 149.3613 | 167.6603 | 248.825 | 302.4773 | 294.233 | 114.998 | 163.3097 | 246.5544 | 305.255 | 296.1724 | 88.2859 | 98.6865 | 122.5386 | 174.884 | 238.5064 | 166.1223 | 225.9616 | 149.2042 | 193.4272 | 165.5135 | 120.1397 | 161.0617 | 234.8462 | 293.2908 | 286.9082 | 134.7731 | 178.1869 | 263.3834 | 314.7922 | 292.3799 | 88.5877 | 105.5803 | 137.4448 | 189.194 | 257.7862 | 122.7046 | 170.4098 | 179.1253 | 191.9882 | 126.3002 | 243.5259 | 169.3536 | 296.5725 | 285.3333 | 213.1423 | 212.2318 |  |  | 112.876 | 125.8747 | 117.3905 | 228.1321 | 117.9133 | 196.7433 |  | 128.451 | 115.3426 | 119.1991 | 62.7942 | 101.4255 | 111.9655 |  | 288.3441 | 347.0982 | 356.9834 | 452.0073 | 608.736 | 581.412 | 419.7065 | [23 empty] | 118.6338 | 595.074 | 82.8542 | 317.7212
16:00 | 9273 |  |  | 4.2078 | 35.8457 | 39.3354 | 12.5153 | 16.0421 | 23.9189 | 12.3847 | 1.4016 | 6.0675 | 1.3231 | 0.0925 |  |  |  | -10.4379 | 33.6944 | 48.68 | 13.2316 |  | 18.1671 | 29.0803 | 0.5249 | 1.0407 | 2.974 | 1.2954 | -2.8465 | 272.5114 | 268.45 | 178.201 | 207.8339 | 161.3855 | 143.0505 | 122.4445 | 214.2361 | 159.1264 | 236.7469 | 291.0589 | 270.4909 | 181.166 | 181.5646 | 256.5412 | 285.8179 | 302.8697 |  |  | 177.0418 |  | 373.2738 | 119.2475 | 156.2089 | 226.6515 | 273.5036 | 250.0118 | 221.161 | 175.526 | 247.488 | 293.9819 | 282.5572 | 188.8669 | 98.107 | 126.1053 | 174.3701 | 228.0354 | 195.1892 | 218.0078 | 210.8136 | 441.6004 | 119.4896 | 174.0388 | 251.4823 | 301.6816 | 320.7229 | 115.9115 | 158.7557 | 220.5627 | 259.6415 | 250.9648 | 84.6026 | 97.3701 | 125.4151 | 176.2675 | 230.9409 | 186.4589 |  | 169.4805 | 383.0428 |  | 105.3352 | 154.271 | 224.5287 | 276.1531 | 268.0804 | 140.5262 | 176.8635 | 244.0429 | 285.2693 | 258.0124 | 95.8094 | 105.1572 | 129.6841 | 177.812 | 241.5687 | 286.6528 | 169.2197 | 156.1349 | 148.464 | 142.1319 | 190.4151 | 253.7012 | 293.6252 | 274.9207 |  | 210.7328 |  |  | 112.0711 | 117.8357 | 211.619 | 109.3085 | 227.2863 | 117.9469 | 42.9221 | 42.6046 | 38.4183 | 41.1776 | 40.4551 | 43.2624 | 41.9733 | 41.4883 | 109.4104 | 132.0948 | 124.8609 | 108.0848 | 284.1994 |  |  | 179.0424 |  | 159.2762 | 106.5238 | 144.5191 | 106.1068 | 222.895 | 169.9853 | 300.8583 | 284.3043 | 288.5073 | 218.544 | 257.6626 | 292.4046 | 315.6447 | 312.2898 | 179.9149 | 157.3233 | 206.4646 | 173.1627 | 206.0848 | 157.9251 | 235.1608 | 135.5786 | 273.2411 | 224.0464 | 193.4929 | 304.6822 |  | 207.8164 | 97.5897 | 125.6708 | 177.7253 | 233.294 | 197.9393 | 203.1713 | 179.1178 |  | 149.366 | 167.6587 | 248.8182 | 302.457 | 294.1995 | 115.0091 | 163.3084 | 246.5424 | 305.2069 | 296.1342 | 88.2926 | 98.6934 | 122.5422 | 174.8874 | 238.4841 | 166.0999 | 225.931 | 149.1721 | 193.3448 | 165.4937 | 120.1446 | 161.0667 | 234.8349 | 293.2573 | 286.8701 | 134.7756 | 178.1822 | 263.3712 | 314.7623 | 292.3417 | 88.5822 | 105.5841 | 137.4517 | 189.1885 | 257.7636 | 122.6718 | 170.3828 | 179.0995 | 191.9602 | 126.3044 | 243.5259 | 169.3637 | 296.5418 | 285.2897 | 213.1034 | 212.1927 |  |  | 112.8586 | 125.855 | 117.3697 | 228.0985 | 117.8783 | 196.7044 |  | 128.4287 | 115.3234 | 119.1812 | 62.8012 | 101.448 | 111.9731 |  | 288.313 | 347.0315 | 356.9389 | 451.8577 | 608.8346 | 582.4946 | 420.5853 | [23 empty] | 118.6154 | 595.6646 | 82.9996 | 317.6723
16:00 | 9274 |  |  | 4.2887 | 35.8831 | 39.3062 | 12.6023 | 16.1001 | 23.8757 | 12.3118 | 1.4017 | 6.0669 | 1.3194 | 0.0914 |  |  |  | -10.4163 | 33.7095 | 48.6734 | 13.2526 |  | 18.1701 | 29.0954 | 0.5232 | 1.0406 | 2.9757 | 1.295 | -3.6336 | 272.4912 | 268.4331 | 178.2 | 207.8306 | 161.3881 | 143.0508 | 122.4468 | 214.237 | 159.1294 | 236.7416 | 291.0293 | 270.4631 | 181.1787 | 181.5678 | 256.5237 | 285.7826 | 302.8364 |  |  | 177.0182 |  | 373.2129 | 119.2406 | 156.2094 | 226.6342 | 273.4667 | 249.9694 | 221.1372 | 175.5259 | 247.4648 | 293.9467 | 282.522 | 188.857 | 98.1048 | 126.1125 | 174.3744 | 228.0095 | 195.1662 | 217.9852 | 210.7891 | 441.5272 | 119.4895 | 174.041 | 251.4707 | 301.6445 | 320.789 | 115.9084 | 158.7446 | 220.5468 | 259.6023 | 250.9396 | 84.5937 | 97.3569 | 125.4142 | 176.264 | 230.9137 | 186.4236 |  | 169.464 | 382.9762 |  | 105.3612 | 154.2802 | 224.5241 | 276.1234 | 268.0537 | 140.5252 | 176.8637 | 244.0249 | 285.2346 | 257.9845 | 95.8237 | 105.154 | 129.6792 | 177.8207 | 241.5465 | 286.6124 | 169.191 | 156.1238 | 148.4501 | 142.1263 | 190.4215 | 253.6893 | 293.5882 | 274.8869 |  | 210.7099 |  |  | 112.0558 | 117.8251 | 211.6029 | 109.305 | 227.2456 | 117.936 | 43.211 | 42.4824 | 37.4789 | 41.2406 | 40.3806 | 43.2536 | 41.4142 | 41.2483 | 109.3932 | 132.0785 | 124.837 | 108.0719 | 284.1736 |  |  | 179.035 |  | 159.2767 | 106.5285 | 144.5163 | 106.1116 | 222.8935 | 170.0031 | 300.831 | 284.2768 | 288.4736 | 218.5109 | 257.6648 | 292.4094 | 315.6363 | 312.2582 | 179.9063 | 157.3117 | 206.435 | 173.1351 | 206.0835 | 157.9325 | 235.1526 | 135.5781 | 273.2 | 224.0362 | 193.4987 | 304.648 |  | 207.803 | 97.595 | 125.6752 | 177.7278 | 233.2845 | 197.914 | 203.1535 | 179.0981 |  | 149.3688 | 167.6684 | 248.8145 | 302.4259 | 294.1598 | 115.0137 | 163.2992 | 246.526 | 305.1576 | 296.096 | 88.285 | 98.6925 | 122.5449 | 174.8903 | 238.4579 | 166.0835 | 225.8979 | 149.1373 | 193.2742 | 165.4667 | 120.1516 | 161.0648 | 234.8312 | 293.2267 | 286.8386 | 134.7907 | 178.1874 | 263.3587 | 314.7288 | 292.3041 | 88.5898 | 105.5828 | 137.4536 | 189.1882 | 257.7389 | 122.6469 | 170.3696 | 179.0701 | 191.9361 | 126.2871 | 243.5092 | 169.3581 | 296.5066 | 285.2538 | 213.066 | 212.1639 |  |  | 112.8374 | 125.8332 | 117.3492 | 228.0616 | 117.8482 | 196.6823 |  | 128.401 | 115.2983 | 119.1675 | 62.7956 | 101.4395 | 111.9876 |  | 288.2646 | 347.0025 | 356.8806 | 452.0695 | 608.3008 | 581.2875 | 419.955 | [23 empty] | 118.5959 | 594.7941 | 83.0558 | 317.6336
16:00 | 9275 |  |  | 4.2673 | 35.7604 | 39.1448 | 12.5833 | 16.0472 | 23.963 | 12.3408 | 1.4042 | 6.0654 | 1.3194 | 0.0926 |  |  |  | -10.2652 | 33.7897 | 48.8702 | 13.2756 |  | 18.2577 | 29.0262 | 0.5239 | 1.0396 | 2.9678 | 1.2959 | -3.3616 | 272.4576 | 268.3953 | 178.1863 | 207.8169 | 161.382 | 143.0395 | 122.4392 | 214.2275 | 159.1309 | 236.7259 | 290.9914 | 270.4253 | 181.1769 | 181.5776 | 256.511 | 285.7605 | 302.8231 |  |  | 177.0002 |  | 373.1472 | 119.2377 | 156.2101 | 226.6238 | 273.4364 | 249.9386 | 221.1192 | 175.5286 | 247.4428 | 293.9143 | 282.4903 | 188.8517 | 98.1008 | 126.1193 | 174.3743 | 227.9938 | 195.1382 | 217.9573 | 210.7628 | 441.4551 | 119.4957 | 174.043 | 251.4576 | 301.6167 | 320.9622 | 115.9159 | 158.742 | 220.5302 | 259.5722 | 250.9085 | 84.5964 | 97.3441 | 125.4149 | 176.2648 | 230.8856 | 186.3973 |  | 169.4552 | 382.9106 |  | 105.381 | 154.2833 | 224.513 | 276.0906 | 268.0211 | 140.5136 | 176.8598 | 244.0094 | 285.1916 | 257.9461 | 95.8062 | 105.1496 | 129.6819 | 177.8082 | 241.5277 | 286.5766 | 169.1634 | 156.105 | 148.4431 | 142.1274 | 190.415 | 253.6787 | 293.5574 | 274.8538 |  | 210.6965 |  |  | 112.0426 | 117.8094 | 211.5666 | 109.2805 | 227.1897 | 117.9136 | 43.4471 | 42.3677 | 36.4764 | 41.2259 | 40.4167 | 43.3151 | 40.3917 | 41.2463 | 109.3836 | 132.063 | 124.8264 | 108.0621 | 284.1427 |  |  | 179.0186 |  | 159.2701 | 106.518 | 144.5026 | 106.1032 | 222.8684 | 170 | 300.7897 | 284.2326 | 288.4341 | 218.4794 | 257.6574 | 292.4061 | 315.6107 | 312.2073 | 179.8953 | 157.2863 | 206.3954 | 173.1009 | 206.0614 | 157.9389 | 235.1382 | 135.5705 | 273.1565 | 224.0184 | 193.4972 | 304.6115 |  | 207.795 | 97.5933 | 125.6738 | 177.7216 | 233.2638 | 197.8869 | 203.1188 | 179.0658 |  | 149.364 | 167.6763 | 248.795 | 302.3826 | 294.1292 | 115.0208 | 163.3064 | 246.5128 | 305.1393 | 296.0647 | 88.277 | 98.6898 | 122.5571 | 174.8859 | 238.4432 | 166.0705 | 225.8742 | 149.1126 | 193.2032 | 165.4336 | 120.1482 | 161.0607 | 234.8253 | 293.1941 | 286.7958 | 134.7944 | 178.198 | 263.3434 | 314.6912 | 292.2657 | 88.5978 | 105.5806 | 137.4591 | 189.1877 | 257.7194 | 122.6195 | 170.3509 | 179.0402 | 191.8994 | 126.2898 | 243.4901 | 169.3583 | 296.4743 | 285.2211 | 213.0163 | 212.1277 |  |  | 112.8205 | 125.81 | 117.3276 | 228.0455 | 117.8295 | 196.672 |  | 128.3785 | 115.2833 | 119.156 | 62.7975 | 101.4639 | 111.9868 |  | 288.2422 | 346.9216 | 356.8351 | 451.9636 | 609.1274 | 582.2333 | 419.835 | [23 empty] | 118.5785 | 595.6803 | 83.1183 | 317.5819
16:00 | 9276 |  |  | 4.3559 | 35.8704 | 39.1311 | 12.5474 | 16.1154 | 23.9525 | 12.4099 | 1.4038 | 6.062 | 1.3212 | 0.09 |  |  |  | -10.2678 | 33.8131 | 48.8263 | 13.2829 |  | 18.3891 | 29.1482 | 0.5257 | 1.0393 | 2.9702 | 1.2975 | -2.2931 | 272.432 | 268.3615 | 178.1801 | 207.8024 | 161.3698 | 143.038 | 122.4367 | 214.2272 | 159.1376 | 236.7164 | 290.9596 | 270.3926 | 181.1816 | 181.5697 | 256.5037 | 285.7628 | 302.8075 |  |  | 176.9838 |  | 373.0793 | 119.2387 | 156.213 | 226.6104 | 273.403 | 249.9087 | 221.1068 | 175.5253 | 247.4282 | 293.8902 | 282.4484 | 188.8474 | 98.0987 | 126.1278 | 174.3682 | 227.9724 | 195.105 | 217.9307 | 210.7351 | 441.378 | 119.497 | 174.0441 | 251.4396 | 301.5882 | 321.0815 | 115.9228 | 158.7421 | 220.5175 | 259.5411 | 250.8771 | 84.5974 | 97.3237 | 125.4149 | 176.2591 | 230.8588 | 186.3901 |  | 169.4416 | 382.8402 |  | 105.3926 | 154.282 | 224.4984 | 276.0536 | 267.982 | 140.5064 | 176.8619 | 243.996 | 285.1471 | 257.9108 | 95.785 | 105.1472 | 129.6846 | 177.7941 | 241.5043 | 286.5423 | 169.1443 | 156.0805 | 148.4392 | 142.1348 | 190.4183 | 253.671 | 293.5297 | 274.8234 |  | 210.6737 |  |  | 112.0326 | 117.7951 | 211.532 | 109.2549 | 227.1608 | 117.9123 | 43.4794 | 42.0455 | 35.3506 | 41.1069 | 40.6214 | 43.3698 | 39.614 | 41.5372 | 109.3666 | 132.0401 | 124.8042 | 108.0433 | 284.1095 |  |  | 179.009 |  | 159.2644 | 106.5144 | 144.4964 | 106.0947 | 222.8501 | 170.0045 | 300.747 | 284.1917 | 288.3986 | 218.4738 | 257.642 | 292.3976 | 315.5798 | 312.161 | 179.8817 | 157.2551 | 206.3116 | 173.0694 | 206.0249 | 157.9504 | 235.131 | 135.5554 | 273.1154 | 224.0063 | 193.4959 | 304.5752 |  | 207.7951 | 97.5926 | 125.68 | 177.7165 | 233.2514 | 197.8612 | 203.0853 | 179.0418 |  | 149.3589 | 167.685 | 248.7791 | 302.3599 | 294.0947 | 115.0265 | 163.3215 | 246.5052 | 305.1218 | 296.0344 | 88.2824 | 98.6894 | 122.565 | 174.8851 | 238.4376 | 166.0544 | 225.8444 | 149.0896 | 193.0988 | 165.4012 | 120.1567 | 161.0689 | 234.8114 | 293.1589 | 286.7591 | 134.7964 | 178.2078 | 263.3272 | 314.6558 | 292.2248 | 88.5962 | 105.585 | 137.4647 | 189.1843 | 257.6958 | 122.5866 | 170.3239 | 179.0152 | 191.8656 | 126.2897 | 243.4826 | 169.3612 | 296.4441 | 285.1905 | 212.9642 | 212.1091 |  |  | 112.7956 | 125.79 | 117.3072 | 228.0173 | 117.8052 | 196.6511 |  | 128.3503 | 115.2615 | 119.1372 | 62.7924 | 101.4371 | 111.9829 |  | 288.194 | 346.8463 | 356.7825 | 451.5943 | 608.1496 | 581.0167 | 419.9267 | [23 empty] | 118.5587 | 594.5832 | 83.2723 | 317.5202
16:00 | 9277 |  |  | 4.4099 | 35.834 | 39.2785 | 12.6342 | 16.1466 | 23.9208 | 12.3829 | 1.4045 | 6.0605 | 1.3244 | 0.0922 |  |  |  | -10.3624 | 33.8068 | 48.7455 | 13.3041 |  | 18.3388 | 29.09 | 0.5255 | 1.0382 | 2.9714 | 1.2959 | -2.8485 | 272.4043 | 268.3357 | 178.1741 | 207.7845 | 161.3663 | 143.0308 | 122.4326 | 214.2378 | 159.1462 | 236.7078 | 290.9257 | 270.3576 | 181.1892 | 181.5632 | 256.473 | 285.7352 | 302.776 |  |  | 176.9549 |  | 373.0129 | 119.2381 | 156.2119 | 226.5859 | 273.3638 | 249.8721 | 221.0892 | 175.5154 | 247.414 | 293.8522 | 282.4154 | 188.8338 | 98.0921 | 126.1318 | 174.3561 | 227.9438 | 195.0729 | 217.9073 | 210.7024 | 441.2971 | 119.4963 | 174.0386 | 251.4276 | 301.5482 | 321.1642 | 115.9189 | 158.7417 | 220.4999 | 259.5104 | 250.8523 | 84.5964 | 97.3102 | 125.4223 | 176.2547 | 230.8438 | 186.3723 |  | 169.4261 | 382.77 |  | 105.4175 | 154.2849 | 224.4897 | 276.0205 | 267.9421 | 140.5113 | 176.8573 | 243.9892 | 285.1142 | 257.8794 | 95.7801 | 105.1485 | 129.6957 | 177.7972 | 241.4862 | 286.4981 | 169.1254 | 156.0698 | 148.4314 | 142.1409 | 190.4253 | 253.6651 | 293.5013 | 274.7955 |  | 210.6426 |  |  | 112.0185 | 117.7793 | 211.5137 | 109.2497 | 227.1352 | 117.8963 | 43.3157 | 41.6885 | 34.7931 | 41.1009 | 40.8118 | 43.1349 | 39.2838 | 41.9909 | 109.3406 | 132.0192 | 124.7768 | 108.0174 | 284.0792 |  |  | 179.0026 |  | 159.2606 | 106.5174 | 144.4925 | 106.0944 | 222.8507 | 170.02 | 300.7152 | 284.1628 | 288.3682 | 218.4781 | 257.6456 | 292.3948 | 315.5739 | 312.1193 | 179.8681 | 157.2394 | 206.2612 | 173.0428 | 206.0173 | 157.9631 | 235.1331 | 135.5633 | 273.0802 | 224.0124 | 193.5014 | 304.5346 |  | 207.7854 | 97.59 | 125.6843 | 177.7188 | 233.2368 | 197.8396 | 203.0562 | 179.0135 |  | 149.3587 | 167.6937 | 248.7744 | 302.3385 | 294.0594 | 115.0333 | 163.3249 | 246.4914 | 305.0868 | 295.994 | 88.2909 | 98.6961 | 122.5639 | 174.8869 | 238.4235 | 166.0287 | 225.8071 | 149.0617 | 192.9942 | 165.3781 | 120.1608 | 161.0715 | 234.7955 | 293.1318 | 286.7201 | 134.8016 | 178.2053 | 263.3152 | 314.6204 | 292.1941 | 88.5924 | 105.5854 | 137.4707 | 189.1947 | 257.664 | 122.5552 | 170.3028 | 178.9952 | 191.8416 | 126.2893 | 243.4752 | 169.3691 | 296.4135 | 285.1576 | 212.9197 | 212.1096 |  |  | 112.7809 | 125.7781 | 117.2895 | 227.9819 | 117.7823 | 196.6372 |  | 128.326 | 115.249 | 119.1061 | 62.8035 | 101.433 | 111.9884 |  | 288.1485 | 346.8054 | 356.7378 | 451.8815 | 608.834 | 582.0665 | 419.7587 | [23 empty] | 118.5409 | 595.4503 | 83.2589 | 317.4769
16:00 | 9278 |  |  | 4.3425 | 35.8582 | 39.1984 | 12.6472 | 16.0918 | 23.9245 | 12.397 | 1.4056 | 6.0585 | 1.3171 | 0.0914 |  |  |  | -10.3217 | 33.7433 | 48.7935 | 13.2385 |  | 18.3051 | 29.1553 | 0.5241 | 1.0358 | 2.9685 | 1.2957 | -2.8544 | 272.3652 | 268.2968 | 178.154 | 207.7602 | 161.3534 | 143.0119 | 122.4189 | 214.2365 | 159.1398 | 236.6898 | 290.8818 | 270.3178 | 181.1924 | 181.5545 | 256.4418 | 285.7015 | 302.7488 |  |  | 176.9328 |  | 372.9502 | 119.2419 | 156.2117 | 226.5769 | 273.3326 | 249.8427 | 221.0807 | 175.5208 | 247.4043 | 293.8247 | 282.3922 | 188.8356 | 98.1005 | 126.1361 | 174.3619 | 227.9299 | 195.0536 | 217.8955 | 210.6753 | 441.2272 | 119.5049 | 174.0379 | 251.4119 | 301.5139 | 321.1503 | 115.9207 | 158.7432 | 220.4864 | 259.48 | 250.818 | 84.6029 | 97.3045 | 125.4386 | 176.2536 | 230.8284 | 186.331 |  | 169.4074 | 382.6978 |  | 105.4374 | 154.2893 | 224.4831 | 275.9927 | 267.9093 | 140.5138 | 176.8516 | 243.9757 | 285.0788 | 257.8385 | 95.7743 | 105.1506 | 129.6979 | 177.7989 | 241.468 | 286.4557 | 169.0957 | 156.055 | 148.421 | 142.142 | 190.431 | 253.6539 | 293.4735 | 274.7588 |  | 210.6167 |  |  | 112.0053 | 117.7656 | 211.4757 | 109.234 | 227.0887 | 117.8587 | 43.2281 | 41.64 | 35.0601 | 41.2839 | 40.9012 | 43.034 | 39.1539 | 42.3098 | 109.3249 | 131.9984 | 124.7606 | 107.9991 | 284.0447 |  |  | 178.9855 |  | 159.2509 | 106.5135 | 144.4773 | 106.0885 | 222.8527 | 170.025 | 300.6777 | 284.1268 | 288.3311 | 218.4608 | 257.6545 | 292.3907 | 315.5664 | 312.0702 | 179.827 | 157.2145 | 206.2654 | 173.0103 | 206.0346 | 157.9685 | 235.1222 | 135.5777 | 273.0427 | 224.0019 | 193.5088 | 304.5031 |  | 207.7822 | 97.5934 | 125.6921 | 177.7248 | 233.2149 | 197.8248 | 203.0247 | 178.985 |  | 149.3628 | 167.7021 | 248.7683 | 302.3177 | 294.0268 | 115.035 | 163.3204 | 246.4692 | 305.0365 | 295.9446 | 88.2942 | 98.7086 | 122.5601 | 174.8931 | 238.3914 | 165.99 | 225.7792 | 149.0253 | 192.9425 | 165.3464 | 120.158 | 161.0569 | 234.7857 | 293.0981 | 286.6699 | 134.8068 | 178.2072 | 263.2917 | 314.5842 | 292.1682 | 88.5942 | 105.5848 | 137.4825 | 189.2011 | 257.6423 | 122.5292 | 170.285 | 178.9704 | 191.8093 | 126.3052 | 243.467 | 169.3803 | 296.3853 | 285.1217 | 212.8766 | 212.1076 |  |  | 112.7689 | 125.7641 | 117.2712 | 227.9562 | 117.7609 | 196.6138 |  | 128.3131 | 115.2386 | 119.094 | 62.8007 | 101.4727 | 112.0017 |  | 288.1156 | 346.7605 | 356.6881 | 452.006 | 608.5852 | 581.5685 | 420.0694 | [23 empty] | 118.5276 | 595.0768 | 83.2121 | 317.438
16:01 | 9279 |  |  | 4.2298 | 35.9051 | 39.1977 | 12.586 | 16.1071 | 23.8982 | 12.4284 | 1.4049 | 6.0565 | 1.3177 | 0.0925 |  |  |  | -10.239 | 33.7876 | 48.8524 | 13.2555 |  | 18.2635 | 29.1317 | 0.5229 | 1.0396 | 2.9685 | 1.2964 | -1.5857 | 272.3279 | 268.2638 | 178.1339 | 207.7456 | 161.3347 | 143.0005 | 122.4046 | 214.2255 | 159.1346 | 236.6679 | 290.8551 | 270.2756 | 181.1859 | 181.5493 | 256.4103 | 285.6591 | 302.7116 |  |  | 176.9067 |  | 372.8832 | 119.239 | 156.2139 | 226.572 | 273.3008 | 249.8102 | 221.0663 | 175.5163 | 247.3861 | 293.8042 | 282.3617 | 188.8395 | 98.1087 | 126.139 | 174.3686 | 227.9115 | 195.035 | 217.8807 | 210.6537 | 441.1592 | 119.5112 | 174.0441 | 251.3985 | 301.4864 | 321.4179 | 115.9266 | 158.7468 | 220.4779 | 259.453 | 250.7856 | 84.6035 | 97.3003 | 125.4409 | 176.2524 | 230.8071 | 186.2951 |  | 169.3893 | 382.625 |  | 105.4545 | 154.2851 | 224.4799 | 275.9684 | 267.8818 | 140.5147 | 176.8612 | 243.9598 | 285.0483 | 257.8052 | 95.7705 | 105.1667 | 129.708 | 177.802 | 241.4525 | 286.4265 | 169.065 | 156.0373 | 148.4123 | 142.1438 | 190.4367 | 253.6377 | 293.4436 | 274.7241 |  | 210.5923 |  |  | 111.9924 | 117.7492 | 211.444 | 109.2137 | 227.058 | 117.84 | 43.1989 | 41.8234 | 36.2733 | 41.5313 | 40.7811 | 43.2493 | 39.0989 | 42.2877 | 109.315 | 131.979 | 124.7443 | 107.988 | 284.0153 |  |  | 178.9735 |  | 159.2384 | 106.5119 | 144.465 | 106.0851 | 222.8449 | 170.0271 | 300.6374 | 284.0895 | 288.2938 | 218.4437 | 257.657 | 292.3868 | 315.5533 | 312.024 | 179.7969 | 157.1991 | 206.2874 | 172.9838 | 206.0367 | 157.9738 | 235.1132 | 135.5759 | 273.0099 | 223.9937 | 193.5225 | 304.4816 |  | 207.7865 | 97.6073 | 125.7059 | 177.7283 | 233.205 | 197.8051 | 202.999 | 178.9701 |  | 149.3627 | 167.7185 | 248.7644 | 302.2969 | 293.9955 | 115.031 | 163.3194 | 246.457 | 304.9848 | 295.9019 | 88.2872 | 98.7059 | 122.5618 | 174.8964 | 238.3682 | 165.9572 | 225.7529 | 148.9831 | 192.9197 | 165.3129 | 120.1729 | 161.0696 | 234.7832 | 293.0699 | 286.6368 | 134.819 | 178.2174 | 263.2763 | 314.5528 | 292.1335 | 88.5997 | 105.5925 | 137.4926 | 189.2075 | 257.621 | 122.5086 | 170.2687 | 178.9534 | 191.7869 | 126.3052 | 243.4495 | 169.3788 | 296.3575 | 285.089 | 212.8468 | 212.1184 |  |  | 112.7486 | 125.7337 | 117.2467 | 227.9195 | 117.7331 | 196.5611 |  | 128.2815 | 115.2203 | 119.0866 | 62.8018 | 101.4644 | 112.0007 |  | 288.0778 | 346.6853 | 356.6404 | 451.5957 | 608.2383 | 581.1715 | 419.502 | [23 empty] | 118.5074 | 594.7049 | 83.2212 | 317.3816
16:01 | 9280 |  |  | 4.2347 | 35.8624 | 39.2653 | 12.531 | 16.1221 | 23.9116 | 12.4078 | 1.4085 | 6.0559 | 1.3143 | 0.0913 |  |  |  | -10.4051 | 33.7562 | 48.8072 | 13.1863 |  | 18.2951 | 29.2731 | 0.5233 | 1.0376 | 2.9645 | 1.295 | -1.9707 | 272.294 | 268.2375 | 178.1228 | 207.7297 | 161.3275 | 142.9955 | 122.3944 | 214.2176 | 159.14 | 236.6602 | 290.8235 | 270.2327 | 181.1852 | 181.5377 | 256.3828 | 285.6311 | 302.6797 |  |  | 176.882 |  | 372.8168 | 119.2293 | 156.2159 | 226.5563 | 273.2571 | 249.7716 | 221.0418 | 175.4956 | 247.3607 | 293.769 | 282.3243 | 188.8307 | 98.1095 | 126.1369 | 174.3584 | 227.8879 | 195.0086 | 217.8648 | 210.6225 | 441.0811 | 119.5045 | 174.0495 | 251.3861 | 301.4456 | 321.6072 | 115.9266 | 158.7444 | 220.4659 | 259.4198 | 250.7625 | 84.5956 | 97.2886 | 125.4318 | 176.2488 | 230.7749 | 186.277 |  | 169.3717 | 382.5502 |  | 105.4783 | 154.2855 | 224.4768 | 275.9428 | 267.851 | 140.5081 | 176.868 | 243.9483 | 285.0263 | 257.7744 | 95.7826 | 105.1732 | 129.7207 | 177.8085 | 241.434 | 286.3979 | 169.0351 | 156.0136 | 148.3957 | 142.1436 | 190.4349 | 253.6156 | 293.4048 | 274.687 |  | 210.5609 |  |  | 111.9735 | 117.7297 | 211.4177 | 109.1938 | 227.0393 | 117.8324 | 43.1543 | 41.9137 | 37.9078 | 41.7752 | 40.6187 | 43.4178 | 39.1532 | 42.1469 | 109.3029 | 131.9596 | 124.7224 | 107.9675 | 283.9872 |  |  | 178.9624 |  | 159.2296 | 106.5048 | 144.4604 | 106.0882 | 222.827 | 170.0309 | 300.6037 | 284.0489 | 288.26 | 218.4326 | 257.6503 | 292.3922 | 315.5426 | 311.9923 | 179.767 | 157.1872 | 206.328 | 172.9532 | 206.0174 | 157.9844 | 235.1107 | 135.5729 | 272.9765 | 224.0012 | 193.5272 | 304.4425 |  | 207.7751 | 97.6093 | 125.7127 | 177.7258 | 233.1895 | 197.7752 | 202.9673 | 178.9443 |  | 149.3573 | 167.7197 | 248.7599 | 302.2614 | 293.962 | 115.0438 | 163.3402 | 246.453 | 304.9602 | 295.88 | 88.2796 | 98.6973 | 122.5726 | 174.8982 | 238.3636 | 165.9411 | 225.7298 | 148.9578 | 192.9286 | 165.2861 | 120.1925 | 161.0992 | 234.788 | 293.0544 | 286.6227 | 134.8276 | 178.2288 | 263.2709 | 314.5238 | 292.102 | 88.6025 | 105.6059 | 137.503 | 189.2258 | 257.6029 | 122.4866 | 170.2508 | 178.9469 | 191.7628 | 126.3047 | 243.4382 | 169.3876 | 296.3319 | 285.0646 | 212.8388 | 212.1298 |  |  | 112.7339 | 125.7175 | 117.2241 | 227.8846 | 117.72 | 196.5149 |  | 128.2571 | 115.1975 | 119.0676 | 62.7923 | 101.4671 | 111.9997 |  | 288.0252 | 346.6233 | 356.5833 | 451.8815 | 608.7096 | 581.942 | 420.0694 | [23 empty] | 118.4876 | 595.3258 | 83.1743 | 317.3243
16:01 | 9281 |  |  | 4.2286 | 35.8531 | 39.3016 | 12.5849 | 16.0842 | 24.0011 | 12.4391 | 1.412 | 6.0513 | 1.3149 | 0.0927 |  |  |  | -10.2601 | 33.7317 | 48.8724 | 13.1925 |  | 18.2932 | 29.1463 | 0.5241 | 1.0342 | 2.9636 | 1.2966 | -3.4027 | 272.2666 | 268.2097 | 178.121 | 207.7101 | 161.3239 | 142.9916 | 122.3935 | 214.2185 | 159.1509 | 236.6553 | 290.785 | 270.1938 | 181.199 | 181.5232 | 256.3714 | 285.6141 | 302.6456 |  |  | 176.8596 |  | 372.7543 | 119.2267 | 156.2149 | 226.5418 | 273.2258 | 249.7483 | 221.0244 | 175.5152 | 247.3557 | 293.7348 | 282.2985 | 188.8166 | 98.1083 | 126.1452 | 174.3461 | 227.8652 | 194.9848 | 217.8577 | 210.5934 | 441.0023 | 119.5027 | 174.0563 | 251.3744 | 301.4096 | 321.5431 | 115.9308 | 158.7449 | 220.4449 | 259.3807 | 250.7292 | 84.5939 | 97.2849 | 125.4399 | 176.2497 | 230.758 | 186.2351 |  | 169.3502 | 382.4885 |  | 105.4958 | 154.2988 | 224.4669 | 275.9146 | 267.8291 | 140.5029 | 176.868 | 243.9317 | 284.9957 | 257.7391 | 95.7887 | 105.1743 | 129.7279 | 177.807 | 241.4183 | 286.3798 | 169.019 | 156.0004 | 148.3832 | 142.1436 | 190.4364 | 253.6023 | 293.3758 | 274.6528 |  | 210.5356 |  |  | 111.9537 | 117.7149 | 211.3917 | 109.1903 | 227.0324 | 117.8273 | 43.1577 | 42.0388 | 39.1607 | 42.0133 | 40.5455 | 43.5791 | 39.3632 | 42.2601 | 109.2905 | 131.9362 | 124.7066 | 107.9448 | 283.9553 |  |  | 178.9488 |  | 159.2224 | 106.5023 | 144.4582 | 106.0833 | 222.8197 | 170.0374 | 300.5723 | 284.0111 | 288.2264 | 218.4275 | 257.6417 | 292.3954 | 315.5319 | 311.9575 | 179.7403 | 157.1659 | 206.309 | 172.9244 | 206.0114 | 157.9956 | 235.1035 | 135.5755 | 272.9396 | 223.9992 | 193.5348 | 304.4185 |  | 207.772 | 97.6114 | 125.7187 | 177.7254 | 233.1699 | 197.7577 | 202.9413 | 178.9238 |  | 149.3669 | 167.7336 | 248.7624 | 302.2386 | 293.9312 | 115.056 | 163.3613 | 246.4477 | 304.9383 | 295.8583 | 88.2784 | 98.6986 | 122.5785 | 174.9045 | 238.3598 | 165.9309 | 225.7103 | 148.9348 | 192.9561 | 165.2647 | 120.204 | 161.1181 | 234.7857 | 293.0336 | 286.6022 | 134.8238 | 178.2376 | 263.2445 | 314.4977 | 292.067 | 88.6101 | 105.6036 | 137.5183 | 189.2291 | 257.5824 | 122.4677 | 170.2283 | 178.9274 | 191.7374 | 126.3054 | 243.4311 | 169.3985 | 296.2995 | 285.0395 | 212.8295 | 212.2916 |  |  | 112.7174 | 125.7063 | 117.2056 | 227.8573 | 117.715 | 196.5061 |  | 128.23 | 115.1818 | 119.0516 | 62.7929 | 101.4746 | 112.0011 |  | 287.9833 | 346.584 | 356.5278 | 452.169 | 609.0835 | 581.9962 | 420.3366 | [23 empty] | 118.4702 | 595.5398 | 83.2406 | 317.2837
16:01 | 9282 |  |  | 4.1847 | 35.8341 | 39.2557 | 12.5131 | 16.1025 | 23.912 | 12.4695 | 1.4107 | 6.0497 | 1.316 | 0.0916 |  |  |  | -10.3096 | 33.7103 | 48.927 | 13.1914 |  | 18.2316 | 29.1122 | 0.5239 | 1.0376 | 2.965 | 1.2967 | -2.7816 | 272.2389 | 268.1749 | 178.1119 | 207.6977 | 161.3159 | 142.9879 | 122.3951 | 214.2227 | 159.1561 | 236.6431 | 290.7544 | 270.1613 | 181.2054 | 181.5378 | 256.3552 | 285.5843 | 302.6094 |  |  | 176.8367 |  | 372.6928 | 119.2323 | 156.216 | 226.5284 | 273.2006 | 249.7187 | 221.0164 | 175.5381 | 247.3533 | 293.7009 | 282.2557 | 188.8002 | 98.0945 | 126.1507 | 174.337 | 227.8367 | 194.9535 | 217.841 | 210.5603 | 440.924 | 119.5066 | 174.0511 | 251.3596 | 301.3738 | 321.7524 | 115.9385 | 158.7396 | 220.426 | 259.3511 | 250.697 | 84.6008 | 97.2838 | 125.4495 | 176.2538 | 230.7481 | 186.2094 |  | 169.3178 | 382.4346 |  | 105.5134 | 154.3064 | 224.4524 | 275.883 | 267.8016 | 140.4983 | 176.86 | 243.904 | 284.9543 | 257.7002 | 95.7894 | 105.1864 | 129.738 | 177.8038 | 241.4029 | 286.3529 | 168.9951 | 155.9867 | 148.3719 | 142.1474 | 190.4407 | 253.5963 | 293.3518 | 274.6267 |  | 210.5054 |  |  | 111.9392 | 117.6962 | 211.3809 | 109.2004 | 227.0258 | 117.8157 | 43.121 | 42.1243 | 40.1332 | 42.1592 | 40.3217 | 43.697 | 39.6624 | 42.3037 | 109.2691 | 131.9118 | 124.6861 | 107.922 | 283.9248 |  |  | 178.9376 |  | 159.2143 | 106.5023 | 144.454 | 106.0817 | 222.823 | 170.0488 | 300.5407 | 283.9827 | 288.192 | 218.412 | 257.6364 | 292.3897 | 315.5237 | 311.9215 | 179.705 | 157.1425 | 206.2385 | 172.9036 | 206.0231 | 158.0079 | 235.1019 | 135.5886 | 272.9037 | 223.9906 | 193.551 | 304.3989 |  | 207.7811 | 97.6174 | 125.7282 | 177.736 | 233.1646 | 197.7485 | 202.9231 | 178.9108 |  | 149.3768 | 167.7614 | 248.7661 | 302.234 | 293.9055 | 115.0546 | 163.3558 | 246.434 | 304.9022 | 295.8118 | 88.2818 | 98.7062 | 122.581 | 174.9081 | 238.3429 | 165.9156 | 225.6913 | 148.8973 | 192.966 | 165.2434 | 120.2041 | 161.1262 | 234.7749 | 292.9995 | 286.5645 | 134.8107 | 178.2377 | 263.2075 | 314.4497 | 292.0093 | 88.6076 | 105.5899 | 137.5241 | 189.226 | 257.541 | 122.4401 | 170.2097 | 178.8999 | 191.718 | 126.3173 | 243.4277 | 169.4028 | 296.2677 | 285.0066 | 212.8078 | 212.453 |  |  | 112.7017 | 125.6897 | 117.1872 | 227.8349 | 117.7082 | 196.4879 |  | 128.2091 | 115.1621 | 119.0258 | 62.794 | 101.4992 | 112.0013 |  | 287.9163 | 346.5611 | 356.4725 | 451.6962 | 608.4873 | 581.4742 | 419.955 | [23 empty] | 118.4514 | 594.9807 | 83.1403 | 317.2387
16:01 | 9283 |  |  | 4.2046 | 35.824 | 39.3525 | 12.5678 | 16.1402 | 23.8919 | 12.3594 | 1.4103 | 6.0493 | 1.3147 | 0.0911 |  |  |  | -10.3774 | 33.8083 | 48.9371 | 13.3446 |  | 18.2944 | 29.0483 | 0.5234 | 1.0323 | 2.9612 | 1.2944 | -2.0141 | 272.2101 | 268.1431 | 178.0954 | 207.6833 | 161.3055 | 142.9815 | 122.3864 | 214.2338 | 159.1567 | 236.6295 | 290.7235 | 270.125 | 181.2095 | 181.5514 | 256.3446 | 285.5708 | 302.5961 |  |  | 176.8227 |  | 372.6354 | 119.2346 | 156.2225 | 226.516 | 273.1704 | 249.6841 | 221.0104 | 175.5358 | 247.3379 | 293.6777 | 282.2107 | 188.8042 | 98.0993 | 126.1512 | 174.3404 | 227.8172 | 194.9275 | 217.8301 | 210.533 | 440.8554 | 119.5195 | 174.0518 | 251.3403 | 301.3439 | 321.9306 | 115.9424 | 158.7226 | 220.4028 | 259.3136 | 250.6681 | 84.6031 | 97.2737 | 125.4485 | 176.2521 | 230.7254 | 186.1923 |  | 169.2884 | 382.3624 |  | 105.5288 | 154.3172 | 224.441 | 275.8529 | 267.7682 | 140.5058 | 176.8565 | 243.8863 | 284.9191 | 257.6642 | 95.7895 | 105.1878 | 129.7475 | 177.8053 | 241.3865 | 286.3192 | 168.9679 | 155.9786 | 148.3606 | 142.1565 | 190.4452 | 253.5913 | 293.3241 | 274.5947 |  | 210.481 |  |  | 111.9295 | 117.6861 | 211.3623 | 109.1885 | 227.0046 | 117.8044 | 42.9892 | 41.982 | 40.674 | 42.1359 | 39.8684 | 43.7414 | 40.1169 | 42.225 | 109.2499 | 131.894 | 124.6646 | 107.9094 | 283.8928 |  |  | 178.9268 |  | 159.2083 | 106.5002 | 144.447 | 106.0823 | 222.8201 | 170.0594 | 300.5063 | 283.9422 | 288.155 | 218.3962 | 257.6307 | 292.3799 | 315.511 | 311.8905 | 179.6452 | 157.1174 | 206.2226 | 172.871 | 206.0265 | 158.0171 | 235.0937 | 135.5948 | 272.872 | 223.9761 | 193.5553 | 304.361 |  | 207.792 | 97.6187 | 125.7358 | 177.7455 | 233.1535 | 197.7284 | 202.8977 | 178.8863 |  | 149.3736 | 167.7675 | 248.7552 | 302.2131 | 293.8761 | 115.0643 | 163.3537 | 246.4253 | 304.873 | 295.7739 | 88.2883 | 98.726 | 122.5958 | 174.9242 | 238.3274 | 165.9007 | 225.6705 | 148.8691 | 192.9753 | 165.2192 | 120.2107 | 161.1205 | 234.766 | 292.9636 | 286.5331 | 134.8025 | 178.2436 | 263.193 | 314.411 | 291.9669 | 88.6107 | 105.5926 | 137.5393 | 189.234 | 257.5124 | 122.4165 | 170.1964 | 178.8827 | 191.6887 | 126.32 | 243.4213 | 169.4094 | 296.2437 | 284.9763 | 212.7829 | 212.4366 |  |  | 112.682 | 125.6739 | 117.1587 | 227.8009 | 117.6954 | 196.4482 |  | 128.187 | 115.1502 | 119.0178 | 62.8029 | 101.5151 | 112.0012 |  | 287.8738 | 346.4977 | 356.4369 | 452.2736 | 609.2877 | 582.2032 | 419.8872 | [23 empty] | 118.4356 | 595.7454 | 83.2187 | 317.1857
16:01 | 9284 |  |  | 4.1475 | 35.9249 | 39.3394 | 12.6436 | 16.2258 | 23.969 | 12.4824 | 1.4101 | 6.0507 | 1.3172 | 0.0918 |  |  |  | -10.3237 | 33.8473 | 49.0544 | 13.3244 |  | 18.2177 | 29.0288 | 0.5227 | 1.0291 | 2.9603 | 1.2958 | -3.0811 | 272.1845 | 268.1135 | 178.0812 | 207.6609 | 161.2951 | 142.9636 | 122.3813 | 214.2377 | 159.1674 | 236.6163 | 290.6951 | 270.0802 | 181.2119 | 181.5311 | 256.3379 | 285.5558 | 302.5788 |  |  | 176.8008 |  | 372.5753 | 119.2398 | 156.2274 | 226.5092 | 273.1382 | 249.6572 | 220.9958 | 175.5232 | 247.3199 | 293.6467 | 282.185 | 188.7959 | 98.0991 | 126.1517 | 174.3398 | 227.7982 | 194.8993 | 217.8185 | 210.5116 | 440.7845 | 119.5181 | 174.0516 | 251.327 | 301.3079 | 321.7488 | 115.9505 | 158.7253 | 220.3865 | 259.281 | 250.6409 | 84.6038 | 97.2695 | 125.4568 | 176.2575 | 230.7122 | 186.1539 |  | 169.2715 | 382.2831 |  | 105.5467 | 154.3194 | 224.4287 | 275.8182 | 267.7311 | 140.5308 | 176.8603 | 243.8737 | 284.8907 | 257.6245 | 95.7857 | 105.1865 | 129.7584 | 177.8142 | 241.3692 | 286.2997 | 168.9464 | 155.9632 | 148.3466 | 142.1434 | 190.4387 | 253.579 | 293.289 | 274.5531 |  | 210.4487 |  |  | 111.9158 | 117.6644 | 211.3186 | 109.1545 | 226.9868 | 117.8029 | 42.7657 | 41.7475 | 40.8497 | 41.4365 | 39.8144 | 43.7323 | 40.3508 | 42.1413 | 109.2417 | 131.8794 | 124.6475 | 107.8879 | 283.8585 |  |  | 178.9075 |  | 159.1895 | 106.5023 | 144.438 | 106.0748 | 222.8109 | 170.0595 | 300.4747 | 283.9028 | 288.1221 | 218.3789 | 257.6466 | 292.389 | 315.5103 | 311.8677 | 179.6178 | 157.1069 | 206.2776 | 172.8548 | 206.0404 | 158.0421 | 235.0965 | 135.6037 | 272.8484 | 223.9814 | 193.5763 | 304.3361 |  | 207.8162 | 97.6221 | 125.7482 | 177.7445 | 233.14 | 197.711 | 202.8673 | 178.871 |  | 149.3711 | 167.7741 | 248.7382 | 302.1842 | 293.8482 | 115.0689 | 163.372 | 246.4217 | 304.8432 | 295.7499 | 88.2858 | 98.739 | 122.6153 | 174.94 | 238.3096 | 165.8811 | 225.6483 | 148.8489 | 192.9883 | 165.1986 | 120.2303 | 161.1214 | 234.7596 | 292.9351 | 286.5116 | 134.8172 | 178.2616 | 263.1737 | 314.3763 | 291.9227 | 88.6265 | 105.6071 | 137.5656 | 189.2483 | 257.5104 | 122.3982 | 170.1771 | 178.8696 | 191.6544 | 126.31 | 243.399 | 169.404 | 296.2101 | 284.9374 | 212.7608 | 212.4215 |  |  | 112.6613 | 125.6542 | 117.133 | 227.7622 | 117.6749 | 196.403 |  | 128.162 | 115.1349 | 118.9999 | 62.8049 | 101.5019 | 112.02 |  | 287.8215 | 346.4097 | 356.3882 | 451.8206 | 608.3008 | 581.412 | 420.0171 | [23 empty] | 118.4157 | 594.8564 | 83.3645 | 317.1156
16:01 | 9285 |  |  | 4.1918 | 35.8417 | 39.2059 | 12.5707 | 16.1863 | 23.9051 | 12.3997 | 1.409 | 6.0478 | 1.3182 | 0.0902 |  |  |  | -10.3528 | 33.7802 | 48.9884 | 13.3241 |  | 18.2132 | 28.9809 | 0.5233 | 1.0308 | 2.9607 | 1.2959 | -3.1301 | 272.1554 | 268.0829 | 178.0693 | 207.6476 | 161.2852 | 142.9508 | 122.3841 | 214.2187 | 159.1724 | 236.61 | 290.6595 | 270.0402 | 181.2111 | 181.5083 | 256.316 | 285.5237 | 302.5297 |  |  | 176.7828 |  | 372.5106 | 119.2342 | 156.2397 | 226.4984 | 273.1013 | 249.6255 | 220.9757 | 175.5164 | 247.307 | 293.6093 | 282.1546 | 188.7828 | 98.0912 | 126.1522 | 174.3297 | 227.7766 | 194.8631 | 217.7989 | 210.4814 | 440.7082 | 119.5091 | 174.057 | 251.3127 | 301.2741 | 321.5436 | 115.9519 | 158.732 | 220.3783 | 259.2649 | 250.6124 | 84.6161 | 97.2654 | 125.4699 | 176.2528 | 230.6805 | 186.1327 |  | 169.2523 | 382.2114 |  | 105.5696 | 154.3198 | 224.4138 | 275.786 | 267.6987 | 140.5445 | 176.859 | 243.8607 | 284.8511 | 257.5932 | 95.7804 | 105.1872 | 129.7629 | 177.8065 | 241.3449 | 286.2804 | 168.9178 | 155.9382 | 148.3304 | 142.1294 | 190.4365 | 253.5643 | 293.2521 | 274.5154 |  | 210.4025 |  |  | 111.8931 | 117.6417 | 211.2845 | 109.1257 | 226.959 | 117.8003 | 42.4765 | 41.6199 | 40.2527 | 40.984 | 40.0486 | 43.6883 | 40.1823 | 42.0516 | 109.2241 | 131.86 | 124.6285 | 107.8603 | 283.8218 |  |  | 178.8903 |  | 159.1719 | 106.4952 | 144.4274 | 106.0614 | 222.8084 | 170.0675 | 300.4394 | 283.8801 | 288.0954 | 218.3664 | 257.6425 | 292.3942 | 315.4959 | 311.8404 | 179.6139 | 157.0942 | 206.3148 | 172.8311 | 206.0502 | 158.0627 | 235.1065 | 135.6149 | 272.819 | 223.9777 | 193.59 | 304.3045 |  | 207.8213 | 97.6185 | 125.7582 | 177.7419 | 233.1278 | 197.6935 | 202.8367 | 178.8534 |  | 149.3596 | 167.7796 | 248.7286 | 302.1611 | 293.8173 | 115.0734 | 163.3868 | 246.4108 | 304.8133 | 295.715 | 88.2854 | 98.7402 | 122.6272 | 174.9475 | 238.2952 | 165.8454 | 225.6258 | 148.8152 | 193.0056 | 165.1804 | 120.2446 | 161.1415 | 234.7565 | 292.9022 | 286.4821 | 134.8653 | 178.284 | 263.1921 | 314.3625 | 291.9187 | 88.6345 | 105.6404 | 137.57 | 189.2501 | 257.5195 | 122.3773 | 170.1519 | 178.8561 | 191.6299 | 126.3256 | 243.3922 | 169.4077 | 296.1797 | 284.9039 | 212.7578 | 212.4191 |  |  | 112.6436 | 125.6449 | 117.1235 | 227.7427 | 117.6693 | 196.3587 |  | 128.1364 | 115.1214 | 118.9782 | 62.8094 | 101.4781 | 112.0303 |  | 287.7395 | 346.3439 | 356.3347 | 451.8815 | 608.9583 | 581.8175 | 420.2558 | [23 empty] | 118.3979 | 595.3879 | 83.1706 | 317.0417
16:01 | 9286 |  |  | 4.0898 | 35.8334 | 39.2165 | 12.4893 | 16.0976 | 23.9503 | 12.4801 | 1.4085 | 6.0482 | 1.3177 | 0.0917 |  |  |  | -10.2516 | 33.8144 | 48.8429 | 13.3621 |  | 18.199 | 29.0111 | 0.5232 | 1.03 | 2.9583 | 1.2945 | -2.4796 | 272.1298 | 268.0557 | 178.0662 | 207.6366 | 161.2782 | 142.9526 | 122.3823 | 214.2085 | 159.1716 | 236.601 | 290.6234 | 270.0093 | 181.2165 | 181.5114 | 256.3 | 285.4829 | 302.4884 |  |  | 176.7515 |  | 372.4367 | 119.2143 | 156.2335 | 226.4798 | 273.0538 | 249.588 | 220.953 | 175.5221 | 247.2912 | 293.5769 | 282.123 | 188.7836 | 98.0962 | 126.1593 | 174.3286 | 227.7529 | 194.8388 | 217.792 | 210.4572 | 440.6358 | 119.5217 | 174.0668 | 251.2946 | 301.2464 | 321.5694 | 115.9495 | 158.731 | 220.3638 | 259.2367 | 250.5853 | 84.6175 | 97.2602 | 125.4691 | 176.2447 | 230.656 | 186.1363 |  | 169.2296 | 382.1496 |  | 105.5824 | 154.3273 | 224.4066 | 275.7572 | 267.6717 | 140.5513 | 176.8625 | 243.8541 | 284.8127 | 257.5664 | 95.7751 | 105.1914 | 129.7702 | 177.8036 | 241.3268 | 286.2691 | 168.8926 | 155.925 | 148.3185 | 142.1341 | 190.446 | 253.5549 | 293.2249 | 274.4873 |  | 210.3566 |  |  | 111.8751 | 117.6377 | 211.2831 | 109.1452 | 226.9201 | 117.799 | 42.2424 | 41.8283 | 39.2248 | 41.2695 | 40.0278 | 43.5687 | 40.2322 | 42.1664 | 109.1947 | 131.838 | 124.6064 | 107.8459 | 283.7864 |  |  | 178.8824 |  | 159.1675 | 106.4856 | 144.4167 | 106.0492 | 222.7937 | 170.0742 | 300.3961 | 283.8547 | 288.0607 | 218.3655 | 257.6218 | 292.3829 | 315.4724 | 311.8002 | 179.59 | 157.0732 | 206.2854 | 172.8011 | 206.0253 | 158.0678 | 235.1 | 135.5893 | 272.7838 | 223.9536 | 193.5851 | 304.2714 |  | 207.7715 | 97.6265 | 125.7673 | 177.7486 | 233.119 | 197.6758 | 202.8159 | 178.8339 |  | 149.3564 | 167.7959 | 248.7325 | 302.1461 | 293.7841 | 115.0864 | 163.3923 | 246.4045 | 304.7768 | 295.6826 | 88.2897 | 98.7333 | 122.6323 | 174.9423 | 238.288 | 165.8011 | 225.605 | 148.7847 | 193.0318 | 165.1537 | 120.249 | 161.167 | 234.7561 | 292.8821 | 286.451 | 134.8881 | 178.2878 | 263.2311 | 314.3651 | 291.939 | 88.6439 | 105.6721 | 137.5496 | 189.2183 | 257.5244 | 122.3605 | 170.1301 | 178.8425 | 191.6096 | 126.3322 | 243.4001 | 169.4236 | 296.1468 | 284.8645 | 212.7497 | 212.3912 |  |  | 112.6222 | 125.6242 | 117.0992 | 227.7271 | 117.6564 | 196.3092 |  | 128.114 | 115.1018 | 118.9672 | 62.8077 | 101.4568 | 112.0273 |  | 287.6485 | 346.2749 | 356.2886 | 451.8008 | 608.5049 | 581.5566 | 419.8166 | [23 empty] | 118.3802 | 595.0308 | 83.1405 | 316.9617
16:01 | 9287 |  |  | 4.0769 | 35.8326 | 39.3238 | 12.461 | 16.1292 | 23.846 | 12.5279 | 1.4067 | 6.0447 | 1.3181 | 0.0903 |  |  |  | -10.3494 | 33.8229 | 48.888 | 13.2231 |  | 18.1728 | 28.9123 | 0.5227 | 1.0268 | 2.9632 | 1.2943 | -3.2281 | 272.1047 | 268.0248 | 178.0621 | 207.6156 | 161.2691 | 142.946 | 122.3794 | 214.2257 | 159.1721 | 236.5932 | 290.5972 | 269.9807 | 181.2255 | 181.499 | 256.2899 | 285.4541 | 302.4436 |  |  | 176.7282 |  | 372.371 | 119.2199 | 156.2297 | 226.4702 | 273.0173 | 249.5588 | 220.9427 | 175.5171 | 247.2761 | 293.5523 | 282.0932 | 188.7811 | 98.1029 | 126.1735 | 174.3376 | 227.7284 | 194.82 | 217.7906 | 210.4361 | 440.5663 | 119.5335 | 174.0666 | 251.2845 | 301.2085 | 321.7356 | 115.951 | 158.7252 | 220.3447 | 259.2001 | 250.5563 | 84.6103 | 97.2535 | 125.4671 | 176.2462 | 230.6457 | 186.1174 |  | 169.2048 | 382.0841 |  | 105.601 | 154.3287 | 224.402 | 275.7313 | 267.6419 | 140.5476 | 176.8681 | 243.834 | 284.7787 | 257.5239 | 95.7683 | 105.1995 | 129.778 | 177.8101 | 241.3106 | 286.2444 | 168.8646 | 155.9076 | 148.3041 | 142.1436 | 190.4467 | 253.5464 | 293.1962 | 274.454 |  | 210.3091 |  |  | 111.8582 | 117.6259 | 211.2383 | 109.0975 | 226.8829 | 117.7929 | 42.0447 | 42.1566 | 38.8519 | 41.6488 | 40.0489 | 43.3009 | 40.2562 | 42.4497 | 109.1754 | 131.8209 | 124.5892 | 107.8386 | 283.7644 |  |  | 178.8756 |  | 159.1652 | 106.4894 | 144.4155 | 106.054 | 222.7629 | 170.0832 | 300.3641 | 283.8249 | 288.0374 | 218.3601 | 257.6361 | 292.3836 | 315.4739 | 311.7736 | 179.5906 | 157.0621 | 206.2233 | 172.7859 | 206.0077 | 158.0807 | 235.101 | 135.5769 | 272.7526 | 223.9595 | 193.5973 | 304.2407 |  | 207.728 | 97.6299 | 125.7776 | 177.7537 | 233.1042 | 197.6632 | 202.7894 | 178.813 |  | 149.3636 | 167.8096 | 248.7273 | 302.128 | 293.759 | 115.0956 | 163.4113 | 246.4113 | 304.7591 | 295.6608 | 88.2886 | 98.7221 | 122.6395 | 174.9359 | 238.2832 | 165.7721 | 225.5948 | 148.7652 | 193.0576 | 165.1386 | 120.2637 | 161.1808 | 234.7667 | 292.8702 | 286.4254 | 134.8932 | 178.2919 | 263.222 | 314.3431 | 291.9068 | 88.6533 | 105.6855 | 137.5418 | 189.2116 | 257.5072 | 122.3362 | 170.1076 | 178.8223 | 191.5743 | 126.3271 | 243.3994 | 169.4278 | 296.106 | 284.8148 | 212.7186 | 212.3444 |  |  | 112.6029 | 125.5896 | 117.073 | 227.6999 | 117.6368 | 196.2569 |  | 128.0899 | 115.0897 | 118.9452 | 62.8151 | 101.4391 | 112.0416 |  | 287.565 | 346.231 | 356.2399 | 451.4713 | 608.114 | 581.3581 | 419.6882 | [23 empty] | 118.3593 | 594.7361 | 83.0601 | 316.898
16:01 | 9288 |  |  | 4.0529 | 35.7676 | 39.3117 | 12.4859 | 16.2036 | 23.8506 | 12.5196 | 1.4084 | 6.0428 | 1.3187 | 0.0913 |  |  |  | -10.3003 | 33.7476 | 48.8818 | 13.2638 |  | 18.2351 | 28.9794 | 0.5224 | 1.0282 | 2.9562 | 1.2965 | -1.9675 | 272.0675 | 267.9972 | 178.0451 | 207.5996 | 161.258 | 142.9285 | 122.3738 | 214.2264 | 159.1685 | 236.5771 | 290.5584 | 269.9409 | 181.2277 | 181.4735 | 256.2658 | 285.4419 | 302.4092 |  |  | 176.7327 |  | 372.3165 | 119.2308 | 156.2457 | 226.4724 | 272.9955 | 249.5321 | 220.9417 | 175.5181 | 247.2685 | 293.5208 | 282.0613 | 188.7734 | 98.1031 | 126.1832 | 174.3317 | 227.7045 | 194.7909 | 217.778 | 210.4055 | 440.4912 | 119.5324 | 174.0598 | 251.2668 | 301.1705 | 321.541 | 115.9567 | 158.7252 | 220.3313 | 259.169 | 250.5292 | 84.6212 | 97.2467 | 125.4804 | 176.249 | 230.623 | 186.1031 |  | 169.1861 | 382.0193 |  | 105.6206 | 154.3327 | 224.3879 | 275.7108 | 267.6136 | 140.5463 | 176.8706 | 243.8186 | 284.7463 | 257.4875 | 95.7573 | 105.2087 | 129.778 | 177.799 | 241.2893 | 286.2009 | 168.8342 | 155.8911 | 148.2999 | 142.1481 | 190.4478 | 253.5377 | 293.1649 | 274.4186 |  | 210.2784 |  |  | 111.8408 | 117.6068 | 211.1967 | 109.0486 | 226.8491 | 117.7898 | 41.8886 | 42.0857 | 39.3124 | 42.0295 | 40.2514 | 43.1097 | 40.0756 | 42.6173 | 109.1589 | 131.8016 | 124.5677 | 107.8224 | 283.738 |  |  | 178.8628 |  | 159.1585 | 106.4945 | 144.4144 | 106.0597 | 222.7385 | 170.0981 | 300.339 | 283.7913 | 288.0174 | 218.3659 | 257.6379 | 292.3786 | 315.4588 | 311.7485 | 179.6309 | 157.0464 | 206.1523 | 172.766 | 205.9882 | 158.0974 | 235.1037 | 135.588 | 272.7157 | 223.9575 | 193.6071 | 304.2066 |  | 207.7169 | 97.6304 | 125.7867 | 177.7574 | 233.0816 | 197.6427 | 202.7562 | 178.7849 |  | 149.3644 | 167.8128 | 248.7208 | 302.1049 | 293.7354 | 115.1114 | 163.4289 | 246.4155 | 304.7461 | 295.6398 | 88.2915 | 98.7186 | 122.6493 | 174.9469 | 238.2711 | 165.7562 | 225.5791 | 148.7437 | 193.0936 | 165.1277 | 120.2872 | 161.1923 | 234.7725 | 292.8462 | 286.3998 | 134.9031 | 178.3048 | 263.2146 | 314.3111 | 291.8734 | 88.6587 | 105.6951 | 137.5705 | 189.2497 | 257.4871 | 122.3184 | 170.0842 | 178.7964 | 191.5378 | 126.3494 | 243.3958 | 169.437 | 296.084 | 284.7841 | 212.693 | 212.3031 |  |  | 112.5859 | 125.57 | 117.055 | 227.6649 | 117.6147 | 196.2212 |  | 128.0579 | 115.0686 | 118.9185 | 62.8128 | 101.4652 | 112.043 |  | 287.4885 | 346.1691 | 356.1854 | 451.7386 | 608.1319 | 581.6188 | 419.7545 | [23 empty] | 118.3379 | 594.8754 | 83.0998 | 316.8288
16:01 | 9289 |  |  | 4.1519 | 35.79 | 39.315 | 12.5234 | 16.2165 | 23.8646 | 12.5513 | 1.409 | 6.0443 | 1.3187 | 0.0915 |  |  |  | -10.2807 | 33.7411 | 48.8356 | 13.2832 |  | 18.2512 | 28.9252 | 0.5223 | 1.0261 | 2.9554 | 1.2966 | -3.055 | 272.0295 | 267.9667 | 178.0327 | 207.5839 | 161.2494 | 142.9162 | 122.3642 | 214.2133 | 159.1791 | 236.5654 | 290.5203 | 269.9045 | 181.2196 | 181.4475 | 256.2191 | 285.3868 | 302.3709 |  |  | 176.7098 |  | 372.2523 | 119.2249 | 156.2433 | 226.457 | 272.9633 | 249.4945 | 220.9236 | 175.532 | 247.2505 | 293.481 | 282.0297 | 188.7604 | 98.0956 | 126.1911 | 174.3232 | 227.6879 | 194.7558 | 217.7686 | 210.3768 | 440.409 | 119.5325 | 174.0511 | 251.2484 | 301.1271 | 321.4457 | 115.9596 | 158.7332 | 220.325 | 259.1384 | 250.505 | 84.62 | 97.2426 | 125.4849 | 176.2486 | 230.6055 | 186.1259 |  | 169.1762 | 381.9581 |  | 105.6327 | 154.3378 | 224.3747 | 275.6756 | 267.5791 | 140.5488 | 176.8706 | 243.8113 | 284.7095 | 257.4618 | 95.7631 | 105.2044 | 129.7738 | 177.7931 | 241.267 | 286.1615 | 168.8075 | 155.874 | 148.2986 | 142.1529 | 190.4522 | 253.525 | 293.1389 | 274.3862 |  | 210.2582 |  |  | 111.8219 | 117.5822 | 211.1671 | 109.0375 | 226.8072 | 117.7826 | 42.0419 | 41.6781 | 40.0652 | 42.2485 | 40.1185 | 43.1221 | 40.0521 | 42.7429 | 109.1357 | 131.7825 | 124.5479 | 107.8103 | 283.701 |  |  | 178.8518 |  | 159.1563 | 106.4988 | 144.4108 | 106.0593 | 222.7331 | 170.1086 | 300.3162 | 283.7649 | 287.9956 | 218.3717 | 257.6331 | 292.3788 | 315.4388 | 311.722 | 179.6607 | 157.0256 | 206.1314 | 172.7446 | 205.9691 | 158.1121 | 235.1006 | 135.5852 | 272.6845 | 223.9474 | 193.6184 | 304.1842 |  | 207.7145 | 97.6443 | 125.8051 | 177.7631 | 233.0777 | 197.6291 | 202.7414 | 178.7655 |  | 149.3782 | 167.8291 | 248.7237 | 302.0975 | 293.7085 | 115.1275 | 163.4352 | 246.4079 | 304.7107 | 295.6067 | 88.3057 | 98.7267 | 122.6632 | 174.9564 | 238.2547 | 165.7425 | 225.5643 | 148.7363 | 193.1447 | 165.1118 | 120.2916 | 161.1949 | 234.7615 | 292.8161 | 286.3696 | 134.8955 | 178.3132 | 263.1969 | 314.2697 | 291.8399 | 88.6576 | 105.6921 | 137.5837 | 189.2566 | 257.4693 | 122.3075 | 170.0664 | 178.7813 | 191.513 | 126.3689 | 243.3857 | 169.4487 | 296.0639 | 284.7647 | 212.6753 | 212.2714 |  |  | 112.5689 | 125.5564 | 117.0384 | 227.6204 | 117.5893 | 196.1872 |  | 128.0384 | 115.0555 | 118.8988 | 62.7957 | 101.5096 | 112.0315 |  | 287.4163 | 346.1241 | 356.132 | 451.9874 | 608.5049 | 581.6188 | 419.7545 | [23 empty] | 118.3201 | 595.0619 | 83.1505 | 316.7702
16:01 | 9290 |  |  | 4.206 | 35.8503 | 39.425 | 12.5803 | 16.2389 | 23.8752 | 12.5051 | 1.406 | 6.0419 | 1.3182 | 0.0896 |  |  |  | -10.2428 | 33.7648 | 48.8981 | 13.2022 |  | 18.2166 | 29.0515 | 0.5238 | 1.0273 | 2.9526 | 1.2967 | -2.6268 | 272.0016 | 267.9327 | 178.023 | 207.5662 | 161.2405 | 142.9104 | 122.3538 | 214.2144 | 159.1908 | 236.5535 | 290.4858 | 269.8737 | 181.2156 | 181.4102 | 256.1728 | 285.3362 | 302.3266 |  |  | 176.6757 |  | 372.1854 | 119.2292 | 156.2427 | 226.4339 | 272.9298 | 249.4649 | 220.9049 | 175.5426 | 247.2351 | 293.4624 | 281.9964 | 188.7569 | 98.0976 | 126.2003 | 174.3281 | 227.6773 | 194.7379 | 217.7675 | 210.3598 | 440.3415 | 119.5414 | 174.0631 | 251.2423 | 301.1039 | 321.7378 | 115.9556 | 158.7303 | 220.3047 | 259.1064 | 250.4736 | 84.6084 | 97.2385 | 125.4758 | 176.2415 | 230.5859 | 186.1181 |  | 169.1543 | 381.8906 |  | 105.6516 | 154.3339 | 224.3674 | 275.6366 | 267.5428 | 140.5442 | 176.8662 | 243.7984 | 284.6673 | 257.4298 | 95.7732 | 105.199 | 129.7659 | 177.7915 | 241.2447 | 286.1238 | 168.7796 | 155.8549 | 148.2829 | 142.1522 | 190.4528 | 253.5149 | 293.1096 | 274.3575 |  | 210.2388 |  |  | 111.8089 | 117.5647 | 211.1311 | 108.9944 | 226.7562 | 117.7637 | 42.4592 | 41.3358 | 40.5308 | 42.4767 | 40.0916 | 43.1779 | 40.0649 | 42.872 | 109.1145 | 131.7598 | 124.5397 | 107.7979 | 283.6659 |  |  | 178.8422 |  | 159.1533 | 106.4999 | 144.4068 | 106.0555 | 222.7278 | 170.1135 | 300.2869 | 283.7338 | 287.9733 | 218.3578 | 257.6416 | 292.3871 | 315.4352 | 311.7027 | 179.6497 | 157.0102 | 206.1455 | 172.7329 | 205.9642 | 158.1311 | 235.1033 | 135.5869 | 272.6659 | 223.9421 | 193.635 | 304.1569 |  | 207.732 | 97.654 | 125.8172 | 177.7664 | 233.0674 | 197.6177 | 202.7232 | 178.7534 |  | 149.3847 | 167.8443 | 248.7229 | 302.0815 | 293.6763 | 115.1303 | 163.4426 | 246.3943 | 304.6843 | 295.577 | 88.3195 | 98.733 | 122.677 | 174.9653 | 238.2546 | 165.7382 | 225.5523 | 148.7337 | 193.1819 | 165.1014 | 120.2957 | 161.1996 | 234.7525 | 292.7842 | 286.336 | 134.9024 | 178.3272 | 263.184 | 314.239 | 291.8126 | 88.6633 | 105.6916 | 137.5777 | 189.2441 | 257.4532 | 122.2876 | 170.0506 | 178.7709 | 191.4881 | 126.3545 | 243.3641 | 169.4388 | 296.0337 | 284.7329 | 212.6664 | 212.229 |  |  | 112.5563 | 125.5502 | 117.0286 | 227.5669 | 117.5758 | 196.1617 |  | 128.0162 | 115.036 | 118.8895 | 62.7992 | 101.4769 | 112.0413 |  | 287.3487 | 346.07 | 356.093 | 451.9424 | 608.8076 | 581.9741 | 420.1839 | [23 empty] | 118.3063 | 595.3908 | 83.2714 | 316.7093
16:01 | 9291 |  |  | 4.24 | 35.9208 | 39.4004 | 12.5177 | 16.2415 | 23.9151 | 12.4983 | 1.4075 | 6.0411 | 1.3198 | 0.0905 |  |  |  | -10.1381 | 33.8911 | 48.9492 | 13.2417 |  | 18.2079 | 29.0051 | 0.5227 | 1.0231 | 2.9459 | 1.296 | -3.2917 | 271.9655 | 267.9074 | 178.0093 | 207.5485 | 161.2265 | 142.8997 | 122.3416 | 214.2058 | 159.176 | 236.5255 | 290.4465 | 269.8257 | 181.2151 | 181.396 | 256.1407 | 285.3106 | 302.291 |  |  | 176.6582 |  | 372.1209 | 119.2235 | 156.2495 | 226.414 | 272.8936 | 249.4381 | 220.8897 | 175.5291 | 247.217 | 293.4415 | 281.9641 | 188.7608 | 98.0978 | 126.2007 | 174.3221 | 227.6522 | 194.7165 | 217.749 | 210.3349 | 440.2723 | 119.548 | 174.0709 | 251.2281 | 301.0836 | 321.6184 | 115.959 | 158.7226 | 220.282 | 259.0725 | 250.4388 | 84.609 | 97.2263 | 125.474 | 176.2274 | 230.5507 | 186.1054 |  | 169.1234 | 381.833 |  | 105.6669 | 154.3354 | 224.3569 | 275.6129 | 267.5116 | 140.5496 | 176.8687 | 243.7894 | 284.6306 | 257.3913 | 95.7641 | 105.2046 | 129.7699 | 177.7967 | 241.2213 | 286.0961 | 168.7535 | 155.8334 | 148.2716 | 142.1551 | 190.4549 | 253.5068 | 293.0809 | 274.3313 |  | 210.2212 |  |  | 111.7916 | 117.5453 | 211.11 | 108.9751 | 226.7089 | 117.7467 | 42.7473 | 41.071 | 40.4409 | 42.6339 | 40.5873 | 43.2294 | 39.6167 | 42.9384 | 109.0913 | 131.7343 | 124.5165 | 107.7743 | 283.6298 |  |  | 178.8227 |  | 159.1487 | 106.4994 | 144.4007 | 106.0546 | 222.7209 | 170.1267 | 300.2578 | 283.6986 | 287.9445 | 218.3553 | 257.6408 | 292.3912 | 315.4337 | 311.6785 | 179.6124 | 156.9996 | 206.129 | 172.7255 | 205.9681 | 158.1515 | 235.1026 | 135.6003 | 272.6361 | 223.9289 | 193.6483 | 304.1193 |  | 207.7211 | 97.6531 | 125.8175 | 177.7638 | 233.0382 | 197.5919 | 202.6942 | 178.7356 |  | 149.3768 | 167.8625 | 248.7335 | 302.0619 | 293.6418 | 115.1312 | 163.4462 | 246.3811 | 304.6583 | 295.5524 | 88.3184 | 98.74 | 122.6848 | 174.974 | 238.2483 | 165.7337 | 225.5308 | 148.731 | 193.2032 | 165.0905 | 120.3062 | 161.2091 | 234.7497 | 292.7617 | 286.3021 | 134.9146 | 178.3372 | 263.1805 | 314.2116 | 291.7903 | 88.6754 | 105.7011 | 137.5757 | 189.2449 | 257.4398 | 122.2678 | 170.0259 | 178.7487 | 191.463 | 126.348 | 243.356 | 169.4402 | 296.0035 | 284.6897 | 212.6669 | 212.1807 |  |  | 112.5408 | 125.5423 | 117.0141 | 227.5181 | 117.5587 | 196.1456 |  | 127.9949 | 115.0204 | 118.8735 | 62.8044 | 101.4847 | 112.0389 |  | 287.2883 | 345.9927 | 356.0414 | 451.4742 | 607.8565 | 581.0456 | 419.5219 | [23 empty] | 118.2904 | 594.451 | 83.3672 | 316.6405
16:01 | 9292 |  |  | 4.2275 | 35.8977 | 39.4639 | 12.5683 | 16.3079 | 23.9968 | 12.6566 | 1.4074 | 6.0372 | 1.3209 | 0.0894 |  |  |  | -10.2821 | 33.8205 | 48.8627 | 13.2488 |  | 18.2523 | 29.0055 | 0.5219 | 1.0175 | 2.9417 | 1.2975 | -2.9296 | 271.9303 | 267.8822 | 178.0033 | 207.535 | 161.2145 | 142.8932 | 122.3355 | 214.2082 | 159.1795 | 236.5162 | 290.4205 | 269.7855 | 181.211 | 181.3877 | 256.1112 | 285.2664 | 302.2442 |  |  | 176.6445 |  | 372.0569 | 119.2172 | 156.2528 | 226.4015 | 272.8579 | 249.4038 | 220.8746 | 175.5125 | 247.2079 | 293.409 | 281.9307 | 188.7513 | 98.098 | 126.2052 | 174.3142 | 227.6269 | 194.6815 | 217.7339 | 210.2982 | 440.1956 | 119.549 | 174.0685 | 251.2142 | 301.0519 | 321.3764 | 115.9658 | 158.7146 | 220.2689 | 259.0454 | 250.4092 | 84.6135 | 97.2163 | 125.4788 | 176.2229 | 230.5283 | 186.1212 |  | 169.1087 | 381.7782 |  | 105.6843 | 154.3429 | 224.345 | 275.5811 | 267.477 | 140.5454 | 176.8701 | 243.7754 | 284.5913 | 257.3568 | 95.7513 | 105.2116 | 129.7751 | 177.7965 | 241.2022 | 286.0683 | 168.7308 | 155.8173 | 148.267 | 142.163 | 190.4637 | 253.5067 | 293.0558 | 274.2945 |  | 210.2061 |  |  | 111.7723 | 117.525 | 211.09 | 108.9675 | 226.6646 | 117.7317 | 42.7568 | 40.8795 | 40.3141 | 42.7325 | 40.4908 | 43.2572 | 38.9618 | 43.0858 | 109.0757 | 131.7157 | 124.4931 | 107.7574 | 283.6052 |  |  | 178.8136 |  | 159.1458 | 106.4983 | 144.4084 | 106.0614 | 222.7275 | 170.1466 | 300.2355 | 283.6855 | 287.9249 | 218.3556 | 257.6491 | 292.3981 | 315.4291 | 311.6498 | 179.5754 | 156.9933 | 206.1255 | 172.7141 | 205.9866 | 158.1735 | 235.1077 | 135.6272 | 272.6026 | 223.9367 | 193.6721 | 304.0862 |  | 207.6998 | 97.654 | 125.8274 | 177.7595 | 233.0221 | 197.5673 | 202.6592 | 178.7145 |  | 149.3793 | 167.8808 | 248.7496 | 302.0538 | 293.6088 | 115.1287 | 163.4344 | 246.358 | 304.6046 | 295.494 | 88.3126 | 98.7522 | 122.6823 | 174.9735 | 238.2246 | 165.7104 | 225.501 | 148.7263 | 193.2079 | 165.0733 | 120.3002 | 161.21 | 234.7397 | 292.7391 | 286.266 | 134.9194 | 178.3433 | 263.1735 | 314.1798 | 291.7603 | 88.6793 | 105.7171 | 137.5908 | 189.2531 | 257.4321 | 122.2547 | 170.0026 | 178.7364 | 191.4378 | 126.3586 | 243.3564 | 169.4583 | 295.9756 | 284.6555 | 212.6636 | 212.1397 |  |  | 112.5246 | 125.5215 | 117.0004 | 227.4733 | 117.5285 | 196.1151 |  | 127.9752 | 115.0096 | 118.8583 | 62.812 | 101.4952 | 112.0412 |  | 287.2027 | 345.9555 | 356.0099 | 451.453 | 607.9098 | 580.9733 | 419.5599 | [23 empty] | 118.2734 | 594.4415 | 83.4079 | 316.5791
16:01 | 9293 |  |  | 4.2336 | 35.9314 | 39.346 | 12.453 | 16.4156 | 24.0942 | 12.7738 | 1.4069 | 6.0345 | 1.3191 | 0.0885 |  |  |  | -10.3638 | 33.8293 | 48.6597 | 13.2815 |  | 18.2727 | 29.0769 | 0.5215 | 1.0186 | 2.9415 | 1.2966 | -2.5559 | 271.9058 | 267.856 | 177.9961 | 207.525 | 161.2127 | 142.8891 | 122.3389 | 214.2125 | 159.1959 | 236.5163 | 290.3993 | 269.7604 | 181.2168 | 181.3971 | 256.0866 | 285.2276 | 302.2163 |  |  | 176.6246 |  | 371.9971 | 119.217 | 156.2572 | 226.3982 | 272.8341 | 249.3733 | 220.8621 | 175.5233 | 247.2029 | 293.3698 | 281.9016 | 188.7439 | 98.1016 | 126.2132 | 174.3175 | 227.6079 | 194.6492 | 217.7251 | 210.268 | 440.1213 | 119.5487 | 174.07 | 251.2055 | 301.0119 | 321.5318 | 115.9716 | 158.7178 | 220.2572 | 259.0222 | 250.3886 | 84.6124 | 97.2108 | 125.4908 | 176.2284 | 230.5179 | 186.1466 |  | 169.0969 | 381.716 |  | 105.7066 | 154.3524 | 224.339 | 275.5479 | 267.4485 | 140.5394 | 176.8647 | 243.7678 | 284.5597 | 257.3279 | 95.7486 | 105.2194 | 129.7836 | 177.7961 | 241.1887 | 286.0392 | 168.7019 | 155.7991 | 148.2538 | 142.1656 | 190.4711 | 253.5012 | 293.0196 | 274.2564 |  | 210.1845 |  |  | 111.7559 | 117.5089 | 211.0691 | 108.9455 | 226.6366 | 117.7116 | 42.5662 | 40.7346 | 40.3474 | 42.8687 | 39.8374 | 43.2758 | 38.8727 | 43.2622 | 109.0645 | 131.6965 | 124.4725 | 107.7326 | 283.5736 |  |  | 178.8017 |  | 159.1352 | 106.492 | 144.4022 | 106.0572 | 222.7186 | 170.1464 | 300.1998 | 283.6554 | 287.8957 | 218.3377 | 257.6389 | 292.3945 | 315.4102 | 311.6161 | 179.5517 | 156.9806 | 206.1457 | 172.8039 | 205.9799 | 158.1901 | 235.1132 | 135.6351 | 272.5705 | 223.9394 | 193.679 | 304.0579 |  | 207.698 | 97.6681 | 125.8431 | 177.7673 | 233.0161 | 197.5492 | 202.6244 | 178.6945 |  | 149.3841 | 167.8905 | 248.7428 | 302.0318 | 293.5856 | 115.1328 | 163.435 | 246.3466 | 304.5696 | 295.4452 | 88.321 | 98.756 | 122.6991 | 174.9794 | 238.2132 | 165.6914 | 225.478 | 148.7264 | 193.2067 | 165.0664 | 120.2992 | 161.2184 | 234.7271 | 292.7089 | 286.2305 | 134.9253 | 178.3454 | 263.1627 | 314.1446 | 291.7269 | 88.6854 | 105.7325 | 137.604 | 189.2634 | 257.4188 | 122.2395 | 169.9874 | 178.7259 | 191.4086 | 126.3706 | 243.3538 | 169.4717 | 295.946 | 284.6316 | 212.6513 | 212.0875 |  |  | 112.5029 | 125.5037 | 116.9806 | 227.4431 | 117.5027 | 196.064 |  | 127.9521 | 114.9954 | 118.8368 | 62.8085 | 101.4805 | 112.045 |  | 287.1312 | 345.9048 | 355.9589 | 451.5547 | 608.0607 | 581.4304 | 419.7743 | [23 empty] | 118.2545 | 594.7456 | 83.4012 | 316.518
16:01 | 9294 |  |  | 4.208 | 35.9485 | 39.2667 | 12.4487 | 16.4293 | 24.0503 | 12.8326 | 1.4097 | 6.0316 | 1.3199 | 0.0878 |  |  |  | -10.3167 | 33.8074 | 48.7605 | 13.2892 |  | 18.2881 | 29.0899 | 0.5211 | 1.0153 | 2.9436 | 1.2975 | -2.5926 | 271.8731 | 267.8235 | 177.981 | 207.4991 | 161.1995 | 142.8761 | 122.331 | 214.2029 | 159.192 | 236.5015 | 290.3647 | 269.7194 | 181.2144 | 181.4051 | 256.0594 | 285.2183 | 302.2014 |  |  | 176.603 |  | 371.9364 | 119.2195 | 156.2618 | 226.3873 | 272.8077 | 249.3412 | 220.8455 | 175.5441 | 247.1833 | 293.3367 | 281.8771 | 188.7408 | 98.0952 | 126.22 | 174.3152 | 227.5826 | 194.6223 | 217.7112 | 210.2457 | 440.0449 | 119.5504 | 174.0706 | 251.1865 | 300.9702 | 321.7783 | 115.9735 | 158.719 | 220.238 | 258.9875 | 250.3589 | 84.6103 | 97.1983 | 125.5001 | 176.2222 | 230.4901 | 186.1356 |  | 169.0685 | 381.6479 |  | 105.7238 | 154.3643 | 224.3321 | 275.5282 | 267.4186 | 140.5411 | 176.87 | 243.7576 | 284.5334 | 257.293 | 95.7486 | 105.2198 | 129.7869 | 177.799 | 241.1671 | 286.0137 | 168.6742 | 155.7728 | 148.2401 | 142.1642 | 190.4703 | 253.4823 | 292.9913 | 274.2302 |  | 210.161 |  |  | 111.7318 | 117.4884 | 211.0535 | 108.9247 | 226.6259 | 117.6893 | 42.4722 | 40.4896 | 40.2174 | 42.9513 | 39.6155 | 43.3432 | 39.1203 | 43.3615 | 109.0455 | 131.6739 | 124.4479 | 107.707 | 283.5267 |  |  | 178.7793 |  | 159.1293 | 106.4923 | 144.3854 | 106.0488 | 222.7064 | 170.1478 | 300.1608 | 283.6159 | 287.8619 | 218.3271 | 257.6256 | 292.3886 | 315.3951 | 311.5787 | 179.5756 | 156.9661 | 206.1608 | 172.8896 | 205.9674 | 158.2001 | 235.1039 | 135.6336 | 272.5401 | 223.9299 | 193.6793 | 304.0277 |  | 207.6926 | 97.6727 | 125.8591 | 177.7793 | 233.0077 | 197.5302 | 202.5948 | 178.6819 |  | 149.3936 | 167.9017 | 248.7244 | 302.0117 | 293.5619 | 115.146 | 163.4469 | 246.343 | 304.5442 | 295.4208 | 88.3305 | 98.7574 | 122.7195 | 174.9873 | 238.2073 | 165.6725 | 225.4607 | 148.729 | 193.1841 | 165.0669 | 120.3089 | 161.2287 | 234.7196 | 292.6808 | 286.1936 | 134.9301 | 178.3544 | 263.1564 | 314.1229 | 291.6989 | 88.6954 | 105.7393 | 137.6029 | 189.2704 | 257.3923 | 122.2171 | 169.9659 | 178.7037 | 191.3782 | 126.3751 | 243.3423 | 169.4824 | 295.9125 | 284.6022 | 212.6302 | 212.0373 |  |  | 112.4818 | 125.4872 | 116.9595 | 227.4239 | 117.4803 | 196.0194 |  | 127.9237 | 114.9636 | 118.8089 | 62.8024 | 101.4571 | 112.0364 |  | 287.0496 | 345.8361 | 355.8908 | 451.7413 | 608.1229 | 581.2438 | 419.6501 | [23 empty] | 118.2306 | 594.6833 | 83.4308 | 316.4429
16:01 | 9295 |  |  | 4.3803 | 35.954 | 39.3165 | 12.511 | 16.578 | 24.0638 | 12.771 | 1.4096 | 6.0348 | 1.3201 | 0.0903 |  |  |  | -10.271 | 33.8726 | 48.7369 | 13.2735 |  | 18.1805 | 29.0194 | 0.5228 | 1.0162 | 2.94 | 1.296 | -4.659 | 271.8489 | 267.799 | 177.9759 | 207.4791 | 161.186 | 142.873 | 122.3295 | 214.2088 | 159.1901 | 236.4898 | 290.3241 | 269.6795 | 181.2099 | 181.3842 | 256.04 | 285.2076 | 302.189 |  |  | 176.5883 |  | 371.8741 | 119.2183 | 156.2604 | 226.3725 | 272.771 | 249.3054 | 220.8292 | 175.5322 | 247.1733 | 293.3112 | 281.8448 | 188.7307 | 98.103 | 126.2277 | 174.313 | 227.5586 | 194.5951 | 217.6973 | 210.2174 | 439.9721 | 119.5495 | 174.0701 | 251.1672 | 300.9359 | 321.5786 | 115.9776 | 158.7201 | 220.2235 | 258.956 | 250.3257 | 84.6162 | 97.1983 | 125.507 | 176.2262 | 230.4743 | 186.1298 |  | 169.0422 | 381.5637 |  | 105.7406 | 154.3745 | 224.3268 | 275.503 | 267.3874 | 140.5408 | 176.8742 | 243.7371 | 284.5001 | 257.2603 | 95.7528 | 105.2242 | 129.7842 | 177.7971 | 241.1522 | 285.9902 | 168.6552 | 155.7588 | 148.2296 | 142.1748 | 190.4706 | 253.4675 | 292.971 | 274.2039 |  | 210.1331 |  |  | 111.7176 | 117.4773 | 211.0254 | 108.9001 | 226.6212 | 117.6806 | 42.573 | 40.2179 | 40.4008 | 42.9636 | 39.9887 | 43.4152 | 39.1311 | 43.2897 | 109.0245 | 131.6456 | 124.4228 | 107.6856 | 283.4885 |  |  | 178.7737 |  | 159.1199 | 106.4942 | 144.3807 | 106.05 | 222.7048 | 170.1683 | 300.1346 | 283.58 | 287.832 | 218.313 | 257.6298 | 292.3857 | 315.3805 | 311.5416 | 179.5715 | 156.9524 | 206.1791 | 172.9244 | 205.9734 | 158.2162 | 235.1026 | 135.6506 | 272.512 | 223.9337 | 193.7006 | 303.9861 |  | 207.6793 | 97.6579 | 125.8608 | 177.7777 | 232.9844 | 197.4984 | 202.5459 | 178.6552 |  | 149.393 | 167.9095 | 248.7189 | 301.9898 | 293.5254 | 115.1512 | 163.4584 | 246.3332 | 304.5147 | 295.3929 | 88.3332 | 98.7645 | 122.7287 | 174.9992 | 238.1999 | 165.6523 | 225.4416 | 148.7277 | 193.1486 | 165.0555 | 120.3191 | 161.2356 | 234.7181 | 292.6554 | 286.1623 | 134.9383 | 178.3677 | 263.154 | 314.1019 | 291.673 | 88.7077 | 105.7514 | 137.6228 | 189.2844 | 257.3766 | 122.2014 | 169.9452 | 178.6837 | 191.3505 | 126.3828 | 243.3434 | 169.5044 | 295.887 | 284.5675 | 212.6043 | 212.0042 |  |  | 112.4591 | 125.4652 | 116.943 | 227.3905 | 117.448 | 195.9909 |  | 127.898 | 114.9467 | 118.7949 | 62.8066 | 101.4664 | 112.0497 |  | 286.9849 | 345.7926 | 355.8248 | 451.4925 | 608.3093 | 581.306 | 419.7743 | [23 empty] | 118.2127 | 594.8077 | 83.516 | 316.3888
16:01 | 9296 |  |  | 4.4508 | 36.0496 | 39.2921 | 12.5637 | 16.548 | 24.0752 | 12.7272 | 1.4093 | 6.0331 | 1.3202 | 0.089 |  |  |  | -10.3554 | 33.8502 | 48.7028 | 13.2718 |  | 18.1632 | 29.1005 | 0.5225 | 1.0133 | 2.9421 | 1.296 | -1.3274 | 271.8314 | 267.7824 | 177.9697 | 207.4671 | 161.1818 | 142.8723 | 122.3335 | 214.2229 | 159.1985 | 236.4761 | 290.2896 | 269.6488 | 181.2107 | 181.3599 | 256.0247 | 285.1659 | 302.1625 |  |  | 176.5725 |  | 371.8129 | 119.2164 | 156.2565 | 226.3608 | 272.73 | 249.2718 | 220.8186 | 175.5302 | 247.1685 | 293.2834 | 281.8147 | 188.7256 | 98.1066 | 126.233 | 174.3139 | 227.5411 | 194.5672 | 217.6873 | 210.1902 | 439.9009 | 119.5511 | 174.0677 | 251.1591 | 300.9027 | 321.3915 | 115.982 | 158.723 | 220.2139 | 258.9274 | 250.2986 | 84.6165 | 97.1954 | 125.5102 | 176.2341 | 230.4697 | 186.1226 |  | 169.0206 | 381.479 |  | 105.7576 | 154.3806 | 224.318 | 275.4782 | 267.3637 | 140.5385 | 176.8667 | 243.7136 | 284.4615 | 257.225 | 95.7555 | 105.2236 | 129.7841 | 177.7965 | 241.1358 | 285.9601 | 168.6331 | 155.7423 | 148.2207 | 142.1854 | 190.4718 | 253.4588 | 292.9351 | 274.1681 |  | 210.084 |  |  | 111.7028 | 117.4583 | 210.982 | 108.8775 | 226.6196 | 117.6757 | 42.6365 | 40.0585 | 40.6843 | 42.95 | 40.622 | 43.4601 | 38.7213 | 43.0976 | 109.0126 | 131.6317 | 124.4012 | 107.6681 | 283.4556 |  |  | 178.7603 |  | 159.1091 | 106.4929 | 144.3806 | 106.0539 | 222.6782 | 170.1796 | 300.105 | 283.5414 | 287.8001 | 218.2828 | 257.619 | 292.3809 | 315.3512 | 311.5106 | 179.5329 | 156.9364 | 206.1892 | 172.957 | 205.9616 | 158.2285 | 235.1013 | 135.6492 | 272.4836 | 223.9344 | 193.7271 | 303.9659 |  | 207.6799 | 97.6616 | 125.8673 | 177.7749 | 232.9802 | 197.4812 | 202.5091 | 178.634 |  | 149.4 | 167.925 | 248.7374 | 301.9772 | 293.4947 | 115.1605 | 163.4722 | 246.3228 | 304.4934 | 295.3666 | 88.3271 | 98.761 | 122.7392 | 175.003 | 238.192 | 165.6363 | 225.4144 | 148.7234 | 193.1044 | 165.0413 | 120.3327 | 161.2474 | 234.7138 | 292.6303 | 286.1375 | 134.9505 | 178.3792 | 263.1391 | 314.0604 | 291.6392 | 88.7204 | 105.762 | 137.6552 | 189.3112 | 257.3574 | 122.1827 | 169.9259 | 178.662 | 191.326 | 126.393 | 243.3451 | 169.5164 | 295.8627 | 284.533 | 212.5761 | 211.9742 |  |  | 112.4375 | 125.4449 | 116.9241 | 227.3493 | 117.4272 | 195.9623 |  | 127.8854 | 114.9309 | 118.7756 | 62.8155 | 101.5086 | 112.0713 |  | 286.9177 | 345.7422 | 355.7671 | 451.6169 | 607.9986 | 581.2438 | 419.7122 | [23 empty] | 118.1949 | 594.6212 | 83.5319 | 316.3299
16:01 | 9297 |  |  | 4.4455 | 36.0797 | 39.4752 | 12.512 | 16.4709 | 24.0515 | 12.694 | 1.4089 | 6.0303 | 1.3155 | 0.0885 |  |  |  | -10.3115 | 33.8116 | 48.7167 | 13.2443 |  | 18.2157 | 29.0651 | 0.5219 | 1.0074 | 2.9395 | 1.2966 | -3.008 | 271.7989 | 267.7503 | 177.9487 | 207.4506 | 161.1673 | 142.8541 | 122.3146 | 214.2133 | 159.2009 | 236.4643 | 290.2528 | 269.6094 | 181.2042 | 181.3296 | 255.9867 | 285.1096 | 302.114 |  |  | 176.5561 |  | 371.7474 | 119.2227 | 156.2631 | 226.3538 | 272.6944 | 249.2424 | 220.8046 | 175.5368 | 247.1452 | 293.2509 | 281.789 | 188.7238 | 98.0951 | 126.2369 | 174.3106 | 227.5153 | 194.542 | 217.6827 | 210.1641 | 439.8258 | 119.56 | 174.0678 | 251.1431 | 300.8773 | 321.6246 | 115.9872 | 158.7185 | 220.2002 | 258.9019 | 250.2744 | 84.6251 | 97.1886 | 125.5129 | 176.2264 | 230.4469 | 186.0949 |  | 168.9965 | 381.4116 |  | 105.7727 | 154.3816 | 224.2988 | 275.4494 | 267.332 | 140.5303 | 176.8638 | 243.6965 | 284.4267 | 257.1828 | 95.7582 | 105.2229 | 129.7876 | 177.7968 | 241.1153 | 285.9295 | 168.5993 | 155.7177 | 148.2104 | 142.1735 | 190.4659 | 253.442 | 292.8947 | 274.1256 |  | 210.039 |  |  | 111.6806 | 117.4355 | 210.9727 | 108.8737 | 226.62 | 117.671 | 42.6227 | 40.0812 | 40.4824 | 42.9561 | 41.1644 | 43.5187 | 37.7286 | 42.734 | 108.9961 | 131.6212 | 124.3792 | 107.6503 | 283.4225 |  |  | 178.7388 |  | 159.1014 | 106.4868 | 144.378 | 106.0552 | 222.6528 | 170.179 | 300.0665 | 283.5067 | 287.7674 | 218.2701 | 257.6067 | 292.3792 | 315.3273 | 311.4848 | 179.5288 | 156.9246 | 206.1785 | 172.9221 | 205.9498 | 158.2451 | 235.0988 | 135.6493 | 272.4573 | 223.9358 | 193.7437 | 303.9551 |  | 207.6848 | 97.6805 | 125.8903 | 177.784 | 232.9863 | 197.4704 | 202.4957 | 178.6272 |  | 149.4167 | 167.944 | 248.7434 | 301.9642 | 293.4703 | 115.1719 | 163.4844 | 246.315 | 304.4717 | 295.3392 | 88.3295 | 98.7585 | 122.752 | 175.0039 | 238.1785 | 165.6288 | 225.3968 | 148.7195 | 193.048 | 165.0251 | 120.3353 | 161.2574 | 234.7108 | 292.6052 | 286.1072 | 134.9614 | 178.392 | 263.1216 | 314.0238 | 291.6102 | 88.7196 | 105.76 | 137.6818 | 189.3348 | 257.3349 | 122.1631 | 169.9045 | 178.646 | 191.2976 | 126.4025 | 243.3398 | 169.5231 | 295.8351 | 284.5013 | 212.5528 | 211.9437 |  |  | 112.428 | 125.4276 | 116.917 | 227.3255 | 117.4384 | 195.9461 |  | 127.8526 | 114.9143 | 118.7521 | 62.8091 | 101.5182 | 112.0668 |  | 286.8329 | 345.7053 | 355.7132 | 451.7187 | 608.274 | 581.5145 | 419.6162 | [23 empty] | 118.176 | 594.8942 | 83.5412 | 316.2691
16:01 | 9298 |  |  | 4.4269 | 35.9694 | 39.4342 | 12.6163 | 16.4457 | 24.0254 | 12.7365 | 1.4101 | 6.0321 | 1.3189 | 0.0898 |  |  |  | -10.3188 | 33.8336 | 48.815 | 13.36 |  | 18.3511 | 29.2085 | 0.5231 | 1.0087 | 2.9389 | 1.2953 | -3.6556 | 271.7725 | 267.7179 | 177.933 | 207.4439 | 161.1592 | 142.8451 | 122.308 | 214.1922 | 159.2048 | 236.4543 | 290.2179 | 269.5707 | 181.2058 | 181.3073 | 255.9441 | 285.0689 | 302.0757 |  |  | 176.5332 |  | 371.6799 | 119.2017 | 156.2649 | 226.3408 | 272.656 | 249.2088 | 220.7836 | 175.5252 | 247.1188 | 293.2184 | 281.7466 | 188.7129 | 98.0963 | 126.2352 | 174.3006 | 227.4889 | 194.517 | 217.6674 | 210.1302 | 439.752 | 119.5605 | 174.0815 | 251.1217 | 300.8494 | 321.7357 | 115.9938 | 158.7147 | 220.1871 | 258.8713 | 250.249 | 84.6357 | 97.1892 | 125.5171 | 176.2184 | 230.4123 | 186.0942 |  | 168.9762 | 381.3493 |  | 105.7929 | 154.3815 | 224.2917 | 275.4088 | 267.2972 | 140.5354 | 176.8675 | 243.6953 | 284.3939 | 257.15 | 95.7616 | 105.2263 | 129.7969 | 177.7961 | 241.1005 | 285.9055 | 168.5693 | 155.6946 | 148.197 | 142.1661 | 190.4705 | 253.4305 | 292.8655 | 274.0904 |  | 210.0059 |  |  | 111.6642 | 117.4209 | 210.9599 | 108.8621 | 226.5979 | 117.6611 | 42.5698 | 40.2249 | 39.9024 | 43.1445 | 41.4028 | 43.5755 | 36.5071 | 42.3654 | 108.9646 | 131.5922 | 124.3481 | 107.6232 | 283.3909 |  |  | 178.7304 |  | 159.0973 | 106.4867 | 144.3771 | 106.053 | 222.6625 | 170.1887 | 300.0389 | 283.4791 | 287.7381 | 218.2808 | 257.6043 | 292.3705 | 315.3026 | 311.4451 | 179.5405 | 156.9004 | 206.1722 | 172.8698 | 205.9441 | 158.2578 | 235.0938 | 135.6518 | 272.4206 | 223.9247 | 193.7477 | 303.9197 |  | 207.6841 | 97.6891 | 125.9084 | 177.791 | 232.972 | 197.4493 | 202.4727 | 178.6149 |  | 149.4118 | 167.9618 | 248.7424 | 301.9373 | 293.4257 | 115.1793 | 163.4919 | 246.3121 | 304.4455 | 295.313 | 88.3477 | 98.7751 | 122.7661 | 175.0163 | 238.1733 | 165.622 | 225.3865 | 148.7234 | 193.0084 | 165.0073 | 120.3435 | 161.2751 | 234.7109 | 292.5848 | 286.0789 | 134.9702 | 178.4089 | 263.118 | 314.004 | 291.5893 | 88.7241 | 105.7685 | 137.6872 | 189.3282 | 257.332 | 122.1522 | 169.8853 | 178.6269 | 191.2716 | 126.4022 | 243.3307 | 169.5262 | 295.8112 | 284.473 | 212.5237 | 211.9091 |  |  | 112.4124 | 125.4027 | 116.9041 | 227.3144 | 117.4399 | 195.9431 |  | 127.8228 | 114.9025 | 118.742 | 62.7995 | 101.5181 | 112.0738 |  | 286.7497 | 345.6418 | 355.6723 | 451.4925 | 607.8122 | 581.306 | 419.3397 | [23 empty] | 118.159 | 594.5591 | 83.6711 | 316.1957
16:01 | 9299 |  |  | 4.5613 | 36.0472 | 39.6489 | 12.5962 | 16.3582 | 23.9174 | 12.7446 | 1.4082 | 6.0253 | 1.3164 | 0.0888 |  |  |  | -10.3137 | 33.8209 | 48.8028 | 13.2368 |  | 18.248 | 29.2775 | 0.5229 | 1.0051 | 2.9384 | 1.2963 | -1.8545 | 271.7445 | 267.689 | 177.9215 | 207.4329 | 161.15 | 142.8413 | 122.3137 | 214.1795 | 159.2137 | 236.4384 | 290.1887 | 269.5386 | 181.2136 | 181.331 | 255.9203 | 285.058 | 302.0527 |  |  | 176.5063 |  | 371.616 | 119.177 | 156.2629 | 226.3246 | 272.6177 | 249.1703 | 220.7635 | 175.53 | 247.1043 | 293.1867 | 281.7006 | 188.6931 | 98.0944 | 126.2354 | 174.2907 | 227.4655 | 194.4866 | 217.6868 | 210.1019 | 439.6828 | 119.5564 | 174.0869 | 251.1111 | 300.8141 | 321.7071 | 115.9899 | 158.7092 | 220.1714 | 258.8358 | 250.218 | 84.6312 | 97.1839 | 125.5154 | 176.2149 | 230.3843 | 186.0729 |  | 168.9479 | 381.2786 |  | 105.8091 | 154.3795 | 224.2898 | 275.3727 | 267.2588 | 140.5425 | 176.8663 | 243.6848 | 284.3561 | 257.1133 | 95.769 | 105.2166 | 129.7877 | 177.7921 | 241.0743 | 285.8742 | 168.5448 | 155.6786 | 148.1871 | 142.1663 | 190.4769 | 253.4217 | 292.8393 | 274.0602 |  | 209.9784 |  |  | 111.6445 | 117.3958 | 210.9237 | 108.843 | 226.5511 | 117.6477 | 42.5127 | 40.4243 | 39.775 | 43.4349 | 41.4879 | 43.6068 | 35.4908 | 42.3226 | 108.9424 | 131.5721 | 124.3307 | 107.6071 | 283.3613 |  |  | 178.7184 |  | 159.0901 | 106.4905 | 144.3721 | 106.0493 | 222.6684 | 170.2001 | 300.0155 | 283.4513 | 287.7106 | 218.3032 | 257.6029 | 292.3696 | 315.2845 | 311.4058 | 179.5589 | 156.8846 | 206.1944 | 172.8388 | 205.9499 | 158.2734 | 235.0966 | 135.6556 | 272.3885 | 223.9183 | 193.7599 | 303.8863 |  | 207.6918 | 97.6988 | 125.9173 | 177.7953 | 232.9563 | 197.4362 | 202.447 | 178.6029 |  | 149.4149 | 167.9832 | 248.7474 | 301.9146 | 293.3926 | 115.1814 | 163.4999 | 246.2993 | 304.4072 | 295.2791 | 88.3495 | 98.7859 | 122.7731 | 175.0206 | 238.1621 | 165.5992 | 225.3521 | 148.7152 | 192.9618 | 164.9814 | 120.3587 | 161.2969 | 234.7025 | 292.5588 | 286.0468 | 134.9843 | 178.4228 | 263.1143 | 313.9842 | 291.5604 | 88.7303 | 105.7811 | 137.6809 | 189.3186 | 257.3189 | 122.138 | 169.8682 | 178.601 | 191.2466 | 126.3998 | 243.3073 | 169.5208 | 295.7879 | 284.451 | 212.4807 | 211.8729 |  |  | 112.3926 | 125.3718 | 116.8825 | 227.2874 | 117.4053 | 195.9385 |  | 127.7938 | 114.8852 | 118.7315 | 62.7965 | 101.5175 | 112.0907 |  | 286.6723 | 345.5815 | 355.6276 | 451.306 | 607.7501 | 580.8706 | 419.3397 | [23 empty] | 118.1372 | 594.3103 | 83.6838 | 316.1269
16:01 | 9300 |  |  | 4.6245 | 36.0826 | 39.4549 | 12.611 | 16.4797 | 23.9958 | 12.8653 | 1.4089 | 6.0258 | 1.3185 | 0.0903 |  |  |  | -10.2695 | 33.9496 | 48.8288 | 13.3245 |  | 18.2964 | 29.1684 | 0.5227 | 1.0075 | 2.9383 | 1.2974 | -3.4174 | 271.709 | 267.6639 | 177.9178 | 207.4146 | 161.1411 | 142.8302 | 122.3069 | 214.1799 | 159.227 | 236.4385 | 290.1623 | 269.5097 | 181.2148 | 181.3465 | 255.9438 | 285.0665 | 302.0383 |  |  | 176.4885 |  | 371.5515 | 119.1785 | 156.2662 | 226.3144 | 272.5844 | 249.1426 | 220.7527 | 175.5371 | 247.0882 | 293.1426 | 281.6706 | 188.6902 | 98.0832 | 126.2393 | 174.2845 | 227.4387 | 194.4443 | 217.7138 | 210.0773 | 439.6064 | 119.5517 | 174.0768 | 251.0921 | 300.777 | 321.9692 | 115.9772 | 158.6986 | 220.149 | 258.7993 | 250.1854 | 84.6292 | 97.1762 | 125.5184 | 176.2096 | 230.3631 | 186.0261 |  | 168.9106 | 381.203 |  | 105.8196 | 154.3734 | 224.2785 | 275.3455 | 267.2311 | 140.5492 | 176.8648 | 243.6734 | 284.3142 | 257.0763 | 95.7775 | 105.2215 | 129.7771 | 177.7889 | 241.045 | 285.8358 | 168.5155 | 155.6615 | 148.1774 | 142.1681 | 190.476 | 253.3998 | 292.8062 | 274.0228 |  | 209.9645 |  |  | 111.629 | 117.3813 | 210.9101 | 108.8617 | 226.5199 | 117.6458 | 42.4298 | 40.5811 | 40.2138 | 43.6275 | 41.6223 | 43.6054 | 34.9265 | 42.5715 | 108.9268 | 131.5515 | 124.316 | 107.5931 | 283.3338 |  |  | 178.7084 |  | 159.0844 | 106.4918 | 144.3677 | 106.0578 | 222.6719 | 170.2166 | 299.9834 | 283.4204 | 287.6822 | 218.3362 | 257.6087 | 292.382 | 315.2799 | 311.3778 | 179.5677 | 156.8784 | 206.1862 | 172.8231 | 205.9705 | 158.2986 | 235.1109 | 135.6761 | 272.3651 | 223.9203 | 193.7777 | 303.8557 |  | 207.7029 | 97.7035 | 125.9282 | 177.8073 | 232.9437 | 197.4525 | 202.4238 | 178.589 |  | 149.4199 | 167.9903 | 248.7289 | 301.8823 | 293.3712 | 115.1951 | 163.5176 | 246.2922 | 304.3882 | 295.2495 | 88.3562 | 98.7985 | 122.7896 | 175.0347 | 238.1511 | 165.5943 | 225.3263 | 148.7118 | 192.9252 | 164.9649 | 120.3646 | 161.2996 | 234.6973 | 292.531 | 286.0117 | 134.9932 | 178.4339 | 263.0954 | 313.9555 | 291.5227 | 88.7347 | 105.7892 | 137.6872 | 189.3224 | 257.2959 | 122.1172 | 169.8514 | 178.5891 | 191.2261 | 126.4162 | 243.3015 | 169.5338 | 295.7618 | 284.4358 | 212.4389 | 211.8538 |  |  | 112.3751 | 125.3502 | 116.8682 | 227.26 | 117.3724 | 195.9286 |  | 127.7581 | 114.8562 | 118.7063 | 62.7942 | 101.5233 | 112.0674 |  | 286.5994 | 345.5337 | 355.5795 | 451.3229 | 607.9899 | 581.2875 | 419.3959 | [23 empty] | 118.1155 | 594.6387 | 83.8236 | 316.0666
16:01 | 9301 |  |  | 4.605 | 36.1889 | 39.3611 | 12.592 | 16.482 | 24.0353 | 12.8717 | 1.4092 | 6.0282 | 1.3189 | 0.0899 |  |  |  | -10.1851 | 33.8797 | 48.8712 | 13.3413 |  | 18.2835 | 29.0686 | 0.521 | 1.0044 | 2.9352 | 1.2958 | -1.3137 | 271.6807 | 267.6366 | 177.9137 | 207.3923 | 161.1345 | 142.824 | 122.3002 | 214.1855 | 159.216 | 236.4264 | 290.1268 | 269.4708 | 181.2132 | 181.3254 | 255.9603 | 285.0601 | 302.0155 |  |  | 176.4762 |  | 371.4865 | 119.1897 | 156.2711 | 226.3003 | 272.551 | 249.1125 | 220.7474 | 175.5306 | 247.0726 | 293.1126 | 281.6427 | 188.6967 | 98.0861 | 126.2476 | 174.281 | 227.4217 | 194.4163 | 217.7072 | 210.0522 | 439.5315 | 119.5577 | 174.0744 | 251.0734 | 300.7502 | 322.093 | 115.9807 | 158.6988 | 220.137 | 258.7719 | 250.1609 | 84.6418 | 97.18 | 125.5293 | 176.2057 | 230.3506 | 186.02 |  | 168.8819 | 381.1386 |  | 105.8345 | 154.3743 | 224.2682 | 275.3172 | 267.2041 | 140.5555 | 176.8667 | 243.6639 | 284.2771 | 257.0444 | 95.7774 | 105.2289 | 129.7847 | 177.7869 | 241.0237 | 285.7995 | 168.4901 | 155.6471 | 148.1669 | 142.1761 | 190.4791 | 253.3912 | 292.7731 | 273.9919 |  | 209.946 |  |  | 111.6146 | 117.369 | 210.9087 | 108.8853 | 226.5071 | 117.6479 | 42.4363 | 40.6366 | 40.6707 | 43.4034 | 41.7755 | 43.6508 | 34.9237 | 42.7824 | 108.9052 | 131.5317 | 124.2971 | 107.5699 | 283.3033 |  |  | 178.7056 |  | 159.0845 | 106.4949 | 144.3708 | 106.063 | 222.6691 | 170.2327 | 299.9534 | 283.3945 | 287.6521 | 218.3638 | 257.6249 | 292.3848 | 315.269 | 311.3501 | 179.5627 | 156.8623 | 206.1485 | 172.8041 | 205.9637 | 158.3153 | 235.1096 | 135.6803 | 272.3387 | 223.9034 | 193.787 | 303.8276 |  | 207.7107 | 97.7078 | 125.9442 | 177.8207 | 232.9409 | 197.481 | 202.4019 | 178.5787 |  | 149.4234 | 167.9987 | 248.7176 | 301.8549 | 293.328 | 115.2044 | 163.5235 | 246.2826 | 304.3456 | 295.2151 | 88.368 | 98.8092 | 122.7981 | 175.0399 | 238.1371 | 165.5893 | 225.3064 | 148.704 | 192.8926 | 164.9429 | 120.3763 | 161.3006 | 234.6956 | 292.5038 | 285.9844 | 134.9927 | 178.4431 | 263.0873 | 313.9289 | 291.4892 | 88.7508 | 105.8006 | 137.6978 | 189.3255 | 257.2787 | 122.102 | 169.8344 | 178.5749 | 191.2094 | 126.4096 | 243.2949 | 169.5349 | 295.731 | 284.4062 | 212.4027 | 211.8379 |  |  | 112.3561 | 125.3333 | 116.8628 | 227.2477 | 117.3456 | 195.8879 |  | 127.7293 | 114.8544 | 118.6981 | 62.8003 | 101.5058 | 112.0851 |  | 286.536 | 345.4955 | 355.5219 | 451.4883 | 607.4836 | 580.9039 | 419.4339 | [23 empty] | 118.1022 | 594.1937 | 83.8186 | 316.0158
16:01 | 9302 |  |  | 4.6395 | 36.1505 | 39.4909 | 12.6263 | 16.4688 | 24.0954 | 12.8259 | 1.4044 | 6.0223 | 1.322 | 0.0899 |  |  |  | -10.1508 | 33.8434 | 48.7835 | 13.2841 |  | 18.3353 | 29.1662 | 0.5208 | 1.0068 | 2.9334 | 1.2947 | -2.7916 | 271.6529 | 267.6017 | 177.8972 | 207.3695 | 161.1265 | 142.8172 | 122.2933 | 214.1943 | 159.2018 | 236.4052 | 290.0877 | 269.4296 | 181.2063 | 181.3168 | 255.9459 | 285.0276 | 301.9725 |  |  | 176.456 |  | 371.4206 | 119.1915 | 156.2704 | 226.2815 | 272.5131 | 249.0713 | 220.723 | 175.5128 | 247.0545 | 293.0965 | 281.6079 | 188.6922 | 98.09 | 126.2545 | 174.2831 | 227.4062 | 194.3932 | 217.7006 | 210.0328 | 439.4655 | 119.5683 | 174.0849 | 251.0692 | 300.7195 | 321.9316 | 115.9933 | 158.7033 | 220.1286 | 258.7482 | 250.1347 | 84.6503 | 97.1927 | 125.5361 | 176.2098 | 230.3366 | 186.0084 |  | 168.8575 | 381.0736 |  | 105.8557 | 154.3867 | 224.2561 | 275.2862 | 267.1658 | 140.5467 | 176.8598 | 243.6495 | 284.2431 | 257.0035 | 95.7701 | 105.2303 | 129.7968 | 177.7845 | 241.0075 | 285.7562 | 168.4711 | 155.6347 | 148.1551 | 142.1819 | 190.4826 | 253.3874 | 292.7451 | 273.9657 |  | 209.9213 |  |  | 111.5897 | 117.3472 | 210.8825 | 108.8404 | 226.4846 | 117.6398 | 42.5604 | 40.9307 | 40.9381 | 43.0471 | 41.8749 | 43.7102 | 35.4671 | 42.8671 | 108.8806 | 131.514 | 124.2711 | 107.5477 | 283.2676 |  |  | 178.6948 |  | 159.0769 | 106.4957 | 144.3652 | 106.0501 | 222.6555 | 170.2393 | 299.9207 | 283.3581 | 287.6139 | 218.3623 | 257.6388 | 292.3713 | 315.2582 | 311.3169 | 179.5769 | 156.8352 | 206.1333 | 172.782 | 205.948 | 158.3236 | 235.1019 | 135.6817 | 272.3076 | 223.8941 | 193.8013 | 303.8036 |  | 207.7014 | 97.7187 | 125.9586 | 177.8263 | 232.9333 | 197.4873 | 202.3723 | 178.5609 |  | 149.4308 | 168.0212 | 248.7335 | 301.8386 | 293.2885 | 115.2109 | 163.5284 | 246.2783 | 304.303 | 295.1805 | 88.366 | 98.8076 | 122.808 | 175.0394 | 238.122 | 165.5651 | 225.284 | 148.6918 | 192.8629 | 164.9111 | 120.3906 | 161.3126 | 234.6945 | 292.4778 | 285.9614 | 135.0052 | 178.4455 | 263.0876 | 313.9056 | 291.4622 | 88.7623 | 105.8104 | 137.7068 | 189.3337 | 257.269 | 122.0887 | 169.8207 | 178.5564 | 191.1919 | 126.4085 | 243.2933 | 169.5362 | 295.7034 | 284.369 | 212.3801 | 211.8306 |  |  | 112.3399 | 125.3099 | 116.8525 | 227.2298 | 117.3121 | 195.8587 |  | 127.6952 | 114.8342 | 118.6812 | 62.7989 | 101.4896 | 112.0754 |  | 286.4386 | 345.4424 | 355.4657 | 451.8537 | 608.6308 | 582.0927 | 420.1206 | [23 empty] | 118.0812 | 595.3617 | 83.8677 | 315.9405
16:01 | 9303 |  |  | 4.6332 | 36.2324 | 39.5209 | 12.5876 | 16.427 | 24.0977 | 12.727 | 1.4043 | 6.0222 | 1.319 | 0.091 |  |  |  | -10.1371 | 33.9572 | 48.8947 | 13.3907 |  | 18.2896 | 29.2147 | 0.5229 | 1.0043 | 2.935 | 1.2963 | -2.5315 | 271.6259 | 267.5798 | 177.8875 | 207.3559 | 161.1197 | 142.8074 | 122.2905 | 214.1992 | 159.2173 | 236.3989 | 290.0614 | 269.4029 | 181.2042 | 181.3075 | 255.9237 | 285.0069 | 301.9321 |  |  | 176.4343 |  | 371.3587 | 119.1914 | 156.2775 | 226.2695 | 272.481 | 249.039 | 220.7011 | 175.5131 | 247.0416 | 293.0696 | 281.5655 | 188.6821 | 98.0912 | 126.2631 | 174.2775 | 227.388 | 194.3695 | 217.6924 | 210.0046 | 439.3933 | 119.5739 | 174.0952 | 251.0541 | 300.6837 | 322.0038 | 115.9972 | 158.7035 | 220.1184 | 258.7229 | 250.1055 | 84.6545 | 97.2157 | 125.5456 | 176.2192 | 230.3186 | 185.9985 |  | 168.8374 | 381.0123 |  | 105.8752 | 154.3992 | 224.2413 | 275.2693 | 267.1396 | 140.5447 | 176.8579 | 243.632 | 284.2071 | 256.9654 | 95.7678 | 105.2405 | 129.8065 | 177.7838 | 240.9929 | 285.705 | 168.4455 | 155.6184 | 148.143 | 142.188 | 190.4891 | 253.3815 | 292.7183 | 273.9422 |  | 209.898 |  |  | 111.5619 | 117.3234 | 210.8382 | 108.7738 | 226.4559 | 117.6213 | 42.6127 | 41.3329 | 41.0861 | 42.8506 | 41.9136 | 43.6896 | 36.193 | 42.9033 | 108.8577 | 131.4852 | 124.2415 | 107.5228 | 283.2368 |  |  | 178.6832 |  | 159.0619 | 106.4926 | 144.3569 | 106.0392 | 222.6501 | 170.241 | 299.8844 | 283.3144 | 287.5777 | 218.3451 | 257.6435 | 292.3635 | 315.2425 | 311.2824 | 179.5881 | 156.8117 | 206.1173 | 172.7541 | 205.9499 | 158.3311 | 235.1013 | 135.6988 | 272.2751 | 223.8977 | 193.8217 | 303.7711 |  | 207.6887 | 97.7312 | 125.9693 | 177.8308 | 232.9226 | 197.4824 | 202.3399 | 178.5415 |  | 149.4271 | 168.0347 | 248.7383 | 301.8169 | 293.2692 | 115.2228 | 163.5362 | 246.2739 | 304.284 | 295.1484 | 88.3699 | 98.8259 | 122.819 | 175.0528 | 238.109 | 165.5541 | 225.2701 | 148.6832 | 192.8521 | 164.8924 | 120.3941 | 161.3155 | 234.6845 | 292.4481 | 285.9189 | 135.0194 | 178.4504 | 263.0776 | 313.8753 | 291.4352 | 88.7604 | 105.823 | 137.7167 | 189.3397 | 257.2585 | 122.0657 | 169.8053 | 178.5429 | 191.1706 | 126.4297 | 243.302 | 169.5569 | 295.6832 | 284.3448 | 212.3635 | 211.7948 |  |  | 112.3293 | 125.2921 | 116.8323 | 227.1956 | 117.2748 | 195.8476 |  | 127.6573 | 114.8182 | 118.6577 | 62.8091 | 101.5037 | 112.0748 |  | 286.3692 | 345.3987 | 355.4098 | 451.3412 | 607.6968 | 580.6765 | 419.3999 | [23 empty] | 118.059 | 594.1866 | 83.9507 | 315.884
16:01 | 9304 |  |  | 4.5902 | 36.1767 | 39.5145 | 12.6979 | 16.4629 | 24.0537 | 12.6755 | 1.4035 | 6.0205 | 1.3173 | 0.0916 |  |  |  | -10.0239 | 34.0468 | 48.8107 | 13.4043 |  | 18.28 | 29.1545 | 0.5228 | 1.0024 | 2.9291 | 1.2938 | -2.1065 | 271.5947 | 267.5563 | 177.88 | 207.3465 | 161.1062 | 142.798 | 122.2873 | 214.1973 | 159.2319 | 236.3883 | 290.0292 | 269.3698 | 181.2093 | 181.2986 | 255.8861 | 284.981 | 301.892 |  |  | 176.4162 |  | 371.3049 | 119.1937 | 156.294 | 226.2617 | 272.4514 | 249.0151 | 220.6987 | 175.5288 | 247.0383 | 293.0352 | 281.5282 | 188.6759 | 98.0949 | 126.2717 | 174.2776 | 227.3615 | 194.3421 | 217.6728 | 209.9653 | 439.3153 | 119.577 | 174.0969 | 251.0379 | 300.6507 | 322.1206 | 115.991 | 158.7001 | 220.0959 | 258.6935 | 250.0735 | 84.6453 | 97.2347 | 125.5548 | 176.216 | 230.3019 | 186.0006 |  | 168.8065 | 380.9492 |  | 105.8872 | 154.4046 | 224.2284 | 275.2412 | 267.1085 | 140.5409 | 176.8604 | 243.5987 | 284.1695 | 256.935 | 95.7699 | 105.2454 | 129.8111 | 177.7868 | 240.9735 | 285.6632 | 168.4183 | 155.6022 | 148.1315 | 142.1869 | 190.4864 | 253.3764 | 292.6894 | 273.9094 |  | 209.8657 |  |  | 111.546 | 117.2953 | 210.8066 | 108.735 | 226.4279 | 117.5981 | 42.7184 | 41.5888 | 41.2708 | 42.6155 | 41.9291 | 43.3768 | 36.4662 | 42.9462 | 108.8446 | 131.4634 | 124.2267 | 107.5097 | 283.2105 |  |  | 178.6778 |  | 159.0617 | 106.4952 | 144.3588 | 106.0469 | 222.657 | 170.2536 | 299.8621 | 283.2874 | 287.5555 | 218.3597 | 257.6486 | 292.3718 | 315.2369 | 311.2601 | 179.5718 | 156.8013 | 206.1187 | 172.7316 | 205.9635 | 158.3506 | 235.1039 | 135.7223 | 272.2513 | 223.8966 | 193.8354 | 303.7341 |  | 207.6819 | 97.7395 | 125.9799 | 177.8346 | 232.9119 | 197.4669 | 202.3128 | 178.5248 |  | 149.4203 | 168.0414 | 248.7294 | 301.793 | 293.2803 | 115.2251 | 163.534 | 246.2587 | 304.2483 | 295.1032 | 88.3701 | 98.8431 | 122.8209 | 175.068 | 238.0806 | 165.5332 | 225.253 | 148.664 | 192.8361 | 164.8708 | 120.3992 | 161.3121 | 234.6772 | 292.4167 | 285.8723 | 135.0387 | 178.4652 | 263.0747 | 313.8491 | 291.4156 | 88.7689 | 105.838 | 137.7318 | 189.3475 | 257.2457 | 122.0554 | 169.7798 | 178.5292 | 191.1409 | 126.4279 | 243.2907 | 169.5652 | 295.655 | 284.318 | 212.3397 | 211.7363 |  |  | 112.3089 | 125.2703 | 116.8157 | 227.1603 | 117.248 | 195.8307 |  | 127.6316 | 114.8018 | 118.648 | 62.8062 | 101.5152 | 112.0794 |  | 286.3079 | 345.3402 | 355.3562 | 451.7516 | 608.2303 | 581.572 | 419.6568 | [23 empty] | 118.0397 | 594.9011 | 83.9531 | 315.824
16:01 | 9305 |  |  | 4.568 | 36.2862 | 39.5653 | 12.6902 | 16.4353 | 24.0598 | 12.7801 | 1.4059 | 6.018 | 1.3173 | 0.0926 |  |  |  | -10.0616 | 33.987 | 48.9269 | 13.3768 |  | 18.3404 | 29.1964 | 0.5207 | 1.0025 | 2.932 | 1.294 | -2.9067 | 271.5657 | 267.5253 | 177.8628 | 207.3288 | 161.0995 | 142.7942 | 122.2778 | 214.1986 | 159.2329 | 236.3763 | 289.9897 | 269.325 | 181.207 | 181.3069 | 255.8287 | 284.9332 | 301.8295 |  |  | 176.3909 |  | 371.2408 | 119.1832 | 156.2859 | 226.2455 | 272.4132 | 248.9803 | 220.6839 | 175.5254 | 247.0187 | 292.9919 | 281.5006 | 188.6671 | 98.0877 | 126.2694 | 174.2683 | 227.3336 | 194.3021 | 217.6513 | 209.9274 | 439.2394 | 119.5789 | 174.0928 | 251.0201 | 300.6089 | 322.1703 | 115.9948 | 158.6949 | 220.0738 | 258.6574 | 250.0441 | 84.6323 | 97.2359 | 125.556 | 176.2149 | 230.2858 | 185.9931 |  | 168.772 | 380.8839 |  | 105.8958 | 154.4077 | 224.218 | 275.2097 | 267.0741 | 140.5334 | 176.8577 | 243.5776 | 284.1286 | 256.9011 | 95.7732 | 105.2449 | 129.8082 | 177.7865 | 240.9535 | 285.6188 | 168.3916 | 155.5844 | 148.1223 | 142.1841 | 190.4885 | 253.3604 | 292.6596 | 273.8682 |  | 209.8262 |  |  | 111.5326 | 117.2776 | 210.7739 | 108.6851 | 226.4059 | 117.5848 | 42.8595 | 41.8727 | 41.2106 | 42.2244 | 41.892 | 42.886 | 37.1006 | 43.2289 | 108.8327 | 131.447 | 124.2093 | 107.492 | 283.1787 |  |  | 178.6672 |  | 159.0645 | 106.5017 | 144.3562 | 106.0517 | 222.6562 | 170.2721 | 299.8311 | 283.2592 | 287.5349 | 218.3798 | 257.6518 | 292.3626 | 315.2313 | 311.2439 | 179.554 | 156.7844 | 206.1048 | 172.7033 | 205.9573 | 158.3721 | 235.1017 | 135.7207 | 272.2221 | 223.888 | 193.8424 | 303.7015 |  | 207.6782 | 97.7393 | 125.9922 | 177.8364 | 232.9004 | 197.4479 | 202.291 | 178.5074 |  | 149.4254 | 168.0573 | 248.7252 | 301.7648 | 293.3026 | 115.2361 | 163.5572 | 246.2629 | 304.2243 | 295.0812 | 88.3709 | 98.8384 | 122.8376 | 175.0796 | 238.0714 | 165.508 | 225.2361 | 148.6532 | 192.8372 | 164.8593 | 120.4094 | 161.3255 | 234.681 | 292.391 | 285.853 | 135.0511 | 178.4842 | 263.0712 | 313.8181 | 291.389 | 88.7839 | 105.8454 | 137.7418 | 189.3518 | 257.2321 | 122.05 | 169.7672 | 178.5178 | 191.117 | 126.4368 | 243.2883 | 169.5738 | 295.6251 | 284.2851 | 212.3223 | 211.6968 |  |  | 112.2884 | 125.2497 | 116.7989 | 227.1296 | 117.2325 | 195.8119 |  | 127.6048 | 114.7883 | 118.6273 | 62.8111 | 101.5104 | 112.079 |  | 286.2182 | 345.2745 | 355.3074 | 451.1545 | 607.6968 | 580.801 | 419.3999 | [23 empty] | 118.0209 | 594.2489 | 84.0452 | 315.7464
16:01 | 9306 |  |  | 4.5088 | 36.2808 | 39.5223 | 12.6369 | 16.4634 | 24.1343 | 12.8716 | 1.4061 | 6.0235 | 1.3094 | 0.0889 |  |  |  | -10.0652 | 33.9425 | 48.9636 | 13.3765 |  | 18.3689 | 29.2511 | 0.5219 | 0.9988 | 2.9298 | 1.2923 | -3.5237 | 271.544 | 267.5036 | 177.8499 | 207.3131 | 161.0904 | 142.7904 | 122.2745 | 214.1985 | 159.2295 | 236.3668 | 289.9511 | 269.2913 | 181.2051 | 181.2992 | 255.7748 | 284.9021 | 301.7852 |  |  | 176.3764 |  | 371.1774 | 119.1773 | 156.2847 | 226.2364 | 272.3833 | 248.9468 | 220.6626 | 175.5341 | 246.9979 | 292.9555 | 281.475 | 188.665 | 98.0878 | 126.2769 | 174.2631 | 227.3201 | 194.2752 | 217.6447 | 209.9042 | 439.1657 | 119.5837 | 174.0942 | 251.0046 | 300.5751 | 322.3597 | 116.003 | 158.6997 | 220.0599 | 258.6293 | 250.0199 | 84.6335 | 97.2328 | 125.5597 | 176.2203 | 230.2646 | 186.0065 |  | 168.7471 | 380.8202 |  | 105.9127 | 154.412 | 224.2097 | 275.1841 | 267.0475 | 140.5429 | 176.8589 | 243.5738 | 284.0941 | 256.8675 | 95.7802 | 105.2481 | 129.8136 | 177.7852 | 240.9388 | 285.5927 | 168.3666 | 155.5598 | 148.1132 | 142.1818 | 190.4964 | 253.3417 | 292.631 | 273.836 |  | 209.7961 |  |  | 111.5105 | 117.251 | 210.7288 | 108.6504 | 226.3891 | 117.576 | 42.8769 | 42.0404 | 40.3948 | 41.7751 | 41.7011 | 42.5448 | 37.7112 | 43.4358 | 108.808 | 131.4267 | 124.1876 | 107.4714 | 283.1326 |  |  | 178.6496 |  | 159.045 | 106.492 | 144.3431 | 106.0432 | 222.6473 | 170.2732 | 299.7843 | 283.2201 | 287.5006 | 218.3781 | 257.6382 | 292.3524 | 315.2083 | 311.2177 | 179.5558 | 156.7635 | 206.0427 | 172.6711 | 205.9459 | 158.3831 | 235.0963 | 135.7149 | 272.18 | 223.8793 | 193.8385 | 303.6764 |  | 207.6801 | 97.7391 | 126.006 | 177.8401 | 232.8908 | 197.4334 | 202.2719 | 178.4863 |  | 149.4398 | 168.0725 | 248.7245 | 301.7411 | 293.2899 | 115.2466 | 163.5723 | 246.2625 | 304.1996 | 295.0593 | 88.3704 | 98.8415 | 122.8536 | 175.083 | 238.0732 | 165.4902 | 225.2273 | 148.652 | 192.8207 | 164.8515 | 120.4156 | 161.3515 | 234.6775 | 292.3675 | 285.8365 | 135.0483 | 178.4897 | 263.0545 | 313.7804 | 291.3526 | 88.7782 | 105.8459 | 137.7545 | 189.3606 | 257.2102 | 122.032 | 169.7597 | 178.5037 | 191.094 | 126.4558 | 243.2878 | 169.593 | 295.6067 | 284.259 | 212.3246 | 211.6594 |  |  | 112.2763 | 125.2297 | 116.7793 | 227.103 | 117.2181 | 195.7951 |  | 127.562 | 114.7628 | 118.6051 | 62.8048 | 101.5243 | 112.071 |  | 286.1351 | 345.219 | 355.2454 | 451.2152 | 607.8567 | 580.7706 | 419.2034 | [23 empty] | 117.9971 | 594.3137 | 84.0767 | 315.6771
16:01 | 9307 |  |  | 4.6525 | 36.3043 | 39.7167 | 12.8167 | 16.423 | 24.187 | 12.8406 | 1.4056 | 6.0215 | 1.3099 | 0.0906 |  |  |  | -10.1239 | 33.9432 | 48.9416 | 13.4003 |  | 18.3279 | 29.2045 | 0.5217 | 0.9978 | 2.9305 | 1.2926 | -1.8345 | 271.5122 | 267.4728 | 177.8425 | 207.2956 | 161.0811 | 142.7799 | 122.263 | 214.1804 | 159.2357 | 236.3533 | 289.9155 | 269.2576 | 181.2017 | 181.2741 | 255.7669 | 284.8759 | 301.7588 |  |  | 176.3661 |  | 371.1203 | 119.1682 | 156.2938 | 226.2277 | 272.3543 | 248.9181 | 220.6524 | 175.5423 | 246.9871 | 292.9371 | 281.4426 | 188.6705 | 98.089 | 126.2835 | 174.2674 | 227.3027 | 194.2555 | 217.6393 | 209.8811 | 439.0898 | 119.5902 | 174.1022 | 251.0005 | 300.547 | 322.4911 | 116.0035 | 158.7101 | 220.0459 | 258.6047 | 249.9982 | 84.6351 | 97.2223 | 125.5676 | 176.2123 | 230.236 | 186.0129 |  | 168.7198 | 380.7571 |  | 105.9391 | 154.4244 | 224.2062 | 275.1503 | 267.0155 | 140.5643 | 176.8653 | 243.5645 | 284.0659 | 256.838 | 95.7871 | 105.2577 | 129.8205 | 177.7887 | 240.9251 | 285.5766 | 168.3392 | 155.5374 | 148.1037 | 142.1776 | 190.4992 | 253.329 | 292.5987 | 273.8053 |  | 209.7736 |  |  | 111.4949 | 117.2219 | 210.7081 | 108.6559 | 226.3683 | 117.5611 | 42.5206 | 42.1471 | 39.4392 | 41.5598 | 41.3899 | 42.2597 | 37.9923 | 43.3509 | 108.7892 | 131.4097 | 124.1731 | 107.4571 | 283.0906 |  |  | 178.6335 |  | 159.029 | 106.4914 | 144.3403 | 106.0357 | 222.6415 | 170.2768 | 299.754 | 283.1925 | 287.4682 | 218.3862 | 257.6287 | 292.3589 | 315.2023 | 311.1898 | 179.5826 | 156.7429 | 205.9625 | 172.6486 | 205.9494 | 158.3905 | 235.0935 | 135.7214 | 272.1433 | 223.8746 | 193.8414 | 303.6451 |  | 207.6802 | 97.7426 | 126.0166 | 177.8474 | 232.8736 | 197.414 | 202.2437 | 178.4711 |  | 149.4507 | 168.0826 | 248.7251 | 301.7222 | 293.2501 | 115.2487 | 163.5617 | 246.242 | 304.164 | 295.0157 | 88.3736 | 98.8576 | 122.8518 | 175.0838 | 238.0528 | 165.4654 | 225.211 | 148.6435 | 192.7669 | 164.8387 | 120.429 | 161.3716 | 234.6696 | 292.345 | 285.8059 | 135.0607 | 178.4974 | 263.0495 | 313.7548 | 291.328 | 88.7808 | 105.8529 | 137.7748 | 189.376 | 257.1937 | 122.0203 | 169.7315 | 178.4791 | 191.0665 | 126.4606 | 243.2774 | 169.5973 | 295.5812 | 284.2282 | 212.3383 | 211.626 |  |  | 112.262 | 125.2018 | 116.7619 | 227.0764 | 117.1938 | 195.79 |  | 127.5285 | 114.7403 | 118.596 | 62.8077 | 101.5433 | 112.074 |  | 286.0542 | 345.1649 | 355.1924 | 451.0103 | 607.4036 | 580.51 | 419.1994 | [23 empty] | 117.9759 | 593.9568 | 84.1903 | 315.6096
16:01 | 9308 |  |  | 4.6344 | 36.3342 | 39.5398 | 12.7415 | 16.3623 | 24.1045 | 12.7793 | 1.4068 | 6.0191 | 1.3072 | 0.0914 |  |  |  | -10.0461 | 33.9268 | 48.9425 | 13.3853 |  | 18.349 | 29.2141 | 0.522 | 0.9991 | 2.9297 | 1.2933 | -1.8546 | 271.4785 | 267.4364 | 177.839 | 207.2772 | 161.0756 | 142.7658 | 122.2555 | 214.1643 | 159.233 | 236.3348 | 289.8835 | 269.2178 | 181.2 | 181.2779 | 255.7562 | 284.8571 | 301.7325 |  |  | 176.3365 |  | 371.0566 | 119.1533 | 156.2846 | 226.2042 | 272.3121 | 248.8863 | 220.6367 | 175.5309 | 246.9729 | 292.9108 | 281.4048 | 188.6595 | 98.0856 | 126.2853 | 174.2589 | 227.2749 | 194.2244 | 217.6249 | 209.8511 | 439.0164 | 119.5859 | 174.0991 | 250.9859 | 300.5074 | 322.6024 | 116.0039 | 158.7099 | 220.0423 | 258.5796 | 249.9793 | 84.6521 | 97.2236 | 125.5791 | 176.2098 | 230.2186 | 186.015 |  | 168.7 | 380.7071 |  | 105.9565 | 154.4258 | 224.1946 | 275.1176 | 266.9779 | 140.5605 | 176.8635 | 243.554 | 284.0265 | 256.8006 | 95.7884 | 105.2534 | 129.8137 | 177.7887 | 240.9007 | 285.5254 | 168.3125 | 155.5239 | 148.0991 | 142.1756 | 190.5007 | 253.3187 | 292.5655 | 273.7673 |  | 209.7388 |  |  | 111.4849 | 117.2069 | 210.703 | 108.6626 | 226.3501 | 117.5429 | 42.2365 | 42.207 | 38.8069 | 41.4275 | 40.9899 | 42.1118 | 38.9187 | 43.2202 | 108.779 | 131.3968 | 124.1537 | 107.4315 | 283.0597 |  |  | 178.6235 |  | 159.0218 | 106.4914 | 144.3353 | 106.0358 | 222.6225 | 170.2886 | 299.7334 | 283.1632 | 287.4451 | 218.3669 | 257.6417 | 292.3582 | 315.2077 | 311.1609 | 179.6303 | 156.728 | 205.9041 | 172.6313 | 205.9342 | 158.406 | 235.0979 | 135.7222 | 272.1215 | 223.8705 | 193.8566 | 303.6163 |  | 207.6737 | 97.7519 | 126.0219 | 177.8541 | 232.8573 | 197.3973 | 202.2197 | 178.4531 |  | 149.454 | 168.0916 | 248.7214 | 301.6987 | 293.2111 | 115.2543 | 163.5681 | 246.2272 | 304.1303 | 294.9724 | 88.3791 | 98.8624 | 122.8585 | 175.0863 | 238.0304 | 165.4522 | 225.1877 | 148.6274 | 192.6963 | 164.827 | 120.445 | 161.3908 | 234.6682 | 292.3255 | 285.7805 | 135.0756 | 178.5189 | 263.0467 | 313.7354 | 291.3076 | 88.8069 | 105.871 | 137.7903 | 189.387 | 257.1878 | 122.0168 | 169.7074 | 178.4585 | 191.0432 | 126.4539 | 243.2738 | 169.5991 | 295.5474 | 284.1967 | 212.353 | 211.607 |  |  | 112.2476 | 125.186 | 116.7563 | 227.0687 | 117.1821 | 195.7453 |  | 127.5096 | 114.7197 | 118.5765 | 62.8076 | 101.5583 | 112.0861 |  | 285.9949 | 345.1091 | 355.1399 | 451.235 | 607.9012 | 581.4355 | 419.4661 | [23 empty] | 117.9609 | 594.6684 | 84.0803 | 315.552
16:01 | 9309 |  |  | 4.6434 | 36.3228 | 39.5546 | 12.7037 | 16.3968 | 24.1434 | 12.6893 | 1.409 | 6.0159 | 1.3069 | 0.0897 |  |  |  | -9.9968 | 33.9227 | 49.0239 | 13.4115 |  | 18.3465 | 29.2391 | 0.5225 | 1 | 2.9321 | 1.2935 | -3.008 | 271.4455 | 267.402 | 177.8283 | 207.2612 | 161.0615 | 142.7507 | 122.2491 | 214.161 | 159.2335 | 236.3163 | 289.8526 | 269.1759 | 181.1996 | 181.2831 | 255.7277 | 284.8382 | 301.705 |  |  | 176.3071 |  | 370.99 | 119.1478 | 156.2853 | 226.1856 | 272.2721 | 248.8582 | 220.6152 | 175.5298 | 246.9616 | 292.8748 | 281.3658 | 188.6437 | 98.0832 | 126.2904 | 174.2556 | 227.2461 | 194.1886 | 217.6059 | 209.8152 | 438.9402 | 119.5799 | 174.0975 | 250.9648 | 300.4731 | 322.8448 | 116.0008 | 158.7061 | 220.0277 | 258.5496 | 249.9513 | 84.6514 | 97.2294 | 125.5733 | 176.2115 | 230.1983 | 186.0228 |  | 168.6717 | 380.6452 |  | 105.9746 | 154.4214 | 224.185 | 275.0921 | 266.9514 | 140.5618 | 176.8668 | 243.5552 | 283.9957 | 256.7751 | 95.7974 | 105.2485 | 129.8188 | 177.7952 | 240.876 | 285.4807 | 168.2859 | 155.51 | 148.086 | 142.1714 | 190.4956 | 253.3051 | 292.5279 | 273.7268 |  | 209.697 |  |  | 111.4673 | 117.1791 | 210.6593 | 108.62 | 226.3296 | 117.523 | 42.3148 | 42.2028 | 38.6079 | 41.2312 | 40.9367 | 42.1956 | 40.105 | 43.1703 | 108.7614 | 131.377 | 124.1259 | 107.4092 | 283.0332 |  |  | 178.6193 |  | 159.0236 | 106.4928 | 144.3329 | 106.046 | 222.6058 | 170.3077 | 299.7092 | 283.1436 | 287.42 | 218.3397 | 257.6452 | 292.3576 | 315.2076 | 311.1311 | 179.6685 | 156.714 | 205.8674 | 172.6171 | 205.9069 | 158.4244 | 235.0967 | 135.7162 | 272.0953 | 223.8626 | 193.873 | 303.6005 |  | 207.6735 | 97.7677 | 126.0407 | 177.8675 | 232.8551 | 197.3833 | 202.202 | 178.4357 |  | 149.4561 | 168.1115 | 248.7186 | 301.6905 | 293.1742 | 115.2647 | 163.5841 | 246.2257 | 304.1016 | 294.9467 | 88.376 | 98.8649 | 122.8814 | 175.0954 | 238.0226 | 165.443 | 225.1682 | 148.626 | 192.6028 | 164.8266 | 120.4495 | 161.4069 | 234.672 | 292.3007 | 285.7615 | 135.0802 | 178.5327 | 263.0375 | 313.7082 | 291.286 | 88.8142 | 105.8849 | 137.7936 | 189.3838 | 257.179 | 122.0024 | 169.6899 | 178.4467 | 191.0133 | 126.4504 | 243.2598 | 169.6051 | 295.5243 | 284.1721 | 212.3494 | 211.5901 |  |  | 112.2321 | 125.1729 | 116.752 | 227.0454 | 117.1615 | 195.709 |  | 127.4827 | 114.7045 | 118.5576 | 62.8114 | 101.5661 | 112.0895 |  | 285.9308 | 345.0435 | 355.0881 | 450.9055 | 607.3858 | 580.2406 | 419.0892 | [23 empty] | 117.9435 | 593.8132 | 84.1203 | 315.4871
16:01 | 9310 |  |  | 4.7244 | 36.3407 | 39.5807 | 12.753 | 16.5323 | 24.1656 | 12.7819 | 1.4103 | 6.0139 | 1.3091 | 0.0889 |  |  |  | -10.0607 | 33.926 | 48.9769 | 13.3424 |  | 18.351 | 29.2723 | 0.5244 | 0.9965 | 2.9267 | 1.2933 | -2.6775 | 271.4229 | 267.3691 | 177.8158 | 207.2483 | 161.0551 | 142.7497 | 122.2427 | 214.1617 | 159.2388 | 236.3093 | 289.8143 | 269.1362 | 181.2023 | 181.2657 | 255.7016 | 284.8028 | 301.6527 |  |  | 176.2918 |  | 370.9278 | 119.1456 | 156.2917 | 226.1756 | 272.2436 | 248.8241 | 220.608 | 175.5376 | 246.9467 | 292.8416 | 281.3337 | 188.6412 | 98.0778 | 126.291 | 174.2502 | 227.2202 | 194.1586 | 217.5916 | 209.7815 | 438.8688 | 119.5882 | 174.0977 | 250.9425 | 300.4456 | 322.8553 | 115.9999 | 158.7068 | 220.0087 | 258.5164 | 249.922 | 84.638 | 97.2279 | 125.5679 | 176.2097 | 230.178 | 186.0482 |  | 168.6417 | 380.5683 |  | 105.9927 | 154.4229 | 224.1809 | 275.06 | 266.9262 | 140.5743 | 176.8723 | 243.5457 | 283.9607 | 256.7463 | 95.8048 | 105.2537 | 129.8232 | 177.7969 | 240.859 | 285.4448 | 168.2576 | 155.4962 | 148.0661 | 142.1675 | 190.4963 | 253.2888 | 292.4951 | 273.6914 |  | 209.67 |  |  | 111.4399 | 117.1501 | 210.6109 | 108.5812 | 226.3002 | 117.499 | 42.2955 | 42.4883 | 39.0855 | 41.0943 | 41.2858 | 42.2068 | 40.6842 | 43.0485 | 108.7467 | 131.3561 | 124.1049 | 107.3945 | 282.9985 |  |  | 178.6041 |  | 159.0135 | 106.4936 | 144.3241 | 106.0393 | 222.5792 | 170.3095 | 299.6736 | 283.114 | 287.3874 | 218.3109 | 257.6384 | 292.3581 | 315.1994 | 311.0976 | 179.6668 | 156.7013 | 205.8476 | 172.5911 | 205.8816 | 158.4324 | 235.0937 | 135.7008 | 272.0559 | 223.8549 | 193.8832 | 303.5745 |  | 207.67 | 97.7681 | 126.0549 | 177.8778 | 232.8469 | 197.3627 | 202.1761 | 178.4172 |  | 149.4681 | 168.1327 | 248.7186 | 301.6689 | 293.1387 | 115.2751 | 163.6078 | 246.2317 | 304.0903 | 294.9351 | 88.3731 | 98.8508 | 122.8959 | 175.0948 | 238.0251 | 165.4278 | 225.145 | 148.6259 | 192.5141 | 164.8241 | 120.4568 | 161.4248 | 234.6719 | 292.2749 | 285.7419 | 135.0861 | 178.5371 | 263.0287 | 313.6798 | 291.2517 | 88.8064 | 105.8892 | 137.7934 | 189.3776 | 257.1615 | 121.9803 | 169.6723 | 178.4326 | 190.9798 | 126.4609 | 243.2506 | 169.6106 | 295.4996 | 284.1431 | 212.3365 | 211.5524 |  |  | 112.2152 | 125.1497 | 116.7372 | 226.996 | 117.134 | 195.6815 |  | 127.4687 | 114.6833 | 118.5455 | 62.8176 | 101.5494 | 112.0899 |  | 285.8673 | 345.0008 | 355.0456 | 451.03 | 607.3858 | 580.6765 | 419.3999 | [23 empty] | 117.9237 | 594.0311 | 84.206 | 315.4341
16:01 | 9311 |  |  | 4.6868 | 36.3682 | 39.5681 | 12.8958 | 16.6025 | 24.2421 | 12.8391 | 1.4124 | 6.0146 | 1.3072 | 0.0893 |  |  |  | -10.0371 | 33.8795 | 48.95 | 13.3465 |  | 18.4215 | 29.2787 | 0.5219 | 0.9942 | 2.9254 | 1.2922 | -1.9594 | 271.3999 | 267.3405 | 177.8065 | 207.2357 | 161.0489 | 142.7472 | 122.2408 | 214.1739 | 159.2404 | 236.3027 | 289.7771 | 269.0981 | 181.2026 | 181.2339 | 255.6573 | 284.7432 | 301.5851 |  |  | 176.2711 |  | 370.8672 | 119.146 | 156.2905 | 226.1685 | 272.2115 | 248.7899 | 220.5944 | 175.5415 | 246.9274 | 292.8137 | 281.3056 | 188.6464 | 98.0756 | 126.3008 | 174.2471 | 227.2003 | 194.1317 | 217.5864 | 209.7575 | 438.8005 | 119.6002 | 174.0983 | 250.9303 | 300.4151 | 322.4619 | 115.9975 | 158.7014 | 219.995 | 258.4776 | 249.8893 | 84.632 | 97.2175 | 125.5712 | 176.211 | 230.1586 | 186.0426 |  | 168.6145 | 380.4925 |  | 106.0039 | 154.4252 | 224.1689 | 275.0255 | 266.8866 | 140.5725 | 176.8657 | 243.5226 | 283.916 | 256.7011 | 95.8142 | 105.2507 | 129.8142 | 177.7883 | 240.8388 | 285.3964 | 168.2454 | 155.4829 | 148.0587 | 142.1745 | 190.4984 | 253.2799 | 292.4764 | 273.663 |  | 209.6612 |  |  | 111.4207 | 117.135 | 210.5768 | 108.5587 | 226.288 | 117.4773 | 42.2639 | 42.9678 | 39.2865 | 40.942 | 41.5434 | 42.042 | 40.9207 | 42.8176 | 108.7286 | 131.3356 | 124.0874 | 107.3814 | 282.9565 |  |  | 178.5846 |  | 158.9939 | 106.4831 | 144.314 | 106.0323 | 222.5614 | 170.3133 | 299.6407 | 283.0725 | 287.3532 | 218.2611 | 257.6292 | 292.3489 | 315.1792 | 311.06 | 179.6443 | 156.6797 | 205.8517 | 172.5545 | 205.8698 | 158.4376 | 235.0851 | 135.7058 | 272.0177 | 223.8512 | 193.8832 | 303.5409 |  | 207.6639 | 97.7615 | 126.06 | 177.872 | 232.8291 | 197.3417 | 202.1441 | 178.3886 |  | 149.4734 | 168.1378 | 248.7081 | 301.6403 | 293.1006 | 115.2826 | 163.618 | 246.2245 | 304.0657 | 294.9025 | 88.3703 | 98.8244 | 122.8953 | 175.0939 | 238.0195 | 165.4171 | 225.1197 | 148.6125 | 192.463 | 164.8061 | 120.4724 | 161.4477 | 234.6677 | 292.2544 | 285.7205 | 135.0913 | 178.5415 | 263.0129 | 313.6489 | 291.2125 | 88.8112 | 105.8999 | 137.8044 | 189.3879 | 257.1393 | 121.9635 | 169.6532 | 178.4169 | 190.9515 | 126.4687 | 243.2512 | 169.621 | 295.4662 | 284.1053 | 212.3191 | 211.499 |  |  | 112.2044 | 125.1294 | 116.7255 | 226.9653 | 117.1314 | 195.6266 |  | 127.456 | 114.6649 | 118.5367 | 62.818 | 101.5451 | 112.1111 |  | 285.7868 | 344.9334 | 354.9794 | 451.1332 | 607.6257 | 580.6663 | 419.0651 | [23 empty] | 117.9091 | 594.146 | 84.3125 | 315.3601
16:01 | 9312 |  |  | 4.655 | 36.3627 | 39.6833 | 12.9219 | 16.6008 | 24.2577 | 12.8993 | 1.4125 | 6.0141 | 1.3035 | 0.0884 |  |  |  | -10.1159 | 33.9225 | 48.9627 | 13.288 |  | 18.3433 | 29.1839 | 0.5214 | 0.994 | 2.9247 | 1.2939 | -2.4655 | 271.3707 | 267.3167 | 177.803 | 207.2261 | 161.0473 | 142.7414 | 122.2459 | 214.1725 | 159.2545 | 236.2905 | 289.7495 | 269.0605 | 181.2051 | 181.2341 | 255.6133 | 284.6872 | 301.5423 |  |  | 176.2522 |  | 370.8022 | 119.1408 | 156.2941 | 226.1613 | 272.1804 | 248.7642 | 220.579 | 175.5478 | 246.9184 | 292.7942 | 281.2712 | 188.6373 | 98.0779 | 126.3096 | 174.2454 | 227.1836 | 194.1013 | 217.5771 | 209.7305 | 438.7229 | 119.6034 | 174.1039 | 250.9281 | 300.383 | 322.3537 | 116.0026 | 158.704 | 219.9861 | 258.4539 | 249.8607 | 84.6295 | 97.2134 | 125.5693 | 176.2049 | 230.1283 | 185.9844 |  | 168.5861 | 380.4256 |  | 106.0181 | 154.4328 | 224.1599 | 274.9986 | 266.8501 | 140.5799 | 176.8639 | 243.5124 | 283.8863 | 256.6685 | 95.8242 | 105.2451 | 129.8201 | 177.7922 | 240.8195 | 285.349 | 168.2235 | 155.4654 | 148.0462 | 142.1749 | 190.4997 | 253.2681 | 292.4484 | 273.6272 |  | 209.6479 |  |  | 111.4003 | 117.1148 | 210.5367 | 108.5439 | 226.2984 | 117.4701 | 42.253 | 43.39 | 39.2154 | 40.7156 | 41.6772 | 42.0429 | 40.8166 | 42.6157 | 108.7031 | 131.311 | 124.0591 | 107.358 | 282.9231 |  |  | 178.5759 |  | 158.9897 | 106.4839 | 144.3145 | 106.041 | 222.5739 | 170.3351 | 299.6162 | 283.0434 | 287.3258 | 218.2331 | 257.6211 | 292.3508 | 315.1724 | 311.0345 | 179.6175 | 156.6608 | 205.8582 | 172.5411 | 205.894 | 158.4555 | 235.0823 | 135.7349 | 271.9869 | 223.8493 | 193.9016 | 303.5119 |  | 207.6662 | 97.7741 | 126.07 | 177.8735 | 232.8224 | 197.328 | 202.1224 | 178.3681 |  | 149.4774 | 168.1432 | 248.6971 | 301.6232 | 293.0653 | 115.2839 | 163.6303 | 246.2159 | 304.0282 | 294.8647 | 88.3776 | 98.8313 | 122.903 | 175.1107 | 238.0035 | 165.4108 | 225.0966 | 148.6011 | 192.4452 | 164.7922 | 120.484 | 161.4528 | 234.6586 | 292.2294 | 285.6847 | 135.1025 | 178.5536 | 263.0076 | 313.6162 | 291.1852 | 88.812 | 105.9131 | 137.823 | 189.4069 | 257.1214 | 121.9516 | 169.6331 | 178.3977 | 190.9232 | 126.4816 | 243.2464 | 169.6333 | 295.4369 | 284.0753 | 212.2782 | 211.4504 |  |  | 112.1939 | 125.1094 | 116.7118 | 226.9421 | 117.1156 | 195.6043 |  | 127.4276 | 114.6434 | 118.516 | 62.8026 | 101.5332 | 112.1205 |  | 285.7065 | 344.8873 | 354.925 | 451.6045 | 608.2571 | 581.594 | 419.685 | [23 empty] | 117.8897 | 594.9255 | 84.2896 | 315.2969
16:01 | 9313 |  |  | 4.7226 | 36.3726 | 39.6135 | 12.8967 | 16.4815 | 24.2367 | 12.8418 | 1.413 | 6.0137 | 1.3048 | 0.0901 |  |  |  | -10.1033 | 34.0003 | 48.9486 | 13.3666 |  | 18.3872 | 29.3177 | 0.5213 | 0.9881 | 2.9234 | 1.2928 | -2.0755 | 271.3356 | 267.2821 | 177.7932 | 207.2153 | 161.0393 | 142.7379 | 122.2434 | 214.1574 | 159.2613 | 236.2788 | 289.7131 | 269.0234 | 181.2082 | 181.2512 | 255.5967 | 284.6878 | 301.542 |  |  | 176.2386 |  | 370.7366 | 119.1304 | 156.2978 | 226.1489 | 272.1489 | 248.7403 | 220.5687 | 175.5578 | 246.9046 | 292.771 | 281.2403 | 188.6229 | 98.0783 | 126.3108 | 174.2387 | 227.1646 | 194.0805 | 217.5627 | 209.7055 | 438.6496 | 119.6005 | 174.1088 | 250.9159 | 300.353 | 322.3829 | 116.0054 | 158.6996 | 219.9764 | 258.4293 | 249.8337 | 84.6314 | 97.2103 | 125.5756 | 176.1943 | 230.1033 | 185.9008 |  | 168.5592 | 380.3594 |  | 106.0271 | 154.4359 | 224.1517 | 274.9621 | 266.8153 | 140.5838 | 176.8684 | 243.4984 | 283.8579 | 256.6384 | 95.8125 | 105.2514 | 129.8301 | 177.7983 | 240.8011 | 285.3128 | 168.2027 | 155.4536 | 148.0279 | 142.1818 | 190.5079 | 253.2607 | 292.4187 | 273.5962 |  | 209.6295 |  |  | 111.3742 | 117.0876 | 210.5343 | 108.5427 | 226.3174 | 117.463 | 42.1975 | 43.715 | 39.4759 | 40.5498 | 41.6149 | 42.1836 | 40.1975 | 42.4666 | 108.6863 | 131.2897 | 124.0237 | 107.3333 | 282.8816 |  |  | 178.5599 |  | 158.9863 | 106.4798 | 144.3101 | 106.0372 | 222.5786 | 170.3328 | 299.5772 | 283.012 | 287.2942 | 218.2022 | 257.6252 | 292.3555 | 315.1632 | 310.9974 | 179.5614 | 156.6487 | 205.8605 | 172.5344 | 205.9072 | 158.4695 | 235.0806 | 135.7619 | 271.9542 | 223.8422 | 193.9169 | 303.4844 |  | 207.666 | 97.7861 | 126.0824 | 177.8747 | 232.8132 | 197.3146 | 202.1027 | 178.3497 |  | 149.483 | 168.1548 | 248.6961 | 301.6045 | 293.0256 | 115.2765 | 163.6352 | 246.199 | 303.9901 | 294.8186 | 88.3782 | 98.8512 | 122.9109 | 175.1199 | 237.9885 | 165.3895 | 225.0645 | 148.5829 | 192.4231 | 164.7726 | 120.4881 | 161.4593 | 234.6533 | 292.2054 | 285.6495 | 135.1069 | 178.5641 | 262.994 | 313.5853 | 291.1557 | 88.8201 | 105.9115 | 137.8415 | 189.4198 | 257.1011 | 121.9408 | 169.6157 | 178.3832 | 190.8917 | 126.4898 | 243.2357 | 169.6393 | 295.4132 | 284.0461 | 212.2173 | 211.414 |  |  | 112.1772 | 125.0916 | 116.6944 | 226.9181 | 117.0976 | 195.5814 |  | 127.3984 | 114.6128 | 118.4955 | 62.7913 | 101.524 | 112.1147 |  | 285.617 | 344.8059 | 354.8557 | 451.0269 | 607.7056 | 581.1139 | 419.3177 | [23 empty] | 117.8665 | 594.4098 | 84.3247 | 315.2115
16:01 | 9314 |  |  | 4.6863 | 36.4148 | 39.6348 | 12.9062 | 16.5704 | 24.273 | 12.8518 | 1.4125 | 6.008 | 1.3009 | 0.0892 |  |  |  | -10.0816 | 33.9011 | 48.9114 | 13.3304 |  | 18.3221 | 29.1384 | 0.5213 | 0.9894 | 2.9253 | 1.2926 | -2.2876 | 271.2962 | 267.242 | 177.7783 | 207.1917 | 161.0279 | 142.7278 | 122.2316 | 214.1622 | 159.2594 | 236.2651 | 289.6807 | 268.9818 | 181.2087 | 181.2384 | 255.6204 | 284.6972 | 301.5372 |  |  | 176.2225 |  | 370.6787 | 119.1321 | 156.3023 | 226.1428 | 272.1212 | 248.7104 | 220.5581 | 175.5633 | 246.8959 | 292.7352 | 281.1997 | 188.6171 | 98.0805 | 126.3157 | 174.2319 | 227.142 | 194.0594 | 217.5572 | 209.6739 | 438.5847 | 119.5991 | 174.1109 | 250.8979 | 300.3222 | 322.2024 | 116.0077 | 158.7003 | 219.9621 | 258.399 | 249.8082 | 84.6419 | 97.2034 | 125.5898 | 176.1986 | 230.0929 | 185.8222 |  | 168.5361 | 380.2887 |  | 106.0429 | 154.4449 | 224.1438 | 274.9393 | 266.79 | 140.5983 | 176.8815 | 243.4752 | 283.8235 | 256.6099 | 95.81 | 105.2595 | 129.8354 | 177.796 | 240.7822 | 285.286 | 168.1981 | 155.4419 | 148.0177 | 142.1969 | 190.5152 | 253.2586 | 292.3905 | 273.5724 |  | 209.6112 |  |  | 111.355 | 117.0602 | 210.5428 | 108.5521 | 226.347 | 117.4493 | 42.1601 | 43.91 | 39.6632 | 40.5288 | 41.4409 | 42.3126 | 39.8031 | 42.4312 | 108.677 | 131.2694 | 124.0062 | 107.322 | 282.8519 |  |  | 178.5445 |  | 158.9851 | 106.4792 | 144.3045 | 106.0341 | 222.5796 | 170.3341 | 299.541 | 282.98 | 287.267 | 218.1851 | 257.6265 | 292.3567 | 315.1541 | 310.9609 | 179.4922 | 156.6376 | 205.87 | 172.514 | 205.9045 | 158.4808 | 235.0811 | 135.7751 | 271.9261 | 223.8346 | 193.9256 | 303.4489 |  | 207.6622 | 97.7852 | 126.0862 | 177.8593 | 232.7971 | 197.2863 | 202.0718 | 178.3276 |  | 149.478 | 168.1569 | 248.6887 | 301.5801 | 292.9855 | 115.2797 | 163.6273 | 246.1738 | 303.9522 | 294.7795 | 88.3724 | 98.871 | 122.9192 | 175.1278 | 237.9733 | 165.3684 | 225.0349 | 148.5674 | 192.4094 | 164.7535 | 120.4938 | 161.4687 | 234.651 | 292.1749 | 285.6156 | 135.1142 | 178.5733 | 262.9781 | 313.563 | 291.1263 | 88.8344 | 105.9176 | 137.8509 | 189.415 | 257.0866 | 121.9308 | 169.5899 | 178.3582 | 190.8544 | 126.4914 | 243.2245 | 169.644 | 295.3929 | 284.0149 | 212.1344 | 211.3697 |  |  | 112.1606 | 125.0795 | 116.68 | 226.8845 | 117.0847 | 195.5447 |  | 127.3858 | 114.6061 | 118.485 | 62.805 | 101.5638 | 112.1098 |  | 285.5566 | 344.7316 | 354.8105 | 451.0922 | 607.5724 | 580.6765 | 419.027 | [23 empty] | 117.8515 | 594.1244 | 84.2577 | 315.1441
16:01 | 9315 |  |  | 4.685 | 36.4054 | 39.7293 | 12.8991 | 16.6651 | 24.2701 | 12.9435 | 1.4125 | 6.0103 | 1.3019 | 0.0911 |  |  |  | -10.2707 | 33.9097 | 49.0155 | 13.3339 |  | 18.3277 | 29.1735 | 0.5213 | 0.9908 | 2.9224 | 1.2922 | -4.0352 | 271.2613 | 267.205 | 177.761 | 207.1697 | 161.015 | 142.7167 | 122.2232 | 214.1625 | 159.2517 | 236.253 | 289.6461 | 268.9413 | 181.2102 | 181.2134 | 255.6242 | 284.6882 | 301.5077 |  |  | 176.2036 |  | 370.622 | 119.1357 | 156.3109 | 226.1339 | 272.0894 | 248.6736 | 220.5484 | 175.5616 | 246.8884 | 292.6994 | 281.1626 | 188.6105 | 98.0806 | 126.3113 | 174.2207 | 227.113 | 194.026 | 217.5521 | 209.6458 | 438.5111 | 119.5982 | 174.1073 | 250.8718 | 300.2838 | 322.344 | 116.0118 | 158.7048 | 219.9463 | 258.3753 | 249.7829 | 84.6543 | 97.197 | 125.591 | 176.2034 | 230.0752 | 185.7555 |  | 168.512 | 380.2142 |  | 106.062 | 154.4481 | 224.1288 | 274.9142 | 266.7621 | 140.5972 | 176.8855 | 243.4516 | 283.7876 | 256.5832 | 95.8233 | 105.2548 | 129.83 | 177.7898 | 240.7553 | 285.2482 | 168.1826 | 155.4203 | 147.9985 | 142.1921 | 190.5173 | 253.2431 | 292.3537 | 273.535 |  | 209.5765 |  |  | 111.3361 | 117.0383 | 210.5132 | 108.5521 | 226.3628 | 117.4188 | 42.3583 | 43.9267 | 39.5752 | 40.615 | 41.2302 | 42.577 | 39.9567 | 42.4514 | 108.6631 | 131.2525 | 123.994 | 107.3071 | 282.8222 |  |  | 178.5312 |  | 158.9723 | 106.4861 | 144.2951 | 106.0338 | 222.5706 | 170.3444 | 299.5075 | 282.9435 | 287.2364 | 218.1874 | 257.6102 | 292.3579 | 315.1427 | 310.9281 | 179.4361 | 156.6263 | 205.8762 | 172.4881 | 205.8998 | 158.4895 | 235.0826 | 135.771 | 271.889 | 223.8245 | 193.9379 | 303.4094 |  | 207.6482 | 97.7827 | 126.088 | 177.8556 | 232.7765 | 197.2587 | 202.0423 | 178.3016 |  | 149.4752 | 168.1691 | 248.6925 | 301.5567 | 292.9491 | 115.2899 | 163.6263 | 246.1648 | 303.9248 | 294.7558 | 88.3747 | 98.8839 | 122.9361 | 175.1401 | 237.9528 | 165.3506 | 225.0123 | 148.5589 | 192.4439 | 164.7346 | 120.5077 | 161.4694 | 234.6447 | 292.1371 | 285.5827 | 135.1222 | 178.5824 | 262.983 | 313.5383 | 291.1024 | 88.842 | 105.9434 | 137.8517 | 189.4089 | 257.0861 | 121.922 | 169.5639 | 178.3374 | 190.8164 | 126.4988 | 243.2177 | 169.6545 | 295.3613 | 283.9821 | 212.0634 | 211.3308 |  |  | 112.1491 | 125.0725 | 116.6685 | 226.8545 | 117.0811 | 195.4985 |  | 127.3615 | 114.5813 | 118.4607 | 62.794 | 101.5447 | 112.1041 |  | 285.4646 | 344.6545 | 354.7574 | 451.279 | 607.5102 | 580.801 | 419.1513 | [23 empty] | 117.8335 | 594.1556 | 84.3261 | 315.0596
16:01 | 9316 |  |  | 4.6754 | 36.3303 | 39.5703 | 12.8552 | 16.6024 | 24.3357 | 12.8695 | 1.4121 | 6.0075 | 1.3018 | 0.0888 |  |  |  | -10.1924 | 33.8808 | 49.0049 | 13.3683 |  | 18.3612 | 29.1933 | 0.5216 | 0.9865 | 2.9241 | 1.2923 | -2.4036 | 271.2302 | 267.1771 | 177.7513 | 207.1558 | 161.0043 | 142.711 | 122.2224 | 214.1565 | 159.2473 | 236.2424 | 289.6079 | 268.8986 | 181.209 | 181.1939 | 255.5534 | 284.6421 | 301.4448 |  |  | 176.1791 |  | 370.5583 | 119.1291 | 156.3127 | 226.1123 | 272.048 | 248.6381 | 220.5265 | 175.551 | 246.8618 | 292.665 | 281.135 | 188.6086 | 98.0735 | 126.3161 | 174.2219 | 227.0895 | 194.0018 | 217.5491 | 209.6229 | 438.4338 | 119.6066 | 174.1032 | 250.8567 | 300.2489 | 322.6476 | 116.0162 | 158.7042 | 219.9299 | 258.3437 | 249.7594 | 84.6555 | 97.1907 | 125.5935 | 176.2 | 230.055 | 185.6941 |  | 168.4919 | 380.148 |  | 106.0762 | 154.4513 | 224.1166 | 274.8834 | 266.7335 | 140.591 | 176.8808 | 243.4402 | 283.7528 | 256.5496 | 95.8272 | 105.2495 | 129.832 | 177.7939 | 240.7381 | 285.2125 | 168.1607 | 155.4077 | 147.9807 | 142.1858 | 190.515 | 253.2284 | 292.3262 | 273.502 |  | 209.5466 |  |  | 111.3185 | 117.0212 | 210.4631 | 108.4897 | 226.3657 | 117.3734 | 42.8655 | 43.8472 | 39.6258 | 40.5227 | 40.7776 | 42.8625 | 40.0929 | 42.5094 | 108.6431 | 131.2331 | 123.9699 | 107.2828 | 282.7827 |  |  | 178.5129 |  | 158.9558 | 106.4815 | 144.289 | 106.0323 | 222.5546 | 170.3534 | 299.4747 | 282.911 | 287.2014 | 218.1823 | 257.594 | 292.3487 | 315.1266 | 310.8847 | 179.4039 | 156.6072 | 205.8343 | 172.4688 | 205.8864 | 158.4977 | 235.0683 | 135.7641 | 271.8452 | 223.8055 | 193.9458 | 303.3809 |  | 207.629 | 97.7862 | 126.099 | 177.8658 | 232.7551 | 197.2394 | 202.0172 | 178.2729 |  | 149.4682 | 168.1902 | 248.7013 | 301.5481 | 292.9113 | 115.2929 | 163.6303 | 246.1587 | 303.8973 | 294.7237 | 88.378 | 98.8851 | 122.947 | 175.1438 | 237.9355 | 165.3324 | 224.985 | 148.5411 | 192.4737 | 164.7141 | 120.5122 | 161.4718 | 234.6406 | 292.1064 | 285.5491 | 135.1209 | 178.5821 | 262.9756 | 313.5001 | 291.0662 | 88.8444 | 105.9521 | 137.8469 | 189.4014 | 257.0714 | 121.8994 | 169.5474 | 178.321 | 190.7879 | 126.4981 | 243.2053 | 169.6556 | 295.3229 | 283.9389 | 212.0244 | 211.3126 |  |  | 112.1339 | 125.0657 | 116.6479 | 226.8279 | 117.0806 | 195.4481 |  | 127.3402 | 114.5682 | 118.4467 | 62.8043 | 101.515 | 112.1124 |  | 285.3927 | 344.6074 | 354.7086 | 451.1075 | 607.9724 | 581.4372 | 419.5706 | [23 empty] | 117.8178 | 594.7048 | 84.2565 | 315
16:01 | 9317 |  |  | 4.655 | 36.3236 | 39.6015 | 12.7941 | 16.5289 | 24.3208 | 12.8913 | 1.412 | 6.0057 | 1.2983 | 0.0887 |  |  |  | -10.3132 | 33.8937 | 48.9157 | 13.3308 |  | 18.3679 | 29.1985 | 0.5201 | 0.9871 | 2.9219 | 1.2895 | -2.3173 | 271.2007 | 267.1505 | 177.7441 | 207.1402 | 160.9947 | 142.6942 | 122.2192 | 214.1584 | 159.2467 | 236.2257 | 289.5704 | 268.8518 | 181.2046 | 181.1877 | 255.4861 | 284.589 | 301.3907 |  |  | 176.1633 |  | 370.4927 | 119.1187 | 156.3104 | 226.0923 | 272.0144 | 248.6066 | 220.5048 | 175.5517 | 246.8422 | 292.6356 | 281.1018 | 188.6091 | 98.0701 | 126.3313 | 174.2298 | 227.075 | 193.9783 | 217.5399 | 209.5999 | 438.3621 | 119.6155 | 174.1038 | 250.854 | 300.2144 | 322.7486 | 116.0231 | 158.7098 | 219.9148 | 258.3099 | 249.7293 | 84.6576 | 97.1885 | 125.6035 | 176.206 | 230.0433 | 185.6403 |  | 168.4731 | 380.0906 |  | 106.0971 | 154.4613 | 224.1176 | 274.8653 | 266.7122 | 140.6136 | 176.8806 | 243.4372 | 283.7181 | 256.5157 | 95.82 | 105.2549 | 129.8447 | 177.8008 | 240.7239 | 285.1886 | 168.1452 | 155.3917 | 147.962 | 142.1821 | 190.5105 | 253.213 | 292.2938 | 273.4682 |  | 209.5175 |  |  | 111.3043 | 117.0092 | 210.4278 | 108.4548 | 226.369 | 117.3285 | 43.3335 | 43.7966 | 39.2491 | 40.3848 | 40.4122 | 43.0697 | 39.9282 | 42.5926 | 108.6242 | 131.2104 | 123.9544 | 107.2631 | 282.7581 |  |  | 178.5052 |  | 158.956 | 106.4827 | 144.2872 | 106.0332 | 222.5437 | 170.3754 | 299.4517 | 282.883 | 287.1776 | 218.1768 | 257.6016 | 292.3466 | 315.1218 | 310.8541 | 179.4017 | 156.597 | 205.7867 | 172.4589 | 205.8759 | 158.5103 | 235.0633 | 135.7667 | 271.8232 | 223.803 | 193.9607 | 303.35 |  | 207.6233 | 97.7948 | 126.1093 | 177.8704 | 232.7445 | 197.2225 | 201.99 | 178.2545 |  | 149.4715 | 168.2087 | 248.6949 | 301.5249 | 292.883 | 115.3018 | 163.651 | 246.1535 | 303.8678 | 294.6944 | 88.3775 | 98.8843 | 122.9508 | 175.1544 | 237.9188 | 165.3179 | 224.9626 | 148.5219 | 192.4733 | 164.6943 | 120.5189 | 161.4922 | 234.6397 | 292.0889 | 285.5256 | 135.1385 | 178.5912 | 262.9696 | 313.4751 | 291.0367 | 88.8467 | 105.9564 | 137.8547 | 189.4101 | 257.051 | 121.8846 | 169.5346 | 178.3071 | 190.7621 | 126.5055 | 243.2009 | 169.6606 | 295.295 | 283.9073 | 212.0049 | 211.308 |  |  | 112.1166 | 125.0469 | 116.6257 | 226.8016 | 117.0687 | 195.4259 |  | 127.3139 | 114.5416 | 118.4282 | 62.8124 | 101.505 | 112.1204 |  | 285.3213 | 344.5273 | 354.6503 | 451.153 | 607.6701 | 580.7083 | 419.1413 | [23 empty] | 117.7983 | 594.1892 | 84.1526 | 314.9243
16:01 | 9318 |  |  | 4.6424 | 36.4116 | 39.7083 | 12.8815 | 16.5251 | 24.2502 | 12.8336 | 1.4131 | 5.9994 | 1.2982 | 0.0899 |  |  |  | -10.367 | 33.8446 | 48.9977 | 13.3133 |  | 18.4458 | 29.3072 | 0.5198 | 0.9863 | 2.9261 | 1.2906 | -2.4802 | 271.1651 | 267.1192 | 177.727 | 207.1195 | 160.9737 | 142.6803 | 122.2012 | 214.1439 | 159.2349 | 236.199 | 289.5276 | 268.8115 | 181.2029 | 181.2047 | 255.4672 | 284.5818 | 301.3768 |  |  | 176.1412 |  | 370.4349 | 119.1119 | 156.3154 | 226.0868 | 271.9873 | 248.5819 | 220.4973 | 175.5574 | 246.8367 | 292.6149 | 281.0774 | 188.609 | 98.0829 | 126.3394 | 174.2354 | 227.0578 | 193.9577 | 217.5333 | 209.5798 | 438.2888 | 119.6292 | 174.1138 | 250.8434 | 300.1856 | 322.7514 | 116.0246 | 158.7023 | 219.8982 | 258.2745 | 249.6939 | 84.6537 | 97.1781 | 125.603 | 176.1952 | 230.0127 | 185.5957 |  | 168.4398 | 380.0176 |  | 106.1138 | 154.4665 | 224.1115 | 274.8338 | 266.6811 | 140.6222 | 176.8842 | 243.4263 | 283.6849 | 256.4857 | 95.8141 | 105.2598 | 129.8431 | 177.7986 | 240.6995 | 285.1641 | 168.1355 | 155.3686 | 147.9349 | 142.1827 | 190.509 | 253.2031 | 292.2575 | 273.4305 |  | 209.4744 |  |  | 111.2834 | 116.994 | 210.4266 | 108.4733 | 226.3625 | 117.2769 | 43.7232 | 43.6201 | 38.4893 | 40.1054 | 40.2528 | 43.1906 | 39.6847 | 42.6234 | 108.6059 | 131.1907 | 123.9329 | 107.2485 | 282.7289 |  |  | 178.5007 |  | 158.9503 | 106.4858 | 144.2875 | 106.0309 | 222.532 | 170.3853 | 299.4162 | 282.8468 | 287.1461 | 218.1646 | 257.6094 | 292.3494 | 315.1168 | 310.8301 | 179.4107 | 156.5965 | 205.7297 | 172.4403 | 205.8702 | 158.5247 | 235.0697 | 135.7661 | 271.7989 | 223.805 | 193.9745 | 303.313 |  | 207.6313 | 97.8019 | 126.1191 | 177.8787 | 232.734 | 197.2065 | 201.9612 | 178.2368 |  | 149.4856 | 168.2337 | 248.6904 | 301.4872 | 292.8435 | 115.3071 | 163.6559 | 246.1402 | 303.8291 | 294.661 | 88.3792 | 98.8821 | 122.9523 | 175.1554 | 237.9014 | 165.2979 | 224.933 | 148.5042 | 192.4559 | 164.6699 | 120.5287 | 161.5173 | 234.6392 | 292.0752 | 285.5106 | 135.1467 | 178.607 | 262.9668 | 313.4512 | 291.0163 | 88.8569 | 105.9676 | 137.8773 | 189.4295 | 257.0362 | 121.8849 | 169.5103 | 178.2923 | 190.7285 | 126.521 | 243.1997 | 169.6743 | 295.2707 | 283.8808 | 211.9823 | 211.3054 |  |  | 112.0986 | 125.0308 | 116.6147 | 226.7827 | 117.0567 | 195.4022 |  | 127.2944 | 114.5215 | 118.4064 | 62.8009 | 101.521 | 112.1116 |  | 285.2609 | 344.4421 | 354.5857 | 451.071 | 607.0658 | 580.8532 | 419.1894 | [23 empty] | 117.7805 | 593.9595 | 84.2383 | 314.8515
16:01 | 9319 |  |  | 4.6202 | 36.4048 | 39.6337 | 12.9189 | 16.486 | 24.2947 | 12.8524 | 1.4137 | 6.0017 | 1.3001 | 0.0906 |  |  |  | -10.378 | 33.7835 | 48.8863 | 13.2266 |  | 18.3893 | 29.2236 | 0.52 | 0.9862 | 2.9238 | 1.2913 | -3.3271 | 271.1407 | 267.0886 | 177.72 | 207.1054 | 160.974 | 142.683 | 122.1948 | 214.1321 | 159.252 | 236.1948 | 289.5067 | 268.782 | 181.2118 | 181.1981 | 255.4579 | 284.5697 | 301.3618 |  |  | 176.1126 |  | 370.3727 | 119.1068 | 156.3208 | 226.0823 | 271.9577 | 248.5491 | 220.4875 | 175.5534 | 246.8303 | 292.5802 | 281.0483 | 188.5991 | 98.0846 | 126.3409 | 174.2286 | 227.0326 | 193.9385 | 217.5297 | 209.5549 | 438.2158 | 119.6316 | 174.1154 | 250.8271 | 300.1578 | 322.6593 | 116.0269 | 158.6957 | 219.879 | 258.2384 | 249.6696 | 84.6516 | 97.1697 | 125.6044 | 176.1777 | 229.977 | 185.5658 |  | 168.4112 | 379.9489 |  | 106.1265 | 154.4551 | 224.0951 | 274.787 | 266.6313 | 140.6081 | 176.8797 | 243.4052 | 283.6418 | 256.4539 | 95.8075 | 105.254 | 129.8394 | 177.7952 | 240.6746 | 285.1343 | 168.1213 | 155.3527 | 147.9153 | 142.1823 | 190.5159 | 253.1984 | 292.2297 | 273.3977 |  | 209.4424 |  |  | 111.2663 | 116.9724 | 210.415 | 108.4889 | 226.3576 | 117.2185 | 43.8863 | 43.4413 | 38.0858 | 39.8541 | 40.1108 | 43.2266 | 39.9117 | 42.6251 | 108.5903 | 131.1696 | 123.9157 | 107.2326 | 282.6901 |  |  | 178.4805 |  | 158.9358 | 106.4782 | 144.2798 | 106.0223 | 222.5218 | 170.3803 | 299.3786 | 282.8117 | 287.1082 | 218.1415 | 257.6014 | 292.3429 | 315.1023 | 310.8102 | 179.4217 | 156.5929 | 205.6503 | 172.4172 | 205.8574 | 158.5433 | 235.0676 | 135.7624 | 271.7638 | 223.7965 | 193.9764 | 303.2867 |  | 207.6305 | 97.8085 | 126.1341 | 177.8955 | 232.7223 | 197.1883 | 201.9429 | 178.2166 |  | 149.4933 | 168.2434 | 248.6931 | 301.4648 | 292.8004 | 115.3166 | 163.6658 | 246.1322 | 303.8035 | 294.6279 | 88.3849 | 98.8814 | 122.9601 | 175.1534 | 237.8895 | 165.2849 | 224.9025 | 148.4799 | 192.4184 | 164.6507 | 120.5335 | 161.5323 | 234.6366 | 292.0523 | 285.4866 | 135.1583 | 178.6123 | 262.9576 | 313.425 | 290.992 | 88.8649 | 105.9696 | 137.8859 | 189.4319 | 257.0092 | 121.8682 | 169.4909 | 178.2704 | 190.7008 | 126.5334 | 243.1925 | 169.6818 | 295.2462 | 283.8549 | 211.9671 | 211.3163 |  |  | 112.0794 | 125.0241 | 116.5959 | 226.7589 | 117.0508 | 195.364 |  | 127.2863 | 114.5079 | 118.3923 | 62.8162 | 101.5682 | 112.1128 |  | 285.205 | 344.3818 | 354.5433 | 451.0285 | 607.4212 | 580.9575 | 419.2034 | [23 empty] | 117.7656 | 594.1893 | 84.1026 | 314.7934
16:01 | 9320 |  |  | 4.6058 | 36.3895 | 39.5088 | 12.9283 | 16.5493 | 24.3338 | 12.8158 | 1.4134 | 5.9944 | 1.3031 | 0.0894 |  |  |  | -10.444 | 33.7586 | 48.8396 | 13.1721 |  | 18.4089 | 29.222 | 0.5204 | 0.9855 | 2.9216 | 1.2902 | -1.4655 | 271.1158 | 267.0543 | 177.7088 | 207.0932 | 160.9761 | 142.6782 | 122.1945 | 214.1407 | 159.2774 | 236.2038 | 289.486 | 268.7458 | 181.2134 | 181.1773 | 255.4582 | 284.533 | 301.3207 |  |  | 176.0995 |  | 370.3029 | 119.1077 | 156.3232 | 226.0618 | 271.9236 | 248.5085 | 220.4704 | 175.5503 | 246.8103 | 292.5418 | 281.011 | 188.5869 | 98.0808 | 126.3426 | 174.2202 | 227.0124 | 193.9102 | 217.5128 | 209.534 | 438.1447 | 119.6273 | 174.118 | 250.808 | 300.1252 | 322.2527 | 116.0309 | 158.6987 | 219.8685 | 258.2109 | 249.6439 | 84.6643 | 97.1744 | 125.6187 | 176.1817 | 229.962 | 185.5302 |  | 168.3857 | 379.8915 |  | 106.1474 | 154.4547 | 224.0829 | 274.7574 | 266.6004 | 140.6167 | 176.8775 | 243.3868 | 283.6135 | 256.4202 | 95.8004 | 105.2576 | 129.8458 | 177.793 | 240.6526 | 285.117 | 168.0986 | 155.3403 | 147.8944 | 142.1764 | 190.5199 | 253.1794 | 292.1983 | 273.3641 |  | 209.4227 |  |  | 111.2557 | 116.9514 | 210.4065 | 108.4923 | 226.3554 | 117.1629 | 43.6607 | 43.5928 | 38.0351 | 39.9444 | 39.9939 | 43.1898 | 40.6349 | 42.5838 | 108.5788 | 131.1594 | 123.9063 | 107.2262 | 282.6557 |  |  | 178.4607 |  | 158.9281 | 106.4694 | 144.269 | 106.0123 | 222.5143 | 170.3873 | 299.3465 | 282.7784 | 287.0766 | 218.1053 | 257.5885 | 292.3368 | 315.0749 | 310.7873 | 179.4518 | 156.5893 | 205.5804 | 172.39 | 205.842 | 158.5565 | 235.0567 | 135.7675 | 271.7261 | 223.7892 | 193.9756 | 303.2589 |  | 207.6246 | 97.8072 | 126.1389 | 177.8975 | 232.7114 | 197.1634 | 201.9212 | 178.1972 |  | 149.4909 | 168.243 | 248.6911 | 301.4386 | 292.7598 | 115.3262 | 163.6861 | 246.1296 | 303.7852 | 294.5954 | 88.3827 | 98.8798 | 122.9665 | 175.1628 | 237.875 | 165.285 | 224.8823 | 148.4626 | 192.3847 | 164.6346 | 120.5517 | 161.5447 | 234.6272 | 292.0165 | 285.4536 | 135.1701 | 178.6147 | 262.9434 | 313.3935 | 290.963 | 88.873 | 105.9728 | 137.8929 | 189.4259 | 256.9863 | 121.8461 | 169.4735 | 178.2522 | 190.6688 | 126.5271 | 243.179 | 169.6781 | 295.2128 | 283.8216 | 211.9598 | 211.323 |  |  | 112.0629 | 125.0126 | 116.5775 | 226.7416 | 117.0448 | 195.3388 |  | 127.2642 | 114.4891 | 118.3716 | 62.824 | 101.5591 | 112.1268 |  | 285.1417 | 344.3064 | 354.4893 | 451.276 | 607.7056 | 581.1762 | 419.3799 | [23 empty] | 117.7481 | 594.4409 | 84.0266 | 314.724
16:01 | 9321 |  |  | 4.5986 | 36.5341 | 39.746 | 12.9009 | 16.5313 | 24.2688 | 12.8623 | 1.4131 | 5.9925 | 1.3031 | 0.0893 |  |  |  | -10.3558 | 33.831 | 48.9128 | 13.2361 |  | 18.4751 | 29.2261 | 0.521 | 0.9856 | 2.9231 | 1.2905 | -3.7334 | 271.092 | 267.0282 | 177.705 | 207.084 | 160.971 | 142.6733 | 122.1946 | 214.1515 | 159.277 | 236.1994 | 289.4497 | 268.7163 | 181.2119 | 181.2031 | 255.4717 | 284.5176 | 301.2895 |  |  | 176.0742 |  | 370.2356 | 119.1103 | 156.3159 | 226.0386 | 271.8816 | 248.4726 | 220.4484 | 175.5447 | 246.7829 | 292.5092 | 280.9703 | 188.574 | 98.0849 | 126.3492 | 174.2156 | 226.9929 | 193.8854 | 217.504 | 209.5047 | 438.0674 | 119.626 | 174.1151 | 250.7877 | 300.0924 | 321.9744 | 116.0337 | 158.6987 | 219.8546 | 258.1845 | 249.6124 | 84.662 | 97.1794 | 125.6229 | 176.1832 | 229.9485 | 185.5282 |  | 168.3504 | 379.8261 |  | 106.1586 | 154.4673 | 224.0766 | 274.7334 | 266.5777 | 140.6184 | 176.8828 | 243.3699 | 283.5859 | 256.3844 | 95.788 | 105.2704 | 129.8524 | 177.7879 | 240.6319 | 285.0959 | 168.0827 | 155.3265 | 147.866 | 142.1787 | 190.5153 | 253.166 | 292.1667 | 273.3277 |  | 209.3902 |  |  | 111.2362 | 116.9252 | 210.4223 | 108.4854 | 226.3459 | 117.107 | 43.1813 | 43.6222 | 38.2285 | 40.0823 | 39.6687 | 43.0763 | 40.707 | 42.3941 | 108.5653 | 131.1472 | 123.892 | 107.2163 | 282.6239 |  |  | 178.4489 |  | 158.9165 | 106.4631 | 144.2602 | 106.0145 | 222.5003 | 170.3943 | 299.3105 | 282.7443 | 287.0403 | 218.0757 | 257.5823 | 292.3475 | 315.0601 | 310.7559 | 179.4924 | 156.5849 | 205.5611 | 172.3624 | 205.8392 | 158.5657 | 235.0529 | 135.7776 | 271.6937 | 223.7834 | 193.988 | 303.222 |  | 207.632 | 97.8156 | 126.1489 | 177.8882 | 232.706 | 197.1434 | 201.8988 | 178.1788 |  | 149.4923 | 168.2594 | 248.6853 | 301.4049 | 292.7205 | 115.3231 | 163.6829 | 246.1074 | 303.7429 | 294.5531 | 88.3769 | 98.8807 | 122.9756 | 175.1628 | 237.8606 | 165.2785 | 224.8614 | 148.4395 | 192.3987 | 164.6147 | 120.5582 | 161.5568 | 234.6208 | 291.9877 | 285.4188 | 135.1635 | 178.6301 | 262.9305 | 313.3599 | 290.9261 | 88.8846 | 105.9821 | 137.9047 | 189.4326 | 256.9829 | 121.8395 | 169.4442 | 178.2248 | 190.6346 | 126.5191 | 243.1597 | 169.6786 | 295.178 | 283.7826 | 211.9222 | 211.3086 |  |  | 112.0484 | 124.9967 | 116.5598 | 226.7281 | 117.039 | 195.2974 |  | 127.2367 | 114.4675 | 118.3473 | 62.8096 | 101.5754 | 112.1151 |  | 285.055 | 344.2137 | 354.4347 | 450.8039 | 607.0483 | 580.4681 | 418.5641 | [23 empty] | 117.7272 | 593.7582 | 84.2302 | 314.6343
16:01 | 9322 |  |  | 4.6613 | 36.4605 | 39.8199 | 12.9237 | 16.4456 | 24.2407 | 12.798 | 1.4131 | 5.9902 | 1.3027 | 0.0885 |  |  |  | -10.3798 | 33.8179 | 48.8605 | 13.2288 |  | 18.5037 | 29.2921 | 0.5213 | 0.9854 | 2.9229 | 1.2897 | -3.9441 | 271.0606 | 266.995 | 177.6978 | 207.068 | 160.9603 | 142.6624 | 122.1903 | 214.1473 | 159.2847 | 236.185 | 289.4208 | 268.6867 | 181.2127 | 181.1951 | 255.4457 | 284.4963 | 301.251 |  |  | 176.0455 |  | 370.1651 | 119.0968 | 156.3123 | 226.0333 | 271.8438 | 248.4405 | 220.4321 | 175.5474 | 246.7701 | 292.4745 | 280.9348 | 188.5642 | 98.0845 | 126.3552 | 174.2106 | 226.969 | 193.8686 | 217.4968 | 209.4812 | 437.996 | 119.6177 | 174.1119 | 250.7715 | 300.061 | 321.7468 | 116.0326 | 158.6971 | 219.8352 | 258.1478 | 249.5781 | 84.6507 | 97.1806 | 125.6169 | 176.1788 | 229.917 | 185.5757 |  | 168.3092 | 379.7635 |  | 106.1687 | 154.4692 | 224.0727 | 274.7015 | 266.541 | 140.6042 | 176.878 | 243.3594 | 283.543 | 256.3431 | 95.7775 | 105.2772 | 129.86 | 177.7803 | 240.613 | 285.0602 | 168.0687 | 155.3119 | 147.8378 | 142.1897 | 190.5194 | 253.1641 | 292.1424 | 273.3 |  | 209.3611 |  |  | 111.219 | 116.9084 | 210.4059 | 108.4529 | 226.3426 | 117.0543 | 42.7804 | 43.3994 | 38.3991 | 40.2515 | 38.9767 | 42.9141 | 40.0002 | 42.228 | 108.5487 | 131.1333 | 123.8835 | 107.1998 | 282.5874 |  |  | 178.4318 |  | 158.9004 | 106.4555 | 144.2482 | 106.0126 | 222.473 | 170.4004 | 299.2741 | 282.7061 | 287.0054 | 218.0577 | 257.5923 | 292.3468 | 315.0546 | 310.7346 | 179.5177 | 156.579 | 205.566 | 172.3384 | 205.8182 | 158.5756 | 235.049 | 135.7733 | 271.657 | 223.7752 | 194.0005 | 303.1833 |  | 207.6188 | 97.8236 | 126.1655 | 177.8837 | 232.6886 | 197.1234 | 201.8724 | 178.1567 |  | 149.4961 | 168.2674 | 248.6752 | 301.3713 | 292.6892 | 115.3359 | 163.6955 | 246.0979 | 303.7117 | 294.5243 | 88.3829 | 98.8762 | 122.9889 | 175.1609 | 237.8554 | 165.2692 | 224.8378 | 148.4146 | 192.4358 | 164.599 | 120.5556 | 161.5724 | 234.6183 | 291.9682 | 285.3989 | 135.1603 | 178.6434 | 262.9204 | 313.3242 | 290.8872 | 88.8841 | 105.9888 | 137.91 | 189.4413 | 256.9629 | 121.83 | 169.4276 | 178.2033 | 190.6164 | 126.5315 | 243.1645 | 169.6967 | 295.1551 | 283.7514 | 211.8851 | 211.3128 |  |  | 112.0322 | 124.9885 | 116.536 | 226.7019 | 117.0345 | 195.2379 |  | 127.2164 | 114.4547 | 118.3259 | 62.8021 | 101.5809 | 112.1154 |  | 284.9853 | 344.1442 | 354.3764 | 450.7188 | 607.3858 | 580.6142 | 419.027 | [23 empty] | 117.7101 | 594 | 84.2019 | 314.5648
16:01 | 9323 |  |  | 4.6174 | 36.3727 | 39.6891 | 12.9015 | 16.4564 | 24.2944 | 12.7393 | 1.4126 | 5.9884 | 1.2999 | 0.0878 |  |  |  | -10.278 | 33.88 | 49.0461 | 13.2543 |  | 18.3832 | 29.3291 | 0.5211 | 0.9838 | 2.9231 | 1.29 | -2.2173 | 271.0263 | 266.9674 | 177.6869 | 207.0526 | 160.9466 | 142.654 | 122.1886 | 214.1415 | 159.3054 | 236.1739 | 289.4023 | 268.655 | 181.2143 | 181.1658 | 255.413 | 284.4584 | 301.1999 |  |  | 176.0283 |  | 370.1008 | 119.0908 | 156.3237 | 226.028 | 271.8152 | 248.41 | 220.4175 | 175.5597 | 246.7615 | 292.4579 | 280.9057 | 188.5706 | 98.0863 | 126.3669 | 174.217 | 226.9535 | 193.8555 | 217.498 | 209.4739 | 437.9323 | 119.6264 | 174.1336 | 250.7701 | 300.0392 | 321.5562 | 116.0385 | 158.6897 | 219.8238 | 258.114 | 249.5542 | 84.6503 | 97.1872 | 125.6194 | 176.175 | 229.8915 | 185.5967 |  | 168.2762 | 379.6954 |  | 106.1965 | 154.4773 | 224.0683 | 274.6791 | 266.5147 | 140.6083 | 176.8802 | 243.347 | 283.5113 | 256.3081 | 95.7722 | 105.2818 | 129.8793 | 177.7874 | 240.6023 | 285.0252 | 168.0497 | 155.2944 | 147.8119 | 142.195 | 190.5299 | 253.1518 | 292.1143 | 273.2712 |  | 209.3334 |  |  | 111.2064 | 116.8956 | 210.394 | 108.4363 | 226.3588 | 117.0219 | 42.7063 | 43.3498 | 38.5975 | 40.4305 | 38.2817 | 42.7946 | 39.3788 | 42.3765 | 108.5274 | 131.1183 | 123.8668 | 107.1899 | 282.5536 |  |  | 178.4181 |  | 158.8925 | 106.45 | 144.2402 | 106.0043 | 222.4595 | 170.4109 | 299.237 | 282.6668 | 286.9733 | 218.0267 | 257.5943 | 292.3374 | 315.0412 | 310.7149 | 179.5166 | 156.5759 | 205.5364 | 172.317 | 205.7975 | 158.5854 | 235.0448 | 135.7537 | 271.6203 | 223.7661 | 194.004 | 303.1419 |  | 207.5936 | 97.8195 | 126.1687 | 177.8871 | 232.6634 | 197.0923 | 201.8411 | 178.1302 |  | 149.4892 | 168.2654 | 248.6636 | 301.3352 | 292.6467 | 115.3496 | 163.7052 | 246.0964 | 303.6914 | 294.4952 | 88.3892 | 98.8709 | 122.9965 | 175.1602 | 237.8435 | 165.2669 | 224.8081 | 148.3884 | 192.4277 | 164.5764 | 120.572 | 161.591 | 234.619 | 291.9502 | 285.3828 | 135.1627 | 178.6494 | 262.9093 | 313.2934 | 290.8656 | 88.8884 | 106.0026 | 137.9157 | 189.4339 | 256.9495 | 121.8159 | 169.4165 | 178.18 | 190.5942 | 126.5451 | 243.1645 | 169.7118 | 295.1286 | 283.7199 | 211.8648 | 211.3414 |  |  | 112.0179 | 124.9818 | 116.5202 | 226.6898 | 117.0374 | 195.1984 |  | 127.2 | 114.4402 | 118.306 | 62.8052 | 101.611 | 112.1207 |  | 284.9264 | 344.0731 | 354.3046 | 450.5566 | 606.8265 | 580.2496 | 418.8228 | [23 empty] | 117.696 | 593.5381 | 84.2057 | 314.4998
16:01 | 9324 |  |  | 4.5818 | 36.3554 | 39.6862 | 12.9645 | 16.3711 | 24.1924 | 12.7705 | 1.4119 | 5.9909 | 1.3032 | 0.0891 |  |  |  | -10.3159 | 33.9152 | 48.9425 | 13.2121 |  | 18.4706 | 29.2205 | 0.5198 | 0.9826 | 2.9214 | 1.2888 | -3.5207 | 271.002 | 266.9409 | 177.6784 | 207.0431 | 160.9363 | 142.6501 | 122.1852 | 214.1435 | 159.3159 | 236.1643 | 289.3719 | 268.6235 | 181.2141 | 181.1614 | 255.3958 | 284.4239 | 301.1614 |  |  | 176.01 |  | 370.0399 | 119.0959 | 156.3366 | 226.0131 | 271.7852 | 248.3832 | 220.4003 | 175.5707 | 246.7477 | 292.4326 | 280.8672 | 188.5614 | 98.0763 | 126.3618 | 174.2056 | 226.9269 | 193.8249 | 217.4934 | 209.4409 | 437.8497 | 119.6333 | 174.1349 | 250.7593 | 299.9992 | 321.5598 | 116.0408 | 158.6854 | 219.8062 | 258.0863 | 249.5294 | 84.6483 | 97.1899 | 125.6235 | 176.1779 | 229.8818 | 185.5934 |  | 168.2486 | 379.6244 |  | 106.2139 | 154.4832 | 224.0499 | 274.6508 | 266.4822 | 140.5934 | 176.8787 | 243.3223 | 283.4713 | 256.267 | 95.7518 | 105.2839 | 129.8857 | 177.7845 | 240.5822 | 284.989 | 168.0321 | 155.2729 | 147.7879 | 142.1973 | 190.5297 | 253.1426 | 292.0847 | 273.2376 |  | 209.2906 |  |  | 111.1892 | 116.8807 | 210.3873 | 108.4283 | 226.3845 | 117.0075 | 42.5787 | 43.3681 | 38.7625 | 40.5096 | 37.9583 | 42.8195 | 39.1668 | 42.6833 | 108.5066 | 131.0953 | 123.8482 | 107.1762 | 282.5278 |  |  | 178.4102 |  | 158.8849 | 106.4505 | 144.2387 | 106.0014 | 222.4597 | 170.4133 | 299.2032 | 282.6362 | 286.9404 | 217.9972 | 257.5749 | 292.3373 | 315.0212 | 310.6779 | 179.4945 | 156.565 | 205.5022 | 172.2958 | 205.7946 | 158.5963 | 235.039 | 135.7362 | 271.5921 | 223.7547 | 194.0078 | 303.1137 |  | 207.5796 | 97.8179 | 126.1817 | 177.901 | 232.6527 | 197.0679 | 201.8209 | 178.108 |  | 149.4874 | 168.2778 | 248.6614 | 301.3192 | 292.6109 | 115.3579 | 163.7084 | 246.0931 | 303.6844 | 294.47 | 88.3923 | 98.8854 | 123.0079 | 175.1667 | 237.8398 | 165.2699 | 224.79 | 148.3633 | 192.4054 | 164.5548 | 120.5877 | 161.5952 | 234.6146 | 291.9258 | 285.3523 | 135.1757 | 178.6631 | 262.9104 | 313.2783 | 290.8482 | 88.896 | 106.0189 | 137.9227 | 189.4375 | 256.952 | 121.8195 | 169.3957 | 178.1443 | 190.5589 | 126.543 | 243.149 | 169.7146 | 295.0948 | 283.6844 | 211.8427 | 211.3577 |  |  | 112.0031 | 124.9723 | 116.504 | 226.6739 | 117.032 | 195.1586 |  | 127.1754 | 114.4207 | 118.2864 | 62.8111 | 101.5397 | 112.135 |  | 284.8456 | 344.0038 | 354.2542 | 450.7613 | 607.2792 | 580.6345 | 418.9509 | [23 empty] | 117.679 | 593.9569 | 84.1101 | 314.4247
16:01 | 9325 |  |  | 4.5958 | 36.3766 | 39.6806 | 13.0198 | 16.4947 | 24.262 | 12.7994 | 1.4102 | 5.9835 | 1.2994 | 0.0879 |  |  |  | -10.285 | 33.7701 | 48.8125 | 13.2113 |  | 18.4467 | 29.1864 | 0.5203 | 0.9824 | 2.9242 | 1.2875 | -2.7294 | 270.9767 | 266.9055 | 177.6649 | 207.0222 | 160.9238 | 142.6407 | 122.1792 | 214.1494 | 159.2991 | 236.1376 | 289.322 | 268.5807 | 181.2168 | 181.1563 | 255.3695 | 284.3883 | 301.1307 |  |  | 175.9976 |  | 369.9732 | 119.1009 | 156.3484 | 225.9993 | 271.752 | 248.3536 | 220.3913 | 175.5692 | 246.734 | 292.3904 | 280.8408 | 188.5425 | 98.0723 | 126.3502 | 174.1892 | 226.8955 | 193.7921 | 217.4738 | 209.4042 | 437.7719 | 119.626 | 174.1198 | 250.7341 | 299.956 | 321.6571 | 116.0372 | 158.6857 | 219.7872 | 258.0584 | 249.4951 | 84.6466 | 97.1869 | 125.6325 | 176.1779 | 229.8598 | 185.5778 |  | 168.2173 | 379.5678 |  | 106.2286 | 154.4862 | 224.035 | 274.6228 | 266.4535 | 140.5775 | 176.8774 | 243.3049 | 283.4305 | 256.2223 | 95.7284 | 105.2903 | 129.8867 | 177.7743 | 240.563 | 284.9513 | 168.0232 | 155.2651 | 147.7701 | 142.2049 | 190.5339 | 253.1352 | 292.0636 | 273.2084 |  | 209.2589 |  |  | 111.1765 | 116.8627 | 210.3585 | 108.3929 | 226.4106 | 116.9991 | 42.277 | 43.3798 | 38.7153 | 40.4644 | 37.7702 | 42.8223 | 39.1804 | 43.0929 | 108.4926 | 131.084 | 123.8398 | 107.1711 | 282.4966 |  |  | 178.4029 |  | 158.8715 | 106.4479 | 144.2349 | 106.005 | 222.4615 | 170.4159 | 299.1698 | 282.6047 | 286.9142 | 217.9851 | 257.5621 | 292.3271 | 315.0037 | 310.6343 | 179.469 | 156.5555 | 205.4791 | 172.2686 | 205.7994 | 158.6096 | 235.0365 | 135.741 | 271.5541 | 223.7422 | 194.0181 | 303.087 |  | 207.5733 | 97.825 | 126.1947 | 177.9151 | 232.6392 | 197.052 | 201.7979 | 178.0881 |  | 149.4886 | 168.2943 | 248.6656 | 301.3076 | 292.589 | 115.3687 | 163.727 | 246.0929 | 303.6781 | 294.459 | 88.394 | 98.8981 | 123.0209 | 175.1795 | 237.8328 | 165.2557 | 224.776 | 148.347 | 192.3917 | 164.5432 | 120.5905 | 161.5928 | 234.6052 | 291.8901 | 285.3093 | 135.1951 | 178.6754 | 262.9069 | 313.2524 | 290.8108 | 88.8948 | 106.0258 | 137.9217 | 189.448 | 256.9328 | 121.822 | 169.3686 | 178.1091 | 190.5225 | 126.5408 | 243.1452 | 169.7139 | 295.0655 | 283.6527 | 211.8156 | 211.3527 |  |  | 111.9887 | 124.966 | 116.4895 | 226.6343 | 117.0159 | 195.1292 |  | 127.1565 | 114.4044 | 118.2609 | 62.8151 | 101.5485 | 112.1317 |  | 284.7905 | 343.9284 | 354.1826 | 450.6794 | 607.1727 | 580.5926 | 418.8748 | [23 empty] | 117.6632 | 593.8826 | 84.1113 | 314.3594
16:01 | 9326 |  |  | 4.5668 | 36.4328 | 39.8461 | 13.0541 | 16.5029 | 24.2577 | 12.8081 | 1.4108 | 5.9861 | 1.3052 | 0.09 |  |  |  | -10.1431 | 33.7437 | 48.9931 | 13.2608 |  | 18.4381 | 29.1856 | 0.5202 | 0.982 | 2.9222 | 1.2875 | -2.7829 | 270.9482 | 266.8761 | 177.6542 | 207.0007 | 160.9184 | 142.63 | 122.174 | 214.1455 | 159.2902 | 236.12 | 289.278 | 268.5505 | 181.2162 | 181.1449 | 255.3411 | 284.363 | 301.1027 |  |  | 175.9863 |  | 369.9112 | 119.0988 | 156.3505 | 225.9885 | 271.7259 | 248.3265 | 220.383 | 175.5807 | 246.7213 | 292.3579 | 280.8175 | 188.536 | 98.0741 | 126.3576 | 174.1911 | 226.873 | 193.7681 | 217.4546 | 209.3863 | 437.704 | 119.6283 | 174.1182 | 250.7208 | 299.924 | 321.6885 | 116.0416 | 158.6843 | 219.7734 | 258.0286 | 249.4713 | 84.6568 | 97.1855 | 125.6473 | 176.1747 | 229.8438 | 185.5541 |  | 168.1927 | 379.5115 |  | 106.2484 | 154.4989 | 224.0299 | 274.5998 | 266.4291 | 140.5798 | 176.8865 | 243.2885 | 283.4027 | 256.1884 | 95.7277 | 105.3089 | 129.8997 | 177.7854 | 240.5595 | 284.912 | 168.0149 | 155.26 | 147.7516 | 142.2135 | 190.5443 | 253.1248 | 292.038 | 273.1798 |  | 209.2273 |  |  | 111.1574 | 116.8479 | 210.3252 | 108.3481 | 226.4235 | 116.9888 | 42.119 | 43.4284 | 38.6528 | 40.2654 | 37.5764 | 42.7168 | 39.5907 | 43.4573 | 108.4781 | 131.0672 | 123.822 | 107.1506 | 282.4623 |  |  | 178.3914 |  | 158.8675 | 106.443 | 144.2255 | 106.0113 | 222.4552 | 170.4295 | 299.1378 | 282.5698 | 286.8799 | 217.9867 | 257.5677 | 292.3174 | 314.9967 | 310.6044 | 179.4241 | 156.5455 | 205.4472 | 172.2362 | 205.794 | 158.6221 | 235.0346 | 135.7544 | 271.5227 | 223.7333 | 194.0279 | 303.042 |  | 207.5706 | 97.8343 | 126.1984 | 177.9139 | 232.6271 | 197.0853 | 201.772 | 178.0635 |  | 149.4891 | 168.302 | 248.6658 | 301.2806 | 292.5619 | 115.3668 | 163.7286 | 246.0764 | 303.6332 | 294.4198 | 88.3951 | 98.9007 | 123.0213 | 175.1834 | 237.8079 | 165.2244 | 224.7515 | 148.3146 | 192.3815 | 164.5214 | 120.5971 | 161.6024 | 234.5973 | 291.8603 | 285.2726 | 135.1975 | 178.6778 | 262.8909 | 313.2207 | 290.777 | 88.8963 | 106.0327 | 137.9334 | 189.4401 | 256.9144 | 121.8183 | 169.3448 | 178.0794 | 190.4938 | 126.5525 | 243.1423 | 169.7243 | 295.0426 | 283.6194 | 211.79 | 211.3373 |  |  | 111.9711 | 124.9569 | 116.4653 | 226.5943 | 117.0001 | 195.1131 |  | 127.1318 | 114.3934 | 118.2511 | 62.8144 | 101.5963 | 112.1245 |  | 284.7446 | 343.8741 | 354.1122 | 450.9496 | 607.2438 | 580.2293 | 419.0231 | [23 empty] | 117.6469 | 593.7365 | 84.284 | 314.3093
16:01 | 9327 |  |  | 4.6271 | 36.4082 | 39.8042 | 13.0442 | 16.5255 | 24.2488 | 12.7946 | 1.4081 | 5.982 | 1.3081 | 0.0904 |  |  |  | -10.0154 | 33.7635 | 49.0787 | 13.2621 |  | 18.4592 | 29.332 | 0.5199 | 0.9799 | 2.9202 | 1.2876 | -3.0522 | 270.925 | 266.85 | 177.6442 | 206.9876 | 160.916 | 142.6298 | 122.1693 | 214.1458 | 159.2939 | 236.1167 | 289.251 | 268.5219 | 181.2127 | 181.1291 | 255.302 | 284.3441 | 301.0616 |  |  | 175.9578 |  | 369.8508 | 119.0882 | 156.3438 | 225.9776 | 271.6917 | 248.2934 | 220.3671 | 175.5767 | 246.7032 | 292.3347 | 280.7811 | 188.5337 | 98.0714 | 126.3664 | 174.1975 | 226.854 | 193.7424 | 217.4513 | 209.3682 | 437.6324 | 119.6343 | 174.1222 | 250.7101 | 299.8872 | 321.6902 | 116.0473 | 158.6836 | 219.7592 | 257.998 | 249.4486 | 84.6696 | 97.1928 | 125.6542 | 176.1805 | 229.8358 | 185.5203 |  | 168.1712 | 379.4511 |  | 106.2606 | 154.5007 | 224.0176 | 274.5681 | 266.3983 | 140.5776 | 176.8834 | 243.2678 | 283.3647 | 256.1577 | 95.7293 | 105.3097 | 129.9076 | 177.7894 | 240.5514 | 284.8809 | 167.9973 | 155.241 | 147.7238 | 142.2169 | 190.5421 | 253.118 | 292.0067 | 273.1512 |  | 209.1775 |  |  | 111.1427 | 116.8443 | 210.302 | 108.3272 | 226.418 | 116.9823 | 42.2378 | 43.5575 | 38.6076 | 40.0251 | 37.5276 | 42.6003 | 40.226 | 43.603 | 108.4627 | 131.041 | 123.8005 | 107.1236 | 282.436 |  |  | 178.3774 |  | 158.8648 | 106.4451 | 144.2179 | 106.0048 | 222.4408 | 170.436 | 299.1057 | 282.5316 | 286.8417 | 217.9851 | 257.5677 | 292.3153 | 314.9819 | 310.5732 | 179.3742 | 156.5356 | 205.4504 | 172.2106 | 205.7742 | 158.6297 | 235.0229 | 135.7546 | 271.4928 | 223.729 | 194.0414 | 303.0004 |  | 207.5651 | 97.8365 | 126.2064 | 177.9085 | 232.616 | 197.1296 | 201.7496 | 178.0382 |  | 149.4845 | 168.306 | 248.6581 | 301.2539 | 292.5331 | 115.3647 | 163.7229 | 246.056 | 303.5823 | 294.367 | 88.399 | 98.9021 | 123.0234 | 175.1851 | 237.7843 | 165.2063 | 224.723 | 148.2878 | 192.4612 | 164.5013 | 120.5972 | 161.5989 | 234.5806 | 291.8261 | 285.2327 | 135.1973 | 178.6847 | 262.8787 | 313.1863 | 290.748 | 88.9059 | 106.0412 | 137.9444 | 189.4338 | 256.9032 | 121.8096 | 169.3265 | 178.0525 | 190.4681 | 126.5553 | 243.1342 | 169.7345 | 295.0113 | 283.5779 | 211.7572 | 211.3204 |  |  | 111.9534 | 124.9501 | 116.4417 | 226.5597 | 116.9848 | 195.0815 |  | 127.1075 | 114.3707 | 118.2272 | 62.816 | 101.5705 | 112.1333 |  | 284.674 | 343.7813 | 354.0507 | 450.537 | 606.8444 | 580.3945 | 418.933 | [23 empty] | 117.6297 | 593.6194 | 84.3998 | 314.2276
16:01 | 9328 |  |  | 4.5472 | 36.3494 | 39.7143 | 13.0611 | 16.4336 | 24.2731 | 12.8363 | 1.4072 | 5.9808 | 1.3087 | 0.0894 |  |  |  | -10.0206 | 33.7557 | 48.9996 | 13.3262 |  | 18.4435 | 29.3348 | 0.5205 | 0.9813 | 2.9245 | 1.2886 | -2.7268 | 270.8969 | 266.8204 | 177.6292 | 206.9673 | 160.9044 | 142.6185 | 122.1624 | 214.1463 | 159.2897 | 236.1044 | 289.2152 | 268.4836 | 181.2122 | 181.1099 | 255.2698 | 284.3098 | 301.0237 |  |  | 175.9273 |  | 369.7847 | 119.087 | 156.3462 | 225.9617 | 271.6443 | 248.2562 | 220.3434 | 175.5633 | 246.6943 | 292.3013 | 280.7481 | 188.5298 | 98.077 | 126.3755 | 174.1967 | 226.8401 | 193.715 | 217.7709 | 209.3475 | 437.5614 | 119.6335 | 174.1281 | 250.6977 | 299.8555 | 321.7844 | 116.0519 | 158.69 | 219.7438 | 257.9716 | 249.4141 | 84.67 | 97.1951 | 125.6504 | 176.1816 | 229.8161 | 185.4878 |  | 168.1568 | 379.3795 |  | 106.274 | 154.5014 | 224.0154 | 274.5433 | 266.3695 | 140.5864 | 176.8824 | 243.2709 | 283.3286 | 256.132 | 95.729 | 105.3131 | 129.9152 | 177.7904 | 240.5364 | 284.8639 | 167.9734 | 155.216 | 147.6977 | 142.2117 | 190.5379 | 253.1057 | 291.9698 | 273.1176 |  | 209.1279 |  |  | 111.1319 | 116.8321 | 210.279 | 108.3219 | 226.4076 | 116.9804 | 42.5716 | 43.7066 | 38.607 | 39.8201 | 37.7309 | 42.548 | 40.741 | 43.7193 | 108.4566 | 131.0308 | 123.7875 | 107.1215 | 282.4101 |  |  | 178.3656 |  | 158.8528 | 106.4489 | 144.2139 | 105.9981 | 222.4347 | 170.4399 | 299.0669 | 282.4929 | 286.8057 | 217.9856 | 257.5693 | 292.3233 | 314.9744 | 310.5346 | 179.3189 | 156.533 | 205.4016 | 172.1983 | 205.7641 | 158.6434 | 235.0213 | 135.7609 | 271.4592 | 223.7274 | 194.0624 | 302.9724 |  | 207.5574 | 97.8407 | 126.2131 | 177.9115 | 232.6054 | 197.1337 | 201.723 | 178.0256 |  | 149.4879 | 168.3276 | 248.6564 | 301.2467 | 292.5025 | 115.3725 | 163.7349 | 246.0481 | 303.5498 | 294.3264 | 88.4144 | 98.9074 | 123.0386 | 175.1921 | 237.7684 | 165.2064 | 224.6959 | 148.268 | 193.0678 | 164.4908 | 120.5971 | 161.6093 | 234.5739 | 291.7968 | 285.1977 | 135.2087 | 178.6931 | 262.875 | 313.149 | 290.7122 | 88.9128 | 106.0512 | 137.95 | 189.4397 | 256.8864 | 121.7996 | 169.3027 | 178.0206 | 190.4345 | 126.5516 | 243.1246 | 169.7375 | 294.9713 | 283.5395 | 211.7157 | 211.3106 |  |  | 111.94 | 124.9427 | 116.4246 | 226.5289 | 116.9859 | 195.0421 |  | 127.0835 | 114.3564 | 118.2082 | 62.8144 | 101.5529 | 112.1382 |  | 284.609 | 343.7028 | 353.99 | 450.7236 | 607.2173 | 580.27 | 418.8088 | [23 empty] | 117.6149 | 593.7437 | 84.3163 | 314.1559
16:01 | 9329 |  |  | 4.4788 | 36.37 | 39.7427 | 13.0786 | 16.4823 | 24.2821 | 12.8244 | 1.405 | 5.9774 | 1.3091 | 0.0897 |  |  |  | -10.0504 | 33.8018 | 49.0414 | 13.3474 |  | 18.4939 | 29.328 | 0.5204 | 0.9829 | 2.9231 | 1.2871 | -1.6541 | 270.8635 | 266.7973 | 177.6113 | 206.9555 | 160.8945 | 142.6028 | 122.1531 | 214.1444 | 159.2944 | 236.0956 | 289.1821 | 268.4509 | 181.2104 | 181.0947 | 255.2499 | 284.2875 | 300.9914 |  |  | 175.9159 |  | 369.7208 | 119.0892 | 156.3554 | 225.9541 | 271.6136 | 248.2288 | 220.3298 | 175.5733 | 246.682 | 292.2681 | 280.7188 | 188.5265 | 98.0816 | 126.3849 | 174.1918 | 226.8203 | 193.6926 | 218.054 | 209.3206 | 437.4884 | 119.6377 | 174.1375 | 250.6835 | 299.831 | 321.8859 | 116.0554 | 158.6929 | 219.7248 | 257.9381 | 249.3831 | 84.6617 | 97.188 | 125.6521 | 176.1745 | 229.7887 | 185.4656 |  | 168.1472 | 379.2989 |  | 106.297 | 154.5123 | 224.0127 | 274.5175 | 266.3374 | 140.5961 | 176.8905 | 243.2719 | 283.3053 | 256.1008 | 95.724 | 105.3288 | 129.9215 | 177.7904 | 240.522 | 284.855 | 167.9597 | 155.1974 | 147.6842 | 142.2165 | 190.5464 | 253.095 | 291.9398 | 273.0826 |  | 209.0981 |  |  | 111.1143 | 116.8125 | 210.2568 | 108.319 | 226.3872 | 116.9615 | 42.839 | 43.9055 | 39.1517 | 39.6855 | 38.0477 | 42.5358 | 40.8596 | 43.8155 | 108.447 | 131.021 | 123.7714 | 107.1108 | 282.3771 |  |  | 178.3494 |  | 158.8396 | 106.44 | 144.2123 | 105.9972 | 222.4274 | 170.4461 | 299.0259 | 282.4618 | 286.7696 | 217.979 | 257.5643 | 292.3288 | 314.9671 | 310.4938 | 179.2793 | 156.516 | 205.2591 | 172.185 | 205.7689 | 158.6598 | 235.0262 | 135.7774 | 271.4275 | 223.7229 | 194.0775 | 302.9474 |  | 207.5532 | 97.85 | 126.225 | 177.926 | 232.5979 | 197.1584 | 201.6993 | 178.0042 |  | 149.4989 | 168.354 | 248.6607 | 301.2315 | 292.4766 | 115.3779 | 163.7415 | 246.0395 | 303.5134 | 294.2866 | 88.4228 | 98.9118 | 123.048 | 175.1924 | 237.7602 | 165.1968 | 224.6735 | 148.2382 | 193.6476 | 164.4705 | 120.6005 | 161.6195 | 234.5757 | 291.7771 | 285.1685 | 135.2177 | 178.6998 | 262.8699 | 313.1236 | 290.6815 | 88.9173 | 106.0608 | 137.9651 | 189.4525 | 256.8694 | 121.7948 | 169.2802 | 177.9906 | 190.3966 | 126.544 | 243.1114 | 169.7376 | 294.9351 | 283.5075 | 211.6924 | 211.3114 |  |  | 111.92 | 124.9248 | 116.4003 | 226.501 | 116.9852 | 195.0043 |  | 127.0694 | 114.3471 | 118.1918 | 62.809 | 101.5504 | 112.1458 |  | 284.5564 | 343.6317 | 353.9178 | 450.9283 | 607.1105 | 580.5926 | 419.0612 | [23 empty] | 117.5975 | 593.8516 | 84.3663 | 314.094
16:01 | 9330 |  |  | 4.4884 | 36.423 | 39.7746 | 13.0739 | 16.4762 | 24.3228 | 12.8091 | 1.405 | 5.9819 | 1.3128 | 0.09 |  |  |  | -9.9397 | 33.8333 | 49.0875 | 13.3884 |  | 18.4932 | 29.1927 | 0.5211 | 0.9842 | 2.9259 | 1.2888 | -2.5682 | 270.8376 | 266.7768 | 177.6071 | 206.9487 | 160.8917 | 142.6016 | 122.15 | 214.1351 | 159.3026 | 236.0848 | 289.1545 | 268.4154 | 181.2131 | 181.062 | 255.2443 | 284.2637 | 300.9443 |  |  | 175.8932 |  | 369.6564 | 119.0737 | 156.3546 | 225.9441 | 271.5888 | 248.2011 | 220.3192 | 175.5693 | 246.6626 | 292.25 | 280.6752 | 188.5156 | 98.0754 | 126.3897 | 174.1828 | 226.7939 | 193.6615 | 217.9985 | 209.2877 | 437.4134 | 119.6453 | 174.1413 | 250.6608 | 299.8024 | 321.9886 | 116.0588 | 158.6912 | 219.7121 | 257.9039 | 249.3554 | 84.6607 | 97.1903 | 125.6593 | 176.1657 | 229.7626 | 185.4195 |  | 168.1324 | 379.2431 |  | 106.3091 | 154.5141 | 223.9992 | 274.4845 | 266.3009 | 140.5846 | 176.8924 | 243.2461 | 283.2697 | 256.0608 | 95.7194 | 105.3192 | 129.925 | 177.787 | 240.5025 | 284.8396 | 167.9499 | 155.1851 | 147.6617 | 142.2185 | 190.5509 | 253.0811 | 291.916 | 273.047 |  | 209.0649 |  |  | 111.1022 | 116.8062 | 210.2525 | 108.3124 | 226.3585 | 116.9388 | 42.7155 | 44.2175 | 39.9771 | 39.6637 | 38.3945 | 42.4917 | 40.459 | 43.8122 | 108.4279 | 131.0002 | 123.7482 | 107.0867 | 282.3418 |  |  | 178.3317 |  | 158.8296 | 106.4311 | 144.2063 | 105.9917 | 222.412 | 170.4502 | 298.9884 | 282.4249 | 286.7368 | 217.9668 | 257.5475 | 292.3197 | 314.9414 | 310.4497 | 179.2838 | 156.4957 | 205.1853 | 172.1633 | 205.7672 | 158.6643 | 235.021 | 135.7685 | 271.3907 | 223.7214 | 194.0724 | 302.9107 |  | 207.5531 | 97.8529 | 126.2361 | 177.9278 | 232.5848 | 197.1641 | 201.6739 | 177.9749 |  | 149.4989 | 168.3567 | 248.6511 | 301.1997 | 292.4474 | 115.3806 | 163.7429 | 246.0324 | 303.49 | 294.2598 | 88.4105 | 98.9069 | 123.0561 | 175.1918 | 237.7459 | 165.1735 | 224.6465 | 148.2074 | 193.7434 | 164.4517 | 120.6084 | 161.6336 | 234.5795 | 291.7587 | 285.1503 | 135.2243 | 178.7096 | 262.8592 | 313.0972 | 290.6523 | 88.9254 | 106.0611 | 137.9758 | 189.4682 | 256.8418 | 121.7842 | 169.2623 | 177.9697 | 190.3685 | 126.5453 | 243.1053 | 169.7468 | 294.9052 | 283.481 | 211.6968 | 211.3291 |  |  | 111.9054 | 124.9153 | 116.3814 | 226.4828 | 116.9735 | 194.9677 |  | 127.0514 | 114.332 | 118.1659 | 62.8064 | 101.5435 | 112.1553 |  | 284.485 | 343.5473 | 353.8481 | 451.153 | 607.8567 | 581.3934 | 419.2034 | [23 empty] | 117.5825 | 594.6251 | 84.427 | 314.0161
16:01 | 9331 |  |  | 4.517 | 36.42 | 39.8057 | 13.1108 | 16.5263 | 24.284 | 12.7584 | 1.4029 | 5.9816 | 1.3097 | 0.0899 |  |  |  | -9.9469 | 33.8855 | 49.0422 | 13.3601 |  | 18.4997 | 29.2791 | 0.52 | 0.9806 | 2.9217 | 1.2859 | -3.2911 | 270.8021 | 266.7409 | 177.6041 | 206.9291 | 160.8858 | 142.5954 | 122.1492 | 214.1266 | 159.3072 | 236.0638 | 289.1168 | 268.3743 | 181.2118 | 181.0445 | 255.2097 | 284.219 | 300.8936 |  |  | 175.8576 |  | 369.5872 | 119.0617 | 156.3538 | 225.9266 | 271.5565 | 248.1714 | 220.3046 | 175.5704 | 246.6464 | 292.2204 | 280.6384 | 188.507 | 98.0735 | 126.3927 | 174.174 | 226.7694 | 193.6271 | 217.9475 | 209.2627 | 437.3409 | 119.6445 | 174.1365 | 250.6438 | 299.7673 | 321.9303 | 116.0569 | 158.6861 | 219.7006 | 257.8681 | 249.3261 | 84.6566 | 97.1873 | 125.6644 | 176.165 | 229.7429 | 185.3866 |  | 168.1281 | 379.1842 |  | 106.3216 | 154.5133 | 223.9928 | 274.4511 | 266.2678 | 140.5907 | 176.8904 | 243.2275 | 283.2314 | 256.024 | 95.7399 | 105.3149 | 129.9319 | 177.7866 | 240.4814 | 284.808 | 167.9315 | 155.17 | 147.6337 | 142.2199 | 190.5524 | 253.0682 | 291.891 | 273.0152 |  | 209.0387 |  |  | 111.087 | 116.7944 | 210.2204 | 108.2643 | 226.3351 | 116.9327 | 42.4703 | 44.4619 | 39.6864 | 39.671 | 38.7582 | 42.3941 | 40.2105 | 43.8275 | 108.4101 | 130.9799 | 123.7198 | 107.0659 | 282.3154 |  |  | 178.3218 |  | 158.824 | 106.4312 | 144.1998 | 105.9911 | 222.4078 | 170.4612 | 298.9579 | 282.3857 | 286.704 | 217.9696 | 257.5437 | 292.3111 | 314.9195 | 310.4101 | 179.3035 | 156.4827 | 205.1765 | 172.1436 | 205.7582 | 158.6753 | 235.0207 | 135.762 | 271.3569 | 223.7198 | 194.08 | 302.8742 |  | 207.5488 | 97.8506 | 126.2432 | 177.9227 | 232.5753 | 197.1295 | 201.6438 | 177.958 |  | 149.4938 | 168.3549 | 248.6415 | 301.1749 | 292.4161 | 115.3907 | 163.7587 | 246.026 | 303.4791 | 294.2419 | 88.4052 | 98.9043 | 123.0661 | 175.2046 | 237.7371 | 165.1593 | 224.6128 | 148.1862 | 193.7923 | 164.4433 | 120.6234 | 161.6561 | 234.5742 | 291.7351 | 285.1346 | 135.2338 | 178.7216 | 262.848 | 313.0621 | 290.6213 | 88.9238 | 106.0627 | 137.9855 | 189.467 | 256.8241 | 121.7769 | 169.2433 | 177.9491 | 190.347 | 126.5497 | 243.099 | 169.7575 | 294.8835 | 283.4514 | 211.693 | 211.3501 |  |  | 111.8915 | 124.9113 | 116.3645 | 226.4611 | 116.9601 | 194.9263 |  | 127.0244 | 114.314 | 118.1484 | 62.8038 | 101.5274 | 112.1596 |  | 284.4266 | 343.4842 | 353.7779 | 450.6614 | 606.5958 | 580.27 | 418.8088 | [23 empty] | 117.5669 | 593.4329 | 84.4626 | 313.9554
16:01 | 9332 |  |  | 4.5188 | 36.4387 | 39.8506 | 13.1529 | 16.4762 | 24.1924 | 12.7454 | 1.404 | 5.9819 | 1.3099 | 0.09 |  |  |  | -10.098 | 33.7825 | 48.9639 | 13.3035 |  | 18.5094 | 29.3085 | 0.5205 | 0.98 | 2.9214 | 1.2875 | -2.2007 | 270.7724 | 266.7088 | 177.5893 | 206.9099 | 160.8768 | 142.5876 | 122.1422 | 214.1287 | 159.3112 | 236.0488 | 289.0838 | 268.3397 | 181.209 | 181.0573 | 255.1691 | 284.2091 | 300.8759 |  |  | 175.8432 |  | 369.5315 | 119.064 | 156.364 | 225.921 | 271.5245 | 248.1433 | 220.2945 | 175.5756 | 246.6319 | 292.1861 | 280.6128 | 188.5085 | 98.0747 | 126.3982 | 174.1733 | 226.7493 | 193.6061 | 217.908 | 209.2443 | 437.2699 | 119.6471 | 174.1326 | 250.6309 | 299.7332 | 321.7593 | 116.0681 | 158.6868 | 219.6894 | 257.8443 | 249.3053 | 84.6609 | 97.1811 | 125.6791 | 176.1693 | 229.7248 | 185.3749 |  | 168.1404 | 379.1143 |  | 106.3422 | 154.5218 | 223.9844 | 274.4208 | 266.2405 | 140.5794 | 176.8871 | 243.2176 | 283.196 | 255.9942 | 95.7646 | 105.3206 | 129.934 | 177.7892 | 240.4628 | 284.7802 | 167.9146 | 155.1531 | 147.615 | 142.2246 | 190.5574 | 253.0552 | 291.8532 | 272.9851 |  | 209.0149 |  |  | 111.0746 | 116.7779 | 210.2033 | 108.2405 | 226.3034 | 116.9304 | 42.4384 | 44.4911 | 39.2358 | 39.6883 | 38.8809 | 42.2506 | 40.108 | 43.7419 | 108.397 | 130.9585 | 123.6959 | 107.0502 | 282.2925 |  |  | 178.3152 |  | 158.811 | 106.4278 | 144.1957 | 105.9894 | 222.4105 | 170.4727 | 298.9298 | 282.3498 | 286.6703 | 217.9583 | 257.5237 | 292.3022 | 314.8937 | 310.3673 | 179.3312 | 156.4605 | 205.1623 | 172.2462 | 205.7504 | 158.6858 | 235.0117 | 135.7789 | 271.3215 | 223.7045 | 194.0934 | 302.8475 |  | 207.546 | 97.8577 | 126.2511 | 177.932 | 232.5672 | 197.107 | 201.6192 | 177.944 |  | 149.4938 | 168.3692 | 248.6425 | 301.1548 | 292.3909 | 115.3939 | 163.7736 | 246.0126 | 303.4404 | 294.2083 | 88.4115 | 98.9114 | 123.0736 | 175.2202 | 237.7199 | 165.1543 | 224.5812 | 148.1728 | 193.7963 | 164.4256 | 120.631 | 161.6549 | 234.5551 | 291.6975 | 285.089 | 135.2336 | 178.7251 | 262.8326 | 313.0305 | 290.5846 | 88.9216 | 106.0728 | 137.9928 | 189.4624 | 256.8089 | 121.7645 | 169.2311 | 177.9285 | 190.3207 | 126.5538 | 243.091 | 169.7571 | 294.861 | 283.4193 | 211.683 | 211.3545 |  |  | 111.8616 | 124.8935 | 116.3447 | 226.437 | 116.9462 | 194.8865 |  | 127.0091 | 114.3015 | 118.133 | 62.8103 | 101.5227 | 112.1506 |  | 284.375 | 343.4218 | 353.7021 | 450.6794 | 607.2349 | 580.7171 | 418.8127 | [23 empty] | 117.5495 | 593.976 | 84.3434 | 313.8984
16:01 | 9333 |  |  | 4.5884 | 36.4704 | 39.7897 | 13.2014 | 16.5436 | 24.2795 | 12.7586 | 1.4045 | 5.9809 | 1.3068 | 0.089 |  |  |  | -10.0588 | 33.7947 | 49.0956 | 13.3515 |  | 18.5318 | 29.3231 | 0.5198 | 0.9797 | 2.9208 | 1.2879 | -2.6829 | 270.7469 | 266.6855 | 177.5743 | 206.8958 | 160.87 | 142.5836 | 122.1355 | 214.1193 | 159.3165 | 236.0442 | 289.0534 | 268.3064 | 181.2126 | 181.0389 | 255.1543 | 284.1859 | 300.8352 |  |  | 175.8289 |  | 369.4758 | 119.0549 | 156.3643 | 225.9053 | 271.4889 | 248.1057 | 220.2771 | 175.5702 | 246.6192 | 292.1517 | 280.5841 | 188.5005 | 98.0709 | 126.4066 | 174.1696 | 226.7264 | 193.5788 | 217.8873 | 209.2188 | 437.1921 | 119.6522 | 174.1334 | 250.621 | 299.6989 | 321.6302 | 116.0742 | 158.6878 | 219.6736 | 257.82 | 249.2788 | 84.6683 | 97.1792 | 125.6868 | 176.1629 | 229.6977 | 185.3607 |  | 168.1514 | 379.0441 |  | 106.3628 | 154.5239 | 223.9763 | 274.3915 | 266.2096 | 140.5674 | 176.8831 | 243.2051 | 283.1613 | 255.9691 | 95.7956 | 105.319 | 129.9285 | 177.7934 | 240.4408 | 284.779 | 167.8966 | 155.1382 | 147.5906 | 142.2102 | 190.5577 | 253.0453 | 291.8164 | 272.9503 |  | 208.9819 |  |  | 111.0642 | 116.7732 | 210.2007 | 108.2358 | 226.2595 | 116.9242 | 42.5007 | 44.3436 | 39.6531 | 39.466 | 38.7797 | 42.2287 | 40.3185 | 43.4306 | 108.3775 | 130.9443 | 123.6764 | 107.0343 | 282.2672 |  |  | 178.3036 |  | 158.8016 | 106.4219 | 144.1881 | 105.9807 | 222.4063 | 170.4868 | 298.9001 | 282.3115 | 286.6375 | 217.9474 | 257.5058 | 292.2936 | 314.8644 | 310.3287 | 179.3306 | 156.4321 | 205.16 | 172.9826 | 205.7482 | 158.6872 | 235.001 | 135.7846 | 271.287 | 223.6897 | 194.0862 | 302.8156 |  | 207.5402 | 97.8652 | 126.267 | 177.939 | 232.5522 | 197.0852 | 201.5954 | 177.9236 |  | 149.498 | 168.384 | 248.6326 | 301.129 | 292.3648 | 115.3976 | 163.7734 | 245.9932 | 303.3917 | 294.1678 | 88.4176 | 98.9311 | 123.0822 | 175.2267 | 237.6925 | 165.1494 | 224.5558 | 148.1565 | 193.8565 | 164.4056 | 120.6322 | 161.6572 | 234.5468 | 291.6646 | 285.0416 | 135.2298 | 178.7256 | 262.8166 | 313.0022 | 290.5484 | 88.9298 | 106.0841 | 137.9963 | 189.4697 | 256.7811 | 121.7529 | 169.2092 | 177.8999 | 190.29 | 126.5588 | 243.0795 | 169.7622 | 294.8257 | 283.3859 | 211.6611 | 211.3189 |  |  | 111.8382 | 124.8865 | 116.3321 | 226.43 | 116.9324 | 194.8537 |  | 126.9989 | 114.297 | 118.112 | 62.8196 | 101.5414 | 112.1552 |  | 284.3581 | 343.3516 | 353.6443 | 450.8676 | 607.013 | 580.2496 | 418.8228 | [23 empty] | 117.5378 | 593.6313 | 84.5008 | 313.8548
16:01 | 9334 |  |  | 4.6067 | 36.3692 | 39.8178 | 13.1321 | 16.5527 | 24.2814 | 12.7094 | 1.406 | 5.9814 | 1.3042 | 0.0873 |  |  |  | -10.072 | 33.7435 | 48.8913 | 13.2736 |  | 18.4726 | 29.2496 | 0.519 | 0.9793 | 2.9216 | 1.288 | -2.5735 | 270.7226 | 266.6551 | 177.5663 | 206.8869 | 160.865 | 142.5759 | 122.1351 | 214.1153 | 159.3317 | 236.0431 | 289.0243 | 268.2752 | 181.2181 | 181.0137 | 255.1222 | 284.1471 | 300.7771 |  |  | 175.8035 |  | 369.4077 | 119.0444 | 156.3592 | 225.8796 | 271.4495 | 248.0677 | 220.2578 | 175.5714 | 246.5998 | 292.1194 | 280.5555 | 188.4933 | 98.0677 | 126.4128 | 174.1694 | 226.704 | 193.5504 | 217.8722 | 209.1946 | 437.1168 | 119.6535 | 174.1366 | 250.6152 | 299.6707 | 321.8313 | 116.0644 | 158.6757 | 219.6509 | 257.7812 | 249.2471 | 84.6663 | 97.1716 | 125.68 | 176.15 | 229.6714 | 185.3068 |  | 168.1597 | 378.9641 |  | 106.3843 | 154.5227 | 223.9639 | 274.3673 | 266.1833 | 140.5985 | 176.8866 | 243.1922 | 283.1315 | 255.9392 | 95.8201 | 105.3163 | 129.9299 | 177.7922 | 240.4172 | 284.7629 | 167.8717 | 155.1173 | 147.5654 | 142.199 | 190.5551 | 253.0346 | 291.7853 | 272.9147 |  | 208.9578 |  |  | 111.0496 | 116.764 | 210.1672 | 108.1906 | 226.2091 | 116.9147 | 42.552 | 44.3452 | 40.0586 | 39.2223 | 38.776 | 42.2808 | 40.9475 | 43.1149 | 108.3557 | 130.9277 | 123.6612 | 107.0135 | 282.2376 |  |  | 178.2917 |  | 158.7978 | 106.4204 | 144.1842 | 105.9776 | 222.3952 | 170.4986 | 298.8708 | 282.2804 | 286.6019 | 217.948 | 257.5052 | 292.2878 | 314.8445 | 310.2904 | 179.2992 | 156.4117 | 205.1546 | 173.5743 | 205.7374 | 158.6944 | 234.9915 | 135.7881 | 271.2518 | 223.6884 | 194.0888 | 302.7757 |  | 207.5315 | 97.8695 | 126.2841 | 177.9409 | 232.5428 | 197.0622 | 201.5712 | 177.9047 |  | 149.5047 | 168.3909 | 248.6218 | 301.0926 | 292.3305 | 115.4026 | 163.7718 | 245.9764 | 303.3617 | 294.128 | 88.4202 | 98.9483 | 123.0848 | 175.227 | 237.6738 | 165.1441 | 224.529 | 148.1334 | 193.9243 | 164.3851 | 120.6354 | 161.6687 | 234.5463 | 291.6403 | 285.0113 | 135.2391 | 178.7285 | 262.8076 | 312.967 | 290.5222 | 88.933 | 106.088 | 138.0077 | 189.4817 | 256.7574 | 121.7476 | 169.1845 | 177.8675 | 190.2578 | 126.5696 | 243.0752 | 169.7789 | 294.799 | 283.3533 | 211.6247 | 211.274 |  |  | 111.8242 | 124.8749 | 116.3127 | 226.4233 | 116.9092 | 194.8079 |  | 126.9847 | 114.2892 | 118.0927 | 62.815 | 101.5893 | 112.1577 |  | 284.3128 | 343.2808 | 353.5987 | 450.7597 | 607.3147 | 580.7286 | 419.0651 | [23 empty] | 117.524 | 594.0216 | 84.3084 | 313.7968
16:01 | 9335 |  |  | 4.5794 | 36.3935 | 39.9186 | 13.1927 | 16.4732 | 24.3304 | 12.6611 | 1.4047 | 5.9839 | 1.3049 | 0.0879 |  |  |  | -10.013 | 33.7528 | 49.009 | 13.2993 |  | 18.4218 | 29.1827 | 0.5185 | 0.9746 | 2.9189 | 1.287 | -2.9673 | 270.7047 | 266.6239 | 177.556 | 206.8742 | 160.8558 | 142.5647 | 122.1282 | 214.1215 | 159.3476 | 236.0468 | 289.0048 | 268.2416 | 181.2153 | 180.9943 | 255.0796 | 284.1361 | 300.7484 |  |  | 175.7813 |  | 369.3463 | 119.0469 | 156.3669 | 225.8685 | 271.4126 | 248.0367 | 220.2465 | 175.5812 | 246.5842 | 292.0935 | 280.5255 | 188.4928 | 98.0663 | 126.4218 | 174.1745 | 226.684 | 193.52 | 217.8859 | 209.1709 | 437.0525 | 119.6563 | 174.145 | 250.6051 | 299.6412 | 321.9314 | 116.062 | 158.6694 | 219.638 | 257.7553 | 249.2195 | 84.6695 | 97.1684 | 125.6793 | 176.148 | 229.6568 | 185.2368 |  | 168.1841 | 378.9013 |  | 106.393 | 154.5313 | 223.9464 | 274.3395 | 266.1578 | 140.6063 | 176.889 | 243.1808 | 283.0972 | 255.9025 | 95.8346 | 105.3116 | 129.9297 | 177.7886 | 240.3967 | 284.7151 | 167.8458 | 155.0969 | 147.5429 | 142.2031 | 190.5531 | 253.0175 | 291.7552 | 272.8801 |  | 208.927 |  |  | 111.0331 | 116.7498 | 210.1372 | 108.1728 | 226.164 | 116.9222 | 42.6649 | 44.4576 | 40.4686 | 39.3511 | 38.9045 | 42.3243 | 41.5158 | 42.7812 | 108.3382 | 130.9038 | 123.6385 | 106.9978 | 282.206 |  |  | 178.2771 |  | 158.7852 | 106.415 | 144.1764 | 105.9708 | 222.3784 | 170.4972 | 298.8277 | 282.2491 | 286.5602 | 217.9391 | 257.5005 | 292.2759 | 314.8275 | 310.254 | 179.2841 | 156.3949 | 205.1296 | 173.6725 | 205.7183 | 158.7074 | 234.9814 | 135.7903 | 271.2122 | 223.686 | 194.1039 | 302.7426 |  | 207.5241 | 97.862 | 126.2875 | 177.9304 | 232.5304 | 197.0438 | 201.5448 | 177.8885 |  | 149.5088 | 168.3907 | 248.6104 | 301.0566 | 292.2948 | 115.4035 | 163.7795 | 245.9768 | 303.3335 | 294.0952 | 88.4185 | 98.9498 | 123.0922 | 175.2282 | 237.6577 | 165.1416 | 224.503 | 148.1196 | 193.9272 | 164.3657 | 120.6459 | 161.6873 | 234.5481 | 291.6219 | 284.9913 | 135.2555 | 178.7466 | 262.7956 | 312.9352 | 290.4998 | 88.9312 | 106.0952 | 138.03 | 189.4923 | 256.7452 | 121.7396 | 169.166 | 177.8415 | 190.2348 | 126.5795 | 243.0805 | 169.7924 | 294.7783 | 283.3243 | 211.5901 | 211.227 |  |  | 111.803 | 124.8467 | 116.2866 | 226.4006 | 116.8837 | 194.7538 |  | 126.9625 | 114.2669 | 118.0724 | 62.8005 | 101.6 | 112.1661 |  | 284.2366 | 343.2187 | 353.5316 | 450.681 | 606.8886 | 580.0629 | 418.8849 | [23 empty] | 117.5026 | 593.4758 | 84.3605 | 313.7276
16:01 | 9336 |  |  | 4.5776 | 36.3874 | 39.8639 | 13.2527 | 16.5037 | 24.3619 | 12.6174 | 1.4048 | 5.9786 | 1.3059 | 0.0896 |  |  |  | -10.0555 | 33.8502 | 49.0232 | 13.3107 |  | 18.4589 | 29.2896 | 0.5191 | 0.976 | 2.9148 | 1.2882 | -2.4947 | 270.6743 | 266.5926 | 177.5449 | 206.8555 | 160.8467 | 142.5587 | 122.1203 | 214.1203 | 159.35 | 236.0419 | 288.9671 | 268.2013 | 181.2038 | 180.9812 | 255.0439 | 284.1209 | 300.7134 |  |  | 175.7614 |  | 369.2839 | 119.0472 | 156.3689 | 225.8575 | 271.3826 | 248.0089 | 220.2327 | 175.5723 | 246.5753 | 292.0658 | 280.4853 | 188.4844 | 98.0624 | 126.4182 | 174.1645 | 226.6612 | 193.4855 | 217.8925 | 209.145 | 436.9751 | 119.6502 | 174.1494 | 250.586 | 299.6011 | 321.7902 | 116.0665 | 158.6689 | 219.6224 | 257.7303 | 249.1924 | 84.6628 | 97.1719 | 125.6804 | 176.1563 | 229.6436 | 185.175 |  | 168.2117 | 378.8455 |  | 106.4096 | 154.5369 | 223.9343 | 274.307 | 266.1229 | 140.6152 | 176.8974 | 243.1731 | 283.0622 | 255.8687 | 95.8505 | 105.3094 | 129.9219 | 177.7843 | 240.3714 | 284.6747 | 167.8243 | 155.0865 | 147.5271 | 142.2067 | 190.5526 | 253.005 | 291.7274 | 272.8539 |  | 208.9021 |  |  | 111.0225 | 116.7431 | 210.1185 | 108.1615 | 226.1424 | 116.9304 | 42.7586 | 44.5656 | 40.9816 | 39.6624 | 38.8632 | 42.4275 | 40.787 | 42.4627 | 108.3201 | 130.8806 | 123.6124 | 106.9795 | 282.1777 |  |  | 178.2578 |  | 158.7701 | 106.4098 | 144.1667 | 105.967 | 222.3667 | 170.4947 | 298.7828 | 282.2102 | 286.5272 | 217.9326 | 257.4929 | 292.259 | 314.8098 | 310.2305 | 179.2694 | 156.3769 | 205.1253 | 174.8407 | 205.7189 | 158.7197 | 234.9803 | 135.7949 | 271.182 | 223.6733 | 194.1164 | 302.721 |  | 207.5216 | 97.8619 | 126.2911 | 177.9342 | 232.5175 | 197.0265 | 201.5238 | 177.8661 |  | 149.5057 | 168.4043 | 248.615 | 301.0363 | 292.263 | 115.4109 | 163.7847 | 245.9751 | 303.3032 | 294.066 | 88.4113 | 98.9554 | 123.108 | 175.2333 | 237.6436 | 165.1256 | 224.4847 | 148.1098 | 193.9686 | 164.3444 | 120.6456 | 161.6977 | 234.5362 | 291.5953 | 284.957 | 135.2529 | 178.7594 | 262.7737 | 312.9086 | 290.4611 | 88.9357 | 106.1039 | 138.0244 | 189.482 | 256.7269 | 121.7251 | 169.1497 | 177.8155 | 190.2158 | 126.5935 | 243.0653 | 169.7937 | 294.7594 | 283.3011 | 211.5598 | 211.1635 |  |  | 111.784 | 124.8283 | 116.269 | 226.3789 | 116.8717 | 194.703 |  | 126.941 | 114.2516 | 118.0502 | 62.7981 | 101.5843 | 112.1705 |  | 284.1882 | 343.1538 | 353.47 | 450.4764 | 606.6848 | 579.9273 | 418.4464 | [23 empty] | 117.4862 | 593.306 | 84.4325 | 313.671
16:01 | 9337 |  |  | 4.5873 | 36.3322 | 39.8774 | 13.3223 | 16.4712 | 24.391 | 12.6193 | 1.4041 | 5.9781 | 1.3074 | 0.0893 |  |  |  | -10.1437 | 33.8582 | 49.048 | 13.3262 |  | 18.43 | 29.3984 | 0.5195 | 0.9732 | 2.9178 | 1.2858 | -2.5247 | 270.6462 | 266.5667 | 177.5389 | 206.8432 | 160.8388 | 142.5548 | 122.118 | 214.1192 | 159.3652 | 236.0247 | 288.9354 | 268.1694 | 181.2021 | 180.9891 | 255.0163 | 284.103 | 300.6812 |  |  | 175.7495 |  | 369.2175 | 119.0485 | 156.3613 | 225.8453 | 271.3533 | 247.986 | 220.2175 | 175.5828 | 246.5661 | 292.0357 | 280.4509 | 188.4792 | 98.0649 | 126.421 | 174.1502 | 226.6383 | 193.4634 | 217.8633 | 209.1251 | 436.8998 | 119.6554 | 174.1541 | 250.5722 | 299.5647 | 321.6932 | 116.0749 | 158.6749 | 219.609 | 257.7023 | 249.1606 | 84.6652 | 97.1687 | 125.6848 | 176.1554 | 229.6257 | 185.1226 |  | 168.2336 | 378.7767 |  | 106.4329 | 154.5389 | 223.9266 | 274.2836 | 266.0932 | 140.634 | 176.9023 | 243.1604 | 283.0277 | 255.8398 | 95.8491 | 105.3109 | 129.9151 | 177.7843 | 240.3437 | 284.6462 | 167.8098 | 155.0764 | 147.5136 | 142.2069 | 190.5575 | 252.9959 | 291.6978 | 272.8259 |  | 208.8863 |  |  | 111.0132 | 116.7272 | 210.1089 | 108.1421 | 226.1202 | 116.9186 | 42.835 | 44.6402 | 41.0999 | 39.9649 | 38.5669 | 42.5957 | 39.1771 | 42.3194 | 108.3038 | 130.8571 | 123.5961 | 106.9598 | 282.1399 |  |  | 178.238 |  | 158.7633 | 106.4038 | 144.1566 | 105.9632 | 222.3571 | 170.4965 | 298.7455 | 282.1701 | 286.495 | 217.9333 | 257.4811 | 292.2504 | 314.7884 | 310.1908 | 179.2242 | 156.3513 | 205.1402 | 175.9194 | 205.7121 | 158.7263 | 234.971 | 135.7907 | 271.1452 | 223.653 | 194.1264 | 302.6888 |  | 207.517 | 97.8739 | 126.3002 | 177.947 | 232.5125 | 197.0079 | 201.498 | 177.8465 |  | 149.5036 | 168.4266 | 248.6292 | 301.0192 | 292.2332 | 115.4112 | 163.7905 | 245.9564 | 303.267 | 294.0265 | 88.3999 | 98.9556 | 123.1097 | 175.227 | 237.6218 | 165.095 | 224.4611 | 148.0834 | 194.0217 | 164.3101 | 120.6522 | 161.7099 | 234.5303 | 291.567 | 284.9262 | 135.2507 | 178.7612 | 262.7627 | 312.8774 | 290.4274 | 88.9425 | 106.0984 | 138.0213 | 189.4815 | 256.6989 | 121.7157 | 169.1296 | 177.7862 | 190.1914 | 126.5982 | 243.0492 | 169.7924 | 294.7308 | 283.2673 | 211.5403 | 211.1138 |  |  | 111.7675 | 124.8101 | 116.2436 | 226.3632 | 116.8704 | 194.6552 |  | 126.9302 | 114.227 | 118.0241 | 62.7942 | 101.5945 | 112.1686 |  | 284.1429 | 343.0927 | 353.3949 | 450.7794 | 607.2968 | 580.8329 | 418.9548 | [23 empty] | 117.4679 | 594.0648 | 84.4553 | 313.6178
16:01 | 9338 |  |  | 4.5906 | 36.302 | 39.8566 | 13.2377 | 16.5956 | 24.3461 | 12.6559 | 1.4054 | 5.9751 | 1.3061 | 0.0889 |  |  |  | -10.1161 | 33.8411 | 49.1109 | 13.428 |  | 18.4646 | 29.4415 | 0.5198 | 0.9769 | 2.9185 | 1.2893 | -2.3516 | 270.6182 | 266.5384 | 177.5273 | 206.8328 | 160.8261 | 142.5471 | 122.1122 | 214.1151 | 159.3643 | 236.0084 | 288.9047 | 268.1334 | 181.2013 | 180.993 | 254.9756 | 284.0887 | 300.648 |  |  | 175.7287 |  | 369.1549 | 119.0452 | 156.3716 | 225.8374 | 271.3202 | 247.9608 | 220.2008 | 175.603 | 246.5548 | 292.0084 | 280.4225 | 188.4746 | 98.0717 | 126.4304 | 174.1467 | 226.6166 | 193.4415 | 217.8411 | 209.1007 | 436.8308 | 119.6717 | 174.1616 | 250.5613 | 299.5401 | 321.6044 | 116.0774 | 158.6781 | 219.5957 | 257.6697 | 249.1298 | 84.6786 | 97.1672 | 125.6983 | 176.1512 | 229.5917 | 185.0901 |  | 168.253 | 378.7003 |  | 106.4387 | 154.5473 | 223.9118 | 274.2577 | 266.0632 | 140.6292 | 176.891 | 243.14 | 282.9894 | 255.8016 | 95.851 | 105.3068 | 129.9156 | 177.7864 | 240.3245 | 284.617 | 167.7943 | 155.0557 | 147.4943 | 142.2141 | 190.5578 | 252.9858 | 291.6685 | 272.7895 |  | 208.8659 |  |  | 111.0026 | 116.7029 | 210.1002 | 108.1418 | 226.087 | 116.9184 | 42.9219 | 44.5652 | 40.9399 | 40.1278 | 38.2227 | 42.6787 | 38.0721 | 42.3235 | 108.2888 | 130.8349 | 123.576 | 106.9481 | 282.099 |  |  | 178.2254 |  | 158.7579 | 106.4015 | 144.1459 | 105.9597 | 222.3514 | 170.5015 | 298.7112 | 282.1349 | 286.4638 | 217.9064 | 257.4813 | 292.2447 | 314.7692 | 310.1459 | 179.1877 | 156.3253 | 205.1707 | 175.9543 | 205.6939 | 158.7355 | 234.9603 | 135.7777 | 271.1038 | 223.6416 | 194.1258 | 302.6526 |  | 207.5094 | 97.8739 | 126.3074 | 177.9394 | 232.4947 | 196.9882 | 201.4623 | 177.8208 |  | 149.4968 | 168.4305 | 248.6137 | 300.9877 | 292.1978 | 115.4118 | 163.8085 | 245.952 | 303.2385 | 294.0024 | 88.3913 | 98.9413 | 123.1162 | 175.2263 | 237.6076 | 165.0767 | 224.437 | 148.0593 | 194.0646 | 164.278 | 120.6776 | 161.7404 | 234.5472 | 291.5513 | 284.9204 | 135.2678 | 178.7832 | 262.7705 | 312.8502 | 290.4143 | 88.9518 | 106.1138 | 138.0556 | 189.5085 | 256.6913 | 121.7121 | 169.1027 | 177.7511 | 190.1571 | 126.5883 | 243.0371 | 169.7917 | 294.693 | 283.2241 | 211.5308 | 211.0616 |  |  | 111.7485 | 124.7855 | 116.2234 | 226.333 | 116.8672 | 194.6175 |  | 126.9026 | 114.2115 | 118.006 | 62.802 | 101.5818 | 112.1794 |  | 284.1003 | 343.0357 | 353.3194 | 450.8661 | 606.8618 | 580.3436 | 418.6263 | [23 empty] | 117.4479 | 593.6027 | 84.5263 | 313.568
16:02 | 9339 |  |  | 4.5464 | 36.2921 | 39.8586 | 13.293 | 16.558 | 24.4817 | 12.7834 | 1.4034 | 5.9785 | 1.3065 | 0.0898 |  |  |  | -10.0445 | 33.8089 | 49.1451 | 13.3832 |  | 18.4515 | 29.3916 | 0.5196 | 0.972 | 2.9146 | 1.2899 | -2.888 | 270.5811 | 266.5026 | 177.5188 | 206.8164 | 160.8162 | 142.5411 | 122.109 | 214.1137 | 159.345 | 235.9879 | 288.8617 | 268.0919 | 181.2011 | 180.9721 | 254.938 | 284.0604 | 300.6071 |  |  | 175.7074 |  | 369.0922 | 119.0455 | 156.3772 | 225.8297 | 271.2848 | 247.9295 | 220.1855 | 175.5901 | 246.54 | 291.9819 | 280.3872 | 188.4713 | 98.0737 | 126.4275 | 174.1441 | 226.5924 | 193.4125 | 217.8221 | 209.0713 | 436.7568 | 119.6767 | 174.1672 | 250.5472 | 299.5072 | 321.5459 | 116.0747 | 158.6741 | 219.5756 | 257.6397 | 249.1098 | 84.684 | 97.1745 | 125.7089 | 176.1536 | 229.5705 | 185.0657 |  | 168.2662 | 378.6281 |  | 106.4452 | 154.5525 | 223.8963 | 274.2271 | 266.0266 | 140.6285 | 176.8855 | 243.1134 | 282.9491 | 255.7593 | 95.8537 | 105.2972 | 129.9123 | 177.7796 | 240.298 | 284.5847 | 167.778 | 155.0318 | 147.4791 | 142.2172 | 190.563 | 252.9719 | 291.6364 | 272.7537 |  | 208.8422 |  |  | 110.9819 | 116.6867 | 210.0813 | 108.1454 | 226.0415 | 116.9223 | 42.9447 | 44.3672 | 41.172 | 40.2294 | 37.8884 | 42.5651 | 37.4074 | 42.395 | 108.2726 | 130.8122 | 123.5531 | 106.9347 | 282.0552 |  |  | 178.2116 |  | 158.7448 | 106.3974 | 144.142 | 105.9577 | 222.3369 | 170.503 | 298.6744 | 282.1013 | 286.4282 | 217.8813 | 257.4824 | 292.2376 | 314.7518 | 310.1132 | 179.1952 | 156.3092 | 205.1791 | 175.9349 | 205.6783 | 158.7451 | 234.9536 | 135.7737 | 271.0694 | 223.6341 | 194.1276 | 302.6157 |  | 207.5033 | 97.8735 | 126.3158 | 177.9438 | 232.4784 | 196.9719 | 201.4396 | 177.7978 |  | 149.4949 | 168.4309 | 248.5939 | 300.9467 | 292.1535 | 115.4165 | 163.8202 | 245.9464 | 303.2089 | 293.9767 | 88.3916 | 98.9395 | 123.125 | 175.2338 | 237.5887 | 165.0567 | 224.4182 | 148.0434 | 194.0842 | 164.255 | 120.6959 | 161.7575 | 234.5446 | 291.5255 | 284.8946 | 135.276 | 178.7972 | 262.7654 | 312.8248 | 290.3816 | 88.9614 | 106.13 | 138.0688 | 189.5108 | 256.6736 | 121.6982 | 169.0846 | 177.718 | 190.1315 | 126.5944 | 243.0182 | 169.7856 | 294.6671 | 283.1956 | 211.5368 | 211.0231 |  |  | 111.7294 | 124.762 | 116.2044 | 226.2998 | 116.8645 | 194.5713 |  | 126.8782 | 114.2026 | 117.9757 | 62.7888 | 101.5529 | 112.1815 |  | 284.0503 | 342.9914 | 353.2465 | 450.3717 | 606.729 | 580.0935 | 418.5224 | [23 empty] | 117.4276 | 593.4113 | 84.5847 | 313.5208
16:02 | 9340 |  |  | 4.4549 | 36.2223 | 39.7423 | 13.1988 | 16.55 | 24.5057 | 12.8235 | 1.4034 | 5.9774 | 1.303 | 0.0882 |  |  |  | -10.1191 | 33.7984 | 49.0074 | 13.3651 |  | 18.4104 | 29.2904 | 0.5189 | 0.9712 | 2.9178 | 1.289 | -3.5047 | 270.551 | 266.4707 | 177.5149 | 206.8034 | 160.8147 | 142.5382 | 122.117 | 214.1248 | 159.3555 | 235.9786 | 288.8293 | 268.0545 | 181.2062 | 180.9681 | 254.9139 | 284.0293 | 300.5703 |  |  | 175.6915 |  | 369.0245 | 119.0451 | 156.3737 | 225.816 | 271.2449 | 247.8885 | 220.1663 | 175.5784 | 246.5218 | 291.9497 | 280.3612 | 188.4775 | 98.0744 | 126.4331 | 174.1412 | 226.5702 | 193.3886 | 217.8083 | 209.0501 | 436.6871 | 119.6751 | 174.1703 | 250.5381 | 299.4741 | 321.4862 | 116.074 | 158.6704 | 219.5616 | 257.6092 | 249.0853 | 84.6846 | 97.1858 | 125.7089 | 176.1505 | 229.5524 | 185.0596 |  | 168.2745 | 378.5617 |  | 106.4698 | 154.5579 | 223.9004 | 274.2 | 265.9976 | 140.6344 | 176.8911 | 243.1033 | 282.9214 | 255.7336 | 95.8501 | 105.3022 | 129.9181 | 177.7799 | 240.2755 | 284.5519 | 167.7589 | 155.0183 | 147.4647 | 142.212 | 190.5716 | 252.96 | 291.6087 | 272.72 |  | 208.8147 |  |  | 110.961 | 116.667 | 210.0623 | 108.1416 | 225.9886 | 116.9187 | 43.0487 | 44.2333 | 41.5386 | 40.3047 | 37.4316 | 42.4862 | 37.4052 | 42.5669 | 108.2603 | 130.7999 | 123.5359 | 106.9257 | 282.0082 |  |  | 178.1917 |  | 158.7299 | 106.3893 | 144.1342 | 105.9469 | 222.3184 | 170.5081 | 298.6408 | 282.0633 | 286.3905 | 217.8763 | 257.469 | 292.2317 | 314.7345 | 310.0718 | 179.2094 | 156.2855 | 205.1413 | 175.916 | 205.6634 | 158.7478 | 234.9457 | 135.7783 | 271.0316 | 223.6223 | 194.135 | 302.5795 |  | 207.5142 | 97.873 | 126.3257 | 177.952 | 232.4664 | 196.9545 | 201.4129 | 177.7786 |  | 149.5012 | 168.4433 | 248.5915 | 300.9199 | 292.1208 | 115.4226 | 163.8179 | 245.9315 | 303.169 | 293.9338 | 88.3952 | 98.946 | 123.1244 | 175.2352 | 237.5689 | 165.0294 | 224.3886 | 148.0283 | 194.0622 | 164.2355 | 120.7035 | 161.7608 | 234.5319 | 291.4931 | 284.8512 | 135.2617 | 178.7963 | 262.7362 | 312.7812 | 290.3346 | 88.9636 | 106.1221 | 138.0659 | 189.4998 | 256.6494 | 121.6815 | 169.0636 | 177.6912 | 190.1094 | 126.6001 | 243.0095 | 169.7852 | 294.639 | 283.1713 | 211.5312 | 210.979 |  |  | 111.7159 | 124.7418 | 116.1837 | 226.2901 | 116.8692 | 194.5307 |  | 126.8472 | 114.1855 | 117.949 | 62.7931 | 101.5959 | 112.171 |  | 283.9709 | 342.9292 | 353.1773 | 450.4502 | 606.9683 | 580.3232 | 418.9509 | [23 empty] | 117.4064 | 593.6457 | 84.375 | 313.45
16:02 | 9341 |  |  | 4.5881 | 36.323 | 39.7917 | 13.1168 | 16.4555 | 24.4108 | 12.7937 | 1.4029 | 5.9739 | 1.3009 | 0.0877 |  |  |  | -10.2138 | 33.7098 | 48.9511 | 13.214 |  | 18.4 | 29.3259 | 0.5176 | 0.9688 | 2.9175 | 1.2887 | -1.6006 | 270.5143 | 266.431 | 177.4973 | 206.7803 | 160.8027 | 142.5259 | 122.1091 | 214.1161 | 159.3564 | 235.9611 | 288.7868 | 268.0098 | 181.1966 | 180.9816 | 254.8964 | 284.0158 | 300.5343 |  |  | 175.6701 |  | 368.9598 | 119.036 | 156.3789 | 225.7979 | 271.2129 | 247.8548 | 220.1467 | 175.5774 | 246.5027 | 291.9147 | 280.3292 | 188.4661 | 98.0689 | 126.445 | 174.1448 | 226.5529 | 193.3606 | 217.7919 | 209.0301 | 436.6156 | 119.6689 | 174.1694 | 250.527 | 299.4431 | 321.5587 | 116.0748 | 158.6731 | 219.5486 | 257.5731 | 249.0514 | 84.6769 | 97.1888 | 125.7111 | 176.1465 | 229.5249 | 185.1348 |  | 168.2736 | 378.4992 |  | 106.4845 | 154.5606 | 223.8873 | 274.1655 | 265.9662 | 140.6354 | 176.8927 | 243.0877 | 282.8867 | 255.6932 | 95.8424 | 105.3101 | 129.927 | 177.7847 | 240.258 | 284.5005 | 167.7442 | 155.0136 | 147.4536 | 142.2161 | 190.5768 | 252.9556 | 291.5821 | 272.6937 |  | 208.7985 |  |  | 110.9497 | 116.6519 | 210.0578 | 108.1349 | 225.9514 | 116.9074 | 43.1734 | 44.1814 | 41.8127 | 40.3244 | 37.0476 | 42.5156 | 37.8279 | 42.7819 | 108.2399 | 130.7781 | 123.5158 | 106.9119 | 281.985 |  |  | 178.1848 |  | 158.7266 | 106.3956 | 144.1296 | 105.9476 | 222.3184 | 170.5313 | 298.6217 | 282.0305 | 286.3665 | 217.8618 | 257.4607 | 292.2231 | 314.7132 | 310.0371 | 179.2109 | 156.2625 | 205.0714 | 175.8982 | 205.6529 | 158.7563 | 234.9356 | 135.7749 | 270.9918 | 223.6084 | 194.1314 | 302.5506 |  | 207.5075 | 97.8762 | 126.3304 | 177.9466 | 232.4469 | 196.9425 | 201.3771 | 177.7583 |  | 149.4973 | 168.4531 | 248.5815 | 300.8994 | 292.0857 | 115.4296 | 163.8233 | 245.9237 | 303.141 | 293.8984 | 88.3953 | 98.9481 | 123.1312 | 175.2403 | 237.5629 | 165.0143 | 224.3634 | 148.0118 | 194.0593 | 164.2154 | 120.6984 | 161.763 | 234.5227 | 291.4648 | 284.8144 | 135.2541 | 178.7896 | 262.7195 | 312.7412 | 290.3014 | 88.9706 | 106.1303 | 138.0636 | 189.4912 | 256.6416 | 121.6592 | 169.038 | 177.6689 | 190.0804 | 126.6045 | 243.0114 | 169.804 | 294.6024 | 283.1429 | 211.5182 | 210.9402 |  |  | 111.6968 | 124.7151 | 116.1683 | 226.2664 | 116.86 | 194.5062 |  | 126.8331 | 114.1795 | 117.933 | 62.8103 | 101.5801 | 112.1826 |  | 283.9337 | 342.8914 | 353.124 | 450.3896 | 606.6842 | 580.2293 | 418.5882 | [23 empty] | 117.3909 | 593.4567 | 84.26 | 313.4126
16:02 | 9342 |  |  | 4.6547 | 36.2795 | 39.7081 | 13.1618 | 16.5176 | 24.4085 | 12.984 | 1.4053 | 5.9762 | 1.3029 | 0.0879 |  |  |  | -9.9974 | 33.6964 | 49.0562 | 13.2568 |  | 18.3629 | 29.328 | 0.5183 | 0.9672 | 2.9135 | 1.2894 | -3.0511 | 270.4729 | 266.3869 | 177.4745 | 206.7593 | 160.7881 | 142.5097 | 122.0894 | 214.0913 | 159.342 | 235.9429 | 288.7448 | 267.9669 | 181.1845 | 180.9611 | 254.9031 | 284.0029 | 300.5059 |  |  | 175.6553 |  | 368.9024 | 119.0345 | 156.3849 | 225.7848 | 271.1863 | 247.8302 | 220.1356 | 175.5921 | 246.4904 | 291.885 | 280.2908 | 188.4471 | 98.0639 | 126.4504 | 174.1447 | 226.5329 | 193.3304 | 217.7709 | 209.004 | 436.5373 | 119.6693 | 174.1724 | 250.5141 | 299.4042 | 321.6293 | 116.0766 | 158.67 | 219.5348 | 257.5417 | 249.0197 | 84.6746 | 97.1922 | 125.7164 | 176.1332 | 229.4956 | 185.2017 |  | 168.2669 | 378.4365 |  | 106.4933 | 154.5581 | 223.8677 | 274.1344 | 265.9336 | 140.6391 | 176.8966 | 243.0703 | 282.8476 | 255.654 | 95.8333 | 105.3141 | 129.9297 | 177.7767 | 240.2359 | 284.4457 | 167.7346 | 155.0021 | 147.44 | 142.224 | 190.5755 | 252.9466 | 291.5514 | 272.6581 |  | 208.7938 |  |  | 110.9347 | 116.6441 | 210.0547 | 108.1418 | 225.928 | 116.8953 | 43.2306 | 44.0121 | 42.1538 | 40.4304 | 37.0456 | 42.6025 | 38.1438 | 42.9821 | 108.2169 | 130.7552 | 123.4961 | 106.8945 | 281.9661 |  |  | 178.1733 |  | 158.7191 | 106.3988 | 144.1252 | 105.9487 | 222.3063 | 170.5465 | 298.591 | 281.9981 | 286.3352 | 217.8518 | 257.4551 | 292.2198 | 314.6886 | 310.01 | 179.2234 | 156.2395 | 204.9735 | 175.8901 | 205.6414 | 158.7625 | 234.9313 | 135.7567 | 270.9578 | 223.5939 | 194.1354 | 302.5153 |  | 207.4802 | 97.8844 | 126.3493 | 177.9489 | 232.4336 | 196.9324 | 201.3571 | 177.7357 |  | 149.4947 | 168.45 | 248.5716 | 300.8734 | 292.0465 | 115.432 | 163.8331 | 245.9096 | 303.114 | 293.8686 | 88.392 | 98.9415 | 123.1469 | 175.2463 | 237.5453 | 164.9931 | 224.3408 | 147.9894 | 194.079 | 164.1945 | 120.7 | 161.7788 | 234.5177 | 291.4363 | 284.7868 | 135.2796 | 178.7983 | 262.7233 | 312.7209 | 290.2807 | 88.9763 | 106.1516 | 138.0624 | 189.4811 | 256.6315 | 121.641 | 169.0147 | 177.645 | 190.0501 | 126.6039 | 243.0068 | 169.8152 | 294.5592 | 283.0962 | 211.4971 | 210.912 |  |  | 111.6759 | 124.6916 | 116.1487 | 226.2322 | 116.8335 | 194.4629 |  | 126.8071 | 114.1548 | 117.9103 | 62.8105 | 101.5424 | 112.1951 |  | 283.87 | 342.8073 | 353.0654 | 450.5566 | 607.013 | 579.8762 | 418.4501 | [23 empty] | 117.3709 | 593.4446 | 84.4251 | 313.3386
16:02 | 9343 |  |  | 4.5778 | 36.1969 | 39.7023 | 13.0456 | 16.5059 | 24.4198 | 13.0769 | 1.4044 | 5.9737 | 1.3019 | 0.0886 |  |  |  | -9.9695 | 33.6429 | 49.0761 | 13.2371 |  | 18.5602 | 29.3789 | 0.519 | 0.9682 | 2.9112 | 1.2891 | -2.0041 | 270.4444 | 266.3584 | 177.4678 | 206.7469 | 160.7872 | 142.5072 | 122.091 | 214.0801 | 159.3506 | 235.9388 | 288.7158 | 267.9376 | 181.1876 | 180.965 | 254.9078 | 283.9923 | 300.4917 |  |  | 175.6425 |  | 368.8445 | 119.0274 | 156.395 | 225.7836 | 271.1643 | 247.8076 | 220.1297 | 175.6046 | 246.4914 | 291.8546 | 280.2582 | 188.4411 | 98.0661 | 126.4501 | 174.1361 | 226.5169 | 193.3061 | 217.764 | 208.9776 | 436.4648 | 119.6759 | 174.1669 | 250.4928 | 299.3701 | 321.4633 | 116.0889 | 158.6652 | 219.5212 | 257.517 | 248.9922 | 84.6869 | 97.2135 | 125.7224 | 176.1269 | 229.4682 | 185.2275 |  | 168.2624 | 378.3775 |  | 106.5088 | 154.5621 | 223.8568 | 274.1058 | 265.9021 | 140.6497 | 176.9007 | 243.0663 | 282.818 | 255.6256 | 95.8415 | 105.3109 | 129.9377 | 177.774 | 240.2145 | 284.4029 | 167.7218 | 154.9818 | 147.4247 | 142.2239 | 190.5705 | 252.932 | 291.518 | 272.6222 |  | 208.7871 |  |  | 110.9189 | 116.6353 | 210.0484 | 108.1707 | 225.9241 | 116.8861 | 43.3076 | 43.8972 | 42.5286 | 40.4752 | 37.2657 | 42.7589 | 38.5381 | 43.2438 | 108.1995 | 130.7368 | 123.4745 | 106.8818 | 281.9232 |  |  | 178.148 |  | 158.7018 | 106.3869 | 144.1146 | 105.9378 | 222.2783 | 170.5497 | 298.5467 | 281.9545 | 286.2937 | 217.844 | 257.4483 | 292.2152 | 314.6617 | 309.9676 | 179.2454 | 156.2186 | 204.913 | 175.874 | 205.6171 | 158.7675 | 234.9251 | 135.7312 | 270.921 | 223.5854 | 194.1447 | 302.4828 |  | 207.4728 | 97.8848 | 126.3604 | 177.9443 | 232.4174 | 196.9085 | 201.3339 | 177.7146 |  | 149.4991 | 168.4585 | 248.5645 | 300.8564 | 292.0146 | 115.4406 | 163.8477 | 245.902 | 303.0918 | 293.8439 | 88.3919 | 98.9324 | 123.1634 | 175.245 | 237.5388 | 164.9769 | 224.3142 | 147.9733 | 194.1156 | 164.1763 | 120.7132 | 161.8088 | 234.5244 | 291.4116 | 284.7673 | 135.2908 | 178.8146 | 262.7204 | 312.6875 | 290.2547 | 88.977 | 106.1598 | 138.0625 | 189.4797 | 256.6132 | 121.6271 | 168.9961 | 177.6175 | 190.0245 | 126.6002 | 242.9947 | 169.813 | 294.5275 | 283.0472 | 211.4581 | 210.8763 |  |  | 111.6656 | 124.6711 | 116.1295 | 226.2197 | 116.8274 | 194.4382 |  | 126.787 | 114.1351 | 117.8762 | 62.8052 | 101.5282 | 112.1968 |  | 283.8298 | 342.7271 | 352.9854 | 450.3896 | 606.0625 | 579.918 | 418.7746 | [23 empty] | 117.3523 | 592.9903 | 84.4353 | 313.2785
16:02 | 9344 |  |  | 4.5875 | 36.1727 | 39.5877 | 12.9876 | 16.5802 | 24.4071 | 13.0469 | 1.4051 | 5.9772 | 1.3029 | 0.0887 |  |  |  | -9.9563 | 33.7394 | 49.0292 | 13.3229 |  | 18.4623 | 29.3209 | 0.5202 | 0.9664 | 2.9155 | 1.292 | -4.1843 | 270.4209 | 266.3425 | 177.4631 | 206.7386 | 160.7827 | 142.5067 | 122.0956 | 214.0924 | 159.3592 | 235.9323 | 288.6909 | 267.9095 | 181.1916 | 180.9765 | 254.8986 | 283.9746 | 300.4787 |  |  | 175.6221 |  | 368.7738 | 119.0166 | 156.394 | 225.7718 | 271.1287 | 247.7693 | 220.1137 | 175.5995 | 246.4795 | 291.8269 | 280.232 | 188.4403 | 98.0723 | 126.4589 | 174.1282 | 226.4956 | 193.288 | 217.7585 | 208.9601 | 436.4016 | 119.6813 | 174.1637 | 250.4784 | 299.3394 | 321.3985 | 116.0996 | 158.6623 | 219.5087 | 257.4903 | 248.9716 | 84.7002 | 97.239 | 125.7316 | 176.1336 | 229.4519 | 185.2646 |  | 168.2537 | 378.3139 |  | 106.5286 | 154.5713 | 223.8499 | 274.0708 | 265.871 | 140.6644 | 176.8972 | 243.0563 | 282.7854 | 255.5884 | 95.8435 | 105.3148 | 129.9454 | 177.7796 | 240.1941 | 284.3645 | 167.7033 | 154.969 | 147.4076 | 142.2204 | 190.5722 | 252.9141 | 291.4869 | 272.5956 |  | 208.7655 |  |  | 110.8951 | 116.6174 | 210.0138 | 108.1697 | 225.9278 | 116.8725 | 43.3352 | 43.939 | 42.7731 | 40.1634 | 37.5756 | 42.906 | 38.4142 | 43.4396 | 108.1866 | 130.7168 | 123.4548 | 106.8696 | 281.8907 |  |  | 178.1336 |  | 158.6904 | 106.3884 | 144.102 | 105.9361 | 222.2618 | 170.5475 | 298.5101 | 281.9177 | 286.2627 | 217.8373 | 257.4526 | 292.2075 | 314.6396 | 309.9181 | 179.2397 | 156.196 | 204.8543 | 175.845 | 205.5929 | 158.7761 | 234.9136 | 135.7307 | 270.8852 | 223.5807 | 194.1482 | 302.4499 |  | 207.4648 | 97.8882 | 126.3587 | 177.9413 | 232.3977 | 196.88 | 201.296 | 177.6985 |  | 149.5047 | 168.4768 | 248.5542 | 300.8326 | 291.9776 | 115.4522 | 163.8553 | 245.8977 | 303.0687 | 293.8219 | 88.3937 | 98.9308 | 123.1717 | 175.2488 | 237.539 | 164.9699 | 224.289 | 147.9636 | 194.1785 | 164.1633 | 120.7252 | 161.8184 | 234.522 | 291.3913 | 284.7453 | 135.2838 | 178.8203 | 262.7037 | 312.6512 | 290.2231 | 88.9786 | 106.1607 | 138.0691 | 189.4875 | 256.5847 | 121.6042 | 168.9807 | 177.5996 | 190.0026 | 126.6029 | 242.9841 | 169.8149 | 294.5057 | 283.0163 | 211.4245 | 210.8332 |  |  | 111.6543 | 124.6461 | 116.1158 | 226.2078 | 116.8133 | 194.4306 |  | 126.7605 | 114.109 | 117.8453 | 62.7938 | 101.5811 | 112.1836 |  | 283.7711 | 342.668 | 352.9275 | 450.324 | 606.5682 | 580.5418 | 418.9408 | [23 empty] | 117.3304 | 593.555 | 84.3864 | 313.2196
16:02 | 9345 |  |  | 4.6285 | 36.0966 | 39.6455 | 12.9894 | 16.6816 | 24.3899 | 13.1215 | 1.4039 | 5.9769 | 1.3 | 0.0885 |  |  |  | -10.0117 | 33.667 | 48.9087 | 13.2188 |  | 18.5135 | 29.3306 | 0.5183 | 0.963 | 2.913 | 1.292 | -3.3827 | 270.3954 | 266.3202 | 177.4514 | 206.7295 | 160.778 | 142.5031 | 122.0868 | 214.0946 | 159.3649 | 235.9264 | 288.6597 | 267.8667 | 181.1945 | 180.9649 | 254.8839 | 283.9394 | 300.4518 |  |  | 175.6096 |  | 368.7075 | 119.013 | 156.3912 | 225.7521 | 271.0866 | 247.7364 | 220.1011 | 175.5988 | 246.4618 | 291.8107 | 280.1945 | 188.4344 | 98.0707 | 126.466 | 174.1243 | 226.4653 | 193.2662 | 217.7456 | 208.9356 | 436.3242 | 119.6797 | 174.1713 | 250.4692 | 299.3033 | 321.3893 | 116.1007 | 158.6579 | 219.4948 | 257.4488 | 248.9435 | 84.6918 | 97.2638 | 125.729 | 176.123 | 229.4278 | 185.2533 |  | 168.2276 | 378.2385 |  | 106.5553 | 154.5759 | 223.8471 | 274.0432 | 265.8489 | 140.665 | 176.9008 | 243.04 | 282.7556 | 255.5493 | 95.837 | 105.3341 | 129.9672 | 177.7852 | 240.181 | 284.3397 | 167.6856 | 154.9535 | 147.3961 | 142.2197 | 190.5756 | 252.8998 | 291.4602 | 272.5602 |  | 208.7396 |  |  | 110.8725 | 116.5982 | 209.9545 | 108.1303 | 225.9079 | 116.8535 | 43.3428 | 43.9438 | 42.8946 | 39.8075 | 38.0097 | 42.9228 | 37.4903 | 43.4236 | 108.1673 | 130.7014 | 123.4355 | 106.8504 | 281.8734 |  |  | 178.1297 |  | 158.6827 | 106.3943 | 144.0953 | 105.9417 | 222.2488 | 170.5505 | 298.4792 | 281.889 | 286.237 | 217.8326 | 257.4522 | 292.2004 | 314.631 | 309.8743 | 179.2157 | 156.1707 | 204.7593 | 175.8131 | 205.5689 | 158.7834 | 234.8971 | 135.7315 | 270.8491 | 223.5668 | 194.1468 | 302.4118 |  | 207.4607 | 97.8894 | 126.3634 | 177.954 | 232.3851 | 196.8639 | 201.2682 | 177.6749 |  | 149.5065 | 168.4793 | 248.5479 | 300.8074 | 291.9475 | 115.4507 | 163.8584 | 245.8822 | 303.0343 | 293.7931 | 88.3912 | 98.9203 | 123.1761 | 175.2473 | 237.5238 | 164.9543 | 224.2604 | 147.9431 | 194.2551 | 164.1446 | 120.7352 | 161.8201 | 234.5123 | 291.3653 | 284.7173 | 135.2827 | 178.8216 | 262.6881 | 312.6226 | 290.187 | 88.9783 | 106.1599 | 138.0797 | 189.4938 | 256.5625 | 121.5881 | 168.9558 | 177.5801 | 189.9773 | 126.6113 | 242.977 | 169.8235 | 294.4823 | 282.988 | 211.4085 | 210.7783 |  |  | 111.6411 | 124.6244 | 116.0995 | 226.1834 | 116.7744 | 194.3914 |  | 126.7484 | 114.0909 | 117.832 | 62.7968 | 101.6135 | 112.1949 |  | 283.7309 | 342.6296 | 352.8665 | 450.4878 | 607.279 | 580.8126 | 418.5335 | [23 empty] | 117.3134 | 594.0458 | 84.354 | 313.1803
16:02 | 9346 |  |  | 4.5764 | 36.0625 | 39.5911 | 13.0635 | 16.7045 | 24.3643 | 13.07 | 1.4054 | 5.9767 | 1.3008 | 0.0865 |  |  |  | -10.1 | 33.6374 | 48.9429 | 13.2852 |  | 18.4537 | 29.2777 | 0.5185 | 0.961 | 2.9095 | 1.2928 | -3.111 | 270.3678 | 266.2902 | 177.4445 | 206.7108 | 160.7747 | 142.4954 | 122.0803 | 214.093 | 159.3725 | 235.9123 | 288.619 | 267.8246 | 181.1888 | 180.9609 | 254.8417 | 283.9004 | 300.4103 |  |  | 175.5929 |  | 368.6462 | 119.0133 | 156.3847 | 225.7352 | 271.0494 | 247.6978 | 220.0877 | 175.5927 | 246.4422 | 291.7818 | 280.1567 | 188.4218 | 98.0593 | 126.4684 | 174.1249 | 226.4402 | 193.2349 | 217.7327 | 208.9074 | 436.244 | 119.68 | 174.172 | 250.4477 | 299.2706 | 321.5693 | 116.0987 | 158.6522 | 219.4735 | 257.4107 | 248.9114 | 84.6779 | 97.2807 | 125.7177 | 176.1179 | 229.4062 | 185.2309 |  | 168.1935 | 378.1698 |  | 106.5767 | 154.5771 | 223.8447 | 274.0157 | 265.8224 | 140.6595 | 176.9048 | 243.0231 | 282.7197 | 255.5184 | 95.8344 | 105.3398 | 129.9784 | 177.7819 | 240.1707 | 284.3169 | 167.6819 | 154.9338 | 147.3887 | 142.2306 | 190.5851 | 252.8976 | 291.436 | 272.5286 |  | 208.7135 |  |  | 110.8575 | 116.5806 | 209.8977 | 108.0733 | 225.8719 | 116.8419 | 43.3433 | 43.7436 | 42.9681 | 39.5297 | 38.4821 | 42.9122 | 36.8879 | 43.264 | 108.1408 | 130.678 | 123.4059 | 106.8326 | 281.8402 |  |  | 178.1178 |  | 158.6664 | 106.3801 | 144.0867 | 105.9353 | 222.2283 | 170.5578 | 298.4382 | 281.8516 | 286.1959 | 217.8201 | 257.4479 | 292.1959 | 314.6136 | 309.842 | 179.2015 | 156.1498 | 204.689 | 175.7293 | 205.5475 | 158.7904 | 234.8901 | 135.7193 | 270.8072 | 223.5477 | 194.1551 | 302.3766 |  | 207.4597 | 97.8905 | 126.3742 | 177.9603 | 232.3731 | 196.8474 | 201.2507 | 177.6538 |  | 149.5032 | 168.4878 | 248.5458 | 300.7896 | 291.9249 | 115.4591 | 163.8701 | 245.8734 | 303.0034 | 293.7607 | 88.3955 | 98.9127 | 123.1854 | 175.2422 | 237.5104 | 164.9453 | 224.2376 | 147.9169 | 194.3579 | 164.1269 | 120.7459 | 161.832 | 234.5127 | 291.3415 | 284.6849 | 135.2892 | 178.8311 | 262.68 | 312.5981 | 290.1527 | 88.9806 | 106.1619 | 138.0796 | 189.496 | 256.5465 | 121.5703 | 168.9352 | 177.57 | 189.9557 | 126.6219 | 242.9648 | 169.8311 | 294.454 | 282.9576 | 211.4064 | 210.7491 |  |  | 111.6351 | 124.6058 | 116.0831 | 226.1613 | 116.7585 | 194.3574 |  | 126.722 | 114.0753 | 117.8198 | 62.8063 | 101.5783 | 112.2142 |  | 283.6798 | 342.5838 | 352.8087 | 450.6172 | 606.7374 | 579.6588 | 418.1914 | [23 empty] | 117.2974 | 593.1981 | 84.2788 | 313.1318
16:02 | 9347 |  |  | 4.637 | 36.2259 | 39.7096 | 13.0703 | 16.5722 | 24.3362 | 13.1499 | 1.4055 | 5.9749 | 1.3004 | 0.0881 |  |  |  | -10.1501 | 33.7054 | 48.9864 | 13.2343 |  | 18.4067 | 29.318 | 0.5189 | 0.9618 | 2.9099 | 1.2924 | -3.0155 | 270.3359 | 266.2585 | 177.4425 | 206.7004 | 160.7608 | 142.4831 | 122.078 | 214.0995 | 159.3729 | 235.8954 | 288.5817 | 267.792 | 181.1808 | 180.9588 | 254.7946 | 283.8553 | 300.3571 |  |  | 175.5602 |  | 368.5818 | 119.0056 | 156.3831 | 225.7112 | 271.0092 | 247.6511 | 220.0632 | 175.5782 | 246.4228 | 291.7454 | 280.1321 | 188.4141 | 98.058 | 126.4812 | 174.1315 | 226.4226 | 193.2069 | 217.7375 | 208.8912 | 436.1703 | 119.6937 | 174.1812 | 250.4325 | 299.2445 | 321.8336 | 116.1024 | 158.6575 | 219.463 | 257.3882 | 248.8899 | 84.679 | 97.284 | 125.7209 | 176.1204 | 229.3971 | 185.2071 |  | 168.1728 | 378.108 |  | 106.5917 | 154.5826 | 223.8343 | 273.9833 | 265.7858 | 140.6608 | 176.9008 | 243.006 | 282.6779 | 255.4863 | 95.8316 | 105.3333 | 129.9639 | 177.7736 | 240.1545 | 284.2838 | 167.675 | 154.923 | 147.3786 | 142.2397 | 190.5832 | 252.8881 | 291.4129 | 272.5018 |  | 208.6873 |  |  | 110.8436 | 116.5578 | 209.8498 | 108.0215 | 225.839 | 116.8423 | 43.241 | 43.6513 | 42.9743 | 39.586 | 38.7121 | 42.9471 | 37.0535 | 43.1085 | 108.1296 | 130.6591 | 123.38 | 106.8225 | 281.8043 |  |  | 178.0986 |  | 158.6563 | 106.371 | 144.0792 | 105.9272 | 222.217 | 170.5594 | 298.3998 | 281.8147 | 286.1591 | 217.822 | 257.4537 | 292.1969 | 314.5944 | 309.803 | 179.1643 | 156.1251 | 204.613 | 175.655 | 205.5386 | 158.7988 | 234.8887 | 135.7185 | 270.771 | 223.5386 | 194.1725 | 302.3429 |  | 207.4527 | 97.8977 | 126.3858 | 177.9633 | 232.3645 | 196.8256 | 201.2252 | 177.6368 |  | 149.5056 | 168.5067 | 248.5483 | 300.7717 | 291.8976 | 115.4728 | 163.8807 | 245.8715 | 302.9851 | 293.7268 | 88.4085 | 98.9105 | 123.1948 | 175.2473 | 237.5055 | 164.9347 | 224.2103 | 147.8941 | 194.4647 | 164.1174 | 120.7496 | 161.8354 | 234.5062 | 291.3144 | 284.647 | 135.3014 | 178.8425 | 262.6696 | 312.5728 | 290.125 | 88.9841 | 106.173 | 138.0883 | 189.4989 | 256.5199 | 121.5461 | 168.9195 | 177.5612 | 189.9283 | 126.6188 | 242.9507 | 169.8249 | 294.4243 | 282.9224 | 211.3954 | 210.7166 |  |  | 111.6286 | 124.5906 | 116.0752 | 226.1442 | 116.7535 | 194.3343 |  | 126.7077 | 114.0537 | 117.7952 | 62.7934 | 101.5764 | 112.2124 |  | 283.6287 | 342.5117 | 352.7466 | 450.4944 | 606.4535 | 579.4406 | 417.8911 | [23 empty] | 117.2815 | 592.947 | 84.3605 | 313.0702
16:02 | 9348 |  |  | 4.6517 | 36.2047 | 39.654 | 13.024 | 16.6386 | 24.3578 | 13.1439 | 1.407 | 5.9742 | 1.2994 | 0.0887 |  |  |  | -10.1334 | 33.6566 | 48.8713 | 13.1905 |  | 18.3849 | 29.3573 | 0.5187 | 0.9605 | 2.9074 | 1.2923 | -2.3793 | 270.3067 | 266.2355 | 177.4368 | 206.6878 | 160.7499 | 142.4778 | 122.0751 | 214.0962 | 159.3816 | 235.8854 | 288.5536 | 267.763 | 181.1816 | 180.9507 | 254.7661 | 283.8194 | 300.3149 |  |  | 175.5418 |  | 368.5202 | 119.0013 | 156.3874 | 225.6968 | 270.976 | 247.6288 | 220.0444 | 175.5807 | 246.4141 | 291.7131 | 280.1024 | 188.4094 | 98.0579 | 126.4866 | 174.1253 | 226.4062 | 193.1889 | 217.7402 | 208.8699 | 436.0933 | 119.7033 | 174.1903 | 250.4209 | 299.2111 | 321.9492 | 116.1036 | 158.6612 | 219.4505 | 257.3527 | 248.8592 | 84.6815 | 97.272 | 125.7284 | 176.1152 | 229.3717 | 185.1785 |  | 168.1511 | 378.0371 |  | 106.5987 | 154.5836 | 223.8151 | 273.9538 | 265.7532 | 140.6442 | 176.8979 | 242.9781 | 282.6468 | 255.4447 | 95.8431 | 105.3373 | 129.9668 | 177.7736 | 240.1317 | 284.2521 | 167.6594 | 154.9076 | 147.3659 | 142.2373 | 190.5801 | 252.8726 | 291.38 | 272.469 |  | 208.6687 |  |  | 110.8268 | 116.5437 | 209.8157 | 108.005 | 225.8017 | 116.8228 | 43.0947 | 43.829 | 42.9606 | 40.0108 | 38.784 | 42.8736 | 37.6335 | 42.8697 | 108.1239 | 130.6434 | 123.3661 | 106.8027 | 281.7751 |  |  | 178.0835 |  | 158.6559 | 106.3731 | 144.0765 | 105.9223 | 222.2184 | 170.5715 | 298.3689 | 281.7863 | 286.1296 | 217.8332 | 257.4637 | 292.1865 | 314.5814 | 309.7606 | 179.1221 | 156.0976 | 204.5531 | 175.6323 | 205.522 | 158.8056 | 234.8783 | 135.7217 | 270.7275 | 223.5303 | 194.1726 | 302.3121 |  | 207.4445 | 97.8974 | 126.3914 | 177.9634 | 232.3496 | 196.804 | 201.1947 | 177.6177 |  | 149.5046 | 168.5106 | 248.5476 | 300.7544 | 291.873 | 115.4754 | 163.8823 | 245.8598 | 302.9563 | 293.6829 | 88.413 | 98.9103 | 123.2024 | 175.2495 | 237.4951 | 164.921 | 224.1864 | 147.8677 | 194.6732 | 164.1095 | 120.752 | 161.8303 | 234.4883 | 291.2788 | 284.6094 | 135.3016 | 178.8451 | 262.6568 | 312.5408 | 290.0893 | 88.9891 | 106.1795 | 138.0945 | 189.4983 | 256.4998 | 121.5282 | 168.8947 | 177.5423 | 189.9031 | 126.6222 | 242.9518 | 169.8328 | 294.3897 | 282.886 | 211.4023 | 210.6818 |  |  | 111.6081 | 124.5669 | 116.0616 | 226.1071 | 116.7187 | 194.3018 |  | 126.6832 | 114.0271 | 117.7708 | 62.7822 | 101.5804 | 112.2087 |  | 283.5935 | 342.4441 | 352.6809 | 450.3863 | 607.1902 | 580.2927 | 418.1949 | [23 empty] | 117.261 | 593.7415 | 84.3006 | 313.0188
16:02 | 9349 |  |  | 4.7412 | 36.1862 | 39.653 | 12.9937 | 16.6338 | 24.3618 | 13.2065 | 1.4048 | 5.9704 | 1.2996 | 0.0876 |  |  |  | -10.0234 | 33.6676 | 48.9195 | 13.2403 |  | 18.4776 | 29.3961 | 0.5183 | 0.9555 | 2.9047 | 1.2936 | -2.6522 | 270.2742 | 266.2065 | 177.4188 | 206.6661 | 160.7444 | 142.4681 | 122.0721 | 214.0855 | 159.3764 | 235.8673 | 288.5168 | 267.7283 | 181.1775 | 180.9255 | 254.7564 | 283.7968 | 300.2919 |  |  | 175.536 |  | 368.4645 | 119.0016 | 156.3978 | 225.6965 | 270.9503 | 247.611 | 220.0397 | 175.5862 | 246.4015 | 291.6806 | 280.0728 | 188.409 | 98.0614 | 126.4847 | 174.1126 | 226.3842 | 193.1691 | 217.7328 | 208.8455 | 436.024 | 119.7054 | 174.1845 | 250.404 | 299.1745 | 322.1382 | 116.0996 | 158.6535 | 219.4297 | 257.3136 | 248.826 | 84.686 | 97.2687 | 125.7393 | 176.1121 | 229.3494 | 185.1516 |  | 168.1239 | 377.9698 |  | 106.6108 | 154.5898 | 223.8101 | 273.93 | 265.7271 | 140.6344 | 176.9019 | 242.9583 | 282.6229 | 255.411 | 95.8595 | 105.342 | 129.9811 | 177.7754 | 240.1136 | 284.222 | 167.6406 | 154.8914 | 147.3517 | 142.2358 | 190.5914 | 252.8604 | 291.3429 | 272.4335 |  | 208.6485 |  |  | 110.806 | 116.5297 | 209.7765 | 107.9957 | 225.7527 | 116.7824 | 42.9845 | 43.7727 | 43.0286 | 40.2861 | 38.8854 | 42.686 | 37.8233 | 42.5769 | 108.1009 | 130.618 | 123.3455 | 106.7799 | 281.7411 |  |  | 178.0714 |  | 158.6466 | 106.3734 | 144.0676 | 105.9195 | 222.2179 | 170.5807 | 298.3343 | 281.7547 | 286.0986 | 217.8147 | 257.4686 | 292.1826 | 314.5587 | 309.7355 | 179.1167 | 156.0753 | 204.5172 | 175.6273 | 205.5228 | 158.816 | 234.8737 | 135.7295 | 270.6928 | 223.5249 | 194.1725 | 302.2759 |  | 207.429 | 97.8909 | 126.3988 | 177.963 | 232.334 | 196.7788 | 201.1675 | 177.5909 |  | 149.4966 | 168.5178 | 248.5425 | 300.7315 | 291.8466 | 115.4826 | 163.8801 | 245.8457 | 302.922 | 293.6451 | 88.4209 | 98.9227 | 123.2103 | 175.2579 | 237.4856 | 164.9097 | 224.168 | 147.843 | 194.8616 | 164.1098 | 120.7638 | 161.8311 | 234.481 | 291.2548 | 284.5785 | 135.3023 | 178.8562 | 262.6464 | 312.5097 | 290.0572 | 88.9924 | 106.1853 | 138.1007 | 189.4974 | 256.4894 | 121.508 | 168.8689 | 177.5291 | 189.8892 | 126.6302 | 242.9482 | 169.843 | 294.3559 | 282.8507 | 211.4047 | 210.6266 |  |  | 111.592 | 124.5345 | 116.0458 | 226.058 | 116.6745 | 194.2805 |  | 126.6578 | 114.0124 | 117.743 | 62.78 | 101.5696 | 112.2163 |  | 283.5486 | 342.3812 | 352.6159 | 450.1747 | 607.3144 | 580.6575 | 418.4611 | [23 empty] | 117.2401 | 593.986 | 84.4362 | 312.9649
16:02 | 9350 |  |  | 4.7267 | 36.2009 | 39.791 | 12.9893 | 16.6236 | 24.3784 | 13.2118 | 1.4056 | 5.9686 | 1.2968 | 0.0877 |  |  |  | -10.0765 | 33.657 | 48.9366 | 13.2002 |  | 18.4628 | 29.3569 | 0.5195 | 0.9548 | 2.9036 | 1.2935 | -3.623 | 270.2451 | 266.1768 | 177.4112 | 206.6497 | 160.7318 | 142.4632 | 122.0681 | 214.0824 | 159.3744 | 235.8527 | 288.4876 | 267.695 | 181.1772 | 180.8921 | 254.7388 | 283.7438 | 300.2584 |  |  | 175.5309 |  | 368.4154 | 119.0092 | 156.4137 | 225.6925 | 270.9326 | 247.5897 | 220.0334 | 175.5897 | 246.3914 | 291.6505 | 280.0349 | 188.4058 | 98.0669 | 126.4829 | 174.1102 | 226.3576 | 193.1412 | 217.7326 | 208.819 | 435.9583 | 119.7024 | 174.1715 | 250.3908 | 299.1415 | 322.168 | 116.0928 | 158.6527 | 219.4136 | 257.2848 | 248.8012 | 84.6857 | 97.2719 | 125.7466 | 176.112 | 229.3324 | 185.1231 |  | 168.0998 | 377.9102 |  | 106.6266 | 154.5911 | 223.7954 | 273.8994 | 265.6902 | 140.6522 | 176.9014 | 242.9466 | 282.5881 | 255.3774 | 95.8666 | 105.3395 | 129.9822 | 177.771 | 240.0919 | 284.1917 | 167.6288 | 154.8822 | 147.3418 | 142.234 | 190.5978 | 252.8535 | 291.3183 | 272.4001 |  | 208.6129 |  |  | 110.7904 | 116.5064 | 209.7307 | 107.9916 | 225.7023 | 116.746 | 42.8505 | 43.6027 | 43.0866 | 40.3976 | 38.8778 | 42.524 | 37.7123 | 42.3868 | 108.0802 | 130.5966 | 123.3228 | 106.7629 | 281.7037 |  |  | 178.0589 |  | 158.6335 | 106.3702 | 144.0632 | 105.9186 | 222.2173 | 170.5822 | 298.2998 | 281.7166 | 286.0692 | 217.801 | 257.4694 | 292.1821 | 314.5404 | 309.7127 | 179.106 | 156.056 | 204.4893 | 175.6282 | 205.5349 | 158.8259 | 234.8687 | 135.7368 | 270.6656 | 223.5174 | 194.1808 | 302.2428 |  | 207.4138 | 97.8897 | 126.4022 | 177.9559 | 232.3198 | 196.7488 | 201.3885 | 177.5632 |  | 149.4967 | 168.5221 | 248.5246 | 300.7036 | 291.8229 | 115.4845 | 163.8785 | 245.8236 | 302.8851 | 293.6086 | 88.4292 | 98.9359 | 123.2138 | 175.2641 | 237.4688 | 164.8846 | 224.1376 | 147.8195 | 194.9203 | 164.1022 | 120.7739 | 161.8353 | 234.4819 | 291.2321 | 284.5452 | 135.3125 | 178.8684 | 262.6398 | 312.4814 | 290.0321 | 89.0028 | 106.2057 | 138.1111 | 189.4997 | 256.4785 | 121.4969 | 168.8467 | 177.5161 | 189.8679 | 126.6264 | 242.9312 | 169.8442 | 294.3323 | 282.8212 | 211.399 | 210.5699 |  |  | 111.575 | 124.507 | 116.0258 | 226.004 | 116.6412 | 194.2607 |  | 126.6368 | 113.9939 | 117.7282 | 62.7918 | 101.5647 | 112.2141 |  | 283.5282 | 342.3391 | 352.5286 | 450.5009 | 607.403 | 581.1693 | 419.3158 | [23 empty] | 117.2204 | 594.2862 | 84.4376 | 312.9337
16:02 | 9351 |  |  | 4.8144 | 36.2746 | 39.8851 | 12.9898 | 16.6601 | 24.4987 | 13.1771 | 1.4042 | 5.9686 | 1.2974 | 0.0851 |  |  |  | -10.1041 | 33.7355 | 48.9089 | 13.1804 |  | 18.4939 | 29.3495 | 0.5195 | 0.9517 | 2.9012 | 1.2936 | -1.8794 | 270.2242 | 266.1545 | 177.4068 | 206.6365 | 160.7219 | 142.4589 | 122.0635 | 214.0829 | 159.3903 | 235.8473 | 288.4686 | 267.6682 | 181.1817 | 180.8672 | 254.7142 | 283.709 | 300.2292 |  |  | 175.5175 |  | 368.3433 | 119.0064 | 156.4154 | 225.6774 | 270.8993 | 247.5477 | 220.0155 | 175.5999 | 246.377 | 291.6237 | 279.9963 | 188.3955 | 98.0649 | 126.4902 | 174.1088 | 226.3387 | 193.1217 | 217.7425 | 208.803 | 435.882 | 119.7019 | 174.1697 | 250.3852 | 299.1136 | 322.1038 | 116.0997 | 158.6496 | 219.4023 | 257.2617 | 248.7756 | 84.6882 | 97.2721 | 125.7521 | 176.1157 | 229.31 | 185.0945 |  | 168.0812 | 377.8479 |  | 106.6487 | 154.6004 | 223.7826 | 273.8722 | 265.6668 | 140.6585 | 176.9024 | 242.9453 | 282.5553 | 255.3435 | 95.8775 | 105.3495 | 129.987 | 177.7726 | 240.0728 | 284.1815 | 167.6213 | 154.8672 | 147.3292 | 142.2351 | 190.5917 | 252.8434 | 291.2933 | 272.3697 |  | 208.5674 |  |  | 110.7804 | 116.4838 | 209.6911 | 107.9775 | 225.6585 | 116.7162 | 42.7127 | 43.6089 | 43.0329 | 40.5315 | 38.7822 | 42.4292 | 37.7964 | 41.9466 | 108.0781 | 130.5815 | 123.301 | 106.744 | 281.6706 |  |  | 178.0479 |  | 158.6204 | 106.3693 | 144.056 | 105.9169 | 222.221 | 170.5832 | 298.2572 | 281.6887 | 286.0302 | 217.7666 | 257.4716 | 292.1746 | 314.5328 | 309.6792 | 179.0708 | 156.0277 | 204.4696 | 175.6042 | 205.5225 | 158.8294 | 234.8553 | 135.7424 | 270.6271 | 223.4932 | 194.1812 | 302.2163 |  | 207.4029 | 97.898 | 126.4057 | 177.9566 | 232.3038 | 196.7249 | 202.376 | 177.5429 |  | 149.5024 | 168.5208 | 248.5028 | 300.6702 | 291.7994 | 115.484 | 163.88 | 245.811 | 302.8407 | 293.5662 | 88.426 | 98.9472 | 123.2201 | 175.2595 | 237.4424 | 164.8644 | 224.109 | 147.7968 | 194.975 | 164.0881 | 120.781 | 161.8405 | 234.4679 | 291.2003 | 284.5059 | 135.3136 | 178.8708 | 262.6322 | 312.4502 | 290.0012 | 89.0098 | 106.2105 | 138.1192 | 189.505 | 256.4603 | 121.4861 | 168.827 | 177.5009 | 189.8333 | 126.6236 | 242.9231 | 169.8525 | 294.2978 | 282.7803 | 211.3939 | 210.5169 |  |  | 111.5514 | 124.4864 | 116.0035 | 225.9593 | 116.6195 | 194.1979 |  | 126.6098 | 113.9658 | 117.6973 | 62.7947 | 101.5575 | 112.2089 |  | 283.4837 | 342.297 | 352.4582 | 450.3762 | 607.5276 | 581.1069 | 419.129 | [23 empty] | 117.1973 | 594.3173 | 84.5592 | 312.8904
16:02 | 9352 |  |  | 4.7888 | 36.2415 | 39.9218 | 13.0238 | 16.7053 | 24.3904 | 13.1689 | 1.4053 | 5.9691 | 1.2983 | 0.0876 |  |  |  | -10.1026 | 33.791 | 48.9525 | 13.2532 |  | 18.4825 | 29.2708 | 0.52 | 0.9479 | 2.9006 | 1.294 | -4.0632 | 270.1924 | 266.1262 | 177.3963 | 206.6178 | 160.7147 | 142.4531 | 122.0561 | 214.0789 | 159.4042 | 235.8397 | 288.4412 | 267.6333 | 181.1809 | 180.842 | 254.6759 | 283.6824 | 300.1959 |  |  | 175.4845 |  | 368.272 | 118.991 | 156.4167 | 225.6637 | 270.8591 | 247.5096 | 220.002 | 175.6076 | 246.3519 | 291.5982 | 279.9615 | 188.3891 | 98.0675 | 126.5016 | 174.1112 | 226.3227 | 193.1032 | 217.7593 | 208.7874 | 435.81 | 119.7098 | 174.1842 | 250.3758 | 299.0816 | 322.1732 | 116.1137 | 158.6461 | 219.3904 | 257.2391 | 248.7474 | 84.6916 | 97.2706 | 125.7607 | 176.1072 | 229.2822 | 185.0605 |  | 168.0602 | 377.7872 |  | 106.6626 | 154.6124 | 223.7796 | 273.841 | 265.6393 | 140.6646 | 176.9042 | 242.939 | 282.5204 | 255.3072 | 95.8942 | 105.3599 | 129.9933 | 177.7755 | 240.054 | 284.1775 | 167.6088 | 154.854 | 147.3214 | 142.2478 | 190.5929 | 252.8279 | 291.2623 | 272.3383 |  | 208.5312 |  |  | 110.7635 | 116.4666 | 209.6641 | 107.9717 | 225.6001 | 116.6935 | 42.634 | 43.6033 | 42.8899 | 40.6749 | 38.5571 | 42.4136 | 38.3008 | 41.6235 | 108.0621 | 130.5597 | 123.2622 | 106.7158 | 281.6381 |  |  | 178.0326 |  | 158.6115 | 106.3647 | 144.0479 | 105.9168 | 222.2075 | 170.591 | 298.2152 | 281.6574 | 285.9883 | 217.7158 | 257.4655 | 292.1722 | 314.5215 | 309.6442 | 179.0421 | 155.9996 | 204.4539 | 175.5857 | 205.5007 | 158.8399 | 234.8479 | 135.7374 | 270.5908 | 223.4825 | 194.191 | 302.1854 |  | 207.395 | 97.9063 | 126.4202 | 177.9621 | 232.2948 | 196.7088 | 203.6928 | 177.5254 |  | 149.499 | 168.5267 | 248.4967 | 300.6408 | 291.7565 | 115.485 | 163.8794 | 245.806 | 302.7999 | 293.5296 | 88.4248 | 98.9512 | 123.2238 | 175.2577 | 237.4165 | 164.853 | 224.0855 | 147.7683 | 194.9932 | 164.0764 | 120.7811 | 161.8493 | 234.4562 | 291.1726 | 284.47 | 135.313 | 178.8744 | 262.6228 | 312.4172 | 289.9685 | 89.0054 | 106.2082 | 138.1273 | 189.5064 | 256.4359 | 121.4674 | 168.8059 | 177.4824 | 189.8057 | 126.6238 | 242.9137 | 169.858 | 294.2601 | 282.7367 | 211.3707 | 210.4366 |  |  | 111.5344 | 124.4729 | 115.9887 | 225.9197 | 116.6064 | 194.1431 |  | 126.594 | 113.9568 | 117.6815 | 62.7895 | 101.5865 | 112.2137 |  | 283.4674 | 342.2433 | 352.4081 | 449.9683 | 606.3366 | 580.1794 | 418.6338 | [23 empty] | 117.1823 | 593.258 | 84.5664 | 312.8553
16:02 | 9353 |  |  | 4.8204 | 36.3037 | 39.8457 | 12.9936 | 16.6564 | 24.4829 | 13.1476 | 1.4047 | 5.9683 | 1.3025 | 0.0883 |  |  |  | -10.0612 | 33.8127 | 48.9477 | 13.2849 |  | 18.5476 | 29.2866 | 0.52 | 0.951 | 2.8959 | 1.2941 | -3.0692 | 270.1647 | 266.1022 | 177.3858 | 206.6079 | 160.7057 | 142.4527 | 122.0502 | 214.0752 | 159.4117 | 235.8265 | 288.4078 | 267.5988 | 181.184 | 180.7946 | 254.631 | 283.6165 | 300.1435 |  |  | 175.4666 |  | 368.2193 | 118.9958 | 156.4179 | 225.6535 | 270.8251 | 247.4864 | 219.9882 | 175.6136 | 246.338 | 291.565 | 279.9255 | 188.3757 | 98.0641 | 126.4998 | 174.1073 | 226.2945 | 193.0763 | 217.7559 | 208.7585 | 435.7354 | 119.7114 | 174.1871 | 250.3519 | 299.0411 | 322.2666 | 116.1176 | 158.6445 | 219.3747 | 257.2094 | 248.7187 | 84.6915 | 97.2717 | 125.7601 | 176.1079 | 229.2566 | 185.0207 |  | 168.0443 | 377.7278 |  | 106.6709 | 154.6172 | 223.7716 | 273.8075 | 265.6092 | 140.6683 | 176.9082 | 242.9258 | 282.4877 | 255.2772 | 95.9032 | 105.3648 | 129.9999 | 177.7718 | 240.0415 | 284.1589 | 167.6022 | 154.8379 | 147.3158 | 142.2532 | 190.6051 | 252.8187 | 291.2317 | 272.3136 |  | 208.4896 |  |  | 110.7507 | 116.4484 | 209.6288 | 107.9629 | 225.5435 | 116.6878 | 42.6291 | 43.5695 | 42.6414 | 40.7767 | 38.3578 | 42.4695 | 38.9886 | 41.499 | 108.04 | 130.5372 | 123.2272 | 106.691 | 281.6046 |  |  | 178.0225 |  | 158.6032 | 106.3609 | 144.0457 | 105.9153 | 222.1916 | 170.6014 | 298.1903 | 281.6201 | 285.9582 | 217.7062 | 257.4478 | 292.1589 | 314.5002 | 309.6134 | 179.0329 | 155.9737 | 204.4519 | 175.566 | 205.4863 | 158.8513 | 234.843 | 135.7368 | 270.553 | 223.4787 | 194.2024 | 302.1497 |  | 207.3867 | 97.9008 | 126.4257 | 177.9581 | 232.2787 | 196.6817 | 205.0872 | 177.498 |  | 149.4939 | 168.538 | 248.499 | 300.6257 | 291.7189 | 115.498 | 163.8968 | 245.809 | 302.7761 | 293.4982 | 88.425 | 98.9451 | 123.2346 | 175.2654 | 237.4053 | 164.8292 | 224.0627 | 147.7457 | 194.9926 | 164.0666 | 120.7769 | 161.8687 | 234.4591 | 291.1494 | 284.4415 | 135.3108 | 178.8803 | 262.6064 | 312.3794 | 289.9344 | 88.9991 | 106.2098 | 138.1343 | 189.504 | 256.4135 | 121.4497 | 168.7836 | 177.4647 | 189.7826 | 126.6334 | 242.9027 | 169.8637 | 294.2376 | 282.7071 | 211.3633 | 210.3727 |  |  | 111.5079 | 124.4519 | 115.9749 | 225.8808 | 116.597 | 194.1159 |  | 126.5747 | 113.9387 | 117.6628 | 62.786 | 101.6029 | 112.2081 |  | 283.4375 | 342.1845 | 352.3434 | 450.0341 | 605.4576 | 579.4311 | 418.4055 | [23 empty] | 117.1637 | 592.4443 | 84.6206 | 312.811
16:02 | 9354 |  |  | 4.9321 | 36.2709 | 39.9151 | 12.9697 | 16.6748 | 24.4544 | 13.1584 | 1.4052 | 5.965 | 1.2977 | 0.0873 |  |  |  | -10.0234 | 33.8838 | 49.0312 | 13.333 |  | 18.5477 | 29.3575 | 0.5196 | 0.9497 | 2.8931 | 1.2928 | -3.2726 | 270.1383 | 266.0729 | 177.3718 | 206.5918 | 160.7016 | 142.4394 | 122.046 | 214.0676 | 159.4066 | 235.8197 | 288.3716 | 267.5633 | 181.1804 | 180.7765 | 254.6077 | 283.5717 | 300.1061 |  |  | 175.4706 |  | 368.1564 | 119.0099 | 156.4221 | 225.6425 | 270.7972 | 247.4617 | 219.977 | 175.6235 | 246.3342 | 291.5316 | 279.8942 | 188.3681 | 98.0601 | 126.5053 | 174.099 | 226.269 | 193.0594 | 217.7523 | 208.7287 | 435.6611 | 119.7113 | 174.1844 | 250.3279 | 299.0053 | 322.3118 | 116.1221 | 158.6494 | 219.3587 | 257.1772 | 248.6899 | 84.6872 | 97.2873 | 125.7661 | 176.119 | 229.2518 | 184.989 |  | 168.0349 | 377.6526 |  | 106.6871 | 154.6151 | 223.7597 | 273.776 | 265.5774 | 140.6519 | 176.904 | 242.9108 | 282.4503 | 255.2408 | 95.8951 | 105.3639 | 130.0038 | 177.7689 | 240.0242 | 284.1174 | 167.5919 | 154.8182 | 147.3064 | 142.2543 | 190.6091 | 252.8146 | 291.2064 | 272.2847 |  | 208.4537 |  |  | 110.7403 | 116.4274 | 209.5864 | 107.9328 | 225.4815 | 116.669 | 42.7225 | 43.5599 | 42.352 | 40.883 | 38.2741 | 42.5742 | 39.5404 | 41.3032 | 108.0244 | 130.5168 | 123.2061 | 106.6726 | 281.5632 |  |  | 178.0054 |  | 158.5829 | 106.3497 | 144.0308 | 105.9052 | 222.1763 | 170.5982 | 298.1556 | 281.5699 | 285.9217 | 217.6769 | 257.4327 | 292.1535 | 314.4846 | 309.5742 | 179.0178 | 155.9481 | 204.4759 | 175.5331 | 205.4876 | 158.8652 | 234.8435 | 135.7397 | 270.5104 | 223.4655 | 194.2098 | 302.1183 |  | 207.3809 | 97.8954 | 126.4318 | 177.9636 | 232.2624 | 196.6653 | 209.4721 | 177.4716 |  | 149.5036 | 168.5618 | 248.5051 | 300.6161 | 291.7154 | 115.5109 | 163.9093 | 245.804 | 302.7562 | 293.4699 | 88.4305 | 98.9511 | 123.2514 | 175.2813 | 237.3993 | 164.8126 | 224.0453 | 147.7375 | 195.021 | 164.0643 | 120.7833 | 161.8801 | 234.4564 | 291.1216 | 284.4151 | 135.3105 | 178.8857 | 262.5846 | 312.3395 | 289.9039 | 88.9989 | 106.2084 | 138.1424 | 189.5133 | 256.3952 | 121.4289 | 168.7655 | 177.4508 | 189.7515 | 126.6357 | 242.8959 | 169.8726 | 294.218 | 282.6784 | 211.3569 | 210.3284 |  |  | 111.4789 | 124.4196 | 115.9565 | 225.8437 | 116.5785 | 194.0603 |  | 126.5436 | 113.9163 | 117.6435 | 62.7904 | 101.6181 | 112.2131 |  | 283.4162 | 342.1151 | 352.2624 | 450.2618 | 606.3816 | 579.6077 | 418.1328 | [23 empty] | 117.1408 | 592.9946 | 84.7516 | 312.7656
16:02 | 9355 |  |  | 4.8818 | 36.3632 | 39.9771 | 12.993 | 16.637 | 24.5539 | 13.237 | 1.4045 | 5.9656 | 1.2977 | 0.0879 |  |  |  | -10.0855 | 33.8928 | 49.0282 | 13.2272 |  | 18.5155 | 29.3644 | 0.5198 | 0.9505 | 2.8923 | 1.2936 | -2.8893 | 270.1106 | 266.0493 | 177.3687 | 206.5722 | 160.6997 | 142.426 | 122.0452 | 214.081 | 159.4124 | 235.821 | 288.3456 | 267.5301 | 181.1797 | 180.7861 | 254.6021 | 283.5603 | 300.0927 |  |  | 175.4587 |  | 368.094 | 119.0227 | 156.431 | 225.6343 | 270.7695 | 247.4348 | 219.9663 | 175.6248 | 246.3219 | 291.5067 | 279.8657 | 188.3678 | 98.06 | 126.5163 | 174.0956 | 226.2539 | 193.0359 | 217.7478 | 208.6988 | 435.5902 | 119.7165 | 174.1855 | 250.3188 | 298.9701 | 322.3883 | 116.1231 | 158.6488 | 219.3395 | 257.1463 | 248.664 | 84.6884 | 97.2928 | 125.7703 | 176.1189 | 229.2376 | 184.9528 |  | 168.0147 | 377.5784 |  | 106.7083 | 154.6117 | 223.75 | 273.7486 | 265.5416 | 140.656 | 176.8982 | 242.8969 | 282.4115 | 255.205 | 95.8961 | 105.372 | 130.0048 | 177.7645 | 239.9943 | 284.0653 | 167.5706 | 154.8056 | 147.2991 | 142.257 | 190.6093 | 252.8108 | 291.179 | 272.2501 |  | 208.4321 |  |  | 110.725 | 116.4058 | 209.5824 | 107.9554 | 225.4111 | 116.6534 | 42.8968 | 43.5737 | 42.2564 | 40.8795 | 38.2964 | 42.6664 | 39.9895 | 41.0983 | 108.0129 | 130.4954 | 123.1897 | 106.6539 | 281.5238 |  |  | 177.9815 |  | 158.5702 | 106.3404 | 144.0216 | 105.8939 | 222.153 | 170.6022 | 298.1183 | 281.5219 | 285.8842 | 217.6337 | 257.4335 | 292.1557 | 314.4801 | 309.5248 | 179.0057 | 155.9192 | 204.5097 | 175.506 | 205.4714 | 158.8757 | 234.8344 | 135.7211 | 270.4734 | 223.4535 | 194.211 | 302.0937 |  | 207.3765 | 97.8977 | 126.4405 | 177.9696 | 232.2501 | 196.6507 | 213.3787 | 177.4509 |  | 149.5075 | 168.5771 | 248.5004 | 300.5933 | 291.6967 | 115.5066 | 163.8995 | 245.7793 | 302.7149 | 293.4344 | 88.4238 | 98.9452 | 123.2523 | 175.2719 | 237.3784 | 164.7892 | 224.0134 | 147.7132 | 195.0722 | 164.0493 | 120.7949 | 161.887 | 234.45 | 291.0976 | 284.384 | 135.3213 | 178.8961 | 262.5774 | 312.3098 | 289.8791 | 89.0118 | 106.2148 | 138.1542 | 189.5314 | 256.3772 | 121.4088 | 168.7445 | 177.4346 | 189.7227 | 126.6365 | 242.8863 | 169.8766 | 294.1895 | 282.6522 | 211.3497 | 210.3107 |  |  | 111.4562 | 124.3945 | 115.9396 | 225.8055 | 116.5426 | 193.9996 |  | 126.5129 | 113.8948 | 117.6134 | 62.7837 | 101.5873 | 112.209 |  | 283.3855 | 342.0845 | 352.1889 | 450.068 | 606.7094 | 580.856 | 419.2114 | [23 empty] | 117.1178 | 593.7827 | 84.7757 | 312.735
16:02 | 9356 |  |  | 4.9419 | 36.3647 | 39.9902 | 13.0429 | 16.5602 | 24.5806 | 13.343 | 1.4051 | 5.9657 | 1.2989 | 0.0871 |  |  |  | -10.2777 | 33.9499 | 49.0543 | 13.2174 |  | 18.4767 | 29.3199 | 0.5193 | 0.9464 | 2.8905 | 1.2957 | -2.9229 | 270.0834 | 266.0361 | 177.3588 | 206.5606 | 160.6872 | 142.4199 | 122.0397 | 214.0839 | 159.4201 | 235.807 | 288.3177 | 267.4898 | 181.1797 | 180.7515 | 254.5905 | 283.5337 | 300.0739 |  |  | 175.4367 |  | 368.0346 | 119.0178 | 156.4324 | 225.623 | 270.7347 | 247.4011 | 219.9574 | 175.6166 | 246.3118 | 291.4755 | 279.839 | 188.3587 | 98.0615 | 126.5189 | 174.0946 | 226.2293 | 193.0125 | 217.7465 | 208.6767 | 435.5131 | 119.7196 | 174.1835 | 250.3071 | 298.9351 | 322.2338 | 116.1215 | 158.6358 | 219.3218 | 257.1116 | 248.6324 | 84.6849 | 97.2857 | 125.7646 | 176.1119 | 229.2116 | 184.9109 |  | 167.9873 | 377.5116 |  | 106.7277 | 154.6191 | 223.7387 | 273.7274 | 265.5171 | 140.6568 | 176.8977 | 242.8853 | 282.384 | 255.1781 | 95.9033 | 105.3823 | 130.0099 | 177.7634 | 239.9756 | 284.0151 | 167.5529 | 154.7921 | 147.2916 | 142.2556 | 190.6106 | 252.8045 | 291.146 | 272.2146 |  | 208.4047 |  |  | 110.711 | 116.3895 | 209.5751 | 107.947 | 225.3591 | 116.6499 | 43.0736 | 43.5991 | 42.1944 | 40.7899 | 38.5133 | 42.6574 | 40.5117 | 41.0467 | 107.9927 | 130.4723 | 123.1627 | 106.6263 | 281.4967 |  |  | 177.9672 |  | 158.571 | 106.3484 | 144.0201 | 105.8966 | 222.1433 | 170.6104 | 298.0826 | 281.4976 | 285.8553 | 217.6142 | 257.4383 | 292.1536 | 314.477 | 309.4843 | 178.9756 | 155.889 | 204.543 | 175.4859 | 205.4444 | 158.8786 | 234.8218 | 135.713 | 270.4379 | 223.4401 | 194.2101 | 302.0621 |  | 207.371 | 97.8978 | 126.4495 | 177.9694 | 232.232 | 196.6228 | 213.8144 | 177.4235 |  | 149.5074 | 168.5813 | 248.4879 | 300.5651 | 291.6535 | 115.5076 | 163.909 | 245.7675 | 302.6822 | 293.4031 | 88.4177 | 98.9278 | 123.2472 | 175.2619 | 237.3601 | 164.7629 | 223.9816 | 147.6944 | 195.1172 | 164.0326 | 120.7994 | 161.8982 | 234.4419 | 291.0709 | 284.3503 | 135.3214 | 178.8999 | 262.5721 | 312.2802 | 289.8457 | 89.0191 | 106.2205 | 138.163 | 189.5303 | 256.3598 | 121.3918 | 168.7239 | 177.416 | 189.7015 | 126.652 | 242.8704 | 169.8792 | 294.1626 | 282.6261 | 211.3296 | 210.302 |  |  | 111.4401 | 124.3748 | 115.9246 | 225.7759 | 116.5129 | 193.9673 |  | 126.4982 | 113.8771 | 117.595 | 62.7888 | 101.5866 | 112.2156 |  | 283.3977 | 342.042 | 352.1198 | 450.1995 | 606.6304 | 579.4208 | 417.9463 | [23 empty] | 117.1013 | 593.0256 | 84.7692 | 312.7199
16:02 | 9357 |  |  | 4.8736 | 36.3712 | 40.0722 | 13.0608 | 16.6936 | 24.522 | 13.2291 | 1.4059 | 5.9627 | 1.3001 | 0.0859 |  |  |  | -10.334 | 33.9297 | 48.9194 | 13.223 |  | 18.5337 | 29.3456 | 0.5204 | 0.948 | 2.8898 | 1.2958 | -4.7497 | 270.0521 | 266.0132 | 177.3483 | 206.546 | 160.6745 | 142.4162 | 122.0322 | 214.0714 | 159.4262 | 235.7921 | 288.2824 | 267.453 | 181.1809 | 180.7302 | 254.5487 | 283.4834 | 300.023 |  |  | 175.4138 |  | 367.9708 | 118.9997 | 156.4272 | 225.6073 | 270.6947 | 247.3602 | 219.9442 | 175.613 | 246.2928 | 291.4432 | 279.803 | 188.3532 | 98.0641 | 126.5168 | 174.0865 | 226.2029 | 192.9892 | 217.7522 | 208.6541 | 435.4403 | 119.724 | 174.1797 | 250.2894 | 298.9099 | 322.0303 | 116.1248 | 158.6391 | 219.3036 | 257.075 | 248.6012 | 84.6876 | 97.2816 | 125.7678 | 176.1055 | 229.1913 | 184.8738 |  | 167.967 | 377.447 |  | 106.7381 | 154.625 | 223.73 | 273.7046 | 265.4902 | 140.659 | 176.9014 | 242.8819 | 282.349 | 255.1504 | 95.9135 | 105.3858 | 130.0194 | 177.7674 | 239.9625 | 283.9793 | 167.5306 | 154.7721 | 147.2801 | 142.2549 | 190.6128 | 252.7925 | 291.1149 | 272.1742 |  | 208.3759 |  |  | 110.6921 | 116.3665 | 209.515 | 107.8677 | 225.2988 | 116.6292 | 43.1118 | 43.6316 | 41.4582 | 40.6654 | 38.595 | 42.6116 | 41.0642 | 41.2628 | 107.977 | 130.4527 | 123.1375 | 106.5997 | 281.465 |  |  | 177.955 |  | 158.5617 | 106.3495 | 144.0149 | 105.8988 | 222.1515 | 170.6068 | 298.0475 | 281.4694 | 285.8254 | 217.601 | 257.4303 | 292.1523 | 314.4726 | 309.4567 | 178.9073 | 155.8667 | 204.5771 | 175.4643 | 205.4576 | 158.8879 | 234.8199 | 135.7432 | 270.4048 | 223.4381 | 194.2213 | 302.0282 |  | 207.3638 | 97.904 | 126.4591 | 177.9649 | 232.2192 | 196.6039 | 213.7749 | 177.4036 |  | 149.506 | 168.5884 | 248.4777 | 300.5358 | 291.6105 | 115.5076 | 163.9198 | 245.7539 | 302.6566 | 293.3707 | 88.4193 | 98.9394 | 123.2504 | 175.2748 | 237.3378 | 164.7508 | 223.9659 | 147.6866 | 195.1594 | 164.0267 | 120.803 | 161.8987 | 234.4332 | 291.0342 | 284.3203 | 135.3263 | 178.9033 | 262.5605 | 312.2524 | 289.8088 | 89.0138 | 106.225 | 138.1629 | 189.518 | 256.3449 | 121.3752 | 168.6995 | 177.3935 | 189.6699 | 126.6416 | 242.8531 | 169.8755 | 294.1236 | 282.5844 | 211.2913 | 210.2761 |  |  | 111.4203 | 124.3477 | 115.8981 | 225.7428 | 116.489 | 193.9445 |  | 126.4673 | 113.8615 | 117.577 | 62.786 | 101.5914 | 112.2031 |  | 283.3844 | 341.9594 | 352.0447 | 450.2105 | 607.1005 | 580.8676 | 418.8419 | [23 empty] | 117.0788 | 593.9841 | 84.732 | 312.6719
16:02 | 9358 |  |  | 4.8194 | 36.4432 | 40.0696 | 12.9777 | 16.6401 | 24.427 | 13.1993 | 1.4055 | 5.9634 | 1.2974 | 0.0879 |  |  |  | -10.091 | 33.8312 | 48.9353 | 13.1704 |  | 18.575 | 29.3652 | 0.5189 | 0.9447 | 2.8875 | 1.2951 | -3.3567 | 270.0252 | 265.9892 | 177.3461 | 206.5362 | 160.6757 | 142.4139 | 122.0384 | 214.0669 | 159.4351 | 235.7804 | 288.2484 | 267.4203 | 181.1884 | 180.7431 | 254.5088 | 283.4338 | 299.9892 |  |  | 175.392 |  | 367.9068 | 118.9973 | 156.429 | 225.5927 | 270.6576 | 247.3292 | 219.9247 | 175.6185 | 246.2689 | 291.4165 | 279.7761 | 188.3585 | 98.064 | 126.5266 | 174.0867 | 226.1851 | 192.9655 | 217.7599 | 208.6368 | 435.3689 | 119.7291 | 174.1829 | 250.279 | 298.8811 | 322.0512 | 116.1309 | 158.6446 | 219.286 | 257.0465 | 248.5718 | 84.692 | 97.2709 | 125.7717 | 176.1032 | 229.1727 | 184.8748 |  | 167.9506 | 377.3822 |  | 106.7493 | 154.6248 | 223.7247 | 273.6754 | 265.4604 | 140.6674 | 176.9072 | 242.8746 | 282.3077 | 255.1268 | 95.931 | 105.3751 | 130.0188 | 177.7682 | 239.933 | 283.947 | 167.5058 | 154.7571 | 147.2687 | 142.252 | 190.615 | 252.7742 | 291.086 | 272.146 |  | 208.3558 |  |  | 110.6759 | 116.3454 | 209.4675 | 107.8383 | 225.246 | 116.6202 | 43.0351 | 43.6871 | 40.9302 | 40.497 | 38.5722 | 42.5886 | 41.5577 | 41.4338 | 107.969 | 130.429 | 123.1067 | 106.5786 | 281.428 |  |  | 177.9429 |  | 158.547 | 106.3458 | 144.009 | 105.8933 | 222.1565 | 170.6114 | 298.0198 | 281.4254 | 285.7976 | 217.5933 | 257.4236 | 292.1477 | 314.4585 | 309.4286 | 178.8614 | 155.8424 | 204.5593 | 175.4307 | 205.472 | 158.9007 | 234.8113 | 135.7634 | 270.3705 | 223.438 | 194.2369 | 301.9976 |  | 207.3591 | 97.9115 | 126.4694 | 177.9608 | 232.208 | 196.5814 | 213.5113 | 177.3858 |  | 149.5093 | 168.5968 | 248.4675 | 300.5028 | 291.5622 | 115.5075 | 163.9266 | 245.7363 | 302.6235 | 293.3329 | 88.4082 | 98.9537 | 123.2563 | 175.285 | 237.3182 | 164.7215 | 223.9472 | 147.6734 | 195.1773 | 164.0239 | 120.8093 | 161.893 | 234.424 | 290.9994 | 284.2863 | 135.3271 | 178.9059 | 262.5328 | 312.2202 | 289.7725 | 89.0031 | 106.2256 | 138.1647 | 189.5178 | 256.3157 | 121.3569 | 168.6761 | 177.3752 | 189.6388 | 126.6339 | 242.8422 | 169.8684 | 294.0805 | 282.5437 | 211.2687 | 210.2543 |  |  | 111.3988 | 124.3194 | 115.8754 | 225.7196 | 116.471 | 193.8975 |  | 126.4503 | 113.8402 | 117.5585 | 62.7903 | 101.6087 | 112.2244 |  | 283.3634 | 341.9209 | 352.0002 | 449.995 | 605.9291 | 578.9741 | 417.8186 | [23 empty] | 117.058 | 592.4516 | 84.7087 | 312.6422
16:02 | 9359 |  |  | 4.7368 | 36.4901 | 39.9126 | 12.8958 | 16.764 | 24.3944 | 13.4366 | 1.4057 | 5.9621 | 1.2942 | 0.0873 |  |  |  | -10.0183 | 33.8958 | 48.9766 | 13.2198 |  | 18.5444 | 29.3415 | 0.5194 | 0.9415 | 2.8854 | 1.2946 | -1.1455 | 270.0013 | 265.9609 | 177.3347 | 206.524 | 160.6694 | 142.4051 | 122.0344 | 214.0668 | 159.4357 | 235.7619 | 288.2023 | 267.3784 | 181.1842 | 180.7229 | 254.503 | 283.409 | 299.9953 |  |  | 175.3758 |  | 367.8497 | 119.0027 | 156.4322 | 225.583 | 270.6307 | 247.3059 | 219.9116 | 175.6117 | 246.253 | 291.388 | 279.7473 | 188.3652 | 98.0669 | 126.5391 | 174.0911 | 226.1699 | 192.9443 | 217.7691 | 208.6188 | 435.3013 | 119.734 | 174.1905 | 250.264 | 298.8495 | 322.1572 | 116.1333 | 158.64 | 219.2781 | 257.0207 | 248.5434 | 84.6876 | 97.2544 | 125.7755 | 176.0961 | 229.1484 | 184.8889 |  | 167.9233 | 377.31 |  | 106.7669 | 154.6276 | 223.7173 | 273.6397 | 265.4261 | 140.6752 | 176.9082 | 242.8547 | 282.2697 | 255.0929 | 95.9335 | 105.3682 | 130.013 | 177.7682 | 239.9033 | 283.913 | 167.4826 | 154.7406 | 147.2635 | 142.2523 | 190.618 | 252.7639 | 291.0584 | 272.1229 |  | 208.3259 |  |  | 110.6686 | 116.3351 | 209.4648 | 107.8513 | 225.1999 | 116.6182 | 42.8903 | 43.5098 | 41.0819 | 40.3056 | 38.7234 | 42.5653 | 41.6314 | 41.606 | 107.9464 | 130.3994 | 123.0704 | 106.554 | 281.3912 |  |  | 177.9322 |  | 158.5433 | 106.3447 | 144.0061 | 105.894 | 222.1519 | 170.623 | 297.9822 | 281.3869 | 285.767 | 217.5976 | 257.4324 | 292.1483 | 314.4488 | 309.401 | 178.8497 | 155.8111 | 204.4957 | 175.4108 | 205.473 | 158.9081 | 234.8088 | 135.7663 | 270.3339 | 223.4263 | 194.2426 | 301.963 |  | 207.36 | 97.9125 | 126.4738 | 177.953 | 232.1909 | 196.5491 | 213.2836 | 177.3556 |  | 149.5114 | 168.6083 | 248.4671 | 300.4736 | 291.5299 | 115.5063 | 163.9309 | 245.7277 | 302.5835 | 293.2906 | 88.4022 | 98.9653 | 123.2567 | 175.2898 | 237.3051 | 164.6919 | 223.9222 | 147.654 | 195.1831 | 164.0179 | 120.8228 | 161.892 | 234.4197 | 290.9723 | 284.2534 | 135.3235 | 178.9046 | 262.506 | 312.1782 | 289.7357 | 89.0026 | 106.2297 | 138.179 | 189.5283 | 256.2882 | 121.3422 | 168.6601 | 177.3738 | 189.6164 | 126.6456 | 242.837 | 169.8804 | 294.0621 | 282.5155 | 211.2657 | 210.2462 |  |  | 111.383 | 124.2973 | 115.8659 | 225.6948 | 116.4541 | 193.8732 |  | 126.4269 | 113.8289 | 117.5368 | 62.7893 | 101.6175 | 112.2282 |  | 283.3446 | 341.8632 | 351.9442 | 450.0519 | 606.2834 | 579.7536 | 418.2848 | [23 empty] | 117.0428 | 593.0185 | 84.777 | 312.6039
16:02 | 9360 |  |  | 4.8291 | 36.5689 | 39.8931 | 12.8459 | 16.8541 | 24.5084 | 13.5616 | 1.4034 | 5.9639 | 1.296 | 0.0868 |  |  |  | -10.0752 | 33.9135 | 49.0119 | 13.2455 |  | 18.5897 | 29.4533 | 0.5205 | 0.9422 | 2.8862 | 1.2954 | -2.6358 | 269.9743 | 265.9294 | 177.3201 | 206.5053 | 160.6597 | 142.3909 | 122.0244 | 214.0741 | 159.4318 | 235.747 | 288.1685 | 267.3479 | 181.1768 | 180.7025 | 254.4795 | 283.3793 | 299.9748 |  |  | 175.3546 |  | 367.7889 | 119.0039 | 156.4351 | 225.5681 | 270.5978 | 247.2662 | 219.8949 | 175.6133 | 246.2408 | 291.3572 | 279.713 | 188.3632 | 98.065 | 126.5501 | 174.0913 | 226.1552 | 192.9206 | 217.7705 | 208.5948 | 435.2364 | 119.7454 | 174.2001 | 250.2559 | 298.8237 | 322.1627 | 116.135 | 158.64 | 219.261 | 256.9879 | 248.5179 | 84.69 | 97.2378 | 125.7848 | 176.0922 | 229.126 | 184.8845 |  | 167.8999 | 377.241 |  | 106.7869 | 154.6388 | 223.7094 | 273.6121 | 265.3946 | 140.6931 | 176.9117 | 242.8363 | 282.2428 | 255.0663 | 95.937 | 105.3664 | 130.0114 | 177.765 | 239.8845 | 283.8804 | 167.472 | 154.73 | 147.2627 | 142.2491 | 190.6266 | 252.7596 | 291.0317 | 272.0951 |  | 208.304 |  |  | 110.6597 | 116.3184 | 209.4461 | 107.8392 | 225.1519 | 116.6123 | 42.7195 | 43.2903 | 40.9948 | 40.1771 | 38.8037 | 42.4886 | 41.111 | 41.8094 | 107.9272 | 130.3793 | 123.0505 | 106.5262 | 281.35 |  |  | 177.9189 |  | 158.5369 | 106.3474 | 144.0048 | 105.8974 | 222.1418 | 170.6362 | 297.9483 | 281.3697 | 285.741 | 217.5848 | 257.4193 | 292.1479 | 314.435 | 309.3802 | 178.8602 | 155.7847 | 204.4498 | 175.395 | 205.472 | 158.9201 | 234.81 | 135.7686 | 270.3004 | 223.4122 | 194.25 | 301.9265 |  | 207.3632 | 97.9126 | 126.4759 | 177.9514 | 232.1709 | 196.5221 | 213.1881 | 177.3274 |  | 149.5082 | 168.6289 | 248.468 | 300.4469 | 291.5083 | 115.5081 | 163.9386 | 245.7302 | 302.5457 | 293.2536 | 88.4052 | 98.9761 | 123.2677 | 175.2957 | 237.2878 | 164.6684 | 223.9034 | 147.6436 | 195.2097 | 164.0124 | 120.8305 | 161.904 | 234.4112 | 290.9404 | 284.2177 | 135.3279 | 178.9114 | 262.4993 | 312.1422 | 289.702 | 89.0088 | 106.2343 | 138.1846 | 189.5221 | 256.2724 | 121.3269 | 168.6375 | 177.3606 | 189.5847 | 126.6522 | 242.8297 | 169.8927 | 294.0369 | 282.4801 | 211.2561 | 210.2318 |  |  | 111.3589 | 124.2653 | 115.8503 | 225.6668 | 116.4397 | 193.8769 |  | 126.4118 | 113.823 | 117.5267 | 62.8012 | 101.6161 | 112.2368 |  | 283.3405 | 341.8083 | 351.871 | 450.3779 | 606.8693 | 580.3268 | 418.7035 | [23 empty] | 117.0268 | 593.598 | 84.9599 | 312.5744
16:02 | 9361 |  |  | 4.9028 | 36.7048 | 39.9615 | 12.8481 | 16.8906 | 24.4867 | 13.6631 | 1.4055 | 5.9628 | 1.2984 | 0.0871 |  |  |  | -10.0839 | 33.8634 | 48.9932 | 13.1919 |  | 18.6048 | 29.4342 | 0.5204 | 0.9429 | 2.8785 | 1.2958 | -3.5221 | 269.9381 | 265.9022 | 177.3042 | 206.477 | 160.6453 | 142.376 | 122.0155 | 214.0669 | 159.42 | 235.7301 | 288.13 | 267.3102 | 181.1727 | 180.6943 | 254.4552 | 283.3393 | 299.9375 |  |  | 175.3379 |  | 367.7205 | 119.0033 | 156.4374 | 225.5558 | 270.563 | 247.2294 | 219.875 | 175.6174 | 246.2291 | 291.3276 | 279.677 | 188.351 | 98.055 | 126.5583 | 174.0904 | 226.1312 | 192.8976 | 218.7116 | 208.5689 | 435.16 | 119.7456 | 174.2008 | 250.2432 | 298.7912 | 322.0443 | 116.1343 | 158.6335 | 219.2401 | 256.955 | 248.4907 | 84.6932 | 97.2249 | 125.7896 | 176.0884 | 229.1104 | 184.8739 |  | 167.8718 | 377.1727 |  | 106.7962 | 154.6461 | 223.7037 | 273.5886 | 265.3689 | 140.6932 | 176.9177 | 242.8209 | 282.2142 | 255.0307 | 95.9495 | 105.3599 | 130.0066 | 177.7633 | 239.8615 | 283.8366 | 167.446 | 154.7158 | 147.2475 | 142.2347 | 190.6237 | 252.74 | 290.9937 | 272.0538 |  | 208.2749 |  |  | 110.6373 | 116.2931 | 209.4091 | 107.8116 | 225.1166 | 116.6071 | 42.5748 | 43.4175 | 40.8773 | 40.0363 | 38.8017 | 42.3382 | 40.7819 | 42.0135 | 107.9154 | 130.363 | 123.0353 | 106.5012 | 281.3062 |  |  | 177.9039 |  | 158.5272 | 106.3499 | 143.9912 | 105.8936 | 222.1311 | 170.6494 | 297.9242 | 281.3439 | 285.7223 | 217.5747 | 257.3976 | 292.1423 | 314.4096 | 309.3617 | 178.873 | 155.7571 | 204.4462 | 175.3728 | 205.4665 | 158.9332 | 234.8025 | 135.7617 | 270.2636 | 223.402 | 194.2643 | 301.8998 |  | 207.3624 | 97.9171 | 126.4873 | 177.9642 | 232.1599 | 196.5 | 213.2501 | 177.3099 |  | 149.5199 | 168.6533 | 248.4747 | 300.4334 | 291.479 | 115.5167 | 163.9485 | 245.7277 | 302.5209 | 293.2242 | 88.4076 | 98.9874 | 123.2824 | 175.3036 | 237.2736 | 164.6434 | 223.8872 | 147.641 | 195.2361 | 164.0127 | 120.8432 | 161.9278 | 234.4042 | 290.9183 | 284.187 | 135.3423 | 178.932 | 262.4976 | 312.1195 | 289.6755 | 89.0059 | 106.2419 | 138.1887 | 189.5317 | 256.2615 | 121.3146 | 168.6165 | 177.3418 | 189.5553 | 126.6693 | 242.8323 | 169.9002 | 294.0098 | 282.4494 | 211.2416 | 210.2046 |  |  | 111.3418 | 124.24 | 115.8296 | 225.6463 | 116.4434 | 193.8598 |  | 126.3788 | 113.7953 | 117.4948 | 62.7776 | 101.6314 | 112.2238 |  | 283.3338 | 341.7734 | 351.8015 | 450.4402 | 607.1184 | 580.2021 | 418.579 | [23 empty] | 117.0013 | 593.6602 | 85.0384 | 312.5536
16:02 | 9362 |  |  | 4.9635 | 36.8096 | 39.9215 | 12.8747 | 17.001 | 24.4182 | 13.7429 | 1.4052 | 5.9619 | 1.2963 | 0.0863 |  |  |  | -10.0234 | 33.94 | 49.0141 | 13.2278 |  | 18.6507 | 29.4169 | 0.5195 | 0.9391 | 2.8814 | 1.2964 | -2.8349 | 269.9125 | 265.8842 | 177.2928 | 206.4603 | 160.6336 | 142.3711 | 122.0117 | 214.0553 | 159.429 | 235.7178 | 288.0978 | 267.2764 | 181.168 | 180.6901 | 254.4402 | 283.3178 | 299.9169 |  |  | 175.3227 |  | 367.6565 | 118.998 | 156.4403 | 225.5438 | 270.5234 | 247.1998 | 219.8621 | 175.5944 | 246.216 | 291.2927 | 279.6427 | 188.3357 | 98.0572 | 126.5544 | 174.0779 | 226.1051 | 192.8678 | 219.6422 | 208.5389 | 435.0848 | 119.7469 | 174.1995 | 250.2193 | 298.7517 | 322.0272 | 116.1387 | 158.6318 | 219.2298 | 256.9242 | 248.4627 | 84.6968 | 97.22 | 125.7938 | 176.0856 | 229.0869 | 184.8489 |  | 167.8458 | 377.1122 |  | 106.8132 | 154.6628 | 223.6957 | 273.5653 | 265.3444 | 140.6911 | 176.9181 | 242.8129 | 282.1744 | 254.9839 | 95.9483 | 105.3691 | 130.0097 | 177.7667 | 239.8443 | 283.7903 | 167.4108 | 154.6913 | 147.2227 | 142.226 | 190.6138 | 252.7166 | 290.951 | 272.0126 |  | 208.22 |  |  | 110.6144 | 116.2679 | 209.3883 | 107.8196 | 225.0724 | 116.5954 | 42.5341 | 43.6302 | 40.4981 | 39.9094 | 38.9019 | 42.1479 | 40.6062 | 42.2233 | 107.89 | 130.3435 | 123.0163 | 106.4839 | 281.2716 |  |  | 177.9022 |  | 158.525 | 106.3548 | 143.985 | 105.893 | 222.125 | 170.6668 | 297.8998 | 281.3134 | 285.7002 | 217.5978 | 257.3856 | 292.1382 | 314.3913 | 309.338 | 178.8644 | 155.7229 | 204.4207 | 175.3539 | 205.4583 | 158.9401 | 234.7934 | 135.7485 | 270.2274 | 223.3914 | 194.2681 | 301.871 |  | 207.3536 | 97.921 | 126.4928 | 177.9757 | 232.1532 | 196.4756 | 214.9697 | 177.2953 |  | 149.5298 | 168.6713 | 248.4791 | 300.4179 | 291.4533 | 115.5225 | 163.9531 | 245.7133 | 302.4899 | 293.1937 | 88.4052 | 98.9904 | 123.2922 | 175.3049 | 237.2654 | 164.6237 | 223.8735 | 147.6381 | 195.2373 | 164.0083 | 120.8607 | 161.9438 | 234.4024 | 290.902 | 284.1661 | 135.3581 | 178.9438 | 262.4826 | 312.0934 | 289.6446 | 89.0158 | 106.2569 | 138.2057 | 189.5543 | 256.2517 | 121.2985 | 168.5965 | 177.3274 | 189.5316 | 126.6827 | 242.8242 | 169.9046 | 293.9854 | 282.4242 | 211.2442 | 210.1733 |  |  | 111.3311 | 124.225 | 115.8263 | 225.6073 | 116.4529 | 193.8351 |  | 126.3475 | 113.7791 | 117.4622 | 62.7613 | 101.6359 | 112.2275 |  | 283.3179 | 341.7255 | 351.7236 | 450.237 | 606.6298 | 579.6606 | 418.3368 | [23 empty] | 116.9817 | 593.1452 | 85.1873 | 312.5217
16:02 | 9363 |  |  | 5.0349 | 37.0098 | 40.1586 | 12.94 | 17.0853 | 24.3928 | 13.7295 | 1.4045 | 5.9583 | 1.2948 | 0.0853 |  |  |  | -10.1863 | 34.0248 | 49.0693 | 13.1957 |  | 18.5807 | 29.4463 | 0.522 | 0.9394 | 2.8779 | 1.2959 | -1.7842 | 269.8993 | 265.8684 | 177.2814 | 206.4566 | 160.6335 | 142.3713 | 122.0145 | 214.051 | 159.4424 | 235.7185 | 288.0784 | 267.2512 | 181.167 | 180.6984 | 254.4233 | 283.29 | 299.8867 |  |  | 175.299 |  | 367.5901 | 118.9844 | 156.4411 | 225.5203 | 270.4835 | 247.1733 | 219.8473 | 175.5788 | 246.1918 | 291.254 | 279.6204 | 188.3243 | 98.0593 | 126.554 | 174.0711 | 226.0818 | 192.844 | 219.6084 | 208.5096 | 435.0149 | 119.7487 | 174.1972 | 250.201 | 298.7141 | 321.8747 | 116.1436 | 158.6402 | 219.2118 | 256.8944 | 248.4366 | 84.6983 | 97.2141 | 125.8001 | 176.0898 | 229.0592 | 184.8202 |  | 167.828 | 377.0474 |  | 106.8376 | 154.6703 | 223.686 | 273.5309 | 265.3119 | 140.6883 | 176.9142 | 242.7991 | 282.1403 | 254.9561 | 95.9426 | 105.3799 | 130.0146 | 177.7636 | 239.8305 | 283.7489 | 167.4066 | 154.673 | 147.2206 | 142.2334 | 190.6182 | 252.7095 | 290.9225 | 271.9845 |  | 208.1851 |  |  | 110.5997 | 116.2498 | 209.375 | 107.8235 | 225.0125 | 116.5875 | 42.7242 | 43.7454 | 39.5058 | 39.7906 | 39.1127 | 41.9937 | 40.4497 | 42.4031 | 107.865 | 130.3167 | 122.9923 | 106.4631 | 281.2333 |  |  | 177.8945 |  | 158.5185 | 106.3536 | 143.9846 | 105.8964 | 222.1045 | 170.6795 | 297.8717 | 281.2914 | 285.6657 | 217.5974 | 257.3826 | 292.1359 | 314.3831 | 309.3046 | 178.861 | 155.6919 | 204.3608 | 175.3384 | 205.4406 | 158.9512 | 234.7845 | 135.7395 | 270.1957 | 223.3846 | 194.2729 | 301.835 |  | 207.3526 | 97.9261 | 126.5052 | 177.98 | 232.1364 | 196.4495 | 216.602 | 177.2788 |  | 149.5258 | 168.683 | 248.4801 | 300.3968 | 291.4394 | 115.5293 | 163.9678 | 245.703 | 302.4592 | 293.1691 | 88.4023 | 98.98 | 123.3058 | 175.3062 | 237.25 | 164.595 | 223.8548 | 147.6387 | 195.2105 | 164.0035 | 120.8675 | 161.9557 | 234.3998 | 290.8719 | 284.1377 | 135.3539 | 178.946 | 262.4505 | 312.0523 | 289.6019 | 89.0236 | 106.2632 | 138.2095 | 189.5535 | 256.2358 | 121.281 | 168.5685 | 177.3028 | 189.4966 | 126.6751 | 242.8007 | 169.9039 | 293.9466 | 282.3899 | 211.2482 | 210.1386 |  |  | 111.3132 | 124.1951 | 115.81 | 225.554 | 116.4464 | 193.8063 |  | 126.3315 | 113.7667 | 117.4514 | 62.7698 | 101.6372 | 112.2351 |  | 283.3182 | 341.6979 | 351.6629 | 450.1551 | 606.1499 | 579.3695 | 418.1363 | [23 empty] | 116.9647 | 592.7597 | 85.3444 | 312.5081
16:02 | 9364 |  |  | 5.0156 | 37.0665 | 40.1675 | 12.8095 | 17.1148 | 24.392 | 13.7718 | 1.4041 | 5.9588 | 1.2956 | 0.0855 |  |  |  | -10.2551 | 33.9029 | 49.0057 | 13.276 |  | 18.5583 | 29.4156 | 0.5206 | 0.9376 | 2.8798 | 1.2947 | -4.0573 | 269.8706 | 265.8342 | 177.2683 | 206.4367 | 160.6218 | 142.3656 | 122.0026 | 214.0445 | 159.441 | 235.7059 | 288.0359 | 267.2057 | 181.1678 | 180.6988 | 254.4391 | 283.284 | 299.8682 |  |  | 175.28 |  | 367.5287 | 118.9757 | 156.4437 | 225.5027 | 270.4549 | 247.1497 | 219.8306 | 175.5893 | 246.1743 | 291.2244 | 279.5882 | 188.3169 | 98.0557 | 126.5591 | 174.0673 | 226.0597 | 192.8255 | 219.5739 | 208.4838 | 434.9408 | 119.7446 | 174.1938 | 250.1875 | 298.6827 | 321.6836 | 116.1455 | 158.6394 | 219.1946 | 256.8648 | 248.4139 | 84.703 | 97.2025 | 125.8001 | 176.088 | 229.0391 | 184.7851 |  | 167.8024 | 376.9804 |  | 106.8475 | 154.6641 | 223.6785 | 273.4942 | 265.279 | 140.6769 | 176.9134 | 242.7758 | 282.1067 | 254.9196 | 95.9473 | 105.3859 | 130.0113 | 177.7636 | 239.8073 | 283.7247 | 167.3963 | 154.6604 | 147.2257 | 142.2374 | 190.6252 | 252.7054 | 290.8991 | 271.9552 |  | 208.1532 |  |  | 110.5864 | 116.2276 | 209.3692 | 107.8289 | 224.9594 | 116.5886 | 42.9733 | 43.6952 | 38.9736 | 39.4599 | 39.2296 | 41.9362 | 40.3288 | 42.526 | 107.8534 | 130.2924 | 122.973 | 106.4448 | 281.1946 |  |  | 177.8783 |  | 158.5088 | 106.3457 | 143.9768 | 105.8965 | 222.081 | 170.6825 | 297.8462 | 281.263 | 285.6311 | 217.571 | 257.3939 | 292.1283 | 314.3782 | 309.2658 | 178.8686 | 155.6727 | 204.3357 | 175.3305 | 205.4291 | 158.968 | 234.7816 | 135.7381 | 270.1631 | 223.3792 | 194.2801 | 301.8034 |  | 207.3531 | 97.9334 | 126.5154 | 177.9823 | 232.1211 | 196.4263 | 216.565 | 177.2563 |  | 149.5295 | 168.6975 | 248.4819 | 300.373 | 291.4201 | 115.5422 | 163.9844 | 245.7022 | 302.4378 | 293.1461 | 88.4012 | 98.9777 | 123.3195 | 175.3127 | 237.2429 | 164.5703 | 223.8356 | 147.644 | 195.1652 | 164.0046 | 120.8731 | 161.9789 | 234.4036 | 290.8467 | 284.1152 | 135.339 | 178.9494 | 262.4302 | 312.0196 | 289.5647 | 89.0125 | 106.2545 | 138.2053 | 189.5507 | 256.2042 | 121.2677 | 168.546 | 177.2796 | 189.469 | 126.6842 | 242.7966 | 169.909 | 293.9246 | 282.3615 | 211.2424 | 210.1058 |  |  | 111.2996 | 124.1677 | 115.7822 | 225.5155 | 116.4307 | 193.766 |  | 126.3066 | 113.7494 | 117.428 | 62.7585 | 101.653 | 112.2333 |  | 283.3068 | 341.6547 | 351.6156 | 450.2549 | 606.5849 | 580.0457 | 418.4026 | [23 empty] | 116.9434 | 593.3153 | 85.2723 | 312.4808
16:02 | 9365 |  |  | 4.9778 | 37.1132 | 40.2032 | 12.8011 | 17.0788 | 24.4635 | 13.8076 | 1.4054 | 5.9574 | 1.2965 | 0.087 |  |  |  | -10.1802 | 33.9657 | 48.947 | 13.1779 |  | 18.6357 | 29.3458 | 0.5211 | 0.9341 | 2.8758 | 1.2966 | -3.4615 | 269.8379 | 265.8053 | 177.253 | 206.4135 | 160.614 | 142.3522 | 121.99 | 214.041 | 159.4369 | 235.6859 | 287.9987 | 267.1695 | 181.1599 | 180.6651 | 254.4186 | 283.2418 | 299.8233 |  |  | 175.2673 |  | 367.4743 | 118.9765 | 156.4525 | 225.5017 | 270.4316 | 247.1297 | 219.8167 | 175.5985 | 246.1679 | 291.1984 | 279.5468 | 188.3083 | 98.0589 | 126.5668 | 174.0605 | 226.0374 | 192.8034 | 219.5434 | 208.4582 | 434.8588 | 119.7476 | 174.1989 | 250.1749 | 298.6484 | 321.7391 | 116.1554 | 158.6328 | 219.184 | 256.8337 | 248.3853 | 84.7042 | 97.1915 | 125.8059 | 176.0821 | 229.0207 | 184.7353 |  | 167.7773 | 376.9147 |  | 106.859 | 154.6709 | 223.6574 | 273.4701 | 265.2528 | 140.6748 | 176.9061 | 242.7461 | 282.0608 | 254.8735 | 95.9433 | 105.3822 | 130.0108 | 177.7628 | 239.7805 | 283.7204 | 167.38 | 154.6509 | 147.216 | 142.2452 | 190.6297 | 252.6923 | 290.8713 | 271.9232 |  | 208.1112 |  |  | 110.5688 | 116.2012 | 209.3412 | 107.7933 | 224.9064 | 116.5997 | 43.161 | 43.435 | 38.565 | 39.0942 | 38.8254 | 41.8175 | 40.1033 | 42.6486 | 107.8311 | 130.2687 | 122.9516 | 106.4203 | 281.164 |  |  | 177.8693 |  | 158.5048 | 106.3455 | 143.9771 | 105.889 | 222.0756 | 170.6953 | 297.8198 | 281.2289 | 285.6099 | 217.5548 | 257.395 | 292.1215 | 314.3743 | 309.2233 | 178.83 | 155.6513 | 204.3046 | 175.3293 | 205.4131 | 158.9786 | 234.7766 | 135.7331 | 270.131 | 223.3651 | 194.2887 | 301.7717 |  | 207.3526 | 97.9448 | 126.5265 | 177.9881 | 232.1134 | 196.413 | 216.5278 | 177.2367 |  | 149.5388 | 168.7118 | 248.4767 | 300.3444 | 291.3747 | 115.5502 | 163.9883 | 245.6881 | 302.4061 | 293.1072 | 88.3972 | 98.9734 | 123.3221 | 175.3182 | 237.2286 | 164.5545 | 223.8137 | 147.6488 | 195.1126 | 164.0039 | 120.8764 | 161.9875 | 234.3984 | 290.8144 | 284.0842 | 135.3392 | 178.9503 | 262.4325 | 311.9904 | 289.5326 | 89.0163 | 106.2551 | 138.2116 | 189.5455 | 256.176 | 121.2515 | 168.5294 | 177.2569 | 189.425 | 126.6955 | 242.7888 | 169.9164 | 293.8969 | 282.3276 | 211.2415 | 210.0866 |  |  | 111.2837 | 124.146 | 115.7676 | 225.4837 | 116.4216 | 193.7203 |  | 126.2816 | 113.7351 | 117.4093 | 62.7571 | 101.6288 | 112.2374 |  | 283.2833 | 341.5926 | 351.5505 | 450.2729 | 606.9759 | 580.4935 | 418.5308 | [23 empty] | 116.9242 | 593.7347 | 85.3011 | 312.438
16:02 | 9366 |  |  | 4.9952 | 37.0701 | 40.1789 | 12.7579 | 17.1525 | 24.515 | 13.7822 | 1.4028 | 5.957 | 1.2962 | 0.0866 |  |  |  | -10.0344 | 33.9551 | 48.8626 | 13.2391 |  | 18.5607 | 29.4786 | 0.521 | 0.9356 | 2.8763 | 1.2963 | -2.0382 | 269.8125 | 265.7837 | 177.2384 | 206.3967 | 160.6085 | 142.3384 | 121.9862 | 214.0394 | 159.4348 | 235.6764 | 287.966 | 267.1325 | 181.1544 | 180.6424 | 254.3665 | 283.1951 | 299.7724 |  |  | 175.2438 |  | 367.4026 | 118.9675 | 156.4546 | 225.495 | 270.3967 | 247.0983 | 219.8029 | 175.6011 | 246.1449 | 291.1671 | 279.5086 | 188.3015 | 98.0553 | 126.5713 | 174.0608 | 226.0142 | 192.7777 | 219.5101 | 208.4308 | 434.7831 | 119.7495 | 174.1969 | 250.1577 | 298.6107 | 321.8546 | 116.1624 | 158.6285 | 219.1697 | 256.8089 | 248.3556 | 84.6943 | 97.1883 | 125.8093 | 176.0746 | 228.9942 | 184.6685 |  | 167.7562 | 376.8447 |  | 106.8773 | 154.6813 | 223.6385 | 273.449 | 265.2248 | 140.6883 | 176.906 | 242.7305 | 282.0274 | 254.8367 | 95.9339 | 105.3836 | 130.0196 | 177.7597 | 239.7663 | 283.7115 | 167.372 | 154.6374 | 147.2048 | 142.2582 | 190.6311 | 252.6801 | 290.8482 | 271.8883 |  | 208.0828 |  |  | 110.545 | 116.183 | 209.2985 | 107.7446 | 224.8501 | 116.6065 | 43.3092 | 43.3399 | 38.2128 | 38.9661 | 38.0962 | 41.7637 | 40.186 | 42.7671 | 107.8109 | 130.2466 | 122.9307 | 106.3917 | 281.1311 |  |  | 177.8497 |  | 158.4943 | 106.3431 | 143.9676 | 105.8756 | 222.0695 | 170.7044 | 297.7868 | 281.1906 | 285.5747 | 217.5452 | 257.3893 | 292.1187 | 314.3649 | 309.1822 | 178.7641 | 155.6183 | 204.2495 | 175.4251 | 205.3931 | 158.9872 | 234.7706 | 135.7318 | 270.0969 | 223.3506 | 194.2938 | 301.7354 |  | 207.3357 | 97.9505 | 126.5366 | 177.9885 | 232.0953 | 196.3866 | 216.4977 | 177.2162 |  | 149.534 | 168.7128 | 248.4573 | 300.3087 | 291.3208 | 115.5526 | 163.99 | 245.6708 | 302.3744 | 293.0644 | 88.39 | 98.9721 | 123.3223 | 175.3132 | 237.2063 | 164.5315 | 223.7721 | 147.6349 | 195.059 | 163.9937 | 120.8822 | 161.9912 | 234.3907 | 290.7822 | 284.0509 | 135.3604 | 178.9643 | 262.4397 | 311.9694 | 289.5125 | 89.0344 | 106.2805 | 138.2336 | 189.563 | 256.1676 | 121.2408 | 168.5021 | 177.2374 | 189.3718 | 126.6948 | 242.7757 | 169.9192 | 293.8599 | 282.2922 | 211.2493 | 210.0648 |  |  | 111.2632 | 124.1194 | 115.7571 | 225.4468 | 116.408 | 193.6909 |  | 126.2615 | 113.7199 | 117.3883 | 62.7609 | 101.6217 | 112.2283 |  | 283.2566 | 341.5453 | 351.4812 | 449.8083 | 605.2451 | 578.6006 | 417.7564 | [23 empty] | 116.9047 | 591.9228 | 85.3541 | 312.401
16:02 | 9367 |  |  | 5.1177 | 37.0836 | 40.1545 | 12.7971 | 17.1174 | 24.5353 | 13.7869 | 1.4019 | 5.9545 | 1.295 | 0.0855 |  |  |  | -10.0011 | 33.8473 | 48.826 | 13.2028 |  | 18.5673 | 29.4975 | 0.5181 | 0.933 | 2.8725 | 1.2943 | -2.5544 | 269.7845 | 265.7556 | 177.2317 | 206.3866 | 160.5977 | 142.3292 | 121.9864 | 214.025 | 159.4446 | 235.6689 | 287.931 | 267.0948 | 181.1559 | 180.6093 | 254.3204 | 283.1523 | 299.7415 |  |  | 175.2249 |  | 367.3343 | 118.9543 | 156.4563 | 225.4772 | 270.356 | 247.0612 | 219.7903 | 175.6014 | 246.1326 | 291.1419 | 279.464 | 188.2915 | 98.05 | 126.5774 | 174.064 | 225.9893 | 192.7506 | 219.4764 | 208.4018 | 434.718 | 119.749 | 174.1938 | 250.1436 | 298.5712 | 321.7914 | 116.1633 | 158.6286 | 219.1515 | 256.7812 | 248.3272 | 84.692 | 97.1797 | 125.8109 | 176.0681 | 228.9702 | 184.6261 |  | 167.7313 | 376.7803 |  | 106.8928 | 154.6819 | 223.6337 | 273.4189 | 265.1959 | 140.6911 | 176.9048 | 242.7289 | 281.9998 | 254.7965 | 95.9221 | 105.3891 | 130.0289 | 177.7533 | 239.7522 | 283.692 | 167.3481 | 154.6138 | 147.1924 | 142.2538 | 190.624 | 252.6659 | 290.8167 | 271.8498 |  | 208.0524 |  |  | 110.525 | 116.1654 | 209.286 | 107.7418 | 224.7982 | 116.5962 | 43.3476 | 43.0301 | 38.7371 | 39.1043 | 37.3611 | 41.8757 | 39.6856 | 42.8064 | 107.7993 | 130.2329 | 122.9123 | 106.3671 | 281.1043 |  |  | 177.833 |  | 158.4842 | 106.3451 | 143.9593 | 105.875 | 222.0582 | 170.7117 | 297.7575 | 281.1582 | 285.5407 | 217.5477 | 257.3814 | 292.1163 | 314.352 | 309.1457 | 178.7171 | 155.5908 | 204.1806 | 176.2725 | 205.3822 | 158.9963 | 234.7603 | 135.733 | 270.0528 | 223.3358 | 194.2863 | 301.7007 |  | 207.3161 | 97.9402 | 126.5407 | 177.9803 | 232.0748 | 196.3518 | 216.4688 | 177.1922 |  | 149.531 | 168.722 | 248.4522 | 300.2735 | 291.292 | 115.5597 | 164.0016 | 245.6577 | 302.3456 | 293.0398 | 88.396 | 98.9778 | 123.3382 | 175.3138 | 237.2022 | 164.5169 | 223.7549 | 147.6299 | 195.0192 | 163.9858 | 120.8893 | 162.0118 | 234.3878 | 290.7679 | 284.0241 | 135.3762 | 178.9817 | 262.4452 | 311.955 | 289.4994 | 89.0427 | 106.29 | 138.2531 | 189.5787 | 256.1632 | 121.2338 | 168.4816 | 177.2273 | 189.3455 | 126.7018 | 242.7696 | 169.9211 | 293.8312 | 282.2713 | 211.2342 | 210.0447 |  |  | 111.2436 | 124.0984 | 115.7488 | 225.4129 | 116.3924 | 193.6621 |  | 126.2412 | 113.7046 | 117.373 | 62.7694 | 101.6499 | 112.226 |  | 283.2341 | 341.5027 | 351.4263 | 450.0323 | 606.488 | 579.4003 | 417.4628 | [23 empty] | 116.8875 | 592.9442 | 85.3597 | 312.3684
16:02 | 9368 |  |  | 5.0145 | 37.0481 | 40.2898 | 12.7237 | 17.0926 | 24.4878 | 13.7876 | 1.4013 | 5.9549 | 1.2968 | 0.0865 |  |  |  | -10.0596 | 33.9289 | 48.8929 | 13.2086 |  | 18.576 | 29.4193 | 0.5194 | 0.9285 | 2.8727 | 1.2957 | -2.8931 | 269.7518 | 265.7277 | 177.2174 | 206.371 | 160.5891 | 142.3252 | 121.982 | 214.0111 | 159.4478 | 235.6531 | 287.898 | 267.0655 | 181.1598 | 180.5845 | 254.2801 | 283.0913 | 299.6906 |  |  | 175.2116 |  | 367.2809 | 118.9547 | 156.459 | 225.4622 | 270.325 | 247.0254 | 219.7781 | 175.5968 | 246.1248 | 291.1163 | 279.4346 | 188.2812 | 98.0558 | 126.5832 | 174.0653 | 225.9657 | 192.7329 | 219.4455 | 208.3697 | 434.6498 | 119.7519 | 174.1992 | 250.1306 | 298.5418 | 321.7445 | 116.1608 | 158.6275 | 219.1321 | 256.7422 | 248.2953 | 84.7 | 97.1722 | 125.8155 | 176.0667 | 228.9453 | 184.5957 |  | 167.7021 | 376.7119 |  | 106.9127 | 154.6859 | 223.6374 | 273.3898 | 265.1663 | 140.6936 | 176.9108 | 242.7239 | 281.9695 | 254.7671 | 95.9142 | 105.3961 | 130.0391 | 177.7596 | 239.7316 | 283.663 | 167.3217 | 154.5895 | 147.1786 | 142.2485 | 190.6229 | 252.6544 | 290.7774 | 271.817 |  | 208.0186 |  |  | 110.5129 | 116.143 | 209.2477 | 107.7098 | 224.742 | 116.5813 | 43.2259 | 42.7148 | 39.4804 | 39.3572 | 36.7944 | 41.9759 | 38.8413 | 42.8271 | 107.7818 | 130.2086 | 122.8885 | 106.3461 | 281.0789 |  |  | 177.8232 |  | 158.4755 | 106.3448 | 143.9566 | 105.8699 | 222.0508 | 170.7157 | 297.719 | 281.1262 | 285.5119 | 217.5485 | 257.3652 | 292.1159 | 314.3441 | 309.1188 | 178.6877 | 155.5768 | 204.1326 | 175.9898 | 205.3789 | 159.0054 | 234.7533 | 135.7418 | 270.0184 | 223.3289 | 194.2993 | 301.6708 |  | 207.3068 | 97.932 | 126.5423 | 177.9736 | 232.0587 | 196.3298 | 216.4322 | 177.1721 |  | 149.5266 | 168.7372 | 248.4568 | 300.2521 | 291.2649 | 115.5627 | 164.0054 | 245.6472 | 302.3129 | 293.0111 | 88.4031 | 98.9832 | 123.356 | 175.3174 | 237.1864 | 164.5006 | 223.7407 | 147.6259 | 194.9971 | 163.9734 | 120.8927 | 162.0313 | 234.3857 | 290.7519 | 283.9982 | 135.3884 | 178.994 | 262.4451 | 311.9291 | 289.4756 | 89.0474 | 106.2986 | 138.2494 | 189.5659 | 256.1561 | 121.2209 | 168.4646 | 177.2112 | 189.3212 | 126.6952 | 242.7603 | 169.9298 | 293.798 | 282.2391 | 211.1866 | 210.0215 |  |  | 111.2324 | 124.0854 | 115.7402 | 225.3954 | 116.384 | 193.6251 |  | 126.2127 | 113.6832 | 117.3519 | 62.7729 | 101.6124 | 112.2315 |  | 283.2281 | 341.4354 | 351.3552 | 450.2105 | 606.7891 | 580.4311 | 418.6552 | [23 empty] | 116.8702 | 593.6101 | 85.3231 | 312.3317
16:02 | 9369 |  |  | 4.9934 | 36.9985 | 40.309 | 12.8275 | 17.12 | 24.6069 | 13.7907 | 1.4026 | 5.9557 | 1.2952 | 0.0865 |  |  |  | -10.0082 | 33.9152 | 49.0241 | 13.1782 |  | 18.5918 | 29.4466 | 0.5195 | 0.9277 | 2.8699 | 1.2977 | -1.5157 | 269.7193 | 265.6965 | 177.2052 | 206.3511 | 160.5794 | 142.3184 | 121.9704 | 214.007 | 159.4565 | 235.6383 | 287.8643 | 267.0299 | 181.1546 | 180.5895 | 254.2606 | 283.07 | 299.6562 |  |  | 175.1997 |  | 367.2224 | 118.9619 | 156.4631 | 225.4574 | 270.2994 | 246.9876 | 219.7622 | 175.5996 | 246.1075 | 291.0765 | 279.4119 | 188.2727 | 98.0516 | 126.5834 | 174.0553 | 225.9476 | 192.7116 | 219.4157 | 208.345 | 434.5802 | 119.7575 | 174.2021 | 250.1106 | 298.5197 | 321.9308 | 116.1676 | 158.6271 | 219.1235 | 256.711 | 248.2702 | 84.7087 | 97.1755 | 125.8215 | 176.0738 | 228.927 | 184.593 |  | 167.6791 | 376.653 |  | 106.9205 | 154.6907 | 223.6243 | 273.3639 | 265.1347 | 140.6922 | 176.9174 | 242.7109 | 281.933 | 254.7381 | 95.9029 | 105.4035 | 130.0467 | 177.763 | 239.7138 | 283.6185 | 167.3071 | 154.5735 | 147.1721 | 142.248 | 190.6232 | 252.6459 | 290.7466 | 271.7911 |  | 207.9994 |  |  | 110.4916 | 116.1242 | 209.2111 | 107.6996 | 224.6835 | 116.5646 | 43.0845 | 42.903 | 40.1117 | 39.5091 | 36.7082 | 42.0301 | 38.6498 | 42.7931 | 107.7669 | 130.1819 | 122.8729 | 106.3279 | 281.0447 |  |  | 177.8106 |  | 158.4671 | 106.3406 | 143.95 | 105.8683 | 222.0441 | 170.7223 | 297.6863 | 281.0919 | 285.4776 | 217.5477 | 257.3494 | 292.1062 | 314.3247 | 309.086 | 178.6626 | 155.5489 | 204.1351 | 174.9732 | 205.3793 | 159.0155 | 234.7533 | 135.7555 | 269.9883 | 223.3224 | 194.3213 | 301.6443 |  | 207.2873 | 97.9338 | 126.5489 | 177.9736 | 232.0407 | 196.3078 | 216.4002 | 177.1528 |  | 149.5229 | 168.7457 | 248.4502 | 300.222 | 291.2284 | 115.5696 | 164.0042 | 245.6464 | 302.2854 | 292.9783 | 88.4047 | 98.9857 | 123.3627 | 175.3246 | 237.1635 | 164.4924 | 223.7066 | 147.6125 | 194.9842 | 163.9544 | 120.8983 | 162.0383 | 234.3795 | 290.7223 | 283.9675 | 135.3918 | 179.0006 | 262.4329 | 311.8961 | 289.4451 | 89.0554 | 106.319 | 138.2506 | 189.5692 | 256.142 | 121.2069 | 168.4404 | 177.1878 | 189.2945 | 126.6922 | 242.754 | 169.9375 | 293.7636 | 282.1925 | 211.133 | 210.0028 |  |  | 111.2146 | 124.0649 | 115.722 | 225.3763 | 116.363 | 193.5903 |  | 126.1863 | 113.663 | 117.3298 | 62.7718 | 101.5866 | 112.2388 |  | 283.2211 | 341.4086 | 351.3029 | 449.7229 | 605.893 | 579.182 | 417.8462 | [23 empty] | 116.8495 | 592.5375 | 85.4381 | 312.3148
16:02 | 9370 |  |  | 5.0607 | 37.0007 | 40.2739 | 12.8496 | 17.0236 | 24.4961 | 13.6833 | 1.4038 | 5.9562 | 1.2917 | 0.086 |  |  |  | -10.0003 | 33.92 | 48.8998 | 13.2292 |  | 18.584 | 29.399 | 0.5191 | 0.9277 | 2.8675 | 1.2992 | -2.8406 | 269.6971 | 265.6624 | 177.1924 | 206.3393 | 160.5724 | 142.3115 | 121.9638 | 214.0121 | 159.4566 | 235.6271 | 287.8345 | 266.9951 | 181.1485 | 180.5745 | 254.2539 | 283.0371 | 299.6351 |  |  | 175.1873 |  | 367.1608 | 118.9617 | 156.4623 | 225.447 | 270.265 | 246.9618 | 219.7392 | 175.6057 | 246.096 | 291.0529 | 279.3839 | 188.2736 | 98.0591 | 126.5903 | 174.0521 | 225.9416 | 192.691 | 219.3813 | 208.3304 | 434.5182 | 119.7678 | 174.2008 | 250.102 | 298.5009 | 322.0614 | 116.1657 | 158.6207 | 219.1159 | 256.6832 | 248.2438 | 84.7071 | 97.1648 | 125.8241 | 176.0765 | 228.9072 | 184.5992 |  | 167.6541 | 376.5877 |  | 106.9407 | 154.6899 | 223.6134 | 273.3336 | 265.1081 | 140.6876 | 176.9109 | 242.6918 | 281.8973 | 254.7041 | 95.8983 | 105.4084 | 130.0533 | 177.7595 | 239.7014 | 283.5783 | 167.2959 | 154.552 | 147.1679 | 142.2577 | 190.624 | 252.6273 | 290.7159 | 271.7628 |  | 207.9802 |  |  | 110.471 | 116.1045 | 209.214 | 107.7084 | 224.6363 | 116.5463 | 42.7284 | 43.0883 | 40.2507 | 39.4284 | 36.7709 | 42.0075 | 38.9088 | 42.2683 | 107.753 | 130.1534 | 122.8573 | 106.3003 | 281.0128 |  |  | 177.7936 |  | 158.4599 | 106.3377 | 143.9398 | 105.8703 | 222.0407 | 170.7269 | 297.6506 | 281.0607 | 285.4473 | 217.5409 | 257.3574 | 292.101 | 314.3064 | 309.0453 | 178.6311 | 155.512 | 204.1438 | 174.6203 | 205.3718 | 159.0125 | 234.7327 | 135.7543 | 269.9424 | 223.304 | 194.3199 | 301.6167 |  | 207.2811 | 97.9434 | 126.5595 | 177.9753 | 232.0287 | 196.2849 | 216.3742 | 177.1353 |  | 149.5234 | 168.7466 | 248.434 | 300.1757 | 291.1848 | 115.5741 | 164.0081 | 245.6362 | 302.2516 | 292.9376 | 88.4082 | 98.9848 | 123.3701 | 175.3359 | 237.1466 | 164.4884 | 223.6757 | 147.6046 | 194.9961 | 163.936 | 120.8954 | 162.0354 | 234.3656 | 290.6876 | 283.926 | 135.3887 | 178.9999 | 262.4206 | 311.8613 | 289.4149 | 89.0586 | 106.3258 | 138.2574 | 189.5699 | 256.1246 | 121.1953 | 168.415 | 177.1699 | 189.2655 | 126.6892 | 242.7478 | 169.9431 | 293.7306 | 282.1482 | 211.0799 | 209.9786 |  |  | 111.1875 | 124.041 | 115.7029 | 225.3486 | 116.3477 | 193.5622 |  | 126.1656 | 113.6507 | 117.3159 | 62.7819 | 101.6055 | 112.2408 |  | 283.2179 | 341.3561 | 351.2461 | 449.9861 | 606.3538 | 579.8791 | 418.1399 | [23 empty] | 116.8299 | 593.1165 | 85.3259 | 312.287
16:02 | 9371 |  |  | 5.0782 | 37.0768 | 40.2361 | 12.9081 | 17.1314 | 24.4826 | 13.7786 | 1.4068 | 5.9545 | 1.293 | 0.085 |  |  |  | -9.9442 | 33.936 | 48.9849 | 13.2642 |  | 18.5808 | 29.4259 | 0.5198 | 0.926 | 2.8648 | 1.2969 | -1.7257 | 269.6714 | 265.6307 | 177.1776 | 206.325 | 160.5585 | 142.3056 | 121.9612 | 214.0022 | 159.4491 | 235.6142 | 287.798 | 266.9512 | 181.155 | 180.5642 | 254.2525 | 283.022 | 299.6274 |  |  | 175.159 |  | 367.0949 | 118.9447 | 156.4636 | 225.4242 | 270.228 | 246.9384 | 219.7246 | 175.6043 | 246.0773 | 291.0293 | 279.3518 | 188.27 | 98.0686 | 126.5983 | 174.0525 | 225.9195 | 192.6664 | 219.3521 | 208.3044 | 434.4442 | 119.7708 | 174.2024 | 250.0932 | 298.4644 | 322.1805 | 116.1622 | 158.6147 | 219.0998 | 256.651 | 248.2173 | 84.6999 | 97.1559 | 125.8227 | 176.0678 | 228.8765 | 184.6127 |  | 167.6303 | 376.5191 |  | 106.9691 | 154.6937 | 223.6099 | 273.2973 | 265.0772 | 140.6891 | 176.9146 | 242.6808 | 281.8658 | 254.6681 | 95.8937 | 105.4226 | 130.0566 | 177.7603 | 239.6844 | 283.5326 | 167.2748 | 154.5276 | 147.1559 | 142.2642 | 190.6292 | 252.6149 | 290.6848 | 271.7241 |  | 207.9488 |  |  | 110.4553 | 116.0883 | 209.2038 | 107.6946 | 224.588 | 116.5273 | 42.3713 | 43.2119 | 40.3757 | 39.3953 | 36.7358 | 41.9844 | 39.3456 | 41.4169 | 107.7316 | 130.1205 | 122.8313 | 106.2799 | 280.9785 |  |  | 177.7731 |  | 158.4502 | 106.3342 | 143.9314 | 105.8652 | 222.0343 | 170.7291 | 297.605 | 281.0228 | 285.4187 | 217.5209 | 257.3502 | 292.0984 | 314.2888 | 309.0151 | 178.6142 | 155.4908 | 204.1507 | 173.9132 | 205.3655 | 159.0113 | 234.7184 | 135.7535 | 269.9013 | 223.2886 | 194.3174 | 301.5847 |  | 207.2793 | 97.9484 | 126.56 | 177.9745 | 232.0152 | 196.2628 | 216.349 | 177.1147 |  | 149.5218 | 168.7439 | 248.4123 | 300.1381 | 291.1405 | 115.5741 | 164.019 | 245.6275 | 302.2233 | 292.8977 | 88.4098 | 98.9927 | 123.3815 | 175.347 | 237.133 | 164.4801 | 223.6476 | 147.5988 | 195.0313 | 163.9127 | 120.8976 | 162.0437 | 234.3602 | 290.6604 | 283.8937 | 135.3995 | 179.0038 | 262.4144 | 311.8323 | 289.3863 | 89.0606 | 106.3292 | 138.2595 | 189.564 | 256.1082 | 121.187 | 168.3883 | 177.1492 | 189.2317 | 126.6804 | 242.7344 | 169.9421 | 293.6989 | 282.1147 | 211.0356 | 209.9349 |  |  | 111.1682 | 124.0214 | 115.6951 | 225.3283 | 116.3523 | 193.5229 |  | 126.1424 | 113.64 | 117.3013 | 62.7864 | 101.5979 | 112.2494 |  | 283.1886 | 341.3017 | 351.195 | 449.8633 | 606.4431 | 579.5359 | 418.088 | [23 empty] | 116.814 | 592.9895 | 85.4818 | 312.2452
16:02 | 9372 |  |  | 5.1206 | 37.1413 | 40.2886 | 12.9799 | 17.0785 | 24.4588 | 13.7466 | 1.406 | 5.9512 | 1.2905 | 0.0872 |  |  |  | -10.0875 | 33.8995 | 48.9792 | 13.3028 |  | 18.5746 | 29.3977 | 0.5175 | 0.9241 | 2.8639 | 1.2961 | -4.056 | 269.6444 | 265.6023 | 177.1703 | 206.312 | 160.5508 | 142.2961 | 121.9598 | 213.9794 | 159.458 | 235.6076 | 287.7588 | 266.9094 | 181.1588 | 180.5709 | 254.2301 | 283.0245 | 299.6182 |  |  | 175.1317 |  | 367.0305 | 118.9264 | 156.4646 | 225.4104 | 270.195 | 246.9073 | 219.7146 | 175.5925 | 246.0537 | 290.9911 | 279.3106 | 188.255 | 98.0594 | 126.6025 | 174.0479 | 225.8849 | 192.6337 | 219.319 | 208.2581 | 434.3624 | 119.7652 | 174.2087 | 250.0723 | 298.4229 | 322.2815 | 116.169 | 158.6214 | 219.0903 | 256.6288 | 248.198 | 84.7031 | 97.1581 | 125.8304 | 176.0602 | 228.8541 | 184.6487 |  | 167.6134 | 376.4648 |  | 106.9815 | 154.695 | 223.5976 | 273.2578 | 265.0371 | 140.6838 | 176.911 | 242.6704 | 281.8276 | 254.624 | 95.8814 | 105.4295 | 130.0604 | 177.7568 | 239.6597 | 283.4858 | 167.2501 | 154.5064 | 147.1444 | 142.2605 | 190.6339 | 252.613 | 290.6607 | 271.6827 |  | 207.9188 |  |  | 110.4323 | 116.0715 | 209.1739 | 107.6657 | 224.5416 | 116.514 | 42.3623 | 43.3587 | 40.8315 | 39.5398 | 36.735 | 41.9516 | 39.3394 | 40.1218 | 107.7094 | 130.0999 | 122.8095 | 106.2604 | 280.9427 |  |  | 177.7609 |  | 158.4418 | 106.3283 | 143.9268 | 105.8624 | 222.0218 | 170.7348 | 297.5727 | 280.9831 | 285.3921 | 217.5046 | 257.341 | 292.0874 | 314.2678 | 308.9864 | 178.6311 | 155.4749 | 204.1474 | 173.4276 | 205.3619 | 159.0262 | 234.7214 | 135.748 | 269.8708 | 223.2831 | 194.3257 | 301.5578 |  | 207.2712 | 97.9445 | 126.5648 | 177.9769 | 231.9983 | 196.2334 | 216.3166 | 177.0892 |  | 149.5267 | 168.7487 | 248.407 | 300.1009 | 291.1023 | 115.5732 | 164.028 | 245.6214 | 302.1929 | 292.863 | 88.4066 | 99.0016 | 123.3866 | 175.3513 | 237.1138 | 164.4756 | 223.6173 | 147.5891 | 195.0665 | 163.8873 | 120.9028 | 162.063 | 234.3596 | 290.6373 | 283.8663 | 135.4034 | 179.011 | 262.4052 | 311.8051 | 289.3566 | 89.0664 | 106.3294 | 138.268 | 189.5688 | 256.0901 | 121.1769 | 168.3683 | 177.1337 | 189.2084 | 126.6771 | 242.7239 | 169.9446 | 293.6675 | 282.0814 | 211.0028 | 209.9062 |  |  | 111.1538 | 124.005 | 115.6853 | 225.303 | 116.3606 | 193.4854 |  | 126.1167 | 113.625 | 117.286 | 62.785 | 101.6239 | 112.2555 |  | 283.1592 | 341.249 | 351.1476 | 449.6393 | 605.7595 | 579.0472 | 417.6977 | [23 empty] | 116.7969 | 592.4034 | 85.4642 | 312.2041
16:02 | 9373 |  |  | 5.0803 | 36.9478 | 40.3526 | 12.8794 | 17.0496 | 24.4335 | 13.6432 | 1.4117 | 5.9514 | 1.289 | 0.0855 |  |  |  | -10.0485 | 33.8189 | 48.9573 | 13.2396 |  | 18.5823 | 29.3545 | 0.5171 | 0.9173 | 2.857 | 1.299 | -0.905 | 269.6203 | 265.5693 | 177.1616 | 206.2952 | 160.5476 | 142.2851 | 121.953 | 213.9745 | 159.4696 | 235.5961 | 287.7325 | 266.8801 | 181.1546 | 180.5709 | 254.2156 | 283.0016 | 299.5884 |  |  | 175.1125 |  | 366.9697 | 118.928 | 156.4575 | 225.3966 | 270.1565 | 246.8692 | 219.6967 | 175.5889 | 246.044 | 290.9635 | 279.2827 | 188.2538 | 98.055 | 126.6112 | 174.0537 | 225.8655 | 192.6089 | 219.286 | 208.2324 | 434.2911 | 119.7693 | 174.2097 | 250.062 | 298.3909 | 322.1783 | 116.1687 | 158.6226 | 219.0768 | 256.6031 | 248.1731 | 84.7009 | 97.1526 | 125.8402 | 176.0617 | 228.8375 | 184.6267 |  | 167.5946 | 376.4024 |  | 106.9965 | 154.69 | 223.5827 | 273.2319 | 265.0021 | 140.6725 | 176.9063 | 242.6568 | 281.7939 | 254.5876 | 95.8783 | 105.43 | 130.0688 | 177.7552 | 239.6373 | 283.4369 | 167.2355 | 154.4935 | 147.1385 | 142.2704 | 190.6429 | 252.6084 | 290.6379 | 271.6612 |  | 207.8949 |  |  | 110.4054 | 116.0461 | 209.1451 | 107.6566 | 224.5021 | 116.503 | 42.4454 | 43.5317 | 40.713 | 39.6223 | 36.6107 | 41.9107 | 39.0407 | 38.8389 | 107.6927 | 130.081 | 122.7891 | 106.2376 | 280.9132 |  |  | 177.7506 |  | 158.4348 | 106.3226 | 143.9171 | 105.8569 | 222.0086 | 170.7389 | 297.5387 | 280.9518 | 285.3514 | 217.4935 | 257.3353 | 292.088 | 314.2513 | 308.9566 | 178.6369 | 155.4633 | 204.1224 | 173.4783 | 205.3591 | 159.0469 | 234.7195 | 135.7457 | 269.8426 | 223.2822 | 194.3343 | 301.5284 |  | 207.2649 | 97.9379 | 126.5779 | 177.9765 | 231.9822 | 196.2123 | 216.2759 | 177.0641 |  | 149.5272 | 168.7634 | 248.4078 | 300.0644 | 291.0565 | 115.5793 | 164.0317 | 245.6064 | 302.1544 | 292.8268 | 88.3999 | 99.0008 | 123.3906 | 175.3464 | 237.0954 | 164.457 | 223.576 | 147.5786 | 195.1005 | 163.8579 | 120.9068 | 162.0802 | 234.3559 | 290.6153 | 283.841 | 135.404 | 179.0218 | 262.3916 | 311.7803 | 289.3263 | 89.0734 | 106.3349 | 138.2782 | 189.575 | 256.0727 | 121.161 | 168.3523 | 177.1231 | 189.1921 | 126.6744 | 242.7169 | 169.9519 | 293.64 | 282.0499 | 210.9774 | 209.8866 |  |  | 111.1306 | 123.9765 | 115.6659 | 225.2685 | 116.353 | 193.4555 |  | 126.0949 | 113.6057 | 117.26 | 62.7773 | 101.6263 | 112.2479 |  | 283.1365 | 341.1759 | 351.089 | 449.3552 | 605.2905 | 578.5277 | 417.3183 | [23 empty] | 116.7731 | 591.9091 | 85.2871 | 312.1562
16:02 | 9374 |  |  | 5.0067 | 36.8149 | 40.0952 | 12.8566 | 16.9215 | 24.3403 | 13.5076 | 1.4157 | 5.9515 | 1.2891 | 0.0864 |  |  |  | -10.1197 | 33.7058 | 48.8571 | 13.2001 |  | 18.4543 | 29.1556 | 0.5164 | 0.8729 | 2.8433 | 1.3055 | -3.4521 | 269.5914 | 265.5376 | 177.1488 | 206.2766 | 160.5348 | 142.2743 | 121.9457 | 213.9903 | 159.4796 | 235.5825 | 287.7062 | 266.8545 | 181.1511 | 180.56 | 254.221 | 282.9852 | 299.5599 |  |  | 175.09 |  | 366.9096 | 118.9407 | 156.467 | 225.3887 | 270.1273 | 246.8394 | 219.6812 | 175.5908 | 246.0409 | 290.9362 | 279.2594 | 188.2511 | 98.0506 | 126.6163 | 174.048 | 225.8462 | 192.577 | 219.2517 | 208.2166 | 434.2206 | 119.7732 | 174.2057 | 250.0563 | 298.353 | 322.2325 | 116.1683 | 158.6236 | 219.0566 | 256.5734 | 248.1405 | 84.6993 | 97.1488 | 125.8473 | 176.0676 | 228.8266 | 184.5781 |  | 167.5726 | 376.34 |  | 107.0056 | 154.6952 | 223.5699 | 273.2046 | 264.9775 | 140.6749 | 176.9118 | 242.6398 | 281.7589 | 254.5544 | 95.877 | 105.4281 | 130.0683 | 177.7505 | 239.6223 | 283.3887 | 167.2156 | 154.4776 | 147.1291 | 142.2859 | 190.651 | 252.6008 | 290.6154 | 271.638 |  | 207.8569 |  |  | 110.3826 | 116.0174 | 209.1094 | 107.6433 | 224.4736 | 116.5028 | 42.5675 | 43.7484 | 40.1779 | 39.5358 | 36.3458 | 41.8723 | 39.3499 | 38.8034 | 107.677 | 130.0545 | 122.7689 | 106.2164 | 280.8839 |  |  | 177.7331 |  | 158.4258 | 106.3241 | 143.9129 | 105.8517 | 221.9937 | 170.7496 | 297.5083 | 280.9219 | 285.3088 | 217.4765 | 257.3114 | 292.0882 | 314.2248 | 308.9235 | 178.619 | 155.4533 | 204.041 | 173.5905 | 205.3437 | 159.0542 | 234.7114 | 135.7569 | 269.8081 | 223.2721 | 194.3411 | 301.4884 |  | 207.2545 | 97.9387 | 126.5845 | 177.9782 | 231.971 | 196.1958 | 216.2428 | 177.0429 |  | 149.5217 | 168.7796 | 248.4039 | 300.037 | 291.0178 | 115.5841 | 164.0395 | 245.5906 | 302.1267 | 292.7957 | 88.396 | 98.9994 | 123.3948 | 175.3464 | 237.0799 | 164.432 | 223.5324 | 147.5661 | 195.1219 | 163.8334 | 120.927 | 162.1003 | 234.353 | 290.591 | 283.8186 | 135.4119 | 179.028 | 262.3769 | 311.7465 | 289.2973 | 89.0785 | 106.3455 | 138.2904 | 189.5779 | 256.0572 | 121.1514 | 168.3384 | 177.1095 | 189.1641 | 126.6865 | 242.7149 | 169.9546 | 293.6075 | 282.0212 | 210.9468 | 209.8688 |  |  | 111.1078 | 123.9467 | 115.6483 | 225.2352 | 116.3432 | 193.4205 |  | 126.0764 | 113.5941 | 117.2555 | 62.788 | 101.6185 | 112.2638 |  | 283.1299 | 341.1162 | 351.0321 | 449.9256 | 606.5675 | 579.8475 | 417.9014 | [23 empty] | 116.7536 | 593.2075 | 84.8388 | 312.123
16:02 | 9375 |  |  | 4.8279 | 36.6666 | 39.8685 | 12.6503 | 16.7182 | 24.137 | 13.4806 | 1.4262 | 5.9533 | 1.2788 | 0.0845 |  |  |  | -10.2591 | 33.5486 | 48.7118 | 13.1661 |  | 18.3798 | 29.0254 | 0.5111 | 0.8172 | 2.8108 | 1.3107 | -1.9557 | 269.5611 | 265.5057 | 177.1365 | 206.2598 | 160.5228 | 142.2644 | 121.9426 | 213.982 | 159.47 | 235.5661 | 287.6678 | 266.8165 | 181.1517 | 180.5593 | 254.1876 | 282.9622 | 299.5119 |  |  | 175.0683 |  | 366.8454 | 118.9361 | 156.4752 | 225.3824 | 270.0974 | 246.8121 | 219.6605 | 175.599 | 246.0244 | 290.9074 | 279.2267 | 188.2442 | 98.047 | 126.6249 | 174.0391 | 225.8249 | 192.5467 | 219.2178 | 208.1799 | 434.1491 | 119.7719 | 174.2134 | 250.0402 | 298.3216 | 322.3388 | 116.1669 | 158.6221 | 219.0419 | 256.5478 | 248.1075 | 84.7129 | 97.1527 | 125.8569 | 176.0624 | 228.8043 | 184.5297 |  | 167.56 | 376.2697 |  | 107.0237 | 154.7126 | 223.5668 | 273.1883 | 264.9587 | 140.6969 | 176.918 | 242.6278 | 281.7289 | 254.5323 | 95.8826 | 105.4348 | 130.0803 | 177.7562 | 239.6166 | 283.3525 | 167.1915 | 154.4557 | 147.1142 | 142.2908 | 190.6537 | 252.5867 | 290.5878 | 271.6045 |  | 207.8223 |  |  | 110.3748 | 115.9977 | 209.0814 | 107.6113 | 224.4515 | 116.5136 | 42.6826 | 43.9813 | 40.071 | 39.3835 | 36.1592 | 41.8373 | 40.0601 | 39.4073 | 107.6531 | 130.0255 | 122.7416 | 106.1848 | 280.8542 |  |  | 177.7122 |  | 158.4058 | 106.3234 | 143.901 | 105.8419 | 221.9825 | 170.7583 | 297.4718 | 280.8813 | 285.2761 | 217.4509 | 257.294 | 292.0743 | 314.1993 | 308.8919 | 178.6183 | 155.4406 | 203.9596 | 173.4055 | 205.3305 | 159.0588 | 234.706 | 135.7609 | 269.7677 | 223.2619 | 194.3533 | 301.4533 |  | 207.2465 | 97.9485 | 126.5897 | 177.9839 | 231.9557 | 196.1685 | 216.214 | 177.0251 |  | 149.5221 | 168.7915 | 248.4009 | 300.0141 | 290.9837 | 115.5859 | 164.0424 | 245.5825 | 302.1029 | 292.768 | 88.3937 | 99.004 | 123.4003 | 175.3507 | 237.0612 | 164.4185 | 223.4972 | 147.5517 | 195.1236 | 163.8174 | 120.9325 | 162.1087 | 234.3456 | 290.5617 | 283.7892 | 135.4076 | 179.0318 | 262.3645 | 311.7106 | 289.2635 | 89.0751 | 106.3538 | 138.2901 | 189.5756 | 256.0372 | 121.1409 | 168.3192 | 177.0921 | 189.1333 | 126.6949 | 242.6991 | 169.9578 | 293.5712 | 281.9808 | 210.905 | 209.8449 |  |  | 111.0922 | 123.9293 | 115.6348 | 225.2087 | 116.3535 | 193.4093 |  | 126.047 | 113.5735 | 117.2359 | 62.7774 | 101.6007 | 112.2662 |  | 283.0916 | 341.0812 | 350.9797 | 449.9701 | 606.1147 | 578.9643 | 417.4628 | [23 empty] | 116.7357 | 592.5395 | 84.2765 | 312.0864
16:02 | 9376 |  |  | 4.3415 | 36.224 | 39.364 | 12.3804 | 16.2255 | 23.5826 | 12.7416 | 1.4634 | 5.9581 | 1.2648 | 0.0837 |  |  |  | -10.8565 | 33.0611 | 48.0973 | 12.7854 |  | 17.748 | 28.3907 | 0.5092 | 0.7532 | 2.7454 | 1.3286 | -4.6003 | 269.5192 | 265.4766 | 177.1281 | 206.248 | 160.5087 | 142.2564 | 121.9356 | 213.9569 | 159.4629 | 235.5525 | 287.6267 | 266.7747 | 181.1583 | 180.5583 | 254.1334 | 282.918 | 299.4602 |  |  | 175.0555 |  | 366.7814 | 118.9271 | 156.4677 | 225.3627 | 270.0616 | 246.7825 | 219.6457 | 175.6149 | 246.0071 | 290.8859 | 279.19 | 188.244 | 98.0502 | 126.6302 | 174.0399 | 225.8039 | 192.5241 | 219.1979 | 208.1529 | 434.0756 | 119.779 | 174.2243 | 250.0245 | 298.2873 | 322.4276 | 116.1722 | 158.6192 | 219.0242 | 256.52 | 248.0804 | 84.7186 | 97.1533 | 125.8672 | 176.0584 | 228.7751 | 184.4765 |  | 167.5529 | 376.192 |  | 107.0382 | 154.7137 | 223.5627 | 273.166 | 264.9242 | 140.6997 | 176.9202 | 242.6205 | 281.6969 | 254.5032 | 95.8849 | 105.4467 | 130.0892 | 177.7625 | 239.5981 | 283.3153 | 167.171 | 154.4416 | 147.0995 | 142.2836 | 190.654 | 252.5729 | 290.5514 | 271.5777 |  | 207.8033 |  |  | 110.3647 | 115.9862 | 209.065 | 107.611 | 224.4192 | 116.5225 | 42.7427 | 44.0931 | 40.0411 | 39.4404 | 36.1783 | 41.883 | 40.2407 | 39.8423 | 107.6299 | 130.0067 | 122.7149 | 106.1599 | 280.8266 |  |  | 177.7047 |  | 158.3967 | 106.3182 | 143.8913 | 105.8353 | 221.9713 | 170.7597 | 297.4332 | 280.8484 | 285.2401 | 217.4389 | 257.2987 | 292.0644 | 314.1854 | 308.8679 | 178.6275 | 155.4283 | 203.9296 | 173.1861 | 205.3319 | 159.0703 | 234.7021 | 135.7564 | 269.7315 | 223.2523 | 194.3604 | 301.4197 |  | 207.2349 | 97.9524 | 126.599 | 177.9909 | 231.9433 | 196.1402 | 216.1808 | 177.0025 |  | 149.5273 | 168.8046 | 248.4095 | 299.9865 | 290.9558 | 115.5975 | 164.0458 | 245.5777 | 302.0731 | 292.739 | 88.3961 | 99.0069 | 123.4094 | 175.362 | 237.045 | 164.4089 | 223.4699 | 147.5393 | 195.1201 | 163.797 | 120.9236 | 162.1055 | 234.3353 | 290.5261 | 283.7559 | 135.4014 | 179.04 | 262.3503 | 311.6758 | 289.2239 | 89.0638 | 106.3554 | 138.2838 | 189.5689 | 256.0028 | 121.1212 | 168.3008 | 177.072 | 189.1068 | 126.6919 | 242.6826 | 169.966 | 293.5457 | 281.9494 | 210.8703 | 209.8191 |  |  | 111.0793 | 123.9127 | 115.6245 | 225.1992 | 116.376 | 193.3834 |  | 126.0229 | 113.5523 | 117.2094 | 62.7731 | 101.6078 | 112.2612 |  | 283.0622 | 341.0108 | 350.9249 | 449.8029 | 605.5367 | 579.1306 | 418.2848 | [23 empty] | 116.719 | 592.3336 | 82.2257 | 312.0365
16:02 | 9377 |  |  | 3.3984 | 35.3165 | 38.4958 | 11.6202 | 15.687 | 22.7306 | 11.9269 | 1.5267 | 5.8988 | 1.246 | 0.0757 |  |  |  | -11.5737 | 32.1855 | 47.1239 | 12.3508 |  | 16.7575 | 27.3533 | 0.5059 | 0.6566 | 2.6351 | 1.3243 | -3.9461 | 269.4822 | 265.4486 | 177.1232 | 206.2353 | 160.5038 | 142.2515 | 121.9293 | 213.9469 | 159.4665 | 235.5362 | 287.591 | 266.7351 | 181.1625 | 180.5303 | 254.0901 | 282.877 | 299.4166 |  |  | 175.0371 |  | 366.7189 | 118.9221 | 156.4621 | 225.3452 | 270.0246 | 246.7473 | 219.6364 | 175.6001 | 245.9946 | 290.8608 | 279.1571 | 188.2447 | 98.0546 | 126.6312 | 174.0309 | 225.7821 | 192.5012 | 219.2912 | 208.1326 | 434.0035 | 119.7902 | 174.2187 | 250.0104 | 298.2571 | 322.4265 | 116.1708 | 158.6169 | 219.0061 | 256.4918 | 248.0587 | 84.7158 | 97.1539 | 125.8645 | 176.0579 | 228.7563 | 184.4353 |  | 167.5427 | 376.12 |  | 107.0508 | 154.7033 | 223.5522 | 273.1291 | 264.8859 | 140.7033 | 176.9177 | 242.6105 | 281.658 | 254.4705 | 95.8917 | 105.4436 | 130.0915 | 177.7622 | 239.5743 | 283.2744 | 167.1535 | 154.4254 | 147.0871 | 142.2814 | 190.6526 | 252.5602 | 290.5214 | 271.5496 |  | 207.7754 |  |  | 110.3453 | 115.9686 | 209.0288 | 107.5878 | 224.3831 | 116.5293 | 42.8045 | 44.0321 | 40.0108 | 39.646 | 36.371 | 41.9722 | 40.4177 | 40.2047 | 107.6161 | 129.987 | 122.6968 | 106.1407 | 280.7978 |  |  | 177.6933 |  | 158.3929 | 106.3073 | 143.8911 | 105.8337 | 221.9536 | 170.759 | 297.4076 | 280.8167 | 285.2113 | 217.4256 | 257.3057 | 292.0618 | 314.1627 | 308.8357 | 178.6226 | 155.4215 | 203.9359 | 172.9532 | 205.321 | 159.0801 | 234.7016 | 135.7495 | 269.6935 | 223.2432 | 194.3636 | 301.3881 |  | 207.2247 | 97.958 | 126.6059 | 177.9906 | 231.931 | 196.1118 | 216.1473 | 176.9728 |  | 149.5283 | 168.8133 | 248.4075 | 299.9536 | 290.9388 | 115.6051 | 164.0564 | 245.5686 | 302.0427 | 292.707 | 88.3941 | 99.0011 | 123.4175 | 175.3663 | 237.0386 | 164.3901 | 223.4403 | 147.5298 | 195.1179 | 163.7751 | 120.9385 | 162.1188 | 234.3349 | 290.506 | 283.7275 | 135.4151 | 179.0475 | 262.3464 | 311.6489 | 289.196 | 89.0693 | 106.3606 | 138.2929 | 189.579 | 255.9791 | 121.1082 | 168.2776 | 177.0549 | 189.0819 | 126.6959 | 242.6788 | 169.9717 | 293.5225 | 281.9229 | 210.8445 | 209.8028 |  |  | 111.0673 | 123.8883 | 115.6124 | 225.1892 | 116.3838 | 193.3454 |  | 126.0103 | 113.5443 | 117.1927 | 62.7778 | 101.6412 | 112.2643 |  | 283.0598 | 340.9489 | 350.8875 | 449.906 | 606.3366 | 579.4318 | 417.7633 | [23 empty] | 116.7036 | 592.8842 | 79.0118 | 312.0043
16:02 | 9378 |  |  | 2.5693 | 34.4697 | 37.662 | 11.0639 | 15.157 | 22.0553 | 11.2998 | 1.5869 | 5.7747 | 1.2372 | 0.0676 |  |  |  | -11.921 | 31.4909 | 46.2277 | 11.965 |  | 16.0233 | 26.5211 | 0.5037 | 0.5945 | 2.5302 | 1.3328 | -1.6203 | 269.4582 | 265.4164 | 177.1185 | 206.2189 | 160.5007 | 142.2422 | 121.9239 | 213.9376 | 159.4635 | 235.5089 | 287.5586 | 266.696 | 181.1653 | 180.5097 | 254.0394 | 282.8243 | 299.3674 |  |  | 175.0194 |  | 366.6506 | 118.9171 | 156.4704 | 225.3333 | 269.9893 | 246.7121 | 219.6202 | 175.5948 | 245.9711 | 290.8214 | 279.1391 | 188.2444 | 98.0535 | 126.6312 | 174.02 | 225.7549 | 192.471 | 219.366 | 208.1026 | 433.928 | 119.7902 | 174.2149 | 249.9899 | 298.2218 | 322.3324 | 116.1647 | 158.6158 | 218.9939 | 256.4675 | 248.0365 | 84.7223 | 97.1625 | 125.8686 | 176.0626 | 228.7451 | 184.409 |  | 167.5332 | 376.0551 |  | 107.0714 | 154.7098 | 223.5419 | 273.1001 | 264.8597 | 140.7184 | 176.9188 | 242.5978 | 281.6218 | 254.4419 | 95.905 | 105.4337 | 130.0895 | 177.7588 | 239.5469 | 283.2299 | 167.1346 | 154.415 | 147.0805 | 142.2863 | 190.6517 | 252.5471 | 290.4954 | 271.516 |  | 207.7527 |  |  | 110.3312 | 115.9503 | 208.9817 | 107.5338 | 224.3415 | 116.5218 | 42.8046 | 43.6888 | 40.2873 | 39.7906 | 36.5683 | 42.1376 | 40.9719 | 40.5736 | 107.6113 | 129.964 | 122.678 | 106.1164 | 280.7696 |  |  | 177.681 |  | 158.3873 | 106.3009 | 143.8858 | 105.8275 | 221.943 | 170.7693 | 297.3782 | 280.7807 | 285.1933 | 217.4204 | 257.2918 | 292.0561 | 314.137 | 308.7969 | 178.6219 | 155.4019 | 203.9258 | 172.6511 | 205.3124 | 159.0913 | 234.6946 | 135.7457 | 269.6561 | 223.2334 | 194.3634 | 301.3575 |  | 207.2215 | 97.9626 | 126.6131 | 177.9866 | 231.9101 | 196.086 | 216.1211 | 176.9521 |  | 149.5211 | 168.8152 | 248.39 | 299.9314 | 290.898 | 115.6024 | 164.0552 | 245.555 | 302.0097 | 292.6708 | 88.3858 | 98.9987 | 123.4221 | 175.355 | 237.022 | 164.3712 | 223.4079 | 147.5106 | 195.1161 | 163.7509 | 120.9556 | 162.1408 | 234.3389 | 290.4953 | 283.6991 | 135.4385 | 179.0596 | 262.344 | 311.6314 | 289.1708 | 89.077 | 106.3748 | 138.3124 | 189.5919 | 255.9751 | 121.104 | 168.2473 | 177.0288 | 189.0461 | 126.7032 | 242.6751 | 169.9761 | 293.4897 | 281.8836 | 210.8018 | 209.7804 |  |  | 111.0369 | 123.8657 | 115.5897 | 225.1643 | 116.3733 | 193.3305 |  | 125.9877 | 113.5225 | 117.1648 | 62.7654 | 101.6497 | 112.2454 |  | 283.0043 | 340.8814 | 350.8316 | 449.9416 | 606.1842 | 580.0774 | 418.7657 | [23 empty] | 116.6811 | 593.1308 | 76.3752 | 311.9429
16:02 | 9379 |  |  | 2.1774 | 34.1546 | 37.3953 | 10.8483 | 14.8972 | 21.6155 | 10.944 | 1.6177 | 5.6906 | 1.2427 | 0.063 |  |  |  | -12.2299 | 31.0543 | 45.7513 | 11.66 |  | 15.4788 | 26.0157 | 0.5008 | 0.5636 | 2.4747 | 1.3311 | -3.7305 | 269.4301 | 265.3862 | 177.106 | 206.1976 | 160.4884 | 142.2341 | 121.9131 | 213.9347 | 159.4693 | 235.5037 | 287.5289 | 266.6591 | 181.1664 | 180.5216 | 254.0111 | 282.8011 | 299.3486 |  |  | 175.0042 |  | 366.5926 | 118.926 | 156.4822 | 225.323 | 269.9627 | 246.6896 | 219.604 | 175.6083 | 245.9565 | 290.7894 | 279.106 | 188.2402 | 98.0495 | 126.6328 | 174.0122 | 225.7328 | 192.4483 | 219.327 | 208.0764 | 433.8551 | 119.7896 | 174.2231 | 249.9721 | 298.1904 | 322.3965 | 116.1655 | 158.6165 | 218.9837 | 256.4353 | 248.0096 | 84.7189 | 97.1607 | 125.8724 | 176.0636 | 228.7242 | 184.3863 |  | 167.5116 | 375.9931 |  | 107.079 | 154.7213 | 223.527 | 273.0707 | 264.8353 | 140.7142 | 176.9152 | 242.5832 | 281.5856 | 254.4041 | 95.911 | 105.4349 | 130.0812 | 177.7607 | 239.5238 | 283.1905 | 167.1102 | 154.4004 | 147.0699 | 142.2769 | 190.6503 | 252.537 | 290.4594 | 271.4783 |  | 207.7314 |  |  | 110.3073 | 115.9243 | 208.9384 | 107.5019 | 224.3077 | 116.5048 | 42.6548 | 43.3114 | 40.4607 | 39.7352 | 36.5188 | 42.2212 | 41.0039 | 40.9512 | 107.5979 | 129.9429 | 122.6601 | 106.098 | 280.7446 |  |  | 177.6749 |  | 158.3766 | 106.3039 | 143.8732 | 105.8222 | 221.9363 | 170.787 | 297.3422 | 280.7565 | 285.163 | 217.4335 | 257.2862 | 292.0461 | 314.1382 | 308.7643 | 178.6221 | 155.3764 | 203.8987 | 172.362 | 205.3094 | 159.0961 | 234.6758 | 135.7437 | 269.6116 | 223.2206 | 194.3625 | 301.3262 |  | 207.2135 | 97.9575 | 126.6218 | 177.9816 | 231.8907 | 196.0616 | 216.0923 | 176.9403 |  | 149.5203 | 168.8178 | 248.3762 | 299.9115 | 290.8516 | 115.5975 | 164.0575 | 245.5415 | 301.9716 | 292.6365 | 88.3842 | 99.0054 | 123.4295 | 175.3557 | 236.9933 | 164.3679 | 223.3801 | 147.4861 | 195.113 | 163.7286 | 120.9534 | 162.1519 | 234.3293 | 290.4624 | 283.6686 | 135.4262 | 179.0683 | 262.3241 | 311.5935 | 289.1361 | 89.074 | 106.3771 | 138.3237 | 189.5935 | 255.9568 | 121.0924 | 168.2288 | 177.0127 | 189.0129 | 126.7127 | 242.6727 | 169.989 | 293.4622 | 281.8541 | 210.7598 | 209.7531 |  |  | 111.0091 | 123.85 | 115.5706 | 225.1335 | 116.367 | 193.3204 |  | 125.9701 | 113.5066 | 117.1465 | 62.772 | 101.6425 | 112.2583 |  | 282.9787 | 340.8169 | 350.7882 | 449.826 | 605.7595 | 578.8603 | 417.6355 | [23 empty] | 116.6606 | 592.3099 | 74.9287 | 311.8978
16:02 | 9380 |  |  | 2.1055 | 34.0463 | 37.1492 | 10.683 | 14.8673 | 21.5135 | 10.8719 | 1.6252 | 5.6451 | 1.2429 | 0.0618 |  |  |  | -12.448 | 30.991 | 45.5916 | 11.5324 |  | 15.3169 | 25.9499 | 0.503 | 0.5618 | 2.4609 | 1.3285 | -3.4373 | 269.4003 | 265.3518 | 177.0941 | 206.1826 | 160.4753 | 142.2256 | 121.9064 | 213.9245 | 159.4792 | 235.5057 | 287.4993 | 266.6174 | 181.1665 | 180.5161 | 254.0202 | 282.8081 | 299.3431 |  |  | 174.9764 |  | 366.5308 | 118.9202 | 156.4761 | 225.309 | 269.9262 | 246.6572 | 219.5819 | 175.5984 | 245.9461 | 290.765 | 279.0543 | 188.2268 | 98.0545 | 126.6405 | 174.0045 | 225.7172 | 192.4317 | 219.2918 | 208.0519 | 433.7861 | 119.7921 | 174.2223 | 249.9544 | 298.1619 | 322.5268 | 116.1636 | 158.6111 | 218.9696 | 256.4076 | 247.9801 | 84.7082 | 97.1504 | 125.8687 | 176.0523 | 228.6954 | 184.3742 |  | 167.4839 | 375.931 |  | 107.0925 | 154.7266 | 223.5105 | 273.0477 | 264.8075 | 140.7107 | 176.9113 | 242.5719 | 281.5542 | 254.3705 | 95.9207 | 105.4385 | 130.0825 | 177.7664 | 239.5115 | 283.1569 | 167.0859 | 154.3852 | 147.0617 | 142.2706 | 190.6516 | 252.5259 | 290.4229 | 271.4429 |  | 207.7191 |  |  | 110.2854 | 115.8999 | 208.928 | 107.5016 | 224.2917 | 116.4904 | 42.6002 | 42.9521 | 40.5356 | 39.5293 | 36.566 | 42.1487 | 40.4585 | 41.1493 | 107.5802 | 129.9109 | 122.6363 | 106.079 | 280.7113 |  |  | 177.6599 |  | 158.3601 | 106.3028 | 143.8652 | 105.824 | 221.9318 | 170.792 | 297.307 | 280.7295 | 285.1326 | 217.4403 | 257.2883 | 292.0392 | 314.1279 | 308.7294 | 178.5969 | 155.3572 | 203.8561 | 172.1955 | 205.3117 | 159.0999 | 234.6618 | 135.7348 | 269.5635 | 223.2131 | 194.367 | 301.2965 |  | 207.2052 | 97.9598 | 126.6281 | 177.9862 | 231.8747 | 196.038 | 216.0647 | 176.9181 |  | 149.5229 | 168.8298 | 248.3766 | 299.8813 | 290.8193 | 115.6073 | 164.0746 | 245.532 | 301.9399 | 292.6089 | 88.3878 | 99.0102 | 123.4413 | 175.362 | 236.9822 | 164.3694 | 223.3498 | 147.4632 | 195.099 | 163.7099 | 120.9619 | 162.1626 | 234.3229 | 290.4378 | 283.6404 | 135.4284 | 179.0749 | 262.317 | 311.5605 | 289.1069 | 89.0813 | 106.3719 | 138.335 | 189.5973 | 255.9293 | 121.0748 | 168.2106 | 177.0039 | 188.9853 | 126.7087 | 242.6585 | 169.9912 | 293.4383 | 281.8204 | 210.73 | 209.7523 |  |  | 110.9872 | 123.8284 | 115.5494 | 225.095 | 116.3609 | 193.2688 |  | 125.9402 | 113.4795 | 117.1192 | 62.7662 | 101.6428 | 112.2639 |  | 282.9632 | 340.7397 | 350.7333 | 449.922 | 606.5136 | 579.9731 | 418.1296 | [23 empty] | 116.6362 | 593.2434 | 74.4511 | 311.8514
16:02 | 9381 |  |  | 2.0476 | 33.9784 | 37.0319 | 10.6969 | 14.7557 | 21.4565 | 10.8519 | 1.6333 | 5.6273 | 1.2474 | 0.0616 |  |  |  | -12.4623 | 31.0496 | 45.5325 | 11.5903 |  | 15.2557 | 25.7803 | 0.5025 | 0.5564 | 2.4467 | 1.3242 | -2.6476 | 269.3739 | 265.3169 | 177.0898 | 206.1744 | 160.4638 | 142.2119 | 121.9072 | 213.9262 | 159.4834 | 235.4992 | 287.4638 | 266.5713 | 181.1701 | 180.4964 | 254.0255 | 282.7841 | 299.3198 |  |  | 174.9529 |  | 366.4667 | 118.9285 | 156.4764 | 225.2967 | 269.8943 | 246.6161 | 219.5667 | 175.6 | 245.9314 | 290.7324 | 279.0181 | 188.2164 | 98.0596 | 126.6447 | 174.0008 | 225.6928 | 192.4046 | 219.2488 | 208.0249 | 433.7096 | 119.7884 | 174.2192 | 249.9319 | 298.1247 | 322.6974 | 116.1696 | 158.6102 | 218.9583 | 256.3821 | 247.9539 | 84.7174 | 97.147 | 125.8846 | 176.0586 | 228.6822 | 184.3789 |  | 167.4627 | 375.8709 |  | 107.11 | 154.7298 | 223.5019 | 273.0171 | 264.7716 | 140.7112 | 176.9141 | 242.548 | 281.5216 | 254.3319 | 95.9257 | 105.4319 | 130.0858 | 177.7621 | 239.4928 | 283.1196 | 167.0673 | 154.3811 | 147.0579 | 142.2808 | 190.662 | 252.5201 | 290.4034 | 271.416 |  | 207.7249 |  |  | 110.2702 | 115.8841 | 208.9225 | 107.5238 | 224.2773 | 116.4593 | 42.6949 | 42.5592 | 40.6774 | 39.4118 | 36.8108 | 42.121 | 39.7963 | 41.1422 | 107.5699 | 129.8826 | 122.621 | 106.0523 | 280.6857 |  |  | 177.649 |  | 158.356 | 106.301 | 143.8601 | 105.8265 | 221.9284 | 170.7985 | 297.2841 | 280.7006 | 285.1107 | 217.4659 | 257.2901 | 292.036 | 314.1041 | 308.6982 | 178.5558 | 155.3434 | 203.7595 | 172.0685 | 205.3167 | 159.1085 | 234.6584 | 135.7401 | 269.5158 | 223.2028 | 194.3744 | 301.2679 |  | 207.1991 | 97.9651 | 126.6287 | 177.9885 | 231.8621 | 196.0103 | 216.0379 | 176.8956 |  | 149.5204 | 168.84 | 248.3711 | 299.8506 | 290.7832 | 115.6225 | 164.0831 | 245.5258 | 301.909 | 292.5733 | 88.3894 | 99.0079 | 123.445 | 175.3707 | 236.9724 | 164.3561 | 223.315 | 147.4424 | 195.0729 | 163.6896 | 120.9745 | 162.1703 | 234.3213 | 290.42 | 283.6119 | 135.4509 | 179.0764 | 262.3087 | 311.5325 | 289.0747 | 89.0809 | 106.3713 | 138.3406 | 189.5884 | 255.9069 | 121.0609 | 168.1868 | 176.9796 | 188.9485 | 126.7049 | 242.6428 | 169.9889 | 293.4044 | 281.786 | 210.7004 | 209.7492 |  |  | 110.9687 | 123.811 | 115.5277 | 225.055 | 116.3554 | 193.1939 |  | 125.9262 | 113.4564 | 117.0953 | 62.7667 | 101.6464 | 112.2638 |  | 282.9378 | 340.6903 | 350.6871 | 449.8633 | 606.1319 | 579.7229 | 417.9014 | [23 empty] | 116.6175 | 592.9274 | 74.2695 | 311.8141
16:02 | 9382 |  |  | 1.9406 | 33.929 | 37.0239 | 10.5869 | 14.7509 | 21.3761 | 10.7385 | 1.6362 | 5.6043 | 1.2472 | 0.0617 |  |  |  | -12.4579 | 31.0831 | 45.5094 | 11.4409 |  | 15.1658 | 25.667 | 0.505 | 0.5549 | 2.4466 | 1.3221 | -2.9118 | 269.345 | 265.2811 | 177.0816 | 206.1568 | 160.4577 | 142.2029 | 121.9018 | 213.9204 | 159.4828 | 235.4872 | 287.4245 | 266.527 | 181.166 | 180.4676 | 254.0234 | 282.7295 | 299.2777 |  |  | 174.9312 |  | 366.4088 | 118.9304 | 156.4836 | 225.2832 | 269.8642 | 246.5845 | 219.5458 | 175.6004 | 245.9091 | 290.6948 | 278.9851 | 188.2028 | 98.0513 | 126.6468 | 173.9927 | 225.6652 | 192.3724 | 219.2081 | 207.9986 | 433.6319 | 119.7837 | 174.2154 | 249.9146 | 298.0897 | 322.7812 | 116.1757 | 158.6125 | 218.9432 | 256.347 | 247.9239 | 84.7287 | 97.1431 | 125.889 | 176.0564 | 228.6584 | 184.408 |  | 167.4396 | 375.8056 |  | 107.1236 | 154.7266 | 223.491 | 272.9815 | 264.7389 | 140.7124 | 176.9136 | 242.5257 | 281.4814 | 254.2882 | 95.9142 | 105.4316 | 130.0881 | 177.7567 | 239.4663 | 283.0866 | 167.0495 | 154.3653 | 147.0521 | 142.2888 | 190.6701 | 252.5108 | 290.3796 | 271.3864 |  | 207.7134 |  |  | 110.2473 | 115.8619 | 208.8735 | 107.4855 | 224.2702 | 116.4234 | 42.7776 | 41.8072 | 40.6081 | 39.4348 | 36.9374 | 42.1749 | 39.187 | 41.2755 | 107.5499 | 129.8617 | 122.6069 | 106.0359 | 280.6646 |  |  | 177.6404 |  | 158.3514 | 106.3009 | 143.8518 | 105.8305 | 221.9236 | 170.8129 | 297.2556 | 280.6719 | 285.0786 | 217.5021 | 257.3026 | 292.0355 | 314.0965 | 308.6692 | 178.5245 | 155.3389 | 203.7233 | 171.9795 | 205.3237 | 159.1182 | 234.6614 | 135.7596 | 269.4759 | 223.1907 | 194.3805 | 301.2299 |  | 207.1924 | 97.9624 | 126.6365 | 177.9856 | 231.8486 | 195.9832 | 216.008 | 176.8737 |  | 149.5187 | 168.8522 | 248.3594 | 299.8258 | 290.7382 | 115.6223 | 164.0811 | 245.5179 | 301.8736 | 292.5282 | 88.389 | 99.0034 | 123.4442 | 175.373 | 236.9543 | 164.334 | 223.2777 | 147.4217 | 195.0412 | 163.6706 | 120.9773 | 162.172 | 234.3146 | 290.3923 | 283.5846 | 135.4532 | 179.0841 | 262.2995 | 311.5034 | 289.0444 | 89.0806 | 106.3831 | 138.3418 | 189.5943 | 255.8946 | 121.0519 | 168.1647 | 176.9565 | 188.9198 | 126.7087 | 242.6311 | 169.9934 | 293.3702 | 281.7598 | 210.6605 | 209.7228 |  |  | 110.9601 | 123.8004 | 115.5185 | 225.0302 | 116.3583 | 193.179 |  | 125.9127 | 113.4439 | 117.0757 | 62.7796 | 101.6605 | 112.2572 |  | 282.906 | 340.6574 | 350.6299 | 449.5167 | 605.2891 | 578.4554 | 417.7702 | [23 empty] | 116.6026 | 591.8723 | 74.0263 | 311.7817
16:02 | 9383 |  |  | 1.9244 | 33.8728 | 37.0046 | 10.5018 | 14.6458 | 21.3832 | 10.7095 | 1.6394 | 5.59 | 1.2482 | 0.059 |  |  |  | -12.5674 | 31.0123 | 45.337 | 11.3315 |  | 15.2022 | 25.6221 | 0.5055 | 0.5559 | 2.4469 | 1.3209 | -3.5963 | 269.3182 | 265.251 | 177.0724 | 206.1487 | 160.4578 | 142.1991 | 121.8989 | 213.901 | 159.4849 | 235.4725 | 287.3935 | 266.4987 | 181.1703 | 180.4437 | 254.0231 | 282.6991 | 299.2377 |  |  | 174.9121 |  | 366.3504 | 118.9119 | 156.4918 | 225.2716 | 269.8262 | 246.562 | 219.5281 | 175.6016 | 245.9001 | 290.6652 | 278.9502 | 188.1915 | 98.0473 | 126.6526 | 173.9926 | 225.6472 | 192.352 | 219.1808 | 207.9788 | 433.5626 | 119.7863 | 174.2195 | 249.9116 | 298.0577 | 322.7888 | 116.1769 | 158.6131 | 218.9288 | 256.3206 | 247.8953 | 84.7247 | 97.1434 | 125.893 | 176.0455 | 228.6332 | 184.4398 |  | 167.4122 | 375.7497 |  | 107.1519 | 154.7376 | 223.4907 | 272.9552 | 264.7166 | 140.716 | 176.9168 | 242.5113 | 281.4514 | 254.2591 | 95.9141 | 105.4421 | 130.1006 | 177.7588 | 239.4525 | 283.0841 | 167.0233 | 154.3433 | 147.0396 | 142.2853 | 190.6651 | 252.4911 | 290.342 | 271.347 |  | 207.6931 |  |  | 110.2381 | 115.8503 | 208.8372 | 107.4403 | 224.2726 | 116.4111 | 42.7084 | 41.3724 | 40.4919 | 39.4595 | 36.7526 | 42.2685 | 38.3308 | 41.5276 | 107.533 | 129.8422 | 122.5816 | 106.0152 | 280.6408 |  |  | 177.6314 |  | 158.3422 | 106.303 | 143.8487 | 105.8331 | 221.9192 | 170.8232 | 297.2286 | 280.6435 | 285.0481 | 217.5297 | 257.3137 | 292.0339 | 314.081 | 308.6389 | 178.4986 | 155.3246 | 203.7523 | 171.9021 | 205.3276 | 159.1315 | 234.6562 | 135.7679 | 269.4383 | 223.1762 | 194.3919 | 301.1907 |  | 207.1863 | 97.9655 | 126.6544 | 177.9822 | 231.8298 | 195.9628 | 215.9756 | 176.8509 |  | 149.5164 | 168.8641 | 248.359 | 299.8014 | 290.7048 | 115.6269 | 164.0903 | 245.5101 | 301.8525 | 292.4936 | 88.391 | 99.0119 | 123.4592 | 175.3748 | 236.9431 | 164.324 | 223.2465 | 147.4015 | 195.0254 | 163.6581 | 120.9817 | 162.1755 | 234.3123 | 290.3586 | 283.5529 | 135.4382 | 179.0934 | 262.2852 | 311.4709 | 289.0077 | 89.0862 | 106.3966 | 138.3514 | 189.606 | 255.8858 | 121.0417 | 168.1471 | 176.9376 | 188.3944 | 126.7001 | 242.6243 | 169.9992 | 293.3432 | 281.7181 | 210.6157 | 209.7167 |  |  | 110.9432 | 123.7793 | 115.505 | 225.0117 | 116.3658 | 193.1633 |  | 125.8908 | 113.4258 | 117.0576 | 62.7832 | 101.6491 | 112.2588 |  | 282.885 | 340.5992 | 350.5827 | 449.4878 | 605.9803 | 579.8168 | 418.2643 | [23 empty] | 116.5863 | 592.8986 | 73.7939 | 311.7421
16:02 | 9384 |  |  | 1.8614 | 33.8734 | 36.9725 | 10.4971 | 14.673 | 21.2777 | 10.732 | 1.6401 | 5.5806 | 1.2458 | 0.0582 |  |  |  | -12.6653 | 31.0574 | 45.4244 | 11.4305 |  | 15.1815 | 25.6063 | 0.5052 | 0.5554 | 2.4458 | 1.3195 | -2.3893 | 269.2871 | 265.2217 | 177.0602 | 206.1354 | 160.4423 | 142.1899 | 121.8941 | 213.8949 | 159.4883 | 235.4596 | 287.3621 | 266.4632 | 181.1724 | 180.4304 | 254.0166 | 282.6898 | 299.1888 |  |  | 174.8949 |  | 366.2932 | 118.9151 | 156.502 | 225.263 | 269.7974 | 246.5338 | 219.5153 | 175.5997 | 245.8959 | 290.6426 | 278.9203 | 188.1947 | 98.0521 | 126.6646 | 173.9908 | 225.6252 | 192.3339 | 219.1567 | 207.9616 | 433.4973 | 119.793 | 174.2324 | 249.9031 | 298.0261 | 322.7685 | 116.1812 | 158.6181 | 218.9173 | 256.2918 | 247.874 | 84.7227 | 97.148 | 125.9036 | 176.0507 | 228.6196 | 184.4468 |  | 167.3763 | 375.6898 |  | 107.1714 | 154.7509 | 223.4794 | 272.9332 | 264.6874 | 140.721 | 176.9263 | 242.4897 | 281.4254 | 254.2286 | 95.9208 | 105.4392 | 130.1008 | 177.7571 | 239.4301 | 283.0852 | 166.9991 | 154.3281 | 147.0254 | 142.2838 | 190.6676 | 252.4795 | 290.3129 | 271.3148 |  | 207.6755 |  |  | 110.2226 | 115.8356 | 208.8193 | 107.4313 | 224.267 | 116.3991 | 42.0162 | 41.7186 | 40.3967 | 39.4137 | 36.4595 | 42.3991 | 38.011 | 41.7146 | 107.5172 | 129.8207 | 122.5547 | 105.9882 | 280.6164 |  |  | 177.6124 |  | 158.3315 | 106.3024 | 143.8475 | 105.8259 | 221.9127 | 170.8295 | 297.2027 | 280.602 | 285.0189 | 217.5393 | 257.3042 | 292.0285 | 314.0685 | 308.6063 | 178.4658 | 155.3019 | 203.7582 | 171.8155 | 205.3284 | 159.1416 | 234.6405 | 135.7603 | 269.3898 | 223.1618 | 194.3956 | 301.1547 |  | 207.1828 | 97.9609 | 126.6625 | 177.9787 | 231.8099 | 195.9386 | 215.9457 | 176.8308 |  | 149.5104 | 168.8684 | 248.3544 | 299.7841 | 290.6732 | 115.6227 | 164.0941 | 245.4916 | 301.8245 | 292.466 | 88.3807 | 99.0114 | 123.4677 | 175.3764 | 236.9207 | 164.3124 | 223.2089 | 147.3815 | 195.0037 | 163.6329 | 120.9893 | 162.1789 | 234.308 | 290.3262 | 283.5144 | 135.4301 | 179.0949 | 262.2635 | 311.4302 | 288.9744 | 89.0819 | 106.4023 | 138.3544 | 189.6095 | 255.8674 | 121.0276 | 168.1263 | 176.9103 | 187.8551 | 126.6906 | 242.6135 | 169.9919 | 293.3126 | 281.6804 | 210.5697 | 209.7221 |  |  | 110.9099 | 123.7535 | 115.4833 | 224.9816 | 116.3533 | 193.1036 |  | 125.8707 | 113.4077 | 117.0277 | 62.7784 | 101.6431 | 112.2701 |  | 282.8785 | 340.5338 | 350.528 | 449.5501 | 605.7313 | 579.6922 | 418.3265 | [23 empty] | 116.5639 | 592.7117 | 73.7766 | 311.7061
16:02 | 9385 |  |  | 1.836 | 33.8307 | 36.9136 | 10.4535 | 14.5561 | 21.2604 | 10.6523 | 1.6467 | 5.5665 | 1.2404 | 0.057 |  |  |  | -12.7467 | 30.8976 | 45.2804 | 11.2022 |  | 15.1347 | 25.5099 | 0.5048 | 0.5505 | 2.4354 | 1.3203 | -4.4132 | 269.2566 | 265.1954 | 177.0501 | 206.1157 | 160.4268 | 142.1846 | 121.8838 | 213.8884 | 159.49 | 235.4413 | 287.326 | 266.421 | 181.1721 | 180.4278 | 254.0056 | 282.663 | 299.1402 |  |  | 174.8665 |  | 366.229 | 118.9225 | 156.5007 | 225.2488 | 269.7678 | 246.5013 | 219.493 | 175.5886 | 245.876 | 290.6219 | 278.8883 | 188.1954 | 98.0623 | 126.6741 | 173.9925 | 225.604 | 192.3117 | 219.1359 | 207.9406 | 433.4323 | 119.8026 | 174.2426 | 249.8912 | 297.9948 | 322.7033 | 116.1823 | 158.6164 | 218.8989 | 256.2578 | 247.8455 | 84.7141 | 97.1437 | 125.8971 | 176.0436 | 228.5891 | 184.4293 |  | 167.3406 | 375.6124 |  | 107.1817 | 154.744 | 223.4625 | 272.8997 | 264.6459 | 140.7206 | 176.9178 | 242.4749 | 281.3856 | 254.192 | 95.9169 | 105.437 | 130.0955 | 177.7521 | 239.4012 | 283.0639 | 166.9796 | 154.3056 | 147.0159 | 142.2922 | 190.6717 | 252.4747 | 290.282 | 271.2848 |  | 207.6506 |  |  | 110.203 | 115.8139 | 208.7951 | 107.4116 | 224.2538 | 116.373 | 41.5946 | 41.5047 | 40.1077 | 39.5957 | 36.4632 | 42.5089 | 38.7352 | 41.9683 | 107.5006 | 129.8033 | 122.5338 | 105.9662 | 280.5783 |  |  | 177.5915 |  | 158.3208 | 106.2977 | 143.841 | 105.8188 | 221.9011 | 170.8286 | 297.1625 | 280.5622 | 284.9865 | 217.5415 | 257.2913 | 292.0256 | 314.0591 | 308.5661 | 178.4072 | 155.2846 | 203.7571 | 171.7427 | 205.3298 | 159.146 | 234.6219 | 135.7481 | 269.343 | 223.1559 | 194.3869 | 301.1246 |  | 207.1762 | 97.9591 | 126.6704 | 177.9843 | 231.8003 | 195.9135 | 215.9172 | 176.813 |  | 149.5166 | 168.8831 | 248.3481 | 299.7691 | 290.6361 | 115.6132 | 164.0988 | 245.4759 | 301.7851 | 292.436 | 88.3727 | 99.0079 | 123.47 | 175.3735 | 236.8996 | 164.3015 | 223.173 | 147.3524 | 194.9706 | 163.6058 | 120.9985 | 162.1843 | 234.3011 | 290.3034 | 283.4803 | 135.4447 | 179.1026 | 262.2487 | 311.3984 | 288.9466 | 89.0806 | 106.4086 | 138.3604 | 189.6161 | 255.8447 | 121.0198 | 168.1006 | 176.8869 | 187.8176 | 126.691 | 242.5997 | 169.9941 | 293.2835 | 281.6459 | 210.5205 | 209.6989 |  |  | 110.8873 | 123.7362 | 115.4593 | 224.9584 | 116.347 | 193.0668 |  | 125.8472 | 113.3907 | 117.0015 | 62.7699 | 101.6525 | 112.2611 |  | 282.8328 | 340.4567 | 350.478 | 449.3124 | 605.6453 | 578.756 | 417.3941 | [23 empty] | 116.5424 | 592.2007 | 73.4342 | 311.6447
16:02 | 9386 |  |  | 1.7361 | 33.6525 | 36.9355 | 10.2664 | 14.5749 | 21.1384 | 10.5362 | 1.6508 | 5.5609 | 1.2435 | 0.0565 |  |  |  | -12.908 | 30.8286 | 45.2134 | 11.1196 |  | 14.9829 | 25.3503 | 0.5059 | 0.5496 | 2.4325 | 1.3231 | -3.5993 | 269.2306 | 265.1669 | 177.0391 | 206.0996 | 160.4261 | 142.1785 | 121.8773 | 213.8735 | 159.4904 | 235.4304 | 287.2958 | 266.3775 | 181.1785 | 180.4445 | 254.012 | 282.6506 | 299.1272 |  |  | 174.8503 |  | 366.1643 | 118.9171 | 156.5045 | 225.2376 | 269.7372 | 246.4703 | 219.4803 | 175.6004 | 245.861 | 290.5952 | 278.8543 | 188.1858 | 98.0619 | 126.68 | 173.9978 | 225.5856 | 192.2884 | 219.1113 | 207.9095 | 433.3622 | 119.8112 | 174.2425 | 249.8762 | 297.9632 | 322.6415 | 116.1802 | 158.607 | 218.8865 | 256.2266 | 247.8169 | 84.7107 | 97.1381 | 125.8945 | 176.0331 | 228.5608 | 184.3869 |  | 167.304 | 375.5408 |  | 107.2052 | 154.7384 | 223.4652 | 272.861 | 264.6078 | 140.7285 | 176.91 | 242.469 | 281.3515 | 254.1566 | 95.9117 | 105.4507 | 130.1052 | 177.7542 | 239.3887 | 283.0412 | 166.959 | 154.2834 | 147.0061 | 142.2933 | 190.6726 | 252.4617 | 290.2511 | 271.2525 |  | 207.6196 |  |  | 110.1877 | 115.8008 | 208.7904 | 107.4195 | 224.2474 | 116.3651 | 41.8135 | 41.0672 | 39.9497 | 40.0686 | 36.7595 | 42.5414 | 39.242 | 42.1808 | 107.4904 | 129.7785 | 122.5024 | 105.9405 | 280.5434 |  |  | 177.5735 |  | 158.3083 | 106.2928 | 143.8308 | 105.8164 | 221.8862 | 170.8393 | 297.1256 | 280.5275 | 284.9544 | 217.5484 | 257.2773 | 292.0229 | 314.0425 | 308.5349 | 178.3726 | 155.2594 | 203.7618 | 171.6831 | 205.3202 | 159.1528 | 234.6154 | 135.7513 | 269.3051 | 223.1503 | 194.3953 | 301.0931 |  | 207.1598 | 97.9673 | 126.6824 | 177.9829 | 231.7919 | 195.8889 | 215.8855 | 176.7913 |  | 149.5196 | 168.8992 | 248.3355 | 299.7437 | 290.6196 | 115.6269 | 164.1169 | 245.4783 | 301.7659 | 292.41 | 88.3783 | 99.0102 | 123.4826 | 175.3827 | 236.8924 | 164.2965 | 223.2627 | 147.3256 | 194.9536 | 163.5908 | 121.0047 | 162.197 | 234.2938 | 290.2801 | 283.455 | 135.4549 | 179.1123 | 262.2408 | 311.3743 | 288.9184 | 89.0936 | 106.4202 | 138.3777 | 189.6245 | 255.8241 | 121.0153 | 168.0797 | 176.8722 | 187.7951 | 126.7025 | 242.5931 | 170.0071 | 293.2586 | 281.6181 | 210.4872 | 209.6585 |  |  | 110.8748 | 123.7206 | 115.4383 | 224.9314 | 116.3525 | 193.0576 |  | 125.8251 | 113.3623 | 116.9766 | 62.7605 | 101.6609 | 112.2749 |  | 282.7868 | 340.4031 | 350.4326 | 449.8597 | 606.4514 | 580.1601 | 418.5029 | [23 empty] | 116.5233 | 593.3057 | 73.028 | 311.5949
16:02 | 9387 |  |  | 1.5442 | 33.4394 | 36.6665 | 10.1682 | 14.3974 | 20.9364 | 10.2825 | 1.6627 | 5.5567 | 1.2321 | 0.0544 |  |  |  | -13.1051 | 30.5339 | 44.8555 | 10.9719 |  | 14.7499 | 25.0496 | 0.5049 | 0.5477 | 2.4223 | 1.3253 | -1.3861 | 269.1973 | 265.1339 | 177.0197 | 206.0786 | 160.4154 | 142.1705 | 121.872 | 213.8568 | 159.4894 | 235.4162 | 287.2553 | 266.3356 | 181.1752 | 180.448 | 254.0094 | 282.632 | 299.0928 |  |  | 174.8311 |  | 366.0967 | 118.9048 | 156.5006 | 225.2158 | 269.7019 | 246.4352 | 219.4668 | 175.6037 | 245.8459 | 290.5601 | 278.8172 | 188.1803 | 98.0536 | 126.6826 | 173.9919 | 225.5607 | 192.2521 | 219.0789 | 207.8775 | 433.2842 | 119.8138 | 174.235 | 249.86 | 297.9226 | 322.665 | 116.1863 | 158.6108 | 218.8735 | 256.2009 | 247.7954 | 84.7202 | 97.1342 | 125.9029 | 176.0378 | 228.5412 | 184.3437 |  | 167.2691 | 375.478 |  | 107.2244 | 154.751 | 223.4619 | 272.8347 | 264.5802 | 140.7426 | 176.9173 | 242.461 | 281.3174 | 254.1288 | 95.9136 | 105.4583 | 130.1075 | 177.7542 | 239.3644 | 283.023 | 166.9322 | 154.267 | 146.995 | 142.2851 | 190.6774 | 252.445 | 290.2242 | 271.2192 |  | 207.5893 |  |  | 110.1636 | 115.7806 | 208.7858 | 107.4248 | 224.2385 | 116.3728 | 41.9517 | 41.1987 | 40.011 | 40.4566 | 37.2274 | 42.546 | 39.1528 | 42.1221 | 107.4717 | 129.7423 | 122.474 | 105.9182 | 280.5087 |  |  | 177.562 |  | 158.2991 | 106.2907 | 143.8216 | 105.8149 | 221.8769 | 170.857 | 297.0983 | 280.4947 | 284.926 | 217.5575 | 257.2789 | 292.0203 | 314.027 | 308.5179 | 178.3903 | 155.2326 | 203.7716 | 171.6101 | 205.3168 | 159.1635 | 234.6189 | 135.768 | 269.2746 | 223.1402 | 194.409 | 301.0603 |  | 207.1557 | 97.9667 | 126.685 | 177.979 | 231.7772 | 195.8655 | 215.8616 | 176.7634 |  | 149.5078 | 168.9053 | 248.3251 | 299.7056 | 290.5955 | 115.6327 | 164.1262 | 245.4768 | 301.7434 | 292.3806 | 88.3832 | 99.0178 | 123.4921 | 175.3898 | 236.8812 | 164.281 | 223.3504 | 147.2922 | 194.9399 | 163.5716 | 121.0125 | 162.2081 | 234.2897 | 290.2529 | 283.4293 | 135.4525 | 179.1206 | 262.2311 | 311.3435 | 288.8868 | 89.1099 | 106.4251 | 138.3968 | 189.6237 | 255.8059 | 121.0014 | 168.0659 | 176.8547 | 187.7735 | 126.7172 | 242.5848 | 170.0147 | 293.2329 | 281.5946 | 210.4566 | 209.6228 |  |  | 110.8608 | 123.7109 | 115.4275 | 224.8916 | 116.3406 | 193.0521 |  | 125.8099 | 113.3572 | 116.9627 | 62.7607 | 101.7028 | 112.2799 |  | 282.7301 | 340.3453 | 350.3916 | 449.4991 | 605.0237 | 578.4448 | 417.5805 | [23 empty] | 116.5092 | 591.7342 | 72.1471 | 311.5377
16:02 | 9388 |  |  | 1.201 | 33.156 | 36.499 | 9.9981 | 14.1843 | 20.6063 | 9.9665 | 1.6756 | 5.5398 | 1.2234 | 0.0491 |  |  |  | -13.3561 | 30.2691 | 44.4922 | 10.828 |  | 14.4107 | 24.6689 | 0.5058 | 0.5496 | 2.4212 | 1.3292 | -3.1166 | 269.1638 | 265.1045 | 177.0067 | 206.0564 | 160.4043 | 142.1552 | 121.8661 | 213.8472 | 159.4911 | 235.4005 | 287.2175 | 266.3068 | 181.1702 | 180.4306 | 253.9922 | 282.5775 | 299.0325 |  |  | 174.8035 |  | 366.0258 | 118.9035 | 156.4903 | 225.196 | 269.661 | 246.3998 | 219.4481 | 175.5999 | 245.8269 | 290.5296 | 278.7836 | 188.1748 | 98.0522 | 126.6825 | 173.9877 | 225.5374 | 192.2163 | 219.0542 | 207.8555 | 433.2097 | 119.8031 | 174.2353 | 249.8503 | 297.8838 | 322.7866 | 116.1863 | 158.6168 | 218.8638 | 256.1761 | 247.7681 | 84.7292 | 97.1303 | 125.9155 | 176.0377 | 228.5233 | 184.285 |  | 167.2367 | 375.4113 |  | 107.2425 | 154.7586 | 223.4451 | 272.8087 | 264.5572 | 140.7516 | 176.9186 | 242.4402 | 281.2789 | 254.096 | 95.9222 | 105.4548 | 130.105 | 177.7473 | 239.3351 | 282.9917 | 166.8987 | 154.248 | 146.9757 | 142.288 | 190.6758 | 252.4346 | 290.1916 | 271.1899 |  | 207.5648 |  |  | 110.1415 | 115.7585 | 208.7322 | 107.3617 | 224.2105 | 116.371 | 42.1687 | 41.4883 | 39.8949 | 40.7892 | 37.3345 | 42.577 | 38.7242 | 42.1259 | 107.45 | 129.713 | 122.4573 | 105.8956 | 280.4682 |  |  | 177.5611 |  | 158.2854 | 106.2876 | 143.8153 | 105.8095 | 221.8751 | 170.8569 | 297.0677 | 280.4693 | 284.8966 | 217.5738 | 257.2916 | 292.0182 | 314.0158 | 308.4931 | 178.396 | 155.2232 | 203.7923 | 171.5504 | 205.3178 | 159.1786 | 234.6195 | 135.7735 | 269.2463 | 223.132 | 194.4203 | 301.0351 |  | 207.1646 | 97.9795 | 126.6927 | 177.9928 | 231.7651 | 195.8515 | 215.8404 | 176.7476 |  | 149.5059 | 168.9213 | 248.3328 | 299.6802 | 290.5621 | 115.6285 | 164.1277 | 245.4579 | 301.7024 | 292.3463 | 88.3751 | 99.0301 | 123.4987 | 175.393 | 236.8674 | 164.2587 | 223.3271 | 147.2491 | 194.9333 | 163.5473 | 121.0277 | 162.2162 | 234.2898 | 290.225 | 283.4012 | 135.4603 | 179.1255 | 262.2149 | 311.309 | 288.8531 | 89.1086 | 106.4256 | 138.3942 | 189.6054 | 255.7928 | 120.9828 | 168.0477 | 176.8348 | 187.7435 | 126.7149 | 242.5681 | 170.017 | 293.1969 | 281.555 | 210.411 | 209.6019 |  |  | 110.847 | 123.6993 | 115.4129 | 224.8648 | 116.3283 | 193.0591 |  | 125.7957 | 113.3409 | 116.9495 | 62.7614 | 101.6574 | 112.2854 |  | 282.7019 | 340.2981 | 350.3353 | 449.0188 | 605.0404 | 579.1403 | 417.9567 | [23 empty] | 116.4932 | 592.0903 | 71.0772 | 311.5
16:02 | 9389 |  |  | 0.9785 | 32.9502 | 36.2647 | 9.7935 | 13.9419 | 20.2648 | 9.7204 | 1.6857 | 5.5184 | 1.2286 | 0.0476 |  |  |  | -13.4827 | 30.0158 | 44.229 | 10.72 |  | 14.1983 | 24.4171 | 0.507 | 0.5464 | 2.4104 | 1.33 | -0.9166 | 269.1365 | 265.0762 | 176.999 | 206.0372 | 160.396 | 142.1427 | 121.8573 | 213.8452 | 159.4923 | 235.3852 | 287.1869 | 266.2693 | 181.1726 | 180.4207 | 253.9835 | 282.5499 | 299.0036 |  |  | 174.7891 |  | 365.9715 | 118.916 | 156.4956 | 225.1897 | 269.6311 | 246.3769 | 219.439 | 175.6147 | 245.8107 | 290.5025 | 278.7474 | 188.1628 | 98.048 | 126.6847 | 173.9856 | 225.5157 | 192.1916 | 219.0249 | 207.8313 | 433.1336 | 119.7962 | 174.2397 | 249.8335 | 297.8536 | 322.7947 | 116.1735 | 158.612 | 218.8521 | 256.143 | 247.7358 | 84.7327 | 97.1264 | 125.9131 | 176.0261 | 228.5028 | 184.2118 |  | 167.1993 | 375.3423 |  | 107.2526 | 154.7587 | 223.4318 | 272.7799 | 264.5258 | 140.7589 | 176.9179 | 242.4159 | 281.2463 | 254.0528 | 95.9293 | 105.4477 | 130.1021 | 177.7439 | 239.3106 | 282.9511 | 166.8648 | 154.2343 | 146.9541 | 142.2967 | 190.6726 | 252.4191 | 290.1608 | 271.1573 |  | 207.5379 |  |  | 110.1222 | 115.7425 | 208.6846 | 107.3431 | 224.184 | 116.37 | 42.4544 | 41.6594 | 39.697 | 41.0983 | 36.8168 | 42.6474 | 38.4235 | 42.4015 | 107.4351 | 129.6863 | 122.4295 | 105.8726 | 280.4292 |  |  | 177.5435 |  | 158.2715 | 106.28 | 143.8097 | 105.8043 | 221.8745 | 170.8537 | 297.0279 | 280.4318 | 284.8567 | 217.5732 | 257.2896 | 292.0155 | 314.0048 | 308.4657 | 178.4081 | 155.2152 | 203.7777 | 171.5076 | 205.33 | 159.1895 | 234.6169 | 135.7703 | 269.2102 | 223.1238 | 194.4273 | 301.0022 |  | 207.1567 | 97.9841 | 126.7024 | 178.0022 | 231.7539 | 195.8622 | 215.8111 | 176.7293 |  | 149.5069 | 168.936 | 248.3351 | 299.6564 | 290.5247 | 115.6312 | 164.1309 | 245.436 | 301.6628 | 292.3047 | 88.3691 | 99.0268 | 123.501 | 175.3986 | 236.8478 | 164.2399 | 223.2972 | 147.213 | 194.9285 | 163.5167 | 121.0386 | 162.2241 | 234.2856 | 290.1997 | 283.3717 | 135.4751 | 179.1343 | 262.216 | 311.2859 | 288.8319 | 89.1072 | 106.4367 | 138.3885 | 189.6047 | 255.7839 | 120.9774 | 168.0223 | 176.82 | 187.9885 | 126.7116 | 242.5601 | 170.0192 | 293.1581 | 281.5111 | 210.3739 | 210.1247 |  |  | 110.8262 | 123.6849 | 115.3877 | 224.8558 | 116.3225 | 193.0215 |  | 125.7613 | 113.3228 | 116.9167 | 62.7482 | 101.6267 | 112.2802 |  | 282.6719 | 340.2404 | 350.2659 | 448.877 | 604.8372 | 579.1916 | 417.8289 | [23 empty] | 116.4705 | 592.0144 | 70.2035 | 311.4561
16:02 | 9390 |  |  | 0.7919 | 32.7967 | 36.1587 | 9.6906 | 13.8446 | 20.1242 | 9.5157 | 1.6919 | 5.4974 | 1.2276 | 0.0438 |  |  |  | -13.6011 | 29.9514 | 44.0129 | 10.631 |  | 14.0105 | 24.18 | 0.5058 | 0.5531 | 2.4009 | 1.3334 | -2.3613 | 269.1174 | 265.0541 | 176.9888 | 206.03 | 160.3866 | 142.1427 | 121.85 | 213.8406 | 159.4966 | 235.3718 | 287.1582 | 266.2348 | 181.1773 | 180.4081 | 254.0107 | 282.544 | 298.9885 |  |  | 174.7746 |  | 365.9189 | 118.9289 | 156.4996 | 225.1803 | 269.6006 | 246.3498 | 219.4229 | 175.6187 | 245.7939 | 290.4662 | 278.7127 | 188.1556 | 98.0449 | 126.6837 | 173.9766 | 225.4895 | 192.1653 | 218.994 | 207.8081 | 433.0566 | 119.8046 | 174.2305 | 249.8187 | 297.8225 | 322.7345 | 116.1705 | 158.6072 | 218.8363 | 256.1138 | 247.7091 | 84.7322 | 97.1406 | 125.9152 | 176.0169 | 228.4748 | 184.137 |  | 167.1708 | 375.2775 |  | 107.2653 | 154.7657 | 223.4294 | 272.7561 | 264.4955 | 140.7584 | 176.9173 | 242.4039 | 281.2142 | 254.0188 | 95.9363 | 105.4509 | 130.1115 | 177.7488 | 239.2989 | 282.9268 | 166.8378 | 154.222 | 146.9372 | 142.2978 | 190.6708 | 252.4093 | 290.1358 | 271.1203 |  | 207.5212 |  |  | 110.11 | 115.7301 | 208.679 | 107.3813 | 224.162 | 116.3681 | 42.691 | 41.8941 | 39.3038 | 41.3892 | 36.3547 | 42.6875 | 38.312 | 42.6731 | 107.4265 | 129.6632 | 122.4137 | 105.8554 | 280.3942 |  |  | 177.5234 |  | 158.2622 | 106.2689 | 143.7972 | 105.8048 | 221.8587 | 170.8589 | 296.9951 | 280.3963 | 284.8339 | 217.5632 | 257.2842 | 292.0084 | 313.9814 | 308.4414 | 178.4304 | 155.1883 | 203.7426 | 171.4542 | 205.3201 | 159.1966 | 234.6045 | 135.7623 | 269.1605 | 223.1097 | 194.4297 | 300.9691 |  | 207.1429 | 97.9791 | 126.7116 | 178.0024 | 231.7396 | 195.8706 | 215.782 | 176.7073 |  | 149.5124 | 168.9457 | 248.3388 | 299.6344 | 290.4832 | 115.6377 | 164.1394 | 245.4315 | 301.6381 | 292.2724 | 88.3646 | 99.0217 | 123.5079 | 175.4001 | 236.8382 | 164.2266 | 223.2657 | 147.1829 | 194.9249 | 163.4912 | 121.04 | 162.2328 | 234.2792 | 290.1735 | 283.3387 | 135.4701 | 179.1385 | 262.2033 | 311.254 | 288.7959 | 89.1126 | 106.4436 | 138.4029 | 189.6232 | 255.7638 | 120.9639 | 167.999 | 176.8044 | 188.2559 | 126.7248 | 242.5647 | 170.0416 | 293.1353 | 281.4805 | 210.3518 | 210.6132 |  |  | 110.8078 | 123.6762 | 115.3655 | 224.846 | 116.3142 | 192.9511 |  | 125.746 | 113.295 | 116.8943 | 62.7563 | 101.6238 | 112.2862 |  | 282.6259 | 340.1647 | 350.2154 | 449.0462 | 604.572 | 578.372 | 417.3909 | [23 empty] | 116.4531 | 591.472 | 69.6321 | 311.3953
16:02 | 9391 |  |  | 0.7224 | 32.7356 | 36.0601 | 9.6604 | 13.7977 | 20.1758 | 9.5286 | 1.6951 | 5.4818 | 1.2216 | 0.0448 |  |  |  | -13.6982 | 29.8969 | 44.0063 | 10.5234 |  | 13.9582 | 24.1902 | 0.5065 | 0.5518 | 2.3908 | 1.333 | -1.1485 | 269.0924 | 265.0265 | 176.9735 | 206.0204 | 160.3746 | 142.1327 | 121.8457 | 213.8147 | 159.5004 | 235.3645 | 287.1333 | 266.2032 | 181.1716 | 180.3909 | 254.0296 | 282.5198 | 298.9532 |  |  | 174.7536 |  | 365.8516 | 118.9194 | 156.4996 | 225.1635 | 269.5644 | 246.3126 | 219.4017 | 175.6192 | 245.7758 | 290.4306 | 278.6879 | 188.1459 | 98.0472 | 126.6878 | 173.9686 | 225.469 | 192.1389 | 218.9684 | 207.786 | 432.9846 | 119.8074 | 174.2223 | 249.8 | 297.7909 | 322.7305 | 116.1723 | 158.6045 | 218.8141 | 256.086 | 247.685 | 84.7331 | 97.159 | 125.9232 | 176.0082 | 228.4465 | 184.0774 |  | 167.1464 | 375.2045 |  | 107.2743 | 154.7629 | 223.4174 | 272.7247 | 264.4619 | 140.7551 | 176.9132 | 242.3882 | 281.179 | 253.9819 | 95.9282 | 105.4631 | 130.1161 | 177.7428 | 239.2779 | 282.8889 | 166.8148 | 154.2021 | 146.9238 | 142.2992 | 190.6726 | 252.403 | 290.1128 | 271.0898 |  | 207.4997 |  |  | 110.094 | 115.7122 | 208.6652 | 107.3684 | 224.1153 | 116.349 | 42.8293 | 41.9873 | 39.1364 | 41.6792 | 36.2823 | 42.6641 | 38.1788 | 42.8959 | 107.4201 | 129.6491 | 122.3974 | 105.843 | 280.3658 |  |  | 177.511 |  | 158.2497 | 106.2658 | 143.7856 | 105.8039 | 221.848 | 170.8774 | 296.9716 | 280.3643 | 284.8105 | 217.5554 | 257.2624 | 291.9972 | 313.9491 | 308.4085 | 178.4493 | 155.1563 | 203.736 | 171.4037 | 205.2953 | 159.2001 | 234.5881 | 135.7409 | 269.1111 | 223.0952 | 194.4312 | 300.9382 |  | 207.1264 | 97.9857 | 126.7175 | 177.9969 | 231.7237 | 195.856 | 215.7507 | 176.6804 |  | 149.5154 | 168.9555 | 248.3292 | 299.5996 | 290.4584 | 115.6425 | 164.1455 | 245.4348 | 301.6187 | 292.254 | 88.3616 | 99.0095 | 123.519 | 175.3967 | 236.8363 | 164.2152 | 223.2375 | 147.1496 | 194.9198 | 163.4684 | 121.0504 | 162.2562 | 234.2787 | 290.152 | 283.3146 | 135.4707 | 179.145 | 262.1786 | 311.2199 | 288.7593 | 89.1093 | 106.4501 | 138.4176 | 189.6351 | 255.7363 | 120.9486 | 167.9831 | 176.7911 | 188.2229 | 126.7432 | 242.5659 | 170.0544 | 293.1205 | 281.4578 | 210.3193 | 210.5715 |  |  | 110.7905 | 123.6625 | 115.3456 | 224.8384 | 116.3133 | 192.9216 |  | 125.7446 | 113.2895 | 116.8845 | 62.7611 | 101.652 | 112.3035 |  | 282.5891 | 340.1154 | 350.1751 | 449.0208 | 605.6272 | 579.0466 | 417.47 | [23 empty] | 116.4404 | 592.3369 | 69.4672 | 311.3523
16:02 | 9392 |  |  | 0.7006 | 32.8013 | 36.1585 | 9.6815 | 13.8281 | 20.0498 | 9.5316 | 1.7016 | 5.4682 | 1.2269 | 0.0448 |  |  |  | -13.6498 | 29.9311 | 43.8451 | 10.5252 |  | 13.8965 | 24.1282 | 0.5063 | 0.5486 | 2.3893 | 1.3299 | -2.7305 | 269.0625 | 264.9958 | 176.9591 | 206.0032 | 160.3628 | 142.1194 | 121.8404 | 213.8013 | 159.4965 | 235.3516 | 287.0899 | 266.162 | 181.1632 | 180.3952 | 254.0124 | 282.4939 | 298.914 |  |  | 174.7385 |  | 365.7929 | 118.9163 | 156.5104 | 225.1515 | 269.5331 | 246.2899 | 219.3955 | 175.6178 | 245.7687 | 290.4044 | 278.6429 | 188.135 | 98.0404 | 126.6962 | 173.9623 | 225.4473 | 192.1063 | 218.9387 | 207.7516 | 432.9091 | 119.7985 | 174.2295 | 249.7813 | 297.7566 | 322.7341 | 116.1785 | 158.5997 | 218.7955 | 256.055 | 247.6579 | 84.7331 | 97.1679 | 125.925 | 176.0109 | 228.4221 | 184.0341 |  | 167.1286 | 375.1379 |  | 107.2819 | 154.7595 | 223.4048 | 272.6859 | 264.4317 | 140.7489 | 176.9116 | 242.3715 | 281.1399 | 253.9507 | 95.9251 | 105.4689 | 130.1158 | 177.7398 | 239.2526 | 282.8309 | 166.781 | 154.1776 | 146.9136 | 142.3048 | 190.6764 | 252.394 | 290.082 | 271.0612 |  | 207.4718 |  |  | 110.0754 | 115.6953 | 208.6465 | 107.348 | 224.0671 | 116.3445 | 42.9354 | 41.9835 | 39.4376 | 41.7438 | 36.3289 | 42.6678 | 38.1354 | 42.8899 | 107.408 | 129.6288 | 122.3805 | 105.827 | 280.3304 |  |  | 177.4996 |  | 158.2422 | 106.265 | 143.7805 | 105.7934 | 221.835 | 170.895 | 296.9404 | 280.3286 | 284.7675 | 217.5402 | 257.2436 | 291.9963 | 313.926 | 308.3785 | 178.4797 | 155.1386 | 203.7366 | 171.3659 | 205.2918 | 159.2079 | 234.5861 | 135.7321 | 269.0759 | 223.0863 | 194.4396 | 300.897 |  | 207.1168 | 97.9876 | 126.7168 | 177.984 | 231.7108 | 195.8419 | 215.7103 | 176.6568 |  | 149.5057 | 168.9568 | 248.3108 | 299.5475 | 290.4181 | 115.6477 | 164.1602 | 245.4251 | 301.5935 | 292.2175 | 88.3712 | 98.9999 | 123.5319 | 175.4025 | 236.8273 | 164.2145 | 223.2101 | 147.1168 | 194.9059 | 163.4446 | 121.0627 | 162.2706 | 234.2774 | 290.1259 | 283.2934 | 135.4776 | 179.164 | 262.1714 | 311.1921 | 288.7343 | 89.1159 | 106.458 | 138.4202 | 189.6319 | 255.725 | 120.9471 | 167.9654 | 176.7777 | 188.2046 | 126.7421 | 242.5464 | 170.045 | 293.0917 | 281.427 | 210.2827 | 210.5389 |  |  | 110.7702 | 123.644 | 115.3201 | 224.8303 | 116.3106 | 192.8896 |  | 125.7079 | 113.2622 | 116.8621 | 62.7473 | 101.6539 | 112.2909 |  | 282.5331 | 340.0514 | 350.1092 | 449.4563 | 605.4407 | 578.8599 | 417.5321 | [23 empty] | 116.4172 | 592.1503 | 69.4283 | 311.2923
16:02 | 9393 |  |  | 0.7678 | 32.8013 | 35.9719 | 9.6686 | 13.7962 | 20.0711 | 9.4947 | 1.7018 | 5.4492 | 1.2283 | 0.0442 |  |  |  | -13.8787 | 29.8624 | 43.9186 | 10.5092 |  | 13.8195 | 24.0994 | 0.5061 | 0.5487 | 2.3874 | 1.3276 | -4.2494 | 269.0361 | 264.9751 | 176.95 | 205.9926 | 160.3505 | 142.1152 | 121.8347 | 213.7991 | 159.5038 | 235.3392 | 287.0611 | 266.1234 | 181.1598 | 180.3941 | 253.9809 | 282.4477 | 298.8699 |  |  | 174.7248 |  | 365.7337 | 118.9229 | 156.5147 | 225.1462 | 269.5002 | 246.2614 | 219.3762 | 175.6192 | 245.7558 | 290.379 | 278.605 | 188.1311 | 98.0407 | 126.7021 | 173.961 | 225.4234 | 192.0803 | 218.9192 | 207.7255 | 432.8391 | 119.7994 | 174.2349 | 249.7651 | 297.7243 | 322.7084 | 116.1795 | 158.6032 | 218.786 | 256.0201 | 247.6265 | 84.7333 | 97.1779 | 125.9253 | 176.0135 | 228.3989 | 184.0037 |  | 167.1197 | 375.0824 |  | 107.3095 | 154.7685 | 223.4019 | 272.6625 | 264.407 | 140.7612 | 176.9188 | 242.3686 | 281.1116 | 253.9228 | 95.9404 | 105.4675 | 130.1237 | 177.7474 | 239.237 | 282.7861 | 166.7524 | 154.1587 | 146.8963 | 142.3125 | 190.6829 | 252.3875 | 290.0528 | 271.033 |  | 207.4507 |  |  | 110.059 | 115.6819 | 208.5943 | 107.2639 | 224.0312 | 116.352 | 42.973 | 42.2614 | 39.5637 | 41.6501 | 36.4172 | 42.7183 | 38.5178 | 42.665 | 107.3912 | 129.5982 | 122.3604 | 105.804 | 280.2924 |  |  | 177.4797 |  | 158.227 | 106.2555 | 143.7701 | 105.7797 | 221.8082 | 170.8894 | 296.8981 | 280.2923 | 284.7285 | 217.5271 | 257.2468 | 291.9896 | 313.9135 | 308.3416 | 178.4961 | 155.1158 | 203.6845 | 171.3285 | 205.2705 | 159.2211 | 234.5841 | 135.7425 | 269.0468 | 223.0749 | 194.441 | 300.8592 |  | 207.1183 | 97.9932 | 126.7306 | 177.9893 | 231.6955 | 195.8337 | 215.6828 | 176.6411 |  | 149.508 | 168.9634 | 248.2999 | 299.512 | 290.3622 | 115.6581 | 164.1661 | 245.4072 | 301.5593 | 292.1778 | 88.3771 | 99.0056 | 123.5468 | 175.4113 | 236.8207 | 164.2092 | 223.1816 | 147.0818 | 194.8839 | 163.4142 | 121.0622 | 162.2714 | 234.2732 | 290.0999 | 283.257 | 135.478 | 179.1698 | 262.1667 | 311.1606 | 288.7054 | 89.1236 | 106.4608 | 138.4164 | 189.622 | 255.7087 | 120.9365 | 167.941 | 176.758 | 188.2202 | 126.733 | 242.5198 | 170.0383 | 293.056 | 281.395 | 210.2431 | 210.4726 |  |  | 110.7551 | 123.6299 | 115.2949 | 224.8046 | 116.2968 | 192.8482 |  | 125.6946 | 113.2535 | 116.8503 | 62.7506 | 101.6486 | 112.3105 |  | 282.5064 | 340.0002 | 350.059 | 449.1433 | 605.3513 | 579.2025 | 418.0809 | [23 empty] | 116.4024 | 592.2769 | 69.2706 | 311.2533
16:02 | 9394 |  |  | 0.7159 | 32.7474 | 35.9307 | 9.678 | 13.8612 | 20.0954 | 9.4473 | 1.7031 | 5.4475 | 1.2334 | 0.0451 |  |  |  | -13.9447 | 29.9497 | 43.9651 | 10.5389 |  | 13.8385 | 23.9715 | 0.5075 | 0.5502 | 2.3874 | 1.3247 | -2.7671 | 269.0064 | 264.9515 | 176.9358 | 205.9726 | 160.3362 | 142.109 | 121.8262 | 213.7818 | 159.5102 | 235.3302 | 287.031 | 266.0938 | 181.1585 | 180.3659 | 253.9498 | 282.4165 | 298.8282 |  |  | 174.7014 |  | 365.6682 | 118.9147 | 156.5133 | 225.1343 | 269.4668 | 246.2234 | 219.3556 | 175.6208 | 245.7368 | 290.3513 | 278.5717 | 188.124 | 98.0489 | 126.7095 | 173.9626 | 225.405 | 192.0664 | 218.9 | 207.708 | 432.7712 | 119.8095 | 174.2372 | 249.752 | 297.6967 | 322.6899 | 116.1796 | 158.6059 | 218.7727 | 255.9834 | 247.6042 | 84.7288 | 97.1874 | 125.9231 | 176.0172 | 228.3875 | 183.9772 |  | 167.1122 | 375.0211 |  | 107.333 | 154.7762 | 223.3956 | 272.6417 | 264.375 | 140.7713 | 176.9265 | 242.3647 | 281.0867 | 253.8928 | 95.9551 | 105.4677 | 130.1247 | 177.7427 | 239.2184 | 282.7583 | 166.7271 | 154.1507 | 146.8791 | 142.3193 | 190.6948 | 252.3819 | 290.0266 | 271.0049 |  | 207.4292 |  |  | 110.0458 | 115.6697 | 208.5488 | 107.2079 | 223.9998 | 116.3544 | 42.8365 | 42.5011 | 39.5537 | 41.6467 | 36.7223 | 42.7412 | 38.9837 | 42.4117 | 107.3736 | 129.5726 | 122.3321 | 105.7842 | 280.2564 |  |  | 177.4606 |  | 158.2159 | 106.2555 | 143.7653 | 105.7812 | 221.8154 | 170.8916 | 296.8623 | 280.2601 | 284.704 | 217.5262 | 257.2417 | 291.9797 | 313.8918 | 308.304 | 178.4883 | 155.0853 | 203.6286 | 171.2798 | 205.2647 | 159.224 | 234.5686 | 135.7624 | 269.0066 | 223.0561 | 194.4368 | 300.8264 |  | 207.1111 | 97.9916 | 126.7425 | 177.9973 | 231.6757 | 195.8208 | 215.6587 | 176.619 |  | 149.5035 | 168.9724 | 248.2896 | 299.4812 | 290.3198 | 115.6658 | 164.1611 | 245.3944 | 301.5163 | 292.1445 | 88.3839 | 99.0254 | 123.553 | 175.419 | 236.8099 | 164.2042 | 223.1537 | 147.0531 | 194.8612 | 163.3869 | 121.0727 | 162.2727 | 234.2675 | 290.0771 | 283.2217 | 135.4861 | 179.1754 | 262.1609 | 311.133 | 288.6763 | 89.1259 | 106.4694 | 138.4202 | 189.6262 | 255.6944 | 120.9252 | 167.9258 | 176.7436 | 188.2155 | 126.7348 | 242.5144 | 170.0485 | 293.0251 | 281.3677 | 210.2064 | 210.4093 |  |  | 110.7441 | 123.6185 | 115.2711 | 224.7804 | 116.2903 | 192.818 |  | 125.6775 | 113.2321 | 116.8275 | 62.7582 | 101.6388 | 112.3053 |  | 282.4413 | 339.943 | 349.9903 | 449.3552 | 605.5391 | 578.6521 | 417.1941 | [23 empty] | 116.3858 | 592.0956 | 69.2385 | 311.1922
16:02 | 9395 |  |  | 0.6517 | 32.7756 | 35.8966 | 9.6822 | 13.78 | 20.0847 | 9.4966 | 1.7049 | 5.4373 | 1.2318 | 0.0453 |  |  |  | -13.8655 | 29.9349 | 44.0003 | 10.5703 |  | 13.8223 | 24.108 | 0.5066 | 0.5499 | 2.3871 | 1.3233 | -3.2842 | 268.9743 | 264.92 | 176.9234 | 205.9499 | 160.3286 | 142.0978 | 121.8178 | 213.7755 | 159.5063 | 235.3159 | 286.9873 | 266.0647 | 181.1628 | 180.347 | 253.9874 | 282.4094 | 298.8083 |  |  | 174.6826 |  | 365.6107 | 118.9167 | 156.5195 | 225.1251 | 269.4385 | 246.197 | 219.3468 | 175.6087 | 245.7281 | 290.323 | 278.541 | 188.119 | 98.0563 | 126.7212 | 173.9636 | 225.3882 | 192.0416 | 218.8766 | 207.6871 | 432.7024 | 119.8161 | 174.2442 | 249.7446 | 297.6705 | 322.6793 | 116.1791 | 158.5963 | 218.7513 | 255.9544 | 247.5714 | 84.7265 | 97.1975 | 125.9294 | 176.0081 | 228.3696 | 183.9519 |  | 167.0954 | 374.9538 |  | 107.3468 | 154.7807 | 223.3807 | 272.6098 | 264.3483 | 140.7625 | 176.9272 | 242.3407 | 281.0483 | 253.8628 | 95.9672 | 105.4763 | 130.1281 | 177.7426 | 239.2017 | 282.7287 | 166.6955 | 154.1322 | 146.8654 | 142.3195 | 190.6986 | 252.374 | 289.9979 | 270.9742 |  | 207.3963 |  |  | 110.0316 | 115.6559 | 208.5384 | 107.2301 | 223.9724 | 116.3572 | 42.8217 | 42.4435 | 39.4469 | 41.6983 | 37.271 | 42.7974 | 38.8546 | 41.9123 | 107.3602 | 129.5532 | 122.3174 | 105.7709 | 280.2206 |  |  | 177.4561 |  | 158.211 | 106.2561 | 143.7654 | 105.7815 | 221.8257 | 170.9107 | 296.8333 | 280.2333 | 284.6843 | 217.5141 | 257.239 | 291.9745 | 313.8713 | 308.2768 | 178.5127 | 155.0658 | 203.5691 | 171.242 | 205.276 | 159.2331 | 234.5553 | 135.7627 | 268.9633 | 223.0444 | 194.4466 | 300.7968 |  | 207.0969 | 97.9879 | 126.7426 | 178.0006 | 231.666 | 195.8035 | 215.6287 | 176.6019 |  | 149.495 | 168.988 | 248.2965 | 299.4546 | 290.2815 | 115.6618 | 164.1633 | 245.3796 | 301.4808 | 292.101 | 88.3827 | 99.0286 | 123.5587 | 175.4219 | 236.7932 | 164.1903 | 223.122 | 147.0207 | 194.8574 | 163.3621 | 121.08 | 162.2681 | 234.2586 | 290.0524 | 283.1959 | 135.4944 | 179.1797 | 262.1455 | 311.1032 | 288.6416 | 89.1317 | 106.4794 | 138.4341 | 189.6316 | 255.6799 | 120.9116 | 167.907 | 176.7296 | 188.1951 | 126.7348 | 242.5193 | 170.0633 | 292.9864 | 281.3265 | 210.1658 | 210.3519 |  |  | 110.7241 | 123.605 | 115.2458 | 224.7477 | 116.2789 | 192.8064 |  | 125.6609 | 113.2237 | 116.8186 | 62.7678 | 101.6288 | 112.3233 |  | 282.3976 | 339.9143 | 349.9369 | 449.3941 | 605.2542 | 578.9844 | 417.6564 | [23 empty] | 116.3707 | 592.1193 | 69.2813 | 311.156
16:02 | 9396 |  |  | 0.5818 | 32.6937 | 36.004 | 9.5296 | 13.7381 | 20.07 | 9.4791 | 1.7068 | 5.4326 | 1.2345 | 0.0454 |  |  |  | -13.9703 | 29.9455 | 43.876 | 10.4989 |  | 13.8429 | 24.0157 | 0.5071 | 0.5511 | 2.3865 | 1.3212 | -4.9413 | 268.9529 | 264.8977 | 176.924 | 205.9424 | 160.3293 | 142.0955 | 121.8152 | 213.7872 | 159.5165 | 235.309 | 286.9623 | 266.0337 | 181.1655 | 180.3613 | 254.0238 | 282.3941 | 298.793 |  |  | 174.666 |  | 365.5568 | 118.9339 | 156.5245 | 225.1191 | 269.4099 | 246.1766 | 219.3371 | 175.6143 | 245.7218 | 290.293 | 278.517 | 188.1189 | 98.0601 | 126.7289 | 173.9611 | 225.3671 | 192.0141 | 218.8534 | 207.6651 | 432.6338 | 119.8245 | 174.2424 | 249.7292 | 297.632 | 322.6369 | 116.1791 | 158.5994 | 218.7335 | 255.932 | 247.5383 | 84.734 | 97.206 | 125.9447 | 176.0031 | 228.35 | 183.9588 |  | 167.081 | 374.8918 |  | 107.3579 | 154.7889 | 223.3676 | 272.5803 | 264.3166 | 140.753 | 176.929 | 242.3192 | 281.0165 | 253.8281 | 95.9795 | 105.4875 | 130.1418 | 177.7438 | 239.1885 | 282.6965 | 166.6642 | 154.1069 | 146.8552 | 142.3146 | 190.6964 | 252.3536 | 289.9719 | 270.9423 |  | 207.3511 |  |  | 110.0095 | 115.6303 | 208.5041 | 107.2025 | 223.9264 | 116.3482 | 42.9873 | 42.2907 | 39.6621 | 41.6938 | 37.734 | 42.8523 | 38.7471 | 41.7288 | 107.3359 | 129.5366 | 122.2938 | 105.7526 | 280.179 |  |  | 177.4405 |  | 158.1997 | 106.2528 | 143.7597 | 105.7759 | 221.8024 | 170.9217 | 296.8094 | 280.2027 | 284.6514 | 217.5018 | 257.2251 | 291.9595 | 313.8529 | 308.2411 | 178.5323 | 155.0513 | 203.465 | 171.2006 | 205.2555 | 159.2391 | 234.5445 | 135.7476 | 268.9206 | 223.0277 | 194.4515 | 300.7701 |  | 207.085 | 97.9908 | 126.7455 | 177.9917 | 231.653 | 195.7884 | 215.5955 | 176.5829 |  | 149.5046 | 169.0039 | 248.2961 | 299.4314 | 290.2462 | 115.6649 | 164.1809 | 245.3733 | 301.4752 | 292.0826 | 88.3862 | 99.0139 | 123.57 | 175.418 | 236.7762 | 164.1626 | 223.0915 | 146.9856 | 194.8628 | 163.3367 | 121.0855 | 162.2884 | 234.2583 | 290.028 | 283.1755 | 135.4897 | 179.1791 | 262.1258 | 311.0666 | 288.607 | 89.136 | 106.4886 | 138.4415 | 189.6252 | 255.6488 | 120.8886 | 167.8806 | 176.7217 | 188.1703 | 126.7425 | 242.5099 | 170.0638 | 292.954 | 281.2845 | 210.1263 | 210.2991 |  |  | 110.7023 | 123.593 | 115.2167 | 224.7107 | 116.2575 | 192.7883 |  | 125.6293 | 113.2001 | 116.7923 | 62.758 | 101.6397 | 112.3243 |  | 282.3409 | 339.8411 | 349.8723 | 449.2522 | 605.3617 | 578.7247 | 417.2804 | [23 empty] | 116.3467 | 592.0432 | 69.0915 | 311.091
16:02 | 9397 |  |  | 0.5972 | 32.7446 | 35.9017 | 9.5915 | 13.8344 | 20.1052 | 9.5333 | 1.7083 | 5.4252 | 1.233 | 0.046 |  |  |  | -13.8397 | 29.9735 | 43.8811 | 10.4635 |  | 13.8414 | 23.9734 | 0.5064 | 0.5481 | 2.3859 | 1.3192 | -1.8876 | 268.9242 | 264.8706 | 176.9105 | 205.9267 | 160.319 | 142.0914 | 121.8134 | 213.7817 | 159.5191 | 235.293 | 286.9222 | 265.9981 | 181.16 | 180.347 | 254.009 | 282.3659 | 298.7643 |  |  | 174.6459 |  | 365.4878 | 118.9401 | 156.5235 | 225.1057 | 269.3759 | 246.1448 | 219.323 | 175.6152 | 245.7068 | 290.2541 | 278.4831 | 188.1112 | 98.05 | 126.7292 | 173.957 | 225.3421 | 191.985 | 218.8314 | 207.6398 | 432.5623 | 119.8247 | 174.2366 | 249.713 | 297.5893 | 322.6336 | 116.1855 | 158.6023 | 218.729 | 255.9063 | 247.5192 | 84.7327 | 97.2072 | 125.9524 | 176.0123 | 228.3405 | 183.9782 |  | 167.0667 | 374.8341 |  | 107.3785 | 154.7968 | 223.3647 | 272.5571 | 264.2842 | 140.753 | 176.9267 | 242.3164 | 280.9888 | 253.7953 | 96.0013 | 105.4946 | 130.1528 | 177.7457 | 239.1693 | 282.6629 | 166.6354 | 154.0941 | 146.8446 | 142.3176 | 190.6951 | 252.3364 | 289.9396 | 270.9071 |  | 207.3191 |  |  | 109.9896 | 115.6057 | 208.4736 | 107.1759 | 223.8861 | 116.3449 | 43.1011 | 42.2534 | 39.6508 | 41.4222 | 37.9918 | 42.8273 | 38.3644 | 42.0875 | 107.313 | 129.5116 | 122.2671 | 105.7357 | 280.1365 |  |  | 177.4148 |  | 158.1881 | 106.2473 | 143.7476 | 105.7776 | 221.7918 | 170.9225 | 296.778 | 280.1693 | 284.6147 | 217.5096 | 257.2214 | 291.9506 | 313.838 | 308.2052 | 178.5112 | 155.0278 | 203.4315 | 171.1431 | 205.2415 | 159.2431 | 234.5365 | 135.7559 | 268.8777 | 223.0119 | 194.452 | 300.7313 |  | 207.0817 | 97.9863 | 126.7527 | 177.9895 | 231.6347 | 195.7773 | 215.5598 | 176.565 |  | 149.5035 | 169.011 | 248.288 | 299.4032 | 290.2113 | 115.6758 | 164.1886 | 245.3644 | 301.4355 | 292.0489 | 88.4023 | 99.0141 | 123.579 | 175.4272 | 236.7519 | 164.1449 | 223.0771 | 146.9615 | 194.886 | 163.3133 | 121.0934 | 162.3046 | 234.2496 | 289.9988 | 283.1404 | 135.4842 | 179.1868 | 262.115 | 311.0339 | 288.5759 | 89.1372 | 106.4947 | 138.4421 | 189.6197 | 255.6299 | 120.8745 | 167.8573 | 176.7087 | 188.1492 | 126.75 | 242.4923 | 170.0668 | 292.9298 | 281.2519 | 210.0912 | 210.2521 |  |  | 110.6903 | 123.5733 | 115.1905 | 224.6825 | 116.2485 | 192.7588 |  | 125.6021 | 113.1823 | 116.7721 | 62.7436 | 101.6658 | 112.309 |  | 282.2973 | 339.7804 | 349.8113 | 449.3124 | 605.3345 | 579.0049 | 417.5805 | [23 empty] | 116.3257 | 592.1697 | 69.1803 | 311.0389
16:02 | 9398 |  |  | 0.593 | 32.7268 | 35.862 | 9.6058 | 13.9372 | 20.1188 | 9.6518 | 1.7078 | 5.4168 | 1.231 | 0.0459 |  |  |  | -13.7797 | 29.9573 | 44.0169 | 10.5378 |  | 13.8085 | 23.9754 | 0.5077 | 0.5464 | 2.3878 | 1.3179 | -4.0499 | 268.8873 | 264.8371 | 176.882 | 205.903 | 160.3048 | 142.074 | 121.8027 | 213.745 | 159.5075 | 235.2678 | 286.8754 | 265.9551 | 181.1564 | 180.2967 | 253.9456 | 282.3018 | 298.6918 |  |  | 174.6253 |  | 365.4186 | 118.9252 | 156.5145 | 225.0859 | 269.3339 | 246.1086 | 219.3048 | 175.607 | 245.6793 | 290.224 | 278.4479 | 188.1025 | 98.0439 | 126.7302 | 173.9519 | 225.3211 | 191.9569 | 218.8288 | 207.6137 | 432.4869 | 119.8263 | 174.2394 | 249.696 | 297.566 | 322.6271 | 116.1847 | 158.5916 | 218.7147 | 255.8716 | 247.4866 | 84.7351 | 97.2035 | 125.9548 | 175.9994 | 228.3147 | 183.9756 |  | 167.0393 | 374.7651 |  | 107.3906 | 154.797 | 223.3561 | 272.5288 | 264.2579 | 140.7539 | 176.9143 | 242.2975 | 280.9433 | 253.7613 | 96.0226 | 105.4887 | 130.1497 | 177.7426 | 239.1405 | 282.6198 | 166.6107 | 154.076 | 146.8267 | 142.329 | 190.6989 | 252.3339 | 289.9075 | 270.8753 |  | 207.3017 |  |  | 109.9713 | 115.5852 | 208.4384 | 107.1269 | 223.8516 | 116.3343 | 43.2421 | 42.2621 | 39.4359 | 40.6394 | 38.2107 | 42.7896 | 38.0465 | 41.7473 | 107.2944 | 129.4807 | 122.2435 | 105.7135 | 280.1084 |  |  | 177.401 |  | 158.1808 | 106.248 | 143.7447 | 105.7827 | 221.7984 | 170.9275 | 296.7393 | 280.1438 | 284.59 | 217.5053 | 257.2345 | 291.947 | 313.837 | 308.1688 | 178.4861 | 155.0034 | 203.4473 | 171.093 | 205.2481 | 159.257 | 234.5318 | 135.7647 | 268.8391 | 223.0081 | 194.4589 | 300.6882 |  | 207.0686 | 97.9798 | 126.7591 | 177.9961 | 231.6145 | 195.7591 | 215.5333 | 176.5487 |  | 149.4948 | 169.0191 | 248.2913 | 299.3742 | 290.1726 | 115.6716 | 164.1823 | 245.3398 | 301.3796 | 291.9973 | 88.4008 | 99.0207 | 123.583 | 175.4375 | 236.7274 | 164.1206 | 223.0595 | 146.9363 | 194.926 | 163.2865 | 121.0921 | 162.296 | 234.2379 | 289.9728 | 283.0962 | 135.4907 | 179.1936 | 262.1097 | 311.0102 | 288.5449 | 89.1385 | 106.4983 | 138.4431 | 189.6222 | 255.6167 | 120.8671 | 167.8392 | 176.6837 | 188.1201 | 126.7477 | 242.4789 | 170.069 | 292.8978 | 281.2131 | 210.0505 | 210.2083 |  |  | 110.6737 | 123.5562 | 115.1735 | 224.6422 | 116.2403 | 192.7045 |  | 125.5827 | 113.1751 | 116.7639 | 62.7625 | 101.6689 | 112.319 |  | 282.2543 | 339.7408 | 349.7594 | 449.1298 | 605.0161 | 578.5689 | 417.1667 | [23 empty] | 116.3102 | 591.7925 | 69.3035 | 310.9975
16:03 | 9399 |  |  | 0.6152 | 32.693 | 35.7147 | 9.5611 | 13.9668 | 20.1035 | 9.6605 | 1.7118 | 5.4107 | 1.2245 | 0.0436 |  |  |  | -13.8518 | 29.9181 | 43.9727 | 10.5098 |  | 13.7797 | 23.9522 | 0.5071 | 0.5492 | 2.3841 | 1.3184 | -3.2585 | 268.8541 | 264.8043 | 176.8599 | 205.8843 | 160.2961 | 142.0542 | 121.7884 | 213.7076 | 159.5041 | 235.252 | 286.8524 | 265.9184 | 181.1499 | 180.2858 | 253.8865 | 282.2402 | 298.6263 |  |  | 174.6057 |  | 365.3611 | 118.9138 | 156.5212 | 225.0714 | 269.3034 | 246.0783 | 219.2912 | 175.6154 | 245.6648 | 290.1963 | 278.4171 | 188.0957 | 98.0455 | 126.7437 | 173.9501 | 225.2957 | 191.9377 | 218.8304 | 207.5939 | 432.4129 | 119.8275 | 174.2346 | 249.678 | 297.5439 | 322.5979 | 116.1875 | 158.5915 | 218.6967 | 255.8382 | 247.4583 | 84.7377 | 97.2087 | 125.9576 | 175.9906 | 228.2817 | 183.9713 |  | 167.0188 | 374.6986 |  | 107.3941 | 154.7959 | 223.3434 | 272.4954 | 264.2217 | 140.7524 | 176.9128 | 242.2653 | 280.904 | 253.7354 | 96.0369 | 105.4845 | 130.154 | 177.7368 | 239.1187 | 282.5994 | 166.586 | 154.0546 | 146.8164 | 142.3271 | 190.7059 | 252.3341 | 289.8818 | 270.8499 |  | 207.2845 |  |  | 109.9557 | 115.5648 | 208.3993 | 107.0676 | 223.8163 | 116.3185 | 43.4574 | 42.1385 | 39.7415 | 40.3286 | 38.4337 | 42.763 | 38.6874 | 41.239 | 107.2791 | 129.4586 | 122.2266 | 105.6907 | 280.0743 |  |  | 177.3802 |  | 158.1717 | 106.2422 | 143.7428 | 105.7782 | 221.7883 | 170.9309 | 296.7058 | 280.1121 | 284.5586 | 217.4876 | 257.2295 | 291.9402 | 313.8266 | 308.1373 | 178.4514 | 154.9872 | 203.4303 | 171.0527 | 205.2418 | 159.2669 | 234.526 | 135.7507 | 268.809 | 222.9977 | 194.4695 | 300.6548 |  | 207.0482 | 97.9837 | 126.7633 | 177.9925 | 231.5917 | 195.7292 | 215.502 | 176.5216 |  | 149.4903 | 169.0286 | 248.2901 | 299.346 | 290.1344 | 115.6639 | 164.1788 | 245.3133 | 301.3591 | 291.9655 | 88.3942 | 99.0208 | 123.5895 | 175.4369 | 236.7101 | 164.0875 | 223.0306 | 146.9053 | 194.9664 | 163.2575 | 121.0986 | 162.2942 | 234.2341 | 289.9444 | 283.0666 | 135.4982 | 179.1969 | 262.1025 | 310.9846 | 288.522 | 89.1379 | 106.5047 | 138.4431 | 189.6233 | 255.5992 | 120.852 | 167.8204 | 176.6701 | 188.1025 | 126.7439 | 242.4726 | 170.0725 | 292.8603 | 281.1775 | 210.0421 | 210.1808 |  |  | 110.6568 | 123.5453 | 115.1557 | 224.6032 | 116.2246 | 192.6484 |  | 125.5542 | 113.1582 | 116.752 | 62.7664 | 101.6464 | 112.3232 |  | 282.2092 | 339.6867 | 349.7152 | 449.2327 | 605.007 | 578.7452 | 417.3909 | [23 empty] | 116.2928 | 591.8761 | 69.1787 | 310.9479
16:03 | 9400 |  |  | 0.5442 | 32.6694 | 35.7594 | 9.4927 | 13.8106 | 20.059 | 9.7233 | 1.7143 | 5.4063 | 1.2257 | 0.0437 |  |  |  | -14.0215 | 29.934 | 43.8631 | 10.4458 |  | 13.8059 | 23.9197 | 0.5076 | 0.5469 | 2.3818 | 1.317 | -3.4354 | 268.8171 | 264.7735 | 176.8494 | 205.8775 | 160.2889 | 142.0484 | 121.7881 | 213.7016 | 159.5128 | 235.2416 | 286.8254 | 265.8908 | 181.1452 | 180.2949 | 253.9014 | 282.2329 | 298.6192 |  |  | 174.5887 |  | 365.2971 | 118.9201 | 156.524 | 225.0559 | 269.2709 | 246.0482 | 219.2746 | 175.6133 | 245.6478 | 290.1637 | 278.3888 | 188.0952 | 98.0483 | 126.7548 | 173.9541 | 225.2775 | 191.9199 | 218.8288 | 207.5815 | 432.3444 | 119.8295 | 174.2334 | 249.6665 | 297.5187 | 322.5455 | 116.1924 | 158.5888 | 218.6837 | 255.8084 | 247.4344 | 84.727 | 97.208 | 125.957 | 175.9898 | 228.2634 | 183.9606 |  | 167.0006 | 374.6371 |  | 107.418 | 154.8017 | 223.3386 | 272.4735 | 264.1943 | 140.7662 | 176.9241 | 242.2652 | 280.8822 | 253.7096 | 96.0477 | 105.4915 | 130.1634 | 177.7381 | 239.1011 | 282.597 | 166.5623 | 154.0415 | 146.8122 | 142.3283 | 190.7079 | 252.3195 | 289.858 | 270.8191 |  | 207.2669 |  |  | 109.9371 | 115.5389 | 208.3926 | 107.0962 | 223.7866 | 116.3104 | 43.641 | 41.8363 | 40.1184 | 40.8405 | 38.2875 | 42.7149 | 39.5065 | 41.3639 | 107.2762 | 129.4309 | 122.205 | 105.6695 | 280.0305 |  |  | 177.3553 |  | 158.1557 | 106.236 | 143.7287 | 105.7636 | 221.7602 | 170.9327 | 296.6719 | 280.0693 | 284.5199 | 217.4682 | 257.2211 | 291.9388 | 313.804 | 308.1025 | 178.423 | 154.9676 | 203.383 | 170.9941 | 205.2097 | 159.2706 | 234.5205 | 135.7286 | 268.7754 | 222.9869 | 194.4768 | 300.6235 |  | 207.0329 | 97.9864 | 126.7621 | 177.9909 | 231.5791 | 195.7088 | 215.4645 | 176.4949 |  | 149.481 | 169.033 | 248.2829 | 299.3182 | 290.0987 | 115.6721 | 164.187 | 245.3118 | 301.3423 | 291.9438 | 88.3927 | 99.0174 | 123.6025 | 175.4344 | 236.707 | 164.0595 | 223.0108 | 146.8828 | 194.9939 | 163.2409 | 121.1154 | 162.2989 | 234.2334 | 289.9111 | 283.0392 | 135.4965 | 179.2012 | 262.0894 | 310.9516 | 288.4919 | 89.1367 | 106.512 | 138.4514 | 189.6273 | 255.5831 | 120.8442 | 167.805 | 176.6598 | 188.0941 | 126.7544 | 242.4752 | 170.0836 | 292.8376 | 281.149 | 210.0394 | 210.1321 |  |  | 110.6416 | 123.5279 | 115.1342 | 224.5652 | 116.2139 | 192.6474 |  | 125.5258 | 113.145 | 116.7351 | 62.7651 | 101.6455 | 112.3287 |  | 282.1724 | 339.6293 | 349.6618 | 449.2327 | 604.9448 | 578.8075 | 417.0804 | [23 empty] | 116.2732 | 591.8762 | 69.0017 | 310.9008
16:03 | 9401 |  |  | 0.3583 | 32.5156 | 35.554 | 9.3811 | 13.7577 | 20.0628 | 9.5723 | 1.7205 | 5.4045 | 1.2245 | 0.043 |  |  |  | -14.0755 | 29.8235 | 43.8431 | 10.4194 |  | 13.6883 | 23.7994 | 0.507 | 0.5515 | 2.382 | 1.3192 | -3.7437 | 268.7832 | 264.7403 | 176.8443 | 205.8634 | 160.278 | 142.0406 | 121.7837 | 213.708 | 159.5194 | 235.231 | 286.7906 | 265.8546 | 181.1407 | 180.2843 | 253.9272 | 282.2308 | 298.6065 |  |  | 174.5718 |  | 365.2312 | 118.9276 | 156.5221 | 225.0405 | 269.2353 | 246.0183 | 219.261 | 175.6087 | 245.6296 | 290.1358 | 278.3478 | 188.0913 | 98.043 | 126.7502 | 173.9445 | 225.2604 | 191.888 | 218.8127 | 207.5548 | 432.2728 | 119.8385 | 174.2428 | 249.6537 | 297.4817 | 322.4936 | 116.1892 | 158.5881 | 218.6692 | 255.7803 | 247.4056 | 84.7263 | 97.2157 | 125.9625 | 175.9923 | 228.2525 | 183.9478 |  | 166.9824 | 374.5649 |  | 107.43 | 154.8055 | 223.3266 | 272.4401 | 264.1637 | 140.7722 | 176.934 | 242.2626 | 280.8513 | 253.671 | 96.0494 | 105.4884 | 130.1634 | 177.7308 | 239.0798 | 282.5776 | 166.5342 | 154.0316 | 146.8031 | 142.3362 | 190.7139 | 252.2991 | 289.8246 | 270.7803 |  | 207.2487 |  |  | 109.9213 | 115.515 | 208.3928 | 107.1148 | 223.756 | 116.3088 | 43.6416 | 41.4414 | 40.2367 | 41.2512 | 38.0319 | 42.687 | 39.8488 | 41.2072 | 107.259 | 129.3993 | 122.1746 | 105.6423 | 279.9942 |  |  | 177.3428 |  | 158.1434 | 106.2373 | 143.7184 | 105.7571 | 221.749 | 170.945 | 296.6415 | 280.0316 | 284.4925 | 217.4529 | 257.206 | 291.929 | 313.7781 | 308.0593 | 178.4363 | 154.9453 | 203.3544 | 170.9346 | 205.1896 | 159.2769 | 234.5107 | 135.7243 | 268.7344 | 222.9759 | 194.4822 | 300.5887 |  | 207.0336 | 97.9844 | 126.766 | 177.9938 | 231.5684 | 195.6987 | 215.4371 | 176.4801 |  | 149.4871 | 169.0449 | 248.2789 | 299.2952 | 290.0603 | 115.682 | 164.2003 | 245.318 | 301.3135 | 291.9162 | 88.3879 | 99.0203 | 123.6068 | 175.4306 | 236.6964 | 164.0314 | 222.9864 | 146.8628 | 194.9947 | 163.2292 | 121.1342 | 162.3044 | 234.2311 | 289.8844 | 283.0143 | 135.5031 | 179.2134 | 262.0802 | 310.9173 | 288.4548 | 89.1449 | 106.5121 | 138.4672 | 189.6349 | 255.5619 | 120.8403 | 167.7847 | 176.636 | 188.0763 | 126.7555 | 242.465 | 170.0832 | 292.8166 | 281.1172 | 210.0353 | 210.0702 |  |  | 110.6211 | 123.5126 | 115.1135 | 224.5278 | 116.1983 | 192.6562 |  | 125.4971 | 113.1287 | 116.715 | 62.7689 | 101.6848 | 112.3389 |  | 282.1316 | 339.5936 | 349.6137 | 449.5362 | 605.4576 | 579.182 | 417.784 | [23 empty] | 116.253 | 592.3198 | 68.61 | 310.8626
16:03 | 9402 |  |  | 0.316 | 32.5084 | 35.544 | 9.3413 | 13.7397 | 20.0531 | 9.4154 | 1.7234 | 5.3976 | 1.2236 | 0.0436 |  |  |  | -13.9483 | 29.8191 | 43.8206 | 10.4859 |  | 13.6473 | 23.6447 | 0.5058 | 0.5493 | 2.3786 | 1.3164 | -3.3738 | 268.7543 | 264.71 | 176.8393 | 205.8487 | 160.2664 | 142.0297 | 121.7827 | 213.7075 | 159.5169 | 235.2141 | 286.7667 | 265.8197 | 181.143 | 180.2863 | 253.9254 | 282.1956 | 298.5628 |  |  | 174.5579 |  | 365.1726 | 118.9433 | 156.5346 | 225.0349 | 269.2064 | 245.9929 | 219.2525 | 175.6288 | 245.6242 | 290.1156 | 278.3108 | 188.0848 | 98.0416 | 126.7512 | 173.9375 | 225.2373 | 191.8569 | 218.7876 | 207.5225 | 432.201 | 119.8399 | 174.2574 | 249.6416 | 297.4434 | 322.4938 | 116.1892 | 158.5918 | 218.6562 | 255.7546 | 247.3805 | 84.7321 | 97.2246 | 125.9715 | 176.0059 | 228.2416 | 183.9248 |  | 166.9675 | 374.5003 |  | 107.4366 | 154.8121 | 223.3154 | 272.4118 | 264.1261 | 140.7625 | 176.9339 | 242.2425 | 280.8117 | 253.6369 | 96.0533 | 105.4842 | 130.1604 | 177.7232 | 239.0533 | 282.5493 | 166.5116 | 154.0139 | 146.7939 | 142.338 | 190.719 | 252.2876 | 289.7837 | 270.7508 |  | 207.2259 |  |  | 109.911 | 115.4985 | 208.3636 | 107.0927 | 223.7307 | 116.3101 | 43.4874 | 41.1399 | 40.1595 | 41.4231 | 37.8607 | 42.6913 | 39.7938 | 40.6323 | 107.2346 | 129.3746 | 122.1555 | 105.6217 | 279.956 |  |  | 177.3227 |  | 158.1313 | 106.2252 | 143.7055 | 105.7531 | 221.7524 | 170.9489 | 296.6102 | 279.9965 | 284.4564 | 217.431 | 257.1957 | 291.9082 | 313.7509 | 308.0241 | 178.4599 | 154.9269 | 203.3381 | 170.8978 | 205.2002 | 159.2782 | 234.4947 | 135.7413 | 268.6899 | 222.9548 | 194.476 | 300.5572 |  | 207.0347 | 97.988 | 126.7809 | 177.99 | 231.5537 | 195.6831 | 215.4094 | 176.4715 |  | 149.4981 | 169.0562 | 248.2577 | 299.2629 | 290.0196 | 115.6814 | 164.1994 | 245.2983 | 301.27 | 291.8618 | 88.3857 | 99.0295 | 123.6037 | 175.4404 | 236.6718 | 164.0003 | 222.9559 | 146.8366 | 194.9706 | 163.2072 | 121.1365 | 162.3013 | 234.2133 | 289.8578 | 282.9712 | 135.5052 | 179.2166 | 262.0677 | 310.8802 | 288.4163 | 89.1445 | 106.511 | 138.4736 | 189.6389 | 255.5355 | 120.8275 | 167.7577 | 176.6128 | 188.0517 | 126.7536 | 242.4514 | 170.0867 | 292.7865 | 281.083 | 210.0314 | 210.0181 |  |  | 110.5999 | 123.4943 | 115.0935 | 224.4962 | 116.1791 | 192.6456 |  | 125.4774 | 113.1138 | 116.6944 | 62.7673 | 101.702 | 112.3391 |  | 282.0929 | 339.5586 | 349.552 | 448.7567 | 604.7675 | 578.4445 | 417.0426 | [23 empty] | 116.2353 | 591.606 | 68.5162 | 310.8258
16:03 | 9403 |  |  | 0.231 | 32.484 | 35.456 | 9.323 | 13.6845 | 19.9945 | 9.4664 | 1.7241 | 5.396 | 1.2191 | 0.0426 |  |  |  | -13.9197 | 29.8451 | 43.7785 | 10.4983 |  | 13.6911 | 23.7136 | 0.508 | 0.5472 | 2.3798 | 1.3144 | -3.0608 | 268.7241 | 264.6802 | 176.827 | 205.8347 | 160.2544 | 142.0235 | 121.7784 | 213.7059 | 159.521 | 235.2036 | 286.7324 | 265.7871 | 181.1474 | 180.2797 | 253.9178 | 282.1609 | 298.5223 |  |  | 174.5409 |  | 365.1159 | 118.9586 | 156.542 | 225.0235 | 269.1689 | 245.9642 | 219.2325 | 175.6382 | 245.6076 | 290.0907 | 278.2737 | 188.0734 | 98.0494 | 126.7544 | 173.9316 | 225.2077 | 191.8281 | 218.7675 | 207.4985 | 432.1208 | 119.8287 | 174.2537 | 249.6262 | 297.4085 | 322.4762 | 116.1953 | 158.5912 | 218.6428 | 255.7311 | 247.3572 | 84.739 | 97.2133 | 125.9759 | 176.0152 | 228.234 | 183.9016 |  | 166.9484 | 374.4381 |  | 107.4585 | 154.8224 | 223.3064 | 272.3961 | 264.1037 | 140.7858 | 176.934 | 242.2358 | 280.7794 | 253.6108 | 96.0609 | 105.4895 | 130.1594 | 177.7264 | 239.0298 | 282.5322 | 166.4964 | 154.0002 | 146.7899 | 142.3408 | 190.724 | 252.2789 | 289.7601 | 270.7292 |  | 207.202 |  |  | 109.8986 | 115.4874 | 208.3311 | 107.0764 | 223.7185 | 116.3175 | 43.3596 | 40.5501 | 40.2239 | 41.4998 | 37.5768 | 42.6465 | 40.0738 | 40.0612 | 107.2218 | 129.3601 | 122.1372 | 105.5935 | 279.9135 |  |  | 177.2996 |  | 158.1102 | 106.2126 | 143.6913 | 105.7447 | 221.7485 | 170.9509 | 296.5702 | 279.9684 | 284.4194 | 217.3999 | 257.2025 | 291.9052 | 313.7323 | 307.9896 | 178.4652 | 154.91 | 203.2462 | 170.8635 | 205.2054 | 159.2842 | 234.4889 | 135.7532 | 268.6451 | 222.9397 | 194.4723 | 300.518 |  | 207.0207 | 97.9872 | 126.7899 | 177.983 | 231.5357 | 195.6667 | 215.3753 | 176.4455 |  | 149.4949 | 169.0535 | 248.2392 | 299.2343 | 289.9742 | 115.6829 | 164.1977 | 245.2751 | 301.2263 | 291.813 | 88.387 | 99.0406 | 123.599 | 175.4426 | 236.6455 | 163.9746 | 222.9305 | 146.8258 | 194.9342 | 163.1875 | 121.1342 | 162.2947 | 234.2022 | 289.8288 | 282.9254 | 135.5029 | 179.2215 | 262.0536 | 310.8477 | 288.3865 | 89.1454 | 106.5263 | 138.4753 | 189.6394 | 255.5164 | 120.8159 | 167.7426 | 176.5882 | 188.0317 | 126.756 | 242.4463 | 170.088 | 292.7548 | 281.0516 | 210.0008 | 209.9659 |  |  | 110.5836 | 123.4748 | 115.0829 | 224.4667 | 116.1631 | 192.6301 |  | 125.4551 | 113.0941 | 116.6827 | 62.7627 | 101.7003 | 112.3333 |  | 282.0147 | 339.4892 | 349.4824 | 449.0208 | 605.0055 | 578.6109 | 416.8487 | [23 empty] | 116.2199 | 591.8082 | 68.4739 | 310.752
16:03 | 9404 |  |  | 0.2076 | 32.458 | 35.5551 | 9.3212 | 13.5934 | 19.9245 | 9.4325 | 1.7256 | 5.386 | 1.2179 | 0.042 |  |  |  | -14.2006 | 29.7003 | 43.7237 | 10.382 |  | 13.5549 | 23.6641 | 0.5065 | 0.5491 | 2.3801 | 1.315 | -3.3853 | 268.6981 | 264.6419 | 176.8096 | 205.8141 | 160.2431 | 142.018 | 121.7675 | 213.6937 | 159.5217 | 235.1857 | 286.6906 | 265.7511 | 181.1439 | 180.2503 | 253.8845 | 282.0983 | 298.4755 |  |  | 174.513 |  | 365.0505 | 118.9529 | 156.5399 | 224.9998 | 269.127 | 245.9288 | 219.2068 | 175.6053 | 245.5819 | 290.0563 | 278.2371 | 188.0611 | 98.0554 | 126.7519 | 173.9222 | 225.1783 | 191.7939 | 218.7574 | 207.4758 | 432.0472 | 119.8292 | 174.2418 | 249.61 | 297.3729 | 322.4383 | 116.1973 | 158.5884 | 218.6264 | 255.6978 | 247.325 | 84.7352 | 97.1982 | 125.9808 | 176.0092 | 228.2172 | 183.892 |  | 166.9241 | 374.3684 |  | 107.4807 | 154.8308 | 223.2965 | 272.3649 | 264.0769 | 140.7995 | 176.9275 | 242.2233 | 280.7416 | 253.5778 | 96.0668 | 105.494 | 130.1687 | 177.7326 | 239.0169 | 282.5102 | 166.4709 | 153.9961 | 146.7801 | 142.3448 | 190.7263 | 252.2669 | 289.7382 | 270.6965 |  | 207.1751 |  |  | 109.8811 | 115.4674 | 208.3041 | 107.0415 | 223.6968 | 116.318 | 43.2436 | 40.3715 | 40.4741 | 41.2873 | 37.4622 | 42.5601 | 40.7222 | 39.9809 | 107.2003 | 129.3423 | 122.1185 | 105.5673 | 279.8865 |  |  | 177.293 |  | 158.1089 | 106.2205 | 143.6897 | 105.7462 | 221.7446 | 170.9619 | 296.5415 | 279.9433 | 284.3984 | 217.3867 | 257.2059 | 291.9032 | 313.7171 | 307.9573 | 178.4645 | 154.893 | 203.1031 | 170.8304 | 205.1925 | 159.2953 | 234.4812 | 135.7512 | 268.6087 | 222.9314 | 194.4793 | 300.4887 |  | 207.0114 | 97.9879 | 126.7945 | 177.9861 | 231.5221 | 195.6595 | 215.3465 | 176.4235 |  | 149.4974 | 169.0668 | 248.2395 | 299.2204 | 289.9449 | 115.6834 | 164.1971 | 245.2629 | 301.1952 | 291.7822 | 88.3838 | 99.0481 | 123.611 | 175.4415 | 236.629 | 163.9555 | 222.9002 | 146.8176 | 194.9104 | 163.1761 | 121.1407 | 162.3066 | 234.1975 | 289.803 | 282.8962 | 135.5108 | 179.2401 | 262.0438 | 310.8194 | 288.3613 | 89.1543 | 106.5399 | 138.4852 | 189.6444 | 255.5033 | 120.8161 | 167.7171 | 176.5601 | 188.0038 | 126.7504 | 242.4363 | 170.0804 | 292.7144 | 281.0128 | 209.9739 | 209.9354 |  |  | 110.5671 | 123.4604 | 115.064 | 224.4399 | 116.144 | 192.604 |  | 125.4358 | 113.0871 | 116.6703 | 62.7744 | 101.6954 | 112.3425 |  | 281.9394 | 339.4513 | 349.4474 | 449.0382 | 605.1466 | 578.1857 | 417.2247 | [23 empty] | 116.2041 | 591.6661 | 68.195 | 310.6954
16:03 | 9405 |  |  | 0.3236 | 32.4625 | 35.5158 | 9.3312 | 13.5926 | 19.9013 | 9.377 | 1.7279 | 5.3764 | 1.2193 | 0.0425 |  |  |  | -14.2982 | 29.6635 | 43.6071 | 10.2446 |  | 13.5623 | 23.7167 | 0.5067 | 0.5488 | 2.3774 | 1.3146 | -3.9515 | 268.6804 | 264.6107 | 176.8078 | 205.8007 | 160.2384 | 142.0111 | 121.7685 | 213.6978 | 159.5269 | 235.1782 | 286.6568 | 265.7209 | 181.1416 | 180.2462 | 253.865 | 282.0764 | 298.4536 |  |  | 174.4811 |  | 364.9901 | 118.9493 | 156.533 | 224.9851 | 269.0905 | 245.8945 | 219.1902 | 175.5893 | 245.5629 | 290.0232 | 278.2037 | 188.0579 | 98.0539 | 126.7555 | 173.9206 | 225.1623 | 191.7605 | 218.75 | 207.4555 | 431.9749 | 119.8428 | 174.2487 | 249.5929 | 297.3411 | 322.3643 | 116.1964 | 158.5865 | 218.6142 | 255.6648 | 247.2923 | 84.7282 | 97.1901 | 125.9863 | 176.0001 | 228.1954 | 183.8863 |  | 166.9004 | 374.307 |  | 107.4945 | 154.834 | 223.2862 | 272.3365 | 264.046 | 140.7783 | 176.9251 | 242.2059 | 280.7072 | 253.535 | 96.0728 | 105.4992 | 130.1785 | 177.7314 | 238.9989 | 282.4689 | 166.4456 | 153.9808 | 146.7689 | 142.3421 | 190.7214 | 252.2603 | 289.7022 | 270.6662 |  | 207.1586 |  |  | 109.8624 | 115.4428 | 208.2762 | 107.016 | 223.6547 | 116.3116 | 43.1877 | 40.8795 | 40.6822 | 40.9053 | 37.5589 | 42.4441 | 41.3123 | 40.0236 | 107.1753 | 129.3248 | 122.1 | 105.5541 | 279.8502 |  |  | 177.2801 |  | 158.1079 | 106.2226 | 143.6877 | 105.7485 | 221.7228 | 170.9708 | 296.513 | 279.9092 | 284.3709 | 217.3805 | 257.2059 | 291.8957 | 313.7048 | 307.9269 | 178.484 | 154.8774 | 203.0452 | 170.7937 | 205.1665 | 159.2976 | 234.4693 | 135.7313 | 268.5705 | 222.9185 | 194.4915 | 300.4613 |  | 207.0017 | 97.9933 | 126.7932 | 177.9901 | 231.5102 | 195.6436 | 215.3182 | 176.4074 |  | 149.4917 | 169.0765 | 248.2391 | 299.1995 | 289.9185 | 115.6829 | 164.2021 | 245.2627 | 301.1698 | 291.7522 | 88.3742 | 99.0486 | 123.6304 | 175.4449 | 236.6241 | 163.9401 | 222.8725 | 146.8023 | 194.8887 | 163.162 | 121.1366 | 162.3258 | 234.182 | 289.7743 | 282.8591 | 135.5215 | 179.2458 | 262.0308 | 310.7929 | 288.3287 | 89.1498 | 106.5416 | 138.4935 | 189.6476 | 255.4842 | 120.8053 | 167.6952 | 176.5383 | 187.9793 | 126.7536 | 242.4214 | 170.0874 | 292.6882 | 280.9738 | 209.9579 | 209.9167 |  |  | 110.5507 | 123.4424 | 115.0417 | 224.4158 | 116.1257 | 192.5692 |  | 125.4105 | 113.0732 | 116.6598 | 62.7734 | 101.6971 | 112.3553 |  | 281.9038 | 339.4225 | 349.3924 | 448.727 | 604.8356 | 578.4348 | 417.2868 | [23 empty] | 116.1854 | 591.6352 | 68.1 | 310.6631
16:03 | 9406 |  |  | 0.3412 | 32.4892 | 35.5211 | 9.4079 | 13.5983 | 19.8042 | 9.3278 | 1.7265 | 5.3707 | 1.2267 | 0.0409 |  |  |  | -14.2605 | 29.6996 | 43.6356 | 10.3466 |  | 13.5193 | 23.6139 | 0.5054 | 0.5456 | 2.3777 | 1.3138 | -1.9325 | 268.6556 | 264.579 | 176.8024 | 205.7818 | 160.2337 | 142.0037 | 121.7642 | 213.7007 | 159.5342 | 235.1715 | 286.6255 | 265.6822 | 181.142 | 180.2274 | 253.8763 | 282.0686 | 298.4311 |  |  | 174.4612 |  | 364.9292 | 118.9563 | 156.5351 | 224.9752 | 269.0663 | 245.8689 | 219.1798 | 175.6063 | 245.5547 | 289.992 | 278.1714 | 188.0554 | 98.05 | 126.7739 | 173.9219 | 225.1476 | 191.7373 | 218.7328 | 207.4331 | 431.8995 | 119.8502 | 174.2452 | 249.5768 | 297.3033 | 322.3036 | 116.197 | 158.5882 | 218.5941 | 255.634 | 247.2656 | 84.7352 | 97.1853 | 125.9894 | 175.9926 | 228.1673 | 183.8834 |  | 166.8812 | 374.2481 |  | 107.5052 | 154.8384 | 223.278 | 272.3092 | 264.0229 | 140.7916 | 176.9409 | 242.1925 | 280.6865 | 253.4972 | 96.0829 | 105.503 | 130.1885 | 177.7399 | 238.9765 | 282.4296 | 166.4256 | 153.9631 | 146.7609 | 142.3319 | 190.7226 | 252.2506 | 289.6694 | 270.6401 |  | 207.1467 |  |  | 109.8426 | 115.4285 | 208.2549 | 106.9967 | 223.6184 | 116.2932 | 43.1543 | 41.2296 | 40.4144 | 40.6022 | 37.7465 | 42.4125 | 41.5824 | 39.935 | 107.1522 | 129.305 | 122.0827 | 105.5377 | 279.8048 |  |  | 177.2539 |  | 158.0882 | 106.2123 | 143.6727 | 105.7362 | 221.688 | 170.9716 | 296.47 | 279.8685 | 284.333 | 217.37 | 257.2081 | 291.8897 | 313.6908 | 307.8896 | 178.4853 | 154.8618 | 203.0307 | 170.7615 | 205.1432 | 159.3057 | 234.4593 | 135.7127 | 268.5272 | 222.9066 | 194.4998 | 300.4212 |  | 206.9905 | 97.9916 | 126.7927 | 177.99 | 231.4916 | 195.6245 | 215.2913 | 176.3822 |  | 149.4841 | 169.0796 | 248.2408 | 299.1656 | 289.8808 | 115.6931 | 164.2065 | 245.2602 | 301.1446 | 291.7213 | 88.3699 | 99.042 | 123.6441 | 175.4364 | 236.617 | 163.9294 | 222.8422 | 146.7919 | 194.872 | 163.1495 | 121.1382 | 162.3409 | 234.179 | 289.7528 | 282.8285 | 135.5382 | 179.2441 | 262.0255 | 310.7708 | 288.3012 | 89.1548 | 106.5387 | 138.5094 | 189.6513 | 255.4663 | 120.79 | 167.6784 | 176.5156 | 187.9631 | 126.7522 | 242.4049 | 170.0966 | 292.6652 | 280.9423 | 209.9493 | 209.8714 |  |  | 110.5384 | 123.4285 | 115.0283 | 224.3754 | 116.1065 | 192.5502 |  | 125.3833 | 113.0437 | 116.6317 | 62.7504 | 101.6833 | 112.3575 |  | 281.8491 | 339.3459 | 349.3404 | 449.1802 | 605.1011 | 578.6323 | 417.2279 | [23 empty] | 116.1656 | 591.8667 | 68.1133 | 310.5975
16:03 | 9407 |  |  | 0.3696 | 32.451 | 35.5269 | 9.4032 | 13.7039 | 19.7103 | 9.3429 | 1.7248 | 5.3609 | 1.2292 | 0.0431 |  |  |  | -14.1251 | 29.7158 | 43.6959 | 10.4123 |  | 13.4392 | 23.5396 | 0.5069 | 0.5441 | 2.3776 | 1.3152 | -2.2189 | 268.6257 | 264.5476 | 176.7804 | 205.7673 | 160.2207 | 141.9948 | 121.7576 | 213.6821 | 159.5275 | 235.1518 | 286.5896 | 265.6432 | 181.1359 | 180.199 | 253.8628 | 282.0126 | 298.3828 |  |  | 174.457 |  | 364.8646 | 118.9644 | 156.5431 | 224.967 | 269.0382 | 245.8496 | 219.1737 | 175.6309 | 245.54 | 289.9595 | 278.1493 | 188.0524 | 98.0484 | 126.7773 | 173.9171 | 225.1235 | 191.7171 | 218.716 | 207.4077 | 431.8339 | 119.8565 | 174.245 | 249.5741 | 297.2695 | 322.2778 | 116.2031 | 158.5854 | 218.5794 | 255.6048 | 247.2363 | 84.7371 | 97.1802 | 125.9929 | 175.9895 | 228.1449 | 183.8778 |  | 166.859 | 374.1797 |  | 107.5187 | 154.8459 | 223.2709 | 272.2794 | 263.9922 | 140.8034 | 176.9379 | 242.1706 | 280.6454 | 253.4729 | 96.0977 | 105.4962 | 130.1865 | 177.7339 | 238.9551 | 282.3866 | 166.4004 | 153.9439 | 146.7458 | 142.326 | 190.7238 | 252.2272 | 289.6388 | 270.603 |  | 207.1255 |  |  | 109.8207 | 115.4115 | 208.2156 | 106.9611 | 223.5942 | 116.2632 | 43.0001 | 41.5068 | 39.9851 | 40.3836 | 37.9594 | 42.5621 | 41.7128 | 39.8506 | 107.1297 | 129.272 | 122.067 | 105.5181 | 279.7678 |  |  | 177.2361 |  | 158.072 | 106.2098 | 143.6638 | 105.7288 | 221.6755 | 170.9684 | 296.4369 | 279.8271 | 284.296 | 217.3693 | 257.2035 | 291.8794 | 313.6694 | 307.8566 | 178.4557 | 154.8436 | 202.9978 | 170.7281 | 205.1277 | 159.3142 | 234.4509 | 135.7091 | 268.4935 | 222.8952 | 194.4997 | 300.3919 |  | 206.9838 | 97.9894 | 126.8004 | 177.9886 | 231.4828 | 195.6123 | 215.2581 | 176.3526 |  | 149.4877 | 169.0871 | 248.232 | 299.1276 | 289.8449 | 115.7017 | 164.2101 | 245.245 | 301.1203 | 291.6937 | 88.3721 | 99.0345 | 123.6495 | 175.4408 | 236.6004 | 163.9123 | 222.8101 | 146.7819 | 194.8561 | 163.139 | 121.1525 | 162.3522 | 234.1774 | 289.7307 | 282.7987 | 135.5424 | 179.2508 | 262.0191 | 310.7366 | 288.2711 | 89.1602 | 106.5441 | 138.5172 | 189.6568 | 255.4392 | 120.7831 | 167.6509 | 176.4913 | 187.9292 | 126.7506 | 242.3961 | 170.0975 | 292.6223 | 280.9042 | 209.9422 | 209.8088 |  |  | 110.5213 | 123.4195 | 115.0113 | 224.3417 | 116.0911 | 192.5254 |  | 125.3681 | 113.0319 | 116.6235 | 62.7586 | 101.6661 | 112.3507 |  | 281.8111 | 339.2851 | 349.303 | 449.2386 | 604.922 | 578.6326 | 417.2068 | [23 empty] | 116.151 | 591.7773 | 68.1556 | 310.5481
16:03 | 9408 |  |  | 0.3549 | 32.5133 | 35.6093 | 9.3848 | 13.6428 | 19.8567 | 9.3703 | 1.7226 | 5.3583 | 1.2265 | 0.0425 |  |  |  | -14.0525 | 29.7324 | 43.7259 | 10.4307 |  | 13.4782 | 23.5401 | 0.5055 | 0.5452 | 2.3793 | 1.3131 | -1.652 | 268.5961 | 264.5221 | 176.7668 | 205.7564 | 160.2063 | 141.9849 | 121.7526 | 213.665 | 159.5285 | 235.1401 | 286.556 | 265.612 | 181.132 | 180.1902 | 253.8364 | 281.9733 | 298.3525 |  |  | 174.4496 |  | 364.8041 | 118.9729 | 156.5451 | 224.953 | 269.0072 | 245.8185 | 219.1648 | 175.6426 | 245.5254 | 289.931 | 278.1093 | 188.0423 | 98.0478 | 126.7736 | 173.9093 | 225.0995 | 191.6825 | 218.6998 | 207.3849 | 431.7604 | 119.8577 | 174.2565 | 249.5584 | 297.2418 | 322.244 | 116.2047 | 158.578 | 218.5685 | 255.5742 | 247.2095 | 84.7402 | 97.1773 | 126.0012 | 175.9875 | 228.1252 | 183.8746 |  | 166.8366 | 374.1068 |  | 107.5305 | 154.8468 | 223.2567 | 272.2547 | 263.9615 | 140.8109 | 176.9275 | 242.1566 | 280.606 | 253.4466 | 96.1009 | 105.4923 | 130.1762 | 177.7256 | 238.9342 | 282.3258 | 166.3775 | 153.9301 | 146.7271 | 142.3232 | 190.7222 | 252.2123 | 289.606 | 270.5643 |  | 207.1008 |  |  | 109.8044 | 115.3963 | 208.1845 | 106.96 | 223.5729 | 116.2517 | 42.8267 | 41.8883 | 39.9107 | 40.0576 | 37.858 | 42.7184 | 41.7992 | 39.7875 | 107.1073 | 129.2451 | 122.0425 | 105.4933 | 279.7284 |  |  | 177.218 |  | 158.0594 | 106.2028 | 143.6573 | 105.7296 | 221.6777 | 170.973 | 296.3984 | 279.7948 | 284.2561 | 217.3755 | 257.2026 | 291.8772 | 313.6608 | 307.8246 | 178.4244 | 154.8286 | 202.9997 | 170.6888 | 205.1181 | 159.3249 | 234.4423 | 135.712 | 268.4564 | 222.8742 | 194.4997 | 300.36 |  | 206.9802 | 97.9849 | 126.8061 | 177.9815 | 231.4702 | 195.5948 | 215.2445 | 176.3276 |  | 149.4824 | 169.0925 | 248.2193 | 299.0983 | 289.8114 | 115.7027 | 164.2226 | 245.2276 | 301.0841 | 291.6586 | 88.3742 | 99.036 | 123.6536 | 175.4445 | 236.5864 | 163.8924 | 222.7782 | 146.77 | 194.8251 | 163.1211 | 121.1588 | 162.3617 | 234.1683 | 289.707 | 282.7644 | 135.5354 | 179.2577 | 262.0032 | 310.6967 | 288.24 | 89.1567 | 106.551 | 138.5116 | 189.6513 | 255.4209 | 120.7793 | 167.6313 | 176.4732 | 187.9025 | 126.7551 | 242.3962 | 170.1016 | 292.5912 | 280.8708 | 209.9324 | 209.7845 |  |  | 110.5041 | 123.406 | 115.0001 | 224.326 | 116.0779 | 192.5008 |  | 125.3405 | 113.0109 | 116.6053 | 62.7661 | 101.6907 | 112.3511 |  | 281.7585 | 339.2422 | 349.2486 | 448.521 | 604.7916 | 578.0196 | 416.776 | [23 empty] | 116.1334 | 591.4056 | 68.2761 | 310.5004
16:03 | 9409 |  |  | 0.3872 | 32.5067 | 35.6128 | 9.4551 | 13.6384 | 19.8488 | 9.2779 | 1.7235 | 5.3582 | 1.2294 | 0.0437 |  |  |  | -14.111 | 29.7171 | 43.8588 | 10.4261 |  | 13.5076 | 23.6105 | 0.505 | 0.5474 | 2.3806 | 1.3118 | -1.2305 | 268.5632 | 264.4916 | 176.756 | 205.733 | 160.1921 | 141.9683 | 121.7443 | 213.6456 | 159.5312 | 235.1254 | 286.5166 | 265.5741 | 181.1303 | 180.1756 | 253.8191 | 281.938 | 298.3229 |  |  | 174.4283 |  | 364.7416 | 118.9656 | 156.5453 | 224.938 | 268.9746 | 245.7901 | 219.1486 | 175.6278 | 245.516 | 289.9016 | 278.0625 | 188.0337 | 98.0431 | 126.7804 | 173.91 | 225.0795 | 191.6475 | 218.6829 | 207.3615 | 431.7049 | 119.8562 | 174.2552 | 249.5333 | 297.2043 | 322.2381 | 116.2095 | 158.5817 | 218.5538 | 255.5498 | 247.1824 | 84.7405 | 97.1741 | 126.0077 | 175.9839 | 228.1001 | 183.8673 |  | 166.8174 | 374.0471 |  | 107.5454 | 154.8489 | 223.2427 | 272.2252 | 263.9324 | 140.8212 | 176.9208 | 242.1497 | 280.5777 | 253.4079 | 96.0876 | 105.4998 | 130.1828 | 177.7302 | 238.9108 | 282.2639 | 166.3603 | 153.9173 | 146.7143 | 142.3235 | 190.7192 | 252.2034 | 289.5701 | 270.5318 |  | 207.0825 |  |  | 109.7848 | 115.3757 | 208.1666 | 106.9627 | 223.56 | 116.242 | 42.6337 | 42.3586 | 40.018 | 39.6695 | 37.2538 | 42.733 | 41.2669 | 39.8756 | 107.0829 | 129.2264 | 122.0178 | 105.4668 | 279.6916 |  |  | 177.197 |  | 158.0536 | 106.1996 | 143.6479 | 105.7249 | 221.6711 | 170.9843 | 296.3601 | 279.7627 | 284.2212 | 217.3698 | 257.2057 | 291.8767 | 313.6564 | 307.7769 | 178.3888 | 154.8081 | 202.9837 | 170.6556 | 205.1149 | 159.3271 | 234.4281 | 135.7125 | 268.4138 | 222.855 | 194.5053 | 300.3257 |  | 206.9684 | 97.9861 | 126.812 | 177.9747 | 231.4444 | 195.577 | 215.2359 | 176.3091 |  | 149.4826 | 169.1009 | 248.2127 | 299.0706 | 289.7798 | 115.7037 | 164.23 | 245.2179 | 301.047 | 291.6192 | 88.3696 | 99.0285 | 123.66 | 175.4459 | 236.5686 | 163.8767 | 222.7505 | 146.7487 | 194.8016 | 163.096 | 121.1625 | 162.375 | 234.1639 | 289.6878 | 282.7363 | 135.5342 | 179.2662 | 261.9894 | 310.6708 | 288.2107 | 89.1612 | 106.5579 | 138.5177 | 189.6549 | 255.4129 | 120.7772 | 167.6042 | 176.4465 | 187.8864 | 126.7558 | 242.3794 | 170.1013 | 292.5623 | 280.8336 | 209.9092 | 209.7659 |  |  | 110.4808 | 123.3796 | 114.9853 | 224.2951 | 116.0537 | 192.4802 |  | 125.324 | 113.0038 | 116.591 | 62.761 | 101.6977 | 112.3516 |  | 281.7077 | 339.1933 | 349.185 | 448.7229 | 604.8431 | 578.6842 | 417.0171 | [23 empty] | 116.1156 | 591.7637 | 68.3208 | 310.4505
16:03 | 9410 |  |  | 0.4939 | 32.5687 | 35.6758 | 9.4991 | 13.6277 | 19.9276 | 9.2804 | 1.7229 | 5.3592 | 1.2289 | 0.0411 |  |  |  | -14.1623 | 29.6563 | 43.7497 | 10.4559 |  | 13.5195 | 23.6355 | 0.5058 | 0.5481 | 2.3805 | 1.3122 | -1.4383 | 268.5362 | 264.4648 | 176.7417 | 205.7129 | 160.1858 | 141.9582 | 121.7412 | 213.6369 | 159.5351 | 235.1156 | 286.481 | 265.5395 | 181.1194 | 180.1442 | 253.8005 | 281.9049 | 298.2903 |  |  | 174.4073 |  | 364.668 | 118.9573 | 156.5451 | 224.9231 | 268.9339 | 245.7599 | 219.1277 | 175.6186 | 245.4997 | 289.8723 | 278.0395 | 188.0296 | 98.0416 | 126.7833 | 173.9111 | 225.0552 | 191.6223 | 218.6597 | 207.3386 | 431.6559 | 119.8553 | 174.2524 | 249.5197 | 297.1678 | 322.2139 | 116.2203 | 158.5864 | 218.5432 | 255.5302 | 247.1594 | 84.7377 | 97.1719 | 126.0128 | 175.9891 | 228.0847 | 183.8413 |  | 166.8049 | 373.9904 |  | 107.5667 | 154.8586 | 223.2312 | 272.1974 | 263.9018 | 140.8142 | 176.9233 | 242.1369 | 280.5447 | 253.3724 | 96.0857 | 105.5036 | 130.1946 | 177.7343 | 238.8915 | 282.2232 | 166.3334 | 153.8992 | 146.7013 | 142.3235 | 190.7128 | 252.1864 | 289.539 | 270.4955 |  | 207.0712 |  |  | 109.7622 | 115.357 | 208.1338 | 106.9324 | 223.5432 | 116.2358 | 42.3524 | 42.5955 | 39.8764 | 39.3633 | 36.6742 | 42.6428 | 40.1363 | 39.6594 | 107.0643 | 129.204 | 122.0005 | 105.4432 | 279.6552 |  |  | 177.1758 |  | 158.0413 | 106.1994 | 143.6425 | 105.7189 | 221.6547 | 170.9846 | 296.3357 | 279.7279 | 284.1958 | 217.3453 | 257.2039 | 291.8733 | 313.6449 | 307.7291 | 178.3465 | 154.7845 | 202.9407 | 170.6202 | 205.0964 | 159.3218 | 234.4138 | 135.7014 | 268.3739 | 222.8443 | 194.5018 | 300.2927 |  | 206.9527 | 97.9869 | 126.8219 | 177.9838 | 231.4292 | 195.5637 | 215.203 | 176.2902 |  | 149.4892 | 169.1175 | 248.2083 | 299.0526 | 289.7469 | 115.7085 | 164.2378 | 245.2169 | 301.0176 | 291.6022 | 88.3673 | 99.0165 | 123.66 | 175.448 | 236.546 | 163.8663 | 222.7184 | 146.7316 | 194.783 | 163.0705 | 121.174 | 162.391 | 234.155 | 289.662 | 282.7148 | 135.5415 | 179.274 | 261.9729 | 310.6439 | 288.1721 | 89.1661 | 106.5689 | 138.5285 | 189.6589 | 255.3883 | 120.7649 | 167.5772 | 176.4222 | 187.8672 | 126.7546 | 242.3619 | 170.1061 | 292.5344 | 280.7959 | 209.8761 | 209.736 |  |  | 110.4612 | 123.3517 | 114.9625 | 224.2534 | 116.0307 | 192.43 |  | 125.3021 | 112.9835 | 116.5635 | 62.7531 | 101.7107 | 112.3471 |  | 281.6532 | 339.1519 | 349.1397 | 448.7616 | 604.8689 | 578.456 | 417.1067 | [23 empty] | 116.093 | 591.6624 | 68.3783 | 310.4026
16:03 | 9411 |  |  | 0.5499 | 32.6577 | 35.8234 | 9.5694 | 13.6458 | 19.8782 | 9.2971 | 1.722 | 5.3565 | 1.2278 | 0.042 |  |  |  | -14.1134 | 29.75 | 43.8652 | 10.4589 |  | 13.4742 | 23.6455 | 0.5063 | 0.5458 | 2.3792 | 1.3101 | -2.9022 | 268.5084 | 264.4402 | 176.7278 | 205.6989 | 160.1775 | 141.9568 | 121.7328 | 213.6236 | 159.5327 | 235.1063 | 286.4527 | 265.5066 | 181.1171 | 180.1321 | 253.7646 | 281.8583 | 298.2609 |  |  | 174.3828 |  | 364.606 | 118.9579 | 156.5489 | 224.9121 | 268.9033 | 245.7262 | 219.1162 | 175.613 | 245.4852 | 289.8461 | 278.0129 | 188.0283 | 98.0448 | 126.7862 | 173.905 | 225.0376 | 191.6015 | 218.6393 | 207.3176 | 431.5849 | 119.8587 | 174.2488 | 249.5095 | 297.1423 | 322.1679 | 116.2142 | 158.577 | 218.5241 | 255.4943 | 247.1331 | 84.7412 | 97.1641 | 126.0094 | 175.9825 | 228.0641 | 183.7954 |  | 166.7856 | 373.9164 |  | 107.579 | 154.862 | 223.2209 | 272.1672 | 263.8754 | 140.8211 | 176.9292 | 242.1214 | 280.5095 | 253.3406 | 96.0805 | 105.509 | 130.1944 | 177.7358 | 238.8677 | 282.1989 | 166.3137 | 153.8912 | 146.6962 | 142.3263 | 190.7174 | 252.1795 | 289.5157 | 270.4645 |  | 207.0525 |  |  | 109.7504 | 115.3475 | 208.0973 | 106.9098 | 223.5121 | 116.2336 | 42.046 | 42.2628 | 39.4904 | 39.2011 | 36.7078 | 42.5682 | 39.3144 | 39.1344 | 107.0434 | 129.1841 | 121.9822 | 105.4217 | 279.6156 |  |  | 177.1606 |  | 158.0265 | 106.1919 | 143.6338 | 105.7117 | 221.6487 | 170.9871 | 296.3031 | 279.6949 | 284.1653 | 217.3232 | 257.1932 | 291.8736 | 313.6308 | 307.6968 | 178.3235 | 154.7746 | 202.9199 | 170.5859 | 205.0846 | 159.333 | 234.4055 | 135.7105 | 268.3384 | 222.8406 | 194.5034 | 300.2559 |  | 206.9448 | 97.9862 | 126.8293 | 177.9881 | 231.4122 | 195.5451 | 215.1712 | 176.2677 |  | 149.4834 | 169.1338 | 248.2031 | 299.0335 | 289.7149 | 115.7135 | 164.2397 | 245.2051 | 300.9866 | 291.5746 | 88.3742 | 99.0233 | 123.6654 | 175.4495 | 236.5352 | 163.8578 | 222.6803 | 146.7227 | 194.7548 | 163.0504 | 121.1805 | 162.4011 | 234.1522 | 289.637 | 282.688 | 135.5491 | 179.2834 | 261.9629 | 310.6149 | 288.1404 | 89.1765 | 106.5767 | 138.5417 | 189.6676 | 255.3743 | 120.7537 | 167.5661 | 176.4036 | 187.8408 | 126.7561 | 242.3608 | 170.1183 | 292.5047 | 280.7725 | 209.8475 | 209.6981 |  |  | 110.4432 | 123.335 | 114.9458 | 224.215 | 116.0042 | 192.3908 |  | 125.28 | 112.964 | 116.5528 | 62.7593 | 101.7038 | 112.3571 |  | 281.5719 | 339.1067 | 349.1022 | 448.8495 | 604.6838 | 578.1546 | 417.0277 | [23 empty] | 116.0773 | 591.4192 | 68.5506 | 310.3393
16:03 | 9412 |  |  | 0.5587 | 32.6549 | 35.7402 | 9.6335 | 13.5876 | 19.9153 | 9.3427 | 1.7209 | 5.351 | 1.2319 | 0.042 |  |  |  | -14.1591 | 29.8025 | 43.6877 | 10.4173 |  | 13.4851 | 23.6932 | 0.5074 | 0.5434 | 2.3786 | 1.3092 | -2.6318 | 268.4748 | 264.4044 | 176.711 | 205.6822 | 160.1602 | 141.9435 | 121.7213 | 213.6195 | 159.5323 | 235.0911 | 286.4151 | 265.4687 | 181.1186 | 180.1361 | 253.767 | 281.8418 | 298.2509 |  |  | 174.3617 |  | 364.5494 | 118.9642 | 156.554 | 224.9063 | 268.8746 | 245.6997 | 219.1042 | 175.601 | 245.4662 | 289.8115 | 277.9755 | 188.022 | 98.041 | 126.7943 | 173.9005 | 225.0225 | 191.5738 | 218.6207 | 207.2927 | 431.509 | 119.8647 | 174.2534 | 249.4963 | 297.1105 | 322.1385 | 116.211 | 158.5695 | 218.5059 | 255.4601 | 247.1003 | 84.7402 | 97.1605 | 126.0159 | 175.9752 | 228.0365 | 183.7576 |  | 166.7528 | 373.8428 |  | 107.5948 | 154.8661 | 223.2076 | 272.1342 | 263.8448 | 140.8318 | 176.9265 | 242.0995 | 280.4759 | 253.3065 | 96.0705 | 105.5127 | 130.1956 | 177.7301 | 238.852 | 282.1792 | 166.2886 | 153.8771 | 146.6842 | 142.3277 | 190.7165 | 252.1639 | 289.4862 | 270.4255 |  | 207.0142 |  |  | 109.7384 | 115.3363 | 208.0806 | 106.9056 | 223.4779 | 116.2309 | 41.8825 | 42.0081 | 39.225 | 39.1649 | 37.1157 | 42.5201 | 39.3892 | 38.4351 | 107.0267 | 129.1649 | 121.9655 | 105.4093 | 279.5742 |  |  | 177.15 |  | 158.0144 | 106.1836 | 143.6173 | 105.7051 | 221.6466 | 170.9931 | 296.2644 | 279.6539 | 284.1323 | 217.316 | 257.1859 | 291.8625 | 313.6115 | 307.6652 | 178.3165 | 154.7569 | 202.9031 | 170.5472 | 205.0878 | 159.3432 | 234.3967 | 135.7172 | 268.3008 | 222.8301 | 194.5111 | 300.2276 |  | 206.9361 | 97.9907 | 126.8302 | 177.9822 | 231.3923 | 195.5319 | 215.1434 | 176.2426 |  | 149.4816 | 169.1401 | 248.2028 | 299.0053 | 289.6858 | 115.705 | 164.2302 | 245.173 | 300.9485 | 291.5129 | 88.3726 | 99.0379 | 123.6727 | 175.4565 | 236.514 | 163.8384 | 222.6453 | 146.705 | 194.7164 | 163.0217 | 121.167 | 162.3783 | 234.1386 | 289.5929 | 282.6372 | 135.5474 | 179.2837 | 261.9477 | 310.5781 | 288.1078 | 89.1739 | 106.5695 | 138.5494 | 189.6718 | 255.347 | 120.7385 | 167.5509 | 176.3804 | 187.8149 | 126.7678 | 242.3531 | 170.1225 | 292.4763 | 280.7456 | 209.8278 | 209.6674 |  |  | 110.4234 | 123.3121 | 114.9279 | 224.1808 | 115.9703 | 192.3552 |  | 125.2637 | 112.9581 | 116.5425 | 62.7621 | 101.7419 | 112.3605 |  | 281.4994 | 339.0545 | 349.0357 | 448.974 | 604.746 | 578.4037 | 416.7169 | [23 empty] | 116.0628 | 591.5749 | 68.5079 | 310.2769
16:03 | 9413 |  |  | 0.5743 | 32.7169 | 35.7959 | 9.5893 | 13.7247 | 19.9296 | 9.3961 | 1.7177 | 5.3492 | 1.2304 | 0.0405 |  |  |  | -14.0544 | 29.7745 | 43.8914 | 10.5156 |  | 13.5838 | 23.7231 | 0.5063 | 0.5453 | 2.3801 | 1.3076 | -3.6746 | 268.4429 | 264.3686 | 176.7008 | 205.6712 | 160.1567 | 141.9381 | 121.7234 | 213.6108 | 159.5529 | 235.0868 | 286.3853 | 265.4401 | 181.1203 | 180.128 | 253.7717 | 281.8256 | 298.2278 |  |  | 174.358 |  | 364.4818 | 118.9594 | 156.555 | 224.8899 | 268.8412 | 245.6676 | 219.0858 | 175.6016 | 245.4513 | 289.7713 | 277.9416 | 188.0101 | 98.0413 | 126.8003 | 173.8945 | 224.9983 | 191.5468 | 218.6028 | 207.2657 | 431.434 | 119.867 | 174.2568 | 249.4795 | 297.0781 | 322.1188 | 116.2116 | 158.5684 | 218.49 | 255.4292 | 247.0717 | 84.738 | 97.1675 | 126.0219 | 175.9743 | 228.0058 | 183.7119 |  | 166.7226 | 373.779 |  | 107.6136 | 154.8661 | 223.1913 | 272.0989 | 263.8109 | 140.826 | 176.921 | 242.0728 | 280.4435 | 253.2594 | 96.0602 | 105.5094 | 130.2051 | 177.7239 | 238.8389 | 282.1561 | 166.2618 | 153.8645 | 146.6773 | 142.339 | 190.7226 | 252.1489 | 289.4634 | 270.3943 |  | 206.9792 |  |  | 109.7219 | 115.3248 | 208.0865 | 106.9291 | 223.4358 | 116.223 | 41.8591 | 42.3124 | 39.0052 | 39.0592 | 37.4742 | 42.4786 | 39.3551 | 38.0635 | 107.0136 | 129.1425 | 121.951 | 105.3957 | 279.5323 |  |  | 177.1321 |  | 158.0017 | 106.1774 | 143.6022 | 105.6993 | 221.6374 | 170.9965 | 296.2289 | 279.6161 | 284.1036 | 217.3017 | 257.1828 | 291.8492 | 313.5848 | 307.6226 | 178.2845 | 154.7363 | 202.8988 | 170.5087 | 205.078 | 159.3482 | 234.384 | 135.7181 | 268.2544 | 222.8098 | 194.5055 | 300.1989 |  | 206.9367 | 97.9921 | 126.8424 | 177.9827 | 231.3822 | 195.5255 | 215.117 | 176.2239 |  | 149.4818 | 169.1438 | 248.1926 | 298.9837 | 289.6587 | 115.7037 | 164.2333 | 245.153 | 300.9097 | 291.4686 | 88.3602 | 99.0448 | 123.6813 | 175.4586 | 236.4834 | 163.8173 | 222.6115 | 146.6834 | 194.6884 | 162.9935 | 121.1611 | 162.3693 | 234.1227 | 289.5543 | 282.5899 | 135.5513 | 179.2761 | 261.9261 | 310.5401 | 288.072 | 89.1716 | 106.5633 | 138.5534 | 189.673 | 255.3179 | 120.726 | 167.5249 | 176.3522 | 187.7947 | 126.7577 | 242.3296 | 170.1159 | 292.4502 | 280.71 | 209.8066 | 209.6292 |  |  | 110.3978 | 123.2873 | 114.9051 | 224.1405 | 115.935 | 192.3376 |  | 125.2408 | 112.9432 | 116.5354 | 62.7688 | 101.7191 | 112.3776 |  | 281.4308 | 339.0124 | 348.9887 | 448.9485 | 605.3046 | 579.0792 | 417.2311 | [23 empty] | 116.0445 | 592.1919 | 68.7482 | 310.2216
16:03 | 9414 |  |  | 0.6436 | 32.6423 | 35.5965 | 9.6134 | 13.6189 | 19.9326 | 9.2854 | 1.7187 | 5.3479 | 1.2365 | 0.0418 |  |  |  | -13.9919 | 29.7381 | 43.8001 | 10.4536 |  | 13.5929 | 23.6739 | 0.506 | 0.5394 | 2.3773 | 1.3068 | -2.3758 | 268.4147 | 264.336 | 176.6832 | 205.6583 | 160.1507 | 141.9306 | 121.7139 | 213.5813 | 159.5626 | 235.0783 | 286.3573 | 265.4159 | 181.1196 | 180.0961 | 253.7454 | 281.7835 | 298.1869 |  |  | 174.3495 |  | 364.4224 | 118.9437 | 156.5535 | 224.8706 | 268.8061 | 245.6308 | 219.0707 | 175.6091 | 245.4388 | 289.7432 | 277.9164 | 188.0061 | 98.0383 | 126.8075 | 173.8858 | 224.9719 | 191.5249 | 218.5878 | 207.2433 | 431.3639 | 119.8711 | 174.2574 | 249.4624 | 297.0476 | 322.087 | 116.2111 | 158.5681 | 218.4725 | 255.3963 | 247.0458 | 84.7336 | 97.1683 | 126.0182 | 175.9658 | 227.9858 | 183.6592 |  | 166.6954 | 373.7249 |  | 107.617 | 154.859 | 223.1902 | 272.0578 | 263.7683 | 140.8131 | 176.9187 | 242.0483 | 280.4085 | 253.218 | 96.0454 | 105.5113 | 130.2134 | 177.7191 | 238.8121 | 282.1224 | 166.2457 | 153.852 | 146.6763 | 142.3484 | 190.7386 | 252.1452 | 289.4395 | 270.3712 |  | 206.952 |  |  | 109.7092 | 115.3068 | 208.0733 | 106.9345 | 223.3895 | 116.2087 | 41.7645 | 42.6251 | 39.0204 | 38.8936 | 37.7253 | 42.4745 | 39.0568 | 38.0002 | 107.0033 | 129.1244 | 121.9303 | 105.3756 | 279.4896 |  |  | 177.1053 |  | 157.9891 | 106.1701 | 143.5993 | 105.6958 | 221.6325 | 171.004 | 296.1946 | 279.5865 | 284.0704 | 217.2966 | 257.1666 | 291.8461 | 313.5513 | 307.5831 | 178.2669 | 154.7238 | 202.9076 | 170.4799 | 205.0678 | 159.3585 | 234.3763 | 135.7244 | 268.2147 | 222.8001 | 194.5152 | 300.1577 |  | 206.9307 | 97.9872 | 126.8574 | 177.9809 | 231.3662 | 195.4995 | 215.0791 | 176.2004 |  | 149.4783 | 169.149 | 248.1799 | 298.9525 | 289.6273 | 115.7091 | 164.2371 | 245.1448 | 300.8695 | 291.4365 | 88.3476 | 99.0423 | 123.6859 | 175.4497 | 236.4632 | 163.7968 | 222.5794 | 146.6622 | 194.6783 | 162.969 | 121.173 | 162.3856 | 234.1158 | 289.5325 | 282.562 | 135.5492 | 179.2825 | 261.9116 | 310.5009 | 288.0374 | 89.1753 | 106.5712 | 138.5499 | 189.6666 | 255.3068 | 120.7194 | 167.5045 | 176.3286 | 187.7693 | 126.7495 | 242.3187 | 170.1203 | 292.4123 | 280.6732 | 209.7877 | 209.5764 |  |  | 110.3767 | 123.2708 | 114.8914 | 224.1147 | 115.9301 | 192.3174 |  | 125.2189 | 112.928 | 116.5217 | 62.7698 | 101.6967 | 112.3813 |  | 281.3688 | 338.9526 | 348.9435 | 448.7699 | 604.4807 | 578.0196 | 416.9624 | [23 empty] | 116.0279 | 591.2501 | 68.5798 | 310.1607
16:03 | 9415 |  |  | 0.701 | 32.6917 | 35.6482 | 9.7112 | 13.7346 | 20.017 | 9.3143 | 1.7189 | 5.3434 | 1.2375 | 0.0425 |  |  |  | -14.0182 | 29.6004 | 43.8113 | 10.3019 |  | 13.5742 | 23.613 | 0.5064 | 0.5421 | 2.3765 | 1.3069 | -4.9046 | 268.3854 | 264.3091 | 176.6725 | 205.6397 | 160.1387 | 141.9213 | 121.7041 | 213.5731 | 159.555 | 235.0634 | 286.3248 | 265.3836 | 181.1165 | 180.0808 | 253.7274 | 281.7521 | 298.1531 |  |  | 174.3315 |  | 364.3649 | 118.9447 | 156.5591 | 224.8616 | 268.7694 | 245.6053 | 219.0526 | 175.6124 | 245.4208 | 289.7166 | 277.8842 | 187.994 | 98.0332 | 126.8113 | 173.8766 | 224.9483 | 191.4965 | 218.5668 | 207.2258 | 431.2893 | 119.8734 | 174.2648 | 249.4451 | 297.0149 | 322.0224 | 116.2175 | 158.5696 | 218.4602 | 255.3649 | 247.0195 | 84.7294 | 97.1538 | 126.0277 | 175.96 | 227.9635 | 183.6251 |  | 166.663 | 373.6637 |  | 107.6308 | 154.8687 | 223.1934 | 272.0385 | 263.7431 | 140.8242 | 176.9322 | 242.0426 | 280.3794 | 253.1951 | 96.0401 | 105.5222 | 130.2236 | 177.7247 | 238.7929 | 282.0879 | 166.2198 | 153.8329 | 146.6606 | 142.3479 | 190.7376 | 252.1329 | 289.4045 | 270.344 |  | 206.9175 |  |  | 109.6876 | 115.2907 | 208.0457 | 106.9327 | 223.336 | 116.1982 | 41.4656 | 42.7845 | 39.3871 | 38.6911 | 38.0393 | 42.5057 | 39.3586 | 37.3752 | 106.9911 | 129.1025 | 121.9063 | 105.3523 | 279.4578 |  |  | 177.0845 |  | 157.9809 | 106.1676 | 143.5946 | 105.6987 | 221.6191 | 171.0141 | 296.1638 | 279.5548 | 284.0429 | 217.3067 | 257.1609 | 291.842 | 313.5281 | 307.5453 | 178.2909 | 154.7117 | 202.8877 | 170.4467 | 205.0471 | 159.3652 | 234.3704 | 135.7091 | 268.181 | 222.7867 | 194.5186 | 300.1212 |  | 206.9162 | 97.981 | 126.854 | 177.9777 | 231.3484 | 195.478 | 215.0442 | 176.1717 |  | 149.4736 | 169.1519 | 248.1653 | 298.9177 | 289.5948 | 115.7081 | 164.2406 | 245.1381 | 300.8401 | 291.4086 | 88.3418 | 99.0312 | 123.6941 | 175.4442 | 236.4489 | 163.7645 | 222.5466 | 146.6494 | 194.6717 | 162.9434 | 121.1836 | 162.3959 | 234.1051 | 289.5062 | 282.5425 | 135.5423 | 179.2842 | 261.9005 | 310.465 | 287.9999 | 89.1741 | 106.5788 | 138.5414 | 189.6568 | 255.2872 | 120.7096 | 167.4897 | 176.3161 | 187.7511 | 126.7629 | 242.3166 | 170.1276 | 292.3821 | 280.6325 | 209.7635 | 209.5388 |  |  | 110.3701 | 123.252 | 114.8844 | 224.0955 | 115.9308 | 192.272 |  | 125.1888 | 112.9059 | 116.5012 | 62.7615 | 101.6964 | 112.3688 |  | 281.2883 | 338.8953 | 348.8872 | 449.1743 | 605.4551 | 578.9757 | 417.0719 | [23 empty] | 116.0101 | 592.2154 | 68.6102 | 310.0918
16:03 | 9416 |  |  | 0.7464 | 32.7141 | 35.7733 | 9.6686 | 13.7678 | 20.0163 | 9.314 | 1.7146 | 5.3442 | 1.2363 | 0.0418 |  |  |  | -14.0966 | 29.6188 | 43.806 | 10.3099 |  | 13.6256 | 23.6228 | 0.5058 | 0.544 | 2.3755 | 1.3051 | -2.9792 | 268.3558 | 264.2822 | 176.6678 | 205.6308 | 160.1279 | 141.92 | 121.7071 | 213.569 | 159.5569 | 235.0489 | 286.2955 | 265.3418 | 181.1126 | 180.0925 | 253.742 | 281.746 | 298.1405 |  |  | 174.3115 |  | 364.305 | 118.9516 | 156.563 | 224.8518 | 268.7452 | 245.5845 | 219.0367 | 175.6122 | 245.4104 | 289.6851 | 277.8431 | 187.9829 | 98.0396 | 126.8165 | 173.8744 | 224.929 | 191.4729 | 218.5446 | 207.2063 | 431.2172 | 119.8752 | 174.2653 | 249.4319 | 296.9823 | 321.9763 | 116.2214 | 158.5726 | 218.4482 | 255.3373 | 246.9927 | 84.7296 | 97.1465 | 126.0342 | 175.9631 | 227.9417 | 183.5904 |  | 166.6323 | 373.5895 |  | 107.6612 | 154.8823 | 223.1872 | 272.0201 | 263.7244 | 140.8412 | 176.942 | 242.0412 | 280.3463 | 253.1681 | 96.0345 | 105.5327 | 130.2332 | 177.7287 | 238.7815 | 282.0618 | 166.1874 | 153.8159 | 146.648 | 142.3455 | 190.7345 | 252.1238 | 289.38 | 270.3108 |  | 206.8787 |  |  | 109.6706 | 115.2856 | 208.0322 | 106.976 | 223.2854 | 116.1958 | 41.2548 | 42.8994 | 39.8205 | 38.6276 | 38.3305 | 42.576 | 39.9745 | 36.7882 | 106.9671 | 129.0772 | 121.8805 | 105.3339 | 279.4282 |  |  | 177.0712 |  | 157.9747 | 106.1643 | 143.5854 | 105.6888 | 221.585 | 171.0288 | 296.1349 | 279.5186 | 284.01 | 217.2974 | 257.1601 | 291.8387 | 313.5145 | 307.5021 | 178.3093 | 154.7009 | 202.8603 | 170.4201 | 205.016 | 159.3695 | 234.3591 | 135.6856 | 268.1464 | 222.7716 | 194.5098 | 300.091 |  | 206.9036 | 97.9805 | 126.853 | 177.9728 | 231.3325 | 195.459 | 215.0186 | 176.1019 |  | 149.4695 | 169.1461 | 248.1374 | 298.8846 | 289.5536 | 115.7168 | 164.2544 | 245.1333 | 300.8207 | 291.3885 | 88.3494 | 99.0232 | 123.7046 | 175.456 | 236.4425 | 163.7403 | 222.5195 | 146.6456 | 194.694 | 162.9256 | 121.193 | 162.4114 | 234.1071 | 289.4787 | 282.5155 | 135.5458 | 179.2879 | 261.8966 | 310.439 | 287.9724 | 89.1737 | 106.5835 | 138.5448 | 189.6561 | 255.2679 | 120.7028 | 167.4608 | 176.2944 | 187.719 | 126.7665 | 242.3025 | 170.1284 | 292.3553 | 280.5965 | 209.7373 | 209.4997 |  |  | 110.3486 | 123.2259 | 114.8647 | 224.0624 | 115.8973 | 192.2302 |  | 125.1562 | 112.8824 | 116.4731 | 62.7595 | 101.7044 | 112.3759 |  | 281.191 | 338.8507 | 348.8365 | 448.7443 | 604.8522 | 578.7568 | 417.0414 | [23 empty] | 115.9884 | 591.8045 | 68.6661 | 310.0208
16:03 | 9417 |  |  | 0.7447 | 32.6464 | 35.7089 | 9.6234 | 13.7858 | 20.0355 | 9.3074 | 1.7132 | 5.3404 | 1.2397 | 0.0427 |  |  |  | -14.0302 | 29.5696 | 43.772 | 10.3127 |  | 13.6778 | 23.6447 | 0.5066 | 0.5431 | 2.3826 | 1.3053 | -3.0986 | 268.324 | 264.2465 | 176.6514 | 205.6185 | 160.1209 | 141.9067 | 121.7001 | 213.559 | 159.563 | 235.0394 | 286.264 | 265.3072 | 181.1061 | 180.08 | 253.7648 | 281.7519 | 298.1331 |  |  | 174.2912 |  | 364.2419 | 118.9573 | 156.5579 | 224.8377 | 268.7188 | 245.5497 | 219.023 | 175.612 | 245.3994 | 289.6587 | 277.8133 | 187.98 | 98.0493 | 126.825 | 173.8767 | 224.9059 | 191.4519 | 218.5229 | 207.1811 | 431.1514 | 119.8761 | 174.2652 | 249.4265 | 296.954 | 321.9519 | 116.222 | 158.5704 | 218.4332 | 255.3045 | 246.9672 | 84.7306 | 97.1513 | 126.0431 | 175.9641 | 227.9335 | 183.5485 |  | 166.6083 | 373.5245 |  | 107.6852 | 154.8785 | 223.1761 | 271.9883 | 263.6898 | 140.8394 | 176.9309 | 242.0236 | 280.3099 | 253.1298 | 96.021 | 105.5308 | 130.226 | 177.7235 | 238.7581 | 282.0248 | 166.1587 | 153.8043 | 146.6372 | 142.3529 | 190.744 | 252.1196 | 289.3584 | 270.2785 |  | 206.8566 |  |  | 109.6598 | 115.2735 | 208.0147 | 106.9852 | 223.2331 | 116.1959 | 41.2835 | 43.0461 | 40.0147 | 38.6427 | 38.5764 | 42.5891 | 40.5477 | 36.3603 | 106.9441 | 129.0642 | 121.8584 | 105.3165 | 279.3902 |  |  | 177.0527 |  | 157.9626 | 106.1571 | 143.576 | 105.6822 | 221.5699 | 171.0408 | 296.1026 | 279.4846 | 283.9704 | 217.2732 | 257.1497 | 291.8277 | 313.4926 | 307.4543 | 178.3041 | 154.6881 | 202.8502 | 170.3978 | 204.9928 | 159.3744 | 234.3461 | 135.6787 | 268.1042 | 222.7586 | 194.5102 | 300.0571 |  | 206.8905 | 97.982 | 126.8656 | 177.9748 | 231.3163 | 195.4439 | 214.9945 | 176.0385 |  | 149.4745 | 169.1525 | 248.129 | 298.8575 | 289.5091 | 115.7179 | 164.2568 | 245.1227 | 300.7971 | 291.3537 | 88.3535 | 99.0179 | 123.7074 | 175.4548 | 236.429 | 163.713 | 222.4859 | 146.6355 | 194.7448 | 162.9021 | 121.2022 | 162.4221 | 234.1064 | 289.4568 | 282.4822 | 135.5469 | 179.302 | 261.8876 | 310.4104 | 287.9411 | 89.1785 | 106.5977 | 138.5617 | 189.6641 | 255.2564 | 120.6929 | 167.4362 | 176.2686 | 187.6889 | 126.7683 | 242.2959 | 170.1433 | 292.3267 | 280.5694 | 209.7283 | 209.4757 |  |  | 110.3268 | 123.1984 | 114.8403 | 224.033 | 115.8557 | 192.2043 |  | 125.1396 | 112.8584 | 116.4659 | 62.7678 | 101.7146 | 112.3899 |  | 281.0899 | 338.7915 | 348.7861 | 449.1334 | 605.4641 | 578.9236 | 417.2828 | [23 empty] | 115.9703 | 592.1939 | 68.6396 | 309.9407
16:03 | 9418 |  |  | 0.7811 | 32.6801 | 35.7712 | 9.5359 | 13.7264 | 20.1166 | 9.4132 | 1.7122 | 5.3402 | 1.2374 | 0.0435 |  |  |  | -13.8902 | 29.6875 | 43.7216 | 10.4476 |  | 13.7164 | 23.7319 | 0.5065 | 0.5432 | 2.38 | 1.3053 | -2.0348 | 268.2946 | 264.2203 | 176.6331 | 205.5949 | 160.113 | 141.8968 | 121.6894 | 213.5528 | 159.5673 | 235.0328 | 286.2332 | 265.2805 | 181.1038 | 180.0817 | 253.7591 | 281.7248 | 298.0868 |  |  | 174.2684 |  | 364.1756 | 118.9567 | 156.5632 | 224.8268 | 268.6766 | 245.5185 | 219.0114 | 175.6128 | 245.3745 | 289.6335 | 277.7804 | 187.9751 | 98.0515 | 126.8302 | 173.8804 | 224.8863 | 191.4272 | 218.506 | 207.1558 | 431.0855 | 119.8804 | 174.2701 | 249.4103 | 296.9217 | 321.9563 | 116.2215 | 158.5678 | 218.4166 | 255.2739 | 246.9381 | 84.7305 | 97.1443 | 126.0533 | 175.9596 | 227.9216 | 183.5035 |  | 166.5847 | 373.4616 |  | 107.698 | 154.8836 | 223.1678 | 271.964 | 263.6608 | 140.8276 | 176.9282 | 242.0129 | 280.2844 | 253.097 | 96.014 | 105.5383 | 130.2258 | 177.7221 | 238.7343 | 281.9872 | 166.1397 | 153.7922 | 146.6242 | 142.3656 | 190.7469 | 252.1108 | 289.3273 | 270.2518 |  | 206.835 |  |  | 109.6447 | 115.2544 | 207.9844 | 106.9435 | 223.1686 | 116.1852 | 41.3267 | 43.1312 | 39.9725 | 38.7441 | 38.8858 | 42.4816 | 40.9538 | 36.3135 | 106.9249 | 129.0437 | 121.8356 | 105.2916 | 279.3589 |  |  | 177.038 |  | 157.9513 | 106.1549 | 143.5715 | 105.6861 | 221.5861 | 171.0474 | 296.0663 | 279.457 | 283.9347 | 217.2645 | 257.1442 | 291.8146 | 313.465 | 307.4092 | 178.2848 | 154.671 | 202.8419 | 170.365 | 204.9934 | 159.3796 | 234.3364 | 135.6948 | 268.0645 | 222.7413 | 194.515 | 300.0309 |  | 206.8855 | 97.9826 | 126.8722 | 177.9766 | 231.3036 | 195.4282 | 214.9679 | 176.0156 |  | 149.4746 | 169.1666 | 248.1272 | 298.8345 | 289.4729 | 115.7199 | 164.2579 | 245.1073 | 300.7641 | 291.3164 | 88.35 | 99.0175 | 123.7041 | 175.4504 | 236.4031 | 163.6777 | 222.4523 | 146.6226 | 194.7945 | 162.8693 | 121.1964 | 162.4264 | 234.0924 | 289.4299 | 282.4459 | 135.5442 | 179.307 | 261.8726 | 310.3749 | 287.9092 | 89.1797 | 106.6043 | 138.5664 | 189.6659 | 255.2309 | 120.6814 | 167.4209 | 176.245 | 187.6735 | 126.7692 | 242.2864 | 170.1432 | 292.2938 | 280.5328 | 209.6977 | 209.4627 |  |  | 110.3066 | 123.1779 | 114.8196 | 224.0084 | 115.8109 | 192.1848 |  | 125.1203 | 112.8362 | 116.4508 | 62.7709 | 101.7112 | 112.3968 |  | 281.0266 | 338.7264 | 348.7299 | 448.8495 | 604.8704 | 578.3415 | 416.8412 | [23 empty] | 115.9513 | 591.606 | 68.8318 | 309.8765
16:03 | 9419 |  |  | 0.7511 | 32.5761 | 35.7669 | 9.4926 | 13.8048 | 20.0915 | 9.3051 | 1.7106 | 5.34 | 1.237 | 0.0424 |  |  |  | -13.9309 | 29.7257 | 43.7555 | 10.4683 |  | 13.7175 | 23.6403 | 0.5071 | 0.5443 | 2.3818 | 1.3012 | -2.4806 | 268.2655 | 264.1934 | 176.6165 | 205.5707 | 160.0924 | 141.8847 | 121.6811 | 213.5425 | 159.5645 | 235.0151 | 286.1924 | 265.2351 | 181.1024 | 180.0768 | 253.7376 | 281.6964 | 298.0412 |  |  | 174.2465 |  | 364.1145 | 118.9568 | 156.5724 | 224.8172 | 268.6444 | 245.4967 | 218.9967 | 175.6122 | 245.3564 | 289.6058 | 277.7445 | 187.9683 | 98.049 | 126.8347 | 173.8772 | 224.8651 | 191.4024 | 218.4865 | 207.129 | 431.0107 | 119.8854 | 174.2706 | 249.3875 | 296.8893 | 321.9602 | 116.226 | 158.5675 | 218.4009 | 255.2465 | 246.9074 | 84.7352 | 97.135 | 126.0606 | 175.9551 | 227.9002 | 183.4245 |  | 166.5573 | 373.3923 |  | 107.705 | 154.885 | 223.1608 | 271.9354 | 263.6355 | 140.82 | 176.9346 | 242.002 | 280.2571 | 253.0711 | 96.0101 | 105.5467 | 130.2302 | 177.7223 | 238.7169 | 281.9668 | 166.1172 | 153.7764 | 146.6095 | 142.3686 | 190.7422 | 252.1024 | 289.2984 | 270.2196 |  | 206.7982 |  |  | 109.6268 | 115.2378 | 207.9555 | 106.9068 | 223.104 | 116.1694 | 41.4345 | 43.146 | 40.0817 | 38.677 | 39.0592 | 42.2903 | 41.0617 | 36.3474 | 106.907 | 129.0146 | 121.812 | 105.2757 | 279.3233 |  |  | 177.0228 |  | 157.9335 | 106.1504 | 143.5627 | 105.6785 | 221.5805 | 171.0452 | 296.0215 | 279.4206 | 283.9 | 217.245 | 257.1438 | 291.815 | 313.4575 | 307.3788 | 178.2651 | 154.6549 | 202.842 | 170.3358 | 205.002 | 159.3901 | 234.3305 | 135.7014 | 268.033 | 222.7309 | 194.5201 | 299.9948 |  | 206.8728 | 97.9836 | 126.8799 | 177.9727 | 231.2879 | 195.4015 | 214.9353 | 175.9915 |  | 149.4733 | 169.1664 | 248.1139 | 298.7953 | 289.4395 | 115.727 | 164.2654 | 245.0912 | 300.7259 | 291.2813 | 88.3437 | 99.0312 | 123.7076 | 175.4595 | 236.3895 | 163.6564 | 222.4269 | 146.6116 | 194.8308 | 162.8417 | 121.1954 | 162.4263 | 234.0789 | 289.3955 | 282.4092 | 135.5527 | 179.3087 | 261.8594 | 310.3414 | 287.8738 | 89.1783 | 106.5985 | 138.5604 | 189.6589 | 255.2007 | 120.6679 | 167.4082 | 176.2233 | 187.6502 | 126.773 | 242.276 | 170.1418 | 292.2571 | 280.4952 | 209.658 | 209.4431 |  |  | 110.2826 | 123.1562 | 114.8045 | 223.9914 | 115.766 | 192.1558 |  | 125.088 | 112.8226 | 116.4394 | 62.7647 | 101.7166 | 112.3983 |  | 280.9647 | 338.6673 | 348.6605 | 449.3047 | 605.35 | 578.6323 | 417.2279 | [23 empty] | 115.9322 | 591.9911 | 68.7494 | 309.816
16:03 | 9420 |  |  | 0.7942 | 32.5403 | 35.8181 | 9.6149 | 13.8378 | 20.1737 | 9.3178 | 1.708 | 5.3317 | 1.2536 | 0.0453 |  |  |  | -13.9436 | 29.6494 | 43.8343 | 10.3831 |  | 13.7235 | 23.6693 | 0.5061 | 0.5395 | 2.3829 | 1.2998 | -3.674 | 268.2301 | 264.1631 | 176.6014 | 205.5558 | 160.0785 | 141.8729 | 121.6793 | 213.5309 | 159.5654 | 234.9921 | 286.1475 | 265.1976 | 181.1029 | 180.05 | 253.684 | 281.6439 | 297.9833 |  |  | 174.2248 |  | 364.0575 | 118.9599 | 156.5707 | 224.8033 | 268.6127 | 245.4642 | 218.9799 | 175.628 | 245.348 | 289.5826 | 277.7073 | 187.9677 | 98.0462 | 126.8369 | 173.8741 | 224.8414 | 191.377 | 218.4601 | 207.104 | 430.938 | 119.8899 | 174.2652 | 249.3709 | 296.8598 | 321.9105 | 116.226 | 158.5697 | 218.3849 | 255.215 | 246.8764 | 84.7446 | 97.1299 | 126.0625 | 175.9508 | 227.8785 | 183.364 |  | 166.5376 | 373.3322 |  | 107.7115 | 154.8789 | 223.1436 | 271.8975 | 263.6008 | 140.8105 | 176.9246 | 241.9811 | 280.2136 | 253.0294 | 95.9929 | 105.5399 | 130.2223 | 177.7156 | 238.6887 | 281.9332 | 166.0871 | 153.76 | 146.6012 | 142.3689 | 190.7459 | 252.0925 | 289.2727 | 270.1844 |  | 206.775 |  |  | 109.6083 | 115.2163 | 207.9263 | 106.8681 | 223.0352 | 116.1548 | 41.6394 | 43.1675 | 40.3768 | 38.3274 | 39.0964 | 42.0423 | 41.1283 | 36.1355 | 106.9006 | 129.0075 | 121.7977 | 105.2705 | 279.2854 |  |  | 177.0005 |  | 157.9219 | 106.1463 | 143.5535 | 105.6719 | 221.567 | 171.0439 | 295.9857 | 279.3792 | 283.8658 | 217.2119 | 257.1368 | 291.8049 | 313.4477 | 307.3528 | 178.2634 | 154.6391 | 202.8446 | 170.3117 | 204.9894 | 159.3981 | 234.3254 | 135.6937 | 267.996 | 222.7208 | 194.5234 | 299.9516 |  | 206.865 | 97.981 | 126.8831 | 177.9757 | 231.2699 | 195.3717 | 214.9068 | 175.9652 |  | 149.4728 | 169.171 | 248.105 | 298.762 | 289.3995 | 115.7279 | 164.2783 | 245.0852 | 300.6998 | 291.2502 | 88.3427 | 99.0347 | 123.7218 | 175.463 | 236.3837 | 163.6327 | 222.396 | 146.6046 | 194.8394 | 162.8216 | 121.2023 | 162.4276 | 234.0697 | 289.3617 | 282.3784 | 135.5597 | 179.3167 | 261.8431 | 310.3096 | 287.8379 | 89.1815 | 106.6022 | 138.5728 | 189.6623 | 255.179 | 120.6503 | 167.3861 | 176.2044 | 187.6219 | 126.7694 | 242.2611 | 170.1446 | 292.2259 | 280.4618 | 209.6177 | 209.3997 |  |  | 110.2719 | 123.1319 | 114.796 | 223.9891 | 115.7254 | 192.1349 |  | 125.0608 | 112.809 | 116.4247 | 62.7637 | 101.7422 | 112.4125 |  | 280.882 | 338.6062 | 348.6167 | 448.8923 | 604.8265 | 578.2999 | 416.9518 | [23 empty] | 115.9149 | 591.5632 | 68.8238 | 309.7441
16:03 | 9421 |  |  | 0.8198 | 32.6506 | 35.8664 | 9.7063 | 13.8814 | 20.1844 | 9.4274 | 1.7026 | 5.3264 | 1.2739 | 0.0469 |  |  |  | -13.9403 | 29.7162 | 43.8029 | 10.3732 |  | 13.7251 | 23.7178 | 0.5066 | 0.5412 | 2.3821 | 1.2959 | -2.3424 | 268.2015 | 264.14 | 176.5858 | 205.5421 | 160.0731 | 141.868 | 121.679 | 213.5082 | 159.5681 | 234.9777 | 286.1097 | 265.1703 | 181.0988 | 180.0461 | 253.643 | 281.5892 | 297.9252 |  |  | 174.207 |  | 364.0011 | 118.9507 | 156.5715 | 224.7889 | 268.5824 | 245.4366 | 218.9683 | 175.6458 | 245.3414 | 289.562 | 277.6638 | 187.9602 | 98.0457 | 126.8426 | 173.8725 | 224.8238 | 191.3581 | 218.4418 | 207.0817 | 430.8695 | 119.8914 | 174.2724 | 249.3659 | 296.8258 | 321.8752 | 116.2268 | 158.5703 | 218.3667 | 255.1791 | 246.85 | 84.7434 | 97.1304 | 126.0641 | 175.9558 | 227.8525 | 183.3444 |  | 166.5242 | 373.277 |  | 107.7259 | 154.8868 | 223.1391 | 271.8617 | 263.5586 | 140.8128 | 176.9305 | 241.9788 | 280.1745 | 252.9909 | 95.9824 | 105.5397 | 130.2261 | 177.7061 | 238.6691 | 281.9005 | 166.0559 | 153.74 | 146.5843 | 142.3667 | 190.7488 | 252.0702 | 289.2359 | 270.1461 |  | 206.7536 |  |  | 109.5896 | 115.1942 | 207.8818 | 106.8333 | 222.9584 | 116.1414 | 41.8449 | 43.1683 | 40.5633 | 38.4015 | 39.1363 | 41.9075 | 41.2992 | 35.8101 | 106.8846 | 129.0004 | 121.7815 | 105.2564 | 279.2512 |  |  | 176.9775 |  | 157.9116 | 106.1402 | 143.5455 | 105.668 | 221.5572 | 171.0473 | 295.9526 | 279.341 | 283.8258 | 217.1792 | 257.1276 | 291.7835 | 313.4277 | 307.3225 | 178.2793 | 154.6206 | 202.7684 | 170.2901 | 204.9667 | 159.4002 | 234.3116 | 135.6881 | 267.9555 | 222.7077 | 194.535 | 299.9154 |  | 206.8636 | 97.9808 | 126.8841 | 177.982 | 231.2556 | 195.3455 | 214.8788 | 175.9427 |  | 149.4645 | 169.1864 | 248.1042 | 298.7394 | 289.3604 | 115.7296 | 164.2886 | 245.0731 | 300.6703 | 291.2199 | 88.3411 | 99.0246 | 123.7297 | 175.4567 | 236.3648 | 163.6007 | 222.3616 | 146.5955 | 194.8156 | 162.7948 | 121.2073 | 162.4365 | 234.058 | 289.3287 | 282.3499 | 135.5452 | 179.3202 | 261.8249 | 310.2686 | 287.8072 | 89.1817 | 106.6019 | 138.5789 | 189.6568 | 255.1535 | 120.6334 | 167.3598 | 176.1836 | 187.5949 | 126.7695 | 242.2485 | 170.1439 | 292.1999 | 280.4289 | 209.5805 | 209.3593 |  |  | 110.2541 | 123.1082 | 114.7747 | 223.98 | 115.6667 | 192.0928 |  | 125.0319 | 112.7907 | 116.4131 | 62.7627 | 101.7552 | 112.416 |  | 280.8126 | 338.5668 | 348.5595 | 448.7332 | 604.5446 | 577.9676 | 416.4488 | [23 empty] | 115.8946 | 591.2561 | 68.9794 | 309.6897
16:03 | 9422 |  |  | 0.8645 | 32.6275 | 35.9085 | 9.7028 | 13.8972 | 20.2374 | 9.4303 | 1.6999 | 5.3218 | 1.2777 | 0.048 |  |  |  | -13.9428 | 29.8718 | 43.8731 | 10.4581 |  | 13.6439 | 23.6807 | 0.5061 | 0.546 | 2.3814 | 1.2964 | -2.0686 | 268.1712 | 264.1137 | 176.5778 | 205.5242 | 160.0617 | 141.8618 | 121.6658 | 213.4955 | 159.5584 | 234.97 | 286.0756 | 265.134 | 181.097 | 180.0261 | 253.6198 | 281.5656 | 297.8937 |  |  | 174.194 |  | 363.9391 | 118.9523 | 156.5786 | 224.7799 | 268.5566 | 245.4153 | 218.9575 | 175.6447 | 245.3301 | 289.5265 | 277.6305 | 187.9402 | 98.0463 | 126.8465 | 173.8665 | 224.7987 | 191.3337 | 218.4269 | 207.0526 | 430.7908 | 119.8835 | 174.2751 | 249.3561 | 296.8011 | 321.8218 | 116.2354 | 158.5712 | 218.3596 | 255.1544 | 246.8295 | 84.7376 | 97.1348 | 126.074 | 175.9619 | 227.8402 | 183.3432 |  | 166.5077 | 373.2139 |  | 107.7449 | 154.8956 | 223.1415 | 271.8407 | 263.5333 | 140.846 | 176.9481 | 241.988 | 280.1514 | 252.9678 | 95.9844 | 105.5497 | 130.2367 | 177.706 | 238.6614 | 281.8812 | 166.023 | 153.7248 | 146.5612 | 142.3681 | 190.7499 | 252.0594 | 289.2033 | 270.1177 |  | 206.7254 |  |  | 109.5761 | 115.1799 | 207.8426 | 106.819 | 222.8887 | 116.1383 | 42.252 | 43.1433 | 40.4203 | 38.5795 | 39.2677 | 41.8536 | 41.0538 | 35.5514 | 106.857 | 128.9785 | 121.7647 | 105.2423 | 279.2103 |  |  | 176.9606 |  | 157.8969 | 106.1286 | 143.5268 | 105.6654 | 221.5436 | 171.0529 | 295.916 | 279.3054 | 283.7913 | 217.1464 | 257.1269 | 291.778 | 313.4063 | 307.2927 | 178.3055 | 154.6033 | 202.6452 | 170.3113 | 204.95 | 159.406 | 234.3014 | 135.6849 | 267.9194 | 222.6918 | 194.5452 | 299.8861 |  | 206.8514 | 97.9857 | 126.894 | 177.9837 | 231.2444 | 195.3267 | 214.8464 | 175.9273 |  | 149.4585 | 169.1942 | 248.0997 | 298.7042 | 289.3432 | 115.7399 | 164.2906 | 245.064 | 300.646 | 291.1886 | 88.3377 | 99.0254 | 123.7305 | 175.4616 | 236.3479 | 163.5695 | 222.3298 | 146.588 | 194.7669 | 162.7661 | 121.225 | 162.4433 | 234.0568 | 289.3053 | 282.33 | 135.5412 | 179.3278 | 261.8137 | 310.2392 | 287.7774 | 89.189 | 106.6026 | 138.59 | 189.6623 | 255.1381 | 120.6254 | 167.3427 | 176.165 | 187.5728 | 126.7706 | 242.2419 | 170.1476 | 292.1738 | 280.3986 | 209.562 | 209.3521 |  |  | 110.2383 | 123.0864 | 114.7535 | 223.9613 | 115.6137 | 192.0436 |  | 125.0137 | 112.7694 | 116.3988 | 62.7621 | 101.7713 | 112.4127 |  | 280.7404 | 338.5107 | 348.5022 | 449.116 | 605.0738 | 578.7259 | 417.3417 | [23 empty] | 115.877 | 591.8999 | 69.0759 | 309.6255
16:03 | 9423 |  |  | 0.9743 | 32.6419 | 35.9041 | 9.6962 | 13.9245 | 20.2959 | 9.3923 | 1.6959 | 5.3188 | 1.2805 | 0.0483 |  |  |  | -13.8545 | 29.9027 | 43.8233 | 10.43 |  | 13.8156 | 23.739 | 0.5057 | 0.5406 | 2.3837 | 1.2946 | -4.119 | 268.1405 | 264.0888 | 176.5735 | 205.5119 | 160.0536 | 141.859 | 121.6569 | 213.4999 | 159.5682 | 234.964 | 286.0485 | 265.104 | 181.0972 | 180.0269 | 253.5775 | 281.5234 | 297.8622 |  |  | 174.1776 |  | 363.8765 | 118.9637 | 156.5801 | 224.7648 | 268.5184 | 245.383 | 218.937 | 175.6301 | 245.3051 | 289.4887 | 277.6053 | 187.9338 | 98.0445 | 126.8471 | 173.8622 | 224.779 | 191.3108 | 218.3986 | 207.0191 | 430.7177 | 119.8867 | 174.2643 | 249.3382 | 296.7664 | 321.7816 | 116.2351 | 158.5698 | 218.3485 | 255.1341 | 246.8 | 84.7395 | 97.1275 | 126.0794 | 175.955 | 227.8285 | 183.361 |  | 166.4971 | 373.1433 |  | 107.7661 | 154.9051 | 223.1315 | 271.8252 | 263.5174 | 140.8622 | 176.9506 | 241.981 | 280.1234 | 252.9424 | 95.9935 | 105.5581 | 130.2475 | 177.713 | 238.6449 | 281.8572 | 165.9959 | 153.7187 | 146.5514 | 142.3741 | 190.7545 | 252.0597 | 289.181 | 270.096 |  | 206.7043 |  |  | 109.5649 | 115.1654 | 207.8289 | 106.818 | 222.8275 | 116.1321 | 42.7535 | 43.0549 | 40.2577 | 38.7221 | 39.3138 | 41.759 | 40.1279 | 35.6534 | 106.8243 | 128.9565 | 121.7422 | 105.2246 | 279.1754 |  |  | 176.9476 |  | 157.8892 | 106.1268 | 143.5181 | 105.6631 | 221.5341 | 171.0499 | 295.8774 | 279.2677 | 283.753 | 217.1356 | 257.1196 | 291.7707 | 313.3842 | 307.257 | 178.3205 | 154.5893 | 202.5649 | 170.3174 | 204.937 | 159.4123 | 234.2944 | 135.6759 | 267.8812 | 222.6714 | 194.543 | 299.8599 |  | 206.8375 | 97.9868 | 126.9027 | 177.9862 | 231.2334 | 195.303 | 214.8138 | 175.9008 |  | 149.4569 | 169.1985 | 248.0917 | 298.6745 | 289.3229 | 115.7473 | 164.2988 | 245.0601 | 300.6247 | 291.1551 | 88.3382 | 99.0224 | 123.7373 | 175.4655 | 236.3409 | 163.5436 | 222.2976 | 146.5854 | 194.7181 | 162.7408 | 121.2364 | 162.4531 | 234.0584 | 289.2795 | 282.2995 | 135.5528 | 179.3369 | 261.8038 | 310.2166 | 287.7426 | 89.1915 | 106.6166 | 138.5918 | 189.6626 | 255.1306 | 120.6164 | 167.3247 | 176.1507 | 187.5529 | 126.771 | 242.2361 | 170.148 | 292.1416 | 280.3655 | 209.5349 | 209.3515 |  |  | 110.2278 | 123.0709 | 114.7399 | 223.9535 | 115.5779 | 191.9987 |  | 124.9807 | 112.748 | 116.3818 | 62.77 | 101.7519 | 112.4224 |  | 280.6739 | 338.4461 | 348.4576 | 448.6475 | 604.7568 | 578.1752 | 416.6624 | [23 empty] | 115.8599 | 591.466 | 69.2056 | 309.56
16:03 | 9424 |  |  | 0.9194 | 32.5916 | 35.9928 | 9.6196 | 13.8758 | 20.2305 | 9.3612 | 1.6925 | 5.3189 | 1.2856 | 0.0486 |  |  |  | -13.8787 | 29.9113 | 43.7936 | 10.4054 |  | 13.8599 | 23.8568 | 0.5058 | 0.5414 | 2.3849 | 1.2907 | -3.3091 | 268.1094 | 264.0615 | 176.5583 | 205.498 | 160.0433 | 141.8483 | 121.6572 | 213.4858 | 159.5838 | 234.9568 | 286.0244 | 265.0775 | 181.0899 | 180.053 | 253.5713 | 281.5217 | 297.8649 |  |  | 174.1668 |  | 363.8215 | 118.9606 | 156.5764 | 224.7461 | 268.4804 | 245.346 | 218.9171 | 175.625 | 245.2872 | 289.4592 | 277.576 | 187.9307 | 98.0405 | 126.8531 | 173.8514 | 224.7591 | 191.2957 | 218.3703 | 206.9903 | 430.6488 | 119.889 | 174.2686 | 249.3214 | 296.7223 | 321.8523 | 116.2391 | 158.5646 | 218.3353 | 255.101 | 246.7707 | 84.745 | 97.1243 | 126.0869 | 175.9474 | 227.8059 | 183.3371 |  | 166.4878 | 373.0839 |  | 107.7834 | 154.9084 | 223.1165 | 271.7971 | 263.4896 | 140.8474 | 176.9442 | 241.9525 | 280.083 | 252.9066 | 95.9976 | 105.5525 | 130.2474 | 177.7107 | 238.6189 | 281.8322 | 165.9781 | 153.7094 | 146.5376 | 142.384 | 190.7619 | 252.055 | 289.1591 | 270.0726 |  | 206.6714 |  |  | 109.5435 | 115.1456 | 207.8116 | 106.8028 | 222.778 | 116.1137 | 43.0048 | 42.8231 | 40.338 | 39.1364 | 39.0666 | 41.6615 | 39.0995 | 36.196 | 106.7918 | 128.9414 | 121.7268 | 105.2091 | 279.1452 |  |  | 176.927 |  | 157.8824 | 106.128 | 143.5182 | 105.6529 | 221.5235 | 171.0444 | 295.8378 | 279.23 | 283.7187 | 217.1193 | 257.1065 | 291.7613 | 313.3707 | 307.2143 | 178.3564 | 154.5782 | 202.5254 | 170.2779 | 204.9164 | 159.4153 | 234.285 | 135.6692 | 267.8388 | 222.6543 | 194.5387 | 299.8357 |  | 206.8265 | 97.9901 | 126.9091 | 177.9862 | 231.2203 | 195.2867 | 214.7837 | 175.8789 |  | 149.4577 | 169.2047 | 248.0814 | 298.6519 | 289.2826 | 115.7461 | 164.3067 | 245.0449 | 300.5859 | 291.1156 | 88.3394 | 99.0152 | 123.7454 | 175.4637 | 236.3218 | 163.5206 | 222.2706 | 146.5746 | 194.6803 | 162.7108 | 121.2364 | 162.4614 | 234.049 | 289.2555 | 282.2624 | 135.5538 | 179.3386 | 261.7939 | 310.1851 | 287.7113 | 89.1873 | 106.6329 | 138.5851 | 189.6492 | 255.1163 | 120.6019 | 167.3016 | 176.1291 | 187.5309 | 126.7675 | 242.2269 | 170.1517 | 292.1004 | 280.3242 | 209.4954 | 209.3194 |  |  | 110.2059 | 123.0452 | 114.7202 | 223.9351 | 115.5398 | 191.9537 |  | 124.9468 | 112.7334 | 116.37 | 62.7748 | 101.7241 | 112.4377 |  | 280.5964 | 338.3866 | 348.4029 | 448.36 | 604.3581 | 577.8432 | 416.6352 | [23 empty] | 115.8388 | 591.1007 | 69.1618 | 309.4915
16:03 | 9425 |  |  | 0.9981 | 32.6512 | 35.9678 | 9.6989 | 13.8881 | 20.2167 | 9.3676 | 1.6896 | 5.3181 | 1.2899 | 0.0507 |  |  |  | -13.7731 | 29.9524 | 43.9022 | 10.4683 |  | 13.9595 | 23.9994 | 0.507 | 0.5402 | 2.3965 | 1.2816 | -4.3319 | 268.0747 | 264.0245 | 176.539 | 205.4823 | 160.0269 | 141.8307 | 121.65 | 213.4678 | 159.5815 | 234.9363 | 285.9929 | 265.0393 | 181.0817 | 180.0178 | 253.5909 | 281.5136 | 297.8505 |  |  | 174.1577 |  | 363.7572 | 118.9675 | 156.58 | 224.7343 | 268.448 | 245.3096 | 218.9031 | 175.623 | 245.276 | 289.4284 | 277.5459 | 187.9306 | 98.0404 | 126.8595 | 173.8474 | 224.7398 | 191.2776 | 218.35 | 206.9698 | 430.5804 | 119.8912 | 174.282 | 249.3109 | 296.6908 | 321.9119 | 116.2435 | 158.5586 | 218.324 | 255.0707 | 246.7412 | 84.7555 | 97.1288 | 126.1 | 175.9523 | 227.8019 | 183.3378 |  | 166.4798 | 373.0322 |  | 107.7954 | 154.9094 | 223.1045 | 271.764 | 263.4535 | 140.8381 | 176.9386 | 241.9262 | 280.0466 | 252.8784 | 95.9992 | 105.5459 | 130.2464 | 177.7102 | 238.5959 | 281.798 | 165.9488 | 153.6928 | 146.5147 | 142.3875 | 190.7671 | 252.0391 | 289.1275 | 270.032 |  | 206.6195 |  |  | 109.519 | 115.1284 | 207.7609 | 106.7639 | 222.7378 | 116.1011 | 42.9988 | 42.5034 | 39.8618 | 39.2161 | 38.7709 | 41.6431 | 38.4068 | 37.3388 | 106.7633 | 128.9213 | 121.712 | 105.2035 | 279.1059 |  |  | 176.8956 |  | 157.8664 | 106.1184 | 143.5048 | 105.6383 | 221.5133 | 171.0457 | 295.8013 | 279.1906 | 283.6864 | 217.0878 | 257.0916 | 291.751 | 313.3448 | 307.1704 | 178.4087 | 154.5591 | 202.5472 | 170.2485 | 204.9041 | 159.4163 | 234.2708 | 135.6727 | 267.8 | 222.6417 | 194.5364 | 299.8036 |  | 206.8116 | 97.9858 | 126.9149 | 177.9858 | 231.1962 | 195.2576 | 214.7476 | 175.8565 |  | 149.4526 | 169.206 | 248.062 | 298.6227 | 289.2476 | 115.7446 | 164.2956 | 245.0261 | 300.5468 | 291.0745 | 88.3438 | 99.0289 | 123.7443 | 175.4663 | 236.2914 | 163.4953 | 222.2403 | 146.5607 | 194.644 | 162.6851 | 121.2315 | 162.461 | 234.0417 | 289.2301 | 282.2253 | 135.5562 | 179.3511 | 261.7895 | 310.1605 | 287.6899 | 89.1937 | 106.6375 | 138.5928 | 189.6542 | 255.0958 | 120.5892 | 167.2792 | 176.1094 | 187.5044 | 126.7656 | 242.2194 | 170.1587 | 292.0649 | 280.2844 | 209.4546 | 209.2675 |  |  | 110.1888 | 123.0086 | 114.7015 | 223.9043 | 115.5074 | 191.9264 |  | 124.913 | 112.7119 | 116.3544 | 62.7812 | 101.7182 | 112.4294 |  | 280.5164 | 338.3323 | 348.344 | 448.6883 | 604.872 | 578.6006 | 416.5139 | [23 empty] | 115.8157 | 591.7363 | 69.3891 | 309.4244
16:03 | 9426 |  |  | 1.0068 | 32.6634 | 35.9912 | 9.7587 | 13.8331 | 20.3415 | 9.4208 | 1.685 | 5.3117 | 1.2895 | 0.0499 |  |  |  | -13.5731 | 29.9899 | 43.827 | 10.4524 |  | 14.033 | 24.1323 | 0.5093 | 0.5362 | 2.4102 | 1.2739 | -2.3641 | 268.0496 | 263.9927 | 176.5357 | 205.4653 | 160.0195 | 141.8252 | 121.6493 | 213.466 | 159.5886 | 234.9213 | 285.9568 | 265.0063 | 181.0886 | 179.9944 | 253.5636 | 281.4559 | 297.7964 |  |  | 174.1413 |  | 363.6968 | 118.9802 | 156.5894 | 224.7279 | 268.42 | 245.2815 | 218.891 | 175.6333 | 245.2673 | 289.3956 | 277.5149 | 187.9246 | 98.0418 | 126.8666 | 173.8484 | 224.7246 | 191.2562 | 218.322 | 206.9432 | 430.5067 | 119.9021 | 174.2856 | 249.2939 | 296.6639 | 321.8743 | 116.24 | 158.5574 | 218.2989 | 255.0405 | 246.7105 | 84.7598 | 97.1272 | 126.1044 | 175.9576 | 227.7881 | 183.358 |  | 166.4659 | 372.9678 |  | 107.8099 | 154.9225 | 223.0957 | 271.7455 | 263.4296 | 140.8329 | 176.9387 | 241.9082 | 280.016 | 252.8514 | 96.009 | 105.5462 | 130.2512 | 177.7148 | 238.5821 | 281.7512 | 165.9182 | 153.6756 | 146.5024 | 142.3707 | 190.7642 | 252.018 | 289.0857 | 269.9945 |  | 206.5694 |  |  | 109.5015 | 115.1164 | 207.7152 | 106.7384 | 222.7033 | 116.0881 | 42.9604 | 42.4086 | 39.3243 | 39.0017 | 38.6594 | 41.6716 | 38.0105 | 38.4439 | 106.742 | 128.9007 | 121.6987 | 105.1985 | 279.0647 |  |  | 176.8797 |  | 157.8514 | 106.1124 | 143.4904 | 105.6377 | 221.5019 | 171.0567 | 295.7761 | 279.151 | 283.6507 | 217.07 | 257.083 | 291.7438 | 313.3201 | 307.1311 | 178.4206 | 154.5449 | 202.6314 | 170.232 | 204.898 | 159.4239 | 234.2589 | 135.6712 | 267.7684 | 222.6282 | 194.5423 | 299.7654 |  | 206.8007 | 97.9798 | 126.9274 | 177.9808 | 231.1781 | 195.2238 | 214.7129 | 175.8319 |  | 149.4515 | 169.2084 | 248.0498 | 298.5962 | 289.2152 | 115.742 | 164.2827 | 245.0047 | 300.5048 | 291.0319 | 88.3483 | 99.0392 | 123.744 | 175.4679 | 236.2667 | 163.4687 | 222.2056 | 146.5481 | 194.6294 | 162.6632 | 121.2197 | 162.4624 | 234.0266 | 289.1967 | 282.1833 | 135.5638 | 179.3609 | 261.7709 | 310.1256 | 287.6555 | 89.1958 | 106.6332 | 138.5893 | 189.6486 | 255.0693 | 120.5732 | 167.2608 | 176.095 | 187.4801 | 126.774 | 242.2104 | 170.1662 | 292.0331 | 280.2515 | 209.4078 | 209.2195 |  |  | 110.1682 | 122.9799 | 114.6817 | 223.8808 | 115.4862 | 191.9332 |  | 124.8792 | 112.6942 | 116.3384 | 62.7764 | 101.7052 | 112.4439 |  | 280.4527 | 338.2693 | 348.2898 | 448.4415 | 604.3399 | 577.8847 | 416.773 | [23 empty] | 115.7949 | 591.1123 | 69.5631 | 309.361
16:03 | 9427 |  |  | 1.0348 | 32.6124 | 35.902 | 9.8269 | 13.8681 | 20.2822 | 9.382 | 1.6908 | 5.3178 | 1.2877 | 0.0503 |  |  |  | -13.7375 | 30.0123 | 43.9591 | 10.4119 |  | 14.0004 | 24.0397 | 0.5044 | 0.5421 | 2.3854 | 1.2889 | -3.5949 | 268.0264 | 263.9605 | 176.5233 | 205.4443 | 160.0122 | 141.8188 | 121.6441 | 213.4523 | 159.5821 | 234.9054 | 285.9156 | 264.9709 | 181.0901 | 180.0069 | 253.5374 | 281.4316 | 297.7621 |  |  | 174.1248 |  | 363.6414 | 118.9803 | 156.5935 | 224.7119 | 268.3885 | 245.2595 | 218.8781 | 175.6382 | 245.2603 | 289.3704 | 277.4721 | 187.9112 | 98.0402 | 126.8676 | 173.8453 | 224.7029 | 191.228 | 218.2916 | 206.909 | 430.4253 | 119.9022 | 174.2776 | 249.2704 | 296.6352 | 321.8058 | 116.2416 | 158.562 | 218.282 | 255.0131 | 246.6833 | 84.753 | 97.1216 | 126.1055 | 175.9549 | 227.7606 | 183.3433 |  | 166.4419 | 372.897 |  | 107.8226 | 154.9241 | 223.0883 | 271.7156 | 263.4034 | 140.8286 | 176.9388 | 241.8916 | 279.9832 | 252.8155 | 96.0077 | 105.5498 | 130.2465 | 177.7073 | 238.567 | 281.7029 | 165.8956 | 153.6663 | 146.4971 | 142.369 | 190.7631 | 252.0082 | 289.0563 | 269.9681 |  | 206.5361 |  |  | 109.4922 | 115.1029 | 207.6931 | 106.731 | 222.6855 | 116.0812 | 42.9969 | 42.5654 | 39.4572 | 38.819 | 38.7166 | 41.6881 | 37.6963 | 39.517 | 106.7261 | 128.8721 | 121.6869 | 105.1899 | 279.0301 |  |  | 176.8701 |  | 157.8416 | 106.1096 | 143.4927 | 105.6428 | 221.4965 | 171.0723 | 295.7479 | 279.1197 | 283.6201 | 217.0603 | 257.0883 | 291.7425 | 313.3019 | 307.0972 | 178.4193 | 154.5373 | 202.716 | 170.2053 | 204.8926 | 159.4311 | 234.2478 | 135.6706 | 267.7324 | 222.6135 | 194.5515 | 299.7308 |  | 206.7991 | 97.9807 | 126.9349 | 177.965 | 231.166 | 195.199 | 214.6814 | 175.8177 |  | 149.4587 | 169.2135 | 248.0344 | 298.5645 | 289.171 | 115.749 | 164.2857 | 244.9945 | 300.4674 | 291.0004 | 88.3494 | 99.0357 | 123.7511 | 175.4733 | 236.2468 | 163.4497 | 222.1793 | 146.5455 | 194.6376 | 162.6504 | 121.2176 | 162.4729 | 234.0098 | 289.1711 | 282.1468 | 135.5646 | 179.3548 | 261.7592 | 310.087 | 287.62 | 89.194 | 106.6331 | 138.588 | 189.6387 | 255.044 | 120.5596 | 167.2328 | 176.0835 | 187.4573 | 126.7736 | 242.1884 | 170.167 | 292.0025 | 280.2118 | 209.3707 | 209.1746 |  |  | 110.1489 | 122.9558 | 114.6656 | 223.8589 | 115.4723 | 191.9174 |  | 124.8466 | 112.6757 | 116.318 | 62.7684 | 101.7018 | 112.4507 |  | 280.3957 | 338.2084 | 348.2347 | 448.7699 | 605.1648 | 578.0818 | 416.6517 | [23 empty] | 115.7757 | 591.6233 | 69.4783 | 309.3021
16:03 | 9428 |  |  | 1.0775 | 32.5784 | 36.0109 | 9.8247 | 13.7279 | 20.2216 | 9.3152 | 1.6996 | 5.3123 | 1.2881 | 0.0492 |  |  |  | -13.8429 | 30.0881 | 44.0685 | 10.4963 |  | 13.9172 | 23.9118 | 0.504 | 0.5495 | 2.3625 | 1.3008 | -2.4278 | 267.9997 | 263.9324 | 176.5057 | 205.4277 | 159.9991 | 141.8053 | 121.6316 | 213.4337 | 159.5705 | 234.8929 | 285.8808 | 264.9364 | 181.0832 | 180.0061 | 253.5364 | 281.4073 | 297.7389 |  |  | 174.109 |  | 363.5794 | 118.9783 | 156.5916 | 224.7054 | 268.3506 | 245.2318 | 218.8611 | 175.6202 | 245.2464 | 289.3436 | 277.435 | 187.9113 | 98.0419 | 126.8701 | 173.8422 | 224.6817 | 191.2044 | 218.8638 | 206.884 | 430.3573 | 119.9041 | 174.2765 | 249.2608 | 296.6023 | 321.7932 | 116.2433 | 158.5568 | 218.2701 | 254.9865 | 246.653 | 84.7475 | 97.1129 | 126.108 | 175.9481 | 227.7388 | 183.3225 |  | 166.4251 | 372.8193 |  | 107.836 | 154.9182 | 223.0765 | 271.6835 | 263.3653 | 140.8286 | 176.9394 | 241.8788 | 279.9496 | 252.779 | 95.9923 | 105.5559 | 130.2463 | 177.6999 | 238.5406 | 281.6536 | 165.8723 | 153.6489 | 146.4796 | 142.3859 | 190.7682 | 252.0031 | 289.0408 | 269.9357 |  | 206.5203 |  |  | 109.4748 | 115.0844 | 207.6565 | 106.6981 | 222.6566 | 116.0783 | 42.9929 | 42.7282 | 39.8615 | 38.7163 | 38.9342 | 41.8379 | 37.7034 | 40.1481 | 106.705 | 128.841 | 121.6646 | 105.1801 | 278.9961 |  |  | 176.8519 |  | 157.8266 | 106.1018 | 143.4878 | 105.6411 | 221.4872 | 171.0767 | 295.7117 | 279.0826 | 283.5871 | 217.0489 | 257.0857 | 291.7316 | 313.2781 | 307.0481 | 178.3864 | 154.52 | 202.7636 | 170.1715 | 204.8723 | 159.4308 | 234.2327 | 135.6498 | 267.6851 | 222.5985 | 194.5443 | 299.6895 |  | 206.7904 | 97.9805 | 126.9297 | 177.9568 | 231.1397 | 195.1716 | 214.6463 | 175.7924 |  | 149.4529 | 169.2118 | 248.0146 | 298.5229 | 289.1296 | 115.746 | 164.2925 | 244.9837 | 300.438 | 290.9657 | 88.3348 | 99.0233 | 123.7587 | 175.4702 | 236.2269 | 163.4281 | 222.1545 | 146.5365 | 194.6475 | 162.6349 | 121.2297 | 162.4897 | 234.0056 | 289.1476 | 282.1227 | 135.5695 | 179.3548 | 261.7545 | 310.0602 | 287.5886 | 89.1937 | 106.6449 | 138.5936 | 189.6428 | 255.022 | 120.5463 | 167.2091 | 176.0707 | 187.4316 | 126.7688 | 242.1756 | 170.1665 | 291.9735 | 280.1733 | 209.3529 | 209.1446 |  |  | 110.1345 | 122.9284 | 114.6533 | 223.8351 | 115.4558 | 191.884 |  | 124.8207 | 112.6539 | 116.3051 | 62.7683 | 101.7239 | 112.4599 |  | 280.3403 | 338.1671 | 348.1693 | 448.6088 | 604.6068 | 578.0299 | 416.8836 | [23 empty] | 115.7569 | 591.3183 | 69.4186 | 309.2537
16:03 | 9429 |  |  | 1.1029 | 32.5694 | 36.0246 | 9.8899 | 13.7608 | 20.1749 | 9.3058 | 1.7043 | 5.3091 | 1.2925 | 0.0492 |  |  |  | -13.8845 | 30.1977 | 44.0716 | 10.4134 |  | 13.8679 | 23.8927 | 0.5012 | 0.5478 | 2.3252 | 1.3088 | -2.4404 | 267.9754 | 263.9 | 176.4998 | 205.4212 | 159.9896 | 141.8032 | 121.6318 | 213.425 | 159.5792 | 234.8897 | 285.8556 | 264.9142 | 181.0798 | 179.9792 | 253.5221 | 281.3696 | 297.714 |  |  | 174.0865 |  | 363.5208 | 118.9741 | 156.5986 | 224.7037 | 268.3172 | 245.1998 | 218.8525 | 175.6145 | 245.2268 | 289.3098 | 277.4037 | 187.9109 | 98.0408 | 126.8771 | 173.8392 | 224.6616 | 191.1904 | 219.4189 | 206.8582 | 430.2861 | 119.9091 | 174.2749 | 249.2482 | 296.5686 | 321.8476 | 116.2486 | 158.5556 | 218.259 | 254.9614 | 246.6304 | 84.7547 | 97.114 | 126.1146 | 175.9474 | 227.7244 | 183.2951 |  | 166.4158 | 372.754 |  | 107.8532 | 154.9236 | 223.066 | 271.654 | 263.3321 | 140.8454 | 176.9487 | 241.8654 | 279.9232 | 252.7522 | 95.9868 | 105.5605 | 130.2564 | 177.7067 | 238.5265 | 281.6181 | 165.8499 | 153.6297 | 146.4589 | 142.3894 | 190.7732 | 251.9941 | 289.0132 | 269.9068 |  | 206.4993 |  |  | 109.4531 | 115.0695 | 207.6162 | 106.6563 | 222.6154 | 116.0732 | 42.9526 | 42.9781 | 40.3185 | 38.7654 | 39.1799 | 42.0148 | 37.8545 | 40.3418 | 106.6809 | 128.8183 | 121.6508 | 105.1646 | 278.9566 |  |  | 176.837 |  | 157.8098 | 106.0917 | 143.4734 | 105.6367 | 221.4705 | 171.0801 | 295.678 | 279.0447 | 283.5538 | 217.0425 | 257.0747 | 291.7192 | 313.2586 | 307.0017 | 178.3562 | 154.5047 | 202.7726 | 170.1421 | 204.8502 | 159.4324 | 234.2214 | 135.6292 | 267.642 | 222.5857 | 194.5457 | 299.6584 |  | 206.775 | 97.9827 | 126.9327 | 177.9646 | 231.1234 | 195.149 | 214.6192 | 175.7659 |  | 149.4478 | 169.2156 | 248.0128 | 298.5011 | 289.0967 | 115.7405 | 164.3106 | 244.9753 | 300.412 | 290.9376 | 88.3309 | 99.0124 | 123.7648 | 175.4668 | 236.2134 | 163.409 | 222.13 | 146.5248 | 194.6395 | 162.6133 | 121.2383 | 162.4981 | 233.9985 | 289.114 | 282.097 | 135.5679 | 179.3608 | 261.7326 | 310.0217 | 287.5515 | 89.1854 | 106.6475 | 138.5947 | 189.6347 | 254.9907 | 120.5243 | 167.1931 | 176.0531 | 187.4128 | 126.7729 | 242.1663 | 170.1735 | 291.9459 | 280.1443 | 209.3368 | 209.1179 |  |  | 110.1092 | 122.9032 | 114.6333 | 223.8089 | 115.4277 | 191.8601 |  | 124.7857 | 112.6271 | 116.2838 | 62.7681 | 101.7408 | 112.453 |  | 280.271 | 338.1221 | 348.1152 | 448.7097 | 604.6946 | 578.0507 | 416.8487 | [23 empty] | 115.7331 | 591.3726 | 69.4161 | 309.1966
16:03 | 9430 |  |  | 1.1804 | 32.6729 | 36.0534 | 9.9105 | 13.7991 | 20.3619 | 9.2911 | 1.7054 | 5.3102 | 1.2938 | 0.0504 |  |  |  | -14.1345 | 30.1296 | 44.1504 | 10.3419 |  | 13.9425 | 23.8456 | 0.5021 | 0.5404 | 2.3261 | 1.3064 | -3.449 | 267.9476 | 263.8667 | 176.4926 | 205.4032 | 159.9797 | 141.8029 | 121.6276 | 213.4032 | 159.5915 | 234.882 | 285.834 | 264.8837 | 181.0771 | 179.9416 | 253.4773 | 281.3198 | 297.6782 |  |  | 174.0618 |  | 363.4565 | 118.9654 | 156.603 | 224.6851 | 268.2885 | 245.1694 | 218.8369 | 175.6255 | 245.2089 | 289.2812 | 277.3703 | 187.9032 | 98.0411 | 126.8781 | 173.828 | 224.6361 | 191.1724 | 219.3707 | 206.8283 | 430.2071 | 119.904 | 174.2788 | 249.2348 | 296.5383 | 321.9076 | 116.2571 | 158.5621 | 218.2462 | 254.9332 | 246.6091 | 84.7537 | 97.1199 | 126.1179 | 175.9504 | 227.6985 | 183.2798 |  | 166.3989 | 372.7052 |  | 107.8641 | 154.923 | 223.0571 | 271.6099 | 263.2998 | 140.8503 | 176.9517 | 241.8514 | 279.8922 | 252.7211 | 95.9772 | 105.5616 | 130.2637 | 177.7055 | 238.5138 | 281.5913 | 165.8371 | 153.6201 | 146.4509 | 142.4012 | 190.785 | 251.9806 | 288.9811 | 269.8818 |  | 206.4717 |  |  | 109.4366 | 115.0582 | 207.5969 | 106.6379 | 222.5807 | 116.0781 | 42.9985 | 43.1992 | 40.6358 | 38.8001 | 39.3689 | 42.1459 | 37.7756 | 40.7237 | 106.6612 | 128.7925 | 121.6351 | 105.1486 | 278.9149 |  |  | 176.8091 |  | 157.7948 | 106.0807 | 143.4572 | 105.6257 | 221.4433 | 171.0835 | 295.6305 | 279.0078 | 283.5101 | 217.0296 | 257.0757 | 291.712 | 313.241 | 306.9683 | 178.3607 | 154.4898 | 202.7729 | 170.1094 | 204.8359 | 159.4377 | 234.2137 | 135.6316 | 267.6127 | 222.5786 | 194.5614 | 299.63 |  | 206.7642 | 97.9845 | 126.9398 | 177.9677 | 231.1166 | 195.1223 | 214.5912 | 175.7438 |  | 149.4544 | 169.2319 | 248.0126 | 298.4792 | 289.0597 | 115.7565 | 164.3322 | 244.974 | 300.3853 | 290.9153 | 88.3278 | 99.0036 | 123.7745 | 175.4669 | 236.2091 | 163.3906 | 222.1011 | 146.5211 | 194.6103 | 162.5972 | 121.245 | 162.5064 | 233.9966 | 289.087 | 282.0706 | 135.5575 | 179.3614 | 261.7092 | 309.9803 | 287.5115 | 89.1781 | 106.6378 | 138.6027 | 189.6387 | 254.9646 | 120.5121 | 167.1697 | 176.0349 | 187.3917 | 126.7741 | 242.1535 | 170.1719 | 291.9179 | 280.11 | 209.3208 | 209.061 |  |  | 110.0867 | 122.8754 | 114.6104 | 223.7974 | 115.4128 | 191.8333 |  | 124.7663 | 112.6272 | 116.2724 | 62.7729 | 101.7873 | 112.4506 |  | 280.1974 | 338.0661 | 348.0581 | 448.6282 | 604.4642 | 578.2581 | 416.773 | [23 empty] | 115.7167 | 591.3611 | 69.4634 | 309.1318
16:03 | 9431 |  |  | 1.1409 | 32.6909 | 36.0723 | 9.9105 | 13.781 | 20.3667 | 9.2887 | 1.7023 | 5.3059 | 1.2941 | 0.0508 |  |  |  | -13.9768 | 30.2931 | 44.2777 | 10.4501 |  | 13.9207 | 23.8647 | 0.5018 | 0.5308 | 2.3368 | 1.3009 | -4.8164 | 267.9145 | 263.841 | 176.4813 | 205.3812 | 159.9712 | 141.7957 | 121.6169 | 213.3917 | 159.597 | 234.8634 | 285.8038 | 264.8505 | 181.0762 | 179.9342 | 253.4467 | 281.2814 | 297.6428 |  |  | 174.0469 |  | 363.3908 | 118.9626 | 156.5981 | 224.6648 | 268.2552 | 245.1369 | 218.8185 | 175.638 | 245.1908 | 289.2516 | 277.3376 | 187.8953 | 98.0434 | 126.8863 | 173.8215 | 224.6138 | 191.1489 | 219.3318 | 206.7997 | 430.1398 | 119.8989 | 174.286 | 249.2176 | 296.5076 | 321.8937 | 116.2573 | 158.5597 | 218.2271 | 254.9055 | 246.5752 | 84.746 | 97.1114 | 126.1142 | 175.9413 | 227.6719 | 183.2441 |  | 166.3821 | 372.6413 |  | 107.8771 | 154.9287 | 223.0456 | 271.5861 | 263.2715 | 140.8461 | 176.9511 | 241.8473 | 279.8557 | 252.6901 | 95.9758 | 105.5609 | 130.2642 | 177.6997 | 238.4892 | 281.5528 | 165.8231 | 153.6012 | 146.4378 | 142.4077 | 190.7878 | 251.9718 | 288.9548 | 269.8518 |  | 206.4471 |  |  | 109.4172 | 115.0493 | 207.5976 | 106.651 | 222.5586 | 116.0862 | 43.1199 | 43.2782 | 40.8768 | 38.5674 | 39.6191 | 42.3742 | 37.4968 | 41.1381 | 106.6448 | 128.7696 | 121.6191 | 105.1434 | 278.8805 |  |  | 176.7899 |  | 157.789 | 106.0762 | 143.4435 | 105.6221 | 221.4329 | 171.0856 | 295.595 | 278.9725 | 283.4802 | 217.0164 | 257.0705 | 291.7012 | 313.221 | 306.9272 | 178.3639 | 154.4727 | 202.7919 | 170.0824 | 204.8256 | 159.4494 | 234.2067 | 135.6418 | 267.5745 | 222.5617 | 194.5564 | 299.5844 |  | 206.7606 | 97.9823 | 126.936 | 177.9629 | 231.0968 | 195.0891 | 214.5553 | 175.7163 |  | 149.4446 | 169.2425 | 248.0059 | 298.4473 | 289.0285 | 115.7635 | 164.3383 | 244.9627 | 300.3534 | 290.876 | 88.3227 | 99.0076 | 123.7823 | 175.4681 | 236.1956 | 163.374 | 222.0663 | 146.5135 | 194.5769 | 162.584 | 121.2609 | 162.5155 | 233.9978 | 289.061 | 282.0414 | 135.5708 | 179.3705 | 261.7015 | 309.9532 | 287.4792 | 89.1792 | 106.6452 | 138.6217 | 189.6554 | 254.9585 | 120.5085 | 167.1519 | 176.0111 | 187.3635 | 126.7863 | 242.1518 | 170.1727 | 291.8881 | 280.0823 | 209.3012 | 209.0184 |  |  | 110.0702 | 122.8443 | 114.5906 | 223.7855 | 115.4156 | 191.8099 |  | 124.7405 | 112.5992 | 116.2462 | 62.7664 | 101.8201 | 112.4418 |  | 280.1098 | 338.0211 | 347.9925 | 448.4865 | 604.7584 | 577.7499 | 416.4595 | [23 empty] | 115.6947 | 591.2541 | 69.6242 | 309.0654
16:03 | 9432 |  |  | 1.1598 | 32.7262 | 36.0444 | 9.8699 | 13.7952 | 20.4996 | 9.3955 | 1.7003 | 5.3046 | 1.2958 | 0.051 |  |  |  | -14.0073 | 30.2165 | 44.3305 | 10.4218 |  | 13.8197 | 23.893 | 0.5021 | 0.5306 | 2.3387 | 1.2979 | -3.4163 | 267.8828 | 263.8059 | 176.4678 | 205.3723 | 159.9649 | 141.7851 | 121.6103 | 213.3916 | 159.5984 | 234.8481 | 285.7704 | 264.818 | 181.065 | 179.9474 | 253.451 | 281.2589 | 297.6091 |  |  | 174.0263 |  | 363.327 | 118.9599 | 156.5965 | 224.6494 | 268.2175 | 245.1073 | 218.8018 | 175.6352 | 245.1728 | 289.2345 | 277.3004 | 187.8958 | 98.0424 | 126.9079 | 173.8382 | 224.6035 | 191.1375 | 219.306 | 206.7791 | 430.0809 | 119.9102 | 174.2898 | 249.2072 | 296.4844 | 321.7978 | 116.2579 | 158.5545 | 218.2129 | 254.8805 | 246.5484 | 84.7394 | 97.1053 | 126.1124 | 175.9298 | 227.6503 | 183.2057 |  | 166.3654 | 372.5678 |  | 107.8976 | 154.9323 | 223.0429 | 271.561 | 263.2409 | 140.8532 | 176.9526 | 241.8401 | 279.8231 | 252.6688 | 95.9891 | 105.5605 | 130.267 | 177.7002 | 238.468 | 281.5114 | 165.7965 | 153.5889 | 146.4198 | 142.4026 | 190.7819 | 251.9639 | 288.9232 | 269.8118 |  | 206.4241 |  |  | 109.3957 | 115.037 | 207.5873 | 106.6594 | 222.5393 | 116.084 | 43.1582 | 43.3098 | 40.8994 | 38.22 | 39.9003 | 42.6166 | 37.2313 | 41.4394 | 106.6283 | 128.752 | 121.61 | 105.1344 | 278.8437 |  |  | 176.7781 |  | 157.7817 | 106.0726 | 143.4412 | 105.6226 | 221.4348 | 171.0952 | 295.5701 | 278.9362 | 283.4545 | 217.012 | 257.0488 | 291.6874 | 313.2065 | 306.8904 | 178.3653 | 154.4569 | 202.8166 | 170.052 | 204.8217 | 159.456 | 234.1936 | 135.6585 | 267.5333 | 222.5463 | 194.549 | 299.5494 |  | 206.7526 | 97.9853 | 126.9403 | 177.9626 | 231.0775 | 195.063 | 214.5298 | 175.6953 |  | 149.4354 | 169.242 | 247.9886 | 298.4202 | 288.9896 | 115.7509 | 164.3228 | 244.9383 | 300.3081 | 290.8237 | 88.3187 | 99.0216 | 123.7798 | 175.472 | 236.1644 | 163.3557 | 222.0226 | 146.5001 | 194.5215 | 162.5622 | 121.2584 | 162.5151 | 233.9791 | 289.0248 | 281.9928 | 135.5726 | 179.3791 | 261.6926 | 309.9241 | 287.4483 | 89.1813 | 106.652 | 138.6233 | 189.6572 | 254.9409 | 120.4953 | 167.1401 | 175.9903 | 187.3382 | 126.7897 | 242.1558 | 170.1847 | 291.8637 | 280.0567 | 209.2732 | 208.9839 |  |  | 110.0524 | 122.8164 | 114.5751 | 223.7593 | 115.4056 | 191.7973 |  | 124.7106 | 112.5892 | 116.2249 | 62.7611 | 101.7766 | 112.453 |  | 280.0561 | 337.9648 | 347.9372 | 448.7077 | 604.7294 | 578.4554 | 417.211 | [23 empty] | 115.6752 | 591.5924 | 69.6494 | 309.0104
16:03 | 9433 |  |  | 1.2461 | 32.687 | 36.1507 | 9.9324 | 13.7524 | 20.4065 | 9.316 | 1.6973 | 5.3035 | 1.2944 | 0.0497 |  |  |  | -13.9253 | 30.2566 | 44.3297 | 10.3927 |  | 13.8612 | 23.9054 | 0.5036 | 0.5337 | 2.3433 | 1.2973 | -6.2291 | 267.85 | 263.7643 | 176.4532 | 205.3558 | 159.9523 | 141.7705 | 121.6007 | 213.3745 | 159.5974 | 234.8443 | 285.7329 | 264.7792 | 181.0509 | 179.9375 | 253.4669 | 281.2538 | 297.5976 |  |  | 174.0068 |  | 363.276 | 118.9615 | 156.598 | 224.64 | 268.1866 | 245.0814 | 218.7827 | 175.6282 | 245.1645 | 289.2151 | 277.2627 | 187.8919 | 98.0401 | 126.9117 | 173.8351 | 224.5795 | 191.1214 | 219.278 | 206.7579 | 430.0146 | 119.919 | 174.293 | 249.2013 | 296.4505 | 321.7195 | 116.2639 | 158.5534 | 218.1995 | 254.8478 | 246.5261 | 84.7366 | 97.1078 | 126.12 | 175.9285 | 227.6266 | 183.1712 |  | 166.3477 | 372.5002 |  | 107.9138 | 154.9346 | 223.0368 | 271.524 | 263.2113 | 140.8466 | 176.9502 | 241.8244 | 279.7911 | 252.6314 | 95.9974 | 105.5593 | 130.2711 | 177.7043 | 238.4431 | 281.4667 | 165.7775 | 153.5762 | 146.4042 | 142.3974 | 190.7805 | 251.9473 | 288.8932 | 269.7748 |  | 206.4029 |  |  | 109.3757 | 115.0138 | 207.57 | 106.6526 | 222.5075 | 116.0773 | 43.1078 | 43.2893 | 40.852 | 38.2198 | 40.0895 | 42.7202 | 37.6067 | 41.6684 | 106.6071 | 128.7263 | 121.5945 | 105.1194 | 278.8048 |  |  | 176.7675 |  | 157.7697 | 106.0703 | 143.4413 | 105.6215 | 221.4335 | 171.106 | 295.5412 | 278.8987 | 283.4179 | 217.0052 | 257.0389 | 291.6789 | 313.1897 | 306.8515 | 178.3793 | 154.4393 | 202.8345 | 170.0223 | 204.8068 | 159.4502 | 234.1817 | 135.661 | 267.4987 | 222.5342 | 194.5587 | 299.5179 |  | 206.7353 | 97.9866 | 126.9515 | 177.9645 | 231.0655 | 195.0414 | 214.5057 | 175.6738 |  | 149.444 | 169.2451 | 247.9775 | 298.3857 | 288.9454 | 115.7502 | 164.3186 | 244.9172 | 300.2716 | 290.7805 | 88.3124 | 99.0249 | 123.7819 | 175.4709 | 236.1464 | 163.3363 | 221.9882 | 146.4873 | 194.4523 | 162.5405 | 121.253 | 162.525 | 233.9664 | 288.9925 | 281.9578 | 135.5718 | 179.3773 | 261.6745 | 309.8946 | 287.4149 | 89.1795 | 106.6516 | 138.6253 | 189.6561 | 254.9145 | 120.4783 | 167.1238 | 175.9782 | 187.3102 | 126.7859 | 242.1459 | 170.1899 | 291.8299 | 280.0202 | 209.2529 | 208.9474 |  |  | 110.0338 | 122.7856 | 114.5568 | 223.7229 | 115.3934 | 191.7896 |  | 124.6865 | 112.5677 | 116.2081 | 62.7581 | 101.7779 | 112.4533 |  | 280.0125 | 337.9114 | 347.8868 | 448.3214 | 604.2083 | 577.6358 | 415.9871 | [23 empty] | 115.6535 | 590.9221 | 69.6934 | 308.962
16:03 | 9434 |  |  | 1.3197 | 32.6735 | 36.1384 | 10.0142 | 13.7766 | 20.3677 | 9.3213 | 1.6943 | 5.3032 | 1.2963 | 0.0503 |  |  |  | -13.9366 | 30.2516 | 44.3542 | 10.3917 |  | 13.8563 | 23.8662 | 0.5043 | 0.5304 | 2.3395 | 1.2955 | -4.5231 | 267.8177 | 263.727 | 176.441 | 205.3294 | 159.9379 | 141.7547 | 121.5954 | 213.3596 | 159.592 | 234.8312 | 285.6904 | 264.7417 | 181.0452 | 179.9048 | 253.4657 | 281.229 | 297.5738 |  |  | 173.9911 |  | 363.2187 | 118.9671 | 156.6038 | 224.6251 | 268.1558 | 245.0516 | 218.7745 | 175.6274 | 245.1509 | 289.1731 | 277.2307 | 187.8811 | 98.031 | 126.9054 | 173.8219 | 224.5524 | 191.0971 | 219.2409 | 206.7288 | 429.9371 | 119.9178 | 174.2901 | 249.1827 | 296.4116 | 321.7404 | 116.2669 | 158.5598 | 218.1853 | 254.8205 | 246.4994 | 84.7446 | 97.1047 | 126.1282 | 175.9288 | 227.613 | 183.1381 |  | 166.3382 | 372.4308 |  | 107.921 | 154.9337 | 223.0143 | 271.4955 | 263.1785 | 140.8358 | 176.9477 | 241.7996 | 279.7494 | 252.5807 | 96.001 | 105.5609 | 130.2706 | 177.7008 | 238.4187 | 281.4219 | 165.7653 | 153.5595 | 146.388 | 142.4011 | 190.7827 | 251.9261 | 288.8628 | 269.744 |  | 206.3779 |  |  | 109.352 | 114.9918 | 207.5415 | 106.62 | 222.4699 | 116.0724 | 43.0796 | 43.2157 | 40.7843 | 38.4745 | 40.2739 | 42.624 | 38.1149 | 41.7673 | 106.5792 | 128.7031 | 121.5807 | 105.1083 | 278.7703 |  |  | 176.7502 |  | 157.756 | 106.0681 | 143.4301 | 105.6161 | 221.4346 | 171.1044 | 295.4986 | 278.867 | 283.3836 | 216.9921 | 257.0444 | 291.6719 | 313.1626 | 306.8204 | 178.4008 | 154.4238 | 202.8391 | 169.998 | 204.808 | 159.4544 | 234.1736 | 135.6608 | 267.4614 | 222.5256 | 194.5646 | 299.4823 |  | 206.7232 | 97.9892 | 126.9605 | 177.9664 | 231.0533 | 195.0211 | 214.4724 | 175.6488 |  | 149.4505 | 169.2553 | 247.9767 | 298.3548 | 288.9153 | 115.7568 | 164.3284 | 244.9091 | 300.2472 | 290.7525 | 88.3171 | 99.0327 | 123.7906 | 175.4781 | 236.1381 | 163.3224 | 221.9642 | 146.4787 | 194.3765 | 162.5287 | 121.2587 | 162.534 | 233.9594 | 288.9619 | 281.9234 | 135.5754 | 179.3782 | 261.6573 | 309.8557 | 287.3799 | 89.1785 | 106.6564 | 138.6405 | 189.6581 | 254.886 | 120.461 | 167.1007 | 175.9525 | 187.284 | 126.7855 | 242.1282 | 170.1883 | 291.7928 | 279.9811 | 209.2315 | 208.9294 |  |  | 110.0126 | 122.7608 | 114.5386 | 223.6828 | 115.3827 | 191.7562 |  | 124.6626 | 112.5496 | 116.1847 | 62.7594 | 101.7887 | 112.4505 |  | 279.9432 | 337.8562 | 347.8239 | 448.3622 | 604.2613 | 577.6877 | 416.6458 | [23 empty] | 115.6316 | 590.9745 | 69.7184 | 308.8997
16:03 | 9435 |  |  | 1.3299 | 32.7778 | 36.1156 | 10.0356 | 13.8728 | 20.471 | 9.3859 | 1.6931 | 5.3033 | 1.3008 | 0.0512 |  |  |  | -13.7588 | 30.3053 | 44.3587 | 10.4415 |  | 13.9418 | 23.9838 | 0.5053 | 0.5328 | 2.3449 | 1.295 | -1.5861 | 267.7906 | 263.6979 | 176.4303 | 205.3151 | 159.9282 | 141.7472 | 121.5901 | 213.365 | 159.5963 | 234.8153 | 285.6604 | 264.7086 | 181.0468 | 179.8841 | 253.4288 | 281.1662 | 297.5276 |  |  | 173.9713 |  | 363.1536 | 118.9737 | 156.6007 | 224.6099 | 268.127 | 245.0226 | 218.7623 | 175.6286 | 245.1326 | 289.1363 | 277.1986 | 187.8714 | 98.0277 | 126.9091 | 173.8206 | 224.531 | 191.0747 | 219.2052 | 206.7042 | 429.8653 | 119.9197 | 174.2848 | 249.1626 | 296.3824 | 321.7486 | 116.2655 | 158.5602 | 218.1735 | 254.7976 | 246.4736 | 84.7571 | 97.1087 | 126.1423 | 175.9279 | 227.6001 | 183.126 |  | 166.3229 | 372.3578 |  | 107.9403 | 154.944 | 223.0062 | 271.4817 | 263.1575 | 140.843 | 176.951 | 241.7879 | 279.7135 | 252.5422 | 96.0101 | 105.5709 | 130.2749 | 177.6962 | 238.4088 | 281.4044 | 165.7555 | 153.5557 | 146.3843 | 142.4119 | 190.7914 | 251.9206 | 288.8336 | 269.7229 |  | 206.3596 |  |  | 109.3395 | 114.9837 | 207.5038 | 106.5796 | 222.4329 | 116.0615 | 43.0703 | 43.0818 | 40.6722 | 38.7154 | 40.1773 | 42.4139 | 38.4856 | 41.5366 | 106.5502 | 128.6828 | 121.5561 | 105.0905 | 278.727 |  |  | 176.7302 |  | 157.7412 | 106.0645 | 143.4192 | 105.6053 | 221.4169 | 171.1013 | 295.4571 | 278.8354 | 283.343 | 216.9871 | 257.0417 | 291.6667 | 313.1338 | 306.8037 | 178.4072 | 154.4143 | 202.848 | 169.9729 | 204.8034 | 159.4665 | 234.166 | 135.6547 | 267.4225 | 222.5164 | 194.5649 | 299.4492 |  | 206.7142 | 97.9891 | 126.9663 | 177.963 | 231.0361 | 194.9939 | 214.4334 | 175.6247 |  | 149.4512 | 169.2607 | 247.9659 | 298.3181 | 288.886 | 115.7605 | 164.3357 | 244.9031 | 300.2146 | 290.7244 | 88.3156 | 99.0469 | 123.7947 | 175.484 | 236.1209 | 163.3051 | 221.9324 | 146.4692 | 194.2895 | 162.5085 | 121.2607 | 162.5405 | 233.9537 | 288.9359 | 281.8901 | 135.5688 | 179.3825 | 261.6384 | 309.812 | 287.3421 | 89.1726 | 106.6539 | 138.6418 | 189.6574 | 254.8568 | 120.4529 | 167.0771 | 175.9232 | 187.2541 | 126.7782 | 242.1124 | 170.1928 | 291.7643 | 279.9435 | 209.204 | 208.8817 |  |  | 109.997 | 122.7472 | 114.5222 | 223.6426 | 115.3673 | 191.7344 |  | 124.6365 | 112.5155 | 116.161 | 62.7486 | 101.791 | 112.4439 |  | 279.8797 | 337.8018 | 347.7617 | 448.3815 | 604.3051 | 577.978 | 416.6594 | [23 empty] | 115.6128 | 591.1416 | 69.9783 | 308.8408
16:03 | 9436 |  |  | 1.3361 | 32.7305 | 36.1785 | 10.0415 | 13.8462 | 20.4727 | 9.4238 | 1.6906 | 5.303 | 1.3021 | 0.0506 |  |  |  | -13.6952 | 30.3144 | 44.4445 | 10.4952 |  | 13.987 | 24.06 | 0.5045 | 0.5273 | 2.3488 | 1.2932 | -1.9558 | 267.7631 | 263.6711 | 176.4211 | 205.3075 | 159.92 | 141.7434 | 121.5783 | 213.3547 | 159.6024 | 234.8049 | 285.6271 | 264.6739 | 181.0443 | 179.8903 | 253.4042 | 281.1394 | 297.4922 |  |  | 173.9554 |  | 363.0946 | 118.9696 | 156.5984 | 224.6012 | 268.0953 | 244.9952 | 218.7469 | 175.6328 | 245.1204 | 289.1091 | 277.1649 | 187.859 | 98.0352 | 126.9159 | 173.821 | 224.5094 | 191.0523 | 219.3041 | 206.6823 | 429.7958 | 119.9242 | 174.2841 | 249.1486 | 296.3507 | 321.6981 | 116.2616 | 158.5575 | 218.1593 | 254.77 | 246.4441 | 84.7561 | 97.1091 | 126.1543 | 175.9279 | 227.5834 | 183.109 |  | 166.3041 | 372.2962 |  | 107.9606 | 154.9532 | 223.0063 | 271.4576 | 263.1338 | 140.8466 | 176.9505 | 241.7812 | 279.6795 | 252.5191 | 96.0162 | 105.5827 | 130.2856 | 177.696 | 238.3997 | 281.3802 | 165.7404 | 153.546 | 146.3779 | 142.4145 | 190.7897 | 251.9222 | 288.8108 | 269.6965 |  | 206.3403 |  |  | 109.3266 | 114.9647 | 207.4993 | 106.5797 | 222.3978 | 116.0501 | 43.0224 | 43.009 | 40.7472 | 38.9705 | 39.9204 | 42.2638 | 38.8522 | 40.9049 | 106.5289 | 128.6678 | 121.5367 | 105.0716 | 278.6875 |  |  | 176.708 |  | 157.7271 | 106.0553 | 143.4104 | 105.5935 | 221.3899 | 171.1012 | 295.4177 | 278.7977 | 283.3032 | 216.9771 | 257.0342 | 291.6553 | 313.1089 | 306.7697 | 178.4419 | 154.3957 | 202.8642 | 169.9721 | 204.7707 | 159.4653 | 234.1468 | 135.6413 | 267.3794 | 222.4897 | 194.5623 | 299.415 |  | 206.7111 | 97.9839 | 126.9673 | 177.9585 | 231.02 | 194.9691 | 214.4031 | 175.603 |  | 149.4504 | 169.2725 | 247.9553 | 298.2891 | 288.8434 | 115.7662 | 164.3408 | 244.8946 | 300.1773 | 290.6851 | 88.3085 | 99.0386 | 123.7957 | 175.4762 | 236.097 | 163.2867 | 221.8956 | 146.4603 | 194.1958 | 162.4777 | 121.2693 | 162.5501 | 233.9478 | 288.9161 | 281.8674 | 135.5748 | 179.3859 | 261.6242 | 309.7826 | 287.3111 | 89.1675 | 106.6531 | 138.6503 | 189.6655 | 254.8377 | 120.4492 | 167.0524 | 175.9051 | 187.2221 | 126.7899 | 242.1008 | 170.1997 | 291.7367 | 279.9133 | 209.1895 | 208.8187 |  |  | 109.9764 | 122.725 | 114.5007 | 223.5963 | 115.3449 | 191.7124 |  | 124.6211 | 112.4956 | 116.154 | 62.7571 | 101.8043 | 112.4505 |  | 279.8208 | 337.7451 | 347.7109 | 448.521 | 604.4807 | 577.8951 | 416.6517 | [23 empty] | 115.5955 | 591.1879 | 70.0906 | 308.783
16:03 | 9437 |  |  | 1.3253 | 32.7103 | 36.0984 | 10.1059 | 13.9158 | 20.5695 | 9.5699 | 1.6892 | 5.3024 | 1.3043 | 0.0505 |  |  |  | -13.7622 | 30.3177 | 44.4631 | 10.4273 |  | 13.9443 | 24.1129 | 0.5048 | 0.531 | 2.3505 | 1.2929 | -4.8292 | 267.7356 | 263.6469 | 176.4155 | 205.297 | 159.9124 | 141.7428 | 121.5783 | 213.3385 | 159.6102 | 234.7911 | 285.597 | 264.6456 | 181.0443 | 179.895 | 253.3844 | 281.1176 | 297.4558 |  |  | 173.9455 |  | 363.031 | 118.9599 | 156.6038 | 224.5862 | 268.0599 | 244.9701 | 218.7344 | 175.6372 | 245.1057 | 289.0882 | 277.141 | 187.8558 | 98.0422 | 126.9308 | 173.8272 | 224.4943 | 191.0386 | 219.4045 | 206.6639 | 429.7282 | 119.9293 | 174.2947 | 249.1427 | 296.3224 | 321.6609 | 116.2623 | 158.5573 | 218.1394 | 254.7398 | 246.4149 | 84.7519 | 97.1077 | 126.1506 | 175.9251 | 227.5595 | 183.0937 |  | 166.2835 | 372.2386 |  | 107.9692 | 154.9522 | 222.9863 | 271.427 | 263.0962 | 140.843 | 176.943 | 241.7618 | 279.6429 | 252.4938 | 96.0109 | 105.5804 | 130.2933 | 177.6877 | 238.3772 | 281.3351 | 165.7119 | 153.532 | 146.3624 | 142.4126 | 190.7886 | 251.908 | 288.7795 | 269.6543 |  | 206.3167 |  |  | 109.3111 | 114.941 | 207.4805 | 106.5693 | 222.3644 | 116.0393 | 43.0017 | 43.0406 | 40.7933 | 39.3806 | 40.019 | 42.2307 | 39.0377 | 39.9047 | 106.5061 | 128.6528 | 121.5251 | 105.0586 | 278.6547 |  |  | 176.6841 |  | 157.7135 | 106.0411 | 143.3993 | 105.5814 | 221.3789 | 171.1073 | 295.3793 | 278.7563 | 283.2673 | 216.947 | 257.0386 | 291.6532 | 313.0939 | 306.7344 | 178.4829 | 154.3782 | 202.8924 | 170.5977 | 204.7543 | 159.472 | 234.1293 | 135.6361 | 267.3419 | 222.468 | 194.5701 | 299.3768 |  | 206.7094 | 97.9802 | 126.9701 | 177.9618 | 231.0043 | 194.9464 | 214.3682 | 175.5665 |  | 149.4386 | 169.2887 | 247.962 | 298.2726 | 288.798 | 115.7727 | 164.341 | 244.8792 | 300.1408 | 290.6433 | 88.2983 | 99.0223 | 123.799 | 175.4707 | 236.0711 | 163.268 | 221.8572 | 146.4488 | 194.0988 | 162.4506 | 121.2774 | 162.5522 | 233.9345 | 288.8927 | 281.8292 | 135.5759 | 179.393 | 261.6132 | 309.7525 | 287.2796 | 89.1701 | 106.6547 | 138.655 | 189.6631 | 254.8229 | 120.4445 | 167.0265 | 175.8835 | 187.1885 | 126.7894 | 242.0804 | 170.1887 | 291.7052 | 279.8823 | 209.1628 | 208.763 |  |  | 109.955 | 122.6959 | 114.4762 | 223.5617 | 115.3356 | 191.6769 |  | 124.5987 | 112.4819 | 116.1435 | 62.7629 | 101.8021 | 112.4525 |  | 279.7513 | 337.6794 | 347.6497 | 448.2549 | 604.1534 | 577.5735 | 416.5245 | [23 empty] | 115.5754 | 590.8634 | 70.1395 | 308.7154
16:03 | 9438 |  |  | 1.2857 | 32.7444 | 36.1394 | 10.1036 | 13.8668 | 20.554 | 9.5075 | 1.6896 | 5.3053 | 1.3019 | 0.049 |  |  |  | -13.8456 | 30.3169 | 44.3907 | 10.4555 |  | 13.9799 | 24.1268 | 0.5042 | 0.5295 | 2.3538 | 1.2922 | -2.6711 | 267.71 | 263.6112 | 176.4016 | 205.2753 | 159.9035 | 141.7314 | 121.5785 | 213.3329 | 159.6069 | 234.7756 | 285.5694 | 264.615 | 181.0394 | 179.8831 | 253.3693 | 281.0884 | 297.4445 |  |  | 173.9306 |  | 362.9722 | 118.9691 | 156.6162 | 224.5774 | 268.0355 | 244.9396 | 218.7265 | 175.6412 | 245.1048 | 289.0632 | 277.1067 | 187.8532 | 98.0453 | 126.931 | 173.8212 | 224.4745 | 191.0178 | 219.3598 | 206.6379 | 429.6533 | 119.925 | 174.2969 | 249.1304 | 296.2928 | 321.5628 | 116.2679 | 158.5516 | 218.1243 | 254.7074 | 246.3828 | 84.7488 | 97.1123 | 126.1502 | 175.9257 | 227.5302 | 183.0878 |  | 166.2634 | 372.1623 |  | 107.9841 | 154.9659 | 222.9708 | 271.405 | 263.0687 | 140.843 | 176.9482 | 241.7512 | 279.6156 | 252.4639 | 96.0107 | 105.5793 | 130.2988 | 177.6912 | 238.3563 | 281.3053 | 165.69 | 153.5266 | 146.3552 | 142.41 | 190.7941 | 251.8905 | 288.7461 | 269.6197 |  | 206.2973 |  |  | 109.2999 | 114.9259 | 207.4381 | 106.5433 | 222.337 | 116.0182 | 43.0601 | 43.103 | 40.6952 | 39.5459 | 40.3415 | 42.2995 | 38.8129 | 39.0729 | 106.4781 | 128.6287 | 121.5036 | 105.0379 | 278.62 |  |  | 176.6727 |  | 157.7004 | 106.0373 | 143.3874 | 105.5759 | 221.3757 | 171.116 | 295.3522 | 278.7202 | 283.2345 | 216.922 | 257.047 | 291.6481 | 313.0786 | 306.7047 | 178.4885 | 154.3693 | 202.9287 | 171.2101 | 204.7382 | 159.4849 | 234.1201 | 135.6268 | 267.3059 | 222.4546 | 194.5791 | 299.3383 |  | 206.7084 | 97.9804 | 126.9781 | 177.9708 | 230.989 | 194.92 | 214.3349 | 175.5349 |  | 149.4254 | 169.2947 | 247.9593 | 298.2542 | 288.7735 | 115.7746 | 164.348 | 244.8634 | 300.1119 | 290.6088 | 88.2942 | 99.0194 | 123.8036 | 175.4644 | 236.0484 | 163.2537 | 221.8269 | 146.4365 | 194.0141 | 162.4325 | 121.2804 | 162.559 | 233.9285 | 288.8625 | 281.7947 | 135.5694 | 179.4033 | 261.6055 | 309.7234 | 287.2507 | 89.1763 | 106.6676 | 138.6507 | 189.6473 | 254.8185 | 120.4364 | 167.0062 | 175.8588 | 187.1553 | 126.779 | 242.0572 | 170.1705 | 291.6694 | 279.8483 | 209.1225 | 208.714 |  |  | 109.9353 | 122.6713 | 114.457 | 223.5394 | 115.3314 | 191.6329 |  | 124.5614 | 112.4558 | 116.1279 | 62.7525 | 101.7741 | 112.4634 |  | 279.6661 | 337.6035 | 347.585 | 447.9439 | 604.2155 | 577.6357 | 416.2761 | [23 empty] | 115.5543 | 590.9256 | 70.0877 | 308.6348
16:03 | 9439 |  |  | 1.1925 | 32.7931 | 36.2284 | 10.2062 | 13.9821 | 20.5507 | 9.6015 | 1.708 | 5.3206 | 1.2648 | 0.0482 |  |  |  | -13.7633 | 30.2933 | 44.402 | 10.5803 |  | 14.0361 | 24.1472 | 0.5036 | 0.526 | 2.3528 | 1.2931 | -4.2622 | 267.6805 | 263.573 | 176.3768 | 205.2519 | 159.8901 | 141.7139 | 121.5681 | 213.316 | 159.6012 | 234.7597 | 285.5359 | 264.579 | 181.0295 | 179.8722 | 253.3749 | 281.0839 | 297.434 |  |  | 173.9051 |  | 362.9084 | 118.9703 | 156.6216 | 224.5638 | 268.0003 | 244.9074 | 218.709 | 175.6349 | 245.0947 | 289.0301 | 277.0646 | 187.8365 | 98.0388 | 126.9279 | 173.8087 | 224.4474 | 190.9839 | 219.318 | 206.6098 | 429.5763 | 119.9231 | 174.2979 | 249.1094 | 296.2558 | 321.4219 | 116.2645 | 158.546 | 218.1115 | 254.6746 | 246.3566 | 84.7456 | 97.1135 | 126.1576 | 175.9199 | 227.5085 | 183.0759 |  | 166.2398 | 372.0882 |  | 107.9974 | 154.9647 | 222.9643 | 271.3751 | 263.0376 | 140.832 | 176.9505 | 241.7392 | 279.5805 | 252.427 | 96.0107 | 105.5843 | 130.3046 | 177.7006 | 238.3384 | 281.2798 | 165.6787 | 153.5214 | 146.3469 | 142.4134 | 190.7979 | 251.8785 | 288.7174 | 269.592 |  | 206.268 |  |  | 109.2825 | 114.9111 | 207.4448 | 106.5824 | 222.3345 | 116.0039 | 43.0494 | 43.1692 | 40.637 | 39.3403 | 40.6409 | 42.384 | 38.1133 | 38.4351 | 106.4602 | 128.6109 | 121.4832 | 105.0239 | 278.584 |  |  | 176.6548 |  | 157.6854 | 106.0374 | 143.3811 | 105.5727 | 221.3713 | 171.1131 | 295.3134 | 278.6885 | 283.2047 | 216.8979 | 257.0448 | 291.6318 | 313.0551 | 306.6673 | 178.4412 | 154.3484 | 202.9617 | 171.2105 | 204.7237 | 159.4818 | 234.1088 | 135.619 | 267.2638 | 222.4321 | 194.5658 | 299.3104 |  | 206.6864 | 97.9823 | 126.9822 | 177.9689 | 230.9769 | 194.906 | 214.3038 | 175.5162 |  | 149.4213 | 169.2927 | 247.9312 | 298.2194 | 288.735 | 115.7633 | 164.351 | 244.8432 | 300.076 | 290.5681 | 88.2857 | 99.0152 | 123.8028 | 175.4532 | 236.0292 | 163.23 | 221.7901 | 146.4221 | 193.943 | 162.4019 | 121.2755 | 162.5666 | 233.9251 | 288.8242 | 281.7649 | 135.5698 | 179.4065 | 261.5932 | 309.6942 | 287.2227 | 89.1748 | 106.6801 | 138.6506 | 189.6406 | 254.8062 | 120.4277 | 166.9882 | 175.8297 | 187.0532 | 126.7796 | 242.0549 | 170.1785 | 291.6359 | 279.8083 | 209.0761 | 208.6692 |  |  | 109.9125 | 122.6537 | 114.4361 | 223.5124 | 115.318 | 191.6044 |  | 124.5404 | 112.4375 | 116.1099 | 62.7583 | 101.75 | 112.4613 |  | 279.5946 | 337.5762 | 347.5321 | 448.0875 | 603.9485 | 577.4905 | 416.4139 | [23 empty] | 115.5355 | 590.7195 | 70.275 | 308.5854
16:03 | 9440 |  |  | 1.1698 | 32.7264 | 36.2718 | 10.1561 | 13.9896 | 20.5772 | 9.6256 | 1.7329 | 5.3402 | 1.2352 | 0.0469 |  |  |  | -13.924 | 30.3226 | 44.4672 | 10.4681 |  | 14.0328 | 24.1441 | 0.5047 | 0.5259 | 2.3626 | 1.2893 | -4.7327 | 267.6524 | 263.5423 | 176.3638 | 205.2346 | 159.8759 | 141.7041 | 121.5606 | 213.2995 | 159.6178 | 234.7484 | 285.4986 | 264.5459 | 181.0291 | 179.8836 | 253.3671 | 281.0797 | 297.3966 |  |  | 173.8868 |  | 362.8437 | 118.9632 | 156.6176 | 224.552 | 267.9618 | 244.8813 | 218.6854 | 175.6357 | 245.0663 | 288.9959 | 277.0304 | 187.8317 | 98.0392 | 126.9351 | 173.8037 | 224.4274 | 190.9545 | 219.2832 | 206.5858 | 429.5093 | 119.9305 | 174.2954 | 249.0871 | 296.2226 | 321.3235 | 116.2627 | 158.5433 | 218.1012 | 254.6417 | 246.3335 | 84.7572 | 97.1188 | 126.1644 | 175.9123 | 227.4819 | 183.0592 |  | 166.2114 | 372.0276 |  | 108.0094 | 154.9631 | 222.9516 | 271.3472 | 263.0084 | 140.8305 | 176.9503 | 241.7229 | 279.5478 | 252.3919 | 96.0193 | 105.5877 | 130.3094 | 177.705 | 238.3169 | 281.26 | 165.6567 | 153.509 | 146.3346 | 142.4177 | 190.7989 | 251.8658 | 288.686 | 269.5583 |  | 206.2315 |  |  | 109.2631 | 114.9005 | 207.4383 | 106.6029 | 222.3605 | 115.997 | 42.9827 | 43.2813 | 40.8247 | 39.2208 | 40.8761 | 42.5207 | 36.959 | 38.4871 | 106.4418 | 128.5964 | 121.4663 | 105.0127 | 278.5478 |  |  | 176.6372 |  | 157.6717 | 106.0311 | 143.3757 | 105.5721 | 221.3649 | 171.1078 | 295.2696 | 278.6514 | 283.1741 | 216.8617 | 257.0389 | 291.6264 | 313.0343 | 306.6319 | 178.386 | 154.334 | 202.9886 | 171.204 | 204.7263 | 159.4791 | 234.0945 | 135.6188 | 267.2258 | 222.4195 | 194.5575 | 299.2784 |  | 206.6701 | 97.9827 | 126.9921 | 177.9619 | 230.9646 | 194.8946 | 214.2708 | 175.4972 |  | 149.4295 | 169.3022 | 247.9245 | 298.1907 | 288.6851 | 115.7524 | 164.3526 | 244.8285 | 300.0344 | 290.5342 | 88.2693 | 99.0149 | 123.8023 | 175.4558 | 236.0117 | 163.2142 | 221.7584 | 146.4026 | 193.9057 | 162.3685 | 121.2837 | 162.5665 | 233.9224 | 288.7872 | 281.7327 | 135.5675 | 179.4019 | 261.5618 | 309.649 | 287.1725 | 89.1735 | 106.6717 | 138.6517 | 189.6379 | 254.7707 | 120.4212 | 166.9648 | 175.8007 | 186.9437 | 126.7738 | 242.0425 | 170.1852 | 291.6025 | 279.7618 | 209.0311 | 208.6363 |  |  | 109.8921 | 122.6328 | 114.4103 | 223.4811 | 115.2987 | 191.5691 |  | 124.5104 | 112.4115 | 116.0881 | 62.7498 | 101.7607 | 112.4679 |  | 279.5231 | 337.5167 | 347.479 | 448.315 | 603.8771 | 577.3555 | 416.2653 | [23 empty] | 115.5136 | 590.6163 | 70.2082 | 308.5199
16:03 | 9441 |  |  | 1.0834 | 32.8428 | 36.3921 | 10.163 | 13.9543 | 20.5472 | 9.5424 | 1.7439 | 5.3422 | 1.2201 | 0.046 |  |  |  | -13.83 | 30.2754 | 44.459 | 10.4738 |  | 14.0743 | 24.2599 | 0.5045 | 0.5235 | 2.3747 | 1.285 | -1.4549 | 267.6241 | 263.513 | 176.3598 | 205.2197 | 159.8711 | 141.6993 | 121.5596 | 213.2981 | 159.6235 | 234.7425 | 285.4654 | 264.511 | 181.0328 | 179.9018 | 253.3391 | 281.053 | 297.3484 |  |  | 173.8635 |  | 362.7858 | 118.9639 | 156.617 | 224.534 | 267.9268 | 244.8486 | 218.6717 | 175.6318 | 245.052 | 288.9653 | 277.0002 | 187.8362 | 98.0467 | 126.9358 | 173.8028 | 224.4101 | 190.9274 | 219.2525 | 206.5541 | 429.4389 | 119.9313 | 174.2949 | 249.0745 | 296.1949 | 321.2535 | 116.2684 | 158.5439 | 218.0888 | 254.6183 | 246.3081 | 84.7565 | 97.122 | 126.1742 | 175.9182 | 227.4635 | 183.0639 |  | 166.1936 | 371.9642 |  | 108.0243 | 154.9688 | 222.9451 | 271.3195 | 262.9757 | 140.8439 | 176.9482 | 241.7067 | 279.5147 | 252.3561 | 96.0402 | 105.5898 | 130.3156 | 177.7005 | 238.302 | 281.2375 | 165.6292 | 153.4981 | 146.3207 | 142.4241 | 190.7951 | 251.8543 | 288.6562 | 269.5253 |  | 206.196 |  |  | 109.2429 | 114.8854 | 207.3933 | 106.5661 | 222.3887 | 115.981 | 42.8939 | 43.3833 | 41.0589 | 39.1096 | 40.9966 | 42.72 | 36.7208 | 39.2453 | 106.4226 | 128.5783 | 121.4516 | 104.9961 | 278.5068 |  |  | 176.6189 |  | 157.6569 | 106.0188 | 143.3617 | 105.567 | 221.3375 | 171.1141 | 295.2229 | 278.6039 | 283.128 | 216.8326 | 257.0332 | 291.6207 | 313.0168 | 306.5973 | 178.3625 | 154.3273 | 203.0089 | 171.1942 | 204.7102 | 159.4846 | 234.0861 | 135.6108 | 267.1893 | 222.4161 | 194.5561 | 299.2405 |  | 206.6753 | 97.9867 | 127.0033 | 177.9682 | 230.9509 | 194.8743 | 214.2396 | 175.4808 |  | 149.436 | 169.3171 | 247.9289 | 298.1735 | 288.6537 | 115.7655 | 164.3594 | 244.8237 | 300.0045 | 290.5141 | 88.2666 | 99.0061 | 123.8158 | 175.465 | 236.0004 | 163.2102 | 221.7331 | 146.3911 | 193.8888 | 162.3494 | 121.3057 | 162.572 | 233.9223 | 288.7676 | 281.7126 | 135.5784 | 179.4109 | 261.5563 | 309.6215 | 287.1392 | 89.1819 | 106.6773 | 138.6624 | 189.6444 | 254.7443 | 120.4142 | 166.9459 | 175.7759 | 186.9126 | 126.7863 | 242.0372 | 170.197 | 291.576 | 279.7359 | 209.0089 | 208.6354 |  |  | 109.8771 | 122.6199 | 114.3948 | 223.4582 | 115.2928 | 191.5148 |  | 124.496 | 112.3845 | 116.0742 | 62.7461 | 101.7724 | 112.4661 |  | 279.4497 | 337.4685 | 347.4249 | 448.1024 | 604.1861 | 577.6563 | 416.406 | [23 empty] | 115.4968 | 590.9212 | 70.2713 | 308.4591
16:03 | 9442 |  |  | 1.0107 | 32.8949 | 36.3482 | 10.0963 | 13.8988 | 20.5894 | 9.5909 | 1.7559 | 5.3349 | 1.208 | 0.0447 |  |  |  | -13.7973 | 30.3918 | 44.3256 | 10.5296 |  | 14.0494 | 24.2983 | 0.5056 | 0.5229 | 2.3756 | 1.2849 | -1.9276 | 267.5852 | 263.4764 | 176.3446 | 205.2052 | 159.861 | 141.6914 | 121.5514 | 213.2831 | 159.6178 | 234.7261 | 285.4364 | 264.4769 | 181.0241 | 179.8891 | 253.3115 | 281.0165 | 297.3076 |  |  | 173.8397 |  | 362.7257 | 118.9618 | 156.6185 | 224.5199 | 267.8993 | 244.819 | 218.6584 | 175.6213 | 245.0389 | 288.9337 | 276.9692 | 187.8293 | 98.0463 | 126.9425 | 173.7987 | 224.3886 | 190.9013 | 219.2264 | 206.5282 | 429.366 | 119.9338 | 174.3039 | 249.075 | 296.1679 | 321.1733 | 116.2726 | 158.5445 | 218.0754 | 254.5923 | 246.2878 | 84.7512 | 97.1195 | 126.1815 | 175.9168 | 227.4528 | 183.0723 |  | 166.1766 | 371.8956 |  | 108.0444 | 154.9677 | 222.9422 | 271.2843 | 262.9379 | 140.8404 | 176.9429 | 241.6896 | 279.4804 | 252.3174 | 96.048 | 105.5913 | 130.3303 | 177.6914 | 238.2918 | 281.2065 | 165.6075 | 153.4915 | 146.3 | 142.4232 | 190.7936 | 251.8492 | 288.6293 | 269.4951 |  | 206.1734 |  |  | 109.2324 | 114.8714 | 207.3864 | 106.5725 | 222.4036 | 115.9653 | 42.7523 | 43.427 | 41.2623 | 38.8488 | 41.0111 | 42.7693 | 37.6078 | 39.4217 | 106.401 | 128.5571 | 121.429 | 104.9725 | 278.4736 |  |  | 176.6031 |  | 157.6455 | 106.0183 | 143.3538 | 105.5627 | 221.3275 | 171.1344 | 295.1954 | 278.5721 | 283.0901 | 216.8215 | 257.0205 | 291.6124 | 313.0061 | 306.5505 | 178.3255 | 154.3136 | 202.9807 | 171.1793 | 204.6865 | 159.4936 | 234.0781 | 135.615 | 267.1499 | 222.4052 | 194.5656 | 299.206 |  | 206.6497 | 97.9824 | 127.0031 | 177.9648 | 230.9262 | 194.8419 | 214.1946 | 175.4557 |  | 149.426 | 169.321 | 247.9149 | 298.14 | 288.6315 | 115.7772 | 164.3617 | 244.8116 | 299.9871 | 290.4823 | 88.2691 | 98.9981 | 123.8203 | 175.462 | 235.9801 | 163.1933 | 221.7012 | 146.3787 | 193.8497 | 162.3266 | 121.3137 | 162.5824 | 233.9097 | 288.7438 | 281.6852 | 135.5928 | 179.4232 | 261.5599 | 309.6024 | 287.1227 | 89.1898 | 106.6899 | 138.6713 | 189.6495 | 254.7286 | 120.4065 | 166.9251 | 175.7481 | 186.8847 | 126.7957 | 242.0342 | 170.2079 | 291.5454 | 279.7082 | 208.9861 | 208.3201 |  |  | 109.8587 | 122.6091 | 114.3777 | 223.4358 | 115.2872 | 191.4692 |  | 124.4709 | 112.3659 | 116.0496 | 62.7376 | 101.7729 | 112.449 |  | 279.3812 | 337.3815 | 347.3823 | 448.0209 | 603.9556 | 576.9921 | 416.206 | [23 empty] | 115.4795 | 590.4738 | 70.268 | 308.3813
16:03 | 9443 |  |  | 0.9503 | 33.0179 | 36.4708 | 10.1299 | 13.9089 | 20.6257 | 9.6803 | 1.7671 | 5.3177 | 1.201 | 0.0457 |  |  |  | -13.7691 | 30.3717 | 44.582 | 10.5066 |  | 14.0646 | 24.1478 | 0.5051 | 0.5267 | 2.3826 | 1.2871 | -3.6333 | 267.5546 | 263.4455 | 176.3309 | 205.1886 | 159.8499 | 141.6812 | 121.5461 | 213.2626 | 159.6193 | 234.7169 | 285.4055 | 264.4507 | 181.0147 | 179.8648 | 253.2991 | 280.9979 | 297.2758 |  |  | 173.8253 |  | 362.6675 | 118.959 | 156.6253 | 224.5091 | 267.8729 | 244.7913 | 218.6468 | 175.6263 | 245.0271 | 288.9011 | 276.9344 | 187.8225 | 98.0423 | 126.9564 | 173.7992 | 224.366 | 190.8767 | 219.1952 | 206.5126 | 429.2959 | 119.9403 | 174.3069 | 249.0636 | 296.1394 | 321.0704 | 116.2784 | 158.5409 | 218.0655 | 254.5605 | 246.2585 | 84.7567 | 97.1172 | 126.1804 | 175.9111 | 227.4319 | 183.0618 |  | 166.155 | 371.8294 |  | 108.0601 | 154.9741 | 222.9392 | 271.2567 | 262.9115 | 140.8466 | 176.9419 | 241.6789 | 279.4539 | 252.288 | 96.0604 | 105.6024 | 130.3469 | 177.7015 | 238.2779 | 281.1735 | 165.5925 | 153.4851 | 146.2843 | 142.4153 | 190.7956 | 251.838 | 288.6021 | 269.4642 |  | 206.1534 |  |  | 109.2201 | 114.8596 | 207.3564 | 106.5534 | 222.4225 | 115.9548 | 42.5703 | 43.1968 | 41.4792 | 38.6384 | 41.0588 | 42.5998 | 38.0437 | 39.4402 | 106.3775 | 128.537 | 121.41 | 104.9582 | 278.4395 |  |  | 176.5842 |  | 157.6322 | 106.0187 | 143.3443 | 105.5584 | 221.3107 | 171.1387 | 295.1724 | 278.542 | 283.0567 | 216.8136 | 257.0146 | 291.604 | 312.9866 | 306.5046 | 178.2691 | 154.2973 | 202.9346 | 171.1544 | 204.6586 | 159.5051 | 234.0661 | 135.6056 | 267.1078 | 222.3937 | 194.5815 | 299.171 |  | 206.6218 | 97.9668 | 127.001 | 177.9522 | 230.905 | 194.8101 | 214.1542 | 175.4245 |  | 149.4175 | 169.32 | 247.9031 | 298.1123 | 288.598 | 115.7833 | 164.3704 | 244.8071 | 299.9616 | 290.4534 | 88.2647 | 98.9972 | 123.8235 | 175.4638 | 235.9681 | 163.1851 | 221.6824 | 146.3603 | 193.7842 | 162.3048 | 121.3063 | 162.5907 | 233.8961 | 288.7098 | 281.651 | 135.579 | 179.4285 | 261.5369 | 309.5572 | 287.0824 | 89.193 | 106.6917 | 138.6693 | 189.6428 | 254.7 | 120.3961 | 166.9023 | 175.7184 | 186.8538 | 126.7968 | 242.0254 | 170.209 | 291.5167 | 279.6735 | 208.9633 | 207.9957 |  |  | 109.8358 | 122.5884 | 114.3562 | 223.4115 | 115.2684 | 191.4246 |  | 124.4478 | 112.3462 | 116.0445 | 62.7343 | 101.7672 | 112.4632 |  | 279.3164 | 337.314 | 347.3274 | 448.3063 | 604.1402 | 577.7913 | 416.4089 | [23 empty] | 115.4623 | 590.9657 | 70.4062 | 308.3152
16:03 | 9444 |  |  | 0.9403 | 33.0415 | 36.495 | 10.1461 | 13.9779 | 20.6611 | 9.685 | 1.7718 | 5.3026 | 1.1979 | 0.0444 |  |  |  | -13.7078 | 30.5025 | 44.5713 | 10.5214 |  | 14.1542 | 24.2317 | 0.506 | 0.527 | 2.3863 | 1.285 | -2.0716 | 267.5312 | 263.4259 | 176.3229 | 205.176 | 159.8418 | 141.6811 | 121.5475 | 213.2694 | 159.6287 | 234.715 | 285.3763 | 264.421 | 181.0217 | 179.8797 | 253.2904 | 280.97 | 297.2205 |  |  | 173.807 |  | 362.6113 | 118.9627 | 156.6283 | 224.494 | 267.8385 | 244.7556 | 218.6359 | 175.6279 | 245.0151 | 288.8701 | 276.9091 | 187.8206 | 98.0397 | 126.9558 | 173.7953 | 224.3428 | 190.8534 | 219.1701 | 206.49 | 429.2252 | 119.9409 | 174.3088 | 249.043 | 296.0983 | 320.9555 | 116.2806 | 158.5341 | 218.0485 | 254.5363 | 246.2287 | 84.7547 | 97.1154 | 126.182 | 175.9074 | 227.4078 | 183.0344 |  | 166.1296 | 371.7685 |  | 108.0805 | 154.9846 | 222.9326 | 271.2314 | 262.8851 | 140.8582 | 176.9475 | 241.669 | 279.4238 | 252.2625 | 96.0771 | 105.6223 | 130.358 | 177.7157 | 238.2685 | 281.1385 | 165.5755 | 153.4879 | 146.2818 | 142.4182 | 190.8028 | 251.8254 | 288.5786 | 269.4378 |  | 206.1379 |  |  | 109.2052 | 114.8487 | 207.3083 | 106.5005 | 222.4398 | 115.952 | 42.2886 | 42.9646 | 41.5097 | 38.5845 | 41.1345 | 42.2849 | 38.374 | 39.4554 | 106.3592 | 128.524 | 121.3961 | 104.9558 | 278.4037 |  |  | 176.5702 |  | 157.6172 | 106.0109 | 143.3357 | 105.5537 | 221.2958 | 171.1356 | 295.1353 | 278.5087 | 283.025 | 216.8028 | 257.0204 | 291.5995 | 312.9688 | 306.4682 | 178.2417 | 154.2906 | 202.9143 | 171.127 | 204.6399 | 159.5153 | 234.0583 | 135.5971 | 267.0702 | 222.3832 | 194.5846 | 299.1408 |  | 206.6197 | 97.9679 | 127.0019 | 177.9537 | 230.8944 | 194.7918 | 214.1216 | 175.4024 |  | 149.4143 | 169.3226 | 247.8918 | 298.0949 | 288.5666 | 115.7914 | 164.3731 | 244.7998 | 299.9304 | 290.4209 | 88.2703 | 98.9947 | 123.8342 | 175.4669 | 235.961 | 163.1832 | 221.658 | 146.3447 | 193.6918 | 162.2759 | 121.3081 | 162.6001 | 233.8935 | 288.6907 | 281.6213 | 135.578 | 179.437 | 261.5249 | 309.5253 | 287.0527 | 89.1991 | 106.7033 | 138.6737 | 189.644 | 254.6844 | 120.393 | 166.8854 | 175.6957 | 186.8214 | 126.7988 | 242.0206 | 170.2155 | 291.492 | 279.6398 | 208.9383 | 207.9784 |  |  | 109.8175 | 122.571 | 114.3388 | 223.3944 | 115.2683 | 191.3959 |  | 124.4277 | 112.323 | 116.0319 | 62.7346 | 101.7738 | 112.4667 |  | 279.2487 | 337.2382 | 347.2754 | 448.5104 | 604.4679 | 577.9263 | 416.2874 | [23 empty] | 115.4455 | 591.1971 | 70.5661 | 308.2434
16:03 | 9445 |  |  | 0.8704 | 33.0197 | 36.6437 | 10.113 | 13.9537 | 20.6952 | 9.6221 | 1.776 | 5.2863 | 1.1891 | 0.0422 |  |  |  | -13.7365 | 30.5264 | 44.3767 | 10.5646 |  | 14.1187 | 24.207 | 0.5027 | 0.5273 | 2.3861 | 1.2863 | -2.5728 | 267.4984 | 263.4003 | 176.3157 | 205.1652 | 159.8306 | 141.6748 | 121.5453 | 213.2684 | 159.6319 | 234.6967 | 285.3394 | 264.3834 | 181.0229 | 179.8763 | 253.269 | 280.9307 | 297.1693 |  |  | 173.7876 |  | 362.5495 | 118.9638 | 156.6311 | 224.4911 | 267.8092 | 244.7296 | 218.6238 | 175.6405 | 244.9957 | 288.8392 | 276.8822 | 187.8218 | 98.0351 | 126.9528 | 173.7861 | 224.3201 | 190.8292 | 219.1473 | 206.4665 | 429.1534 | 119.9417 | 174.32 | 249.0334 | 296.0649 | 320.9003 | 116.2756 | 158.5355 | 218.0304 | 254.5103 | 246.2003 | 84.7617 | 97.1133 | 126.1884 | 175.9018 | 227.3906 | 183.0034 |  | 166.0983 | 371.701 |  | 108.0947 | 154.9857 | 222.9147 | 271.1963 | 262.8532 | 140.8452 | 176.9535 | 241.648 | 279.3892 | 252.2262 | 96.081 | 105.6253 | 130.3578 | 177.7143 | 238.2564 | 281.0985 | 165.5527 | 153.4805 | 146.2759 | 142.4229 | 190.8093 | 251.8172 | 288.5597 | 269.4067 |  | 206.1201 |  |  | 109.1887 | 114.833 | 207.2754 | 106.4513 | 222.4282 | 115.9369 | 42.1098 | 43.1534 | 41.5038 | 38.6542 | 41.0872 | 41.8862 | 38.7082 | 39.0603 | 106.3376 | 128.506 | 121.3732 | 104.9462 | 278.3813 |  |  | 176.5634 |  | 157.6163 | 106.0115 | 143.3328 | 105.5592 | 221.3039 | 171.1502 | 295.1057 | 278.4859 | 283.0083 | 216.7948 | 257.022 | 291.5937 | 312.958 | 306.4341 | 178.26 | 154.278 | 202.9008 | 171.0984 | 204.6323 | 159.5178 | 234.0452 | 135.6042 | 267.0437 | 222.3717 | 194.5879 | 299.1158 |  | 206.6114 | 97.9743 | 127.0077 | 177.9636 | 230.8744 | 194.7717 | 214.0962 | 175.3783 |  | 149.409 | 169.3372 | 247.8902 | 298.0775 | 288.5337 | 115.789 | 164.3671 | 244.7754 | 299.8953 | 290.3729 | 88.2785 | 98.9905 | 123.8334 | 175.4612 | 235.9397 | 163.1645 | 221.6156 | 146.3195 | 193.5491 | 162.2309 | 121.3156 | 162.6045 | 233.8887 | 288.6651 | 281.5938 | 135.5847 | 179.4358 | 261.5145 | 309.4978 | 287.0219 | 89.2021 | 106.7103 | 138.6801 | 189.6429 | 254.6684 | 120.3818 | 166.8676 | 175.6781 | 186.7894 | 126.794 | 242.0064 | 170.2124 | 291.4547 | 279.5996 | 208.8992 | 207.9492 |  |  | 109.7979 | 122.5551 | 114.312 | 223.3614 | 115.2676 | 191.3703 |  | 124.4134 | 112.3199 | 116.0249 | 62.7371 | 101.7516 | 112.487 |  | 279.196 | 337.1727 | 347.2335 | 448.244 | 604.078 | 577.3551 | 416.2223 | [23 empty] | 115.4306 | 590.7165 | 70.4924 | 308.1843
16:03 | 9446 |  |  | 0.3062 | 32.6077 | 36.1367 | 9.6952 | 13.7036 | 20.1313 | 9.2511 | 1.8006 | 5.2515 | 1.1784 | 0.0372 |  |  |  | -13.9835 | 30.0958 | 44.007 | 10.2953 |  | 13.6027 | 23.6235 | 0.5028 | 0.5167 | 2.4157 | 1.2771 | -4.7524 | 267.4557 | 263.3649 | 176.2976 | 205.145 | 159.8127 | 141.658 | 121.5332 | 213.2574 | 159.6237 | 234.6736 | 285.302 | 264.3399 | 181.0111 | 179.8336 | 253.2355 | 280.9047 | 297.1436 |  |  | 173.7708 |  | 362.4871 | 118.9757 | 156.6428 | 224.4834 | 267.777 | 244.7061 | 218.6132 | 175.6577 | 244.9886 | 288.8127 | 276.8416 | 187.812 | 98.0352 | 126.9562 | 173.7854 | 224.2999 | 190.7959 | 219.1158 | 206.4486 | 429.0819 | 119.9409 | 174.3192 | 249.0203 | 296.0386 | 320.8388 | 116.2826 | 158.5425 | 218.0166 | 254.4853 | 246.1707 | 84.7653 | 97.1108 | 126.1978 | 175.9031 | 227.3795 | 182.9813 |  | 166.0718 | 371.6323 |  | 108.0991 | 154.9863 | 222.9013 | 271.1688 | 262.8274 | 140.8532 | 176.9518 | 241.6316 | 279.3539 | 252.1922 | 96.0913 | 105.62 | 130.3566 | 177.7147 | 238.2365 | 281.0595 | 165.5303 | 153.4631 | 146.2608 | 142.4249 | 190.8082 | 251.8087 | 288.5286 | 269.3752 |  | 206.085 |  |  | 109.1687 | 114.8154 | 207.2514 | 106.4242 | 222.3999 | 115.9128 | 42.1544 | 43.3474 | 41.6514 | 38.8533 | 40.8083 | 41.5299 | 38.8634 | 38.1656 | 106.3141 | 128.485 | 121.3516 | 104.9325 | 278.3528 |  |  | 176.5476 |  | 157.6095 | 106.0093 | 143.3275 | 105.5578 | 221.2891 | 171.1591 | 295.0694 | 278.4565 | 282.9789 | 216.7857 | 257.0191 | 291.5878 | 312.9488 | 306.4032 | 178.2858 | 154.2589 | 202.8789 | 171.0745 | 204.6041 | 159.518 | 234.0381 | 135.5883 | 267.0065 | 222.3551 | 194.5939 | 299.0794 |  | 206.5947 | 97.975 | 127.0146 | 177.958 | 230.8576 | 194.7425 | 214.0618 | 175.3482 |  | 149.4057 | 169.3429 | 247.8869 | 298.041 | 288.4999 | 115.7973 | 164.3789 | 244.7634 | 299.865 | 290.3467 | 88.2784 | 98.9946 | 123.844 | 175.4625 | 235.9341 | 163.1487 | 221.5791 | 146.2984 | 193.4148 | 162.2002 | 121.3241 | 162.6123 | 233.8824 | 288.6331 | 281.5643 | 135.5867 | 179.4386 | 261.5041 | 309.4656 | 286.9916 | 89.1983 | 106.709 | 138.677 | 189.6403 | 254.6426 | 120.366 | 166.8544 | 175.6557 | 186.7579 | 126.7964 | 241.9995 | 170.2158 | 291.4261 | 279.57 | 208.8759 | 207.9439 |  |  | 109.7826 | 122.5417 | 114.2954 | 223.3258 | 115.2522 | 191.325 |  | 124.3874 | 112.3017 | 115.9956 | 62.7308 | 101.763 | 112.4859 |  | 279.1594 | 337.1186 | 347.1901 | 447.9133 | 603.723 | 577.1267 | 416.271 | [23 empty] | 115.4111 | 590.4248 | 68.8418 | 308.139
16:03 | 9447 |  |  | -0.114 | 32.0315 | 35.3842 | 9.2751 | 13.3125 | 19.628 | 8.7248 | 1.8182 | 5.2072 | 1.1728 | 0.0326 |  |  |  | -14.5667 | 29.5983 | 43.3913 | 9.9623 |  | 12.9913 | 22.9621 | 0.5015 | 0.5227 | 2.3972 | 1.2965 | -2.5389 | 267.4237 | 263.3338 | 176.2888 | 205.128 | 159.7992 | 141.6437 | 121.5227 | 213.2478 | 159.6218 | 234.6572 | 285.2734 | 264.3059 | 181.0053 | 179.8479 | 253.2068 | 280.8818 | 297.1165 |  |  | 173.7574 |  | 362.4292 | 118.9836 | 156.6535 | 224.4764 | 267.7485 | 244.6802 | 218.6011 | 175.6564 | 244.9786 | 288.7819 | 276.7972 | 187.7991 | 98.0376 | 126.9609 | 173.779 | 224.277 | 190.766 | 219.0866 | 206.4246 | 429.0082 | 119.9443 | 174.3018 | 248.999 | 296.0051 | 320.7949 | 116.2866 | 158.5417 | 218.0041 | 254.4547 | 246.1395 | 84.7643 | 97.1124 | 126.2068 | 175.9053 | 227.3546 | 182.9457 |  | 166.047 | 371.5687 |  | 108.1206 | 155.0012 | 222.8938 | 271.1528 | 262.8027 | 140.8651 | 176.961 | 241.622 | 279.3252 | 252.1668 | 96.1068 | 105.6285 | 130.366 | 177.717 | 238.223 | 281.0361 | 165.5179 | 153.45 | 146.2491 | 142.4313 | 190.8069 | 251.7962 | 288.4957 | 269.3489 |  | 206.0509 |  |  | 109.1493 | 114.8027 | 207.2244 | 106.4195 | 222.3708 | 115.8972 | 42.2647 | 43.4394 | 41.7117 | 39.073 | 40.6257 | 41.4457 | 38.8253 | 37.9059 | 106.2923 | 128.4738 | 121.3384 | 104.9215 | 278.318 |  |  | 176.5374 |  | 157.5979 | 106.0023 | 143.3251 | 105.5546 | 221.2811 | 171.163 | 295.0372 | 278.424 | 282.9434 | 216.766 | 257.0163 | 291.5889 | 312.9416 | 306.3739 | 178.2595 | 154.2506 | 202.8497 | 171.0499 | 204.5839 | 159.5322 | 234.0318 | 135.5899 | 266.9613 | 222.3437 | 194.5924 | 299.0514 |  | 206.59 | 97.9824 | 127.0236 | 177.9535 | 230.8503 | 194.7274 | 214.0299 | 175.3315 |  | 149.4105 | 169.3504 | 247.8757 | 298.0125 | 288.4686 | 115.8047 | 164.392 | 244.7614 | 299.8435 | 290.3173 | 88.2762 | 99.0028 | 123.8528 | 175.4616 | 235.9269 | 163.1358 | 221.5464 | 146.2762 | 193.3041 | 162.1717 | 121.3312 | 162.617 | 233.8738 | 288.6078 | 281.5304 | 135.5961 | 179.4473 | 261.4936 | 309.4334 | 286.9678 | 89.1996 | 106.707 | 138.6794 | 189.6451 | 254.6237 | 120.3616 | 166.829 | 175.6273 | 186.725 | 126.7955 | 241.9877 | 170.2199 | 291.3969 | 279.5374 | 208.8511 | 207.9432 |  |  | 109.769 | 122.5277 | 114.2823 | 223.3 | 115.2426 | 191.2798 |  | 124.3772 | 112.2842 | 115.9806 | 62.7269 | 101.7743 | 112.476 |  | 279.0997 | 337.0593 | 347.1243 | 448.0379 | 603.723 | 577.2513 | 416.0844 | [23 empty] | 115.3966 | 590.4871 | 66.7742 | 308.0795
16:03 | 9448 |  |  | -0.4615 | 31.5927 | 35.0198 | 8.9261 | 13.0251 | 19.2003 | 8.3873 | 1.8318 | 5.1701 | 1.1625 | 0.0275 |  |  |  | -14.9971 | 29.2924 | 42.9542 | 9.7201 |  | 12.5071 | 22.4537 | 0.5003 | 0.5322 | 2.3726 | 1.3118 | -1.1353 | 267.4038 | 263.3101 | 176.2824 | 205.1188 | 159.7972 | 141.6358 | 121.521 | 213.2362 | 159.6245 | 234.6454 | 285.2321 | 264.2745 | 181.0004 | 179.8405 | 253.1989 | 280.8513 | 297.0841 |  |  | 173.7383 |  | 362.3621 | 118.973 | 156.6454 | 224.4573 | 267.7165 | 244.6498 | 218.5819 | 175.635 | 244.9578 | 288.7567 | 276.763 | 187.7958 | 98.0387 | 126.9689 | 173.7717 | 224.2607 | 190.7455 | 219.0675 | 206.4068 | 428.9339 | 119.947 | 174.3106 | 248.9888 | 295.9761 | 320.9555 | 116.288 | 158.5413 | 217.9904 | 254.4228 | 246.1112 | 84.7724 | 97.1161 | 126.2087 | 175.8955 | 227.329 | 182.8815 |  | 166.024 | 371.5198 |  | 108.1303 | 155.0013 | 222.8792 | 271.1195 | 262.7735 | 140.8568 | 176.9628 | 241.6049 | 279.2951 | 252.1315 | 96.1088 | 105.6369 | 130.3732 | 177.7152 | 238.2066 | 281.016 | 165.5064 | 153.4342 | 146.2384 | 142.4388 | 190.8156 | 251.783 | 288.466 | 269.3173 |  | 206.0228 |  |  | 109.1435 | 114.7977 | 207.217 | 106.4244 | 222.3489 | 115.8937 | 42.2905 | 43.5061 | 41.7309 | 39.2643 | 40.6453 | 41.7022 | 38.8572 | 38.3689 | 106.2664 | 128.4619 | 121.3277 | 104.916 | 278.2831 |  |  | 176.5236 |  | 157.5863 | 105.9958 | 143.3119 | 105.5465 | 221.2676 | 171.1664 | 295.0049 | 278.3812 | 282.9074 | 216.7569 | 257.021 | 291.5885 | 312.9345 | 306.3485 | 178.2198 | 154.2434 | 202.8597 | 171.0163 | 204.5776 | 159.5503 | 234.0287 | 135.5894 | 266.9271 | 222.3405 | 194.5978 | 299.0315 |  | 206.5885 | 97.9836 | 127.0315 | 177.9558 | 230.8325 | 194.7228 | 214.0094 | 175.3093 |  | 149.416 | 169.3621 | 247.8667 | 297.996 | 288.4266 | 115.8022 | 164.3943 | 244.7453 | 299.8197 | 290.279 | 88.2707 | 98.9943 | 123.8476 | 175.4593 | 235.9089 | 163.1132 | 221.5065 | 146.2359 | 193.1987 | 162.1359 | 121.3434 | 162.624 | 233.8666 | 288.579 | 281.5009 | 135.5978 | 179.453 | 261.4814 | 309.4007 | 286.9314 | 89.2025 | 106.7015 | 138.6835 | 189.6422 | 254.599 | 120.3518 | 166.803 | 175.5931 | 186.6978 | 126.7909 | 241.9658 | 170.2171 | 291.3699 | 279.5068 | 208.813 | 207.9204 |  |  | 109.7551 | 122.5115 | 114.2606 | 223.2675 | 115.236 | 191.2709 |  | 124.3539 | 112.2654 | 115.9635 | 62.7263 | 101.7864 | 112.4681 |  | 279.0475 | 336.9905 | 347.0697 | 448.201 | 603.9351 | 577.3342 | 416.1115 | [23 empty] | 115.3814 | 590.6347 | 65.2861 | 308.019
16:03 | 9449 |  |  | -0.929 | 31.2118 | 34.6982 | 8.5696 | 12.7865 | 18.7701 | 7.946 | 1.8414 | 5.1259 | 1.1601 | 0.0224 |  |  |  | -15.6772 | 28.9068 | 42.5239 | 9.4541 |  | 12.0563 | 22.0431 | 0.4999 | 0.534 | 2.3637 | 1.3208 | -3.1542 | 267.3772 | 263.2855 | 176.269 | 205.1006 | 159.7872 | 141.6327 | 121.5187 | 213.2275 | 159.6343 | 234.6401 | 285.1986 | 264.2467 | 180.999 | 179.8023 | 253.1731 | 280.7985 | 297.0408 |  |  | 173.7135 |  | 362.2917 | 118.9671 | 156.6351 | 224.4351 | 267.6753 | 244.6167 | 218.5617 | 175.635 | 244.9435 | 288.7314 | 276.7373 | 187.7934 | 98.0376 | 126.9787 | 173.7665 | 224.2421 | 190.7225 | 219.0437 | 206.3909 | 428.866 | 119.9499 | 174.3142 | 248.9784 | 295.9502 | 321.1558 | 116.2938 | 158.5414 | 217.9786 | 254.3937 | 246.0889 | 84.7662 | 97.1158 | 126.2045 | 175.8895 | 227.3111 | 182.8325 |  | 166.0058 | 371.4728 |  | 108.1418 | 154.9995 | 222.873 | 271.0809 | 262.7392 | 140.8643 | 176.9568 | 241.5913 | 279.2613 | 252.0947 | 96.1065 | 105.6456 | 130.3791 | 177.721 | 238.1907 | 281.0087 | 165.491 | 153.4215 | 146.2268 | 142.441 | 190.8209 | 251.774 | 288.4392 | 269.2843 |  | 205.9969 |  |  | 109.1309 | 114.7869 | 207.1906 | 106.3979 | 222.3078 | 115.8798 | 42.0158 | 43.565 | 41.9102 | 39.394 | 40.4995 | 42.1176 | 39.2614 | 37.9416 | 106.2491 | 128.449 | 121.3252 | 104.9182 | 278.2597 |  |  | 176.5178 |  | 157.5793 | 105.994 | 143.3047 | 105.5447 | 221.247 | 171.1784 | 294.977 | 278.3517 | 282.8771 | 216.771 | 257.0235 | 291.5769 | 312.9191 | 306.3171 | 178.2295 | 154.2192 | 202.85 | 170.9845 | 204.5628 | 159.5516 | 234.0212 | 135.5592 | 266.8877 | 222.3217 | 194.5967 | 298.991 |  | 206.5904 | 97.978 | 127.033 | 177.9458 | 230.8102 | 194.7103 | 213.9799 | 175.2802 |  | 149.4099 | 169.3694 | 247.8569 | 297.9638 | 288.3889 | 115.8077 | 164.4031 | 244.7331 | 299.8059 | 290.2588 | 88.2685 | 98.9841 | 123.8453 | 175.4554 | 235.9054 | 163.0897 | 221.4631 | 146.2008 | 193.1504 | 162.106 | 121.3623 | 162.6321 | 233.8624 | 288.5524 | 281.4768 | 135.5918 | 179.4565 | 261.4638 | 309.3713 | 286.8939 | 89.1991 | 106.7098 | 138.6835 | 189.6339 | 254.5762 | 120.339 | 166.7864 | 175.5672 | 186.6674 | 126.7852 | 241.9441 | 170.2172 | 291.3388 | 279.4708 | 208.7877 | 207.8779 |  |  | 109.7344 | 122.4914 | 114.24 | 223.2343 | 115.2156 | 191.2527 |  | 124.3402 | 112.2609 | 115.961 | 62.7349 | 101.8076 | 112.4899 |  | 279.0247 | 336.9427 | 347.026 | 448.1172 | 603.8014 | 577.1368 | 416.3982 | [23 empty] | 115.3682 | 590.4691 | 63.7081 | 307.9837
16:03 | 9450 |  |  | -1.235 | 30.8571 | 34.2921 | 8.3054 | 12.427 | 18.3584 | 7.6512 | 1.8466 | 5.0848 | 1.1565 | 0.021 |  |  |  | -15.6679 | 28.5984 | 42.1729 | 9.3162 |  | 11.6571 | 21.6068 | 0.5002 | 0.5389 | 2.3484 | 1.3296 | -3.7566 | 267.3448 | 263.2586 | 176.2512 | 205.0807 | 159.7705 | 141.6201 | 121.5111 | 213.2256 | 159.6346 | 234.6269 | 285.1666 | 264.2241 | 180.9978 | 179.8105 | 253.1441 | 280.7628 | 297.0051 |  |  | 173.6986 |  | 362.2357 | 118.9805 | 156.6398 | 224.4276 | 267.6389 | 244.5893 | 218.544 | 175.6448 | 244.9304 | 288.7016 | 276.7027 | 187.7876 | 98.0347 | 126.9835 | 173.7645 | 224.2186 | 190.6946 | 219.0158 | 206.3667 | 428.7963 | 119.956 | 174.3147 | 248.9687 | 295.9212 | 321.2445 | 116.2917 | 158.541 | 217.964 | 254.363 | 246.059 | 84.7637 | 97.118 | 126.2083 | 175.8933 | 227.295 | 182.8191 |  | 165.9861 | 371.4043 |  | 108.1541 | 155.0069 | 222.8606 | 271.0592 | 262.7074 | 140.8747 | 176.9538 | 241.5794 | 279.2279 | 252.0607 | 96.1039 | 105.6513 | 130.3782 | 177.7206 | 238.1695 | 281.0138 | 165.4709 | 153.4161 | 146.2097 | 142.4425 | 190.8187 | 251.7599 | 288.4124 | 269.254 |  | 205.9695 |  |  | 109.1117 | 114.7706 | 207.1477 | 106.3817 | 222.2577 | 115.8649 | 41.4828 | 43.5991 | 41.9935 | 39.5607 | 40.4095 | 42.4016 | 39.7081 | 37.4638 | 106.2269 | 128.4354 | 121.3085 | 104.9098 | 278.2331 |  |  | 176.5056 |  | 157.5703 | 105.9906 | 143.3033 | 105.5432 | 221.2513 | 171.1895 | 294.9486 | 278.3227 | 282.8504 | 216.7709 | 257.0155 | 291.567 | 312.8962 | 306.2841 | 178.2715 | 154.1956 | 202.8144 | 170.9616 | 204.5748 | 159.5457 | 234.0054 | 135.5668 | 266.8474 | 222.3069 | 194.5909 | 298.9486 |  | 206.5777 | 97.9758 | 127.0375 | 177.9442 | 230.7965 | 195.2097 | 213.9469 | 175.2637 |  | 149.4025 | 169.3782 | 247.8403 | 297.9282 | 288.3531 | 115.8151 | 164.4125 | 244.7314 | 299.8007 | 290.2338 | 88.271 | 98.9791 | 123.8592 | 175.4502 | 235.8916 | 163.0788 | 221.431 | 146.1743 | 193.1174 | 162.0787 | 121.3716 | 162.6404 | 233.8629 | 288.5302 | 281.4562 | 135.6016 | 179.4546 | 261.4524 | 309.3449 | 286.8706 | 89.2055 | 106.7271 | 138.6919 | 189.6284 | 254.5708 | 120.3375 | 166.7686 | 175.5463 | 186.6399 | 126.7954 | 241.9479 | 170.2267 | 291.3053 | 279.4325 | 208.7666 | 207.8467 |  |  | 109.7103 | 122.4698 | 114.2155 | 223.1989 | 115.1874 | 191.2382 |  | 124.3152 | 112.2353 | 115.9404 | 62.7416 | 101.7761 | 112.4913 |  | 278.9726 | 336.8709 | 346.9836 | 447.4535 | 603.2504 | 576.5864 | 415.5517 | [23 empty] | 115.3461 | 589.9184 | 62.5019 | 307.9217
16:03 | 9451 |  |  | -1.5576 | 30.4758 | 33.7803 | 7.9907 | 12.1513 | 17.9547 | 7.2382 | 1.8521 | 5.0614 | 1.1543 | 0.0183 |  |  |  | -15.9764 | 28.1513 | 41.6571 | 9.0498 |  | 11.1985 | 21.1341 | 0.4974 | 0.5409 | 2.3353 | 1.334 | -2.9688 | 267.3181 | 263.235 | 176.232 | 205.0679 | 159.7649 | 141.6069 | 121.5013 | 213.2183 | 159.6376 | 234.6215 | 285.1399 | 264.2038 | 180.9945 | 179.8235 | 253.16 | 280.7592 | 296.9997 |  |  | 173.6908 |  | 362.1777 | 118.9852 | 156.6471 | 224.4182 | 267.6102 | 244.5671 | 218.5283 | 175.636 | 244.9077 | 288.6685 | 276.6545 | 187.7755 | 98.0352 | 126.9881 | 173.757 | 224.1987 | 190.6623 | 218.9843 | 206.3356 | 428.7201 | 119.9534 | 174.3161 | 248.9432 | 295.8909 | 321.3326 | 116.2884 | 158.536 | 217.9429 | 254.3329 | 246.027 | 84.7612 | 97.114 | 126.2074 | 175.8891 | 227.2702 | 182.7907 |  | 165.9636 | 371.33 |  | 108.1613 | 155.004 | 222.8478 | 271.032 | 262.6788 | 140.865 | 176.9557 | 241.5633 | 279.1906 | 252.0296 | 96.1027 | 105.6431 | 130.3727 | 177.7093 | 238.1453 | 281.0047 | 165.4467 | 153.4086 | 146.1975 | 142.4399 | 190.8223 | 251.7499 | 288.3799 | 269.2226 |  | 205.9493 |  |  | 109.1042 | 114.763 | 207.1405 | 106.4182 | 222.2121 | 115.8486 | 40.9708 | 43.4937 | 41.9834 | 38.965 | 40.5886 | 42.4477 | 39.9726 | 37.5977 | 106.204 | 128.4183 | 121.2781 | 104.8937 | 278.2014 |  |  | 176.4832 |  | 157.5549 | 105.9892 | 143.2937 | 105.5293 | 221.2501 | 171.1968 | 294.9154 | 278.2854 | 282.8195 | 216.7536 | 257.006 | 291.5665 | 312.8895 | 306.25 | 178.3318 | 154.1853 | 202.7728 | 170.9362 | 204.5901 | 159.5553 | 233.9983 | 135.5943 | 266.8081 | 222.3017 | 194.6117 | 298.9164 |  | 206.5553 | 97.9716 | 127.0398 | 177.9361 | 230.7789 | 195.9407 | 213.9115 | 175.249 |  | 149.4015 | 169.3887 | 247.8282 | 297.8999 | 288.3143 | 115.813 | 164.406 | 244.7134 | 299.77 | 290.1922 | 88.2776 | 98.9785 | 123.879 | 175.4576 | 235.8772 | 163.0689 | 221.4116 | 146.1461 | 193.1203 | 162.0512 | 121.3707 | 162.6539 | 233.8665 | 288.5049 | 281.4222 | 135.6051 | 179.4559 | 261.4406 | 309.3147 | 286.8423 | 89.215 | 106.7298 | 138.6976 | 189.6302 | 254.5527 | 120.329 | 166.7466 | 175.52 | 186.6066 | 126.8075 | 241.9569 | 170.2353 | 291.2784 | 279.406 | 208.7306 | 207.8223 |  |  | 109.6961 | 122.456 | 114.2005 | 223.1757 | 115.177 | 191.2201 |  | 124.301 | 112.228 | 115.9234 | 62.7412 | 101.7689 | 112.498 |  | 278.9273 | 336.8017 | 346.9312 | 447.0798 | 602.4411 | 576.2125 | 415.3651 | [23 empty] | 115.334 | 589.3268 | 60.9743 | 307.8645
16:03 | 9452 |  |  | -1.7516 | 30.2511 | 33.4714 | 7.7637 | 11.9921 | 17.6948 | 6.9954 | 1.8563 | 5.0419 | 1.1548 | 0.0191 |  |  |  | -16.2864 | 28.0239 | 41.413 | 8.9052 |  | 10.9167 | 20.7852 | 0.4959 | 0.5452 | 2.3169 | 1.3348 | -4.9589 | 267.2918 | 263.2106 | 176.2253 | 205.0531 | 159.7604 | 141.601 | 121.4919 | 213.1974 | 159.6342 | 234.6075 | 285.1047 | 264.1711 | 180.996 | 179.8122 | 253.2009 | 280.7486 | 296.9894 |  |  | 173.6739 |  | 362.1097 | 118.9806 | 156.6535 | 224.4069 | 267.58 | 244.5415 | 218.5121 | 175.6349 | 244.8909 | 288.6371 | 276.6086 | 187.7719 | 98.0335 | 126.9976 | 173.7508 | 224.1766 | 190.6369 | 218.9549 | 206.3108 | 428.648 | 119.952 | 174.3053 | 248.9178 | 295.8614 | 321.4634 | 116.2933 | 158.5287 | 217.9287 | 254.2988 | 245.9963 | 84.7666 | 97.1176 | 126.2128 | 175.8919 | 227.2529 | 182.7356 |  | 165.9413 | 371.2657 |  | 108.1831 | 155.0124 | 222.8462 | 271.0012 | 262.6475 | 140.8572 | 176.9585 | 241.5547 | 279.158 | 251.9999 | 96.1095 | 105.6462 | 130.3787 | 177.7068 | 238.1271 | 280.9812 | 165.4321 | 153.3976 | 146.1895 | 142.4411 | 190.8251 | 251.7415 | 288.3427 | 269.1903 |  | 205.9362 |  |  | 109.089 | 114.7546 | 207.1341 | 106.4229 | 222.1734 | 115.8198 | 40.7691 | 43.4507 | 42.1084 | 38.0907 | 40.5716 | 42.5003 | 40.0563 | 37.6188 | 106.1877 | 128.4021 | 121.2592 | 104.8896 | 278.1728 |  |  | 176.4753 |  | 157.5513 | 105.9879 | 143.2847 | 105.5352 | 221.2414 | 171.2073 | 294.8865 | 278.2549 | 282.7874 | 216.7563 | 256.9857 | 291.5545 | 312.8719 | 306.2109 | 178.3734 | 154.1643 | 202.685 | 170.9063 | 204.572 | 159.5577 | 233.9833 | 135.5862 | 266.7564 | 222.2796 | 194.6173 | 298.8825 |  | 206.5474 | 97.97 | 127.0438 | 177.9366 | 230.7627 | 197.1019 | 213.8795 | 175.2294 |  | 149.3968 | 169.3971 | 247.8283 | 297.8758 | 288.2841 | 115.8179 | 164.4038 | 244.6971 | 299.7132 | 290.153 | 88.29 | 98.9804 | 123.8838 | 175.4734 | 235.8652 | 163.0428 | 221.3844 | 146.1196 | 193.1836 | 162.0209 | 121.3542 | 162.6455 | 233.8504 | 288.4714 | 281.3654 | 135.5907 | 179.4581 | 261.4224 | 309.2757 | 286.7987 | 89.2027 | 106.7201 | 138.6984 | 189.6301 | 254.5204 | 120.3111 | 166.7215 | 175.4972 | 186.5734 | 126.8054 | 241.9445 | 170.246 | 291.2481 | 279.3715 | 208.7051 | 207.8004 |  |  | 109.6781 | 122.4375 | 114.1824 | 223.1588 | 115.1697 | 191.1664 |  | 124.2772 | 112.2026 | 115.8974 | 62.7317 | 101.8018 | 112.4936 |  | 278.8888 | 336.7462 | 346.8584 | 446.5434 | 601.7938 | 575.32 | 414.8409 | [23 empty] | 115.3149 | 588.5569 | 60.0523 | 307.8175
16:03 | 9453 |  |  | -1.8325 | 30.1332 | 33.2051 | 7.6785 | 11.9145 | 17.5816 | 6.8249 | 1.8602 | 5.0262 | 1.1615 | 0.0201 |  |  |  | -16.3739 | 27.8427 | 41.296 | 8.791 |  | 10.7069 | 20.5916 | 0.4941 | 0.5428 | 2.3222 | 1.3292 | -3.8162 | 267.2691 | 263.1826 | 176.2194 | 205.0349 | 159.7493 | 141.5938 | 121.487 | 213.1963 | 159.6298 | 234.5868 | 285.0646 | 264.139 | 181.0003 | 179.8207 | 253.1943 | 280.708 | 296.9361 |  |  | 173.6484 |  | 362.0421 | 118.9837 | 156.653 | 224.3928 | 267.5453 | 244.5078 | 218.4936 | 175.6496 | 244.8846 | 288.6225 | 276.586 | 187.7736 | 98.0393 | 127.0083 | 173.7594 | 224.1566 | 190.611 | 218.9371 | 206.3013 | 428.588 | 119.9609 | 174.3222 | 248.9217 | 295.8338 | 321.5612 | 116.2986 | 158.5294 | 217.9171 | 254.2679 | 245.9728 | 84.7702 | 97.1293 | 126.2276 | 175.8975 | 227.2427 | 182.6851 |  | 165.9256 | 371.2082 |  | 108.1993 | 155.0288 | 222.8387 | 270.9754 | 262.6198 | 140.8735 | 176.9521 | 241.5486 | 279.1272 | 251.9756 | 96.1212 | 105.6559 | 130.3931 | 177.7131 | 238.1103 | 280.9507 | 165.4139 | 153.389 | 146.1787 | 142.4525 | 190.8276 | 251.7311 | 288.3185 | 269.164 |  | 205.9214 |  |  | 109.072 | 114.7433 | 207.1096 | 106.3721 | 222.1481 | 115.8058 | 40.9872 | 43.4773 | 42.0752 | 38.0503 | 40.0758 | 42.6942 | 40.0788 | 37.7509 | 106.1628 | 128.3796 | 121.2371 | 104.872 | 278.1441 |  |  | 176.4612 |  | 157.5408 | 105.9831 | 143.2776 | 105.538 | 221.2327 | 171.2066 | 294.8499 | 278.2176 | 282.7545 | 216.7604 | 256.9699 | 291.5438 | 312.8468 | 306.1801 | 178.4155 | 154.1468 | 202.5804 | 170.8763 | 204.5617 | 159.5583 | 233.9651 | 135.577 | 266.7054 | 222.2698 | 194.6069 | 298.8452 |  | 206.5365 | 97.9728 | 127.0505 | 177.9473 | 230.7436 | 197.9929 | 213.852 | 175.2071 |  | 149.3912 | 169.3953 | 247.8168 | 297.8493 | 288.2498 | 115.8221 | 164.399 | 244.6776 | 299.6635 | 290.1147 | 88.2998 | 98.9872 | 123.8946 | 175.4838 | 235.8394 | 163.0219 | 221.3498 | 146.0922 | 193.4725 | 161.9941 | 121.36 | 162.6351 | 233.8282 | 288.4341 | 281.3133 | 135.5953 | 179.4672 | 261.4101 | 309.2393 | 286.7687 | 89.2004 | 106.7185 | 138.7099 | 189.6297 | 254.503 | 120.2993 | 166.7035 | 175.4787 | 186.5514 | 126.8111 | 241.9258 | 170.2559 | 291.2259 | 279.3392 | 208.7017 | 207.7908 |  |  | 109.6537 | 122.4156 | 114.156 | 223.138 | 115.1505 | 191.1127 |  | 124.263 | 112.179 | 115.8753 | 62.7327 | 101.8213 | 112.4811 |  | 278.866 | 336.6978 | 346.8017 | 446.1291 | 601.3054 | 574.6454 | 414.4922 | [23 empty] | 115.2947 | 587.9754 | 59.5079 | 307.7819
16:03 | 9454 |  |  | -1.8509 | 30.0911 | 33.2028 | 7.6795 | 11.9198 | 17.6445 | 6.7673 | 1.8657 | 5.0128 | 1.1633 | 0.0191 |  |  |  | -16.517 | 27.6566 | 41.1239 | 8.7701 |  | 10.608 | 20.5356 | 0.493 | 0.5402 | 2.3195 | 1.3207 | -4.0117 | 267.2484 | 263.1553 | 176.2099 | 205.0197 | 159.7396 | 141.5907 | 121.4891 | 213.1967 | 159.6405 | 234.5809 | 285.0379 | 264.1209 | 181.0039 | 179.8322 | 253.1675 | 280.6746 | 296.8903 |  |  | 173.6267 |  | 361.9822 | 118.9908 | 156.6551 | 224.3735 | 267.5167 | 244.475 | 218.4742 | 175.6584 | 244.8713 | 288.6041 | 276.5594 | 187.7697 | 98.0486 | 127.0078 | 173.7587 | 224.1374 | 190.5902 | 218.9093 | 206.3078 | 428.5217 | 119.9706 | 174.3367 | 248.9193 | 295.8071 | 321.5584 | 116.2893 | 158.5244 | 217.8949 | 254.2352 | 245.9412 | 84.7644 | 97.1266 | 126.226 | 175.8927 | 227.2229 | 182.6301 |  | 165.8976 | 371.1431 |  | 108.2115 | 155.0384 | 222.8298 | 270.9465 | 262.5886 | 140.8852 | 176.9485 | 241.5353 | 279.0945 | 251.946 | 96.1372 | 105.6569 | 130.3973 | 177.7119 | 238.0896 | 280.9149 | 165.3918 | 153.3805 | 146.1639 | 142.4547 | 190.8319 | 251.7182 | 288.3029 | 269.1371 |  | 205.9062 |  |  | 109.0559 | 114.7359 | 207.0744 | 106.3172 | 222.1159 | 115.8061 | 41.2912 | 43.5434 | 42.0727 | 37.907 | 39.8057 | 42.8474 | 40.1669 | 38.4154 | 106.1409 | 128.3594 | 121.2224 | 104.8567 | 278.1077 |  |  | 176.437 |  | 157.5177 | 105.9727 | 143.2682 | 105.5243 | 221.2199 | 171.2072 | 294.8106 | 278.1836 | 282.7184 | 216.7542 | 256.9716 | 291.5444 | 312.8347 | 306.1555 | 178.49 | 154.1423 | 202.5071 | 170.8526 | 204.5663 | 159.575 | 233.9614 | 135.585 | 266.6678 | 222.2657 | 194.6169 | 298.8138 |  | 206.52 | 97.9706 | 127.0572 | 177.9453 | 230.7285 | 197.9344 | 213.8279 | 175.1925 |  | 149.3867 | 169.4051 | 247.8078 | 297.8199 | 288.219 | 115.824 | 164.3908 | 244.6598 | 299.6303 | 290.0793 | 88.3102 | 99.004 | 123.9102 | 175.4842 | 235.8222 | 163.0106 | 221.3244 | 146.0753 | 193.5191 | 161.9759 | 121.3716 | 162.6329 | 233.8144 | 288.4127 | 281.2773 | 135.6137 | 179.4775 | 261.4038 | 309.212 | 286.7475 | 89.2124 | 106.7319 | 138.7249 | 189.6392 | 254.4923 | 120.2946 | 166.6825 | 175.4614 | 186.5241 | 126.8206 | 241.9131 | 170.2583 | 291.1926 | 279.3082 | 208.7019 | 207.7733 |  |  | 109.631 | 122.3983 | 114.1324 | 223.1098 | 115.1218 | 191.0572 |  | 124.2457 | 112.1573 | 115.8609 | 62.7318 | 101.7954 | 112.4889 |  | 278.8449 | 336.6423 | 346.7561 | 446.1887 | 601.3395 | 575.0496 | 414.6054 | [23 empty] | 115.2772 | 588.1945 | 59.2894 | 307.7436
16:03 | 9455 |  |  | -1.8763 | 30.1623 | 32.9184 | 7.579 | 11.9423 | 17.6264 | 6.6225 | 1.8744 | 5.0008 | 1.1715 | 0.0236 |  |  |  | -16.5576 | 27.5889 | 41.1359 | 8.7691 |  | 10.5021 | 20.5222 | 0.4925 | 0.5449 | 2.3322 | 1.3097 | -2.4874 | 267.2153 | 263.1202 | 176.1894 | 205.0036 | 159.7254 | 141.5862 | 121.4837 | 213.1707 | 159.6439 | 234.5728 | 284.9991 | 264.0994 | 180.9952 | 179.8013 | 253.1742 | 280.6607 | 296.8732 |  |  | 173.6036 |  | 361.9233 | 118.9982 | 156.6599 | 224.3627 | 267.485 | 244.4436 | 218.4593 | 175.6632 | 244.8589 | 288.5666 | 276.516 | 187.763 | 98.0409 | 127.0077 | 173.748 | 224.1095 | 190.5661 | 218.8727 | 206.2995 | 428.4432 | 119.973 | 174.3297 | 248.8946 | 295.767 | 321.4909 | 116.2945 | 158.5247 | 217.8811 | 254.2082 | 245.9113 | 84.767 | 97.1257 | 126.229 | 175.892 | 227.2079 | 182.5797 |  | 165.8762 | 371.0825 |  | 108.2272 | 155.0408 | 222.8181 | 270.9189 | 262.5599 | 140.8794 | 176.9521 | 241.5117 | 279.0598 | 251.9112 | 96.1454 | 105.6592 | 130.395 | 177.711 | 238.069 | 280.8841 | 165.3713 | 153.3757 | 146.1484 | 142.4536 | 190.8369 | 251.7049 | 288.27 | 269.1045 |  | 205.8936 |  |  | 109.0404 | 114.725 | 207.0486 | 106.3065 | 222.0762 | 115.7967 | 41.4466 | 43.616 | 41.9992 | 37.1724 | 39.9022 | 42.7218 | 40.3106 | 39.3035 | 106.1186 | 128.3425 | 121.2117 | 104.8482 | 278.0749 |  |  | 176.4221 |  | 157.5092 | 105.9673 | 143.2648 | 105.5239 | 221.22 | 171.2096 | 294.7732 | 278.1537 | 282.6893 | 216.7617 | 256.9693 | 291.5464 | 312.8212 | 306.1285 | 178.5151 | 154.1316 | 202.4745 | 170.8308 | 204.5646 | 159.5869 | 233.9602 | 135.6085 | 266.6362 | 222.2497 | 194.6287 | 298.7861 |  | 206.513 | 97.9791 | 127.0667 | 177.9485 | 230.718 | 197.9026 | 213.8034 | 175.1765 |  | 149.3843 | 169.4221 | 247.8077 | 297.7854 | 288.1908 | 115.8307 | 164.3951 | 244.6517 | 299.6013 | 290.0446 | 88.3175 | 99.0231 | 123.9113 | 175.4914 | 235.8057 | 162.9969 | 221.303 | 146.0665 | 193.6333 | 161.9572 | 121.3633 | 162.626 | 233.8022 | 288.3908 | 281.2315 | 135.6237 | 179.4816 | 261.3987 | 309.1829 | 286.7115 | 89.2183 | 106.7378 | 138.7264 | 189.6405 | 254.4708 | 120.2826 | 166.66 | 175.4405 | 186.4982 | 126.8065 | 241.8936 | 170.2465 | 291.1557 | 279.2707 | 208.6989 | 207.7712 |  |  | 109.6211 | 122.3849 | 114.1233 | 223.0776 | 115.0785 | 191.0049 |  | 124.2238 | 112.1387 | 115.8412 | 62.721 | 101.7806 | 112.4979 |  | 278.8148 | 336.5918 | 346.6919 | 446.327 | 601.6379 | 575.4012 | 414.7209 | [23 empty] | 115.2623 | 588.5195 | 59.0806 | 307.7033
16:03 | 9456 |  |  | -1.8533 | 30.2544 | 32.8889 | 7.5341 | 11.9429 | 17.5454 | 6.5009 | 1.8735 | 4.9883 | 1.1751 | 0.0253 |  |  |  | -16.6431 | 27.4513 | 41.1244 | 8.7804 |  | 10.3544 | 20.4463 | 0.4905 | 0.5465 | 2.3341 | 1.304 | -2.6376 | 267.1809 | 263.0882 | 176.1785 | 204.9876 | 159.7185 | 141.5779 | 121.4733 | 213.1487 | 159.6484 | 234.5598 | 284.9742 | 264.0806 | 180.9983 | 179.7752 | 253.156 | 280.6129 | 296.8316 |  |  | 173.5828 |  | 361.8661 | 118.9958 | 156.6612 | 224.3552 | 267.4521 | 244.4216 | 218.4473 | 175.6655 | 244.8441 | 288.5264 | 276.4718 | 187.747 | 98.0248 | 127.0047 | 173.7391 | 224.0789 | 190.5244 | 218.8338 | 206.2643 | 428.3667 | 119.9717 | 174.3234 | 248.8694 | 295.7286 | 321.4197 | 116.2992 | 158.5305 | 217.87 | 254.1839 | 245.8865 | 84.7645 | 97.1332 | 126.2381 | 175.8898 | 227.1891 | 182.5459 |  | 165.8674 | 371.0282 |  | 108.2436 | 155.0401 | 222.8037 | 270.8965 | 262.536 | 140.8797 | 176.9634 | 241.4968 | 279.0292 | 251.8813 | 96.1438 | 105.6629 | 130.4025 | 177.7123 | 238.0506 | 280.8583 | 165.355 | 153.3691 | 146.1432 | 142.4494 | 190.8398 | 251.7019 | 288.2379 | 269.0705 |  | 205.8592 |  |  | 109.0271 | 114.7061 | 207.0184 | 106.2911 | 222.0297 | 115.7749 | 41.4662 | 43.4983 | 41.9783 | 36.6856 | 39.9906 | 42.5411 | 40.3739 | 40.0201 | 106.0933 | 128.3187 | 121.1906 | 104.8316 | 278.0521 |  |  | 176.411 |  | 157.5119 | 105.9733 | 143.2667 | 105.5324 | 221.2305 | 171.2204 | 294.7493 | 278.1261 | 282.6668 | 216.7628 | 256.9625 | 291.5441 | 312.7995 | 306.1048 | 178.4481 | 154.1184 | 202.4568 | 170.816 | 204.5685 | 159.5969 | 233.9567 | 135.6194 | 266.6017 | 222.2415 | 194.6334 | 298.7501 |  | 206.5138 | 97.9886 | 127.0729 | 177.9503 | 230.7016 | 197.8723 | 213.781 | 175.1508 |  | 149.3882 | 169.429 | 247.7968 | 297.7586 | 288.1448 | 115.8306 | 164.3925 | 244.6356 | 299.5601 | 289.9958 | 88.3101 | 99.0363 | 123.9103 | 175.4991 | 235.7827 | 163.0008 | 221.2761 | 146.0443 | 194.4634 | 161.933 | 121.3567 | 162.6263 | 233.7869 | 288.3549 | 281.1875 | 135.6185 | 179.4907 | 261.3759 | 309.1486 | 286.672 | 89.2166 | 106.7333 | 138.7198 | 189.6325 | 254.4422 | 120.2628 | 166.6409 | 175.4158 | 186.4671 | 126.7941 | 241.872 | 170.24 | 291.1237 | 279.2334 | 208.678 | 207.7662 |  |  | 109.6064 | 122.3672 | 114.103 | 223.0496 | 115.037 | 190.9836 |  | 124.2065 | 112.1219 | 115.8258 | 62.7165 | 101.7969 | 112.5102 |  | 278.8062 | 336.5304 | 346.6411 | 446.2077 | 601.1962 | 574.7791 | 414.4322 | [23 empty] | 115.2455 | 587.9876 | 58.8981 | 307.6683
16:03 | 9457 |  |  | -1.7969 | 30.3937 | 32.9688 | 7.5748 | 11.9385 | 17.5691 | 6.5881 | 1.8698 | 4.9728 | 1.1697 | 0.0252 |  |  |  | -16.6408 | 27.4593 | 41.0522 | 8.732 |  | 10.3107 | 20.3451 | 0.4922 | 0.541 | 2.3331 | 1.3062 | -2.6871 | 267.1518 | 263.0578 | 176.1672 | 204.9736 | 159.7113 | 141.5671 | 121.4659 | 213.1459 | 159.6569 | 234.5473 | 284.9423 | 264.0575 | 181.0008 | 179.7677 | 253.1318 | 280.5635 | 296.779 |  |  | 173.5724 |  | 361.8055 | 118.9966 | 156.6689 | 224.3431 | 267.426 | 244.3983 | 218.4357 | 175.6663 | 244.8314 | 288.5024 | 276.4322 | 187.7427 | 98.026 | 127.008 | 173.7341 | 224.065 | 190.4988 | 218.799 | 206.2399 | 428.2961 | 119.979 | 174.3247 | 248.8625 | 295.7053 | 321.3894 | 116.2927 | 158.5218 | 217.8502 | 254.15 | 245.857 | 84.7633 | 97.1302 | 126.2373 | 175.8817 | 227.1606 | 182.5206 |  | 165.8387 | 370.9678 |  | 108.2561 | 155.0403 | 222.7954 | 270.8689 | 262.5067 | 140.872 | 176.9653 | 241.4811 | 278.9929 | 251.8471 | 96.1421 | 105.6665 | 130.4165 | 177.7028 | 238.0317 | 280.8165 | 165.3348 | 153.3585 | 146.1355 | 142.4478 | 190.8404 | 251.6911 | 288.205 | 269.0334 |  | 205.8183 |  |  | 109.0113 | 114.6931 | 207.0008 | 106.2857 | 221.9896 | 115.7658 | 41.5262 | 43.1475 | 42.2808 | 36.1476 | 40.0952 | 42.4422 | 40.4796 | 40.4831 | 106.0804 | 128.2972 | 121.1765 | 104.8222 | 278.0162 |  |  | 176.3913 |  | 157.5013 | 105.9734 | 143.2567 | 105.5251 | 221.2245 | 171.2318 | 294.7228 | 278.098 | 282.6374 | 216.7617 | 256.9596 | 291.5313 | 312.7861 | 306.0728 | 178.3964 | 154.1098 | 202.4037 | 170.8081 | 204.5824 | 159.6047 | 233.9541 | 135.6176 | 266.572 | 222.2333 | 194.6357 | 298.7227 |  | 206.5127 | 97.9856 | 127.0808 | 177.9474 | 230.6897 | 197.8476 | 213.7607 | 175.1319 |  | 149.3962 | 169.4333 | 247.7824 | 297.7379 | 288.1059 | 115.8323 | 164.4028 | 244.6293 | 299.5179 | 289.9536 | 88.2961 | 99.0376 | 123.9223 | 175.5007 | 235.7638 | 163.0121 | 221.2494 | 146.0291 | 194.9563 | 161.9158 | 121.3597 | 162.6388 | 233.7831 | 288.3295 | 281.1676 | 135.6192 | 179.5009 | 261.36 | 309.1194 | 286.6428 | 89.2163 | 106.738 | 138.7221 | 189.6301 | 254.4243 | 120.2492 | 166.631 | 175.4015 | 186.4409 | 126.8055 | 241.8765 | 170.2616 | 291.097 | 279.2117 | 208.6664 | 207.752 |  |  | 109.5786 | 122.345 | 114.0741 | 223.0289 | 115.0047 | 190.9689 |  | 124.1816 | 112.1025 | 115.8125 | 62.7239 | 101.8179 | 112.5048 |  | 278.785 | 336.4684 | 346.5847 | 446.0289 | 600.9076 | 574.5633 | 414.1549 | [23 empty] | 115.2248 | 587.7354 | 58.9484 | 307.6267
16:03 | 9458 |  |  | -1.9184 | 30.4619 | 32.932 | 7.4994 | 11.9444 | 17.6182 | 6.6436 | 1.8679 | 4.969 | 1.1648 | 0.0267 |  |  |  | -16.6267 | 27.4466 | 41.2043 | 8.7714 |  | 10.3643 | 20.3665 | 0.4919 | 0.5392 | 2.332 | 1.306 | -3.044 | 267.1201 | 263.0227 | 176.1478 | 204.9572 | 159.6944 | 141.5526 | 121.461 | 213.1479 | 159.6533 | 234.5366 | 284.9046 | 264.0315 | 180.9904 | 179.7615 | 253.1368 | 280.5397 | 296.7408 |  |  | 173.5626 |  | 361.7399 | 119.0074 | 156.6713 | 224.3285 | 267.3967 | 244.3713 | 218.4263 | 175.6664 | 244.8197 | 288.4794 | 276.4049 | 187.748 | 98.0361 | 127.0229 | 173.7332 | 224.0537 | 190.4805 | 218.7738 | 206.2215 | 428.2292 | 119.9898 | 174.3317 | 248.8536 | 295.6786 | 321.4082 | 116.2924 | 158.5172 | 217.8418 | 254.1206 | 245.8311 | 84.7671 | 97.1265 | 126.248 | 175.8833 | 227.1422 | 182.4893 |  | 165.8196 | 370.8976 |  | 108.2684 | 155.0452 | 222.793 | 270.8475 | 262.4821 | 140.8705 | 176.9595 | 241.4611 | 278.9598 | 251.8192 | 96.1605 | 105.6698 | 130.42 | 177.7025 | 238.0155 | 280.7777 | 165.319 | 153.3487 | 146.1278 | 142.4573 | 190.849 | 251.6761 | 288.174 | 269.0056 |  | 205.7929 |  |  | 108.9924 | 114.6843 | 206.9833 | 106.2903 | 221.9682 | 115.7787 | 41.7396 | 42.6766 | 42.5082 | 35.3257 | 40.1201 | 42.2927 | 40.5645 | 40.5725 | 106.0643 | 128.2773 | 121.164 | 104.809 | 277.9885 |  |  | 176.3805 |  | 157.4925 | 105.9751 | 143.252 | 105.5241 | 221.2077 | 171.2438 | 294.6967 | 278.0669 | 282.611 | 216.774 | 256.9654 | 291.5217 | 312.7699 | 306.0428 | 178.4354 | 154.0976 | 202.3608 | 170.7863 | 204.5794 | 159.6114 | 233.9419 | 135.6163 | 266.5424 | 222.2206 | 194.635 | 298.7031 |  | 206.5123 | 97.9866 | 127.0993 | 177.9534 | 230.6754 | 197.8225 | 213.7345 | 175.1217 |  | 149.4049 | 169.4395 | 247.7752 | 297.7089 | 288.0694 | 115.8403 | 164.4251 | 244.629 | 299.4954 | 289.9331 | 88.2892 | 99.0403 | 123.9415 | 175.5066 | 235.754 | 163.0048 | 221.2281 | 146.0313 | 194.9301 | 161.9077 | 121.3769 | 162.6449 | 233.7864 | 288.3031 | 281.1388 | 135.628 | 179.5053 | 261.3516 | 309.0923 | 286.6118 | 89.2136 | 106.7446 | 138.7288 | 189.6349 | 254.4069 | 120.2361 | 166.6167 | 175.3889 | 186.4219 | 126.8255 | 241.8806 | 170.2756 | 291.0756 | 279.1869 | 208.6664 | 207.7365 |  |  | 109.5604 | 122.3382 | 114.0651 | 223.0191 | 114.9754 | 190.9377 |  | 124.1601 | 112.0794 | 115.7893 | 62.7277 | 101.8317 | 112.5104 |  | 278.7659 | 336.4083 | 346.5192 | 445.78 | 600.9076 | 574.3142 | 414.0306 | [23 empty] | 115.2087 | 587.6109 | 59.0123 | 307.5871
16:04 | 9459 |  |  | -1.911 | 30.5616 | 32.9935 | 7.5257 | 12.11 | 17.5465 | 6.818 | 1.8657 | 4.9603 | 1.1636 | 0.0257 |  |  |  | -16.6209 | 27.4299 | 41.0921 | 8.7588 |  | 10.3643 | 20.3818 | 0.4922 | 0.5377 | 2.3318 | 1.3062 | -2.6639 | 267.0936 | 262.9916 | 176.1393 | 204.9413 | 159.6836 | 141.5481 | 121.4607 | 213.1485 | 159.6536 | 234.5199 | 284.8725 | 264.0094 | 180.9892 | 179.7391 | 253.1289 | 280.5021 | 296.7094 |  |  | 173.5449 |  | 361.6745 | 119.0183 | 156.6636 | 224.3135 | 267.3583 | 244.3368 | 218.4094 | 175.6526 | 244.8046 | 288.4478 | 276.3723 | 187.7479 | 98.0401 | 127.0292 | 173.7354 | 224.0378 | 190.4518 | 218.7497 | 206.2002 | 428.1572 | 119.9959 | 174.3373 | 248.8448 | 295.6504 | 321.4091 | 116.2925 | 158.5174 | 217.832 | 254.0945 | 245.8013 | 84.772 | 97.1334 | 126.267 | 175.8933 | 227.1323 | 182.4665 |  | 165.8184 | 370.8286 |  | 108.2827 | 155.0413 | 222.7852 | 270.8231 | 262.4448 | 140.8824 | 176.9613 | 241.4486 | 278.9309 | 251.7962 | 96.1721 | 105.6679 | 130.4133 | 177.7045 | 237.986 | 280.7435 | 165.2988 | 153.3299 | 146.1165 | 142.4517 | 190.8472 | 251.6595 | 288.144 | 268.9785 |  | 205.7632 |  |  | 108.9817 | 114.6722 | 206.9594 | 106.2752 | 221.9433 | 115.7953 | 42.0217 | 42.3061 | 42.7067 | 35.3897 | 40.0003 | 42.166 | 40.7161 | 40.5319 | 106.045 | 128.2558 | 121.1475 | 104.7993 | 277.9687 |  |  | 176.3735 |  | 157.4889 | 105.9747 | 143.2528 | 105.5317 | 221.2083 | 171.266 | 294.6728 | 278.039 | 282.5822 | 216.7922 | 256.9469 | 291.5142 | 312.7494 | 306.0174 | 178.4802 | 154.0819 | 202.3599 | 170.7591 | 204.5741 | 159.6208 | 233.9308 | 135.6208 | 266.5066 | 222.2197 | 194.6353 | 298.6684 |  | 206.5067 | 97.986 | 127.107 | 177.9508 | 230.6601 | 197.7919 | 213.7031 | 175.1009 |  | 149.4077 | 169.4457 | 247.7684 | 297.676 | 288.0281 | 115.8379 | 164.4275 | 244.6157 | 299.4688 | 289.9017 | 88.2804 | 99.0493 | 123.9478 | 175.5109 | 235.736 | 162.9833 | 221.2039 | 146.0217 | 194.9144 | 161.8938 | 121.3911 | 162.649 | 233.7755 | 288.267 | 281.1034 | 135.628 | 179.5047 | 261.3368 | 309.0596 | 286.5787 | 89.2087 | 106.7588 | 138.7418 | 189.6505 | 254.3805 | 120.224 | 166.589 | 175.3747 | 186.398 | 126.827 | 241.8717 | 170.2814 | 291.0517 | 279.1485 | 208.6546 | 207.7115 |  |  | 109.5366 | 122.3223 | 114.0498 | 222.9988 | 114.9288 | 190.8861 |  | 124.1411 | 112.0747 | 115.778 | 62.7272 | 101.8193 | 112.5243 |  | 278.7581 | 336.3651 | 346.471 | 445.9234 | 600.7643 | 574.1683 | 414.106 | [23 empty] | 115.1946 | 587.4663 | 59.1151 | 307.5616
16:04 | 9460 |  |  | -1.924 | 30.5703 | 33.0551 | 7.5087 | 12.1958 | 17.5283 | 6.8887 | 1.8631 | 4.959 | 1.1615 | 0.0274 |  |  |  | -16.4904 | 27.3438 | 41.1381 | 8.7826 |  | 10.4455 | 20.3417 | 0.4919 | 0.537 | 2.334 | 1.3047 | -3.9636 | 267.0676 | 262.9608 | 176.1299 | 204.9226 | 159.6795 | 141.5406 | 121.4546 | 213.1438 | 159.6649 | 234.5094 | 284.8437 | 263.9831 | 180.9872 | 179.7211 | 253.1216 | 280.4621 | 296.6881 |  |  | 173.5267 |  | 361.6145 | 119.0173 | 156.6657 | 224.3028 | 267.3222 | 244.3021 | 218.3871 | 175.6548 | 244.7877 | 288.4149 | 276.3388 | 187.7384 | 98.0312 | 127.0331 | 173.7359 | 224.0146 | 190.4231 | 218.7171 | 206.1733 | 428.0873 | 119.9934 | 174.3382 | 248.8288 | 295.6177 | 321.3619 | 116.2926 | 158.5166 | 217.8093 | 254.0627 | 245.7763 | 84.7734 | 97.1338 | 126.2713 | 175.8954 | 227.1201 | 182.4601 |  | 165.8043 | 370.7666 |  | 108.2944 | 155.0464 | 222.7766 | 270.7824 | 262.4061 | 140.8986 | 176.9643 | 241.4377 | 278.8959 | 251.7674 | 96.1743 | 105.6613 | 130.4135 | 177.7024 | 237.9659 | 280.7093 | 165.275 | 153.32 | 146.1122 | 142.4421 | 190.843 | 251.6509 | 288.1191 | 268.9528 |  | 205.7522 |  |  | 108.9659 | 114.6623 | 206.9241 | 106.2535 | 221.9003 | 115.7894 | 42.2349 | 42.3328 | 42.9663 | 36.0648 | 39.9115 | 42.0426 | 41.0592 | 40.3765 | 106.0164 | 128.2261 | 121.125 | 104.7812 | 277.928 |  |  | 176.3483 |  | 157.471 | 105.9622 | 143.2412 | 105.5233 | 221.2062 | 171.2713 | 294.6361 | 278.0063 | 282.5458 | 216.7726 | 256.9444 | 291.5116 | 312.7369 | 305.9863 | 178.5044 | 154.0629 | 202.3499 | 170.7415 | 204.5774 | 159.6328 | 233.9313 | 135.6226 | 266.4719 | 222.2051 | 194.6424 | 298.629 |  | 206.4912 | 97.9802 | 127.0999 | 177.9426 | 230.6444 | 197.7587 | 213.6634 | 175.0722 |  | 149.397 | 169.4514 | 247.7637 | 297.6439 | 287.9914 | 115.8357 | 164.4285 | 244.5984 | 299.4333 | 289.864 | 88.2674 | 99.0594 | 123.9509 | 175.5103 | 235.7223 | 162.9682 | 221.1745 | 146.0026 | 194.9032 | 161.8736 | 121.3975 | 162.6684 | 233.7705 | 288.2394 | 281.0849 | 135.6305 | 179.5101 | 261.3309 | 309.0325 | 286.5529 | 89.2223 | 106.7779 | 138.7558 | 189.6544 | 254.3685 | 120.2119 | 166.5705 | 175.3631 | 186.376 | 126.8176 | 241.8659 | 170.2871 | 291.0209 | 279.119 | 208.6386 | 207.7002 |  |  | 109.5128 | 122.3042 | 114.0359 | 222.9952 | 114.8881 | 190.8404 |  | 124.1141 | 112.0514 | 115.7707 | 62.7116 | 101.8178 | 112.5211 |  | 278.7107 | 336.3164 | 346.4074 | 445.6744 | 600.7643 | 574.7289 | 413.9816 | [23 empty] | 115.1772 | 587.7466 | 59.2153 | 307.5136
16:04 | 9461 |  |  | -1.9281 | 30.6668 | 32.9953 | 7.4593 | 12.252 | 17.4993 | 6.971 | 1.8594 | 4.9512 | 1.1623 | 0.0285 |  |  |  | -16.6755 | 27.2825 | 41.0397 | 8.7614 |  | 10.3227 | 20.3683 | 0.4925 | 0.5386 | 2.3317 | 1.3039 | -3.8143 | 267.0359 | 262.9274 | 176.1156 | 204.9088 | 159.6723 | 141.5313 | 121.446 | 213.1369 | 159.6716 | 234.5026 | 284.8158 | 263.9517 | 180.9851 | 179.6998 | 253.1152 | 280.4216 | 296.651 |  |  | 173.5334 |  | 361.5625 | 119.024 | 156.6767 | 224.2952 | 267.2944 | 244.2754 | 218.3755 | 175.6591 | 244.7714 | 288.3853 | 276.3174 | 187.7248 | 98.0338 | 127.0323 | 173.7331 | 223.9893 | 190.3995 | 218.6814 | 206.1491 | 428.0153 | 119.9945 | 174.3323 | 248.803 | 295.5778 | 321.3262 | 116.2993 | 158.5192 | 217.8004 | 254.0392 | 245.7541 | 84.7711 | 97.1391 | 126.2812 | 175.8973 | 227.1135 | 182.4382 |  | 165.7953 | 370.7025 |  | 108.3052 | 155.0568 | 222.7678 | 270.7562 | 262.3882 | 140.9031 | 176.9664 | 241.4295 | 278.869 | 251.7245 | 96.1861 | 105.6635 | 130.4204 | 177.7017 | 237.951 | 280.6784 | 165.2584 | 153.3152 | 146.1184 | 142.4462 | 190.8514 | 251.6429 | 288.0976 | 268.9312 |  | 205.7461 |  |  | 108.9429 | 114.6405 | 206.8972 | 106.2229 | 221.8522 | 115.7779 | 42.056 | 42.5905 | 43.2789 | 36.7067 | 39.6869 | 41.8964 | 41.3585 | 40.3668 | 105.9877 | 128.2025 | 121.1073 | 104.7606 | 277.8864 |  |  | 176.3305 |  | 157.4551 | 105.951 | 143.2235 | 105.511 | 221.2007 | 171.2719 | 294.5984 | 277.9719 | 282.5158 | 216.745 | 256.9364 | 291.5076 | 312.7197 | 305.9471 | 178.5296 | 154.0428 | 202.3203 | 170.7145 | 204.5738 | 159.6405 | 233.9244 | 135.6082 | 266.4344 | 222.1771 | 194.6481 | 298.5905 |  | 206.475 | 97.9755 | 127.1006 | 177.9363 | 230.6216 | 197.7279 | 213.6246 | 175.047 |  | 149.3853 | 169.4548 | 247.7577 | 297.6113 | 287.9611 | 115.8434 | 164.4419 | 244.5862 | 299.405 | 289.8334 | 88.2665 | 99.0641 | 123.9561 | 175.5172 | 235.7136 | 162.9543 | 221.1477 | 145.9916 | 194.8827 | 161.8571 | 121.4027 | 162.6741 | 233.7704 | 288.2087 | 281.0582 | 135.632 | 179.5271 | 261.3215 | 309.0081 | 286.5277 | 89.2368 | 106.784 | 138.7636 | 189.6436 | 254.3621 | 120.1931 | 166.5525 | 175.3476 | 186.3567 | 126.8177 | 241.8519 | 170.2855 | 290.9886 | 279.0951 | 208.6186 | 207.686 |  |  | 109.4965 | 122.2953 | 114.0266 | 223.0055 | 114.8656 | 190.8129 |  | 124.0939 | 112.0373 | 115.7592 | 62.7157 | 101.8264 | 112.5278 |  | 278.6917 | 336.265 | 346.3594 | 445.2849 | 600.3139 | 573.7858 | 413.5448 | [23 empty] | 115.1615 | 587.0499 | 59.1044 | 307.4783
16:04 | 9462 |  |  | -1.8767 | 30.6562 | 33.0159 | 7.4957 | 12.1497 | 17.543 | 6.8931 | 1.8597 | 4.9489 | 1.1674 | 0.0279 |  |  |  | -16.7789 | 27.3031 | 40.9844 | 8.6486 |  | 10.3784 | 20.4354 | 0.4921 | 0.5355 | 2.337 | 1.3024 | -2.9801 | 267.0094 | 262.8959 | 176.1042 | 204.899 | 159.6618 | 141.5313 | 121.4485 | 213.1164 | 159.6749 | 234.4935 | 284.7884 | 263.9358 | 180.9865 | 179.6777 | 253.1057 | 280.3862 | 296.6105 |  |  | 173.5402 |  | 361.5037 | 119.0298 | 156.6882 | 224.2923 | 267.2672 | 244.2538 | 218.3755 | 175.657 | 244.7703 | 288.3564 | 276.292 | 187.72 | 98.0437 | 127.039 | 173.7301 | 223.969 | 190.3748 | 218.6584 | 206.1299 | 427.9433 | 120.0022 | 174.3337 | 248.7928 | 295.556 | 321.2761 | 116.2999 | 158.5187 | 217.7874 | 254.0127 | 245.7271 | 84.7702 | 97.1421 | 126.2904 | 175.8955 | 227.0914 | 182.4284 |  | 165.7908 | 370.6365 |  | 108.3209 | 155.0594 | 222.7504 | 270.7361 | 262.3644 | 140.8884 | 176.9667 | 241.4072 | 278.8306 | 251.6808 | 96.1938 | 105.6642 | 130.4216 | 177.6993 | 237.9251 | 280.6385 | 165.2342 | 153.2977 | 146.106 | 142.4477 | 190.8506 | 251.6238 | 288.0662 | 268.8921 |  | 205.7251 |  |  | 108.9258 | 114.6188 | 206.864 | 106.1966 | 221.8282 | 115.7884 | 41.9024 | 42.7187 | 43.5036 | 37.3174 | 39.0371 | 41.8622 | 41.5512 | 40.442 | 105.9783 | 128.1864 | 121.0924 | 104.7534 | 277.853 |  |  | 176.318 |  | 157.4478 | 105.9493 | 143.2189 | 105.5082 | 221.1839 | 171.2742 | 294.5678 | 277.9399 | 282.4824 | 216.7499 | 256.9255 | 291.5016 | 312.7099 | 305.9041 | 178.524 | 154.0325 | 202.2857 | 170.693 | 204.5605 | 159.6459 | 233.9129 | 135.599 | 266.3996 | 222.1679 | 194.6564 | 298.5543 |  | 206.4661 | 97.9688 | 127.1055 | 177.9298 | 230.5984 | 197.7047 | 213.5945 | 175.0248 |  | 149.3828 | 169.467 | 247.7474 | 297.5846 | 287.939 | 115.8532 | 164.4517 | 244.582 | 299.3821 | 289.7999 | 88.274 | 99.0548 | 123.965 | 175.5223 | 235.7009 | 162.9348 | 221.1269 | 145.9832 | 194.8641 | 161.846 | 121.4164 | 162.6809 | 233.7658 | 288.1803 | 281.0337 | 135.6446 | 179.5403 | 261.3093 | 308.9827 | 286.4948 | 89.2393 | 106.7864 | 138.7721 | 189.6473 | 254.345 | 120.1787 | 166.5339 | 175.3309 | 186.3406 | 126.8197 | 241.8442 | 170.2895 | 290.9601 | 279.0605 | 208.6084 | 207.6546 |  |  | 109.4768 | 122.2792 | 114.0188 | 222.9967 | 114.8461 | 190.7785 |  | 124.0806 | 112.0154 | 115.7482 | 62.7198 | 101.7746 | 112.5406 |  | 278.688 | 336.2095 | 346.3138 | 445.5631 | 600.4397 | 573.9583 | 413.7234 | [23 empty] | 115.1454 | 587.199 | 59.0544 | 307.4488
16:04 | 9463 |  |  | -1.8594 | 30.6801 | 33.1242 | 7.5141 | 12.1225 | 17.5332 | 6.9455 | 1.8593 | 4.9445 | 1.1702 | 0.027 |  |  |  | -16.7595 | 27.3226 | 40.9907 | 8.6914 |  | 10.4019 | 20.3545 | 0.4913 | 0.5408 | 2.3371 | 1.3009 | -4.9505 | 266.9802 | 262.8645 | 176.0922 | 204.8803 | 159.6443 | 141.5213 | 121.4427 | 213.0939 | 159.6775 | 234.4741 | 284.7518 | 263.9147 | 180.9835 | 179.6621 | 253.1007 | 280.3575 | 296.5854 |  |  | 173.5267 |  | 361.4357 | 119.0265 | 156.6886 | 224.2762 | 267.2306 | 244.2306 | 218.3592 | 175.6493 | 244.7595 | 288.319 | 276.2541 | 187.706 | 98.0331 | 127.0482 | 173.7207 | 223.9461 | 190.3383 | 218.6226 | 206.1019 | 427.8656 | 119.9972 | 174.3309 | 248.7807 | 295.5321 | 321.2113 | 116.2975 | 158.5201 | 217.7637 | 253.9801 | 245.6959 | 84.7811 | 97.1512 | 126.2865 | 175.8839 | 227.06 | 182.4407 |  | 165.778 | 370.5709 |  | 108.3338 | 155.0728 | 222.7337 | 270.7119 | 262.3436 | 140.8876 | 176.9687 | 241.3898 | 278.7989 | 251.6501 | 96.2026 | 105.6754 | 130.4177 | 177.701 | 237.9077 | 280.6011 | 165.2188 | 153.2927 | 146.0927 | 142.455 | 190.8495 | 251.6175 | 288.0352 | 268.8587 |  | 205.7114 |  |  | 108.9108 | 114.6009 | 206.8491 | 106.2041 | 221.8022 | 115.7957 | 42.0324 | 42.6542 | 43.4388 | 37.8734 | 38.6277 | 41.934 | 41.2019 | 40.3223 | 105.9676 | 128.1724 | 121.0792 | 104.7443 | 277.8258 |  |  | 176.3035 |  | 157.4402 | 105.9499 | 143.2206 | 105.5102 | 221.1662 | 171.2781 | 294.5372 | 277.9083 | 282.4473 | 216.7532 | 256.9493 | 291.4986 | 312.7086 | 305.8735 | 178.5221 | 154.024 | 202.2789 | 170.6832 | 204.5414 | 159.6523 | 233.9045 | 135.6025 | 266.3656 | 222.1601 | 194.6675 | 298.5262 |  | 206.4679 | 97.9856 | 127.1279 | 177.9491 | 230.6007 | 197.6974 | 213.5705 | 175.0174 |  | 149.3867 | 169.4904 | 247.7587 | 297.5661 | 287.9132 | 115.8663 | 164.4628 | 244.5808 | 299.3557 | 289.7726 | 88.2747 | 99.0448 | 123.9793 | 175.5195 | 235.6795 | 162.9184 | 221.0988 | 145.97 | 194.8408 | 161.826 | 121.4237 | 162.6969 | 233.7546 | 288.1586 | 281.0059 | 135.6515 | 179.5345 | 261.2984 | 308.9482 | 286.4579 | 89.2324 | 106.7937 | 138.7724 | 189.6488 | 254.3248 | 120.1594 | 166.5218 | 175.3079 | 186.3208 | 126.8147 | 241.8339 | 170.288 | 290.9276 | 279.0207 | 208.6075 | 207.6076 |  |  | 109.4602 | 122.2666 | 114.0153 | 222.972 | 114.8309 | 190.7403 |  | 124.0496 | 111.9918 | 115.7312 | 62.7101 | 101.7891 | 112.5421 |  | 278.656 | 336.1659 | 346.263 | 445.117 | 599.4864 | 573.0795 | 413.4336 | [23 empty] | 115.1283 | 586.2829 | 59.1185 | 307.411
16:04 | 9464 |  |  | -1.8932 | 30.6409 | 33.1156 | 7.5133 | 12.1172 | 17.5776 | 6.872 | 1.8584 | 4.944 | 1.1663 | 0.0273 |  |  |  | -16.7297 | 27.3548 | 41.0374 | 8.7405 |  | 10.3894 | 20.369 | 0.4932 | 0.5405 | 2.3391 | 1.3012 | -2.5928 | 266.9518 | 262.8345 | 176.0828 | 204.8614 | 159.6297 | 141.5054 | 121.4284 | 213.0881 | 159.6709 | 234.4545 | 284.7006 | 263.8774 | 180.9797 | 179.6467 | 253.0848 | 280.3204 | 296.5527 |  |  | 173.509 |  | 361.3748 | 119.026 | 156.6826 | 224.2517 | 267.1966 | 244.2013 | 218.341 | 175.6452 | 244.7332 | 288.2832 | 276.2223 | 187.6961 | 98.0289 | 127.0562 | 173.7167 | 223.9279 | 190.3033 | 218.5845 | 206.0725 | 427.7909 | 120.001 | 174.3261 | 248.7691 | 295.4948 | 321.1857 | 116.2975 | 158.5213 | 217.7515 | 253.9538 | 245.6673 | 84.7945 | 97.1818 | 126.2957 | 175.8816 | 227.0409 | 182.4469 |  | 165.7682 | 370.509 |  | 108.3476 | 155.0854 | 222.7238 | 270.6851 | 262.3212 | 140.8953 | 176.968 | 241.3784 | 278.7692 | 251.6168 | 96.1944 | 105.6884 | 130.4231 | 177.703 | 237.8933 | 280.5583 | 165.2076 | 153.2832 | 146.089 | 142.4653 | 190.8614 | 251.6132 | 288.0041 | 268.8299 |  | 205.7084 |  |  | 108.8977 | 114.5846 | 206.8522 | 106.202 | 221.7607 | 115.7926 | 41.9856 | 42.7066 | 42.6079 | 38.3247 | 38.4766 | 41.8673 | 40.9087 | 40.4648 | 105.9454 | 128.1542 | 121.0666 | 104.7366 | 277.7965 |  |  | 176.2981 |  | 157.4304 | 105.95 | 143.2155 | 105.5133 | 221.1602 | 171.2924 | 294.5117 | 277.8755 | 282.4152 | 216.7638 | 256.9456 | 291.4958 | 312.696 | 305.8394 | 178.548 | 154.0073 | 202.2853 | 170.665 | 204.5304 | 159.6593 | 233.8927 | 135.6086 | 266.3325 | 222.1475 | 194.6793 | 298.4979 |  | 206.4675 | 97.9975 | 127.1449 | 177.9629 | 230.5995 | 197.6799 | 213.5438 | 175.007 |  | 149.3865 | 169.5049 | 247.7687 | 297.5431 | 287.8875 | 115.871 | 164.4701 | 244.5772 | 299.3223 | 289.7382 | 88.275 | 99.0429 | 123.9877 | 175.5267 | 235.6568 | 162.9052 | 221.07 | 145.9584 | 194.8115 | 161.812 | 121.4186 | 162.7095 | 233.7487 | 288.1353 | 280.9656 | 135.646 | 179.5412 | 261.2873 | 308.9125 | 286.4242 | 89.2323 | 106.8051 | 138.7757 | 189.6441 | 254.3042 | 120.1364 | 166.5077 | 175.2838 | 186.3035 | 126.8129 | 241.8215 | 170.2945 | 290.8976 | 278.9883 | 208.6075 | 207.5687 |  |  | 109.45 | 122.255 | 114.0046 | 222.9473 | 114.8113 | 190.6927 |  | 124.0321 | 111.9823 | 115.7159 | 62.7084 | 101.7949 | 112.554 |  | 278.615 | 336.0987 | 346.2128 | 444.9144 | 599.7828 | 572.8842 | 413.3076 | [23 empty] | 115.1153 | 586.3335 | 59.1314 | 307.3569
16:04 | 9465 |  |  | -1.8182 | 30.649 | 33.0549 | 7.5383 | 12.087 | 17.547 | 6.879 | 1.86 | 4.9381 | 1.1656 | 0.0274 |  |  |  | -16.668 | 27.2793 | 41.0062 | 8.7155 |  | 10.4084 | 20.3302 | 0.4923 | 0.5372 | 2.3362 | 1.3005 | -3.6905 | 266.9279 | 262.8069 | 176.0714 | 204.8443 | 159.6268 | 141.4989 | 121.4271 | 213.0835 | 159.667 | 234.4493 | 284.669 | 263.8502 | 180.9805 | 179.6546 | 253.0921 | 280.2976 | 296.5301 |  |  | 173.4872 |  | 361.3219 | 119.0299 | 156.6869 | 224.2467 | 267.1681 | 244.176 | 218.3286 | 175.6517 | 244.7277 | 288.2552 | 276.1885 | 187.6943 | 98.0337 | 127.0598 | 173.7144 | 223.908 | 190.2769 | 218.5568 | 206.0486 | 427.7297 | 120.0098 | 174.3401 | 248.7546 | 295.4694 | 321.1751 | 116.2968 | 158.5237 | 217.7445 | 253.9219 | 245.6387 | 84.7951 | 97.2108 | 126.3108 | 175.8872 | 227.0261 | 182.4403 |  | 165.7576 | 370.4494 |  | 108.3612 | 155.0926 | 222.7153 | 270.6546 | 262.2843 | 140.8969 | 176.9617 | 241.3624 | 278.7227 | 251.5862 | 96.1794 | 105.6897 | 130.4351 | 177.7058 | 237.8765 | 280.5057 | 165.1903 | 153.2651 | 146.0792 | 142.47 | 190.8654 | 251.6065 | 287.9784 | 268.798 |  | 205.7052 |  |  | 108.8842 | 114.571 | 206.8437 | 106.1968 | 221.7241 | 115.7925 | 42.0007 | 42.9273 | 41.6903 | 38.6129 | 38.4055 | 41.748 | 41.1423 | 40.813 | 105.9183 | 128.1367 | 121.0462 | 104.7247 | 277.7587 |  |  | 176.2828 |  | 157.4214 | 105.9387 | 143.2082 | 105.5142 | 221.1528 | 171.303 | 294.4783 | 277.8332 | 282.3732 | 216.7499 | 256.9275 | 291.4915 | 312.6712 | 305.7944 | 178.5596 | 153.9861 | 202.2621 | 170.6436 | 204.5193 | 159.662 | 233.883 | 135.5964 | 266.2956 | 222.1315 | 194.6841 | 298.4622 |  | 206.4527 | 97.9925 | 127.1469 | 177.952 | 230.5818 | 197.6471 | 213.5077 | 174.9879 |  | 149.3841 | 169.514 | 247.7581 | 297.512 | 287.8586 | 115.8715 | 164.4673 | 244.5614 | 299.283 | 289.7014 | 88.2783 | 99.0452 | 123.9923 | 175.5292 | 235.6402 | 162.8846 | 221.0381 | 145.9435 | 194.7949 | 161.7979 | 121.4146 | 162.7215 | 233.7455 | 288.1076 | 280.9371 | 135.6409 | 179.5539 | 261.2795 | 308.8865 | 286.4027 | 89.2367 | 106.8144 | 138.7781 | 189.647 | 254.2851 | 120.1253 | 166.4922 | 175.2635 | 186.2909 | 126.8159 | 241.8244 | 170.306 | 290.8663 | 278.9526 | 208.5868 | 207.5452 |  |  | 109.4279 | 122.2319 | 113.9838 | 222.9198 | 114.7799 | 190.6634 |  | 124.0207 | 111.9666 | 115.7007 | 62.7171 | 101.7955 | 112.5581 |  | 278.5948 | 336.0548 | 346.1601 | 444.868 | 599.4242 | 573.1417 | 413.0607 | [23 empty] | 115.0983 | 586.283 | 59.1026 | 307.3248
16:04 | 9466 |  |  | -1.9583 | 30.5179 | 33.0063 | 7.6308 | 11.9323 | 17.6396 | 6.8428 | 1.856 | 4.9364 | 1.1646 | 0.0282 |  |  |  | -16.6613 | 27.2646 | 41.0035 | 8.7044 |  | 10.4508 | 20.313 | 0.4919 | 0.539 | 2.3395 | 1.2978 | -3.6399 | 266.899 | 262.7745 | 176.053 | 204.8244 | 159.6192 | 141.4865 | 121.422 | 213.0607 | 159.6624 | 234.436 | 284.6394 | 263.82 | 180.9691 | 179.6514 | 253.0962 | 280.261 | 296.5092 |  |  | 173.4675 |  | 361.2586 | 119.0264 | 156.6905 | 224.2351 | 267.1298 | 244.1447 | 218.3068 | 175.6461 | 244.7214 | 288.2257 | 276.1504 | 187.6797 | 98.0341 | 127.0573 | 173.7119 | 223.8818 | 190.2364 | 218.525 | 206.0222 | 427.6589 | 120.0157 | 174.3472 | 248.7352 | 295.4401 | 321.1525 | 116.305 | 158.5278 | 217.7361 | 253.8931 | 245.6114 | 84.7973 | 97.259 | 126.3235 | 175.8887 | 227.0064 | 182.4226 |  | 165.7395 | 370.3939 |  | 108.3709 | 155.0943 | 222.7074 | 270.6271 | 262.2504 | 140.8947 | 176.9615 | 241.3448 | 278.6923 | 251.5596 | 96.1714 | 105.6964 | 130.4409 | 177.7033 | 237.8542 | 280.4603 | 165.1708 | 153.2489 | 146.0637 | 142.4706 | 190.8567 | 251.5913 | 287.9489 | 268.7681 |  | 205.6797 |  |  | 108.8705 | 114.56 | 206.8299 | 106.1931 | 221.6965 | 115.8038 | 42.1653 | 42.9126 | 41.386 | 38.7821 | 38.5519 | 41.6022 | 41.2988 | 40.9075 | 105.9025 | 128.125 | 121.0265 | 104.7131 | 277.7297 |  |  | 176.2654 |  | 157.41 | 105.9305 | 143.212 | 105.517 | 221.1377 | 171.3122 | 294.4384 | 277.7942 | 282.3355 | 216.7207 | 256.9139 | 291.4842 | 312.642 | 305.7508 | 178.5809 | 153.968 | 202.2346 | 170.6276 | 204.5052 | 159.6707 | 233.88 | 135.5693 | 266.2588 | 222.1227 | 194.6827 | 298.4275 |  | 206.4307 | 98.0042 | 127.1535 | 177.9524 | 230.5716 | 197.6174 | 213.4677 | 174.967 |  | 149.3846 | 169.5152 | 247.7437 | 297.4852 | 287.8223 | 115.8714 | 164.4741 | 244.5488 | 299.2569 | 289.6825 | 88.2667 | 99.0391 | 123.991 | 175.5202 | 235.6259 | 162.8502 | 220.9905 | 145.915 | 194.7743 | 161.7596 | 121.4173 | 162.7224 | 233.7297 | 288.0765 | 280.9091 | 135.6474 | 179.5554 | 261.271 | 308.8596 | 286.3807 | 89.2333 | 106.8202 | 138.7768 | 189.6507 | 254.267 | 120.1111 | 166.4727 | 175.2558 | 186.263 | 126.8198 | 241.8227 | 170.3125 | 290.8361 | 278.9146 | 208.5545 | 207.5204 |  |  | 109.4067 | 122.2077 | 113.9665 | 222.8926 | 114.7585 | 190.66 |  | 124.004 | 111.94 | 115.6814 | 62.7167 | 101.8237 | 112.5505 |  | 278.5919 | 335.9845 | 346.1082 | 445.0706 | 599.6876 | 573.4617 | 413.2488 | [23 empty] | 115.0796 | 586.5747 | 59.0059 | 307.2882
16:04 | 9467 |  |  | -1.9066 | 30.5999 | 33.0783 | 7.688 | 11.9449 | 17.6726 | 6.724 | 1.8563 | 4.9333 | 1.1672 | 0.028 |  |  |  | -16.6082 | 27.2185 | 40.9789 | 8.6711 |  | 10.4402 | 20.4398 | 0.4913 | 0.5325 | 2.3401 | 1.2971 | -4.1187 | 266.8647 | 262.7436 | 176.0376 | 204.8102 | 159.607 | 141.4801 | 121.4158 | 213.0364 | 159.6602 | 234.4189 | 284.6107 | 263.7945 | 180.9698 | 179.6309 | 253.0808 | 280.2319 | 296.4754 |  |  | 173.4496 |  | 361.1887 | 119.022 | 156.6959 | 224.2213 | 267.0958 | 244.1224 | 218.2931 | 175.6395 | 244.7006 | 288.2031 | 276.1172 | 187.6748 | 98.0343 | 127.0644 | 173.7139 | 223.8602 | 190.1976 | 218.5006 | 205.9979 | 427.5846 | 120.0184 | 174.3463 | 248.7255 | 295.4082 | 321.1141 | 116.3145 | 158.5267 | 217.7217 | 253.8696 | 245.5933 | 84.7973 | 97.3414 | 126.323 | 175.8868 | 226.9797 | 182.4041 |  | 165.7232 | 370.3316 |  | 108.384 | 155.0916 | 222.6939 | 270.5929 | 262.2171 | 140.9057 | 176.9583 | 241.3223 | 278.6582 | 251.5206 | 96.1601 | 105.6965 | 130.4435 | 177.6978 | 237.8275 | 280.4243 | 165.1573 | 153.2334 | 146.0539 | 142.4657 | 190.85 | 251.5743 | 287.9173 | 268.7385 |  | 205.6498 |  |  | 108.857 | 114.5468 | 206.7651 | 106.1487 | 221.6614 | 115.8062 | 42.3655 | 42.8457 | 41.2071 | 38.8347 | 38.7048 | 41.6065 | 41.2408 | 40.4563 | 105.8857 | 128.1063 | 121.0092 | 104.7027 | 277.6991 |  |  | 176.2501 |  | 157.4 | 105.933 | 143.207 | 105.5161 | 221.1378 | 171.3138 | 294.4037 | 277.7541 | 282.2986 | 216.7208 | 256.9127 | 291.4827 | 312.6225 | 305.7256 | 178.6099 | 153.9574 | 202.2564 | 170.6078 | 204.4987 | 159.6808 | 233.8669 | 135.5588 | 266.2258 | 222.1105 | 194.6796 | 298.394 |  | 206.4117 | 98.0091 | 127.1555 | 177.9573 | 230.5663 | 197.5915 | 213.4296 | 174.9454 |  | 149.3887 | 169.5206 | 247.731 | 297.458 | 287.7886 | 115.8829 | 164.4977 | 244.5494 | 299.2526 | 289.6676 | 88.2594 | 99.0289 | 123.9977 | 175.5198 | 235.6222 | 162.83 | 220.9588 | 145.8955 | 194.7462 | 161.7346 | 121.4382 | 162.7372 | 233.7262 | 288.0537 | 280.8924 | 135.6652 | 179.56 | 261.2651 | 308.8327 | 286.3538 | 89.2304 | 106.8196 | 138.7944 | 189.6608 | 254.2475 | 120.0933 | 166.4515 | 175.2469 | 186.2382 | 126.8365 | 241.8126 | 170.3215 | 290.8154 | 278.8873 | 208.5305 | 207.4797 |  |  | 109.393 | 122.1904 | 113.956 | 222.876 | 114.745 | 190.6503 |  | 123.9833 | 111.9237 | 115.6758 | 62.7226 | 101.8387 | 112.5416 |  | 278.5658 | 335.9393 | 346.0554 | 444.6034 | 599.4719 | 572.573 | 412.8728 | [23 empty] | 115.0657 | 586.0224 | 59.0824 | 307.2525
16:04 | 9468 |  |  | -2.0187 | 30.5248 | 33.0581 | 7.7408 | 11.8908 | 17.6962 | 6.6781 | 1.8563 | 4.932 | 1.1652 | 0.0295 |  |  |  | -16.8077 | 27.2778 | 40.9835 | 8.6989 |  | 10.4591 | 20.3887 | 0.4918 | 0.5356 | 2.3399 | 1.2957 | -3.103 | 266.839 | 262.7179 | 176.0328 | 204.8028 | 159.6 | 141.4872 | 121.4164 | 213.0383 | 159.6783 | 234.4111 | 284.5887 | 263.7757 | 180.9807 | 179.6217 | 253.0794 | 280.233 | 296.4429 |  |  | 173.4307 |  | 361.1306 | 119.0249 | 156.6999 | 224.212 | 267.0714 | 244.1048 | 218.2845 | 175.6493 | 244.6892 | 288.1753 | 276.0949 | 187.6731 | 98.0323 | 127.0749 | 173.7135 | 223.8451 | 190.1811 | 218.4764 | 205.9814 | 427.5183 | 120.0245 | 174.3542 | 248.7185 | 295.3805 | 321.051 | 116.3108 | 158.5215 | 217.6986 | 253.8419 | 245.5613 | 84.792 | 97.4293 | 126.3203 | 175.8786 | 226.9612 | 182.4222 |  | 165.7037 | 370.2683 |  | 108.3939 | 155.0913 | 222.6874 | 270.5656 | 262.1846 | 140.9234 | 176.9608 | 241.3145 | 278.6278 | 251.4951 | 96.162 | 105.6969 | 130.4457 | 177.7006 | 237.8091 | 280.3805 | 165.1422 | 153.218 | 146.0487 | 142.4565 | 190.8471 | 251.5619 | 287.8892 | 268.7095 |  | 205.6258 |  |  | 108.8441 | 114.5289 | 206.73 | 106.1363 | 221.6188 | 115.7986 | 42.5596 | 42.9809 | 40.9029 | 38.8257 | 38.9192 | 41.7408 | 41.3116 | 39.681 | 105.8591 | 128.0833 | 120.9918 | 104.6827 | 277.661 |  |  | 176.2304 |  | 157.3925 | 105.9318 | 143.1943 | 105.5059 | 221.1447 | 171.3147 | 294.3606 | 277.7194 | 282.2602 | 216.7178 | 256.9229 | 291.4807 | 312.6066 | 305.7018 | 178.5858 | 153.94 | 202.2938 | 170.582 | 204.4939 | 159.6785 | 233.8487 | 135.5725 | 266.1852 | 222.0925 | 194.6789 | 298.3547 |  | 206.4053 | 98.0013 | 127.1615 | 177.954 | 230.5504 | 197.5659 | 213.3933 | 174.9249 |  | 149.388 | 169.5307 | 247.7203 | 297.4248 | 287.758 | 115.8971 | 164.5106 | 244.5411 | 299.2189 | 289.6352 | 88.2694 | 99.0277 | 124.0157 | 175.53 | 235.6108 | 162.8192 | 220.9385 | 145.8765 | 194.7253 | 161.7184 | 121.4508 | 162.7457 | 233.7295 | 288.0271 | 280.8747 | 135.6679 | 179.567 | 261.2482 | 308.7947 | 286.3187 | 89.229 | 106.8178 | 138.8047 | 189.6661 | 254.2219 | 120.0759 | 166.4356 | 175.2302 | 186.2191 | 126.8467 | 241.804 | 170.3223 | 290.7911 | 278.8615 | 208.5105 | 207.4414 |  |  | 109.3728 | 122.1721 | 113.9356 | 222.852 | 114.7243 | 190.6136 |  | 123.964 | 111.9078 | 115.6605 | 62.7103 | 101.8155 | 112.547 |  | 278.5367 | 335.8767 | 345.9979 | 445.1299 | 599.41 | 573.5542 | 413.4239 | [23 empty] | 115.0482 | 586.4821 | 58.9711 | 307.2067
16:04 | 9469 |  |  | -2.0708 | 30.5264 | 33.0559 | 7.6728 | 11.851 | 17.7515 | 6.658 | 1.8586 | 4.9338 | 1.1596 | 0.0275 |  |  |  | -16.8526 | 27.2367 | 40.9256 | 8.6706 |  | 10.4012 | 20.3195 | 0.4908 | 0.5395 | 2.3412 | 1.295 | -4.3724 | 266.8159 | 262.6877 | 176.0262 | 204.7848 | 159.5924 | 141.4811 | 121.4134 | 213.0381 | 159.691 | 234.404 | 284.5586 | 263.7509 | 180.9764 | 179.6435 | 253.0848 | 280.2192 | 296.4265 |  |  | 173.415 |  | 361.0841 | 119.0274 | 156.7012 | 224.2009 | 267.0432 | 244.0773 | 218.2707 | 175.6614 | 244.6801 | 288.1374 | 276.0614 | 187.6581 | 98.0346 | 127.0671 | 173.708 | 223.8273 | 190.1622 | 218.4454 | 205.9545 | 427.444 | 120.0252 | 174.3565 | 248.6975 | 295.341 | 321.0152 | 116.2984 | 158.5172 | 217.6729 | 253.8065 | 245.5181 | 84.7832 | 97.5014 | 126.3202 | 175.8669 | 226.9424 | 182.436 |  | 165.6705 | 370.1983 |  | 108.4038 | 155.0943 | 222.6813 | 270.5412 | 262.1553 | 140.9275 | 176.9654 | 241.3087 | 278.5998 | 251.4724 | 96.1684 | 105.6965 | 130.4467 | 177.702 | 237.7898 | 280.3461 | 165.1189 | 153.2019 | 146.0384 | 142.4509 | 190.8514 | 251.5461 | 287.8612 | 268.6785 |  | 205.5875 |  |  | 108.8265 | 114.5136 | 206.7373 | 106.1673 | 221.5914 | 115.7907 | 42.626 | 43.0131 | 40.6647 | 38.8841 | 38.9225 | 41.8198 | 41.6225 | 39.355 | 105.8415 | 128.0672 | 120.9795 | 104.6699 | 277.6206 |  |  | 176.2148 |  | 157.3776 | 105.9289 | 143.1856 | 105.5015 | 221.1203 | 171.3157 | 294.3208 | 277.6872 | 282.225 | 216.6995 | 256.9394 | 291.4708 | 312.5867 | 305.6663 | 178.5718 | 153.9192 | 202.3035 | 170.5698 | 204.4787 | 159.6829 | 233.8419 | 135.586 | 266.1447 | 222.0843 | 194.6862 | 298.3222 |  | 206.4004 | 98.0036 | 127.173 | 177.9593 | 230.5302 | 197.5402 | 213.3604 | 174.8997 |  | 149.3841 | 169.5323 | 247.7086 | 297.3919 | 287.7224 | 115.894 | 164.4987 | 244.5177 | 299.1672 | 289.5835 | 88.2767 | 99.0396 | 124.016 | 175.5304 | 235.5881 | 162.7978 | 220.9047 | 145.8499 | 194.6908 | 161.6872 | 121.441 | 162.7436 | 233.7123 | 288 | 280.8292 | 135.6602 | 179.5709 | 261.225 | 308.7568 | 286.2777 | 89.239 | 106.8165 | 138.8154 | 189.6716 | 254.1812 | 120.0545 | 166.4148 | 175.2131 | 186.1907 | 126.8582 | 241.7898 | 170.3217 | 290.7684 | 278.8312 | 208.4787 | 207.414 |  |  | 109.3593 | 122.1549 | 113.9177 | 222.831 | 114.7195 | 190.5592 |  | 123.9572 | 111.8912 | 115.6388 | 62.705 | 101.8732 | 112.557 |  | 278.5296 | 335.8355 | 345.9564 | 444.9895 | 599.8311 | 573.2963 | 413.2357 | [23 empty] | 115.0324 | 586.5637 | 58.8437 | 307.1825
16:04 | 9470 |  |  | -2.2948 | 30.3097 | 32.9711 | 7.6184 | 11.7541 | 17.6779 | 6.6454 | 1.8739 | 4.9314 | 1.1407 | 0.0257 |  |  |  | -16.7388 | 27.0276 | 40.7698 | 8.6172 |  | 10.3532 | 20.274 | 0.4912 | 0.5411 | 2.3405 | 1.2976 | -5.0464 | 266.7863 | 262.6543 | 176.0002 | 204.7611 | 159.5722 | 141.4629 | 121.4058 | 213.0163 | 159.6918 | 234.3875 | 284.5211 | 263.7153 | 180.9662 | 179.6449 | 253.0587 | 280.1786 | 296.392 |  |  | 173.3962 |  | 361.0251 | 119.0227 | 156.7011 | 224.1846 | 267.0082 | 244.0414 | 218.2505 | 175.6592 | 244.6616 | 288.1133 | 276.0205 | 187.6585 | 98.0373 | 127.0678 | 173.7042 | 223.8074 | 190.1342 | 218.4179 | 205.9274 | 427.3642 | 120.025 | 174.3534 | 248.6771 | 295.3128 | 320.9934 | 116.3041 | 158.5178 | 217.6624 | 253.7762 | 245.4958 | 84.7775 | 97.5678 | 126.3152 | 175.8634 | 226.9172 | 182.4297 |  | 165.6522 | 370.1278 |  | 108.4206 | 155.1052 | 222.6711 | 270.5163 | 262.1312 | 140.948 | 176.9662 | 241.3013 | 278.5643 | 251.4336 | 96.1638 | 105.6992 | 130.45 | 177.703 | 237.7699 | 280.3263 | 165.1009 | 153.1971 | 146.035 | 142.4559 | 190.8612 | 251.5409 | 287.8313 | 268.6504 |  | 205.5544 |  |  | 108.809 | 114.4952 | 206.6916 | 106.1361 | 221.5786 | 115.7712 | 42.6064 | 42.9014 | 40.6566 | 38.9859 | 38.8257 | 41.7978 | 40.939 | 39.395 | 105.8176 | 128.0521 | 120.959 | 104.6596 | 277.5796 |  |  | 176.1954 |  | 157.3619 | 105.9172 | 143.1687 | 105.49 | 221.1008 | 171.3153 | 294.284 | 277.6357 | 282.18 | 216.6757 | 256.9224 | 291.4565 | 312.5612 | 305.6236 | 178.5771 | 153.8916 | 202.29 | 170.5537 | 204.46 | 159.6862 | 233.8273 | 135.587 | 266.1084 | 222.0694 | 194.6882 | 298.2879 |  | 206.3996 | 98 | 127.1746 | 177.953 | 230.5124 | 197.5126 | 213.3275 | 174.8752 |  | 149.3845 | 169.5335 | 247.6901 | 297.3525 | 287.6796 | 115.8883 | 164.4888 | 244.4957 | 299.1283 | 289.5415 | 88.2782 | 99.0525 | 124.0122 | 175.5313 | 235.5632 | 162.7793 | 220.8691 | 145.8318 | 194.6418 | 161.6576 | 121.4336 | 162.7542 | 233.6936 | 287.9744 | 280.7771 | 135.6541 | 179.5653 | 261.2076 | 308.7223 | 286.2428 | 89.233 | 106.8079 | 138.8059 | 189.6554 | 254.1535 | 120.027 | 166.3944 | 175.1877 | 186.1647 | 126.8657 | 241.7747 | 170.3311 | 290.7443 | 278.7985 | 208.4324 | 207.379 |  |  | 109.3503 | 122.1335 | 113.9041 | 222.8179 | 114.7136 | 190.5265 |  | 123.9279 | 111.8663 | 115.6198 | 62.6993 | 101.9117 | 112.5437 |  | 278.5079 | 335.7758 | 345.8986 | 444.5816 | 599.1514 | 572.8735 | 412.9103 | [23 empty] | 115.0133 | 586.0125 | 58.4954 | 307.1418
16:04 | 9471 |  |  | -2.3939 | 30.3499 | 32.9094 | 7.6484 | 11.6655 | 17.6382 | 6.5599 | 1.8807 | 4.904 | 1.1476 | 0.0278 |  |  |  | -16.8104 | 26.9345 | 40.788 | 8.5716 |  | 10.173 | 20.1012 | 0.4902 | 0.543 | 2.3387 | 1.3009 | -2.3179 | 266.7548 | 262.6335 | 175.9753 | 204.7431 | 159.5549 | 141.4477 | 121.3931 | 212.9998 | 159.6849 | 234.3679 | 284.4786 | 263.6783 | 180.9524 | 179.6278 | 253.021 | 280.1428 | 296.3443 |  |  | 173.3823 |  | 360.9603 | 119.0203 | 156.6999 | 224.1624 | 266.976 | 244.0068 | 218.232 | 175.6619 | 244.6468 | 288.0807 | 275.9885 | 187.6542 | 98.0297 | 127.0846 | 173.7002 | 223.7857 | 190.1081 | 218.3963 | 205.9042 | 427.2954 | 120.0244 | 174.3571 | 248.6662 | 295.2858 | 320.9594 | 116.3101 | 158.5182 | 217.6565 | 253.752 | 245.4758 | 84.7788 | 97.6089 | 126.3148 | 175.8593 | 226.8973 | 182.4159 |  | 165.6371 | 370.0641 |  | 108.4376 | 155.1093 | 222.6643 | 270.4817 | 262.098 | 140.9439 | 176.9703 | 241.2863 | 278.5338 | 251.3997 | 96.1659 | 105.7016 | 130.4482 | 177.7087 | 237.7481 | 280.2956 | 165.0814 | 153.1935 | 146.0289 | 142.4588 | 190.8579 | 251.5278 | 287.7924 | 268.6159 |  | 205.5156 |  |  | 108.7958 | 114.4751 | 206.6505 | 106.099 | 221.5831 | 115.7488 | 42.5275 | 42.991 | 40.697 | 39.1006 | 38.8524 | 41.6612 | 39.3147 | 39.3786 | 105.7894 | 128.0327 | 120.9353 | 104.6472 | 277.549 |  |  | 176.1801 |  | 157.3519 | 105.9102 | 143.155 | 105.4854 | 221.0943 | 171.3221 | 294.2493 | 277.5984 | 282.144 | 216.6573 | 256.897 | 291.4518 | 312.5337 | 305.584 | 178.5817 | 153.8755 | 202.2809 | 170.5263 | 204.4403 | 159.6914 | 233.8146 | 135.5834 | 266.0673 | 222.049 | 194.6927 | 298.2553 |  | 206.4007 | 97.991 | 127.1687 | 177.9439 | 230.4928 | 197.488 | 213.2979 | 174.8592 |  | 149.3842 | 169.5397 | 247.6778 | 297.3275 | 287.6343 | 115.8906 | 164.4996 | 244.4909 | 299.089 | 289.5091 | 88.2742 | 99.0528 | 124.0177 | 175.5325 | 235.5407 | 162.7599 | 220.8375 | 145.8069 | 194.5978 | 161.6316 | 121.4381 | 162.7717 | 233.6911 | 287.9485 | 280.7456 | 135.6577 | 179.5704 | 261.1932 | 308.6849 | 286.2124 | 89.2226 | 106.8018 | 138.7923 | 189.6364 | 254.1415 | 120.0063 | 166.3838 | 175.1695 | 186.1404 | 126.8601 | 241.7687 | 170.3393 | 290.7099 | 278.7633 | 208.3921 | 207.3557 |  |  | 109.3343 | 122.1114 | 113.8895 | 222.8062 | 114.6924 | 190.5038 |  | 123.9176 | 111.8626 | 115.6018 | 62.6956 | 101.89 | 112.5446 |  | 278.5081 | 335.6835 | 345.8448 | 444.6003 | 599.3189 | 572.7274 | 412.8612 | [23 empty] | 114.9985 | 586.0232 | 58.2406 | 307.0958
16:04 | 9472 |  |  | -2.313 | 30.3963 | 32.9871 | 7.7077 | 11.6428 | 17.61 | 6.523 | 1.8792 | 4.8868 | 1.1559 | 0.029 |  |  |  | -16.8116 | 26.9482 | 40.7145 | 8.5608 |  | 10.2641 | 20.176 | 0.4894 | 0.539 | 2.3436 | 1.3015 | -3.0026 | 266.7292 | 262.6214 | 175.9695 | 204.7322 | 159.5515 | 141.4479 | 121.3901 | 212.9926 | 159.6842 | 234.3601 | 284.4505 | 263.6588 | 180.9529 | 179.6436 | 253.0045 | 280.1235 | 296.3103 |  |  | 173.3734 |  | 360.9009 | 119.0202 | 156.7062 | 224.1517 | 266.9447 | 243.9758 | 218.2203 | 175.6683 | 244.6329 | 288.0473 | 275.9515 | 187.642 | 98.0303 | 127.0846 | 173.6934 | 223.7612 | 190.0859 | 218.3693 | 205.8821 | 427.2275 | 120.0233 | 174.3574 | 248.6543 | 295.2422 | 320.9484 | 116.306 | 158.5128 | 217.6426 | 253.7273 | 245.4468 | 84.7753 | 97.6143 | 126.3206 | 175.8547 | 226.8785 | 182.3782 |  | 165.6134 | 369.9969 |  | 108.4479 | 155.1078 | 222.6614 | 270.4494 | 262.0612 | 140.9307 | 176.9756 | 241.2715 | 278.506 | 251.3768 | 96.1772 | 105.6997 | 130.4475 | 177.7063 | 237.7309 | 280.2676 | 165.0592 | 153.1871 | 146.0227 | 142.4615 | 190.8559 | 251.5103 | 287.7629 | 268.581 |  | 205.4648 |  |  | 108.7778 | 114.4498 | 206.6379 | 106.0934 | 221.5799 | 115.7277 | 42.3697 | 43.2433 | 40.4347 | 39.3527 | 38.8368 | 41.5409 | 38.2108 | 39.4427 | 105.7805 | 128.0179 | 120.9235 | 104.6366 | 277.5172 |  |  | 176.1717 |  | 157.3434 | 105.9082 | 143.1503 | 105.4875 | 221.0772 | 171.324 | 294.2161 | 277.5704 | 282.1117 | 216.6453 | 256.903 | 291.4454 | 312.5147 | 305.5435 | 178.612 | 153.8743 | 202.2715 | 170.5086 | 204.4229 | 159.7025 | 233.8116 | 135.5761 | 266.034 | 222.0325 | 194.6964 | 298.2256 |  | 206.3867 | 97.9889 | 127.1714 | 177.9491 | 230.4723 | 197.4676 | 213.2734 | 174.8406 |  | 149.3815 | 169.5373 | 247.667 | 297.3066 | 287.5908 | 115.8933 | 164.506 | 244.4784 | 299.0585 | 289.4737 | 88.257 | 99.0514 | 124.0229 | 175.5244 | 235.5219 | 162.7354 | 220.7996 | 145.784 | 194.5771 | 161.6002 | 121.4441 | 162.7869 | 233.6881 | 287.921 | 280.7294 | 135.6686 | 179.5805 | 261.1907 | 308.6517 | 286.1812 | 89.2382 | 106.8095 | 138.804 | 189.6371 | 254.1207 | 119.9857 | 166.362 | 175.1569 | 186.1131 | 126.8464 | 241.7548 | 170.3293 | 290.6687 | 278.7294 | 208.3705 | 207.3488 |  |  | 109.315 | 122.0973 | 113.8747 | 222.7891 | 114.6757 | 190.4644 |  | 123.9069 | 111.8574 | 115.5925 | 62.6944 | 101.8783 | 112.5535 |  | 278.5003 | 335.6293 | 345.8137 | 444.8996 | 599.8889 | 573.7197 | 413.4992 | [23 empty] | 114.9839 | 586.8043 | 58.3218 | 307.0648
16:04 | 9473 |  |  | -2.3488 | 30.3281 | 32.9106 | 7.7286 | 11.6492 | 17.6117 | 6.4406 | 1.8798 | 4.8794 | 1.1646 | 0.0302 |  |  |  | -16.7644 | 26.9152 | 40.7265 | 8.5571 |  | 10.229 | 20.1057 | 0.4911 | 0.5432 | 2.3476 | 1.3015 | -3.6258 | 266.7032 | 262.5903 | 175.9583 | 204.7168 | 159.5429 | 141.4369 | 121.3848 | 212.9845 | 159.6958 | 234.3498 | 284.4237 | 263.6387 | 180.952 | 179.644 | 253.002 | 280.1162 | 296.287 |  |  | 173.3558 |  | 360.8386 | 119.0237 | 156.7193 | 224.1458 | 266.9161 | 243.953 | 218.2074 | 175.6722 | 244.6177 | 288.0273 | 275.9212 | 187.6409 | 98.0407 | 127.0853 | 173.6894 | 223.7399 | 190.0587 | 218.3456 | 205.8643 | 427.1562 | 120.0327 | 174.357 | 248.6486 | 295.2145 | 320.9283 | 116.3095 | 158.5046 | 217.6268 | 253.7006 | 245.4223 | 84.7722 | 97.5952 | 126.3307 | 175.8597 | 226.8666 | 182.3522 |  | 165.5902 | 369.9377 |  | 108.4556 | 155.1105 | 222.6522 | 270.422 | 262.0304 | 140.93 | 176.9712 | 241.2601 | 278.4695 | 251.3451 | 96.1769 | 105.7018 | 130.446 | 177.698 | 237.7121 | 280.2383 | 165.0428 | 153.1829 | 146.0236 | 142.4684 | 190.8636 | 251.505 | 287.746 | 268.5547 |  | 205.4205 |  |  | 108.7618 | 114.4293 | 206.6308 | 106.1056 | 221.5811 | 115.7149 | 42.0994 | 43.1782 | 39.9431 | 39.5324 | 38.7923 | 41.3885 | 37.7265 | 39.6943 | 105.7707 | 128.0088 | 120.9106 | 104.6203 | 277.4851 |  |  | 176.1549 |  | 157.3268 | 105.9015 | 143.1465 | 105.4839 | 221.0665 | 171.3286 | 294.1757 | 277.5298 | 282.0754 | 216.6386 | 256.893 | 291.4313 | 312.5018 | 305.5032 | 178.645 | 153.8531 | 202.2464 | 170.4934 | 204.4028 | 159.7091 | 233.7982 | 135.5684 | 265.9998 | 222.02 | 194.6973 | 298.1905 |  | 206.3721 | 97.9793 | 127.1739 | 177.9461 | 230.4527 | 197.4441 | 213.2435 | 174.8074 |  | 149.3654 | 169.5316 | 247.6554 | 297.2765 | 287.5504 | 115.8888 | 164.5092 | 244.4598 | 299.0318 | 289.4398 | 88.2542 | 99.0536 | 124.032 | 175.5222 | 235.5081 | 162.7224 | 220.771 | 145.7602 | 194.5636 | 161.5719 | 121.4526 | 162.7882 | 233.6744 | 287.8889 | 280.6919 | 135.6762 | 179.5858 | 261.1852 | 308.6239 | 286.1508 | 89.2544 | 106.8227 | 138.809 | 189.6306 | 254.1025 | 119.9622 | 166.337 | 175.132 | 186.0847 | 126.8436 | 241.7374 | 170.325 | 290.6323 | 278.6924 | 208.3353 | 207.3428 |  |  | 109.3008 | 122.0814 | 113.8548 | 222.7826 | 114.6671 | 190.3978 |  | 123.8865 | 111.8262 | 115.5675 | 62.71 | 101.8827 | 112.5514 |  | 278.4944 | 335.5788 | 345.7501 | 444.7998 | 599.0558 | 573.3264 | 413.2242 | [23 empty] | 114.9635 | 586.1911 | 58.2267 | 307.0366
16:04 | 9474 |  |  | -2.2635 | 30.26 | 32.898 | 7.6901 | 11.8059 | 17.6068 | 6.411 | 1.8751 | 4.8721 | 1.1628 | 0.0311 |  |  |  | -16.7172 | 27.0327 | 40.7618 | 8.6112 |  | 10.2152 | 20.0698 | 0.4911 | 0.541 | 2.345 | 1.2983 | -3.597 | 266.6717 | 262.5576 | 175.9385 | 204.7 | 159.5291 | 141.4233 | 121.3737 | 212.9697 | 159.6969 | 234.3343 | 284.3932 | 263.6131 | 180.9424 | 179.635 | 252.9874 | 280.1042 | 296.259 |  |  | 173.3344 |  | 360.7884 | 119.0294 | 156.7233 | 224.1341 | 266.8896 | 243.9328 | 218.1894 | 175.681 | 244.6112 | 288.0069 | 275.8806 | 187.6349 | 98.0346 | 127.0965 | 173.682 | 223.7188 | 190.0288 | 218.3235 | 205.8393 | 427.0862 | 120.0263 | 174.3607 | 248.6345 | 295.1945 | 320.9035 | 116.3169 | 158.5058 | 217.612 | 253.6683 | 245.3979 | 84.7701 | 97.5662 | 126.3324 | 175.8613 | 226.8506 | 182.3268 |  | 165.5707 | 369.8789 |  | 108.4623 | 155.1142 | 222.6416 | 270.3887 | 262.003 | 140.9221 | 176.9732 | 241.2394 | 278.4328 | 251.31 | 96.1758 | 105.7024 | 130.4478 | 177.6989 | 237.69 | 280.2056 | 165.0239 | 153.1754 | 146.0227 | 142.4807 | 190.8683 | 251.4999 | 287.7171 | 268.5215 |  | 205.381 |  |  | 108.7521 | 114.4079 | 206.6281 | 106.1236 | 221.5729 | 115.6983 | 41.8429 | 42.9725 | 39.7633 | 39.5189 | 38.6652 | 41.212 | 37.3626 | 40.0198 | 105.7475 | 127.9988 | 120.896 | 104.6075 | 277.4585 |  |  | 176.141 |  | 157.3119 | 105.8999 | 143.1413 | 105.4789 | 221.056 | 171.3365 | 294.1364 | 277.4928 | 282.0428 | 216.6172 | 256.8772 | 291.4186 | 312.4816 | 305.4693 | 178.6734 | 153.8299 | 202.1757 | 170.4686 | 204.3807 | 159.7068 | 233.7856 | 135.5631 | 265.9548 | 222.002 | 194.6939 | 298.1507 |  | 206.362 | 97.9815 | 127.1766 | 177.9377 | 230.4403 | 197.4256 | 213.2053 | 174.7799 |  | 149.3522 | 169.5425 | 247.6456 | 297.2402 | 287.5164 | 115.8907 | 164.5168 | 244.4544 | 299.0007 | 289.4078 | 88.2611 | 99.0468 | 124.0386 | 175.5204 | 235.4949 | 162.7089 | 220.7448 | 145.7331 | 194.5166 | 161.5425 | 121.4525 | 162.8007 | 233.6641 | 287.8586 | 280.6557 | 135.6729 | 179.5872 | 261.1702 | 308.5985 | 286.1114 | 89.2579 | 106.8265 | 138.8104 | 189.6239 | 254.0797 | 119.943 | 166.3175 | 175.1051 | 186.0601 | 126.8443 | 241.7285 | 170.3295 | 290.6026 | 278.6545 | 208.281 | 207.3241 |  |  | 109.2806 | 122.0632 | 113.8355 | 222.7744 | 114.6525 | 190.3577 |  | 123.8676 | 111.8064 | 115.5448 | 62.7024 | 101.8449 | 112.5537 |  | 278.4946 | 335.5028 | 345.7004 | 444.0715 | 598.6686 | 572.213 | 412.4237 | [23 empty] | 114.9448 | 585.4408 | 58.3145 | 306.9987
16:04 | 9475 |  |  | -2.2248 | 30.176 | 32.9286 | 7.6052 | 11.7098 | 17.6241 | 6.5628 | 1.8739 | 4.866 | 1.1569 | 0.0296 |  |  |  | -16.8345 | 26.9667 | 40.6879 | 8.5171 |  | 10.1739 | 19.9955 | 0.4922 | 0.5404 | 2.3458 | 1.2991 | -4.9149 | 266.6349 | 262.5339 | 175.922 | 204.6852 | 159.5168 | 141.4247 | 121.3664 | 212.945 | 159.6982 | 234.3213 | 284.364 | 263.5899 | 180.941 | 179.6162 | 252.9529 | 280.0678 | 296.2066 |  |  | 173.3214 |  | 360.7331 | 119.0291 | 156.7182 | 224.1308 | 266.8577 | 243.9009 | 218.1798 | 175.6872 | 244.6027 | 287.9806 | 275.8479 | 187.6311 | 98.0265 | 127.099 | 173.6799 | 223.7043 | 190.0048 | 218.2969 | 205.8197 | 427.0184 | 120.0275 | 174.3638 | 248.6179 | 295.1628 | 320.8687 | 116.3191 | 158.5076 | 217.5984 | 253.6377 | 245.3675 | 84.7552 | 97.5238 | 126.3296 | 175.8486 | 226.8267 | 182.2639 |  | 165.5511 | 369.8155 |  | 108.4729 | 155.1176 | 222.6384 | 270.3566 | 261.9752 | 140.9246 | 176.98 | 241.2311 | 278.405 | 251.282 | 96.1809 | 105.7031 | 130.457 | 177.6986 | 237.6713 | 280.1735 | 164.9994 | 153.1656 | 146.0228 | 142.4918 | 190.8709 | 251.4854 | 287.6837 | 268.4886 |  | 205.3356 |  |  | 108.7389 | 114.3887 | 206.5962 | 106.0816 | 221.5455 | 115.695 | 41.6827 | 42.9749 | 39.9376 | 39.5173 | 38.6034 | 41.0663 | 37.2258 | 40.3254 | 105.7236 | 127.9747 | 120.8753 | 104.5947 | 277.4248 |  |  | 176.1239 |  | 157.304 | 105.8922 | 143.133 | 105.4726 | 221.0407 | 171.3307 | 294.106 | 277.4563 | 282.0012 | 216.6085 | 256.861 | 291.4091 | 312.4531 | 305.4306 | 178.7017 | 153.814 | 202.0874 | 170.4484 | 204.3708 | 159.711 | 233.774 | 135.5648 | 265.9175 | 221.9877 | 194.6935 | 298.1168 |  | 206.3506 | 97.99 | 127.1873 | 177.9378 | 230.4217 | 197.4043 | 213.1737 | 174.7619 |  | 149.3501 | 169.5593 | 247.6353 | 297.2134 | 287.4807 | 115.8963 | 164.519 | 244.438 | 298.9699 | 289.3733 | 88.2574 | 99.0366 | 124.0397 | 175.5229 | 235.4705 | 162.6943 | 220.7132 | 145.7044 | 194.4624 | 161.5106 | 121.4536 | 162.8067 | 233.6566 | 287.8325 | 280.6214 | 135.6678 | 179.5872 | 261.1548 | 308.5686 | 286.0725 | 89.246 | 106.828 | 138.8098 | 189.6298 | 254.0601 | 119.9226 | 166.3053 | 175.0844 | 186.0379 | 126.8355 | 241.7197 | 170.3305 | 290.5683 | 278.6233 | 208.2508 | 207.3592 |  |  | 109.2548 | 122.0418 | 113.8156 | 222.7477 | 114.6153 | 190.3361 |  | 123.855 | 111.8 | 115.5311 | 62.7002 | 101.8239 | 112.5617 |  | 278.5001 | 335.437 | 345.6486 | 444.6752 | 599.4914 | 573.1395 | 412.9133 | [23 empty] | 114.9282 | 586.3154 | 58.1665 | 306.9685
16:04 | 9476 |  |  | -2.2116 | 30.1868 | 32.8809 | 7.5874 | 11.6391 | 17.614 | 6.5163 | 1.8725 | 4.8689 | 1.1555 | 0.031 |  |  |  | -16.7063 | 26.9656 | 40.7615 | 8.566 |  | 10.1317 | 19.9733 | 0.4919 | 0.5403 | 2.3496 | 1.2992 | -3.5003 | 266.602 | 262.5057 | 175.9104 | 204.6653 | 159.5103 | 141.4149 | 121.3645 | 212.9392 | 159.704 | 234.3069 | 284.3264 | 263.5632 | 180.9436 | 179.6109 | 252.923 | 280.0299 | 296.1658 |  |  | 173.3142 |  | 360.6711 | 119.0319 | 156.7198 | 224.1256 | 266.8214 | 243.8758 | 218.1777 | 175.6839 | 244.5876 | 287.9456 | 275.8239 | 187.6281 | 98.0319 | 127.1012 | 173.6795 | 223.6873 | 189.985 | 218.2694 | 205.8013 | 426.9474 | 120.0364 | 174.3657 | 248.6041 | 295.132 | 320.8413 | 116.329 | 158.5079 | 217.5896 | 253.6086 | 245.3389 | 84.7579 | 97.4786 | 126.3349 | 175.8505 | 226.8153 | 182.2114 |  | 165.5304 | 369.7515 |  | 108.4925 | 155.1158 | 222.6268 | 270.3356 | 261.9495 | 140.9205 | 176.9787 | 241.2298 | 278.3741 | 251.2483 | 96.1905 | 105.7101 | 130.4672 | 177.6967 | 237.6569 | 280.144 | 164.9793 | 153.1583 | 146.0262 | 142.4982 | 190.8749 | 251.4747 | 287.6633 | 268.4699 |  | 205.2935 |  |  | 108.7175 | 114.3691 | 206.5655 | 106.0559 | 221.506 | 115.6907 | 41.6902 | 42.9779 | 39.9811 | 39.5265 | 38.4756 | 41.0767 | 37.7455 | 40.7942 | 105.6949 | 127.9579 | 120.8542 | 104.5766 | 277.3936 |  |  | 176.1041 |  | 157.2954 | 105.8847 | 143.1248 | 105.471 | 221.0405 | 171.3319 | 294.0687 | 277.4208 | 281.9682 | 216.6153 | 256.8445 | 291.3974 | 312.4259 | 305.3998 | 178.7053 | 153.7936 | 202.0277 | 170.4271 | 204.3594 | 159.7158 | 233.7547 | 135.5575 | 265.8812 | 221.9689 | 194.6892 | 298.0875 |  | 206.3339 | 97.9877 | 127.1915 | 177.938 | 230.4004 | 197.3794 | 213.1456 | 174.741 |  | 149.3463 | 169.5576 | 247.6203 | 297.1875 | 287.4438 | 115.8934 | 164.518 | 244.4152 | 298.9368 | 289.334 | 88.2472 | 99.0388 | 124.0373 | 175.5306 | 235.444 | 162.675 | 220.6874 | 145.6736 | 194.4576 | 161.4815 | 121.4638 | 162.8027 | 233.647 | 287.8056 | 280.5801 | 135.6673 | 179.5945 | 261.139 | 308.534 | 286.0412 | 89.2376 | 106.8374 | 138.8187 | 189.6317 | 254.0461 | 119.8995 | 166.2851 | 175.0653 | 186.0118 | 126.8382 | 241.7095 | 170.3385 | 290.5387 | 278.5867 | 208.2316 | 207.3831 |  |  | 109.2347 | 122.0157 | 113.7948 | 222.7315 | 114.5873 | 190.2924 |  | 123.8419 | 111.7804 | 115.5076 | 62.7019 | 101.84 | 112.5644 |  | 278.4859 | 335.3593 | 345.6045 | 444.23 | 598.8501 | 572.573 | 412.8728 | [23 empty] | 114.9077 | 585.7116 | 58.1714 | 306.9226
16:04 | 9477 |  |  | -2.2083 | 30.1288 | 32.8287 | 7.6465 | 11.5063 | 17.5717 | 6.5295 | 1.8761 | 4.8607 | 1.148 | 0.0308 |  |  |  | -16.8596 | 27.0114 | 40.7467 | 8.4666 |  | 10.122 | 20.0485 | 0.4907 | 0.5436 | 2.3445 | 1.3033 | -4.5888 | 266.5708 | 262.4749 | 175.9037 | 204.6465 | 159.4987 | 141.3995 | 121.358 | 212.9348 | 159.702 | 234.2986 | 284.2871 | 263.5363 | 180.9323 | 179.6244 | 252.8978 | 279.9974 | 296.1387 |  |  | 173.2942 |  | 360.6027 | 119.0258 | 156.7202 | 224.0947 | 266.7838 | 243.8436 | 218.1606 | 175.6713 | 244.5619 | 287.9183 | 275.7884 | 187.6183 | 98.0328 | 127.1137 | 173.6754 | 223.6647 | 189.966 | 218.2373 | 205.7766 | 426.8735 | 120.0401 | 174.3677 | 248.5902 | 295.1059 | 320.8369 | 116.333 | 158.5093 | 217.5736 | 253.5834 | 245.3157 | 84.7756 | 97.4443 | 126.3479 | 175.8605 | 226.7986 | 182.1917 |  | 165.5114 | 369.6899 |  | 108.5162 | 155.1199 | 222.6081 | 270.3182 | 261.9262 | 140.9258 | 176.9835 | 241.2152 | 278.3463 | 251.2118 | 96.1998 | 105.7198 | 130.4748 | 177.7007 | 237.6445 | 280.1241 | 164.9581 | 153.1473 | 146.0216 | 142.4939 | 190.8764 | 251.4682 | 287.6381 | 268.441 |  | 205.2612 |  |  | 108.7033 | 114.3443 | 206.5428 | 106.0655 | 221.4575 | 115.6815 | 41.7364 | 43.0469 | 39.909 | 39.4203 | 38.478 | 41.2079 | 38.3282 | 41.3294 | 105.6714 | 127.9421 | 120.8339 | 104.5593 | 277.3558 |  |  | 176.0787 |  | 157.2755 | 105.8742 | 143.1099 | 105.458 | 221.0268 | 171.3362 | 294.02 | 277.3759 | 281.9274 | 216.596 | 256.8528 | 291.3919 | 312.4085 | 305.369 | 178.6898 | 153.7787 | 201.9604 | 170.4007 | 204.353 | 159.7197 | 233.7426 | 135.5396 | 265.8427 | 221.944 | 194.6838 | 298.0457 |  | 206.3141 | 97.9777 | 127.1909 | 177.9278 | 230.3849 | 197.356 | 213.1107 | 174.7176 |  | 149.3387 | 169.5498 | 247.5955 | 297.1521 | 287.408 | 115.8923 | 164.5185 | 244.4053 | 298.9042 | 289.3094 | 88.2375 | 99.0428 | 124.0419 | 175.5299 | 235.429 | 162.6491 | 220.6596 | 145.6455 | 194.4655 | 161.4492 | 121.4623 | 162.8179 | 233.6421 | 287.7829 | 280.5479 | 135.6686 | 179.6017 | 261.1253 | 308.4983 | 286.0093 | 89.2359 | 106.8506 | 138.8256 | 189.626 | 254.0361 | 119.8781 | 166.2586 | 175.0478 | 185.979 | 126.8377 | 241.7076 | 170.3468 | 290.5077 | 278.5426 | 208.2076 | 207.341 |  |  | 109.2198 | 122.0015 | 113.7753 | 222.7174 | 114.5651 | 190.2495 |  | 123.8263 | 111.7632 | 115.4974 | 62.6957 | 101.8206 | 112.5665 |  | 278.4931 | 335.305 | 345.5554 | 444.4571 | 599.0271 | 572.5622 | 412.6618 | [23 empty] | 114.8914 | 585.7947 | 58.0616 | 306.899
16:04 | 9478 |  |  | -2.3208 | 30.0225 | 32.761 | 7.5969 | 11.388 | 17.3578 | 6.2835 | 1.8784 | 4.8541 | 1.1399 | 0.0287 |  |  |  | -17.168 | 26.9057 | 40.6173 | 8.2988 |  | 9.9699 | 19.8236 | 0.4916 | 0.5419 | 2.3296 | 1.311 | -3.3921 | 266.5425 | 262.4495 | 175.8944 | 204.6365 | 159.4899 | 141.3896 | 121.3539 | 212.9307 | 159.705 | 234.2929 | 284.2561 | 263.5097 | 180.9257 | 179.6158 | 252.9072 | 279.9934 | 296.1255 |  |  | 173.2828 |  | 360.5463 | 119.0292 | 156.7266 | 224.0851 | 266.7627 | 243.8212 | 218.1472 | 175.6757 | 244.5529 | 287.8875 | 275.7443 | 187.6025 | 98.023 | 127.1228 | 173.6652 | 223.6372 | 189.9394 | 218.2139 | 205.7448 | 426.7924 | 120.0409 | 174.3608 | 248.5691 | 295.0679 | 320.8229 | 116.3212 | 158.5066 | 217.5588 | 253.5572 | 245.2886 | 84.782 | 97.4147 | 126.3564 | 175.8545 | 226.7807 | 182.1913 |  | 165.4938 | 369.6248 |  | 108.5304 | 155.1281 | 222.5975 | 270.2923 | 261.892 | 140.9333 | 176.9799 | 241.2042 | 278.3101 | 251.1785 | 96.1982 | 105.7228 | 130.4798 | 177.701 | 237.624 | 280.1014 | 164.9263 | 153.133 | 146.0125 | 142.4874 | 190.878 | 251.4501 | 287.6039 | 268.3995 |  | 205.2333 |  |  | 108.6896 | 114.3242 | 206.5336 | 106.0622 | 221.4357 | 115.6799 | 41.8074 | 42.9738 | 40.1342 | 39.2718 | 38.8799 | 41.3569 | 38.2997 | 41.8132 | 105.6554 | 127.9227 | 120.8164 | 104.5443 | 277.3133 |  |  | 176.0569 |  | 157.2611 | 105.8651 | 143.1057 | 105.4464 | 221.0147 | 171.3382 | 293.9892 | 277.3408 | 281.8848 | 216.5723 | 256.8573 | 291.3847 | 312.3888 | 305.3369 | 178.681 | 153.7678 | 201.9079 | 170.3656 | 204.3465 | 159.7249 | 233.7303 | 135.5347 | 265.8012 | 221.9298 | 194.6901 | 298.0082 |  | 206.2995 | 97.9742 | 127.1939 | 177.9232 | 230.3707 | 197.3264 | 213.079 | 174.6916 |  | 149.336 | 169.5625 | 247.5895 | 297.1324 | 287.3597 | 115.894 | 164.5161 | 244.3963 | 298.8676 | 289.2737 | 88.2371 | 99.0351 | 124.0467 | 175.5228 | 235.4076 | 162.6142 | 220.6277 | 145.6106 | 194.4294 | 161.421 | 121.4667 | 162.824 | 233.6374 | 287.7604 | 280.521 | 135.6667 | 179.6051 | 261.1161 | 308.4603 | 285.977 | 89.2329 | 106.8544 | 138.828 | 189.6248 | 254.008 | 119.8581 | 166.2346 | 175.0175 | 185.938 | 126.8238 | 241.6948 | 170.3503 | 290.4647 | 278.4992 | 208.1844 | 207.2979 |  |  | 109.2042 | 121.9884 | 113.7556 | 222.6994 | 114.5354 | 190.2142 |  | 123.8053 | 111.7497 | 115.4901 | 62.7001 | 101.8121 | 112.5797 |  | 278.4763 | 335.2176 | 345.5061 | 444.4167 | 598.6636 | 572.573 | 412.6243 | [23 empty] | 114.8759 | 585.6183 | 57.4609 | 306.8469
16:04 | 9479 |  |  | -2.2433 | 29.9727 | 32.6933 | 7.5829 | 11.4492 | 17.3535 | 6.3124 | 1.8729 | 4.8473 | 1.1428 | 0.0291 |  |  |  | -17.1139 | 26.931 | 40.6817 | 8.327 |  | 9.9415 | 19.8182 | 0.4888 | 0.5458 | 2.3291 | 1.3104 | -5.0053 | 266.519 | 262.4336 | 175.8825 | 204.626 | 159.4824 | 141.3888 | 121.3578 | 212.9245 | 159.7091 | 234.2849 | 284.2373 | 263.4846 | 180.9269 | 179.5967 | 252.8875 | 279.9664 | 296.0881 |  |  | 173.2743 |  | 360.4992 | 119.0313 | 156.7351 | 224.0876 | 266.7362 | 243.8038 | 218.1371 | 175.6825 | 244.549 | 287.8501 | 275.7133 | 187.6002 | 98.0237 | 127.1245 | 173.6582 | 223.609 | 189.9107 | 218.1968 | 205.7194 | 426.719 | 120.0444 | 174.3621 | 248.5568 | 295.0326 | 320.7815 | 116.3129 | 158.498 | 217.5438 | 253.5221 | 245.2554 | 84.7745 | 97.38 | 126.3524 | 175.8364 | 226.7519 | 182.1983 |  | 165.468 | 369.5553 |  | 108.5357 | 155.1258 | 222.5916 | 270.2618 | 261.8586 | 140.9166 | 176.9684 | 241.1895 | 278.2745 | 251.142 | 96.2 | 105.7272 | 130.4786 | 177.6986 | 237.6023 | 280.0727 | 164.897 | 153.117 | 146.0077 | 142.4935 | 190.8785 | 251.4383 | 287.577 | 268.36 |  | 205.2123 |  |  | 108.6801 | 114.3146 | 206.5351 | 106.0639 | 221.4445 | 115.6822 | 41.9662 | 42.8303 | 40.5201 | 39.285 | 39.0412 | 41.4829 | 37.6966 | 42.1834 | 105.6313 | 127.9143 | 120.8068 | 104.5334 | 277.2731 |  |  | 176.0355 |  | 157.251 | 105.8585 | 143.0985 | 105.4423 | 220.9956 | 171.3352 | 293.9566 | 277.3085 | 281.8429 | 216.5503 | 256.8482 | 291.3638 | 312.3576 | 305.3027 | 178.6438 | 153.7422 | 201.9025 | 170.3281 | 204.3211 | 159.7117 | 233.708 | 135.5197 | 265.7525 | 221.9188 | 194.6898 | 297.9712 |  | 206.2889 | 97.9784 | 127.2042 | 177.9295 | 230.3583 | 197.2972 | 213.0542 | 174.6702 |  | 149.3376 | 169.5753 | 247.5944 | 297.1139 | 287.3246 | 115.9056 | 164.5286 | 244.3909 | 298.8388 | 289.2403 | 88.2301 | 99.0217 | 124.0501 | 175.52 | 235.3867 | 162.5904 | 220.6026 | 145.5829 | 194.3964 | 161.399 | 121.4839 | 162.8243 | 233.6292 | 287.7284 | 280.4975 | 135.6616 | 179.6001 | 261.1007 | 308.424 | 285.9429 | 89.2284 | 106.85 | 138.8337 | 189.6242 | 253.9637 | 119.8317 | 166.2126 | 174.9923 | 185.9078 | 126.8282 | 241.6752 | 170.3497 | 290.4361 | 278.472 | 208.1707 | 207.2612 |  |  | 109.1861 | 121.968 | 113.7334 | 222.6746 | 114.5084 | 190.1834 |  | 123.8048 | 111.7472 | 115.4845 | 62.7082 | 101.844 | 112.5948 |  | 278.4725 | 335.1549 | 345.4784 | 444.4292 | 598.8356 | 573.0472 | 413.2978 | [23 empty] | 114.8648 | 585.9414 | 57.5119 | 306.8137
16:04 | 9480 |  |  | -2.3106 | 29.8833 | 32.807 | 7.5386 | 11.4444 | 17.3362 | 6.301 | 1.8726 | 4.8436 | 1.1392 | 0.0284 |  |  |  | -17.0544 | 26.9864 | 40.6868 | 8.4124 |  | 9.9355 | 19.8053 | 0.4896 | 0.5443 | 2.327 | 1.3128 | -3.351 | 266.4934 | 262.4096 | 175.8653 | 204.6115 | 159.472 | 141.3841 | 121.3539 | 212.9086 | 159.709 | 234.2696 | 284.2067 | 263.4581 | 180.925 | 179.5883 | 252.8664 | 279.9386 | 296.0478 |  |  | 173.2628 |  | 360.435 | 119.0301 | 156.7423 | 224.0742 | 266.7 | 243.7767 | 218.1182 | 175.6792 | 244.5325 | 287.8225 | 275.688 | 187.5998 | 98.03 | 127.1265 | 173.6631 | 223.5974 | 189.887 | 218.1717 | 205.7013 | 426.6537 | 120.0458 | 174.3783 | 248.5546 | 295.0101 | 320.7378 | 116.3139 | 158.4991 | 217.5204 | 253.4908 | 245.2299 | 84.7688 | 97.3459 | 126.353 | 175.8294 | 226.7265 | 182.222 |  | 165.4414 | 369.5017 |  | 108.5487 | 155.128 | 222.5779 | 270.2297 | 261.8349 | 140.9116 | 176.9643 | 241.1709 | 278.2396 | 251.1098 | 96.2069 | 105.7314 | 130.4804 | 177.6932 | 237.5829 | 280.0425 | 164.8752 | 153.1142 | 146.0065 | 142.4983 | 190.8826 | 251.4334 | 287.5541 | 268.3302 |  | 205.1963 |  |  | 108.6723 | 114.3056 | 206.5086 | 106.0283 | 221.4573 | 115.6721 | 42.0444 | 42.9214 | 40.6586 | 39.3915 | 38.7293 | 41.5829 | 37.0448 | 42.3599 | 105.6051 | 127.8971 | 120.7933 | 104.5217 | 277.2332 |  |  | 176.013 |  | 157.233 | 105.8457 | 143.0742 | 105.4376 | 220.9777 | 171.3314 | 293.9087 | 277.2607 | 281.8003 | 216.5141 | 256.8425 | 291.3507 | 312.3391 | 305.2668 | 178.6116 | 153.7176 | 201.9317 | 170.3073 | 204.3088 | 159.7139 | 233.6932 | 135.5059 | 265.7166 | 221.9028 | 194.6877 | 297.9271 |  | 206.2783 | 97.9692 | 127.2105 | 177.9319 | 230.3407 | 197.2694 | 213.0291 | 174.6393 |  | 149.3241 | 169.5771 | 247.5837 | 297.077 | 287.2893 | 115.9099 | 164.538 | 244.378 | 298.8105 | 289.2062 | 88.2171 | 99.0108 | 124.045 | 175.5128 | 235.3686 | 162.5788 | 220.5775 | 145.5553 | 194.3649 | 161.3706 | 121.5036 | 162.8362 | 233.6286 | 287.6974 | 280.4765 | 135.6678 | 179.6091 | 261.0869 | 308.3962 | 285.9117 | 89.2343 | 106.8521 | 138.836 | 189.6243 | 253.9521 | 119.8138 | 166.1965 | 174.9739 | 185.8915 | 126.8519 | 241.662 | 170.3468 | 290.4164 | 278.4462 | 208.1311 | 207.232 |  |  | 109.1753 | 121.9509 | 113.7155 | 222.6495 | 114.4879 | 190.1485 |  | 123.7802 | 111.7275 | 115.4602 | 62.7034 | 101.8689 | 112.5808 |  | 278.4585 | 335.0939 | 345.4286 | 444.1928 | 598.7641 | 572.3673 | 412.2257 | [23 empty] | 114.8484 | 585.5657 | 57.5316 | 306.7762
16:04 | 9481 |  |  | -2.3704 | 29.915 | 32.8263 | 7.5524 | 11.3082 | 17.2369 | 6.3227 | 1.8722 | 4.8437 | 1.1387 | 0.0286 |  |  |  | -17.0144 | 26.8622 | 40.6206 | 8.4037 |  | 9.9513 | 19.7828 | 0.4901 | 0.5485 | 2.3217 | 1.314 | -5.3962 | 266.47 | 262.3811 | 175.8525 | 204.5967 | 159.4636 | 141.374 | 121.342 | 212.9029 | 159.7179 | 234.2587 | 284.1659 | 263.4288 | 180.9295 | 179.6098 | 252.8616 | 279.928 | 296.0063 |  |  | 173.2567 |  | 360.3727 | 119.041 | 156.7409 | 224.0543 | 266.6729 | 243.7469 | 218.0978 | 175.672 | 244.5168 | 287.7984 | 275.6544 | 187.591 | 98.0337 | 127.1346 | 173.6673 | 223.5839 | 189.8658 | 218.1543 | 205.6837 | 426.5868 | 120.0454 | 174.3795 | 248.5403 | 294.9848 | 320.7125 | 116.3215 | 158.5022 | 217.507 | 253.4638 | 245.2066 | 84.7763 | 97.3304 | 126.3606 | 175.8379 | 226.7159 | 182.2605 |  | 165.4203 | 369.4427 |  | 108.565 | 155.1366 | 222.5711 | 270.2038 | 261.8069 | 140.9254 | 176.9732 | 241.1677 | 278.2089 | 251.0816 | 96.2155 | 105.7316 | 130.492 | 177.6946 | 237.5697 | 280.0132 | 164.8554 | 153.1117 | 146.0022 | 142.4968 | 190.8889 | 251.4209 | 287.5224 | 268.3062 |  | 205.1782 |  |  | 108.6561 | 114.2902 | 206.4676 | 105.9711 | 221.4712 | 115.6501 | 42.1042 | 42.8666 | 40.786 | 39.5273 | 38.2596 | 41.6929 | 37.3836 | 42.2824 | 105.5796 | 127.8701 | 120.77 | 104.5028 | 277.1965 |  |  | 176.0039 |  | 157.2169 | 105.8367 | 143.0634 | 105.4322 | 220.9635 | 171.3321 | 293.8636 | 277.2245 | 281.7715 | 216.4716 | 256.842 | 291.3429 | 312.332 | 305.2261 | 178.6209 | 153.7024 | 201.9087 | 170.2887 | 204.2902 | 159.7264 | 233.6865 | 135.5074 | 265.6861 | 221.8857 | 194.685 | 297.8914 |  | 206.2684 | 97.9675 | 127.209 | 177.9282 | 230.3232 | 197.239 | 212.9998 | 174.6081 |  | 149.31 | 169.5763 | 247.5629 | 297.0409 | 287.2475 | 115.9044 | 164.5343 | 244.358 | 298.7761 | 289.1601 | 88.2202 | 99.0133 | 124.0498 | 175.5136 | 235.353 | 162.5601 | 220.545 | 145.5316 | 194.3313 | 161.3479 | 121.5094 | 162.8351 | 233.6236 | 287.6649 | 280.4432 | 135.6694 | 179.6198 | 261.0746 | 308.3624 | 285.8819 | 89.2393 | 106.859 | 138.8245 | 189.6159 | 253.945 | 119.7907 | 166.1703 | 174.9482 | 185.8631 | 126.8394 | 241.6497 | 170.3435 | 290.3704 | 278.3992 | 208.0744 | 207.1993 |  |  | 109.161 | 121.9349 | 113.7033 | 222.6223 | 114.4778 | 190.1152 |  | 123.7592 | 111.717 | 115.4374 | 62.7021 | 101.8409 | 112.5904 |  | 278.4454 | 335.0285 | 345.3741 | 443.9658 | 598.7737 | 572.2536 | 412.3745 | [23 empty] | 114.8324 | 585.5137 | 57.4192 | 306.7369
16:04 | 9482 |  |  | -2.3522 | 29.8461 | 32.7229 | 7.5177 | 11.356 | 17.259 | 6.22 | 1.8731 | 4.8387 | 1.1418 | 0.0304 |  |  |  | -17.1153 | 26.9102 | 40.6797 | 8.4097 |  | 9.8673 | 19.7921 | 0.4904 | 0.544 | 2.3217 | 1.3143 | -3.7985 | 266.4361 | 262.3552 | 175.8304 | 204.5751 | 159.4481 | 141.3595 | 121.3291 | 212.8852 | 159.7219 | 234.2478 | 284.127 | 263.4088 | 180.923 | 179.6219 | 252.8504 | 279.9024 | 295.9628 |  |  | 173.24 |  | 360.3078 | 119.0395 | 156.7366 | 224.0404 | 266.6382 | 243.7137 | 218.0807 | 175.669 | 244.5 | 287.7659 | 275.6218 | 187.5817 | 98.0301 | 127.1428 | 173.6575 | 223.5578 | 189.8367 | 218.1355 | 205.659 | 426.5158 | 120.0469 | 174.3689 | 248.5191 | 294.9517 | 320.7136 | 116.3244 | 158.5014 | 217.4967 | 253.4323 | 245.173 | 84.7753 | 97.3128 | 126.3661 | 175.8359 | 226.6875 | 182.2603 |  | 165.3909 | 369.3717 |  | 108.5766 | 155.1387 | 222.5654 | 270.1714 | 261.7744 | 140.92 | 176.9706 | 241.1551 | 278.177 | 251.0498 | 96.2304 | 105.7346 | 130.4964 | 177.6976 | 237.5473 | 279.9798 | 164.8414 | 153.093 | 145.9878 | 142.4943 | 190.8853 | 251.4058 | 287.4829 | 268.2788 |  | 205.152 |  |  | 108.6461 | 114.2776 | 206.4623 | 105.967 | 221.4835 | 115.6307 | 42.2529 | 42.7613 | 41.1901 | 39.7101 | 37.8894 | 41.8521 | 38.2845 | 41.848 | 105.5661 | 127.8566 | 120.7512 | 104.4974 | 277.1559 |  |  | 175.9868 |  | 157.1971 | 105.8254 | 143.0532 | 105.4152 | 220.9434 | 171.3263 | 293.8241 | 277.184 | 281.729 | 216.4507 | 256.8422 | 291.3349 | 312.3144 | 305.1864 | 178.629 | 153.6811 | 201.8614 | 170.2741 | 204.2811 | 159.729 | 233.6796 | 135.5252 | 265.6492 | 221.8731 | 194.6794 | 297.8607 |  | 206.2512 | 97.9695 | 127.2122 | 177.918 | 230.3053 | 197.2119 | 212.9187 | 174.5901 |  | 149.3117 | 169.5791 | 247.558 | 297.0239 | 287.2115 | 115.9123 | 164.5339 | 244.3396 | 298.7408 | 289.1252 | 88.2263 | 99.0224 | 124.0616 | 175.5237 | 235.336 | 162.5379 | 220.5177 | 145.5119 | 194.3014 | 161.3327 | 121.4964 | 162.8329 | 233.6015 | 287.6331 | 280.3951 | 135.6704 | 179.6144 | 261.0565 | 308.3301 | 285.8448 | 89.231 | 106.862 | 138.8224 | 189.6134 | 253.916 | 119.7562 | 166.1424 | 174.925 | 185.8334 | 126.8134 | 241.639 | 170.3444 | 290.3286 | 278.3508 | 208.0218 | 207.1759 |  |  | 109.1341 | 121.9121 | 113.6746 | 222.5814 | 114.4561 | 190.0583 |  | 123.7421 | 111.7095 | 115.4239 | 62.7027 | 101.8287 | 112.5931 |  | 278.444 | 334.97 | 345.3176 | 444.3793 | 598.9506 | 572.1806 | 412.412 | [23 empty] | 114.815 | 585.5656 | 57.334 | 306.707
16:04 | 9483 |  |  | -2.3462 | 29.8655 | 32.8468 | 7.568 | 11.4337 | 17.2648 | 6.2802 | 1.8708 | 4.8307 | 1.1416 | 0.0296 |  |  |  | -17.1062 | 26.9723 | 40.6404 | 8.3565 |  | 9.9611 | 19.905 | 0.4895 | 0.543 | 2.3156 | 1.3168 | -3.9984 | 266.4107 | 262.3342 | 175.8166 | 204.56 | 159.4424 | 141.3505 | 121.3285 | 212.8655 | 159.7117 | 234.2315 | 284.0895 | 263.385 | 180.919 | 179.625 | 252.8528 | 279.8936 | 295.9387 |  |  | 173.2163 |  | 360.2413 | 119.0339 | 156.7347 | 224.025 | 266.6033 | 243.6854 | 218.0728 | 175.6681 | 244.4852 | 287.7424 | 275.5898 | 187.575 | 98.0293 | 127.1546 | 173.6523 | 223.5401 | 189.8142 | 218.112 | 205.6396 | 426.4491 | 120.0514 | 174.3752 | 248.5103 | 294.9225 | 320.7064 | 116.3222 | 158.5011 | 217.4813 | 253.4032 | 245.14 | 84.778 | 97.2963 | 126.3706 | 175.824 | 226.6597 | 182.2225 |  | 165.3623 | 369.3077 |  | 108.5959 | 155.1432 | 222.557 | 270.1403 | 261.7453 | 140.9123 | 176.9633 | 241.1284 | 278.1386 | 251.0157 | 96.2423 | 105.7391 | 130.5002 | 177.6985 | 237.5292 | 279.9527 | 164.8272 | 153.0894 | 145.9867 | 142.5013 | 190.8918 | 251.4019 | 287.4551 | 268.2528 |  | 205.1266 |  |  | 108.6375 | 114.2719 | 206.4619 | 105.9662 | 221.4886 | 115.6205 | 42.3962 | 42.8666 | 41.6247 | 39.8031 | 37.8204 | 42.0632 | 39.0725 | 41.3523 | 105.5535 | 127.8484 | 120.7427 | 104.496 | 277.1253 |  |  | 175.9657 |  | 157.186 | 105.8237 | 143.0456 | 105.4115 | 220.9444 | 171.3309 | 293.793 | 277.1434 | 281.6895 | 216.4416 | 256.8443 | 291.326 | 312.294 | 305.1575 | 178.615 | 153.6677 | 201.8704 | 170.2566 | 204.2932 | 159.734 | 233.6692 | 135.5367 | 265.6169 | 221.8577 | 194.6853 | 297.8285 |  | 206.2347 | 97.9661 | 127.2134 | 177.9166 | 230.2853 | 197.1856 | 212.7468 | 174.5697 |  | 149.3074 | 169.5896 | 247.5601 | 297.0068 | 287.1808 | 115.9224 | 164.5358 | 244.3279 | 298.6999 | 289.0888 | 88.2172 | 99.0375 | 124.061 | 175.5295 | 235.3117 | 162.5204 | 220.4908 | 145.4861 | 194.2412 | 161.3075 | 121.487 | 162.8421 | 233.582 | 287.6072 | 280.3567 | 135.6773 | 179.616 | 261.0435 | 308.3009 | 285.8088 | 89.2235 | 106.8615 | 138.8364 | 189.6163 | 253.8909 | 119.7338 | 166.1213 | 174.9066 | 185.808 | 126.8133 | 241.6256 | 170.3481 | 290.2983 | 278.3164 | 207.9577 | 207.1673 |  |  | 109.1157 | 121.8888 | 113.6545 | 222.5578 | 114.4445 | 190.0023 |  | 123.724 | 111.7003 | 115.4116 | 62.6984 | 101.8468 | 112.6015 |  | 278.398 | 334.9195 | 345.2682 | 444.2083 | 598.654 | 572.6245 | 412.7239 | [23 empty] | 114.8005 | 585.6392 | 57.4926 | 306.6587
16:04 | 9484 |  |  | -2.3611 | 29.7853 | 32.6801 | 7.5192 | 11.3961 | 17.2539 | 6.2246 | 1.8698 | 4.8281 | 1.1404 | 0.0281 |  |  |  | -17.0881 | 26.9113 | 40.6187 | 8.299 |  | 9.9258 | 19.8172 | 0.4883 | 0.541 | 2.3141 | 1.3146 | -2.5551 | 266.3873 | 262.309 | 175.8156 | 204.5488 | 159.4377 | 141.3488 | 121.329 | 212.8517 | 159.7131 | 234.2195 | 284.0597 | 263.3554 | 180.9128 | 179.6022 | 252.8074 | 279.846 | 295.8903 |  |  | 173.2048 |  | 360.1815 | 119.0371 | 156.7414 | 224.0133 | 266.5698 | 243.6629 | 218.0636 | 175.663 | 244.4753 | 287.7166 | 275.5586 | 187.5675 | 98.0323 | 127.1559 | 173.6526 | 223.5193 | 189.7922 | 218.0872 | 205.6172 | 426.3804 | 120.062 | 174.381 | 248.5047 | 294.8902 | 320.6762 | 116.321 | 158.4991 | 217.4707 | 253.3764 | 245.1168 | 84.784 | 97.2846 | 126.3726 | 175.816 | 226.6382 | 182.1893 |  | 165.3436 | 369.2493 |  | 108.6097 | 155.1519 | 222.5438 | 270.1179 | 261.7163 | 140.9146 | 176.9702 | 241.1084 | 278.1091 | 250.9862 | 96.2427 | 105.742 | 130.5049 | 177.6985 | 237.514 | 279.945 | 164.8097 | 153.0819 | 145.9883 | 142.5058 | 190.8992 | 251.3964 | 287.433 | 268.2192 |  | 205.0954 |  |  | 108.6205 | 114.2614 | 206.4204 | 105.9174 | 221.4777 | 115.6225 | 42.367 | 43.0237 | 41.93 | 39.8183 | 37.7613 | 42.1384 | 39.9018 | 40.5978 | 105.5303 | 127.8298 | 120.7283 | 104.4823 | 277.098 |  |  | 175.9515 |  | 157.1734 | 105.8208 | 143.0411 | 105.4174 | 220.9421 | 171.3409 | 293.7609 | 277.1072 | 281.6607 | 216.4243 | 256.8507 | 291.3235 | 312.2835 | 305.1198 | 178.6173 | 153.6584 | 201.8958 | 170.2399 | 204.2925 | 159.7408 | 233.6642 | 135.5278 | 265.5821 | 221.8438 | 194.7017 | 297.7972 |  | 206.2276 | 97.9727 | 127.2177 | 177.9245 | 230.2745 | 197.1599 | 212.6295 | 174.5441 |  | 149.3055 | 169.6015 | 247.5495 | 296.9774 | 287.1531 | 115.9248 | 164.5445 | 244.324 | 298.6655 | 289.0514 | 88.2106 | 99.0461 | 124.0643 | 175.5275 | 235.291 | 162.5111 | 220.4623 | 145.4564 | 194.1629 | 161.2852 | 121.485 | 162.8433 | 233.5712 | 287.5715 | 280.3204 | 135.673 | 179.6093 | 261.0301 | 308.2612 | 285.7801 | 89.2154 | 106.8644 | 138.837 | 189.6112 | 253.8708 | 119.7041 | 166.1011 | 174.8923 | 185.7765 | 126.8128 | 241.6081 | 170.3459 | 290.2681 | 278.2839 | 207.9026 | 207.1603 |  |  | 109.1098 | 121.8733 | 113.6481 | 222.5508 | 114.4429 | 189.9677 |  | 123.7147 | 111.6954 | 115.4005 | 62.7023 | 101.8676 | 112.6141 |  | 278.3751 | 334.8356 | 345.2391 | 444.0311 | 598.1811 | 571.9128 | 412.0136 | [23 empty] | 114.7905 | 585.047 | 57.2946 | 306.6053
16:04 | 9485 |  |  | -2.3649 | 29.7623 | 32.6331 | 7.4641 | 11.4987 | 17.2755 | 6.2863 | 1.869 | 4.8278 | 1.1423 | 0.0278 |  |  |  | -17.0578 | 26.8525 | 40.6383 | 8.3585 |  | 9.8912 | 19.7641 | 0.4901 | 0.542 | 2.316 | 1.3136 | -4.0806 | 266.354 | 262.2779 | 175.8005 | 204.5347 | 159.4273 | 141.341 | 121.3228 | 212.841 | 159.7258 | 234.2088 | 284.0386 | 263.3265 | 180.9003 | 179.5776 | 252.7518 | 279.7923 | 295.8389 |  |  | 173.1939 |  | 360.1246 | 119.0404 | 156.7522 | 224.0095 | 266.535 | 243.6374 | 218.0441 | 175.675 | 244.4664 | 287.6764 | 275.5175 | 187.5549 | 98.0346 | 127.1488 | 173.6538 | 223.499 | 189.7626 | 218.0559 | 205.5844 | 426.3008 | 120.0643 | 174.3789 | 248.4882 | 294.8556 | 320.664 | 116.3165 | 158.4988 | 217.4581 | 253.3482 | 245.0943 | 84.7835 | 97.2792 | 126.3771 | 175.818 | 226.6238 | 182.1514 |  | 165.3325 | 369.1963 |  | 108.6224 | 155.1528 | 222.5293 | 270.0928 | 261.6882 | 140.9295 | 176.9809 | 241.1023 | 278.0819 | 250.9655 | 96.2449 | 105.7465 | 130.511 | 177.6903 | 237.493 | 279.9427 | 164.7892 | 153.0608 | 145.9825 | 142.508 | 190.9015 | 251.3818 | 287.407 | 268.1867 |  | 205.0616 |  |  | 108.6079 | 114.2448 | 206.3899 | 105.8764 | 221.4547 | 115.6241 | 42.2681 | 43.2636 | 41.796 | 39.8573 | 37.3488 | 41.8683 | 40.6002 | 39.7065 | 105.515 | 127.8152 | 120.711 | 104.4662 | 277.0605 |  |  | 175.931 |  | 157.1583 | 105.8121 | 143.0301 | 105.4156 | 220.9176 | 171.3431 | 293.7256 | 277.0724 | 281.6274 | 216.4128 | 256.8525 | 291.3251 | 312.2735 | 305.0831 | 178.6161 | 153.641 | 201.9108 | 170.2283 | 204.2757 | 159.7488 | 233.6559 | 135.5111 | 265.5475 | 221.8387 | 194.7055 | 297.7648 |  | 206.214 | 97.9692 | 127.2233 | 177.9191 | 230.2542 | 197.1332 | 212.5929 | 174.5117 |  | 149.3006 | 169.5995 | 247.5303 | 296.9482 | 287.1125 | 115.9302 | 164.5564 | 244.3201 | 298.6537 | 289.0335 | 88.2086 | 99.0237 | 124.0725 | 175.5119 | 235.279 | 162.4832 | 220.4292 | 145.4178 | 194.0812 | 161.2579 | 121.4975 | 162.862 | 233.5729 | 287.5456 | 280.2973 | 135.6777 | 179.6171 | 261.0201 | 308.228 | 285.7515 | 89.2164 | 106.8743 | 138.8396 | 189.6089 | 253.853 | 119.6801 | 166.0807 | 174.8782 | 185.7547 | 126.8053 | 241.5934 | 170.3465 | 290.2436 | 278.2529 | 207.8576 | 207.1544 |  |  | 109.0943 | 121.855 | 113.6265 | 222.5405 | 114.4401 | 189.9157 |  | 123.6972 | 111.6817 | 115.3851 | 62.6995 | 101.8684 | 112.6074 |  | 278.3632 | 334.774 | 345.1845 | 444.146 | 598.9027 | 572.5 | 412.1026 | [23 empty] | 114.7741 | 585.7013 | 57.3006 | 306.5686
16:04 | 9486 |  |  | -2.2991 | 29.7048 | 32.5883 | 7.4369 | 11.443 | 17.3212 | 6.2593 | 1.8691 | 4.8286 | 1.1417 | 0.0281 |  |  |  | -16.9995 | 26.7114 | 40.369 | 8.3547 |  | 9.9176 | 19.7432 | 0.4897 | 0.538 | 2.3111 | 1.3145 | -4.1287 | 266.3282 | 262.2486 | 175.7864 | 204.5177 | 159.414 | 141.3378 | 121.3161 | 212.8352 | 159.7321 | 234.1937 | 284.0043 | 263.2933 | 180.9047 | 179.5879 | 252.7376 | 279.7835 | 295.8067 |  |  | 173.1734 |  | 360.0645 | 119.0407 | 156.7468 | 223.992 | 266.4969 | 243.6028 | 218.0252 | 175.6796 | 244.4485 | 287.6538 | 275.4784 | 187.5528 | 98.0406 | 127.1591 | 173.6539 | 223.4858 | 189.7416 | 218.0308 | 205.5629 | 426.229 | 120.0665 | 174.3833 | 248.4674 | 294.8293 | 320.6146 | 116.3159 | 158.4928 | 217.4405 | 253.32 | 245.0639 | 84.788 | 97.2794 | 126.3808 | 175.8129 | 226.6033 | 182.0969 |  | 165.3231 | 369.1301 |  | 108.6379 | 155.1519 | 222.5274 | 270.059 | 261.6538 | 140.9492 | 176.9866 | 241.0928 | 278.046 | 250.9368 | 96.2506 | 105.7464 | 130.5106 | 177.6909 | 237.4743 | 279.914 | 164.7713 | 153.0478 | 145.9782 | 142.5228 | 190.9049 | 251.3745 | 287.3854 | 268.1642 |  | 205.0375 |  |  | 108.5967 | 114.2331 | 206.377 | 105.8809 | 221.4441 | 115.6302 | 42.3538 | 42.9507 | 41.5617 | 40.0165 | 36.7579 | 41.4971 | 41.0705 | 38.8496 | 105.494 | 127.7979 | 120.7022 | 104.4489 | 277.0288 |  |  | 175.915 |  | 157.1504 | 105.812 | 143.0189 | 105.4135 | 220.8945 | 171.3484 | 293.688 | 277.0423 | 281.5899 | 216.4122 | 256.8463 | 291.3147 | 312.2534 | 305.0475 | 178.5954 | 153.6219 | 201.8931 | 170.2097 | 204.2495 | 159.7579 | 233.6403 | 135.5038 | 265.5156 | 221.8264 | 194.7056 | 297.7371 |  | 206.2017 | 97.9669 | 127.2324 | 177.919 | 230.2401 | 197.106 | 212.5446 | 174.4847 |  | 149.2903 | 169.6006 | 247.5215 | 296.925 | 287.0728 | 115.9314 | 164.5697 | 244.3108 | 298.6278 | 289.0081 | 88.2129 | 99.0069 | 124.0739 | 175.5057 | 235.261 | 162.4527 | 220.3957 | 145.3831 | 194.004 | 161.2271 | 121.5154 | 162.8817 | 233.5727 | 287.5289 | 280.2801 | 135.6835 | 179.6425 | 261.0092 | 308.1996 | 285.7256 | 89.2245 | 106.8798 | 138.8462 | 189.614 | 253.8384 | 119.6604 | 166.0716 | 174.8634 | 185.737 | 126.806 | 241.5907 | 170.3513 | 290.2156 | 278.2248 | 207.8224 | 207.167 |  |  | 109.074 | 121.8281 | 113.607 | 222.5226 | 114.4343 | 189.8569 |  | 123.6702 | 111.6641 | 115.3596 | 62.6906 | 101.8655 | 112.5928 |  | 278.3233 | 334.6862 | 345.107 | 444.2736 | 598.372 | 571.4743 | 412.1144 | [23 empty] | 114.7541 | 584.9232 | 57.1652 | 306.5048
16:04 | 9487 |  |  | -2.2692 | 29.7265 | 32.5708 | 7.4837 | 11.3745 | 17.2513 | 6.1936 | 1.8687 | 4.8285 | 1.1419 | 0.0283 |  |  |  | -17.0001 | 26.7782 | 40.478 | 8.3497 |  | 9.8597 | 19.7609 | 0.4894 | 0.5398 | 2.3125 | 1.3137 | -3.0202 | 266.3042 | 262.217 | 175.7823 | 204.5022 | 159.4061 | 141.3337 | 121.3129 | 212.8311 | 159.7346 | 234.18 | 283.9749 | 263.2688 | 180.9077 | 179.5767 | 252.7407 | 279.7602 | 295.7766 |  |  | 173.1609 |  | 360.0074 | 119.0481 | 156.7514 | 223.9889 | 266.4708 | 243.5791 | 218.0218 | 175.6836 | 244.4407 | 287.6356 | 275.4456 | 187.5509 | 98.0371 | 127.1662 | 173.6503 | 223.4683 | 189.7189 | 218.0093 | 205.543 | 426.1614 | 120.0688 | 174.3852 | 248.4544 | 294.8061 | 320.5791 | 116.3243 | 158.487 | 217.4212 | 253.2943 | 245.0398 | 84.7863 | 97.2774 | 126.3837 | 175.8117 | 226.5845 | 182.0645 |  | 165.3112 | 369.0669 |  | 108.6492 | 155.151 | 222.5191 | 270.0222 | 261.6149 | 140.959 | 176.9814 | 241.0767 | 278.0089 | 250.8957 | 96.249 | 105.7418 | 130.5103 | 177.6967 | 237.4524 | 279.8681 | 164.7571 | 153.0404 | 145.9669 | 142.5262 | 190.9046 | 251.3643 | 287.3583 | 268.1375 |  | 205.0184 |  |  | 108.5801 | 114.2195 | 206.3612 | 105.8796 | 221.4307 | 115.625 | 42.4978 | 42.4158 | 41.0066 | 40.3371 | 36.3232 | 41.3863 | 41.4291 | 37.6791 | 105.4651 | 127.7719 | 120.6822 | 104.4344 | 277.0017 |  |  | 175.9009 |  | 157.1424 | 105.8107 | 143.0083 | 105.3992 | 220.8974 | 171.3498 | 293.6497 | 277.0092 | 281.5536 | 216.3911 | 256.8483 | 291.3044 | 312.2311 | 305.0074 | 178.6195 | 153.6076 | 201.8595 | 170.2037 | 204.2475 | 159.7653 | 233.6351 | 135.5214 | 265.4833 | 221.8133 | 194.708 | 297.7045 |  | 206.1978 | 97.97 | 127.241 | 177.9258 | 230.2367 | 197.0807 | 212.5014 | 174.4689 |  | 149.2946 | 169.6086 | 247.5101 | 296.9057 | 287.0373 | 115.9226 | 164.56 | 244.2932 | 298.5759 | 288.9508 | 88.2174 | 99.0119 | 124.0738 | 175.511 | 235.2309 | 162.4203 | 220.3606 | 145.3541 | 193.9497 | 161.2059 | 121.5112 | 162.8729 | 233.5573 | 287.4987 | 280.2389 | 135.6895 | 179.6457 | 260.9931 | 308.1624 | 285.69 | 89.2188 | 106.8715 | 138.8438 | 189.6046 | 253.8095 | 119.6274 | 166.0583 | 174.8371 | 185.7121 | 126.8145 | 241.5761 | 170.3522 | 290.1858 | 278.1884 | 207.7899 | 207.1566 |  |  | 109.055 | 121.807 | 113.5831 | 222.5026 | 114.4132 | 189.8208 |  | 123.6566 | 111.65 | 115.3405 | 62.6869 | 101.8878 | 112.597 |  | 278.2749 | 334.605 | 345.057 | 443.9966 | 598.6156 | 572.4568 | 412.377 | [23 empty] | 114.7365 | 585.5362 | 57.1673 | 306.44
16:04 | 9488 |  |  | -2.2911 | 29.7518 | 32.5935 | 7.5435 | 11.4086 | 17.328 | 6.1999 | 1.8688 | 4.8262 | 1.1417 | 0.0265 |  |  |  | -17.0937 | 26.651 | 40.4795 | 8.2973 |  | 9.9517 | 19.7089 | 0.4905 | 0.5366 | 2.3115 | 1.3131 | -4.712 | 266.2702 | 262.1815 | 175.7665 | 204.4887 | 159.3972 | 141.3178 | 121.3004 | 212.8235 | 159.7269 | 234.1698 | 283.9432 | 263.2413 | 180.8957 | 179.5681 | 252.7073 | 279.7126 | 295.7427 |  |  | 173.1448 |  | 359.9446 | 119.05 | 156.7572 | 223.9838 | 266.4439 | 243.5538 | 218.01 | 175.6937 | 244.43 | 287.6016 | 275.4144 | 187.5487 | 98.0317 | 127.1674 | 173.6444 | 223.4481 | 189.6913 | 217.9893 | 205.5162 | 426.0924 | 120.0614 | 174.3905 | 248.4505 | 294.7753 | 320.5835 | 116.3246 | 158.4845 | 217.4054 | 253.2677 | 245.0103 | 84.772 | 97.2859 | 126.3808 | 175.8158 | 226.5727 | 182.0684 |  | 165.3016 | 369.0163 |  | 108.6641 | 155.1536 | 222.5095 | 270.0053 | 261.5915 | 140.9611 | 176.9826 | 241.0691 | 277.9817 | 250.8638 | 96.2541 | 105.7428 | 130.5155 | 177.6998 | 237.4366 | 279.8401 | 164.7315 | 153.0324 | 145.954 | 142.5211 | 190.9076 | 251.3507 | 287.3276 | 268.1018 |  | 204.9958 |  |  | 108.5662 | 114.204 | 206.3633 | 105.8806 | 221.401 | 115.6073 | 42.6085 | 42.4462 | 40.4072 | 40.4363 | 36.137 | 41.3191 | 41.4838 | 37.2248 | 105.4391 | 127.7532 | 120.6515 | 104.4196 | 276.9683 |  |  | 175.8821 |  | 157.1311 | 105.8028 | 143.0024 | 105.3877 | 220.891 | 171.3549 | 293.6187 | 276.9716 | 281.5246 | 216.3592 | 256.8373 | 291.2971 | 312.2072 | 304.9678 | 178.6513 | 153.5947 | 201.8274 | 170.1979 | 204.2426 | 159.7672 | 233.6317 | 135.515 | 265.4442 | 221.8005 | 194.7033 | 297.6633 |  | 206.2016 | 97.9633 | 127.2415 | 177.9163 | 230.2195 | 197.057 | 212.4659 | 174.4401 |  | 149.3014 | 169.6021 | 247.4927 | 296.8866 | 287.0135 | 115.9269 | 164.5629 | 244.281 | 298.5419 | 288.9169 | 88.2093 | 99.0258 | 124.0893 | 175.5227 | 235.2228 | 162.4048 | 220.3445 | 145.3295 | 193.9257 | 161.1872 | 121.4999 | 162.87 | 233.5464 | 287.4664 | 280.197 | 135.6773 | 179.6407 | 260.9674 | 308.1229 | 285.6464 | 89.2076 | 106.8576 | 138.8475 | 189.6019 | 253.7638 | 119.6026 | 166.0304 | 174.8128 | 185.686 | 126.826 | 241.5584 | 170.3526 | 290.1641 | 278.1605 | 207.7653 | 207.1209 |  |  | 109.0323 | 121.7831 | 113.5495 | 222.4777 | 114.3884 | 189.7789 |  | 123.6329 | 111.6317 | 115.3171 | 62.6843 | 101.8938 | 112.589 |  | 278.22 | 334.5452 | 344.9941 | 444.0993 | 598.4194 | 572.0723 | 412.4767 | [23 empty] | 114.7146 | 585.2458 | 57.1587 | 306.3826
16:04 | 9489 |  |  | -2.2828 | 29.759 | 32.6051 | 7.5329 | 11.4223 | 17.3034 | 6.1463 | 1.8678 | 4.8238 | 1.1411 | 0.026 |  |  |  | -17.0406 | 26.5804 | 40.3998 | 8.326 |  | 9.9703 | 19.8659 | 0.4892 | 0.5375 | 2.31 | 1.3155 | -2.5021 | 266.2365 | 262.1466 | 175.7468 | 204.471 | 159.3863 | 141.3055 | 121.2914 | 212.8185 | 159.7245 | 234.1586 | 283.9068 | 263.2139 | 180.8849 | 179.5634 | 252.6857 | 279.681 | 295.7193 |  |  | 173.1243 |  | 359.8733 | 119.0466 | 156.7551 | 223.961 | 266.4062 | 243.5189 | 217.9839 | 175.6947 | 244.4016 | 287.5771 | 275.3779 | 187.5449 | 98.0325 | 127.1736 | 173.6367 | 223.4228 | 189.6624 | 217.9632 | 205.4896 | 426.0184 | 120.0652 | 174.3943 | 248.4416 | 294.7443 | 320.5641 | 116.3281 | 158.4862 | 217.3977 | 253.2363 | 244.979 | 84.7711 | 97.3041 | 126.3745 | 175.8136 | 226.5595 | 182.073 |  | 165.2962 | 368.9575 |  | 108.6863 | 155.1754 | 222.5069 | 269.9957 | 261.5705 | 140.9482 | 176.9886 | 241.0624 | 277.9525 | 250.8444 | 96.2693 | 105.7595 | 130.5278 | 177.7037 | 237.43 | 279.8197 | 164.7066 | 153.0263 | 145.9432 | 142.5266 | 190.9161 | 251.339 | 287.3011 | 268.0658 |  | 204.9646 |  |  | 108.5469 | 114.1778 | 206.3538 | 105.8785 | 221.3441 | 115.5861 | 42.713 | 42.6857 | 40.4805 | 40.2811 | 35.9779 | 41.1487 | 40.9871 | 37.5298 | 105.4239 | 127.7409 | 120.6395 | 104.4124 | 276.9352 |  |  | 175.8664 |  | 157.1229 | 105.8003 | 142.9979 | 105.3892 | 220.8625 | 171.3593 | 293.5852 | 276.9354 | 281.4916 | 216.3534 | 256.8259 | 291.2884 | 312.1857 | 304.935 | 178.6782 | 153.5801 | 201.8071 | 170.1864 | 204.2179 | 159.7767 | 233.6226 | 135.4922 | 265.4066 | 221.7812 | 194.707 | 297.6279 |  | 206.2073 | 97.9574 | 127.2475 | 177.9116 | 230.1979 | 197.0381 | 212.4296 | 174.4132 |  | 149.29 | 169.6078 | 247.4916 | 296.8677 | 286.9897 | 115.9367 | 164.5822 | 244.2779 | 298.5256 | 288.9056 | 88.1999 | 99.0263 | 124.1041 | 175.5242 | 235.2278 | 162.4013 | 220.3318 | 145.308 | 193.8987 | 161.1658 | 121.4984 | 162.889 | 233.5403 | 287.4406 | 280.1712 | 135.6702 | 179.6441 | 260.9436 | 308.089 | 285.6084 | 89.2131 | 106.8635 | 138.8509 | 189.6053 | 253.7492 | 119.5759 | 166.0021 | 174.7901 | 185.6631 | 126.8248 | 241.5499 | 170.3527 | 290.1303 | 278.1282 | 207.7437 | 207.0959 |  |  | 109.0142 | 121.7574 | 113.5237 | 222.4613 | 114.3699 | 189.7502 |  | 123.6154 | 111.6181 | 115.2987 | 62.684 | 101.8874 | 112.5865 |  | 278.1798 | 334.4964 | 344.945 | 443.9157 | 597.9507 | 571.6067 | 411.8048 | [23 empty] | 114.694 | 584.7787 | 57.1764 | 306.3381
16:04 | 9490 |  |  | -2.2168 | 29.734 | 32.556 | 7.5584 | 11.4523 | 17.302 | 6.2456 | 1.8679 | 4.8244 | 1.1417 | 0.0276 |  |  |  | -17.0725 | 26.5473 | 40.3333 | 8.1921 |  | 9.9278 | 19.8537 | 0.4898 | 0.5386 | 2.3096 | 1.3164 | -3.9392 | 266.2016 | 262.1083 | 175.7317 | 204.4463 | 159.3724 | 141.2977 | 121.2888 | 212.8131 | 159.7272 | 234.1386 | 283.8705 | 263.1839 | 180.8726 | 179.5389 | 252.685 | 279.6534 | 295.6969 |  |  | 173.118 |  | 359.8204 | 119.0617 | 156.7638 | 223.9455 | 266.3838 | 243.4959 | 217.9774 | 175.7027 | 244.3898 | 287.5475 | 275.3414 | 187.5364 | 98.0364 | 127.1774 | 173.6299 | 223.4001 | 189.6326 | 217.934 | 205.4663 | 425.9494 | 120.0753 | 174.3862 | 248.4263 | 294.7178 | 320.5225 | 116.3371 | 158.4853 | 217.386 | 253.2131 | 244.9564 | 84.7779 | 97.3211 | 126.3852 | 175.8167 | 226.5411 | 182.0529 |  | 165.2924 | 368.8881 |  | 108.7029 | 155.1764 | 222.4972 | 269.9611 | 261.5386 | 140.9406 | 176.9853 | 241.0481 | 277.917 | 250.8109 | 96.2764 | 105.766 | 130.539 | 177.6979 | 237.4063 | 279.7843 | 164.6897 | 153.0242 | 145.9345 | 142.5376 | 190.9206 | 251.3315 | 287.273 | 268.0414 |  | 204.9435 |  |  | 108.5293 | 114.158 | 206.3275 | 105.8592 | 221.2897 | 115.5786 | 42.7439 | 42.934 | 40.6845 | 40.1288 | 35.9817 | 41.0521 | 40.3152 | 37.8327 | 105.411 | 127.7221 | 120.6277 | 104.407 | 276.9012 |  |  | 175.8526 |  | 157.1129 | 105.8023 | 142.9885 | 105.3858 | 220.8515 | 171.3555 | 293.5496 | 276.9023 | 281.4601 | 216.3572 | 256.8307 | 291.2836 | 312.1661 | 304.9125 | 178.7299 | 153.5618 | 201.7997 | 170.1748 | 204.1992 | 159.7859 | 233.6117 | 135.4898 | 265.3774 | 221.7709 | 194.7146 | 297.6037 |  | 206.1991 | 97.966 | 127.2597 | 177.9192 | 230.1845 | 197.0153 | 212.3989 | 174.3957 |  | 149.2869 | 169.6286 | 247.4949 | 296.848 | 286.9618 | 115.9412 | 164.5855 | 244.2652 | 298.5021 | 288.8723 | 88.1961 | 99.0076 | 124.109 | 175.5122 | 235.2103 | 162.376 | 220.3249 | 145.2826 | 193.8557 | 161.1355 | 121.515 | 162.9053 | 233.5395 | 287.4114 | 280.1511 | 135.6899 | 179.6463 | 260.9353 | 308.0594 | 285.5811 | 89.2236 | 106.8824 | 138.8516 | 189.598 | 253.7508 | 119.5491 | 165.984 | 174.7702 | 185.6395 | 126.8165 | 241.5303 | 170.3534 | 290.0842 | 278.0852 | 207.7095 | 207.0589 |  |  | 109.0123 | 121.7458 | 113.5126 | 222.4587 | 114.3587 | 189.7475 |  | 123.6029 | 111.6146 | 115.2886 | 62.6827 | 101.8702 | 112.6052 |  | 278.1469 | 334.4465 | 344.8947 | 444.5166 | 599.3672 | 572.9372 | 412.5313 | [23 empty] | 114.683 | 586.1522 | 57.124 | 306.2967
16:04 | 9491 |  |  | -2.2336 | 29.7341 | 32.6936 | 7.5758 | 11.4752 | 17.2982 | 6.0984 | 1.8668 | 4.8179 | 1.1401 | 0.0268 |  |  |  | -17.1495 | 26.7193 | 40.3855 | 8.2987 |  | 9.8541 | 19.9031 | 0.4905 | 0.5386 | 2.3083 | 1.3156 | -2.4815 | 266.1772 | 262.0751 | 175.7175 | 204.4276 | 159.3591 | 141.2912 | 121.2827 | 212.8048 | 159.7333 | 234.1289 | 283.8421 | 263.1562 | 180.8706 | 179.541 | 252.6452 | 279.6107 | 295.6636 |  |  | 173.1075 |  | 359.769 | 119.0668 | 156.7687 | 223.9351 | 266.3551 | 243.4767 | 217.9691 | 175.7022 | 244.3816 | 287.5092 | 275.3099 | 187.5263 | 98.0288 | 127.179 | 173.6204 | 223.3741 | 189.5985 | 217.9155 | 205.4319 | 425.8783 | 120.0754 | 174.3856 | 248.4095 | 294.6843 | 320.4761 | 116.3414 | 158.4901 | 217.3793 | 253.1926 | 244.9293 | 84.778 | 97.325 | 126.3969 | 175.8235 | 226.5251 | 182.0255 |  | 165.2848 | 368.8128 |  | 108.7132 | 155.1764 | 222.4859 | 269.9268 | 261.5114 | 140.9384 | 176.9873 | 241.0336 | 277.8889 | 250.769 | 96.2821 | 105.7637 | 130.5376 | 177.6971 | 237.3833 | 279.755 | 164.6668 | 153.0143 | 145.9253 | 142.5353 | 190.9175 | 251.3208 | 287.2398 | 268.0186 |  | 204.9361 |  |  | 108.5164 | 114.1464 | 206.3174 | 105.8624 | 221.2601 | 115.5776 | 42.7603 | 43.0741 | 40.9197 | 39.8139 | 36.2788 | 40.9587 | 39.6859 | 38.2637 | 105.3943 | 127.7021 | 120.6107 | 104.397 | 276.8683 |  |  | 175.841 |  | 157.0974 | 105.7982 | 142.984 | 105.3777 | 220.8478 | 171.3648 | 293.5196 | 276.867 | 281.4333 | 216.3424 | 256.8454 | 291.284 | 312.158 | 304.885 | 178.7475 | 153.5451 | 201.8045 | 170.165 | 204.192 | 159.7961 | 233.6046 | 135.4981 | 265.3447 | 221.7581 | 194.7181 | 297.5787 |  | 206.1867 | 97.9742 | 127.2678 | 177.9205 | 230.1725 | 196.9873 | 212.369 | 174.3724 |  | 149.2929 | 169.6406 | 247.4908 | 296.82 | 286.9382 | 115.9481 | 164.587 | 244.251 | 298.4688 | 288.8313 | 88.2025 | 99.0066 | 124.1123 | 175.5098 | 235.1934 | 162.3498 | 220.3262 | 145.2612 | 193.8079 | 161.111 | 121.5349 | 162.9049 | 233.5304 | 287.3797 | 280.1206 | 135.6954 | 179.6494 | 260.9243 | 308.0267 | 285.5467 | 89.2244 | 106.8858 | 138.8558 | 189.5923 | 253.7261 | 119.519 | 165.9683 | 174.7601 | 185.6187 | 126.8126 | 241.5234 | 170.3568 | 290.0498 | 278.0485 | 207.6861 | 206.9998 |  |  | 109.0025 | 121.7331 | 113.4956 | 222.4398 | 114.3429 | 189.7172 |  | 123.582 | 111.5973 | 115.2684 | 62.6703 | 101.862 | 112.6165 |  | 278.0884 | 334.4027 | 344.8379 | 444.0898 | 598.3327 | 571.9747 | 412.6284 | [23 empty] | 114.6677 | 585.1537 | 57.1959 | 306.2455
16:04 | 9492 |  |  | -2.3018 | 29.6848 | 32.5925 | 7.552 | 11.3624 | 17.2713 | 6.1148 | 1.8671 | 4.8222 | 1.1423 | 0.027 |  |  |  | -17.1065 | 26.672 | 40.3988 | 8.2988 |  | 9.8982 | 19.8537 | 0.4887 | 0.5368 | 2.3055 | 1.3154 | -3.6603 | 266.1546 | 262.0484 | 175.7094 | 204.416 | 159.3526 | 141.2871 | 121.2826 | 212.7895 | 159.7609 | 234.1283 | 283.828 | 263.1375 | 180.8727 | 179.5671 | 252.6319 | 279.6024 | 295.6472 |  |  | 173.0839 |  | 359.7043 | 119.0568 | 156.7682 | 223.9226 | 266.3171 | 243.4466 | 217.9528 | 175.696 | 244.3658 | 287.4801 | 275.2836 | 187.5201 | 98.0305 | 127.1818 | 173.6198 | 223.3531 | 189.569 | 217.892 | 205.4062 | 425.8091 | 120.0827 | 174.3976 | 248.3993 | 294.6595 | 320.4431 | 116.343 | 158.4838 | 217.3643 | 253.154 | 244.8943 | 84.7766 | 97.3108 | 126.3991 | 175.8194 | 226.505 | 181.974 |  | 165.2717 | 368.7383 |  | 108.7234 | 155.1863 | 222.482 | 269.9008 | 261.4817 | 140.9339 | 176.986 | 241.0174 | 277.8532 | 250.7452 | 96.2908 | 105.7666 | 130.5367 | 177.7053 | 237.362 | 279.7301 | 164.6409 | 152.9974 | 145.9164 | 142.5261 | 190.9143 | 251.2985 | 287.2083 | 267.9815 |  | 204.9209 |  |  | 108.5053 | 114.1296 | 206.3009 | 105.8807 | 221.2323 | 115.5754 | 42.5487 | 43.1569 | 41.1356 | 39.5065 | 36.3994 | 40.833 | 39.2242 | 38.4362 | 105.3848 | 127.6885 | 120.6011 | 104.3895 | 276.8293 |  |  | 175.8183 |  | 157.0814 | 105.7915 | 142.9734 | 105.3682 | 220.8297 | 171.365 | 293.4773 | 276.8335 | 281.4016 | 216.3153 | 256.8516 | 291.2805 | 312.1459 | 304.8509 | 178.764 | 153.5315 | 201.8427 | 170.1633 | 204.1865 | 159.8115 | 233.5944 | 135.4986 | 265.31 | 221.7492 | 194.7258 | 297.5393 |  | 206.1673 | 97.9724 | 127.2715 | 177.9223 | 230.1581 | 196.962 | 212.3442 | 174.3525 |  | 149.2921 | 169.6488 | 247.4751 | 296.8005 | 286.9025 | 115.952 | 164.5928 | 244.2423 | 298.4378 | 288.7934 | 88.2048 | 99.0083 | 124.1129 | 175.5106 | 235.1843 | 162.3245 | 220.2972 | 145.2324 | 193.7631 | 161.0876 | 121.5405 | 162.9039 | 233.5211 | 287.3581 | 280.086 | 135.6989 | 179.6606 | 260.9117 | 307.9963 | 285.5098 | 89.2254 | 106.8876 | 138.8664 | 189.6038 | 253.6908 | 119.4936 | 165.9508 | 174.7484 | 185.5986 | 126.8143 | 241.5247 | 170.3678 | 290.0286 | 278.0233 | 207.6689 | 206.9481 |  |  | 108.9779 | 121.7199 | 113.4687 | 222.4246 | 114.3289 | 189.6925 |  | 123.5721 | 111.5826 | 115.2553 | 62.6748 | 101.8851 | 112.6134 |  | 278.0265 | 334.3284 | 344.7874 | 444.1334 | 598.7254 | 571.9341 | 412.1801 | [23 empty] | 114.6514 | 585.3298 | 57.0873 | 306.1775
16:04 | 9493 |  |  | -2.283 | 29.7342 | 32.6648 | 7.4662 | 11.4048 | 17.281 | 6.1179 | 1.8651 | 4.82 | 1.1373 | 0.0265 |  |  |  | -17.094 | 26.7901 | 40.4846 | 8.3271 |  | 9.9012 | 19.8859 | 0.4905 | 0.5371 | 2.303 | 1.3156 | -3.3707 | 266.1239 | 262.0111 | 175.6938 | 204.404 | 159.3406 | 141.2754 | 121.2791 | 212.7693 | 159.7608 | 234.1127 | 283.7791 | 263.1041 | 180.8682 | 179.5708 | 252.6321 | 279.5802 | 295.6287 |  |  | 173.0607 |  | 359.6374 | 119.0548 | 156.767 | 223.9004 | 266.278 | 243.4117 | 217.9391 | 175.6986 | 244.3449 | 287.4507 | 275.2581 | 187.5223 | 98.0363 | 127.1898 | 173.6223 | 223.3388 | 189.5445 | 217.8566 | 205.388 | 425.7414 | 120.0882 | 174.4012 | 248.3857 | 294.6286 | 320.4214 | 116.3397 | 158.4739 | 217.3395 | 253.1187 | 244.8645 | 84.7731 | 97.296 | 126.4048 | 175.8132 | 226.4796 | 181.9146 |  | 165.261 | 368.6734 |  | 108.7319 | 155.1853 | 222.4666 | 269.8752 | 261.451 | 140.9534 | 176.9845 | 241.0008 | 277.8183 | 250.7264 | 96.2908 | 105.7565 | 130.5371 | 177.6935 | 237.3344 | 279.6974 | 164.6323 | 152.989 | 145.9123 | 142.527 | 190.9196 | 251.2847 | 287.1827 | 267.9478 |  | 204.9028 |  |  | 108.4905 | 114.1185 | 206.2743 | 105.8732 | 221.2186 | 115.5778 | 42.3957 | 43.2163 | 41.3028 | 39.4502 | 36.1868 | 40.6362 | 39.3068 | 38.2067 | 105.3603 | 127.6684 | 120.5863 | 104.3791 | 276.7877 |  |  | 175.7925 |  | 157.0687 | 105.7808 | 142.9633 | 105.3609 | 220.8279 | 171.3649 | 293.4345 | 276.805 | 281.3685 | 216.2973 | 256.8351 | 291.2663 | 312.1125 | 304.813 | 178.8202 | 153.5145 | 201.8533 | 170.1464 | 204.1763 | 159.8119 | 233.5826 | 135.4942 | 265.2694 | 221.7341 | 194.7281 | 297.5069 |  | 206.1615 | 97.9739 | 127.2807 | 177.9262 | 230.1453 | 196.9336 | 212.6719 | 174.3257 |  | 149.288 | 169.6567 | 247.4664 | 296.7899 | 286.8755 | 115.9557 | 164.6003 | 244.2311 | 298.4143 | 288.7669 | 88.2048 | 99.0145 | 124.1178 | 175.5225 | 235.1825 | 162.3009 | 220.2717 | 145.2081 | 193.7531 | 161.0627 | 121.544 | 162.9118 | 233.5227 | 287.3354 | 280.0618 | 135.7038 | 179.6653 | 260.9003 | 307.969 | 285.4818 | 89.2328 | 106.8984 | 138.8752 | 189.6092 | 253.675 | 119.479 | 165.9307 | 174.7344 | 185.5682 | 126.8173 | 241.5067 | 170.3641 | 290.0034 | 277.9956 | 207.6476 | 206.9038 |  |  | 108.9628 | 121.7067 | 113.4408 | 222.4118 | 114.3225 | 189.6775 |  | 123.5397 | 111.563 | 115.2361 | 62.6673 | 101.8735 | 112.6146 |  | 277.9798 | 334.2519 | 344.7393 | 444.2049 | 598.9934 | 572.6254 | 412.5313 | [23 empty] | 114.6323 | 585.8094 | 57.2042 | 306.1159
16:04 | 9494 |  |  | -2.2462 | 29.6997 | 32.6169 | 7.5568 | 11.4335 | 17.2362 | 6.1316 | 1.8664 | 4.8184 | 1.1434 | 0.0281 |  |  |  | -17.0818 | 26.8379 | 40.2993 | 8.3127 |  | 9.8776 | 19.8638 | 0.4901 | 0.5406 | 2.3044 | 1.3172 | -3.7094 | 266.0997 | 261.9826 | 175.6757 | 204.3903 | 159.3278 | 141.2632 | 121.2747 | 212.7662 | 159.7435 | 234.096 | 283.7308 | 263.0684 | 180.8706 | 179.5757 | 252.622 | 279.5557 | 295.5982 |  |  | 173.0437 |  | 359.5741 | 119.0593 | 156.7663 | 223.8812 | 266.2394 | 243.3796 | 217.9188 | 175.6799 | 244.3255 | 287.4282 | 275.2166 | 187.518 | 98.0341 | 127.2017 | 173.6217 | 223.3201 | 189.5104 | 217.8297 | 205.3617 | 425.6692 | 120.0906 | 174.3982 | 248.3705 | 294.5916 | 320.4012 | 116.3394 | 158.4722 | 217.3211 | 253.093 | 244.834 | 84.7775 | 97.2838 | 126.4123 | 175.81 | 226.4652 | 181.8447 |  | 165.2499 | 368.6095 |  | 108.743 | 155.1906 | 222.4421 | 269.8497 | 261.4235 | 140.9685 | 176.9849 | 240.9875 | 277.7913 | 250.6937 | 96.2927 | 105.7561 | 130.5387 | 177.6824 | 237.3197 | 279.6706 | 164.6283 | 152.9834 | 145.9066 | 142.5315 | 190.9258 | 251.2787 | 287.159 | 267.9203 |  | 204.8847 |  |  | 108.4737 | 114.1013 | 206.26 | 105.8566 | 221.2033 | 115.5776 | 42.5269 | 43.2438 | 41.3884 | 39.4281 | 36.1404 | 40.3702 | 39.5372 | 38.1292 | 105.3328 | 127.6405 | 120.5649 | 104.3672 | 276.7526 |  |  | 175.7742 |  | 157.0598 | 105.7746 | 142.9519 | 105.3518 | 220.8214 | 171.3678 | 293.3943 | 276.773 | 281.3311 | 216.2923 | 256.8273 | 291.2639 | 312.0935 | 304.7839 | 178.871 | 153.4999 | 201.8561 | 170.1318 | 204.1652 | 159.8155 | 233.5764 | 135.5046 | 265.238 | 221.719 | 194.7336 | 297.4884 |  | 206.1667 | 97.9776 | 127.2861 | 177.9271 | 230.1346 | 196.907 | 212.9993 | 174.3044 |  | 149.2825 | 169.6682 | 247.467 | 296.7711 | 286.8551 | 115.9648 | 164.5972 | 244.218 | 298.3827 | 288.7346 | 88.2161 | 99.0192 | 124.1236 | 175.5309 | 235.172 | 162.2722 | 220.2481 | 145.1934 | 193.7573 | 161.0351 | 121.5521 | 162.9288 | 233.5191 | 287.3139 | 280.0361 | 135.7145 | 179.667 | 260.8893 | 307.9367 | 285.4524 | 89.232 | 106.9035 | 138.8766 | 189.6023 | 253.6638 | 119.4532 | 165.905 | 174.7138 | 185.5392 | 126.8203 | 241.4921 | 170.3607 | 289.9767 | 277.9606 | 207.6148 | 206.8523 |  |  | 108.9478 | 121.6886 | 113.4186 | 222.3876 | 114.3194 | 189.6346 |  | 123.5235 | 111.5524 | 115.2199 | 62.6573 | 101.8499 | 112.6274 |  | 277.9243 | 334.2137 | 344.6886 | 444.0088 | 598.2897 | 571.8718 | 412.2423 | [23 empty] | 114.6157 | 585.0808 | 57.1614 | 306.069
16:04 | 9495 |  |  | -2.3126 | 29.656 | 32.6874 | 7.4895 | 11.5168 | 17.2265 | 6.2344 | 1.8633 | 4.8118 | 1.1387 | 0.0295 |  |  |  | -16.989 | 26.7838 | 40.3459 | 8.3177 |  | 9.8609 | 19.8139 | 0.4884 | 0.5385 | 2.3065 | 1.3179 | -3.3723 | 266.0712 | 261.956 | 175.6685 | 204.3761 | 159.3206 | 141.2554 | 121.2695 | 212.7641 | 159.7463 | 234.0862 | 283.71 | 263.0416 | 180.8682 | 179.5623 | 252.606 | 279.5466 | 295.5547 |  |  | 173.0271 |  | 359.5134 | 119.0611 | 156.7668 | 223.8708 | 266.2129 | 243.36 | 217.9013 | 175.6619 | 244.3181 | 287.3991 | 275.1914 | 187.51 | 98.0372 | 127.208 | 173.62 | 223.2989 | 189.4739 | 217.8169 | 205.3314 | 425.5936 | 120.094 | 174.3983 | 248.3587 | 294.5611 | 320.403 | 116.3467 | 158.4751 | 217.3098 | 253.0693 | 244.8055 | 84.7876 | 97.2761 | 126.4244 | 175.8124 | 226.4528 | 181.7919 |  | 165.2399 | 368.5459 |  | 108.7516 | 155.2017 | 222.4327 | 269.8224 | 261.3987 | 140.9584 | 176.9823 | 240.9746 | 277.7533 | 250.6481 | 96.296 | 105.7644 | 130.5399 | 177.6851 | 237.3021 | 279.645 | 164.6092 | 152.9672 | 145.9019 | 142.5383 | 190.9268 | 251.2667 | 287.1325 | 267.89 |  | 204.8615 |  |  | 108.4602 | 114.0809 | 206.2442 | 105.8348 | 221.1652 | 115.5683 | 42.6599 | 43.1919 | 41.4064 | 39.2305 | 36.3372 | 40.1498 | 39.2375 | 38.4494 | 105.3177 | 127.6162 | 120.5482 | 104.351 | 276.7081 |  |  | 175.7587 |  | 157.045 | 105.7712 | 142.9398 | 105.3462 | 220.8057 | 171.3734 | 293.3606 | 276.7315 | 281.2919 | 216.286 | 256.8277 | 291.2642 | 312.0845 | 304.7514 | 178.9059 | 153.4872 | 201.888 | 170.1216 | 204.1499 | 159.8258 | 233.5696 | 135.5003 | 265.2144 | 221.7134 | 194.7377 | 297.466 |  | 206.1552 | 97.9826 | 127.2933 | 177.9237 | 230.1207 | 196.8822 | 212.9758 | 174.2847 |  | 149.2902 | 169.6782 | 247.4523 | 296.7442 | 286.8311 | 115.9731 | 164.5974 | 244.204 | 298.3457 | 288.6954 | 88.2214 | 99.0162 | 124.1284 | 175.5244 | 235.1491 | 162.2456 | 220.2214 | 145.169 | 193.744 | 161.0112 | 121.5601 | 162.9395 | 233.514 | 287.2863 | 280.0009 | 135.7189 | 179.6767 | 260.8799 | 307.9042 | 285.4284 | 89.2331 | 106.9064 | 138.8858 | 189.605 | 253.6331 | 119.4263 | 165.8853 | 174.6897 | 185.5208 | 126.8195 | 241.4861 | 170.3712 | 289.9535 | 277.9292 | 207.5911 | 206.8096 |  |  | 108.9312 | 121.6796 | 113.3967 | 222.3573 | 114.308 | 189.6103 |  | 123.5201 | 111.5384 | 115.2071 | 62.6718 | 101.8838 | 112.6254 |  | 277.8888 | 334.1765 | 344.6365 | 444.0803 | 598.8065 | 572.6254 | 412.5313 | [23 empty] | 114.6018 | 585.716 | 57.1894 | 306.0326
16:04 | 9496 |  |  | -2.2721 | 29.7362 | 32.6252 | 7.4142 | 11.4397 | 17.2317 | 6.1383 | 1.8633 | 4.813 | 1.1419 | 0.0276 |  |  |  | -17.1128 | 26.7629 | 40.3997 | 8.379 |  | 9.9043 | 19.8297 | 0.4888 | 0.5386 | 2.302 | 1.3179 | -3.6019 | 266.0361 | 261.9193 | 175.6601 | 204.3592 | 159.3089 | 141.2498 | 121.2589 | 212.7555 | 159.7489 | 234.072 | 283.6774 | 263.0166 | 180.8607 | 179.5355 | 252.5729 | 279.5141 | 295.5119 |  |  | 173.0164 |  | 359.4614 | 119.0656 | 156.7702 | 223.865 | 266.1948 | 243.3431 | 217.8939 | 175.6775 | 244.3144 | 287.3526 | 275.1659 | 187.4973 | 98.0241 | 127.2019 | 173.6131 | 223.2759 | 189.4345 | 217.7924 | 205.2987 | 425.5135 | 120.0909 | 174.3945 | 248.3408 | 294.5293 | 320.4102 | 116.35 | 158.4781 | 217.2973 | 253.0462 | 244.7876 | 84.7894 | 97.2693 | 126.4363 | 175.821 | 226.4462 | 181.7877 |  | 165.2374 | 368.4933 |  | 108.7668 | 155.2103 | 222.4295 | 269.7966 | 261.3692 | 140.9628 | 176.9852 | 240.968 | 277.7214 | 250.613 | 96.2915 | 105.7629 | 130.547 | 177.6877 | 237.2846 | 279.6188 | 164.5883 | 152.9459 | 145.8913 | 142.5321 | 190.9213 | 251.2439 | 287.0928 | 267.8507 |  | 204.8301 |  |  | 108.4419 | 114.0625 | 206.212 | 105.8024 | 221.1164 | 115.5558 | 42.7701 | 42.9687 | 41.4504 | 38.9467 | 36.3101 | 40.0412 | 38.6577 | 38.9029 | 105.3002 | 127.5981 | 120.5312 | 104.3299 | 276.6667 |  |  | 175.7465 |  | 157.0331 | 105.7644 | 142.9313 | 105.3433 | 220.7866 | 171.3832 | 293.3343 | 276.6971 | 281.2618 | 216.2728 | 256.8207 | 291.2495 | 312.0682 | 304.7122 | 178.9157 | 153.468 | 201.8756 | 170.1068 | 204.1293 | 159.8287 | 233.5564 | 135.4714 | 265.1729 | 221.7016 | 194.7275 | 297.4269 |  | 206.1355 | 97.9801 | 127.3058 | 177.9218 | 230.099 | 196.8534 | 212.9367 | 174.2567 |  | 149.287 | 169.6788 | 247.4341 | 296.7161 | 286.7938 | 115.9805 | 164.608 | 244.1955 | 298.3307 | 288.6805 | 88.2109 | 99.0145 | 124.1378 | 175.5201 | 235.1459 | 162.228 | 220.1991 | 145.1481 | 193.7355 | 160.9888 | 121.5726 | 162.948 | 233.5112 | 287.2575 | 279.978 | 135.7165 | 179.6806 | 260.8657 | 307.8761 | 285.4001 | 89.2362 | 106.9115 | 138.8921 | 189.6045 | 253.6183 | 119.4001 | 165.8707 | 174.6689 | 185.5032 | 126.8251 | 241.4784 | 170.3781 | 289.9213 | 277.8963 | 207.5736 | 206.7724 |  |  | 108.9142 | 121.6703 | 113.3691 | 222.3251 | 114.2959 | 189.6164 |  | 123.4929 | 111.5154 | 115.1961 | 62.6709 | 101.9012 | 112.6182 |  | 277.8354 | 334.0975 | 344.5712 | 443.8811 | 598.4476 | 572.2132 | 412.4172 | [23 empty] | 114.5828 | 585.3304 | 57.1428 | 305.9665
16:04 | 9497 |  |  | -2.3021 | 29.711 | 32.5808 | 7.3991 | 11.5674 | 17.264 | 6.2402 | 1.8615 | 4.8119 | 1.1402 | 0.0274 |  |  |  | -17.078 | 26.7348 | 40.3487 | 8.2354 |  | 9.8189 | 19.6295 | 0.49 | 0.5369 | 2.3054 | 1.3155 | -4.2332 | 266.0046 | 261.8846 | 175.6409 | 204.3405 | 159.2997 | 141.2443 | 121.2543 | 212.7483 | 159.7482 | 234.0613 | 283.6487 | 262.9892 | 180.8545 | 179.5502 | 252.5543 | 279.4957 | 295.4852 |  |  | 173.0111 |  | 359.41 | 119.076 | 156.7777 | 223.8576 | 266.169 | 243.3084 | 217.8903 | 175.6896 | 244.3075 | 287.3219 | 275.1169 | 187.4881 | 98.0186 | 127.2045 | 173.6114 | 223.2521 | 189.4012 | 217.77 | 205.273 | 425.4444 | 120.0902 | 174.3971 | 248.324 | 294.4974 | 320.4006 | 116.351 | 158.4772 | 217.284 | 253.0224 | 244.7611 | 84.8004 | 97.2579 | 126.4459 | 175.8194 | 226.4265 | 181.7843 |  | 165.2391 | 368.4429 |  | 108.7806 | 155.215 | 222.4205 | 269.7777 | 261.3424 | 140.9816 | 176.9862 | 240.9586 | 277.6924 | 250.5952 | 96.2864 | 105.7741 | 130.5558 | 177.685 | 237.2692 | 279.5833 | 164.5808 | 152.936 | 145.8892 | 142.5311 | 190.9297 | 251.2394 | 287.0668 | 267.8202 |  | 204.8121 |  |  | 108.428 | 114.0462 | 206.1692 | 105.7725 | 221.0704 | 115.5524 | 42.7946 | 42.6922 | 41.5365 | 38.723 | 36.1029 | 40.0964 | 38.5367 | 39.3318 | 105.2797 | 127.5819 | 120.5119 | 104.3139 | 276.6363 |  |  | 175.7322 |  | 157.0317 | 105.7625 | 142.9265 | 105.3441 | 220.7735 | 171.3959 | 293.3074 | 276.6693 | 281.2451 | 216.2707 | 256.8225 | 291.2359 | 312.0471 | 304.6778 | 178.911 | 153.4477 | 201.8317 | 170.0829 | 204.1113 | 159.832 | 233.5391 | 135.452 | 265.132 | 221.6839 | 194.7264 | 297.387 |  | 206.1281 | 97.9733 | 127.3122 | 177.9242 | 230.0823 | 196.8266 | 212.8939 | 174.2393 |  | 149.2798 | 169.6804 | 247.4273 | 296.6927 | 286.7503 | 115.979 | 164.6107 | 244.1796 | 298.3026 | 288.6495 | 88.2072 | 98.9978 | 124.1379 | 175.5163 | 235.1419 | 162.2097 | 220.1812 | 145.135 | 193.7399 | 160.9566 | 121.5863 | 162.9568 | 233.5025 | 287.2338 | 279.9543 | 135.7223 | 179.6873 | 260.85 | 307.8454 | 285.3566 | 89.2323 | 106.9151 | 138.8901 | 189.5946 | 253.5973 | 119.3707 | 165.854 | 174.6523 | 185.4729 | 126.8377 | 241.4684 | 170.3853 | 289.8887 | 277.8639 | 207.5391 | 206.7224 |  |  | 108.8991 | 121.6534 | 113.355 | 222.3035 | 114.2842 | 189.5806 |  | 123.4675 | 111.4958 | 115.1812 | 62.672 | 101.891 | 112.6188 |  | 277.7701 | 334.0458 | 344.5049 | 444.0088 | 598.4142 | 572.121 | 412.2423 | [23 empty] | 114.5658 | 585.2676 | 57.0449 | 305.908
16:04 | 9498 |  |  | -2.2979 | 29.7162 | 32.6236 | 7.2709 | 11.4775 | 17.1987 | 6.373 | 1.861 | 4.8031 | 1.1419 | 0.0277 |  |  |  | -17.0295 | 26.7162 | 40.285 | 8.2504 |  | 9.7409 | 19.6924 | 0.4896 | 0.5395 | 2.3041 | 1.3165 | -2.8895 | 265.9755 | 261.8559 | 175.6271 | 204.3304 | 159.2933 | 141.2387 | 121.2548 | 212.7264 | 159.7518 | 234.0578 | 283.6323 | 262.9651 | 180.8519 | 179.5633 | 252.5447 | 279.4812 | 295.4652 |  |  | 172.9876 |  | 359.3417 | 119.063 | 156.7765 | 223.8368 | 266.1301 | 243.2739 | 217.8669 | 175.6825 | 244.286 | 287.3062 | 275.0872 | 187.4877 | 98.0314 | 127.2198 | 173.6125 | 223.2354 | 189.3787 | 217.7646 | 205.258 | 425.3808 | 120.0979 | 174.4091 | 248.3098 | 294.4759 | 320.3971 | 116.3558 | 158.4749 | 217.2729 | 252.9971 | 244.738 | 84.8069 | 97.2466 | 126.449 | 175.8078 | 226.3965 | 181.7463 |  | 165.2315 | 368.3863 |  | 108.7925 | 155.2157 | 222.4158 | 269.7491 | 261.3157 | 140.9759 | 176.9823 | 240.9434 | 277.6608 | 250.562 | 96.2794 | 105.7938 | 130.5672 | 177.6817 | 237.2545 | 279.5431 | 164.5724 | 152.9296 | 145.8905 | 142.5396 | 190.9394 | 251.2456 | 287.0508 | 267.8002 |  | 204.8016 |  |  | 108.4227 | 114.0375 | 206.1568 | 105.7861 | 221.0357 | 115.5537 | 42.7834 | 42.3945 | 41.5815 | 38.6805 | 36.3701 | 40.2078 | 38.0707 | 39.753 | 105.262 | 127.5708 | 120.4976 | 104.3006 | 276.6093 |  |  | 175.7222 |  | 157.027 | 105.7662 | 142.9244 | 105.3499 | 220.7831 | 171.4031 | 293.2814 | 276.6399 | 281.2178 | 216.2792 | 256.8282 | 291.2275 | 312.04 | 304.6428 | 178.9029 | 153.4285 | 201.7818 | 170.0641 | 204.1168 | 159.8347 | 233.5332 | 135.461 | 265.0999 | 221.6732 | 194.7307 | 297.3554 |  | 206.1232 | 97.9742 | 127.3154 | 177.9206 | 230.0628 | 196.7956 | 212.8567 | 174.2124 |  | 149.28 | 169.6892 | 247.4209 | 296.6661 | 286.7329 | 115.9809 | 164.6144 | 244.1641 | 298.2689 | 288.611 | 88.2179 | 98.9968 | 124.1438 | 175.5207 | 235.1339 | 162.1907 | 220.1604 | 145.1201 | 193.765 | 160.9335 | 121.6002 | 162.965 | 233.4963 | 287.2065 | 279.9187 | 135.7252 | 179.7019 | 260.8403 | 307.8108 | 285.3299 | 89.2344 | 106.9201 | 138.8934 | 189.5971 | 253.567 | 119.3472 | 165.8339 | 174.6377 | 185.4433 | 126.8391 | 241.459 | 170.3923 | 289.8624 | 277.8291 | 207.5115 | 206.6767 |  |  | 108.8891 | 121.6425 | 113.3442 | 222.2816 | 114.2732 | 189.5351 |  | 123.4534 | 111.4936 | 115.1647 | 62.6602 | 101.8817 | 112.6324 |  | 277.719 | 334.0121 | 344.463 | 443.9466 | 598.5387 | 571.9964 | 412.3045 | [23 empty] | 114.556 | 585.2676 | 57.0052 | 305.8655
16:04 | 9499 |  |  | -2.4311 | 29.7294 | 32.6553 | 7.2514 | 11.5754 | 17.1771 | 6.3364 | 1.8606 | 4.8033 | 1.1404 | 0.0289 |  |  |  | -17.2665 | 26.7434 | 40.2552 | 8.3074 |  | 9.7361 | 19.6877 | 0.4898 | 0.5399 | 2.3035 | 1.3171 | -3.905 | 265.941 | 261.8325 | 175.6195 | 204.3151 | 159.2819 | 141.2261 | 121.2513 | 212.7084 | 159.7519 | 234.037 | 283.589 | 262.9352 | 180.849 | 179.5601 | 252.5373 | 279.4476 | 295.4442 |  |  | 172.9676 |  | 359.2794 | 119.0532 | 156.7759 | 223.8283 | 266.0978 | 243.2576 | 217.851 | 175.6859 | 244.2719 | 287.278 | 275.0666 | 187.4818 | 98.0323 | 127.2255 | 173.6083 | 223.2197 | 189.3527 | 217.747 | 205.2321 | 425.3043 | 120.0991 | 174.4069 | 248.2953 | 294.4554 | 320.381 | 116.3498 | 158.4717 | 217.2555 | 252.9619 | 244.7138 | 84.7923 | 97.2352 | 126.4431 | 175.7985 | 226.3716 | 181.7179 |  | 165.2195 | 368.3119 |  | 108.8131 | 155.2205 | 222.4172 | 269.7176 | 261.283 | 140.9759 | 176.9946 | 240.9363 | 277.634 | 250.5276 | 96.2722 | 105.7983 | 130.5826 | 177.6931 | 237.245 | 279.5127 | 164.5542 | 152.9176 | 145.8796 | 142.5362 | 190.9412 | 251.2365 | 287.0166 | 267.7674 |  | 204.7809 |  |  | 108.4059 | 114.0232 | 206.1541 | 105.7982 | 220.9961 | 115.5603 | 42.8479 | 42.3013 | 41.4856 | 38.5262 | 36.7111 | 40.3081 | 36.9107 | 40.0311 | 105.2518 | 127.5568 | 120.4828 | 104.2903 | 276.5728 |  |  | 175.7057 |  | 157.0061 | 105.7634 | 142.9096 | 105.3378 | 220.7734 | 171.4069 | 293.2514 | 276.6004 | 281.1762 | 216.2716 | 256.823 | 291.2205 | 312.028 | 304.605 | 178.8785 | 153.4077 | 201.7169 | 170.0562 | 204.1111 | 159.8342 | 233.5255 | 135.4721 | 265.0663 | 221.6569 | 194.7311 | 297.3229 |  | 206.0995 | 97.9811 | 127.3183 | 177.9179 | 230.0465 | 196.8119 | 212.8204 | 174.1796 |  | 149.2763 | 169.6938 | 247.4149 | 296.6426 | 286.7167 | 115.9913 | 164.6202 | 244.1575 | 298.2603 | 288.5843 | 88.2264 | 98.9987 | 124.1569 | 175.5261 | 235.121 | 162.1695 | 220.1345 | 145.1064 | 193.8039 | 160.9128 | 121.606 | 162.9614 | 233.4926 | 287.173 | 279.8846 | 135.7238 | 179.7 | 260.8312 | 307.7824 | 285.3096 | 89.2405 | 106.9245 | 138.9061 | 189.6108 | 253.5539 | 119.3227 | 165.8169 | 174.6229 | 185.4264 | 126.8441 | 241.4592 | 170.3929 | 289.8357 | 277.7978 | 207.4915 | 206.6619 |  |  | 108.8717 | 121.6194 | 113.3192 | 222.2458 | 114.2609 | 189.4679 |  | 123.4299 | 111.4759 | 115.1465 | 62.6562 | 101.8794 | 112.6482 |  | 277.6741 | 333.9463 | 344.415 | 444.2735 | 598.6151 | 572.2538 | 412.1813 | [23 empty] | 114.5365 | 585.4345 | 56.9272 | 305.8102
16:04 | 9500 |  |  | -2.3969 | 29.809 | 32.581 | 7.2752 | 11.5264 | 17.1535 | 6.3429 | 1.8608 | 4.802 | 1.1394 | 0.0289 |  |  |  | -17.2331 | 26.6804 | 40.295 | 8.2207 |  | 9.8245 | 19.7131 | 0.4902 | 0.5401 | 2.3006 | 1.3172 | -2.8674 | 265.9052 | 261.8054 | 175.6076 | 204.2876 | 159.2665 | 141.2127 | 121.2404 | 212.6996 | 159.7501 | 234.0167 | 283.5495 | 262.9043 | 180.8422 | 179.5451 | 252.5061 | 279.3908 | 295.3914 |  |  | 172.9576 |  | 359.2195 | 119.062 | 156.7792 | 223.8237 | 266.0674 | 243.2328 | 217.846 | 175.6882 | 244.2575 | 287.2458 | 275.0338 | 187.4752 | 98.0352 | 127.2338 | 173.6053 | 223.1987 | 189.3202 | 217.7255 | 205.2046 | 425.2335 | 120.1004 | 174.4017 | 248.2915 | 294.4196 | 320.3968 | 116.3417 | 158.4695 | 217.2405 | 252.9289 | 244.6838 | 84.7895 | 97.2289 | 126.4442 | 175.7983 | 226.3502 | 181.7308 |  | 165.2082 | 368.2312 |  | 108.8239 | 155.2228 | 222.4041 | 269.6838 | 261.2509 | 140.9846 | 176.9983 | 240.9322 | 277.6032 | 250.4974 | 96.2619 | 105.7955 | 130.5845 | 177.6884 | 237.2221 | 279.4706 | 164.5448 | 152.9038 | 145.8768 | 142.5319 | 190.944 | 251.2245 | 286.9835 | 267.7349 |  | 204.7606 |  |  | 108.3746 | 114.0014 | 206.0971 | 105.7259 | 220.951 | 115.554 | 43.0017 | 42.396 | 41.3551 | 38.1715 | 36.6337 | 40.439 | 36.3623 | 40.2057 | 105.2372 | 127.5373 | 120.4676 | 104.2787 | 276.5309 |  |  | 175.6845 |  | 156.991 | 105.764 | 142.8999 | 105.3296 | 220.7521 | 171.4174 | 293.2181 | 276.5639 | 281.1419 | 216.2715 | 256.8092 | 291.2109 | 311.9957 | 304.5632 | 178.8464 | 153.389 | 201.6546 | 170.0405 | 204.0857 | 159.8364 | 233.5074 | 135.4665 | 265.0282 | 221.6307 | 194.728 | 297.2953 |  | 206.0875 | 97.9825 | 127.322 | 177.9179 | 230.0322 | 196.8592 | 212.7943 | 174.1617 |  | 149.2742 | 169.6923 | 247.4051 | 296.6181 | 286.6771 | 115.9852 | 164.614 | 244.1418 | 298.2275 | 288.5451 | 88.2231 | 98.9922 | 124.1651 | 175.53 | 235.0979 | 162.1466 | 220.1066 | 145.0895 | 193.8386 | 160.8801 | 121.5927 | 162.9593 | 233.4747 | 287.1433 | 279.8406 | 135.7197 | 179.6973 | 260.812 | 307.7482 | 285.2708 | 89.2367 | 106.9258 | 138.9066 | 189.6055 | 253.5362 | 119.2913 | 165.7988 | 174.6073 | 185.4073 | 126.8492 | 241.4504 | 170.3992 | 289.8032 | 277.7668 | 207.4674 | 206.644 |  |  | 108.8427 | 121.5855 | 113.2899 | 222.2086 | 114.2456 | 189.3978 |  | 123.4146 | 111.4593 | 115.1359 | 62.6689 | 101.8937 | 112.6512 |  | 277.6172 | 333.8918 | 344.3747 | 443.9652 | 598.3327 | 572.3486 | 412.5662 | [23 empty] | 114.513 | 585.3407 | 56.9375 | 305.7545
16:04 | 9501 |  |  | -2.2937 | 29.8729 | 32.6594 | 7.2949 | 11.5383 | 17.3043 | 6.5046 | 1.8597 | 4.8037 | 1.1407 | 0.0288 |  |  |  | -17.1423 | 26.7186 | 40.4027 | 8.3856 |  | 9.7986 | 19.7587 | 0.49 | 0.5382 | 2.298 | 1.3168 | -2.7367 | 265.8769 | 261.7799 | 175.5906 | 204.2674 | 159.2546 | 141.2091 | 121.232 | 212.6805 | 159.7536 | 234.0075 | 283.5174 | 262.8765 | 180.845 | 179.5347 | 252.4749 | 279.3678 | 295.3521 |  |  | 172.9452 |  | 359.1597 | 119.069 | 156.7877 | 223.8133 | 266.0369 | 243.2053 | 217.8345 | 175.6866 | 244.2433 | 287.2218 | 274.9903 | 187.4737 | 98.043 | 127.2441 | 173.6029 | 223.1841 | 189.2816 | 217.7108 | 205.1843 | 425.1701 | 120.1126 | 174.4025 | 248.2849 | 294.3877 | 320.4286 | 116.3515 | 158.4688 | 217.2334 | 252.9065 | 244.6576 | 84.8014 | 97.2283 | 126.451 | 175.7991 | 226.337 | 181.7672 |  | 165.2043 | 368.1682 |  | 108.8367 | 155.2179 | 222.3858 | 269.649 | 261.2222 | 140.9879 | 176.9905 | 240.9243 | 277.566 | 250.4672 | 96.2501 | 105.7981 | 130.5845 | 177.6826 | 237.2033 | 279.4366 | 164.5386 | 152.8848 | 145.8661 | 142.5331 | 190.9373 | 251.2079 | 286.9505 | 267.7009 |  | 204.7232 |  |  | 108.3564 | 113.9861 | 206.0531 | 105.6845 | 220.9141 | 115.5466 | 43.1293 | 42.37 | 41.3036 | 37.9749 | 36.7567 | 40.5535 | 36.9618 | 40.3937 | 105.2178 | 127.5172 | 120.4584 | 104.2625 | 276.4954 |  |  | 175.6728 |  | 156.9856 | 105.7552 | 142.8978 | 105.3307 | 220.7516 | 171.4185 | 293.1809 | 276.5316 | 281.1081 | 216.2694 | 256.8059 | 291.2095 | 311.9751 | 304.5416 | 178.8486 | 153.3841 | 201.6129 | 170.0337 | 204.084 | 159.8469 | 233.4988 | 135.4695 | 264.9955 | 221.6261 | 194.7323 | 297.2609 |  | 206.0941 | 97.9858 | 127.3305 | 177.9144 | 230.0143 | 196.861 | 212.7742 | 174.1493 |  | 149.2743 | 169.7033 | 247.392 | 296.5801 | 286.6406 | 115.9799 | 164.6109 | 244.1243 | 298.175 | 288.499 | 88.2219 | 98.9985 | 124.177 | 175.5358 | 235.0798 | 162.1244 | 220.0762 | 145.0758 | 193.8933 | 160.8529 | 121.5848 | 162.9743 | 233.4601 | 287.1235 | 279.8059 | 135.7257 | 179.7019 | 260.7962 | 307.7101 | 285.2359 | 89.2256 | 106.9232 | 138.9336 | 189.6368 | 253.5021 | 119.263 | 165.7788 | 174.591 | 185.3835 | 126.869 | 241.4379 | 170.4142 | 289.7846 | 277.7409 | 207.4486 | 206.6273 |  |  | 108.8264 | 121.5661 | 113.2741 | 222.1829 | 114.2392 | 189.386 |  | 123.3889 | 111.4401 | 115.1165 | 62.6589 | 101.8917 | 112.6322 |  | 277.555 | 333.8358 | 344.3116 | 444.1179 | 598.649 | 571.6146 | 411.8059 | [23 empty] | 114.4943 | 585.1318 | 57.2408 | 305.6954
16:04 | 9502 |  |  | -2.3381 | 29.9029 | 32.6896 | 7.2718 | 11.4768 | 17.2181 | 6.4044 | 1.8568 | 4.801 | 1.1415 | 0.0285 |  |  |  | -17.2076 | 26.5718 | 40.4169 | 8.2919 |  | 9.7268 | 19.7772 | 0.4889 | 0.5421 | 2.2995 | 1.3151 | -3.7532 | 265.8554 | 261.7573 | 175.5794 | 204.2603 | 159.2529 | 141.2011 | 121.2299 | 212.6659 | 159.7611 | 234.0026 | 283.4848 | 262.8517 | 180.8515 | 179.5452 | 252.4625 | 279.3599 | 295.3308 |  |  | 172.93 |  | 359.101 | 119.0732 | 156.7952 | 223.7996 | 266.0099 | 243.1812 | 217.8201 | 175.6862 | 244.2406 | 287.1989 | 274.9633 | 187.4693 | 98.0426 | 127.2494 | 173.605 | 223.1685 | 189.2522 | 217.7084 | 205.167 | 425.1025 | 120.1263 | 174.4081 | 248.2783 | 294.3613 | 320.4199 | 116.3591 | 158.4727 | 217.2251 | 252.8844 | 244.6289 | 84.8052 | 97.225 | 126.4566 | 175.7939 | 226.3215 | 181.8208 |  | 165.1958 | 368.1077 |  | 108.8535 | 155.2261 | 222.3824 | 269.6287 | 261.1979 | 140.9716 | 176.9966 | 240.9052 | 277.5343 | 250.4354 | 96.2509 | 105.8036 | 130.5861 | 177.6945 | 237.188 | 279.4129 | 164.5259 | 152.8593 | 145.8443 | 142.5322 | 190.9339 | 251.192 | 286.9228 | 267.6673 |  | 204.6857 |  |  | 108.3463 | 113.9753 | 206.0769 | 105.7285 | 220.8909 | 115.5562 | 43.2731 | 42.2245 | 41.2847 | 37.7999 | 37.2756 | 40.7126 | 37.8511 | 40.4577 | 105.1964 | 127.4991 | 120.4454 | 104.2478 | 276.4613 |  |  | 175.6577 |  | 156.9791 | 105.7386 | 142.8874 | 105.3234 | 220.7506 | 171.4195 | 293.1487 | 276.496 | 281.0702 | 216.2504 | 256.8073 | 291.2106 | 311.9643 | 304.5232 | 178.8694 | 153.3746 | 201.5751 | 170.0475 | 204.0778 | 159.858 | 233.4989 | 135.4828 | 264.9673 | 221.6184 | 194.749 | 297.2216 |  | 206.083 | 97.9819 | 127.3386 | 177.9169 | 230.0025 | 196.8331 | 212.7405 | 174.1212 |  | 149.2741 | 169.717 | 247.3891 | 296.5445 | 286.613 | 115.9875 | 164.6184 | 244.1144 | 298.144 | 288.4594 | 88.2257 | 99.0012 | 124.1877 | 175.5367 | 235.068 | 162.0925 | 220.0467 | 145.0623 | 193.9464 | 160.8378 | 121.5916 | 162.9809 | 233.4568 | 287.0993 | 279.7817 | 135.7284 | 179.6976 | 260.7803 | 307.6759 | 285.2036 | 89.2205 | 106.9235 | 138.9638 | 189.6626 | 253.4641 | 119.2366 | 165.764 | 174.5751 | 185.3602 | 126.8827 | 241.4352 | 170.4196 | 289.7606 | 277.7149 | 207.4222 | 206.6093 |  |  | 108.8165 | 121.5525 | 113.2643 | 222.1632 | 114.2293 | 189.3436 |  | 123.3675 | 111.4365 | 115.1029 | 62.6459 | 101.9219 | 112.6339 |  | 277.5018 | 333.8169 | 344.2576 | 443.9498 | 598.1942 | 572.0912 | 412.1918 | [23 empty] | 114.4827 | 585.1427 | 57.0607 | 305.6594
16:04 | 9503 |  |  | -2.3806 | 29.8842 | 32.7427 | 7.2881 | 11.4324 | 17.157 | 6.3519 | 1.8573 | 4.804 | 1.1402 | 0.0285 |  |  |  | -16.9843 | 26.6478 | 40.3578 | 8.261 |  | 9.7542 | 19.7759 | 0.4904 | 0.5424 | 2.3021 | 1.3144 | -2.5115 | 265.8269 | 261.7332 | 175.5737 | 204.2508 | 159.247 | 141.1922 | 121.226 | 212.6653 | 159.7702 | 233.9925 | 283.4643 | 262.8252 | 180.8448 | 179.53 | 252.437 | 279.3174 | 295.2837 |  |  | 172.9162 |  | 359.0364 | 119.0773 | 156.7949 | 223.7797 | 265.9784 | 243.1529 | 217.7929 | 175.7045 | 244.2231 | 287.1589 | 274.9364 | 187.4552 | 98.0302 | 127.2448 | 173.5927 | 223.142 | 189.2236 | 217.6958 | 205.1401 | 425.0304 | 120.1239 | 174.4141 | 248.2638 | 294.3298 | 320.3906 | 116.3582 | 158.479 | 217.2102 | 252.8605 | 244.6043 | 84.8068 | 97.2209 | 126.4653 | 175.8002 | 226.3109 | 181.8587 |  | 165.1852 | 368.0457 |  | 108.8607 | 155.2346 | 222.377 | 269.6012 | 261.1684 | 140.9633 | 176.998 | 240.8815 | 277.5042 | 250.3992 | 96.2577 | 105.8068 | 130.5833 | 177.6955 | 237.1678 | 279.3859 | 164.5148 | 152.8513 | 145.8442 | 142.5294 | 190.935 | 251.1826 | 286.9036 | 267.6422 |  | 204.6613 |  |  | 108.3322 | 113.9636 | 206.0563 | 105.702 | 220.8709 | 115.5586 | 43.4362 | 42.1307 | 41.151 | 37.7558 | 37.7573 | 40.8868 | 37.8204 | 40.4724 | 105.1807 | 127.4937 | 120.423 | 104.2413 | 276.4204 |  |  | 175.6264 |  | 156.958 | 105.7335 | 142.8752 | 105.3105 | 220.733 | 171.4135 | 293.1062 | 276.452 | 281.027 | 216.2398 | 256.8046 | 291.2024 | 311.9518 | 304.4896 | 178.882 | 153.3574 | 201.5067 | 170.0523 | 204.0622 | 159.8626 | 233.484 | 135.4829 | 264.9346 | 221.599 | 194.7466 | 297.187 |  | 206.0684 | 97.9754 | 127.3452 | 177.9109 | 229.9867 | 196.8067 | 212.7087 | 174.0953 |  | 149.2621 | 169.7139 | 247.3767 | 296.5095 | 286.5788 | 115.9955 | 164.62 | 244.1006 | 298.1093 | 288.4231 | 88.2323 | 99.0086 | 124.1985 | 175.5428 | 235.0548 | 162.0595 | 220.0288 | 145.0492 | 193.9832 | 160.8185 | 121.6007 | 162.9821 | 233.4503 | 287.0754 | 279.7413 | 135.7247 | 179.6993 | 260.7628 | 307.6426 | 285.164 | 89.2185 | 106.9272 | 138.9514 | 189.6384 | 253.4499 | 119.2074 | 165.7437 | 174.5661 | 185.336 | 126.8742 | 241.4249 | 170.4234 | 289.7267 | 277.6824 | 207.3947 | 206.5903 |  |  | 108.7968 | 121.5264 | 113.2436 | 222.1364 | 114.2067 | 189.2768 |  | 123.3535 | 111.4214 | 115.0978 | 62.6508 | 101.9023 | 112.6523 |  | 277.4543 | 333.8112 | 344.2092 | 444.0743 | 598.5675 | 571.9667 | 412.1918 | [23 empty] | 114.4669 | 585.2671 | 57.0864 | 305.6327
16:04 | 9504 |  |  | -2.3869 | 29.8616 | 32.7322 | 7.2208 | 11.4704 | 17.1394 | 6.3949 | 1.8574 | 4.8011 | 1.1364 | 0.0274 |  |  |  | -16.9917 | 26.5122 | 40.4283 | 8.2882 |  | 9.7658 | 19.7347 | 0.4895 | 0.539 | 2.304 | 1.3114 | -3.2364 | 265.7995 | 261.7111 | 175.5635 | 204.2385 | 159.2372 | 141.1907 | 121.2244 | 212.6684 | 159.7724 | 233.9792 | 283.4353 | 262.7993 | 180.8365 | 179.5055 | 252.391 | 279.2635 | 295.225 |  |  | 172.9002 |  | 358.9752 | 119.0794 | 156.7883 | 223.7733 | 265.9473 | 243.1242 | 217.7724 | 175.7206 | 244.2041 | 287.1282 | 274.8861 | 187.4394 | 98.0233 | 127.241 | 173.5815 | 223.1173 | 189.191 | 217.6687 | 205.11 | 424.9545 | 120.116 | 174.4192 | 248.2368 | 294.2991 | 320.3521 | 116.362 | 158.4812 | 217.1909 | 252.8286 | 244.5799 | 84.8068 | 97.2205 | 126.4712 | 175.8054 | 226.304 | 181.8653 |  | 165.1736 | 367.9814 |  | 108.8731 | 155.2311 | 222.3651 | 269.5694 | 261.134 | 140.9642 | 176.9882 | 240.8562 | 277.4699 | 250.3551 | 96.2456 | 105.8114 | 130.5897 | 177.6807 | 237.1463 | 279.3647 | 164.5033 | 152.8488 | 145.8422 | 142.5367 | 190.9392 | 251.1735 | 286.8761 | 267.6117 |  | 204.644 |  |  | 108.3157 | 113.9444 | 206.0141 | 105.65 | 220.838 | 115.5503 | 43.4106 | 42.178 | 40.9223 | 37.9558 | 37.9394 | 41.0309 | 37.3022 | 39.8418 | 105.1553 | 127.4759 | 120.4002 | 104.2264 | 276.3824 |  |  | 175.6036 |  | 156.9347 | 105.7272 | 142.8629 | 105.302 | 220.7322 | 171.4138 | 293.0553 | 276.4125 | 280.9909 | 216.2285 | 256.8078 | 291.1973 | 311.9405 | 304.4595 | 178.9101 | 153.3437 | 201.4226 | 170.0351 | 204.0628 | 159.8633 | 233.4657 | 135.4778 | 264.8925 | 221.579 | 194.7413 | 297.1456 |  | 206.0592 | 97.9819 | 127.3488 | 177.9085 | 229.9691 | 196.7815 | 212.6772 | 174.0715 |  | 149.2489 | 169.7126 | 247.3598 | 296.4772 | 286.5372 | 115.993 | 164.6081 | 244.0788 | 298.0587 | 288.384 | 88.2438 | 99.0186 | 124.2079 | 175.5468 | 235.0304 | 162.036 | 220.0161 | 145.0405 | 194.0073 | 160.7965 | 121.5982 | 162.9833 | 233.4373 | 287.0485 | 279.6952 | 135.7263 | 179.7091 | 260.7477 | 307.6132 | 285.1304 | 89.2193 | 106.9322 | 138.9416 | 189.6309 | 253.4379 | 119.183 | 165.7269 | 174.5577 | 185.319 | 126.8739 | 241.4131 | 170.4267 | 289.6993 | 277.6499 | 207.3764 | 206.586 |  |  | 108.7895 | 121.5031 | 113.229 | 222.1215 | 114.1907 | 189.2646 |  | 123.3329 | 111.4055 | 115.0837 | 62.6458 | 101.8882 | 112.6575 |  | 277.4149 | 333.7604 | 344.1504 | 444.1148 | 598.4957 | 572.2673 | 412.2293 | [23 empty] | 114.4505 | 585.3815 | 57.051 | 305.5876
16:04 | 9505 |  |  | -2.3951 | 29.8433 | 32.583 | 7.1823 | 11.414 | 17.0647 | 6.2791 | 1.8567 | 4.8002 | 1.1332 | 0.0271 |  |  |  | -17.0801 | 26.5289 | 40.3299 | 8.3082 |  | 9.7891 | 19.7686 | 0.4894 | 0.5414 | 2.3064 | 1.312 | -2.5431 | 265.7687 | 261.6794 | 175.5519 | 204.2189 | 159.2246 | 141.1828 | 121.2159 | 212.6598 | 159.7708 | 233.9687 | 283.4 | 262.7743 | 180.8359 | 179.5085 | 252.3566 | 279.2347 | 295.1916 |  |  | 172.8858 |  | 358.9205 | 119.0846 | 156.7865 | 223.7562 | 265.9154 | 243.0965 | 217.7646 | 175.7066 | 244.1964 | 287.1049 | 274.8454 | 187.4334 | 98.0288 | 127.251 | 173.5843 | 223.0985 | 189.162 | 217.6473 | 205.0891 | 424.8802 | 120.1168 | 174.4191 | 248.2197 | 294.2671 | 320.2034 | 116.3694 | 158.4763 | 217.1757 | 252.8 | 244.5508 | 84.8054 | 97.2216 | 126.4797 | 175.8043 | 226.286 | 181.8698 |  | 165.1597 | 367.9185 |  | 108.8901 | 155.2324 | 222.3482 | 269.5426 | 261.1053 | 140.9576 | 176.9857 | 240.8295 | 277.4324 | 250.3175 | 96.236 | 105.8145 | 130.5931 | 177.6722 | 237.1221 | 279.338 | 164.4918 | 152.8299 | 145.8288 | 142.5431 | 190.9452 | 251.1605 | 286.8475 | 267.58 |  | 204.6226 |  |  | 108.2933 | 113.9217 | 206.0065 | 105.6497 | 220.8027 | 115.5543 | 43.333 | 42.2574 | 40.8095 | 38.0706 | 38.2029 | 41.2591 | 36.7053 | 38.9823 | 105.1179 | 127.4493 | 120.3756 | 104.2077 | 276.3473 |  |  | 175.5946 |  | 156.9281 | 105.7239 | 142.8518 | 105.3007 | 220.7336 | 171.4283 | 293.0263 | 276.3861 | 280.9635 | 216.2113 | 256.8011 | 291.186 | 311.9105 | 304.4354 | 178.9122 | 153.326 | 201.3358 | 170.0219 | 204.0531 | 159.8653 | 233.4539 | 135.4709 | 264.8491 | 221.5617 | 194.7464 | 297.1073 |  | 206.0528 | 97.9834 | 127.3496 | 177.9078 | 229.9521 | 196.7593 | 212.6423 | 174.0476 |  | 149.2538 | 169.7243 | 247.3462 | 296.4569 | 286.4976 | 115.9861 | 164.5999 | 244.056 | 298.0202 | 288.3376 | 88.2445 | 99.029 | 124.2021 | 175.5479 | 234.9991 | 162.0137 | 219.9933 | 145.0244 | 194.0155 | 160.7759 | 121.6005 | 162.985 | 233.4288 | 287.0125 | 279.6577 | 135.7194 | 179.7187 | 260.7183 | 307.5816 | 285.0794 | 89.2204 | 106.9202 | 138.9352 | 189.6211 | 253.4081 | 119.1624 | 165.7011 | 174.5353 | 185.2937 | 126.8689 | 241.4012 | 170.4187 | 289.6658 | 277.6109 | 207.3338 | 206.5676 |  |  | 108.7737 | 121.4762 | 113.2152 | 222.1046 | 114.1786 | 189.2742 |  | 123.3083 | 111.3867 | 115.0628 | 62.6418 | 101.9207 | 112.6367 |  | 277.3614 | 333.7066 | 344.0963 | 443.8349 | 598.2809 | 571.753 | 411.9163 | [23 empty] | 114.4297 | 585.0169 | 56.8848 | 305.534
16:04 | 9506 |  |  | -2.3735 | 29.8635 | 32.6738 | 7.1826 | 11.4696 | 17.0744 | 6.3862 | 1.8584 | 4.8008 | 1.1397 | 0.029 |  |  |  | -17.1315 | 26.4507 | 40.2975 | 8.2617 |  | 9.7105 | 19.7522 | 0.4897 | 0.5399 | 2.3013 | 1.3108 | -4.2264 | 265.7375 | 261.6444 | 175.5354 | 204.1991 | 159.2126 | 141.1707 | 121.2037 | 212.6435 | 159.7738 | 233.9516 | 283.3634 | 262.7418 | 180.8331 | 179.5168 | 252.353 | 279.2237 | 295.18 |  |  | 172.8714 |  | 358.8624 | 119.0793 | 156.7985 | 223.7383 | 265.8825 | 243.0647 | 217.7552 | 175.7046 | 244.1875 | 287.0779 | 274.8264 | 187.4377 | 98.0337 | 127.2594 | 173.5849 | 223.0833 | 189.1361 | 217.6304 | 205.0754 | 424.8093 | 120.1212 | 174.41 | 248.2119 | 294.2341 | 320.0547 | 116.3747 | 158.4773 | 217.1616 | 252.772 | 244.5206 | 84.8104 | 97.2278 | 126.4888 | 175.8045 | 226.2612 | 181.8631 |  | 165.1421 | 367.8594 |  | 108.9081 | 155.2374 | 222.337 | 269.52 | 261.0768 | 140.9624 | 176.9871 | 240.8145 | 277.4004 | 250.2994 | 96.2403 | 105.8197 | 130.5948 | 177.6798 | 237.1072 | 279.3052 | 164.4846 | 152.8135 | 145.8222 | 142.5409 | 190.952 | 251.1502 | 286.8188 | 267.5508 |  | 204.5999 |  |  | 108.2701 | 113.9051 | 205.9929 | 105.644 | 220.7593 | 115.5521 | 43.2819 | 42.2936 | 40.7949 | 38.0119 | 38.6115 | 41.4964 | 36.751 | 39.1555 | 105.0971 | 127.4362 | 120.3629 | 104.1979 | 276.3009 |  |  | 175.5833 |  | 156.9208 | 105.7189 | 142.8481 | 105.2983 | 220.7231 | 171.4376 | 293.005 | 276.3522 | 280.9272 | 216.1895 | 256.7909 | 291.1743 | 311.8816 | 304.402 | 178.8981 | 153.3092 | 201.2463 | 170.0027 | 204.0364 | 159.8736 | 233.4392 | 135.4626 | 264.8119 | 221.5456 | 194.7435 | 297.0769 |  | 206.0663 | 97.9783 | 127.3544 | 177.8984 | 229.9362 | 196.7407 | 212.6102 | 174.0359 |  | 149.2573 | 169.7345 | 247.3323 | 296.4301 | 286.4613 | 115.9901 | 164.6078 | 244.0444 | 297.9866 | 288.2919 | 88.2373 | 99.0437 | 124.2031 | 175.5505 | 234.9763 | 161.9905 | 219.9708 | 145.0136 | 194.0259 | 160.7504 | 121.6095 | 162.9867 | 233.4193 | 286.9765 | 279.627 | 135.7165 | 179.7236 | 260.701 | 307.5482 | 285.0444 | 89.2175 | 106.91 | 138.9273 | 189.5993 | 253.3838 | 119.1385 | 165.669 | 174.5199 | 185.2605 | 126.8474 | 241.3741 | 170.4074 | 289.6302 | 277.5718 | 207.302 | 206.551 |  |  | 108.7515 | 121.4389 | 113.1959 | 222.0809 | 114.1442 | 189.263 |  | 123.2862 | 111.3691 | 115.0468 | 62.6405 | 101.9532 | 112.6339 |  | 277.3167 | 333.6683 | 344.0519 | 443.978 | 598.1995 | 571.7935 | 411.6806 | [23 empty] | 114.4079 | 584.9965 | 56.8853 | 305.4925
16:04 | 9507 |  |  | -2.4259 | 29.8198 | 32.5242 | 7.204 | 11.472 | 17.0912 | 6.3942 | 1.8563 | 4.7928 | 1.1349 | 0.029 |  |  |  | -17.1473 | 26.4511 | 40.2764 | 8.2049 |  | 9.6903 | 19.6984 | 0.4917 | 0.5394 | 2.3043 | 1.3121 | -4.0087 | 265.7089 | 261.618 | 175.5143 | 204.1819 | 159.2001 | 141.1594 | 121.1968 | 212.6178 | 159.7813 | 233.9352 | 283.3355 | 262.7131 | 180.8232 | 179.5114 | 252.3489 | 279.1959 | 295.16 |  |  | 172.8468 |  | 358.7951 | 119.0639 | 156.8005 | 223.7296 | 265.8509 | 243.0312 | 217.7411 | 175.7168 | 244.1669 | 287.0525 | 274.7987 | 187.4293 | 98.0271 | 127.2549 | 173.5834 | 223.0621 | 189.1102 | 217.6079 | 205.0601 | 424.7372 | 120.1229 | 174.4069 | 248.1958 | 294.1981 | 319.9965 | 116.3727 | 158.4736 | 217.1473 | 252.7393 | 244.4885 | 84.8175 | 97.2355 | 126.4865 | 175.7901 | 226.2333 | 181.8408 |  | 165.118 | 367.7982 |  | 108.9171 | 155.2379 | 222.3273 | 269.4906 | 261.0396 | 140.9702 | 176.9867 | 240.8055 | 277.3722 | 250.2679 | 96.2323 | 105.8233 | 130.5964 | 177.6861 | 237.0861 | 279.2654 | 164.474 | 152.7958 | 145.8154 | 142.5425 | 190.9596 | 251.1366 | 286.79 | 267.5196 |  | 204.5906 |  |  | 108.2498 | 113.8859 | 205.9543 | 105.6147 | 220.6989 | 115.5434 | 43.1509 | 42.385 | 40.8033 | 38.0469 | 38.9541 | 41.6787 | 37.5427 | 39.5248 | 105.0762 | 127.4228 | 120.3536 | 104.1771 | 276.2702 |  |  | 175.575 |  | 156.9104 | 105.719 | 142.8471 | 105.2978 | 220.7167 | 171.4452 | 292.9715 | 276.3152 | 280.8923 | 216.1842 | 256.7884 | 291.1682 | 311.8654 | 304.3627 | 178.9109 | 153.2892 | 201.2024 | 169.9896 | 204.0252 | 159.8789 | 233.4325 | 135.4569 | 264.7831 | 221.5327 | 194.7344 | 297.0475 |  | 206.0564 | 97.9736 | 127.3565 | 177.8946 | 229.9182 | 196.7201 | 212.5854 | 174.015 |  | 149.2511 | 169.7345 | 247.3178 | 296.3898 | 286.4293 | 115.9959 | 164.6246 | 244.0429 | 297.9514 | 288.2655 | 88.221 | 99.0333 | 124.2146 | 175.5498 | 234.9641 | 161.9673 | 219.9532 | 145.0052 | 194.0521 | 160.7278 | 121.6137 | 162.9943 | 233.4116 | 286.9442 | 279.6048 | 135.7256 | 179.7207 | 260.6899 | 307.5112 | 285.0239 | 89.2059 | 106.9179 | 138.9239 | 189.5883 | 253.362 | 119.1083 | 165.652 | 174.5144 | 185.239 | 126.8357 | 241.3621 | 170.4061 | 289.5961 | 277.5406 | 207.2824 | 206.5252 |  |  | 108.7334 | 121.407 | 113.1767 | 222.0539 | 114.1176 | 189.2701 |  | 123.2689 | 111.3558 | 115.0339 | 62.6299 | 101.9524 | 112.6634 |  | 277.2717 | 333.6349 | 343.9987 | 443.8567 | 598.4149 | 571.4526 | 411.7545 | [23 empty] | 114.3889 | 584.9337 | 56.776 | 305.4533
16:04 | 9508 |  |  | -2.3013 | 29.8399 | 32.5647 | 7.2928 | 11.4749 | 17.1152 | 6.3267 | 1.8493 | 4.787 | 1.1452 | 0.0284 |  |  |  | -17.1751 | 26.2734 | 40.2449 | 8.0995 |  | 9.638 | 19.7263 | 0.4888 | 0.537 | 2.3024 | 1.3109 | -3.9781 | 265.6804 | 261.5925 | 175.5065 | 204.166 | 159.1912 | 141.1556 | 121.1983 | 212.6063 | 159.7983 | 233.9375 | 283.3169 | 262.69 | 180.8165 | 179.5144 | 252.3211 | 279.1604 | 295.1432 |  |  | 172.8411 |  | 358.7362 | 119.0748 | 156.8047 | 223.72 | 265.822 | 243.0114 | 217.7292 | 175.7202 | 244.153 | 287.0209 | 274.7631 | 187.4234 | 98.0344 | 127.2592 | 173.5758 | 223.0419 | 189.0867 | 217.5877 | 205.0329 | 424.6669 | 120.1314 | 174.4154 | 248.1829 | 294.1755 | 319.9208 | 116.3746 | 158.4715 | 217.132 | 252.7127 | 244.4649 | 84.8113 | 97.2421 | 126.4847 | 175.7869 | 226.2218 | 181.8365 |  | 165.1057 | 367.7355 |  | 108.9209 | 155.2428 | 222.3179 | 269.4576 | 261.0118 | 140.9826 | 176.9978 | 240.7865 | 277.3439 | 250.233 | 96.2235 | 105.8292 | 130.6098 | 177.689 | 237.0714 | 279.2326 | 164.4544 | 152.7739 | 145.8021 | 142.5442 | 190.96 | 251.1227 | 286.7597 | 267.4836 |  | 204.5802 |  |  | 108.2393 | 113.8655 | 205.9104 | 105.5737 | 220.6424 | 115.5518 | 42.9942 | 42.6531 | 40.679 | 38.1611 | 39.1203 | 41.7377 | 38.0375 | 39.8087 | 105.0504 | 127.4091 | 120.3343 | 104.1546 | 276.2388 |  |  | 175.5532 |  | 156.9019 | 105.7206 | 142.8363 | 105.295 | 220.7021 | 171.4489 | 292.9352 | 276.2798 | 280.8646 | 216.1751 | 256.7837 | 291.1582 | 311.8396 | 304.3341 | 178.8673 | 153.2684 | 201.176 | 169.9716 | 204.0115 | 159.8795 | 233.4211 | 135.4527 | 264.7504 | 221.5083 | 194.7295 | 297.0107 |  | 206.0364 | 97.9686 | 127.3593 | 177.8938 | 229.8991 | 196.6976 | 212.5602 | 173.996 |  | 149.2427 | 169.728 | 247.3029 | 296.3592 | 286.3896 | 115.995 | 164.6334 | 244.0365 | 297.9196 | 288.2367 | 88.2084 | 99.0217 | 124.2216 | 175.5471 | 234.9408 | 161.9488 | 219.9325 | 144.9891 | 194.0886 | 160.7114 | 121.6217 | 163.014 | 233.4143 | 286.9196 | 279.58 | 135.7297 | 179.718 | 260.6832 | 307.4804 | 284.9865 | 89.2083 | 106.9306 | 138.9321 | 189.5854 | 253.3496 | 119.0777 | 165.6379 | 174.4986 | 185.2215 | 126.8454 | 241.3584 | 170.417 | 289.5658 | 277.5126 | 207.267 | 206.4726 |  |  | 108.71 | 121.3742 | 113.154 | 222.0112 | 114.1037 | 189.27 |  | 123.2418 | 111.3346 | 115.025 | 62.6178 | 101.9496 | 112.6549 |  | 277.2192 | 333.5693 | 343.9438 | 443.8535 | 598.386 | 572.0425 | 412.1155 | [23 empty] | 114.368 | 585.2143 | 56.736 | 305.3942
16:04 | 9509 |  |  | -2.3274 | 29.7442 | 32.5741 | 7.2759 | 11.3832 | 17.1538 | 6.328 | 1.8433 | 4.7816 | 1.1542 | 0.0296 |  |  |  | -17.2983 | 26.3335 | 40.1426 | 8.044 |  | 9.6199 | 19.7424 | 0.4901 | 0.5386 | 2.3007 | 1.313 | -2.9022 | 265.6571 | 261.5623 | 175.5 | 204.1539 | 159.1856 | 141.1496 | 121.1929 | 212.6093 | 159.8067 | 233.9323 | 283.2846 | 262.6653 | 180.8163 | 179.5311 | 252.302 | 279.1317 | 295.1292 |  |  | 172.8314 |  | 358.68 | 119.0913 | 156.8073 | 223.7031 | 265.7868 | 242.9855 | 217.7107 | 175.7179 | 244.138 | 286.9952 | 274.7332 | 187.4247 | 98.0441 | 127.276 | 173.5718 | 223.0247 | 189.0638 | 217.5791 | 205.0164 | 424.6014 | 120.1428 | 174.423 | 248.1753 | 294.1577 | 319.9044 | 116.3725 | 158.4745 | 217.1194 | 252.6873 | 244.4428 | 84.8042 | 97.2537 | 126.4942 | 175.7909 | 226.2171 | 181.83 |  | 165.09 | 367.6675 |  | 108.9328 | 155.251 | 222.3101 | 269.4289 | 260.9851 | 140.9671 | 177.0019 | 240.7615 | 277.3182 | 250.1969 | 96.2206 | 105.8388 | 130.6317 | 177.6922 | 237.0627 | 279.2026 | 164.4515 | 152.7674 | 145.8015 | 142.5575 | 190.9699 | 251.1234 | 286.7388 | 267.4594 |  | 204.5721 |  |  | 108.2263 | 113.8503 | 205.8951 | 105.5587 | 220.6037 | 115.5577 | 42.8613 | 42.8958 | 40.5976 | 38.2427 | 39.2637 | 41.7495 | 37.8004 | 40.3925 | 105.0327 | 127.4005 | 120.3238 | 104.1463 | 276.1927 |  |  | 175.5333 |  | 156.8934 | 105.7125 | 142.8249 | 105.2886 | 220.6755 | 171.4521 | 292.9028 | 276.2419 | 280.8298 | 216.1556 | 256.7726 | 291.1477 | 311.8132 | 304.3064 | 178.815 | 153.2497 | 201.1616 | 169.955 | 203.9961 | 159.8824 | 233.408 | 135.4441 | 264.7076 | 221.4824 | 194.7325 | 296.9766 |  | 206.0347 | 97.9705 | 127.3631 | 177.8933 | 229.8861 | 196.6735 | 212.5262 | 173.9777 |  | 149.2321 | 169.7394 | 247.3032 | 296.3394 | 286.3397 | 115.989 | 164.6276 | 244.0161 | 297.8899 | 288.2012 | 88.1976 | 99.017 | 124.2231 | 175.5337 | 234.9125 | 161.9289 | 219.9039 | 144.9703 | 194.1249 | 160.6921 | 121.619 | 163.0244 | 233.4073 | 286.9005 | 279.5414 | 135.7278 | 179.7239 | 260.6776 | 307.452 | 284.9545 | 89.2192 | 106.9408 | 138.9339 | 189.5755 | 253.3403 | 119.0538 | 165.6195 | 174.4808 | 185.1929 | 126.8549 | 241.3428 | 170.4201 | 289.5375 | 277.4749 | 207.2684 | 206.4229 |  |  | 108.6937 | 121.3541 | 113.1447 | 221.9739 | 114.0946 | 189.2393 |  | 123.2224 | 111.3091 | 115.0058 | 62.6165 | 101.9225 | 112.6469 |  | 277.1847 | 333.5201 | 343.8958 | 443.9626 | 598.5585 | 571.4743 | 411.6796 | [23 empty] | 114.3508 | 585.0164 | 56.6148 | 305.3524
16:04 | 9510 |  |  | -2.2943 | 29.8077 | 32.5718 | 7.1757 | 11.426 | 17.0717 | 6.2999 | 1.8426 | 4.7804 | 1.1504 | 0.0284 |  |  |  | -17.3335 | 26.36 | 40.0925 | 8.0551 |  | 9.6621 | 19.7456 | 0.4897 | 0.5415 | 2.3018 | 1.3129 | -3.4265 | 265.6277 | 261.536 | 175.4873 | 204.1451 | 159.1761 | 141.1433 | 121.1874 | 212.6003 | 159.8022 | 233.9119 | 283.2471 | 262.6382 | 180.8134 | 179.5173 | 252.3032 | 279.1286 | 295.108 |  |  | 172.8114 |  | 358.6252 | 119.0971 | 156.8104 | 223.6908 | 265.7498 | 242.9567 | 217.6953 | 175.7093 | 244.1241 | 286.9686 | 274.6995 | 187.4157 | 98.0378 | 127.2798 | 173.5679 | 222.9999 | 189.0354 | 217.5554 | 204.992 | 424.5322 | 120.139 | 174.4223 | 248.1588 | 294.1225 | 319.8835 | 116.3693 | 158.4699 | 217.1095 | 252.6661 | 244.4135 | 84.8065 | 97.2635 | 126.5022 | 175.788 | 226.1986 | 181.8154 |  | 165.0702 | 367.6077 |  | 108.9529 | 155.2596 | 222.2962 | 269.411 | 260.9568 | 140.9467 | 176.9978 | 240.7389 | 277.278 | 250.1536 | 96.2267 | 105.8513 | 130.6458 | 177.6945 | 237.0523 | 279.1701 | 164.443 | 152.7596 | 145.8054 | 142.5709 | 190.973 | 251.1206 | 286.7107 | 267.4405 |  | 204.5517 |  |  | 108.2107 | 113.8365 | 205.8786 | 105.5569 | 220.563 | 115.5423 | 42.7802 | 43.024 | 40.7289 | 38.2283 | 39.555 | 41.7202 | 37.1772 | 41.0294 | 105.0077 | 127.3853 | 120.3114 | 104.1364 | 276.1517 |  |  | 175.5167 |  | 156.8752 | 105.701 | 142.8167 | 105.2822 | 220.6479 | 171.4517 | 292.8732 | 276.1928 | 280.7874 | 216.1553 | 256.7695 | 291.1439 | 311.7956 | 304.273 | 178.818 | 153.2392 | 201.1674 | 169.9465 | 203.9744 | 159.8915 | 233.4016 | 135.4355 | 264.6772 | 221.4768 | 194.7416 | 296.9459 |  | 206.0149 | 97.9735 | 127.3675 | 177.8966 | 229.8712 | 196.6474 | 212.489 | 173.9527 |  | 149.2288 | 169.7496 | 247.3047 | 296.3189 | 286.312 | 115.9987 | 164.6389 | 244.009 | 297.8703 | 288.1769 | 88.1907 | 99.011 | 124.2254 | 175.5322 | 234.9045 | 161.9158 | 219.8775 | 144.9599 | 194.1719 | 160.6792 | 121.6066 | 163.0128 | 233.3861 | 286.8744 | 279.5032 | 135.7303 | 179.7251 | 260.6647 | 307.4173 | 284.9185 | 89.2149 | 106.9431 | 138.9191 | 189.5645 | 253.3165 | 119.0322 | 165.6008 | 174.4657 | 185.1671 | 126.852 | 241.3339 | 170.4136 | 289.4968 | 277.4272 | 207.262 | 206.3748 |  |  | 108.6772 | 121.3341 | 113.1304 | 221.9257 | 114.0764 | 189.2103 |  | 123.2041 | 111.2849 | 114.9868 | 62.6087 | 101.8829 | 112.6655 |  | 277.1564 | 333.4748 | 343.8365 | 444.0993 | 598.606 | 572.3837 | 412.0417 | [23 empty] | 114.3331 | 585.4948 | 56.5921 | 305.3156
16:04 | 9511 |  |  | -2.2888 | 29.7752 | 32.6301 | 7.3462 | 11.485 | 17.1103 | 6.2146 | 1.8425 | 4.78 | 1.143 | 0.029 |  |  |  | -17.3667 | 26.3157 | 40.2115 | 8.0667 |  | 9.6215 | 19.6535 | 0.4889 | 0.5398 | 2.3012 | 1.3134 | -3.0796 | 265.5976 | 261.5131 | 175.4764 | 204.1264 | 159.1665 | 141.1342 | 121.185 | 212.5761 | 159.8096 | 233.899 | 283.2195 | 262.6146 | 180.8044 | 179.5027 | 252.2725 | 279.0866 | 295.0546 |  |  | 172.8002 |  | 358.572 | 119.087 | 156.8142 | 223.6836 | 265.7164 | 242.9237 | 217.6838 | 175.6965 | 244.1144 | 286.9359 | 274.6622 | 187.403 | 98.0391 | 127.2868 | 173.5639 | 222.9819 | 189.0128 | 217.5203 | 204.9564 | 424.4587 | 120.1407 | 174.4229 | 248.1423 | 294.0895 | 319.924 | 116.3742 | 158.4734 | 217.0993 | 252.6376 | 244.3866 | 84.8081 | 97.268 | 126.5017 | 175.7839 | 226.1672 | 181.8041 |  | 165.0569 | 367.5527 |  | 108.9753 | 155.2646 | 222.2909 | 269.3873 | 260.9333 | 140.9535 | 176.9922 | 240.7296 | 277.2468 | 250.1233 | 96.2396 | 105.8648 | 130.6558 | 177.6929 | 237.0402 | 279.1432 | 164.4278 | 152.7415 | 145.8061 | 142.5719 | 190.9684 | 251.1059 | 286.6759 | 267.4118 |  | 204.5242 |  |  | 108.1959 | 113.8141 | 205.8535 | 105.5428 | 220.5317 | 115.5268 | 42.7433 | 43.1705 | 40.7369 | 38.2394 | 39.7427 | 41.6861 | 37.0427 | 41.4224 | 104.9783 | 127.3656 | 120.2977 | 104.1182 | 276.1129 |  |  | 175.4986 |  | 156.848 | 105.6933 | 142.8032 | 105.2746 | 220.636 | 171.4492 | 292.8328 | 276.1544 | 280.7469 | 216.1423 | 256.7622 | 291.1252 | 311.7736 | 304.2338 | 178.8111 | 153.222 | 201.1476 | 169.922 | 203.9541 | 159.8904 | 233.386 | 135.4341 | 264.6426 | 221.4604 | 194.7422 | 296.9121 |  | 205.9867 | 97.9628 | 127.3708 | 177.8923 | 229.8488 | 196.6192 | 212.4542 | 173.9243 |  | 149.2279 | 169.7489 | 247.2891 | 296.2819 | 286.2929 | 116.0084 | 164.6548 | 244.0028 | 297.8396 | 288.1461 | 88.1964 | 99.0131 | 124.2315 | 175.5383 | 234.8941 | 161.9008 | 219.8564 | 144.9456 | 194.2115 | 160.6737 | 121.6216 | 163.0194 | 233.3802 | 286.847 | 279.4793 | 135.7442 | 179.7314 | 260.664 | 307.3931 | 284.8968 | 89.2221 | 106.9552 | 138.9266 | 189.5817 | 253.2972 | 119.0075 | 165.5869 | 174.4561 | 185.15 | 126.8528 | 241.3315 | 170.4232 | 289.466 | 277.3872 | 207.2577 | 206.335 |  |  | 108.658 | 121.2978 | 113.1176 | 221.8797 | 114.0436 | 189.1975 |  | 123.1827 | 111.2716 | 114.9747 | 62.6161 | 101.8811 | 112.6541 |  | 277.1086 | 333.438 | 343.7912 | 443.6515 | 598.2476 | 571.661 | 411.928 | [23 empty] | 114.314 | 584.9543 | 56.6324 | 305.2733
16:04 | 9512 |  |  | -2.2895 | 29.777 | 32.6254 | 7.2851 | 11.4832 | 17.1224 | 6.3574 | 1.8422 | 4.7834 | 1.1441 | 0.0282 |  |  |  | -17.3138 | 26.3971 | 40.2471 | 8.1929 |  | 9.6159 | 19.6513 | 0.4886 | 0.5396 | 2.3008 | 1.3124 | -3.5526 | 265.5743 | 261.4881 | 175.4683 | 204.1043 | 159.1578 | 141.1238 | 121.1828 | 212.5631 | 159.8202 | 233.8958 | 283.1933 | 262.593 | 180.8017 | 179.5163 | 252.2527 | 279.0566 | 295.0244 |  |  | 172.7867 |  | 358.5189 | 119.0801 | 156.8125 | 223.6744 | 265.6941 | 242.9039 | 217.6721 | 175.709 | 244.1059 | 286.9001 | 274.636 | 187.4022 | 98.0381 | 127.2919 | 173.5608 | 222.9655 | 188.9947 | 217.4931 | 204.9333 | 424.3838 | 120.149 | 174.4291 | 248.1334 | 294.0547 | 319.9541 | 116.378 | 158.4729 | 217.0879 | 252.6047 | 244.3624 | 84.8049 | 97.2664 | 126.5037 | 175.7816 | 226.1516 | 181.8297 |  | 165.0403 | 367.4924 |  | 108.9855 | 155.2652 | 222.2873 | 269.3478 | 260.8988 | 140.9642 | 176.9889 | 240.718 | 277.2242 | 250.097 | 96.2478 | 105.8723 | 130.6613 | 177.6924 | 237.0198 | 279.1137 | 164.4182 | 152.725 | 145.8028 | 142.5719 | 190.9715 | 251.0878 | 286.652 | 267.3843 |  | 204.5076 |  |  | 108.1789 | 113.7961 | 205.8444 | 105.559 | 220.5231 | 115.5169 | 42.7524 | 43.3333 | 40.7799 | 38.3601 | 39.8579 | 41.9338 | 37.2907 | 41.6003 | 104.96 | 127.3461 | 120.284 | 104.1059 | 276.0824 |  |  | 175.4836 |  | 156.8351 | 105.6942 | 142.791 | 105.2683 | 220.6302 | 171.4513 | 292.7866 | 276.1283 | 280.7196 | 216.1194 | 256.7533 | 291.1045 | 311.7445 | 304.193 | 178.8085 | 153.1969 | 201.1908 | 169.9054 | 203.9474 | 159.8944 | 233.3729 | 135.437 | 264.6011 | 221.4463 | 194.7396 | 296.8778 |  | 205.9659 | 97.9552 | 127.3733 | 177.8846 | 229.8255 | 196.5894 | 212.4222 | 173.8945 |  | 149.2182 | 169.755 | 247.2764 | 296.2385 | 286.2574 | 116.0117 | 164.6546 | 243.9862 | 297.8017 | 288.1077 | 88.197 | 99.0166 | 124.2334 | 175.5444 | 234.8714 | 161.8795 | 219.8284 | 144.9355 | 194.2211 | 160.6626 | 121.6387 | 163.0313 | 233.3774 | 286.8213 | 279.4459 | 135.7478 | 179.7464 | 260.6529 | 307.3646 | 284.8747 | 89.2315 | 106.9681 | 138.9405 | 189.5876 | 253.2823 | 118.9853 | 165.561 | 174.433 | 185.1156 | 126.8442 | 241.3216 | 170.4253 | 289.4338 | 277.3506 | 207.2503 | 206.2981 |  |  | 108.6407 | 121.2691 | 113.1065 | 221.8433 | 114.0287 | 189.1574 |  | 123.1675 | 111.2602 | 114.9627 | 62.606 | 101.8974 | 112.6494 |  | 277.0884 | 333.4095 | 343.7476 | 443.8971 | 598.3431 | 571.3795 | 411.6677 | [23 empty] | 114.2977 | 584.8613 | 56.7454 | 305.2489
16:04 | 9513 |  |  | -2.2821 | 29.7149 | 32.5697 | 7.2546 | 11.3868 | 17.1249 | 6.1711 | 1.8393 | 4.7789 | 1.1453 | 0.0272 |  |  |  | -17.1594 | 26.3741 | 40.2944 | 8.1715 |  | 9.5985 | 19.6023 | 0.4897 | 0.5425 | 2.3021 | 1.3137 | -3.3444 | 265.5478 | 261.4677 | 175.4577 | 204.0971 | 159.1511 | 141.1195 | 121.1809 | 212.5657 | 159.8145 | 233.8862 | 283.158 | 262.5652 | 180.8031 | 179.5287 | 252.2691 | 279.0659 | 295.0171 |  |  | 172.7743 |  | 358.458 | 119.0975 | 156.8208 | 223.6724 | 265.6726 | 242.8927 | 217.6619 | 175.712 | 244.0976 | 286.8711 | 274.6077 | 187.3985 | 98.0336 | 127.2913 | 173.5595 | 222.937 | 188.9669 | 217.6175 | 204.915 | 424.3114 | 120.1478 | 174.4296 | 248.1161 | 294.0271 | 319.8773 | 116.3786 | 158.4634 | 217.0673 | 252.5735 | 244.3344 | 84.798 | 97.2574 | 126.5067 | 175.7807 | 226.1441 | 181.8548 |  | 165.0212 | 367.4292 |  | 108.9919 | 155.2697 | 222.2775 | 269.3189 | 260.8678 | 140.9514 | 176.9891 | 240.6972 | 277.1889 | 250.0625 | 96.2581 | 105.8707 | 130.664 | 177.6893 | 237.0055 | 279.0801 | 164.404 | 152.7099 | 145.7969 | 142.5687 | 190.9688 | 251.0771 | 286.622 | 267.3486 |  | 204.4889 |  |  | 108.1626 | 113.7854 | 205.8382 | 105.5738 | 220.5124 | 115.4981 | 42.7309 | 43.304 | 40.823 | 38.5318 | 40.0383 | 42.2662 | 37.9972 | 41.7449 | 104.9455 | 127.3266 | 120.2628 | 104.0897 | 276.0439 |  |  | 175.4602 |  | 156.8309 | 105.6907 | 142.7815 | 105.2663 | 220.6235 | 171.4535 | 292.7487 | 276.0934 | 280.6914 | 216.1132 | 256.7541 | 291.1068 | 311.7185 | 304.166 | 178.7914 | 153.1828 | 201.2595 | 169.897 | 203.943 | 159.9112 | 233.366 | 135.4525 | 264.5743 | 221.4379 | 194.7525 | 296.8519 |  | 205.9548 | 97.9584 | 127.3809 | 177.8864 | 229.816 | 196.5694 | 212.3954 | 173.8762 |  | 149.2166 | 169.7596 | 247.2688 | 296.2208 | 286.2194 | 116.0175 | 164.6563 | 243.9799 | 297.7766 | 288.0761 | 88.1971 | 99.0238 | 124.2362 | 175.5521 | 234.8526 | 161.8649 | 219.7983 | 144.9303 | 194.212 | 160.6563 | 121.6259 | 163.0302 | 233.3584 | 286.7896 | 279.3984 | 135.7453 | 179.7498 | 260.637 | 307.333 | 284.8384 | 89.2248 | 106.9675 | 138.9301 | 189.5693 | 253.2643 | 118.9615 | 165.5365 | 174.4185 | 185.0835 | 126.8421 | 241.3093 | 170.431 | 289.3993 | 277.3167 | 207.245 | 206.2917 |  |  | 108.6245 | 121.2473 | 113.0866 | 221.8047 | 114.0205 | 189.1082 |  | 123.1513 | 111.2459 | 114.9563 | 62.6156 | 101.9003 | 112.6676 |  | 277.0549 | 333.3605 | 343.7087 | 444.1489 | 598.7396 | 572.3785 | 412.3057 | [23 empty] | 114.2825 | 585.5591 | 56.6464 | 305.2077
16:04 | 9514 |  |  | -2.2565 | 29.7079 | 32.5755 | 7.3132 | 11.3945 | 17.1762 | 6.2379 | 1.841 | 4.7824 | 1.1434 | 0.0292 |  |  |  | -17.1333 | 26.3996 | 40.2641 | 8.1816 |  | 9.533 | 19.609 | 0.4906 | 0.5433 | 2.3007 | 1.3138 | -3.4551 | 265.5112 | 261.4379 | 175.4437 | 204.0846 | 159.1439 | 141.1132 | 121.1731 | 212.5434 | 159.8185 | 233.8708 | 283.1188 | 262.5356 | 180.795 | 179.5142 | 252.2661 | 279.0486 | 294.983 |  |  | 172.7639 |  | 358.3908 | 119.0947 | 156.8263 | 223.6633 | 265.6321 | 242.8595 | 217.6453 | 175.6998 | 244.0831 | 286.8444 | 274.5785 | 187.3882 | 98.037 | 127.2965 | 173.5646 | 222.9131 | 188.9412 | 217.743 | 204.8908 | 424.2426 | 120.1465 | 174.4376 | 248.1023 | 294.0064 | 319.8114 | 116.3769 | 158.4646 | 217.0517 | 252.5418 | 244.302 | 84.7896 | 97.2525 | 126.5065 | 175.7703 | 226.1103 | 181.8699 |  | 164.9956 | 367.3683 |  | 109.0177 | 155.2771 | 222.2674 | 269.301 | 260.8467 | 140.9396 | 176.9919 | 240.6815 | 277.158 | 250.0346 | 96.2906 | 105.8734 | 130.666 | 177.698 | 236.9903 | 279.0536 | 164.3949 | 152.7033 | 145.7951 | 142.5632 | 190.9677 | 251.0679 | 286.5891 | 267.3184 |  | 204.4739 |  |  | 108.146 | 113.7687 | 205.8122 | 105.5541 | 220.5163 | 115.4758 | 42.5919 | 43.1717 | 40.8493 | 38.6281 | 40.1972 | 42.3726 | 39.017 | 41.8222 | 104.9306 | 127.317 | 120.2463 | 104.0828 | 276.0037 |  |  | 175.444 |  | 156.8184 | 105.6783 | 142.7675 | 105.2537 | 220.6086 | 171.4571 | 292.7127 | 276.0468 | 280.6493 | 216.1134 | 256.7543 | 291.1071 | 311.6955 | 304.138 | 178.7278 | 153.1685 | 201.2435 | 169.8855 | 203.9338 | 159.9118 | 233.3553 | 135.4531 | 264.5451 | 221.4219 | 194.7558 | 296.8304 |  | 205.9472 | 97.964 | 127.3913 | 177.8933 | 229.8108 | 196.5553 | 212.3698 | 173.8616 |  | 149.2189 | 169.7703 | 247.2603 | 296.2027 | 286.1776 | 116.0155 | 164.6549 | 243.9664 | 297.7404 | 288.0373 | 88.1898 | 99.0311 | 124.239 | 175.5494 | 234.8314 | 161.8479 | 219.765 | 144.9131 | 194.1808 | 160.646 | 121.6177 | 163.0341 | 233.3444 | 286.7513 | 279.3589 | 135.7419 | 179.7474 | 260.6198 | 307.2994 | 284.7986 | 89.2185 | 106.9667 | 138.9238 | 189.5596 | 253.2375 | 118.9356 | 165.5157 | 174.4077 | 185.0639 | 126.8586 | 241.3045 | 170.4436 | 289.3749 | 277.2833 | 207.2251 | 206.2713 |  |  | 108.6125 | 121.2288 | 113.068 | 221.775 | 114.0147 | 189.062 |  | 123.1265 | 111.2272 | 114.9362 | 62.6141 | 101.9012 | 112.6675 |  | 277.0305 | 333.2962 | 343.6576 | 443.3557 | 597.6398 | 570.9841 | 411.5563 | [23 empty] | 114.2642 | 584.3119 | 56.7008 | 305.1633
16:04 | 9515 |  |  | -2.3494 | 29.6235 | 32.5301 | 7.3005 | 11.4204 | 17.1594 | 6.2266 | 1.839 | 4.7825 | 1.1392 | 0.0285 |  |  |  | -17.234 | 26.4857 | 40.2209 | 8.0961 |  | 9.6256 | 19.6123 | 0.4906 | 0.5386 | 2.304 | 1.3142 | -4.3698 | 265.4757 | 261.4002 | 175.4297 | 204.0642 | 159.1275 | 141.1012 | 121.1647 | 212.5264 | 159.8333 | 233.8619 | 283.0862 | 262.51 | 180.7872 | 179.4836 | 252.237 | 279.011 | 294.9368 |  |  | 172.7504 |  | 358.3309 | 119.0819 | 156.8255 | 223.6476 | 265.595 | 242.8237 | 217.6315 | 175.695 | 244.0699 | 286.8092 | 274.5499 | 187.385 | 98.0387 | 127.3054 | 173.5637 | 222.9024 | 188.9262 | 217.717 | 204.8606 | 424.1783 | 120.1546 | 174.4428 | 248.0917 | 293.9794 | 319.7297 | 116.378 | 158.4668 | 217.047 | 252.5137 | 244.2791 | 84.7895 | 97.2579 | 126.5133 | 175.7708 | 226.0883 | 181.9122 |  | 164.9651 | 367.3039 |  | 109.0351 | 155.2752 | 222.264 | 269.2679 | 260.8132 | 140.9693 | 176.9964 | 240.6717 | 277.1271 | 250.0036 | 96.3083 | 105.8788 | 130.6664 | 177.7079 | 236.9672 | 279.0259 | 164.3843 | 152.6965 | 145.7908 | 142.5626 | 190.9694 | 251.0529 | 286.5639 | 267.2903 |  | 204.4586 |  |  | 108.138 | 113.7558 | 205.7664 | 105.5079 | 220.5299 | 115.4546 | 42.4583 | 43.2558 | 40.9524 | 38.5675 | 40.3061 | 42.3357 | 39.1079 | 41.9518 | 104.9111 | 127.3104 | 120.231 | 104.0779 | 275.9736 |  |  | 175.4238 |  | 156.8041 | 105.6705 | 142.7563 | 105.2484 | 220.5934 | 171.4606 | 292.6766 | 276.0087 | 280.6108 | 216.1024 | 256.757 | 291.098 | 311.6718 | 304.098 | 178.657 | 153.1442 | 201.2178 | 169.8619 | 203.92 | 159.907 | 233.3395 | 135.4405 | 264.5068 | 221.4054 | 194.7509 | 296.7975 |  | 205.9425 | 97.9661 | 127.3963 | 177.8964 | 229.7953 | 196.5296 | 212.3433 | 173.8382 |  | 149.2165 | 169.7785 | 247.2557 | 296.1762 | 286.138 | 116.0166 | 164.6609 | 243.9539 | 297.6985 | 287.9908 | 88.178 | 99.0286 | 124.2445 | 175.5455 | 234.8056 | 161.8309 | 219.7267 | 144.8899 | 194.1294 | 160.6242 | 121.6261 | 163.0442 | 233.3403 | 286.7285 | 279.3347 | 135.7419 | 179.751 | 260.6063 | 307.267 | 284.7671 | 89.2205 | 106.9707 | 138.9415 | 189.5744 | 253.2102 | 118.9151 | 165.4972 | 174.384 | 185.0383 | 126.8679 | 241.306 | 170.4505 | 289.3468 | 277.2553 | 207.1963 | 206.2236 |  |  | 108.6027 | 121.2074 | 113.0538 | 221.7567 | 114.0187 | 189.0214 |  | 123.106 | 111.2065 | 114.9112 | 62.606 | 101.8951 | 112.6607 |  | 276.9696 | 333.2423 | 343.6172 | 443.6034 | 598.4424 | 572.1373 | 411.9958 | [23 empty] | 114.2477 | 585.2899 | 56.6153 | 305.106
16:04 | 9516 |  |  | -2.2791 | 29.6724 | 32.5042 | 7.3407 | 11.4296 | 17.2272 | 6.193 | 1.8401 | 4.7854 | 1.1383 | 0.0292 |  |  |  | -17.3377 | 26.3651 | 40.1692 | 8.1604 |  | 9.6506 | 19.7153 | 0.4888 | 0.5432 | 2.2998 | 1.3135 | -3.4349 | 265.4488 | 261.3731 | 175.419 | 204.0466 | 159.11 | 141.0845 | 121.1582 | 212.5335 | 159.8289 | 233.8488 | 283.0665 | 262.488 | 180.7802 | 179.4729 | 252.1998 | 278.9793 | 294.8985 |  |  | 172.7379 |  | 358.2728 | 119.0951 | 156.8301 | 223.6299 | 265.5696 | 242.7978 | 217.6211 | 175.7089 | 244.0602 | 286.7758 | 274.5115 | 187.3726 | 98.0287 | 127.306 | 173.5511 | 222.8806 | 188.9022 | 217.6832 | 204.831 | 424.1086 | 120.1625 | 174.4365 | 248.0709 | 293.9487 | 319.6341 | 116.3826 | 158.47 | 217.0365 | 252.4931 | 244.2539 | 84.8008 | 97.2712 | 126.5291 | 175.778 | 226.0917 | 181.9308 |  | 164.9301 | 367.2417 |  | 109.0361 | 155.2789 | 222.2528 | 269.2342 | 260.7809 | 140.9899 | 176.995 | 240.6663 | 277.0951 | 249.9663 | 96.3164 | 105.8729 | 130.6629 | 177.7012 | 236.9481 | 278.9933 | 164.3749 | 152.6843 | 145.792 | 142.5671 | 190.969 | 251.04 | 286.5344 | 267.2575 |  | 204.4372 |  |  | 108.126 | 113.7441 | 205.7471 | 105.4786 | 220.5265 | 115.4419 | 42.4045 | 43.3874 | 41.0615 | 38.6184 | 40.3137 | 42.2834 | 38.2285 | 41.7045 | 104.8862 | 127.2959 | 120.2124 | 104.0622 | 275.9402 |  |  | 175.412 |  | 156.7954 | 105.6658 | 142.7532 | 105.2428 | 220.5747 | 171.4706 | 292.6399 | 275.9784 | 280.5683 | 216.094 | 256.7667 | 291.094 | 311.6522 | 304.0699 | 178.6055 | 153.1251 | 201.233 | 169.8399 | 203.8919 | 159.9142 | 233.3282 | 135.4259 | 264.4727 | 221.3995 | 194.748 | 296.7574 |  | 205.9349 | 97.9678 | 127.3972 | 177.8955 | 229.775 | 196.4997 | 212.3132 | 173.8181 |  | 149.2109 | 169.7699 | 247.2366 | 296.138 | 286.0984 | 116.0202 | 164.6703 | 243.946 | 297.6958 | 287.9652 | 88.1674 | 99.0167 | 124.252 | 175.5314 | 234.7906 | 161.8137 | 219.692 | 144.8667 | 194.0848 | 160.6059 | 121.6303 | 163.0659 | 233.3326 | 286.7084 | 279.3171 | 135.7511 | 179.7611 | 260.6007 | 307.2314 | 284.7446 | 89.2262 | 106.9743 | 138.9524 | 189.5879 | 253.1903 | 118.8933 | 165.4803 | 174.3689 | 185.0071 | 126.8666 | 241.2953 | 170.4471 | 289.3186 | 277.224 | 207.1738 | 206.1878 |  |  | 108.5868 | 121.1805 | 113.04 | 221.7348 | 114.0084 | 189.0057 |  | 123.0854 | 111.1878 | 114.8933 | 62.6038 | 101.8792 | 112.6776 |  | 276.9252 | 333.186 | 343.5688 | 443.7095 | 597.8389 | 571.7225 | 412.294 | [23 empty] | 114.2305 | 584.7807 | 56.6433 | 305.0556
16:04 | 9517 |  |  | -2.2594 | 29.6342 | 32.5524 | 7.3307 | 11.4118 | 17.1744 | 6.179 | 1.8398 | 4.7826 | 1.1332 | 0.0272 |  |  |  | -17.3262 | 26.3954 | 40.1781 | 8.0688 |  | 9.7038 | 19.76 | 0.4892 | 0.5426 | 2.2959 | 1.313 | -3.22 | 265.4145 | 261.3452 | 175.4053 | 204.0238 | 159.1005 | 141.0781 | 121.1508 | 212.5271 | 159.8214 | 233.8288 | 283.0297 | 262.4545 | 180.7721 | 179.4894 | 252.1704 | 278.9593 | 294.8513 |  |  | 172.7279 |  | 358.208 | 119.1066 | 156.8288 | 223.613 | 265.5373 | 242.7767 | 217.6059 | 175.7234 | 244.0462 | 286.7514 | 274.4794 | 187.3701 | 98.0299 | 127.3116 | 173.5468 | 222.8587 | 188.876 | 217.6558 | 204.8114 | 424.0342 | 120.1655 | 174.441 | 248.0624 | 293.919 | 319.5519 | 116.3861 | 158.4692 | 217.0203 | 252.468 | 244.2246 | 84.8131 | 97.2821 | 126.534 | 175.7819 | 226.0833 | 181.9228 |  | 164.8963 | 367.1822 |  | 109.0473 | 155.2904 | 222.235 | 269.2121 | 260.7579 | 140.9912 | 176.9902 | 240.6623 | 277.0567 | 249.9431 | 96.3266 | 105.8678 | 130.6543 | 177.699 | 236.9247 | 278.9782 | 164.3622 | 152.6724 | 145.7915 | 142.5577 | 190.9626 | 251.0244 | 286.4999 | 267.2255 |  | 204.4085 |  |  | 108.1019 | 113.7206 | 205.7296 | 105.4769 | 220.508 | 115.4187 | 42.2904 | 43.4044 | 40.6717 | 38.7121 | 40.2251 | 42.2709 | 37.6164 | 40.6954 | 104.8677 | 127.2769 | 120.1945 | 104.0524 | 275.9102 |  |  | 175.4062 |  | 156.7852 | 105.6598 | 142.7493 | 105.2369 | 220.5636 | 171.473 | 292.6027 | 275.9471 | 280.5275 | 216.1005 | 256.7771 | 291.0976 | 311.6382 | 304.047 | 178.5886 | 153.1144 | 201.2539 | 169.8296 | 203.8817 | 159.9282 | 233.3267 | 135.4295 | 264.4417 | 221.3942 | 194.7505 | 296.7221 |  | 205.9178 | 97.9673 | 127.4013 | 177.8918 | 229.7616 | 196.4768 | 212.2832 | 173.7903 |  | 149.2103 | 169.7665 | 247.2158 | 296.0949 | 286.0652 | 116.023 | 164.6771 | 243.9338 | 297.6738 | 287.9434 | 88.1644 | 99.0062 | 124.261 | 175.5276 | 234.7741 | 161.7955 | 219.6576 | 144.8462 | 194.0527 | 160.5932 | 121.638 | 163.0822 | 233.3239 | 286.6738 | 279.2934 | 135.7495 | 179.7574 | 260.5842 | 307.1929 | 284.7112 | 89.2247 | 106.9739 | 138.9599 | 189.5893 | 253.1621 | 118.8743 | 165.4591 | 174.3891 | 184.9712 | 126.8583 | 241.2726 | 170.4398 | 289.286 | 277.1864 | 207.1402 | 206.1382 |  |  | 108.5702 | 121.152 | 113.021 | 221.7142 | 113.9909 | 189.0102 |  | 123.0756 | 111.1789 | 114.8865 | 62.6067 | 101.9053 | 112.682 |  | 276.897 | 333.1565 | 343.5107 | 443.5258 | 597.8679 | 571.3811 | 411.6836 | [23 empty] | 114.2133 | 584.6245 | 56.6409 | 305.0267
16:04 | 9518 |  |  | -2.279 | 29.7123 | 32.6423 | 7.2483 | 11.4479 | 17.2101 | 6.2357 | 1.8395 | 4.785 | 1.1303 | 0.0296 |  |  |  | -17.2919 | 26.3218 | 40.2134 | 8.0687 |  | 9.6856 | 19.6461 | 0.4898 | 0.5433 | 2.2989 | 1.3116 | -4.2799 | 265.3827 | 261.3186 | 175.3861 | 204.0067 | 159.0968 | 141.0784 | 121.145 | 212.5181 | 159.8222 | 233.813 | 282.9861 | 262.4237 | 180.7708 | 179.4968 | 252.1492 | 278.936 | 294.7996 |  |  | 172.7056 |  | 358.1446 | 119.1089 | 156.8306 | 223.6026 | 265.508 | 242.7514 | 217.589 | 175.7147 | 244.0272 | 286.7309 | 274.442 | 187.3699 | 98.0327 | 127.3208 | 173.5477 | 222.8441 | 188.8477 | 217.6247 | 204.7914 | 423.9591 | 120.1662 | 174.4451 | 248.0525 | 293.893 | 319.4906 | 116.3824 | 158.464 | 217.0045 | 252.4375 | 244.2 | 84.8165 | 97.2875 | 126.5367 | 175.7837 | 226.0532 | 181.901 |  | 164.8712 | 367.1201 |  | 109.0583 | 155.2981 | 222.2284 | 269.1893 | 260.7347 | 141.0044 | 176.9914 | 240.6514 | 277.0228 | 249.9275 | 96.3196 | 105.8643 | 130.6465 | 177.6957 | 236.9017 | 278.9668 | 164.3535 | 152.6626 | 145.7919 | 142.5532 | 190.9663 | 251.0151 | 286.4743 | 267.1944 |  | 204.3739 |  |  | 108.0825 | 113.703 | 205.6991 | 105.4704 | 220.4864 | 115.3874 | 42.1679 | 43.5025 | 39.1508 | 38.7142 | 40.1061 | 42.3351 | 37.577 | 39.7184 | 104.8476 | 127.2546 | 120.1758 | 104.0425 | 275.8707 |  |  | 175.3837 |  | 156.7722 | 105.6488 | 142.7381 | 105.238 | 220.5633 | 171.4624 | 292.5665 | 275.9102 | 280.4961 | 216.0969 | 256.7797 | 291.0832 | 311.63 | 304.0101 | 178.5686 | 153.0941 | 201.2561 | 169.8113 | 203.8893 | 159.9341 | 233.3133 | 135.4417 | 264.4037 | 221.3668 | 194.75 | 296.6975 |  | 205.9245 | 97.9648 | 127.4148 | 177.8862 | 229.7479 | 196.462 | 212.2573 | 173.7722 |  | 149.2172 | 169.787 | 247.2118 | 296.0764 | 286.0245 | 116.021 | 164.6789 | 243.9198 | 297.6125 | 287.9025 | 88.1731 | 99.0131 | 124.2655 | 175.5439 | 234.7468 | 161.7762 | 219.7132 | 144.8249 | 194.0434 | 160.5751 | 121.6471 | 163.0866 | 233.3178 | 286.6384 | 279.2577 | 135.7451 | 179.7529 | 260.5697 | 307.1633 | 284.6727 | 89.2198 | 106.9582 | 138.9526 | 189.5717 | 253.1322 | 118.8535 | 165.446 | 175.2593 | 184.9458 | 126.8541 | 241.2606 | 170.4435 | 289.2542 | 277.1589 | 207.1102 | 206.1185 |  |  | 108.5554 | 121.1354 | 113.0088 | 221.6952 | 113.9708 | 189.0058 |  | 123.0557 | 111.162 | 114.8736 | 62.6006 | 101.9525 | 112.6729 |  | 276.8638 | 333.0874 | 343.4681 | 442.686 | 597.218 | 571.3032 | 411.6194 | [23 empty] | 114.1971 | 584.2606 | 56.6584 | 304.9756
16:05 | 9519 |  |  | -2.2946 | 29.6336 | 32.7236 | 7.3003 | 11.4603 | 17.1776 | 6.1817 | 1.838 | 4.7842 | 1.1328 | 0.0275 |  |  |  | -17.3627 | 26.2892 | 40.1003 | 8.0696 |  | 9.5996 | 19.6113 | 0.4875 | 0.5448 | 2.2953 | 1.3131 | -3.6294 | 265.3598 | 261.2958 | 175.3715 | 203.9934 | 159.0835 | 141.073 | 121.1438 | 212.5058 | 159.8293 | 233.8066 | 282.969 | 262.3996 | 180.7711 | 179.4862 | 252.1342 | 278.92 | 294.7595 |  |  | 172.6872 |  | 358.0898 | 119.1104 | 156.8374 | 223.5878 | 265.4826 | 242.7249 | 217.5735 | 175.7069 | 244.0082 | 286.7056 | 274.4011 | 187.3564 | 98.0332 | 127.3229 | 173.5401 | 222.8294 | 188.823 | 217.5932 | 204.7629 | 423.8937 | 120.1653 | 174.4447 | 248.0344 | 293.8631 | 319.4584 | 116.3798 | 158.4648 | 216.9846 | 252.4116 | 244.1717 | 84.8059 | 97.2856 | 126.5436 | 175.7763 | 226.0319 | 181.8862 |  | 164.8427 | 367.0562 |  | 109.074 | 155.3046 | 222.2249 | 269.1637 | 260.7096 | 141.0097 | 176.9948 | 240.6375 | 276.9935 | 249.897 | 96.2977 | 105.8666 | 130.6532 | 177.694 | 236.8822 | 278.9386 | 164.3549 | 152.6569 | 145.7951 | 142.5703 | 190.9792 | 251.0126 | 286.4496 | 267.1706 |  | 204.3553 |  |  | 108.0677 | 113.6931 | 205.6848 | 105.4679 | 220.48 | 115.3667 | 42.2166 | 43.5724 | 37.522 | 38.726 | 39.9691 | 42.3675 | 37.2682 | 39.0785 | 104.8301 | 127.2422 | 120.1655 | 104.0372 | 275.8344 |  |  | 175.3705 |  | 156.764 | 105.6466 | 142.7249 | 105.231 | 220.5571 | 171.4623 | 292.5361 | 275.8636 | 280.4585 | 216.0775 | 256.7863 | 291.0716 | 311.6204 | 303.971 | 178.5533 | 153.0707 | 201.2782 | 169.7927 | 203.8881 | 159.9355 | 233.3014 | 135.4401 | 264.3743 | 221.3521 | 194.7546 | 296.67 |  | 205.9232 | 97.9653 | 127.426 | 177.8883 | 229.7353 | 196.4413 | 212.2293 | 173.7616 |  | 149.2178 | 169.8052 | 247.2062 | 296.0626 | 285.9751 | 116.0199 | 164.6782 | 243.9003 | 297.5688 | 287.8589 | 88.166 | 99.0282 | 124.2541 | 175.5479 | 234.7258 | 161.7487 | 219.7684 | 144.805 | 194.0644 | 160.542 | 121.6412 | 163.0806 | 233.3054 | 286.6032 | 279.2056 | 135.7479 | 179.7602 | 260.5503 | 307.1249 | 284.6358 | 89.215 | 106.9507 | 138.9402 | 189.5536 | 253.1142 | 118.8212 | 165.4271 | 176.0929 | 184.9203 | 126.8416 | 241.2389 | 170.4397 | 289.2208 | 277.1275 | 207.0779 | 206.0909 |  |  | 108.533 | 121.1196 | 112.9896 | 221.6761 | 113.9588 | 188.9795 |  | 123.0492 | 111.145 | 114.8627 | 62.601 | 101.9519 | 112.6793 |  | 276.8175 | 333.0246 | 343.4298 | 443.3237 | 597.8541 | 571.1864 | 411.3716 | [23 empty] | 114.1825 | 584.5202 | 56.5469 | 304.921
16:05 | 9520 |  |  | -2.3113 | 29.6569 | 32.7186 | 7.3866 | 11.4155 | 17.2178 | 6.1702 | 1.8381 | 4.7846 | 1.1321 | 0.0279 |  |  |  | -17.2368 | 26.2721 | 40.1604 | 8.1645 |  | 9.6004 | 19.6167 | 0.4862 | 0.5397 | 2.2934 | 1.3132 | -2.6535 | 265.3334 | 261.2657 | 175.3563 | 203.9731 | 159.0651 | 141.0598 | 121.1352 | 212.4806 | 159.8261 | 233.7956 | 282.9332 | 262.3675 | 180.7642 | 179.4969 | 252.0955 | 278.8919 | 294.7095 |  |  | 172.676 |  | 358.0308 | 119.1005 | 156.8384 | 223.5758 | 265.4438 | 242.6935 | 217.5591 | 175.7032 | 243.9862 | 286.6764 | 274.3628 | 187.3494 | 98.0396 | 127.3353 | 173.5392 | 222.8151 | 188.8028 | 217.5741 | 204.7337 | 423.8308 | 120.172 | 174.4437 | 248.0236 | 293.8394 | 319.4375 | 116.3852 | 158.4641 | 216.9639 | 252.3773 | 244.1405 | 84.7935 | 97.2742 | 126.5417 | 175.7634 | 226.0095 | 181.8578 |  | 164.8145 | 366.988 |  | 109.0888 | 155.3034 | 222.2144 | 269.1328 | 260.6768 | 141.0033 | 176.9995 | 240.626 | 276.9566 | 249.8466 | 96.2721 | 105.8773 | 130.6675 | 177.6968 | 236.8645 | 278.9231 | 164.343 | 152.6536 | 145.7931 | 142.5909 | 190.984 | 251.0088 | 286.4256 | 267.1484 |  | 204.3475 |  |  | 108.0535 | 113.6749 | 205.6538 | 105.4441 | 220.4663 | 115.336 | 42.2179 | 43.4267 | 37.3642 | 38.6894 | 39.9399 | 42.3263 | 36.4789 | 38.2856 | 104.8124 | 127.233 | 120.153 | 104.0304 | 275.8114 |  |  | 175.357 |  | 156.7513 | 105.6489 | 142.7189 | 105.2252 | 220.5504 | 171.4705 | 292.5006 | 275.8252 | 280.4197 | 216.0684 | 256.7848 | 291.0661 | 311.5993 | 303.9261 | 178.566 | 153.0508 | 201.316 | 169.7846 | 203.8749 | 159.9346 | 233.2971 | 135.4323 | 264.3521 | 221.3536 | 194.763 | 296.6335 |  | 205.9031 | 97.9661 | 127.4283 | 177.884 | 229.7182 | 196.4153 | 212.2022 | 173.7397 |  | 149.208 | 169.7996 | 247.1877 | 296.0321 | 285.9443 | 116.0204 | 164.6918 | 243.8854 | 297.5416 | 287.8312 | 88.1509 | 99.0341 | 124.2551 | 175.5429 | 234.7186 | 161.7195 | 219.7426 | 144.7865 | 194.0939 | 160.5132 | 121.6447 | 163.0893 | 233.3009 | 286.5799 | 279.1814 | 135.7475 | 179.7688 | 260.5331 | 307.0937 | 284.608 | 89.216 | 106.9692 | 138.9544 | 189.5689 | 253.1002 | 118.8032 | 165.4095 | 176.111 | 184.8908 | 126.8395 | 241.2267 | 170.4488 | 289.1941 | 277.0915 | 207.049 | 206.0581 |  |  | 108.5193 | 121.1007 | 112.9737 | 221.6698 | 113.9621 | 188.9562 |  | 123.0309 | 111.1338 | 114.8405 | 62.5922 | 101.9502 | 112.6804 |  | 276.7577 | 332.9541 | 343.3844 | 443.0055 | 597.111 | 571.3702 | 411.5967 | [23 empty] | 114.1659 | 584.2406 | 56.6495 | 304.8559
16:05 | 9521 |  |  | -2.3439 | 29.5941 | 32.5933 | 7.2936 | 11.4166 | 17.2229 | 6.0334 | 1.8371 | 4.7804 | 1.133 | 0.0271 |  |  |  | -17.2716 | 26.3156 | 40.1025 | 8.0821 |  | 9.5646 | 19.5564 | 0.4873 | 0.5437 | 2.2936 | 1.3146 | -3.891 | 265.3082 | 261.2357 | 175.3437 | 203.9585 | 159.0603 | 141.0478 | 121.1302 | 212.4614 | 159.8206 | 233.7814 | 282.8889 | 262.3329 | 180.7577 | 179.4992 | 252.0549 | 278.8549 | 294.6609 |  |  | 172.6539 |  | 357.9654 | 119.086 | 156.8346 | 223.568 | 265.4048 | 242.6622 | 217.5415 | 175.7137 | 243.9785 | 286.6502 | 274.332 | 187.345 | 98.0411 | 127.3439 | 173.5353 | 222.7953 | 188.7831 | 217.5489 | 204.7063 | 423.7595 | 120.1777 | 174.4511 | 248.0117 | 293.8163 | 319.3968 | 116.3856 | 158.4574 | 216.9479 | 252.3456 | 244.1096 | 84.794 | 97.2714 | 126.5439 | 175.7546 | 225.9781 | 181.8051 |  | 164.7929 | 366.9275 |  | 109.0983 | 155.306 | 222.2065 | 269.1065 | 260.6447 | 140.9996 | 177.0017 | 240.6061 | 276.9277 | 249.8088 | 96.2635 | 105.8881 | 130.6816 | 177.6951 | 236.8509 | 278.924 | 164.3269 | 152.6406 | 145.7862 | 142.5873 | 190.9827 | 250.9968 | 286.3992 | 267.1189 |  | 204.3322 |  |  | 108.0447 | 113.6639 | 205.6287 | 105.4192 | 220.4418 | 115.3012 | 42.0803 | 43.3385 | 38.2487 | 38.5537 | 40.0028 | 42.3159 | 35.8809 | 37.4544 | 104.7908 | 127.2128 | 120.125 | 104.0096 | 275.7813 |  |  | 175.3377 |  | 156.7354 | 105.6428 | 142.7115 | 105.214 | 220.529 | 171.4732 | 292.456 | 275.7913 | 280.3845 | 216.0498 | 256.7783 | 291.0487 | 311.5761 | 303.8803 | 178.5838 | 153.0321 | 201.3408 | 169.7673 | 203.849 | 159.9388 | 233.2808 | 135.4183 | 264.3155 | 221.3411 | 194.7553 | 296.5971 |  | 205.8858 | 97.9662 | 127.4317 | 177.8804 | 229.696 | 196.3892 | 212.1697 | 173.7173 |  | 149.2064 | 169.797 | 247.1806 | 296.0031 | 285.9132 | 116.0214 | 164.7052 | 243.8787 | 297.5246 | 287.8081 | 88.1477 | 99.0217 | 124.2676 | 175.5374 | 234.7028 | 161.7031 | 219.7144 | 144.7633 | 194.1241 | 160.4881 | 121.6558 | 163.0979 | 233.2943 | 286.5544 | 279.1648 | 135.7438 | 179.7688 | 260.5155 | 307.0637 | 284.574 | 89.2214 | 106.9785 | 138.9609 | 189.573 | 253.0695 | 118.7887 | 165.3954 | 176.1229 | 184.8616 | 126.853 | 241.2256 | 170.461 | 289.1648 | 277.0537 | 207.0238 | 206.0423 |  |  | 108.5043 | 121.0802 | 112.9649 | 221.6462 | 113.9457 | 188.9298 |  | 123.016 | 111.1145 | 114.8215 | 62.5959 | 101.9367 | 112.6849 |  | 276.7041 | 332.8968 | 343.3193 | 442.7194 | 597.3367 | 570.6037 | 410.8246 | [23 empty] | 114.1513 | 583.9702 | 56.4479 | 304.8005
16:05 | 9522 |  |  | -2.3204 | 29.6757 | 32.6057 | 7.4604 | 11.3701 | 17.2914 | 6.0778 | 1.8338 | 4.7778 | 1.1343 | 0.0278 |  |  |  | -17.3246 | 26.2993 | 40.1461 | 8.061 |  | 9.6135 | 19.674 | 0.4875 | 0.5441 | 2.2898 | 1.3148 | -4.1301 | 265.283 | 261.2121 | 175.3349 | 203.9457 | 159.0517 | 141.0445 | 121.1363 | 212.4553 | 159.8207 | 233.7644 | 282.8577 | 262.3091 | 180.753 | 179.4739 | 252.0288 | 278.8046 | 294.6078 |  |  | 172.6381 |  | 357.9068 | 119.0835 | 156.8333 | 223.553 | 265.3758 | 242.6363 | 217.5243 | 175.7335 | 243.9767 | 286.6155 | 274.3001 | 187.3389 | 98.0371 | 127.3383 | 173.5265 | 222.7671 | 188.7576 | 217.5181 | 204.682 | 423.6846 | 120.1771 | 174.4504 | 247.9915 | 293.7798 | 319.3892 | 116.3871 | 158.4615 | 216.9427 | 252.3256 | 244.0849 | 84.8004 | 97.2736 | 126.5535 | 175.7627 | 225.9629 | 181.7677 |  | 164.7828 | 366.8718 |  | 109.1169 | 155.3111 | 222.1985 | 269.0779 | 260.6193 | 140.9983 | 176.9993 | 240.5852 | 276.8984 | 249.797 | 96.2666 | 105.8874 | 130.6812 | 177.6951 | 236.8326 | 278.9275 | 164.3114 | 152.6219 | 145.7809 | 142.576 | 190.9797 | 250.9708 | 286.3648 | 267.0859 |  | 204.3111 |  |  | 108.0274 | 113.6493 | 205.5918 | 105.3722 | 220.4137 | 115.2647 | 42.0072 | 43.3842 | 38.8561 | 38.5106 | 39.9385 | 42.3513 | 35.6337 | 36.9644 | 104.7704 | 127.189 | 120.0997 | 103.9866 | 275.7453 |  |  | 175.3212 |  | 156.7204 | 105.6303 | 142.6985 | 105.2071 | 220.5089 | 171.4737 | 292.4175 | 275.7486 | 280.3473 | 216.009 | 256.7739 | 291.035 | 311.5557 | 303.8345 | 178.565 | 153.0125 | 201.362 | 169.7441 | 203.8251 | 159.9484 | 233.2675 | 135.4137 | 264.2745 | 221.3205 | 194.7484 | 296.5648 |  | 205.8729 | 97.9684 | 127.4336 | 177.8746 | 229.6821 | 196.3677 | 212.1347 | 173.6869 |  | 149.2044 | 169.8067 | 247.1763 | 295.9769 | 285.8837 | 116.0307 | 164.7023 | 243.8724 | 297.4966 | 287.7751 | 88.1584 | 99.0144 | 124.2762 | 175.5373 | 234.6847 | 161.6851 | 219.6815 | 144.7543 | 194.1668 | 160.4673 | 121.6674 | 163.0981 | 233.2834 | 286.5266 | 279.1267 | 135.7331 | 179.7699 | 260.4951 | 307.0276 | 284.536 | 89.2283 | 106.9759 | 138.9598 | 189.5607 | 253.0456 | 118.7664 | 165.3703 | 176.1038 | 184.8386 | 126.8644 | 241.2135 | 170.4588 | 289.1306 | 277.0228 | 206.9934 | 206.0212 |  |  | 108.4828 | 121.0556 | 112.9496 | 221.6071 | 113.9217 | 188.9079 |  | 122.9935 | 111.0876 | 114.8012 | 62.5919 | 101.9404 | 112.689 |  | 276.6541 | 332.8146 | 343.2566 | 442.3564 | 596.1178 | 568.8963 | 409.9906 | [23 empty] | 114.1309 | 582.507 | 56.589 | 304.7344
16:05 | 9523 |  |  | -2.2846 | 29.7242 | 32.7602 | 7.5354 | 11.3459 | 17.2384 | 5.973 | 1.8325 | 4.7821 | 1.1317 | 0.0278 |  |  |  | -17.2343 | 26.3415 | 40.1803 | 8.0583 |  | 9.5765 | 19.6256 | 0.4866 | 0.5425 | 2.2895 | 1.3152 | -2.9877 | 265.2599 | 261.1894 | 175.3242 | 203.9331 | 159.0398 | 141.043 | 121.1328 | 212.459 | 159.8271 | 233.7552 | 282.8288 | 262.2897 | 180.7463 | 179.4644 | 251.9866 | 278.7617 | 294.5589 |  |  | 172.63 |  | 357.8476 | 119.093 | 156.8353 | 223.534 | 265.3469 | 242.6091 | 217.5161 | 175.7369 | 243.9608 | 286.5931 | 274.267 | 187.337 | 98.0331 | 127.3455 | 173.5295 | 222.7449 | 188.7251 | 217.4985 | 204.6656 | 423.616 | 120.1854 | 174.453 | 247.9818 | 293.7533 | 319.3981 | 116.3873 | 158.4616 | 216.9283 | 252.2986 | 244.0609 | 84.7989 | 97.2656 | 126.56 | 175.7691 | 225.9562 | 181.7172 |  | 164.7674 | 366.8113 |  | 109.133 | 155.308 | 222.1843 | 269.0498 | 260.591 | 140.9962 | 176.9959 | 240.5668 | 276.8622 | 249.7702 | 96.2637 | 105.8847 | 130.6779 | 177.7032 | 236.8113 | 278.8994 | 164.2986 | 152.6137 | 145.7755 | 142.5856 | 190.9828 | 250.9558 | 286.3335 | 267.0547 |  | 204.2929 |  |  | 108.0034 | 113.628 | 205.5397 | 105.3319 | 220.3772 | 115.2351 | 41.9469 | 43.4262 | 39.09 | 38.6761 | 39.8699 | 42.3938 | 35.7779 | 36.971 | 104.7477 | 127.1765 | 120.0894 | 103.9727 | 275.7117 |  |  | 175.3104 |  | 156.7111 | 105.6239 | 142.6893 | 105.2078 | 220.5 | 171.4762 | 292.382 | 275.7097 | 280.3123 | 215.9914 | 256.7641 | 291.0273 | 311.5376 | 303.8018 | 178.499 | 152.9949 | 201.3863 | 169.7319 | 203.8086 | 159.9494 | 233.2601 | 135.4156 | 264.2392 | 221.3069 | 194.752 | 296.5295 |  | 205.8643 | 97.9755 | 127.441 | 177.8777 | 229.6681 | 196.348 | 212.1092 | 173.6673 |  | 149.2047 | 169.8096 | 247.1571 | 295.9456 | 285.8468 | 116.0358 | 164.6934 | 243.8584 | 297.4518 | 287.7404 | 88.1637 | 99.0222 | 124.2796 | 175.5432 | 234.6669 | 161.6629 | 219.6557 | 144.7439 | 194.2061 | 160.4437 | 121.6679 | 163.107 | 233.2737 | 286.4984 | 279.0836 | 135.7402 | 179.7683 | 260.4906 | 306.9995 | 284.5092 | 89.2217 | 106.9656 | 138.962 | 189.5599 | 253.0242 | 118.7482 | 165.3482 | 176.0988 | 184.8165 | 126.8742 | 241.2041 | 170.4611 | 289.1033 | 276.9949 | 206.9677 | 206.0061 |  |  | 108.4721 | 121.043 | 112.9299 | 221.5681 | 113.9029 | 188.8874 |  | 122.9837 | 111.0726 | 114.7833 | 62.5873 | 101.9704 | 112.6724 |  | 276.5891 | 332.7535 | 343.2068 | 442.0012 | 595.4138 | 568.9986 | 410.2518 | [23 empty] | 114.1145 | 582.2062 | 56.6521 | 304.6713
16:05 | 9524 |  |  | -2.3713 | 29.7057 | 32.5637 | 7.5037 | 11.3145 | 17.2736 | 5.9432 | 1.8311 | 4.7832 | 1.1271 | 0.027 |  |  |  | -17.3065 | 26.3692 | 40.1326 | 8.1836 |  | 9.5769 | 19.633 | 0.4859 | 0.5443 | 2.2876 | 1.3153 | -3.7848 | 265.239 | 261.1658 | 175.3201 | 203.9189 | 159.0401 | 141.0406 | 121.1273 | 212.4418 | 159.8419 | 233.7527 | 282.8028 | 262.2686 | 180.7501 | 179.4883 | 251.9659 | 278.7505 | 294.5352 |  |  | 172.6182 |  | 357.7861 | 119.0877 | 156.8392 | 223.5241 | 265.3161 | 242.5845 | 217.5083 | 175.7383 | 243.9472 | 286.5728 | 274.2226 | 187.3258 | 98.0316 | 127.3502 | 173.5288 | 222.7256 | 188.6941 | 217.4675 | 204.6384 | 423.5514 | 120.1851 | 174.4609 | 247.9693 | 293.7248 | 319.3809 | 116.3843 | 158.4488 | 216.9074 | 252.2656 | 244.0318 | 84.7974 | 97.2562 | 126.5666 | 175.7592 | 225.9343 | 181.649 |  | 164.744 | 366.7412 |  | 109.1512 | 155.3066 | 222.1743 | 269.0206 | 260.5564 | 140.9981 | 177.0042 | 240.555 | 276.8333 | 249.7404 | 96.2562 | 105.883 | 130.6826 | 177.7016 | 236.791 | 278.8576 | 164.2908 | 152.6013 | 145.7633 | 142.5896 | 190.9871 | 250.9507 | 286.3002 | 267.0181 |  | 204.2747 |  |  | 107.9879 | 113.6162 | 205.5153 | 105.3406 | 220.3543 | 115.2295 | 41.8412 | 43.3911 | 39.1828 | 38.9107 | 39.9345 | 42.4118 | 36.4308 | 37.3072 | 104.735 | 127.1682 | 120.0818 | 103.9716 | 275.6803 |  |  | 175.3016 |  | 156.7066 | 105.6318 | 142.684 | 105.2112 | 220.49 | 171.4803 | 292.3387 | 275.6811 | 280.2801 | 215.9805 | 256.7709 | 291.0198 | 311.5202 | 303.7733 | 178.4299 | 152.9791 | 201.3865 | 169.716 | 203.7971 | 159.9501 | 233.2446 | 135.401 | 264.2056 | 221.2885 | 194.7559 | 296.4872 |  | 205.8525 | 97.9693 | 127.4414 | 177.879 | 229.6427 | 196.3189 | 212.0786 | 173.6498 |  | 149.202 | 169.8031 | 247.1309 | 295.9067 | 285.8029 | 116.0432 | 164.7009 | 243.848 | 297.4188 | 287.7042 | 88.1637 | 99.0279 | 124.2867 | 175.542 | 234.6459 | 161.6535 | 219.6278 | 144.7296 | 194.2143 | 160.4145 | 121.6603 | 163.1154 | 233.2624 | 286.4695 | 279.0472 | 135.7594 | 179.7712 | 260.471 | 306.9614 | 284.4714 | 89.2131 | 106.9584 | 138.9651 | 189.5616 | 252.9957 | 118.7304 | 165.3302 | 176.0891 | 184.7846 | 126.8726 | 241.196 | 170.4656 | 289.0812 | 276.9713 | 206.9557 | 206.0094 |  |  | 108.4564 | 121.0295 | 112.9151 | 221.5311 | 113.8857 | 188.8758 |  | 122.9663 | 111.0565 | 114.7788 | 62.5897 | 101.9662 | 112.674 |  | 276.5379 | 332.6798 | 343.1742 | 441.9059 | 595.5642 | 569.8851 | 410.5015 | [23 empty] | 114.1008 | 582.7246 | 56.5566 | 304.6089
16:05 | 9525 |  |  | -2.3793 | 29.6488 | 32.5725 | 7.4333 | 11.2505 | 17.2505 | 5.987 | 1.833 | 4.7815 | 1.1295 | 0.0285 |  |  |  | -17.3249 | 26.2352 | 40.1203 | 8.1373 |  | 9.5922 | 19.6678 | 0.4865 | 0.542 | 2.2854 | 1.3149 | -3.9435 | 265.2053 | 261.1326 | 175.3041 | 203.9027 | 159.0314 | 141.0327 | 121.1219 | 212.419 | 159.8472 | 233.7399 | 282.7731 | 262.2443 | 180.7468 | 179.4836 | 251.9737 | 278.7516 | 294.544 |  |  | 172.6078 |  | 357.7313 | 119.0827 | 156.8517 | 223.5207 | 265.291 | 242.564 | 217.4935 | 175.7387 | 243.9442 | 286.535 | 274.1868 | 187.3095 | 98.0284 | 127.3444 | 173.5208 | 222.699 | 188.6641 | 217.4374 | 204.6066 | 423.4815 | 120.1784 | 174.4553 | 247.9519 | 293.6849 | 319.2977 | 116.3862 | 158.4503 | 216.8984 | 252.2373 | 244.0062 | 84.7946 | 97.2493 | 126.5699 | 175.7536 | 225.9143 | 181.6017 |  | 164.7288 | 366.6764 |  | 109.1643 | 155.312 | 222.1702 | 268.9921 | 260.5225 | 140.9961 | 177.0101 | 240.5565 | 276.8092 | 249.7114 | 96.2554 | 105.889 | 130.6848 | 177.6938 | 236.7759 | 278.8289 | 164.281 | 152.5794 | 145.7542 | 142.5924 | 190.9898 | 250.9434 | 286.2766 | 266.9846 |  | 204.2501 |  |  | 107.979 | 113.6061 | 205.4942 | 105.345 | 220.3478 | 115.2355 | 41.8298 | 43.2696 | 39.4313 | 38.9926 | 39.9954 | 42.4134 | 36.4792 | 37.8321 | 104.7194 | 127.1531 | 120.0603 | 103.9601 | 275.6471 |  |  | 175.2781 |  | 156.6928 | 105.6248 | 142.6726 | 105.2025 | 220.4737 | 171.4807 | 292.2912 | 275.6465 | 280.2414 | 215.9441 | 256.7729 | 291.0127 | 311.4958 | 303.7242 | 178.4001 | 152.9595 | 201.3636 | 169.7003 | 203.7899 | 159.9593 | 233.2321 | 135.3898 | 264.1709 | 221.2653 | 194.7534 | 296.4443 |  | 205.8464 | 97.9666 | 127.4404 | 177.8723 | 229.6248 | 196.2973 | 212.0471 | 173.6193 |  | 149.1879 | 169.8012 | 247.111 | 295.8748 | 285.762 | 116.048 | 164.7104 | 243.8404 | 297.3951 | 287.6657 | 88.1569 | 99.03 | 124.288 | 175.5378 | 234.6325 | 161.6416 | 219.5845 | 144.7172 | 194.1811 | 160.3977 | 121.6746 | 163.1278 | 233.2652 | 286.4434 | 279.0298 | 135.7518 | 179.7868 | 260.4556 | 306.928 | 284.4398 | 89.2321 | 106.9703 | 138.9754 | 189.5562 | 252.9767 | 118.7166 | 165.3084 | 176.0727 | 184.7582 | 126.8595 | 241.1792 | 170.4616 | 289.051 | 276.9318 | 206.9194 | 206.015 |  |  | 108.4422 | 121.0143 | 112.9043 | 221.5252 | 113.888 | 188.8518 |  | 122.9424 | 111.0368 | 114.7426 | 62.5741 | 101.9177 | 112.6764 |  | 276.4744 | 332.6172 | 343.1076 | 441.6239 | 595.3842 | 568.5916 | 409.3691 | [23 empty] | 114.0835 | 581.9879 | 56.4574 | 304.5458
16:05 | 9526 |  |  | -2.437 | 29.6147 | 32.5818 | 7.3977 | 11.3031 | 17.2732 | 6.0604 | 1.8459 | 4.7831 | 1.1457 | 0.0289 |  |  |  | -17.2785 | 26.2134 | 40.115 | 8.1469 |  | 9.5855 | 19.6035 | 0.4859 | 0.5382 | 2.2873 | 1.313 | -4.1397 | 265.1692 | 261.095 | 175.2806 | 203.8791 | 159.0165 | 141.0157 | 121.1086 | 212.4098 | 159.8375 | 233.7178 | 282.7352 | 262.2043 | 180.7364 | 179.4595 | 251.9507 | 278.7056 | 294.5264 |  |  | 172.5979 |  | 357.6725 | 119.097 | 156.856 | 223.5057 | 265.2613 | 242.5384 | 217.4728 | 175.7352 | 243.931 | 286.5001 | 274.1668 | 187.3033 | 98.0255 | 127.3463 | 173.5171 | 222.6802 | 188.6378 | 217.4167 | 204.5792 | 423.4121 | 120.1811 | 174.4509 | 247.9443 | 293.6516 | 319.2122 | 116.3882 | 158.4569 | 216.885 | 252.2138 | 243.9828 | 84.8079 | 97.2447 | 126.5752 | 175.7564 | 225.8986 | 181.5887 |  | 164.7119 | 366.6149 |  | 109.1714 | 155.3235 | 222.1624 | 268.9753 | 260.4992 | 141.0024 | 177.0075 | 240.5553 | 276.7754 | 249.6762 | 96.2584 | 105.8918 | 130.689 | 177.6969 | 236.7652 | 278.7874 | 164.274 | 152.5687 | 145.75 | 142.6034 | 190.996 | 250.9373 | 286.2583 | 266.9597 |  | 204.2217 |  |  | 107.9655 | 113.6 | 205.4585 | 105.3129 | 220.3398 | 115.2415 | 41.8328 | 43.1607 | 39.937 | 38.8687 | 40.1112 | 42.4191 | 35.7321 | 38.5228 | 104.707 | 127.1478 | 120.0441 | 103.9529 | 275.6115 |  |  | 175.2568 |  | 156.6723 | 105.6129 | 142.6624 | 105.1886 | 220.4605 | 171.4857 | 292.2556 | 275.6051 | 280.1981 | 215.9277 | 256.7626 | 291.0068 | 311.4754 | 303.679 | 178.3988 | 152.9418 | 201.3197 | 169.6813 | 203.7814 | 159.9604 | 233.2152 | 135.3923 | 264.133 | 221.2441 | 194.7575 | 296.4149 |  | 205.8428 | 97.9781 | 127.4529 | 177.8738 | 229.6161 | 196.2855 | 212.0222 | 173.601 |  | 149.1819 | 169.8091 | 247.1128 | 295.859 | 285.7342 | 116.0474 | 164.7153 | 243.8255 | 297.3605 | 287.6278 | 88.1468 | 99.0291 | 124.2837 | 175.5386 | 234.6096 | 161.6264 | 219.547 | 144.7031 | 194.1382 | 160.3793 | 121.6781 | 163.142 | 233.2658 | 286.4212 | 279.0099 | 135.7552 | 179.796 | 260.4609 | 306.906 | 284.414 | 89.2422 | 106.9949 | 138.9815 | 189.5505 | 252.9673 | 118.7051 | 165.2858 | 176.0609 | 184.725 | 126.8448 | 241.1643 | 170.4543 | 289.0126 | 276.8869 | 206.852 | 206.0089 |  |  | 108.4248 | 120.9925 | 112.8809 | 221.5275 | 113.8901 | 188.829 |  | 122.9373 | 111.0307 | 114.7323 | 62.576 | 101.9206 | 112.6774 |  | 276.4424 | 332.5567 | 343.0334 | 441.5176 | 595.1778 | 568.7563 | 409.6303 | [23 empty] | 114.0705 | 581.967 | 56.4539 | 304.4995
16:05 | 9527 |  |  | -2.3788 | 29.5989 | 32.5404 | 7.3887 | 11.2391 | 17.2825 | 6.0571 | 1.849 | 4.7821 | 1.1555 | 0.0301 |  |  |  | -17.1408 | 26.2925 | 40.0901 | 8.1728 |  | 9.4865 | 19.5524 | 0.4841 | 0.5334 | 2.2854 | 1.3138 | -4.0021 | 265.1394 | 261.0646 | 175.2664 | 203.8571 | 158.9959 | 141.0018 | 121.097 | 212.4006 | 159.8279 | 233.6958 | 282.6951 | 262.1654 | 180.727 | 179.4654 | 251.9317 | 278.6765 | 294.5008 |  |  | 172.5836 |  | 357.6121 | 119.1046 | 156.853 | 223.4905 | 265.2305 | 242.511 | 217.4553 | 175.7429 | 243.9127 | 286.4748 | 274.1363 | 187.3039 | 98.0309 | 127.3573 | 173.5215 | 222.6726 | 188.6206 | 217.3975 | 204.5557 | 423.3457 | 120.1896 | 174.4544 | 247.934 | 293.6236 | 319.2615 | 116.393 | 158.4603 | 216.8685 | 252.1888 | 243.9553 | 84.8188 | 97.2435 | 126.5874 | 175.7533 | 225.8857 | 181.5714 |  | 164.6949 | 366.5498 |  | 109.1826 | 155.332 | 222.1497 | 268.952 | 260.4812 | 141.0025 | 177.0043 | 240.5366 | 276.7381 | 249.6494 | 96.2673 | 105.8909 | 130.6925 | 177.6956 | 236.7444 | 278.7523 | 164.2508 | 152.5588 | 145.7332 | 142.6063 | 190.9988 | 250.9252 | 286.2323 | 266.9306 |  | 204.1894 |  |  | 107.9499 | 113.5897 | 205.4377 | 105.3177 | 220.3244 | 115.2457 | 41.8114 | 43.066 | 40.4005 | 38.6921 | 40.1906 | 42.3991 | 35.2188 | 39.1707 | 104.6943 | 127.1331 | 120.0285 | 103.9465 | 275.5806 |  |  | 175.2433 |  | 156.6598 | 105.6011 | 142.6546 | 105.1829 | 220.4516 | 171.4953 | 292.2363 | 275.5653 | 280.1632 | 215.9321 | 256.7592 | 290.9926 | 311.454 | 303.6414 | 178.4076 | 152.9262 | 201.262 | 169.6593 | 203.7614 | 159.9554 | 233.1999 | 135.3815 | 264.0955 | 221.2269 | 194.7628 | 296.3848 |  | 205.8299 | 97.9739 | 127.4655 | 177.876 | 229.6044 | 196.261 | 211.9967 | 173.5802 |  | 149.1736 | 169.82 | 247.1179 | 295.8347 | 285.7088 | 116.0472 | 164.7274 | 243.8136 | 297.3295 | 287.5946 | 88.1401 | 99.0173 | 124.2897 | 175.5329 | 234.5867 | 161.6078 | 219.5177 | 144.6848 | 194.0932 | 160.3494 | 121.6657 | 163.1474 | 233.2524 | 286.393 | 278.9712 | 135.7629 | 179.798 | 260.4494 | 306.8759 | 284.3777 | 89.2369 | 107.0023 | 138.9763 | 189.5331 | 252.9547 | 118.6851 | 165.2611 | 176.0404 | 184.6874 | 126.832 | 241.1497 | 170.4463 | 288.9724 | 276.847 | 206.7861 | 205.9878 |  |  | 108.4093 | 120.9731 | 112.858 | 221.5039 | 113.8734 | 188.8141 |  | 122.9172 | 111.0092 | 114.7196 | 62.5785 | 101.9059 | 112.6898 |  | 276.3795 | 332.4815 | 342.9636 | 441.4477 | 595.4298 | 569.6247 | 410.0412 | [23 empty] | 114.0533 | 582.5273 | 56.4544 | 304.4305
16:05 | 9528 |  |  | -2.3654 | 29.6521 | 32.4331 | 7.4471 | 11.2718 | 17.2795 | 6.0918 | 1.8503 | 4.7819 | 1.1481 | 0.0308 |  |  |  | -17.2528 | 26.1558 | 40.0578 | 8.1149 |  | 9.5516 | 19.5185 | 0.4842 | 0.5378 | 2.2857 | 1.3139 | -3.5775 | 265.1107 | 261.0415 | 175.2503 | 203.8451 | 158.9837 | 140.9988 | 121.0912 | 212.3987 | 159.8391 | 233.6916 | 282.6698 | 262.1398 | 180.7212 | 179.4635 | 251.9507 | 278.6753 | 294.4852 |  |  | 172.567 |  | 357.5567 | 119.1089 | 156.8491 | 223.4739 | 265.1969 | 242.483 | 217.4434 | 175.7386 | 243.9027 | 286.4524 | 274.0983 | 187.2907 | 98.0279 | 127.3638 | 173.5171 | 222.6504 | 188.5967 | 217.3743 | 204.5355 | 423.2716 | 120.1897 | 174.4566 | 247.9177 | 293.5967 | 319.2787 | 116.3865 | 158.4524 | 216.8592 | 252.1599 | 243.9253 | 84.8188 | 97.24 | 126.5955 | 175.7462 | 225.8718 | 181.5264 |  | 164.6817 | 366.4919 |  | 109.1944 | 155.3354 | 222.1378 | 268.9189 | 260.4554 | 141.0056 | 176.9932 | 240.5187 | 276.7042 | 249.6177 | 96.2727 | 105.9 | 130.6916 | 177.6948 | 236.7217 | 278.7216 | 164.2283 | 152.5473 | 145.7158 | 142.6127 | 191.0003 | 250.9107 | 286.2018 | 266.8957 |  | 204.164 |  |  | 107.9346 | 113.5712 | 205.4277 | 105.343 | 220.2996 | 115.2465 | 41.7239 | 43.0491 | 40.7941 | 38.5305 | 40.1367 | 42.4275 | 34.8904 | 39.8019 | 104.6646 | 127.1075 | 120.0088 | 103.9262 | 275.5504 |  |  | 175.2307 |  | 156.6553 | 105.5999 | 142.6502 | 105.1806 | 220.4413 | 171.4997 | 292.2051 | 275.5384 | 280.1377 | 215.9236 | 256.7603 | 290.9865 | 311.4301 | 303.6155 | 178.4679 | 152.9192 | 201.2616 | 169.6446 | 203.7547 | 159.968 | 233.2011 | 135.3857 | 264.0693 | 221.2259 | 194.7733 | 296.3509 |  | 205.8123 | 97.9693 | 127.4696 | 177.8797 | 229.5973 | 196.2358 | 211.9728 | 173.5575 |  | 149.1672 | 169.8293 | 247.1085 | 295.8023 | 285.6807 | 116.0471 | 164.7365 | 243.808 | 297.3053 | 287.5651 | 88.1408 | 99.0102 | 124.2931 | 175.533 | 234.571 | 161.5937 | 219.4891 | 144.6663 | 194.0585 | 160.3244 | 121.6732 | 163.1472 | 233.2355 | 286.359 | 278.9307 | 135.7587 | 179.7957 | 260.4321 | 306.8442 | 284.3413 | 89.2353 | 107.0012 | 138.9753 | 189.5249 | 252.9313 | 118.6629 | 165.2459 | 176.0219 | 184.6625 | 126.834 | 241.1369 | 170.4542 | 288.9358 | 276.8065 | 206.7326 | 205.9679 |  |  | 108.4027 | 120.9683 | 112.8462 | 221.4719 | 113.861 | 188.7959 |  | 122.8983 | 110.9989 | 114.7062 | 62.5806 | 101.8832 | 112.7107 |  | 276.3204 | 332.4184 | 342.9145 | 441.3202 | 594.8836 | 568.2224 | 409.2696 | [23 empty] | 114.0408 | 581.553 | 56.3867 | 304.3694
16:05 | 9529 |  |  | -2.3457 | 29.5683 | 32.5016 | 7.4916 | 11.2827 | 17.2779 | 6.2178 | 1.8506 | 4.7858 | 1.1499 | 0.0299 |  |  |  | -17.1363 | 26.2757 | 40.0966 | 8.165 |  | 9.5655 | 19.5314 | 0.4832 | 0.536 | 2.2855 | 1.3143 | -3.7252 | 265.0854 | 261.0165 | 175.2424 | 203.8326 | 158.9862 | 140.9953 | 121.0937 | 212.397 | 159.848 | 233.6808 | 282.6396 | 262.1179 | 180.7257 | 179.4626 | 251.9464 | 278.6445 | 294.4439 |  |  | 172.5474 |  | 357.4944 | 119.1191 | 156.8476 | 223.4651 | 265.1604 | 242.4538 | 217.4293 | 175.7229 | 243.8899 | 286.4211 | 274.0668 | 187.2802 | 98.026 | 127.3635 | 173.5055 | 222.6251 | 188.5709 | 217.3389 | 204.5085 | 423.1952 | 120.1865 | 174.4525 | 247.8971 | 293.5696 | 319.1901 | 116.3829 | 158.445 | 216.8497 | 252.1306 | 243.8933 | 84.8161 | 97.2344 | 126.6016 | 175.7477 | 225.856 | 181.494 |  | 164.664 | 366.4331 |  | 109.2101 | 155.3344 | 222.1292 | 268.8947 | 260.4183 | 141.0134 | 176.995 | 240.502 | 276.673 | 249.5863 | 96.2803 | 105.9033 | 130.6927 | 177.7006 | 236.7113 | 278.6916 | 164.2173 | 152.5409 | 145.7067 | 142.6108 | 191.0034 | 250.9003 | 286.1707 | 266.8656 |  | 204.1475 |  |  | 107.9177 | 113.5599 | 205.3967 | 105.3318 | 220.2703 | 115.2432 | 41.5415 | 42.9569 | 41.19 | 38.4887 | 40.1183 | 42.4731 | 34.5476 | 40.4223 | 104.6451 | 127.0996 | 119.9978 | 103.9242 | 275.5131 |  |  | 175.2177 |  | 156.6465 | 105.6022 | 142.6408 | 105.1811 | 220.4304 | 171.5036 | 292.1635 | 275.5127 | 280.1046 | 215.9261 | 256.758 | 290.9786 | 311.4086 | 303.5961 | 178.492 | 152.9056 | 201.2855 | 169.6295 | 203.7485 | 159.9785 | 233.1945 | 135.3942 | 264.0393 | 221.2157 | 194.7802 | 296.3166 |  | 205.8076 | 97.9669 | 127.4697 | 177.8704 | 229.5796 | 196.215 | 211.9455 | 173.5403 |  | 149.1667 | 169.8305 | 247.0934 | 295.7685 | 285.6593 | 116.0528 | 164.737 | 243.7972 | 297.2736 | 287.5382 | 88.1451 | 99.0196 | 124.2983 | 175.5364 | 234.5492 | 161.5767 | 219.4655 | 144.6546 | 194.0379 | 160.3093 | 121.6827 | 163.1523 | 233.225 | 286.3395 | 278.902 | 135.7599 | 179.8002 | 260.4201 | 306.8127 | 284.3078 | 89.2367 | 107.0072 | 138.9792 | 189.5342 | 252.9132 | 118.6524 | 165.2308 | 176.01 | 184.6422 | 126.8444 | 241.1288 | 170.4685 | 288.9084 | 276.777 | 206.7003 | 205.9635 |  |  | 108.3868 | 120.9592 | 112.829 | 221.434 | 113.8506 | 188.7593 |  | 122.8818 | 110.9817 | 114.6862 | 62.5697 | 101.8818 | 112.7138 |  | 276.2868 | 332.3405 | 342.8726 | 440.79 | 594.0204 | 568.1136 | 409.2571 | [23 empty] | 114.0253 | 581.067 | 56.5476 | 304.3136
16:05 | 9530 |  |  | -2.3625 | 29.558 | 32.4063 | 7.518 | 11.2203 | 17.1769 | 6.0956 | 1.8513 | 4.7843 | 1.1469 | 0.0303 |  |  |  | -17.0963 | 26.2104 | 39.9767 | 8.1341 |  | 9.5912 | 19.5952 | 0.4847 | 0.5349 | 2.2841 | 1.3128 | -3.0346 | 265.0584 | 260.9836 | 175.238 | 203.8203 | 158.9783 | 140.9845 | 121.0941 | 212.3807 | 159.8473 | 233.6669 | 282.6104 | 262.0953 | 180.7238 | 179.4698 | 251.9112 | 278.6212 | 294.4037 |  |  | 172.5291 |  | 357.4323 | 119.112 | 156.8554 | 223.4624 | 265.1419 | 242.433 | 217.4292 | 175.7319 | 243.8799 | 286.3878 | 274.0472 | 187.2859 | 98.0312 | 127.3755 | 173.5045 | 222.6113 | 188.5571 | 217.315 | 204.4869 | 423.1299 | 120.194 | 174.4643 | 247.8882 | 293.5431 | 319.1391 | 116.3865 | 158.4456 | 216.8304 | 252.0983 | 243.8651 | 84.8013 | 97.2309 | 126.5946 | 175.7412 | 225.8333 | 181.4867 |  | 164.6387 | 366.3715 |  | 109.2271 | 155.3334 | 222.118 | 268.8651 | 260.3787 | 141.0184 | 177.0023 | 240.4815 | 276.6374 | 249.5501 | 96.2873 | 105.908 | 130.697 | 177.6955 | 236.6894 | 278.6544 | 164.2044 | 152.5343 | 145.6983 | 142.6079 | 191.001 | 250.8816 | 286.1435 | 266.836 |  | 204.1166 |  |  | 107.9045 | 113.5534 | 205.3697 | 105.3205 | 220.246 | 115.2427 | 41.2706 | 42.6547 | 41.4685 | 38.6968 | 40.1238 | 42.602 | 34.4327 | 40.9409 | 104.628 | 127.0871 | 119.9847 | 103.9128 | 275.4803 |  |  | 175.1965 |  | 156.6337 | 105.5922 | 142.6295 | 105.1751 | 220.4174 | 171.503 | 292.1249 | 275.4765 | 280.0667 | 215.9292 | 256.7454 | 290.9567 | 311.3848 | 303.5621 | 178.4395 | 152.8774 | 201.2364 | 169.6059 | 203.7222 | 159.9698 | 233.1736 | 135.3815 | 264.0036 | 221.1957 | 194.7654 | 296.2829 |  | 205.7995 | 97.9622 | 127.4781 | 177.8635 | 229.5612 | 196.1924 | 211.9196 | 173.5188 |  | 149.1676 | 169.8284 | 247.0751 | 295.7439 | 285.6147 | 116.057 | 164.7375 | 243.782 | 297.2403 | 287.5037 | 88.1383 | 99.0258 | 124.2999 | 175.5355 | 234.5317 | 161.5516 | 219.4338 | 144.6359 | 194.0048 | 160.2943 | 121.6868 | 163.1674 | 233.2246 | 286.3152 | 278.8759 | 135.7594 | 179.8075 | 260.4061 | 306.7776 | 284.2779 | 89.237 | 107.0092 | 138.9832 | 189.5417 | 252.8957 | 118.6381 | 165.2095 | 175.9928 | 184.6179 | 126.8438 | 241.115 | 170.467 | 288.881 | 276.7474 | 206.6794 | 205.9522 |  |  | 108.366 | 120.9411 | 112.8075 | 221.3897 | 113.8286 | 188.727 |  | 122.8706 | 110.9654 | 114.6651 | 62.5539 | 101.8882 | 112.6938 |  | 276.2439 | 332.2702 | 342.8089 | 440.9805 | 594.1124 | 567.4626 | 408.959 | [23 empty] | 114.0092 | 580.7875 | 56.4072 | 304.257
16:05 | 9531 |  |  | -2.3718 | 29.5587 | 32.5188 | 7.4836 | 11.2512 | 17.2923 | 6.1055 | 1.8522 | 4.7874 | 1.1445 | 0.0288 |  |  |  | -17.1115 | 26.2409 | 39.9797 | 8.1833 |  | 9.5756 | 19.6569 | 0.4858 | 0.5333 | 2.2964 | 1.3102 | -4.5281 | 265.0295 | 260.955 | 175.2206 | 203.8021 | 158.966 | 140.9737 | 121.0845 | 212.3579 | 159.8567 | 233.6628 | 282.5865 | 262.0734 | 180.7205 | 179.4631 | 251.8711 | 278.5903 | 294.363 |  |  | 172.5185 |  | 357.374 | 119.0974 | 156.8636 | 223.4484 | 265.1126 | 242.406 | 217.4173 | 175.7497 | 243.866 | 286.3567 | 274.021 | 187.2796 | 98.0319 | 127.3849 | 173.5053 | 222.5922 | 188.5341 | 217.2934 | 204.4685 | 423.0624 | 120.1998 | 174.4799 | 247.8877 | 293.5115 | 319.1286 | 116.3891 | 158.4437 | 216.8132 | 252.0648 | 243.8374 | 84.8007 | 97.2339 | 126.5956 | 175.731 | 225.8022 | 181.4736 |  | 164.6174 | 366.3073 |  | 109.2402 | 155.3336 | 222.1086 | 268.8322 | 260.3502 | 141.0341 | 176.9941 | 240.4685 | 276.6019 | 249.52 | 96.2937 | 105.9104 | 130.6966 | 177.6916 | 236.6621 | 278.6153 | 164.1784 | 152.5195 | 145.6837 | 142.6051 | 190.9929 | 250.8581 | 286.1077 | 266.8005 |  | 204.0858 |  |  | 107.8939 | 113.5426 | 205.3521 | 105.2993 | 220.2296 | 115.2437 | 41.055 | 42.4379 | 41.0923 | 39.0024 | 40.1657 | 42.74 | 35.0246 | 41.377 | 104.6084 | 127.0722 | 119.9681 | 103.8951 | 275.4467 |  |  | 175.1819 |  | 156.6244 | 105.5882 | 142.6223 | 105.1675 | 220.4051 | 171.5057 | 292.0872 | 275.4333 | 280.0397 | 215.9207 | 256.7402 | 290.9509 | 311.3573 | 303.5261 | 178.4273 | 152.8575 | 201.1365 | 169.5898 | 203.7036 | 159.9747 | 233.1573 | 135.3735 | 263.9727 | 221.1822 | 194.7558 | 296.2538 |  | 205.7882 | 97.9654 | 127.484 | 177.8687 | 229.5487 | 196.1691 | 211.8943 | 173.4987 |  | 149.1691 | 169.8367 | 247.0686 | 295.7233 | 285.5581 | 116.0537 | 164.7369 | 243.7688 | 297.2087 | 287.4687 | 88.1294 | 99.0238 | 124.3001 | 175.5264 | 234.513 | 161.5278 | 219.3955 | 144.6122 | 193.9652 | 160.2753 | 121.6887 | 163.1809 | 233.2148 | 286.2839 | 278.844 | 135.7592 | 179.8122 | 260.3858 | 306.7366 | 284.2422 | 89.2331 | 107.0085 | 138.9883 | 189.5416 | 252.8583 | 118.6182 | 165.1948 | 175.9743 | 184.5925 | 126.8478 | 241.1088 | 170.4685 | 288.8565 | 276.7186 | 206.645 | 205.9351 |  |  | 108.3474 | 120.9265 | 112.7913 | 221.3545 | 113.8045 | 188.6816 |  | 122.8558 | 110.9522 | 114.6501 | 62.551 | 101.916 | 112.6919 |  | 276.2033 | 332.2009 | 342.7495 | 440.5311 | 594.2243 | 567.7673 | 408.7728 | [23 empty] | 113.995 | 580.9958 | 56.509 | 304.2021
16:05 | 9532 |  |  | -2.4635 | 29.5728 | 32.3609 | 7.4617 | 11.2469 | 17.236 | 6.0913 | 1.8571 | 4.7839 | 1.1409 | 0.0307 |  |  |  | -17.1649 | 26.0658 | 39.9622 | 8.0613 |  | 9.5895 | 19.5684 | 0.4836 | 0.5339 | 2.2933 | 1.3108 | -3.0357 | 264.9996 | 260.9268 | 175.2039 | 203.7855 | 158.949 | 140.966 | 121.0795 | 212.3577 | 159.8625 | 233.6547 | 282.5516 | 262.0452 | 180.7144 | 179.4424 | 251.8517 | 278.5617 | 294.3182 |  |  | 172.5014 |  | 357.3113 | 119.1066 | 156.8636 | 223.4301 | 265.0665 | 242.3796 | 217.4059 | 175.7368 | 243.8443 | 286.339 | 273.9797 | 187.2707 | 98.0374 | 127.3938 | 173.5025 | 222.5775 | 188.5099 | 217.2755 | 204.4505 | 422.9915 | 120.1924 | 174.4856 | 247.8745 | 293.4836 | 319.0978 | 116.3953 | 158.4491 | 216.8022 | 252.0433 | 243.8098 | 84.8192 | 97.2391 | 126.607 | 175.7378 | 225.7971 | 181.456 |  | 164.6062 | 366.2473 |  | 109.2493 | 155.3384 | 222.1022 | 268.8115 | 260.3345 | 141.0428 | 176.9978 | 240.459 | 276.5749 | 249.4966 | 96.2969 | 105.9177 | 130.7074 | 177.6967 | 236.6507 | 278.587 | 164.1675 | 152.5103 | 145.6825 | 142.6112 | 190.9997 | 250.8518 | 286.0824 | 266.7728 |  | 204.0732 |  |  | 107.881 | 113.5247 | 205.3187 | 105.2568 | 220.2102 | 115.2417 | 41.184 | 42.4311 | 40.1482 | 38.974 | 40.2536 | 42.8134 | 36.0093 | 41.645 | 104.5873 | 127.0595 | 119.9467 | 103.8854 | 275.414 |  |  | 175.1698 |  | 156.611 | 105.587 | 142.6074 | 105.1649 | 220.3903 | 171.5068 | 292.053 | 275.3919 | 280.0044 | 215.9026 | 256.7562 | 290.9474 | 311.3406 | 303.4939 | 178.4704 | 152.8557 | 201.0715 | 169.5864 | 203.6902 | 159.9923 | 233.1528 | 135.3742 | 263.9404 | 221.1733 | 194.7675 | 296.2236 |  | 205.7863 | 97.9689 | 127.4877 | 177.8753 | 229.5357 | 196.1448 | 211.8706 | 173.4785 |  | 149.1681 | 169.8556 | 247.0761 | 295.7016 | 285.5336 | 116.0629 | 164.7392 | 243.7648 | 297.1818 | 287.439 | 88.1303 | 99.0236 | 124.309 | 175.5248 | 234.4944 | 161.5036 | 219.3724 | 144.5918 | 193.9313 | 160.2607 | 121.6978 | 163.1875 | 233.2083 | 286.2595 | 278.8086 | 135.7704 | 179.8207 | 260.3704 | 306.707 | 284.211 | 89.2358 | 107.0152 | 139.0004 | 189.5432 | 252.8308 | 118.5998 | 165.1825 | 175.9586 | 184.5607 | 126.861 | 241.1024 | 170.4752 | 288.8306 | 276.6843 | 206.5981 | 205.9052 |  |  | 108.3317 | 120.9154 | 112.7723 | 221.3344 | 113.7724 | 188.6242 |  | 122.8363 | 110.9378 | 114.6362 | 62.5523 | 101.9301 | 112.6972 |  | 276.1474 | 332.1236 | 342.69 | 440.9105 | 594.4879 | 568.3292 | 409.1826 | [23 empty] | 113.9794 | 581.4085 | 56.2765 | 304.1355
16:05 | 9533 |  |  | -2.4524 | 29.5451 | 32.2343 | 7.5088 | 11.2721 | 17.2029 | 6.0631 | 1.8571 | 4.7824 | 1.1388 | 0.0316 |  |  |  | -17.126 | 26.0902 | 40.1037 | 8.1083 |  | 9.5131 | 19.5131 | 0.4839 | 0.5334 | 2.2945 | 1.3089 | -3.8771 | 264.9691 | 260.8954 | 175.1949 | 203.7668 | 158.9408 | 140.9584 | 121.0756 | 212.362 | 159.8603 | 233.6469 | 282.5181 | 262.019 | 180.708 | 179.421 | 251.8284 | 278.5235 | 294.2659 |  |  | 172.4868 |  | 357.2453 | 119.1115 | 156.8617 | 223.4088 | 265.0341 | 242.3494 | 217.3933 | 175.7279 | 243.8296 | 286.3133 | 273.9402 | 187.2604 | 98.0334 | 127.3941 | 173.4913 | 222.5575 | 188.4887 | 217.2505 | 204.4211 | 422.9196 | 120.1954 | 174.4796 | 247.8581 | 293.4551 | 319.0505 | 116.397 | 158.4548 | 216.7859 | 252.0199 | 243.7871 | 84.8227 | 97.235 | 126.6098 | 175.7411 | 225.7869 | 181.4555 |  | 164.5937 | 366.1859 |  | 109.2591 | 155.346 | 222.0837 | 268.7857 | 260.305 | 141.017 | 177.0014 | 240.4384 | 276.5411 | 249.457 | 96.2998 | 105.9203 | 130.7125 | 177.695 | 236.6303 | 278.56 | 164.1695 | 152.5121 | 145.6892 | 142.6255 | 191.0149 | 250.8564 | 286.0679 | 266.749 |  | 204.0553 |  |  | 107.8677 | 113.5133 | 205.2813 | 105.2269 | 220.1881 | 115.236 | 41.3723 | 42.5263 | 39.6843 | 38.6837 | 40.3226 | 42.9473 | 36.6129 | 41.8228 | 104.5593 | 127.0368 | 119.9286 | 103.8706 | 275.3818 |  |  | 175.1496 |  | 156.5924 | 105.5781 | 142.5984 | 105.1589 | 220.3774 | 171.503 | 292.0149 | 275.3536 | 279.9639 | 215.8926 | 256.7741 | 290.9382 | 311.3381 | 303.4706 | 178.523 | 152.8514 | 201.0675 | 169.5781 | 203.6821 | 160.0049 | 233.1471 | 135.3653 | 263.9094 | 221.1647 | 194.7767 | 296.1929 |  | 205.7813 | 97.9706 | 127.4984 | 177.8777 | 229.5207 | 196.1195 | 211.8479 | 173.4544 |  | 149.1658 | 169.8644 | 247.0722 | 295.68 | 285.5233 | 116.0824 | 164.7547 | 243.7675 | 297.1623 | 287.4162 | 88.1382 | 99.0197 | 124.3276 | 175.5425 | 234.4871 | 161.4943 | 219.3596 | 144.5876 | 193.9129 | 160.2543 | 121.7131 | 163.1999 | 233.211 | 286.2436 | 278.7849 | 135.7804 | 179.8319 | 260.3658 | 306.6851 | 284.1859 | 89.2422 | 107.0274 | 139.0076 | 189.5499 | 252.8219 | 118.586 | 165.1628 | 175.9431 | 184.538 | 126.8605 | 241.0918 | 170.4829 | 288.802 | 276.6477 | 206.5681 | 206.387 |  |  | 108.3175 | 120.9081 | 112.7533 | 221.3158 | 113.7375 | 188.6214 |  | 122.8176 | 110.9177 | 114.6199 | 62.5494 | 101.9215 | 112.6946 |  | 276.1119 | 332.064 | 342.6307 | 440.7317 | 593.8017 | 566.7781 | 408.7106 | [23 empty] | 113.9644 | 580.2899 | 56.2729 | 304.0879
16:05 | 9534 |  |  | -2.4585 | 29.5626 | 32.2394 | 7.5433 | 11.2192 | 17.1638 | 6.0114 | 1.8583 | 4.7818 | 1.1401 | 0.0293 |  |  |  | -17.2529 | 26.0039 | 40.0706 | 8.0655 |  | 9.4431 | 19.532 | 0.4821 | 0.5369 | 2.2914 | 1.3094 | -5.4461 | 264.9375 | 260.8621 | 175.1768 | 203.7458 | 158.9369 | 140.9469 | 121.0662 | 212.352 | 159.8581 | 233.6284 | 282.4778 | 261.9892 | 180.7011 | 179.4107 | 251.7674 | 278.4511 | 294.2136 |  |  | 172.4728 |  | 357.1806 | 119.1069 | 156.8586 | 223.3925 | 265.0057 | 242.3161 | 217.3619 | 175.7404 | 243.8107 | 286.271 | 273.9164 | 187.2491 | 98.0302 | 127.388 | 173.4882 | 222.5335 | 188.4668 | 217.2182 | 204.3946 | 422.851 | 120.2072 | 174.4719 | 247.8435 | 293.4185 | 319.0205 | 116.3954 | 158.4536 | 216.7766 | 251.99 | 243.7605 | 84.8184 | 97.2375 | 126.6159 | 175.7333 | 225.7664 | 181.4453 |  | 164.5879 | 366.1261 |  | 109.2709 | 155.3511 | 222.0718 | 268.7573 | 260.2689 | 140.9883 | 176.9926 | 240.4208 | 276.5032 | 249.4122 | 96.3006 | 105.9191 | 130.7131 | 177.6903 | 236.612 | 278.5301 | 164.154 | 152.5021 | 145.6807 | 142.6185 | 191.0178 | 250.85 | 286.0382 | 266.718 |  | 204.0225 |  |  | 107.8445 | 113.4914 | 205.2405 | 105.1942 | 220.1672 | 115.2351 | 41.3589 | 42.6655 | 39.9924 | 38.3813 | 40.3444 | 42.9425 | 36.8698 | 42.0001 | 104.5423 | 127.0204 | 119.9188 | 103.8603 | 275.3515 |  |  | 175.1335 |  | 156.5784 | 105.5706 | 142.5968 | 105.1571 | 220.3608 | 171.515 | 291.9853 | 275.3232 | 279.9302 | 215.9042 | 256.7753 | 290.9355 | 311.3263 | 303.4509 | 178.5513 | 152.8324 | 201.1067 | 169.5754 | 203.6653 | 160.0144 | 233.1371 | 135.3579 | 263.8854 | 221.1569 | 194.7796 | 296.1654 |  | 205.7678 | 97.9737 | 127.5056 | 177.8709 | 229.5077 | 196.0917 | 211.8273 | 173.4302 |  | 149.157 | 169.8655 | 247.0524 | 295.6511 | 285.4813 | 116.0863 | 164.7574 | 243.7549 | 297.1337 | 287.3835 | 88.1365 | 99.0153 | 124.3209 | 175.5409 | 234.4706 | 161.4709 | 219.3383 | 144.5721 | 193.8893 | 160.2325 | 121.7202 | 163.2144 | 233.2074 | 286.2262 | 278.7612 | 135.7691 | 179.8343 | 260.3539 | 306.649 | 284.1571 | 89.2465 | 107.0313 | 139.0105 | 189.5497 | 252.7996 | 118.5706 | 165.1462 | 175.9267 | 184.5209 | 126.8578 | 241.0906 | 170.4965 | 288.7773 | 276.6209 | 206.5578 | 206.8504 |  |  | 108.3075 | 120.9022 | 112.7424 | 221.2975 | 113.7078 | 188.6131 |  | 122.8025 | 110.9053 | 114.6072 | 62.5435 | 101.9428 | 112.6882 |  | 276.0697 | 332.015 | 342.5604 | 440.7079 | 594.1197 | 568.1332 | 409.4438 | [23 empty] | 113.9504 | 581.1264 | 56.143 | 304.0423
16:05 | 9535 |  |  | -2.4146 | 29.5891 | 32.2977 | 7.5024 | 11.3071 | 17.1013 | 5.8917 | 1.8585 | 4.7858 | 1.1351 | 0.0314 |  |  |  | -17.2612 | 25.9746 | 40.014 | 8.0441 |  | 9.533 | 19.4867 | 0.4838 | 0.536 | 2.291 | 1.3082 | -3.9589 | 264.915 | 260.8348 | 175.17 | 203.7359 | 158.9324 | 140.9444 | 121.0638 | 212.3387 | 159.8737 | 233.621 | 282.4479 | 261.9661 | 180.7017 | 179.4084 | 251.7447 | 278.4391 | 294.1948 |  |  | 172.4542 |  | 357.1233 | 119.1073 | 156.8562 | 223.3843 | 264.9699 | 242.2901 | 217.3483 | 175.7489 | 243.8006 | 286.2451 | 273.8865 | 187.2512 | 98.0406 | 127.4006 | 173.4912 | 222.5181 | 188.455 | 217.2043 | 204.3805 | 422.7867 | 120.2199 | 174.48 | 247.8339 | 293.3998 | 318.9792 | 116.3987 | 158.4529 | 216.7702 | 251.9668 | 243.7342 | 84.823 | 97.2475 | 126.618 | 175.7287 | 225.7401 | 181.4112 |  | 164.5764 | 366.0657 |  | 109.2933 | 155.3662 | 222.0747 | 268.7401 | 260.2477 | 140.9902 | 176.9952 | 240.4152 | 276.4763 | 249.3807 | 96.3061 | 105.9357 | 130.7296 | 177.7008 | 236.6104 | 278.502 | 164.1272 | 152.4798 | 145.6641 | 142.6219 | 191.0109 | 250.8274 | 286.0023 | 266.682 |  | 203.9845 |  |  | 107.8236 | 113.4726 | 205.212 | 105.1723 | 220.1475 | 115.2458 | 41.439 | 42.7986 | 40.3326 | 37.5163 | 40.4109 | 42.7366 | 37.1372 | 42.1119 | 104.5221 | 127.0061 | 119.905 | 103.8445 | 275.3209 |  |  | 175.1264 |  | 156.57 | 105.5702 | 142.5946 | 105.1535 | 220.3546 | 171.5298 | 291.9671 | 275.296 | 279.8986 | 215.9001 | 256.7594 | 290.9316 | 311.3072 | 303.4126 | 178.4956 | 152.8174 | 201.0937 | 169.5767 | 203.6528 | 160.015 | 233.1322 | 135.3736 | 263.855 | 221.1649 | 194.7849 | 296.1422 |  | 205.7662 | 97.9793 | 127.5128 | 177.8763 | 229.4978 | 196.0783 | 211.809 | 173.4185 |  | 149.1668 | 169.8736 | 247.0443 | 295.6228 | 285.4354 | 116.0833 | 164.7489 | 243.7355 | 297.0899 | 287.3342 | 88.1216 | 99.0213 | 124.3101 | 175.5305 | 234.4426 | 161.4399 | 219.305 | 144.5403 | 193.8511 | 160.201 | 121.7158 | 163.2217 | 233.1999 | 286.1953 | 278.7284 | 135.7695 | 179.834 | 260.3358 | 306.6134 | 284.1301 | 89.2397 | 107.0221 | 139.0156 | 189.5519 | 252.7642 | 118.5542 | 165.1292 | 175.9162 | 184.4953 | 126.8713 | 241.0888 | 170.5017 | 288.7557 | 276.6038 | 206.5397 | 206.7848 |  |  | 108.2872 | 120.8914 | 112.7249 | 221.2783 | 113.6784 | 188.5753 |  | 122.7836 | 110.891 | 114.5873 | 62.5462 | 101.9517 | 112.7011 |  | 276.0207 | 331.9602 | 342.4934 | 440.9777 | 595.2687 | 569.1399 | 409.9797 | [23 empty] | 113.9327 | 582.2043 | 56.1198 | 303.9905
16:05 | 9536 |  |  | -2.4576 | 29.4475 | 32.187 | 7.5347 | 11.186 | 17.1012 | 5.9025 | 1.859 | 4.7846 | 1.1329 | 0.0294 |  |  |  | -17.2509 | 25.9535 | 39.9502 | 8.0411 |  | 9.5612 | 19.5141 | 0.4847 | 0.5384 | 2.293 | 1.3096 | -4.1528 | 264.8879 | 260.814 | 175.1592 | 203.7254 | 158.925 | 140.9401 | 121.0589 | 212.3275 | 159.8799 | 233.6116 | 282.4251 | 261.947 | 180.705 | 179.3844 | 251.744 | 278.4445 | 294.1812 |  |  | 172.4541 |  | 357.0692 | 119.116 | 156.8662 | 223.3721 | 264.9408 | 242.2641 | 217.341 | 175.7536 | 243.799 | 286.2272 | 273.851 | 187.2408 | 98.0391 | 127.4184 | 173.4905 | 222.4996 | 188.4322 | 217.1878 | 204.3575 | 422.7169 | 120.2279 | 174.4805 | 247.8241 | 293.3712 | 318.9569 | 116.391 | 158.447 | 216.745 | 251.9366 | 243.711 | 84.8205 | 97.2591 | 126.6205 | 175.7243 | 225.7148 | 181.3516 |  | 164.5591 | 365.9979 |  | 109.3109 | 155.3656 | 222.0703 | 268.7105 | 260.2193 | 140.9864 | 176.9956 | 240.4079 | 276.4468 | 249.3538 | 96.3135 | 105.9414 | 130.7394 | 177.7043 | 236.5933 | 278.4627 | 164.1043 | 152.4628 | 145.6499 | 142.6283 | 191.0104 | 250.8137 | 285.9749 | 266.6572 |  | 203.9591 |  |  | 107.8202 | 113.468 | 205.195 | 105.1754 | 220.1425 | 115.2626 | 41.6291 | 42.9064 | 39.8962 | 36.9515 | 40.5738 | 42.4619 | 37.3574 | 42.1468 | 104.492 | 126.9881 | 119.8907 | 103.8292 | 275.2859 |  |  | 175.114 |  | 156.5646 | 105.566 | 142.5871 | 105.1433 | 220.3551 | 171.5348 | 291.9362 | 275.2562 | 279.8685 | 215.8728 | 256.7615 | 290.9222 | 311.2945 | 303.3749 | 178.4346 | 152.8116 | 201.0461 | 169.5696 | 203.6539 | 160.0184 | 233.1253 | 135.3845 | 263.8183 | 221.1453 | 194.783 | 296.1039 |  | 205.7541 | 97.9764 | 127.5188 | 177.8787 | 229.4781 | 196.0591 | 211.7781 | 173.3959 |  | 149.1605 | 169.8735 | 247.0345 | 295.6005 | 285.4019 | 116.0811 | 164.7606 | 243.7179 | 297.0576 | 287.2994 | 88.1161 | 99.026 | 124.3319 | 175.5352 | 234.4275 | 161.437 | 219.2766 | 144.5261 | 193.8283 | 160.1901 | 121.7165 | 163.2246 | 233.1928 | 286.1648 | 278.6971 | 135.7794 | 179.846 | 260.3217 | 306.5911 | 284.099 | 89.232 | 107.0283 | 139.0119 | 189.5453 | 252.7497 | 118.5423 | 165.1122 | 175.9037 | 184.4775 | 126.8945 | 241.082 | 170.5059 | 288.7337 | 276.5822 | 206.5199 | 206.738 |  |  | 108.2681 | 120.8764 | 112.702 | 221.2461 | 113.6442 | 188.5386 |  | 122.764 | 110.8669 | 114.5756 | 62.5456 | 101.9597 | 112.6976 |  | 275.9802 | 331.8696 | 342.4217 | 440.6456 | 593.6218 | 567.5724 | 409.1328 | [23 empty] | 113.9176 | 580.5971 | 56.0012 | 303.9249
16:05 | 9537 |  |  | -2.5078 | 29.4658 | 32.1214 | 7.5283 | 11.2286 | 17.1125 | 5.9102 | 1.859 | 4.7836 | 1.13 | 0.0289 |  |  |  | -17.2657 | 25.8947 | 40.0627 | 8.044 |  | 9.4438 | 19.5268 | 0.484 | 0.5335 | 2.2949 | 1.309 | -3.9146 | 264.8521 | 260.7858 | 175.1396 | 203.7093 | 158.9092 | 140.9273 | 121.0501 | 212.3129 | 159.8683 | 233.5827 | 282.3937 | 261.9158 | 180.6996 | 179.3648 | 251.6983 | 278.3927 | 294.1419 |  |  | 172.4515 |  | 357.0179 | 119.1206 | 156.8786 | 223.3613 | 264.9192 | 242.2439 | 217.3344 | 175.7603 | 243.7916 | 286.2006 | 273.827 | 187.2331 | 98.0369 | 127.4196 | 173.4908 | 222.4811 | 188.4075 | 217.1656 | 204.3337 | 422.6448 | 120.2302 | 174.4869 | 247.8164 | 293.3317 | 318.9816 | 116.3876 | 158.4413 | 216.725 | 251.9037 | 243.6828 | 84.8138 | 97.2715 | 126.6247 | 175.7206 | 225.6967 | 181.2964 |  | 164.5553 | 365.929 |  | 109.3159 | 155.3538 | 222.0558 | 268.6694 | 260.1776 | 140.9961 | 176.9949 | 240.3958 | 276.4144 | 249.331 | 96.3273 | 105.9335 | 130.7337 | 177.6991 | 236.5675 | 278.4338 | 164.099 | 152.4578 | 145.6524 | 142.6264 | 191.0189 | 250.8097 | 285.9527 | 266.6334 |  | 203.9436 |  |  | 107.8076 | 113.4549 | 205.1758 | 105.1676 | 220.0998 | 115.2466 | 41.7135 | 43.0013 | 39.4875 | 37.24 | 40.7531 | 42.1761 | 36.9473 | 42.1274 | 104.4802 | 126.9746 | 119.8744 | 103.8208 | 275.2472 |  |  | 175.0904 |  | 156.5528 | 105.5578 | 142.5749 | 105.1367 | 220.3437 | 171.5395 | 291.8907 | 275.2179 | 279.8418 | 215.8424 | 256.7579 | 290.9184 | 311.282 | 303.3401 | 178.4129 | 152.8035 | 201.0298 | 169.5606 | 203.6529 | 160.0287 | 233.1164 | 135.3724 | 263.7877 | 221.112 | 194.7852 | 296.0626 |  | 205.7356 | 97.9747 | 127.5201 | 177.8709 | 229.4596 | 196.0364 | 211.7531 | 173.3669 |  | 149.1442 | 169.8768 | 247.0205 | 295.5849 | 285.3708 | 116.0833 | 164.7712 | 243.7096 | 297.035 | 287.2717 | 88.1194 | 99.0316 | 124.3473 | 175.5442 | 234.4152 | 161.4401 | 219.2618 | 144.5135 | 193.8594 | 160.1774 | 121.7278 | 163.2314 | 233.1901 | 286.1377 | 278.6636 | 135.7841 | 179.8549 | 260.3142 | 306.5608 | 284.0671 | 89.2406 | 107.0412 | 139.0152 | 189.5319 | 252.7468 | 118.5236 | 165.0917 | 175.888 | 184.4524 | 126.8993 | 241.077 | 170.5188 | 288.6994 | 276.5434 | 206.5023 | 206.6866 |  |  | 108.2592 | 120.8609 | 112.6857 | 221.2093 | 113.6106 | 188.5167 |  | 122.7427 | 110.8538 | 114.5572 | 62.5284 | 101.9375 | 112.6878 |  | 275.9316 | 331.8046 | 342.3837 | 440.9752 | 594.3488 | 567.363 | 408.6477 | [23 empty] | 113.9027 | 580.8559 | 55.9696 | 303.8681
16:05 | 9538 |  |  | -2.4932 | 29.4525 | 32.2175 | 7.565 | 11.1844 | 17.0842 | 5.8543 | 1.8556 | 4.7879 | 1.1192 | 0.0265 |  |  |  | -17.3345 | 25.9383 | 39.9745 | 8.0422 |  | 9.5221 | 19.5321 | 0.4836 | 0.5369 | 2.2927 | 1.3106 | -4.1891 | 264.823 | 260.7523 | 175.1315 | 203.6947 | 158.8997 | 140.919 | 121.0468 | 212.3073 | 159.8688 | 233.5627 | 282.3645 | 261.8857 | 180.697 | 179.396 | 251.648 | 278.351 | 294.0934 |  |  | 172.4284 |  | 356.9637 | 119.1199 | 156.8831 | 223.3582 | 264.8903 | 242.223 | 217.314 | 175.7614 | 243.7763 | 286.1618 | 273.7869 | 187.2294 | 98.0393 | 127.4109 | 173.4746 | 222.4587 | 188.3842 | 217.1384 | 204.3057 | 422.5698 | 120.2309 | 174.4941 | 247.7995 | 293.3038 | 318.9853 | 116.4028 | 158.4426 | 216.7211 | 251.8785 | 243.6569 | 84.8166 | 97.2839 | 126.6231 | 175.7181 | 225.6835 | 181.2547 |  | 164.5563 | 365.8683 |  | 109.3279 | 155.3611 | 222.0438 | 268.6405 | 260.1463 | 141.0317 | 176.9989 | 240.3788 | 276.382 | 249.3083 | 96.3367 | 105.9263 | 130.7321 | 177.6934 | 236.5478 | 278.4268 | 164.0871 | 152.4461 | 145.6573 | 142.6227 | 191.0257 | 250.8012 | 285.926 | 266.5985 |  | 203.9163 |  |  | 107.7885 | 113.4381 | 205.1696 | 105.1657 | 220.0489 | 115.2396 | 41.8888 | 43.0681 | 39.7738 | 37.4705 | 40.9175 | 41.8622 | 36.8041 | 41.8997 | 104.4691 | 126.9571 | 119.8553 | 103.8121 | 275.2145 |  |  | 175.0739 |  | 156.5417 | 105.5486 | 142.5679 | 105.1365 | 220.337 | 171.543 | 291.8581 | 275.1929 | 279.8112 | 215.8226 | 256.7353 | 290.9064 | 311.2573 | 303.3019 | 178.4155 | 152.7851 | 200.9864 | 169.548 | 203.6471 | 160.0298 | 233.1036 | 135.3643 | 263.7539 | 221.0955 | 194.7856 | 296.0374 |  | 205.7338 | 97.9755 | 127.5266 | 177.8724 | 229.4502 | 196.0269 | 211.7367 | 173.3514 |  | 149.156 | 169.8861 | 247.0187 | 295.5725 | 285.3422 | 116.0929 | 164.7788 | 243.707 | 297.0049 | 287.2357 | 88.1179 | 99.0301 | 124.3503 | 175.5415 | 234.3941 | 161.4391 | 219.238 | 144.4881 | 193.8888 | 160.1501 | 121.7321 | 163.24 | 233.1855 | 286.1108 | 278.6381 | 135.7952 | 179.8606 | 260.3112 | 306.5314 | 284.0435 | 89.2467 | 107.038 | 139.022 | 189.5335 | 252.7181 | 118.5024 | 165.0685 | 175.8716 | 184.4266 | 126.874 | 241.0583 | 170.513 | 288.6659 | 276.5049 | 206.4634 | 206.648 |  |  | 108.2372 | 120.8367 | 112.6694 | 221.1715 | 113.5741 | 188.5213 |  | 122.7234 | 110.8417 | 114.536 | 62.5236 | 101.9054 | 112.6931 |  | 275.9001 | 331.7689 | 342.3219 | 440.7742 | 593.7763 | 566.8584 | 408.5235 | [23 empty] | 113.8839 | 580.3173 | 55.9618 | 303.8345
16:05 | 9539 |  |  | -2.5493 | 29.3548 | 32.1893 | 7.47 | 11.2023 | 17.0296 | 5.9 | 1.8262 | 4.7745 | 1.1046 | 0.022 |  |  |  | -17.4443 | 25.8925 | 39.8731 | 7.9744 |  | 9.526 | 19.4329 | 0.4869 | 0.5357 | 2.2926 | 1.3155 | -3.9552 | 264.7975 | 260.7246 | 175.1238 | 203.6793 | 158.892 | 140.9163 | 121.0428 | 212.3092 | 159.8725 | 233.5632 | 282.332 | 261.8588 | 180.6915 | 179.389 | 251.622 | 278.3261 | 294.0649 |  |  | 172.4072 |  | 356.8991 | 119.117 | 156.8845 | 223.3435 | 264.8518 | 242.1951 | 217.2845 | 175.7444 | 243.7505 | 286.1318 | 273.7431 | 187.2196 | 98.0402 | 127.4111 | 173.4707 | 222.4368 | 188.3548 | 217.114 | 204.2782 | 422.4993 | 120.223 | 174.4914 | 247.7724 | 293.2761 | 318.9456 | 116.4054 | 158.4401 | 216.7086 | 251.8482 | 243.6284 | 84.822 | 97.2918 | 126.6304 | 175.7173 | 225.6666 | 181.2128 |  | 164.5489 | 365.8046 |  | 109.3384 | 155.3701 | 222.0305 | 268.6213 | 260.1228 | 141.0425 | 177.0025 | 240.3671 | 276.3488 | 249.2716 | 96.3349 | 105.9341 | 130.7387 | 177.6887 | 236.5342 | 278.407 | 164.0621 | 152.433 | 145.6482 | 142.6239 | 191.0277 | 250.7952 | 285.8977 | 266.5672 |  | 203.8849 |  |  | 107.7751 | 113.4236 | 205.1657 | 105.1582 | 220.0192 | 115.2494 | 42.1536 | 43.1007 | 40.1649 | 37.6319 | 40.9551 | 41.7248 | 37.4485 | 41.676 | 104.4478 | 126.9358 | 119.8346 | 103.7992 | 275.1798 |  |  | 175.0593 |  | 156.5269 | 105.5472 | 142.5595 | 105.1342 | 220.3284 | 171.5434 | 291.828 | 275.1661 | 279.7641 | 215.8113 | 256.732 | 290.8912 | 311.2386 | 303.2653 | 178.4355 | 152.7604 | 200.9135 | 169.5271 | 203.6314 | 160.0317 | 233.0881 | 135.3574 | 263.719 | 221.0863 | 194.7859 | 296.0115 |  | 205.7251 | 97.9755 | 127.5373 | 177.8773 | 229.4369 | 196.0082 | 211.7102 | 173.3389 |  | 149.1624 | 169.8896 | 247.0076 | 295.5483 | 285.3126 | 116.0974 | 164.7874 | 243.6901 | 296.974 | 287.205 | 88.1085 | 99.0348 | 124.3496 | 175.5449 | 234.3829 | 161.4251 | 219.2115 | 144.4623 | 193.8868 | 160.1249 | 121.7303 | 163.2425 | 233.1745 | 286.0822 | 278.6085 | 135.8003 | 179.8549 | 260.296 | 306.505 | 284.009 | 89.2406 | 107.0357 | 139.0215 | 189.5389 | 252.6916 | 118.4821 | 165.0499 | 175.8482 | 184.4008 | 126.8575 | 241.0357 | 170.5009 | 288.6279 | 276.4655 | 206.4151 | 206.6204 |  |  | 108.2187 | 120.8156 | 112.6555 | 221.1409 | 113.5324 | 188.5073 |  | 122.7031 | 110.8319 | 114.5244 | 62.5349 | 101.9374 | 112.7032 |  | 275.8651 | 331.6935 | 342.2492 | 440.6377 | 593.8108 | 567.8792 | 409.2946 | [23 empty] | 113.8685 | 580.845 | 55.7554 | 303.7793
16:05 | 9540 |  |  | -2.4915 | 29.4628 | 32.2573 | 7.5234 | 11.1185 | 17.1643 | 5.9061 | 1.8269 | 4.7752 | 1.1098 | 0.0212 |  |  |  | -17.5643 | 25.9328 | 39.8106 | 7.9994 |  | 9.479 | 19.3827 | 0.4859 | 0.5319 | 2.2931 | 1.3165 | -3.7065 | 264.7707 | 260.6963 | 175.109 | 203.6582 | 158.8776 | 140.9037 | 121.0359 | 212.2862 | 159.8777 | 233.5552 | 282.2986 | 261.8208 | 180.6793 | 179.3661 | 251.5992 | 278.3147 | 294.0508 |  |  | 172.3918 |  | 356.8384 | 119.1086 | 156.8812 | 223.3184 | 264.8151 | 242.1635 | 217.2695 | 175.7369 | 243.7392 | 286.1017 | 273.7154 | 187.2123 | 98.0414 | 127.4184 | 173.4709 | 222.421 | 188.3261 | 217.091 | 204.2551 | 422.4269 | 120.2258 | 174.4882 | 247.7574 | 293.2478 | 318.92 | 116.3996 | 158.4413 | 216.6928 | 251.8197 | 243.6026 | 84.8286 | 97.2942 | 126.6437 | 175.7193 | 225.6419 | 181.2089 |  | 164.5404 | 365.744 |  | 109.3446 | 155.3732 | 222.0249 | 268.5958 | 260.0939 | 141.0225 | 176.9958 | 240.3572 | 276.32 | 249.2313 | 96.3368 | 105.9446 | 130.7401 | 177.6898 | 236.5182 | 278.3713 | 164.0336 | 152.4212 | 145.6309 | 142.6302 | 191.0295 | 250.78 | 285.8638 | 266.5397 |  | 203.8537 |  |  | 107.7558 | 113.4116 | 205.134 | 105.1402 | 219.9686 | 115.2374 | 42.4066 | 43.0293 | 40.3331 | 37.8968 | 40.862 | 41.8246 | 38.1371 | 41.2705 | 104.431 | 126.9094 | 119.8151 | 103.7802 | 275.1386 |  |  | 175.0452 |  | 156.508 | 105.5399 | 142.5488 | 105.128 | 220.3033 | 171.5476 | 291.7896 | 275.1235 | 279.7281 | 215.7947 | 256.7396 | 290.8874 | 311.2186 | 303.2402 | 178.4023 | 152.7459 | 200.8588 | 169.5166 | 203.6061 | 160.0426 | 233.0798 | 135.3416 | 263.6924 | 221.0816 | 194.7968 | 295.9838 |  | 205.7219 | 97.9838 | 127.5509 | 177.888 | 229.4249 | 195.9869 | 211.6898 | 173.3158 |  | 149.1621 | 169.9012 | 246.9997 | 295.5206 | 285.282 | 116.0964 | 164.7947 | 243.6756 | 296.9402 | 287.1831 | 88.1016 | 99.0257 | 124.3551 | 175.5487 | 234.3725 | 161.4032 | 219.1887 | 144.4318 | 193.8794 | 160.0965 | 121.7393 | 163.2518 | 233.1662 | 286.0526 | 278.5773 | 135.8002 | 179.8524 | 260.2798 | 306.4716 | 283.967 | 89.2379 | 107.0459 | 139.033 | 189.5458 | 252.6772 | 118.4619 | 165.0366 | 175.835 | 184.3705 | 126.8741 | 241.0323 | 170.5115 | 288.5977 | 276.4313 | 206.3796 | 206.5743 |  |  | 108.2044 | 120.8053 | 112.6358 | 221.1203 | 113.4961 | 188.4676 |  | 122.6852 | 110.8167 | 114.5133 | 62.5225 | 101.9312 | 112.7072 |  | 275.8358 | 331.6218 | 342.1842 | 440.3784 | 594.1396 | 567.7817 | 408.5608 | [23 empty] | 113.8535 | 580.9607 | 55.7943 | 303.7288
16:05 | 9541 |  |  | -2.5397 | 29.4129 | 32.2293 | 7.4911 | 10.9894 | 17.1138 | 5.7678 | 1.836 | 4.7799 | 1.1036 | 0.0203 |  |  |  | -17.63 | 26.0139 | 39.8818 | 7.9796 |  | 9.4286 | 19.3953 | 0.4863 | 0.5345 | 2.2918 | 1.3186 | -4.3652 | 264.7428 | 260.6711 | 175.0925 | 203.6434 | 158.8685 | 140.8927 | 121.0324 | 212.266 | 159.8773 | 233.5355 | 282.2598 | 261.7891 | 180.6678 | 179.378 | 251.5759 | 278.2974 | 294.0251 |  |  | 172.3812 |  | 356.7836 | 119.1196 | 156.8834 | 223.3133 | 264.7902 | 242.1377 | 217.2625 | 175.7551 | 243.7362 | 286.0653 | 273.6923 | 187.1972 | 98.031 | 127.4264 | 173.4611 | 222.3997 | 188.2978 | 217.063 | 204.2361 | 422.359 | 120.2366 | 174.4876 | 247.7512 | 293.2169 | 318.9113 | 116.3956 | 158.4422 | 216.6822 | 251.7969 | 243.582 | 84.827 | 97.3032 | 126.6486 | 175.7169 | 225.6235 | 181.2212 |  | 164.5405 | 365.6849 |  | 109.3568 | 155.3796 | 222.0246 | 268.5647 | 260.0715 | 141.0217 | 176.9882 | 240.3456 | 276.2907 | 249.1991 | 96.3377 | 105.9415 | 130.7446 | 177.6914 | 236.4943 | 278.324 | 164.0118 | 152.4101 | 145.617 | 142.6243 | 191.0314 | 250.7556 | 285.8301 | 266.51 |  | 203.8307 |  |  | 107.729 | 113.3902 | 205.0995 | 105.1357 | 219.9165 | 115.22 | 42.5707 | 42.8789 | 40.5142 | 38.0448 | 40.7624 | 42.0315 | 38.8436 | 40.5902 | 104.4171 | 126.88 | 119.8117 | 103.7704 | 275.1067 |  |  | 175.0359 |  | 156.5011 | 105.5335 | 142.5409 | 105.1223 | 220.2862 | 171.545 | 291.7551 | 275.0808 | 279.7025 | 215.7878 | 256.7338 | 290.8764 | 311.1872 | 303.2113 | 178.3506 | 152.7347 | 200.8115 | 169.5139 | 203.5893 | 160.0474 | 233.0784 | 135.3391 | 263.6564 | 221.0746 | 194.8031 | 295.9504 |  | 205.7141 | 97.9841 | 127.5559 | 177.8873 | 229.4132 | 195.9701 | 211.6656 | 173.2891 |  | 149.1604 | 169.905 | 246.9899 | 295.4947 | 285.2591 | 116.1093 | 164.8162 | 243.6823 | 296.9146 | 287.1607 | 88.1135 | 99.0211 | 124.3762 | 175.5521 | 234.3611 | 161.4002 | 219.1726 | 144.4065 | 193.8684 | 160.08 | 121.7567 | 163.2669 | 233.1624 | 286.0268 | 278.5544 | 135.7983 | 179.8681 | 260.2674 | 306.4447 | 283.9403 | 89.2426 | 107.0616 | 139.0665 | 189.5748 | 252.652 | 118.4469 | 165.0253 | 175.8212 | 184.3508 | 126.898 | 241.0335 | 170.527 | 288.5791 | 276.4132 | 206.3438 | 206.5253 |  |  | 108.1863 | 120.7837 | 112.6149 | 221.0886 | 113.4733 | 188.4274 |  | 122.6628 | 110.7999 | 114.4922 | 62.5115 | 101.9454 | 112.7065 |  | 275.7993 | 331.5544 | 342.1086 | 440.9713 | 594.4434 | 567.7034 | 408.7596 | [23 empty] | 113.8324 | 581.0734 | 55.6601 | 303.6769
16:05 | 9542 |  |  | -2.559 | 29.3452 | 32.208 | 7.425 | 10.9412 | 17.0244 | 5.6955 | 1.8623 | 4.782 | 1.1166 | 0.0201 |  |  |  | -17.6277 | 25.9222 | 39.8107 | 7.9057 |  | 9.3946 | 19.4251 | 0.4848 | 0.5323 | 2.2973 | 1.3147 | -3.5692 | 264.7197 | 260.647 | 175.0787 | 203.6295 | 158.8607 | 140.8911 | 121.0255 | 212.2663 | 159.8791 | 233.5241 | 282.23 | 261.7723 | 180.6669 | 179.3441 | 251.5832 | 278.269 | 293.9882 |  |  | 172.3776 |  | 356.726 | 119.1323 | 156.8899 | 223.3089 | 264.7575 | 242.1136 | 217.2539 | 175.7619 | 243.7216 | 286.0405 | 273.6669 | 187.1931 | 98.0276 | 127.4332 | 173.458 | 222.3797 | 188.2724 | 217.0441 | 204.2111 | 422.2946 | 120.2382 | 174.4991 | 247.743 | 293.1886 | 318.8722 | 116.3952 | 158.4429 | 216.669 | 251.7729 | 243.5579 | 84.8202 | 97.313 | 126.6526 | 175.7215 | 225.6155 | 181.2459 |  | 164.542 | 365.6268 |  | 109.3679 | 155.382 | 222.0111 | 268.5368 | 260.0425 | 141.0147 | 176.9907 | 240.3219 | 276.2542 | 249.1723 | 96.3478 | 105.9355 | 130.7466 | 177.6935 | 236.4668 | 278.2733 | 163.9919 | 152.4051 | 145.6088 | 142.6217 | 191.0357 | 250.7482 | 285.8048 | 266.4815 |  | 203.824 |  |  | 107.7217 | 113.3749 | 205.069 | 105.1199 | 219.9021 | 115.2293 | 42.5988 | 42.7117 | 40.7905 | 38.107 | 40.6985 | 42.2562 | 38.906 | 40.5243 | 104.3976 | 126.8569 | 119.7968 | 103.7583 | 275.0754 |  |  | 175.0247 |  | 156.4935 | 105.5318 | 142.5338 | 105.1189 | 220.2743 | 171.5496 | 291.7256 | 275.0443 | 279.6667 | 215.784 | 256.7251 | 290.8685 | 311.1684 | 303.1717 | 178.2978 | 152.7199 | 200.7762 | 169.4975 | 203.5731 | 160.055 | 233.0739 | 135.3296 | 263.6204 | 221.074 | 194.8036 | 295.9175 |  | 205.6946 | 97.9848 | 127.5586 | 177.8776 | 229.3938 | 195.9518 | 211.6302 | 173.2721 |  | 149.1663 | 169.9124 | 246.9815 | 295.4676 | 285.2271 | 116.1199 | 164.8298 | 243.6806 | 296.9014 | 287.1353 | 88.1096 | 99.0181 | 124.3873 | 175.5442 | 234.3562 | 161.3923 | 219.1432 | 144.377 | 193.8448 | 160.0541 | 121.7576 | 163.277 | 233.1546 | 286.0057 | 278.528 | 135.7953 | 179.8739 | 260.2449 | 306.4049 | 283.9137 | 89.2493 | 107.0635 | 139.0793 | 189.5793 | 252.6245 | 118.4288 | 165.0046 | 175.8032 | 184.3268 | 126.9055 | 241.0262 | 170.5294 | 288.553 | 276.3843 | 206.3132 | 206.4901 |  |  | 108.1669 | 120.7565 | 112.5938 | 221.052 | 113.4469 | 188.3885 |  | 122.6331 | 110.7782 | 114.4797 | 62.5063 | 101.9373 | 112.7144 |  | 275.74 | 331.4927 | 342.0362 | 440.6014 | 593.7885 | 567.55 | 409.0831 | [23 empty] | 113.8131 | 580.6693 | 55.4733 | 303.6164
16:05 | 9543 |  |  | -2.5848 | 29.2844 | 32.1697 | 7.4082 | 10.9864 | 17.0143 | 5.6952 | 1.8656 | 4.7732 | 1.1196 | 0.019 |  |  |  | -17.4214 | 25.8522 | 39.8812 | 7.9865 |  | 9.4199 | 19.406 | 0.4845 | 0.5326 | 2.2981 | 1.3135 | -4.2956 | 264.6899 | 260.6134 | 175.0641 | 203.6114 | 158.8482 | 140.8802 | 121.0172 | 212.2517 | 159.8899 | 233.5185 | 282.2037 | 261.7384 | 180.6627 | 179.3248 | 251.5565 | 278.2316 | 293.9316 |  |  | 172.3656 |  | 356.6656 | 119.129 | 156.893 | 223.2907 | 264.7182 | 242.075 | 217.2391 | 175.7366 | 243.7038 | 286.0146 | 273.6273 | 187.2006 | 98.0271 | 127.4366 | 173.4531 | 222.3604 | 188.2445 | 217.0205 | 204.1812 | 422.2215 | 120.2401 | 174.5012 | 247.7319 | 293.1619 | 318.8185 | 116.3992 | 158.4442 | 216.6556 | 251.7407 | 243.5259 | 84.8144 | 97.3061 | 126.6512 | 175.7166 | 225.6008 | 181.2618 |  | 164.5338 | 365.5705 |  | 109.3849 | 155.3868 | 222.003 | 268.5132 | 260.005 | 141.0157 | 176.9966 | 240.3084 | 276.2193 | 249.1444 | 96.3477 | 105.9423 | 130.7557 | 177.6948 | 236.4551 | 278.2371 | 163.959 | 152.398 | 145.5922 | 142.6231 | 191.0398 | 250.7477 | 285.7773 | 266.4492 |  | 203.7949 |  |  | 107.7132 | 113.3579 | 205.0357 | 105.0785 | 219.9015 | 115.2415 | 42.5705 | 42.6631 | 41.0167 | 38.2443 | 40.5442 | 42.4491 | 38.3242 | 40.8855 | 104.3784 | 126.8407 | 119.7751 | 103.7497 | 275.0456 |  |  | 175.0133 |  | 156.4799 | 105.5255 | 142.5277 | 105.1149 | 220.2604 | 171.5592 | 291.6932 | 275.0144 | 279.6297 | 215.7664 | 256.7321 | 290.8682 | 311.1631 | 303.1379 | 178.2674 | 152.7111 | 200.7507 | 169.4875 | 203.5537 | 160.0621 | 233.0583 | 135.3145 | 263.5899 | 221.0637 | 194.816 | 295.8808 |  | 205.6812 | 97.993 | 127.5653 | 177.8802 | 229.3773 | 195.9258 | 211.598 | 173.2517 |  | 149.1665 | 169.9277 | 246.9834 | 295.4543 | 285.194 | 116.1272 | 164.839 | 243.6739 | 296.8909 | 287.1088 | 88.1008 | 98.9988 | 124.3858 | 175.5385 | 234.3502 | 161.3709 | 219.1199 | 144.3497 | 193.8175 | 160.0222 | 121.7601 | 163.2929 | 233.1571 | 285.9852 | 278.512 | 135.7884 | 179.8721 | 260.2284 | 306.3601 | 283.8813 | 89.2475 | 107.0616 | 139.0744 | 189.5653 | 252.5932 | 118.4067 | 164.9834 | 175.7888 | 184.301 | 126.9169 | 241.0169 | 170.5362 | 288.5326 | 276.3497 | 206.3024 | 206.4567 |  |  | 108.16 | 120.75 | 112.5811 | 221.029 | 113.4295 | 188.3601 |  | 122.6194 | 110.7622 | 114.4637 | 62.5194 | 101.9694 | 112.7015 |  | 275.6861 | 331.4447 | 341.9752 | 440.4548 | 593.7785 | 568.162 | 409.307 | [23 empty] | 113.8009 | 580.9703 | 55.5293 | 303.5654
16:05 | 9544 |  |  | -2.6172 | 29.3156 | 32.1145 | 7.3643 | 11.0802 | 17.1294 | 5.7476 | 1.8668 | 4.772 | 1.1152 | 0.0207 |  |  |  | -17.5563 | 25.9381 | 39.7361 | 8.0001 |  | 9.311 | 19.3448 | 0.4851 | 0.5325 | 2.2984 | 1.3143 | -3.0733 | 264.6545 | 260.5761 | 175.0527 | 203.5938 | 158.8337 | 140.8687 | 121.009 | 212.2389 | 159.8859 | 233.5119 | 282.1668 | 261.7013 | 180.6548 | 179.3607 | 251.526 | 278.2151 | 293.9013 |  |  | 172.3432 |  | 356.6039 | 119.1304 | 156.8904 | 223.2747 | 264.6885 | 242.0498 | 217.2182 | 175.7215 | 243.6857 | 285.9818 | 273.5943 | 187.1963 | 98.035 | 127.4411 | 173.4591 | 222.3398 | 188.2204 | 216.9999 | 204.1604 | 422.1519 | 120.2451 | 174.4967 | 247.7217 | 293.1395 | 318.8236 | 116.4022 | 158.4427 | 216.6445 | 251.7165 | 243.4966 | 84.8232 | 97.3005 | 126.6599 | 175.7211 | 225.5827 | 181.2495 |  | 164.5222 | 365.5053 |  | 109.4015 | 155.3926 | 221.9976 | 268.489 | 259.979 | 141.0435 | 176.9971 | 240.3081 | 276.1859 | 249.1182 | 96.3361 | 105.9523 | 130.7587 | 177.697 | 236.4407 | 278.212 | 163.9251 | 152.3849 | 145.5669 | 142.6233 | 191.0347 | 250.7346 | 285.7441 | 266.4141 |  | 203.7489 |  |  | 107.6919 | 113.3386 | 205.0372 | 105.0892 | 219.8964 | 115.2293 | 42.5017 | 42.694 | 41.2956 | 38.2272 | 40.1637 | 42.5648 | 37.6913 | 41.206 | 104.3678 | 126.8253 | 119.763 | 103.7437 | 275.0206 |  |  | 175.0041 |  | 156.4795 | 105.5255 | 142.5259 | 105.1194 | 220.2505 | 171.5729 | 291.6612 | 274.9961 | 279.6047 | 215.7397 | 256.7389 | 290.8589 | 311.1433 | 303.0993 | 178.2922 | 152.6952 | 200.8326 | 169.4813 | 203.525 | 160.0685 | 233.0465 | 135.3126 | 263.5621 | 221.0407 | 194.8235 | 295.8507 |  | 205.6772 | 97.9964 | 127.5671 | 177.8857 | 229.3673 | 195.9049 | 211.5786 | 173.2321 |  | 149.1559 | 169.9399 | 246.9794 | 295.4337 | 285.1688 | 116.1244 | 164.842 | 243.6588 | 296.8554 | 287.0683 | 88.1092 | 98.9903 | 124.3919 | 175.54 | 234.3404 | 161.3523 | 219.1044 | 144.3288 | 193.787 | 160.0024 | 121.761 | 163.3095 | 233.1606 | 285.9572 | 278.4841 | 135.7873 | 179.8764 | 260.2224 | 306.3303 | 283.8482 | 89.2418 | 107.0633 | 139.0764 | 189.56 | 252.574 | 118.3856 | 164.9651 | 175.7769 | 184.2873 | 126.9288 | 241.0101 | 170.5468 | 288.5033 | 276.3229 | 206.3098 | 206.436 |  |  | 108.1511 | 120.7422 | 112.5752 | 221.0016 | 113.4224 | 188.3282 |  | 122.6172 | 110.749 | 114.449 | 62.5049 | 102.0004 | 112.7033 |  | 275.6698 | 331.3861 | 341.9232 | 441.0102 | 594.8253 | 569.0622 | 409.6811 | [23 empty] | 113.7893 | 581.9438 | 55.4725 | 303.5279
16:05 | 9545 |  |  | -2.5983 | 29.3255 | 32.1945 | 7.356 | 11.0547 | 17.0563 | 5.7385 | 1.8671 | 4.7621 | 1.1092 | 0.0212 |  |  |  | -17.5297 | 25.9072 | 39.8515 | 7.9237 |  | 9.3496 | 19.4035 | 0.4845 | 0.5326 | 2.293 | 1.3136 | -5.2373 | 264.6266 | 260.5464 | 175.0496 | 203.5837 | 158.8226 | 140.8633 | 121.0066 | 212.2379 | 159.8911 | 233.5048 | 282.1389 | 261.6823 | 180.6567 | 179.3749 | 251.5282 | 278.2049 | 293.8721 |  |  | 172.3189 |  | 356.539 | 119.1263 | 156.8876 | 223.2562 | 264.6555 | 242.0278 | 217.2051 | 175.7406 | 243.6752 | 285.9501 | 273.5764 | 187.1881 | 98.0504 | 127.4541 | 173.4659 | 222.326 | 188.194 | 216.985 | 204.1395 | 422.0847 | 120.2503 | 174.4958 | 247.7083 | 293.1138 | 318.8506 | 116.4073 | 158.4445 | 216.6307 | 251.6988 | 243.4727 | 84.8364 | 97.3002 | 126.6711 | 175.728 | 225.5731 | 181.2176 |  | 164.5128 | 365.4474 |  | 109.4048 | 155.3933 | 221.9838 | 268.457 | 259.9503 | 141.034 | 176.9949 | 240.2836 | 276.1445 | 249.0824 | 96.3372 | 105.9471 | 130.7529 | 177.6912 | 236.4125 | 278.1753 | 163.9006 | 152.3696 | 145.5477 | 142.632 | 191.0428 | 250.7191 | 285.7165 | 266.3924 |  | 203.7149 |  |  | 107.6822 | 113.3208 | 205.0308 | 105.0992 | 219.8961 | 115.2262 | 42.4544 | 42.7717 | 41.4773 | 38.055 | 39.9283 | 42.5705 | 37.0738 | 41.6367 | 104.3469 | 126.7999 | 119.7459 | 103.7224 | 274.9827 |  |  | 174.9803 |  | 156.4658 | 105.5139 | 142.5117 | 105.1147 | 220.2418 | 171.5696 | 291.6139 | 274.9577 | 279.5641 | 215.6914 | 256.7332 | 290.8358 | 311.1168 | 303.0551 | 178.2692 | 152.6763 | 200.8698 | 169.4632 | 203.5052 | 160.0744 | 233.0372 | 135.3235 | 263.5344 | 221.0127 | 194.8037 | 295.83 |  | 205.6703 | 97.9948 | 127.5738 | 177.8811 | 229.3567 | 195.8796 | 211.5592 | 173.2169 |  | 149.1505 | 169.9461 | 246.9557 | 295.3983 | 285.1378 | 116.1205 | 164.8334 | 243.6376 | 296.8087 | 287.0243 | 88.1154 | 98.9869 | 124.4018 | 175.5387 | 234.322 | 161.3222 | 219.0706 | 144.3035 | 193.7288 | 159.9768 | 121.7753 | 163.3044 | 233.1495 | 285.9277 | 278.4385 | 135.7945 | 179.883 | 260.211 | 306.303 | 283.8227 | 89.2468 | 107.0726 | 139.0861 | 189.5652 | 252.5655 | 118.3716 | 164.9527 | 175.7565 | 184.2599 | 126.9243 | 240.9932 | 170.5421 | 288.4624 | 276.2836 | 206.3005 | 206.4232 |  |  | 108.1286 | 120.7167 | 112.5526 | 220.9638 | 113.4034 | 188.3163 |  | 122.5944 | 110.7385 | 114.4256 | 62.4996 | 101.9693 | 112.7112 |  | 275.6419 | 331.2993 | 341.8479 | 439.9079 | 593.4794 | 567.9816 | 409.2448 | [23 empty] | 113.7699 | 580.7305 | 55.5099 | 303.4706
16:05 | 9546 |  |  | -2.5136 | 29.3294 | 32.1405 | 7.347 | 11.0061 | 17.1186 | 5.7824 | 1.8661 | 4.7624 | 1.1069 | 0.0207 |  |  |  | -17.523 | 25.8462 | 39.7427 | 7.9642 |  | 9.3271 | 19.351 | 0.4862 | 0.5352 | 2.2953 | 1.3147 | -3.8338 | 264.604 | 260.5208 | 175.0406 | 203.5737 | 158.8199 | 140.8604 | 121.0086 | 212.2358 | 159.9064 | 233.4985 | 282.1162 | 261.6652 | 180.6577 | 179.366 | 251.5066 | 278.1752 | 293.8384 |  |  | 172.3075 |  | 356.4766 | 119.1337 | 156.9005 | 223.2491 | 264.6334 | 242.0039 | 217.1997 | 175.7655 | 243.6684 | 285.9278 | 273.5399 | 187.1781 | 98.046 | 127.4603 | 173.4551 | 222.3068 | 188.171 | 216.9663 | 204.1098 | 422.0103 | 120.2504 | 174.504 | 247.6918 | 293.0801 | 318.8294 | 116.406 | 158.4404 | 216.6108 | 251.6656 | 243.4423 | 84.8283 | 97.2888 | 126.6652 | 175.7145 | 225.5424 | 181.2108 |  | 164.4904 | 365.3804 |  | 109.4133 | 155.3956 | 221.9657 | 268.4293 | 259.9217 | 141.0265 | 176.9922 | 240.2655 | 276.1131 | 249.0485 | 96.343 | 105.9433 | 130.7556 | 177.6831 | 236.3934 | 278.1394 | 163.8824 | 152.3613 | 145.5336 | 142.6376 | 191.0492 | 250.7049 | 285.6909 | 266.3637 |  | 203.6849 |  |  | 107.6719 | 113.3055 | 205.0163 | 105.0795 | 219.8923 | 115.2348 | 42.2633 | 42.8588 | 41.6342 | 38.1109 | 39.7126 | 42.6192 | 36.4447 | 42.0315 | 104.3226 | 126.7735 | 119.7269 | 103.7077 | 274.9382 |  |  | 174.958 |  | 156.4437 | 105.5004 | 142.4952 | 105.1045 | 220.2445 | 171.5626 | 291.5763 | 274.9009 | 279.5196 | 215.6584 | 256.727 | 290.8294 | 311.1021 | 303.0187 | 178.1924 | 152.6649 | 200.7904 | 169.4646 | 203.5196 | 160.0772 | 233.0271 | 135.337 | 263.5028 | 221.0001 | 194.8031 | 295.7973 |  | 205.663 | 97.9881 | 127.584 | 177.8799 | 229.3402 | 195.8559 | 211.5258 | 173.2033 |  | 149.1519 | 169.9486 | 246.9375 | 295.3754 | 285.0982 | 116.1211 | 164.8215 | 243.615 | 296.7706 | 286.9827 | 88.1279 | 99.0049 | 124.4065 | 175.546 | 234.3051 | 161.2963 | 219.0381 | 144.279 | 193.6798 | 159.948 | 121.7889 | 163.2824 | 233.1373 | 285.8986 | 278.3974 | 135.8014 | 179.8846 | 260.1824 | 306.267 | 283.7875 | 89.2515 | 107.0814 | 139.1054 | 189.5839 | 252.5449 | 118.3549 | 164.9334 | 175.7281 | 184.2265 | 126.9179 | 240.9797 | 170.5389 | 288.4324 | 276.2474 | 206.2679 | 206.4131 |  |  | 108.1158 | 120.7006 | 112.5364 | 220.9358 | 113.398 | 188.3148 |  | 122.5688 | 110.7147 | 114.4026 | 62.4857 | 101.9479 | 112.7182 |  | 275.5912 | 331.2251 | 341.7724 | 439.9605 | 592.9372 | 567.2608 | 408.9463 | [23 empty] | 113.752 | 580.099 | 55.4756 | 303.4081
16:05 | 9547 |  |  | -2.6094 | 29.3096 | 32.1113 | 7.2752 | 11.0006 | 17.1594 | 5.7574 | 1.8673 | 4.7564 | 1.1054 | 0.0211 |  |  |  | -17.503 | 25.8593 | 39.6459 | 7.9834 |  | 9.299 | 19.2301 | 0.4872 | 0.5332 | 2.2985 | 1.314 | -3.1048 | 264.5731 | 260.486 | 175.0202 | 203.5516 | 158.8104 | 140.8482 | 121.0001 | 212.2225 | 159.8951 | 233.4756 | 282.0816 | 261.6343 | 180.6483 | 179.3567 | 251.4656 | 278.1437 | 293.8025 |  |  | 172.3017 |  | 356.4235 | 119.1442 | 156.9136 | 223.253 | 264.6164 | 241.9852 | 217.1884 | 175.7743 | 243.6615 | 285.901 | 273.4897 | 187.1648 | 98.0387 | 127.4567 | 173.4443 | 222.2823 | 188.1466 | 216.9426 | 204.08 | 421.9325 | 120.2462 | 174.5053 | 247.6742 | 293.0439 | 318.7586 | 116.4056 | 158.4394 | 216.5961 | 251.6375 | 243.4127 | 84.829 | 97.2807 | 126.6716 | 175.7099 | 225.5184 | 181.2149 |  | 164.4747 | 365.3107 |  | 109.4385 | 155.4056 | 221.9592 | 268.4108 | 259.9012 | 141.0414 | 176.9989 | 240.2629 | 276.0903 | 249.0211 | 96.3547 | 105.9552 | 130.769 | 177.692 | 236.3822 | 278.1243 | 163.8616 | 152.3552 | 145.5234 | 142.64 | 191.0439 | 250.6929 | 285.6627 | 266.3308 |  | 203.6589 |  |  | 107.6513 | 113.291 | 204.98 | 105.032 | 219.8725 | 115.2384 | 42.0462 | 42.865 | 41.7979 | 38.269 | 39.0894 | 42.7621 | 36.0798 | 42.2298 | 104.3056 | 126.7546 | 119.7121 | 103.7009 | 274.9127 |  |  | 174.9468 |  | 156.4398 | 105.4978 | 142.4929 | 105.1073 | 220.2333 | 171.5753 | 291.5504 | 274.8641 | 279.4928 | 215.6509 | 256.7121 | 290.8264 | 311.0809 | 302.9813 | 178.1575 | 152.6491 | 200.7282 | 169.4771 | 203.4985 | 160.0797 | 233.0158 | 135.3209 | 263.4702 | 220.9846 | 194.8138 | 295.7668 |  | 205.6595 | 97.9852 | 127.5983 | 177.8774 | 229.3246 | 195.8402 | 211.4954 | 173.1801 |  | 149.1504 | 169.9482 | 246.9331 | 295.3522 | 285.0553 | 116.1236 | 164.8292 | 243.6028 | 296.7442 | 286.9553 | 88.1345 | 99.0105 | 124.411 | 175.5477 | 234.3066 | 161.2808 | 219.0051 | 144.2576 | 193.6567 | 159.9175 | 121.7882 | 163.2818 | 233.1297 | 285.8652 | 278.3723 | 135.7986 | 179.8882 | 260.1631 | 306.2265 | 283.7422 | 89.2485 | 107.0835 | 139.1035 | 189.5783 | 252.5225 | 118.3281 | 164.9148 | 175.7066 | 184.209 | 126.9276 | 240.9726 | 170.547 | 288.4104 | 276.2262 | 206.2453 | 206.404 |  |  | 108.1014 | 120.6781 | 112.5179 | 220.8959 | 113.3988 | 188.3004 |  | 122.5608 | 110.7057 | 114.3857 | 62.4931 | 101.9508 | 112.7285 |  | 275.5653 | 331.1671 | 341.7309 | 440.0131 | 592.5822 | 566.3542 | 408.3995 | [23 empty] | 113.7365 | 579.4682 | 55.3556 | 303.3662
16:05 | 9548 |  |  | -2.6188 | 29.3114 | 32.1137 | 7.3576 | 11.0628 | 17.1663 | 5.7253 | 1.8671 | 4.7528 | 1.107 | 0.0211 |  |  |  | -17.614 | 25.8797 | 39.7167 | 7.942 |  | 9.2663 | 19.2968 | 0.4861 | 0.5329 | 2.2943 | 1.3146 | -4.1552 | 264.5363 | 260.4474 | 175.0049 | 203.529 | 158.7956 | 140.834 | 120.9835 | 212.2065 | 159.8857 | 233.4515 | 282.0397 | 261.5988 | 180.6354 | 179.337 | 251.4411 | 278.1172 | 293.7531 |  |  | 172.2875 |  | 356.3709 | 119.1362 | 156.9184 | 223.2424 | 264.5857 | 241.96 | 217.1734 | 175.762 | 243.6528 | 285.8783 | 273.4536 | 187.1645 | 98.0384 | 127.4673 | 173.4494 | 222.2647 | 188.1206 | 216.9265 | 204.0577 | 421.8632 | 120.2501 | 174.507 | 247.6628 | 293.0167 | 318.6765 | 116.4073 | 158.4417 | 216.5883 | 251.6128 | 243.3895 | 84.8316 | 97.2802 | 126.6802 | 175.7092 | 225.5085 | 181.2067 |  | 164.4618 | 365.2527 |  | 109.4517 | 155.412 | 221.953 | 268.3832 | 259.8718 | 141.042 | 177.0004 | 240.244 | 276.055 | 248.9904 | 96.3655 | 105.9637 | 130.7764 | 177.6926 | 236.3719 | 278.1025 | 163.8385 | 152.3409 | 145.5066 | 142.6419 | 191.0439 | 250.6861 | 285.6374 | 266.3039 |  | 203.6303 |  |  | 107.6331 | 113.2705 | 204.9257 | 104.9908 | 219.8363 | 115.2328 | 42.0909 | 43.0014 | 41.8019 | 38.2496 | 38.6757 | 42.9 | 36.5232 | 42.3962 | 104.2915 | 126.7361 | 119.6987 | 103.6902 | 274.8896 |  |  | 174.9355 |  | 156.4278 | 105.4987 | 142.4921 | 105.1019 | 220.2172 | 171.5752 | 291.5075 | 274.831 | 279.4558 | 215.6626 | 256.7065 | 290.819 | 311.0529 | 302.9422 | 178.1628 | 152.6331 | 201.3878 | 169.4814 | 203.47 | 160.0899 | 233.0068 | 135.3132 | 263.4424 | 220.9673 | 194.819 | 295.7347 |  | 205.6567 | 97.9879 | 127.607 | 177.8752 | 229.3122 | 195.8183 | 211.4737 | 173.1514 |  | 149.1366 | 169.9503 | 246.9253 | 295.3273 | 285.0254 | 116.1376 | 164.8451 | 243.6054 | 296.7481 | 286.9445 | 88.1341 | 99.0038 | 124.4235 | 175.5489 | 234.309 | 161.2666 | 218.9666 | 144.241 | 193.6532 | 159.8969 | 121.807 | 163.2987 | 233.1225 | 285.8376 | 278.3541 | 135.8014 | 179.9004 | 260.1649 | 306.2067 | 283.7092 | 89.2565 | 107.0851 | 139.0936 | 189.5581 | 252.4989 | 118.3052 | 164.9025 | 175.6832 | 184.1875 | 126.9378 | 240.9632 | 170.545 | 288.3811 | 276.1968 | 206.2205 | 206.3859 |  |  | 108.0791 | 120.6492 | 112.4901 | 220.8603 | 113.4039 | 188.2942 |  | 122.5373 | 110.6817 | 114.3765 | 62.499 | 101.9361 | 112.7296 |  | 275.5164 | 331.1174 | 341.6729 | 439.9992 | 592.5704 | 566.3484 | 408.0892 | [23 empty] | 113.7147 | 579.4594 | 55.3817 | 303.3169
16:05 | 9549 |  |  | -2.5793 | 29.3629 | 32.1133 | 7.2547 | 10.9866 | 17.1095 | 5.6347 | 1.8671 | 4.7454 | 1.1026 | 0.0226 |  |  |  | -17.5054 | 25.839 | 39.7733 | 7.9373 |  | 9.2988 | 19.2306 | 0.486 | 0.5338 | 2.2956 | 1.3118 | -2.8089 | 264.5114 | 260.4212 | 174.9952 | 203.5137 | 158.7856 | 140.8345 | 120.9837 | 212.2065 | 159.8977 | 233.4482 | 282.0168 | 261.5765 | 180.6302 | 179.3125 | 251.4176 | 278.0751 | 293.7088 |  |  | 172.2593 |  | 356.3113 | 119.1369 | 156.9142 | 223.2217 | 264.5461 | 241.9274 | 217.1568 | 175.7476 | 243.6335 | 285.8534 | 273.4239 | 187.159 | 98.0325 | 127.4746 | 173.4458 | 222.2446 | 188.0955 | 216.9274 | 204.0323 | 421.7913 | 120.2598 | 174.5068 | 247.6464 | 292.9899 | 318.6313 | 116.4022 | 158.4438 | 216.5764 | 251.5825 | 243.3692 | 84.8286 | 97.2796 | 126.6831 | 175.7105 | 225.4851 | 181.2097 |  | 164.4452 | 365.1905 |  | 109.4573 | 155.4135 | 221.942 | 268.3534 | 259.8427 | 141.0426 | 176.9949 | 240.2314 | 276.0215 | 248.9559 | 96.3732 | 105.9626 | 130.7734 | 177.6868 | 236.3535 | 278.07 | 163.817 | 152.3304 | 145.4851 | 142.6459 | 191.0494 | 250.6764 | 285.6161 | 266.2768 |  | 203.614 |  |  | 107.6259 | 113.2503 | 204.9022 | 104.9756 | 219.8012 | 115.2312 | 42.2438 | 43.205 | 41.8277 | 38.2281 | 38.8168 | 42.9713 | 37.5242 | 42.518 | 104.2733 | 126.7166 | 119.6793 | 103.6781 | 274.8518 |  |  | 174.9186 |  | 156.4123 | 105.4901 | 142.4823 | 105.0812 | 220.2154 | 171.5673 | 291.4621 | 274.7919 | 279.4154 | 215.6744 | 256.7148 | 290.814 | 311.033 | 302.9096 | 178.1433 | 152.6179 | 202.169 | 169.4835 | 203.4739 | 160.0984 | 232.9994 | 135.3251 | 263.4124 | 220.9573 | 194.8242 | 295.7027 |  | 205.6563 | 97.9909 | 127.6141 | 177.8824 | 229.3025 | 195.796 | 211.4584 | 173.1306 |  | 149.1272 | 169.9588 | 246.9154 | 295.2961 | 284.9968 | 116.1389 | 164.8445 | 243.5933 | 296.7303 | 286.9223 | 88.1392 | 98.9969 | 124.4283 | 175.5506 | 234.2929 | 161.249 | 218.9277 | 144.2297 | 193.6704 | 159.8733 | 121.8153 | 163.3154 | 233.1151 | 285.8137 | 278.3226 | 135.807 | 179.9079 | 260.1636 | 306.1866 | 283.6821 | 89.2491 | 107.0816 | 139.0773 | 189.5359 | 252.476 | 118.2877 | 164.8785 | 175.6542 | 184.1611 | 126.9326 | 240.953 | 170.5399 | 288.348 | 276.1647 | 206.1929 | 206.3597 |  |  | 108.0598 | 120.6254 | 112.4698 | 220.8383 | 113.4127 | 188.2836 |  | 122.5108 | 110.6633 | 114.3566 | 62.4943 | 101.929 | 112.7213 |  | 275.4692 | 331.0592 | 341.6027 | 439.9744 | 593.4472 | 568.0151 | 409.2573 | [23 empty] | 113.6952 | 580.7311 | 55.3368 | 303.2642
16:05 | 9550 |  |  | -2.54 | 29.3474 | 32.1752 | 7.2512 | 11.0415 | 17.2032 | 5.6375 | 1.8655 | 4.7434 | 1.1097 | 0.0212 |  |  |  | -17.3921 | 25.8296 | 39.7934 | 8.0181 |  | 9.3908 | 19.3113 | 0.4852 | 0.5316 | 2.2982 | 1.3143 | -4.1572 | 264.4826 | 260.4003 | 174.9836 | 203.501 | 158.7765 | 140.829 | 120.9901 | 212.1911 | 159.9063 | 233.4394 | 281.9914 | 261.5584 | 180.6284 | 179.2892 | 251.3699 | 278.0192 | 293.6624 |  |  | 172.2422 |  | 356.2526 | 119.1421 | 156.9093 | 223.2067 | 264.5103 | 241.8945 | 217.1417 | 175.7559 | 243.6171 | 285.8151 | 273.4013 | 187.1499 | 98.0313 | 127.4737 | 173.4405 | 222.2227 | 188.0635 | 216.9284 | 204.0082 | 421.7221 | 120.2632 | 174.503 | 247.6343 | 292.9589 | 318.5882 | 116.3999 | 158.442 | 216.5558 | 251.5536 | 243.3394 | 84.8287 | 97.279 | 126.6844 | 175.7048 | 225.4634 | 181.2198 |  | 164.4325 | 365.1248 |  | 109.4765 | 155.423 | 221.9351 | 268.333 | 259.8151 | 141.0549 | 176.9995 | 240.225 | 275.9934 | 248.9229 | 96.3924 | 105.9642 | 130.7829 | 177.689 | 236.3365 | 278.0376 | 163.7976 | 152.3204 | 145.468 | 142.6515 | 191.0555 | 250.6659 | 285.5877 | 266.2493 |  | 203.6019 |  |  | 107.61 | 113.2286 | 204.8693 | 104.9306 | 219.7541 | 115.2119 | 42.3787 | 43.2722 | 41.9221 | 38.185 | 39.1632 | 43.0547 | 38.4899 | 42.5872 | 104.2555 | 126.7018 | 119.6667 | 103.6696 | 274.8251 |  |  | 174.9011 |  | 156.4031 | 105.4844 | 142.4673 | 105.0752 | 220.2237 | 171.5738 | 291.4258 | 274.7606 | 279.3802 | 215.6637 | 256.7166 | 290.8087 | 311.014 | 302.8701 | 178.132 | 152.593 | 202.231 | 169.4796 | 203.4827 | 160.0921 | 232.9862 | 135.3339 | 263.3744 | 220.9389 | 194.8169 | 295.6752 |  | 205.6433 | 97.9958 | 127.627 | 177.8848 | 229.292 | 195.7773 | 211.4417 | 173.1113 |  | 149.1295 | 169.9663 | 246.9074 | 295.2671 | 284.9738 | 116.1355 | 164.8446 | 243.5712 | 296.6742 | 286.8741 | 88.1459 | 99.0062 | 124.4298 | 175.5523 | 234.2701 | 161.2331 | 218.9002 | 144.2152 | 193.6988 | 159.8495 | 121.8153 | 163.312 | 233.106 | 285.784 | 278.2779 | 135.8078 | 179.9126 | 260.153 | 306.1517 | 283.6575 | 89.2381 | 107.0752 | 139.0649 | 189.5245 | 252.4567 | 118.2664 | 164.8524 | 175.6291 | 184.141 | 126.9232 | 240.9376 | 170.5467 | 288.3152 | 276.1303 | 206.1658 | 206.3331 |  |  | 108.0446 | 120.6057 | 112.4554 | 220.807 | 113.4066 | 188.2549 |  | 122.4868 | 110.6531 | 114.3483 | 62.495 | 101.9507 | 112.7164 |  | 275.4095 | 331.0073 | 341.5549 | 440.2154 | 594.0722 | 568.3222 | 409.3569 | [23 empty] | 113.6791 | 581.1972 | 55.5201 | 303.2084
16:05 | 9551 |  |  | -2.6249 | 29.2224 | 32.0547 | 7.2424 | 11.0491 | 17.1479 | 5.5863 | 1.8616 | 4.7323 | 1.1158 | 0.0229 |  |  |  | -17.3806 | 25.8948 | 39.8196 | 8.0681 |  | 9.2845 | 19.1978 | 0.4836 | 0.5361 | 2.2933 | 1.312 | -2.396 | 264.4466 | 260.3715 | 174.9691 | 203.4854 | 158.7687 | 140.8181 | 120.9846 | 212.1687 | 159.9188 | 233.4234 | 281.9624 | 261.5299 | 180.6199 | 179.2806 | 251.3233 | 277.9749 | 293.6256 |  |  | 172.242 |  | 356.1988 | 119.1456 | 156.909 | 223.1924 | 264.4782 | 241.8723 | 217.1292 | 175.7634 | 243.6117 | 285.7813 | 273.3799 | 187.1453 | 98.0381 | 127.4783 | 173.4374 | 222.2029 | 188.0394 | 216.9174 | 203.9875 | 421.6573 | 120.2604 | 174.5046 | 247.6195 | 292.9284 | 318.5597 | 116.3993 | 158.4297 | 216.5379 | 251.5228 | 243.3135 | 84.8259 | 97.2874 | 126.6851 | 175.6953 | 225.4494 | 181.2418 |  | 164.4158 | 365.0754 |  | 109.4883 | 155.4238 | 221.9229 | 268.3023 | 259.7892 | 141.0663 | 177.0002 | 240.2134 | 275.9585 | 248.8993 | 96.3953 | 105.9594 | 130.7859 | 177.6843 | 236.3153 | 278.001 | 163.7797 | 152.3097 | 145.4571 | 142.6541 | 191.0541 | 250.6518 | 285.5538 | 266.2174 |  | 203.577 |  |  | 107.5887 | 113.2084 | 204.8181 | 104.8992 | 219.7262 | 115.1978 | 42.5204 | 43.1807 | 42.0025 | 38.0487 | 39.433 | 42.9898 | 39.0834 | 42.6008 | 104.2533 | 126.6965 | 119.6596 | 103.6624 | 274.8028 |  |  | 174.8894 |  | 156.3944 | 105.488 | 142.4631 | 105.081 | 220.2243 | 171.5879 | 291.4028 | 274.7311 | 279.3555 | 215.6603 | 256.7221 | 290.8098 | 310.9982 | 302.8276 | 178.1489 | 152.5742 | 202.2153 | 169.476 | 203.4858 | 160.0973 | 232.9746 | 135.335 | 263.3486 | 220.9154 | 194.8179 | 295.6401 |  | 205.6249 | 97.9913 | 127.6345 | 177.8847 | 229.2746 | 195.7576 | 211.4164 | 173.0944 |  | 149.1179 | 169.968 | 246.8947 | 295.2451 | 284.9494 | 116.1375 | 164.8472 | 243.5498 | 296.6343 | 286.8338 | 88.1515 | 99.0237 | 124.4427 | 175.5594 | 234.2576 | 161.225 | 218.8815 | 144.1951 | 193.7304 | 159.8319 | 121.8153 | 163.3022 | 233.0954 | 285.7556 | 278.2426 | 135.8119 | 179.9222 | 260.1391 | 306.1155 | 283.6322 | 89.2462 | 107.0824 | 139.0661 | 189.5104 | 252.4493 | 118.2456 | 164.838 | 175.6056 | 184.1208 | 126.9231 | 240.9256 | 170.5568 | 288.2826 | 276.0913 | 206.1321 | 206.3111 |  |  | 108.0295 | 120.5828 | 112.4412 | 220.7737 | 113.39 | 188.2139 |  | 122.4736 | 110.634 | 114.3339 | 62.4969 | 101.9737 | 112.7221 |  | 275.3588 | 330.9653 | 341.5036 | 439.6797 | 593.5052 | 567.4639 | 408.8096 | [23 empty] | 113.6615 | 580.4846 | 55.3686 | 303.1621
16:05 | 9552 |  |  | -2.6176 | 29.2857 | 32.0288 | 7.2935 | 11.0726 | 17.0873 | 5.6089 | 1.8607 | 4.7306 | 1.1181 | 0.0238 |  |  |  | -17.3303 | 25.8671 | 39.746 | 7.9921 |  | 9.2312 | 19.2224 | 0.4848 | 0.5348 | 2.2973 | 1.3128 | -4.1841 | 264.4213 | 260.3413 | 174.9565 | 203.4677 | 158.7597 | 140.813 | 120.976 | 212.1603 | 159.9278 | 233.4183 | 281.931 | 261.4952 | 180.6112 | 179.2828 | 251.2959 | 277.9438 | 293.6033 |  |  | 172.2299 |  | 356.1418 | 119.1455 | 156.9138 | 223.1794 | 264.444 | 241.8453 | 217.1194 | 175.7545 | 243.6061 | 285.7556 | 273.3462 | 187.1403 | 98.0405 | 127.4837 | 173.4344 | 222.1887 | 188.0141 | 216.8996 | 203.9688 | 421.5892 | 120.2695 | 174.5078 | 247.5997 | 292.8984 | 318.5283 | 116.402 | 158.4249 | 216.5289 | 251.4936 | 243.287 | 84.8242 | 97.2919 | 126.688 | 175.697 | 225.4324 | 181.2353 |  | 164.3985 | 365.0216 |  | 109.4933 | 155.4234 | 221.9135 | 268.2775 | 259.7605 | 141.0713 | 177.0043 | 240.2022 | 275.9311 | 248.8739 | 96.394 | 105.957 | 130.7818 | 177.6835 | 236.2987 | 277.9702 | 163.7655 | 152.3067 | 145.4479 | 142.6552 | 191.0594 | 250.641 | 285.5286 | 266.1913 |  | 203.5593 |  |  | 107.577 | 113.1881 | 204.7819 | 104.8881 | 219.7081 | 115.1992 | 42.536 | 43.1673 | 42.0957 | 37.7003 | 39.6116 | 42.7342 | 38.9936 | 42.5308 | 104.2509 | 126.689 | 119.6424 | 103.6499 | 274.7627 |  |  | 174.8679 |  | 156.3828 | 105.4817 | 142.4577 | 105.0694 | 220.191 | 171.5851 | 291.3704 | 274.689 | 279.3203 | 215.6714 | 256.7273 | 290.8012 | 310.9759 | 302.7904 | 178.1348 | 152.5583 | 202.2259 | 169.4823 | 203.4516 | 160.1142 | 232.9635 | 135.3229 | 263.3167 | 220.8981 | 194.82 | 295.6084 |  | 205.6183 | 97.9881 | 127.6364 | 177.8889 | 229.2596 | 195.74 | 211.3903 | 173.0729 |  | 149.1139 | 169.9781 | 246.8844 | 295.227 | 284.9038 | 116.1484 | 164.8604 | 243.5469 | 296.6228 | 286.8186 | 88.1484 | 99.0101 | 124.4503 | 175.5595 | 234.2504 | 161.2082 | 218.8573 | 144.1796 | 193.7061 | 159.8113 | 121.8252 | 163.3204 | 233.096 | 285.7313 | 278.2255 | 135.8131 | 179.9237 | 260.1292 | 306.0853 | 283.5952 | 89.2472 | 107.09 | 139.0711 | 189.5003 | 252.4306 | 118.2258 | 164.8271 | 175.5841 | 184.097 | 126.9299 | 240.9199 | 170.5586 | 288.2506 | 276.0535 | 206.1045 | 206.2931 |  |  | 108.0135 | 120.5581 | 112.4238 | 220.7416 | 113.362 | 188.1703 |  | 122.4407 | 110.6249 | 114.3135 | 62.493 | 101.9457 | 112.7198 |  | 275.3297 | 330.8688 | 341.4497 | 440.8412 | 594.556 | 568.8527 | 409.7559 | [23 empty] | 113.6424 | 581.7044 | 55.3463 | 303.0992
16:05 | 9553 |  |  | -2.6032 | 29.1675 | 32.1345 | 7.3101 | 11.0559 | 17.136 | 5.7386 | 1.8628 | 4.7314 | 1.1176 | 0.0232 |  |  |  | -17.3912 | 25.8712 | 39.6831 | 8.0227 |  | 9.2546 | 19.1699 | 0.4851 | 0.5349 | 2.3045 | 1.3081 | -3.9788 | 264.3977 | 260.3185 | 174.9513 | 203.4593 | 158.7496 | 140.8053 | 120.9735 | 212.1533 | 159.9275 | 233.411 | 281.8973 | 261.4618 | 180.6159 | 179.2887 | 251.3007 | 277.9466 | 293.5928 |  |  | 172.2114 |  | 356.0833 | 119.1424 | 156.922 | 223.1671 | 264.4157 | 241.8182 | 217.1127 | 175.7666 | 243.5916 | 285.7225 | 273.3138 | 187.1377 | 98.0355 | 127.4795 | 173.4295 | 222.1722 | 187.9864 | 216.885 | 203.9453 | 421.5181 | 120.2766 | 174.5107 | 247.596 | 292.8715 | 318.4674 | 116.4033 | 158.4254 | 216.5128 | 251.4686 | 243.2557 | 84.8178 | 97.2835 | 126.6908 | 175.6984 | 225.407 | 181.2045 |  | 164.3794 | 364.947 |  | 109.5062 | 155.4297 | 221.908 | 268.2533 | 259.7299 | 141.0678 | 177.0055 | 240.1796 | 275.9069 | 248.8405 | 96.405 | 105.9625 | 130.788 | 177.6828 | 236.2815 | 277.9388 | 163.742 | 152.2963 | 145.4254 | 142.6527 | 191.0635 | 250.635 | 285.4977 | 266.1607 |  | 203.547 |  |  | 107.5676 | 113.1726 | 204.7832 | 104.8963 | 219.6771 | 115.1927 | 42.3763 | 43.2982 | 42.1005 | 37.4938 | 39.7382 | 42.6415 | 38.3697 | 42.5134 | 104.2264 | 126.6664 | 119.6167 | 103.6361 | 274.7315 |  |  | 174.8498 |  | 156.3663 | 105.4735 | 142.4492 | 105.0626 | 220.1692 | 171.5895 | 291.3337 | 274.6455 | 279.2764 | 215.6738 | 256.7267 | 290.7876 | 310.9558 | 302.7593 | 178.1303 | 152.5355 | 202.246 | 169.4756 | 203.4311 | 160.1172 | 232.9498 | 135.3233 | 263.2768 | 220.8854 | 194.8165 | 295.5723 |  | 205.6107 | 97.991 | 127.635 | 177.8848 | 229.2411 | 195.7137 | 211.3588 | 173.0459 |  | 149.1146 | 169.9825 | 246.8663 | 295.2015 | 284.8669 | 116.1558 | 164.871 | 243.5445 | 296.5993 | 286.7849 | 88.1548 | 99.0014 | 124.4512 | 175.5577 | 234.235 | 161.1939 | 218.8254 | 144.16 | 193.6389 | 159.7876 | 121.8377 | 163.3347 | 233.0929 | 285.7044 | 278.2005 | 135.8096 | 179.9204 | 260.1164 | 306.0529 | 283.5574 | 89.2474 | 107.0886 | 139.0769 | 189.5006 | 252.4019 | 118.2002 | 164.8094 | 175.5589 | 184.075 | 126.9202 | 240.9084 | 170.551 | 288.2146 | 276.026 | 206.0761 | 206.2697 |  |  | 108.0005 | 120.5382 | 112.4114 | 220.7243 | 113.3261 | 188.1596 |  | 122.432 | 110.6094 | 114.31 | 62.5045 | 101.9195 | 112.7158 |  | 275.3085 | 330.8022 | 341.3901 | 439.9121 | 593.4472 | 567.5787 | 408.8218 | [23 empty] | 113.6302 | 580.513 | 55.3649 | 303.0553
16:05 | 9554 |  |  | -2.6057 | 29.1401 | 32.2779 | 7.3119 | 10.9905 | 17.1062 | 5.707 | 1.8613 | 4.7294 | 1.116 | 0.0222 |  |  |  | -17.4949 | 25.8035 | 39.7147 | 8.0209 |  | 9.2964 | 19.1737 | 0.4851 | 0.5318 | 2.3026 | 1.3073 | -4.1437 | 264.3725 | 260.2954 | 174.9412 | 203.4457 | 158.7441 | 140.7981 | 120.9722 | 212.1395 | 159.9349 | 233.401 | 281.8695 | 261.4373 | 180.6235 | 179.2995 | 251.2982 | 277.9342 | 293.575 |  |  | 172.1948 |  | 356.0217 | 119.1437 | 156.917 | 223.1567 | 264.391 | 241.7956 | 217.0949 | 175.7739 | 243.5695 | 285.6952 | 273.2814 | 187.135 | 98.0316 | 127.484 | 173.4219 | 222.1504 | 187.9654 | 216.8761 | 203.9255 | 421.4501 | 120.2802 | 174.5141 | 247.5915 | 292.8441 | 318.5227 | 116.4011 | 158.4236 | 216.4941 | 251.4468 | 243.2289 | 84.8258 | 97.2795 | 126.6971 | 175.6972 | 225.3868 | 181.1666 |  | 164.3642 | 364.8764 |  | 109.5193 | 155.4284 | 221.8958 | 268.2193 | 259.6954 | 141.0615 | 176.9981 | 240.1574 | 275.8699 | 248.8017 | 96.3955 | 105.9746 | 130.7948 | 177.6754 | 236.2607 | 277.904 | 163.7201 | 152.2875 | 145.4044 | 142.6491 | 191.0589 | 250.6204 | 285.4698 | 266.1261 |  | 203.5258 |  |  | 107.5512 | 113.1535 | 204.7678 | 104.8884 | 219.6372 | 115.178 | 42.2524 | 43.4376 | 42.1446 | 37.5342 | 39.8405 | 42.6459 | 37.9955 | 42.5287 | 104.2037 | 126.6454 | 119.5971 | 103.6263 | 274.704 |  |  | 174.8306 |  | 156.3477 | 105.4642 | 142.438 | 105.0558 | 220.178 | 171.5923 | 291.2977 | 274.6097 | 279.2366 | 215.6432 | 256.7295 | 290.7809 | 310.9506 | 302.7272 | 178.1491 | 152.521 | 202.2625 | 169.4558 | 203.4376 | 160.1153 | 232.9377 | 135.3479 | 263.2451 | 220.8709 | 194.8167 | 295.5292 |  | 205.5913 | 97.9848 | 127.6354 | 177.8751 | 229.2218 | 195.6881 | 211.3272 | 173.0153 |  | 149.1027 | 169.9774 | 246.842 | 295.162 | 284.8341 | 116.1553 | 164.8671 | 243.5201 | 296.5492 | 286.7261 | 88.1647 | 99.0082 | 124.4476 | 175.5632 | 234.2066 | 161.1732 | 218.8796 | 144.132 | 193.5958 | 159.7607 | 121.836 | 163.3191 | 233.0749 | 285.6749 | 278.1494 | 135.8158 | 179.9232 | 260.1026 | 306.0234 | 283.5374 | 89.2477 | 107.0954 | 139.0806 | 189.5027 | 252.3822 | 118.1763 | 164.7885 | 175.5338 | 184.0525 | 126.9059 | 240.8917 | 170.5496 | 288.1827 | 275.9966 | 206.0446 | 206.2278 |  |  | 107.9881 | 120.5067 | 112.3963 | 220.7045 | 113.299 | 188.1398 |  | 122.4098 | 110.5891 | 114.2913 | 62.4912 | 101.9094 | 112.7244 |  | 275.2682 | 330.7288 | 341.317 | 439.7282 | 592.6225 | 566.7729 | 408.437 | [23 empty] | 113.6107 | 579.6977 | 55.3327 | 302.9985
16:05 | 9555 |  |  | -2.5865 | 29.0786 | 32.1015 | 7.3524 | 10.9495 | 17.0017 | 5.673 | 1.8605 | 4.7304 | 1.1137 | 0.0224 |  |  |  | -17.639 | 25.7958 | 39.6051 | 7.898 |  | 9.2467 | 19.159 | 0.4861 | 0.5336 | 2.3083 | 1.3066 | -3.1868 | 264.3412 | 260.2617 | 174.9313 | 203.4255 | 158.7357 | 140.7858 | 120.9643 | 212.1209 | 159.9354 | 233.3896 | 281.835 | 261.4094 | 180.6169 | 179.3008 | 251.2736 | 277.9007 | 293.5515 |  |  | 172.1823 |  | 355.954 | 119.1423 | 156.9202 | 223.1511 | 264.3597 | 241.7697 | 217.0776 | 175.7732 | 243.552 | 285.6742 | 273.2405 | 187.1296 | 98.0247 | 127.4981 | 173.4195 | 222.1292 | 187.9376 | 216.8609 | 203.9028 | 421.3811 | 120.2811 | 174.5151 | 247.5704 | 292.8171 | 318.6317 | 116.4013 | 158.4266 | 216.4834 | 251.4204 | 243.206 | 84.8354 | 97.2731 | 126.7023 | 175.6931 | 225.3683 | 181.1423 |  | 164.3531 | 364.8191 |  | 109.5366 | 155.433 | 221.8892 | 268.1896 | 259.6627 | 141.0695 | 176.9965 | 240.1518 | 275.8384 | 248.7684 | 96.382 | 105.9857 | 130.7994 | 177.6751 | 236.2429 | 277.891 | 163.7053 | 152.2733 | 145.3813 | 142.6555 | 191.0545 | 250.6099 | 285.4421 | 266.0941 |  | 203.5039 |  |  | 107.5328 | 113.1346 | 204.7392 | 104.8634 | 219.6179 | 115.1777 | 42.2362 | 43.5513 | 42.1729 | 37.5959 | 39.9625 | 42.6127 | 38.1195 | 42.5797 | 104.1896 | 126.6331 | 119.5896 | 103.6222 | 274.6686 |  |  | 174.8151 |  | 156.3353 | 105.4541 | 142.4246 | 105.0553 | 220.174 | 171.5902 | 291.2645 | 274.5782 | 279.2046 | 215.6168 | 256.7228 | 290.7719 | 310.9305 | 302.6906 | 178.1268 | 152.4978 | 202.3076 | 169.4451 | 203.4174 | 160.1149 | 232.9247 | 135.3416 | 263.2156 | 220.8629 | 194.8149 | 295.5025 |  | 205.5813 | 97.9882 | 127.6355 | 177.8704 | 229.207 | 195.678 | 211.3016 | 172.9925 |  | 149.1076 | 169.9844 | 246.8397 | 295.139 | 284.7855 | 116.1484 | 164.8527 | 243.4957 | 296.495 | 286.6727 | 88.1584 | 99.0165 | 124.4449 | 175.5584 | 234.1733 | 161.1387 | 218.9337 | 144.1036 | 193.5803 | 159.7368 | 121.8325 | 163.3235 | 233.0589 | 285.6569 | 278.1044 | 135.8349 | 179.938 | 260.0995 | 306.0033 | 283.5168 | 89.2564 | 107.1111 | 139.0932 | 189.5215 | 252.3661 | 118.1623 | 164.7725 | 175.5222 | 184.0345 | 126.9005 | 240.8771 | 170.5541 | 288.1564 | 275.9528 | 206.0327 | 206.2037 |  |  | 107.9724 | 120.48 | 112.3784 | 220.685 | 113.2837 | 188.0965 |  | 122.384 | 110.5706 | 114.2638 | 62.475 | 101.9182 | 112.7391 |  | 275.2195 | 330.6744 | 341.2629 | 439.7946 | 593.0879 | 566.2465 | 407.8906 | [23 empty] | 113.5896 | 579.6672 | 55.0907 | 302.947
16:05 | 9556 |  |  | -2.6517 | 29.0908 | 32.1294 | 7.2513 | 10.9604 | 16.9817 | 5.7698 | 1.8597 | 4.7303 | 1.1159 | 0.0226 |  |  |  | -17.745 | 25.7849 | 39.6575 | 7.9242 |  | 9.2484 | 19.1349 | 0.4853 | 0.534 | 2.3066 | 1.3066 | -4.1671 | 264.2998 | 260.2285 | 174.9158 | 203.4085 | 158.7185 | 140.7705 | 120.953 | 212.1023 | 159.9252 | 233.3716 | 281.8008 | 261.3757 | 180.5988 | 179.3077 | 251.2457 | 277.8584 | 293.5225 |  |  | 172.1698 |  | 355.8918 | 119.1393 | 156.9261 | 223.1349 | 264.3238 | 241.7397 | 217.064 | 175.7663 | 243.5338 | 285.6465 | 273.2041 | 187.1211 | 98.0213 | 127.4965 | 173.4112 | 222.1042 | 187.9115 | 216.8434 | 203.8795 | 421.3037 | 120.2804 | 174.5223 | 247.553 | 292.7876 | 318.6243 | 116.4053 | 158.4286 | 216.4758 | 251.3925 | 243.1833 | 84.819 | 97.2676 | 126.7071 | 175.6891 | 225.3522 | 181.1034 |  | 164.3394 | 364.7576 |  | 109.558 | 155.4436 | 221.8874 | 268.1652 | 259.6396 | 141.0757 | 177.0038 | 240.1472 | 275.8099 | 248.7391 | 96.3808 | 105.9866 | 130.801 | 177.6838 | 236.2258 | 277.8957 | 163.6872 | 152.257 | 145.3591 | 142.6609 | 191.0578 | 250.6017 | 285.4159 | 266.0629 |  | 203.4839 |  |  | 107.5116 | 113.1143 | 204.7302 | 104.8603 | 219.6113 | 115.1772 | 42.2576 | 43.559 | 42.1205 | 37.7782 | 40.032 | 42.6813 | 38.566 | 42.477 | 104.1758 | 126.6185 | 119.5807 | 103.6152 | 274.6316 |  |  | 174.8015 |  | 156.3262 | 105.4484 | 142.4146 | 105.0579 | 220.154 | 171.5977 | 291.2231 | 274.545 | 279.1723 | 215.6048 | 256.7065 | 290.7617 | 310.9078 | 302.6505 | 178.0759 | 152.4765 | 202.3683 | 169.4415 | 203.395 | 160.1159 | 232.9115 | 135.3158 | 263.1812 | 220.8522 | 194.8185 | 295.4736 |  | 205.5716 | 97.9932 | 127.6445 | 177.8702 | 229.1954 | 195.6604 | 211.2761 | 172.9737 |  | 149.1187 | 169.9902 | 246.8385 | 295.1132 | 284.7452 | 116.1411 | 164.8451 | 243.4838 | 296.4546 | 286.6383 | 88.1511 | 99.0118 | 124.4553 | 175.5568 | 234.1507 | 161.1125 | 218.903 | 144.0709 | 193.5986 | 159.7129 | 121.828 | 163.3496 | 233.0536 | 285.6385 | 278.0762 | 135.8299 | 179.9424 | 260.0841 | 305.9672 | 283.4832 | 89.2567 | 107.1078 | 139.0931 | 189.532 | 252.336 | 118.1411 | 164.7507 | 175.5017 | 184.004 | 126.9069 | 240.8663 | 170.5621 | 288.1266 | 275.9195 | 206.0098 | 206.1951 |  |  | 107.9477 | 120.4573 | 112.3613 | 220.6796 | 113.2706 | 188.068 |  | 122.3679 | 110.5627 | 114.2562 | 62.4794 | 101.953 | 112.734 |  | 275.1886 | 330.6254 | 341.2089 | 439.1726 | 592.5284 | 566.8066 | 408.2011 | [23 empty] | 113.5724 | 579.6675 | 55.061 | 302.907
16:05 | 9557 |  |  | -2.6602 | 29.1051 | 32.1445 | 7.3081 | 10.9719 | 17.0223 | 5.7455 | 1.861 | 4.7315 | 1.1136 | 0.0229 |  |  |  | -17.7514 | 25.8506 | 39.669 | 7.9616 |  | 9.207 | 19.065 | 0.4851 | 0.5321 | 2.3068 | 1.3062 | -5.1649 | 264.2687 | 260.2076 | 174.895 | 203.3862 | 158.7049 | 140.7662 | 120.9438 | 212.0969 | 159.9219 | 233.3554 | 281.7648 | 261.3517 | 180.5929 | 179.3135 | 251.2617 | 277.8426 | 293.5142 |  |  | 172.1565 |  | 355.846 | 119.1454 | 156.9274 | 223.1185 | 264.2989 | 241.709 | 217.0541 | 175.7663 | 243.5235 | 285.6165 | 273.1698 | 187.1143 | 98.0291 | 127.5012 | 173.4099 | 222.0902 | 187.8884 | 216.8263 | 203.8668 | 421.2394 | 120.2901 | 174.5312 | 247.5426 | 292.7586 | 318.577 | 116.4038 | 158.4227 | 216.4648 | 251.3629 | 243.1548 | 84.8128 | 97.2601 | 126.7164 | 175.6911 | 225.3415 | 181.074 |  | 164.3294 | 364.6975 |  | 109.5686 | 155.4352 | 221.872 | 268.1344 | 259.6055 | 141.0567 | 176.9957 | 240.1268 | 275.7704 | 248.706 | 96.375 | 105.9832 | 130.7972 | 177.6838 | 236.2053 | 277.8926 | 163.674 | 152.2477 | 145.3465 | 142.6589 | 191.0682 | 250.5872 | 285.3909 | 266.0366 |  | 203.4542 |  |  | 107.5012 | 113.0951 | 204.7256 | 104.8886 | 219.6037 | 115.1709 | 42.25 | 43.5573 | 42.0932 | 37.6217 | 40.0824 | 42.7546 | 39.1064 | 41.995 | 104.1553 | 126.6017 | 119.5589 | 103.5964 | 274.5958 |  |  | 174.7834 |  | 156.3095 | 105.4488 | 142.4112 | 105.0507 | 220.1329 | 171.6065 | 291.182 | 274.5051 | 279.134 | 215.5912 | 256.7027 | 290.7491 | 310.8916 | 302.6084 | 178.069 | 152.4592 | 202.3978 | 169.4519 | 203.3797 | 160.1221 | 232.9033 | 135.3065 | 263.1461 | 220.8285 | 194.8211 | 295.4398 |  | 205.5618 | 97.9918 | 127.6586 | 177.8672 | 229.186 | 195.6382 | 211.2515 | 172.9523 |  | 149.1084 | 169.9968 | 246.8241 | 295.0707 | 284.712 | 116.1477 | 164.8507 | 243.4729 | 296.432 | 286.6076 | 88.1518 | 99.0139 | 124.4691 | 175.5563 | 234.1333 | 161.0941 | 218.8833 | 144.0368 | 193.6437 | 159.693 | 121.8273 | 163.3614 | 233.0453 | 285.6041 | 278.0423 | 135.8176 | 179.9367 | 260.0601 | 305.9309 | 283.4447 | 89.2494 | 107.0995 | 139.0941 | 189.5136 | 252.3067 | 118.1095 | 164.7271 | 175.4793 | 183.9755 | 126.9172 | 240.8612 | 170.5711 | 288.1047 | 275.8895 | 205.9699 | 206.173 |  |  | 107.9307 | 120.4378 | 112.3513 | 220.6658 | 113.26 | 188.0465 |  | 122.3456 | 110.5386 | 114.2405 | 62.4785 | 101.9676 | 112.7273 |  | 275.1583 | 330.5745 | 341.1479 | 439.8748 | 592.8191 | 566.2862 | 407.9649 | [23 empty] | 113.5551 | 579.5526 | 55.0917 | 302.8664
16:05 | 9558 |  |  | -2.6283 | 29.1263 | 32.1202 | 7.1279 | 10.94 | 17.0323 | 5.7432 | 1.8612 | 4.7246 | 1.1109 | 0.023 |  |  |  | -17.8281 | 25.7934 | 39.6175 | 8.0036 |  | 9.3031 | 19.1337 | 0.4857 | 0.5321 | 2.304 | 1.3075 | -2.8506 | 264.2497 | 260.1878 | 174.8921 | 203.3766 | 158.6997 | 140.7662 | 120.9497 | 212.0998 | 159.9312 | 233.3527 | 281.7393 | 261.3313 | 180.5966 | 179.3018 | 251.2768 | 277.8372 | 293.4864 |  |  | 172.138 |  | 355.788 | 119.1489 | 156.9296 | 223.1095 | 264.2685 | 241.6755 | 217.0417 | 175.7665 | 243.5133 | 285.5839 | 273.1384 | 187.1093 | 98.0251 | 127.5116 | 173.405 | 222.0799 | 187.8649 | 216.8024 | 203.8472 | 421.1712 | 120.2929 | 174.5247 | 247.5233 | 292.7283 | 318.4916 | 116.4077 | 158.4205 | 216.4488 | 251.3347 | 243.1277 | 84.823 | 97.2496 | 126.7309 | 175.694 | 225.332 | 181.1002 |  | 164.3234 | 364.6549 |  | 109.5741 | 155.4323 | 221.8657 | 268.1004 | 259.573 | 141.0395 | 176.9895 | 240.1183 | 275.74 | 248.675 | 96.3689 | 105.9899 | 130.8066 | 177.681 | 236.1856 | 277.8756 | 163.6599 | 152.2437 | 145.3309 | 142.6703 | 191.0739 | 250.5793 | 285.3619 | 266.0108 |  | 203.4276 |  |  | 107.4907 | 113.0749 | 204.7149 | 104.8839 | 219.5958 | 115.1626 | 42.2265 | 43.6931 | 42.0233 | 37.3802 | 40.1203 | 42.6684 | 39.5096 | 41.3084 | 104.1364 | 126.589 | 119.5452 | 103.5858 | 274.5539 |  |  | 174.7626 |  | 156.2942 | 105.4426 | 142.4011 | 105.042 | 220.1136 | 171.6077 | 291.1469 | 274.4638 | 279.0984 | 215.5844 | 256.7058 | 290.7396 | 310.8726 | 302.5719 | 178.0877 | 152.4382 | 202.4074 | 169.4602 | 203.3699 | 160.1286 | 232.8886 | 135.3009 | 263.1114 | 220.8078 | 194.8158 | 295.4027 |  | 205.5495 | 97.9839 | 127.6576 | 177.8569 | 229.1612 | 195.6101 | 211.2176 | 172.9258 |  | 149.0928 | 169.9919 | 246.8039 | 295.0364 | 284.6686 | 116.1546 | 164.8598 | 243.4567 | 296.4092 | 286.5813 | 88.1473 | 99.0218 | 124.4738 | 175.5577 | 234.1119 | 161.0749 | 218.8643 | 144.0099 | 193.6811 | 159.6786 | 121.8354 | 163.3721 | 233.0386 | 285.5814 | 278.0083 | 135.8209 | 179.9435 | 260.0522 | 305.9057 | 283.4176 | 89.2582 | 107.1197 | 139.0983 | 189.4955 | 252.3057 | 118.0984 | 164.7119 | 175.4548 | 183.9573 | 126.9126 | 240.8504 | 170.5698 | 288.0776 | 275.8544 | 205.9313 | 206.1293 |  |  | 107.9223 | 120.4205 | 112.3374 | 220.6375 | 113.2514 | 188.0207 |  | 122.3203 | 110.5188 | 114.2223 | 62.4807 | 101.9562 | 112.7272 |  | 275.1215 | 330.4958 | 341.0964 | 439.8084 | 593.473 | 567.0617 | 407.8901 | [23 empty] | 113.5384 | 580.2674 | 55.0454 | 302.8087
16:05 | 9559 |  |  | -2.61 | 29.1976 | 32.2322 | 7.1619 | 10.7982 | 16.9011 | 5.7301 | 1.8602 | 4.725 | 1.1065 | 0.0237 |  |  |  | -17.6454 | 25.7186 | 39.5324 | 7.9466 |  | 9.2371 | 19.0807 | 0.4872 | 0.5321 | 2.3097 | 1.3069 | -4.3232 | 264.2258 | 260.159 | 174.8814 | 203.3642 | 158.6913 | 140.7572 | 120.9447 | 212.1048 | 159.9389 | 233.3452 | 281.7083 | 261.3015 | 180.5893 | 179.3156 | 251.2332 | 277.8013 | 293.4383 |  |  | 172.1173 |  | 355.723 | 119.1597 | 156.9333 | 223.0988 | 264.2373 | 241.6484 | 217.0251 | 175.7541 | 243.4944 | 285.5511 | 273.1087 | 187.0942 | 98.0191 | 127.5108 | 173.3929 | 222.0494 | 187.8355 | 216.8897 | 203.8192 | 421.0888 | 120.2883 | 174.5253 | 247.5113 | 292.6949 | 318.4038 | 116.4083 | 158.4197 | 216.4324 | 251.3085 | 243.0976 | 84.8269 | 97.2491 | 126.737 | 175.6958 | 225.3239 | 181.1022 |  | 164.3157 | 364.5935 |  | 109.5816 | 155.4444 | 221.86 | 268.0802 | 259.5495 | 141.0534 | 176.9969 | 240.1123 | 275.7149 | 248.6411 | 96.371 | 105.9962 | 130.8213 | 177.6797 | 236.177 | 277.8537 | 163.6384 | 152.2305 | 145.3088 | 142.6875 | 191.0753 | 250.5676 | 285.3381 | 265.9793 |  | 203.3885 |  |  | 107.4705 | 113.058 | 204.6952 | 104.8743 | 219.5704 | 115.1576 | 42.2325 | 43.6326 | 41.6702 | 37.3063 | 40.0641 | 42.504 | 39.7523 | 40.8361 | 104.1214 | 126.5817 | 119.5343 | 103.5788 | 274.5192 |  |  | 174.743 |  | 156.2863 | 105.4381 | 142.383 | 105.0331 | 220.1054 | 171.6002 | 291.1074 | 274.4317 | 279.0637 | 215.5837 | 256.7089 | 290.7337 | 310.8578 | 302.5367 | 178.0741 | 152.4177 | 202.3564 | 169.4676 | 203.3583 | 160.1322 | 232.8729 | 135.2953 | 263.0827 | 220.7991 | 194.8197 | 295.3602 |  | 205.5344 | 97.9798 | 127.6601 | 177.8571 | 229.1393 | 195.5884 | 211.1823 | 172.8979 |  | 149.0858 | 169.9922 | 246.796 | 295.0071 | 284.6292 | 116.1536 | 164.865 | 243.4421 | 296.3748 | 286.5394 | 88.1403 | 99.0214 | 124.4734 | 175.5589 | 234.0897 | 161.0541 | 218.8403 | 143.9857 | 193.681 | 159.6589 | 121.84 | 163.3745 | 233.0316 | 285.5575 | 277.9776 | 135.8306 | 179.9437 | 260.0428 | 305.8786 | 283.3899 | 89.2627 | 107.1316 | 139.0869 | 189.4835 | 252.2874 | 118.0795 | 164.7001 | 175.4362 | 183.9345 | 126.9114 | 240.8378 | 170.5649 | 288.0417 | 275.8233 | 205.8872 | 206.1025 |  |  | 107.9057 | 120.3968 | 112.3185 | 220.6094 | 113.2381 | 187.9942 |  | 122.2956 | 110.505 | 114.2062 | 62.4766 | 101.9328 | 112.7334 |  | 275.079 | 330.4172 | 341.0436 | 439.6217 | 592.478 | 566.9372 | 408.6979 | [23 empty] | 113.5195 | 579.7076 | 54.9843 | 302.7481
16:05 | 9560 |  |  | -2.5813 | 29.1503 | 32.1659 | 7.1124 | 10.8242 | 16.9833 | 5.7895 | 1.859 | 4.7278 | 1.106 | 0.0228 |  |  |  | -17.6926 | 25.7141 | 39.6115 | 7.9924 |  | 9.1256 | 18.982 | 0.4849 | 0.53 | 2.3071 | 1.3065 | -4.7589 | 264.1983 | 260.1365 | 174.8697 | 203.3479 | 158.681 | 140.7481 | 120.9365 | 212.088 | 159.9459 | 233.332 | 281.6717 | 261.2766 | 180.5832 | 179.3372 | 251.1895 | 277.7759 | 293.4109 |  |  | 172.1076 |  | 355.6667 | 119.1567 | 156.9371 | 223.0801 | 264.2097 | 241.6249 | 217.0152 | 175.768 | 243.4875 | 285.5245 | 273.075 | 187.0877 | 98.0211 | 127.5139 | 173.3927 | 222.0262 | 187.8132 | 216.9763 | 203.8 | 421.0228 | 120.2897 | 174.5356 | 247.5 | 292.6704 | 318.38 | 116.4074 | 158.4204 | 216.4136 | 251.2792 | 243.0684 | 84.8258 | 97.2476 | 126.7305 | 175.6859 | 225.3026 | 181.0814 |  | 164.3066 | 364.5162 |  | 109.5945 | 155.4529 | 221.8365 | 268.0558 | 259.5252 | 141.0675 | 176.9982 | 240.0949 | 275.6818 | 248.6052 | 96.3723 | 105.9967 | 130.8218 | 177.6769 | 236.1562 | 277.8378 | 163.62 | 152.2127 | 145.2854 | 142.6818 | 191.0794 | 250.553 | 285.3077 | 265.9479 |  | 203.3509 |  |  | 107.4565 | 113.0473 | 204.6692 | 104.8664 | 219.5494 | 115.1649 | 42.2775 | 43.2607 | 40.9878 | 37.0896 | 39.9246 | 42.3545 | 39.8699 | 40.39 | 104.1022 | 126.5648 | 119.5062 | 103.5625 | 274.4886 |  |  | 174.7317 |  | 156.2731 | 105.4349 | 142.3743 | 105.0302 | 220.1028 | 171.6025 | 291.0711 | 274.398 | 279.0305 | 215.5846 | 256.7124 | 290.7261 | 310.8423 | 302.5089 | 178.0385 | 152.3952 | 202.3099 | 169.4749 | 203.351 | 160.1388 | 232.8654 | 135.2932 | 263.0559 | 220.79 | 194.8298 | 295.3285 |  | 205.522 | 97.9869 | 127.6658 | 177.8554 | 229.1265 | 195.5655 | 211.1606 | 172.8759 |  | 149.0827 | 169.9996 | 246.7868 | 294.9744 | 284.594 | 116.1448 | 164.8577 | 243.4246 | 296.3295 | 286.4963 | 88.1301 | 99.0208 | 124.4704 | 175.5473 | 234.0637 | 161.0307 | 218.8066 | 143.9579 | 193.6915 | 159.6328 | 121.8399 | 163.3752 | 233.0179 | 285.523 | 277.9454 | 135.8271 | 179.9371 | 260.0176 | 305.8412 | 283.354 | 89.2509 | 107.1259 | 139.0873 | 189.4855 | 252.2555 | 118.0414 | 164.6803 | 175.4134 | 183.9094 | 126.9162 | 240.8266 | 170.5665 | 288.0095 | 275.786 | 205.847 | 206.0792 |  |  | 107.8909 | 120.3777 | 112.3042 | 220.5887 | 113.2303 | 187.968 |  | 122.2688 | 110.4896 | 114.188 | 62.4677 | 101.9292 | 112.725 |  | 275.0441 | 330.3523 | 340.9848 | 439.6786 | 592.7753 | 566.0032 | 407.5435 | [23 empty] | 113.5029 | 579.3892 | 54.9532 | 302.6982
16:05 | 9561 |  |  | -2.6997 | 29.1169 | 32.2958 | 7.2155 | 10.8048 | 16.9595 | 5.8904 | 1.8334 | 4.7191 | 1.0796 | 0.0158 |  |  |  | -17.6084 | 25.6724 | 39.4895 | 7.9127 |  | 9.0762 | 18.9349 | 0.4895 | 0.5231 | 2.3024 | 1.3212 | -4.3513 | 264.1701 | 260.1108 | 174.8606 | 203.3297 | 158.6754 | 140.7406 | 120.934 | 212.0615 | 159.9433 | 233.3104 | 281.6457 | 261.2545 | 180.573 | 179.3356 | 251.1643 | 277.7708 | 293.3812 |  |  | 172.0942 |  | 355.6055 | 119.1423 | 156.9369 | 223.0609 | 264.1679 | 241.6002 | 216.997 | 175.7787 | 243.4803 | 285.5035 | 273.0388 | 187.0879 | 98.0298 | 127.5246 | 173.3992 | 222.0131 | 187.8027 | 216.957 | 203.7816 | 420.9597 | 120.2987 | 174.5397 | 247.488 | 292.6458 | 318.3634 | 116.4073 | 158.423 | 216.3986 | 251.2459 | 243.0409 | 84.8211 | 97.2499 | 126.726 | 175.6769 | 225.2721 | 181.0717 |  | 164.292 | 364.4529 |  | 109.6074 | 155.4589 | 221.8233 | 268.0271 | 259.4968 | 141.0763 | 176.9996 | 240.0824 | 275.6518 | 248.5806 | 96.3799 | 106.0038 | 130.8254 | 177.6797 | 236.1419 | 277.8102 | 163.6115 | 152.2082 | 145.2714 | 142.6766 | 191.0858 | 250.5489 | 285.2799 | 265.9236 |  | 203.3262 |  |  | 107.445 | 113.0283 | 204.6457 | 104.8301 | 219.5198 | 115.1578 | 42.2967 | 42.9163 | 40.7143 | 36.8126 | 39.8632 | 42.2484 | 40.0783 | 39.4565 | 104.0866 | 126.5401 | 119.487 | 103.5545 | 274.4435 |  |  | 174.7205 |  | 156.2534 | 105.4245 | 142.3652 | 105.0247 | 220.0886 | 171.61 | 291.0313 | 274.359 | 278.9955 | 215.5721 | 256.7091 | 290.7108 | 310.8216 | 302.4727 | 178.0224 | 152.3711 | 202.3156 | 169.4752 | 203.3437 | 160.1439 | 232.8543 | 135.2933 | 263.0185 | 220.7741 | 194.8311 | 295.3011 |  | 205.5142 | 97.9913 | 127.6727 | 177.8638 | 229.1169 | 195.5431 | 211.1438 | 172.8576 |  | 149.0876 | 170.0146 | 246.7891 | 294.9558 | 284.5636 | 116.1489 | 164.8658 | 243.415 | 296.3006 | 286.4778 | 88.1204 | 99.0224 | 124.4706 | 175.5502 | 234.0526 | 161.0246 | 218.7765 | 143.94 | 193.731 | 159.6138 | 121.847 | 163.384 | 233.0173 | 285.4911 | 277.9227 | 135.8207 | 179.9413 | 260.001 | 305.8079 | 283.3207 | 89.2464 | 107.1285 | 139.0986 | 189.5002 | 252.2368 | 118.0158 | 164.6548 | 175.3828 | 183.8806 | 126.9071 | 240.8117 | 170.5707 | 287.9771 | 275.747 | 205.8112 | 206.053 |  |  | 107.8744 | 120.3563 | 112.285 | 220.5516 | 113.2219 | 187.9067 |  | 122.2521 | 110.4734 | 114.177 | 62.469 | 101.929 | 112.7272 |  | 275.0072 | 330.2772 | 340.9201 | 439.6175 | 593.0698 | 567.2148 | 408.2503 | [23 empty] | 113.4864 | 580.1423 | 54.9181 | 302.6422
16:05 | 9562 |  |  | -2.91 | 28.9246 | 32.1862 | 7.067 | 10.8276 | 16.8188 | 5.886 | 1.8051 | 4.7103 | 1.0805 | 0.0113 |  |  |  | -17.5423 | 25.7978 | 39.3666 | 7.9151 |  | 9.1884 | 18.9418 | 0.493 | 0.5075 | 2.3017 | 1.3324 | -5.2857 | 264.1369 | 260.08 | 174.845 | 203.3095 | 158.662 | 140.7301 | 120.9243 | 212.049 | 159.9378 | 233.2899 | 281.6154 | 261.2262 | 180.5631 | 179.3174 | 251.1431 | 277.7605 | 293.3552 |  |  | 172.0826 |  | 355.5512 | 119.1535 | 156.9396 | 223.063 | 264.1442 | 241.5862 | 216.9819 | 175.7748 | 243.472 | 285.473 | 273.0101 | 187.084 | 98.0356 | 127.5265 | 173.3988 | 221.9964 | 187.7788 | 216.9401 | 203.7554 | 420.888 | 120.2997 | 174.5381 | 247.477 | 292.618 | 318.3412 | 116.4077 | 158.4218 | 216.3908 | 251.2233 | 243.0141 | 84.8185 | 97.2578 | 126.7263 | 175.6817 | 225.2522 | 181.0545 |  | 164.2793 | 364.3904 |  | 109.6219 | 155.4623 | 221.8243 | 267.9983 | 259.4659 | 141.0846 | 177.0023 | 240.064 | 275.62 | 248.5533 | 96.3939 | 106.0077 | 130.8316 | 177.6832 | 236.1293 | 277.7675 | 163.5977 | 152.2019 | 145.2609 | 142.6859 | 191.0874 | 250.5372 | 285.2577 | 265.8985 |  | 203.2911 |  |  | 107.4364 | 113.0123 | 204.6249 | 104.8128 | 219.4746 | 115.1508 | 42.3228 | 42.7788 | 40.9824 | 36.1717 | 39.9036 | 42.1619 | 39.8502 | 38.4269 | 104.0707 | 126.5316 | 119.4793 | 103.545 | 274.3977 |  |  | 174.7017 |  | 156.2378 | 105.4198 | 142.3525 | 105.0153 | 220.0661 | 171.6077 | 290.9938 | 274.3222 | 278.9605 | 215.5362 | 256.6935 | 290.6991 | 310.8087 | 302.4266 | 178.0535 | 152.3502 | 202.3065 | 169.4781 | 203.3214 | 160.1437 | 232.841 | 135.2872 | 262.9808 | 220.754 | 194.8183 | 295.2648 |  | 205.5023 | 97.9858 | 127.6745 | 177.8677 | 229.0968 | 195.5206 | 211.1071 | 172.8303 |  | 149.0811 | 170.0186 | 246.7678 | 294.9324 | 284.5434 | 116.1668 | 164.8863 | 243.4144 | 296.2724 | 286.4492 | 88.1217 | 99.0171 | 124.471 | 175.5637 | 234.0432 | 161.0265 | 218.7502 | 143.9196 | 193.7827 | 159.6057 | 121.8579 | 163.3869 | 233.018 | 285.457 | 277.9034 | 135.8275 | 179.9473 | 259.9976 | 305.7801 | 283.2865 | 89.2512 | 107.1333 | 139.1097 | 189.5024 | 252.2167 | 118.0023 | 164.629 | 175.3634 | 183.8606 | 126.9018 | 240.7976 | 170.5731 | 287.9474 | 275.7141 | 205.7769 | 206.0448 |  |  | 107.8507 | 120.3333 | 112.2678 | 220.4958 | 113.2014 | 187.8728 |  | 122.2429 | 110.4591 | 114.1669 | 62.4609 | 101.9625 | 112.7367 |  | 274.9733 | 330.2213 | 340.8808 | 439.6038 | 592.8712 | 566.4616 | 407.94 | [23 empty] | 113.4712 | 579.6664 | 54.7403 | 302.5973
16:05 | 9563 |  |  | -3.0455 | 28.8431 | 32.3104 | 7.0848 | 10.73 | 16.6997 | 5.8267 | 1.7797 | 4.703 | 1.0707 | 0.0071 |  |  |  | -17.5192 | 25.8407 | 39.2876 | 7.8818 |  | 9.2145 | 18.8694 | 0.4953 | 0.4986 | 2.3106 | 1.3377 | -4.4562 | 264.1084 | 260.0575 | 174.8331 | 203.2962 | 158.6493 | 140.7228 | 120.9228 | 212.0462 | 159.945 | 233.2908 | 281.5846 | 261.2029 | 180.5655 | 179.3144 | 251.1334 | 277.7288 | 293.3231 |  |  | 172.0681 |  | 355.4885 | 119.1571 | 156.9414 | 223.0536 | 264.1194 | 241.5602 | 216.9742 | 175.7701 | 243.46 | 285.4313 | 272.9816 | 187.0749 | 98.0282 | 127.5231 | 173.3836 | 221.9695 | 187.7489 | 216.9141 | 203.7331 | 420.8161 | 120.2946 | 174.5315 | 247.4573 | 292.5817 | 318.3456 | 116.4179 | 158.4257 | 216.3776 | 251.2092 | 242.9971 | 84.83 | 97.2675 | 126.7359 | 175.6899 | 225.2399 | 181.0242 |  | 164.2751 | 364.3313 |  | 109.6354 | 155.466 | 221.8183 | 267.9738 | 259.4351 | 141.0764 | 177.0058 | 240.0396 | 275.5817 | 248.5235 | 96.4115 | 106.0069 | 130.8293 | 177.6843 | 236.108 | 277.7292 | 163.575 | 152.1868 | 145.2377 | 142.6866 | 191.0882 | 250.5213 | 285.223 | 265.8604 |  | 203.2555 |  |  | 107.4206 | 112.9989 | 204.6206 | 104.8397 | 219.4299 | 115.152 | 42.3869 | 42.763 | 41.2501 | 35.4913 | 39.8913 | 42.113 | 39.7514 | 38.261 | 104.0466 | 126.5218 | 119.4627 | 103.5227 | 274.3606 |  |  | 174.6824 |  | 156.2302 | 105.4171 | 142.344 | 105.0071 | 220.0498 | 171.6064 | 290.9657 | 274.2874 | 278.9291 | 215.518 | 256.68 | 290.7042 | 310.7954 | 302.3958 | 178.0788 | 152.3365 | 202.3136 | 169.4841 | 203.3029 | 160.1512 | 232.8348 | 135.2891 | 262.9511 | 220.7397 | 194.8161 | 295.2315 |  | 205.4924 | 97.9814 | 127.6727 | 177.8593 | 229.0714 | 195.4852 | 211.0758 | 172.7998 |  | 149.0733 | 170.0142 | 246.7518 | 294.9044 | 284.5095 | 116.1728 | 164.8864 | 243.4031 | 296.2427 | 286.4076 | 88.1144 | 99.0156 | 124.4767 | 175.5647 | 234.0188 | 161.0151 | 218.721 | 143.8932 | 193.7689 | 159.5956 | 121.8532 | 163.3841 | 233.0061 | 285.4285 | 277.8682 | 135.8274 | 179.9579 | 259.9847 | 305.7475 | 283.2573 | 89.2553 | 107.1257 | 139.1196 | 189.5008 | 252.1945 | 117.9839 | 164.6061 | 175.3486 | 183.8631 | 126.8972 | 240.7758 | 170.5602 | 287.9094 | 275.6843 | 205.7416 | 206.0241 |  |  | 107.8336 | 120.3112 | 112.2491 | 220.4497 | 113.1881 | 187.847 |  | 122.2164 | 110.4418 | 114.1435 | 62.4509 | 101.9691 | 112.738 |  | 274.9445 | 330.1594 | 340.8345 | 439.1726 | 592.2798 | 566.3087 | 407.9527 | [23 empty] | 113.4519 | 579.2942 | 54.6072 | 302.5519
16:05 | 9564 |  |  | -3.0741 | 28.7249 | 32.4104 | 7.1348 | 10.6542 | 16.6371 | 5.8298 | 1.7583 | 4.6989 | 1.073 | 0.0063 |  |  |  | -17.483 | 25.845 | 39.3003 | 7.9115 |  | 9.1045 | 18.854 | 0.4985 | 0.4897 | 2.305 | 1.3395 | -3.6061 | 264.0811 | 260.0371 | 174.823 | 203.2851 | 158.6477 | 140.7179 | 120.9204 | 212.0498 | 159.9544 | 233.29 | 281.5552 | 261.1809 | 180.5674 | 179.33 | 251.128 | 277.7117 | 293.288 |  |  | 172.0487 |  | 355.4185 | 119.1642 | 156.947 | 223.0355 | 264.085 | 241.5263 | 216.9649 | 175.7806 | 243.4405 | 285.4044 | 272.9476 | 187.0728 | 98.0244 | 127.5328 | 173.383 | 221.9521 | 187.7375 | 216.8966 | 203.7207 | 420.7508 | 120.3052 | 174.5377 | 247.4454 | 292.5531 | 318.3625 | 116.4259 | 158.4267 | 216.366 | 251.1833 | 242.9761 | 84.8389 | 97.2776 | 126.7513 | 175.6969 | 225.2316 | 180.9997 |  | 164.273 | 364.2778 |  | 109.6496 | 155.4747 | 221.8042 | 267.9535 | 259.4109 | 141.0723 | 177.0023 | 240.0192 | 275.5494 | 248.5008 | 96.4257 | 106.0012 | 130.8294 | 177.6798 | 236.0917 | 277.6932 | 163.5566 | 152.1729 | 145.2158 | 142.685 | 191.0916 | 250.5098 | 285.1893 | 265.8267 |  | 203.2412 |  |  | 107.4058 | 112.9819 | 204.6055 | 104.8296 | 219.3854 | 115.1466 | 42.201 | 42.6501 | 41.2066 | 35.2563 | 39.7988 | 42.1466 | 40.2722 | 38.5867 | 104.0279 | 126.5011 | 119.4444 | 103.5066 | 274.3318 |  |  | 174.6734 |  | 156.2219 | 105.4157 | 142.3436 | 105.003 | 220.0458 | 171.6177 | 290.9384 | 274.2603 | 278.9034 | 215.5147 | 256.6834 | 290.6976 | 310.7745 | 302.3677 | 178.0838 | 152.3194 | 202.3239 | 169.4903 | 203.2944 | 160.1582 | 232.8251 | 135.2873 | 262.9186 | 220.7299 | 194.8305 | 295.2042 |  | 205.493 | 97.9886 | 127.6785 | 177.8643 | 229.0591 | 195.4605 | 211.0544 | 172.7778 |  | 149.0778 | 170.0283 | 246.7637 | 294.8903 | 284.4703 | 116.1654 | 164.8802 | 243.3873 | 296.2114 | 286.3738 | 88.1025 | 99.0165 | 124.4882 | 175.556 | 233.9909 | 161.0025 | 218.6904 | 143.8638 | 193.6955 | 159.5739 | 121.8413 | 163.3853 | 232.9907 | 285.4044 | 277.8248 | 135.8307 | 179.962 | 259.97 | 305.7143 | 283.2266 | 89.2569 | 107.1238 | 139.1191 | 189.4953 | 252.1683 | 117.9644 | 164.5893 | 175.3344 | 183.8698 | 126.8926 | 240.7587 | 170.5559 | 287.8764 | 275.6539 | 205.7004 | 205.9985 |  |  | 107.833 | 120.2946 | 112.2337 | 220.4158 | 113.1866 | 187.7833 |  | 122.1837 | 110.419 | 114.1177 | 62.4443 | 101.9458 | 112.7394 |  | 274.9015 | 330.0927 | 340.7696 | 439.836 | 593.0616 | 566.5754 | 408.1378 | [23 empty] | 113.4337 | 579.8185 | 54.5548 | 302.4971
16:05 | 9565 |  |  | -3.1968 | 28.6029 | 32.3966 | 7.0195 | 10.594 | 16.6177 | 5.8072 | 1.7562 | 4.698 | 1.0796 | 0.0095 |  |  |  | -17.4616 | 25.9154 | 39.1225 | 7.8564 |  | 9.0898 | 18.8709 | 0.4988 | 0.4887 | 2.3037 | 1.3354 | -4.6546 | 264.0542 | 260.0125 | 174.8122 | 203.2717 | 158.6409 | 140.7124 | 120.9104 | 212.0423 | 159.9583 | 233.2747 | 281.5234 | 261.1479 | 180.5627 | 179.3082 | 251.1001 | 277.6856 | 293.2483 |  |  | 172.039 |  | 355.3569 | 119.1695 | 156.9549 | 223.0252 | 264.0523 | 241.5056 | 216.947 | 175.7842 | 243.4269 | 285.384 | 272.916 | 187.072 | 98.0286 | 127.5471 | 173.3938 | 221.9451 | 187.7214 | 216.8824 | 203.6998 | 420.6805 | 120.3078 | 174.5501 | 247.4394 | 292.5391 | 318.3898 | 116.4194 | 158.4237 | 216.3511 | 251.1491 | 242.9429 | 84.8361 | 97.2867 | 126.756 | 175.6922 | 225.2135 | 180.959 |  | 164.2598 | 364.217 |  | 109.6534 | 155.4745 | 221.7876 | 267.9283 | 259.3827 | 141.0722 | 176.9939 | 240.0011 | 275.521 | 248.4707 | 96.4241 | 106.0003 | 130.836 | 177.6749 | 236.0676 | 277.6583 | 163.5407 | 152.1587 | 145.1975 | 142.6877 | 191.0857 | 250.4972 | 285.1638 | 265.8011 |  | 203.2237 |  |  | 107.3924 | 112.9616 | 204.5553 | 104.7666 | 219.3444 | 115.1393 | 41.9836 | 42.5388 | 41.1078 | 35.2398 | 39.6653 | 42.2358 | 39.7711 | 38.9088 | 104.0188 | 126.4886 | 119.4357 | 103.5025 | 274.295 |  |  | 174.6573 |  | 156.208 | 105.4107 | 142.3349 | 105.0028 | 220.0358 | 171.6289 | 290.9069 | 274.2187 | 278.8674 | 215.4972 | 256.6835 | 290.6833 | 310.7496 | 302.3376 | 178.093 | 152.3055 | 202.3378 | 169.6253 | 203.2869 | 160.1658 | 232.812 | 135.2829 | 262.8837 | 220.7217 | 194.8394 | 295.1752 |  | 205.4817 | 97.9905 | 127.6844 | 177.8645 | 229.0492 | 195.4379 | 211.0244 | 172.7547 |  | 149.0687 | 170.0395 | 246.7576 | 294.8635 | 284.4498 | 116.166 | 164.8798 | 243.3778 | 296.1721 | 286.3385 | 88.1008 | 99.0162 | 124.4902 | 175.5544 | 233.9678 | 160.98 | 218.6522 | 143.8309 | 193.6473 | 159.5505 | 121.839 | 163.3941 | 232.9801 | 285.3728 | 277.7898 | 135.8295 | 179.9585 | 259.9541 | 305.6836 | 283.1928 | 89.2549 | 107.1348 | 139.1182 | 189.4896 | 252.1418 | 117.9438 | 164.5753 | 175.3202 | 183.8631 | 126.9104 | 240.7607 | 170.575 | 287.8478 | 275.6171 | 205.6703 | 205.9866 |  |  | 107.8262 | 120.2849 | 112.2264 | 220.3943 | 113.1732 | 187.748 |  | 122.17 | 110.4083 | 114.1123 | 62.4457 | 101.9274 | 112.7464 |  | 274.8725 | 330.0134 | 340.7184 | 439.5732 | 592.8008 | 566.1958 | 407.8896 | [23 empty] | 113.4228 | 579.4983 | 54.3704 | 302.4429
16:05 | 9566 |  |  | -3.0347 | 28.7023 | 32.4163 | 7.1052 | 10.5872 | 16.6705 | 5.8149 | 1.7573 | 4.6992 | 1.0827 | 0.008 |  |  |  | -17.4997 | 25.8202 | 39.2791 | 7.8249 |  | 9.1085 | 18.9142 | 0.4988 | 0.4886 | 2.3071 | 1.3334 | -2.5396 | 264.0269 | 259.9809 | 174.7956 | 203.2511 | 158.6281 | 140.7048 | 120.9075 | 212.0215 | 159.9494 | 233.2568 | 281.489 | 261.1065 | 180.5569 | 179.3074 | 251.0547 | 277.6236 | 293.189 |  |  | 172.0252 |  | 355.2999 | 119.1594 | 156.952 | 223.0093 | 264.0114 | 241.4763 | 216.9284 | 175.7803 | 243.4149 | 285.3495 | 272.8831 | 187.061 | 98.0305 | 127.5519 | 173.3899 | 221.9236 | 187.69 | 216.8585 | 203.6706 | 420.5996 | 120.3099 | 174.547 | 247.4233 | 292.5081 | 318.4157 | 116.4054 | 158.4187 | 216.3377 | 251.1259 | 242.9137 | 84.8385 | 97.2931 | 126.7564 | 175.6832 | 225.1876 | 180.9055 |  | 164.2502 | 364.1582 |  | 109.6546 | 155.4749 | 221.7727 | 267.9023 | 259.3535 | 141.0782 | 177.0006 | 239.9965 | 275.4909 | 248.4398 | 96.4281 | 106.0121 | 130.8439 | 177.6753 | 236.0501 | 277.6383 | 163.5232 | 152.1404 | 145.1758 | 142.6891 | 191.0809 | 250.4873 | 285.139 | 265.7728 |  | 203.1877 |  |  | 107.3748 | 112.9426 | 204.5094 | 104.7221 | 219.3085 | 115.1356 | 42.0385 | 42.5362 | 41.332 | 35.2933 | 39.4959 | 42.3463 | 38.1668 | 39.3535 | 104.0024 | 126.4757 | 119.421 | 103.4961 | 274.2617 |  |  | 174.6425 |  | 156.1985 | 105.4032 | 142.323 | 104.9926 | 220.0256 | 171.6321 | 290.8744 | 274.1826 | 278.8247 | 215.497 | 256.6737 | 290.6655 | 310.7205 | 302.3078 | 178.0754 | 152.2813 | 202.3353 | 169.8339 | 203.2682 | 160.1638 | 232.8007 | 135.2636 | 262.8497 | 220.7009 | 194.839 | 295.1409 |  | 205.4616 | 97.9848 | 127.6927 | 177.8586 | 229.0379 | 195.4108 | 211.0007 | 172.7324 |  | 149.0628 | 170.0442 | 246.749 | 294.8254 | 284.4255 | 116.1837 | 164.8968 | 243.3772 | 296.1476 | 286.3072 | 88.1018 | 99.023 | 124.5014 | 175.5597 | 233.9673 | 160.9651 | 218.629 | 143.8088 | 193.622 | 159.5341 | 121.8429 | 163.4111 | 232.9735 | 285.3432 | 277.7664 | 135.8255 | 179.9671 | 259.9423 | 305.6559 | 283.1625 | 89.261 | 107.1461 | 139.1244 | 189.4921 | 252.1199 | 117.9259 | 164.5568 | 175.3067 | 183.8467 | 126.9155 | 240.7497 | 170.579 | 287.8166 | 275.5804 | 205.6443 | 205.9797 |  |  | 107.812 | 120.2719 | 112.2121 | 220.3747 | 113.1501 | 187.7378 |  | 122.1523 | 110.3908 | 114.1001 | 62.4438 | 101.9526 | 112.744 |  | 274.8228 | 329.9342 | 340.6637 | 439.5425 | 592.8548 | 566.5529 | 408.2123 | [23 empty] | 113.4071 | 579.7038 | 54.5127 | 302.3785
16:05 | 9567 |  |  | -3.0465 | 28.6472 | 32.3706 | 7.1287 | 10.5273 | 16.6502 | 5.8398 | 1.7554 | 4.7 | 1.0807 | 0.0086 |  |  |  | -17.5121 | 25.8932 | 39.2546 | 7.8069 |  | 9.1377 | 18.9076 | 0.4964 | 0.494 | 2.3019 | 1.3322 | -4.5957 | 263.9974 | 259.9484 | 174.7809 | 203.2325 | 158.6185 | 140.6932 | 120.9049 | 212.0025 | 159.9484 | 233.2393 | 281.4551 | 261.0751 | 180.5521 | 179.3289 | 251.0425 | 277.5937 | 293.1623 |  |  | 172.0016 |  | 355.2436 | 119.1581 | 156.9456 | 222.9985 | 263.9788 | 241.4469 | 216.9157 | 175.7843 | 243.4021 | 285.3154 | 272.8446 | 187.0512 | 98.0255 | 127.5454 | 173.38 | 221.8994 | 187.6646 | 216.8351 | 203.6481 | 420.5274 | 120.3102 | 174.5409 | 247.4044 | 292.467 | 318.3827 | 116.3988 | 158.4109 | 216.3294 | 251.0999 | 242.8891 | 84.836 | 97.2851 | 126.7573 | 175.6769 | 225.1697 | 180.8571 |  | 164.2476 | 364.0995 |  | 109.6686 | 155.4868 | 221.7628 | 267.8681 | 259.3243 | 141.0774 | 177.011 | 239.9881 | 275.457 | 248.4118 | 96.4334 | 106.0143 | 130.8489 | 177.6738 | 236.0365 | 277.6137 | 163.5075 | 152.1364 | 145.167 | 142.695 | 191.0865 | 250.4821 | 285.1113 | 265.7452 |  | 203.1683 |  |  | 107.3556 | 112.9282 | 204.4809 | 104.7224 | 219.2712 | 115.1218 | 42.0565 | 42.4601 | 41.5413 | 35.6458 | 39.2802 | 42.4588 | 36.7925 | 39.8092 | 103.9782 | 126.4578 | 119.4009 | 103.4815 | 274.2312 |  |  | 174.6268 |  | 156.1852 | 105.3917 | 142.3103 | 104.9815 | 220.0102 | 171.6257 | 290.8334 | 274.1511 | 278.7889 | 215.486 | 256.6876 | 290.6579 | 310.709 | 302.2828 | 178.0509 | 152.2597 | 202.2967 | 169.9862 | 203.2518 | 160.1657 | 232.7879 | 135.2562 | 262.815 | 220.6805 | 194.8324 | 295.1086 |  | 205.4565 | 97.9865 | 127.6954 | 177.8633 | 229.0201 | 195.3855 | 210.9722 | 172.7087 |  | 149.062 | 170.0424 | 246.7356 | 294.8002 | 284.3828 | 116.1909 | 164.9187 | 243.3717 | 296.1261 | 286.2842 | 88.1003 | 99.0181 | 124.5156 | 175.5567 | 233.9651 | 160.9509 | 218.5992 | 143.7806 | 193.6128 | 159.5156 | 121.8634 | 163.4331 | 232.9696 | 285.3277 | 277.7461 | 135.8345 | 179.9757 | 259.9352 | 305.6215 | 283.1334 | 89.2677 | 107.1532 | 139.1244 | 189.4932 | 252.1086 | 117.9143 | 164.5332 | 175.2883 | 183.8265 | 126.914 | 240.7401 | 170.5831 | 287.7929 | 275.5443 | 205.6239 | 205.9646 |  |  | 107.7937 | 120.2453 | 112.1898 | 220.3372 | 113.1325 | 187.7111 |  | 122.1396 | 110.3723 | 114.0887 | 62.4492 | 101.9595 | 112.7502 |  | 274.7865 | 329.8711 | 340.5974 | 439.4 | 592.626 | 566.5754 | 407.7647 | [23 empty] | 113.3892 | 579.6007 | 54.4816 | 302.3288
16:05 | 9568 |  |  | -2.9638 | 28.738 | 32.3353 | 7.1835 | 10.5165 | 16.5832 | 5.8049 | 1.7546 | 4.7034 | 1.0818 | 0.0085 |  |  |  | -17.4314 | 25.8674 | 39.2007 | 7.7948 |  | 9.1326 | 18.9358 | 0.4974 | 0.494 | 2.3037 | 1.3304 | -3.7717 | 263.9687 | 259.9213 | 174.7667 | 203.2166 | 158.6071 | 140.6831 | 120.8931 | 211.9932 | 159.9539 | 233.2258 | 281.4195 | 261.0459 | 180.5402 | 179.3099 | 251.075 | 277.5898 | 293.1412 |  |  | 171.9899 |  | 355.1803 | 119.1593 | 156.9487 | 222.9862 | 263.9523 | 241.4168 | 216.9008 | 175.7881 | 243.3904 | 285.294 | 272.8084 | 187.0419 | 98.0258 | 127.5434 | 173.377 | 221.8815 | 187.6408 | 216.8127 | 203.6296 | 420.4578 | 120.3028 | 174.5398 | 247.392 | 292.4386 | 318.3392 | 116.4047 | 158.4131 | 216.3163 | 251.0724 | 242.8629 | 84.8295 | 97.2735 | 126.7603 | 175.6739 | 225.1494 | 180.8219 |  | 164.2416 | 364.0404 |  | 109.6834 | 155.4903 | 221.7601 | 267.8417 | 259.2966 | 141.0835 | 177.0089 | 239.9763 | 275.4292 | 248.3803 | 96.4382 | 106.0137 | 130.8534 | 177.6782 | 236.0153 | 277.5724 | 163.4885 | 152.1268 | 145.154 | 142.6958 | 191.0918 | 250.4697 | 285.0848 | 265.7109 |  | 203.1445 |  |  | 107.3408 | 112.9122 | 204.4772 | 104.7591 | 219.24 | 115.0967 | 41.9461 | 42.3164 | 41.6036 | 35.7666 | 39.0199 | 42.5089 | 36.8398 | 40.3053 | 103.9487 | 126.4433 | 119.3845 | 103.4659 | 274.19 |  |  | 174.6032 |  | 156.1702 | 105.3864 | 142.2997 | 104.9761 | 219.9865 | 171.628 | 290.7972 | 274.119 | 278.7564 | 215.4696 | 256.6884 | 290.6575 | 310.7053 | 302.2516 | 178.0662 | 152.2435 | 202.2876 | 170.5609 | 203.2387 | 160.1791 | 232.7829 | 135.2704 | 262.7857 | 220.6776 | 194.833 | 295.0777 |  | 205.4567 | 97.9901 | 127.6981 | 177.8631 | 229.0095 | 195.3571 | 210.9387 | 172.6854 |  | 149.0621 | 170.0431 | 246.7202 | 294.7758 | 284.3451 | 116.1848 | 164.9173 | 243.3523 | 296.1022 | 286.252 | 88.0981 | 99.0152 | 124.5189 | 175.5552 | 233.9412 | 160.9238 | 218.5613 | 143.7513 | 193.601 | 159.4927 | 121.8817 | 163.4346 | 232.9567 | 285.2993 | 277.7125 | 135.8284 | 179.9692 | 259.9076 | 305.5797 | 283.0986 | 89.2595 | 107.1405 | 139.1175 | 189.4839 | 252.0866 | 117.8982 | 164.5155 | 175.2704 | 183.8037 | 126.9331 | 240.7385 | 170.593 | 287.7595 | 275.5078 | 205.6055 | 205.9278 |  |  | 107.7784 | 120.2284 | 112.1775 | 220.2883 | 113.1242 | 187.6947 |  | 122.1219 | 110.3541 | 114.0758 | 62.4449 | 101.9928 | 112.7551 |  | 274.7365 | 329.804 | 340.542 | 439.3377 | 592.5637 | 566.2016 | 407.7647 | [23 empty] | 113.3736 | 579.3826 | 54.5093 | 302.2702
16:05 | 9569 |  |  | -2.9882 | 28.7218 | 32.2584 | 7.1865 | 10.5877 | 16.6252 | 5.7743 | 1.755 | 4.7022 | 1.0821 | 0.0098 |  |  |  | -17.5116 | 25.7407 | 39.0642 | 7.7038 |  | 9.2235 | 19.0276 | 0.4983 | 0.4948 | 2.299 | 1.3291 | -4.0851 | 263.939 | 259.8914 | 174.7458 | 203.1961 | 158.5913 | 140.6744 | 120.8808 | 211.9744 | 159.9533 | 233.2152 | 281.3861 | 261.0129 | 180.5328 | 179.2741 | 251.0847 | 277.5705 | 293.1075 |  |  | 171.9802 |  | 355.1174 | 119.159 | 156.9581 | 222.9702 | 263.9236 | 241.3902 | 216.8919 | 175.781 | 243.3717 | 285.2805 | 272.7808 | 187.0367 | 98.0356 | 127.5592 | 173.3894 | 221.867 | 187.6257 | 216.7941 | 203.6137 | 420.3935 | 120.3144 | 174.5493 | 247.3847 | 292.4176 | 318.2983 | 116.4192 | 158.4176 | 216.3003 | 251.0486 | 242.8367 | 84.8447 | 97.2707 | 126.7774 | 175.675 | 225.1328 | 180.8003 |  | 164.2386 | 363.9837 |  | 109.6992 | 155.4897 | 221.7522 | 267.8186 | 259.2698 | 141.0958 | 177.0041 | 239.9701 | 275.4011 | 248.3519 | 96.4502 | 106.0136 | 130.8524 | 177.6783 | 235.9934 | 277.5326 | 163.4757 | 152.1202 | 145.1474 | 142.6998 | 191.0979 | 250.4588 | 285.0648 | 265.6883 |  | 203.117 |  |  | 107.3284 | 112.893 | 204.4595 | 104.7463 | 219.2391 | 115.0924 | 41.9935 | 42.2906 | 41.4896 | 35.5489 | 38.835 | 42.4062 | 37.6754 | 40.7311 | 103.9366 | 126.4314 | 119.3651 | 103.4515 | 274.1498 |  |  | 174.5894 |  | 156.1635 | 105.3899 | 142.2989 | 104.9792 | 219.9783 | 171.6436 | 290.7748 | 274.0946 | 278.7334 | 215.4732 | 256.6746 | 290.652 | 310.6928 | 302.2192 | 178.088 | 152.2238 | 202.276 | 171.0439 | 203.2205 | 160.1787 | 232.7718 | 135.2619 | 262.7617 | 220.6705 | 194.836 | 295.0383 |  | 205.4353 | 97.9832 | 127.7067 | 177.8553 | 228.9902 | 195.3261 | 210.9032 | 172.6581 |  | 149.0568 | 170.0422 | 246.702 | 294.7386 | 284.3057 | 116.1785 | 164.901 | 243.3256 | 296.0611 | 286.2054 | 88.0933 | 99.0193 | 124.5167 | 175.5573 | 233.9093 | 160.8993 | 218.527 | 143.7243 | 193.5794 | 159.4653 | 121.8703 | 163.4336 | 232.9429 | 285.2651 | 277.6724 | 135.8264 | 179.9708 | 259.8931 | 305.5459 | 283.0714 | 89.2573 | 107.1346 | 139.1261 | 189.497 | 252.0557 | 117.8816 | 164.4995 | 175.259 | 183.7865 | 126.9463 | 240.7254 | 170.6033 | 287.7299 | 275.485 | 205.5851 | 205.9014 |  |  | 107.7642 | 120.2209 | 112.1666 | 220.251 | 113.1168 | 187.7107 |  | 122.1039 | 110.3358 | 114.056 | 62.4409 | 101.9925 | 112.7579 |  | 274.6891 | 329.7398 | 340.4918 | 439.3334 | 592.5957 | 566.2923 | 407.9385 | [23 empty] | 113.3586 | 579.444 | 54.4242 | 302.2144
16:05 | 9570 |  |  | -2.9686 | 28.7084 | 32.2833 | 7.2111 | 10.6035 | 16.5538 | 5.8302 | 1.7542 | 4.6981 | 1.078 | 0.0079 |  |  |  | -17.4451 | 25.7483 | 39.1361 | 7.7587 |  | 9.1999 | 18.9814 | 0.4992 | 0.4944 | 2.3018 | 1.3307 | -4.0853 | 263.912 | 259.8613 | 174.7342 | 203.1794 | 158.5811 | 140.6683 | 120.8798 | 211.9573 | 159.9652 | 233.2047 | 281.3674 | 260.9869 | 180.535 | 179.2815 | 251.0589 | 277.5463 | 293.0709 |  |  | 171.9629 |  | 355.0576 | 119.1568 | 156.967 | 222.9629 | 263.893 | 241.3712 | 216.8807 | 175.7767 | 243.3587 | 285.2464 | 272.7509 | 187.0303 | 98.0398 | 127.5687 | 173.3891 | 221.842 | 187.6066 | 216.7706 | 203.5935 | 420.3255 | 120.3197 | 174.542 | 247.3778 | 292.3899 | 318.3066 | 116.4192 | 158.4084 | 216.2807 | 251.0119 | 242.8051 | 84.8508 | 97.2647 | 126.7858 | 175.6698 | 225.115 | 180.8276 |  | 164.2203 | 363.914 |  | 109.7137 | 155.4833 | 221.7391 | 267.7853 | 259.2314 | 141.0923 | 176.9995 | 239.9527 | 275.3648 | 248.3251 | 96.4529 | 106.0145 | 130.8572 | 177.673 | 235.9766 | 277.4898 | 163.4667 | 152.1144 | 145.1439 | 142.7116 | 191.1013 | 250.4475 | 285.0379 | 265.6629 |  | 203.0944 |  |  | 107.3084 | 112.8738 | 204.4401 | 104.7133 | 219.2549 | 115.0949 | 42.1365 | 42.445 | 41.2142 | 35.4992 | 38.5293 | 42.2627 | 38.3424 | 40.5317 | 103.9276 | 126.4173 | 119.3477 | 103.4395 | 274.1213 |  |  | 174.5834 |  | 156.1531 | 105.3875 | 142.2965 | 104.9875 | 219.977 | 171.6488 | 290.7461 | 274.0616 | 278.7104 | 215.4728 | 256.673 | 290.6469 | 310.6743 | 302.1855 | 178.062 | 152.212 | 202.2509 | 171.0265 | 203.2079 | 160.181 | 232.7575 | 135.2537 | 262.7293 | 220.6504 | 194.8259 | 295.012 |  | 205.4207 | 97.9761 | 127.7181 | 177.8477 | 228.9663 | 195.2993 | 210.8697 | 172.6319 |  | 149.0557 | 170.0375 | 246.6829 | 294.7085 | 284.2565 | 116.1757 | 164.898 | 243.3037 | 296.0097 | 286.1592 | 88.0934 | 99.0221 | 124.5093 | 175.5522 | 233.8838 | 160.8735 | 218.481 | 143.6907 | 193.5435 | 159.4338 | 121.8586 | 163.4419 | 232.9309 | 285.237 | 277.6296 | 135.841 | 179.9796 | 259.8857 | 305.5125 | 283.0433 | 89.2554 | 107.142 | 139.153 | 189.5241 | 252.0281 | 117.8652 | 164.4835 | 175.2405 | 183.7701 | 126.9547 | 240.7205 | 170.6075 | 287.7131 | 275.4637 | 205.5617 | 205.9026 |  |  | 107.7412 | 120.1953 | 112.1468 | 220.2137 | 113.1066 | 187.6961 |  | 122.0926 | 110.3286 | 114.0458 | 62.4308 | 101.981 | 112.7536 |  | 274.6516 | 329.6838 | 340.4438 | 439.6407 | 592.7522 | 566.2584 | 407.8636 | [23 empty] | 113.3416 | 579.5053 | 54.4803 | 302.1677
16:05 | 9571 |  |  | -2.8975 | 28.7121 | 32.4059 | 7.2056 | 10.6126 | 16.604 | 5.787 | 1.7509 | 4.7027 | 1.0811 | 0.0091 |  |  |  | -17.4537 | 25.779 | 39.1997 | 7.7567 |  | 9.1826 | 18.8141 | 0.4986 | 0.4937 | 2.2974 | 1.3297 | -3.9277 | 263.8889 | 259.8318 | 174.7306 | 203.1688 | 158.5716 | 140.6671 | 120.8814 | 211.9499 | 159.9671 | 233.1923 | 281.3412 | 260.96 | 180.5363 | 179.3185 | 251.0479 | 277.5389 | 293.0399 |  |  | 171.9563 |  | 355.0007 | 119.1543 | 156.9734 | 222.959 | 263.8693 | 241.3516 | 216.8667 | 175.7868 | 243.3504 | 285.2078 | 272.7194 | 187.0287 | 98.0333 | 127.5728 | 173.3739 | 221.8206 | 187.5833 | 216.7431 | 203.5697 | 420.2518 | 120.3168 | 174.534 | 247.3549 | 292.3604 | 318.3303 | 116.4142 | 158.41 | 216.2648 | 250.9815 | 242.7777 | 84.8478 | 97.26 | 126.7829 | 175.6602 | 225.0921 | 180.9096 |  | 164.2024 | 363.8513 |  | 109.727 | 155.4846 | 221.7349 | 267.7536 | 259.2021 | 141.0907 | 176.9944 | 239.9342 | 275.3319 | 248.2873 | 96.4474 | 106.024 | 130.8673 | 177.6709 | 235.9609 | 277.4515 | 163.4541 | 152.0994 | 145.1328 | 142.7131 | 191.1029 | 250.4304 | 285.0071 | 265.6301 |  | 203.0647 |  |  | 107.2917 | 112.863 | 204.4232 | 104.6961 | 219.2589 | 115.0881 | 42.2128 | 42.5549 | 41.0299 | 35.1863 | 38.3508 | 42.3237 | 38.9553 | 39.8882 | 103.9083 | 126.3986 | 119.3305 | 103.4301 | 274.0859 |  |  | 174.56 |  | 156.1371 | 105.3749 | 142.2857 | 104.9767 | 219.9654 | 171.6508 | 290.7057 | 274.025 | 278.6679 | 215.4599 | 256.6645 | 290.629 | 310.65 | 302.1419 | 178.0334 | 152.197 | 202.254 | 171.0104 | 203.206 | 160.1921 | 232.7495 | 135.2412 | 262.6951 | 220.6336 | 194.8255 | 294.9823 |  | 205.417 | 97.9776 | 127.7233 | 177.8391 | 228.9542 | 195.2692 | 210.8396 | 172.6111 |  | 149.0569 | 170.0418 | 246.6686 | 294.6834 | 284.2126 | 116.1792 | 164.909 | 243.2972 | 295.9783 | 286.1289 | 88.0943 | 99.0157 | 124.5137 | 175.5556 | 233.8652 | 160.8539 | 218.4454 | 143.6613 | 193.5036 | 159.4095 | 121.8634 | 163.4529 | 232.9196 | 285.213 | 277.5974 | 135.8397 | 179.9759 | 259.8633 | 305.4775 | 283.0004 | 89.259 | 107.1447 | 139.1543 | 189.5094 | 252.0094 | 117.8446 | 164.4644 | 175.2124 | 183.7542 | 126.9556 | 240.7162 | 170.6012 | 287.6811 | 275.4244 | 205.5347 | 205.8927 |  |  | 107.7294 | 120.1738 | 112.1307 | 220.1747 | 113.1023 | 187.6634 |  | 122.0763 | 110.3089 | 114.0275 | 62.4327 | 101.948 | 112.7609 |  | 274.6046 | 329.6387 | 340.4011 | 439.4136 | 592.451 | 566.3944 | 407.8264 | [23 empty] | 113.3252 | 579.4227 | 54.5124 | 302.1216
16:05 | 9572 |  |  | -2.867 | 28.7117 | 32.4775 | 7.2366 | 10.6449 | 16.5345 | 5.7812 | 1.7484 | 4.6994 | 1.0813 | 0.0087 |  |  |  | -17.5394 | 25.7586 | 39.0785 | 7.7154 |  | 9.1391 | 18.8635 | 0.4994 | 0.4945 | 2.2989 | 1.3308 | -2.5109 | 263.8658 | 259.7968 | 174.7189 | 203.1549 | 158.5621 | 140.6558 | 120.8744 | 211.9467 | 159.9564 | 233.1735 | 281.2951 | 260.9271 | 180.5293 | 179.3091 | 251.0351 | 277.5343 | 293.0181 |  |  | 171.9444 |  | 354.9487 | 119.159 | 156.9753 | 222.942 | 263.8412 | 241.3267 | 216.852 | 175.8023 | 243.341 | 285.1869 | 272.6888 | 187.0252 | 98.0295 | 127.5738 | 173.3631 | 221.8006 | 187.564 | 216.7249 | 203.5457 | 420.1852 | 120.3212 | 174.5511 | 247.3437 | 292.3312 | 318.249 | 116.4151 | 158.4143 | 216.2587 | 250.9561 | 242.7525 | 84.8519 | 97.253 | 126.7811 | 175.66 | 225.0769 | 180.9486 |  | 164.1929 | 363.7926 |  | 109.7397 | 155.4946 | 221.7238 | 267.7244 | 259.1792 | 141.088 | 176.9954 | 239.924 | 275.3003 | 248.2458 | 96.4433 | 106.031 | 130.8638 | 177.6667 | 235.9407 | 277.4174 | 163.4384 | 152.0912 | 145.1311 | 142.7194 | 191.1142 | 250.4239 | 284.9857 | 265.6076 |  | 203.0357 |  |  | 107.281 | 112.8485 | 204.3953 | 104.6883 | 219.2399 | 115.086 | 42.3168 | 42.5969 | 40.8982 | 35.1368 | 38.5482 | 42.6026 | 38.8603 | 38.9951 | 103.892 | 126.3818 | 119.3156 | 103.4261 | 274.048 |  |  | 174.5367 |  | 156.1258 | 105.3666 | 142.278 | 104.9677 | 219.9485 | 171.6582 | 290.6696 | 273.9928 | 278.6283 | 215.4331 | 256.6552 | 290.6219 | 310.6303 | 302.1105 | 178.0121 | 152.1792 | 202.2701 | 170.9864 | 203.1971 | 160.2003 | 232.741 | 135.229 | 262.665 | 220.6321 | 194.8343 | 294.9475 |  | 205.4031 | 97.9819 | 127.7279 | 177.8427 | 228.9372 | 195.2308 | 210.8073 | 172.5871 |  | 149.0566 | 170.0514 | 246.6705 | 294.6556 | 284.1691 | 116.1808 | 164.9142 | 243.294 | 295.9602 | 286.1026 | 88.0885 | 99.0056 | 124.5247 | 175.5582 | 233.8475 | 160.842 | 218.4183 | 143.6307 | 193.4674 | 159.3895 | 121.8697 | 163.4722 | 232.9189 | 285.1971 | 277.579 | 135.8349 | 179.9752 | 259.8512 | 305.4489 | 282.9714 | 89.2651 | 107.1488 | 139.1417 | 189.4974 | 251.9914 | 117.8311 | 164.446 | 175.197 | 183.7435 | 126.9572 | 240.7041 | 170.6095 | 287.6455 | 275.3882 | 205.4952 | 205.8603 |  |  | 107.7202 | 120.1607 | 112.1165 | 220.1482 | 113.0952 | 187.6318 |  | 122.0518 | 110.2874 | 114.0094 | 62.43 | 101.9597 | 112.7577 |  | 274.5673 | 329.5871 | 340.323 | 439.8552 | 592.7136 | 566.7067 | 408.1116 | [23 empty] | 113.3094 | 579.7102 | 54.4605 | 302.0772
16:05 | 9573 |  |  | -2.9941 | 28.6871 | 32.323 | 7.1638 | 10.5593 | 16.634 | 5.7462 | 1.7474 | 4.6976 | 1.0787 | 0.0084 |  |  |  | -17.5194 | 25.7339 | 39.1656 | 7.7161 |  | 9.2285 | 18.9961 | 0.4999 | 0.4939 | 2.3 | 1.3303 | -4.8782 | 263.8384 | 259.7664 | 174.7017 | 203.1404 | 158.5498 | 140.6457 | 120.865 | 211.9373 | 159.9617 | 233.1639 | 281.2592 | 260.8965 | 180.5235 | 179.2899 | 251.0046 | 277.4975 | 292.9639 |  |  | 171.9234 |  | 354.8875 | 119.1642 | 156.9748 | 222.926 | 263.8047 | 241.2887 | 216.8361 | 175.7994 | 243.325 | 285.1628 | 272.6544 | 187.0063 | 98.0305 | 127.5692 | 173.3586 | 221.7803 | 187.5355 | 216.7018 | 203.5222 | 420.1158 | 120.3275 | 174.5602 | 247.3372 | 292.2989 | 318.1981 | 116.4214 | 158.405 | 216.2423 | 250.9219 | 242.7203 | 84.8482 | 97.2469 | 126.7796 | 175.6558 | 225.0639 | 180.9271 |  | 164.1709 | 363.7131 |  | 109.749 | 155.4946 | 221.7106 | 267.6997 | 259.1449 | 141.0897 | 176.999 | 239.9212 | 275.2689 | 248.2184 | 96.4419 | 106.0349 | 130.8645 | 177.6578 | 235.9172 | 277.3836 | 163.4125 | 152.0764 | 145.1214 | 142.723 | 191.1131 | 250.4125 | 284.9535 | 265.5727 |  | 203.0073 |  |  | 107.2726 | 112.8314 | 204.3773 | 104.6673 | 219.2188 | 115.0818 | 42.3551 | 42.6903 | 40.7747 | 35.3906 | 38.8071 | 42.8896 | 37.8883 | 38.3728 | 103.8743 | 126.3637 | 119.3025 | 103.4194 | 274.0088 |  |  | 174.5221 |  | 156.1133 | 105.361 | 142.2665 | 104.9665 | 219.9225 | 171.6586 | 290.6396 | 273.9518 | 278.5963 | 215.4086 | 256.6493 | 290.6181 | 310.6096 | 302.0734 | 177.9731 | 152.1568 | 202.3747 | 170.971 | 203.1633 | 160.2043 | 232.7314 | 135.2111 | 262.6268 | 220.6133 | 194.841 | 294.9163 |  | 205.3954 | 97.9853 | 127.7388 | 177.8476 | 228.922 | 195.2074 | 210.7741 | 172.5613 |  | 149.0589 | 170.0622 | 246.6642 | 294.6393 | 284.1347 | 116.1834 | 164.9205 | 243.2836 | 295.9313 | 286.0726 | 88.0869 | 99.0064 | 124.5298 | 175.5505 | 233.8375 | 160.8301 | 218.3867 | 143.5949 | 193.4456 | 159.3603 | 121.873 | 163.48 | 232.9134 | 285.1715 | 277.548 | 135.8302 | 179.9835 | 259.836 | 305.4155 | 282.9424 | 89.259 | 107.1505 | 139.1391 | 189.4955 | 251.9714 | 117.8147 | 164.4265 | 175.1758 | 183.723 | 126.9512 | 240.6881 | 170.6082 | 287.6145 | 275.3523 | 205.4422 | 205.8422 |  |  | 107.7064 | 120.1498 | 112.0998 | 220.1258 | 113.0899 | 187.5981 |  | 122.0278 | 110.2634 | 113.9866 | 62.4209 | 101.9613 | 112.7493 |  | 274.5207 | 329.5119 | 340.2621 | 439.6903 | 592.8484 | 566.3437 | 408.0121 | [23 empty] | 113.2922 | 579.596 | 54.432 | 302.0163
16:05 | 9574 |  |  | -2.92 | 28.7544 | 32.3072 | 7.1416 | 10.6281 | 16.5853 | 5.8835 | 1.7468 | 4.7002 | 1.0803 | 0.0084 |  |  |  | -17.4179 | 25.9202 | 39.2079 | 7.8077 |  | 9.1858 | 18.9619 | 0.4988 | 0.4969 | 2.2998 | 1.3298 | -2.4587 | 263.7991 | 259.7377 | 174.6879 | 203.1184 | 158.5358 | 140.6357 | 120.8549 | 211.9224 | 159.9714 | 233.1531 | 281.235 | 260.8731 | 180.5132 | 179.2878 | 250.9736 | 277.4516 | 292.9108 |  |  | 171.9088 |  | 354.8282 | 119.16 | 156.9673 | 222.9107 | 263.7697 | 241.2605 | 216.8231 | 175.7842 | 243.3085 | 285.1265 | 272.6225 | 186.9968 | 98.0374 | 127.5714 | 173.3617 | 221.7637 | 187.5111 | 216.6733 | 203.4992 | 420.0466 | 120.3324 | 174.5598 | 247.3237 | 292.2748 | 318.2007 | 116.4258 | 158.4022 | 216.2222 | 250.8874 | 242.6922 | 84.8435 | 97.2549 | 126.7895 | 175.6464 | 225.0364 | 180.9171 |  | 164.156 | 363.6452 |  | 109.7653 | 155.5021 | 221.7084 | 267.6828 | 259.1196 | 141.0891 | 177.0067 | 239.9135 | 275.241 | 248.197 | 96.4503 | 106.0367 | 130.8736 | 177.6577 | 235.9011 | 277.3742 | 163.399 | 152.0631 | 145.11 | 142.7208 | 191.1083 | 250.4042 | 284.9172 | 265.5393 |  | 202.9824 |  |  | 107.2562 | 112.8169 | 204.3537 | 104.6236 | 219.2005 | 115.0823 | 42.2383 | 42.7297 | 40.653 | 35.5683 | 39.1734 | 43.0458 | 36.826 | 38.589 | 103.8563 | 126.3445 | 119.2832 | 103.3999 | 273.977 |  |  | 174.5021 |  | 156.1004 | 105.3539 | 142.2569 | 104.9615 | 219.9199 | 171.663 | 290.6045 | 273.9121 | 278.569 | 215.4082 | 256.638 | 290.6068 | 310.5865 | 302.03 | 177.9261 | 152.1375 | 202.4534 | 170.9651 | 203.1438 | 160.199 | 232.713 | 135.1982 | 262.5901 | 220.5846 | 194.843 | 294.8784 |  | 205.3854 | 97.9903 | 127.7368 | 177.8413 | 228.9107 | 195.1832 | 210.7395 | 172.5336 |  | 149.0498 | 170.0744 | 246.6509 | 294.6118 | 284.1047 | 116.1841 | 164.9203 | 243.2651 | 295.9002 | 286.0413 | 88.0764 | 98.999 | 124.529 | 175.5454 | 233.8277 | 160.8095 | 218.3603 | 143.5621 | 193.4396 | 159.3287 | 121.8872 | 163.4901 | 232.9113 | 285.1448 | 277.5263 | 135.8243 | 179.9895 | 259.8101 | 305.3704 | 282.896 | 89.268 | 107.1557 | 139.1445 | 189.4868 | 251.9573 | 117.7945 | 164.4036 | 175.1506 | 183.6973 | 126.9423 | 240.6637 | 170.5973 | 287.5814 | 275.3122 | 205.3907 | 205.833 |  |  | 107.693 | 120.1386 | 112.087 | 220.0967 | 113.0868 | 187.5989 |  | 122.0143 | 110.2464 | 113.9697 | 62.4118 | 101.952 | 112.7414 |  | 274.4657 | 329.45 | 340.2096 | 439.3026 | 592.525 | 566.4626 | 408.0125 | [23 empty] | 113.2778 | 579.4938 | 54.6137 | 301.9579
16:05 | 9575 |  |  | -2.9049 | 28.7391 | 32.3258 | 7.1365 | 10.6023 | 16.5573 | 5.943 | 1.7431 | 4.6999 | 1.0782 | 0.0071 |  |  |  | -17.4088 | 25.9233 | 39.1612 | 7.7955 |  | 9.1787 | 18.8757 | 0.4968 | 0.4945 | 2.2958 | 1.3295 | -5.6432 | 263.7585 | 259.7073 | 174.6774 | 203.101 | 158.5294 | 140.6216 | 120.8461 | 211.9141 | 159.9698 | 233.1389 | 281.2056 | 260.8436 | 180.5015 | 179.287 | 250.9538 | 277.4079 | 292.8723 |  |  | 171.8985 |  | 354.7701 | 119.1597 | 156.971 | 222.8988 | 263.7435 | 241.2412 | 216.8091 | 175.7847 | 243.3023 | 285.0981 | 272.5951 | 187.0021 | 98.0357 | 127.5842 | 173.3652 | 221.7478 | 187.4908 | 216.6549 | 203.4827 | 419.9806 | 120.338 | 174.5662 | 247.3118 | 292.2523 | 318.1379 | 116.4271 | 158.4013 | 216.2094 | 250.8631 | 242.6688 | 84.8383 | 97.2669 | 126.7952 | 175.6482 | 225.016 | 180.9268 |  | 164.1478 | 363.5863 |  | 109.776 | 155.5113 | 221.6931 | 267.6515 | 259.0942 | 141.0811 | 177.0075 | 239.8895 | 275.2094 | 248.1644 | 96.4467 | 106.0292 | 130.8709 | 177.6551 | 235.8797 | 277.3612 | 163.3938 | 152.0629 | 145.1108 | 142.7258 | 191.1142 | 250.3992 | 284.8961 | 265.5163 |  | 202.9565 |  |  | 107.2375 | 112.7976 | 204.3221 | 104.5855 | 219.164 | 115.0815 | 42.1465 | 42.7372 | 40.3365 | 35.9403 | 39.5143 | 43.0639 | 36.7049 | 38.9203 | 103.8368 | 126.3354 | 119.2617 | 103.3902 | 273.9503 |  |  | 174.4778 |  | 156.0891 | 105.3462 | 142.2475 | 104.9583 | 219.9185 | 171.663 | 290.5684 | 273.882 | 278.5336 | 215.4029 | 256.6335 | 290.6011 | 310.5811 | 301.9981 | 177.8684 | 152.1296 | 202.4463 | 170.9734 | 203.1369 | 160.2079 | 232.7026 | 135.2101 | 262.5595 | 220.5681 | 194.846 | 294.8537 |  | 205.3785 | 97.9858 | 127.7273 | 177.8396 | 228.9002 | 195.1485 | 210.7048 | 172.5111 |  | 149.0381 | 170.0855 | 246.6469 | 294.581 | 284.0742 | 116.1816 | 164.9208 | 243.2453 | 295.8737 | 286.0096 | 88.07 | 98.9924 | 124.536 | 175.5396 | 233.818 | 160.79 | 218.3377 | 143.5314 | 193.4347 | 159.3104 | 121.9126 | 163.498 | 232.9088 | 285.1189 | 277.5105 | 135.8297 | 179.9965 | 259.7949 | 305.3402 | 282.8574 | 89.2604 | 107.1596 | 139.16 | 189.491 | 251.9335 | 117.7815 | 164.3839 | 175.1347 | 183.6809 | 126.9499 | 240.6507 | 170.6076 | 287.5574 | 275.2854 | 205.3379 | 205.8022 |  |  | 107.6808 | 120.1132 | 112.0684 | 220.0546 | 113.0672 | 187.5932 |  | 122.0043 | 110.2388 | 113.9641 | 62.3991 | 101.9895 | 112.7473 |  | 274.3883 | 329.403 | 340.1621 | 439.2847 | 592.4829 | 566.3605 | 407.8136 | [23 empty] | 113.2631 | 579.4217 | 54.5774 | 301.8956
16:05 | 9576 |  |  | -2.9831 | 28.6621 | 32.3535 | 7.1012 | 10.5986 | 16.6266 | 5.9831 | 1.741 | 4.7019 | 1.082 | 0.0081 |  |  |  | -17.3749 | 25.9129 | 39.2005 | 7.7311 |  | 9.1794 | 18.8296 | 0.4969 | 0.4958 | 2.2935 | 1.3282 | -2.9884 | 263.7352 | 259.6845 | 174.6701 | 203.0885 | 158.5313 | 140.6249 | 120.8476 | 211.9143 | 159.9748 | 233.1354 | 281.1802 | 260.812 | 180.5062 | 179.283 | 250.9342 | 277.3691 | 292.8464 |  |  | 171.8845 |  | 354.7113 | 119.1706 | 156.9835 | 222.8934 | 263.718 | 241.2182 | 216.7982 | 175.7957 | 243.291 | 285.0777 | 272.5663 | 186.9955 | 98.0326 | 127.597 | 173.3605 | 221.7305 | 187.4642 | 216.6291 | 203.4646 | 419.9116 | 120.3445 | 174.5665 | 247.2952 | 292.2197 | 318.0954 | 116.426 | 158.4014 | 216.1946 | 250.8407 | 242.6458 | 84.8375 | 97.2674 | 126.7972 | 175.6561 | 225.0074 | 180.9083 |  | 164.1428 | 363.5164 |  | 109.7799 | 155.5147 | 221.6836 | 267.6208 | 259.0674 | 141.0849 | 177.0057 | 239.8683 | 275.1786 | 248.1237 | 96.4465 | 106.0357 | 130.8791 | 177.6548 | 235.8638 | 277.3358 | 163.3757 | 152.0558 | 145.1049 | 142.7309 | 191.1155 | 250.3899 | 284.8695 | 265.4864 |  | 202.9187 |  |  | 107.2248 | 112.7842 | 204.2826 | 104.5441 | 219.1176 | 115.0901 | 42.1862 | 42.829 | 40.082 | 36.3899 | 39.6727 | 43.0124 | 37.092 | 39.2664 | 103.8233 | 126.324 | 119.2493 | 103.3885 | 273.921 |  |  | 174.4656 |  | 156.0803 | 105.3475 | 142.24 | 104.9574 | 219.8997 | 171.6681 | 290.5428 | 273.8495 | 278.4998 | 215.3914 | 256.6306 | 290.5887 | 310.5562 | 301.9623 | 177.8245 | 152.1103 | 202.4271 | 170.9794 | 203.1124 | 160.22 | 232.689 | 135.2037 | 262.5276 | 220.5441 | 194.8448 | 294.8217 |  | 205.3797 | 97.9747 | 127.7298 | 177.8338 | 228.878 | 195.1211 | 210.6622 | 172.4906 |  | 149.0226 | 170.0897 | 246.6338 | 294.554 | 284.0502 | 116.1884 | 164.9283 | 243.2387 | 295.8503 | 285.9797 | 88.0766 | 98.9939 | 124.5452 | 175.5394 | 233.811 | 160.7738 | 218.3179 | 143.5043 | 193.4204 | 159.2971 | 121.9183 | 163.4981 | 232.8959 | 285.0801 | 277.4745 | 135.8415 | 180.0049 | 259.793 | 305.3262 | 282.8309 | 89.2464 | 107.161 | 139.1514 | 189.4745 | 251.9162 | 117.7656 | 164.3686 | 175.1126 | 183.661 | 126.9484 | 240.6481 | 170.6111 | 287.5279 | 275.2568 | 205.3054 | 205.765 |  |  | 107.6651 | 120.0889 | 112.0396 | 220.0129 | 113.0442 | 187.5645 |  | 121.9785 | 110.2245 | 113.9465 | 62.3982 | 101.9691 | 112.7524 |  | 274.3477 | 329.338 | 340.1125 | 439.1064 | 591.9833 | 566.0543 | 407.7147 | [23 empty] | 113.244 | 579.0188 | 54.5462 | 301.8428
16:05 | 9577 |  |  | -2.9179 | 28.7483 | 32.4483 | 7.1505 | 10.5527 | 16.6469 | 6.0205 | 1.741 | 4.7009 | 1.0855 | 0.0094 |  |  |  | -17.3568 | 25.9195 | 39.2187 | 7.7911 |  | 9.1528 | 18.8232 | 0.4975 | 0.4966 | 2.2941 | 1.3279 | -3.7151 | 263.7086 | 259.6547 | 174.6586 | 203.073 | 158.5254 | 140.6217 | 120.8462 | 211.9077 | 159.9798 | 233.1229 | 281.1506 | 260.7856 | 180.5027 | 179.2515 | 250.907 | 277.3336 | 292.8117 |  |  | 171.8756 |  | 354.6523 | 119.1792 | 156.9861 | 222.8795 | 263.6874 | 241.1988 | 216.7892 | 175.8076 | 243.2784 | 285.0471 | 272.5299 | 186.9854 | 98.0331 | 127.6015 | 173.3551 | 221.7059 | 187.4407 | 216.5982 | 203.4361 | 419.8355 | 120.3459 | 174.5565 | 247.2837 | 292.1903 | 318.0858 | 116.4188 | 158.4026 | 216.18 | 250.8126 | 242.6126 | 84.8425 | 97.2635 | 126.7982 | 175.6497 | 224.9878 | 180.8898 |  | 164.1323 | 363.4489 |  | 109.7877 | 155.5177 | 221.6811 | 267.6044 | 259.0436 | 141.0842 | 177.0081 | 239.8555 | 275.1455 | 248.089 | 96.4581 | 106.0467 | 130.8944 | 177.6567 | 235.8467 | 277.315 | 163.3574 | 152.0462 | 145.0922 | 142.7374 | 191.119 | 250.3765 | 284.8405 | 265.4545 |  | 202.8871 |  |  | 107.2082 | 112.7648 | 204.2494 | 104.5202 | 219.0703 | 115.0913 | 42.2239 | 42.9691 | 39.832 | 36.8108 | 39.5812 | 42.9728 | 36.7858 | 39.6652 | 103.8132 | 126.302 | 119.2353 | 103.3795 | 273.8889 |  |  | 174.4559 |  | 156.0674 | 105.3429 | 142.2319 | 104.9507 | 219.8878 | 171.6725 | 290.5079 | 273.8162 | 278.4687 | 215.3873 | 256.6242 | 290.5779 | 310.5212 | 301.9248 | 177.8135 | 152.0852 | 202.3722 | 170.9915 | 203.0958 | 160.2168 | 232.6767 | 135.1959 | 262.4964 | 220.5216 | 194.8383 | 294.7773 |  | 205.3648 | 97.9719 | 127.7362 | 177.8287 | 228.8519 | 195.0983 | 210.6289 | 172.4636 |  | 149.0169 | 170.0939 | 246.6215 | 294.5199 | 284.0184 | 116.1948 | 164.9264 | 243.2259 | 295.8259 | 285.9438 | 88.079 | 98.988 | 124.5465 | 175.5404 | 233.7917 | 160.7619 | 218.2913 | 143.4741 | 193.3935 | 159.2731 | 121.9146 | 163.5073 | 232.8949 | 285.054 | 277.4417 | 135.8569 | 180.0085 | 259.7858 | 305.3004 | 282.8086 | 89.2534 | 107.1628 | 139.1409 | 189.4604 | 251.9048 | 117.7489 | 164.3475 | 175.0876 | 183.6312 | 126.9321 | 240.6291 | 170.5987 | 287.4836 | 275.2162 | 205.2897 | 205.7229 |  |  | 107.6445 | 120.0738 | 112.0185 | 219.9668 | 113.012 | 187.56 |  | 121.9669 | 110.2087 | 113.931 | 62.4006 | 101.9393 | 112.7541 |  | 274.3235 | 329.2814 | 340.0568 | 439.2088 | 592.0977 | 565.7937 | 407.5031 | [23 empty] | 113.2271 | 578.9457 | 54.6593 | 301.8025
16:05 | 9578 |  |  | -2.8697 | 28.7928 | 32.3958 | 7.2333 | 10.5766 | 16.6832 | 6.0192 | 1.7421 | 4.7013 | 1.0836 | 0.0088 |  |  |  | -17.3035 | 25.8653 | 39.27 | 7.7327 |  | 9.106 | 18.8342 | 0.4987 | 0.4954 | 2.2971 | 1.3259 | -4.0444 | 263.6773 | 259.6243 | 174.647 | 203.0569 | 158.5118 | 140.6125 | 120.8388 | 211.8983 | 159.9861 | 233.1117 | 281.1219 | 260.7603 | 180.4962 | 179.217 | 250.893 | 277.2993 | 292.7777 |  |  | 171.8665 |  | 354.5907 | 119.1844 | 156.9906 | 222.8655 | 263.6578 | 241.1765 | 216.783 | 175.7976 | 243.2699 | 285.0138 | 272.4896 | 186.9773 | 98.0351 | 127.6059 | 173.355 | 221.6931 | 187.4163 | 216.5704 | 203.4103 | 419.7635 | 120.3532 | 174.5649 | 247.2732 | 292.1629 | 318.021 | 116.4185 | 158.3971 | 216.162 | 250.7812 | 242.5745 | 84.8342 | 97.2572 | 126.7992 | 175.6413 | 224.9677 | 180.8701 |  | 164.1136 | 363.3875 |  | 109.7995 | 155.5244 | 221.671 | 267.5758 | 259.0135 | 141.0814 | 177.0062 | 239.8375 | 275.1107 | 248.0566 | 96.4667 | 106.0474 | 130.9007 | 177.6553 | 235.8288 | 277.3004 | 163.3394 | 152.0385 | 145.0846 | 142.7327 | 191.1191 | 250.3581 | 284.8119 | 265.4249 |  | 202.8675 |  |  | 107.1921 | 112.7436 | 204.2289 | 104.519 | 219.0448 | 115.0742 | 42.2381 | 43.1146 | 39.6607 | 36.9094 | 39.5752 | 42.9597 | 36.0716 | 40.0269 | 103.7973 | 126.2832 | 119.2117 | 103.359 | 273.8575 |  |  | 174.4372 |  | 156.055 | 105.3295 | 142.2192 | 104.9399 | 219.8824 | 171.6682 | 290.4645 | 273.7828 | 278.4237 | 215.38 | 256.6199 | 290.5732 | 310.5102 | 301.896 | 177.8044 | 152.0711 | 202.3281 | 171.0159 | 203.0957 | 160.2224 | 232.6647 | 135.2147 | 262.4684 | 220.5192 | 194.8354 | 294.7407 |  | 205.3501 | 97.9736 | 127.7431 | 177.837 | 228.8349 | 195.0722 | 210.6068 | 172.4462 |  | 149.0174 | 170.1012 | 246.6166 | 294.4952 | 283.9823 | 116.2003 | 164.9248 | 243.2101 | 295.7837 | 285.8979 | 88.0888 | 99.0035 | 124.5493 | 175.5459 | 233.7664 | 160.7542 | 218.2647 | 143.4544 | 193.3737 | 159.2587 | 121.9041 | 163.4994 | 232.8796 | 285.0275 | 277.397 | 135.8519 | 180.0067 | 259.7695 | 305.2577 | 282.7767 | 89.2508 | 107.161 | 139.1449 | 189.4614 | 251.8738 | 117.7309 | 164.3216 | 175.0639 | 183.6006 | 126.9236 | 240.6106 | 170.5987 | 287.4485 | 275.1693 | 205.2718 | 205.6824 |  |  | 107.629 | 120.0536 | 112.0078 | 219.9322 | 112.992 | 187.5456 |  | 121.9423 | 110.1846 | 113.9132 | 62.3813 | 101.9189 | 112.7578 |  | 274.3 | 329.2413 | 340.0034 | 439.4537 | 592.5031 | 566.009 | 407.8636 | [23 empty] | 113.2083 | 579.2561 | 54.7008 | 301.7706
16:06 | 9579 |  |  | -2.8728 | 28.7973 | 32.5413 | 7.1713 | 10.6208 | 16.6719 | 6.0073 | 1.74 | 4.7035 | 1.0841 | 0.0091 |  |  |  | -17.3083 | 25.8164 | 39.1571 | 7.7713 |  | 9.1882 | 18.9278 | 0.4983 | 0.499 | 2.2947 | 1.3271 | -4.1944 | 263.6548 | 259.5983 | 174.6406 | 203.0464 | 158.5136 | 140.6114 | 120.8388 | 211.8908 | 160.0004 | 233.1099 | 281.0986 | 260.7369 | 180.4949 | 179.2304 | 250.8837 | 277.2632 | 292.7505 |  |  | 171.8499 |  | 354.5305 | 119.1803 | 156.9921 | 222.8517 | 263.6288 | 241.1427 | 216.7665 | 175.8032 | 243.2525 | 284.9855 | 272.4591 | 186.9754 | 98.0344 | 127.6131 | 173.3499 | 221.6754 | 187.3897 | 216.5409 | 203.3952 | 419.6964 | 120.3638 | 174.581 | 247.2668 | 292.1378 | 317.8519 | 116.4213 | 158.3936 | 216.1467 | 250.7523 | 242.5478 | 84.8258 | 97.2547 | 126.8073 | 175.6426 | 224.9523 | 180.8546 |  | 164.1035 | 363.3322 |  | 109.8068 | 155.5307 | 221.6587 | 267.5446 | 258.986 | 141.0718 | 176.9966 | 239.816 | 275.0774 | 248.0205 | 96.4721 | 106.0538 | 130.9038 | 177.6549 | 235.8208 | 277.267 | 163.3214 | 152.0289 | 145.0827 | 142.726 | 191.1211 | 250.3486 | 284.7772 | 265.3982 |  | 202.8422 |  |  | 107.1809 | 112.7328 | 204.2189 | 104.5246 | 219.0393 | 115.063 | 42.297 | 43.1423 | 39.8104 | 36.5611 | 39.7364 | 42.8773 | 36.2955 | 40.3075 | 103.7811 | 126.2707 | 119.1952 | 103.3394 | 273.8278 |  |  | 174.4222 |  | 156.0454 | 105.3302 | 142.2091 | 104.9311 | 219.882 | 171.6741 | 290.4272 | 273.7494 | 278.3964 | 215.3627 | 256.6126 | 290.5641 | 310.4887 | 301.8592 | 177.7893 | 152.0565 | 202.2924 | 171.0206 | 203.0927 | 160.2294 | 232.6432 | 135.219 | 262.4272 | 220.5052 | 194.8346 | 294.7106 |  | 205.3389 | 97.9761 | 127.7492 | 177.8395 | 228.8244 | 195.0485 | 210.5785 | 172.4295 |  | 149.0226 | 170.1044 | 246.6112 | 294.4724 | 283.9422 | 116.1962 | 164.9257 | 243.203 | 295.7415 | 285.8584 | 88.0938 | 99.0222 | 124.5486 | 175.5512 | 233.7437 | 160.7377 | 218.2349 | 143.4341 | 193.3725 | 159.2464 | 121.8959 | 163.4921 | 232.8575 | 284.9936 | 277.3474 | 135.8445 | 180.012 | 259.7562 | 305.2258 | 282.7417 | 89.2497 | 107.1652 | 139.1526 | 189.4627 | 251.8465 | 117.7172 | 164.305 | 175.0462 | 183.5768 | 126.93 | 240.5996 | 170.6036 | 287.4235 | 275.1365 | 205.2624 | 205.6671 |  |  | 107.6178 | 120.0384 | 111.9924 | 219.9139 | 112.9884 | 187.5117 |  | 121.9207 | 110.1662 | 113.8937 | 62.3797 | 101.9354 | 112.7607 |  | 274.2454 | 329.1632 | 339.9571 | 439.289 | 592.451 | 565.771 | 407.5775 | [23 empty] | 113.1929 | 579.111 | 54.7469 | 301.7043
16:06 | 9580 |  |  | -2.8388 | 28.7012 | 32.4521 | 7.1719 | 10.6271 | 16.6863 | 5.9917 | 1.7379 | 4.7036 | 1.0856 | 0.0095 |  |  |  | -17.286 | 25.8947 | 39.1999 | 7.8757 |  | 9.1822 | 18.8146 | 0.4986 | 0.4973 | 2.2936 | 1.3255 | -2.9696 | 263.6372 | 259.5689 | 174.6339 | 203.0344 | 158.5117 | 140.611 | 120.8431 | 211.8744 | 160.012 | 233.1039 | 281.0686 | 260.7135 | 180.496 | 179.2543 | 250.885 | 277.2432 | 292.7369 |  |  | 171.8296 |  | 354.4655 | 119.1718 | 156.9877 | 222.8372 | 263.5975 | 241.1148 | 216.7465 | 175.8008 | 243.236 | 284.9629 | 272.43 | 186.9721 | 98.0336 | 127.6232 | 173.3526 | 221.6518 | 187.3696 | 216.5185 | 203.3743 | 419.6304 | 120.3694 | 174.5808 | 247.2566 | 292.1101 | 317.7306 | 116.4154 | 158.3905 | 216.1335 | 250.7205 | 242.5205 | 84.8242 | 97.2462 | 126.8131 | 175.6306 | 224.9242 | 180.8474 |  | 164.0906 | 363.2737 |  | 109.8186 | 155.5274 | 221.6411 | 267.5145 | 258.9533 | 141.0611 | 176.9947 | 239.8036 | 275.0464 | 247.9879 | 96.4767 | 106.0589 | 130.9069 | 177.6544 | 235.8013 | 277.2389 | 163.3086 | 152.0248 | 145.0781 | 142.7358 | 191.1264 | 250.3404 | 284.7511 | 265.3705 |  | 202.8197 |  |  | 107.1709 | 112.7247 | 204.2259 | 104.5562 | 219.0323 | 115.0582 | 42.3164 | 43.0919 | 40.0771 | 36.1204 | 39.9564 | 42.7397 | 37.0288 | 40.2603 | 103.7692 | 126.2546 | 119.1858 | 103.3216 | 273.7891 |  |  | 174.4054 |  | 156.0319 | 105.326 | 142.194 | 104.9255 | 219.8661 | 171.6808 | 290.3972 | 273.7089 | 278.3695 | 215.3357 | 256.6147 | 290.5532 | 310.4702 | 301.8193 | 177.783 | 152.036 | 202.2481 | 171.0287 | 203.0782 | 160.2219 | 232.6316 | 135.2101 | 262.3906 | 220.4818 | 194.8347 | 294.6744 |  | 205.3255 | 97.9776 | 127.7443 | 177.8325 | 228.8062 | 195.0226 | 210.5568 | 172.4078 |  | 149.0178 | 170.1033 | 246.6002 | 294.4452 | 283.9114 | 116.1882 | 164.9227 | 243.1883 | 295.7035 | 285.8215 | 88.0778 | 99.0189 | 124.5515 | 175.5486 | 233.7267 | 160.7163 | 218.1952 | 143.3986 | 193.3673 | 159.224 | 121.8943 | 163.5004 | 232.8468 | 284.9643 | 277.3151 | 135.8508 | 180.0108 | 259.7429 | 305.2002 | 282.7108 | 89.2536 | 107.1699 | 139.1563 | 189.4612 | 251.83 | 117.7013 | 164.2851 | 175.0275 | 183.5611 | 126.9259 | 240.5875 | 170.6013 | 287.3938 | 275.1038 | 205.2444 | 205.6508 |  |  | 107.6043 | 120.0222 | 111.9657 | 219.8943 | 112.959 | 187.494 |  | 121.9074 | 110.1479 | 113.8762 | 62.3761 | 101.9518 | 112.7547 |  | 274.2077 | 329.0936 | 339.8941 | 439.1465 | 592.2844 | 566.043 | 407.7519 | [23 empty] | 113.1774 | 579.1637 | 54.7418 | 301.6506
16:06 | 9581 |  |  | -2.8635 | 28.7698 | 32.4367 | 7.1641 | 10.6994 | 16.6872 | 6.0437 | 1.7381 | 4.699 | 1.0874 | 0.0091 |  |  |  | -17.2561 | 25.9602 | 39.1331 | 7.8116 |  | 9.2182 | 18.8086 | 0.4969 | 0.4993 | 2.2961 | 1.3264 | -4.1109 | 263.6118 | 259.5387 | 174.6133 | 203.0146 | 158.4894 | 140.5964 | 120.8347 | 211.856 | 160.0055 | 233.0747 | 281.0274 | 260.6746 | 180.4901 | 179.2366 | 250.8829 | 277.2263 | 292.7168 |  |  | 171.8121 |  | 354.4071 | 119.1741 | 156.9892 | 222.8337 | 263.5641 | 241.0925 | 216.7353 | 175.7986 | 243.2274 | 284.9304 | 272.399 | 186.9617 | 98.0389 | 127.6285 | 173.353 | 221.6374 | 187.3438 | 216.4977 | 203.3491 | 419.5621 | 120.3712 | 174.5703 | 247.2368 | 292.0788 | 317.7127 | 116.4219 | 158.3904 | 216.1184 | 250.6928 | 242.4941 | 84.8251 | 97.2376 | 126.8203 | 175.6229 | 224.901 | 180.8495 |  | 164.0773 | 363.212 |  | 109.8399 | 155.5285 | 221.629 | 267.4871 | 258.9258 | 141.0827 | 177.0001 | 239.7904 | 275.0196 | 247.9617 | 96.4901 | 106.0622 | 130.908 | 177.6547 | 235.7749 | 277.2478 | 163.2949 | 152.0066 | 145.0637 | 142.7367 | 191.1288 | 250.3271 | 284.7281 | 265.3369 |  | 202.7888 |  |  | 107.1495 | 112.7067 | 204.2102 | 104.5498 | 219.016 | 115.0425 | 42.2171 | 43.1933 | 40.3848 | 35.8848 | 40.1475 | 42.6308 | 37.6302 | 40.1155 | 103.7523 | 126.2374 | 119.1741 | 103.313 | 273.7516 |  |  | 174.3873 |  | 156.0173 | 105.3157 | 142.1814 | 104.9193 | 219.849 | 171.6793 | 290.359 | 273.6673 | 278.3267 | 215.3177 | 256.61 | 290.5397 | 310.4626 | 301.786 | 177.8168 | 152.0168 | 202.202 | 171.0483 | 203.0627 | 160.2206 | 232.6173 | 135.212 | 262.3612 | 220.4705 | 194.8279 | 294.6354 |  | 205.3109 | 97.9705 | 127.7443 | 177.8232 | 228.784 | 194.9898 | 210.5296 | 172.3833 |  | 149.0115 | 170.1014 | 246.5777 | 294.4097 | 283.8911 | 116.187 | 164.9267 | 243.1702 | 295.6704 | 285.787 | 88.0679 | 99.0204 | 124.5576 | 175.548 | 233.71 | 160.6991 | 218.1627 | 143.3775 | 193.3592 | 159.2067 | 121.8999 | 163.5064 | 232.8436 | 284.9372 | 277.2877 | 135.8566 | 180.0124 | 259.7307 | 305.1678 | 282.6814 | 89.2564 | 107.1767 | 139.1571 | 189.4631 | 251.8139 | 117.6867 | 164.2693 | 175.0115 | 183.5503 | 126.9243 | 240.5805 | 170.6124 | 287.3634 | 275.0665 | 205.2224 | 205.6464 |  |  | 107.5865 | 119.9938 | 111.9451 | 219.8697 | 112.9257 | 187.4854 |  | 121.8783 | 110.135 | 113.8582 | 62.3681 | 101.9874 | 112.7619 |  | 274.2044 | 329.0375 | 339.8507 | 439.0307 | 591.7851 | 565.7371 | 407.7153 | [23 empty] | 113.1566 | 578.7611 | 54.7839 | 301.6209
16:06 | 9582 |  |  | -2.862 | 28.7887 | 32.4375 | 7.1521 | 10.6761 | 16.7382 | 6.0276 | 1.7376 | 4.6986 | 1.0911 | 0.0097 |  |  |  | -17.287 | 26.0067 | 39.1767 | 7.829 |  | 9.1672 | 18.9684 | 0.4969 | 0.5001 | 2.2964 | 1.326 | -4.3434 | 263.582 | 259.5098 | 174.5964 | 203.0009 | 158.4745 | 140.5794 | 120.8207 | 211.8565 | 160.0001 | 233.0552 | 280.9917 | 260.6434 | 180.4798 | 179.2267 | 250.8587 | 277.1905 | 292.6764 |  |  | 171.7959 |  | 354.3518 | 119.1805 | 156.993 | 222.8278 | 263.534 | 241.0657 | 216.7185 | 175.8174 | 243.218 | 284.8913 | 272.3705 | 186.9547 | 98.0303 | 127.6234 | 173.3389 | 221.6112 | 187.3063 | 216.4684 | 203.3269 | 419.487 | 120.3712 | 174.5628 | 247.2128 | 292.0491 | 317.6856 | 116.4324 | 158.3895 | 216.1054 | 250.6706 | 242.4691 | 84.836 | 97.2386 | 126.8291 | 175.6294 | 224.8959 | 180.8552 |  | 164.0683 | 363.1554 |  | 109.8485 | 155.5384 | 221.6255 | 267.463 | 258.8999 | 141.1015 | 177.0012 | 239.7797 | 274.988 | 247.9398 | 96.4946 | 106.0574 | 130.9053 | 177.6519 | 235.7547 | 277.2449 | 163.2819 | 151.9961 | 145.0563 | 142.7389 | 191.1288 | 250.3204 | 284.7041 | 265.3113 |  | 202.7629 |  |  | 107.1298 | 112.6895 | 204.1827 | 104.4995 | 219.0045 | 115.0288 | 42.0922 | 43.2385 | 40.3971 | 36.0255 | 40.1666 | 42.5438 | 38.3641 | 40.2401 | 103.7341 | 126.2241 | 119.1578 | 103.3069 | 273.7122 |  |  | 174.3677 |  | 156.0044 | 105.3031 | 142.1743 | 104.9121 | 219.8593 | 171.6785 | 290.3211 | 273.6386 | 278.2945 | 215.3051 | 256.6074 | 290.5274 | 310.4443 | 301.7529 | 177.8754 | 152.0047 | 202.1939 | 171.0752 | 203.0747 | 160.2348 | 232.609 | 135.2155 | 262.3311 | 220.4562 | 194.8288 | 294.5959 |  | 205.2961 | 97.9598 | 127.7488 | 177.8173 | 228.7668 | 194.9602 | 210.4979 | 172.3518 |  | 149.0089 | 170.0989 | 246.556 | 294.3742 | 283.8572 | 116.1863 | 164.9345 | 243.1553 | 295.6422 | 285.7532 | 88.0599 | 99.0287 | 124.5619 | 175.5565 | 233.6849 | 160.685 | 218.1381 | 143.3572 | 193.3394 | 159.1899 | 121.9041 | 163.509 | 232.8376 | 284.9108 | 277.2587 | 135.8592 | 180.0194 | 259.7161 | 305.1356 | 282.6497 | 89.2513 | 107.1751 | 139.1711 | 189.4739 | 251.7868 | 117.671 | 164.2482 | 174.994 | 183.5301 | 126.9408 | 240.5748 | 170.6236 | 287.338 | 275.048 | 205.2072 | 205.6435 |  |  | 107.5654 | 119.969 | 111.929 | 219.8365 | 112.9114 | 187.4842 |  | 121.8753 | 110.1196 | 113.8566 | 62.374 | 101.994 | 112.7697 |  | 274.1919 | 328.9995 | 339.7886 | 439.0442 | 592.3568 | 565.6804 | 407.6525 | [23 empty] | 113.1418 | 579.0186 | 54.8458 | 301.5957
16:06 | 9583 |  |  | -2.8624 | 28.7574 | 32.447 | 7.0923 | 10.6316 | 16.6597 | 6.1286 | 1.7384 | 4.6981 | 1.0911 | 0.0095 |  |  |  | -17.3863 | 25.8749 | 39.0867 | 7.738 |  | 9.1674 | 18.7991 | 0.496 | 0.5012 | 2.2925 | 1.3246 | -4.2862 | 263.5538 | 259.4809 | 174.5924 | 202.9804 | 158.4647 | 140.5724 | 120.8187 | 211.855 | 159.9981 | 233.0527 | 280.9657 | 260.6254 | 180.4674 | 179.2105 | 250.8467 | 277.1739 | 292.6567 |  |  | 171.7796 |  | 354.2988 | 119.1848 | 156.9938 | 222.8106 | 263.5068 | 241.0377 | 216.7058 | 175.8044 | 243.2059 | 284.8739 | 272.3439 | 186.962 | 98.028 | 127.6335 | 173.3401 | 221.5901 | 187.284 | 216.4482 | 203.3053 | 419.4236 | 120.3758 | 174.5758 | 247.209 | 292.0272 | 317.6658 | 116.4386 | 158.3929 | 216.0977 | 250.6518 | 242.4453 | 84.8438 | 97.2418 | 126.8346 | 175.6395 | 224.891 | 180.8588 |  | 164.0575 | 363.102 |  | 109.86 | 155.5511 | 221.617 | 267.4407 | 258.8767 | 141.1124 | 177.0041 | 239.7733 | 274.9504 | 247.9251 | 96.484 | 106.0645 | 130.9077 | 177.6504 | 235.7396 | 277.2109 | 163.2619 | 151.9873 | 145.0482 | 142.7354 | 191.1241 | 250.3013 | 284.6729 | 265.2832 |  | 202.7321 |  |  | 107.1147 | 112.6763 | 204.1652 | 104.4877 | 218.9953 | 115.0329 | 41.9632 | 43.122 | 40.0079 | 36.2468 | 40.1834 | 42.4171 | 39.0005 | 40.4826 | 103.7227 | 126.2112 | 119.1395 | 103.2885 | 273.68 |  |  | 174.3627 |  | 156.0009 | 105.3019 | 142.1737 | 104.9213 | 219.8628 | 171.6882 | 290.2957 | 273.6205 | 278.2736 | 215.2946 | 256.623 | 290.5253 | 310.4397 | 301.7215 | 177.9011 | 151.9934 | 202.2242 | 171.1153 | 203.0792 | 160.2475 | 232.6079 | 135.2068 | 262.3051 | 220.4527 | 194.8447 | 294.5694 |  | 205.2868 | 97.9598 | 127.7565 | 177.8184 | 228.7535 | 194.9372 | 210.4733 | 172.3339 |  | 149.0091 | 170.107 | 246.5561 | 294.3536 | 283.8204 | 116.1943 | 164.9412 | 243.1491 | 295.606 | 285.714 | 88.0564 | 99.0328 | 124.5753 | 175.5634 | 233.6697 | 160.6749 | 218.1158 | 143.3348 | 193.3031 | 159.1703 | 121.9049 | 163.513 | 232.8279 | 284.8796 | 277.2224 | 135.8477 | 180.0197 | 259.6891 | 305.0939 | 282.6129 | 89.2413 | 107.1674 | 139.1811 | 189.4792 | 251.7557 | 117.6511 | 164.2302 | 174.9856 | 183.5018 | 126.9556 | 240.5661 | 170.621 | 287.3195 | 275.03 | 205.1947 | 205.6335 |  |  | 107.5528 | 119.9517 | 111.9144 | 219.8028 | 112.8943 | 187.4879 |  | 121.8588 | 110.0996 | 113.8343 | 62.3767 | 101.9862 | 112.7665 |  | 274.1799 | 328.9432 | 339.7245 | 439.0398 | 592.1397 | 565.8957 | 407.6397 | [23 empty] | 113.1253 | 579.0177 | 54.6402 | 301.5616
16:06 | 9584 |  |  | -2.8211 | 28.8825 | 32.403 | 7.1696 | 10.532 | 16.591 | 6.0906 | 1.7359 | 4.6937 | 1.0911 | 0.011 |  |  |  | -17.3771 | 25.9634 | 39.0937 | 7.7761 |  | 9.1849 | 18.839 | 0.4961 | 0.5054 | 2.2969 | 1.3229 | -3.3627 | 263.5248 | 259.4489 | 174.577 | 202.9646 | 158.4522 | 140.5606 | 120.8112 | 211.8249 | 159.9984 | 233.0442 | 280.9369 | 260.5943 | 180.4614 | 179.1999 | 250.8636 | 277.1609 | 292.6257 |  |  | 171.7714 |  | 354.2416 | 119.1761 | 156.9951 | 222.7935 | 263.476 | 241.0141 | 216.7025 | 175.7927 | 243.1967 | 284.8484 | 272.3104 | 186.961 | 98.0331 | 127.6451 | 173.3367 | 221.58 | 187.2642 | 216.4318 | 203.2828 | 419.3595 | 120.3826 | 174.5825 | 247.2083 | 291.9989 | 317.6305 | 116.4427 | 158.3955 | 216.0855 | 250.632 | 242.4213 | 84.842 | 97.2422 | 126.8363 | 175.6413 | 224.8693 | 180.8702 |  | 164.0436 | 363.0385 |  | 109.8761 | 155.5556 | 221.6039 | 267.4157 | 258.8516 | 141.1389 | 177.0077 | 239.7626 | 274.9189 | 247.9037 | 96.4906 | 106.0684 | 130.907 | 177.6544 | 235.7216 | 277.1687 | 163.2336 | 151.9693 | 145.0337 | 142.7241 | 191.1249 | 250.2779 | 284.6329 | 265.2432 |  | 202.6903 |  |  | 107.0958 | 112.653 | 204.1513 | 104.4976 | 218.9817 | 115.0332 | 41.832 | 43.0095 | 39.5885 | 36.4705 | 40.2178 | 42.2774 | 39.493 | 40.6871 | 103.7088 | 126.1906 | 119.121 | 103.2664 | 273.6497 |  |  | 174.3554 |  | 155.9911 | 105.3071 | 142.1649 | 104.9198 | 219.8307 | 171.6915 | 290.2587 | 273.5897 | 278.2438 | 215.282 | 256.6348 | 290.5218 | 310.4263 | 301.6849 | 177.9104 | 151.9821 | 202.2677 | 171.1459 | 203.0479 | 160.257 | 232.603 | 135.181 | 262.2802 | 220.4493 | 194.8521 | 294.5508 |  | 205.2869 | 97.9654 | 127.7716 | 177.822 | 228.7403 | 194.9118 | 210.436 | 172.3152 |  | 149.0168 | 170.1263 | 246.5536 | 294.3331 | 283.794 | 116.1991 | 164.9586 | 243.1495 | 295.5786 | 285.7001 | 88.0598 | 99.0248 | 124.5947 | 175.5506 | 233.6625 | 160.6678 | 218.0986 | 143.3186 | 193.2582 | 159.152 | 121.9332 | 163.5251 | 232.83 | 284.8544 | 277.2029 | 135.8463 | 180.0324 | 259.6743 | 305.065 | 282.578 | 89.2432 | 107.1715 | 139.1836 | 189.4794 | 251.7373 | 117.6418 | 164.2125 | 174.9761 | 183.4862 | 126.9514 | 240.5452 | 170.6144 | 287.2901 | 274.9924 | 205.1664 | 205.6083 |  |  | 107.5454 | 119.9388 | 111.9074 | 219.773 | 112.8788 | 187.4816 |  | 121.8412 | 110.0844 | 113.8219 | 62.3733 | 101.968 | 112.7521 |  | 274.1503 | 328.8982 | 339.6592 | 439.0128 | 591.9298 | 565.4484 | 407.2058 | [23 empty] | 113.111 | 578.6891 | 54.6983 | 301.5242
16:06 | 9585 |  |  | -2.849 | 28.8564 | 32.3299 | 7.1676 | 10.7578 | 16.6697 | 6.1474 | 1.7359 | 4.6965 | 1.0938 | 0.0097 |  |  |  | -17.4786 | 25.9155 | 39.0559 | 7.8317 |  | 9.1197 | 18.8169 | 0.4966 | 0.5053 | 2.2967 | 1.3234 | -3.9444 | 263.4961 | 259.4112 | 174.5607 | 202.9495 | 158.4407 | 140.5491 | 120.8002 | 211.81 | 160.0121 | 233.037 | 280.9087 | 260.5629 | 180.4585 | 179.196 | 250.858 | 277.1373 | 292.5905 |  |  | 171.764 |  | 354.1808 | 119.1707 | 156.9933 | 222.7803 | 263.4408 | 240.9816 | 216.6875 | 175.8041 | 243.1834 | 284.8105 | 272.2778 | 186.9453 | 98.0275 | 127.6351 | 173.3282 | 221.5553 | 187.2299 | 216.4037 | 203.2594 | 419.2805 | 120.3844 | 174.5824 | 247.1877 | 291.9557 | 317.5993 | 116.4421 | 158.3818 | 216.0706 | 250.5992 | 242.3961 | 84.8393 | 97.2317 | 126.8402 | 175.6367 | 224.8454 | 180.8589 |  | 164.0265 | 362.9715 |  | 109.8894 | 155.5483 | 221.6038 | 267.3799 | 258.8157 | 141.1541 | 177.0109 | 239.7473 | 274.8905 | 247.8619 | 96.4883 | 106.0627 | 130.9129 | 177.6591 | 235.6984 | 277.129 | 163.2201 | 151.9594 | 145.0204 | 142.7238 | 191.1248 | 250.2756 | 284.6075 | 265.213 |  | 202.6722 |  |  | 107.0839 | 112.6345 | 204.1188 | 104.4547 | 218.9688 | 115.029 | 41.7847 | 42.9039 | 39.6178 | 36.9009 | 40.3359 | 42.1816 | 39.8067 | 40.8595 | 103.6943 | 126.1692 | 119.099 | 103.2471 | 273.6166 |  |  | 174.3354 |  | 155.9843 | 105.304 | 142.1468 | 104.9122 | 219.8088 | 171.6978 | 290.2283 | 273.5486 | 278.2092 | 215.2748 | 256.6287 | 290.5071 | 310.3984 | 301.6495 | 177.9047 | 151.9682 | 202.3005 | 171.1624 | 203.0253 | 160.2654 | 232.5946 | 135.1773 | 262.2521 | 220.4368 | 194.8558 | 294.5206 |  | 205.2913 | 97.9671 | 127.7796 | 177.8189 | 228.7209 | 194.8902 | 210.4044 | 172.2957 |  | 149.0189 | 170.1366 | 246.5458 | 294.3168 | 283.7547 | 116.2037 | 164.97 | 243.1483 | 295.5783 | 285.695 | 88.0542 | 99.0143 | 124.5924 | 175.5386 | 233.6541 | 160.6555 | 218.0777 | 143.2963 | 193.2047 | 159.1356 | 121.9605 | 163.545 | 232.8334 | 284.8334 | 277.1988 | 135.8437 | 180.0418 | 259.6612 | 305.0406 | 282.5472 | 89.2521 | 107.1664 | 139.1904 | 189.4813 | 251.7094 | 117.6306 | 164.1809 | 174.9502 | 183.461 | 126.9439 | 240.5265 | 170.6136 | 287.2537 | 274.9552 | 205.1201 | 205.5672 |  |  | 107.5263 | 119.9196 | 111.8947 | 219.7464 | 112.8745 | 187.4602 |  | 121.8273 | 110.0742 | 113.814 | 62.3845 | 102.0024 | 112.7625 |  | 274.1306 | 328.8636 | 339.6125 | 438.9017 | 591.6301 | 565.89 | 407.7025 | [23 empty] | 113.0968 | 578.7601 | 54.7023 | 301.4971
16:06 | 9586 |  |  | -2.8275 | 28.9636 | 32.3482 | 7.1247 | 10.6795 | 16.699 | 6.1319 | 1.7375 | 4.6981 | 1.0964 | 0.0103 |  |  |  | -17.5319 | 25.9654 | 39.013 | 7.7903 |  | 9.1255 | 18.8598 | 0.4956 | 0.5031 | 2.292 | 1.322 | -3.9445 | 263.4684 | 259.3804 | 174.5519 | 202.9336 | 158.433 | 140.5451 | 120.8019 | 211.8186 | 160.0133 | 233.0202 | 280.8784 | 260.5314 | 180.4495 | 179.1767 | 250.7905 | 277.0791 | 292.5372 |  |  | 171.7446 |  | 354.1193 | 119.1811 | 156.9963 | 222.7663 | 263.4073 | 240.9482 | 216.6672 | 175.8214 | 243.1647 | 284.7825 | 272.2427 | 186.938 | 98.0232 | 127.6322 | 173.3275 | 221.5327 | 187.201 | 216.3771 | 203.2325 | 419.2054 | 120.3839 | 174.5815 | 247.1621 | 291.922 | 317.5793 | 116.4493 | 158.3839 | 216.0645 | 250.5686 | 242.3754 | 84.8468 | 97.2329 | 126.8544 | 175.6436 | 224.8421 | 180.8416 |  | 164.0126 | 362.9118 |  | 109.9016 | 155.5489 | 221.5994 | 267.3494 | 258.7795 | 141.1342 | 177.0078 | 239.7248 | 274.8605 | 247.8193 | 96.4609 | 106.0692 | 130.9179 | 177.6574 | 235.6773 | 277.1051 | 163.2132 | 151.9509 | 145.0048 | 142.7315 | 191.1299 | 250.2678 | 284.5857 | 265.1905 |  | 202.6619 |  |  | 107.0724 | 112.622 | 204.0666 | 104.3995 | 218.9558 | 115.0312 | 41.7944 | 42.7951 | 39.9736 | 37.2036 | 40.4352 | 42.0744 | 40.0345 | 40.9968 | 103.6879 | 126.1598 | 119.0835 | 103.233 | 273.5902 |  |  | 174.3223 |  | 155.9776 | 105.2991 | 142.1432 | 104.9153 | 219.7989 | 171.7118 | 290.2074 | 273.5136 | 278.1794 | 215.2592 | 256.6204 | 290.4951 | 310.378 | 301.615 | 177.8831 | 151.9517 | 202.3069 | 171.1799 | 203.0062 | 160.2651 | 232.5832 | 135.1847 | 262.2203 | 220.4184 | 194.8581 | 294.4969 |  | 205.2972 | 97.9685 | 127.7856 | 177.8165 | 228.7047 | 194.8714 | 210.3814 | 172.2855 |  | 149.0101 | 170.1332 | 246.5397 | 294.2908 | 283.7154 | 116.2168 | 164.9802 | 243.1434 | 295.5646 | 285.6632 | 88.0604 | 99.0245 | 124.5961 | 175.546 | 233.6555 | 160.6396 | 218.0505 | 143.285 | 193.156 | 159.1266 | 121.9665 | 163.5566 | 232.8321 | 284.8048 | 277.1713 | 135.8499 | 180.0438 | 259.6518 | 305.0076 | 282.5194 | 89.2551 | 107.1726 | 139.196 | 189.4698 | 251.684 | 117.6141 | 164.1688 | 174.9388 | 183.4411 | 126.9602 | 240.522 | 170.6187 | 287.2299 | 274.9333 | 205.089 | 205.5502 |  |  | 107.5089 | 119.8893 | 111.8796 | 219.7274 | 112.879 | 187.4182 |  | 121.8119 | 110.0582 | 113.7967 | 62.3739 | 101.9868 | 112.7659 |  | 274.1008 | 328.8278 | 339.5562 | 438.746 | 591.9501 | 566.0316 | 407.3801 | [23 empty] | 113.0799 | 578.9908 | 54.7024 | 301.4643
16:06 | 9587 |  |  | -2.8053 | 28.9885 | 32.2999 | 7.1535 | 10.8094 | 16.7979 | 5.9664 | 1.739 | 4.6961 | 1.0966 | 0.0106 |  |  |  | -17.4134 | 25.9243 | 39.0083 | 7.6266 |  | 9.1801 | 18.8333 | 0.4956 | 0.504 | 2.2923 | 1.3212 | -4.2333 | 263.433 | 259.3518 | 174.5447 | 202.9151 | 158.4224 | 140.5337 | 120.7961 | 211.7976 | 159.9971 | 233.0006 | 280.8421 | 260.4977 | 180.4443 | 179.1601 | 250.7468 | 277.0382 | 292.4914 |  |  | 171.7289 |  | 354.0519 | 119.1764 | 157.0009 | 222.7566 | 263.3799 | 240.9259 | 216.6514 | 175.8241 | 243.1532 | 284.7669 | 272.2077 | 186.9353 | 98.0265 | 127.6443 | 173.3248 | 221.5188 | 187.1774 | 216.3579 | 203.2121 | 419.1396 | 120.3888 | 174.5796 | 247.1549 | 291.9059 | 317.5367 | 116.4469 | 158.3877 | 216.0531 | 250.5409 | 242.3449 | 84.8432 | 97.2336 | 126.853 | 175.6456 | 224.8253 | 180.8579 |  | 163.9954 | 362.8571 |  | 109.9155 | 155.5603 | 221.5849 | 267.3326 | 258.7578 | 141.1256 | 177.0091 | 239.7145 | 274.8334 | 247.7874 | 96.4536 | 106.0759 | 130.9205 | 177.6591 | 235.6631 | 277.0926 | 163.199 | 151.9392 | 144.9847 | 142.7323 | 191.1341 | 250.2564 | 284.5587 | 265.1631 |  | 202.6411 |  |  | 107.0547 | 112.6111 | 204.0368 | 104.3923 | 218.939 | 115.0296 | 41.7697 | 42.6743 | 39.9742 | 37.321 | 40.3898 | 41.9912 | 39.9284 | 41.1481 | 103.679 | 126.1517 | 119.0716 | 103.2203 | 273.5596 |  |  | 174.3133 |  | 155.9672 | 105.2992 | 142.1487 | 104.9157 | 219.7907 | 171.7237 | 290.1797 | 273.4834 | 278.1504 | 215.2462 | 256.6024 | 290.4955 | 310.3569 | 301.5766 | 177.8807 | 151.9456 | 202.2909 | 171.204 | 202.99 | 160.2729 | 232.5756 | 135.1863 | 262.1972 | 220.3989 | 194.8594 | 294.4705 |  | 205.285 | 97.9711 | 127.7922 | 177.8228 | 228.6948 | 194.8401 | 210.3459 | 172.2634 |  | 149.0011 | 170.136 | 246.5301 | 294.2562 | 283.6778 | 116.2176 | 164.9894 | 243.1297 | 295.5318 | 285.6229 | 88.0666 | 99.0222 | 124.6097 | 175.554 | 233.6448 | 160.6178 | 218.0275 | 143.2701 | 193.1077 | 159.1161 | 121.9624 | 163.5548 | 232.8228 | 284.7758 | 277.1289 | 135.867 | 180.0463 | 259.6452 | 304.9723 | 282.4931 | 89.2507 | 107.192 | 139.1886 | 189.4543 | 251.6755 | 117.6016 | 164.1577 | 174.926 | 183.4294 | 126.9724 | 240.5159 | 170.6223 | 287.2034 | 274.9029 | 205.0633 | 205.5322 |  |  | 107.5022 | 119.8637 | 111.8637 | 219.7157 | 112.8803 | 187.3778 |  | 121.8003 | 110.0416 | 113.7742 | 62.3621 | 101.9932 | 112.7584 |  | 274.0821 | 328.7848 | 339.5036 | 438.8171 | 591.7 | 565.1657 | 406.9709 | [23 empty] | 113.0639 | 578.4329 | 54.7109 | 301.4334
16:06 | 9588 |  |  | -2.7869 | 29.0014 | 32.3877 | 7.1416 | 10.9079 | 16.756 | 6.1059 | 1.7406 | 4.6983 | 1.0946 | 0.0102 |  |  |  | -17.4395 | 25.8229 | 38.8912 | 7.6506 |  | 9.1838 | 18.7444 | 0.4943 | 0.5006 | 2.2896 | 1.3209 | -3.6062 | 263.397 | 259.3196 | 174.5315 | 202.8907 | 158.4082 | 140.5247 | 120.783 | 211.7581 | 159.9987 | 232.9833 | 280.808 | 260.4685 | 180.4387 | 179.1385 | 250.7369 | 277.022 | 292.4717 |  |  | 171.7164 |  | 353.9987 | 119.1628 | 157.0091 | 222.7491 | 263.3516 | 240.9027 | 216.6433 | 175.8137 | 243.1388 | 284.7358 | 272.1781 | 186.9206 | 98.0293 | 127.6542 | 173.3214 | 221.5011 | 187.1551 | 216.3426 | 203.1951 | 419.068 | 120.3915 | 174.5875 | 247.149 | 291.8833 | 317.5237 | 116.444 | 158.3847 | 216.0332 | 250.5085 | 242.3118 | 84.8284 | 97.2197 | 126.8455 | 175.6326 | 224.7862 | 180.8945 |  | 163.9715 | 362.7984 |  | 109.9295 | 155.5607 | 221.577 | 267.3048 | 258.7309 | 141.1261 | 177.0098 | 239.7079 | 274.7975 | 247.7535 | 96.4477 | 106.078 | 130.9299 | 177.6555 | 235.6476 | 277.05 | 163.1853 | 151.9283 | 144.963 | 142.7376 | 191.1288 | 250.2473 | 284.534 | 265.1349 |  | 202.625 |  |  | 107.0363 | 112.5946 | 204.0014 | 104.3703 | 218.926 | 115.0201 | 41.729 | 42.6055 | 39.9209 | 37.5885 | 40.2677 | 41.9743 | 39.7245 | 40.84 | 103.664 | 126.1346 | 119.0631 | 103.209 | 273.5229 |  |  | 174.2971 |  | 155.958 | 105.2984 | 142.1347 | 104.9084 | 219.7902 | 171.7317 | 290.1382 | 273.4516 | 278.1201 | 215.2566 | 256.5957 | 290.4942 | 310.3518 | 301.537 | 177.8901 | 151.9376 | 202.2657 | 171.2221 | 202.9839 | 160.2858 | 232.568 | 135.1927 | 262.1698 | 220.3943 | 194.869 | 294.4434 |  | 205.2598 | 97.9724 | 127.7947 | 177.8281 | 228.6836 | 194.8149 | 210.3163 | 172.2421 |  | 149.0042 | 170.1494 | 246.5374 | 294.2345 | 283.6488 | 116.2076 | 164.9856 | 243.1078 | 295.4952 | 285.5811 | 88.07 | 99.0152 | 124.6076 | 175.5536 | 233.6234 | 160.5947 | 218.0073 | 143.2537 | 193.0698 | 159.1035 | 121.9638 | 163.554 | 232.8168 | 284.7496 | 277.0923 | 135.8708 | 180.05 | 259.6331 | 304.947 | 282.4628 | 89.2653 | 107.2053 | 139.1916 | 189.458 | 251.6617 | 117.5901 | 164.1447 | 174.9081 | 183.4103 | 126.9622 | 240.5122 | 170.6289 | 287.161 | 274.8624 | 205.0419 | 205.5119 |  |  | 107.4801 | 119.8348 | 111.8414 | 219.6937 | 112.8652 | 187.348 |  | 121.7805 | 110.0192 | 113.7588 | 62.3586 | 101.9619 | 112.7745 |  | 274.085 | 328.7194 | 339.4474 | 438.9462 | 592.0861 | 565.975 | 407.5659 | [23 empty] | 113.0432 | 579.0305 | 54.7101 | 301.4022
16:06 | 9589 |  |  | -2.8572 | 28.9457 | 32.4231 | 7.0831 | 10.8284 | 16.6795 | 6.1637 | 1.7387 | 4.6938 | 1.0934 | 0.0111 |  |  |  | -17.4542 | 25.815 | 38.8697 | 7.608 |  | 9.2216 | 18.7879 | 0.4941 | 0.5056 | 2.289 | 1.3211 | -1.7811 | 263.3718 | 259.2959 | 174.5188 | 202.8824 | 158.4048 | 140.5281 | 120.7807 | 211.7613 | 160.0195 | 232.984 | 280.7812 | 260.4485 | 180.4352 | 179.1541 | 250.7079 | 276.9718 | 292.4531 |  |  | 171.6997 |  | 353.944 | 119.1689 | 157.011 | 222.7324 | 263.3205 | 240.8807 | 216.631 | 175.8103 | 243.1196 | 284.6931 | 272.1517 | 186.9119 | 98.0338 | 127.6539 | 173.3119 | 221.4812 | 187.1323 | 216.3259 | 203.1724 | 418.9952 | 120.3913 | 174.5894 | 247.1384 | 291.8513 | 317.5091 | 116.4554 | 158.3852 | 216.0236 | 250.4818 | 242.2889 | 84.8289 | 97.2136 | 126.8508 | 175.629 | 224.7761 | 180.935 |  | 163.9581 | 362.7328 |  | 109.9355 | 155.5655 | 221.5741 | 267.2745 | 258.6943 | 141.1244 | 177.0119 | 239.6993 | 274.766 | 247.7263 | 96.4368 | 106.0893 | 130.9406 | 177.6508 | 235.6369 | 277.0003 | 163.1689 | 151.9181 | 144.9453 | 142.755 | 191.1337 | 250.2328 | 284.5052 | 265.1036 |  | 202.6121 |  |  | 107.0245 | 112.5827 | 203.9715 | 104.3461 | 218.9307 | 115.0256 | 41.8055 | 42.6261 | 40.1744 | 37.6064 | 40.0536 | 42.1189 | 39.471 | 40.0856 | 103.6509 | 126.1163 | 119.0516 | 103.1907 | 273.4807 |  |  | 174.2746 |  | 155.9365 | 105.2908 | 142.1177 | 104.8942 | 219.7816 | 171.7235 | 290.0965 | 273.4138 | 278.0861 | 215.255 | 256.6084 | 290.487 | 310.3382 | 301.497 | 177.907 | 151.9188 | 202.233 | 171.2397 | 202.9752 | 160.2849 | 232.5541 | 135.1918 | 262.1354 | 220.3832 | 194.8717 | 294.4156 |  | 205.247 | 97.9821 | 127.8015 | 177.8227 | 228.6695 | 194.7956 | 210.287 | 172.2258 |  | 149.0037 | 170.1646 | 246.5408 | 294.2085 | 283.6262 | 116.207 | 164.9848 | 243.0905 | 295.4569 | 285.5423 | 88.0791 | 99.0185 | 124.613 | 175.562 | 233.6058 | 160.5828 | 217.9742 | 143.2448 | 193.0454 | 159.0923 | 121.9678 | 163.5547 | 232.8023 | 284.7231 | 277.0555 | 135.8742 | 180.0526 | 259.6238 | 304.9209 | 282.4254 | 89.273 | 107.2106 | 139.1923 | 189.457 | 251.6452 | 117.5722 | 164.1287 | 174.9014 | 183.3855 | 126.9582 | 240.5063 | 170.6381 | 287.1249 | 274.8226 | 205.0263 | 205.4962 |  |  | 107.4548 | 119.8081 | 111.8264 | 219.6607 | 112.8511 | 187.333 |  | 121.7567 | 109.9994 | 113.7317 | 62.3626 | 101.9543 | 112.7665 |  | 274.0842 | 328.6798 | 339.389 | 438.7504 | 591.7317 | 565.5052 | 407.4551 | [23 empty] | 113.023 | 578.6184 | 54.6343 | 301.382
16:06 | 9590 |  |  | -2.8841 | 29.0254 | 32.2768 | 7.1231 | 10.8374 | 16.8017 | 6.1964 | 1.7385 | 4.6977 | 1.0928 | 0.0114 |  |  |  | -17.4125 | 25.8677 | 38.9603 | 7.6847 |  | 9.1215 | 18.8141 | 0.494 | 0.5095 | 2.2878 | 1.3218 | -3.3879 | 263.3394 | 259.2669 | 174.5038 | 202.868 | 158.3961 | 140.5182 | 120.7756 | 211.7694 | 160.02 | 232.9786 | 280.7442 | 260.4191 | 180.4274 | 179.1421 | 250.6806 | 276.9262 | 292.4311 |  |  | 171.6895 |  | 353.8833 | 119.1812 | 157.0064 | 222.7176 | 263.298 | 240.8542 | 216.6141 | 175.8208 | 243.1036 | 284.6697 | 272.1214 | 186.9155 | 98.0396 | 127.6591 | 173.31 | 221.4641 | 187.1142 | 216.3055 | 203.1512 | 418.9289 | 120.3938 | 174.5915 | 247.1262 | 291.8258 | 317.4681 | 116.4613 | 158.3877 | 216.0111 | 250.4617 | 242.2643 | 84.8441 | 97.2173 | 126.8708 | 175.6396 | 224.7794 | 181.0293 |  | 163.9532 | 362.6751 |  | 109.9437 | 155.5763 | 221.5568 | 267.2525 | 258.6699 | 141.1276 | 177.0082 | 239.682 | 274.7404 | 247.696 | 96.428 | 106.1049 | 130.9516 | 177.649 | 235.6198 | 276.9578 | 163.1553 | 151.9002 | 144.9303 | 142.7533 | 191.1405 | 250.2231 | 284.4797 | 265.0709 |  | 202.5862 |  |  | 107.0073 | 112.567 | 203.9444 | 104.3358 | 218.9375 | 115.0295 | 41.9356 | 42.6298 | 40.3654 | 37.4316 | 39.776 | 42.4516 | 38.9598 | 39.5467 | 103.6296 | 126.099 | 119.0304 | 103.1751 | 273.4433 |  |  | 174.2648 |  | 155.9219 | 105.291 | 142.1152 | 104.8897 | 219.7693 | 171.7245 | 290.0695 | 273.3806 | 278.0579 | 215.2541 | 256.61 | 290.4823 | 310.3229 | 301.4646 | 177.9567 | 151.9087 | 202.1744 | 171.2639 | 202.9628 | 160.296 | 232.5474 | 135.196 | 262.1116 | 220.3666 | 194.8657 | 294.379 |  | 205.2366 | 97.9833 | 127.813 | 177.818 | 228.6578 | 194.7695 | 210.2513 | 172.2068 |  | 149.0027 | 170.1737 | 246.5221 | 294.1819 | 283.5919 | 116.2185 | 164.9895 | 243.0822 | 295.4217 | 285.5111 | 88.0801 | 99.0127 | 124.6219 | 175.5721 | 233.5797 | 160.5758 | 217.9392 | 143.2358 | 193.0161 | 159.0814 | 121.9714 | 163.5812 | 232.7883 | 284.704 | 277.0285 | 135.8781 | 180.055 | 259.6145 | 304.8863 | 282.3992 | 89.265 | 107.218 | 139.1931 | 189.4532 | 251.6336 | 117.5549 | 164.1006 | 174.8853 | 183.3518 | 126.9618 | 240.4931 | 170.6438 | 287.0982 | 274.7855 | 204.9972 | 205.4791 |  |  | 107.4482 | 119.795 | 111.8164 | 219.6401 | 112.8327 | 187.3098 |  | 121.7432 | 110.0025 | 113.7331 | 62.3644 | 101.9494 | 112.7698 |  | 274.0992 | 328.6353 | 339.3373 | 438.7504 | 591.7939 | 565.5052 | 407.1444 | [23 empty] | 113.0141 | 578.6495 | 54.7238 | 301.3673
16:06 | 9591 |  |  | -2.7817 | 29.0521 | 32.2566 | 7.0822 | 10.7625 | 16.7755 | 6.1651 | 1.7403 | 4.6974 | 1.0928 | 0.0112 |  |  |  | -17.4119 | 25.9439 | 38.9616 | 7.8236 |  | 9.1376 | 18.7711 | 0.4954 | 0.5056 | 2.2842 | 1.3205 | -2.4888 | 263.3144 | 259.2412 | 174.489 | 202.8519 | 158.3826 | 140.5071 | 120.7749 | 211.7495 | 160.0118 | 232.963 | 280.7129 | 260.3831 | 180.4214 | 179.1172 | 250.6725 | 276.9069 | 292.3966 |  |  | 171.6785 |  | 353.8232 | 119.1811 | 157.014 | 222.7044 | 263.2709 | 240.8285 | 216.6095 | 175.8324 | 243.0985 | 284.6487 | 272.0791 | 186.9081 | 98.0372 | 127.669 | 173.313 | 221.45 | 187.0964 | 216.2848 | 203.125 | 418.8627 | 120.3994 | 174.5986 | 247.1089 | 291.7986 | 317.4246 | 116.4611 | 158.3955 | 215.9909 | 250.4383 | 242.2397 | 84.8511 | 97.2143 | 126.8843 | 175.6349 | 224.759 | 181.0805 |  | 163.9373 | 362.6178 |  | 109.9495 | 155.5809 | 221.5389 | 267.2239 | 258.6439 | 141.1251 | 176.9939 | 239.6588 | 274.7048 | 247.6546 | 96.4156 | 106.1035 | 130.9581 | 177.6467 | 235.6 | 276.9125 | 163.1489 | 151.8984 | 144.9213 | 142.7594 | 191.1443 | 250.2151 | 284.4544 | 265.049 |  | 202.5598 |  |  | 106.9899 | 112.5387 | 203.922 | 104.3386 | 218.9378 | 115.0057 | 41.9671 | 42.5317 | 40.4915 | 37.3522 | 39.7499 | 42.7776 | 38.2033 | 39.1151 | 103.6067 | 126.0817 | 119.0079 | 103.1576 | 273.4208 |  |  | 174.2629 |  | 155.9232 | 105.2914 | 142.1148 | 104.8965 | 219.7677 | 171.7517 | 290.0492 | 273.3589 | 278.0393 | 215.2539 | 256.6072 | 290.4806 | 310.3055 | 301.4402 | 177.9719 | 151.9054 | 202.1132 | 171.2888 | 202.9538 | 160.3125 | 232.545 | 135.2075 | 262.0907 | 220.3559 | 194.8748 | 294.342 |  | 205.2224 | 97.9796 | 127.8239 | 177.8223 | 228.6442 | 194.7418 | 210.2289 | 172.1906 |  | 149.0038 | 170.1838 | 246.5122 | 294.1611 | 283.5496 | 116.2223 | 164.9815 | 243.0693 | 295.3735 | 285.4648 | 88.0756 | 99.0153 | 124.6189 | 175.5678 | 233.5538 | 160.5525 | 217.9297 | 143.2261 | 192.9701 | 159.0701 | 121.9691 | 163.5956 | 232.7809 | 284.6778 | 276.9974 | 135.8767 | 180.0579 | 259.6061 | 304.8595 | 282.3788 | 89.2652 | 107.2275 | 139.1973 | 189.4512 | 251.6143 | 117.5449 | 164.0801 | 174.8645 | 183.3264 | 126.9558 | 240.4776 | 170.6388 | 287.0682 | 274.7487 | 204.962 | 205.443 |  |  | 107.436 | 119.7756 | 111.8019 | 219.6349 | 112.799 | 187.2734 |  | 121.7288 | 109.9895 | 113.7211 | 62.3591 | 101.9453 | 112.7775 |  | 274.0993 | 328.5883 | 339.296 | 438.8571 | 591.8142 | 565.5901 | 407.008 | [23 empty] | 112.9977 | 578.7021 | 54.7615 | 301.3438
16:06 | 9592 |  |  | -2.7573 | 28.9927 | 32.28 | 7.0173 | 10.7438 | 16.7703 | 6.1357 | 1.7424 | 4.7016 | 1.0915 | 0.0115 |  |  |  | -17.4807 | 25.8841 | 38.8767 | 7.7468 |  | 9.1333 | 18.718 | 0.4942 | 0.5122 | 2.2883 | 1.3197 | -4.1803 | 263.294 | 259.2183 | 174.4808 | 202.8355 | 158.372 | 140.5009 | 120.7733 | 211.7301 | 160.0178 | 232.9487 | 280.6859 | 260.3534 | 180.419 | 179.1331 | 250.6613 | 276.8874 | 292.3494 |  |  | 171.665 |  | 353.7576 | 119.1773 | 157.013 | 222.6935 | 263.2318 | 240.8019 | 216.5931 | 175.8212 | 243.0965 | 284.6199 | 272.0451 | 186.8948 | 98.0313 | 127.6689 | 173.31 | 221.433 | 187.0687 | 216.2757 | 203.0948 | 418.7938 | 120.3979 | 174.5939 | 247.0929 | 291.7708 | 317.3387 | 116.4609 | 158.3841 | 215.9766 | 250.4056 | 242.2088 | 84.8398 | 97.201 | 126.8735 | 175.62 | 224.7348 | 181.0343 |  | 163.912 | 362.557 |  | 109.9556 | 155.5793 | 221.5345 | 267.1921 | 258.6166 | 141.1337 | 176.9943 | 239.6472 | 274.6711 | 247.6216 | 96.4081 | 106.1101 | 130.972 | 177.6457 | 235.5875 | 276.8783 | 163.1495 | 151.9005 | 144.9125 | 142.772 | 191.1507 | 250.2089 | 284.4258 | 265.0236 |  | 202.5315 |  |  | 106.9782 | 112.5269 | 203.8917 | 104.3243 | 218.9431 | 114.9862 | 41.9766 | 42.0135 | 40.6786 | 37.0224 | 39.9029 | 43.0741 | 37.7841 | 38.851 | 103.5944 | 126.0668 | 118.9919 | 103.1448 | 273.3816 |  |  | 174.2486 |  | 155.9112 | 105.2802 | 142.107 | 104.8971 | 219.7625 | 171.7602 | 290.0176 | 273.3297 | 278.0101 | 215.2336 | 256.5993 | 290.4705 | 310.2749 | 301.4113 | 177.9647 | 151.8967 | 202.0492 | 171.3176 | 202.9603 | 160.3132 | 232.5347 | 135.2167 | 262.0636 | 220.3493 | 194.8871 | 294.3101 |  | 205.2133 | 97.9842 | 127.8337 | 177.8239 | 228.6368 | 194.7231 | 210.2094 | 172.1719 |  | 149.0072 | 170.1992 | 246.507 | 294.1376 | 283.5128 | 116.2217 | 164.975 | 243.0523 | 295.3376 | 285.4194 | 88.073 | 99.033 | 124.6249 | 175.562 | 233.5366 | 160.5306 | 217.9217 | 143.2113 | 192.9133 | 159.0543 | 121.9653 | 163.5971 | 232.7695 | 284.6494 | 276.9607 | 135.8749 | 180.0647 | 259.5954 | 304.8324 | 282.3529 | 89.2588 | 107.2243 | 139.1916 | 189.4588 | 251.585 | 117.5383 | 164.0635 | 174.8469 | 183.3061 | 126.9588 | 240.4703 | 170.6503 | 287.0433 | 274.7147 | 204.9488 | 205.4098 |  |  | 107.4173 | 119.7504 | 111.7832 | 219.6356 | 112.7627 | 187.2553 |  | 121.7074 | 109.9657 | 113.7044 | 62.3639 | 101.9792 | 112.7811 |  | 274.0829 | 328.5177 | 339.2247 | 438.6927 | 591.8243 | 565.477 | 407.1573 | [23 empty] | 112.9792 | 578.6506 | 54.6182 | 301.3003
16:06 | 9593 |  |  | -2.7578 | 29.0188 | 32.3746 | 6.9919 | 10.8131 | 16.7679 | 6.1677 | 1.7434 | 4.7015 | 1.0906 | 0.0095 |  |  |  | -17.3396 | 25.9636 | 39.1303 | 7.7584 |  | 9.1737 | 18.8083 | 0.4943 | 0.513 | 2.2869 | 1.3197 | -3.587 | 263.2676 | 259.193 | 174.4716 | 202.8195 | 158.3655 | 140.4972 | 120.7675 | 211.734 | 160.028 | 232.9347 | 280.6552 | 260.3259 | 180.4179 | 179.1419 | 250.6521 | 276.862 | 292.3252 |  |  | 171.6502 |  | 353.7007 | 119.1874 | 157.011 | 222.6805 | 263.204 | 240.7748 | 216.5727 | 175.7968 | 243.0807 | 284.5941 | 272.0283 | 186.8872 | 98.0377 | 127.6799 | 173.3115 | 221.4151 | 187.0478 | 216.2758 | 203.0742 | 418.727 | 120.4025 | 174.5892 | 247.0814 | 291.7442 | 317.244 | 116.4652 | 158.3721 | 215.9663 | 250.379 | 242.1786 | 84.8405 | 97.1954 | 126.8801 | 175.627 | 224.7287 | 181.0083 |  | 163.8993 | 362.5023 |  | 109.9737 | 155.5863 | 221.5266 | 267.1686 | 258.5929 | 141.1373 | 177.0065 | 239.6419 | 274.6439 | 247.5962 | 96.4036 | 106.1288 | 130.9879 | 177.6465 | 235.5791 | 276.8478 | 163.1452 | 151.8828 | 144.9003 | 142.7774 | 191.1529 | 250.1987 | 284.4072 | 264.9929 |  | 202.5029 |  |  | 106.96 | 112.5115 | 203.8758 | 104.3173 | 218.9474 | 114.9862 | 42.0035 | 41.6488 | 40.867 | 36.8743 | 39.9384 | 43.3152 | 37.9857 | 38.7729 | 103.5809 | 126.0559 | 118.9802 | 103.1399 | 273.3421 |  |  | 174.2333 |  | 155.9016 | 105.2762 | 142.1049 | 104.8963 | 219.7532 | 171.7639 | 289.9831 | 273.3051 | 277.9824 | 215.218 | 256.5995 | 290.4637 | 310.2571 | 301.3789 | 178.0067 | 151.894 | 201.983 | 171.3407 | 202.9611 | 160.3194 | 232.5297 | 135.2084 | 262.0384 | 220.3422 | 194.8923 | 294.2805 |  | 205.2053 | 97.9773 | 127.8322 | 177.8168 | 228.6196 | 194.7031 | 210.1796 | 172.1493 |  | 149.0122 | 170.2046 | 246.4987 | 294.1128 | 283.4911 | 116.2294 | 164.9842 | 243.0443 | 295.3086 | 285.3914 | 88.0711 | 99.0523 | 124.6445 | 175.5695 | 233.5301 | 160.5286 | 217.9469 | 143.204 | 192.8582 | 159.0392 | 121.9582 | 163.6044 | 232.7555 | 284.6268 | 276.9295 | 135.8751 | 180.0633 | 259.5796 | 304.7962 | 282.317 | 89.2534 | 107.222 | 139.1932 | 189.4575 | 251.5579 | 117.5244 | 164.0368 | 174.8303 | 183.278 | 126.9763 | 240.4665 | 170.6622 | 287.017 | 274.6893 | 204.937 | 205.3998 |  |  | 107.403 | 119.7274 | 111.7679 | 219.6321 | 112.7354 | 187.2261 |  | 121.693 | 109.9482 | 113.686 | 62.3603 | 101.9966 | 112.7817 |  | 274.0849 | 328.4542 | 339.177 | 438.8571 | 591.5655 | 565.6524 | 407.3187 | [23 empty] | 112.9621 | 578.6089 | 54.8613 | 301.2695
16:06 | 9594 |  |  | -2.6884 | 29.0341 | 32.4541 | 7.018 | 10.8229 | 16.7678 | 6.2325 | 1.7452 | 4.7056 | 1.0936 | 0.0125 |  |  |  | -17.2964 | 25.8995 | 39.0996 | 7.8262 |  | 9.1354 | 18.8641 | 0.4943 | 0.5122 | 2.29 | 1.317 | -5.3546 | 263.2392 | 259.1649 | 174.4662 | 202.8088 | 158.3616 | 140.4907 | 120.7638 | 211.7406 | 160.0301 | 232.9272 | 280.6223 | 260.3024 | 180.4138 | 179.1189 | 250.6609 | 276.851 | 292.3103 |  |  | 171.6404 |  | 353.6491 | 119.2067 | 157.0188 | 222.6703 | 263.1707 | 240.7496 | 216.5598 | 175.7988 | 243.0629 | 284.5623 | 272.0016 | 186.8832 | 98.0418 | 127.6944 | 173.3087 | 221.394 | 187.0274 | 216.2594 | 203.0547 | 418.6552 | 120.4087 | 174.5918 | 247.0691 | 291.7102 | 317.1943 | 116.4694 | 158.3802 | 215.9495 | 250.3576 | 242.1539 | 84.8511 | 97.1945 | 126.9004 | 175.6331 | 224.7301 | 180.9953 |  | 163.8886 | 362.4456 |  | 109.9881 | 155.6021 | 221.5149 | 267.1539 | 258.5737 | 141.1361 | 177.014 | 239.6322 | 274.6138 | 247.568 | 96.4019 | 106.1299 | 130.9918 | 177.651 | 235.5609 | 276.8192 | 163.1287 | 151.8689 | 144.9013 | 142.782 | 191.1534 | 250.1843 | 284.3797 | 264.9611 |  | 202.4813 |  |  | 106.9398 | 112.4906 | 203.8824 | 104.3374 | 218.9404 | 114.9861 | 42.1113 | 41.6704 | 40.8802 | 36.8278 | 39.8886 | 43.5773 | 38.0484 | 39.0564 | 103.5649 | 126.0429 | 118.9651 | 103.1293 | 273.3135 |  |  | 174.2273 |  | 155.9004 | 105.2789 | 142.1049 | 104.9042 | 219.7448 | 171.7809 | 289.9668 | 273.2763 | 277.9583 | 215.2135 | 256.6042 | 290.46 | 310.2433 | 301.3484 | 178.0787 | 151.8912 | 201.9322 | 171.3611 | 202.9462 | 160.3321 | 232.5269 | 135.1879 | 262.0137 | 220.3261 | 194.8971 | 294.2468 |  | 205.1908 | 97.9714 | 127.8327 | 177.8146 | 228.5968 | 194.677 | 210.1505 | 172.1369 |  | 149.0125 | 170.2122 | 246.4884 | 294.0843 | 283.4644 | 116.2339 | 164.9906 | 243.0379 | 295.2794 | 285.3623 | 88.0699 | 99.0479 | 124.6482 | 175.5786 | 233.5128 | 160.5163 | 217.9703 | 143.2011 | 192.8208 | 159.0238 | 121.9544 | 163.6143 | 232.7493 | 284.605 | 276.9041 | 135.8834 | 180.0701 | 259.5722 | 304.7686 | 282.2876 | 89.2615 | 107.2254 | 139.2112 | 189.4516 | 251.5411 | 117.5143 | 164.0202 | 174.8181 | 183.2592 | 126.979 | 240.458 | 170.6642 | 286.9844 | 274.6581 | 204.9231 | 205.3936 |  |  | 107.3936 | 119.7075 | 111.7608 | 219.6303 | 112.7148 | 187.201 |  | 121.6775 | 109.9369 | 113.6813 | 62.361 | 102.0012 | 112.7922 |  | 274.0647 | 328.4015 | 339.1363 | 438.5815 | 591.7736 | 565.7315 | 407.4051 | [23 empty] | 112.9485 | 578.7526 | 54.9508 | 301.2331
16:06 | 9595 |  |  | -2.672 | 28.9862 | 32.5856 | 7.1043 | 10.8857 | 16.786 | 6.1761 | 1.7447 | 4.6984 | 1.0923 | 0.0111 |  |  |  | -17.433 | 25.9173 | 39.0123 | 7.8251 |  | 9.1129 | 18.9238 | 0.4928 | 0.5153 | 2.2888 | 1.3166 | -2.3239 | 263.2077 | 259.1403 | 174.4514 | 202.7915 | 158.3534 | 140.4834 | 120.7566 | 211.735 | 160.0272 | 232.9127 | 280.5852 | 260.2744 | 180.4074 | 179.0769 | 250.6453 | 276.81 | 292.2692 |  |  | 171.6313 |  | 353.5919 | 119.208 | 157.0219 | 222.6632 | 263.1397 | 240.7236 | 216.5462 | 175.8171 | 243.0542 | 284.5281 | 271.9621 | 186.8723 | 98.0387 | 127.6947 | 173.3013 | 221.3748 | 187.0037 | 216.2354 | 203.0314 | 418.5832 | 120.4123 | 174.5991 | 247.057 | 291.6771 | 317.174 | 116.4717 | 158.3773 | 215.9305 | 250.3268 | 242.1249 | 84.854 | 97.1909 | 126.9063 | 175.6361 | 224.7101 | 180.9759 |  | 163.8687 | 362.3719 |  | 109.9984 | 155.6081 | 221.5016 | 267.1358 | 258.5458 | 141.1379 | 177.008 | 239.6141 | 274.5793 | 247.5382 | 96.4009 | 106.1238 | 130.9874 | 177.6526 | 235.5356 | 276.7938 | 163.1188 | 151.8618 | 144.9129 | 142.7794 | 191.1497 | 250.1745 | 284.3407 | 264.9251 |  | 202.4674 |  |  | 106.9352 | 112.4834 | 203.8545 | 104.3072 | 218.942 | 114.9892 | 42.3384 | 41.6696 | 40.0774 | 36.1512 | 39.6616 | 43.8308 | 37.7723 | 39.7476 | 103.5491 | 126.0273 | 118.9478 | 103.1135 | 273.279 |  |  | 174.2121 |  | 155.8861 | 105.2766 | 142.0959 | 104.8998 | 219.7301 | 171.7804 | 289.9342 | 273.2446 | 277.924 | 215.1952 | 256.6046 | 290.4471 | 310.2279 | 301.3115 | 178.1318 | 151.8759 | 201.8699 | 171.3762 | 202.9203 | 160.3373 | 232.5131 | 135.1709 | 261.9857 | 220.3095 | 194.8874 | 294.212 |  | 205.186 | 97.9755 | 127.8347 | 177.8166 | 228.5859 | 194.6536 | 210.1205 | 172.1217 |  | 149.0131 | 170.2193 | 246.4791 | 294.0576 | 283.428 | 116.236 | 165.0054 | 243.0353 | 295.2581 | 285.3417 | 88.0608 | 99.0254 | 124.6486 | 175.5721 | 233.4983 | 160.4894 | 217.9487 | 143.1852 | 192.8095 | 159.0085 | 121.9815 | 163.6383 | 232.753 | 284.5843 | 276.8878 | 135.8906 | 180.0885 | 259.5558 | 304.743 | 282.2539 | 89.2712 | 107.2221 | 139.2266 | 189.4621 | 251.5235 | 117.5091 | 164.0055 | 174.8029 | 183.2394 | 126.967 | 240.435 | 170.6547 | 286.9483 | 274.6272 | 204.9121 | 205.3461 |  |  | 107.3828 | 119.6861 | 111.7476 | 219.624 | 112.6912 | 187.2066 |  | 121.653 | 109.9177 | 113.6516 | 62.3411 | 101.992 | 112.7803 |  | 274.0668 | 328.3413 | 339.0682 | 438.8216 | 591.7749 | 565.4766 | 407.3794 | [23 empty] | 112.9322 | 578.6257 | 54.9631 | 301.204
16:06 | 9596 |  |  | -2.6911 | 28.9541 | 32.4864 | 7.1271 | 10.9616 | 16.7512 | 6.0844 | 1.7452 | 4.7004 | 1.0904 | 0.0107 |  |  |  | -17.4583 | 25.834 | 39.0345 | 7.7748 |  | 9.0929 | 18.8191 | 0.4925 | 0.5092 | 2.2868 | 1.3162 | -4.2192 | 263.1743 | 259.1088 | 174.4295 | 202.7698 | 158.3407 | 140.4726 | 120.7536 | 211.725 | 160.0327 | 232.8976 | 280.5589 | 260.2474 | 180.3978 | 179.0812 | 250.6089 | 276.7678 | 292.2371 |  |  | 171.6187 |  | 353.5282 | 119.1981 | 157.0229 | 222.6507 | 263.1127 | 240.6992 | 216.5361 | 175.836 | 243.0368 | 284.506 | 271.9278 | 186.8647 | 98.0346 | 127.6931 | 173.2944 | 221.3514 | 186.9813 | 216.2195 | 203.0068 | 418.5163 | 120.4214 | 174.6086 | 247.051 | 291.6504 | 317.1562 | 116.476 | 158.3735 | 215.9204 | 250.303 | 242.0988 | 84.8523 | 97.1959 | 126.9109 | 175.6383 | 224.6887 | 180.9778 |  | 163.8601 | 362.299 |  | 110.0131 | 155.6071 | 221.4935 | 267.1041 | 258.5125 | 141.1487 | 177.0084 | 239.6033 | 274.5495 | 247.5129 | 96.4096 | 106.1217 | 130.9808 | 177.6561 | 235.5129 | 276.7665 | 163.1114 | 151.8515 | 144.9114 | 142.7848 | 191.1497 | 250.162 | 284.3172 | 264.8985 |  | 202.4598 |  |  | 106.9212 | 112.4638 | 203.83 | 104.282 | 218.9186 | 114.9701 | 42.5216 | 41.7791 | 39.2724 | 35.6371 | 39.277 | 43.8914 | 36.9134 | 40.3438 | 103.5283 | 126.0097 | 118.9322 | 103.0971 | 273.243 |  |  | 174.1943 |  | 155.8823 | 105.2743 | 142.0873 | 104.8934 | 219.7153 | 171.7875 | 289.8955 | 273.2125 | 277.8926 | 215.1688 | 256.6032 | 290.4354 | 310.2097 | 301.2787 | 178.159 | 151.8636 | 201.7988 | 171.3901 | 202.8968 | 160.3434 | 232.498 | 135.1657 | 261.9537 | 220.3037 | 194.8834 | 294.1842 |  | 205.1948 | 97.9789 | 127.8459 | 177.8217 | 228.5783 | 194.6356 | 210.0891 | 172.1016 |  | 149.0168 | 170.2297 | 246.4782 | 294.045 | 283.3963 | 116.2423 | 165.014 | 243.0321 | 295.2313 | 285.3179 | 88.0558 | 99.0216 | 124.6614 | 175.5694 | 233.4878 | 160.4746 | 217.9298 | 143.1769 | 192.8289 | 158.9962 | 121.9936 | 163.6464 | 232.7552 | 284.5546 | 276.8648 | 135.8848 | 180.0865 | 259.5276 | 304.7078 | 282.2145 | 89.272 | 107.2195 | 139.2306 | 189.4735 | 251.4997 | 117.5 | 163.9921 | 174.7916 | 183.214 | 126.9693 | 240.4259 | 170.6526 | 286.925 | 274.6003 | 204.9027 | 205.2918 |  |  | 107.366 | 119.6589 | 111.7275 | 219.6059 | 112.6612 | 187.2032 |  | 121.6415 | 109.8962 | 113.6443 | 62.3488 | 102.0112 | 112.7813 |  | 274.0539 | 328.2846 | 339.0226 | 438.795 | 591.6098 | 565.3065 | 407.1549 | [23 empty] | 112.9149 | 578.4581 | 54.8312 | 301.1692
16:06 | 9597 |  |  | -2.6927 | 28.9173 | 32.5442 | 7.0916 | 10.8343 | 16.7757 | 5.9259 | 1.7503 | 4.6993 | 1.0853 | 0.0115 |  |  |  | -17.4714 | 25.8075 | 39.0967 | 7.7857 |  | 9.1496 | 18.9125 | 0.4917 | 0.5141 | 2.283 | 1.3181 | -3.9492 | 263.1468 | 259.0735 | 174.4242 | 202.7514 | 158.3272 | 140.4594 | 120.7513 | 211.6844 | 160.0393 | 232.891 | 280.5389 | 260.2254 | 180.3872 | 179.0951 | 250.5953 | 276.7654 | 292.2243 |  |  | 171.6094 |  | 353.4717 | 119.1917 | 157.0283 | 222.643 | 263.078 | 240.6809 | 216.5272 | 175.8469 | 243.0265 | 284.4803 | 271.8885 | 186.8614 | 98.0283 | 127.6929 | 173.2889 | 221.3269 | 186.9558 | 216.2019 | 202.9796 | 418.4433 | 120.4244 | 174.6139 | 247.038 | 291.623 | 317.1498 | 116.4828 | 158.3769 | 215.9101 | 250.2789 | 242.0756 | 84.8393 | 97.1902 | 126.9104 | 175.6296 | 224.6703 | 180.9651 |  | 163.8523 | 362.2436 |  | 110.0292 | 155.5957 | 221.4941 | 267.0647 | 258.4796 | 141.1702 | 177.0261 | 239.6008 | 274.5309 | 247.4857 | 96.4297 | 106.125 | 130.9843 | 177.6579 | 235.5018 | 276.7388 | 163.0981 | 151.8358 | 144.9009 | 142.7855 | 191.1509 | 250.1471 | 284.2929 | 264.8708 |  | 202.4414 |  |  | 106.8953 | 112.4405 | 203.8215 | 104.2984 | 218.8849 | 114.959 | 42.574 | 41.784 | 39.4754 | 35.5213 | 38.7667 | 43.8451 | 35.8183 | 40.8392 | 103.5057 | 125.991 | 118.9173 | 103.0843 | 273.2046 |  |  | 174.185 |  | 155.8784 | 105.2686 | 142.0862 | 104.8965 | 219.724 | 171.8088 | 289.8826 | 273.1741 | 277.8642 | 215.1452 | 256.598 | 290.433 | 310.1859 | 301.2534 | 178.1757 | 151.8656 | 201.7648 | 171.4102 | 202.906 | 160.355 | 232.4897 | 135.1892 | 261.9246 | 220.2934 | 194.8952 | 294.1644 |  | 205.2059 | 97.9915 | 127.8636 | 177.8264 | 228.5744 | 194.6216 | 210.0651 | 172.0859 |  | 149.0171 | 170.25 | 246.4816 | 294.0247 | 283.3741 | 116.2501 | 165.0126 | 243.0185 | 295.2013 | 285.2776 | 88.0643 | 99.0459 | 124.6668 | 175.5803 | 233.4688 | 160.4643 | 217.9053 | 143.1719 | 192.8634 | 158.9828 | 121.9841 | 163.6413 | 232.7411 | 284.5225 | 276.8187 | 135.8913 | 180.0915 | 259.5166 | 304.6756 | 282.1858 | 89.272 | 107.2329 | 139.2306 | 189.4625 | 251.4851 | 117.4877 | 163.9818 | 174.776 | 183.1984 | 126.9836 | 240.439 | 170.6693 | 286.9021 | 274.5668 | 204.8802 | 205.2533 |  |  | 107.3485 | 119.6398 | 111.7134 | 219.5909 | 112.6326 | 187.1752 |  | 121.6145 | 109.8801 | 113.6264 | 62.347 | 102.0098 | 112.7785 |  | 274.0386 | 328.213 | 338.9522 | 438.5281 | 591.2567 | 565.2669 | 407.0806 | [23 empty] | 112.8948 | 578.2618 | 54.8031 | 301.1258
16:06 | 9598 |  |  | -2.7566 | 28.9458 | 32.5443 | 7.1159 | 10.8102 | 16.8912 | 5.8955 | 1.7533 | 4.703 | 1.088 | 0.0106 |  |  |  | -17.5256 | 25.8354 | 39.0665 | 7.7198 |  | 9.193 | 18.9538 | 0.4915 | 0.5153 | 2.286 | 1.3175 | -4.7663 | 263.1209 | 259.0491 | 174.4065 | 202.7334 | 158.3128 | 140.4474 | 120.7374 | 211.65 | 160.0254 | 232.8705 | 280.495 | 260.1857 | 180.3759 | 179.0842 | 250.5955 | 276.7569 | 292.2005 |  |  | 171.5951 |  | 353.416 | 119.1851 | 157.0353 | 222.6286 | 263.0546 | 240.6604 | 216.5133 | 175.8407 | 243.0168 | 284.4513 | 271.8525 | 186.8599 | 98.0316 | 127.6964 | 173.2868 | 221.3118 | 186.9354 | 216.1799 | 202.9524 | 418.3755 | 120.4271 | 174.6172 | 247.0188 | 291.5989 | 317.1651 | 116.4888 | 158.3723 | 215.8951 | 250.2475 | 242.0492 | 84.8336 | 97.1782 | 126.9079 | 175.6254 | 224.6437 | 180.9302 |  | 163.8353 | 362.1861 |  | 110.0439 | 155.5924 | 221.4871 | 267.0315 | 258.4441 | 141.1702 | 177.0253 | 239.587 | 274.5008 | 247.4488 | 96.4329 | 106.1327 | 130.9927 | 177.6509 | 235.4881 | 276.6995 | 163.0841 | 151.8233 | 144.8865 | 142.7721 | 191.1441 | 250.131 | 284.2605 | 264.8374 |  | 202.4066 |  |  | 106.8863 | 112.4254 | 203.8161 | 104.3155 | 218.8816 | 114.9792 | 42.534 | 41.5355 | 39.9452 | 35.5972 | 38.2892 | 43.6864 | 35.7301 | 41.0188 | 103.4898 | 125.9738 | 118.9031 | 103.067 | 273.1682 |  |  | 174.1711 |  | 155.862 | 105.2617 | 142.0812 | 104.8944 | 219.7254 | 171.8132 | 289.863 | 273.146 | 277.8357 | 215.1261 | 256.5971 | 290.4297 | 310.1653 | 301.2231 | 178.1775 | 151.8554 | 201.7871 | 171.4154 | 202.9157 | 160.3669 | 232.4876 | 135.1895 | 261.9023 | 220.2765 | 194.9081 | 294.1349 |  | 205.1931 | 97.9931 | 127.8659 | 177.8221 | 228.5597 | 194.5988 | 210.0399 | 172.0601 |  | 149.0121 | 170.2511 | 246.4713 | 293.9828 | 283.3532 | 116.2549 | 165.0142 | 243.0027 | 295.1708 | 285.2373 | 88.0625 | 99.0641 | 124.6733 | 175.5811 | 233.4542 | 160.4451 | 217.8794 | 143.1575 | 192.889 | 158.968 | 121.9859 | 163.6442 | 232.7313 | 284.492 | 276.7782 | 135.8963 | 180.102 | 259.5134 | 304.6452 | 282.1592 | 89.2786 | 107.2485 | 139.232 | 189.4504 | 251.4759 | 117.4754 | 163.9592 | 174.7496 | 183.1792 | 126.9866 | 240.4273 | 170.6744 | 286.8671 | 274.5319 | 204.8405 | 205.2351 |  |  | 107.327 | 119.6244 | 111.704 | 219.5643 | 112.6108 | 187.1419 |  | 121.5992 | 109.8781 | 113.6155 | 62.343 | 101.9974 | 112.7771 |  | 274.0377 | 328.1711 | 338.8859 | 438.706 | 591.6936 | 565.635 | 407.2414 | [23 empty] | 112.8825 | 578.6643 | 54.8068 | 301.1044
16:06 | 9599 |  |  | -2.7955 | 29.0296 | 32.465 | 7.1724 | 10.806 | 16.7832 | 5.909 | 1.7706 | 4.7049 | 1.0774 | 0.0093 |  |  |  | -17.6848 | 25.7651 | 39.0571 | 7.6599 |  | 8.9846 | 18.6753 | 0.4893 | 0.5216 | 2.281 | 1.3193 | -2.8057 | 263.094 | 259.0276 | 174.3905 | 202.7166 | 158.3033 | 140.4407 | 120.7319 | 211.6556 | 160.0307 | 232.8609 | 280.458 | 260.1537 | 180.3759 | 179.0736 | 250.5762 | 276.7244 | 292.165 |  |  | 171.5848 |  | 353.3539 | 119.1908 | 157.0398 | 222.6165 | 263.0273 | 240.6308 | 216.4977 | 175.8423 | 243.0006 | 284.4158 | 271.817 | 186.8527 | 98.0249 | 127.697 | 173.2795 | 221.2858 | 186.9122 | 216.1602 | 202.9284 | 418.3024 | 120.4255 | 174.6131 | 247.0004 | 291.5642 | 317.1688 | 116.4849 | 158.368 | 215.884 | 250.2195 | 242.0153 | 84.8405 | 97.1759 | 126.9107 | 175.6256 | 224.6215 | 180.896 |  | 163.8226 | 362.1224 |  | 110.058 | 155.6025 | 221.4774 | 267.0079 | 258.4172 | 141.1624 | 177.0119 | 239.5655 | 274.4608 | 247.4111 | 96.4325 | 106.1326 | 131.0012 | 177.6487 | 235.466 | 276.6615 | 163.0795 | 151.8175 | 144.879 | 142.774 | 191.1497 | 250.1186 | 284.2303 | 264.8104 |  | 202.3821 |  |  | 106.8744 | 112.4037 | 203.7735 | 104.2736 | 218.8714 | 114.9729 | 42.5406 | 41.436 | 39.8386 | 36.191 | 38.1427 | 43.3663 | 36.3276 | 40.7807 | 103.4761 | 125.9563 | 118.8851 | 103.0515 | 273.1297 |  |  | 174.158 |  | 155.856 | 105.2621 | 142.0748 | 104.89 | 219.7049 | 171.8214 | 289.8315 | 273.1148 | 277.8091 | 215.12 | 256.5936 | 290.415 | 310.1464 | 301.1924 | 178.1776 | 151.834 | 201.8406 | 171.399 | 202.8875 | 160.3669 | 232.4751 | 135.155 | 261.8752 | 220.2637 | 194.9074 | 294.1035 |  | 205.1704 | 97.9889 | 127.8701 | 177.8238 | 228.5398 | 194.572 | 210.0121 | 172.0387 |  | 149.01 | 170.2489 | 246.4571 | 293.9551 | 283.3216 | 116.2614 | 165.0306 | 242.995 | 295.1572 | 285.2305 | 88.0614 | 99.0571 | 124.6876 | 175.576 | 233.4464 | 160.4343 | 217.8539 | 143.1556 | 192.9006 | 158.9549 | 122.0017 | 163.6675 | 232.7345 | 284.4717 | 276.7701 | 135.8908 | 180.1029 | 259.5103 | 304.6217 | 282.138 | 89.2834 | 107.258 | 139.2375 | 189.4553 | 251.4578 | 117.4638 | 163.9374 | 174.7317 | 183.1558 | 126.984 | 240.4066 | 170.6816 | 286.843 | 274.5044 | 204.807 | 205.2486 |  |  | 107.3129 | 119.5954 | 111.6961 | 219.533 | 112.5912 | 187.1214 |  | 121.5855 | 109.8592 | 113.5943 | 62.3285 | 101.9973 | 112.7875 |  | 274.0193 | 328.1239 | 338.8433 | 438.8619 | 591.9963 | 565.6802 | 407.315 | [23 empty] | 112.8652 | 578.8382 | 54.5481 | 301.0716
16:06 | 9600 |  |  | -2.8157 | 28.9124 | 32.3555 | 7.1173 | 10.7251 | 16.6532 | 5.8264 | 1.7879 | 4.7019 | 1.0819 | 0.0072 |  |  |  | -17.7776 | 25.678 | 39.0027 | 7.6739 |  | 8.7613 | 18.6762 | 0.4865 | 0.5315 | 2.2767 | 1.3088 | -4.4139 | 263.0686 | 259.0027 | 174.3834 | 202.7098 | 158.3001 | 140.4412 | 120.732 | 211.6549 | 160.0468 | 232.8637 | 280.4387 | 260.1372 | 180.3769 | 179.0625 | 250.5459 | 276.6861 | 292.1319 |  |  | 171.5705 |  | 353.2976 | 119.1979 | 157.0366 | 222.6082 | 263.0022 | 240.605 | 216.4857 | 175.8539 | 242.9913 | 284.3868 | 271.7785 | 186.8388 | 98.0195 | 127.6954 | 173.2719 | 221.2606 | 186.889 | 216.1368 | 202.9005 | 418.2336 | 120.4274 | 174.6144 | 246.9893 | 291.5358 | 317.1701 | 116.4798 | 158.3702 | 215.8693 | 250.196 | 241.9901 | 84.8454 | 97.1779 | 126.9173 | 175.6191 | 224.602 | 180.8506 |  | 163.8123 | 362.0615 |  | 110.07 | 155.6095 | 221.4649 | 266.9873 | 258.3936 | 141.1541 | 177.0108 | 239.5443 | 274.4258 | 247.3812 | 96.4346 | 106.1308 | 131.0042 | 177.6508 | 235.4505 | 276.6295 | 163.0742 | 151.8122 | 144.8806 | 142.7826 | 191.1623 | 250.1141 | 284.2068 | 264.7831 |  | 202.3613 |  |  | 106.8611 | 112.3901 | 203.7493 | 104.2327 | 218.8548 | 114.9621 | 42.6153 | 41.6049 | 39.4536 | 36.8371 | 38.156 | 43.0446 | 36.6258 | 40.7468 | 103.46 | 125.9425 | 118.8696 | 103.0493 | 273.0953 |  |  | 174.1512 |  | 155.8552 | 105.2597 | 142.0699 | 104.8898 | 219.691 | 171.835 | 289.8037 | 273.0871 | 277.7848 | 215.1143 | 256.5912 | 290.4072 | 310.1243 | 301.1651 | 178.1954 | 151.831 | 201.9236 | 171.3789 | 202.8669 | 160.3711 | 232.4668 | 135.162 | 261.8429 | 220.2598 | 194.911 | 294.0783 |  | 205.164 | 97.9982 | 127.8787 | 177.8278 | 228.526 | 194.5545 | 209.9886 | 172.0274 |  | 149.0098 | 170.2626 | 246.4565 | 293.9347 | 283.283 | 116.2719 | 165.0515 | 242.9944 | 295.138 | 285.2179 | 88.0676 | 99.0452 | 124.7008 | 175.5796 | 233.4419 | 160.427 | 217.8271 | 143.1456 | 192.8961 | 158.945 | 122.0148 | 163.676 | 232.733 | 284.4507 | 276.7554 | 135.8892 | 180.1107 | 259.4927 | 304.594 | 282.1117 | 89.2792 | 107.2593 | 139.2486 | 189.4537 | 251.4349 | 117.453 | 163.9203 | 174.7141 | 183.1335 | 126.9843 | 240.3956 | 170.6873 | 286.8153 | 274.4746 | 204.7822 | 205.243 |  |  | 107.3007 | 119.5708 | 111.687 | 219.5127 | 112.5688 | 187.1113 |  | 121.5664 | 109.8494 | 113.5791 | 62.3205 | 101.9708 | 112.7849 |  | 274.0056 | 328.0485 | 338.7918 | 438.844 | 591.7674 | 565.4535 | 407.3029 | [23 empty] | 112.8506 | 578.6104 | 54.2366 | 301.027
16:06 | 9601 |  |  | -2.8619 | 29.0172 | 32.3318 | 7.1449 | 10.6073 | 16.7197 | 5.8585 | 1.7835 | 4.7 | 1.0868 | 0.0074 |  |  |  | -17.7317 | 25.7058 | 39.158 | 7.7652 |  | 8.7437 | 18.6785 | 0.4875 | 0.5313 | 2.2806 | 1.3029 | -3.4417 | 263.0349 | 258.9666 | 174.3603 | 202.6945 | 158.2888 | 140.4269 | 120.7238 | 211.6416 | 160.0486 | 232.8443 | 280.4009 | 260.1102 | 180.361 | 179.0466 | 250.5075 | 276.6463 | 292.1027 |  |  | 171.5536 |  | 353.2444 | 119.1995 | 157.0397 | 222.5958 | 262.9797 | 240.5831 | 216.4799 | 175.8561 | 242.9832 | 284.3644 | 271.7433 | 186.8289 | 98.0273 | 127.7022 | 173.2746 | 221.2442 | 186.8645 | 216.1235 | 202.8716 | 418.1647 | 120.4348 | 174.6154 | 246.979 | 291.5099 | 317.2125 | 116.4829 | 158.3745 | 215.8509 | 250.1693 | 241.9674 | 84.8483 | 97.1806 | 126.9247 | 175.6111 | 224.5872 | 180.8185 |  | 163.7982 | 362.0016 |  | 110.0755 | 155.6188 | 221.446 | 266.9618 | 258.3714 | 141.1397 | 177.0153 | 239.5309 | 274.3939 | 247.344 | 96.4263 | 106.1416 | 131.005 | 177.6501 | 235.4375 | 276.5928 | 163.059 | 151.8008 | 144.8703 | 142.7843 | 191.1606 | 250.1087 | 284.1803 | 264.7563 |  | 202.3314 |  |  | 106.8465 | 112.3724 | 203.741 | 104.2234 | 218.8288 | 114.9544 | 42.6974 | 41.5593 | 39.3665 | 37.3266 | 38.0414 | 42.8468 | 37.1219 | 41.0382 | 103.4446 | 125.9261 | 118.8559 | 103.0308 | 273.0639 |  |  | 174.1418 |  | 155.8431 | 105.2538 | 142.0651 | 104.8859 | 219.6842 | 171.8389 | 289.767 | 273.0586 | 277.7572 | 215.1078 | 256.5894 | 290.4027 | 310.1014 | 301.1283 | 178.184 | 151.8277 | 201.9917 | 171.3592 | 202.8617 | 160.3843 | 232.4688 | 135.1856 | 261.8135 | 220.2515 | 194.9207 | 294.0502 |  | 205.1566 | 98.0014 | 127.8874 | 177.8315 | 228.513 | 194.5315 | 209.9583 | 172.0106 |  | 149.0094 | 170.2723 | 246.451 | 293.9057 | 283.2417 | 116.2724 | 165.0467 | 242.9795 | 295.0981 | 285.1672 | 88.0769 | 99.0572 | 124.7144 | 175.5896 | 233.4227 | 160.4121 | 217.8002 | 143.1291 | 192.8958 | 158.9319 | 122.018 | 163.6678 | 232.7314 | 284.4246 | 276.7165 | 135.8935 | 180.1199 | 259.4738 | 304.5626 | 282.0773 | 89.2793 | 107.2614 | 139.2551 | 189.4591 | 251.4114 | 117.4479 | 163.908 | 174.7083 | 183.1182 | 126.9985 | 240.3926 | 170.6924 | 286.7915 | 274.4483 | 204.745 | 205.2123 |  |  | 107.287 | 119.5506 | 111.6746 | 219.4793 | 112.547 | 187.0983 |  | 121.5467 | 109.8365 | 113.5704 | 62.3264 | 101.9494 | 112.8032 |  | 273.9696 | 327.9993 | 338.7373 | 438.3367 | 591.1638 | 565.1081 | 406.9433 | [23 empty] | 112.8356 | 578.136 | 54.3411 | 300.9844
16:06 | 9602 |  |  | -2.9181 | 29.0864 | 32.327 | 7.1907 | 10.6955 | 16.7763 | 5.7912 | 1.7854 | 4.7001 | 1.0878 | 0.0076 |  |  |  | -17.6476 | 25.6044 | 39.0689 | 7.6511 |  | 8.7765 | 18.6643 | 0.4872 | 0.5309 | 2.2832 | 1.3025 | -2.0707 | 263.0134 | 258.9347 | 174.3496 | 202.6749 | 158.2783 | 140.4197 | 120.7197 | 211.6348 | 160.0519 | 232.8341 | 280.3673 | 260.0854 | 180.3549 | 179.0587 | 250.486 | 276.6197 | 292.0711 |  |  | 171.537 |  | 353.1826 | 119.2025 | 157.0435 | 222.5827 | 262.9412 | 240.558 | 216.4653 | 175.8461 | 242.9662 | 284.3377 | 271.7193 | 186.8258 | 98.0253 | 127.712 | 173.2732 | 221.2289 | 186.8429 | 216.1211 | 202.8515 | 418.0951 | 120.4375 | 174.6094 | 246.9672 | 291.471 | 317.3896 | 116.4823 | 158.3658 | 215.8316 | 250.1411 | 241.9339 | 84.8453 | 97.1769 | 126.9257 | 175.61 | 224.5682 | 180.7842 |  | 163.777 | 361.9367 |  | 110.0809 | 155.6209 | 221.4355 | 266.9318 | 258.348 | 141.1402 | 177.0103 | 239.5162 | 274.3677 | 247.3121 | 96.4178 | 106.1489 | 131.0096 | 177.6418 | 235.4178 | 276.5729 | 163.0438 | 151.7908 | 144.8617 | 142.7913 | 191.1611 | 250.1007 | 284.1528 | 264.7356 |  | 202.2987 |  |  | 106.833 | 112.3527 | 203.6909 | 104.1987 | 218.8028 | 114.942 | 42.8029 | 41.4918 | 38.9386 | 37.2102 | 37.9135 | 42.7668 | 37.4538 | 41.0092 | 103.4294 | 125.9146 | 118.8362 | 103.0108 | 273.0271 |  |  | 174.1245 |  | 155.8291 | 105.2488 | 142.0603 | 104.8836 | 219.6774 | 171.842 | 289.7279 | 273.0227 | 277.723 | 215.0942 | 256.589 | 290.3967 | 310.0876 | 301.089 | 178.1214 | 151.8182 | 202.0095 | 171.345 | 202.8561 | 160.3953 | 232.4615 | 135.1896 | 261.7931 | 220.2351 | 194.9165 | 294.0154 |  | 205.1446 | 98.0032 | 127.9015 | 177.8283 | 228.4978 | 194.5026 | 209.9258 | 171.9899 |  | 149.0128 | 170.2769 | 246.4343 | 293.8793 | 283.2054 | 116.2711 | 165.0369 | 242.9622 | 295.0663 | 285.1182 | 88.079 | 99.075 | 124.7132 | 175.5977 | 233.404 | 160.3965 | 217.7743 | 143.1101 | 192.8956 | 158.9139 | 122.0284 | 163.6781 | 232.724 | 284.4063 | 276.6841 | 135.9068 | 180.1307 | 259.473 | 304.5384 | 282.0512 | 89.2923 | 107.2744 | 139.2652 | 189.469 | 251.3992 | 117.4435 | 163.8983 | 174.6986 | 183.1034 | 127.0103 | 240.3916 | 170.6974 | 286.7707 | 274.4248 | 204.7052 | 205.1823 |  |  | 107.2861 | 119.5308 | 111.6664 | 219.4354 | 112.5502 | 187.0922 |  | 121.5421 | 109.8271 | 113.559 | 62.3304 | 101.9803 | 112.8069 |  | 273.9507 | 327.9561 | 338.679 | 438.7238 | 591.4865 | 565.1758 | 407.0046 | [23 empty] | 112.8247 | 578.3312 | 54.32 | 300.9534
16:06 | 9603 |  |  | -2.8727 | 29.0486 | 32.3641 | 7.1623 | 10.7024 | 16.6765 | 5.7383 | 1.7886 | 4.6961 | 1.0817 | 0.0074 |  |  |  | -17.7555 | 25.6241 | 39.0635 | 7.6559 |  | 8.7684 | 18.648 | 0.4861 | 0.531 | 2.2817 | 1.3046 | -3.0707 | 262.9899 | 258.9118 | 174.3421 | 202.6571 | 158.2705 | 140.4183 | 120.7117 | 211.6273 | 160.0524 | 232.8279 | 280.3421 | 260.0588 | 180.3545 | 179.0642 | 250.4728 | 276.6084 | 292.0437 |  |  | 171.5183 |  | 353.1219 | 119.2055 | 157.0398 | 222.5703 | 262.9023 | 240.5295 | 216.4451 | 175.8396 | 242.9464 | 284.3115 | 271.6958 | 186.8295 | 98.0284 | 127.7184 | 173.2659 | 221.2162 | 186.8308 | 216.1056 | 202.8294 | 418.0278 | 120.4387 | 174.6153 | 246.9547 | 291.4501 | 317.4197 | 116.481 | 158.3608 | 215.8128 | 250.1157 | 241.9067 | 84.8524 | 97.1703 | 126.9353 | 175.6095 | 224.55 | 180.7403 |  | 163.7571 | 361.8732 |  | 110.0944 | 155.6317 | 221.4301 | 266.9158 | 258.3237 | 141.1545 | 177.0083 | 239.5012 | 274.3459 | 247.2976 | 96.4123 | 106.1514 | 131.0174 | 177.6417 | 235.4005 | 276.57 | 163.0296 | 151.7809 | 144.8546 | 142.7875 | 191.1666 | 250.0888 | 284.1235 | 264.7014 |  | 202.2626 |  |  | 106.8181 | 112.3443 | 203.6716 | 104.2005 | 218.7743 | 114.9273 | 42.9471 | 41.5894 | 38.5776 | 36.9881 | 37.9099 | 42.6678 | 37.5194 | 40.9168 | 103.4108 | 125.9034 | 118.8236 | 103.0017 | 272.9957 |  |  | 174.1073 |  | 155.8187 | 105.2483 | 142.0495 | 104.8787 | 219.68 | 171.8407 | 289.6958 | 272.9904 | 277.6846 | 215.0858 | 256.5953 | 290.3897 | 310.0748 | 301.0421 | 178.0726 | 151.8099 | 202.0186 | 171.3237 | 202.8655 | 160.3975 | 232.4464 | 135.1957 | 261.765 | 220.2198 | 194.9181 | 293.9885 |  | 205.1377 | 98.0073 | 127.9119 | 177.8305 | 228.4865 | 194.4757 | 209.8977 | 171.9659 |  | 149.0115 | 170.2834 | 246.4243 | 293.8529 | 283.1826 | 116.2798 | 165.0437 | 242.9524 | 295.034 | 285.0811 | 88.0741 | 99.0817 | 124.7148 | 175.6053 | 233.3874 | 160.3779 | 217.7423 | 143.0942 | 192.8877 | 158.8968 | 122.0243 | 163.6933 | 232.714 | 284.3753 | 276.6495 | 135.916 | 180.1338 | 259.4646 | 304.5058 | 282.0232 | 89.2948 | 107.2805 | 139.2747 | 189.4652 | 251.3848 | 117.4344 | 163.8804 | 174.6681 | 183.0725 | 127.0015 | 240.3712 | 170.6893 | 286.7314 | 274.3887 | 204.6719 | 205.1599 |  |  | 107.2806 | 119.5067 | 111.6561 | 219.3972 | 112.5574 | 187.0724 |  | 121.5178 | 109.8061 | 113.5411 | 62.313 | 101.9732 | 112.8115 |  | 273.9201 | 327.8762 | 338.6192 | 438.6615 | 591.4865 | 565.2382 | 406.9424 | [23 empty] | 112.8089 | 578.3623 | 54.2472 | 300.8981
16:06 | 9604 |  |  | -2.8471 | 29.0987 | 32.3824 | 7.1595 | 10.7216 | 16.78 | 5.8303 | 1.7897 | 4.6941 | 1.0804 | 0.0077 |  |  |  | -17.658 | 25.6673 | 39.1316 | 7.6982 |  | 8.759 | 18.6569 | 0.486 | 0.5348 | 2.2827 | 1.3026 | -2.969 | 262.9521 | 258.8817 | 174.3215 | 202.6414 | 158.2591 | 140.4059 | 120.703 | 211.6216 | 160.0473 | 232.8085 | 280.3141 | 260.0298 | 180.3507 | 179.0375 | 250.438 | 276.5765 | 292.014 |  |  | 171.5062 |  | 353.0587 | 119.2022 | 157.0383 | 222.5528 | 262.8638 | 240.5018 | 216.4237 | 175.8291 | 242.9311 | 284.2745 | 271.66 | 186.82 | 98.0293 | 127.7158 | 173.2533 | 221.1936 | 186.8081 | 216.0892 | 202.7985 | 417.9547 | 120.4342 | 174.6206 | 246.9397 | 291.4247 | 317.1893 | 116.4829 | 158.37 | 215.8021 | 250.0851 | 241.8831 | 84.8598 | 97.1732 | 126.9494 | 175.6082 | 224.5319 | 180.7077 |  | 163.7435 | 361.8122 |  | 110.1082 | 155.6481 | 221.4224 | 266.8924 | 258.2919 | 141.1628 | 177.0144 | 239.489 | 274.3171 | 247.2717 | 96.4088 | 106.155 | 131.0158 | 177.6478 | 235.3857 | 276.557 | 163.0152 | 151.7685 | 144.8448 | 142.7949 | 191.1687 | 250.0716 | 284.093 | 264.6644 |  | 202.2416 |  |  | 106.7977 | 112.3289 | 203.6592 | 104.1984 | 218.7308 | 114.9073 | 43.0089 | 41.264 | 38.6356 | 37.1636 | 38.0003 | 42.6241 | 38.0654 | 40.9935 | 103.3843 | 125.8783 | 118.8096 | 102.987 | 272.9676 |  |  | 174.0944 |  | 155.8134 | 105.2528 | 142.0457 | 104.8725 | 219.6837 | 171.8452 | 289.6639 | 272.9602 | 277.6591 | 215.0836 | 256.5933 | 290.3754 | 310.0592 | 300.9999 | 178.0439 | 151.7954 | 202.0316 | 173.2697 | 202.8687 | 160.3979 | 232.4336 | 135.1797 | 261.7269 | 220.2037 | 194.9228 | 293.966 |  | 205.1316 | 98.0046 | 127.9172 | 177.8372 | 228.4739 | 194.4479 | 209.8651 | 171.9432 |  | 149.0091 | 170.2943 | 246.4201 | 293.8283 | 283.1535 | 116.282 | 165.0542 | 242.9455 | 295.0048 | 285.058 | 88.0694 | 99.0739 | 124.7208 | 175.6014 | 233.3735 | 160.3655 | 217.7023 | 143.088 | 192.8778 | 158.8808 | 122.0197 | 163.7026 | 232.7066 | 284.3432 | 276.6215 | 135.9135 | 180.1249 | 259.4451 | 304.4775 | 281.99 | 89.295 | 107.2789 | 139.2733 | 189.4611 | 251.3591 | 117.421 | 163.8587 | 174.6429 | 183.0387 | 127.0006 | 240.3607 | 170.6925 | 286.6959 | 274.3518 | 204.6361 | 205.1478 |  |  | 107.2559 | 119.4756 | 111.6338 | 219.3716 | 112.5538 | 187.0292 |  | 121.5084 | 109.7905 | 113.5181 | 62.3146 | 101.9804 | 112.8222 |  | 273.9165 | 327.7962 | 338.5722 | 438.47 | 591.7051 | 565.5782 | 407.1784 | [23 empty] | 112.7886 | 578.6416 | 54.4141 | 300.8564
16:06 | 9605 |  |  | -2.8767 | 29.1567 | 32.3431 | 7.1998 | 10.6972 | 16.7927 | 5.8504 | 1.7926 | 4.6976 | 1.083 | 0.0094 |  |  |  | -17.6761 | 25.5786 | 39.0848 | 7.5917 |  | 8.7238 | 18.6874 | 0.4855 | 0.536 | 2.2816 | 1.3017 | -4.6518 | 262.9205 | 258.8457 | 174.3064 | 202.6244 | 158.245 | 140.3903 | 120.6988 | 211.6097 | 160.0501 | 232.7853 | 280.2777 | 260.0003 | 180.3416 | 179.0327 | 250.4086 | 276.5406 | 291.9799 |  |  | 171.5025 |  | 352.9985 | 119.2043 | 157.043 | 222.5372 | 262.8379 | 240.4782 | 216.412 | 175.831 | 242.9192 | 284.2333 | 271.6307 | 186.8047 | 98.0248 | 127.7146 | 173.2461 | 221.174 | 186.7856 | 216.0818 | 202.7744 | 417.8853 | 120.4312 | 174.6216 | 246.9276 | 291.3896 | 317.0617 | 116.4842 | 158.3699 | 215.7928 | 250.0624 | 241.8576 | 84.8542 | 97.1846 | 126.9549 | 175.6038 | 224.5125 | 180.7093 |  | 163.729 | 361.7556 |  | 110.1222 | 155.6454 | 221.4147 | 266.8634 | 258.2569 | 141.154 | 177.0112 | 239.4749 | 274.2789 | 247.2377 | 96.4053 | 106.1538 | 131.0138 | 177.6413 | 235.3684 | 276.5351 | 162.9988 | 151.7574 | 144.8409 | 142.8099 | 191.1767 | 250.0605 | 284.0728 | 264.6392 |  | 202.2282 |  |  | 106.7859 | 112.3112 | 203.614 | 104.171 | 218.6931 | 114.9066 | 42.976 | 41.1985 | 38.8043 | 37.38 | 37.9896 | 42.6791 | 38.8108 | 41.1115 | 103.3616 | 125.8593 | 118.7891 | 102.9696 | 272.9386 |  |  | 174.0825 |  | 155.8056 | 105.248 | 142.0394 | 104.8744 | 219.6457 | 171.8538 | 289.6286 | 272.9301 | 277.636 | 215.0803 | 256.5841 | 290.3653 | 310.0374 | 300.971 | 178.0086 | 151.786 | 202.0608 | 175.3064 | 202.8273 | 160.4073 | 232.4299 | 135.1517 | 261.7041 | 220.1973 | 194.9203 | 293.931 |  | 205.115 | 97.9984 | 127.9205 | 177.8239 | 228.454 | 194.4234 | 209.8289 | 171.9233 |  | 149.0077 | 170.2945 | 246.4081 | 293.7936 | 283.121 | 116.2841 | 165.0733 | 242.9487 | 295.0003 | 285.0487 | 88.0581 | 99.0468 | 124.7266 | 175.5801 | 233.3729 | 160.3634 | 217.6707 | 143.0724 | 192.9017 | 158.8659 | 122.0417 | 163.7321 | 232.7126 | 284.327 | 276.6151 | 135.9169 | 180.1349 | 259.4345 | 304.4515 | 281.9655 | 89.3063 | 107.2872 | 139.2847 | 189.4776 | 251.3407 | 117.416 | 163.8417 | 174.6251 | 183.0189 | 127.0131 | 240.3614 | 170.7064 | 286.6685 | 274.3192 | 204.6191 | 205.1359 |  |  | 107.2395 | 119.4537 | 111.6183 | 219.3561 | 112.5531 | 187.0102 |  | 121.4854 | 109.7791 | 113.5149 | 62.3135 | 101.9825 | 112.8271 |  | 273.8859 | 327.747 | 338.5263 | 438.7817 | 591.7674 | 565.3287 | 406.9917 | [23 empty] | 112.7735 | 578.5481 | 54.346 | 300.8164
16:06 | 9606 |  |  | -2.8644 | 29.1257 | 32.3766 | 7.1622 | 10.7851 | 16.7373 | 5.8447 | 1.7919 | 4.6929 | 1.0804 | 0.0098 |  |  |  | -17.691 | 25.474 | 39.0429 | 7.5605 |  | 8.7952 | 18.6908 | 0.484 | 0.5334 | 2.2828 | 1.299 | -4.7992 | 262.8901 | 258.8159 | 174.3029 | 202.6103 | 158.2326 | 140.3827 | 120.6943 | 211.5948 | 160.0591 | 232.7773 | 280.2455 | 259.9723 | 180.3309 | 179.0321 | 250.3745 | 276.4989 | 291.9493 |  |  | 171.4902 |  | 352.9391 | 119.2026 | 157.0473 | 222.5231 | 262.8084 | 240.4441 | 216.4028 | 175.8314 | 242.9042 | 284.2073 | 271.6033 | 186.8028 | 98.0353 | 127.7296 | 173.2563 | 221.1573 | 186.7633 | 216.0776 | 202.7575 | 417.8166 | 120.4364 | 174.6216 | 246.9194 | 291.3626 | 317.0225 | 116.4831 | 158.3678 | 215.7865 | 250.0389 | 241.8309 | 84.8575 | 97.1905 | 126.9474 | 175.6029 | 224.4993 | 180.7095 |  | 163.7123 | 361.6959 |  | 110.1308 | 155.6418 | 221.405 | 266.8408 | 258.2299 | 141.1554 | 177.0068 | 239.4626 | 274.2461 | 247.2024 | 96.4039 | 106.1611 | 131.0177 | 177.6386 | 235.3516 | 276.5179 | 162.9792 | 151.749 | 144.8317 | 142.8131 | 191.1771 | 250.0487 | 284.0484 | 264.6122 |  | 202.203 |  |  | 106.7681 | 112.2935 | 203.5827 | 104.1533 | 218.6497 | 114.8914 | 42.8934 | 41.6498 | 39.0329 | 37.5316 | 37.7495 | 42.6563 | 39.3461 | 41.3087 | 103.3435 | 125.8484 | 118.7684 | 102.9507 | 272.9024 |  |  | 174.0685 |  | 155.7856 | 105.2421 | 142.0252 | 104.8687 | 219.6171 | 171.8509 | 289.5955 | 272.8986 | 277.5965 | 215.0759 | 256.5865 | 290.3593 | 310.0129 | 300.9436 | 178.0064 | 151.7813 | 202.0696 | 175.3723 | 202.8005 | 160.4147 | 232.4252 | 135.1544 | 261.6824 | 220.1921 | 194.9267 | 293.9046 |  | 205.1064 | 98.0029 | 127.9286 | 177.824 | 228.4438 | 194.4019 | 209.8082 | 171.907 |  | 149.0127 | 170.2972 | 246.4044 | 293.7687 | 283.0872 | 116.3009 | 165.0973 | 242.9507 | 295.0052 | 285.041 | 88.0577 | 99.0404 | 124.7425 | 175.5791 | 233.3689 | 160.3505 | 217.6518 | 143.0597 | 192.9358 | 158.853 | 122.0601 | 163.757 | 232.7162 | 284.3093 | 276.5995 | 135.9255 | 180.1499 | 259.4141 | 304.4162 | 281.9366 | 89.3006 | 107.2843 | 139.2955 | 189.4792 | 251.318 | 117.4116 | 163.8255 | 174.5981 | 182.9983 | 127.0314 | 240.3495 | 170.7128 | 286.65 | 274.2966 | 204.6063 | 205.1251 |  |  | 107.2297 | 119.4364 | 111.5999 | 219.3383 | 112.5479 | 187.0037 |  | 121.4676 | 109.7642 | 113.4967 | 62.3009 | 102.0076 | 112.8159 |  | 273.8272 | 327.6664 | 338.4661 | 438.6615 | 591.3619 | 565.3629 | 407.0669 | [23 empty] | 112.757 | 578.3624 | 54.3119 | 300.7468
16:06 | 9607 |  |  | -2.8971 | 29.1782 | 32.3356 | 7.0996 | 10.7612 | 16.6978 | 5.8804 | 1.7973 | 4.7012 | 1.0802 | 0.0117 |  |  |  | -17.6147 | 25.5363 | 39.0783 | 7.6586 |  | 8.8079 | 18.6933 | 0.4846 | 0.5394 | 2.2808 | 1.2999 | -2.2597 | 262.8631 | 258.7869 | 174.296 | 202.5958 | 158.2298 | 140.3857 | 120.6928 | 211.5905 | 160.0578 | 232.7721 | 280.2218 | 259.9502 | 180.3287 | 179.0309 | 250.3534 | 276.4754 | 291.9276 |  |  | 171.4748 |  | 352.8772 | 119.2048 | 157.0501 | 222.5141 | 262.7742 | 240.4178 | 216.3872 | 175.8249 | 242.8961 | 284.1869 | 271.5707 | 186.7976 | 98.0365 | 127.738 | 173.2589 | 221.139 | 186.7345 | 216.0686 | 202.7313 | 417.7499 | 120.4404 | 174.6151 | 246.9045 | 291.3346 | 316.9563 | 116.4834 | 158.3697 | 215.7733 | 250.0107 | 241.8042 | 84.8588 | 97.192 | 126.9524 | 175.6044 | 224.4822 | 180.6914 |  | 163.6923 | 361.6297 |  | 110.1375 | 155.6437 | 221.3948 | 266.8085 | 258.203 | 141.1505 | 177.0065 | 239.4469 | 274.2102 | 247.1639 | 96.4074 | 106.1641 | 131.0192 | 177.6362 | 235.3342 | 276.4905 | 162.9579 | 151.7372 | 144.8233 | 142.8167 | 191.179 | 250.0333 | 284.0195 | 264.5884 |  | 202.1613 |  |  | 106.7529 | 112.2796 | 203.5801 | 104.1632 | 218.6304 | 114.8778 | 42.6547 | 41.9332 | 39.1716 | 37.5157 | 37.5819 | 42.6523 | 39.5947 | 41.5121 | 103.3215 | 125.8273 | 118.7545 | 102.9414 | 272.8718 |  |  | 174.0544 |  | 155.7797 | 105.2431 | 142.0218 | 104.8554 | 219.6254 | 171.8656 | 289.5768 | 272.8671 | 277.5674 | 215.0799 | 256.5988 | 290.3615 | 310.0018 | 300.9305 | 178.0134 | 151.7757 | 202.0455 | 175.3529 | 202.8079 | 160.4249 | 232.4189 | 135.1822 | 261.6575 | 220.1806 | 194.9357 | 293.8802 |  | 205.1142 | 98.0091 | 127.9384 | 177.8275 | 228.4365 | 194.3818 | 209.788 | 171.8919 |  | 149.0246 | 170.3128 | 246.3969 | 293.742 | 283.0484 | 116.3036 | 165.0887 | 242.9242 | 294.9506 | 284.9956 | 88.0704 | 99.0468 | 124.7471 | 175.5884 | 233.3425 | 160.3243 | 217.6331 | 143.0446 | 192.9387 | 158.8354 | 122.0621 | 163.7478 | 232.7009 | 284.2823 | 276.5589 | 135.9211 | 180.1518 | 259.3912 | 304.3774 | 281.9027 | 89.2913 | 107.2755 | 139.2972 | 189.4733 | 251.2865 | 117.3939 | 163.8069 | 174.5704 | 182.9745 | 127.0346 | 240.3372 | 170.7172 | 286.6315 | 274.274 | 204.5963 | 205.1261 |  |  | 107.2097 | 119.421 | 111.5791 | 219.321 | 112.5342 | 186.9879 |  | 121.4484 | 109.7451 | 113.4712 | 62.2854 | 102.0329 | 112.8102 |  | 273.7913 | 327.6068 | 338.4092 | 438.7283 | 591.5793 | 565.0853 | 406.8309 | [23 empty] | 112.7384 | 578.3323 | 54.3646 | 300.699
16:06 | 9608 |  |  | -3.0346 | 29.1945 | 32.4223 | 7.0247 | 10.7726 | 16.6802 | 5.9054 | 1.835 | 4.6772 | 1.0604 | 0.0097 |  |  |  | -17.6674 | 25.416 | 38.9478 | 7.6217 |  | 8.6302 | 18.5559 | 0.4833 | 0.5368 | 2.2822 | 1.3055 | -3.7244 | 262.8359 | 258.7635 | 174.2854 | 202.5784 | 158.2286 | 140.3813 | 120.6945 | 211.5843 | 160.0622 | 232.758 | 280.1937 | 259.9264 | 180.3246 | 179.0187 | 250.357 | 276.468 | 291.9137 |  |  | 171.4668 |  | 352.8238 | 119.2136 | 157.0609 | 222.5107 | 262.755 | 240.4041 | 216.3839 | 175.8348 | 242.8951 | 284.1531 | 271.5473 | 186.7935 | 98.0331 | 127.746 | 173.2561 | 221.127 | 186.7189 | 216.0946 | 202.7079 | 417.684 | 120.4462 | 174.6157 | 246.8868 | 291.3038 | 316.9728 | 116.4909 | 158.3687 | 215.7526 | 249.9809 | 241.779 | 84.8518 | 97.1888 | 126.9629 | 175.6018 | 224.4617 | 180.672 |  | 163.6712 | 361.5702 |  | 110.1482 | 155.6423 | 221.3816 | 266.7747 | 258.1755 | 141.1278 | 177.003 | 239.4252 | 274.1701 | 247.1227 | 96.4177 | 106.1643 | 131.0239 | 177.6383 | 235.3128 | 276.4454 | 162.9346 | 151.7268 | 144.8158 | 142.813 | 191.1809 | 250.0254 | 283.9924 | 264.5641 |  | 202.1184 |  |  | 106.7475 | 112.2771 | 203.5534 | 104.1557 | 218.6307 | 114.8832 | 42.3672 | 42.1142 | 39.3668 | 37.6003 | 37.4679 | 42.6759 | 39.3753 | 41.7117 | 103.3064 | 125.8119 | 118.7435 | 102.939 | 272.8412 |  |  | 174.0444 |  | 155.7821 | 105.2367 | 142.0207 | 104.8502 | 219.6463 | 171.8767 | 289.5547 | 272.8342 | 277.5432 | 215.0787 | 256.6064 | 290.3596 | 309.9929 | 300.9083 | 177.9691 | 151.7642 | 201.9762 | 175.3346 | 202.8206 | 160.432 | 232.4065 | 135.2125 | 261.633 | 220.1646 | 194.9318 | 293.8457 |  | 205.1127 | 98.0065 | 127.9381 | 177.8184 | 228.417 | 194.3599 | 209.7556 | 171.8696 |  | 149.0178 | 170.3132 | 246.3759 | 293.6987 | 283.0088 | 116.2914 | 165.0699 | 242.8917 | 294.8818 | 284.9286 | 88.0746 | 99.0632 | 124.7426 | 175.5909 | 233.3097 | 160.3027 | 217.6103 | 143.023 | 192.9333 | 158.8106 | 122.0543 | 163.7263 | 232.6799 | 284.2478 | 276.5087 | 135.9219 | 180.1585 | 259.3909 | 304.3444 | 281.8693 | 89.2927 | 107.2861 | 139.3073 | 189.486 | 251.2667 | 117.3794 | 163.7922 | 174.5536 | 182.9593 | 127.0262 | 240.3272 | 170.7157 | 286.604 | 274.2433 | 204.5829 | 205.1157 |  |  | 107.1937 | 119.4038 | 111.5606 | 219.3106 | 112.521 | 186.9763 |  | 121.4343 | 109.7352 | 113.4614 | 62.2934 | 102.043 | 112.8156 |  | 273.7761 | 327.5423 | 338.3619 | 438.3903 | 591.121 | 564.9501 | 406.6463 | [23 empty] | 112.7267 | 578.0355 | 54.1408 | 300.6592
16:06 | 9609 |  |  | -2.9594 | 29.2307 | 32.3475 | 6.9428 | 10.7006 | 16.5812 | 5.9571 | 1.8479 | 4.645 | 1.0693 | 0.01 |  |  |  | -17.6632 | 25.4926 | 38.951 | 7.6433 |  | 8.6798 | 18.6016 | 0.4808 | 0.5369 | 2.2805 | 1.3056 | -2.9023 | 262.8065 | 258.7349 | 174.2733 | 202.563 | 158.2158 | 140.3656 | 120.6845 | 211.5612 | 160.0685 | 232.7424 | 280.1581 | 259.8922 | 180.315 | 179.0172 | 250.3427 | 276.4329 | 291.8775 |  |  | 171.4565 |  | 352.7657 | 119.2068 | 157.0652 | 222.495 | 262.7229 | 240.3795 | 216.3722 | 175.84 | 242.8702 | 284.127 | 271.524 | 186.7901 | 98.0392 | 127.7545 | 173.2518 | 221.1118 | 186.7028 | 216.128 | 202.6941 | 417.6187 | 120.4528 | 174.6254 | 246.8781 | 291.2777 | 317.0433 | 116.4921 | 158.3631 | 215.7372 | 249.9501 | 241.749 | 84.8479 | 97.1832 | 126.9556 | 175.5994 | 224.4432 | 180.6519 |  | 163.6554 | 361.51 |  | 110.1637 | 155.6493 | 221.3742 | 266.7422 | 258.1463 | 141.1382 | 177.0043 | 239.408 | 274.141 | 247.0906 | 96.4315 | 106.1695 | 131.027 | 177.6489 | 235.3015 | 276.4133 | 162.9113 | 151.7256 | 144.8104 | 142.8137 | 191.1831 | 250.0214 | 283.9634 | 264.5357 |  | 202.0925 |  |  | 106.7266 | 112.2563 | 203.5195 | 104.1412 | 218.6143 | 114.859 | 42.1761 | 42.1552 | 39.3924 | 37.5114 | 37.3059 | 42.6611 | 38.7007 | 41.8996 | 103.2942 | 125.7998 | 118.7283 | 102.93 | 272.8095 |  |  | 174.0331 |  | 155.7726 | 105.2322 | 142.0141 | 104.8507 | 219.6591 | 171.8782 | 289.5143 | 272.8022 | 277.5068 | 215.0583 | 256.6217 | 290.3429 | 309.9818 | 300.8674 | 177.9276 | 151.7449 | 201.8645 | 175.3174 | 202.8354 | 160.4326 | 232.3862 | 135.2211 | 261.5992 | 220.1464 | 194.9312 | 293.8157 |  | 205.1 | 98.0094 | 127.9442 | 177.8163 | 228.3957 | 194.34 | 209.7324 | 171.8507 |  | 149.008 | 170.316 | 246.364 | 293.674 | 282.958 | 116.285 | 165.0709 | 242.8743 | 294.8395 | 284.8811 | 88.0652 | 99.0826 | 124.7415 | 175.5957 | 233.2918 | 160.2861 | 217.5855 | 143.0065 | 192.9118 | 158.7905 | 122.0507 | 163.7115 | 232.668 | 284.2067 | 276.4642 | 135.9221 | 180.1623 | 259.3893 | 304.3207 | 281.8376 | 89.2963 | 107.2997 | 139.3167 | 189.4792 | 251.2566 | 117.3703 | 163.7734 | 174.526 | 182.9347 | 127.0241 | 240.3114 | 170.7089 | 286.5639 | 274.2033 | 204.5444 | 205.0956 |  |  | 107.1797 | 119.3858 | 111.5415 | 219.3008 | 112.501 | 186.9396 |  | 121.4159 | 109.7172 | 113.4414 | 62.2875 | 101.9984 | 112.8191 |  | 273.744 | 327.4559 | 338.3057 | 438.3544 | 591.4548 | 565.5217 | 406.9554 | [23 empty] | 112.7081 | 578.4882 | 54.1517 | 300.5999
16:06 | 9610 |  |  | -2.9877 | 29.2589 | 32.3605 | 6.9218 | 10.7643 | 16.5303 | 6.0291 | 1.8471 | 4.631 | 1.0627 | 0.0097 |  |  |  | -17.6638 | 25.4167 | 38.8907 | 7.661 |  | 8.6948 | 18.72 | 0.4828 | 0.5369 | 2.2777 | 1.3071 | -4.1309 | 262.7758 | 258.6974 | 174.2619 | 202.5506 | 158.1999 | 140.3513 | 120.6708 | 211.5438 | 160.0644 | 232.7214 | 280.1186 | 259.8572 | 180.3104 | 179.0138 | 250.3287 | 276.4158 | 291.8423 |  |  | 171.4536 |  | 352.6989 | 119.201 | 157.0594 | 222.4799 | 262.6925 | 240.3491 | 216.3495 | 175.832 | 242.8489 | 284.107 | 271.4843 | 186.7819 | 98.0365 | 127.7558 | 173.2448 | 221.0897 | 186.6765 | 216.1234 | 202.6705 | 417.5469 | 120.4524 | 174.6323 | 246.8588 | 291.2569 | 317.0085 | 116.4954 | 158.3689 | 215.7287 | 249.9258 | 241.7254 | 84.8509 | 97.1879 | 126.96 | 175.5962 | 224.43 | 180.6456 |  | 163.6502 | 361.4522 |  | 110.1781 | 155.65 | 221.3676 | 266.7189 | 258.1193 | 141.1529 | 177.0094 | 239.3986 | 274.1141 | 247.0632 | 96.429 | 106.1685 | 131.0295 | 177.6435 | 235.2863 | 276.3796 | 162.8982 | 151.7244 | 144.8092 | 142.8277 | 191.1904 | 250.0143 | 283.9395 | 264.5022 |  | 202.0682 |  |  | 106.7057 | 112.2297 | 203.5099 | 104.1602 | 218.5987 | 114.8307 | 42.1475 | 42.2675 | 39.3718 | 37.3369 | 37.019 | 42.6291 | 38.7049 | 42.1313 | 103.2816 | 125.7854 | 118.7158 | 102.9141 | 272.7788 |  |  | 174.0122 |  | 155.7556 | 105.2309 | 142.0025 | 104.846 | 219.6383 | 171.8821 | 289.4742 | 272.7711 | 277.4716 | 215.0448 | 256.6285 | 290.3405 | 309.9809 | 300.8361 | 177.9083 | 151.7313 | 201.7965 | 175.3057 | 202.8093 | 160.442 | 232.3806 | 135.2074 | 261.5723 | 220.1315 | 194.9417 | 293.7806 |  | 205.0855 | 98.0132 | 127.9513 | 177.8122 | 228.3848 | 194.3193 | 209.7126 | 171.8298 |  | 149.0052 | 170.3196 | 246.3523 | 293.6382 | 282.9164 | 116.2917 | 165.0838 | 242.8737 | 294.81 | 284.861 | 88.0607 | 99.0762 | 124.7471 | 175.6 | 233.2875 | 160.2689 | 217.5626 | 142.9997 | 192.8814 | 158.7743 | 122.0554 | 163.7203 | 232.6667 | 284.1742 | 276.4412 | 135.9273 | 180.1632 | 259.3743 | 304.2916 | 281.8084 | 89.3002 | 107.3053 | 139.3166 | 189.4691 | 251.2446 | 117.3582 | 163.7498 | 174.4982 | 182.9045 | 127.0201 | 240.2986 | 170.7112 | 286.5232 | 274.1621 | 204.5003 |  |  |  | 107.1675 | 119.3738 | 111.523 | 219.2929 | 112.4673 | 186.8918 |  | 121.4002 | 109.7111 | 113.4332 | 62.2927 | 101.9997 | 112.8238 |  | 273.6987 | 327.3927 | 338.2556 | 438.408 | 591.1628 | 564.865 | 406.8448 | [23 empty] | 112.693 | 578.0139 | 54.179 | 300.5457
16:06 | 9611 |  |  | -2.9454 | 29.4186 | 32.45 | 7.0383 | 10.7602 | 16.5922 | 6.0412 | 1.8493 | 4.6225 | 1.066 | 0.0103 |  |  |  | -17.6096 | 25.4002 | 39.0262 | 7.678 |  | 8.6592 | 18.7458 | 0.4823 | 0.5344 | 2.2814 | 1.3057 | -4.1592 | 262.7424 | 258.6677 | 174.2443 | 202.5306 | 158.1865 | 140.3454 | 120.6689 | 211.5227 | 160.0641 | 232.7109 | 280.0859 | 259.8269 | 180.2997 | 178.9779 | 250.2944 | 276.38 | 291.7993 |  |  | 171.4421 |  | 352.6421 | 119.1932 | 157.0602 | 222.4648 | 262.6653 | 240.3191 | 216.3356 | 175.8346 | 242.8406 | 284.076 | 271.451 | 186.7741 | 98.0317 | 127.759 | 173.2423 | 221.0648 | 186.6559 | 216.1093 | 202.6452 | 417.4733 | 120.4542 | 174.6283 | 246.8348 | 291.2266 | 316.9212 | 116.4959 | 158.3736 | 215.7173 | 249.8981 | 241.7026 | 84.8545 | 97.1838 | 126.965 | 175.5803 | 224.3994 | 180.6192 |  | 163.6411 | 361.3923 |  | 110.1847 | 155.6549 | 221.3535 | 266.6923 | 258.0922 | 141.144 | 177.0138 | 239.3886 | 274.0804 | 247.0325 | 96.4304 | 106.1688 | 131.0358 | 177.6402 | 235.2609 | 276.3374 | 162.878 | 151.72 | 144.8033 | 142.8356 | 191.1908 | 250.003 | 283.9165 | 264.4691 |  | 202.0374 |  |  | 106.6961 | 112.2193 | 203.4872 | 104.1488 | 218.5971 | 114.8307 | 42.3076 | 42.4471 | 39.2805 | 37.5663 | 36.7049 | 42.6056 | 38.8515 | 42.3255 | 103.2625 | 125.7687 | 118.705 | 102.9026 | 272.7461 |  |  | 174.0024 |  | 155.7376 | 105.2251 | 141.9902 | 104.8415 | 219.6188 | 171.8864 | 289.4396 | 272.734 | 277.444 | 215.0371 | 256.6174 | 290.3365 | 309.9599 | 300.8084 | 177.8843 | 151.716 | 201.7711 | 175.3189 | 202.7841 | 160.4496 | 232.3767 | 135.1821 | 261.545 | 220.1264 | 194.9487 | 293.7379 |  | 205.0781 | 98.0093 | 127.9524 | 177.8128 | 228.3715 | 194.2957 | 209.6868 | 171.8118 |  | 149.005 | 170.3303 | 246.3517 | 293.6055 | 282.8768 | 116.2974 | 165.0927 | 242.8672 | 294.7877 | 284.844 | 88.0573 | 99.0665 | 124.7602 | 175.6005 | 233.2792 | 160.251 | 217.5313 | 142.9952 | 192.8368 | 158.7552 | 122.0654 | 163.7368 | 232.6633 | 284.1486 | 276.4252 | 135.9327 | 180.1716 | 259.359 | 304.2604 | 281.7821 | 89.3043 | 107.3105 | 139.3203 | 189.4738 | 251.2296 | 117.3493 | 163.7332 | 174.4788 | 182.8869 | 127.0231 | 240.2968 | 170.7239 | 286.5028 | 274.1302 | 204.4663 |  |  |  | 107.1529 | 119.3546 | 111.4965 | 219.2785 | 112.4311 | 186.8329 |  | 121.3851 | 109.697 | 113.4268 | 62.2914 | 101.9976 | 112.8215 |  | 273.6526 | 327.3414 | 338.1882 | 438.399 | 591.3506 | 565.3574 | 407.1299 | [23 empty] | 112.6785 | 578.354 | 54.3765 | 300.497
16:06 | 9612 |  |  | -2.9801 | 29.2915 | 32.4518 | 6.9099 | 10.8835 | 16.6291 | 5.9557 | 1.849 | 4.6144 | 1.0601 | 0.0088 |  |  |  | -17.5991 | 25.4767 | 39.0299 | 7.7244 |  | 8.6053 | 18.68 | 0.482 | 0.537 | 2.2786 | 1.3066 | -4.2195 | 262.7121 | 258.6441 | 174.226 | 202.5101 | 158.1757 | 140.3379 | 120.664 | 211.5061 | 160.0721 | 232.7101 | 280.0719 | 259.8047 | 180.2913 | 178.9758 | 250.2495 | 276.326 | 291.7532 |  |  | 171.4227 |  | 352.5827 | 119.1905 | 157.071 | 222.4482 | 262.6286 | 240.2931 | 216.3227 | 175.8425 | 242.8261 | 284.0405 | 271.4188 | 186.7652 | 98.0283 | 127.7602 | 173.2348 | 221.0408 | 186.6342 | 216.0953 | 202.6162 | 417.3968 | 120.4584 | 174.6195 | 246.8215 | 291.1933 | 316.8489 | 116.4967 | 158.3636 | 215.7069 | 249.8678 | 241.6796 | 84.8491 | 97.1817 | 126.9656 | 175.572 | 224.373 | 180.5743 |  | 163.6249 | 361.3286 |  | 110.195 | 155.6588 | 221.3444 | 266.66 | 258.0596 | 141.1371 | 177.009 | 239.3816 | 274.0483 | 247.0013 | 96.4438 | 106.1721 | 131.041 | 177.6413 | 235.2399 | 276.2989 | 162.8523 | 151.7114 | 144.7883 | 142.8341 | 191.1908 | 249.9933 | 283.8859 | 264.4409 |  | 202.0075 |  |  | 106.6782 | 112.2113 | 203.4421 | 104.1133 | 218.5833 | 114.8248 | 42.4671 | 42.5812 | 39.0544 | 37.8279 | 36.3922 | 42.5765 | 38.9622 | 42.4945 | 103.2368 | 125.749 | 118.6955 | 102.8929 | 272.7123 |  |  | 173.9893 |  | 155.7257 | 105.2205 | 141.9801 | 104.8338 | 219.5909 | 171.893 | 289.4098 | 272.6971 | 277.4133 | 215.026 | 256.6136 | 290.3262 | 309.9291 | 300.7714 | 177.8902 | 151.6994 | 201.7635 | 175.3226 | 202.7513 | 160.4516 | 232.362 | 135.161 | 261.511 | 220.1164 | 194.9478 | 293.6982 |  | 205.0654 | 98.0079 | 127.9531 | 177.8155 | 228.3504 | 194.2674 | 209.6535 | 171.7943 |  | 149.0018 | 170.3459 | 246.3508 | 293.5837 | 282.8346 | 116.2955 | 165.1003 | 242.8509 | 294.7766 | 284.8228 | 88.0446 | 99.0564 | 124.7679 | 175.587 | 233.2729 | 160.2218 | 217.4919 | 142.9811 | 192.7791 | 158.7358 | 122.0743 | 163.7575 | 232.6578 | 284.1284 | 276.3987 | 135.9282 | 180.174 | 259.3396 | 304.229 | 281.7514 | 89.3081 | 107.3135 | 139.3238 | 189.4732 | 251.2068 | 117.3329 | 163.7149 | 174.4586 | 182.8651 | 127.0388 | 240.2852 | 170.7252 | 286.4791 | 274.1008 | 204.4318 |  |  |  | 107.1377 | 119.3383 | 111.4772 | 219.2604 | 112.4051 | 186.7873 |  | 121.3671 | 109.6877 | 113.4127 | 62.296 | 101.9944 | 112.8304 |  | 273.5994 | 327.2604 | 338.1281 | 438.1235 | 590.9548 | 564.6615 | 406.8207 | [23 empty] | 112.6638 | 577.8082 | 54.3176 | 300.4299
16:06 | 9613 |  |  | -2.9832 | 29.2663 | 32.5123 | 6.9649 | 10.7723 | 16.5597 | 6.0487 | 1.8483 | 4.612 | 1.0565 | 0.0083 |  |  |  | -17.6653 | 25.3622 | 39.0005 | 7.6467 |  | 8.5592 | 18.6404 | 0.4829 | 0.5367 | 2.2745 | 1.31 | -4.226 | 262.6903 | 258.6207 | 174.2238 | 202.4999 | 158.1715 | 140.3313 | 120.661 | 211.5029 | 160.0835 | 232.7047 | 280.0521 | 259.7851 | 180.2873 | 179.0174 | 250.2468 | 276.3183 | 291.7432 |  |  | 171.4003 |  | 352.5186 | 119.1931 | 157.0665 | 222.4412 | 262.5997 | 240.2674 | 216.3025 | 175.8421 | 242.8037 | 284.0148 | 271.3767 | 186.7563 | 98.0267 | 127.7656 | 173.2313 | 221.0289 | 186.6079 | 216.0873 | 202.5882 | 417.3327 | 120.4602 | 174.6246 | 246.812 | 291.1626 | 316.8137 | 116.4988 | 158.3607 | 215.6928 | 249.837 | 241.6538 | 84.8378 | 97.185 | 126.9644 | 175.5732 | 224.3516 | 180.5402 |  | 163.6169 | 361.2664 |  | 110.2082 | 155.6502 | 221.3367 | 266.6308 | 258.0273 | 141.1504 | 177.0014 | 239.3788 | 274.0194 | 246.9709 | 96.4558 | 106.1768 | 131.039 | 177.6402 | 235.223 | 276.2577 | 162.8424 | 151.71 | 144.7761 | 142.832 | 191.1933 | 249.9829 | 283.8537 | 264.4158 |  | 201.9836 |  |  | 106.6614 | 112.1986 | 203.4231 | 104.1374 | 218.5498 | 114.8108 | 42.5943 | 42.7024 | 38.9835 | 38.0234 | 36.0757 | 42.4667 | 39.3862 | 42.5105 | 103.2184 | 125.7258 | 118.6682 | 102.8806 | 272.6804 |  |  | 173.9662 |  | 155.7145 | 105.2161 | 141.9722 | 104.8305 | 219.5568 | 171.8992 | 289.3745 | 272.6648 | 277.3751 | 215.0128 | 256.6056 | 290.3215 | 309.9124 | 300.7396 | 177.9195 | 151.6797 | 201.7291 | 175.3031 | 202.7005 | 160.4531 | 232.3449 | 135.1515 | 261.4811 | 220.0947 | 194.9477 | 293.6648 |  | 205.0476 | 98.0095 | 127.9475 | 177.8154 | 228.3355 | 194.2408 | 209.6244 | 171.7724 |  | 148.9937 | 170.3471 | 246.3324 | 293.5524 | 282.8025 | 116.301 | 165.1011 | 242.8469 | 294.7811 | 284.7981 | 88.0405 | 99.0397 | 124.7743 | 175.5725 | 233.2642 | 160.1956 | 217.4554 | 142.9723 | 192.7195 | 158.7158 | 122.07 | 163.7759 | 232.6471 | 284.1072 | 276.3701 | 135.9298 | 180.1747 | 259.3223 | 304.1972 | 281.7201 | 89.3045 | 107.313 | 139.3164 | 189.4584 | 251.1805 | 117.3167 | 163.694 | 174.5838 | 182.8365 | 127.0493 | 240.2745 | 170.7242 | 286.4501 | 274.0699 | 204.3984 |  |  |  | 107.1239 | 119.3357 | 111.4618 | 219.2427 | 112.3972 | 186.78 |  | 121.3543 | 109.6676 | 113.3909 | 62.2862 | 101.9942 | 112.8249 |  | 273.5533 | 327.1814 | 338.0684 | 438.0705 | 590.7673 | 564.6055 | 406.5982 | [23 empty] | 112.6493 | 577.6864 | 54.2054 | 300.3673
16:06 | 9614 |  |  | -3.2591 | 29.0631 | 32.4889 | 7.0535 | 10.717 | 16.4533 | 6.0498 | 1.8165 | 4.598 | 1.0405 | 0.0026 |  |  |  | -17.7491 | 25.2933 | 38.7845 | 7.5143 |  | 8.5717 | 18.5204 | 0.4856 | 0.5339 | 2.2671 | 1.326 | -4.4725 | 262.6679 | 258.5929 | 174.2149 | 202.4828 | 158.1619 | 140.3237 | 120.6573 | 211.4932 | 160.0788 | 232.6872 | 280.0127 | 259.7492 | 180.2783 | 179.0197 | 250.2534 | 276.3213 | 291.7359 |  |  | 171.3843 |  | 352.4653 | 119.1959 | 157.066 | 222.4351 | 262.573 | 240.2453 | 216.2912 | 175.839 | 242.7882 | 283.9908 | 271.3434 | 186.7507 | 98.0248 | 127.7692 | 173.2347 | 221.0134 | 186.5884 | 216.0751 | 202.5684 | 417.267 | 120.463 | 174.6341 | 246.8051 | 291.1326 | 316.8283 | 116.4957 | 158.3633 | 215.6799 | 249.8113 | 241.6241 | 84.8278 | 97.187 | 126.9642 | 175.5759 | 224.3305 | 180.518 |  | 163.6216 | 361.2043 |  | 110.2318 | 155.6614 | 221.3416 | 266.6074 | 258.0055 | 141.1775 | 177.0115 | 239.3748 | 273.993 | 246.9548 | 96.4726 | 106.1822 | 131.0398 | 177.6448 | 235.2144 | 276.2339 | 162.8252 | 151.699 | 144.7709 | 142.8203 | 191.1872 | 249.9649 | 283.8149 | 264.386 |  | 201.9569 |  |  | 106.6501 | 112.1776 | 203.4286 | 104.1531 | 218.517 | 114.807 | 42.6599 | 42.688 | 39.0052 | 38.4222 | 36.0347 | 42.3336 | 39.4165 | 42.4019 | 103.2031 | 125.7111 | 118.6454 | 102.8654 | 272.6545 |  |  | 173.9464 |  | 155.7051 | 105.2085 | 141.9645 | 104.8267 | 219.554 | 171.9 | 289.3397 | 272.6301 | 277.3386 | 214.9987 | 256.5948 | 290.3077 | 309.8913 | 300.7053 | 177.9441 | 151.6561 | 201.6889 | 175.2848 | 202.6829 | 160.4574 | 232.3265 | 135.1512 | 261.4499 | 220.0796 | 194.95 | 293.6325 |  | 205.0429 | 98.0063 | 127.9561 | 177.8136 | 228.3218 | 194.2177 | 209.6041 | 171.7569 |  | 148.9878 | 170.3535 | 246.3259 | 293.5217 | 282.7723 | 116.3003 | 165.0972 | 242.8315 | 294.7392 | 284.7624 | 88.0509 | 99.0335 | 124.7799 | 175.5778 | 233.2387 | 160.1859 | 217.4307 | 142.9704 | 192.6629 | 158.6966 | 122.0693 | 163.7795 | 232.6365 | 284.0808 | 276.3291 | 135.9288 | 180.175 | 259.3115 | 304.1681 | 281.6865 | 89.3031 | 107.3209 | 139.3132 | 189.4537 | 251.1621 | 117.3051 | 163.6664 | 174.7075 | 182.8077 | 127.0399 | 240.2604 | 170.7247 | 286.4168 | 274.0352 | 204.3694 |  |  |  | 107.1045 | 119.326 | 111.4424 | 219.2335 | 112.4095 | 186.7744 |  | 121.3325 | 109.6521 | 113.3744 | 62.2791 | 102.003 | 112.8357 |  | 273.5278 | 327.1297 | 338.0192 | 438.2658 | 591.4321 | 565.1369 | 406.8949 | [23 empty] | 112.6325 | 578.2845 | 53.8505 | 300.3288
16:06 | 9615 |  |  | -3.1224 | 29.0428 | 32.5323 | 7.172 | 10.6476 | 16.4768 | 6.0487 | 1.8074 | 4.5862 | 1.052 | 0.0045 |  |  |  | -17.8645 | 25.2848 | 38.7683 | 7.4596 |  | 8.5601 | 18.7125 | 0.4865 | 0.5302 | 2.271 | 1.3295 | -4.1117 | 262.6381 | 258.5681 | 174.1991 | 202.4672 | 158.1463 | 140.311 | 120.6462 | 211.4911 | 160.07 | 232.6708 | 279.9748 | 259.7207 | 180.2747 | 178.9861 | 250.2304 | 276.2814 | 291.6851 |  |  | 171.3803 |  | 352.4097 | 119.2069 | 157.0762 | 222.416 | 262.5405 | 240.2197 | 216.2795 | 175.8351 | 242.7869 | 283.9552 | 271.319 | 186.7406 | 98.0241 | 127.7697 | 173.2282 | 220.9832 | 186.5671 | 216.0575 | 202.5477 | 417.1913 | 120.4706 | 174.6309 | 246.7883 | 291.1025 | 316.8309 | 116.5005 | 158.362 | 215.6717 | 249.7873 | 241.5951 | 84.8324 | 97.1925 | 126.974 | 175.5811 | 224.3269 | 180.4825 |  | 163.6272 | 361.1402 |  | 110.2459 | 155.6701 | 221.3378 | 266.5805 | 257.9821 | 141.1871 | 177.0141 | 239.3581 | 273.9608 | 246.9319 | 96.477 | 106.1824 | 131.0433 | 177.6444 | 235.188 | 276.204 | 162.8056 | 151.6862 | 144.767 | 142.8228 | 191.1863 | 249.9501 | 283.7911 | 264.3544 |  | 201.9248 |  |  | 106.6391 | 112.1628 | 203.3875 | 104.1048 | 218.4957 | 114.8019 | 42.6469 | 42.4736 | 39.0539 | 38.8996 | 35.9573 | 42.2387 | 39.6394 | 42.3639 | 103.1954 | 125.705 | 118.6391 | 102.8551 | 272.628 |  |  | 173.9375 |  | 155.6931 | 105.2018 | 141.9612 | 104.8261 | 219.5484 | 171.8972 | 289.3109 | 272.5991 | 277.3125 | 214.9909 | 256.5965 | 290.2988 | 309.876 | 300.6725 | 177.9851 | 151.6367 | 201.6871 | 175.2653 | 202.6775 | 160.4571 | 232.3161 | 135.1441 | 261.4185 | 220.0668 | 194.9483 | 293.6005 |  | 205.0304 | 98.0002 | 127.9695 | 177.8115 | 228.3029 | 194.1918 | 209.5805 | 171.732 |  | 148.9813 | 170.3562 | 246.3114 | 293.4822 | 282.7331 | 116.2994 | 165.0987 | 242.8069 | 294.6821 | 284.7204 | 88.0524 | 99.0393 | 124.7833 | 175.5856 | 233.2179 | 160.1689 | 217.4079 | 142.966 | 192.6349 | 158.6784 | 122.0691 | 163.78 | 232.6287 | 284.0581 | 276.2879 | 135.9298 | 180.177 | 259.3019 | 304.1385 | 281.6532 | 89.3045 | 107.3282 | 139.3249 | 189.4566 | 251.1441 | 117.2915 | 163.6433 | 174.687 | 182.7794 | 127.0275 | 240.242 | 170.7233 | 286.3779 | 273.9972 | 204.3318 |  |  |  | 107.0907 | 119.3028 | 111.418 | 219.2267 | 112.4199 | 186.7341 |  | 121.3098 | 109.6419 | 113.3586 | 62.2801 | 102.0185 | 112.8433 |  | 273.4928 | 327.0557 | 337.959 | 438.1412 | 591.1832 | 564.8878 | 406.7084 | [23 empty] | 112.6155 | 578.0355 | 53.9156 | 300.2742
16:06 | 9616 |  |  | -3.1146 | 28.9591 | 32.5006 | 7.1307 | 10.5389 | 16.4224 | 6.0839 | 1.8065 | 4.5868 | 1.0532 | 0.0037 |  |  |  | -17.7175 | 25.2817 | 38.8489 | 7.4849 |  | 8.5351 | 18.7083 | 0.4851 | 0.5265 | 2.2664 | 1.3279 | -4.3029 | 262.6174 | 258.544 | 174.186 | 202.457 | 158.1403 | 140.3069 | 120.6455 | 211.4837 | 160.08 | 232.6624 | 279.9516 | 259.7005 | 180.2713 | 178.9996 | 250.1905 | 276.2355 | 291.6318 |  |  | 171.3681 |  | 352.3526 | 119.2149 | 157.0781 | 222.4052 | 262.5093 | 240.1918 | 216.2651 | 175.8318 | 242.7804 | 283.9252 | 271.2889 | 186.729 | 98.0249 | 127.7751 | 173.2225 | 220.9664 | 186.5466 | 216.0424 | 202.5264 | 417.1254 | 120.4735 | 174.6338 | 246.7695 | 291.0741 | 316.8657 | 116.5017 | 158.3643 | 215.6539 | 249.7622 | 241.5593 | 84.8424 | 97.1916 | 126.9877 | 175.5777 | 224.3132 | 180.4683 |  | 163.6249 | 361.0787 |  | 110.2462 | 155.6748 | 221.313 | 266.5578 | 257.9506 | 141.1825 | 176.9977 | 239.3323 | 273.923 | 246.8968 | 96.4623 | 106.1738 | 131.0385 | 177.6376 | 235.1632 | 276.1596 | 162.792 | 151.681 | 144.7611 | 142.8344 | 191.1929 | 249.9403 | 283.7679 | 264.3228 |  | 201.8964 |  |  | 106.6264 | 112.1537 | 203.361 | 104.0964 | 218.4718 | 114.7879 | 42.6175 | 42.2768 | 39.0099 | 38.6667 | 35.8216 | 42.1328 | 40.2563 | 41.8468 | 103.1781 | 125.6823 | 118.6234 | 102.8435 | 272.5934 |  |  | 173.9313 |  | 155.6779 | 105.2031 | 141.956 | 104.8309 | 219.537 | 171.906 | 289.2764 | 272.5724 | 277.288 | 214.9872 | 256.598 | 290.2971 | 309.8612 | 300.6448 | 178.0042 | 151.6245 | 201.6743 | 175.2408 | 202.6648 | 160.4635 | 232.3125 | 135.1311 | 261.3943 | 220.0505 | 194.9511 | 293.5627 |  | 205.0094 | 98.0016 | 127.9769 | 177.8091 | 228.292 | 194.1649 | 209.5577 | 171.715 |  | 148.9872 | 170.3587 | 246.2962 | 293.4477 | 282.6888 | 116.3078 | 165.1022 | 242.7899 | 294.6532 | 284.6769 | 88.05 | 99.0396 | 124.7904 | 175.589 | 233.2006 | 160.1455 | 217.3819 | 142.9654 | 192.62 | 158.6595 | 122.0702 | 163.7779 | 232.6203 | 284.0323 | 276.2566 | 135.9292 | 180.1768 | 259.2875 | 304.1055 | 281.6211 | 89.2969 | 107.3284 | 139.3278 | 189.4491 | 251.1203 | 117.2783 | 163.6333 | 174.6779 | 182.7607 | 127.0303 | 240.2341 | 170.7286 | 286.3508 | 273.9632 | 204.2975 |  |  |  | 107.0773 | 119.2882 | 111.3976 | 219.2111 | 112.4036 | 186.6729 |  | 121.2991 | 109.635 | 113.3362 | 62.2718 | 102.0102 | 112.8358 |  | 273.4745 | 326.9653 | 337.893 | 437.9107 | 590.5596 | 564.1534 | 406.2015 | [23 empty] | 112.6017 | 577.3565 | 53.8987 | 300.2199
16:06 | 9617 |  |  | -3.1312 | 28.9034 | 32.5693 | 7.1334 | 10.5508 | 16.397 | 6.2655 | 1.8081 | 4.588 | 1.0573 | 0.0066 |  |  |  | -17.6579 | 25.2465 | 38.8325 | 7.5219 |  | 8.5706 | 18.6576 | 0.4842 | 0.5294 | 2.2651 | 1.3278 | -3.7297 | 262.5935 | 258.5198 | 174.177 | 202.4367 | 158.1348 | 140.3 | 120.6426 | 211.4783 | 160.0806 | 232.6473 | 279.918 | 259.6677 | 180.2636 | 179.0225 | 250.1766 | 276.2359 | 291.6148 |  |  | 171.3449 |  | 352.2824 | 119.2139 | 157.076 | 222.3931 | 262.4767 | 240.1605 | 216.2445 | 175.8306 | 242.7618 | 283.8936 | 271.2543 | 186.7287 | 98.0209 | 127.7789 | 173.2202 | 220.9529 | 186.5258 | 216.0249 | 202.4995 | 417.0574 | 120.4693 | 174.6327 | 246.7584 | 291.0415 | 316.8727 | 116.5074 | 158.3657 | 215.6381 | 249.7383 | 241.532 | 84.854 | 97.1935 | 127.0068 | 175.5819 | 224.3119 | 180.4547 |  | 163.6247 | 361.0235 |  | 110.26 | 155.6856 | 221.303 | 266.5417 | 257.9228 | 141.1866 | 177.0001 | 239.3138 | 273.8907 | 246.8693 | 96.4584 | 106.1746 | 131.0388 | 177.6338 | 235.1456 | 276.1321 | 162.7726 | 151.6703 | 144.7539 | 142.8299 | 191.1905 | 249.9276 | 283.7337 | 264.2899 |  | 201.8748 |  |  | 106.6124 | 112.1342 | 203.3658 | 104.1339 | 218.4432 | 114.784 | 42.3333 | 41.937 | 38.9132 | 38.2114 | 35.7943 | 42 | 40.8474 | 41.0655 | 103.1504 | 125.6616 | 118.6026 | 102.8279 | 272.5459 |  |  | 173.9044 |  | 155.6546 | 105.1883 | 141.9354 | 104.8176 | 219.5278 | 171.8972 | 289.2383 | 272.5325 | 277.2431 | 214.9665 | 256.5693 | 290.2885 | 309.827 | 300.6083 | 177.9967 | 151.6082 | 201.6583 | 175.2225 | 202.6481 | 160.472 | 232.3036 | 135.1279 | 261.366 | 220.0354 | 194.9477 | 293.5255 |  | 204.9931 | 98.0025 | 127.9818 | 177.8067 | 228.282 | 194.1392 | 209.527 | 171.7029 |  | 148.9899 | 170.3725 | 246.3 | 293.4236 | 282.6581 | 116.3176 | 165.1093 | 242.7787 | 294.6225 | 284.6379 | 88.055 | 99.0395 | 124.7925 | 175.5904 | 233.1793 | 160.1334 | 217.3553 | 142.9643 | 192.6131 | 158.6439 | 122.0841 | 163.7849 | 232.6177 | 284.0047 | 276.2269 | 135.9356 | 180.1787 | 259.2811 | 304.0755 | 281.5909 | 89.2955 | 107.3357 | 139.3271 | 189.4528 | 251.1075 | 117.2671 | 163.6167 | 174.6681 | 182.7413 | 127.0381 | 240.2355 | 170.7402 | 286.3208 | 273.927 | 204.2672 |  |  |  | 107.0579 | 119.2796 | 111.3813 | 219.1927 | 112.3865 | 186.6152 |  | 121.2703 | 109.6127 | 113.3164 | 62.2695 | 102.0029 | 112.8438 |  | 273.4351 | 326.8878 | 337.8249 | 437.8968 | 590.7162 | 564.4239 | 406.4107 | [23 empty] | 112.5831 | 577.57 | 53.9578 | 300.1615
16:06 | 9618 |  |  | -3.253 | 28.829 | 32.4992 | 7.1512 | 10.4967 | 16.4273 | 6.23 | 1.8075 | 4.5836 | 1.0526 | 0.0048 |  |  |  | -17.7948 | 25.3738 | 38.8451 | 7.5214 |  | 8.5327 | 18.6002 | 0.4843 | 0.5288 | 2.2615 | 1.3289 | -3.7519 | 262.5616 | 258.4871 | 174.1643 | 202.4133 | 158.1207 | 140.2882 | 120.63 | 211.4588 | 160.0741 | 232.6357 | 279.8776 | 259.6317 | 180.2568 | 179.0075 | 250.1811 | 276.2284 | 291.5976 |  |  | 171.3347 |  | 352.2234 | 119.2097 | 157.0795 | 222.3751 | 262.4463 | 240.138 | 216.2341 | 175.837 | 242.7462 | 283.8685 | 271.2195 | 186.7341 | 98.0236 | 127.787 | 173.2156 | 220.9314 | 186.5051 | 216.003 | 202.4805 | 416.9854 | 120.4759 | 174.633 | 246.7546 | 291.0107 | 316.8128 | 116.5152 | 158.36 | 215.6283 | 249.7102 | 241.5118 | 84.8551 | 97.1916 | 127.0102 | 175.5794 | 224.2962 | 180.401 |  | 163.6254 | 360.9622 |  | 110.2623 | 155.6826 | 221.2941 | 266.5078 | 257.8908 | 141.1868 | 177.0096 | 239.3021 | 273.8556 | 246.8382 | 96.4553 | 106.1749 | 131.0398 | 177.6288 | 235.1201 | 276.1029 | 162.7519 | 151.6598 | 144.7439 | 142.8298 | 191.1906 | 249.9159 | 283.7069 | 264.2612 |  | 201.8482 |  |  | 106.6018 | 112.1192 | 203.3419 | 104.1422 | 218.4086 | 114.7807 | 42.1032 | 41.7704 | 38.7865 | 38.2162 | 35.8234 | 41.8316 | 41.2866 | 40.9311 | 103.1417 | 125.6533 | 118.5868 | 102.8118 | 272.5061 |  |  | 173.8806 |  | 155.6364 | 105.1768 | 141.9237 | 104.806 | 219.5146 | 171.8984 | 289.2019 | 272.4942 | 277.2043 | 214.9614 | 256.5554 | 290.2744 | 309.799 | 300.5747 | 177.9982 | 151.5839 | 201.6953 | 175.2114 | 202.6378 | 160.4739 | 232.2883 | 135.1403 | 261.3361 | 220.0195 | 194.9406 | 293.494 |  | 204.976 | 98.0004 | 127.9806 | 177.8063 | 228.2629 | 194.1072 | 209.497 | 171.6831 |  | 148.9803 | 170.3822 | 246.2982 | 293.3957 | 282.6358 | 116.3206 | 165.104 | 242.7707 | 294.5837 | 284.601 | 88.0514 | 99.0524 | 124.7963 | 175.5902 | 233.1549 | 160.1243 | 217.3303 | 142.9597 | 192.6099 | 158.6305 | 122.0871 | 163.7856 | 232.5992 | 283.9713 | 276.1865 | 135.9395 | 180.1819 | 259.2752 | 304.0437 | 281.5644 | 89.2966 | 107.3381 | 139.3368 | 189.4595 | 251.0892 | 117.2546 | 163.5886 | 174.6536 | 182.7108 | 127.0368 | 240.2297 | 170.7483 | 286.2854 | 273.8889 | 204.2283 |  |  |  | 107.04 | 119.2581 | 111.3646 | 219.1674 | 112.3767 | 186.5537 |  | 121.2511 | 109.5991 | 113.3038 | 62.2749 | 102.0035 | 112.8652 |  | 273.4208 | 326.7917 | 337.7603 | 437.8123 | 590.3949 | 564.2256 | 406.3856 | [23 empty] | 112.5672 | 577.3103 | 53.8376 | 300.1062
16:06 | 9619 |  |  | -3.2455 | 28.79 | 32.4179 | 7.0895 | 10.4579 | 16.4593 | 6.2833 | 1.8064 | 4.589 | 1.0539 | 0.0051 |  |  |  | -17.775 | 25.375 | 38.9135 | 7.4933 |  | 8.5018 | 18.5006 | 0.4845 | 0.5288 | 2.2604 | 1.3312 | -2.8319 | 262.5297 | 258.4531 | 174.1464 | 202.3992 | 158.11 | 140.277 | 120.6188 | 211.4283 | 160.0809 | 232.6205 | 279.8498 | 259.6059 | 180.2457 | 178.9987 | 250.1585 | 276.2068 | 291.5587 |  |  | 171.3284 |  | 352.1754 | 119.2006 | 157.0848 | 222.3655 | 262.4185 | 240.1195 | 216.2325 | 175.845 | 242.7383 | 283.8535 | 271.1908 | 186.7304 | 98.0318 | 127.7993 | 173.2161 | 220.9177 | 186.4937 | 215.9847 | 202.4647 | 416.9193 | 120.4856 | 174.6431 | 246.7483 | 290.9864 | 316.7848 | 116.5091 | 158.3544 | 215.613 | 249.6759 | 241.484 | 84.8369 | 97.1792 | 127.0014 | 175.5593 | 224.2518 | 180.3651 |  | 163.6235 | 360.9006 |  | 110.271 | 155.6836 | 221.2853 | 266.4761 | 257.8558 | 141.1843 | 177.0084 | 239.2945 | 273.8304 | 246.8023 | 96.4445 | 106.1768 | 131.0446 | 177.6288 | 235.1054 | 276.0771 | 162.7373 | 151.6491 | 144.7385 | 142.842 | 191.1968 | 249.9101 | 283.6815 | 264.2399 |  | 201.8238 |  |  | 106.5874 | 112.109 | 203.307 | 104.1137 | 218.3647 | 114.7681 | 42.0536 | 41.3216 | 38.8155 | 38.1711 | 35.9936 | 41.7553 | 41.563 | 40.9693 | 103.1309 | 125.6359 | 118.5798 | 102.7924 | 272.4745 |  |  | 173.8652 |  | 155.6274 | 105.174 | 141.9183 | 104.8018 | 219.5093 | 171.9091 | 289.1719 | 272.464 | 277.1844 | 214.962 | 256.5781 | 290.2644 | 309.7906 | 300.5311 | 178.0131 | 151.5569 | 201.7308 | 175.2017 | 202.6306 | 160.4741 | 232.2705 | 135.1428 | 261.305 | 220.0063 | 194.9394 | 293.45 |  | 204.9597 | 97.9954 | 127.9761 | 177.8035 | 228.2432 | 194.0673 | 209.4672 | 171.6608 |  | 148.9826 | 170.3786 | 246.2773 | 293.3646 | 282.6033 | 116.3113 | 165.0977 | 242.7554 | 294.5448 | 284.5575 | 88.0452 | 99.0602 | 124.7939 | 175.5892 | 233.135 | 160.1096 | 217.3028 | 142.9553 | 192.5979 | 158.6115 | 122.0713 | 163.779 | 232.5744 | 283.9379 | 276.1486 | 135.9411 | 180.178 | 259.2551 | 304.011 | 281.5334 | 89.2898 | 107.3369 | 139.35 | 189.4659 | 251.0563 | 117.2407 | 163.5627 | 174.6445 | 182.675 | 127.0398 | 240.2102 | 170.7437 | 286.2531 | 273.8566 | 204.1907 |  |  |  | 107.0262 | 119.2366 | 111.3516 | 219.14 | 112.3645 | 186.5302 |  | 121.2449 | 109.5905 | 113.295 | 62.2861 | 102.0087 | 112.8707 |  | 273.3849 | 326.7372 | 337.7006 | 437.7008 | 590.5303 | 564.0437 | 406.4467 | [23 empty] | 112.5551 | 577.287 | 53.7785 | 300.0611
16:06 | 9620 |  |  | -3.2072 | 28.8163 | 32.458 | 7.067 | 10.5353 | 16.4174 | 6.2711 | 1.8056 | 4.5866 | 1.0528 | 0.0041 |  |  |  | -17.8174 | 25.3487 | 38.8608 | 7.4847 |  | 8.5115 | 18.4936 | 0.4854 | 0.53 | 2.262 | 1.3313 | -3.0488 | 262.4936 | 258.4239 | 174.1268 | 202.3809 | 158.103 | 140.2684 | 120.6134 | 211.4147 | 160.082 | 232.6009 | 279.8121 | 259.5813 | 180.2383 | 179.0006 | 250.1183 | 276.1865 | 291.516 |  |  | 171.3101 |  | 352.1129 | 119.1969 | 157.0807 | 222.3551 | 262.387 | 240.0897 | 216.2107 | 175.8361 | 242.7233 | 283.8193 | 271.1614 | 186.7137 | 98.0348 | 127.8037 | 173.2106 | 220.9024 | 186.4746 | 215.9687 | 202.4412 | 416.8465 | 120.4822 | 174.6415 | 246.7293 | 290.9534 | 316.7511 | 116.5085 | 158.3511 | 215.5972 | 249.6431 | 241.4547 | 84.8419 | 97.1698 | 127.0035 | 175.5544 | 224.2247 | 180.3379 |  | 163.6185 | 360.8415 |  | 110.2927 | 155.6912 | 221.2855 | 266.4513 | 257.8297 | 141.2002 | 177.0116 | 239.2829 | 273.8029 | 246.77 | 96.4429 | 106.1825 | 131.0503 | 177.6316 | 235.0908 | 276.0612 | 162.7205 | 151.6413 | 144.7405 | 142.8515 | 191.209 | 249.9024 | 283.66 | 264.2184 |  | 201.8133 |  |  | 106.5743 | 112.0914 | 203.2945 | 104.0977 | 218.3359 | 114.7666 | 42.1047 | 40.8205 | 38.5243 | 38.2726 | 36.0939 | 41.7609 | 41.6925 | 40.7906 | 103.1154 | 125.618 | 118.5651 | 102.7756 | 272.4434 |  |  | 173.8527 |  | 155.614 | 105.1688 | 141.9076 | 104.7989 | 219.4984 | 171.9194 | 289.1389 | 272.4322 | 277.1475 | 214.9335 | 256.5769 | 290.2589 | 309.7672 | 300.487 | 178.0523 | 151.5329 | 201.6904 | 175.1856 | 202.6152 | 160.4741 | 232.2501 | 135.1218 | 261.2643 | 219.9875 | 194.9354 | 293.4155 |  | 204.9507 | 97.9855 | 127.99 | 177.8013 | 228.2318 | 194.0384 | 209.4384 | 171.6404 |  | 148.9843 | 170.3834 | 246.2665 | 293.3443 | 282.5535 | 116.3048 | 165.0951 | 242.7397 | 294.5059 | 284.5229 | 88.0365 | 99.0596 | 124.7906 | 175.5854 | 233.1164 | 160.0946 | 217.2769 | 142.9513 | 192.5918 | 158.5856 | 122.0646 | 163.7928 | 232.5685 | 283.9143 | 276.1229 | 135.9528 | 180.1879 | 259.2386 | 303.9861 | 281.507 | 89.2985 | 107.3425 | 139.3631 | 189.4753 | 251.0399 | 117.2342 | 163.5494 | 174.6307 | 182.6482 | 127.0527 | 240.1972 | 170.7426 | 286.231 | 273.8234 | 204.1575 |  |  |  | 107.0136 | 119.2282 | 111.3338 | 219.1049 | 112.3573 | 186.5337 |  | 121.2231 | 109.5738 | 113.2719 | 62.2772 | 102.0173 | 112.8605 |  | 273.3459 | 326.6487 | 337.6502 | 437.869 | 591.0301 | 564.7789 | 406.7056 | [23 empty] | 112.5388 | 577.9045 | 53.7719 | 299.9973
16:06 | 9621 |  |  | -3.2261 | 28.8684 | 32.3982 | 7.0513 | 10.5229 | 16.494 | 6.3564 | 1.8051 | 4.5849 | 1.0534 | 0.004 |  |  |  | -17.9018 | 25.2051 | 38.784 | 7.4124 |  | 8.5218 | 18.4537 | 0.483 | 0.5348 | 2.262 | 1.3306 | -3.2692 | 262.4749 | 258.3938 | 174.1111 | 202.3678 | 158.0936 | 140.2688 | 120.6184 | 211.4073 | 160.0913 | 232.5988 | 279.7883 | 259.5548 | 180.2406 | 178.9946 | 250.0999 | 276.1659 | 291.4742 |  |  | 171.3019 |  | 352.0527 | 119.1989 | 157.0842 | 222.3434 | 262.359 | 240.0611 | 216.1943 | 175.8384 | 242.707 | 283.7858 | 271.1262 | 186.7113 | 98.036 | 127.8087 | 173.201 | 220.8822 | 186.4496 | 215.9509 | 202.4161 | 416.7755 | 120.4836 | 174.6479 | 246.7116 | 290.9255 | 316.7245 | 116.5197 | 158.3533 | 215.5868 | 249.6238 | 241.43 | 84.8513 | 97.1759 | 127.012 | 175.5646 | 224.2164 | 180.3278 |  | 163.6165 | 360.7785 |  | 110.3053 | 155.6939 | 221.2774 | 266.427 | 257.8088 | 141.2048 | 177.0162 | 239.2685 | 273.7667 | 246.738 | 96.4402 | 106.1879 | 131.0539 | 177.6262 | 235.0708 | 276.0396 | 162.6953 | 151.6327 | 144.7378 | 142.8544 | 191.2161 | 249.8863 | 283.6315 | 264.1872 |  | 201.7931 |  |  | 106.5551 | 112.0795 | 203.2769 | 104.0844 | 218.3026 | 114.7521 | 42.134 | 41.129 | 38.1761 | 38.4667 | 36.2357 | 41.6735 | 41.7527 | 40.756 | 103.1115 | 125.6037 | 118.5503 | 102.7614 | 272.4019 |  |  | 173.8401 |  | 155.5976 | 105.162 | 141.8936 | 104.7938 | 219.473 | 171.9259 | 289.1014 | 272.3962 | 277.1045 | 214.8966 | 256.5727 | 290.2507 | 309.745 | 300.4619 | 178.091 | 151.5212 | 201.6338 | 175.165 | 202.5941 | 160.4859 | 232.2415 | 135.11 | 261.2376 | 219.9728 | 194.9336 | 293.3859 |  | 204.9381 | 97.9792 | 128.0035 | 177.7934 | 228.2152 | 194.0188 | 209.4639 | 171.6157 |  | 148.9814 | 170.3864 | 246.2584 | 293.3241 | 282.516 | 116.3036 | 165.0949 | 242.7284 | 294.4751 | 284.4921 | 88.0234 | 99.0532 | 124.7963 | 175.5816 | 233.0956 | 160.0751 | 217.2556 | 142.9432 | 192.6055 | 158.5615 | 122.07 | 163.8026 | 232.5665 | 283.8898 | 276.0958 | 135.9564 | 180.1963 | 259.2203 | 303.9507 | 281.475 | 89.3072 | 107.3512 | 139.3836 | 189.49 | 251.0225 | 117.2187 | 163.5437 | 174.6232 | 182.6324 | 127.0605 | 240.1959 | 170.7483 | 286.2145 | 273.7961 | 204.1387 |  |  |  | 106.9916 | 119.2088 | 111.3009 | 219.0625 | 112.3397 | 186.5119 |  | 121.2118 | 109.5622 | 113.255 | 62.2797 | 102.0542 | 112.8721 |  | 273.3291 | 326.5962 | 337.5862 | 437.6737 | 590.1158 | 563.9978 | 406.3463 | [23 empty] | 112.5206 | 577.0568 | 53.6821 | 299.9626
16:06 | 9622 |  |  | -3.2252 | 28.8693 | 32.3461 | 6.982 | 10.655 | 16.4465 | 6.211 | 1.8027 | 4.5818 | 1.0504 | 0.0025 |  |  |  | -17.9521 | 25.263 | 38.7492 | 7.4164 |  | 8.5163 | 18.4863 | 0.4846 | 0.5333 | 2.2579 | 1.3305 | -1.9484 | 262.4571 | 258.3691 | 174.1047 | 202.3603 | 158.0862 | 140.2603 | 120.6142 | 211.4112 | 160.102 | 232.5944 | 279.7651 | 259.5342 | 180.2309 | 178.9857 | 250.0755 | 276.1215 | 291.4201 |  |  | 171.2932 |  | 351.9899 | 119.2083 | 157.0894 | 222.3288 | 262.3266 | 240.0308 | 216.1843 | 175.8544 | 242.6963 | 283.7657 | 271.0946 | 186.7101 | 98.0324 | 127.8141 | 173.1973 | 220.8599 | 186.4281 | 215.9335 | 202.3908 | 416.7148 | 120.4887 | 174.6563 | 246.697 | 290.9034 | 316.6749 | 116.5241 | 158.3522 | 215.5738 | 249.5975 | 241.4007 | 84.8415 | 97.1739 | 127.0148 | 175.5643 | 224.2077 | 180.3326 |  | 163.6059 | 360.7076 |  | 110.3165 | 155.6993 | 221.2686 | 266.4071 | 257.7844 | 141.1804 | 177.0179 | 239.2522 | 273.7365 | 246.7041 | 96.4465 | 106.198 | 131.0664 | 177.6268 | 235.057 | 276.029 | 162.6755 | 151.6235 | 144.7349 | 142.8569 | 191.2172 | 249.8749 | 283.6033 | 264.155 |  | 201.7591 |  |  | 106.5476 | 112.0782 | 203.2287 | 104.037 | 218.2751 | 114.7458 | 42.0492 | 41.0106 | 38.4533 | 38.3909 | 36.3176 | 41.557 | 41.1032 | 40.4 | 103.0932 | 125.5889 | 118.5349 | 102.7403 | 272.3626 |  |  | 173.8244 |  | 155.587 | 105.153 | 141.8793 | 104.7856 | 219.467 | 171.9231 | 289.0693 | 272.3634 | 277.0775 | 214.8682 | 256.5732 | 290.2342 | 309.7233 | 300.4258 | 178.1152 | 151.5032 | 201.6061 | 175.0592 | 202.5882 | 160.4835 | 232.2383 | 135.1067 | 261.2138 | 219.9584 | 194.9348 | 293.3504 |  | 204.9259 | 97.9815 | 127.9974 | 177.7907 | 228.2018 | 193.9942 | 209.4819 | 171.5905 |  | 148.9789 | 170.3933 | 246.2554 | 293.3039 | 282.4949 | 116.3079 | 165.108 | 242.7201 | 294.4416 | 284.4535 | 88.0172 | 99.0545 | 124.8053 | 175.5878 | 233.074 | 160.0502 | 217.238 | 142.8955 | 192.6777 | 158.546 | 122.0698 | 163.8007 | 232.5544 | 283.8572 | 276.0622 | 135.9525 | 180.1964 | 259.2042 | 303.9156 | 281.4434 | 89.2957 | 107.3396 | 139.3686 | 189.4745 | 250.9986 | 117.1938 | 163.5152 | 174.6087 | 182.6027 | 127.0543 | 240.1783 | 170.7459 | 286.1757 | 273.7616 | 204.1135 |  |  |  | 106.975 | 119.1886 | 111.2809 | 219.0271 | 112.3207 | 186.4917 |  | 121.1926 | 109.5583 | 113.2403 | 62.2702 | 102.0631 | 112.8624 |  | 273.2858 | 326.5283 | 337.5137 | 437.9136 | 590.8014 | 564.3653 | 406.2579 | [23 empty] | 112.5077 | 577.5833 | 53.6291 | 299.9071
16:06 | 9623 |  |  | -3.1549 | 28.892 | 32.395 | 7.0666 | 10.6637 | 16.406 | 6.221 | 1.8024 | 4.5847 | 1.0518 | 0.0033 |  |  |  | -17.9297 | 25.263 | 38.733 | 7.3517 |  | 8.545 | 18.4413 | 0.4859 | 0.5355 | 2.2576 | 1.3319 | -3.9716 | 262.4189 | 258.3378 | 174.0862 | 202.3381 | 158.0732 | 140.2461 | 120.5993 | 211.4047 | 160.0946 | 232.574 | 279.7255 | 259.5048 | 180.217 | 178.9526 | 250.0272 | 276.0597 | 291.3621 |  |  | 171.2735 |  | 351.9285 | 119.2133 | 157.0868 | 222.3118 | 262.2943 | 240.0053 | 216.1666 | 175.8473 | 242.6774 | 283.7379 | 271.0626 | 186.6938 | 98.0286 | 127.81 | 173.1921 | 220.8361 | 186.4048 | 215.9218 | 202.3678 | 416.6402 | 120.4888 | 174.6458 | 246.6867 | 290.8703 | 316.6488 | 116.5196 | 158.349 | 215.5614 | 249.5716 | 241.3719 | 84.8427 | 97.1706 | 127.0251 | 175.5677 | 224.1911 | 180.3236 |  | 163.5888 | 360.6445 |  | 110.3291 | 155.7043 | 221.2555 | 266.3806 | 257.7489 | 141.1731 | 177.0095 | 239.2344 | 273.7029 | 246.6726 | 96.4529 | 106.2045 | 131.0714 | 177.6245 | 235.0358 | 276.0086 | 162.6611 | 151.6098 | 144.7359 | 142.8608 | 191.2162 | 249.8663 | 283.5805 | 264.1253 |  | 201.731 |  |  | 106.5446 | 112.0681 | 203.184 | 103.9939 | 218.2622 | 114.7514 | 42.0437 | 40.921 | 38.9121 | 38.1988 | 35.9403 | 41.4822 | 40.3805 | 39.4289 | 103.0755 | 125.5774 | 118.5172 | 102.7205 | 272.338 |  |  | 173.8155 |  | 155.5869 | 105.1543 | 141.8749 | 104.7869 | 219.4717 | 171.9285 | 289.0428 | 272.3342 | 277.0555 | 214.8562 | 256.5725 | 290.2305 | 309.7056 | 300.3932 | 178.1377 | 151.4908 | 201.5986 | 174.935 | 202.59 | 160.4845 | 232.2294 | 135.103 | 261.1809 | 219.9399 | 194.9427 | 293.3203 |  | 204.9208 | 97.979 | 127.9989 | 177.7896 | 228.1853 | 193.9643 | 209.4469 | 171.5704 |  | 148.9708 | 170.4061 | 246.2459 | 293.2823 | 282.4607 | 116.3129 | 165.1087 | 242.7096 | 294.4053 | 284.4198 | 88.0154 | 99.056 | 124.8094 | 175.5961 | 233.0571 | 160.0091 | 217.2194 | 142.8532 | 192.7737 | 158.5336 | 122.0767 | 163.8157 | 232.5426 | 283.829 | 276.0249 | 135.9518 | 180.2019 | 259.198 | 303.892 | 281.4113 | 89.2959 | 107.3353 | 139.3462 | 189.4467 | 250.9792 | 117.1848 | 163.4879 | 174.5956 | 182.5717 | 127.0458 | 240.1511 | 170.7367 | 286.1382 | 273.726 | 204.083 |  |  |  | 106.9665 | 119.1798 | 111.2701 | 218.991 | 112.3065 | 186.5025 |  | 121.1718 | 109.5406 | 113.2348 | 62.2783 | 102.0556 | 112.8626 |  | 273.2524 | 326.4533 | 337.451 | 437.789 | 590.4277 | 564.2406 | 406.5068 | [23 empty] | 112.497 | 577.3342 | 53.6681 | 299.8528
16:06 | 9624 |  |  | -3.1877 | 28.8187 | 32.2752 | 7.0416 | 10.645 | 16.3816 | 6.182 | 1.8107 | 4.5866 | 1.0434 | 0.0043 |  |  |  | -18.0356 | 25.2983 | 38.8002 | 7.3481 |  | 8.4478 | 18.4081 | 0.4835 | 0.5303 | 2.2491 | 1.3362 | -3.2676 | 262.3876 | 258.3027 | 174.0758 | 202.3215 | 158.0625 | 140.2411 | 120.5936 | 211.3863 | 160.0955 | 232.5627 | 279.6937 | 259.4742 | 180.2123 | 178.9385 | 249.983 | 276.0243 | 291.3258 |  |  | 171.265 |  | 351.8773 | 119.212 | 157.094 | 222.3035 | 262.2701 | 239.9871 | 216.1544 | 175.848 | 242.6611 | 283.7121 | 271.026 | 186.6796 | 98.0338 | 127.8097 | 173.1915 | 220.8146 | 186.3838 | 215.9146 | 202.3504 | 416.5654 | 120.4928 | 174.6439 | 246.6776 | 290.84 | 316.6352 | 116.5188 | 158.3441 | 215.5478 | 249.5454 | 241.344 | 84.8446 | 97.1766 | 127.0363 | 175.5603 | 224.1681 | 180.2916 |  | 163.5774 | 360.5834 |  | 110.3302 | 155.7025 | 221.2403 | 266.3449 | 257.7142 | 141.1802 | 177.0071 | 239.2287 | 273.6709 | 246.6387 | 96.455 | 106.2092 | 131.0694 | 177.6186 | 235.0104 | 275.9845 | 162.6489 | 151.6011 | 144.7373 | 142.8745 | 191.2187 | 249.8604 | 283.5568 | 264.098 |  | 201.7082 |  |  | 106.5273 | 112.0496 | 203.141 | 103.9664 | 218.2403 | 114.732 | 42.0854 | 41.3324 | 39.2939 | 38.1646 | 35.5307 | 41.4467 | 40.5185 | 37.9764 | 103.0662 | 125.5578 | 118.4979 | 102.71 | 272.3055 |  |  | 173.8079 |  | 155.5763 | 105.1475 | 141.8726 | 104.7866 | 219.4581 | 171.9362 | 289.0115 | 272.3055 | 277.0228 | 214.8577 | 256.5733 | 290.2363 | 309.6922 | 300.3712 | 178.1516 | 151.4829 | 201.5742 | 175.0113 | 202.5725 | 160.5066 | 232.2221 | 135.1002 | 261.1583 | 219.934 | 194.9552 | 293.293 |  | 204.9181 | 97.9795 | 128.002 | 177.7877 | 228.1691 | 193.9373 | 209.4163 | 171.5505 |  | 148.9705 | 170.4207 | 246.2427 | 293.2551 | 282.4348 | 116.3124 | 165.1136 | 242.7034 | 294.383 | 284.4033 | 88.0107 | 99.0452 | 124.8222 | 175.5901 | 233.0504 | 159.9694 | 217.201 | 142.8494 | 192.839 | 158.5262 | 122.0866 | 163.8363 | 232.5419 | 283.8063 | 276.0028 | 135.9495 | 180.2091 | 259.1808 | 303.8569 | 281.3692 | 89.3048 | 107.3495 | 139.3512 | 189.449 | 250.9627 | 117.1786 | 163.4727 | 174.5813 | 182.5503 | 127.0372 | 240.1353 | 170.7321 | 286.1122 | 273.6928 | 204.0728 |  |  |  | 106.9487 | 119.1666 | 111.2539 | 218.9519 | 112.2744 | 186.5004 |  | 121.1463 | 109.5272 | 113.2162 | 62.2765 | 102.0758 | 112.8557 |  | 273.1959 | 326.3686 | 337.381 | 437.8467 | 590.6461 | 564.2062 | 406.3692 | [23 empty] | 112.4795 | 577.4261 | 53.527 | 299.7822
16:06 | 9625 |  |  | -3.2166 | 28.6422 | 32.353 | 7.0444 | 10.5248 | 16.2949 | 6.1084 | 1.8155 | 4.5779 | 1.048 | 0.0031 |  |  |  | -18.0756 | 25.2742 | 38.7043 | 7.2697 |  | 8.4149 | 18.3687 | 0.484 | 0.5322 | 2.2435 | 1.3372 | -5.116 | 262.358 | 258.2708 | 174.0719 | 202.308 | 158.0544 | 140.2305 | 120.5896 | 211.3662 | 160.0904 | 232.5521 | 279.6549 | 259.4422 | 180.2051 | 178.945 | 249.964 | 276.0153 | 291.3034 |  |  | 171.2508 |  | 351.8225 | 119.2101 | 157.0988 | 222.2938 | 262.2423 | 239.9641 | 216.1442 | 175.8528 | 242.651 | 283.6838 | 270.995 | 186.6756 | 98.0344 | 127.8164 | 173.19 | 220.7968 | 186.3674 | 215.9288 | 202.3342 | 416.5003 | 120.4953 | 174.6501 | 246.66 | 290.8108 | 316.6316 | 116.5231 | 158.3408 | 215.5261 | 249.5152 | 241.313 | 84.8382 | 97.173 | 127.0357 | 175.5438 | 224.1311 | 180.2542 |  | 163.5722 | 360.5185 |  | 110.3326 | 155.6966 | 221.2236 | 266.3112 | 257.685 | 141.1844 | 177.0073 | 239.2186 | 273.6411 | 246.604 | 96.4617 | 106.2044 | 131.0694 | 177.6126 | 234.9874 | 275.9719 | 162.6301 | 151.5944 | 144.7397 | 142.886 | 191.2239 | 249.8508 | 283.5318 | 264.0731 |  | 201.6881 |  |  | 106.5169 | 112.0426 | 203.1233 | 103.963 | 218.2197 | 114.7138 | 42.1913 | 41.6023 | 39.4345 | 38.0163 | 35.457 | 41.3376 | 40.9078 | 37.2238 | 103.059 | 125.5477 | 118.4868 | 102.7061 | 272.2695 |  |  | 173.7962 |  | 155.5631 | 105.1429 | 141.8618 | 104.7788 | 219.4478 | 171.9399 | 288.9729 | 272.2739 | 276.9881 | 214.8478 | 256.5723 | 290.2282 | 309.6775 | 300.338 | 178.1237 | 151.4698 | 201.5388 | 175.0974 | 202.5579 | 160.5176 | 232.2083 | 135.1006 | 261.133 | 219.9215 | 194.9553 | 293.2679 |  | 204.917 | 97.9862 | 128.0095 | 177.7859 | 228.1597 | 193.9143 | 209.3979 | 171.5354 |  | 148.9764 | 170.4328 | 246.2484 | 293.2335 | 282.4213 | 116.3167 | 165.1328 | 242.6934 | 294.3564 | 284.3779 | 88.0095 | 99.045 | 124.8288 | 175.5929 | 233.0376 | 159.9468 | 217.1902 | 142.8521 | 192.8798 | 158.5227 | 122.0957 | 163.8433 | 232.5446 | 283.7846 | 275.9878 | 135.95 | 180.2159 | 259.1637 | 303.8206 | 281.3357 | 89.3086 | 107.3517 | 139.3623 | 189.4525 | 250.9518 | 117.1647 | 163.4521 | 174.5584 | 182.5288 | 127.0335 | 240.1172 | 170.726 | 286.0793 | 273.6567 | 204.0777 |  |  |  | 106.9323 | 119.1507 | 111.2448 | 218.9246 | 112.2408 | 186.4738 |  | 121.1372 | 109.5168 | 113.2036 | 62.2678 | 102.0513 | 112.8603 |  | 273.1674 | 326.3099 | 337.3159 | 437.4821 | 590.2717 | 564.0256 | 406.3955 | [23 empty] | 112.4681 | 577.1487 | 53.3122 | 299.7387
16:06 | 9626 |  |  | -3.2735 | 28.6887 | 32.2841 | 6.9734 | 10.4782 | 16.3554 | 6.1776 | 1.8176 | 4.5796 | 1.0509 | 0.0046 |  |  |  | -17.8845 | 25.2479 | 38.7591 | 7.3273 |  | 8.4679 | 18.3981 | 0.4844 | 0.5308 | 2.2465 | 1.3351 | -3.3065 | 262.3303 | 258.2448 | 174.055 | 202.2858 | 158.0399 | 140.2243 | 120.5823 | 211.3411 | 160.0882 | 232.5346 | 279.6202 | 259.4102 | 180.1998 | 178.9337 | 249.9536 | 275.9986 | 291.2718 |  |  | 171.2293 |  | 351.7664 | 119.1942 | 157.0954 | 222.2841 | 262.2045 | 239.9354 | 216.1285 | 175.8554 | 242.6341 | 283.6557 | 270.9675 | 186.6737 | 98.0293 | 127.8213 | 173.1882 | 220.784 | 186.3401 | 215.9768 | 202.3163 | 416.4321 | 120.5016 | 174.6561 | 246.6449 | 290.7825 | 316.6574 | 116.527 | 158.345 | 215.5138 | 249.4901 | 241.2913 | 84.8358 | 97.179 | 127.0287 | 175.5382 | 224.1054 | 180.2396 |  | 163.564 | 360.4593 |  | 110.3572 | 155.7061 | 221.2196 | 266.2886 | 257.6612 | 141.1974 | 177.0136 | 239.2029 | 273.6123 | 246.5816 | 96.482 | 106.2046 | 131.0748 | 177.6127 | 234.9748 | 275.9542 | 162.6154 | 151.5804 | 144.7524 | 142.8891 | 191.2294 | 249.8342 | 283.501 | 264.0515 |  | 201.6754 |  |  | 106.5059 | 112.0372 | 203.0933 | 103.9493 | 218.1884 | 114.7047 | 42.2241 | 41.7199 | 39.4712 | 37.709 | 35.7471 | 41.2232 | 41.1874 | 37.5837 | 103.0504 | 125.5344 | 118.4761 | 102.6907 | 272.2412 |  |  | 173.7786 |  | 155.5516 | 105.1442 | 141.8544 | 104.7703 | 219.436 | 171.9437 | 288.9433 | 272.2356 | 276.9628 | 214.829 | 256.576 | 290.2216 | 309.6645 | 300.2984 | 178.0506 | 151.4574 | 201.4895 | 175.0687 | 202.547 | 160.5171 | 232.1986 | 135.0893 | 261.1023 | 219.8982 | 194.9522 | 293.234 |  | 204.9086 | 97.9856 | 128.018 | 177.7859 | 228.1398 | 193.8921 | 209.3693 | 171.5142 |  | 148.9756 | 170.4313 | 246.2221 | 293.2061 | 282.3829 | 116.3194 | 165.1346 | 242.6744 | 294.3166 | 284.3353 | 88.0052 | 99.0445 | 124.8235 | 175.5935 | 233.0165 | 159.9268 | 217.1699 | 142.8764 | 192.8844 | 158.5131 | 122.1089 | 163.8417 | 232.5417 | 283.7575 | 275.9563 | 135.954 | 180.2226 | 259.1531 | 303.7923 | 281.3108 | 89.3089 | 107.3584 | 139.3738 | 189.4508 | 250.9297 | 117.1487 | 163.4336 | 174.5429 | 182.5048 | 127.0455 | 240.1109 | 170.7343 | 286.0495 | 273.6292 | 204.0953 |  |  |  | 106.9204 | 119.1301 | 111.2249 | 218.9124 | 112.2094 | 186.4451 |  | 121.1349 | 109.5087 | 113.1963 | 62.2687 | 102.0382 | 112.87 |  | 273.1282 | 326.2412 | 337.2678 | 437.922 | 590.7818 | 564.8974 | 406.6172 | [23 empty] | 112.4573 | 577.8396 | 53.3999 | 299.6847
16:06 | 9627 |  |  | -3.1998 | 28.7527 | 32.2121 | 6.9502 | 10.5931 | 16.3328 | 6.2095 | 1.8284 | 4.5794 | 1.0516 | 0.005 |  |  |  | -17.9661 | 25.1792 | 38.7727 | 7.2923 |  | 8.4239 | 18.3799 | 0.4811 | 0.5262 | 2.2442 | 1.3312 | -3.3869 | 262.3036 | 258.2181 | 174.0463 | 202.2716 | 158.0324 | 140.2284 | 120.5794 | 211.332 | 160.0974 | 232.5249 | 279.5973 | 259.3826 | 180.2014 | 178.9241 | 249.9437 | 275.9624 | 291.2387 |  |  | 171.2116 |  | 351.7024 | 119.189 | 157.1004 | 222.2727 | 262.1732 | 239.9148 | 216.1141 | 175.8608 | 242.6154 | 283.6286 | 270.9307 | 186.6712 | 98.0281 | 127.8264 | 173.1888 | 220.7677 | 186.3138 | 216.026 | 202.2912 | 416.3635 | 120.5047 | 174.66 | 246.6322 | 290.7553 | 316.6276 | 116.5264 | 158.3404 | 215.5016 | 249.4576 | 241.2674 | 84.8346 | 97.1943 | 127.0326 | 175.5405 | 224.0987 | 180.2254 |  | 163.5487 | 360.4007 |  | 110.3718 | 155.7054 | 221.2237 | 266.2645 | 257.6351 | 141.2134 | 177.0271 | 239.1897 | 273.5848 | 246.563 | 96.4958 | 106.2148 | 131.078 | 177.62 | 234.962 | 275.9199 | 162.5983 | 151.5657 | 144.7556 | 142.8822 | 191.2268 | 249.8189 | 283.4691 | 264.0153 |  | 201.6553 |  |  | 106.4924 | 112.0218 | 203.055 | 103.9315 | 218.144 | 114.6994 | 42.1026 | 41.8469 | 39.6184 | 37.6138 | 36.4045 | 41.233 | 40.7134 | 38.0447 | 103.0269 | 125.5129 | 118.4547 | 102.6715 | 272.209 |  |  | 173.761 |  | 155.5441 | 105.1427 | 141.8489 | 104.7628 | 219.4208 | 171.9506 | 288.9177 | 272.2022 | 276.934 | 214.8253 | 256.5703 | 290.2124 | 309.6494 | 300.2613 | 177.9712 | 151.4343 | 201.4278 | 175.0493 | 202.5323 | 160.5209 | 232.1924 | 135.0764 | 261.078 | 219.8832 | 194.9469 | 293.1903 |  | 204.8839 | 97.9823 | 128.0187 | 177.7792 | 228.1157 | 193.8647 | 209.3346 | 171.4903 |  | 148.9645 | 170.43 | 246.1946 | 293.1705 | 282.3298 | 116.3254 | 165.1417 | 242.6622 | 294.2843 | 284.3042 | 88.0028 | 99.0373 | 124.8366 | 175.5906 | 233.0005 | 159.9101 | 217.1498 | 142.9002 | 192.8856 | 158.5109 | 122.1195 | 163.8472 | 232.5313 | 283.7286 | 275.9237 | 135.9564 | 180.2223 | 259.1395 | 303.7616 | 281.281 | 89.3075 | 107.3688 | 139.3798 | 189.4459 | 250.9109 | 117.1327 | 163.413 | 174.5269 | 182.4848 | 127.0433 | 240.1078 | 170.7442 | 286.0159 | 273.5943 | 204.115 |  |  |  | 106.9013 | 119.1057 | 111.2036 | 218.9019 | 112.1629 | 186.4384 |  | 121.1051 | 109.4868 | 113.1716 | 62.2647 | 102.0318 | 112.8677 |  | 273.0763 | 326.1866 | 337.2051 | 437.8513 | 590.3032 | 564.3029 | 406.5068 | [23 empty] | 112.436 | 577.3031 | 53.3798 | 299.6314
16:06 | 9628 |  |  | -3.1763 | 28.7317 | 32.1297 | 6.8204 | 10.4659 | 16.3098 | 6.1589 | 1.8431 | 4.5751 | 1.0557 | 0.0062 |  |  |  | -17.9537 | 25.0756 | 38.6673 | 7.3629 |  | 8.3798 | 18.2864 | 0.4798 | 0.5238 | 2.2422 | 1.3273 | -3.4059 | 262.2725 | 258.1907 | 174.0384 | 202.2575 | 158.0245 | 140.2163 | 120.5807 | 211.338 | 160.0976 | 232.5152 | 279.5624 | 259.3497 | 180.1987 | 178.908 | 249.9085 | 275.9223 | 291.2156 |  |  | 171.1979 |  | 351.6425 | 119.2091 | 157.11 | 222.2583 | 262.1537 | 239.8926 | 216.0978 | 175.8598 | 242.6037 | 283.5884 | 270.9009 | 186.6639 | 98.0266 | 127.8269 | 173.1815 | 220.7434 | 186.2936 | 216.06 | 202.2674 | 416.2926 | 120.4939 | 174.6505 | 246.6147 | 290.7202 | 316.5702 | 116.5302 | 158.3396 | 215.4827 | 249.431 | 241.2382 | 84.8392 | 97.1986 | 127.0411 | 175.5456 | 224.0913 | 180.2382 |  | 163.5367 | 360.3502 |  | 110.3703 | 155.6958 | 221.2055 | 266.228 | 257.5936 | 141.2115 | 177.0143 | 239.1655 | 273.5419 | 246.5205 | 96.4846 | 106.211 | 131.0748 | 177.6136 | 234.93 | 275.8648 | 162.578 | 151.5542 | 144.752 | 142.8796 | 191.222 | 249.8045 | 283.4439 | 263.9835 |  | 201.6291 |  |  | 106.4789 | 111.9982 | 203.0279 | 103.9081 | 218.1074 | 114.6957 | 41.5981 | 42.0689 | 39.7674 | 37.7023 | 37.1826 | 41.2633 | 40.1702 | 38.3364 | 103.0065 | 125.5013 | 118.4331 | 102.6635 | 272.1765 |  |  | 173.7445 |  | 155.5334 | 105.1386 | 141.8438 | 104.7641 | 219.4114 | 171.9526 | 288.8824 | 272.1698 | 276.9009 | 214.8298 | 256.5628 | 290.2034 | 309.6319 | 300.237 | 177.8955 | 151.4146 | 201.3827 | 175.0348 | 202.5233 | 160.5277 | 232.1819 | 135.0807 | 261.0536 | 219.8783 | 194.9417 | 293.1577 |  | 204.8727 | 97.9786 | 128.0208 | 177.7802 | 228.1012 | 193.8443 | 209.3082 | 171.4755 |  | 148.9617 | 170.4394 | 246.19 | 293.1477 | 282.2894 | 116.3323 | 165.1493 | 242.6467 | 294.2621 | 284.2727 | 87.9966 | 99.0308 | 124.8437 | 175.5854 | 232.9849 | 159.8899 | 217.13 | 142.9087 | 192.8979 | 158.5107 | 122.1237 | 163.8568 | 232.5241 | 283.7028 | 275.8965 | 135.9575 | 180.2258 | 259.1196 | 303.725 | 281.2433 | 89.3096 | 107.3647 | 139.3887 | 189.4467 | 250.8897 | 117.1099 | 163.3983 | 174.5163 | 182.4639 | 127.0465 | 240.0987 | 170.7458 | 285.9861 | 273.562 | 204.1191 |  |  |  | 106.8826 | 119.078 | 111.1872 | 218.895 | 112.1132 | 186.4326 |  | 121.0859 | 109.4733 | 113.1497 | 62.2603 | 102.0469 | 112.8869 |  | 273.0525 | 326.1245 | 337.1367 | 437.9313 | 590.5941 | 564.3424 | 406.2076 | [23 empty] | 112.4167 | 577.4682 | 53.1775 | 299.5885
16:06 | 9629 |  |  | -3.1234 | 28.8257 | 32.1143 | 6.8617 | 10.3911 | 16.3514 | 6.0495 | 1.8363 | 4.5588 | 1.0719 | 0.0069 |  |  |  | -17.9965 | 25.1374 | 38.7496 | 7.3412 |  | 8.407 | 18.3392 | 0.4791 | 0.5216 | 2.2363 | 1.3231 | -3.1351 | 262.247 | 258.1681 | 174.0232 | 202.2422 | 158.0109 | 140.1998 | 120.5735 | 211.3309 | 160.0958 | 232.503 | 279.5275 | 259.3209 | 180.1917 | 178.9132 | 249.883 | 275.8963 | 291.19 |  |  | 171.1709 |  | 351.5915 | 119.2148 | 157.1126 | 222.2475 | 262.1246 | 239.8648 | 216.0877 | 175.8542 | 242.5984 | 283.5576 | 270.8727 | 186.6628 | 98.0253 | 127.837 | 173.1787 | 220.7243 | 186.2703 | 216.1053 | 202.2515 | 416.2237 | 120.4938 | 174.6458 | 246.5992 | 290.6963 | 316.5043 | 116.5355 | 158.345 | 215.472 | 249.4086 | 241.2091 | 84.8473 | 97.2035 | 127.044 | 175.5438 | 224.0751 | 180.2328 |  | 163.5263 | 360.2936 |  | 110.3813 | 155.706 | 221.1839 | 266.204 | 257.5651 | 141.2135 | 177.0003 | 239.1504 | 273.5029 | 246.4723 | 96.4855 | 106.2041 | 131.077 | 177.6028 | 234.9107 | 275.8228 | 162.56 | 151.5481 | 144.7482 | 142.8853 | 191.222 | 249.7933 | 283.4118 | 263.9599 |  | 201.6071 |  |  | 106.4677 | 111.9828 | 203.0028 | 103.8763 | 218.0939 | 114.7029 | 41.1473 | 42.2634 | 39.8302 | 37.6688 | 37.7898 | 41.3182 | 40.0509 | 38.4891 | 102.9921 | 125.4885 | 118.423 | 102.6603 | 272.141 |  |  | 173.7324 |  | 155.5229 | 105.1377 | 141.8361 | 104.7668 | 219.4058 | 171.96 | 288.8516 | 272.1373 | 276.868 | 214.8296 | 256.5537 | 290.1942 | 309.6019 | 300.2125 | 177.8562 | 151.3985 | 201.3467 | 175.0167 | 202.5106 | 160.5373 | 232.1702 | 135.0814 | 261.0214 | 219.8705 | 194.953 | 293.1306 |  | 204.8764 | 97.979 | 128.0267 | 177.7889 | 228.0911 | 193.825 | 209.2818 | 171.4592 |  | 148.9614 | 170.4502 | 246.1888 | 293.1168 | 282.2704 | 116.3348 | 165.147 | 242.6365 | 294.2353 | 284.2356 | 87.9854 | 99.0358 | 124.8457 | 175.5855 | 232.9721 | 159.875 | 217.1021 | 142.913 | 192.8999 | 158.4975 | 122.1205 | 163.8517 | 232.5134 | 283.6687 | 275.8587 | 135.962 | 180.218 | 259.094 | 303.6884 | 281.2019 | 89.3034 | 107.3515 | 139.383 | 189.4389 | 250.8571 | 117.0807 | 163.3809 | 174.505 | 182.4393 | 127.0494 | 240.0848 | 170.7455 | 285.9596 | 273.5299 | 204.0943 |  |  |  | 106.8709 | 119.0707 | 111.1712 | 218.8928 | 112.0815 | 186.4191 |  | 121.067 | 109.4676 | 113.1347 | 62.2613 | 102.0707 | 112.8856 |  | 273.0284 | 326.0898 | 337.0848 | 437.6467 | 590.4483 | 564.2635 | 406.0593 | [23 empty] | 112.4041 | 577.3559 | 53.2345 | 299.5591
16:06 | 9630 |  |  | -3.1372 | 28.8405 | 32.1008 | 6.8535 | 10.5144 | 16.3521 | 6.0196 | 1.8406 | 4.5543 | 1.0724 | 0.0086 |  |  |  | -18.0902 | 25.1145 | 38.7291 | 7.3325 |  | 8.3494 | 18.3787 | 0.4799 | 0.5195 | 2.2381 | 1.3216 | -0.7019 | 262.2128 | 258.1352 | 174.0137 | 202.2244 | 158.0008 | 140.1957 | 120.5631 | 211.3233 | 160.0995 | 232.4904 | 279.5048 | 259.296 | 180.185 | 178.9233 | 249.8863 | 275.8898 | 291.1693 |  |  | 171.1354 |  | 351.5238 | 119.2125 | 157.1106 | 222.2276 | 262.0887 | 239.8336 | 216.076 | 175.8409 | 242.5794 | 283.534 | 270.8466 | 186.6612 | 98.0311 | 127.8461 | 173.1741 | 220.7055 | 186.2549 | 216.1421 | 202.2304 | 416.156 | 120.5037 | 174.6496 | 246.5867 | 290.674 | 316.4439 | 116.5388 | 158.3456 | 215.4631 | 249.3886 | 241.1855 | 84.8599 | 97.2187 | 127.0591 | 175.5437 | 224.0689 | 180.1966 |  | 163.5235 | 360.2306 |  | 110.3997 | 155.7198 | 221.1757 | 266.1907 | 257.5546 | 141.2164 | 177.0075 | 239.1423 | 273.4793 | 246.4496 | 96.4995 | 106.2126 | 131.0834 | 177.613 | 234.9021 | 275.8027 | 162.5411 | 151.5303 | 144.7398 | 142.8814 | 191.2222 | 249.7814 | 283.3844 | 263.9252 |  | 201.5834 |  |  | 106.4558 | 111.9755 | 202.9773 | 103.8716 | 218.0969 | 114.7126 | 40.8686 | 42.4361 | 39.8675 | 37.5041 | 38.2909 | 41.414 | 39.5117 | 38.7354 | 102.9782 | 125.4745 | 118.415 | 102.6552 | 272.1041 |  |  | 173.7262 |  | 155.5182 | 105.1396 | 141.8281 | 104.7612 | 219.3909 | 171.9657 | 288.822 | 272.1094 | 276.831 | 214.8272 | 256.5606 | 290.1906 | 309.5919 | 300.1941 | 177.8444 | 151.3841 | 201.3217 | 175.0043 | 202.4968 | 160.5453 | 232.1649 | 135.0644 | 260.9911 | 219.8589 | 194.9709 | 293.105 |  | 204.8683 | 97.9854 | 128.0288 | 177.7845 | 228.0754 | 193.8013 | 209.2649 | 171.4365 |  | 148.9591 | 170.4648 | 246.1938 | 293.0854 | 282.2485 | 116.3376 | 165.1552 | 242.6298 | 294.2086 | 284.2012 | 87.9779 | 99.0337 | 124.8525 | 175.5884 | 232.9543 | 159.852 | 217.0784 | 142.915 | 192.9111 | 158.4811 | 122.125 | 163.8611 | 232.5102 | 283.6468 | 275.8257 | 135.9649 | 180.2226 | 259.0875 | 303.6634 | 281.1774 | 89.31 | 107.3658 | 139.3838 | 189.4383 | 250.8484 | 117.0679 | 163.3565 | 174.4906 | 182.4186 | 127.0453 | 240.0636 | 170.7431 | 285.9305 | 273.4931 | 204.076 |  |  |  | 106.8598 | 119.0566 | 111.1561 | 218.8762 | 112.0493 | 186.4123 |  | 121.0497 | 109.4518 | 113.123 | 62.2577 | 102.0636 | 112.8792 |  | 272.996 | 326.0133 | 337.0136 | 437.4821 | 590.4585 | 564.3997 | 406.1466 | [23 empty] | 112.391 | 577.4291 | 53.2073 | 299.5047
16:06 | 9631 |  |  | -3.1255 | 28.9685 | 32.1609 | 6.9135 | 10.5492 | 16.439 | 6.0508 | 1.8406 | 4.5527 | 1.0724 | 0.0069 |  |  |  | -18.092 | 24.9848 | 38.6187 | 7.3059 |  | 8.366 | 18.2756 | 0.4793 | 0.5145 | 2.2373 | 1.3187 | -2.6043 | 262.1781 | 258.0956 | 174.0006 | 202.2035 | 157.9877 | 140.1845 | 120.5528 | 211.3182 | 160.1048 | 232.4767 | 279.4749 | 259.267 | 180.1734 | 178.8889 | 249.8723 | 275.8565 | 291.1425 |  |  | 171.1159 |  | 351.4627 | 119.2215 | 157.1116 | 222.2167 | 262.0614 | 239.8067 | 216.0633 | 175.8282 | 242.571 | 283.5048 | 270.8189 | 186.6463 | 98.033 | 127.8403 | 173.1683 | 220.681 | 186.2339 | 216.1689 | 202.2047 | 416.0853 | 120.5041 | 174.6555 | 246.5806 | 290.6403 | 316.3643 | 116.5402 | 158.3373 | 215.4457 | 249.3624 | 241.156 | 84.8587 | 97.2265 | 127.0691 | 175.5351 | 224.0529 | 180.1912 |  | 163.5118 | 360.1636 |  | 110.4098 | 155.7281 | 221.1728 | 266.1611 | 257.5248 | 141.2105 | 177.0127 | 239.1308 | 273.4502 | 246.4306 | 96.4982 | 106.2235 | 131.0854 | 177.6165 | 234.8829 | 275.793 | 162.5222 | 151.5096 | 144.7289 | 142.8813 | 191.2259 | 249.7658 | 283.3621 | 263.8953 |  | 201.5565 |  |  | 106.4351 | 111.9585 | 202.9499 | 103.8613 | 218.0903 | 114.6993 | 40.6609 | 42.5716 | 39.9917 | 37.3707 | 38.6259 | 41.4715 | 38.5211 | 39.0588 | 102.9612 | 125.4579 | 118.3973 | 102.6475 | 272.0743 |  |  | 173.7154 |  | 155.5058 | 105.1388 | 141.8264 | 104.7646 | 219.3849 | 171.9727 | 288.7886 | 272.0761 | 276.803 | 214.8123 | 256.5637 | 290.1872 | 309.5833 | 300.1717 | 177.8825 | 151.371 | 201.244 | 174.9933 | 202.4963 | 160.5469 | 232.1603 | 135.0654 | 260.9718 | 219.8468 | 194.9734 | 293.0796 |  | 204.8577 | 97.9915 | 128.0347 | 177.7843 | 228.0631 | 193.7778 | 209.2448 | 171.4188 |  | 148.958 | 170.4677 | 246.1827 | 293.062 | 282.2211 | 116.3459 | 165.1646 | 242.6231 | 294.1847 | 284.1762 | 87.9803 | 99.0337 | 124.8574 | 175.5954 | 232.9379 | 159.8305 | 217.0648 | 142.9171 | 192.9387 | 158.4709 | 122.1442 | 163.8786 | 232.5146 | 283.6336 | 275.802 | 135.9651 | 180.2419 | 259.0895 | 303.6386 | 281.1564 | 89.3211 | 107.3818 | 139.3926 | 189.438 | 250.8377 | 117.0572 | 163.3375 | 174.4752 | 182.3973 | 127.0485 | 240.0491 | 170.7496 | 285.9031 | 273.4678 | 204.0676 |  |  |  | 106.847 | 119.0274 | 111.1351 | 218.8504 | 112.0075 | 186.3694 |  | 121.0315 | 109.4374 | 113.1071 | 62.2529 | 102.0625 | 112.8947 |  | 272.9525 | 325.9439 | 336.9586 | 437.4821 | 590.2717 | 564.3373 | 406.4577 | [23 empty] | 112.3724 | 577.3045 | 53.2246 | 299.4482
16:06 | 9632 |  |  | -3.0731 | 28.9418 | 32.1271 | 6.9512 | 10.5647 | 16.4318 | 6.1077 | 1.8425 | 4.5494 | 1.07 | 0.0061 |  |  |  | -18.1078 | 25.1095 | 38.6551 | 7.2515 |  | 8.3339 | 18.385 | 0.4767 | 0.5118 | 2.2336 | 1.3203 | -5.0243 | 262.1515 | 258.0621 | 173.9828 | 202.184 | 157.9787 | 140.1704 | 120.5396 | 211.2989 | 160.1058 | 232.4585 | 279.4335 | 259.238 | 180.1634 | 178.8581 | 249.8437 | 275.8149 | 291.108 |  |  | 171.0948 |  | 351.4048 | 119.2293 | 157.1165 | 222.2115 | 262.0334 | 239.7857 | 216.047 | 175.8349 | 242.5654 | 283.4741 | 270.7922 | 186.64 | 98.0312 | 127.8459 | 173.1716 | 220.6665 | 186.208 | 216.2122 | 202.1849 | 416.0171 | 120.5071 | 174.6531 | 246.5694 | 290.6098 | 316.3198 | 116.5417 | 158.3296 | 215.4277 | 249.3284 | 241.1265 | 84.8435 | 97.2184 | 127.0594 | 175.5275 | 224.0264 | 180.1992 |  | 163.495 | 360.0947 |  | 110.4206 | 155.7253 | 221.1691 | 266.1242 | 257.4926 | 141.2143 | 177.0163 | 239.1253 | 273.4243 | 246.4027 | 96.4962 | 106.2288 | 131.0914 | 177.6094 | 234.8705 | 275.7747 | 162.5035 | 151.5003 | 144.7208 | 142.888 | 191.2372 | 249.7634 | 283.3373 | 263.8687 |  | 201.5338 |  |  | 106.4195 | 111.9425 | 202.9535 | 103.8599 | 218.0748 | 114.697 | 40.8016 | 42.6069 | 40.2267 | 37.3443 | 38.8852 | 41.4798 | 37.4569 | 39.4881 | 102.9447 | 125.4437 | 118.3808 | 102.642 | 272.0306 |  |  | 173.6947 |  | 155.4907 | 105.1277 | 141.8182 | 104.7613 | 219.3823 | 171.9693 | 288.7515 | 272.0328 | 276.772 | 214.7918 | 256.5464 | 290.1778 | 309.5648 | 300.1372 | 177.9737 | 151.3514 | 201.1755 | 174.9816 | 202.4956 | 160.5538 | 232.1475 | 135.0856 | 260.9484 | 219.8256 | 194.9697 | 293.0493 |  | 204.843 | 97.9877 | 128.0428 | 177.7815 | 228.0503 | 193.7527 | 209.2115 | 171.4032 |  | 148.9446 | 170.4555 | 246.1576 | 293.0259 | 282.181 | 116.3506 | 165.1639 | 242.6104 | 294.1536 | 284.1427 | 87.986 | 99.0463 | 124.864 | 175.6012 | 232.9253 | 159.8022 | 217.041 | 142.9098 | 192.9696 | 158.4576 | 122.1448 | 163.8829 | 232.5042 | 283.6021 | 275.7757 | 135.9687 | 180.2387 | 259.0732 | 303.6088 | 281.12 | 89.3168 | 107.3846 | 139.3885 | 189.4178 | 250.8154 | 117.039 | 163.3188 | 174.4642 | 182.378 | 127.0473 | 240.0464 | 170.7511 | 285.8722 | 273.4378 | 204.0406 |  |  |  | 106.8303 | 119.011 | 111.1131 | 218.8227 | 111.9674 | 186.3594 |  | 121.0116 | 109.4314 | 113.09 | 62.2609 | 102.04 | 112.8914 |  | 272.9237 | 325.8972 | 336.9074 | 437.5315 | 590.4476 | 564.0207 | 406.1478 | [23 empty] | 112.3562 | 577.2342 | 53.3035 | 299.4105
16:06 | 9633 |  |  | -3.1191 | 29.0023 | 32.1189 | 6.8622 | 10.4875 | 16.3172 | 5.9543 | 1.8428 | 4.5561 | 1.0646 | 0.0073 |  |  |  | -18.1413 | 25.0035 | 38.6442 | 7.3104 |  | 8.3051 | 18.3045 | 0.4764 | 0.5076 | 2.2258 | 1.3199 | -3.0198 | 262.126 | 258.041 | 173.969 | 202.1685 | 157.9786 | 140.1663 | 120.5348 | 211.2922 | 160.1022 | 232.4466 | 279.4048 | 259.2114 | 180.1587 | 178.857 | 249.8107 | 275.7814 | 291.0681 |  |  | 171.0788 |  | 351.3501 | 119.2395 | 157.1253 | 222.2061 | 262.0037 | 239.7588 | 216.0313 | 175.8518 | 242.5492 | 283.4484 | 270.7613 | 186.6439 | 98.0332 | 127.8636 | 173.1739 | 220.6583 | 186.1837 | 216.2427 | 202.1705 | 415.9482 | 120.5166 | 174.6601 | 246.5577 | 290.5811 | 316.3497 | 116.5433 | 158.3317 | 215.412 | 249.2983 | 241.1013 | 84.8442 | 97.2136 | 127.0587 | 175.5312 | 224.0174 | 180.2186 |  | 163.4864 | 360.0296 |  | 110.4295 | 155.7252 | 221.1557 | 266.1005 | 257.4716 | 141.1946 | 177.017 | 239.1066 | 273.3927 | 246.3709 | 96.5033 | 106.2258 | 131.0983 | 177.6076 | 234.8552 | 275.7406 | 162.4854 | 151.4883 | 144.71 | 142.8969 | 191.2399 | 249.7569 | 283.3125 | 263.8346 |  | 201.5098 |  |  | 106.4065 | 111.9271 | 202.9401 | 103.8459 | 218.0555 | 114.7028 | 41.1347 | 42.4628 | 40.3628 | 37.5354 | 39.1763 | 41.5611 | 36.603 | 39.9094 | 102.9328 | 125.4337 | 118.3655 | 102.6345 | 271.9922 |  |  | 173.68 |  | 155.4827 | 105.1205 | 141.8069 | 104.753 | 219.3797 | 171.9683 | 288.7158 | 271.9992 | 276.7369 | 214.7956 | 256.5443 | 290.1732 | 309.5524 | 300.1062 | 178.0607 | 151.3383 | 201.2011 | 174.9761 | 202.5019 | 160.5626 | 232.1427 | 135.1036 | 260.9226 | 219.8125 | 194.981 | 293.0179 |  | 204.834 | 97.9861 | 128.0531 | 177.7785 | 228.0342 | 193.731 | 209.1834 | 171.3835 |  | 148.9438 | 170.4647 | 246.1523 | 292.9965 | 282.1413 | 116.3527 | 165.1615 | 242.5933 | 294.1184 | 284.1015 | 87.9844 | 99.0697 | 124.8709 | 175.6104 | 232.9115 | 159.767 | 217.0183 | 142.906 | 193.0281 | 158.446 | 122.1375 | 163.8804 | 232.4941 | 283.5678 | 275.7465 | 135.9743 | 180.2431 | 259.0565 | 303.5793 | 281.0951 | 89.3175 | 107.3961 | 139.3905 | 189.4214 | 250.7975 | 117.0284 | 163.3005 | 174.4573 | 182.361 | 127.0567 | 240.0441 | 170.7565 | 285.8413 | 273.401 | 204.0124 |  |  |  | 106.8177 | 118.9959 | 111.102 | 218.7972 | 111.9275 | 186.3653 |  | 121.0021 | 109.42 | 113.0799 | 62.2607 | 102.0416 | 112.9073 |  | 272.8927 | 325.842 | 336.8519 | 437.5268 | 590.23 | 564.2979 | 406.3212 | [23 empty] | 112.3439 | 577.264 | 53.1149 | 299.3673
16:06 | 9634 |  |  | -3.1709 | 28.8493 | 32.0757 | 6.8242 | 10.4617 | 16.2869 | 5.9737 | 1.8422 | 4.5497 | 1.0628 | 0.0072 |  |  |  | -18.1515 | 24.9772 | 38.7271 | 7.3403 |  | 8.3136 | 18.3328 | 0.4753 | 0.5099 | 2.2247 | 1.3173 | -3.2389 | 262.1093 | 258.021 | 173.9523 | 202.1584 | 157.9684 | 140.162 | 120.5337 | 211.2926 | 160.1027 | 232.4395 | 279.3851 | 259.1858 | 180.1558 | 178.8795 | 249.7889 | 275.7637 | 291.0486 |  |  | 171.0632 |  | 351.2906 | 119.234 | 157.1217 | 222.1905 | 261.9728 | 239.7283 | 216.012 | 175.8467 | 242.5314 | 283.4175 | 270.7181 | 186.6342 | 98.0318 | 127.8679 | 173.1691 | 220.6376 | 186.1594 | 216.2496 | 202.1429 | 415.8795 | 120.5183 | 174.6677 | 246.5474 | 290.5425 | 316.3797 | 116.5468 | 158.3332 | 215.3989 | 249.2728 | 241.0729 | 84.8488 | 97.2141 | 127.0699 | 175.5298 | 224.0108 | 180.2307 |  | 163.4802 | 359.9661 |  | 110.4357 | 155.7427 | 221.1384 | 266.0872 | 257.4446 | 141.191 | 177.0168 | 239.0896 | 273.3656 | 246.3354 | 96.5132 | 106.2266 | 131.0999 | 177.603 | 234.831 | 275.7191 | 162.4665 | 151.4699 | 144.7022 | 142.8993 | 191.238 | 249.7376 | 283.2756 | 263.8034 |  | 201.4752 |  |  | 106.3925 | 111.909 | 202.92 | 103.8667 | 218.0232 | 114.7045 | 41.5103 | 42.2798 | 40.2539 | 37.8715 | 39.0528 | 41.5671 | 36.1858 | 40.0022 | 102.9148 | 125.4241 | 118.3553 | 102.623 | 271.9674 |  |  | 173.6704 |  | 155.4806 | 105.1263 | 141.8015 | 104.753 | 219.3888 | 171.9816 | 288.687 | 271.9738 | 276.711 | 214.8021 | 256.5502 | 290.1629 | 309.5302 | 300.0616 | 178.1064 | 151.3276 | 201.2181 | 174.9664 | 202.5081 | 160.5637 | 232.1287 | 135.0851 | 260.8919 | 219.8037 | 194.9814 | 292.9935 |  | 204.8319 | 97.9916 | 128.0634 | 177.7833 | 228.0193 | 193.7047 | 209.1547 | 171.3605 |  | 148.9526 | 170.4798 | 246.1468 | 292.985 | 282.1258 | 116.3537 | 165.1674 | 242.5843 | 294.0856 | 284.0676 | 87.9857 | 99.0764 | 124.8789 | 175.6174 | 232.8998 | 159.7598 | 217.008 | 142.9099 | 193.099 | 158.4389 | 122.1397 | 163.8778 | 232.4885 | 283.5393 | 275.7123 | 135.9764 | 180.2524 | 259.0518 | 303.5443 | 281.0695 | 89.3112 | 107.3969 | 139.3979 | 189.4375 | 250.7749 | 117.0141 | 163.2799 | 174.4414 | 182.3372 | 127.0537 | 240.032 | 170.7572 | 285.8074 | 273.3586 | 203.9923 |  |  |  | 106.8082 | 118.9782 | 111.0906 | 218.7798 | 111.8999 | 186.3291 |  | 120.9815 | 109.407 | 113.0647 | 62.2601 | 102.0456 | 112.9088 |  | 272.8586 | 325.7795 | 336.7719 | 437.0702 | 589.3685 | 563.4506 | 405.8395 | [23 empty] | 112.329 | 576.4095 | 53.052 | 299.3191
16:06 | 9635 |  |  | -3.0683 | 28.9564 | 32.1383 | 6.8502 | 10.5154 | 16.3638 | 6.0372 | 1.842 | 4.553 | 1.0612 | 0.007 |  |  |  | -18.1693 | 25.0042 | 38.6159 | 7.3272 |  | 8.2122 | 18.3634 | 0.4743 | 0.5074 | 2.2166 | 1.3172 | -4.3148 | 262.0838 | 257.988 | 173.9337 | 202.1384 | 157.9497 | 140.1471 | 120.5248 | 211.2607 | 160.1069 | 232.4225 | 279.3449 | 259.1501 | 180.1469 | 178.8891 | 249.7917 | 275.7675 | 291.0411 |  |  | 171.0425 |  | 351.2226 | 119.2188 | 157.1171 | 222.1739 | 261.9383 | 239.7031 | 215.9948 | 175.8416 | 242.5126 | 283.3846 | 270.6809 | 186.6164 | 98.0311 | 127.8656 | 173.162 | 220.6136 | 186.1354 | 216.2463 | 202.1105 | 415.8073 | 120.5167 | 174.6561 | 246.5267 | 290.5098 | 316.3736 | 116.5512 | 158.3358 | 215.3875 | 249.2439 | 241.0478 | 84.8425 | 97.2055 | 127.0741 | 175.5186 | 223.9844 | 180.1999 |  | 163.4757 | 359.9108 |  | 110.4464 | 155.7551 | 221.1258 | 266.0601 | 257.4187 | 141.2068 | 177.017 | 239.0775 | 273.336 | 246.299 | 96.525 | 106.2256 | 131.1028 | 177.6033 | 234.8098 | 275.6919 | 162.4549 | 151.4586 | 144.7017 | 142.8989 | 191.2477 | 249.7314 | 283.2471 | 263.786 |  | 201.4507 |  |  | 106.3827 | 111.8961 | 202.9045 | 103.917 | 217.9795 | 114.7038 | 41.7717 | 42.2979 | 40.0677 | 38.0843 | 38.8678 | 41.4755 | 35.7975 | 40.2292 | 102.8966 | 125.408 | 118.3371 | 102.6089 | 271.9295 |  |  | 173.6479 |  | 155.4643 | 105.1143 | 141.785 | 104.7373 | 219.3523 | 171.9835 | 288.652 | 271.9315 | 276.676 | 214.7927 | 256.5523 | 290.1609 | 309.5058 | 300.0189 | 178.1312 | 151.3131 | 201.209 | 174.9588 | 202.4763 | 160.5734 | 232.1158 | 135.0576 | 260.8638 | 219.7922 | 194.976 | 292.9628 |  | 204.8225 | 97.9881 | 128.0683 | 177.782 | 228.0075 | 193.6716 | 209.1272 | 171.3377 |  | 148.951 | 170.4804 | 246.1347 | 292.9637 | 282.1001 | 116.3577 | 165.1798 | 242.5817 | 294.0809 | 284.0606 | 87.9713 | 99.0525 | 124.8891 | 175.601 | 232.8965 | 159.7595 | 216.989 | 142.9094 | 193.1482 | 158.4313 | 122.1443 | 163.8883 | 232.4833 | 283.5146 | 275.6898 | 135.9768 | 180.2535 | 259.0334 | 303.5052 | 281.0342 | 89.3032 | 107.3889 | 139.4029 | 189.4443 | 250.744 | 116.991 | 163.2609 | 174.429 | 182.3115 | 127.0611 | 240.0211 | 170.7602 | 285.7806 | 273.3311 | 203.9822 |  |  |  | 106.8005 | 118.9587 | 111.0743 | 218.7635 | 111.871 | 186.3038 |  | 120.9593 | 109.3913 | 113.057 | 62.2507 | 102.0593 | 112.9048 |  | 272.8405 | 325.75 | 336.695 | 437.7137 | 590.3545 | 564.2979 | 406.0724 | [23 empty] | 112.315 | 577.3262 | 53.144 | 299.2953
16:06 | 9636 |  |  | -3.1338 | 28.8706 | 32.224 | 6.8772 | 10.5047 | 16.398 | 6.0389 | 1.8401 | 4.5475 | 1.0609 | 0.0072 |  |  |  | -18.1633 | 25.0596 | 38.6513 | 7.3549 |  | 8.2445 | 18.354 | 0.4764 | 0.5105 | 2.2186 | 1.3165 | -3.4095 | 262.0471 | 257.9545 | 173.9249 | 202.1166 | 157.9355 | 140.1354 | 120.5183 | 211.2363 | 160.1058 | 232.4055 | 279.3099 | 259.1141 | 180.1339 | 178.8545 | 249.7651 | 275.7286 | 290.9874 |  |  | 171.0326 |  | 351.1662 | 119.2141 | 157.1243 | 222.165 | 261.9062 | 239.6816 | 215.9849 | 175.8477 | 242.5017 | 283.3556 | 270.6562 | 186.6186 | 98.0371 | 127.8727 | 173.1593 | 220.6003 | 186.1168 | 216.2514 | 202.0963 | 415.7408 | 120.5263 | 174.6623 | 246.5139 | 290.4895 | 316.2895 | 116.5485 | 158.3302 | 215.3712 | 249.2151 | 241.0215 | 84.8373 | 97.1992 | 127.0765 | 175.5153 | 223.954 | 180.1882 |  | 163.4703 | 359.8492 |  | 110.4575 | 155.7465 | 221.1195 | 266.0292 | 257.3945 | 141.2072 | 177.0127 | 239.0613 | 273.2962 | 246.2631 | 96.5222 | 106.2277 | 131.1076 | 177.6036 | 234.7904 | 275.6547 | 162.4412 | 151.4474 | 144.6938 | 142.908 | 191.2438 | 249.7222 | 283.2281 | 263.7636 |  | 201.4361 |  |  | 106.3675 | 111.8764 | 202.858 | 103.8786 | 217.9319 | 114.6915 | 41.9764 | 42.4919 | 40.0193 | 38.0529 | 38.9275 | 41.5277 | 35.4508 | 40.6601 | 102.8806 | 125.3855 | 118.3165 | 102.5922 | 271.8877 |  |  | 173.6324 |  | 155.4447 | 105.1003 | 141.7736 | 104.7241 | 219.3121 | 171.9836 | 288.6172 | 271.8879 | 276.6353 | 214.7774 | 256.5467 | 290.1596 | 309.4819 | 299.9809 | 178.1207 | 151.303 | 201.202 | 174.9462 | 202.4434 | 160.5848 | 232.1157 | 135.0611 | 260.8369 | 219.7786 | 194.9793 | 292.9299 |  | 204.812 | 97.9883 | 128.0771 | 177.7779 | 227.9915 | 193.6414 | 209.0942 | 171.3166 |  | 148.948 | 170.4819 | 246.1225 | 292.9282 | 282.0562 | 116.3606 | 165.1891 | 242.5764 | 294.0842 | 284.0518 | 87.9643 | 99.0396 | 124.8907 | 175.5867 | 232.8926 | 159.7453 | 216.9611 | 142.907 | 193.189 | 158.4215 | 122.157 | 163.9187 | 232.4828 | 283.4951 | 275.6785 | 135.9792 | 180.259 | 259.0176 | 303.4759 | 281.0014 | 89.308 | 107.3855 | 139.4113 | 189.4381 | 250.7207 | 116.9709 | 163.2482 | 174.4245 | 182.2925 | 127.0732 | 240.0097 | 170.7659 | 285.7547 | 273.312 | 204.0009 |  |  |  | 106.7805 | 118.9368 | 111.0599 | 218.7344 | 111.8303 | 186.2762 |  | 120.9414 | 109.3893 | 113.048 | 62.2473 | 102.1074 | 112.9181 |  | 272.8142 | 325.6959 | 336.6505 | 437.2696 | 589.7523 | 563.5175 | 406.0246 | [23 empty] | 112.3 | 576.6349 | 53.1842 | 299.255
16:06 | 9637 |  |  | -3.1587 | 28.8443 | 32.3207 | 6.8274 | 10.4738 | 16.4611 | 6.0015 | 1.8412 | 4.547 | 1.0586 | 0.0086 |  |  |  | -18.1894 | 25.0313 | 38.607 | 7.3273 |  | 8.3065 | 18.4143 | 0.4747 | 0.5105 | 2.2149 | 1.3146 | -3.2796 | 262.0191 | 257.9298 | 173.919 | 202.1054 | 157.9285 | 140.1342 | 120.5179 | 211.2266 | 160.1102 | 232.397 | 279.2808 | 259.0876 | 180.1313 | 178.8371 | 249.7099 | 275.6724 | 290.933 |  |  | 171.0266 |  | 351.1098 | 119.2127 | 157.1276 | 222.15 | 261.8761 | 239.6562 | 215.9706 | 175.8586 | 242.4891 | 283.3256 | 270.6274 | 186.6064 | 98.0363 | 127.8754 | 173.1486 | 220.5788 | 186.0967 | 216.2611 | 202.0774 | 415.6659 | 120.527 | 174.6659 | 246.4992 | 290.4548 | 316.1888 | 116.5523 | 158.3309 | 215.3629 | 249.1907 | 240.9949 | 84.8465 | 97.2009 | 127.0889 | 175.5218 | 223.9369 | 180.203 |  | 163.4622 | 359.7843 |  | 110.4699 | 155.7499 | 221.121 | 266.0057 | 257.3702 | 141.2111 | 177.0202 | 239.0495 | 273.2658 | 246.236 | 96.5211 | 106.2404 | 131.1158 | 177.6073 | 234.7769 | 275.6312 | 162.4194 | 151.4252 | 144.6814 | 142.9046 | 191.2383 | 249.7124 | 283.1975 | 263.7218 |  | 201.4162 |  |  | 106.3484 | 111.8554 | 202.794 | 103.808 | 217.8709 | 114.6788 | 42.0987 | 42.6325 | 39.9965 | 37.9219 | 38.7914 | 41.7701 | 35.5143 | 40.8366 | 102.8619 | 125.3677 | 118.2992 | 102.5785 | 271.8625 |  |  | 173.6199 |  | 155.4356 | 105.1028 | 141.778 | 104.7291 | 219.3229 | 171.9921 | 288.5896 | 271.8625 | 276.6029 | 214.7637 | 256.5386 | 290.1477 | 309.4688 | 299.9358 | 178.0508 | 151.2931 | 201.2108 | 174.9251 | 202.4411 | 160.5888 | 232.1038 | 135.0842 | 260.8079 | 219.763 | 194.9846 | 292.8996 |  | 204.8032 | 97.9954 | 128.0799 | 177.7764 | 227.9751 | 193.6097 | 209.0598 | 171.2934 |  | 148.9394 | 170.4893 | 246.1109 | 292.9019 | 282.0059 | 116.3592 | 165.1921 | 242.5601 | 294.0292 | 284.0103 | 87.9872 | 99.0436 | 124.8986 | 175.5964 | 232.8683 | 159.7361 | 216.9351 | 142.9019 | 193.2113 | 158.4119 | 122.1666 | 163.9235 | 232.4755 | 283.4658 | 275.6384 | 135.9808 | 180.2682 | 259.0077 | 303.4495 | 280.9736 | 89.3123 | 107.3906 | 139.4162 | 189.4283 | 250.7035 | 116.9521 | 163.2336 | 174.4164 | 182.2764 | 127.0665 | 239.9993 | 170.7715 | 285.7279 | 273.2803 | 204.0114 |  |  |  | 106.766 | 118.9179 | 111.0471 | 218.6979 | 111.7964 | 186.2649 |  | 120.9093 | 109.3616 | 113.0272 | 62.2405 | 102.0886 | 112.9 |  | 272.7748 | 325.6261 | 336.5777 | 437.6114 | 590.6138 | 563.9978 | 406.0354 | [23 empty] | 112.2791 | 577.3058 | 53.1801 | 299.2004
16:06 | 9638 |  |  | -3.1955 | 28.8388 | 32.2693 | 6.8665 | 10.5603 | 16.5063 | 5.9669 | 1.839 | 4.548 | 1.0582 | 0.0077 |  |  |  | -18.1698 | 25.1796 | 38.6643 | 7.3536 |  | 8.2197 | 18.329 | 0.4764 | 0.5054 | 2.2189 | 1.3124 | -3.3503 | 261.9945 | 257.8999 | 173.9059 | 202.0914 | 157.9186 | 140.1292 | 120.513 | 211.2095 | 160.1089 | 232.3874 | 279.2452 | 259.0605 | 180.126 | 178.8284 | 249.6815 | 275.6466 | 290.9024 |  |  | 171.0117 |  | 351.0565 | 119.211 | 157.1286 | 222.1375 | 261.8563 | 239.6322 | 215.9661 | 175.8657 | 242.4753 | 283.3079 | 270.5882 | 186.5954 | 98.0323 | 127.8772 | 173.1447 | 220.5588 | 186.0751 | 216.268 | 202.0513 | 415.5925 | 120.5233 | 174.6607 | 246.4873 | 290.419 | 316.1301 | 116.5593 | 158.3254 | 215.3512 | 249.1598 | 240.9692 | 84.8425 | 97.2001 | 127.0911 | 175.5224 | 223.9154 | 180.1909 |  | 163.4534 | 359.716 |  | 110.4865 | 155.7559 | 221.1142 | 265.9744 | 257.3328 | 141.2065 | 177.0188 | 239.0267 | 273.2332 | 246.2141 | 96.5308 | 106.2431 | 131.1199 | 177.6075 | 234.7622 | 275.6092 | 162.4045 | 151.4135 | 144.6717 | 142.8995 | 191.2448 | 249.7078 | 283.1699 | 263.6873 |  | 201.3962 |  |  | 106.3346 | 111.8438 | 202.7432 | 103.7724 | 217.8187 | 114.6744 | 41.9043 | 42.6934 | 39.9415 | 37.835 | 38.3107 | 42.134 | 35.531 | 40.8966 | 102.8463 | 125.3545 | 118.2834 | 102.5679 | 271.8338 |  |  | 173.5991 |  | 155.4212 | 105.0996 | 141.7644 | 104.7209 | 219.3264 | 171.994 | 288.5504 | 271.8267 | 276.5664 | 214.7536 | 256.5363 | 290.138 | 309.4543 | 299.89 | 177.9665 | 151.2773 | 201.2108 | 174.9011 | 202.4409 | 160.5907 | 232.0827 | 135.1042 | 260.7817 | 219.7513 | 194.9874 | 292.867 |  | 204.7981 | 97.9921 | 128.0775 | 177.7748 | 227.9601 | 193.5783 | 209.0274 | 171.2753 |  | 148.9291 | 170.494 | 246.103 | 292.8794 | 281.9719 | 116.3635 | 165.1902 | 242.54 | 293.9566 | 283.9547 | 87.9962 | 99.0567 | 124.9077 | 175.6137 | 232.8355 | 159.7282 | 216.9137 | 142.8986 | 193.2048 | 158.3998 | 122.1572 | 163.9076 | 232.4572 | 283.4325 | 275.5868 | 135.9817 | 180.2714 | 258.9865 | 303.4164 | 280.941 | 89.313 | 107.4033 | 139.4159 | 189.4228 | 250.6827 | 116.9375 | 163.2168 | 174.4158 | 182.2511 | 127.058 | 239.9845 | 170.7715 | 285.6962 | 273.2442 | 203.9835 |  |  |  | 106.7537 | 118.8936 | 111.0284 | 218.6487 | 111.7636 | 186.214 |  | 120.8924 | 109.3465 | 113.0182 | 62.2482 | 102.0744 | 112.9044 |  | 272.7432 | 325.5781 | 336.5361 | 437.6737 | 590.3026 | 563.9354 | 406.2841 | [23 empty] | 112.2639 | 577.119 | 53.2167 | 299.1606
16:07 | 9639 |  |  | -3.1935 | 28.8988 | 32.2155 | 6.9429 | 10.5134 | 16.4275 | 6.0506 | 1.8385 | 4.5471 | 1.0574 | 0.0062 |  |  |  | -18.273 | 25.0815 | 38.5794 | 7.2458 |  | 8.2443 | 18.3467 | 0.476 | 0.5083 | 2.2137 | 1.3116 | -3.0649 | 261.9674 | 257.868 | 173.9012 | 202.0785 | 157.9122 | 140.1187 | 120.5081 | 211.206 | 160.1125 | 232.3768 | 279.2235 | 259.0396 | 180.1211 | 178.8226 | 249.66 | 275.6219 | 290.8614 |  |  | 170.9974 |  | 350.9959 | 119.2056 | 157.1235 | 222.1246 | 261.8198 | 239.6048 | 215.9513 | 175.8512 | 242.4544 | 283.2846 | 270.5535 | 186.5964 | 98.0326 | 127.8891 | 173.1543 | 220.5503 | 186.0601 | 216.2791 | 202.0365 | 415.5331 | 120.5343 | 174.6679 | 246.4789 | 290.4035 | 316.1587 | 116.5712 | 158.329 | 215.3363 | 249.1375 | 240.95 | 84.8403 | 97.1982 | 127.097 | 175.5245 | 223.9105 | 180.1817 |  | 163.4578 | 359.6517 |  | 110.4939 | 155.745 | 221.1009 | 265.9397 | 257.291 | 141.2024 | 177.0065 | 238.9992 | 273.1958 | 246.1761 | 96.5416 | 106.2368 | 131.1139 | 177.6054 | 234.7382 | 275.5769 | 162.391 | 151.4058 | 144.6549 | 142.9041 | 191.2482 | 249.6957 | 283.1435 | 263.6649 |  | 201.3682 |  |  | 106.3222 | 111.8308 | 202.7277 | 103.7581 | 217.7765 | 114.671 | 41.6879 | 42.2885 | 39.9028 | 37.8057 | 37.8918 | 42.3269 | 35.7781 | 40.804 | 102.8263 | 125.3403 | 118.2688 | 102.5502 | 271.795 |  |  | 173.5844 |  | 155.4084 | 105.088 | 141.742 | 104.7078 | 219.3095 | 171.9928 | 288.5132 | 271.7891 | 276.5322 | 214.7609 | 256.5381 | 290.1387 | 309.4303 | 299.8614 | 177.9216 | 151.2689 | 201.1858 | 174.889 | 202.4389 | 160.5998 | 232.078 | 135.0969 | 260.7584 | 219.7417 | 194.9954 | 292.8343 |  | 204.7859 | 97.9916 | 128.0838 | 177.7676 | 227.9375 | 193.5558 | 208.9929 | 171.2602 |  | 148.9257 | 170.5005 | 246.1031 | 292.8475 | 281.9453 | 116.3566 | 165.1912 | 242.5273 | 293.9231 | 283.9142 | 87.9837 | 99.0562 | 124.9073 | 175.6135 | 232.8201 | 159.7132 | 216.8983 | 142.8858 | 193.1813 | 158.3852 | 122.1409 | 163.9131 | 232.4428 | 283.4004 | 275.567 | 135.9779 | 180.2691 | 258.9695 | 303.3803 | 280.9007 | 89.3149 | 107.4102 | 139.4099 | 189.418 | 250.6645 | 116.923 | 163.194 | 174.4209 | 182.2238 | 127.0588 | 239.9707 | 170.762 | 285.6573 | 273.202 | 203.955 |  |  |  | 106.7374 | 118.8624 | 111.0138 | 218.6129 | 111.7433 | 186.1424 |  | 120.8772 | 109.3315 | 113.0036 | 62.2563 | 102.0749 | 112.9235 |  | 272.6969 | 325.5324 | 336.489 | 437.1499 | 589.9076 | 563.7389 | 405.6649 | [23 empty] | 112.2474 | 576.8232 | 53.124 | 299.1146
16:07 | 9640 |  |  | -3.2476 | 28.859 | 32.2404 | 6.8371 | 10.4375 | 16.4015 | 5.9626 | 1.8377 | 4.5448 | 1.0616 | 0.0079 |  |  |  | -18.3269 | 25.1358 | 38.6084 | 7.249 |  | 8.2468 | 18.2896 | 0.4756 | 0.5104 | 2.2126 | 1.3114 | -4.2715 | 261.9351 | 257.841 | 173.8948 | 202.065 | 157.9085 | 140.1108 | 120.5014 | 211.1913 | 160.1313 | 232.3655 | 279.1998 | 259.013 | 180.1154 | 178.8328 | 249.6322 | 275.5823 | 290.8308 |  |  | 170.9831 |  | 350.9325 | 119.2012 | 157.1242 | 222.108 | 261.7807 | 239.5727 | 215.9312 | 175.8444 | 242.445 | 283.2476 | 270.5278 | 186.5905 | 98.033 | 127.8912 | 173.1474 | 220.5275 | 186.0425 | 216.2812 | 202.0226 | 415.4653 | 120.5335 | 174.6705 | 246.4587 | 290.3829 | 316.2858 | 116.5755 | 158.3387 | 215.317 | 249.1145 | 240.92 | 84.8464 | 97.1928 | 127.1031 | 175.5248 | 223.9029 | 180.1467 |  | 163.4583 | 359.5905 |  | 110.4975 | 155.7463 | 221.0851 | 265.9117 | 257.2654 | 141.1995 | 177.0149 | 238.9865 | 273.1665 | 246.1409 | 96.548 | 106.2299 | 131.1149 | 177.6011 | 234.72 | 275.5445 | 162.3668 | 151.3831 | 144.6302 | 142.9029 | 191.2448 | 249.6759 | 283.105 | 263.6275 |  | 201.333 |  |  | 106.3086 | 111.811 | 202.7033 | 103.7483 | 217.7194 | 114.6705 | 41.7206 | 41.9829 | 39.4966 | 37.8732 | 38.0205 | 42.4078 | 36.5183 | 40.7939 | 102.7984 | 125.3219 | 118.2553 | 102.5357 | 271.7672 |  |  | 173.5772 |  | 155.4048 | 105.0858 | 141.7428 | 104.7122 | 219.2848 | 172 | 288.483 | 271.7612 | 276.5113 | 214.7574 | 256.5243 | 290.1332 | 309.4014 | 299.8373 | 177.929 | 151.2591 | 201.1438 | 174.867 | 202.4168 | 160.6097 | 232.0742 | 135.0758 | 260.7358 | 219.7328 | 194.9964 | 292.8041 |  | 204.7716 | 97.9932 | 128.0941 | 177.767 | 227.9207 | 193.5369 | 208.9607 | 171.2384 |  | 148.9293 | 170.5071 | 246.1002 | 292.816 | 281.9052 | 116.3529 | 165.205 | 242.5196 | 293.9125 | 283.8936 | 87.9705 | 99.0373 | 124.9123 | 175.6058 | 232.8227 | 159.6988 | 216.875 | 142.87 | 193.7737 | 158.3665 | 122.1535 | 163.9278 | 232.4352 | 283.3769 | 275.5427 | 135.9843 | 180.2725 | 258.9618 | 303.3494 | 280.8703 | 89.3131 | 107.4118 | 139.407 | 189.4156 | 250.6478 | 116.9068 | 163.1702 | 174.4136 | 182.1993 | 127.0591 | 239.9637 | 170.7619 | 285.6263 | 273.1617 | 203.931 |  |  |  | 106.7365 | 118.8428 | 111.0101 | 218.5852 | 111.7452 | 186.1114 |  | 120.8525 | 109.3129 | 112.9898 | 62.2375 | 102.0696 | 112.9124 |  | 272.6473 | 325.4724 | 336.4319 | 437.1946 | 589.9282 | 563.2638 | 405.653 | [23 empty] | 112.233 | 576.596 | 53.008 | 299.0598
16:07 | 9641 |  |  | -3.2953 | 28.8912 | 32.1531 | 6.8717 | 10.3672 | 16.4124 | 5.98 | 1.8364 | 4.5446 | 1.0587 | 0.0062 |  |  |  | -18.463 | 25.1743 | 38.6275 | 7.318 |  | 8.203 | 18.2524 | 0.4747 | 0.5078 | 2.2103 | 1.3109 | -3.0626 | 261.9078 | 257.816 | 173.8823 | 202.049 | 157.901 | 140.1077 | 120.4967 | 211.1823 | 160.147 | 232.3566 | 279.177 | 258.9917 | 180.1107 | 178.8243 | 249.6287 | 275.5577 | 290.8298 |  |  | 170.9709 |  | 350.8811 | 119.2159 | 157.1439 | 222.1015 | 261.7612 | 239.5549 | 215.9259 | 175.8517 | 242.4367 | 283.2154 | 270.502 | 186.5852 | 98.0312 | 127.8887 | 173.1372 | 220.5007 | 186.0224 | 216.2655 | 201.9951 | 415.3918 | 120.5302 | 174.6716 | 246.444 | 290.3492 | 316.3114 | 116.5731 | 158.326 | 215.2943 | 249.0807 | 240.8893 | 84.8397 | 97.1884 | 127.0988 | 175.5195 | 223.8857 | 180.0801 |  | 163.4497 | 359.5237 |  | 110.5159 | 155.7534 | 221.0793 | 265.8908 | 257.2427 | 141.2094 | 177.0252 | 238.9853 | 273.1416 | 246.1219 | 96.5512 | 106.2322 | 131.1214 | 177.5937 | 234.7046 | 275.5207 | 162.3555 | 151.3643 | 144.6196 | 142.9077 | 191.2491 | 249.6654 | 283.0815 | 263.6 |  | 201.2997 |  |  | 106.2953 | 111.7931 | 202.6613 | 103.7276 | 217.6538 | 114.6696 | 41.7264 | 42.1663 | 39.2674 | 38.0601 | 38.4531 | 42.549 | 36.9003 | 40.9298 | 102.7757 | 125.2988 | 118.2374 | 102.5198 | 271.7397 |  |  | 173.5609 |  | 155.401 | 105.0826 | 141.7388 | 104.7136 | 219.2677 | 172.0022 | 288.4496 | 271.7262 | 276.4794 | 214.7404 | 256.5075 | 290.1174 | 309.3732 | 299.8034 | 177.9499 | 151.2431 | 201.076 | 174.8408 | 202.4014 | 160.6083 | 232.0572 | 135.0673 | 260.7045 | 219.7201 | 194.9969 | 292.7785 |  | 204.7609 | 97.9906 | 128.1002 | 177.7737 | 227.9133 | 193.5067 | 208.9283 | 171.2145 |  | 148.9295 | 170.5121 | 246.0923 | 292.7868 | 281.8656 | 116.3584 | 165.2175 | 242.5116 | 293.8946 | 283.8701 | 87.9673 | 99.0267 | 124.9157 | 175.6015 | 232.8191 | 159.6991 | 216.8434 | 142.8529 | 194.9345 | 158.3497 | 122.1756 | 163.9361 | 232.4331 | 283.3571 | 275.5119 | 135.9915 | 180.2779 | 258.9549 | 303.3273 | 280.8434 | 89.3133 | 107.4166 | 139.4164 | 189.4121 | 250.6361 | 116.8967 | 163.1573 | 174.3995 | 182.1775 | 127.0559 | 239.9592 | 170.7674 | 285.6036 | 273.1346 | 203.915 |  |  |  | 106.7306 | 118.8219 | 110.9939 | 218.5614 | 111.7563 | 186.1039 |  | 120.8331 | 109.2996 | 112.9746 | 62.2362 | 102.0576 | 112.9064 |  | 272.5887 | 325.4021 | 336.371 | 437.4693 | 590.1986 | 563.8961 | 406.21 | [23 empty] | 112.2178 | 577.0474 | 52.9477 | 298.9954
16:07 | 9642 |  |  | -3.2693 | 28.901 | 32.2091 | 6.8561 | 10.3819 | 16.3814 | 5.9883 | 1.8335 | 4.5417 | 1.0563 | 0.0085 |  |  |  | -18.3911 | 25.1567 | 38.7324 | 7.3445 |  | 8.2521 | 18.2097 | 0.4741 | 0.506 | 2.2112 | 1.3103 | -3.4835 | 261.8809 | 257.7858 | 173.865 | 202.0268 | 157.8885 | 140.0941 | 120.4897 | 211.1709 | 160.1457 | 232.3479 | 279.1399 | 258.9655 | 180.1061 | 178.8166 | 249.6453 | 275.5775 | 290.8195 |  |  | 170.9582 |  | 350.8252 | 119.2292 | 157.1494 | 222.0951 | 261.7348 | 239.5391 | 215.9147 | 175.8527 | 242.4173 | 283.1909 | 270.4656 | 186.5753 | 98.0281 | 127.897 | 173.1384 | 220.4871 | 185.997 | 216.2503 | 201.9654 | 415.318 | 120.5351 | 174.6687 | 246.4338 | 290.3196 | 316.208 | 116.5737 | 158.3191 | 215.2876 | 249.0569 | 240.8687 | 84.8401 | 97.194 | 127.1196 | 175.5208 | 223.8736 | 180.0307 |  | 163.4448 | 359.4633 |  | 110.5324 | 155.7602 | 221.0727 | 265.8661 | 257.218 | 141.216 | 177.0182 | 238.973 | 273.1063 | 246.0862 | 96.5497 | 106.2363 | 131.1264 | 177.592 | 234.6848 | 275.4915 | 162.3483 | 151.3549 | 144.6181 | 142.9183 | 191.2616 | 249.654 | 283.0696 | 263.5807 |  | 201.2697 |  |  | 106.2732 | 111.7733 | 202.6292 | 103.7082 | 217.5812 | 114.655 | 41.7448 | 41.6488 | 39.1196 | 38.1796 | 38.8848 | 42.5586 | 36.5323 | 41.065 | 102.7618 | 125.2849 | 118.2191 | 102.5046 | 271.7131 |  |  | 173.5462 |  | 155.3879 | 105.0783 | 141.7225 | 104.7057 | 219.2597 | 172.0046 | 288.4216 | 271.6898 | 276.4467 | 214.7291 | 256.5117 | 290.107 | 309.3546 | 299.7726 | 177.9562 | 151.2311 | 201.0461 | 174.8266 | 202.404 | 160.6186 | 232.0485 | 135.0674 | 260.6784 | 219.707 | 194.998 | 292.7453 |  | 204.745 | 97.9913 | 128.1036 | 177.7664 | 227.8962 | 193.4728 | 208.9031 | 171.1919 |  | 148.9237 | 170.5196 | 246.0789 | 292.7584 | 281.8347 | 116.3719 | 165.2246 | 242.5065 | 293.8789 | 283.8483 | 87.9797 | 99.0308 | 124.9247 | 175.5978 | 232.8208 | 159.7041 | 216.8177 | 142.8372 | 195.5824 | 158.3321 | 122.181 | 163.9421 | 232.432 | 283.3271 | 275.4929 | 135.9959 | 180.2855 | 258.9441 | 303.2995 | 280.8201 | 89.3208 | 107.4222 | 139.4235 | 189.4102 | 250.6177 | 116.8892 | 163.1358 | 174.3852 | 182.1573 | 127.0603 | 239.9479 | 170.7739 | 285.5686 | 273.0993 | 203.893 |  |  |  | 106.7161 | 118.7934 | 110.9772 | 218.5546 | 111.776 | 186.1061 |  | 120.812 | 109.2719 | 112.956 | 62.2274 | 102.0455 | 112.9203 |  | 272.5249 | 325.3454 | 336.3076 | 437.0702 | 589.6794 | 563.6373 | 405.8395 | [23 empty] | 112.1966 | 576.6584 | 53.0258 | 298.9352
16:07 | 9643 |  |  | -3.2852 | 28.8919 | 32.1545 | 6.8417 | 10.4698 | 16.4225 | 6.0836 | 1.8316 | 4.5405 | 1.0611 | 0.0096 |  |  |  | -18.3048 | 25.2389 | 38.698 | 7.4112 |  | 8.2447 | 18.2694 | 0.4744 | 0.5057 | 2.2102 | 1.3095 | -1.5837 | 261.8505 | 257.7621 | 173.8468 | 202.0103 | 157.8711 | 140.0815 | 120.4809 | 211.1511 | 160.1343 | 232.3315 | 279.0983 | 258.9276 | 180.0973 | 178.8123 | 249.6307 | 275.5663 | 290.7781 |  |  | 170.9436 |  | 350.7651 | 119.2274 | 157.1408 | 222.0803 | 261.7039 | 239.5124 | 215.8983 | 175.8554 | 242.406 | 283.1615 | 270.4355 | 186.5719 | 98.0315 | 127.903 | 173.1362 | 220.472 | 185.975 | 216.2385 | 201.9465 | 415.2505 | 120.5364 | 174.6673 | 246.4163 | 290.2908 | 316.1378 | 116.5673 | 158.3186 | 215.2751 | 249.0353 | 240.8408 | 84.8479 | 97.1916 | 127.1256 | 175.5166 | 223.8541 | 180.0171 |  | 163.4286 | 359.4002 |  | 110.5421 | 155.7665 | 221.064 | 265.8397 | 257.1952 | 141.209 | 177.013 | 238.9531 | 273.0731 | 246.0542 | 96.5524 | 106.2397 | 131.1355 | 177.5907 | 234.6673 | 275.4686 | 162.3324 | 151.3451 | 144.6123 | 142.9237 | 191.2666 | 249.6493 | 283.0401 | 263.5513 |  | 201.2453 |  |  | 106.2527 | 111.756 | 202.598 | 103.6773 | 217.5207 | 114.642 | 41.9236 | 41.2202 | 39.0498 | 37.9663 | 39.1561 | 42.5277 | 36.6455 | 41.3715 | 102.7422 | 125.2695 | 118.2057 | 102.4893 | 271.6763 |  |  | 173.5343 |  | 155.3719 | 105.0739 | 141.7167 | 104.7016 | 219.2453 | 172.0093 | 288.3836 | 271.6559 | 276.42 | 214.7182 | 256.5098 | 290.098 | 309.3361 | 299.7423 | 177.9289 | 151.2277 | 201.0502 | 174.8024 | 202.3788 | 160.6335 | 232.0427 | 135.053 | 260.6519 | 219.6957 | 194.9947 | 292.7076 |  | 204.7317 | 97.991 | 128.1068 | 177.7554 | 227.8732 | 193.4488 | 208.871 | 171.1723 |  | 148.9217 | 170.5261 | 246.0612 | 292.7222 | 281.8021 | 116.3751 | 165.2297 | 242.4992 | 293.8543 | 283.8158 | 87.9879 | 99.0315 | 124.9379 | 175.5922 | 232.822 | 159.6924 | 216.8021 | 142.8231 | 195.7126 | 158.3074 | 122.1809 | 163.9535 | 232.4234 | 283.2968 | 275.4637 | 135.9998 | 180.2908 | 258.936 | 303.2675 | 280.7946 | 89.3249 | 107.4241 | 139.4317 | 189.4216 | 250.5851 | 116.8796 | 163.1151 | 174.376 | 182.1331 | 127.0606 | 239.9354 | 170.7835 | 285.5379 | 273.0592 | 203.8698 |  |  |  | 106.6986 | 118.7703 | 110.9687 | 218.5387 | 111.7917 | 186.0831 |  | 120.7971 | 109.2618 | 112.9441 | 62.2251 | 102.0552 | 112.9189 |  | 272.4835 | 325.3077 | 336.2544 | 436.8884 | 589.7725 | 563.3606 | 405.542 | [23 empty] | 112.1812 | 576.5666 | 53.1409 | 298.8956
16:07 | 9644 |  |  | -3.2523 | 28.9958 | 32.1625 | 6.8464 | 10.4975 | 16.4232 | 6.0484 | 1.8274 | 4.5354 | 1.0593 | 0.0082 |  |  |  | -18.3051 | 25.3997 | 38.8303 | 7.5248 |  | 8.2134 | 18.279 | 0.4746 | 0.504 | 2.2107 | 1.3094 | -4.2278 | 261.8244 | 257.7427 | 173.8407 | 202.0017 | 157.8665 | 140.0836 | 120.483 | 211.1449 | 160.1326 | 232.3186 | 279.073 | 258.8999 | 180.091 | 178.8067 | 249.5883 | 275.5043 | 290.7323 |  |  | 170.9346 |  | 350.7069 | 119.2197 | 157.1473 | 222.0693 | 261.6772 | 239.4874 | 215.8902 | 175.8622 | 242.3952 | 283.1341 | 270.408 | 186.5664 | 98.0293 | 127.9081 | 173.1311 | 220.4508 | 185.9592 | 216.2275 | 201.9274 | 415.1815 | 120.5427 | 174.6718 | 246.4063 | 290.2593 | 316.1665 | 116.5695 | 158.3193 | 215.2552 | 249.0045 | 240.8123 | 84.8475 | 97.1887 | 127.1149 | 175.5097 | 223.8252 | 180.0144 |  | 163.4076 | 359.3369 |  | 110.5484 | 155.7678 | 221.0617 | 265.8132 | 257.1619 | 141.2209 | 177.0108 | 238.9421 | 273.0421 | 246.0333 | 96.5601 | 106.2449 | 131.1375 | 177.5874 | 234.6472 | 275.4422 | 162.3215 | 151.3306 | 144.6107 | 142.9211 | 191.2635 | 249.6412 | 283.007 | 263.5268 |  | 201.2205 |  |  | 106.2377 | 111.7465 | 202.5666 | 103.6366 | 217.4929 | 114.6382 | 42.1326 | 41.3963 | 39.0673 | 37.8382 | 39.3517 | 42.5946 | 37.5059 | 41.727 | 102.7175 | 125.2404 | 118.1847 | 102.473 | 271.6378 |  |  | 173.5169 |  | 155.3599 | 105.0682 | 141.7136 | 104.6974 | 219.2269 | 172.0092 | 288.343 | 271.6173 | 276.382 | 214.7221 | 256.4972 | 290.0829 | 309.3203 | 299.7002 | 177.9082 | 151.2073 | 201.0422 | 174.779 | 202.3477 | 160.6265 | 232.0302 | 135.036 | 260.6221 | 219.6807 | 194.9963 | 292.6851 |  | 204.7306 | 97.9902 | 128.1118 | 177.7601 | 227.8607 | 193.4242 | 208.8347 | 171.151 |  | 148.9189 | 170.5357 | 246.0536 | 292.6976 | 281.7559 | 116.3677 | 165.231 | 242.4785 | 293.8144 | 283.779 | 87.9847 | 99.0257 | 124.9421 | 175.6003 | 232.81 | 159.689 | 216.7843 | 142.8023 | 195.7706 | 158.2844 | 122.1867 | 163.9632 | 232.4169 | 283.2687 | 275.4301 | 135.9938 | 180.291 | 258.9169 | 303.2388 | 280.7586 | 89.3172 | 107.4186 | 139.4346 | 189.4205 | 250.5548 | 116.8703 | 163.1035 | 174.3747 | 182.1087 | 127.0744 | 239.9334 | 170.7886 | 285.5186 | 273.0335 | 203.8662 |  |  |  | 106.6802 | 118.742 | 110.9537 | 218.5128 | 111.7839 | 186.0594 |  | 120.7806 | 109.2431 | 112.9322 | 62.2319 | 102.1072 | 112.9156 |  | 272.4402 | 325.2567 | 336.1937 | 436.8261 | 589.4617 | 563.2361 | 405.7284 | [23 empty] | 112.1645 | 576.3489 | 53.2991 | 298.8485
16:07 | 9645 |  |  | -3.2692 | 29.0201 | 32.286 | 6.7607 | 10.4158 | 16.3707 | 6.0645 | 1.8252 | 4.5358 | 1.0594 | 0.0085 |  |  |  | -18.2959 | 25.367 | 38.7645 | 7.4134 |  | 8.283 | 18.2866 | 0.477 | 0.5059 | 2.2082 | 1.3091 | -4.0538 | 261.7958 | 257.7156 | 173.8316 | 201.9871 | 157.8664 | 140.0772 | 120.48 | 211.1298 | 160.1406 | 232.3061 | 279.0439 | 258.8727 | 180.0764 | 178.8066 | 249.5319 | 275.4607 | 290.694 |  |  | 170.918 |  | 350.646 | 119.2097 | 157.1467 | 222.0561 | 261.6429 | 239.4589 | 215.8803 | 175.8608 | 242.3772 | 283.1052 | 270.3745 | 186.5527 | 98.0253 | 127.9101 | 173.1265 | 220.426 | 185.9349 | 216.2187 | 201.9005 | 415.1068 | 120.5489 | 174.6691 | 246.3952 | 290.2242 | 316.1737 | 116.5756 | 158.3181 | 215.2481 | 248.979 | 240.7893 | 84.8365 | 97.184 | 127.1136 | 175.5057 | 223.8065 | 180.0028 |  | 163.3919 | 359.2854 |  | 110.5519 | 155.7653 | 221.0469 | 265.7807 | 257.1221 | 141.2286 | 177.0094 | 238.928 | 273.0048 | 245.9943 | 96.5519 | 106.2447 | 131.131 | 177.5805 | 234.6297 | 275.4007 | 162.3121 | 151.3161 | 144.607 | 142.9222 | 191.2589 | 249.6164 | 282.9781 | 263.5011 |  | 201.1895 |  |  | 106.2248 | 111.73 | 202.522 | 103.6044 | 217.4924 | 114.6471 | 42.2622 | 41.0428 | 39.0181 | 37.8758 | 39.6289 | 42.7415 | 38.2691 | 41.9303 | 102.6944 | 125.2292 | 118.1715 | 102.4676 | 271.6048 |  |  | 173.4997 |  | 155.3449 | 105.0686 | 141.7064 | 104.6863 | 219.2223 | 172.0132 | 288.3105 | 271.5777 | 276.3396 | 214.7187 | 256.4957 | 290.0712 | 309.3004 | 299.6562 | 177.8713 | 151.1883 | 201.0114 | 174.7575 | 202.3431 | 160.6306 | 232.0209 | 135.0399 | 260.5971 | 219.6635 | 194.9982 | 292.6646 |  | 204.7314 | 97.9962 | 128.1193 | 177.7625 | 227.8601 | 193.4042 | 208.8108 | 171.1279 |  | 148.916 | 170.5477 | 246.063 | 292.6878 | 281.7207 | 116.368 | 165.2283 | 242.459 | 293.782 | 283.7479 | 87.9857 | 99.021 | 124.9505 | 175.6087 | 232.7808 | 159.6848 | 216.7587 | 142.7845 | 195.7941 | 158.2638 | 122.2026 | 163.9727 | 232.4139 | 283.2471 | 275.3942 | 136.0038 | 180.2963 | 258.9003 | 303.2047 | 280.725 | 89.3201 | 107.4226 | 139.4354 | 189.4133 | 250.5398 | 116.8592 | 163.0877 | 174.3676 | 182.0813 | 127.083 | 239.9227 | 170.7829 | 285.4888 | 273.0027 | 203.8377 |  |  |  | 106.6619 | 118.7104 | 110.9327 | 218.4865 | 111.7804 | 186.0311 |  | 120.757 | 109.2211 | 112.9119 | 62.229 | 102.1112 | 112.9092 |  | 272.3791 | 325.1942 | 336.1533 | 437.0702 | 589.5551 | 563.3883 | 405.5909 | [23 empty] | 112.1437 | 576.4717 | 53.2402 | 298.7867
16:07 | 9646 |  |  | -3.1943 | 29.0216 | 32.3788 | 6.7787 | 10.3828 | 16.3772 | 6.065 | 1.8228 | 4.5332 | 1.0564 | 0.0084 |  |  |  | -18.4004 | 25.3133 | 38.684 | 7.354 |  | 8.3126 | 18.2973 | 0.4757 | 0.5073 | 2.2094 | 1.3093 | -4.172 | 261.7605 | 257.6772 | 173.8136 | 201.9633 | 157.8474 | 140.0622 | 120.4649 | 211.1147 | 160.1434 | 232.2869 | 279.0135 | 258.8482 | 180.0629 | 178.814 | 249.4982 | 275.4323 | 290.6522 |  |  | 170.9065 |  | 350.5933 | 119.2092 | 157.1431 | 222.0373 | 261.6097 | 239.4351 | 215.8665 | 175.8632 | 242.3641 | 283.0784 | 270.3375 | 186.5553 | 98.0272 | 127.9129 | 173.1256 | 220.4073 | 185.913 | 216.2115 | 201.875 | 415.0397 | 120.5608 | 174.6666 | 246.3741 | 290.1955 | 316.1123 | 116.5769 | 158.3199 | 215.239 | 248.9575 | 240.7601 | 84.8356 | 97.1839 | 127.1259 | 175.5063 | 223.7906 | 179.982 |  | 163.3751 | 359.2271 |  | 110.5804 | 155.7681 | 221.0304 | 265.7561 | 257.097 | 141.2278 | 177.0202 | 238.9195 | 272.9775 | 245.9583 | 96.5507 | 106.2475 | 131.1354 | 177.5804 | 234.6113 | 275.3623 | 162.3024 | 151.3077 | 144.6011 | 142.9255 | 191.2618 | 249.6025 | 282.9533 | 263.4695 |  | 201.1666 |  |  | 106.2167 | 111.7026 | 202.4765 | 103.5667 | 217.4968 | 114.6407 | 42.2923 | 40.9668 | 39.3432 | 37.1368 | 39.6232 | 42.9373 | 38.8504 | 42.1006 | 102.6704 | 125.2179 | 118.1526 | 102.4568 | 271.5725 |  |  | 173.4883 |  | 155.3371 | 105.0659 | 141.699 | 104.6827 | 219.2184 | 172.0202 | 288.2836 | 271.542 | 276.3071 | 214.7125 | 256.4992 | 290.0662 | 309.282 | 299.6197 | 177.8257 | 151.1822 | 200.9746 | 174.7381 | 202.3293 | 160.6396 | 232.0093 | 135.0462 | 260.5664 | 219.6475 | 195.0054 | 292.6267 |  | 204.7154 | 98.0007 | 128.1198 | 177.7724 | 227.8467 | 193.3785 | 208.7873 | 171.1028 |  | 148.9126 | 170.5482 | 246.057 | 292.6611 | 281.6949 | 116.3689 | 165.2249 | 242.4455 | 293.7495 | 283.7154 | 87.996 | 99.0167 | 124.9653 | 175.6078 | 232.7587 | 159.671 | 216.7282 | 142.7608 | 195.8327 | 158.2483 | 122.2046 | 163.973 | 232.4044 | 283.2221 | 275.3613 | 136.012 | 180.3 | 258.8909 | 303.1703 | 280.694 | 89.3278 | 107.4285 | 139.4414 | 189.412 | 250.522 | 116.8401 | 163.0706 | 174.37 | 182.0613 | 127.0789 | 239.9109 | 170.79 | 285.4588 | 272.9733 | 203.8099 |  |  |  | 106.6527 | 118.683 | 110.9121 | 218.4623 | 111.7876 | 185.9841 |  | 120.7355 | 109.2032 | 112.9062 | 62.2182 | 102.1034 | 112.9211 |  | 272.3238 | 325.1486 | 336.1008 | 436.8038 | 589.5757 | 563.2868 | 405.4548 | [23 empty] | 112.1265 | 576.4313 | 53.2112 | 298.7362
16:07 | 9647 |  |  | -3.1859 | 29.026 | 32.4085 | 6.8879 | 10.3964 | 16.4021 | 6.0156 | 1.8207 | 4.5334 | 1.0562 | 0.0086 |  |  |  | -18.2746 | 25.259 | 38.6091 | 7.3428 |  | 8.2382 | 18.2562 | 0.4754 | 0.5045 | 2.2086 | 1.31 | -4.042 | 261.7353 | 257.6414 | 173.8066 | 201.9446 | 157.8353 | 140.0553 | 120.4619 | 211.1168 | 160.1532 | 232.2852 | 278.9873 | 258.8281 | 180.068 | 178.8302 | 249.5045 | 275.4235 | 290.6411 |  |  | 170.8911 |  | 350.5433 | 119.2202 | 157.1497 | 222.0284 | 261.5851 | 239.4093 | 215.8528 | 175.8685 | 242.352 | 283.0506 | 270.3056 | 186.5608 | 98.0321 | 127.9164 | 173.1251 | 220.3907 | 185.899 | 216.2154 | 201.8582 | 414.979 | 120.5726 | 174.6789 | 246.3635 | 290.1744 | 316.0442 | 116.5764 | 158.3219 | 215.2191 | 248.9291 | 240.7271 | 84.8495 | 97.1893 | 127.144 | 175.5085 | 223.7754 | 179.9605 |  | 163.3521 | 359.1567 |  | 110.5916 | 155.7699 | 221.0229 | 265.7248 | 257.0695 | 141.2214 | 177.0177 | 238.9 | 272.9508 | 245.927 | 96.5527 | 106.248 | 131.139 | 177.5833 | 234.5848 | 275.3176 | 162.295 | 151.2978 | 144.6022 | 142.92 | 191.2642 | 249.591 | 282.9258 | 263.435 |  | 201.1583 |  |  | 106.2002 | 111.679 | 202.4472 | 103.5495 | 217.4961 | 114.6149 | 42.263 | 41.2965 | 39.5359 | 36.4246 | 39.4749 | 43.0324 | 39.0247 | 42.0741 | 102.6452 | 125.1939 | 118.123 | 102.4384 | 271.5485 |  |  | 173.4771 |  | 155.3276 | 105.0596 | 141.6859 | 104.6799 | 219.2116 | 172.0226 | 288.2447 | 271.5036 | 276.2717 | 214.7084 | 256.5073 | 290.056 | 309.2783 | 299.5833 | 177.8207 | 151.1665 | 200.9075 | 174.7275 | 202.3181 | 160.636 | 231.9924 | 135.0505 | 260.5393 | 219.637 | 195.0146 | 292.5998 |  | 204.7055 | 98.0044 | 128.1258 | 177.7841 | 227.8322 | 193.3567 | 208.7619 | 171.089 |  | 148.911 | 170.552 | 246.041 | 292.6322 | 281.6583 | 116.3664 | 165.2211 | 242.4235 | 293.7156 | 283.6682 | 88.0025 | 99.0112 | 124.9747 | 175.6062 | 232.75 | 159.6565 | 216.6948 | 142.7367 | 195.8699 | 158.2327 | 122.1995 | 163.9699 | 232.3912 | 283.1962 | 275.3321 | 136.0093 | 180.3007 | 258.8713 | 303.1375 | 280.6611 | 89.3143 | 107.4285 | 139.4347 | 189.4091 | 250.4917 | 116.8261 | 163.0408 | 174.3658 | 182.0318 | 127.071 | 239.8954 | 170.7893 | 285.4221 | 272.9343 | 203.7892 |  |  |  | 106.6482 | 118.6622 | 110.895 | 218.445 | 111.7875 | 185.9595 |  | 120.7238 | 109.1911 | 112.896 | 62.2189 | 102.0925 | 112.9325 |  | 272.2607 | 325.0924 | 336.0538 | 437.1451 | 589.8767 | 563.7044 | 405.8382 | [23 empty] | 112.1119 | 576.7905 | 53.2144 | 298.6766
16:07 | 9648 |  |  | -3.1963 | 28.953 | 32.3708 | 6.8779 | 10.3576 | 16.3986 | 6.0279 | 1.8189 | 4.5365 | 1.0522 | 0.0088 |  |  |  | -18.197 | 25.3179 | 38.6507 | 7.3093 |  | 8.2819 | 18.2574 | 0.4759 | 0.5043 | 2.2055 | 1.3116 | -5.2508 | 261.7187 | 257.6174 | 173.8013 | 201.9298 | 157.8321 | 140.051 | 120.4652 | 211.1136 | 160.1571 | 232.2788 | 278.9496 | 258.7968 | 180.0659 | 178.8164 | 249.4896 | 275.4192 | 290.6232 |  |  | 170.8712 |  | 350.4891 | 119.2209 | 157.1486 | 222.0194 | 261.551 | 239.3758 | 215.8416 | 175.8648 | 242.3355 | 283.0146 | 270.2736 | 186.5427 | 98.029 | 127.919 | 173.1136 | 220.3653 | 185.8739 | 216.2189 | 201.839 | 414.908 | 120.5685 | 174.6825 | 246.353 | 290.1409 | 316.0089 | 116.5743 | 158.3182 | 215.2086 | 248.8993 | 240.7086 | 84.857 | 97.1844 | 127.153 | 175.507 | 223.7651 | 179.9611 |  | 163.3332 | 359.0904 |  | 110.5948 | 155.7767 | 221.0193 | 265.6993 | 257.0404 | 141.2213 | 177.0229 | 238.8779 | 272.9214 | 245.909 | 96.5554 | 106.2489 | 131.1425 | 177.5854 | 234.5632 | 275.2807 | 162.2858 | 151.2878 | 144.6065 | 142.9231 | 191.2637 | 249.5811 | 282.8933 | 263.4048 |  | 201.1565 |  |  | 106.1801 | 111.6601 | 202.4365 | 103.5641 | 217.5052 | 114.5995 | 42.2296 | 40.7097 | 39.3383 | 36.5376 | 39.1941 | 42.8968 | 39.1388 | 41.4079 | 102.6243 | 125.178 | 118.1124 | 102.4241 | 271.5166 |  |  | 173.4514 |  | 155.3139 | 105.0484 | 141.6711 | 104.6677 | 219.2027 | 172.0162 | 288.1952 | 271.4691 | 276.237 | 214.6789 | 256.5077 | 290.0387 | 309.258 | 299.546 | 177.8046 | 151.1567 | 200.7481 | 174.7069 | 202.3182 | 160.6413 | 231.9808 | 135.0452 | 260.5144 | 219.6217 | 195.017 | 292.5778 |  | 204.7031 | 98.0039 | 128.1406 | 177.7793 | 227.8186 | 193.3351 | 208.7381 | 171.0682 |  | 148.9116 | 170.5574 | 246.0363 | 292.606 | 281.6195 | 116.3679 | 165.2312 | 242.4126 | 293.6859 | 283.6248 | 88.0021 | 99.018 | 124.9781 | 175.6069 | 232.7389 | 159.6427 | 216.6706 | 142.7245 | 195.8889 | 158.2205 | 122.2039 | 163.9695 | 232.3779 | 283.1703 | 275.2973 | 136.0125 | 180.2994 | 258.8541 | 303.1073 | 280.6356 | 89.3069 | 107.421 | 139.4303 | 189.4068 | 250.4587 | 116.8176 | 163.017 | 174.3498 | 182.002 | 127.0707 | 239.883 | 170.7899 | 285.3937 | 272.8993 | 203.7604 |  |  |  | 106.6348 | 118.6364 | 110.8788 | 218.4281 | 111.7842 | 185.9481 |  | 120.7079 | 109.1611 | 112.8775 | 62.217 | 102.0968 | 112.9279 |  | 272.1953 | 325.0484 | 336.0059 | 436.7017 | 589.3995 | 563.1739 | 405.4799 | [23 empty] | 112.0921 | 576.2867 | 53.2229 | 298.6218
16:07 | 9649 |  |  | -3.2825 | 28.9146 | 32.2337 | 6.8848 | 10.4715 | 16.3268 | 6.0628 | 1.8196 | 4.536 | 1.0519 | 0.0065 |  |  |  | -18.1604 | 25.3618 | 38.6398 | 7.328 |  | 8.2715 | 18.321 | 0.4761 | 0.503 | 2.2049 | 1.3111 | -2.4672 | 261.6904 | 257.5818 | 173.7839 | 201.9072 | 157.8208 | 140.0381 | 120.4576 | 211.0877 | 160.1432 | 232.257 | 278.9078 | 258.76 | 180.0448 | 178.7925 | 249.4344 | 275.3712 | 290.575 |  |  | 170.8579 |  | 350.4321 | 119.2161 | 157.1513 | 222.0069 | 261.5211 | 239.352 | 215.8249 | 175.8571 | 242.3199 | 282.984 | 270.2375 | 186.5243 | 98.0204 | 127.9218 | 173.1079 | 220.3463 | 185.8486 | 216.21 | 201.8223 | 414.8384 | 120.5621 | 174.6852 | 246.3341 | 290.1145 | 315.9946 | 116.5795 | 158.3125 | 215.1968 | 248.8753 | 240.6881 | 84.8428 | 97.1786 | 127.1508 | 175.5024 | 223.739 | 179.9749 |  | 163.317 | 359.0303 |  | 110.6116 | 155.7936 | 221.0062 | 265.6895 | 257.0175 | 141.2334 | 177.0263 | 238.8672 | 272.8899 | 245.881 | 96.553 | 106.2573 | 131.1508 | 177.5843 | 234.5498 | 275.2486 | 162.2699 | 151.2766 | 144.6071 | 142.9269 | 191.2613 | 249.5684 | 282.8669 | 263.3758 |  | 201.1377 |  |  | 106.1659 | 111.6412 | 202.4194 | 103.5512 | 217.5242 | 114.5741 | 42.2847 | 40.0743 | 39.0778 | 36.8731 | 38.486 | 42.6879 | 39.4583 | 40.3654 | 102.609 | 125.1619 | 118.1043 | 102.4119 | 271.4795 |  |  | 173.4277 |  | 155.3006 | 105.0371 | 141.6621 | 104.6579 | 219.193 | 172.0165 | 288.1561 | 271.436 | 276.2072 | 214.6423 | 256.4979 | 290.0259 | 309.2281 | 299.5044 | 177.7655 | 151.1451 | 200.5734 | 174.6835 | 202.3057 | 160.6454 | 231.9724 | 135.0419 | 260.4823 | 219.5985 | 195.0121 | 292.5469 |  | 204.693 | 98.0052 | 128.148 | 177.78 | 227.801 | 193.3061 | 208.7116 | 171.0449 |  | 148.9109 | 170.5628 | 246.0343 | 292.5774 | 281.5826 | 116.375 | 165.2365 | 242.4058 | 293.6662 | 283.6033 | 88.0048 | 99.03 | 124.9826 | 175.6123 | 232.7228 | 159.6356 | 216.6485 | 142.71 | 195.8945 | 158.2044 | 122.2111 | 163.9779 | 232.3749 | 283.1437 | 275.2719 | 136.0131 | 180.2986 | 258.8452 | 303.0833 | 280.6058 | 89.3196 | 107.4185 | 139.4389 | 189.4002 | 250.4428 | 116.8104 | 163.0028 | 174.3363 | 181.9819 | 127.0735 | 239.868 | 170.7879 | 285.3699 | 272.8731 | 203.7329 |  |  |  | 106.6156 | 118.6049 | 110.861 | 218.4035 | 111.7861 | 185.921 |  | 120.6834 | 109.1314 | 112.8594 | 62.2111 | 102.1122 | 112.9259 |  | 272.1227 | 325.0071 | 335.9522 | 436.8261 | 589.213 | 562.9871 | 405.542 | [23 empty] | 112.0704 | 576.1 | 53.212 | 298.5649
16:07 | 9650 |  |  | -3.2203 | 28.9582 | 32.2907 | 6.9332 | 10.4146 | 16.3577 | 5.9914 | 1.8183 | 4.5312 | 1.0555 | 0.005 |  |  |  | -18.237 | 25.4187 | 38.7847 | 7.36 |  | 8.2565 | 18.1919 | 0.4753 | 0.5055 | 2.2055 | 1.3104 | -3.9731 | 261.6574 | 257.5545 | 173.7738 | 201.8985 | 157.8154 | 140.0325 | 120.4542 | 211.0669 | 160.1586 | 232.2546 | 278.8815 | 258.7433 | 180.0435 | 178.7954 | 249.4069 | 275.3345 | 290.5523 |  |  | 170.8393 |  | 350.3696 | 119.2089 | 157.1598 | 221.9949 | 261.4882 | 239.3283 | 215.8031 | 175.853 | 242.3032 | 282.9595 | 270.2165 | 186.5237 | 98.0269 | 127.9347 | 173.1092 | 220.3351 | 185.8287 | 216.2148 | 201.8111 | 414.7748 | 120.5676 | 174.6938 | 246.3227 | 290.0926 | 315.9415 | 116.5789 | 158.308 | 215.1756 | 248.845 | 240.6506 | 84.8297 | 97.1698 | 127.1421 | 175.4918 | 223.7112 | 179.9908 |  | 163.3007 | 358.9696 |  | 110.6097 | 155.7921 | 220.9913 | 265.6517 | 256.9823 | 141.2349 | 177.0117 | 238.8478 | 272.85 | 245.8375 | 96.5377 | 106.255 | 131.1476 | 177.5734 | 234.5319 | 275.208 | 162.2623 | 151.2612 | 144.6084 | 142.9301 | 191.2642 | 249.5568 | 282.8343 | 263.343 |  | 201.11 |  |  | 106.1522 | 111.6272 | 202.4016 | 103.5425 | 217.5322 | 114.5355 | 42.455 | 40.2917 | 39.1601 | 37.2429 | 38.2729 | 42.5338 | 39.0738 | 39.3053 | 102.5961 | 125.1399 | 118.0806 | 102.3919 | 271.449 |  |  | 173.4177 |  | 155.2874 | 105.0307 | 141.6546 | 104.6585 | 219.1915 | 172.025 | 288.1268 | 271.4062 | 276.172 | 214.6308 | 256.4949 | 290.0235 | 309.2151 | 299.474 | 177.7567 | 151.1307 | 200.4743 | 174.6624 | 202.2923 | 160.6485 | 231.9625 | 135.0485 | 260.4584 | 219.5905 | 195.0141 | 292.5079 |  | 204.683 | 98.0041 | 128.1487 | 177.7769 | 227.7854 | 193.2791 | 208.6822 | 171.0269 |  | 148.9022 | 170.5749 | 246.0215 | 292.5552 | 281.5549 | 116.3798 | 165.2358 | 242.3997 | 293.6485 | 283.5839 | 88.0183 | 99.0342 | 124.9928 | 175.6159 | 232.7098 | 159.6355 | 216.6272 | 142.6929 | 195.8772 | 158.1923 | 122.2157 | 163.987 | 232.3645 | 283.1143 | 275.2423 | 136.0079 | 180.3015 | 258.8291 | 303.0479 | 280.563 | 89.3233 | 107.4286 | 139.4373 | 189.3922 | 250.4305 | 116.8044 | 162.9831 | 174.3229 | 181.9574 | 127.068 | 239.8506 | 170.7822 | 285.341 | 272.8379 | 203.6993 |  |  |  | 106.5961 | 118.5764 | 110.8427 | 218.3726 | 111.7815 | 185.8981 |  | 120.6721 | 109.1152 | 112.8463 | 62.2137 | 102.107 | 112.9399 |  | 272.0563 | 324.9485 | 335.9055 | 436.8835 | 589.3685 | 563.1392 | 405.5288 | [23 empty] | 112.0535 | 576.2539 | 53.2501 | 298.5024
16:07 | 9651 |  |  | -3.2235 | 28.8894 | 32.3109 | 7.0671 | 10.4444 | 16.3603 | 6.0069 | 1.8148 | 4.5299 | 1.0497 | 0.0053 |  |  |  | -18.3769 | 25.2952 | 38.6128 | 7.294 |  | 8.2248 | 18.237 | 0.477 | 0.507 | 2.2061 | 1.3122 | -4.2982 | 261.627 | 257.5332 | 173.7586 | 201.8844 | 157.8021 | 140.0251 | 120.4438 | 211.0591 | 160.1607 | 232.2397 | 278.846 | 258.7163 | 180.0359 | 178.7853 | 249.3923 | 275.3187 | 290.5239 |  |  | 170.8301 |  | 350.3118 | 119.2003 | 157.1586 | 221.9782 | 261.4553 | 239.2978 | 215.7803 | 175.8577 | 242.2953 | 282.9363 | 270.1858 | 186.5201 | 98.0337 | 127.9457 | 173.1086 | 220.3192 | 185.8013 | 216.2265 | 201.793 | 414.7052 | 120.5716 | 174.688 | 246.3182 | 290.0617 | 315.858 | 116.577 | 158.3085 | 215.1638 | 248.8164 | 240.6306 | 84.8387 | 97.1725 | 127.1531 | 175.4878 | 223.6991 | 180.0034 |  | 163.2884 | 358.9149 |  | 110.6173 | 155.789 | 220.9842 | 265.6123 | 256.9493 | 141.24 | 177.0157 | 238.8435 | 272.8199 | 245.8126 | 96.5289 | 106.2485 | 131.1507 | 177.5765 | 234.5121 | 275.1739 | 162.2633 | 151.2574 | 144.6097 | 142.9374 | 191.2799 | 249.5492 | 282.8068 | 263.3146 |  | 201.0812 |  |  | 106.1352 | 111.6082 | 202.3828 | 103.5502 | 217.5314 | 114.49 | 42.5465 | 40.771 | 39.2893 | 37.5924 | 38.7034 | 42.3934 | 38.543 | 39.1266 | 102.5885 | 125.125 | 118.0628 | 102.3821 | 271.4164 |  |  | 173.4041 |  | 155.2741 | 105.0262 | 141.6513 | 104.6594 | 219.1799 | 172.0251 | 288.0941 | 271.3766 | 276.1434 | 214.6177 | 256.4951 | 290.0149 | 309.2005 | 299.448 | 177.7473 | 151.1191 | 200.4221 | 174.6382 | 202.2761 | 160.6533 | 231.9519 | 135.0503 | 260.4282 | 219.5775 | 195.0154 | 292.4754 |  | 204.671 | 97.9998 | 128.1488 | 177.7711 | 227.77 | 193.255 | 208.6572 | 171.0062 |  | 148.898 | 170.5813 | 246.0059 | 292.5329 | 281.5197 | 116.3786 | 165.232 | 242.3871 | 293.6079 | 283.5505 | 88.023 | 99.0398 | 124.9994 | 175.6194 | 232.6916 | 159.636 | 216.6077 | 142.6779 | 195.8636 | 158.175 | 122.2155 | 163.9879 | 232.3505 | 283.0859 | 275.1998 | 136.0098 | 180.3082 | 258.8141 | 303.0067 | 280.5301 | 89.3211 | 107.4395 | 139.4435 | 189.3998 | 250.4062 | 116.8036 | 162.9595 | 174.3142 | 181.9321 | 127.0605 | 239.8405 | 170.7854 | 285.3017 | 272.7996 | 203.6668 |  |  |  | 106.5795 | 118.5508 | 110.8293 | 218.3446 | 111.7722 | 185.8748 |  | 120.6591 | 109.0991 | 112.8299 | 62.215 | 102.0896 | 112.9501 |  | 271.9887 | 324.8815 | 335.851 | 437.1403 | 589.7836 | 563.4207 | 405.5762 | [23 empty] | 112.0364 | 576.6021 | 53.1427 | 298.4351
16:07 | 9652 |  |  | -3.2517 | 28.819 | 32.3082 | 6.972 | 10.4043 | 16.4491 | 6.0282 | 1.8138 | 4.5331 | 1.0513 | 0.0057 |  |  |  | -18.1541 | 25.1793 | 38.6033 | 7.3499 |  | 8.2591 | 18.289 | 0.4749 | 0.5026 | 2.2047 | 1.3123 | -4.0149 | 261.6031 | 257.5036 | 173.744 | 201.8638 | 157.7882 | 140.0167 | 120.4346 | 211.0534 | 160.1554 | 232.2188 | 278.8238 | 258.6798 | 180.019 | 178.7782 | 249.369 | 275.2943 | 290.4999 |  |  | 170.824 |  | 350.2601 | 119.2092 | 157.1597 | 221.9694 | 261.4319 | 239.2782 | 215.7633 | 175.8598 | 242.2871 | 282.9122 | 270.1461 | 186.5114 | 98.0234 | 127.9394 | 173.1058 | 220.2965 | 185.7709 | 216.2311 | 201.7704 | 414.635 | 120.5654 | 174.6832 | 246.2958 | 290.0296 | 315.7193 | 116.5788 | 158.3097 | 215.1528 | 248.7891 | 240.6057 | 84.8446 | 97.1714 | 127.1628 | 175.4873 | 223.6905 | 180.0057 |  | 163.2637 | 358.8495 |  | 110.6314 | 155.7981 | 220.9798 | 265.5951 | 256.9307 | 141.2389 | 177.0182 | 238.8377 | 272.7963 | 245.793 | 96.5363 | 106.2587 | 131.1646 | 177.5925 | 234.5015 | 275.1495 | 162.2621 | 151.2535 | 144.6103 | 142.9408 | 191.2854 | 249.5396 | 282.7833 | 263.2907 |  | 201.0512 |  |  | 106.1173 | 111.5893 | 202.3533 | 103.5389 | 217.5157 | 114.4471 | 42.5882 | 41.2074 | 38.8568 | 37.9554 | 39.0902 | 42.2727 | 38.8139 | 39.8741 | 102.5765 | 125.1097 | 118.0487 | 102.3781 | 271.3822 |  |  | 173.3832 |  | 155.2611 | 105.0169 | 141.6393 | 104.6504 | 219.1659 | 172.0192 | 288.0564 | 271.3408 | 276.1103 | 214.5965 | 256.4787 | 289.9989 | 309.1829 | 299.4166 | 177.684 | 151.1073 | 200.3891 | 174.6198 | 202.2613 | 160.6585 | 231.9415 | 135.0563 | 260.3954 | 219.5611 | 195.012 | 292.4409 |  | 204.654 | 98.0002 | 128.1537 | 177.7688 | 227.7544 | 193.2305 | 208.6325 | 170.9883 |  | 148.8991 | 170.5754 | 245.9868 | 292.4934 | 281.4771 | 116.3724 | 165.2237 | 242.3597 | 293.5563 | 283.5008 | 88.0179 | 99.0486 | 125.0041 | 175.6203 | 232.6653 | 159.6294 | 216.5807 | 142.6587 | 195.8534 | 158.152 | 122.2134 | 163.9911 | 232.3378 | 283.0602 | 275.1652 | 136.0118 | 180.31 | 258.8008 | 302.9668 | 280.497 | 89.3167 | 107.441 | 139.4432 | 189.4022 | 250.3821 | 116.7996 | 162.9371 | 174.3021 | 181.9047 | 127.0598 | 239.8303 | 170.7881 | 285.2648 | 272.7646 | 203.6404 |  |  |  | 106.5604 | 118.5264 | 110.8089 | 218.3191 | 111.7672 | 185.8446 |  | 120.631 | 109.0797 | 112.8046 | 62.2043 | 102.0965 | 112.9468 |  | 271.922 | 324.8296 | 335.8044 | 437.3527 | 590.3032 | 563.8665 | 405.9468 | [23 empty] | 112.0147 | 577.0848 | 53.1767 | 298.3758
16:07 | 9653 |  |  | -3.2826 | 28.8276 | 32.2025 | 6.922 | 10.4415 | 16.4455 | 6.0265 | 1.8137 | 4.5325 | 1.0523 | 0.0064 |  |  |  | -18.119 | 25.2786 | 38.7195 | 7.3941 |  | 8.276 | 18.4078 | 0.4754 | 0.5035 | 2.2071 | 1.3122 | -3.53 | 261.5818 | 257.4728 | 173.7386 | 201.8521 | 157.7791 | 140.0118 | 120.4345 | 211.0583 | 160.1652 | 232.2117 | 278.8011 | 258.6516 | 180.017 | 178.7613 | 249.3609 | 275.2821 | 290.4803 |  |  | 170.8127 |  | 350.2058 | 119.229 | 157.1685 | 221.959 | 261.4074 | 239.2608 | 215.7565 | 175.858 | 242.2697 | 282.8845 | 270.111 | 186.5048 | 98.0193 | 127.9411 | 173.0988 | 220.2807 | 185.7409 | 216.2401 | 201.7398 | 414.5588 | 120.5643 | 174.6868 | 246.275 | 290.0012 | 315.5715 | 116.583 | 158.3096 | 215.1398 | 248.7614 | 240.5694 | 84.8486 | 97.1727 | 127.1702 | 175.487 | 223.6775 | 179.9618 |  | 163.2369 | 358.7778 |  | 110.6443 | 155.7995 | 220.969 | 265.5725 | 256.9061 | 141.2286 | 177.0171 | 238.8206 | 272.7674 | 245.7683 | 96.547 | 106.2674 | 131.1718 | 177.5886 | 234.4904 | 275.1233 | 162.2539 | 151.2391 | 144.6156 | 142.9466 | 191.2874 | 249.5325 | 282.7563 | 263.267 |  | 201.0288 |  |  | 106.1059 | 111.5726 | 202.3411 | 103.5432 | 217.4902 | 114.4228 | 42.6504 | 41.519 | 37.9239 | 38.3719 | 39.3733 | 42.1961 | 39.4757 | 40.4838 | 102.5638 | 125.0881 | 118.0306 | 102.3597 | 271.3461 |  |  | 173.369 |  | 155.253 | 105.0103 | 141.6266 | 104.6372 | 219.1545 | 172.021 | 288.0283 | 271.3069 | 276.0749 | 214.5708 | 256.4658 | 289.9838 | 309.1599 | 299.3844 | 177.6183 | 151.0899 | 200.3723 | 174.593 | 202.244 | 160.6597 | 231.9278 | 135.0462 | 260.3691 | 219.5458 | 195.0001 | 292.3939 |  | 204.6414 | 97.9962 | 128.1534 | 177.7673 | 227.7314 | 193.2017 | 208.6052 | 170.9639 |  | 148.8996 | 170.5742 | 245.9688 | 292.4628 | 281.4378 | 116.3694 | 165.2289 | 242.3416 | 293.5177 | 283.4561 | 88.0222 | 99.0561 | 125.0082 | 175.6254 | 232.647 | 159.6221 | 216.5556 | 142.6343 | 195.828 | 158.1371 | 122.2181 | 163.9933 | 232.3251 | 283.0313 | 275.1343 | 136.0163 | 180.3088 | 258.7789 | 302.9353 | 280.4622 | 89.3126 | 107.4336 | 139.437 | 189.3896 | 250.3638 | 116.7918 | 162.9248 | 174.2867 | 181.8775 | 127.0656 | 239.8146 | 170.7931 | 285.2402 | 272.7389 | 203.6008 |  |  |  | 106.5452 | 118.4985 | 110.7868 | 218.3017 | 111.7673 | 185.8276 |  | 120.6243 | 109.0643 | 112.8001 | 62.2051 | 102.1246 | 112.9555 |  | 271.8763 | 324.7755 | 335.7607 | 436.9613 | 589.9501 | 563.5778 | 405.8104 | [23 empty] | 111.9997 | 576.7639 | 53.262 | 298.3259
16:07 | 9654 |  |  | -3.286 | 28.7974 | 32.1684 | 6.899 | 10.3154 | 16.3658 | 5.9322 | 1.8105 | 4.5311 | 1.0497 | 0.0065 |  |  |  | -18.2369 | 25.2108 | 38.6185 | 7.3121 |  | 8.2203 | 18.2535 | 0.4762 | 0.5031 | 2.2005 | 1.3134 | -3.9302 | 261.5529 | 257.4477 | 173.7248 | 201.8382 | 157.7669 | 140.0022 | 120.4279 | 211.0605 | 160.1637 | 232.1932 | 278.762 | 258.615 | 180.0077 | 178.7376 | 249.3291 | 275.2496 | 290.4329 |  |  | 170.8049 |  | 350.1493 | 119.2424 | 157.1729 | 221.9419 | 261.3809 | 239.2383 | 215.7522 | 175.8591 | 242.2585 | 282.8575 | 270.0707 | 186.4962 | 98.0216 | 127.9515 | 173.0896 | 220.2633 | 185.7228 | 216.2534 | 201.7188 | 414.4852 | 120.5719 | 174.6873 | 246.2661 | 289.9785 | 315.5056 | 116.5911 | 158.3107 | 215.1273 | 248.7415 | 240.546 | 84.8538 | 97.1788 | 127.18 | 175.4891 | 223.6619 | 179.903 |  | 163.2197 | 358.7163 |  | 110.6554 | 155.8002 | 220.955 | 265.5421 | 256.872 | 141.2463 | 177.0169 | 238.8088 | 272.7362 | 245.7382 | 96.5493 | 106.269 | 131.1706 | 177.5741 | 234.4716 | 275.0862 | 162.2434 | 151.2286 | 144.6142 | 142.9535 | 191.2926 | 249.5198 | 282.7387 | 263.2426 |  | 201.0119 |  |  | 106.0975 | 111.5621 | 202.3193 | 103.5434 | 217.4761 | 114.4019 | 42.7892 | 41.7584 | 37.6826 | 38.6357 | 39.5232 | 42.1389 | 40.1503 | 40.9551 | 102.5523 | 125.0716 | 118.0139 | 102.347 | 271.3117 |  |  | 173.3547 |  | 155.2421 | 105.0084 | 141.616 | 104.6323 | 219.149 | 172.0354 | 287.9982 | 271.2692 | 276.0458 | 214.5406 | 256.4734 | 289.9754 | 309.1343 | 299.3485 | 177.5736 | 151.0722 | 200.3588 | 174.5593 | 202.2238 | 160.662 | 231.9115 | 135.0408 | 260.3391 | 219.5268 | 194.9955 | 292.3582 |  | 204.6273 | 97.9891 | 128.1598 | 177.7669 | 227.7086 | 193.1743 | 208.5758 | 170.9388 |  | 148.9006 | 170.5759 | 245.9623 | 292.4504 | 281.3998 | 116.3624 | 165.2273 | 242.3269 | 293.4792 | 283.4139 | 88.0107 | 99.0557 | 125.0051 | 175.6261 | 232.626 | 159.6157 | 216.5295 | 142.5957 | 195.793 | 158.1153 | 122.2317 | 163.9997 | 232.3242 | 283.0091 | 275.1076 | 136.0282 | 180.3142 | 258.7736 | 302.913 | 280.4395 | 89.3179 | 107.4393 | 139.4533 | 189.4007 | 250.3452 | 116.7978 | 162.9105 | 174.2688 | 181.8511 | 127.0667 | 239.8056 | 170.796 | 285.2139 | 272.71 | 203.5657 |  |  |  | 106.536 | 118.4815 | 110.7782 | 218.307 | 111.771 | 185.7982 |  | 120.614 | 109.0599 | 112.7872 | 62.2017 | 102.1244 | 112.9545 |  | 271.7997 | 324.7119 | 335.709 | 436.7541 | 589.2131 | 562.9801 | 405.2669 | [23 empty] | 111.9895 | 576.0966 | 52.9712 | 298.2558
16:07 | 9655 |  |  | -3.2911 | 28.779 | 32.22 | 6.9619 | 10.3295 | 16.3435 | 6.0639 | 1.812 | 4.5315 | 1.0472 | 0.0055 |  |  |  | -18.1219 | 25.2032 | 38.6154 | 7.2939 |  | 8.3157 | 18.3609 | 0.4755 | 0.5028 | 2.1988 | 1.3153 | -3.7118 | 261.5315 | 257.4297 | 173.7088 | 201.8225 | 157.7569 | 139.9947 | 120.4239 | 211.0427 | 160.1598 | 232.1825 | 278.7371 | 258.5818 | 180.0066 | 178.7499 | 249.292 | 275.2052 | 290.394 |  |  | 170.7864 |  | 350.0892 | 119.2355 | 157.1716 | 221.9304 | 261.3427 | 239.2122 | 215.7424 | 175.8549 | 242.2456 | 282.8312 | 270.0468 | 186.4944 | 98.0237 | 127.9567 | 173.0816 | 220.2392 | 185.7059 | 216.2711 | 201.7085 | 414.4227 | 120.5777 | 174.6859 | 246.2534 | 289.9518 | 315.5336 | 116.5928 | 158.3113 | 215.1195 | 248.7139 | 240.5199 | 84.858 | 97.1814 | 127.1869 | 175.4885 | 223.6477 | 179.8671 |  | 163.1937 | 358.6538 |  | 110.6645 | 155.8071 | 220.9409 | 265.5211 | 256.8502 | 141.272 | 177.0108 | 238.7962 | 272.7053 | 245.7046 | 96.5532 | 106.2729 | 131.1698 | 177.5717 | 234.4516 | 275.048 | 162.2363 | 151.2141 | 144.6018 | 142.9487 | 191.2825 | 249.5044 | 282.7108 | 263.2088 |  | 200.9867 |  |  | 106.0799 | 111.5532 | 202.2888 | 103.5332 | 217.4524 | 114.3739 | 42.791 | 41.9517 | 37.8016 | 38.7193 | 39.67 | 42.0356 | 40.3933 | 41.3587 | 102.5358 | 125.0647 | 117.9945 | 102.3348 | 271.2867 |  |  | 173.3416 |  | 155.2353 | 105.0052 | 141.6117 | 104.6373 | 219.1285 | 172.0519 | 287.9708 | 271.2428 | 276.0173 | 214.5337 | 256.4765 | 289.9677 | 309.1257 | 299.3106 | 177.5373 | 151.0614 | 200.3431 | 174.5408 | 202.1928 | 160.6726 | 231.8988 | 135.024 | 260.3089 | 219.5131 | 194.9934 | 292.3305 |  | 204.6084 | 97.99 | 128.1698 | 177.7611 | 227.6967 | 193.1524 | 208.5552 | 170.9259 |  | 148.8981 | 170.5804 | 245.946 | 292.4346 | 281.3713 | 116.357 | 165.2248 | 242.3084 | 293.4493 | 283.3788 | 88.0006 | 99.046 | 125.0061 | 175.6095 | 232.6234 | 159.6081 | 216.5049 | 142.5637 | 195.7803 | 158.095 | 122.2277 | 164.0115 | 232.3159 | 282.9795 | 275.0859 | 136.0167 | 180.3108 | 258.7577 | 302.8763 | 280.4043 | 89.3069 | 107.444 | 139.4647 | 189.4118 | 250.3187 | 116.7908 | 162.8957 | 174.2494 | 181.8186 | 127.0701 | 239.7999 | 170.8009 | 285.1848 | 272.6684 | 203.5361 |  |  |  | 106.518 | 118.4597 | 110.7608 | 218.3085 | 111.7635 | 185.7588 |  | 120.5901 | 109.0451 | 112.7727 | 62.1975 | 102.125 | 112.9554 |  | 271.7284 | 324.676 | 335.6548 | 437.0236 | 589.701 | 563.2661 | 405.8726 | [23 empty] | 111.9724 | 576.4836 | 53.1222 | 298.2022
16:07 | 9656 |  |  | -3.272 | 28.8669 | 32.3631 | 6.9823 | 10.3485 | 16.3269 | 6.0844 | 1.809 | 4.5275 | 1.0443 | 0.0041 |  |  |  | -18.0297 | 25.2263 | 38.6541 | 7.3382 |  | 8.3153 | 18.3914 | 0.4766 | 0.5012 | 2.1965 | 1.314 | -4.617 | 261.5098 | 257.4005 | 173.6907 | 201.7974 | 157.7421 | 139.9818 | 120.4132 | 211.0207 | 160.1494 | 232.1707 | 278.7029 | 258.5493 | 180.0088 | 178.7525 | 249.2858 | 275.1839 | 290.3771 |  |  | 170.7655 |  | 350.0298 | 119.229 | 157.1724 | 221.919 | 261.3144 | 239.1879 | 215.7256 | 175.8516 | 242.2355 | 282.7953 | 270.0221 | 186.4864 | 98.0267 | 127.9553 | 173.0822 | 220.2199 | 185.676 | 216.2831 | 201.6882 | 414.3547 | 120.5709 | 174.6862 | 246.2375 | 289.9259 | 315.5094 | 116.5891 | 158.3042 | 215.1018 | 248.6799 | 240.4873 | 84.855 | 97.1851 | 127.1924 | 175.4771 | 223.6296 | 179.8503 |  | 163.1574 | 358.5886 |  | 110.6724 | 155.8167 | 220.9225 | 265.5048 | 256.8281 | 141.2748 | 177.0118 | 238.7887 | 272.6763 | 245.6632 | 96.563 | 106.2699 | 131.1744 | 177.5773 | 234.432 | 275.0255 | 162.2247 | 151.2034 | 144.5963 | 142.9523 | 191.277 | 249.4955 | 282.6794 | 263.1776 |  | 200.9604 |  |  | 106.0562 | 111.533 | 202.2534 | 103.5322 | 217.4158 | 114.3524 | 42.5844 | 42.0795 | 37.4553 | 38.7722 | 39.7798 | 41.9002 | 40.2041 | 41.7199 | 102.526 | 125.0532 | 117.9777 | 102.3222 | 271.258 |  |  | 173.3303 |  | 155.2251 | 104.9988 | 141.608 | 104.6332 | 219.1005 | 172.0517 | 287.9424 | 271.2126 | 275.9824 | 214.5078 | 256.4793 | 289.9638 | 309.1171 | 299.2735 | 177.51 | 151.0565 | 200.3036 | 174.5251 | 202.1654 | 160.6778 | 231.8832 | 134.9967 | 260.2845 | 219.4981 | 194.9976 | 292.2955 |  | 204.5974 | 97.9929 | 128.1683 | 177.7559 | 227.6865 | 193.1279 | 208.531 | 170.9138 |  | 148.8877 | 170.5866 | 245.9294 | 292.4044 | 281.3408 | 116.3602 | 165.2307 | 242.2945 | 293.4393 | 283.3558 | 88.0023 | 99.0388 | 125.0156 | 175.6045 | 232.6183 | 159.5907 | 216.4784 | 142.5398 | 195.7833 | 158.0763 | 122.2194 | 164.0261 | 232.3038 | 282.9526 | 275.0562 | 136.0053 | 180.3098 | 258.7378 | 302.8469 | 280.3706 | 89.3006 | 107.4516 | 139.4631 | 189.4024 | 250.2977 | 116.7865 | 162.8845 | 174.234 | 181.7887 | 127.0829 | 239.7913 | 170.8068 | 285.1503 | 272.6325 | 203.4995 |  |  |  | 106.4969 | 118.4336 | 110.7345 | 218.2769 | 111.7397 | 185.7149 |  | 120.5626 | 109.018 | 112.7583 | 62.199 | 102.1463 | 112.9545 |  | 271.6534 | 324.6043 | 335.6136 | 436.8289 | 588.9124 | 563.2338 | 405.5762 | [23 empty] | 111.9491 | 576.0731 | 53.2787 | 298.1288
16:07 | 9657 |  |  | -3.2166 | 28.8166 | 32.374 | 6.9976 | 10.3298 | 16.3046 | 6.0915 | 1.8093 | 4.5295 | 1.0448 | 0.0033 |  |  |  | -18.1033 | 25.1797 | 38.6171 | 7.3116 |  | 8.3666 | 18.4038 | 0.4741 | 0.5002 | 2.1947 | 1.3165 | -3.433 | 261.4818 | 257.375 | 173.6808 | 201.7825 | 157.7352 | 139.9736 | 120.411 | 211.0167 | 160.1518 | 232.1557 | 278.6697 | 258.5217 | 180.0058 | 178.7489 | 249.2922 | 275.1802 | 290.3651 |  |  | 170.7516 |  | 349.9732 | 119.2342 | 157.1736 | 221.9055 | 261.2866 | 239.1557 | 215.7 | 175.8532 | 242.2193 | 282.7622 | 269.9852 | 186.4706 | 98.0232 | 127.9617 | 173.0793 | 220.1997 | 185.6533 | 216.2805 | 201.6588 | 414.2829 | 120.567 | 174.6876 | 246.2262 | 289.8944 | 315.4495 | 116.5842 | 158.2962 | 215.0771 | 248.6499 | 240.4553 | 84.8576 | 97.1776 | 127.1938 | 175.468 | 223.6114 | 179.8089 |  | 163.1255 | 358.5296 |  | 110.6829 | 155.8268 | 220.918 | 265.4821 | 256.8 | 141.2594 | 177.0179 | 238.7781 | 272.6454 | 245.631 | 96.5772 | 106.2795 | 131.1799 | 177.5785 | 234.4163 | 275.0097 | 162.2162 | 151.1999 | 144.594 | 142.9621 | 191.2865 | 249.4856 | 282.6616 | 263.1565 |  | 200.9499 |  |  | 106.0458 | 111.5226 | 202.2301 | 103.5637 | 217.3851 | 114.3378 | 42.5071 | 42.2004 | 36.9516 | 38.7694 | 39.9551 | 41.7835 | 40.4426 | 42.0738 | 102.515 | 125.0346 | 117.9655 | 102.3151 | 271.2225 |  |  | 173.3173 |  | 155.2086 | 104.9917 | 141.5978 | 104.6256 | 219.0918 | 172.0465 | 287.9056 | 271.1753 | 275.9485 | 214.4838 | 256.4774 | 289.959 | 309.0994 | 299.2389 | 177.4877 | 151.0455 | 200.2444 | 174.4974 | 202.1448 | 160.6749 | 231.8688 | 134.998 | 260.258 | 219.4825 | 195.005 | 292.2589 |  | 204.5847 | 97.984 | 128.166 | 177.7488 | 227.6657 | 193.0979 | 208.4953 | 170.8868 |  | 148.8806 | 170.5905 | 245.9182 | 292.3789 | 281.3094 | 116.365 | 165.2361 | 242.2886 | 293.4163 | 283.3187 | 88.01 | 99.0504 | 125.023 | 175.605 | 232.5994 | 159.5763 | 216.4478 | 142.5186 | 195.7635 | 158.0612 | 122.2332 | 164.0357 | 232.2977 | 282.9314 | 275.0234 | 136.0157 | 180.3238 | 258.7306 | 302.8232 | 280.3461 | 89.309 | 107.4591 | 139.4648 | 189.3997 | 250.2858 | 116.8023 | 162.8608 | 174.2145 | 181.7617 | 127.0791 | 239.7786 | 170.8051 | 285.116 | 272.6002 | 203.4787 |  |  |  | 106.4796 | 118.4156 | 110.7152 | 218.2455 | 111.7188 | 185.6662 |  | 120.5497 | 109.0149 | 112.7405 | 62.1947 | 102.1408 | 112.9558 |  | 271.5819 | 324.5747 | 335.5612 | 437.3656 | 590.0026 | 564.0585 | 405.821 | [23 empty] | 111.9355 | 577.0305 | 53.2419 | 298.0783
16:07 | 9658 |  |  | -3.2627 | 28.8734 | 32.3492 | 6.9118 | 10.3481 | 16.3741 | 6.1159 | 1.8075 | 4.5303 | 1.0469 | 0.0022 |  |  |  | -18.1236 | 25.1477 | 38.5813 | 7.3499 |  | 8.3161 | 18.4556 | 0.4745 | 0.4996 | 2.1909 | 1.3169 | -3.8209 | 261.4566 | 257.3588 | 173.6811 | 201.7747 | 157.7329 | 139.9708 | 120.4152 | 211.008 | 160.1708 | 232.1522 | 278.6458 | 258.5106 | 180.0007 | 178.7379 | 249.292 | 275.1681 | 290.3458 |  |  | 170.7368 |  | 349.9167 | 119.2371 | 157.1764 | 221.8955 | 261.2513 | 239.1229 | 215.6872 | 175.8608 | 242.2041 | 282.7361 | 269.9591 | 186.465 | 98.0261 | 127.9709 | 173.0719 | 220.1822 | 185.637 | 216.2874 | 201.6361 | 414.2153 | 120.5795 | 174.6982 | 246.2235 | 289.8615 | 315.4814 | 116.591 | 158.3006 | 215.0648 | 248.6318 | 240.4368 | 84.8686 | 97.1835 | 127.2008 | 175.4725 | 223.5995 | 179.7444 |  | 163.112 | 358.4747 |  | 110.6916 | 155.8326 | 220.9158 | 265.4514 | 256.774 | 141.2365 | 177.0133 | 238.7613 | 272.6036 | 245.6016 | 96.5794 | 106.2904 | 131.1826 | 177.5729 | 234.3972 | 274.9824 | 162.2036 | 151.1904 | 144.5838 | 142.9649 | 191.2944 | 249.4768 | 282.6366 | 263.1285 |  | 200.9386 |  |  | 106.0422 | 111.5179 | 202.2314 | 103.582 | 217.3624 | 114.3217 | 42.6239 | 42.2617 | 36.8217 | 38.7232 | 40.0663 | 41.6152 | 41.0765 | 42.4263 | 102.4916 | 125.0194 | 117.9534 | 102.2988 | 271.1954 |  |  | 173.3077 |  | 155.203 | 104.9888 | 141.5925 | 104.627 | 219.1057 | 172.0616 | 287.8725 | 271.145 | 275.9256 | 214.4746 | 256.4564 | 289.9423 | 309.0715 | 299.1993 | 177.4756 | 151.0273 | 200.2107 | 174.4804 | 202.1459 | 160.674 | 231.8618 | 135.0179 | 260.2281 | 219.4623 | 195.0074 | 292.2227 |  | 204.5717 | 97.9788 | 128.1755 | 177.7409 | 227.6507 | 193.0712 | 208.4694 | 170.8656 |  | 148.8854 | 170.6001 | 245.9193 | 292.3758 | 281.2773 | 116.3622 | 165.2323 | 242.2693 | 293.3699 | 283.2742 | 88.014 | 99.0613 | 125.0255 | 175.602 | 232.5705 | 159.5723 | 216.4162 | 142.4922 | 195.718 | 158.0426 | 122.236 | 164.0287 | 232.2812 | 282.8918 | 274.9837 | 136.0193 | 180.3194 | 258.7093 | 302.7848 | 280.308 | 89.3049 | 107.4508 | 139.4634 | 189.3961 | 250.2605 | 116.7969 | 162.8405 | 174.1893 | 181.7329 | 127.0604 | 239.7569 | 170.7964 | 285.0817 | 272.5639 | 203.4545 |  |  |  | 106.4664 | 118.3995 | 110.7077 | 218.2312 | 111.7221 | 185.648 |  | 120.5334 | 109.0113 | 112.7203 | 62.1935 | 102.1189 | 112.9535 |  | 271.5233 | 324.5384 | 335.5131 | 436.8289 | 589.0991 | 562.9846 | 405.0166 | [23 empty] | 111.9248 | 576.0418 | 53.231 | 298.0308
16:07 | 9659 |  |  | -3.2882 | 28.8969 | 32.4496 | 6.8958 | 10.4067 | 16.3891 | 6.2782 | 1.8072 | 4.5302 | 1.0472 | 0.0024 |  |  |  | -18.1479 | 25.2992 | 38.6844 | 7.3372 |  | 8.243 | 18.3185 | 0.4747 | 0.5027 | 2.1923 | 1.3188 | -3.5748 | 261.4264 | 257.3328 | 173.6659 | 201.7534 | 157.7161 | 139.9649 | 120.4078 | 210.9897 | 160.1777 | 232.1334 | 278.6121 | 258.4851 | 179.989 | 178.7094 | 249.2667 | 275.1449 | 290.2984 |  |  | 170.7247 |  | 349.8566 | 119.2393 | 157.1817 | 221.8835 | 261.2293 | 239.1052 | 215.6829 | 175.8732 | 242.1928 | 282.7102 | 269.9271 | 186.4582 | 98.0215 | 127.9726 | 173.0678 | 220.1639 | 185.6136 | 216.2929 | 201.6182 | 414.1463 | 120.5866 | 174.7046 | 246.2102 | 289.8282 | 315.4158 | 116.5938 | 158.3048 | 215.0543 | 248.6072 | 240.4141 | 84.8615 | 97.1888 | 127.2035 | 175.4761 | 223.5794 | 179.7091 |  | 163.088 | 358.4065 |  | 110.6998 | 155.8279 | 220.8991 | 265.4156 | 256.7412 | 141.2207 | 177.0057 | 238.7412 | 272.5678 | 245.5662 | 96.576 | 106.2844 | 131.1782 | 177.5631 | 234.3733 | 274.9504 | 162.1893 | 151.1862 | 144.5801 | 142.9667 | 191.2962 | 249.4654 | 282.5986 | 263.0952 |  | 200.9184 |  |  | 106.0234 | 111.4998 | 202.192 | 103.5308 | 217.335 | 114.3008 | 42.6973 | 41.8209 | 37.1677 | 38.6659 | 39.9598 | 41.4266 | 41.5949 | 42.6245 | 102.4714 | 125.001 | 117.9377 | 102.2849 | 271.1623 |  |  | 173.2967 |  | 155.1977 | 104.9908 | 141.5907 | 104.6273 | 219.1111 | 172.0721 | 287.8468 | 271.1121 | 275.8964 | 214.4674 | 256.4409 | 289.9325 | 309.0419 | 299.1681 | 177.4812 | 151.0182 | 200.2186 | 174.4647 | 202.1562 | 160.6786 | 231.8499 | 135.0229 | 260.1991 | 219.4447 | 195.0142 | 292.1893 |  | 204.5656 | 97.9747 | 128.1799 | 177.7391 | 227.6371 | 193.0492 | 208.4465 | 170.8517 |  | 148.882 | 170.6056 | 245.9219 | 292.357 | 281.2606 | 116.3532 | 165.2305 | 242.2489 | 293.3285 | 283.2418 | 88.0084 | 99.0689 | 125.0366 | 175.6146 | 232.5554 | 159.5628 | 216.3893 | 142.4722 | 195.6764 | 158.0226 | 122.2289 | 164.0274 | 232.2693 | 282.862 | 274.9518 | 136.0204 | 180.3165 | 258.6917 | 302.7546 | 280.2773 | 89.3018 | 107.4558 | 139.4639 | 189.3864 | 250.238 | 116.7924 | 162.8196 | 174.1575 | 181.7078 | 127.0618 | 239.7498 | 170.7951 | 285.0478 | 272.5295 | 203.4318 |  |  |  | 106.4526 | 118.3856 | 110.6999 | 218.2094 | 111.7214 | 185.6325 |  | 120.5062 | 108.9871 | 112.6958 | 62.1948 | 102.0976 | 112.9667 |  | 271.4597 | 324.4885 | 335.4717 | 436.6596 | 589.1406 | 562.8991 | 405.215 | [23 empty] | 111.9063 | 576.0199 | 53.3287 | 297.9741
16:07 | 9660 |  |  | -3.2215 | 28.9194 | 32.3521 | 6.9121 | 10.2712 | 16.2669 | 6.2367 | 1.8057 | 4.5335 | 1.0406 | 0.0029 |  |  |  | -18.1001 | 25.2384 | 38.5683 | 7.3714 |  | 8.2725 | 18.298 | 0.476 | 0.4998 | 2.1872 | 1.3203 | -4.4314 | 261.3946 | 257.3141 | 173.655 | 201.741 | 157.7061 | 139.9602 | 120.402 | 210.9789 | 160.1771 | 232.1231 | 278.587 | 258.4533 | 179.9826 | 178.7185 | 249.2226 | 275.1201 | 290.2347 |  |  | 170.7084 |  | 349.7918 | 119.2434 | 157.1807 | 221.8662 | 261.1926 | 239.0798 | 215.6627 | 175.8775 | 242.1717 | 282.6862 | 269.8875 | 186.4494 | 98.0204 | 127.9769 | 173.0634 | 220.1481 | 185.5901 | 216.2953 | 201.603 | 414.0776 | 120.5873 | 174.7046 | 246.1968 | 289.7983 | 315.4138 | 116.5937 | 158.3003 | 215.0376 | 248.576 | 240.3897 | 84.8501 | 97.1849 | 127.2029 | 175.4777 | 223.558 | 179.6866 |  | 163.054 | 358.3402 |  | 110.7166 | 155.8333 | 220.8913 | 265.3913 | 256.713 | 141.2403 | 177.0101 | 238.7304 | 272.543 | 245.5452 | 96.5825 | 106.2856 | 131.1816 | 177.567 | 234.3608 | 274.919 | 162.1794 | 151.1853 | 144.5798 | 142.9723 | 191.2983 | 249.4535 | 282.5694 | 263.0713 |  | 200.8904 |  |  | 106.01 | 111.4815 | 202.1599 | 103.5091 | 217.3289 | 114.2947 | 42.5116 | 41.5463 | 37.5787 | 38.6706 | 39.9288 | 41.3377 | 41.7919 | 41.593 | 102.4545 | 124.9855 | 117.9185 | 102.27 | 271.1216 |  |  | 173.2805 |  | 155.183 | 104.9844 | 141.5802 | 104.6181 | 219.0816 | 172.0676 | 287.8128 | 271.0779 | 275.8617 | 214.4711 | 256.4522 | 289.9319 | 309.0317 | 299.1377 | 177.5174 | 151.0106 | 200.2613 | 174.4526 | 202.1288 | 160.6893 | 231.8408 | 135.0073 | 260.1741 | 219.4392 | 195.0172 | 292.162 |  | 204.5512 | 97.972 | 128.1701 | 177.7357 | 227.6126 | 193.0249 | 208.4195 | 170.8275 |  | 148.8702 | 170.6 | 245.9042 | 292.311 | 281.2445 | 116.3534 | 165.229 | 242.239 | 293.3038 | 283.198 | 88.0073 | 99.0785 | 125.0359 | 175.6124 | 232.5585 | 159.557 | 216.3622 | 142.4544 | 195.6182 | 157.9979 | 122.2286 | 164.0408 | 232.2686 | 282.8465 | 274.9263 | 136.034 | 180.3305 | 258.6873 | 302.7269 | 280.2486 | 89.3062 | 107.4653 | 139.4761 | 189.3861 | 250.2212 | 116.8007 | 162.7994 | 174.1413 | 181.6858 | 127.0689 | 239.7375 | 170.797 | 285.0199 | 272.4958 | 203.4078 |  |  |  | 106.4364 | 118.3669 | 110.6829 | 218.178 | 111.7081 | 185.5919 |  | 120.4886 | 108.978 | 112.6797 | 62.1945 | 102.1056 | 112.9757 |  | 271.3904 | 324.4293 | 335.4111 | 437.5655 | 590.0757 | 563.4394 | 406.0688 | [23 empty] | 111.8905 | 576.7575 | 53.2156 | 297.9099
16:07 | 9661 |  |  | -3.2982 | 29.0012 | 32.3323 | 6.9058 | 10.3342 | 16.3394 | 6.3062 | 1.804 | 4.5348 | 1.0408 | 0.0022 |  |  |  | -18.1147 | 25.2618 | 38.628 | 7.3393 |  | 8.2412 | 18.2721 | 0.4762 | 0.5015 | 2.1878 | 1.3199 | -4.4759 | 261.3603 | 257.2962 | 173.6439 | 201.7264 | 157.7082 | 139.9458 | 120.3969 | 210.9675 | 160.1787 | 232.1139 | 278.5709 | 258.4336 | 179.9748 | 178.7578 | 249.2097 | 275.1154 | 290.202 |  |  | 170.7003 |  | 349.7403 | 119.2498 | 157.1843 | 221.858 | 261.161 | 239.0572 | 215.6496 | 175.8783 | 242.159 | 282.6585 | 269.8521 | 186.4454 | 98.0259 | 127.9789 | 173.0536 | 220.1306 | 185.5664 | 216.2986 | 201.5864 | 414.0072 | 120.5907 | 174.7087 | 246.1803 | 289.7715 | 315.5564 | 116.5978 | 158.2985 | 215.027 | 248.5549 | 240.3677 | 84.8499 | 97.1915 | 127.2087 | 175.48 | 223.5509 | 179.6603 |  | 163.0337 | 358.2841 |  | 110.7278 | 155.8386 | 220.8871 | 265.3652 | 256.6817 | 141.2545 | 177.0082 | 238.7191 | 272.5113 | 245.5159 | 96.5812 | 106.2834 | 131.1886 | 177.5706 | 234.3474 | 274.8769 | 162.1668 | 151.1826 | 144.5812 | 142.9856 | 191.3058 | 249.4505 | 282.5524 | 263.0459 |  | 200.8593 |  |  | 106.0036 | 111.4804 | 202.1687 | 103.5489 | 217.3201 | 114.293 | 42.2965 | 41.9037 | 38.0335 | 38.6971 | 39.9105 | 41.3049 | 41.5552 | 40.4802 | 102.4344 | 124.9787 | 117.9023 | 102.2545 | 271.0913 |  |  | 173.2606 |  | 155.1624 | 104.9738 | 141.563 | 104.6156 | 219.0662 | 172.0698 | 287.7734 | 271.0461 | 275.8309 | 214.4838 | 256.4618 | 289.9281 | 309.0219 | 299.1032 | 177.5372 | 150.9963 | 200.2848 | 174.4414 | 202.1125 | 160.6958 | 231.8299 | 135.0138 | 260.1488 | 219.426 | 195.0121 | 292.124 |  | 204.5385 | 97.9754 | 128.1788 | 177.7337 | 227.5949 | 192.9973 | 208.3928 | 170.8101 |  | 148.8646 | 170.6069 | 245.8901 | 292.2779 | 281.2158 | 116.3535 | 165.2342 | 242.2284 | 293.2727 | 283.156 | 87.994 | 99.0694 | 125.0326 | 175.6035 | 232.5377 | 159.547 | 216.3279 | 142.4232 | 195.5607 | 157.967 | 122.2306 | 164.0491 | 232.2603 | 282.8204 | 274.8972 | 136.0354 | 180.3307 | 258.6705 | 302.7001 | 280.2166 | 89.3081 | 107.4661 | 139.4815 | 189.3871 | 250.1979 | 116.8028 | 162.7855 | 174.1314 | 181.6584 | 127.0744 | 239.7274 | 170.8002 | 284.9972 | 272.4688 | 203.3833 |  |  |  | 106.4292 | 118.3529 | 110.6647 | 218.1548 | 111.701 | 185.563 |  | 120.4705 | 108.9724 | 112.6681 | 62.2025 | 102.1247 | 112.9811 |  | 271.316 | 324.3743 | 335.3482 | 436.8591 | 589.4623 | 562.9036 | 405.5245 | [23 empty] | 111.8802 | 576.183 | 53.2646 | 297.8451
16:07 | 9662 |  |  | -3.3376 | 28.8632 | 32.3447 | 6.8738 | 10.4421 | 16.392 | 6.2941 | 1.8038 | 4.5354 | 1.0439 | 0.003 |  |  |  | -18.0271 | 25.171 | 38.5594 | 7.3204 |  | 8.2762 | 18.2865 | 0.4749 | 0.4975 | 2.1812 | 1.3225 | -3.4995 | 261.33 | 257.2688 | 173.624 | 201.7042 | 157.6995 | 139.9312 | 120.391 | 210.9483 | 160.1764 | 232.0977 | 278.5427 | 258.4075 | 179.9661 | 178.7453 | 249.2041 | 275.1185 | 290.175 |  |  | 170.6914 |  | 349.6865 | 119.2467 | 157.187 | 221.8548 | 261.1406 | 239.0345 | 215.6406 | 175.8711 | 242.1455 | 282.619 | 269.8201 | 186.4419 | 98.021 | 127.9789 | 173.0499 | 220.1032 | 185.5402 | 216.2966 | 201.5602 | 413.9322 | 120.5931 | 174.7012 | 246.1552 | 289.7372 | 315.5028 | 116.598 | 158.3067 | 215.023 | 248.5349 | 240.3422 | 84.855 | 97.1977 | 127.2142 | 175.4741 | 223.5355 | 179.6448 |  | 163.0207 | 358.2275 |  | 110.7358 | 155.8344 | 220.8711 | 265.3404 | 256.6551 | 141.254 | 177.0054 | 238.6965 | 272.4743 | 245.4796 | 96.5826 | 106.2856 | 131.1855 | 177.5657 | 234.326 | 274.8394 | 162.1521 | 151.1768 | 144.5802 | 142.9807 | 191.3023 | 249.4348 | 282.5235 | 263.0132 |  | 200.8263 |  |  | 105.997 | 111.4823 | 202.153 | 103.5462 | 217.2956 | 114.286 | 42.2465 | 42.1451 | 38.4421 | 38.5363 | 39.515 | 41.3257 | 41.4533 | 40.5649 | 102.4193 | 124.9715 | 117.8882 | 102.2437 | 271.0511 |  |  | 173.2457 |  | 155.1477 | 104.9681 | 141.5478 | 104.6045 | 219.0676 | 172.0696 | 287.7362 | 271.0071 | 275.7939 | 214.4719 | 256.4663 | 289.9222 | 309 | 299.0818 | 177.5197 | 150.9887 | 200.296 | 174.4138 | 202.1206 | 160.6984 | 231.8197 | 135.0193 | 260.12 | 219.4123 | 195.0156 | 292.089 |  | 204.5347 | 97.9803 | 128.1963 | 177.7335 | 227.585 | 192.9773 | 208.3692 | 170.7952 |  | 148.8682 | 170.6207 | 245.8816 | 292.2633 | 281.1886 | 116.3484 | 165.2433 | 242.2218 | 293.2462 | 283.1409 | 87.9896 | 99.0573 | 125.0445 | 175.6053 | 232.5108 | 159.5233 | 216.3006 | 142.3901 | 195.522 | 157.9434 | 122.2395 | 164.0528 | 232.2548 | 282.7877 | 274.8696 | 136.0238 | 180.3321 | 258.6492 | 302.6643 | 280.1853 | 89.3094 | 107.4732 | 139.4948 | 189.3894 | 250.1807 | 116.7996 | 162.7693 | 174.104 | 181.6206 | 127.0787 | 239.7219 | 170.8033 | 284.9654 | 272.4347 | 203.3632 |  |  |  | 106.4153 | 118.3436 | 110.6499 | 218.1375 | 111.6964 | 185.5527 |  | 120.4519 | 108.9582 | 112.6437 | 62.2002 | 102.1378 | 112.9793 |  | 271.2504 | 324.2925 | 335.3004 | 437.0986 | 589.5248 | 563.7696 | 405.6846 | [23 empty] | 111.8677 | 576.6472 | 53.2376 | 297.7715
16:07 | 9663 |  |  | -3.3751 | 28.8245 | 32.3094 | 6.8291 | 10.4051 | 16.4524 | 6.3059 | 1.8036 | 4.5327 | 1.0375 | 0.001 |  |  |  | -18.1084 | 25.1308 | 38.5579 | 7.3259 |  | 8.2899 | 18.3296 | 0.4747 | 0.4967 | 2.1819 | 1.3244 | -4.17 | 261.2999 | 257.2371 | 173.6042 | 201.6862 | 157.6805 | 139.9199 | 120.3814 | 210.9246 | 160.1771 | 232.089 | 278.5005 | 258.3647 | 179.9571 | 178.7266 | 249.1613 | 275.0881 | 290.1325 |  |  | 170.662 |  | 349.6119 | 119.2302 | 157.1786 | 221.8307 | 261.1016 | 239.0047 | 215.6201 | 175.8578 | 242.1272 | 282.5839 | 269.7941 | 186.4324 | 98.0178 | 127.9892 | 173.0576 | 220.088 | 185.5121 | 216.2959 | 201.5328 | 413.8624 | 120.5941 | 174.6978 | 246.1365 | 289.7074 | 315.3987 | 116.6034 | 158.3086 | 215.0135 | 248.5108 | 240.3119 | 84.8527 | 97.1886 | 127.2202 | 175.4683 | 223.5137 | 179.6355 |  | 163.0066 | 358.1624 |  | 110.7491 | 155.8369 | 220.8622 | 265.3173 | 256.6286 | 141.2596 | 177.0089 | 238.69 | 272.4444 | 245.4562 | 96.5921 | 106.2914 | 131.1858 | 177.5636 | 234.3003 | 274.8092 | 162.1391 | 151.1744 | 144.5813 | 142.9796 | 191.2994 | 249.4209 | 282.4938 | 262.9868 |  | 200.7996 |  |  | 105.9874 | 111.4699 | 202.1255 | 103.5076 | 217.2738 | 114.2817 | 42.2865 | 41.8113 | 38.7701 | 38.3164 | 38.6446 | 41.4336 | 41.5183 | 40.9232 | 102.4048 | 124.9501 | 117.8681 | 102.2308 | 271.0139 |  |  | 173.234 |  | 155.1443 | 104.9643 | 141.5395 | 104.5944 | 219.0612 | 172.074 | 287.7039 | 270.9747 | 275.7588 | 214.4488 | 256.4623 | 289.9198 | 308.9753 | 299.0582 | 177.4964 | 150.9798 | 200.3403 | 174.3165 | 202.1058 | 160.7054 | 231.8133 | 135.0088 | 260.0954 | 219.4014 | 195.0266 | 292.0581 |  | 204.5233 | 97.9758 | 128.1985 | 177.7256 | 227.5673 | 192.9516 | 208.3361 | 170.7753 |  | 148.8664 | 170.6236 | 245.8697 | 292.2372 | 281.1577 | 116.3449 | 165.2428 | 242.2101 | 293.2207 | 283.1186 | 88.0009 | 99.0595 | 125.0548 | 175.6055 | 232.4939 | 159.5055 | 216.2801 | 142.3614 | 195.4889 | 157.9197 | 122.2462 | 164.063 | 232.2455 | 282.762 | 274.836 | 136.0238 | 180.338 | 258.6414 | 302.6261 | 280.15 | 89.3144 | 107.4743 | 139.4973 | 189.3877 | 250.1634 | 116.7984 | 162.745 | 174.1038 | 181.5872 | 127.0824 | 239.7013 | 170.8017 | 284.9338 | 272.395 | 203.3472 |  |  |  | 106.3969 | 118.3386 | 110.6406 | 218.1248 | 111.6855 | 185.5275 |  | 120.4311 | 108.9498 | 112.6311 | 62.1975 | 102.1485 | 112.9744 |  | 271.1766 | 324.2439 | 335.2511 | 436.974 | 589.5871 | 563.0212 | 405.6846 | [23 empty] | 111.8557 | 576.3042 | 53.1831 | 297.7102
16:07 | 9664 |  |  | -3.3276 | 28.8943 | 32.2735 | 6.7992 | 10.417 | 16.4815 | 6.3309 | 1.8031 | 4.534 | 1.0388 | 0.0009 |  |  |  | -18.2037 | 25.1323 | 38.4525 | 7.3059 |  | 8.23 | 18.3096 | 0.4748 | 0.497 | 2.1793 | 1.3259 | -3.3106 | 261.2719 | 257.2054 | 173.5846 | 201.6737 | 157.6642 | 139.9129 | 120.3716 | 210.9103 | 160.1878 | 232.0719 | 278.4616 | 258.3335 | 179.9435 | 178.753 | 249.1315 | 275.0724 | 290.1006 |  |  | 170.6507 |  | 349.5508 | 119.2283 | 157.1799 | 221.8147 | 261.0743 | 238.9871 | 215.6078 | 175.8612 | 242.1157 | 282.5627 | 269.7782 | 186.4343 | 98.0232 | 127.9957 | 173.0655 | 220.0811 | 185.4921 | 216.2962 | 201.5184 | 413.8016 | 120.6062 | 174.7051 | 246.1288 | 289.6863 | 315.3746 | 116.5989 | 158.2992 | 214.9986 | 248.4774 | 240.2776 | 84.8587 | 97.1767 | 127.2237 | 175.4639 | 223.4893 | 179.6134 |  | 162.9773 | 358.0945 |  | 110.7599 | 155.8546 | 220.8611 | 265.294 | 256.6053 | 141.2609 | 177.0124 | 238.6879 | 272.4244 | 245.4352 | 96.5962 | 106.2981 | 131.2005 | 177.5701 | 234.2878 | 274.7776 | 162.1278 | 151.1692 | 144.5799 | 142.9816 | 191.3023 | 249.4148 | 282.4693 | 262.9601 |  | 200.7683 |  |  | 105.9739 | 111.4569 | 202.1094 | 103.5135 | 217.2576 | 114.2766 | 42.2121 | 41.7301 | 39.064 | 38.2522 | 37.8453 | 41.6111 | 40.9905 | 41.2653 | 102.3919 | 124.9377 | 117.8598 | 102.228 | 270.9829 |  |  | 173.2168 |  | 155.1318 | 104.9574 | 141.5342 | 104.5975 | 219.0419 | 172.0788 | 287.6737 | 270.9488 | 275.7322 | 214.4486 | 256.4447 | 289.9103 | 308.9561 | 299.0206 | 177.4611 | 150.9703 | 200.3749 | 174.1738 | 202.0845 | 160.7132 | 231.8089 | 135.0199 | 260.0662 | 219.3839 | 195.0262 | 292.0268 |  | 204.5129 | 97.9739 | 128.1944 | 177.7281 | 227.5534 | 192.9272 | 208.3047 | 170.7549 |  | 148.8626 | 170.6322 | 245.8646 | 292.2068 | 281.1307 | 116.3438 | 165.2376 | 242.188 | 293.1816 | 283.0767 | 88.0103 | 99.0636 | 125.0629 | 175.6114 | 232.4761 | 159.4891 | 216.2596 | 142.3422 | 195.47 | 157.8977 | 122.2572 | 164.08 | 232.2362 | 282.7442 | 274.8043 | 136.0326 | 180.3446 | 258.6356 | 302.6008 | 280.122 | 89.3258 | 107.4735 | 139.4942 | 189.3892 | 250.1459 | 116.8008 | 162.7209 | 174.1202 | 181.5629 | 127.0793 | 239.6792 | 170.7983 | 284.9037 | 272.3586 | 203.3421 |  |  |  | 106.3829 | 118.3337 | 110.6288 | 218.1127 | 111.6695 | 185.5169 |  | 120.4083 | 108.9345 | 112.6138 | 62.1862 | 102.1643 | 112.9671 |  | 271.1111 | 324.1947 | 335.1988 | 437.1114 | 589.5977 | 563.5249 | 405.6832 | [23 empty] | 111.8416 | 576.5613 | 53.1286 | 297.6529
16:07 | 9665 |  |  | -3.3341 | 28.8401 | 32.246 | 6.9076 | 10.3986 | 16.4406 | 6.3245 | 1.8016 | 4.5325 | 1.0412 | 0.0007 |  |  |  | -18.2402 | 25.1276 | 38.5082 | 7.2537 |  | 8.312 | 18.3427 | 0.4747 | 0.4972 | 2.1781 | 1.3273 | -4.4956 | 261.2412 | 257.1777 | 173.5701 | 201.6567 | 157.658 | 139.9097 | 120.3643 | 210.8926 | 160.1965 | 232.0605 | 278.4266 | 258.3135 | 179.9389 | 178.7567 | 249.0917 | 275.0584 | 290.0685 |  |  | 170.6445 |  | 349.4991 | 119.2309 | 157.1835 | 221.8121 | 261.0509 | 238.964 | 215.6029 | 175.8715 | 242.1128 | 282.5437 | 269.7521 | 186.4351 | 98.0271 | 128.0003 | 173.066 | 220.0649 | 185.4724 | 216.2904 | 201.5089 | 413.7351 | 120.6104 | 174.7112 | 246.1217 | 289.6612 | 315.3295 | 116.5907 | 158.2975 | 214.984 | 248.4444 | 240.2453 | 84.8646 | 97.1758 | 127.2226 | 175.4526 | 223.4589 | 179.5647 |  | 162.9471 | 358.0369 |  | 110.7681 | 155.8684 | 220.8522 | 265.2738 | 256.5811 | 141.2597 | 177.0224 | 238.6689 | 272.3968 | 245.4066 | 96.5984 | 106.3018 | 131.2142 | 177.575 | 234.2746 | 274.7456 | 162.108 | 151.1595 | 144.5704 | 142.9752 | 191.2998 | 249.3974 | 282.4374 | 262.9262 |  | 200.7296 |  |  | 105.963 | 111.45 | 202.0766 | 103.4914 | 217.2518 | 114.2676 | 42.138 | 42.0949 | 39.2734 | 38.2337 | 37.3379 | 41.7733 | 40.539 | 41.5666 | 102.3776 | 124.9233 | 117.8455 | 102.2157 | 270.9439 |  |  | 173.203 |  | 155.1167 | 104.953 | 141.5253 | 104.5913 | 219.0152 | 172.0791 | 287.64 | 270.9164 | 275.7037 | 214.4309 | 256.4421 | 289.897 | 308.9342 | 298.9759 | 177.4047 | 150.9565 | 200.3899 | 174.0657 | 202.0673 | 160.715 | 231.7924 | 135.0251 | 260.0405 | 219.3704 | 195.0279 | 291.9999 |  | 204.5062 | 97.9813 | 128.2053 | 177.7404 | 227.544 | 192.9103 | 208.2796 | 170.734 |  | 148.8592 | 170.6438 | 245.8692 | 292.1876 | 281.1121 | 116.3466 | 165.2361 | 242.169 | 293.1493 | 283.0344 | 88.0084 | 99.0741 | 125.0651 | 175.6129 | 232.4622 | 159.47 | 216.2319 | 142.3183 | 195.4512 | 157.8798 | 122.2653 | 164.0792 | 232.2325 | 282.7181 | 274.7739 | 136.0385 | 180.3496 | 258.6278 | 302.5689 | 280.0982 | 89.3295 | 107.4831 | 139.5001 | 189.3894 | 250.1227 | 116.7988 | 162.7053 | 174.1137 | 181.5408 | 127.0704 | 239.6702 | 170.8056 | 284.8723 | 272.3319 | 203.3428 |  |  |  | 106.3629 | 118.3164 | 110.6097 | 218.0844 | 111.6496 | 185.4903 |  | 120.3818 | 108.9202 | 112.5855 | 62.1872 | 102.1332 | 112.9778 |  | 271.0553 | 324.1365 | 335.1523 | 436.7744 | 589.2029 | 562.9544 | 405.126 | [23 empty] | 111.8237 | 576.0786 | 53.1382 | 297.5959
16:07 | 9666 |  |  | -3.2683 | 28.9604 | 32.3041 | 6.8631 | 10.3616 | 16.4856 | 6.341 | 1.7988 | 4.5345 | 1.0414 | 0.0012 |  |  |  | -18.1481 | 25.0997 | 38.5111 | 7.2688 |  | 8.2446 | 18.2272 | 0.4758 | 0.4987 | 2.1749 | 1.3291 | -3.7235 | 261.2139 | 257.15 | 173.5564 | 201.6415 | 157.6522 | 139.9022 | 120.3616 | 210.8801 | 160.1896 | 232.0531 | 278.3978 | 258.289 | 179.9416 | 178.7287 | 249.0325 | 275.0223 | 290.0164 |  |  | 170.6229 |  | 349.4377 | 119.2293 | 157.1831 | 221.7957 | 261.0193 | 238.9233 | 215.5868 | 175.8792 | 242.096 | 282.5117 | 269.7097 | 186.4203 | 98.0197 | 128.0072 | 173.0524 | 220.0435 | 185.4446 | 216.275 | 201.4853 | 413.6601 | 120.6084 | 174.7166 | 246.104 | 289.6265 | 315.2986 | 116.5972 | 158.2994 | 214.9699 | 248.4227 | 240.2218 | 84.8547 | 97.1802 | 127.2292 | 175.4547 | 223.447 | 179.5144 |  | 162.9324 | 357.9804 |  | 110.7828 | 155.8616 | 220.8385 | 265.2403 | 256.5469 | 141.2415 | 177.0212 | 238.6398 | 272.3572 | 245.3661 | 96.5959 | 106.2912 | 131.202 | 177.5666 | 234.2435 | 274.7082 | 162.0871 | 151.1522 | 144.566 | 142.9754 | 191.3038 | 249.3789 | 282.4067 | 262.8943 |  | 200.6927 |  |  | 105.9428 | 111.4345 | 202.0347 | 103.4381 | 217.2273 | 114.2442 | 42.1227 | 42.1071 | 39.3733 | 38.2112 | 37.0503 | 41.8526 | 40.7729 | 41.8637 | 102.3553 | 124.9006 | 117.8237 | 102.1985 | 270.9074 |  |  | 173.1913 |  | 155.1042 | 104.9515 | 141.5197 | 104.5805 | 219.012 | 172.0938 | 287.6135 | 270.8784 | 275.6729 | 214.4045 | 256.4453 | 289.8885 | 308.9184 | 298.9425 | 177.3758 | 150.9384 | 200.4015 | 173.9717 | 202.0563 | 160.7194 | 231.7737 | 135.0218 | 260.02 | 219.3596 | 195.0349 | 291.9695 |  | 204.4973 | 97.9828 | 128.2156 | 177.742 | 227.5288 | 192.8876 | 208.2567 | 170.7159 |  | 148.8542 | 170.6619 | 245.8757 | 292.1703 | 281.0918 | 116.3415 | 165.2419 | 242.1622 | 293.118 | 283.0014 | 88.0005 | 99.0769 | 125.0697 | 175.6107 | 232.4485 | 159.4536 | 216.205 | 142.2911 | 195.4217 | 157.8617 | 122.2675 | 164.0883 | 232.2264 | 282.6905 | 274.7483 | 136.0414 | 180.3481 | 258.6123 | 302.5375 | 280.066 | 89.325 | 107.488 | 139.5026 | 189.3857 | 250.103 | 116.7933 | 162.681 | 174.0894 | 181.5133 | 127.0727 | 239.6614 | 170.8068 | 284.8431 | 272.2976 | 203.3345 |  |  |  | 106.346 | 118.3081 | 110.594 | 218.056 | 111.6158 | 185.4348 |  | 120.3657 | 108.9168 | 112.5653 | 62.1905 | 102.1133 | 112.9928 |  | 270.9833 | 324.0982 | 335.0937 | 436.717 | 588.9227 | 562.6151 | 405.326 | [23 empty] | 111.8092 | 575.7689 | 53.1752 | 297.5408
16:07 | 9667 |  |  | -3.1949 | 28.8824 | 32.3804 | 6.9092 | 10.353 | 16.4941 | 6.3172 | 1.7989 | 4.5331 | 1.0373 | 0.0012 |  |  |  | -18.1332 | 25.0071 | 38.5191 | 7.242 |  | 8.2615 | 18.2284 | 0.4752 | 0.4987 | 2.176 | 1.3291 | -4.7888 | 261.1831 | 257.1273 | 173.5469 | 201.6291 | 157.6446 | 139.8967 | 120.3596 | 210.8818 | 160.1837 | 232.0408 | 278.3753 | 258.2614 | 179.9317 | 178.7225 | 248.9785 | 274.9966 | 289.9676 |  |  | 170.6128 |  | 349.3745 | 119.2326 | 157.1897 | 221.7765 | 260.9847 | 238.8879 | 215.5663 | 175.873 | 242.0772 | 282.4831 | 269.6757 | 186.4163 | 98.0154 | 128.0106 | 173.0472 | 220.0259 | 185.4206 | 216.2705 | 201.461 | 413.5906 | 120.6172 | 174.7197 | 246.0921 | 289.594 | 315.2858 | 116.6066 | 158.2953 | 214.9542 | 248.401 | 240.1997 | 84.8521 | 97.19 | 127.2347 | 175.4614 | 223.4401 | 179.4835 |  | 162.9201 | 357.9284 |  | 110.7892 | 155.8585 | 220.8202 | 265.2106 | 256.5191 | 141.2412 | 177.0121 | 238.621 | 272.3197 | 245.3256 | 96.5875 | 106.2922 | 131.1912 | 177.5586 | 234.2216 | 274.6841 | 162.081 | 151.1486 | 144.5709 | 142.9875 | 191.3191 | 249.3669 | 282.3836 | 262.8735 |  | 200.6694 |  |  | 105.9347 | 111.4224 | 202.0279 | 103.4402 | 217.2102 | 114.2358 | 42.0466 | 42.0253 | 39.4026 | 38.2224 | 37.0037 | 41.9218 | 41.0963 | 42.001 | 102.3376 | 124.8912 | 117.8105 | 102.1934 | 270.8656 |  |  | 173.1707 |  | 155.0861 | 104.9395 | 141.5106 | 104.574 | 219.0074 | 172.0931 | 287.5826 | 270.838 | 275.6386 | 214.3949 | 256.4416 | 289.8774 | 308.9046 | 298.91 | 177.3652 | 150.9268 | 200.3903 | 173.8808 | 202.0406 | 160.7275 | 231.7649 | 135.0122 | 259.9877 | 219.3467 | 195.0398 | 291.9376 |  | 204.4821 | 97.9781 | 128.2085 | 177.7303 | 227.5093 | 192.8641 | 208.2234 | 170.6912 |  | 148.8527 | 170.6723 | 245.8691 | 292.1486 | 281.0557 | 116.3452 | 165.2411 | 242.152 | 293.0864 | 282.9688 | 87.9945 | 99.0676 | 125.0742 | 175.6087 | 232.4266 | 159.4284 | 216.1725 | 142.2647 | 195.3755 | 157.8348 | 122.2677 | 164.1013 | 232.2152 | 282.6594 | 274.7124 | 136.0374 | 180.3432 | 258.5889 | 302.5038 | 280.0266 | 89.32 | 107.4802 | 139.5041 | 189.3798 | 250.074 | 116.778 | 162.6639 | 174.0718 | 181.491 | 127.0831 | 239.6501 | 170.8062 | 284.8203 | 272.2694 | 203.3167 |  |  |  | 106.3252 | 118.2869 | 110.5717 | 218.0138 | 111.5648 | 185.3969 |  | 120.3541 | 108.9156 | 112.5561 | 62.1929 | 102.1371 | 112.9957 |  | 270.9433 | 324.0435 | 335.0438 | 436.7744 | 589.3897 | 563.1414 | 405.0638 | [23 empty] | 111.7958 | 576.2656 | 53.1799 | 297.4934
16:07 | 9668 |  |  | -3.1176 | 28.9944 | 32.5826 | 6.9314 | 10.3495 | 16.4511 | 6.2084 | 1.7973 | 4.5335 | 1.0378 | -0.0002 |  |  |  | -18.1111 | 25.1013 | 38.5067 | 7.2978 |  | 8.1836 | 18.2903 | 0.4754 | 0.4968 | 2.1724 | 1.3287 | -2.2841 | 261.1497 | 257.1066 | 173.5365 | 201.6113 | 157.6388 | 139.8919 | 120.3595 | 210.8733 | 160.1959 | 232.0304 | 278.3483 | 258.2347 | 179.9137 | 178.7674 | 248.9456 | 274.9865 | 289.9417 |  |  | 170.6059 |  | 349.3207 | 119.2339 | 157.1883 | 221.7593 | 260.9552 | 238.8649 | 215.5494 | 175.8657 | 242.0674 | 282.4562 | 269.6445 | 186.4082 | 98.0175 | 128.0094 | 173.0447 | 220.004 | 185.3992 | 216.2657 | 201.4402 | 413.5192 | 120.6149 | 174.7112 | 246.0847 | 289.5619 | 315.2569 | 116.6014 | 158.286 | 214.9426 | 248.376 | 240.1719 | 84.8545 | 97.1856 | 127.2381 | 175.4544 | 223.4168 | 179.4428 |  | 162.9034 | 357.8711 |  | 110.7976 | 155.8607 | 220.8054 | 265.1821 | 256.4937 | 141.2527 | 177.014 | 238.6134 | 272.2958 | 245.2924 | 96.5778 | 106.3052 | 131.2033 | 177.5603 | 234.2071 | 274.6812 | 162.07 | 151.1391 | 144.5676 | 142.997 | 191.3221 | 249.3568 | 282.3617 | 262.8465 |  | 200.647 |  |  | 105.9238 | 111.4154 | 202.0062 | 103.4301 | 217.1805 | 114.2207 | 42.0857 | 41.9184 | 39.5314 | 38.1602 | 36.9576 | 42.0423 | 41.26 | 41.8491 | 102.3203 | 124.8744 | 117.7923 | 102.1758 | 270.8317 |  |  | 173.1534 |  | 155.0746 | 104.9337 | 141.5004 | 104.5769 | 218.9765 | 172.0964 | 287.5443 | 270.8053 | 275.6018 | 214.3925 | 256.4327 | 289.8705 | 308.8817 | 298.8658 | 177.3368 | 150.9151 | 200.3689 | 173.7814 | 202.0035 | 160.7285 | 231.7491 | 134.9876 | 259.9516 | 219.3266 | 195.0357 | 291.9096 |  | 204.4714 | 97.9776 | 128.2093 | 177.723 | 227.4916 | 192.8452 | 208.1876 | 170.6684 |  | 148.8484 | 170.6698 | 245.8613 | 292.1311 | 281.0252 | 116.3476 | 165.2362 | 242.1302 | 293.0557 | 282.9306 | 87.9877 | 99.0609 | 125.0762 | 175.6002 | 232.411 | 159.4072 | 216.1496 | 142.2376 | 195.3247 | 157.8048 | 122.2647 | 164.0961 | 232.201 | 282.6287 | 274.6771 | 136.0494 | 180.3464 | 258.5729 | 302.4766 | 279.9973 | 89.321 | 107.4892 | 139.5097 | 189.3844 | 250.0471 | 116.7732 | 162.644 | 174.0601 | 181.4656 | 127.0801 | 239.6387 | 170.8055 | 284.785 | 272.2351 | 203.2995 |  |  |  | 106.3115 | 118.2578 | 110.5521 | 217.9813 | 111.5213 | 185.3832 |  | 120.3313 | 108.8973 | 112.532 | 62.1721 | 102.1359 | 112.98 |  | 270.8742 | 323.9708 | 334.9831 | 436.8493 | 589.0888 | 563.0836 | 404.8132 | [23 empty] | 111.7776 | 576.0862 | 53.3005 | 297.4225
16:07 | 9669 |  |  | -3.1002 | 28.9641 | 32.5175 | 6.9519 | 10.4605 | 16.4723 | 6.333 | 1.7945 | 4.5323 | 1.04 | -0.0004 |  |  |  | -18.0922 | 24.9788 | 38.5763 | 7.298 |  | 8.308 | 18.2991 | 0.4742 | 0.4914 | 2.1688 | 1.3275 | -3.8745 | 261.123 | 257.0753 | 173.5208 | 201.5909 | 157.6268 | 139.8804 | 120.3511 | 210.8614 | 160.1995 | 232.0196 | 278.3121 | 258.2066 | 179.9057 | 178.7987 | 248.931 | 274.9928 | 289.9234 |  |  | 170.5957 |  | 349.2698 | 119.2368 | 157.1904 | 221.7484 | 260.9244 | 238.8418 | 215.5351 | 175.8689 | 242.0571 | 282.4283 | 269.6208 | 186.4009 | 98.0195 | 128.0141 | 173.036 | 219.9829 | 185.3781 | 216.2735 | 201.424 | 413.4515 | 120.6166 | 174.7069 | 246.0737 | 289.5372 | 315.1872 | 116.597 | 158.2808 | 214.93 | 248.3458 | 240.1448 | 84.8508 | 97.1763 | 127.237 | 175.4524 | 223.3944 | 179.3867 |  | 162.8901 | 357.8032 |  | 110.8122 | 155.8657 | 220.803 | 265.1547 | 256.467 | 141.2572 | 177.0157 | 238.5974 | 272.266 | 245.2628 | 96.5744 | 106.3199 | 131.2227 | 177.5665 | 234.1978 | 274.6718 | 162.0537 | 151.1271 | 144.5608 | 142.9998 | 191.3131 | 249.3477 | 282.3348 | 262.8159 |  | 200.6172 |  |  | 105.9057 | 111.4109 | 201.964 | 103.4015 | 217.1332 | 114.1981 | 42.1775 | 41.8566 | 39.6522 | 38.1658 | 36.821 | 42.1205 | 41.4091 | 41.652 | 102.3015 | 124.8621 | 117.7836 | 102.1585 | 270.8025 |  |  | 173.1307 |  | 155.068 | 104.9334 | 141.4913 | 104.5684 | 218.9656 | 172.1065 | 287.5121 | 270.7666 | 275.5656 | 214.3781 | 256.4245 | 289.8677 | 308.8617 | 298.8274 | 177.3322 | 150.897 | 200.3052 | 173.7106 | 201.9971 | 160.7319 | 231.7435 | 134.981 | 259.9288 | 219.3048 | 195.0238 | 291.883 |  | 204.4667 | 97.9769 | 128.2239 | 177.7256 | 227.4789 | 192.8281 | 208.1638 | 170.651 |  | 148.8433 | 170.6724 | 245.845 | 292.1076 | 280.9996 | 116.3478 | 165.229 | 242.1129 | 293.0186 | 282.8961 | 87.9927 | 99.0694 | 125.084 | 175.6051 | 232.3896 | 159.3962 | 216.1443 | 142.2149 | 195.2936 | 157.7847 | 122.264 | 164.1026 | 232.1947 | 282.6056 | 274.652 | 136.0666 | 180.3561 | 258.5637 | 302.4477 | 279.9728 | 89.316 | 107.4985 | 139.5161 | 189.387 | 250.0403 | 116.7747 | 162.6238 | 174.0627 | 181.4382 | 127.0806 | 239.6279 | 170.8044 | 284.745 | 272.1934 | 203.2955 |  |  |  | 106.2998 | 118.2418 | 110.5396 | 217.9762 | 111.4891 | 185.3893 |  | 120.3172 | 108.8888 | 112.515 | 62.1818 | 102.1263 | 112.9848 |  | 270.8305 | 323.9346 | 334.9358 | 436.8542 | 588.9953 | 562.8689 | 405.0756 | [23 empty] | 111.7648 | 575.9321 | 53.3901 | 297.3825
16:07 | 9670 |  |  | -3.1326 | 28.9354 | 32.5531 | 6.9581 | 10.4049 | 16.4517 | 6.2354 | 1.7952 | 4.5296 | 1.0364 | -0.0026 |  |  |  | -18.2639 | 24.9916 | 38.4901 | 7.2431 |  | 8.2396 | 18.2982 | 0.4745 | 0.496 | 2.1659 | 1.329 | -2.5763 | 261.091 | 257.0424 | 173.5019 | 201.5675 | 157.6136 | 139.869 | 120.3394 | 210.8556 | 160.1964 | 231.9981 | 278.2765 | 258.1684 | 179.9047 | 178.7845 | 248.9066 | 274.9601 | 289.876 |  |  | 170.592 |  | 349.2111 | 119.246 | 157.1973 | 221.7398 | 260.8916 | 238.8197 | 215.5243 | 175.8752 | 242.046 | 282.3992 | 269.5863 | 186.3888 | 98.0193 | 128.0226 | 173.0321 | 219.9631 | 185.3524 | 216.2817 | 201.3972 | 413.3878 | 120.6176 | 174.7124 | 246.0572 | 289.502 | 315.0459 | 116.6072 | 158.2854 | 214.9178 | 248.3198 | 240.1193 | 84.8451 | 97.1834 | 127.2425 | 175.4621 | 223.3876 | 179.35 |  | 162.8814 | 357.7456 |  | 110.8269 | 155.869 | 220.8004 | 265.1362 | 256.4398 | 141.2532 | 177.0129 | 238.582 | 272.232 | 245.2312 | 96.5757 | 106.3349 | 131.2403 | 177.5609 | 234.1896 | 274.6421 | 162.0388 | 151.1229 | 144.5656 | 143.005 | 191.3176 | 249.3418 | 282.3109 | 262.7889 |  | 200.597 |  |  | 105.9021 | 111.4058 | 201.9481 | 103.383 | 217.0958 | 114.1924 | 42.1323 | 41.5225 | 39.6524 | 38.0902 | 36.9943 | 42.1284 | 41.0553 | 41.153 | 102.2786 | 124.8517 | 117.7674 | 102.1466 | 270.7675 |  |  | 173.1133 |  | 155.058 | 104.9284 | 141.4817 | 104.5596 | 218.9675 | 172.1035 | 287.4789 | 270.7342 | 275.5312 | 214.3809 | 256.4194 | 289.8513 | 308.8372 | 298.7925 | 177.3112 | 150.8753 | 200.2084 | 173.6628 | 201.9979 | 160.7317 | 231.73 | 134.9811 | 259.8953 | 219.2883 | 195.0198 | 291.8473 |  | 204.457 | 97.9733 | 128.2334 | 177.7263 | 227.469 | 192.8159 | 208.1424 | 170.6332 |  | 148.8464 | 170.6797 | 245.8356 | 292.08 | 280.9649 | 116.3466 | 165.2306 | 242.1004 | 292.9885 | 282.8642 | 87.9911 | 99.0866 | 125.0866 | 175.6136 | 232.3632 | 159.3776 | 216.1287 | 142.1946 | 195.2584 | 157.7599 | 122.2688 | 164.1135 | 232.1861 | 282.5859 | 274.621 | 136.0557 | 180.3592 | 258.5499 | 302.4103 | 279.9462 | 89.3105 | 107.5 | 139.5191 | 189.3774 | 250.0268 | 116.7694 | 162.609 | 174.0758 | 181.4152 | 127.0848 | 239.6164 | 170.8079 | 284.721 | 272.1685 | 203.2912 |  |  |  | 106.2786 | 118.2227 | 110.5215 | 217.9611 | 111.4461 | 185.3477 |  | 120.3011 | 108.8813 | 112.5037 | 62.1868 | 102.1307 | 112.9989 |  | 270.7784 | 323.8787 | 334.8774 | 436.7869 | 589.4002 | 562.9589 | 405.3111 | [23 empty] | 111.7521 | 576.1796 | 53.2214 | 297.3286
16:07 | 9671 |  |  | -3.1148 | 28.9066 | 32.4393 | 6.8628 | 10.3409 | 16.517 | 6.206 | 1.7949 | 4.5334 | 1.0389 | -0.0007 |  |  |  | -18.2504 | 25.0828 | 38.5093 | 7.2939 |  | 8.201 | 18.2494 | 0.4736 | 0.4961 | 2.1721 | 1.3283 | -4.5133 | 261.0614 | 257.0184 | 173.4958 | 201.5544 | 157.6101 | 139.866 | 120.3355 | 210.8368 | 160.2051 | 231.984 | 278.246 | 258.1368 | 179.9018 | 178.7848 | 248.8765 | 274.9071 | 289.8358 |  |  | 170.5873 |  | 349.1569 | 119.2517 | 157.2058 | 221.7384 | 260.8685 | 238.8036 | 215.5193 | 175.8884 | 242.04 | 282.3682 | 269.5466 | 186.3745 | 98.0231 | 128.0257 | 173.0299 | 219.9417 | 185.3238 | 216.2785 | 201.3653 | 413.314 | 120.6158 | 174.7098 | 246.0425 | 289.4674 | 314.9125 | 116.6007 | 158.2878 | 214.8986 | 248.2937 | 240.0903 | 84.8424 | 97.1844 | 127.2518 | 175.449 | 223.3659 | 179.3421 |  | 162.8659 | 357.6838 |  | 110.8323 | 155.8727 | 220.793 | 265.1129 | 256.4188 | 141.249 | 177.0109 | 238.5723 | 272.2059 | 245.2008 | 96.5837 | 106.342 | 131.2452 | 177.5537 | 234.1689 | 274.6172 | 162.0201 | 151.1121 | 144.5666 | 143.0022 | 191.32 | 249.3339 | 282.2832 | 262.7581 |  | 200.5738 |  |  | 105.8899 | 111.3918 | 201.9191 | 103.3508 | 217.0582 | 114.1909 | 41.9355 | 40.8893 | 39.6553 | 37.6187 | 37.4116 | 42.044 | 40.6817 | 40.5614 | 102.2538 | 124.8273 | 117.7438 | 102.1311 | 270.7331 |  |  | 173.1076 |  | 155.048 | 104.9239 | 141.4768 | 104.5588 | 218.9454 | 172.1072 | 287.4473 | 270.7092 | 275.5054 | 214.3766 | 256.4082 | 289.8333 | 308.8102 | 298.7535 | 177.2988 | 150.8571 | 200.1359 | 173.606 | 201.966 | 160.7363 | 231.7119 | 134.969 | 259.8575 | 219.2748 | 195.0246 | 291.8096 |  | 204.4499 | 97.9698 | 128.2335 | 177.7194 | 227.454 | 192.7963 | 208.1192 | 170.6121 |  | 148.8473 | 170.6792 | 245.8144 | 292.0537 | 280.9377 | 116.3407 | 165.2449 | 242.0888 | 292.9592 | 282.8263 | 87.9781 | 99.0872 | 125.0861 | 175.6049 | 232.3506 | 159.3504 | 216.1 | 142.1755 | 195.2133 | 157.73 | 122.2729 | 164.1259 | 232.1779 | 282.5604 | 274.5956 | 136.0473 | 180.3585 | 258.5314 | 302.381 | 279.9138 | 89.3136 | 107.4973 | 139.5143 | 189.3648 | 250.0013 | 116.7565 | 162.5864 | 174.065 | 181.3815 | 127.0808 | 239.6037 | 170.8093 | 284.6922 | 272.1363 | 203.2788 |  |  |  | 106.2616 | 118.2007 | 110.5093 | 217.9468 | 111.4159 | 185.3023 |  | 120.296 | 108.8738 | 112.4958 | 62.1956 | 102.1582 | 113.0072 |  | 270.7373 | 323.8097 | 334.8329 | 436.3482 | 588.5182 | 562.6499 | 404.9662 | [23 empty] | 111.7399 | 575.584 | 53.1731 | 297.2735
16:07 | 9672 |  |  | -3.1319 | 28.9516 | 32.5158 | 6.9098 | 10.3428 | 16.4197 | 6.3198 | 1.7938 | 4.5313 | 1.036 | -0.002 |  |  |  | -18.1451 | 25.0058 | 38.5144 | 7.208 |  | 8.1765 | 18.1 | 0.4741 | 0.4955 | 2.1712 | 1.3288 | -3.4994 | 261.0299 | 256.9946 | 173.4896 | 201.5408 | 157.601 | 139.8539 | 120.3302 | 210.8143 | 160.2024 | 231.9723 | 278.2176 | 258.105 | 179.8886 | 178.7963 | 248.8348 | 274.8864 | 289.812 |  |  | 170.5672 |  | 349.1007 | 119.2481 | 157.2129 | 221.7268 | 260.8408 | 238.7821 | 215.5066 | 175.8951 | 242.029 | 282.3438 | 269.5215 | 186.3759 | 98.0254 | 128.0335 | 173.0279 | 219.9277 | 185.2965 | 216.285 | 201.3429 | 413.2459 | 120.6208 | 174.7121 | 246.0278 | 289.4511 | 314.9191 | 116.5952 | 158.2847 | 214.8797 | 248.2624 | 240.0645 | 84.8431 | 97.1698 | 127.2488 | 175.4352 | 223.3355 | 179.3243 |  | 162.8518 | 357.6172 |  | 110.8402 | 155.8796 | 220.7812 | 265.0814 | 256.3884 | 141.2629 | 177.0074 | 238.5592 | 272.1745 | 245.1729 | 96.5865 | 106.344 | 131.2417 | 177.5521 | 234.1441 | 274.6079 | 162.0077 | 151.0967 | 144.5588 | 142.9941 | 191.308 | 249.3199 | 282.2488 | 262.7336 |  | 200.5469 |  |  | 105.8745 | 111.3784 | 201.8828 | 103.3322 | 217.0234 | 114.1906 | 41.7591 | 40.9039 | 39.8102 | 37.4625 | 37.8789 | 41.8853 | 40.8564 | 40.3458 | 102.2474 | 124.8085 | 117.7295 | 102.1267 | 270.7 |  |  | 173.095 |  | 155.0421 | 104.9235 | 141.4744 | 104.5594 | 218.919 | 172.1138 | 287.4192 | 270.675 | 275.4837 | 214.3489 | 256.3967 | 289.8217 | 308.7878 | 298.719 | 177.3293 | 150.8425 | 200.0935 | 173.5555 | 201.9309 | 160.7436 | 231.7004 | 134.9615 | 259.8343 | 219.2712 | 195.0244 | 291.7752 |  | 204.4389 | 97.9672 | 128.2403 | 177.7146 | 227.4357 | 192.7728 | 208.0911 | 170.5939 |  | 148.8448 | 170.6804 | 245.7954 | 292.0213 | 280.8978 | 116.3403 | 165.245 | 242.0774 | 292.926 | 282.7887 | 87.9689 | 99.0694 | 125.0934 | 175.5968 | 232.3412 | 159.3344 | 216.0648 | 142.154 | 195.1569 | 157.7055 | 122.2725 | 164.1418 | 232.169 | 282.5334 | 274.5674 | 136.0543 | 180.3593 | 258.5158 | 302.3499 | 279.8742 | 89.3111 | 107.49 | 139.5265 | 189.3699 | 249.9747 | 116.7372 | 162.5618 | 174.0494 | 181.3483 | 127.0907 | 239.5967 | 170.8176 | 284.665 | 272.1061 | 203.2557 |  |  |  | 106.2477 | 118.1869 | 110.4973 | 217.9281 | 111.4097 | 185.2992 |  | 120.2833 | 108.8636 | 112.4839 | 62.192 | 102.172 | 113.0209 |  | 270.6816 | 323.749 | 334.7957 | 436.7869 | 589.0888 | 562.9589 | 404.9999 | [23 empty] | 111.727 | 576.0238 | 53.1562 | 297.2153
16:07 | 9673 |  |  | -3.1464 | 28.9576 | 32.6301 | 6.8725 | 10.41 | 16.5395 | 6.3232 | 1.7963 | 4.5327 | 1.0351 | 0.0021 |  |  |  | -18.2451 | 24.9325 | 38.4628 | 7.2303 |  | 8.2235 | 18.1851 | 0.4734 | 0.4934 | 2.1697 | 1.3267 | -3.1509 | 261.0059 | 256.9663 | 173.4737 | 201.5205 | 157.5878 | 139.8441 | 120.323 | 210.8053 | 160.1963 | 231.9531 | 278.1827 | 258.0763 | 179.8839 | 178.8004 | 248.8213 | 274.8743 | 289.7862 |  |  | 170.5504 |  | 349.0439 | 119.242 | 157.2124 | 221.7041 | 260.8118 | 238.7534 | 215.4854 | 175.8901 | 242.0083 | 282.3218 | 269.4867 | 186.3763 | 98.0266 | 128.0438 | 173.0312 | 219.9127 | 185.2774 | 216.3095 | 201.3295 | 413.1787 | 120.624 | 174.722 | 246.0192 | 289.4245 | 314.8754 | 116.6079 | 158.277 | 214.8669 | 248.2323 | 240.0393 | 84.8429 | 97.1674 | 127.2484 | 175.4369 | 223.317 | 179.3146 |  | 162.8492 | 357.5551 |  | 110.856 | 155.879 | 220.767 | 265.0515 | 256.3543 | 141.2609 | 177.004 | 238.5416 | 272.1385 | 245.1454 | 96.5759 | 106.3368 | 131.2365 | 177.5513 | 234.1208 | 274.5961 | 161.9899 | 151.089 | 144.5469 | 142.9943 | 191.2995 | 249.3055 | 282.2198 | 262.7034 |  | 200.5272 |  |  | 105.8624 | 111.3704 | 201.8554 | 103.3269 | 216.9938 | 114.1872 | 41.6328 | 41.2954 | 39.9025 | 37.2513 | 38.2686 | 41.6745 | 41.0361 | 40.2353 | 102.2368 | 124.7939 | 117.7119 | 102.1134 | 270.6695 |  |  | 173.0804 |  | 155.0327 | 104.9249 | 141.4598 | 104.5562 | 218.9283 | 172.1158 | 287.3835 | 270.6474 | 275.454 | 214.3276 | 256.4021 | 289.8126 | 308.777 | 298.7016 | 177.36 | 150.831 | 200.0486 | 173.4972 | 201.9399 | 160.7458 | 231.6934 | 134.976 | 259.8122 | 219.2676 | 195.0291 | 291.738 |  | 204.4199 | 97.9599 | 128.2405 | 177.7115 | 227.4183 | 192.7486 | 208.0604 | 170.5713 |  | 148.8417 | 170.6863 | 245.7955 | 291.988 | 280.8549 | 116.3365 | 165.2388 | 242.0613 | 292.8939 | 282.7543 | 87.9657 | 99.0713 | 125.0975 | 175.5947 | 232.3218 | 159.3185 | 216.0392 | 142.1256 | 195.1164 | 157.6785 | 122.2672 | 164.134 | 232.148 | 282.5009 | 274.5285 | 136.0466 | 180.3624 | 258.4958 | 302.3092 | 279.8315 | 89.2977 | 107.4818 | 139.5247 | 189.3691 | 249.9476 | 116.7299 | 162.5381 | 174.0409 | 181.3336 | 127.1055 | 239.5858 | 170.8249 | 284.6429 | 272.0787 | 203.2322 |  |  |  | 106.2287 | 118.1688 | 110.4794 | 217.8949 | 111.3938 | 185.2915 |  | 120.2693 | 108.8603 | 112.4637 | 62.1888 | 102.1835 | 113.0129 |  | 270.6323 | 323.7083 | 334.7392 | 436.5426 | 588.8708 | 562.3077 | 404.8267 | [23 empty] | 111.7129 | 575.5893 | 53.2127 | 297.1703
16:07 | 9674 |  |  | -3.1819 | 28.8956 | 32.4909 | 6.8644 | 10.3723 | 16.4437 | 6.4168 | 1.7962 | 4.5309 | 1.0375 | 0.0005 |  |  |  | -18.3059 | 24.9313 | 38.5277 | 7.2168 |  | 8.256 | 18.1821 | 0.474 | 0.4946 | 2.1663 | 1.328 | -4.5169 | 260.9806 | 256.9334 | 173.4638 | 201.5053 | 157.5823 | 139.8376 | 120.3124 | 210.7861 | 160.1902 | 231.936 | 278.1425 | 258.0527 | 179.8852 | 178.7774 | 248.8186 | 274.8515 | 289.7758 |  |  | 170.5401 |  | 348.9834 | 119.2355 | 157.2101 | 221.6941 | 260.7783 | 238.7242 | 215.4667 | 175.8854 | 241.9895 | 282.294 | 269.4506 | 186.3681 | 98.0233 | 128.0423 | 173.0257 | 219.8935 | 185.2591 | 216.3346 | 201.3062 | 413.1087 | 120.6275 | 174.7231 | 246.0046 | 289.3896 | 314.7768 | 116.6185 | 158.2743 | 214.8552 | 248.2113 | 240.0126 | 84.8531 | 97.1734 | 127.2615 | 175.4374 | 223.3105 | 179.3243 |  | 162.8506 | 357.5014 |  | 110.8649 | 155.8813 | 220.76 | 265.0261 | 256.3254 | 141.2387 | 176.998 | 238.5181 | 272.1017 | 245.1128 | 96.5706 | 106.3333 | 131.233 | 177.5499 | 234.0997 | 274.5754 | 161.9653 | 151.0751 | 144.5415 | 142.9981 | 191.3019 | 249.2935 | 282.1906 | 262.6683 |  | 200.5085 |  |  | 105.8517 | 111.3662 | 201.8399 | 103.3491 | 216.9746 | 114.1857 | 41.563 | 41.3333 | 39.3464 | 36.6255 | 38.2009 | 41.4838 | 41.1942 | 40.3686 | 102.2162 | 124.7759 | 117.6926 | 102.1042 | 270.6395 |  |  | 173.0669 |  | 155.0218 | 104.9203 | 141.4516 | 104.5547 | 218.9427 | 172.1242 | 287.3554 | 270.6277 | 275.4298 | 214.3075 | 256.3941 | 289.8046 | 308.7656 | 298.6838 | 177.3957 | 150.8119 | 200.0011 | 173.4314 | 201.9485 | 160.7525 | 231.6845 | 134.9767 | 259.7832 | 219.248 | 195.0263 | 291.7089 |  | 204.4124 | 97.957 | 128.2485 | 177.71 | 227.405 | 192.732 | 208.0381 | 170.5503 |  | 148.8429 | 170.6936 | 245.7823 | 291.9665 | 280.8185 | 116.3278 | 165.2437 | 242.043 | 292.8629 | 282.7262 | 87.9622 | 99.0747 | 125.1003 | 175.5944 | 232.3006 | 159.2931 | 216.0123 | 142.1026 | 195.1186 | 157.6456 | 122.2646 | 164.1266 | 232.1392 | 282.4654 | 274.4914 | 136.0391 | 180.3636 | 258.4762 | 302.2775 | 279.802 | 89.2915 | 107.4843 | 139.5119 | 189.3622 | 249.9228 | 116.7207 | 162.5217 | 174.0417 | 181.3203 | 127.1032 | 239.5786 | 170.8293 | 284.6104 | 272.0448 | 203.2152 |  |  |  | 106.2081 | 118.1456 | 110.4617 | 217.8713 | 111.3688 | 185.2495 |  | 120.2606 | 108.8417 | 112.4425 | 62.1877 | 102.2057 | 113.0201 |  | 270.5836 | 323.6438 | 334.6941 | 436.2759 | 588.4557 | 562.4557 | 404.8771 | [23 empty] | 111.6973 | 575.4557 | 53.1329 | 297.1137
16:07 | 9675 |  |  | -3.1277 | 28.921 | 32.5284 | 6.944 | 10.4215 | 16.5436 | 6.3444 | 1.7955 | 4.5269 | 1.0357 | 0 |  |  |  | -18.1662 | 24.9607 | 38.4451 | 7.2716 |  | 8.2293 | 18.2027 | 0.4737 | 0.4992 | 2.1669 | 1.3277 | -3.8479 | 260.9553 | 256.9019 | 173.4576 | 201.4969 | 157.5721 | 139.8275 | 120.3086 | 210.772 | 160.1964 | 231.9327 | 278.1186 | 258.0273 | 179.8785 | 178.7661 | 248.7902 | 274.8242 | 289.7509 |  |  | 170.5312 |  | 348.9119 | 119.233 | 157.2096 | 221.6873 | 260.7456 | 238.6986 | 215.4484 | 175.891 | 241.9709 | 282.2619 | 269.4157 | 186.3643 | 98.0209 | 128.0423 | 173.019 | 219.8755 | 185.2375 | 216.3643 | 201.2776 | 413.0475 | 120.6296 | 174.7263 | 245.9832 | 289.3613 | 314.7184 | 116.6148 | 158.278 | 214.8408 | 248.1866 | 239.987 | 84.8552 | 97.169 | 127.2718 | 175.4347 | 223.2889 | 179.3254 |  | 162.8411 | 357.4409 |  | 110.879 | 155.8907 | 220.7556 | 265.0044 | 256.3012 | 141.2338 | 177.0019 | 238.5031 | 272.0788 | 245.0812 | 96.5736 | 106.3409 | 131.2423 | 177.5533 | 234.0839 | 274.5473 | 161.9489 | 151.058 | 144.5387 | 143.006 | 191.3086 | 249.2807 | 282.1583 | 262.6355 |  | 200.4817 |  |  | 105.8438 | 111.3534 | 201.8445 | 103.3804 | 216.9516 | 114.1813 | 41.6382 | 41.3131 | 38.9611 | 36.1761 | 38.0332 | 41.3565 | 41.5599 | 40.7212 | 102.2061 | 124.7652 | 117.6836 | 102.0936 | 270.6039 |  |  | 173.0514 |  | 155.002 | 104.9101 | 141.4428 | 104.558 | 218.9304 | 172.1272 | 287.3292 | 270.5897 | 275.3947 | 214.2958 | 256.3831 | 289.7918 | 308.7392 | 298.6545 | 177.4082 | 150.7907 | 199.9836 | 173.3751 | 201.9273 | 160.758 | 231.668 | 134.9602 | 259.7592 | 219.2262 | 195.0228 | 291.6851 |  | 204.4024 | 97.9665 | 128.2572 | 177.7145 | 227.3967 | 192.7165 | 208.0188 | 170.5329 |  | 148.848 | 170.7032 | 245.7761 | 291.958 | 280.7851 | 116.3294 | 165.2492 | 242.0331 | 292.832 | 282.6966 | 87.9619 | 99.0696 | 125.1023 | 175.5949 | 232.2821 | 159.2667 | 215.9826 | 142.0875 | 195.1406 | 157.6164 | 122.2783 | 164.138 | 232.1442 | 282.4447 | 274.4654 | 136.048 | 180.3661 | 258.4709 | 302.258 | 279.7781 | 89.3042 | 107.5007 | 139.5307 | 189.3722 | 249.8987 | 116.7084 | 162.5061 | 174.0752 | 181.292 | 127.0949 | 239.5735 | 170.8333 | 284.5811 | 272.0136 | 203.193 |  |  |  | 106.19 | 118.1187 | 110.4446 | 217.846 | 111.3471 | 185.1658 |  | 120.2407 | 108.8198 | 112.4334 | 62.1778 | 102.1884 | 113.0275 |  | 270.5426 | 323.5881 | 334.6467 | 436.1737 | 588.5906 | 562.1556 | 404.5913 | [23 empty] | 111.6805 | 575.3731 | 53.2555 | 297.0654
16:07 | 9676 |  |  | -3.2176 | 28.8089 | 32.5307 | 6.8946 | 10.4915 | 16.5783 | 6.3194 | 1.7966 | 4.532 | 1.0374 | 0.0016 |  |  |  | -18.0598 | 24.994 | 38.5035 | 7.3486 |  | 8.2491 | 18.1781 | 0.4733 | 0.4937 | 2.1646 | 1.327 | -2.2639 | 260.9267 | 256.871 | 173.4453 | 201.483 | 157.5566 | 139.8225 | 120.3044 | 210.7688 | 160.2054 | 231.9286 | 278.0919 | 257.9937 | 179.8681 | 178.7743 | 248.7665 | 274.7912 | 289.72 |  |  | 170.5201 |  | 348.8493 | 119.2344 | 157.2053 | 221.6735 | 260.7171 | 238.6675 | 215.4336 | 175.8783 | 241.956 | 282.2346 | 269.3825 | 186.3584 | 98.0214 | 128.0396 | 173.0149 | 219.8537 | 185.2125 | 216.3903 | 201.2468 | 412.9807 | 120.6318 | 174.7264 | 245.9688 | 289.3381 | 314.7131 | 116.6055 | 158.2713 | 214.825 | 248.1533 | 239.9572 | 84.8485 | 97.168 | 127.2684 | 175.4261 | 223.2589 | 179.3071 |  | 162.8314 | 357.3831 |  | 110.8871 | 155.8856 | 220.7441 | 264.9759 | 256.2741 | 141.2439 | 177 | 238.488 | 272.0512 | 245.0519 | 96.5688 | 106.3393 | 131.247 | 177.5548 | 234.063 | 274.5039 | 161.9418 | 151.0588 | 144.538 | 143.0124 | 191.3141 | 249.2703 | 282.1342 | 262.6094 |  | 200.477 |  |  | 105.8289 | 111.335 | 201.8147 | 103.3429 | 216.9157 | 114.1735 | 41.6589 | 41.3217 | 39.3477 | 36.1307 | 38.1029 | 41.156 | 41.9915 | 41.0969 | 102.1936 | 124.7511 | 117.6691 | 102.0741 | 270.5755 |  |  | 173.036 |  | 154.9873 | 104.9052 | 141.433 | 104.5494 | 218.8977 | 172.1324 | 287.2975 | 270.5516 | 275.3597 | 214.2846 | 256.3966 | 289.7905 | 308.7202 | 298.6278 | 177.3863 | 150.7769 | 199.9586 | 173.3213 | 201.8951 | 160.7566 | 231.6587 | 134.9465 | 259.7403 | 219.2108 | 195.0277 | 291.6545 |  | 204.3895 | 97.97 | 128.2572 | 177.7099 | 227.379 | 192.6971 | 207.9977 | 170.5178 |  | 148.8456 | 170.7036 | 245.7633 | 291.9211 | 280.767 | 116.3398 | 165.258 | 242.034 | 292.8192 | 282.6647 | 87.9611 | 99.0705 | 125.1102 | 175.5927 | 232.278 | 159.252 | 215.9586 | 142.0706 | 195.1708 | 157.5944 | 122.2868 | 164.1586 | 232.1353 | 282.4247 | 274.4451 | 136.0533 | 180.3739 | 258.4611 | 302.2278 | 279.7443 | 89.3024 | 107.5084 | 139.5405 | 189.3743 | 249.8738 | 116.6983 | 162.4893 | 174.1072 | 181.271 | 127.1007 | 239.5678 | 170.8372 | 284.5588 | 271.9873 | 203.1762 |  |  |  | 106.1757 | 118.0971 | 110.4365 | 217.8236 | 111.3289 | 185.109 |  | 120.2172 | 108.813 | 112.4095 | 62.1777 | 102.2223 | 113.0324 |  | 270.4844 | 323.539 | 334.6004 | 436.5551 | 588.6942 | 562.8734 | 405.0117 | [23 empty] | 111.6641 | 575.7838 | 53.2858 | 297.0117
16:07 | 9677 |  |  | -3.2482 | 28.7292 | 32.436 | 6.8466 | 10.447 | 16.5843 | 6.3676 | 1.7949 | 4.5258 | 1.0304 | -0.0009 |  |  |  | -18.0945 | 25.0476 | 38.5733 | 7.3917 |  | 8.2818 | 18.2554 | 0.474 | 0.4936 | 2.1629 | 1.3284 | -3.0555 | 260.8911 | 256.8363 | 173.4321 | 201.4635 | 157.5495 | 139.8154 | 120.2886 | 210.7578 | 160.2033 | 231.9136 | 278.0547 | 257.9604 | 179.8558 | 178.7488 | 248.7413 | 274.7644 | 289.6813 |  |  | 170.5062 |  | 348.7999 | 119.2354 | 157.2013 | 221.657 | 260.6863 | 238.6466 | 215.4213 | 175.8659 | 241.9403 | 282.2041 | 269.3593 | 186.345 | 98.0216 | 128.0405 | 173.0049 | 219.8303 | 185.1856 | 216.4081 | 201.2174 | 412.9069 | 120.6328 | 174.7156 | 245.9559 | 289.3039 | 314.7417 | 116.6076 | 158.2671 | 214.8116 | 248.1235 | 239.9301 | 84.8422 | 97.1665 | 127.2792 | 175.4172 | 223.2423 | 179.2901 |  | 162.8286 | 357.3252 |  | 110.8989 | 155.8897 | 220.7298 | 264.9471 | 256.2424 | 141.2585 | 176.9986 | 238.4713 | 272.0172 | 245.017 | 96.5573 | 106.3363 | 131.2429 | 177.5533 | 234.0499 | 274.467 | 161.9277 | 151.0439 | 144.5349 | 143.0073 | 191.3139 | 249.2609 | 282.1054 | 262.5825 |  | 200.4628 |  |  | 105.8087 | 111.3151 | 201.7621 | 103.294 | 216.8652 | 114.1615 | 41.5648 | 41.5224 | 39.8212 | 36.4889 | 38.1143 | 41.0669 | 42.0382 | 41.4307 | 102.1825 | 124.7345 | 117.6498 | 102.063 | 270.5529 |  |  | 173.0262 |  | 154.9865 | 104.9042 | 141.4311 | 104.5443 | 218.8773 | 172.1411 | 287.2657 | 270.5272 | 275.3305 | 214.2705 | 256.3901 | 289.7907 | 308.6981 | 298.5934 | 177.3774 | 150.7644 | 199.9188 | 173.2657 | 201.8702 | 160.7611 | 231.6518 | 134.9427 | 259.7113 | 219.1997 | 195.0242 | 291.6166 |  | 204.3845 | 97.9611 | 128.2606 | 177.6982 | 227.3591 | 192.675 | 207.9763 | 170.4947 |  | 148.8359 | 170.6914 | 245.7398 | 291.8768 | 280.7298 | 116.3419 | 165.2709 | 242.0267 | 292.8022 | 282.6397 | 87.9558 | 99.0521 | 125.121 | 175.5878 | 232.2689 | 159.235 | 215.933 | 142.0512 | 195.1847 | 157.5702 | 122.2852 | 164.1735 | 232.1235 | 282.3984 | 274.4201 | 136.0584 | 180.3811 | 258.444 | 302.1962 | 279.7167 | 89.2981 | 107.5101 | 139.5526 | 189.368 | 249.8573 | 116.6815 | 162.4653 | 174.1141 | 181.2411 | 127.1044 | 239.5547 | 170.8313 | 284.5288 | 271.9558 | 203.1527 |  |  |  | 106.1697 | 118.0843 | 110.4311 | 217.815 | 111.323 | 185.1284 |  | 120.1999 | 108.8075 | 112.3973 | 62.175 | 102.2128 | 113.0295 |  | 270.4357 | 323.4818 | 334.5392 | 436.7722 | 588.9953 | 562.9171 | 405.2087 | [23 empty] | 111.6517 | 575.9562 | 53.2853 | 296.9588
16:07 | 9678 |  |  | -3.214 | 28.7449 | 32.4228 | 6.8464 | 10.4751 | 16.5842 | 6.3979 | 1.7951 | 4.5232 | 1.032 | 0.0002 |  |  |  | -18.0221 | 24.978 | 38.5579 | 7.3965 |  | 8.2548 | 18.2521 | 0.4729 | 0.4936 | 2.1646 | 1.3291 | -4.6655 | 260.8607 | 256.8012 | 173.4187 | 201.4483 | 157.5405 | 139.8091 | 120.2843 | 210.7403 | 160.1967 | 231.9002 | 278.0206 | 257.937 | 179.8495 | 178.7135 | 248.6752 | 274.7108 | 289.6338 |  |  | 170.4962 |  | 348.7497 | 119.2338 | 157.2138 | 221.6519 | 260.657 | 238.6302 | 215.4102 | 175.8795 | 241.9319 | 282.1671 | 269.3379 | 186.3415 | 98.0216 | 128.0516 | 173.0025 | 219.8141 | 185.1575 | 216.4187 | 201.1982 | 412.8356 | 120.6338 | 174.7133 | 245.9433 | 289.277 | 314.6768 | 116.6105 | 158.2755 | 214.8035 | 248.1002 | 239.9035 | 84.8443 | 97.1705 | 127.297 | 175.419 | 223.2273 | 179.2835 |  | 162.8205 | 357.2547 |  | 110.9136 | 155.8976 | 220.7213 | 264.9244 | 256.2117 | 141.2674 | 177.0013 | 238.4574 | 271.9866 | 244.9858 | 96.5441 | 106.3466 | 131.2459 | 177.549 | 234.0405 | 274.4542 | 161.9169 | 151.0258 | 144.525 | 143.0128 | 191.3134 | 249.2463 | 282.0753 | 262.5488 |  | 200.4329 |  |  | 105.7949 | 111.2901 | 201.7228 | 103.2623 | 216.8002 | 114.1434 | 41.5473 | 41.9084 | 39.9498 | 36.8466 | 38.1996 | 41.2272 | 41.7716 | 41.6638 | 102.1635 | 124.714 | 117.6338 | 102.0439 | 270.5215 |  |  | 173.0092 |  | 154.974 | 104.9024 | 141.4228 | 104.5443 | 218.8871 | 172.1504 | 287.2294 | 270.5028 | 275.2956 | 214.2663 | 256.3686 | 289.7744 | 308.6661 | 298.5494 | 177.3727 | 150.7455 | 199.8819 | 173.2099 | 201.8758 | 160.7687 | 231.6393 | 134.9514 | 259.6754 | 219.1781 | 195.0234 | 291.5791 |  | 204.3713 | 97.9544 | 128.2603 | 177.694 | 227.3401 | 192.6507 | 207.9511 | 170.4713 |  | 148.8265 | 170.6938 | 245.7248 | 291.8489 | 280.6848 | 116.3372 | 165.2652 | 242.0053 | 292.7585 | 282.6042 | 87.9579 | 99.0528 | 125.1209 | 175.593 | 232.2353 | 159.2138 | 215.9087 | 142.0303 | 195.1973 | 157.5492 | 122.2923 | 164.1818 | 232.1211 | 282.3808 | 274.3852 | 136.0663 | 180.3887 | 258.4411 | 302.1682 | 279.6982 | 89.3141 | 107.5191 | 139.5592 | 189.3615 | 249.8575 | 116.6727 | 162.4424 | 174.1338 | 181.2071 | 127.0957 | 239.5389 | 170.824 | 284.4939 | 271.9172 | 203.121 |  |  |  | 106.1547 | 118.0624 | 110.4097 | 217.7982 | 111.3138 | 185.1205 |  | 120.1834 | 108.7923 | 112.3778 | 62.175 | 102.1998 | 113.0216 |  | 270.3836 | 323.4174 | 334.4746 | 436.7372 | 589.0369 | 562.8386 | 405.3096 | [23 empty] | 111.6332 | 575.9377 | 53.3023 | 296.9005
16:07 | 9679 |  |  | -3.1604 | 28.8249 | 32.2249 | 6.8524 | 10.4443 | 16.566 | 6.3889 | 1.7937 | 4.5235 | 1.035 | -0.0006 |  |  |  | -18.0164 | 25.0123 | 38.6078 | 7.3169 |  | 8.2517 | 18.3158 | 0.4736 | 0.4925 | 2.1598 | 1.3279 | -4.8578 | 260.8343 | 256.7681 | 173.4079 | 201.4309 | 157.527 | 139.8015 | 120.289 | 210.73 | 160.1962 | 231.8802 | 277.9867 | 257.9115 | 179.8413 | 178.6928 | 248.6259 | 274.6538 | 289.5923 |  |  | 170.4807 |  | 348.6952 | 119.2343 | 157.2227 | 221.6356 | 260.6276 | 238.6016 | 215.3941 | 175.8805 | 241.9255 | 282.137 | 269.3019 | 186.3393 | 98.0154 | 128.0575 | 172.9995 | 219.7983 | 185.1308 | 216.4389 | 201.1775 | 412.7708 | 120.642 | 174.7179 | 245.9309 | 289.2542 | 314.6243 | 116.6087 | 158.2807 | 214.7921 | 248.0745 | 239.8767 | 84.8533 | 97.1857 | 127.3024 | 175.4259 | 223.2142 | 179.2868 |  | 162.816 | 357.1888 |  | 110.924 | 155.8985 | 220.7199 | 264.8999 | 256.1879 | 141.2663 | 176.9953 | 238.447 | 271.9521 | 244.9596 | 96.5411 | 106.3549 | 131.2543 | 177.5478 | 234.0221 | 274.4359 | 161.9025 | 151.0186 | 144.5169 | 143.0173 | 191.3188 | 249.2325 | 282.0527 | 262.5222 |  | 200.4122 |  |  | 105.783 | 111.2727 | 201.6858 | 103.2262 | 216.7477 | 114.1411 | 41.713 | 42.1411 | 39.2858 | 37.1333 | 38.4111 | 41.4272 | 41.3317 | 41.8444 | 102.1445 | 124.6913 | 117.6183 | 102.0252 | 270.4825 |  |  | 172.986 |  | 154.9597 | 104.8933 | 141.4171 | 104.5391 | 218.8818 | 172.1569 | 287.1984 | 270.4741 | 275.2699 | 214.2781 | 256.3653 | 289.7619 | 308.6464 | 298.516 | 177.3499 | 150.7272 | 199.8863 | 173.1525 | 201.8747 | 160.7754 | 231.6232 | 134.9521 | 259.648 | 219.162 | 195.0295 | 291.5513 |  | 204.3593 | 97.9529 | 128.2727 | 177.6973 | 227.3194 | 192.6268 | 207.93 | 170.4574 |  | 148.8208 | 170.7073 | 245.7222 | 291.8161 | 280.6456 | 116.3326 | 165.2615 | 241.9958 | 292.7249 | 282.5621 | 87.9584 | 99.0633 | 125.1234 | 175.5945 | 232.2113 | 159.1998 | 215.8786 | 142.0105 | 195.2068 | 157.534 | 122.2965 | 164.1911 | 232.1149 | 282.3617 | 274.3524 | 136.0615 | 180.3934 | 258.4316 | 302.1355 | 279.6667 | 89.3235 | 107.5329 | 139.555 | 189.3625 | 249.8515 | 116.6647 | 162.4271 | 174.1428 | 181.1983 | 127.0935 | 239.5296 | 170.8346 | 284.4595 | 271.8842 | 203.0977 |  |  |  | 106.1279 | 118.0328 | 110.3906 | 217.7648 | 111.2878 | 185.0718 |  | 120.1701 | 108.7778 | 112.3643 | 62.1815 | 102.1956 | 113.0299 |  | 270.315 | 323.3712 | 334.4214 | 436.7498 | 588.9849 | 562.9055 | 405.1835 | [23 empty] | 111.6149 | 575.9452 | 53.2887 | 296.8431
16:07 | 9680 |  |  | -3.0886 | 28.9136 | 32.3476 | 6.9266 | 10.5535 | 16.6526 | 6.414 | 1.7921 | 4.5195 | 1.0366 | -0.0004 |  |  |  | -18.1497 | 24.8694 | 38.5897 | 7.3239 |  | 8.2049 | 18.1891 | 0.4719 | 0.4894 | 2.1614 | 1.3283 | -3.2755 | 260.8107 | 256.7418 | 173.3997 | 201.4126 | 157.5172 | 139.7892 | 120.285 | 210.7303 | 160.206 | 231.8743 | 277.9659 | 257.8842 | 179.839 | 178.6973 | 248.6073 | 274.6223 | 289.5478 |  |  | 170.4651 |  | 348.64 | 119.2402 | 157.2215 | 221.6149 | 260.5959 | 238.5722 | 215.3762 | 175.8732 | 241.9041 | 282.1134 | 269.2742 | 186.3347 | 98.0162 | 128.0649 | 172.9994 | 219.7805 | 185.1097 | 216.4634 | 201.1541 | 412.7046 | 120.6453 | 174.7182 | 245.9121 | 289.2296 | 314.6224 | 116.616 | 158.2804 | 214.7738 | 248.0486 | 239.8571 | 84.8571 | 97.2007 | 127.3085 | 175.4253 | 223.204 | 179.2904 |  | 162.8169 | 357.1296 |  | 110.9339 | 155.9029 | 220.7069 | 264.8751 | 256.1657 | 141.2699 | 176.9948 | 238.4366 | 271.9222 | 244.9231 | 96.5397 | 106.3533 | 131.2568 | 177.5548 | 234.0059 | 274.3958 | 161.8868 | 151.0075 | 144.5074 | 143.0224 | 191.3244 | 249.2241 | 282.0289 | 262.4997 |  | 200.3914 |  |  | 105.7692 | 111.261 | 201.6446 | 103.2036 | 216.7203 | 114.1455 | 41.8973 | 42.278 | 38.9823 | 37.4752 | 38.4613 | 41.7003 | 40.721 | 41.9609 | 102.1342 | 124.675 | 117.5993 | 102.0155 | 270.4436 |  |  | 172.9687 |  | 154.9517 | 104.8842 | 141.4094 | 104.5365 | 218.8712 | 172.1642 | 287.1718 | 270.4352 | 275.2403 | 214.3101 | 256.3673 | 289.7565 | 308.6288 | 298.4915 | 177.3355 | 150.7118 | 199.9181 | 173.1033 | 201.8678 | 160.7831 | 231.6115 | 134.9477 | 259.6232 | 219.1522 | 195.03 | 291.5207 |  | 204.3462 | 97.9518 | 128.2744 | 177.6968 | 227.3042 | 192.602 | 207.8993 | 170.4388 |  | 148.8179 | 170.7103 | 245.7106 | 291.7855 | 280.6132 | 116.3386 | 165.2688 | 241.9897 | 292.6974 | 282.5279 | 87.9524 | 99.0627 | 125.1278 | 175.5924 | 232.2027 | 159.1785 | 215.854 | 142 | 195.1947 | 157.5244 | 122.2878 | 164.1862 | 232.1059 | 282.3277 | 274.3195 | 136.0536 | 180.3912 | 258.4067 | 302.0965 | 279.6283 | 89.317 | 107.5327 | 139.5549 | 189.3625 | 249.8264 | 116.645 | 162.4051 | 174.1313 | 181.1842 | 127.102 | 239.5207 | 170.8464 | 284.4304 | 271.8557 | 203.0894 |  |  |  | 106.1129 | 118.0048 | 110.3857 | 217.7474 | 111.2702 | 185.0697 |  | 120.1513 | 108.7587 | 112.3443 | 62.1724 | 102.183 | 113.0467 |  | 270.2388 | 323.3228 | 334.3822 | 436.4304 | 588.3827 | 562.2496 | 405.0117 | [23 empty] | 111.5985 | 575.3161 | 53.324 | 296.7808
16:07 | 9681 |  |  | -3.0339 | 28.9371 | 32.3811 | 6.9832 | 10.6032 | 16.5561 | 6.4197 | 1.7914 | 4.5215 | 1.0381 | -0.0015 |  |  |  | -18.0309 | 24.8403 | 38.5656 | 7.2984 |  | 8.2888 | 18.2327 | 0.4725 | 0.4886 | 2.1578 | 1.3277 | -4.5836 | 260.7849 | 256.7113 | 173.3898 | 201.401 | 157.5092 | 139.7801 | 120.2756 | 210.7154 | 160.2043 | 231.8677 | 277.9404 | 257.8563 | 179.8329 | 178.6765 | 248.5933 | 274.6084 | 289.5343 |  |  | 170.453 |  | 348.5789 | 119.2386 | 157.2194 | 221.6058 | 260.5634 | 238.5407 | 215.3671 | 175.878 | 241.8839 | 282.0897 | 269.2444 | 186.3231 | 98.0214 | 128.0653 | 172.9971 | 219.7635 | 185.086 | 216.4803 | 201.1257 | 412.6315 | 120.6475 | 174.714 | 245.896 | 289.2026 | 314.6013 | 116.6207 | 158.2746 | 214.7619 | 248.024 | 239.8358 | 84.8545 | 97.2113 | 127.3101 | 175.4186 | 223.1906 | 179.3009 |  | 162.8161 | 357.0755 |  | 110.9447 | 155.9074 | 220.6923 | 264.8434 | 256.1346 | 141.2633 | 176.9905 | 238.4218 | 271.892 | 244.8861 | 96.5331 | 106.3547 | 131.2597 | 177.5528 | 233.9906 | 274.3549 | 161.8823 | 150.9928 | 144.5003 | 143.0363 | 191.3299 | 249.2191 | 282.0107 | 262.4817 |  | 200.3803 |  |  | 105.7587 | 111.2414 | 201.6296 | 103.2235 | 216.7058 | 114.1428 | 41.2499 | 42.3062 | 39.5101 | 37.8716 | 38.2066 | 42.0468 | 40.058 | 41.8262 | 102.1115 | 124.6507 | 117.5735 | 102.0029 | 270.4186 |  |  | 172.9608 |  | 154.9426 | 104.8879 | 141.4016 | 104.5344 | 218.8703 | 172.1798 | 287.1447 | 270.3992 | 275.2166 | 214.3286 | 256.3582 | 289.7446 | 308.6097 | 298.455 | 177.2956 | 150.6882 | 199.9367 | 173.0516 | 201.8524 | 160.7866 | 231.6014 | 134.9379 | 259.5962 | 219.1337 | 195.0219 | 291.4825 |  | 204.3349 | 97.9604 | 128.2714 | 177.6925 | 227.2884 | 192.5783 | 207.8717 | 170.415 |  | 148.8175 | 170.7125 | 245.6975 | 291.76 | 280.5828 | 116.3413 | 165.2756 | 241.9734 | 292.6703 | 282.5048 | 87.941 | 99.0534 | 125.1294 | 175.596 | 232.1816 | 159.1531 | 215.8285 | 141.9871 | 195.1666 | 157.508 | 122.2985 | 164.188 | 232.1063 | 282.2937 | 274.2915 | 136.0582 | 180.3923 | 258.3884 | 302.064 | 279.5979 | 89.3165 | 107.533 | 139.555 | 189.3532 | 249.8016 | 116.6248 | 162.3832 | 174.1253 | 181.1585 | 127.1103 | 239.5109 | 170.8487 | 284.4064 | 271.8224 | 203.0706 |  |  |  | 106.1036 | 117.9837 | 110.3726 | 217.744 | 111.2655 | 185.081 |  | 120.1383 | 108.7448 | 112.3311 | 62.1709 | 102.2189 | 113.0447 |  | 270.1775 | 323.2768 | 334.3456 | 436.1361 | 588.9849 | 562.6007 | 404.7744 | [23 empty] | 111.5843 | 575.7928 | 53.4124 | 296.7271
16:07 | 9682 |  |  | -3.0331 | 28.8525 | 32.4468 | 6.9539 | 10.5706 | 16.5768 | 6.4105 | 1.7907 | 4.5197 | 1.0382 | -0.0026 |  |  |  | -18.0562 | 24.7561 | 38.5093 | 7.3027 |  | 8.2551 | 18.1958 | 0.4716 | 0.4903 | 2.1572 | 1.3277 | -3.9803 | 260.7627 | 256.6817 | 173.3831 | 201.3898 | 157.5102 | 139.7806 | 120.2738 | 210.7019 | 160.2109 | 231.8547 | 277.9081 | 257.825 | 179.8202 | 178.6744 | 248.5996 | 274.5934 | 289.5157 |  |  | 170.4363 |  | 348.5108 | 119.2297 | 157.2168 | 221.5993 | 260.5314 | 238.51 | 215.3577 | 175.8673 | 241.8665 | 282.0612 | 269.2029 | 186.3064 | 98.0215 | 128.0722 | 172.9926 | 219.7443 | 185.0576 | 216.4939 | 201.1025 | 412.5643 | 120.6493 | 174.7142 | 245.8853 | 289.1642 | 314.5621 | 116.6205 | 158.2657 | 214.7509 | 247.9927 | 239.8044 | 84.8419 | 97.2083 | 127.3046 | 175.4099 | 223.1688 | 179.3279 |  | 162.8102 | 357.0097 |  | 110.9549 | 155.9022 | 220.6843 | 264.8114 | 256.0958 | 141.2529 | 176.9916 | 238.4042 | 271.8563 | 244.8482 | 96.5258 | 106.3581 | 131.2627 | 177.5416 | 233.9688 | 274.3101 | 161.8674 | 150.9694 | 144.4878 | 143.0426 | 191.3299 | 249.2093 | 281.9828 | 262.453 |  | 200.3489 |  |  | 105.7426 | 111.218 | 201.6256 | 103.2398 | 216.6945 | 114.1419 | 40.6919 | 42.1765 | 39.8941 | 38.078 | 37.9452 | 42.2471 | 39.5308 | 40.7543 | 102.0953 | 124.6347 | 117.5611 | 101.9897 | 270.3847 |  |  | 172.9463 |  | 154.9253 | 104.8881 | 141.3892 | 104.5255 | 218.8561 | 172.1787 | 287.1093 | 270.3622 | 275.1886 | 214.3116 | 256.3551 | 289.7382 | 308.5975 | 298.412 | 177.2406 | 150.6633 | 199.9349 | 173.0034 | 201.8268 | 160.79 | 231.5868 | 134.9381 | 259.5679 | 219.1243 | 195.0239 | 291.4521 |  | 204.3277 | 97.9628 | 128.2807 | 177.6991 | 227.2741 | 192.5583 | 207.8501 | 170.3906 |  | 148.8144 | 170.7202 | 245.6969 | 291.7365 | 280.5464 | 116.3436 | 165.2847 | 241.9594 | 292.6359 | 282.4758 | 87.9365 | 99.0476 | 125.1359 | 175.5982 | 232.1581 | 159.1243 | 215.799 | 141.9695 | 195.1185 | 157.4843 | 122.3081 | 164.1974 | 232.1016 | 282.2682 | 274.2658 | 136.0569 | 180.3958 | 258.3752 | 302.0346 | 279.56 | 89.3213 | 107.5344 | 139.561 | 189.3447 | 249.7796 | 116.6083 | 162.3679 | 174.1191 | 181.1391 | 127.0973 | 239.4916 | 170.8432 | 284.3743 | 271.7931 | 203.0415 |  |  |  | 106.0878 | 117.9618 | 110.3634 | 217.7227 | 111.2697 | 185.0719 |  | 120.125 | 108.737 | 112.3227 | 62.1828 | 102.2012 | 113.0608 |  | 270.1232 | 323.2431 | 334.3041 | 436.4254 | 588.6006 | 562.2147 | 404.936 | [23 empty] | 111.5698 | 575.4077 | 53.3222 | 296.6832
16:07 | 9683 |  |  | -3.1046 | 28.797 | 32.3941 | 6.8852 | 10.5235 | 16.6341 | 6.3302 | 1.7905 | 4.5162 | 1.0345 | -0.0018 |  |  |  | -18.0852 | 24.8984 | 38.5426 | 7.3271 |  | 8.2602 | 18.0719 | 0.4705 | 0.4924 | 2.1546 | 1.327 | -4.8409 | 260.7331 | 256.6611 | 173.3775 | 201.3717 | 157.5001 | 139.775 | 120.2739 | 210.7003 | 160.2155 | 231.8445 | 277.8812 | 257.7968 | 179.8181 | 178.6928 | 248.5968 | 274.5624 | 289.4804 |  |  | 170.4217 |  | 348.4518 | 119.2319 | 157.2203 | 221.5922 | 260.5113 | 238.4871 | 215.3477 | 175.8624 | 241.8561 | 282.0218 | 269.1787 | 186.3007 | 98.0207 | 128.08 | 172.9933 | 219.7243 | 185.0328 | 216.5007 | 201.0829 | 412.5007 | 120.6484 | 174.7197 | 245.8729 | 289.1356 | 314.5468 | 116.6267 | 158.2669 | 214.7406 | 247.9686 | 239.7777 | 84.8452 | 97.2073 | 127.3107 | 175.4143 | 223.156 | 179.3482 |  | 162.7998 | 356.9446 |  | 110.9667 | 155.9036 | 220.6743 | 264.7854 | 256.07 | 141.2578 | 176.9888 | 238.3939 | 271.8254 | 244.8176 | 96.5329 | 106.3674 | 131.2677 | 177.5409 | 233.9507 | 274.2649 | 161.8493 | 150.9517 | 144.4759 | 143.0365 | 191.3257 | 249.197 | 281.9526 | 262.4137 |  | 200.3197 |  |  | 105.7244 | 111.2023 | 201.6082 | 103.2251 | 216.6808 | 114.136 | 40.872 | 42.0376 | 39.9821 | 38.0755 | 37.7579 | 42.3058 | 39.2968 | 38.7713 | 102.0745 | 124.6238 | 117.5501 | 101.9777 | 270.3352 |  |  | 172.923 |  | 154.904 | 104.8724 | 141.3733 | 104.514 | 218.8392 | 172.1738 | 287.0674 | 270.3248 | 275.1453 | 214.2833 | 256.3576 | 289.7293 | 308.578 | 298.3784 | 177.2007 | 150.6485 | 199.9219 | 172.9637 | 201.8241 | 160.7951 | 231.5757 | 134.9394 | 259.5389 | 219.1151 | 195.034 | 291.4301 |  | 204.3269 | 97.9635 | 128.2885 | 177.71 | 227.2631 | 192.5463 | 207.8244 | 170.3802 |  | 148.8121 | 170.7303 | 245.6932 | 291.7102 | 280.5167 | 116.343 | 165.2837 | 241.943 | 292.5993 | 282.434 | 87.9386 | 99.0576 | 125.1412 | 175.5994 | 232.1418 | 159.0995 | 215.7772 | 141.9586 | 195.0497 | 157.465 | 122.3053 | 164.2017 | 232.0861 | 282.243 | 274.2304 | 136.0566 | 180.396 | 258.3617 | 302.0034 | 279.5341 | 89.3313 | 107.5403 | 139.5663 | 189.3483 | 249.761 | 116.5975 | 162.3505 | 174.1012 | 181.1188 | 127.0952 | 239.4764 | 170.8408 | 284.3425 | 271.7649 | 203.0224 |  |  |  | 106.0671 | 117.9335 | 110.3488 | 217.6812 | 111.2645 | 185.0436 |  | 120.1064 | 108.7264 | 112.3022 | 62.1732 | 102.1835 | 113.0548 |  | 270.0762 | 323.2116 | 334.2555 | 436.0563 | 588.1958 | 561.813 | 404.7004 | [23 empty] | 111.5514 | 575.0044 | 53.2424 | 296.6439
16:07 | 9684 |  |  | -3.0608 | 28.7591 | 32.3505 | 6.8782 | 10.5795 | 16.6287 | 6.3871 | 1.7917 | 4.5182 | 1.0385 | -0.0001 |  |  |  | -18.0172 | 24.8052 | 38.5769 | 7.3337 |  | 8.1969 | 18.0121 | 0.4712 | 0.4912 | 2.1544 | 1.3259 | -4.2887 | 260.6976 | 256.6294 | 173.3644 | 201.3486 | 157.4806 | 139.7587 | 120.2645 | 210.6886 | 160.2082 | 231.8221 | 277.8375 | 257.7667 | 179.8121 | 178.6581 | 248.5819 | 274.5375 | 289.4539 |  |  | 170.4067 |  | 348.4016 | 119.2367 | 157.2272 | 221.5746 | 260.488 | 238.4693 | 215.3388 | 175.8721 | 241.8528 | 281.994 | 269.161 | 186.3035 | 98.0215 | 128.0797 | 172.9947 | 219.7097 | 185.0095 | 216.5238 | 201.0663 | 412.4362 | 120.6529 | 174.7285 | 245.8634 | 289.1108 | 314.5212 | 116.6239 | 158.2637 | 214.7247 | 247.9365 | 239.7491 | 84.8545 | 97.2123 | 127.3174 | 175.411 | 223.1354 | 179.3461 |  | 162.7792 | 356.8823 |  | 110.984 | 155.9169 | 220.6692 | 264.7705 | 256.0555 | 141.2786 | 176.989 | 238.3934 | 271.8001 | 244.7974 | 96.5434 | 106.3766 | 131.274 | 177.5492 | 233.9351 | 274.2383 | 161.8352 | 150.9385 | 144.4693 | 143.0407 | 191.3266 | 249.1897 | 281.9298 | 262.3874 |  | 200.2989 |  |  | 105.7146 | 111.193 | 201.5714 | 103.199 | 216.6646 | 114.1289 | 40.967 | 41.9981 | 39.6087 | 38.0789 | 37.3217 | 42.1625 | 39.2433 | 37.4345 | 102.0504 | 124.6106 | 117.5278 | 101.9594 | 270.2984 |  |  | 172.9135 |  | 154.8975 | 104.8615 | 141.3702 | 104.5104 | 218.8318 | 172.1757 | 287.0408 | 270.2967 | 275.1144 | 214.2673 | 256.3452 | 289.7088 | 308.5566 | 298.3447 | 177.1858 | 150.6295 | 199.8875 | 172.92 | 201.8186 | 160.8001 | 231.5705 | 134.9185 | 259.5142 | 219.0985 | 195.0396 | 291.4022 |  | 204.3191 | 97.9612 | 128.2892 | 177.7036 | 227.2479 | 192.5248 | 207.7907 | 170.3599 |  | 148.8107 | 170.7345 | 245.6844 | 291.6841 | 280.4761 | 116.3417 | 165.2755 | 241.9292 | 292.5578 | 282.3934 | 87.9368 | 99.0605 | 125.1377 | 175.5972 | 232.1203 | 159.0844 | 215.7515 | 141.9412 | 194.9607 | 157.4511 | 122.3052 | 164.1963 | 232.069 | 282.2113 | 274.2023 | 136.0618 | 180.3961 | 258.3471 | 301.9713 | 279.5033 | 89.3327 | 107.5439 | 139.5655 | 189.3389 | 249.7361 | 116.5814 | 162.3353 | 174.0888 | 181.1061 | 127.1035 | 239.4683 | 170.8476 | 284.3191 | 271.7285 | 203.0012 |  |  |  | 106.051 | 117.9089 | 110.3312 | 217.6363 | 111.2609 | 185.0355 |  | 120.0952 | 108.714 | 112.282 | 62.1673 | 102.1882 | 113.0588 |  | 270.016 | 323.1481 | 334.2043 | 435.9142 | 588.2167 | 562.2105 | 404.6264 | [23 empty] | 111.5362 | 575.2136 | 53.229 | 296.582
16:07 | 9685 |  |  | -3.0884 | 28.7502 | 32.3617 | 6.8729 | 10.5487 | 16.5896 | 6.2865 | 1.7925 | 4.5197 | 1.0354 | -0.0007 |  |  |  | -18.044 | 24.77 | 38.5121 | 7.3096 |  | 8.1914 | 17.9897 | 0.4709 | 0.4919 | 2.1491 | 1.3258 | -4.914 | 260.6721 | 256.5977 | 173.3456 | 201.3292 | 157.4731 | 139.7517 | 120.2617 | 210.6757 | 160.2104 | 231.8141 | 277.7988 | 257.7431 | 179.8003 | 178.6203 | 248.5244 | 274.4815 | 289.3974 |  |  | 170.3935 |  | 348.3477 | 119.2432 | 157.2315 | 221.5598 | 260.4508 | 238.445 | 215.3193 | 175.8763 | 241.8375 | 281.9708 | 269.1324 | 186.3015 | 98.0237 | 128.0855 | 172.994 | 219.6959 | 184.9843 | 216.55 | 201.0467 | 412.3626 | 120.6579 | 174.7349 | 245.8512 | 289.0814 | 314.7865 | 116.6239 | 158.2652 | 214.7112 | 247.9112 | 239.7223 | 84.8626 | 97.2192 | 127.3264 | 175.4107 | 223.1161 | 179.3546 |  | 162.7638 | 356.822 |  | 110.9926 | 155.9254 | 220.6634 | 264.7558 | 256.0372 | 141.3025 | 176.9981 | 238.3815 | 271.775 | 244.7715 | 96.5426 | 106.3719 | 131.2718 | 177.554 | 233.9131 | 274.2252 | 161.8213 | 150.9201 | 144.4566 | 143.0479 | 191.3274 | 249.1728 | 281.8964 | 262.3623 |  | 200.2664 |  |  | 105.7037 | 111.1731 | 201.5104 | 103.1515 | 216.6485 | 114.1169 | 41.0229 | 41.9846 | 39.2396 | 38.1158 | 36.8197 | 41.7868 | 39.3157 | 37.2983 | 102.0381 | 124.604 | 117.5114 | 101.9453 | 270.2658 |  |  | 172.9034 |  | 154.8916 | 104.8633 | 141.3684 | 104.5109 | 218.8152 | 172.1862 | 287.0156 | 270.2649 | 275.0878 | 214.2589 | 256.3387 | 289.7006 | 308.5347 | 298.309 | 177.1705 | 150.6054 | 199.8395 | 172.8787 | 201.7923 | 160.8078 | 231.5633 | 134.9087 | 259.4914 | 219.0829 | 195.0417 | 291.3654 |  | 204.3062 | 97.9583 | 128.2889 | 177.6941 | 227.2342 | 192.4992 | 207.7609 | 170.3348 |  | 148.8105 | 170.7375 | 245.6707 | 291.6541 | 280.4342 | 116.3476 | 165.2809 | 241.918 | 292.5201 | 282.3595 | 87.9381 | 99.0557 | 125.1445 | 175.5919 | 232.0938 | 159.0753 | 215.7339 | 141.9214 | 194.8652 | 157.4355 | 122.3037 | 164.1999 | 232.0602 | 282.1832 | 274.1786 | 136.0665 | 180.4022 | 258.3369 | 301.9482 | 279.4677 | 89.3307 | 107.5376 | 139.5685 | 189.334 | 249.7158 | 116.5619 | 162.3156 | 174.0755 | 181.0838 | 127.0934 | 239.4534 | 170.8509 | 284.2875 | 271.6908 | 202.9804 |  |  |  | 106.038 | 117.8871 | 110.3237 | 217.5957 | 111.2668 | 185.0163 |  | 120.0829 | 108.6927 | 112.2631 | 62.1693 | 102.2032 | 113.0609 |  | 269.9557 | 323.1078 | 334.1393 | 435.9142 | 588.3412 | 562.0234 | 404.5642 | [23 empty] | 111.5205 | 575.1823 | 53.115 | 296.5317
16:07 | 9686 |  |  | -3.0473 | 28.7188 | 32.3553 | 6.8142 | 10.4777 | 16.5244 | 6.2071 | 1.792 | 4.5215 | 1.0314 | -0.002 |  |  |  | -18.0231 | 24.7691 | 38.5226 | 7.3542 |  | 8.2148 | 17.9998 | 0.4712 | 0.4908 | 2.1494 | 1.3275 | -4.4889 | 260.6448 | 256.5721 | 173.3324 | 201.3176 | 157.4638 | 139.7469 | 120.2567 | 210.6724 | 160.2242 | 231.8054 | 277.7727 | 257.7195 | 179.7922 | 178.6198 | 248.4639 | 274.4276 | 289.3443 |  |  | 170.3873 |  | 348.294 | 119.2518 | 157.2326 | 221.5534 | 260.4202 | 238.4168 | 215.2992 | 175.8822 | 241.8244 | 281.9502 | 269.0839 | 186.2864 | 98.0205 | 128.0938 | 172.9914 | 219.6733 | 184.9576 | 216.5694 | 201.0183 | 412.2837 | 120.6617 | 174.7286 | 245.8396 | 289.047 | 315.0726 | 116.6268 | 158.2708 | 214.6985 | 247.8905 | 239.694 | 84.8552 | 97.2208 | 127.3293 | 175.4084 | 223.1045 | 179.3794 |  | 162.7467 | 356.7547 |  | 111.007 | 155.9234 | 220.6616 | 264.7182 | 256.0067 | 141.3066 | 176.9973 | 238.3678 | 271.744 | 244.744 | 96.541 | 106.3605 | 131.2639 | 177.5468 | 233.8942 | 274.195 | 161.8139 | 150.9026 | 144.451 | 143.041 | 191.3261 | 249.1533 | 281.868 | 262.3293 |  | 200.2405 |  |  | 105.6844 | 111.1489 | 201.4692 | 103.1241 | 216.6282 | 114.0963 | 41.0347 | 41.9644 | 39.2377 | 38.0984 | 36.5741 | 41.5525 | 39.2819 | 37.8273 | 102.0274 | 124.5904 | 117.5005 | 101.9269 | 270.2296 |  |  | 172.8804 |  | 154.8733 | 104.8547 | 141.3496 | 104.5031 | 218.7964 | 172.1861 | 286.9768 | 270.2261 | 275.0517 | 214.2325 | 256.3444 | 289.7009 | 308.5221 | 298.2705 | 177.1637 | 150.5889 | 199.8034 | 172.8318 | 201.7776 | 160.8147 | 231.5582 | 134.908 | 259.4678 | 219.0729 | 195.0449 | 291.3356 |  | 204.2963 | 97.9617 | 128.3027 | 177.6921 | 227.2219 | 192.4806 | 207.7426 | 170.319 |  | 148.8101 | 170.7487 | 245.6576 | 291.6279 | 280.3953 | 116.3451 | 165.2919 | 241.9037 | 292.4935 | 282.3257 | 87.9287 | 99.0525 | 125.1538 | 175.5945 | 232.0737 | 159.0547 | 215.7146 | 141.9086 | 194.7728 | 157.4109 | 122.3115 | 164.2152 | 232.0547 | 282.1606 | 274.1457 | 136.0713 | 180.4098 | 258.3319 | 301.927 | 279.4462 | 89.3287 | 107.5404 | 139.5672 | 189.345 | 249.7022 | 116.5485 | 162.2966 | 174.0567 | 181.0599 | 127.0947 | 239.439 | 170.8523 | 284.2588 | 271.6644 | 202.9661 |  |  |  | 106.0172 | 117.8593 | 110.301 | 217.5482 | 111.2469 | 184.98 |  | 120.0596 | 108.6746 | 112.2413 | 62.1583 | 102.2082 | 113.0619 |  | 269.9069 | 323.0453 | 334.0948 | 435.7497 | 587.9779 | 562.2845 | 404.7139 | [23 empty] | 111.4983 | 575.1312 | 53.0663 | 296.4761
16:07 | 9687 |  |  | -2.9919 | 28.7447 | 32.4799 | 6.911 | 10.4315 | 16.5518 | 6.3845 | 1.7921 | 4.5179 | 1.0258 | -0.0037 |  |  |  | -17.9512 | 24.867 | 38.5374 | 7.3679 |  | 8.2482 | 18.0686 | 0.4721 | 0.4865 | 2.1485 | 1.3276 | -3.3313 | 260.6132 | 256.5413 | 173.3215 | 201.3012 | 157.4522 | 139.7351 | 120.2393 | 210.6473 | 160.2254 | 231.7885 | 277.7484 | 257.6875 | 179.7807 | 178.6353 | 248.445 | 274.4129 | 289.3267 |  |  | 170.3669 |  | 348.2304 | 119.2405 | 157.2299 | 221.5326 | 260.3897 | 238.3854 | 215.2875 | 175.8667 | 241.811 | 281.9266 | 269.0469 | 186.2709 | 98.0203 | 128.0974 | 172.9863 | 219.6524 | 184.9279 | 216.5875 | 200.9989 | 412.2145 | 120.6635 | 174.7242 | 245.8214 | 289.0146 | 315.0785 | 116.6281 | 158.2687 | 214.683 | 247.8587 | 239.6682 | 84.8376 | 97.2116 | 127.318 | 175.3947 | 223.0719 | 179.4137 |  | 162.724 | 356.6921 |  | 111.0213 | 155.9218 | 220.6532 | 264.6822 | 255.969 | 141.3036 | 176.9976 | 238.3649 | 271.7103 | 244.7153 | 96.5269 | 106.3631 | 131.2664 | 177.5407 | 233.8713 | 274.1485 | 161.8006 | 150.8843 | 144.4501 | 143.0419 | 191.3287 | 249.1426 | 281.8469 | 262.3053 |  | 200.2211 |  |  | 105.6651 | 111.1295 | 201.4645 | 103.143 | 216.6129 | 114.0869 | 41.0546 | 41.9748 | 39.1449 | 38.0502 | 36.6596 | 41.5089 | 39.2038 | 38.6498 | 102.0149 | 124.568 | 117.4837 | 101.9063 | 270.1936 |  |  | 172.8671 |  | 154.8615 | 104.848 | 141.3309 | 104.4976 | 218.7827 | 172.1816 | 286.9375 | 270.1872 | 275.0217 | 214.2027 | 256.3339 | 289.6939 | 308.5058 | 298.2297 | 177.2102 | 150.5691 | 199.7581 | 172.7308 | 201.7681 | 160.8186 | 231.5497 | 134.9019 | 259.4435 | 219.0627 | 195.0478 | 291.3073 |  | 204.2786 | 97.9663 | 128.3132 | 177.6916 | 227.205 | 192.4625 | 207.7138 | 170.2959 |  | 148.8038 | 170.7586 | 245.6464 | 291.599 | 280.3686 | 116.349 | 165.2968 | 241.8999 | 292.472 | 282.2984 | 87.9215 | 99.0644 | 125.1555 | 175.6021 | 232.0611 | 159.0335 | 215.6937 | 141.8984 | 194.7088 | 157.3987 | 122.3164 | 164.2196 | 232.0436 | 282.1392 | 274.1041 | 136.0712 | 180.409 | 258.3157 | 301.895 | 279.4162 | 89.3181 | 107.5462 | 139.5752 | 189.3569 | 249.6743 | 116.5323 | 162.2803 | 174.0438 | 181.0392 | 127.0891 | 239.4292 | 170.8476 | 284.2313 | 271.634 | 202.9443 |  |  |  | 105.9994 | 117.8266 | 110.2851 | 217.4954 | 111.2333 | 184.9734 |  | 120.0387 | 108.6617 | 112.22 | 62.1582 | 102.2036 | 113.0594 |  | 269.8465 | 323.0096 | 334.0411 | 435.9265 | 588.476 | 562.0899 | 404.6869 | [23 empty] | 111.4783 | 575.283 | 53.2948 | 296.428
16:07 | 9688 |  |  | -3.0695 | 28.7352 | 32.3781 | 6.8542 | 10.4265 | 16.5152 | 6.3607 | 1.7937 | 4.5151 | 1.0245 | -0.0043 |  |  |  | -17.9292 | 24.8637 | 38.5053 | 7.3136 |  | 8.2327 | 18.0739 | 0.4727 | 0.4891 | 2.1482 | 1.3282 | -3.638 | 260.5838 | 256.5095 | 173.3078 | 201.2805 | 157.4423 | 139.7227 | 120.2303 | 210.6158 | 160.2136 | 231.7768 | 277.7222 | 257.6586 | 179.77 | 178.6111 | 248.4266 | 274.3953 | 289.2997 |  |  | 170.3513 |  | 348.1716 | 119.2323 | 157.2314 | 221.5201 | 260.3656 | 238.3574 | 215.2745 | 175.8594 | 241.7959 | 281.8925 | 269.0184 | 186.2705 | 98.0297 | 128.1009 | 172.9791 | 219.6378 | 184.9044 | 216.6163 | 200.9812 | 412.1451 | 120.6615 | 174.7266 | 245.8009 | 288.9857 | 315.0536 | 116.6296 | 158.267 | 214.6667 | 247.8335 | 239.6448 | 84.843 | 97.2113 | 127.3244 | 175.3815 | 223.0462 | 179.4164 |  | 162.7068 | 356.6396 |  | 111.0267 | 155.9306 | 220.6406 | 264.6586 | 255.9386 | 141.3159 | 177.0009 | 238.3652 | 271.6823 | 244.6872 | 96.5088 | 106.3701 | 131.2736 | 177.5467 | 233.8496 | 274.1055 | 161.7819 | 150.869 | 144.4386 | 143.0423 | 191.3333 | 249.132 | 281.8154 | 262.2779 |  | 200.2051 |  |  | 105.6495 | 111.1175 | 201.447 | 103.1387 | 216.6183 | 114.094 | 41.0598 | 42.0267 | 38.2902 | 38.0367 | 36.9805 | 41.4521 | 39.3031 | 39.4292 | 101.9987 | 124.5471 | 117.456 | 101.8885 | 270.1617 |  |  | 172.8581 |  | 154.8545 | 104.8515 | 141.3296 | 104.4972 | 218.7671 | 172.187 | 286.9067 | 270.1593 | 275.0026 | 214.1978 | 256.3302 | 289.6821 | 308.4801 | 298.1942 | 177.222 | 150.547 | 199.6796 | 172.643 | 201.757 | 160.8258 | 231.5344 | 134.9086 | 259.4215 | 219.0457 | 195.0446 | 291.272 |  | 204.2622 | 97.9679 | 128.3086 | 177.6832 | 227.1883 | 192.4412 | 207.6809 | 170.2712 |  | 148.8035 | 170.7585 | 245.6382 | 291.5687 | 280.3438 | 116.3555 | 165.2931 | 241.8893 | 292.445 | 282.2678 | 87.914 | 99.0676 | 125.1554 | 175.5981 | 232.0376 | 159.0197 | 215.6699 | 141.8804 | 194.6728 | 157.3863 | 122.3143 | 164.2197 | 232.0388 | 282.1117 | 274.0663 | 136.0706 | 180.4066 | 258.2978 | 301.8622 | 279.3881 | 89.317 | 107.5545 | 139.5851 | 189.3628 | 249.65 | 116.5108 | 162.2618 | 174.0428 | 181.0213 | 127.0997 | 239.4308 | 170.8601 | 284.2092 | 271.5986 | 202.9282 |  |  |  | 105.9847 | 117.7904 | 110.2801 | 217.434 | 111.2362 | 184.9774 |  | 120.0201 | 108.6486 | 112.2069 | 62.1496 | 102.2153 | 113.0621 |  | 269.7755 | 322.9652 | 334.0052 | 435.9316 | 588.0712 | 561.9377 | 404.7004 | [23 empty] | 111.4622 | 575.0045 | 53.1781 | 296.3703
16:07 | 9689 |  |  | -3.0877 | 28.7602 | 32.4301 | 6.9647 | 10.4132 | 16.4947 | 6.3418 | 1.7955 | 4.5109 | 1.0234 | -0.0022 |  |  |  | -17.9857 | 24.9031 | 38.547 | 7.2729 |  | 8.2073 | 18.0527 | 0.4712 | 0.484 | 2.1456 | 1.326 | -3.161 | 260.5602 | 256.4868 | 173.3015 | 201.2671 | 157.4352 | 139.7163 | 120.2323 | 210.6145 | 160.2178 | 231.7609 | 277.6885 | 257.6284 | 179.7628 | 178.5863 | 248.3768 | 274.3605 | 289.2622 |  |  | 170.3479 |  | 348.1261 | 119.2442 | 157.2387 | 221.521 | 260.3411 | 238.3421 | 215.2591 | 175.8684 | 241.7828 | 281.8577 | 268.9875 | 186.2647 | 98.025 | 128.1013 | 172.9715 | 219.6126 | 184.8858 | 216.6448 | 200.9578 | 412.0763 | 120.6505 | 174.7215 | 245.7856 | 288.9586 | 315.0132 | 116.6251 | 158.2627 | 214.648 | 247.8072 | 239.6123 | 84.8528 | 97.2221 | 127.3279 | 175.3809 | 223.0397 | 179.3947 |  | 162.6877 | 356.5766 |  | 111.0259 | 155.9303 | 220.6231 | 264.6245 | 255.9029 | 141.3185 | 176.9924 | 238.3458 | 271.6447 | 244.646 | 96.4938 | 106.365 | 131.2675 | 177.536 | 233.8227 | 274.0562 | 161.7756 | 150.8613 | 144.4207 | 143.0373 | 191.3407 | 249.1229 | 281.7857 | 262.2427 |  | 200.1908 |  |  | 105.6391 | 111.1087 | 201.4028 | 103.0991 | 216.6298 | 114.0945 | 40.3083 | 42.0541 | 37.5345 | 38.0859 | 37.3058 | 41.4288 | 39.3534 | 40.0397 | 101.9739 | 124.5235 | 117.4336 | 101.8625 | 270.1276 |  |  | 172.8422 |  | 154.838 | 104.8432 | 141.3257 | 104.4877 | 218.763 | 172.1877 | 286.8716 | 270.1289 | 274.9694 | 214.2058 | 256.3272 | 289.676 | 308.4564 | 298.1622 | 177.1871 | 150.5311 | 199.5572 | 172.6196 | 201.754 | 160.8278 | 231.5251 | 134.915 | 259.3903 | 219.0315 | 195.0445 | 291.2438 |  | 204.2574 | 97.9608 | 128.3086 | 177.6765 | 227.1723 | 192.4197 | 207.6565 | 170.2539 |  | 148.8066 | 170.7601 | 245.629 | 291.5341 | 280.3097 | 116.3568 | 165.2878 | 241.8744 | 292.4138 | 282.2308 | 87.9072 | 99.0705 | 125.1547 | 175.6 | 232.0219 | 159.0068 | 215.6485 | 141.8673 | 194.634 | 157.3676 | 122.3137 | 164.228 | 232.0304 | 282.0839 | 274.0393 | 136.0711 | 180.4116 | 258.293 | 301.8365 | 279.3603 | 89.3201 | 107.5647 | 139.5838 | 189.3581 | 249.6347 | 116.5007 | 162.2471 | 174.0371 | 181.0049 | 127.112 | 239.4246 | 170.8693 | 284.1807 | 271.5687 | 202.9131 |  |  |  | 105.9641 | 117.7641 | 110.2612 | 217.3804 | 111.2434 | 184.9719 |  | 120.0035 | 108.6367 | 112.2074 | 62.1601 | 102.2093 | 113.0756 |  | 269.7253 | 322.9107 | 333.9544 | 435.8519 | 588.0921 | 562.1481 | 404.6887 | [23 empty] | 111.4481 | 575.1201 | 53.1943 | 296.318
16:07 | 9690 |  |  | -3.0488 | 28.7399 | 32.4637 | 6.8471 | 10.4003 | 16.4655 | 6.2467 | 1.7971 | 4.5106 | 1.0242 | -0.0025 |  |  |  | -18.0258 | 24.8147 | 38.542 | 7.3565 |  | 8.1814 | 18.1318 | 0.4724 | 0.4846 | 2.1482 | 1.3245 | -4.0347 | 260.542 | 256.4679 | 173.2971 | 201.2601 | 157.4245 | 139.7094 | 120.228 | 210.6301 | 160.2275 | 231.7537 | 277.6537 | 257.6017 | 179.7584 | 178.5993 | 248.3245 | 274.315 | 289.2276 |  |  | 170.3369 |  | 348.074 | 119.2545 | 157.2373 | 221.5082 | 260.3053 | 238.321 | 215.2439 | 175.8654 | 241.7655 | 281.83 | 268.9764 | 186.2584 | 98.0171 | 128.1116 | 172.9753 | 219.5954 | 184.8685 | 216.667 | 200.9424 | 412.0172 | 120.6526 | 174.7273 | 245.7789 | 288.9361 | 314.9948 | 116.6269 | 158.2634 | 214.6395 | 247.7803 | 239.5858 | 84.8493 | 97.2281 | 127.3354 | 175.3942 | 223.0347 | 179.3883 |  | 162.665 | 356.5123 |  | 111.0296 | 155.9324 | 220.6069 | 264.5997 | 255.8745 | 141.3185 | 176.984 | 238.3143 | 271.6076 | 244.6075 | 96.4891 | 106.3711 | 131.2749 | 177.5284 | 233.8038 | 274.0129 | 161.7693 | 150.8445 | 144.4091 | 143.0466 | 191.3419 | 249.1131 | 281.7581 | 262.2179 |  | 200.1619 |  |  | 105.6296 | 111.0896 | 201.369 | 103.0701 | 216.6327 | 114.0703 | 39.8559 | 41.9896 | 37.5636 | 37.9402 | 37.3522 | 41.3856 | 39.3853 | 40.49 | 101.9527 | 124.5107 | 117.4216 | 101.8423 | 270.1011 |  |  | 172.8257 |  | 154.823 | 104.8364 | 141.3239 | 104.4821 | 218.772 | 172.1903 | 286.8348 | 270.0897 | 274.9247 | 214.2109 | 256.3202 | 289.6681 | 308.4346 | 298.1324 | 177.1588 | 150.5077 | 199.4281 | 172.592 | 201.7591 | 160.8327 | 231.5182 | 134.911 | 259.3559 | 219.0269 | 195.0452 | 291.206 |  | 204.2455 | 97.9528 | 128.3119 | 177.6685 | 227.1488 | 192.3909 | 207.628 | 170.2296 |  | 148.8032 | 170.7566 | 245.6174 | 291.4979 | 280.27 | 116.3592 | 165.2925 | 241.8637 | 292.3778 | 282.1993 | 87.8968 | 99.08 | 125.1604 | 175.6063 | 232.014 | 158.994 | 215.6312 | 141.8512 | 194.5912 | 157.3528 | 122.3106 | 164.2301 | 232.0176 | 282.0477 | 274.0145 | 136.0799 | 180.4225 | 258.2741 | 301.8073 | 279.3266 | 89.3243 | 107.5683 | 139.5983 | 189.3603 | 249.6065 | 116.4906 | 162.2212 | 174.0045 | 180.9732 | 127.1022 | 239.4021 | 170.8593 | 284.1385 | 271.5293 | 202.861 |  |  |  | 105.9459 | 117.7373 | 110.2441 | 217.3308 | 111.2412 | 184.949 |  | 119.9926 | 108.6195 | 112.1835 | 62.1557 | 102.1908 | 113.0851 |  | 269.667 | 322.8502 | 333.9016 | 435.7896 | 588.1544 | 561.774 | 404.5642 | [23 empty] | 111.4303 | 574.9642 | 53.1345 | 296.2586
16:07 | 9691 |  |  | -3.1175 | 28.8164 | 32.5112 | 6.8559 | 10.4255 | 16.4432 | 6.2413 | 1.8008 | 4.5098 | 1.0251 | -0.0027 |  |  |  | -17.8742 | 24.8801 | 38.4522 | 7.2701 |  | 8.2431 | 18.1354 | 0.4708 | 0.4848 | 2.1442 | 1.3241 | -3.5745 | 260.5167 | 256.4421 | 173.2847 | 201.2445 | 157.4099 | 139.704 | 120.2237 | 210.6249 | 160.2322 | 231.7427 | 277.6291 | 257.5749 | 179.7523 | 178.5947 | 248.3133 | 274.287 | 289.2064 |  |  | 170.3224 |  | 348.0119 | 119.2538 | 157.2338 | 221.4902 | 260.2709 | 238.2848 | 215.2238 | 175.8636 | 241.7495 | 281.8074 | 268.95 | 186.2499 | 98.0236 | 128.1173 | 172.9747 | 219.5845 | 184.846 | 216.7369 | 200.9941 | 411.9473 | 120.6619 | 174.733 | 245.7695 | 288.906 | 314.9477 | 116.6278 | 158.2624 | 214.6271 | 247.7528 | 239.5516 | 84.8484 | 97.2235 | 127.3463 | 175.3919 | 223.0169 | 179.3416 |  | 162.646 | 356.4453 |  | 111.0404 | 155.9423 | 220.5997 | 264.5875 | 255.8525 | 141.3193 | 176.9866 | 238.2956 | 271.5765 | 244.5833 | 96.4833 | 106.3868 | 131.2895 | 177.5322 | 233.7949 | 273.9925 | 161.7563 | 150.8293 | 144.3973 | 143.0608 | 191.342 | 249.0971 | 281.7349 | 262.19 |  | 200.1333 |  |  | 105.6128 | 111.0655 | 201.3563 | 103.065 | 216.6336 | 114.0589 | 40.3282 | 41.8735 | 38.0021 | 37.2806 | 37.3141 | 41.272 | 39.4763 | 40.3465 | 101.9373 | 124.5009 | 117.4115 | 101.8318 | 270.0725 |  |  | 172.8076 |  | 154.8123 | 104.8368 | 141.3214 | 104.4807 | 218.7624 | 172.1991 | 286.8038 | 270.0444 | 274.8897 | 214.1987 | 256.3152 | 289.6518 | 308.4172 | 298.1061 | 177.1102 | 150.4895 | 199.3668 | 172.5658 | 201.7546 | 160.842 | 231.5054 | 134.9051 | 259.3354 | 219.0164 | 195.0538 | 291.1667 |  | 204.2304 | 97.9552 | 128.3159 | 177.6679 | 227.1281 | 192.3669 | 207.5996 | 170.207 |  | 148.803 | 170.754 | 245.6053 | 291.4769 | 280.2343 | 116.3613 | 165.3053 | 241.8548 | 292.3465 | 282.1702 | 87.8852 | 99.079 | 125.1695 | 175.6021 | 231.991 | 158.985 | 215.6151 | 141.8328 | 194.5629 | 157.3375 | 122.3067 | 164.2327 | 232.0048 | 282.0135 | 273.9804 | 136.0753 | 180.4271 | 258.2494 | 301.7633 | 279.2927 | 89.3209 | 107.5633 | 139.5941 | 189.3511 | 249.5834 | 116.4719 | 162.1976 | 173.9861 | 180.9497 | 127.1121 | 239.3969 | 170.8649 | 284.1148 | 271.4991 | 202.8239 |  |  |  | 105.9392 | 117.714 | 110.2408 | 217.2956 | 111.2404 | 184.934 |  | 119.9678 | 108.5944 | 112.1627 | 62.1379 | 102.2077 | 113.0789 |  | 269.598 | 322.7921 | 333.8478 | 435.9142 | 588.1544 | 561.6492 | 404.3775 | [23 empty] | 111.4121 | 574.9018 | 53.1848 | 296.195
16:07 | 9692 |  |  | -3.1066 | 28.8236 | 32.3709 | 6.809 | 10.4052 | 16.5105 | 6.2764 | 1.7998 | 4.5063 | 1.0264 | -0.0031 |  |  |  | -17.9833 | 24.7793 | 38.4891 | 7.217 |  | 8.1406 | 18.1238 | 0.47 | 0.4856 | 2.1419 | 1.3221 | -3.8519 | 260.4905 | 256.4161 | 173.2746 | 201.2258 | 157.4033 | 139.7009 | 120.2182 | 210.6093 | 160.2429 | 231.7261 | 277.6127 | 257.551 | 179.749 | 178.5728 | 248.3103 | 274.2723 | 289.1912 |  |  | 170.3124 |  | 347.9447 | 119.2535 | 157.235 | 221.4731 | 260.2407 | 238.2519 | 215.2052 | 175.8755 | 241.7392 | 281.7833 | 268.907 | 186.2367 | 98.0228 | 128.1123 | 172.9643 | 219.5583 | 184.8189 | 216.8159 | 201.048 | 411.8758 | 120.6615 | 174.7274 | 245.7602 | 288.8704 | 314.8946 | 116.6249 | 158.2543 | 214.6071 | 247.7227 | 239.5227 | 84.8504 | 97.2221 | 127.3511 | 175.3809 | 222.9923 | 179.2859 |  | 162.6278 | 356.3851 |  | 111.0471 | 155.9513 | 220.5938 | 264.5651 | 255.8298 | 141.3155 | 176.9933 | 238.2778 | 271.5482 | 244.5591 | 96.4664 | 106.3871 | 131.2917 | 177.5313 | 233.7734 | 273.9787 | 161.7439 | 150.823 | 144.3854 | 143.0688 | 191.3461 | 249.0966 | 281.7126 | 262.1596 |  | 200.1157 |  |  | 105.5921 | 111.0443 | 201.3332 | 103.0815 | 216.627 | 114.0579 | 40.5886 | 41.6944 | 38.4004 | 36.5158 | 37.197 | 41.2125 | 39.7183 | 39.7215 | 101.9252 | 124.4861 | 117.3978 | 101.8231 | 270.0321 |  |  | 172.7993 |  | 154.8099 | 104.8341 | 141.306 | 104.4768 | 218.7474 | 172.2069 | 286.7739 | 270.0003 | 274.8568 | 214.172 | 256.3017 | 289.6419 | 308.3893 | 298.0815 | 177.0893 | 150.4775 | 199.3823 | 172.497 | 201.7421 | 160.8533 | 231.4967 | 134.9094 | 259.3187 | 219.0043 | 195.0608 | 291.1363 |  | 204.2233 | 97.9594 | 128.3241 | 177.6767 | 227.1136 | 192.3432 | 207.572 | 170.195 |  | 148.7988 | 170.7615 | 245.5931 | 291.4493 | 280.1955 | 116.3589 | 165.3117 | 241.8433 | 292.3182 | 282.1382 | 87.8831 | 99.0766 | 125.1729 | 175.5887 | 231.9635 | 158.9788 | 215.5975 | 141.8167 | 194.5282 | 157.3152 | 122.3129 | 164.2383 | 231.9913 | 281.986 | 273.9435 | 136.0654 | 180.4292 | 258.238 | 301.7243 | 279.2596 | 89.319 | 107.5614 | 139.5986 | 189.3557 | 249.5589 | 116.4585 | 162.1808 | 173.9783 | 180.9273 | 127.1284 | 239.3948 | 170.8769 | 284.0923 | 271.4725 | 202.7995 |  |  |  | 105.9274 | 117.6958 | 110.2239 | 217.2629 | 111.2404 | 184.9295 |  | 119.9568 | 108.5792 | 112.1521 | 62.1385 | 102.2197 | 113.0859 |  | 269.5266 | 322.7553 | 333.8052 | 435.6649 | 587.8429 | 561.8987 | 404.5642 | [23 empty] | 111.3965 | 574.8708 | 53.0566 | 296.1409
16:07 | 9693 |  |  | -3.1128 | 28.7692 | 32.4132 | 6.8058 | 10.3039 | 16.569 | 6.2175 | 1.7986 | 4.5069 | 1.0287 | -0.0041 |  |  |  | -17.9412 | 24.7999 | 38.516 | 7.2566 |  | 8.2477 | 18.1068 | 0.4718 | 0.4833 | 2.1436 | 1.322 | -2.7257 | 260.453 | 256.3817 | 173.2585 | 201.2005 | 157.3892 | 139.6861 | 120.2038 | 210.5864 | 160.2389 | 231.7063 | 277.5742 | 257.5165 | 179.7382 | 178.5528 | 248.2792 | 274.2531 | 289.1642 |  |  | 170.2959 |  | 347.8832 | 119.2517 | 157.243 | 221.4553 | 260.2128 | 238.2323 | 215.1907 | 175.8837 | 241.7242 | 281.7582 | 268.8664 | 186.2331 | 98.017 | 128.1193 | 172.9536 | 219.5378 | 184.7972 | 216.8521 | 201.0264 | 411.8079 | 120.6648 | 174.7306 | 245.7491 | 288.8401 | 314.8539 | 116.6267 | 158.2484 | 214.5931 | 247.6965 | 239.5028 | 84.8504 | 97.2237 | 127.3548 | 175.3768 | 222.9655 | 179.2719 |  | 162.6159 | 356.3327 |  | 111.0589 | 155.9489 | 220.5866 | 264.5345 | 255.8031 | 141.3134 | 176.9985 | 238.2613 | 271.5192 | 244.527 | 96.4661 | 106.3819 | 131.292 | 177.5327 | 233.759 | 273.957 | 161.7287 | 150.8002 | 144.3659 | 143.0655 | 191.3466 | 249.0863 | 281.6794 | 262.1324 |  | 200.091 |  |  | 105.5769 | 111.0291 | 201.3054 | 103.0843 | 216.6159 | 114.0454 | 40.7263 | 41.427 | 38.5938 | 36.4684 | 37.0441 | 41.2313 | 39.9613 | 39.3882 | 101.9116 | 124.4763 | 117.384 | 101.8138 | 270.0005 |  |  | 172.784 |  | 154.7996 | 104.8264 | 141.2887 | 104.4735 | 218.7288 | 172.2096 | 286.7343 | 269.9644 | 274.8176 | 214.137 | 256.289 | 289.6366 | 308.3631 | 298.0542 | 177.088 | 150.4563 | 199.4221 | 172.3901 | 201.7174 | 160.8601 | 231.4943 | 134.9031 | 259.2945 | 218.9929 | 195.0587 | 291.1151 |  | 204.2217 | 97.9608 | 128.3387 | 177.6794 | 227.1091 | 192.3203 | 207.5442 | 170.1857 |  | 148.7997 | 170.7747 | 245.5876 | 291.4258 | 280.1562 | 116.3619 | 165.3096 | 241.8321 | 292.2853 | 282.1032 | 87.8763 | 99.0762 | 125.1769 | 175.5818 | 231.9475 | 158.9696 | 215.5722 | 141.7942 | 194.4852 | 157.2929 | 122.3167 | 164.2521 | 231.9852 | 281.9568 | 273.9126 | 136.0752 | 180.4338 | 258.233 | 301.6966 | 279.2295 | 89.3255 | 107.568 | 139.6217 | 189.3731 | 249.5352 | 116.4503 | 162.1556 | 173.9622 | 180.8976 | 127.1391 | 239.3768 | 170.8782 | 284.0647 | 271.4421 | 202.7563 |  |  |  | 105.9092 | 117.6687 | 110.2037 | 217.219 | 111.2301 | 184.928 |  | 119.9403 | 108.5678 | 112.1382 | 62.1404 | 102.2434 | 113.0902 |  | 269.4803 | 322.72 | 333.765 | 436.3305 | 588.5277 | 562.5078 | 405.133 | [23 empty] | 111.3792 | 575.5177 | 53.0855 | 296.1001
16:07 | 9694 |  |  | -3.1801 | 28.7442 | 32.453 | 6.8592 | 10.3337 | 16.4824 | 6.1864 | 1.8027 | 4.5019 | 1.0279 | -0.0034 |  |  |  | -17.8721 | 24.8881 | 38.5009 | 7.3009 |  | 8.2288 | 18.0972 | 0.4701 | 0.4837 | 2.1413 | 1.3218 | -4.4014 | 260.4243 | 256.359 | 173.2468 | 201.1845 | 157.3807 | 139.6766 | 120.1982 | 210.5753 | 160.2311 | 231.6917 | 277.5331 | 257.4815 | 179.7267 | 178.5355 | 248.144 | 274.2064 | 289.1118 |  |  | 170.2825 |  | 347.8282 | 119.2559 | 157.2493 | 221.4444 | 260.1828 | 238.2108 | 215.1753 | 175.8759 | 241.7145 | 281.7301 | 268.8231 | 186.2264 | 98.0172 | 128.1257 | 172.9458 | 219.526 | 184.7698 | 216.885 | 201.0009 | 411.737 | 120.6703 | 174.7349 | 245.7301 | 288.8135 | 314.8089 | 116.6292 | 158.2515 | 214.5798 | 247.6716 | 239.4787 | 84.8502 | 97.2258 | 127.3572 | 175.3746 | 222.9454 | 179.2706 |  | 162.6091 | 356.2716 |  | 111.0687 | 155.9458 | 220.5712 | 264.5034 | 255.7707 | 141.3041 | 176.9889 | 238.2519 | 271.484 | 244.4876 | 96.4655 | 106.3847 | 131.2932 | 177.53 | 233.7394 | 273.9236 | 161.7174 | 150.7841 | 144.3462 | 143.0593 | 191.3489 | 249.065 | 281.6542 | 262.1077 |  | 200.07 |  |  | 105.5645 | 111.0174 | 201.2692 | 103.0418 | 216.609 | 114.0394 | 40.849 | 41.2555 | 39.0965 | 36.8436 | 36.9864 | 41.2745 | 40.0708 | 39.3604 | 101.8867 | 124.4625 | 117.37 | 101.7975 | 269.9699 |  |  | 172.7623 |  | 154.7877 | 104.8243 | 141.2826 | 104.4709 | 218.7109 | 172.2057 | 286.6977 | 269.9342 | 274.7827 | 214.0989 | 256.2796 | 289.6268 | 308.3378 | 298.0235 | 177.0395 | 150.4369 | 199.4221 | 172.3227 | 201.6945 | 160.8608 | 231.4838 | 134.8908 | 259.2701 | 218.9778 | 195.0635 | 291.0979 |  | 204.215 | 97.9719 | 128.3506 | 177.688 | 227.1057 | 192.3065 | 207.5193 | 170.1701 |  | 148.8099 | 170.7928 | 245.5916 | 291.4163 | 280.1308 | 116.3754 | 165.3183 | 241.8321 | 292.2561 | 282.0743 | 87.874 | 99.0778 | 125.1852 | 175.5964 | 231.9377 | 158.9573 | 215.5481 | 141.7751 | 194.4732 | 157.2816 | 122.3206 | 164.2632 | 231.9733 | 281.9356 | 273.8862 | 136.0816 | 180.4418 | 258.2161 | 301.6713 | 279.2003 | 89.3214 | 107.5629 | 139.6181 | 189.358 | 249.5187 | 116.4393 | 162.135 | 173.9688 | 180.8736 | 127.1549 | 239.3666 | 170.8791 | 284.0412 | 271.4186 | 202.7279 |  |  |  | 105.8963 | 117.6455 | 110.1977 | 217.2005 | 111.2289 | 184.9375 |  | 119.9208 | 108.5551 | 112.1243 | 62.1382 | 102.2361 | 113.1 |  | 269.392 | 322.6627 | 333.7013 | 435.9316 | 588.3204 | 561.6882 | 404.6382 | [23 empty] | 111.3652 | 575.0043 | 53.1068 | 296.0274
16:07 | 9695 |  |  | -3.1618 | 28.7604 | 32.3881 | 6.9043 | 10.2672 | 16.5633 | 6.2333 | 1.8046 | 4.4984 | 1.0291 | -0.0036 |  |  |  | -17.902 | 24.793 | 38.5557 | 7.2703 |  | 8.2163 | 18.0336 | 0.4706 | 0.486 | 2.1401 | 1.3203 | -3.5529 | 260.3978 | 256.3419 | 173.2358 | 201.1727 | 157.3807 | 139.6677 | 120.1995 | 210.5788 | 160.2336 | 231.6804 | 277.5008 | 257.45 | 179.7195 | 178.5266 | 247.9757 | 274.1529 | 289.0636 |  |  | 170.2777 |  | 347.7762 | 119.2748 | 157.2542 | 221.439 | 260.1533 | 238.1912 | 215.1698 | 175.8705 | 241.7051 | 281.7033 | 268.8023 | 186.226 | 98.0221 | 128.1356 | 172.9518 | 219.5131 | 184.7482 | 216.9192 | 200.9875 | 411.6715 | 120.679 | 174.7424 | 245.7202 | 288.7903 | 314.7912 | 116.6378 | 158.2589 | 214.5697 | 247.6458 | 239.4552 | 84.8517 | 97.2298 | 127.3748 | 175.3854 | 222.9421 | 179.2635 |  | 162.5956 | 356.2096 |  | 111.0787 | 155.9548 | 220.5629 | 264.4725 | 255.7476 | 141.3026 | 176.9876 | 238.2461 | 271.4525 | 244.4566 | 96.4519 | 106.3952 | 131.3026 | 177.5256 | 233.7218 | 273.8971 | 161.7065 | 150.7817 | 144.3337 | 143.0723 | 191.3522 | 249.057 | 281.6333 | 262.088 |  | 200.0414 |  |  | 105.5458 | 111.0013 | 201.225 | 103 | 216.5898 | 114.0346 | 40.9711 | 41.3136 | 39.4424 | 36.3882 | 36.8035 | 41.2651 | 39.9042 | 39.5333 | 101.8687 | 124.4424 | 117.3511 | 101.7795 | 269.9376 |  |  | 172.7499 |  | 154.7838 | 104.8255 | 141.2885 | 104.4673 | 218.7069 | 172.2057 | 286.673 | 269.9023 | 274.7514 | 214.0822 | 256.2836 | 289.6198 | 308.307 | 297.9907 | 177.0101 | 150.4214 | 199.3892 | 172.238 | 201.6918 | 160.8692 | 231.4721 | 134.8961 | 259.2485 | 218.9693 | 195.073 | 291.0752 |  | 204.2021 | 97.9812 | 128.3547 | 177.7009 | 227.0972 | 192.2877 | 207.4896 | 170.1451 |  | 148.8011 | 170.8096 | 245.5919 | 291.3982 | 280.1082 | 116.3849 | 165.3351 | 241.8308 | 292.2314 | 282.0463 | 87.876 | 99.0687 | 125.196 | 175.6032 | 231.9259 | 158.9387 | 215.5185 | 141.7578 | 194.4705 | 157.2668 | 122.3277 | 164.2643 | 231.9661 | 281.9127 | 273.8618 | 136.0813 | 180.4465 | 258.1955 | 301.6407 | 279.1712 | 89.3202 | 107.5604 | 139.6123 | 189.3457 | 249.4956 | 116.4294 | 162.1238 | 173.983 | 180.8289 | 127.157 | 239.3616 | 170.8848 | 284.0149 | 271.3905 | 202.7079 |  |  |  | 105.8828 | 117.6239 | 110.1902 | 217.1845 | 111.2105 | 184.9101 |  | 119.8987 | 108.5369 | 112.1039 | 62.1232 | 102.2454 | 113.0859 |  | 269.3229 | 322.6095 | 333.6479 | 435.994 | 588.0089 | 561.6882 | 404.3892 | [23 empty] | 111.3479 | 574.8486 | 53.0765 | 295.9662
16:07 | 9696 |  |  | -3.1648 | 28.7911 | 32.5365 | 6.9436 | 10.3317 | 16.5265 | 6.2315 | 1.8057 | 4.4962 | 1.0241 | -0.0041 |  |  |  | -17.948 | 24.7707 | 38.5686 | 7.2897 |  | 8.2238 | 18.145 | 0.4693 | 0.4825 | 2.1347 | 1.3188 | -4.7832 | 260.3672 | 256.3191 | 173.2257 | 201.1589 | 157.374 | 139.6622 | 120.1987 | 210.5711 | 160.2367 | 231.6749 | 277.4664 | 257.4221 | 179.7131 | 178.5149 | 247.8887 | 274.1212 | 289.0367 |  |  | 170.26 |  | 347.7198 | 119.2715 | 157.2545 | 221.4257 | 260.1254 | 238.1648 | 215.1574 | 175.8692 | 241.6868 | 281.6666 | 268.783 | 186.2211 | 98.0248 | 128.1451 | 172.9573 | 219.4922 | 184.7333 | 216.9584 | 200.9631 | 411.5993 | 120.6794 | 174.7401 | 245.7041 | 288.7619 | 314.7755 | 116.6422 | 158.2605 | 214.556 | 247.6177 | 239.4287 | 84.8529 | 97.2363 | 127.3803 | 175.3912 | 222.9322 | 179.2568 |  | 162.5843 | 356.1486 |  | 111.0927 | 155.9714 | 220.5597 | 264.4602 | 255.7264 | 141.305 | 176.9965 | 238.2403 | 271.4282 | 244.4289 | 96.4464 | 106.4075 | 131.3089 | 177.5275 | 233.7089 | 273.8838 | 161.6927 | 150.7691 | 144.3126 | 143.0829 | 191.3562 | 249.049 | 281.607 | 262.0616 |  | 199.9996 |  |  | 105.5324 | 110.9855 | 201.2071 | 102.9983 | 216.5689 | 114.0299 | 41.0941 | 41.2419 | 39.5891 | 36.0293 | 36.7179 | 41.2675 | 39.6357 | 39.8903 | 101.8534 | 124.4237 | 117.3348 | 101.7661 | 269.9117 |  |  | 172.7487 |  | 154.7768 | 104.8297 | 141.2875 | 104.465 | 218.7026 | 172.2156 | 286.64 | 269.8715 | 274.727 | 214.0943 | 256.2962 | 289.6146 | 308.2816 | 297.9502 | 177.0019 | 150.4068 | 199.3801 | 172.1408 | 201.6836 | 160.8732 | 231.4623 | 134.8997 | 259.2237 | 218.9525 | 195.0829 | 291.0448 |  | 204.2198 | 97.9781 | 128.3624 | 177.6995 | 227.0886 | 192.2614 | 207.459 | 170.1235 |  | 148.7884 | 170.8159 | 245.5835 | 291.3696 | 280.09 | 116.3869 | 165.3447 | 241.8218 | 292.2064 | 282.0145 | 87.8757 | 99.0689 | 125.203 | 175.607 | 231.9116 | 158.9264 | 215.4887 | 141.7416 | 194.4588 | 157.244 | 122.3295 | 164.2637 | 231.9642 | 281.883 | 273.8276 | 136.0735 | 180.4414 | 258.1808 | 301.603 | 279.1332 | 89.3317 | 107.5616 | 139.6057 | 189.3346 | 249.4745 | 116.4203 | 162.1118 | 173.9844 | 180.7729 | 127.1388 | 239.343 | 170.8777 | 283.9836 | 271.3569 | 202.6907 |  |  |  | 105.8675 | 117.5924 | 110.1757 | 217.1587 | 111.1857 | 184.8709 |  | 119.8945 | 108.5293 | 112.0883 | 62.1187 | 102.2459 | 113.0785 |  | 269.2671 | 322.5863 | 333.5997 | 435.7947 | 587.9989 | 561.6843 | 404.2044 | [23 empty] | 111.3332 | 574.8416 | 53.1738 | 295.9267
16:07 | 9697 |  |  | -3.184 | 28.774 | 32.4901 | 7.0359 | 10.3769 | 16.553 | 6.1898 | 1.8071 | 4.4916 | 1.0251 | -0.0027 |  |  |  | -17.9945 | 24.7237 | 38.5035 | 7.272 |  | 8.2186 | 18.0989 | 0.4709 | 0.4833 | 2.1348 | 1.3192 | -3.821 | 260.334 | 256.2958 | 173.2179 | 201.1388 | 157.3559 | 139.655 | 120.1893 | 210.5541 | 160.2447 | 231.6674 | 277.4363 | 257.3976 | 179.7081 | 178.5032 | 247.8516 | 274.0809 | 288.9982 |  |  | 170.2365 |  | 347.6593 | 119.2535 | 157.248 | 221.4073 | 260.0935 | 238.1197 | 215.1373 | 175.8665 | 241.6778 | 281.6276 | 268.7504 | 186.2065 | 98.0199 | 128.1369 | 172.9474 | 219.4631 | 184.7098 | 216.9969 | 200.9367 | 411.5255 | 120.6782 | 174.7268 | 245.6821 | 288.7259 | 314.7242 | 116.6461 | 158.2589 | 214.5403 | 247.5909 | 239.4019 | 84.8496 | 97.2565 | 127.3774 | 175.3784 | 222.9112 | 179.2277 |  | 162.5732 | 356.0855 |  | 111.1044 | 155.98 | 220.5508 | 264.4433 | 255.7 | 141.3009 | 176.9954 | 238.2227 | 271.4003 | 244.3992 | 96.4389 | 106.4113 | 131.3184 | 177.5264 | 233.6923 | 273.8605 | 161.6807 | 150.7637 | 144.2947 | 143.0806 | 191.3618 | 249.0457 | 281.5857 | 262.0387 |  | 199.9675 |  |  | 105.5271 | 110.972 | 201.1705 | 102.994 | 216.5595 | 114.0218 | 41.1919 | 41.3145 | 39.9253 | 36.4698 | 36.7764 | 41.2986 | 39.683 | 40.2792 | 101.8334 | 124.4087 | 117.3174 | 101.7509 | 269.8892 |  |  | 172.7392 |  | 154.7713 | 104.8293 | 141.2776 | 104.4652 | 218.6874 | 172.224 | 286.6046 | 269.8408 | 274.6994 | 214.1012 | 256.309 | 289.6122 | 308.2666 | 297.9065 | 176.9611 | 150.3989 | 199.3744 | 172.0986 | 201.6698 | 160.8817 | 231.4535 | 134.8989 | 259.1997 | 218.9375 | 195.0893 | 291.0134 |  | 204.2315 | 97.9804 | 128.3739 | 177.6951 | 227.0738 | 192.2413 | 207.4269 | 170.1098 |  | 148.7838 | 170.8104 | 245.569 | 291.3403 | 280.0601 | 116.3896 | 165.3448 | 241.8093 | 292.1828 | 281.9825 | 87.8686 | 99.0757 | 125.2038 | 175.6092 | 231.8878 | 158.913 | 215.4585 | 141.7232 | 194.4095 | 157.2235 | 122.3324 | 164.2734 | 231.954 | 281.8553 | 273.7982 | 136.0789 | 180.4593 | 258.1689 | 301.5765 | 279.1002 | 89.3407 | 107.572 | 139.606 | 189.3222 | 249.4702 | 116.409 | 162.0944 | 173.9816 | 180.7346 | 127.1245 | 239.3223 | 170.8726 | 283.9553 | 271.3323 | 202.6778 |  |  |  | 105.8457 | 117.5657 | 110.1592 | 217.1364 | 111.1699 | 184.8619 |  | 119.8788 | 108.5183 | 112.0725 | 62.1186 | 102.2148 | 113.0841 |  | 269.1951 | 322.5383 | 333.5432 | 436.0563 | 588.2581 | 561.9377 | 404.3892 | [23 empty] | 111.3174 | 575.0979 | 53.1174 | 295.8667
16:07 | 9698 |  |  | -3.1308 | 28.8401 | 32.4465 | 7.0409 | 10.2762 | 16.4737 | 6.077 | 1.8095 | 4.495 | 1.0261 | -0.0032 |  |  |  | -17.9936 | 24.7353 | 38.4516 | 7.225 |  | 8.2677 | 18.0632 | 0.4704 | 0.4817 | 2.1327 | 1.3196 | -3.753 | 260.297 | 256.2617 | 173.2035 | 201.1184 | 157.3407 | 139.6436 | 120.1796 | 210.5312 | 160.2447 | 231.644 | 277.4059 | 257.3647 | 179.6976 | 178.506 | 247.8364 | 274.0714 | 288.9761 |  |  | 170.221 |  | 347.5987 | 119.2513 | 157.2489 | 221.3936 | 260.0567 | 238.0936 | 215.1267 | 175.8639 | 241.6617 | 281.6089 | 268.7252 | 186.1979 | 98.0216 | 128.1416 | 172.9404 | 219.4446 | 184.6855 | 217.022 | 200.9147 | 411.4597 | 120.6886 | 174.7358 | 245.6712 | 288.6937 | 314.6689 | 116.65 | 158.2524 | 214.5304 | 247.565 | 239.3743 | 84.8485 | 97.2762 | 127.384 | 175.3742 | 222.8908 | 179.1837 |  | 162.555 | 356.0333 |  | 111.1171 | 155.98 | 220.5432 | 264.4147 | 255.6738 | 141.3079 | 176.9923 | 238.2101 | 271.3629 | 244.3726 | 96.4399 | 106.4105 | 131.3218 | 177.5201 | 233.6718 | 273.8453 | 161.6611 | 150.7555 | 144.2754 | 143.0821 | 191.3659 | 249.0327 | 281.5575 | 262.0108 |  | 199.9372 |  |  | 105.5095 | 110.9524 | 201.1315 | 102.9807 | 216.5477 | 114.0078 | 41.2488 | 41.6557 | 39.9615 | 36.9452 | 36.9217 | 41.2541 | 39.9117 | 40.5826 | 101.8145 | 124.39 | 117.3013 | 101.7387 | 269.8621 |  |  | 172.7201 |  | 154.7592 | 104.8219 | 141.2708 | 104.4637 | 218.6704 | 172.2283 | 286.5714 | 269.8037 | 274.6653 | 214.0999 | 256.3258 | 289.6094 | 308.2632 | 297.8788 | 176.9656 | 150.3934 | 199.3748 | 172.106 | 201.6676 | 160.902 | 231.4533 | 134.9024 | 259.1812 | 218.9345 | 195.0956 | 290.9851 |  | 204.2105 | 97.9875 | 128.3865 | 177.698 | 227.0581 | 192.2166 | 207.401 | 170.0924 |  | 148.774 | 170.8108 | 245.5612 | 291.3117 | 280.0177 | 116.4006 | 165.3547 | 241.8059 | 292.1591 | 281.9581 | 87.8664 | 99.068 | 125.2079 | 175.6095 | 231.8712 | 158.8985 | 215.4335 | 141.7088 | 194.3198 | 157.2081 | 122.3385 | 164.2935 | 231.954 | 281.8363 | 273.7809 | 136.0933 | 180.4677 | 258.1691 | 301.5545 | 279.0836 | 89.3416 | 107.5988 | 139.6112 | 189.3147 | 249.4648 | 116.4013 | 162.0728 | 173.9748 | 180.7069 | 127.1179 | 239.3208 | 170.8762 | 283.9203 | 271.2928 | 202.6606 |  |  |  | 105.8336 | 117.5455 | 110.146 | 217.1161 | 111.161 | 184.8453 |  | 119.8615 | 108.5043 | 112.0528 | 62.1174 | 102.218 | 113.1008 |  | 269.0892 | 322.4735 | 333.4856 | 435.4449 | 588.2682 | 562.5658 | 404.8855 | [23 empty] | 111.3007 | 575.417 | 53.0318 | 295.7813
16:08 | 9699 |  |  | -3.0537 | 28.8683 | 32.4861 | 7.0811 | 10.4183 | 16.637 | 6.128 | 1.8099 | 4.4938 | 1.0245 | -0.0035 |  |  |  | -17.9392 | 24.8055 | 38.4565 | 7.2733 |  | 8.3365 | 18.0792 | 0.4692 | 0.4837 | 2.1308 | 1.3187 | -4.2763 | 260.2715 | 256.2358 | 173.1903 | 201.1078 | 157.3378 | 139.6385 | 120.1756 | 210.5142 | 160.2332 | 231.6243 | 277.373 | 257.3343 | 179.6908 | 178.4948 | 247.8061 | 274.0636 | 288.9558 |  |  | 170.2095 |  | 347.5429 | 119.2522 | 157.2529 | 221.393 | 260.0286 | 238.0827 | 215.1158 | 175.8708 | 241.6441 | 281.583 | 268.692 | 186.1926 | 98.0216 | 128.1531 | 172.9419 | 219.4347 | 184.664 | 217.0432 | 200.8831 | 411.3952 | 120.6942 | 174.7486 | 245.6586 | 288.6713 | 314.6264 | 116.6492 | 158.2523 | 214.521 | 247.5424 | 239.3481 | 84.8535 | 97.2813 | 127.3898 | 175.3721 | 222.8755 | 179.157 |  | 162.5379 | 355.9855 |  | 111.1157 | 155.9726 | 220.5354 | 264.3749 | 255.635 | 141.317 | 176.9832 | 238.1963 | 271.3241 | 244.3397 | 96.4375 | 106.4024 | 131.3086 | 177.5151 | 233.6406 | 273.8245 | 161.6445 | 150.7534 | 144.2555 | 143.0814 | 191.3637 | 249.0174 | 281.5278 | 261.981 |  | 199.9074 |  |  | 105.4794 | 110.9231 | 201.1143 | 102.9661 | 216.5145 | 113.9815 | 41.3218 | 41.8522 | 39.9314 | 37.3082 | 37.4064 | 41.0904 | 40.1074 | 40.7793 | 101.7962 | 124.3734 | 117.2791 | 101.7235 | 269.8247 |  |  | 172.7023 |  | 154.7446 | 104.8185 | 141.2678 | 104.4519 | 218.659 | 172.2261 | 286.5363 | 269.7635 | 274.6282 | 214.096 | 256.319 | 289.5934 | 308.2481 | 297.8387 | 177.0155 | 150.3686 | 199.3635 | 172.1318 | 201.6502 | 160.9013 | 231.4429 | 134.9018 | 259.1527 | 218.9193 | 195.0939 | 290.9552 |  | 204.1933 | 97.988 | 128.3957 | 177.7005 | 227.0481 | 192.1931 | 207.3756 | 170.0782 |  | 148.7705 | 170.8213 | 245.5595 | 291.2905 | 279.9829 | 116.4152 | 165.3701 | 241.8047 | 292.1321 | 281.9395 | 87.8698 | 99.0639 | 125.2246 | 175.6166 | 231.8651 | 158.8887 | 215.4123 | 141.6961 | 194.2539 | 157.1925 | 122.3496 | 164.3031 | 231.9584 | 281.8155 | 273.7562 | 136.0926 | 180.4632 | 258.1656 | 301.5294 | 279.0624 | 89.3432 | 107.6181 | 139.6118 | 189.3081 | 249.4513 | 116.3943 | 162.0558 | 173.9663 | 180.6808 | 127.1239 | 239.3212 | 170.8867 | 283.8765 | 271.2436 | 202.6382 |  |  |  | 105.8303 | 117.5291 | 110.1407 | 217.1021 | 111.174 | 184.805 |  | 119.844 | 108.4866 | 112.0357 | 62.1256 | 102.2085 | 113.1024 |  | 269.0137 | 322.4272 | 333.4159 | 435.5523 | 588.2267 | 562.2771 | 404.4379 | [23 empty] | 111.2836 | 575.2519 | 53.2731 | 295.7205
16:08 | 9700 |  |  | -3.1598 | 28.8436 | 32.4477 | 7.0424 | 10.2902 | 16.7041 | 6.1917 | 1.8102 | 4.4878 | 1.0242 | -0.0024 |  |  |  | -18.0138 | 24.7199 | 38.4423 | 7.2132 |  | 8.2155 | 18.0377 | 0.4707 | 0.4835 | 2.1298 | 1.3182 | -5.287 | 260.2481 | 256.2155 | 173.1786 | 201.0894 | 157.3278 | 139.6267 | 120.1684 | 210.5054 | 160.2274 | 231.6129 | 277.3388 | 257.2967 | 179.6779 | 178.4798 | 247.7636 | 274.02 | 288.9157 |  |  | 170.1965 |  | 347.4845 | 119.2506 | 157.256 | 221.3854 | 260.0046 | 238.0527 | 215.1013 | 175.8749 | 241.6278 | 281.5547 | 268.6545 | 186.19 | 98.02 | 128.1526 | 172.9359 | 219.4213 | 184.6422 | 217.0537 | 200.8585 | 411.3289 | 120.6942 | 174.754 | 245.6466 | 288.6503 | 314.6115 | 116.6499 | 158.2564 | 214.5072 | 247.5186 | 239.3221 | 84.8571 | 97.2817 | 127.3951 | 175.3669 | 222.8588 | 179.1167 |  | 162.5253 | 355.9324 |  | 111.1266 | 155.9769 | 220.5201 | 264.3373 | 255.6023 | 141.3063 | 176.9811 | 238.1802 | 271.2927 | 244.2985 | 96.4355 | 106.3989 | 131.3054 | 177.5151 | 233.6238 | 273.7821 | 161.6218 | 150.7526 | 144.2331 | 143.0755 | 191.3627 | 249.0031 | 281.5018 | 261.9524 |  | 199.8788 |  |  | 105.4654 | 110.9093 | 201.105 | 102.9802 | 216.4937 | 113.955 | 41.3868 | 41.9033 | 40.1591 | 37.6062 | 37.9103 | 40.8838 | 40.3585 | 40.9591 | 101.7813 | 124.363 | 117.2618 | 101.7091 | 269.7905 |  |  | 172.6797 |  | 154.7273 | 104.8132 | 141.2569 | 104.4389 | 218.6414 | 172.2222 | 286.5001 | 269.7272 | 274.5886 | 214.089 | 256.3083 | 289.5799 | 308.2188 | 297.7963 | 177.0387 | 150.3464 | 199.333 | 172.1738 | 201.6303 | 160.8971 | 231.43 | 134.8964 | 259.126 | 218.9023 | 195.0947 | 290.93 |  | 204.1754 | 97.9925 | 128.407 | 177.7051 | 227.035 | 192.1766 | 207.3449 | 170.0556 |  | 148.7727 | 170.8277 | 245.5517 | 291.2783 | 279.9562 | 116.4204 | 165.3807 | 241.7973 | 292.1066 | 281.9184 | 87.8698 | 99.0716 | 125.2405 | 175.6266 | 231.8489 | 158.8768 | 215.3918 | 141.681 | 194.2093 | 157.1702 | 122.3539 | 164.3026 | 231.9502 | 281.7902 | 273.7218 | 136.0953 | 180.4723 | 258.1567 | 301.506 | 279.0365 | 89.3435 | 107.6175 | 139.6121 | 189.3043 | 249.4345 | 116.3862 | 162.0441 | 173.9598 | 180.6509 | 127.1303 | 239.3062 | 170.897 | 283.8483 | 271.2147 | 202.606 |  |  |  | 105.8132 | 117.5158 | 110.1281 | 217.0852 | 111.1863 | 184.7764 |  | 119.8274 | 108.4761 | 112.0179 | 62.1227 | 102.2147 | 113.0947 |  | 268.9513 | 322.3762 | 333.3661 | 435.5523 | 588.2267 | 562.4643 | 404.6869 | [23 empty] | 111.2691 | 575.3455 | 53.0924 | 295.6637
16:08 | 9701 |  |  | -3.0733 | 28.8978 | 32.4593 | 7.1829 | 10.4249 | 16.6835 | 6.218 | 1.8117 | 4.4869 | 1.0245 | -0.0003 |  |  |  | -17.9846 | 24.7705 | 38.5045 | 7.3187 |  | 8.2249 | 17.9256 | 0.4707 | 0.485 | 2.1335 | 1.3173 | -3.898 | 260.2231 | 256.188 | 173.1637 | 201.0751 | 157.3117 | 139.6167 | 120.1618 | 210.4965 | 160.2354 | 231.6013 | 277.3126 | 257.2647 | 179.6664 | 178.4887 | 247.7731 | 273.9991 | 288.8935 |  |  | 170.1846 |  | 347.426 | 119.2515 | 157.2531 | 221.3651 | 259.9749 | 238.0237 | 215.0838 | 175.8713 | 241.6109 | 281.5307 | 268.6219 | 186.1842 | 98.0185 | 128.1544 | 172.9241 | 219.3996 | 184.6136 | 217.061 | 200.8332 | 411.2547 | 120.6941 | 174.7517 | 245.6325 | 288.6181 | 314.5987 | 116.6506 | 158.2525 | 214.4861 | 247.4944 | 239.2934 | 84.8476 | 97.2852 | 127.4032 | 175.369 | 222.8435 | 179.0837 |  | 162.5105 | 355.8751 |  | 111.1481 | 155.9911 | 220.5082 | 264.323 | 255.5819 | 141.3094 | 176.9906 | 238.1721 | 271.2737 | 244.2774 | 96.4377 | 106.4086 | 131.3128 | 177.5196 | 233.6152 | 273.7343 | 161.5937 | 150.7336 | 144.2145 | 143.0759 | 191.3626 | 248.9865 | 281.4732 | 261.9129 |  | 199.8519 |  |  | 105.4574 | 110.9074 | 201.1091 | 103.0313 | 216.4814 | 113.9414 | 41.4024 | 41.9228 | 40.3463 | 37.8574 | 38.2218 | 40.7373 | 40.6896 | 41.1128 | 101.7717 | 124.347 | 117.2471 | 101.702 | 269.7695 |  |  | 172.6706 |  | 154.7188 | 104.812 | 141.2479 | 104.4388 | 218.6354 | 172.2313 | 286.47 | 269.6994 | 274.5621 | 214.1067 | 256.3228 | 289.5832 | 308.2051 | 297.7824 | 177.0558 | 150.3444 | 199.3307 | 172.2516 | 201.6332 | 160.9153 | 231.4285 | 134.8923 | 259.1169 | 218.9029 | 195.1085 | 290.901 |  | 204.159 | 97.9958 | 128.4149 | 177.7151 | 227.0195 | 192.1511 | 207.3118 | 170.0276 |  | 148.774 | 170.8383 | 245.5455 | 291.2673 | 279.9342 | 116.4164 | 165.3822 | 241.786 | 292.0718 | 281.8813 | 87.8632 | 99.0696 | 125.2387 | 175.6226 | 231.8259 | 158.8633 | 215.3589 | 141.6586 | 194.158 | 157.1404 | 122.3544 | 164.3067 | 231.9395 | 281.7601 | 273.6979 | 136.1023 | 180.4794 | 258.1456 | 301.4785 | 279.0132 | 89.3524 | 107.6104 | 139.6171 | 189.3083 | 249.4066 | 116.3756 | 162.0288 | 173.9631 | 180.6274 | 127.1382 | 239.2927 | 170.8972 | 283.8361 | 271.1973 | 202.575 |  |  |  | 105.7938 | 117.4924 | 110.1083 | 217.0665 | 111.1824 | 184.7667 |  | 119.8121 | 108.4587 | 112.0001 | 62.1122 | 102.2069 | 113.0964 |  | 268.8905 | 322.3311 | 333.3025 | 435.6996 | 588.2995 | 562.0392 | 404.4009 | [23 empty] | 111.2538 | 575.1693 | 53.2658 | 295.6108
16:08 | 9702 |  |  | -3.0372 | 28.9587 | 32.4947 | 7.1481 | 10.415 | 16.6727 | 6.1494 | 1.8131 | 4.4879 | 1.0233 | -0.0022 |  |  |  | -18.1291 | 24.7574 | 38.44 | 7.2251 |  | 8.2934 | 17.9929 | 0.47 | 0.4818 | 2.1306 | 1.3177 | -3.8478 | 260.1887 | 256.1546 | 173.1458 | 201.0532 | 157.3009 | 139.6073 | 120.1551 | 210.4755 | 160.2408 | 231.583 | 277.2834 | 257.2402 | 179.6629 | 178.4876 | 247.8071 | 274.0012 | 288.8827 |  |  | 170.1728 |  | 347.373 | 119.2579 | 157.2573 | 221.3468 | 259.9508 | 238.0022 | 215.0729 | 175.8722 | 241.6031 | 281.4925 | 268.5874 | 186.1693 | 98.0135 | 128.1546 | 172.9193 | 219.3779 | 184.5857 | 217.0746 | 200.8075 | 411.1833 | 120.6937 | 174.7463 | 245.6152 | 288.5834 | 314.5767 | 116.6573 | 158.2565 | 214.4729 | 247.4707 | 239.2745 | 84.8487 | 97.2981 | 127.4176 | 175.3725 | 222.8389 | 179.0567 |  | 162.4955 | 355.8089 |  | 111.1553 | 155.9914 | 220.5045 | 264.3029 | 255.5544 | 141.3329 | 176.9929 | 238.1548 | 271.2475 | 244.2608 | 96.4223 | 106.4127 | 131.3192 | 177.5203 | 233.6008 | 273.6874 | 161.5772 | 150.7149 | 144.2038 | 143.0756 | 191.3639 | 248.9726 | 281.4419 | 261.8816 |  | 199.8225 |  |  | 105.4419 | 110.8978 | 201.0842 | 103.0279 | 216.4619 | 113.9309 | 41.438 | 41.7791 | 40.4477 | 37.9044 | 38.5569 | 40.6049 | 40.8917 | 41.101 | 101.759 | 124.3288 | 117.2265 | 101.6881 | 269.7421 |  |  | 172.6597 |  | 154.7138 | 104.8116 | 141.2417 | 104.441 | 218.6266 | 172.2431 | 286.4454 | 269.6683 | 274.5353 | 214.1259 | 256.3232 | 289.5791 | 308.195 | 297.7582 | 177.056 | 150.3382 | 199.3272 | 172.3441 | 201.6282 | 160.9321 | 231.4227 | 134.8905 | 259.0987 | 218.8968 | 195.1182 | 290.8711 |  | 204.1571 | 97.9953 | 128.4233 | 177.7222 | 227.0133 | 192.1362 | 207.2862 | 170.0158 |  | 148.776 | 170.8561 | 245.5411 | 291.248 | 279.9136 | 116.4277 | 165.3943 | 241.7834 | 292.0481 | 281.8511 | 87.8591 | 99.0615 | 125.244 | 175.6129 | 231.8167 | 158.8532 | 215.3266 | 141.6367 | 194.1205 | 157.1236 | 122.3739 | 164.3207 | 231.9365 | 281.7345 | 273.6845 | 136.1096 | 180.4894 | 258.1361 | 301.4488 | 278.9923 | 89.3579 | 107.6202 | 139.6337 | 189.3199 | 249.3876 | 116.3679 | 162.0077 | 173.9644 | 180.5987 | 127.144 | 239.2848 | 170.904 | 283.8155 | 271.1743 | 202.5415 |  |  |  | 105.7775 | 117.4756 | 110.1001 | 217.0365 | 111.1697 | 184.7573 |  | 119.7918 | 108.4435 | 111.9864 | 62.1094 | 102.2183 | 113.0893 |  | 268.7888 | 322.2721 | 333.2598 | 435.4622 | 588.4966 | 562.4178 | 404.5859 | [23 empty] | 111.2393 | 575.4572 | 53.2143 | 295.5304
16:08 | 9703 |  |  | -3.0069 | 28.8624 | 32.4851 | 7.0976 | 10.4226 | 16.6577 | 6.0998 | 1.8168 | 4.4794 | 1.0247 | -0.0022 |  |  |  | -18.0719 | 24.7668 | 38.4825 | 7.2185 |  | 8.2671 | 18.0379 | 0.4693 | 0.484 | 2.1306 | 1.316 | -3.4143 | 260.1597 | 256.1258 | 173.1303 | 201.0351 | 157.2913 | 139.5999 | 120.1461 | 210.4615 | 160.2368 | 231.568 | 277.249 | 257.2158 | 179.6557 | 178.4695 | 247.8056 | 273.98 | 288.8579 |  |  | 170.1619 |  | 347.3158 | 119.2648 | 157.2662 | 221.3333 | 259.9241 | 237.9743 | 215.0611 | 175.8798 | 241.5924 | 281.4597 | 268.5595 | 186.1609 | 98.0178 | 128.1568 | 172.9193 | 219.3611 | 184.5654 | 217.0847 | 200.7855 | 411.1201 | 120.698 | 174.748 | 245.603 | 288.561 | 314.4944 | 116.6594 | 158.2578 | 214.4608 | 247.4363 | 239.2503 | 84.8632 | 97.3188 | 127.4263 | 175.3734 | 222.8322 | 178.9938 |  | 162.4774 | 355.7311 |  | 111.1675 | 155.9929 | 220.4943 | 264.2733 | 255.526 | 141.3438 | 176.9901 | 238.1339 | 271.211 | 244.2268 | 96.4087 | 106.414 | 131.3282 | 177.5213 | 233.5802 | 273.6464 | 161.5651 | 150.7031 | 144.1925 | 143.0794 | 191.3675 | 248.9645 | 281.4178 | 261.8584 |  | 199.8002 |  |  | 105.4257 | 110.8816 | 201.0337 | 102.9837 | 216.4465 | 113.9242 | 41.5761 | 41.5348 | 40.4748 | 37.8931 | 38.9462 | 40.4966 | 40.9255 | 41.0086 | 101.7439 | 124.3123 | 117.2029 | 101.6688 | 269.7103 |  |  | 172.6477 |  | 154.7066 | 104.8106 | 141.2356 | 104.4364 | 218.613 | 172.2428 | 286.4118 | 269.6365 | 274.5048 | 214.1183 | 256.3128 | 289.5583 | 308.1732 | 297.7114 | 177.0147 | 150.3143 | 199.3003 | 172.4271 | 201.6089 | 160.9337 | 231.4081 | 134.8872 | 259.063 | 218.8802 | 195.1188 | 290.8445 |  | 204.155 | 97.9977 | 128.4323 | 177.7178 | 226.9995 | 192.1188 | 207.2615 | 169.999 |  | 148.7747 | 170.8598 | 245.5293 | 291.2236 | 279.8807 | 116.4375 | 165.4054 | 241.7741 | 292.0299 | 281.823 | 87.8631 | 99.0655 | 125.2537 | 175.6206 | 231.8108 | 158.8381 | 215.3055 | 141.62 | 194.9169 | 157.1167 | 122.3891 | 164.3316 | 231.9294 | 281.7104 | 273.6525 | 136.1106 | 180.4945 | 258.1246 | 301.4135 | 278.9592 | 89.352 | 107.6289 | 139.6409 | 189.3248 | 249.3663 | 116.3631 | 161.9851 | 173.9569 | 180.5654 | 127.1281 | 239.2783 | 170.9032 | 283.7768 | 271.1394 | 202.4946 |  |  |  | 105.7628 | 117.4706 | 110.0847 | 216.9995 | 111.1723 | 184.7429 |  | 119.7666 | 108.4292 | 111.9678 | 62.1042 | 102.2126 | 113.0901 |  | 268.7133 | 322.2234 | 333.1918 | 435.2285 | 587.7806 | 561.8363 | 404.3775 | [23 empty] | 111.2236 | 574.8085 | 53.1958 | 295.4683
16:08 | 9704 |  |  | -2.9643 | 28.8852 | 32.4361 | 7.1134 | 10.3363 | 16.5488 | 6.1408 | 1.8162 | 4.4782 | 1.0165 | 0.0001 |  |  |  | -18.0423 | 24.7722 | 38.5409 | 7.2245 |  | 8.2578 | 18.0563 | 0.4677 | 0.4768 | 2.1251 | 1.3139 | -2.9689 | 260.1415 | 256.1068 | 173.1269 | 201.0313 | 157.286 | 139.5938 | 120.1472 | 210.4597 | 160.2427 | 231.5665 | 277.2212 | 257.1894 | 179.6506 | 178.4717 | 247.774 | 273.9304 | 288.8263 |  |  | 170.144 |  | 347.2562 | 119.2643 | 157.2689 | 221.3235 | 259.8886 | 237.9467 | 215.0386 | 175.8816 | 241.5733 | 281.4361 | 268.5324 | 186.163 | 98.0177 | 128.1647 | 172.917 | 219.3426 | 184.5493 | 217.0952 | 200.7609 | 411.0546 | 120.7043 | 174.7561 | 245.5896 | 288.5382 | 314.3553 | 116.6592 | 158.2515 | 214.444 | 247.4046 | 239.217 | 84.8668 | 97.3321 | 127.4317 | 175.3739 | 222.8181 | 178.951 |  | 162.4575 | 355.6627 |  | 111.1759 | 155.996 | 220.4818 | 264.2437 | 255.4954 | 141.3465 | 176.9829 | 238.1265 | 271.1805 | 244.1887 | 96.4033 | 106.4147 | 131.3349 | 177.5146 | 233.5552 | 273.6099 | 161.5509 | 150.6969 | 144.1843 | 143.0816 | 191.3698 | 248.9626 | 281.3909 | 261.8402 |  | 199.7907 |  |  | 105.4139 | 110.8679 | 201.0196 | 102.9906 | 216.4194 | 113.9248 | 41.661 | 41.429 | 40.5281 | 37.9276 | 39.2759 | 40.4206 | 40.8788 | 41.0374 | 101.732 | 124.2935 | 117.1853 | 101.6514 | 269.6826 |  |  | 172.6387 |  | 154.6975 | 104.815 | 141.2306 | 104.4325 | 218.6145 | 172.2471 | 286.3754 | 269.6083 | 274.4769 | 214.1111 | 256.3047 | 289.5458 | 308.1506 | 297.6816 | 176.9769 | 150.299 | 199.273 | 172.5011 | 201.6082 | 160.9371 | 231.4021 | 134.8995 | 259.0362 | 218.8707 | 195.1224 | 290.8173 |  | 204.1501 | 98.0011 | 128.4368 | 177.711 | 226.9893 | 192.0911 | 207.2313 | 169.9794 |  | 148.7763 | 170.857 | 245.5177 | 291.2047 | 279.8456 | 116.4397 | 165.4034 | 241.7559 | 291.9995 | 281.7849 | 87.86 | 99.0758 | 125.2565 | 175.6214 | 231.791 | 158.8107 | 215.2782 | 141.6046 | 196.5733 | 157.1019 | 122.3885 | 164.3423 | 231.9144 | 281.6822 | 273.613 | 136.1139 | 180.4953 | 258.1068 | 301.3785 | 278.9247 | 89.3537 | 107.629 | 139.6453 | 189.3258 | 249.3374 | 116.354 | 161.9719 | 173.9564 | 180.5453 | 127.1418 | 239.2733 | 170.9078 | 283.7491 | 271.1133 | 202.4778 |  |  |  | 105.7481 | 117.4558 | 110.0573 | 216.9693 | 111.1837 | 184.7266 |  | 119.7605 | 108.4106 | 111.9557 | 62.1027 | 102.2337 | 113.1185 |  | 268.6493 | 322.1637 | 333.1395 | 435.4779 | 587.9675 | 561.4621 | 403.8173 | [23 empty] | 111.2087 | 574.7148 | 53.1917 | 295.4065
16:08 | 9705 |  |  | -3.0251 | 28.8204 | 32.217 | 7.1212 | 10.3973 | 16.7204 | 6.1682 | 1.8187 | 4.4754 | 1.0192 | -0.0018 |  |  |  | -18.0405 | 24.7828 | 38.513 | 7.1799 |  | 8.2472 | 18.1356 | 0.4674 | 0.4753 | 2.1249 | 1.3149 | -4.1383 | 260.1138 | 256.0823 | 173.1195 | 201.0172 | 157.2833 | 139.5879 | 120.1488 | 210.4616 | 160.251 | 231.5575 | 277.1951 | 257.1585 | 179.6509 | 178.4649 | 247.7227 | 273.9005 | 288.7931 |  |  | 170.1259 |  | 347.195 | 119.2649 | 157.2632 | 221.3079 | 259.8563 | 237.9179 | 215.02 | 175.885 | 241.5525 | 281.4163 | 268.4982 | 186.157 | 98.0146 | 128.1785 | 172.9202 | 219.3317 | 184.5267 | 217.155 | 200.7372 | 410.9858 | 120.7086 | 174.7677 | 245.5786 | 288.5155 | 314.2568 | 116.6611 | 158.2429 | 214.4305 | 247.3825 | 239.1889 | 84.8631 | 97.332 | 127.4381 | 175.3684 | 222.8012 | 178.9277 |  | 162.4436 | 355.6011 |  | 111.1831 | 155.9909 | 220.4714 | 264.2198 | 255.4605 | 141.3546 | 176.9843 | 238.1191 | 271.151 | 244.1565 | 96.3976 | 106.4119 | 131.3298 | 177.5124 | 233.5298 | 273.5832 | 161.5355 | 150.6871 | 144.1733 | 143.0766 | 191.372 | 248.9539 | 281.3554 | 261.8162 |  | 199.7642 |  |  | 105.3991 | 110.8597 | 201.0026 | 102.9765 | 216.3787 | 113.9172 | 41.6744 | 41.3181 | 40.6617 | 37.8994 | 39.5534 | 40.3136 | 40.8927 | 41.1915 | 101.7171 | 124.2762 | 117.1733 | 101.64 | 269.6493 |  |  | 172.6231 |  | 154.6841 | 104.8065 | 141.2207 | 104.4292 | 218.6084 | 172.2502 | 286.3318 | 269.568 | 274.4377 | 214.0998 | 256.3081 | 289.5476 | 308.1303 | 297.6684 | 176.9619 | 150.2933 | 199.2211 | 172.5652 | 201.6164 | 160.9454 | 231.3978 | 134.9079 | 259.0188 | 218.8613 | 195.1237 | 290.7933 |  | 204.1501 | 98.0089 | 128.4496 | 177.7179 | 226.9839 | 192.071 | 207.2093 | 169.9659 |  | 148.7806 | 170.8684 | 245.519 | 291.181 | 279.8219 | 116.446 | 165.4084 | 241.7461 | 291.9707 | 281.7633 | 87.8483 | 99.0838 | 125.2622 | 175.625 | 231.7734 | 158.7887 | 215.2474 | 141.594 | 197.4049 | 157.0914 | 122.3876 | 164.3437 | 231.9053 | 281.6614 | 273.5838 | 136.114 | 180.4942 | 258.0915 | 301.3474 | 278.8951 | 89.3538 | 107.6249 | 139.6557 | 189.3185 | 249.3062 | 116.3379 | 161.9591 | 173.9487 | 180.5243 | 127.155 | 239.2613 | 170.9143 | 283.7293 | 271.084 | 202.4625 |  |  |  | 105.7294 | 117.4387 | 110.0389 | 216.9374 | 111.1649 | 184.7284 |  | 119.7459 | 108.39 | 111.9336 | 62.097 | 102.2451 | 113.1234 |  | 268.5779 | 322.1026 | 333.0864 | 435.3637 | 587.034 | 561.1582 | 404.3424 | [23 empty] | 111.1919 | 574.0961 | 53.1712 | 295.3403
16:08 | 9706 |  |  | -3.0157 | 28.8563 | 32.2909 | 7.1792 | 10.4122 | 16.627 | 6.2059 | 1.8197 | 4.4795 | 1.0234 | -0.0022 |  |  |  | -18.0674 | 24.812 | 38.5845 | 7.1588 |  | 8.1776 | 18.0356 | 0.4676 | 0.4781 | 2.1305 | 1.3154 | -4.549 | 260.0822 | 256.0519 | 173.0999 | 200.9971 | 157.2724 | 139.5775 | 120.1375 | 210.4454 | 160.2488 | 231.538 | 277.1647 | 257.1265 | 179.6352 | 178.4645 | 247.6324 | 273.895 | 288.7695 |  |  | 170.1164 |  | 347.1419 | 119.2695 | 157.2644 | 221.2914 | 259.8286 | 237.8933 | 215.0144 | 175.89 | 241.5464 | 281.3937 | 268.4622 | 186.1409 | 98.0142 | 128.1811 | 172.9214 | 219.3103 | 184.4991 | 217.2026 | 200.7081 | 410.9369 | 120.7076 | 174.7631 | 245.5621 | 288.4831 | 314.1346 | 116.6598 | 158.2351 | 214.4123 | 247.3555 | 239.1617 | 84.8591 | 97.3318 | 127.4417 | 175.359 | 222.7779 | 178.8916 |  | 162.4263 | 355.5365 |  | 111.1904 | 155.9927 | 220.4631 | 264.1955 | 255.4346 | 141.3602 | 176.9892 | 238.0993 | 271.1278 | 244.1294 | 96.3912 | 106.4141 | 131.3268 | 177.5124 | 233.512 | 273.5579 | 161.5237 | 150.6795 | 144.1677 | 143.0808 | 191.3753 | 248.9406 | 281.3346 | 261.7832 |  | 199.7371 |  |  | 105.3832 | 110.8472 | 200.9693 | 102.9477 | 216.3312 | 113.9081 | 41.658 | 41.0363 | 40.826 | 37.5389 | 39.7331 | 40.1905 | 40.6365 | 41.393 | 101.6955 | 124.2605 | 117.1575 | 101.6347 | 269.6173 |  |  | 172.6091 |  | 154.6761 | 104.7916 | 141.2167 | 104.4278 | 218.5925 | 172.2482 | 286.2979 | 269.5331 | 274.4007 | 214.0812 | 256.3073 | 289.536 | 308.0993 | 297.6358 | 176.964 | 150.2661 | 199.1635 | 172.6251 | 201.5946 | 160.9432 | 231.375 | 134.8879 | 258.9889 | 218.8435 | 195.1116 | 290.764 |  | 204.1476 | 98.0095 | 128.4564 | 177.7187 | 226.9666 | 192.0471 | 207.1835 | 169.9511 |  | 148.7765 | 170.8773 | 245.5153 | 291.1616 | 279.7934 | 116.4424 | 165.4217 | 241.7338 | 291.9453 | 281.7357 | 87.8409 | 99.083 | 125.2673 | 175.6264 | 231.7683 | 158.779 | 215.2181 | 141.572 | 197.3733 | 157.0746 | 122.3985 | 164.3539 | 231.9083 | 281.6381 | 273.5666 | 136.113 | 180.5016 | 258.0817 | 301.3172 | 278.8641 | 89.3556 | 107.6363 | 139.6636 | 189.3191 | 249.2938 | 116.3302 | 161.9323 | 173.9321 | 180.4901 | 127.1433 | 239.2417 | 170.9117 | 283.6995 | 271.0526 | 202.44 |  |  |  | 105.7193 | 117.4336 | 110.0333 | 216.9193 | 111.1402 | 184.7118 |  | 119.7317 | 108.3784 | 111.9139 | 62.095 | 102.2301 | 113.1044 |  | 268.4987 | 322.0258 | 333.0239 | 435.2338 | 587.7498 | 561.6843 | 403.8932 | [23 empty] | 111.1801 | 574.717 | 53.1771 | 295.2622
16:08 | 9707 |  |  | -2.945 | 28.8117 | 32.2956 | 7.1748 | 10.4281 | 16.6439 | 6.1463 | 1.82 | 4.476 | 1.0244 | -0.0003 |  |  |  | -18.2006 | 24.8019 | 38.5156 | 7.1699 |  | 8.1908 | 18.0396 | 0.4667 | 0.4725 | 2.1297 | 1.3148 | -3.9995 | 260.0551 | 256.0236 | 173.0868 | 200.9839 | 157.2594 | 139.5713 | 120.127 | 210.4257 | 160.2587 | 231.5304 | 277.1383 | 257.0988 | 179.6203 | 178.4792 | 247.5404 | 273.8926 | 288.7595 |  |  | 170.0977 |  | 347.0941 | 119.2656 | 157.2707 | 221.2748 | 259.7933 | 237.8661 | 214.9997 | 175.8803 | 241.5353 | 281.3627 | 268.4331 | 186.1347 | 98.0121 | 128.1807 | 172.9147 | 219.2823 | 184.477 | 217.2106 | 200.6853 | 410.8937 | 120.7056 | 174.7554 | 245.5464 | 288.4476 | 314.0302 | 116.6589 | 158.2396 | 214.3971 | 247.3299 | 239.1334 | 84.8559 | 97.3421 | 127.4352 | 175.3523 | 222.756 | 178.8534 |  | 162.4076 | 355.4798 |  | 111.2021 | 156.0005 | 220.4612 | 264.1647 | 255.4157 | 141.3505 | 176.9881 | 238.069 | 271.1024 | 244.0952 | 96.3826 | 106.4187 | 131.3364 | 177.509 | 233.4983 | 273.5279 | 161.5017 | 150.6639 | 144.1551 | 143.0787 | 191.3709 | 248.9215 | 281.3102 | 261.7487 |  | 199.7155 |  |  | 105.3717 | 110.8319 | 200.9426 | 102.9646 | 216.2882 | 113.8969 | 41.5861 | 40.5567 | 40.9926 | 37.3029 | 39.6892 | 40.0756 | 39.4991 | 41.5862 | 101.6755 | 124.2432 | 117.1433 | 101.6267 | 269.5888 |  |  | 172.5959 |  | 154.6659 | 104.7868 | 141.2139 | 104.4228 | 218.5727 | 172.2524 | 286.2703 | 269.4993 | 274.372 | 214.0496 | 256.3091 | 289.5283 | 308.0886 | 297.6066 | 176.9701 | 150.2449 | 199.1767 | 173.0918 | 201.5669 | 160.9536 | 231.3701 | 134.8831 | 258.9649 | 218.8299 | 195.126 | 290.7265 |  | 204.1346 | 98.0026 | 128.4547 | 177.7108 | 226.9541 | 192.0186 | 207.1484 | 169.9264 |  | 148.767 | 170.8786 | 245.5108 | 291.142 | 279.7724 | 116.4484 | 165.4375 | 241.7303 | 291.9265 | 281.715 | 87.8452 | 99.0747 | 125.2776 | 175.6249 | 231.7709 | 158.7736 | 215.2019 | 141.5571 | 197.3406 | 157.0567 | 122.4152 | 164.3679 | 231.9077 | 281.6053 | 273.5469 | 136.1222 | 180.5054 | 258.0734 | 301.291 | 278.8366 | 89.3594 | 107.6544 | 139.6604 | 189.318 | 249.2891 | 116.3232 | 161.9133 | 173.9249 | 180.4645 | 127.1534 | 239.2388 | 170.9111 | 283.6653 | 271.025 | 202.4284 |  |  |  | 105.7069 | 117.4234 | 110.0207 | 216.9045 | 111.0959 | 184.6863 |  | 119.7218 | 108.365 | 111.91 | 62.0908 | 102.2461 | 113.1081 |  | 268.4351 | 321.9709 | 332.9607 | 435.4087 | 587.6154 | 561.244 | 403.6465 | [23 empty] | 111.1689 | 574.4297 | 53.1218 | 295.203
16:08 | 9708 |  |  | -2.9208 | 28.8058 | 32.4192 | 7.2056 | 10.3932 | 16.5455 | 6.1714 | 1.8206 | 4.4681 | 1.0234 | -0.0043 |  |  |  | -18.2933 | 24.7297 | 38.5199 | 7.1483 |  | 8.1889 | 18.0232 | 0.4671 | 0.4753 | 2.1242 | 1.3122 | -4.4848 | 260.0245 | 255.9913 | 173.0727 | 200.9601 | 157.2452 | 139.568 | 120.1252 | 210.4199 | 160.2693 | 231.5223 | 277.1128 | 257.0757 | 179.6238 | 178.4465 | 247.5951 | 273.8619 | 288.7275 |  |  | 170.0872 |  | 347.042 | 119.2708 | 157.2731 | 221.2676 | 259.7681 | 237.8453 | 214.9868 | 175.884 | 241.52 | 281.3336 | 268.4087 | 186.1414 | 98.0165 | 128.1922 | 172.9125 | 219.2692 | 184.4627 | 217.2397 | 200.6684 | 410.8309 | 120.7132 | 174.7595 | 245.5431 | 288.4284 | 313.9714 | 116.6647 | 158.2432 | 214.3875 | 247.3089 | 239.1064 | 84.8603 | 97.3582 | 127.4349 | 175.3519 | 222.742 | 178.8169 |  | 162.3898 | 355.4281 |  | 111.2112 | 156.0072 | 220.4433 | 264.135 | 255.3896 | 141.3439 | 176.9828 | 238.0406 | 271.0604 | 244.0583 | 96.3675 | 106.4212 | 131.3398 | 177.5082 | 233.4756 | 273.4921 | 161.4697 | 150.6443 | 144.1388 | 143.0741 | 191.3627 | 248.8986 | 281.276 | 261.7153 |  | 199.6898 |  |  | 105.3638 | 110.818 | 200.9152 | 102.9595 | 216.2316 | 113.8799 | 41.7101 | 40.5878 | 41.1651 | 37.3823 | 39.4987 | 40.0133 | 37.9718 | 41.7578 | 101.6529 | 124.2308 | 117.1311 | 101.6185 | 269.551 |  |  | 172.5757 |  | 154.6489 | 104.7806 | 141.1957 | 104.4105 | 218.5577 | 172.2481 | 286.2272 | 269.4483 | 274.3327 | 214.0111 | 256.301 | 289.5114 | 308.0733 | 297.5739 | 176.9742 | 150.2228 | 199.2227 | 173.5204 | 201.5512 | 160.9622 | 231.364 | 134.8932 | 258.9383 | 218.8133 | 195.1363 | 290.7002 |  | 204.1169 | 98.0067 | 128.4612 | 177.7101 | 226.9443 | 191.9948 | 207.1128 | 169.8982 |  | 148.7579 | 170.8844 | 245.5 | 291.1145 | 279.7623 | 116.4645 | 165.4345 | 241.7268 | 291.9023 | 281.6874 | 87.8624 | 99.0743 | 125.2866 | 175.6333 | 231.7529 | 158.7596 | 215.1852 | 141.5461 | 197.3015 | 157.0465 | 122.4202 | 164.376 | 231.8999 | 281.5826 | 273.5155 | 136.1204 | 180.5148 | 258.0615 | 301.2666 | 278.8136 | 89.358 | 107.6551 | 139.652 | 189.3077 | 249.2741 | 116.3097 | 161.9013 | 173.9194 | 180.4465 | 127.153 | 239.2369 | 170.9166 | 283.6369 | 270.9836 | 202.4046 |  |  |  | 105.691 | 117.4068 | 110.0012 | 216.8829 | 111.0434 | 184.6632 |  | 119.7047 | 108.3526 | 111.9009 | 62.093 | 102.2374 | 113.1114 |  | 268.3832 | 321.915 | 332.9005 | 435.1476 | 587.5433 | 561.0533 | 403.4 | [23 empty] | 111.1549 | 574.2983 | 53.081 | 295.1491
16:08 | 9709 |  |  | -2.9116 | 28.7813 | 32.2675 | 7.0755 | 10.3741 | 16.6164 | 6.234 | 1.8225 | 4.4665 | 1.0216 | -0.003 |  |  |  | -18.2963 | 24.675 | 38.4611 | 7.0523 |  | 8.1335 | 18.0742 | 0.4664 | 0.474 | 2.1232 | 1.3127 | -2.7663 | 260.0003 | 255.9639 | 173.0648 | 200.9456 | 157.2379 | 139.5597 | 120.1238 | 210.4235 | 160.2688 | 231.5094 | 277.083 | 257.0437 | 179.6138 | 178.4351 | 247.6422 | 273.7994 | 288.6625 |  |  | 170.0899 |  | 346.9833 | 119.2817 | 157.2755 | 221.2658 | 259.7462 | 237.8269 | 214.9808 | 175.8877 | 241.5095 | 281.302 | 268.3738 | 186.1325 | 98.0172 | 128.2 | 172.9085 | 219.2497 | 184.4435 | 217.2649 | 200.6439 | 410.7596 | 120.7141 | 174.7586 | 245.5292 | 288.4007 | 313.9251 | 116.6668 | 158.2428 | 214.3786 | 247.2838 | 239.0852 | 84.8748 | 97.3775 | 127.4533 | 175.358 | 222.7339 | 178.8045 |  | 162.3703 | 355.3775 |  | 111.2187 | 156.0169 | 220.422 | 264.1144 | 255.3615 | 141.3514 | 176.982 | 238.0305 | 271.0192 | 244.032 | 96.3501 | 106.4311 | 131.343 | 177.5084 | 233.4642 | 273.4551 | 161.4563 | 150.6384 | 144.1312 | 143.0874 | 191.3736 | 248.8928 | 281.2511 | 261.6918 |  | 199.6727 |  |  | 105.354 | 110.8015 | 200.8781 | 102.9216 | 216.1693 | 113.8705 | 41.853 | 41.1043 | 41.2109 | 37.1369 | 39.4737 | 40.0893 | 37.0179 | 41.7647 | 101.6263 | 124.2091 | 117.1106 | 101.6115 | 269.5223 |  |  | 172.5582 |  | 154.6341 | 104.7809 | 141.1855 | 104.4075 | 218.5556 | 172.2475 | 286.1846 | 269.4145 | 274.2949 | 213.9861 | 256.2948 | 289.4949 | 308.0506 | 297.5314 | 176.9756 | 150.194 | 199.2048 | 173.5164 | 201.5461 | 160.9608 | 231.3469 | 134.9036 | 258.9044 | 218.8003 | 195.1234 | 290.6738 |  | 204.0975 | 98.0116 | 128.4789 | 177.7064 | 226.9272 | 191.9717 | 207.0874 | 169.8793 |  | 148.762 | 170.8915 | 245.4736 | 291.0845 | 279.7586 | 116.4702 | 165.4243 | 241.7047 | 291.8585 | 281.6367 | 87.8663 | 99.0848 | 125.2844 | 175.6368 | 231.7205 | 158.7396 | 215.1712 | 141.5238 | 197.2578 | 157.0327 | 122.4085 | 164.3817 | 231.8863 | 281.567 | 273.4715 | 136.1224 | 180.5229 | 258.051 | 301.2385 | 278.789 | 89.3562 | 107.6464 | 139.653 | 189.3022 | 249.2471 | 116.2943 | 161.8877 | 173.9089 | 180.4274 | 127.1583 | 239.225 | 170.9319 | 283.6174 | 270.9545 | 202.3882 |  |  |  | 105.683 | 117.3973 | 109.9875 | 216.8587 | 111.0097 | 184.6249 |  | 119.6887 | 108.3396 | 111.8909 | 62.0929 | 102.2311 | 113.1223 |  | 268.316 | 321.8503 | 332.8443 | 435.2391 | 587.7812 | 561.3452 | 403.2226 | [23 empty] | 111.1428 | 574.5632 | 52.9611 | 295.0831
16:08 | 9710 |  |  | -2.9186 | 28.8101 | 32.4181 | 7.1534 | 10.3909 | 16.6202 | 6.2726 | 1.8238 | 4.463 | 1.0266 | -0.0024 |  |  |  | -18.2346 | 24.6657 | 38.4943 | 7.1318 |  | 8.1726 | 18.1945 | 0.4664 | 0.4725 | 2.123 | 1.3109 | -2.9537 | 259.9675 | 255.9281 | 173.0503 | 200.9316 | 157.2309 | 139.5491 | 120.1169 | 210.4119 | 160.2568 | 231.4936 | 277.0419 | 257.0077 | 179.6018 | 178.4252 | 247.5685 | 273.772 | 288.6336 |  |  | 170.0691 |  | 346.93 | 119.2844 | 157.2767 | 221.2518 | 259.7134 | 237.7997 | 214.962 | 175.8738 | 241.4967 | 281.274 | 268.3287 | 186.116 | 98.0143 | 128.1995 | 172.8985 | 219.2262 | 184.4142 | 217.331 | 200.6113 | 410.686 | 120.7134 | 174.7596 | 245.5076 | 288.3649 | 313.901 | 116.6654 | 158.2431 | 214.3705 | 247.2572 | 239.0586 | 84.8742 | 97.3878 | 127.4592 | 175.3541 | 222.7156 | 178.8132 |  | 162.3603 | 355.3136 |  | 111.2334 | 156.0235 | 220.4198 | 264.0956 | 255.3401 | 141.3554 | 176.9858 | 238.0273 | 270.9868 | 244.0091 | 96.3386 | 106.4452 | 131.3583 | 177.5132 | 233.4565 | 273.4257 | 161.4392 | 150.6338 | 144.1207 | 143.103 | 191.387 | 248.8909 | 281.227 | 261.667 |  | 199.6594 |  |  | 105.3401 | 110.7806 | 200.8589 | 102.9119 | 216.1318 | 113.8742 | 41.8836 | 41.4534 | 41.2363 | 36.9514 | 39.6328 | 40.1657 | 36.9875 | 41.746 | 101.604 | 124.1879 | 117.0891 | 101.5953 | 269.5017 |  |  | 172.5485 |  | 154.6242 | 104.7802 | 141.1849 | 104.4025 | 218.5553 | 172.2565 | 286.1564 | 269.387 | 274.2697 | 213.9732 | 256.3042 | 289.4976 | 308.0405 | 297.4946 | 176.9538 | 150.185 | 199.1607 | 173.5106 | 201.5451 | 160.9769 | 231.3447 | 134.9038 | 258.8915 | 218.7946 | 195.1208 | 290.6396 |  | 204.0948 | 98.0164 | 128.4892 | 177.7107 | 226.9105 | 191.9474 | 207.0649 | 169.8668 |  | 148.7636 | 170.8886 | 245.4485 | 291.0539 | 279.7468 | 116.4693 | 165.4225 | 241.6829 | 291.8233 | 281.6049 | 87.8629 | 99.0866 | 125.288 | 175.6322 | 231.7023 | 158.7204 | 215.1497 | 141.5023 | 197.214 | 157.0142 | 122.4029 | 164.378 | 231.8746 | 281.5452 | 273.4372 | 136.1391 | 180.5222 | 258.0394 | 301.2113 | 278.7593 | 89.3619 | 107.65 | 139.6607 | 189.3128 | 249.2235 | 116.2804 | 161.8669 | 173.8969 | 180.4026 | 127.1678 | 239.2131 | 170.9357 | 283.5946 | 270.935 | 202.3792 |  |  |  | 105.6732 | 117.3804 | 109.9759 | 216.8378 | 110.9823 | 184.6073 |  | 119.6745 | 108.3215 | 111.8611 | 62.0945 | 102.2489 | 113.1133 |  | 268.2553 | 321.7821 | 332.7847 | 435.3134 | 587.9157 | 561.6609 | 403.5937 | [23 empty] | 111.1259 | 574.7883 | 53.1513 | 295.0187
16:08 | 9711 |  |  | -2.8635 | 28.8597 | 32.3809 | 7.1316 | 10.3745 | 16.6685 | 6.3112 | 1.8256 | 4.4658 | 1.0265 | -0.002 |  |  |  | -18.3135 | 24.643 | 38.5684 | 7.1384 |  | 8.2077 | 18.1755 | 0.4657 | 0.4733 | 2.1164 | 1.3118 | -3.7994 | 259.9348 | 255.8896 | 173.0294 | 200.9128 | 157.2198 | 139.5375 | 120.1014 | 210.3694 | 160.2555 | 231.4799 | 277.008 | 256.9855 | 179.5999 | 178.3924 | 247.4986 | 273.7489 | 288.6008 |  |  | 170.0436 |  | 346.8744 | 119.2684 | 157.2814 | 221.243 | 259.6828 | 237.7787 | 214.9447 | 175.8732 | 241.4878 | 281.2544 | 268.3036 | 186.1144 | 98.0219 | 128.2053 | 172.9014 | 219.2172 | 184.3967 | 217.4052 | 200.5893 | 410.6164 | 120.7188 | 174.7602 | 245.4953 | 288.3411 | 313.8966 | 116.666 | 158.242 | 214.3574 | 247.2349 | 239.028 | 84.8687 | 97.3867 | 127.4624 | 175.3407 | 222.676 | 178.7967 |  | 162.3485 | 355.2409 |  | 111.2394 | 156.0266 | 220.4086 | 264.0802 | 255.3175 | 141.3542 | 176.9811 | 238.0169 | 270.9591 | 243.9742 | 96.3302 | 106.4451 | 131.358 | 177.5071 | 233.4334 | 273.3909 | 161.4052 | 150.6194 | 144.107 | 143.1012 | 191.3863 | 248.8781 | 281.1942 | 261.6349 |  | 199.6428 |  |  | 105.3331 | 110.7692 | 200.8602 | 102.9083 | 216.1075 | 113.877 | 41.9224 | 41.6197 | 41.3159 | 37.0316 | 39.7178 | 40.13 | 37.0173 | 41.7835 | 101.5816 | 124.1754 | 117.0768 | 101.5806 | 269.4686 |  |  | 172.5302 |  | 154.6061 | 104.7729 | 141.1751 | 104.3924 | 218.542 | 172.25 | 286.1205 | 269.3486 | 274.2358 | 213.9534 | 256.3016 | 289.485 | 308.0247 | 297.4467 | 176.9202 | 150.168 | 199.152 | 173.4761 | 201.524 | 160.9801 | 231.332 | 134.8824 | 258.8642 | 218.7809 | 195.1226 | 290.6 |  | 204.0889 | 98.0143 | 128.4919 | 177.7104 | 226.8936 | 191.9147 | 207.0263 | 169.8439 |  | 148.7603 | 170.8793 | 245.4278 | 291.0257 | 279.7072 | 116.4671 | 165.4344 | 241.6773 | 291.8105 | 281.59 | 87.8597 | 99.067 | 125.2953 | 175.6195 | 231.6944 | 158.6991 | 215.1165 | 141.4767 | 197.1611 | 156.994 | 122.4233 | 164.3947 | 231.8721 | 281.5209 | 273.4308 | 136.145 | 180.5294 | 258.0226 | 301.1845 | 278.73 | 89.3629 | 107.658 | 139.6818 | 189.3363 | 249.1977 | 116.2767 | 161.8473 | 173.8852 | 180.3753 | 127.1876 | 239.2048 | 170.941 | 283.576 | 270.9051 | 202.3617 |  |  |  | 105.6569 | 117.3572 | 109.962 | 216.8185 | 110.9607 | 184.5831 |  | 119.6568 | 108.3149 | 111.8551 | 62.0812 | 102.2573 | 113.122 |  | 268.1763 | 321.7185 | 332.7178 | 435.3134 | 588.0402 | 561.848 | 403.9048 | [23 empty] | 111.1132 | 574.9441 | 53.1847 | 294.9474
16:08 | 9712 |  |  | -2.818 | 28.8656 | 32.3444 | 7.1495 | 10.3325 | 16.6396 | 6.2972 | 1.8282 | 4.4602 | 1.0257 | -0.0019 |  |  |  | -18.277 | 24.7199 | 38.5174 | 7.1805 |  | 8.1615 | 18.0925 | 0.4647 | 0.4727 | 2.1147 | 1.3121 | -3.0372 | 259.9094 | 255.8619 | 173.0186 | 200.9053 | 157.2142 | 139.5326 | 120.0945 | 210.3488 | 160.2609 | 231.4667 | 276.9827 | 256.9625 | 179.5933 | 178.3775 | 247.456 | 273.7142 | 288.553 |  |  | 170.0254 |  | 346.8038 | 119.2569 | 157.2822 | 221.2322 | 259.6508 | 237.7528 | 214.9257 | 175.8824 | 241.467 | 281.2267 | 268.2807 | 186.1167 | 98.0279 | 128.2154 | 172.9064 | 219.2026 | 184.3784 | 217.4356 | 200.571 | 410.5557 | 120.7244 | 174.7608 | 245.4879 | 288.3164 | 313.9886 | 116.6642 | 158.2393 | 214.3438 | 247.2117 | 239.0058 | 84.8682 | 97.3875 | 127.4652 | 175.3363 | 222.6557 | 178.7741 |  | 162.3344 | 355.181 |  | 111.2496 | 156.0238 | 220.4025 | 264.0493 | 255.2862 | 141.3563 | 176.9848 | 238.0058 | 270.9346 | 243.9458 | 96.3247 | 106.4481 | 131.3576 | 177.5058 | 233.4166 | 273.3552 | 161.3904 | 150.6006 | 144.0952 | 143.0964 | 191.3834 | 248.876 | 281.1691 | 261.6089 |  | 199.6252 |  |  | 105.3187 | 110.76 | 200.848 | 102.8839 | 216.0908 | 113.8724 | 41.9558 | 41.703 | 41.2588 | 36.8745 | 39.6802 | 40.0957 | 36.8041 | 41.7716 | 101.5652 | 124.1626 | 117.0567 | 101.5681 | 269.4325 |  |  | 172.5144 |  | 154.5917 | 104.7693 | 141.1608 | 104.3893 | 218.5146 | 172.2477 | 286.0752 | 269.306 | 274.1911 | 213.9244 | 256.3015 | 289.4715 | 308.0117 | 297.3995 | 176.8993 | 150.1433 | 199.1523 | 173.3753 | 201.4905 | 160.9735 | 231.3164 | 134.8672 | 258.8237 | 218.7635 | 195.1341 | 290.5703 |  | 204.0717 | 98.01 | 128.5045 | 177.7193 | 226.8837 | 191.8934 | 206.9953 | 169.8199 |  | 148.768 | 170.8905 | 245.4321 | 291.004 | 279.6898 | 116.4763 | 165.4544 | 241.6736 | 291.7967 | 281.5703 | 87.863 | 99.0501 | 125.3051 | 175.6174 | 231.6889 | 158.68 | 215.097 | 141.4583 | 197.0891 | 156.9847 | 122.4419 | 164.4063 | 231.8717 | 281.4957 | 273.4132 | 136.138 | 180.5321 | 258.0026 | 301.1439 | 278.6963 | 89.3634 | 107.6548 | 139.7042 | 189.3482 | 249.1586 | 116.2618 | 161.8357 | 173.9815 | 180.3525 | 127.2049 | 239.1973 | 170.9452 | 283.5466 | 270.8767 | 202.3264 |  |  |  | 105.645 | 117.3401 | 109.9435 | 216.7965 | 110.9553 | 184.5292 |  | 119.6391 | 108.3 | 111.8408 | 62.082 | 102.2603 | 113.1365 |  | 268.1329 | 321.659 | 332.6737 | 435.4208 | 587.8743 | 561.3725 | 403.5821 | [23 empty] | 111.0984 | 574.6234 | 53.1617 | 294.896
16:08 | 9713 |  |  | -2.8147 | 28.8231 | 32.4266 | 7.168 | 10.3038 | 16.7306 | 6.3034 | 1.8284 | 4.46 | 1.022 | -0.0025 |  |  |  | -18.3092 | 24.6489 | 38.5503 | 7.2852 |  | 8.1124 | 18.111 | 0.4657 | 0.4743 | 2.1152 | 1.3115 | -5.5146 | 259.8804 | 255.8275 | 173.0049 | 200.8852 | 157.2016 | 139.5199 | 120.0945 | 210.3464 | 160.2585 | 231.4511 | 276.9541 | 256.9288 | 179.5779 | 178.3645 | 247.3475 | 273.6775 | 288.5242 |  |  | 170.0012 |  | 346.7347 | 119.2597 | 157.2775 | 221.2134 | 259.6203 | 237.7169 | 214.9037 | 175.8761 | 241.447 | 281.1987 | 268.2493 | 186.1037 | 98.0255 | 128.2175 | 172.8964 | 219.1863 | 184.3553 | 217.4713 | 200.5499 | 410.4979 | 120.7293 | 174.7665 | 245.476 | 288.29 | 314.0249 | 116.6657 | 158.2349 | 214.3339 | 247.1804 | 238.9842 | 84.8538 | 97.3904 | 127.4618 | 175.3366 | 222.6513 | 178.7554 |  | 162.3218 | 355.1214 |  | 111.2649 | 156.0196 | 220.3991 | 264.0071 | 255.2554 | 141.3446 | 176.9807 | 237.9883 | 270.9009 | 243.9202 | 96.3227 | 106.4442 | 131.3574 | 177.502 | 233.3945 | 273.3209 | 161.3677 | 150.5875 | 144.0791 | 143.0999 | 191.388 | 248.8698 | 281.1449 | 261.5833 |  | 199.6052 |  |  | 105.3001 | 110.7442 | 200.8289 | 102.8578 | 216.0851 | 113.8676 | 41.986 | 41.8 | 41.0385 | 36.716 | 39.4423 | 40.0581 | 36.8035 | 41.8206 | 101.5522 | 124.1475 | 117.0402 | 101.5539 | 269.3976 |  |  | 172.5041 |  | 154.5807 | 104.7653 | 141.1505 | 104.3872 | 218.4915 | 172.2577 | 286.0411 | 269.2675 | 274.1535 | 213.8936 | 256.2924 | 289.4601 | 307.9903 | 297.3587 | 176.8643 | 150.1215 | 199.1403 | 173.2309 | 201.4697 | 160.9776 | 231.3007 | 134.8627 | 258.7997 | 218.743 | 195.1399 | 290.5438 |  | 204.0703 | 98.0141 | 128.5032 | 177.7266 | 226.8702 | 191.8728 | 206.9679 | 169.799 |  | 148.7579 | 170.904 | 245.4369 | 290.9889 | 279.6832 | 116.4819 | 165.4573 | 241.6596 | 291.7678 | 281.5425 | 87.8675 | 99.0565 | 125.3108 | 175.6274 | 231.6832 | 158.6635 | 215.0694 | 141.4442 | 197.0075 | 156.9702 | 122.4433 | 164.3982 | 231.8592 | 281.4615 | 273.3669 | 136.1373 | 180.5361 | 257.9849 | 301.1 | 278.6533 | 89.358 | 107.6542 | 139.6917 | 189.3272 | 249.1317 | 116.2332 | 161.8173 | 174.1349 | 180.3368 | 127.1938 | 239.185 | 170.9497 | 283.5095 | 270.843 | 202.2974 |  |  |  | 105.6347 | 117.3224 | 109.9209 | 216.7779 | 110.9574 | 184.4961 |  | 119.6186 | 108.2851 | 111.8297 | 62.0654 | 102.2785 | 113.1259 |  | 268.0599 | 321.5984 | 332.617 | 435.3344 | 586.9833 | 560.7418 | 403.4621 | [23 empty] | 111.082 | 573.8625 | 53.2018 | 294.8292
16:08 | 9714 |  |  | -2.7888 | 28.794 | 32.3718 | 7.1614 | 10.3819 | 16.7732 | 6.2025 | 1.8309 | 4.4574 | 1.0217 | -0.0022 |  |  |  | -18.364 | 24.5937 | 38.4839 | 7.1943 |  | 8.0664 | 18.0627 | 0.4653 | 0.4763 | 2.1112 | 1.3106 | -3.829 | 259.8574 | 255.7964 | 172.9962 | 200.8689 | 157.1917 | 139.5109 | 120.0893 | 210.34 | 160.2657 | 231.444 | 276.9263 | 256.9019 | 179.5699 | 178.376 | 247.1418 | 273.6485 | 288.4947 |  |  | 169.9905 |  | 346.68 | 119.2634 | 157.2834 | 221.1996 | 259.5905 | 237.6897 | 214.8968 | 175.8752 | 241.4361 | 281.1632 | 268.2185 | 186.0859 | 98.0199 | 128.2197 | 172.8884 | 219.1663 | 184.3316 | 217.5109 | 200.5247 | 410.4278 | 120.7242 | 174.763 | 245.4577 | 288.2597 | 313.9877 | 116.6662 | 158.2239 | 214.314 | 247.1456 | 238.9513 | 84.8437 | 97.3847 | 127.4616 | 175.3383 | 222.6369 | 178.7254 |  | 162.3055 | 355.0494 |  | 111.2772 | 156.0255 | 220.3788 | 263.9817 | 255.2277 | 141.3328 | 176.9722 | 237.9716 | 270.8617 | 243.8831 | 96.3134 | 106.4424 | 131.3545 | 177.4948 | 233.3736 | 273.2825 | 161.3304 | 150.575 | 144.0588 | 143.1083 | 191.3914 | 248.8524 | 281.1191 | 261.553 |  | 199.5866 |  |  | 105.2854 | 110.7284 | 200.8059 | 102.8461 | 216.0748 | 113.8678 | 41.9829 | 41.8902 | 40.8496 | 36.4049 | 39.1217 | 39.9114 | 36.6057 | 41.8798 | 101.5372 | 124.1258 | 117.0276 | 101.5487 | 269.3659 |  |  | 172.4899 |  | 154.5673 | 104.7587 | 141.1478 | 104.3869 | 218.4888 | 172.2567 | 286.01 | 269.2387 | 274.1257 | 213.8684 | 256.2881 | 289.4478 | 307.9742 | 297.3248 | 176.8223 | 150.1041 | 199.1142 | 173.1208 | 201.4667 | 160.9809 | 231.2949 | 134.8727 | 258.7813 | 218.7287 | 195.1314 | 290.5127 |  | 204.0642 | 98.0125 | 128.4973 | 177.7117 | 226.8517 | 191.8474 | 206.936 | 169.7766 |  | 148.7414 | 170.894 | 245.4081 | 290.9577 | 279.6542 | 116.478 | 165.4552 | 241.6476 | 291.736 | 281.5068 | 87.8645 | 99.0686 | 125.3188 | 175.6328 | 231.664 | 158.6446 | 215.0339 | 141.4271 | 196.9218 | 156.9434 | 122.4421 | 164.4035 | 231.8501 | 281.4328 | 273.3282 | 136.1423 | 180.538 | 257.9811 | 301.0796 | 278.6218 | 89.3502 | 107.6549 | 139.6714 | 189.3043 | 249.1187 | 116.2167 | 161.7978 | 174.1801 | 180.3135 | 127.1879 | 239.1779 | 170.954 | 283.4793 | 270.8095 | 202.2779 |  |  |  | 105.6233 | 117.3155 | 109.9046 | 216.7593 | 110.9601 | 184.4872 |  | 119.6042 | 108.2674 | 111.8174 | 62.0607 | 102.263 | 113.1301 |  | 267.9977 | 321.5344 | 332.553 | 435.5004 | 587.6042 | 561.5985 | 404.0916 | [23 empty] | 111.0683 | 574.6014 | 53.0799 | 294.7661
16:08 | 9715 |  |  | -2.8187 | 28.873 | 32.3469 | 7.1956 | 10.3253 | 16.7664 | 6.2851 | 1.833 | 4.4567 | 1.0243 | -0.0015 |  |  |  | -18.3248 | 24.6355 | 38.5386 | 7.2374 |  | 8.1767 | 18.0724 | 0.4642 | 0.4759 | 2.1133 | 1.3093 | -3.6368 | 259.8364 | 255.7718 | 172.9949 | 200.8599 | 157.1902 | 139.5122 | 120.0877 | 210.342 | 160.2764 | 231.4424 | 276.8976 | 256.8848 | 179.5724 | 178.4021 | 246.9047 | 273.6421 | 288.4771 |  |  | 169.9898 |  | 346.6318 | 119.2728 | 157.2897 | 221.1893 | 259.5631 | 237.6642 | 214.8901 | 175.8774 | 241.4264 | 281.1246 | 268.1881 | 186.0772 | 98.0146 | 128.2184 | 172.8854 | 219.1381 | 184.3022 | 217.5783 | 200.4941 | 410.3544 | 120.7199 | 174.7573 | 245.4407 | 288.2254 | 314.0072 | 116.6702 | 158.2274 | 214.3001 | 247.1255 | 238.927 | 84.8521 | 97.3831 | 127.4709 | 175.3438 | 222.6241 | 178.6999 |  | 162.2962 | 354.9872 |  | 111.2853 | 156.0351 | 220.3683 | 263.9629 | 255.2021 | 141.3518 | 176.9767 | 237.9694 | 270.8362 | 243.8484 | 96.3061 | 106.4505 | 131.3631 | 177.4954 | 233.3596 | 273.2511 | 161.3002 | 150.5623 | 144.0439 | 143.1053 | 191.3873 | 248.8386 | 281.0918 | 261.5212 |  | 199.5664 |  |  | 105.2677 | 110.718 | 200.7911 | 102.8445 | 216.067 | 113.8664 | 42.0278 | 41.8012 | 40.7682 | 36.0249 | 38.9414 | 39.8533 | 36.0576 | 41.8542 | 101.5223 | 124.1069 | 117.0102 | 101.5402 | 269.3354 |  |  | 172.4772 |  | 154.5639 | 104.7515 | 141.1409 | 104.3806 | 218.4826 | 172.2616 | 285.984 | 269.2108 | 274.0937 | 213.8576 | 256.2969 | 289.4366 | 307.9581 | 297.2943 | 176.7732 | 150.0872 | 199.0888 | 173.0547 | 201.4569 | 160.9853 | 231.2886 | 134.8791 | 258.7625 | 218.7128 | 195.1299 | 290.4781 |  | 204.0579 | 98.0155 | 128.5045 | 177.7061 | 226.8436 | 191.8314 | 206.9123 | 169.7572 |  | 148.7304 | 170.8999 | 245.3894 | 290.9373 | 279.6137 | 116.485 | 165.4598 | 241.6426 | 291.7014 | 281.4715 | 87.875 | 99.0722 | 125.325 | 175.628 | 231.6392 | 158.6228 | 215.0083 | 141.4155 | 196.8347 | 156.9209 | 122.4394 | 164.4093 | 231.8483 | 281.4123 | 273.3056 | 136.1461 | 180.5411 | 257.9692 | 301.0582 | 278.6005 | 89.3599 | 107.6638 | 139.6726 | 189.2847 | 249.1141 | 116.2068 | 161.7795 | 174.1822 | 180.2869 | 127.1809 | 239.1663 | 170.9462 | 283.4454 | 270.7742 | 202.25 |  |  |  | 105.6124 | 117.3096 | 109.8894 | 216.7371 | 110.9715 | 184.4595 |  | 119.5968 | 108.2609 | 111.8079 | 62.0767 | 102.2682 | 113.1384 |  | 267.9363 | 321.468 | 332.513 | 435.035 | 587.2418 | 561.3063 | 403.7709 | [23 empty] | 111.0578 | 574.2741 | 53.1928 | 294.7022
16:08 | 9716 |  |  | -2.7911 | 28.8767 | 32.5309 | 7.1825 | 10.3232 | 16.6987 | 6.2676 | 1.8344 | 4.452 | 1.0214 | -0.0021 |  |  |  | -18.3282 | 24.6023 | 38.4336 | 7.2018 |  | 8.1843 | 18.0099 | 0.4656 | 0.4752 | 2.1127 | 1.3097 | -3.6344 | 259.8076 | 255.7362 | 172.984 | 200.8392 | 157.1758 | 139.5036 | 120.0832 | 210.3339 | 160.279 | 231.4284 | 276.8678 | 256.8587 | 179.5699 | 178.3931 | 246.6112 | 273.6217 | 288.4578 |  |  | 169.9808 |  | 346.5737 | 119.2644 | 157.2844 | 221.1734 | 259.529 | 237.6344 | 214.8693 | 175.8685 | 241.4126 | 281.0951 | 268.1632 | 186.076 | 98.0185 | 128.2208 | 172.8861 | 219.1311 | 184.2819 | 217.6993 | 200.4681 | 410.2843 | 120.7266 | 174.7616 | 245.4318 | 288.1992 | 314.0061 | 116.6752 | 158.2291 | 214.2947 | 247.1052 | 238.903 | 84.8623 | 97.3793 | 127.4825 | 175.3375 | 222.6023 | 178.6914 |  | 162.2817 | 354.9281 |  | 111.2879 | 156.0437 | 220.3627 | 263.9467 | 255.1751 | 141.3695 | 176.9826 | 237.9519 | 270.8103 | 243.8187 | 96.3033 | 106.4532 | 131.3709 | 177.4947 | 233.3397 | 273.2228 | 161.2713 | 150.5566 | 144.0381 | 143.102 | 191.391 | 248.8262 | 281.065 | 261.4939 |  | 199.5412 |  |  | 105.2556 | 110.7068 | 200.7765 | 102.8447 | 216.0523 | 113.8495 | 42.0896 | 41.7909 | 40.7867 | 36.0871 | 38.8374 | 40.0229 | 35.3577 | 41.7909 | 101.5134 | 124.095 | 117.0029 | 101.5308 | 269.3072 |  |  | 172.4666 |  | 154.5593 | 104.7401 | 141.1309 | 104.3647 | 218.4569 | 172.2615 | 285.9517 | 269.1744 | 274.0583 | 213.8559 | 256.2846 | 289.4286 | 307.9447 | 297.2627 | 176.7188 | 150.069 | 199.0546 | 172.9287 | 201.4438 | 160.9989 | 231.2727 | 134.8585 | 258.7372 | 218.7012 | 195.1361 | 290.4465 |  | 204.0495 | 98.0174 | 128.5116 | 177.7037 | 226.8326 | 191.807 | 206.8841 | 169.7356 |  | 148.7277 | 170.9123 | 245.3889 | 290.9271 | 279.5798 | 116.4865 | 165.4609 | 241.6328 | 291.6783 | 281.4427 | 87.8671 | 99.0678 | 125.3233 | 175.617 | 231.6241 | 158.5993 | 214.9779 | 141.4056 | 196.7796 | 156.8959 | 122.4406 | 164.4135 | 231.8438 | 281.3826 | 273.2815 | 136.1519 | 180.5484 | 257.954 | 301.0228 | 278.5701 | 89.3643 | 107.6787 | 139.6786 | 189.2812 | 249.0943 | 116.1894 | 161.7608 | 174.2004 | 180.2684 | 127.1773 | 239.1547 | 170.9451 | 283.4161 | 270.7373 | 202.2247 |  |  |  | 105.5928 | 117.2849 | 109.8662 | 216.7087 | 110.9701 | 184.4329 |  | 119.5906 | 108.2527 | 111.7899 | 62.0784 | 102.25 | 113.1444 |  | 267.8742 | 321.4041 | 332.4596 | 435.1357 | 586.6627 | 560.4268 | 403.6508 | [23 empty] | 111.0424 | 573.5447 | 53.1577 | 294.6391
16:08 | 9717 |  |  | -2.7527 | 28.9747 | 32.4858 | 7.1927 | 10.3625 | 16.7838 | 6.3227 | 1.8356 | 4.4471 | 1.0175 | -0.0016 |  |  |  | -18.3483 | 24.5989 | 38.4033 | 7.1377 |  | 8.1714 | 18.0209 | 0.466 | 0.4735 | 2.1067 | 1.3098 | -4.7035 | 259.7808 | 255.7102 | 172.972 | 200.8191 | 157.1669 | 139.4961 | 120.0766 | 210.3213 | 160.2863 | 231.4148 | 276.8376 | 256.8327 | 179.5685 | 178.3692 | 246.3421 | 273.5719 | 288.4144 |  |  | 169.965 |  | 346.5093 | 119.2647 | 157.2816 | 221.159 | 259.4975 | 237.6104 | 214.8521 | 175.8657 | 241.3963 | 281.0626 | 268.13 | 186.0679 | 98.0182 | 128.2261 | 172.8771 | 219.1085 | 184.259 | 218.6082 | 200.4437 | 410.2068 | 120.7294 | 174.7594 | 245.4192 | 288.1666 | 313.9449 | 116.6719 | 158.2212 | 214.2793 | 247.0741 | 238.8751 | 84.8648 | 97.3707 | 127.4856 | 175.3329 | 222.5798 | 178.7113 |  | 162.2639 | 354.8624 |  | 111.2959 | 156.0517 | 220.3555 | 263.9247 | 255.1476 | 141.3685 | 176.9885 | 237.9421 | 270.7834 | 243.7941 | 96.2906 | 106.4592 | 131.3821 | 177.499 | 233.3227 | 273.1861 | 161.2507 | 150.5436 | 144.03 | 143.1105 | 191.3997 | 248.8168 | 281.0426 | 261.472 |  | 199.5244 |  |  | 105.2433 | 110.6956 | 200.7464 | 102.8201 | 216.0319 | 113.8352 | 42.049 | 41.9578 | 40.8168 | 36.0693 | 38.8738 | 40.281 | 34.8595 | 41.7682 | 101.5122 | 124.0844 | 116.9961 | 101.5308 | 269.2773 |  |  | 172.4491 |  | 154.5406 | 104.7318 | 141.1188 | 104.3589 | 218.4344 | 172.2525 | 285.9073 | 269.1376 | 274.0306 | 213.8623 | 256.2747 | 289.418 | 307.9352 | 297.2344 | 176.6807 | 150.053 | 198.9905 | 172.8183 | 201.4244 | 161.0084 | 231.2656 | 134.844 | 258.7085 | 218.6878 | 195.1391 | 290.4299 |  | 204.0324 | 98.0144 | 128.5143 | 177.7061 | 226.8093 | 191.7849 | 206.8582 | 169.7168 |  | 148.7297 | 170.9155 | 245.3909 | 290.8998 | 279.5684 | 116.4863 | 165.4627 | 241.6145 | 291.6618 | 281.4077 | 87.8523 | 99.0558 | 125.3258 | 175.6154 | 231.6193 | 158.5766 | 214.9409 | 141.3929 | 196.7646 | 156.8742 | 122.4458 | 164.4218 | 231.8337 | 281.3539 | 273.2478 | 136.1468 | 180.5478 | 257.9403 | 300.9887 | 278.5304 | 89.3571 | 107.6793 | 139.6757 | 189.2818 | 249.0658 | 116.1663 | 161.7427 | 174.1968 | 180.2459 | 127.186 | 239.1411 | 170.9511 | 283.3909 | 270.709 | 202.2069 |  |  |  | 105.5862 | 117.2741 | 109.8493 | 216.6866 | 110.9719 | 184.4114 |  | 119.5724 | 108.2366 | 111.7776 | 62.0896 | 102.2236 | 113.1436 |  | 267.8165 | 321.337 | 332.3884 | 435.1145 | 587.5321 | 561.2829 | 403.7203 | [23 empty] | 111.0294 | 574.4075 | 53.206 | 294.5768
16:08 | 9718 |  |  | -2.7754 | 28.9628 | 32.3831 | 7.1479 | 10.4386 | 16.7552 | 6.3833 | 1.8376 | 4.4463 | 1.0205 | -0.0013 |  |  |  | -18.3506 | 24.6371 | 38.4725 | 7.1463 |  | 8.2328 | 18.044 | 0.4642 | 0.4772 | 2.1082 | 1.309 | -3.9 | 259.7605 | 255.6912 | 172.9594 | 200.8062 | 157.1637 | 139.492 | 120.0722 | 210.3177 | 160.2919 | 231.4072 | 276.8088 | 256.8106 | 179.5622 | 178.3659 | 246.1856 | 273.5353 | 288.3767 |  |  | 169.9526 |  | 346.4534 | 119.2705 | 157.2865 | 221.1484 | 259.4725 | 237.5819 | 214.8375 | 175.8707 | 241.3877 | 281.0419 | 268.0937 | 186.06 | 98.0152 | 128.231 | 172.8665 | 219.078 | 184.2383 | 219.4569 | 200.4211 | 410.1395 | 120.7303 | 174.7599 | 245.4031 | 288.1383 | 313.8916 | 116.6753 | 158.224 | 214.2633 | 247.0482 | 238.852 | 84.87 | 97.3732 | 127.4869 | 175.3369 | 222.5643 | 178.7368 |  | 162.254 | 354.8035 |  | 111.3079 | 156.0536 | 220.349 | 263.8918 | 255.1228 | 141.3688 | 176.9884 | 237.9364 | 270.757 | 243.7679 | 96.283 | 106.4539 | 131.3889 | 177.4952 | 233.2986 | 273.151 | 161.2221 | 150.5238 | 144.0138 | 143.1121 | 191.3958 | 248.8024 | 281.0145 | 261.4423 |  | 199.5028 |  |  | 105.2208 | 110.6796 | 200.7261 | 102.7908 | 216.0049 | 113.8121 | 41.974 | 42.0152 | 40.8153 | 36.0357 | 39.145 | 40.4043 | 35.0172 | 41.7488 | 101.4923 | 124.0617 | 116.9738 | 101.5147 | 269.2387 |  |  | 172.4222 |  | 154.5191 | 104.7281 | 141.103 | 104.355 | 218.414 | 172.2578 | 285.8692 | 269.1013 | 273.9941 | 213.8537 | 256.2719 | 289.4109 | 307.9189 | 297.2005 | 176.6643 | 150.0316 | 198.9164 | 172.7951 | 201.3992 | 161.0091 | 231.2565 | 134.8375 | 258.6845 | 218.6757 | 195.1317 | 290.4027 |  | 204.0149 | 98.0132 | 128.516 | 177.7121 | 226.7835 | 191.7696 | 206.8332 | 169.6974 |  | 148.7353 | 170.9156 | 245.3732 | 290.875 | 279.5428 | 116.4981 | 165.4699 | 241.6011 | 291.6377 | 281.3771 | 87.8584 | 99.0439 | 125.3315 | 175.6175 | 231.6191 | 158.5623 | 214.9123 | 141.3871 | 196.7881 | 156.868 | 122.4617 | 164.4332 | 231.8336 | 281.3379 | 273.2244 | 136.1546 | 180.5527 | 257.9293 | 300.9624 | 278.5048 | 89.3559 | 107.6793 | 139.6716 | 189.2745 | 249.052 | 116.1598 | 161.7219 | 174.1848 | 180.2194 | 127.1851 | 239.1296 | 170.9548 | 283.3595 | 270.6767 | 202.1893 |  |  |  | 105.5736 | 117.2626 | 109.8269 | 216.6616 | 110.9622 | 184.3605 |  | 119.5498 | 108.2214 | 111.7564 | 62.0956 | 102.277 | 113.1389 |  | 267.7602 | 321.2526 | 332.3218 | 435.1701 | 586.6204 | 560.6289 | 403.8605 | [23 empty] | 111.0114 | 573.6247 | 53.2433 | 294.5064
16:08 | 9719 |  |  | -2.7712 | 29.0067 | 32.3854 | 7.1121 | 10.4127 | 16.7725 | 6.2794 | 1.8398 | 4.4425 | 1.0207 | -0.0008 |  |  |  | -18.4784 | 24.6639 | 38.4474 | 7.2002 |  | 8.142 | 18.0945 | 0.4648 | 0.4742 | 2.1068 | 1.3064 | -4.4299 | 259.728 | 255.6518 | 172.9394 | 200.7913 | 157.1505 | 139.4798 | 120.0642 | 210.3076 | 160.2888 | 231.3861 | 276.7712 | 256.7758 | 179.5504 | 178.357 | 246.1845 | 273.5226 | 288.3522 |  |  | 169.9388 |  | 346.3999 | 119.2662 | 157.2922 | 221.1296 | 259.4428 | 237.5581 | 214.8251 | 175.8741 | 241.3793 | 281.0107 | 268.0626 | 186.0564 | 98.0113 | 128.2399 | 172.8616 | 219.0648 | 184.2211 | 219.466 | 200.3982 | 410.0775 | 120.7316 | 174.7686 | 245.3841 | 288.1059 | 313.7791 | 116.6772 | 158.2271 | 214.2577 | 247.0243 | 238.8277 | 84.8791 | 97.3852 | 127.4973 | 175.3351 | 222.5445 | 178.7512 |  | 162.244 | 354.7424 |  | 111.3196 | 156.0552 | 220.3405 | 263.865 | 255.0994 | 141.3854 | 176.9861 | 237.9192 | 270.728 | 243.7433 | 96.2819 | 106.4576 | 131.3934 | 177.4922 | 233.284 | 273.1522 | 161.1868 | 150.5107 | 144.0008 | 143.1091 | 191.3875 | 248.7833 | 280.9839 | 261.4089 |  | 199.4781 |  |  | 105.2091 | 110.6633 | 200.7306 | 102.8096 | 215.9966 | 113.7992 | 41.9675 | 42.0006 | 40.7548 | 36.2883 | 39.3746 | 40.3792 | 35.459 | 41.7291 | 101.4792 | 124.0484 | 116.9591 | 101.5016 | 269.2132 |  |  | 172.4113 |  | 154.5139 | 104.7305 | 141.0951 | 104.3498 | 218.4058 | 172.2674 | 285.8456 | 269.0609 | 273.9646 | 213.8539 | 256.2648 | 289.4132 | 307.9049 | 297.16 | 176.6824 | 150.012 | 198.8623 | 172.772 | 201.3884 | 161.007 | 231.2448 | 134.8425 | 258.6602 | 218.6655 | 195.1295 | 290.3711 |  | 204.0069 | 98.0162 | 128.5292 | 177.7122 | 226.7722 | 191.754 | 206.8101 | 169.6795 |  | 148.7411 | 170.9235 | 245.3591 | 290.859 | 279.5077 | 116.5086 | 165.4788 | 241.5878 | 291.6052 | 281.3483 | 87.8672 | 99.0414 | 125.3434 | 175.6188 | 231.61 | 158.5532 | 214.8904 | 141.3823 | 196.8175 | 156.8552 | 122.4857 | 164.4425 | 231.8435 | 281.3253 | 273.204 | 136.1655 | 180.5666 | 257.926 | 300.9398 | 278.489 | 89.3698 | 107.6985 | 139.7098 | 189.314 | 249.0344 | 116.1596 | 161.7043 | 174.1677 | 180.1973 | 127.1916 | 239.1265 | 170.965 | 283.3369 | 270.6466 | 202.1827 |  |  |  | 105.5537 | 117.2459 | 109.8017 | 216.6391 | 110.9541 | 184.3293 |  | 119.526 | 108.1957 | 111.7356 | 62.0792 | 102.2483 | 113.1422 |  | 267.6874 | 321.1831 | 332.2633 | 435.0919 | 587.5216 | 561.5829 | 404.1927 | [23 empty] | 110.9914 | 574.5523 | 53.1802 | 294.4352
16:08 | 9720 |  |  | -2.7087 | 29.045 | 32.4069 | 7.1215 | 10.4629 | 16.8195 | 6.3718 | 1.8417 | 4.4385 | 1.0239 | -0.0013 |  |  |  | -18.3845 | 24.6458 | 38.5123 | 7.2121 |  | 8.217 | 18.0694 | 0.4647 | 0.4742 | 2.105 | 1.3085 | -3.3691 | 259.6916 | 255.6109 | 172.9235 | 200.773 | 157.1362 | 139.4626 | 120.0513 | 210.2799 | 160.2843 | 231.3701 | 276.7354 | 256.7401 | 179.539 | 178.3346 | 246.2431 | 273.4913 | 288.3126 |  |  | 169.9213 |  | 346.3415 | 119.2617 | 157.2925 | 221.12 | 259.4133 | 237.5384 | 214.8122 | 175.8688 | 241.3615 | 280.9761 | 268.0422 | 186.0499 | 98.0093 | 128.2454 | 172.8571 | 219.0493 | 184.2034 | 219.4627 | 200.3769 | 410.0115 | 120.7375 | 174.7651 | 245.3753 | 288.0784 | 313.7668 | 116.6706 | 158.2276 | 214.2405 | 246.9931 | 238.7942 | 84.879 | 97.4089 | 127.5024 | 175.3213 | 222.52 | 178.7514 |  | 162.2227 | 354.6821 |  | 111.3279 | 156.0608 | 220.324 | 263.8434 | 255.0709 | 141.3957 | 176.9833 | 237.9075 | 270.6951 | 243.7112 | 96.2715 | 106.4676 | 131.3929 | 177.4917 | 233.2686 | 273.148 | 161.1659 | 150.5023 | 143.9892 | 143.1075 | 191.3885 | 248.771 | 280.9534 | 261.3803 |  | 199.4594 |  |  | 105.2009 | 110.6517 | 200.7094 | 102.7947 | 216.0011 | 113.7729 | 42.0126 | 42.0075 | 40.6496 | 36.7423 | 39.5066 | 40.2865 | 35.9702 | 41.6446 | 101.4729 | 124.0361 | 116.9515 | 101.4958 | 269.1917 |  |  | 172.4046 |  | 154.5056 | 104.7248 | 141.0852 | 104.3403 | 218.4065 | 172.2653 | 285.8162 | 269.026 | 273.933 | 213.8546 | 256.2633 | 289.4052 | 307.8836 | 297.1386 | 176.7126 | 149.9933 | 198.8216 | 172.7534 | 201.3795 | 161.0028 | 231.2344 | 134.8489 | 258.6296 | 218.6508 | 195.1362 | 290.3409 |  | 204.0001 | 98.016 | 128.5373 | 177.703 | 226.7625 | 191.7352 | 206.7857 | 169.6579 |  | 148.7395 | 170.9357 | 245.361 | 290.8413 | 279.4833 | 116.5144 | 165.4793 | 241.582 | 291.5768 | 281.3251 | 87.8722 | 99.0507 | 125.3451 | 175.62 | 231.597 | 158.5331 | 214.8679 | 141.3808 | 196.8553 | 156.8385 | 122.4874 | 164.4405 | 231.832 | 281.2907 | 273.1693 | 136.1608 | 180.568 | 257.9036 | 300.9071 | 278.4542 | 89.3676 | 107.6945 | 139.734 | 189.3269 | 248.998 | 116.1371 | 161.6784 | 174.1788 | 180.1781 | 127.2087 | 239.1107 | 170.9717 | 283.3142 | 270.6198 | 202.1752 |  |  |  | 105.5456 | 117.2379 | 109.7854 | 216.6292 | 110.9587 | 184.3356 |  | 119.5087 | 108.1802 | 111.7271 | 62.0672 | 102.2845 | 113.1523 |  | 267.6222 | 321.1006 | 332.2099 | 434.7858 | 587.4286 | 561.6179 | 403.8331 | [23 empty] | 110.9797 | 574.5233 | 53.3373 | 294.3614
16:08 | 9721 |  |  | -2.5949 | 29.0133 | 32.3117 | 7.0581 | 10.5451 | 16.9541 | 6.4168 | 1.8423 | 4.4313 | 1.0205 | -0.0013 |  |  |  | -18.4064 | 24.6367 | 38.4984 | 7.1507 |  | 8.154 | 18.0647 | 0.4638 | 0.4755 | 2.1068 | 1.3098 | -4.4894 | 259.6676 | 255.5796 | 172.9201 | 200.7582 | 157.1276 | 139.4614 | 120.0511 | 210.2614 | 160.2848 | 231.362 | 276.7034 | 256.7132 | 179.5276 | 178.3099 | 246.167 | 273.4599 | 288.2763 |  |  | 169.9157 |  | 346.297 | 119.2573 | 157.2998 | 221.1155 | 259.3884 | 237.5164 | 214.8024 | 175.8699 | 241.3427 | 280.9538 | 268.014 | 186.045 | 98.0119 | 128.2444 | 172.8563 | 219.0335 | 184.1799 | 219.4672 | 200.3591 | 409.9427 | 120.7465 | 174.7648 | 245.3706 | 288.0576 | 313.8111 | 116.6742 | 158.2217 | 214.2188 | 246.9645 | 238.766 | 84.8683 | 97.456 | 127.4989 | 175.3076 | 222.501 | 178.7556 |  | 162.1997 | 354.6324 |  | 111.332 | 156.0579 | 220.3082 | 263.8085 | 255.0355 | 141.3852 | 176.9762 | 237.885 | 270.6552 | 243.6681 | 96.2551 | 106.4655 | 131.3882 | 177.4818 | 233.2386 | 273.113 | 161.1475 | 150.4907 | 143.9791 | 143.1082 | 191.3935 | 248.7618 | 280.9285 | 261.3496 |  | 199.4415 |  |  | 105.186 | 110.6405 | 200.6751 | 102.7479 | 215.9984 | 113.733 | 41.9952 | 41.994 | 40.6864 | 37.1299 | 39.5046 | 40.1831 | 36.6927 | 41.2225 | 101.4515 | 124.0094 | 116.935 | 101.4806 | 269.162 |  |  | 172.3898 |  | 154.4967 | 104.718 | 141.0759 | 104.3277 | 218.3937 | 172.2654 | 285.7779 | 269.0005 | 273.8973 | 213.8491 | 256.2554 | 289.3908 | 307.8591 | 297.1184 | 176.7667 | 149.9721 | 198.7255 | 172.7243 | 201.3726 | 161.0134 | 231.2215 | 134.8483 | 258.607 | 218.6457 | 195.1418 | 290.3109 |  | 203.9952 | 98.0155 | 128.5396 | 177.7094 | 226.7477 | 191.7132 | 206.759 | 169.6351 |  | 148.7486 | 170.9374 | 245.3546 | 290.8159 | 279.4537 | 116.5078 | 165.47 | 241.5637 | 291.5409 | 281.2831 | 87.8712 | 99.0644 | 125.345 | 175.6141 | 231.5836 | 158.5085 | 214.8377 | 141.3766 | 196.9084 | 156.8207 | 122.482 | 164.4326 | 231.8161 | 281.2559 | 273.1354 | 136.162 | 180.5618 | 257.8755 | 300.868 | 278.4148 | 89.3554 | 107.6859 | 139.7209 | 189.3067 | 248.9656 | 116.113 | 161.6494 | 174.3081 | 180.1462 | 127.2144 | 239.0977 | 170.9668 | 283.2803 | 270.586 | 202.1617 |  |  |  | 105.5381 | 117.226 | 109.7707 | 216.6198 | 110.9596 | 184.2941 |  | 119.4929 | 108.1695 | 111.7137 | 62.0638 | 102.3026 | 113.1604 |  | 267.5506 | 321.0239 | 332.1594 | 435.0296 | 587.5216 | 561.5206 | 403.5705 | [23 empty] | 110.9672 | 574.5211 | 53.3407 | 294.2872
16:08 | 9722 |  |  | -2.4576 | 29.1223 | 32.3601 | 7.1349 | 10.5347 | 16.9524 | 6.4238 | 1.8422 | 4.4354 | 1.0185 | -0.0028 |  |  |  | -18.3174 | 24.6226 | 38.5264 | 7.1812 |  | 8.1699 | 17.9657 | 0.4643 | 0.4753 | 2.1046 | 1.3086 | -4.4902 | 259.6404 | 255.5537 | 172.909 | 200.7392 | 157.1161 | 139.4604 | 120.0465 | 210.2471 | 160.2923 | 231.3475 | 276.6717 | 256.6818 | 179.5187 | 178.2977 | 245.9762 | 273.4377 | 288.2345 |  |  | 169.8996 |  | 346.2362 | 119.2521 | 157.3014 | 221.0932 | 259.3562 | 237.4864 | 214.7878 | 175.8648 | 241.3271 | 280.9268 | 267.9787 | 186.0366 | 98.0166 | 128.2467 | 172.8553 | 219.0175 | 184.1557 | 219.4875 | 200.3332 | 409.8736 | 120.7428 | 174.7675 | 245.3497 | 288.0322 | 313.7301 | 116.6777 | 158.2186 | 214.2042 | 246.9365 | 238.743 | 84.8562 | 97.5017 | 127.4891 | 175.3056 | 222.4834 | 178.7694 |  | 162.1822 | 354.5728 |  | 111.3456 | 156.0601 | 220.3045 | 263.7787 | 255.0059 | 141.3853 | 176.9833 | 237.8667 | 270.6274 | 243.6411 | 96.2475 | 106.4747 | 131.4012 | 177.4903 | 233.2292 | 273.0795 | 161.1213 | 150.4767 | 143.9685 | 143.1099 | 191.3955 | 248.7476 | 280.9081 | 261.323 |  | 199.4256 |  |  | 105.1768 | 110.6287 | 200.6628 | 102.739 | 216.004 | 113.7142 | 41.8832 | 41.8925 | 40.723 | 37.1519 | 39.2959 | 40.184 | 37.271 | 40.9183 | 101.4328 | 123.9867 | 116.9136 | 101.4617 | 269.1282 |  |  | 172.3711 |  | 154.4803 | 104.7201 | 141.0627 | 104.3213 | 218.3615 | 172.2675 | 285.7417 | 268.9645 | 273.87 | 213.8347 | 256.2544 | 289.387 | 307.8419 | 297.0827 | 176.8121 | 149.9583 | 198.5908 | 172.6833 | 201.3532 | 161.0251 | 231.21 | 134.844 | 258.588 | 218.6369 | 195.1482 | 290.2758 |  | 203.9923 | 98.0193 | 128.5426 | 177.7213 | 226.7353 | 191.69 | 206.7383 | 169.6156 |  | 148.7491 | 170.9416 | 245.3414 | 290.7818 | 279.4336 | 116.5139 | 165.4768 | 241.5502 | 291.5136 | 281.2437 | 87.8743 | 99.0551 | 125.357 | 175.6147 | 231.5821 | 158.4995 | 214.817 | 141.3665 | 196.9605 | 156.8013 | 122.4853 | 164.4483 | 231.8102 | 281.2331 | 273.1093 | 136.1618 | 180.5643 | 257.8518 | 300.8287 | 278.3843 | 89.3586 | 107.6903 | 139.724 | 189.3096 | 248.9397 | 116.1 | 161.6369 | 174.4126 | 180.1232 | 127.2178 | 239.097 | 170.9713 | 283.2528 | 270.5603 | 202.1559 |  |  |  | 105.5217 | 117.2143 | 109.7498 | 216.6035 | 110.9528 | 184.2175 |  | 119.4758 | 108.1519 | 111.6964 | 62.0666 | 102.2717 | 113.1655 |  | 267.4777 | 320.9469 | 332.0872 | 435.4328 | 588.0089 | 561.7506 | 404.0157 | [23 empty] | 110.9519 | 574.8797 | 53.4657 | 294.2123
16:08 | 9723 |  |  | -2.5605 | 29.0815 | 32.426 | 7.0682 | 10.5065 | 16.7951 | 6.286 | 1.8448 | 4.4311 | 1.0229 | -0.0006 |  |  |  | -18.3375 | 24.6321 | 38.4299 | 7.209 |  | 8.0674 | 18.0323 | 0.4647 | 0.4734 | 2.0997 | 1.3086 | -3.8603 | 259.6046 | 255.5301 | 172.8921 | 200.7227 | 157.1069 | 139.4523 | 120.0373 | 210.2336 | 160.2875 | 231.3302 | 276.6426 | 256.6461 | 179.5155 | 178.2899 | 245.7066 | 273.4097 | 288.1954 |  |  | 169.885 |  | 346.1695 | 119.2552 | 157.3031 | 221.0808 | 259.3234 | 237.4594 | 214.769 | 175.8442 | 241.3257 | 280.8964 | 267.9465 | 186.0322 | 98.0241 | 128.2553 | 172.8606 | 219.0058 | 184.1327 | 219.4992 | 200.304 | 409.8105 | 120.7422 | 174.7622 | 245.3292 | 288.0022 | 313.6268 | 116.6787 | 158.2176 | 214.1885 | 246.9033 | 238.7127 | 84.8565 | 97.5328 | 127.4936 | 175.3045 | 222.4605 | 178.7552 |  | 162.1673 | 354.5034 |  | 111.3655 | 156.0638 | 220.2995 | 263.7522 | 254.977 | 141.3898 | 176.9911 | 237.8621 | 270.5993 | 243.6136 | 96.2517 | 106.4833 | 131.409 | 177.4932 | 233.2129 | 273.0375 | 161.0995 | 150.4671 | 143.9499 | 143.115 | 191.3978 | 248.7371 | 280.8812 | 261.3006 |  | 199.4077 |  |  | 105.1617 | 110.6117 | 200.6298 | 102.7246 | 216.0067 | 113.6941 | 41.7484 | 41.8624 | 40.7434 | 36.9902 | 39.0802 | 40.3568 | 38.0933 | 41.0583 | 101.4164 | 123.9707 | 116.897 | 101.4422 | 269.0921 |  |  | 172.356 |  | 154.4619 | 104.7131 | 141.0451 | 104.3234 | 218.3373 | 172.2694 | 285.7072 | 268.9292 | 273.8369 | 213.8158 | 256.2525 | 289.3849 | 307.8225 | 297.0431 | 176.8316 | 149.9487 | 198.5221 | 172.6111 | 201.3169 | 161.0331 | 231.2059 | 134.8336 | 258.5577 | 218.6169 | 195.1571 | 290.242 |  | 203.9849 | 98.0171 | 128.5523 | 177.7121 | 226.7193 | 191.6657 | 206.7141 | 169.5891 |  | 148.7325 | 170.9462 | 245.3293 | 290.7482 | 279.4031 | 116.5174 | 165.4926 | 241.5464 | 291.5083 | 281.2263 | 87.8846 | 99.0412 | 125.369 | 175.618 | 231.5746 | 158.4952 | 214.7968 | 141.3576 | 197.0062 | 156.784 | 122.4918 | 164.4761 | 231.805 | 281.2124 | 273.0857 | 136.1676 | 180.5724 | 257.8401 | 300.8003 | 278.3544 | 89.3668 | 107.6899 | 139.7141 | 189.2867 | 248.9259 | 116.0916 | 161.6258 | 174.428 | 180.1093 | 127.2141 | 239.0828 | 170.9711 | 283.2273 | 270.5369 | 202.1369 |  |  |  | 105.5017 | 117.195 | 109.7262 | 216.57 | 110.9323 | 184.1782 |  | 119.4568 | 108.1352 | 111.6882 | 62.0491 | 102.2963 | 113.1454 |  | 267.393 | 320.8687 | 332.027 | 435.0231 | 587.2322 | 560.2434 | 403.2756 | [23 empty] | 110.9346 | 573.7378 | 53.2908 | 294.1309
16:08 | 9724 |  |  | -2.5588 | 29.1087 | 32.443 | 7.0271 | 10.4394 | 16.745 | 6.2628 | 1.8462 | 4.4313 | 1.0276 | 0.0005 |  |  |  | -18.3699 | 24.5244 | 38.4578 | 7.1901 |  | 8.1291 | 18.0391 | 0.4632 | 0.4757 | 2.1004 | 1.3085 | -3.5123 | 259.5747 | 255.5084 | 172.8863 | 200.7141 | 157.099 | 139.4409 | 120.0363 | 210.235 | 160.2824 | 231.321 | 276.6164 | 256.6175 | 179.5141 | 178.2733 | 245.4392 | 273.3788 | 288.1622 |  |  | 169.8811 |  | 346.1173 | 119.2614 | 157.3101 | 221.08 | 259.2961 | 237.4383 | 214.7588 | 175.8485 | 241.3171 | 280.8657 | 267.9257 | 186.0305 | 98.0223 | 128.2629 | 172.8572 | 218.9899 | 184.1049 | 219.5067 | 200.2915 | 409.7389 | 120.743 | 174.763 | 245.3156 | 287.9742 | 313.5247 | 116.6734 | 158.224 | 214.1842 | 246.8861 | 238.6925 | 84.8797 | 97.5909 | 127.5218 | 175.3098 | 222.4464 | 178.7579 |  | 162.15 | 354.4405 |  | 111.3678 | 156.0605 | 220.2875 | 263.7253 | 254.9481 | 141.3858 | 176.9833 | 237.84 | 270.5626 | 243.5772 | 96.2445 | 106.4762 | 131.4027 | 177.4781 | 233.1799 | 272.9994 | 161.0776 | 150.4542 | 143.9364 | 143.1167 | 191.4012 | 248.7261 | 280.8538 | 261.2694 |  | 199.3922 |  |  | 105.1418 | 110.5979 | 200.6081 | 102.7201 | 216.0046 | 113.675 | 41.3614 | 41.9065 | 40.6674 | 36.728 | 38.905 | 40.5845 | 39.2 | 41.2736 | 101.4092 | 123.9627 | 116.8863 | 101.4361 | 269.0676 |  |  | 172.3505 |  | 154.4631 | 104.7077 | 141.0439 | 104.3273 | 218.3493 | 172.278 | 285.6769 | 268.9055 | 273.8055 | 213.8051 | 256.2553 | 289.3776 | 307.8098 | 297.0017 | 176.8395 | 149.9257 | 198.5058 | 172.5148 | 201.3205 | 161.0428 | 231.2032 | 134.8468 | 258.5325 | 218.6055 | 195.1515 | 290.2218 |  | 203.9805 | 98.0256 | 128.5665 | 177.7138 | 226.7077 | 191.6464 | 206.689 | 169.5696 |  | 148.7275 | 170.9475 | 245.3193 | 290.7211 | 279.3606 | 116.5153 | 165.4882 | 241.5254 | 291.4658 | 281.1844 | 87.9 | 99.0619 | 125.379 | 175.6253 | 231.5486 | 158.487 | 214.7691 | 141.3485 | 197.0337 | 156.7635 | 122.4934 | 164.4673 | 231.7897 | 281.1902 | 273.045 | 136.1709 | 180.5692 | 257.841 | 300.7718 | 278.3212 | 89.3711 | 107.7006 | 139.7122 | 189.2682 | 248.9159 | 116.0703 | 161.6073 | 174.4635 | 180.0835 | 127.2085 | 239.0625 | 170.9676 | 283.1933 | 270.5 | 202.1025 |  |  |  | 105.4902 | 117.1746 | 109.7063 | 216.5473 | 110.9286 | 184.1453 |  | 119.442 | 108.122 | 111.6785 | 62.0616 | 102.307 | 113.1504 |  | 267.3387 | 320.7903 | 331.9781 | 434.9489 | 586.165 | 559.804 | 403.4644 | [23 empty] | 110.9192 | 572.9845 | 53.2313 | 294.0645
16:08 | 9725 |  |  | -2.4833 | 29.112 | 32.4977 | 7.0536 | 10.3568 | 16.7307 | 6.2338 | 1.8473 | 4.4299 | 1.0238 | -0.0004 |  |  |  | -18.3702 | 24.5552 | 38.4172 | 7.178 |  | 8.1712 | 18.1392 | 0.4639 | 0.4718 | 2.0997 | 1.3089 | -4.7236 | 259.5473 | 255.4807 | 172.8735 | 200.694 | 157.0892 | 139.4256 | 120.0331 | 210.2199 | 160.286 | 231.3135 | 276.5896 | 256.5895 | 179.5069 | 178.2401 | 245.2364 | 273.3373 | 288.123 |  |  | 169.8663 |  | 346.0574 | 119.2568 | 157.308 | 221.0585 | 259.2645 | 237.408 | 214.7432 | 175.867 | 241.2925 | 280.8362 | 267.8923 | 186.0155 | 98.0161 | 128.2637 | 172.8459 | 218.9646 | 184.0796 | 219.5205 | 200.2739 | 409.664 | 120.7461 | 174.7603 | 245.3016 | 287.9483 | 313.4436 | 116.6628 | 158.2307 | 214.1739 | 246.8672 | 238.669 | 84.888 | 97.6697 | 127.5312 | 175.3081 | 222.4266 | 178.7614 |  | 162.1323 | 354.3847 |  | 111.3707 | 156.0588 | 220.2738 | 263.6972 | 254.9208 | 141.3764 | 176.9746 | 237.8044 | 270.5308 | 243.5486 | 96.2399 | 106.4733 | 131.395 | 177.4721 | 233.1654 | 272.9665 | 161.0446 | 150.4413 | 143.9237 | 143.1201 | 191.3997 | 248.714 | 280.8256 | 261.2453 |  | 199.3699 |  |  | 105.1303 | 110.586 | 200.6034 | 102.7271 | 215.9914 | 113.6562 | 40.9511 | 41.9903 | 40.6875 | 36.4737 | 38.8481 | 40.8015 | 40.0645 | 41.4502 | 101.3954 | 123.9479 | 116.8692 | 101.4263 | 269.044 |  |  | 172.3356 |  | 154.4644 | 104.7057 | 141.046 | 104.3204 | 218.3665 | 172.2872 | 285.6529 | 268.8744 | 273.7826 | 213.7872 | 256.2501 | 289.372 | 307.7954 | 296.9637 | 176.8266 | 149.9049 | 198.4972 | 172.4364 | 201.3456 | 161.0401 | 231.1931 | 134.8573 | 258.5095 | 218.5958 | 195.1429 | 290.1908 |  | 203.9631 | 98.0285 | 128.565 | 177.7086 | 226.6926 | 191.6255 | 206.656 | 169.5531 |  | 148.7198 | 170.9486 | 245.2945 | 290.6831 | 279.3181 | 116.5291 | 165.494 | 241.5174 | 291.4125 | 281.1471 | 87.9033 | 99.0703 | 125.3813 | 175.6335 | 231.529 | 158.4821 | 214.7539 | 141.337 | 197.0497 | 156.7413 | 122.5049 | 164.465 | 231.782 | 281.1666 | 273.011 | 136.1747 | 180.5755 | 257.838 | 300.7462 | 278.2999 | 89.3737 | 107.7156 | 139.7286 | 189.2799 | 248.8945 | 116.0525 | 161.5911 | 174.4779 | 180.0609 | 127.2177 | 239.0592 | 170.9784 | 283.1651 | 270.4701 | 202.0858 |  |  |  | 105.4813 | 117.1588 | 109.6838 | 216.5313 | 110.9316 | 184.1165 |  | 119.4309 | 108.1049 | 111.6602 | 62.0579 | 102.3185 | 113.1672 |  | 267.2749 | 320.7232 | 331.9296 | 434.9222 | 587.127 | 561.4349 | 404.0799 | [23 empty] | 110.9045 | 574.2809 | 53.2776 | 293.9991
16:08 | 9726 |  |  | -2.6087 | 29.1105 | 32.4525 | 7.0737 | 10.4105 | 16.79 | 6.331 | 1.8483 | 4.4251 | 1.0217 | 0.0005 |  |  |  | -18.3405 | 24.71 | 38.5263 | 7.2736 |  | 8.2345 | 18.1607 | 0.4643 | 0.4753 | 2.0998 | 1.3073 | -4.0587 | 259.5177 | 255.4505 | 172.8611 | 200.6747 | 157.0793 | 139.421 | 120.0253 | 210.1993 | 160.2758 | 231.2951 | 276.5545 | 256.5553 | 179.4913 | 178.2099 | 245.0367 | 273.3068 | 288.089 |  |  | 169.848 |  | 346 | 119.2549 | 157.3019 | 221.0363 | 259.2294 | 237.3834 | 214.7286 | 175.8787 | 241.272 | 280.8024 | 267.8547 | 186.0057 | 98.0182 | 128.2655 | 172.8412 | 218.9452 | 184.058 | 219.5318 | 200.2519 | 409.5954 | 120.754 | 174.7645 | 245.2934 | 287.9174 | 313.414 | 116.6644 | 158.2276 | 214.1625 | 246.837 | 238.6405 | 84.8807 | 97.7633 | 127.5213 | 175.2993 | 222.4022 | 178.7168 |  | 162.1177 | 354.331 |  | 111.3792 | 156.0596 | 220.2601 | 263.6595 | 254.892 | 141.367 | 176.9681 | 237.784 | 270.4982 | 243.5187 | 96.2312 | 106.4766 | 131.3986 | 177.472 | 233.1517 | 272.9364 | 161.0159 | 150.4342 | 143.9005 | 143.1244 | 191.3982 | 248.7049 | 280.7961 | 261.2243 |  | 199.3499 |  |  | 105.118 | 110.5716 | 200.5808 | 102.7115 | 215.9793 | 113.6456 | 40.831 | 42.1307 | 40.9496 | 36.3255 | 38.9705 | 40.9811 | 40.7676 | 41.4424 | 101.3789 | 123.921 | 116.85 | 101.4067 | 269.0119 |  |  | 172.3229 |  | 154.453 | 104.7021 | 141.0387 | 104.3174 | 218.3546 | 172.2907 | 285.6272 | 268.8469 | 273.759 | 213.7585 | 256.2452 | 289.3667 | 307.7733 | 296.9284 | 176.788 | 149.8902 | 198.4942 | 172.3657 | 201.3362 | 161.0472 | 231.1795 | 134.8411 | 258.4787 | 218.5792 | 195.1533 | 290.1572 |  | 203.9531 | 98.0326 | 128.5693 | 177.7039 | 226.6762 | 191.6063 | 206.6217 | 169.5358 |  | 148.7111 | 170.9645 | 245.2913 | 290.6473 | 279.2715 | 116.5367 | 165.51 | 241.5167 | 291.3913 | 281.1229 | 87.8945 | 99.0562 | 125.3861 | 175.6255 | 231.5219 | 158.4735 | 214.7328 | 141.3221 | 197.0581 | 156.7178 | 122.5193 | 164.4833 | 231.7833 | 281.1442 | 272.9938 | 136.1826 | 180.5887 | 257.8302 | 300.7262 | 278.2829 | 89.3804 | 107.7238 | 139.7279 | 189.2815 | 248.8815 | 116.0429 | 161.5806 | 174.4703 | 180.0466 | 127.22 | 239.0628 | 170.9883 | 283.1398 | 270.443 | 202.0916 |  |  |  | 105.4669 | 117.1374 | 109.6584 | 216.5071 | 110.9166 | 184.0953 |  | 119.4108 | 108.091 | 111.6409 | 62.0572 | 102.2918 | 113.1505 |  | 267.1885 | 320.6633 | 331.8696 | 435.4397 | 587.6757 | 562.0941 | 404.8097 | [23 empty] | 110.8869 | 574.8849 | 53.4372 | 293.9259
16:08 | 9727 |  |  | -2.544 | 29.1841 | 32.4316 | 7.1847 | 10.3774 | 16.7593 | 6.3834 | 1.8504 | 4.4179 | 1.0173 | 0.0005 |  |  |  | -18.3021 | 24.6659 | 38.4728 | 7.2528 |  | 8.1676 | 18.1457 | 0.4628 | 0.476 | 2.0965 | 1.3069 | -4.6457 | 259.4838 | 255.4191 | 172.8492 | 200.6556 | 157.0662 | 139.4117 | 120.0135 | 210.1865 | 160.274 | 231.2775 | 276.5204 | 256.5234 | 179.4712 | 178.1923 | 244.8915 | 273.2933 | 288.0582 |  |  | 169.8346 |  | 345.9516 | 119.2599 | 157.3114 | 221.0329 | 259.2036 | 237.3671 | 214.7207 | 175.8765 | 241.2699 | 280.7779 | 267.8148 | 186.0047 | 98.0207 | 128.2716 | 172.8376 | 218.9271 | 184.0321 | 219.5367 | 200.2302 | 409.5251 | 120.7465 | 174.7653 | 245.2762 | 287.8858 | 313.4383 | 116.6634 | 158.2188 | 214.1486 | 246.8063 | 238.6084 | 84.8706 | 97.8567 | 127.5131 | 175.2887 | 222.3819 | 178.6706 |  | 162.0925 | 354.2713 |  | 111.3823 | 156.0629 | 220.2528 | 263.6316 | 254.8607 | 141.3655 | 176.9667 | 237.778 | 270.4618 | 243.4831 | 96.2134 | 106.4814 | 131.4081 | 177.4696 | 233.134 | 272.9263 | 160.9852 | 150.4205 | 143.8821 | 143.1202 | 191.399 | 248.6918 | 280.7767 | 261.1919 |  | 199.3287 |  |  | 105.1048 | 110.5568 | 200.5504 | 102.6873 | 215.9617 | 113.6433 | 40.8165 | 42.2857 | 41.1233 | 36.3127 | 39.1039 | 41.0594 | 41.3542 | 41.2593 | 101.3711 | 123.903 | 116.8375 | 101.3975 | 268.9812 |  |  | 172.315 |  | 154.4399 | 104.7018 | 141.0316 | 104.3193 | 218.3443 | 172.2992 | 285.5977 | 268.8216 | 273.7309 | 213.719 | 256.2489 | 289.3653 | 307.7621 | 296.9003 | 176.7377 | 149.879 | 198.4797 | 172.3131 | 201.3224 | 161.0653 | 231.1706 | 134.8504 | 258.4545 | 218.5615 | 195.158 | 290.1385 |  | 203.9611 | 98.0401 | 128.5865 | 177.7155 | 226.6679 | 191.5887 | 206.5985 | 169.5189 |  | 148.7173 | 170.9786 | 245.3032 | 290.6319 | 279.2425 | 116.5348 | 165.5041 | 241.4998 | 291.369 | 281.0875 | 87.8943 | 99.0567 | 125.396 | 175.626 | 231.5022 | 158.4555 | 214.701 | 141.3046 | 197.0644 | 156.6949 | 122.5209 | 164.5007 | 231.7777 | 281.1248 | 272.9702 | 136.1848 | 180.5915 | 257.8187 | 300.6988 | 278.2487 | 89.3793 | 107.7162 | 139.7216 | 189.2687 | 248.8715 | 116.0245 | 161.5634 | 174.4686 | 180.0275 | 127.2233 | 239.0482 | 170.9871 | 283.1165 | 270.4106 | 202.073 |  |  |  | 105.4492 | 117.1251 | 109.6375 | 216.4901 | 110.9006 | 184.0277 |  | 119.3904 | 108.0755 | 111.6328 | 62.056 | 102.2613 | 113.1666 |  | 267.1139 | 320.5983 | 331.8158 | 434.9911 | 587.5412 | 561.8404 | 404.2511 | [23 empty] | 110.8715 | 574.6908 | 53.4538 | 293.8561
16:08 | 9728 |  |  | -2.5758 | 29.1885 | 32.4099 | 7.204 | 10.4825 | 16.8506 | 6.399 | 1.8511 | 4.4174 | 1.0225 | 0.0021 |  |  |  | -18.3361 | 24.6522 | 38.5394 | 7.2577 |  | 8.226 | 18.1733 | 0.4625 | 0.4724 | 2.0934 | 1.3094 | -2.8295 | 259.4507 | 255.3883 | 172.8349 | 200.6363 | 157.0636 | 139.3972 | 120.0092 | 210.168 | 160.283 | 231.2652 | 276.4893 | 256.4969 | 179.4606 | 178.1769 | 244.7735 | 273.2667 | 288.0271 |  |  | 169.8209 |  | 345.8959 | 119.253 | 157.3198 | 221.029 | 259.1801 | 237.3402 | 214.6987 | 175.8541 | 241.2607 | 280.7607 | 267.7839 | 185.9975 | 98.0327 | 128.2824 | 172.8457 | 218.9148 | 184.0084 | 219.5409 | 200.2072 | 409.459 | 120.7499 | 174.7617 | 245.2574 | 287.8577 | 313.4484 | 116.6629 | 158.2113 | 214.1264 | 246.7807 | 238.5834 | 84.858 | 97.9368 | 127.5108 | 175.2753 | 222.3573 | 178.6435 |  | 162.0692 | 354.2061 |  | 111.3901 | 156.0669 | 220.2491 | 263.6116 | 254.834 | 141.3684 | 176.9811 | 237.7756 | 270.4339 | 243.4585 | 96.2113 | 106.4899 | 131.4139 | 177.4673 | 233.1197 | 272.9281 | 160.9564 | 150.4032 | 143.8747 | 143.1184 | 191.4049 | 248.6861 | 280.7498 | 261.1626 |  | 199.2941 |  |  | 105.0879 | 110.5417 | 200.5123 | 102.6629 | 215.9172 | 113.6461 | 40.9136 | 42.3827 | 41.1276 | 36.3831 | 39.0875 | 41.1162 | 41.7156 | 41.0814 | 101.3559 | 123.8848 | 116.8234 | 101.3892 | 268.9518 |  |  | 172.3 |  | 154.4305 | 104.6964 | 141.024 | 104.3133 | 218.3486 | 172.3104 | 285.5639 | 268.7942 | 273.6988 | 213.6786 | 256.2446 | 289.3565 | 307.7384 | 296.8725 | 176.7155 | 149.8696 | 198.4255 | 172.2834 | 201.3182 | 161.0675 | 231.1634 | 134.87 | 258.4295 | 218.5468 | 195.1541 | 290.1158 |  | 203.9626 | 98.0375 | 128.5918 | 177.7139 | 226.6529 | 191.5634 | 206.5746 | 169.4993 |  | 148.7223 | 170.9771 | 245.2895 | 290.6034 | 279.215 | 116.5397 | 165.4929 | 241.479 | 291.321 | 281.0421 | 87.899 | 99.0752 | 125.3961 | 175.6401 | 231.4762 | 158.4447 | 214.6783 | 141.282 | 197.0637 | 156.6675 | 122.5154 | 164.5015 | 231.7612 | 281.0979 | 272.9296 | 136.1877 | 180.5942 | 257.8016 | 300.6687 | 278.2102 | 89.3809 | 107.7164 | 139.721 | 189.2576 | 248.8533 | 116.0073 | 161.542 | 174.4627 | 179.9994 | 127.2299 | 239.0336 | 170.9841 | 283.0888 | 270.3845 | 202.0394 |  |  |  | 105.4347 | 117.1183 | 109.6181 | 216.4729 | 110.8939 | 183.9662 |  | 119.3744 | 108.0657 | 111.6195 | 62.0574 | 102.2616 | 113.1676 |  | 267.0557 | 320.5259 | 331.7622 | 434.9329 | 586.5054 | 560.9441 | 404.045 | [23 empty] | 110.8575 | 573.7247 | 53.5414 | 293.7908
16:08 | 9729 |  |  | -2.5438 | 29.2709 | 32.4157 | 7.2189 | 10.5192 | 16.8564 | 6.4184 | 1.8523 | 4.4116 | 1.0205 | 0.0005 |  |  |  | -18.2166 | 24.6973 | 38.5269 | 7.2006 |  | 8.1586 | 18.1456 | 0.4631 | 0.471 | 2.0929 | 1.3089 | -4.199 | 259.4271 | 255.3612 | 172.827 | 200.6271 | 157.06 | 139.3914 | 120.0084 | 210.1556 | 160.2904 | 231.2557 | 276.4623 | 256.4737 | 179.4598 | 178.1701 | 244.6841 | 273.2326 | 287.9836 |  |  | 169.8041 |  | 345.8312 | 119.24 | 157.3109 | 221.01 | 259.1443 | 237.3088 | 214.6749 | 175.8469 | 241.2414 | 280.7314 | 267.7673 | 185.9893 | 98.0467 | 128.2923 | 172.8611 | 218.902 | 183.9862 | 219.5522 | 200.1899 | 409.3965 | 120.7612 | 174.7587 | 245.2553 | 287.8357 | 313.4045 | 116.6671 | 158.2142 | 214.1151 | 246.7553 | 238.5598 | 84.8583 | 98.0042 | 127.5149 | 175.2729 | 222.3414 | 178.6085 |  | 162.0569 | 354.1416 |  | 111.396 | 156.0723 | 220.2384 | 263.5881 | 254.8073 | 141.3631 | 176.9857 | 237.7627 | 270.4044 | 243.4348 | 96.2067 | 106.4912 | 131.4121 | 177.4618 | 233.0999 | 272.904 | 160.9332 | 150.3924 | 143.8682 | 143.1213 | 191.4108 | 248.679 | 280.7185 | 261.1381 |  | 199.2697 |  |  | 105.0721 | 110.5255 | 200.4783 | 102.6469 | 215.8709 | 113.6557 | 41.1897 | 42.3099 | 40.8687 | 36.4126 | 38.8729 | 41.0218 | 41.7847 | 40.9386 | 101.3343 | 123.8671 | 116.806 | 101.3731 | 268.9269 |  |  | 172.2836 |  | 154.4209 | 104.6894 | 141.0206 | 104.3142 | 218.3469 | 172.3135 | 285.5311 | 268.7603 | 273.6694 | 213.6523 | 256.2374 | 289.3403 | 307.7053 | 296.8394 | 176.7095 | 149.8511 | 198.3816 | 172.2591 | 201.3082 | 161.0688 | 231.1502 | 134.8646 | 258.4026 | 218.5332 | 195.1523 | 290.0827 |  | 203.9466 | 98.0323 | 128.5909 | 177.7077 | 226.6341 | 191.5353 | 206.5438 | 169.478 |  | 148.7181 | 170.9735 | 245.2665 | 290.5815 | 279.1845 | 116.5458 | 165.4977 | 241.4628 | 291.28 | 281.0043 | 87.9054 | 99.0969 | 125.4048 | 175.6462 | 231.4653 | 158.435 | 214.6643 | 141.2653 | 197.0655 | 156.6399 | 122.5024 | 164.4967 | 231.7434 | 281.0657 | 272.8846 | 136.1856 | 180.5936 | 257.7826 | 300.6323 | 278.1848 | 89.3851 | 107.7321 | 139.7289 | 189.2575 | 248.8346 | 115.9853 | 161.521 | 174.4576 | 179.9676 | 127.2245 | 239.0253 | 170.9883 | 283.0501 | 270.3471 | 202.0131 |  |  |  | 105.4234 | 117.1037 | 109.5994 | 216.4482 | 110.8948 | 183.9524 |  | 119.3626 | 108.0515 | 111.6144 | 62.0581 | 102.2514 | 113.1732 |  | 266.9817 | 320.4513 | 331.6974 | 434.9513 | 587.5517 | 561.7273 | 404.2141 | [23 empty] | 110.8441 | 574.6395 | 53.6004 | 293.7165
16:08 | 9730 |  |  | -2.5702 | 29.2252 | 32.4482 | 7.1578 | 10.601 | 16.9125 | 6.4243 | 1.8537 | 4.4139 | 1.0204 | 0.0027 |  |  |  | -18.2316 | 24.6322 | 38.449 | 7.1775 |  | 8.109 | 18.1037 | 0.4619 | 0.4729 | 2.0942 | 1.3094 | -4.5191 | 259.409 | 255.3341 | 172.8174 | 200.6164 | 157.0493 | 139.3921 | 120.0047 | 210.1521 | 160.294 | 231.252 | 276.4382 | 256.4491 | 179.4566 | 178.1734 | 244.6344 | 273.2032 | 287.9421 |  |  | 169.7891 |  | 345.775 | 119.2439 | 157.3074 | 220.9961 | 259.1122 | 237.2856 | 214.6654 | 175.8558 | 241.2358 | 280.6927 | 267.7357 | 185.9786 | 98.0419 | 128.2913 | 172.852 | 218.8824 | 183.9641 | 219.5704 | 200.1618 | 409.324 | 120.7602 | 174.7592 | 245.2488 | 287.8021 | 313.2774 | 116.6673 | 158.2188 | 214.1038 | 246.7351 | 238.535 | 84.8646 | 98.0516 | 127.5291 | 175.2801 | 222.3295 | 178.5691 |  | 162.0474 | 354.0862 |  | 111.4017 | 156.0745 | 220.2314 | 263.564 | 254.7788 | 141.3584 | 176.9743 | 237.7443 | 270.3731 | 243.4012 | 96.1944 | 106.4873 | 131.4081 | 177.4566 | 233.0791 | 272.8651 | 160.9052 | 150.3839 | 143.8456 | 143.1308 | 191.4075 | 248.6612 | 280.6897 | 261.1064 |  | 199.2551 |  |  | 105.0607 | 110.5143 | 200.4702 | 102.6379 | 215.8384 | 113.6582 | 41.5422 | 42.0991 | 40.5603 | 36.4832 | 38.6997 | 40.6084 | 40.9609 | 40.8826 | 101.3203 | 123.8529 | 116.79 | 101.3571 | 268.9037 |  |  | 172.2746 |  | 154.4181 | 104.6916 | 141.0203 | 104.3211 | 218.347 | 172.3263 | 285.5068 | 268.7301 | 273.6497 | 213.6343 | 256.2388 | 289.335 | 307.6935 | 296.809 | 176.7258 | 149.8444 | 198.386 | 172.2327 | 201.3155 | 161.0834 | 231.1446 | 134.8704 | 258.3895 | 218.5323 | 195.157 | 290.0504 |  | 203.9329 | 98.0286 | 128.6016 | 177.7039 | 226.6189 | 191.5121 | 206.5116 | 169.4563 |  | 148.7247 | 170.9766 | 245.2587 | 290.5589 | 279.1551 | 116.5427 | 165.501 | 241.4428 | 291.2485 | 280.9803 | 87.895 | 99.1061 | 125.4137 | 175.6408 | 231.4397 | 158.4212 | 214.6445 | 141.2501 | 197.2373 | 156.618 | 122.5084 | 164.5169 | 231.7438 | 281.0469 | 272.8623 | 136.1999 | 180.6049 | 257.7767 | 300.6092 | 278.1668 | 89.385 | 107.7455 | 139.7541 | 189.2793 | 248.8168 | 115.9693 | 161.5027 | 174.4648 | 179.9447 | 127.2252 | 239.0186 | 170.9956 | 283.0186 | 270.3081 | 202.0037 |  |  |  | 105.4136 | 117.0861 | 109.586 | 216.4241 | 110.8979 | 183.9547 |  | 119.34 | 108.0324 | 111.5935 | 62.0557 | 102.2413 | 113.1925 |  | 266.8698 | 320.3764 | 331.6248 | 434.3607 | 586.3093 | 560.8158 | 403.674 | [23 empty] | 110.8283 | 573.5626 | 53.5316 | 293.6231
16:08 | 9731 |  |  | -2.6954 | 29.2968 | 32.431 | 7.089 | 10.5465 | 16.8786 | 6.3972 | 1.8565 | 4.4115 | 1.0235 | 0.0016 |  |  |  | -18.3218 | 24.5509 | 38.5301 | 7.2049 |  | 8.0901 | 18.051 | 0.4623 | 0.4748 | 2.0891 | 1.3095 | -3.6331 | 259.3748 | 255.3032 | 172.7993 | 200.5951 | 157.0285 | 139.3787 | 119.9964 | 210.1385 | 160.2906 | 231.2402 | 276.4068 | 256.4164 | 179.4445 | 178.15 | 244.5705 | 273.1719 | 287.9125 |  |  | 169.7784 |  | 345.7204 | 119.2528 | 157.3124 | 220.9847 | 259.0835 | 237.2565 | 214.6514 | 175.845 | 241.2197 | 280.6661 | 267.7132 | 185.9671 | 98.0397 | 128.2986 | 172.8451 | 218.868 | 183.9479 | 219.5741 | 200.1388 | 409.2553 | 120.7595 | 174.7725 | 245.2405 | 287.7659 | 313.1669 | 116.6591 | 158.2166 | 214.0867 | 246.7104 | 238.5102 | 84.8681 | 98.0905 | 127.5362 | 175.2858 | 222.3123 | 178.5618 |  | 162.0309 | 354.0265 |  | 111.4076 | 156.0746 | 220.2217 | 263.5389 | 254.7525 | 141.3614 | 176.9704 | 237.7365 | 270.345 | 243.3691 | 96.1817 | 106.4867 | 131.4115 | 177.4536 | 233.0566 | 272.8284 | 160.8798 | 150.3744 | 143.8335 | 143.1371 | 191.4111 | 248.6538 | 280.6662 | 261.0778 |  | 199.236 |  |  | 105.0425 | 110.4955 | 200.4516 | 102.6209 | 215.8013 | 113.6393 | 41.6983 | 42.0703 | 40.4941 | 36.6133 | 38.7291 | 40.3031 | 40.0607 | 40.9389 | 101.3079 | 123.8338 | 116.7734 | 101.344 | 268.8695 |  |  | 172.2642 |  | 154.4058 | 104.6853 | 141.0091 | 104.318 | 218.3408 | 172.3402 | 285.4813 | 268.6981 | 273.6224 | 213.6138 | 256.2361 | 289.3297 | 307.6841 | 296.7721 | 176.7435 | 149.832 | 198.4045 | 172.1986 | 201.3168 | 161.0923 | 231.1411 | 134.8697 | 258.3706 | 218.5268 | 195.173 | 290.0167 |  | 203.9213 | 98.0266 | 128.6116 | 177.6978 | 226.6011 | 191.4932 | 206.479 | 169.4385 |  | 148.7272 | 170.9917 | 245.2609 | 290.5277 | 279.1221 | 116.5477 | 165.5042 | 241.4392 | 291.2156 | 280.9455 | 87.8801 | 99.0962 | 125.4103 | 175.6364 | 231.4128 | 158.4178 | 214.6232 | 141.2333 | 197.409 | 156.5997 | 122.5322 | 164.5274 | 231.7479 | 281.0245 | 272.8494 | 136.2125 | 180.6084 | 257.7732 | 300.5898 | 278.1402 | 89.3848 | 107.7511 | 139.7633 | 189.2896 | 248.7972 | 115.9556 | 161.49 | 174.4869 | 179.9159 | 127.2387 | 239.0158 | 171.0064 | 282.9996 | 270.2827 | 202.0068 |  |  |  | 105.3985 | 117.0669 | 109.5619 | 216.3982 | 110.8839 | 183.9486 |  | 119.3226 | 108.0184 | 111.5726 | 62.0543 | 102.2371 | 113.2016 |  | 266.8074 | 320.3128 | 331.5661 | 434.9833 | 586.6204 | 559.6945 | 403.3009 | [23 empty] | 110.8099 | 573.1575 | 53.4147 | 293.5601
16:08 | 9732 |  |  | -2.5884 | 29.3384 | 32.5453 | 7.1134 | 10.5332 | 16.8575 | 6.4722 | 1.8571 | 4.4104 | 1.0231 | 0.0019 |  |  |  | -18.2295 | 24.5332 | 38.5133 | 7.1675 |  | 8.1533 | 18.1166 | 0.4625 | 0.4752 | 2.0958 | 1.3006 | -3.2234 | 259.3395 | 255.2747 | 172.7867 | 200.5737 | 157.0126 | 139.3649 | 119.9861 | 210.1272 | 160.2988 | 231.2199 | 276.3749 | 256.3808 | 179.4354 | 178.1222 | 244.377 | 273.1341 | 287.8805 |  |  | 169.766 |  | 345.6619 | 119.256 | 157.3198 | 220.9724 | 259.0576 | 237.2294 | 214.639 | 175.8491 | 241.2074 | 280.6396 | 267.6889 | 185.9616 | 98.0386 | 128.3062 | 172.8413 | 218.8435 | 183.9247 | 219.5699 | 200.1244 | 409.191 | 120.7575 | 174.7774 | 245.2288 | 287.7384 | 313.1747 | 116.6537 | 158.2167 | 214.073 | 246.6742 | 238.4805 | 84.8659 | 98.1244 | 127.5335 | 175.2843 | 222.2951 | 178.5829 |  | 162.0083 | 353.9632 |  | 111.4111 | 156.0773 | 220.208 | 263.5105 | 254.7207 | 141.3633 | 176.9661 | 237.7147 | 270.3085 | 243.3378 | 96.1729 | 106.4887 | 131.4136 | 177.4549 | 233.0327 | 272.794 | 160.8513 | 150.36 | 143.8253 | 143.1275 | 191.4114 | 248.6428 | 280.6376 | 261.0531 |  | 199.2169 |  |  | 105.0271 | 110.4785 | 200.4209 | 102.6117 | 215.7675 | 113.6263 | 41.7039 | 42.2635 | 40.4676 | 36.737 | 38.744 | 40.3624 | 39.4161 | 41.0782 | 101.2886 | 123.8148 | 116.7564 | 101.3289 | 268.8323 |  |  | 172.247 |  | 154.3903 | 104.673 | 140.9966 | 104.3076 | 218.3182 | 172.3412 | 285.4523 | 268.6597 | 273.5892 | 213.584 | 256.222 | 289.3207 | 307.6662 | 296.7341 | 176.6985 | 149.8119 | 198.453 | 172.1638 | 201.2939 | 161.0949 | 231.1249 | 134.8606 | 258.3402 | 218.517 | 195.181 | 289.9942 |  | 203.9099 | 98.0316 | 128.6129 | 177.6944 | 226.5945 | 191.4682 | 206.4619 | 169.4212 |  | 148.7237 | 171.0047 | 245.2518 | 290.4997 | 279.0963 | 116.5492 | 165.5143 | 241.4338 | 291.1848 | 280.9157 | 87.8737 | 99.0829 | 125.4141 | 175.6415 | 231.395 | 158.4109 | 214.5996 | 141.2165 | 197.3929 | 156.5803 | 122.539 | 164.5195 | 231.7424 | 280.992 | 272.8134 | 136.2097 | 180.5955 | 257.7457 | 300.5459 | 278.0959 | 89.3812 | 107.7487 | 139.7711 | 189.2906 | 248.7649 | 115.9344 | 161.4749 | 174.4955 | 178.6865 | 127.2624 | 239.0057 | 171.0111 | 282.9859 | 270.2672 | 201.9826 |  |  |  | 105.3865 | 117.0527 | 109.5448 | 216.3836 | 110.8737 | 183.9158 |  | 119.3025 | 108.0122 | 111.5624 | 62.0459 | 102.2703 | 113.2007 |  | 266.7371 | 320.2362 | 331.5132 | 434.8362 | 587.1077 | 560.1811 | 402.9025 | [23 empty] | 110.7958 | 573.6444 | 53.5578 | 293.4866
16:08 | 9733 |  |  | -2.5787 | 29.3443 | 32.4654 | 7.0384 | 10.5238 | 16.8309 | 6.4246 | 1.8575 | 4.4102 | 1.0243 | 0.0019 |  |  |  | -18.2923 | 24.5699 | 38.4105 | 7.0917 |  | 8.1436 | 18.0767 | 0.4627 | 0.4756 | 2.0992 | 1.2842 | -2.8756 | 259.3163 | 255.2531 | 172.7855 | 200.5612 | 157.0112 | 139.3626 | 119.9809 | 210.1251 | 160.3038 | 231.2047 | 276.348 | 256.3499 | 179.4303 | 178.1343 | 244.1386 | 273.0955 | 287.8526 |  |  | 169.7445 |  | 345.6024 | 119.2537 | 157.3172 | 220.9617 | 259.0338 | 237.2019 | 214.6246 | 175.8635 | 241.1945 | 280.6133 | 267.651 | 185.9632 | 98.026 | 128.3046 | 172.8311 | 218.8178 | 183.9012 | 219.5959 | 200.1111 | 409.123 | 120.7629 | 174.7783 | 245.2089 | 287.717 | 313.229 | 116.6504 | 158.2071 | 214.0506 | 246.6472 | 238.4477 | 84.8554 | 98.1394 | 127.5348 | 175.2766 | 222.2776 | 178.5934 |  | 161.9789 | 353.8953 |  | 111.4133 | 156.0817 | 220.1982 | 263.4893 | 254.6975 | 141.3646 | 176.9607 | 237.6938 | 270.2762 | 243.3069 | 96.1719 | 106.4861 | 131.4155 | 177.4564 | 233.0164 | 272.7684 | 160.8292 | 150.3487 | 143.8115 | 143.1274 | 191.4113 | 248.6266 | 280.6122 | 261.0281 |  | 199.2052 |  |  | 105.0245 | 110.4712 | 200.4118 | 102.618 | 215.7451 | 113.6225 | 41.7616 | 42.4201 | 40.2798 | 36.8721 | 38.7418 | 40.5959 | 38.9983 | 41.3571 | 101.2726 | 123.803 | 116.7418 | 101.314 | 268.7978 |  |  | 172.2319 |  | 154.3785 | 104.671 | 140.9869 | 104.3024 | 218.2991 | 172.3418 | 285.4223 | 268.632 | 273.5604 | 213.5622 | 256.2063 | 289.3093 | 307.6389 | 296.7053 | 176.6451 | 149.7986 | 198.5074 | 172.1336 | 201.2775 | 161.0985 | 231.1142 | 134.8488 | 258.3119 | 218.4957 | 195.1706 | 289.9706 |  | 203.9108 | 98.0426 | 128.6184 | 177.6961 | 226.585 | 191.4414 | 206.4909 | 169.4018 |  | 148.7208 | 171.0071 | 245.2347 | 290.4678 | 279.0731 | 116.5633 | 165.5208 | 241.4252 | 291.1605 | 280.8943 | 87.8743 | 99.0932 | 125.4257 | 175.6482 | 231.3829 | 158.3964 | 214.5736 | 141.2037 | 197.3559 | 156.5659 | 122.5309 | 164.5211 | 231.7277 | 280.964 | 272.7839 | 136.2154 | 180.6096 | 257.7315 | 300.5184 | 278.0725 | 89.3796 | 107.7441 | 139.773 | 189.2839 | 248.7439 | 115.9193 | 161.4562 | 174.5001 | 177.472 | 127.2646 | 238.9909 | 171.0057 | 282.9649 | 270.2422 | 201.9414 |  |  |  | 105.3756 | 117.0427 | 109.5357 | 216.3675 | 110.8781 | 183.885 |  | 119.2909 | 107.997 | 111.5427 | 62.0479 | 102.3146 | 113.1786 |  | 266.6495 | 320.1615 | 331.4552 | 434.4688 | 586.9612 | 560.8972 | 403.6327 | [23 empty] | 110.785 | 573.9292 | 53.4146 | 293.4055
16:08 | 9734 |  |  | -2.5312 | 29.3319 | 32.4785 | 7.0714 | 10.6015 | 16.891 | 6.5074 | 1.8588 | 4.4057 | 1.024 | 0.003 |  |  |  | -18.2916 | 24.5099 | 38.5878 | 7.1247 |  | 8.1586 | 18.2036 | 0.4616 | 0.4709 | 2.0962 | 1.2826 | -4.2864 | 259.2917 | 255.2317 | 172.7719 | 200.5467 | 157.0012 | 139.3549 | 119.9792 | 210.1192 | 160.3071 | 231.1917 | 276.3174 | 256.3263 | 179.4284 | 178.1372 | 243.9831 | 273.0953 | 287.8324 |  |  | 169.7325 |  | 345.5484 | 119.2528 | 157.3203 | 220.9525 | 259.0015 | 237.1751 | 214.6105 | 175.8584 | 241.1758 | 280.5877 | 267.6217 | 185.9598 | 98.0217 | 128.3057 | 172.8237 | 218.8041 | 183.88 | 219.6072 | 200.0913 | 409.0598 | 120.7737 | 174.7808 | 245.1963 | 287.6888 | 313.2 | 116.6481 | 158.1981 | 214.0392 | 246.6198 | 238.4187 | 84.8632 | 98.1534 | 127.5427 | 175.2728 | 222.2603 | 178.5641 |  | 161.954 | 353.8284 |  | 111.4241 | 156.0889 | 220.1977 | 263.467 | 254.6767 | 141.3631 | 176.9661 | 237.6872 | 270.2507 | 243.2792 | 96.1738 | 106.4941 | 131.4197 | 177.4538 | 233.0073 | 272.7385 | 160.8143 | 150.3404 | 143.802 | 143.1335 | 191.4205 | 248.6192 | 280.5886 | 260.9982 |  | 199.1838 |  |  | 105.0156 | 110.4602 | 200.4041 | 102.6332 | 215.7438 | 113.6175 | 41.6477 | 42.2354 | 40.0799 | 36.8842 | 38.5882 | 41.0374 | 38.8033 | 41.6237 | 101.2546 | 123.784 | 116.7254 | 101.2992 | 268.7571 |  |  | 172.2116 |  | 154.3655 | 104.6708 | 140.9777 | 104.3009 | 218.2896 | 172.3506 | 285.3822 | 268.6028 | 273.5269 | 213.5544 | 256.2063 | 289.305 | 307.6248 | 296.6819 | 176.602 | 149.79 | 198.5209 | 172.1107 | 201.2748 | 161.1093 | 231.1146 | 134.8576 | 258.2918 | 218.4685 | 195.176 | 289.937 |  | 203.9054 | 98.0464 | 128.6295 | 177.701 | 226.5675 | 191.4147 | 206.5069 | 169.3813 |  | 148.707 | 171.0136 | 245.2234 | 290.4403 | 279.0391 | 116.5795 | 165.5255 | 241.4225 | 291.1296 | 280.8553 | 87.8712 | 99.1086 | 125.4335 | 175.6486 | 231.364 | 158.373 | 214.5437 | 141.1965 | 197.3067 | 156.5497 | 122.5249 | 164.534 | 231.7117 | 280.9372 | 272.7585 | 136.2168 | 180.6263 | 257.7299 | 300.5016 | 278.0553 | 89.3817 | 107.7428 | 139.7537 | 189.263 | 248.7346 | 115.9073 | 161.4346 | 174.5059 | 177.4514 | 127.2479 | 238.9761 | 171.0014 | 282.9313 | 270.2064 | 201.9142 |  |  |  | 105.3625 | 117.0282 | 109.514 | 216.3269 | 110.8785 | 183.8538 |  | 119.2735 | 107.978 | 111.531 | 62.0364 | 102.3006 | 113.175 |  | 266.5731 | 320.088 | 331.416 | 434.6999 | 585.854 | 559.5549 | 403.4022 | [23 empty] | 110.7704 | 572.7045 | 53.593 | 293.3306
16:08 | 9735 |  |  | -2.5168 | 29.313 | 32.397 | 7.1417 | 10.5531 | 16.8414 | 6.4816 | 1.8609 | 4.4023 | 1.0258 | 0.0034 |  |  |  | -18.3185 | 24.6508 | 38.5782 | 7.2351 |  | 8.1035 | 18.1685 | 0.4623 | 0.4703 | 2.0976 | 1.279 | -4.5097 | 259.2608 | 255.2048 | 172.7492 | 200.5268 | 156.982 | 139.3414 | 119.9665 | 210.0986 | 160.3042 | 231.1701 | 276.2763 | 256.294 | 179.4193 | 178.112 | 243.7994 | 273.0777 | 287.7935 |  |  | 169.7252 |  | 345.4967 | 119.257 | 157.3288 | 220.9458 | 258.975 | 237.1509 | 214.6003 | 175.8687 | 241.1584 | 280.5622 | 267.592 | 185.9513 | 98.0193 | 128.3105 | 172.8061 | 218.7812 | 183.857 | 219.5876 | 200.0638 | 408.9938 | 120.7828 | 174.7874 | 245.1894 | 287.6563 | 313.1225 | 116.6469 | 158.2062 | 214.0334 | 246.5904 | 238.3997 | 84.8713 | 98.1826 | 127.5507 | 175.2722 | 222.2443 | 178.5306 |  | 161.9425 | 353.7754 |  | 111.437 | 156.0882 | 220.1927 | 263.433 | 254.6409 | 141.3565 | 176.9696 | 237.6698 | 270.2172 | 243.2465 | 96.1692 | 106.5007 | 131.4189 | 177.4527 | 232.9845 | 272.6938 | 160.7926 | 150.3225 | 143.794 | 143.1362 | 191.4241 | 248.6043 | 280.5617 | 260.9652 |  | 199.1561 |  |  | 104.9952 | 110.4437 | 200.3778 | 102.6055 | 215.7396 | 113.601 | 41.4321 | 41.9969 | 40.0422 | 36.8601 | 38.3524 | 41.4974 | 38.1301 | 41.7189 | 101.2415 | 123.7667 | 116.7084 | 101.2892 | 268.72 |  |  | 172.1886 |  | 154.3528 | 104.6605 | 140.9663 | 104.2914 | 218.2759 | 172.351 | 285.3463 | 268.5642 | 273.4938 | 213.5539 | 256.196 | 289.3034 | 307.6029 | 296.6543 | 176.5449 | 149.7752 | 198.438 | 172.0758 | 201.2631 | 161.1172 | 231.1048 | 134.8602 | 258.2669 | 218.4657 | 195.1772 | 289.9046 |  | 203.8914 | 98.0454 | 128.6336 | 177.699 | 226.5473 | 191.3936 | 206.4818 | 169.3614 |  | 148.6987 | 171.0116 | 245.2105 | 290.4049 | 279.004 | 116.5742 | 165.5295 | 241.4094 | 291.0889 | 280.8148 | 87.8551 | 99.1126 | 125.4338 | 175.6406 | 231.3356 | 158.3401 | 214.514 | 141.1803 | 197.2566 | 156.5254 | 122.5213 | 164.5395 | 231.7036 | 280.9102 | 272.7198 | 136.2211 | 180.626 | 257.7106 | 300.4693 | 278.0175 | 89.3877 | 107.7557 | 139.7628 | 189.2663 | 248.7197 | 115.8987 | 161.4101 | 174.498 | 177.4217 | 127.2342 | 238.9644 | 171.0059 | 282.8929 | 270.1682 | 201.9026 |  |  |  | 105.3522 | 117.0106 | 109.4946 | 216.2937 | 110.867 | 183.8421 |  | 119.2464 | 107.9659 | 111.5123 | 62.0328 | 102.2834 | 113.1827 |  | 266.5006 | 320.0194 | 331.3641 | 434.4393 | 586.3423 | 559.5518 | 402.7211 | [23 empty] | 110.7526 | 572.947 | 53.5886 | 293.26
16:08 | 9736 |  |  | -2.5341 | 29.4073 | 32.504 | 7.0245 | 10.4978 | 16.8581 | 6.4744 | 1.8613 | 4.4003 | 1.0188 | 0.0018 |  |  |  | -18.343 | 24.6061 | 38.5164 | 7.1252 |  | 8.1343 | 18.1239 | 0.4627 | 0.4727 | 2.0949 | 1.2755 | -3.6477 | 259.2297 | 255.177 | 172.7444 | 200.5184 | 156.9742 | 139.334 | 119.9575 | 210.0887 | 160.2975 | 231.1572 | 276.2367 | 256.267 | 179.414 | 178.1009 | 243.6276 | 273.0275 | 287.7461 |  |  | 169.7148 |  | 345.4379 | 119.2607 | 157.3293 | 220.929 | 258.9515 | 237.1341 | 214.5854 | 175.8746 | 241.143 | 280.5346 | 267.5445 | 185.9369 | 98.0121 | 128.3059 | 172.7932 | 218.7533 | 183.8251 | 219.5711 | 200.0375 | 408.919 | 120.7795 | 174.787 | 245.1676 | 287.6271 | 313.1058 | 116.6456 | 158.2038 | 214.0172 | 246.5688 | 238.3746 | 84.8709 | 98.1937 | 127.5546 | 175.2739 | 222.2277 | 178.5108 |  | 161.9332 | 353.7236 |  | 111.4485 | 156.0964 | 220.1755 | 263.41 | 254.6154 | 141.379 | 176.9688 | 237.6641 | 270.1861 | 243.2186 | 96.1621 | 106.4961 | 131.4172 | 177.4545 | 232.9648 | 272.6536 | 160.7701 | 150.301 | 143.784 | 143.1394 | 191.4198 | 248.5866 | 280.5339 | 260.9383 |  | 199.1392 |  |  | 104.9783 | 110.416 | 200.3344 | 102.5547 | 215.7318 | 113.5793 | 41.4758 | 42.0492 | 39.9805 | 36.918 | 38.1003 | 41.668 | 38.1397 | 41.8221 | 101.227 | 123.7543 | 116.6932 | 101.2764 | 268.693 |  |  | 172.1785 |  | 154.345 | 104.6556 | 140.9609 | 104.2853 | 218.2648 | 172.3504 | 285.3209 | 268.5325 | 273.471 | 213.5831 | 256.19 | 289.2916 | 307.5643 | 296.6166 | 176.5313 | 149.7549 | 198.3204 | 172.0341 | 201.2399 | 161.1182 | 231.0833 | 134.8226 | 258.2408 | 218.4569 | 195.1747 | 289.8751 |  | 203.8771 | 98.0511 | 128.6389 | 177.6975 | 226.5331 | 191.3805 | 206.4522 | 169.3452 |  | 148.7049 | 171.023 | 245.2095 | 290.385 | 278.9703 | 116.5762 | 165.545 | 241.4014 | 291.0718 | 280.7921 | 87.8369 | 99.1005 | 125.4415 | 175.6355 | 231.3287 | 158.3054 | 214.4906 | 141.1605 | 197.2392 | 156.505 | 122.5295 | 164.5522 | 231.7002 | 280.8823 | 272.6948 | 136.2174 | 180.6271 | 257.6913 | 300.4343 | 277.985 | 89.3865 | 107.7622 | 139.7708 | 189.2692 | 248.6964 | 115.8788 | 161.3915 | 174.4916 | 177.3911 | 127.2482 | 238.9538 | 171.0141 | 282.8633 | 270.1369 | 201.8973 |  |  |  | 105.3423 | 116.9877 | 109.4718 | 216.2733 | 110.8546 | 183.8281 |  | 119.2372 | 107.9505 | 111.5028 | 62.0372 | 102.2603 | 113.2085 |  | 266.3921 | 319.9296 | 331.3076 | 435.076 | 587.6764 | 561.4777 | 404.1518 | [23 empty] | 110.7358 | 574.577 | 53.5185 | 293.1608
16:08 | 9737 |  |  | -2.5214 | 29.4888 | 32.4558 | 6.9348 | 10.6472 | 16.9979 | 6.5265 | 1.8615 | 4.3922 | 1.0176 | 0.0019 |  |  |  | -18.3161 | 24.6531 | 38.5785 | 7.1815 |  | 8.1387 | 18.1551 | 0.461 | 0.4731 | 2.0917 | 1.2744 | -4.4031 | 259.2128 | 255.1594 | 172.7434 | 200.507 | 156.9746 | 139.3323 | 119.9643 | 210.0873 | 160.3026 | 231.1563 | 276.2092 | 256.2438 | 179.4086 | 178.1038 | 243.5046 | 273.0053 | 287.7088 |  |  | 169.7054 |  | 345.3788 | 119.2582 | 157.3328 | 220.9189 | 258.9163 | 237.1142 | 214.5715 | 175.8769 | 241.1267 | 280.5062 | 267.5042 | 185.9305 | 98.0146 | 128.3068 | 172.7929 | 218.7402 | 183.8002 | 219.5591 | 200.0114 | 408.8518 | 120.7763 | 174.7862 | 245.1456 | 287.6095 | 313.1105 | 116.6468 | 158.2038 | 214.0073 | 246.5439 | 238.3442 | 84.8733 | 98.1996 | 127.5566 | 175.273 | 222.2153 | 178.4839 |  | 161.9168 | 353.6643 |  | 111.4568 | 156.1127 | 220.166 | 263.3923 | 254.596 | 141.4028 | 176.9724 | 237.6587 | 270.1571 | 243.1907 | 96.1595 | 106.5 | 131.4189 | 177.4537 | 232.9536 | 272.6301 | 160.751 | 150.2914 | 143.7749 | 143.1414 | 191.4137 | 248.5767 | 280.503 | 260.913 |  | 199.125 |  |  | 104.9647 | 110.3956 | 200.3013 | 102.544 | 215.7273 | 113.5626 | 41.6956 | 42.238 | 39.7425 | 37.0165 | 37.7663 | 41.573 | 38.6631 | 41.8571 | 101.2027 | 123.7353 | 116.6721 | 101.2595 | 268.6604 |  |  | 172.1742 |  | 154.3419 | 104.6604 | 140.9601 | 104.2853 | 218.2584 | 172.3637 | 285.2932 | 268.5057 | 273.4469 | 213.5987 | 256.2129 | 289.2842 | 307.5482 | 296.5834 | 176.5244 | 149.7496 | 198.2716 | 172.0053 | 201.2209 | 161.1261 | 231.0717 | 134.803 | 258.2183 | 218.4441 | 195.184 | 289.848 |  | 203.8757 | 98.0563 | 128.6509 | 177.7053 | 226.5302 | 191.3624 | 206.4229 | 169.3331 |  | 148.7033 | 171.0371 | 245.2143 | 290.3629 | 278.9452 | 116.5847 | 165.5628 | 241.3997 | 291.0685 | 280.7862 | 87.8392 | 99.0886 | 125.4518 | 175.6391 | 231.3256 | 158.2834 | 214.4717 | 141.1565 | 197.2477 | 156.4893 | 122.5452 | 164.5735 | 231.6987 | 280.8542 | 272.6779 | 136.2143 | 180.6319 | 257.6795 | 300.4105 | 277.9576 | 89.3902 | 107.7629 | 139.7787 | 189.2724 | 248.6785 | 115.8576 | 161.3735 | 174.5015 | 177.3704 | 127.2698 | 238.9528 | 171.0278 | 282.8374 | 270.1115 | 201.8909 |  |  |  | 105.3254 | 116.964 | 109.4499 | 216.2571 | 110.8456 | 183.7665 |  | 119.2221 | 107.9459 | 111.4959 | 62.0432 | 102.321 | 113.2071 |  | 266.3158 | 319.8674 | 331.2509 | 434.6666 | 586.0286 | 560.3444 | 403.5359 | [23 empty] | 110.7204 | 573.1865 | 53.6761 | 293.0916
16:08 | 9738 |  |  | -2.4935 | 29.5189 | 32.5277 | 7.087 | 10.6646 | 16.9035 | 6.5983 | 1.8633 | 4.3902 | 1.0212 | 0.0013 |  |  |  | -18.2147 | 24.6385 | 38.6286 | 7.1765 |  | 8.1073 | 18.2341 | 0.4602 | 0.4729 | 2.0858 | 1.2727 | -4.8642 | 259.1889 | 255.1316 | 172.7256 | 200.4836 | 156.9666 | 139.3215 | 119.9631 | 210.0687 | 160.3067 | 231.1409 | 276.1798 | 256.2094 | 179.3957 | 178.0856 | 243.3833 | 272.9832 | 287.6804 |  |  | 169.698 |  | 345.3261 | 119.2607 | 157.3366 | 220.9037 | 258.8895 | 237.0824 | 214.5532 | 175.8864 | 241.1079 | 280.486 | 267.4765 | 185.9324 | 98.0144 | 128.3204 | 172.7969 | 218.7295 | 183.7815 | 219.5464 | 199.9962 | 408.7877 | 120.7829 | 174.7889 | 245.1311 | 287.5841 | 313.0712 | 116.6428 | 158.2073 | 213.9943 | 246.5159 | 238.3171 | 84.8587 | 98.208 | 127.5603 | 175.2651 | 222.1982 | 178.4589 |  | 161.8956 | 353.6 |  | 111.4593 | 156.1063 | 220.1628 | 263.3674 | 254.5642 | 141.3935 | 176.9738 | 237.6287 | 270.1238 | 243.1604 | 96.1572 | 106.5014 | 131.4309 | 177.4474 | 232.9386 | 272.6007 | 160.7419 | 150.2921 | 143.7764 | 143.1519 | 191.4242 | 248.5742 | 280.4849 | 260.8922 |  | 199.1054 |  |  | 104.9533 | 110.388 | 200.2916 | 102.5421 | 215.7016 | 113.5483 | 41.8903 | 42.2194 | 39.6207 | 37.0186 | 37.6945 | 41.5042 | 39.118 | 41.4156 | 101.1904 | 123.7198 | 116.6578 | 101.253 | 268.6233 |  |  | 172.1619 |  | 154.3281 | 104.6551 | 140.9495 | 104.2791 | 218.2474 | 172.3614 | 285.2558 | 268.4646 | 273.4085 | 213.5944 | 256.2021 | 289.2762 | 307.5363 | 296.5467 | 176.4851 | 149.7311 | 198.3177 | 171.9819 | 201.2052 | 161.1252 | 231.0625 | 134.8072 | 258.1883 | 218.4276 | 195.1778 | 289.8075 |  | 203.862 | 98.0492 | 128.6506 | 177.7001 | 226.5087 | 191.3369 | 206.3864 | 169.3126 |  | 148.6952 | 171.0268 | 245.1927 | 290.316 | 278.9166 | 116.5875 | 165.5622 | 241.386 | 291.0403 | 280.7628 | 87.8482 | 99.0845 | 125.4541 | 175.6412 | 231.3082 | 158.2554 | 214.4525 | 141.1465 | 197.2514 | 156.4714 | 122.5541 | 164.5836 | 231.6924 | 280.8292 | 272.6559 | 136.2283 | 180.6367 | 257.6628 | 300.3765 | 277.9242 | 89.3953 | 107.7655 | 139.7952 | 189.2853 | 248.6493 | 115.8407 | 161.3582 | 174.5146 | 177.3563 | 127.2786 | 238.9456 | 171.0352 | 282.811 | 270.0914 | 201.8786 |  |  |  | 105.3111 | 116.9478 | 109.4311 | 216.2322 | 110.832 | 183.7417 |  | 119.2062 | 107.9344 | 111.4803 | 62.0337 | 102.3144 | 113.2201 |  | 266.2351 | 319.8104 | 331.2102 | 434.6548 | 586.1438 | 559.3444 | 403.1029 | [23 empty] | 110.7065 | 572.7441 | 53.813 | 293.0227
16:08 | 9739 |  |  | -2.4949 | 29.5004 | 32.5513 | 6.9678 | 10.5195 | 16.9257 | 6.5049 | 1.8633 | 4.3868 | 1.0148 | 0.0012 |  |  |  | -18.1993 | 24.4994 | 38.4878 | 7.1268 |  | 8.1097 | 18.2012 | 0.4606 | 0.4724 | 2.0861 | 1.2714 | -4.5311 | 259.1604 | 255.1036 | 172.7086 | 200.4656 | 156.9548 | 139.3111 | 119.9524 | 210.0504 | 160.3078 | 231.1276 | 276.1587 | 256.1849 | 179.3856 | 178.0748 | 243.2882 | 272.9471 | 287.6521 |  |  | 169.6781 |  | 345.2682 | 119.2632 | 157.3294 | 220.885 | 258.8626 | 237.0528 | 214.5364 | 175.8831 | 241.0944 | 280.4577 | 267.4478 | 185.9261 | 98.0109 | 128.3218 | 172.7905 | 218.7084 | 183.7518 | 219.5381 | 199.9758 | 408.7171 | 120.7822 | 174.7889 | 245.1181 | 287.5493 | 312.9993 | 116.6404 | 158.2035 | 213.9742 | 246.4954 | 238.2964 | 84.8517 | 98.2206 | 127.5633 | 175.2577 | 222.178 | 178.433 |  | 161.8782 | 353.536 |  | 111.4662 | 156.102 | 220.1528 | 263.3366 | 254.5336 | 141.3823 | 176.9701 | 237.6097 | 270.0886 | 243.1243 | 96.1438 | 106.502 | 131.4384 | 177.4431 | 232.9231 | 272.5681 | 160.7301 | 150.2821 | 143.7698 | 143.1594 | 191.4287 | 248.5596 | 280.4594 | 260.8624 |  | 199.0698 |  |  | 104.9415 | 110.3709 | 200.3038 | 102.5543 | 215.673 | 113.5395 | 41.9737 | 42.0498 | 39.4458 | 36.9246 | 37.8122 | 41.443 | 39.2885 | 40.6858 | 101.1729 | 123.702 | 116.6426 | 101.2463 | 268.5885 |  |  | 172.1438 |  | 154.3104 | 104.6469 | 140.9415 | 104.2749 | 218.2379 | 172.3665 | 285.2216 | 268.4267 | 273.3802 | 213.6068 | 256.1901 | 289.265 | 307.519 | 296.5131 | 176.4525 | 149.711 | 198.7837 | 171.9603 | 201.1983 | 161.1269 | 231.0502 | 134.8198 | 258.1587 | 218.4087 | 195.1702 | 289.7674 |  | 203.8498 | 98.039 | 128.6461 | 177.6845 | 226.4824 | 191.3094 | 206.3507 | 169.2885 |  | 148.6915 | 171.0211 | 245.1761 | 290.2782 | 278.8757 | 116.5887 | 165.5521 | 241.3608 | 290.9913 | 280.707 | 87.8463 | 99.084 | 125.4533 | 175.6358 | 231.2788 | 158.2187 | 214.4255 | 141.1229 | 197.2617 | 156.4468 | 122.5611 | 164.5834 | 231.6837 | 280.8011 | 272.6199 | 136.2404 | 180.6417 | 257.6536 | 300.3411 | 277.8923 | 89.3921 | 107.7627 | 139.7858 | 189.2632 | 248.6229 | 115.8256 | 161.3392 | 174.5117 | 177.3357 | 127.2846 | 238.9276 | 171.0258 | 282.7858 | 270.0668 | 201.8635 |  |  |  | 105.2963 | 116.9285 | 109.4064 | 216.1949 | 110.8132 | 183.7573 |  | 119.181 | 107.9179 | 111.4633 | 62.0301 | 102.3338 | 113.2049 |  | 266.1643 | 319.7281 | 331.1507 | 434.5872 | 586.7966 | 560.2434 | 402.8403 | [23 empty] | 110.6882 | 573.52 | 53.6101 | 292.9462
16:08 | 9740 |  |  | -2.529 | 29.5478 | 32.4577 | 7.0225 | 10.5223 | 16.8197 | 6.4219 | 1.8642 | 4.3863 | 1.0171 | 0.0005 |  |  |  | -18.2418 | 24.5294 | 38.6328 | 7.1241 |  | 8.1056 | 18.0527 | 0.4602 | 0.4741 | 2.0841 | 1.2702 | -4.4669 | 259.1382 | 255.0846 | 172.6988 | 200.4514 | 156.9402 | 139.3078 | 119.938 | 210.0343 | 160.3105 | 231.1171 | 276.1371 | 256.1584 | 179.3677 | 178.0568 | 243.263 | 272.9184 | 287.6223 |  |  | 169.6592 |  | 345.2109 | 119.2641 | 157.3291 | 220.881 | 258.8321 | 237.0317 | 214.5269 | 175.8711 | 241.0873 | 280.4267 | 267.4176 | 185.9138 | 98.0175 | 128.3247 | 172.7893 | 218.6901 | 183.7275 | 219.531 | 199.9499 | 408.6468 | 120.7831 | 174.7894 | 245.1003 | 287.5195 | 312.8534 | 116.6424 | 158.2038 | 213.9554 | 246.4687 | 238.2739 | 84.8534 | 98.2336 | 127.5682 | 175.2563 | 222.1568 | 178.439 |  | 161.864 | 353.4776 |  | 111.472 | 156.1125 | 220.1371 | 263.3039 | 254.5043 | 141.3707 | 176.9659 | 237.6003 | 270.0571 | 243.086 | 96.1295 | 106.5098 | 131.4344 | 177.4432 | 232.9056 | 272.536 | 160.7107 | 150.2712 | 143.7571 | 143.1627 | 191.4243 | 248.5525 | 280.4279 | 260.8297 |  | 199.0406 |  |  | 104.9321 | 110.3559 | 200.3059 | 102.5723 | 215.6484 | 113.5368 | 41.9379 | 42.026 | 39.3224 | 36.8671 | 37.4701 | 40.9248 | 38.3696 | 40.3674 | 101.1473 | 123.6814 | 116.6226 | 101.2322 | 268.5563 |  |  | 172.1249 |  | 154.2944 | 104.6393 | 140.9348 | 104.2736 | 218.2255 | 172.38 | 285.1931 | 268.3924 | 273.3514 | 213.5977 | 256.1942 | 289.2603 | 307.5012 | 296.4813 | 176.4369 | 149.7043 | 199.2477 | 171.935 | 201.194 | 161.138 | 231.0455 | 134.825 | 258.1355 | 218.4014 | 195.1765 | 289.7401 |  | 203.855 | 98.0408 | 128.6556 | 177.6802 | 226.469 | 191.282 | 206.3255 | 169.2729 |  | 148.6916 | 171.0294 | 245.1661 | 290.2491 | 278.8422 | 116.5885 | 165.5549 | 241.3485 | 290.9573 | 280.6659 | 87.8443 | 99.0941 | 125.4585 | 175.6334 | 231.2612 | 158.2047 | 214.4015 | 141.1091 | 197.3004 | 156.4292 | 122.5659 | 164.576 | 231.6768 | 280.7743 | 272.5842 | 136.2407 | 180.6403 | 257.6479 | 300.3159 | 277.8633 | 89.3897 | 107.7692 | 139.7818 | 189.2509 | 248.609 | 115.8098 | 161.3155 | 174.5039 | 177.305 | 127.2672 | 238.9103 | 171.0155 | 282.7578 | 270.0222 | 201.8484 |  |  |  | 105.2797 | 116.9131 | 109.392 | 216.1659 | 110.7928 | 183.7527 |  | 119.1578 | 107.9113 | 111.4454 | 62.0342 | 102.3493 | 113.2035 |  | 266.0919 | 319.6516 | 331.0904 | 435.1397 | 587.6856 | 561.7236 | 404.4341 | [23 empty] | 110.6734 | 574.7046 | 53.5397 | 292.8718
16:08 | 9741 |  |  | -2.4557 | 29.5407 | 32.4438 | 7.0871 | 10.4771 | 16.8295 | 6.3847 | 1.8643 | 4.3805 | 1.0157 | 0.0008 |  |  |  | -18.3032 | 24.516 | 38.6357 | 7.1438 |  | 8.0983 | 18.1404 | 0.4611 | 0.4699 | 2.0823 | 1.2694 | -4.4037 | 259.1156 | 255.0574 | 172.6918 | 200.4391 | 156.9339 | 139.3043 | 119.9346 | 210.0239 | 160.3234 | 231.1084 | 276.1114 | 256.1279 | 179.365 | 178.0554 | 243.2515 | 272.8911 | 287.5911 |  |  | 169.6404 |  | 345.1519 | 119.2673 | 157.332 | 220.8629 | 258.798 | 237.0013 | 214.5099 | 175.8647 | 241.0772 | 280.3966 | 267.3973 | 185.9053 | 98.0175 | 128.3244 | 172.7928 | 218.6655 | 183.7012 | 219.5163 | 199.9295 | 408.5795 | 120.7836 | 174.7866 | 245.0885 | 287.4874 | 312.7372 | 116.6354 | 158.2017 | 213.9425 | 246.4355 | 238.2453 | 84.8519 | 98.2353 | 127.5714 | 175.2538 | 222.1411 | 178.4237 |  | 161.8493 | 353.4164 |  | 111.4861 | 156.1239 | 220.1309 | 263.2878 | 254.48 | 141.3679 | 176.9658 | 237.5828 | 270.0298 | 243.0625 | 96.1251 | 106.5225 | 131.4419 | 177.4455 | 232.8913 | 272.5058 | 160.6948 | 150.2744 | 143.7481 | 143.1707 | 191.4264 | 248.5521 | 280.4039 | 260.8092 |  | 199.016 |  |  | 104.9184 | 110.3439 | 200.2652 | 102.5442 | 215.627 | 113.5399 | 41.7922 | 42.0811 | 39.6302 | 36.8614 | 37.1466 | 40.5978 | 37.8005 | 40.3679 | 101.1353 | 123.6645 | 116.6112 | 101.2189 | 268.5254 |  |  | 172.1041 |  | 154.2857 | 104.6367 | 140.9218 | 104.261 | 218.2043 | 172.3706 | 285.1557 | 268.3585 | 273.3092 | 213.5946 | 256.1937 | 289.2571 | 307.4918 | 296.4442 | 176.4153 | 149.6889 | 199.3168 | 171.9101 | 201.1756 | 161.1424 | 231.0354 | 134.814 | 258.111 | 218.3884 | 195.1775 | 289.7142 |  | 203.842 | 98.0445 | 128.665 | 177.6882 | 226.4581 | 191.263 | 206.297 | 169.2541 |  | 148.6921 | 171.0434 | 245.1575 | 290.225 | 278.8031 | 116.5873 | 165.5586 | 241.34 | 290.9357 | 280.6445 | 87.8321 | 99.0933 | 125.4654 | 175.6328 | 231.2575 | 158.1885 | 214.3734 | 141.0986 | 197.3306 | 156.4176 | 122.5684 | 164.5828 | 231.6709 | 280.7545 | 272.5618 | 136.2336 | 180.6426 | 257.6282 | 300.2838 | 277.8365 | 89.393 | 107.7817 | 139.7901 | 189.2642 | 248.5895 | 115.7956 | 161.3009 | 174.5048 | 177.2799 | 127.2605 | 238.9016 | 171.0221 | 282.7246 | 269.9862 | 201.826 |  |  |  | 105.2654 | 116.8994 | 109.3796 | 216.1424 | 110.7836 | 183.7387 |  | 119.1404 | 107.897 | 111.4314 | 62.0354 | 102.3571 | 113.2004 |  | 266.0155 | 319.5848 | 331.0319 | 434.5475 | 585.8737 | 559.8814 | 403.3631 | [23 empty] | 110.6594 | 572.8776 | 53.5615 | 292.8001
16:08 | 9742 |  |  | -2.4273 | 29.6255 | 32.4752 | 7.2138 | 10.431 | 16.7996 | 6.361 | 1.8653 | 4.3778 | 1.0115 | 0.0014 |  |  |  | -18.356 | 24.404 | 38.5909 | 7.0905 |  | 8.1104 | 18.0618 | 0.4596 | 0.4731 | 2.0754 | 1.2702 | -2.562 | 259.0926 | 255.0343 | 172.6782 | 200.422 | 156.9272 | 139.2958 | 119.9341 | 210.0162 | 160.3299 | 231.0989 | 276.0774 | 256.0956 | 179.3646 | 178.0569 | 243.2702 | 272.8689 | 287.5707 |  |  | 169.6205 |  | 345.0911 | 119.2643 | 157.3323 | 220.8446 | 258.7599 | 236.9623 | 214.4968 | 175.8773 | 241.0546 | 280.3708 | 267.374 | 185.9001 | 98.0187 | 128.3236 | 172.786 | 218.6452 | 183.6744 | 219.5057 | 199.9069 | 408.5156 | 120.7891 | 174.7863 | 245.0863 | 287.4635 | 312.7317 | 116.6316 | 158.1926 | 213.9284 | 246.4032 | 238.2107 | 84.8448 | 98.2339 | 127.5685 | 175.2506 | 222.1277 | 178.3615 |  | 161.832 | 353.3499 |  | 111.504 | 156.1236 | 220.123 | 263.2654 | 254.4514 | 141.3783 | 176.9634 | 237.5816 | 269.9956 | 243.0359 | 96.1228 | 106.5234 | 131.4493 | 177.4448 | 232.8739 | 272.4715 | 160.6693 | 150.2659 | 143.7346 | 143.1687 | 191.422 | 248.5249 | 280.3722 | 260.7781 |  | 198.9769 |  |  | 104.8997 | 110.3307 | 200.2256 | 102.5145 | 215.6073 | 113.5395 | 41.7136 | 42.1715 | 39.9632 | 36.9377 | 37.3532 | 40.8695 | 38.3621 | 40.3623 | 101.1241 | 123.6494 | 116.5998 | 101.212 | 268.499 |  |  | 172.0971 |  | 154.2766 | 104.6351 | 140.9117 | 104.2542 | 218.1824 | 172.3754 | 285.1212 | 268.3371 | 273.2763 | 213.6196 | 256.1756 | 289.2409 | 307.4745 | 296.4081 | 176.3805 | 149.6671 | 199.3154 | 171.8841 | 201.1317 | 161.1409 | 231.0188 | 134.7873 | 258.0797 | 218.3677 | 195.1738 | 289.6815 |  | 203.8228 | 98.0387 | 128.6671 | 177.6944 | 226.4446 | 191.2395 | 206.2691 | 169.2319 |  | 148.6863 | 171.0576 | 245.1615 | 290.2192 | 278.7818 | 116.5979 | 165.5642 | 241.3333 | 290.9113 | 280.6201 | 87.8299 | 99.0787 | 125.4755 | 175.626 | 231.2463 | 158.1723 | 214.3431 | 141.0895 | 197.3209 | 156.3997 | 122.5715 | 164.5987 | 231.6649 | 280.7315 | 272.5385 | 136.2365 | 180.6467 | 257.6139 | 300.251 | 277.8048 | 89.3862 | 107.7805 | 139.7874 | 189.2561 | 248.5743 | 115.7788 | 161.2779 | 174.4967 | 177.2542 | 127.2707 | 238.889 | 171.0265 | 282.6917 | 269.9525 | 201.8043 |  |  |  | 105.2531 | 116.8887 | 109.3705 | 216.1217 | 110.7872 | 183.7223 |  | 119.1188 | 107.8854 | 111.4196 | 62.0166 | 102.3512 | 113.216 |  | 265.9419 | 319.5161 | 330.9901 | 434.451 | 585.6052 | 559.6795 | 403.2779 | [23 empty] | 110.6458 | 572.6423 | 53.5141 | 292.729
16:08 | 9743 |  |  | -2.4698 | 29.651 | 32.4565 | 7.1386 | 10.3818 | 16.7834 | 6.3644 | 1.8659 | 4.3782 | 1.0122 | -0.0004 |  |  |  | -18.3634 | 24.3945 | 38.5642 | 7.1462 |  | 8.1552 | 18.1081 | 0.4598 | 0.4749 | 2.0756 | 1.2698 | -3.5675 | 259.0669 | 255.0095 | 172.668 | 200.4058 | 156.913 | 139.2858 | 119.9333 | 210.0028 | 160.3211 | 231.0771 | 276.0367 | 256.068 | 179.3553 | 178.0442 | 243.3208 | 272.8452 | 287.5419 |  |  | 169.6123 |  | 345.0385 | 119.2647 | 157.3375 | 220.836 | 258.7379 | 236.9429 | 214.489 | 175.8843 | 241.0336 | 280.3434 | 267.3402 | 185.8994 | 98.0248 | 128.3375 | 172.7856 | 218.6409 | 183.6565 | 219.4945 | 199.8948 | 408.4518 | 120.8029 | 174.7956 | 245.0762 | 287.4452 | 312.718 | 116.6379 | 158.1852 | 213.9191 | 246.3734 | 238.1849 | 84.8382 | 98.2134 | 127.5725 | 175.2539 | 222.1101 | 178.332 |  | 161.8174 | 353.2898 |  | 111.5077 | 156.1178 | 220.1075 | 263.2271 | 254.4177 | 141.3783 | 176.961 | 237.5735 | 269.9584 | 243.0034 | 96.1133 | 106.5225 | 131.4489 | 177.4396 | 232.8545 | 272.4397 | 160.6478 | 150.2483 | 143.7258 | 143.1659 | 191.4254 | 248.5124 | 280.3397 | 260.7421 |  | 198.9434 |  |  | 104.8857 | 110.3237 | 200.22 | 102.5072 | 215.5892 | 113.5422 | 41.8248 | 42.2094 | 40.0855 | 37.0836 | 37.2594 | 41.0854 | 38.9998 | 40.4875 | 101.1121 | 123.6423 | 116.5939 | 101.2146 | 268.4792 |  |  | 172.0913 |  | 154.2624 | 104.635 | 140.9088 | 104.2574 | 218.1804 | 172.3886 | 285.0925 | 268.3081 | 273.2523 | 213.6157 | 256.1782 | 289.2342 | 307.4511 | 296.3818 | 176.3604 | 149.6542 | 199.3083 | 171.8582 | 201.1207 | 161.1465 | 231.0146 | 134.796 | 258.0623 | 218.3593 | 195.1795 | 289.6546 |  | 203.8138 | 98.0451 | 128.6742 | 177.6975 | 226.4383 | 191.2191 | 206.2434 | 169.2157 |  | 148.6862 | 171.0713 | 245.1623 | 290.2054 | 278.7691 | 116.6056 | 165.5726 | 241.3243 | 290.8801 | 280.5757 | 87.8392 | 99.0744 | 125.4779 | 175.6322 | 231.2238 | 158.1573 | 214.3194 | 141.069 | 197.2716 | 156.3781 | 122.5816 | 164.6121 | 231.6603 | 280.706 | 272.5086 | 136.2468 | 180.6554 | 257.6069 | 300.2232 | 277.7761 | 89.3811 | 107.782 | 139.7944 | 189.2556 | 248.5543 | 115.7629 | 161.2588 | 174.4929 | 176.1685 | 127.2652 | 238.871 | 171.0234 | 282.6581 | 269.9139 | 201.7762 |  |  |  | 105.232 | 116.8715 | 109.3514 | 216.0951 | 110.7834 | 183.6893 |  | 119.0936 | 107.8572 | 111.3951 | 62.0119 | 102.3339 | 113.2005 |  | 265.8658 | 319.4276 | 330.9141 | 434.6377 | 586.5383 | 559.5549 | 402.7185 | [23 empty] | 110.6263 | 573.0466 | 53.4932 | 292.6467
16:08 | 9744 |  |  | -2.4595 | 29.5796 | 32.4757 | 7.1655 | 10.4263 | 16.7555 | 6.2914 | 1.8647 | 4.3764 | 1.0124 | 0.0021 |  |  |  | -18.3358 | 24.4779 | 38.6123 | 7.1461 |  | 8.0817 | 18.0698 | 0.4589 | 0.4776 | 2.0771 | 1.2684 | -2.6828 | 259.0412 | 254.9807 | 172.6607 | 200.3927 | 156.9087 | 139.2765 | 119.9238 | 209.9933 | 160.3132 | 231.0597 | 276.0082 | 256.0468 | 179.3434 | 178.0416 | 243.3253 | 272.8053 | 287.4972 |  |  | 169.6019 |  | 344.9804 | 119.2694 | 157.3389 | 220.8255 | 258.7146 | 236.9215 | 214.4763 | 175.8793 | 241.0229 | 280.3155 | 267.2945 | 185.8887 | 98.0201 | 128.3423 | 172.7754 | 218.6153 | 183.6312 | 219.4768 | 199.8766 | 408.3827 | 120.8013 | 174.7955 | 245.0508 | 287.4146 | 312.667 | 116.6442 | 158.1958 | 213.914 | 246.3586 | 238.1721 | 84.8525 | 98.2043 | 127.5881 | 175.2581 | 222.0964 | 178.2978 |  | 161.8113 | 353.2444 |  | 111.5094 | 156.1174 | 220.0941 | 263.198 | 254.3933 | 141.3759 | 176.9574 | 237.5563 | 269.9281 | 242.9751 | 96.1064 | 106.5271 | 131.4535 | 177.436 | 232.839 | 272.4161 | 160.6342 | 150.2417 | 143.719 | 143.1682 | 191.4276 | 248.5049 | 280.3175 | 260.7129 |  | 198.923 |  |  | 104.8796 | 110.3137 | 200.1884 | 102.4743 | 215.5764 | 113.5347 | 42.1098 | 42.2151 | 40.1625 | 37.2277 | 36.791 | 41.1686 | 39.513 | 40.6432 | 101.1028 | 123.6292 | 116.5763 | 101.2016 | 268.4486 |  |  | 172.0751 |  | 154.258 | 104.6364 | 140.9064 | 104.2567 | 218.1871 | 172.3879 | 285.0677 | 268.2754 | 273.2289 | 213.6186 | 256.1895 | 289.2318 | 307.4303 | 296.3562 | 176.3598 | 149.6406 | 199.3551 | 171.85 | 201.1405 | 161.1571 | 231.0075 | 134.8248 | 258.0465 | 218.3485 | 195.1869 | 289.6287 |  | 203.8042 | 98.0491 | 128.6789 | 177.6912 | 226.4255 | 191.1915 | 206.2123 | 169.1984 |  | 148.6791 | 171.0609 | 245.1421 | 290.1612 | 278.7406 | 116.6031 | 165.5671 | 241.3046 | 290.8403 | 280.5285 | 87.8452 | 99.0937 | 125.4762 | 175.6452 | 231.2033 | 158.1384 | 214.2941 | 141.0539 | 197.2047 | 156.362 | 122.5837 | 164.6178 | 231.6496 | 280.6785 | 272.4728 | 136.2495 | 180.6636 | 257.5982 | 300.1993 | 277.7547 | 89.392 | 107.7945 | 139.7994 | 189.2559 | 248.5403 | 115.749 | 161.2524 | 174.5022 | 175.0974 | 127.2706 | 238.8696 | 171.0395 | 282.6365 | 269.8865 | 201.7538 |  |  |  | 105.2131 | 116.8539 | 109.3334 | 216.0612 | 110.7695 | 183.645 |  | 119.0785 | 107.8508 | 111.3823 | 62.0146 | 102.3392 | 113.2044 |  | 265.7853 | 319.3465 | 330.8646 | 434.6729 | 587.127 | 560.8737 | 403.271 | [23 empty] | 110.6132 | 574.0003 | 53.486 | 292.5659
16:08 | 9745 |  |  | -2.4569 | 29.5774 | 32.5323 | 7.2713 | 10.4412 | 16.7639 | 6.3377 | 1.8677 | 4.3717 | 1.0138 | 0.0016 |  |  |  | -18.4095 | 24.4436 | 38.525 | 7.0474 |  | 8.0539 | 18.1248 | 0.4606 | 0.4718 | 2.071 | 1.2676 | -3.8742 | 259.0117 | 254.9512 | 172.6407 | 200.3696 | 156.8988 | 139.2617 | 119.9074 | 209.9806 | 160.3153 | 231.0507 | 275.9757 | 256.01 | 179.3388 | 178.0407 | 243.2662 | 272.7819 | 287.4839 |  |  | 169.5934 |  | 344.9219 | 119.2754 | 157.3462 | 220.8261 | 258.6853 | 236.901 | 214.4681 | 175.8815 | 241.0182 | 280.2901 | 267.2629 | 185.8775 | 98.0121 | 128.3459 | 172.7663 | 218.5944 | 183.6074 | 219.4619 | 199.8574 | 408.3118 | 120.7991 | 174.797 | 245.0359 | 287.3825 | 312.5807 | 116.6391 | 158.1987 | 213.8889 | 246.3374 | 238.1391 | 84.8614 | 98.2139 | 127.5922 | 175.2512 | 222.0771 | 178.233 |  | 161.7948 | 353.1928 |  | 111.5139 | 156.121 | 220.0853 | 263.175 | 254.3693 | 141.3688 | 176.9464 | 237.5376 | 269.9002 | 242.9445 | 96.0971 | 106.5207 | 131.4515 | 177.4337 | 232.8212 | 272.3808 | 160.6209 | 150.2373 | 143.717 | 143.1676 | 191.4327 | 248.4938 | 280.2925 | 260.6917 |  | 198.9088 |  |  | 104.8672 | 110.2943 | 200.1596 | 102.4683 | 215.5558 | 113.5188 | 42.2325 | 42.219 | 40.2286 | 37.2362 | 36.3563 | 41.1746 | 39.4665 | 40.8486 | 101.0904 | 123.6109 | 116.5499 | 101.1784 | 268.4115 |  |  | 172.0608 |  | 154.2516 | 104.6255 | 140.8947 | 104.2539 | 218.1734 | 172.3905 | 285.037 | 268.2376 | 273.1899 | 213.6368 | 256.1775 | 289.2202 | 307.4047 | 296.3191 | 176.342 | 149.6203 | 199.4022 | 171.8184 | 201.1284 | 161.1631 | 230.9911 | 134.8099 | 258.0228 | 218.3339 | 195.194 | 289.5936 |  | 203.79 | 98.0454 | 128.6817 | 177.6812 | 226.4051 | 191.1536 | 206.1791 | 169.1794 |  | 148.6794 | 171.0513 | 245.1232 | 290.1225 | 278.6983 | 116.606 | 165.57 | 241.2977 | 290.8181 | 280.5132 | 87.8388 | 99.0987 | 125.4845 | 175.6404 | 231.203 | 158.1191 | 214.2653 | 141.0423 | 197.1479 | 156.3399 | 122.572 | 164.6225 | 231.6374 | 280.6515 | 272.4447 | 136.2569 | 180.6616 | 257.5906 | 300.1701 | 277.7214 | 89.3927 | 107.7995 | 139.801 | 189.252 | 248.5179 | 115.7313 | 161.2322 | 174.507 | 175.3192 | 127.2742 | 238.8684 | 171.0452 | 282.6073 | 269.8577 | 201.7208 |  |  |  | 105.201 | 116.8392 | 109.3207 | 216.0378 | 110.7613 | 183.6184 |  | 119.0625 | 107.8357 | 111.3678 | 62.0094 | 102.3264 | 113.2154 |  | 265.7054 | 319.284 | 330.821 | 434.6612 | 586.3703 | 560.3091 | 403.4599 | [23 empty] | 110.5986 | 573.3397 | 53.4756 | 292.4947
16:08 | 9746 |  |  | -2.4848 | 29.6065 | 32.5572 | 7.2449 | 10.5695 | 16.8926 | 6.4141 | 1.8651 | 4.3701 | 1.0109 | 0.0014 |  |  |  | -18.4378 | 24.3746 | 38.5751 | 7.1461 |  | 8.1507 | 18.1932 | 0.4605 | 0.4715 | 2.0713 | 1.2662 | -3.8343 | 258.9752 | 254.9145 | 172.6217 | 200.3434 | 156.8812 | 139.2488 | 119.8966 | 209.956 | 160.3175 | 231.0352 | 275.9435 | 255.9781 | 179.337 | 178.0462 | 243.2062 | 272.749 | 287.4573 |  |  | 169.5797 |  | 344.8589 | 119.2686 | 157.3432 | 220.8144 | 258.6522 | 236.8764 | 214.4496 | 175.8803 | 241.0037 | 280.2556 | 267.2395 | 185.8754 | 98.0039 | 128.3513 | 172.7675 | 218.5805 | 183.5862 | 219.4491 | 199.8395 | 408.2401 | 120.8027 | 174.7998 | 245.0241 | 287.3579 | 312.5376 | 116.6333 | 158.1885 | 213.8656 | 246.3003 | 238.1034 | 84.8557 | 98.2203 | 127.592 | 175.2426 | 222.0521 | 178.2155 |  | 161.7738 | 353.127 |  | 111.5216 | 156.1263 | 220.0744 | 263.1524 | 254.3435 | 141.3651 | 176.9481 | 237.5177 | 269.8676 | 242.914 | 96.0978 | 106.5191 | 131.4455 | 177.4383 | 232.8014 | 272.3515 | 160.6031 | 150.2245 | 143.7147 | 143.1618 | 191.4302 | 248.4834 | 280.2683 | 260.6637 |  | 198.8885 |  |  | 104.8458 | 110.2676 | 200.1582 | 102.4853 | 215.5121 | 113.5008 | 42.1671 | 42.188 | 39.983 | 37.0824 | 36.1345 | 41.2265 | 39.0106 | 41.1144 | 101.0793 | 123.5988 | 116.5362 | 101.172 | 268.3781 |  |  | 172.0439 |  | 154.2361 | 104.6201 | 140.8867 | 104.2423 | 218.1454 | 172.3941 | 284.9974 | 268.1918 | 273.1464 | 213.6547 | 256.1635 | 289.2171 | 307.3853 | 296.2852 | 176.326 | 149.6089 | 199.435 | 171.8067 | 201.1061 | 161.1707 | 230.9881 | 134.7949 | 257.9992 | 218.3205 | 195.2003 | 289.5642 |  | 203.7782 | 98.0484 | 128.6869 | 177.6836 | 226.3895 | 191.1271 | 206.1501 | 169.1578 |  | 148.6794 | 171.0656 | 245.119 | 290.0975 | 278.6573 | 116.6123 | 165.5868 | 241.2938 | 290.807 | 280.4988 | 87.8292 | 99.0835 | 125.4908 | 175.6365 | 231.1967 | 158.0981 | 214.237 | 141.0234 | 197.1133 | 156.3162 | 122.5806 | 164.6256 | 231.6351 | 280.6267 | 272.4278 | 136.2575 | 180.6621 | 257.5738 | 300.1357 | 277.6846 | 89.3882 | 107.7944 | 139.8008 | 189.2453 | 248.4923 | 115.7142 | 161.2029 | 174.4938 | 175.5348 | 127.2585 | 238.8573 | 171.0401 | 282.5724 | 269.8197 | 201.6812 |  |  |  | 105.1851 | 116.817 | 109.2947 | 216.0182 | 110.7504 | 183.6014 |  | 119.0395 | 107.8163 | 111.3582 | 62.0002 | 102.3077 | 113.215 |  | 265.6238 | 319.2052 | 330.7688 | 434.4564 | 586.1968 | 559.3413 | 402.4839 | [23 empty] | 110.578 | 572.7691 | 53.6406 | 292.4145
16:08 | 9747 |  |  | -2.4446 | 29.5412 | 32.4216 | 7.251 | 10.5491 | 16.9118 | 6.4494 | 1.8665 | 4.3635 | 1.0103 | -0.0002 |  |  |  | -18.2035 | 24.451 | 38.6172 | 7.1887 |  | 8.0892 | 18.0928 | 0.4602 | 0.4739 | 2.0698 | 1.2661 | -4.8608 | 258.9482 | 254.8928 | 172.6147 | 200.3369 | 156.8763 | 139.2493 | 119.8961 | 209.9554 | 160.3236 | 231.0262 | 275.9179 | 255.9651 | 179.3332 | 178.0543 | 243.25 | 272.7161 | 287.4258 |  |  | 169.5633 |  | 344.8016 | 119.2648 | 157.3405 | 220.7881 | 258.6216 | 236.8419 | 214.4304 | 175.8836 | 240.9805 | 280.2281 | 267.1997 | 185.8703 | 98.0083 | 128.3548 | 172.7583 | 218.5577 | 183.5658 | 219.4333 | 199.8141 | 408.1714 | 120.8027 | 174.798 | 245.0102 | 287.3291 | 312.5151 | 116.6399 | 158.1835 | 213.8615 | 246.2713 | 238.0821 | 84.8598 | 98.2364 | 127.5985 | 175.2498 | 222.0331 | 178.2411 |  | 161.7595 | 353.0685 |  | 111.5363 | 156.1295 | 220.0633 | 263.1298 | 254.3183 | 141.3767 | 176.9571 | 237.5076 | 269.8396 | 242.8933 | 96.1056 | 106.5273 | 131.4472 | 177.4459 | 232.7802 | 272.3268 | 160.5827 | 150.2125 | 143.7106 | 143.157 | 191.4295 | 248.4625 | 280.2347 | 260.6291 |  | 198.8711 |  |  | 104.8349 | 110.2572 | 200.1411 | 102.484 | 215.4781 | 113.4815 | 42.2008 | 42.1296 | 39.1099 | 36.7666 | 36.1187 | 41.2831 | 38.6361 | 41.3221 | 101.0666 | 123.5894 | 116.5245 | 101.1625 | 268.3461 |  |  | 172.0278 |  | 154.2226 | 104.6187 | 140.8816 | 104.2354 | 218.1276 | 172.3946 | 284.9562 | 268.1556 | 273.118 | 213.6663 | 256.1566 | 289.2093 | 307.3756 | 296.25 | 176.3037 | 149.5886 | 199.4777 | 171.8211 | 201.0926 | 161.1786 | 230.9813 | 134.8086 | 257.9696 | 218.3042 | 195.1961 | 289.545 |  | 203.7737 | 98.0517 | 128.7006 | 177.6908 | 226.3795 | 191.101 | 206.1224 | 169.1366 |  | 148.6753 | 171.0789 | 245.1105 | 290.0688 | 278.6308 | 116.6157 | 165.5937 | 241.2827 | 290.7844 | 280.4721 | 87.8421 | 99.0827 | 125.4992 | 175.6456 | 231.1743 | 158.0881 | 214.302 | 141.003 | 197.0842 | 156.3034 | 122.6079 | 164.6355 | 231.6418 | 280.6075 | 272.4118 | 136.2527 | 180.6706 | 257.5621 | 300.1108 | 277.6628 | 89.3994 | 107.8001 | 139.8136 | 189.2607 | 248.4785 | 115.7023 | 161.1874 | 174.4895 | 175.5123 | 127.2744 | 238.8525 | 171.0529 | 282.557 | 269.7933 | 201.6647 |  |  |  | 105.1717 | 116.8074 | 109.2811 | 216.0082 | 110.7395 | 183.5721 |  | 119.0244 | 107.8131 | 111.3413 | 62.0071 | 102.3265 | 113.2178 |  | 265.5345 | 319.1385 | 330.7116 | 434.5358 | 586.3 | 559.3177 | 402.7439 | [23 empty] | 110.5664 | 572.8088 | 53.6745 | 292.3365
16:08 | 9748 |  |  | -2.5237 | 29.5435 | 32.4911 | 7.2522 | 10.6064 | 16.9763 | 6.3876 | 1.867 | 4.3611 | 1.0106 | 0.0002 |  |  |  | -18.1473 | 24.4359 | 38.6323 | 7.2834 |  | 8.0665 | 18.0082 | 0.4599 | 0.4747 | 2.0725 | 1.2668 | -3.5446 | 258.9201 | 254.8717 | 172.607 | 200.3289 | 156.87 | 139.2489 | 119.8995 | 209.9579 | 160.3256 | 231.016 | 275.8811 | 255.9384 | 179.3296 | 178.0439 | 243.3418 | 272.6984 | 287.4108 |  |  | 169.55 |  | 344.7473 | 119.2684 | 157.3449 | 220.7726 | 258.5939 | 236.8216 | 214.4225 | 175.893 | 240.9657 | 280.2148 | 267.1561 | 185.8671 | 98.0191 | 128.3644 | 172.7551 | 218.5459 | 183.5544 | 219.4248 | 199.8001 | 408.1035 | 120.8074 | 174.8107 | 245.0043 | 287.3037 | 312.4564 | 116.6448 | 158.1841 | 213.8524 | 246.2523 | 238.0594 | 84.8676 | 98.2598 | 127.6081 | 175.2534 | 222.0228 | 178.245 |  | 161.7395 | 353.0029 |  | 111.5407 | 156.1306 | 220.0536 | 263.1063 | 254.2848 | 141.3798 | 176.9477 | 237.496 | 269.8103 | 242.8602 | 96.0933 | 106.525 | 131.4491 | 177.437 | 232.7586 | 272.2915 | 160.5777 | 150.1976 | 143.7118 | 143.1644 | 191.4372 | 248.4546 | 280.2043 | 260.5982 |  | 198.8614 |  |  | 104.8248 | 110.246 | 200.1323 | 102.4863 | 215.4718 | 113.4721 | 42.1902 | 42.0704 | 37.7909 | 36.4594 | 35.9719 | 41.1628 | 37.7715 | 41.4556 | 101.0358 | 123.5673 | 116.5038 | 101.1427 | 268.3216 |  |  | 172.0158 |  | 154.2151 | 104.6158 | 140.87 | 104.2383 | 218.1252 | 172.3979 | 284.9237 | 268.1236 | 273.0925 | 213.6369 | 256.1542 | 289.1886 | 307.3528 | 296.2069 | 176.2635 | 149.5595 | 199.5167 | 171.7978 | 201.0743 | 161.1773 | 230.962 | 134.8085 | 257.9377 | 218.2833 | 195.1817 | 289.5125 |  | 203.7689 | 98.051 | 128.7119 | 177.6821 | 226.3599 | 191.0677 | 206.0892 | 169.1163 |  | 148.667 | 171.0749 | 245.095 | 290.0341 | 278.599 | 116.6167 | 165.5913 | 241.2703 | 290.7547 | 280.4345 | 87.8588 | 99.0934 | 125.5111 | 175.6493 | 231.1564 | 158.0683 | 214.3659 | 140.9866 | 197.0535 | 156.2809 | 122.6117 | 164.6467 | 231.6312 | 280.5828 | 272.3763 | 136.2569 | 180.6811 | 257.5493 | 300.0807 | 277.6372 | 89.4092 | 107.8107 | 139.8273 | 189.2705 | 248.4614 | 115.6951 | 161.1734 | 174.4901 | 175.4835 | 127.2962 | 238.8458 | 171.0571 | 282.5327 | 269.7695 | 201.6301 |  |  |  | 105.1548 | 116.7891 | 109.2667 | 215.993 | 110.7205 | 183.5345 |  | 119.0036 | 107.7926 | 111.3251 | 61.9915 | 102.304 | 113.2043 |  | 265.4715 | 319.0603 | 330.6571 | 434.4564 | 586.0724 | 558.9678 | 402.7325 | [23 empty] | 110.5503 | 572.5201 | 53.7037 | 292.2659
16:08 | 9749 |  |  | -2.4433 | 29.5669 | 32.553 | 7.3962 | 10.4657 | 16.9391 | 6.3555 | 1.8672 | 4.3588 | 1.0095 | 0.0012 |  |  |  | -18.2379 | 24.4439 | 38.6248 | 7.202 |  | 8.0458 | 18.0389 | 0.4593 | 0.472 | 2.0671 | 1.2647 | -4.7926 | 258.8942 | 254.8435 | 172.599 | 200.3041 | 156.8632 | 139.2406 | 119.8946 | 209.9423 | 160.3246 | 230.9985 | 275.8568 | 255.9045 | 179.321 | 178.0277 | 243.4444 | 272.6736 | 287.3774 |  |  | 169.5382 |  | 344.6893 | 119.2648 | 157.3424 | 220.7627 | 258.5594 | 236.8037 | 214.4073 | 175.8899 | 240.9567 | 280.1886 | 267.1215 | 185.852 | 98.0175 | 128.3652 | 172.7512 | 218.5273 | 183.5275 | 219.412 | 199.7834 | 408.033 | 120.805 | 174.8043 | 244.9822 | 287.2686 | 312.4856 | 116.6421 | 158.1846 | 213.8357 | 246.2363 | 238.0366 | 84.8724 | 98.2813 | 127.619 | 175.2531 | 222.0142 | 178.2554 |  | 161.7167 | 352.9346 |  | 111.5441 | 156.1317 | 220.0437 | 263.08 | 254.255 | 141.3773 | 176.9431 | 237.4754 | 269.7762 | 242.8298 | 96.0835 | 106.5176 | 131.4539 | 177.4303 | 232.7494 | 272.2552 | 160.567 | 150.1902 | 143.7061 | 143.1702 | 191.4345 | 248.4495 | 280.1821 | 260.5719 |  | 198.8467 |  |  | 104.8157 | 110.2291 | 200.1272 | 102.4767 | 215.4668 | 113.4716 | 42.1994 | 42.1232 | 36.586 | 36.5496 | 36.0646 | 41.1218 | 36.8541 | 41.5369 | 101.0179 | 123.5484 | 116.4917 | 101.1327 | 268.2944 |  |  | 172.0034 |  | 154.2106 | 104.6137 | 140.8609 | 104.2345 | 218.1293 | 172.4 | 284.8921 | 268.0914 | 273.0633 | 213.6164 | 256.1406 | 289.1689 | 307.3265 | 296.1711 | 176.2682 | 149.5387 | 199.5507 | 171.7758 | 201.0573 | 161.1786 | 230.9497 | 134.8029 | 257.9079 | 218.2727 | 195.1789 | 289.4736 |  | 203.7576 | 98.0519 | 128.7129 | 177.6854 | 226.3482 | 191.0319 | 206.056 | 169.0948 |  | 148.6729 | 171.0814 | 245.0907 | 290.0115 | 278.5666 | 116.6256 | 165.587 | 241.2568 | 290.7254 | 280.392 | 87.855 | 99.1058 | 125.5181 | 175.6535 | 231.1396 | 158.0436 | 214.3393 | 140.97 | 197.0325 | 156.2603 | 122.6028 | 164.6544 | 231.6084 | 280.5526 | 272.3321 | 136.2651 | 180.6804 | 257.5284 | 300.0417 | 277.6021 | 89.4003 | 107.8061 | 139.8321 | 189.2678 | 248.4282 | 115.6755 | 161.1511 | 174.4715 | 175.4563 | 127.292 | 238.829 | 171.0568 | 282.4987 | 269.7388 | 201.5822 |  |  |  | 105.1417 | 116.7647 | 109.2448 | 215.9724 | 110.6947 | 183.4976 |  | 118.9874 | 107.778 | 111.3096 | 61.9882 | 102.2886 | 113.2196 |  | 265.3934 | 318.9842 | 330.6003 | 434.3942 | 586.0102 | 559.2168 | 402.6082 | [23 empty] | 110.5339 | 572.6135 | 53.6852 | 292.1888
16:08 | 9750 |  |  | -2.4907 | 29.4532 | 32.4383 | 7.3852 | 10.4761 | 16.9013 | 6.3416 | 1.8677 | 4.3586 | 1.0111 | 0.0013 |  |  |  | -18.2184 | 24.4874 | 38.6744 | 7.1264 |  | 8.0738 | 18.0175 | 0.4595 | 0.4755 | 2.0684 | 1.2642 | -3.569 | 258.8728 | 254.8221 | 172.5868 | 200.2848 | 156.8536 | 139.2311 | 119.8857 | 209.9261 | 160.3179 | 230.9832 | 275.8278 | 255.8681 | 179.3133 | 178.0287 | 243.6316 | 272.6464 | 287.3419 |  |  | 169.5212 |  | 344.6365 | 119.2632 | 157.3424 | 220.7559 | 258.529 | 236.7751 | 214.3857 | 175.872 | 240.9477 | 280.1462 | 267.1022 | 185.8391 | 98.0051 | 128.3623 | 172.7483 | 218.5093 | 183.5003 | 219.3999 | 199.7645 | 407.9636 | 120.8027 | 174.7961 | 244.9652 | 287.2277 | 312.5187 | 116.643 | 158.1862 | 213.825 | 246.2116 | 238.0138 | 84.8716 | 98.3036 | 127.6231 | 175.2503 | 222.0029 | 178.2682 |  | 161.6964 | 352.8742 |  | 111.5516 | 156.1353 | 220.0311 | 263.0513 | 254.232 | 141.3824 | 176.9428 | 237.4663 | 269.7447 | 242.8033 | 96.0764 | 106.5156 | 131.4548 | 177.4286 | 232.7369 | 272.2234 | 160.5422 | 150.1843 | 143.6926 | 143.1738 | 191.4385 | 248.4366 | 280.1583 | 260.5536 |  | 198.8266 |  |  | 104.8054 | 110.2167 | 200.0997 | 102.4698 | 215.4581 | 113.4548 | 42.1534 | 42.2704 | 35.2591 | 36.8778 | 36.2303 | 41.2538 | 36.4839 | 41.4231 | 101.0127 | 123.5386 | 116.4809 | 101.1298 | 268.2594 |  |  | 171.991 |  | 154.1979 | 104.6108 | 140.8529 | 104.2259 | 218.1264 | 172.3998 | 284.8578 | 268.0569 | 273.0254 | 213.6209 | 256.1337 | 289.1651 | 307.3125 | 296.1428 | 176.2605 | 149.5224 | 199.5584 | 171.7683 | 201.0523 | 161.1856 | 230.9422 | 134.8072 | 257.8828 | 218.2718 | 195.1915 | 289.4457 |  | 203.756 | 98.0588 | 128.7171 | 177.701 | 226.3473 | 191.0054 | 206.0226 | 169.0745 |  | 148.68 | 171.1042 | 245.0953 | 290.0046 | 278.5453 | 116.6351 | 165.5933 | 241.2467 | 290.6956 | 280.3676 | 87.8502 | 99.1068 | 125.5246 | 175.658 | 231.1222 | 158.0294 | 214.3127 | 140.9443 | 197.0016 | 156.2463 | 122.6023 | 164.662 | 231.6042 | 280.5252 | 272.3014 | 136.2601 | 180.6789 | 257.5184 | 300.0115 | 277.5736 | 89.3894 | 107.793 | 139.8229 | 189.2583 | 248.3929 | 115.6598 | 161.1335 | 174.4698 | 175.4374 | 127.2987 | 238.8094 | 171.055 | 282.4741 | 269.7158 | 201.5454 |  |  |  | 105.129 | 116.7508 | 109.2233 | 215.972 | 110.6881 | 183.4751 |  | 118.9738 | 107.7652 | 111.2965 | 61.9875 | 102.3433 | 113.227 |  | 265.3144 | 318.9254 | 330.5446 | 434.803 | 586.2246 | 560.3479 | 403.5959 | [23 empty] | 110.5201 | 573.2862 | 53.5998 | 292.1199
16:08 | 9751 |  |  | -2.4289 | 29.4411 | 32.4682 | 7.3045 | 10.4408 | 16.9049 | 6.3696 | 1.8698 | 4.3566 | 1.011 | 0.0028 |  |  |  | -18.4047 | 24.4877 | 38.6549 | 7.2454 |  | 8.1301 | 18.1312 | 0.4591 | 0.4712 | 2.0634 | 1.2649 | -3.148 | 258.8489 | 254.794 | 172.5739 | 200.2777 | 156.8423 | 139.2229 | 119.8809 | 209.9142 | 160.3131 | 230.9727 | 275.7884 | 255.8373 | 179.3074 | 178.0227 | 243.6504 | 272.6211 | 287.3125 |  |  | 169.5098 |  | 344.5818 | 119.2656 | 157.349 | 220.7409 | 258.5019 | 236.746 | 214.3709 | 175.859 | 240.9375 | 280.1175 | 267.0911 | 185.8481 | 98.0115 | 128.3739 | 172.7603 | 218.4989 | 183.488 | 219.4006 | 199.7515 | 407.9036 | 120.8135 | 174.801 | 244.9558 | 287.2058 | 312.486 | 116.6413 | 158.1866 | 213.8137 | 246.183 | 237.9877 | 84.873 | 98.3133 | 127.6235 | 175.2486 | 221.9914 | 178.246 |  | 161.6789 | 352.8081 |  | 111.5585 | 156.144 | 220.0217 | 263.0286 | 254.206 | 141.3912 | 176.9484 | 237.4615 | 269.7233 | 242.7741 | 96.0707 | 106.5191 | 131.4621 | 177.4307 | 232.7176 | 272.1943 | 160.5211 | 150.166 | 143.6713 | 143.1781 | 191.4397 | 248.4243 | 280.1378 | 260.5259 |  | 198.805 |  |  | 104.789 | 110.2028 | 200.0713 | 102.4603 | 215.4415 | 113.4314 | 41.9122 | 42.389 | 33.789 | 37.0072 | 36.0355 | 41.353 | 36.5096 | 41.0606 | 100.9917 | 123.5169 | 116.4555 | 101.1084 | 268.2254 |  |  | 171.9747 |  | 154.1792 | 104.5992 | 140.8439 | 104.2166 | 218.1075 | 172.3977 | 284.8228 | 268.0216 | 272.9862 | 213.5996 | 256.1346 | 289.1602 | 307.2958 | 296.1157 | 176.2455 | 149.5106 | 199.5062 | 171.7698 | 201.0481 | 161.1935 | 230.9361 | 134.8089 | 257.8641 | 218.2573 | 195.1999 | 289.4186 |  | 203.7486 | 98.0556 | 128.7247 | 177.7017 | 226.3348 | 190.9782 | 205.9883 | 169.0521 |  | 148.6685 | 171.1105 | 245.0873 | 289.9915 | 278.5252 | 116.6434 | 165.6102 | 241.2359 | 290.6621 | 280.3372 | 87.8473 | 99.1045 | 125.5273 | 175.6574 | 231.1088 | 158.017 | 214.2859 | 140.924 | 196.9853 | 156.2271 | 122.6085 | 164.6612 | 231.6021 | 280.5024 | 272.2732 | 136.2534 | 180.6815 | 257.5004 | 299.9784 | 277.5358 | 89.3909 | 107.7956 | 139.8154 | 189.2433 | 248.3758 | 115.6485 | 161.1118 | 174.4704 | 175.4154 | 127.3011 | 238.7953 | 171.0517 | 282.443 | 269.6858 | 201.5107 |  |  |  | 105.1091 | 116.7372 | 109.2059 | 215.9676 | 110.6881 | 183.4649 |  | 118.963 | 107.7497 | 111.2862 | 61.9897 | 102.3422 | 113.2145 |  | 265.2477 | 318.8542 | 330.5078 | 433.9644 | 586.1743 | 560.6172 | 403.4 | [23 empty] | 110.5054 | 573.3957 | 53.6234 | 292.051
16:08 | 9752 |  |  | -2.5264 | 29.4306 | 32.4327 | 7.2777 | 10.4676 | 16.8894 | 6.2927 | 1.8698 | 4.3552 | 1.0132 | 0.003 |  |  |  | -18.3848 | 24.5899 | 38.6439 | 7.2685 |  | 8.0671 | 18.1183 | 0.4587 | 0.4756 | 2.0659 | 1.264 | -4.1933 | 258.8254 | 254.7666 | 172.5656 | 200.2656 | 156.8327 | 139.2142 | 119.8803 | 209.9066 | 160.3247 | 230.9695 | 275.7634 | 255.8145 | 179.3013 | 178.0279 | 243.3324 | 272.6007 | 287.2904 |  |  | 169.5069 |  | 344.5276 | 119.2681 | 157.3586 | 220.7273 | 258.4799 | 236.7245 | 214.3636 | 175.8603 | 240.9244 | 280.0891 | 267.0614 | 185.8389 | 98.015 | 128.3786 | 172.7571 | 218.4761 | 183.4666 | 219.3802 | 199.7303 | 407.8375 | 120.8073 | 174.8005 | 244.9426 | 287.1823 | 312.4478 | 116.6351 | 158.1847 | 213.7959 | 246.1522 | 237.9581 | 84.8688 | 98.2961 | 127.6223 | 175.2482 | 221.9755 | 178.2196 |  | 161.6486 | 352.7432 |  | 111.572 | 156.1501 | 220.0218 | 263.0036 | 254.1762 | 141.3926 | 176.9566 | 237.4423 | 269.6973 | 242.7451 | 96.068 | 106.5272 | 131.4716 | 177.4338 | 232.7002 | 272.1714 | 160.5022 | 150.1524 | 143.6551 | 143.1798 | 191.4407 | 248.4194 | 280.113 | 260.4996 |  | 198.7937 |  |  | 104.7752 | 110.1838 | 200.0552 | 102.4415 | 215.418 | 113.4153 | 41.5878 | 42.4255 | 32.9668 | 36.9904 | 36.1324 | 41.4063 | 36.2233 | 40.8492 | 100.9774 | 123.5035 | 116.4404 | 101.0916 | 268.1857 |  |  | 171.9575 |  | 154.168 | 104.5861 | 140.8338 | 104.2095 | 218.0878 | 172.3994 | 284.7828 | 267.9861 | 272.9561 | 213.5742 | 256.1282 | 289.143 | 307.2677 | 296.0853 | 176.2609 | 149.4923 | 199.4227 | 171.7706 | 201.0296 | 161.2005 | 230.9219 | 134.8047 | 257.8416 | 218.2332 | 195.1974 | 289.3908 |  | 203.7313 | 98.0485 | 128.7318 | 177.6995 | 226.3207 | 190.9515 | 205.9559 | 169.0338 |  | 148.6571 | 171.1113 | 245.0832 | 289.9681 | 278.5001 | 116.646 | 165.6029 | 241.2228 | 290.6249 | 280.2993 | 87.8403 | 99.1037 | 125.5283 | 175.6512 | 231.0904 | 157.9959 | 214.2528 | 140.8933 | 196.9929 | 156.2045 | 122.6211 | 164.6744 | 231.5953 | 280.4823 | 272.2458 | 136.2684 | 180.6894 | 257.4868 | 299.9528 | 277.5084 | 89.4038 | 107.812 | 139.8308 | 189.2395 | 248.3718 | 115.6349 | 161.0904 | 174.459 | 175.3898 | 127.3027 | 238.7913 | 171.0498 | 282.4104 | 269.6476 | 201.4726 |  |  |  | 105.0926 | 116.7214 | 109.1842 | 215.9543 | 110.6809 | 183.4584 |  | 118.9532 | 107.7461 | 111.2732 | 61.9848 | 102.3281 | 113.2162 |  | 265.1931 | 318.7758 | 330.4565 | 434.4291 | 586.1623 | 560.4102 | 403.4092 | [23 empty] | 110.4912 | 573.2863 | 53.5702 | 291.9844
16:08 | 9753 |  |  | -2.5391 | 29.4187 | 32.5822 | 7.2413 | 10.4876 | 16.9663 | 6.3675 | 1.8727 | 4.3524 | 1.0114 | 0.0015 |  |  |  | -18.2236 | 24.5641 | 38.7118 | 7.3536 |  | 8.1348 | 18.1335 | 0.4578 | 0.4744 | 2.0678 | 1.265 | -4.0556 | 258.7831 | 254.7318 | 172.5482 | 200.2389 | 156.8158 | 139.2005 | 119.8687 | 209.8877 | 160.3222 | 230.9472 | 275.7287 | 255.7797 | 179.2804 | 178.0351 | 243.054 | 272.5748 | 287.2625 |  |  | 169.4891 |  | 344.4682 | 119.2679 | 157.3539 | 220.719 | 258.4536 | 236.6941 | 214.349 | 175.8688 | 240.9041 | 280.0562 | 267.0265 | 185.8233 | 98.0077 | 128.3809 | 172.7444 | 218.4554 | 183.4479 | 219.3588 | 199.7087 | 407.7675 | 120.8072 | 174.8043 | 244.9305 | 287.1543 | 312.4249 | 116.6383 | 158.1784 | 213.7777 | 246.1226 | 237.9312 | 84.8638 | 98.2555 | 127.6291 | 175.2441 | 221.9624 | 178.1879 |  | 161.6211 | 352.688 |  | 111.5864 | 156.1594 | 220.0176 | 262.9763 | 254.1513 | 141.3936 | 176.9591 | 237.4242 | 269.6652 | 242.7104 | 96.0723 | 106.5361 | 131.4776 | 177.4326 | 232.6817 | 272.151 | 160.4779 | 150.1426 | 143.6412 | 143.1761 | 191.4437 | 248.411 | 280.0874 | 260.4722 |  | 198.7816 |  |  | 104.7611 | 110.1706 | 200.0314 | 102.4313 | 215.4022 | 113.4092 | 41.4083 | 42.4758 | 33.3095 | 36.7481 | 36.4788 | 41.2372 | 35.643 | 40.875 | 100.9662 | 123.4904 | 116.4255 | 101.0889 | 268.1512 |  |  | 171.9428 |  | 154.1501 | 104.5788 | 140.82 | 104.2067 | 218.0664 | 172.4035 | 284.7494 | 267.9477 | 272.9252 | 213.549 | 256.1153 | 289.127 | 307.248 | 296.0527 | 176.2942 | 149.4712 | 199.4017 | 171.7609 | 201.0062 | 161.1975 | 230.9083 | 134.7864 | 257.8123 | 218.2101 | 195.1946 | 289.3722 |  | 203.727 | 98.0607 | 128.7387 | 177.7043 | 226.3065 | 190.9296 | 205.9294 | 169.0154 |  | 148.6577 | 171.1176 | 245.0743 | 289.9322 | 278.4609 | 116.6325 | 165.5929 | 241.2023 | 290.5789 | 280.2576 | 87.8271 | 99.0927 | 125.5278 | 175.6413 | 231.0595 | 157.959 | 214.2145 | 140.8502 | 197.0109 | 156.1688 | 122.6255 | 164.6843 | 231.5832 | 280.4542 | 272.2129 | 136.2744 | 180.6927 | 257.4822 | 299.9267 | 277.4832 | 89.4015 | 107.8195 | 139.8319 | 189.2344 | 248.3542 | 115.6189 | 161.075 | 174.45 | 175.3614 | 127.2933 | 238.7776 | 171.0466 | 282.3813 | 269.6128 | 201.4441 |  |  |  | 105.0814 | 116.7045 | 109.1566 | 215.9411 | 110.6696 | 183.4226 |  | 118.9354 | 107.7307 | 111.2567 | 61.9841 | 102.3441 | 113.2201 |  | 265.1076 | 318.7118 | 330.3911 | 434.4743 | 586.308 | 560.4338 | 403.2733 | [23 empty] | 110.4746 | 573.3709 | 53.7596 | 291.9097
16:08 | 9754 |  |  | -2.452 | 29.3601 | 32.3755 | 7.2688 | 10.4711 | 16.9603 | 6.3458 | 1.8714 | 4.35 | 1.0106 | 0.0023 |  |  |  | -18.2831 | 24.6458 | 38.668 | 7.2499 |  | 8.032 | 18.1791 | 0.4591 | 0.4703 | 2.0619 | 1.2648 | -4.6927 | 258.7552 | 254.7045 | 172.5381 | 200.2248 | 156.8097 | 139.195 | 119.8627 | 209.8813 | 160.325 | 230.9372 | 275.7027 | 255.7553 | 179.2754 | 178.0385 | 243.1699 | 272.5746 | 287.2476 |  |  | 169.4758 |  | 344.4123 | 119.2714 | 157.356 | 220.714 | 258.4187 | 236.6654 | 214.331 | 175.881 | 240.8857 | 280.0299 | 267.0014 | 185.8212 | 98.0123 | 128.3884 | 172.741 | 218.4435 | 183.4308 | 219.344 | 199.6898 | 407.697 | 120.8162 | 174.8103 | 244.9175 | 287.1269 | 312.4026 | 116.6429 | 158.1759 | 213.7658 | 246.1036 | 237.9065 | 84.8686 | 98.2012 | 127.639 | 175.241 | 221.9462 | 178.1351 |  | 161.5995 | 352.627 |  | 111.5921 | 156.1632 | 220.0058 | 262.9501 | 254.1261 | 141.3969 | 176.9561 | 237.4076 | 269.6378 | 242.6794 | 96.0719 | 106.5353 | 131.483 | 177.4291 | 232.6629 | 272.116 | 160.4485 | 150.1334 | 143.6273 | 143.1735 | 191.4464 | 248.3957 | 280.0632 | 260.4398 |  | 198.7491 |  |  | 104.7514 | 110.1661 | 200.031 | 102.4539 | 215.3968 | 113.4119 | 41.3723 | 42.4932 | 34.4 | 36.2733 | 36.806 | 40.9022 | 35.6329 | 40.9558 | 100.9516 | 123.4759 | 116.4025 | 101.0754 | 268.1239 |  |  | 171.926 |  | 154.1329 | 104.5765 | 140.8098 | 104.2066 | 218.0533 | 172.3995 | 284.7149 | 267.9091 | 272.89 | 213.5243 | 256.1087 | 289.1198 | 307.2384 | 296.0218 | 176.3589 | 149.4492 | 199.5095 | 171.7818 | 200.9989 | 161.1968 | 230.8975 | 134.7821 | 257.787 | 218.1995 | 195.1973 | 289.3381 |  | 203.7188 | 98.0596 | 128.7473 | 177.7078 | 226.288 | 190.9037 | 205.8981 | 168.9961 |  | 148.665 | 171.1184 | 245.0498 | 289.904 | 278.4249 | 116.6301 | 165.5993 | 241.1884 | 290.5473 | 280.2179 | 87.8185 | 99.099 | 125.5267 | 175.6396 | 231.0351 | 157.9344 | 214.1804 | 140.8156 | 197.0514 | 156.144 | 122.6119 | 164.6797 | 231.5662 | 280.4228 | 272.1773 | 136.275 | 180.6917 | 257.4669 | 299.8941 | 277.4496 | 89.3972 | 107.8175 | 139.8261 | 189.2316 | 248.3309 | 115.599 | 161.0539 | 174.4408 | 175.3345 | 127.2755 | 238.7581 | 171.055 | 282.3417 | 269.5673 | 201.416 |  |  |  | 105.0657 | 116.6885 | 109.1382 | 215.9234 | 110.6587 | 183.3501 |  | 118.9237 | 107.7184 | 111.2471 | 61.9846 | 102.3449 | 113.223 |  | 265.0458 | 318.6519 | 330.3235 | 434.1568 | 586.0816 | 559.5313 | 402.6056 | [23 empty] | 110.4624 | 572.8064 | 53.6464 | 291.8489
16:08 | 9755 |  |  | -2.5495 | 29.4453 | 32.3533 | 7.2333 | 10.3158 | 16.9105 | 6.3295 | 1.873 | 4.3503 | 1.0098 | 0.0028 |  |  |  | -18.3783 | 24.6083 | 38.5948 | 7.202 |  | 8.0848 | 18.2045 | 0.4589 | 0.473 | 2.0605 | 1.2634 | -5.0767 | 258.7367 | 254.6868 | 172.5369 | 200.2141 | 156.8037 | 139.1915 | 119.8629 | 209.88 | 160.3287 | 230.9385 | 275.6781 | 255.7348 | 179.2821 | 178.0355 | 243.6022 | 272.5724 | 287.2219 |  |  | 169.4651 |  | 344.3581 | 119.2698 | 157.3596 | 220.7019 | 258.3852 | 236.646 | 214.3161 | 175.8776 | 240.8724 | 280.0105 | 266.9599 | 185.8114 | 98.0166 | 128.3932 | 172.7384 | 218.4292 | 183.4006 | 219.3217 | 199.666 | 407.6222 | 120.816 | 174.8126 | 244.9033 | 287.0958 | 312.3182 | 116.6468 | 158.1767 | 213.7609 | 246.0793 | 237.8777 | 84.8608 | 98.1421 | 127.6476 | 175.2381 | 221.9291 | 178.0952 |  | 161.575 | 352.5656 |  | 111.5965 | 156.1614 | 219.9907 | 262.926 | 254.0997 | 141.4013 | 176.9449 | 237.3996 | 269.6008 | 242.6469 | 96.0634 | 106.54 | 131.4837 | 177.4264 | 232.6421 | 272.0801 | 160.4271 | 150.1257 | 143.6172 | 143.1801 | 191.4464 | 248.382 | 280.0319 | 260.4136 |  | 198.7165 |  |  | 104.7382 | 110.1511 | 200.0342 | 102.4578 | 215.3718 | 113.3988 | 41.3344 | 42.1352 | 35.379 | 35.9172 | 37.2383 | 40.8371 | 35.9204 | 41.1367 | 100.9404 | 123.4665 | 116.3929 | 101.062 | 268.0938 |  |  | 171.9088 |  | 154.1281 | 104.5778 | 140.8039 | 104.198 | 218.0491 | 172.3911 | 284.6755 | 267.8691 | 272.8543 | 213.4994 | 256.125 | 289.1189 | 307.2245 | 295.9856 | 176.3716 | 149.4236 | 199.5899 | 171.792 | 200.994 | 161.2013 | 230.8851 | 134.7843 | 257.7587 | 218.1865 | 195.1942 | 289.2906 |  | 203.6995 | 98.0548 | 128.7516 | 177.6949 | 226.2705 | 190.8726 | 205.866 | 168.9773 |  | 148.6475 | 171.1121 | 245.0204 | 289.8783 | 278.4 | 116.6438 | 165.6056 | 241.1816 | 290.5286 | 280.1949 | 87.8181 | 99.1184 | 125.5371 | 175.6418 | 231.0206 | 157.9246 | 214.1536 | 140.7841 | 197.0982 | 156.1303 | 122.6057 | 164.6853 | 231.562 | 280.3974 | 272.1494 | 136.2825 | 180.7002 | 257.4511 | 299.8704 | 277.4302 | 89.4079 | 107.8259 | 139.8386 | 189.2351 | 248.3139 | 115.5891 | 161.0309 | 174.4336 | 175.3121 | 127.2822 | 238.7452 | 171.0571 | 282.3174 | 269.5297 | 201.3953 |  |  |  | 105.057 | 116.6787 | 109.1258 | 215.9176 | 110.66 | 183.3011 |  | 118.9121 | 107.7145 | 111.2372 | 61.9891 | 102.3483 | 113.2433 |  | 264.9868 | 318.5999 | 330.2621 | 434.4969 | 586.0696 | 560.0093 | 402.801 | [23 empty] | 110.4518 | 573.0395 | 53.5063 | 291.7933
16:08 | 9756 |  |  | -2.4688 | 29.5793 | 32.2879 | 7.3696 | 10.3937 | 16.9934 | 6.3256 | 1.8722 | 4.3468 | 1.0066 | 0.0018 |  |  |  | -18.2445 | 24.6331 | 38.6787 | 7.2343 |  | 8.0523 | 18.1237 | 0.458 | 0.4743 | 2.0605 | 1.2651 | -4.4677 | 258.7107 | 254.6637 | 172.5264 | 200.1964 | 156.7922 | 139.1844 | 119.8592 | 209.8598 | 160.3273 | 230.9197 | 275.6477 | 255.7082 | 179.2791 | 178.0201 | 243.7247 | 272.5233 | 287.1662 |  |  | 169.4452 |  | 344.2959 | 119.261 | 157.3568 | 220.6826 | 258.3602 | 236.621 | 214.3016 | 175.8833 | 240.8619 | 279.9792 | 266.9229 | 185.8057 | 98.0145 | 128.3907 | 172.7336 | 218.4006 | 183.3769 | 219.3087 | 199.6458 | 407.5505 | 120.8178 | 174.8185 | 244.8943 | 287.0616 | 312.2095 | 116.6397 | 158.1694 | 213.7425 | 246.0503 | 237.845 | 84.8454 | 98.075 | 127.6421 | 175.2271 | 221.9066 | 178.0766 |  | 161.553 | 352.5062 |  | 111.6093 | 156.1684 | 219.9833 | 262.8998 | 254.0772 | 141.4063 | 176.9446 | 237.396 | 269.5726 | 242.6167 | 96.0659 | 106.5466 | 131.483 | 177.4247 | 232.6289 | 272.0579 | 160.4104 | 150.1156 | 143.6115 | 143.1777 | 191.4392 | 248.3672 | 280.0016 | 260.3865 |  | 198.6909 |  |  | 104.7228 | 110.1418 | 200.0026 | 102.4026 | 215.3352 | 113.3787 | 41.3364 | 41.9189 | 36.2494 | 35.878 | 37.598 | 41.0211 | 36.6322 | 41.286 | 100.9295 | 123.457 | 116.3897 | 101.0536 | 268.0608 |  |  | 171.9016 |  | 154.1251 | 104.5739 | 140.7998 | 104.1902 | 218.0458 | 172.3985 | 284.6446 | 267.8373 | 272.8262 | 213.4746 | 256.1091 | 289.1044 | 307.1964 | 295.9454 | 176.3361 | 149.3981 | 199.5631 | 171.7663 | 200.9729 | 161.2024 | 230.8714 | 134.7658 | 257.7305 | 218.1637 | 195.1956 | 289.2573 |  | 203.6917 | 98.064 | 128.7521 | 177.6876 | 226.2573 | 190.8433 | 205.8399 | 168.9544 |  | 148.6376 | 171.1142 | 245.0202 | 289.8509 | 278.3684 | 116.6463 | 165.6125 | 241.1685 | 290.4971 | 280.1663 | 87.8134 | 99.1177 | 125.5404 | 175.6462 | 231.0053 | 157.9076 | 214.1211 | 140.7449 | 197.1393 | 156.1072 | 122.6012 | 164.6965 | 231.5542 | 280.3721 | 272.1185 | 136.2827 | 180.7061 | 257.4384 | 299.8463 | 277.3972 | 89.4109 | 107.8332 | 139.8471 | 189.234 | 248.2984 | 115.5752 | 161.0168 | 174.4197 | 175.2924 | 127.2793 | 238.7223 | 171.0414 | 282.289 | 269.5006 | 201.3908 |  |  |  | 105.0546 | 116.6691 | 109.1118 | 215.9232 | 110.6675 | 183.3009 |  | 118.8905 | 107.6924 | 111.2115 | 61.98 | 102.3132 | 113.2355 |  | 264.8989 | 318.5437 | 330.2048 | 434.219 | 585.7083 | 559.3444 | 402.7299 | [23 empty] | 110.4368 | 572.5264 | 53.6875 | 291.7213
16:08 | 9757 |  |  | -2.5426 | 29.4714 | 32.2831 | 7.2272 | 10.3702 | 16.9129 | 6.2654 | 1.872 | 4.3455 | 1.0081 | 0.0036 |  |  |  | -18.1625 | 24.5565 | 38.6937 | 7.2374 |  | 8.0755 | 18.1441 | 0.459 | 0.4701 | 2.0593 | 1.2626 | -3.5414 | 258.6832 | 254.6384 | 172.5082 | 200.1803 | 156.7855 | 139.1787 | 119.8492 | 209.8365 | 160.34 | 230.9079 | 275.6215 | 255.681 | 179.2699 | 178.0161 | 243.5528 | 272.4817 | 287.132 |  |  | 169.4315 |  | 344.2347 | 119.2554 | 157.3653 | 220.6692 | 258.3351 | 236.5929 | 214.2881 | 175.8959 | 240.846 | 279.945 | 266.8907 | 185.8008 | 98.0065 | 128.3913 | 172.7244 | 218.3745 | 183.3585 | 219.3008 | 199.631 | 407.4808 | 120.8151 | 174.8214 | 244.8726 | 287.0255 | 312.1502 | 116.6301 | 158.1611 | 213.716 | 246.0183 | 237.8187 | 84.8426 | 98.0019 | 127.6337 | 175.2181 | 221.8852 | 178.0585 |  | 161.5366 | 352.4436 |  | 111.6196 | 156.1725 | 219.9774 | 262.8684 | 254.0449 | 141.4202 | 176.9484 | 237.3837 | 269.5509 | 242.5891 | 96.0651 | 106.5438 | 131.483 | 177.4217 | 232.6131 | 272.0369 | 160.3918 | 150.1083 | 143.6073 | 143.1725 | 191.4387 | 248.355 | 279.9748 | 260.359 |  | 198.6668 |  |  | 104.7126 | 110.1346 | 199.972 | 102.3794 | 215.3076 | 113.3712 | 41.2648 | 42.1813 | 37.1801 | 35.6997 | 37.7098 | 41.2289 | 37.7452 | 41.1259 | 100.9122 | 123.4477 | 116.374 | 101.038 | 268.0256 |  |  | 171.8927 |  | 154.1143 | 104.5664 | 140.7958 | 104.1883 | 218.0343 | 172.4106 | 284.6156 | 267.8048 | 272.7928 | 213.4573 | 256.0894 | 289.0932 | 307.1657 | 295.9122 | 176.3421 | 149.381 | 199.5302 | 171.7519 | 200.9577 | 161.21 | 230.8565 | 134.762 | 257.7101 | 218.1524 | 195.2028 | 289.2277 |  | 203.6827 | 98.0615 | 128.7535 | 177.6845 | 226.2348 | 190.8203 | 205.8044 | 168.9241 |  | 148.6411 | 171.1188 | 245.0151 | 289.825 | 278.3307 | 116.642 | 165.6125 | 241.1538 | 290.462 | 280.1288 | 87.8063 | 99.1038 | 125.534 | 175.6392 | 230.9827 | 157.8867 | 214.0812 | 140.7043 | 197.1853 | 156.0725 | 122.5996 | 164.7006 | 231.5385 | 280.3404 | 272.0863 | 136.2727 | 180.6971 | 257.3989 | 299.7928 | 277.3449 | 89.4017 | 107.819 | 139.8417 | 189.2274 | 248.2619 | 115.5483 | 161.003 | 174.4068 | 175.2694 | 127.281 | 238.7102 | 171.0427 | 282.254 | 269.4713 | 201.3831 |  |  |  | 105.0393 | 116.6539 | 109.0889 | 215.8997 | 110.6655 | 183.3109 |  | 118.8716 | 107.6838 | 111.1911 | 61.9727 | 102.3199 | 113.2391 |  | 264.8221 | 318.4716 | 330.1385 | 433.7889 | 585.367 | 559.2554 | 402.6818 | [23 empty] | 110.422 | 572.3112 | 53.5597 | 291.6468
16:08 | 9758 |  |  | -2.482 | 29.5244 | 32.3065 | 7.3449 | 10.4419 | 16.9857 | 6.3107 | 1.8715 | 4.3401 | 1.006 | 0.0017 |  |  |  | -18.213 | 24.5836 | 38.6524 | 7.1795 |  | 8.0586 | 18.2164 | 0.4591 | 0.4686 | 2.0577 | 1.2625 | -2.9735 | 258.6503 | 254.6095 | 172.4915 | 200.1622 | 156.7782 | 139.1641 | 119.8414 | 209.8205 | 160.3461 | 230.9004 | 275.5941 | 255.6519 | 179.2579 | 178.0026 | 243.5313 | 272.4587 | 287.101 |  |  | 169.4192 |  | 344.177 | 119.2594 | 157.3681 | 220.6517 | 258.3038 | 236.5649 | 214.27 | 175.8849 | 240.8203 | 279.9263 | 266.853 | 185.7948 | 98.0074 | 128.4004 | 172.7155 | 218.3644 | 183.3432 | 219.2935 | 199.6119 | 407.4232 | 120.8213 | 174.8171 | 244.8549 | 286.997 | 312.2592 | 116.6347 | 158.159 | 213.7034 | 245.9941 | 237.7964 | 84.8537 | 97.9377 | 127.6474 | 175.2265 | 221.8801 | 178.0251 |  | 161.5338 | 352.3867 |  | 111.627 | 156.1784 | 219.9708 | 262.8462 | 254.0186 | 141.4375 | 176.9465 | 237.3714 | 269.5166 | 242.5673 | 96.0627 | 106.5502 | 131.4897 | 177.4264 | 232.5894 | 272.0154 | 160.3788 | 150.0993 | 143.5949 | 143.176 | 191.4433 | 248.3448 | 279.9539 | 260.332 |  | 198.6418 |  |  | 104.6987 | 110.1157 | 199.9465 | 102.3681 | 215.2679 | 113.3692 | 41.0522 | 42.4835 | 37.9222 | 35.5003 | 37.7638 | 41.4302 | 37.955 | 40.5383 | 100.8911 | 123.4286 | 116.3456 | 101.0151 | 267.9966 |  |  | 171.8779 |  | 154.1021 | 104.5595 | 140.7861 | 104.1865 | 218.0221 | 172.4109 | 284.5843 | 267.7739 | 272.7599 | 213.4307 | 256.0874 | 289.0829 | 307.1369 | 295.8718 | 176.3349 | 149.3604 | 199.4841 | 171.7487 | 200.9455 | 161.2099 | 230.8473 | 134.7652 | 257.6811 | 218.1368 | 195.2027 | 289.203 |  | 203.6775 | 98.0539 | 128.7616 | 177.6819 | 226.22 | 190.7991 | 205.7815 | 168.9022 |  | 148.633 | 171.1169 | 244.9998 | 289.7955 | 278.2918 | 116.6461 | 165.6114 | 241.1423 | 290.4355 | 280.0918 | 87.8039 | 99.0985 | 125.5359 | 175.6304 | 230.9599 | 157.8708 | 214.0475 | 140.6627 | 197.2311 | 156.0472 | 122.6061 | 164.7013 | 231.5334 | 280.3103 | 272.0558 | 136.2764 | 180.7043 | 257.3855 | 299.7574 | 277.3147 | 89.4039 | 107.8248 | 139.846 | 189.2178 | 248.2377 | 115.5299 | 160.9803 | 174.3869 | 175.2419 | 127.2972 | 238.7145 | 171.0603 | 282.2296 | 269.4479 | 201.3712 |  |  |  | 105.0205 | 116.6472 | 109.0712 | 215.867 | 110.6562 | 183.2879 |  | 118.858 | 107.6747 | 111.1871 | 61.9699 | 102.3354 | 113.2333 |  | 264.774 | 318.4047 | 330.0832 | 433.8511 | 585.4914 | 559.5045 | 402.4953 | [23 empty] | 110.4091 | 572.4979 | 53.6729 | 291.5894
16:09 | 9759 |  |  | -2.5018 | 29.5064 | 32.2315 | 7.4033 | 10.3393 | 16.9437 | 6.2872 | 1.8711 | 4.3389 | 1.0123 | 0.0031 |  |  |  | -18.4337 | 24.45 | 38.3437 | 7.004 |  | 8.1 | 18.1459 | 0.459 | 0.4717 | 2.0595 | 1.2637 | -4.7992 | 258.624 | 254.5871 | 172.481 | 200.1512 | 156.7685 | 139.1555 | 119.8348 | 209.815 | 160.3494 | 230.8857 | 275.5623 | 255.6222 | 179.2578 | 177.9946 | 243.5335 | 272.4352 | 287.0661 |  |  | 169.4099 |  | 344.1251 | 119.2693 | 157.3672 | 220.6393 | 258.2754 | 236.5413 | 214.2578 | 175.8734 | 240.8076 | 279.898 | 266.8177 | 185.7905 | 98.0086 | 128.4029 | 172.7095 | 218.3445 | 183.3215 | 219.2768 | 199.5879 | 407.3548 | 120.8235 | 174.8077 | 244.8463 | 286.971 | 312.3208 | 116.6411 | 158.1708 | 213.7009 | 245.9797 | 237.7714 | 84.8731 | 97.8984 | 127.6691 | 175.2318 | 221.8683 | 177.9823 |  | 161.5331 | 352.3292 |  | 111.6418 | 156.1807 | 219.9564 | 262.8279 | 253.9982 | 141.4397 | 176.946 | 237.3637 | 269.4853 | 242.5369 | 96.0539 | 106.552 | 131.4944 | 177.4279 | 232.5703 | 271.998 | 160.3654 | 150.0866 | 143.5823 | 143.1815 | 191.4482 | 248.3361 | 279.9284 | 260.3091 |  | 198.6227 |  |  | 104.6844 | 110.1001 | 199.9279 | 102.3417 | 215.2152 | 113.3643 | 40.9075 | 42.6605 | 38.3575 | 35.8139 | 37.9817 | 41.6302 | 37.1812 | 39.902 | 100.878 | 123.4065 | 116.3225 | 101 | 267.9741 |  |  | 171.8623 |  | 154.0879 | 104.5544 | 140.7696 | 104.1801 | 218.0085 | 172.4071 | 284.5443 | 267.7396 | 272.7224 | 213.4047 | 256.0709 | 289.0673 | 307.1035 | 295.8259 | 176.2879 | 149.3303 | 199.4444 | 171.7558 | 200.9274 | 161.2055 | 230.8334 | 134.7492 | 257.6484 | 218.1171 | 195.1975 | 289.1751 |  | 203.6713 | 98.0523 | 128.7668 | 177.6864 | 226.2106 | 190.7739 | 205.7539 | 168.8878 |  | 148.6303 | 171.1216 | 244.9896 | 289.7676 | 278.2635 | 116.657 | 165.6223 | 241.1382 | 290.4086 | 280.0602 | 87.8064 | 99.1041 | 125.5482 | 175.636 | 230.9505 | 157.8573 | 214.023 | 140.6246 | 197.2517 | 156.0326 | 122.6087 | 164.705 | 231.523 | 280.2766 | 272.0257 | 136.2864 | 180.7171 | 257.3917 | 299.7415 | 277.2966 | 89.4109 | 107.842 | 139.8506 | 189.2081 | 248.2285 | 115.5203 | 160.9541 | 174.3551 | 175.2159 | 127.3005 | 238.7029 | 171.0652 | 282.1978 | 269.4112 | 201.3477 |  |  |  | 105.0056 | 116.6348 | 109.0567 | 215.8463 | 110.6468 | 183.2401 |  | 118.8397 | 107.6575 | 111.1633 | 61.9548 | 102.3334 | 113.2247 |  | 264.7284 | 318.3371 | 330.0273 | 433.9248 | 585.7493 | 559.7568 | 402.4927 | [23 empty] | 110.3928 | 572.753 | 53.3458 | 291.5328
16:09 | 9760 |  |  | -2.4816 | 29.4441 | 32.2927 | 7.399 | 10.3932 | 16.9467 | 6.254 | 1.8712 | 4.3325 | 1.0148 | 0.004 |  |  |  | -18.371 | 24.5158 | 38.5392 | 7.0921 |  | 8.1069 | 18.184 | 0.4588 | 0.4696 | 2.0554 | 1.2639 | -4.0356 | 258.5989 | 254.5574 | 172.475 | 200.134 | 156.7624 | 139.1511 | 119.8272 | 209.8011 | 160.3482 | 230.8682 | 275.5302 | 255.5939 | 179.2454 | 177.9903 | 243.4651 | 272.4057 | 287.0351 |  |  | 169.3985 |  | 344.0671 | 119.2636 | 157.3653 | 220.6214 | 258.2403 | 236.5084 | 214.2381 | 175.874 | 240.7975 | 279.8621 | 266.8038 | 185.7814 | 98.0087 | 128.4117 | 172.7161 | 218.3279 | 183.3033 | 219.2639 | 199.5713 | 407.2787 | 120.8271 | 174.8058 | 244.8335 | 286.9476 | 312.0864 | 116.6292 | 158.1764 | 213.691 | 245.9541 | 237.7479 | 84.8837 | 97.8908 | 127.6723 | 175.2217 | 221.8439 | 177.9561 |  | 161.5328 | 352.2689 |  | 111.6499 | 156.1808 | 219.941 | 262.806 | 253.9728 | 141.4272 | 176.9507 | 237.3502 | 269.4579 | 242.5025 | 96.0335 | 106.5573 | 131.5035 | 177.4256 | 232.5585 | 271.986 | 160.3355 | 150.0729 | 143.5633 | 143.1811 | 191.4469 | 248.3208 | 279.8929 | 260.2712 |  | 198.5953 |  |  | 104.6701 | 110.0889 | 199.923 | 102.3389 | 215.1627 | 113.3646 | 40.8641 | 42.5077 | 38.7862 | 35.6852 | 38.2419 | 41.7726 | 36.4592 | 39.7081 | 100.8768 | 123.3998 | 116.3188 | 100.9982 | 267.9428 |  |  | 171.8387 |  | 154.0697 | 104.5412 | 140.7524 | 104.1659 | 217.9913 | 172.4106 | 284.5041 | 267.6939 | 272.6751 | 213.3639 | 256.0634 | 289.0606 | 307.0826 | 295.7951 | 176.2551 | 149.3106 | 199.4352 | 171.7525 | 200.922 | 161.2176 | 230.8184 | 134.7523 | 257.6248 | 218.1093 | 195.1942 | 289.134 |  | 203.6502 | 98.0536 | 128.7687 | 177.6781 | 226.1853 | 190.7431 | 205.7136 | 168.8644 |  | 148.6236 | 171.1198 | 244.9692 | 289.7305 | 278.2372 | 116.6602 | 165.6274 | 241.1264 | 290.3749 | 280.0274 | 87.796 | 99.1017 | 125.5576 | 175.635 | 230.9319 | 157.8425 | 213.9963 | 140.5933 | 197.2248 | 156.0052 | 122.6093 | 164.7053 | 231.5113 | 280.2488 | 271.9942 | 136.2811 | 180.7162 | 257.3728 | 299.7074 | 277.2654 | 89.4053 | 107.8424 | 139.8456 | 189.2085 | 248.2032 | 115.5017 | 160.9317 | 174.3375 | 175.188 | 127.2952 | 238.6875 | 171.0577 | 282.1651 | 269.3667 | 201.3149 |  |  |  | 104.9937 | 116.6135 | 109.0354 | 215.8179 | 110.6354 | 183.1922 |  | 118.8297 | 107.6475 | 111.1476 | 61.9577 | 102.3149 | 113.2387 |  | 264.6841 | 318.2871 | 329.9822 | 434.2929 | 585.7174 | 559.5967 | 402.8518 | [23 empty] | 110.3783 | 572.6571 | 53.4945 | 291.4856
16:09 | 9761 |  |  | -2.4475 | 29.4427 | 32.3164 | 7.4088 | 10.4229 | 16.9434 | 6.4375 | 1.87 | 4.3292 | 1.0115 | 0.0035 |  |  |  | -18.4192 | 24.4924 | 38.5199 | 7.0907 |  | 8.071 | 18.1951 | 0.4586 | 0.4707 | 2.053 | 1.2629 | -3.1696 | 258.571 | 254.5237 | 172.457 | 200.1126 | 156.7522 | 139.1369 | 119.8201 | 209.7748 | 160.3472 | 230.8504 | 275.4994 | 255.5643 | 179.2281 | 177.9875 | 243.3036 | 272.3734 | 287.0045 |  |  | 169.3895 |  | 344.0145 | 119.2507 | 157.3663 | 220.6053 | 258.2061 | 236.4833 | 214.2217 | 175.8765 | 240.7875 | 279.8261 | 266.7791 | 185.7678 | 98.0092 | 128.416 | 172.7169 | 218.3116 | 183.2875 | 219.2429 | 199.5523 | 407.2079 | 120.8301 | 174.8065 | 244.8146 | 286.9189 | 311.9219 | 116.626 | 158.1736 | 213.6737 | 245.9275 | 237.7261 | 84.8801 | 97.9256 | 127.668 | 175.2175 | 221.821 | 177.9408 |  | 161.5284 | 352.2029 |  | 111.6524 | 156.1871 | 219.9292 | 262.7767 | 253.9402 | 141.4244 | 176.9523 | 237.3391 | 269.4219 | 242.4751 | 96.0219 | 106.5681 | 131.5124 | 177.4211 | 232.5453 | 271.9643 | 160.3181 | 150.0633 | 143.546 | 143.1874 | 191.4448 | 248.3132 | 279.8688 | 260.2357 |  | 198.5575 |  |  | 104.6564 | 110.0763 | 199.8837 | 102.3067 | 215.0958 | 113.3557 | 40.9064 | 42.4472 | 39.3269 | 35.247 | 38.3636 | 41.8462 | 36.5238 | 39.9542 | 100.8687 | 123.3864 | 116.3043 | 100.986 | 267.9081 |  |  | 171.8224 |  | 154.0556 | 104.5305 | 140.7402 | 104.156 | 217.9758 | 172.4113 | 284.4715 | 267.6534 | 272.6391 | 213.3375 | 256.0514 | 289.0437 | 307.0565 | 295.7615 | 176.2408 | 149.2899 | 199.4345 | 171.7445 | 200.9098 | 161.2167 | 230.8046 | 134.7395 | 257.5938 | 218.0976 | 195.1918 | 289.1025 |  | 203.6346 | 98.0449 | 128.7693 | 177.6623 | 226.1645 | 190.7099 | 205.5901 | 168.8395 |  | 148.6122 | 171.1081 | 244.9483 | 289.6908 | 278.1991 | 116.6628 | 165.6363 | 241.1197 | 290.353 | 280.0089 | 87.784 | 99.0833 | 125.5623 | 175.6375 | 230.9121 | 157.8265 | 213.9688 | 140.5629 | 197.1557 | 155.983 | 122.6094 | 164.7112 | 231.507 | 280.2314 | 271.9676 | 136.2818 | 180.7151 | 257.363 | 299.6775 | 277.2307 | 89.4046 | 107.8455 | 139.8469 | 189.202 | 248.1823 | 115.4749 | 160.9196 | 174.3204 | 175.1642 | 127.2955 | 238.6795 | 171.0536 | 282.1394 | 269.3349 | 201.2821 |  |  |  | 104.9821 | 116.5914 | 109.0147 | 215.7794 | 110.6196 | 183.1706 |  | 118.8167 | 107.6323 | 111.1269 | 61.9579 | 102.3265 | 113.2369 |  | 264.6355 | 318.2144 | 329.9303 | 433.9815 | 585.9041 | 559.5967 | 402.7274 | [23 empty] | 110.3621 | 572.7504 | 53.5422 | 291.425
16:09 | 9762 |  |  | -2.4443 | 29.4596 | 32.3582 | 7.404 | 10.3058 | 16.9995 | 6.3533 | 1.8709 | 4.3293 | 1.0141 | 0.0031 |  |  |  | -18.3632 | 24.5422 | 38.5936 | 7.1938 |  | 8.101 | 18.2213 | 0.458 | 0.4715 | 2.0568 | 1.2627 | -3.0374 | 258.5332 | 254.5034 | 172.4389 | 200.0964 | 156.7356 | 139.1236 | 119.8137 | 209.749 | 160.3509 | 230.8382 | 275.4606 | 255.5338 | 179.2169 | 177.999 | 243.082 | 272.3574 | 286.9799 |  |  | 169.3777 |  | 343.9628 | 119.2547 | 157.3632 | 220.5923 | 258.18 | 236.4599 | 214.2144 | 175.8695 | 240.7665 | 279.7983 | 266.7369 | 185.7636 | 98.0115 | 128.4176 | 172.7075 | 218.2928 | 183.2579 | 219.2138 | 199.533 | 407.1436 | 120.8327 | 174.8046 | 244.7923 | 286.89 | 311.9876 | 116.6286 | 158.1739 | 213.6609 | 245.9017 | 237.6967 | 84.8731 | 97.9919 | 127.6676 | 175.2147 | 221.8054 | 177.9092 |  | 161.5236 | 352.1412 |  | 111.6652 | 156.1891 | 219.9165 | 262.7461 | 253.9074 | 141.4389 | 176.9554 | 237.3258 | 269.3923 | 242.4442 | 96.0277 | 106.5703 | 131.5151 | 177.412 | 232.529 | 271.9522 | 160.312 | 150.0584 | 143.5467 | 143.1982 | 191.4525 | 248.311 | 279.8487 | 260.218 |  | 198.5413 |  |  | 104.6472 | 110.0588 | 199.8575 | 102.2954 | 215.038 | 113.3425 | 41.1366 | 42.7721 | 39.7308 | 35.075 | 38.3596 | 41.8544 | 36.9456 | 40.3084 | 100.8532 | 123.367 | 116.2787 | 100.971 | 267.8783 |  |  | 171.8098 |  | 154.0384 | 104.526 | 140.7303 | 104.1505 | 217.9504 | 172.4061 | 284.4282 | 267.6163 | 272.6071 | 213.3336 | 256.0563 | 289.0293 | 307.041 | 295.7302 | 176.2247 | 149.2773 | 199.4028 | 171.7457 | 200.8878 | 161.2172 | 230.8001 | 134.7256 | 257.5674 | 218.0796 | 195.1929 | 289.0706 |  | 203.6269 | 98.0449 | 128.7763 | 177.6627 | 226.1543 | 190.685 | 205.4725 | 168.8218 |  | 148.6107 | 171.1171 | 244.9382 | 289.6675 | 278.1622 | 116.667 | 165.6531 | 241.1156 | 290.3315 | 279.9924 | 87.7777 | 99.0685 | 125.5689 | 175.6375 | 230.9049 | 157.8161 | 213.945 | 140.5282 | 197.0722 | 155.9675 | 122.6236 | 164.7342 | 231.4992 | 280.2107 | 271.9523 | 136.2946 | 180.7151 | 257.3537 | 299.6481 | 277.2009 | 89.4056 | 107.847 | 139.8533 | 189.203 | 248.1632 | 115.4612 | 160.8978 | 174.2904 | 175.1463 | 127.3023 | 238.6777 | 171.0682 | 282.1082 | 269.3075 | 201.2529 |  |  |  | 104.9635 | 116.5694 | 108.9901 | 215.7248 | 110.5888 | 183.1638 |  | 118.8047 | 107.6329 | 111.1189 | 61.9634 | 102.3446 | 113.2465 |  | 264.5998 | 318.1487 | 329.8751 | 433.9022 | 585.7387 | 559.1843 | 402.716 | [23 empty] | 110.3482 | 572.4615 | 53.6174 | 291.3743
16:09 | 9763 |  |  | -2.3893 | 29.4304 | 32.3899 | 7.3818 | 10.3351 | 16.9837 | 6.3348 | 1.8695 | 4.3287 | 1.017 | 0.0029 |  |  |  | -18.2725 | 24.597 | 38.6056 | 7.2039 |  | 8.0059 | 18.1665 | 0.4589 | 0.4704 | 2.0559 | 1.2598 | -5.5384 | 258.5088 | 254.4874 | 172.4328 | 200.0782 | 156.7279 | 139.1178 | 119.8119 | 209.7389 | 160.351 | 230.8303 | 275.4272 | 255.5044 | 179.2146 | 178.0013 | 242.9371 | 272.3519 | 286.9592 |  |  | 169.3655 |  | 343.9063 | 119.2558 | 157.3589 | 220.5762 | 258.1453 | 236.4313 | 214.195 | 175.8699 | 240.7494 | 279.7678 | 266.7075 | 185.7624 | 98.0145 | 128.4246 | 172.7073 | 218.2762 | 183.2384 | 219.1917 | 199.5143 | 407.0812 | 120.8356 | 174.8011 | 244.7812 | 286.8614 | 312.0377 | 116.6236 | 158.1696 | 213.648 | 245.8778 | 237.668 | 84.8664 | 98.0544 | 127.6672 | 175.2026 | 221.7859 | 177.8973 |  | 161.5195 | 352.0802 |  | 111.6743 | 156.1874 | 219.9069 | 262.7176 | 253.8851 | 141.4446 | 176.9457 | 237.3036 | 269.3669 | 242.4152 | 96.0286 | 106.5719 | 131.5158 | 177.4081 | 232.5103 | 271.9333 | 160.2917 | 150.0455 | 143.5398 | 143.1918 | 191.4545 | 248.2947 | 279.817 | 260.1926 |  | 198.5244 |  |  | 104.6417 | 110.0448 | 199.8749 | 102.3393 | 215.0017 | 113.3393 | 41.4174 | 43.1305 | 39.8595 | 35.1566 | 38.3981 | 41.7262 | 37.313 | 40.3961 | 100.8367 | 123.3542 | 116.266 | 100.9626 | 267.854 |  |  | 171.8043 |  | 154.0287 | 104.5247 | 140.7242 | 104.1422 | 217.9389 | 172.4183 | 284.3953 | 267.5877 | 272.5766 | 213.3293 | 256.0661 | 289.0265 | 307.0404 | 295.6919 | 176.231 | 149.265 | 199.3698 | 171.7495 | 200.8707 | 161.2327 | 230.7963 | 134.738 | 257.5512 | 218.0695 | 195.2022 | 289.0298 |  | 203.6112 | 98.0441 | 128.7828 | 177.6702 | 226.1427 | 190.656 | 205.4487 | 168.7987 |  | 148.6104 | 171.1338 | 244.9401 | 289.6494 | 278.1349 | 116.6677 | 165.65 | 241.093 | 290.2983 | 279.9552 | 87.7649 | 99.0785 | 125.575 | 175.6257 | 230.8895 | 157.8028 | 213.9088 | 140.4952 | 197.0052 | 155.9447 | 122.6416 | 164.7399 | 231.4907 | 280.1811 | 271.9244 | 136.2933 | 180.7149 | 257.3417 | 299.618 | 277.1776 | 89.4094 | 107.8491 | 139.864 | 189.2135 | 248.1392 | 115.447 | 160.8767 | 174.266 | 175.1228 | 127.3162 | 238.6719 | 171.0775 | 282.0809 | 269.2821 | 201.2352 |  |  |  | 104.9469 | 116.5569 | 108.9683 | 215.6817 | 110.5688 | 183.1471 |  | 118.7856 | 107.6165 | 111.0951 | 61.9533 | 102.3257 | 113.2491 |  | 264.562 | 318.0955 | 329.8128 | 433.9192 | 585.4062 | 559.3475 | 402.4787 | [23 empty] | 110.332 | 572.3768 | 53.6318 | 291.3288
16:09 | 9764 |  |  | -2.2955 | 29.4474 | 32.265 | 7.3924 | 10.3851 | 17.0172 | 6.3951 | 1.8683 | 4.3277 | 1.0146 | 0.0023 |  |  |  | -18.1982 | 24.6315 | 38.6222 | 7.2268 |  | 8.0049 | 18.1886 | 0.4588 | 0.4714 | 2.0523 | 1.2582 | -4.5096 | 258.4867 | 254.4559 | 172.4243 | 200.0608 | 156.72 | 139.1122 | 119.8019 | 209.7244 | 160.3503 | 230.8162 | 275.3967 | 255.4757 | 179.2055 | 177.9904 | 242.9364 | 272.3598 | 286.9314 |  |  | 169.3587 |  | 343.8464 | 119.2512 | 157.3755 | 220.574 | 258.1224 | 236.4173 | 214.187 | 175.8731 | 240.7471 | 279.7421 | 266.6767 | 185.7546 | 98.013 | 128.4316 | 172.7029 | 218.2571 | 183.2224 | 219.1797 | 199.4906 | 407.0144 | 120.8348 | 174.8007 | 244.7726 | 286.8341 | 311.9918 | 116.6258 | 158.1613 | 213.6411 | 245.8581 | 237.6491 | 84.8701 | 98.106 | 127.6739 | 175.2016 | 221.7639 | 177.9072 |  | 161.5182 | 352.0193 |  | 111.6751 | 156.1826 | 219.8921 | 262.6838 | 253.8508 | 141.4361 | 176.9299 | 237.2797 | 269.3306 | 242.3845 | 96.0217 | 106.5685 | 131.5112 | 177.4138 | 232.4812 | 271.8811 | 160.2746 | 150.0283 | 143.5362 | 143.1824 | 191.4554 | 248.2836 | 279.7884 | 260.1615 |  | 198.4992 |  |  | 104.6292 | 110.0296 | 199.8596 | 102.3345 | 214.9592 | 113.3394 | 41.6077 | 43.2853 | 39.9714 | 35.0766 | 38.4904 | 41.4723 | 37.363 | 39.9072 | 100.8239 | 123.3424 | 116.2502 | 100.9521 | 267.823 |  |  | 171.7943 |  | 154.0158 | 104.5187 | 140.7243 | 104.1341 | 217.9295 | 172.42 | 284.3603 | 267.5512 | 272.5411 | 213.3188 | 256.0583 | 289.015 | 307.0151 | 295.6511 | 176.242 | 149.2433 | 199.3613 | 171.7542 | 200.8596 | 161.2326 | 230.7767 | 134.7348 | 257.5204 | 218.058 | 195.2059 | 288.9967 |  | 203.5939 | 98.0422 | 128.7858 | 177.6714 | 226.1295 | 190.6267 | 205.4156 | 168.7819 |  | 148.6052 | 171.145 | 244.945 | 289.6211 | 278.1121 | 116.668 | 165.645 | 241.0725 | 290.2622 | 279.9179 | 87.7669 | 99.0843 | 125.5785 | 175.6194 | 230.8632 | 157.7818 | 213.868 | 140.4655 | 196.9617 | 155.9151 | 122.635 | 164.734 | 231.4787 | 280.1476 | 271.8788 | 136.29 | 180.7134 | 257.3269 | 299.585 | 277.1446 | 89.4105 | 107.8488 | 139.8656 | 189.1997 | 248.1062 | 115.4192 | 160.863 | 174.2449 | 175.098 | 127.3169 | 238.6537 | 171.0749 | 282.0641 | 269.2497 | 201.2162 |  |  |  | 104.9384 | 116.5455 | 108.9541 | 215.6516 | 110.5713 | 183.1292 |  | 118.7684 | 107.606 | 111.0748 | 61.9503 | 102.3701 | 113.2543 |  | 264.5387 | 318.0477 | 329.7443 | 434.1628 | 585.7477 | 559.5612 | 402.7134 | [23 empty] | 110.3183 | 572.6545 | 53.7248 | 291.2932
16:09 | 9765 |  |  | -2.3345 | 29.3824 | 32.208 | 7.3999 | 10.3839 | 17.0248 | 6.3758 | 1.8686 | 4.3292 | 1.0123 | 0.0029 |  |  |  | -18.1636 | 24.5243 | 38.5794 | 7.2227 |  | 7.9586 | 18.1381 | 0.4576 | 0.468 | 2.0525 | 1.2574 | -3.5261 | 258.4595 | 254.424 | 172.4193 | 200.0513 | 156.7138 | 139.1138 | 119.7958 | 209.7188 | 160.3494 | 230.8028 | 275.3677 | 255.4558 | 179.2006 | 177.9632 | 242.8087 | 272.3183 | 286.8758 |  |  | 169.3485 |  | 343.7835 | 119.2526 | 157.3768 | 220.5604 | 258.1015 | 236.3921 | 214.1819 | 175.879 | 240.734 | 279.7151 | 266.6478 | 185.7472 | 98.0089 | 128.4355 | 172.6937 | 218.24 | 183.2019 | 219.1672 | 199.465 | 406.9464 | 120.8402 | 174.8047 | 244.76 | 286.8062 | 311.7492 | 116.6305 | 158.1633 | 213.6348 | 245.8332 | 237.6266 | 84.8752 | 98.1637 | 127.6809 | 175.2034 | 221.743 | 177.9081 |  | 161.5206 | 351.9652 |  | 111.6843 | 156.1829 | 219.8855 | 262.6599 | 253.8192 | 141.439 | 176.9368 | 237.2623 | 269.3038 | 242.3544 | 96.0211 | 106.5697 | 131.5181 | 177.4204 | 232.465 | 271.8469 | 160.2609 | 150.0183 | 143.5378 | 143.1818 | 191.4576 | 248.2742 | 279.7669 | 260.134 |  | 198.4774 |  |  | 104.6107 | 110.0165 | 199.8282 | 102.2707 | 214.9245 | 113.3375 | 41.6447 | 43.2681 | 40.1713 | 35.0772 | 38.4236 | 41.1778 | 37.2073 | 39.0951 | 100.8172 | 123.3325 | 116.2394 | 100.9437 | 267.7866 |  |  | 171.7712 |  | 153.9966 | 104.5058 | 140.711 | 104.1288 | 217.9125 | 172.4132 | 284.319 | 267.506 | 272.5053 | 213.29 | 256.0479 | 288.9992 | 306.9902 | 295.6257 | 176.236 | 149.2273 | 199.3623 | 171.769 | 200.8481 | 161.2306 | 230.7588 | 134.7165 | 257.49 | 218.035 | 195.2006 | 288.9655 |  | 203.5827 | 98.0477 | 128.796 | 177.6718 | 226.1127 | 190.5944 | 205.3847 | 168.7672 |  | 148.5938 | 171.1504 | 244.9377 | 289.6016 | 278.0843 | 116.6672 | 165.6432 | 241.0622 | 290.2239 | 279.8798 | 87.7703 | 99.078 | 125.5783 | 175.6151 | 230.8363 | 157.7565 | 213.8372 | 140.4299 | 196.9204 | 155.8881 | 122.6257 | 164.7399 | 231.466 | 280.1196 | 271.8426 | 136.2914 | 180.717 | 257.3069 | 299.5496 | 277.1092 | 89.4035 | 107.845 | 139.8549 | 189.1836 | 248.0828 | 115.3939 | 160.8361 | 174.2189 | 175.0755 | 127.3013 | 238.6304 | 171.0667 | 282.0271 | 269.2077 | 201.1928 |  |  |  | 104.9231 | 116.5254 | 108.9335 | 215.6091 | 110.5669 | 183.1236 |  | 118.7611 | 107.6008 | 111.0611 | 61.9506 | 102.3653 | 113.2515 |  | 264.5247 | 317.9778 | 329.6903 | 433.8457 | 585.7781 | 559.7751 | 402.9483 | [23 empty] | 110.304 | 572.7766 | 53.6099 | 291.2513
16:09 | 9766 |  |  | -2.3602 | 29.3894 | 32.3043 | 7.3452 | 10.3369 | 17.0789 | 6.4096 | 1.8688 | 4.3306 | 1.0135 | 0.0043 |  |  |  | -18.2607 | 24.4262 | 38.5765 | 7.1609 |  | 8.0304 | 18.2494 | 0.4582 | 0.4678 | 2.0487 | 1.2551 | -3.9181 | 258.4289 | 254.3959 | 172.406 | 200.0362 | 156.7076 | 139.1114 | 119.7937 | 209.7229 | 160.3493 | 230.7931 | 275.3404 | 255.4295 | 179.1952 | 177.9594 | 242.5469 | 272.2467 | 286.8233 |  |  | 169.3301 |  | 343.7262 | 119.2577 | 157.3731 | 220.5466 | 258.0645 | 236.3554 | 214.1616 | 175.8913 | 240.7175 | 279.6848 | 266.6227 | 185.7412 | 98.005 | 128.4389 | 172.6965 | 218.2254 | 183.1843 | 219.1484 | 199.4483 | 406.8741 | 120.8503 | 174.8045 | 244.7509 | 286.776 | 311.598 | 116.6397 | 158.1667 | 213.6161 | 245.8 | 237.5951 | 84.877 | 98.2099 | 127.6853 | 175.1998 | 221.7292 | 177.9033 |  | 161.5137 | 351.9038 |  | 111.6955 | 156.189 | 219.8817 | 262.6388 | 253.7991 | 141.4385 | 176.9538 | 237.2511 | 269.2806 | 242.3254 | 96.0173 | 106.5811 | 131.5303 | 177.4183 | 232.4605 | 271.8151 | 160.2429 | 150.0035 | 143.5242 | 143.187 | 191.4544 | 248.2634 | 279.7424 | 260.1082 |  | 198.4438 |  |  | 104.5991 | 110.0021 | 199.8083 | 102.2142 | 214.9005 | 113.3287 | 41.6285 | 43.249 | 40.2525 | 35.5428 | 38.1192 | 40.9778 | 37.3881 | 38.2115 | 100.8051 | 123.3149 | 116.2246 | 100.9296 | 267.7505 |  |  | 171.7515 |  | 153.99 | 104.4976 | 140.6925 | 104.1202 | 217.8984 | 172.4068 | 284.2857 | 267.4679 | 272.4692 | 213.2759 | 256.0466 | 288.9899 | 306.9703 | 295.5949 | 176.2475 | 149.2067 | 199.3609 | 171.7521 | 200.8293 | 161.2345 | 230.7473 | 134.7126 | 257.4632 | 218.0204 | 195.1981 | 288.9348 |  | 203.5715 | 98.0431 | 128.7983 | 177.6646 | 226.1006 | 190.5609 | 205.3666 | 168.7414 |  | 148.5859 | 171.1442 | 244.914 | 289.5748 | 278.0522 | 116.6751 | 165.6507 | 241.0554 | 290.1958 | 279.845 | 87.7646 | 99.0747 | 125.5788 | 175.6148 | 230.8213 | 157.7318 | 213.8185 | 140.3999 | 196.8931 | 155.8658 | 122.6338 | 164.7459 | 231.4589 | 280.0956 | 271.8138 | 136.2889 | 180.7203 | 257.2905 | 299.5218 | 277.0751 | 89.3987 | 107.8495 | 139.8546 | 189.1846 | 248.0672 | 115.3719 | 160.8196 | 174.1942 | 175.0527 | 127.3041 | 238.6217 | 171.0663 | 281.9933 | 269.1748 | 201.173 |  |  |  | 104.9123 | 116.5023 | 108.9142 | 215.5734 | 110.5579 | 183.1082 |  | 118.7412 | 107.5815 | 111.0455 | 61.935 | 102.3474 | 113.2445 |  | 264.5176 | 317.9193 | 329.6335 | 433.9759 | 585.4987 | 559.6235 | 402.5268 | [23 empty] | 110.2873 | 572.5611 | 53.606 | 291.2185
16:09 | 9767 |  |  | -2.3725 | 29.4289 | 32.2698 | 7.3196 | 10.3707 | 17.0538 | 6.2978 | 1.8686 | 4.3303 | 1.0118 | 0.0035 |  |  |  | -18.2218 | 24.5183 | 38.5609 | 7.1692 |  | 8.016 | 18.1847 | 0.459 | 0.4637 | 2.0451 | 1.2548 | -4.2642 | 258.4005 | 254.3667 | 172.3922 | 200.0196 | 156.6924 | 139.0954 | 119.793 | 209.711 | 160.3546 | 230.782 | 275.3172 | 255.4031 | 179.1865 | 177.9649 | 242.4462 | 272.2335 | 286.8065 |  |  | 169.3095 |  | 343.6741 | 119.2611 | 157.3796 | 220.5407 | 258.0385 | 236.3343 | 214.1452 | 175.8874 | 240.7069 | 279.6644 | 266.5876 | 185.737 | 98.0095 | 128.4446 | 172.6964 | 218.2098 | 183.156 | 219.136 | 199.4316 | 406.8053 | 120.8515 | 174.8132 | 244.7364 | 286.7538 | 311.8445 | 116.6376 | 158.1637 | 213.5922 | 245.7719 | 237.5669 | 84.8659 | 98.2445 | 127.6831 | 175.1945 | 221.71 | 177.9114 |  | 161.4964 | 351.8403 |  | 111.6936 | 156.1869 | 219.8731 | 262.6058 | 253.7678 | 141.4272 | 176.9501 | 237.2371 | 269.2453 | 242.2911 | 96.0133 | 106.5798 | 131.5283 | 177.4087 | 232.4388 | 271.7671 | 160.2312 | 149.9763 | 143.5116 | 143.1899 | 191.4501 | 248.251 | 279.7172 | 260.0807 |  | 198.4187 |  |  | 104.5895 | 109.9758 | 199.8047 | 102.2197 | 214.8697 | 113.3272 | 41.667 | 43.1388 | 40.219 | 35.4501 | 37.9081 | 40.9598 | 37.1939 | 37.6992 | 100.7879 | 123.2948 | 116.2021 | 100.9148 | 267.7183 |  |  | 171.7363 |  | 153.9824 | 104.4952 | 140.6859 | 104.116 | 217.8883 | 172.4049 | 284.2436 | 267.4364 | 272.4304 | 213.2768 | 256.0353 | 288.9718 | 306.9388 | 295.561 | 176.2478 | 149.1791 | 199.3451 | 171.6833 | 200.8075 | 161.2318 | 230.7262 | 134.7056 | 257.4248 | 218.0032 | 195.1847 | 288.8955 |  | 203.5507 | 98.0357 | 128.7914 | 177.6485 | 226.082 | 190.5335 | 205.3407 | 168.7208 |  | 148.5824 | 171.1296 | 244.8834 | 289.5361 | 278.0243 | 116.6852 | 165.6615 | 241.048 | 290.1709 | 279.8175 | 87.7686 | 99.0759 | 125.5795 | 175.6155 | 230.8118 | 157.7079 | 213.7948 | 140.3756 | 196.88 | 155.8423 | 122.6429 | 164.7501 | 231.4544 | 280.0712 | 271.7832 | 136.2919 | 180.7258 | 257.2828 | 299.4948 | 277.045 | 89.403 | 107.8618 | 139.8653 | 189.1899 | 248.0519 | 115.352 | 160.8032 | 174.1676 | 175.0306 | 127.3079 | 238.6177 | 171.0742 | 281.9648 | 269.1431 | 201.1522 |  |  |  | 104.9017 | 116.4777 | 108.8951 | 215.5448 | 110.5382 | 183.0719 |  | 118.7231 | 107.5502 | 111.0152 | 61.9271 | 102.3227 | 113.2451 |  | 264.4781 | 317.8504 | 329.5807 | 433.6531 | 585.3031 | 558.9974 | 402.2807 | [23 empty] | 110.266 | 572.1502 | 53.5786 | 291.1642
16:09 | 9768 |  |  | -2.3011 | 29.4513 | 32.1951 | 7.4165 | 10.3283 | 17.0801 | 6.3163 | 1.8701 | 4.3282 | 1.0101 | 0.0033 |  |  |  | -18.255 | 24.5387 | 38.5857 | 7.1411 |  | 7.9615 | 18.2179 | 0.4598 | 0.4678 | 2.0441 | 1.255 | -5.2434 | 258.3755 | 254.3321 | 172.3861 | 200.0075 | 156.6841 | 139.0888 | 119.792 | 209.6935 | 160.3645 | 230.771 | 275.2962 | 255.3777 | 179.1822 | 177.953 | 242.5163 | 272.2199 | 286.7832 |  |  | 169.2949 |  | 343.6285 | 119.251 | 157.3814 | 220.53 | 258.0151 | 236.3201 | 214.1392 | 175.8819 | 240.7024 | 279.6364 | 266.5508 | 185.7271 | 98.0118 | 128.4478 | 172.6859 | 218.1847 | 183.129 | 219.1207 | 199.4105 | 406.7397 | 120.8486 | 174.817 | 244.7209 | 286.7243 | 311.8407 | 116.6274 | 158.1647 | 213.5849 | 245.7489 | 237.5438 | 84.8506 | 98.2728 | 127.6746 | 175.1827 | 221.681 | 177.917 |  | 161.4806 | 351.7777 |  | 111.7036 | 156.1914 | 219.8654 | 262.5786 | 253.7339 | 141.4263 | 176.9424 | 237.2237 | 269.2139 | 242.2632 | 96.0182 | 106.5781 | 131.5306 | 177.4031 | 232.4161 | 271.7343 | 160.2231 | 149.9628 | 143.5103 | 143.1894 | 191.4497 | 248.2363 | 279.6914 | 260.0534 |  | 198.3995 |  |  | 104.574 | 109.9564 | 199.8055 | 102.2213 | 214.8337 | 113.336 | 41.7675 | 42.8754 | 40.2651 | 35.144 | 37.9477 | 40.9558 | 36.8348 | 38.0459 | 100.773 | 123.2787 | 116.1914 | 100.8945 | 267.6929 |  |  | 171.7268 |  | 153.9707 | 104.4898 | 140.6774 | 104.118 | 217.8826 | 172.4201 | 284.2105 | 267.4063 | 272.3944 | 213.2527 | 256.0223 | 288.9515 | 306.9155 | 295.533 | 176.2553 | 149.1561 | 199.3529 | 171.623 | 200.7903 | 161.2278 | 230.7073 | 134.6882 | 257.394 | 217.9898 | 195.1771 | 288.8547 |  | 203.5405 | 98.0325 | 128.7968 | 177.6535 | 226.0654 | 190.5112 | 205.3162 | 168.7025 |  | 148.5809 | 171.1367 | 244.8702 | 289.5137 | 277.9847 | 116.6829 | 165.6568 | 241.0309 | 290.1355 | 279.7838 | 87.7693 | 99.0711 | 125.5792 | 175.6186 | 230.7888 | 157.6725 | 213.7592 | 140.353 | 196.8769 | 155.8189 | 122.6498 | 164.7582 | 231.4493 | 280.0497 | 271.7591 | 136.3005 | 180.7306 | 257.2723 | 299.4634 | 277.0187 | 89.4112 | 107.8674 | 139.8884 | 189.2024 | 248.0271 | 115.3354 | 160.7781 | 174.1585 | 175.0159 | 127.317 | 238.6029 | 171.0726 | 281.9286 | 269.1086 | 201.1264 |  |  |  | 104.8802 | 116.4654 | 108.8792 | 215.5199 | 110.5224 | 183.0539 |  | 118.7055 | 107.5409 | 111.0025 | 61.9323 | 102.3159 | 113.2623 |  | 264.4415 | 317.8032 | 329.5118 | 433.908 | 585.529 | 559.5257 | 402.6995 | [23 empty] | 110.2505 | 572.5274 | 53.6029 | 291.1223
16:09 | 9769 |  |  | -2.2497 | 29.4967 | 32.239 | 7.4242 | 10.3213 | 17.0272 | 6.3137 | 1.8698 | 4.3248 | 1.0109 | 0.0029 |  |  |  | -18.2307 | 24.4833 | 38.5921 | 7.1172 |  | 7.9557 | 18.1738 | 0.4585 | 0.4676 | 2.0432 | 1.2541 | -5.8627 | 258.3403 | 254.2944 | 172.3688 | 199.9862 | 156.6766 | 139.0811 | 119.782 | 209.6784 | 160.3608 | 230.7499 | 275.2535 | 255.3432 | 179.1665 | 177.9353 | 242.6066 | 272.1897 | 286.7447 |  |  | 169.2861 |  | 343.5725 | 119.2464 | 157.3847 | 220.5161 | 257.9838 | 236.2929 | 214.1303 | 175.8769 | 240.6878 | 279.6051 | 266.5311 | 185.7173 | 98.0124 | 128.4515 | 172.6837 | 218.167 | 183.1169 | 219.1066 | 199.3887 | 406.6774 | 120.8604 | 174.8119 | 244.7095 | 286.6925 | 311.5346 | 116.6233 | 158.1634 | 213.5799 | 245.724 | 237.5235 | 84.8613 | 98.3015 | 127.6849 | 175.1742 | 221.6606 | 177.889 |  | 161.4643 | 351.7166 |  | 111.7145 | 156.1987 | 219.8585 | 262.5639 | 253.7056 | 141.4289 | 176.9456 | 237.2092 | 269.1828 | 242.2406 | 96.0315 | 106.5793 | 131.5357 | 177.4052 | 232.4022 | 271.7104 | 160.2064 | 149.9565 | 143.5129 | 143.1907 | 191.4567 | 248.2262 | 279.6625 | 260.0284 |  | 198.372 |  |  | 104.5588 | 109.942 | 199.7804 | 102.1853 | 214.7884 | 113.3351 | 41.7721 | 42.5122 | 40.3424 | 35.3418 | 38.0848 | 40.8936 | 36.9692 | 38.5765 | 100.7649 | 123.2663 | 116.1839 | 100.877 | 267.6561 |  |  | 171.7141 |  | 153.9582 | 104.4782 | 140.6667 | 104.1085 | 217.8641 | 172.4205 | 284.1738 | 267.3654 | 272.3548 | 213.242 | 256.0176 | 288.9426 | 306.9065 | 295.5078 | 176.2818 | 149.1384 | 199.3943 | 171.5868 | 200.7745 | 161.2318 | 230.6991 | 134.6787 | 257.3706 | 217.9815 | 195.1832 | 288.8232 |  | 203.5403 | 98.0265 | 128.8052 | 177.6586 | 226.0508 | 190.4846 | 205.2981 | 168.6843 |  | 148.5765 | 171.1517 | 244.8646 | 289.4954 | 277.951 | 116.6772 | 165.6584 | 241.0183 | 290.1071 | 279.7566 | 87.7592 | 99.0614 | 125.5878 | 175.619 | 230.7659 | 157.6424 | 213.7314 | 140.3282 | 196.9036 | 155.795 | 122.6511 | 164.761 | 231.436 | 280.0181 | 271.7277 | 136.2946 | 180.7233 | 257.246 | 299.4223 | 276.9805 | 89.3978 | 107.8593 | 139.8803 | 189.1898 | 247.9928 | 115.3127 | 160.7618 | 174.1671 | 175.0019 | 127.3291 | 238.5875 | 171.0779 | 281.9091 | 269.0851 | 201.1138 |  |  |  | 104.86 | 116.4507 | 108.8664 | 215.4918 | 110.5008 | 183.0378 |  | 118.6867 | 107.5269 | 110.9917 | 61.9272 | 102.3778 | 113.2492 |  | 264.4275 | 317.7522 | 329.4678 | 433.9251 | 586.006 | 559.7514 | 402.7731 | [23 empty] | 110.2354 | 572.8787 | 53.5991 | 291.0899
16:09 | 9770 |  |  | -2.2221 | 29.4955 | 32.3681 | 7.4613 | 10.3751 | 17.0807 | 6.3472 | 1.8708 | 4.3266 | 1.009 | 0.0033 |  |  |  | -18.2831 | 24.5439 | 38.5542 | 7.2129 |  | 7.9498 | 18.1723 | 0.4584 | 0.4671 | 2.0427 | 1.2527 | -3.3087 | 258.3115 | 254.2652 | 172.3494 | 199.9666 | 156.6599 | 139.0616 | 119.771 | 209.6672 | 160.3524 | 230.737 | 275.2149 | 255.308 | 179.1527 | 177.9277 | 242.596 | 272.16 | 286.7159 |  |  | 169.2776 |  | 343.5094 | 119.2464 | 157.3863 | 220.5025 | 257.9546 | 236.264 | 214.1091 | 175.8708 | 240.6724 | 279.5798 | 266.5152 | 185.7167 | 98.014 | 128.4588 | 172.6895 | 218.1577 | 183.1031 | 219.0963 | 199.3659 | 406.6115 | 120.8632 | 174.8134 | 244.6922 | 286.6726 | 311.386 | 116.6273 | 158.1639 | 213.5632 | 245.7023 | 237.5051 | 84.8608 | 98.3288 | 127.693 | 175.1772 | 221.6472 | 177.8847 |  | 161.448 | 351.6588 |  | 111.7107 | 156.2021 | 219.8433 | 262.5395 | 253.6788 | 141.445 | 176.9425 | 237.2063 | 269.1483 | 242.2131 | 96.0241 | 106.5757 | 131.5364 | 177.3997 | 232.3802 | 271.6833 | 160.1886 | 149.9365 | 143.5131 | 143.1902 | 191.4624 | 248.2155 | 279.6312 | 259.9987 |  | 198.3465 |  |  | 104.553 | 109.9308 | 199.7463 | 102.1617 | 214.7412 | 113.3381 | 41.4536 | 42.252 | 40.4468 | 35.2508 | 38.2637 | 40.8947 | 37.3872 | 38.9032 | 100.7528 | 123.2572 | 116.1714 | 100.8717 | 267.6199 |  |  | 171.6954 |  | 153.9428 | 104.4702 | 140.6606 | 104.099 | 217.8318 | 172.4131 | 284.1262 | 267.3273 | 272.3161 | 213.2503 | 256.0149 | 288.9334 | 306.8813 | 295.4719 | 176.3084 | 149.1182 | 199.4381 | 171.5481 | 200.7452 | 161.2331 | 230.685 | 134.6476 | 257.3454 | 217.9535 | 195.1803 | 288.7934 |  | 203.5248 | 98.0216 | 128.8023 | 177.651 | 226.0299 | 190.4511 | 205.2728 | 168.6639 |  | 148.5687 | 171.1458 | 244.8471 | 289.4786 | 277.9304 | 116.6906 | 165.6723 | 241.0116 | 290.0876 | 279.7373 | 87.7562 | 99.0554 | 125.6009 | 175.6196 | 230.7572 | 157.6271 | 213.7058 | 140.3076 | 196.9489 | 155.7736 | 122.6577 | 164.763 | 231.4312 | 279.992 | 271.6967 | 136.2883 | 180.719 | 257.2215 | 299.3847 | 276.9456 | 89.3857 | 107.8497 | 139.856 | 189.1656 | 247.9621 | 115.2873 | 160.7461 | 174.1574 | 174.9818 | 127.3284 | 238.5771 | 171.085 | 281.8898 | 269.0584 | 201.096 |  |  |  | 104.8419 | 116.4224 | 108.8436 | 215.4647 | 110.4873 | 183.044 |  | 118.6738 | 107.5137 | 110.9716 | 61.9225 | 102.3787 | 113.2523 |  | 264.4024 | 317.6947 | 329.4051 | 433.6871 | 585.1981 | 559.2614 | 402.5522 | [23 empty] | 110.2189 | 572.2298 | 53.7167 | 291.0485
16:09 | 9771 |  |  | -2.3043 | 29.3771 | 32.2715 | 7.4976 | 10.2851 | 17.0414 | 6.3358 | 1.8704 | 4.3255 | 1.0101 | 0.0048 |  |  |  | -18.3248 | 24.4164 | 38.5244 | 7.1236 |  | 7.9042 | 18.1842 | 0.4578 | 0.4657 | 2.0418 | 1.2528 | -4.4537 | 258.2902 | 254.2408 | 172.3433 | 199.9523 | 156.653 | 139.0585 | 119.7644 | 209.6532 | 160.3564 | 230.7325 | 275.1971 | 255.2826 | 179.1518 | 177.9326 | 242.517 | 272.1271 | 286.6813 |  |  | 169.2609 |  | 343.4514 | 119.2417 | 157.3861 | 220.4855 | 257.928 | 236.2434 | 214.0853 | 175.8662 | 240.6579 | 279.5498 | 266.4811 | 185.7064 | 98.0122 | 128.4584 | 172.6915 | 218.1412 | 183.0783 | 219.0774 | 199.3386 | 406.5377 | 120.8576 | 174.8155 | 244.6779 | 286.648 | 311.3652 | 116.6302 | 158.1638 | 213.5451 | 245.6737 | 237.4751 | 84.8505 | 98.3436 | 127.6892 | 175.1731 | 221.632 | 177.9024 |  | 161.4305 | 351.5999 |  | 111.7172 | 156.2093 | 219.8348 | 262.5088 | 253.6546 | 141.4664 | 176.9409 | 237.2089 | 269.1286 | 242.1826 | 96.0136 | 106.5857 | 131.5445 | 177.3988 | 232.3649 | 271.6635 | 160.1769 | 149.9205 | 143.5093 | 143.194 | 191.4637 | 248.2067 | 279.6121 | 259.9727 |  | 198.3259 |  |  | 104.5441 | 109.9159 | 199.7224 | 102.1522 | 214.7024 | 113.3423 | 41.2895 | 42.1633 | 40.6702 | 34.8798 | 38.3946 | 41.0527 | 37.5987 | 39.1826 | 100.7378 | 123.2412 | 116.1539 | 100.8628 | 267.5913 |  |  | 171.6863 |  | 153.9332 | 104.4764 | 140.6528 | 104.1003 | 217.8137 | 172.4192 | 284.0993 | 267.2972 | 272.2904 | 213.245 | 256.0027 | 288.9191 | 306.8433 | 295.4347 | 176.3219 | 149.0955 | 199.4643 | 171.5199 | 200.7146 | 161.2344 | 230.6674 | 134.6273 | 257.3193 | 217.9292 | 195.1733 | 288.7642 |  | 203.5127 | 98.0236 | 128.805 | 177.6473 | 226.0201 | 190.4257 | 205.24 | 168.6436 |  | 148.561 | 171.1538 | 244.8423 | 289.4622 | 277.9059 | 116.6982 | 165.6755 | 240.9966 | 290.0627 | 279.7081 | 87.7551 | 99.0421 | 125.6041 | 175.6071 | 230.7439 | 157.6051 | 213.6772 | 140.2961 | 196.9795 | 155.748 | 122.668 | 164.7699 | 231.43 | 279.9716 | 271.6689 | 136.2996 | 180.7224 | 257.2123 | 299.3542 | 276.9073 | 89.3884 | 107.8491 | 139.855 | 189.152 | 247.9377 | 115.2672 | 160.7244 | 174.1338 | 174.9588 | 127.3262 | 238.56 | 171.0689 | 281.8478 | 269.0124 | 201.0654 |  |  |  | 104.8278 | 116.4031 | 108.8287 | 215.4573 | 110.4783 | 183.0666 |  | 118.6565 | 107.4964 | 110.9479 | 61.9023 | 102.365 | 113.2385 |  | 264.3852 | 317.6378 | 329.346 | 433.4832 | 585.4062 | 559.2852 | 402.4165 | [23 empty] | 110.2026 | 572.3457 | 53.4997 | 291.0115
16:09 | 9772 |  |  | -2.2426 | 29.3211 | 32.2676 | 7.4607 | 10.3635 | 17.0717 | 6.4294 | 1.87 | 4.321 | 1.0046 | 0.0038 |  |  |  | -18.3998 | 24.4341 | 38.5217 | 7.1374 |  | 7.978 | 18.18 | 0.4571 | 0.4667 | 2.035 | 1.2555 | -4.0054 | 258.2715 | 254.2153 | 172.3343 | 199.9379 | 156.6501 | 139.0577 | 119.7599 | 209.6418 | 160.376 | 230.7272 | 275.1768 | 255.2677 | 179.1467 | 177.924 | 242.4318 | 272.1094 | 286.6476 |  |  | 169.2492 |  | 343.3924 | 119.2433 | 157.3862 | 220.4677 | 257.8976 | 236.2156 | 214.0669 | 175.8499 | 240.6485 | 279.521 | 266.4437 | 185.6959 | 98.0082 | 128.4625 | 172.6882 | 218.1198 | 183.0533 | 219.0633 | 199.3132 | 406.4708 | 120.8632 | 174.8146 | 244.6658 | 286.6135 | 311.5713 | 116.6239 | 158.1556 | 213.5274 | 245.6373 | 237.4383 | 84.8463 | 98.3398 | 127.6886 | 175.1642 | 221.6202 | 177.9063 |  | 161.4065 | 351.5361 |  | 111.7303 | 156.212 | 219.8365 | 262.4856 | 253.6304 | 141.4733 | 176.9457 | 237.188 | 269.1076 | 242.153 | 96.022 | 106.5934 | 131.5519 | 177.4074 | 232.3542 | 271.6407 | 160.1644 | 149.9067 | 143.5032 | 143.1962 | 191.4681 | 248.1947 | 279.5883 | 259.9513 |  | 198.308 |  |  | 104.5263 | 109.8908 | 199.6963 | 102.135 | 214.6817 | 113.3313 | 41.3429 | 42.0778 | 40.839 | 35.1163 | 38.4274 | 41.2725 | 37.6366 | 39.4472 | 100.7267 | 123.2243 | 116.1373 | 100.8511 | 267.5574 |  |  | 171.678 |  | 153.917 | 104.474 | 140.6393 | 104.0915 | 217.8151 | 172.4249 | 284.0701 | 267.2634 | 272.2679 | 213.2567 | 255.9862 | 288.9057 | 306.8147 | 295.4066 | 176.292 | 149.0764 | 199.4926 | 171.5076 | 200.7033 | 161.2447 | 230.6549 | 134.6476 | 257.2822 | 217.9144 | 195.1666 | 288.7337 |  | 203.5001 | 98.0219 | 128.8101 | 177.6374 | 226.0054 | 190.3975 | 205.2046 | 168.6249 |  | 148.555 | 171.1509 | 244.8226 | 289.4198 | 277.8837 | 116.7051 | 165.6759 | 240.98 | 290.0345 | 279.6703 | 87.7558 | 99.0429 | 125.6045 | 175.5993 | 230.7262 | 157.5754 | 213.6543 | 140.2892 | 196.9851 | 155.7264 | 122.6739 | 164.78 | 231.4178 | 279.9461 | 271.6397 | 136.293 | 180.7243 | 257.2033 | 299.3197 | 276.8699 | 89.3958 | 107.8562 | 139.8583 | 189.1473 | 247.9248 | 115.248 | 160.7071 | 174.1157 | 174.9436 | 127.3256 | 238.5477 | 171.0625 | 281.8111 | 268.9829 | 201.0591 |  |  |  | 104.8068 | 116.3845 | 108.8163 | 215.44 | 110.4362 | 183.0652 |  | 118.6415 | 107.4874 | 110.9381 | 61.9112 | 102.3507 | 113.2441 |  | 264.3533 | 317.5828 | 329.2794 | 433.404 | 585.2408 | 559.122 | 402.2807 | [23 empty] | 110.1865 | 572.1814 | 53.5568 | 290.9681
16:09 | 9773 |  |  | -2.3271 | 29.347 | 32.2562 | 7.5262 | 10.3165 | 17.1079 | 6.3929 | 1.8699 | 4.3208 | 1.0061 | 0.0052 |  |  |  | -18.2859 | 24.4436 | 38.5399 | 7.1164 |  | 7.9532 | 18.2223 | 0.4571 | 0.4629 | 2.0392 | 1.254 | -4.0346 | 258.2445 | 254.1877 | 172.3196 | 199.9229 | 156.6407 | 139.044 | 119.7508 | 209.6295 | 160.379 | 230.7114 | 275.1463 | 255.2331 | 179.1437 | 177.9106 | 242.3692 | 272.0854 | 286.6203 |  |  | 169.2366 |  | 343.3438 | 119.25 | 157.3943 | 220.4617 | 257.869 | 236.1901 | 214.0624 | 175.8494 | 240.6476 | 279.4912 | 266.4188 | 185.6894 | 98.0152 | 128.4717 | 172.6845 | 218.1052 | 183.0264 | 219.1001 | 199.2946 | 406.4025 | 120.8652 | 174.8123 | 244.6532 | 286.5739 | 311.6764 | 116.617 | 158.1556 | 213.5155 | 245.6102 | 237.4093 | 84.8406 | 98.3117 | 127.7 | 175.1698 | 221.6086 | 177.8993 |  | 161.3954 | 351.4711 |  | 111.7359 | 156.2159 | 219.823 | 262.4623 | 253.6015 | 141.4539 | 176.9468 | 237.1644 | 269.0728 | 242.118 | 96.0286 | 106.5911 | 131.5543 | 177.406 | 232.3343 | 271.5977 | 160.1586 | 149.8901 | 143.4964 | 143.1989 | 191.4752 | 248.188 | 279.5588 | 259.9262 |  | 198.2865 |  |  | 104.5137 | 109.8716 | 199.6895 | 102.128 | 214.6808 | 113.3279 | 41.2377 | 41.9488 | 40.8307 | 35.5595 | 38.4134 | 41.4957 | 37.8908 | 39.7439 | 100.7244 | 123.215 | 116.1213 | 100.8414 | 267.5165 |  |  | 171.6597 |  | 153.9043 | 104.462 | 140.6247 | 104.0797 | 217.8208 | 172.4269 | 284.0349 | 267.2252 | 272.235 | 213.2602 | 255.9816 | 288.8981 | 306.7937 | 295.3703 | 176.2878 | 149.0615 | 199.5265 | 171.8534 | 200.7118 | 161.2521 | 230.647 | 134.6776 | 257.2535 | 217.8992 | 195.1693 | 288.6994 |  | 203.4898 | 98.025 | 128.814 | 177.6302 | 225.9884 | 190.3714 | 205.1748 | 168.609 |  | 148.5531 | 171.1415 | 244.7949 | 289.374 | 277.8387 | 116.7091 | 165.6673 | 240.9655 | 289.998 | 279.6233 | 87.7577 | 99.0574 | 125.5982 | 175.6043 | 230.7063 | 157.5491 | 213.6244 | 140.2824 | 196.9715 | 155.7105 | 122.6712 | 164.7745 | 231.4064 | 279.9122 | 271.6036 | 136.2787 | 180.7273 | 257.1861 | 299.2881 | 276.8436 | 89.3976 | 107.8577 | 139.8598 | 189.1444 | 247.9064 | 115.2276 | 160.6893 | 174.0972 | 174.9197 | 127.3227 | 238.5413 | 171.0709 | 281.7864 | 268.9535 | 201.0478 |  |  |  | 104.7878 | 116.3551 | 108.7976 | 215.4157 | 110.3965 | 183.0511 |  | 118.6292 | 107.4709 | 110.9251 | 61.9052 | 102.3404 | 113.2323 |  | 264.3283 | 317.5362 | 329.2182 | 433.7267 | 585.312 | 559.2496 | 402.3402 | [23 empty] | 110.1689 | 572.2808 | 53.5827 | 290.9323
16:09 | 9774 |  |  | -2.2517 | 29.3528 | 32.1985 | 7.5115 | 10.3368 | 17.1129 | 6.4607 | 1.8702 | 4.3195 | 1.0089 | 0.0034 |  |  |  | -18.2821 | 24.4844 | 38.3982 | 7.1306 |  | 7.9377 | 18.1793 | 0.4575 | 0.4648 | 2.037 | 1.2525 | -4.3381 | 258.217 | 254.1639 | 172.3107 | 199.9084 | 156.634 | 139.0367 | 119.7432 | 209.6221 | 160.3659 | 230.6923 | 275.1128 | 255.1951 | 179.1439 | 177.9069 | 242.3116 | 272.0513 | 286.597 |  |  | 169.2181 |  | 343.2907 | 119.2558 | 157.403 | 220.4483 | 257.8356 | 236.1592 | 214.055 | 175.8611 | 240.6339 | 279.4611 | 266.3885 | 185.677 | 98.0258 | 128.4765 | 172.6854 | 218.0871 | 183.0037 | 219.1256 | 199.2697 | 406.33 | 120.8635 | 174.8146 | 244.6387 | 286.5464 | 311.7355 | 116.6115 | 158.1542 | 213.5031 | 245.587 | 237.3822 | 84.8452 | 98.2826 | 127.7076 | 175.1734 | 221.593 | 177.8805 |  | 161.3844 | 351.4056 |  | 111.7374 | 156.2166 | 219.8114 | 262.4352 | 253.5762 | 141.4453 | 176.9458 | 237.15 | 269.0384 | 242.0815 | 96.0363 | 106.5948 | 131.5563 | 177.4033 | 232.3197 | 271.5536 | 160.1507 | 149.87 | 143.481 | 143.2049 | 191.4684 | 248.1788 | 279.5376 | 259.8991 |  | 198.2615 |  |  | 104.4981 | 109.8551 | 199.6829 | 102.1298 | 214.6719 | 113.3334 | 41.0421 | 41.8605 | 40.6877 | 36.067 | 38.4411 | 41.7092 | 38.201 | 40.0849 | 100.7226 | 123.1986 | 116.1036 | 100.829 | 267.4789 |  |  | 171.6424 |  | 153.8999 | 104.4571 | 140.6153 | 104.077 | 217.8206 | 172.4367 | 284.0098 | 267.1947 | 272.2013 | 213.2326 | 255.9805 | 288.89 | 306.7729 | 295.3308 | 176.2804 | 149.048 | 199.567 | 172.1922 | 200.7115 | 161.2581 | 230.6374 | 134.6788 | 257.233 | 217.8884 | 195.1685 | 288.6612 |  | 203.481 | 98.0299 | 128.8225 | 177.6355 | 225.9746 | 190.3422 | 205.1474 | 168.5889 |  | 148.5533 | 171.1524 | 244.7869 | 289.3541 | 277.7902 | 116.7038 | 165.6647 | 240.9511 | 289.9622 | 279.5833 | 87.757 | 99.0694 | 125.6026 | 175.6117 | 230.6877 | 157.5216 | 213.5999 | 140.275 | 196.9538 | 155.6914 | 122.6743 | 164.7652 | 231.3957 | 279.8765 | 271.5646 | 136.285 | 180.7302 | 257.1672 | 299.2594 | 276.8139 | 89.395 | 107.8598 | 139.8689 | 189.1546 | 247.8811 | 115.2074 | 160.6667 | 174.0765 | 174.892 | 127.3216 | 238.5312 | 171.0756 | 281.7579 | 268.9118 | 201.0239 |  |  |  | 104.7761 | 116.3302 | 108.7921 | 215.3964 | 110.3704 | 183.0502 |  | 118.5997 | 107.4529 | 110.8982 | 61.9008 | 102.3177 | 113.238 |  | 264.2906 | 317.4869 | 329.1715 | 433.7267 | 585.063 | 559.3119 | 402.2158 | [23 empty] | 110.1503 | 572.1874 | 53.5709 | 290.8888
16:09 | 9775 |  |  | -2.3056 | 29.3431 | 32.2353 | 7.436 | 10.3653 | 17.0702 | 6.3577 | 1.8695 | 4.3162 | 1.0058 | 0.0032 |  |  |  | -18.3573 | 24.456 | 38.4105 | 7.1129 |  | 7.9262 | 18.1522 | 0.4572 | 0.463 | 2.036 | 1.2524 | -4.1561 | 258.1889 | 254.1382 | 172.3026 | 199.8975 | 156.6262 | 139.0348 | 119.7448 | 209.6125 | 160.3631 | 230.6796 | 275.082 | 255.162 | 179.1429 | 177.9213 | 242.2173 | 272.0306 | 286.5899 |  |  | 169.1991 |  | 343.2309 | 119.2602 | 157.4045 | 220.4378 | 257.8084 | 236.1346 | 214.0339 | 175.8624 | 240.6088 | 279.4385 | 266.3587 | 185.6769 | 98.0209 | 128.482 | 172.6784 | 218.0651 | 182.9935 | 219.1087 | 199.2471 | 406.2676 | 120.8699 | 174.8282 | 244.6349 | 286.53 | 311.8474 | 116.6081 | 158.1494 | 213.4877 | 245.5574 | 237.3529 | 84.855 | 98.2688 | 127.7087 | 175.1694 | 221.5784 | 177.8885 |  | 161.3626 | 351.3413 |  | 111.7458 | 156.2227 | 219.8039 | 262.4085 | 253.5547 | 141.4534 | 176.9466 | 237.1317 | 269.0043 | 242.0547 | 96.0376 | 106.6015 | 131.5641 | 177.4061 | 232.3062 | 271.5186 | 160.135 | 149.848 | 143.4648 | 143.201 | 191.4651 | 248.1602 | 279.5123 | 259.8647 |  | 198.2372 |  |  | 104.4765 | 109.8329 | 199.6556 | 102.1256 | 214.6425 | 113.3174 | 40.9388 | 41.8103 | 40.39 | 36.6592 | 38.2467 | 41.8298 | 37.815 | 40.4237 | 100.7084 | 123.1794 | 116.0859 | 100.8096 | 267.4454 |  |  | 171.6278 |  | 153.8893 | 104.4548 | 140.6092 | 104.076 | 217.8114 | 172.4419 | 283.9787 | 267.1617 | 272.1707 | 213.1939 | 255.9758 | 288.8745 | 306.7445 | 295.2887 | 176.2395 | 149.0318 | 199.6322 | 172.1634 | 200.699 | 161.2595 | 230.6282 | 134.6656 | 257.2101 | 217.8778 | 195.1664 | 288.6291 |  | 203.4708 | 98.0284 | 128.8311 | 177.6415 | 225.959 | 190.3171 | 205.1159 | 168.5655 |  | 148.5563 | 171.1678 | 244.79 | 289.3399 | 277.7531 | 116.6998 | 165.6702 | 240.9326 | 289.9223 | 279.5502 | 87.7495 | 99.0751 | 125.6094 | 175.6125 | 230.6699 | 157.5065 | 213.578 | 140.268 | 196.9586 | 155.674 | 122.6791 | 164.7666 | 231.3824 | 279.8453 | 271.5308 | 136.295 | 180.7313 | 257.1545 | 299.2274 | 276.7881 | 89.3919 | 107.8625 | 139.8775 | 189.1564 | 247.8572 | 115.1898 | 160.6445 | 174.0611 | 174.8782 | 127.3251 | 238.5172 | 171.0789 | 281.7278 | 268.8851 | 200.9889 |  |  |  | 104.7567 | 116.3118 | 108.7808 | 215.369 | 110.3437 | 183.0417 |  | 118.581 | 107.4335 | 110.8795 | 61.9119 | 102.3364 | 113.2493 |  | 264.2647 | 317.4303 | 329.1208 | 433.9195 | 585.538 | 559.7159 | 402.7592 | [23 empty] | 110.1316 | 572.627 | 53.4607 | 290.8475
16:09 | 9776 |  |  | -2.2557 | 29.3291 | 32.2051 | 7.3736 | 10.3799 | 17.1168 | 6.3654 | 1.869 | 4.3151 | 1.0055 | 0.003 |  |  |  | -18.3149 | 24.4646 | 38.3811 | 7.1266 |  | 7.9651 | 18.1853 | 0.458 | 0.4659 | 2.0377 | 1.2516 | -3.5453 | 258.1541 | 254.0991 | 172.2923 | 199.8746 | 156.6053 | 139.0201 | 119.7395 | 209.5921 | 160.352 | 230.6572 | 275.044 | 255.1208 | 179.1368 | 177.9124 | 242.0741 | 272.0125 | 286.5638 |  |  | 169.1846 |  | 343.1802 | 119.2618 | 157.4004 | 220.4271 | 257.7853 | 236.1196 | 214.0239 | 175.8729 | 240.5915 | 279.4183 | 266.3308 | 185.6825 | 98.0123 | 128.4851 | 172.6685 | 218.0515 | 182.9673 | 219.0904 | 199.228 | 406.209 | 120.8682 | 174.8347 | 244.6306 | 286.5025 | 311.7614 | 116.6125 | 158.1493 | 213.4718 | 245.5298 | 237.332 | 84.8606 | 98.2875 | 127.7224 | 175.168 | 221.5628 | 177.8996 |  | 161.3468 | 351.282 |  | 111.7593 | 156.2374 | 219.7895 | 262.387 | 253.5366 | 141.4474 | 176.9438 | 237.1169 | 268.9749 | 242.0315 | 96.0381 | 106.6071 | 131.5732 | 177.4023 | 232.2879 | 271.4936 | 160.1233 | 149.8305 | 143.4493 | 143.1958 | 191.4663 | 248.1421 | 279.4806 | 259.8256 |  | 198.2048 |  |  | 104.4662 | 109.8147 | 199.6336 | 102.0976 | 214.6155 | 113.3036 | 40.9811 | 41.8413 | 40.0795 | 36.9594 | 38.0595 | 41.8441 | 36.8729 | 40.6321 | 100.6924 | 123.1583 | 116.0677 | 100.7865 | 267.4062 |  |  | 171.6141 |  | 153.8715 | 104.448 | 140.5959 | 104.0643 | 217.7823 | 172.4329 | 283.9361 | 267.1191 | 272.1429 | 213.1642 | 255.9664 | 288.86 | 306.7222 | 295.2462 | 176.2048 | 149.0155 | 199.7074 | 172.1358 | 200.6769 | 161.2606 | 230.6186 | 134.6497 | 257.1837 | 217.8625 | 195.1775 | 288.6018 |  | 203.4664 | 98.0244 | 128.8361 | 177.6379 | 225.9459 | 190.2974 | 205.0864 | 168.5516 |  | 148.5549 | 171.1797 | 244.7837 | 289.3269 | 277.7225 | 116.7011 | 165.6774 | 240.9191 | 289.8871 | 279.5228 | 87.7399 | 99.0704 | 125.6122 | 175.6002 | 230.6565 | 157.4962 | 213.5553 | 140.2633 | 196.9632 | 155.6605 | 122.6837 | 164.7789 | 231.381 | 279.8247 | 271.5152 | 136.3074 | 180.739 | 257.1455 | 299.2046 | 276.768 | 89.3951 | 107.8686 | 139.881 | 189.152 | 247.8408 | 115.1798 | 160.6245 | 174.0442 | 174.8604 | 127.3149 | 238.4922 | 171.0715 | 281.6869 | 268.854 | 200.9462 |  |  |  | 104.7383 | 116.285 | 108.7619 | 215.3457 | 110.3341 | 183.005 |  | 118.5679 | 107.4238 | 110.8729 | 61.9064 | 102.3338 | 113.2426 |  | 264.2174 | 317.3857 | 329.0704 | 433.8628 | 585.4454 | 559.4397 | 402.7109 | [23 empty] | 110.1163 | 572.4426 | 53.4966 | 290.8016
16:09 | 9777 |  |  | -2.2093 | 29.4324 | 32.2478 | 7.3957 | 10.3269 | 17.1622 | 6.4159 | 1.869 | 4.3131 | 1.0054 | 0.0047 |  |  |  | -18.3593 | 24.4688 | 38.5007 | 7.1093 |  | 7.9312 | 18.148 | 0.4561 | 0.4612 | 2.0329 | 1.2506 | -2.5828 | 258.1309 | 254.0649 | 172.2788 | 199.8515 | 156.5882 | 139.0059 | 119.7264 | 209.5848 | 160.3522 | 230.6437 | 275.0075 | 255.0928 | 179.122 | 177.8895 | 242.0188 | 271.99 | 286.5256 |  |  | 169.1764 |  | 343.126 | 119.2651 | 157.4056 | 220.4205 | 257.7553 | 236.0958 | 214.012 | 175.88 | 240.586 | 279.392 | 266.2971 | 185.6713 | 98.0095 | 128.487 | 172.6628 | 218.0387 | 182.9391 | 219.0716 | 199.2034 | 406.1393 | 120.8624 | 174.8302 | 244.6066 | 286.473 | 311.685 | 116.6148 | 158.141 | 213.4585 | 245.503 | 237.3041 | 84.8628 | 98.3129 | 127.73 | 175.1612 | 221.5417 | 177.8752 |  | 161.3304 | 351.2284 |  | 111.7642 | 156.2387 | 219.7799 | 262.3644 | 253.5123 | 141.4377 | 176.9404 | 237.102 | 268.9439 | 242.0021 | 96.0414 | 106.6125 | 131.5765 | 177.3996 | 232.2742 | 271.4666 | 160.1153 | 149.8151 | 143.4358 | 143.1917 | 191.4623 | 248.1294 | 279.4501 | 259.7973 |  | 198.1665 |  |  | 104.4594 | 109.8041 | 199.6087 | 102.0789 | 214.5899 | 113.3122 | 41.0428 | 41.9124 | 39.9093 | 36.9937 | 38.0868 | 41.7555 | 36.6209 | 40.7596 | 100.6775 | 123.1379 | 116.0495 | 100.7713 | 267.3699 |  |  | 171.5997 |  | 153.8537 | 104.437 | 140.5872 | 104.0564 | 217.753 | 172.4364 | 283.8965 | 267.0818 | 272.1117 | 213.1482 | 255.9532 | 288.84 | 306.7042 | 295.2042 | 176.1073 | 148.9953 | 199.7257 | 172.1055 | 200.6456 | 161.2638 | 230.601 | 134.6399 | 257.1503 | 217.8423 | 195.1751 | 288.5713 |  | 203.45 | 98.0177 | 128.8361 | 177.6293 | 225.9276 | 190.2656 | 205.0615 | 168.535 |  | 148.5493 | 171.1812 | 244.7684 | 289.3021 | 277.7029 | 116.7193 | 165.6949 | 240.9187 | 289.8876 | 279.5092 | 87.7327 | 99.064 | 125.6255 | 175.5962 | 230.6556 | 157.4775 | 213.5313 | 140.2569 | 196.9288 | 155.6433 | 122.693 | 164.7963 | 231.3808 | 279.8107 | 271.504 | 136.3165 | 180.7382 | 257.1306 | 299.1815 | 276.7372 | 89.4023 | 107.8689 | 139.889 | 189.1603 | 247.8205 | 115.1588 | 160.6063 | 174.021 | 174.8381 | 127.2994 | 238.4834 | 171.0685 | 281.6519 | 268.8177 | 200.9176 |  |  |  | 104.728 | 116.2574 | 108.7567 | 215.3163 | 110.3342 | 182.9729 |  | 118.5502 | 107.4066 | 110.8568 | 61.9083 | 102.3589 | 113.2419 |  | 264.1709 | 317.3465 | 329.0146 | 433.7381 | 585.3832 | 559.6267 | 402.462 | [23 empty] | 110.1024 | 572.5049 | 53.5711 | 290.7587
16:09 | 9778 |  |  | -2.3064 | 29.3998 | 32.2845 | 7.4744 | 10.3703 | 17.1078 | 6.5665 | 1.8681 | 4.3116 | 1.0031 | 0.0033 |  |  |  | -18.459 | 24.5004 | 38.394 | 7.1173 |  | 7.9924 | 18.2549 | 0.4559 | 0.4654 | 2.0315 | 1.2501 | -3.1091 | 258.1051 | 254.0459 | 172.2656 | 199.8415 | 156.5806 | 138.9989 | 119.7179 | 209.587 | 160.3599 | 230.634 | 274.9798 | 255.0745 | 179.1154 | 177.8987 | 242.0235 | 271.9581 | 286.4938 |  |  | 169.1668 |  | 343.0741 | 119.2683 | 157.4132 | 220.417 | 257.731 | 236.0681 | 213.994 | 175.8761 | 240.5707 | 279.3589 | 266.2636 | 185.6651 | 98.0099 | 128.491 | 172.6617 | 218.0207 | 182.9222 | 219.0592 | 199.1748 | 406.0629 | 120.8675 | 174.8283 | 244.5866 | 286.4428 | 311.474 | 116.6127 | 158.1397 | 213.4453 | 245.4742 | 237.2739 | 84.8675 | 98.3346 | 127.7292 | 175.1567 | 221.5197 | 177.8378 |  | 161.3185 | 351.1759 |  | 111.7672 | 156.2421 | 219.7635 | 262.3375 | 253.4777 | 141.437 | 176.9381 | 237.0877 | 268.9073 | 241.9724 | 96.0428 | 106.6056 | 131.5692 | 177.3939 | 232.2538 | 271.4311 | 160.1136 | 149.806 | 143.4292 | 143.1949 | 191.4692 | 248.1312 | 279.4265 | 259.788 |  | 198.1364 |  |  | 104.4393 | 109.7866 | 199.566 | 102.0569 | 214.5392 | 113.3151 | 41.1538 | 41.9867 | 39.6427 | 36.9814 | 38.2392 | 41.6626 | 37.0041 | 40.8636 | 100.6651 | 123.126 | 116.0394 | 100.7602 | 267.3462 |  |  | 171.5818 |  | 153.8475 | 104.4387 | 140.5825 | 104.058 | 217.7446 | 172.4432 | 283.8684 | 267.0471 | 272.0768 | 213.1504 | 255.9392 | 288.8243 | 306.6821 | 295.1701 | 175.9966 | 148.9719 | 199.6832 | 172.0717 | 200.6228 | 161.2682 | 230.5849 | 134.6267 | 257.1249 | 217.8287 | 195.1663 | 288.5459 |  | 203.4352 | 98.0169 | 128.8435 | 177.6256 | 225.9079 | 190.2392 | 205.0347 | 168.514 |  | 148.5526 | 171.1828 | 244.7599 | 289.2708 | 277.6754 | 116.7302 | 165.7037 | 240.9172 | 289.8824 | 279.4845 | 87.7295 | 99.0537 | 125.6305 | 175.5909 | 230.655 | 157.4597 | 213.5045 | 140.2465 | 196.8568 | 155.629 | 122.6944 | 164.8046 | 231.3698 | 279.7794 | 271.4708 | 136.3188 | 180.7392 | 257.1149 | 299.1411 | 276.7045 | 89.391 | 107.8657 | 139.8882 | 189.1584 | 247.7876 | 115.1364 | 160.5817 | 174.003 | 174.8143 | 127.3179 | 238.4789 | 171.0735 | 281.6356 | 268.7916 | 200.8994 |  |  |  | 104.711 | 116.2248 | 108.7368 | 215.265 | 110.3074 | 182.9485 |  | 118.5295 | 107.3868 | 110.8396 | 61.9041 | 102.3547 | 113.2502 |  | 264.126 | 317.3028 | 328.9694 | 433.7324 | 585.095 | 558.7867 | 402.2921 | [23 empty] | 110.0818 | 571.9408 | 53.6091 | 290.7144
16:09 | 9779 |  |  | -2.2467 | 29.3603 | 32.2888 | 7.5022 | 10.377 | 17.1225 | 6.5176 | 1.8693 | 4.3071 | 1.0099 | 0.0049 |  |  |  | -18.4117 | 24.3899 | 38.4118 | 7.152 |  | 7.9513 | 18.2094 | 0.4566 | 0.47 | 2.0343 | 1.2517 | -4.4727 | 258.0768 | 254.0232 | 172.2551 | 199.8338 | 156.5777 | 138.9885 | 119.7158 | 209.5779 | 160.3663 | 230.6238 | 274.9567 | 255.0567 | 179.1064 | 177.9163 | 241.9419 | 271.9345 | 286.4655 |  |  | 169.1493 |  | 343.0179 | 119.2731 | 157.4153 | 220.4034 | 257.7 | 236.0416 | 213.9814 | 175.8792 | 240.5565 | 279.3258 | 266.2273 | 185.6649 | 98.0098 | 128.4957 | 172.6587 | 217.9947 | 182.8955 | 219.0427 | 199.1483 | 405.9963 | 120.8735 | 174.82 | 244.5698 | 286.4114 | 311.2944 | 116.619 | 158.1508 | 213.436 | 245.4556 | 237.2547 | 84.8666 | 98.3584 | 127.7285 | 175.161 | 221.5061 | 177.8416 |  | 161.3072 | 351.1214 |  | 111.7739 | 156.2491 | 219.747 | 262.3138 | 253.4467 | 141.4439 | 176.934 | 237.0687 | 268.8709 | 241.9412 | 96.044 | 106.6014 | 131.5587 | 177.3874 | 232.2241 | 271.4065 | 160.1026 | 149.792 | 143.4187 | 143.1985 | 191.468 | 248.1178 | 279.4034 | 259.7618 |  | 198.1124 |  |  | 104.4222 | 109.77 | 199.5196 | 102.0213 | 214.4907 | 113.3153 | 41.2106 | 42.0119 | 39.2169 | 37.0107 | 38.6207 | 41.6486 | 37.0728 | 40.9763 | 100.6496 | 123.1074 | 116.0237 | 100.744 | 267.319 |  |  | 171.5675 |  | 153.8412 | 104.4404 | 140.5759 | 104.0522 | 217.7436 | 172.4404 | 283.8416 | 267.0143 | 272.0488 | 213.1462 | 255.9377 | 288.8165 | 306.6617 | 295.1406 | 175.9207 | 148.9503 | 199.6605 | 172.0419 | 200.612 | 161.2732 | 230.5728 | 134.6204 | 257.1031 | 217.8199 | 195.1653 | 288.5205 |  | 203.4257 | 98.0218 | 128.8498 | 177.6283 | 225.8965 | 190.2233 | 205.0043 | 168.4933 |  | 148.5559 | 171.1826 | 244.7403 | 289.2418 | 277.6445 | 116.7264 | 165.7056 | 240.901 | 289.839 | 279.446 | 87.7359 | 99.0439 | 125.633 | 175.5969 | 230.6406 | 157.438 | 213.5127 | 140.2327 | 196.793 | 155.6154 | 122.7004 | 164.8076 | 231.3642 | 279.7498 | 271.4334 | 136.3256 | 180.749 | 257.095 | 299.1003 | 276.6752 | 89.3788 | 107.8717 | 139.9009 | 189.1686 | 247.7662 | 115.1173 | 160.5661 | 173.989 | 174.7972 | 127.3518 | 238.4699 | 171.0806 | 281.6175 | 268.7697 | 200.8704 |  |  |  | 104.69 | 116.1967 | 108.7122 | 215.2099 | 110.2822 | 182.926 |  | 118.5084 | 107.3735 | 110.8265 | 61.8959 | 102.3488 | 113.2477 |  | 264.0886 | 317.2553 | 328.9233 | 434.0104 | 586.0867 | 560.1323 | 402.8926 | [23 empty] | 110.0624 | 573.1095 | 53.5873 | 290.6719
16:09 | 9780 |  |  | -2.2679 | 29.4059 | 32.2238 | 7.5066 | 10.347 | 17.158 | 6.4493 | 1.8681 | 4.3071 | 1.0073 | 0.003 |  |  |  | -18.4579 | 24.407 | 38.5127 | 7.1611 |  | 8.0229 | 18.1574 | 0.4561 | 0.464 | 2.0319 | 1.2518 | -4.3194 | 258.0507 | 253.9979 | 172.2485 | 199.8222 | 156.571 | 138.9886 | 119.7225 | 209.5685 | 160.3799 | 230.6147 | 274.9299 | 255.0345 | 179.1034 | 177.9063 | 241.8504 | 271.9445 | 286.4488 |  |  | 169.1355 |  | 342.9583 | 119.2702 | 157.4125 | 220.3889 | 257.6675 | 236.0187 | 213.9636 | 175.886 | 240.5459 | 279.3026 | 266.1934 | 185.6571 | 98.0077 | 128.4972 | 172.6503 | 217.9752 | 182.8722 | 219.0315 | 199.1302 | 405.9349 | 120.8815 | 174.8204 | 244.5586 | 286.3873 | 311.1901 | 116.6223 | 158.1575 | 213.4335 | 245.4414 | 237.2349 | 84.868 | 98.3781 | 127.7349 | 175.1666 | 221.4968 | 177.8918 |  | 161.2883 | 351.0625 |  | 111.7836 | 156.2502 | 219.7408 | 262.2879 | 253.4211 | 141.4497 | 176.9342 | 237.0536 | 268.8432 | 241.9111 | 96.0442 | 106.6112 | 131.5598 | 177.3885 | 232.2079 | 271.3819 | 160.0827 | 149.7718 | 143.3967 | 143.2 | 191.4664 | 248.1004 | 279.3691 | 259.722 |  | 198.088 |  |  | 104.416 | 109.7595 | 199.51 | 102.0221 | 214.4569 | 113.3223 | 41.1926 | 41.9982 | 39.0126 | 37.1788 | 38.9896 | 41.7209 | 37.2314 | 41.0964 | 100.63 | 123.0868 | 116.0023 | 100.7219 | 267.2846 |  |  | 171.558 |  | 153.8312 | 104.434 | 140.5669 | 104.0451 | 217.7329 | 172.4445 | 283.812 | 266.9766 | 272.016 | 213.1314 | 255.9421 | 288.8084 | 306.6506 | 295.115 | 175.8498 | 148.9309 | 199.6621 | 172.0163 | 200.6051 | 161.2719 | 230.5633 | 134.6288 | 257.0734 | 217.7939 | 195.1628 | 288.49 |  | 203.4103 | 98.0225 | 128.8477 | 177.6246 | 225.8809 | 190.1958 | 204.9699 | 168.4732 |  | 148.5403 | 171.1809 | 244.7193 | 289.2072 | 277.6037 | 116.7174 | 165.6974 | 240.8815 | 289.7875 | 279.4102 | 87.7419 | 99.0401 | 125.6331 | 175.5985 | 230.6131 | 157.4179 | 213.5058 | 140.2102 | 196.7579 | 155.5923 | 122.7118 | 164.8112 | 231.3534 | 279.7254 | 271.403 | 136.3242 | 180.7512 | 257.0801 | 299.0723 | 276.6447 | 89.3776 | 107.8773 | 139.9132 | 189.1722 | 247.7472 | 115.0946 | 160.5542 | 173.9747 | 174.7841 | 127.3656 | 238.4659 | 171.0907 | 281.5887 | 268.7391 | 200.8448 |  |  |  | 104.6742 | 116.1778 | 108.7044 | 215.1749 | 110.2846 | 182.9128 |  | 118.4829 | 107.3521 | 110.8073 | 61.8778 | 102.342 | 113.2437 |  | 264.0346 | 317.2125 | 328.8662 | 433.5398 | 585.2497 | 558.8756 | 402.278 | [23 empty] | 110.0468 | 572.0627 | 53.5878 | 290.6236
16:09 | 9781 |  |  | -2.2337 | 29.4869 | 32.2177 | 7.5095 | 10.3867 | 17.1822 | 6.5323 | 1.8686 | 4.303 | 1.0113 | 0.0027 |  |  |  | -18.3618 | 24.4135 | 38.6446 | 7.2702 |  | 7.9707 | 18.2099 | 0.4565 | 0.468 | 2.0298 | 1.2502 | -4.1101 | 258.0272 | 253.9735 | 172.242 | 199.8032 | 156.5649 | 138.9897 | 119.7196 | 209.5579 | 160.3828 | 230.6023 | 274.9005 | 255.0054 | 179.0995 | 177.8884 | 241.8844 | 271.9089 | 286.4089 |  |  | 169.1171 |  | 342.9006 | 119.2592 | 157.4075 | 220.3727 | 257.6405 | 235.9907 | 213.9509 | 175.8842 | 240.5249 | 279.2826 | 266.1667 | 185.6567 | 98.0124 | 128.5084 | 172.6526 | 217.9642 | 182.86 | 219.0244 | 199.1222 | 405.8685 | 120.8895 | 174.8416 | 244.5573 | 286.3669 | 310.9992 | 116.6192 | 158.1539 | 213.4159 | 245.4132 | 237.2101 | 84.8648 | 98.3921 | 127.7345 | 175.1586 | 221.4727 | 177.93 |  | 161.2677 | 350.989 |  | 111.7964 | 156.2552 | 219.7371 | 262.2603 | 253.3914 | 141.4591 | 176.9388 | 237.048 | 268.8185 | 241.8883 | 96.0475 | 106.6158 | 131.5652 | 177.3912 | 232.1977 | 271.3448 | 160.0809 | 149.759 | 143.3757 | 143.2069 | 191.4674 | 248.0897 | 279.3406 | 259.6979 |  | 198.0661 |  |  | 104.3954 | 109.7382 | 199.4969 | 102.0066 | 214.4197 | 113.3193 | 41.2642 | 41.9856 | 38.7328 | 37.4101 | 39.2314 | 41.7761 | 37.6548 | 41.1095 | 100.6151 | 123.07 | 115.987 | 100.7042 | 267.2493 |  |  | 171.5407 |  | 153.8164 | 104.4344 | 140.5571 | 104.0402 | 217.7114 | 172.447 | 283.7782 | 266.9409 | 271.9804 | 213.1224 | 255.9403 | 288.7982 | 306.6353 | 295.0896 | 175.8179 | 148.9088 | 199.6611 | 171.9962 | 200.5883 | 161.2739 | 230.5573 | 134.6287 | 257.0422 | 217.77 | 195.1638 | 288.4644 |  | 203.4022 | 98.0168 | 128.8511 | 177.6217 | 225.8603 | 190.165 | 204.9389 | 168.456 |  | 148.5256 | 171.1895 | 244.7197 | 289.1752 | 277.5678 | 116.7272 | 165.7022 | 240.8704 | 289.754 | 279.3786 | 87.7535 | 99.0489 | 125.6359 | 175.5992 | 230.5921 | 157.4102 | 213.4749 | 140.2017 | 196.7313 | 155.5822 | 122.7158 | 164.8174 | 231.3423 | 279.6961 | 271.3748 | 136.3124 | 180.7538 | 257.072 | 299.0453 | 276.607 | 89.3815 | 107.8818 | 139.914 | 189.1578 | 247.7229 | 115.0813 | 160.5372 | 173.965 | 174.7674 | 127.3605 | 238.4574 | 171.0961 | 281.5527 | 268.6987 | 200.8258 |  |  |  | 104.655 | 116.1536 | 108.6936 | 215.1461 | 110.2807 | 182.904 |  | 118.4595 | 107.3343 | 110.7863 | 61.8671 | 102.3476 | 113.2516 |  | 263.9889 | 317.1483 | 328.8213 | 433.4888 | 585.1963 | 559.4397 | 402.7731 | [23 empty] | 110.027 | 572.318 | 53.7686 | 290.5686
16:09 | 9782 |  |  | -2.3014 | 29.3598 | 32.1848 | 7.4621 | 10.4155 | 17.1819 | 6.4853 | 1.8689 | 4.3048 | 1.0098 | 0.0031 |  |  |  | -18.3868 | 24.4213 | 38.6543 | 7.1631 |  | 8.0613 | 18.2513 | 0.4551 | 0.4663 | 2.0317 | 1.2485 | -4.0395 | 257.9976 | 253.948 | 172.2265 | 199.7816 | 156.5594 | 138.9787 | 119.7066 | 209.5419 | 160.3713 | 230.5877 | 274.868 | 254.975 | 179.0936 | 177.8887 | 241.9922 | 271.8466 | 286.358 |  |  | 169.0917 |  | 342.8413 | 119.2554 | 157.4063 | 220.3562 | 257.6084 | 235.966 | 213.9394 | 175.8713 | 240.5054 | 279.2518 | 266.1437 | 185.6467 | 98.0196 | 128.514 | 172.649 | 217.9478 | 182.8379 | 219.0123 | 199.0978 | 405.799 | 120.8901 | 174.8438 | 244.5394 | 286.3395 | 310.9465 | 116.61 | 158.1427 | 213.3929 | 245.3829 | 237.1815 | 84.8533 | 98.3937 | 127.7298 | 175.1445 | 221.4463 | 177.9648 |  | 161.2461 | 350.9186 |  | 111.8036 | 156.2507 | 219.7359 | 262.235 | 253.358 | 141.4609 | 176.9354 | 237.0349 | 268.7852 | 241.8608 | 96.05 | 106.6129 | 131.5675 | 177.3914 | 232.1775 | 271.3048 | 160.0723 | 149.7493 | 143.3586 | 143.1999 | 191.4642 | 248.0796 | 279.3125 | 259.6704 |  | 198.0427 |  |  | 104.3815 | 109.7193 | 199.4739 | 101.9896 | 214.4001 | 113.319 | 41.417 | 41.8861 | 38.2649 | 37.4793 | 39.366 | 41.8229 | 38.022 | 41.0946 | 100.6018 | 123.0513 | 115.9736 | 100.6885 | 267.216 |  |  | 171.5246 |  | 153.8022 | 104.4306 | 140.5431 | 104.0293 | 217.7033 | 172.4472 | 283.747 | 266.911 | 271.9495 | 213.1147 | 255.9309 | 288.7806 | 306.6158 | 295.0589 | 175.8198 | 148.8836 | 199.6352 | 171.9798 | 200.5743 | 161.275 | 230.5404 | 134.6391 | 257.016 | 217.7565 | 195.1703 | 288.4247 |  | 203.3941 | 98.0154 | 128.8562 | 177.62 | 225.8411 | 190.1396 | 204.9071 | 168.4351 |  | 148.5235 | 171.193 | 244.7145 | 289.1459 | 277.5344 | 116.7374 | 165.7051 | 240.8515 | 289.726 | 279.3378 | 87.7586 | 99.0594 | 125.6397 | 175.6042 | 230.5708 | 157.3996 | 213.4479 | 140.1956 | 196.6889 | 155.5766 | 122.7229 | 164.8154 | 231.3348 | 279.6654 | 271.3371 | 136.3026 | 180.7511 | 257.0484 | 299.0036 | 276.5709 | 89.3914 | 107.8855 | 139.9251 | 189.1507 | 247.7013 | 115.0668 | 160.5152 | 173.9574 | 174.7437 | 127.3512 | 238.4409 | 171.0939 | 281.5128 | 268.6587 | 200.791 |  |  |  | 104.6443 | 116.1311 | 108.6758 | 215.1172 | 110.2715 | 182.8718 |  | 118.4441 | 107.3164 | 110.7753 | 61.8712 | 102.3377 | 113.2643 |  | 263.9267 | 317.0831 | 328.7694 | 433.4832 | 585.095 | 558.7244 | 402.1677 | [23 empty] | 110.011 | 571.9097 | 53.6857 | 290.5049
16:09 | 9783 |  |  | -2.2598 | 29.3912 | 32.2898 | 7.5221 | 10.4399 | 17.2297 | 6.4628 | 1.8686 | 4.3035 | 1.0086 | 0.0022 |  |  |  | -18.3242 | 24.3916 | 38.6515 | 7.1754 |  | 8.047 | 18.1355 | 0.4554 | 0.4658 | 2.0271 | 1.2465 | -3.4093 | 257.9634 | 253.9234 | 172.2103 | 199.7641 | 156.5435 | 138.9623 | 119.6969 | 209.5187 | 160.3633 | 230.5667 | 274.8327 | 254.9456 | 179.0816 | 177.8858 | 242.1239 | 271.8187 | 286.3167 |  |  | 169.0781 |  | 342.7857 | 119.2506 | 157.4051 | 220.3368 | 257.5771 | 235.9368 | 213.9201 | 175.8645 | 240.4796 | 279.2189 | 266.1165 | 185.6341 | 98.014 | 128.5144 | 172.6422 | 217.929 | 182.8161 | 218.9962 | 199.0707 | 405.7301 | 120.8931 | 174.8342 | 244.5204 | 286.313 | 310.9632 | 116.6091 | 158.136 | 213.3879 | 245.3595 | 237.1659 | 84.8487 | 98.3755 | 127.7373 | 175.1448 | 221.4302 | 177.9945 |  | 161.234 | 350.8659 |  | 111.8031 | 156.2447 | 219.7307 | 262.2005 | 253.3303 | 141.4563 | 176.9284 | 237.0233 | 268.756 | 241.8277 | 96.0499 | 106.6078 | 131.5709 | 177.3881 | 232.1591 | 271.2706 | 160.0499 | 149.7353 | 143.3427 | 143.188 | 191.4631 | 248.0693 | 279.2874 | 259.6383 |  | 198.0144 |  |  | 104.3738 | 109.7005 | 199.4641 | 101.9911 | 214.3893 | 113.3141 | 41.522 | 41.7572 | 38.1906 | 37.4117 | 39.3996 | 41.8987 | 38.3043 | 41.1348 | 100.5877 | 123.0423 | 115.9609 | 100.6745 | 267.1857 |  |  | 171.5156 |  | 153.7898 | 104.4222 | 140.5362 | 104.0238 | 217.7119 | 172.4543 | 283.7198 | 266.8783 | 271.9152 | 213.1059 | 255.9255 | 288.7722 | 306.5949 | 295.0316 | 175.8135 | 148.8591 | 199.6002 | 171.96 | 200.5729 | 161.2755 | 230.5182 | 134.6461 | 256.9863 | 217.7386 | 195.1724 | 288.3817 |  | 203.375 | 98.0174 | 128.8555 | 177.6167 | 225.8246 | 190.1135 | 204.8725 | 168.4135 |  | 148.5153 | 171.1916 | 244.7016 | 289.1195 | 277.4883 | 116.729 | 165.6881 | 240.8254 | 289.6926 | 279.288 | 87.75 | 99.0648 | 125.6428 | 175.5929 | 230.5441 | 157.3827 | 213.4065 | 140.17 | 196.6339 | 155.5582 | 122.7125 | 164.8118 | 231.3187 | 279.6319 | 271.2951 | 136.3046 | 180.7504 | 257.0292 | 298.9677 | 276.5415 | 89.3882 | 107.8759 | 139.9071 | 189.1327 | 247.6797 | 115.0439 | 160.4883 | 173.939 | 174.7171 | 127.3492 | 238.4217 | 171.0853 | 281.4798 | 268.6248 | 200.745 |  |  |  | 104.6382 | 116.1027 | 108.6632 | 215.1004 | 110.2693 | 182.817 |  | 118.4344 | 107.2967 | 110.7619 | 61.8748 | 102.362 | 113.2515 |  | 263.8749 | 317.0329 | 328.7205 | 433.3474 | 584.6507 | 558.7838 | 402.2948 | [23 empty] | 109.9964 | 571.7173 | 53.7458 | 290.4539
16:09 | 9784 |  |  | -2.2636 | 29.4291 | 32.1589 | 7.4928 | 10.2981 | 17.2154 | 6.4816 | 1.871 | 4.3042 | 1.0072 | 0.0049 |  |  |  | -18.3434 | 24.4976 | 38.6614 | 7.2107 |  | 8.0231 | 18.1428 | 0.4542 | 0.4634 | 2.0314 | 1.2439 | -4.0659 | 257.9417 | 253.9014 | 172.2055 | 199.7531 | 156.5276 | 138.9535 | 119.6946 | 209.5054 | 160.3779 | 230.5565 | 274.8092 | 254.9204 | 179.0691 | 177.8779 | 242.0883 | 271.8184 | 286.2937 |  |  | 169.0701 |  | 342.7413 | 119.2521 | 157.4142 | 220.3321 | 257.5588 | 235.9155 | 213.9083 | 175.8723 | 240.4648 | 279.1926 | 266.0734 | 185.6287 | 98.0126 | 128.5201 | 172.6345 | 217.9107 | 182.7949 | 218.9809 | 199.0552 | 405.6588 | 120.8942 | 174.8308 | 244.5054 | 286.2932 | 310.9859 | 116.6113 | 158.1358 | 213.3757 | 245.3353 | 237.1387 | 84.8425 | 98.3487 | 127.7458 | 175.1466 | 221.4132 | 178.0134 |  | 161.2192 | 350.8082 |  | 111.8068 | 156.2498 | 219.7167 | 262.1683 | 253.2979 | 141.459 | 176.9284 | 237.0136 | 268.7232 | 241.7949 | 96.048 | 106.6162 | 131.5791 | 177.3884 | 232.1456 | 271.2432 | 160.0418 | 149.7223 | 143.3318 | 143.196 | 191.4697 | 248.0626 | 279.2706 | 259.6153 |  | 197.9959 |  |  | 104.3639 | 109.6877 | 199.4357 | 101.9853 | 214.3797 | 113.3021 | 41.5979 | 41.6425 | 38.5021 | 37.395 | 39.3975 | 41.9238 | 38.4592 | 41.2301 | 100.5767 | 123.0281 | 115.9502 | 100.663 | 267.157 |  |  | 171.4986 |  | 153.7693 | 104.4106 | 140.5287 | 104.016 | 217.7035 | 172.4518 | 283.6782 | 266.8343 | 271.8793 | 213.0844 | 255.9241 | 288.7643 | 306.5764 | 295.0054 | 175.8039 | 148.8385 | 199.5803 | 171.9391 | 200.5676 | 161.2828 | 230.5082 | 134.6451 | 256.9614 | 217.7297 | 195.1709 | 288.3616 |  | 203.3659 | 98.0172 | 128.8532 | 177.6145 | 225.8108 | 190.0931 | 204.8436 | 168.3942 |  | 148.5102 | 171.1937 | 244.6854 | 289.0906 | 277.4578 | 116.7213 | 165.6873 | 240.8051 | 289.6622 | 279.2513 | 87.736 | 99.0662 | 125.6448 | 175.5844 | 230.5247 | 157.3642 | 213.3735 | 140.1474 | 196.5768 | 155.538 | 122.6993 | 164.8156 | 231.3007 | 279.6004 | 271.255 | 136.306 | 180.7531 | 257.0196 | 298.9377 | 276.5098 | 89.377 | 107.8661 | 139.8836 | 189.1032 | 247.6566 | 115.0207 | 160.4691 | 173.9151 | 174.6976 | 127.3488 | 238.4074 | 171.0788 | 281.4595 | 268.5969 | 200.6995 |  |  |  | 104.6197 | 116.0684 | 108.6489 | 215.0695 | 110.2528 | 182.7665 |  | 118.4172 | 107.2747 | 110.75 | 61.8822 | 102.3716 | 113.2441 |  | 263.8143 | 316.9875 | 328.6742 | 433.6644 | 585.1252 | 559.0626 | 402.0292 | [23 empty] | 109.9788 | 572.0939 | 53.7013 | 290.4009
16:09 | 9785 |  |  | -2.256 | 29.3846 | 32.17 | 7.4973 | 10.358 | 17.1895 | 6.4499 | 1.872 | 4.3025 | 1.0097 | 0.0034 |  |  |  | -18.3389 | 24.5773 | 38.6743 | 7.2711 |  | 8.0868 | 18.1625 | 0.454 | 0.4655 | 2.0329 | 1.2406 | -3.3266 | 257.9193 | 253.882 | 172.1977 | 199.7411 | 156.5239 | 138.9503 | 119.6965 | 209.5055 | 160.3942 | 230.5581 | 274.7888 | 254.8985 | 179.068 | 177.8723 | 241.9264 | 271.8053 | 286.2758 |  |  | 169.0628 |  | 342.687 | 119.2617 | 157.4234 | 220.3267 | 257.5352 | 235.8965 | 213.9024 | 175.8878 | 240.464 | 279.1694 | 266.0384 | 185.6221 | 98.0164 | 128.5242 | 172.629 | 217.8934 | 182.777 | 218.9677 | 199.0389 | 405.593 | 120.8919 | 174.8275 | 244.4886 | 286.2668 | 310.9611 | 116.6111 | 158.1334 | 213.3555 | 245.3075 | 237.1015 | 84.8359 | 98.3322 | 127.7477 | 175.141 | 221.4014 | 178.014 |  | 161.1936 | 350.747 |  | 111.8218 | 156.2627 | 219.708 | 262.1517 | 253.2751 | 141.4728 | 176.9386 | 237.0032 | 268.699 | 241.7692 | 96.0497 | 106.6299 | 131.5935 | 177.3878 | 232.1352 | 271.2289 | 160.0311 | 149.7013 | 143.3151 | 143.2012 | 191.473 | 248.0522 | 279.2435 | 259.5887 |  | 197.9721 |  |  | 104.3498 | 109.6659 | 199.3882 | 101.9578 | 214.379 | 113.2915 | 41.6885 | 41.5038 | 38.9133 | 37.445 | 39.4431 | 41.8811 | 38.5444 | 41.2524 | 100.5679 | 123.0111 | 115.9384 | 100.6479 | 267.1266 |  |  | 171.4752 |  | 153.7546 | 104.3945 | 140.5132 | 104.0067 | 217.6849 | 172.4474 | 283.6325 | 266.789 | 271.8349 | 213.0672 | 255.9184 | 288.7531 | 306.5552 | 294.9828 | 175.7843 | 148.8155 | 199.5981 | 171.9138 | 200.5545 | 161.282 | 230.4926 | 134.636 | 256.939 | 217.7213 | 195.1668 | 288.3285 |  | 203.3555 | 98.0135 | 128.8524 | 177.6065 | 225.7867 | 190.0716 | 204.8098 | 168.3738 |  | 148.51 | 171.1843 | 244.6592 | 289.0609 | 277.423 | 116.7188 | 165.6929 | 240.7957 | 289.6274 | 279.2225 | 87.7277 | 99.0614 | 125.6462 | 175.5852 | 230.5096 | 157.341 | 213.3423 | 140.1255 | 196.5162 | 155.5165 | 122.7076 | 164.8234 | 231.2976 | 279.579 | 271.2333 | 136.3075 | 180.7563 | 257.0044 | 298.9104 | 276.4772 | 89.383 | 107.8675 | 139.89 | 189.1041 | 247.6317 | 115.0027 | 160.4525 | 173.897 | 174.6733 | 127.3564 | 238.3929 | 171.0786 | 281.4319 | 268.5691 | 200.6704 |  |  |  | 104.6074 | 116.0441 | 108.6375 | 215.0366 | 110.2484 | 182.7352 |  | 118.3965 | 107.2551 | 110.7355 | 61.8655 | 102.3402 | 113.2357 |  | 263.7566 | 316.9177 | 328.6145 | 433.3133 | 585.1359 | 558.8875 | 402.1168 | [23 empty] | 109.9615 | 572.0117 | 53.7679 | 290.3372
16:09 | 9786 |  |  | -2.2325 | 29.3899 | 32.1873 | 7.5195 | 10.3347 | 17.19 | 6.435 | 1.8732 | 4.3069 | 1.0062 | 0.0041 |  |  |  | -18.2763 | 24.4461 | 38.6994 | 7.2735 |  | 8.0602 | 18.2595 | 0.4548 | 0.4655 | 2.0363 | 1.24 | -4.8377 | 257.8874 | 253.8515 | 172.1859 | 199.7265 | 156.5186 | 138.9457 | 119.6896 | 209.4918 | 160.3952 | 230.5509 | 274.7579 | 254.8712 | 179.0611 | 177.8623 | 241.8219 | 271.7534 | 286.2461 |  |  | 169.0471 |  | 342.6259 | 119.2634 | 157.4215 | 220.313 | 257.5002 | 235.8686 | 213.8921 | 175.8842 | 240.4587 | 279.1476 | 266.0173 | 185.6218 | 98.0123 | 128.5303 | 172.6308 | 217.8782 | 182.7642 | 218.953 | 199.0227 | 405.5344 | 120.8992 | 174.8339 | 244.4799 | 286.2385 | 310.8633 | 116.6236 | 158.1369 | 213.3509 | 245.2902 | 237.0901 | 84.8433 | 98.3214 | 127.752 | 175.1395 | 221.3916 | 177.9857 |  | 161.171 | 350.7065 |  | 111.8304 | 156.2571 | 219.7004 | 262.1212 | 253.2535 | 141.4734 | 176.9302 | 236.9885 | 268.6693 | 241.7345 | 96.0517 | 106.6259 | 131.6002 | 177.3801 | 232.116 | 271.1983 | 160.0223 | 149.6852 | 143.2967 | 143.1992 | 191.4633 | 248.0354 | 279.2168 | 259.5608 |  | 197.9386 |  |  | 104.3271 | 109.6385 | 199.3826 | 101.97 | 214.3841 | 113.2742 | 41.6885 | 41.3784 | 39.3005 | 37.4356 | 39.5398 | 41.7776 | 38.588 | 40.7308 | 100.5598 | 123.0032 | 115.9232 | 100.6484 | 267.092 |  |  | 171.4609 |  | 153.7423 | 104.3875 | 140.5002 | 104.0037 | 217.6677 | 172.452 | 283.5928 | 266.7527 | 271.7955 | 213.0534 | 255.9138 | 288.74 | 306.5298 | 294.9541 | 175.754 | 148.7891 | 199.6548 | 171.8854 | 200.5362 | 161.2802 | 230.4779 | 134.6185 | 256.9104 | 217.7059 | 195.1594 | 288.2936 |  | 203.344 | 98.0052 | 128.8588 | 177.6092 | 225.7652 | 190.0443 | 204.779 | 168.3496 |  | 148.506 | 171.1858 | 244.648 | 289.0386 | 277.3851 | 116.7244 | 165.7076 | 240.7952 | 289.6049 | 279.2041 | 87.7244 | 99.048 | 125.654 | 175.5863 | 230.4967 | 157.3217 | 213.3086 | 140.1033 | 196.4794 | 155.4951 | 122.7227 | 164.8279 | 231.3018 | 279.5546 | 271.2114 | 136.3219 | 180.7591 | 256.9888 | 298.883 | 276.4461 | 89.3887 | 107.877 | 139.8931 | 189.1183 | 247.6116 | 114.9873 | 160.4324 | 173.905 | 174.6476 | 127.3581 | 238.3801 | 171.0778 | 281.3974 | 268.5308 | 200.6527 |  |  |  | 104.5971 | 116.0203 | 108.6272 | 214.9988 | 110.2477 | 182.7136 |  | 118.3801 | 107.2403 | 110.7212 | 61.8605 | 102.3467 | 113.2523 |  | 263.704 | 316.8583 | 328.5779 | 433.3133 | 584.9491 | 559.2614 | 402.4278 | [23 empty] | 109.944 | 572.1053 | 53.7859 | 290.2812
16:09 | 9787 |  |  | -2.2175 | 29.3662 | 32.2186 | 7.5127 | 10.3653 | 17.3061 | 6.3924 | 1.8725 | 4.3003 | 1.0063 | 0.005 |  |  |  | -18.1811 | 24.377 | 38.6929 | 7.2489 |  | 8.038 | 18.1507 | 0.4552 | 0.4642 | 2.0373 | 1.2383 | -4.9154 | 257.849 | 253.8197 | 172.1723 | 199.7063 | 156.5027 | 138.939 | 119.6801 | 209.4798 | 160.3897 | 230.5304 | 274.72 | 254.8364 | 179.0526 | 177.859 | 241.6315 | 271.7101 | 286.2151 |  |  | 169.0311 |  | 342.5686 | 119.2648 | 157.4154 | 220.3003 | 257.4671 | 235.8381 | 213.8748 | 175.8678 | 240.4455 | 279.1199 | 265.9905 | 185.612 | 98.011 | 128.5416 | 172.6327 | 217.8611 | 182.7467 | 218.935 | 199.0018 | 405.4726 | 120.9044 | 174.8398 | 244.473 | 286.2125 | 310.7465 | 116.6192 | 158.1363 | 213.3411 | 245.2644 | 237.0677 | 84.8443 | 98.2993 | 127.7532 | 175.1353 | 221.3787 | 177.9602 |  | 161.1539 | 350.6598 |  | 111.836 | 156.25 | 219.6854 | 262.0878 | 253.2232 | 141.4593 | 176.9182 | 236.9664 | 268.6323 | 241.7045 | 96.0511 | 106.6289 | 131.6001 | 177.3783 | 232.0904 | 271.1512 | 160.0187 | 149.68 | 143.2844 | 143.2083 | 191.4722 | 248.0308 | 279.1935 | 259.5395 |  | 197.9115 |  |  | 104.3116 | 109.6282 | 199.3882 | 101.9772 | 214.3819 | 113.2549 | 41.5011 | 41.2436 | 39.6384 | 37.4907 | 39.5681 | 41.6836 | 38.6489 | 39.9264 | 100.5475 | 122.9853 | 115.9094 | 100.6356 | 267.0597 |  |  | 171.4492 |  | 153.731 | 104.3828 | 140.4876 | 103.9986 | 217.6425 | 172.4482 | 283.5558 | 266.7269 | 271.7669 | 213.0545 | 255.9049 | 288.7279 | 306.5063 | 294.9191 | 175.7339 | 148.7688 | 199.6577 | 171.8659 | 200.5087 | 161.2857 | 230.4689 | 134.6049 | 256.8809 | 217.6937 | 195.1627 | 288.2682 |  | 203.3424 | 98.0043 | 128.8722 | 177.6105 | 225.7562 | 190.0195 | 204.7549 | 168.3266 |  | 148.5036 | 171.1914 | 244.6409 | 289.0162 | 277.3703 | 116.737 | 165.7178 | 240.7874 | 289.5887 | 279.1807 | 87.7252 | 99.0434 | 125.6554 | 175.5844 | 230.4831 | 157.3013 | 213.2892 | 140.083 | 196.4942 | 155.4785 | 122.7299 | 164.8254 | 231.2909 | 279.5306 | 271.1758 | 136.3324 | 180.7598 | 256.9774 | 298.8564 | 276.419 | 89.3797 | 107.8784 | 139.8908 | 189.1136 | 247.586 | 114.9732 | 160.4164 | 173.9228 | 174.6285 | 127.3616 | 238.3702 | 171.0855 | 281.3714 | 268.4984 | 200.6413 |  |  |  | 104.5805 | 115.9853 | 108.6058 | 214.9527 | 110.2393 | 182.689 |  | 118.366 | 107.2189 | 110.7039 | 61.865 | 102.3534 | 113.2494 |  | 263.6367 | 316.8042 | 328.5177 | 433.4832 | 585.095 | 558.4751 | 402.0433 | [23 empty] | 109.925 | 571.7851 | 53.7811 | 290.2205
16:09 | 9788 |  |  | -2.2516 | 29.3781 | 32.2365 | 7.547 | 10.3561 | 17.2212 | 6.3737 | 1.8719 | 4.2983 | 1.0061 | 0.0056 |  |  |  | -18.1405 | 24.4584 | 38.6164 | 7.3219 |  | 8.0556 | 18.3255 | 0.4541 | 0.468 | 2.0361 | 1.2393 | -5.2078 | 257.8196 | 253.7999 | 172.1608 | 199.6893 | 156.4947 | 138.9328 | 119.6763 | 209.4783 | 160.392 | 230.5173 | 274.6972 | 254.8099 | 179.0484 | 177.8814 | 241.4856 | 271.7045 | 286.2039 |  |  | 169.0246 |  | 342.5085 | 119.272 | 157.4175 | 220.2829 | 257.4361 | 235.8061 | 213.8609 | 175.8722 | 240.4348 | 279.0815 | 265.9532 | 185.6028 | 98.0107 | 128.5469 | 172.6316 | 217.8388 | 182.7173 | 218.9191 | 198.978 | 405.4048 | 120.9027 | 174.8387 | 244.4614 | 286.1748 | 310.6674 | 116.6131 | 158.1324 | 213.3237 | 245.2338 | 237.0282 | 84.8358 | 98.2686 | 127.7578 | 175.1327 | 221.3646 | 177.9527 |  | 161.1341 | 350.5958 |  | 111.8464 | 156.2626 | 219.6755 | 262.0754 | 253.2019 | 141.452 | 176.9211 | 236.9522 | 268.606 | 241.6787 | 96.05 | 106.6388 | 131.6015 | 177.3771 | 232.0742 | 271.1251 | 160.0179 | 149.673 | 143.275 | 143.2159 | 191.4789 | 248.0234 | 279.1686 | 259.5178 |  | 197.8864 |  |  | 104.3041 | 109.6146 | 199.3436 | 101.9429 | 214.3713 | 113.2329 | 41.2471 | 41.0581 | 39.8052 | 37.5206 | 39.4455 | 41.7131 | 38.319 | 39.0035 | 100.5175 | 122.9636 | 115.8869 | 100.6106 | 267.0333 |  |  | 171.4379 |  | 153.7202 | 104.3837 | 140.4837 | 103.9969 | 217.6281 | 172.4456 | 283.5256 | 266.7009 | 271.7444 | 213.0702 | 255.8982 | 288.725 | 306.4836 | 294.8819 | 175.7311 | 148.7524 | 199.6051 | 171.8466 | 200.4902 | 161.2901 | 230.4556 | 134.5968 | 256.8507 | 217.6738 | 195.1627 | 288.236 |  | 203.3353 | 98.0095 | 128.8808 | 177.611 | 225.7469 | 189.9961 | 204.73 | 168.3145 |  | 148.4948 | 171.1912 | 244.631 | 288.9866 | 277.3582 | 116.742 | 165.712 | 240.7781 | 289.5581 | 279.1493 | 87.7284 | 99.0437 | 125.6592 | 175.583 | 230.4667 | 157.2889 | 213.2682 | 140.0564 | 196.5135 | 155.4598 | 122.7291 | 164.8321 | 231.2755 | 279.5058 | 271.1498 | 136.3342 | 180.7639 | 256.965 | 298.8302 | 276.3905 | 89.3836 | 107.8802 | 139.8949 | 189.1034 | 247.5703 | 114.9592 | 160.4059 | 173.9236 | 174.612 | 127.3708 | 238.3587 | 171.093 | 281.3516 | 268.4801 | 200.6344 |  |  |  | 104.566 | 115.9504 | 108.5908 | 214.9089 | 110.2287 | 182.6803 |  | 118.3478 | 107.1996 | 110.6857 | 61.8634 | 102.3331 | 113.2352 |  | 263.5783 | 316.762 | 328.4757 | 433.3644 | 584.6293 | 558.7601 | 402.0575 | [23 empty] | 109.9074 | 571.6947 | 53.8495 | 290.1701
16:09 | 9789 |  |  | -2.1875 | 29.468 | 32.3204 | 7.5402 | 10.2822 | 17.2041 | 6.4599 | 1.8731 | 4.2997 | 1.0023 | 0.0042 |  |  |  | -18.2101 | 24.4495 | 38.6374 | 7.3214 |  | 8.055 | 18.3445 | 0.4542 | 0.4621 | 2.0369 | 1.2399 | -3.4673 | 257.7949 | 253.7757 | 172.1494 | 199.6755 | 156.4846 | 138.922 | 119.6693 | 209.4692 | 160.392 | 230.5114 | 274.6676 | 254.7848 | 179.0344 | 177.8954 | 241.5131 | 271.7082 | 286.1944 |  |  | 169.0173 |  | 342.4525 | 119.2789 | 157.4231 | 220.2728 | 257.407 | 235.782 | 213.8482 | 175.875 | 240.4196 | 279.0504 | 265.9136 | 185.5921 | 98.0088 | 128.5427 | 172.618 | 217.8163 | 182.6835 | 218.9003 | 198.9532 | 405.3259 | 120.8971 | 174.8304 | 244.4428 | 286.1346 | 310.776 | 116.6243 | 158.1278 | 213.3093 | 245.2123 | 237.0056 | 84.835 | 98.2592 | 127.7636 | 175.1335 | 221.3483 | 177.9574 |  | 161.1099 | 350.5245 |  | 111.8539 | 156.2689 | 219.6651 | 262.054 | 253.1764 | 141.457 | 176.9194 | 236.9469 | 268.5825 | 241.6431 | 96.047 | 106.6383 | 131.6041 | 177.3704 | 232.0614 | 271.1002 | 160.0182 | 149.6572 | 143.2582 | 143.2129 | 191.472 | 248.008 | 279.1402 | 259.4893 |  | 197.8652 |  |  | 104.2889 | 109.5969 | 199.3166 | 101.9506 | 214.3712 | 113.2126 | 41.1068 | 40.8278 | 39.8128 | 37.5144 | 39.3985 | 41.7746 | 38.243 | 38.3938 | 100.492 | 122.944 | 115.8673 | 100.5907 | 267.0073 |  |  | 171.4284 |  | 153.7137 | 104.3823 | 140.4834 | 103.994 | 217.6321 | 172.4605 | 283.5032 | 266.6689 | 271.7192 | 213.0605 | 255.888 | 288.716 | 306.4486 | 294.8381 | 175.7312 | 148.7272 | 199.5473 | 171.8236 | 200.4897 | 161.2968 | 230.4497 | 134.6049 | 256.8272 | 217.6532 | 195.1649 | 288.1987 |  | 203.324 | 98.0086 | 128.8829 | 177.6077 | 225.7281 | 189.9707 | 204.6986 | 168.2932 |  | 148.4813 | 171.1957 | 244.6192 | 288.9591 | 277.3464 | 116.7448 | 165.7089 | 240.7621 | 289.5217 | 279.115 | 87.7303 | 99.0387 | 125.662 | 175.5821 | 230.4512 | 157.2702 | 213.2376 | 140.0282 | 196.4852 | 155.4398 | 122.7435 | 164.8515 | 231.2694 | 279.4748 | 271.1333 | 136.3291 | 180.762 | 256.9494 | 298.7955 | 276.3566 | 89.3967 | 107.8915 | 139.8992 | 189.0947 | 247.5603 | 114.9434 | 160.3877 | 173.9198 | 174.5896 | 127.3639 | 238.3403 | 171.0857 | 281.3233 | 268.4491 | 200.6079 |  |  |  | 104.5592 | 115.9257 | 108.586 | 214.8618 | 110.2207 | 182.6753 |  | 118.3221 | 107.1813 | 110.6709 | 61.8496 | 102.3178 | 113.2376 |  | 263.5357 | 316.7024 | 328.4309 | 433.3417 | 584.8052 | 558.9974 | 402.3429 | [23 empty] | 109.8914 | 571.9013 | 53.9055 | 290.1191
16:09 | 9790 |  |  | -2.1895 | 29.5144 | 32.3991 | 7.5169 | 10.4432 | 17.2569 | 6.4016 | 1.8746 | 4.2975 | 1.0034 | 0.0025 |  |  |  | -18.2366 | 24.37 | 38.5221 | 7.2629 |  | 8.0512 | 18.3182 | 0.4527 | 0.4612 | 2.034 | 1.2391 | -2.8121 | 257.7727 | 253.7494 | 172.1347 | 199.659 | 156.478 | 138.9077 | 119.6626 | 209.4525 | 160.3936 | 230.4991 | 274.6282 | 254.7608 | 179.0245 | 177.8893 | 241.5237 | 271.7012 | 286.1617 |  |  | 169.0025 |  | 342.3969 | 119.2779 | 157.4259 | 220.2601 | 257.3858 | 235.7603 | 213.8352 | 175.8758 | 240.402 | 279.0289 | 265.8869 | 185.5853 | 98.0109 | 128.5437 | 172.6175 | 217.8013 | 182.6636 | 218.8854 | 198.9302 | 405.2524 | 120.9004 | 174.8284 | 244.4258 | 286.1092 | 310.8692 | 116.6223 | 158.1244 | 213.2955 | 245.1811 | 236.9816 | 84.8347 | 98.2652 | 127.7606 | 175.1248 | 221.3197 | 177.9778 |  | 161.0882 | 350.4539 |  | 111.8719 | 156.2794 | 219.6568 | 262.0292 | 253.1495 | 141.4692 | 176.9238 | 236.9336 | 268.5585 | 241.6123 | 96.0511 | 106.6438 | 131.613 | 177.3758 | 232.0522 | 271.0643 | 160.0069 | 149.6436 | 143.2445 | 143.2137 | 191.4802 | 247.994 | 279.1133 | 259.4636 |  | 197.8454 |  |  | 104.2673 | 109.5794 | 199.3034 | 101.9321 | 214.3695 | 113.1962 | 41.0041 | 40.6652 | 39.7809 | 37.7494 | 39.5453 | 41.7047 | 38.6769 | 38.4877 | 100.4736 | 122.9245 | 115.8509 | 100.5651 | 266.9721 |  |  | 171.4097 |  | 153.7045 | 104.372 | 140.4752 | 103.9844 | 217.6204 | 172.4678 | 283.4708 | 266.6278 | 271.6749 | 213.0446 | 255.8637 | 288.7002 | 306.4182 | 294.8028 | 175.7083 | 148.696 | 199.5128 | 171.7981 | 200.4853 | 161.306 | 230.4417 | 134.6161 | 256.8102 | 217.6447 | 195.1709 | 288.1711 |  | 203.3162 | 98.0055 | 128.8911 | 177.6001 | 225.7116 | 189.9453 | 204.6658 | 168.2644 |  | 148.4806 | 171.206 | 244.6046 | 288.9319 | 277.3298 | 116.7473 | 165.7057 | 240.739 | 289.4836 | 279.0642 | 87.7339 | 99.0432 | 125.6624 | 175.5779 | 230.4267 | 157.2362 | 213.2104 | 139.9982 | 196.4371 | 155.4181 | 122.761 | 164.8512 | 231.2627 | 279.4448 | 271.1017 | 136.3126 | 180.7597 | 256.9278 | 298.7599 | 276.3126 | 89.3951 | 107.8896 | 139.9091 | 189.0929 | 247.5348 | 114.9289 | 160.3582 | 173.8969 | 174.5585 | 127.3532 | 238.3197 | 171.0745 | 281.2833 | 268.411 | 200.5493 |  |  |  | 104.5506 | 115.9023 | 108.5743 | 214.8096 | 110.2164 | 182.6561 |  | 118.3125 | 107.1716 | 110.6572 | 61.8518 | 102.3361 | 113.2478 |  | 263.4956 | 316.6379 | 328.3837 | 433.5398 | 585.3742 | 558.6887 | 402.1536 | [23 empty] | 109.8769 | 572.0314 | 53.8891 | 290.0668
16:09 | 9791 |  |  | -2.2435 | 29.3981 | 32.2448 | 7.3967 | 10.3862 | 17.2931 | 6.406 | 1.8753 | 4.2944 | 1.0046 | 0.0043 |  |  |  | -18.2926 | 24.4222 | 38.5391 | 7.2775 |  | 7.9879 | 18.3098 | 0.4534 | 0.4558 | 2.0323 | 1.2382 | -3.5424 | 257.7454 | 253.7244 | 172.1182 | 199.6451 | 156.4722 | 138.9021 | 119.655 | 209.4367 | 160.4041 | 230.4829 | 274.6081 | 254.7305 | 179.0241 | 177.8634 | 241.4515 | 271.6692 | 286.1175 |  |  | 168.9877 |  | 342.3384 | 119.263 | 157.4267 | 220.2413 | 257.3602 | 235.7352 | 213.8208 | 175.8817 | 240.3909 | 279.0059 | 265.8624 | 185.5846 | 98.014 | 128.5534 | 172.6246 | 217.7924 | 182.6501 | 218.8723 | 198.91 | 405.1881 | 120.9113 | 174.8407 | 244.4165 | 286.0888 | 310.8163 | 116.614 | 158.1192 | 213.2757 | 245.1504 | 236.9477 | 84.8295 | 98.2629 | 127.7587 | 175.1121 | 221.288 | 178.0031 |  | 161.0666 | 350.3893 |  | 111.8862 | 156.2804 | 219.6481 | 261.9999 | 253.1245 | 141.4732 | 176.9282 | 236.9213 | 268.5249 | 241.5837 | 96.0509 | 106.6467 | 131.615 | 177.3822 | 232.0327 | 271.0325 | 159.9908 | 149.6364 | 143.2328 | 143.2141 | 191.4841 | 247.9834 | 279.0894 | 259.4354 |  | 197.8208 |  |  | 104.2587 | 109.572 | 199.2766 | 101.9001 | 214.3628 | 113.1868 | 40.9773 | 40.6296 | 39.8652 | 38.1615 | 39.7087 | 41.6315 | 39.119 | 38.5721 | 100.4654 | 122.9058 | 115.8388 | 100.557 | 266.9378 |  |  | 171.3902 |  | 153.6881 | 104.3651 | 140.4605 | 103.9762 | 217.5989 | 172.4608 | 283.428 | 266.583 | 271.6359 | 213.0352 | 255.847 | 288.6861 | 306.3928 | 294.7727 | 175.6891 | 148.6732 | 199.5304 | 171.772 | 200.4602 | 161.3059 | 230.4288 | 134.6113 | 256.78 | 217.626 | 195.1675 | 288.1436 |  | 203.3093 | 98.002 | 128.8971 | 177.6008 | 225.6967 | 189.9172 | 204.6397 | 168.2417 |  | 148.4803 | 171.2075 | 244.5998 | 288.9096 | 277.3042 | 116.7449 | 165.7104 | 240.7279 | 289.4579 | 279.0265 | 87.7285 | 99.0527 | 125.6731 | 175.5825 | 230.4037 | 157.2116 | 213.1814 | 139.9725 | 196.3965 | 155.3969 | 122.7456 | 164.8414 | 231.2413 | 279.4139 | 271.0566 | 136.3048 | 180.7633 | 256.9068 | 298.7215 | 276.2824 | 89.3903 | 107.8861 | 139.917 | 189.0899 | 247.5076 | 114.9167 | 160.3374 | 173.8808 | 174.5347 | 127.3619 | 238.3127 | 171.0814 | 281.2563 | 268.3813 | 200.5025 |  |  |  | 104.535 | 115.8766 | 108.558 | 214.7578 | 110.2066 | 182.6145 |  | 118.291 | 107.1552 | 110.6455 | 61.8585 | 102.3693 | 113.246 |  | 263.4635 | 316.569 | 328.3346 | 433.0984 | 584.464 | 558.597 | 401.7975 | [23 empty] | 109.8615 | 571.5305 | 53.7376 | 290.0163
16:09 | 9792 |  |  | -2.1858 | 29.3832 | 32.2984 | 7.4478 | 10.2974 | 17.2726 | 6.3774 | 1.8783 | 4.2899 | 1.0065 | 0.0036 |  |  |  | -18.3415 | 24.4937 | 38.4084 | 7.1746 |  | 7.9435 | 18.3454 | 0.4533 | 0.4587 | 2.0317 | 1.2391 | -3.742 | 257.707 | 253.7001 | 172.1007 | 199.627 | 156.4555 | 138.8938 | 119.6453 | 209.4172 | 160.3998 | 230.473 | 274.5776 | 254.6929 | 179.0142 | 177.843 | 241.5215 | 271.6231 | 286.0729 |  |  | 168.9706 |  | 342.2817 | 119.2504 | 157.4204 | 220.2253 | 257.322 | 235.7071 | 213.7988 | 175.8807 | 240.3697 | 278.9776 | 265.8224 | 185.5757 | 98.0099 | 128.5555 | 172.6124 | 217.7719 | 182.6288 | 218.8487 | 198.8888 | 405.1218 | 120.9101 | 174.8392 | 244.4093 | 286.059 | 310.7584 | 116.6104 | 158.1138 | 213.2627 | 245.123 | 236.9218 | 84.8243 | 98.2398 | 127.7632 | 175.1063 | 221.2682 | 177.9927 |  | 161.0476 | 350.3319 |  | 111.8893 | 156.2727 | 219.639 | 261.9649 | 253.0946 | 141.4739 | 176.9312 | 236.908 | 268.4946 | 241.5583 | 96.0555 | 106.6505 | 131.6168 | 177.3801 | 232.0136 | 271.009 | 159.975 | 149.6241 | 143.2127 | 143.2097 | 191.4806 | 247.9682 | 279.0651 | 259.4029 |  | 197.793 |  |  | 104.2489 | 109.5623 | 199.2675 | 101.9153 | 214.3389 | 113.1603 | 41.085 | 40.6421 | 39.9479 | 38.37 | 39.749 | 41.5873 | 39.7162 | 38.6707 | 100.4569 | 122.8911 | 115.8333 | 100.5529 | 266.9102 |  |  | 171.3841 |  | 153.6814 | 104.367 | 140.4564 | 103.979 | 217.5977 | 172.4684 | 283.397 | 266.5534 | 271.6142 | 213.0342 | 255.8411 | 288.681 | 306.3612 | 294.7372 | 175.6897 | 148.6544 | 199.5865 | 171.7516 | 200.4415 | 161.3039 | 230.4136 | 134.6013 | 256.7439 | 217.6043 | 195.1622 | 288.1041 |  | 203.29 | 97.9951 | 128.8913 | 177.5915 | 225.6828 | 189.8857 | 204.6035 | 168.2176 |  | 148.4762 | 171.1939 | 244.5806 | 288.8824 | 277.2794 | 116.7491 | 165.7125 | 240.7191 | 289.4246 | 278.9977 | 87.7151 | 99.0643 | 125.6788 | 175.5876 | 230.3812 | 157.1904 | 213.1459 | 139.9498 | 196.3514 | 155.3792 | 122.7196 | 164.8456 | 231.2233 | 279.3828 | 271.0158 | 136.3093 | 180.7646 | 256.8916 | 298.6841 | 276.2568 | 89.3891 | 107.8976 | 139.9223 | 189.1052 | 247.4788 | 114.9012 | 160.324 | 173.8734 | 174.5146 | 127.3639 | 238.3111 | 171.0969 | 281.2312 | 268.3475 | 200.4738 |  |  |  | 104.5215 | 115.8553 | 108.5491 | 214.7222 | 110.203 | 182.5793 |  | 118.2786 | 107.1489 | 110.6356 | 61.8524 | 102.3598 | 113.2574 |  | 263.4313 | 316.5094 | 328.2819 | 433.8742 | 585.6413 | 559.4428 | 402.6461 | [23 empty] | 109.85 | 572.5421 | 53.6745 | 289.9703
16:09 | 9793 |  |  | -2.1329 | 29.4032 | 32.3043 | 7.473 | 10.3133 | 17.3148 | 6.4356 | 1.8764 | 4.2882 | 1.0069 | 0.0038 |  |  |  | -18.3474 | 24.4207 | 38.5068 | 7.2232 |  | 7.9487 | 18.2367 | 0.4539 | 0.4596 | 2.0278 | 1.2397 | -4.8693 | 257.6858 | 253.6826 | 172.0913 | 199.6128 | 156.4455 | 138.8877 | 119.6431 | 209.4005 | 160.402 | 230.4631 | 274.541 | 254.6712 | 179.0104 | 177.8433 | 241.5855 | 271.5827 | 286.0359 |  |  | 168.9544 |  | 342.228 | 119.2587 | 157.4268 | 220.2196 | 257.2976 | 235.6886 | 213.7831 | 175.8826 | 240.3636 | 278.9511 | 265.7824 | 185.5622 | 98.0116 | 128.5547 | 172.6082 | 217.7491 | 182.6027 | 218.827 | 198.8666 | 405.0575 | 120.9114 | 174.845 | 244.3997 | 286.0307 | 310.7319 | 116.6126 | 158.1254 | 213.2583 | 245.1042 | 236.9016 | 84.8322 | 98.1925 | 127.7781 | 175.1108 | 221.2634 | 177.9808 |  | 161.0409 | 350.286 |  | 111.8954 | 156.2754 | 219.6341 | 261.9437 | 253.0648 | 141.4798 | 176.9354 | 236.8878 | 268.4667 | 241.5228 | 96.0707 | 106.6619 | 131.6216 | 177.3821 | 231.9995 | 270.9833 | 159.9606 | 149.6103 | 143.1979 | 143.2068 | 191.4757 | 247.9575 | 279.0327 | 259.3686 |  | 197.7646 |  |  | 104.2333 | 109.5392 | 199.2461 | 101.8945 | 214.3052 | 113.133 | 41.0822 | 40.6431 | 39.9783 | 38.2992 | 39.5838 | 41.4106 | 40.1106 | 39.0222 | 100.4369 | 122.8749 | 115.8154 | 100.5362 | 266.8759 |  |  | 171.3703 |  | 153.6674 | 104.3615 | 140.4504 | 103.9807 | 217.5796 | 172.4797 | 283.3647 | 266.5216 | 271.5831 | 213.0443 | 255.8391 | 288.6752 | 306.3269 | 294.7018 | 175.6833 | 148.6353 | 199.5986 | 171.7297 | 200.4234 | 161.3044 | 230.3961 | 134.5822 | 256.7194 | 217.5924 | 195.1554 | 288.0642 |  | 203.2667 | 97.997 | 128.8978 | 177.5819 | 225.673 | 189.8541 | 204.5735 | 168.196 |  | 148.4717 | 171.199 | 244.5718 | 288.8576 | 277.2344 | 116.7487 | 165.7137 | 240.7071 | 289.3902 | 278.9674 | 87.6987 | 99.0533 | 125.6755 | 175.5748 | 230.368 | 157.1599 | 213.1496 | 139.9166 | 196.3122 | 155.3562 | 122.7179 | 164.8553 | 231.2201 | 279.3581 | 270.9927 | 136.3155 | 180.7666 | 256.8829 | 298.6539 | 276.2279 | 89.3917 | 107.9104 | 139.9244 | 189.1142 | 247.4609 | 114.8806 | 160.3032 | 173.8509 | 174.4832 | 127.3683 | 238.3057 | 171.1011 | 281.1911 | 268.3106 | 200.4493 |  |  |  | 104.5023 | 115.8394 | 108.534 | 214.6907 | 110.2087 | 182.5914 |  | 118.2604 | 107.138 | 110.6298 | 61.8556 | 102.3519 | 113.2821 |  | 263.3936 | 316.4628 | 328.2321 | 433.0362 | 584.5263 | 558.7215 | 401.984 | [23 empty] | 109.8345 | 571.6239 | 53.73 | 289.9282
16:09 | 9794 |  |  | -2.0907 | 29.5316 | 32.3909 | 7.5975 | 10.3413 | 17.2647 | 6.4199 | 1.878 | 4.2869 | 1.0072 | 0.0047 |  |  |  | -18.3028 | 24.3577 | 38.5748 | 7.1071 |  | 7.9749 | 18.1716 | 0.4542 | 0.4625 | 2.029 | 1.2407 | -4.255 | 257.6698 | 253.6593 | 172.0777 | 199.5971 | 156.4398 | 138.8836 | 119.6352 | 209.3927 | 160.3991 | 230.4408 | 274.5046 | 254.6392 | 179.0064 | 177.841 | 241.6568 | 271.5549 | 285.9996 |  |  | 168.9413 |  | 342.1743 | 119.269 | 157.4321 | 220.2121 | 257.2706 | 235.6679 | 213.771 | 175.8772 | 240.3496 | 278.916 | 265.7592 | 185.5479 | 98.0145 | 128.5617 | 172.6092 | 217.733 | 182.5769 | 218.8074 | 198.8458 | 404.9852 | 120.9159 | 174.8493 | 244.3834 | 286.0053 | 310.6882 | 116.6129 | 158.1253 | 213.2391 | 245.0776 | 236.8669 | 84.8361 | 98.1289 | 127.7841 | 175.1075 | 221.2536 | 177.9447 |  | 161.0233 | 350.223 |  | 111.8956 | 156.2794 | 219.6219 | 261.9244 | 253.0404 | 141.4847 | 176.9283 | 236.8713 | 268.4356 | 241.4899 | 96.0688 | 106.6639 | 131.6248 | 177.3811 | 231.9833 | 270.9471 | 159.9464 | 149.5865 | 143.1767 | 143.1984 | 191.4643 | 247.9384 | 278.9985 | 259.3286 |  | 197.7356 |  |  | 104.2177 | 109.5252 | 199.2223 | 101.8724 | 214.29 | 113.1318 | 41.0725 | 40.7084 | 39.954 | 38.2225 | 39.364 | 41.1937 | 40.3138 | 39.3923 | 100.4219 | 122.8593 | 115.7982 | 100.5209 | 266.836 |  |  | 171.3458 |  | 153.6468 | 104.3456 | 140.4374 | 103.9699 | 217.5512 | 172.4748 | 283.3265 | 266.4844 | 271.5476 | 213.0464 | 255.8463 | 288.6704 | 306.3081 | 294.6622 | 175.6662 | 148.6178 | 199.5733 | 171.7107 | 200.4015 | 161.3114 | 230.3854 | 134.5697 | 256.7021 | 217.5852 | 195.159 | 288.0337 |  | 203.2486 | 97.9951 | 128.8983 | 177.5793 | 225.653 | 189.8237 | 204.5478 | 168.1785 |  | 148.4683 | 171.2152 | 244.562 | 288.8409 | 277.1928 | 116.7443 | 165.7302 | 240.6986 | 289.3692 | 278.9459 | 87.6878 | 99.0328 | 125.6781 | 175.5595 | 230.363 | 157.1295 | 213.3015 | 139.8826 | 196.2756 | 155.3272 | 122.7409 | 164.8709 | 231.224 | 279.3362 | 270.9837 | 136.3266 | 180.7683 | 256.8751 | 298.6284 | 276.2001 | 89.3956 | 107.91 | 139.9272 | 189.1004 | 247.4435 | 114.8688 | 160.281 | 173.8385 | 174.4474 | 127.3699 | 238.289 | 171.0958 | 281.1602 | 268.2806 | 200.4344 |  |  |  | 104.4831 | 115.8086 | 108.5193 | 214.6573 | 110.2104 | 182.5833 |  | 118.2347 | 107.1092 | 110.5988 | 61.839 | 102.329 | 113.2704 |  | 263.3454 | 316.3942 | 328.1847 | 433.1776 | 584.567 | 558.6355 | 401.8709 | [23 empty] | 109.8121 | 571.6012 | 53.8015 | 289.8698
16:09 | 9795 |  |  | -2.1198 | 29.476 | 32.2766 | 7.5583 | 10.3176 | 17.2739 | 6.3805 | 1.8793 | 4.2845 | 1.0043 | 0.0042 |  |  |  | -18.2957 | 24.4142 | 38.4294 | 7.1981 |  | 7.969 | 18.3938 | 0.4551 | 0.4604 | 2.0282 | 1.2384 | -6.18 | 257.6325 | 253.6315 | 172.0668 | 199.5719 | 156.4321 | 138.8756 | 119.6275 | 209.3853 | 160.3867 | 230.425 | 274.4738 | 254.6068 | 178.9902 | 177.8327 | 241.824 | 271.5545 | 285.9804 |  |  | 168.9252 |  | 342.1158 | 119.2589 | 157.4222 | 220.1935 | 257.2313 | 235.6319 | 213.7528 | 175.858 | 240.3223 | 278.8794 | 265.7423 | 185.544 | 98.0114 | 128.568 | 172.6016 | 217.72 | 182.5581 | 218.7919 | 198.824 | 404.9152 | 120.915 | 174.8403 | 244.3679 | 285.976 | 310.6627 | 116.6152 | 158.1208 | 213.2181 | 245.0448 | 236.8421 | 84.8316 | 98.0732 | 127.7846 | 175.1017 | 221.2393 | 177.8923 |  | 161.0051 | 350.1585 |  | 111.8991 | 156.2869 | 219.6071 | 261.9002 | 253.0117 | 141.4767 | 176.9243 | 236.8552 | 268.4026 | 241.463 | 96.0599 | 106.6624 | 131.6271 | 177.3802 | 231.9661 | 270.9108 | 159.9397 | 149.575 | 143.1629 | 143.2013 | 191.467 | 247.9246 | 278.979 | 259.3074 |  | 197.7152 |  |  | 104.1952 | 109.5117 | 199.2102 | 101.9071 | 214.273 | 113.1263 | 41.2055 | 40.8503 | 39.8512 | 38.2126 | 39.4117 | 41.0614 | 40.3984 | 39.358 | 100.4062 | 122.8439 | 115.7869 | 100.5057 | 266.8038 |  |  | 171.328 |  | 153.6378 | 104.3333 | 140.4245 | 103.9575 | 217.5278 | 172.4741 | 283.2943 | 266.4487 | 271.5113 | 213.0286 | 255.8546 | 288.6603 | 306.2991 | 294.6249 | 175.6455 | 148.5975 | 199.5441 | 171.6831 | 200.3797 | 161.3189 | 230.3749 | 134.5587 | 256.6763 | 217.5611 | 195.1637 | 288.0104 |  | 203.2284 | 97.9895 | 128.8935 | 177.5763 | 225.6299 | 189.7986 | 204.5115 | 168.1619 |  | 148.4586 | 171.2161 | 244.5437 | 288.8109 | 277.1699 | 116.744 | 165.7418 | 240.6911 | 289.3474 | 278.9212 | 87.695 | 99.0263 | 125.6897 | 175.5542 | 230.3471 | 157.1072 | 213.426 | 139.8565 | 196.2299 | 155.3062 | 122.7595 | 164.8861 | 231.2207 | 279.3146 | 270.9567 | 136.3285 | 180.7712 | 256.8571 | 298.6022 | 276.1669 | 89.3905 | 107.907 | 139.938 | 189.1004 | 247.4191 | 114.8575 | 160.2591 | 173.8231 | 174.4257 | 127.3772 | 238.2781 | 171.1007 | 281.1361 | 268.2525 | 200.4304 |  |  |  | 104.4709 | 115.777 | 108.5063 | 214.6323 | 110.208 | 182.5339 |  | 118.2171 | 107.0889 | 110.5774 | 61.8355 | 102.3237 | 113.2591 |  | 263.3381 | 316.3444 | 328.1456 | 433.251 | 584.7001 | 559.1368 | 401.9925 | [23 empty] | 109.7931 | 571.9185 | 53.7816 | 289.8413
16:09 | 9796 |  |  | -2.1241 | 29.5 | 32.4326 | 7.5769 | 10.4275 | 17.3451 | 6.4832 | 1.8801 | 4.283 | 1.0013 | 0.0037 |  |  |  | -18.1951 | 24.4886 | 38.5019 | 7.2554 |  | 7.9142 | 18.2194 | 0.455 | 0.4597 | 2.0259 | 1.2392 | -5.2045 | 257.6033 | 253.6091 | 172.0574 | 199.559 | 156.4198 | 138.8683 | 119.6228 | 209.3747 | 160.3889 | 230.417 | 274.4494 | 254.5842 | 178.9818 | 177.845 | 241.8797 | 271.5483 | 285.9579 |  |  | 168.9096 |  | 342.0587 | 119.2594 | 157.4226 | 220.1751 | 257.1994 | 235.606 | 213.7387 | 175.8534 | 240.317 | 278.8525 | 265.7149 | 185.5321 | 98.008 | 128.5716 | 172.592 | 217.7009 | 182.5307 | 218.7703 | 198.8011 | 404.8488 | 120.9098 | 174.8323 | 244.3475 | 285.9492 | 310.6599 | 116.621 | 158.129 | 213.2049 | 245.0174 | 236.8184 | 84.8379 | 98.0264 | 127.7895 | 175.1056 | 221.2299 | 177.8634 |  | 160.9958 | 350.1117 |  | 111.9176 | 156.2962 | 219.593 | 261.8776 | 252.9838 | 141.464 | 176.9249 | 236.8429 | 268.372 | 241.427 | 96.0591 | 106.6646 | 131.632 | 177.3762 | 231.9461 | 270.8748 | 159.9348 | 149.5709 | 143.1529 | 143.2096 | 191.4766 | 247.9264 | 278.9614 | 259.29 |  | 197.6979 |  |  | 104.1822 | 109.4993 | 199.2025 | 101.9238 | 214.244 | 113.1089 | 41.3856 | 40.9036 | 39.7844 | 38.2474 | 39.6049 | 40.9623 | 40.2064 | 39.321 | 100.3858 | 122.8223 | 115.7656 | 100.4866 | 266.7782 |  |  | 171.3071 |  | 153.6251 | 104.3245 | 140.4092 | 103.9451 | 217.5152 | 172.4731 | 283.2603 | 266.4118 | 271.4732 | 213.003 | 255.8595 | 288.6418 | 306.2795 | 294.5948 | 175.6053 | 148.5701 | 199.5146 | 171.6493 | 200.3598 | 161.311 | 230.357 | 134.5517 | 256.6382 | 217.5302 | 195.1585 | 287.9753 |  | 203.219 | 97.9873 | 128.8995 | 177.5712 | 225.6112 | 189.7695 | 204.484 | 168.1407 |  | 148.4501 | 171.209 | 244.5403 | 288.7824 | 277.138 | 116.7396 | 165.7326 | 240.6689 | 289.3091 | 278.8751 | 87.7054 | 99.0227 | 125.6934 | 175.556 | 230.3227 | 157.0885 | 213.415 | 139.828 | 196.1947 | 155.2841 | 122.7566 | 164.8812 | 231.2058 | 279.2901 | 270.9121 | 136.3274 | 180.7684 | 256.8353 | 298.5726 | 276.1317 | 89.3844 | 107.9032 | 139.9304 | 189.0822 | 247.4022 | 114.841 | 160.2433 | 173.8048 | 174.4087 | 127.381 | 238.2639 | 171.1021 | 281.1102 | 268.221 | 200.4068 |  |  |  | 104.4533 | 115.7509 | 108.4903 | 214.6049 | 110.2084 | 182.4911 |  | 118.1947 | 107.0733 | 110.5717 | 61.8301 | 102.3738 | 113.2644 |  | 263.3198 | 316.2662 | 328.1053 | 433.6758 | 585.0095 | 559.1279 | 402.2753 | [23 empty] | 109.777 | 572.0687 | 53.9477 | 289.793
16:09 | 9797 |  |  | -2.0935 | 29.5704 | 32.3686 | 7.668 | 10.4584 | 17.3282 | 6.4562 | 1.8789 | 4.279 | 1.0027 | 0.0034 |  |  |  | -18.2897 | 24.4927 | 38.4736 | 7.1804 |  | 7.9326 | 18.3187 | 0.4533 | 0.4581 | 2.0247 | 1.2373 | -4.4899 | 257.5834 | 253.5847 | 172.0421 | 199.5436 | 156.4097 | 138.8619 | 119.6204 | 209.3764 | 160.3911 | 230.4015 | 274.4151 | 254.5475 | 178.9772 | 177.8458 | 241.9104 | 271.5272 | 285.9095 |  |  | 168.8956 |  | 342.0061 | 119.2771 | 157.4344 | 220.1679 | 257.1771 | 235.5905 | 213.7312 | 175.8601 | 240.3146 | 278.8213 | 265.6896 | 185.5291 | 98.0047 | 128.5736 | 172.5878 | 217.6762 | 182.5069 | 218.7436 | 198.7745 | 404.7828 | 120.9093 | 174.8319 | 244.3283 | 285.9207 | 310.6067 | 116.626 | 158.1246 | 213.1934 | 244.9896 | 236.7842 | 84.8405 | 97.9691 | 127.7942 | 175.1037 | 221.2092 | 177.811 |  | 160.978 | 350.056 |  | 111.9405 | 156.2993 | 219.5882 | 261.8534 | 252.9641 | 141.465 | 176.9252 | 236.836 | 268.3452 | 241.4065 | 96.0684 | 106.6735 | 131.64 | 177.3725 | 231.9304 | 270.8408 | 159.9238 | 149.5557 | 143.1348 | 143.208 | 191.476 | 247.9161 | 278.9275 | 259.2613 |  | 197.6804 |  |  | 104.168 | 109.4937 | 199.1586 | 101.8786 | 214.2235 | 113.103 | 41.5167 | 40.81 | 39.7562 | 38.3303 | 39.6472 | 40.8711 | 39.5694 | 39.3219 | 100.3644 | 122.7934 | 115.738 | 100.4708 | 266.7444 |  |  | 171.2885 |  | 153.6076 | 104.3212 | 140.3959 | 103.9351 | 217.5135 | 172.4692 | 283.2251 | 266.3726 | 271.4416 | 212.9875 | 255.848 | 288.6271 | 306.26 | 294.559 | 175.5723 | 148.5442 | 199.4971 | 171.6257 | 200.3482 | 161.3052 | 230.339 | 134.559 | 256.5999 | 217.5161 | 195.153 | 287.9446 |  | 203.2196 | 97.9821 | 128.9015 | 177.5698 | 225.5958 | 189.7452 | 204.4635 | 168.1264 |  | 148.4492 | 171.2125 | 244.5301 | 288.7602 | 277.0993 | 116.7415 | 165.7143 | 240.6446 | 289.2643 | 278.8288 | 87.7038 | 99.0285 | 125.6864 | 175.5633 | 230.2961 | 157.0784 | 213.4055 | 139.7973 | 196.175 | 155.2599 | 122.7563 | 164.8694 | 231.1909 | 279.2518 | 270.8703 | 136.3326 | 180.7651 | 256.8199 | 298.542 | 276.0986 | 89.3831 | 107.9066 | 139.9155 | 189.0647 | 247.3807 | 114.8307 | 160.228 | 173.7879 | 174.3743 | 127.353 | 238.2503 | 171.0979 | 281.0734 | 268.1754 | 200.3646 |  |  |  | 104.4379 | 115.7292 | 108.4789 | 214.5744 | 110.21 | 182.4717 |  | 118.1743 | 107.0633 | 110.5548 | 61.8346 | 102.3723 | 113.2662 |  | 263.3022 | 316.1993 | 328.0719 | 433.3472 | 584.8441 | 558.84 | 402.0151 | [23 empty] | 109.7625 | 571.842 | 53.9594 | 289.7507
16:09 | 9798 |  |  | -2.1596 | 29.4756 | 32.373 | 7.5769 | 10.366 | 17.3136 | 6.3876 | 1.8793 | 4.2804 | 1.0006 | 0.0045 |  |  |  | -18.3124 | 24.4131 | 38.4849 | 7.1124 |  | 7.9276 | 18.2927 | 0.453 | 0.4594 | 2.0222 | 1.237 | -4.1019 | 257.5593 | 253.5542 | 172.0345 | 199.5234 | 156.4097 | 138.8572 | 119.6177 | 209.3566 | 160.3963 | 230.3879 | 274.3887 | 254.5199 | 178.9714 | 177.8266 | 241.8321 | 271.4743 | 285.8552 |  |  | 168.8832 |  | 341.9501 | 119.2691 | 157.4367 | 220.1571 | 257.1507 | 235.5633 | 213.7156 | 175.8615 | 240.2976 | 278.7936 | 265.6655 | 185.5325 | 98.0129 | 128.5795 | 172.5953 | 217.6636 | 182.4952 | 218.7265 | 198.7643 | 404.7237 | 120.9174 | 174.8455 | 244.3234 | 285.9005 | 310.5901 | 116.6277 | 158.1137 | 213.1797 | 244.9669 | 236.7623 | 84.8295 | 97.907 | 127.7954 | 175.0968 | 221.1851 | 177.7711 |  | 160.9633 | 349.9919 |  | 111.9585 | 156.3027 | 219.5841 | 261.8234 | 252.9352 | 141.4741 | 176.926 | 236.8221 | 268.3161 | 241.3888 | 96.0736 | 106.678 | 131.6409 | 177.3734 | 231.915 | 270.8051 | 159.9199 | 149.5464 | 143.1195 | 143.2129 | 191.4791 | 247.9069 | 278.9003 | 259.2383 |  | 197.6657 |  |  | 104.1563 | 109.4845 | 199.0984 | 101.8118 | 214.2011 | 113.0932 | 41.556 | 40.6597 | 39.7799 | 38.2701 | 39.4076 | 40.7928 | 39.0332 | 39.0148 | 100.3507 | 122.7729 | 115.7256 | 100.4579 | 266.7058 |  |  | 171.2759 |  | 153.5993 | 104.3164 | 140.3884 | 103.9286 | 217.5084 | 172.4721 | 283.1871 | 266.3414 | 271.4129 | 212.9704 | 255.8367 | 288.6102 | 306.2335 | 294.5253 | 175.5472 | 148.5225 | 199.4533 | 171.5993 | 200.3452 | 161.3166 | 230.3242 | 134.5698 | 256.5737 | 217.4985 | 195.1455 | 287.9088 |  | 203.201 | 97.9784 | 128.9019 | 177.5638 | 225.5791 | 189.7208 | 204.4361 | 168.107 |  | 148.4411 | 171.2177 | 244.5081 | 288.7347 | 277.0648 | 116.7436 | 165.7089 | 240.6324 | 289.2303 | 278.7911 | 87.697 | 99.0422 | 125.6843 | 175.5721 | 230.2747 | 157.0587 | 213.3987 | 139.7722 | 196.179 | 155.2362 | 122.7453 | 164.8725 | 231.1772 | 279.2187 | 270.8378 | 136.3293 | 180.7693 | 256.8144 | 298.5066 | 276.0706 | 89.3864 | 107.9125 | 139.9259 | 189.0786 | 247.3549 | 114.8172 | 160.2018 | 173.7675 | 174.3316 | 127.3565 | 238.2395 | 171.1011 | 281.0337 | 268.1295 | 200.3392 |  |  |  | 104.4238 | 115.7078 | 108.4634 | 214.545 | 110.2139 | 182.4614 |  | 118.1611 | 107.0407 | 110.5381 | 61.8207 | 102.3417 | 113.2775 |  | 263.2962 | 316.1118 | 328.0177 | 433.8233 | 585.5881 | 559.1339 | 402.5812 | [23 empty] | 109.747 | 572.361 | 53.7754 | 289.704
16:09 | 9799 |  |  | -2.1764 | 29.5082 | 32.3197 | 7.5355 | 10.3738 | 17.3517 | 6.4714 | 1.8786 | 4.2787 | 1.0039 | 0.0058 |  |  |  | -18.3775 | 24.4174 | 38.4637 | 7.1959 |  | 7.9611 | 18.3698 | 0.452 | 0.4578 | 2.0218 | 1.2359 | -4.0443 | 257.5255 | 253.5241 | 172.0235 | 199.5074 | 156.3988 | 138.8423 | 119.6045 | 209.3277 | 160.3999 | 230.3685 | 274.3658 | 254.4988 | 178.963 | 177.8248 | 241.5371 | 271.4276 | 285.8148 |  |  | 168.8675 |  | 341.8914 | 119.257 | 157.4336 | 220.1455 | 257.1171 | 235.5317 | 213.6982 | 175.8658 | 240.2736 | 278.7755 | 265.6239 | 185.5242 | 98.0155 | 128.5911 | 172.601 | 217.6557 | 182.4733 | 218.7116 | 198.7554 | 404.6554 | 120.9269 | 174.8541 | 244.3177 | 285.8712 | 310.6076 | 116.6277 | 158.1112 | 213.1689 | 244.9473 | 236.7435 | 84.832 | 97.8632 | 127.801 | 175.0973 | 221.1754 | 177.7517 |  | 160.9528 | 349.9355 |  | 111.9664 | 156.3006 | 219.5722 | 261.7917 | 252.901 | 141.4839 | 176.9222 | 236.8042 | 268.2839 | 241.3518 | 96.077 | 106.6755 | 131.6484 | 177.3694 | 231.8973 | 270.7708 | 159.9102 | 149.5302 | 143.1006 | 143.2246 | 191.4841 | 247.8918 | 278.8827 | 259.2108 |  | 197.6451 |  |  | 104.1478 | 109.4663 | 199.0715 | 101.7778 | 214.1746 | 113.0736 | 41.4865 | 40.7242 | 39.7571 | 38.0961 | 39.0574 | 40.766 | 39.2399 | 39.0693 | 100.327 | 122.7566 | 115.7129 | 100.446 | 266.6715 |  |  | 171.26 |  | 153.5838 | 104.3107 | 140.3781 | 103.9207 | 217.4907 | 172.4697 | 283.1473 | 266.3163 | 271.3887 | 212.9567 | 255.8306 | 288.5945 | 306.2129 | 294.498 | 175.5176 | 148.506 | 199.4096 | 171.5706 | 200.3303 | 161.3245 | 230.3107 | 134.5547 | 256.5529 | 217.4816 | 195.1429 | 287.8734 |  | 203.1832 | 97.9777 | 128.9015 | 177.5595 | 225.5603 | 189.6836 | 204.4086 | 168.0844 |  | 148.4346 | 171.2206 | 244.4961 | 288.7039 | 277.0349 | 116.7337 | 165.7159 | 240.6158 | 289.192 | 278.7503 | 87.6882 | 99.0432 | 125.6876 | 175.5643 | 230.2615 | 157.0331 | 213.3873 | 139.7464 | 196.199 | 155.2126 | 122.7297 | 164.8786 | 231.1654 | 279.1948 | 270.8041 | 136.3215 | 180.7745 | 256.8031 | 298.47 | 276.0389 | 89.3857 | 107.9105 | 139.9221 | 189.0634 | 247.3418 | 114.8002 | 160.1842 | 173.7555 | 174.3109 | 127.3743 | 238.2197 | 171.1035 | 281.0065 | 268.1017 | 200.3129 |  |  |  | 104.4076 | 115.6907 | 108.4575 | 214.5146 | 110.2176 | 182.4445 |  | 118.1397 | 107.026 | 110.5132 | 61.8194 | 102.3266 | 113.2726 |  | 263.2772 | 316.047 | 327.9605 | 433.053 | 584.0692 | 558.2617 | 401.5601 | [23 empty] | 109.7311 | 571.1655 | 53.8243 | 289.6621
16:09 | 9800 |  |  | -2.2364 | 29.4492 | 32.3225 | 7.5211 | 10.3832 | 17.355 | 6.4617 | 1.8793 | 4.2745 | 1.0032 | 0.0046 |  |  |  | -18.278 | 24.3564 | 38.3881 | 7.1507 |  | 7.9069 | 18.3146 | 0.4532 | 0.4628 | 2.0148 | 1.2348 | -4.0335 | 257.4949 | 253.4999 | 172.0114 | 199.4972 | 156.3875 | 138.833 | 119.5985 | 209.3207 | 160.4079 | 230.3568 | 274.3388 | 254.4722 | 178.9601 | 177.8328 | 241.4225 | 271.4069 | 285.7894 |  |  | 168.8547 |  | 341.8322 | 119.258 | 157.4355 | 220.1355 | 257.086 | 235.5062 | 213.6823 | 175.8711 | 240.2613 | 278.7527 | 265.5814 | 185.5175 | 98.0091 | 128.5915 | 172.5889 | 217.6358 | 182.4467 | 218.6904 | 198.7309 | 404.583 | 120.9243 | 174.8498 | 244.2967 | 285.8275 | 310.6466 | 116.6277 | 158.1109 | 213.1514 | 244.9202 | 236.72 | 84.8336 | 97.8253 | 127.8055 | 175.093 | 221.1661 | 177.7322 |  | 160.9344 | 349.8742 |  | 111.9699 | 156.3014 | 219.5641 | 261.764 | 252.8769 | 141.4874 | 176.9263 | 236.7916 | 268.2553 | 241.3165 | 96.0836 | 106.6842 | 131.6544 | 177.3673 | 231.8796 | 270.7501 | 159.8931 | 149.5104 | 143.0861 | 143.2254 | 191.4811 | 247.8714 | 278.8542 | 259.1805 |  | 197.6257 |  |  | 104.1312 | 109.4453 | 199.0541 | 101.7776 | 214.1571 | 113.0677 | 41.3734 | 40.9703 | 39.2624 | 38.009 | 38.9407 | 40.7026 | 39.656 | 39.4656 | 100.3082 | 122.7375 | 115.6987 | 100.4351 | 266.6354 |  |  | 171.2434 |  | 153.5673 | 104.303 | 140.3673 | 103.9115 | 217.4721 | 172.4694 | 283.1147 | 266.2764 | 271.3557 | 212.9528 | 255.8141 | 288.5797 | 306.1976 | 294.4654 | 175.5044 | 148.483 | 199.3959 | 171.5408 | 200.2951 | 161.3176 | 230.3014 | 134.5209 | 256.5219 | 217.4652 | 195.1386 | 287.8489 |  | 203.1798 | 97.9771 | 128.9081 | 177.5615 | 225.5486 | 189.6577 | 204.3791 | 168.0702 |  | 148.4314 | 171.2249 | 244.4915 | 288.6811 | 276.9968 | 116.7391 | 165.7246 | 240.605 | 289.1773 | 278.7363 | 87.6758 | 99.0213 | 125.692 | 175.5513 | 230.2488 | 157.0175 | 213.3658 | 139.7145 | 196.2041 | 155.1918 | 122.7352 | 164.8894 | 231.1537 | 279.1703 | 270.7714 | 136.3173 | 180.7743 | 256.7769 | 298.4404 | 276.0078 | 89.3753 | 107.9044 | 139.9049 | 189.0374 | 247.3164 | 114.7838 | 160.1744 | 173.7468 | 174.1963 | 127.3691 | 238.2124 | 171.1033 | 280.9796 | 268.0767 | 200.2855 |  |  |  | 104.3944 | 115.6766 | 108.4463 | 214.4791 | 110.2039 | 182.3897 |  | 118.1183 | 106.9993 | 110.501 | 61.8178 | 102.322 | 113.2747 |  | 263.2602 | 315.9811 | 327.9133 | 433.3585 | 585.102 | 558.7181 | 402.2612 | [23 empty] | 109.7141 | 571.91 | 53.7285 | 289.6207
16:09 | 9801 |  |  | -2.137 | 29.5244 | 32.4145 | 7.5592 | 10.4818 | 17.3544 | 6.4777 | 1.8787 | 4.2702 | 0.9989 | 0.0045 |  |  |  | -18.2708 | 24.3827 | 38.4779 | 7.2098 |  | 7.9217 | 18.3166 | 0.4539 | 0.4584 | 2.0136 | 1.234 | -4.2385 | 257.4703 | 253.4707 | 171.9971 | 199.4836 | 156.379 | 138.8264 | 119.5929 | 209.3061 | 160.3992 | 230.3453 | 274.2934 | 254.4299 | 178.9511 | 177.8368 | 241.5529 | 271.3988 | 285.7731 |  |  | 168.8397 |  | 341.7794 | 119.2617 | 157.4354 | 220.1121 | 257.0509 | 235.4749 | 213.6687 | 175.8753 | 240.2477 | 278.7186 | 265.5561 | 185.5095 | 98.006 | 128.5878 | 172.5768 | 217.6114 | 182.4238 | 218.6731 | 198.7108 | 404.5179 | 120.92 | 174.8458 | 244.28 | 285.8002 | 310.637 | 116.6295 | 158.1133 | 213.1389 | 244.8919 | 236.6895 | 84.8296 | 97.7898 | 127.8071 | 175.092 | 221.1511 | 177.7479 |  | 160.916 | 349.8178 |  | 111.9771 | 156.3112 | 219.545 | 261.7453 | 252.8548 | 141.4869 | 176.9297 | 236.7809 | 268.2287 | 241.2866 | 96.0783 | 106.6874 | 131.6492 | 177.3745 | 231.862 | 270.7233 | 159.8821 | 149.501 | 143.0678 | 143.222 | 191.4751 | 247.8716 | 278.8274 | 259.1543 |  | 197.6013 |  |  | 104.1205 | 109.44 | 199.036 | 101.7796 | 214.1444 | 113.0605 | 41.3307 | 41.1452 | 38.6433 | 37.8757 | 39.044 | 40.5229 | 39.7227 | 39.7605 | 100.2916 | 122.725 | 115.6812 | 100.4199 | 266.5965 |  |  | 171.2332 |  | 153.5553 | 104.2959 | 140.3628 | 103.9146 | 217.4686 | 172.4735 | 283.0863 | 266.2384 | 271.3232 | 212.9296 | 255.8062 | 288.5678 | 306.1686 | 294.4279 | 175.4942 | 148.4622 | 199.4071 | 171.5126 | 200.2893 | 161.3163 | 230.2875 | 134.53 | 256.4906 | 217.4578 | 195.1305 | 287.8103 |  | 203.1661 | 97.9697 | 128.9113 | 177.5564 | 225.5305 | 189.6312 | 204.3442 | 168.0497 |  | 148.4298 | 171.2193 | 244.4647 | 288.6487 | 276.9572 | 116.7429 | 165.7286 | 240.5871 | 289.1541 | 278.7132 | 87.6656 | 99.008 | 125.6942 | 175.545 | 230.2281 | 156.999 | 213.338 | 139.6381 | 196.1892 | 155.1656 | 122.7473 | 164.8992 | 231.1408 | 279.1395 | 270.7376 | 136.3228 | 180.7675 | 256.7518 | 298.4029 | 275.9747 | 89.3696 | 107.8968 | 139.9009 | 189.0295 | 247.2772 | 114.7656 | 160.1549 | 173.7328 | 174.0691 | 127.3671 | 238.1983 | 171.1003 | 280.9546 | 268.0475 | 200.2521 |  |  |  | 104.3767 | 115.6574 | 108.4254 | 214.4384 | 110.1823 | 182.3588 |  | 118.1096 | 106.9902 | 110.4886 | 61.8287 | 102.3438 | 113.2725 |  | 263.2487 | 315.9075 | 327.8777 | 432.9169 | 584.5027 | 558.564 | 401.9048 | [23 empty] | 109.701 | 571.5333 | 53.9139 | 289.5781
16:09 | 9802 |  |  | -2.1271 | 29.4777 | 32.3127 | 7.58 | 10.3967 | 17.4353 | 6.5141 | 1.8793 | 4.2682 | 0.9987 | 0.0052 |  |  |  | -18.2221 | 24.4583 | 38.5974 | 7.3092 |  | 7.9254 | 18.3357 | 0.4537 | 0.4598 | 2.0126 | 1.2348 | -4.9471 | 257.44 | 253.4447 | 171.9862 | 199.4661 | 156.3662 | 138.8205 | 119.5888 | 209.3017 | 160.3948 | 230.3291 | 274.2598 | 254.3995 | 178.9372 | 177.8318 | 241.5946 | 271.3781 | 285.748 |  |  | 168.8287 |  | 341.7341 | 119.2719 | 157.4441 | 220.1051 | 257.0309 | 235.4543 | 213.6618 | 175.8759 | 240.237 | 278.6934 | 265.5313 | 185.5077 | 98.0062 | 128.5963 | 172.5814 | 217.5905 | 182.4093 | 218.659 | 198.6971 | 404.4471 | 120.9306 | 174.8525 | 244.2781 | 285.7772 | 310.5432 | 116.6338 | 158.1112 | 213.1325 | 244.8673 | 236.6637 | 84.8271 | 97.7663 | 127.8212 | 175.09 | 221.1363 | 177.7489 |  | 160.9009 | 349.7603 |  | 111.9901 | 156.3107 | 219.5345 | 261.7258 | 252.8297 | 141.4968 | 176.9311 | 236.7673 | 268.201 | 241.2601 | 96.0818 | 106.6796 | 131.648 | 177.3755 | 231.8426 | 270.6952 | 159.8746 | 149.5007 | 143.0483 | 143.2231 | 191.4826 | 247.8691 | 278.8032 | 259.1284 |  | 197.5758 |  |  | 104.1065 | 109.4302 | 199.0127 | 101.7662 | 214.1341 | 113.0468 | 41.2905 | 41.3375 | 38.6647 | 37.728 | 39.1635 | 40.4537 | 39.4452 | 40.0025 | 100.2722 | 122.7097 | 115.6594 | 100.407 | 266.5632 |  |  | 171.2199 |  | 153.5406 | 104.2914 | 140.3493 | 103.9188 | 217.4681 | 172.479 | 283.0605 | 266.2068 | 271.297 | 212.8911 | 255.7979 | 288.56 | 306.1437 | 294.3907 | 175.4748 | 148.4481 | 199.43 | 171.4914 | 200.2917 | 161.3261 | 230.2687 | 134.5476 | 256.4648 | 217.4465 | 195.133 | 287.7674 |  | 203.1551 | 97.9627 | 128.9106 | 177.5497 | 225.5061 | 189.5964 | 204.3145 | 168.0249 |  | 148.4263 | 171.2188 | 244.4489 | 288.6105 | 276.9299 | 116.7315 | 165.7266 | 240.5627 | 289.0996 | 278.6694 | 87.6695 | 99.0217 | 125.6967 | 175.5389 | 230.2048 | 156.9662 | 213.3223 | 139.5644 | 196.1679 | 155.1411 | 122.7539 | 164.8969 | 231.135 | 279.1077 | 270.7056 | 136.32 | 180.7728 | 256.7337 | 298.3656 | 275.939 | 89.3778 | 107.8963 | 139.9076 | 189.0291 | 247.255 | 114.7529 | 160.136 | 173.7037 | 174.0104 | 127.3687 | 238.1758 | 171.0929 | 280.9272 | 268.0159 | 200.21 |  |  |  | 104.3605 | 115.6379 | 108.4083 | 214.3962 | 110.1727 | 182.3564 |  | 118.0955 | 106.9702 | 110.4742 | 61.8222 | 102.3856 | 113.2598 |  | 263.2322 | 315.8407 | 327.8354 | 433.4831 | 584.9774 | 558.7181 | 402.0745 | [23 empty] | 109.6854 | 571.8478 | 53.998 | 289.5365
16:09 | 9803 |  |  | -2.1968 | 29.5158 | 32.3342 | 7.4785 | 10.3998 | 17.3802 | 6.541 | 1.8789 | 4.2662 | 0.9953 | 0.003 |  |  |  | -18.2491 | 24.4839 | 38.6325 | 7.3164 |  | 7.8498 | 18.3693 | 0.4524 | 0.4583 | 2.0109 | 1.2325 | -3.7532 | 257.4106 | 253.4168 | 171.9813 | 199.4553 | 156.3573 | 138.8175 | 119.5874 | 209.2859 | 160.4033 | 230.3202 | 274.2328 | 254.3806 | 178.9333 | 177.8239 | 241.4917 | 271.3514 | 285.7119 |  |  | 168.8209 |  | 341.678 | 119.2667 | 157.4538 | 220.0978 | 257.0127 | 235.4355 | 213.6509 | 175.868 | 240.2312 | 278.6703 | 265.5086 | 185.5044 | 98.0081 | 128.6025 | 172.5814 | 217.5775 | 182.3964 | 218.6392 | 198.6834 | 404.3749 | 120.9444 | 174.8603 | 244.2663 | 285.7508 | 310.3962 | 116.6357 | 158.1069 | 213.1194 | 244.844 | 236.6453 | 84.8321 | 97.7427 | 127.8319 | 175.0861 | 221.1141 | 177.7104 |  | 160.8858 | 349.7034 |  | 112.0031 | 156.312 | 219.5302 | 261.6932 | 252.7988 | 141.503 | 176.927 | 236.7468 | 268.1756 | 241.2297 | 96.0827 | 106.6823 | 131.6514 | 177.3605 | 231.8206 | 270.6706 | 159.8588 | 149.499 | 143.0365 | 143.2222 | 191.4891 | 247.8552 | 278.7826 | 259.106 |  | 197.5623 |  |  | 104.0915 | 109.4158 | 199.0003 | 101.7634 | 214.1258 | 113.0312 | 41.1804 | 41.5428 | 38.9514 | 37.6317 | 39.1828 | 40.42 | 39.4636 | 40.1746 | 100.2674 | 122.6969 | 115.6479 | 100.396 | 266.5291 |  |  | 171.1976 |  | 153.5214 | 104.2792 | 140.3314 | 103.9003 | 217.4615 | 172.4765 | 283.0182 | 266.1694 | 271.2575 | 212.8433 | 255.796 | 288.5499 | 306.133 | 294.3534 | 175.4676 | 148.4309 | 199.4706 | 171.473 | 200.2819 | 161.3353 | 230.2607 | 134.539 | 256.4402 | 217.4211 | 195.1413 | 287.7336 |  | 203.1527 | 97.9609 | 128.914 | 177.5432 | 225.4878 | 189.5654 | 204.2809 | 168.0043 |  | 148.4125 | 171.2306 | 244.448 | 288.577 | 276.8963 | 116.7353 | 165.7319 | 240.5547 | 289.0677 | 278.6384 | 87.6779 | 99.0251 | 125.6994 | 175.5428 | 230.1888 | 156.9315 | 213.3198 | 139.5346 | 196.1477 | 155.1274 | 122.7572 | 164.8953 | 231.1273 | 279.0802 | 270.6805 | 136.3176 | 180.7794 | 256.7157 | 298.336 | 275.9038 | 89.3801 | 107.9014 | 139.9176 | 189.0313 | 247.2379 | 114.7428 | 160.1174 | 173.668 | 173.9533 | 127.37 | 238.1555 | 171.0808 | 280.8931 | 267.9852 | 200.1799 |  |  |  | 104.3435 | 115.6155 | 108.388 | 214.3557 | 110.1495 | 182.3181 |  | 118.0839 | 106.9563 | 110.4509 | 61.8192 | 102.3957 | 113.2538 |  | 263.2404 | 315.7845 | 327.7812 | 432.9338 | 584.4812 | 558.5402 | 401.8539 | [23 empty] | 109.6682 | 571.5107 | 53.9567 | 289.5125
16:09 | 9804 |  |  | -2.1643 | 29.5595 | 32.3916 | 7.5311 | 10.4328 | 17.2873 | 6.4464 | 1.8794 | 4.2621 | 0.9999 | 0.0048 |  |  |  | -18.3838 | 24.4276 | 38.6198 | 7.2935 |  | 7.9028 | 18.2932 | 0.454 | 0.4596 | 2.0105 | 1.2313 | -4.2943 | 257.3793 | 253.3832 | 171.9683 | 199.4341 | 156.3462 | 138.7984 | 119.5775 | 209.2664 | 160.4035 | 230.306 | 274.1956 | 254.3462 | 178.9263 | 177.8297 | 241.2899 | 271.3318 | 285.6955 |  |  | 168.8077 |  | 341.6209 | 119.2643 | 157.4533 | 220.0787 | 256.9784 | 235.4049 | 213.6372 | 175.8761 | 240.2179 | 278.6404 | 265.4817 | 185.4905 | 98.0108 | 128.6077 | 172.5784 | 217.559 | 182.378 | 218.6155 | 198.6674 | 404.3124 | 120.9479 | 174.8642 | 244.2466 | 285.7276 | 310.3274 | 116.6341 | 158.1056 | 213.1029 | 244.8193 | 236.6184 | 84.843 | 97.7123 | 127.8366 | 175.083 | 221.0933 | 177.6673 |  | 160.8726 | 349.6497 |  | 112.016 | 156.3163 | 219.5192 | 261.6652 | 252.7696 | 141.4988 | 176.9205 | 236.7297 | 268.1474 | 241.1973 | 96.0811 | 106.6923 | 131.6623 | 177.3618 | 231.804 | 270.639 | 159.8317 | 149.4842 | 143.016 | 143.2185 | 191.48 | 247.8402 | 278.7521 | 259.0768 |  | 197.5418 |  |  | 104.076 | 109.4042 | 198.9741 | 101.7689 | 214.1108 | 113.0185 | 41.0872 | 41.6471 | 39.1106 | 37.551 | 39.0333 | 40.3749 | 39.7312 | 40.254 | 100.2602 | 122.682 | 115.6334 | 100.3835 | 266.4992 |  |  | 171.1833 |  | 153.5096 | 104.2729 | 140.3211 | 103.8911 | 217.442 | 172.4763 | 282.9816 | 266.1352 | 271.2261 | 212.8079 | 255.7858 | 288.5309 | 306.1088 | 294.3146 | 175.4717 | 148.4128 | 199.494 | 171.4439 | 200.2577 | 161.3304 | 230.2459 | 134.5251 | 256.4022 | 217.4025 | 195.1388 | 287.6991 |  | 203.1407 | 97.9611 | 128.9158 | 177.536 | 225.4765 | 189.5311 | 204.2488 | 167.9877 |  | 148.4041 | 171.2369 | 244.4338 | 288.5469 | 276.8586 | 116.7389 | 165.741 | 240.5427 | 289.0442 | 278.598 | 87.6717 | 99.0128 | 125.7009 | 175.5402 | 230.1788 | 156.9119 | 213.3029 | 139.5029 | 196.1062 | 155.1077 | 122.7671 | 164.8988 | 231.1201 | 279.0516 | 270.6546 | 136.3315 | 180.7793 | 256.7041 | 298.3101 | 275.8768 | 89.3826 | 107.8993 | 139.9204 | 189.0268 | 247.2207 | 114.73 | 160.0961 | 173.6492 | 173.9322 | 127.3656 | 238.1414 | 171.0834 | 280.8661 | 267.9556 | 200.1634 |  |  |  | 104.3289 | 115.6038 | 108.3795 | 214.324 | 110.1248 | 182.2801 |  | 118.0631 | 106.9444 | 110.4318 | 61.8253 | 102.3805 | 113.246 |  | 263.2594 | 315.6984 | 327.7509 | 433.0357 | 584.5327 | 558.3412 | 401.8284 | [23 empty] | 109.654 | 571.437 | 53.8912 | 289.4789
16:09 | 9805 |  |  | -2.1149 | 29.6097 | 32.4095 | 7.623 | 10.4006 | 17.3098 | 6.4849 | 1.8791 | 4.2573 | 1.0038 | 0.0051 |  |  |  | -18.308 | 24.4973 | 38.6344 | 7.2377 |  | 7.9249 | 18.3891 | 0.4525 | 0.4578 | 2.0108 | 1.23 | -5.6284 | 257.3525 | 253.355 | 171.9506 | 199.4167 | 156.3346 | 138.788 | 119.5677 | 209.2716 | 160.4111 | 230.3017 | 274.1705 | 254.3222 | 178.9215 | 177.8536 | 241.341 | 271.3199 | 285.6987 |  |  | 168.8038 |  | 341.5713 | 119.2805 | 157.4539 | 220.0703 | 256.9541 | 235.3865 | 213.6233 | 175.8894 | 240.2049 | 278.6149 | 265.4462 | 185.4835 | 98.0111 | 128.6167 | 172.5736 | 217.5368 | 182.3507 | 218.5972 | 198.6467 | 404.2518 | 120.9422 | 174.8622 | 244.2326 | 285.6954 | 310.3804 | 116.6321 | 158.1076 | 213.0911 | 244.7951 | 236.5862 | 84.8527 | 97.691 | 127.8481 | 175.0854 | 221.0836 | 177.6312 |  | 160.8607 | 349.5935 |  | 112.025 | 156.3148 | 219.5062 | 261.6401 | 252.744 | 141.4915 | 176.9172 | 236.7142 | 268.1069 | 241.1675 | 96.0857 | 106.6954 | 131.6655 | 177.3646 | 231.7888 | 270.6053 | 159.8085 | 149.4652 | 142.9922 | 143.2159 | 191.4732 | 247.8181 | 278.7125 | 259.0369 |  | 197.5129 |  |  | 104.0635 | 109.3904 | 198.9418 | 101.7488 | 214.0842 | 113.0064 | 41.063 | 41.6303 | 39.2269 | 37.5358 | 38.6037 | 40.4539 | 39.9499 | 40.2723 | 100.2482 | 122.6694 | 115.62 | 100.372 | 266.4703 |  |  | 171.1763 |  | 153.5075 | 104.279 | 140.318 | 103.8927 | 217.4252 | 172.4854 | 282.9581 | 266.1024 | 271.2005 | 212.8013 | 255.7639 | 288.5116 | 306.0756 | 294.2843 | 175.4605 | 148.391 | 199.4871 | 171.4076 | 200.23 | 161.3243 | 230.2268 | 134.5113 | 256.3685 | 217.3873 | 195.1306 | 287.6747 |  | 203.1277 | 97.9655 | 128.9256 | 177.5407 | 225.4684 | 189.5076 | 204.2281 | 167.9748 |  | 148.4062 | 171.2336 | 244.416 | 288.5274 | 276.8282 | 116.7398 | 165.7441 | 240.5307 | 289.0179 | 278.5637 | 87.6688 | 99.0067 | 125.7123 | 175.5368 | 230.164 | 156.8909 | 213.2821 | 139.4794 | 196.0459 | 155.0886 | 122.78 | 164.9043 | 231.1205 | 279.0275 | 270.6308 | 136.336 | 180.7784 | 256.6976 | 298.287 | 275.8491 | 89.385 | 107.9016 | 139.9211 | 189.0319 | 247.2053 | 114.7214 | 160.0812 | 173.6284 | 173.9067 | 127.3557 | 238.133 | 171.0872 | 280.8335 | 267.9159 | 200.1427 |  |  |  | 104.3165 | 115.5952 | 108.3694 | 214.2809 | 110.099 | 182.2504 |  | 118.0473 | 106.9297 | 110.4182 | 61.8232 | 102.373 | 113.2587 |  | 263.2611 | 315.6407 | 327.7197 | 433.6532 | 585.1304 | 559.2973 | 402.1567 | [23 empty] | 109.6413 | 572.2139 | 54.0294 | 289.4509
16:09 | 9806 |  |  | -2.0901 | 29.6182 | 32.4209 | 7.6028 | 10.3189 | 17.2962 | 6.4858 | 1.879 | 4.2577 | 0.9972 | 0.005 |  |  |  | -18.2522 | 24.4149 | 38.646 | 7.2284 |  | 7.8055 | 18.2402 | 0.4528 | 0.4591 | 2.0088 | 1.2295 | -4.6567 | 257.3284 | 253.3234 | 171.9379 | 199.4081 | 156.3265 | 138.7867 | 119.5633 | 209.261 | 160.4119 | 230.2888 | 274.1427 | 254.2991 | 178.9144 | 177.8492 | 241.5632 | 271.3099 | 285.6771 |  |  | 168.7885 |  | 341.5125 | 119.2763 | 157.4541 | 220.054 | 256.9308 | 235.3674 | 213.606 | 175.881 | 240.1801 | 278.586 | 265.4068 | 185.4774 | 98.0108 | 128.6197 | 172.5677 | 217.5273 | 182.3298 | 218.5782 | 198.6196 | 404.1891 | 120.9447 | 174.8602 | 244.2216 | 285.6626 | 310.5299 | 116.6408 | 158.1057 | 213.0763 | 244.7711 | 236.5602 | 84.8446 | 97.6728 | 127.8566 | 175.0904 | 221.0701 | 177.5906 |  | 160.8492 | 349.537 |  | 112.0336 | 156.3265 | 219.4925 | 261.6219 | 252.7248 | 141.4923 | 176.9158 | 236.6979 | 268.0713 | 241.1425 | 96.0868 | 106.6981 | 131.6634 | 177.3643 | 231.7764 | 270.5765 | 159.7927 | 149.4576 | 142.9748 | 143.2224 | 191.4767 | 247.8099 | 278.6954 | 259.0095 |  | 197.5013 |  |  | 104.0552 | 109.3775 | 198.939 | 101.7522 | 214.0677 | 112.9911 | 41.0486 | 41.6273 | 39.2889 | 37.5239 | 38.3157 | 40.4573 | 40.1698 | 40.3379 | 100.2252 | 122.6525 | 115.6065 | 100.3577 | 266.4402 |  |  | 171.1633 |  | 153.5013 | 104.2827 | 140.3117 | 103.8879 | 217.4155 | 172.4857 | 282.9268 | 266.0648 | 271.172 | 212.7755 | 255.765 | 288.505 | 306.0648 | 294.2617 | 175.4216 | 148.3639 | 199.4881 | 171.3847 | 200.2207 | 161.3275 | 230.2145 | 134.514 | 256.3523 | 217.3746 | 195.1264 | 287.6437 |  | 203.1077 | 97.9582 | 128.9319 | 177.5362 | 225.4413 | 189.4794 | 204.1965 | 167.9486 |  | 148.4019 | 171.226 | 244.3951 | 288.4878 | 276.7869 | 116.7457 | 165.7392 | 240.5206 | 288.9837 | 278.5343 | 87.6703 | 98.9997 | 125.7165 | 175.5432 | 230.1376 | 156.869 | 213.2614 | 139.4547 | 195.9861 | 155.0712 | 122.7897 | 164.9056 | 231.1141 | 279.0032 | 270.6013 | 136.3328 | 180.7746 | 256.6816 | 298.2525 | 275.8121 | 89.3763 | 107.9035 | 139.9299 | 189.0446 | 247.1732 | 114.7045 | 160.0605 | 173.5972 | 173.8799 | 127.369 | 238.1268 | 171.0891 | 280.7994 | 267.884 | 200.1275 |  |  |  | 104.2973 | 115.5782 | 108.3469 | 214.2453 | 110.0681 | 182.2252 |  | 118.0368 | 106.919 | 110.4055 | 61.8224 | 102.3639 | 113.2709 |  | 263.2383 | 315.5612 | 327.6646 | 433.3697 | 584.7369 | 558.9705 | 402.3208 | [23 empty] | 109.627 | 571.8537 | 53.9207 | 289.3997
16:09 | 9807 |  |  | -2.0731 | 29.5869 | 32.2555 | 7.522 | 10.3909 | 17.377 | 6.5326 | 1.8779 | 4.2547 | 0.9988 | 0.0045 |  |  |  | -18.4045 | 24.421 | 38.6677 | 7.2913 |  | 7.8122 | 18.283 | 0.4545 | 0.4571 | 2.0086 | 1.2293 | -3.6381 | 257.2992 | 253.296 | 171.9316 | 199.3903 | 156.318 | 138.7788 | 119.5633 | 209.2361 | 160.4068 | 230.2663 | 274.1143 | 254.2677 | 178.9023 | 177.8367 | 241.5576 | 271.2752 | 285.632 |  |  | 168.7589 |  | 341.4488 | 119.264 | 157.4509 | 220.0375 | 256.8986 | 235.3364 | 213.5887 | 175.8753 | 240.1564 | 278.5605 | 265.3717 | 185.4723 | 98.0147 | 128.6223 | 172.5669 | 217.5129 | 182.3125 | 218.5577 | 198.5975 | 404.1186 | 120.9501 | 174.8587 | 244.2097 | 285.6379 | 310.5034 | 116.6439 | 158.0962 | 213.0605 | 244.7375 | 236.5339 | 84.8266 | 97.64 | 127.8474 | 175.078 | 221.0456 | 177.5109 |  | 160.8389 | 349.4782 |  | 112.0484 | 156.3334 | 219.4833 | 261.6009 | 252.7017 | 141.4911 | 176.9196 | 236.6897 | 268.0474 | 241.1156 | 96.0858 | 106.7028 | 131.6662 | 177.363 | 231.7615 | 270.5512 | 159.7716 | 149.4494 | 142.9587 | 143.2216 | 191.482 | 247.8067 | 278.6736 | 258.9926 |  | 197.4814 |  |  | 104.0408 | 109.3597 | 198.9216 | 101.7609 | 214.0447 | 112.9784 | 41.0918 | 41.7234 | 39.2539 | 37.4621 | 38.3211 | 40.2786 | 40.2124 | 39.9519 | 100.2045 | 122.6342 | 115.5887 | 100.3378 | 266.4085 |  |  | 171.1444 |  | 153.4841 | 104.2726 | 140.2943 | 103.8835 | 217.4016 | 172.4837 | 282.8937 | 266.0345 | 271.1439 | 212.7433 | 255.7622 | 288.4967 | 306.0543 | 294.2382 | 175.362 | 148.3431 | 199.4244 | 171.3684 | 200.2096 | 161.3296 | 230.202 | 134.5205 | 256.3244 | 217.3575 | 195.1222 | 287.6075 |  | 203.0977 | 97.9595 | 128.9357 | 177.5305 | 225.4183 | 189.4532 | 204.1683 | 167.9332 |  | 148.3942 | 171.2294 | 244.3785 | 288.4556 | 276.7448 | 116.7562 | 165.7309 | 240.5075 | 288.9478 | 278.4996 | 87.6752 | 99.0078 | 125.7186 | 175.5407 | 230.1122 | 156.852 | 213.2362 | 139.4302 | 195.9212 | 155.053 | 122.7899 | 164.8997 | 231.0994 | 278.974 | 270.562 | 136.3247 | 180.7823 | 256.661 | 298.2107 | 275.7778 | 89.3757 | 107.9055 | 139.9352 | 189.036 | 247.1438 | 114.6871 | 160.0397 | 173.5784 | 173.8575 | 127.3873 | 238.1257 | 171.0988 | 280.7745 | 267.8555 | 200.1212 |  |  |  | 104.2838 | 115.5642 | 108.3356 | 214.2264 | 110.0484 | 182.1927 |  | 118.0222 | 106.896 | 110.3868 | 61.813 | 102.3587 | 113.2729 |  | 263.2275 | 315.4735 | 327.6132 | 433.1942 | 584.5521 | 558.5429 | 401.7888 | [23 empty] | 109.6111 | 571.5475 | 53.8987 | 289.3505
16:09 | 9808 |  |  | -2.1327 | 29.5164 | 32.18 | 7.4683 | 10.3293 | 17.4016 | 6.4844 | 1.8798 | 4.2561 | 1.0012 | 0.0057 |  |  |  | -18.3826 | 24.3678 | 38.6386 | 7.2563 |  | 7.8356 | 18.3343 | 0.4538 | 0.4597 | 2.0059 | 1.23 | -4.8731 | 257.2711 | 253.2664 | 171.9238 | 199.3747 | 156.3101 | 138.7747 | 119.5581 | 209.2259 | 160.403 | 230.2552 | 274.0913 | 254.2435 | 178.9015 | 177.8149 | 241.473 | 271.2325 | 285.6004 |  |  | 168.7438 |  | 341.3898 | 119.2689 | 157.4521 | 220.0291 | 256.8677 | 235.3154 | 213.5768 | 175.8778 | 240.1426 | 278.5308 | 265.3469 | 185.4655 | 98.0144 | 128.6283 | 172.5635 | 217.4942 | 182.2915 | 218.5443 | 198.5792 | 404.0468 | 120.9509 | 174.8633 | 244.1928 | 285.6113 | 310.5516 | 116.6479 | 158.0973 | 213.0473 | 244.7145 | 236.5119 | 84.8255 | 97.6197 | 127.8477 | 175.0727 | 221.033 | 177.4396 |  | 160.8365 | 349.4223 |  | 112.0517 | 156.3255 | 219.4705 | 261.5649 | 252.6686 | 141.4826 | 176.9169 | 236.6864 | 268.021 | 241.0872 | 96.0927 | 106.7027 | 131.666 | 177.3605 | 231.7403 | 270.5236 | 159.7499 | 149.437 | 142.9486 | 143.2213 | 191.4882 | 247.7946 | 278.6484 | 258.9735 |  | 197.4562 |  |  | 104.0249 | 109.3484 | 198.8971 | 101.7493 | 214.0083 | 112.9643 | 41.142 | 41.7808 | 39.2803 | 37.02 | 38.3886 | 40.076 | 40.3154 | 38.6468 | 100.1937 | 122.6225 | 115.5784 | 100.3322 | 266.374 |  |  | 171.1245 |  | 153.4692 | 104.2602 | 140.2786 | 103.8776 | 217.3875 | 172.489 | 282.8574 | 266.008 | 271.1143 | 212.7342 | 255.7563 | 288.4805 | 306.0312 | 294.2081 | 175.2975 | 148.3255 | 199.3076 | 171.3367 | 200.1966 | 161.3322 | 230.1881 | 134.5174 | 256.2901 | 217.3399 | 195.1206 | 287.5812 |  | 203.0936 | 97.9646 | 128.9397 | 177.5367 | 225.4109 | 189.4322 | 204.1486 | 167.9242 |  | 148.3867 | 171.2368 | 244.3681 | 288.4392 | 276.7172 | 116.7623 | 165.727 | 240.4949 | 288.9175 | 278.4662 | 87.6753 | 99.0268 | 125.7227 | 175.541 | 230.0956 | 156.8326 | 213.2172 | 139.413 | 195.847 | 155.0341 | 122.7747 | 164.9019 | 231.0866 | 278.9409 | 270.5289 | 136.3172 | 180.7861 | 256.6479 | 298.178 | 275.7536 | 89.3793 | 107.9143 | 139.9264 | 189.0142 | 247.1298 | 114.6703 | 160.0226 | 173.5545 | 173.8332 | 127.3812 | 238.1101 | 171.0987 | 280.7423 | 267.8219 | 200.1027 |  |  |  | 104.2731 | 115.5514 | 108.3281 | 214.2126 | 110.0427 | 182.1543 |  | 118.0062 | 106.8922 | 110.375 | 61.7985 | 102.3514 | 113.26 |  | 263.2423 | 315.4147 | 327.5669 | 432.8033 | 584.1376 | 558.5668 | 401.7153 | [23 empty] | 109.5999 | 571.3522 | 53.7892 | 289.3285
16:09 | 9809 |  |  | -2.1852 | 29.5953 | 32.287 | 7.423 | 10.3934 | 17.4329 | 6.5563 | 1.88 | 4.2542 | 1.0006 | 0.0049 |  |  |  | -18.3829 | 24.3415 | 38.5383 | 7.2059 |  | 7.8679 | 18.2712 | 0.4528 | 0.454 | 2.0051 | 1.2288 | -4.806 | 257.2404 | 253.2334 | 171.9088 | 199.3667 | 156.3019 | 138.7699 | 119.5518 | 209.2137 | 160.4085 | 230.2403 | 274.058 | 254.2157 | 178.9001 | 177.7913 | 241.3777 | 271.1953 | 285.5732 |  |  | 168.7319 |  | 341.3347 | 119.2667 | 157.4522 | 220.0213 | 256.8364 | 235.2949 | 213.56 | 175.8799 | 240.125 | 278.5016 | 265.3097 | 185.4543 | 98.0046 | 128.6288 | 172.5525 | 217.4711 | 182.269 | 218.5297 | 198.5542 | 403.9776 | 120.9483 | 174.8582 | 244.1768 | 285.5826 | 310.6816 | 116.6522 | 158.0972 | 213.0331 | 244.6969 | 236.4895 | 84.8269 | 97.6027 | 127.858 | 175.0769 | 221.0224 | 177.4029 |  | 160.8277 | 349.3684 |  | 112.0576 | 156.3272 | 219.4627 | 261.5416 | 252.6436 | 141.493 | 176.9159 | 236.6753 | 267.9904 | 241.0554 | 96.1049 | 106.7049 | 131.6682 | 177.3672 | 231.7248 | 270.4938 | 159.7368 | 149.4294 | 142.941 | 143.2255 | 191.4883 | 247.7859 | 278.6265 | 258.9461 |  | 197.4351 |  |  | 104.016 | 109.3367 | 198.8925 | 101.7479 | 213.9772 | 112.9558 | 41.1902 | 41.844 | 39.4114 | 36.6545 | 38.5302 | 39.8686 | 40.507 | 36.8859 | 100.1844 | 122.6074 | 115.578 | 100.3354 | 266.3404 |  |  | 171.1091 |  | 153.4629 | 104.254 | 140.2766 | 103.8711 | 217.3817 | 172.4883 | 282.8278 | 265.9794 | 271.0882 | 212.7214 | 255.7643 | 288.4746 | 306.015 | 294.1805 | 175.2441 | 148.311 | 199.2489 | 171.3082 | 200.1892 | 161.3435 | 230.18 | 134.5162 | 256.2705 | 217.3283 | 195.1218 | 287.5434 |  | 203.0729 | 97.9533 | 128.9413 | 177.5335 | 225.3927 | 189.3976 | 204.1138 | 167.8976 |  | 148.3787 | 171.2322 | 244.3494 | 288.4048 | 276.6824 | 116.7604 | 165.7306 | 240.4775 | 288.8798 | 278.4232 | 87.6683 | 99.027 | 125.7223 | 175.5432 | 230.0744 | 156.812 | 213.1972 | 139.397 | 195.764 | 155.0099 | 122.7701 | 164.919 | 231.0824 | 278.9236 | 270.5027 | 136.331 | 180.7843 | 256.6465 | 298.1543 | 275.7312 | 89.3814 | 107.9197 | 139.9277 | 189.0136 | 247.1181 | 114.6524 | 160.0012 | 173.522 | 173.8101 | 127.3726 | 238.0938 | 171.0962 | 280.7045 | 267.784 | 200.0676 |  |  |  | 104.2585 | 115.5294 | 108.3117 | 214.1831 | 110.0282 | 182.1122 |  | 117.9928 | 106.8794 | 110.3607 | 61.8075 | 102.3549 | 113.2725 |  | 263.2538 | 315.3499 | 327.5281 | 433.4491 | 584.8401 | 558.7595 | 402.3321 | [23 empty] | 109.5857 | 571.7998 | 53.8034 | 289.3019
16:09 | 9810 |  |  | -2.0683 | 29.5921 | 32.2216 | 7.4676 | 10.3268 | 17.3908 | 6.549 | 1.8798 | 4.2485 | 1.0011 | 0.0052 |  |  |  | -18.3615 | 24.3579 | 38.5792 | 7.2298 |  | 7.8925 | 18.2714 | 0.4525 | 0.4597 | 2.0038 | 1.2274 | -2.4152 | 257.2149 | 253.2072 | 171.898 | 199.3511 | 156.2942 | 138.7618 | 119.5509 | 209.2112 | 160.4166 | 230.23 | 274.0272 | 254.1841 | 178.8889 | 177.7833 | 241.2219 | 271.1812 | 285.5447 |  |  | 168.7237 |  | 341.2822 | 119.271 | 157.458 | 220.0163 | 256.8128 | 235.2683 | 213.5507 | 175.873 | 240.1247 | 278.4809 | 265.2764 | 185.4508 | 98.0036 | 128.6331 | 172.5474 | 217.4517 | 182.2495 | 218.5132 | 198.5343 | 403.9134 | 120.9503 | 174.8488 | 244.1642 | 285.5567 | 310.5993 | 116.6519 | 158.0854 | 213.0184 | 244.6695 | 236.4626 | 84.8313 | 97.5827 | 127.8631 | 175.0803 | 221.0044 | 177.3658 |  | 160.8176 | 349.3115 |  | 112.0676 | 156.3337 | 219.4576 | 261.5191 | 252.6165 | 141.5022 | 176.9119 | 236.6547 | 267.9538 | 241.0185 | 96.1084 | 106.7053 | 131.6744 | 177.3665 | 231.7118 | 270.4635 | 159.722 | 149.4207 | 142.928 | 143.2269 | 191.4891 | 247.7764 | 278.6006 | 258.9134 |  | 197.41 |  |  | 103.9964 | 109.3217 | 198.8809 | 101.7551 | 213.9525 | 112.9588 | 41.2669 | 41.9119 | 39.5645 | 36.6144 | 38.6749 | 39.5253 | 40.6728 | 36.0301 | 100.1728 | 122.5912 | 115.5616 | 100.321 | 266.3128 |  |  | 171.1007 |  | 153.4542 | 104.2564 | 140.2763 | 103.8673 | 217.3598 | 172.4867 | 282.7954 | 265.9447 | 271.0601 | 212.6796 | 255.7599 | 288.4681 | 306.0004 | 294.1486 | 175.2166 | 148.2978 | 199.2277 | 171.2865 | 200.1739 | 161.354 | 230.1792 | 134.5051 | 256.2534 | 217.3236 | 195.1243 | 287.5182 |  | 203.059 | 97.9581 | 128.9457 | 177.5377 | 225.3821 | 189.3773 | 204.0881 | 167.8836 |  | 148.3834 | 171.2309 | 244.3368 | 288.3693 | 276.6408 | 116.7674 | 165.7452 | 240.4768 | 288.8665 | 278.4066 | 87.6598 | 99.0148 | 125.7327 | 175.5402 | 230.0764 | 156.7946 | 213.1773 | 139.3877 | 195.6718 | 154.9849 | 122.7765 | 164.9301 | 231.0802 | 278.9057 | 270.4844 | 136.3383 | 180.7915 | 256.6307 | 298.1268 | 275.6994 | 89.3795 | 107.9203 | 139.9274 | 189.0028 | 247.093 | 114.6425 | 159.9815 | 173.495 | 173.7902 | 127.3765 | 238.0886 | 171.0988 | 280.6776 | 267.7492 | 200.0288 |  |  |  | 104.2444 | 115.5132 | 108.2985 | 214.1471 | 109.9992 | 182.0708 |  | 117.978 | 106.8656 | 110.3465 | 61.7995 | 102.3599 | 113.2854 |  | 263.2466 | 315.2893 | 327.4871 | 432.939 | 584.3953 | 558.1953 | 401.8368 | [23 empty] | 109.5705 | 571.2953 | 53.8347 | 289.2679
16:09 | 9811 |  |  | -2.0288 | 29.578 | 32.193 | 7.4483 | 10.3424 | 17.3779 | 6.4889 | 1.8782 | 4.2479 | 0.9956 | 0.0053 |  |  |  | -18.2985 | 24.3873 | 38.6242 | 7.2735 |  | 7.9196 | 18.2861 | 0.4528 | 0.4572 | 2.0043 | 1.2269 | -3.484 | 257.1913 | 253.1756 | 171.8909 | 199.3288 | 156.2871 | 138.7523 | 119.5357 | 209.2129 | 160.4167 | 230.2241 | 274.0027 | 254.157 | 178.8743 | 177.7693 | 241.0568 | 271.1616 | 285.497 |  |  | 168.7064 |  | 341.2249 | 119.2828 | 157.4597 | 220.0026 | 256.7851 | 235.2361 | 213.5349 | 175.8559 | 240.1123 | 278.4521 | 265.2548 | 185.4419 | 98.0096 | 128.64 | 172.55 | 217.4344 | 182.2255 | 218.4968 | 198.5104 | 403.8485 | 120.9556 | 174.844 | 244.1475 | 285.5237 | 310.6773 | 116.6534 | 158.0862 | 213.0027 | 244.6442 | 236.4407 | 84.8348 | 97.5697 | 127.8676 | 175.0822 | 220.9886 | 177.3289 |  | 160.8014 | 349.2502 |  | 112.0717 | 156.3339 | 219.4455 | 261.4891 | 252.585 | 141.4925 | 176.9085 | 236.636 | 267.9213 | 240.9923 | 96.1122 | 106.7071 | 131.6788 | 177.3555 | 231.7007 | 270.4313 | 159.6967 | 149.4067 | 142.91 | 143.2291 | 191.4855 | 247.7604 | 278.576 | 258.8823 |  | 197.3874 |  |  | 103.9857 | 109.3122 | 198.8697 | 101.7605 | 213.9415 | 112.9671 | 41.26 | 41.8912 | 39.7564 | 36.6235 | 38.9359 | 39.3085 | 40.7088 | 35.9302 | 100.1518 | 122.5744 | 115.5298 | 100.2942 | 266.2843 |  |  | 171.0846 |  | 153.4398 | 104.2555 | 140.2609 | 103.861 | 217.3291 | 172.4901 | 282.7572 | 265.9044 | 271.025 | 212.6451 | 255.7502 | 288.4595 | 305.9865 | 294.104 | 175.1948 | 148.2782 | 199.2093 | 171.2589 | 200.15 | 161.3605 | 230.1704 | 134.4994 | 256.2259 | 217.3159 | 195.1324 | 287.499 |  | 203.0564 | 97.9628 | 128.9557 | 177.5368 | 225.3721 | 189.3552 | 204.0668 | 167.8714 |  | 148.3863 | 171.2375 | 244.3317 | 288.3505 | 276.6071 | 116.7777 | 165.7637 | 240.4806 | 288.8618 | 278.4 | 87.6515 | 99.0049 | 125.7494 | 175.537 | 230.0776 | 156.7694 | 213.1529 | 139.3754 | 195.5842 | 154.9639 | 122.7823 | 164.9412 | 231.0718 | 278.8746 | 270.4668 | 136.3397 | 180.7919 | 256.609 | 298.0934 | 275.6683 | 89.3786 | 107.9165 | 139.9258 | 188.9943 | 247.0649 | 114.6264 | 159.9657 | 173.4698 | 173.7736 | 127.3801 | 238.0728 | 171.0989 | 280.6588 | 267.7224 | 199.9917 |  |  |  | 104.23 | 115.4977 | 108.2919 | 214.1404 | 109.9908 | 182.0416 |  | 117.9594 | 106.8446 | 110.3318 | 61.7926 | 102.3845 | 113.2658 |  | 263.2301 | 315.2282 | 327.429 | 432.7578 | 584.3029 | 558.5429 | 401.4776 | [23 empty] | 109.5567 | 571.4229 | 53.8776 | 289.2292
16:09 | 9812 |  |  | -1.9989 | 29.5716 | 32.3022 | 7.4871 | 10.3987 | 17.3991 | 6.5623 | 1.8777 | 4.2385 | 0.9938 | 0.0057 |  |  |  | -18.3434 | 24.28 | 38.5725 | 7.2139 |  | 7.912 | 18.2914 | 0.4528 | 0.4582 | 2.0039 | 1.2263 | -4.2947 | 257.1691 | 253.1503 | 171.8813 | 199.313 | 156.2819 | 138.7417 | 119.527 | 209.1918 | 160.4227 | 230.2173 | 273.9728 | 254.1265 | 178.8724 | 177.7708 | 240.7949 | 271.1228 | 285.4526 |  |  | 168.6846 |  | 341.1586 | 119.2708 | 157.4556 | 219.9762 | 256.745 | 235.2036 | 213.512 | 175.8485 | 240.083 | 278.4101 | 265.2251 | 185.4261 | 98.0048 | 128.6459 | 172.5441 | 217.4118 | 182.2031 | 218.4796 | 198.4821 | 403.7749 | 120.9494 | 174.845 | 244.1265 | 285.4953 | 310.7491 | 116.652 | 158.0865 | 212.9883 | 244.6124 | 236.4135 | 84.8259 | 97.548 | 127.8629 | 175.0764 | 220.9659 | 177.3117 |  | 160.7761 | 349.1955 |  | 112.081 | 156.3356 | 219.4412 | 261.4535 | 252.5562 | 141.4914 | 176.9112 | 236.6341 | 267.8951 | 240.9674 | 96.1153 | 106.7083 | 131.6829 | 177.3533 | 231.6821 | 270.3973 | 159.6785 | 149.3996 | 142.9013 | 143.2314 | 191.48 | 247.7499 | 278.5472 | 258.861 |  | 197.367 |  |  | 103.9797 | 109.2985 | 198.8683 | 101.7519 | 213.9342 | 112.9606 | 41.3301 | 41.7251 | 39.9168 | 36.8491 | 39.1899 | 39.3917 | 40.1065 | 35.7112 | 100.141 | 122.5635 | 115.518 | 100.2842 | 266.2468 |  |  | 171.0672 |  | 153.426 | 104.2399 | 140.249 | 103.8596 | 217.3213 | 172.4906 | 282.7309 | 265.8785 | 270.9925 | 212.6267 | 255.7498 | 288.4597 | 305.9656 | 294.0627 | 175.1556 | 148.2612 | 199.2125 | 171.2333 | 200.1384 | 161.3718 | 230.1613 | 134.5076 | 256.2057 | 217.2965 | 195.1428 | 287.4734 |  | 203.0531 | 97.9611 | 128.9684 | 177.5303 | 225.352 | 189.3343 | 204.0371 | 167.8544 |  | 148.3862 | 171.247 | 244.3266 | 288.3379 | 276.5843 | 116.7852 | 165.7745 | 240.4711 | 288.8368 | 278.3656 | 87.6649 | 99.011 | 125.7571 | 175.5424 | 230.0561 | 156.7424 | 213.1274 | 139.3718 | 195.5173 | 154.951 | 122.8024 | 164.9614 | 231.0716 | 278.8548 | 270.4426 | 136.3468 | 180.8005 | 256.6064 | 298.0658 | 275.6471 | 89.3825 | 107.9207 | 139.9376 | 189.0124 | 247.0494 | 114.6154 | 159.955 | 173.4442 | 173.7459 | 127.3893 | 238.0677 | 171.1108 | 280.6326 | 267.6948 | 199.9464 |  |  |  | 104.2134 | 115.4824 | 108.2779 | 214.1311 | 109.9925 | 182.0179 |  | 117.9399 | 106.8361 | 110.3175 | 61.7888 | 102.3826 | 113.2755 |  | 263.2082 | 315.1478 | 327.3852 | 432.8767 | 584.2084 | 558.2577 | 401.401 | [23 empty] | 109.5432 | 571.233 | 53.8946 | 289.178
16:09 | 9813 |  |  | -1.983 | 29.5113 | 32.1912 | 7.5011 | 10.5161 | 17.4116 | 6.5399 | 1.8769 | 4.2373 | 0.997 | 0.0049 |  |  |  | -18.3731 | 24.2937 | 38.5302 | 7.2548 |  | 7.9704 | 18.3714 | 0.4528 | 0.4525 | 1.9993 | 1.2242 | -4.3834 | 257.1436 | 253.1319 | 171.8701 | 199.295 | 156.2718 | 138.7326 | 119.527 | 209.1685 | 160.4177 | 230.2037 | 273.9397 | 254.0981 | 178.8663 | 177.7548 | 240.5771 | 271.0926 | 285.4293 |  |  | 168.68 |  | 341.1043 | 119.2688 | 157.4657 | 219.9644 | 256.7158 | 235.1822 | 213.5029 | 175.866 | 240.0791 | 278.3777 | 265.1979 | 185.4175 | 98.001 | 128.6494 | 172.5383 | 217.3942 | 182.1854 | 218.4632 | 198.4693 | 403.7068 | 120.9492 | 174.8558 | 244.1142 | 285.4768 | 310.6614 | 116.6599 | 158.0855 | 212.9784 | 244.5854 | 236.3848 | 84.8263 | 97.5305 | 127.8673 | 175.0703 | 220.9479 | 177.2997 |  | 160.7717 | 349.1366 |  | 112.0986 | 156.3438 | 219.4368 | 261.4332 | 252.5368 | 141.5106 | 176.9151 | 236.6374 | 267.8746 | 240.9464 | 96.1238 | 106.7108 | 131.6945 | 177.3572 | 231.665 | 270.3682 | 159.6701 | 149.3911 | 142.884 | 143.2349 | 191.4876 | 247.7461 | 278.5205 | 258.8398 |  | 197.3512 |  |  | 103.9587 | 109.28 | 198.8633 | 101.7259 | 213.9209 | 112.9474 | 41.3232 | 41.3333 | 39.9872 | 36.983 | 39.1669 | 39.5298 | 39.399 | 35.8791 | 100.1324 | 122.5446 | 115.5087 | 100.2756 | 266.214 |  |  | 171.0594 |  | 153.4204 | 104.2326 | 140.2478 | 103.8603 | 217.321 | 172.4983 | 282.7053 | 265.8525 | 270.9698 | 212.626 | 255.7454 | 288.4579 | 305.9445 | 294.022 | 175.108 | 148.2449 | 199.2154 | 171.2066 | 200.1351 | 161.3761 | 230.1559 | 134.5093 | 256.1856 | 217.279 | 195.151 | 287.4523 |  | 203.0454 | 97.9636 | 128.9721 | 177.5285 | 225.3395 | 189.3148 | 204.0155 | 167.8421 |  | 148.3836 | 171.258 | 244.319 | 288.3111 | 276.5517 | 116.7814 | 165.7634 | 240.4451 | 288.7965 | 278.3238 | 87.6717 | 99.0226 | 125.7505 | 175.5438 | 230.0298 | 156.7126 | 213.1018 | 139.3626 | 195.4535 | 154.9204 | 122.8105 | 164.9676 | 231.0602 | 278.8335 | 270.4062 | 136.3444 | 180.8053 | 256.5886 | 298.0352 | 275.6162 | 89.3845 | 107.9266 | 139.9448 | 189.0182 | 247.0291 | 114.6024 | 159.933 | 173.4259 | 173.7218 | 127.4125 | 238.0681 | 171.1211 | 280.6095 | 267.6767 | 199.9079 |  |  |  | 104.2032 | 115.4711 | 108.2658 | 214.1114 | 109.9885 | 182.0062 |  | 117.9157 | 106.8205 | 110.2961 | 61.7858 | 102.36 | 113.2736 |  | 263.1678 | 315.073 | 327.3401 | 433.0748 | 584.4661 | 558.4475 | 401.7716 | [23 empty] | 109.5264 | 571.4568 | 53.9207 | 289.1204
16:09 | 9814 |  |  | -1.9278 | 29.5551 | 32.2718 | 7.5845 | 10.4567 | 17.4596 | 6.6036 | 1.8773 | 4.2384 | 0.9988 | 0.0051 |  |  |  | -18.3921 | 24.2642 | 38.4115 | 7.2724 |  | 7.9879 | 18.3152 | 0.4536 | 0.4555 | 2.0012 | 1.2244 | -2.9552 | 257.1173 | 253.1062 | 171.8616 | 199.2845 | 156.2623 | 138.7281 | 119.5244 | 209.1596 | 160.4129 | 230.1811 | 273.9127 | 254.072 | 178.8576 | 177.7261 | 240.3982 | 271.0579 | 285.3974 |  |  | 168.6612 |  | 341.0579 | 119.2732 | 157.4661 | 219.9573 | 256.6899 | 235.1574 | 213.4873 | 175.8782 | 240.0692 | 278.3548 | 265.1717 | 185.4165 | 98.0002 | 128.6477 | 172.5377 | 217.3778 | 182.1649 | 218.451 | 198.4567 | 403.6395 | 120.9554 | 174.8601 | 244.1059 | 285.4444 | 310.4921 | 116.6682 | 158.0908 | 212.974 | 244.5749 | 236.3597 | 84.8277 | 97.5189 | 127.8721 | 175.0677 | 220.9347 | 177.2825 |  | 160.7627 | 349.0724 |  | 112.1047 | 156.3447 | 219.4205 | 261.4184 | 252.5094 | 141.5164 | 176.9149 | 236.6255 | 267.8463 | 240.9236 | 96.1402 | 106.7124 | 131.6931 | 177.3533 | 231.6483 | 270.3418 | 159.6513 | 149.3657 | 142.8606 | 143.2332 | 191.4913 | 247.7307 | 278.493 | 258.8036 |  | 197.3236 |  |  | 103.9483 | 109.2675 | 198.8396 | 101.71 | 213.8882 | 112.9439 | 41.02 | 41.0739 | 40.1123 | 37.039 | 39.0847 | 39.6983 | 39.4706 | 35.9733 | 100.1259 | 122.5261 | 115.4935 | 100.2638 | 266.1877 |  |  | 171.0438 |  | 153.4108 | 104.2329 | 140.2374 | 103.8572 | 217.3095 | 172.5064 | 282.6733 | 265.8152 | 270.9379 | 212.6451 | 255.7382 | 288.4469 | 305.9277 | 293.9818 | 175.0724 | 148.2259 | 199.1569 | 171.1857 | 200.1238 | 161.3782 | 230.1451 | 134.5065 | 256.1565 | 217.2706 | 195.1518 | 287.4248 |  | 203.044 | 97.9742 | 128.9813 | 177.5322 | 225.3305 | 189.2879 | 204.001 | 167.8259 |  | 148.378 | 171.2675 | 244.3135 | 288.2791 | 276.5187 | 116.7807 | 165.7489 | 240.4253 | 288.7531 | 278.2857 | 87.6691 | 99.024 | 125.7506 | 175.5406 | 230.0029 | 156.6863 | 213.0733 | 139.3459 | 195.4002 | 154.8852 | 122.7992 | 164.9664 | 231.0438 | 278.8034 | 270.3635 | 136.3434 | 180.8062 | 256.5729 | 298.0038 | 275.5817 | 89.3837 | 107.926 | 139.9417 | 189.0044 | 247.0032 | 114.5843 | 159.9089 | 173.4029 | 173.7029 | 127.4054 | 238.0463 | 171.1147 | 280.5826 | 267.6482 | 199.8654 |  |  |  | 104.1922 | 115.4604 | 108.253 | 214.0873 | 109.9861 | 181.9941 |  | 117.8972 | 106.8094 | 110.281 | 61.7773 | 102.3674 | 113.2672 |  | 263.141 | 315.0029 | 327.2888 | 432.9332 | 584.3007 | 557.9099 | 401.7604 | [23 empty] | 109.5136 | 571.1053 | 53.9588 | 289.072
16:09 | 9815 |  |  | -1.9803 | 29.4769 | 32.3014 | 7.6242 | 10.4269 | 17.4736 | 6.5736 | 1.8754 | 4.2341 | 0.9988 | 0.0055 |  |  |  | -18.3144 | 24.3634 | 38.5057 | 7.2952 |  | 7.8822 | 18.3137 | 0.4534 | 0.4555 | 1.9995 | 1.2253 | -4.5241 | 257.0988 | 253.0778 | 171.8574 | 199.2723 | 156.2573 | 138.7247 | 119.5231 | 209.1449 | 160.4136 | 230.1646 | 273.8811 | 254.041 | 178.8577 | 177.7125 | 240.0753 | 271.024 | 285.3633 |  |  | 168.6401 |  | 341.0057 | 119.2643 | 157.4637 | 219.9422 | 256.6611 | 235.1351 | 213.473 | 175.8704 | 240.0563 | 278.3236 | 265.1372 | 185.4072 | 98.0022 | 128.6486 | 172.5381 | 217.3612 | 182.15 | 218.4346 | 198.4348 | 403.5686 | 120.9586 | 174.8543 | 244.0884 | 285.409 | 310.3786 | 116.664 | 158.0842 | 212.951 | 244.5446 | 236.3285 | 84.8155 | 97.4976 | 127.8634 | 175.0566 | 220.9053 | 177.2888 |  | 160.7409 | 349.0043 |  | 112.1066 | 156.3406 | 219.4151 | 261.3847 | 252.4724 | 141.51 | 176.9141 | 236.6075 | 267.8134 | 240.8949 | 96.1542 | 106.7134 | 131.6892 | 177.3466 | 231.6318 | 270.3132 | 159.6248 | 149.3453 | 142.8407 | 143.2361 | 191.485 | 247.7146 | 278.4663 | 258.7733 |  | 197.2941 |  |  | 103.9403 | 109.2504 | 198.8064 | 101.6886 | 213.8381 | 112.9366 | 40.6497 | 40.9864 | 40.3106 | 36.908 | 39.0715 | 39.8995 | 39.7482 | 35.4191 | 100.1201 | 122.5162 | 115.4833 | 100.2552 | 266.1646 |  |  | 171.0228 |  | 153.3925 | 104.2316 | 140.226 | 103.8482 | 217.2995 | 172.5096 | 282.6423 | 265.7804 | 270.9011 | 212.6563 | 255.7269 | 288.4305 | 305.9058 | 293.9405 | 175.0381 | 148.2026 | 199.092 | 171.1616 | 200.1079 | 161.3789 | 230.1312 | 134.5041 | 256.1276 | 217.2569 | 195.1481 | 287.3968 |  | 203.0447 | 97.9827 | 128.9945 | 177.5423 | 225.3143 | 189.2675 | 203.9747 | 167.8081 |  | 148.3775 | 171.2767 | 244.3117 | 288.2556 | 276.4841 | 116.788 | 165.7566 | 240.4282 | 288.7169 | 278.2524 | 87.6678 | 99.0233 | 125.755 | 175.5412 | 229.984 | 156.6646 | 213.0416 | 139.3386 | 195.3752 | 154.8671 | 122.8051 | 164.9796 | 231.044 | 278.7794 | 270.3402 | 136.3538 | 180.8235 | 256.5756 | 297.9816 | 275.56 | 89.3899 | 107.9337 | 139.9564 | 189.0091 | 246.9864 | 114.5758 | 159.8967 | 173.378 | 173.6706 | 127.3963 | 238.0253 | 171.1125 | 280.5451 | 267.6078 | 199.8326 |  |  |  | 104.1757 | 115.4429 | 108.2349 | 214.0491 | 109.9813 | 181.9576 |  | 117.8743 | 106.7924 | 110.2634 | 61.7685 | 102.3924 | 113.263 |  | 263.1226 | 314.9497 | 327.2285 | 433.2732 | 584.7865 | 558.7623 | 402.0179 | [23 empty] | 109.4968 | 571.7744 | 53.9826 | 289.0362
16:09 | 9816 |  |  | -2.0641 | 29.4939 | 32.3146 | 7.617 | 10.4609 | 17.4172 | 6.5523 | 1.8731 | 4.2332 | 1.0026 | 0.0048 |  |  |  | -18.4093 | 24.2615 | 38.5319 | 7.2179 |  | 7.921 | 18.3253 | 0.4531 | 0.4569 | 1.9956 | 1.2245 | -4.8438 | 257.0653 | 253.0509 | 171.8419 | 199.2427 | 156.2472 | 138.712 | 119.5157 | 209.1246 | 160.4199 | 230.1517 | 273.8507 | 254.0117 | 178.8455 | 177.706 | 239.8821 | 271.0038 | 285.3294 |  |  | 168.6261 |  | 340.9541 | 119.2632 | 157.47 | 219.9348 | 256.6334 | 235.1103 | 213.4629 | 175.8692 | 240.0476 | 278.2952 | 265.1123 | 185.4006 | 98.0063 | 128.6559 | 172.5363 | 217.3457 | 182.1337 | 218.4153 | 198.4112 | 403.5087 | 120.965 | 174.8506 | 244.0755 | 285.3828 | 310.3466 | 116.6636 | 158.0824 | 212.9368 | 244.5076 | 236.3075 | 84.8182 | 97.4888 | 127.8714 | 175.054 | 220.8921 | 177.286 |  | 160.7296 | 348.9437 |  | 112.1178 | 156.3462 | 219.4094 | 261.3479 | 252.4425 | 141.5048 | 176.9154 | 236.5893 | 267.7852 | 240.8568 | 96.1557 | 106.7194 | 131.6935 | 177.3416 | 231.6093 | 270.2932 | 159.6018 | 149.33 | 142.8107 | 143.2386 | 191.4818 | 247.7086 | 278.4394 | 258.7455 |  | 197.2734 |  |  | 103.9223 | 109.2272 | 198.78 | 101.6523 | 213.7867 | 112.9317 | 40.4313 | 40.8352 | 40.4088 | 36.7703 | 39.0675 | 40.0677 | 39.8672 | 34.7824 | 100.0999 | 122.497 | 115.4641 | 100.2365 | 266.1339 |  |  | 171.0076 |  | 153.3841 | 104.2348 | 140.2229 | 103.8377 | 217.2846 | 172.5144 | 282.6095 | 265.7457 | 270.8795 | 212.6431 | 255.717 | 288.4249 | 305.8915 | 293.9106 | 175.0193 | 148.1825 | 199.0921 | 171.1402 | 200.0905 | 161.3786 | 230.1199 | 134.4969 | 256.1059 | 217.243 | 195.1472 | 287.3675 |  | 203.0276 | 97.9745 | 128.9921 | 177.5294 | 225.2956 | 189.2465 | 203.9402 | 167.783 |  | 148.3735 | 171.2771 | 244.2996 | 288.2291 | 276.4448 | 116.7936 | 165.7609 | 240.4197 | 288.6917 | 278.221 | 87.6533 | 99.0108 | 125.7534 | 175.5288 | 229.974 | 156.6381 | 213.014 | 139.3173 | 195.3828 | 154.8491 | 122.808 | 164.9858 | 231.0326 | 278.754 | 270.3229 | 136.3642 | 180.8195 | 256.5627 | 297.9492 | 275.5293 | 89.3878 | 107.9441 | 139.9682 | 189.0164 | 246.9664 | 114.5614 | 159.887 | 173.3726 | 173.6575 | 127.4003 | 238.0221 | 171.124 | 280.5195 | 267.5803 | 199.8291 |  |  |  | 104.159 | 115.4171 | 108.2223 | 214.0169 | 109.9766 | 181.9079 |  | 117.8546 | 106.7727 | 110.2552 | 61.7716 | 102.3543 | 113.2652 |  | 263.101 | 314.9094 | 327.1664 | 432.8936 | 584.4361 | 558.1714 | 401.2877 | [23 empty] | 109.4788 | 571.3037 | 53.892 | 289.0052
16:09 | 9817 |  |  | -2.0113 | 29.4957 | 32.3357 | 7.504 | 10.3609 | 17.4526 | 6.5771 | 1.873 | 4.2315 | 1.0021 | 0.0051 |  |  |  | -18.4235 | 24.2564 | 38.6306 | 7.2721 |  | 7.9152 | 18.2482 | 0.454 | 0.4539 | 1.9972 | 1.2249 | -3.3914 | 257.0319 | 253.0257 | 171.8257 | 199.2269 | 156.2352 | 138.7022 | 119.504 | 209.1143 | 160.4251 | 230.149 | 273.8293 | 253.9888 | 178.8332 | 177.6945 | 239.6659 | 270.9968 | 285.3027 |  |  | 168.6099 |  | 340.8972 | 119.2536 | 157.4692 | 219.9268 | 256.6013 | 235.0792 | 213.4496 | 175.8592 | 240.0259 | 278.274 | 265.0723 | 185.3958 | 98.0073 | 128.6641 | 172.5284 | 217.333 | 182.1141 | 218.3992 | 198.3887 | 403.4383 | 120.9631 | 174.8528 | 244.0637 | 285.3561 | 310.3283 | 116.6672 | 158.0798 | 212.9338 | 244.4859 | 236.2833 | 84.8151 | 97.4794 | 127.8829 | 175.057 | 220.8807 | 177.2727 |  | 160.72 | 348.8835 |  | 112.1315 | 156.3565 | 219.3968 | 261.3256 | 252.4227 | 141.49 | 176.9129 | 236.5704 | 267.7557 | 240.8238 | 96.172 | 106.7248 | 131.695 | 177.3438 | 231.589 | 270.2884 | 159.5831 | 149.3199 | 142.7883 | 143.2405 | 191.4855 | 247.6947 | 278.4151 | 258.7208 |  | 197.2546 |  |  | 103.9065 | 109.2161 | 198.7826 | 101.6531 | 213.7396 | 112.9361 | 40.4779 | 40.8112 | 40.3634 | 36.8683 | 39.0799 | 40.2348 | 40.0585 | 35.1578 | 100.0839 | 122.4837 | 115.4449 | 100.2247 | 266.1036 |  |  | 171.003 |  | 153.3842 | 104.235 | 140.22 | 103.8373 | 217.2752 | 172.5195 | 282.5847 | 265.7164 | 270.8574 | 212.6344 | 255.7221 | 288.4245 | 305.8809 | 293.8862 | 175.0404 | 148.171 | 199.1077 | 171.1222 | 200.0797 | 161.391 | 230.1124 | 134.4838 | 256.0878 | 217.236 | 195.1488 | 287.3375 |  | 203.0152 | 97.9707 | 128.9878 | 177.5222 | 225.2833 | 189.2214 | 203.915 | 167.76 |  | 148.3779 | 171.2775 | 244.2901 | 288.1955 | 276.4164 | 116.7947 | 165.7706 | 240.4092 | 288.6787 | 278.194 | 87.6469 | 98.9995 | 125.7638 | 175.5206 | 229.9657 | 156.625 | 213.0007 | 139.2106 | 195.4265 | 154.8229 | 122.8102 | 164.9882 | 231.023 | 278.7221 | 270.2975 | 136.3545 | 180.8108 | 256.5288 | 297.9123 | 275.4936 | 89.3781 | 107.9386 | 139.957 | 189.0123 | 246.9379 | 114.5469 | 159.8624 | 173.355 | 173.6375 | 127.4044 | 238.0137 | 171.1236 | 280.5005 | 267.5582 | 199.8117 |  |  |  | 104.1476 | 115.406 | 108.2125 | 213.9877 | 109.9847 | 181.8941 |  | 117.8395 | 106.7619 | 110.2379 | 61.7747 | 102.3523 | 113.2791 |  | 263.0988 | 314.8696 | 327.1179 | 432.6273 | 584.0214 | 557.9458 | 401.5878 | [23 empty] | 109.466 | 570.9836 | 53.8841 | 288.9842
16:09 | 9818 |  |  | -1.898 | 29.5637 | 32.3627 | 7.5414 | 10.4605 | 17.4801 | 6.7096 | 1.872 | 4.2287 | 0.998 | 0.0038 |  |  |  | -18.4399 | 24.2749 | 38.6034 | 7.2452 |  | 7.9087 | 18.2315 | 0.4541 | 0.4552 | 1.9923 | 1.2235 | -2.5338 | 257.002 | 252.9969 | 171.812 | 199.2138 | 156.2209 | 138.698 | 119.4908 | 209.0876 | 160.4213 | 230.1417 | 273.7941 | 253.9636 | 178.8229 | 177.6851 | 239.3085 | 270.982 | 285.2784 |  |  | 168.603 |  | 340.8417 | 119.2454 | 157.4695 | 219.9151 | 256.5737 | 235.0565 | 213.44 | 175.8552 | 240.0081 | 278.2493 | 265.0449 | 185.3917 | 98.0098 | 128.6675 | 172.5267 | 217.3196 | 182.1003 | 218.4064 | 198.3696 | 403.3687 | 120.959 | 174.8589 | 244.049 | 285.3317 | 310.3346 | 116.6784 | 158.0853 | 212.9239 | 244.4681 | 236.2603 | 84.8144 | 97.4647 | 127.8927 | 175.0547 | 220.859 | 177.272 |  | 160.708 | 348.8269 |  | 112.1369 | 156.3561 | 219.384 | 261.307 | 252.4008 | 141.5025 | 176.9145 | 236.5603 | 267.7292 | 240.7998 | 96.1845 | 106.7281 | 131.6981 | 177.3467 | 231.5715 | 270.2845 | 159.5671 | 149.3047 | 142.7725 | 143.2439 | 191.4869 | 247.6818 | 278.3861 | 258.693 |  | 197.2327 |  |  | 103.8983 | 109.2113 | 198.7883 | 101.6647 | 213.6949 | 112.9318 | 40.6813 | 40.7592 | 40.2813 | 37.1255 | 39.1102 | 40.3195 | 40.3071 | 36.2188 | 100.0767 | 122.4729 | 115.4316 | 100.2133 | 266.0764 |  |  | 170.9949 |  | 153.3709 | 104.2282 | 140.2164 | 103.8338 | 217.277 | 172.5257 | 282.5561 | 265.6942 | 270.8239 | 212.6514 | 255.7179 | 288.4168 | 305.8575 | 293.8532 | 175.0594 | 148.1615 | 199.0934 | 171.1034 | 200.0724 | 161.4056 | 230.103 | 134.4824 | 256.0619 | 217.2284 | 195.1548 | 287.3089 |  | 203.0136 | 97.9694 | 128.9918 | 177.5318 | 225.2697 | 189.1918 | 203.8926 | 167.76 |  | 148.3774 | 171.2841 | 244.2822 | 288.1751 | 276.3797 | 116.7977 | 165.78 | 240.4012 | 288.6586 | 278.1647 | 87.6542 | 99.0054 | 125.7833 | 175.5261 | 229.96 | 156.6162 | 212.9875 | 139.1587 | 195.4995 | 154.806 | 122.8205 | 164.997 | 231.0184 | 278.6979 | 270.2644 | 136.3393 | 180.8098 | 256.5003 | 297.8784 | 275.4559 | 89.3758 | 107.9283 | 139.9627 | 189.0084 | 246.9139 | 114.5302 | 159.8355 | 173.3311 | 173.5996 | 127.4155 | 237.996 | 171.1186 | 280.4735 | 267.5287 | 199.7786 |  |  |  | 104.1355 | 115.4017 | 108.2016 | 213.9488 | 109.9839 | 181.8936 |  | 117.8163 | 106.7493 | 110.2228 | 61.7675 | 102.3818 | 113.2684 |  | 263.0564 | 314.7838 | 327.0676 | 432.4343 | 584.1137 | 558.0346 | 401.6358 | [23 empty] | 109.4546 | 571.0742 | 54.0131 | 288.9201
16:10 | 9819 |  |  | -1.8766 | 29.6046 | 32.3474 | 7.6016 | 10.464 | 17.4495 | 6.6691 | 1.8723 | 4.2256 | 0.9969 | 0.0023 |  |  |  | -18.3592 | 24.2748 | 38.6459 | 7.2537 |  | 7.9643 | 18.2548 | 0.4536 | 0.454 | 1.992 | 1.2222 | -4.5896 | 256.9718 | 252.9666 | 171.7939 | 199.1942 | 156.2019 | 138.6881 | 119.4809 | 209.0664 | 160.4192 | 230.1178 | 273.7578 | 253.9299 | 178.8147 | 177.6769 | 239.1054 | 270.9409 | 285.2438 |  |  | 168.5959 |  | 340.787 | 119.2566 | 157.4778 | 219.9008 | 256.5523 | 235.0401 | 213.4304 | 175.8734 | 240 | 278.2171 | 265.0333 | 185.3898 | 98.0062 | 128.6647 | 172.525 | 217.2949 | 182.0843 | 218.4276 | 198.3524 | 403.3067 | 120.9638 | 174.8709 | 244.0352 | 285.3107 | 310.3741 | 116.6784 | 158.0877 | 212.9098 | 244.4427 | 236.2343 | 84.8165 | 97.4493 | 127.8934 | 175.0541 | 220.8436 | 177.2444 |  | 160.684 | 348.768 |  | 112.1399 | 156.3574 | 219.3724 | 261.2848 | 252.3692 | 141.5225 | 176.919 | 236.553 | 267.6975 | 240.7737 | 96.1792 | 106.7256 | 131.7002 | 177.341 | 231.5485 | 270.2839 | 159.5478 | 149.284 | 142.752 | 143.2413 | 191.4893 | 247.6716 | 278.3598 | 258.6614 |  | 197.2036 |  |  | 103.886 | 109.1892 | 198.7687 | 101.6448 | 213.6446 | 112.9235 | 40.8703 | 40.6359 | 40.2314 | 37.4891 | 39.1289 | 40.3096 | 40.4398 | 37.1351 | 100.0653 | 122.4456 | 115.4208 | 100.1966 | 266.039 |  |  | 170.9724 |  | 153.3492 | 104.2177 | 140.196 | 103.8165 | 217.2523 | 172.5202 | 282.5095 | 265.6548 | 270.7867 | 212.6508 | 255.7212 | 288.4049 | 305.8368 | 293.82 | 175.0313 | 148.1439 | 199.0547 | 171.0857 | 200.056 | 161.4063 | 230.0969 | 134.4792 | 256.0364 | 217.2173 | 195.155 | 287.2783 |  | 203.0073 | 97.9686 | 128.9992 | 177.5253 | 225.2519 | 189.1662 | 203.8693 | 167.7741 |  | 148.3703 | 171.2878 | 244.2613 | 288.1494 | 276.3444 | 116.8082 | 165.7834 | 240.3972 | 288.6249 | 278.1351 | 87.6648 | 99.0042 | 125.7954 | 175.532 | 229.954 | 156.6081 | 212.9672 | 139.1893 | 195.5924 | 154.7947 | 122.8305 | 164.9996 | 231.0049 | 278.6772 | 270.2316 | 136.355 | 180.8201 | 256.4987 | 297.8507 | 275.4255 | 89.3807 | 107.9339 | 139.9778 | 189.0057 | 246.8956 | 114.5134 | 159.8237 | 173.3266 | 173.5767 | 127.4164 | 237.9883 | 171.124 | 280.4454 | 267.499 | 199.7592 |  |  |  | 104.1243 | 115.3888 | 108.1881 | 213.9324 | 109.9711 | 181.8812 |  | 117.7972 | 106.7412 | 110.212 | 61.7587 | 102.3773 | 113.2836 |  | 263.0201 | 314.6914 | 327.0031 | 432.9554 | 584.4425 | 558.3519 | 401.7545 | [23 empty] | 109.4408 | 571.3972 | 54.0882 | 288.8558
16:10 | 9820 |  |  | -1.9682 | 29.3888 | 32.2857 | 7.5451 | 10.4228 | 17.4136 | 6.6997 | 1.8696 | 4.2223 | 0.9981 | 0.0016 |  |  |  | -18.4212 | 24.2803 | 38.5151 | 7.283 |  | 7.8942 | 18.2841 | 0.4526 | 0.4535 | 1.9914 | 1.2229 | -5.0027 | 256.9467 | 252.9384 | 171.7835 | 199.1855 | 156.19 | 138.6837 | 119.4821 | 209.066 | 160.4246 | 230.1049 | 273.7299 | 253.9029 | 178.8172 | 177.6796 | 239.1494 | 270.909 | 285.2172 |  |  | 168.5776 |  | 340.7242 | 119.2661 | 157.4786 | 219.8829 | 256.5222 | 235.0105 | 213.4122 | 175.8789 | 239.987 | 278.1915 | 264.9863 | 185.3785 | 98.0083 | 128.6746 | 172.5213 | 217.274 | 182.0634 | 218.438 | 198.3295 | 403.2357 | 120.9674 | 174.8736 | 244.025 | 285.2835 | 310.3467 | 116.6729 | 158.0813 | 212.898 | 244.41 | 236.2049 | 84.8097 | 97.4376 | 127.8914 | 175.051 | 220.8262 | 177.2249 |  | 160.6609 | 348.71 |  | 112.1417 | 156.3597 | 219.3586 | 261.2561 | 252.3377 | 141.5189 | 176.9097 | 236.5421 | 267.6659 | 240.743 | 96.1914 | 106.7244 | 131.7046 | 177.3332 | 231.5323 | 270.2875 | 159.5273 | 149.2726 | 142.7318 | 143.2431 | 191.4886 | 247.6614 | 278.335 | 258.6375 |  | 197.1731 |  |  | 103.8733 | 109.1709 | 198.7364 | 101.6179 | 213.5891 | 112.9138 | 41.0726 | 40.6519 | 39.9414 | 37.7384 | 38.8536 | 40.3262 | 40.4945 | 37.9673 | 100.0484 | 122.4192 | 115.4075 | 100.1856 | 266.0132 |  |  | 170.9576 |  | 153.3399 | 104.219 | 140.1819 | 103.8101 | 217.2399 | 172.5207 | 282.4757 | 265.6141 | 270.7575 | 212.6547 | 255.7294 | 288.3994 | 305.8217 | 293.7892 | 175.0117 | 148.1296 | 199.0513 | 171.0604 | 200.044 | 161.411 | 230.0891 | 134.4807 | 256.0113 | 217.198 | 195.1594 | 287.2577 |  | 203.0074 | 97.9817 | 129.0104 | 177.5278 | 225.2426 | 189.1524 | 203.8498 | 167.791 |  | 148.3706 | 171.2975 | 244.2559 | 288.1232 | 276.3134 | 116.8234 | 165.7942 | 240.3978 | 288.6101 | 278.1192 | 87.677 | 99.0052 | 125.806 | 175.5401 | 229.9396 | 156.6011 | 212.9506 | 139.1795 | 195.7074 | 154.7807 | 122.8388 | 165.009 | 230.9976 | 278.6496 | 270.2091 | 136.3693 | 180.836 | 256.4941 | 297.8249 | 275.4049 | 89.3909 | 107.9526 | 139.9777 | 189.007 | 246.8842 | 114.5012 | 159.8115 | 173.3212 | 173.5542 | 127.4255 | 237.9791 | 171.1236 | 280.4194 | 267.4767 | 199.7538 |  |  |  | 104.114 | 115.3603 | 108.1725 | 213.9191 | 109.9441 | 181.8673 |  | 117.7738 | 106.7183 | 110.1898 | 61.7541 | 102.3645 | 113.2668 |  | 262.9949 | 314.6455 | 326.9358 | 432.9612 | 584.35 | 558.3878 | 401.9556 | [23 empty] | 109.4216 | 571.3689 | 53.8869 | 288.8202
16:10 | 9821 |  |  | -2.0865 | 29.3445 | 32.3178 | 7.53 | 10.3706 | 17.3747 | 6.5599 | 1.8715 | 4.2242 | 1.0039 | 0.0022 |  |  |  | -18.3975 | 24.3028 | 38.4891 | 7.2937 |  | 7.917 | 18.2785 | 0.4534 | 0.4526 | 1.9901 | 1.224 | -5.1778 | 256.9178 | 252.902 | 171.7723 | 199.1729 | 156.1895 | 138.6781 | 119.48 | 209.0568 | 160.4379 | 230.0964 | 273.7042 | 253.8794 | 178.8202 | 177.6756 | 239.4973 | 270.8995 | 285.1918 |  |  | 168.5501 |  | 340.6623 | 119.2552 | 157.4719 | 219.8647 | 256.4819 | 234.9795 | 213.3926 | 175.8687 | 239.9706 | 278.1622 | 264.9442 | 185.3673 | 98.0084 | 128.6864 | 172.5169 | 217.2591 | 182.0409 | 218.4463 | 198.3041 | 403.1628 | 120.9743 | 174.8666 | 244.0132 | 285.25 | 310.3463 | 116.6818 | 158.0875 | 212.8906 | 244.3863 | 236.1867 | 84.8157 | 97.4395 | 127.9059 | 175.049 | 220.8078 | 177.2396 |  | 160.6464 | 348.6597 |  | 112.1562 | 156.3617 | 219.3565 | 261.2299 | 252.3089 | 141.521 | 176.9128 | 236.5275 | 267.6455 | 240.7109 | 96.2108 | 106.7365 | 131.7226 | 177.3421 | 231.5222 | 270.2811 | 159.5066 | 149.2599 | 142.7104 | 143.2429 | 191.4872 | 247.6524 | 278.31 | 258.6143 |  | 197.1431 |  |  | 103.8621 | 109.1578 | 198.7275 | 101.6325 | 213.5358 | 112.9059 | 41.2003 | 40.7736 | 39.7985 | 37.9501 | 38.6069 | 40.3021 | 40.6192 | 38.7221 | 100.0286 | 122.4044 | 115.386 | 100.1742 | 265.9872 |  |  | 170.9429 |  | 153.3369 | 104.2242 | 140.1774 | 103.8107 | 217.2308 | 172.5275 | 282.4503 | 265.5855 | 270.7295 | 212.6819 | 255.7114 | 288.3904 | 305.802 | 293.7572 | 175.0127 | 148.1114 | 199.0997 | 171.0355 | 200.0188 | 161.4185 | 230.0701 | 134.4754 | 255.9832 | 217.1766 | 195.1596 | 287.2302 |  | 202.9911 | 97.9901 | 129.0173 | 177.5342 | 225.2351 | 189.1327 | 203.8275 | 167.7802 |  | 148.3634 | 171.3037 | 244.2566 | 288.1067 | 276.2753 | 116.8241 | 165.8053 | 240.3839 | 288.5886 | 278.0983 | 87.6804 | 99.0157 | 125.8104 | 175.5453 | 229.9284 | 156.5843 | 212.9248 | 139.1662 | 195.8294 | 154.7656 | 122.8456 | 165.0219 | 230.9998 | 278.6245 | 270.1886 | 136.3649 | 180.8347 | 256.4816 | 297.7952 | 275.3808 | 89.3947 | 107.9679 | 139.9752 | 189.0009 | 246.8765 | 114.4837 | 159.7968 | 173.3029 | 173.5359 | 127.4277 | 237.9665 | 171.1218 | 280.3901 | 267.4473 | 199.7516 |  |  |  | 104.0937 | 115.3393 | 108.1557 | 213.8966 | 109.9188 | 181.8342 |  | 117.7546 | 106.7047 | 110.1758 | 61.7497 | 102.3614 | 113.2704 |  | 262.9973 | 314.605 | 326.8769 | 432.9495 | 584.4726 | 558.6908 | 401.9896 | [23 empty] | 109.4055 | 571.5817 | 53.7884 | 288.8012
16:10 | 9822 |  |  | -2.0316 | 29.332 | 32.4297 | 7.528 | 10.3339 | 17.4607 | 6.6531 | 1.868 | 4.2174 | 0.9951 | 0.0017 |  |  |  | -18.3259 | 24.2542 | 38.5205 | 7.2759 |  | 7.915 | 18.1897 | 0.4525 | 0.4526 | 1.9897 | 1.2229 | -3.8529 | 256.8899 | 252.8674 | 171.763 | 199.1533 | 156.1841 | 138.6669 | 119.4715 | 209.047 | 160.4365 | 230.0858 | 273.6788 | 253.8499 | 178.8128 | 177.6656 | 239.6713 | 270.8929 | 285.1675 |  |  | 168.5342 |  | 340.608 | 119.2524 | 157.4767 | 219.8526 | 256.4516 | 234.9557 | 213.3817 | 175.8668 | 239.9601 | 278.1357 | 264.9272 | 185.3678 | 97.9989 | 128.687 | 172.5101 | 217.2478 | 182.0246 | 218.458 | 198.2889 | 403.0951 | 120.9811 | 174.8583 | 244.0002 | 285.2226 | 310.3605 | 116.689 | 158.0865 | 212.8745 | 244.3644 | 236.1569 | 84.8222 | 97.4344 | 127.9097 | 175.0404 | 220.7919 | 177.2446 |  | 160.6316 | 348.5936 |  | 112.1736 | 156.3703 | 219.3553 | 261.2074 | 252.2865 | 141.5173 | 176.9196 | 236.506 | 267.6201 | 240.6867 | 96.2197 | 106.7437 | 131.7341 | 177.3491 | 231.5091 | 270.248 | 159.4781 | 149.2396 | 142.6863 | 143.243 | 191.4875 | 247.6393 | 278.2846 | 258.5836 |  | 197.1172 |  |  | 103.8433 | 109.1338 | 198.7231 | 101.6539 | 213.4818 | 112.9017 | 41.2466 | 40.9209 | 39.9826 | 37.9922 | 38.4817 | 40.156 | 40.9307 | 39.3331 | 99.9975 | 122.3839 | 115.37 | 100.1615 | 265.9491 |  |  | 170.919 |  | 153.318 | 104.2092 | 140.1647 | 103.8011 | 217.2059 | 172.522 | 282.4154 | 265.5507 | 270.6974 | 212.6767 | 255.7102 | 288.378 | 305.7779 | 293.7207 | 175.0013 | 148.0828 | 199.1552 | 171.0148 | 199.9968 | 161.422 | 230.0561 | 134.4669 | 255.9609 | 217.1554 | 195.1548 | 287.1997 |  | 202.9723 | 97.989 | 129.0335 | 177.5371 | 225.2193 | 189.1069 | 203.8103 | 167.7543 |  | 148.3546 | 171.3099 | 244.2559 | 288.0833 | 276.2461 | 116.8159 | 165.8054 | 240.3604 | 288.543 | 278.0543 | 87.6778 | 99.0195 | 125.808 | 175.5413 | 229.9099 | 156.5526 | 212.8857 | 139.1373 | 195.9743 | 154.7483 | 122.8536 | 165.0238 | 231.0006 | 278.5983 | 270.1592 | 136.361 | 180.8286 | 256.4651 | 297.7624 | 275.3474 | 89.3936 | 107.9665 | 139.9746 | 188.9939 | 246.8594 | 114.4692 | 159.7774 | 173.285 | 173.5142 | 127.4277 | 237.962 | 171.1285 | 280.358 | 267.409 | 199.734 |  |  |  | 104.0823 | 115.3235 | 108.1373 | 213.8756 | 109.9165 | 181.8069 |  | 117.7408 | 106.6878 | 110.1701 | 61.75 | 102.376 | 113.2781 |  | 262.9927 | 314.556 | 326.8282 | 432.7461 | 583.7398 | 557.1612 | 401.3868 | [23 empty] | 109.3899 | 570.4505 | 53.8606 | 288.7744
16:10 | 9823 |  |  | -2.0162 | 29.4381 | 32.3429 | 7.5127 | 10.4188 | 17.4448 | 6.5654 | 1.8687 | 4.2184 | 0.9964 | -0.0001 |  |  |  | -18.3366 | 24.2825 | 38.5107 | 7.2223 |  | 7.9074 | 18.1547 | 0.4527 | 0.4537 | 1.988 | 1.2224 | -4.8095 | 256.8661 | 252.8417 | 171.7599 | 199.1348 | 156.1779 | 138.6533 | 119.4668 | 209.0462 | 160.4394 | 230.0748 | 273.6503 | 253.8259 | 178.8028 | 177.6899 | 239.3473 | 270.8673 | 285.1299 |  |  | 168.5276 |  | 340.5595 | 119.2723 | 157.4798 | 219.8432 | 256.4325 | 234.9305 | 213.3729 | 175.8689 | 239.9488 | 278.1123 | 264.9035 | 185.3702 | 97.9947 | 128.6873 | 172.5049 | 217.225 | 182.0067 | 218.4714 | 198.2678 | 403.0331 | 120.981 | 174.8623 | 243.9862 | 285.1941 | 310.5146 | 116.6868 | 158.0783 | 212.8518 | 244.3356 | 236.1254 | 84.8199 | 97.4287 | 127.9132 | 175.0308 | 220.7811 | 177.2164 |  | 160.6106 | 348.5262 |  | 112.1786 | 156.3733 | 219.3355 | 261.1805 | 252.2634 | 141.5085 | 176.914 | 236.4896 | 267.582 | 240.6537 | 96.2179 | 106.7426 | 131.729 | 177.3496 | 231.4885 | 270.197 | 159.4476 | 149.2143 | 142.6661 | 143.2334 | 191.4861 | 247.6208 | 278.2542 | 258.5493 |  | 197.0937 |  |  | 103.8283 | 109.1219 | 198.6952 | 101.6411 | 213.4296 | 112.8997 | 41.3113 | 41.0769 | 40.0731 | 37.9949 | 38.2306 | 40.1253 | 41.3526 | 39.8722 | 99.9714 | 122.3621 | 115.3545 | 100.1494 | 265.9147 |  |  | 170.9004 |  | 153.2963 | 104.1926 | 140.1552 | 103.7927 | 217.1953 | 172.5218 | 282.3739 | 265.5049 | 270.6704 | 212.6263 | 255.718 | 288.3742 | 305.7646 | 293.694 | 175.0178 | 148.0647 | 199.1901 | 170.9969 | 199.9973 | 161.4308 | 230.0509 | 134.4803 | 255.9378 | 217.146 | 195.1548 | 287.162 |  | 202.9598 | 97.9789 | 129.0379 | 177.5312 | 225.1985 | 189.0798 | 203.7874 | 167.7265 |  | 148.3509 | 171.3121 | 244.246 | 288.052 | 276.2205 | 116.8188 | 165.7987 | 240.3366 | 288.5118 | 278.0137 | 87.676 | 99.018 | 125.8082 | 175.5363 | 229.8923 | 156.5299 | 212.8636 | 139.1149 | 196.1047 | 154.7292 | 122.8663 | 165.0327 | 230.9927 | 278.5753 | 270.1278 | 136.3622 | 180.834 | 256.4515 | 297.7342 | 275.3135 | 89.3955 | 107.9611 | 139.9772 | 188.99 | 246.8275 | 114.4577 | 159.7571 | 173.2759 | 173.4944 | 127.4292 | 237.9558 | 171.136 | 280.3298 | 267.3763 | 199.7057 |  |  |  | 104.0659 | 115.3028 | 108.1158 | 213.8549 | 109.901 | 181.8139 |  | 117.7171 | 106.6717 | 110.1564 | 61.7502 | 102.3722 | 113.2784 |  | 262.9496 | 314.4867 | 326.7849 | 432.9209 | 584.4919 | 558.9554 | 402.137 | [23 empty] | 109.3725 | 571.7237 | 53.8342 | 288.7181
16:10 | 9824 |  |  | -2.0297 | 29.5209 | 32.3979 | 7.5095 | 10.4026 | 17.4143 | 6.6001 | 1.869 | 4.2147 | 0.9929 | -0.0001 |  |  |  | -18.3401 | 24.2812 | 38.4327 | 7.2254 |  | 7.8804 | 18.1672 | 0.4528 | 0.4521 | 1.984 | 1.2238 | -3.2449 | 256.8387 | 252.8154 | 171.7465 | 199.1215 | 156.1667 | 138.6492 | 119.4634 | 209.0359 | 160.4421 | 230.053 | 273.6149 | 253.7956 | 178.7918 | 177.6979 | 238.8952 | 270.8322 | 285.0801 |  |  | 168.5136 |  | 340.5022 | 119.2774 | 157.4791 | 219.8345 | 256.4053 | 234.9047 | 213.3584 | 175.8688 | 239.9395 | 278.0759 | 264.8728 | 185.3594 | 98.0021 | 128.6892 | 172.5001 | 217.2023 | 181.9854 | 218.5098 | 198.2442 | 402.969 | 120.9811 | 174.8733 | 243.9735 | 285.1615 | 310.4905 | 116.6839 | 158.0715 | 212.8339 | 244.3062 | 236.1004 | 84.8279 | 97.4211 | 127.9219 | 175.0291 | 220.7614 | 177.1884 |  | 160.5932 | 348.4735 |  | 112.1914 | 156.3823 | 219.326 | 261.1651 | 252.246 | 141.5143 | 176.9206 | 236.4827 | 267.5558 | 240.6318 | 96.226 | 106.748 | 131.7258 | 177.3517 | 231.4742 | 270.1501 | 159.4295 | 149.2019 | 142.6465 | 143.2281 | 191.4878 | 247.6082 | 278.2308 | 258.521 |  | 197.071 |  |  | 103.8191 | 109.1109 | 198.6582 | 101.6212 | 213.3931 | 112.8919 | 41.3357 | 41.2942 | 40.167 | 38.1682 | 37.8269 | 40.2921 | 41.5859 | 40.4956 | 99.9561 | 122.3496 | 115.3392 | 100.1313 | 265.8877 |  |  | 170.8932 |  | 153.2886 | 104.2 | 140.1494 | 103.7964 | 217.2018 | 172.5391 | 282.3466 | 265.4796 | 270.6487 | 212.5941 | 255.7017 | 288.3609 | 305.7462 | 293.6597 | 175.0438 | 148.0518 | 199.1882 | 170.979 | 199.9903 | 161.4356 | 230.0424 | 134.4868 | 255.91 | 217.1323 | 195.1552 | 287.1234 |  | 202.9492 | 97.9727 | 129.0304 | 177.5177 | 225.18 | 189.052 | 203.7599 | 167.7055 |  | 148.3495 | 171.3114 | 244.2237 | 288.0189 | 276.1879 | 116.8178 | 165.7985 | 240.3211 | 288.481 | 277.9836 | 87.6786 | 99.0176 | 125.8131 | 175.5437 | 229.8758 | 156.5063 | 212.8521 | 139.0963 | 196.1884 | 154.712 | 122.8694 | 165.0379 | 230.9742 | 278.5513 | 270.093 | 136.3655 | 180.8427 | 256.4453 | 297.7061 | 275.2823 | 89.3906 | 107.9661 | 139.9815 | 188.9884 | 246.8039 | 114.4356 | 159.7347 | 173.2585 | 173.473 | 127.4321 | 237.9454 | 171.14 | 280.3027 | 267.3371 | 199.6865 |  |  |  | 104.04 | 115.2841 | 108.0965 | 213.8255 | 109.8712 | 181.8004 |  | 117.6931 | 106.6602 | 110.1371 | 61.7477 | 102.3633 | 113.2809 |  | 262.9414 | 314.4467 | 326.7329 | 432.8085 | 583.9268 | 557.8475 | 400.9509 | [23 empty] | 109.3551 | 570.8871 | 53.8387 | 288.6941
16:10 | 9825 |  |  | -2.1423 | 29.5202 | 32.2772 | 7.474 | 10.4491 | 17.4015 | 6.5829 | 1.8678 | 4.2071 | 0.9953 | -0.0001 |  |  |  | -18.2944 | 24.2291 | 38.4951 | 7.2767 |  | 7.9074 | 18.2826 | 0.4526 | 0.4511 | 1.9865 | 1.2232 | -5.5462 | 256.8083 | 252.78 | 171.7252 | 199.0995 | 156.1496 | 138.6418 | 119.4537 | 209.0204 | 160.4391 | 230.0462 | 273.5824 | 253.7613 | 178.7801 | 177.6797 | 238.6653 | 270.8056 | 285.0514 |  |  | 168.502 |  | 340.4456 | 119.2726 | 157.4796 | 219.8234 | 256.3724 | 234.8781 | 213.3415 | 175.8595 | 239.9267 | 278.0461 | 264.8401 | 185.3422 | 98.0054 | 128.6901 | 172.4956 | 217.1913 | 181.9637 | 218.6191 | 198.2254 | 402.8987 | 120.9778 | 174.8708 | 243.9563 | 285.1346 | 310.1966 | 116.6935 | 158.0771 | 212.8235 | 244.2837 | 236.0789 | 84.8295 | 97.421 | 127.9296 | 175.0309 | 220.7445 | 177.1977 |  | 160.5802 | 348.4227 |  | 112.1938 | 156.386 | 219.3158 | 261.138 | 252.2164 | 141.505 | 176.9144 | 236.4679 | 267.5259 | 240.6078 | 96.2325 | 106.7491 | 131.733 | 177.3404 | 231.4543 | 270.1035 | 159.4088 | 149.1941 | 142.6256 | 143.2376 | 191.4932 | 247.6057 | 278.2047 | 258.4948 |  | 197.0507 |  |  | 103.8044 | 109.0891 | 198.6227 | 101.6203 | 213.3656 | 112.8785 | 41.2865 | 41.4237 | 40.2389 | 38.3405 | 37.1978 | 40.4613 | 41.7055 | 41.041 | 99.9478 | 122.3396 | 115.333 | 100.121 | 265.8652 |  |  | 170.896 |  | 153.2863 | 104.2061 | 140.148 | 103.8053 | 217.2019 | 172.5479 | 282.3293 | 265.4577 | 270.6214 | 212.6025 | 255.6881 | 288.3443 | 305.7199 | 293.6192 | 175.0285 | 148.0327 | 199.1271 | 170.9601 | 199.9893 | 161.4351 | 230.0295 | 134.4859 | 255.8865 | 217.1181 | 195.1591 | 287.1001 |  | 202.947 | 97.9769 | 129.0349 | 177.5099 | 225.1693 | 189.0275 | 203.74 | 167.6977 |  | 148.3516 | 171.3189 | 244.2114 | 287.9956 | 276.1493 | 116.8179 | 165.7907 | 240.3067 | 288.4357 | 277.9407 | 87.6754 | 99.0234 | 125.8118 | 175.5451 | 229.8492 | 156.472 | 212.8278 | 139.0711 | 196.2554 | 154.6949 | 122.8637 | 165.0307 | 230.9589 | 278.5165 | 270.055 | 136.361 | 180.8363 | 256.4241 | 297.6716 | 275.2508 | 89.3796 | 107.9653 | 139.9864 | 188.9923 | 246.7796 | 114.4156 | 159.7152 | 173.2459 | 173.4418 | 127.4359 | 237.9347 | 171.1409 | 280.276 | 267.3089 | 199.6585 |  |  |  | 104.0218 | 115.2614 | 108.0841 | 213.7933 | 109.8458 | 181.7536 |  | 117.6797 | 106.6578 | 110.1294 | 61.7601 | 102.3567 | 113.2938 |  | 262.9228 | 314.4045 | 326.685 | 432.6214 | 583.179 | 557.4108 | 401.5113 | [23 empty] | 109.341 | 570.2949 | 53.8377 | 288.6637
16:10 | 9826 |  |  | -2.066 | 29.6286 | 32.36 | 7.5287 | 10.4323 | 17.3876 | 6.5552 | 1.8662 | 4.2066 | 0.9914 | -0.0016 |  |  |  | -18.2613 | 24.2769 | 38.4298 | 7.2589 |  | 7.9086 | 18.3282 | 0.4526 | 0.454 | 1.9865 | 1.2242 | -4.2099 | 256.7897 | 252.7564 | 171.7141 | 199.0836 | 156.1431 | 138.6352 | 119.4445 | 209.0074 | 160.4445 | 230.0409 | 273.5524 | 253.7378 | 178.7753 | 177.6702 | 238.8496 | 270.7895 | 285.0248 |  |  | 168.489 |  | 340.3903 | 119.2749 | 157.4797 | 219.8084 | 256.3416 | 234.848 | 213.3269 | 175.8535 | 239.904 | 278.0283 | 264.8206 | 185.3445 | 98.0047 | 128.6995 | 172.4968 | 217.1755 | 181.9497 | 218.7219 | 198.208 | 402.8302 | 120.9882 | 174.8713 | 243.947 | 285.1163 | 310.1517 | 116.6986 | 158.0783 | 212.8121 | 244.2624 | 236.0511 | 84.82 | 97.4144 | 127.9315 | 175.0297 | 220.7288 | 177.1979 |  | 160.561 | 348.3626 |  | 112.2011 | 156.3823 | 219.3071 | 261.1054 | 252.1773 | 141.5004 | 176.9072 | 236.4567 | 267.4932 | 240.5726 | 96.2282 | 106.7481 | 131.7391 | 177.3325 | 231.4355 | 270.0531 | 159.3778 | 149.1782 | 142.6074 | 143.2458 | 191.4916 | 247.5967 | 278.1754 | 258.4713 |  | 197.0323 |  |  | 103.7937 | 109.0759 | 198.5768 | 101.5901 | 213.3373 | 112.8691 | 41.194 | 41.3678 | 40.2315 | 38.3742 | 37.0843 | 40.5636 | 41.7307 | 41.3043 | 99.9322 | 122.3202 | 115.3162 | 100.1122 | 265.8298 |  |  | 170.8812 |  | 153.2762 | 104.1938 | 140.1395 | 103.7944 | 217.1831 | 172.5485 | 282.2944 | 265.4197 | 270.588 | 212.6068 | 255.6853 | 288.3438 | 305.7063 | 293.582 | 175.0064 | 148.0106 | 199.0672 | 170.9389 | 199.9812 | 161.4408 | 230.026 | 134.4827 | 255.8633 | 217.1081 | 195.1566 | 287.0741 |  | 202.9386 | 97.9846 | 129.0412 | 177.5141 | 225.1551 | 189.0076 | 203.7152 | 167.6809 |  | 148.3517 | 171.3266 | 244.2006 | 287.9821 | 276.119 | 116.8244 | 165.7905 | 240.2991 | 288.4047 | 277.9012 | 87.669 | 99.0309 | 125.8146 | 175.5426 | 229.8319 | 156.4462 | 212.8162 | 139.0554 | 196.2902 | 154.6793 | 122.8638 | 165.0392 | 230.9479 | 278.4929 | 270.0223 | 136.3613 | 180.8372 | 256.4057 | 297.6415 | 275.23 | 89.3852 | 107.9639 | 140.005 | 189.0077 | 246.7561 | 114.4005 | 159.6926 | 173.2386 | 173.4128 | 127.4504 | 237.9197 | 171.1388 | 280.2488 | 267.2842 | 199.6262 |  |  |  | 104.0198 | 115.2517 | 108.081 | 213.7863 | 109.8297 | 181.7352 |  | 117.6719 | 106.6488 | 110.126 | 61.7659 | 102.3483 | 113.3003 |  | 262.9201 | 314.3469 | 326.6257 | 432.9431 | 584.759 | 559.2114 | 402.6306 | [23 empty] | 109.3336 | 571.9852 | 53.9303 | 288.6335
16:10 | 9827 |  |  | -2.0255 | 29.5897 | 32.4499 | 7.5915 | 10.441 | 17.4278 | 6.5737 | 1.8677 | 4.2077 | 0.9916 | 0.0006 |  |  |  | -18.2875 | 24.1972 | 38.4977 | 7.2638 |  | 7.9696 | 18.3533 | 0.4529 | 0.4516 | 1.9813 | 1.2228 | -3.6421 | 256.7727 | 252.7397 | 171.7093 | 199.0741 | 156.1389 | 138.6316 | 119.4469 | 208.9869 | 160.4448 | 230.0265 | 273.5232 | 253.7118 | 178.7685 | 177.6714 | 238.8766 | 270.7475 | 284.9669 |  |  | 168.4748 |  | 340.3363 | 119.2708 | 157.4911 | 219.8006 | 256.3206 | 234.8282 | 213.3158 | 175.8602 | 239.8887 | 277.9943 | 264.7955 | 185.3442 | 98.0123 | 128.7137 | 172.4966 | 217.1625 | 181.9325 | 218.7534 | 198.187 | 402.7633 | 120.9949 | 174.8783 | 243.9397 | 285.0914 | 310.1842 | 116.6952 | 158.0703 | 212.7954 | 244.2212 | 236.0188 | 84.8116 | 97.3928 | 127.9186 | 175.0159 | 220.6958 | 177.1633 |  | 160.5431 | 348.2945 |  | 112.2153 | 156.3853 | 219.3023 | 261.0826 | 252.154 | 141.504 | 176.912 | 236.4422 | 267.4689 | 240.5509 | 96.2378 | 106.7483 | 131.7351 | 177.3391 | 231.4219 | 270.0121 | 159.3551 | 149.1577 | 142.5873 | 143.2462 | 191.4883 | 247.581 | 278.1504 | 258.4437 |  | 197.0196 |  |  | 103.7782 | 109.0653 | 198.5311 | 101.5491 | 213.31 | 112.8494 | 41.1578 | 41.2515 | 39.8423 | 38.3144 | 37.4779 | 40.5904 | 41.7075 | 41.2877 | 99.9089 | 122.3021 | 115.2897 | 100.0932 | 265.7925 |  |  | 170.8531 |  | 153.2533 | 104.1791 | 140.1279 | 103.7785 | 217.167 | 172.5501 | 282.2555 | 265.3766 | 270.5525 | 212.6043 | 255.6736 | 288.3353 | 305.68 | 293.5433 | 175.0108 | 147.9872 | 199.0555 | 170.9241 | 199.9663 | 161.4437 | 230.0217 | 134.4703 | 255.8356 | 217.0983 | 195.1531 | 287.0498 |  | 202.931 | 97.9894 | 129.0473 | 177.5232 | 225.1404 | 188.9821 | 203.6908 | 167.661 |  | 148.3558 | 171.332 | 244.1957 | 287.9632 | 276.1064 | 116.8309 | 165.8064 | 240.2952 | 288.3868 | 277.8805 | 87.6687 | 99.0372 | 125.8278 | 175.5502 | 229.8187 | 156.4349 | 212.8246 | 139.0477 | 196.2991 | 154.6687 | 122.8688 | 165.0491 | 230.9423 | 278.4749 | 269.9918 | 136.3605 | 180.84 | 256.3851 | 297.6108 | 275.1993 | 89.3903 | 107.9611 | 140.0264 | 189.0312 | 246.7236 | 114.3847 | 159.6707 | 173.2295 | 173.3853 | 127.4734 | 237.9072 | 171.1454 | 280.2212 | 267.2543 | 199.615 |  |  |  | 104.0138 | 115.2426 | 108.0662 | 213.7777 | 109.7973 | 181.7263 |  | 117.6437 | 106.6211 | 110.1119 | 61.7516 | 102.3527 | 113.2944 |  | 262.9084 | 314.2868 | 326.5662 | 432.7623 | 584.5974 | 558.441 | 401.3663 | [23 empty] | 109.3179 | 571.5192 | 54.0127 | 288.5976
16:10 | 9828 |  |  | -2.1192 | 29.5932 | 32.4299 | 7.5837 | 10.4227 | 17.3988 | 6.6356 | 1.868 | 4.2087 | 0.9888 | -0.0008 |  |  |  | -18.2767 | 24.2306 | 38.4159 | 7.1716 |  | 7.839 | 18.3186 | 0.4527 | 0.4501 | 1.9803 | 1.2204 | -3.8013 | 256.749 | 252.7128 | 171.6964 | 199.06 | 156.1306 | 138.6207 | 119.4425 | 208.9812 | 160.4394 | 230.0115 | 273.501 | 253.6763 | 178.7632 | 177.6796 | 238.6043 | 270.7203 | 284.9274 |  |  | 168.4571 |  | 340.2801 | 119.2721 | 157.4978 | 219.7945 | 256.2971 | 234.8162 | 213.3019 | 175.8615 | 239.8833 | 277.9584 | 264.7622 | 185.3332 | 98.0158 | 128.7138 | 172.4886 | 217.1422 | 181.9132 | 218.781 | 198.1633 | 402.6919 | 120.9896 | 174.8783 | 243.9248 | 285.0549 | 310.129 | 116.6993 | 158.0707 | 212.7825 | 244.189 | 236.0011 | 84.808 | 97.3924 | 127.9236 | 175.0177 | 220.6814 | 177.1319 |  | 160.5312 | 348.2377 |  | 112.2229 | 156.3876 | 219.2896 | 261.0507 | 252.1286 | 141.4949 | 176.9092 | 236.4098 | 267.4322 | 240.5224 | 96.2563 | 106.7468 | 131.7352 | 177.3332 | 231.3998 | 269.9778 | 159.3346 | 149.141 | 142.5617 | 143.2429 | 191.4879 | 247.5655 | 278.1231 | 258.4116 |  | 197.0028 |  |  | 103.7641 | 109.0516 | 198.5126 | 101.5525 | 213.2889 | 112.8404 | 41.1585 | 41.2126 | 39.5541 | 38.3139 | 37.8036 | 40.5516 | 41.7588 | 41.2267 | 99.8943 | 122.2849 | 115.2731 | 100.0783 | 265.7594 |  |  | 170.8434 |  | 153.2416 | 104.1713 | 140.121 | 103.7743 | 217.1612 | 172.5494 | 282.2186 | 265.3391 | 270.5151 | 212.5789 | 255.6617 | 288.3205 | 305.6569 | 293.5108 | 175.0047 | 147.9637 | 199.0648 | 170.9157 | 199.9607 | 161.446 | 229.9961 | 134.4688 | 255.8015 | 217.0814 | 195.1551 | 287.0177 |  | 202.9207 | 97.9852 | 129.0532 | 177.5205 | 225.1264 | 188.9445 | 203.6632 | 167.6369 |  | 148.3543 | 171.3385 | 244.1922 | 287.9273 | 276.0858 | 116.8275 | 165.8128 | 240.2796 | 288.352 | 277.8498 | 87.6639 | 99.0359 | 125.8309 | 175.5423 | 229.7989 | 156.4253 | 212.8158 | 139.0297 | 196.2846 | 154.6516 | 122.8736 | 165.0477 | 230.9376 | 278.4487 | 269.9655 | 136.364 | 180.841 | 256.3673 | 297.5822 | 275.1602 | 89.3857 | 107.9589 | 140.0117 | 189.0099 | 246.6994 | 114.3723 | 159.6558 | 173.2276 | 173.3586 | 127.4852 | 237.9014 | 171.1542 | 280.1896 | 267.2255 | 199.6049 |  |  |  | 103.9982 | 115.2231 | 108.0433 | 213.7697 | 109.758 | 181.6999 |  | 117.6145 | 106.598 | 110.0916 | 61.7388 | 102.373 | 113.2858 |  | 262.8932 | 314.2202 | 326.5104 | 432.9046 | 583.9459 | 556.9258 | 401.0978 | [23 empty] | 109.2981 | 570.4359 | 53.8931 | 288.5567
16:10 | 9829 |  |  | -2.1249 | 29.555 | 32.4424 | 7.5342 | 10.5031 | 17.4558 | 6.7246 | 1.8661 | 4.2048 | 0.9913 | -0.0007 |  |  |  | -18.3511 | 24.2103 | 38.4273 | 7.1699 |  | 7.915 | 18.3677 | 0.4524 | 0.448 | 1.9792 | 1.2213 | -2.6401 | 256.7231 | 252.6894 | 171.6856 | 199.0446 | 156.1185 | 138.612 | 119.4329 | 208.9795 | 160.4364 | 229.9935 | 273.4643 | 253.649 | 178.7601 | 177.6823 | 238.4101 | 270.7201 | 284.9033 |  |  | 168.44 |  | 340.2238 | 119.2744 | 157.4969 | 219.7839 | 256.2665 | 234.7891 | 213.2875 | 175.8538 | 239.8684 | 277.941 | 264.7292 | 185.3308 | 98.0141 | 128.7192 | 172.4902 | 217.1253 | 181.8919 | 218.8235 | 198.1423 | 402.6342 | 120.9952 | 174.8755 | 243.9144 | 285.0292 | 310.0334 | 116.7006 | 158.071 | 212.7737 | 244.1748 | 235.9804 | 84.8138 | 97.4018 | 127.9379 | 175.0247 | 220.6825 | 177.1244 |  | 160.52 | 348.1766 |  | 112.223 | 156.3863 | 219.2713 | 261.0165 | 252.1 | 141.5079 | 176.9033 | 236.3922 | 267.3977 | 240.4877 | 96.2595 | 106.7446 | 131.7364 | 177.3226 | 231.3757 | 269.9409 | 159.3131 | 149.1307 | 142.5419 | 143.2448 | 191.4929 | 247.557 | 278.1031 | 258.3879 |  | 196.9828 |  |  | 103.7548 | 109.0394 | 198.484 | 101.5495 | 213.2659 | 112.8432 | 41.1473 | 41.2855 | 39.6598 | 38.3051 | 38.0092 | 40.4821 | 41.6752 | 41.2223 | 99.883 | 122.2638 | 115.2628 | 100.0635 | 265.7279 |  |  | 170.8341 |  | 153.2304 | 104.1688 | 140.1114 | 103.7668 | 217.1615 | 172.5543 | 282.1849 | 265.3118 | 270.4816 | 212.5371 | 255.6583 | 288.3024 | 305.6341 | 293.4695 | 174.986 | 147.9406 | 199.0595 | 170.8948 | 199.9492 | 161.4529 | 229.9769 | 134.4706 | 255.7729 | 217.0607 | 195.1634 | 286.9876 |  | 202.9058 | 97.9865 | 129.063 | 177.5208 | 225.1154 | 188.9143 | 203.6302 | 167.6166 |  | 148.3359 | 171.3511 | 244.1982 | 287.9023 | 276.0525 | 116.8216 | 165.8061 | 240.2588 | 288.3134 | 277.81 | 87.6537 | 99.0315 | 125.8285 | 175.5327 | 229.781 | 156.4079 | 212.791 | 139.0122 | 196.2583 | 154.6337 | 122.865 | 165.046 | 230.925 | 278.4129 | 269.9317 | 136.3649 | 180.8419 | 256.3642 | 297.5508 | 275.1318 | 89.3899 | 107.9664 | 139.9879 | 188.9757 | 246.6904 | 114.3547 | 159.6405 | 173.2159 | 173.3351 | 127.483 | 237.8923 | 171.158 | 280.1643 | 267.1963 | 199.6056 |  |  |  | 103.9814 | 115.1995 | 108.0297 | 213.78 | 109.7467 | 181.6799 |  | 117.5984 | 106.5939 | 110.0818 | 61.7316 | 102.3856 | 113.2921 |  | 262.8673 | 314.1808 | 326.46 | 432.4571 | 583.2521 | 557.1109 | 401.101 | [23 empty] | 109.2849 | 570.1815 | 53.9488 | 288.524
16:10 | 9830 |  |  | -2.0343 | 29.6254 | 32.5071 | 7.5547 | 10.4598 | 17.3997 | 6.6409 | 1.8678 | 4.2027 | 0.9901 | -0.0011 |  |  |  | -18.3254 | 24.1701 | 38.4594 | 7.1889 |  | 7.9461 | 18.3779 | 0.4511 | 0.4475 | 1.9745 | 1.2209 | -6.1086 | 256.6926 | 252.6658 | 171.6775 | 199.0257 | 156.1119 | 138.6056 | 119.428 | 208.9702 | 160.4399 | 229.9823 | 273.4296 | 253.6337 | 178.7504 | 177.6601 | 238.2097 | 270.6797 | 284.8532 |  |  | 168.4269 |  | 340.1734 | 119.2687 | 157.4921 | 219.7626 | 256.235 | 234.7588 | 213.2667 | 175.8546 | 239.8482 | 277.9141 | 264.6885 | 185.3211 | 98.009 | 128.7254 | 172.4898 | 217.1122 | 181.8638 | 218.8325 | 198.1229 | 402.5717 | 120.9969 | 174.8734 | 243.904 | 284.9999 | 309.9875 | 116.6981 | 158.0662 | 212.7605 | 244.1496 | 235.956 | 84.8092 | 97.3933 | 127.9418 | 175.019 | 220.6619 | 177.1098 |  | 160.5051 | 348.1137 |  | 112.231 | 156.392 | 219.2616 | 260.9958 | 252.0789 | 141.5301 | 176.9041 | 236.3878 | 267.374 | 240.4632 | 96.2618 | 106.7442 | 131.7469 | 177.3253 | 231.3573 | 269.9085 | 159.2982 | 149.1164 | 142.532 | 143.2458 | 191.499 | 247.5489 | 278.0814 | 258.3686 |  | 196.9683 |  |  | 103.7385 | 109.0276 | 198.4347 | 101.5134 | 213.2585 | 112.8491 | 41.1084 | 41.3301 | 39.7156 | 38.2751 | 38.1931 | 40.4504 | 41.5929 | 41.256 | 99.8673 | 122.2502 | 115.2466 | 100.0475 | 265.6987 |  |  | 170.8158 |  | 153.218 | 104.1619 | 140.1026 | 103.7619 | 217.1556 | 172.5526 | 282.1501 | 265.2747 | 270.4544 | 212.4806 | 255.6507 | 288.2835 | 305.6085 | 293.4211 | 174.9417 | 147.9173 | 199.0485 | 170.8686 | 199.9362 | 161.4488 | 229.9693 | 134.4558 | 255.749 | 217.044 | 195.1646 | 286.9552 |  | 202.8947 | 97.9832 | 129.0648 | 177.5203 | 225.0994 | 188.8725 | 203.5937 | 167.5966 |  | 148.3308 | 171.3468 | 244.1836 | 287.8719 | 276.0264 | 116.8265 | 165.8096 | 240.2499 | 288.2864 | 277.7819 | 87.6485 | 99.0342 | 125.8353 | 175.5408 | 229.7611 | 156.4001 | 212.7723 | 139.0042 | 196.2498 | 154.6214 | 122.8699 | 165.0536 | 230.9169 | 278.3803 | 269.8998 | 136.3645 | 180.8483 | 256.3556 | 297.5247 | 275.1055 | 89.3954 | 107.9741 | 139.9951 | 188.976 | 246.6744 | 114.3352 | 159.6168 | 173.194 | 173.3151 | 127.4798 | 237.8768 | 171.1559 | 280.1476 | 267.1675 | 199.6019 |  |  |  | 103.9648 | 115.1801 | 108.018 | 213.7733 | 109.7369 | 181.6446 |  | 117.5737 | 106.5746 | 110.0624 | 61.7261 | 102.369 | 113.3004 |  | 262.8527 | 314.1237 | 326.3959 | 432.5244 | 584.2877 | 557.826 | 401.1457 | [23 empty] | 109.2675 | 571.0568 | 53.9911 | 288.4882
16:10 | 9831 |  |  | -2.0514 | 29.6205 | 32.4444 | 7.5583 | 10.3706 | 17.3709 | 6.6503 | 1.8655 | 4.2008 | 0.9895 | -0.0016 |  |  |  | -18.3768 | 24.2075 | 38.5294 | 7.151 |  | 7.938 | 18.3025 | 0.4529 | 0.4465 | 1.9733 | 1.2209 | -5.0094 | 256.6574 | 252.6367 | 171.662 | 199.0121 | 156.1029 | 138.5955 | 119.4174 | 208.9498 | 160.4336 | 229.966 | 273.4027 | 253.6067 | 178.7387 | 177.65 | 238.036 | 270.6361 | 284.8204 |  |  | 168.4151 |  | 340.1198 | 119.2706 | 157.4887 | 219.7456 | 256.2048 | 234.7353 | 213.2504 | 175.8713 | 239.843 | 277.8831 | 264.661 | 185.3181 | 98.0085 | 128.7323 | 172.481 | 217.0885 | 181.8432 | 218.8137 | 198.1107 | 402.5011 | 121.0005 | 174.8728 | 243.8912 | 284.9688 | 310.0452 | 116.6963 | 158.0637 | 212.7417 | 244.1207 | 235.9279 | 84.8077 | 97.3828 | 127.9469 | 175.0131 | 220.6415 | 177.0923 |  | 160.4881 | 348.0566 |  | 112.2396 | 156.396 | 219.2594 | 260.9762 | 252.0493 | 141.5258 | 176.9045 | 236.3725 | 267.3451 | 240.4355 | 96.2649 | 106.7469 | 131.752 | 177.322 | 231.3425 | 269.868 | 159.277 | 149.0972 | 142.519 | 143.2391 | 191.495 | 247.5344 | 278.0447 | 258.342 |  | 196.9517 |  |  | 103.7206 | 109.0135 | 198.3956 | 101.4923 | 213.2578 | 112.8536 | 41.1388 | 41.3785 | 39.7819 | 38.2501 | 38.2041 | 40.4441 | 41.677 | 41.382 | 99.852 | 122.2303 | 115.2316 | 100.0366 | 265.6728 |  |  | 170.7988 |  | 153.2146 | 104.1604 | 140.096 | 103.766 | 217.1407 | 172.5541 | 282.1109 | 265.2439 | 270.4275 | 212.4326 | 255.6424 | 288.2847 | 305.5915 | 293.3818 | 174.8675 | 147.8982 | 199.05 | 170.851 | 199.9235 | 161.4536 | 229.9599 | 134.4492 | 255.7293 | 217.0359 | 195.1647 | 286.9177 |  | 202.8813 | 97.9777 | 129.0625 | 177.5138 | 225.0809 | 188.8316 | 203.561 | 167.5779 |  | 148.3347 | 171.3409 | 244.1565 | 287.822 | 275.9945 | 116.8358 | 165.8242 | 240.2435 | 288.257 | 277.7532 | 87.65 | 99.0342 | 125.8406 | 175.5442 | 229.7364 | 156.4019 | 212.7636 | 138.9901 | 196.2423 | 154.6057 | 122.8863 | 165.0697 | 230.9152 | 278.3604 | 269.8766 | 136.3734 | 180.8594 | 256.3408 | 297.4998 | 275.0766 | 89.4003 | 107.9784 | 140.0084 | 188.9808 | 246.6494 | 114.3197 | 159.5929 | 173.1822 | 173.2898 | 127.4803 | 237.8624 | 171.1499 | 280.117 | 267.133 | 199.5854 |  |  |  | 103.9566 | 115.1623 | 108.0051 | 213.7552 | 109.723 | 181.596 |  | 117.5608 | 106.5624 | 110.0458 | 61.7255 | 102.3466 | 113.2943 |  | 262.8083 | 314.0808 | 326.3303 | 432.7057 | 583.7564 | 557.79 | 401.6299 | [23 empty] | 109.2534 | 570.7732 | 53.9146 | 288.4445
16:10 | 9832 |  |  | -1.9409 | 29.6369 | 32.551 | 7.6555 | 10.4886 | 17.3818 | 6.5859 | 1.8651 | 4.1966 | 0.9872 | -0.0029 |  |  |  | -18.4397 | 24.2673 | 38.5075 | 7.1344 |  | 7.937 | 18.16 | 0.4523 | 0.4437 | 1.9726 | 1.2203 | -5.3529 | 256.6287 | 252.6066 | 171.6501 | 198.9946 | 156.0959 | 138.5887 | 119.4083 | 208.9265 | 160.4356 | 229.9542 | 273.3746 | 253.5739 | 178.7367 | 177.6637 | 237.799 | 270.6245 | 284.8124 |  |  | 168.4028 |  | 340.0656 | 119.2744 | 157.5001 | 219.74 | 256.1824 | 234.7118 | 213.2513 | 175.8708 | 239.8385 | 277.862 | 264.6285 | 185.3112 | 98.0054 | 128.7377 | 172.4747 | 217.0715 | 181.8225 | 218.7876 | 198.0895 | 402.437 | 121.0078 | 174.8761 | 243.8752 | 284.9419 | 310.1738 | 116.7024 | 158.0641 | 212.7277 | 244.098 | 235.8937 | 84.8106 | 97.3874 | 127.9514 | 175.0148 | 220.6319 | 177.0836 |  | 160.4719 | 348.0033 |  | 112.2451 | 156.3969 | 219.254 | 260.951 | 252.0163 | 141.5318 | 176.9007 | 236.3729 | 267.3155 | 240.4038 | 96.2652 | 106.7452 | 131.7451 | 177.317 | 231.3244 | 269.8284 | 159.248 | 149.0817 | 142.4934 | 143.2374 | 191.4907 | 247.5173 | 278.0142 | 258.3165 |  | 196.9306 |  |  | 103.7078 | 108.9879 | 198.3732 | 101.4902 | 213.2651 | 112.8539 | 41.2026 | 41.5991 | 39.6828 | 38.2079 | 37.7169 | 40.5016 | 41.7902 | 41.5309 | 99.8415 | 122.217 | 115.2168 | 100.0283 | 265.6429 |  |  | 170.7874 |  | 153.1948 | 104.1555 | 140.0789 | 103.7559 | 217.1229 | 172.5537 | 282.0752 | 265.2161 | 270.3922 | 212.4276 | 255.6312 | 288.2745 | 305.5649 | 293.34 | 174.819 | 147.8838 | 199.0599 | 170.8269 | 199.9074 | 161.4577 | 229.9495 | 134.452 | 255.7084 | 217.0247 | 195.1624 | 286.8926 |  | 202.8821 | 97.9817 | 129.0695 | 177.5085 | 225.0697 | 188.8068 | 203.5331 | 167.5597 |  | 148.3158 | 171.3421 | 244.1417 | 287.7963 | 275.9446 | 116.8421 | 165.8348 | 240.233 | 288.228 | 277.7174 | 87.6494 | 99.0296 | 125.844 | 175.5441 | 229.7204 | 156.3966 | 212.7467 | 138.9823 | 196.1926 | 154.5878 | 122.8839 | 165.0791 | 230.9098 | 278.3386 | 269.8506 | 136.3712 | 180.8677 | 256.3239 | 297.4648 | 275.0481 | 89.4017 | 107.9783 | 140.0014 | 188.9629 | 246.6309 | 114.3113 | 159.5778 | 173.1801 | 173.2546 | 127.4825 | 237.8536 | 171.1552 | 280.0853 | 267.1081 | 199.582 |  |  |  | 103.9453 | 115.1443 | 107.9913 | 213.735 | 109.7062 | 181.5698 |  | 117.5394 | 106.5506 | 110.046 | 61.7319 | 102.3652 | 113.2934 |  | 262.7732 | 314.0083 | 326.2811 | 432.6323 | 583.7481 | 557.5379 | 401.1968 | [23 empty] | 109.2391 | 570.643 | 53.9776 | 288.3908
16:10 | 9833 |  |  | -1.947 | 29.6344 | 32.4356 | 7.6023 | 10.3731 | 17.3789 | 6.622 | 1.864 | 4.1929 | 0.9877 | -0.0021 |  |  |  | -18.5777 | 24.2761 | 38.479 | 7.1429 |  | 7.953 | 18.1736 | 0.4522 | 0.4445 | 1.9707 | 1.2189 | -6.4196 | 256.605 | 252.5799 | 171.6375 | 198.978 | 156.0834 | 138.5846 | 119.4049 | 208.9167 | 160.4481 | 229.9488 | 273.346 | 253.5436 | 178.7315 | 177.6706 | 237.5232 | 270.6191 | 284.8002 |  |  | 168.3816 |  | 340.0034 | 119.2796 | 157.5044 | 219.7273 | 256.1518 | 234.6856 | 213.2377 | 175.862 | 239.8217 | 277.8301 | 264.6009 | 185.2989 | 98.0012 | 128.7338 | 172.4746 | 217.0569 | 181.8008 | 218.7531 | 198.0666 | 402.3663 | 121.0129 | 174.8793 | 243.86 | 284.9135 | 310.2193 | 116.7071 | 158.0666 | 212.7178 | 244.0739 | 235.8682 | 84.8092 | 97.3916 | 127.9525 | 175.0153 | 220.6216 | 177.042 |  | 160.4562 | 347.9536 |  | 112.2574 | 156.4095 | 219.2439 | 260.9283 | 251.9957 | 141.546 | 176.9055 | 236.3702 | 267.2858 | 240.3772 | 96.2755 | 106.7462 | 131.7504 | 177.3167 | 231.3095 | 269.8017 | 159.218 | 149.0637 | 142.4659 | 143.2406 | 191.4882 | 247.5043 | 277.9921 | 258.2798 |  | 196.9158 |  |  | 103.7068 | 108.9733 | 198.3629 | 101.4944 | 213.29 | 112.856 | 41.2148 | 41.8638 | 39.6564 | 38.1215 | 37.4125 | 40.6107 | 41.8996 | 41.6821 | 99.8218 | 122.2074 | 115.1959 | 100.017 | 265.6091 |  |  | 170.771 |  | 153.1825 | 104.1479 | 140.0693 | 103.7446 | 217.0997 | 172.5513 | 282.0453 | 265.1797 | 270.3591 | 212.4365 | 255.6182 | 288.255 | 305.5427 | 293.2877 | 174.7964 | 147.8626 | 199.0707 | 170.7998 | 199.887 | 161.4605 | 229.9341 | 134.4463 | 255.6817 | 216.9992 | 195.1509 | 286.8641 |  | 202.8864 | 97.9852 | 129.0747 | 177.5035 | 225.0492 | 188.7653 | 203.4954 | 167.5407 |  | 148.3023 | 171.3424 | 244.128 | 287.782 | 275.9046 | 116.8414 | 165.8319 | 240.2191 | 288.1991 | 277.6837 | 87.6481 | 99.0262 | 125.8498 | 175.537 | 229.7031 | 156.3727 | 212.7174 | 138.9642 | 196.0878 | 154.5686 | 122.8749 | 165.0799 | 230.9019 | 278.3124 | 269.8223 | 136.3779 | 180.8695 | 256.3144 | 297.4389 | 275.0242 | 89.4081 | 107.9859 | 139.9917 | 188.9431 | 246.6225 | 114.2971 | 159.5644 | 173.1821 | 173.2267 | 127.4826 | 237.8377 | 171.1538 | 280.0507 | 267.077 | 199.5719 |  |  |  | 103.9366 | 115.135 | 107.9801 | 213.7217 | 109.6963 | 181.5558 |  | 117.5198 | 106.5293 | 110.0183 | 61.723 | 102.3481 | 113.2678 |  | 262.7294 | 313.9443 | 326.2288 | 432.467 | 583.9519 | 558.3546 | 401.8139 | [23 empty] | 109.2249 | 571.1533 | 53.8639 | 288.3369
16:10 | 9834 |  |  | -2.031 | 29.4647 | 32.4352 | 7.5572 | 10.3446 | 17.4325 | 6.5659 | 1.8651 | 4.193 | 0.9891 | -0.0009 |  |  |  | -18.5317 | 24.2608 | 38.5242 | 7.2506 |  | 7.9217 | 18.1496 | 0.4519 | 0.4471 | 1.9722 | 1.2195 | -4.05 | 256.5743 | 252.5535 | 171.6297 | 198.9628 | 156.0709 | 138.5791 | 119.4042 | 208.8976 | 160.4534 | 229.9345 | 273.3159 | 253.5185 | 178.7185 | 177.682 | 237.3628 | 270.6036 | 284.77 |  |  | 168.3635 |  | 339.9428 | 119.2799 | 157.4998 | 219.7054 | 256.1177 | 234.6512 | 213.2149 | 175.8572 | 239.8043 | 277.7993 | 264.5837 | 185.2964 | 98.0013 | 128.7466 | 172.475 | 217.0398 | 181.778 | 218.7344 | 198.0503 | 402.2999 | 121.0175 | 174.8851 | 243.8456 | 284.8835 | 310.2092 | 116.7015 | 158.0668 | 212.6989 | 244.0436 | 235.8397 | 84.803 | 97.3822 | 127.9505 | 175.003 | 220.6003 | 176.9976 |  | 160.4343 | 347.8953 |  | 112.2625 | 156.415 | 219.2263 | 260.9066 | 251.9736 | 141.5443 | 176.9078 | 236.3496 | 267.2477 | 240.3468 | 96.2778 | 106.7486 | 131.7502 | 177.3196 | 231.2902 | 269.7681 | 159.1956 | 149.0483 | 142.453 | 143.2395 | 191.49 | 247.5006 | 277.9715 | 258.2485 |  | 196.91 |  |  | 103.6978 | 108.9648 | 198.346 | 101.494 | 213.2934 | 112.8427 | 41.39 | 42.016 | 39.7766 | 37.9516 | 37.6485 | 40.6233 | 41.9572 | 41.8199 | 99.805 | 122.1959 | 115.1829 | 100.0062 | 265.5888 |  |  | 170.7564 |  | 153.1754 | 104.1493 | 140.0645 | 103.7439 | 217.0937 | 172.5566 | 282.0214 | 265.1455 | 270.3283 | 212.4333 | 255.6192 | 288.244 | 305.5319 | 293.2514 | 174.7609 | 147.841 | 199.0282 | 170.7774 | 199.8789 | 161.4664 | 229.9213 | 134.4407 | 255.6529 | 216.9812 | 195.1507 | 286.8293 |  | 202.8588 | 97.9808 | 129.0795 | 177.5037 | 225.0276 | 188.7179 | 203.4524 | 167.5167 |  | 148.2951 | 171.353 | 244.1341 | 287.7526 | 275.8868 | 116.847 | 165.8244 | 240.2077 | 288.1697 | 277.6543 | 87.6383 | 99.0271 | 125.8494 | 175.5278 | 229.6874 | 156.3565 | 212.694 | 138.9417 | 195.9514 | 154.5521 | 122.8774 | 165.0811 | 230.8887 | 278.2818 | 269.7887 | 136.3829 | 180.8668 | 256.3085 | 297.4107 | 274.9945 | 89.416 | 107.9991 | 139.9917 | 188.9359 | 246.6061 | 114.2772 | 159.5473 | 173.1813 | 173.2044 | 127.4819 | 237.8235 | 171.1578 | 280.0131 | 267.0378 | 199.5482 |  |  |  | 103.9252 | 115.127 | 107.9681 | 213.7187 | 109.6909 | 181.5265 |  | 117.5076 | 106.5115 | 110.0034 | 61.7175 | 102.3561 | 113.2739 |  | 262.7053 | 313.9121 | 326.1548 | 432.4452 | 583.9975 | 557.85 | 400.9476 | [23 empty] | 109.2132 | 570.9237 | 53.8033 | 288.3087
16:10 | 9835 |  |  | -1.9805 | 29.5776 | 32.4899 | 7.5346 | 10.3855 | 17.4538 | 6.6193 | 1.8658 | 4.1935 | 0.9853 | -0.0027 |  |  |  | -18.4928 | 24.2203 | 38.5977 | 7.1893 |  | 7.8857 | 18.2142 | 0.4539 | 0.4515 | 1.971 | 1.2189 | -4.6578 | 256.5454 | 252.5275 | 171.6236 | 198.953 | 156.0628 | 138.5747 | 119.4037 | 208.8906 | 160.4568 | 229.9189 | 273.2895 | 253.4934 | 178.7106 | 177.6825 | 237.2966 | 270.5864 | 284.7357 |  |  | 168.3491 |  | 339.8846 | 119.2791 | 157.498 | 219.6872 | 256.0878 | 234.625 | 213.2024 | 175.8664 | 239.7871 | 277.7728 | 264.5565 | 185.299 | 98.0029 | 128.7547 | 172.4744 | 217.0243 | 181.76 | 218.7177 | 198.0326 | 402.2363 | 121.0177 | 174.8956 | 243.835 | 284.8614 | 310.1896 | 116.7028 | 158.0568 | 212.6847 | 244.017 | 235.8082 | 84.7999 | 97.3726 | 127.9564 | 174.9997 | 220.5797 | 176.9875 |  | 160.4193 | 347.835 |  | 112.2689 | 156.4121 | 219.2124 | 260.8818 | 251.9476 | 141.5389 | 176.9044 | 236.3282 | 267.2159 | 240.3165 | 96.2772 | 106.7438 | 131.7477 | 177.323 | 231.2718 | 269.7259 | 159.1712 | 149.0344 | 142.4396 | 143.2443 | 191.4922 | 247.4909 | 277.9406 | 258.2292 |  | 196.8907 |  |  | 103.6763 | 108.9438 | 198.3057 | 101.4675 | 213.2833 | 112.8167 | 41.5788 | 42.1219 | 39.8985 | 37.8597 | 37.9956 | 40.5973 | 41.7484 | 41.4499 | 99.7918 | 122.1822 | 115.171 | 99.9989 | 265.5622 |  |  | 170.7451 |  | 153.1598 | 104.1434 | 140.0557 | 103.7389 | 217.0902 | 172.5662 | 281.9897 | 265.1141 | 270.3002 | 212.4199 | 255.6136 | 288.2387 | 305.518 | 293.2228 | 174.7286 | 147.8317 | 198.9861 | 170.7578 | 199.8763 | 161.4797 | 229.9149 | 134.4379 | 255.6289 | 216.976 | 195.1547 | 286.8009 |  | 202.839 | 97.982 | 129.088 | 177.5088 | 225.0159 | 188.6902 | 203.4248 | 167.4935 |  | 148.2985 | 171.3553 | 244.1313 | 287.7358 | 275.8744 | 116.8464 | 165.8285 | 240.198 | 288.1409 | 277.6223 | 87.6275 | 99.0239 | 125.8596 | 175.5327 | 229.6743 | 156.3456 | 212.6674 | 138.9294 | 195.8041 | 154.5346 | 122.8805 | 165.0858 | 230.8769 | 278.2533 | 269.759 | 136.374 | 180.8646 | 256.2933 | 297.376 | 274.9575 | 89.411 | 108.0033 | 139.9972 | 188.9307 | 246.5854 | 114.2593 | 159.5269 | 173.1772 | 173.1772 | 127.4833 | 237.8193 | 171.1723 | 279.9855 | 267.0001 | 199.5224 |  |  |  | 103.9109 | 115.112 | 107.9569 | 213.7127 | 109.678 | 181.4963 |  | 117.4894 | 106.5055 | 109.9947 | 61.7004 | 102.3712 | 113.2828 |  | 262.6859 | 313.8529 | 326.1021 | 432.2916 | 583.7672 | 557.9893 | 401.5931 | [23 empty] | 109.1987 | 570.8783 | 53.9084 | 288.2694
16:10 | 9836 |  |  | -2.0433 | 29.5899 | 32.4422 | 7.4056 | 10.4187 | 17.4093 | 6.726 | 1.8661 | 4.192 | 0.9879 | -0.0023 |  |  |  | -18.5307 | 24.2605 | 38.3848 | 7.2637 |  | 7.9828 | 18.2615 | 0.4524 | 0.4486 | 1.9666 | 1.2194 | -4.1108 | 256.5109 | 252.4984 | 171.6062 | 198.9348 | 156.0446 | 138.5635 | 119.3881 | 208.8798 | 160.4491 | 229.9018 | 273.258 | 253.4625 | 178.6964 | 177.6515 | 237.1495 | 270.5563 | 284.6837 |  |  | 168.3353 |  | 339.8285 | 119.2805 | 157.5008 | 219.6832 | 256.0617 | 234.6107 | 213.1903 | 175.8834 | 239.7775 | 277.7467 | 264.5212 | 185.2938 | 98.0062 | 128.7517 | 172.4731 | 217.0062 | 181.7354 | 218.6962 | 198.0071 | 402.1682 | 121.0197 | 174.8908 | 243.8181 | 284.8414 | 310.1603 | 116.7127 | 158.0559 | 212.6794 | 243.9908 | 235.7854 | 84.7971 | 97.3663 | 127.9646 | 174.9993 | 220.5665 | 176.9858 |  | 160.4075 | 347.7738 |  | 112.2758 | 156.4054 | 219.2026 | 260.8537 | 251.9165 | 141.5405 | 176.8999 | 236.3075 | 267.1846 | 240.2874 | 96.2783 | 106.7451 | 131.751 | 177.3136 | 231.2581 | 269.6916 | 159.1393 | 149.0189 | 142.4199 | 143.2475 | 191.487 | 247.4753 | 277.9097 | 258.1988 |  | 196.8565 |  |  | 103.6549 | 108.9223 | 198.2487 | 101.4269 | 213.278 | 112.8002 | 41.525 | 42.2478 | 39.9807 | 37.6232 | 38.1003 | 40.6374 | 41.5574 | 40.7737 | 99.772 | 122.1583 | 115.152 | 99.984 | 265.5301 |  |  | 170.7268 |  | 153.1504 | 104.1352 | 140.048 | 103.738 | 217.0712 | 172.5738 | 281.957 | 265.0814 | 270.2706 | 212.409 | 255.6054 | 288.2287 | 305.4895 | 293.1938 | 174.7217 | 147.8148 | 198.9806 | 170.7354 | 199.8608 | 161.4893 | 229.9084 | 134.4261 | 255.608 | 216.9711 | 195.1585 | 286.7669 |  | 202.8304 | 97.98 | 129.0899 | 177.5077 | 225.0041 | 188.6668 | 203.3981 | 167.4697 |  | 148.2998 | 171.3537 | 244.113 | 287.7144 | 275.8418 | 116.8427 | 165.8269 | 240.182 | 288.1107 | 277.591 | 87.6231 | 99.0151 | 125.8623 | 175.5343 | 229.6506 | 156.324 | 212.6434 | 138.9019 | 195.6773 | 154.5094 | 122.8831 | 165.0888 | 230.869 | 278.2202 | 269.7319 | 136.3681 | 180.8674 | 256.2782 | 297.3478 | 274.927 | 89.4047 | 108.003 | 139.9992 | 188.9268 | 246.5583 | 114.2448 | 159.5071 | 173.1652 | 173.1555 | 127.4632 | 237.805 | 171.1641 | 279.9583 | 266.9634 | 199.4857 |  |  |  | 103.903 | 115.0966 | 107.9462 | 213.7151 | 109.674 | 181.4889 |  | 117.4709 | 106.4892 | 109.9782 | 61.7004 | 102.3795 | 113.2803 |  | 262.6542 | 313.8002 | 326.0447 | 432.3877 | 584.1607 | 558.3161 | 401.4909 | [23 empty] | 109.1827 | 571.2384 | 53.8713 | 288.2272
16:10 | 9837 |  |  | -1.891 | 29.6372 | 32.4137 | 7.4597 | 10.3463 | 17.3613 | 6.7455 | 1.8634 | 4.1878 | 0.9866 | -0.0036 |  |  |  | -18.6531 | 24.2129 | 38.4594 | 7.261 |  | 7.8718 | 18.2102 | 0.4527 | 0.4503 | 1.9664 | 1.2208 | -4.1825 | 256.4819 | 252.4655 | 171.5929 | 198.9174 | 156.0337 | 138.5498 | 119.3798 | 208.8644 | 160.449 | 229.8909 | 273.2338 | 253.4315 | 178.6889 | 177.6434 | 237.0418 | 270.5212 | 284.6391 |  |  | 168.3179 |  | 339.7781 | 119.2823 | 157.5048 | 219.675 | 256.0348 | 234.5845 | 213.1726 | 175.8841 | 239.7675 | 277.7244 | 264.4781 | 185.2805 | 98.0025 | 128.7463 | 172.462 | 216.9878 | 181.7084 | 218.6741 | 197.9817 | 402.0982 | 121.0215 | 174.8794 | 243.7995 | 284.8031 | 310.0679 | 116.7207 | 158.0624 | 212.6641 | 243.9684 | 235.7614 | 84.795 | 97.3608 | 127.9681 | 174.9992 | 220.5496 | 176.9841 |  | 160.3849 | 347.7145 |  | 112.2909 | 156.4139 | 219.1985 | 260.8358 | 251.8935 | 141.5452 | 176.9022 | 236.3039 | 267.1592 | 240.2571 | 96.2802 | 106.7593 | 131.7643 | 177.3094 | 231.2476 | 269.6706 | 159.105 | 149.006 | 142.4 | 143.252 | 191.4859 | 247.4694 | 277.8907 | 258.1722 |  | 196.8278 |  |  | 103.6493 | 108.911 | 198.2209 | 101.4252 | 213.2886 | 112.7953 | 41.4386 | 42.349 | 40.0425 | 37.4762 | 38.0966 | 40.7444 | 41.526 | 40.5238 | 99.7543 | 122.1397 | 115.1386 | 99.9719 | 265.5039 |  |  | 170.7122 |  | 153.1361 | 104.1237 | 140.0388 | 103.7333 | 217.0563 | 172.5727 | 281.9291 | 265.0478 | 270.2457 | 212.3924 | 255.6142 | 288.2167 | 305.465 | 293.1748 | 174.7289 | 147.7944 | 198.9554 | 170.7144 | 199.8513 | 161.4871 | 229.9018 | 134.42 | 255.5771 | 216.9532 | 195.1638 | 286.7325 |  | 202.8185 | 97.974 | 129.0926 | 177.4971 | 224.9893 | 188.636 | 203.3641 | 167.4455 |  | 148.2908 | 171.3644 | 244.1028 | 287.6792 | 275.8099 | 116.8503 | 165.8315 | 240.1734 | 288.0789 | 277.5636 | 87.6164 | 99.0131 | 125.8571 | 175.5276 | 229.6286 | 156.3036 | 212.631 | 138.8752 | 195.593 | 154.4903 | 122.8957 | 165.0909 | 230.8562 | 278.1909 | 269.7 | 136.3618 | 180.8722 | 256.2664 | 297.3143 | 274.9012 | 89.4028 | 108.0019 | 139.994 | 188.9154 | 246.5385 | 114.2321 | 159.479 | 173.1524 | 173.13 | 127.4543 | 237.7907 | 171.1576 | 279.9239 | 266.931 | 199.439 |  |  |  | 103.8923 | 115.074 | 107.9273 | 213.7127 | 109.6603 | 181.4403 |  | 117.4605 | 106.4728 | 109.964 | 61.7108 | 102.3895 | 113.2786 |  | 262.6239 | 313.7502 | 325.9765 | 432.462 | 584.0383 | 557.389 | 400.7096 | [23 empty] | 109.1689 | 570.7136 | 53.8305 | 288.187
16:10 | 9838 |  |  | -1.8469 | 29.7502 | 32.4238 | 7.4724 | 10.3412 | 17.3949 | 6.8513 | 1.8636 | 4.1839 | 0.9864 | -0.0022 |  |  |  | -18.6463 | 24.1691 | 38.5998 | 7.2593 |  | 7.9714 | 18.1795 | 0.4535 | 0.451 | 1.9634 | 1.222 | -3.8369 | 256.4595 | 252.4369 | 171.5815 | 198.899 | 156.0298 | 138.5408 | 119.3803 | 208.8505 | 160.4551 | 229.8808 | 273.2083 | 253.401 | 178.6862 | 177.6492 | 236.9403 | 270.5033 | 284.6194 |  |  | 168.2958 |  | 339.7229 | 119.2796 | 157.5048 | 219.6653 | 256.0064 | 234.5622 | 213.1584 | 175.8794 | 239.7503 | 277.693 | 264.443 | 185.2683 | 98.0048 | 128.7401 | 172.4553 | 216.9658 | 181.69 | 218.6539 | 197.9636 | 402.0239 | 121.0235 | 174.8803 | 243.7867 | 284.774 | 310.037 | 116.7253 | 158.056 | 212.646 | 243.948 | 235.7383 | 84.7905 | 97.3588 | 127.9707 | 175.002 | 220.526 | 176.9611 |  | 160.3591 | 347.6558 |  | 112.2978 | 156.4212 | 219.1917 | 260.8096 | 251.8608 | 141.5452 | 176.902 | 236.2913 | 267.1272 | 240.2291 | 96.2851 | 106.7597 | 131.7702 | 177.3045 | 231.2254 | 269.6438 | 159.0647 | 148.9885 | 142.3828 | 143.2596 | 191.4895 | 247.457 | 277.8667 | 258.1555 |  | 196.7954 |  |  | 103.6438 | 108.8967 | 198.2059 | 101.4237 | 213.3092 | 112.794 | 41.3785 | 42.4629 | 39.9826 | 37.5742 | 38.2324 | 40.914 | 41.1499 | 40.5984 | 99.738 | 122.1276 | 115.1227 | 99.9638 | 265.4715 |  |  | 170.6933 |  | 153.1163 | 104.1141 | 140.0237 | 103.717 | 217.0404 | 172.5706 | 281.8912 | 265.0082 | 270.2153 | 212.3651 | 255.6164 | 288.2064 | 305.4487 | 293.1468 | 174.7384 | 147.7737 | 198.8737 | 170.6995 | 199.8335 | 161.4877 | 229.8886 | 134.4177 | 255.5505 | 216.9408 | 195.1576 | 286.7061 |  | 202.8143 | 97.9753 | 129.0985 | 177.4915 | 224.97 | 188.6063 | 203.3361 | 167.4315 |  | 148.2901 | 171.369 | 244.0852 | 287.6493 | 275.7908 | 116.8586 | 165.8412 | 240.1613 | 288.0517 | 277.5346 | 87.6166 | 99.0217 | 125.8605 | 175.523 | 229.614 | 156.2874 | 212.6184 | 138.864 | 195.5379 | 154.4797 | 122.9028 | 165.0941 | 230.8429 | 278.1688 | 269.6691 | 136.3732 | 180.8722 | 256.2556 | 297.2814 | 274.8741 | 89.4019 | 108.0026 | 139.9997 | 188.9126 | 246.5233 | 114.2142 | 159.4671 | 173.1563 | 173.1001 | 127.4649 | 237.7804 | 171.1624 | 279.8993 | 266.9056 | 199.4239 |  |  |  | 103.8777 | 115.0571 | 107.9111 | 213.7102 | 109.6532 | 181.4156 |  | 117.4464 | 106.4626 | 109.9515 | 61.713 | 102.3671 | 113.2852 |  | 262.573 | 313.6884 | 325.9209 | 432.5135 | 582.8456 | 557.0747 | 400.962 | [23 empty] | 109.1559 | 569.9602 | 53.9759 | 288.1307
16:10 | 9839 |  |  | -1.8709 | 29.7644 | 32.425 | 7.4562 | 10.3469 | 17.4605 | 6.8698 | 1.8635 | 4.185 | 0.9852 | -0.0008 |  |  |  | -18.6055 | 24.1217 | 38.5581 | 7.2728 |  | 7.9235 | 18.2062 | 0.4534 | 0.4474 | 1.9641 | 1.2217 | -5.0625 | 256.434 | 252.4126 | 171.5738 | 198.8832 | 156.0296 | 138.5393 | 119.3783 | 208.83 | 160.4475 | 229.8662 | 273.1722 | 253.3752 | 178.6785 | 177.6252 | 236.8934 | 270.4664 | 284.5862 |  |  | 168.2774 |  | 339.66 | 119.2687 | 157.509 | 219.6544 | 255.9815 | 234.536 | 213.1466 | 175.872 | 239.7325 | 277.6611 | 264.4201 | 185.2597 | 98.0075 | 128.7517 | 172.4548 | 216.9436 | 181.6719 | 218.631 | 197.941 | 401.9557 | 121.026 | 174.8829 | 243.7716 | 284.7477 | 310.0482 | 116.7268 | 158.0537 | 212.6354 | 243.9202 | 235.7128 | 84.7809 | 97.3475 | 127.9672 | 174.9938 | 220.4994 | 176.9359 |  | 160.3286 | 347.5929 |  | 112.2951 | 156.418 | 219.1802 | 260.7774 | 251.8272 | 141.5473 | 176.898 | 236.2768 | 267.0895 | 240.2061 | 96.2977 | 106.7542 | 131.7658 | 177.3028 | 231.1968 | 269.6187 | 159.0225 | 148.9754 | 142.3737 | 143.2614 | 191.4918 | 247.4443 | 277.842 | 258.126 |  | 196.7656 |  |  | 103.6325 | 108.8849 | 198.1822 | 101.4153 | 213.3324 | 112.8062 | 41.2979 | 42.6156 | 39.5905 | 37.6089 | 38.4643 | 41.0664 | 40.6116 | 40.7282 | 99.7253 | 122.1174 | 115.1087 | 99.9555 | 265.4436 |  |  | 170.6853 |  | 153.1147 | 104.1174 | 140.0168 | 103.7159 | 217.0324 | 172.5798 | 281.8627 | 264.9818 | 270.1837 | 212.3801 | 255.6016 | 288.1959 | 305.4222 | 293.1158 | 174.7365 | 147.7477 | 198.7668 | 170.6788 | 199.8106 | 161.4913 | 229.8699 | 134.4075 | 255.5213 | 216.922 | 195.1596 | 286.6812 |  | 202.8002 | 97.98 | 129.1062 | 177.492 | 224.9558 | 188.5827 | 203.3152 | 167.414 |  | 148.2888 | 171.3705 | 244.075 | 287.6239 | 275.7598 | 116.8704 | 165.8474 | 240.1511 | 288.0285 | 277.5058 | 87.6184 | 99.0273 | 125.8727 | 175.5238 | 229.6045 | 156.2757 | 212.604 | 138.8536 | 195.5022 | 154.4681 | 122.9042 | 165.0987 | 230.838 | 278.1399 | 269.6371 | 136.3792 | 180.8724 | 256.242 | 297.2582 | 274.8446 | 89.4022 | 108.005 | 139.9983 | 188.9168 | 246.4989 | 114.1979 | 159.4535 | 173.1631 | 173.0752 | 127.4709 | 237.7745 | 171.176 | 279.8766 | 266.8769 | 199.4216 |  |  |  | 103.8664 | 115.0452 | 107.8943 | 213.7109 | 109.6525 | 181.4138 |  | 117.4267 | 106.4468 | 109.936 | 61.7084 | 102.3572 | 113.2887 |  | 262.5289 | 313.6459 | 325.8588 | 432.2472 | 583.1166 | 557.5355 | 401.3245 | [23 empty] | 109.1416 | 570.3261 | 53.9786 | 288.0874
16:10 | 9840 |  |  | -1.9069 | 29.8296 | 32.5049 | 7.4547 | 10.4918 | 17.4076 | 6.8725 | 1.8629 | 4.1805 | 0.9857 | -0.0033 |  |  |  | -18.4792 | 24.0122 | 38.4701 | 7.2233 |  | 7.8981 | 18.1855 | 0.4527 | 0.4444 | 1.9658 | 1.2217 | -4.3991 | 256.4034 | 252.3859 | 171.5619 | 198.8701 | 156.0193 | 138.5296 | 119.3693 | 208.8259 | 160.4385 | 229.8541 | 273.1304 | 253.3452 | 178.6648 | 177.6191 | 236.9345 | 270.4348 | 284.5488 |  |  | 168.267 |  | 339.6106 | 119.2717 | 157.5132 | 219.6431 | 255.9536 | 234.5094 | 213.1378 | 175.8716 | 239.721 | 277.6325 | 264.3887 | 185.2577 | 98.008 | 128.7599 | 172.4518 | 216.9303 | 181.6458 | 218.6047 | 197.9174 | 401.8908 | 121.0263 | 174.8826 | 243.7578 | 284.7207 | 309.9075 | 116.7248 | 158.0574 | 212.6199 | 243.8938 | 235.6828 | 84.7808 | 97.3359 | 127.9677 | 174.9882 | 220.4887 | 176.9137 |  | 160.2952 | 347.5316 |  | 112.3007 | 156.4203 | 219.1713 | 260.7546 | 251.8033 | 141.5396 | 176.8974 | 236.259 | 267.0601 | 240.1778 | 96.3066 | 106.7568 | 131.7665 | 177.3045 | 231.1777 | 269.5924 | 158.9818 | 148.961 | 142.359 | 143.2567 | 191.4896 | 247.4346 | 277.8115 | 258.0872 |  | 196.7432 |  |  | 103.622 | 108.8715 | 198.1675 | 101.4424 | 213.3497 | 112.8116 | 41.2383 | 42.6911 | 39.0761 | 37.6983 | 38.6302 | 41.1607 | 40.1995 | 40.9228 | 99.7147 | 122.1043 | 115.0947 | 99.9453 | 265.4107 |  |  | 170.6751 |  | 153.1156 | 104.1191 | 140.0116 | 103.7191 | 217.0254 | 172.5883 | 281.843 | 264.9599 | 270.1603 | 212.4075 | 255.5907 | 288.1982 | 305.4093 | 293.0986 | 174.7447 | 147.739 | 198.7293 | 170.6704 | 199.8014 | 161.5039 | 229.8686 | 134.4058 | 255.4994 | 216.9104 | 195.1676 | 286.66 |  | 202.7802 | 97.9753 | 129.1092 | 177.4907 | 224.9407 | 188.5539 | 203.2908 | 167.3945 |  | 148.2902 | 171.3721 | 244.0726 | 287.5939 | 275.7216 | 116.872 | 165.8568 | 240.1421 | 287.9962 | 277.4665 | 87.6145 | 99.0223 | 125.8829 | 175.5253 | 229.5856 | 156.2643 | 212.5965 | 138.8345 | 195.4616 | 154.4492 | 122.9141 | 165.1082 | 230.8371 | 278.1182 | 269.607 | 136.3817 | 180.8723 | 256.2273 | 297.2341 | 274.8206 | 89.4015 | 108.0088 | 140.0029 | 188.9304 | 246.4688 | 114.1857 | 159.4254 | 173.1582 | 173.0517 | 127.4776 | 237.7725 | 171.182 | 279.8463 | 266.8377 | 199.4081 |  |  |  | 103.8585 | 115.0284 | 107.8752 | 213.6922 | 109.6425 | 181.3684 |  | 117.3969 | 106.4339 | 109.911 | 61.6999 | 102.3483 | 113.2982 |  | 262.4809 | 313.5881 | 325.8077 | 432.6028 | 584.2724 | 558.6073 | 401.6863 | [23 empty] | 109.1247 | 571.4398 | 53.9893 | 288.0345
16:10 | 9841 |  |  | -1.848 | 29.8878 | 32.5058 | 7.3734 | 10.556 | 17.3901 | 6.9916 | 1.8616 | 4.1782 | 0.9853 | -0.0047 |  |  |  | -18.5692 | 24.0246 | 38.4796 | 7.1758 |  | 7.9955 | 18.2152 | 0.4531 | 0.4482 | 1.9648 | 1.2222 | -2.6313 | 256.3801 | 252.357 | 171.5534 | 198.8533 | 156.0112 | 138.5213 | 119.3594 | 208.8187 | 160.449 | 229.8425 | 273.1003 | 253.3275 | 178.6627 | 177.6098 | 236.7331 | 270.431 | 284.5243 |  |  | 168.2528 |  | 339.5677 | 119.2797 | 157.5163 | 219.6399 | 255.9265 | 234.4883 | 213.1268 | 175.8774 | 239.713 | 277.6068 | 264.3568 | 185.2539 | 98.0171 | 128.7687 | 172.4519 | 216.9232 | 181.6219 | 218.5883 | 197.9 | 401.826 | 121.0325 | 174.8858 | 243.7511 | 284.6995 | 309.787 | 116.7286 | 158.0578 | 212.6055 | 243.8711 | 235.6588 | 84.7922 | 97.3334 | 127.9866 | 174.9869 | 220.4785 | 176.8983 |  | 160.2684 | 347.4785 |  | 112.3082 | 156.4189 | 219.1596 | 260.7278 | 251.7753 | 141.5446 | 176.8949 | 236.2415 | 267.0327 | 240.1427 | 96.3003 | 106.7561 | 131.7618 | 177.2962 | 231.1622 | 269.5702 | 158.9521 | 148.9452 | 142.3421 | 143.259 | 191.4854 | 247.4209 | 277.7847 | 258.0653 |  | 196.7214 |  |  | 103.6076 | 108.8524 | 198.1427 | 101.4274 | 213.3389 | 112.8 | 41.2277 | 42.7066 | 38.3732 | 37.8514 | 38.6426 | 41.1693 | 40.3064 | 41.2887 | 99.7039 | 122.0883 | 115.0758 | 99.9306 | 265.371 |  |  | 170.6534 |  | 153.1009 | 104.1117 | 139.9989 | 103.715 | 217.0167 | 172.5865 | 281.8065 | 264.9275 | 270.1279 | 212.4133 | 255.5713 | 288.1918 | 305.3943 | 293.0724 | 174.7391 | 147.7317 | 198.7755 | 170.6659 | 199.7954 | 161.5068 | 229.8635 | 134.4106 | 255.4791 | 216.9038 | 195.1659 | 286.6263 |  | 202.7687 | 97.9704 | 129.1099 | 177.488 | 224.9209 | 188.5251 | 203.2636 | 167.3751 |  | 148.293 | 171.3784 | 244.0675 | 287.5558 | 275.6888 | 116.8634 | 165.8616 | 240.1282 | 287.9646 | 277.4334 | 87.6089 | 99.0096 | 125.8792 | 175.5211 | 229.5621 | 156.2494 | 212.5752 | 138.812 | 195.3865 | 154.4289 | 122.914 | 165.1197 | 230.8307 | 278.0954 | 269.5845 | 136.3794 | 180.8769 | 256.1982 | 297.1963 | 274.7895 | 89.4027 | 108.0019 | 140.0221 | 188.9318 | 246.4371 | 114.1787 | 159.4042 | 173.1401 | 173.0171 | 127.4871 | 237.7515 | 171.175 | 279.8244 | 266.8133 | 199.3843 |  |  |  | 103.8416 | 115.0195 | 107.8559 | 213.6701 | 109.636 | 181.3392 |  | 117.3876 | 106.4136 | 109.8965 | 61.7029 | 102.3833 | 113.2921 |  | 262.4179 | 313.5241 | 325.7636 | 432.3996 | 584.0383 | 557.389 | 401.0211 | [23 empty] | 109.1093 | 570.7136 | 54.0535 | 287.971
16:10 | 9842 |  |  | -1.9096 | 29.8582 | 32.3875 | 7.3122 | 10.5033 | 17.3963 | 6.8976 | 1.8632 | 4.1796 | 0.9871 | -0.0039 |  |  |  | -18.5896 | 24.0496 | 38.5305 | 7.1611 |  | 7.8961 | 18.1723 | 0.4522 | 0.4483 | 1.9641 | 1.2208 | -4.9358 | 256.357 | 252.324 | 171.5467 | 198.8433 | 155.9978 | 138.5144 | 119.3554 | 208.8025 | 160.4639 | 229.832 | 273.0774 | 253.3058 | 178.661 | 177.5917 | 236.4061 | 270.4169 | 284.502 |  |  | 168.2221 |  | 339.5055 | 119.2751 | 157.5195 | 219.6219 | 255.8939 | 234.4534 | 213.1009 | 175.8655 | 239.6907 | 277.5778 | 264.3403 | 185.25 | 98.019 | 128.782 | 172.4552 | 216.9066 | 181.6012 | 218.5731 | 197.8812 | 401.7661 | 121.0417 | 174.8865 | 243.7397 | 284.6707 | 309.7655 | 116.7313 | 158.0529 | 212.5955 | 243.843 | 235.6373 | 84.7977 | 97.334 | 128.0002 | 174.9817 | 220.4563 | 176.8955 |  | 160.2436 | 347.4175 |  | 112.3218 | 156.4289 | 219.1468 | 260.6996 | 251.76 | 141.561 | 176.8978 | 236.2329 | 267.0088 | 240.119 | 96.3113 | 106.7525 | 131.762 | 177.2996 | 231.147 | 269.5667 | 158.9211 | 148.9351 | 142.3356 | 143.2567 | 191.4875 | 247.4122 | 277.7626 | 258.0414 |  | 196.708 |  |  | 103.5909 | 108.8378 | 198.106 | 101.3934 | 213.3121 | 112.7854 | 41.2352 | 42.6587 | 37.8969 | 37.916 | 38.668 | 41.034 | 40.8327 | 41.5661 | 99.6861 | 122.07 | 115.0591 | 99.9159 | 265.338 |  |  | 170.6427 |  | 153.088 | 104.1006 | 139.9881 | 103.7127 | 217.0086 | 172.5869 | 281.7711 | 264.897 | 270.1048 | 212.4225 | 255.5676 | 288.1743 | 305.3664 | 293.0365 | 174.7093 | 147.7106 | 198.8003 | 170.6461 | 199.7952 | 161.511 | 229.8469 | 134.4149 | 255.4506 | 216.8862 | 195.1729 | 286.5952 |  | 202.7701 | 97.9761 | 129.1169 | 177.4882 | 224.9109 | 188.5078 | 203.243 | 167.3562 |  | 148.2962 | 171.3896 | 244.0649 | 287.527 | 275.6612 | 116.8664 | 165.8641 | 240.1209 | 287.9361 | 277.4083 | 87.609 | 99.0177 | 125.8843 | 175.5192 | 229.5505 | 156.2466 | 212.5584 | 138.7983 | 195.2778 | 154.4114 | 122.9148 | 165.1177 | 230.8197 | 278.064 | 269.5557 | 136.3739 | 180.8835 | 256.1778 | 297.1666 | 274.751 | 89.4051 | 107.9969 | 140.0273 | 188.9274 | 246.4234 | 114.1659 | 159.3832 | 173.1199 | 172.9835 | 127.4812 | 237.7304 | 171.1676 | 279.7916 | 266.7853 | 199.3569 |  |  |  | 103.8221 | 115.0125 | 107.8417 | 213.659 | 109.6248 | 181.3347 |  | 117.3767 | 106.4042 | 109.8828 | 61.6999 | 102.3889 | 113.2858 |  | 262.3757 | 313.4956 | 325.7207 | 432.0601 | 582.8051 | 557.0364 | 401.0131 | [23 empty] | 109.0961 | 569.9207 | 53.8997 | 287.9357
16:10 | 9843 |  |  | -1.8617 | 30.0063 | 32.3982 | 7.4588 | 10.4752 | 17.3764 | 6.9275 | 1.8604 | 4.1736 | 0.985 | -0.0034 |  |  |  | -18.6261 | 24.0986 | 38.4071 | 7.2128 |  | 7.9574 | 18.2543 | 0.4526 | 0.4478 | 1.9618 | 1.2214 | -4.4317 | 256.3254 | 252.3004 | 171.5357 | 198.8287 | 155.9845 | 138.5056 | 119.35 | 208.8001 | 160.4702 | 229.8246 | 273.0554 | 253.2757 | 178.6534 | 177.5827 | 236.1879 | 270.3935 | 284.4657 |  |  | 168.2099 |  | 339.4449 | 119.278 | 157.5172 | 219.5985 | 255.8619 | 234.4223 | 213.0885 | 175.8462 | 239.6782 | 277.5466 | 264.3118 | 185.2461 | 98.0099 | 128.788 | 172.4553 | 216.8808 | 181.5754 | 218.5767 | 197.8578 | 401.6967 | 121.0379 | 174.8804 | 243.7266 | 284.6397 | 309.7285 | 116.7297 | 158.0449 | 212.5845 | 243.8166 | 235.615 | 84.7914 | 97.3409 | 127.9964 | 174.9851 | 220.4468 | 176.8517 |  | 160.2291 | 347.3583 |  | 112.33 | 156.4377 | 219.1388 | 260.6757 | 251.7357 | 141.5578 | 176.8959 | 236.2171 | 266.9771 | 240.0953 | 96.3201 | 106.7541 | 131.7679 | 177.3047 | 231.1317 | 269.5513 | 158.8794 | 148.9171 | 142.3216 | 143.2524 | 191.4879 | 247.4005 | 277.7317 | 258.0118 |  | 196.6916 |  |  | 103.5822 | 108.8307 | 198.0668 | 101.3627 | 213.2875 | 112.7773 | 41.2754 | 42.5669 | 38.1277 | 37.8361 | 38.6264 | 40.8695 | 41.1828 | 41.4788 | 99.6698 | 122.0533 | 115.0414 | 99.9004 | 265.3073 |  |  | 170.6381 |  | 153.0799 | 104.0923 | 139.9816 | 103.7112 | 216.9773 | 172.5991 | 281.7509 | 264.8676 | 270.0785 | 212.4154 | 255.5778 | 288.1658 | 305.343 | 293.0061 | 174.6735 | 147.6952 | 198.7664 | 170.6282 | 199.772 | 161.5223 | 229.8339 | 134.4002 | 255.4282 | 216.8769 | 195.1728 | 286.5756 |  | 202.7707 | 97.9825 | 129.1338 | 177.4947 | 224.9084 | 188.489 | 203.2253 | 167.3396 |  | 148.3007 | 171.4006 | 244.0589 | 287.5059 | 275.6259 | 116.8764 | 165.8698 | 240.1097 | 287.9191 | 277.3824 | 87.6087 | 99.0153 | 125.8901 | 175.513 | 229.555 | 156.2387 | 212.5467 | 138.7864 | 195.165 | 154.3936 | 122.9296 | 165.132 | 230.8195 | 278.0429 | 269.5391 | 136.3854 | 180.8929 | 256.1777 | 297.1472 | 274.7244 | 89.409 | 108.0086 | 140.0303 | 188.9323 | 246.4159 | 114.1474 | 159.3706 | 173.1146 | 172.9663 | 127.4824 | 237.7243 | 171.1709 | 279.7602 | 266.751 | 199.3463 |  |  |  | 103.8126 | 115.0004 | 107.8271 | 213.6373 | 109.6009 | 181.3348 |  | 117.3662 | 106.3941 | 109.8711 | 61.7054 | 102.372 | 113.3111 |  | 262.3466 | 313.4377 | 325.6794 | 432.6484 | 584.294 | 558.5062 | 401.4879 | [23 empty] | 109.0855 | 571.4001 | 54.0254 | 287.8922
16:10 | 9844 |  |  | -1.8669 | 30.0487 | 32.3866 | 7.3467 | 10.5731 | 17.384 | 6.9272 | 1.8606 | 4.1733 | 0.9816 | -0.0048 |  |  |  | -18.4773 | 24.1163 | 38.4526 | 7.1285 |  | 7.929 | 18.25 | 0.4528 | 0.4473 | 1.9593 | 1.2202 | -4.433 | 256.3033 | 252.2777 | 171.5265 | 198.8092 | 155.984 | 138.4996 | 119.3438 | 208.803 | 160.4662 | 229.8155 | 273.0303 | 253.2512 | 178.6482 | 177.5362 | 235.9891 | 270.3679 | 284.4289 |  |  | 168.2047 |  | 339.3921 | 119.2917 | 157.5141 | 219.5844 | 255.8378 | 234.3982 | 213.0728 | 175.8436 | 239.6651 | 277.5179 | 264.275 | 185.2342 | 98.0054 | 128.786 | 172.4447 | 216.862 | 181.55 | 218.5804 | 197.8327 | 401.6213 | 121.0355 | 174.8811 | 243.7131 | 284.611 | 309.7073 | 116.7365 | 158.0527 | 212.5735 | 243.7969 | 235.5869 | 84.7896 | 97.3528 | 127.9977 | 174.9953 | 220.4395 | 176.7905 |  | 160.2211 | 347.3102 |  | 112.3317 | 156.441 | 219.1293 | 260.6561 | 251.7048 | 141.5517 | 176.8902 | 236.1953 | 266.9474 | 240.0635 | 96.3213 | 106.7553 | 131.7664 | 177.299 | 231.1071 | 269.5246 | 158.8394 | 148.9072 | 142.3003 | 143.2565 | 191.4953 | 247.3879 | 277.706 | 257.9855 |  | 196.668 |  |  | 103.5717 | 108.8213 | 198.0536 | 101.3539 | 213.2623 | 112.7763 | 41.3917 | 42.5721 | 38.6002 | 37.7521 | 38.4803 | 40.8154 | 41.3823 | 41.31 | 99.6617 | 122.0431 | 115.0273 | 99.889 | 265.2795 |  |  | 170.6257 |  | 153.0716 | 104.0957 | 139.9755 | 103.7034 | 216.9394 | 172.6057 | 281.7237 | 264.8362 | 270.0392 | 212.3804 | 255.5751 | 288.1525 | 305.3217 | 292.9727 | 174.6275 | 147.6807 | 198.7503 | 170.6076 | 199.7185 | 161.5208 | 229.8253 | 134.363 | 255.4003 | 216.8574 | 195.1642 | 286.5422 |  | 202.7551 | 97.9865 | 129.1425 | 177.4903 | 224.8909 | 188.4568 | 203.1906 | 167.3094 |  | 148.2869 | 171.4011 | 244.0403 | 287.4833 | 275.5869 | 116.8834 | 165.8809 | 240.101 | 287.9091 | 277.363 | 87.6 | 98.986 | 125.8946 | 175.5045 | 229.5548 | 156.2175 | 212.5178 | 138.7682 | 195.0798 | 154.3751 | 122.9394 | 165.1493 | 230.8212 | 278.023 | 269.5224 | 136.383 | 180.8966 | 256.1661 | 297.1095 | 274.6975 | 89.416 | 108.0152 | 140.0348 | 188.9294 | 246.3953 | 114.133 | 159.3547 | 173.1114 | 172.9474 | 127.4968 | 237.7144 | 171.1787 | 279.7383 | 266.7213 | 199.3286 |  |  |  | 103.7984 | 114.9915 | 107.8123 | 213.608 | 109.5745 | 181.3006 |  | 117.3475 | 106.3787 | 109.8528 | 61.6962 | 102.3838 | 113.3053 |  | 262.2917 | 313.377 | 325.6164 | 432.3156 | 583.4607 | 556.6359 | 400.405 | [23 empty] | 109.0718 | 570.0483 | 54.0596 | 287.8343
16:10 | 9845 |  |  | -1.8371 | 29.9939 | 32.3223 | 7.3398 | 10.4721 | 17.3108 | 6.8031 | 1.8622 | 4.1692 | 0.9824 | -0.0021 |  |  |  | -18.3154 | 24.1235 | 38.4994 | 7.1978 |  | 7.9695 | 18.2517 | 0.4528 | 0.4467 | 1.9559 | 1.2216 | -3.7737 | 256.2754 | 252.2503 | 171.5171 | 198.7919 | 155.9786 | 138.4922 | 119.3395 | 208.7852 | 160.4546 | 229.7983 | 273.0018 | 253.2194 | 178.6397 | 177.5066 | 235.7581 | 270.3292 | 284.3746 |  |  | 168.181 |  | 339.3325 | 119.2867 | 157.5206 | 219.5716 | 255.8093 | 234.3729 | 213.0509 | 175.8504 | 239.6434 | 277.4892 | 264.2464 | 185.2239 | 98.0076 | 128.7811 | 172.4308 | 216.8453 | 181.5285 | 218.5604 | 197.8121 | 401.5518 | 121.0423 | 174.8889 | 243.6964 | 284.5859 | 309.6925 | 116.7407 | 158.0543 | 212.5587 | 243.7688 | 235.5585 | 84.7909 | 97.3544 | 128.0016 | 174.9915 | 220.4179 | 176.7492 |  | 160.2018 | 347.2537 |  | 112.3418 | 156.4442 | 219.1184 | 260.6332 | 251.6797 | 141.555 | 176.8865 | 236.1733 | 266.9115 | 240.0298 | 96.3224 | 106.7503 | 131.7627 | 177.2902 | 231.0784 | 269.5002 | 158.8098 | 148.9027 | 142.2891 | 143.2594 | 191.5018 | 247.3739 | 277.6775 | 257.9533 |  | 196.6434 |  |  | 103.5499 | 108.8012 | 198.0515 | 101.3777 | 213.2471 | 112.773 | 41.4698 | 42.6243 | 38.9818 | 37.8308 | 38.3928 | 40.7987 | 41.5156 | 41.2864 | 99.6403 | 122.0247 | 115.0055 | 99.8705 | 265.2462 |  |  | 170.611 |  | 153.0639 | 104.1009 | 139.9692 | 103.6951 | 216.9364 | 172.6092 | 281.6909 | 264.8027 | 270.0152 | 212.3227 | 255.5751 | 288.1418 | 305.3068 | 292.9448 | 174.6103 | 147.666 | 198.757 | 170.5937 | 199.6942 | 161.5248 | 229.8168 | 134.3513 | 255.3739 | 216.8366 | 195.1677 | 286.5079 |  | 202.7406 | 97.9848 | 129.1375 | 177.4785 | 224.8687 | 188.4313 | 203.1519 | 167.2785 |  | 148.2714 | 171.4011 | 244.018 | 287.4408 | 275.5508 | 116.8869 | 165.8849 | 240.0953 | 287.88 | 277.3321 | 87.5995 | 98.9754 | 125.9005 | 175.5066 | 229.5376 | 156.1996 | 212.4865 | 138.7497 | 195.0057 | 154.3525 | 122.9456 | 165.1491 | 230.8101 | 277.9981 | 269.4879 | 136.3777 | 180.8972 | 256.1534 | 297.0747 | 274.6695 | 89.4187 | 108.0186 | 140.0348 | 188.9164 | 246.3712 | 114.1213 | 159.3298 | 173.105 | 172.9271 | 127.4965 | 237.7047 | 171.1734 | 279.708 | 266.6897 | 199.312 |  |  |  | 103.7831 | 114.9759 | 107.7997 | 213.586 | 109.5555 | 181.2793 |  | 117.327 | 106.36 | 109.8331 | 61.6867 | 102.3854 | 113.2825 |  | 262.2259 | 313.331 | 325.5602 | 431.8898 | 583.1573 | 557.6363 | 401.2111 | [23 empty] | 109.0537 | 570.3968 | 54.0394 | 287.7785
16:10 | 9846 |  |  | -1.8201 | 30.0223 | 32.3999 | 7.4022 | 10.5286 | 17.4309 | 6.8965 | 1.8608 | 4.1671 | 0.9846 | -0.0029 |  |  |  | -18.4134 | 24.1338 | 38.4851 | 7.2432 |  | 7.8911 | 18.1956 | 0.4514 | 0.4481 | 1.9576 | 1.2205 | -5.0003 | 256.2423 | 252.2222 | 171.5058 | 198.7786 | 155.9656 | 138.482 | 119.3358 | 208.7743 | 160.4514 | 229.7762 | 272.9645 | 253.187 | 178.6322 | 177.5282 | 235.6288 | 270.3135 | 284.3376 |  |  | 168.1627 |  | 339.2826 | 119.2795 | 157.5246 | 219.5621 | 255.7856 | 234.3517 | 213.0495 | 175.8531 | 239.6362 | 277.4673 | 264.2169 | 185.2197 | 98.009 | 128.7882 | 172.4304 | 216.83 | 181.5048 | 218.5371 | 197.7955 | 401.4821 | 121.0407 | 174.8946 | 243.6845 | 284.5589 | 309.6968 | 116.7414 | 158.0459 | 212.5382 | 243.7388 | 235.5284 | 84.7864 | 97.3513 | 128.0066 | 174.9845 | 220.4019 | 176.7149 |  | 160.1833 | 347.1933 |  | 112.3534 | 156.4447 | 219.1094 | 260.6041 | 251.6531 | 141.5613 | 176.8856 | 236.1674 | 266.8832 | 239.9969 | 96.3205 | 106.7554 | 131.7685 | 177.2898 | 231.0668 | 269.4703 | 158.7768 | 148.8849 | 142.2751 | 143.252 | 191.4953 | 247.3596 | 277.6528 | 257.9259 |  | 196.6156 |  |  | 103.5377 | 108.7902 | 198.0569 | 101.4271 | 213.2391 | 112.7729 | 41.5089 | 42.6804 | 39.0462 | 37.8787 | 38.4571 | 40.8135 | 41.6186 | 41.3168 | 99.62 | 122.0068 | 114.9882 | 99.8513 | 265.2131 |  |  | 170.6 |  | 153.052 | 104.093 | 139.961 | 103.692 | 216.9536 | 172.6189 | 281.6647 | 264.7689 | 269.9902 | 212.2959 | 255.5556 | 288.1334 | 305.2841 | 292.9092 | 174.6019 | 147.6545 | 198.7187 | 170.5808 | 199.7152 | 161.5308 | 229.8001 | 134.3737 | 255.346 | 216.8219 | 195.1691 | 286.4845 |  | 202.737 | 97.987 | 129.1451 | 177.4841 | 224.8536 | 188.4148 | 203.1285 | 167.2743 |  | 148.2702 | 171.4132 | 244.0139 | 287.3999 | 275.5055 | 116.8858 | 165.8797 | 240.0721 | 287.8348 | 277.2906 | 87.6101 | 98.9807 | 125.9001 | 175.5135 | 229.5121 | 156.181 | 212.4552 | 138.7267 | 194.9331 | 154.3337 | 122.955 | 165.162 | 230.8044 | 277.9768 | 269.4581 | 136.3848 | 180.9027 | 256.1431 | 297.0549 | 274.6474 | 89.421 | 108.0251 | 140.0366 | 188.9056 | 246.354 | 114.1101 | 159.3154 | 173.1231 | 172.9039 | 127.4908 | 237.6927 | 171.1743 | 279.6779 | 266.6615 | 199.3006 |  |  |  | 103.7712 | 114.9576 | 107.7855 | 213.5631 | 109.5407 | 181.2718 |  | 117.3138 | 106.3488 | 109.8228 | 61.6858 | 102.3639 | 113.2909 |  | 262.1802 | 313.2833 | 325.5207 | 432.3719 | 583.6775 | 557.0364 | 400.515 | [23 empty] | 109.0409 | 570.357 | 54.1187 | 287.7317
16:10 | 9847 |  |  | -1.852 | 30.0502 | 32.4563 | 7.3404 | 10.5876 | 17.3962 | 7.0201 | 1.861 | 4.1633 | 0.9848 | -0.0033 |  |  |  | -18.437 | 24.2168 | 38.5238 | 7.2279 |  | 7.8664 | 18.1319 | 0.4516 | 0.4472 | 1.9558 | 1.2232 | -4.6752 | 256.2148 | 252.1937 | 171.4925 | 198.7645 | 155.9495 | 138.4719 | 119.3317 | 208.7686 | 160.4564 | 229.7616 | 272.9227 | 253.1613 | 178.6224 | 177.5295 | 235.6981 | 270.2894 | 284.3159 |  |  | 168.1487 |  | 339.2334 | 119.2881 | 157.5189 | 219.555 | 255.7649 | 234.3309 | 213.0413 | 175.8642 | 239.6245 | 277.4396 | 264.1892 | 185.2088 | 98.0107 | 128.7922 | 172.4305 | 216.8114 | 181.4808 | 218.5151 | 197.7754 | 401.4135 | 121.038 | 174.8902 | 243.6671 | 284.5321 | 309.7161 | 116.7527 | 158.0481 | 212.5228 | 243.7192 | 235.505 | 84.7903 | 97.3489 | 128.0153 | 174.9892 | 220.3951 | 176.676 |  | 160.1795 | 347.1363 |  | 112.3669 | 156.453 | 219.104 | 260.5859 | 251.6324 | 141.5688 | 176.8894 | 236.1637 | 266.8619 | 239.9728 | 96.3286 | 106.7619 | 131.7758 | 177.2931 | 231.0558 | 269.4305 | 158.7428 | 148.8694 | 142.2596 | 143.2552 | 191.4916 | 247.3512 | 277.6315 | 257.9065 |  | 196.5962 |  |  | 103.5319 | 108.7823 | 198.0428 | 101.4281 | 213.2125 | 112.7682 | 41.5903 | 42.7788 | 38.4159 | 37.8855 | 38.5596 | 40.8926 | 41.6909 | 41.3626 | 99.6046 | 121.9871 | 114.9753 | 99.8378 | 265.1896 |  |  | 170.5853 |  | 153.0429 | 104.0872 | 139.9513 | 103.692 | 216.9594 | 172.6227 | 281.6371 | 264.7401 | 269.9632 | 212.3061 | 255.5342 | 288.1218 | 305.2565 | 292.8789 | 174.5966 | 147.6396 | 198.6632 | 170.5572 | 199.7311 | 161.5378 | 229.7927 | 134.3879 | 255.3227 | 216.8161 | 195.1707 | 286.4544 |  | 202.7302 | 97.9864 | 129.1594 | 177.4892 | 224.8393 | 188.3991 | 203.1026 | 167.2629 |  | 148.275 | 171.4156 | 244.0074 | 287.3839 | 275.4621 | 116.8826 | 165.8774 | 240.0448 | 287.8 | 277.2559 | 87.6159 | 98.9865 | 125.8985 | 175.514 | 229.4869 | 156.1624 | 212.4282 | 138.7091 | 194.8705 | 154.3184 | 122.9603 | 165.162 | 230.7933 | 277.9497 | 269.4213 | 136.386 | 180.9028 | 256.1247 | 297.0225 | 274.6141 | 89.4195 | 108.0241 | 140.0355 | 188.9079 | 246.3314 | 114.092 | 159.2938 | 173.1441 | 172.8671 | 127.4826 | 237.671 | 171.1727 | 279.6391 | 266.6206 | 199.262 |  |  |  | 103.7609 | 114.9478 | 107.7763 | 213.5456 | 109.5173 | 181.2381 |  | 117.3002 | 106.3468 | 109.8128 | 61.6952 | 102.3454 | 113.3006 |  | 262.1524 | 313.2326 | 325.4788 | 431.9522 | 583.0949 | 557.3867 | 401.1489 | [23 empty] | 109.0324 | 570.2408 | 54.1586 | 287.6925
16:10 | 9848 |  |  | -1.7936 | 29.978 | 32.5104 | 7.3952 | 10.5839 | 17.3847 | 7 | 1.8627 | 4.1631 | 0.9846 | -0.0048 |  |  |  | -18.4024 | 24.2882 | 38.6245 | 7.327 |  | 7.9151 | 18.2695 | 0.4509 | 0.4445 | 1.9525 | 1.2221 | -5.5937 | 256.1904 | 252.1702 | 171.482 | 198.7491 | 155.9417 | 138.4678 | 119.3312 | 208.7586 | 160.4585 | 229.7537 | 272.8973 | 253.1377 | 178.6174 | 177.517 | 235.872 | 270.2612 | 284.2774 |  |  | 168.1315 |  | 339.1688 | 119.2959 | 157.5219 | 219.5434 | 255.7344 | 234.3073 | 213.0252 | 175.8746 | 239.607 | 277.4097 | 264.1536 | 185.2007 | 98.009 | 128.7943 | 172.4219 | 216.7958 | 181.4551 | 218.4893 | 197.7529 | 401.3452 | 121.0378 | 174.882 | 243.6468 | 284.4994 | 309.6876 | 116.7526 | 158.0462 | 212.5078 | 243.6906 | 235.4777 | 84.7892 | 97.3295 | 128.0166 | 174.9813 | 220.378 | 176.6254 |  | 160.1684 | 347.0607 |  | 112.3698 | 156.4601 | 219.0957 | 260.5596 | 251.6067 | 141.5805 | 176.8874 | 236.1495 | 266.8297 | 239.9451 | 96.3239 | 106.7602 | 131.778 | 177.2863 | 231.033 | 269.3952 | 158.7123 | 148.8599 | 142.2479 | 143.2643 | 191.4942 | 247.3396 | 277.6068 | 257.878 |  | 196.587 |  |  | 103.5249 | 108.7769 | 198.0168 | 101.4101 | 213.1709 | 112.7613 | 41.7041 | 42.8159 | 37.8146 | 37.9301 | 38.4878 | 40.8866 | 41.3853 | 41.5223 | 99.5915 | 121.9713 | 114.9629 | 99.8213 | 265.1508 |  |  | 170.5671 |  | 153.0349 | 104.0868 | 139.9401 | 103.6896 | 216.9453 | 172.6179 | 281.5974 | 264.7167 | 269.9414 | 212.3043 | 255.5319 | 288.111 | 305.2358 | 292.8655 | 174.5722 | 147.6241 | 198.6362 | 170.5265 | 199.7161 | 161.5464 | 229.7823 | 134.3886 | 255.3004 | 216.8072 | 195.1702 | 286.425 |  | 202.7251 | 97.9852 | 129.164 | 177.4887 | 224.8292 | 188.3858 | 203.0764 | 167.2501 |  | 148.2793 | 171.4219 | 243.9988 | 287.3594 | 275.4331 | 116.8806 | 165.8784 | 240.0344 | 287.7751 | 277.225 | 87.617 | 98.9925 | 125.9063 | 175.5151 | 229.4763 | 156.1446 | 212.4075 | 138.7003 | 194.8114 | 154.3035 | 122.9627 | 165.158 | 230.7817 | 277.9235 | 269.3821 | 136.3798 | 180.8993 | 256.1086 | 296.9891 | 274.5767 | 89.4108 | 108.0209 | 140.0372 | 188.9096 | 246.3031 | 114.0664 | 159.2772 | 173.169 | 172.85 | 127.491 | 237.6618 | 171.1736 | 279.6173 | 266.5971 | 199.2208 |  |  |  | 103.7446 | 114.9447 | 107.7627 | 213.5241 | 109.4825 | 181.2068 |  | 117.2795 | 106.3303 | 109.7981 | 61.6833 | 102.4033 | 113.2985 |  | 262.1009 | 313.1903 | 325.4191 | 432.2988 | 583.4201 | 557.159 | 400.6429 | [23 empty] | 109.0202 | 570.2895 | 54.3242 | 287.6456
16:10 | 9849 |  |  | -1.8118 | 30.0946 | 32.5447 | 7.5027 | 10.5597 | 17.3991 | 7.0038 | 1.8623 | 4.1575 | 0.979 | -0.0063 |  |  |  | -18.5443 | 24.2113 | 38.6408 | 7.238 |  | 7.8958 | 18.1848 | 0.4511 | 0.4447 | 1.9511 | 1.2249 | -3.5702 | 256.1605 | 252.1439 | 171.4641 | 198.7298 | 155.9336 | 138.4583 | 119.321 | 208.744 | 160.4628 | 229.7367 | 272.8716 | 253.1082 | 178.6108 | 177.4984 | 235.7299 | 270.2405 | 284.2395 |  |  | 168.117 |  | 339.112 | 119.2888 | 157.5326 | 219.53 | 255.698 | 234.2824 | 213.0096 | 175.8773 | 239.5949 | 277.387 | 264.1157 | 185.1982 | 98.0026 | 128.7995 | 172.4136 | 216.7818 | 181.4322 | 218.4632 | 197.7334 | 401.2841 | 121.0375 | 174.8842 | 243.6322 | 284.4657 | 309.6184 | 116.7534 | 158.0388 | 212.4953 | 243.6613 | 235.4498 | 84.7813 | 97.3199 | 128.0233 | 174.9685 | 220.3482 | 176.5786 |  | 160.1539 | 346.9921 |  | 112.3715 | 156.4549 | 219.0809 | 260.5299 | 251.5763 | 141.587 | 176.8844 | 236.1336 | 266.7978 | 239.9164 | 96.3182 | 106.755 | 131.7743 | 177.28 | 231.0109 | 269.3704 | 158.681 | 148.8553 | 142.2356 | 143.2636 | 191.5031 | 247.3281 | 277.5833 | 257.8467 |  | 196.567 |  |  | 103.5169 | 108.7709 | 197.9976 | 101.3933 | 213.1303 | 112.7565 | 41.8004 | 42.7566 | 38.0297 | 37.8658 | 38.2983 | 40.7736 | 41.1258 | 41.5752 | 99.5806 | 121.9626 | 114.9528 | 99.8165 | 265.1143 |  |  | 170.551 |  | 153.0227 | 104.09 | 139.9324 | 103.683 | 216.9374 | 172.6188 | 281.5571 | 264.6788 | 269.9149 | 212.302 | 255.538 | 288.1 | 305.2305 | 292.8407 | 174.5373 | 147.604 | 198.6242 | 170.5013 | 199.7083 | 161.5508 | 229.7697 | 134.3883 | 255.2767 | 216.7865 | 195.1686 | 286.3953 |  | 202.71 | 97.9854 | 129.165 | 177.4842 | 224.8108 | 188.3555 | 203.048 | 167.2468 |  | 148.2649 | 171.4198 | 243.9731 | 287.3105 | 275.4061 | 116.8825 | 165.8754 | 240.0223 | 287.7437 | 277.186 | 87.6141 | 99.0015 | 125.9121 | 175.5183 | 229.4567 | 156.1245 | 212.3916 | 138.6862 | 194.7582 | 154.2798 | 122.9559 | 165.1618 | 230.7703 | 277.8939 | 269.3453 | 136.3772 | 180.8995 | 256.0958 | 296.9576 | 274.5509 | 89.4058 | 108.0265 | 140.0293 | 188.8953 | 246.288 | 114.0438 | 159.2571 | 173.2103 | 172.8307 | 127.4993 | 237.6549 | 171.1848 | 279.6012 | 266.5786 | 199.195 |  |  |  | 103.7284 | 114.9384 | 107.752 | 213.5069 | 109.481 | 181.1682 |  | 117.2705 | 106.323 | 109.7886 | 61.6833 | 102.3772 | 113.2905 |  | 262.0521 | 313.1452 | 325.3672 | 431.9415 | 583.6476 | 557.6339 | 400.9653 | [23 empty] | 109.0111 | 570.6408 | 54.2758 | 287.5987
16:10 | 9850 |  |  | -1.7376 | 30.0114 | 32.5846 | 7.544 | 10.5222 | 17.4316 | 6.9921 | 1.8613 | 4.1528 | 0.9792 | -0.0059 |  |  |  | -18.639 | 24.2271 | 38.5523 | 7.195 |  | 7.9692 | 18.2558 | 0.4506 | 0.4459 | 1.9438 | 1.2265 | -4.4815 | 256.1347 | 252.1176 | 171.4489 | 198.7118 | 155.9198 | 138.4486 | 119.3128 | 208.7284 | 160.4733 | 229.7278 | 272.8456 | 253.0803 | 178.601 | 177.4802 | 235.373 | 270.2083 | 284.2004 |  |  | 168.1099 |  | 339.0578 | 119.2881 | 157.531 | 219.5133 | 255.6666 | 234.2549 | 212.9924 | 175.8814 | 239.5829 | 277.3588 | 264.0906 | 185.1935 | 98.001 | 128.8024 | 172.4078 | 216.7538 | 181.4093 | 218.4317 | 197.7128 | 401.2208 | 121.0442 | 174.8924 | 243.6203 | 284.4354 | 309.594 | 116.7556 | 158.0364 | 212.4765 | 243.633 | 235.4266 | 84.7838 | 97.3134 | 128.0298 | 174.9626 | 220.3215 | 176.5524 |  | 160.1403 | 346.9345 |  | 112.3894 | 156.4557 | 219.0756 | 260.5021 | 251.553 | 141.5822 | 176.8887 | 236.1231 | 266.7728 | 239.8917 | 96.3205 | 106.7593 | 131.7759 | 177.2851 | 231.0018 | 269.3547 | 158.6568 | 148.8435 | 142.217 | 143.2658 | 191.5045 | 247.3235 | 277.5521 | 257.8232 |  | 196.5346 |  |  | 103.5074 | 108.756 | 197.9504 | 101.3629 | 213.0821 | 112.7471 | 41.8255 | 42.6733 | 38.5936 | 37.8433 | 38.0215 | 40.611 | 41.2905 | 41.5648 | 99.5628 | 121.9425 | 114.9374 | 99.8085 | 265.0844 |  |  | 170.5354 |  | 153.0089 | 104.0882 | 139.9283 | 103.6763 | 216.9296 | 172.6269 | 281.5242 | 264.6367 | 269.8806 | 212.3017 | 255.5369 | 288.0925 | 305.2139 | 292.8152 | 174.556 | 147.5881 | 198.6341 | 170.4827 | 199.7049 | 161.5564 | 229.7701 | 134.3817 | 255.2609 | 216.778 | 195.1717 | 286.3595 |  | 202.6893 | 97.9813 | 129.1647 | 177.472 | 224.7874 | 188.3207 | 203.0116 | 167.2374 |  | 148.2525 | 171.4102 | 243.9452 | 287.266 | 275.3673 | 116.8855 | 165.8743 | 240.0101 | 287.7098 | 277.1575 | 87.6112 | 99.0034 | 125.9208 | 175.5168 | 229.4394 | 156.1069 | 212.3704 | 138.6681 | 194.7125 | 154.2639 | 122.9488 | 165.1712 | 230.7554 | 277.866 | 269.3151 | 136.3751 | 180.9008 | 256.0837 | 296.9245 | 274.5248 | 89.4086 | 108.0335 | 140.0234 | 188.8825 | 246.2722 | 114.0271 | 159.2291 | 173.2317 | 172.8001 | 127.4863 | 237.6471 | 171.1869 | 279.5654 | 266.5376 | 199.1778 |  |  |  | 103.7161 | 114.9206 | 107.7389 | 213.5001 | 109.4899 | 181.1151 |  | 117.2563 | 106.3029 | 109.7731 | 61.6849 | 102.3463 | 113.2996 |  | 262.0103 | 313.0914 | 325.305 | 432.3047 | 583.7639 | 556.9457 | 400.284 | [23 empty] | 108.9964 | 570.3548 | 54.2726 | 287.5509
16:10 | 9851 |  |  | -1.7297 | 30.0333 | 32.471 | 7.4527 | 10.5647 | 17.4755 | 7.0373 | 1.8609 | 4.1535 | 0.979 | -0.0039 |  |  |  | -18.4276 | 24.2032 | 38.5355 | 7.2689 |  | 8.0141 | 18.2672 | 0.452 | 0.4476 | 1.9486 | 1.2235 | -2.4126 | 256.1126 | 252.0945 | 171.4404 | 198.7003 | 155.9082 | 138.4384 | 119.3096 | 208.7134 | 160.4751 | 229.7268 | 272.824 | 253.0553 | 178.5963 | 177.4754 | 235.1078 | 270.1754 | 284.1661 |  |  | 168.0928 |  | 338.9968 | 119.2855 | 157.5208 | 219.4958 | 255.6343 | 234.2229 | 212.9732 | 175.8794 | 239.5649 | 277.3332 | 264.0631 | 185.1904 | 98.0032 | 128.8093 | 172.405 | 216.7368 | 181.3906 | 218.4022 | 197.6939 | 401.1517 | 121.0568 | 174.8997 | 243.6135 | 284.4171 | 309.5781 | 116.7573 | 158.0377 | 212.467 | 243.6067 | 235.4004 | 84.7878 | 97.3072 | 128.0306 | 174.9644 | 220.3046 | 176.5239 |  | 160.1283 | 346.8826 |  | 112.3972 | 156.4617 | 219.0643 | 260.4788 | 251.5242 | 141.578 | 176.8846 | 236.1095 | 266.7439 | 239.8642 | 96.3232 | 106.7584 | 131.7807 | 177.2906 | 230.9847 | 269.3357 | 158.6354 | 148.8244 | 142.1986 | 143.2679 | 191.5021 | 247.3099 | 277.522 | 257.7967 |  | 196.5044 |  |  | 103.4962 | 108.7484 | 197.9234 | 101.366 | 213.0362 | 112.7299 | 41.7176 | 42.6117 | 39.116 | 37.3789 | 37.7578 | 40.5166 | 41.5073 | 41.7204 | 99.5513 | 121.9365 | 114.9268 | 99.8009 | 265.0524 |  |  | 170.523 |  | 152.9977 | 104.0827 | 139.9219 | 103.6749 | 216.907 | 172.6353 | 281.5018 | 264.6105 | 269.8392 | 212.3077 | 255.5191 | 288.0799 | 305.1702 | 292.7809 | 174.5451 | 147.5728 | 198.6664 | 170.4509 | 199.6751 | 161.5589 | 229.7611 | 134.3714 | 255.2374 | 216.7736 | 195.1705 | 286.3308 |  | 202.6876 | 97.9823 | 129.1726 | 177.471 | 224.7756 | 188.2941 | 202.9842 | 167.232 |  | 148.2595 | 171.4119 | 243.9362 | 287.2352 | 275.3298 | 116.8888 | 165.8906 | 240.0118 | 287.697 | 277.1442 | 87.6131 | 99.0014 | 125.9409 | 175.5228 | 229.4468 | 156.0967 | 212.349 | 138.6577 | 194.6873 | 154.2553 | 122.9638 | 165.1912 | 230.7535 | 277.8515 | 269.2994 | 136.3792 | 180.9065 | 256.0713 | 296.9027 | 274.495 | 89.4147 | 108.0343 | 140.0408 | 188.8917 | 246.2468 | 114.0119 | 159.2095 | 173.3273 | 172.7805 | 127.4946 | 237.6408 | 171.1882 | 279.534 | 266.5019 | 199.1597 |  |  |  | 103.6941 | 114.9017 | 107.7217 | 213.4778 | 109.4765 | 181.0739 |  | 117.2433 | 106.2994 | 109.7711 | 61.6723 | 102.3776 | 113.3089 |  | 261.9797 | 313.0531 | 325.2645 | 431.8062 | 583.2034 | 557.4445 | 401.093 | [23 empty] | 108.9845 | 570.3239 | 54.3498 | 287.5164
16:10 | 9852 |  |  | -1.8175 | 30.0976 | 32.5113 | 7.4635 | 10.4441 | 17.5405 | 6.9957 | 1.8602 | 4.1511 | 0.9798 | -0.0037 |  |  |  | -18.4033 | 24.1765 | 38.6033 | 7.2078 |  | 7.9232 | 18.1498 | 0.4523 | 0.445 | 1.9471 | 1.2209 | -2.5845 | 256.0769 | 252.0641 | 171.4258 | 198.681 | 155.8988 | 138.4223 | 119.2995 | 208.6938 | 160.4711 | 229.7106 | 272.7813 | 253.0206 | 178.5859 | 177.4775 | 234.8985 | 270.1335 | 284.1234 |  |  | 168.0748 |  | 338.9446 | 119.2743 | 157.5177 | 219.4896 | 255.6077 | 234.201 | 212.9576 | 175.8791 | 239.5494 | 277.3055 | 264.0279 | 185.1821 | 97.9992 | 128.8088 | 172.4073 | 216.7224 | 181.3717 | 218.3783 | 197.6711 | 401.0832 | 121.0526 | 174.8985 | 243.6022 | 284.3944 | 309.5272 | 116.7661 | 158.0352 | 212.4603 | 243.5888 | 235.377 | 84.787 | 97.3087 | 128.03 | 174.9613 | 220.2862 | 176.5135 |  | 160.1189 | 346.833 |  | 112.3993 | 156.4649 | 219.044 | 260.455 | 251.4955 | 141.5732 | 176.8792 | 236.0909 | 266.7079 | 239.8347 | 96.3303 | 106.7562 | 131.7773 | 177.2848 | 230.9548 | 269.3065 | 158.606 | 148.8074 | 142.1827 | 143.264 | 191.4994 | 247.2916 | 277.5008 | 257.7686 |  | 196.4866 |  |  | 103.4831 | 108.7419 | 197.8889 | 101.3347 | 212.9839 | 112.7157 | 41.5496 | 42.2972 | 39.5322 | 36.9238 | 37.6648 | 40.5242 | 41.6483 | 41.8149 | 99.5385 | 121.9314 | 114.9148 | 99.7954 | 265.0277 |  |  | 170.5138 |  | 152.9895 | 104.0795 | 139.9202 | 103.6769 | 216.8966 | 172.6429 | 281.4796 | 264.5793 | 269.8086 | 212.3057 | 255.5033 | 288.0653 | 305.1407 | 292.7335 | 174.4955 | 147.5528 | 198.6834 | 170.4242 | 199.6518 | 161.5621 | 229.7402 | 134.3666 | 255.2083 | 216.751 | 195.1674 | 286.3027 |  | 202.6876 | 97.9845 | 129.1859 | 177.4757 | 224.7668 | 188.2692 | 202.9596 | 167.2202 |  | 148.2588 | 171.4191 | 243.9313 | 287.2068 | 275.2935 | 116.8883 | 165.898 | 239.9986 | 287.6767 | 277.1126 | 87.613 | 99 | 125.9412 | 175.5199 | 229.4241 | 156.0844 | 212.3263 | 138.6397 | 194.6654 | 154.2315 | 122.9744 | 165.1952 | 230.7538 | 277.8316 | 269.2709 | 136.3957 | 180.9095 | 256.0578 | 296.8775 | 274.4692 | 89.4195 | 108.0368 | 140.0524 | 188.8972 | 246.2319 | 113.9968 | 159.1947 | 173.3995 | 172.7596 | 127.5082 | 237.6256 | 171.1888 | 279.5045 | 266.4741 | 199.1298 |  |  |  | 103.679 | 114.8875 | 107.7082 | 213.4612 | 109.4669 | 181.0672 |  | 117.2228 | 106.2797 | 109.742 | 61.6737 | 102.3697 | 113.3061 |  | 261.952 | 313.012 | 325.2176 | 432.0963 | 583.0628 | 556.4431 | 400.4154 | [23 empty] | 108.968 | 569.7529 | 54.2677 | 287.482
16:10 | 9853 |  |  | -1.8793 | 30.1023 | 32.5962 | 7.5576 | 10.4141 | 17.5835 | 6.9834 | 1.8615 | 4.1508 | 0.9776 | -0.0038 |  |  |  | -18.4249 | 24.151 | 38.436 | 7.2193 |  | 7.9661 | 18.2224 | 0.4498 | 0.4453 | 1.9496 | 1.2204 | -2.9113 | 256.0499 | 252.0425 | 171.419 | 198.6676 | 155.8938 | 138.4177 | 119.2962 | 208.6831 | 160.4638 | 229.6915 | 272.7444 | 252.987 | 178.5771 | 177.4639 | 234.7034 | 270.1211 | 284.1043 |  |  | 168.065 |  | 338.8932 | 119.2714 | 157.5244 | 219.4786 | 255.5795 | 234.1796 | 212.9465 | 175.8726 | 239.5417 | 277.2725 | 263.997 | 185.1728 | 97.9949 | 128.8087 | 172.4044 | 216.7005 | 181.3451 | 218.3478 | 197.6474 | 401.0198 | 121.0475 | 174.8971 | 243.581 | 284.3592 | 309.4491 | 116.7641 | 158.0319 | 212.4398 | 243.5602 | 235.3505 | 84.782 | 97.2962 | 128.028 | 174.9505 | 220.2686 | 176.4964 |  | 160.1002 | 346.7642 |  | 112.4129 | 156.4725 | 219.0419 | 260.4317 | 251.475 | 141.5904 | 176.8904 | 236.0858 | 266.6817 | 239.8395 | 96.3323 | 106.7676 | 131.7841 | 177.2855 | 230.9395 | 269.2891 | 158.5782 | 148.7884 | 142.1656 | 143.2608 | 191.5013 | 247.283 | 277.4751 | 257.7425 |  | 196.476 |  |  | 103.4709 | 108.7239 | 197.8415 | 101.3034 | 212.9283 | 112.7034 | 41.3251 | 41.961 | 39.8249 | 36.9372 | 37.7841 | 40.555 | 41.08 | 41.7119 | 99.528 | 121.9151 | 114.9029 | 99.7821 | 264.9967 |  |  | 170.497 |  | 152.9798 | 104.0745 | 139.9116 | 103.6685 | 216.891 | 172.6343 | 281.4409 | 264.5372 | 269.7859 | 212.2711 | 255.506 | 288.0513 | 305.131 | 292.69 | 174.465 | 147.5403 | 198.6795 | 170.4071 | 199.6452 | 161.5695 | 229.7295 | 134.376 | 255.1822 | 216.731 | 195.1728 | 286.2738 |  | 202.6786 | 97.9928 | 129.1903 | 177.4795 | 224.7514 | 188.2558 | 202.9303 | 167.2036 |  | 148.2532 | 171.4368 | 243.9417 | 287.1968 | 275.2568 | 116.8857 | 165.8868 | 239.9777 | 287.6278 | 277.0606 | 87.6161 | 99.0048 | 125.9346 | 175.5157 | 229.3925 | 156.0676 | 212.3003 | 138.6147 | 194.6352 | 154.2094 | 122.9763 | 165.1911 | 230.7419 | 277.799 | 269.236 | 136.406 | 180.9128 | 256.0469 | 296.8522 | 274.4401 | 89.4162 | 108.0466 | 140.0507 | 188.889 | 246.2197 | 113.9774 | 159.1805 | 173.3705 | 172.7393 | 127.4983 | 237.6125 | 171.1812 | 279.4766 | 266.4485 | 199.1016 |  |  |  | 103.6724 | 114.8734 | 107.6932 | 213.4364 | 109.4553 | 181.057 |  | 117.2032 | 106.2563 | 109.7297 | 61.6744 | 102.3525 | 113.2906 |  | 261.9052 | 312.9419 | 325.161 | 432.2076 | 583.3767 | 557.7971 | 401.35 | [23 empty] | 108.9529 | 570.5869 | 54.2783 | 287.4235
16:10 | 9854 |  |  | -1.7548 | 30.1379 | 32.6126 | 7.619 | 10.4127 | 17.5563 | 6.9464 | 1.863 | 4.152 | 0.9735 | -0.0058 |  |  |  | -18.3396 | 24.1818 | 38.4783 | 7.2313 |  | 7.8794 | 18.1462 | 0.4508 | 0.4444 | 1.9461 | 1.2174 | -6.8118 | 256.0271 | 252.024 | 171.4111 | 198.6582 | 155.8883 | 138.4173 | 119.2916 | 208.6644 | 160.4676 | 229.6839 | 272.733 | 252.9651 | 178.5716 | 177.4665 | 234.5449 | 270.1104 | 284.0943 |  |  | 168.0449 |  | 338.8347 | 119.2647 | 157.5303 | 219.4636 | 255.5452 | 234.1461 | 212.9287 | 175.8576 | 239.5286 | 277.2516 | 263.9757 | 185.1663 | 98.0021 | 128.8226 | 172.4029 | 216.6906 | 181.3306 | 218.3227 | 197.6287 | 400.9627 | 121.0595 | 174.9017 | 243.5756 | 284.3353 | 309.4032 | 116.7552 | 158.0297 | 212.4236 | 243.5319 | 235.3205 | 84.7785 | 97.2804 | 128.03 | 174.9374 | 220.2479 | 176.4847 |  | 160.0898 | 346.6982 |  | 112.4238 | 156.4741 | 219.0324 | 260.4126 | 251.4507 | 141.5973 | 176.8946 | 236.0713 | 266.6591 | 239.8399 | 96.3274 | 106.7757 | 131.7881 | 177.2849 | 230.9296 | 269.2713 | 158.5561 | 148.7711 | 142.1487 | 143.2624 | 191.5022 | 247.2732 | 277.4499 | 257.7155 |  | 196.4543 |  |  | 103.4585 | 108.7041 | 197.8372 | 101.3224 | 212.8955 | 112.6974 | 41.056 | 41.7167 | 39.9983 | 37.0218 | 38.0864 | 40.6107 | 40.1923 | 41.3344 | 99.5235 | 121.9019 | 114.8938 | 99.7739 | 264.9667 |  |  | 170.4827 |  | 152.9711 | 104.0709 | 139.9026 | 103.6657 | 216.8722 | 172.6391 | 281.409 | 264.5036 | 269.7648 | 212.2473 | 255.5098 | 288.0424 | 305.1121 | 292.6481 | 174.4373 | 147.5312 | 198.7078 | 170.3906 | 199.6324 | 161.5773 | 229.7237 | 134.3667 | 255.1571 | 216.7209 | 195.1796 | 286.2351 |  | 202.659 | 97.9884 | 129.1897 | 177.4788 | 224.7349 | 188.2277 | 202.894 | 167.1814 |  | 148.2431 | 171.4462 | 243.9365 | 287.177 | 275.2365 | 116.8916 | 165.886 | 239.9707 | 287.6109 | 277.0342 | 87.6201 | 99.0002 | 125.9481 | 175.5211 | 229.3905 | 156.0494 | 212.2822 | 138.5968 | 194.6142 | 154.1862 | 122.9771 | 165.1972 | 230.729 | 277.7761 | 269.2152 | 136.3982 | 180.9129 | 256.0354 | 296.822 | 274.4099 | 89.415 | 108.0565 | 140.0531 | 188.8859 | 246.1973 | 113.9615 | 159.1612 | 173.3549 | 172.7187 | 127.5016 | 237.608 | 171.1909 | 279.4512 | 266.4239 | 199.079 |  |  |  | 103.6595 | 114.859 | 107.6707 | 213.4075 | 109.4467 | 181.026 |  | 117.1789 | 106.2471 | 109.7137 | 61.6736 | 102.3639 | 113.2903 |  | 261.8566 | 312.898 | 325.1118 | 432.1298 | 583.0194 | 557.2672 | 400.6241 | [23 empty] | 108.9364 | 570.1433 | 54.3323 | 287.3773
16:10 | 9855 |  |  | -1.8067 | 30.063 | 32.6579 | 7.4815 | 10.5728 | 17.5033 | 6.9594 | 1.8614 | 4.146 | 0.9737 | -0.0045 |  |  |  | -18.3755 | 24.2138 | 38.6347 | 7.2588 |  | 7.9676 | 18.3331 | 0.4522 | 0.4416 | 1.9424 | 1.2156 | -5.5838 | 255.9898 | 251.9928 | 171.3917 | 198.639 | 155.8771 | 138.4075 | 119.2817 | 208.656 | 160.4746 | 229.6718 | 272.7065 | 252.9362 | 178.5641 | 177.4838 | 234.4241 | 270.0945 | 284.0781 |  |  | 168.0229 |  | 338.7775 | 119.2674 | 157.5324 | 219.457 | 255.5226 | 234.1178 | 212.917 | 175.852 | 239.5093 | 277.2155 | 263.9601 | 185.1539 | 98.0033 | 128.8287 | 172.4036 | 216.6739 | 181.3065 | 218.2954 | 197.6084 | 400.894 | 121.0627 | 174.9086 | 243.5644 | 284.304 | 309.3831 | 116.7563 | 158.0242 | 212.4119 | 243.5012 | 235.2912 | 84.7762 | 97.2688 | 128.028 | 174.9328 | 220.2277 | 176.4724 |  | 160.0831 | 346.6404 |  | 112.4317 | 156.4742 | 219.022 | 260.3827 | 251.4209 | 141.583 | 176.889 | 236.0478 | 266.634 | 239.8091 | 96.3261 | 106.7802 | 131.7954 | 177.2748 | 230.908 | 269.2494 | 158.5267 | 148.7535 | 142.1345 | 143.2628 | 191.4959 | 247.2611 | 277.4282 | 257.6903 |  | 196.4298 |  |  | 103.4473 | 108.6914 | 197.8305 | 101.3125 | 212.8794 | 112.7026 | 40.9638 | 41.4125 | 40.1185 | 37.0162 | 38.3647 | 40.6722 | 39.7843 | 40.3444 | 99.5055 | 121.8816 | 114.879 | 99.7563 | 264.9308 |  |  | 170.4667 |  | 152.9516 | 104.0612 | 139.8893 | 103.6581 | 216.8498 | 172.6391 | 281.3701 | 264.4685 | 269.7266 | 212.2271 | 255.5097 | 288.0387 | 305.0951 | 292.6212 | 174.4067 | 147.5221 | 198.7827 | 170.3741 | 199.6219 | 161.5822 | 229.7167 | 134.3613 | 255.1364 | 216.7113 | 195.1853 | 286.2063 |  | 202.6415 | 97.9836 | 129.1932 | 177.4783 | 224.7237 | 188.1936 | 202.858 | 167.1608 |  | 148.2314 | 171.4446 | 243.9216 | 287.1487 | 275.2271 | 116.9067 | 165.8999 | 239.9707 | 287.599 | 277.0295 | 87.6271 | 98.9967 | 125.9612 | 175.5315 | 229.3782 | 156.035 | 212.274 | 138.5751 | 194.6112 | 154.168 | 122.9802 | 165.2106 | 230.7272 | 277.7621 | 269.1921 | 136.3994 | 180.9121 | 256.0243 | 296.7907 | 274.3849 | 89.4146 | 108.0576 | 140.0554 | 188.8824 | 246.1758 | 113.9449 | 159.1395 | 173.3316 | 172.6948 | 127.5044 | 237.5974 | 171.2026 | 279.4227 | 266.3932 | 199.0421 |  |  |  | 103.6502 | 114.8553 | 107.6545 | 213.3953 | 109.4448 | 181.0177 |  | 117.1596 | 106.2308 | 109.6958 | 61.6709 | 102.3968 | 113.3024 |  | 261.7925 | 312.8509 | 325.0675 | 432.5185 | 584.0683 | 558.7266 | 401.9414 | [23 empty] | 108.9231 | 571.3974 | 54.4391 | 287.3217
16:10 | 9856 |  |  | -1.8168 | 30.1431 | 32.6256 | 7.4693 | 10.5975 | 17.5149 | 6.9914 | 1.8618 | 4.1405 | 0.975 | -0.0057 |  |  |  | -18.4008 | 24.1813 | 38.6116 | 7.1949 |  | 7.9801 | 18.2871 | 0.4512 | 0.4454 | 1.9423 | 1.2162 | -1.3186 | 255.9663 | 251.9633 | 171.3819 | 198.6242 | 155.8714 | 138.406 | 119.2777 | 208.6523 | 160.4744 | 229.6513 | 272.6702 | 252.9112 | 178.5588 | 177.4622 | 234.2816 | 270.0791 | 284.0497 |  |  | 168.0121 |  | 338.7314 | 119.2771 | 157.5386 | 219.4434 | 255.4987 | 234.1005 | 212.9086 | 175.8671 | 239.5046 | 277.176 | 263.9251 | 185.1413 | 98.0024 | 128.8255 | 172.3903 | 216.6539 | 181.2767 | 218.2639 | 197.5816 | 400.8136 | 121.0583 | 174.8984 | 243.5381 | 284.2675 | 309.2946 | 116.7642 | 158.0202 | 212.4043 | 243.4742 | 235.2659 | 84.7693 | 97.2656 | 128.0254 | 174.9322 | 220.2118 | 176.4431 |  | 160.0793 | 346.5817 |  | 112.4487 | 156.4779 | 219.018 | 260.3579 | 251.393 | 141.5811 | 176.8896 | 236.0365 | 266.6078 | 239.7863 | 96.3322 | 106.7861 | 131.8027 | 177.2699 | 230.8911 | 269.2258 | 158.4932 | 148.7328 | 142.1204 | 143.265 | 191.4911 | 247.247 | 277.3978 | 257.6571 |  | 196.4128 |  |  | 103.4367 | 108.6779 | 197.7946 | 101.2569 | 212.8544 | 112.698 | 41.0204 | 41.2373 | 40.2278 | 36.8921 | 38.4662 | 40.6846 | 39.751 | 39.2796 | 99.4848 | 121.8582 | 114.8587 | 99.7294 | 264.903 |  |  | 170.4516 |  | 152.9402 | 104.0569 | 139.8859 | 103.6484 | 216.8443 | 172.6373 | 281.3314 | 264.4346 | 269.6854 | 212.1998 | 255.5025 | 288.0247 | 305.0767 | 292.5918 | 174.368 | 147.5017 | 198.8424 | 170.3468 | 199.6092 | 161.5858 | 229.7065 | 134.3686 | 255.1114 | 216.7036 | 195.1873 | 286.1927 |  | 202.639 | 97.9958 | 129.2077 | 177.481 | 224.7145 | 188.1735 | 202.8351 | 167.1442 |  | 148.2397 | 171.4588 | 243.929 | 287.1228 | 275.2032 | 116.9058 | 165.9036 | 239.9522 | 287.5551 | 276.9888 | 87.624 | 99.0005 | 125.9591 | 175.5322 | 229.3543 | 156.0182 | 212.2538 | 138.5394 | 194.5949 | 154.1518 | 122.984 | 165.2137 | 230.719 | 277.7314 | 269.1595 | 136.4073 | 180.9179 | 256.0134 | 296.7604 | 274.3572 | 89.4134 | 108.0534 | 140.0508 | 188.8772 | 246.1498 | 113.9254 | 159.1163 | 173.3005 | 172.6711 | 127.5021 | 237.5724 | 171.1957 | 279.3899 | 266.3494 | 198.9954 |  |  |  | 103.6388 | 114.8404 | 107.6404 | 213.3674 | 109.4215 | 181.0164 |  | 117.1502 | 106.2165 | 109.6861 | 61.6745 | 102.3767 | 113.311 |  | 261.7589 | 312.8151 | 325.0224 | 432.1956 | 584.0598 | 558.0996 | 401.3837 | [23 empty] | 108.9109 | 571.0797 | 54.4138 | 287.287
16:10 | 9857 |  |  | -1.7821 | 30.1247 | 32.5923 | 7.5232 | 10.4503 | 17.5777 | 6.91 | 1.8631 | 4.1406 | 0.9778 | -0.0051 |  |  |  | -18.4527 | 24.171 | 38.6247 | 7.1638 |  | 7.9469 | 18.2316 | 0.4523 | 0.4458 | 1.9403 | 1.2156 | -5.4751 | 255.9458 | 251.929 | 171.3766 | 198.6053 | 155.8619 | 138.399 | 119.2734 | 208.6336 | 160.4691 | 229.6314 | 272.6317 | 252.8861 | 178.5563 | 177.437 | 234.1411 | 270.0526 | 284.0105 |  |  | 167.9979 |  | 338.6795 | 119.2676 | 157.5388 | 219.4285 | 255.4744 | 234.0804 | 212.8934 | 175.8684 | 239.4935 | 277.1649 | 263.8858 | 185.1414 | 98.0098 | 128.8371 | 172.3915 | 216.6486 | 181.2659 | 218.2401 | 197.5606 | 400.75 | 121.0623 | 174.8952 | 243.5323 | 284.2449 | 309.2658 | 116.7651 | 158.0184 | 212.3929 | 243.4514 | 235.2465 | 84.7635 | 97.2673 | 128.0367 | 174.9278 | 220.194 | 176.4364 |  | 160.078 | 346.5209 |  | 112.4566 | 156.4803 | 219.0015 | 260.3284 | 251.3636 | 141.5849 | 176.8869 | 236.0266 | 266.572 | 239.7561 | 96.3288 | 106.7908 | 131.804 | 177.2659 | 230.8775 | 269.1809 | 158.4674 | 148.7163 | 142.1009 | 143.2689 | 191.4945 | 247.2351 | 277.3705 | 257.629 |  | 196.3961 |  |  | 103.4207 | 108.6639 | 197.7678 | 101.2443 | 212.8191 | 112.6955 | 41.0873 | 41.0686 | 40.2005 | 36.8513 | 38.4764 | 40.6197 | 39.3976 | 38.3994 | 99.4722 | 121.8457 | 114.8391 | 99.72 | 264.8722 |  |  | 170.434 |  | 152.9318 | 104.0494 | 139.8811 | 103.6474 | 216.8389 | 172.6453 | 281.3006 | 264.395 | 269.6519 | 212.1639 | 255.4846 | 288.0027 | 305.0496 | 292.5545 | 174.3353 | 147.4722 | 198.8031 | 170.3192 | 199.5877 | 161.5803 | 229.6902 | 134.3565 | 255.0825 | 216.6793 | 195.1861 | 286.1642 |  | 202.6361 | 97.9969 | 129.2116 | 177.4806 | 224.6982 | 188.1573 | 202.8016 | 167.1226 |  | 148.2438 | 171.4689 | 243.9291 | 287.0961 | 275.1728 | 116.8988 | 165.8952 | 239.9274 | 287.5221 | 276.9403 | 87.6182 | 99.0014 | 125.9618 | 175.5278 | 229.3371 | 156.0099 | 212.2275 | 138.5125 | 194.5563 | 154.13 | 122.9781 | 165.2121 | 230.7013 | 277.6939 | 269.1223 | 136.4034 | 180.9179 | 255.996 | 296.7208 | 274.321 | 89.4122 | 108.0525 | 140.0589 | 188.8864 | 246.1221 | 113.8984 | 159.1006 | 173.2733 | 172.6574 | 127.5075 | 237.5665 | 171.1989 | 279.3612 | 266.3211 | 198.9526 |  |  |  | 103.6158 | 114.8217 | 107.6223 | 213.3363 | 109.3855 | 180.9813 |  | 117.1285 | 106.1996 | 109.6703 | 61.6815 | 102.379 | 113.3109 |  | 261.7204 | 312.7805 | 324.9733 | 432.0099 | 583.6177 | 557.6699 | 400.793 | [23 empty] | 108.8928 | 570.6438 | 54.3244 | 287.2505
16:10 | 9858 |  |  | -1.7189 | 30.1582 | 32.6686 | 7.5512 | 10.4491 | 17.506 | 6.9821 | 1.8611 | 4.1352 | 0.9711 | -0.0067 |  |  |  | -18.6045 | 24.1523 | 38.6314 | 7.2322 |  | 7.8876 | 18.2339 | 0.4525 | 0.443 | 1.9411 | 1.2146 | -3.3372 | 255.9157 | 251.9016 | 171.3645 | 198.5907 | 155.8494 | 138.3836 | 119.2617 | 208.6183 | 160.4714 | 229.6305 | 272.6048 | 252.8568 | 178.5568 | 177.4312 | 234.0365 | 270.0203 | 283.9746 |  |  | 167.9811 |  | 338.6202 | 119.2649 | 157.5366 | 219.421 | 255.4512 | 234.0505 | 212.8773 | 175.8566 | 239.4716 | 277.1391 | 263.8586 | 185.1375 | 98.0055 | 128.8477 | 172.3984 | 216.6314 | 181.245 | 218.2361 | 197.5454 | 400.6899 | 121.065 | 174.903 | 243.5206 | 284.2206 | 309.2467 | 116.7588 | 158.0128 | 212.3729 | 243.424 | 235.2269 | 84.7692 | 97.2671 | 128.0479 | 174.9226 | 220.1796 | 176.4421 |  | 160.065 | 346.4631 |  | 112.4585 | 156.4791 | 218.9973 | 260.2929 | 251.3327 | 141.5786 | 176.8844 | 236.0084 | 266.5455 | 239.7255 | 96.324 | 106.7931 | 131.8117 | 177.2688 | 230.8573 | 269.136 | 158.4474 | 148.7044 | 142.0849 | 143.275 | 191.4982 | 247.227 | 277.3481 | 257.6055 |  | 196.3691 |  |  | 103.4138 | 108.6531 | 197.7565 | 101.2321 | 212.7853 | 112.7013 | 41.1441 | 40.7327 | 39.9487 | 36.7569 | 38.5659 | 40.5422 | 38.9889 | 37.8005 | 99.4632 | 121.8353 | 114.8229 | 99.7125 | 264.8328 |  |  | 170.4127 |  | 152.9175 | 104.0456 | 139.8654 | 103.6395 | 216.8234 | 172.6368 | 281.2647 | 264.3525 | 269.6192 | 212.1642 | 255.4709 | 287.9904 | 305.0246 | 292.5211 | 174.3107 | 147.4519 | 198.687 | 170.2914 | 199.5812 | 161.5774 | 229.6771 | 134.3496 | 255.0558 | 216.6567 | 195.1796 | 286.1299 |  | 202.6257 | 97.998 | 129.215 | 177.4794 | 224.6915 | 188.1599 | 202.7734 | 167.1041 |  | 148.2463 | 171.4643 | 243.9087 | 287.0775 | 275.1425 | 116.9028 | 165.8982 | 239.923 | 287.4936 | 276.9072 | 87.6169 | 99.002 | 125.9659 | 175.5226 | 229.316 | 155.9955 | 212.2124 | 138.4932 | 194.5184 | 154.1107 | 122.9733 | 165.2168 | 230.6913 | 277.6639 | 269.0873 | 136.3969 | 180.9206 | 255.9724 | 296.6874 | 274.285 | 89.4023 | 108.0483 | 140.0662 | 188.882 | 246.0939 | 113.8745 | 159.0799 | 173.2486 | 172.6413 | 127.5031 | 237.5606 | 171.1995 | 279.3292 | 266.2945 | 198.9317 |  |  |  | 103.5984 | 114.8106 | 107.6028 | 213.3142 | 109.3528 | 180.9549 |  | 117.1076 | 106.1883 | 109.6552 | 61.6792 | 102.3951 | 113.3189 |  | 261.6663 | 312.7352 | 324.9436 | 432.1849 | 584.0514 | 557.9723 | 400.8886 | [23 empty] | 108.8787 | 571.0118 | 54.3388 | 287.2008
16:10 | 9859 |  |  | -1.7724 | 30.0623 | 32.6249 | 7.5266 | 10.4433 | 17.5445 | 6.8934 | 1.8607 | 4.1324 | 0.9691 | -0.0074 |  |  |  | -18.6348 | 24.154 | 38.5817 | 7.1767 |  | 7.9891 | 18.2337 | 0.4521 | 0.4441 | 1.937 | 1.2136 | -3.1245 | 255.8873 | 251.8756 | 171.3495 | 198.5743 | 155.8388 | 138.378 | 119.2528 | 208.6136 | 160.4783 | 229.6269 | 272.5768 | 252.8337 | 178.5438 | 177.4387 | 233.9201 | 269.9877 | 283.9291 |  |  | 167.96 |  | 338.5598 | 119.2786 | 157.5385 | 219.4003 | 255.421 | 234.015 | 212.8572 | 175.8522 | 239.4483 | 277.0946 | 263.8339 | 185.1194 | 97.9981 | 128.8469 | 172.3905 | 216.6016 | 181.2191 | 218.2236 | 197.5221 | 400.617 | 121.0582 | 174.8965 | 243.5007 | 284.1879 | 309.3019 | 116.7585 | 158.0089 | 212.3567 | 243.3971 | 235.196 | 84.7725 | 97.2703 | 128.047 | 174.9236 | 220.168 | 176.4283 |  | 160.0553 | 346.4116 |  | 112.4678 | 156.4703 | 218.9975 | 260.2688 | 251.3037 | 141.5791 | 176.8837 | 235.997 | 266.5259 | 239.7034 | 96.3269 | 106.7997 | 131.8207 | 177.2699 | 230.8389 | 269.0992 | 158.429 | 148.6945 | 142.0773 | 143.2838 | 191.4964 | 247.218 | 277.3264 | 257.5832 |  | 196.3477 |  |  | 103.4034 | 108.6406 | 197.7349 | 101.2037 | 212.7516 | 112.7013 | 41.2078 | 40.2523 | 39.6962 | 36.5955 | 38.695 | 40.4558 | 38.9378 | 38.0531 | 99.4539 | 121.8212 | 114.8065 | 99.6988 | 264.8061 |  |  | 170.406 |  | 152.9075 | 104.0473 | 139.861 | 103.6345 | 216.8095 | 172.6377 | 281.2341 | 264.3269 | 269.5959 | 212.1905 | 255.4774 | 287.9872 | 305.012 | 292.4919 | 174.2639 | 147.4409 | 198.572 | 170.2693 | 199.5735 | 161.5905 | 229.664 | 134.3447 | 255.0303 | 216.6501 | 195.1775 | 286.0961 |  | 202.6117 | 97.9994 | 129.2252 | 177.4811 | 224.6791 | 188.1532 | 202.7512 | 167.087 |  | 148.245 | 171.4654 | 243.8829 | 287.0471 | 275.1069 | 116.9087 | 165.9116 | 239.918 | 287.4617 | 276.8824 | 87.605 | 98.9919 | 125.966 | 175.5119 | 229.2948 | 155.9601 | 212.1949 | 138.465 | 194.4714 | 154.0912 | 122.9879 | 165.2208 | 230.693 | 277.6391 | 269.0677 | 136.3966 | 180.9213 | 255.9542 | 296.6627 | 274.2537 | 89.3978 | 108.0455 | 140.0664 | 188.8737 | 246.074 | 113.8586 | 159.0596 | 173.231 | 172.618 | 127.5099 | 237.5422 | 171.1972 | 279.3048 | 266.2595 | 198.9363 |  |  |  | 103.589 | 114.7965 | 107.5866 | 213.2928 | 109.3278 | 180.9679 |  | 117.0828 | 106.1699 | 109.6392 | 61.6695 | 102.3913 | 113.3199 |  | 261.6242 | 312.6938 | 324.9083 | 432.0085 | 583.8728 | 558.0996 | 401.3214 | [23 empty] | 108.8635 | 570.9862 | 54.2469 | 287.159
16:10 | 9860 |  |  | -1.7856 | 30.0208 | 32.5735 | 7.5032 | 10.3949 | 17.493 | 6.8937 | 1.8605 | 4.1298 | 0.9703 | -0.0062 |  |  |  | -18.6358 | 24.0608 | 38.6147 | 7.198 |  | 7.8915 | 18.2427 | 0.4508 | 0.4444 | 1.9347 | 1.214 | -4.4849 | 255.8581 | 251.8474 | 171.3379 | 198.5574 | 155.8294 | 138.3722 | 119.2527 | 208.6147 | 160.48 | 229.6073 | 272.5443 | 252.8085 | 178.5325 | 177.4519 | 233.9056 | 269.9819 | 283.9029 |  |  | 167.9412 |  | 338.5034 | 119.2849 | 157.5394 | 219.3789 | 255.3863 | 233.9894 | 212.8411 | 175.854 | 239.4371 | 277.0623 | 263.7959 | 185.1064 | 97.9912 | 128.8438 | 172.3808 | 216.5743 | 181.2017 | 218.1889 | 197.4922 | 400.5465 | 121.0556 | 174.8911 | 243.4826 | 284.1559 | 309.6363 | 116.7647 | 158.0114 | 212.3549 | 243.3802 | 235.1732 | 84.7715 | 97.2856 | 128.052 | 174.9382 | 220.1579 | 176.3935 |  | 160.0606 | 346.3613 |  | 112.4829 | 156.4736 | 218.9872 | 260.2431 | 251.2769 | 141.5872 | 176.8882 | 235.9948 | 266.499 | 239.6686 | 96.3289 | 106.8099 | 131.8358 | 177.2736 | 230.8256 | 269.0593 | 158.4098 | 148.6758 | 142.0683 | 143.2868 | 191.5032 | 247.2131 | 277.3028 | 257.5568 |  | 196.3275 |  |  | 103.3867 | 108.6365 | 197.7326 | 101.2194 | 212.7189 | 112.707 | 41.2072 | 40.0915 | 39.7365 | 36.5057 | 38.85 | 40.334 | 38.4319 | 38.7435 | 99.4475 | 121.8116 | 114.7963 | 99.6932 | 264.7753 |  |  | 170.3926 |  | 152.8938 | 104.037 | 139.8462 | 103.6287 | 216.7901 | 172.6413 | 281.1936 | 264.292 | 269.564 | 212.1821 | 255.4983 | 287.9833 | 305.0063 | 292.467 | 174.2116 | 147.4308 | 198.4126 | 170.2567 | 199.5551 | 161.5992 | 229.6575 | 134.3441 | 255.0093 | 216.6391 | 195.1864 | 286.0581 |  | 202.5986 | 97.9925 | 129.2212 | 177.4746 | 224.6524 | 188.121 | 202.7434 | 167.066 |  | 148.2321 | 171.4648 | 243.8707 | 287.0074 | 275.0706 | 116.9071 | 165.9153 | 239.902 | 287.4257 | 276.8552 | 87.5963 | 98.9842 | 125.971 | 175.5116 | 229.2768 | 155.9308 | 212.1721 | 138.438 | 194.4203 | 154.073 | 123.0056 | 165.2359 | 230.6909 | 277.6212 | 269.0478 | 136.4029 | 180.9249 | 255.9414 | 296.6344 | 274.2297 | 89.4104 | 108.0581 | 140.0801 | 188.8807 | 246.0619 | 113.8416 | 159.0402 | 173.2088 | 172.5947 | 127.5224 | 237.534 | 171.1989 | 279.2802 | 266.2241 | 198.9282 |  |  |  | 103.576 | 114.7915 | 107.5733 | 213.2846 | 109.3061 | 180.957 |  | 117.0609 | 106.1399 | 109.6208 | 61.6711 | 102.3989 | 113.3151 |  | 261.5787 | 312.6624 | 324.8568 | 432.0085 | 583.8728 | 557.7875 | 401.0722 | [23 empty] | 108.8482 | 570.8302 | 54.1396 | 287.1205
16:10 | 9861 |  |  | -1.7878 | 30.0221 | 32.5395 | 7.5002 | 10.4167 | 17.4955 | 6.8831 | 1.8597 | 4.1287 | 0.9698 | -0.0093 |  |  |  | -18.6474 | 24.1201 | 38.5622 | 7.2314 |  | 7.8105 | 18.2754 | 0.4508 | 0.4404 | 1.9325 | 1.2205 | -4.274 | 255.8313 | 251.8178 | 171.3307 | 198.5493 | 155.8229 | 138.3708 | 119.2465 | 208.606 | 160.4826 | 229.5989 | 272.5271 | 252.7825 | 178.534 | 177.4598 | 233.8665 | 269.9855 | 283.8857 |  |  | 167.9318 |  | 338.4549 | 119.2875 | 157.5382 | 219.3748 | 255.3557 | 233.97 | 212.8312 | 175.8568 | 239.4348 | 277.0387 | 263.7641 | 185.1082 | 97.9956 | 128.8446 | 172.3805 | 216.5582 | 181.1832 | 218.1671 | 197.4729 | 400.4911 | 121.0644 | 174.8922 | 243.4689 | 284.1361 | 309.8118 | 116.7701 | 158.0147 | 212.3415 | 243.3615 | 235.1534 | 84.7748 | 97.2971 | 128.0702 | 174.9389 | 220.1407 | 176.393 |  | 160.0541 | 346.3019 |  | 112.4922 | 156.4843 | 218.9771 | 260.218 | 251.2544 | 141.5902 | 176.8939 | 235.9801 | 266.4682 | 239.6366 | 96.3437 | 106.8143 | 131.8368 | 177.2731 | 230.8104 | 269.0313 | 158.3844 | 148.6537 | 142.0537 | 143.2873 | 191.509 | 247.2046 | 277.2742 | 257.5222 |  | 196.3 |  |  | 103.3856 | 108.6265 | 197.7243 | 101.2234 | 212.6919 | 112.7154 | 41.2011 | 40.3333 | 39.8702 | 36.4764 | 38.8178 | 40.1883 | 38.0997 | 39.0045 | 99.4353 | 121.7938 | 114.7805 | 99.6799 | 264.7524 |  |  | 170.3803 |  | 152.8856 | 104.0384 | 139.8367 | 103.6207 | 216.7819 | 172.6431 | 281.1611 | 264.262 | 269.5289 | 212.1917 | 255.498 | 287.966 | 304.9825 | 292.4293 | 174.1729 | 147.4052 | 198.2705 | 170.2222 | 199.5357 | 161.5982 | 229.6398 | 134.3366 | 254.9735 | 216.6158 | 195.1812 | 286.024 |  | 202.584 | 97.9884 | 129.2163 | 177.4675 | 224.6304 | 188.096 | 202.7353 | 167.0379 |  | 148.2218 | 171.4639 | 243.8642 | 286.9725 | 275.0347 | 116.8993 | 165.908 | 239.8796 | 287.3798 | 276.8048 | 87.594 | 98.9843 | 125.9719 | 175.5087 | 229.2478 | 155.9135 | 212.1451 | 138.4085 | 194.3778 | 154.0501 | 122.9962 | 165.2361 | 230.6681 | 277.5963 | 269.0026 | 136.4015 | 180.9297 | 255.9282 | 296.5985 | 274.2003 | 89.4154 | 108.0636 | 140.0809 | 188.8714 | 246.0374 | 113.8233 | 159.0233 | 173.1831 | 172.5755 | 127.5147 | 237.5238 | 171.1986 | 279.2426 | 266.1818 | 198.9102 |  |  |  | 103.5584 | 114.7743 | 107.5552 | 213.2778 | 109.2937 | 180.9197 |  | 117.0455 | 106.1235 | 109.6076 | 61.6694 | 102.3877 | 113.3211 |  | 261.532 | 312.5948 | 324.8021 | 432.0709 | 583.6858 | 557.9748 | 401.3214 | [23 empty] | 108.8346 | 570.8303 | 54.1264 | 287.0634
16:10 | 9862 |  |  | -1.766 | 30.0659 | 32.6349 | 7.5104 | 10.4216 | 17.4671 | 6.9413 | 1.8604 | 4.1294 | 0.9662 | -0.0068 |  |  |  | -18.6826 | 24.118 | 38.6275 | 7.1927 |  | 7.925 | 18.1665 | 0.4505 | 0.4429 | 1.9355 | 1.2238 | -4.1083 | 255.8034 | 251.7831 | 171.3199 | 198.5289 | 155.8153 | 138.3574 | 119.2372 | 208.5921 | 160.4902 | 229.5859 | 272.4992 | 252.7493 | 178.5221 | 177.4465 | 233.5999 | 269.9618 | 283.8497 |  |  | 167.9167 |  | 338.3945 | 119.2862 | 157.5386 | 219.3622 | 255.3283 | 233.9401 | 212.8158 | 175.861 | 239.4196 | 277.012 | 263.7501 | 185.1083 | 98.0019 | 128.854 | 172.3762 | 216.5456 | 181.1616 | 218.1454 | 197.4512 | 400.4353 | 121.0657 | 174.8945 | 243.4626 | 284.1128 | 309.6853 | 116.7685 | 158.0148 | 212.3187 | 243.3313 | 235.1195 | 84.7692 | 97.2943 | 128.0719 | 174.9196 | 220.1145 | 176.3955 |  | 160.0296 | 346.2416 |  | 112.4876 | 156.4955 | 218.9644 | 260.2026 | 251.2337 | 141.5964 | 176.8916 | 235.9616 | 266.4312 | 239.6155 | 96.3593 | 106.8178 | 131.8364 | 177.2688 | 230.7908 | 268.999 | 158.3635 | 148.6324 | 142.0408 | 143.2895 | 191.5083 | 247.1914 | 277.2476 | 257.4972 |  | 196.2726 |  |  | 103.3709 | 108.6069 | 197.6817 | 101.1882 | 212.6657 | 112.7058 | 41.371 | 40.6539 | 39.91 | 36.4154 | 38.0456 | 40.1052 | 38.5789 | 39.0259 | 99.4163 | 121.7667 | 114.7591 | 99.6605 | 264.7236 |  |  | 170.3736 |  | 152.8709 | 104.0354 | 139.8321 | 103.6159 | 216.7793 | 172.6531 | 281.1382 | 264.2324 | 269.499 | 212.1975 | 255.4677 | 287.9514 | 304.9498 | 292.3837 | 174.1425 | 147.3772 | 198.2288 | 170.1881 | 199.5171 | 161.5967 | 229.6194 | 134.3259 | 254.9426 | 216.5966 | 195.1751 | 285.9924 |  | 202.569 | 97.981 | 129.2188 | 177.4618 | 224.6152 | 188.0672 | 202.709 | 167.0181 |  | 148.2172 | 171.4658 | 243.8433 | 286.9468 | 275.0124 | 116.8986 | 165.9066 | 239.8668 | 287.3504 | 276.765 | 87.5889 | 98.9979 | 125.9716 | 175.506 | 229.2278 | 155.9025 | 212.1274 | 138.3837 | 194.3479 | 154.0324 | 122.9843 | 165.2252 | 230.6413 | 277.5604 | 268.955 | 136.3935 | 180.9247 | 255.9085 | 296.5613 | 274.1596 | 89.4058 | 108.0562 | 140.0748 | 188.8604 | 246.0058 | 113.7948 | 159.0086 | 173.1667 | 172.5607 | 127.5197 | 237.5146 | 171.2081 | 279.2231 | 266.1596 | 198.9119 |  |  |  | 103.545 | 114.7508 | 107.5354 | 213.2579 | 109.2793 | 180.8866 |  | 117.0332 | 106.1166 | 109.6003 | 61.6697 | 102.3968 | 113.3302 |  | 261.4768 | 312.5636 | 324.7622 | 431.7757 | 583.4771 | 557.8884 | 401.3326 | [23 empty] | 108.8199 | 570.6828 | 54.1867 | 287.0202
16:10 | 9863 |  |  | -1.7378 | 30.0035 | 32.6264 | 7.5285 | 10.3422 | 17.4889 | 6.9509 | 1.8605 | 4.123 | 0.9671 | -0.0083 |  |  |  | -18.6381 | 24.0312 | 38.6295 | 7.1765 |  | 7.89 | 18.1209 | 0.45 | 0.442 | 1.9332 | 1.2197 | -2.2864 | 255.784 | 251.756 | 171.3117 | 198.5143 | 155.8134 | 138.3414 | 119.2373 | 208.5855 | 160.4947 | 229.5672 | 272.4754 | 252.7206 | 178.5082 | 177.444 | 233.2781 | 269.9365 | 283.8147 |  |  | 167.901 |  | 338.3379 | 119.2853 | 157.5446 | 219.3441 | 255.2996 | 233.9157 | 212.7982 | 175.8611 | 239.4016 | 276.9766 | 263.715 | 185.0942 | 97.9911 | 128.8557 | 172.3664 | 216.5236 | 181.1316 | 218.1185 | 197.4209 | 400.3618 | 121.0615 | 174.8903 | 243.4458 | 284.0765 | 309.5122 | 116.7682 | 158.0161 | 212.3081 | 243.3042 | 235.0919 | 84.7627 | 97.2937 | 128.0644 | 174.9097 | 220.0975 | 176.388 |  | 160.0142 | 346.1955 |  | 112.498 | 156.5076 | 218.9517 | 260.1788 | 251.2064 | 141.602 | 176.8863 | 235.9529 | 266.4045 | 239.5902 | 96.3618 | 106.8267 | 131.8432 | 177.2732 | 230.7784 | 268.962 | 158.3505 | 148.6156 | 142.0318 | 143.2923 | 191.5088 | 247.1775 | 277.2269 | 257.4752 |  | 196.2429 |  |  | 103.3508 | 108.5928 | 197.6556 | 101.1741 | 212.641 | 112.6902 | 41.4761 | 40.8758 | 40.0169 | 36.1059 | 37.0977 | 40.1238 | 39.1875 | 39.1916 | 99.4049 | 121.7518 | 114.7419 | 99.6497 | 264.68 |  |  | 170.351 |  | 152.8543 | 104.0179 | 139.8179 | 103.6067 | 216.7469 | 172.6529 | 281.1066 | 264.1904 | 269.4678 | 212.1699 | 255.44 | 287.9363 | 304.92 | 292.348 | 174.1192 | 147.3578 | 198.2343 | 170.1687 | 199.4925 | 161.5976 | 229.6048 | 134.3021 | 254.9167 | 216.586 | 195.171 | 285.9612 |  | 202.5547 | 97.9793 | 129.2211 | 177.4556 | 224.6004 | 188.0382 | 202.6867 | 167.002 |  | 148.2219 | 171.4689 | 243.8248 | 286.9197 | 274.9851 | 116.9004 | 165.9176 | 239.8655 | 287.332 | 276.753 | 87.5824 | 98.9982 | 125.9838 | 175.5042 | 229.2268 | 155.8915 | 212.111 | 138.3668 | 194.3233 | 154.0206 | 122.9824 | 165.229 | 230.6309 | 277.5296 | 268.9283 | 136.3859 | 180.9235 | 255.8919 | 296.5243 | 274.1263 | 89.398 | 108.0557 | 140.0809 | 188.8628 | 245.9886 | 113.764 | 158.9798 | 173.1412 | 172.5392 | 127.5278 | 237.5026 | 171.2076 | 279.1943 | 266.1342 | 198.8948 |  |  |  | 103.5371 | 114.7383 | 107.5215 | 213.227 | 109.2476 | 180.8673 |  | 117.0102 | 106.1027 | 109.5846 | 61.661 | 102.4143 | 113.3267 |  | 261.4185 | 312.5447 | 324.7214 | 431.6025 | 582.2288 | 556.7828 | 400.8329 | [23 empty] | 108.8047 | 569.5058 | 54.1238 | 286.9816
16:10 | 9864 |  |  | -1.7594 | 29.958 | 32.5973 | 7.5662 | 10.3399 | 17.478 | 6.9457 | 1.8605 | 4.1248 | 0.9691 | -0.0085 |  |  |  | -18.5255 | 24.0086 | 38.6863 | 7.2767 |  | 7.8343 | 18.1556 | 0.4504 | 0.4388 | 1.9298 | 1.218 | -3.5139 | 255.7553 | 251.7246 | 171.3002 | 198.4972 | 155.8007 | 138.3371 | 119.2316 | 208.5686 | 160.4839 | 229.5479 | 272.4452 | 252.6863 | 178.4924 | 177.4644 | 233.1129 | 269.9255 | 283.7874 |  |  | 167.8915 |  | 338.296 | 119.2868 | 157.5504 | 219.3386 | 255.2765 | 233.8957 | 212.7976 | 175.8552 | 239.3964 | 276.947 | 263.6758 | 185.0788 | 97.9915 | 128.8611 | 172.3647 | 216.5055 | 181.1066 | 218.0925 | 197.4018 | 400.2951 | 121.0623 | 174.89 | 243.43 | 284.0501 | 309.4892 | 116.7734 | 158.0127 | 212.2981 | 243.2782 | 235.0677 | 84.7558 | 97.2883 | 128.0651 | 174.9104 | 220.0836 | 176.355 |  | 159.9913 | 346.1395 |  | 112.5087 | 156.5053 | 218.9441 | 260.1568 | 251.1764 | 141.5952 | 176.8834 | 235.9405 | 266.3778 | 239.5582 | 96.37 | 106.824 | 131.8496 | 177.2719 | 230.765 | 268.9262 | 158.3365 | 148.603 | 142.0248 | 143.2931 | 191.5034 | 247.1592 | 277.1965 | 257.4516 |  | 196.2186 |  |  | 103.3411 | 108.5757 | 197.6293 | 101.1642 | 212.6273 | 112.6819 | 41.3762 | 40.9892 | 40.2323 | 35.7835 | 36.7482 | 40.1311 | 39.6008 | 39.3261 | 99.3936 | 121.7411 | 114.7233 | 99.64 | 264.6393 |  |  | 170.3278 |  | 152.8398 | 104.0104 | 139.8075 | 103.5972 | 216.7268 | 172.6444 | 281.0686 | 264.1569 | 269.4304 | 212.1418 | 255.4259 | 287.9193 | 304.8908 | 292.3163 | 174.0936 | 147.3342 | 198.27 | 170.1424 | 199.4667 | 161.5937 | 229.5863 | 134.2952 | 254.8786 | 216.5679 | 195.1677 | 285.9263 |  | 202.5441 | 97.9773 | 129.2202 | 177.4506 | 224.581 | 188.0187 | 202.6553 | 166.9801 |  | 148.2146 | 171.4682 | 243.8165 | 286.8888 | 274.9374 | 116.9016 | 165.9212 | 239.8543 | 287.3044 | 276.7299 | 87.5773 | 98.9832 | 125.9854 | 175.5003 | 229.2086 | 155.8752 | 212.0827 | 138.3424 | 194.2993 | 154.0061 | 122.9927 | 165.2406 | 230.6311 | 277.5035 | 268.9092 | 136.3888 | 180.9262 | 255.8823 | 296.494 | 274.0971 | 89.3953 | 108.0584 | 140.1009 | 188.8811 | 245.9626 | 113.7483 | 158.9506 | 173.1154 | 172.5131 | 127.5299 | 237.4878 | 171.2049 | 279.1551 | 266.095 | 198.8652 |  |  |  | 103.5238 | 114.7151 | 107.506 | 213.1813 | 109.2212 | 180.8569 |  | 116.9902 | 106.0908 | 109.5691 | 61.6621 | 102.4172 | 113.3386 |  | 261.3553 | 312.5188 | 324.6743 | 431.6131 | 582.2988 | 556.9719 | 400.7674 | [23 empty] | 108.789 | 569.6353 | 54.1685 | 286.937
16:10 | 9865 |  |  | -1.8213 | 29.9702 | 32.549 | 7.5273 | 10.3623 | 17.4853 | 6.9228 | 1.859 | 4.1207 | 0.9696 | -0.0101 |  |  |  | -18.6129 | 24.0394 | 38.6377 | 7.2364 |  | 7.8275 | 18.3171 | 0.452 | 0.4421 | 1.9237 | 1.2173 | -5.5155 | 255.7239 | 251.6911 | 171.2832 | 198.4749 | 155.7855 | 138.3332 | 119.2232 | 208.5503 | 160.4843 | 229.5351 | 272.4059 | 252.6508 | 178.485 | 177.4672 | 233.0493 | 269.9177 | 283.7618 |  |  | 167.8799 |  | 338.2475 | 119.2886 | 157.55 | 219.3259 | 255.2509 | 233.8659 | 212.7867 | 175.8583 | 239.3881 | 276.9271 | 263.6503 | 185.0706 | 98.0018 | 128.8675 | 172.3637 | 216.4956 | 181.0853 | 218.0648 | 197.3841 | 400.236 | 121.0665 | 174.8976 | 243.4194 | 284.0261 | 309.6611 | 116.7762 | 158.0055 | 212.2822 | 243.2494 | 235.0415 | 84.7563 | 97.2807 | 128.0665 | 174.9112 | 220.0683 | 176.318 |  | 159.9683 | 346.0692 |  | 112.5118 | 156.4939 | 218.9322 | 260.1213 | 251.1438 | 141.5827 | 176.875 | 235.9201 | 266.3405 | 239.5247 | 96.3838 | 106.8172 | 131.8474 | 177.2703 | 230.7426 | 268.8786 | 158.3262 | 148.5835 | 142.0132 | 143.2869 | 191.5008 | 247.1441 | 277.1684 | 257.4257 |  | 196.195 |  |  | 103.326 | 108.5622 | 197.6022 | 101.1769 | 212.6172 | 112.68 | 41.2898 | 40.9432 | 40.4059 | 35.8857 | 36.7788 | 40.2196 | 39.7094 | 39.106 | 99.3866 | 121.729 | 114.7156 | 99.6289 | 264.6036 |  |  | 170.318 |  | 152.8284 | 104.0089 | 139.8001 | 103.5936 | 216.7235 | 172.6483 | 281.0343 | 264.1259 | 269.3953 | 212.1055 | 255.4148 | 287.9133 | 304.8745 | 292.2796 | 174.069 | 147.3118 | 198.3177 | 170.1135 | 199.4641 | 161.5895 | 229.5795 | 134.3138 | 254.854 | 216.5507 | 195.1745 | 285.8979 |  | 202.534 | 97.9704 | 129.2255 | 177.4504 | 224.57 | 187.9959 | 202.628 | 166.9617 |  | 148.2129 | 171.4705 | 243.8054 | 286.8681 | 274.8998 | 116.8977 | 165.9149 | 239.8311 | 287.2739 | 276.6864 | 87.5795 | 98.9845 | 125.9819 | 175.4967 | 229.1817 | 155.8573 | 212.0536 | 138.3161 | 194.283 | 153.9909 | 123.0018 | 165.248 | 230.6221 | 277.4755 | 268.8801 | 136.397 | 180.9264 | 255.8717 | 296.4645 | 274.0663 | 89.4015 | 108.0584 | 140.1104 | 188.8799 | 245.9357 | 113.736 | 158.9327 | 173.1046 | 172.4968 | 127.5407 | 237.4821 | 171.2134 | 279.1302 | 266.064 | 198.8407 |  |  |  | 103.5069 | 114.6996 | 107.4967 | 213.1323 | 109.2072 | 180.8295 |  | 116.9641 | 106.0684 | 109.5589 | 61.6615 | 102.3837 | 113.3559 |  | 261.2993 | 312.4773 | 324.6473 | 431.4427 | 582.3392 | 556.9478 | 400.903 | [23 empty] | 108.7729 | 569.6435 | 54.1322 | 286.8883
16:10 | 9866 |  |  | -1.8612 | 29.9208 | 32.5188 | 7.4708 | 10.363 | 17.5307 | 6.9504 | 1.8592 | 4.1185 | 0.9714 | -0.0087 |  |  |  | -18.5478 | 24.0873 | 38.66 | 7.2416 |  | 7.7438 | 18.2743 | 0.4504 | 0.4376 | 1.9221 | 1.2165 | 0.7769 | 255.7012 | 251.6707 | 171.2785 | 198.4668 | 155.7776 | 138.3291 | 119.2226 | 208.5499 | 160.4933 | 229.5298 | 272.3765 | 252.6277 | 178.4954 | 177.4735 | 233.0228 | 269.8899 | 283.7243 |  |  | 167.8614 |  | 338.1832 | 119.2868 | 157.5427 | 219.2984 | 255.2186 | 233.8333 | 212.7602 | 175.8612 | 239.3616 | 276.9004 | 263.6217 | 185.0674 | 98.0012 | 128.8656 | 172.3649 | 216.4793 | 181.058 | 218.0435 | 197.3659 | 400.1703 | 121.0704 | 174.8968 | 243.4056 | 283.9992 | 309.8014 | 116.7792 | 158.004 | 212.2665 | 243.219 | 235.0192 | 84.7566 | 97.2878 | 128.0705 | 174.9072 | 220.0587 | 176.3234 |  | 159.9475 | 346.0072 |  | 112.5248 | 156.4963 | 218.9234 | 260.09 | 251.1215 | 141.5803 | 176.8782 | 235.9072 | 266.3132 | 239.4996 | 96.3954 | 106.8274 | 131.8533 | 177.2658 | 230.7319 | 268.8485 | 158.3246 | 148.5744 | 142.0086 | 143.2889 | 191.509 | 247.1374 | 277.1535 | 257.4019 |  | 196.1743 |  |  | 103.3135 | 108.5528 | 197.5793 | 101.1688 | 212.598 | 112.6648 | 41.2612 | 40.6475 | 40.4206 | 36.1625 | 36.9983 | 40.365 | 39.5342 | 38.615 | 99.3768 | 121.717 | 114.7042 | 99.615 | 264.5713 |  |  | 170.3056 |  | 152.8215 | 104.007 | 139.7911 | 103.5887 | 216.7143 | 172.6605 | 281.0018 | 264.0941 | 269.3725 | 212.0851 | 255.414 | 287.9034 | 304.8605 | 292.2414 | 174.0604 | 147.2895 | 198.3192 | 170.089 | 199.4655 | 161.6016 | 229.5778 | 134.3071 | 254.8387 | 216.5337 | 195.171 | 285.8738 |  | 202.5215 | 97.9722 | 129.2392 | 177.451 | 224.5543 | 187.9691 | 202.6071 | 166.9407 |  | 148.2161 | 171.4728 | 243.788 | 286.8527 | 274.8772 | 116.8966 | 165.9191 | 239.8193 | 287.2439 | 276.6519 | 87.5802 | 98.9883 | 125.9887 | 175.4982 | 229.1639 | 155.8367 | 212.0225 | 138.2994 | 194.2659 | 153.9731 | 122.9979 | 165.25 | 230.6061 | 277.4482 | 268.8456 | 136.3948 | 180.9329 | 255.8512 | 296.4297 | 274.0352 | 89.4062 | 108.0575 | 140.0961 | 188.8555 | 245.9194 | 113.7123 | 158.9194 | 173.0871 | 172.4758 | 127.5498 | 237.4688 | 171.2146 | 279.1078 | 266.0291 | 198.8048 |  |  |  | 103.4978 | 114.6932 | 107.4895 | 213.0956 | 109.1932 | 180.8064 |  | 116.9389 | 106.0439 | 109.5265 | 61.6456 | 102.3906 | 113.3492 |  | 261.228 | 312.4313 | 324.6019 | 431.4699 | 582.9485 | 557.4875 | 401.0978 | [23 empty] | 108.757 | 570.218 | 54.1058 | 286.8297
16:10 | 9867 |  |  | -1.9212 | 29.8934 | 32.4596 | 7.3859 | 10.4046 | 17.5652 | 6.8911 | 1.8612 | 4.1151 | 0.9681 | -0.0091 |  |  |  | -18.5617 | 23.9647 | 38.5668 | 7.1454 |  | 7.8707 | 18.2739 | 0.4507 | 0.4389 | 1.9245 | 1.2175 | -6.2335 | 255.6721 | 251.6473 | 171.2709 | 198.4514 | 155.7655 | 138.3148 | 119.2169 | 208.5374 | 160.4896 | 229.5225 | 272.3446 | 252.5936 | 178.4861 | 177.4476 | 233.2079 | 269.8589 | 283.6892 |  |  | 167.8523 |  | 338.1317 | 119.2893 | 157.5471 | 219.2933 | 255.191 | 233.8155 | 212.7468 | 175.871 | 239.358 | 276.8832 | 263.599 | 185.067 | 98.0056 | 128.8717 | 172.3669 | 216.4689 | 181.0434 | 218.0355 | 197.3547 | 400.1095 | 121.0788 | 174.8955 | 243.4004 | 283.9719 | 309.9763 | 116.7837 | 158.0076 | 212.2536 | 243.1951 | 234.9964 | 84.7553 | 97.2911 | 128.0794 | 174.9017 | 220.0458 | 176.3179 |  | 159.922 | 345.9568 |  | 112.5387 | 156.5092 | 218.9144 | 260.0749 | 251.1017 | 141.5641 | 176.8826 | 235.8954 | 266.2786 | 239.4643 | 96.3985 | 106.8372 | 131.862 | 177.2588 | 230.7183 | 268.82 | 158.3148 | 148.5587 | 142.0057 | 143.2937 | 191.5093 | 247.1302 | 277.1299 | 257.3761 |  | 196.1537 |  |  | 103.3024 | 108.5401 | 197.5374 | 101.1324 | 212.5707 | 112.6402 | 41.2043 | 40.4518 | 40.064 | 36.4264 | 36.8509 | 40.5847 | 39.2593 | 37.9232 | 99.3591 | 121.6973 | 114.6907 | 99.599 | 264.5354 |  |  | 170.2913 |  | 152.8082 | 104.0085 | 139.7795 | 103.5791 | 216.7015 | 172.6597 | 280.9678 | 264.065 | 269.3481 | 212.089 | 255.4181 | 287.8937 | 304.8354 | 292.1984 | 174.0684 | 147.271 | 198.2886 | 170.0656 | 199.45 | 161.6115 | 229.5663 | 134.3009 | 254.8129 | 216.5177 | 195.1635 | 285.8375 |  | 202.5112 | 97.9718 | 129.2461 | 177.439 | 224.5316 | 187.9365 | 202.5756 | 166.918 |  | 148.1989 | 171.4769 | 243.784 | 286.8282 | 274.8519 | 116.9037 | 165.9225 | 239.8126 | 287.2154 | 276.6215 | 87.5758 | 98.9902 | 125.9955 | 175.5 | 229.1493 | 155.8098 | 211.9975 | 138.2846 | 194.2424 | 153.9559 | 123.0048 | 165.2547 | 230.6033 | 277.4213 | 268.818 | 136.4004 | 180.9373 | 255.8319 | 296.4066 | 274.013 | 89.4148 | 108.0644 | 140.0884 | 188.8506 | 245.9058 | 113.6979 | 158.9012 | 173.0646 | 172.4523 | 127.5417 | 237.4347 | 171.2003 | 279.0767 | 265.9939 | 198.7554 |  |  |  | 103.4865 | 114.6806 | 107.4732 | 213.078 | 109.1874 | 180.8029 |  | 116.9248 | 106.0411 | 109.5161 | 61.6522 | 102.3929 | 113.3473 |  | 261.1647 | 312.3942 | 324.5676 | 431.8959 | 583.0029 | 556.487 | 400.6029 | [23 empty] | 108.7456 | 569.7449 | 53.9815 | 286.7794
16:10 | 9868 |  |  | -1.8557 | 30.0151 | 32.6084 | 7.4265 | 10.4721 | 17.6448 | 7.0087 | 1.8614 | 4.1125 | 0.9692 | -0.0068 |  |  |  | -18.4676 | 24.0269 | 38.6604 | 7.206 |  | 7.8622 | 18.354 | 0.4484 | 0.439 | 1.9234 | 1.217 | -7.4913 | 255.6412 | 251.6174 | 171.2554 | 198.4329 | 155.7595 | 138.2996 | 119.2053 | 208.5124 | 160.4843 | 229.5094 | 272.3198 | 252.5642 | 178.473 | 177.4326 | 233.4072 | 269.8333 | 283.6575 |  |  | 167.837 |  | 338.0861 | 119.2898 | 157.5554 | 219.2927 | 255.1625 | 233.7935 | 212.7368 | 175.878 | 239.3496 | 276.8624 | 263.568 | 185.0656 | 98.0089 | 128.883 | 172.3588 | 216.4549 | 181.0262 | 218.0205 | 197.3343 | 400.0434 | 121.0814 | 174.9026 | 243.3896 | 283.943 | 309.8809 | 116.7939 | 158.008 | 212.2465 | 243.18 | 234.9729 | 84.7653 | 97.2891 | 128.0861 | 174.9041 | 220.0335 | 176.3128 |  | 159.9024 | 345.9033 |  | 112.5429 | 156.5174 | 218.8975 | 260.0607 | 251.0726 | 141.5526 | 176.8689 | 235.8753 | 266.2419 | 239.4264 | 96.4057 | 106.837 | 131.8617 | 177.2626 | 230.6908 | 268.7843 | 158.3035 | 148.5415 | 141.9962 | 143.295 | 191.5068 | 247.1183 | 277.0996 | 257.3443 |  | 196.1295 |  |  | 103.2888 | 108.5279 | 197.506 | 101.1339 | 212.5521 | 112.6242 | 41.0972 | 40.5161 | 39.4917 | 36.5226 | 36.4917 | 40.934 | 39.2046 | 37.3532 | 99.3505 | 121.6801 | 114.6819 | 99.5888 | 264.5049 |  |  | 170.2824 |  | 152.8001 | 104.0029 | 139.7722 | 103.5787 | 216.7009 | 172.6541 | 280.9336 | 264.0331 | 269.3221 | 212.0946 | 255.4072 | 287.8856 | 304.8137 | 292.1626 | 174.089 | 147.251 | 198.2091 | 170.0438 | 199.4452 | 161.6104 | 229.5437 | 134.3041 | 254.7798 | 216.5063 | 195.1657 | 285.8055 |  | 202.4983 | 97.9712 | 129.2461 | 177.4376 | 224.5153 | 187.9085 | 202.5382 | 166.901 |  | 148.1943 | 171.4884 | 243.7855 | 286.8001 | 274.8246 | 116.8974 | 165.9226 | 239.7932 | 287.1783 | 276.5837 | 87.5662 | 98.9858 | 125.9998 | 175.4978 | 229.1307 | 155.7824 | 211.9807 | 138.2626 | 194.2094 | 153.9361 | 123.0111 | 165.2589 | 230.6008 | 277.3962 | 268.7937 | 136.4029 | 180.9357 | 255.8192 | 296.3769 | 273.9835 | 89.4103 | 108.0664 | 140.0818 | 188.8453 | 245.8853 | 113.6757 | 158.8795 | 173.0429 | 172.4412 | 127.5218 | 237.4206 | 171.1965 | 279.0391 | 265.9632 | 198.6908 |  |  |  | 103.466 | 114.6598 | 107.4597 | 213.0571 | 109.1939 | 180.7914 |  | 116.9119 | 106.0352 | 109.512 | 61.6603 | 102.3917 | 113.3574 |  | 261.0994 | 312.3754 | 324.5305 | 431.4699 | 582.9485 | 557.113 | 400.5372 | [23 empty] | 108.7327 | 570.0308 | 54.2885 | 286.7374
16:10 | 9869 |  |  | -1.8594 | 30.0327 | 32.5763 | 7.4955 | 10.4191 | 17.6453 | 6.9713 | 1.8606 | 4.111 | 0.9701 | -0.008 |  |  |  | -18.6307 | 23.9508 | 38.6409 | 7.1974 |  | 7.8363 | 18.2607 | 0.4489 | 0.435 | 1.9209 | 1.2143 | -0.2729 | 255.6161 | 251.5968 | 171.2458 | 198.4221 | 155.7564 | 138.2945 | 119.1966 | 208.503 | 160.4872 | 229.4942 | 272.2965 | 252.5449 | 178.4614 | 177.4366 | 233.4823 | 269.8086 | 283.6303 |  |  | 167.814 |  | 338.0303 | 119.2799 | 157.5548 | 219.2758 | 255.122 | 233.7597 | 212.7168 | 175.869 | 239.3177 | 276.8323 | 263.5181 | 185.0497 | 98.0021 | 128.8834 | 172.3492 | 216.4279 | 180.9962 | 217.9892 | 197.3014 | 399.9641 | 121.0679 | 174.9035 | 243.3598 | 283.9191 | 309.7376 | 116.8008 | 158.007 | 212.2402 | 243.1561 | 234.9468 | 84.7655 | 97.2832 | 128.094 | 174.9074 | 220.0203 | 176.3466 |  | 159.8805 | 345.847 |  | 112.5454 | 156.5148 | 218.8902 | 260.034 | 251.0471 | 141.5634 | 176.8672 | 235.8602 | 266.2162 | 239.4067 | 96.4174 | 106.8351 | 131.8642 | 177.2611 | 230.6807 | 268.7559 | 158.2979 | 148.5256 | 141.9903 | 143.3001 | 191.5058 | 247.1062 | 277.0711 | 257.3139 |  | 196.1087 |  |  | 103.2684 | 108.5078 | 197.4919 | 101.1227 | 212.5458 | 112.6107 | 40.9334 | 40.693 | 38.9054 | 36.5523 | 36.6325 | 41.1946 | 39.5318 | 37.4346 | 99.339 | 121.6617 | 114.6622 | 99.57 | 264.479 |  |  | 170.2695 |  | 152.7971 | 103.9966 | 139.7651 | 103.5743 | 216.7012 | 172.6629 | 280.9047 | 264.0047 | 269.2992 | 212.0783 | 255.4027 | 287.8731 | 304.7932 | 292.1318 | 174.114 | 147.2306 | 198.108 | 170.0216 | 199.4418 | 161.6172 | 229.5334 | 134.304 | 254.7528 | 216.4975 | 195.1688 | 285.7718 |  | 202.4889 | 97.9734 | 129.2429 | 177.4377 | 224.5035 | 187.8839 | 202.5114 | 166.8837 |  | 148.1944 | 171.4944 | 243.7729 | 286.7754 | 274.7947 | 116.889 | 165.9275 | 239.7784 | 287.1389 | 276.5494 | 87.5619 | 98.9874 | 126.0003 | 175.4983 | 229.1086 | 155.7536 | 211.9625 | 138.2406 | 194.2001 | 153.9166 | 123.0145 | 165.2509 | 230.5891 | 277.3697 | 268.7595 | 136.4055 | 180.9367 | 255.8084 | 296.3477 | 273.9488 | 89.4026 | 108.0675 | 140.0829 | 188.8395 | 245.862 | 113.6457 | 158.8589 | 173.0244 | 172.4232 | 127.5267 | 237.4238 | 171.2131 | 279.0149 | 265.9348 | 198.6422 |  |  |  | 103.4532 | 114.6377 | 107.4421 | 213.0279 | 109.1904 | 180.768 |  | 116.8927 | 106.0188 | 109.4915 | 61.6554 | 102.3936 | 113.3682 |  | 261.0318 | 312.3303 | 324.4883 | 431.7544 | 582.7131 | 556.0746 | 400.2182 | [23 empty] | 108.714 | 569.3938 | 54.1609 | 286.6811
16:10 | 9870 |  |  | -1.8178 | 30.0058 | 32.648 | 7.4838 | 10.4069 | 17.5789 | 6.9291 | 1.8616 | 4.1132 | 0.9702 | -0.007 |  |  |  | -18.6554 | 24.0015 | 38.4673 | 7.1936 |  | 7.9136 | 18.4067 | 0.4513 | 0.4374 | 1.9227 | 1.2156 | -3.3688 | 255.585 | 251.5704 | 171.2305 | 198.4032 | 155.7397 | 138.2875 | 119.1905 | 208.4845 | 160.4823 | 229.4689 | 272.2515 | 252.508 | 178.4483 | 177.4144 | 233.443 | 269.7766 | 283.5981 |  |  | 167.8066 |  | 337.9797 | 119.2721 | 157.5565 | 219.2651 | 255.0906 | 233.7301 | 212.701 | 175.8613 | 239.3079 | 276.8054 | 263.4889 | 185.0394 | 98.0018 | 128.8856 | 172.3525 | 216.4187 | 180.9747 | 217.9755 | 197.2875 | 399.9016 | 121.0745 | 174.8995 | 243.3459 | 283.8924 | 309.7315 | 116.7994 | 158.01 | 212.2286 | 243.1286 | 234.9174 | 84.7702 | 97.2827 | 128.1059 | 174.8997 | 219.9955 | 176.369 |  | 159.8612 | 345.7868 |  | 112.5563 | 156.5139 | 218.8856 | 259.9993 | 251.0254 | 141.5805 | 176.8732 | 235.8488 | 266.1878 | 239.3848 | 96.4264 | 106.8404 | 131.8655 | 177.2528 | 230.6701 | 268.7207 | 158.2887 | 148.506 | 141.9807 | 143.3022 | 191.5097 | 247.1004 | 277.0513 | 257.2876 |  | 196.0823 |  |  | 103.2487 | 108.4908 | 197.4579 | 101.0853 | 212.5399 | 112.5978 | 40.8398 | 40.8947 | 38.4957 | 36.7049 | 37.0084 | 41.3256 | 39.6858 | 37.3588 | 99.3241 | 121.6425 | 114.6396 | 99.549 | 264.4481 |  |  | 170.2516 |  | 152.7892 | 103.9959 | 139.7543 | 103.5617 | 216.6796 | 172.6728 | 280.88 | 263.9764 | 269.2687 | 212.0529 | 255.3927 | 287.8498 | 304.7705 | 292.0916 | 174.1082 | 147.208 | 198.0608 | 169.9945 | 199.4149 | 161.6217 | 229.5215 | 134.289 | 254.7231 | 216.4827 | 195.1679 | 285.741 |  | 202.4797 | 97.969 | 129.2419 | 177.429 | 224.4872 | 187.8671 | 202.4902 | 166.8575 |  | 148.1867 | 171.4895 | 243.743 | 286.7431 | 274.7602 | 116.8968 | 165.9355 | 239.7657 | 287.1135 | 276.5226 | 87.5632 | 99.0022 | 126.0043 | 175.4983 | 229.0946 | 155.7306 | 211.9487 | 138.2207 | 194.2483 | 153.8994 | 123.0163 | 165.2491 | 230.5809 | 277.3368 | 268.7246 | 136.4078 | 180.9377 | 255.7975 | 296.3228 | 273.9245 | 89.408 | 108.0734 | 140.0928 | 188.8376 | 245.8515 | 113.6264 | 158.8348 | 173.008 | 172.3999 | 127.5394 | 237.4183 | 171.2178 | 278.9907 | 265.9027 | 198.6155 |  |  |  | 103.4465 | 114.6277 | 107.4304 | 213.009 | 109.2057 | 180.7348 |  | 116.8696 | 106.0055 | 109.4712 | 61.6549 | 102.4108 | 113.3601 |  | 260.9617 | 312.2602 | 324.4604 | 430.7009 | 582.1851 | 556.6722 | 400.3573 | [23 empty] | 108.6988 | 569.4286 | 54.1686 | 286.611
16:10 | 9871 |  |  | -1.95 | 29.8934 | 32.5617 | 7.3706 | 10.4928 | 17.6228 | 7.02 | 1.8618 | 4.1086 | 0.9688 | -0.0064 |  |  |  | -18.5594 | 23.9824 | 38.6311 | 7.2776 |  | 7.8521 | 18.2498 | 0.4507 | 0.4397 | 1.9215 | 1.2129 | -4.1765 | 255.5532 | 251.5495 | 171.2207 | 198.3854 | 155.7294 | 138.2783 | 119.1893 | 208.4733 | 160.4962 | 229.4605 | 272.2193 | 252.4851 | 178.4441 | 177.404 | 233.3579 | 269.7404 | 283.5754 |  |  | 167.7907 |  | 337.9228 | 119.2739 | 157.5599 | 219.2481 | 255.0685 | 233.7051 | 212.6857 | 175.851 | 239.2943 | 276.7736 | 263.4767 | 185.0422 | 98.0022 | 128.8961 | 172.3552 | 216.4024 | 180.9621 | 217.9641 | 197.2837 | 399.8385 | 121.0874 | 174.9006 | 243.3402 | 283.865 | 309.8249 | 116.797 | 158.0036 | 212.2092 | 243.1079 | 234.8934 | 84.7737 | 97.2849 | 128.1103 | 174.8935 | 219.9748 | 176.3475 |  | 159.8356 | 345.7199 |  | 112.5634 | 156.5237 | 218.8705 | 259.9763 | 250.9985 | 141.6024 | 176.8734 | 235.8406 | 266.1641 | 239.3604 | 96.4376 | 106.8385 | 131.8646 | 177.2518 | 230.6371 | 268.693 | 158.2836 | 148.4935 | 141.9711 | 143.2998 | 191.5081 | 247.0892 | 277.0253 | 257.2641 |  | 196.0506 |  |  | 103.2411 | 108.4833 | 197.4067 | 101.0571 | 212.5238 | 112.5831 | 40.859 | 41.0283 | 38.6788 | 36.8132 | 37.2073 | 41.5026 | 39.3955 | 36.8521 | 99.3113 | 121.6265 | 114.6216 | 99.5296 | 264.4107 |  |  | 170.2311 |  | 152.7734 | 103.9819 | 139.7395 | 103.5543 | 216.6647 | 172.6689 | 280.8434 | 263.9339 | 269.2352 | 212.0322 | 255.3822 | 287.8314 | 304.7533 | 292.0586 | 174.0779 | 147.1869 | 198.0219 | 169.9686 | 199.3983 | 161.6105 | 229.4999 | 134.273 | 254.6922 | 216.4646 | 195.1561 | 285.7114 |  | 202.4747 | 97.9686 | 129.2523 | 177.4306 | 224.4696 | 187.8537 | 202.4655 | 166.835 |  | 148.1903 | 171.4957 | 243.7287 | 286.7213 | 274.722 | 116.9044 | 165.9437 | 239.7608 | 287.0942 | 276.5003 | 87.5647 | 98.9963 | 126.0116 | 175.5009 | 229.0822 | 155.7116 | 211.9342 | 138.2078 | 194.3195 | 153.8838 | 123.0128 | 165.2686 | 230.5689 | 277.3152 | 268.7 | 136.4064 | 180.9426 | 255.7714 | 296.2842 | 273.8956 | 89.4046 | 108.0708 | 140.0936 | 188.8296 | 245.8329 | 113.6093 | 158.8134 | 172.9819 | 172.3786 | 127.5333 | 237.3946 | 171.2029 | 278.9594 | 265.8757 | 198.5909 |  |  |  | 103.4313 | 114.6113 | 107.4102 | 212.9885 | 109.2253 | 180.6969 |  | 116.8481 | 105.9918 | 109.4561 | 61.6577 | 102.4212 | 113.3516 |  | 260.9058 | 312.2304 | 324.4195 | 431.8259 | 583.5992 | 557.4417 | 400.556 | [23 empty] | 108.6842 | 570.5205 | 54.1335 | 286.5681
16:10 | 9872 |  |  | -2.0071 | 29.9068 | 32.5098 | 7.4066 | 10.5624 | 17.6743 | 7.052 | 1.8621 | 4.1096 | 0.9683 | -0.0075 |  |  |  | -18.5049 | 23.955 | 38.5158 | 7.2908 |  | 7.8643 | 18.2634 | 0.4504 | 0.4371 | 1.9195 | 1.2127 | -1.3269 | 255.5359 | 251.5318 | 171.2153 | 198.3759 | 155.7247 | 138.2746 | 119.1874 | 208.4682 | 160.5041 | 229.456 | 272.2014 | 252.4695 | 178.4419 | 177.3615 | 233.4188 | 269.7047 | 283.5513 |  |  | 167.7707 |  | 337.8636 | 119.2808 | 157.5607 | 219.2311 | 255.0413 | 233.6828 | 212.671 | 175.8508 | 239.2759 | 276.744 | 263.4507 | 185.0346 | 98.0005 | 128.8965 | 172.3467 | 216.3801 | 180.9439 | 217.9409 | 197.261 | 399.7686 | 121.0884 | 174.9059 | 243.3254 | 283.8399 | 310.0338 | 116.8037 | 157.9995 | 212.1953 | 243.084 | 234.8703 | 84.7711 | 97.287 | 128.1172 | 174.8996 | 219.9672 | 176.3204 |  | 159.8086 | 345.6669 |  | 112.5695 | 156.5308 | 218.8552 | 259.9578 | 250.9733 | 141.6303 | 176.8797 | 235.8368 | 266.1378 | 239.3419 | 96.4523 | 106.8326 | 131.865 | 177.2476 | 230.61 | 268.6669 | 158.2734 | 148.4713 | 141.9627 | 143.2923 | 191.4989 | 247.0694 | 276.9897 | 257.2309 |  | 196.0224 |  |  | 103.2358 | 108.4748 | 197.3826 | 101.0552 | 212.5016 | 112.5775 | 40.7433 | 41.0699 | 39.1547 | 36.9238 | 37.3467 | 41.7144 | 38.9408 | 36.6823 | 99.2997 | 121.6123 | 114.6083 | 99.5134 | 264.3711 |  |  | 170.2141 |  | 152.7552 | 103.9636 | 139.7256 | 103.5484 | 216.6585 | 172.6657 | 280.8089 | 263.8908 | 269.2003 | 212.0271 | 255.3948 | 287.8281 | 304.7444 | 292.0382 | 174.0592 | 147.1768 | 198.0089 | 169.9451 | 199.4048 | 161.6106 | 229.4914 | 134.2772 | 254.6668 | 216.4524 | 195.1562 | 285.6866 |  | 202.476 | 97.9769 | 129.2618 | 177.4382 | 224.4581 | 187.8301 | 202.4351 | 166.8235 |  | 148.1917 | 171.5123 | 243.7403 | 286.7019 | 274.6866 | 116.9015 | 165.9427 | 239.7455 | 287.0612 | 276.4697 | 87.5599 | 98.9786 | 126.0086 | 175.4926 | 229.0603 | 155.6869 | 211.9115 | 138.1961 | 194.39 | 153.865 | 123.0167 | 165.2793 | 230.5642 | 277.2976 | 268.6736 | 136.403 | 180.9419 | 255.7498 | 296.2491 | 273.864 | 89.4054 | 108.0709 | 140.0927 | 188.8256 | 245.8037 | 113.5897 | 158.7935 | 172.9603 | 172.3513 | 127.5361 | 237.3714 | 171.1923 | 278.9275 | 265.8502 | 198.5671 |  |  |  | 103.4134 | 114.5921 | 107.3896 | 212.9659 | 109.2323 | 180.6853 |  | 116.8331 | 105.9731 | 109.4441 | 61.652 | 102.4233 | 113.3496 |  | 260.8213 | 312.214 | 324.3776 | 431.9736 | 583.6101 | 557.3289 | 399.896 | [23 empty] | 108.6695 | 570.4695 | 54.1468 | 286.5177
16:10 | 9873 |  |  | -1.9126 | 29.9303 | 32.605 | 7.4409 | 10.5013 | 17.5792 | 7.0257 | 1.8605 | 4.1041 | 0.9665 | -0.0078 |  |  |  | -18.4744 | 24.0871 | 38.6798 | 7.2644 |  | 7.8289 | 18.2198 | 0.4501 | 0.4381 | 1.9166 | 1.2175 | -0.5241 | 255.5143 | 251.5087 | 171.1997 | 198.3584 | 155.7136 | 138.2663 | 119.1792 | 208.4622 | 160.4919 | 229.4384 | 272.1663 | 252.4379 | 178.4382 | 177.3628 | 233.4249 | 269.6654 | 283.495 |  |  | 167.7524 |  | 337.8056 | 119.2835 | 157.5566 | 219.2185 | 255.0125 | 233.6588 | 212.6561 | 175.8611 | 239.2626 | 276.7248 | 263.4135 | 185.0353 | 98.0036 | 128.9026 | 172.3417 | 216.368 | 180.9285 | 217.9287 | 197.239 | 399.7063 | 121.0981 | 174.9139 | 243.3171 | 283.8175 | 310.0142 | 116.8085 | 158.0035 | 212.1864 | 243.0579 | 234.8473 | 84.7732 | 97.2902 | 128.1198 | 174.9042 | 219.9587 | 176.2938 |  | 159.7853 | 345.6119 |  | 112.5826 | 156.5325 | 218.8464 | 259.9334 | 250.9483 | 141.623 | 176.8832 | 235.8177 | 266.1066 | 239.311 | 96.4595 | 106.8369 | 131.8702 | 177.2468 | 230.5929 | 268.6315 | 158.2642 | 148.4497 | 141.9565 | 143.2881 | 191.5025 | 247.0579 | 276.963 | 257.1988 |  | 196.0052 |  |  | 103.218 | 108.4652 | 197.3668 | 101.0595 | 212.4675 | 112.5686 | 40.5044 | 41.1013 | 39.4576 | 37.0154 | 37.4822 | 41.686 | 38.8358 | 36.623 | 99.278 | 121.5974 | 114.5931 | 99.4981 | 264.3438 |  |  | 170.2029 |  | 152.7429 | 103.9624 | 139.7185 | 103.545 | 216.6439 | 172.6691 | 280.7799 | 263.8633 | 269.1684 | 212.0283 | 255.3985 | 287.8271 | 304.7322 | 292.0103 | 174.0587 | 147.1624 | 198.0235 | 169.9185 | 199.3912 | 161.6251 | 229.4867 | 134.2877 | 254.6499 | 216.4382 | 195.1659 | 285.6656 |  | 202.4685 | 97.9751 | 129.2689 | 177.4346 | 224.4405 | 187.8075 | 202.4088 | 166.8072 |  | 148.1886 | 171.5102 | 243.7316 | 286.6707 | 274.656 | 116.898 | 165.9404 | 239.7257 | 287.0238 | 276.4368 | 87.5542 | 98.9793 | 126.0078 | 175.4805 | 229.0418 | 155.6636 | 211.8859 | 138.1778 | 194.4921 | 153.8442 | 123.0238 | 165.2801 | 230.5552 | 277.265 | 268.6412 | 136.4004 | 180.9408 | 255.7423 | 296.2175 | 273.8288 | 89.4049 | 108.0734 | 140.0968 | 188.8272 | 245.7732 | 113.5739 | 158.7818 | 172.9592 | 172.3289 | 127.545 | 237.3608 | 171.1975 | 278.896 | 265.8181 | 198.5542 |  |  |  | 103.4011 | 114.5812 | 107.3825 | 212.9443 | 109.2465 | 180.6536 |  | 116.8241 | 105.9644 | 109.4394 | 61.6521 | 102.4081 | 113.3689 |  | 260.7588 | 312.1723 | 324.3435 | 431.8548 | 583.3307 | 557.0528 | 400.0976 | [23 empty] | 108.6595 | 570.1917 | 54.2326 | 286.4656
16:10 | 9874 |  |  | -1.9055 | 30.0141 | 32.5464 | 7.4343 | 10.4554 | 17.6192 | 7.0263 | 1.8608 | 4.1011 | 0.9701 | -0.0089 |  |  |  | -18.4543 | 24.0228 | 38.5831 | 7.2601 |  | 7.8226 | 18.2324 | 0.4491 | 0.4355 | 1.9149 | 1.2169 | -5.1767 | 255.4869 | 251.4887 | 171.1914 | 198.3425 | 155.7074 | 138.2576 | 119.1744 | 208.4605 | 160.4896 | 229.4309 | 272.138 | 252.4107 | 178.4255 | 177.3915 | 233.3603 | 269.6619 | 283.4644 |  |  | 167.7345 |  | 337.7487 | 119.2781 | 157.5577 | 219.212 | 254.988 | 233.63 | 212.639 | 175.8526 | 239.2443 | 276.7023 | 263.3836 | 185.0346 | 98.0088 | 128.9163 | 172.343 | 216.3578 | 180.9103 | 217.9156 | 197.2289 | 399.6414 | 121.11 | 174.9118 | 243.3127 | 283.7903 | 309.9799 | 116.8059 | 157.9956 | 212.1642 | 243.027 | 234.8186 | 84.764 | 97.2927 | 128.1241 | 174.8901 | 219.9381 | 176.2713 |  | 159.76 | 345.5374 |  | 112.5933 | 156.5326 | 218.84 | 259.9059 | 250.9224 | 141.6015 | 176.8812 | 235.8047 | 266.0753 | 239.2787 | 96.456 | 106.8442 | 131.876 | 177.2461 | 230.5804 | 268.6043 | 158.252 | 148.4388 | 141.948 | 143.2892 | 191.5057 | 247.0488 | 276.9342 | 257.1773 |  | 195.9873 |  |  | 103.1994 | 108.449 | 197.368 | 101.0842 | 212.4278 | 112.5574 | 40.3803 | 41.1506 | 39.6538 | 37.0146 | 37.6323 | 41.4194 | 39.0899 | 36.6752 | 99.2508 | 121.585 | 114.573 | 99.4803 | 264.3164 |  |  | 170.1913 |  | 152.7319 | 103.9685 | 139.7126 | 103.5463 | 216.6301 | 172.6714 | 280.7442 | 263.837 | 269.1373 | 211.9955 | 255.4049 | 287.8173 | 304.7208 | 291.9758 | 174.0719 | 147.1475 | 198.0362 | 169.8941 | 199.38 | 161.6351 | 229.4808 | 134.2889 | 254.6328 | 216.4322 | 195.1651 | 285.6338 |  | 202.4649 | 97.9679 | 129.2717 | 177.4319 | 224.4266 | 187.7866 | 202.3839 | 166.7882 |  | 148.1901 | 171.5018 | 243.7151 | 286.6453 | 274.623 | 116.9038 | 165.9368 | 239.7129 | 286.9938 | 276.402 | 87.555 | 98.9865 | 126.012 | 175.4813 | 229.0313 | 155.6382 | 211.8591 | 138.1703 | 194.5662 | 153.8231 | 123.0214 | 165.2804 | 230.5389 | 277.2307 | 268.6117 | 136.4074 | 180.9471 | 255.7197 | 296.1867 | 273.7975 | 89.3966 | 108.0632 | 140.1092 | 188.8298 | 245.7512 | 113.5587 | 158.7677 | 172.9527 | 172.3125 | 127.5414 | 237.3456 | 171.2008 | 278.8738 | 265.7847 | 198.5475 |  |  |  | 103.3813 | 114.5578 | 107.3676 | 212.9187 | 109.2476 | 180.5952 |  | 116.8011 | 105.9548 | 109.4275 | 61.6436 | 102.4298 | 113.3701 |  | 260.6896 | 312.1379 | 324.3202 | 431.5094 | 583.0624 | 556.9762 | 400.2001 | [23 empty] | 108.6423 | 570.0193 | 54.1971 | 286.4137
16:10 | 9875 |  |  | -1.906 | 29.9729 | 32.5495 | 7.3707 | 10.3768 | 17.5822 | 6.9551 | 1.8629 | 4.0985 | 0.9721 | -0.0092 |  |  |  | -18.4465 | 24.0258 | 38.6474 | 7.2201 |  | 7.9331 | 18.2268 | 0.4503 | 0.438 | 1.9172 | 1.2153 | -5.951 | 255.4557 | 251.4638 | 171.182 | 198.3264 | 155.695 | 138.2522 | 119.1698 | 208.4455 | 160.4884 | 229.4104 | 272.1056 | 252.3778 | 178.4154 | 177.3789 | 233.2819 | 269.6683 | 283.4663 |  |  | 167.7304 |  | 337.6996 | 119.2871 | 157.5628 | 219.2066 | 254.9625 | 233.6098 | 212.6347 | 175.8495 | 239.239 | 276.6666 | 263.358 | 185.0218 | 98.0067 | 128.9199 | 172.3396 | 216.3424 | 180.8871 | 217.8935 | 197.2029 | 399.572 | 121.108 | 174.9099 | 243.2993 | 283.7533 | 309.8924 | 116.8042 | 157.9898 | 212.1447 | 242.9925 | 234.7872 | 84.7559 | 97.296 | 128.129 | 174.8782 | 219.9155 | 176.2451 |  | 159.7389 | 345.4643 |  | 112.5972 | 156.5335 | 218.8301 | 259.8786 | 250.8984 | 141.6037 | 176.8765 | 235.7877 | 266.0499 | 239.247 | 96.4611 | 106.8484 | 131.8738 | 177.2379 | 230.5629 | 268.5723 | 158.237 | 148.4226 | 141.9321 | 143.2832 | 191.5038 | 247.0378 | 276.9056 | 257.1498 |  | 195.9642 |  |  | 103.1865 | 108.4333 | 197.3622 | 101.0913 | 212.3978 | 112.5519 | 40.2859 | 41.1983 | 39.8908 | 36.4754 | 37.901 | 41.3135 | 38.9114 | 37.188 | 99.2418 | 121.5731 | 114.5657 | 99.474 | 264.2844 |  |  | 170.1768 |  | 152.717 | 103.9665 | 139.7079 | 103.5451 | 216.6214 | 172.6736 | 280.7089 | 263.8027 | 269.1067 | 211.9437 | 255.3964 | 287.7935 | 304.691 | 291.9378 | 174.0675 | 147.1295 | 198.0209 | 169.8675 | 199.3734 | 161.6398 | 229.4676 | 134.2839 | 254.6035 | 216.4141 | 195.1585 | 285.6026 |  | 202.4573 | 97.9649 | 129.2708 | 177.4308 | 224.4124 | 187.7641 | 202.3496 | 166.7666 |  | 148.1789 | 171.4921 | 243.6961 | 286.6155 | 274.5953 | 116.9111 | 165.945 | 239.7029 | 286.9714 | 276.3729 | 87.5503 | 98.9862 | 126.0233 | 175.4873 | 229.0206 | 155.6196 | 211.8474 | 138.1681 | 194.5659 | 153.8133 | 123.0305 | 165.2868 | 230.5375 | 277.2071 | 268.5877 | 136.4151 | 180.9529 | 255.7028 | 296.156 | 273.7678 | 89.4044 | 108.0702 | 140.1225 | 188.8276 | 245.7383 | 113.5381 | 158.7388 | 172.9385 | 172.2873 | 127.5359 | 237.3305 | 171.1945 | 278.8468 | 265.7526 | 198.5415 |  |  |  | 103.356 | 114.5245 | 107.3491 | 212.8882 | 109.2305 | 180.5467 |  | 116.7901 | 105.9414 | 109.4171 | 61.6447 | 102.437 | 113.3695 |  | 260.6128 | 312.1025 | 324.2887 | 431.8487 | 583.3605 | 557.3289 | 400.7686 | [23 empty] | 108.6248 | 570.3447 | 54.1524 | 286.3576
16:10 | 9876 |  |  | -1.8784 | 30.0227 | 32.6025 | 7.4782 | 10.482 | 17.6001 | 6.9875 | 1.8631 | 4.0977 | 0.9642 | -0.0113 |  |  |  | -18.4178 | 23.9944 | 38.5484 | 7.2293 |  | 7.8914 | 18.2513 | 0.45 | 0.4384 | 1.9157 | 1.2148 | -2.4156 | 255.4254 | 251.44 | 171.1618 | 198.3041 | 155.6842 | 138.2401 | 119.1616 | 208.4191 | 160.4928 | 229.3909 | 272.0756 | 252.3451 | 178.4058 | 177.3502 | 233.2781 | 269.6273 | 283.4181 |  |  | 167.72 |  | 337.6464 | 119.2803 | 157.5665 | 219.1849 | 254.934 | 233.5902 | 212.6241 | 175.8672 | 239.227 | 276.6336 | 263.3271 | 185.0092 | 97.9951 | 128.9157 | 172.3327 | 216.3175 | 180.865 | 217.8686 | 197.1741 | 399.4979 | 121.1029 | 174.9097 | 243.2775 | 283.7215 | 309.8509 | 116.8074 | 157.9948 | 212.134 | 242.9614 | 234.7641 | 84.756 | 97.3017 | 128.1292 | 174.8748 | 219.897 | 176.2248 |  | 159.7254 | 345.4074 |  | 112.6 | 156.5344 | 218.8218 | 259.8469 | 250.864 | 141.5981 | 176.8719 | 235.766 | 266.0179 | 239.2153 | 96.4695 | 106.8495 | 131.8699 | 177.2348 | 230.5445 | 268.538 | 158.234 | 148.4098 | 141.9204 | 143.2886 | 191.5053 | 247.0276 | 276.8898 | 257.1232 |  | 195.9455 |  |  | 103.176 | 108.4241 | 197.325 | 101.0454 | 212.373 | 112.5404 | 40.1885 | 41.3547 | 40.1777 | 35.84 | 38.2024 | 41.4473 | 38.5647 | 37.7594 | 99.2312 | 121.553 | 114.5549 | 99.4633 | 264.2556 |  |  | 170.1624 |  | 152.7047 | 103.957 | 139.6989 | 103.5299 | 216.593 | 172.6761 | 280.675 | 263.769 | 269.0748 | 211.899 | 255.3644 | 287.7803 | 304.6458 | 291.9027 | 174.0304 | 147.1012 | 197.9998 | 169.8357 | 199.334 | 161.6347 | 229.4479 | 134.2512 | 254.5707 | 216.3864 | 195.1531 | 285.5718 |  | 202.443 | 97.9636 | 129.2794 | 177.4198 | 224.3942 | 187.7428 | 202.3235 | 166.7436 |  | 148.168 | 171.4955 | 243.6807 | 286.5924 | 274.5566 | 116.9122 | 165.9633 | 239.7029 | 286.9545 | 276.3553 | 87.5473 | 98.9662 | 126.0373 | 175.4861 | 229.0129 | 155.602 | 211.8397 | 138.1629 | 194.5501 | 153.8067 | 123.0418 | 165.3031 | 230.5357 | 277.1885 | 268.5684 | 136.4241 | 180.9559 | 255.695 | 296.1291 | 273.7384 | 89.4049 | 108.082 | 140.1145 | 188.8189 | 245.7197 | 113.5219 | 158.7182 | 172.9238 | 172.2664 | 127.5381 | 237.3188 | 171.1913 | 278.8132 | 265.7218 | 198.5395 |  |  |  | 103.3433 | 114.5031 | 107.3369 | 212.8721 | 109.214 | 180.5351 |  | 116.7796 | 105.934 | 109.4021 | 61.6474 | 102.4322 | 113.382 |  | 260.5353 | 312.0711 | 324.2491 | 431.6615 | 583.1734 | 557.204 | 400.4569 | [23 empty] | 108.6124 | 570.1887 | 54.2375 | 286.3032
16:10 | 9877 |  |  | -1.7791 | 30.042 | 32.6587 | 7.4841 | 10.4313 | 17.6165 | 6.9671 | 1.862 | 4.0976 | 0.9711 | -0.0105 |  |  |  | -18.4168 | 23.9898 | 38.661 | 7.2532 |  | 7.9592 | 18.27 | 0.4488 | 0.4376 | 1.9157 | 1.2128 | -8.4691 | 255.3956 | 251.4171 | 171.1484 | 198.2861 | 155.674 | 138.2314 | 119.1529 | 208.3951 | 160.4965 | 229.3834 | 272.0514 | 252.3172 | 178.3875 | 177.335 | 233.5455 | 269.5636 | 283.3612 |  |  | 167.7025 |  | 337.5905 | 119.2685 | 157.5707 | 219.1676 | 254.9047 | 233.5615 | 212.6082 | 175.8723 | 239.2111 | 276.6131 | 263.2968 | 185.0059 | 98.0008 | 128.9221 | 172.3326 | 216.3017 | 180.8515 | 217.8479 | 197.1563 | 399.4356 | 121.1125 | 174.9078 | 243.2663 | 283.7012 | 309.8866 | 116.8128 | 157.9929 | 212.1234 | 242.9412 | 234.7446 | 84.7522 | 97.3143 | 128.1359 | 174.869 | 219.8807 | 176.2132 |  | 159.7105 | 345.3629 |  | 112.6053 | 156.5336 | 218.8138 | 259.8182 | 250.8301 | 141.6033 | 176.8683 | 235.7621 | 265.9765 | 239.1828 | 96.456 | 106.8484 | 131.8708 | 177.2376 | 230.529 | 268.5163 | 158.2261 | 148.3984 | 141.9118 | 143.291 | 191.5009 | 247.0118 | 276.8662 | 257.0985 |  | 195.9158 |  |  | 103.1682 | 108.408 | 197.3042 | 101.0202 | 212.3442 | 112.5289 | 40.1996 | 41.6481 | 40.4361 | 35.8977 | 38.4951 | 41.5284 | 38.5125 | 38.2521 | 99.211 | 121.5404 | 114.5359 | 99.4465 | 264.2225 |  |  | 170.1435 |  | 152.6942 | 103.9499 | 139.6854 | 103.5169 | 216.5728 | 172.6734 | 280.6379 | 263.735 | 269.0368 | 211.895 | 255.3633 | 287.7831 | 304.6285 | 291.8742 | 173.9902 | 147.0814 | 198.0412 | 169.8146 | 199.3092 | 161.6369 | 229.4378 | 134.2448 | 254.5457 | 216.3771 | 195.1561 | 285.5376 |  | 202.4303 | 97.972 | 129.2939 | 177.4249 | 224.3861 | 187.7241 | 202.2998 | 166.7246 |  | 148.1668 | 171.5094 | 243.6801 | 286.5766 | 274.526 | 116.9238 | 165.9679 | 239.6981 | 286.9351 | 276.3333 | 87.5522 | 98.952 | 126.0429 | 175.4867 | 229.0064 | 155.5758 | 211.8183 | 138.1578 | 194.5452 | 153.7892 | 123.0492 | 165.3158 | 230.5316 | 277.1621 | 268.5387 | 136.4152 | 180.9544 | 255.6819 | 296.0983 | 273.7135 | 89.3936 | 108.0739 | 140.1003 | 188.8129 | 245.692 | 113.5102 | 158.7007 | 172.9072 | 172.2488 | 127.5473 | 237.3154 | 171.1996 | 278.7829 | 265.69 | 198.5434 |  |  |  | 103.3337 | 114.4884 | 107.3288 | 212.8617 | 109.2027 | 180.5112 |  | 116.7552 | 105.9132 | 109.3899 | 61.6348 | 102.4316 | 113.3734 |  | 260.472 | 312.0321 | 324.1947 | 431.3014 | 581.8627 | 555.9117 | 399.8338 | [23 empty] | 108.5982 | 568.8872 | 54.3411 | 286.252
16:10 | 9878 |  |  | -1.7985 | 30.0316 | 32.5464 | 7.4394 | 10.4206 | 17.5794 | 7.0251 | 1.8626 | 4.097 | 0.9677 | -0.0101 |  |  |  | -18.3528 | 23.9963 | 38.6235 | 7.3053 |  | 7.9239 | 18.3168 | 0.4498 | 0.4386 | 1.9141 | 1.2128 | -7.2542 | 255.3653 | 251.3921 | 171.1364 | 198.2699 | 155.6601 | 138.2265 | 119.1411 | 208.3838 | 160.4885 | 229.3738 | 272.0188 | 252.2834 | 178.3754 | 177.3357 | 233.8352 | 269.5311 | 283.3432 |  |  | 167.6873 |  | 337.5362 | 119.2766 | 157.5723 | 219.1658 | 254.881 | 233.5361 | 212.5911 | 175.8623 | 239.2051 | 276.5831 | 263.267 | 185.0002 | 98.0062 | 128.9251 | 172.3259 | 216.2829 | 180.8367 | 217.8255 | 197.1323 | 399.3693 | 121.1123 | 174.9025 | 243.2531 | 283.6704 | 309.8858 | 116.816 | 157.9865 | 212.1132 | 242.9237 | 234.7206 | 84.7458 | 97.3201 | 128.1384 | 174.8671 | 219.8635 | 176.178 |  | 159.6952 | 345.3108 |  | 112.6131 | 156.5309 | 218.8035 | 259.7921 | 250.8027 | 141.6045 | 176.8544 | 235.7513 | 265.9463 | 239.1539 | 96.433 | 106.846 | 131.8645 | 177.2321 | 230.5045 | 268.4907 | 158.2163 | 148.3878 | 141.9038 | 143.2877 | 191.5053 | 247.0075 | 276.8364 | 257.0743 |  | 195.8896 |  |  | 103.1532 | 108.3852 | 197.2939 | 101.025 | 212.3122 | 112.5148 | 40.3379 | 41.9497 | 40.6023 | 36.2883 | 38.5948 | 41.5625 | 38.0364 | 38.6219 | 99.1944 | 121.5219 | 114.5191 | 99.4315 | 264.1901 |  |  | 170.1329 |  | 152.6898 | 103.9483 | 139.6813 | 103.5134 | 216.573 | 172.6749 | 280.6104 | 263.6998 | 269.0067 | 211.9064 | 255.3834 | 287.7803 | 304.6278 | 291.8393 | 173.9393 | 147.0683 | 198.0877 | 169.7992 | 199.3066 | 161.6503 | 229.4293 | 134.2698 | 254.5207 | 216.3636 | 195.1672 | 285.5118 |  | 202.4141 | 97.9733 | 129.2973 | 177.4256 | 224.3738 | 187.6967 | 202.269 | 166.6949 |  | 148.1589 | 171.512 | 243.6638 | 286.5554 | 274.5054 | 116.9243 | 165.9586 | 239.6747 | 286.8954 | 276.2905 | 87.5605 | 98.9619 | 126.0462 | 175.4838 | 228.9841 | 155.5511 | 211.7924 | 138.1464 | 194.5504 | 153.7698 | 123.0555 | 165.3131 | 230.5182 | 277.1369 | 268.4985 | 136.4123 | 180.9518 | 255.6702 | 296.0642 | 273.6857 | 89.3975 | 108.0763 | 140.1059 | 188.8065 | 245.6681 | 113.4951 | 158.6861 | 172.9046 | 172.2397 | 127.5629 | 237.3243 | 171.2164 | 278.7598 | 265.6641 | 198.554 |  |  |  | 103.3159 | 114.4624 | 107.3141 | 212.8431 | 109.1834 | 180.4854 |  | 116.7412 | 105.9047 | 109.3805 | 61.6547 | 102.434 | 113.3887 |  | 260.4147 | 312.0026 | 324.1531 | 431.864 | 583.719 | 557.4848 | 400.8098 | [23 empty] | 108.5821 | 570.6019 | 54.3171 | 286.2086
16:11 | 9879 |  |  | -1.7688 | 30.105 | 32.5285 | 7.5503 | 10.439 | 17.5662 | 6.9775 | 1.8613 | 4.091 | 0.963 | -0.0093 |  |  |  | -18.2995 | 23.9762 | 38.509 | 7.3348 |  | 7.9547 | 18.4474 | 0.4484 | 0.4378 | 1.9156 | 1.2113 | -4.7856 | 255.3418 | 251.3729 | 171.1246 | 198.2571 | 155.6558 | 138.2207 | 119.1378 | 208.3834 | 160.4862 | 229.3716 | 271.9949 | 252.2589 | 178.3652 | 177.3227 | 233.958 | 269.5237 | 283.3421 |  |  | 167.6785 |  | 337.4827 | 119.282 | 157.5726 | 219.1537 | 254.8524 | 233.5072 | 212.5759 | 175.8549 | 239.194 | 276.5444 | 263.2407 | 184.9901 | 97.9979 | 128.9294 | 172.3243 | 216.2629 | 180.8183 | 217.8034 | 197.1113 | 399.2992 | 121.1046 | 174.8993 | 243.2369 | 283.6359 | 309.9705 | 116.8236 | 157.9864 | 212.0942 | 242.8941 | 234.6885 | 84.7362 | 97.3151 | 128.1332 | 174.8647 | 219.8428 | 176.1382 |  | 159.6756 | 345.2469 |  | 112.6291 | 156.5443 | 218.8013 | 259.7767 | 250.7875 | 141.5988 | 176.8575 | 235.7393 | 265.9276 | 239.1314 | 96.4401 | 106.8565 | 131.8727 | 177.2325 | 230.4922 | 268.4822 | 158.2147 | 148.3751 | 141.8935 | 143.2979 | 191.5172 | 246.9993 | 276.8095 | 257.0523 |  | 195.8795 |  |  | 103.14 | 108.3682 | 197.2713 | 101.0334 | 212.2879 | 112.5114 | 40.5396 | 42.0342 | 40.6457 | 36.6382 | 38.5832 | 41.5708 | 37.6172 | 38.8474 | 99.1789 | 121.5002 | 114.4987 | 99.417 | 264.1604 |  |  | 170.1206 |  | 152.679 | 103.9402 | 139.6701 | 103.5077 | 216.5706 | 172.6798 | 280.5813 | 263.6626 | 268.9785 | 211.8841 | 255.376 | 287.762 | 304.6086 | 291.8081 | 173.8744 | 147.0484 | 198.1188 | 169.7767 | 199.3008 | 161.6544 | 229.4191 | 134.267 | 254.4945 | 216.3494 | 195.1722 | 285.4928 |  | 202.4 | 97.9753 | 129.2964 | 177.4207 | 224.3594 | 187.6658 | 202.2424 | 166.6668 |  | 148.1598 | 171.5305 | 243.6579 | 286.54 | 274.466 | 116.9135 | 165.9493 | 239.6558 | 286.8496 | 276.2314 | 87.5654 | 98.967 | 126.045 | 175.4845 | 228.9599 | 155.5236 | 211.7669 | 138.1418 | 194.5461 | 153.7538 | 123.0529 | 165.309 | 230.5021 | 277.106 | 268.4659 | 136.4247 | 180.9517 | 255.6528 | 296.0333 | 273.6542 | 89.397 | 108.0834 | 140.1189 | 188.8013 | 245.6459 | 113.4771 | 158.6714 | 172.8888 | 172.2258 | 127.5728 | 237.322 | 171.2268 | 278.7357 | 265.6297 | 198.5585 |  |  |  | 103.3025 | 114.4382 | 107.298 | 212.8215 | 109.1486 | 180.4903 |  | 116.7218 | 105.8966 | 109.3682 | 61.6503 | 102.415 | 113.4035 |  | 260.345 | 311.9703 | 324.123 | 431.3804 | 581.8408 | 555.8874 | 399.7825 | [23 empty] | 108.5667 | 568.8641 | 54.3961 | 286.1576
16:11 | 9880 |  |  | -1.718 | 30.039 | 32.5734 | 7.5801 | 10.4901 | 17.6468 | 7.034 | 1.8608 | 4.0898 | 0.9641 | -0.0105 |  |  |  | -18.3509 | 23.931 | 38.4133 | 7.2763 |  | 7.8737 | 18.3945 | 0.4486 | 0.4371 | 1.9106 | 1.2103 | -3.7454 | 255.3184 | 251.3563 | 171.1172 | 198.2439 | 155.6524 | 138.2142 | 119.1352 | 208.3764 | 160.4996 | 229.3598 | 271.9671 | 252.2337 | 178.3616 | 177.2927 | 234.0743 | 269.5051 | 283.3272 |  |  | 167.669 |  | 337.4295 | 119.2822 | 157.5743 | 219.1374 | 254.8176 | 233.4821 | 212.5664 | 175.8537 | 239.1793 | 276.5198 | 263.2179 | 184.9866 | 98.0004 | 128.9339 | 172.3251 | 216.2522 | 180.8065 | 217.7885 | 197.0933 | 399.2358 | 121.1104 | 174.9035 | 243.2257 | 283.6184 | 310.0211 | 116.8283 | 157.9862 | 212.0755 | 242.8691 | 234.6637 | 84.7431 | 97.3139 | 128.1385 | 174.86 | 219.8263 | 176.1312 |  | 159.6606 | 345.1918 |  | 112.6441 | 156.5565 | 218.79 | 259.7578 | 250.7626 | 141.591 | 176.8654 | 235.7126 | 265.8966 | 239.1042 | 96.446 | 106.8564 | 131.8769 | 177.2365 | 230.4832 | 268.4855 | 158.2045 | 148.347 | 141.8773 | 143.2931 | 191.513 | 246.9758 | 276.7799 | 257.0222 |  | 195.8603 |  |  | 103.1213 | 108.3539 | 197.2369 | 100.9934 | 212.2714 | 112.5093 | 40.7378 | 41.8817 | 40.5822 | 36.8643 | 38.5746 | 41.5427 | 37.9478 | 38.8325 | 99.164 | 121.4878 | 114.4847 | 99.4009 | 264.13 |  |  | 170.0999 |  | 152.6619 | 103.9367 | 139.6563 | 103.5036 | 216.5651 | 172.6731 | 280.5427 | 263.6294 | 268.9503 | 211.8883 | 255.3599 | 287.7504 | 304.5957 | 291.7849 | 173.842 | 147.0354 | 198.1462 | 169.7575 | 199.2945 | 161.6603 | 229.4128 | 134.2608 | 254.4735 | 216.3474 | 195.1752 | 285.4618 |  | 202.3855 | 97.9837 | 129.2995 | 177.4179 | 224.3376 | 187.6404 | 202.2113 | 166.6506 |  | 148.1648 | 171.5414 | 243.6581 | 286.5118 | 274.445 | 116.9268 | 165.9617 | 239.6532 | 286.8325 | 276.2089 | 87.5668 | 98.9673 | 126.0501 | 175.496 | 228.9574 | 155.488 | 211.7496 | 138.1515 | 194.537 | 153.7462 | 123.062 | 165.3049 | 230.4998 | 277.074 | 268.4419 | 136.4139 | 180.9518 | 255.6267 | 296.0003 | 273.62 | 89.3953 | 108.0819 | 140.1205 | 188.8038 | 245.6174 | 113.4688 | 158.6491 | 172.8623 | 172.1977 | 127.5709 | 237.3011 | 171.2242 | 278.7041 | 265.5996 | 198.5336 |  |  |  | 103.2988 | 114.411 | 107.2885 | 212.8029 | 109.1145 | 180.483 |  | 116.698 | 105.8757 | 109.3636 | 61.6493 | 102.4362 | 113.3964 |  | 260.2601 | 311.9488 | 324.0777 | 431.3804 | 581.2801 | 555.7003 | 400.2182 | [23 empty] | 108.5513 | 568.4902 | 54.355 | 286.1044
16:11 | 9881 |  |  | -1.673 | 30.0359 | 32.6465 | 7.5552 | 10.4327 | 17.5796 | 7.0224 | 1.8604 | 4.0829 | 0.9649 | -0.0111 |  |  |  | -18.324 | 24.0166 | 38.5704 | 7.243 |  | 7.9127 | 18.3933 | 0.4506 | 0.4375 | 1.9116 | 1.2098 | -5.4131 | 255.2881 | 251.3279 | 171.1053 | 198.2292 | 155.6427 | 138.2019 | 119.129 | 208.355 | 160.5004 | 229.336 | 271.9318 | 252.1997 | 178.3628 | 177.2703 | 234.0947 | 269.4407 | 283.2689 |  |  | 167.6499 |  | 337.3727 | 119.2747 | 157.5716 | 219.1225 | 254.7928 | 233.4603 | 212.5554 | 175.8621 | 239.1638 | 276.4964 | 263.1866 | 184.9819 | 98.0028 | 128.9323 | 172.317 | 216.2342 | 180.7872 | 217.7662 | 197.0674 | 399.1676 | 121.1122 | 174.9083 | 243.2131 | 283.5945 | 309.9208 | 116.8294 | 157.986 | 212.0635 | 242.848 | 234.6388 | 84.7568 | 97.3222 | 128.1489 | 174.8567 | 219.807 | 176.139 |  | 159.6528 | 345.1323 |  | 112.6456 | 156.5493 | 218.7761 | 259.7297 | 250.7292 | 141.5922 | 176.8621 | 235.6884 | 265.8579 | 239.0798 | 96.4399 | 106.8412 | 131.8678 | 177.2332 | 230.4544 | 268.4801 | 158.193 | 148.3332 | 141.8614 | 143.2896 | 191.5083 | 246.9628 | 276.7543 | 256.9917 |  | 195.8332 |  |  | 103.1006 | 108.3356 | 197.1933 | 100.9326 | 212.2474 | 112.4893 | 40.8597 | 41.7379 | 40.5375 | 37.0661 | 38.2865 | 41.5319 | 38.4659 | 38.8258 | 99.1474 | 121.4756 | 114.4715 | 99.38 | 264.1052 |  |  | 170.0857 |  | 152.6496 | 103.9405 | 139.6545 | 103.4972 | 216.5454 | 172.6749 | 280.5145 | 263.5901 | 268.9222 | 211.8961 | 255.3467 | 287.7507 | 304.5763 | 291.7608 | 173.8113 | 147.0206 | 198.1499 | 169.7376 | 199.2789 | 161.6693 | 229.4038 | 134.2443 | 254.4521 | 216.3297 | 195.1791 | 285.4265 |  | 202.3896 | 97.9793 | 129.3077 | 177.4225 | 224.3217 | 187.6172 | 202.1792 | 166.6332 |  | 148.1518 | 171.5399 | 243.6468 | 286.478 | 274.4285 | 116.9369 | 165.9759 | 239.6523 | 286.8197 | 276.204 | 87.5568 | 98.9632 | 126.0592 | 175.4926 | 228.9498 | 155.4506 | 211.7298 | 138.1603 | 194.5387 | 153.7311 | 123.0793 | 165.3045 | 230.4986 | 277.0503 | 268.4191 | 136.4122 | 180.9649 | 255.6166 | 295.9769 | 273.5911 | 89.4024 | 108.0858 | 140.1207 | 188.7951 | 245.5951 | 113.461 | 158.6285 | 172.8369 | 172.1776 | 127.5784 | 237.2842 | 171.2195 | 278.6832 | 265.5794 | 198.5157 |  |  |  | 103.2908 | 114.3774 | 107.2704 | 212.7938 | 109.08 | 180.4573 |  | 116.6817 | 105.8588 | 109.3498 | 61.6436 | 102.476 | 113.3895 |  | 260.1911 | 311.9087 | 324.0495 | 431.158 | 581.7018 | 556.3641 | 400.3503 | [23 empty] | 108.5331 | 569.033 | 54.4234 | 286.0499
16:11 | 9882 |  |  | -1.6365 | 30.0157 | 32.6962 | 7.603 | 10.4382 | 17.6029 | 7.0489 | 1.862 | 4.0807 | 0.9653 | -0.011 |  |  |  | -18.3944 | 23.9599 | 38.5282 | 7.1917 |  | 7.8868 | 18.3787 | 0.4496 | 0.4342 | 1.9096 | 1.2076 | -4.0608 | 255.2638 | 251.3003 | 171.0962 | 198.2192 | 155.6327 | 138.1927 | 119.127 | 208.3482 | 160.4972 | 229.3214 | 271.9021 | 252.1732 | 178.36 | 177.2565 | 234.1101 | 269.3887 | 283.2215 |  |  | 167.6331 |  | 337.3202 | 119.281 | 157.5723 | 219.1075 | 254.7671 | 233.4403 | 212.5415 | 175.8621 | 239.1473 | 276.4656 | 263.1595 | 184.9737 | 98.0014 | 128.9477 | 172.3219 | 216.2132 | 180.7777 | 217.7884 | 197.0508 | 399.1069 | 121.1186 | 174.9158 | 243.2 | 283.5675 | 309.802 | 116.831 | 157.9838 | 212.0565 | 242.8258 | 234.6108 | 84.7577 | 97.3293 | 128.1534 | 174.8597 | 219.7939 | 176.1304 |  | 159.6419 | 345.0641 |  | 112.6413 | 156.5467 | 218.7672 | 259.6986 | 250.7016 | 141.6033 | 176.8608 | 235.6825 | 265.8254 | 239.0498 | 96.445 | 106.8376 | 131.8711 | 177.2309 | 230.4271 | 268.4626 | 158.1839 | 148.3183 | 141.8445 | 143.2927 | 191.5104 | 246.9512 | 276.7314 | 256.9614 |  | 195.8057 |  |  | 103.0927 | 108.3217 | 197.1589 | 100.9099 | 212.2246 | 112.4767 | 40.8472 | 41.6106 | 40.5064 | 37.3191 | 38.1044 | 41.5727 | 38.9227 | 38.8987 | 99.1331 | 121.4607 | 114.4585 | 99.3655 | 264.0769 |  |  | 170.0715 |  | 152.6362 | 103.9345 | 139.6483 | 103.4933 | 216.5204 | 172.6847 | 280.4816 | 263.556 | 268.8943 | 211.8757 | 255.333 | 287.7471 | 304.5473 | 291.7422 | 173.7921 | 147.0015 | 198.1349 | 169.7129 | 199.2624 | 161.6751 | 229.3966 | 134.2358 | 254.4311 | 216.3057 | 195.1787 | 285.397 |  | 202.3858 | 97.9775 | 129.3127 | 177.4246 | 224.3122 | 187.5987 | 202.1552 | 166.6067 |  | 148.1409 | 171.5417 | 243.6427 | 286.4545 | 274.3954 | 116.9276 | 165.9739 | 239.6375 | 286.786 | 276.1735 | 87.5501 | 98.9665 | 126.0676 | 175.4878 | 228.9319 | 155.4117 | 211.7023 | 138.161 | 194.5243 | 153.7162 | 123.0866 | 165.3155 | 230.4909 | 277.0259 | 268.3893 | 136.4276 | 180.9734 | 255.6165 | 295.9537 | 273.5615 | 89.4087 | 108.0944 | 140.1216 | 188.7848 | 245.585 | 113.4458 | 158.6131 | 172.8031 | 172.1522 | 127.5792 | 237.2705 | 171.2144 | 278.6557 | 265.5497 | 198.5045 |  |  |  | 103.2752 | 114.3528 | 107.2519 | 212.7732 | 109.0397 | 180.4321 |  | 116.6672 | 105.8504 | 109.3394 | 61.6435 | 102.4622 | 113.3904 |  | 260.1283 | 311.8658 | 324.018 | 431.1413 | 581.7237 | 556.0139 | 400.3393 | [23 empty] | 108.5189 | 568.8688 | 54.3958 | 285.9971
16:11 | 9883 |  |  | -1.6503 | 30.0057 | 32.6341 | 7.4831 | 10.4817 | 17.6461 | 7.0733 | 1.8618 | 4.0741 | 0.9693 | -0.0111 |  |  |  | -18.3712 | 24.0727 | 38.5699 | 7.2723 |  | 7.94 | 18.4797 | 0.4482 | 0.4386 | 1.9054 | 1.209 | -4.0601 | 255.24 | 251.2675 | 171.0803 | 198.2039 | 155.6224 | 138.1902 | 119.1215 | 208.3443 | 160.5003 | 229.3043 | 271.8758 | 252.1426 | 178.3527 | 177.2365 | 234.1989 | 269.3736 | 283.199 |  |  | 167.6262 |  | 337.2684 | 119.2899 | 157.5787 | 219.1013 | 254.7437 | 233.4209 | 212.5269 | 175.8447 | 239.138 | 276.4378 | 263.1296 | 184.9653 | 98.0042 | 128.9553 | 172.3235 | 216.2011 | 180.7665 | 217.8175 | 197.0405 | 399.0412 | 121.1296 | 174.9155 | 243.1917 | 283.5478 | 309.7356 | 116.8328 | 157.9825 | 212.0427 | 242.8035 | 234.5848 | 84.7447 | 97.3266 | 128.156 | 174.8552 | 219.783 | 176.1136 |  | 159.6248 | 344.9997 |  | 112.6479 | 156.5476 | 218.7532 | 259.6733 | 250.6737 | 141.6125 | 176.8576 | 235.6662 | 265.7927 | 239.0133 | 96.4481 | 106.8401 | 131.8743 | 177.2192 | 230.4118 | 268.4311 | 158.1736 | 148.2922 | 141.8229 | 143.2959 | 191.51 | 246.9429 | 276.7045 | 256.9324 |  | 195.7718 |  |  | 103.0812 | 108.3092 | 197.1518 | 100.9013 | 212.216 | 112.4786 | 40.533 | 41.4557 | 40.38 | 37.5951 | 38.2619 | 41.7385 | 39.2333 | 38.9452 | 99.1192 | 121.4394 | 114.441 | 99.3502 | 264.0455 |  |  | 170.0614 |  | 152.6302 | 103.9339 | 139.6416 | 103.4963 | 216.5088 | 172.6889 | 280.4467 | 263.5292 | 268.8676 | 211.8674 | 255.3302 | 287.742 | 304.5224 | 291.7118 | 173.7839 | 146.9852 | 198.0935 | 169.6895 | 199.2486 | 161.6788 | 229.3881 | 134.2362 | 254.3996 | 216.2919 | 195.1826 | 285.363 |  | 202.3625 | 97.9782 | 129.3109 | 177.4185 | 224.2921 | 187.5721 | 202.129 | 166.5855 |  | 148.1429 | 171.5403 | 243.6328 | 286.4362 | 274.3549 | 116.9268 | 165.9748 | 239.6151 | 286.7604 | 276.1408 | 87.5494 | 98.9625 | 126.0701 | 175.4817 | 228.913 | 155.3818 | 211.674 | 138.16 | 194.4605 | 153.705 | 123.0837 | 165.3351 | 230.4827 | 277.0121 | 268.3652 | 136.4293 | 180.9683 | 255.6042 | 295.9218 | 273.5328 | 89.411 | 108.0936 | 140.1205 | 188.7872 | 245.5709 | 113.4387 | 158.5945 | 172.7789 | 172.13 | 127.5669 | 237.2498 | 171.2076 | 278.6219 | 265.5104 | 198.498 |  |  |  | 103.2658 | 114.3262 | 107.2373 | 212.7518 | 109.0021 | 180.4233 |  | 116.6478 | 105.842 | 109.3251 | 61.6511 | 102.4546 | 113.3935 |  | 260.0621 | 311.8342 | 323.9751 | 431.3118 | 581.1225 | 555.851 | 400.2659 | [23 empty] | 108.5043 | 568.4867 | 54.4911 | 285.9481
16:11 | 9884 |  |  | -1.6417 | 29.9931 | 32.7628 | 7.6005 | 10.4112 | 17.6391 | 7.0467 | 1.8618 | 4.0724 | 0.966 | -0.0119 |  |  |  | -18.4648 | 24.0045 | 38.5648 | 7.2988 |  | 7.8605 | 18.3907 | 0.4492 | 0.4369 | 1.9101 | 1.2074 | -6.1429 | 255.2066 | 251.236 | 171.0649 | 198.1823 | 155.6081 | 138.1825 | 119.1141 | 208.3325 | 160.4864 | 229.2852 | 271.8384 | 252.1082 | 178.3375 | 177.2088 | 234.2328 | 269.3472 | 283.174 |  |  | 167.6089 |  | 337.2107 | 119.2892 | 157.5745 | 219.09 | 254.7158 | 233.3914 | 212.5116 | 175.8367 | 239.1223 | 276.4102 | 263.0986 | 184.9549 | 98.0118 | 128.9516 | 172.3158 | 216.1876 | 180.7482 | 217.793 | 197.0092 | 398.9725 | 121.128 | 174.9073 | 243.1792 | 283.5179 | 309.6367 | 116.8393 | 157.9823 | 212.0238 | 242.7738 | 234.5637 | 84.7369 | 97.3235 | 128.1553 | 174.8526 | 219.7628 | 176.0989 |  | 159.6059 | 344.9347 |  | 112.667 | 156.5519 | 218.7462 | 259.653 | 250.6515 | 141.6318 | 176.8576 | 235.6605 | 265.7654 | 238.9867 | 96.4522 | 106.8439 | 131.8768 | 177.2185 | 230.3992 | 268.3975 | 158.1688 | 148.2772 | 141.8135 | 143.3044 | 191.5092 | 246.9325 | 276.6722 | 256.9065 |  | 195.7441 |  |  | 103.071 | 108.2991 | 197.15 | 100.9074 | 212.2046 | 112.4772 | 40.2196 | 41.2112 | 39.7534 | 37.8149 | 38.5669 | 41.9162 | 38.8869 | 38.8732 | 99.1031 | 121.4299 | 114.4263 | 99.3337 | 264.0159 |  |  | 170.0545 |  | 152.623 | 103.9314 | 139.6315 | 103.4918 | 216.4958 | 172.6913 | 280.4252 | 263.4905 | 268.8361 | 211.864 | 255.3138 | 287.726 | 304.4903 | 291.6679 | 173.7396 | 146.9633 | 198.0352 | 169.6572 | 199.2237 | 161.6825 | 229.371 | 134.229 | 254.367 | 216.2774 | 195.1727 | 285.3339 |  | 202.3491 | 97.9748 | 129.3192 | 177.4168 | 224.2794 | 187.543 | 202.0945 | 166.5698 |  | 148.1382 | 171.5382 | 243.6067 | 286.4103 | 274.3295 | 116.9384 | 165.9864 | 239.6037 | 286.7465 | 276.1185 | 87.5568 | 98.9573 | 126.0759 | 175.4804 | 228.9011 | 155.3696 | 211.6505 | 138.1696 | 194.3835 | 153.6949 | 123.085 | 165.3445 | 230.4708 | 276.9914 | 268.3376 | 136.4243 | 180.9705 | 255.5918 | 295.8851 | 273.5046 | 89.4106 | 108.0935 | 140.1167 | 188.7841 | 245.547 | 113.4309 | 158.5683 | 172.7596 | 172.114 | 127.5679 | 237.2339 | 171.2123 | 278.5896 | 265.4701 | 198.5016 |  |  |  | 103.2598 | 114.2964 | 107.2183 | 212.7397 | 108.9742 | 180.4061 |  | 116.6158 | 105.8187 | 109.3022 | 61.6419 | 102.4434 | 113.3959 |  | 259.9758 | 311.8023 | 323.92 | 431.0852 | 581.5074 | 555.6136 | 400.1048 | [23 empty] | 108.4852 | 568.5605 | 54.4399 | 285.889
16:11 | 9885 |  |  | -1.6471 | 29.9192 | 32.6602 | 7.5988 | 10.4415 | 17.6344 | 7.076 | 1.8631 | 4.0677 | 0.9612 | -0.0102 |  |  |  | -18.467 | 23.9698 | 38.5044 | 7.1832 |  | 7.7905 | 18.4075 | 0.4502 | 0.4354 | 1.9063 | 1.2063 | -5.8098 | 255.1763 | 251.2201 | 171.058 | 198.1673 | 155.6051 | 138.1803 | 119.1119 | 208.3342 | 160.4886 | 229.2794 | 271.8048 | 252.0883 | 178.3357 | 177.1945 | 234.1134 | 269.3047 | 283.1358 |  |  | 167.5805 |  | 337.1542 | 119.2962 | 157.5727 | 219.0828 | 254.6828 | 233.3605 | 212.4961 | 175.8471 | 239.1052 | 276.388 | 263.0683 | 184.9388 | 98.011 | 128.9505 | 172.3052 | 216.1689 | 180.7337 | 217.7604 | 196.9837 | 398.9012 | 121.1234 | 174.9058 | 243.162 | 283.4852 | 309.6703 | 116.8479 | 157.9835 | 212.0157 | 242.7484 | 234.545 | 84.7468 | 97.3194 | 128.1618 | 174.8628 | 219.7528 | 176.1064 |  | 159.5866 | 344.8762 |  | 112.6809 | 156.5616 | 218.7384 | 259.629 | 250.6296 | 141.628 | 176.8576 | 235.6555 | 265.7402 | 238.9592 | 96.4465 | 106.8531 | 131.8857 | 177.2262 | 230.3854 | 268.3526 | 158.1688 | 148.2634 | 141.8092 | 143.305 | 191.5073 | 246.915 | 276.6481 | 256.8821 |  | 195.7259 |  |  | 103.067 | 108.2886 | 197.1341 | 100.8986 | 212.1953 | 112.4753 | 40.1124 | 40.8669 | 39.0216 | 37.9387 | 38.9547 | 42.0023 | 38.336 | 38.4418 | 99.0825 | 121.4098 | 114.411 | 99.3232 | 263.9834 |  |  | 170.0412 |  | 152.6084 | 103.9174 | 139.6171 | 103.4807 | 216.4831 | 172.6926 | 280.3822 | 263.4555 | 268.8012 | 211.8702 | 255.2942 | 287.703 | 304.4616 | 291.6256 | 173.6851 | 146.9436 | 198.0026 | 169.6244 | 199.2051 | 161.6816 | 229.3555 | 134.2145 | 254.34 | 216.2544 | 195.1612 | 285.3044 |  | 202.3426 | 97.9723 | 129.3235 | 177.3996 | 224.259 | 187.5193 | 202.0606 | 166.543 |  | 148.1269 | 171.5327 | 243.5861 | 286.3771 | 274.2959 | 116.9346 | 165.9811 | 239.5868 | 286.7095 | 276.082 | 87.567 | 98.9628 | 126.0825 | 175.4812 | 228.8921 | 155.351 | 211.6238 | 138.1728 | 194.3249 | 153.6815 | 123.0873 | 165.3494 | 230.4595 | 276.9627 | 268.3058 | 136.4242 | 180.9706 | 255.5772 | 295.8575 | 273.4755 | 89.413 | 108.1022 | 140.1127 | 188.7694 | 245.5266 | 113.4212 | 158.5492 | 172.7372 | 172.0913 | 127.5739 | 237.2352 | 171.2238 | 278.5632 | 265.436 | 198.4998 |  |  |  | 103.2518 | 114.273 | 107.2061 | 212.7305 | 108.9619 | 180.3988 |  | 116.5876 | 105.81 | 109.2934 | 61.6428 | 102.4608 | 113.3964 |  | 259.9198 | 311.7774 | 323.8685 | 431.0852 | 581.632 | 555.4265 | 399.918 | [23 empty] | 108.4722 | 568.5292 | 54.3214 | 285.8486
16:11 | 9886 |  |  | -1.7105 | 29.9065 | 32.663 | 7.5779 | 10.4585 | 17.6525 | 7.0734 | 1.864 | 4.0649 | 0.9593 | -0.0098 |  |  |  | -18.4543 | 23.9123 | 38.5463 | 7.2003 |  | 7.7721 | 18.3662 | 0.4478 | 0.4352 | 1.9046 | 1.2102 | -2.2321 | 255.1482 | 251.1944 | 171.0445 | 198.1566 | 155.6052 | 138.1712 | 119.1084 | 208.3299 | 160.5066 | 229.2728 | 271.787 | 252.0654 | 178.3312 | 177.2042 | 233.8826 | 269.2741 | 283.1101 |  |  | 167.5662 |  | 337.1008 | 119.293 | 157.5749 | 219.0711 | 254.6506 | 233.3311 | 212.4738 | 175.8484 | 239.095 | 276.3583 | 263.0395 | 184.9317 | 98.0014 | 128.9521 | 172.2936 | 216.1445 | 180.7082 | 217.825 | 196.9684 | 398.8273 | 121.1205 | 174.9078 | 243.1451 | 283.4557 | 309.5257 | 116.8478 | 157.9771 | 211.9978 | 242.7199 | 234.5077 | 84.748 | 97.3074 | 128.1626 | 174.8585 | 219.7331 | 176.1283 |  | 159.5601 | 344.8167 |  | 112.6894 | 156.5738 | 218.7291 | 259.6081 | 250.6029 | 141.6107 | 176.8563 | 235.6305 | 265.7093 | 238.9211 | 96.4265 | 106.8619 | 131.895 | 177.2256 | 230.3724 | 268.3051 | 158.1681 | 148.2476 | 141.8006 | 143.3112 | 191.5144 | 246.9088 | 276.6342 | 256.8602 |  | 195.7007 |  |  | 103.0476 | 108.2697 | 197.105 | 100.887 | 212.1983 | 112.4744 | 39.8958 | 40.6192 | 38.929 | 37.9423 | 39.2829 | 42.0825 | 38.3616 | 37.7435 | 99.0715 | 121.3903 | 114.3947 | 99.3095 | 263.9527 |  |  | 170.0189 |  | 152.5923 | 103.9124 | 139.6075 | 103.4668 | 216.4656 | 172.6896 | 280.3367 | 263.4189 | 268.7634 | 211.8832 | 255.2865 | 287.6909 | 304.4374 | 291.5889 | 173.6541 | 146.9269 | 198.0114 | 169.6035 | 199.1879 | 161.6788 | 229.3419 | 134.1979 | 254.3143 | 216.2312 | 195.1594 | 285.2688 |  | 202.3311 | 97.9732 | 129.3224 | 177.3937 | 224.2432 | 187.4963 | 202.0368 | 166.5215 |  | 148.1245 | 171.5458 | 243.5855 | 286.3533 | 274.2533 | 116.9324 | 165.9784 | 239.5725 | 286.6755 | 276.0444 | 87.5579 | 98.9594 | 126.0825 | 175.4714 | 228.878 | 155.3346 | 211.6009 | 138.1741 | 194.2943 | 153.665 | 123.0915 | 165.364 | 230.4537 | 276.9417 | 268.2807 | 136.4199 | 180.9716 | 255.5585 | 295.8359 | 273.4451 | 89.4137 | 108.1085 | 140.1125 | 188.7678 | 245.5131 | 113.4147 | 158.5271 | 172.7186 | 172.066 | 127.5713 | 237.2216 | 171.2252 | 278.5313 | 265.4025 | 198.4813 |  |  |  | 103.2357 | 114.2467 | 107.1904 | 212.7058 | 108.9475 | 180.4136 |  | 116.5741 | 105.7978 | 109.2959 | 61.6478 | 102.4652 | 113.4009 |  | 259.8627 | 311.7512 | 323.8338 | 431.1933 | 581.467 | 555.3884 | 399.7825 | [23 empty] | 108.4572 | 568.4277 | 54.2893 | 285.8069
16:11 | 9887 |  |  | -1.7264 | 29.9438 | 32.5701 | 7.5889 | 10.4433 | 17.6299 | 6.9891 | 1.8646 | 4.0635 | 0.9636 | -0.0097 |  |  |  | -18.3841 | 23.951 | 38.4354 | 7.1711 |  | 7.8317 | 18.4031 | 0.4494 | 0.4351 | 1.9029 | 1.2145 | -3.5237 | 255.1215 | 251.1665 | 171.0349 | 198.1405 | 155.5992 | 138.1619 | 119.1045 | 208.2993 | 160.5123 | 229.2621 | 271.7579 | 252.0389 | 178.3193 | 177.2093 | 233.634 | 269.2675 | 283.0981 |  |  | 167.5518 |  | 337.0446 | 119.283 | 157.57 | 219.0492 | 254.6188 | 233.3045 | 212.4556 | 175.8445 | 239.0796 | 276.3294 | 263.0164 | 184.9282 | 98.0042 | 128.9631 | 172.2975 | 216.124 | 180.6896 | 217.8942 | 196.9468 | 398.7676 | 121.1218 | 174.9107 | 243.1333 | 283.4306 | 309.3501 | 116.8435 | 157.9662 | 211.9816 | 242.6876 | 234.4742 | 84.734 | 97.3079 | 128.1492 | 174.833 | 219.6929 | 176.1437 |  | 159.5401 | 344.7534 |  | 112.6902 | 156.5732 | 218.7185 | 259.5754 | 250.5699 | 141.5927 | 176.8489 | 235.6066 | 265.6807 | 238.8859 | 96.4144 | 106.8665 | 131.8988 | 177.2188 | 230.3559 | 268.2602 | 158.1596 | 148.2317 | 141.7944 | 143.316 | 191.5146 | 246.9055 | 276.6083 | 256.8323 |  | 195.6736 |  |  | 103.0323 | 108.2577 | 197.0921 | 100.8961 | 212.1926 | 112.4645 | 39.821 | 40.4503 | 39.1134 | 37.8131 | 39.5692 | 42.1975 | 38.5156 | 37.3132 | 99.0631 | 121.3821 | 114.3765 | 99.2859 | 263.9248 |  |  | 169.9964 |  | 152.5846 | 103.912 | 139.5982 | 103.4579 | 216.4533 | 172.6882 | 280.3136 | 263.3794 | 268.7327 | 211.8903 | 255.2821 | 287.6792 | 304.4231 | 291.5593 | 173.6472 | 146.9201 | 198.0102 | 169.587 | 199.1841 | 161.6925 | 229.3344 | 134.2104 | 254.295 | 216.2232 | 195.161 | 285.2389 |  | 202.3139 | 97.9648 | 129.3279 | 177.3939 | 224.2321 | 187.4728 | 202.0059 | 166.5028 |  | 148.1301 | 171.5489 | 243.5721 | 286.3311 | 274.2338 | 116.9413 | 165.9932 | 239.5626 | 286.6579 | 276.0231 | 87.5619 | 98.9656 | 126.0893 | 175.478 | 228.8664 | 155.3303 | 211.5885 | 138.1856 | 194.306 | 153.6585 | 123.1008 | 165.3698 | 230.4458 | 276.92 | 268.2502 | 136.4178 | 180.9756 | 255.5451 | 295.8007 | 273.4156 | 89.4117 | 108.1092 | 140.1299 | 188.7921 | 245.4907 | 113.4048 | 158.5087 | 172.7078 | 172.046 | 127.5718 | 237.2105 | 171.2271 | 278.4967 | 265.376 | 198.4644 |  |  |  | 103.2208 | 114.2188 | 107.1761 | 212.6778 | 108.9323 | 180.4036 |  | 116.553 | 105.7872 | 109.2752 | 61.6508 | 102.4401 | 113.4172 |  | 259.8075 | 311.7172 | 323.7831 | 431.1933 | 581.5916 | 555.2637 | 399.658 | [23 empty] | 108.4401 | 568.4277 | 54.2541 | 285.7624
16:11 | 9888 |  |  | -1.6348 | 29.9421 | 32.5997 | 7.5725 | 10.3218 | 17.6219 | 6.939 | 1.8647 | 4.0599 | 0.9657 | -0.01 |  |  |  | -18.2657 | 23.979 | 38.4985 | 7.1776 |  | 7.8375 | 18.3764 | 0.4488 | 0.4376 | 1.9054 | 1.2135 | -6.2932 | 255.0956 | 251.1362 | 171.024 | 198.122 | 155.5849 | 138.1576 | 119.0956 | 208.2768 | 160.5113 | 229.2504 | 271.72 | 252.0135 | 178.3071 | 177.2113 | 233.2244 | 269.2308 | 283.0701 |  |  | 167.5318 |  | 336.9827 | 119.2747 | 157.5684 | 219.0286 | 254.5836 | 233.2773 | 212.4351 | 175.8393 | 239.0578 | 276.3057 | 262.9861 | 184.9176 | 98.0001 | 128.9674 | 172.2977 | 216.1089 | 180.676 | 217.8813 | 196.925 | 398.7049 | 121.1245 | 174.9115 | 243.1251 | 283.4005 | 309.4072 | 116.8433 | 157.9665 | 211.9739 | 242.666 | 234.4648 | 84.7289 | 97.3217 | 128.152 | 174.8304 | 219.6757 | 176.1557 |  | 159.5288 | 344.6944 |  | 112.7027 | 156.5665 | 218.7098 | 259.5423 | 250.5426 | 141.5901 | 176.8517 | 235.6021 | 265.6548 | 238.8647 | 96.417 | 106.8705 | 131.9068 | 177.2153 | 230.3364 | 268.2216 | 158.1439 | 148.2083 | 141.7738 | 143.3115 | 191.5031 | 246.8849 | 276.5689 | 256.7988 |  | 195.6467 |  |  | 103.0221 | 108.2515 | 197.0874 | 100.8955 | 212.1853 | 112.4572 | 39.7262 | 40.2117 | 39.2127 | 37.703 | 39.8319 | 42.2586 | 38.7009 | 37.0938 | 99.0421 | 121.3675 | 114.3568 | 99.2689 | 263.9004 |  |  | 169.9825 |  | 152.5789 | 103.9068 | 139.5865 | 103.453 | 216.4483 | 172.6883 | 280.2809 | 263.3463 | 268.7048 | 211.8888 | 255.2825 | 287.6707 | 304.4086 | 291.5392 | 173.6624 | 146.9116 | 198.0379 | 169.579 | 199.1852 | 161.7029 | 229.3303 | 134.2275 | 254.2762 | 216.223 | 195.1683 | 285.2041 |  | 202.3001 | 97.9574 | 129.3361 | 177.3833 | 224.2064 | 187.4479 | 201.9669 | 166.4794 |  | 148.1256 | 171.5387 | 243.5563 | 286.306 | 274.1963 | 116.9403 | 165.9929 | 239.5495 | 286.619 | 275.9866 | 87.5689 | 98.9729 | 126.0915 | 175.4794 | 228.8515 | 155.3198 | 211.5674 | 138.1861 | 194.3143 | 153.6473 | 123.1075 | 165.3711 | 230.4361 | 276.892 | 268.2194 | 136.4239 | 180.9787 | 255.5294 | 295.7585 | 273.3832 | 89.4062 | 108.1064 | 140.1385 | 188.7996 | 245.4542 | 113.3882 | 158.4939 | 172.692 | 172.0314 | 127.5764 | 237.205 | 171.232 | 278.4718 | 265.3494 | 198.46 |  |  |  | 103.2107 | 114.1934 | 107.1711 | 212.6571 | 108.9259 | 180.3718 |  | 116.5378 | 105.7786 | 109.2681 | 61.6553 | 102.4387 | 113.4238 |  | 259.7414 | 311.6814 | 323.756 | 431.1933 | 581.7785 | 555.139 | 399.5957 | [23 empty] | 108.4292 | 568.4587 | 54.2897 | 285.7114
16:11 | 9889 |  |  | -1.7095 | 29.9729 | 32.6348 | 7.5874 | 10.2995 | 17.5499 | 6.8531 | 1.8646 | 4.0551 | 0.9611 | -0.0097 |  |  |  | -18.3709 | 23.9961 | 38.526 | 7.1769 |  | 7.8453 | 18.3431 | 0.4472 | 0.4344 | 1.8977 | 1.2111 | -2.5395 | 255.0671 | 251.0995 | 171.0098 | 198.1051 | 155.5697 | 138.1389 | 119.0819 | 208.2633 | 160.5136 | 229.2304 | 271.6938 | 251.9788 | 178.2965 | 177.2107 | 232.9051 | 269.2136 | 283.0532 |  |  | 167.516 |  | 336.9314 | 119.2678 | 157.5742 | 219.017 | 254.5604 | 233.2603 | 212.4208 | 175.8426 | 239.0455 | 276.2774 | 262.9476 | 184.9151 | 97.9964 | 128.9684 | 172.2874 | 216.0878 | 180.6547 | 217.8665 | 196.8985 | 398.6381 | 121.1276 | 174.9127 | 243.1096 | 283.3695 | 309.3662 | 116.8407 | 157.9563 | 211.961 | 242.6421 | 234.4444 | 84.7333 | 97.3221 | 128.1632 | 174.8344 | 219.6705 | 176.1693 |  | 159.5095 | 344.6343 |  | 112.7159 | 156.5645 | 218.7032 | 259.5147 | 250.5132 | 141.6 | 176.8589 | 235.5924 | 265.6262 | 238.8351 | 96.4135 | 106.8707 | 131.9117 | 177.2141 | 230.3189 | 268.1768 | 158.1403 | 148.1956 | 141.7594 | 143.3188 | 191.5123 | 246.8736 | 276.5473 | 256.7769 |  | 195.6362 |  |  | 103.0099 | 108.2411 | 197.0576 | 100.886 | 212.1648 | 112.4532 | 39.5312 | 40.1068 | 39.1711 | 37.7565 | 39.9043 | 42.2062 | 38.8894 | 37.0048 | 99.0245 | 121.3522 | 114.3432 | 99.2539 | 263.8769 |  |  | 169.9752 |  | 152.5657 | 103.9016 | 139.5783 | 103.4483 | 216.4424 | 172.6893 | 280.2426 | 263.3068 | 268.672 | 211.8938 | 255.2783 | 287.6598 | 304.3911 | 291.512 | 173.6653 | 146.8866 | 198.0926 | 169.5634 | 199.1648 | 161.6993 | 229.3133 | 134.2271 | 254.2473 | 216.2108 | 195.1648 | 285.1794 |  | 202.2985 | 97.9683 | 129.3427 | 177.3856 | 224.1952 | 187.4271 | 201.9427 | 166.4677 |  | 148.123 | 171.5507 | 243.5575 | 286.2822 | 274.1648 | 116.9386 | 165.9752 | 239.5269 | 286.5757 | 275.9348 | 87.5641 | 98.9778 | 126.0909 | 175.4761 | 228.8286 | 155.3004 | 211.5437 | 138.1887 | 194.2867 | 153.6313 | 123.1097 | 165.3646 | 230.4227 | 276.8595 | 268.1898 | 136.4261 | 180.9784 | 255.5083 | 295.7252 | 273.3494 | 89.401 | 108.1018 | 140.1348 | 188.7904 | 245.4192 | 113.3725 | 158.4734 | 172.6681 | 172.0089 | 127.5833 | 237.1918 | 171.234 | 278.4479 | 265.3145 | 198.444 |  |  |  | 103.1991 | 114.164 | 107.158 | 212.6182 | 108.9147 | 180.3479 |  | 116.5187 | 105.7627 | 109.2522 | 61.6601 | 102.4661 | 113.4266 |  | 259.6647 | 311.6169 | 323.7126 | 431.1871 | 581.9949 | 555.4767 | 399.581 | [23 empty] | 108.4132 | 568.7358 | 54.2114 | 285.6408
16:11 | 9890 |  |  | -1.7538 | 29.9838 | 32.6891 | 7.6385 | 10.4266 | 17.59 | 6.9395 | 1.8655 | 4.0579 | 0.9587 | -0.0101 |  |  |  | -18.409 | 23.9774 | 38.5324 | 7.0846 |  | 7.8029 | 18.3846 | 0.4485 | 0.4342 | 1.8988 | 1.2098 | -4.7229 | 255.044 | 251.0724 | 171.0041 | 198.0894 | 155.5657 | 138.1288 | 119.0744 | 208.259 | 160.5076 | 229.2104 | 271.6674 | 251.948 | 178.2888 | 177.1883 | 232.6942 | 269.2043 | 283.0324 |  |  | 167.4974 |  | 336.8803 | 119.2748 | 157.5758 | 219.0089 | 254.5402 | 233.2407 | 212.4131 | 175.8442 | 239.0281 | 276.2586 | 262.9128 | 184.9186 | 98.0109 | 128.9848 | 172.2905 | 216.0785 | 180.6383 | 217.8516 | 196.8835 | 398.5794 | 121.1343 | 174.922 | 243.0967 | 283.3493 | 309.3034 | 116.8429 | 157.954 | 211.9529 | 242.6182 | 234.4153 | 84.7338 | 97.3162 | 128.169 | 174.8349 | 219.6624 | 176.2049 |  | 159.4877 | 344.5797 |  | 112.7192 | 156.5692 | 218.6918 | 259.492 | 250.484 | 141.6036 | 176.852 | 235.5736 | 265.5957 | 238.8016 | 96.4183 | 106.8693 | 131.913 | 177.2072 | 230.3022 | 268.1286 | 158.1362 | 148.1863 | 141.7578 | 143.324 | 191.5134 | 246.863 | 276.5253 | 256.7507 |  | 195.6223 |  |  | 103.0014 | 108.2246 | 197.0458 | 100.8888 | 212.1315 | 112.4519 | 39.6437 | 40.2264 | 39.1484 | 37.7839 | 39.7245 | 42.119 | 38.381 | 36.9262 | 99.0061 | 121.3326 | 114.3262 | 99.2371 | 263.8515 |  |  | 169.9641 |  | 152.5531 | 103.9009 | 139.5701 | 103.4478 | 216.434 | 172.6916 | 280.2096 | 263.2763 | 268.6443 | 211.893 | 255.2753 | 287.6465 | 304.3716 | 291.4762 | 173.6301 | 146.8737 | 198.1453 | 169.5502 | 199.1543 | 161.7023 | 229.2976 | 134.2254 | 254.2211 | 216.1908 | 195.1653 | 285.1617 |  | 202.2953 | 97.9689 | 129.3482 | 177.3928 | 224.1874 | 187.4055 | 201.9192 | 166.4577 |  | 148.1225 | 171.5716 | 243.5514 | 286.2645 | 274.1516 | 116.9394 | 165.9737 | 239.5072 | 286.5419 | 275.8948 | 87.5631 | 98.9834 | 126.0961 | 175.4819 | 228.8053 | 155.2904 | 211.5252 | 138.1927 | 194.2627 | 153.6173 | 123.1133 | 165.368 | 230.4131 | 276.8296 | 268.1574 | 136.4333 | 180.9721 | 255.4927 | 295.6978 | 273.3237 | 89.399 | 108.0974 | 140.1264 | 188.7749 | 245.3993 | 113.3579 | 158.4523 | 172.6458 | 171.9838 | 127.58 | 237.1827 | 171.232 | 278.4199 | 265.2793 | 198.4142 |  |  |  | 103.1836 | 114.1388 | 107.1397 | 212.5713 | 108.8972 | 180.3279 |  | 116.5032 | 105.7513 | 109.2357 | 61.658 | 102.4921 | 113.4167 |  | 259.5961 | 311.5748 | 323.6773 | 431.3118 | 581.6833 | 555.1647 | 399.7678 | [23 empty] | 108.3973 | 568.424 | 54.266 | 285.5854
16:11 | 9891 |  |  | -1.7354 | 29.9051 | 32.5675 | 7.5897 | 10.4581 | 17.6381 | 6.922 | 1.8655 | 4.056 | 0.9577 | -0.0106 |  |  |  | -18.4286 | 23.9937 | 38.5226 | 7.1467 |  | 7.9242 | 18.405 | 0.4477 | 0.4308 | 1.8964 | 1.2092 | -0.8807 | 255.0188 | 251.0475 | 170.9944 | 198.0755 | 155.5534 | 138.1251 | 119.0694 | 208.2452 | 160.4923 | 229.1952 | 271.6315 | 251.9197 | 178.2791 | 177.1577 | 232.5793 | 269.1604 | 282.984 |  |  | 167.4852 |  | 336.8214 | 119.2692 | 157.5752 | 218.9884 | 254.5062 | 233.2039 | 212.3931 | 175.8386 | 239.0071 | 276.2313 | 262.8821 | 184.9065 | 98.0112 | 128.9914 | 172.2874 | 216.067 | 180.6116 | 217.8307 | 196.8634 | 398.5123 | 121.1356 | 174.9107 | 243.0817 | 283.3194 | 309.3696 | 116.853 | 157.9654 | 211.9394 | 242.5998 | 234.3917 | 84.7298 | 97.3103 | 128.1729 | 174.8274 | 219.6445 | 176.2198 |  | 159.4654 | 344.5242 |  | 112.7277 | 156.5837 | 218.6789 | 259.4764 | 250.4673 | 141.6038 | 176.8488 | 235.5665 | 265.5659 | 238.779 | 96.4442 | 106.8748 | 131.9193 | 177.2068 | 230.2876 | 268.1002 | 158.1259 | 148.1734 | 141.7517 | 143.3197 | 191.502 | 246.8423 | 276.4945 | 256.7219 |  | 195.5983 |  |  | 102.9872 | 108.2059 | 197.0408 | 100.8757 | 212.1098 | 112.4584 | 39.9133 | 40.4439 | 39.1251 | 37.7772 | 39.4744 | 42.0133 | 37.3274 | 36.8369 | 98.9901 | 121.3172 | 114.3129 | 99.2312 | 263.8207 |  |  | 169.9484 |  | 152.5453 | 103.9002 | 139.5647 | 103.4445 | 216.4141 | 172.6966 | 280.1752 | 263.2561 | 268.6161 | 211.9037 | 255.2652 | 287.6355 | 304.3498 | 291.446 | 173.5771 | 146.8653 | 198.2538 | 169.5402 | 199.1431 | 161.7049 | 229.2881 | 134.2241 | 254.1984 | 216.1725 | 195.1698 | 285.1347 |  | 202.2771 | 97.971 | 129.3537 | 177.3994 | 224.1725 | 187.3819 | 201.8866 | 166.4363 |  | 148.1093 | 171.5772 | 243.5417 | 286.2422 | 274.1281 | 116.937 | 165.9788 | 239.498 | 286.5052 | 275.8642 | 87.5592 | 98.9835 | 126.1028 | 175.4773 | 228.7841 | 155.2862 | 211.5034 | 138.1823 | 194.2632 | 153.5999 | 123.1045 | 165.3722 | 230.3965 | 276.7984 | 268.1228 | 136.4234 | 180.9653 | 255.4766 | 295.6651 | 273.2936 | 89.3973 | 108.1023 | 140.1241 | 188.7685 | 245.3839 | 113.3465 | 158.4344 | 172.6219 | 171.9707 | 127.5769 | 237.1819 | 171.2371 | 278.3862 | 265.2458 | 198.3793 |  |  |  | 103.168 | 114.1218 | 107.1293 | 212.5388 | 108.8845 | 180.2888 |  | 116.4774 | 105.7326 | 109.2286 | 61.6419 | 102.4882 | 113.4226 |  | 259.5284 | 311.5386 | 323.6333 | 431.1144 | 581.5513 | 555.0386 | 399.5848 | [23 empty] | 108.3813 | 568.2949 | 54.2726 | 285.5335
16:11 | 9892 |  |  | -1.571 | 30.0201 | 32.76 | 7.6993 | 10.2988 | 17.6064 | 6.9643 | 1.8662 | 4.0484 | 0.9578 | -0.0112 |  |  |  | -18.3929 | 24.095 | 38.599 | 7.2553 |  | 7.8855 | 18.4418 | 0.4482 | 0.4301 | 1.8958 | 1.2107 | -3.721 | 254.9982 | 251.0233 | 170.9843 | 198.0625 | 155.5438 | 138.1231 | 119.0702 | 208.2199 | 160.4973 | 229.1925 | 271.6023 | 251.891 | 178.28 | 177.1457 | 232.4935 | 269.1304 | 282.9519 |  |  | 167.4691 |  | 336.7651 | 119.2637 | 157.5745 | 218.9703 | 254.4794 | 233.1756 | 212.3799 | 175.8329 | 238.997 | 276.1945 | 262.8598 | 184.902 | 97.9996 | 128.9859 | 172.2745 | 216.0443 | 180.5856 | 217.7976 | 196.8354 | 398.4417 | 121.1346 | 174.9128 | 243.0669 | 283.2927 | 309.3944 | 116.8566 | 157.9624 | 211.9227 | 242.5747 | 234.3648 | 84.7268 | 97.296 | 128.1767 | 174.8201 | 219.6205 | 176.2326 |  | 159.4403 | 344.4668 |  | 112.7371 | 156.5876 | 218.6708 | 259.4545 | 250.4482 | 141.6136 | 176.8534 | 235.5605 | 265.5421 | 238.7564 | 96.4561 | 106.8765 | 131.9174 | 177.2132 | 230.2698 | 268.0725 | 158.1187 | 148.1631 | 141.7469 | 143.3182 | 191.5057 | 246.8374 | 276.4689 | 256.7013 |  | 195.591 |  |  | 102.9686 | 108.1908 | 196.9951 | 100.8382 | 212.0813 | 112.4566 | 40.1312 | 40.6656 | 39.0823 | 37.705 | 39.3338 | 41.8916 | 37.1076 | 36.9789 | 98.972 | 121.3051 | 114.2987 | 99.2187 | 263.7925 |  |  | 169.9386 |  | 152.5405 | 103.8989 | 139.5629 | 103.4431 | 216.4054 | 172.7009 | 280.1476 | 263.2264 | 268.5926 | 211.9446 | 255.2488 | 287.6166 | 304.3242 | 291.4204 | 173.4988 | 146.8526 | 198.3811 | 169.5268 | 199.1254 | 161.7059 | 229.2741 | 134.2157 | 254.1696 | 216.1548 | 195.1686 | 285.1103 |  | 202.2609 | 97.9809 | 129.3575 | 177.4037 | 224.1586 | 187.3556 | 201.8616 | 166.4191 |  | 148.1126 | 171.5776 | 243.5344 | 286.2189 | 274.0974 | 116.9372 | 165.9756 | 239.4873 | 286.4721 | 275.8337 | 87.556 | 98.9833 | 126.1096 | 175.4745 | 228.7639 | 155.2798 | 211.4845 | 138.1743 | 194.2547 | 153.5788 | 123.0919 | 165.3782 | 230.3828 | 276.7727 | 268.0902 | 136.4155 | 180.9658 | 255.4633 | 295.6369 | 273.2594 | 89.3976 | 108.1077 | 140.1369 | 188.7732 | 245.3583 | 113.344 | 158.4162 | 172.5941 | 171.951 | 127.5864 | 237.1706 | 171.2414 | 278.3589 | 265.2163 | 198.3438 |  |  |  | 103.1631 | 114.1087 | 107.1271 | 212.5176 | 108.8795 | 180.2434 |  | 116.4659 | 105.7175 | 109.2243 | 61.6464 | 102.4817 | 113.4372 |  | 259.461 | 311.5041 | 323.5792 | 431.0166 | 581.7237 | 555.2028 | 399.7165 | [23 empty] | 108.3708 | 568.4632 | 54.4985 | 285.4826
16:11 | 9893 |  |  | -1.6295 | 29.9156 | 32.6945 | 7.6632 | 10.4407 | 17.601 | 6.9703 | 1.8642 | 4.0429 | 0.9636 | -0.0132 |  |  |  | -18.3042 | 23.9639 | 38.5024 | 7.2039 |  | 7.8655 | 18.3416 | 0.4463 | 0.4284 | 1.8933 | 1.2152 | -2.2338 | 254.9792 | 251.0014 | 170.9732 | 198.0442 | 155.5447 | 138.1162 | 119.0687 | 208.2084 | 160.5159 | 229.1901 | 271.5909 | 251.8636 | 178.2723 | 177.1368 | 232.2697 | 269.0898 | 282.9259 |  |  | 167.4597 |  | 336.719 | 119.2724 | 157.5851 | 218.972 | 254.4604 | 233.1602 | 212.3745 | 175.8326 | 238.9938 | 276.1611 | 262.8363 | 184.9016 | 98.0009 | 128.9867 | 172.2675 | 216.0272 | 180.5717 | 217.7772 | 196.8126 | 398.3683 | 121.1416 | 174.9176 | 243.0465 | 283.2588 | 309.316 | 116.8546 | 157.9588 | 211.9144 | 242.5488 | 234.3366 | 84.7376 | 97.2882 | 128.1842 | 174.8216 | 219.6056 | 176.2465 |  | 159.422 | 344.4155 |  | 112.7393 | 156.5894 | 218.6595 | 259.4295 | 250.42 | 141.6233 | 176.8587 | 235.5427 | 265.5144 | 238.7251 | 96.4514 | 106.8717 | 131.9135 | 177.2061 | 230.2432 | 268.0354 | 158.1109 | 148.1436 | 141.7383 | 143.3176 | 191.5101 | 246.8268 | 276.4417 | 256.6693 |  | 195.572 |  |  | 102.9537 | 108.1779 | 196.9559 | 100.804 | 212.0555 | 112.4434 | 40.3326 | 40.7477 | 38.9831 | 37.5346 | 39.3217 | 41.8729 | 37.5143 | 37.4846 | 98.9538 | 121.2894 | 114.2789 | 99.2047 | 263.7621 |  |  | 169.9252 |  | 152.5235 | 103.8902 | 139.5464 | 103.4373 | 216.3955 | 172.7012 | 280.1156 | 263.1867 | 268.5661 | 211.9657 | 255.2459 | 287.6102 | 304.2959 | 291.3925 | 173.4387 | 146.8357 | 198.471 | 169.5235 | 199.1084 | 161.7082 | 229.2576 | 134.2064 | 254.1425 | 216.1425 | 195.1698 | 285.0774 |  | 202.2512 | 97.9756 | 129.3589 | 177.3899 | 224.1322 | 187.3249 | 201.828 | 166.4036 |  | 148.1113 | 171.5797 | 243.5214 | 286.1991 | 274.0674 | 116.9423 | 165.9809 | 239.4799 | 286.4439 | 275.8028 | 87.5523 | 98.9898 | 126.1122 | 175.4774 | 228.7455 | 155.276 | 211.4714 | 138.1739 | 194.2309 | 153.5642 | 123.0932 | 165.3879 | 230.3813 | 276.7501 | 268.064 | 136.4328 | 180.9779 | 255.4532 | 295.6119 | 273.2334 | 89.3937 | 108.1044 | 140.1329 | 188.7593 | 245.3408 | 113.3384 | 158.3937 | 172.5633 | 171.9298 | 127.6078 | 237.1497 | 171.2378 | 278.3307 | 265.1917 | 198.3181 |  |  |  | 103.1525 | 114.0844 | 107.1194 | 212.4928 | 108.8712 | 180.2305 |  | 116.4507 | 105.6975 | 109.213 | 61.6417 | 102.4823 | 113.4348 |  | 259.3971 | 311.4472 | 323.533 | 430.7506 | 581.4341 | 555.4143 | 399.8301 | [23 empty] | 108.3561 | 568.4242 | 54.3687 | 285.4221
16:11 | 9894 |  |  | -1.6153 | 29.8673 | 32.6028 | 7.5511 | 10.432 | 17.6021 | 7.009 | 1.8659 | 4.047 | 0.965 | -0.0125 |  |  |  | -18.4309 | 24.0702 | 38.5153 | 7.1711 |  | 7.7988 | 18.2448 | 0.449 | 0.433 | 1.8904 | 1.2155 | -3.8127 | 254.9435 | 250.9696 | 170.9594 | 198.0278 | 155.5304 | 138.1016 | 119.0615 | 208.195 | 160.5122 | 229.1735 | 271.5649 | 251.833 | 178.2591 | 177.1231 | 232.1679 | 269.0501 | 282.8964 |  |  | 167.4558 |  | 336.6712 | 119.2775 | 157.5981 | 218.9742 | 254.4333 | 233.1372 | 212.3628 | 175.8552 | 238.9853 | 276.1291 | 262.8094 | 184.8826 | 98.0025 | 128.9854 | 172.2656 | 216.0089 | 180.55 | 217.755 | 196.7862 | 398.2931 | 121.1401 | 174.9108 | 243.0271 | 283.2245 | 309.1597 | 116.853 | 157.9609 | 211.9037 | 242.5252 | 234.3118 | 84.738 | 97.2793 | 128.1851 | 174.8151 | 219.5908 | 176.2296 |  | 159.3975 | 344.3547 |  | 112.74 | 156.5948 | 218.6453 | 259.408 | 250.3968 | 141.6248 | 176.8597 | 235.5235 | 265.4804 | 238.6966 | 96.448 | 106.8746 | 131.9181 | 177.2 | 230.2274 | 267.9976 | 158.0982 | 148.1285 | 141.7346 | 143.3181 | 191.5128 | 246.8103 | 276.4168 | 256.6408 |  | 195.5503 |  |  | 102.9444 | 108.165 | 196.9237 | 100.7794 | 212.0644 | 112.4385 | 40.4586 | 40.8603 | 38.6693 | 37.373 | 39.2513 | 41.9565 | 37.6769 | 38.1682 | 98.9382 | 121.2731 | 114.2603 | 99.1868 | 263.7383 |  |  | 169.9092 |  | 152.5081 | 103.884 | 139.541 | 103.4341 | 216.3788 | 172.708 | 280.0846 | 263.1602 | 268.5367 | 211.9637 | 255.2451 | 287.6072 | 304.2767 | 291.3523 | 173.4113 | 146.8184 | 198.548 | 169.5153 | 199.0904 | 161.715 | 229.2461 | 134.195 | 254.1173 | 216.1341 | 195.1683 | 285.0497 |  | 202.2471 | 97.9732 | 129.3698 | 177.3873 | 224.1237 | 187.3063 | 201.7995 | 166.3857 |  | 148.1105 | 171.5848 | 243.5156 | 286.1896 | 274.0356 | 116.9391 | 165.9806 | 239.4668 | 286.4164 | 275.7662 | 87.5414 | 98.9893 | 126.1094 | 175.4731 | 228.7278 | 155.2614 | 211.4448 | 138.1647 | 194.2193 | 153.5466 | 123.0924 | 165.3893 | 230.3713 | 276.7223 | 268.0322 | 136.4359 | 180.9785 | 255.4364 | 295.5792 | 273.2053 | 89.3991 | 108.1013 | 140.1315 | 188.7485 | 245.3224 | 113.3312 | 158.3693 | 172.5252 | 171.9018 | 127.6093 | 237.1304 | 171.2303 | 278.3019 | 265.1616 | 198.3063 |  |  |  | 103.1397 | 114.0607 | 107.1081 | 212.4714 | 108.8657 | 180.224 |  | 116.4425 | 105.6835 | 109.2043 | 61.6441 | 102.5029 | 113.4339 |  | 259.3279 | 311.4212 | 323.4963 | 430.7876 | 581.9882 | 556.517 | 400.3323 | [23 empty] | 108.3435 | 569.2526 | 54.2455 | 285.3745
16:11 | 9895 |  |  | -1.5973 | 29.9162 | 32.7507 | 7.5998 | 10.4892 | 17.6172 | 7.0425 | 1.8614 | 4.0345 | 0.9712 | -0.0116 |  |  |  | -18.3553 | 24.0933 | 38.4345 | 7.2812 |  | 7.7289 | 18.1863 | 0.4474 | 0.4321 | 1.8891 | 1.2118 | -6.2305 | 254.9119 | 250.9352 | 170.9547 | 198.0192 | 155.5189 | 138.0976 | 119.0553 | 208.1849 | 160.503 | 229.1555 | 271.5255 | 251.8044 | 178.2523 | 177.1075 | 231.9744 | 269.0414 | 282.8844 |  |  | 167.4374 |  | 336.6157 | 119.2773 | 157.5941 | 218.9583 | 254.4023 | 233.1135 | 212.3398 | 175.856 | 238.9659 | 276.1091 | 262.7768 | 184.8692 | 98.0002 | 128.9846 | 172.2611 | 215.9882 | 180.5245 | 217.7294 | 196.7653 | 398.2333 | 121.1366 | 174.9187 | 243.0211 | 283.1969 | 309.1031 | 116.8551 | 157.9613 | 211.8926 | 242.5015 | 234.286 | 84.7244 | 97.2701 | 128.183 | 174.8146 | 219.5688 | 176.2002 |  | 159.3682 | 344.2932 |  | 112.7582 | 156.5972 | 218.6391 | 259.3873 | 250.371 | 141.6299 | 176.8566 | 235.5135 | 265.4508 | 238.6753 | 96.4468 | 106.8843 | 131.9287 | 177.2068 | 230.2165 | 267.9574 | 158.0767 | 148.1188 | 141.7265 | 143.3182 | 191.5121 | 246.7955 | 276.3864 | 256.6121 |  | 195.5304 |  |  | 102.9331 | 108.1551 | 196.9022 | 100.7784 | 212.0785 | 112.4356 | 40.5487 | 40.9802 | 38.4537 | 37.2592 | 39.1551 | 41.8925 | 38.1042 | 38.6925 | 98.9199 | 121.2535 | 114.2451 | 99.1676 | 263.7093 |  |  | 169.8935 |  | 152.5002 | 103.881 | 139.5367 | 103.4313 | 216.3692 | 172.7116 | 280.0617 | 263.1296 | 268.5095 | 211.9456 | 255.2482 | 287.5942 | 304.2672 | 291.3128 | 173.4287 | 146.8053 | 198.6155 | 169.503 | 199.0861 | 161.7215 | 229.2374 | 134.1954 | 254.0874 | 216.1254 | 195.1681 | 285.0282 |  | 202.2424 | 97.9735 | 129.3791 | 177.3971 | 224.1185 | 187.2887 | 201.7723 | 166.3712 |  | 148.1238 | 171.5952 | 243.5146 | 286.1698 | 274.0131 | 116.9341 | 165.9784 | 239.4578 | 286.3832 | 275.7322 | 87.5302 | 98.983 | 126.1147 | 175.467 | 228.7094 | 155.2419 | 211.4223 | 138.1512 | 194.2257 | 153.5268 | 123.0911 | 165.3932 | 230.3607 | 276.6959 | 267.9964 | 136.4384 | 180.9794 | 255.4222 | 295.5474 | 273.1734 | 89.4043 | 108.1032 | 140.145 | 188.7531 | 245.2972 | 113.3206 | 158.3456 | 172.491 | 171.8719 | 127.588 | 237.1122 | 171.2284 | 278.2691 | 265.1306 | 198.2847 |  |  |  | 103.1221 | 114.0323 | 107.0896 | 212.4372 | 108.8485 | 180.2157 |  | 116.4163 | 105.6683 | 109.192 | 61.6403 | 102.4887 | 113.4381 |  | 259.2584 | 311.3839 | 323.4477 | 430.7773 | 581.8559 | 556.203 | 400.2735 | [23 empty] | 108.3261 | 569.0294 | 54.3562 | 285.3211
16:11 | 9896 |  |  | -1.6313 | 29.9001 | 32.7717 | 7.6175 | 10.4036 | 17.5383 | 7.0909 | 1.8584 | 4.0295 | 0.9783 | -0.0111 |  |  |  | -18.4743 | 23.8961 | 38.4619 | 7.1417 |  | 7.867 | 18.2336 | 0.4467 | 0.4293 | 1.8906 | 1.2094 | -6.0678 | 254.8931 | 250.909 | 170.9433 | 198.0056 | 155.5111 | 138.0964 | 119.0464 | 208.1663 | 160.5112 | 229.1457 | 271.4953 | 251.7795 | 178.2433 | 177.0822 | 231.4693 | 269.0078 | 282.8454 |  |  | 167.4134 |  | 336.56 | 119.2673 | 157.5919 | 218.9346 | 254.3671 | 233.0829 | 212.3235 | 175.8412 | 238.9448 | 276.0872 | 262.7461 | 184.8704 | 98.0044 | 128.993 | 172.2629 | 215.9793 | 180.5054 | 217.7143 | 196.75 | 398.1719 | 121.1443 | 174.924 | 243.0167 | 283.1757 | 309.1687 | 116.8619 | 157.964 | 211.8814 | 242.4703 | 234.2612 | 84.7245 | 97.2635 | 128.1896 | 174.8148 | 219.5466 | 176.1897 |  | 159.3419 | 344.2408 |  | 112.7731 | 156.5991 | 218.6356 | 259.357 | 250.3398 | 141.6247 | 176.8552 | 235.4931 | 265.4181 | 238.6407 | 96.4423 | 106.8925 | 131.9311 | 177.2034 | 230.2015 | 267.919 | 158.07 | 148.107 | 141.7206 | 143.3242 | 191.5128 | 246.782 | 276.3634 | 256.5838 |  | 195.5037 |  |  | 102.9252 | 108.139 | 196.9019 | 100.7871 | 212.0881 | 112.428 | 40.6691 | 41.1082 | 38.1245 | 37.2498 | 39.1208 | 41.7447 | 38.6086 | 38.9386 | 98.9002 | 121.2358 | 114.2336 | 99.1617 | 263.6733 |  |  | 169.8808 |  | 152.4913 | 103.8776 | 139.5218 | 103.4268 | 216.3609 | 172.7129 | 280.033 | 263.0862 | 268.4785 | 211.9241 | 255.2567 | 287.5827 | 304.2528 | 291.2722 | 173.4649 | 146.7958 | 198.6613 | 169.4907 | 199.0867 | 161.7256 | 229.2327 | 134.2039 | 254.0654 | 216.1091 | 195.1705 | 284.9937 |  | 202.235 | 97.9668 | 129.378 | 177.3918 | 224.0981 | 187.258 | 201.7331 | 166.3504 |  | 148.115 | 171.5951 | 243.5013 | 286.1319 | 274.0017 | 116.932 | 165.9897 | 239.4505 | 286.3563 | 275.7038 | 87.5266 | 98.9845 | 126.1254 | 175.4757 | 228.6943 | 155.2297 | 211.4058 | 138.1475 | 194.2247 | 153.5204 | 123.0964 | 165.3913 | 230.35 | 276.6718 | 267.9691 | 136.4452 | 180.9897 | 255.4093 | 295.5237 | 273.1462 | 89.4031 | 108.1061 | 140.1473 | 188.7456 | 245.2799 | 113.3112 | 158.3346 | 172.4693 | 171.8465 | 127.5866 | 237.1059 | 171.2344 | 278.2449 | 265.1018 | 198.2637 |  |  |  | 103.117 | 114.0114 | 107.0786 | 212.3958 | 108.817 | 180.1894 |  | 116.4105 | 105.6501 | 109.1866 | 61.6436 | 102.5203 | 113.4377 |  | 259.2048 | 311.3266 | 323.4103 | 431.2245 | 582.6744 | 556.5795 | 399.9583 | [23 empty] | 108.3148 | 569.6269 | 54.245 | 285.2657
16:11 | 9897 |  |  | -1.6852 | 29.9051 | 32.6869 | 7.5428 | 10.4787 | 17.5685 | 7.11 | 1.8598 | 4.0295 | 0.9777 | -0.0107 |  |  |  | -18.4847 | 23.9665 | 38.4839 | 7.1565 |  | 7.8444 | 18.4294 | 0.4466 | 0.4312 | 1.8858 | 1.209 | -2.6189 | 254.8633 | 250.8801 | 170.9237 | 197.9844 | 155.4937 | 138.0796 | 119.0389 | 208.1461 | 160.5053 | 229.1312 | 271.455 | 251.7473 | 178.232 | 177.0795 | 231.0244 | 268.948 | 282.7865 |  |  | 167.3971 |  | 336.5076 | 119.2649 | 157.5904 | 218.9196 | 254.3394 | 233.0475 | 212.3124 | 175.8337 | 238.9243 | 276.0522 | 262.7201 | 184.8646 | 98.0001 | 129.0049 | 172.2659 | 215.9628 | 180.4846 | 217.6923 | 196.7251 | 398.1045 | 121.1467 | 174.9252 | 243.0011 | 283.1546 | 309.1777 | 116.8635 | 157.9621 | 211.8668 | 242.4428 | 234.2424 | 84.7295 | 97.2574 | 128.191 | 174.8071 | 219.5348 | 176.1884 |  | 159.3256 | 344.1874 |  | 112.7733 | 156.5982 | 218.6281 | 259.3249 | 250.3129 | 141.6102 | 176.8566 | 235.4692 | 265.3913 | 238.6096 | 96.4373 | 106.901 | 131.928 | 177.1972 | 230.1879 | 267.881 | 158.053 | 148.0911 | 141.7127 | 143.3282 | 191.5133 | 246.7737 | 276.3432 | 256.5593 |  | 195.4795 |  |  | 102.9055 | 108.1228 | 196.8723 | 100.7651 | 212.0924 | 112.4163 | 40.657 | 41.2299 | 37.9559 | 37.3209 | 39.1168 | 41.6163 | 38.9182 | 39.0706 | 98.8817 | 121.2277 | 114.2225 | 99.1494 | 263.6462 |  |  | 169.8696 |  | 152.4811 | 103.8761 | 139.5124 | 103.4206 | 216.3541 | 172.7201 | 280.0027 | 263.0585 | 268.449 | 211.9147 | 255.2566 | 287.5733 | 304.2429 | 291.2207 | 173.4789 | 146.7876 | 198.6856 | 169.4755 | 199.0784 | 161.7331 | 229.2231 | 134.1972 | 254.0421 | 216.087 | 195.1712 | 284.9592 |  | 202.2232 | 97.9671 | 129.3767 | 177.3856 | 224.084 | 187.2253 | 201.7036 | 166.327 |  | 148.0999 | 171.5933 | 243.4828 | 286.1075 | 273.9697 | 116.9268 | 165.998 | 239.4288 | 286.3287 | 275.6724 | 87.5194 | 98.9811 | 126.1214 | 175.4738 | 228.677 | 155.2163 | 211.3798 | 138.1401 | 194.1957 | 153.5062 | 123.103 | 165.3956 | 230.3362 | 276.6401 | 267.9447 | 136.4365 | 180.985 | 255.3926 | 295.4932 | 273.1095 | 89.4025 | 108.1076 | 140.1386 | 188.7264 | 245.265 | 113.301 | 158.3177 | 172.4384 | 171.8221 | 127.59 | 237.0958 | 171.2355 | 278.2198 | 265.0727 | 198.2425 |  |  |  | 103.1117 | 113.9881 | 107.0712 | 212.3634 | 108.7853 | 180.1629 |  | 116.3938 | 105.6243 | 109.1749 | 61.6408 | 102.5165 | 113.4298 |  | 259.1343 | 311.2412 | 323.3665 | 430.8129 | 582.0572 | 556.1006 | 398.8338 | [23 empty] | 108.299 | 569.0789 | 54.3008 | 285.1877
16:11 | 9898 |  |  | -1.6412 | 29.9209 | 32.706 | 7.5993 | 10.4555 | 17.6839 | 7.1367 | 1.861 | 4.0296 | 0.9749 | -0.0116 |  |  |  | -18.4702 | 23.9645 | 38.4445 | 7.2297 |  | 7.9566 | 18.4102 | 0.4458 | 0.4303 | 1.8848 | 1.2084 | -1.0942 | 254.8279 | 250.8471 | 170.9125 | 197.9677 | 155.4835 | 138.0701 | 119.0396 | 208.1478 | 160.5028 | 229.1152 | 271.4242 | 251.721 | 178.2239 | 177.0902 | 230.8808 | 268.9236 | 282.7629 |  |  | 167.3875 |  | 336.4566 | 119.2708 | 157.582 | 218.9107 | 254.312 | 233.0255 | 212.2997 | 175.8324 | 238.9145 | 276.0181 | 262.686 | 184.8534 | 97.9928 | 129.0093 | 172.2532 | 215.9366 | 180.4553 | 217.6659 | 196.7007 | 398.0374 | 121.1424 | 174.9278 | 242.9824 | 283.1211 | 309.1227 | 116.8601 | 157.9522 | 211.8484 | 242.4158 | 234.2149 | 84.7332 | 97.2488 | 128.192 | 174.7974 | 219.5222 | 176.1461 |  | 159.3069 | 344.1224 |  | 112.7783 | 156.6022 | 218.6108 | 259.2962 | 250.2871 | 141.6105 | 176.8545 | 235.4684 | 265.3658 | 238.5853 | 96.4347 | 106.9 | 131.934 | 177.1932 | 230.1706 | 267.8403 | 158.0377 | 148.0754 | 141.7041 | 143.3332 | 191.5126 | 246.7718 | 276.3222 | 256.5384 |  | 195.4597 |  |  | 102.8824 | 108.1058 | 196.8319 | 100.7446 | 212.0766 | 112.4002 | 40.4889 | 41.2617 | 38.217 | 37.4711 | 39.1791 | 41.3977 | 39.1476 | 39.1559 | 98.8704 | 121.2178 | 114.211 | 99.1434 | 263.6137 |  |  | 169.8536 |  | 152.4655 | 103.8679 | 139.5062 | 103.4153 | 216.338 | 172.7237 | 279.9699 | 263.0351 | 268.4201 | 211.8782 | 255.2505 | 287.5645 | 304.2375 | 291.1695 | 173.4649 | 146.7725 | 198.6621 | 169.4653 | 199.0618 | 161.7395 | 229.2131 | 134.1888 | 254.0116 | 216.0769 | 195.1678 | 284.924 |  | 202.2099 | 97.9707 | 129.3751 | 177.3861 | 224.0662 | 187.2036 | 201.6751 | 166.3094 |  | 148.0945 | 171.5942 | 243.4643 | 286.0831 | 273.9384 | 116.9342 | 166.0072 | 239.4239 | 286.307 | 275.6536 | 87.5187 | 98.9799 | 126.1194 | 175.4687 | 228.6629 | 155.206 | 211.3636 | 138.1302 | 194.1429 | 153.4887 | 123.1075 | 165.4075 | 230.3262 | 276.6135 | 267.9182 | 136.4369 | 180.9735 | 255.3752 | 295.4569 | 273.0807 | 89.3954 | 108.1105 | 140.136 | 188.7244 | 245.2462 | 113.2878 | 158.3006 | 172.4104 | 171.8032 | 127.5932 | 237.0865 | 171.2431 | 278.1843 | 265.0431 | 198.2156 |  |  |  | 103.1015 | 113.962 | 107.0593 | 212.3359 | 108.7594 | 180.161 |  | 116.3911 | 105.619 | 109.1654 | 61.6439 | 102.5064 | 113.4466 |  | 259.0801 | 311.1952 | 323.3237 | 430.8982 | 582.0682 | 555.4889 | 399.1708 | [23 empty] | 108.2858 | 568.7785 | 54.4189 | 285.1377
16:11 | 9899 |  |  | -1.7476 | 29.8548 | 32.7882 | 7.5338 | 10.4608 | 17.5652 | 7.2314 | 1.8613 | 4.0344 | 0.9711 | -0.0109 |  |  |  | -18.483 | 23.9772 | 38.478 | 7.257 |  | 7.8813 | 18.43 | 0.4458 | 0.432 | 1.8883 | 1.2079 | -3.9721 | 254.8007 | 250.8186 | 170.8989 | 197.9538 | 155.4758 | 138.0625 | 119.0321 | 208.1397 | 160.5119 | 229.1112 | 271.4053 | 251.7026 | 178.2176 | 177.0797 | 230.7432 | 268.9192 | 282.7551 |  |  | 167.3765 |  | 336.4022 | 119.2824 | 157.5866 | 218.901 | 254.2803 | 233.0026 | 212.2883 | 175.8407 | 238.9059 | 275.9917 | 262.6587 | 184.8454 | 97.9986 | 129.0205 | 172.2442 | 215.9222 | 180.4382 | 217.6464 | 196.6825 | 397.9726 | 121.1442 | 174.9271 | 242.9688 | 283.0933 | 308.9812 | 116.8584 | 157.9484 | 211.827 | 242.3903 | 234.1788 | 84.7341 | 97.2436 | 128.198 | 174.8002 | 219.5099 | 176.1165 |  | 159.2823 | 344.0609 |  | 112.7886 | 156.6143 | 218.5979 | 259.2815 | 250.2696 | 141.6221 | 176.8553 | 235.4689 | 265.335 | 238.5571 | 96.4498 | 106.8937 | 131.9419 | 177.1921 | 230.1517 | 267.8146 | 158.0319 | 148.0648 | 141.7062 | 143.3425 | 191.5124 | 246.7659 | 276.3005 | 256.5154 |  | 195.4385 |  |  | 102.8701 | 108.0829 | 196.81 | 100.7533 | 212.0653 | 112.394 | 40.3403 | 41.3101 | 38.4274 | 37.5924 | 39.2807 | 41.1532 | 39.2796 | 38.9583 | 98.86 | 121.1967 | 114.1981 | 99.1331 | 263.5838 |  |  | 169.8434 |  | 152.456 | 103.8653 | 139.5026 | 103.4153 | 216.3252 | 172.7267 | 279.9415 | 263.0022 | 268.3958 | 211.8201 | 255.2513 | 287.5547 | 304.2215 | 291.133 | 173.4296 | 146.756 | 198.6362 | 169.4576 | 199.0479 | 161.7443 | 229.2081 | 134.1894 | 253.9895 | 216.0746 | 195.1655 | 284.8918 |  | 202.2022 | 97.9627 | 129.3807 | 177.3838 | 224.0464 | 187.1797 | 201.6468 | 166.2869 |  | 148.0925 | 171.5894 | 243.4507 | 286.043 | 273.8994 | 116.9436 | 166.0156 | 239.4215 | 286.2756 | 275.6247 | 87.5137 | 98.9873 | 126.1266 | 175.4723 | 228.6457 | 155.1945 | 211.3509 | 138.1171 | 194.0848 | 153.476 | 123.1214 | 165.4162 | 230.3188 | 276.5924 | 267.8907 | 136.4431 | 180.9807 | 255.358 | 295.4293 | 273.0595 | 89.3957 | 108.1195 | 140.1429 | 188.7274 | 245.2244 | 113.2808 | 158.2853 | 172.3878 | 171.7732 | 127.5908 | 237.0762 | 171.2444 | 278.1559 | 265.0063 | 198.1844 |  |  |  | 103.0964 | 113.9457 | 107.0488 | 212.3143 | 108.7514 | 180.1549 |  | 116.3698 | 105.6017 | 109.1509 | 61.6318 | 102.4849 | 113.4539 |  | 259.0018 | 311.1427 | 323.2762 | 431.1725 | 582.6199 | 556.6439 | 400.1417 | [23 empty] | 108.2708 | 569.6319 | 54.3681 | 285.0722
16:11 | 9900 |  |  | -1.6518 | 29.9484 | 32.7085 | 7.4944 | 10.4641 | 17.5688 | 7.1521 | 1.8607 | 4.0363 | 0.9777 | -0.0105 |  |  |  | -18.4638 | 23.9344 | 38.4009 | 7.1908 |  | 7.8486 | 18.4118 | 0.4453 | 0.4305 | 1.8864 | 1.2044 | -3.2245 | 254.7788 | 250.7958 | 170.8891 | 197.9442 | 155.4684 | 138.0521 | 119.0266 | 208.1205 | 160.5181 | 229.1091 | 271.3759 | 251.6754 | 178.2161 | 177.0746 | 230.4629 | 268.9198 | 282.7405 |  |  | 167.3674 |  | 336.3563 | 119.2929 | 157.6038 | 218.8973 | 254.2665 | 232.9808 | 212.2809 | 175.847 | 238.9006 | 275.9689 | 262.6261 | 184.8373 | 97.9962 | 129.0241 | 172.2403 | 215.9059 | 180.4234 | 217.6199 | 196.6588 | 397.9101 | 121.1428 | 174.9243 | 242.9523 | 283.0641 | 308.857 | 116.8668 | 157.9512 | 211.8174 | 242.3788 | 234.1552 | 84.738 | 97.2462 | 128.2054 | 174.8028 | 219.4966 | 176.109 |  | 159.273 | 344.0096 |  | 112.7973 | 156.6173 | 218.5906 | 259.259 | 250.2436 | 141.6164 | 176.8529 | 235.457 | 265.3095 | 238.5303 | 96.4716 | 106.8991 | 131.9443 | 177.1933 | 230.1327 | 267.7887 | 158.0138 | 148.0538 | 141.6991 | 143.348 | 191.5123 | 246.7463 | 276.2697 | 256.4788 |  | 195.4091 |  |  | 102.867 | 108.0713 | 196.8183 | 100.7689 | 212.0703 | 112.3932 | 40.2461 | 41.3447 | 38.5761 | 37.5504 | 39.4104 | 41.0153 | 39.2452 | 38.7481 | 98.8449 | 121.1791 | 114.1809 | 99.1134 | 263.5554 |  |  | 169.833 |  | 152.449 | 103.8682 | 139.4939 | 103.4076 | 216.3356 | 172.7333 | 279.9122 | 262.9649 | 268.3668 | 211.7766 | 255.2391 | 287.5397 | 304.1949 | 291.1051 | 173.4009 | 146.7484 | 198.6294 | 169.4438 | 199.0538 | 161.7472 | 229.1941 | 134.2039 | 253.9692 | 216.0579 | 195.1688 | 284.8666 |  | 202.1884 | 97.96 | 129.3891 | 177.3694 | 224.0264 | 187.1591 | 201.62 | 166.2609 |  | 148.0849 | 171.5875 | 243.437 | 285.9999 | 273.86 | 116.9417 | 166.0166 | 239.4099 | 286.2343 | 275.579 | 87.5061 | 98.9992 | 126.1325 | 175.4795 | 228.6268 | 155.178 | 211.3363 | 138.1015 | 194.0384 | 153.4618 | 123.126 | 165.4179 | 230.3143 | 276.559 | 267.8629 | 136.4447 | 180.9936 | 255.343 | 295.4013 | 273.0317 | 89.401 | 108.1262 | 140.1548 | 188.7296 | 245.2038 | 113.2713 | 158.2592 | 172.3613 | 171.7453 | 127.5918 | 237.0662 | 171.2373 | 278.1274 | 264.9753 | 198.168 |  |  |  | 103.0789 | 113.9177 | 107.0314 | 212.2814 | 108.7371 | 180.1383 |  | 116.353 | 105.5919 | 109.1451 | 61.6186 | 102.4723 | 113.4697 |  | 258.9349 | 311.0964 | 323.2298 | 431.0332 | 581.3901 | 555.4904 | 400.0389 | [23 empty] | 108.257 | 568.4402 | 54.3022 | 285.0156
16:11 | 9901 |  |  | -1.6928 | 29.8503 | 32.6592 | 7.4324 | 10.5098 | 17.6256 | 7.1676 | 1.8612 | 4.0351 | 0.9787 | -0.012 |  |  |  | -18.5201 | 23.9317 | 38.446 | 7.127 |  | 7.8539 | 18.4391 | 0.4453 | 0.4331 | 1.8833 | 1.2061 | -3.4175 | 254.7551 | 250.7695 | 170.8793 | 197.9312 | 155.461 | 138.0497 | 119.0252 | 208.0928 | 160.5222 | 229.0848 | 271.3405 | 251.6477 | 178.2069 | 177.0678 | 230.172 | 268.9038 | 282.7117 |  |  | 167.3411 |  | 336.2996 | 119.2686 | 157.6031 | 218.8796 | 254.235 | 232.9464 | 212.2637 | 175.8454 | 238.8862 | 275.9449 | 262.5919 | 184.8256 | 97.9899 | 129.0172 | 172.2405 | 215.888 | 180.3982 | 217.5954 | 196.6326 | 397.838 | 121.1417 | 174.9199 | 242.942 | 283.0369 | 308.7275 | 116.8716 | 157.9458 | 211.8102 | 242.3556 | 234.1399 | 84.7289 | 97.2352 | 128.21 | 174.7945 | 219.4681 | 176.0847 |  | 159.2635 | 343.9543 |  | 112.8083 | 156.6134 | 218.583 | 259.2239 | 250.2131 | 141.6323 | 176.852 | 235.4486 | 265.2819 | 238.5065 | 96.4867 | 106.9074 | 131.9455 | 177.1928 | 230.1232 | 267.761 | 157.9949 | 148.0434 | 141.6889 | 143.3527 | 191.5143 | 246.7366 | 276.2498 | 256.449 |  | 195.388 |  |  | 102.8579 | 108.0728 | 196.8227 | 100.7885 | 212.0719 | 112.389 | 40.2111 | 41.3206 | 38.7008 | 37.415 | 39.1874 | 40.953 | 39.032 | 38.7098 | 98.8305 | 121.1664 | 114.1609 | 99.1068 | 263.5247 |  |  | 169.8194 |  | 152.4435 | 103.866 | 139.4849 | 103.4036 | 216.331 | 172.7394 | 279.872 | 262.929 | 268.3336 | 211.744 | 255.2184 | 287.5269 | 304.1667 | 291.0674 | 173.391 | 146.734 | 198.6074 | 169.4304 | 199.0582 | 161.7526 | 229.1815 | 134.2029 | 253.9444 | 216.0366 | 195.1624 | 284.8427 |  | 202.1745 | 97.9611 | 129.3996 | 177.3696 | 224.0125 | 187.1382 | 201.6009 | 166.2467 |  | 148.0819 | 171.5959 | 243.4201 | 285.9693 | 273.8402 | 116.9441 | 166.022 | 239.3987 | 286.2123 | 275.5603 | 87.5076 | 98.9897 | 126.1401 | 175.4759 | 228.6177 | 155.159 | 211.3278 | 138.0905 | 194.0297 | 153.4447 | 123.1304 | 165.4176 | 230.3131 | 276.5304 | 267.8428 | 136.4435 | 180.9926 | 255.3235 | 295.365 | 273.0012 | 89.3992 | 108.1293 | 140.1653 | 188.7393 | 245.1819 | 113.2616 | 158.238 | 172.3414 | 171.7192 | 127.602 | 237.0519 | 171.2412 | 278.0986 | 264.9528 | 198.1403 |  |  |  | 103.0623 | 113.8953 | 107.0153 | 212.2422 | 108.7178 | 180.1146 |  | 116.3283 | 105.5694 | 109.1198 | 61.6136 | 102.4676 | 113.4585 |  | 258.8771 | 311.0133 | 323.1718 | 431.0166 | 581.9107 | 555.078 | 399.4674 | [23 empty] | 108.2401 | 568.4943 | 54.2489 | 284.9452
16:11 | 9902 |  |  | -1.67 | 29.9599 | 32.639 | 7.3938 | 10.4415 | 17.658 | 7.0911 | 1.8606 | 4.0375 | 0.9739 | -0.0104 |  |  |  | -18.5125 | 23.9386 | 38.3006 | 7.1784 |  | 7.8091 | 18.3807 | 0.4455 | 0.4317 | 1.8858 | 1.2082 | -3.164 | 254.7244 | 250.7481 | 170.863 | 197.9064 | 155.4488 | 138.0404 | 119.0128 | 208.0674 | 160.5238 | 229.0615 | 271.308 | 251.6143 | 178.1925 | 177.0525 | 229.9278 | 268.8521 | 282.6631 |  |  | 167.3194 |  | 336.2414 | 119.2522 | 157.6023 | 218.8606 | 254.2027 | 232.915 | 212.2447 | 175.8457 | 238.8634 | 275.9216 | 262.5639 | 184.8166 | 97.9919 | 129.022 | 172.2364 | 215.8665 | 180.3837 | 217.5786 | 196.6108 | 397.7663 | 121.1449 | 174.9202 | 242.9284 | 283.0086 | 308.7644 | 116.8681 | 157.9368 | 211.7926 | 242.3219 | 234.1157 | 84.7136 | 97.2292 | 128.2075 | 174.7854 | 219.438 | 176.0715 |  | 159.2409 | 343.8889 |  | 112.8175 | 156.6139 | 218.5752 | 259.2036 | 250.1824 | 141.6499 | 176.8527 | 235.4408 | 265.2485 | 238.4857 | 96.4919 | 106.9129 | 131.9483 | 177.1845 | 230.107 | 267.7323 | 157.9734 | 148.0296 | 141.6809 | 143.3518 | 191.5127 | 246.7276 | 276.2232 | 256.4267 |  | 195.3666 |  |  | 102.8408 | 108.0567 | 196.7869 | 100.77 | 212.0672 | 112.3667 | 40.2774 | 41.2302 | 38.8743 | 37.2617 | 38.4878 | 40.8895 | 38.5038 | 38.5148 | 98.8239 | 121.1474 | 114.1405 | 99.0932 | 263.4961 |  |  | 169.8034 |  | 152.4331 | 103.8563 | 139.4734 | 103.4002 | 216.3053 | 172.7349 | 279.8414 | 262.8952 | 268.3037 | 211.7023 | 255.2164 | 287.5195 | 304.1481 | 291.0311 | 173.3972 | 146.7132 | 198.5659 | 169.4119 | 199.0341 | 161.7518 | 229.1698 | 134.1845 | 253.918 | 216.0246 | 195.1572 | 284.8187 |  | 202.1832 | 97.9655 | 129.4141 | 177.381 | 224.0041 | 187.1176 | 201.5867 | 166.2415 |  | 148.0879 | 171.5997 | 243.4119 | 285.9469 | 273.8011 | 116.943 | 166.0273 | 239.3819 | 286.1866 | 275.5408 | 87.503 | 98.9725 | 126.1507 | 175.4665 | 228.6086 | 155.1386 | 211.3059 | 138.0805 | 194.0604 | 153.4222 | 123.1429 | 165.4252 | 230.3134 | 276.5093 | 267.8291 | 136.4417 | 181.0014 | 255.3179 | 295.3439 | 272.9706 | 89.398 | 108.1328 | 140.1814 | 188.7491 | 245.1597 | 113.259 | 158.2236 | 172.329 | 171.6921 | 127.6129 | 237.0303 | 171.2372 | 278.0831 | 264.9255 | 198.0868 |  |  |  | 103.051 | 113.8776 | 106.9983 | 212.2102 | 108.7072 | 180.0752 |  | 116.3134 | 105.5505 | 109.1119 | 61.6198 | 102.5016 | 113.4497 |  | 258.8054 | 310.9667 | 323.1198 | 430.8958 | 582.5091 | 556.3539 | 399.5111 | [23 empty] | 108.225 | 569.4315 | 54.1825 | 284.8861
16:11 | 9903 |  |  | -1.6831 | 29.9697 | 32.5767 | 7.3505 | 10.5511 | 17.6721 | 7.0811 | 1.8628 | 4.0364 | 0.9784 | -0.0106 |  |  |  | -18.6142 | 24.0181 | 38.3518 | 7.1949 |  | 7.8249 | 18.2919 | 0.4465 | 0.4326 | 1.8815 | 1.2124 | -3.1561 | 254.6985 | 250.7296 | 170.8567 | 197.8878 | 155.4423 | 138.0329 | 119.0026 | 208.0721 | 160.5101 | 229.0482 | 271.2766 | 251.5785 | 178.1875 | 177.0499 | 229.8335 | 268.8185 | 282.6178 |  |  | 167.3143 |  | 336.1891 | 119.2707 | 157.6095 | 218.8525 | 254.177 | 232.8964 | 212.2356 | 175.8473 | 238.8541 | 275.8985 | 262.5325 | 184.8089 | 97.9904 | 129.0261 | 172.2297 | 215.842 | 180.3672 | 217.5571 | 196.5871 | 397.7032 | 121.1497 | 174.9213 | 242.9086 | 282.979 | 308.8167 | 116.8735 | 157.94 | 211.7804 | 242.2955 | 234.0878 | 84.719 | 97.2291 | 128.2109 | 174.7842 | 219.4276 | 176.0577 |  | 159.214 | 343.8328 |  | 112.8222 | 156.6179 | 218.567 | 259.1828 | 250.1537 | 141.6368 | 176.8492 | 235.4206 | 265.2153 | 238.4607 | 96.4905 | 106.906 | 131.9489 | 177.1814 | 230.0782 | 267.7029 | 157.9606 | 148.0111 | 141.6749 | 143.3493 | 191.5122 | 246.711 | 276.1921 | 256.4036 |  | 195.3425 |  |  | 102.8325 | 108.0347 | 196.7657 | 100.7522 | 212.0783 | 112.3449 | 40.3638 | 41.2245 | 38.5898 | 37.1527 | 37.7373 | 40.9617 | 38.0708 | 37.8253 | 98.813 | 121.135 | 114.1273 | 99.0842 | 263.4723 |  |  | 169.7939 |  | 152.4196 | 103.8514 | 139.4673 | 103.3953 | 216.2894 | 172.7365 | 279.8169 | 262.867 | 268.2783 | 211.6757 | 255.2269 | 287.5152 | 304.1349 | 291.0099 | 173.4465 | 146.7083 | 198.534 | 169.3873 | 199.0113 | 161.7573 | 229.1554 | 134.1791 | 253.897 | 216.0112 | 195.1721 | 284.7921 |  | 202.1893 | 97.9764 | 129.4264 | 177.3823 | 223.9963 | 187.1021 | 201.5661 | 166.2284 |  | 148.0839 | 171.6065 | 243.4057 | 285.916 | 273.7516 | 116.9423 | 166.0372 | 239.371 | 286.1633 | 275.5114 | 87.5011 | 98.9632 | 126.1589 | 175.4706 | 228.596 | 155.1256 | 211.2815 | 138.0693 | 194.0891 | 153.397 | 123.1452 | 165.4332 | 230.3065 | 276.4886 | 267.8048 | 136.4486 | 181.0102 | 255.3152 | 295.3244 | 272.9423 | 89.4047 | 108.1349 | 140.1803 | 188.7331 | 245.1444 | 113.2528 | 158.2099 | 172.3118 | 171.67 | 127.6149 | 237.0171 | 171.2333 | 278.0577 | 264.8944 | 198.0463 |  |  |  | 103.0385 | 113.8536 | 106.9822 | 212.1748 | 108.6927 | 180.0412 |  | 116.2915 | 105.5369 | 109.0968 | 61.6117 | 102.5143 | 113.4444 |  | 258.7407 | 310.9413 | 323.0771 | 430.9519 | 582.5387 | 556.5049 | 399.995 | [23 empty] | 108.2083 | 569.5218 | 54.1756 | 284.841
16:11 | 9904 |  |  | -1.641 | 29.9932 | 32.6075 | 7.4243 | 10.6602 | 17.7182 | 7.1245 | 1.8638 | 4.0355 | 0.9802 | -0.0095 |  |  |  | -18.5742 | 24.0182 | 38.3804 | 7.1083 |  | 7.7547 | 18.1737 | 0.4461 | 0.4302 | 1.8786 | 1.209 | -3.6343 | 254.6765 | 250.7071 | 170.8509 | 197.8788 | 155.4392 | 138.0319 | 118.9995 | 208.0752 | 160.5054 | 229.0334 | 271.2462 | 251.5537 | 178.1867 | 177.0422 | 229.8374 | 268.7911 | 282.5802 |  |  | 167.3085 |  | 336.1386 | 119.2831 | 157.6118 | 218.8478 | 254.1534 | 232.8708 | 212.2252 | 175.8458 | 238.8458 | 275.8644 | 262.5029 | 184.8091 | 97.9927 | 129.0313 | 172.2293 | 215.8327 | 180.3484 | 217.5366 | 196.5621 | 397.637 | 121.1628 | 174.924 | 242.8921 | 282.9512 | 308.6288 | 116.8739 | 157.9412 | 211.7673 | 242.2676 | 234.0632 | 84.7286 | 97.2222 | 128.2197 | 174.7834 | 219.4225 | 176.0345 |  | 159.1874 | 343.7715 |  | 112.8255 | 156.6213 | 218.5592 | 259.151 | 250.1337 | 141.6302 | 176.8479 | 235.3932 | 265.1823 | 238.4269 | 96.4928 | 106.8982 | 131.9439 | 177.1815 | 230.0521 | 267.6839 | 157.9465 | 147.9997 | 141.6673 | 143.3441 | 191.5197 | 246.6951 | 276.1663 | 256.3769 |  | 195.3242 |  |  | 102.8095 | 108.0225 | 196.7437 | 100.7375 | 212.0845 | 112.3343 | 40.3936 | 41.1834 | 37.839 | 37.1038 | 37.2589 | 41.1101 | 37.9746 | 37.1762 | 98.7949 | 121.1242 | 114.1184 | 99.0787 | 263.4379 |  |  | 169.7841 |  | 152.4041 | 103.8519 | 139.4625 | 103.3931 | 216.2713 | 172.7424 | 279.7881 | 262.8332 | 268.2544 | 211.6524 | 255.2208 | 287.5102 | 304.1145 | 290.9897 | 173.5169 | 146.6989 | 198.5328 | 169.3703 | 198.9903 | 161.7701 | 229.15 | 134.1761 | 253.8792 | 215.9988 | 195.1813 | 284.7642 |  | 202.1726 | 97.9818 | 129.4256 | 177.3791 | 223.982 | 187.0783 | 201.5362 | 166.2044 |  | 148.0785 | 171.6193 | 243.3967 | 285.8868 | 273.718 | 116.9544 | 166.0504 | 239.3652 | 286.1516 | 275.494 | 87.5037 | 98.9525 | 126.165 | 175.4697 | 228.5865 | 155.1124 | 211.2614 | 138.0495 | 194.0888 | 153.3757 | 123.1536 | 165.4466 | 230.2959 | 276.4698 | 267.7759 | 136.4599 | 180.9998 | 255.3049 | 295.2928 | 272.9151 | 89.4044 | 108.1425 | 140.1674 | 188.7102 | 245.1236 | 113.2401 | 158.1949 | 172.2941 | 171.648 | 127.6 | 237.0062 | 171.2379 | 278.0206 | 264.8569 | 198.0033 |  |  |  | 103.0312 | 113.8283 | 106.9751 | 212.149 | 108.6943 | 180.0251 |  | 116.2702 | 105.5195 | 109.0834 | 61.6026 | 102.4871 | 113.4423 |  | 258.6881 | 310.9021 | 323.0242 | 430.6526 | 582.23 | 556.3278 | 400.0243 | [23 empty] | 108.1925 | 569.2789 | 54.2244 | 284.7951
16:11 | 9905 |  |  | -1.592 | 30.0221 | 32.6607 | 7.5004 | 10.6085 | 17.6647 | 7.2201 | 1.8625 | 4.0337 | 0.9745 | -0.0118 |  |  |  | -18.5113 | 24.0225 | 38.4654 | 7.1392 |  | 7.7576 | 18.1096 | 0.4473 | 0.4321 | 1.8782 | 1.2082 | -3.5423 | 254.6532 | 250.6835 | 170.836 | 197.8647 | 155.4268 | 138.0255 | 118.9975 | 208.0674 | 160.5144 | 229.0237 | 271.216 | 251.5259 | 178.1788 | 177.0403 | 229.909 | 268.7601 | 282.5572 |  |  | 167.293 |  | 336.0848 | 119.2867 | 157.6168 | 218.8389 | 254.1263 | 232.8453 | 212.211 | 175.8422 | 238.8261 | 275.831 | 262.4736 | 184.8151 | 97.9956 | 129.0344 | 172.2279 | 215.82 | 180.3275 | 217.5123 | 196.5414 | 397.5662 | 121.1663 | 174.9258 | 242.8801 | 282.9219 | 308.6608 | 116.8683 | 157.936 | 211.752 | 242.2392 | 234.0375 | 84.7335 | 97.2107 | 128.2216 | 174.7793 | 219.4122 | 176.0302 |  | 159.1584 | 343.7107 |  | 112.8349 | 156.6296 | 218.545 | 259.1246 | 250.1087 | 141.6193 | 176.842 | 235.3787 | 265.1493 | 238.3898 | 96.491 | 106.8936 | 131.9412 | 177.17 | 230.024 | 267.6523 | 157.9253 | 147.9834 | 141.6552 | 143.3286 | 191.5203 | 246.6764 | 276.1311 | 256.3442 |  | 195.2999 |  |  | 102.7899 | 108.0101 | 196.7188 | 100.727 | 212.0877 | 112.325 | 40.4871 | 41.1127 | 37.0838 | 37.0284 | 37.3714 | 41.1686 | 37.5196 | 36.8761 | 98.7845 | 121.1102 | 114.1019 | 99.0705 | 263.4 |  |  | 169.7616 |  | 152.3869 | 103.8428 | 139.4469 | 103.3866 | 216.2559 | 172.7368 | 279.7543 | 262.8004 | 268.2156 | 211.6204 | 255.1974 | 287.499 | 304.0734 | 290.9599 | 173.5275 | 146.6785 | 198.5328 | 169.3512 | 198.978 | 161.7738 | 229.1441 | 134.1772 | 253.8532 | 215.9872 | 195.1815 | 284.7419 |  | 202.1478 | 97.9801 | 129.4312 | 177.3743 | 223.9608 | 187.0613 | 201.5111 | 166.1876 |  | 148.0749 | 171.6235 | 243.3859 | 285.8683 | 273.6874 | 116.9591 | 166.0458 | 239.3584 | 286.1301 | 275.4637 | 87.5127 | 98.9589 | 126.1758 | 175.4704 | 228.5796 | 155.0999 | 211.239 | 138.03 | 194.0781 | 153.3585 | 123.1589 | 165.4544 | 230.2879 | 276.4469 | 267.7441 | 136.4608 | 181.0019 | 255.2947 | 295.2648 | 272.8917 | 89.4048 | 108.1492 | 140.1715 | 188.7121 | 245.1106 | 113.2275 | 158.1819 | 172.2819 | 171.6276 | 127.5898 | 236.9985 | 171.2386 | 277.9903 | 264.8203 | 197.9587 |  |  |  | 103.0258 | 113.823 | 106.9641 | 212.141 | 108.7032 | 179.9981 |  | 116.2427 | 105.4924 | 109.0651 | 61.5913 | 102.4697 | 113.4478 |  | 258.6126 | 310.8464 | 322.9774 | 430.7506 | 581.3094 | 555.6639 | 399.8923 | [23 empty] | 108.1766 | 568.4866 | 54.3203 | 284.7295
16:11 | 9906 |  |  | -1.5684 | 30.1252 | 32.6706 | 7.5532 | 10.5877 | 17.7511 | 7.1347 | 1.8637 | 4.0328 | 0.9745 | -0.01 |  |  |  | -18.4546 | 24.0716 | 38.4718 | 7.0328 |  | 7.8118 | 18.2625 | 0.4477 | 0.4337 | 1.8814 | 1.2074 | -3.2887 | 254.6259 | 250.6643 | 170.8231 | 197.8479 | 155.4203 | 138.02 | 118.9928 | 208.0546 | 160.516 | 229.0128 | 271.1914 | 251.5014 | 178.168 | 177.0391 | 230.0283 | 268.7307 | 282.5361 |  |  | 167.2696 |  | 336.0182 | 119.2868 | 157.6115 | 218.8191 | 254.0929 | 232.8187 | 212.1966 | 175.8425 | 238.8102 | 275.8069 | 262.4439 | 184.8066 | 97.9972 | 129.042 | 172.2286 | 215.8015 | 180.3003 | 217.4911 | 196.5225 | 397.5007 | 121.1647 | 174.921 | 242.8704 | 282.8975 | 308.8534 | 116.8698 | 157.9285 | 211.734 | 242.2144 | 234.0074 | 84.7331 | 97.2007 | 128.2221 | 174.7731 | 219.3886 | 175.9974 |  | 159.1264 | 343.6596 |  | 112.8404 | 156.6345 | 218.5264 | 259.1003 | 250.083 | 141.6046 | 176.8325 | 235.3616 | 265.1125 | 238.3564 | 96.4812 | 106.886 | 131.9411 | 177.1674 | 230.0008 | 267.6128 | 157.9076 | 147.9752 | 141.6497 | 143.3243 | 191.5197 | 246.666 | 276.1082 | 256.3153 |  | 195.2803 |  |  | 102.7933 | 108.0026 | 196.6885 | 100.7035 | 212.1002 | 112.3177 | 40.7017 | 41.0881 | 36.9346 | 37.0717 | 37.8658 | 41.2073 | 37.4236 | 36.3159 | 98.7783 | 121.0932 | 114.0827 | 99.0603 | 263.3785 |  |  | 169.7499 |  | 152.3861 | 103.8351 | 139.4348 | 103.3784 | 216.2538 | 172.7401 | 279.7137 | 262.7721 | 268.1786 | 211.6116 | 255.2011 | 287.4898 | 304.0475 | 290.931 | 173.5201 | 146.6615 | 198.5428 | 169.3279 | 198.983 | 161.7727 | 229.1289 | 134.1767 | 253.8214 | 215.9741 | 195.1846 | 284.7154 |  | 202.1274 | 97.9795 | 129.4348 | 177.3723 | 223.9482 | 187.0421 | 201.488 | 166.1702 |  | 148.0772 | 171.6333 | 243.3887 | 285.8527 | 273.6527 | 116.9605 | 166.0305 | 239.3417 | 286.0931 | 275.4202 | 87.5209 | 98.969 | 126.1797 | 175.4644 | 228.564 | 155.0782 | 211.2196 | 138.0079 | 194.0547 | 153.3455 | 123.1619 | 165.4535 | 230.2776 | 276.4172 | 267.707 | 136.4582 | 181.0115 | 255.2787 | 295.2288 | 272.8647 | 89.402 | 108.1501 | 140.1752 | 188.7144 | 245.0904 | 113.2192 | 158.165 | 172.2591 | 171.6062 | 127.5922 | 236.9878 | 171.24 | 277.9583 | 264.7917 | 197.9353 |  |  |  | 103.0109 | 113.8154 | 106.9499 | 212.1348 | 108.6933 | 179.955 |  | 116.2344 | 105.4783 | 109.0548 | 61.6024 | 102.495 | 113.4601 |  | 258.5389 | 310.7716 | 322.9275 | 430.5496 | 580.4562 | 554.6999 | 399.3545 | [23 empty] | 108.1675 | 567.578 | 54.435 | 284.6553
16:11 | 9907 |  |  | -1.5752 | 30.0489 | 32.7547 | 7.5076 | 10.6517 | 17.7219 | 7.1779 | 1.8632 | 4.0329 | 0.972 | -0.0112 |  |  |  | -18.5248 | 24.0646 | 38.3668 | 7.1093 |  | 7.8669 | 18.2633 | 0.4471 | 0.4334 | 1.8787 | 1.2069 | -4.7709 | 254.5976 | 250.644 | 170.8088 | 197.8322 | 155.4132 | 138.0089 | 118.9865 | 208.0422 | 160.5215 | 228.9954 | 271.1702 | 251.48 | 178.1629 | 177.0397 | 229.9268 | 268.6919 | 282.5024 |  |  | 167.2537 |  | 335.9615 | 119.2841 | 157.6054 | 218.8058 | 254.0685 | 232.7893 | 212.18 | 175.8425 | 238.8048 | 275.7853 | 262.425 | 184.7985 | 97.9992 | 129.0508 | 172.2268 | 215.7907 | 180.2864 | 217.4734 | 196.5102 | 397.4401 | 121.1677 | 174.9248 | 242.8609 | 282.8767 | 308.866 | 116.8746 | 157.9279 | 211.7224 | 242.1938 | 233.9806 | 84.7305 | 97.2096 | 128.2318 | 174.7663 | 219.3712 | 175.9524 |  | 159.1042 | 343.597 |  | 112.8508 | 156.633 | 218.5207 | 259.0786 | 250.0573 | 141.6219 | 176.8373 | 235.3535 | 265.0855 | 238.3359 | 96.4736 | 106.893 | 131.9441 | 177.1734 | 229.9894 | 267.5855 | 157.8896 | 147.9742 | 141.6325 | 143.3268 | 191.5184 | 246.6578 | 276.0881 | 256.2858 |  | 195.2564 |  |  | 102.7742 | 107.9867 | 196.6526 | 100.6702 | 212.1009 | 112.3021 | 40.9321 | 41.1037 | 37.3234 | 37.2783 | 38.3321 | 41.2809 | 37.9619 | 36.0534 | 98.7711 | 121.0719 | 114.0674 | 99.048 | 263.3525 |  |  | 169.7419 |  | 152.3795 | 103.8324 | 139.4308 | 103.3783 | 216.2464 | 172.7483 | 279.6845 | 262.7396 | 268.1568 | 211.6079 | 255.2031 | 287.4812 | 304.0322 | 290.901 | 173.5195 | 146.6413 | 198.5742 | 169.3029 | 198.9721 | 161.7731 | 229.1102 | 134.1756 | 253.79 | 215.9569 | 195.1842 | 284.6904 |  | 202.125 | 97.9836 | 129.4397 | 177.3787 | 223.9457 | 187.0224 | 201.4617 | 166.1479 |  | 148.0809 | 171.6437 | 243.397 | 285.8416 | 273.6358 | 116.9621 | 166.0328 | 239.3242 | 286.0604 | 275.3874 | 87.5239 | 98.9794 | 126.1861 | 175.4656 | 228.5502 | 155.0587 | 211.1981 | 137.9922 | 194.0218 | 153.3356 | 123.1661 | 165.4601 | 230.2674 | 276.3902 | 267.6801 | 136.455 | 181.0105 | 255.2598 | 295.198 | 272.8352 | 89.3961 | 108.1477 | 140.1717 | 188.7085 | 245.0627 | 113.2057 | 158.1426 | 172.233 | 171.5778 | 127.5982 | 236.9704 | 171.2376 | 277.9262 | 264.7589 | 197.9257 |  |  |  | 102.9955 | 113.7975 | 106.9416 | 212.1054 | 108.674 | 179.9204 |  | 116.2166 | 105.4717 | 109.043 | 61.598 | 102.4897 | 113.451 |  | 258.4822 | 310.7028 | 322.8754 | 430.4186 | 580.5475 | 554.9126 | 399.5263 | [23 empty] | 108.1534 | 567.73 | 54.4301 | 284.5925
16:11 | 9908 |  |  | -1.5519 | 30.0232 | 32.7202 | 7.481 | 10.5573 | 17.6463 | 7.1522 | 1.8639 | 4.0362 | 0.9741 | -0.0096 |  |  |  | -18.5692 | 24.0392 | 38.4179 | 7.0878 |  | 7.8005 | 18.3221 | 0.4471 | 0.4356 | 1.8802 | 1.2066 | -5.6317 | 254.5722 | 250.6205 | 170.7957 | 197.8132 | 155.3985 | 137.9928 | 118.9782 | 208.0231 | 160.525 | 228.9809 | 271.1315 | 251.4449 | 178.1506 | 177.0302 | 229.699 | 268.6768 | 282.4878 |  |  | 167.2407 |  | 335.9115 | 119.2737 | 157.6085 | 218.7898 | 254.0397 | 232.7641 | 212.1551 | 175.8298 | 238.7892 | 275.7584 | 262.4012 | 184.7922 | 98.0046 | 129.0548 | 172.2194 | 215.7691 | 180.2682 | 217.4531 | 196.4874 | 397.3738 | 121.1644 | 174.9284 | 242.8476 | 282.8472 | 308.8495 | 116.8801 | 157.9372 | 211.7169 | 242.1739 | 233.9621 | 84.726 | 97.2192 | 128.2325 | 174.7667 | 219.3573 | 175.9329 |  | 159.0802 | 343.5411 |  | 112.867 | 156.6354 | 218.5153 | 259.0507 | 250.0245 | 141.6422 | 176.839 | 235.3439 | 265.0653 | 238.3127 | 96.4561 | 106.9026 | 131.9488 | 177.176 | 229.9708 | 267.5542 | 157.8713 | 147.9587 | 141.6152 | 143.3389 | 191.5147 | 246.6476 | 276.0642 | 256.2663 |  | 195.2277 |  |  | 102.7552 | 107.9723 | 196.6447 | 100.6829 | 212.091 | 112.296 | 41.0199 | 41.2934 | 37.6664 | 37.4657 | 38.5539 | 41.3257 | 38.2824 | 36.0611 | 98.7603 | 121.0513 | 114.0552 | 99.04 | 263.3209 |  |  | 169.7275 |  | 152.3668 | 103.828 | 139.4269 | 103.3799 | 216.2235 | 172.7499 | 279.662 | 262.7095 | 268.1351 | 211.5767 | 255.1934 | 287.4698 | 304.0121 | 290.8773 | 173.51 | 146.6295 | 198.609 | 169.2931 | 198.9395 | 161.787 | 229.1023 | 134.1746 | 253.7684 | 215.9429 | 195.1847 | 284.6578 |  | 202.1242 | 97.9803 | 129.4427 | 177.3718 | 223.9312 | 186.9953 | 201.4322 | 166.1261 |  | 148.069 | 171.644 | 243.378 | 285.8066 | 273.6188 | 116.9661 | 166.0453 | 239.3087 | 286.0316 | 275.3582 | 87.5252 | 98.9765 | 126.1916 | 175.469 | 228.5328 | 155.0417 | 211.1796 | 137.9803 | 193.9933 | 153.31 | 123.1682 | 165.4695 | 230.2608 | 276.3694 | 267.6571 | 136.4607 | 181.0133 | 255.2453 | 295.1713 | 272.8029 | 89.3977 | 108.1458 | 140.1715 | 188.7038 | 245.0465 | 113.1947 | 158.1209 | 172.2059 | 171.5508 | 127.5979 | 236.9596 | 171.2402 | 277.9035 | 264.7354 | 197.9164 |  |  |  | 102.9831 | 113.7795 | 106.9366 | 212.0641 | 108.6447 | 179.9049 |  | 116.1903 | 105.4638 | 109.0277 | 61.6036 | 102.5105 | 113.4475 |  | 258.445 | 310.6689 | 322.8303 | 430.5902 | 581.9183 | 556.3278 | 400.2735 | [23 empty] | 108.1386 | 569.123 | 54.338 | 284.5569
16:11 | 9909 |  |  | -1.5879 | 30.0327 | 32.6835 | 7.5081 | 10.5532 | 17.6833 | 7.2001 | 1.8647 | 4.0353 | 0.9759 | -0.0112 |  |  |  | -18.5837 | 23.9723 | 38.3382 | 7.0603 |  | 7.7083 | 18.2815 | 0.4479 | 0.436 | 1.8793 | 1.2037 | -2.651 | 254.5474 | 250.5979 | 170.7857 | 197.7984 | 155.3892 | 137.9893 | 118.9681 | 207.9983 | 160.5271 | 228.9737 | 271.0982 | 251.4122 | 178.1421 | 177.0117 | 229.5521 | 268.6493 | 282.4576 |  |  | 167.2153 |  | 335.8576 | 119.2605 | 157.6057 | 218.7679 | 254.0086 | 232.7357 | 212.1351 | 175.8233 | 238.7655 | 275.7257 | 262.3586 | 184.7797 | 98.0054 | 129.0556 | 172.2071 | 215.7471 | 180.2413 | 217.4227 | 196.4515 | 397.2983 | 121.1643 | 174.9274 | 242.8311 | 282.8107 | 309.0368 | 116.8797 | 157.9334 | 211.7026 | 242.1473 | 233.9388 | 84.7281 | 97.2148 | 128.2383 | 174.7609 | 219.3323 | 175.893 |  | 159.0497 | 343.485 |  | 112.8757 | 156.6337 | 218.4996 | 259.0206 | 249.9944 | 141.6371 | 176.8322 | 235.3163 | 265.0339 | 238.2751 | 96.4394 | 106.904 | 131.9473 | 177.1689 | 229.9534 | 267.5159 | 157.843 | 147.9446 | 141.6041 | 143.3569 | 191.525 | 246.6411 | 276.039 | 256.2443 |  | 195.202 |  |  | 102.744 | 107.9572 | 196.64 | 100.6816 | 212.0821 | 112.2874 | 40.8533 | 41.5001 | 37.904 | 37.532 | 38.4396 | 41.2515 | 38.4834 | 36.2085 | 98.7497 | 121.0349 | 114.039 | 99.0286 | 263.2908 |  |  | 169.7161 |  | 152.3564 | 103.8182 | 139.4168 | 103.3659 | 216.2047 | 172.751 | 279.6319 | 262.6802 | 268.1035 | 211.5264 | 255.1893 | 287.4633 | 303.9921 | 290.8512 | 173.4983 | 146.6285 | 198.6239 | 169.2909 | 198.9165 | 161.7997 | 229.1014 | 134.1702 | 253.7506 | 215.9359 | 195.1836 | 284.6127 |  | 202.1043 | 97.9696 | 129.4363 | 177.3623 | 223.9058 | 186.961 | 201.4013 | 166.1061 |  | 148.0592 | 171.6441 | 243.3582 | 285.7786 | 273.5751 | 116.9686 | 166.0416 | 239.2931 | 285.9933 | 275.3244 | 87.5287 | 98.9654 | 126.1881 | 175.465 | 228.506 | 155.0186 | 211.1605 | 137.9586 | 193.9459 | 153.277 | 123.1743 | 165.47 | 230.2523 | 276.3416 | 267.6273 | 136.4717 | 181.0134 | 255.2348 | 295.1373 | 272.7704 | 89.3974 | 108.1433 | 140.1784 | 188.7017 | 245.0237 | 113.1877 | 158.0969 | 172.1679 | 171.5188 | 127.5998 | 236.9499 | 171.2474 | 277.88 | 264.7115 | 197.8941 |  |  |  | 102.9709 | 113.7632 | 106.9254 | 212.0367 | 108.6135 | 179.8767 |  | 116.1743 | 105.4513 | 109.0108 | 61.592 | 102.505 | 113.4514 |  | 258.3806 | 310.5931 | 322.7724 | 430.4617 | 582.1305 | 556.1127 | 399.8557 | [23 empty] | 108.1246 | 569.1216 | 54.255 | 284.4869
16:11 | 9910 |  |  | -1.627 | 30.0403 | 32.7014 | 7.519 | 10.5049 | 17.6809 | 7.1619 | 1.8642 | 4.0318 | 0.9803 | -0.0096 |  |  |  | -18.4962 | 24.092 | 38.3603 | 7.1679 |  | 7.7745 | 18.2843 | 0.4474 | 0.4373 | 1.8817 | 1.2028 | -4.05 | 254.5249 | 250.5741 | 170.7724 | 197.7893 | 155.3826 | 137.9874 | 118.9613 | 207.9889 | 160.5352 | 228.9687 | 271.0851 | 251.3878 | 178.1445 | 177.0083 | 229.4294 | 268.6399 | 282.4301 |  |  | 167.1984 |  | 335.8002 | 119.2624 | 157.6088 | 218.7539 | 253.9766 | 232.7099 | 212.1262 | 175.8345 | 238.7502 | 275.7012 | 262.3294 | 184.7696 | 98.0034 | 129.0565 | 172.2127 | 215.7357 | 180.2275 | 217.3983 | 196.4317 | 397.2316 | 121.1734 | 174.9267 | 242.8231 | 282.7835 | 309.163 | 116.8725 | 157.9201 | 211.6816 | 242.1165 | 233.9054 | 84.7268 | 97.2089 | 128.2461 | 174.7511 | 219.3054 | 175.835 |  | 159.0189 | 343.4227 |  | 112.8796 | 156.6383 | 218.4944 | 259.0045 | 249.9713 | 141.6274 | 176.8345 | 235.3038 | 265.0052 | 238.2451 | 96.4472 | 106.9075 | 131.9486 | 177.1624 | 229.9378 | 267.4849 | 157.8103 | 147.9339 | 141.5916 | 143.3622 | 191.5253 | 246.6351 | 276.0104 | 256.2165 |  | 195.1804 |  |  | 102.7237 | 107.9361 | 196.6226 | 100.6827 | 212.0714 | 112.2726 | 40.6871 | 41.5739 | 37.748 | 37.1837 | 38.4704 | 41.0407 | 38.7473 | 36.6268 | 98.7435 | 121.0162 | 114.0241 | 99.0152 | 263.2534 |  |  | 169.6974 |  | 152.3389 | 103.8111 | 139.4029 | 103.3566 | 216.2006 | 172.7517 | 279.5949 | 262.6481 | 268.0684 | 211.5118 | 255.1647 | 287.4536 | 303.9481 | 290.8135 | 173.5032 | 146.6125 | 198.6139 | 169.2682 | 198.9138 | 161.7921 | 229.0864 | 134.1703 | 253.7243 | 215.9233 | 195.1797 | 284.5789 |  | 202.0876 | 97.9606 | 129.4443 | 177.366 | 223.8868 | 186.9359 | 201.3691 | 166.0847 |  | 148.0585 | 171.64 | 243.3518 | 285.762 | 273.5443 | 116.9666 | 166.0316 | 239.2807 | 285.9583 | 275.2893 | 87.5323 | 98.9755 | 126.1911 | 175.4685 | 228.4842 | 155.0033 | 211.1443 | 137.9388 | 193.8937 | 153.2577 | 123.1684 | 165.4667 | 230.2416 | 276.3137 | 267.595 | 136.4697 | 181.0188 | 255.2232 | 295.1087 | 272.7419 | 89.4007 | 108.1489 | 140.1887 | 188.7101 | 245.0049 | 113.1808 | 158.0771 | 172.1321 | 171.4901 | 127.6124 | 236.9464 | 171.2514 | 277.8455 | 264.6781 | 197.8729 |  |  |  | 102.953 | 113.7537 | 106.9066 | 212.0217 | 108.5928 | 179.8321 |  | 116.1586 | 105.4352 | 109.0028 | 61.59 | 102.5178 | 113.4578 |  | 258.3321 | 310.523 | 322.7036 | 430.6742 | 581.5767 | 555.1985 | 398.6702 | [23 empty] | 108.1087 | 568.3876 | 54.3493 | 284.4275
16:11 | 9911 |  |  | -1.6159 | 30.0288 | 32.5313 | 7.4485 | 10.5598 | 17.6768 | 7.1256 | 1.8593 | 4.0265 | 0.9813 | -0.009 |  |  |  | -18.5506 | 24.0942 | 38.3075 | 7.0615 |  | 7.8281 | 18.3291 | 0.4473 | 0.4407 | 1.8857 | 1.2011 | -5.5832 | 254.4953 | 250.5448 | 170.7601 | 197.7745 | 155.3736 | 137.9802 | 118.9583 | 207.99 | 160.5345 | 228.9588 | 271.0518 | 251.3626 | 178.1325 | 176.9843 | 228.998 | 268.6299 | 282.407 |  |  | 167.191 |  | 335.7425 | 119.267 | 157.6096 | 218.745 | 253.95 | 232.6865 | 212.1149 | 175.8415 | 238.741 | 275.6776 | 262.3067 | 184.7663 | 98.0052 | 129.065 | 172.2165 | 215.7167 | 180.2108 | 217.3794 | 196.42 | 397.1734 | 121.1795 | 174.9304 | 242.8158 | 282.7572 | 309.1225 | 116.8743 | 157.9157 | 211.6657 | 242.089 | 233.8781 | 84.7192 | 97.2058 | 128.2446 | 174.7547 | 219.2891 | 175.7968 |  | 158.9955 | 343.3664 |  | 112.8838 | 156.6451 | 218.4893 | 258.9832 | 249.9515 | 141.6208 | 176.8327 | 235.2909 | 264.9705 | 238.2244 | 96.4615 | 106.9084 | 131.9557 | 177.1591 | 229.9178 | 267.4618 | 157.784 | 147.9233 | 141.5802 | 143.355 | 191.5206 | 246.6245 | 275.9909 | 256.1877 |  | 195.166 |  |  | 102.7199 | 107.9283 | 196.6072 | 100.6755 | 212.0624 | 112.2805 | 40.6746 | 41.5596 | 37.6383 | 36.9107 | 38.8357 | 40.721 | 38.7623 | 37.1143 | 98.7306 | 120.9949 | 114.0069 | 98.9981 | 263.2225 |  |  | 169.6825 |  | 152.3304 | 103.8156 | 139.3929 | 103.3571 | 216.196 | 172.7577 | 279.5551 | 262.6141 | 268.0405 | 211.5088 | 255.1704 | 287.4409 | 303.9216 | 290.7838 | 173.519 | 146.5927 | 198.5981 | 169.2451 | 198.906 | 161.7897 | 229.0705 | 134.1719 | 253.6923 | 215.9044 | 195.18 | 284.553 |  | 202.0857 | 97.9656 | 129.4551 | 177.3678 | 223.8788 | 186.929 | 201.3437 | 166.0606 |  | 148.0593 | 171.6505 | 243.3415 | 285.7335 | 273.5259 | 116.9691 | 166.0358 | 239.274 | 285.9325 | 275.2573 | 87.5276 | 98.9814 | 126.2018 | 175.4653 | 228.4704 | 154.9959 | 211.1332 | 137.9277 | 193.8492 | 153.2449 | 123.161 | 165.4754 | 230.2342 | 276.29 | 267.56 | 136.4556 | 181.0184 | 255.2058 | 295.075 | 272.7134 | 89.404 | 108.1617 | 140.2029 | 188.7231 | 244.9829 | 113.1742 | 158.0682 | 172.1149 | 171.4668 | 127.6184 | 236.9447 | 171.2629 | 277.8158 | 264.6445 | 197.8502 |  |  |  | 102.9467 | 113.7483 | 106.9034 | 212.0171 | 108.5837 | 179.8217 |  | 116.1298 | 105.4169 | 108.9776 | 61.5904 | 102.5047 | 113.4738 |  | 258.2614 | 310.4632 | 322.6503 | 430.6246 | 580.8336 | 554.3371 | 399.0109 | [23 empty] | 108.0964 | 567.5853 | 54.2474 | 284.3623
16:11 | 9912 |  |  | -1.582 | 30.0295 | 32.6797 | 7.4545 | 10.5265 | 17.6643 | 7.1778 | 1.8592 | 4.0207 | 0.9853 | -0.0102 |  |  |  | -18.5474 | 24.0052 | 38.345 | 7.1804 |  | 7.7422 | 18.3655 | 0.4474 | 0.445 | 1.8858 | 1.1973 | -4.377 | 254.4671 | 250.5084 | 170.7465 | 197.7498 | 155.3628 | 137.9691 | 118.9528 | 207.9785 | 160.5314 | 228.9442 | 271.0129 | 251.3376 | 178.1153 | 176.9565 | 228.0172 | 268.5818 | 282.3704 |  |  | 167.1781 |  | 335.6941 | 119.2751 | 157.6092 | 218.735 | 253.9323 | 232.6636 | 212.1049 | 175.8337 | 238.7261 | 275.6548 | 262.2736 | 184.7692 | 98.0004 | 129.0732 | 172.2047 | 215.7003 | 180.1847 | 217.3516 | 196.4054 | 397.1119 | 121.1855 | 174.937 | 242.8029 | 282.7282 | 309.069 | 116.8761 | 157.9153 | 211.6579 | 242.0632 | 233.8577 | 84.714 | 97.1963 | 128.2436 | 174.7569 | 219.2837 | 175.777 |  | 158.9797 | 343.3109 |  | 112.9036 | 156.6486 | 218.4802 | 258.9583 | 249.9295 | 141.6392 | 176.839 | 235.2799 | 264.9422 | 238.1997 | 96.477 | 106.912 | 131.9593 | 177.163 | 229.9051 | 267.4381 | 157.7647 | 147.9138 | 141.565 | 143.352 | 191.5228 | 246.6112 | 275.9663 | 256.1567 |  | 195.1507 |  |  | 102.7069 | 107.9161 | 196.5815 | 100.6505 | 212.0348 | 112.2731 | 40.6856 | 41.5397 | 37.7306 | 36.9717 | 38.8531 | 40.4521 | 38.7541 | 37.5251 | 98.7225 | 120.9777 | 113.9872 | 98.9799 | 263.1913 |  |  | 169.6668 |  | 152.3219 | 103.8092 | 139.385 | 103.3483 | 216.1817 | 172.7652 | 279.5223 | 262.5784 | 268.0063 | 211.494 | 255.1878 | 287.4338 | 303.9168 | 290.7529 | 173.4798 | 146.5748 | 198.6124 | 169.23 | 198.8987 | 161.8003 | 229.0628 | 134.1695 | 253.6653 | 215.8914 | 195.1836 | 284.5308 |  | 202.0762 | 97.9723 | 129.4559 | 177.3685 | 223.8677 | 186.9172 | 201.3205 | 166.044 |  | 148.0649 | 171.663 | 243.3312 | 285.7084 | 273.4985 | 116.9696 | 166.0415 | 239.2708 | 285.9047 | 275.2191 | 87.5229 | 98.9852 | 126.2078 | 175.4619 | 228.4585 | 154.981 | 211.117 | 137.9118 | 193.7996 | 153.2189 | 123.1666 | 165.481 | 230.2194 | 276.2586 | 267.5247 | 136.4534 | 181.0135 | 255.1833 | 295.0383 | 272.6846 | 89.4011 | 108.1641 | 140.2152 | 188.7289 | 244.9519 | 113.1584 | 158.0514 | 172.0898 | 171.4354 | 127.624 | 236.9298 | 171.265 | 277.7911 | 264.6091 | 197.8211 |  |  |  | 102.9358 | 113.7338 | 106.9017 | 211.9931 | 108.5783 | 179.8178 |  | 116.1188 | 105.4029 | 108.964 | 61.5925 | 102.5007 | 113.4782 |  | 258.216 | 310.4166 | 322.6005 | 430.6322 | 581.8408 | 555.5756 | 399.7202 | [23 empty] | 108.085 | 568.7082 | 54.3124 | 284.3163
16:11 | 9913 |  |  | -1.6447 | 30.0702 | 32.6549 | 7.4321 | 10.5237 | 17.6935 | 7.2833 | 1.858 | 4.0247 | 0.9808 | -0.0088 |  |  |  | -18.5324 | 23.9498 | 38.2629 | 7.1187 |  | 7.7838 | 18.3185 | 0.4483 | 0.4411 | 1.8876 | 1.1975 | -4.9493 | 254.4375 | 250.4795 | 170.7331 | 197.7324 | 155.3558 | 137.9604 | 118.9472 | 207.9611 | 160.5336 | 228.927 | 270.99 | 251.3078 | 178.1131 | 176.943 | 227.5153 | 268.5471 | 282.3376 |  |  | 167.1609 |  | 335.6449 | 119.2781 | 157.6168 | 218.7255 | 253.9096 | 232.6419 | 212.0932 | 175.8282 | 238.707 | 275.6278 | 262.2461 | 184.7653 | 97.997 | 129.0743 | 172.2084 | 215.6928 | 180.1675 | 217.328 | 196.389 | 397.0441 | 121.1856 | 174.942 | 242.7891 | 282.7103 | 308.8306 | 116.8771 | 157.9193 | 211.6491 | 242.0397 | 233.8366 | 84.7197 | 97.1991 | 128.2512 | 174.755 | 219.2737 | 175.7497 |  | 158.9627 | 343.2644 |  | 112.9151 | 156.6474 | 218.4656 | 258.9327 | 249.9005 | 141.6594 | 176.8406 | 235.2634 | 264.9176 | 238.1624 | 96.4724 | 106.9151 | 131.9575 | 177.1631 | 229.8857 | 267.4025 | 157.7403 | 147.8953 | 141.5508 | 143.3566 | 191.5194 | 246.5953 | 275.9367 | 256.1299 |  | 195.1325 |  |  | 102.6896 | 107.899 | 196.5676 | 100.646 | 211.991 | 112.2612 | 40.726 | 41.5704 | 37.8764 | 37.006 | 38.8227 | 40.3587 | 38.8012 | 37.6203 | 98.7195 | 120.9664 | 113.9746 | 98.9719 | 263.1543 |  |  | 169.6493 |  | 152.307 | 103.8016 | 139.3757 | 103.3411 | 216.1754 | 172.7697 | 279.4979 | 262.5387 | 267.9755 | 211.4955 | 255.175 | 287.4238 | 303.901 | 290.7141 | 173.3954 | 146.5565 | 198.6358 | 169.2131 | 198.8996 | 161.8062 | 229.0528 | 134.1699 | 253.6449 | 215.886 | 195.1845 | 284.5066 |  | 202.0646 | 97.9751 | 129.4636 | 177.374 | 223.8524 | 186.8877 | 201.2956 | 166.0349 |  | 148.0663 | 171.6715 | 243.3235 | 285.6777 | 273.4675 | 116.9783 | 166.0517 | 239.2646 | 285.8782 | 275.1898 | 87.5266 | 98.9965 | 126.2085 | 175.4668 | 228.4516 | 154.9701 | 211.1118 | 137.8949 | 193.7448 | 153.1927 | 123.1689 | 165.4921 | 230.2071 | 276.2354 | 267.4955 | 136.4565 | 181.0224 | 255.1631 | 295.0063 | 272.6569 | 89.3936 | 108.1624 | 140.2056 | 188.7178 | 244.9255 | 113.1494 | 158.0201 | 172.0605 | 171.4022 | 127.6327 | 236.9115 | 171.2561 | 277.7684 | 264.5754 | 197.7736 |  |  |  | 102.9091 | 113.7148 | 106.8847 | 211.9483 | 108.577 | 179.8075 |  | 116.1063 | 105.4025 | 108.9589 | 61.5968 | 102.5131 | 113.4845 |  | 258.1694 | 310.3713 | 322.5473 | 430.6488 | 581.8812 | 556.1127 | 399.9802 | [23 empty] | 108.0706 | 568.997 | 54.2743 | 284.2704
16:11 | 9914 |  |  | -1.5642 | 29.9961 | 32.7025 | 7.5947 | 10.4983 | 17.7118 | 7.264 | 1.8598 | 4.0267 | 0.9841 | -0.0085 |  |  |  | -18.5774 | 23.9057 | 38.2846 | 7.134 |  | 7.708 | 18.324 | 0.4473 | 0.4428 | 1.8868 | 1.198 | -4.8018 | 254.4048 | 250.4569 | 170.7298 | 197.7264 | 155.3537 | 137.9532 | 118.9482 | 207.9613 | 160.524 | 228.9106 | 270.9644 | 251.2742 | 178.1067 | 176.926 | 227.7215 | 268.5248 | 282.303 |  |  | 167.1419 |  | 335.5856 | 119.2806 | 157.6242 | 218.7161 | 253.8746 | 232.6202 | 212.0827 | 175.8359 | 238.6951 | 275.5905 | 262.2177 | 184.7499 | 97.9935 | 129.0777 | 172.2057 | 215.6762 | 180.1512 | 217.2987 | 196.3646 | 396.9739 | 121.1815 | 174.9373 | 242.7674 | 282.6876 | 308.6329 | 116.8839 | 157.9251 | 211.6429 | 242.0275 | 233.8166 | 84.7309 | 97.2139 | 128.2614 | 174.7624 | 219.2626 | 175.7213 |  | 158.9506 | 343.2244 |  | 112.9138 | 156.6475 | 218.4529 | 258.9098 | 249.8717 | 141.6598 | 176.8372 | 235.2405 | 264.8904 | 238.1284 | 96.4546 | 106.9184 | 131.9596 | 177.1594 | 229.862 | 267.3658 | 157.71 | 147.878 | 141.5359 | 143.3577 | 191.5223 | 246.5828 | 275.9098 | 256.1025 |  | 195.1149 |  |  | 102.6807 | 107.8923 | 196.5566 | 100.6462 | 211.9552 | 112.2582 | 40.7697 | 41.6262 | 38.2405 | 37.1394 | 39.0117 | 40.3085 | 38.6741 | 37.9637 | 98.7091 | 120.9524 | 113.9608 | 98.9581 | 263.1229 |  |  | 169.6437 |  | 152.2962 | 103.8036 | 139.3712 | 103.3414 | 216.1698 | 172.7768 | 279.4706 | 262.5047 | 267.9553 | 211.5231 | 255.152 | 287.4129 | 303.8686 | 290.6822 | 173.3326 | 146.541 | 198.6512 | 169.1924 | 198.884 | 161.8114 | 229.0415 | 134.1582 | 253.6219 | 215.8708 | 195.1816 | 284.4767 |  | 202.0628 | 97.973 | 129.4766 | 177.3638 | 223.832 | 186.8651 | 201.272 | 166.012 |  | 148.0565 | 171.6665 | 243.2976 | 285.637 | 273.4312 | 116.9858 | 166.0673 | 239.2569 | 285.8597 | 275.1767 | 87.5242 | 98.9864 | 126.2159 | 175.4717 | 228.4389 | 154.9561 | 211.1078 | 137.8795 | 193.6792 | 153.1756 | 123.1842 | 165.5086 | 230.2082 | 276.2204 | 267.4766 | 136.4477 | 181.0222 | 255.1498 | 294.9759 | 272.6254 | 89.3917 | 108.1555 | 140.1921 | 188.6905 | 244.9126 | 113.1429 | 158.0007 | 172.0389 | 171.3764 | 127.6301 | 236.8963 | 171.2477 | 277.74 | 264.5499 | 197.7197 |  |  |  | 102.8999 | 113.7005 | 106.8646 | 211.908 | 108.5818 | 179.8055 |  | 116.0875 | 105.3794 | 108.933 | 61.5908 | 102.5225 | 113.4703 |  | 258.1207 | 310.3041 | 322.4783 | 430.4378 | 580.958 | 554.8977 | 399.0731 | [23 empty] | 108.0547 | 567.9279 | 54.2946 | 284.2124
16:11 | 9915 |  |  | -1.5446 | 29.9839 | 32.7174 | 7.4776 | 10.562 | 17.7067 | 7.3454 | 1.8596 | 4.0237 | 0.9823 | -0.0104 |  |  |  | -18.4425 | 24.0132 | 38.3199 | 7.2041 |  | 7.7506 | 18.402 | 0.4478 | 0.4394 | 1.8865 | 1.1982 | -4.6413 | 254.3779 | 250.4236 | 170.7187 | 197.7062 | 155.3367 | 137.9399 | 118.9383 | 207.9374 | 160.5184 | 228.8925 | 270.9293 | 251.2383 | 178.0909 | 176.9097 | 227.75 | 268.4976 | 282.2719 |  |  | 167.1219 |  | 335.5242 | 119.2783 | 157.6249 | 218.7044 | 253.8424 | 232.5966 | 212.0688 | 175.8461 | 238.6882 | 275.562 | 262.193 | 184.7439 | 97.9921 | 129.0778 | 172.195 | 215.6529 | 180.1243 | 217.2668 | 196.3348 | 396.9045 | 121.1825 | 174.9241 | 242.7511 | 282.6529 | 308.3012 | 116.8867 | 157.9204 | 211.6264 | 242.0034 | 233.793 | 84.7255 | 97.208 | 128.2604 | 174.7568 | 219.2413 | 175.6913 |  | 158.9316 | 343.1647 |  | 112.923 | 156.6522 | 218.4476 | 258.8858 | 249.849 | 141.6529 | 176.8362 | 235.2246 | 264.8622 | 238.1031 | 96.4445 | 106.9287 | 131.9601 | 177.1568 | 229.847 | 267.3357 | 157.6791 | 147.8616 | 141.5209 | 143.3583 | 191.5248 | 246.569 | 275.8823 | 256.0739 |  | 195.0925 |  |  | 102.6664 | 107.88 | 196.5287 | 100.6416 | 211.9203 | 112.2451 | 40.7619 | 41.6972 | 38.0097 | 37.3297 | 39.0769 | 40.3014 | 38.6038 | 38.3161 | 98.7052 | 120.9386 | 113.9523 | 98.9462 | 263.0937 |  |  | 169.6331 |  | 152.2888 | 103.7979 | 139.3677 | 103.337 | 216.1465 | 172.7786 | 279.4336 | 262.4765 | 267.9302 | 211.5423 | 255.134 | 287.4029 | 303.841 | 290.6501 | 173.3021 | 146.5255 | 198.6537 | 169.175 | 198.8581 | 161.8187 | 229.0267 | 134.1383 | 253.5967 | 215.8541 | 195.1746 | 284.4451 |  | 202.0545 | 97.9688 | 129.4811 | 177.3506 | 223.8195 | 186.8471 | 201.2435 | 165.989 |  | 148.0516 | 171.6568 | 243.2802 | 285.6038 | 273.3863 | 116.9863 | 166.0717 | 239.2416 | 285.8458 | 275.1546 | 87.5122 | 98.9659 | 126.2247 | 175.461 | 228.4221 | 154.9283 | 211.0867 | 137.8478 | 193.6144 | 153.1529 | 123.2005 | 165.5097 | 230.2052 | 276.1929 | 267.4571 | 136.4611 | 181.0241 | 255.1441 | 294.9563 | 272.5968 | 89.3952 | 108.1533 | 140.189 | 188.6804 | 244.8953 | 113.1344 | 157.9885 | 172.0237 | 171.3625 | 127.6286 | 236.8882 | 171.2605 | 277.7126 | 264.5251 | 197.6866 |  |  |  | 102.888 | 113.6838 | 106.8532 | 211.8678 | 108.5761 | 179.7995 |  | 116.0703 | 105.3643 | 108.9132 | 61.5814 | 102.5164 | 113.4757 |  | 258.0672 | 310.2306 | 322.4368 | 430.5624 | 580.958 | 554.8977 | 399.1353 | [23 empty] | 108.0399 | 567.9279 | 54.4487 | 284.1489
16:11 | 9916 |  |  | -1.6113 | 29.9352 | 32.735 | 7.4943 | 10.5366 | 17.7033 | 7.2734 | 1.8599 | 4.0251 | 0.9827 | -0.0084 |  |  |  | -18.553 | 23.9308 | 38.2501 | 7.1255 |  | 7.7156 | 18.3558 | 0.4486 | 0.4395 | 1.8841 | 1.1981 | -5.1332 | 254.3504 | 250.3944 | 170.7045 | 197.6863 | 155.3232 | 137.931 | 118.9315 | 207.9232 | 160.5212 | 228.8787 | 270.8983 | 251.2115 | 178.0793 | 176.8904 | 227.5996 | 268.4614 | 282.2351 |  |  | 167.0978 |  | 335.4663 | 119.2685 | 157.6243 | 218.69 | 253.8124 | 232.5624 | 212.0428 | 175.8285 | 238.6769 | 275.5382 | 262.1662 | 184.7353 | 97.9884 | 129.0712 | 172.1896 | 215.6295 | 180.0932 | 217.2365 | 196.3084 | 396.8377 | 121.1812 | 174.9201 | 242.7383 | 282.6215 | 307.9144 | 116.8808 | 157.9153 | 211.613 | 241.9743 | 233.7642 | 84.7154 | 97.2039 | 128.2646 | 174.749 | 219.2249 | 175.6867 |  | 158.9075 | 343.1 |  | 112.9307 | 156.6536 | 218.4376 | 258.8621 | 249.8197 | 141.6372 | 176.8316 | 235.2102 | 264.8307 | 238.0737 | 96.4383 | 106.9375 | 131.9646 | 177.1502 | 229.8364 | 267.3161 | 157.6483 | 147.8439 | 141.5091 | 143.3578 | 191.5199 | 246.5522 | 275.8559 | 256.0488 |  | 195.067 |  |  | 102.6536 | 107.8593 | 196.5199 | 100.6473 | 211.8926 | 112.248 | 40.7584 | 41.8059 | 37.6273 | 37.4828 | 38.9583 | 40.3854 | 38.7431 | 38.4528 | 98.6978 | 120.9248 | 113.9379 | 98.9381 | 263.0608 |  |  | 169.6167 |  | 152.2831 | 103.7895 | 139.3621 | 103.3368 | 216.1362 | 172.7824 | 279.4048 | 262.4518 | 267.9007 | 211.5398 | 255.1396 | 287.3875 | 303.8351 | 290.6118 | 173.2785 | 146.509 | 198.6446 | 169.153 | 198.8426 | 161.8186 | 229.0122 | 134.1434 | 253.5674 | 215.8376 | 195.1765 | 284.4168 |  | 202.0409 | 97.9675 | 129.482 | 177.3587 | 223.8114 | 186.823 | 201.2164 | 165.9776 |  | 148.0484 | 171.6655 | 243.2849 | 285.5875 | 273.3484 | 116.9869 | 166.0677 | 239.2235 | 285.8089 | 275.1218 | 87.5189 | 98.961 | 126.2309 | 175.4601 | 228.405 | 154.9166 | 211.0672 | 137.816 | 193.5625 | 153.1311 | 123.2007 | 165.5139 | 230.1912 | 276.1644 | 267.4269 | 136.4738 | 181.0318 | 255.1318 | 294.9293 | 272.5713 | 89.3991 | 108.1623 | 140.1835 | 188.6758 | 244.8716 | 113.1262 | 157.9692 | 172.0019 | 171.3359 | 127.6358 | 236.879 | 171.2733 | 277.6853 | 264.4971 | 197.6375 |  |  |  | 102.867 | 113.6701 | 106.8403 | 211.8326 | 108.5668 | 179.7791 |  | 116.0537 | 105.3513 | 108.8983 | 61.5791 | 102.5121 | 113.4644 |  | 258.0203 | 310.1759 | 322.3765 | 430.6055 | 581.8552 | 555.5983 | 399.2153 | [23 empty] | 108.0242 | 568.7267 | 54.2674 | 284.0981
16:11 | 9917 |  |  | -1.5781 | 29.9933 | 32.7722 | 7.634 | 10.4663 | 17.6966 | 7.2196 | 1.8579 | 4.0223 | 0.9795 | -0.0102 |  |  |  | -18.5202 | 23.937 | 38.2626 | 7.1461 |  | 7.6384 | 18.4086 | 0.4479 | 0.4377 | 1.8793 | 1.2006 | -4.6777 | 254.3237 | 250.373 | 170.6997 | 197.6795 | 155.3247 | 137.9226 | 118.9349 | 207.9163 | 160.5266 | 228.8721 | 270.8742 | 251.1937 | 178.0771 | 176.8817 | 227.5089 | 268.4296 | 282.2042 |  |  | 167.0855 |  | 335.4129 | 119.2684 | 157.6333 | 218.6759 | 253.7878 | 232.538 | 212.03 | 175.8238 | 238.6594 | 275.5054 | 262.1368 | 184.7207 | 97.9848 | 129.0771 | 172.185 | 215.6102 | 180.0711 | 217.2145 | 196.2856 | 396.7742 | 121.1785 | 174.9255 | 242.7245 | 282.5924 | 307.8833 | 116.8748 | 157.9093 | 211.6013 | 241.953 | 233.7385 | 84.7097 | 97.2062 | 128.2706 | 174.7462 | 219.2064 | 175.6685 |  | 158.8884 | 343.038 |  | 112.9376 | 156.6604 | 218.4338 | 258.8314 | 249.7898 | 141.6322 | 176.8254 | 235.1998 | 264.8012 | 238.0415 | 96.4368 | 106.9334 | 131.975 | 177.15 | 229.8205 | 267.3068 | 157.6217 | 147.8399 | 141.5038 | 143.3635 | 191.5248 | 246.5478 | 275.8373 | 256.0284 |  | 195.0496 |  |  | 102.6396 | 107.8403 | 196.5051 | 100.6353 | 211.8712 | 112.2411 | 40.739 | 41.8896 | 37.9616 | 37.6157 | 38.5722 | 40.4794 | 38.9973 | 38.5111 | 98.6819 | 120.9028 | 113.9161 | 98.9228 | 263.0264 |  |  | 169.6019 |  | 152.2727 | 103.7822 | 139.3528 | 103.3277 | 216.1274 | 172.7793 | 279.373 | 262.4153 | 267.8686 | 211.5422 | 255.146 | 287.377 | 303.8235 | 290.5897 | 173.2794 | 146.4954 | 198.6371 | 169.1398 | 198.8344 | 161.8195 | 229.0091 | 134.1551 | 253.5442 | 215.8259 | 195.1883 | 284.3873 |  | 202.0311 | 97.9718 | 129.48 | 177.364 | 223.7858 | 186.7978 | 201.1868 | 165.9685 |  | 148.0501 | 171.6769 | 243.2887 | 285.5638 | 273.331 | 116.9854 | 166.0637 | 239.2063 | 285.7568 | 275.079 | 87.5254 | 98.9741 | 126.2342 | 175.4734 | 228.3794 | 154.9112 | 211.0447 | 137.793 | 193.5117 | 153.1136 | 123.1965 | 165.5136 | 230.1735 | 276.1356 | 267.3844 | 136.4627 | 181.0312 | 255.1078 | 294.8945 | 272.537 | 89.3972 | 108.1651 | 140.1914 | 188.6755 | 244.8498 | 113.1156 | 157.9506 | 171.9669 | 171.3095 | 127.6405 | 236.8728 | 171.2723 | 277.6545 | 264.4654 | 197.5982 |  |  |  | 102.8603 | 113.6604 | 106.8277 | 211.8193 | 108.5744 | 179.7409 |  | 116.0421 | 105.3338 | 108.877 | 61.5837 | 102.489 | 113.4701 |  | 257.971 | 310.0989 | 322.3165 | 431.1621 | 582.4873 | 556.8917 | 400.5816 | [23 empty] | 108.0101 | 569.6895 | 54.3229 | 284.0349
16:11 | 9918 |  |  | -1.6522 | 29.9379 | 32.8069 | 7.6763 | 10.4951 | 17.7253 | 7.3411 | 1.8583 | 4.0222 | 0.9793 | -0.0079 |  |  |  | -18.4958 | 23.9565 | 38.2798 | 7.1213 |  | 7.6487 | 18.3823 | 0.4489 | 0.4373 | 1.8821 | 1.2023 | -5.4782 | 254.3 | 250.3409 | 170.6883 | 197.666 | 155.3159 | 137.9141 | 118.9226 | 207.9012 | 160.5354 | 228.8683 | 270.8496 | 251.1688 | 178.0727 | 176.8825 | 227.5177 | 268.4293 | 282.1957 |  |  | 167.0797 |  | 335.3643 | 119.2804 | 157.6359 | 218.6699 | 253.7644 | 232.517 | 212.0223 | 175.8369 | 238.6445 | 275.4798 | 262.1005 | 184.715 | 97.9895 | 129.0914 | 172.1861 | 215.6004 | 180.05 | 217.1906 | 196.2659 | 396.7035 | 121.1758 | 174.9298 | 242.7141 | 282.5678 | 308.0336 | 116.8736 | 157.9075 | 211.5801 | 241.9288 | 233.719 | 84.7136 | 97.2031 | 128.2733 | 174.7408 | 219.1864 | 175.61 |  | 158.867 | 342.9754 |  | 112.9481 | 156.6628 | 218.4243 | 258.8007 | 249.7725 | 141.6321 | 176.8245 | 235.1845 | 264.7696 | 238.0135 | 96.4364 | 106.9347 | 131.9818 | 177.1426 | 229.8036 | 267.2943 | 157.5906 | 147.8287 | 141.4915 | 143.3702 | 191.5304 | 246.5423 | 275.8149 | 255.9994 |  | 195.0253 |  |  | 102.6301 | 107.8232 | 196.5058 | 100.6391 | 211.8459 | 112.2347 | 40.6409 | 41.9588 | 38.4616 | 37.6164 | 38.1436 | 40.5143 | 39.1537 | 38.7654 | 98.673 | 120.8877 | 113.9086 | 98.9112 | 262.9971 |  |  | 169.5888 |  | 152.2621 | 103.7782 | 139.343 | 103.3123 | 216.115 | 172.7803 | 279.3424 | 262.3836 | 267.8429 | 211.5491 | 255.1299 | 287.3684 | 303.7955 | 290.5659 | 173.2861 | 146.4793 | 198.6013 | 169.1205 | 198.8236 | 161.8229 | 229 | 134.1447 | 253.5175 | 215.8116 | 195.1875 | 284.3588 |  | 202.0231 | 97.9796 | 129.486 | 177.36 | 223.7704 | 186.7791 | 201.1591 | 165.9505 |  | 148.0548 | 171.6885 | 243.2737 | 285.5336 | 273.3035 | 116.978 | 166.059 | 239.183 | 285.724 | 275.0386 | 87.514 | 98.9818 | 126.2413 | 175.4698 | 228.3569 | 154.9035 | 211.0151 | 137.7671 | 193.4648 | 153.0887 | 123.1879 | 165.5133 | 230.1622 | 276.1095 | 267.3457 | 136.4615 | 181.0344 | 255.0956 | 294.8678 | 272.5096 | 89.396 | 108.1673 | 140.2027 | 188.6853 | 244.8328 | 113.1086 | 157.9328 | 171.938 | 171.2852 | 127.6408 | 236.8587 | 171.2734 | 277.6246 | 264.4342 | 197.5825 |  |  |  | 102.8441 | 113.6473 | 106.8123 | 211.8067 | 108.5771 | 179.6907 |  | 116.0194 | 105.3189 | 108.8543 | 61.5732 | 102.5181 | 113.475 |  | 257.922 | 310.0356 | 322.2506 | 430.9479 | 581.8778 | 556.352 | 400.3247 | [23 empty] | 107.9937 | 569.1149 | 54.367 | 283.9788
16:11 | 9919 |  |  | -1.5575 | 29.9534 | 32.8141 | 7.5907 | 10.4871 | 17.8035 | 7.4321 | 1.8598 | 4.0242 | 0.9804 | -0.007 |  |  |  | -18.3912 | 23.9565 | 38.2688 | 7.1723 |  | 7.6998 | 18.3832 | 0.4481 | 0.4331 | 1.8794 | 1.2001 | -3.4721 | 254.2723 | 250.3099 | 170.6726 | 197.6457 | 155.2993 | 137.9045 | 118.91 | 207.907 | 160.5364 | 228.8535 | 270.823 | 251.138 | 178.0662 | 176.8683 | 227.786 | 268.4057 | 282.1742 |  |  | 167.0649 |  | 335.3117 | 119.2942 | 157.6323 | 218.6627 | 253.7367 | 232.4925 | 212.0133 | 175.8318 | 238.6366 | 275.4591 | 262.0654 | 184.7094 | 97.9923 | 129.1017 | 172.1851 | 215.5857 | 180.0225 | 217.1677 | 196.2481 | 396.6361 | 121.182 | 174.925 | 242.7002 | 282.544 | 308.2066 | 116.8741 | 157.9176 | 211.5706 | 241.9088 | 233.7015 | 84.7251 | 97.2091 | 128.2821 | 174.7479 | 219.1823 | 175.6042 |  | 158.8471 | 342.9168 |  | 112.9573 | 156.6699 | 218.4096 | 258.7834 | 249.749 | 141.6363 | 176.8292 | 235.1668 | 264.7443 | 237.9838 | 96.4453 | 106.9447 | 131.9902 | 177.1408 | 229.7887 | 267.2736 | 157.5524 | 147.8083 | 141.4772 | 143.3702 | 191.518 | 246.5295 | 275.7863 | 255.9674 |  | 194.9973 |  |  | 102.6175 | 107.8056 | 196.5031 | 100.6341 | 211.8179 | 112.2267 | 40.5477 | 41.9676 | 38.8727 | 37.5011 | 37.7757 | 40.4983 | 39.098 | 39.1521 | 98.6558 | 120.8731 | 113.8992 | 98.8932 | 262.9679 |  |  | 169.5724 |  | 152.2499 | 103.7746 | 139.3355 | 103.3093 | 216.1085 | 172.7873 | 279.3193 | 262.3613 | 267.8184 | 211.5391 | 255.1184 | 287.3592 | 303.7832 | 290.5372 | 173.3016 | 146.4659 | 198.5444 | 169.0991 | 198.8156 | 161.8283 | 228.9859 | 134.1377 | 253.4919 | 215.7912 | 195.1812 | 284.3332 |  | 202.0144 | 97.9811 | 129.4923 | 177.3522 | 223.7617 | 186.767 | 201.1337 | 165.9308 |  | 148.0553 | 171.6938 | 243.2594 | 285.5084 | 273.2645 | 116.9724 | 166.0562 | 239.1613 | 285.6996 | 275.0093 | 87.5121 | 98.9825 | 126.2432 | 175.4669 | 228.3401 | 154.893 | 210.9964 | 137.7342 | 193.4155 | 153.0678 | 123.1863 | 165.5302 | 230.1561 | 276.0913 | 267.3237 | 136.4704 | 181.0426 | 255.0953 | 294.8453 | 272.4881 | 89.4017 | 108.1708 | 140.2028 | 188.68 | 244.8181 | 113.1035 | 157.9146 | 171.9135 | 171.2583 | 127.6305 | 236.8322 | 171.2665 | 277.5954 | 264.4099 | 197.5736 |  |  |  | 102.8207 | 113.6359 | 106.7921 | 211.7873 | 108.5628 | 179.6478 |  | 116.0054 | 105.3107 | 108.8442 | 61.5725 | 102.509 | 113.4695 |  | 257.8975 | 309.9938 | 322.1856 | 430.8334 | 582.2596 | 556.7285 | 400.3835 | [23 empty] | 107.979 | 569.4941 | 54.4838 | 283.9457
16:11 | 9920 |  |  | -1.4752 | 30.0443 | 32.7406 | 7.6864 | 10.5304 | 17.6597 | 7.3017 | 1.8586 | 4.0198 | 0.977 | -0.0079 |  |  |  | -18.4986 | 23.8702 | 38.318 | 7.1306 |  | 7.7377 | 18.4182 | 0.4486 | 0.4342 | 1.8752 | 1.207 | -3.5447 | 254.2409 | 250.2878 | 170.6614 | 197.632 | 155.2884 | 137.8971 | 118.9096 | 207.8951 | 160.5336 | 228.8326 | 270.7895 | 251.1067 | 178.0628 | 176.8657 | 227.9721 | 268.364 | 282.1342 |  |  | 167.0486 |  | 335.2564 | 119.2897 | 157.6348 | 218.6467 | 253.7105 | 232.4611 | 211.9988 | 175.8298 | 238.6241 | 275.4274 | 262.044 | 184.6991 | 97.9928 | 129.1002 | 172.1813 | 215.5599 | 179.9977 | 217.1429 | 196.2276 | 396.5739 | 121.1851 | 174.9188 | 242.6818 | 282.5184 | 308.3133 | 116.8703 | 157.9144 | 211.5605 | 241.8831 | 233.6688 | 84.7217 | 97.2038 | 128.2845 | 174.7449 | 219.1673 | 175.5762 |  | 158.8202 | 342.8563 |  | 112.9645 | 156.6769 | 218.3995 | 258.7607 | 249.7203 | 141.6479 | 176.8265 | 235.1544 | 264.7206 | 237.9471 | 96.4547 | 106.9524 | 131.9964 | 177.145 | 229.7704 | 267.2462 | 157.5152 | 147.7923 | 141.4668 | 143.3733 | 191.5109 | 246.5147 | 275.7578 | 255.9431 |  | 194.9802 |  |  | 102.6016 | 107.7909 | 196.4748 | 100.6021 | 211.7956 | 112.2122 | 40.538 | 41.9084 | 39.1828 | 37.4455 | 37.3073 | 40.4709 | 38.8337 | 39.3174 | 98.6378 | 120.8538 | 113.8836 | 98.8759 | 262.9289 |  |  | 169.5622 |  | 152.2396 | 103.7693 | 139.3275 | 103.3068 | 216.1039 | 172.7829 | 279.2881 | 262.3284 | 267.7923 | 211.5192 | 255.1248 | 287.3542 | 303.779 | 290.5071 | 173.3224 | 146.4527 | 198.508 | 169.0892 | 198.8111 | 161.837 | 228.9702 | 134.1413 | 253.4645 | 215.7738 | 195.1854 | 284.3016 |  | 202.0056 | 97.9736 | 129.4943 | 177.3551 | 223.746 | 186.7484 | 201.11 | 165.9197 |  | 148.0455 | 171.7029 | 243.2663 | 285.4932 | 273.23 | 116.9717 | 166.0575 | 239.1497 | 285.6627 | 274.9777 | 87.5077 | 98.9791 | 126.2422 | 175.4644 | 228.3169 | 154.8677 | 210.9802 | 137.7052 | 193.3612 | 153.0508 | 123.1853 | 165.5387 | 230.1465 | 276.0625 | 267.2924 | 136.472 | 181.037 | 255.0783 | 294.8148 | 272.4543 | 89.4089 | 108.1772 | 140.2125 | 188.6706 | 244.8035 | 113.0973 | 157.898 | 171.8877 | 171.2386 | 127.6211 | 236.8238 | 171.2639 | 277.5737 | 264.3823 | 197.5684 |  |  |  | 102.8106 | 113.6342 | 106.7786 | 211.7734 | 108.5554 | 179.64 |  | 116.0022 | 105.292 | 108.8324 | 61.5694 | 102.5406 | 113.4605 |  | 257.8655 | 309.9128 | 322.1183 | 430.8334 | 582.1349 | 556.5412 | 400.2589 | [23 empty] | 107.9678 | 569.3381 | 54.4392 | 283.8891
16:11 | 9921 |  |  | -1.5032 | 30.0826 | 32.7494 | 7.6455 | 10.593 | 17.8148 | 7.3377 | 1.8593 | 4.0222 | 0.9762 | -0.0083 |  |  |  | -18.4976 | 23.9191 | 38.2779 | 7.1533 |  | 7.6689 | 18.3895 | 0.4477 | 0.436 | 1.8717 | 1.2084 | -4.5824 | 254.2195 | 250.2659 | 170.6615 | 197.6236 | 155.2845 | 137.898 | 118.9118 | 207.8853 | 160.5386 | 228.8244 | 270.7658 | 251.0856 | 178.063 | 176.8705 | 227.867 | 268.348 | 282.1016 |  |  | 167.0279 |  | 335.2012 | 119.2782 | 157.6341 | 218.6298 | 253.6793 | 232.4245 | 211.9741 | 175.8219 | 238.6059 | 275.4008 | 262.018 | 184.6896 | 97.9996 | 129.1054 | 172.1839 | 215.5485 | 179.9806 | 217.117 | 196.2098 | 396.5095 | 121.1815 | 174.9244 | 242.6713 | 282.4966 | 308.4119 | 116.8727 | 157.9079 | 211.5472 | 241.86 | 233.6397 | 84.7161 | 97.1938 | 128.2762 | 174.7345 | 219.1443 | 175.5223 |  | 158.7996 | 342.8017 |  | 112.9699 | 156.6761 | 218.3895 | 258.7326 | 249.6893 | 141.6434 | 176.8254 | 235.1435 | 264.6915 | 237.9201 | 96.4698 | 106.9595 | 131.9988 | 177.1455 | 229.7501 | 267.2142 | 157.4805 | 147.7783 | 141.4574 | 143.3794 | 191.523 | 246.5015 | 275.7334 | 255.9248 |  | 194.9577 |  |  | 102.5948 | 107.7798 | 196.4836 | 100.6372 | 211.7715 | 112.2061 | 40.5979 | 41.8041 | 39.4863 | 37.4664 | 36.858 | 40.4623 | 38.392 | 38.8024 | 98.6233 | 120.8392 | 113.8651 | 98.8574 | 262.898 |  |  | 169.5514 |  | 152.232 | 103.7635 | 139.3193 | 103.3029 | 216.0952 | 172.7892 | 279.2573 | 262.2992 | 267.7693 | 211.503 | 255.1144 | 287.3444 | 303.7595 | 290.4724 | 173.3249 | 146.433 | 198.4855 | 169.0746 | 198.7977 | 161.8389 | 228.9589 | 134.1292 | 253.4386 | 215.7541 | 195.1925 | 284.2716 |  | 202.0006 | 97.972 | 129.5007 | 177.3579 | 223.7287 | 186.7219 | 201.0925 | 165.9065 |  | 148.0345 | 171.7135 | 243.2616 | 285.4732 | 273.2094 | 116.9778 | 166.0691 | 239.1461 | 285.6296 | 274.9508 | 87.5071 | 98.9796 | 126.2525 | 175.4625 | 228.2996 | 154.8539 | 210.9617 | 137.6908 | 193.3009 | 153.0348 | 123.1837 | 165.5388 | 230.1366 | 276.0309 | 267.2593 | 136.474 | 181.0344 | 255.0616 | 294.7838 | 272.4257 | 89.4143 | 108.1843 | 140.2187 | 188.6604 | 244.7813 | 113.0897 | 157.8804 | 171.8576 | 171.2148 | 127.6281 | 236.8208 | 171.267 | 277.5543 | 264.35 | 197.5544 |  |  |  | 102.8009 | 113.6229 | 106.7618 | 211.7466 | 108.5486 | 179.64 |  | 115.99 | 105.2833 | 108.8183 | 61.5672 | 102.53 | 113.4674 |  | 257.8195 | 309.8493 | 322.0612 | 430.5176 | 581.9107 | 556.2635 | 399.9656 | [23 empty] | 107.9565 | 569.0871 | 54.4893 | 283.8344
16:11 | 9922 |  |  | -1.5402 | 30.071 | 32.8149 | 7.664 | 10.442 | 17.7575 | 7.2909 | 1.8575 | 4.0173 | 0.977 | -0.0089 |  |  |  | -18.4614 | 23.8538 | 38.3438 | 7.1821 |  | 7.7072 | 18.3564 | 0.4473 | 0.4309 | 1.8699 | 1.2043 | -3.7385 | 254.1932 | 250.2272 | 170.6489 | 197.6002 | 155.2744 | 137.8926 | 118.9025 | 207.8674 | 160.5375 | 228.8136 | 270.7357 | 251.0546 | 178.0581 | 176.8464 | 227.7292 | 268.3178 | 282.0561 |  |  | 167.0126 |  | 335.1503 | 119.2658 | 157.6253 | 218.6131 | 253.6452 | 232.4023 | 211.9606 | 175.8198 | 238.5925 | 275.3733 | 261.9838 | 184.6842 | 97.9985 | 129.1097 | 172.1778 | 215.5336 | 179.9571 | 217.0974 | 196.1861 | 396.4412 | 121.1833 | 174.927 | 242.6559 | 282.4659 | 308.2853 | 116.876 | 157.9071 | 211.5362 | 241.8345 | 233.6205 | 84.7062 | 97.1892 | 128.2801 | 174.7281 | 219.1176 | 175.4856 |  | 158.783 | 342.7478 |  | 112.977 | 156.6709 | 218.3763 | 258.702 | 249.6585 | 141.6283 | 176.8281 | 235.1219 | 264.6587 | 237.894 | 96.4762 | 106.9682 | 132.0086 | 177.1394 | 229.7355 | 267.1757 | 157.4495 | 147.7679 | 141.449 | 143.3896 | 191.5275 | 246.4937 | 275.7107 | 255.8961 |  | 194.9382 |  |  | 102.5823 | 107.7726 | 196.4652 | 100.6223 | 211.7453 | 112.1968 | 40.6892 | 41.7067 | 39.8091 | 37.5383 | 36.4759 | 40.4727 | 38.1068 | 38.2161 | 98.6062 | 120.8248 | 113.8434 | 98.8363 | 262.8728 |  |  | 169.5279 |  | 152.2196 | 103.7603 | 139.3105 | 103.3021 | 216.0817 | 172.8011 | 279.23 | 262.2695 | 267.742 | 211.5042 | 255.101 | 287.3328 | 303.7378 | 290.4472 | 173.3505 | 146.4178 | 198.4628 | 169.056 | 198.7799 | 161.8384 | 228.9447 | 134.1149 | 253.4148 | 215.7395 | 195.1927 | 284.2467 |  | 201.9875 | 97.9779 | 129.51 | 177.3559 | 223.7111 | 186.6977 | 201.0669 | 165.8929 |  | 148.0323 | 171.7193 | 243.2511 | 285.4516 | 273.1818 | 116.9854 | 166.075 | 239.1367 | 285.6026 | 274.9223 | 87.4962 | 98.9796 | 126.2582 | 175.4578 | 228.2882 | 154.8457 | 210.9391 | 137.6752 | 193.2259 | 153.0091 | 123.1934 | 165.5436 | 230.1313 | 276.0054 | 267.2371 | 136.4773 | 181.044 | 255.0504 | 294.7578 | 272.4026 | 89.4177 | 108.1907 | 140.2225 | 188.6575 | 244.7614 | 113.082 | 157.8563 | 171.8251 | 171.1888 | 127.6299 | 236.8039 | 171.2625 | 277.5173 | 264.3129 | 197.552 |  |  |  | 102.7871 | 113.6059 | 106.7462 | 211.7252 | 108.5446 | 179.6268 |  | 115.9802 | 105.2748 | 108.7996 | 61.5661 | 102.5015 | 113.4711 |  | 257.7676 | 309.78 | 322.0066 | 430.9021 | 581.8559 | 556.2654 | 400.2735 | [23 empty] | 107.9436 | 569.0607 | 54.4446 | 283.7738
16:11 | 9923 |  |  | -1.5076 | 30.0428 | 32.8592 | 7.6111 | 10.5283 | 17.8159 | 7.1922 | 1.8573 | 4.0183 | 0.9737 | -0.0092 |  |  |  | -18.4372 | 23.932 | 38.3165 | 7.147 |  | 7.711 | 18.3978 | 0.4474 | 0.4324 | 1.8719 | 1.203 | -4.6237 | 254.1657 | 250.1883 | 170.6327 | 197.5792 | 155.2637 | 137.8806 | 118.8899 | 207.8394 | 160.5382 | 228.8002 | 270.6956 | 251.0246 | 178.0458 | 176.8521 | 227.5795 | 268.2912 | 282.0174 |  |  | 167.0081 |  | 335.1004 | 119.2634 | 157.6233 | 218.6034 | 253.6172 | 232.3886 | 211.949 | 175.8231 | 238.582 | 275.332 | 261.9514 | 184.6705 | 97.9916 | 129.1092 | 172.1667 | 215.5101 | 179.9308 | 217.0738 | 196.1596 | 396.3753 | 121.1866 | 174.9237 | 242.6324 | 282.4309 | 308.0315 | 116.8684 | 157.9014 | 211.5204 | 241.8004 | 233.5899 | 84.6972 | 97.1812 | 128.2853 | 174.7209 | 219.0958 | 175.4385 |  | 158.7571 | 342.6798 |  | 112.983 | 156.6723 | 218.3679 | 258.6759 | 249.6368 | 141.6305 | 176.8331 | 235.1141 | 264.6325 | 237.871 | 96.4786 | 106.9768 | 132.0218 | 177.1384 | 229.7339 | 267.1391 | 157.4151 | 147.7523 | 141.4315 | 143.3921 | 191.5275 | 246.4816 | 275.6826 | 255.866 |  | 194.9224 |  |  | 102.5702 | 107.7616 | 196.4174 | 100.574 | 211.7101 | 112.1902 | 40.7511 | 41.6197 | 40.0861 | 37.5375 | 36.034 | 40.4921 | 38.381 | 38.0251 | 98.5926 | 120.8048 | 113.8257 | 98.8224 | 262.8401 |  |  | 169.5127 |  | 152.2073 | 103.7538 | 139.2977 | 103.2965 | 216.0633 | 172.8083 | 279.1976 | 262.2313 | 267.7074 | 211.5187 | 255.0997 | 287.324 | 303.7144 | 290.4201 | 173.3732 | 146.4059 | 198.432 | 169.034 | 198.7655 | 161.8401 | 228.9335 | 134.1127 | 253.3864 | 215.7195 | 195.1842 | 284.2159 |  | 201.9729 | 97.9806 | 129.5187 | 177.3452 | 223.698 | 186.6775 | 201.0348 | 165.8718 |  | 148.025 | 171.7177 | 243.2379 | 285.4237 | 273.1503 | 116.9903 | 166.07 | 239.1243 | 285.5693 | 274.8848 | 87.4777 | 98.9745 | 126.2581 | 175.4545 | 228.2705 | 154.8201 | 210.9094 | 137.6546 | 193.1525 | 152.9892 | 123.2071 | 165.5558 | 230.1308 | 275.9779 | 267.2151 | 136.4746 | 181.0485 | 255.0359 | 294.7293 | 272.3749 | 89.4117 | 108.2004 | 140.2268 | 188.6729 | 244.7505 | 113.074 | 157.8355 | 171.7924 | 171.1596 | 127.6364 | 236.7944 | 171.2626 | 277.4836 | 264.2756 | 197.5398 |  |  |  | 102.7799 | 113.5941 | 106.7304 | 211.7123 | 108.5556 | 179.5942 |  | 115.9662 | 105.2613 | 108.7867 | 61.5668 | 102.5141 | 113.4823 |  | 257.7355 | 309.7289 | 321.947 | 430.4479 | 580.3427 | 554.5875 | 399.2557 | [23 empty] | 107.9313 | 567.4651 | 54.4827 | 283.7322
16:11 | 9924 |  |  | -1.4719 | 30.115 | 33.0048 | 7.6449 | 10.5407 | 17.8416 | 7.2665 | 1.8566 | 4.0157 | 0.976 | -0.0079 |  |  |  | -18.4073 | 23.9588 | 38.2519 | 7.1708 |  | 7.781 | 18.3788 | 0.4469 | 0.4331 | 1.8711 | 1.2022 | -5.0197 | 254.1468 | 250.1628 | 170.628 | 197.5687 | 155.2567 | 137.8706 | 118.8848 | 207.8293 | 160.5419 | 228.7825 | 270.663 | 250.9949 | 178.035 | 176.8762 | 227.454 | 268.2834 | 282.0066 |  |  | 166.9897 |  | 335.0444 | 119.2691 | 157.6279 | 218.5907 | 253.5928 | 232.3624 | 211.9348 | 175.8142 | 238.5654 | 275.3093 | 261.9265 | 184.6615 | 97.9989 | 129.1203 | 172.1661 | 215.4953 | 179.9102 | 217.0535 | 196.1413 | 396.3145 | 121.1938 | 174.9251 | 242.6265 | 282.4065 | 307.9567 | 116.8715 | 157.9015 | 211.5029 | 241.7732 | 233.5649 | 84.7092 | 97.176 | 128.2865 | 174.7186 | 219.0883 | 175.4174 |  | 158.7408 | 342.6191 |  | 112.9972 | 156.6813 | 218.3672 | 258.6545 | 249.61 | 141.6484 | 176.8341 | 235.1127 | 264.6067 | 237.8509 | 96.4952 | 106.9758 | 132.0212 | 177.146 | 229.7209 | 267.1105 | 157.3855 | 147.7409 | 141.4237 | 143.3837 | 191.5312 | 246.4739 | 275.661 | 255.8425 |  | 194.9134 |  |  | 102.5608 | 107.748 | 196.4018 | 100.568 | 211.6774 | 112.1948 | 40.7703 | 41.5108 | 40.2687 | 37.5805 | 35.723 | 40.4888 | 38.8599 | 37.1609 | 98.575 | 120.7923 | 113.8133 | 98.8185 | 262.8053 |  |  | 169.5054 |  | 152.1933 | 103.7397 | 139.2866 | 103.2905 | 216.0431 | 172.8107 | 279.1618 | 262.1963 | 267.6741 | 211.5204 | 255.0969 | 287.308 | 303.6917 | 290.3806 | 173.3412 | 146.3895 | 198.4012 | 169.0054 | 198.7459 | 161.8437 | 228.9261 | 134.1077 | 253.3633 | 215.701 | 195.1817 | 284.1791 |  | 201.9598 | 97.9811 | 129.5195 | 177.335 | 223.6864 | 186.6566 | 201.0066 | 165.8483 |  | 148.0149 | 171.72 | 243.2205 | 285.3907 | 273.1313 | 117.0009 | 166.0753 | 239.118 | 285.5452 | 274.8513 | 87.4772 | 98.9781 | 126.2614 | 175.4602 | 228.2499 | 154.7953 | 210.8853 | 137.6372 | 193.0891 | 152.9712 | 123.2028 | 165.558 | 230.1194 | 275.9453 | 267.1873 | 136.4773 | 181.0478 | 255.0267 | 294.6976 | 272.3442 | 89.4114 | 108.2053 | 140.2304 | 188.6754 | 244.7311 | 113.065 | 157.8243 | 171.7607 | 171.1379 | 127.6394 | 236.7931 | 171.2764 | 277.4571 | 264.2421 | 197.5135 |  |  |  | 102.7737 | 113.5833 | 106.7176 | 211.6892 | 108.5545 | 179.5718 |  | 115.954 | 105.2469 | 108.7626 | 61.5508 | 102.4708 | 113.4905 |  | 257.702 | 309.6644 | 321.8784 | 430.4974 | 581.5219 | 554.8882 | 398.8528 | [23 empty] | 107.9184 | 568.205 | 54.6227 | 283.6832
16:11 | 9925 |  |  | -1.5369 | 30.0983 | 32.898 | 7.747 | 10.4434 | 17.7418 | 7.2407 | 1.8557 | 4.0133 | 0.9717 | -0.0108 |  |  |  | -18.4348 | 23.9878 | 38.3219 | 7.1428 |  | 7.7691 | 18.3576 | 0.4468 | 0.4352 | 1.8714 | 1.2025 | -5.1548 | 254.1262 | 250.1354 | 170.6184 | 197.5555 | 155.2469 | 137.8577 | 118.8818 | 207.8181 | 160.5344 | 228.7642 | 270.6293 | 250.9621 | 178.0248 | 176.8677 | 227.3658 | 268.2638 | 281.9897 |  |  | 166.9624 |  | 334.9902 | 119.2659 | 157.6287 | 218.5783 | 253.5702 | 232.3383 | 211.9228 | 175.8232 | 238.5551 | 275.286 | 261.898 | 184.6646 | 97.9989 | 129.1198 | 172.1621 | 215.4792 | 179.8839 | 217.0295 | 196.1253 | 396.254 | 121.201 | 174.9325 | 242.615 | 282.3799 | 307.8616 | 116.8758 | 157.9031 | 211.4823 | 241.748 | 233.5441 | 84.7065 | 97.1675 | 128.2883 | 174.7156 | 219.0668 | 175.4304 |  | 158.7211 | 342.5628 |  | 113.0065 | 156.6849 | 218.3572 | 258.63 | 249.5739 | 141.6609 | 176.8255 | 235.0921 | 264.571 | 237.823 | 96.5003 | 106.9752 | 132.0186 | 177.1424 | 229.6883 | 267.0823 | 157.3626 | 147.7393 | 141.4125 | 143.3828 | 191.5288 | 246.4645 | 275.6324 | 255.8146 |  | 194.9003 |  |  | 102.5457 | 107.7388 | 196.4063 | 100.5639 | 211.65 | 112.19 | 40.8108 | 41.5454 | 40.4239 | 37.7116 | 35.6942 | 40.4535 | 39.1527 | 36.0327 | 98.5591 | 120.7839 | 113.8047 | 98.8156 | 262.7722 |  |  | 169.4866 |  | 152.1831 | 103.7391 | 139.2811 | 103.2932 | 216.0347 | 172.8115 | 279.1354 | 262.1647 | 267.6504 | 211.5136 | 255.0759 | 287.2856 | 303.6643 | 290.3355 | 173.2967 | 146.3665 | 198.3675 | 168.9697 | 198.725 | 161.8439 | 228.9 | 134.0914 | 253.3314 | 215.6951 | 195.1769 | 284.1462 |  | 201.9387 | 97.9754 | 129.525 | 177.3354 | 223.6676 | 186.6296 | 200.9791 | 165.8313 |  | 148.015 | 171.721 | 243.2088 | 285.3725 | 273.0995 | 117.0123 | 166.0934 | 239.1144 | 285.5214 | 274.8254 | 87.4816 | 98.9828 | 126.2664 | 175.4596 | 228.2332 | 154.7771 | 210.8651 | 137.6237 | 193.0149 | 152.9485 | 123.2023 | 165.5524 | 230.1077 | 275.9143 | 267.1564 | 136.4889 | 181.0473 | 255.0088 | 294.6667 | 272.3146 | 89.4192 | 108.1994 | 140.2342 | 188.6647 | 244.7006 | 113.0587 | 157.8039 | 171.7307 | 171.1198 | 127.6383 | 236.776 | 171.2733 | 277.4257 | 264.2085 | 197.4874 |  |  |  | 102.7589 | 113.5692 | 106.6995 | 211.6542 | 108.5305 | 179.5746 |  | 115.9484 | 105.2343 | 108.7482 | 61.5602 | 102.4705 | 113.503 |  | 257.653 | 309.626 | 321.8272 | 430.3241 | 581.6285 | 556.2272 | 400.1378 | [23 empty] | 107.9054 | 568.9278 | 54.533 | 283.6395
16:11 | 9926 |  |  | -1.4779 | 30.2 | 32.897 | 7.7577 | 10.4547 | 17.7592 | 7.1977 | 1.8549 | 4.016 | 0.9723 | -0.0098 |  |  |  | -18.3861 | 24.0065 | 38.33 | 7.1553 |  | 7.7279 | 18.4545 | 0.4485 | 0.4351 | 1.8695 | 1.2019 | -4.5824 | 254.0906 | 250.1056 | 170.6004 | 197.5328 | 155.2336 | 137.8457 | 118.8736 | 207.7952 | 160.5233 | 228.7415 | 270.6014 | 250.9324 | 178.0157 | 176.8405 | 227.3066 | 268.2304 | 281.9588 |  |  | 166.9418 |  | 334.9295 | 119.2636 | 157.6302 | 218.565 | 253.5419 | 232.3134 | 211.9014 | 175.83 | 238.5439 | 275.2525 | 261.8644 | 184.6585 | 97.993 | 129.1154 | 172.1553 | 215.4601 | 179.86 | 217.0034 | 196.1014 | 396.1867 | 121.2013 | 174.9356 | 242.6009 | 282.3489 | 307.688 | 116.8731 | 157.9019 | 211.467 | 241.7237 | 233.5175 | 84.6952 | 97.1649 | 128.2869 | 174.7146 | 219.0468 | 175.4433 |  | 158.6987 | 342.5035 |  | 113.0081 | 156.6859 | 218.3421 | 258.5966 | 249.5463 | 141.6573 | 176.8179 | 235.078 | 264.5375 | 237.7953 | 96.4914 | 106.9752 | 132.0241 | 177.1345 | 229.663 | 267.0489 | 157.3361 | 147.7338 | 141.3992 | 143.3881 | 191.5279 | 246.4549 | 275.6115 | 255.7913 |  | 194.8802 |  |  | 102.5306 | 107.7192 | 196.3938 | 100.5538 | 211.6259 | 112.1743 | 40.8644 | 41.6389 | 40.6104 | 37.7398 | 35.745 | 40.3699 | 39.3153 | 35.5808 | 98.5478 | 120.764 | 113.792 | 98.8012 | 262.7391 |  |  | 169.4675 |  | 152.1672 | 103.7373 | 139.2702 | 103.2833 | 216.0192 | 172.807 | 279.1006 | 262.1315 | 267.6146 | 211.4846 | 255.0596 | 287.2742 | 303.6415 | 290.2973 | 173.2454 | 146.3482 | 198.3184 | 168.9442 | 198.7139 | 161.85 | 228.8921 | 134.0892 | 253.3034 | 215.6817 | 195.1742 | 284.1135 |  | 201.9247 | 97.9682 | 129.5253 | 177.3388 | 223.6485 | 186.6087 | 200.9572 | 165.8179 |  | 148.0225 | 171.7184 | 243.1917 | 285.3573 | 273.0576 | 117.0122 | 166.0947 | 239.106 | 285.4912 | 274.7992 | 87.475 | 98.9797 | 126.2671 | 175.4514 | 228.2232 | 154.7554 | 210.8505 | 137.6082 | 192.9409 | 152.9307 | 123.2134 | 165.5571 | 230.1033 | 275.8835 | 267.1344 | 136.4791 | 181.0496 | 254.9882 | 294.6382 | 272.2875 | 89.4122 | 108.1888 | 140.2248 | 188.659 | 244.6694 | 113.0483 | 157.7816 | 171.7078 | 171.0998 | 127.6464 | 236.7569 | 171.2706 | 277.4025 | 264.1824 | 197.4566 |  |  |  | 102.7493 | 113.549 | 106.6837 | 211.62 | 108.4988 | 179.5652 |  | 115.924 | 105.222 | 108.7304 | 61.5454 | 102.5238 | 113.4828 |  | 257.6079 | 309.5636 | 321.7523 | 430.3169 | 580.5586 | 554.3638 | 399.0543 | [23 empty] | 107.8885 | 567.4612 | 54.623 | 283.5858
16:11 | 9927 |  |  | -1.4557 | 30.0776 | 32.7966 | 7.715 | 10.3976 | 17.7269 | 7.2345 | 1.8566 | 4.0135 | 0.9674 | -0.0104 |  |  |  | -18.4238 | 23.9649 | 38.2613 | 7.2592 |  | 7.7584 | 18.3447 | 0.4467 | 0.4337 | 1.8678 | 1.2015 | -4.0303 | 254.0589 | 250.0731 | 170.5877 | 197.5097 | 155.2231 | 137.8393 | 118.8643 | 207.7841 | 160.5138 | 228.7261 | 270.5728 | 250.8931 | 178.0044 | 176.8399 | 227.2629 | 268.2206 | 281.942 |  |  | 166.9332 |  | 334.8727 | 119.2704 | 157.6397 | 218.5529 | 253.5156 | 232.2829 | 211.8867 | 175.8262 | 238.5311 | 275.2281 | 261.8296 | 184.6503 | 97.9919 | 129.1261 | 172.1536 | 215.4416 | 179.8314 | 216.9777 | 196.0779 | 396.1136 | 121.2003 | 174.9343 | 242.5934 | 282.3215 | 307.5825 | 116.8741 | 157.9046 | 211.4632 | 241.7021 | 233.4944 | 84.7008 | 97.1671 | 128.2923 | 174.7181 | 219.0398 | 175.4518 |  | 158.6892 | 342.4401 |  | 113.0178 | 156.6944 | 218.3348 | 258.575 | 249.5328 | 141.6661 | 176.8278 | 235.0794 | 264.5156 | 237.771 | 96.4912 | 106.983 | 132.0259 | 177.1352 | 229.6514 | 267.0191 | 157.3004 | 147.7197 | 141.3884 | 143.3892 | 191.5293 | 246.4489 | 275.5921 | 255.7675 |  | 194.8687 |  |  | 102.5164 | 107.6985 | 196.3682 | 100.5497 | 211.6302 | 112.175 | 40.9504 | 41.6639 | 40.7401 | 37.6277 | 35.974 | 40.2686 | 39.0535 | 35.3357 | 98.525 | 120.7413 | 113.772 | 98.7813 | 262.7034 |  |  | 169.4599 |  | 152.1513 | 103.7221 | 139.2601 | 103.2707 | 215.9998 | 172.8038 | 279.0621 | 262.1021 | 267.577 | 211.4597 | 255.0552 | 287.2624 | 303.6266 | 290.2581 | 173.1923 | 146.3291 | 198.2974 | 168.9251 | 198.7037 | 161.8576 | 228.8874 | 134.0863 | 253.2763 | 215.6611 | 195.1793 | 284.0854 |  | 201.9189 | 97.9622 | 129.5189 | 177.3302 | 223.6358 | 186.5924 | 200.9376 | 165.7987 |  | 148.0206 | 171.7218 | 243.1704 | 285.3389 | 273.0291 | 117.0039 | 166.0852 | 239.0888 | 285.4572 | 274.7598 | 87.4656 | 98.9712 | 126.2686 | 175.4463 | 228.2018 | 154.7334 | 210.836 | 137.5874 | 192.8785 | 152.9029 | 123.2176 | 165.5628 | 230.0938 | 275.8606 | 267.106 | 136.4694 | 181.0551 | 254.9783 | 294.607 | 272.2577 | 89.4106 | 108.1938 | 140.2359 | 188.6596 | 244.6607 | 113.0331 | 157.7621 | 171.6814 | 171.0714 | 127.6464 | 236.744 | 171.2728 | 277.3749 | 264.1573 | 197.4278 |  |  |  | 102.7384 | 113.5272 | 106.6707 | 211.5957 | 108.4745 | 179.5269 |  | 115.9133 | 105.2142 | 108.7093 | 61.5267 | 102.5302 | 113.4907 |  | 257.5687 | 309.4915 | 321.6917 | 430.2746 | 580.9465 | 555.5512 | 399.3576 | [23 empty] | 107.8735 | 568.2489 | 54.4972 | 283.5301
16:11 | 9928 |  |  | -1.3427 | 30.1096 | 32.7896 | 7.7616 | 10.4339 | 17.7328 | 7.3023 | 1.8575 | 4.0156 | 0.967 | -0.0091 |  |  |  | -18.4495 | 23.8968 | 38.3159 | 7.1991 |  | 7.7421 | 18.4559 | 0.4458 | 0.4335 | 1.8603 | 1.1996 | -3.2561 | 254.0383 | 250.0491 | 170.5814 | 197.5019 | 155.2206 | 137.8363 | 118.863 | 207.7847 | 160.5242 | 228.7235 | 270.5482 | 250.8754 | 177.9978 | 176.8401 | 227.2727 | 268.2186 | 281.9211 |  |  | 166.9177 |  | 334.8177 | 119.2754 | 157.6421 | 218.5468 | 253.488 | 232.2589 | 211.8707 | 175.8271 | 238.5198 | 275.2094 | 261.8034 | 184.6475 | 97.9957 | 129.1386 | 172.1592 | 215.428 | 179.8115 | 216.953 | 196.0644 | 396.0497 | 121.207 | 174.9357 | 242.5849 | 282.2934 | 307.6642 | 116.871 | 157.9023 | 211.4521 | 241.6798 | 233.4706 | 84.7113 | 97.1686 | 128.3037 | 174.7116 | 219.0206 | 175.4338 |  | 158.6829 | 342.3762 |  | 113.0216 | 156.698 | 218.3245 | 258.5566 | 249.511 | 141.679 | 176.8321 | 235.0635 | 264.4878 | 237.7395 | 96.4962 | 106.9896 | 132.0277 | 177.1388 | 229.6335 | 266.982 | 157.2545 | 147.703 | 141.3664 | 143.3823 | 191.5284 | 246.4363 | 275.5572 | 255.7376 |  | 194.851 |  |  | 102.5092 | 107.6865 | 196.3617 | 100.5537 | 211.6467 | 112.1772 | 40.9663 | 41.723 | 40.5438 | 37.2828 | 36.4704 | 40.1948 | 38.3267 | 34.9779 | 98.5018 | 120.7211 | 113.7541 | 98.7729 | 262.6726 |  |  | 169.4461 |  | 152.139 | 103.713 | 139.2566 | 103.2673 | 215.9907 | 172.81 | 279.0379 | 262.068 | 267.5512 | 211.4543 | 255.0488 | 287.2533 | 303.6039 | 290.2283 | 173.1451 | 146.3173 | 198.3267 | 168.8957 | 198.6891 | 161.8596 | 228.8732 | 134.0712 | 253.2493 | 215.6543 | 195.1767 | 284.0594 |  | 201.9132 | 97.9572 | 129.5256 | 177.3167 | 223.6219 | 186.5702 | 200.9095 | 165.7738 |  | 148.0169 | 171.7242 | 243.1572 | 285.3079 | 273.0023 | 117.0064 | 166.0866 | 239.0753 | 285.4224 | 274.7277 | 87.4633 | 98.9699 | 126.2799 | 175.4428 | 228.184 | 154.7217 | 210.8207 | 137.577 | 192.8229 | 152.8844 | 123.2036 | 165.5504 | 230.0733 | 275.8377 | 267.0614 | 136.4707 | 181.0498 | 254.9593 | 294.5728 | 272.2222 | 89.4048 | 108.1999 | 140.2479 | 188.6567 | 244.6425 | 113.0166 | 157.7411 | 171.6605 | 171.0432 | 127.6438 | 236.7353 | 171.2743 | 277.347 | 264.125 | 197.406 |  |  |  | 102.7262 | 113.5075 | 106.6568 | 211.571 | 108.4558 | 179.4831 |  | 115.9035 | 105.2013 | 108.6881 | 61.5235 | 102.5253 | 113.4833 |  | 257.525 | 309.4121 | 321.624 | 430.2646 | 581.0016 | 554.9261 | 399.1125 | [23 empty] | 107.8599 | 567.9639 | 54.5842 | 283.4685
16:11 | 9929 |  |  | -1.3587 | 30.0409 | 32.8618 | 7.8273 | 10.3775 | 17.8174 | 7.3254 | 1.8571 | 4.0159 | 0.9689 | -0.0108 |  |  |  | -18.4121 | 23.8773 | 38.1586 | 7.1388 |  | 7.6948 | 18.4555 | 0.4463 | 0.4339 | 1.8674 | 1.1977 | -5.3809 | 254.01 | 250.0278 | 170.5706 | 197.4903 | 155.2124 | 137.8338 | 118.8598 | 207.7796 | 160.5446 | 228.7182 | 270.5268 | 250.8598 | 177.9903 | 176.8096 | 227.1873 | 268.1665 | 281.8703 |  |  | 166.8949 |  | 334.7594 | 119.2743 | 157.6405 | 218.5356 | 253.4478 | 232.225 | 211.858 | 175.8301 | 238.4978 | 275.1897 | 261.7772 | 184.6468 | 98.0006 | 129.1397 | 172.1537 | 215.4135 | 179.7964 | 216.9343 | 196.0492 | 395.988 | 121.218 | 174.9418 | 242.5692 | 282.2712 | 307.7627 | 116.8666 | 157.8879 | 211.4327 | 241.6507 | 233.4405 | 84.7151 | 97.1662 | 128.3071 | 174.7045 | 219.0008 | 175.3853 |  | 158.663 | 342.3151 |  | 113.0162 | 156.6891 | 218.309 | 258.531 | 249.4801 | 141.6862 | 176.8221 | 235.0398 | 264.4553 | 237.71 | 96.4952 | 106.9801 | 132.0263 | 177.1372 | 229.6078 | 266.9384 | 157.213 | 147.6865 | 141.358 | 143.3796 | 191.5211 | 246.4121 | 275.5248 | 255.707 |  | 194.8292 |  |  | 102.4914 | 107.6686 | 196.343 | 100.5237 | 211.6598 | 112.1696 | 40.8589 | 41.8427 | 40.0142 | 36.9326 | 36.8338 | 40.148 | 38.0788 | 35.0017 | 98.4943 | 120.7077 | 113.7462 | 98.772 | 262.6393 |  |  | 169.4327 |  | 152.1267 | 103.7065 | 139.2491 | 103.2636 | 215.9818 | 172.8202 | 279.0077 | 262.0291 | 267.5232 | 211.461 | 255.0488 | 287.2468 | 303.5809 | 290.2077 | 173.106 | 146.3007 | 198.3214 | 168.8622 | 198.6756 | 161.8557 | 228.864 | 134.0663 | 253.2239 | 215.6404 | 195.1797 | 284.0261 |  | 201.8996 | 97.9504 | 129.5345 | 177.3143 | 223.6003 | 186.5421 | 200.8825 | 165.7543 |  | 148.0139 | 171.7285 | 243.1513 | 285.2726 | 272.9611 | 117.0096 | 166.0881 | 239.0584 | 285.396 | 274.6973 | 87.456 | 98.9603 | 126.2817 | 175.4406 | 228.1659 | 154.7057 | 210.794 | 137.5577 | 192.774 | 152.8639 | 123.1965 | 165.5548 | 230.0611 | 275.8061 | 267.0264 | 136.4703 | 181.0438 | 254.9377 | 294.5375 | 272.1867 | 89.4034 | 108.1956 | 140.25 | 188.6581 | 244.6102 | 113.0029 | 157.7196 | 171.6384 | 171.0273 | 127.6556 | 236.7291 | 171.2785 | 277.3168 | 264.0885 | 197.3815 |  |  |  | 102.7156 | 113.4951 | 106.6391 | 211.5425 | 108.4402 | 179.4476 |  | 115.8842 | 105.1927 | 108.6749 | 61.5268 | 102.51 | 113.4985 |  | 257.4918 | 309.3416 | 321.5629 | 430.5139 | 581.1885 | 554.6143 | 399.0503 | [23 empty] | 107.8452 | 567.9014 | 54.5414 | 283.4167
16:11 | 9930 |  |  | -1.3704 | 30.0505 | 32.8074 | 7.7772 | 10.4328 | 17.7354 | 7.23 | 1.8556 | 4.015 | 0.968 | -0.0113 |  |  |  | -18.2739 | 23.8406 | 38.3375 | 7.2523 |  | 7.702 | 18.4759 | 0.4457 | 0.4346 | 1.8683 | 1.1943 | -4.3892 | 253.9929 | 250.0011 | 170.5599 | 197.4751 | 155.2024 | 137.8264 | 118.8476 | 207.7734 | 160.5467 | 228.7086 | 270.4941 | 250.8282 | 177.9868 | 176.8083 | 227.1221 | 268.1172 | 281.8317 |  |  | 166.8857 |  | 334.7057 | 119.274 | 157.6457 | 218.5194 | 253.4251 | 232.2015 | 211.8531 | 175.8317 | 238.4823 | 275.1607 | 261.7443 | 184.6429 | 98.0008 | 129.1446 | 172.1446 | 215.3941 | 179.7803 | 216.9136 | 196.0317 | 395.9239 | 121.2193 | 174.9496 | 242.553 | 282.2469 | 307.677 | 116.869 | 157.8918 | 211.4278 | 241.6305 | 233.4224 | 84.7137 | 97.1734 | 128.3191 | 174.7077 | 218.992 | 175.3394 |  | 158.6467 | 342.2612 |  | 113.0273 | 156.6914 | 218.3028 | 258.513 | 249.4549 | 141.6972 | 176.8189 | 235.0229 | 264.4245 | 237.6897 | 96.4912 | 106.9844 | 132.0277 | 177.1309 | 229.5942 | 266.9078 | 157.1777 | 147.6804 | 141.3541 | 143.3815 | 191.5239 | 246.4019 | 275.4986 | 255.6818 |  | 194.8056 |  |  | 102.4779 | 107.6562 | 196.3229 | 100.5072 | 211.6777 | 112.1601 | 40.7154 | 41.8135 | 39.6046 | 36.9064 | 36.8267 | 40.1367 | 38.0659 | 35.6405 | 98.4836 | 120.699 | 113.7342 | 98.7666 | 262.6038 |  |  | 169.4184 |  | 152.1155 | 103.6993 | 139.2366 | 103.2617 | 215.9699 | 172.8203 | 278.9734 | 261.997 | 267.495 | 211.4633 | 255.0409 | 287.2343 | 303.5634 | 290.1758 | 173.0927 | 146.28 | 198.264 | 168.8427 | 198.6704 | 161.8547 | 228.8459 | 134.0677 | 253.1948 | 215.6184 | 195.172 | 283.9914 |  | 201.8844 | 97.9521 | 129.5344 | 177.3152 | 223.5775 | 186.5251 | 200.8607 | 165.7439 |  | 148.0083 | 171.7226 | 243.1394 | 285.249 | 272.921 | 117.0046 | 166.088 | 239.0366 | 285.371 | 274.6672 | 87.4484 | 98.9559 | 126.2718 | 175.4361 | 228.1418 | 154.6898 | 210.761 | 137.5263 | 192.7233 | 152.8393 | 123.2062 | 165.5781 | 230.0533 | 275.7793 | 266.999 | 136.4825 | 181.0482 | 254.927 | 294.5061 | 272.1576 | 89.4072 | 108.1954 | 140.2486 | 188.6508 | 244.5878 | 112.9945 | 157.6982 | 171.6067 | 171.0041 | 127.6592 | 236.7133 | 171.2763 | 277.287 | 264.0587 | 197.36 |  |  |  | 102.7012 | 113.4813 | 106.6217 | 211.5215 | 108.4255 | 179.4248 |  | 115.8779 | 105.1874 | 108.6628 | 61.5227 | 102.508 | 113.4995 |  | 257.4508 | 309.2714 | 321.5049 | 430.0447 | 580.5475 | 554.6632 | 399.0286 | [23 empty] | 107.8333 | 567.6054 | 54.5992 | 283.3611
16:11 | 9931 |  |  | -1.3982 | 30.076 | 32.7706 | 7.7836 | 10.4243 | 17.7798 | 7.2108 | 1.853 | 4.0091 | 0.97 | -0.0102 |  |  |  | -18.2984 | 23.9974 | 38.4048 | 7.2752 |  | 7.7296 | 18.3678 | 0.447 | 0.4352 | 1.8669 | 1.1923 | -4.9437 | 253.9686 | 249.9748 | 170.5471 | 197.4608 | 155.1933 | 137.8194 | 118.8392 | 207.7686 | 160.5459 | 228.6982 | 270.4665 | 250.8042 | 177.983 | 176.819 | 227.0852 | 268.0926 | 281.8125 |  |  | 166.8773 |  | 334.6585 | 119.2724 | 157.6458 | 218.5035 | 253.4086 | 232.184 | 211.8366 | 175.8128 | 238.4732 | 275.1222 | 261.716 | 184.6373 | 98.0038 | 129.1543 | 172.1489 | 215.3825 | 179.7656 | 216.8895 | 196.0138 | 395.8623 | 121.2161 | 174.9488 | 242.5421 | 282.2203 | 307.5575 | 116.8773 | 157.8975 | 211.4178 | 241.6113 | 233.3995 | 84.7115 | 97.1721 | 128.3268 | 174.7071 | 218.9746 | 175.3066 |  | 158.641 | 342.2045 |  | 113.0485 | 156.7025 | 218.2968 | 258.4894 | 249.4338 | 141.6879 | 176.8172 | 235.0105 | 264.3926 | 237.6635 | 96.4866 | 107.0025 | 132.0413 | 177.1256 | 229.5901 | 266.8808 | 157.1392 | 147.6751 | 141.3404 | 143.3851 | 191.528 | 246.3945 | 275.4766 | 255.6559 |  | 194.7781 |  |  | 102.4741 | 107.6461 | 196.3023 | 100.5153 | 211.7047 | 112.1663 | 40.52 | 41.6628 | 39.4876 | 36.7131 | 36.6114 | 40.1238 | 37.8173 | 36.1883 | 98.466 | 120.6856 | 113.715 | 98.754 | 262.5665 |  |  | 169.3947 |  | 152.1041 | 103.6974 | 139.2252 | 103.2583 | 215.9619 | 172.8221 | 278.9417 | 261.9648 | 267.4682 | 211.4636 | 255.0266 | 287.2199 | 303.5353 | 290.1474 | 173.0633 | 146.2646 | 198.2209 | 168.8182 | 198.6596 | 161.8588 | 228.8244 | 134.0588 | 253.1661 | 215.6025 | 195.1617 | 283.9579 |  | 201.8728 | 97.9523 | 129.5308 | 177.3159 | 223.5618 | 186.5092 | 200.8303 | 165.7241 |  | 148.0068 | 171.7184 | 243.1167 | 285.2116 | 272.8749 | 116.996 | 166.085 | 239.0231 | 285.3395 | 274.6432 | 87.4347 | 98.9522 | 126.2758 | 175.4337 | 228.1253 | 154.6719 | 210.7328 | 137.5069 | 192.6454 | 152.8233 | 123.213 | 165.5838 | 230.044 | 275.7538 | 266.9717 | 136.4892 | 181.0539 | 254.9097 | 294.4788 | 272.1289 | 89.4049 | 108.1934 | 140.2401 | 188.6303 | 244.5697 | 112.9931 | 157.6788 | 171.5834 | 170.9851 | 127.646 | 236.6969 | 171.2726 | 277.2569 | 264.0304 | 197.3377 |  |  |  | 102.683 | 113.464 | 106.6104 | 211.5006 | 108.4109 | 179.4254 |  | 115.8531 | 105.1719 | 108.6457 | 61.5149 | 102.5313 | 113.4926 |  | 257.4121 | 309.2116 | 321.4408 | 430.2746 | 580.8842 | 555.0522 | 399.1708 | [23 empty] | 107.8185 | 567.9682 | 54.637 | 283.3118
16:11 | 9932 |  |  | -1.3554 | 30.1415 | 32.756 | 7.7755 | 10.4026 | 17.8624 | 7.2278 | 1.8538 | 4.0128 | 0.9662 | -0.01 |  |  |  | -18.4376 | 24.1383 | 38.3853 | 7.281 |  | 7.7788 | 18.399 | 0.4451 | 0.435 | 1.8656 | 1.1918 | -3.7446 | 253.9336 | 249.9462 | 170.5378 | 197.4475 | 155.1795 | 137.8128 | 118.8381 | 207.7504 | 160.5384 | 228.6809 | 270.4354 | 250.7774 | 177.9717 | 176.8105 | 226.967 | 268.0682 | 281.7927 |  |  | 166.8619 |  | 334.6083 | 119.2658 | 157.6405 | 218.493 | 253.3749 | 232.1602 | 211.816 | 175.8104 | 238.4585 | 275.089 | 261.6858 | 184.6253 | 97.9984 | 129.1489 | 172.1427 | 215.3671 | 179.7359 | 216.8611 | 195.9917 | 395.7886 | 121.2167 | 174.9378 | 242.5296 | 282.1881 | 307.4317 | 116.8802 | 157.8941 | 211.4013 | 241.5843 | 233.3663 | 84.7061 | 97.1623 | 128.3189 | 174.701 | 218.9532 | 175.2883 |  | 158.6244 | 342.1429 |  | 113.0601 | 156.7066 | 218.2829 | 258.4577 | 249.4112 | 141.671 | 176.8136 | 234.9971 | 264.3657 | 237.6283 | 96.4832 | 107.0007 | 132.0507 | 177.1197 | 229.5752 | 266.8505 | 157.098 | 147.6628 | 141.3278 | 143.3914 | 191.5257 | 246.3782 | 275.4551 | 255.6257 |  | 194.7584 |  |  | 102.4572 | 107.6299 | 196.2726 | 100.5031 | 211.7042 | 112.1672 | 40.3552 | 41.6648 | 39.636 | 36.5644 | 36.5755 | 40.0756 | 37.2521 | 36.6508 | 98.4515 | 120.6629 | 113.6956 | 98.7391 | 262.5357 |  |  | 169.3775 |  | 152.0909 | 103.6971 | 139.2159 | 103.2497 | 215.9599 | 172.8227 | 278.9045 | 261.9284 | 267.4386 | 211.478 | 255.0152 | 287.1967 | 303.5054 | 290.1133 | 173.0531 | 146.237 | 198.224 | 168.7775 | 198.6448 | 161.8567 | 228.806 | 134.0455 | 253.1309 | 215.5806 | 195.1584 | 283.9211 |  | 201.861 | 97.9426 | 129.5344 | 177.3096 | 223.5483 | 186.4804 | 200.799 | 165.6983 |  | 147.9963 | 171.7218 | 243.1036 | 285.1698 | 272.8331 | 116.9923 | 166.0878 | 239.0135 | 285.3142 | 274.6168 | 87.431 | 98.9542 | 126.2855 | 175.4419 | 228.1124 | 154.6509 | 210.7042 | 137.4933 | 192.5528 | 152.8043 | 123.2265 | 165.587 | 230.0412 | 275.7321 | 266.9457 | 136.4875 | 181.0591 | 254.8972 | 294.4511 | 272.0997 | 89.4101 | 108.2051 | 140.2569 | 188.6391 | 244.5522 | 112.9872 | 157.6615 | 171.5688 | 170.97 | 127.6411 | 236.6905 | 171.2785 | 277.2305 | 264.0018 | 197.31 |  |  |  | 102.6615 | 113.4447 | 106.5961 | 211.4756 | 108.4008 | 179.4337 |  | 115.8363 | 105.1602 | 108.6288 | 61.5176 | 102.5253 | 113.4916 |  | 257.3838 | 309.1601 | 321.3725 | 430.0875 | 581.3827 | 555.2393 | 399.1708 | [23 empty] | 107.8018 | 568.311 | 54.7066 | 283.272
16:11 | 9933 |  |  | -1.4024 | 30.0877 | 32.8387 | 7.6923 | 10.503 | 17.8513 | 7.3196 | 1.8519 | 4.0113 | 0.9707 | -0.0096 |  |  |  | -18.6192 | 24.0496 | 38.4519 | 7.1929 |  | 7.7443 | 18.3328 | 0.446 | 0.436 | 1.8665 | 1.1898 | -5.0557 | 253.9029 | 249.914 | 170.5255 | 197.4316 | 155.1744 | 137.8054 | 118.8367 | 207.7327 | 160.5381 | 228.6622 | 270.4019 | 250.7489 | 177.966 | 176.796 | 226.863 | 268.042 | 281.7562 |  |  | 166.8412 |  | 334.5492 | 119.2641 | 157.6407 | 218.4819 | 253.3453 | 232.1337 | 211.8006 | 175.8315 | 238.4428 | 275.0682 | 261.664 | 184.6165 | 97.9895 | 129.1588 | 172.1347 | 215.3492 | 179.7153 | 216.8411 | 195.9749 | 395.7154 | 121.2244 | 174.941 | 242.5164 | 282.1616 | 307.4998 | 116.8795 | 157.8945 | 211.3898 | 241.5572 | 233.3431 | 84.7086 | 97.1635 | 128.3216 | 174.7016 | 218.9414 | 175.2943 |  | 158.615 | 342.0961 |  | 113.0637 | 156.7051 | 218.272 | 258.4344 | 249.3842 | 141.6632 | 176.8087 | 234.9797 | 264.3348 | 237.5974 | 96.4806 | 107.0012 | 132.0533 | 177.1165 | 229.5561 | 266.8273 | 157.0667 | 147.6449 | 141.3175 | 143.4018 | 191.5313 | 246.3679 | 275.4291 | 255.6002 |  | 194.7501 |  |  | 102.4393 | 107.6125 | 196.2649 | 100.5254 | 211.679 | 112.1532 | 40.2449 | 41.7536 | 39.7965 | 36.8625 | 36.6788 | 40.0289 | 36.1978 | 37.3416 | 98.442 | 120.6487 | 113.6834 | 98.7296 | 262.5057 |  |  | 169.3665 |  | 152.0777 | 103.6918 | 139.2016 | 103.2435 | 215.9507 | 172.814 | 278.8699 | 261.8946 | 267.4065 | 211.4918 | 255.0057 | 287.1811 | 303.4992 | 290.0769 | 173.0783 | 146.2208 | 198.2478 | 168.7503 | 198.6338 | 161.8617 | 228.7971 | 134.0421 | 253.1106 | 215.5632 | 195.1546 | 283.8898 |  | 201.8553 | 97.9446 | 129.5403 | 177.3028 | 223.5353 | 186.4648 | 200.7741 | 165.6759 |  | 147.9901 | 171.7211 | 243.0921 | 285.1533 | 272.799 | 116.9956 | 166.0941 | 238.9997 | 285.2886 | 274.5897 | 87.4331 | 98.9659 | 126.2871 | 175.4396 | 228.0936 | 154.6367 | 210.6828 | 137.4729 | 192.4843 | 152.7924 | 123.2312 | 165.5855 | 230.0306 | 275.7027 | 266.9134 | 136.4797 | 181.0555 | 254.8848 | 294.4159 | 272.063 | 89.4018 | 108.2062 | 140.2474 | 188.6342 | 244.5284 | 112.9682 | 157.6478 | 171.5574 | 170.9459 | 127.6482 | 236.6786 | 171.2797 | 277.2071 | 263.9805 | 197.2858 |  |  |  | 102.6489 | 113.4255 | 106.5812 | 211.4605 | 108.4015 | 179.4202 |  | 115.8321 | 105.145 | 108.6094 | 61.5177 | 102.5501 | 113.4893 |  | 257.3151 | 309.0764 | 321.3049 | 430.3104 | 580.65 | 554.6388 | 398.9772 | [23 empty] | 107.7867 | 567.6444 | 54.6127 | 283.1957
16:11 | 9934 |  |  | -1.3889 | 30.0916 | 32.7561 | 7.7156 | 10.4481 | 17.8131 | 7.354 | 1.852 | 4.0097 | 0.9687 | -0.0104 |  |  |  | -18.5115 | 24.0687 | 38.3357 | 7.2062 |  | 7.7819 | 18.329 | 0.4446 | 0.4358 | 1.8654 | 1.1886 | -4.3042 | 253.8773 | 249.886 | 170.5107 | 197.4165 | 155.171 | 137.7976 | 118.8348 | 207.7248 | 160.5468 | 228.6584 | 270.3789 | 250.7263 | 177.9627 | 176.7967 | 226.7942 | 268.0314 | 281.7327 |  |  | 166.8255 |  | 334.4965 | 119.2662 | 157.644 | 218.4706 | 253.3244 | 232.1111 | 211.8004 | 175.8322 | 238.4287 | 275.0432 | 261.6339 | 184.6116 | 97.9894 | 129.1677 | 172.128 | 215.3319 | 179.6972 | 216.8184 | 195.9527 | 395.6564 | 121.2287 | 174.9439 | 242.4968 | 282.1334 | 308.0464 | 116.8733 | 157.8884 | 211.3791 | 241.5279 | 233.3148 | 84.7103 | 97.1603 | 128.3251 | 174.6928 | 218.9216 | 175.3126 |  | 158.6051 | 342.0431 |  | 113.0696 | 156.707 | 218.265 | 258.4136 | 249.3537 | 141.6614 | 176.8098 | 234.9686 | 264.3016 | 237.5741 | 96.4852 | 107.0061 | 132.0547 | 177.1188 | 229.538 | 266.799 | 157.0368 | 147.6299 | 141.308 | 143.4049 | 191.5341 | 246.3587 | 275.4019 | 255.5772 |  | 194.73 |  |  | 102.4328 | 107.5997 | 196.2544 | 100.5278 | 211.654 | 112.1356 | 40.1019 | 41.8029 | 39.8494 | 37.241 | 36.7917 | 39.9693 | 35.2022 | 37.9319 | 98.4256 | 120.6395 | 113.6675 | 98.719 | 262.4707 |  |  | 169.3535 |  | 152.07 | 103.6883 | 139.1883 | 103.2425 | 215.9294 | 172.8177 | 278.8393 | 261.8653 | 267.375 | 211.4965 | 254.9809 | 287.1761 | 303.4676 | 290.0444 | 173.0708 | 146.2128 | 198.241 | 168.7292 | 198.6146 | 161.8677 | 228.7948 | 134.0471 | 253.0911 | 215.5511 | 195.1579 | 283.8635 |  | 201.8492 | 97.9446 | 129.5453 | 177.3028 | 223.5148 | 186.4442 | 200.7383 | 165.6597 |  | 147.9851 | 171.7291 | 243.085 | 285.1367 | 272.7677 | 116.9989 | 166.1002 | 238.9878 | 285.2574 | 274.5575 | 87.4252 | 98.9596 | 126.2881 | 175.4327 | 228.0696 | 154.6236 | 210.6599 | 137.4505 | 192.4518 | 152.7791 | 123.2259 | 165.5822 | 230.0255 | 275.6721 | 266.8813 | 136.4715 | 181.0543 | 254.8675 | 294.3843 | 272.0359 | 89.4002 | 108.2034 | 140.23 | 188.6133 | 244.5115 | 112.9492 | 157.6277 | 171.5348 | 170.9189 | 127.6595 | 236.6603 | 171.273 | 277.1817 | 263.9529 | 197.2639 |  |  |  | 102.635 | 113.4079 | 106.5616 | 211.4471 | 108.4154 | 179.3942 |  | 115.8209 | 105.1337 | 108.594 | 61.5176 | 102.5097 | 113.4758 |  | 257.2768 | 309.0121 | 321.2442 | 430.314 | 581.3094 | 555.4143 | 399.2697 | [23 empty] | 107.7732 | 568.3619 | 54.5999 | 283.1445
16:11 | 9935 |  |  | -1.3617 | 30.0533 | 32.8601 | 7.7554 | 10.4832 | 17.7987 | 7.3352 | 1.8537 | 4.0135 | 0.9653 | -0.011 |  |  |  | -18.5399 | 24.1241 | 38.4785 | 7.2492 |  | 7.8409 | 18.3155 | 0.4456 | 0.4326 | 1.8596 | 1.1899 | -5.2285 | 253.8586 | 249.8579 | 170.5086 | 197.4076 | 155.1608 | 137.7921 | 118.8291 | 207.6993 | 160.55 | 228.6502 | 270.3487 | 250.6986 | 177.9586 | 176.7932 | 226.749 | 268.0369 | 281.7161 |  |  | 166.8137 |  | 334.4468 | 119.2567 | 157.6502 | 218.4541 | 253.299 | 232.0877 | 211.7916 | 175.821 | 238.4184 | 275.0107 | 261.5946 | 184.6032 | 97.9924 | 129.1634 | 172.1233 | 215.3109 | 179.6666 | 216.7822 | 195.9284 | 395.5873 | 121.222 | 174.9365 | 242.481 | 282.1001 | 308.8698 | 116.8658 | 157.8844 | 211.3642 | 241.5035 | 233.2955 | 84.6971 | 97.1618 | 128.324 | 174.6804 | 218.8933 | 175.3374 |  | 158.5903 | 341.978 |  | 113.081 | 156.7076 | 218.2537 | 258.3827 | 249.3213 | 141.6625 | 176.8194 | 234.9595 | 264.2793 | 237.5465 | 96.4943 | 107.0048 | 132.0531 | 177.1164 | 229.5189 | 266.7705 | 157.007 | 147.6167 | 141.2944 | 143.4064 | 191.5289 | 246.3512 | 275.3791 | 255.5569 |  | 194.7027 |  |  | 102.4308 | 107.591 | 196.2375 | 100.4994 | 211.6201 | 112.1217 | 40.0456 | 41.8567 | 39.9957 | 37.5192 | 36.9765 | 39.8276 | 34.7152 | 37.8397 | 98.4152 | 120.6277 | 113.6502 | 98.7113 | 262.4352 |  |  | 169.3334 |  | 152.0556 | 103.6835 | 139.1825 | 103.2341 | 215.9201 | 172.8156 | 278.8084 | 261.8287 | 267.3404 | 211.4748 | 254.9762 | 287.1629 | 303.4256 | 290.0081 | 173.0537 | 146.1973 | 198.2265 | 168.6943 | 198.6025 | 161.8677 | 228.7819 | 134.053 | 253.0576 | 215.5311 | 195.1559 | 283.8353 |  | 201.8373 | 97.9422 | 129.5571 | 177.3036 | 223.498 | 186.4193 | 200.7038 | 165.6475 |  | 147.9795 | 171.7334 | 243.0843 | 285.109 | 272.7437 | 117.0049 | 166.1014 | 238.98 | 285.2212 | 274.5174 | 87.4211 | 98.9543 | 126.287 | 175.4355 | 228.0586 | 154.6121 | 210.6324 | 137.4282 | 192.4433 | 152.7589 | 123.2313 | 165.5827 | 230.025 | 275.647 | 266.8525 | 136.4832 | 181.0597 | 254.8567 | 294.3576 | 272.0201 | 89.4076 | 108.2183 | 140.2392 | 188.6094 | 244.5025 | 112.9385 | 157.6048 | 171.5033 | 170.8931 | 127.6602 | 236.6402 | 171.2709 | 277.1523 | 263.919 | 197.2484 |  |  |  | 102.6263 | 113.4006 | 106.5488 | 211.427 | 108.4198 | 179.3827 |  | 115.7955 | 105.1209 | 108.5795 | 61.5022 | 102.5162 | 113.4805 |  | 257.2518 | 308.9447 | 321.1841 | 430.0612 | 580.7123 | 554.5141 | 398.8528 | [23 empty] | 107.7617 | 567.6132 | 54.7178 | 283.0983
16:11 | 9936 |  |  | -1.3498 | 29.9499 | 32.8791 | 7.792 | 10.4787 | 17.8301 | 7.2623 | 1.8536 | 4.007 | 0.9639 | -0.0097 |  |  |  | -18.4861 | 24.0162 | 38.3346 | 7.2248 |  | 7.7919 | 18.3835 | 0.4449 | 0.435 | 1.8609 | 1.188 | -3.7607 | 253.8324 | 249.8213 | 170.4968 | 197.3851 | 155.1505 | 137.7867 | 118.8187 | 207.6758 | 160.5532 | 228.6355 | 270.3209 | 250.6668 | 177.9511 | 176.784 | 226.6361 | 267.9936 | 281.6563 |  |  | 166.7852 |  | 334.3884 | 119.247 | 157.6451 | 218.435 | 253.2562 | 232.0489 | 211.7612 | 175.8172 | 238.3959 | 274.9786 | 261.5668 | 184.5939 | 97.993 | 129.1691 | 172.1254 | 215.2944 | 179.6409 | 216.7528 | 195.9074 | 395.513 | 121.2185 | 174.9339 | 242.468 | 282.0767 | 309.1213 | 116.8671 | 157.8794 | 211.3434 | 241.4761 | 233.2771 | 84.6902 | 97.1636 | 128.3271 | 174.6742 | 218.8716 | 175.3409 |  | 158.5677 | 341.9212 |  | 113.0862 | 156.7066 | 218.2463 | 258.3543 | 249.297 | 141.6609 | 176.8211 | 234.9438 | 264.254 | 237.5171 | 96.5058 | 107.0074 | 132.0551 | 177.1199 | 229.5033 | 266.7634 | 156.9918 | 147.6009 | 141.2782 | 143.4151 | 191.5307 | 246.3459 | 275.361 | 255.5332 |  | 194.677 |  |  | 102.4211 | 107.5808 | 196.2358 | 100.4983 | 211.5736 | 112.1047 | 40.0771 | 41.9092 | 40.2079 | 37.646 | 37.2174 | 39.6037 | 34.4295 | 37.3167 | 98.4118 | 120.6135 | 113.634 | 98.7064 | 262.3975 |  |  | 169.3149 |  | 152.0386 | 103.6691 | 139.1679 | 103.2214 | 215.9149 | 172.8126 | 278.7646 | 261.7837 | 267.3048 | 211.4318 | 254.974 | 287.1427 | 303.4079 | 289.9732 | 173.04 | 146.1801 | 198.1986 | 168.6668 | 198.6026 | 161.87 | 228.7639 | 134.0476 | 253.0296 | 215.5099 | 195.1665 | 283.7956 |  | 201.8138 | 97.9424 | 129.5502 | 177.303 | 223.4871 | 186.4011 | 200.677 | 165.6229 |  | 147.9776 | 171.7354 | 243.0802 | 285.0801 | 272.7171 | 117.0111 | 166.1013 | 238.9684 | 285.1842 | 274.472 | 87.4181 | 98.9567 | 126.2918 | 175.4362 | 228.0401 | 154.6049 | 210.6058 | 137.4105 | 192.4229 | 152.7404 | 123.2407 | 165.5819 | 230.0103 | 275.6168 | 266.8235 | 136.4858 | 181.0626 | 254.8419 | 294.3276 | 271.9911 | 89.4057 | 108.2182 | 140.2407 | 188.6055 | 244.481 | 112.9269 | 157.5859 | 171.4762 | 170.8713 | 127.6474 | 236.6214 | 171.2693 | 277.1188 | 263.8844 | 197.2256 |  |  |  | 102.6154 | 113.3871 | 106.5301 | 211.3961 | 108.4071 | 179.358 |  | 115.7885 | 105.1062 | 108.5673 | 61.5196 | 102.538 | 113.4774 |  | 257.2181 | 308.8796 | 321.1128 | 429.8807 | 580.7454 | 554.4261 | 398.8676 | [23 empty] | 107.7496 | 567.5857 | 54.6322 | 283.0489
16:11 | 9937 |  |  | -1.3956 | 29.9897 | 32.9159 | 7.7931 | 10.4452 | 17.8641 | 7.2439 | 1.8525 | 4.0095 | 0.9603 | -0.01 |  |  |  | -18.4699 | 23.9288 | 38.4513 | 7.2256 |  | 7.8465 | 18.5346 | 0.4447 | 0.4331 | 1.8589 | 1.193 | -5.1109 | 253.8049 | 249.7975 | 170.477 | 197.3677 | 155.1359 | 137.7787 | 118.8114 | 207.6702 | 160.5488 | 228.6245 | 270.2945 | 250.6398 | 177.9447 | 176.7706 | 226.5117 | 267.9415 | 281.596 |  |  | 166.7621 |  | 334.3294 | 119.248 | 157.6369 | 218.4193 | 253.22 | 232.0178 | 211.7395 | 175.8223 | 238.3796 | 274.9572 | 261.5332 | 184.5857 | 97.9932 | 129.1764 | 172.12 | 215.2795 | 179.6233 | 216.7338 | 195.8858 | 395.4456 | 121.2214 | 174.9338 | 242.4582 | 282.0564 | 308.9491 | 116.8645 | 157.8786 | 211.327 | 241.4475 | 233.2399 | 84.6943 | 97.1655 | 128.3368 | 174.6642 | 218.8532 | 175.3007 |  | 158.5481 | 341.8671 |  | 113.0947 | 156.7123 | 218.2418 | 258.3346 | 249.279 | 141.6748 | 176.8164 | 234.9336 | 264.2248 | 237.5013 | 96.5186 | 107.0124 | 132.0615 | 177.1208 | 229.494 | 266.7496 | 156.9685 | 147.5839 | 141.2649 | 143.4137 | 191.5343 | 246.333 | 275.3383 | 255.4993 |  | 194.6432 |  |  | 102.4109 | 107.5647 | 196.2044 | 100.4737 | 211.516 | 112.0785 | 40.1115 | 41.8151 | 40.3808 | 37.0574 | 37.4547 | 39.4618 | 34.6742 | 37.1511 | 98.4044 | 120.5934 | 113.614 | 98.6899 | 262.3643 |  |  | 169.2974 |  | 152.0273 | 103.6606 | 139.1586 | 103.2136 | 215.8978 | 172.8155 | 278.7241 | 261.7498 | 267.273 | 211.393 | 254.9662 | 287.1337 | 303.394 | 289.9413 | 173 | 146.1645 | 198.1222 | 168.6454 | 198.5977 | 161.8712 | 228.7534 | 134.0379 | 253.0059 | 215.5063 | 195.1775 | 283.7642 |  | 201.7976 | 97.9462 | 129.5453 | 177.3048 | 223.4773 | 186.3847 | 200.6495 | 165.5999 |  | 147.9811 | 171.751 | 243.083 | 285.0628 | 272.6917 | 117.0106 | 166.1068 | 238.949 | 285.1584 | 274.4453 | 87.4149 | 98.953 | 126.2968 | 175.4318 | 228.0121 | 154.5892 | 210.5824 | 137.3886 | 192.4049 | 152.7176 | 123.2359 | 165.5861 | 229.993 | 275.5864 | 266.7979 | 136.4846 | 181.0628 | 254.82 | 294.2952 | 271.9573 | 89.4036 | 108.2168 | 140.2488 | 188.6116 | 244.4533 | 112.9091 | 157.563 | 171.4491 | 170.8482 | 127.6409 | 236.6122 | 171.2704 | 277.0853 | 263.8453 | 197.1914 |  |  |  | 102.5955 | 113.3586 | 106.5101 | 211.368 | 108.401 | 179.3003 |  | 115.7851 | 105.0992 | 108.5629 | 61.5263 | 102.5267 | 113.4946 |  | 257.2111 | 308.8292 | 321.05 | 430.337 | 581.3204 | 555.2393 | 398.9218 | [23 empty] | 107.7359 | 568.2799 | 54.712 | 283.0202
16:11 | 9938 |  |  | -1.4221 | 29.9894 | 32.7475 | 7.8306 | 10.4973 | 17.9082 | 7.2796 | 1.8562 | 4.0064 | 0.9614 | -0.0102 |  |  |  | -18.5708 | 23.8672 | 38.4332 | 7.2465 |  | 7.7999 | 18.4088 | 0.4449 | 0.4322 | 1.8607 | 1.1943 | -6.116 | 253.781 | 249.7729 | 170.4709 | 197.3585 | 155.1278 | 137.7708 | 118.808 | 207.6674 | 160.5542 | 228.6132 | 270.2645 | 250.6156 | 177.9387 | 176.7773 | 226.432 | 267.9211 | 281.5695 |  |  | 166.7593 |  | 334.281 | 119.2607 | 157.6414 | 218.4157 | 253.2001 | 231.9988 | 211.7363 | 175.8173 | 238.3764 | 274.9373 | 261.4994 | 184.5804 | 97.9934 | 129.1809 | 172.1209 | 215.2638 | 179.6055 | 216.7166 | 195.8659 | 395.3849 | 121.2252 | 174.9425 | 242.4521 | 282.0335 | 308.886 | 116.8563 | 157.8832 | 211.314 | 241.4223 | 233.2118 | 84.7011 | 97.1689 | 128.3395 | 174.6635 | 218.8341 | 175.2612 |  | 158.536 | 341.8022 |  | 113.1053 | 156.7218 | 218.2331 | 258.3126 | 249.2543 | 141.7064 | 176.821 | 234.9378 | 264.201 | 237.4785 | 96.5301 | 107.0177 | 132.068 | 177.119 | 229.4793 | 266.7273 | 156.9449 | 147.5665 | 141.2559 | 143.4128 | 191.5362 | 246.316 | 275.3127 | 255.4719 |  | 194.6128 |  |  | 102.3998 | 107.5488 | 196.1707 | 100.4537 | 211.4695 | 112.0611 | 40.1211 | 41.7291 | 40.3737 | 36.5768 | 37.6909 | 39.5038 | 35.5913 | 37.0609 | 98.3911 | 120.5765 | 113.6009 | 98.6792 | 262.3278 |  |  | 169.2826 |  | 152.0165 | 103.658 | 139.1548 | 103.2093 | 215.8778 | 172.816 | 278.697 | 261.7152 | 267.247 | 211.3605 | 254.9592 | 287.1249 | 303.3758 | 289.9004 | 172.9477 | 146.1445 | 198.0019 | 168.6127 | 198.5757 | 161.8772 | 228.742 | 134.029 | 252.9832 | 215.499 | 195.1667 | 283.7437 |  | 201.7927 | 97.9489 | 129.5623 | 177.3055 | 223.4658 | 186.3618 | 200.6276 | 165.5828 |  | 147.9836 | 171.7633 | 243.0756 | 285.0405 | 272.6626 | 117.0024 | 166.1047 | 238.9336 | 285.1306 | 274.4248 | 87.4084 | 98.9478 | 126.3016 | 175.4228 | 227.995 | 154.5691 | 210.558 | 137.3617 | 192.3907 | 152.6943 | 123.2281 | 165.5856 | 229.9803 | 275.5532 | 266.7661 | 136.4846 | 181.0622 | 254.8062 | 294.2687 | 271.9175 | 89.4029 | 108.214 | 140.2514 | 188.6071 | 244.4199 | 112.8918 | 157.5442 | 171.4257 | 170.8297 | 127.6602 | 236.6077 | 171.2693 | 277.0563 | 263.8177 | 197.1789 |  |  |  | 102.5845 | 113.3449 | 106.498 | 211.3451 | 108.4071 | 179.2743 |  | 115.7608 | 105.0866 | 108.5459 | 61.5236 | 102.5309 | 113.4824 |  | 257.1945 | 308.744 | 320.9792 | 430.13 | 580.5586 | 554.4884 | 398.7432 | [23 empty] | 107.7212 | 567.5235 | 54.6046 | 282.9692
16:12 | 9939 |  |  | -1.4381 | 29.9674 | 32.6726 | 7.8293 | 10.4238 | 17.9348 | 7.2293 | 1.8549 | 4.0081 | 0.9636 | -0.0096 |  |  |  | -18.4764 | 23.8217 | 38.2942 | 7.1852 |  | 7.7758 | 18.3547 | 0.4459 | 0.4342 | 1.8556 | 1.1934 | -4.0379 | 253.7456 | 249.738 | 170.4625 | 197.3377 | 155.1208 | 137.7633 | 118.7934 | 207.6684 | 160.5606 | 228.6002 | 270.237 | 250.5923 | 177.9254 | 176.7762 | 226.3683 | 267.903 | 281.5528 |  |  | 166.7489 |  | 334.2242 | 119.2703 | 157.6472 | 218.4058 | 253.1796 | 231.9709 | 211.7263 | 175.8153 | 238.3616 | 274.9076 | 261.4807 | 184.5663 | 97.9979 | 129.1833 | 172.121 | 215.2476 | 179.5799 | 216.6903 | 195.8457 | 395.3255 | 121.224 | 174.9506 | 242.4403 | 281.996 | 308.7718 | 116.858 | 157.8827 | 211.3027 | 241.3979 | 233.1931 | 84.7047 | 97.1829 | 128.3477 | 174.6762 | 218.8259 | 175.2372 |  | 158.512 | 341.7442 |  | 113.1085 | 156.7237 | 218.2159 | 258.2887 | 249.2265 | 141.7067 | 176.8258 | 234.925 | 264.1704 | 237.4426 | 96.5296 | 107.0166 | 132.0753 | 177.1124 | 229.4516 | 266.7046 | 156.9315 | 147.5531 | 141.2447 | 143.4261 | 191.5391 | 246.2997 | 275.2883 | 255.4509 |  | 194.5882 |  |  | 102.3881 | 107.5352 | 196.1643 | 100.4595 | 211.4304 | 112.0585 | 40.261 | 41.7096 | 40.1084 | 36.5716 | 37.6421 | 39.5872 | 36.2468 | 36.8244 | 98.374 | 120.5667 | 113.591 | 98.6755 | 262.2939 |  |  | 169.2751 |  | 152.0077 | 103.6552 | 139.1478 | 103.2096 | 215.8748 | 172.8126 | 278.6714 | 261.6822 | 267.2195 | 211.3486 | 254.94 | 287.1101 | 303.3486 | 289.8607 | 172.9195 | 146.1304 | 197.9119 | 168.5778 | 198.5609 | 161.8884 | 228.7334 | 134.0226 | 252.9623 | 215.4744 | 195.1589 | 283.7154 |  | 201.7819 | 97.9449 | 129.5673 | 177.2984 | 223.4436 | 186.3348 | 200.6 | 165.5585 |  | 147.9684 | 171.7578 | 243.0513 | 285.009 | 272.6371 | 117.0037 | 166.115 | 238.9313 | 285.1031 | 274.4003 | 87.4098 | 98.9518 | 126.3056 | 175.4254 | 227.9929 | 154.5579 | 210.5397 | 137.3533 | 192.3683 | 152.6775 | 123.2312 | 165.5842 | 229.9649 | 275.5169 | 266.7296 | 136.4768 | 181.0599 | 254.7944 | 294.2336 | 271.8795 | 89.3997 | 108.2035 | 140.2476 | 188.5907 | 244.3889 | 112.8745 | 157.5232 | 171.4033 | 170.8099 | 127.6612 | 236.6015 | 171.2687 | 277.0273 | 263.7864 | 197.1844 |  |  |  | 102.5673 | 113.3373 | 106.4898 | 211.328 | 108.4016 | 179.2768 |  | 115.7353 | 105.076 | 108.521 | 61.5133 | 102.5181 | 113.4778 |  | 257.1694 | 308.6876 | 320.9161 | 429.9266 | 580.5184 | 554.5129 | 398.8568 | [23 empty] | 107.7062 | 567.5157 | 54.4723 | 282.9285
16:12 | 9940 |  |  | -1.447 | 29.9485 | 32.6943 | 7.81 | 10.448 | 17.9173 | 7.2812 | 1.8554 | 4.0099 | 0.9643 | -0.0095 |  |  |  | -18.4593 | 23.7852 | 38.3986 | 7.2044 |  | 7.7407 | 18.3188 | 0.4455 | 0.434 | 1.8552 | 1.1913 | -4.279 | 253.7153 | 249.7177 | 170.4475 | 197.3223 | 155.1074 | 137.7518 | 118.787 | 207.658 | 160.5517 | 228.5887 | 270.2034 | 250.5663 | 177.9158 | 176.7439 | 226.296 | 267.8907 | 281.5394 |  |  | 166.7311 |  | 334.1628 | 119.2719 | 157.6543 | 218.3866 | 253.1557 | 231.9441 | 211.7073 | 175.8252 | 238.3513 | 274.8781 | 261.459 | 184.5552 | 97.9997 | 129.1867 | 172.1112 | 215.2295 | 179.5616 | 216.6635 | 195.8239 | 395.257 | 121.2248 | 174.9479 | 242.4286 | 281.9653 | 308.7393 | 116.8652 | 157.8861 | 211.295 | 241.377 | 233.1724 | 84.7023 | 97.2011 | 128.3574 | 174.6786 | 218.8233 | 175.2311 |  | 158.4989 | 341.699 |  | 113.1092 | 156.7219 | 218.2024 | 258.2596 | 249.1936 | 141.69 | 176.8208 | 234.9003 | 264.1393 | 237.4132 | 96.5291 | 107.013 | 132.0766 | 177.1073 | 229.4309 | 266.6816 | 156.912 | 147.5383 | 141.232 | 143.4297 | 191.5398 | 246.2898 | 275.2609 | 255.4268 |  | 194.5662 |  |  | 102.3761 | 107.5204 | 196.1647 | 100.4724 | 211.3961 | 112.0569 | 40.4892 | 41.6884 | 39.9455 | 36.3141 | 37.1438 | 39.6976 | 36.3159 | 36.6594 | 98.3621 | 120.5495 | 113.5791 | 98.6632 | 262.2588 |  |  | 169.2619 |  | 151.9923 | 103.6502 | 139.1346 | 103.2002 | 215.8639 | 172.8149 | 278.6418 | 261.6507 | 267.1865 | 211.3518 | 254.9378 | 287.1002 | 303.331 | 289.8323 | 172.9082 | 146.1251 | 197.8853 | 168.5559 | 198.5534 | 161.8922 | 228.7286 | 134.0152 | 252.9417 | 215.467 | 195.1617 | 283.6834 |  | 201.7656 | 97.9441 | 129.5681 | 177.291 | 223.4184 | 186.3154 | 200.5668 | 165.5309 |  | 147.9578 | 171.7517 | 243.0265 | 284.9896 | 272.5957 | 117.0092 | 166.1192 | 238.9213 | 285.0736 | 274.3694 | 87.4065 | 98.9446 | 126.302 | 175.4259 | 227.981 | 154.5331 | 210.5174 | 137.3406 | 192.347 | 152.6536 | 123.2464 | 165.6029 | 229.9668 | 275.4983 | 266.7124 | 136.4841 | 181.0685 | 254.7759 | 294.2002 | 271.8623 | 89.3992 | 108.2114 | 140.2537 | 188.5965 | 244.3704 | 112.8658 | 157.4955 | 171.3713 | 170.786 | 127.6507 | 236.5923 | 171.2756 | 276.993 | 263.7468 | 197.1793 |  |  |  | 102.5472 | 113.3247 | 106.4793 | 211.3041 | 108.3877 | 179.2587 |  | 115.7342 | 105.0604 | 108.5074 | 61.5182 | 102.5266 | 113.4873 |  | 257.1477 | 308.6293 | 320.8504 | 430.2846 | 581.1407 | 555.1784 | 399.3537 | [23 empty] | 107.6937 | 568.1596 | 54.4922 | 282.8885
16:12 | 9941 |  |  | -1.4225 | 30.0022 | 32.729 | 7.8278 | 10.409 | 17.9436 | 7.3127 | 1.856 | 4.0088 | 0.9663 | -0.0098 |  |  |  | -18.4289 | 23.8181 | 38.3578 | 7.2287 |  | 7.773 | 18.3586 | 0.4449 | 0.4289 | 1.8539 | 1.1906 | -5.4589 | 253.689 | 249.6958 | 170.432 | 197.3063 | 155.0989 | 137.7413 | 118.7852 | 207.6349 | 160.5456 | 228.5717 | 270.1747 | 250.5308 | 177.9058 | 176.732 | 226.2395 | 267.8769 | 281.5131 |  |  | 166.7186 |  | 334.108 | 119.2682 | 157.6552 | 218.3735 | 253.125 | 231.9221 | 211.6933 | 175.8333 | 238.3333 | 274.8542 | 261.429 | 184.553 | 97.9941 | 129.1909 | 172.1072 | 215.2146 | 179.5456 | 216.6396 | 195.8052 | 395.1901 | 121.2319 | 174.9475 | 242.4164 | 281.9397 | 308.6695 | 116.8601 | 157.8866 | 211.2814 | 241.3633 | 233.1484 | 84.7047 | 97.2199 | 128.3615 | 174.6733 | 218.8121 | 175.2124 |  | 158.4948 | 341.6423 |  | 113.1149 | 156.7213 | 218.1943 | 258.238 | 249.1622 | 141.6882 | 176.8199 | 234.8856 | 264.1119 | 237.3888 | 96.5506 | 107.015 | 132.0709 | 177.1121 | 229.4149 | 266.6624 | 156.8839 | 147.5202 | 141.2177 | 143.4284 | 191.5382 | 246.2798 | 275.2327 | 255.3936 |  | 194.5354 |  |  | 102.3639 | 107.5106 | 196.1638 | 100.4874 | 211.3696 | 112.0445 | 40.5367 | 41.7647 | 40.0306 | 36.211 | 36.5693 | 39.8634 | 36.3134 | 36.6074 | 98.35 | 120.5314 | 113.5649 | 98.6565 | 262.2205 |  |  | 169.2464 |  | 151.9789 | 103.6392 | 139.118 | 103.1878 | 215.8389 | 172.8174 | 278.6063 | 261.6163 | 267.1539 | 211.3491 | 254.9348 | 287.0865 | 303.3155 | 289.8019 | 172.8883 | 146.1137 | 197.8599 | 168.539 | 198.5291 | 161.8932 | 228.7156 | 134.0095 | 252.912 | 215.4563 | 195.1642 | 283.6556 |  | 201.758 | 97.9467 | 129.5711 | 177.2942 | 223.4112 | 186.3024 | 200.5385 | 165.5149 |  | 147.9577 | 171.76 | 243.0173 | 284.9663 | 272.5689 | 117.0204 | 166.1159 | 238.9113 | 285.0498 | 274.3348 | 87.4023 | 98.9277 | 126.3106 | 175.4163 | 227.9655 | 154.5112 | 210.4956 | 137.3195 | 192.3267 | 152.6337 | 123.2597 | 165.6219 | 229.9707 | 275.4885 | 266.6982 | 136.4832 | 181.0708 | 254.7506 | 294.1708 | 271.8372 | 89.3991 | 108.2165 | 140.2589 | 188.5959 | 244.3527 | 112.8541 | 157.4792 | 171.3445 | 170.7586 | 127.6682 | 236.575 | 171.2791 | 276.9729 | 263.7192 | 197.1793 |  |  |  | 102.5347 | 113.3107 | 106.4636 | 211.2737 | 108.3802 | 179.2324 |  | 115.7217 | 105.0458 | 108.4927 | 61.5095 | 102.5481 | 113.4892 |  | 257.1358 | 308.548 | 320.796 | 429.8578 | 580.6098 | 554.5385 | 398.7797 | [23 empty] | 107.6805 | 567.5742 | 54.5727 | 282.8419
16:12 | 9942 |  |  | -1.4242 | 29.9685 | 32.7328 | 7.837 | 10.5077 | 18.0382 | 7.2725 | 1.8584 | 4.0106 | 0.9636 | -0.0091 |  |  |  | -18.3697 | 23.9134 | 38.3995 | 7.2958 |  | 7.7885 | 18.4723 | 0.444 | 0.4336 | 1.8572 | 1.1897 | -5.3383 | 253.6649 | 249.6757 | 170.4263 | 197.2917 | 155.1028 | 137.732 | 118.7822 | 207.628 | 160.5559 | 228.5637 | 270.1546 | 250.5048 | 177.8978 | 176.7324 | 226.1971 | 267.8337 | 281.4466 |  |  | 166.6996 |  | 334.052 | 119.2586 | 157.6567 | 218.3591 | 253.0929 | 231.8916 | 211.674 | 175.8331 | 238.3154 | 274.8321 | 261.3945 | 184.5471 | 97.9886 | 129.1932 | 172.104 | 215.2029 | 179.52 | 216.6146 | 195.7848 | 395.1244 | 121.2326 | 174.9484 | 242.4035 | 281.9109 | 308.5872 | 116.8598 | 157.882 | 211.2711 | 241.3468 | 233.1237 | 84.7112 | 97.2487 | 128.3745 | 174.6717 | 218.7928 | 175.1983 |  | 158.49 | 341.5711 |  | 113.126 | 156.7288 | 218.1865 | 258.2178 | 249.1421 | 141.6944 | 176.8154 | 234.8803 | 264.0796 | 237.3654 | 96.5582 | 107.0221 | 132.0776 | 177.1038 | 229.3976 | 266.6479 | 156.8529 | 147.4993 | 141.2034 | 143.4328 | 191.539 | 246.2693 | 275.2068 | 255.363 |  | 194.4972 |  |  | 102.355 | 107.5022 | 196.1311 | 100.4505 | 211.3388 | 112.0222 | 40.5203 | 41.8513 | 40.0333 | 36.1647 | 36.494 | 39.9861 | 36.795 | 36.511 | 98.3372 | 120.5197 | 113.5475 | 98.6506 | 262.1913 |  |  | 169.2368 |  | 151.9742 | 103.6329 | 139.1133 | 103.1864 | 215.8321 | 172.8253 | 278.5761 | 261.5918 | 267.1305 | 211.3481 | 254.9288 | 287.0746 | 303.2838 | 289.772 | 172.8497 | 146.0947 | 197.8319 | 168.5105 | 198.5129 | 161.895 | 228.7038 | 134.0113 | 252.8852 | 215.4333 | 195.1677 | 283.6304 |  | 201.75 | 97.9453 | 129.5807 | 177.2925 | 223.4023 | 186.2854 | 200.5125 | 165.4942 |  | 147.9524 | 171.7698 | 243.018 | 284.9337 | 272.555 | 117.0252 | 166.123 | 238.8999 | 285.0264 | 274.3089 | 87.4072 | 98.9281 | 126.319 | 175.4134 | 227.9543 | 154.6871 | 210.4783 | 137.3056 | 192.3087 | 152.6216 | 123.2587 | 165.6184 | 229.9583 | 275.4651 | 266.663 | 136.476 | 181.0658 | 254.7315 | 294.1365 | 271.8016 | 89.4039 | 108.216 | 140.2538 | 188.5727 | 244.3427 | 112.8342 | 157.4683 | 171.3232 | 170.7371 | 127.6677 | 236.5539 | 171.2728 | 276.9432 | 263.6905 | 197.1681 |  |  |  | 102.5221 | 113.2886 | 106.4485 | 211.2528 | 108.3692 | 179.1971 |  | 115.7132 | 105.038 | 108.4796 | 61.5044 | 102.5292 | 113.4879 |  | 257.1158 | 308.4785 | 320.7281 | 429.8053 | 580.6791 | 554.7268 | 398.9624 | [23 empty] | 107.6684 | 567.703 | 54.7297 | 282.7971
16:12 | 9943 |  |  | -1.4296 | 29.9641 | 32.6514 | 7.8022 | 10.4558 | 18.0462 | 7.3661 | 1.8599 | 4.0063 | 0.9637 | -0.0086 |  |  |  | -18.4432 | 23.8588 | 38.369 | 7.1938 |  | 7.7803 | 18.3534 | 0.4446 | 0.4345 | 1.8586 | 1.1891 | -3.7443 | 253.6462 | 249.6587 | 170.4187 | 197.2796 | 155.0973 | 137.7249 | 118.7858 | 207.6188 | 160.567 | 228.5577 | 270.1253 | 250.4817 | 177.8945 | 176.7172 | 226.185 | 267.7936 | 281.398 |  |  | 166.6815 |  | 334.0031 | 119.267 | 157.6646 | 218.3513 | 253.0741 | 231.8649 | 211.6613 | 175.8199 | 238.3073 | 274.8064 | 261.361 | 184.5405 | 97.9809 | 129.1973 | 172.1036 | 215.18 | 179.4998 | 216.5856 | 195.7633 | 395.0573 | 121.2303 | 174.946 | 242.3864 | 281.881 | 308.5936 | 116.8629 | 157.8847 | 211.2692 | 241.3184 | 233.1052 | 84.714 | 97.281 | 128.3734 | 174.6715 | 218.7724 | 175.1741 |  | 158.4858 | 341.5094 |  | 113.1339 | 156.7357 | 218.1837 | 258.1869 | 249.1151 | 141.6954 | 176.8089 | 234.8714 | 264.0485 | 237.3332 | 96.5448 | 107.0293 | 132.0909 | 177.0956 | 229.3848 | 266.6355 | 156.8319 | 147.4875 | 141.1864 | 143.4288 | 191.5401 | 246.2611 | 275.1823 | 255.3388 |  | 194.468 |  |  | 102.3408 | 107.4891 | 196.1032 | 100.413 | 211.3027 | 111.9987 | 40.5343 | 41.9122 | 39.7655 | 36.1968 | 36.9781 | 40.0005 | 37.0702 | 36.8561 | 98.3148 | 120.4959 | 113.5236 | 98.6379 | 262.1617 |  |  | 169.2265 |  | 151.9678 | 103.6316 | 139.1067 | 103.1828 | 215.8261 | 172.8323 | 278.545 | 261.5631 | 267.109 | 211.3427 | 254.9263 | 287.067 | 303.2632 | 289.7349 | 172.7891 | 146.0763 | 197.82 | 168.4726 | 198.5005 | 161.8982 | 228.689 | 134.0073 | 252.8527 | 215.4189 | 195.1654 | 283.6041 |  | 201.7374 | 97.9422 | 129.5889 | 177.2915 | 223.3791 | 186.2693 | 200.493 | 165.4733 |  | 147.9532 | 171.7731 | 243.011 | 284.9069 | 272.5168 | 117.023 | 166.1153 | 238.8809 | 284.9853 | 274.264 | 87.4053 | 98.9428 | 126.3174 | 175.4094 | 227.9233 | 154.8519 | 210.4513 | 137.2856 | 192.281 | 152.5994 | 123.2506 | 165.6175 | 229.9442 | 275.4384 | 266.62 | 136.4815 | 181.0706 | 254.7215 | 294.1079 | 271.7715 | 89.4069 | 108.225 | 140.2516 | 188.5698 | 244.3292 | 112.8205 | 157.4473 | 171.294 | 170.7153 | 127.6498 | 236.5426 | 171.2684 | 276.9035 | 263.657 | 197.1542 |  |  |  | 102.5016 | 113.2631 | 106.4335 | 211.2231 | 108.3499 | 179.1509 |  | 115.685 | 105.0213 | 108.4554 | 61.4943 | 102.5129 | 113.4865 |  | 257.1097 | 308.4126 | 320.6579 | 429.9365 | 580.65 | 554.3894 | 398.7283 | [23 empty] | 107.6487 | 567.5197 | 54.5905 | 282.7611
16:12 | 9944 |  |  | -1.3568 | 29.9587 | 32.5915 | 7.8366 | 10.4917 | 18.0282 | 7.2442 | 1.8603 | 4.0106 | 0.9627 | -0.0075 |  |  |  | -18.4556 | 23.8831 | 38.4016 | 7.1886 |  | 7.7867 | 18.3663 | 0.4459 | 0.4329 | 1.851 | 1.1912 | -4.2286 | 253.6154 | 249.6316 | 170.3981 | 197.263 | 155.0815 | 137.7225 | 118.7756 | 207.6143 | 160.5582 | 228.5358 | 270.0912 | 250.4464 | 177.8803 | 176.6977 | 226.1776 | 267.7654 | 281.3824 |  |  | 166.6647 |  | 333.9562 | 119.2801 | 157.6666 | 218.3472 | 253.0475 | 231.8433 | 211.649 | 175.8119 | 238.2885 | 274.7755 | 261.3404 | 184.5398 | 97.99 | 129.2113 | 172.1007 | 215.164 | 179.4827 | 216.56 | 195.7438 | 394.992 | 121.2337 | 174.9481 | 242.3712 | 281.8531 | 308.6376 | 116.8601 | 157.8841 | 211.2521 | 241.293 | 233.0764 | 84.7017 | 97.3091 | 128.3703 | 174.675 | 218.7593 | 175.1418 |  | 158.4729 | 341.451 |  | 113.1403 | 156.736 | 218.1805 | 258.1639 | 249.0857 | 141.6935 | 176.8133 | 234.853 | 264.0229 | 237.3042 | 96.5405 | 107.0284 | 132.0927 | 177.0992 | 229.3734 | 266.615 | 156.8159 | 147.4737 | 141.1695 | 143.4288 | 191.5388 | 246.2494 | 275.1593 | 255.3124 |  | 194.4413 |  |  | 102.3229 | 107.4689 | 196.08 | 100.405 | 211.2633 | 111.9843 | 40.5291 | 42.0104 | 39.4405 | 36.2118 | 37.5714 | 39.9808 | 36.9161 | 37.5485 | 98.2968 | 120.4769 | 113.5057 | 98.6208 | 262.1368 |  |  | 169.2121 |  | 151.9586 | 103.6311 | 139.0999 | 103.176 | 215.8011 | 172.831 | 278.5068 | 261.529 | 267.0831 | 211.3242 | 254.9259 | 287.0556 | 303.2483 | 289.7006 | 172.7543 | 146.0663 | 197.8257 | 168.4466 | 198.4808 | 161.9038 | 228.6732 | 133.9967 | 252.8259 | 215.4082 | 195.1614 | 283.5767 |  | 201.7265 | 97.9456 | 129.5909 | 177.2867 | 223.3591 | 186.1935 | 200.4699 | 165.4578 |  | 147.9567 | 171.7746 | 242.9951 | 284.8811 | 272.4782 | 117.0319 | 166.1171 | 238.8745 | 284.9633 | 274.2304 | 87.3997 | 98.9425 | 126.3248 | 175.4063 | 227.9039 | 154.8365 | 210.4278 | 137.2693 | 192.2479 | 152.5777 | 123.2535 | 165.6312 | 229.9329 | 275.4138 | 266.5896 | 136.4891 | 181.0764 | 254.7076 | 294.0784 | 271.7446 | 89.4012 | 108.229 | 140.2627 | 188.5836 | 244.299 | 112.8089 | 157.4247 | 171.276 | 170.6929 | 127.6545 | 236.5358 | 171.2804 | 276.8775 | 263.6247 | 197.1607 |  |  |  | 102.4853 | 113.251 | 106.4185 | 211.2058 | 108.3262 | 179.1262 |  | 115.6764 | 105.0156 | 108.4471 | 61.4935 | 102.5095 | 113.5001 |  | 257.0983 | 308.3498 | 320.5984 | 430.1399 | 580.7525 | 554.4272 | 398.9258 | [23 empty] | 107.6357 | 567.5898 | 54.5894 | 282.724
16:12 | 9945 |  |  | -1.329 | 30.0713 | 32.6626 | 7.8374 | 10.572 | 17.9757 | 7.2273 | 1.8626 | 4.0075 | 0.9608 | -0.0099 |  |  |  | -18.3913 | 23.9215 | 38.2912 | 7.2217 |  | 7.8054 | 18.3318 | 0.4451 | 0.4329 | 1.8496 | 1.1933 | -5.3953 | 253.5914 | 249.6012 | 170.3896 | 197.2477 | 155.0774 | 137.7185 | 118.7679 | 207.6109 | 160.5522 | 228.5227 | 270.061 | 250.4109 | 177.8741 | 176.6819 | 226.1519 | 267.7412 | 281.3572 |  |  | 166.6432 |  | 333.9069 | 119.2829 | 157.6631 | 218.335 | 253.0131 | 231.8197 | 211.6326 | 175.8104 | 238.274 | 274.7416 | 261.3173 | 184.5335 | 98.0041 | 129.213 | 172.0938 | 215.149 | 179.4595 | 216.534 | 195.7231 | 394.9254 | 121.236 | 174.9438 | 242.3599 | 281.8317 | 308.5526 | 116.8605 | 157.8837 | 211.2329 | 241.2707 | 233.0475 | 84.6977 | 97.3439 | 128.381 | 174.6751 | 218.7483 | 175.1244 |  | 158.4647 | 341.3918 |  | 113.1522 | 156.7413 | 218.1696 | 258.1391 | 249.0537 | 141.69 | 176.8133 | 234.8315 | 263.9894 | 237.2786 | 96.5378 | 107.0214 | 132.0846 | 177.0986 | 229.3471 | 266.5877 | 156.797 | 147.4566 | 141.1618 | 143.4328 | 191.5422 | 246.2432 | 275.1353 | 255.2885 |  | 194.4148 |  |  | 102.3086 | 107.4535 | 196.0506 | 100.3813 | 211.2218 | 111.9734 | 40.5467 | 42.1443 | 39.4176 | 35.3403 | 38.0982 | 39.9723 | 36.7328 | 38.0047 | 98.2856 | 120.4682 | 113.4954 | 98.609 | 262.1102 |  |  | 169.1985 |  | 151.9431 | 103.6262 | 139.0932 | 103.1743 | 215.7852 | 172.8353 | 278.4736 | 261.5029 | 267.0555 | 211.2864 | 254.9179 | 287.0406 | 303.2222 | 289.6638 | 172.7348 | 146.0502 | 197.814 | 168.4248 | 198.4672 | 161.9065 | 228.6631 | 133.993 | 252.8096 | 215.395 | 195.1575 | 283.5387 |  | 201.717 | 97.9397 | 129.5854 | 177.2735 | 223.346 | 186.0572 | 200.4355 | 165.4298 |  | 147.9415 | 171.77 | 242.9732 | 284.8466 | 272.4469 | 117.0306 | 166.1252 | 238.8584 | 284.9375 | 274.2091 | 87.3949 | 98.9351 | 126.3255 | 175.4049 | 227.8901 | 154.8217 | 210.4016 | 137.2524 | 192.2295 | 152.5556 | 123.2563 | 165.6275 | 229.9175 | 275.3848 | 266.5603 | 136.48 | 181.0721 | 254.6949 | 294.048 | 271.7121 | 89.3984 | 108.2248 | 140.2559 | 188.5671 | 244.2639 | 112.7887 | 157.4106 | 171.2614 | 170.6811 | 127.6686 | 236.5264 | 171.2857 | 276.8602 | 263.5985 | 197.1541 |  |  |  | 102.4708 | 113.2312 | 106.4018 | 211.1854 | 108.2946 | 179.1211 |  | 115.6615 | 105.0047 | 108.4379 | 61.4911 | 102.5407 | 113.4983 |  | 257.0848 | 308.2932 | 320.5444 | 430.117 | 580.4923 | 554.6021 | 398.9624 | [23 empty] | 107.6213 | 567.5472 | 54.6593 | 282.689
16:12 | 9946 |  |  | -1.28 | 30.0775 | 32.601 | 7.838 | 10.5083 | 17.9942 | 7.2348 | 1.8637 | 4.0056 | 0.9594 | -0.0113 |  |  |  | -18.3796 | 23.956 | 38.3415 | 7.2271 |  | 7.8255 | 18.4035 | 0.4442 | 0.4361 | 1.8524 | 1.1942 | -3.5619 | 253.5604 | 249.5663 | 170.3793 | 197.2317 | 155.0606 | 137.704 | 118.7604 | 207.5888 | 160.5602 | 228.5039 | 270.0277 | 250.3831 | 177.8665 | 176.6545 | 226.1865 | 267.7128 | 281.3242 |  |  | 166.6229 |  | 333.8492 | 119.2763 | 157.6593 | 218.3186 | 252.9834 | 231.7952 | 211.6228 | 175.805 | 238.2624 | 274.7119 | 261.2915 | 184.5268 | 98.0066 | 129.2135 | 172.0888 | 215.1305 | 179.4428 | 216.5047 | 195.7081 | 394.862 | 121.2411 | 174.946 | 242.3477 | 281.8104 | 308.4559 | 116.8578 | 157.883 | 211.2217 | 241.2441 | 233.0268 | 84.699 | 97.3637 | 128.3825 | 174.6689 | 218.7356 | 175.0801 |  | 158.4649 | 341.3332 |  | 113.1608 | 156.7471 | 218.1532 | 258.1136 | 249.0293 | 141.6821 | 176.812 | 234.8158 | 263.9555 | 237.2424 | 96.5349 | 107.0234 | 132.0822 | 177.0943 | 229.321 | 266.5695 | 156.7783 | 147.4421 | 141.1433 | 143.4294 | 191.5429 | 246.2258 | 275.107 | 255.2573 |  | 194.3876 |  |  | 102.3041 | 107.4411 | 196.03 | 100.3724 | 211.1944 | 111.9736 | 40.5766 | 42.2211 | 39.587 | 34.4782 | 38.4532 | 39.9366 | 36.7016 | 37.9289 | 98.2739 | 120.4584 | 113.4843 | 98.6126 | 262.0714 |  |  | 169.1814 |  | 151.9268 | 103.621 | 139.0823 | 103.1684 | 215.7736 | 172.8274 | 278.4433 | 261.4658 | 267.0204 | 211.2487 | 254.8926 | 287.0263 | 303.2046 | 289.6282 | 172.7264 | 146.0354 | 197.8055 | 168.3964 | 198.4515 | 161.9061 | 228.6493 | 133.9893 | 252.7796 | 215.3816 | 195.1543 | 283.5047 |  | 201.7041 | 97.9397 | 129.5879 | 177.2677 | 223.3297 | 185.9786 | 200.4119 | 165.4044 |  | 147.9325 | 171.7647 | 242.9543 | 284.8148 | 272.4114 | 117.0237 | 166.1226 | 238.8366 | 284.9044 | 274.1753 | 87.3994 | 98.9414 | 126.3323 | 175.4042 | 227.8774 | 154.8087 | 210.3811 | 137.2296 | 192.2222 | 152.5346 | 123.2647 | 165.6219 | 229.908 | 275.3594 | 266.5315 | 136.4795 | 181.0759 | 254.6833 | 294.0239 | 271.6867 | 89.4052 | 108.2255 | 140.2541 | 188.5647 | 244.2476 | 112.772 | 157.3901 | 171.2353 | 170.664 | 127.6635 | 236.5113 | 171.2779 | 276.8314 | 263.5656 | 197.1328 |  |  |  | 102.4556 | 113.2121 | 106.3913 | 211.1572 | 108.2677 | 179.113 |  | 115.6441 | 104.9859 | 108.4221 | 61.4841 | 102.5284 | 113.4927 |  | 257.0656 | 308.2378 | 320.4751 | 429.93 | 580.4923 | 554.8515 | 399.0246 | [23 empty] | 107.607 | 567.6719 | 54.7043 | 282.6517
16:12 | 9947 |  |  | -1.2861 | 29.9767 | 32.7423 | 7.8067 | 10.5225 | 17.9388 | 7.2288 | 1.8647 | 3.9998 | 0.9614 | -0.0103 |  |  |  | -18.4115 | 23.9387 | 38.4055 | 7.2169 |  | 7.75 | 18.3472 | 0.4439 | 0.4298 | 1.8519 | 1.1927 | -4.5351 | 253.5239 | 249.5408 | 170.3642 | 197.2151 | 155.0447 | 137.6957 | 118.7502 | 207.5841 | 160.5669 | 228.4888 | 270.0024 | 250.3636 | 177.857 | 176.6444 | 226.2808 | 267.6894 | 281.2985 |  |  | 166.6091 |  | 333.7924 | 119.276 | 157.6619 | 218.3104 | 252.9587 | 231.7708 | 211.6071 | 175.8068 | 238.2474 | 274.685 | 261.2653 | 184.5258 | 97.9936 | 129.217 | 172.0867 | 215.1167 | 179.4258 | 216.4786 | 195.6885 | 394.7983 | 121.2486 | 174.95 | 242.3363 | 281.7814 | 308.5984 | 116.8568 | 157.8742 | 211.2101 | 241.2151 | 233.0015 | 84.6987 | 97.3661 | 128.3847 | 174.665 | 218.7213 | 175.0387 |  | 158.4546 | 341.2751 |  | 113.1675 | 156.751 | 218.1389 | 258.0905 | 249.0101 | 141.6808 | 176.809 | 234.7992 | 263.9286 | 237.2158 | 96.5401 | 107.0294 | 132.087 | 177.0928 | 229.3064 | 266.5424 | 156.7624 | 147.4254 | 141.1291 | 143.4254 | 191.5372 | 246.2114 | 275.0742 | 255.2331 |  | 194.3521 |  |  | 102.3038 | 107.4375 | 196.0173 | 100.3809 | 211.1711 | 111.9791 | 40.5946 | 42.1212 | 39.7218 | 34.6106 | 38.7047 | 39.9255 | 36.6234 | 37.4996 | 98.2656 | 120.4363 | 113.4734 | 98.6068 | 262.0383 |  |  | 169.1668 |  | 151.913 | 103.6219 | 139.0731 | 103.1614 | 215.7598 | 172.8278 | 278.4178 | 261.423 | 266.9857 | 211.2312 | 254.8839 | 287.0168 | 303.1879 | 289.6036 | 172.7487 | 146.0259 | 197.8486 | 168.3747 | 198.4421 | 161.9109 | 228.642 | 133.9882 | 252.7542 | 215.3683 | 195.1607 | 283.4768 |  | 201.6884 | 97.9419 | 129.5975 | 177.2683 | 223.3094 | 185.9156 | 200.392 | 165.3887 |  | 147.9279 | 171.7663 | 242.945 | 284.7867 | 272.3705 | 117.0221 | 166.1219 | 238.8259 | 284.884 | 274.1398 | 87.4012 | 98.9443 | 126.3394 | 175.4048 | 227.8667 | 154.7975 | 210.3651 | 137.2158 | 192.2222 | 152.5186 | 123.2699 | 165.636 | 229.9045 | 275.3369 | 266.5039 | 136.4883 | 181.0847 | 254.6725 | 293.9945 | 271.666 | 89.4161 | 108.2279 | 140.2621 | 188.5726 | 244.2341 | 112.751 | 157.3675 | 171.2154 | 170.6372 | 127.6624 | 236.4967 | 171.2797 | 276.7971 | 263.5341 | 197.1122 |  |  |  | 102.4364 | 113.1992 | 106.3744 | 211.1386 | 108.2374 | 179.096 |  | 115.6157 | 104.9786 | 108.4074 | 61.4769 | 102.5354 | 113.48 |  | 257.0756 | 308.178 | 320.4222 | 430.1365 | 580.2805 | 553.715 | 398.4471 | [23 empty] | 107.5941 | 566.9977 | 54.6529 | 282.6268
16:12 | 9948 |  |  | -1.2521 | 30.0526 | 32.8229 | 7.8231 | 10.4681 | 17.9337 | 7.1828 | 1.8663 | 4.0043 | 0.9598 | -0.0099 |  |  |  | -18.3845 | 23.9336 | 38.5317 | 7.208 |  | 7.7292 | 18.3934 | 0.4451 | 0.4308 | 1.8476 | 1.1926 | -4.7912 | 253.5033 | 249.5211 | 170.3567 | 197.1959 | 155.0408 | 137.693 | 118.7489 | 207.5839 | 160.564 | 228.4872 | 269.9725 | 250.3409 | 177.8487 | 176.6453 | 226.326 | 267.6941 | 281.296 |  |  | 166.6007 |  | 333.7472 | 119.2811 | 157.6693 | 218.2981 | 252.9351 | 231.7472 | 211.5959 | 175.8078 | 238.2348 | 274.6514 | 261.2183 | 184.5108 | 97.9757 | 129.2064 | 172.0718 | 215.0891 | 179.3881 | 216.4413 | 195.6575 | 394.725 | 121.2415 | 174.9388 | 242.3095 | 281.7423 | 308.6892 | 116.8609 | 157.869 | 211.1932 | 241.1893 | 232.9744 | 84.7151 | 97.3716 | 128.3943 | 174.6666 | 218.7039 | 175.0088 |  | 158.445 | 341.2183 |  | 113.1684 | 156.7525 | 218.1243 | 258.0792 | 248.9936 | 141.704 | 176.8125 | 234.7849 | 263.9021 | 237.2099 | 96.5425 | 107.0274 | 132.0927 | 177.0907 | 229.2877 | 266.507 | 156.7457 | 147.4154 | 141.1178 | 143.4309 | 191.5404 | 246.2096 | 275.0523 | 255.2186 |  | 194.3306 |  |  | 102.2897 | 107.4285 | 196.0078 | 100.3849 | 211.1409 | 111.9793 | 40.4019 | 41.9391 | 39.8274 | 34.9285 | 38.8974 | 39.9459 | 36.5831 | 36.9771 | 98.2485 | 120.406 | 113.4559 | 98.5842 | 262.0104 |  |  | 169.1556 |  | 151.907 | 103.6184 | 139.0629 | 103.1599 | 215.7599 | 172.836 | 278.3918 | 261.3889 | 266.9575 | 211.2211 | 254.89 | 287.0057 | 303.1714 | 289.5661 | 172.7464 | 146.0077 | 197.8768 | 168.3522 | 198.4368 | 161.9165 | 228.6344 | 133.9893 | 252.7319 | 215.3543 | 195.1673 | 283.4479 |  | 201.6719 | 97.9339 | 129.597 | 177.2687 | 223.3023 | 185.8499 | 200.3639 | 165.368 |  | 147.9257 | 171.7721 | 242.9407 | 284.7747 | 272.3443 | 117.031 | 166.1195 | 238.811 | 284.8455 | 274.1104 | 87.3999 | 98.9482 | 126.341 | 175.409 | 227.8446 | 154.7846 | 210.3439 | 137.2051 | 192.2321 | 152.5033 | 123.2673 | 165.6521 | 229.8968 | 275.3132 | 266.4725 | 136.495 | 181.0865 | 254.6613 | 293.9638 | 271.6383 | 89.4167 | 108.2374 | 140.272 | 188.573 | 244.2109 | 112.7352 | 157.3486 | 171.191 | 170.6197 | 127.6672 | 236.4866 | 171.2849 | 276.7742 | 263.5012 | 197.0877 |  |  |  | 102.4134 | 113.1848 | 106.3562 | 211.1128 | 108.2131 | 179.0559 |  | 115.6 | 104.9667 | 108.3856 | 61.4787 | 102.5224 | 113.4862 |  | 257.0716 | 308.0903 | 320.3678 | 429.8086 | 580.2403 | 553.6773 | 398.4364 | [23 empty] | 107.5781 | 566.9588 | 54.7328 | 282.5809
16:12 | 9949 |  |  | -1.204 | 30.1352 | 32.8215 | 7.843 | 10.5833 | 17.9577 | 7.3194 | 1.8679 | 4.0033 | 0.962 | -0.0105 |  |  |  | -18.3343 | 24.043 | 38.4211 | 7.1867 |  | 7.7773 | 18.3285 | 0.4461 | 0.4321 | 1.8473 | 1.1927 | -4.5431 | 253.4844 | 249.4919 | 170.348 | 197.1827 | 155.0317 | 137.6805 | 118.7425 | 207.5705 | 160.561 | 228.4726 | 269.9376 | 250.3057 | 177.8384 | 176.6259 | 226.3432 | 267.6664 | 281.2644 |  |  | 166.5874 |  | 333.696 | 119.276 | 157.6742 | 218.2798 | 252.9015 | 231.7182 | 211.5843 | 175.802 | 238.2197 | 274.623 | 261.1855 | 184.5021 | 97.9815 | 129.213 | 172.0651 | 215.068 | 179.3628 | 216.408 | 195.6314 | 394.6572 | 121.2452 | 174.9428 | 242.2936 | 281.7105 | 308.4825 | 116.863 | 157.8708 | 211.1783 | 241.1676 | 232.9479 | 84.7145 | 97.3627 | 128.3939 | 174.6624 | 218.6848 | 174.984 |  | 158.4372 | 341.1662 |  | 113.1637 | 156.7515 | 218.1139 | 258.0599 | 248.9714 | 141.7108 | 176.816 | 234.7686 | 263.8733 | 237.1842 | 96.5389 | 107.0219 | 132.0956 | 177.0893 | 229.2618 | 266.4836 | 156.7242 | 147.4055 | 141.1037 | 143.4308 | 191.5468 | 246.2007 | 275.0354 | 255.1889 |  | 194.3104 |  |  | 102.2737 | 107.4115 | 195.9854 | 100.3677 | 211.1108 | 111.9691 | 40.0929 | 41.8387 | 39.8818 | 35.1333 | 38.7473 | 39.9543 | 36.8776 | 36.6137 | 98.2274 | 120.3833 | 113.433 | 98.5705 | 261.9719 |  |  | 169.1374 |  | 151.8929 | 103.6121 | 139.0504 | 103.1536 | 215.7464 | 172.8343 | 278.3506 | 261.3525 | 266.9268 | 211.2109 | 254.8794 | 286.9895 | 303.1544 | 289.5304 | 172.713 | 145.9901 | 197.8634 | 168.3296 | 198.4236 | 161.9185 | 228.621 | 133.9762 | 252.7038 | 215.3465 | 195.1681 | 283.4223 |  | 201.662 | 97.9289 | 129.6034 | 177.2691 | 223.29 | 185.8174 | 200.3368 | 165.3532 |  | 147.9343 | 171.7844 | 242.9419 | 284.7643 | 272.3229 | 117.0354 | 166.1178 | 238.7966 | 284.8099 | 274.081 | 87.3952 | 98.9472 | 126.3438 | 175.4051 | 227.8229 | 154.7682 | 210.314 | 137.1867 | 192.2297 | 152.486 | 123.2764 | 165.6676 | 229.8943 | 275.2956 | 266.4509 | 136.5078 | 181.095 | 254.6551 | 293.9425 | 271.6163 | 89.416 | 108.2478 | 140.2796 | 188.5785 | 244.1992 | 112.726 | 157.329 | 171.1656 | 170.6095 | 127.6729 | 236.4828 | 171.2933 | 276.7465 | 263.4683 | 197.0598 |  |  |  | 102.3927 | 113.1679 | 106.3448 | 211.0826 | 108.187 | 179.0226 |  | 115.5823 | 104.9579 | 108.3763 | 61.4777 | 102.544 | 113.4916 |  | 257.07 | 308.0366 | 320.3035 | 429.8152 | 579.9002 | 553.5272 | 398.2648 | [23 empty] | 107.5634 | 566.7137 | 54.8635 | 282.5533
16:12 | 9950 |  |  | -1.1893 | 30.0789 | 32.7428 | 7.7858 | 10.5463 | 17.9673 | 7.2937 | 1.8681 | 3.9941 | 0.9617 | -0.0087 |  |  |  | -18.3339 | 23.9664 | 38.3617 | 7.1511 |  | 7.7373 | 18.3704 | 0.4438 | 0.4328 | 1.8442 | 1.1917 | -3.9837 | 253.4545 | 249.4631 | 170.3329 | 197.167 | 155.0207 | 137.6719 | 118.7308 | 207.5413 | 160.5658 | 228.4512 | 269.9137 | 250.273 | 177.8331 | 176.5984 | 226.4095 | 267.615 | 281.2158 |  |  | 166.5702 |  | 333.6396 | 119.2681 | 157.6758 | 218.2743 | 252.8773 | 231.6997 | 211.572 | 175.8011 | 238.2094 | 274.6013 | 261.1723 | 184.5044 | 97.9899 | 129.2336 | 172.0755 | 215.0586 | 179.3499 | 216.3849 | 195.6156 | 394.5966 | 121.2576 | 174.951 | 242.2872 | 281.6888 | 308.3861 | 116.857 | 157.8715 | 211.1647 | 241.1445 | 232.9215 | 84.7019 | 97.3505 | 128.3847 | 174.6535 | 218.659 | 174.981 |  | 158.4301 | 341.1097 |  | 113.1703 | 156.7578 | 218.1129 | 258.025 | 248.942 | 141.7029 | 176.8172 | 234.7557 | 263.8432 | 237.1451 | 96.5396 | 107.0256 | 132.0951 | 177.0813 | 229.2471 | 266.4575 | 156.703 | 147.3926 | 141.0875 | 143.4316 | 191.5463 | 246.1872 | 275.0079 | 255.1574 |  | 194.285 |  |  | 102.2639 | 107.4032 | 195.9577 | 100.3433 | 211.0818 | 111.9594 | 40.0822 | 41.7712 | 39.9046 | 35.2111 | 38.2196 | 40.0198 | 37.1384 | 36.1923 | 98.2117 | 120.3638 | 113.4096 | 98.5584 | 261.9267 |  |  | 169.1145 |  | 151.8681 | 103.5998 | 139.0346 | 103.1409 | 215.7137 | 172.8282 | 278.3082 | 261.3135 | 266.885 | 211.1955 | 254.871 | 286.9735 | 303.1253 | 289.4961 | 172.6785 | 145.9757 | 197.8148 | 168.2992 | 198.4075 | 161.9221 | 228.6078 | 133.9666 | 252.6776 | 215.33 | 195.1612 | 283.3972 |  | 201.6546 | 97.9287 | 129.6147 | 177.2722 | 223.2786 | 185.8019 | 200.3139 | 165.3463 |  | 147.9377 | 171.7924 | 242.9313 | 284.7444 | 272.2997 | 117.0403 | 166.127 | 238.7973 | 284.7973 | 274.0521 | 87.3893 | 98.9384 | 126.3518 | 175.4018 | 227.8176 | 154.7517 | 210.2847 | 137.1694 | 192.2085 | 152.4678 | 123.284 | 165.6671 | 229.888 | 275.271 | 266.4283 | 136.5132 | 181.0959 | 254.6407 | 293.9069 | 271.5813 | 89.4047 | 108.2361 | 140.275 | 188.5689 | 244.1682 | 112.7018 | 157.3123 | 171.1435 | 170.5843 | 127.691 | 236.4824 | 171.2978 | 276.7203 | 263.4485 | 197.0331 |  |  |  | 102.3816 | 113.1513 | 106.3371 | 211.061 | 108.1573 | 179.0408 |  | 115.5683 | 104.9445 | 108.3661 | 61.4721 | 102.5664 | 113.5087 |  | 257.0597 | 307.985 | 320.2515 | 430.0088 | 581.2178 | 554.9518 | 398.9109 | [23 empty] | 107.552 | 568.0848 | 54.7435 | 282.5224
16:12 | 9951 |  |  | -1.317 | 30.055 | 32.7159 | 7.8 | 10.5599 | 17.9608 | 7.3786 | 1.8682 | 3.9921 | 0.956 | -0.0104 |  |  |  | -18.3348 | 24.0618 | 38.4472 | 7.172 |  | 7.703 | 18.3535 | 0.4438 | 0.4305 | 1.842 | 1.1925 | -5.0225 | 253.4284 | 249.4403 | 170.3182 | 197.1557 | 155.0118 | 137.6704 | 118.7277 | 207.5178 | 160.5699 | 228.437 | 269.8862 | 250.2479 | 177.8302 | 176.5804 | 226.4822 | 267.5857 | 281.1869 |  |  | 166.5526 |  | 333.5847 | 119.2601 | 157.6684 | 218.2624 | 252.8512 | 231.6755 | 211.5625 | 175.8005 | 238.1988 | 274.5638 | 261.15 | 184.4974 | 97.9925 | 129.2436 | 172.0734 | 215.0452 | 179.3285 | 216.3569 | 195.5944 | 394.5279 | 121.2566 | 174.9479 | 242.268 | 281.6666 | 308.3385 | 116.8475 | 157.8693 | 211.1535 | 241.1131 | 232.8931 | 84.6912 | 97.3409 | 128.3811 | 174.6395 | 218.6374 | 174.9884 |  | 158.4121 | 341.0382 |  | 113.1841 | 156.7677 | 218.1097 | 257.9954 | 248.9192 | 141.7075 | 176.8242 | 234.7507 | 263.822 | 237.1147 | 96.5482 | 107.0336 | 132.0943 | 177.0707 | 229.237 | 266.4221 | 156.6809 | 147.3741 | 141.0656 | 143.4361 | 191.5401 | 246.1676 | 274.9756 | 255.1318 |  | 194.2639 |  |  | 102.2536 | 107.3895 | 195.9219 | 100.323 | 211.0644 | 111.9493 | 40.3123 | 41.6355 | 39.593 | 35.3533 | 37.8468 | 40.2429 | 37.1855 | 35.7064 | 98.2051 | 120.3453 | 113.3971 | 98.5468 | 261.8997 |  |  | 169.1032 |  | 151.8631 | 103.5969 | 139.0265 | 103.1372 | 215.7082 | 172.8372 | 278.2811 | 261.2845 | 266.8506 | 211.1878 | 254.8574 | 286.9609 | 303.0943 | 289.4534 | 172.6422 | 145.957 | 197.6808 | 168.2631 | 198.3937 | 161.9229 | 228.589 | 133.9628 | 252.6477 | 215.3115 | 195.1573 | 283.3656 |  | 201.6407 | 97.9306 | 129.6204 | 177.2691 | 223.2681 | 185.7718 | 200.2857 | 165.3203 |  | 147.9262 | 171.7865 | 242.9103 | 284.7211 | 272.2731 | 117.0416 | 166.1377 | 238.7909 | 284.7746 | 274.0256 | 87.3928 | 98.9302 | 126.358 | 175.4068 | 227.8051 | 154.7358 | 210.265 | 137.1537 | 192.1724 | 152.4451 | 123.2904 | 165.6663 | 229.8735 | 275.2412 | 266.3999 | 136.5116 | 181.0904 | 254.6197 | 293.8746 | 271.5491 | 89.4001 | 108.2341 | 140.274 | 188.5612 | 244.1358 | 112.6769 | 157.2965 | 171.1212 | 170.5596 | 127.6923 | 236.473 | 171.2993 | 276.694 | 263.4275 | 197.0187 |  |  |  | 102.3745 | 113.1435 | 106.3309 | 211.0488 | 108.1335 | 179.042 |  | 115.5499 | 104.9263 | 108.3515 | 61.4643 | 102.5595 | 113.4988 |  | 257.0399 | 307.9465 | 320.2032 | 429.8676 | 580.6169 | 554.6644 | 399.2113 | [23 empty] | 107.54 | 567.6406 | 54.7668 | 282.4932
16:12 | 9952 |  |  | -1.2005 | 30.0383 | 32.7686 | 7.7527 | 10.6011 | 17.9858 | 7.4825 | 1.872 | 3.9891 | 0.9615 | -0.0108 |  |  |  | -18.3002 | 23.9982 | 38.4006 | 7.1743 |  | 7.803 | 18.3258 | 0.4441 | 0.43 | 1.84 | 1.1914 | -5.1054 | 253.3988 | 249.4127 | 170.3094 | 197.1393 | 155.0047 | 137.6633 | 118.7264 | 207.5183 | 160.562 | 228.4215 | 269.8526 | 250.2182 | 177.823 | 176.5779 | 226.488 | 267.5638 | 281.15 |  |  | 166.539 |  | 333.5325 | 119.2737 | 157.6718 | 218.2431 | 252.8254 | 231.6447 | 211.5515 | 175.8041 | 238.1806 | 274.5346 | 261.1211 | 184.4921 | 97.9918 | 129.2388 | 172.0668 | 215.0265 | 179.3059 | 216.3324 | 195.5712 | 394.458 | 121.2551 | 174.937 | 242.2507 | 281.6389 | 308.3218 | 116.854 | 157.8763 | 211.1458 | 241.0918 | 232.8693 | 84.6954 | 97.3364 | 128.3941 | 174.6412 | 218.6297 | 175.0167 |  | 158.3989 | 340.9737 |  | 113.1949 | 156.7679 | 218.0941 | 257.971 | 248.8888 | 141.6918 | 176.8121 | 234.7302 | 263.7992 | 237.0774 | 96.5604 | 107.0404 | 132.101 | 177.0718 | 229.2196 | 266.3763 | 156.6623 | 147.3623 | 141.0532 | 143.4367 | 191.538 | 246.1552 | 274.9447 | 255.104 |  | 194.2461 |  |  | 102.2411 | 107.3733 | 195.8963 | 100.2999 | 211.0546 | 111.9398 | 40.6809 | 41.4225 | 39.0643 | 35.7844 | 37.8256 | 40.581 | 37.1642 | 35.7856 | 98.2007 | 120.3275 | 113.3949 | 98.5358 | 261.8865 |  |  | 169.0969 |  | 151.8629 | 103.5987 | 139.0282 | 103.1391 | 215.7161 | 172.8567 | 278.262 | 261.2595 | 266.828 | 211.186 | 254.8529 | 286.9533 | 303.085 | 289.4076 | 172.5979 | 145.9386 | 197.5638 | 168.232 | 198.3859 | 161.9228 | 228.5695 | 133.9543 | 252.6136 | 215.2932 | 195.1579 | 283.3362 |  | 201.6294 | 97.9293 | 129.6124 | 177.2632 | 223.2441 | 185.7373 | 200.2574 | 165.2912 |  | 147.913 | 171.7871 | 242.8962 | 284.6919 | 272.2461 | 117.0446 | 166.1431 | 238.7778 | 284.7411 | 274.007 | 87.3947 | 98.9263 | 126.3597 | 175.413 | 227.7869 | 154.7182 | 210.2486 | 137.1481 | 192.1235 | 152.4243 | 123.2922 | 165.6668 | 229.8676 | 275.2169 | 266.3712 | 136.509 | 181.0892 | 254.6096 | 293.8492 | 271.5237 | 89.406 | 108.2401 | 140.2776 | 188.5522 | 244.12 | 112.6503 | 157.2769 | 171.0942 | 170.5402 | 127.6911 | 236.4436 | 171.2959 | 276.6625 | 263.3965 | 197.0098 |  |  |  | 102.3597 | 113.1306 | 106.323 | 211.0382 | 108.1169 | 178.9968 |  | 115.5305 | 104.9152 | 108.3355 | 61.4612 | 102.5492 | 113.5034 |  | 257.0404 | 307.9065 | 320.1459 | 429.73 | 580.3247 | 553.8264 | 398.3013 | [23 empty] | 107.5261 | 567.0756 | 54.8491 | 282.4735
16:12 | 9953 |  |  | -1.1667 | 30.1122 | 32.8517 | 7.8489 | 10.5552 | 17.9302 | 7.5095 | 1.8726 | 3.9898 | 0.9596 | -0.0098 |  |  |  | -18.3375 | 24.014 | 38.4416 | 7.1809 |  | 7.7815 | 18.3741 | 0.4451 | 0.432 | 1.84 | 1.1915 | -4.015 | 253.358 | 249.3809 | 170.2973 | 197.1201 | 154.9934 | 137.6535 | 118.7142 | 207.5172 | 160.5492 | 228.4067 | 269.822 | 250.1854 | 177.8103 | 176.5611 | 226.5307 | 267.5387 | 281.1203 |  |  | 166.5229 |  | 333.4797 | 119.2817 | 157.6715 | 218.2264 | 252.7989 | 231.6233 | 211.5367 | 175.8021 | 238.1579 | 274.5158 | 261.093 | 184.4889 | 97.9974 | 129.2399 | 172.0706 | 215.0113 | 179.2919 | 216.3153 | 195.5552 | 394.3917 | 121.2621 | 174.934 | 242.2446 | 281.6155 | 308.3066 | 116.8613 | 157.8773 | 211.1342 | 241.0719 | 232.846 | 84.6991 | 97.3306 | 128.4078 | 174.6495 | 218.6222 | 175.0144 |  | 158.3959 | 340.9207 |  | 113.2039 | 156.7665 | 218.0759 | 257.9467 | 248.8598 | 141.6739 | 176.803 | 234.7098 | 263.7646 | 237.0495 | 96.5667 | 107.0429 | 132.1021 | 177.0676 | 229.1995 | 266.334 | 156.6447 | 147.3526 | 141.0358 | 143.4261 | 191.5413 | 246.1448 | 274.9212 | 255.0738 |  | 194.2328 |  |  | 102.2262 | 107.3552 | 195.9057 | 100.3039 | 211.0425 | 111.9342 | 41.0374 | 41.2313 | 38.8098 | 36.4096 | 37.9262 | 40.8783 | 37.3116 | 36.3713 | 98.1836 | 120.3068 | 113.3766 | 98.5179 | 261.8569 |  |  | 169.082 |  | 151.8479 | 103.5894 | 139.0186 | 103.1323 | 215.6939 | 172.8575 | 278.228 | 261.2257 | 266.8003 | 211.1547 | 254.8635 | 286.9454 | 303.0736 | 289.3714 | 172.5493 | 145.9247 | 197.539 | 168.2013 | 198.3683 | 161.9254 | 228.559 | 133.9457 | 252.5911 | 215.2749 | 195.1508 | 283.307 |  | 201.6216 | 97.93 | 129.6092 | 177.2539 | 223.218 | 185.7115 | 200.2325 | 165.2783 |  | 147.9041 | 171.7836 | 242.8743 | 284.6587 | 272.2172 | 117.0488 | 166.1468 | 238.7668 | 284.713 | 273.9833 | 87.3902 | 98.9184 | 126.3678 | 175.4054 | 227.7739 | 154.7032 | 210.2235 | 137.1373 | 192.0758 | 152.4047 | 123.2941 | 165.6739 | 229.8636 | 275.1906 | 266.3404 | 136.5097 | 181.0886 | 254.59 | 293.8176 | 271.4859 | 89.4018 | 108.2389 | 140.2821 | 188.5413 | 244.0974 | 112.6253 | 157.2571 | 171.0721 | 170.5218 | 127.6962 | 236.4248 | 171.2896 | 276.6346 | 263.365 | 196.9797 |  |  |  | 102.3399 | 113.1182 | 106.3119 | 211.0152 | 108.1131 | 178.9605 |  | 115.5108 | 104.8971 | 108.3123 | 61.4483 | 102.5299 | 113.5029 |  | 257.0322 | 307.8392 | 320.0884 | 429.389 | 579.5335 | 554.2135 | 398.8203 | [23 empty] | 107.5089 | 566.8735 | 54.9287 | 282.4357
16:12 | 9954 |  |  | -1.1636 | 30.1122 | 32.7792 | 7.8159 | 10.5176 | 17.9016 | 7.4747 | 1.8728 | 3.9839 | 0.9585 | -0.0113 |  |  |  | -18.3073 | 23.9345 | 38.3411 | 7.167 |  | 7.8677 | 18.4047 | 0.4455 | 0.4323 | 1.8403 | 1.1893 | -4.5922 | 253.3323 | 249.35 | 170.2849 | 197.1081 | 154.9815 | 137.6426 | 118.7059 | 207.5091 | 160.5578 | 228.4021 | 269.7956 | 250.1656 | 177.8016 | 176.5405 | 226.6062 | 267.5135 | 281.0918 |  |  | 166.5068 |  | 333.4253 | 119.2766 | 157.6747 | 218.2145 | 252.7672 | 231.6005 | 211.5154 | 175.8128 | 238.1458 | 274.4917 | 261.056 | 184.4878 | 97.9986 | 129.2447 | 172.0669 | 215.001 | 179.2739 | 216.2869 | 195.5315 | 394.331 | 121.2688 | 174.9508 | 242.2413 | 281.5913 | 308.2012 | 116.8554 | 157.8722 | 211.1192 | 241.0419 | 232.8255 | 84.6986 | 97.3237 | 128.4145 | 174.6435 | 218.6069 | 174.9822 |  | 158.385 | 340.8672 |  | 113.209 | 156.7694 | 218.0654 | 257.9248 | 248.8417 | 141.6741 | 176.797 | 234.6929 | 263.7269 | 237.0255 | 96.5616 | 107.0415 | 132.1021 | 177.0707 | 229.1798 | 266.2952 | 156.6284 | 147.3378 | 141.0106 | 143.4245 | 191.5428 | 246.1342 | 274.8997 | 255.0464 |  | 194.2219 |  |  | 102.2174 | 107.3338 | 195.9116 | 100.3237 | 211.023 | 111.9137 | 41.1809 | 41.1187 | 38.9464 | 36.9299 | 38.0512 | 40.9591 | 37.2383 | 37.1984 | 98.1591 | 120.2873 | 113.3531 | 98.5001 | 261.825 |  |  | 169.0672 |  | 151.8342 | 103.5848 | 139.0086 | 103.1277 | 215.6726 | 172.8502 | 278.194 | 261.1937 | 266.7716 | 211.1273 | 254.8495 | 286.9318 | 303.05 | 289.3418 | 172.5195 | 145.9063 | 197.4732 | 168.1682 | 198.3465 | 161.9358 | 228.5502 | 133.9405 | 252.569 | 215.2637 | 195.1395 | 283.2716 |  | 201.6247 | 97.9359 | 129.6242 | 177.249 | 223.2012 | 185.6925 | 200.2048 | 165.2666 |  | 147.9034 | 171.7745 | 242.8562 | 284.6223 | 272.1717 | 117.0413 | 166.1422 | 238.7413 | 284.6782 | 273.9325 | 87.3854 | 98.913 | 126.3672 | 175.3923 | 227.7504 | 154.6871 | 210.1923 | 137.1173 | 192.0353 | 152.3874 | 123.2964 | 165.6782 | 229.847 | 275.1598 | 266.3068 | 136.5094 | 181.0955 | 254.568 | 293.7907 | 271.458 | 89.4013 | 108.2367 | 140.2794 | 188.5351 | 244.0758 | 112.6056 | 157.2389 | 171.0578 | 170.5116 | 127.6933 | 236.4224 | 171.2918 | 276.6117 | 263.3333 | 196.9531 |  |  |  | 102.3231 | 113.1083 | 106.2969 | 210.9872 | 108.0981 | 178.9525 |  | 115.4926 | 104.8815 | 108.3012 | 61.4596 | 102.5213 | 113.5033 |  | 257.0211 | 307.7926 | 320.0409 | 429.684 | 579.8669 | 553.3657 | 398.2498 | [23 empty] | 107.4943 | 566.6163 | 54.8536 | 282.4069
16:12 | 9955 |  |  | -1.166 | 30.0647 | 32.7207 | 7.757 | 10.4465 | 17.8791 | 7.3316 | 1.8733 | 3.9815 | 0.9564 | -0.0111 |  |  |  | -18.3259 | 23.8652 | 38.4743 | 7.1368 |  | 7.7373 | 18.4131 | 0.4442 | 0.433 | 1.8413 | 1.1869 | -5.613 | 253.3121 | 249.3242 | 170.2717 | 197.0838 | 154.9705 | 137.6288 | 118.7004 | 207.4874 | 160.5662 | 228.392 | 269.7711 | 250.1409 | 177.7898 | 176.5564 | 226.509 | 267.5026 | 281.0753 |  |  | 166.4906 |  | 333.3737 | 119.2648 | 157.6824 | 218.2051 | 252.7385 | 231.5697 | 211.4993 | 175.8288 | 238.1368 | 274.4689 | 261.0161 | 184.4785 | 97.993 | 129.24 | 172.0511 | 214.9809 | 179.2435 | 216.2543 | 195.4993 | 394.2646 | 121.2651 | 174.9539 | 242.2258 | 281.5592 | 308.1002 | 116.859 | 157.8714 | 211.101 | 241.0219 | 232.8048 | 84.6961 | 97.3182 | 128.4171 | 174.6376 | 218.5831 | 174.9646 |  | 158.3659 | 340.8234 |  | 113.2208 | 156.7692 | 218.0578 | 257.903 | 248.8176 | 141.6778 | 176.7977 | 234.6808 | 263.6996 | 236.9979 | 96.5567 | 107.0495 | 132.1133 | 177.071 | 229.1667 | 266.2605 | 156.6119 | 147.3259 | 140.9949 | 143.4388 | 191.5476 | 246.1238 | 274.8796 | 255.0217 |  | 194.2051 |  |  | 102.2053 | 107.3151 | 195.9015 | 100.3297 | 210.9897 | 111.8905 | 41.2084 | 41.0706 | 39.3239 | 37.2908 | 38.1534 | 40.8701 | 36.9602 | 37.9868 | 98.1473 | 120.2733 | 113.338 | 98.4876 | 261.8049 |  |  | 169.0529 |  | 151.8249 | 103.582 | 139.0022 | 103.1238 | 215.6684 | 172.8547 | 278.1673 | 261.1631 | 266.7456 | 211.0975 | 254.8388 | 286.9201 | 303.0265 | 289.3058 | 172.4989 | 145.8811 | 197.4028 | 168.1327 | 198.3307 | 161.9371 | 228.5297 | 133.9386 | 252.5382 | 215.2434 | 195.1403 | 283.2415 |  | 201.6153 | 97.9394 | 129.6364 | 177.2604 | 223.1916 | 185.6779 | 200.1807 | 165.2483 |  | 147.9046 | 171.7855 | 242.855 | 284.5992 | 272.1358 | 117.0471 | 166.1368 | 238.724 | 284.6521 | 273.8988 | 87.3864 | 98.928 | 126.3677 | 175.3994 | 227.7348 | 154.6805 | 210.1753 | 137.1111 | 192.0235 | 152.3777 | 123.2914 | 165.6665 | 229.8293 | 275.1282 | 266.2702 | 136.506 | 181.093 | 254.559 | 293.7575 | 271.4296 | 89.3941 | 108.2385 | 140.2695 | 188.5328 | 244.0543 | 112.5815 | 157.223 | 171.0296 | 170.4975 | 127.6859 | 236.4128 | 171.2975 | 276.5779 | 263.2944 | 196.9386 |  |  |  | 102.3126 | 113.0958 | 106.282 | 210.9729 | 108.0837 | 178.9297 |  | 115.4769 | 104.8686 | 108.2946 | 61.4608 | 102.5189 | 113.5128 |  | 257.026 | 307.7319 | 320.0059 | 429.6872 | 580.8368 | 554.6388 | 398.4794 | [23 empty] | 107.4814 | 567.7378 | 54.7003 | 282.3789
16:12 | 9956 |  |  | -1.2223 | 30.0724 | 32.8031 | 7.8164 | 10.4856 | 17.9034 | 7.3865 | 1.8739 | 3.9786 | 0.9579 | -0.0108 |  |  |  | -18.2857 | 23.9208 | 38.3779 | 7.1074 |  | 7.7331 | 18.4069 | 0.4455 | 0.4345 | 1.8416 | 1.1873 | -4.6929 | 253.291 | 249.303 | 170.2603 | 197.0669 | 154.9619 | 137.6223 | 118.6931 | 207.4671 | 160.5629 | 228.3761 | 269.7414 | 250.1051 | 177.7831 | 176.5563 | 226.3433 | 267.4725 | 281.0528 |  |  | 166.4747 |  | 333.3217 | 119.26 | 157.6796 | 218.189 | 252.7132 | 231.5359 | 211.484 | 175.8207 | 238.1098 | 274.4421 | 261 | 184.4671 | 97.9941 | 129.245 | 172.0492 | 214.9615 | 179.2273 | 216.2364 | 195.4793 | 394.1975 | 121.2684 | 174.9552 | 242.2096 | 281.5355 | 307.978 | 116.8659 | 157.8665 | 211.0936 | 241.0002 | 232.7835 | 84.6936 | 97.3012 | 128.4143 | 174.6374 | 218.5663 | 174.9617 |  | 158.353 | 340.7855 |  | 113.2264 | 156.7686 | 218.0499 | 257.8703 | 248.7841 | 141.6981 | 176.8002 | 234.6721 | 263.6742 | 236.9654 | 96.5532 | 107.0564 | 132.1165 | 177.0661 | 229.1479 | 266.2334 | 156.5939 | 147.3096 | 140.9835 | 143.4493 | 191.5475 | 246.1144 | 274.8585 | 255.003 |  | 194.1775 |  |  | 102.192 | 107.2971 | 195.8712 | 100.3141 | 210.9502 | 111.8786 | 41.0964 | 41.0994 | 39.6887 | 37.5954 | 38.2532 | 40.7985 | 36.799 | 38.6433 | 98.1354 | 120.2593 | 113.3242 | 98.4753 | 261.7765 |  |  | 169.0377 |  | 151.8124 | 103.5728 | 138.9872 | 103.1092 | 215.6622 | 172.8589 | 278.131 | 261.1295 | 266.7163 | 211.0628 | 254.8414 | 286.9144 | 303.008 | 289.273 | 172.5043 | 145.8681 | 197.3933 | 168.1159 | 198.3233 | 161.9394 | 228.521 | 133.9399 | 252.5201 | 215.2351 | 195.1513 | 283.2122 |  | 201.5864 | 97.9313 | 129.6337 | 177.2582 | 223.1769 | 185.6514 | 200.1522 | 165.2237 |  | 147.9046 | 171.7906 | 242.8442 | 284.5766 | 272.1053 | 117.0463 | 166.138 | 238.7107 | 284.6215 | 273.8678 | 87.3757 | 98.929 | 126.3644 | 175.3931 | 227.712 | 154.6557 | 210.1491 | 137.0984 | 192.0217 | 152.3565 | 123.2913 | 165.6724 | 229.8204 | 275.1067 | 266.2421 | 136.5137 | 181.0931 | 254.546 | 293.7251 | 271.3985 | 89.3927 | 108.2451 | 140.2716 | 188.5329 | 244.0414 | 112.5651 | 157.2038 | 171.0022 | 170.4755 | 127.6896 | 236.4026 | 171.3026 | 276.5447 | 263.259 | 196.9241 |  |  |  | 102.2934 | 113.0714 | 106.2654 | 210.9692 | 108.078 | 178.8879 |  | 115.4615 | 104.8526 | 108.2814 | 61.4619 | 102.5202 | 113.521 |  | 257.008 | 307.6737 | 319.9528 | 429.697 | 580.9063 | 554.8271 | 398.7242 | [23 empty] | 107.4643 | 567.8667 | 54.7516 | 282.3408
16:12 | 9957 |  |  | -1.2633 | 30.0837 | 32.7405 | 7.8174 | 10.4289 | 17.8857 | 7.3904 | 1.8746 | 3.972 | 0.9593 | -0.0113 |  |  |  | -18.3215 | 23.8767 | 38.464 | 7.1202 |  | 7.5577 | 18.3508 | 0.4452 | 0.4298 | 1.8366 | 1.1861 | -5.3695 | 253.2668 | 249.2752 | 170.251 | 197.0536 | 154.9563 | 137.6213 | 118.6864 | 207.464 | 160.5646 | 228.3644 | 269.7201 | 250.0853 | 177.7798 | 176.5378 | 226.2534 | 267.4552 | 281.02 |  |  | 166.4582 |  | 333.272 | 119.276 | 157.6871 | 218.1833 | 252.6882 | 231.5121 | 211.4715 | 175.8189 | 238.0984 | 274.4184 | 260.9699 | 184.4637 | 97.9939 | 129.2497 | 172.0486 | 214.9444 | 179.2121 | 216.2119 | 195.4615 | 394.1306 | 121.2733 | 174.9577 | 242.1934 | 281.5132 | 308.253 | 116.8648 | 157.8675 | 211.0835 | 240.971 | 232.7584 | 84.6976 | 97.2839 | 128.4171 | 174.6383 | 218.561 | 174.9427 |  | 158.3356 | 340.7248 |  | 113.2287 | 156.776 | 218.0439 | 257.8455 | 248.7629 | 141.7219 | 176.7945 | 234.6519 | 263.6415 | 236.9358 | 96.5598 | 107.0553 | 132.1201 | 177.0667 | 229.1306 | 266.1959 | 156.5802 | 147.2988 | 140.9713 | 143.4597 | 191.5479 | 246.1131 | 274.832 | 254.9854 |  | 194.1626 |  |  | 102.181 | 107.2795 | 195.8193 | 100.2756 | 210.9059 | 111.8758 | 40.8129 | 41.1264 | 39.9541 | 37.7702 | 38.3601 | 40.8714 | 36.9622 | 39.1351 | 98.1104 | 120.2299 | 113.2982 | 98.4498 | 261.7467 |  |  | 169.0237 |  | 151.8022 | 103.5666 | 138.9827 | 103.0996 | 215.6472 | 172.8618 | 278.1027 | 261.092 | 266.6849 | 211.0641 | 254.8238 | 286.9023 | 302.9789 | 289.2424 | 172.5092 | 145.8504 | 197.3926 | 168.1011 | 198.3122 | 161.9438 | 228.5237 | 133.9357 | 252.4912 | 215.226 | 195.1567 | 283.184 |  | 201.5752 | 97.9253 | 129.6301 | 177.2464 | 223.1607 | 185.6272 | 200.1287 | 165.2065 |  | 147.9084 | 171.787 | 242.8278 | 284.5494 | 272.0595 | 117.0383 | 166.1324 | 238.6893 | 284.58 | 273.8272 | 87.3623 | 98.919 | 126.3607 | 175.3807 | 227.6846 | 154.6239 | 210.1082 | 137.0772 | 192.0072 | 152.3273 | 123.3007 | 165.6839 | 229.8147 | 275.0893 | 266.2154 | 136.5146 | 181.0997 | 254.5287 | 293.6972 | 271.3698 | 89.3966 | 108.2383 | 140.2901 | 188.5331 | 244.0149 | 112.5513 | 157.1873 | 170.9833 | 170.4572 | 127.7096 | 236.3947 | 171.3057 | 276.5325 | 263.2394 | 196.9087 |  |  |  | 102.2778 | 113.0457 | 106.2509 | 210.9636 | 108.0733 | 178.8765 |  | 115.4391 | 104.8386 | 108.2619 | 61.4577 | 102.542 | 113.5199 |  | 256.9862 | 307.6165 | 319.8979 | 429.8119 | 580.7123 | 554.5764 | 397.8571 | [23 empty] | 107.4468 | 567.6443 | 54.6394 | 282.3014
16:12 | 9958 |  |  | -1.2985 | 30.0299 | 32.6799 | 7.7854 | 10.3676 | 17.873 | 7.3031 | 1.8763 | 3.9682 | 0.9566 | -0.0115 |  |  |  | -18.4059 | 23.8418 | 38.3764 | 7.0905 |  | 7.7293 | 18.5339 | 0.4446 | 0.4322 | 1.8371 | 1.1899 | -4.4763 | 253.2397 | 249.2441 | 170.2394 | 197.0416 | 154.9431 | 137.6121 | 118.6809 | 207.457 | 160.5737 | 228.3574 | 269.7 | 250.0656 | 177.7647 | 176.5318 | 226.1651 | 267.4261 | 280.9768 |  |  | 166.4356 |  | 333.2112 | 119.2745 | 157.6845 | 218.17 | 252.6593 | 231.4827 | 211.4568 | 175.8118 | 238.0924 | 274.3903 | 260.9299 | 184.4545 | 97.9919 | 129.2567 | 172.0444 | 214.9228 | 179.1847 | 216.1783 | 195.4363 | 394.0585 | 121.2716 | 174.9557 | 242.182 | 281.4846 | 308.1945 | 116.8611 | 157.8638 | 211.0647 | 240.9414 | 232.722 | 84.6917 | 97.2654 | 128.4178 | 174.6331 | 218.54 | 174.8963 |  | 158.3059 | 340.6533 |  | 113.2372 | 156.7762 | 218.0314 | 257.8218 | 248.7392 | 141.7204 | 176.7936 | 234.6289 | 263.6094 | 236.9155 | 96.567 | 107.0572 | 132.1201 | 177.0573 | 229.1137 | 266.1609 | 156.5678 | 147.2773 | 140.9541 | 143.4603 | 191.5438 | 246.0989 | 274.8007 | 254.9536 |  | 194.1462 |  |  | 102.167 | 107.2635 | 195.7824 | 100.2413 | 210.8751 | 111.8757 | 40.7026 | 41.164 | 39.8634 | 37.8469 | 38.4019 | 41.145 | 37.4611 | 39.4639 | 98.0945 | 120.2046 | 113.2838 | 98.4365 | 261.7149 |  |  | 169.0102 |  | 151.7866 | 103.5627 | 138.9707 | 103.0954 | 215.627 | 172.8547 | 278.0701 | 261.0566 | 266.6513 | 211.0462 | 254.8246 | 286.8911 | 302.9514 | 289.2102 | 172.4632 | 145.8302 | 197.3901 | 168.0746 | 198.2961 | 161.9415 | 228.5104 | 133.9316 | 252.4599 | 215.2027 | 195.1565 | 283.1579 |  | 201.5802 | 97.9263 | 129.6389 | 177.244 | 223.1409 | 185.5997 | 200.112 | 165.195 |  | 147.9053 | 171.7928 | 242.8148 | 284.5306 | 272.0389 | 117.0458 | 166.1321 | 238.6819 | 284.5529 | 273.7964 | 87.3678 | 98.9203 | 126.3664 | 175.388 | 227.6677 | 154.6166 | 210.0813 | 137.0663 | 192.009 | 152.3114 | 123.3026 | 165.6887 | 229.8043 | 275.0607 | 266.1855 | 136.4992 | 181.098 | 254.5125 | 293.6638 | 271.3358 | 89.3962 | 108.2372 | 140.2958 | 188.5335 | 243.982 | 112.5285 | 157.1672 | 170.9565 | 170.4328 | 127.7015 | 236.3793 | 171.3025 | 276.5071 | 263.2146 | 196.8698 |  |  |  | 102.2715 | 113.0321 | 106.2381 | 210.9528 | 108.0561 | 178.8539 |  | 115.4202 | 104.8176 | 108.2447 | 61.4536 | 102.5532 | 113.5039 |  | 256.9503 | 307.5634 | 319.8594 | 429.743 | 580.866 | 554.4773 | 397.842 | [23 empty] | 107.4318 | 567.6717 | 54.5719 | 282.2568
16:12 | 9959 |  |  | -1.2652 | 30.0939 | 32.8311 | 7.8385 | 10.4482 | 17.8933 | 7.4383 | 1.8759 | 3.971 | 0.9578 | -0.0116 |  |  |  | -18.4959 | 23.8847 | 38.3061 | 7.1301 |  | 7.6108 | 18.5012 | 0.4433 | 0.4286 | 1.837 | 1.1917 | -4.7468 | 253.2105 | 249.2207 | 170.2293 | 197.0276 | 154.9343 | 137.6031 | 118.6776 | 207.4302 | 160.5772 | 228.3456 | 269.665 | 250.0376 | 177.75 | 176.5209 | 226.0996 | 267.3943 | 280.9479 |  |  | 166.4298 |  | 333.154 | 119.2671 | 157.6847 | 218.1588 | 252.638 | 231.4599 | 211.44 | 175.805 | 238.077 | 274.3635 | 260.9094 | 184.4488 | 97.9945 | 129.2674 | 172.0481 | 214.9123 | 179.1654 | 216.1572 | 195.4124 | 393.9987 | 121.2699 | 174.957 | 242.176 | 281.4521 | 307.7492 | 116.8585 | 157.8547 | 211.0472 | 240.9092 | 232.6915 | 84.6871 | 97.2549 | 128.415 | 174.6184 | 218.5108 | 174.8594 |  | 158.2925 | 340.5935 |  | 113.2415 | 156.776 | 218.0183 | 257.7924 | 248.7028 | 141.7038 | 176.7888 | 234.6156 | 263.5804 | 236.8855 | 96.5727 | 107.064 | 132.1241 | 177.0603 | 229.0977 | 266.1335 | 156.5553 | 147.2609 | 140.9386 | 143.4592 | 191.5458 | 246.0912 | 274.7776 | 254.9268 |  | 194.1275 |  |  | 102.1551 | 107.2499 | 195.7679 | 100.2279 | 210.8567 | 111.8752 | 40.7095 | 41.3204 | 39.3375 | 37.8359 | 38.2856 | 41.4798 | 37.8344 | 39.5194 | 98.0824 | 120.1879 | 113.2716 | 98.4295 | 261.6755 |  |  | 168.9908 |  | 151.7699 | 103.5538 | 138.9547 | 103.0877 | 215.6128 | 172.848 | 278.0264 | 261.024 | 266.6141 | 211.0203 | 254.8273 | 286.8834 | 302.931 | 289.1729 | 172.4122 | 145.8121 | 197.387 | 168.0497 | 198.281 | 161.9397 | 228.4894 | 133.9383 | 252.4424 | 215.185 | 195.1528 | 283.1296 |  | 201.5722 | 97.9183 | 129.6448 | 177.2414 | 223.1224 | 185.5644 | 200.0836 | 165.1687 |  | 147.8921 | 171.7957 | 242.7988 | 284.504 | 272.0247 | 117.0576 | 166.14 | 238.6802 | 284.5311 | 273.7684 | 87.3698 | 98.9236 | 126.3761 | 175.3901 | 227.6534 | 154.6122 | 210.0631 | 137.0578 | 191.9971 | 152.2943 | 123.2993 | 165.6907 | 229.8032 | 275.03 | 266.1537 | 136.4984 | 181.0984 | 254.4988 | 293.6276 | 271.3042 | 89.398 | 108.2507 | 140.2984 | 188.5341 | 243.9743 | 112.5115 | 157.1441 | 170.9376 | 170.4129 | 127.6976 | 236.3656 | 171.3007 | 276.4695 | 263.181 | 196.8343 |  |  |  | 102.2563 | 113.0096 | 106.2269 | 210.9483 | 108.0494 | 178.8133 |  | 115.3963 | 104.8008 | 108.227 | 61.4436 | 102.5366 | 113.5037 |  | 256.9296 | 307.53 | 319.8161 | 429.7134 | 580.6973 | 554.9898 | 398.9218 | [23 empty] | 107.4152 | 567.8435 | 54.6645 | 282.2298
16:12 | 9960 |  |  | -1.3069 | 30.0651 | 32.8878 | 7.8509 | 10.4548 | 17.8608 | 7.3521 | 1.8761 | 3.9673 | 0.9578 | -0.0102 |  |  |  | -18.528 | 23.9211 | 38.3968 | 7.2964 |  | 7.6863 | 18.5849 | 0.4436 | 0.4277 | 1.8347 | 1.1892 | -4.0752 | 253.1881 | 249.1995 | 170.2213 | 197.0138 | 154.9285 | 137.599 | 118.6736 | 207.4166 | 160.5695 | 228.3307 | 269.6276 | 250.0047 | 177.7488 | 176.5127 | 226.0797 | 267.3917 | 280.9381 |  |  | 166.4245 |  | 333.1121 | 119.2708 | 157.6901 | 218.1532 | 252.6171 | 231.443 | 211.4282 | 175.8223 | 238.0675 | 274.3376 | 260.8825 | 184.4444 | 97.9974 | 129.2683 | 172.0426 | 214.8991 | 179.1471 | 216.134 | 195.3861 | 393.9347 | 121.271 | 174.9479 | 242.1534 | 281.42 | 307.6346 | 116.8617 | 157.855 | 211.0323 | 240.8835 | 232.6705 | 84.6859 | 97.2493 | 128.4106 | 174.611 | 218.4993 | 174.8555 |  | 158.2798 | 340.5398 |  | 113.2533 | 156.7821 | 218.0105 | 257.7731 | 248.6763 | 141.6939 | 176.7888 | 234.6075 | 263.5566 | 236.8571 | 96.5804 | 107.0697 | 132.1381 | 177.0711 | 229.088 | 266.0899 | 156.5413 | 147.2488 | 140.9254 | 143.4586 | 191.5512 | 246.0778 | 274.7567 | 254.9031 |  | 194.097 |  |  | 102.1349 | 107.2345 | 195.7578 | 100.2153 | 210.8334 | 111.8589 | 40.7317 | 41.4499 | 39.0534 | 37.8367 | 37.9285 | 41.7587 | 38.1928 | 39.445 | 98.0679 | 120.1725 | 113.2568 | 98.412 | 261.6437 |  |  | 168.9748 |  | 151.7589 | 103.547 | 138.9475 | 103.0802 | 215.6137 | 172.8524 | 277.9936 | 260.9808 | 266.5845 | 211.0136 | 254.813 | 286.873 | 302.9055 | 289.137 | 172.3868 | 145.7895 | 197.4089 | 168.0252 | 198.2772 | 161.9407 | 228.4759 | 133.9444 | 252.4131 | 215.1693 | 195.147 | 283.0997 |  | 201.55 | 97.9191 | 129.648 | 177.2446 | 223.1171 | 185.5404 | 200.0529 | 165.15 |  | 147.883 | 171.8023 | 242.7921 | 284.4773 | 271.9942 | 117.0604 | 166.1406 | 238.6643 | 284.4978 | 273.7421 | 87.3699 | 98.9245 | 126.3789 | 175.3837 | 227.6412 | 154.5959 | 210.0443 | 137.0409 | 191.9563 | 152.2733 | 123.2963 | 165.6929 | 229.7971 | 274.9974 | 266.1244 | 136.4999 | 181.0975 | 254.4847 | 293.5888 | 271.2799 | 89.3993 | 108.2586 | 140.3042 | 188.5294 | 243.961 | 112.485 | 157.1233 | 170.9177 | 170.3928 | 127.7111 | 236.3581 | 171.3047 | 276.4349 | 263.1429 | 196.7962 |  |  |  | 102.2422 | 112.9808 | 106.2093 | 210.94 | 108.0564 | 178.8088 |  | 115.3806 | 104.7869 | 108.2219 | 61.4465 | 102.5244 | 113.5229 |  | 256.9149 | 307.4793 | 319.7573 | 429.4313 | 580.4923 | 554.8515 | 398.8379 | [23 empty] | 107.3989 | 567.6719 | 54.7566 | 282.1971
16:12 | 9961 |  |  | -1.3561 | 30.0294 | 32.7114 | 7.8225 | 10.3832 | 17.8532 | 7.2971 | 1.8767 | 3.962 | 0.9597 | -0.0102 |  |  |  | -18.521 | 23.8765 | 38.3421 | 7.1948 |  | 7.6001 | 18.4465 | 0.4441 | 0.4274 | 1.8377 | 1.1879 | -4.4209 | 253.1647 | 249.1694 | 170.2127 | 196.9964 | 154.9162 | 137.586 | 118.6657 | 207.4068 | 160.5639 | 228.3133 | 269.5932 | 249.9705 | 177.7446 | 176.5016 | 226.0317 | 267.3673 | 280.901 |  |  | 166.4081 |  | 333.0593 | 119.265 | 157.6836 | 218.135 | 252.5799 | 231.416 | 211.4165 | 175.8271 | 238.0575 | 274.308 | 260.8505 | 184.433 | 97.9936 | 129.2769 | 172.0333 | 214.8777 | 179.1265 | 216.1058 | 195.3637 | 393.8615 | 121.2753 | 174.9474 | 242.1274 | 281.3938 | 307.9782 | 116.864 | 157.8529 | 211.0207 | 240.8644 | 232.6521 | 84.6829 | 97.2405 | 128.4192 | 174.6134 | 218.4898 | 174.8549 |  | 158.258 | 340.484 |  | 113.2636 | 156.7873 | 218.0028 | 257.745 | 248.6549 | 141.7063 | 176.7962 | 234.6011 | 263.5341 | 236.8278 | 96.5739 | 107.0744 | 132.1388 | 177.0698 | 229.072 | 266.0402 | 156.5318 | 147.2263 | 140.9007 | 143.4578 | 191.5435 | 246.0544 | 274.7213 | 254.8714 |  | 194.0631 |  |  | 102.1231 | 107.2182 | 195.7188 | 100.1831 | 210.8191 | 111.8447 | 40.8087 | 41.4006 | 39.2339 | 37.7945 | 37.7227 | 41.8571 | 38.3069 | 39.4102 | 98.0528 | 120.1546 | 113.243 | 98.3951 | 261.6184 |  |  | 168.9634 |  | 151.748 | 103.5436 | 138.9427 | 103.0747 | 215.6102 | 172.8532 | 277.9599 | 260.9435 | 266.5565 | 210.9822 | 254.8059 | 286.8632 | 302.8887 | 289.1124 | 172.3644 | 145.7643 | 197.4312 | 168.0029 | 198.2809 | 161.9487 | 228.4713 | 133.9393 | 252.3811 | 215.1601 | 195.146 | 283.0647 |  | 201.5294 | 97.926 | 129.6535 | 177.2452 | 223.0992 | 185.5157 | 200.0232 | 165.1344 |  | 147.8836 | 171.8083 | 242.7902 | 284.4545 | 271.9678 | 117.0529 | 166.1427 | 238.6458 | 284.4656 | 273.705 | 87.3667 | 98.9216 | 126.3822 | 175.3858 | 227.6241 | 154.5715 | 210.0198 | 137.0173 | 191.935 | 152.2577 | 123.297 | 165.6925 | 229.7834 | 274.9653 | 266.0992 | 136.4948 | 181.0959 | 254.4708 | 293.564 | 271.2559 | 89.3941 | 108.2571 | 140.3071 | 188.5347 | 243.9304 | 112.459 | 157.1074 | 170.9039 | 170.3754 | 127.7103 | 236.3467 | 171.3142 | 276.4041 | 263.1116 | 196.7554 |  |  |  | 102.2338 | 112.9594 | 106.1951 | 210.9308 | 108.0611 | 178.8108 |  | 115.3624 | 104.7669 | 108.2092 | 61.4476 | 102.5358 | 113.5264 |  | 256.8904 | 307.4296 | 319.7204 | 429.369 | 580.2431 | 554.7268 | 398.9624 | [23 empty] | 107.3835 | 567.4849 | 54.5039 | 282.16
16:12 | 9962 |  |  | -1.3474 | 29.9861 | 32.7531 | 7.8501 | 10.4515 | 17.8365 | 7.3388 | 1.8753 | 3.9533 | 0.9601 | -0.0089 |  |  |  | -18.5064 | 23.9975 | 38.4168 | 7.2426 |  | 7.6142 | 18.4285 | 0.4444 | 0.4292 | 1.8331 | 1.1872 | -4.6236 | 253.1365 | 249.1468 | 170.2068 | 196.9795 | 154.9092 | 137.5783 | 118.6631 | 207.3939 | 160.5664 | 228.2981 | 269.5665 | 249.9442 | 177.734 | 176.4877 | 225.927 | 267.3206 | 280.8559 |  |  | 166.3909 |  | 332.9917 | 119.2569 | 157.6837 | 218.1221 | 252.5452 | 231.3849 | 211.4006 | 175.8206 | 238.0472 | 274.2805 | 260.8254 | 184.4244 | 98.0003 | 129.2875 | 172.0438 | 214.8692 | 179.1111 | 216.0836 | 195.3472 | 393.799 | 121.2843 | 174.9584 | 242.1252 | 281.3749 | 308.1984 | 116.8694 | 157.8509 | 211.0101 | 240.8435 | 232.6311 | 84.688 | 97.2374 | 128.437 | 174.6158 | 218.4768 | 174.8241 |  | 158.247 | 340.4267 |  | 113.2733 | 156.7927 | 217.9966 | 257.7178 | 248.6341 | 141.7227 | 176.8032 | 234.5982 | 263.5085 | 236.8008 | 96.575 | 107.0801 | 132.142 | 177.0645 | 229.0489 | 266.0031 | 156.5224 | 147.2084 | 140.8794 | 143.4578 | 191.5421 | 246.0455 | 274.6926 | 254.8459 |  | 194.0435 |  |  | 102.1161 | 107.2021 | 195.6882 | 100.1677 | 210.8071 | 111.841 | 40.8257 | 41.2433 | 39.4223 | 37.6369 | 37.8842 | 41.7852 | 38.3829 | 39.5553 | 98.0376 | 120.1336 | 113.2227 | 98.3819 | 261.5936 |  |  | 168.9496 |  | 151.7376 | 103.5464 | 138.9362 | 103.0723 | 215.6 | 172.8549 | 277.9251 | 260.9178 | 266.525 | 210.9466 | 254.8048 | 286.8483 | 302.869 | 289.0926 | 172.3275 | 145.7392 | 197.3976 | 167.9853 | 198.2734 | 161.9521 | 228.4604 | 133.9334 | 252.3549 | 215.1528 | 195.1553 | 283.037 |  | 201.5245 | 97.9247 | 129.6613 | 177.2436 | 223.0835 | 185.4846 | 199.9957 | 165.1135 |  | 147.8854 | 171.8063 | 242.7782 | 284.4372 | 271.9358 | 117.0454 | 166.1469 | 238.6299 | 284.4351 | 273.6713 | 87.3596 | 98.926 | 126.3866 | 175.3832 | 227.6083 | 154.5447 | 209.9893 | 136.9943 | 191.9416 | 152.2365 | 123.3067 | 165.6906 | 229.771 | 274.9397 | 266.0674 | 136.5028 | 181.1007 | 254.4615 | 293.541 | 271.2254 | 89.3962 | 108.2592 | 140.3186 | 188.5453 | 243.9042 | 112.4447 | 157.09 | 170.8899 | 170.362 | 127.716 | 236.3317 | 171.3159 | 276.3813 | 263.0897 | 196.7364 |  |  |  | 102.2199 | 112.9476 | 106.1882 | 210.9214 | 108.0675 | 178.7846 |  | 115.3361 | 104.7622 | 108.193 | 61.4378 | 102.5187 | 113.5261 |  | 256.8774 | 307.3914 | 319.6615 | 429.3756 | 579.529 | 554.0776 | 398.7283 | [23 empty] | 107.3706 | 566.8033 | 54.6186 | 282.1344
16:12 | 9963 |  |  | -1.2724 | 30.0706 | 32.6594 | 7.8593 | 10.3539 | 17.7855 | 7.3924 | 1.8765 | 3.953 | 0.9567 | -0.0107 |  |  |  | -18.491 | 23.9513 | 38.3377 | 7.1498 |  | 7.7054 | 18.4815 | 0.4434 | 0.4272 | 1.8291 | 1.1872 | -4.0788 | 253.1091 | 249.1295 | 170.1929 | 196.9633 | 154.8993 | 137.569 | 118.6616 | 207.3877 | 160.5716 | 228.2814 | 269.5373 | 249.9155 | 177.7242 | 176.467 | 225.8502 | 267.2816 | 280.8295 |  |  | 166.3848 |  | 332.9383 | 119.2664 | 157.6958 | 218.1199 | 252.524 | 231.3608 | 211.3872 | 175.8194 | 238.0368 | 274.2494 | 260.7986 | 184.4185 | 98.0033 | 129.2838 | 172.0394 | 214.8494 | 179.0954 | 216.0622 | 195.3322 | 393.7368 | 121.2873 | 174.9551 | 242.1232 | 281.3467 | 308.114 | 116.8737 | 157.8527 | 210.9919 | 240.8183 | 232.6024 | 84.6934 | 97.2313 | 128.441 | 174.6135 | 218.4541 | 174.772 |  | 158.2316 | 340.3662 |  | 113.2833 | 156.7973 | 217.993 | 257.6978 | 248.6081 | 141.7449 | 176.7985 | 234.5868 | 263.4794 | 236.7793 | 96.5795 | 107.0798 | 132.143 | 177.0633 | 229.0266 | 265.9618 | 156.5146 | 147.1916 | 140.8691 | 143.4571 | 191.5461 | 246.035 | 274.6712 | 254.8196 |  | 194.0187 |  |  | 102.1039 | 107.187 | 195.6759 | 100.169 | 210.8012 | 111.8294 | 40.8389 | 41.1035 | 39.475 | 37.5744 | 38.0953 | 41.81 | 38.4009 | 39.945 | 98.0282 | 120.1215 | 113.2126 | 98.3708 | 261.572 |  |  | 168.9397 |  | 151.7248 | 103.542 | 138.9262 | 103.0664 | 215.5867 | 172.8613 | 277.8956 | 260.8873 | 266.4994 | 210.9463 | 254.7892 | 286.831 | 302.8397 | 289.0554 | 172.2921 | 145.7179 | 197.3492 | 167.9717 | 198.2486 | 161.9544 | 228.4448 | 133.9159 | 252.3271 | 215.1312 | 195.1515 | 283.0071 |  | 201.5194 | 97.9189 | 129.6592 | 177.2326 | 223.0769 | 185.4612 | 199.9718 | 165.091 |  | 147.8754 | 171.8037 | 242.7528 | 284.4108 | 271.8978 | 117.0508 | 166.1529 | 238.6189 | 284.4068 | 273.6568 | 87.3639 | 98.9242 | 126.392 | 175.3738 | 227.5995 | 154.5238 | 209.9581 | 136.9711 | 191.9608 | 152.2216 | 123.318 | 165.6988 | 229.7616 | 274.9133 | 266.0444 | 136.5093 | 181.11 | 254.4418 | 293.5092 | 271.1957 | 89.3948 | 108.2525 | 140.3098 | 188.5223 | 243.8857 | 112.4305 | 157.0712 | 170.8691 | 170.3439 | 127.7197 | 236.3177 | 171.3072 | 276.3615 | 263.0629 | 196.7171 |  |  |  | 102.2035 | 112.9412 | 106.1707 | 210.899 | 108.0807 | 178.7672 |  | 115.3206 | 104.7435 | 108.1817 | 61.4402 | 102.538 | 113.5226 |  | 256.8655 | 307.3496 | 319.6234 | 429.3133 | 579.5912 | 554.0153 | 398.7283 | [23 empty] | 107.3565 | 566.8033 | 54.595 | 282.1076
16:12 | 9964 |  |  | -1.2984 | 30.0556 | 32.804 | 7.769 | 10.4339 | 17.8323 | 7.3551 | 1.8761 | 3.9545 | 0.9594 | -0.01 |  |  |  | -18.4993 | 23.9777 | 38.4607 | 7.173 |  | 7.7071 | 18.4945 | 0.4446 | 0.4296 | 1.831 | 1.1867 | -5.0104 | 253.078 | 249.1074 | 170.1731 | 196.9451 | 154.8884 | 137.5565 | 118.6515 | 207.3729 | 160.5726 | 228.2666 | 269.5077 | 249.8841 | 177.7228 | 176.4445 | 225.8427 | 267.2553 | 280.805 |  |  | 166.3653 |  | 332.8916 | 119.268 | 157.6917 | 218.1091 | 252.4956 | 231.3378 | 211.3711 | 175.8088 | 238.0191 | 274.2161 | 260.7708 | 184.4091 | 97.9926 | 129.2834 | 172.024 | 214.8236 | 179.0782 | 216.0365 | 195.3139 | 393.6709 | 121.2859 | 174.9521 | 242.1042 | 281.311 | 308.043 | 116.8669 | 157.8486 | 210.9739 | 240.7907 | 232.5699 | 84.6848 | 97.227 | 128.441 | 174.6032 | 218.4302 | 174.7342 |  | 158.212 | 340.308 |  | 113.2935 | 156.7996 | 217.9832 | 257.6671 | 248.575 | 141.7596 | 176.7894 | 234.5704 | 263.4495 | 236.7524 | 96.5855 | 107.0655 | 132.1341 | 177.0617 | 229.0043 | 265.9264 | 156.4991 | 147.171 | 140.8547 | 143.4417 | 191.5354 | 246.012 | 274.636 | 254.7859 |  | 193.9912 |  |  | 102.0906 | 107.1667 | 195.6488 | 100.1608 | 210.7843 | 111.8112 | 40.835 | 41.035 | 39.4083 | 37.5788 | 38.2987 | 41.9357 | 38.2365 | 40.2459 | 98.0171 | 120.1118 | 113.1997 | 98.3582 | 261.5423 |  |  | 168.9266 |  | 151.7149 | 103.5335 | 138.9175 | 103.0573 | 215.5675 | 172.8635 | 277.861 | 260.8514 | 266.4666 | 210.9452 | 254.7756 | 286.8238 | 302.8203 | 289.0253 | 172.2987 | 145.7078 | 197.3412 | 167.9664 | 198.2247 | 161.9615 | 228.4389 | 133.9095 | 252.3091 | 215.1167 | 195.1521 | 282.9699 |  | 201.5195 | 97.9211 | 129.6622 | 177.2283 | 223.0635 | 185.4421 | 199.9502 | 165.0738 |  | 147.8643 | 171.8137 | 242.7477 | 284.3841 | 271.8744 | 117.0684 | 166.1651 | 238.6195 | 284.3923 | 273.6348 | 87.3616 | 98.9124 | 126.4008 | 175.3762 | 227.5888 | 154.5136 | 209.9322 | 136.9489 | 191.943 | 152.2119 | 123.3256 | 165.7116 | 229.7544 | 274.8913 | 266.0254 | 136.4906 | 181.1029 | 254.3921 | 293.4617 | 271.1455 | 89.3799 | 108.2361 | 140.3032 | 188.4954 | 243.8539 | 112.4114 | 157.0551 | 170.8573 | 170.3263 | 127.7301 | 236.3092 | 171.3022 | 276.3411 | 263.0357 | 196.6948 |  |  |  | 102.1932 | 112.9187 | 106.1558 | 210.8729 | 108.0934 | 178.7685 |  | 115.2924 | 104.7288 | 108.1625 | 61.4406 | 102.5759 | 113.5189 |  | 256.8357 | 307.296 | 319.579 | 429.4476 | 579.7225 | 554.3905 | 398.9732 | [23 empty] | 107.3386 | 567.0565 | 54.6796 | 282.0659
16:12 | 9965 |  |  | -1.2708 | 30.0846 | 32.8358 | 7.8774 | 10.3915 | 17.9144 | 7.3057 | 1.8764 | 3.9511 | 0.9535 | -0.0095 |  |  |  | -18.4478 | 23.9592 | 38.3819 | 7.1318 |  | 7.6735 | 18.4317 | 0.444 | 0.4283 | 1.8306 | 1.1851 | -4.4331 | 253.0556 | 249.0844 | 170.1712 | 196.9342 | 154.8832 | 137.5547 | 118.644 | 207.3672 | 160.5728 | 228.2648 | 269.4865 | 249.8616 | 177.7181 | 176.426 | 225.8422 | 267.2245 | 280.7602 |  |  | 166.3455 |  | 332.8432 | 119.2687 | 157.686 | 218.087 | 252.4621 | 231.3094 | 211.3518 | 175.7984 | 238.0038 | 274.1905 | 260.7519 | 184.4072 | 97.9904 | 129.294 | 172.0244 | 214.8187 | 179.0615 | 216.0086 | 195.2915 | 393.605 | 121.2937 | 174.9501 | 242.0858 | 281.2907 | 307.918 | 116.8664 | 157.8456 | 210.9668 | 240.7669 | 232.5479 | 84.6808 | 97.2252 | 128.4441 | 174.5978 | 218.4174 | 174.7268 |  | 158.2011 | 340.2576 |  | 113.3049 | 156.7983 | 217.9741 | 257.652 | 248.5496 | 141.7552 | 176.7883 | 234.5534 | 263.4179 | 236.7305 | 96.5901 | 107.0577 | 132.1329 | 177.06 | 228.9793 | 265.9043 | 156.4948 | 147.1526 | 140.8537 | 143.437 | 191.5317 | 245.9947 | 274.6123 | 254.7629 |  | 193.9699 |  |  | 102.0768 | 107.1489 | 195.612 | 100.1355 | 210.768 | 111.792 | 40.793 | 40.9674 | 39.2644 | 37.5624 | 38.4172 | 41.9766 | 38.535 | 39.9833 | 97.9996 | 120.1004 | 113.1883 | 98.3412 | 261.5046 |  |  | 168.9083 |  | 151.6999 | 103.5275 | 138.9057 | 103.0468 | 215.5439 | 172.8542 | 277.8224 | 260.8066 | 266.4295 | 210.934 | 254.7809 | 286.82 | 302.8089 | 289.0102 | 172.331 | 145.6965 | 197.3194 | 167.9625 | 198.2116 | 161.9716 | 228.4362 | 133.9243 | 252.2947 | 215.1059 | 195.163 | 282.9446 |  | 201.527 | 97.9259 | 129.6724 | 177.2388 | 223.0564 | 185.4214 | 199.9304 | 165.0642 |  | 147.8627 | 171.8273 | 242.7597 | 284.3723 | 271.848 | 117.0726 | 166.1664 | 238.6064 | 284.3668 | 273.5983 | 87.3558 | 98.9113 | 126.4046 | 175.3772 | 227.5709 | 154.5001 | 209.9102 | 136.9331 | 191.8744 | 152.1981 | 123.3235 | 165.7178 | 229.7398 | 274.8687 | 265.9866 | 136.4933 | 181.1058 | 254.3748 | 293.4292 | 271.1106 | 89.3836 | 108.2487 | 140.3091 | 188.4932 | 243.8325 | 112.3851 | 157.0371 | 170.8507 | 170.3081 | 127.7267 | 236.2944 | 171.3002 | 276.3175 | 263.0123 | 196.6892 |  |  |  | 102.1859 | 112.8982 | 106.1452 | 210.8471 | 108.0895 | 178.752 |  | 115.2747 | 104.7118 | 108.1508 | 61.4369 | 102.5636 | 113.5119 |  | 256.8005 | 307.2209 | 319.5216 | 429.1522 | 580.1365 | 554.6779 | 398.7972 | [23 empty] | 107.324 | 567.4072 | 54.6807 | 282.0107
16:12 | 9966 |  |  | -1.2143 | 30.0293 | 32.7762 | 7.8114 | 10.3292 | 17.8537 | 7.3288 | 1.876 | 3.9515 | 0.956 | -0.0114 |  |  |  | -18.4963 | 23.8742 | 38.3303 | 7.1213 |  | 7.675 | 18.4311 | 0.4433 | 0.4259 | 1.8306 | 1.1824 | -4.4784 | 253.0317 | 249.0623 | 170.1656 | 196.9218 | 154.8788 | 137.5532 | 118.6397 | 207.3583 | 160.5699 | 228.2494 | 269.4558 | 249.8439 | 177.7098 | 176.4128 | 225.7977 | 267.2061 | 280.7195 |  |  | 166.3436 |  | 332.7973 | 119.2754 | 157.6971 | 218.072 | 252.4351 | 231.2823 | 211.3375 | 175.8052 | 237.9912 | 274.1617 | 260.728 | 184.3973 | 97.9864 | 129.2971 | 172.0212 | 214.7986 | 179.0417 | 215.9811 | 195.271 | 393.5358 | 121.2942 | 174.9447 | 242.0743 | 281.2645 | 307.6686 | 116.8764 | 157.8527 | 210.9599 | 240.7525 | 232.5282 | 84.683 | 97.2305 | 128.4469 | 174.6001 | 218.4039 | 174.7328 |  | 158.1815 | 340.2019 |  | 113.3116 | 156.803 | 217.9652 | 257.6411 | 248.532 | 141.759 | 176.7872 | 234.5373 | 263.3882 | 236.7043 | 96.5727 | 107.0634 | 132.1307 | 177.0534 | 228.9582 | 265.8771 | 156.4931 | 147.1396 | 140.8512 | 143.4463 | 191.5335 | 245.9846 | 274.5898 | 254.7365 |  | 193.9457 |  |  | 102.0698 | 107.1393 | 195.5663 | 100.1023 | 210.7536 | 111.7693 | 40.7151 | 40.8762 | 39.1563 | 37.5355 | 38.3946 | 41.8979 | 39.011 | 39.2914 | 97.9818 | 120.0767 | 113.1715 | 98.3172 | 261.4814 |  |  | 168.9026 |  | 151.6892 | 103.5236 | 138.9063 | 103.0489 | 215.5313 | 172.8628 | 277.7944 | 260.7735 | 266.4068 | 210.9481 | 254.7744 | 286.8033 | 302.7866 | 288.9784 | 172.3688 | 145.6743 | 197.2639 | 167.9508 | 198.196 | 161.9735 | 228.4212 | 133.9255 | 252.2679 | 215.0838 | 195.1591 | 282.9262 |  | 201.5133 | 97.9266 | 129.6788 | 177.2402 | 223.0412 | 185.3955 | 199.9011 | 165.0459 |  | 147.8543 | 171.8318 | 242.7519 | 284.3445 | 271.8165 | 117.0676 | 166.1582 | 238.5865 | 284.3228 | 273.5645 | 87.3581 | 98.9153 | 126.404 | 175.3806 | 227.5496 | 154.4862 | 209.8893 | 136.9165 | 191.784 | 152.1897 | 123.3252 | 165.7289 | 229.7365 | 274.8449 | 265.9501 | 136.5206 | 181.123 | 254.3968 | 293.4199 | 271.1084 | 89.3954 | 108.2722 | 140.2979 | 188.4951 | 243.8292 | 112.3754 | 157.0191 | 170.8397 | 170.2919 | 127.717 | 236.2824 | 171.305 | 276.2927 | 262.9894 | 196.6872 |  |  |  | 102.1749 | 112.887 | 106.1234 | 210.817 | 108.0842 | 178.7348 |  | 115.263 | 104.6978 | 108.1411 | 61.4304 | 102.5735 | 113.5216 |  | 256.8014 | 307.1759 | 319.4842 | 428.9922 | 579.2733 | 553.8273 | 398.4214 | [23 empty] | 107.312 | 566.5503 | 54.555 | 281.9887
16:12 | 9967 |  |  | -1.2074 | 30.1149 | 32.8271 | 7.8851 | 10.3926 | 17.8984 | 7.2964 | 1.8777 | 3.9468 | 0.9569 | -0.0097 |  |  |  | -18.4001 | 23.9174 | 38.3034 | 7.1574 |  | 7.7084 | 18.4909 | 0.4434 | 0.4269 | 1.829 | 1.182 | -4.4938 | 253.0019 | 249.035 | 170.1478 | 196.9031 | 154.867 | 137.5497 | 118.6323 | 207.3313 | 160.5694 | 228.2285 | 269.4289 | 249.8159 | 177.6997 | 176.3931 | 225.731 | 267.1829 | 280.6929 |  |  | 166.3274 |  | 332.7437 | 119.2615 | 157.6988 | 218.0522 | 252.4112 | 231.2575 | 211.317 | 175.7988 | 237.9779 | 274.1272 | 260.6861 | 184.3792 | 97.9806 | 129.2936 | 172.0116 | 214.7698 | 179.0075 | 215.9495 | 195.2422 | 393.4632 | 121.2821 | 174.9452 | 242.0565 | 281.2275 | 307.2928 | 116.8763 | 157.8536 | 210.9515 | 240.7328 | 232.5076 | 84.6829 | 97.229 | 128.4501 | 174.6017 | 218.385 | 174.7201 |  | 158.1554 | 340.1364 |  | 113.3119 | 156.8058 | 217.9465 | 257.6061 | 248.5029 | 141.7504 | 176.7807 | 234.5145 | 263.3577 | 236.6665 | 96.5546 | 107.0655 | 132.1294 | 177.041 | 228.9451 | 265.8478 | 156.4809 | 147.132 | 140.8376 | 143.4517 | 191.536 | 245.9796 | 274.5642 | 254.7038 |  | 193.9085 |  |  | 102.0553 | 107.1282 | 195.5363 | 100.1006 | 210.7507 | 111.7461 | 40.6276 | 40.8036 | 39.128 | 37.5697 | 38.2939 | 41.7623 | 38.9776 | 38.6097 | 97.9742 | 120.0597 | 113.1537 | 98.2952 | 261.4537 |  |  | 168.8921 |  | 151.6843 | 103.5174 | 138.9028 | 103.0554 | 215.5359 | 172.869 | 277.7624 | 260.7526 | 266.3826 | 210.9712 | 254.7596 | 286.7891 | 302.7642 | 288.9403 | 172.4275 | 145.654 | 197.1615 | 168.003 | 198.2037 | 161.9759 | 228.4154 | 133.9369 | 252.2416 | 215.076 | 195.1635 | 282.8951 |  | 201.4813 | 97.9286 | 129.6862 | 177.2349 | 223.0199 | 185.373 | 199.866 | 165.0232 |  | 147.8469 | 171.8354 | 242.7379 | 284.3108 | 271.7931 | 117.0807 | 166.1574 | 238.5807 | 284.2942 | 273.5336 | 87.3618 | 98.9289 | 126.4126 | 175.3907 | 227.539 | 154.4781 | 209.8719 | 136.9044 | 191.667 | 152.1871 | 123.3164 | 165.7304 | 229.7256 | 274.8195 | 265.9225 | 136.5212 | 181.1185 | 254.3923 | 293.3956 | 271.0908 | 89.3978 | 108.2805 | 140.2989 | 188.4855 | 243.8179 | 112.3623 | 156.9997 | 170.824 | 170.2713 | 127.7254 | 236.2776 | 171.3106 | 276.2586 | 262.9498 | 196.6676 |  |  |  | 102.1672 | 112.8774 | 106.1134 | 210.8035 | 108.0955 | 178.7345 |  | 115.2409 | 104.6798 | 108.1262 | 61.4262 | 102.5481 | 113.521 |  | 256.7806 | 307.1338 | 319.4434 | 429.366 | 579.6469 | 553.0794 | 398.0482 | [23 empty] | 107.2986 | 566.3631 | 54.7154 | 281.9572
16:12 | 9968 |  |  | -1.1729 | 30.0846 | 32.8163 | 7.9163 | 10.3641 | 17.9438 | 7.2934 | 1.875 | 3.9439 | 0.9577 | -0.01 |  |  |  | -18.269 | 23.9468 | 38.3051 | 7.087 |  | 7.7812 | 18.5835 | 0.4453 | 0.4302 | 1.8286 | 1.1836 | -4.7104 | 252.9747 | 249.002 | 170.1312 | 196.8811 | 154.8465 | 137.5396 | 118.6221 | 207.3087 | 160.5693 | 228.217 | 269.4029 | 249.7766 | 177.6824 | 176.3568 | 225.6779 | 267.1498 | 280.6638 |  |  | 166.3065 |  | 332.6923 | 119.2555 | 157.6942 | 218.035 | 252.3832 | 231.2316 | 211.3041 | 175.7897 | 237.9615 | 274.1057 | 260.6538 | 184.3775 | 97.9928 | 129.3048 | 172.0125 | 214.7642 | 178.995 | 215.9282 | 195.2232 | 393.4041 | 121.287 | 174.9548 | 242.0488 | 281.2005 | 307.0282 | 116.8743 | 157.844 | 210.9391 | 240.6963 | 232.4812 | 84.6799 | 97.2197 | 128.4521 | 174.5981 | 218.3672 | 174.7233 |  | 158.1309 | 340.0753 |  | 113.3186 | 156.808 | 217.9389 | 257.572 | 248.4682 | 141.7333 | 176.7817 | 234.4958 | 263.3328 | 236.6359 | 96.5485 | 107.0737 | 132.1394 | 177.0371 | 228.9303 | 265.8142 | 156.4789 | 147.1254 | 140.8318 | 143.4641 | 191.5437 | 245.9714 | 274.547 | 254.6833 |  | 193.8673 |  |  | 102.0406 | 107.1206 | 195.5448 | 100.1352 | 210.7566 | 111.721 | 40.5819 | 40.7221 | 39.1257 | 37.6305 | 37.8292 | 41.7192 | 38.7607 | 37.7132 | 97.969 | 120.05 | 113.1384 | 98.2843 | 261.4151 |  |  | 168.8713 |  | 151.6761 | 103.5114 | 138.888 | 103.0498 | 215.534 | 172.8654 | 277.7272 | 260.7244 | 266.3524 | 210.9744 | 254.7453 | 286.7775 | 302.7384 | 288.8998 | 172.4589 | 145.6308 | 197.0409 | 168.049 | 198.2026 | 161.9827 | 228.4055 | 133.9377 | 252.2124 | 215.0668 | 195.1708 | 282.8698 |  | 201.4638 | 97.935 | 129.6915 | 177.2367 | 223.0101 | 185.3558 | 199.8489 | 165.0072 |  | 147.8544 | 171.8401 | 242.7269 | 284.2843 | 271.7609 | 117.0833 | 166.1595 | 238.5635 | 284.2675 | 273.4993 | 87.3523 | 98.9346 | 126.4193 | 175.3876 | 227.528 | 154.4566 | 209.8434 | 136.8927 | 191.5272 | 152.1746 | 123.3112 | 165.7208 | 229.7096 | 274.786 | 265.8937 | 136.5102 | 181.1119 | 254.368 | 293.3595 | 271.0551 | 89.391 | 108.2753 | 140.3118 | 188.4887 | 243.7908 | 112.3397 | 156.9788 | 170.8098 | 170.2453 | 127.7224 | 236.2679 | 171.316 | 276.2195 | 262.9114 | 196.634 |  |  |  | 102.1596 | 112.8626 | 106.1074 | 210.7826 | 108.0925 | 178.7111 |  | 115.2224 | 104.6564 | 108.1085 | 61.4213 | 102.5464 | 113.5233 |  | 256.7612 | 307.0767 | 319.39 | 429.3853 | 580.3455 | 554.5776 | 398.4129 | [23 empty] | 107.2848 | 567.4616 | 54.8041 | 281.9189
16:12 | 9969 |  |  | -1.087 | 30.1948 | 32.8909 | 7.9544 | 10.3859 | 17.948 | 7.3746 | 1.8764 | 3.939 | 0.9573 | -0.0107 |  |  |  | -18.2354 | 23.8646 | 38.3908 | 7.1959 |  | 7.6848 | 18.4712 | 0.4448 | 0.4292 | 1.8252 | 1.184 | -4.2711 | 252.9485 | 248.982 | 170.1202 | 196.869 | 154.8407 | 137.528 | 118.6212 | 207.3032 | 160.5693 | 228.2025 | 269.364 | 249.7488 | 177.6757 | 176.3347 | 225.6149 | 267.1053 | 280.6258 |  |  | 166.2866 |  | 332.6355 | 119.2627 | 157.6982 | 218.0311 | 252.3565 | 231.2012 | 211.2927 | 175.7903 | 237.9489 | 274.0899 | 260.6236 | 184.37 | 98.005 | 129.308 | 172.0079 | 214.7548 | 178.9958 | 215.9091 | 195.2026 | 393.3439 | 121.2994 | 174.9585 | 242.0456 | 281.1763 | 306.9971 | 116.8801 | 157.8407 | 210.9243 | 240.6769 | 232.4548 | 84.6773 | 97.2133 | 128.4557 | 174.5963 | 218.3555 | 174.7698 |  | 158.1116 | 340.0212 |  | 113.3363 | 156.8163 | 217.9352 | 257.5484 | 248.4506 | 141.7373 | 176.7807 | 234.4895 | 263.3073 | 236.6134 | 96.5438 | 107.0815 | 132.1501 | 177.0404 | 228.9129 | 265.7839 | 156.4755 | 147.117 | 140.8238 | 143.4752 | 191.5489 | 245.9593 | 274.5245 | 254.6599 |  | 193.8302 |  |  | 102.0302 | 107.1082 | 195.5279 | 100.1362 | 210.7618 | 111.7081 | 40.5191 | 40.6427 | 39.0872 | 37.6907 | 37.2412 | 41.6982 | 38.8347 | 36.6049 | 97.9593 | 120.0312 | 113.1261 | 98.2735 | 261.3822 |  |  | 168.8575 |  | 151.6685 | 103.5098 | 138.8776 | 103.0439 | 215.5155 | 172.8695 | 277.696 | 260.6904 | 266.323 | 210.976 | 254.7348 | 286.7677 | 302.7124 | 288.8643 | 172.4673 | 145.6198 | 197.0053 | 168.028 | 198.1889 | 161.9898 | 228.3889 | 133.927 | 252.1873 | 215.0534 | 195.1629 | 282.8423 |  | 201.4571 | 97.937 | 129.6987 | 177.2414 | 222.9939 | 185.3344 | 199.8272 | 164.9889 |  | 147.8495 | 171.8405 | 242.7111 | 284.267 | 271.7245 | 117.0806 | 166.1633 | 238.542 | 284.2385 | 273.4688 | 87.346 | 98.9292 | 126.4226 | 175.3806 | 227.5088 | 154.4377 | 209.8066 | 136.8779 | 191.3755 | 152.1599 | 123.3293 | 165.7336 | 229.7107 | 274.7623 | 265.8759 | 136.5128 | 181.121 | 254.3589 | 293.3322 | 271.0241 | 89.399 | 108.2783 | 140.3146 | 188.4882 | 243.7743 | 112.3283 | 156.9642 | 170.8021 | 170.2259 | 127.7305 | 236.2561 | 171.3176 | 276.1951 | 262.889 | 196.6066 |  |  |  | 102.1486 | 112.8502 | 106.0912 | 210.7485 | 108.0787 | 178.691 |  | 115.2026 | 104.6422 | 108.0944 | 61.4219 | 102.5713 | 113.5315 |  | 256.7553 | 307.0133 | 319.3464 | 429.1359 | 579.7225 | 554.0162 | 398.7242 | [23 empty] | 107.2709 | 566.8694 | 54.91 | 281.8843
16:12 | 9970 |  |  | -1.0288 | 30.1634 | 32.7628 | 7.941 | 10.4114 | 18.0306 | 7.2577 | 1.8774 | 3.9382 | 0.9541 | -0.0103 |  |  |  | -18.3483 | 23.8693 | 38.3594 | 7.1215 |  | 7.6708 | 18.342 | 0.4439 | 0.4289 | 1.8256 | 1.1838 | -5.5502 | 252.9215 | 248.9631 | 170.1105 | 196.8535 | 154.8403 | 137.5201 | 118.6179 | 207.302 | 160.5794 | 228.1881 | 269.3366 | 249.7225 | 177.6756 | 176.3252 | 225.5362 | 267.0699 | 280.5831 |  |  | 166.2748 |  | 332.5806 | 119.2645 | 157.6987 | 218.0265 | 252.3283 | 231.1792 | 211.2777 | 175.7889 | 237.9419 | 274.0637 | 260.5947 | 184.3585 | 97.9982 | 129.3008 | 171.9949 | 214.7307 | 178.972 | 215.8803 | 195.1754 | 393.2684 | 121.2998 | 174.9499 | 242.0309 | 281.1355 | 306.8867 | 116.8775 | 157.8461 | 210.9182 | 240.6622 | 232.4382 | 84.6935 | 97.2227 | 128.4724 | 174.6001 | 218.3429 | 174.7887 |  | 158.0935 | 339.9703 |  | 113.3519 | 156.8205 | 217.9228 | 257.5376 | 248.4339 | 141.7331 | 176.79 | 234.4677 | 263.2844 | 236.5891 | 96.5363 | 107.0879 | 132.1565 | 177.0428 | 228.904 | 265.7564 | 156.4683 | 147.1021 | 140.8085 | 143.477 | 191.5479 | 245.9482 | 274.4993 | 254.6251 |  | 193.7996 |  |  | 102.017 | 107.0866 | 195.5007 | 100.1269 | 210.7774 | 111.6937 | 40.4893 | 40.5648 | 38.9413 | 37.7693 | 37.0289 | 41.6533 | 38.6681 | 36.1237 | 97.9451 | 120.0128 | 113.1106 | 98.2543 | 261.355 |  |  | 168.8469 |  | 151.6624 | 103.5095 | 138.8717 | 103.039 | 215.502 | 172.8793 | 277.6718 | 260.6627 | 266.2978 | 210.984 | 254.7302 | 286.7563 | 302.6897 | 288.834 | 172.4696 | 145.6115 | 197.045 | 168.0101 | 198.1896 | 161.9975 | 228.384 | 133.9277 | 252.1741 | 215.047 | 195.1638 | 282.815 |  | 201.4525 | 97.9384 | 129.7097 | 177.2459 | 222.9792 | 185.3136 | 199.7983 | 164.9715 |  | 147.8416 | 171.8444 | 242.7118 | 284.2561 | 271.6984 | 117.0875 | 166.1708 | 238.542 | 284.2194 | 273.4454 | 87.3522 | 98.9283 | 126.4311 | 175.3776 | 227.4914 | 154.4298 | 209.7734 | 136.8701 | 191.2354 | 152.1499 | 123.3322 | 165.7448 | 229.7049 | 274.7387 | 265.8471 | 136.5243 | 181.1245 | 254.353 | 293.3091 | 270.9998 | 89.4039 | 108.2852 | 140.3152 | 188.4848 | 243.7625 | 112.3132 | 156.9517 | 170.797 | 170.205 | 127.7356 | 236.2515 | 171.3232 | 276.1712 | 262.8633 | 196.5815 |  |  |  | 102.1321 | 112.8528 | 106.0823 | 210.7266 | 108.0902 | 178.6878 |  | 115.1941 | 104.6302 | 108.0863 | 61.4198 | 102.5408 | 113.5315 |  | 256.7618 | 306.9329 | 319.3005 | 429.4283 | 579.5846 | 553.1418 | 397.675 | [23 empty] | 107.2602 | 566.3632 | 54.7658 | 281.8474
16:12 | 9971 |  |  | -1.0842 | 30.1596 | 32.7471 | 7.9447 | 10.4665 | 17.9312 | 7.2814 | 1.8765 | 3.9351 | 0.9493 | -0.0119 |  |  |  | -18.3205 | 23.8976 | 38.4123 | 7.1724 |  | 7.678 | 18.35 | 0.4446 | 0.4298 | 1.8278 | 1.1822 | -4.0638 | 252.8982 | 248.9495 | 170.1002 | 196.8445 | 154.8349 | 137.5128 | 118.6132 | 207.3011 | 160.5836 | 228.1775 | 269.3148 | 249.6925 | 177.671 | 176.3279 | 225.3848 | 267.054 | 280.5468 |  |  | 166.2634 |  | 332.529 | 119.269 | 157.6965 | 218.014 | 252.2974 | 231.1583 | 211.2622 | 175.79 | 237.9227 | 274.0337 | 260.5712 | 184.3612 | 97.9873 | 129.3141 | 172.0018 | 214.7112 | 178.9541 | 215.8653 | 195.1617 | 393.2034 | 121.3051 | 174.9498 | 242.0118 | 281.1092 | 307.1285 | 116.8738 | 157.8486 | 210.9059 | 240.6338 | 232.4067 | 84.7083 | 97.2431 | 128.4847 | 174.5957 | 218.3268 | 174.7431 |  | 158.0684 | 339.9059 |  | 113.3535 | 156.8216 | 217.9105 | 257.5185 | 248.4075 | 141.7202 | 176.7958 | 234.4436 | 263.2606 | 236.5605 | 96.5256 | 107.0883 | 132.1602 | 177.0422 | 228.8866 | 265.7276 | 156.4688 | 147.0908 | 140.8026 | 143.4763 | 191.5455 | 245.9404 | 274.478 | 254.6028 |  | 193.7854 |  |  | 102.0047 | 107.0756 | 195.4785 | 100.1154 | 210.7726 | 111.669 | 40.4314 | 40.3223 | 38.8354 | 37.8084 | 37.1471 | 41.6802 | 38.2049 | 36.168 | 97.9289 | 120.0001 | 113.0913 | 98.2369 | 261.3296 |  |  | 168.8382 |  | 151.6564 | 103.5099 | 138.8714 | 103.0365 | 215.5019 | 172.8934 | 277.6531 | 260.6352 | 266.2767 | 210.9846 | 254.729 | 286.7398 | 302.6712 | 288.8029 | 172.4578 | 145.5975 | 197.1017 | 167.9901 | 198.1789 | 162.0068 | 228.3773 | 133.9271 | 252.1581 | 215.0326 | 195.1754 | 282.7903 |  | 201.4457 | 97.9429 | 129.7168 | 177.2463 | 222.9709 | 185.2886 | 199.7784 | 164.9524 |  | 147.8453 | 171.8501 | 242.706 | 284.2468 | 271.6773 | 117.0866 | 166.169 | 238.5359 | 284.1882 | 273.4201 | 87.347 | 98.9262 | 126.4316 | 175.3779 | 227.4718 | 154.4134 | 209.7425 | 136.8601 | 191.1273 | 152.1325 | 123.3333 | 165.7543 | 229.6969 | 274.7154 | 265.8171 | 136.5353 | 181.1255 | 254.3431 | 293.2838 | 270.9748 | 89.4035 | 108.2915 | 140.3192 | 188.4854 | 243.7317 | 112.2996 | 156.9335 | 170.7853 | 170.1797 | 127.7374 | 236.2478 | 171.3344 | 276.1395 | 262.83 | 196.544 |  |  |  | 102.1153 | 112.8492 | 106.0689 | 210.7094 | 108.1045 | 178.6556 |  | 115.1734 | 104.6144 | 108.0639 | 61.4076 | 102.5189 | 113.54 |  | 256.7477 | 306.8751 | 319.2556 | 429.4476 | 579.7848 | 554.0786 | 398.5374 | [23 empty] | 107.2457 | 566.9317 | 54.7908 | 281.8114
16:12 | 9972 |  |  | -1.0928 | 30.209 | 32.7805 | 7.882 | 10.5442 | 17.9532 | 7.3258 | 1.8751 | 3.9349 | 0.957 | -0.0099 |  |  |  | -18.2502 | 23.988 | 38.4342 | 7.2535 |  | 7.6483 | 18.3486 | 0.445 | 0.4311 | 1.8233 | 1.1811 | -5.8004 | 252.8733 | 248.9286 | 170.0869 | 196.8292 | 154.8221 | 137.5059 | 118.6048 | 207.2909 | 160.5735 | 228.1648 | 269.2813 | 249.6622 | 177.6562 | 176.3112 | 225.2164 | 267.0329 | 280.5184 |  |  | 166.251 |  | 332.4792 | 119.2718 | 157.7038 | 218.0041 | 252.2748 | 231.1411 | 211.2528 | 175.7893 | 237.9127 | 273.9992 | 260.5461 | 184.357 | 97.9915 | 129.3221 | 172.0039 | 214.6945 | 178.9374 | 215.8482 | 195.145 | 393.1419 | 121.3039 | 174.9519 | 241.9895 | 281.0928 | 307.9871 | 116.8786 | 157.8455 | 210.8803 | 240.6069 | 232.3744 | 84.6931 | 97.2652 | 128.4783 | 174.5867 | 218.3098 | 174.6865 |  | 158.0474 | 339.8407 |  | 113.3503 | 156.8239 | 217.899 | 257.4839 | 248.3776 | 141.711 | 176.7835 | 234.4309 | 263.226 | 236.5287 | 96.5188 | 107.089 | 132.1636 | 177.0347 | 228.8622 | 265.7006 | 156.4638 | 147.0789 | 140.7932 | 143.4683 | 191.548 | 245.9251 | 274.4494 | 254.5796 |  | 193.7661 |  |  | 101.9981 | 107.0651 | 195.4678 | 100.1234 | 210.7515 | 111.6556 | 40.2438 | 40.1589 | 38.8503 | 37.8133 | 37.388 | 41.7439 | 37.5139 | 36.2719 | 97.9179 | 119.9818 | 113.0741 | 98.225 | 261.3009 |  |  | 168.8282 |  | 151.6485 | 103.5074 | 138.8642 | 103.035 | 215.4941 | 172.8994 | 277.6276 | 260.5993 | 266.2552 | 210.962 | 254.7196 | 286.7294 | 302.6544 | 288.7742 | 172.4477 | 145.5801 | 197.1318 | 167.9773 | 198.1677 | 162.0172 | 228.3668 | 133.9265 | 252.1353 | 215.0255 | 195.1787 | 282.7619 |  | 201.4367 | 97.9404 | 129.7212 | 177.2381 | 222.9594 | 185.261 | 199.7534 | 164.9312 |  | 147.8443 | 171.8584 | 242.6965 | 284.2218 | 271.6539 | 117.0951 | 166.1784 | 238.5257 | 284.1649 | 273.3935 | 87.3495 | 98.9307 | 126.4377 | 175.3869 | 227.4665 | 154.3934 | 209.72 | 136.859 | 191.0552 | 152.1224 | 123.3475 | 165.7663 | 229.6923 | 274.6996 | 265.798 | 136.5281 | 181.1316 | 254.3349 | 293.2559 | 270.952 | 89.4123 | 108.2964 | 140.3243 | 188.4802 | 243.7119 | 112.2922 | 156.9191 | 170.78 | 170.1649 | 127.7461 | 236.2328 | 171.3402 | 276.1187 | 262.8041 | 196.5032 |  |  |  | 102.099 | 112.842 | 106.0482 | 210.6794 | 108.099 | 178.6307 |  | 115.1569 | 104.5986 | 108.0528 | 61.4138 | 102.542 | 113.5412 |  | 256.7376 | 306.8361 | 319.2151 | 429.438 | 579.9026 | 553.6412 | 398.106 | [23 empty] | 107.2326 | 566.7719 | 54.9073 | 281.7869
16:12 | 9973 |  |  | -1.1077 | 30.1997 | 32.7063 | 7.8592 | 10.5215 | 17.9724 | 7.4336 | 1.8761 | 3.9336 | 0.9542 | -0.0103 |  |  |  | -18.2815 | 24.0171 | 38.3326 | 7.1988 |  | 7.6978 | 18.3431 | 0.445 | 0.4272 | 1.8249 | 1.1821 | -3.9935 | 252.8463 | 248.8981 | 170.0761 | 196.8075 | 154.8087 | 137.4981 | 118.6 | 207.2737 | 160.5724 | 228.1553 | 269.2513 | 249.6241 | 177.6504 | 176.2809 | 225.0968 | 267.0002 | 280.495 |  |  | 166.2428 |  | 332.4249 | 119.2702 | 157.7141 | 217.9973 | 252.2553 | 231.1188 | 211.2418 | 175.7911 | 237.8965 | 273.9695 | 260.5198 | 184.3507 | 97.9963 | 129.3254 | 171.9971 | 214.6827 | 178.9191 | 215.8206 | 195.126 | 393.0754 | 121.2989 | 174.9497 | 241.9724 | 281.0678 | 307.8598 | 116.883 | 157.8424 | 210.8702 | 240.5798 | 232.3581 | 84.6854 | 97.3066 | 128.4784 | 174.5898 | 218.2923 | 174.632 |  | 158.0322 | 339.7922 |  | 113.355 | 156.8211 | 217.8839 | 257.4469 | 248.3443 | 141.7102 | 176.7708 | 234.4212 | 263.1937 | 236.499 | 96.5101 | 107.0952 | 132.1678 | 177.021 | 228.8435 | 265.6562 | 156.4536 | 147.0641 | 140.7792 | 143.4629 | 191.5483 | 245.9091 | 274.4211 | 254.5494 |  | 193.7346 |  |  | 101.9841 | 107.0448 | 195.4715 | 100.144 | 210.7126 | 111.6421 | 39.6449 | 40.2697 | 39.0643 | 37.8228 | 37.6622 | 41.7228 | 37.0493 | 36.7445 | 97.906 | 119.959 | 113.0594 | 98.2137 | 261.2745 |  |  | 168.8153 |  | 151.6413 | 103.5072 | 138.852 | 103.0331 | 215.4781 | 172.902 | 277.6035 | 260.5732 | 266.2337 | 210.9188 | 254.7141 | 286.7197 | 302.6302 | 288.7373 | 172.3971 | 145.5605 | 197.1461 | 167.9596 | 198.1526 | 162.0195 | 228.3505 | 133.9194 | 252.1061 | 215.0194 | 195.179 | 282.7475 |  | 201.4317 | 97.941 | 129.7244 | 177.2341 | 222.9438 | 185.2348 | 199.7281 | 164.9188 |  | 147.8515 | 171.8674 | 242.6896 | 284.1876 | 271.6338 | 117.1014 | 166.1923 | 238.5206 | 284.1454 | 273.3663 | 87.351 | 98.9355 | 126.4443 | 175.3888 | 227.4584 | 154.3817 | 209.6986 | 136.8627 | 190.9908 | 152.1058 | 123.3626 | 165.7644 | 229.6868 | 274.6749 | 265.7715 | 136.5273 | 181.1334 | 254.3118 | 293.2218 | 270.9278 | 89.4105 | 108.2929 | 140.3419 | 188.497 | 243.688 | 112.276 | 156.8994 | 170.7702 | 170.1455 | 127.7511 | 236.2167 | 171.3443 | 276.1006 | 262.7794 | 196.4656 |  |  |  | 102.0891 | 112.8407 | 106.0362 | 210.6529 | 108.0906 | 178.6232 |  | 115.1374 | 104.5959 | 108.0454 | 61.4079 | 102.5644 | 113.5475 |  | 256.7152 | 306.7754 | 319.1583 | 429.392 | 579.3198 | 553.3671 | 398.3034 | [23 empty] | 107.2217 | 566.3435 | 54.8679 | 281.7453
16:12 | 9974 |  |  | -1.0675 | 30.2552 | 32.8138 | 7.9059 | 10.4782 | 17.9818 | 7.3882 | 1.875 | 3.9357 | 0.9562 | -0.0087 |  |  |  | -18.2857 | 23.8633 | 38.4174 | 7.1407 |  | 7.6719 | 18.3629 | 0.4433 | 0.4239 | 1.8181 | 1.1806 | -6.3043 | 252.8241 | 248.884 | 170.0661 | 196.7956 | 154.8025 | 137.4905 | 118.5978 | 207.2676 | 160.5809 | 228.1457 | 269.2226 | 249.5994 | 177.649 | 176.2915 | 225.0567 | 266.9655 | 280.4602 |  |  | 166.2201 |  | 332.3585 | 119.2678 | 157.7118 | 217.977 | 252.2264 | 231.0847 | 211.2176 | 175.7835 | 237.8742 | 273.9468 | 260.4843 | 184.3442 | 97.9907 | 129.3307 | 171.9961 | 214.6701 | 178.9023 | 215.7942 | 195.1055 | 393.0063 | 121.2996 | 174.9437 | 241.9559 | 281.0406 | 307.4824 | 116.88 | 157.8412 | 210.8652 | 240.5569 | 232.3342 | 84.6895 | 97.348 | 128.4874 | 174.5852 | 218.2787 | 174.5523 |  | 158.0114 | 339.7361 |  | 113.3636 | 156.8252 | 217.8739 | 257.4229 | 248.3202 | 141.7068 | 176.7741 | 234.4098 | 263.1638 | 236.4786 | 96.512 | 107.0967 | 132.1728 | 177.023 | 228.825 | 265.6145 | 156.4526 | 147.0514 | 140.7725 | 143.4723 | 191.5458 | 245.8978 | 274.3973 | 254.5211 |  | 193.7152 |  |  | 101.9726 | 107.0314 | 195.4649 | 100.1407 | 210.6716 | 111.6313 | 38.8459 | 40.4175 | 39.33 | 37.9544 | 37.8861 | 41.6387 | 37.5097 | 37.505 | 97.9003 | 119.9566 | 113.0522 | 98.2032 | 261.2443 |  |  | 168.804 |  | 151.6312 | 103.5039 | 138.8467 | 103.0363 | 215.4581 | 172.9061 | 277.5735 | 260.5519 | 266.2066 | 210.8636 | 254.7158 | 286.7113 | 302.612 | 288.7045 | 172.3338 | 145.5392 | 197.1982 | 167.9315 | 198.125 | 162.027 | 228.3425 | 133.9069 | 252.0755 | 215.0054 | 195.1804 | 282.7273 |  | 201.4263 | 97.9452 | 129.7314 | 177.2336 | 222.9283 | 185.2079 | 199.7031 | 164.9081 |  | 147.8484 | 171.8714 | 242.6777 | 284.1599 | 271.6033 | 117.1034 | 166.192 | 238.5077 | 284.1126 | 273.3287 | 87.345 | 98.929 | 126.4503 | 175.3778 | 227.4335 | 154.371 | 209.6659 | 136.8556 | 190.9347 | 152.0753 | 123.3685 | 165.7717 | 229.6794 | 274.6501 | 265.7437 | 136.5294 | 181.1355 | 254.293 | 293.1912 | 270.8953 | 89.4087 | 108.2895 | 140.3465 | 188.4982 | 243.6663 | 112.2567 | 156.8779 | 170.7554 | 170.1171 | 127.7589 | 236.2052 | 171.3381 | 276.0741 | 262.7556 | 196.4356 |  |  |  | 102.0814 | 112.8291 | 106.024 | 210.6293 | 108.09 | 178.5882 |  | 115.1208 | 104.5908 | 108.0311 | 61.4058 | 102.5548 | 113.5463 |  | 256.7095 | 306.7045 | 319.1178 | 429.441 | 580.1877 | 553.917 | 398.3979 | [23 empty] | 107.2101 | 567.0523 | 54.8778 | 281.707
16:12 | 9975 |  |  | -1.0762 | 30.3383 | 32.9139 | 8.0406 | 10.4735 | 18.0791 | 7.4056 | 1.8771 | 3.9325 | 0.954 | -0.0081 |  |  |  | -18.2586 | 23.9843 | 38.3566 | 7.1739 |  | 7.6852 | 18.2778 | 0.4428 | 0.4267 | 1.821 | 1.1796 | -5.2201 | 252.8005 | 248.8687 | 170.0521 | 196.7778 | 154.7927 | 137.48 | 118.5934 | 207.2504 | 160.5876 | 228.134 | 269.187 | 249.5774 | 177.6421 | 176.3005 | 225.0201 | 266.9363 | 280.4328 |  |  | 166.1917 |  | 332.2985 | 119.2606 | 157.7024 | 217.9573 | 252.1938 | 231.0563 | 211.2044 | 175.7829 | 237.8579 | 273.9133 | 260.4468 | 184.3303 | 97.9905 | 129.3285 | 171.9896 | 214.6496 | 178.8805 | 215.7626 | 195.0785 | 392.9337 | 121.3006 | 174.9387 | 241.9408 | 281.0063 | 307.1832 | 116.8727 | 157.8348 | 210.8481 | 240.5304 | 232.3041 | 84.6847 | 97.3725 | 128.482 | 174.5739 | 218.2562 | 174.4874 |  | 157.9862 | 339.664 |  | 113.3641 | 156.8265 | 217.8616 | 257.3957 | 248.289 | 141.7066 | 176.7754 | 234.3974 | 263.1351 | 236.4514 | 96.5103 | 107.0921 | 132.1681 | 177.0223 | 228.801 | 265.5782 | 156.4506 | 147.0436 | 140.7608 | 143.4842 | 191.548 | 245.8899 | 274.3712 | 254.4968 |  | 193.7008 |  |  | 101.9604 | 107.0229 | 195.4273 | 100.1163 | 210.6263 | 111.6101 | 38.6806 | 40.4886 | 39.4422 | 38.1955 | 38.1227 | 41.5551 | 38.1027 | 38.2367 | 97.8938 | 119.9518 | 113.0403 | 98.1911 | 261.2149 |  |  | 168.8009 |  | 151.6221 | 103.505 | 138.8415 | 103.0412 | 215.4404 | 172.9168 | 277.5481 | 260.5249 | 266.1857 | 210.8326 | 254.7161 | 286.7027 | 302.6053 | 288.6827 | 172.2711 | 145.5232 | 197.2667 | 167.9164 | 198.1113 | 162.0364 | 228.3459 | 133.9021 | 252.0578 | 214.994 | 195.1861 | 282.7003 |  | 201.4273 | 97.9469 | 129.7441 | 177.2308 | 222.9164 | 185.1769 | 199.6741 | 164.8861 |  | 147.8504 | 171.8751 | 242.67 | 284.1419 | 271.5594 | 117.1213 | 166.1923 | 238.5007 | 284.0816 | 273.2922 | 87.3528 | 98.9206 | 126.4651 | 175.3716 | 227.42 | 154.3622 | 209.6456 | 136.854 | 190.9034 | 152.0543 | 123.3653 | 165.7807 | 229.6719 | 274.6311 | 265.7155 | 136.5304 | 181.141 | 254.2784 | 293.1604 | 270.8659 | 89.4174 | 108.2906 | 140.3426 | 188.485 | 243.6454 | 112.2423 | 156.8596 | 170.7421 | 170.0947 | 127.7604 | 236.1954 | 171.3397 | 276.0462 | 262.7347 | 196.4041 |  |  |  | 102.072 | 112.8139 | 106.0128 | 210.607 | 108.0959 | 178.5658 |  | 115.1008 | 104.586 | 108.0211 | 61.4077 | 102.5637 | 113.5435 |  | 256.6991 | 306.6752 | 319.0576 | 429.1791 | 579.3356 | 553.2041 | 397.9238 | [23 empty] | 107.1987 | 566.2698 | 55.0182 | 281.6871
16:12 | 9976 |  |  | -1.095 | 30.3615 | 32.8137 | 8.1065 | 10.4801 | 18.0594 | 7.4052 | 1.8775 | 3.9263 | 0.9519 | -0.0106 |  |  |  | -18.2816 | 24.0028 | 38.2997 | 7.195 |  | 7.7386 | 18.2785 | 0.4427 | 0.4278 | 1.822 | 1.1785 | -4.1089 | 252.7787 | 248.8476 | 170.0473 | 196.7637 | 154.7881 | 137.473 | 118.5931 | 207.2237 | 160.5904 | 228.1205 | 269.1543 | 249.5465 | 177.6345 | 176.2933 | 224.8665 | 266.9061 | 280.4171 |  |  | 166.1738 |  | 332.2466 | 119.2478 | 157.7055 | 217.9456 | 252.1628 | 231.0287 | 211.1946 | 175.7987 | 237.8394 | 273.8895 | 260.417 | 184.3267 | 98.0004 | 129.3291 | 171.9841 | 214.6356 | 178.8729 | 215.7376 | 195.0614 | 392.8724 | 121.3078 | 174.945 | 241.9357 | 280.9795 | 306.5258 | 116.869 | 157.8258 | 210.8301 | 240.4972 | 232.2788 | 84.6659 | 97.3833 | 128.4723 | 174.5663 | 218.2242 | 174.4478 |  | 157.9701 | 339.5972 |  | 113.3683 | 156.8245 | 217.8521 | 257.3604 | 248.2549 | 141.7323 | 176.7716 | 234.3938 | 263.1118 | 236.4297 | 96.5153 | 107.0923 | 132.1591 | 177.0124 | 228.7847 | 265.5528 | 156.4503 | 147.0364 | 140.7532 | 143.4924 | 191.5537 | 245.8811 | 274.349 | 254.475 |  | 193.6807 |  |  | 101.9467 | 107.0166 | 195.399 | 100.1076 | 210.5781 | 111.584 | 38.9414 | 40.4749 | 39.4165 | 38.353 | 38.5555 | 41.4027 | 38.3631 | 38.8166 | 97.8809 | 119.93 | 113.0229 | 98.1693 | 261.185 |  |  | 168.7905 |  | 151.6148 | 103.5002 | 138.8284 | 103.0369 | 215.425 | 172.9177 | 277.5216 | 260.4953 | 266.1607 | 210.8153 | 254.7139 | 286.6938 | 302.5965 | 288.6511 | 172.2022 | 145.5155 | 197.2809 | 167.9051 | 198.103 | 162.0427 | 228.3386 | 133.8993 | 252.0402 | 214.9812 | 195.1904 | 282.6705 |  | 201.4208 | 97.948 | 129.7414 | 177.2298 | 222.8976 | 185.1431 | 199.6423 | 164.8586 |  | 147.8532 | 171.8751 | 242.6523 | 284.1252 | 271.5252 | 117.1254 | 166.1959 | 238.4932 | 284.0556 | 273.2625 | 87.3589 | 98.9181 | 126.4675 | 175.3784 | 227.4108 | 154.3553 | 209.634 | 136.8542 | 190.8905 | 152.0361 | 123.3698 | 165.7921 | 229.6689 | 274.612 | 265.6818 | 136.5449 | 181.1459 | 254.266 | 293.1354 | 270.8437 | 89.4243 | 108.3001 | 140.3429 | 188.4818 | 243.6233 | 112.2332 | 156.8442 | 170.7309 | 170.0773 | 127.753 | 236.1887 | 171.3447 | 276.0211 | 262.7028 | 196.3795 |  |  |  | 102.0615 | 112.8107 | 106.0073 | 210.5992 | 108.0974 | 178.5541 |  | 115.0883 | 104.5751 | 108.0054 | 61.4011 | 102.5858 | 113.5489 |  | 256.7042 | 306.6242 | 319.0039 | 428.8771 | 579.529 | 553.3918 | 398.2927 | [23 empty] | 107.189 | 566.4604 | 55.0093 | 281.6642
16:12 | 9977 |  |  | -1.1557 | 30.3958 | 32.8104 | 8.1642 | 10.4545 | 17.9857 | 7.3658 | 1.8781 | 3.9277 | 0.9562 | -0.0104 |  |  |  | -18.2718 | 23.9548 | 38.2279 | 7.131 |  | 7.7639 | 18.3289 | 0.4427 | 0.4279 | 1.8207 | 1.1788 | -5.2294 | 252.7558 | 248.8301 | 170.0346 | 196.751 | 154.7783 | 137.472 | 118.5815 | 207.2026 | 160.5854 | 228.096 | 269.1322 | 249.5173 | 177.6126 | 176.2717 | 224.7188 | 266.8862 | 280.3874 |  |  | 166.1607 |  | 332.1908 | 119.2408 | 157.7127 | 217.9338 | 252.1335 | 231.0005 | 211.1802 | 175.8079 | 237.8254 | 273.8657 | 260.3852 | 184.3234 | 97.9947 | 129.3308 | 171.9792 | 214.6177 | 178.8595 | 215.7122 | 195.0426 | 392.8089 | 121.3113 | 174.9524 | 241.9321 | 280.9531 | 306.4458 | 116.869 | 157.8294 | 210.8199 | 240.4752 | 232.2592 | 84.6538 | 97.3852 | 128.4731 | 174.5559 | 218.209 | 174.4342 |  | 157.9684 | 339.5486 |  | 113.3865 | 156.825 | 217.8526 | 257.3404 | 248.2304 | 141.7514 | 176.778 | 234.3882 | 263.0888 | 236.4104 | 96.5331 | 107.1036 | 132.1663 | 177.0137 | 228.7745 | 265.5553 | 156.4517 | 147.0226 | 140.7415 | 143.4934 | 191.5485 | 245.8652 | 274.3217 | 254.4492 |  | 193.6583 |  |  | 101.934 | 107.0079 | 195.4014 | 100.1266 | 210.5296 | 111.5612 | 39.2139 | 40.4411 | 39.2595 | 38.3911 | 38.9874 | 41.2213 | 38.369 | 39.268 | 97.8767 | 119.917 | 113.0056 | 98.1518 | 261.1532 |  |  | 168.7755 |  | 151.6063 | 103.4949 | 138.8255 | 103.0332 | 215.4158 | 172.9244 | 277.4932 | 260.4683 | 266.1289 | 210.8134 | 254.6991 | 286.6861 | 302.5774 | 288.6185 | 172.1584 | 145.4996 | 197.2843 | 167.8799 | 198.0869 | 162.0485 | 228.3232 | 133.8924 | 252.0098 | 214.974 | 195.1836 | 282.6473 |  | 201.4057 | 97.9497 | 129.7473 | 177.2344 | 222.8787 | 185.1267 | 199.6186 | 164.8424 |  | 147.8469 | 171.8839 | 242.6411 | 284.0869 | 271.5045 | 117.1181 | 166.2019 | 238.483 | 284.0304 | 273.2357 | 87.3586 | 98.9218 | 126.4648 | 175.3807 | 227.3963 | 154.3423 | 209.6137 | 136.8461 | 190.8755 | 152.0165 | 123.3725 | 165.8022 | 229.6533 | 274.5831 | 265.6493 | 136.545 | 181.1383 | 254.2488 | 293.1064 | 270.8138 | 89.4172 | 108.2991 | 140.3415 | 188.4743 | 243.6024 | 112.2197 | 156.8388 | 170.7217 | 170.0611 | 127.7528 | 236.1823 | 171.3494 | 276.0045 | 262.6731 | 196.3749 |  |  |  | 102.0458 | 112.8038 | 105.9967 | 210.5841 | 108.0864 | 178.5231 |  | 115.0794 | 104.5672 | 108.0018 | 61.4097 | 102.6038 | 113.5529 |  | 256.7064 | 306.5776 | 318.9837 | 429.1359 | 579.7848 | 553.8915 | 398.2884 | [23 empty] | 107.1796 | 566.8381 | 54.9466 | 281.642
16:12 | 9978 |  |  | -1.0383 | 30.3379 | 32.8321 | 8.1078 | 10.4726 | 18.038 | 7.3936 | 1.8767 | 3.9242 | 0.9535 | -0.0113 |  |  |  | -18.2315 | 23.9372 | 38.391 | 7.2077 |  | 7.6939 | 18.2988 | 0.4435 | 0.4303 | 1.8181 | 1.1778 | -3.7367 | 252.7226 | 248.8144 | 170.0194 | 196.7343 | 154.7648 | 137.4645 | 118.5694 | 207.1803 | 160.5788 | 228.0773 | 269.1074 | 249.4937 | 177.5928 | 176.2703 | 224.5713 | 266.8761 | 280.3593 |  |  | 166.1499 |  | 332.1335 | 119.2383 | 157.7162 | 217.9222 | 252.1084 | 230.9764 | 211.1675 | 175.8013 | 237.8163 | 273.8401 | 260.3514 | 184.3146 | 97.9837 | 129.3382 | 171.9724 | 214.5978 | 178.8422 | 215.681 | 195.0209 | 392.7383 | 121.3131 | 174.9559 | 241.9136 | 280.9264 | 306.7058 | 116.8749 | 157.8321 | 210.8102 | 240.459 | 232.2368 | 84.6511 | 97.3741 | 128.4737 | 174.5513 | 218.1983 | 174.4082 |  | 157.9677 | 339.4987 |  | 113.3988 | 156.8246 | 217.8441 | 257.322 | 248.2073 | 141.7415 | 176.7773 | 234.3706 | 263.0614 | 236.3724 | 96.5406 | 107.1051 | 132.174 | 177.0104 | 228.7571 | 265.5528 | 156.4441 | 147.0135 | 140.7236 | 143.4897 | 191.5485 | 245.8574 | 274.2956 | 254.4254 |  | 193.6388 |  |  | 101.9245 | 106.9962 | 195.3802 | 100.1202 | 210.4706 | 111.5491 | 39.6181 | 40.5032 | 38.9502 | 38.3571 | 39.2636 | 41.0734 | 38.1319 | 39.5541 | 97.8686 | 119.8998 | 112.988 | 98.1388 | 261.1246 |  |  | 168.7548 |  | 151.5919 | 103.4959 | 138.8231 | 103.0217 | 215.4129 | 172.9369 | 277.465 | 260.4305 | 266.0989 | 210.8205 | 254.6904 | 286.6787 | 302.5569 | 288.5988 | 172.15 | 145.482 | 197.2268 | 167.8611 | 198.0912 | 162.0531 | 228.3153 | 133.9169 | 251.9848 | 214.9607 | 195.1861 | 282.6142 |  | 201.3958 | 97.9492 | 129.7633 | 177.2349 | 222.8622 | 185.1046 | 199.5896 | 164.8241 |  | 147.8415 | 171.8837 | 242.6335 | 284.0503 | 271.4801 | 117.123 | 166.21 | 238.4792 | 284.0025 | 273.2087 | 87.3619 | 98.9328 | 126.4764 | 175.3756 | 227.3772 | 154.3321 | 209.5904 | 136.8339 | 190.8581 | 151.9991 | 123.3707 | 165.8108 | 229.6418 | 274.5579 | 265.6259 | 136.546 | 181.1413 | 254.2368 | 293.0831 | 270.7877 | 89.4142 | 108.3023 | 140.3518 | 188.4714 | 243.5835 | 112.2095 | 156.8275 | 170.7107 | 170.0456 | 127.776 | 236.1755 | 171.357 | 275.9807 | 262.6562 | 196.3706 |  |  |  | 102.0333 | 112.7862 | 105.9788 | 210.5601 | 108.0762 | 178.4941 |  | 115.0688 | 104.5553 | 107.9908 | 61.414 | 102.6172 | 113.5534 |  | 256.6958 | 306.5308 | 318.9247 | 429.4476 | 579.8471 | 553.642 | 398.2262 | [23 empty] | 107.1667 | 566.7445 | 55.0322 | 281.6133
16:12 | 9979 |  |  | -0.9931 | 30.4184 | 32.7816 | 8.0582 | 10.5331 | 18.0077 | 7.404 | 1.8778 | 3.9203 | 0.9527 | -0.0108 |  |  |  | -18.3514 | 23.779 | 38.3697 | 7.1403 |  | 7.7165 | 18.3233 | 0.4423 | 0.4278 | 1.8148 | 1.1755 | -4.5087 | 252.6948 | 248.7987 | 170.0137 | 196.7208 | 154.7592 | 137.4567 | 118.5629 | 207.1745 | 160.5847 | 228.0761 | 269.083 | 249.473 | 177.5984 | 176.2822 | 224.3908 | 266.8644 | 280.335 |  |  | 166.1413 |  | 332.0818 | 119.2389 | 157.715 | 217.9091 | 252.0825 | 230.9541 | 211.1502 | 175.7892 | 237.81 | 273.8159 | 260.3269 | 184.3062 | 97.9832 | 129.3506 | 171.9697 | 214.5824 | 178.8297 | 215.6573 | 195.0053 | 392.6756 | 121.313 | 174.9592 | 241.896 | 280.8917 | 306.7171 | 116.8805 | 157.8276 | 210.7972 | 240.4407 | 232.2154 | 84.661 | 97.3637 | 128.4869 | 174.5521 | 218.1905 | 174.3847 |  | 157.9612 | 339.4406 |  | 113.4081 | 156.836 | 217.8358 | 257.3046 | 248.1987 | 141.7348 | 176.7799 | 234.358 | 263.0307 | 236.3452 | 96.5552 | 107.1081 | 132.1834 | 177.0193 | 228.7504 | 265.539 | 156.4327 | 146.9963 | 140.7108 | 143.4871 | 191.5528 | 245.8418 | 274.2705 | 254.3954 |  | 193.6253 |  |  | 101.9151 | 106.9794 | 195.3422 | 100.1046 | 210.4025 | 111.5386 | 40.0561 | 40.5739 | 38.757 | 38.1306 | 39.4425 | 40.9622 | 38.1395 | 39.7846 | 97.8511 | 119.8768 | 112.9698 | 98.1222 | 261.0854 |  |  | 168.7406 |  | 151.5778 | 103.4903 | 138.8111 | 103.0163 | 215.4131 | 172.9357 | 277.4326 | 260.3939 | 266.0729 | 210.7977 | 254.6977 | 286.6663 | 302.5355 | 288.5703 | 172.178 | 145.4629 | 197.0676 | 167.8436 | 198.0994 | 162.0556 | 228.3036 | 133.9354 | 251.9576 | 214.9394 | 195.1901 | 282.5764 |  | 201.3867 | 97.9513 | 129.77 | 177.2348 | 222.8511 | 185.0731 | 199.5569 | 164.8043 |  | 147.8338 | 171.8861 | 242.6293 | 284.0277 | 271.4511 | 117.1287 | 166.214 | 238.4603 | 283.967 | 273.1679 | 87.3576 | 98.9411 | 126.4801 | 175.3744 | 227.3608 | 154.3236 | 209.5674 | 136.8243 | 190.8196 | 151.9806 | 123.3759 | 165.8149 | 229.6447 | 274.5365 | 265.5999 | 136.5527 | 181.1571 | 254.2364 | 293.057 | 270.7625 | 89.4258 | 108.3099 | 140.3635 | 188.4715 | 243.5743 | 112.2018 | 156.8006 | 170.6852 | 170.0198 | 127.7814 | 236.1674 | 171.3542 | 275.9398 | 262.6248 | 196.3578 |  |  |  | 102.024 | 112.7711 | 105.9675 | 210.5461 | 108.0749 | 178.4775 |  | 115.0552 | 104.548 | 107.9783 | 61.4095 | 102.5893 | 113.5537 |  | 256.683 | 306.4938 | 318.8846 | 429.0668 | 579.7515 | 554.0417 | 398.4602 | [23 empty] | 107.1548 | 566.8966 | 54.9562 | 281.5884
16:12 | 9980 |  |  | -0.974 | 30.4163 | 32.7064 | 8.0797 | 10.518 | 18.0867 | 7.3866 | 1.8754 | 3.916 | 0.9525 | -0.0108 |  |  |  | -18.3993 | 23.8341 | 38.4137 | 7.0971 |  | 7.8625 | 18.2599 | 0.4432 | 0.4267 | 1.8156 | 1.1761 | -5.8753 | 252.6671 | 248.7731 | 170.0023 | 196.7025 | 154.7496 | 137.4434 | 118.5516 | 207.1856 | 160.5821 | 228.0654 | 269.048 | 249.4369 | 177.5964 | 176.2467 | 224.2996 | 266.8321 | 280.3068 |  |  | 166.133 |  | 332.0361 | 119.2607 | 157.7138 | 217.8991 | 252.0545 | 230.9334 | 211.1386 | 175.7816 | 237.8009 | 273.7852 | 260.308 | 184.3016 | 97.9825 | 129.3601 | 171.9678 | 214.5632 | 178.8214 | 215.6321 | 194.985 | 392.6073 | 121.3175 | 174.9534 | 241.8819 | 280.8624 | 307.0103 | 116.8751 | 157.829 | 210.7868 | 240.4167 | 232.1945 | 84.6775 | 97.3628 | 128.5044 | 174.5608 | 218.191 | 174.3719 |  | 157.9547 | 339.3815 |  | 113.4101 | 156.8464 | 217.8248 | 257.286 | 248.1771 | 141.7412 | 176.7776 | 234.3443 | 262.9969 | 236.3189 | 96.576 | 107.1112 | 132.1844 | 177.0218 | 228.7308 | 265.5075 | 156.4244 | 146.9803 | 140.6974 | 143.4845 | 191.5489 | 245.8306 | 274.2488 | 254.3668 |  | 193.6057 |  |  | 101.901 | 106.9669 | 195.3133 | 100.0829 | 210.3423 | 111.5333 | 40.4613 | 40.6546 | 38.7995 | 38.0008 | 39.563 | 40.8802 | 38.3367 | 40.0727 | 97.8365 | 119.8602 | 112.9591 | 98.1081 | 261.043 |  |  | 168.7319 |  | 151.5698 | 103.481 | 138.8043 | 103.0184 | 215.4035 | 172.9417 | 277.4049 | 260.3669 | 266.0451 | 210.7534 | 254.6961 | 286.6529 | 302.5098 | 288.5378 | 172.2019 | 145.4363 | 196.9324 | 167.819 | 198.0887 | 162.057 | 228.2855 | 133.9171 | 251.928 | 214.9269 | 195.1847 | 282.5491 |  | 201.3744 | 97.9553 | 129.7737 | 177.2367 | 222.8414 | 185.0476 | 199.5332 | 164.788 |  | 147.8337 | 171.8968 | 242.6236 | 284.0082 | 271.4194 | 117.1241 | 166.2138 | 238.4376 | 283.9334 | 273.132 | 87.351 | 98.9376 | 126.4829 | 175.3708 | 227.3446 | 154.3087 | 209.542 | 136.8121 | 190.7332 | 151.9526 | 123.3793 | 165.8078 | 229.6336 | 274.5028 | 265.566 | 136.5433 | 181.1521 | 254.2034 | 293.0141 | 270.7251 | 89.4253 | 108.3094 | 140.3524 | 188.4618 | 243.5435 | 112.1817 | 156.7792 | 170.6717 | 169.9971 | 127.7784 | 236.1534 | 171.3567 | 275.9158 | 262.5909 | 196.3439 |  |  |  | 102.0092 | 112.7597 | 105.9569 | 210.5327 | 108.072 | 178.4502 |  | 115.0324 | 104.531 | 107.9656 | 61.4048 | 102.5678 | 113.5518 |  | 256.675 | 306.4444 | 318.8341 | 429.251 | 579.529 | 553.1424 | 397.8571 | [23 empty] | 107.1403 | 566.3357 | 54.9863 | 281.5597
16:12 | 9981 |  |  | -1.0287 | 30.373 | 32.7975 | 8.1212 | 10.4956 | 18.0518 | 7.4058 | 1.8766 | 3.9164 | 0.9511 | -0.0096 |  |  |  | -18.3254 | 23.7989 | 38.4127 | 7.0834 |  | 7.8183 | 18.273 | 0.4418 | 0.424 | 1.8169 | 1.174 | -4.4029 | 252.6398 | 248.7426 | 169.9873 | 196.6893 | 154.7415 | 137.4354 | 118.547 | 207.1761 | 160.5735 | 228.0384 | 269.0099 | 249.4025 | 177.5799 | 176.2211 | 224.2283 | 266.7881 | 280.273 |  |  | 166.1131 |  | 331.9848 | 119.2687 | 157.711 | 217.8901 | 252.0225 | 230.9156 | 211.1274 | 175.7727 | 237.7807 | 273.7596 | 260.2808 | 184.2954 | 97.9871 | 129.3629 | 171.9702 | 214.5484 | 178.8043 | 215.6006 | 194.9613 | 392.5415 | 121.3192 | 174.9491 | 241.8679 | 280.8408 | 307.4665 | 116.8759 | 157.8276 | 210.7694 | 240.3849 | 232.164 | 84.675 | 97.3474 | 128.5034 | 174.5634 | 218.1696 | 174.3318 |  | 157.9461 | 339.3248 |  | 113.4118 | 156.8528 | 217.8071 | 257.2681 | 248.1457 | 141.7512 | 176.7765 | 234.3332 | 262.9728 | 236.2905 | 96.5824 | 107.111 | 132.1793 | 177.0127 | 228.7049 | 265.4785 | 156.4211 | 146.9735 | 140.6881 | 143.4926 | 191.5528 | 245.8212 | 274.2292 | 254.3479 |  | 193.5943 |  |  | 101.8927 | 106.9649 | 195.3085 | 100.0795 | 210.2956 | 111.5373 | 40.8317 | 40.8261 | 38.8934 | 38.1115 | 39.609 | 40.7874 | 38.3382 | 40.3233 | 97.8247 | 119.8481 | 112.9516 | 98.0965 | 261.0124 |  |  | 168.7169 |  | 151.5573 | 103.4745 | 138.8019 | 103.0167 | 215.3919 | 172.9558 | 277.3801 | 260.3427 | 266.024 | 210.6965 | 254.6902 | 286.6452 | 302.4892 | 288.5298 | 172.1883 | 145.4293 | 196.8783 | 167.7983 | 198.0786 | 162.067 | 228.2752 | 133.9118 | 251.9117 | 214.9157 | 195.1895 | 282.5234 |  | 201.3654 | 97.9532 | 129.7703 | 177.2321 | 222.823 | 185.023 | 199.5076 | 164.771 |  | 147.8313 | 171.8929 | 242.6086 | 283.9825 | 271.3814 | 117.12 | 166.2127 | 238.4296 | 283.9077 | 273.1131 | 87.3454 | 98.9348 | 126.4908 | 175.3719 | 227.3293 | 154.2873 | 209.5187 | 136.7946 | 190.6404 | 151.9203 | 123.3861 | 165.8178 | 229.6249 | 274.4801 | 265.5408 | 136.5374 | 181.1492 | 254.1707 | 292.9812 | 270.6901 | 89.4275 | 108.3137 | 140.3543 | 188.4634 | 243.5173 | 112.164 | 156.7643 | 170.6582 | 169.987 | 127.7789 | 236.1382 | 171.3559 | 275.8936 | 262.5647 | 196.3222 |  |  |  | 101.9923 | 112.7442 | 105.9395 | 210.5187 | 108.0617 | 178.4295 |  | 115.0146 | 104.5147 | 107.949 | 61.395 | 102.5674 | 113.5505 |  | 256.6975 | 306.354 | 318.7865 | 429.0803 | 579.3198 | 553.5542 | 398.2412 | [23 empty] | 107.1265 | 566.437 | 54.9831 | 281.5258
16:12 | 9982 |  |  | -1.0113 | 30.4369 | 33.005 | 8.1233 | 10.4081 | 17.9529 | 7.3632 | 1.8761 | 3.9159 | 0.9502 | -0.0109 |  |  |  | -18.385 | 23.8455 | 38.312 | 7.0886 |  | 7.7431 | 18.2696 | 0.442 | 0.4216 | 1.8121 | 1.1733 | -3.8382 | 252.6144 | 248.7128 | 169.9781 | 196.6774 | 154.7291 | 137.4351 | 118.5462 | 207.167 | 160.5798 | 228.023 | 268.988 | 249.3785 | 177.5651 | 176.218 | 224.0765 | 266.7676 | 280.2503 |  |  | 166.0925 |  | 331.9323 | 119.268 | 157.7093 | 217.8727 | 251.9957 | 230.8964 | 211.1149 | 175.773 | 237.7598 | 273.7367 | 260.2528 | 184.2903 | 97.989 | 129.3723 | 171.9707 | 214.5349 | 178.7909 | 215.5816 | 194.9435 | 392.4837 | 121.32 | 174.9503 | 241.8599 | 280.8161 | 307.5824 | 116.8789 | 157.8257 | 210.7531 | 240.3601 | 232.1379 | 84.6789 | 97.3294 | 128.5071 | 174.5675 | 218.1506 | 174.2973 |  | 157.9421 | 339.2725 |  | 113.4197 | 156.8536 | 217.7951 | 257.2443 | 248.1215 | 141.7554 | 176.776 | 234.3224 | 262.9459 | 236.2655 | 96.5787 | 107.1132 | 132.1794 | 177.0083 | 228.6868 | 265.4596 | 156.4123 | 146.9561 | 140.6746 | 143.5031 | 191.5556 | 245.8051 | 274.2054 | 254.3214 |  | 193.5848 |  |  | 101.8776 | 106.9575 | 195.2881 | 100.0847 | 210.243 | 111.5324 | 41.1691 | 40.9668 | 39.0477 | 38.2558 | 39.3916 | 40.6519 | 38.1404 | 40.5814 | 97.8062 | 119.8343 | 112.9351 | 98.0756 | 260.9892 |  |  | 168.7085 |  | 151.5509 | 103.4739 | 138.7979 | 103.02 | 215.3859 | 172.9545 | 277.3526 | 260.3205 | 266.0036 | 210.6499 | 254.6928 | 286.6409 | 302.4722 | 288.514 | 172.1615 | 145.4217 | 196.8675 | 167.7761 | 198.0671 | 162.068 | 228.265 | 133.9041 | 251.8916 | 214.9038 | 195.2019 | 282.5018 |  | 201.3616 | 97.9497 | 129.774 | 177.2261 | 222.8057 | 184.9986 | 199.4842 | 164.7499 |  | 147.8326 | 171.8959 | 242.5986 | 283.9459 | 271.3422 | 117.1317 | 166.2215 | 238.4224 | 283.8898 | 273.097 | 87.3471 | 98.9375 | 126.5006 | 175.3808 | 227.3219 | 154.2728 | 209.4997 | 136.7851 | 190.5918 | 151.9007 | 123.3972 | 165.8331 | 229.6296 | 274.4666 | 265.5233 | 136.5491 | 181.1583 | 254.1757 | 292.9608 | 270.6717 | 89.4348 | 108.3288 | 140.3754 | 188.4757 | 243.511 | 112.1584 | 156.7528 | 170.6347 | 169.9763 | 127.7835 | 236.1336 | 171.361 | 275.863 | 262.5375 | 196.2975 |  |  |  | 101.9749 | 112.7249 | 105.9273 | 210.5017 | 108.0611 | 178.3807 |  | 115.0064 | 104.515 | 107.94 | 61.3951 | 102.5702 | 113.5741 |  | 256.6724 | 306.3404 | 318.7576 | 429.3489 | 580.268 | 554.2422 | 398.2326 | [23 empty] | 107.1154 | 567.2551 | 54.9456 | 281.5064
16:12 | 9983 |  |  | -1.1323 | 30.456 | 32.9626 | 8.0866 | 10.5209 | 17.9741 | 7.3314 | 1.8754 | 3.9074 | 0.9526 | -0.0111 |  |  |  | -18.3692 | 23.8603 | 38.3774 | 7.1415 |  | 7.7439 | 18.3638 | 0.4436 | 0.4228 | 1.8125 | 1.1732 | -5.0517 | 252.5872 | 248.6838 | 169.9669 | 196.6607 | 154.7223 | 137.4231 | 118.5413 | 207.1547 | 160.5856 | 228.0213 | 268.9623 | 249.3508 | 177.5555 | 176.2179 | 223.9365 | 266.7441 | 280.2236 |  |  | 166.0819 |  | 331.88 | 119.2625 | 157.7068 | 217.8538 | 251.969 | 230.8641 | 211.0989 | 175.7712 | 237.7476 | 273.7023 | 260.2269 | 184.2771 | 97.9877 | 129.3721 | 171.9637 | 214.513 | 178.7806 | 215.5566 | 194.9159 | 392.4141 | 121.3199 | 174.9462 | 241.8428 | 280.7822 | 307.2833 | 116.8721 | 157.8267 | 210.7405 | 240.3381 | 232.113 | 84.6762 | 97.3132 | 128.5062 | 174.5635 | 218.1345 | 174.3119 |  | 157.936 | 339.2151 |  | 113.4251 | 156.8535 | 217.7844 | 257.2235 | 248.0998 | 141.7536 | 176.7674 | 234.302 | 262.9141 | 236.2321 | 96.5762 | 107.1118 | 132.1799 | 177.0055 | 228.6653 | 265.4296 | 156.4006 | 146.9373 | 140.6487 | 143.5067 | 191.5519 | 245.7931 | 274.1764 | 254.2906 |  | 193.5475 |  |  | 101.8637 | 106.9389 | 195.2563 | 100.0671 | 210.201 | 111.5275 | 41.4849 | 41.057 | 39.1987 | 38.3678 | 38.7664 | 40.528 | 38.0203 | 40.9107 | 97.7889 | 119.8191 | 112.9181 | 98.0599 | 260.958 |  |  | 168.6897 |  | 151.5418 | 103.4661 | 138.7869 | 103.0117 | 215.3665 | 172.9532 | 277.3184 | 260.2864 | 265.9705 | 210.6138 | 254.6798 | 286.6324 | 302.4576 | 288.4786 | 172.1444 | 145.4031 | 196.8517 | 167.7579 | 198.0447 | 162.0712 | 228.2548 | 133.8935 | 251.8614 | 214.8913 | 195.211 | 282.4798 |  | 201.3551 | 97.9556 | 129.7878 | 177.2284 | 222.798 | 184.9793 | 199.4628 | 164.7344 |  | 147.8337 | 171.9124 | 242.593 | 283.9184 | 271.3179 | 117.1378 | 166.229 | 238.4117 | 283.8723 | 273.0737 | 87.3537 | 98.9293 | 126.5095 | 175.384 | 227.3061 | 154.2566 | 209.4771 | 136.7758 | 190.584 | 151.8813 | 123.4044 | 165.8443 | 229.62 | 274.4446 | 265.4988 | 136.5612 | 181.1638 | 254.17 | 292.9368 | 270.6463 | 89.4276 | 108.3318 | 140.3725 | 188.4703 | 243.4961 | 112.1478 | 156.74 | 170.6213 | 169.9575 | 127.7978 | 236.1252 | 171.3657 | 275.8418 | 262.5106 | 196.2635 |  |  |  | 101.9618 | 112.7055 | 105.913 | 210.471 | 108.0513 | 178.3205 |  | 114.9927 | 104.4963 | 107.9297 | 61.3979 | 102.6028 | 113.5875 |  | 256.6487 | 306.3134 | 318.7003 | 429.0017 | 578.9685 | 553.2671 | 398.106 | [23 empty] | 107.1002 | 566.1178 | 54.9951 | 281.481
16:12 | 9984 |  |  | -1.1545 | 30.404 | 32.8363 | 8.1085 | 10.5155 | 18.1209 | 7.3524 | 1.8762 | 3.9083 | 0.9506 | -0.0116 |  |  |  | -18.2427 | 23.9164 | 38.3972 | 7.1458 |  | 7.7199 | 18.4273 | 0.4434 | 0.4241 | 1.8154 | 1.1724 | -4.2095 | 252.5588 | 248.6572 | 169.9533 | 196.6429 | 154.7171 | 137.4095 | 118.5361 | 207.1302 | 160.5923 | 228.0119 | 268.9431 | 249.3256 | 177.5557 | 176.2015 | 223.8418 | 266.719 | 280.1897 |  |  | 166.0718 |  | 331.8239 | 119.2407 | 157.7027 | 217.8408 | 251.9389 | 230.8315 | 211.0784 | 175.7693 | 237.7182 | 273.6626 | 260.1952 | 184.2581 | 97.9859 | 129.3677 | 171.9609 | 214.4938 | 178.7604 | 215.5225 | 194.8946 | 392.3411 | 121.3142 | 174.9419 | 241.8199 | 280.7461 | 307.2689 | 116.8784 | 157.8219 | 210.7314 | 240.3162 | 232.0873 | 84.6692 | 97.2969 | 128.5025 | 174.5441 | 218.1094 | 174.3424 |  | 157.9247 | 339.1561 |  | 113.4369 | 156.853 | 217.7821 | 257.1952 | 248.0733 | 141.757 | 176.767 | 234.2878 | 262.8859 | 236.204 | 96.5735 | 107.1131 | 132.1865 | 177.0113 | 228.6513 | 265.3966 | 156.4 | 146.9245 | 140.6254 | 143.5148 | 191.5494 | 245.7829 | 274.1449 | 254.2633 |  | 193.511 |  |  | 101.8531 | 106.9216 | 195.2633 | 100.0734 | 210.1655 | 111.5085 | 41.6313 | 41.1765 | 39.3164 | 38.4026 | 38.3881 | 40.4144 | 37.8805 | 41.2048 | 97.7744 | 119.8071 | 112.9069 | 98.0535 | 260.9277 |  |  | 168.678 |  | 151.5314 | 103.466 | 138.7844 | 103.0079 | 215.3552 | 172.9628 | 277.2984 | 260.2538 | 265.9518 | 210.6117 | 254.6742 | 286.6218 | 302.4449 | 288.4494 | 172.139 | 145.3921 | 196.8622 | 167.7377 | 198.0308 | 162.084 | 228.2505 | 133.8943 | 251.8379 | 214.8801 | 195.21 | 282.4602 |  | 201.3464 | 97.9632 | 129.7995 | 177.2335 | 222.7944 | 184.9642 | 199.4399 | 164.7235 |  | 147.8282 | 171.9273 | 242.5812 | 283.8946 | 271.2944 | 117.1416 | 166.2288 | 238.4055 | 283.8477 | 273.0483 | 87.356 | 98.9224 | 126.5142 | 175.3836 | 227.2932 | 154.2413 | 209.4561 | 136.7553 | 190.5717 | 151.8559 | 123.4105 | 165.8505 | 229.6059 | 274.418 | 265.4699 | 136.5664 | 181.1679 | 254.1607 | 292.9084 | 270.6182 | 89.4292 | 108.3365 | 140.3647 | 188.4476 | 243.4829 | 112.1269 | 156.7146 | 170.5952 | 169.9349 | 127.7881 | 236.1022 | 171.3515 | 275.8064 | 262.4719 | 196.2248 |  |  |  | 101.9518 | 112.6907 | 105.8946 | 210.4535 | 108.0367 | 178.31 |  | 114.9749 | 104.4801 | 107.9107 | 61.3852 | 102.597 | 113.5793 |  | 256.6308 | 306.2509 | 318.6546 | 428.8933 | 579.6313 | 553.5542 | 398.0545 | [23 empty] | 107.0847 | 566.5927 | 55.0641 | 281.4409
16:12 | 9985 |  |  | -1.1004 | 30.4712 | 32.8141 | 8.094 | 10.5717 | 18.1043 | 7.4161 | 1.8746 | 3.9057 | 0.949 | -0.0108 |  |  |  | -18.3648 | 23.8015 | 38.2498 | 7.0371 |  | 7.7453 | 18.4293 | 0.4433 | 0.4245 | 1.814 | 1.1712 | -5.0403 | 252.5311 | 248.6251 | 169.9426 | 196.6235 | 154.7071 | 137.4038 | 118.5269 | 207.1039 | 160.5839 | 227.9961 | 268.9027 | 249.2969 | 177.5511 | 176.1653 | 223.7894 | 266.6983 | 280.1566 |  |  | 166.0638 |  | 331.7742 | 119.237 | 157.7039 | 217.8278 | 251.9187 | 230.8114 | 211.0662 | 175.7748 | 237.7091 | 273.6424 | 260.1647 | 184.2563 | 97.9851 | 129.3763 | 171.9593 | 214.4797 | 178.7498 | 215.4976 | 194.8886 | 392.2808 | 121.3168 | 174.9494 | 241.8122 | 280.7233 | 307.6638 | 116.8797 | 157.814 | 210.721 | 240.2932 | 232.0629 | 84.6727 | 97.2879 | 128.5077 | 174.53 | 218.088 | 174.3467 |  | 157.9102 | 339.101 |  | 113.4437 | 156.8475 | 217.7748 | 257.157 | 248.038 | 141.7575 | 176.7725 | 234.2773 | 262.8606 | 236.1757 | 96.5715 | 107.1258 | 132.1995 | 177.0059 | 228.6363 | 265.3577 | 156.3897 | 146.9109 | 140.6023 | 143.5159 | 191.5523 | 245.7719 | 274.12 | 254.2342 |  | 193.4813 |  |  | 101.8384 | 106.9051 | 195.2599 | 100.0798 | 210.1304 | 111.4986 | 41.5923 | 41.3285 | 39.1106 | 38.2939 | 38.5168 | 40.3279 | 37.3065 | 41.4341 | 97.7681 | 119.7907 | 112.8916 | 98.0371 | 260.8955 |  |  | 168.6692 |  | 151.5273 | 103.4723 | 138.7765 | 103.001 | 215.3535 | 172.9638 | 277.2734 | 260.2251 | 265.9306 | 210.6261 | 254.6778 | 286.6133 | 302.4182 | 288.412 | 172.1502 | 145.3774 | 196.8813 | 167.7139 | 198.0286 | 162.0889 | 228.2422 | 133.8944 | 251.8167 | 214.8606 | 195.208 | 282.4233 |  | 201.3349 | 97.961 | 129.8077 | 177.2325 | 222.7826 | 184.9393 | 199.4086 | 164.7054 |  | 147.8169 | 171.9296 | 242.5686 | 283.8671 | 271.2563 | 117.1542 | 166.2333 | 238.3977 | 283.8193 | 273.0229 | 87.3627 | 98.9319 | 126.5192 | 175.382 | 227.2884 | 154.2312 | 209.438 | 136.7432 | 190.5521 | 151.8404 | 123.4175 | 165.8537 | 229.5994 | 274.3934 | 265.4372 | 136.5704 | 181.1728 | 254.163 | 292.8939 | 270.601 | 89.4447 | 108.3475 | 140.3606 | 188.4336 | 243.4719 | 112.1074 | 156.6953 | 170.5705 | 169.9111 | 127.7749 | 236.087 | 171.3535 | 275.7669 | 262.4311 | 196.1991 |  |  |  | 101.94 | 112.6801 | 105.8861 | 210.4445 | 108.0319 | 178.3249 |  | 114.9571 | 104.4689 | 107.8972 | 61.3741 | 102.5479 | 113.5764 |  | 256.6306 | 306.2052 | 318.6064 | 429.0152 | 578.9732 | 552.9671 | 397.763 | [23 empty] | 107.0716 | 565.9702 | 54.9808 | 281.4179
16:12 | 9986 |  |  | -1.1289 | 30.4933 | 32.9043 | 7.9732 | 10.5732 | 18.1637 | 7.5035 | 1.8724 | 3.9002 | 0.953 | -0.0104 |  |  |  | -18.3502 | 23.7432 | 38.337 | 7.0389 |  | 7.7384 | 18.4321 | 0.4424 | 0.4263 | 1.8096 | 1.1689 | -3.9741 | 252.5052 | 248.5905 | 169.9325 | 196.609 | 154.6988 | 137.3962 | 118.5193 | 207.0937 | 160.5813 | 227.978 | 268.8661 | 249.262 | 177.5393 | 176.1532 | 223.7224 | 266.6619 | 280.1215 |  |  | 166.0479 |  | 331.717 | 119.2429 | 157.7074 | 217.8167 | 251.8867 | 230.783 | 211.0509 | 175.7711 | 237.7139 | 273.6175 | 260.1334 | 184.2532 | 97.9851 | 129.3792 | 171.9494 | 214.4609 | 178.7254 | 215.4699 | 194.8644 | 392.2164 | 121.3159 | 174.9537 | 241.7967 | 280.7032 | 307.6284 | 116.8673 | 157.8033 | 210.699 | 240.2641 | 232.0312 | 84.6654 | 97.2733 | 128.5067 | 174.5213 | 218.059 | 174.3341 |  | 157.8912 | 339.0352 |  | 113.4449 | 156.8475 | 217.7579 | 257.1242 | 248.0095 | 141.739 | 176.7666 | 234.259 | 262.8292 | 236.1331 | 96.5613 | 107.1336 | 132.2044 | 176.9946 | 228.6205 | 265.3123 | 156.3832 | 146.9018 | 140.5854 | 143.5213 | 191.5581 | 245.7595 | 274.0986 | 254.2106 |  | 193.4587 |  |  | 101.8306 | 106.8963 | 195.225 | 100.0504 | 210.1031 | 111.5011 | 41.4912 | 41.4469 | 38.9604 | 38.1165 | 38.7659 | 40.3013 | 36.708 | 41.6461 | 97.7683 | 119.7709 | 112.873 | 98.0223 | 260.8626 |  |  | 168.6493 |  | 151.5137 | 103.4679 | 138.7598 | 102.9909 | 215.3522 | 172.967 | 277.2386 | 260.1934 | 265.8993 | 210.6425 | 254.673 | 286.6059 | 302.3984 | 288.375 | 172.1682 | 145.3612 | 196.888 | 167.6967 | 198.0275 | 162.0913 | 228.2346 | 133.8915 | 251.7942 | 214.8416 | 195.2044 | 282.3873 |  | 201.3197 | 97.9559 | 129.8107 | 177.2303 | 222.7608 | 184.9149 | 199.3859 | 164.687 |  | 147.8095 | 171.9294 | 242.5596 | 283.8407 | 271.2197 | 117.1503 | 166.2332 | 238.3783 | 283.7866 | 272.9869 | 87.3569 | 98.9398 | 126.515 | 175.3833 | 227.2676 | 154.2057 | 209.4156 | 136.7306 | 190.5278 | 151.8192 | 123.4223 | 165.8569 | 229.5955 | 274.3735 | 265.4068 | 136.5729 | 181.1761 | 254.1508 | 292.8726 | 270.5787 | 89.4555 | 108.3433 | 140.3629 | 188.431 | 243.4514 | 112.0917 | 156.6902 | 170.5606 | 169.8964 | 127.7796 | 236.0829 | 171.3626 | 275.7454 | 262.4065 | 196.1911 |  |  |  | 101.9306 | 112.6601 | 105.8763 | 210.4289 | 108.0098 | 178.3209 |  | 114.9373 | 104.4579 | 107.8835 | 61.3766 | 102.5669 | 113.5763 |  | 256.6209 | 306.2159 | 318.5665 | 428.8771 | 578.9685 | 553.2047 | 397.9816 | [23 empty] | 107.0591 | 566.0866 | 55.0265 | 281.4184
16:12 | 9987 |  |  | -1.053 | 30.5733 | 32.9703 | 8 | 10.631 | 18.1425 | 7.6434 | 1.8723 | 3.8982 | 0.9552 | -0.0101 |  |  |  | -18.4032 | 23.7299 | 38.166 | 7.0743 |  | 7.7507 | 18.4536 | 0.4442 | 0.4257 | 1.8107 | 1.17 | -4.4729 | 252.477 | 248.559 | 169.9203 | 196.5964 | 154.6887 | 137.3826 | 118.5138 | 207.0945 | 160.5851 | 227.9649 | 268.8472 | 249.2311 | 177.5264 | 176.1558 | 223.6421 | 266.6321 | 280.0907 |  |  | 166.0261 |  | 331.6578 | 119.2426 | 157.7079 | 217.8001 | 251.8523 | 230.7487 | 211.0368 | 175.7599 | 237.689 | 273.5902 | 260.109 | 184.2391 | 97.9831 | 129.3841 | 171.9434 | 214.4415 | 178.6997 | 215.4495 | 194.838 | 392.1478 | 121.3108 | 174.9434 | 241.7743 | 280.6693 | 307.5576 | 116.8713 | 157.8054 | 210.6851 | 240.2367 | 232.0083 | 84.6634 | 97.2624 | 128.5108 | 174.5228 | 218.0449 | 174.322 |  | 157.8777 | 338.973 |  | 113.4517 | 156.8494 | 217.7507 | 257.0972 | 247.9862 | 141.7503 | 176.7627 | 234.2526 | 262.8041 | 236.1122 | 96.5731 | 107.134 | 132.1982 | 176.9939 | 228.6019 | 265.2756 | 156.3761 | 146.8784 | 140.5642 | 143.5183 | 191.5545 | 245.75 | 274.0698 | 254.186 |  | 193.4429 |  |  | 101.8248 | 106.891 | 195.2178 | 100.043 | 210.0885 | 111.4999 | 41.4488 | 41.5352 | 39.0675 | 37.9349 | 39.1025 | 40.3032 | 36.2195 | 41.8322 | 97.7597 | 119.7519 | 112.8549 | 98.0052 | 260.8464 |  |  | 168.6489 |  | 151.5081 | 103.467 | 138.7605 | 102.9973 | 215.3498 | 172.9799 | 277.218 | 260.1744 | 265.8769 | 210.6442 | 254.6653 | 286.5931 | 302.387 | 288.3388 | 172.1578 | 145.3422 | 196.8964 | 167.6781 | 198.0156 | 162.0997 | 228.2271 | 133.8852 | 251.7707 | 214.8247 | 195.1985 | 282.3705 |  | 201.3221 | 97.9612 | 129.8216 | 177.2331 | 222.746 | 184.8948 | 199.3664 | 164.6699 |  | 147.8171 | 171.9367 | 242.5535 | 283.8083 | 271.1888 | 117.1446 | 166.2356 | 238.3641 | 283.7553 | 272.9562 | 87.3476 | 98.9425 | 126.5174 | 175.3893 | 227.2487 | 154.1854 | 209.3934 | 136.715 | 190.5021 | 151.7941 | 123.4211 | 165.8583 | 229.5865 | 274.3451 | 265.3814 | 136.5637 | 181.1725 | 254.1352 | 292.8405 | 270.5509 | 89.4535 | 108.3482 | 140.3695 | 188.4264 | 243.4341 | 112.0722 | 156.6697 | 170.5414 | 169.8875 | 127.7799 | 236.0662 | 171.3578 | 275.7233 | 262.3851 | 196.1774 |  |  |  | 101.9183 | 112.6399 | 105.8632 | 210.4137 | 107.984 | 178.2932 |  | 114.9274 | 104.4426 | 107.8682 | 61.3887 | 102.5831 | 113.5709 |  | 256.5906 | 306.1513 | 318.5209 | 429.064 | 579.529 | 553.3294 | 397.6082 | [23 empty] | 107.0469 | 566.4292 | 55.1036 | 281.3709
16:12 | 9988 |  |  | -1.0269 | 30.6549 | 32.8704 | 8.0788 | 10.6184 | 18.1913 | 7.6326 | 1.8744 | 3.8974 | 0.9551 | -0.0103 |  |  |  | -18.3135 | 23.8257 | 38.3585 | 7.0772 |  | 7.7842 | 18.4776 | 0.4439 | 0.4277 | 1.8069 | 1.1717 | -4.5613 | 252.4478 | 248.5293 | 169.8995 | 196.579 | 154.6823 | 137.3782 | 118.5039 | 207.0759 | 160.5816 | 227.9534 | 268.8154 | 249.2049 | 177.5194 | 176.1422 | 223.5933 | 266.6061 | 280.064 |  |  | 166.0047 |  | 331.6072 | 119.2365 | 157.7109 | 217.7822 | 251.8269 | 230.7242 | 211.0257 | 175.7583 | 237.6639 | 273.5635 | 260.0818 | 184.2302 | 97.9842 | 129.391 | 171.9455 | 214.4308 | 178.6824 | 215.4221 | 194.8271 | 392.0835 | 121.3155 | 174.937 | 241.7666 | 280.6397 | 307.5884 | 116.8779 | 157.812 | 210.6736 | 240.212 | 231.9945 | 84.6673 | 97.2578 | 128.5213 | 174.52 | 218.0324 | 174.3135 |  | 157.8662 | 338.9244 |  | 113.4543 | 156.8598 | 217.7421 | 257.0817 | 247.959 | 141.7765 | 176.7706 | 234.2482 | 262.7824 | 236.103 | 96.5952 | 107.1372 | 132.1983 | 176.9885 | 228.5896 | 265.2391 | 156.3546 | 146.8575 | 140.5394 | 143.5092 | 191.5525 | 245.739 | 274.0405 | 254.1564 |  | 193.4158 |  |  | 101.8104 | 106.8748 | 195.2048 | 100.0358 | 210.0871 | 111.4985 | 41.4653 | 41.6138 | 39.1577 | 37.5504 | 39.258 | 40.248 | 36.1523 | 42.0312 | 97.75 | 119.7359 | 112.8423 | 97.9926 | 260.828 |  |  | 168.6401 |  | 151.5038 | 103.4659 | 138.7585 | 102.9978 | 215.3417 | 172.9851 | 277.1885 | 260.1492 | 265.8563 | 210.6232 | 254.6579 | 286.585 | 302.3667 | 288.298 | 172.1289 | 145.3267 | 196.9125 | 167.6581 | 198.0024 | 162.1101 | 228.2138 | 133.8907 | 251.7516 | 214.8119 | 195.1985 | 282.3516 |  | 201.3268 | 97.9667 | 129.8328 | 177.236 | 222.7413 | 184.8765 | 199.3365 | 164.6566 |  | 147.8233 | 171.9449 | 242.5599 | 283.7898 | 271.1645 | 117.1553 | 166.2424 | 238.3614 | 283.7277 | 272.9291 | 87.3433 | 98.949 | 126.5273 | 175.3912 | 227.239 | 154.1676 | 209.3729 | 136.7033 | 190.4872 | 151.7763 | 123.4256 | 165.8598 | 229.5801 | 274.3161 | 265.358 | 136.5683 | 181.1792 | 254.126 | 292.8196 | 270.5231 | 89.4536 | 108.3594 | 140.3785 | 188.4363 | 243.4177 | 112.0568 | 156.6465 | 170.52 | 169.8758 | 127.7848 | 236.0553 | 171.3591 | 275.7007 | 262.3605 | 196.1702 |  |  |  | 101.9001 | 112.624 | 105.8539 | 210.4033 | 107.9727 | 178.2706 |  | 114.9224 | 104.436 | 107.863 | 61.3934 | 102.5743 | 113.5802 |  | 256.581 | 306.1029 | 318.4932 | 428.9231 | 579.1153 | 553.1047 | 397.8465 | [23 empty] | 107.0356 | 566.11 | 55.2688 | 281.3419
16:12 | 9989 |  |  | -1.0072 | 30.6858 | 32.8732 | 8.0219 | 10.6002 | 18.1569 | 7.7121 | 1.8753 | 3.8989 | 0.956 | -0.0106 |  |  |  | -18.3658 | 23.8033 | 38.399 | 7.1101 |  | 7.7786 | 18.4281 | 0.4439 | 0.4265 | 1.8053 | 1.1698 | -3.4439 | 252.4182 | 248.5002 | 169.8869 | 196.5643 | 154.6694 | 137.3723 | 118.4968 | 207.071 | 160.5747 | 227.9386 | 268.7857 | 249.1737 | 177.5204 | 176.1225 | 223.5678 | 266.5732 | 280.0214 |  |  | 165.9875 |  | 331.5529 | 119.2438 | 157.7156 | 217.7725 | 251.8013 | 230.7056 | 211.0091 | 175.7468 | 237.6499 | 273.5288 | 260.0457 | 184.2201 | 97.9854 | 129.3906 | 171.9423 | 214.4178 | 178.6564 | 215.3915 | 194.8078 | 392.0202 | 121.3197 | 174.9368 | 241.7516 | 280.6165 | 307.7281 | 116.8817 | 157.8057 | 210.6606 | 240.1871 | 231.9694 | 84.6718 | 97.257 | 128.5292 | 174.5238 | 218.0241 | 174.3006 |  | 157.8595 | 338.883 |  | 113.4602 | 156.8682 | 217.7283 | 257.0621 | 247.9303 | 141.7558 | 176.7662 | 234.2247 | 262.7472 | 236.0659 | 96.5915 | 107.1318 | 132.2018 | 176.9829 | 228.5683 | 265.1965 | 156.3402 | 146.8591 | 140.5199 | 143.5172 | 191.5525 | 245.732 | 274.018 | 254.13 |  | 193.3945 |  |  | 101.7949 | 106.8598 | 195.1828 | 100.0178 | 210.0864 | 111.4916 | 41.4077 | 41.6656 | 39.3419 | 36.8708 | 39.0608 | 40.1094 | 36.1921 | 42.1929 | 97.7389 | 119.7209 | 112.8321 | 97.9852 | 260.7976 |  |  | 168.6223 |  | 151.4918 | 103.4612 | 138.7491 | 102.9952 | 215.3349 | 172.9898 | 277.1586 | 260.1161 | 265.8357 | 210.6049 | 254.6484 | 286.5821 | 302.355 | 288.2718 | 172.0993 | 145.3186 | 196.9495 | 167.65 | 197.9985 | 162.1151 | 228.2063 | 133.8956 | 251.7296 | 214.8123 | 195.2082 | 282.3257 |  | 201.3125 | 97.9658 | 129.8339 | 177.238 | 222.7322 | 184.8517 | 199.3086 | 164.6501 |  | 147.8206 | 171.9533 | 242.5621 | 283.7731 | 271.1475 | 117.1616 | 166.2484 | 238.352 | 283.701 | 272.9024 | 87.3415 | 98.9502 | 126.5343 | 175.3861 | 227.2232 | 154.1425 | 209.3509 | 136.6981 | 190.4693 | 151.7596 | 123.4368 | 165.8694 | 229.5823 | 274.2964 | 265.3337 | 136.584 | 181.1936 | 254.1207 | 292.7944 | 270.4959 | 89.454 | 108.3584 | 140.3837 | 188.4448 | 243.3948 | 112.0472 | 156.63 | 170.5006 | 169.8501 | 127.7876 | 236.0574 | 171.3699 | 275.6742 | 262.3332 | 196.1722 |  |  |  | 101.88 | 112.6037 | 105.8382 | 210.3923 | 107.9653 | 178.234 |  | 114.909 | 104.4244 | 107.8441 | 61.3856 | 102.5721 | 113.583 |  | 256.5781 | 306.0558 | 318.4268 | 428.8771 | 579.2176 | 553.3294 | 397.8571 | [23 empty] | 107.0193 | 566.2735 | 55.2589 | 281.317
16:12 | 9990 |  |  | -0.9935 | 30.6954 | 32.877 | 8.0843 | 10.5782 | 18.2645 | 7.8285 | 1.8754 | 3.8983 | 0.9544 | -0.0109 |  |  |  | -18.3691 | 23.7796 | 38.3053 | 7.0425 |  | 7.8451 | 18.4566 | 0.443 | 0.4251 | 1.8046 | 1.1676 | -3.5213 | 252.3879 | 248.4702 | 169.8776 | 196.552 | 154.6593 | 137.3644 | 118.4967 | 207.0668 | 160.5808 | 227.9256 | 268.7538 | 249.1434 | 177.5079 | 176.1278 | 223.5788 | 266.5432 | 279.9822 |  |  | 165.9839 |  | 331.5088 | 119.2525 | 157.7152 | 217.7671 | 251.7802 | 230.6871 | 210.9993 | 175.7355 | 237.6409 | 273.5032 | 260.0199 | 184.2112 | 97.9858 | 129.3931 | 171.9387 | 214.3954 | 178.6315 | 215.374 | 194.7864 | 391.9587 | 121.3257 | 174.9448 | 241.7347 | 280.5912 | 307.6749 | 116.8839 | 157.8013 | 210.6447 | 240.1587 | 231.9437 | 84.6791 | 97.2532 | 128.5326 | 174.5247 | 218.0075 | 174.2769 |  | 157.8504 | 338.8285 |  | 113.4722 | 156.8755 | 217.7197 | 257.0428 | 247.9086 | 141.7524 | 176.7619 | 234.2139 | 262.7203 | 236.0338 | 96.5883 | 107.1326 | 132.2054 | 176.9881 | 228.5447 | 265.165 | 156.3261 | 146.846 | 140.5 | 143.5151 | 191.5482 | 245.7215 | 273.9885 | 254.1007 |  | 193.3728 |  |  | 101.7821 | 106.8466 | 195.1617 | 100.0042 | 210.0878 | 111.4942 | 41.3236 | 41.6326 | 39.4344 | 36.6064 | 38.8179 | 40.0134 | 35.5376 | 42.2299 | 97.7251 | 119.7046 | 112.8188 | 97.9659 | 260.7655 |  |  | 168.6116 |  | 151.4832 | 103.4582 | 138.744 | 102.996 | 215.3316 | 172.9988 | 277.1319 | 260.086 | 265.8105 | 210.588 | 254.6438 | 286.5662 | 302.3349 | 288.2458 | 172.083 | 145.3042 | 196.9925 | 167.6311 | 197.995 | 162.1154 | 228.1978 | 133.8907 | 251.6978 | 214.8019 | 195.2167 | 282.3006 |  | 201.298 | 97.9681 | 129.8407 | 177.237 | 222.7203 | 184.8281 | 199.2854 | 164.639 |  | 147.8234 | 171.9635 | 242.5521 | 283.7426 | 271.1252 | 117.1616 | 166.2549 | 238.3344 | 283.6778 | 272.8779 | 87.3469 | 98.9496 | 126.542 | 175.3878 | 227.211 | 154.1171 | 209.3267 | 136.6985 | 190.4582 | 151.742 | 123.4473 | 165.8731 | 229.5772 | 274.2679 | 265.3088 | 136.5821 | 181.1951 | 254.106 | 292.7615 | 270.4671 | 89.4514 | 108.3589 | 140.3859 | 188.4403 | 243.3708 | 112.0323 | 156.6114 | 170.4776 | 169.8258 | 127.7905 | 236.0499 | 171.3808 | 275.6365 | 262.2968 | 196.1538 |  |  |  | 101.8705 | 112.5906 | 105.8245 | 210.3851 | 107.9624 | 178.2018 |  | 114.8848 | 104.4061 | 107.8327 | 61.3774 | 102.566 | 113.5913 |  | 256.5588 | 306.0302 | 318.3655 | 428.7037 | 578.911 | 552.9048 | 397.5142 | [23 empty] | 107.0047 | 565.9079 | 55.3183 | 281.2945
16:12 | 9991 |  |  | -1.0395 | 30.6901 | 32.8668 | 7.9935 | 10.5389 | 18.2009 | 7.7333 | 1.875 | 3.8909 | 0.9529 | -0.0103 |  |  |  | -18.4192 | 23.8123 | 38.3485 | 7.132 |  | 7.8753 | 18.4456 | 0.4444 | 0.4241 | 1.8024 | 1.1677 | -4.303 | 252.3598 | 248.4361 | 169.8634 | 196.5356 | 154.6547 | 137.3608 | 118.4881 | 207.0344 | 160.6028 | 227.9133 | 268.7255 | 249.1194 | 177.4916 | 176.1279 | 223.628 | 266.5227 | 279.9715 |  |  | 165.9804 |  | 331.459 | 119.239 | 157.7133 | 217.7535 | 251.7478 | 230.6559 | 210.9894 | 175.7426 | 237.6344 | 273.4773 | 260.0001 | 184.2127 | 97.994 | 129.4029 | 171.9398 | 214.3744 | 178.6157 | 215.3497 | 194.7717 | 391.8954 | 121.3306 | 174.9497 | 241.7263 | 280.5687 | 307.5399 | 116.8772 | 157.8044 | 210.6282 | 240.1312 | 231.9169 | 84.6709 | 97.2443 | 128.5276 | 174.5055 | 217.9748 | 174.2751 |  | 157.8344 | 338.7644 |  | 113.4829 | 156.8742 | 217.7184 | 257.0221 | 247.8861 | 141.7675 | 176.76 | 234.2089 | 262.6893 | 236.0129 | 96.5834 | 107.1422 | 132.2132 | 176.9923 | 228.5362 | 265.1329 | 156.3092 | 146.8286 | 140.4843 | 143.5115 | 191.5436 | 245.7074 | 273.9674 | 254.0743 |  | 193.3502 |  |  | 101.7717 | 106.8322 | 195.1457 | 100.0021 | 210.0862 | 111.4927 | 41.3911 | 41.5911 | 39.4119 | 36.9534 | 38.3951 | 40.0419 | 34.9668 | 42.0925 | 97.7181 | 119.6946 | 112.8064 | 97.9484 | 260.7407 |  |  | 168.5974 |  | 151.479 | 103.4567 | 138.737 | 102.9901 | 215.3218 | 173.0074 | 277.0986 | 260.0521 | 265.78 | 210.5654 | 254.6496 | 286.5564 | 302.3102 | 288.222 | 172.094 | 145.29 | 197.0112 | 167.614 | 197.9886 | 162.1257 | 228.1883 | 133.8927 | 251.6723 | 214.7942 | 195.2179 | 282.2747 |  | 201.2872 | 97.9726 | 129.8449 | 177.2353 | 222.7039 | 184.8041 | 199.2645 | 164.6221 |  | 147.8331 | 171.9653 | 242.5313 | 283.72 | 271.0845 | 117.1699 | 166.2593 | 238.321 | 283.6561 | 272.8439 | 87.3486 | 98.9471 | 126.5507 | 175.3921 | 227.1932 | 154.0954 | 209.304 | 136.6872 | 190.4563 | 151.722 | 123.4601 | 165.8693 | 229.5711 | 274.2431 | 265.2922 | 136.5866 | 181.1953 | 254.0795 | 292.7284 | 270.4381 | 89.4509 | 108.3623 | 140.4012 | 188.4514 | 243.3423 | 112.0231 | 156.6016 | 170.4621 | 169.8194 | 127.8085 | 236.0367 | 171.3913 | 275.6214 | 262.2707 | 196.1353 |  |  |  | 101.8685 | 112.5856 | 105.8129 | 210.3746 | 107.9613 | 178.1987 |  | 114.8731 | 104.3911 | 107.8256 | 61.3845 | 102.5893 | 113.5985 |  | 256.529 | 306.0039 | 318.3342 | 428.8703 | 579.1218 | 553.4795 | 398.091 | [23 empty] | 106.9951 | 566.3007 | 55.2535 | 281.2665
16:12 | 9992 |  |  | -1.04 | 30.7099 | 32.9422 | 7.9961 | 10.5592 | 18.176 | 7.7588 | 1.875 | 3.8907 | 0.952 | -0.0103 |  |  |  | -18.5107 | 23.8459 | 38.3661 | 7.1256 |  | 7.8078 | 18.4166 | 0.4425 | 0.4243 | 1.8024 | 1.1677 | -3.8014 | 252.3309 | 248.4022 | 169.8617 | 196.5181 | 154.6474 | 137.3452 | 118.4828 | 207.0147 | 160.6013 | 227.9036 | 268.7039 | 249.0965 | 177.4882 | 176.1193 | 223.7041 | 266.5255 | 279.9501 |  |  | 165.968 |  | 331.4033 | 119.234 | 157.7085 | 217.7325 | 251.7115 | 230.623 | 210.9712 | 175.7412 | 237.6231 | 273.4496 | 259.9756 | 184.2128 | 97.996 | 129.4051 | 171.9404 | 214.3684 | 178.5972 | 215.3212 | 194.7511 | 391.8309 | 121.3313 | 174.9513 | 241.7186 | 280.5411 | 307.5324 | 116.8791 | 157.8058 | 210.6239 | 240.1099 | 231.8921 | 84.662 | 97.2386 | 128.5347 | 174.5037 | 217.9586 | 174.2914 |  | 157.8168 | 338.7092 |  | 113.4917 | 156.876 | 217.7145 | 256.9972 | 247.8596 | 141.7508 | 176.7592 | 234.1874 | 262.6558 | 235.9853 | 96.5823 | 107.1443 | 132.2167 | 176.9952 | 228.5178 | 265.0968 | 156.2882 | 146.8176 | 140.4593 | 143.5129 | 191.5432 | 245.6873 | 273.9448 | 254.044 |  | 193.3269 |  |  | 101.7579 | 106.8174 | 195.1171 | 99.992 | 210.0791 | 111.4839 | 41.5377 | 41.6583 | 38.9474 | 37.3941 | 37.8649 | 40.0639 | 35.1286 | 41.8546 | 97.7035 | 119.6773 | 112.7913 | 97.9296 | 260.7083 |  |  | 168.5821 |  | 151.4693 | 103.4536 | 138.7244 | 102.9834 | 215.3095 | 173.0151 | 277.0716 | 260.0209 | 265.7495 | 210.546 | 254.6285 | 286.5458 | 302.2897 | 288.1876 | 172.1031 | 145.2765 | 197.0129 | 167.5948 | 197.9758 | 162.1307 | 228.1722 | 133.8862 | 251.6464 | 214.7766 | 195.2137 | 282.2489 |  | 201.2849 | 97.9844 | 129.8485 | 177.2353 | 222.6914 | 184.7698 | 199.2403 | 164.6068 |  | 147.8302 | 171.9726 | 242.5183 | 283.6956 | 271.0585 | 117.1828 | 166.2704 | 238.3242 | 283.6372 | 272.822 | 87.3503 | 98.9397 | 126.5604 | 175.3887 | 227.1839 | 154.0894 | 209.2928 | 136.6781 | 190.4587 | 151.7027 | 123.4677 | 165.8819 | 229.565 | 274.2202 | 265.2721 | 136.5832 | 181.1976 | 254.0639 | 292.6979 | 270.4105 | 89.453 | 108.3619 | 140.414 | 188.4472 | 243.3207 | 112.0115 | 156.5863 | 170.4492 | 169.8154 | 127.8059 | 236.0215 | 171.3869 | 275.6035 | 262.2496 | 196.1162 |  |  |  | 101.8571 | 112.5736 | 105.802 | 210.3631 | 107.9525 | 178.1951 |  | 114.8686 | 104.3861 | 107.8076 | 61.3817 | 102.6036 | 113.5993 |  | 256.5098 | 305.9533 | 318.2903 | 428.8283 | 578.9732 | 552.7179 | 397.5142 | [23 empty] | 106.9838 | 565.8455 | 55.246 | 281.2316
16:12 | 9993 |  |  | -0.9526 | 30.7384 | 32.9316 | 7.9482 | 10.5921 | 18.1345 | 7.7374 | 1.8751 | 3.8872 | 0.9512 | -0.0095 |  |  |  | -18.4876 | 23.8362 | 38.2697 | 7.0343 |  | 7.8191 | 18.4978 | 0.4418 | 0.4242 | 1.7983 | 1.1672 | -4.65 | 252.3014 | 248.3789 | 169.851 | 196.5018 | 154.6328 | 137.3334 | 118.4813 | 207.0066 | 160.5876 | 227.8891 | 268.6742 | 249.066 | 177.4784 | 176.1228 | 223.7177 | 266.5049 | 279.9131 |  |  | 165.9465 |  | 331.3556 | 119.2378 | 157.7149 | 217.7271 | 251.6914 | 230.6003 | 210.9563 | 175.7545 | 237.6028 | 273.4205 | 259.9547 | 184.2027 | 97.9898 | 129.4064 | 171.9326 | 214.357 | 178.5757 | 215.2962 | 194.732 | 391.7686 | 121.3382 | 174.957 | 241.7044 | 280.5164 | 307.8011 | 116.8818 | 157.7997 | 210.6112 | 240.0819 | 231.8664 | 84.6678 | 97.2281 | 128.5417 | 174.5052 | 217.9459 | 174.2942 |  | 157.7987 | 338.6458 |  | 113.5009 | 156.8752 | 217.7032 | 256.9684 | 247.8326 | 141.7559 | 176.764 | 234.17 | 262.6247 | 235.9515 | 96.5827 | 107.1389 | 132.2081 | 176.9886 | 228.4972 | 265.0732 | 156.2705 | 146.8053 | 140.4385 | 143.5124 | 191.5439 | 245.6723 | 273.9103 | 254.009 |  | 193.313 |  |  | 101.7462 | 106.8054 | 195.0772 | 99.9686 | 210.0795 | 111.4786 | 41.6271 | 41.7583 | 38.371 | 37.7958 | 37.3769 | 40.023 | 35.3621 | 41.1323 | 97.6818 | 119.6522 | 112.7718 | 97.906 | 260.6736 |  |  | 168.568 |  | 151.457 | 103.4392 | 138.7158 | 102.9756 | 215.2995 | 173.0109 | 277.0447 | 259.9869 | 265.7202 | 210.5331 | 254.6149 | 286.5291 | 302.2698 | 288.1427 | 172.1051 | 145.2599 | 197.0281 | 167.5692 | 197.9563 | 162.1329 | 228.1634 | 133.8761 | 251.6283 | 214.7538 | 195.2159 | 282.2183 |  | 201.2892 | 97.9822 | 129.8596 | 177.2317 | 222.6785 | 184.7279 | 199.2156 | 164.5859 |  | 147.8136 | 171.9809 | 242.519 | 283.6624 | 271.0279 | 117.1857 | 166.2754 | 238.3215 | 283.6056 | 272.7947 | 87.3508 | 98.9321 | 126.5677 | 175.3807 | 227.1738 | 154.0709 | 209.2789 | 136.6639 | 190.4531 | 151.6759 | 123.4751 | 165.9009 | 229.5588 | 274.1965 | 265.2434 | 136.582 | 181.2067 | 254.0576 | 292.6742 | 270.3843 | 89.4583 | 108.3684 | 140.4146 | 188.4465 | 243.3087 | 111.9942 | 156.5659 | 170.4272 | 169.8037 | 127.7926 | 236.0007 | 171.3709 | 275.5742 | 262.2276 | 196.098 |  |  |  | 101.839 | 112.5616 | 105.7873 | 210.3467 | 107.9312 | 178.1606 |  | 114.8552 | 104.3611 | 107.7901 | 61.3645 | 102.6321 | 113.5834 |  | 256.4927 | 305.9008 | 318.236 | 428.5817 | 579.0084 | 553.2424 | 397.93 | [23 empty] | 106.9682 | 566.1254 | 55.2297 | 281.1968
16:12 | 9994 |  |  | -0.9626 | 30.754 | 32.885 | 8.0019 | 10.5311 | 18.183 | 7.7558 | 1.8741 | 3.8831 | 0.9479 | -0.0092 |  |  |  | -18.4963 | 23.7958 | 38.3302 | 7.0587 |  | 7.8044 | 18.466 | 0.4408 | 0.4193 | 1.8006 | 1.1654 | -4.7597 | 252.2847 | 248.3613 | 169.837 | 196.4914 | 154.6244 | 137.3341 | 118.4785 | 206.9956 | 160.5847 | 227.8747 | 268.6466 | 249.0421 | 177.4747 | 176.1231 | 223.7108 | 266.4746 | 279.8931 |  |  | 165.9288 |  | 331.3021 | 119.2323 | 157.7199 | 217.724 | 251.6675 | 230.579 | 210.9373 | 175.7662 | 237.5875 | 273.4009 | 259.9223 | 184.1926 | 97.9925 | 129.4154 | 171.9268 | 214.3347 | 178.5558 | 215.2777 | 194.7136 | 391.7019 | 121.3449 | 174.9591 | 241.6919 | 280.4869 | 307.914 | 116.8732 | 157.7874 | 210.5911 | 240.0469 | 231.8392 | 84.6584 | 97.2164 | 128.5379 | 174.4961 | 217.9269 | 174.2996 |  | 157.7795 | 338.5799 |  | 113.5091 | 156.8708 | 217.6935 | 256.9355 | 247.8011 | 141.7704 | 176.76 | 234.1637 | 262.594 | 235.9272 | 96.5697 | 107.1395 | 132.2083 | 176.9781 | 228.4838 | 265.0529 | 156.257 | 146.7944 | 140.434 | 143.514 | 191.5551 | 245.6693 | 273.8842 | 253.9898 |  | 193.2975 |  |  | 101.7316 | 106.7893 | 195.0713 | 99.9879 | 210.0842 | 111.4733 | 41.6811 | 41.7988 | 38.2809 | 38.0513 | 36.7858 | 39.9399 | 35.3145 | 40.428 | 97.6735 | 119.6348 | 112.7503 | 97.8905 | 260.6448 |  |  | 168.5588 |  | 151.4484 | 103.4352 | 138.7129 | 102.9744 | 215.2794 | 173.012 | 277.0138 | 259.9543 | 265.694 | 210.5178 | 254.6229 | 286.5222 | 302.2504 | 288.1127 | 172.1086 | 145.2488 | 197.0602 | 167.5574 | 197.9315 | 162.1455 | 228.1635 | 133.8724 | 251.614 | 214.7479 | 195.2246 | 282.1888 |  | 201.2765 | 97.9758 | 129.8587 | 177.2278 | 222.6652 | 184.6843 | 199.188 | 164.5656 |  | 147.808 | 171.98 | 242.511 | 283.6268 | 270.9875 | 117.1828 | 166.2701 | 238.3017 | 283.5722 | 272.7592 | 87.3521 | 98.9331 | 126.5679 | 175.3814 | 227.1518 | 154.0521 | 209.2528 | 136.6441 | 190.445 | 151.6523 | 123.4811 | 165.9089 | 229.5482 | 274.1751 | 265.2099 | 136.5839 | 181.2055 | 254.0434 | 292.6409 | 270.3459 | 89.4572 | 108.3648 | 140.4059 | 188.4495 | 243.2858 | 111.9753 | 156.5498 | 170.4053 | 169.7799 | 127.797 | 235.9868 | 171.3707 | 275.5466 | 262.2044 | 196.0865 |  |  |  | 101.8277 | 112.5529 | 105.7757 | 210.3265 | 107.9228 | 178.1283 |  | 114.8363 | 104.3441 | 107.776 | 61.3661 | 102.6211 | 113.5834 |  | 256.4632 | 305.8683 | 318.1891 | 428.9529 | 579.0355 | 552.5309 | 397.763 | [23 empty] | 106.9542 | 565.7832 | 55.2321 | 281.1658
16:12 | 9995 |  |  | -0.9157 | 30.759 | 32.8971 | 8.076 | 10.457 | 18.128 | 7.7077 | 1.8752 | 3.8758 | 0.9513 | -0.0091 |  |  |  | -18.4383 | 23.8212 | 38.216 | 7.1038 |  | 7.7978 | 18.394 | 0.442 | 0.4192 | 1.8008 | 1.1656 | -5.1787 | 252.2538 | 248.3369 | 169.828 | 196.4741 | 154.6178 | 137.3252 | 118.4704 | 206.9804 | 160.5889 | 227.8635 | 268.6163 | 249.0184 | 177.4757 | 176.1209 | 223.688 | 266.4799 | 279.8726 |  |  | 165.9147 |  | 331.2542 | 119.2334 | 157.7201 | 217.7136 | 251.6408 | 230.5578 | 210.925 | 175.7663 | 237.5792 | 273.3786 | 259.89 | 184.1852 | 97.9932 | 129.4179 | 171.9203 | 214.319 | 178.5334 | 215.2611 | 194.6917 | 391.6362 | 121.3457 | 174.9548 | 241.6761 | 280.457 | 307.8507 | 116.8685 | 157.7808 | 210.5819 | 240.0221 | 231.8201 | 84.6513 | 97.214 | 128.5448 | 174.4984 | 217.9124 | 174.323 |  | 157.7687 | 338.5222 |  | 113.5172 | 156.877 | 217.689 | 256.9125 | 247.7758 | 141.7613 | 176.7545 | 234.1522 | 262.5645 | 235.9057 | 96.564 | 107.1423 | 132.2171 | 176.975 | 228.4629 | 265.0184 | 156.2406 | 146.7763 | 140.4189 | 143.5184 | 191.5615 | 245.6582 | 273.865 | 253.9743 |  | 193.2746 |  |  | 101.7195 | 106.7725 | 195.051 | 100.0055 | 210.0971 | 111.4606 | 41.6924 | 41.829 | 38.4021 | 38.0879 | 36.439 | 39.8078 | 35.4956 | 40.3488 | 97.6765 | 119.624 | 112.7318 | 97.8834 | 260.6117 |  |  | 168.5425 |  | 151.4364 | 103.4348 | 138.7037 | 102.9741 | 215.2585 | 173.0148 | 276.9807 | 259.9257 | 265.6655 | 210.5044 | 254.6171 | 286.5172 | 302.2403 | 288.0819 | 172.0937 | 145.2386 | 197.0983 | 167.5399 | 197.9248 | 162.1524 | 228.1525 | 133.876 | 251.5927 | 214.7401 | 195.2285 | 282.1595 |  | 201.2642 | 97.977 | 129.8603 | 177.2283 | 222.655 | 184.6518 | 199.1778 | 164.5554 |  | 147.8141 | 171.9938 | 242.5047 | 283.5991 | 270.9728 | 117.1842 | 166.2778 | 238.2929 | 283.5497 | 272.7389 | 87.3526 | 98.941 | 126.5735 | 175.3966 | 227.1457 | 154.0496 | 209.2334 | 136.6379 | 190.4748 | 151.6401 | 123.4774 | 165.9101 | 229.5327 | 274.146 | 265.1735 | 136.5789 | 181.1968 | 254.0244 | 292.6041 | 270.3098 | 89.4526 | 108.3608 | 140.4092 | 188.4405 | 243.2576 | 111.9608 | 156.5335 | 170.3825 | 169.7605 | 127.8064 | 235.9801 | 171.3775 | 275.517 | 262.1705 | 196.0612 |  |  |  | 101.819 | 112.5379 | 105.7675 | 210.3157 | 107.9263 | 178.099 |  | 114.822 | 104.3413 | 107.77 | 61.3702 | 102.6227 | 113.5881 |  | 256.4366 | 305.8536 | 318.1349 | 428.5817 | 579.0707 | 553.1177 | 397.8055 | [23 empty] | 106.9437 | 566.0942 | 55.2011 | 281.1451
16:12 | 9996 |  |  | -0.9078 | 30.7964 | 33.0235 | 8.0657 | 10.5674 | 18.1818 | 7.8311 | 1.8748 | 3.8793 | 0.9489 | -0.0099 |  |  |  | -18.3572 | 23.7862 | 38.3153 | 7.1313 |  | 7.7703 | 18.3385 | 0.443 | 0.4202 | 1.8008 | 1.1666 | -4.9561 | 252.2233 | 248.3052 | 169.8212 | 196.4569 | 154.6079 | 137.3147 | 118.4608 | 206.9534 | 160.5921 | 227.8556 | 268.5796 | 248.9869 | 177.4636 | 176.1 | 223.5895 | 266.4549 | 279.8289 |  |  | 165.8968 |  | 331.2034 | 119.2315 | 157.7275 | 217.7006 | 251.625 | 230.5324 | 210.9145 | 175.765 | 237.5643 | 273.35 | 259.8582 | 184.1773 | 97.9891 | 129.4203 | 171.9152 | 214.3027 | 178.5057 | 215.243 | 194.6719 | 391.5702 | 121.3401 | 174.9523 | 241.6584 | 280.4326 | 307.8383 | 116.866 | 157.7855 | 210.5694 | 239.9982 | 231.7922 | 84.6511 | 97.2086 | 128.5498 | 174.4904 | 217.8971 | 174.3402 |  | 157.7538 | 338.468 |  | 113.5261 | 156.8762 | 217.6735 | 256.8882 | 247.7544 | 141.766 | 176.7566 | 234.1385 | 262.5342 | 235.87 | 96.5705 | 107.1477 | 132.2242 | 176.9739 | 228.4439 | 264.9746 | 156.2252 | 146.7588 | 140.4006 | 143.5262 | 191.5554 | 245.6485 | 273.8471 | 253.9463 |  | 193.2611 |  |  | 101.7105 | 106.7642 | 195.0332 | 99.9935 | 210.1058 | 111.4432 | 41.6773 | 41.8536 | 38.5541 | 37.9624 | 36.3553 | 39.7394 | 36.1953 | 40.4478 | 97.6735 | 119.6202 | 112.7264 | 97.8804 | 260.5777 |  |  | 168.5259 |  | 151.4245 | 103.4306 | 138.6948 | 102.9697 | 215.2528 | 173.0254 | 276.9565 | 259.8912 | 265.6394 | 210.482 | 254.5915 | 286.5034 | 302.216 | 288.0428 | 172.0748 | 145.2186 | 197.1291 | 167.5117 | 197.9154 | 162.1434 | 228.1351 | 133.8751 | 251.559 | 214.7191 | 195.2249 | 282.1312 |  | 201.2581 | 97.9777 | 129.8664 | 177.2308 | 222.6409 | 184.6282 | 199.1655 | 164.5443 |  | 147.8123 | 172.002 | 242.5045 | 283.5838 | 270.9499 | 117.1886 | 166.2831 | 238.2805 | 283.523 | 272.7141 | 87.3469 | 98.9454 | 126.586 | 175.3979 | 227.136 | 154.0423 | 209.2172 | 136.625 | 190.5222 | 151.6182 | 123.4797 | 165.9147 | 229.5255 | 274.122 | 265.1495 | 136.5756 | 181.1931 | 254.0063 | 292.5748 | 270.2858 | 89.4548 | 108.3738 | 140.4237 | 188.4398 | 243.2394 | 111.9461 | 156.5216 | 170.3603 | 169.7487 | 127.8201 | 235.9761 | 171.3872 | 275.4923 | 262.1366 | 196.0498 |  |  |  | 101.7984 | 112.5217 | 105.7478 | 210.2976 | 107.9178 | 178.0699 |  | 114.815 | 104.3262 | 107.7554 | 61.3636 | 102.6207 | 113.588 |  | 256.414 | 305.8107 | 318.0943 | 428.8079 | 579.371 | 553.2924 | 397.7175 | [23 empty] | 106.9299 | 566.3317 | 55.3627 | 281.1123
16:12 | 9997 |  |  | -0.8701 | 30.6962 | 32.9683 | 8.0348 | 10.5027 | 18.19 | 7.7753 | 1.8743 | 3.8749 | 0.9449 | -0.0105 |  |  |  | -18.4302 | 23.7432 | 38.2789 | 7.0473 |  | 7.7809 | 18.3799 | 0.4424 | 0.4212 | 1.7924 | 1.1646 | -4.6177 | 252.1972 | 248.279 | 169.8101 | 196.437 | 154.5988 | 137.3031 | 118.4561 | 206.9459 | 160.5888 | 227.8433 | 268.5457 | 248.9607 | 177.4528 | 176.08 | 223.5053 | 266.3936 | 279.7828 |  |  | 165.8786 |  | 331.1463 | 119.2318 | 157.7218 | 217.6785 | 251.5945 | 230.5013 | 210.8961 | 175.7649 | 237.5424 | 273.3252 | 259.8151 | 184.1688 | 97.9852 | 129.4227 | 171.9122 | 214.2857 | 178.4833 | 215.2161 | 194.6515 | 391.5014 | 121.3426 | 174.9526 | 241.6442 | 280.4002 | 307.7555 | 116.8692 | 157.7908 | 210.5548 | 239.9761 | 231.7657 | 84.6556 | 97.2039 | 128.5551 | 174.4822 | 217.8776 | 174.3473 |  | 157.7383 | 338.4128 |  | 113.5308 | 156.8828 | 217.6614 | 256.8665 | 247.7366 | 141.7657 | 176.7585 | 234.1169 | 262.5069 | 235.8351 | 96.576 | 107.1598 | 132.2355 | 176.9762 | 228.438 | 264.9349 | 156.2118 | 146.7474 | 140.3909 | 143.5328 | 191.5617 | 245.6443 | 273.8245 | 253.9206 |  | 193.2479 |  |  | 101.6957 | 106.7485 | 195.0233 | 99.9856 | 210.0947 | 111.4264 | 41.6306 | 41.6856 | 38.7157 | 37.7115 | 36.2419 | 39.7346 | 37.1932 | 40.6354 | 97.6589 | 119.606 | 112.7161 | 97.8739 | 260.5492 |  |  | 168.517 |  | 151.4147 | 103.4272 | 138.691 | 102.9695 | 215.254 | 173.0353 | 276.9294 | 259.8607 | 265.6177 | 210.4597 | 254.568 | 286.4839 | 302.1714 | 287.9971 | 172.0449 | 145.2005 | 197.1642 | 167.4894 | 197.8973 | 162.1414 | 228.1146 | 133.8534 | 251.5224 | 214.6951 | 195.2121 | 282.1008 |  | 201.2359 | 97.9757 | 129.8694 | 177.2255 | 222.6246 | 184.5972 | 199.1283 | 164.5277 |  | 147.806 | 171.996 | 242.4888 | 283.5465 | 270.9169 | 117.1954 | 166.2858 | 238.2645 | 283.4975 | 272.6907 | 87.3469 | 98.9392 | 126.586 | 175.3936 | 227.1166 | 154.0282 | 209.2647 | 136.6115 | 190.5538 | 151.5969 | 123.4976 | 165.9249 | 229.5284 | 274.1 | 265.1362 | 136.5811 | 181.1998 | 253.9936 | 292.5461 | 270.2643 | 89.4631 | 108.3883 | 140.4328 | 188.4385 | 243.2312 | 111.9322 | 156.5054 | 170.3374 | 169.7317 | 127.8242 | 235.9601 | 171.3894 | 275.4624 | 262.1018 | 196.0446 |  |  |  | 101.7814 | 112.5074 | 105.7303 | 210.2727 | 107.9045 | 178.0594 |  | 114.7943 | 104.3169 | 107.7449 | 61.355 | 102.629 | 113.5978 |  | 256.3776 | 305.7684 | 318.0481 | 428.7687 | 579.3198 | 553.2424 | 397.6811 | [23 empty] | 106.9149 | 566.2811 | 55.2292 | 281.073
16:12 | 9998 |  |  | -0.926 | 30.6245 | 33.0537 | 8.0069 | 10.5779 | 18.215 | 7.9244 | 1.8758 | 3.8734 | 0.9456 | -0.0105 |  |  |  | -18.3964 | 23.7714 | 38.4055 | 7.0821 |  | 7.902 | 18.4543 | 0.4412 | 0.4197 | 1.7905 | 1.1619 | -4.2977 | 252.1692 | 248.2588 | 169.8036 | 196.4202 | 154.5917 | 137.2956 | 118.4521 | 206.9455 | 160.5936 | 227.8259 | 268.52 | 248.9335 | 177.4494 | 176.0811 | 223.5055 | 266.3531 | 279.7433 |  |  | 165.8548 |  | 331.0856 | 119.2345 | 157.7182 | 217.6617 | 251.5596 | 230.4715 | 210.882 | 175.7558 | 237.5298 | 273.3057 | 259.783 | 184.1678 | 97.9843 | 129.4238 | 171.9102 | 214.2686 | 178.4661 | 215.1878 | 194.6346 | 391.4362 | 121.3462 | 174.9551 | 241.627 | 280.37 | 307.8048 | 116.8759 | 157.7887 | 210.5462 | 239.9618 | 231.7425 | 84.662 | 97.2018 | 128.5634 | 174.4827 | 217.8661 | 174.316 |  | 157.7307 | 338.3555 |  | 113.5357 | 156.889 | 217.6512 | 256.8411 | 247.7096 | 141.7565 | 176.7582 | 234.0982 | 262.4764 | 235.811 | 96.5771 | 107.1566 | 132.2347 | 176.9716 | 228.4196 | 264.9027 | 156.1958 | 146.7326 | 140.3776 | 143.5351 | 191.5565 | 245.6321 | 273.795 | 253.8968 |  | 193.2304 |  |  | 101.6876 | 106.7316 | 194.9942 | 99.9868 | 210.0754 | 111.4203 | 41.3729 | 41.5488 | 38.8696 | 37.4874 | 35.9822 | 39.7083 | 37.9614 | 40.7871 | 97.6418 | 119.589 | 112.695 | 97.8584 | 260.5117 |  |  | 168.5077 |  | 151.4027 | 103.4174 | 138.6777 | 102.9607 | 215.2353 | 173.0317 | 276.8926 | 259.8348 | 265.5855 | 210.4599 | 254.5583 | 286.4634 | 302.1384 | 287.9537 | 172.0047 | 145.1867 | 197.185 | 167.4657 | 197.8673 | 162.1457 | 228.0956 | 133.8376 | 251.4928 | 214.6798 | 195.2059 | 282.0651 |  | 201.2209 | 97.9759 | 129.8746 | 177.2185 | 222.6073 | 184.5654 | 199.098 | 164.5061 |  | 147.8071 | 171.9983 | 242.4687 | 283.5058 | 270.8752 | 117.1894 | 166.2838 | 238.2489 | 283.4715 | 272.6552 | 87.3427 | 98.9261 | 126.5882 | 175.3848 | 227.0991 | 154.0075 | 209.3102 | 136.5977 | 190.5531 | 151.5772 | 123.5044 | 165.9261 | 229.5188 | 274.0692 | 265.1058 | 136.5824 | 181.2079 | 253.9781 | 292.5187 | 270.235 | 89.4582 | 108.3841 | 140.4356 | 188.4333 | 243.2087 | 111.9164 | 156.4858 | 170.3124 | 169.7144 | 127.8268 | 235.9473 | 171.3878 | 275.4382 | 262.0767 | 196.0254 |  |  |  | 101.7678 | 112.4976 | 105.7155 | 210.2523 | 107.9038 | 178.0376 |  | 114.7919 | 104.3115 | 107.7391 | 61.3612 | 102.6207 | 113.6152 |  | 256.3534 | 305.7315 | 318.004 | 428.8608 | 578.6172 | 552.9177 | 397.8465 | [23 empty] | 106.9053 | 565.7674 | 55.4086 | 281.0424
16:13 | 9999 |  |  | -0.8961 | 30.651 | 33.029 | 8.0983 | 10.5903 | 18.165 | 7.9831 | 1.8752 | 3.868 | 0.9405 | -0.0112 |  |  |  | -18.3535 | 23.7353 | 38.2868 | 7.097 |  | 7.843 | 18.454 | 0.4417 | 0.4211 | 1.7909 | 1.1616 | -4.4064 | 252.1507 | 248.2322 | 169.799 | 196.4123 | 154.5853 | 137.2858 | 118.4485 | 206.9363 | 160.591 | 227.8103 | 268.4925 | 248.9024 | 177.4391 | 176.0656 | 223.4988 | 266.3353 | 279.713 |  |  | 165.8386 |  | 331.031 | 119.2333 | 157.7257 | 217.6472 | 251.5333 | 230.4532 | 210.8704 | 175.7398 | 237.5227 | 273.2759 | 259.768 | 184.1686 | 97.9862 | 129.4298 | 171.9132 | 214.251 | 178.4371 | 215.1614 | 194.6158 | 391.3698 | 121.3421 | 174.9523 | 241.613 | 280.343 | 307.7373 | 116.8799 | 157.7875 | 210.5379 | 239.9389 | 231.7184 | 84.6527 | 97.1942 | 128.5687 | 174.4833 | 217.8522 | 174.2683 |  | 157.7169 | 338.3026 |  | 113.5433 | 156.8899 | 217.6362 | 256.8082 | 247.6796 | 141.7555 | 176.7586 | 234.0852 | 262.4537 | 235.7909 | 96.5829 | 107.1473 | 132.2223 | 176.9607 | 228.3895 | 264.8708 | 156.1884 | 146.7221 | 140.3653 | 143.5413 | 191.5539 | 245.6204 | 273.771 | 253.8736 |  | 193.2114 |  |  | 101.6732 | 106.7183 | 194.9776 | 99.9835 | 210.0462 | 111.4139 | 41.055 | 41.597 | 39.0231 | 37.3506 | 35.7333 | 39.7245 | 38.6212 | 40.293 | 97.6357 | 119.5741 | 112.6845 | 97.8457 | 260.4713 |  |  | 168.4905 |  | 151.3885 | 103.4099 | 138.6647 | 102.9527 | 215.2169 | 173.0372 | 276.8575 | 259.8091 | 265.5497 | 210.4546 | 254.5642 | 286.4562 | 302.123 | 287.9325 | 171.9933 | 145.1825 | 197.1724 | 167.4539 | 197.8599 | 162.1547 | 228.0932 | 133.8542 | 251.4747 | 214.6717 | 195.215 | 282.0407 |  | 201.2175 | 97.9766 | 129.8788 | 177.2111 | 222.5924 | 184.5454 | 199.075 | 164.4848 |  | 147.8024 | 171.9982 | 242.453 | 283.4703 | 270.8328 | 117.1851 | 166.2799 | 238.2419 | 283.4446 | 272.614 | 87.3453 | 98.919 | 126.5946 | 175.3767 | 227.0851 | 153.993 | 209.2822 | 136.5754 | 190.5103 | 151.5534 | 123.4992 | 165.9222 | 229.5087 | 274.0422 | 265.0687 | 136.5807 | 181.2119 | 253.9674 | 292.488 | 270.2027 | 89.4517 | 108.387 | 140.4346 | 188.4302 | 243.1837 | 111.8968 | 156.4637 | 170.2913 | 169.6958 | 127.8265 | 235.9405 | 171.387 | 275.4151 | 262.0565 | 196.0107 |  |  |  | 101.756 | 112.4865 | 105.7019 | 210.2408 | 107.9221 | 177.989 |  | 114.7837 | 104.2999 | 107.7254 | 61.3584 | 102.6214 | 113.6235 |  | 256.3173 | 305.695 | 317.9644 | 428.5723 | 578.8152 | 552.369 | 397.4367 | [23 empty] | 106.8931 | 565.5921 | 55.405 | 281.0061
16:13 | 10000 |  |  | -0.8677 | 30.6578 | 33.1544 | 8.0287 | 10.6115 | 18.1501 | 8.0492 | 1.875 | 3.8643 | 0.94 | -0.0114 |  |  |  | -18.4572 | 23.7288 | 38.3984 | 7.0065 |  | 7.8614 | 18.4495 | 0.4421 | 0.4232 | 1.7923 | 1.163 | -3.9071 | 252.1291 | 248.2122 | 169.7838 | 196.3978 | 154.5765 | 137.2768 | 118.4422 | 206.9318 | 160.5866 | 227.8017 | 268.4675 | 248.8756 | 177.4291 | 176.0437 | 223.4944 | 266.2997 | 279.6819 |  |  | 165.8268 |  | 330.9768 | 119.2292 | 157.7271 | 217.6346 | 251.5002 | 230.4294 | 210.8556 | 175.7393 | 237.5131 | 273.2338 | 259.7421 | 184.1604 | 97.9845 | 129.4346 | 171.9057 | 214.2361 | 178.4091 | 215.1362 | 194.5867 | 391.2997 | 121.3437 | 174.9517 | 241.599 | 280.3119 | 307.6497 | 116.8833 | 157.7901 | 210.5282 | 239.9121 | 231.6984 | 84.6562 | 97.1909 | 128.5689 | 174.4811 | 217.8352 | 174.2174 |  | 157.7024 | 338.247 |  | 113.5526 | 156.892 | 217.6257 | 256.7845 | 247.6564 | 141.7692 | 176.7557 | 234.0689 | 262.4275 | 235.7635 | 96.5966 | 107.1478 | 132.224 | 176.9604 | 228.3749 | 264.8368 | 156.18 | 146.708 | 140.3466 | 143.53 | 191.5546 | 245.606 | 273.7438 | 253.8451 |  | 193.1938 |  |  | 101.6611 | 106.7102 | 194.9401 | 99.9552 | 210.0263 | 111.4031 | 40.932 | 41.6258 | 39.1568 | 37.3542 | 35.8492 | 39.8426 | 39.2902 | 39.226 | 97.6293 | 119.5491 | 112.6638 | 97.833 | 260.4493 |  |  | 168.4721 |  | 151.3778 | 103.408 | 138.66 | 102.9512 | 215.213 | 173.0452 | 276.8265 | 259.7799 | 265.5263 | 210.4394 | 254.5716 | 286.45 | 302.1078 | 287.8996 | 171.9694 | 145.1698 | 197.1434 | 167.4394 | 197.8663 | 162.1632 | 228.0921 | 133.8686 | 251.4549 | 214.6565 | 195.2176 | 282.0077 |  | 201.2092 | 97.9696 | 129.8876 | 177.2103 | 222.578 | 184.523 | 199.053 | 164.4684 |  | 147.7975 | 172.0028 | 242.4471 | 283.4294 | 270.7911 | 117.1941 | 166.2787 | 238.2293 | 283.4082 | 272.5857 | 87.3534 | 98.9222 | 126.596 | 175.3796 | 227.065 | 153.9792 | 209.257 | 136.5653 | 190.4512 | 151.5294 | 123.5075 | 165.9264 | 229.5009 | 274.0224 | 265.034 | 136.5826 | 181.2109 | 253.959 | 292.4579 | 270.175 | 89.4561 | 108.3982 | 140.4401 | 188.4242 | 243.1707 | 111.8857 | 156.4336 | 170.266 | 169.6655 | 127.8291 | 235.9291 | 171.3829 | 275.3849 | 262.0174 | 195.9925 |  |  |  | 101.7489 | 112.4741 | 105.6924 | 210.2241 | 107.9262 | 177.94 |  | 114.7725 | 104.2798 | 107.7079 | 61.356 | 102.615 | 113.6093 |  | 256.2725 | 305.627 | 317.9074 | 428.7524 | 578.9685 | 553.0177 | 397.546 | [23 empty] | 106.8809 | 565.9931 | 55.4314 | 280.9497
16:13 | 10001 |  |  | -0.9281 | 30.7252 | 33.054 | 7.9416 | 10.6847 | 18.2173 | 8.1145 | 1.8729 | 3.8605 | 0.9388 | -0.0126 |  |  |  | -18.5291 | 23.7233 | 38.4097 | 7.021 |  | 7.8433 | 18.5415 | 0.4414 | 0.4194 | 1.7905 | 1.1605 | -7.5351 | 252.108 | 248.1987 | 169.7799 | 196.3835 | 154.5754 | 137.2809 | 118.4411 | 206.9233 | 160.5945 | 227.7994 | 268.4476 | 248.8525 | 177.4283 | 176.034 | 223.6036 | 266.2667 | 279.6447 |  |  | 165.8151 |  | 330.9255 | 119.2319 | 157.7365 | 217.6303 | 251.4823 | 230.4041 | 210.8438 | 175.7416 | 237.5066 | 273.2045 | 259.7216 | 184.1487 | 97.9958 | 129.4424 | 171.9039 | 214.2193 | 178.3982 | 215.1165 | 194.5736 | 391.2354 | 121.3474 | 174.9561 | 241.5914 | 280.2864 | 307.5427 | 116.879 | 157.7923 | 210.5104 | 239.8879 | 231.6726 | 84.664 | 97.1902 | 128.5731 | 174.4759 | 217.8249 | 174.1529 |  | 157.69 | 338.1852 |  | 113.5615 | 156.8955 | 217.606 | 256.7618 | 247.6216 | 141.7736 | 176.7502 | 234.0522 | 262.3896 | 235.7293 | 96.5924 | 107.1459 | 132.23 | 176.9559 | 228.3609 | 264.8081 | 156.1694 | 146.689 | 140.333 | 143.5241 | 191.5526 | 245.592 | 273.7202 | 253.8164 |  | 193.1791 |  |  | 101.6542 | 106.7006 | 194.9099 | 99.9495 | 210.0023 | 111.3887 | 40.99 | 41.6534 | 39.3003 | 37.6992 | 36.2138 | 40.0085 | 39.8055 | 38.4387 | 97.6187 | 119.5326 | 112.6422 | 97.8246 | 260.4271 |  |  | 168.4575 |  | 151.366 | 103.4048 | 138.6487 | 102.9498 | 215.2077 | 173.047 | 276.8016 | 259.75 | 265.5018 | 210.439 | 254.5584 | 286.4346 | 302.0898 | 287.8608 | 171.9412 | 145.1476 | 197.0817 | 167.4065 | 197.8596 | 162.1609 | 228.0735 | 133.8559 | 251.4238 | 214.6409 | 195.2149 | 281.9718 |  | 201.1924 | 97.9681 | 129.8944 | 177.2178 | 222.5644 | 184.5001 | 199.0232 | 164.4517 |  | 147.7991 | 172.0182 | 242.4516 | 283.411 | 270.7544 | 117.1959 | 166.2785 | 238.2088 | 283.3722 | 272.5558 | 87.35 | 98.9244 | 126.606 | 175.3843 | 227.0433 | 153.9612 | 209.2364 | 136.5591 | 190.4092 | 151.5122 | 123.5125 | 165.9402 | 229.4923 | 274.0072 | 265.0092 | 136.5836 | 181.211 | 253.9448 | 292.4376 | 270.1562 | 89.4694 | 108.4072 | 140.4457 | 188.424 | 243.1559 | 111.8781 | 156.4139 | 170.2394 | 169.6383 | 127.8252 | 235.9138 | 171.3823 | 275.3489 | 261.9766 | 195.9778 |  |  |  | 101.7373 | 112.4548 | 105.6719 | 210.1972 | 107.9181 | 177.9338 |  | 114.7605 | 104.2789 | 107.6982 | 61.3604 | 102.5934 | 113.6133 |  | 256.2527 | 305.5972 | 317.8656 | 428.6833 | 578.9972 | 552.7311 | 397.6553 | [23 empty] | 106.8696 | 565.8642 | 55.4457 | 280.925
16:13 | 10002 |  |  | -0.8845 | 30.744 | 32.9624 | 7.8823 | 10.5934 | 18.102 | 8.1122 | 1.8736 | 3.8545 | 0.9379 | -0.0122 |  |  |  | -18.4783 | 23.8416 | 38.4144 | 6.9956 |  | 7.84 | 18.452 | 0.4417 | 0.4203 | 1.7876 | 1.1596 | -5.8487 | 252.0791 | 248.1714 | 169.7748 | 196.3726 | 154.5707 | 137.2786 | 118.4424 | 206.9086 | 160.5954 | 227.7911 | 268.4134 | 248.8226 | 177.4258 | 176.048 | 223.6936 | 266.2497 | 279.6187 |  |  | 165.8008 |  | 330.8786 | 119.23 | 157.7369 | 217.6175 | 251.4571 | 230.38 | 210.8289 | 175.7426 | 237.4818 | 273.1863 | 259.7025 | 184.146 | 98.0025 | 129.4506 | 171.9085 | 214.2008 | 178.3893 | 215.1009 | 194.5673 | 391.1739 | 121.3543 | 174.953 | 241.5795 | 280.2636 | 307.4264 | 116.8745 | 157.784 | 210.4891 | 239.8546 | 231.6427 | 84.6647 | 97.1865 | 128.5782 | 174.4742 | 217.8085 | 174.1268 |  | 157.6737 | 338.1262 |  | 113.5705 | 156.9 | 217.5934 | 256.7431 | 247.588 | 141.7753 | 176.7509 | 234.0428 | 262.361 | 235.7086 | 96.5851 | 107.1442 | 132.2315 | 176.9545 | 228.3378 | 264.7839 | 156.1597 | 146.6708 | 140.322 | 143.5334 | 191.5601 | 245.5853 | 273.699 | 253.7894 |  | 193.1686 |  |  | 101.6347 | 106.6785 | 194.9077 | 99.9626 | 209.9608 | 111.3729 | 41.0934 | 41.6973 | 39.4741 | 38.0598 | 36.3055 | 40.1799 | 40.1711 | 37.8602 | 97.6123 | 119.5199 | 112.6309 | 97.8157 | 260.3915 |  |  | 168.4457 |  | 151.3592 | 103.4033 | 138.6412 | 102.9464 | 215.1917 | 173.0425 | 276.7728 | 259.7226 | 265.4756 | 210.4447 | 254.5499 | 286.4257 | 302.0815 | 287.8337 | 171.9165 | 145.1397 | 197.0358 | 167.3862 | 197.8475 | 162.1734 | 228.0644 | 133.8428 | 251.4033 | 214.633 | 195.2243 | 281.948 |  | 201.1691 | 97.9691 | 129.8959 | 177.2138 | 222.55 | 184.4738 | 198.9923 | 164.4358 |  | 147.7951 | 172.027 | 242.4465 | 283.393 | 270.7392 | 117.1978 | 166.2898 | 238.2074 | 283.3612 | 272.5337 | 87.3497 | 98.9209 | 126.6186 | 175.3857 | 227.0511 | 153.949 | 209.2134 | 136.5507 | 190.3977 | 151.5079 | 123.5105 | 165.9618 | 229.4929 | 273.9903 | 264.9994 | 136.5916 | 181.2201 | 253.9332 | 292.4197 | 270.1394 | 89.4769 | 108.4135 | 140.4465 | 188.4258 | 243.144 | 111.8739 | 156.4009 | 170.2205 | 169.6168 | 127.8164 | 235.901 | 171.3894 | 275.3161 | 261.9417 | 195.9729 |  |  |  | 101.7299 | 112.4414 | 105.6596 | 210.1806 | 107.9128 | 177.933 |  | 114.7416 | 104.2662 | 107.6869 | 61.363 | 102.6064 | 113.6181 |  | 256.2455 | 305.5341 | 317.8144 | 428.9421 | 579.3776 | 553.1683 | 397.7752 | [23 empty] | 106.8548 | 566.2729 | 55.3731 | 280.8898
16:13 | 10003 |  |  | -0.9105 | 30.7537 | 33.0562 | 7.9423 | 10.6776 | 18.2176 | 8.0931 | 1.8747 | 3.8517 | 0.9394 | -0.0129 |  |  |  | -18.4688 | 24.0123 | 38.4737 | 7.0857 |  | 7.7531 | 18.3759 | 0.4426 | 0.4202 | 1.7874 | 1.158 | -5.0713 | 252.0451 | 248.14 | 169.7556 | 196.3603 | 154.5547 | 137.2657 | 118.4288 | 206.8921 | 160.5913 | 227.7663 | 268.38 | 248.7868 | 177.4101 | 176.0668 | 223.6769 | 266.2387 | 279.6051 |  |  | 165.7815 |  | 330.8272 | 119.2279 | 157.7326 | 217.6003 | 251.4136 | 230.3525 | 210.8084 | 175.7584 | 237.4594 | 273.1634 | 259.659 | 184.1391 | 97.991 | 129.4459 | 171.8978 | 214.1838 | 178.3611 | 215.0842 | 194.5463 | 391.1073 | 121.3532 | 174.9546 | 241.5585 | 280.2393 | 307.5167 | 116.8748 | 157.7733 | 210.4682 | 239.8289 | 231.6124 | 84.6607 | 97.179 | 128.5822 | 174.4693 | 217.7841 | 174.108 |  | 157.6547 | 338.071 |  | 113.579 | 156.9049 | 217.5955 | 256.7294 | 247.5702 | 141.7803 | 176.7568 | 234.0384 | 262.3343 | 235.6885 | 96.5995 | 107.1518 | 132.2413 | 176.9608 | 228.3279 | 264.7704 | 156.1484 | 146.6546 | 140.3117 | 143.54 | 191.5622 | 245.5712 | 273.6713 | 253.7683 |  | 193.1489 |  |  | 101.6131 | 106.6641 | 194.8929 | 99.9677 | 209.9175 | 111.3599 | 41.2206 | 41.7543 | 39.633 | 38.3508 | 35.8589 | 40.372 | 40.4203 | 37.2953 | 97.6011 | 119.5052 | 112.6161 | 97.7975 | 260.355 |  |  | 168.437 |  | 151.3501 | 103.4054 | 138.6405 | 102.9386 | 215.186 | 173.045 | 276.7426 | 259.6899 | 265.4529 | 210.4384 | 254.5551 | 286.4165 | 302.0696 | 287.7944 | 171.8663 | 145.1327 | 197.0069 | 167.3717 | 197.8376 | 162.1864 | 228.0628 | 133.8397 | 251.3854 | 214.6234 | 195.236 | 281.9239 |  | 201.1609 | 97.9694 | 129.9029 | 177.2101 | 222.5334 | 184.4557 | 198.9683 | 164.418 |  | 147.7986 | 172.0353 | 242.4395 | 283.3693 | 270.7162 | 117.2047 | 166.2985 | 238.2056 | 283.3547 | 272.5122 | 87.3475 | 98.9173 | 126.6222 | 175.3843 | 227.047 | 153.9366 | 209.1819 | 136.5391 | 190.393 | 151.495 | 123.5111 | 165.9677 | 229.4795 | 273.9622 | 264.9718 | 136.5775 | 181.2132 | 253.9137 | 292.3862 | 270.0996 | 89.4613 | 108.4083 | 140.4388 | 188.4166 | 243.1232 | 111.8629 | 156.3861 | 170.2025 | 169.597 | 127.8169 | 235.892 | 171.3947 | 275.2925 | 261.9079 | 195.9592 |  |  |  | 101.7162 | 112.4287 | 105.6489 | 210.1623 | 107.9022 | 177.8998 |  | 114.7312 | 104.2566 | 107.6739 | 61.3588 | 102.6424 | 113.6297 |  | 256.2164 | 305.4945 | 317.7572 | 428.8079 | 579.0595 | 552.9182 | 397.593 | [23 empty] | 106.8416 | 565.9889 | 55.5186 | 280.8555
16:13 | 10004 |  |  | -0.9102 | 30.7421 | 33.1407 | 7.9756 | 10.6899 | 18.2823 | 8.1319 | 1.8749 | 3.8508 | 0.942 | -0.0118 |  |  |  | -18.4892 | 23.8427 | 38.4603 | 7.0988 |  | 7.8383 | 18.5603 | 0.4421 | 0.4206 | 1.7871 | 1.1586 | -6.2554 | 252.0192 | 248.1133 | 169.7373 | 196.3413 | 154.5407 | 137.2506 | 118.4162 | 206.8763 | 160.5908 | 227.7444 | 268.3493 | 248.7589 | 177.4004 | 176.0585 | 223.6364 | 266.2322 | 279.5902 |  |  | 165.7672 |  | 330.7784 | 119.2356 | 157.7342 | 217.5898 | 251.3942 | 230.334 | 210.7923 | 175.7672 | 237.4552 | 273.1386 | 259.6287 | 184.1248 | 97.9834 | 129.4504 | 171.8873 | 214.1624 | 178.343 | 215.0613 | 194.5262 | 391.0415 | 121.3556 | 174.9647 | 241.5582 | 280.2065 | 307.53 | 116.8759 | 157.7821 | 210.4594 | 239.8152 | 231.5953 | 84.6662 | 97.1822 | 128.5957 | 174.4708 | 217.7755 | 174.0891 |  | 157.6495 | 338.0172 |  | 113.5878 | 156.9145 | 217.5904 | 256.7035 | 247.5561 | 141.7794 | 176.7532 | 234.0277 | 262.3081 | 235.661 | 96.611 | 107.1571 | 132.2468 | 176.9625 | 228.3087 | 264.7513 | 156.1341 | 146.6476 | 140.3026 | 143.5442 | 191.5623 | 245.5617 | 273.6493 | 253.7425 |  | 193.1177 |  |  | 101.5989 | 106.653 | 194.8647 | 99.949 | 209.8763 | 111.345 | 41.3069 | 41.7506 | 39.8399 | 38.5144 | 35.3433 | 40.477 | 40.5893 | 36.9444 | 97.5887 | 119.4915 | 112.6016 | 97.7825 | 260.3389 |  |  | 168.4254 |  | 151.3408 | 103.4071 | 138.6337 | 102.9297 | 215.1822 | 173.0549 | 276.7135 | 259.6611 | 265.4315 | 210.4184 | 254.5482 | 286.3996 | 302.0431 | 287.7549 | 171.8137 | 145.1175 | 196.9284 | 167.3506 | 197.8306 | 162.188 | 228.0549 | 133.8418 | 251.3568 | 214.6107 | 195.2341 | 281.8966 |  | 201.1569 | 97.9698 | 129.9105 | 177.2169 | 222.5272 | 184.4367 | 198.9413 | 164.3998 |  | 147.8012 | 172.0446 | 242.437 | 283.3498 | 270.6855 | 117.2128 | 166.307 | 238.1966 | 283.3217 | 272.4809 | 87.3507 | 98.9188 | 126.6217 | 175.3858 | 227.0214 | 153.9238 | 209.1501 | 136.5277 | 190.3655 | 151.4768 | 123.5161 | 165.9668 | 229.4604 | 273.9325 | 264.935 | 136.5645 | 181.2122 | 253.8985 | 292.3498 | 270.0628 | 89.4579 | 108.4078 | 140.4388 | 188.4149 | 243.0971 | 111.8414 | 156.3731 | 170.1819 | 169.5811 | 127.8152 | 235.8752 | 171.3898 | 275.2679 | 261.8885 | 195.9349 |  |  |  | 101.704 | 112.4144 | 105.6337 | 210.153 | 107.8926 | 177.8776 |  | 114.6994 | 104.2376 | 107.6488 | 61.3519 | 102.5964 | 113.6255 |  | 256.1888 | 305.4276 | 317.7047 | 429.014 | 579.1348 | 553.5434 | 398.4559 | [23 empty] | 106.8237 | 566.3391 | 55.6091 | 280.8082
16:13 | 10005 |  |  | -0.8678 | 30.749 | 33.1229 | 8.0327 | 10.7327 | 18.2741 | 7.9943 | 1.8749 | 3.8462 | 0.9399 | -0.0106 |  |  |  | -18.5588 | 23.8056 | 38.4575 | 7.0093 |  | 7.9113 | 18.5294 | 0.4418 | 0.4269 | 1.7895 | 1.1597 | -4.9738 | 251.9971 | 248.0945 | 169.7328 | 196.3283 | 154.5354 | 137.2466 | 118.4147 | 206.8629 | 160.5892 | 227.737 | 268.3226 | 248.7366 | 177.3995 | 176.0362 | 223.6262 | 266.1952 | 279.564 |  |  | 165.7508 |  | 330.7227 | 119.2319 | 157.7311 | 217.5783 | 251.3699 | 230.3099 | 210.7799 | 175.7637 | 237.447 | 273.1148 | 259.5974 | 184.1233 | 97.9866 | 129.463 | 171.8874 | 214.1469 | 178.3348 | 215.0387 | 194.5117 | 390.978 | 121.36 | 174.966 | 241.5525 | 280.1784 | 307.3417 | 116.8785 | 157.7842 | 210.4477 | 239.7885 | 231.5782 | 84.6659 | 97.1858 | 128.5962 | 174.4667 | 217.7679 | 174.0738 |  | 157.6412 | 337.9595 |  | 113.5951 | 156.9175 | 217.5789 | 256.6739 | 247.5307 | 141.7902 | 176.7521 | 234.0199 | 262.2882 | 235.6372 | 96.6183 | 107.16 | 132.2472 | 176.9618 | 228.2896 | 264.7173 | 156.1227 | 146.632 | 140.2822 | 143.5424 | 191.5624 | 245.5537 | 273.6216 | 253.7092 |  | 193.092 |  |  | 101.5932 | 106.6425 | 194.8377 | 99.9159 | 209.8489 | 111.3422 | 41.3359 | 41.681 | 40.0787 | 38.4103 | 35.1222 | 40.3964 | 40.6965 | 36.3889 | 97.5714 | 119.475 | 112.5858 | 97.7654 | 260.3162 |  |  | 168.4102 |  | 151.3381 | 103.4072 | 138.6247 | 102.9266 | 215.1613 | 173.0585 | 276.6826 | 259.6303 | 265.407 | 210.3986 | 254.5398 | 286.391 | 302.0239 | 287.7217 | 171.786 | 145.097 | 196.8659 | 167.3253 | 197.8077 | 162.189 | 228.0445 | 133.8492 | 251.3361 | 214.602 | 195.2353 | 281.8708 |  | 201.1495 | 97.9667 | 129.9204 | 177.2178 | 222.517 | 184.4028 | 198.9172 | 164.3835 |  | 147.8009 | 172.0465 | 242.4292 | 283.3194 | 270.6584 | 117.2084 | 166.3064 | 238.1734 | 283.2733 | 272.4361 | 87.3574 | 98.9236 | 126.6228 | 175.3811 | 226.9992 | 153.9018 | 209.1204 | 136.5095 | 190.3267 | 151.4571 | 123.5296 | 165.9639 | 229.4554 | 273.9032 | 264.9037 | 136.5739 | 181.2197 | 253.8846 | 292.3216 | 270.0436 | 89.4654 | 108.4054 | 140.4503 | 188.4197 | 243.0786 | 111.8302 | 156.3526 | 170.1646 | 169.5597 | 127.8244 | 235.8668 | 171.3937 | 275.2404 | 261.8644 | 195.9084 |  |  |  | 101.6907 | 112.402 | 105.6194 | 210.1275 | 107.8737 | 177.8473 |  | 114.6957 | 104.2401 | 107.6428 | 61.362 | 102.6133 | 113.6348 |  | 256.1851 | 305.3776 | 317.6551 | 428.4315 | 578.5263 | 552.6432 | 397.4262 | [23 empty] | 106.8158 | 565.5847 | 55.5577 | 280.7813
16:13 | 10006 |  |  | -0.9575 | 30.7458 | 33.0908 | 7.9934 | 10.7262 | 18.3144 | 8.0539 | 1.8742 | 3.8436 | 0.9377 | -0.012 |  |  |  | -18.5376 | 23.761 | 38.4939 | 7.0713 |  | 7.8199 | 18.5667 | 0.441 | 0.4199 | 1.7879 | 1.155 | -4.3824 | 251.9693 | 248.0689 | 169.7177 | 196.3095 | 154.5224 | 137.2415 | 118.4065 | 206.8452 | 160.5759 | 227.7161 | 268.287 | 248.7012 | 177.3841 | 176.0095 | 223.647 | 266.1553 | 279.5226 |  |  | 165.7366 |  | 330.6709 | 119.2258 | 157.7314 | 217.5643 | 251.338 | 230.2818 | 210.7726 | 175.7668 | 237.43 | 273.0846 | 259.565 | 184.1182 | 97.9919 | 129.4663 | 171.8914 | 214.1404 | 178.3183 | 215.0235 | 194.4929 | 390.9154 | 121.3616 | 174.9689 | 241.5359 | 280.1553 | 307.3349 | 116.8754 | 157.7715 | 210.4285 | 239.7595 | 231.5461 | 84.6543 | 97.1786 | 128.5883 | 174.458 | 217.7399 | 174.0427 |  | 157.6196 | 337.9027 |  | 113.5974 | 156.9136 | 217.565 | 256.6502 | 247.5043 | 141.7781 | 176.7503 | 234.0029 | 262.2544 | 235.5967 | 96.6166 | 107.1566 | 132.2442 | 176.9586 | 228.2788 | 264.6924 | 156.1134 | 146.6129 | 140.2625 | 143.547 | 191.5582 | 245.5435 | 273.5965 | 253.6794 |  | 193.0706 |  |  | 101.588 | 106.6369 | 194.8247 | 99.9155 | 209.8264 | 111.3409 | 41.2596 | 41.5783 | 40.2316 | 38.2389 | 35.1098 | 40.2709 | 40.7766 | 35.1955 | 97.5631 | 119.4657 | 112.5741 | 97.7534 | 260.2829 |  |  | 168.4004 |  | 151.3308 | 103.4024 | 138.6247 | 102.9253 | 215.1609 | 173.0653 | 276.6609 | 259.6032 | 265.3772 | 210.4184 | 254.5213 | 286.3902 | 302.0009 | 287.6865 | 171.7815 | 145.0829 | 196.8453 | 167.3041 | 197.8015 | 162.195 | 228.0319 | 133.8482 | 251.3152 | 214.5933 | 195.236 | 281.8486 |  | 201.1458 | 97.9685 | 129.9325 | 177.2154 | 222.5001 | 184.3831 | 198.8956 | 164.3648 |  | 147.8004 | 172.0396 | 242.4128 | 283.2875 | 270.6288 | 117.2104 | 166.3013 | 238.1518 | 283.2399 | 272.3987 | 87.3588 | 98.9364 | 126.6295 | 175.3865 | 226.9851 | 153.8928 | 209.0934 | 136.4983 | 190.3099 | 151.4426 | 123.5344 | 165.9631 | 229.4538 | 273.876 | 264.8758 | 136.5888 | 181.2235 | 253.8678 | 292.2909 | 270.0176 | 89.4608 | 108.4027 | 140.4585 | 188.4274 | 243.0613 | 111.8224 | 156.3314 | 170.1485 | 169.5399 | 127.8346 | 235.8663 | 171.4017 | 275.2185 | 261.8319 | 195.89 |  |  |  | 101.68 | 112.384 | 105.607 | 210.0888 | 107.8543 | 177.8004 |  | 114.6835 | 104.2356 | 107.633 | 61.3674 | 102.6498 | 113.6475 |  | 256.1804 | 305.3453 | 317.6135 | 428.3069 | 578.713 | 552.3315 | 397.1773 | [23 empty] | 106.806 | 565.5223 | 55.5427 | 280.7629
16:13 | 10007 |  |  | -0.9851 | 30.655 | 33.136 | 8.1111 | 10.8269 | 18.2724 | 8.0195 | 1.8742 | 3.8372 | 0.9347 | -0.0124 |  |  |  | -18.5243 | 23.7638 | 38.4392 | 7.0836 |  | 7.8424 | 18.5849 | 0.4406 | 0.4254 | 1.7884 | 1.1551 | -5.7043 | 251.9385 | 248.0467 | 169.7013 | 196.2908 | 154.5093 | 137.2311 | 118.4013 | 206.8227 | 160.5733 | 227.7022 | 268.2468 | 248.6716 | 177.3808 | 176.0046 | 223.611 | 266.1447 | 279.4982 |  |  | 165.7175 |  | 330.6237 | 119.2212 | 157.7358 | 217.5545 | 251.3174 | 230.2637 | 210.7685 | 175.7612 | 237.4158 | 273.0534 | 259.5349 | 184.1044 | 97.9896 | 129.4657 | 171.8871 | 214.1207 | 178.2932 | 214.9986 | 194.4707 | 390.8468 | 121.37 | 174.9759 | 241.5205 | 280.1289 | 307.415 | 116.8732 | 157.7701 | 210.4272 | 239.7398 | 231.5226 | 84.6557 | 97.1785 | 128.5933 | 174.4536 | 217.7146 | 174.0181 |  | 157.6044 | 337.856 |  | 113.607 | 156.9182 | 217.5542 | 256.6225 | 247.4777 | 141.7844 | 176.7484 | 233.9824 | 262.2212 | 235.5753 | 96.6224 | 107.1522 | 132.244 | 176.9561 | 228.2634 | 264.6911 | 156.0911 | 146.592 | 140.2396 | 143.5454 | 191.5488 | 245.5243 | 273.5689 | 253.6527 |  | 193.0479 |  |  | 101.582 | 106.6233 | 194.8015 | 99.915 | 209.8006 | 111.3373 | 40.9598 | 41.483 | 40.2817 | 38.1581 | 35.215 | 40.2048 | 40.7772 | 33.9936 | 97.5515 | 119.4561 | 112.5639 | 97.7444 | 260.2539 |  |  | 168.3971 |  | 151.3206 | 103.3993 | 138.6227 | 102.9229 | 215.1494 | 173.0688 | 276.6406 | 259.5811 | 265.3561 | 210.4543 | 254.5184 | 286.3759 | 301.9732 | 287.6649 | 171.8008 | 145.0803 | 196.8426 | 167.2933 | 197.7997 | 162.2052 | 228.0258 | 133.829 | 251.2942 | 214.5837 | 195.2403 | 281.8241 |  | 201.1423 | 97.9808 | 129.9375 | 177.2187 | 222.4938 | 184.3755 | 198.8785 | 164.353 |  | 147.8042 | 172.0491 | 242.4045 | 283.2612 | 270.6014 | 117.2259 | 166.3112 | 238.1504 | 283.2339 | 272.3849 | 87.3588 | 98.9347 | 126.6391 | 175.3888 | 226.9888 | 153.8911 | 209.0662 | 136.49 | 190.3081 | 151.4351 | 123.5366 | 165.9756 | 229.4518 | 273.8565 | 264.8594 | 136.5933 | 181.23 | 253.861 | 292.2635 | 269.9885 | 89.4623 | 108.4105 | 140.4632 | 188.4279 | 243.0398 | 111.8067 | 156.3124 | 170.1371 | 169.5172 | 127.8542 | 235.8605 | 171.4112 | 275.1942 | 261.8064 | 195.8699 |  |  |  | 101.6708 | 112.3708 | 105.5984 | 210.0686 | 107.8476 | 177.7771 |  | 114.6713 | 104.2221 | 107.6243 | 61.3613 | 102.6585 | 113.6521 |  | 256.156 | 305.284 | 317.5614 | 428.4408 | 578.6571 | 552.6436 | 397.2971 | [23 empty] | 106.7954 | 565.6503 | 55.5676 | 280.72
16:13 | 10008 |  |  | -0.968 | 30.6933 | 33.0679 | 8.0703 | 10.6782 | 18.2002 | 7.8976 | 1.8756 | 3.8365 | 0.9353 | -0.0135 |  |  |  | -18.422 | 23.8545 | 38.3217 | 7.073 |  | 7.7857 | 18.6159 | 0.44 | 0.4232 | 1.7866 | 1.1539 | -5.0976 | 251.9128 | 248.0292 | 169.6935 | 196.2826 | 154.5027 | 137.2232 | 118.3969 | 206.8157 | 160.5899 | 227.7065 | 268.2354 | 248.6549 | 177.3764 | 176.0141 | 223.5246 | 266.1376 | 279.4795 |  |  | 165.6905 |  | 330.5672 | 119.217 | 157.7323 | 217.5454 | 251.2847 | 230.234 | 210.7455 | 175.7443 | 237.3983 | 273.0278 | 259.5064 | 184.1008 | 97.9882 | 129.4674 | 171.8748 | 214.1008 | 178.27 | 214.9672 | 194.4511 | 390.7811 | 121.3682 | 174.9666 | 241.5006 | 280.1037 | 307.3415 | 116.8784 | 157.7726 | 210.4208 | 239.7154 | 231.4992 | 84.6583 | 97.1815 | 128.5996 | 174.4555 | 217.6984 | 174.0101 |  | 157.587 | 337.8037 |  | 113.6112 | 156.912 | 217.5438 | 256.5918 | 247.4463 | 141.7964 | 176.7385 | 233.9695 | 262.1846 | 235.5518 | 96.6297 | 107.1464 | 132.2422 | 176.9462 | 228.2375 | 264.6902 | 156.0806 | 146.5753 | 140.226 | 143.5392 | 191.5554 | 245.5108 | 273.5463 | 253.6352 |  | 193.036 |  |  | 101.5665 | 106.6012 | 194.7893 | 99.9227 | 209.7817 | 111.3373 | 40.7974 | 41.3777 | 40.264 | 38.0653 | 35.4714 | 40.1967 | 40.8127 | 33.5746 | 97.5302 | 119.4362 | 112.5451 | 97.7215 | 260.2224 |  |  | 168.3927 |  | 151.3162 | 103.3999 | 138.6146 | 102.9273 | 215.1323 | 173.072 | 276.6093 | 259.5538 | 265.3382 | 210.4479 | 254.5222 | 286.3606 | 301.9524 | 287.6423 | 171.8087 | 145.0752 | 196.8576 | 167.2797 | 197.7969 | 162.2134 | 228.0202 | 133.8268 | 251.2725 | 214.5779 | 195.2524 | 281.7955 |  | 201.1362 | 97.9819 | 129.9365 | 177.2154 | 222.4747 | 184.3482 | 198.8494 | 164.3353 |  | 147.8026 | 172.0657 | 242.3963 | 283.2427 | 270.5654 | 117.2265 | 166.3172 | 238.1468 | 283.2114 | 272.3589 | 87.356 | 98.9196 | 126.6478 | 175.3806 | 226.9855 | 153.8726 | 209.0406 | 136.4662 | 190.2925 | 151.412 | 123.546 | 165.9909 | 229.4509 | 273.8389 | 264.8425 | 136.5895 | 181.2299 | 253.8451 | 292.2385 | 269.9618 | 89.4723 | 108.4224 | 140.4691 | 188.4251 | 243.0214 | 111.7899 | 156.2933 | 170.1236 | 169.4929 | 127.8673 | 235.849 | 171.4176 | 275.1684 | 261.7825 | 195.8433 |  |  |  | 101.664 | 112.3618 | 105.5805 | 210.0571 | 107.8477 | 177.7797 |  | 114.6536 | 104.2094 | 107.6013 | 61.3569 | 102.6556 | 113.6563 |  | 256.1215 | 305.245 | 317.5064 | 428.3785 | 578.7193 | 552.8306 | 397.1726 | [23 empty] | 106.7798 | 565.775 | 55.4605 | 280.6832
16:13 | 10009 |  |  | -1.0155 | 30.6881 | 33.2814 | 8.0766 | 10.7743 | 18.2989 | 7.9312 | 1.8744 | 3.8324 | 0.9372 | -0.0137 |  |  |  | -18.4427 | 23.7569 | 38.4819 | 7.1032 |  | 7.8353 | 18.6371 | 0.4408 | 0.4282 | 1.7901 | 1.1531 | -4.6413 | 251.8889 | 248.0055 | 169.6817 | 196.2652 | 154.4967 | 137.2144 | 118.3874 | 206.8088 | 160.5963 | 227.6912 | 268.2174 | 248.6305 | 177.3634 | 176.0138 | 223.4472 | 266.1225 | 279.4443 |  |  | 165.6747 |  | 330.503 | 119.2129 | 157.7315 | 217.5319 | 251.2592 | 230.2044 | 210.7173 | 175.7429 | 237.3768 | 272.9977 | 259.4857 | 184.0959 | 97.9878 | 129.4753 | 171.8765 | 214.0854 | 178.2546 | 214.9395 | 194.4309 | 390.7132 | 121.3685 | 174.9549 | 241.4865 | 280.0735 | 307.3035 | 116.8781 | 157.7664 | 210.4039 | 239.6883 | 231.4738 | 84.6578 | 97.1773 | 128.6068 | 174.4508 | 217.6833 | 174.0045 |  | 157.5647 | 337.7385 |  | 113.6184 | 156.9134 | 217.5358 | 256.5706 | 247.4198 | 141.7709 | 176.7367 | 233.959 | 262.1593 | 235.5117 | 96.6262 | 107.1486 | 132.2406 | 176.941 | 228.2176 | 264.6787 | 156.0699 | 146.562 | 140.2146 | 143.5348 | 191.5666 | 245.506 | 273.5275 | 253.6064 |  | 193.0137 |  |  | 101.5535 | 106.5793 | 194.7996 | 99.9401 | 209.7628 | 111.3325 | 40.824 | 41.2574 | 40.3285 | 37.9374 | 35.6597 | 40.2238 | 40.983 | 34.1545 | 97.5151 | 119.4186 | 112.5254 | 97.7055 | 260.195 |  |  | 168.3776 |  | 151.3066 | 103.3948 | 138.6044 | 102.9199 | 215.1289 | 173.0692 | 276.5734 | 259.5219 | 265.3096 | 210.4283 | 254.5091 | 286.3537 | 301.9352 | 287.6092 | 171.7845 | 145.0621 | 196.892 | 167.2655 | 197.7942 | 162.2246 | 228.013 | 133.8419 | 251.2492 | 214.5705 | 195.2541 | 281.7742 |  | 201.1201 | 97.9787 | 129.9416 | 177.212 | 222.4546 | 184.3144 | 198.8219 | 164.3185 |  | 147.7949 | 172.0639 | 242.3834 | 283.2224 | 270.53 | 117.2233 | 166.3207 | 238.1343 | 283.1866 | 272.3289 | 87.3524 | 98.9218 | 126.6573 | 175.3763 | 226.9745 | 153.8503 | 209.0237 | 136.4535 | 190.2743 | 151.3884 | 123.5503 | 166.0014 | 229.4395 | 273.8161 | 264.8147 | 136.5941 | 181.2341 | 253.826 | 292.2091 | 269.9364 | 89.4784 | 108.4302 | 140.486 | 188.4317 | 243.0002 | 111.7775 | 156.2843 | 170.1088 | 169.4728 | 127.8812 | 235.8425 | 171.4192 | 275.149 | 261.7598 | 195.831 |  |  |  | 101.654 | 112.3458 | 105.5615 | 210.0355 | 107.8378 | 177.787 |  | 114.6402 | 104.1982 | 107.5908 | 61.3611 | 102.6717 | 113.6605 |  | 256.106 | 305.2154 | 317.4452 | 428.7781 | 579.0148 | 552.9311 | 397.3652 | [23 empty] | 106.7654 | 565.973 | 55.622 | 280.6607
16:13 | 10010 |  |  | -0.9163 | 30.7324 | 33.2582 | 8.0593 | 10.7102 | 18.2717 | 7.9249 | 1.8749 | 3.8323 | 0.9389 | -0.0138 |  |  |  | -18.3978 | 23.8608 | 38.3873 | 7.0037 |  | 7.8472 | 18.6788 | 0.4412 | 0.4269 | 1.7845 | 1.1531 | -5.5672 | 251.8624 | 247.9778 | 169.6698 | 196.2454 | 154.4859 | 137.2038 | 118.3824 | 206.7957 | 160.5916 | 227.6722 | 268.1759 | 248.604 | 177.3521 | 176.0081 | 223.383 | 266.1038 | 279.4117 |  |  | 165.6587 |  | 330.4473 | 119.2201 | 157.7361 | 217.5126 | 251.2418 | 230.1813 | 210.7028 | 175.7557 | 237.3625 | 272.9725 | 259.4618 | 184.086 | 97.9832 | 129.4774 | 171.8775 | 214.067 | 178.2419 | 214.9074 | 194.4105 | 390.6513 | 121.3661 | 174.955 | 241.4756 | 280.0484 | 307.3327 | 116.8773 | 157.7654 | 210.3874 | 239.6645 | 231.4541 | 84.6572 | 97.1782 | 128.6168 | 174.4451 | 217.6792 | 174.0022 |  | 157.543 | 337.6794 |  | 113.6302 | 156.9238 | 217.5308 | 256.5509 | 247.3967 | 141.7567 | 176.7456 | 233.948 | 262.1415 | 235.4823 | 96.6195 | 107.1636 | 132.2532 | 176.9375 | 228.2124 | 264.6557 | 156.0559 | 146.5431 | 140.1947 | 143.5407 | 191.56 | 245.492 | 273.4975 | 253.5776 |  | 192.9813 |  |  | 101.5437 | 106.5642 | 194.7892 | 99.9254 | 209.7365 | 111.3251 | 40.8299 | 41.3103 | 40.3701 | 37.8439 | 35.7042 | 40.2854 | 41.0999 | 35.0654 | 97.5013 | 119.402 | 112.5156 | 97.6953 | 260.1665 |  |  | 168.3625 |  | 151.2961 | 103.3932 | 138.6007 | 102.917 | 215.1135 | 173.0719 | 276.5464 | 259.4948 | 265.2847 | 210.4376 | 254.508 | 286.3508 | 301.9278 | 287.5801 | 171.8129 | 145.0534 | 196.9164 | 167.2582 | 197.7747 | 162.2411 | 228.0105 | 133.8439 | 251.2381 | 214.561 | 195.2544 | 281.7486 |  | 201.1111 | 97.9876 | 129.9544 | 177.2131 | 222.4433 | 184.2797 | 198.8052 | 164.3113 |  | 147.7974 | 172.0612 | 242.3724 | 283.1879 | 270.4977 | 117.2252 | 166.323 | 238.123 | 283.1746 | 272.3081 | 87.3574 | 98.9301 | 126.666 | 175.3778 | 226.9659 | 153.8278 | 209.0081 | 136.4456 | 190.2741 | 151.3722 | 123.559 | 166.0123 | 229.4337 | 273.7969 | 264.7857 | 136.6037 | 181.2401 | 253.8184 | 292.1801 | 269.9168 | 89.4846 | 108.4443 | 140.4928 | 188.4276 | 242.9841 | 111.7709 | 156.2681 | 170.0906 | 169.4525 | 127.8837 | 235.8306 | 171.4179 | 275.1214 | 261.7329 | 195.8127 |  |  |  | 101.6366 | 112.3309 | 105.5474 | 209.998 | 107.8279 | 177.7453 |  | 114.6391 | 104.1983 | 107.5839 | 61.3718 | 102.687 | 113.6782 |  | 256.0857 | 305.1428 | 317.3949 | 428.7089 | 579.0436 | 553.0188 | 397.7859 | [23 empty] | 106.7555 | 566.0312 | 55.6261 | 280.6143
16:13 | 10011 |  |  | -0.8552 | 30.7308 | 33.2273 | 8.1005 | 10.734 | 18.3295 | 7.9782 | 1.8733 | 3.8282 | 0.9371 | -0.0137 |  |  |  | -18.2796 | 23.8706 | 38.2789 | 7.0437 |  | 7.8455 | 18.6246 | 0.4423 | 0.4211 | 1.7808 | 1.1581 | -5.0374 | 251.8317 | 247.9329 | 169.6507 | 196.2281 | 154.4692 | 137.1902 | 118.3705 | 206.7902 | 160.5869 | 227.6556 | 268.1366 | 248.5676 | 177.3349 | 176.0019 | 223.3185 | 266.0777 | 279.3806 |  |  | 165.6454 |  | 330.4047 | 119.2364 | 157.739 | 217.4999 | 251.2104 | 230.155 | 210.6917 | 175.7569 | 237.3548 | 272.9545 | 259.4213 | 184.0784 | 97.9784 | 129.4792 | 171.8692 | 214.0547 | 178.2148 | 214.8741 | 194.3913 | 390.591 | 121.3617 | 174.9566 | 241.4621 | 280.0215 | 307.2904 | 116.8766 | 157.7693 | 210.3759 | 239.6507 | 231.4324 | 84.6592 | 97.1838 | 128.6177 | 174.4512 | 217.6698 | 174.0023 |  | 157.5243 | 337.6218 |  | 113.6364 | 156.9235 | 217.5204 | 256.5283 | 247.3736 | 141.7563 | 176.7397 | 233.9356 | 262.1047 | 235.453 | 96.6125 | 107.1674 | 132.2623 | 176.9283 | 228.203 | 264.6179 | 156.0415 | 146.5247 | 140.1737 | 143.5521 | 191.5624 | 245.4853 | 273.4736 | 253.5588 |  | 192.9557 |  |  | 101.5308 | 106.556 | 194.7569 | 99.9076 | 209.7156 | 111.3285 | 40.7867 | 41.4997 | 40.3234 | 37.6293 | 35.9621 | 40.3976 | 41.1271 | 35.7759 | 97.4884 | 119.3868 | 112.5051 | 97.6881 | 260.1301 |  |  | 168.3515 |  | 151.2867 | 103.3916 | 138.5967 | 102.9248 | 215.109 | 173.0819 | 276.5216 | 259.4681 | 265.2584 | 210.4384 | 254.4994 | 286.3406 | 301.9086 | 287.5481 | 171.8484 | 145.0359 | 196.9152 | 167.2335 | 197.7609 | 162.2436 | 228.0003 | 133.8449 | 251.2118 | 214.548 | 195.2533 | 281.7215 |  | 201.1038 | 97.9929 | 129.9608 | 177.212 | 222.4315 | 184.246 | 198.7864 | 164.2916 |  | 147.8009 | 172.0767 | 242.3642 | 283.1549 | 270.4693 | 117.2322 | 166.3257 | 238.1079 | 283.1359 | 272.277 | 87.3707 | 98.9425 | 126.6774 | 175.3912 | 226.9551 | 153.8123 | 208.9805 | 136.4333 | 190.2814 | 151.3519 | 123.5617 | 166.0098 | 229.431 | 273.7762 | 264.7531 | 136.6139 | 181.2443 | 253.8063 | 292.1608 | 269.894 | 89.4881 | 108.4519 | 140.4829 | 188.4132 | 242.972 | 111.7646 | 156.2443 | 170.0684 | 169.4313 | 127.8745 | 235.8195 | 171.4129 | 275.0909 | 261.6995 | 195.7867 |  |  |  | 101.6371 | 112.3225 | 105.5417 | 209.9783 | 107.8328 | 177.698 |  | 114.6187 | 104.1903 | 107.567 | 61.3707 | 102.6718 | 113.6796 |  | 256.0589 | 305.0936 | 317.3408 | 428.1732 | 578.2711 | 551.8951 | 396.9955 | [23 empty] | 106.7455 | 565.0831 | 55.6886 | 280.5763
16:13 | 10012 |  |  | -0.8743 | 30.6825 | 33.2447 | 8.1497 | 10.7847 | 18.347 | 7.9463 | 1.8708 | 3.8223 | 0.9348 | -0.0148 |  |  |  | -18.3859 | 23.9279 | 38.3742 | 7.0483 |  | 7.9312 | 18.5942 | 0.441 | 0.4179 | 1.7823 | 1.1557 | -4.5845 | 251.8078 | 247.9029 | 169.6394 | 196.2114 | 154.4574 | 137.1847 | 118.3658 | 206.7671 | 160.5863 | 227.643 | 268.1081 | 248.5384 | 177.3332 | 176.0102 | 223.2137 | 266.0471 | 279.3327 |  |  | 165.6368 |  | 330.3518 | 119.2363 | 157.7399 | 217.4906 | 251.1767 | 230.1349 | 210.6826 | 175.7531 | 237.3504 | 272.9167 | 259.3823 | 184.0703 | 97.9781 | 129.4828 | 171.858 | 214.0337 | 178.1823 | 214.8473 | 194.3709 | 390.5213 | 121.3665 | 174.952 | 241.4477 | 279.9961 | 307.2477 | 116.8732 | 157.767 | 210.3658 | 239.6324 | 231.4128 | 84.6609 | 97.1933 | 128.621 | 174.4471 | 217.6457 | 173.996 |  | 157.5111 | 337.5654 |  | 113.6452 | 156.9159 | 217.5106 | 256.4988 | 247.3442 | 141.7544 | 176.7356 | 233.922 | 262.0735 | 235.4252 | 96.6084 | 107.1624 | 132.2596 | 176.9209 | 228.1828 | 264.5787 | 156.0161 | 146.5072 | 140.1529 | 143.5593 | 191.5653 | 245.4716 | 273.4463 | 253.5304 |  | 192.9329 |  |  | 101.5214 | 106.5423 | 194.7157 | 99.8677 | 209.6742 | 111.3118 | 40.6858 | 41.5044 | 40.2507 | 37.1229 | 36.1999 | 40.4675 | 41.1462 | 35.9754 | 97.4686 | 119.374 | 112.4892 | 97.678 | 260.1001 |  |  | 168.3363 |  | 151.2735 | 103.3917 | 138.588 | 102.9203 | 215.1034 | 173.086 | 276.4943 | 259.4361 | 265.228 | 210.3946 | 254.4912 | 286.3189 | 301.882 | 287.5095 | 171.8327 | 145.0143 | 196.9229 | 167.2075 | 197.7539 | 162.2382 | 227.9828 | 133.8487 | 251.1771 | 214.5296 | 195.253 | 281.6928 |  | 201.0912 | 97.9852 | 129.9646 | 177.2099 | 222.4184 | 184.2228 | 198.7585 | 164.2689 |  | 147.8031 | 172.0764 | 242.3556 | 283.1205 | 270.4588 | 117.2407 | 166.3292 | 238.098 | 283.0993 | 272.2401 | 87.382 | 98.9505 | 126.6867 | 175.4038 | 226.9422 | 153.8019 | 208.953 | 136.4233 | 190.2932 | 151.337 | 123.5666 | 166.0008 | 229.4162 | 273.7478 | 264.7177 | 136.6101 | 181.2443 | 253.784 | 292.134 | 269.8659 | 89.4888 | 108.4446 | 140.4864 | 188.4191 | 242.9458 | 111.7496 | 156.2325 | 170.05 | 169.4117 | 127.8882 | 235.8164 | 171.4206 | 275.0673 | 261.6738 | 195.7905 |  |  |  | 101.6305 | 112.3032 | 105.5324 | 209.9625 | 107.8339 | 177.6884 |  | 114.6014 | 104.1704 | 107.5474 | 61.361 | 102.6567 | 113.6736 |  | 256.0364 | 305.0649 | 317.2869 | 428.3785 | 578.6571 | 552.5812 | 397.4215 | [23 empty] | 106.7311 | 565.6191 | 55.7311 | 280.5507
16:13 | 10013 |  |  | -0.9488 | 30.7201 | 33.3377 | 8.1758 | 10.8574 | 18.3319 | 8.0932 | 1.8701 | 3.8234 | 0.9363 | -0.015 |  |  |  | -18.415 | 23.7955 | 38.2874 | 7.0382 |  | 7.9274 | 18.5823 | 0.4407 | 0.4188 | 1.7788 | 1.1525 | -4.6766 | 251.7913 | 247.8806 | 169.6347 | 196.1944 | 154.4553 | 137.1813 | 118.3675 | 206.7496 | 160.5878 | 227.6364 | 268.0881 | 248.5198 | 177.3327 | 175.9974 | 223.0832 | 266.0184 | 279.2925 |  |  | 165.6229 |  | 330.2955 | 119.2261 | 157.735 | 217.4718 | 251.1479 | 230.1085 | 210.6714 | 175.7436 | 237.3265 | 272.8873 | 259.369 | 184.0667 | 97.9826 | 129.4899 | 171.8583 | 214.0184 | 178.1649 | 214.8324 | 194.3632 | 390.4634 | 121.3781 | 174.9604 | 241.438 | 279.9753 | 307.1753 | 116.8706 | 157.7613 | 210.3525 | 239.596 | 231.3857 | 84.652 | 97.1947 | 128.6207 | 174.4389 | 217.6238 | 173.9663 |  | 157.4826 | 337.5044 |  | 113.6511 | 156.917 | 217.5022 | 256.465 | 247.3183 | 141.7676 | 176.7312 | 233.9092 | 262.0508 | 235.3968 | 96.619 | 107.1558 | 132.2577 | 176.9232 | 228.1568 | 264.546 | 155.9906 | 146.4832 | 140.1269 | 143.5514 | 191.556 | 245.4502 | 273.4096 | 253.4949 |  | 192.9008 |  |  | 101.5146 | 106.5268 | 194.6887 | 99.8357 | 209.6139 | 111.2869 | 40.4798 | 41.2546 | 40.1903 | 36.6003 | 36.3295 | 40.4392 | 40.8693 | 35.6763 | 97.4485 | 119.358 | 112.4771 | 97.6626 | 260.0773 |  |  | 168.3232 |  | 151.2637 | 103.3859 | 138.5812 | 102.9136 | 215.0944 | 173.0889 | 276.4652 | 259.4037 | 265.2023 | 210.3679 | 254.493 | 286.303 | 301.8641 | 287.4751 | 171.8192 | 145.0064 | 196.8931 | 167.1907 | 197.7392 | 162.2395 | 227.9722 | 133.8442 | 251.1515 | 214.515 | 195.2539 | 281.663 |  | 201.0895 | 97.9857 | 129.9738 | 177.2069 | 222.4075 | 184.2104 | 198.7307 | 164.2567 |  | 147.7982 | 172.0736 | 242.344 | 283.09 | 270.4372 | 117.2404 | 166.3271 | 238.0888 | 283.0689 | 272.2076 | 87.3891 | 98.964 | 126.6969 | 175.4014 | 226.9281 | 153.7904 | 208.9289 | 136.4115 | 190.3037 | 151.3234 | 123.5768 | 166.002 | 229.4095 | 273.7242 | 264.6897 | 136.6056 | 181.245 | 253.7796 | 292.103 | 269.8413 | 89.496 | 108.4461 | 140.5082 | 188.4311 | 242.9201 | 111.7294 | 156.2176 | 170.026 | 169.3933 | 127.8991 | 235.8094 | 171.4308 | 275.0369 | 261.6556 | 195.8032 |  |  |  | 101.6123 | 112.2856 | 105.5161 | 209.9395 | 107.8268 | 177.6647 |  | 114.5813 | 104.1565 | 107.5346 | 61.3554 | 102.6529 | 113.6728 |  | 256.0228 | 304.9978 | 317.2354 | 428.1823 | 578.2773 | 552.2069 | 397.1773 | [23 empty] | 106.716 | 565.2421 | 55.7349 | 280.5103
16:13 | 10014 |  |  | -0.9897 | 30.7463 | 33.3445 | 8.1348 | 10.7292 | 18.3383 | 7.9681 | 1.8723 | 3.8236 | 0.9376 | -0.0143 |  |  |  | -18.3659 | 23.8665 | 38.3043 | 7.0442 |  | 7.9871 | 18.6346 | 0.4419 | 0.4205 | 1.7846 | 1.152 | -5.4676 | 251.7675 | 247.8508 | 169.631 | 196.1849 | 154.4505 | 137.1737 | 118.3594 | 206.7559 | 160.5837 | 227.6207 | 268.0678 | 248.4928 | 177.3211 | 175.9642 | 222.976 | 265.9897 | 279.2497 |  |  | 165.6104 |  | 330.2398 | 119.2308 | 157.7364 | 217.4618 | 251.1247 | 230.0831 | 210.6582 | 175.7413 | 237.3089 | 272.8635 | 259.3486 | 184.0611 | 97.9829 | 129.494 | 171.8591 | 214.0054 | 178.1436 | 214.8112 | 194.349 | 390.3954 | 121.3794 | 174.9717 | 241.4237 | 279.9461 | 307.1151 | 116.8685 | 157.7629 | 210.3378 | 239.573 | 231.3572 | 84.6479 | 97.1946 | 128.6171 | 174.4362 | 217.6092 | 173.9347 |  | 157.4576 | 337.4395 |  | 113.6558 | 156.9321 | 217.4994 | 256.4508 | 247.3027 | 141.778 | 176.7351 | 233.8979 | 262.0351 | 235.3819 | 96.6428 | 107.155 | 132.2599 | 176.9396 | 228.1403 | 264.5267 | 155.9763 | 146.4631 | 140.1087 | 143.546 | 191.5504 | 245.4385 | 273.386 | 253.4716 |  | 192.8867 |  |  | 101.5031 | 106.5141 | 194.6855 | 99.8348 | 209.5694 | 111.2795 | 40.2833 | 40.9525 | 40.1109 | 36.2981 | 36.4013 | 40.4018 | 40.2708 | 35.8131 | 97.4346 | 119.3418 | 112.4664 | 97.656 | 260.0457 |  |  | 168.3123 |  | 151.2539 | 103.3728 | 138.5706 | 102.91 | 215.0955 | 173.0953 | 276.4332 | 259.3636 | 265.171 | 210.3438 | 254.5019 | 286.2995 | 301.8529 | 287.4461 | 171.8003 | 144.9914 | 196.7768 | 167.1655 | 197.7337 | 162.2439 | 227.9664 | 133.8445 | 251.1337 | 214.5042 | 195.2578 | 281.6317 |  | 201.0847 | 97.9922 | 129.9825 | 177.2129 | 222.3928 | 184.186 | 198.7108 | 164.2431 |  | 147.7904 | 172.0857 | 242.335 | 283.0665 | 270.396 | 117.2372 | 166.3247 | 238.0724 | 283.0418 | 272.1792 | 87.3867 | 98.9699 | 126.6973 | 175.3981 | 226.9049 | 153.761 | 208.8986 | 136.3895 | 190.3083 | 151.2983 | 123.5733 | 166.0104 | 229.4041 | 273.6969 | 264.6639 | 136.6089 | 181.254 | 253.7716 | 292.0747 | 269.8082 | 89.4984 | 108.4506 | 140.513 | 188.4182 | 242.9047 | 111.7087 | 156.1982 | 169.9966 | 169.3676 | 127.8955 | 235.7949 | 171.4322 | 275.0114 | 261.6285 | 195.8114 |  |  |  | 101.599 | 112.2702 | 105.5014 | 209.9232 | 107.8192 | 177.6331 |  | 114.5638 | 104.1445 | 107.5174 | 61.338 | 102.6397 | 113.67 |  | 256.0151 | 304.9468 | 317.173 | 428.3785 | 578.6571 | 552.5189 | 397.546 | [23 empty] | 106.7017 | 565.588 | 55.7227 | 280.481
16:13 | 10015 |  |  | -0.9499 | 30.7354 | 33.1918 | 8.1186 | 10.7042 | 18.2695 | 7.8974 | 1.8712 | 3.8171 | 0.9374 | -0.0128 |  |  |  | -18.3293 | 23.8982 | 38.3546 | 7.0723 |  | 7.9751 | 18.5996 | 0.4419 | 0.4213 | 1.7802 | 1.1496 | -4.0661 | 251.7371 | 247.8249 | 169.6263 | 196.175 | 154.4436 | 137.1693 | 118.3557 | 206.7533 | 160.5881 | 227.6087 | 268.0377 | 248.47 | 177.3157 | 175.9598 | 222.9381 | 265.9705 | 279.1995 |  |  | 165.5934 |  | 330.1819 | 119.236 | 157.74 | 217.4536 | 251.1046 | 230.061 | 210.6425 | 175.7374 | 237.3018 | 272.8367 | 259.3184 | 184.0578 | 97.984 | 129.5015 | 171.8567 | 213.9883 | 178.124 | 214.7873 | 194.3269 | 390.33 | 121.3809 | 174.9707 | 241.4092 | 279.9191 | 307.0634 | 116.8693 | 157.7603 | 210.3263 | 239.5551 | 231.338 | 84.6534 | 97.2073 | 128.6286 | 174.4375 | 217.5949 | 173.9024 |  | 157.4437 | 337.3827 |  | 113.6666 | 156.9299 | 217.4871 | 256.4359 | 247.2761 | 141.7834 | 176.7446 | 233.8835 | 262.0097 | 235.36 | 96.6536 | 107.1571 | 132.2603 | 176.9419 | 228.1228 | 264.4988 | 155.9697 | 146.455 | 140.0971 | 143.5474 | 191.5542 | 245.4281 | 273.369 | 253.4465 |  | 192.8819 |  |  | 101.4912 | 106.4974 | 194.6671 | 99.8149 | 209.5342 | 111.2746 | 40.2644 | 40.3116 | 40.0293 | 36.161 | 36.4817 | 40.3597 | 39.6218 | 36.182 | 97.4131 | 119.324 | 112.4484 | 97.6477 | 260.0179 |  |  | 168.2997 |  | 151.2447 | 103.3732 | 138.5656 | 102.9056 | 215.0801 | 173.099 | 276.4017 | 259.3251 | 265.1397 | 210.3217 | 254.4963 | 286.2928 | 301.8396 | 287.414 | 171.7889 | 144.9727 | 196.6334 | 167.1409 | 197.7204 | 162.2499 | 227.9572 | 133.8423 | 251.1145 | 214.502 | 195.2635 | 281.6011 |  | 201.0764 | 97.9916 | 129.9836 | 177.2155 | 222.3732 | 184.1563 | 198.678 | 164.2213 |  | 147.799 | 172.0916 | 242.3285 | 283.0467 | 270.3599 | 117.2418 | 166.3316 | 238.0644 | 283.0208 | 272.1587 | 87.3808 | 98.9604 | 126.7052 | 175.3998 | 226.8855 | 153.7326 | 208.8708 | 136.3692 | 190.3187 | 151.2808 | 123.5706 | 166.0237 | 229.3902 | 273.6719 | 264.6389 | 136.6115 | 181.2555 | 253.7471 | 292.0413 | 269.7722 | 89.5025 | 108.4518 | 140.5213 | 188.4282 | 242.8764 | 111.6907 | 156.18 | 169.9718 | 169.345 | 127.8954 | 235.7771 | 171.4298 | 274.9909 | 261.5951 | 195.8093 |  |  |  | 101.5883 | 112.2487 | 105.4875 | 209.9111 | 107.8145 | 177.6087 |  | 114.5492 | 104.1347 | 107.5096 | 61.3333 | 102.6493 | 113.6718 |  | 255.9901 | 304.8965 | 317.125 | 428.3162 | 578.6571 | 552.6436 | 397.1104 | [23 empty] | 106.6883 | 565.6503 | 55.6613 | 280.4433
16:13 | 10016 |  |  | -0.9765 | 30.7668 | 33.1521 | 8.1384 | 10.6458 | 18.1886 | 7.8979 | 1.8728 | 3.8172 | 0.9377 | -0.0133 |  |  |  | -18.2712 | 23.939 | 38.496 | 7.1239 |  | 8.0618 | 18.6529 | 0.4419 | 0.42 | 1.775 | 1.1514 | -5.4543 | 251.7075 | 247.792 | 169.6089 | 196.1627 | 154.4392 | 137.1642 | 118.3494 | 206.7366 | 160.594 | 227.5981 | 268.0019 | 248.4412 | 177.3094 | 176.0072 | 222.8377 | 265.9581 | 279.1651 |  |  | 165.5719 |  | 330.1263 | 119.2213 | 157.7351 | 217.4406 | 251.0735 | 230.0286 | 210.6256 | 175.7378 | 237.2811 | 272.8125 | 259.2907 | 184.0538 | 97.9875 | 129.5092 | 171.8568 | 213.9755 | 178.0939 | 214.7591 | 194.3081 | 390.2662 | 121.3825 | 174.9648 | 241.3902 | 279.8925 | 307.0354 | 116.8633 | 157.7539 | 210.3112 | 239.5233 | 231.3149 | 84.6461 | 97.2158 | 128.6296 | 174.4267 | 217.5744 | 173.8471 |  | 157.4174 | 337.3229 |  | 113.6747 | 156.9278 | 217.4733 | 256.4071 | 247.2429 | 141.7716 | 176.7374 | 233.8603 | 261.9711 | 235.3189 | 96.6488 | 107.1604 | 132.2626 | 176.9303 | 228.0986 | 264.4506 | 155.9605 | 146.4437 | 140.0825 | 143.5451 | 191.5581 | 245.4196 | 273.3432 | 253.4245 |  | 192.857 |  |  | 101.4829 | 106.488 | 194.6341 | 99.8003 | 209.5002 | 111.2701 | 40.418 | 39.7443 | 39.8243 | 36.1816 | 36.7203 | 40.2357 | 39.1117 | 36.5378 | 97.3958 | 119.3103 | 112.4296 | 97.6403 | 259.9891 |  |  | 168.2867 |  | 151.2354 | 103.369 | 138.56 | 102.8999 | 215.0578 | 173.0965 | 276.372 | 259.2943 | 265.1114 | 210.3039 | 254.4742 | 286.2784 | 301.819 | 287.3831 | 171.8017 | 144.9541 | 196.4979 | 167.1109 | 197.7023 | 162.25 | 227.9415 | 133.8301 | 251.0835 | 214.4762 | 195.2606 | 281.5789 |  | 201.075 | 97.9975 | 129.9913 | 177.2179 | 222.3712 | 184.1392 | 198.6476 | 164.2038 |  | 147.7957 | 172.1063 | 242.3335 | 283.03 | 270.3451 | 117.2509 | 166.3408 | 238.0542 | 282.9812 | 272.1316 | 87.3891 | 98.9599 | 126.7189 | 175.4048 | 226.8744 | 153.7177 | 208.8554 | 136.3591 | 190.3276 | 151.2652 | 123.5688 | 166.0417 | 229.3823 | 273.658 | 264.6134 | 136.5957 | 181.2508 | 253.7325 | 292.0144 | 269.7414 | 89.5093 | 108.4541 | 140.5291 | 188.4312 | 242.8525 | 111.6787 | 156.1575 | 169.9391 | 169.3287 | 127.9162 | 235.7662 | 171.4291 | 274.9634 | 261.5641 | 195.7798 |  |  |  | 101.5794 | 112.2278 | 105.4785 | 209.8917 | 107.8022 | 177.5987 |  | 114.5468 | 104.1435 | 107.4966 | 61.3445 | 102.6574 | 113.6869 |  | 255.9711 | 304.8851 | 317.0757 | 428.1362 | 578.4416 | 552.3067 | 397.2501 | [23 empty] | 106.6804 | 565.3742 | 55.7447 | 280.4281
16:13 | 10017 |  |  | -0.9297 | 30.8646 | 33.2372 | 8.1836 | 10.6652 | 18.2455 | 7.8272 | 1.8727 | 3.8168 | 0.9373 | -0.011 |  |  |  | -18.197 | 23.8279 | 38.4295 | 7.0877 |  | 7.9815 | 18.5037 | 0.4417 | 0.4201 | 1.7784 | 1.1504 | -4.7012 | 251.6842 | 247.7623 | 169.5972 | 196.148 | 154.429 | 137.156 | 118.3441 | 206.7279 | 160.5925 | 227.5812 | 267.9746 | 248.4117 | 177.3031 | 176.0244 | 222.6466 | 265.9508 | 279.1361 |  |  | 165.556 |  | 330.0774 | 119.2203 | 157.7341 | 217.4306 | 251.0393 | 229.9961 | 210.6046 | 175.745 | 237.2644 | 272.7797 | 259.2574 | 184.0393 | 97.9809 | 129.5041 | 171.8448 | 213.9564 | 178.06 | 214.7272 | 194.2843 | 390.1909 | 121.378 | 174.9575 | 241.3654 | 279.862 | 307.1448 | 116.8643 | 157.7559 | 210.2994 | 239.4995 | 231.2906 | 84.6408 | 97.2278 | 128.635 | 174.4286 | 217.5659 | 173.8218 |  | 157.4021 | 337.2669 |  | 113.6824 | 156.9358 | 217.4663 | 256.3785 | 247.2188 | 141.7681 | 176.7289 | 233.8474 | 261.9377 | 235.2887 | 96.6415 | 107.1688 | 132.2669 | 176.9254 | 228.083 | 264.4208 | 155.9481 | 146.4309 | 140.074 | 143.5542 | 191.5642 | 245.4135 | 273.3215 | 253.4068 |  | 192.8455 |  |  | 101.4676 | 106.484 | 194.6013 | 99.7715 | 209.4687 | 111.2616 | 40.6745 | 39.7994 | 39.3705 | 36.1794 | 36.927 | 40.1421 | 38.8261 | 37.0862 | 97.3813 | 119.2957 | 112.4097 | 97.6271 | 259.9548 |  |  | 168.2693 |  | 151.2181 | 103.3592 | 138.5444 | 102.8931 | 215.0429 | 173.0989 | 276.3346 | 259.2607 | 265.0826 | 210.2788 | 254.4531 | 286.2673 | 301.7883 | 287.3562 | 171.8229 | 144.9338 | 196.4146 | 167.0836 | 197.6929 | 162.2537 | 227.928 | 133.8251 | 251.0526 | 214.448 | 195.2594 | 281.5533 |  | 201.0709 | 98.0025 | 130.0032 | 177.2211 | 222.371 | 184.125 | 198.6281 | 164.1897 |  | 147.778 | 172.1135 | 242.3293 | 282.9999 | 270.3263 | 117.2488 | 166.3393 | 238.0375 | 282.9376 | 272.0922 | 87.3913 | 98.9661 | 126.7152 | 175.4094 | 226.8568 | 153.6954 | 208.8323 | 136.3441 | 190.3207 | 151.2407 | 123.5707 | 166.0516 | 229.3737 | 273.6371 | 264.5836 | 136.5916 | 181.2521 | 253.7258 | 291.9886 | 269.7126 | 89.5144 | 108.4573 | 140.51 | 188.3913 | 242.8462 | 111.6618 | 156.1384 | 169.9097 | 169.3167 | 127.9084 | 235.761 | 171.4323 | 274.9351 | 261.5342 | 195.7519 |  |  |  | 101.563 | 112.2069 | 105.4653 | 209.8652 | 107.793 | 177.5904 |  | 114.519 | 104.1199 | 107.4826 | 61.331 | 102.6644 | 113.6841 |  | 255.9366 | 304.8695 | 317.0191 | 428.2377 | 578.2436 | 552.232 | 397.2243 | [23 empty] | 106.6635 | 565.2378 | 55.7181 | 280.4031
16:13 | 10018 |  |  | -0.9798 | 30.7698 | 33.1869 | 8.1471 | 10.6721 | 18.2465 | 7.8038 | 1.8722 | 3.8136 | 0.9349 | -0.0125 |  |  |  | -18.1829 | 23.8768 | 38.4022 | 7.0879 |  | 7.9632 | 18.4629 | 0.4407 | 0.4206 | 1.7823 | 1.1503 | -4.8197 | 251.6576 | 247.7347 | 169.5899 | 196.1259 | 154.4155 | 137.1478 | 118.3371 | 206.7076 | 160.5898 | 227.5636 | 267.9515 | 248.3803 | 177.2931 | 175.988 | 222.4501 | 265.9188 | 279.109 |  |  | 165.5449 |  | 330.0339 | 119.2326 | 157.746 | 217.4234 | 251.017 | 229.9808 | 210.5952 | 175.7561 | 237.261 | 272.7537 | 259.2219 | 184.0275 | 97.9778 | 129.5056 | 171.8375 | 213.9357 | 178.0408 | 214.7097 | 194.2687 | 390.1244 | 121.3802 | 174.9588 | 241.3536 | 279.8343 | 307.1319 | 116.8715 | 157.7566 | 210.2982 | 239.4818 | 231.2657 | 84.646 | 97.2316 | 128.6445 | 174.4315 | 217.5557 | 173.806 |  | 157.3846 | 337.2116 |  | 113.6941 | 156.9386 | 217.4554 | 256.3565 | 247.195 | 141.7853 | 176.7308 | 233.8337 | 261.9086 | 235.2634 | 96.6319 | 107.1778 | 132.2692 | 176.9176 | 228.0722 | 264.4067 | 155.9283 | 146.4057 | 140.06 | 143.5644 | 191.5648 | 245.4064 | 273.3005 | 253.3801 |  | 192.8346 |  |  | 101.4464 | 106.4666 | 194.5724 | 99.7432 | 209.43 | 111.2483 | 40.8761 | 39.9472 | 38.8599 | 36.2226 | 37.1531 | 40.1486 | 38.4814 | 37.4689 | 97.3639 | 119.2814 | 112.3968 | 97.6175 | 259.9285 |  |  | 168.249 |  | 151.2071 | 103.358 | 138.5306 | 102.8824 | 215.0319 | 173.0905 | 276.2976 | 259.2265 | 265.0584 | 210.2933 | 254.4511 | 286.2619 | 301.7707 | 287.3403 | 171.832 | 144.9236 | 196.3763 | 167.0685 | 197.6826 | 162.2648 | 227.9233 | 133.822 | 251.0331 | 214.4395 | 195.264 | 281.5236 |  | 201.0555 | 97.9925 | 130.0021 | 177.2119 | 222.3526 | 184.0999 | 198.6024 | 164.1719 |  | 147.7742 | 172.1092 | 242.3036 | 282.9671 | 270.2934 | 117.2394 | 166.337 | 238.0174 | 282.9102 | 272.0576 | 87.3859 | 98.9734 | 126.7192 | 175.4062 | 226.8345 | 153.6679 | 208.8048 | 136.3279 | 190.2954 | 151.2231 | 123.5766 | 166.0511 | 229.3598 | 273.6127 | 264.5526 | 136.6122 | 181.2622 | 253.7223 | 291.9672 | 269.6919 | 89.52 | 108.4643 | 140.5061 | 188.3854 | 242.8301 | 111.6465 | 156.1297 | 169.8897 | 169.3039 | 127.9015 | 235.754 | 171.4397 | 274.9073 | 261.5011 | 195.7443 |  |  |  | 101.5543 | 112.1901 | 105.4521 | 209.8458 | 107.7996 | 177.5819 |  | 114.501 | 104.1028 | 107.4707 | 61.3346 | 102.6884 | 113.6878 |  | 255.9012 | 304.8193 | 316.975 | 428.7713 | 578.8566 | 552.9564 | 397.8482 | [23 empty] | 106.648 | 565.9065 | 55.6369 | 280.3603
16:13 | 10019 |  |  | -0.9364 | 30.8476 | 33.2568 | 8.215 | 10.7485 | 18.3041 | 7.825 | 1.8708 | 3.8045 | 0.9366 | -0.0134 |  |  |  | -18.1444 | 23.809 | 38.4262 | 7.0991 |  | 8.0099 | 18.435 | 0.4422 | 0.4186 | 1.7821 | 1.1499 | -5.1831 | 251.6296 | 247.7104 | 169.5725 | 196.1102 | 154.4003 | 137.1372 | 118.3262 | 206.6981 | 160.5861 | 227.5512 | 267.9165 | 248.3495 | 177.2754 | 175.9696 | 222.2529 | 265.8653 | 279.0682 |  |  | 165.5241 |  | 329.9805 | 119.2411 | 157.7501 | 217.4144 | 250.9962 | 229.9644 | 210.5909 | 175.7687 | 237.2572 | 272.7352 | 259.1941 | 184.0212 | 97.9762 | 129.5104 | 171.8305 | 213.9139 | 178.0192 | 214.6844 | 194.2525 | 390.0629 | 121.3837 | 174.9652 | 241.354 | 279.8047 | 307.0243 | 116.8689 | 157.7521 | 210.2815 | 239.4568 | 231.2434 | 84.6574 | 97.2308 | 128.6518 | 174.4263 | 217.5399 | 173.7821 |  | 157.3605 | 337.154 |  | 113.7021 | 156.9416 | 217.4478 | 256.3371 | 247.171 | 141.7698 | 176.7386 | 233.8109 | 261.8868 | 235.2409 | 96.6272 | 107.1813 | 132.2745 | 176.9211 | 228.0509 | 264.3736 | 155.9071 | 146.3798 | 140.0367 | 143.5703 | 191.5584 | 245.3911 | 273.2723 | 253.3498 |  | 192.8264 |  |  | 101.4313 | 106.4457 | 194.5501 | 99.7247 | 209.3959 | 111.2309 | 41.0131 | 40.028 | 38.6828 | 36.4213 | 37.3268 | 40.1943 | 38.3862 | 37.5653 | 97.3491 | 119.2662 | 112.392 | 97.6128 | 259.9023 |  |  | 168.2286 |  | 151.2028 | 103.3526 | 138.5235 | 102.8765 | 215.0207 | 173.0828 | 276.2668 | 259.1943 | 265.0311 | 210.2959 | 254.4542 | 286.2525 | 301.7554 | 287.3182 | 171.8537 | 144.9121 | 196.352 | 167.0454 | 197.6689 | 162.2673 | 227.9131 | 133.8191 | 251.0122 | 214.4199 | 195.2639 | 281.49 |  | 201.0346 | 97.9889 | 129.9959 | 177.2073 | 222.3295 | 184.0613 | 198.5692 | 164.1535 |  | 147.7671 | 172.105 | 242.2843 | 282.9415 | 270.2659 | 117.2444 | 166.3449 | 238.0103 | 282.8861 | 272.0341 | 87.3815 | 98.9825 | 126.7292 | 175.4078 | 226.8194 | 153.652 | 208.786 | 136.3132 | 190.2673 | 151.2099 | 123.5724 | 166.0535 | 229.3514 | 273.5833 | 264.5255 | 136.6092 | 181.2697 | 253.7095 | 291.9418 | 269.6653 | 89.5151 | 108.4695 | 140.5038 | 188.3801 | 242.8092 | 111.6301 | 156.1126 | 169.8677 | 169.2851 | 127.9161 | 235.7414 | 171.4402 | 274.8793 | 261.4693 | 195.7467 |  |  |  | 101.5489 | 112.1746 | 105.4399 | 209.8304 | 107.8048 | 177.5787 |  | 114.4843 | 104.1004 | 107.4593 | 61.3314 | 102.7076 | 113.7092 |  | 255.9225 | 304.7525 | 316.9344 | 428.3 | 578.1813 | 552.1696 | 396.9754 | [23 empty] | 106.6355 | 565.1755 | 55.7686 | 280.3375
16:13 | 10020 |  |  | -0.8714 | 30.6544 | 33.2407 | 8.247 | 10.6565 | 18.2988 | 7.817 | 1.8692 | 3.8019 | 0.9362 | -0.0135 |  |  |  | -18.1911 | 23.7855 | 38.3874 | 7.1427 |  | 8.0296 | 18.5309 | 0.4424 | 0.4219 | 1.7803 | 1.1503 | -4.4794 | 251.6131 | 247.6902 | 169.5632 | 196.102 | 154.3947 | 137.1293 | 118.3248 | 206.7053 | 160.5882 | 227.543 | 267.8937 | 248.328 | 177.2716 | 175.9639 | 222.0868 | 265.8364 | 279.0295 |  |  | 165.5055 |  | 329.9217 | 119.2393 | 157.744 | 217.3966 | 250.9638 | 229.9334 | 210.5764 | 175.7605 | 237.2408 | 272.7116 | 259.167 | 184.0129 | 97.972 | 129.513 | 171.8288 | 213.8947 | 177.9944 | 214.6596 | 194.226 | 389.9994 | 121.3862 | 174.9644 | 241.3458 | 279.778 | 306.962 | 116.8711 | 157.7554 | 210.258 | 239.4293 | 231.2146 | 84.6558 | 97.2302 | 128.6601 | 174.4294 | 217.5218 | 173.7836 |  | 157.3389 | 337.1019 |  | 113.7104 | 156.9469 | 217.438 | 256.3152 | 247.1464 | 141.7737 | 176.7402 | 233.7973 | 261.861 | 235.2172 | 96.6286 | 107.1849 | 132.2793 | 176.9253 | 228.0271 | 264.3321 | 155.8986 | 146.3699 | 140.0238 | 143.5698 | 191.5586 | 245.3754 | 273.2481 | 253.3239 |  | 192.8176 |  |  | 101.4226 | 106.4357 | 194.5238 | 99.6996 | 209.3782 | 111.232 | 41.0954 | 39.9744 | 38.8581 | 36.6505 | 37.0031 | 40.328 | 38.5615 | 37.4955 | 97.3434 | 119.2508 | 112.38 | 97.6032 | 259.8778 |  |  | 168.2138 |  | 151.193 | 103.3495 | 138.5206 | 102.8736 | 215.0135 | 173.0939 | 276.2368 | 259.1668 | 265.0014 | 210.2823 | 254.4388 | 286.2338 | 301.7301 | 287.2856 | 171.8807 | 144.8917 | 196.358 | 167.0102 | 197.6631 | 162.2672 | 227.8935 | 133.8211 | 250.9805 | 214.4085 | 195.2638 | 281.4677 |  | 201.0351 | 97.9957 | 130.0094 | 177.2127 | 222.3226 | 184.0467 | 198.5423 | 164.1476 |  | 147.7711 | 172.1246 | 242.2917 | 282.9318 | 270.2294 | 117.246 | 166.3483 | 238.0014 | 282.8557 | 272.0059 | 87.3682 | 98.9811 | 126.7365 | 175.41 | 226.8007 | 153.6319 | 208.7595 | 136.293 | 190.232 | 151.1946 | 123.5661 | 166.0532 | 229.3473 | 273.5519 | 264.4945 | 136.6091 | 181.2703 | 253.6994 | 291.9084 | 269.6393 | 89.5128 | 108.4703 | 140.4995 | 188.3706 | 242.7886 | 111.6086 | 156.0879 | 169.8452 | 169.2642 | 127.8984 | 235.7197 | 171.4348 | 274.8431 | 261.4385 | 195.7318 |  |  |  | 101.5369 | 112.1444 | 105.419 | 209.8015 | 107.7862 | 177.5585 |  | 114.459 | 104.0793 | 107.4457 | 61.332 | 102.6744 | 113.6818 |  | 255.9124 | 304.699 | 316.8736 | 428.1754 | 578.3058 | 552.2943 | 397.0376 | [23 empty] | 106.6178 | 565.3001 | 55.7184 | 280.3057
16:13 | 10021 |  |  | -0.8636 | 30.7118 | 33.2197 | 8.1952 | 10.6939 | 18.3619 | 7.8412 | 1.8702 | 3.8031 | 0.9343 | -0.0148 |  |  |  | -18.1495 | 23.7779 | 38.4662 | 7.1582 |  | 8.0076 | 18.5036 | 0.4429 | 0.4206 | 1.7826 | 1.1527 | -5.6532 | 251.5898 | 247.6648 | 169.5565 | 196.0842 | 154.39 | 137.1243 | 118.3216 | 206.6926 | 160.595 | 227.5339 | 267.873 | 248.3027 | 177.2678 | 175.9479 | 221.9724 | 265.8104 | 279.0028 |  |  | 165.4886 |  | 329.8607 | 119.2279 | 157.7437 | 217.375 | 250.9288 | 229.9083 | 210.555 | 175.7483 | 237.2212 | 272.6787 | 259.1409 | 184.0077 | 97.9786 | 129.5193 | 171.8353 | 213.8839 | 177.9815 | 214.6455 | 194.2149 | 389.9359 | 121.3862 | 174.9611 | 241.335 | 279.7514 | 306.9108 | 116.8734 | 157.7547 | 210.2448 | 239.4047 | 231.179 | 84.6502 | 97.2352 | 128.659 | 174.4267 | 217.503 | 173.7942 |  | 157.3199 | 337.048 |  | 113.7124 | 156.949 | 217.4195 | 256.29 | 247.1202 | 141.7828 | 176.7346 | 233.7844 | 261.8286 | 235.1801 | 96.6186 | 107.1846 | 132.2804 | 176.914 | 228.0097 | 264.3009 | 155.8862 | 146.3567 | 140.0093 | 143.5685 | 191.5593 | 245.3672 | 273.2253 | 253.295 |  | 192.7923 |  |  | 101.412 | 106.427 | 194.5048 | 99.6924 | 209.3515 | 111.2319 | 41.1543 | 39.5709 | 38.9701 | 36.859 | 36.3179 | 40.3989 | 38.5785 | 37.554 | 97.3339 | 119.2374 | 112.3629 | 97.5955 | 259.855 |  |  | 168.2044 |  | 151.1771 | 103.3465 | 138.5076 | 102.8583 | 214.9955 | 173.0977 | 276.206 | 259.1307 | 264.9683 | 210.2863 | 254.4367 | 286.2159 | 301.7073 | 287.2533 | 171.8653 | 144.8771 | 196.3696 | 166.9789 | 197.6593 | 162.2686 | 227.8789 | 133.8128 | 250.9568 | 214.403 | 195.2637 | 281.4473 |  | 201.0314 | 97.9975 | 130.022 | 177.2133 | 222.3127 | 184.035 | 198.5148 | 164.1294 |  | 147.7738 | 172.1351 | 242.2897 | 282.9095 | 270.1987 | 117.2467 | 166.3478 | 237.9855 | 282.8313 | 271.969 | 87.3678 | 98.975 | 126.7419 | 175.4056 | 226.7786 | 153.6056 | 208.7301 | 136.2824 | 190.1902 | 151.1801 | 123.5703 | 166.0639 | 229.3315 | 273.5257 | 264.4665 | 136.6221 | 181.2707 | 253.6907 | 291.8823 | 269.6198 | 89.5127 | 108.4755 | 140.5155 | 188.3838 | 242.7767 | 111.5911 | 156.0771 | 169.8243 | 169.2496 | 127.8866 | 235.7101 | 171.4434 | 274.8143 | 261.4092 | 195.702 |  |  |  | 101.5254 | 112.1169 | 105.4019 | 209.7782 | 107.7759 | 177.5409 |  | 114.4435 | 104.0783 | 107.4403 | 61.3408 | 102.6788 | 113.7018 |  | 255.8828 | 304.675 | 316.811 | 428.3254 | 578.601 | 552.4569 | 397.3546 | [23 empty] | 106.6057 | 565.529 | 55.7772 | 280.2789
16:13 | 10022 |  |  | -0.8782 | 30.704 | 33.2317 | 8.2115 | 10.6172 | 18.3166 | 7.9076 | 1.8692 | 3.801 | 0.935 | -0.0125 |  |  |  | -18.1849 | 23.8585 | 38.4647 | 7.1483 |  | 7.8551 | 18.4807 | 0.4403 | 0.4222 | 1.7802 | 1.1503 | -4.905 | 251.555 | 247.6347 | 169.5406 | 196.0625 | 154.3798 | 137.1146 | 118.3115 | 206.6647 | 160.5918 | 227.5181 | 267.8275 | 248.2684 | 177.2565 | 175.9277 | 221.8615 | 265.7752 | 278.9891 |  |  | 165.4717 |  | 329.8105 | 119.2207 | 157.7463 | 217.3571 | 250.9044 | 229.8865 | 210.5358 | 175.7461 | 237.2168 | 272.6515 | 259.1211 | 184.0099 | 97.9844 | 129.5268 | 171.8333 | 213.8747 | 177.9632 | 214.6249 | 194.2025 | 389.8743 | 121.3919 | 174.959 | 241.3201 | 279.721 | 306.9324 | 116.8697 | 157.7488 | 210.2361 | 239.3816 | 231.1615 | 84.6629 | 97.2465 | 128.6634 | 174.4123 | 217.486 | 173.8071 |  | 157.3021 | 336.9876 |  | 113.7181 | 156.96 | 217.4137 | 256.2665 | 247.1008 | 141.7919 | 176.7387 | 233.7835 | 261.8047 | 235.1574 | 96.6144 | 107.1952 | 132.2893 | 176.9073 | 227.9985 | 264.288 | 155.8656 | 146.3385 | 139.9898 | 143.5694 | 191.5614 | 245.3538 | 273.1994 | 253.2635 |  | 192.7701 |  |  | 101.4023 | 106.4182 | 194.5057 | 99.7084 | 209.3132 | 111.2208 | 41.119 | 39.4278 | 39.0389 | 37.1471 | 35.6716 | 40.2881 | 38.3402 | 37.7339 | 97.3017 | 119.2168 | 112.3415 | 97.5802 | 259.8284 |  |  | 168.1979 |  | 151.1645 | 103.3362 | 138.5015 | 102.8586 | 214.977 | 173.0988 | 276.1718 | 259.099 | 264.9377 | 210.2696 | 254.4321 | 286.2071 | 301.6838 | 287.2103 | 171.8303 | 144.8636 | 196.369 | 166.9562 | 197.6463 | 162.2701 | 227.8701 | 133.8055 | 250.9335 | 214.3893 | 195.2612 | 281.418 |  | 201.0095 | 97.9962 | 130.0227 | 177.2078 | 222.2916 | 184.0132 | 198.4898 | 164.1066 |  | 147.7686 | 172.1232 | 242.265 | 282.8743 | 270.1722 | 117.2515 | 166.3587 | 237.9798 | 282.8081 | 271.9394 | 87.3732 | 98.9744 | 126.7465 | 175.4021 | 226.768 | 153.5893 | 208.705 | 136.2741 | 190.1575 | 151.1725 | 123.5797 | 166.0756 | 229.3161 | 273.5027 | 264.4435 | 136.6321 | 181.2753 | 253.6751 | 291.8568 | 269.5893 | 89.5116 | 108.4786 | 140.5286 | 188.3832 | 242.7562 | 111.5788 | 156.0616 | 169.8013 | 169.2349 | 127.8979 | 235.7058 | 171.4452 | 274.7912 | 261.3748 | 195.6574 |  |  |  | 101.51 | 112.103 | 105.3869 | 209.761 | 107.7862 | 177.5108 |  | 114.4226 | 104.0659 | 107.4282 | 61.3491 | 102.6931 | 113.7007 |  | 255.8583 | 304.6368 | 316.7737 | 428.0739 | 577.9435 | 552.1197 | 397.3123 | [23 empty] | 106.5921 | 565.0316 | 55.7198 | 280.2475
16:13 | 10023 |  |  | -0.8826 | 30.791 | 33.2764 | 8.2621 | 10.5225 | 18.2893 | 7.8085 | 1.8712 | 3.7998 | 0.9346 | -0.0129 |  |  |  | -18.2259 | 23.8274 | 38.4743 | 7.1334 |  | 7.9517 | 18.4926 | 0.4414 | 0.426 | 1.7795 | 1.1494 | -4.0301 | 251.5269 | 247.6111 | 169.5314 | 196.051 | 154.3721 | 137.1092 | 118.3076 | 206.6474 | 160.5974 | 227.5011 | 267.8043 | 248.237 | 177.2544 | 175.9444 | 221.7251 | 265.7535 | 278.9816 |  |  | 165.457 |  | 329.7636 | 119.2193 | 157.745 | 217.3439 | 250.8838 | 229.8557 | 210.5288 | 175.7499 | 237.2057 | 272.6242 | 259.0946 | 183.9989 | 97.9828 | 129.5235 | 171.8255 | 213.8576 | 177.9362 | 214.5957 | 194.173 | 389.8035 | 121.3887 | 174.9547 | 241.3041 | 279.689 | 306.8285 | 116.8698 | 157.7501 | 210.2185 | 239.3591 | 231.1402 | 84.6549 | 97.2494 | 128.6607 | 174.4064 | 217.4715 | 173.8117 |  | 157.2738 | 336.9258 |  | 113.7251 | 156.9626 | 217.4141 | 256.2472 | 247.0773 | 141.795 | 176.7419 | 233.7777 | 261.7795 | 235.1328 | 96.6229 | 107.211 | 132.2981 | 176.9103 | 227.992 | 264.2614 | 155.8514 | 146.3167 | 139.9724 | 143.5658 | 191.5632 | 245.3447 | 273.1727 | 253.2452 |  | 192.7469 |  |  | 101.3928 | 106.4077 | 194.4943 | 99.706 | 209.2798 | 111.2215 | 41.0046 | 39.5672 | 39.1912 | 37.5196 | 35.3043 | 40.1062 | 37.9497 | 38.1729 | 97.2797 | 119.2002 | 112.326 | 97.5658 | 259.7944 |  |  | 168.1826 |  | 151.156 | 103.3262 | 138.4955 | 102.8633 | 214.9668 | 173.104 | 276.1435 | 259.0761 | 264.9116 | 210.2408 | 254.4194 | 286.1952 | 301.6673 | 287.1674 | 171.84 | 144.8448 | 196.3809 | 166.9304 | 197.6283 | 162.2789 | 227.8577 | 133.8 | 250.9046 | 214.3719 | 195.2558 | 281.3848 |  | 200.9911 | 97.9934 | 130.0223 | 177.2014 | 222.273 | 183.9856 | 198.46 | 164.0875 |  | 147.764 | 172.1187 | 242.2483 | 282.8467 | 270.1315 | 117.2489 | 166.363 | 237.9673 | 282.778 | 271.9064 | 87.3654 | 98.9703 | 126.7515 | 175.3993 | 226.7505 | 153.5712 | 208.6828 | 136.2615 | 190.1396 | 151.1646 | 123.5801 | 166.0821 | 229.3074 | 273.4789 | 264.4133 | 136.634 | 181.2783 | 253.6594 | 291.8266 | 269.5536 | 89.5116 | 108.4771 | 140.5263 | 188.3794 | 242.7305 | 111.5618 | 156.0452 | 169.7821 | 169.2202 | 127.9045 | 235.6976 | 171.4411 | 274.7686 | 261.3538 | 195.6368 |  |  |  | 101.4937 | 112.0835 | 105.3689 | 209.721 | 107.7835 | 177.4744 |  | 114.4104 | 104.0504 | 107.4161 | 61.3508 | 102.6827 | 113.6954 |  | 255.8291 | 304.6025 | 316.7233 | 428.3878 | 578.601 | 552.2697 | 397.2924 | [23 empty] | 106.5779 | 565.4354 | 55.7162 | 280.2158
16:13 | 10024 |  |  | -0.8016 | 30.8631 | 33.2602 | 8.241 | 10.5452 | 18.2835 | 7.8845 | 1.8701 | 3.7936 | 0.934 | -0.0125 |  |  |  | -18.2227 | 23.7996 | 38.5033 | 7.165 |  | 8.0196 | 18.5251 | 0.4403 | 0.4194 | 1.7844 | 1.1496 | -4.8155 | 251.5008 | 247.5842 | 169.5237 | 196.0376 | 154.36 | 137.0966 | 118.3041 | 206.656 | 160.6007 | 227.4852 | 267.7844 | 248.2097 | 177.2424 | 175.9448 | 221.5302 | 265.7442 | 278.9675 |  |  | 165.4416 |  | 329.7104 | 119.2275 | 157.7446 | 217.3323 | 250.8562 | 229.8264 | 210.5141 | 175.758 | 237.1843 | 272.6 | 259.0572 | 183.9818 | 97.981 | 129.5273 | 171.8167 | 213.8372 | 177.9121 | 214.5699 | 194.1512 | 389.7358 | 121.3828 | 174.9631 | 241.2971 | 279.6646 | 306.5603 | 116.8723 | 157.7458 | 210.2036 | 239.3369 | 231.1104 | 84.6407 | 97.2574 | 128.6562 | 174.413 | 217.4593 | 173.7866 |  | 157.2566 | 336.8659 |  | 113.7269 | 156.9609 | 217.3966 | 256.2205 | 247.046 | 141.7824 | 176.7365 | 233.7588 | 261.753 | 235.0979 | 96.6255 | 107.2092 | 132.2997 | 176.9105 | 227.9714 | 264.215 | 155.8416 | 146.3004 | 139.9566 | 143.5663 | 191.5626 | 245.3415 | 273.1541 | 253.224 |  | 192.7277 |  |  | 101.3846 | 106.3946 | 194.4552 | 99.6874 | 209.2513 | 111.2185 | 40.9583 | 39.5172 | 39.3666 | 37.333 | 35.1132 | 39.9585 | 37.7946 | 38.8132 | 97.2707 | 119.1854 | 112.3121 | 97.5536 | 259.7501 |  |  | 168.1599 |  | 151.1377 | 103.3209 | 138.4794 | 102.8481 | 214.9475 | 173.098 | 276.1076 | 259.0383 | 264.8803 | 210.243 | 254.4165 | 286.1782 | 301.646 | 287.1295 | 171.8618 | 144.8242 | 196.4068 | 166.9102 | 197.6097 | 162.2905 | 227.8444 | 133.7987 | 250.8757 | 214.3535 | 195.253 | 281.3518 |  | 200.9839 | 97.9946 | 130.0199 | 177.2011 | 222.2572 | 183.9637 | 198.4324 | 164.0645 |  | 147.7497 | 172.1254 | 242.2498 | 282.8259 | 270.0983 | 117.252 | 166.3543 | 237.9557 | 282.7456 | 271.8776 | 87.3559 | 98.9734 | 126.7533 | 175.3961 | 226.7308 | 153.5505 | 208.6622 | 136.2535 | 190.1269 | 151.1502 | 123.5795 | 166.0875 | 229.3004 | 273.4522 | 264.3838 | 136.6235 | 181.2762 | 253.6367 | 291.7931 | 269.5157 | 89.5104 | 108.4727 | 140.5202 | 188.3781 | 242.7089 | 111.5442 | 156.0297 | 169.7634 | 169.196 | 127.9011 | 235.6808 | 171.437 | 274.7447 | 261.3347 | 195.622 |  |  |  | 101.4821 | 112.0588 | 105.3532 | 209.677 | 107.7713 | 177.4518 |  | 114.3944 | 104.0503 | 107.4122 | 61.3476 | 102.6986 | 113.6997 |  | 255.8062 | 304.5506 | 316.6756 | 427.9885 | 577.8077 | 552.1073 | 397.1621 | [23 empty] | 106.5663 | 564.9575 | 55.8197 | 280.1784
16:13 | 10025 |  |  | -0.8124 | 30.8579 | 33.3292 | 8.2384 | 10.5867 | 18.3742 | 8.0146 | 1.8702 | 3.7935 | 0.9387 | -0.0121 |  |  |  | -18.2666 | 23.7444 | 38.3565 | 6.9944 |  | 8.021 | 18.4924 | 0.4395 | 0.4208 | 1.7756 | 1.1496 | -6.1393 | 251.4778 | 247.5485 | 169.5182 | 196.0227 | 154.3549 | 137.0885 | 118.2985 | 206.6515 | 160.6028 | 227.4768 | 267.7507 | 248.1877 | 177.2251 | 175.9422 | 221.3163 | 265.7155 | 278.9366 |  |  | 165.4308 |  | 329.6654 | 119.2354 | 157.7456 | 217.3267 | 250.8252 | 229.8025 | 210.4936 | 175.7623 | 237.1684 | 272.5835 | 259.02 | 183.9831 | 97.9843 | 129.5453 | 171.8147 | 213.8295 | 177.897 | 214.5524 | 194.1436 | 389.6818 | 121.3946 | 174.9795 | 241.2864 | 279.6501 | 306.3927 | 116.8656 | 157.7386 | 210.1885 | 239.3034 | 231.089 | 84.6396 | 97.2623 | 128.6546 | 174.4026 | 217.4378 | 173.7574 |  | 157.2375 | 336.8061 |  | 113.7336 | 156.9654 | 217.3818 | 256.1892 | 247.0152 | 141.7762 | 176.7353 | 233.7419 | 261.7222 | 235.0699 | 96.6233 | 107.2078 | 132.299 | 176.9077 | 227.9463 | 264.1738 | 155.8272 | 146.2865 | 139.9439 | 143.5697 | 191.5598 | 245.3265 | 273.1291 | 253.1925 |  | 192.7061 |  |  | 101.3718 | 106.3808 | 194.4235 | 99.6809 | 209.2173 | 111.2079 | 40.9824 | 39.3381 | 39.4213 | 36.8993 | 34.725 | 39.8711 | 38.0394 | 39.2918 | 97.2545 | 119.1693 | 112.291 | 97.5355 | 259.7246 |  |  | 168.1486 |  | 151.129 | 103.3243 | 138.4784 | 102.8436 | 214.9369 | 173.1026 | 276.0795 | 259.007 | 264.8564 | 210.247 | 254.4051 | 286.1646 | 301.6211 | 287.0935 | 171.8969 | 144.8013 | 196.428 | 166.8856 | 197.5993 | 162.2879 | 227.8302 | 133.7946 | 250.8447 | 214.3388 | 195.2559 | 281.3221 |  | 200.9807 | 97.9982 | 130.0268 | 177.212 | 222.2443 | 183.9477 | 198.4069 | 164.047 |  | 147.7432 | 172.1318 | 242.2528 | 282.8062 | 270.0748 | 117.2542 | 166.3534 | 237.9448 | 282.7125 | 271.8506 | 87.348 | 98.9712 | 126.7567 | 175.3914 | 226.7154 | 153.5335 | 208.6428 | 136.2422 | 190.1029 | 151.1375 | 123.5834 | 166.0878 | 229.2916 | 273.4248 | 264.3556 | 136.6191 | 181.2736 | 253.6265 | 291.7664 | 269.4894 | 89.5152 | 108.4747 | 140.5212 | 188.3658 | 242.6906 | 111.534 | 156.0165 | 169.7391 | 169.1723 | 127.8932 | 235.6596 | 171.4322 | 274.7079 | 261.2945 | 195.5944 |  |  |  | 101.4773 | 112.045 | 105.3464 | 209.6429 | 107.7747 | 177.417 |  | 114.3777 | 104.0297 | 107.3934 | 61.3459 | 102.6927 | 113.6963 |  | 255.7522 | 304.5156 | 316.6288 | 428.1131 | 578.119 | 551.6709 | 396.5399 | [23 empty] | 106.5528 | 564.895 | 55.7792 | 280.1339
16:13 | 10026 |  |  | -0.9015 | 30.812 | 33.2444 | 8.148 | 10.5598 | 18.387 | 8.0316 | 1.8692 | 3.7917 | 0.9385 | -0.0116 |  |  |  | -18.2087 | 23.683 | 38.4799 | 7.0196 |  | 8.0519 | 18.5964 | 0.4417 | 0.4172 | 1.7729 | 1.1503 | -4.8438 | 251.4476 | 247.5169 | 169.5079 | 196.0034 | 154.3446 | 137.0867 | 118.2952 | 206.6338 | 160.5963 | 227.4677 | 267.7189 | 248.1598 | 177.2171 | 175.9304 | 221.1163 | 265.6851 | 278.9087 |  |  | 165.4169 |  | 329.6168 | 119.2361 | 157.7505 | 217.3178 | 250.7989 | 229.7797 | 210.4828 | 175.756 | 237.1585 | 272.5547 | 258.9887 | 183.9864 | 97.9847 | 129.5454 | 171.8144 | 213.8141 | 177.8821 | 214.5292 | 194.1287 | 389.6155 | 121.3985 | 174.9802 | 241.2655 | 279.6245 | 306.3862 | 116.862 | 157.7329 | 210.1665 | 239.2705 | 231.0611 | 84.6359 | 97.2651 | 128.6555 | 174.3876 | 217.4149 | 173.7208 |  | 157.21 | 336.7477 |  | 113.7539 | 156.9648 | 217.3812 | 256.1711 | 246.9976 | 141.7749 | 176.7371 | 233.7262 | 261.6921 | 235.0437 | 96.6381 | 107.2172 | 132.3057 | 176.9067 | 227.9334 | 264.1396 | 155.8133 | 146.2643 | 139.931 | 143.5809 | 191.5666 | 245.3132 | 273.0982 | 253.1699 |  | 192.6883 |  |  | 101.3574 | 106.365 | 194.4027 | 99.672 | 209.1769 | 111.1919 | 41.0667 | 39.2891 | 39.1314 | 36.7141 | 34.2622 | 39.8582 | 38.3957 | 39.7066 | 97.2384 | 119.152 | 112.2755 | 97.5243 | 259.694 |  |  | 168.1259 |  | 151.1196 | 103.3112 | 138.4616 | 102.839 | 214.9221 | 173.1118 | 276.0455 | 258.9676 | 264.8235 | 210.2306 | 254.3737 | 286.1514 | 301.5967 | 287.0668 | 171.9383 | 144.7861 | 196.4388 | 166.8583 | 197.5967 | 162.2832 | 227.8254 | 133.7875 | 250.821 | 214.3218 | 195.2545 | 281.293 |  | 200.9735 | 97.9939 | 130.0315 | 177.2097 | 222.2287 | 183.922 | 198.3732 | 164.0267 |  | 147.7427 | 172.1254 | 242.226 | 282.7711 | 270.0597 | 117.258 | 166.3627 | 237.9352 | 282.6819 | 271.8214 | 87.346 | 98.9705 | 126.7627 | 175.3941 | 226.6965 | 153.5225 | 208.6249 | 136.2304 | 190.0739 | 151.1358 | 123.5804 | 166.0893 | 229.2791 | 273.4005 | 264.3262 | 136.6069 | 181.2724 | 253.6072 | 291.734 | 269.4628 | 89.5154 | 108.4816 | 140.5249 | 188.3596 | 242.6717 | 111.5166 | 155.9978 | 169.718 | 169.1527 | 127.8897 | 235.6507 | 171.439 | 274.6801 | 261.2586 | 195.5749 |  |  |  | 101.4655 | 112.0307 | 105.3422 | 209.6011 | 107.7789 | 177.383 |  | 114.3585 | 104.011 | 107.3808 | 61.33 | 102.6912 | 113.6918 |  | 255.7108 | 304.4712 | 316.5652 | 427.8638 | 577.87 | 551.9203 | 396.6643 | [23 empty] | 106.5389 | 564.8951 | 55.771 | 280.091
16:13 | 10027 |  |  | -0.9524 | 30.7552 | 33.2161 | 8.1533 | 10.5366 | 18.4186 | 8.0605 | 1.867 | 3.7856 | 0.9347 | -0.0146 |  |  |  | -18.2268 | 23.6714 | 38.4394 | 7.0254 |  | 8.0509 | 18.4876 | 0.4406 | 0.414 | 1.7728 | 1.1499 | -4.3001 | 251.4094 | 247.4858 | 169.4905 | 195.9833 | 154.3274 | 137.0722 | 118.2869 | 206.605 | 160.5805 | 227.446 | 267.6892 | 248.1256 | 177.2087 | 175.8911 | 220.9997 | 265.6572 | 278.886 |  |  | 165.402 |  | 329.5601 | 119.2281 | 157.7549 | 217.3021 | 250.7741 | 229.7565 | 210.475 | 175.7495 | 237.1467 | 272.525 | 258.9665 | 183.9769 | 97.9865 | 129.5505 | 171.8174 | 213.7952 | 177.856 | 214.507 | 194.1041 | 389.5439 | 121.4052 | 174.9731 | 241.2464 | 279.5987 | 306.2398 | 116.8666 | 157.7336 | 210.1565 | 239.2501 | 231.0373 | 84.6322 | 97.2674 | 128.6606 | 174.3841 | 217.391 | 173.7104 |  | 157.1904 | 336.6988 |  | 113.7648 | 156.963 | 217.3734 | 256.1463 | 246.9776 | 141.7772 | 176.7295 | 233.7176 | 261.669 | 235.0259 | 96.6509 | 107.2195 | 132.3092 | 176.8993 | 227.9169 | 264.1052 | 155.7983 | 146.2477 | 139.9184 | 143.5956 | 191.573 | 245.3071 | 273.0744 | 253.1533 |  | 192.6771 |  |  | 101.3538 | 106.3504 | 194.3757 | 99.6639 | 209.1534 | 111.1816 | 41.106 | 39.4775 | 38.7547 | 36.5584 | 33.8584 | 39.8991 | 38.513 | 39.8184 | 97.2276 | 119.1398 | 112.2682 | 97.5186 | 259.6552 |  |  | 168.1123 |  | 151.1037 | 103.3001 | 138.4447 | 102.825 | 214.9069 | 173.1062 | 276.0056 | 258.9317 | 264.7857 | 210.2272 | 254.3692 | 286.1424 | 301.5693 | 287.0388 | 171.929 | 144.7762 | 196.4211 | 166.8367 | 197.5922 | 162.2902 | 227.815 | 133.7929 | 250.7999 | 214.3039 | 195.2487 | 281.2616 |  | 200.9685 | 97.9909 | 130.0378 | 177.1987 | 222.2119 | 183.8996 | 198.3452 | 164.0083 |  | 147.7408 | 172.1332 | 242.2062 | 282.7502 | 270.035 | 117.2563 | 166.3615 | 237.9179 | 282.6519 | 271.7945 | 87.3424 | 98.9725 | 126.7603 | 175.3983 | 226.678 | 153.5089 | 208.6043 | 136.2165 | 190.0419 | 151.1217 | 123.5845 | 166.0964 | 229.2691 | 273.3758 | 264.301 | 136.5911 | 181.2681 | 253.5675 | 291.687 | 269.4188 | 89.5171 | 108.4765 | 140.5322 | 188.3581 | 242.6482 | 111.4965 | 155.9709 | 169.699 | 169.1327 | 127.8944 | 235.6333 | 171.4327 | 274.6549 | 261.2299 | 195.5479 |  |  |  | 101.4542 | 112.0115 | 105.3283 | 209.5651 | 107.7572 | 177.3721 |  | 114.35 | 104.0039 | 107.3765 | 61.3323 | 102.6788 | 113.6901 |  | 255.6896 | 304.4544 | 316.5084 | 428.1846 | 578.2497 | 551.7957 | 396.9083 | [23 empty] | 106.5286 | 565.0227 | 55.6907 | 280.072
16:13 | 10028 |  |  | -0.8724 | 30.8074 | 33.2676 | 8.1786 | 10.5886 | 18.3672 | 8.1301 | 1.8666 | 3.7886 | 0.9374 | -0.0107 |  |  |  | -18.2582 | 23.6831 | 38.4229 | 7.0435 |  | 7.9997 | 18.4364 | 0.4422 | 0.4186 | 1.7745 | 1.1488 | -4.8701 | 251.3796 | 247.4613 | 169.4848 | 195.9708 | 154.3228 | 137.0601 | 118.2794 | 206.5903 | 160.5867 | 227.431 | 267.6666 | 248.1 | 177.2027 | 175.8682 | 220.9491 | 265.6223 | 278.8457 |  |  | 165.3771 |  | 329.5005 | 119.2242 | 157.7553 | 217.2867 | 250.7457 | 229.7302 | 210.4569 | 175.7322 | 237.1278 | 272.4937 | 258.9406 | 183.9682 | 97.9879 | 129.5575 | 171.8186 | 213.7854 | 177.8304 | 214.4803 | 194.0807 | 389.4813 | 121.4135 | 174.9701 | 241.2333 | 279.5759 | 306.0731 | 116.876 | 157.7385 | 210.1532 | 239.2396 | 231.0234 | 84.639 | 97.2658 | 128.6708 | 174.3929 | 217.3777 | 173.7022 |  | 157.1737 | 336.6511 |  | 113.7701 | 156.969 | 217.3557 | 256.1235 | 246.9542 | 141.7751 | 176.7297 | 233.7121 | 261.6399 | 235.005 | 96.6537 | 107.2181 | 132.308 | 176.9006 | 227.9042 | 264.0685 | 155.7896 | 146.2374 | 139.9059 | 143.5985 | 191.5716 | 245.2964 | 273.0537 | 253.1281 |  | 192.6472 |  |  | 101.3464 | 106.3408 | 194.3459 | 99.6547 | 209.14 | 111.1723 | 41.0576 | 39.5948 | 38.5382 | 36.5325 | 33.7678 | 39.8298 | 38.6575 | 39.3513 | 97.2123 | 119.1279 | 112.2492 | 97.5063 | 259.6259 |  |  | 168.1051 |  | 151.09 | 103.2975 | 138.4412 | 102.8208 | 214.9034 | 173.1003 | 275.9788 | 258.9046 | 264.7619 | 210.2189 | 254.3886 | 286.1325 | 301.5456 | 287.0077 | 171.8942 | 144.761 | 196.3948 | 166.8123 | 197.5795 | 162.2918 | 227.7951 | 133.79 | 250.7734 | 214.2866 | 195.2506 | 281.2213 |  | 200.9517 | 97.992 | 130.0434 | 177.1933 | 222.1955 | 183.877 | 198.3172 | 163.9824 |  | 147.7421 | 172.1387 | 242.2001 | 282.7265 | 270.0079 | 117.2523 | 166.3645 | 237.9044 | 282.628 | 271.7689 | 87.338 | 98.9664 | 126.7627 | 175.3958 | 226.6577 | 153.5031 | 208.5808 | 136.1992 | 190.0058 | 151.1101 | 123.5933 | 166.1043 | 229.2676 | 273.3482 | 264.2781 | 136.6126 | 181.2771 | 253.5614 | 291.6581 | 269.3952 | 89.5207 | 108.4733 | 140.5335 | 188.3548 | 242.6304 | 111.4795 | 155.9492 | 169.6794 | 169.1124 | 127.8936 | 235.616 | 171.4218 | 274.6269 | 261.2026 | 195.5255 |  |  |  | 101.4431 | 111.9914 | 105.3105 | 209.5386 | 107.7382 | 177.3477 |  | 114.3323 | 103.9854 | 107.3517 | 61.3201 | 102.6999 | 113.6902 |  | 255.6549 | 304.3905 | 316.4534 | 427.6859 | 578.1251 | 551.9204 | 396.9706 | [23 empty] | 106.5127 | 565.0228 | 55.7383 | 280.0227
16:13 | 10029 |  |  | -0.8967 | 30.8646 | 33.3972 | 8.1161 | 10.5678 | 18.4871 | 8.1426 | 1.8659 | 3.7843 | 0.9387 | -0.0116 |  |  |  | -18.1424 | 23.7499 | 38.4571 | 7.1323 |  | 8.004 | 18.4962 | 0.4396 | 0.4148 | 1.7733 | 1.1467 | -5.0285 | 251.3547 | 247.4308 | 169.4703 | 195.9529 | 154.3141 | 137.0512 | 118.273 | 206.5833 | 160.5912 | 227.4167 | 267.6344 | 248.0747 | 177.1922 | 175.8443 | 220.8759 | 265.5912 | 278.8069 |  |  | 165.363 |  | 329.4469 | 119.2281 | 157.7604 | 217.2842 | 250.7203 | 229.7063 | 210.4395 | 175.7263 | 237.1235 | 272.4618 | 258.9181 | 183.9616 | 97.9888 | 129.5596 | 171.8176 | 213.7666 | 177.8085 | 214.4591 | 194.0564 | 389.4145 | 121.4108 | 174.9686 | 241.221 | 279.5441 | 306.0463 | 116.8853 | 157.7424 | 210.1425 | 239.2223 | 231.0042 | 84.6464 | 97.2712 | 128.6833 | 174.4006 | 217.3769 | 173.6954 |  | 157.1519 | 336.6012 |  | 113.7738 | 156.9716 | 217.342 | 256.0957 | 246.9258 | 141.7848 | 176.7316 | 233.6983 | 261.6076 | 234.9766 | 96.6632 | 107.2189 | 132.3146 | 176.9007 | 227.8871 | 264.0359 | 155.7802 | 146.2224 | 139.8919 | 143.5919 | 191.5721 | 245.2819 | 273.032 | 253.1029 |  | 192.6125 |  |  | 101.3248 | 106.3248 | 194.3212 | 99.6421 | 209.1224 | 111.1593 | 40.9833 | 39.6764 | 38.5852 | 36.6796 | 33.9972 | 39.784 | 38.9859 | 38.6529 | 97.1979 | 119.1099 | 112.2314 | 97.4893 | 259.5951 |  |  | 168.0929 |  | 151.0866 | 103.2989 | 138.4377 | 102.8286 | 214.8913 | 173.1057 | 275.9606 | 258.8774 | 264.7455 | 210.2145 | 254.3865 | 286.1293 | 301.5271 | 286.9745 | 171.8678 | 144.748 | 196.3918 | 166.7932 | 197.5592 | 162.2972 | 227.7848 | 133.7754 | 250.7468 | 214.2731 | 195.2536 | 281.1928 |  | 200.9339 | 97.9947 | 130.0465 | 177.1875 | 222.1751 | 183.8512 | 198.2901 | 163.9595 |  | 147.741 | 172.1347 | 242.189 | 282.6982 | 269.9841 | 117.2548 | 166.3751 | 237.892 | 282.5971 | 271.732 | 87.3404 | 98.9661 | 126.7686 | 175.3871 | 226.6402 | 153.4883 | 208.5583 | 136.1839 | 189.9685 | 151.1031 | 123.5968 | 166.1015 | 229.2661 | 273.3145 | 264.2519 | 136.6277 | 181.2902 | 253.5676 | 291.6418 | 269.3796 | 89.5165 | 108.4746 | 140.537 | 188.3603 | 242.6042 | 111.4636 | 155.9355 | 169.6544 | 169.0869 | 127.8958 | 235.6071 | 171.427 | 274.605 | 261.1812 | 195.5118 |  |  |  | 101.4342 | 111.9712 | 105.2989 | 209.5102 | 107.7366 | 177.3008 |  | 114.3117 | 103.9761 | 107.338 | 61.3098 | 102.6831 | 113.6882 |  | 255.6034 | 304.3317 | 316.4041 | 427.9583 | 577.5758 | 551.8081 | 396.9342 | [23 empty] | 106.4975 | 564.6919 | 55.9127 | 279.9676
16:13 | 10030 |  |  | -0.913 | 30.8197 | 33.1852 | 8.0267 | 10.5952 | 18.408 | 8.0943 | 1.8636 | 3.7807 | 0.9427 | -0.013 |  |  |  | -18.2228 | 23.7569 | 38.3857 | 7.0928 |  | 7.949 | 18.4623 | 0.4404 | 0.4195 | 1.7734 | 1.1472 | -4.8962 | 251.326 | 247.3967 | 169.4556 | 195.9413 | 154.302 | 137.0474 | 118.2677 | 206.5696 | 160.5943 | 227.4097 | 267.6041 | 248.051 | 177.1824 | 175.8362 | 220.8045 | 265.5664 | 278.7813 |  |  | 165.3607 |  | 329.3978 | 119.2313 | 157.767 | 217.2818 | 250.6961 | 229.6872 | 210.4352 | 175.7376 | 237.1179 | 272.4331 | 258.8943 | 183.9545 | 97.9884 | 129.5641 | 171.8132 | 213.7419 | 177.7848 | 214.4383 | 194.0326 | 389.3485 | 121.4135 | 174.9635 | 241.2058 | 279.5135 | 305.9025 | 116.8849 | 157.7424 | 210.1301 | 239.1905 | 230.9763 | 84.641 | 97.2627 | 128.6863 | 174.4 | 217.3646 | 173.6985 |  | 157.1319 | 336.5493 |  | 113.7716 | 156.9742 | 217.3304 | 256.0669 | 246.8924 | 141.7759 | 176.7285 | 233.6768 | 261.5779 | 234.9458 | 96.6706 | 107.2161 | 132.3147 | 176.8919 | 227.8653 | 263.9989 | 155.7571 | 146.2077 | 139.8747 | 143.5895 | 191.5738 | 245.2707 | 273.0089 | 253.0734 |  | 192.5808 |  |  | 101.3148 | 106.3056 | 194.299 | 99.638 | 209.111 | 111.1444 | 40.914 | 39.8148 | 38.9064 | 36.8126 | 33.9499 | 39.8583 | 39.3368 | 38.3995 | 97.1941 | 119.0985 | 112.2245 | 97.4766 | 259.5638 |  |  | 168.0852 |  | 151.0811 | 103.3 | 138.4392 | 102.825 | 214.8731 | 173.111 | 275.9348 | 258.8483 | 264.7213 | 210.222 | 254.3801 | 286.1207 | 301.5168 | 286.9378 | 171.8663 | 144.7305 | 196.4079 | 166.7697 | 197.5276 | 162.3016 | 227.7763 | 133.7636 | 250.7184 | 214.2569 | 195.2538 | 281.1691 |  | 200.9362 | 97.9942 | 130.0514 | 177.1882 | 222.1647 | 183.8298 | 198.2648 | 163.9433 |  | 147.7366 | 172.146 | 242.1935 | 282.6884 | 269.9544 | 117.2558 | 166.372 | 237.8738 | 282.5619 | 271.6902 | 87.331 | 98.9612 | 126.767 | 175.3804 | 226.6193 | 153.4645 | 208.5311 | 136.1653 | 189.9346 | 151.0806 | 123.5974 | 166.1085 | 229.2523 | 273.2862 | 264.2202 | 136.6189 | 181.291 | 253.5571 | 291.6144 | 269.3495 | 89.5178 | 108.4883 | 140.5427 | 188.3533 | 242.5891 | 111.4486 | 155.9228 | 169.6351 | 169.0635 | 127.9084 | 235.5938 | 171.4304 | 274.5749 | 261.1526 | 195.4984 |  |  |  | 101.4176 | 111.9522 | 105.2842 | 209.4709 | 107.7237 | 177.2834 |  | 114.2977 | 103.9681 | 107.3241 | 61.3112 | 102.6746 | 113.6817 |  | 255.5472 | 304.2944 | 316.3609 | 428.2815 | 578.4265 | 552.0206 | 397.0961 | [23 empty] | 106.483 | 565.2236 | 55.692 | 279.9208
16:13 | 10031 |  |  | -0.9145 | 30.7816 | 33.2047 | 8.0341 | 10.5987 | 18.3931 | 8.1065 | 1.8656 | 3.7842 | 0.9465 | -0.0104 |  |  |  | -18.2817 | 23.6943 | 38.4308 | 7.0466 |  | 7.9995 | 18.5327 | 0.4397 | 0.4167 | 1.7743 | 1.1452 | -3.6404 | 251.3023 | 247.371 | 169.4508 | 195.9314 | 154.2938 | 137.046 | 118.2645 | 206.5664 | 160.5961 | 227.4045 | 267.5781 | 248.0248 | 177.1803 | 175.8433 | 220.751 | 265.5626 | 278.7695 |  |  | 165.3481 |  | 329.349 | 119.2313 | 157.7668 | 217.2699 | 250.6721 | 229.671 | 210.4295 | 175.7449 | 237.096 | 272.4047 | 258.8678 | 183.9561 | 97.9852 | 129.5658 | 171.8071 | 213.7229 | 177.7698 | 214.4135 | 194.0088 | 389.2849 | 121.413 | 174.9645 | 241.1844 | 279.4946 | 305.9103 | 116.8815 | 157.7376 | 210.1182 | 239.1657 | 230.9446 | 84.6345 | 97.252 | 128.6879 | 174.3953 | 217.34 | 173.702 |  | 157.1131 | 336.4968 |  | 113.7835 | 156.9842 | 217.3228 | 256.0603 | 246.8723 | 141.7627 | 176.7311 | 233.6552 | 261.5486 | 234.9111 | 96.6779 | 107.2172 | 132.3135 | 176.8928 | 227.8456 | 263.9643 | 155.7387 | 146.1893 | 139.8615 | 143.5877 | 191.5733 | 245.259 | 272.9779 | 253.0437 |  | 192.5525 |  |  | 101.3145 | 106.3011 | 194.2876 | 99.6596 | 209.1059 | 111.1346 | 40.8287 | 40.0694 | 38.9094 | 36.9101 | 33.7389 | 39.8512 | 39.6456 | 38.0448 | 97.1875 | 119.0879 | 112.2125 | 97.4635 | 259.5306 |  |  | 168.0655 |  | 151.0611 | 103.2902 | 138.4304 | 102.81 | 214.8586 | 173.1144 | 275.897 | 258.8157 | 264.683 | 210.2215 | 254.3717 | 286.1023 | 301.4995 | 286.8976 | 171.8625 | 144.7057 | 196.396 | 166.7439 | 197.5124 | 162.297 | 227.7593 | 133.7601 | 250.6872 | 214.2379 | 195.2535 | 281.1368 |  | 200.9246 | 97.982 | 130.0456 | 177.1815 | 222.1554 | 183.8111 | 198.241 | 163.9311 |  | 147.7283 | 172.1642 | 242.1889 | 282.678 | 269.9305 | 117.2538 | 166.3613 | 237.865 | 282.53 | 271.6616 | 87.3197 | 98.9592 | 126.7686 | 175.3841 | 226.6027 | 153.4462 | 208.4993 | 136.1462 | 189.9153 | 151.0584 | 123.5921 | 166.1089 | 229.2378 | 273.262 | 264.183 | 136.6126 | 181.2841 | 253.542 | 291.579 | 269.3122 | 89.5185 | 108.4958 | 140.5288 | 188.3411 | 242.5746 | 111.4296 | 155.9008 | 169.612 | 169.0351 | 127.9063 | 235.5869 | 171.4324 | 274.5373 | 261.1119 | 195.4748 |  |  |  | 101.3989 | 111.9317 | 105.2701 | 209.4286 | 107.7185 | 177.2721 |  | 114.2906 | 103.9483 | 107.315 | 61.2974 | 102.6755 | 113.6856 |  | 255.5081 | 304.2719 | 316.3046 | 428.1567 | 578.4889 | 552.2703 | 396.9092 | [23 empty] | 106.4713 | 565.3796 | 55.6879 | 279.89
16:13 | 10032 |  |  | -0.9027 | 30.8095 | 33.2263 | 7.9753 | 10.5886 | 18.3983 | 8.2204 | 1.8643 | 3.784 | 0.9395 | -0.0128 |  |  |  | -18.2258 | 23.8279 | 38.3802 | 7.0429 |  | 7.8782 | 18.4921 | 0.4398 | 0.4202 | 1.7763 | 1.1434 | -5.2883 | 251.2807 | 247.348 | 169.4417 | 195.9155 | 154.2927 | 137.037 | 118.2622 | 206.5535 | 160.5969 | 227.3867 | 267.5491 | 247.9935 | 177.1757 | 175.8482 | 220.618 | 265.5356 | 278.7393 |  |  | 165.3294 |  | 329.3003 | 119.2298 | 157.7642 | 217.2539 | 250.6482 | 229.6451 | 210.407 | 175.7474 | 237.0827 | 272.3847 | 258.8379 | 183.9551 | 97.9811 | 129.5685 | 171.8 | 213.7151 | 177.7519 | 214.396 | 193.9942 | 389.223 | 121.4081 | 174.972 | 241.1794 | 279.4763 | 305.7093 | 116.8742 | 157.7297 | 210.0968 | 239.1376 | 230.9159 | 84.6258 | 97.2456 | 128.6861 | 174.3809 | 217.3176 | 173.7333 |  | 157.0854 | 336.4378 |  | 113.7943 | 156.9793 | 217.3133 | 256.031 | 246.846 | 141.767 | 176.724 | 233.6355 | 261.5153 | 234.886 | 96.6786 | 107.2154 | 132.3118 | 176.8863 | 227.821 | 263.9325 | 155.7241 | 146.1765 | 139.8505 | 143.58 | 191.5734 | 245.2497 | 272.9443 | 253.024 |  | 192.5378 |  |  | 101.3014 | 106.2862 | 194.2701 | 99.662 | 209.0859 | 111.1199 | 40.3262 | 40.3729 | 38.3777 | 37.0423 | 33.7799 | 39.7378 | 39.9101 | 37.0943 | 97.1738 | 119.073 | 112.1972 | 97.4552 | 259.4986 |  |  | 168.0475 |  | 151.0493 | 103.2861 | 138.4093 | 102.804 | 214.8514 | 173.1233 | 275.867 | 258.7835 | 264.6536 | 210.2259 | 254.363 | 286.0887 | 301.4708 | 286.8611 | 171.8608 | 144.6971 | 196.374 | 166.7219 | 197.5108 | 162.297 | 227.7439 | 133.7617 | 250.6643 | 214.2308 | 195.2494 | 281.103 |  | 200.89 | 97.9753 | 130.0373 | 177.1683 | 222.133 | 183.7868 | 198.2096 | 163.9067 |  | 147.7165 | 172.1628 | 242.1716 | 282.6424 | 269.907 | 117.2548 | 166.3599 | 237.8515 | 282.4993 | 271.6359 | 87.3174 | 98.9602 | 126.7775 | 175.3814 | 226.59 | 153.4255 | 208.4696 | 136.1356 | 189.8927 | 151.0457 | 123.5866 | 166.0996 | 229.2256 | 273.2288 | 264.1493 | 136.6192 | 181.2809 | 253.5301 | 291.5521 | 269.2887 | 89.5124 | 108.4945 | 140.519 | 188.336 | 242.5473 | 111.414 | 155.8818 | 169.5803 | 169.0079 | 127.9018 | 235.5815 | 171.4371 | 274.5036 | 261.0723 | 195.4474 |  |  |  | 101.4014 | 111.9255 | 105.2663 | 209.4035 | 107.7211 | 177.2323 |  | 114.2778 | 103.9367 | 107.3033 | 61.3041 | 102.6831 | 113.7053 |  | 255.4728 | 304.2437 | 316.2628 | 428.2746 | 578.4552 | 552.3578 | 397.33 | [23 empty] | 106.4623 | 565.4065 | 55.7134 | 279.8582
16:13 | 10033 |  |  | -0.8235 | 30.9234 | 33.1797 | 8.0243 | 10.6369 | 18.3506 | 8.2193 | 1.8659 | 3.7822 | 0.9438 | -0.012 |  |  |  | -18.2139 | 23.8144 | 38.3923 | 7.0918 |  | 7.9048 | 18.5874 | 0.44 | 0.42 | 1.7727 | 1.1409 | -4.4453 | 251.248 | 247.3203 | 169.4338 | 195.8991 | 154.2852 | 137.0264 | 118.2564 | 206.5356 | 160.5991 | 227.3719 | 267.5268 | 247.9636 | 177.1697 | 175.8463 | 220.4577 | 265.5032 | 278.7026 |  |  | 165.2989 |  | 329.243 | 119.2251 | 157.7621 | 217.2338 | 250.6155 | 229.6151 | 210.3863 | 175.7397 | 237.0662 | 272.3567 | 258.8084 | 183.9462 | 97.98 | 129.5713 | 171.7995 | 213.701 | 177.7253 | 214.3779 | 193.98 | 389.1595 | 121.4067 | 174.9715 | 241.1765 | 279.4517 | 305.4956 | 116.8735 | 157.7323 | 210.0806 | 239.1114 | 230.8921 | 84.6292 | 97.2388 | 128.6867 | 174.3754 | 217.3042 | 173.7447 |  | 157.0612 | 336.382 |  | 113.8006 | 156.9814 | 217.3059 | 255.994 | 246.8174 | 141.7666 | 176.7182 | 233.6268 | 261.4892 | 234.8669 | 96.6804 | 107.229 | 132.3163 | 176.8878 | 227.8152 | 263.9104 | 155.7083 | 146.1673 | 139.8412 | 143.5822 | 191.5764 | 245.2397 | 272.9216 | 253.0033 |  | 192.5283 |  |  | 101.2861 | 106.2698 | 194.253 | 99.6629 | 209.0636 | 111.0961 | 39.3266 | 40.6641 | 37.9812 | 37.1908 | 33.8983 | 39.6466 | 40.1706 | 36.7744 | 97.167 | 119.0616 | 112.1818 | 97.4533 | 259.4627 |  |  | 168.0325 |  | 151.0373 | 103.2822 | 138.3899 | 102.795 | 214.856 | 173.1207 | 275.8363 | 258.7496 | 264.6261 | 210.2211 | 254.3487 | 286.0724 | 301.4478 | 286.8318 | 171.865 | 144.6804 | 196.3566 | 166.6955 | 197.5189 | 162.2982 | 227.7315 | 133.7702 | 250.6327 | 214.2171 | 195.2474 | 281.062 |  | 200.8695 | 97.9769 | 130.0394 | 177.1686 | 222.1202 | 183.7655 | 198.1791 | 163.8853 |  | 147.7166 | 172.1561 | 242.1581 | 282.5969 | 269.8848 | 117.2542 | 166.3667 | 237.8371 | 282.4716 | 271.6084 | 87.3138 | 98.9636 | 126.7869 | 175.3791 | 226.5774 | 153.4083 | 208.4481 | 136.1245 | 189.8691 | 151.0325 | 123.5901 | 166.0991 | 229.219 | 273.1949 | 264.1193 | 136.6235 | 181.2843 | 253.5173 | 291.5254 | 269.2647 | 89.5172 | 108.4965 | 140.5267 | 188.335 | 242.5236 | 111.3901 | 155.8663 | 169.5599 | 168.9894 | 127.9102 | 235.5725 | 171.448 | 274.4777 | 261.0405 | 195.423 |  |  |  | 101.3866 | 111.916 | 105.2519 | 209.385 | 107.7043 | 177.2013 |  | 114.2695 | 103.929 | 107.3014 | 61.3009 | 102.6716 | 113.7218 |  | 255.427 | 304.1835 | 316.2274 | 427.9766 | 578.2732 | 551.8707 | 396.9868 | [23 empty] | 106.4513 | 565.0719 | 55.8263 | 279.8053
16:13 | 10034 |  |  | -0.7481 | 30.9375 | 33.2226 | 8.0172 | 10.5943 | 18.4031 | 8.2595 | 1.8631 | 3.7851 | 0.9431 | -0.0118 |  |  |  | -18.2863 | 23.7214 | 38.4368 | 7.0753 |  | 7.8962 | 18.4647 | 0.4409 | 0.4175 | 1.7727 | 1.1389 | -4.0313 | 251.2236 | 247.2903 | 169.4213 | 195.882 | 154.2759 | 137.0217 | 118.2494 | 206.5309 | 160.6083 | 227.3613 | 267.4972 | 247.9419 | 177.1644 | 175.8366 | 220.3748 | 265.4834 | 278.679 |  |  | 165.283 |  | 329.1913 | 119.2259 | 157.7636 | 217.222 | 250.5858 | 229.5926 | 210.3777 | 175.7345 | 237.0509 | 272.325 | 258.7843 | 183.9357 | 97.9879 | 129.5852 | 171.7986 | 213.6858 | 177.7058 | 214.3601 | 193.9563 | 389.088 | 121.4207 | 174.9744 | 241.1629 | 279.4272 | 305.6446 | 116.8762 | 157.7335 | 210.0718 | 239.0868 | 230.8685 | 84.6291 | 97.236 | 128.6958 | 174.3809 | 217.2965 | 173.7579 |  | 157.0368 | 336.3269 |  | 113.8147 | 156.9891 | 217.3089 | 255.975 | 246.7971 | 141.7722 | 176.7231 | 233.6181 | 261.4676 | 234.8378 | 96.6931 | 107.2347 | 132.33 | 176.8964 | 227.8123 | 263.8857 | 155.69 | 146.1522 | 139.8333 | 143.594 | 191.5759 | 245.2225 | 272.8975 | 252.9728 |  | 192.5069 |  |  | 101.2763 | 106.2698 | 194.2497 | 99.6723 | 209.0574 | 111.0793 | 38.7971 | 40.9417 | 38.1787 | 37.3532 | 33.9352 | 39.5647 | 40.3644 | 37.3071 | 97.1592 | 119.0474 | 112.1673 | 97.449 | 259.43 |  |  | 168.0195 |  | 151.0241 | 103.2752 | 138.3831 | 102.7855 | 214.8502 | 173.115 | 275.8029 | 258.7172 | 264.5973 | 210.2204 | 254.3231 | 286.0541 | 301.4272 | 286.7961 | 171.8528 | 144.6504 | 196.3194 | 166.6635 | 197.5147 | 162.298 | 227.7134 | 133.7686 | 250.597 | 214.1864 | 195.2346 | 281.0174 |  | 200.8541 | 97.9639 | 130.0415 | 177.1582 | 222.1006 | 183.7479 | 198.1451 | 163.8613 |  | 147.7098 | 172.1469 | 242.1327 | 282.5569 | 269.8578 | 117.253 | 166.3723 | 237.823 | 282.4379 | 271.5711 | 87.3087 | 98.9762 | 126.7899 | 175.3823 | 226.566 | 153.4128 | 208.4254 | 136.1123 | 189.8832 | 151.0123 | 123.6017 | 166.1005 | 229.2157 | 273.1673 | 264.0963 | 136.6136 | 181.2879 | 253.4976 | 291.4968 | 269.2312 | 89.5189 | 108.4945 | 140.5491 | 188.3412 | 242.5031 | 111.3647 | 155.8465 | 169.5424 | 168.9704 | 127.9184 | 235.5516 | 171.444 | 274.4549 | 261.0151 | 195.3927 |  |  |  | 101.3655 | 111.9025 | 105.2302 | 209.3636 | 107.6907 | 177.1748 |  | 114.2525 | 103.9179 | 107.289 | 61.2932 | 102.7102 | 113.7161 |  | 255.3796 | 304.1124 | 316.1778 | 428.0481 | 578.4041 | 552.1205 | 397.1066 | [23 empty] | 106.438 | 565.2623 | 55.7983 | 279.746
16:13 | 10035 |  |  | -0.779 | 30.9484 | 33.1247 | 7.9667 | 10.5772 | 18.4512 | 8.1922 | 1.8635 | 3.7816 | 0.9402 | -0.012 |  |  |  | -18.3085 | 23.7409 | 38.4593 | 7.0993 |  | 7.972 | 18.3805 | 0.4389 | 0.4181 | 1.7699 | 1.1403 | -5.1644 | 251.2048 | 247.2691 | 169.4127 | 195.8687 | 154.2688 | 137.0205 | 118.2458 | 206.5291 | 160.6186 | 227.3532 | 267.4709 | 247.9218 | 177.157 | 175.8227 | 220.2956 | 265.4493 | 278.6392 |  |  | 165.2762 |  | 329.1358 | 119.2259 | 157.7548 | 217.2004 | 250.5536 | 229.553 | 210.3571 | 175.7349 | 237.0382 | 272.301 | 258.7571 | 183.9287 | 97.9909 | 129.5892 | 171.7882 | 213.6718 | 177.6794 | 214.337 | 193.9323 | 389.0195 | 121.4327 | 174.9732 | 241.1501 | 279.3968 | 305.4053 | 116.8767 | 157.726 | 210.0545 | 239.0631 | 230.8401 | 84.6231 | 97.234 | 128.702 | 174.3751 | 217.2781 | 173.7491 |  | 157.0165 | 336.2577 |  | 113.8234 | 156.9889 | 217.2989 | 255.9512 | 246.7749 | 141.7678 | 176.7222 | 233.6006 | 261.4374 | 234.7995 | 96.6944 | 107.2269 | 132.3324 | 176.8903 | 227.7928 | 263.8585 | 155.6767 | 146.1399 | 139.8289 | 143.6048 | 191.5783 | 245.2155 | 272.8768 | 252.9413 |  | 192.4853 |  |  | 101.2673 | 106.2605 | 194.2309 | 99.6509 | 209.0464 | 111.0551 | 38.8406 | 41.1289 | 38.443 | 37.3618 | 33.9301 | 39.4842 | 40.0076 | 37.9635 | 97.1407 | 119.0291 | 112.149 | 97.4373 | 259.3987 |  |  | 168.0036 |  | 151.0129 | 103.2678 | 138.3754 | 102.7795 | 214.8227 | 173.115 | 275.7707 | 258.6817 | 264.5638 | 210.2249 | 254.3065 | 286.0356 | 301.4007 | 286.7484 | 171.8482 | 144.6285 | 196.2542 | 166.6294 | 197.4787 | 162.2946 | 227.6912 | 133.742 | 250.5679 | 214.153 | 195.2178 | 280.9873 |  | 200.8438 | 97.9569 | 130.0434 | 177.1528 | 222.0713 | 183.7258 | 198.1175 | 163.8322 |  | 147.6968 | 172.1406 | 242.1122 | 282.5226 | 269.8202 | 117.2506 | 166.3734 | 237.8011 | 282.4074 | 271.5325 | 87.3001 | 98.9744 | 126.7902 | 175.3766 | 226.5447 | 153.411 | 208.4068 | 136.1035 | 189.941 | 150.989 | 123.601 | 166.1061 | 229.2055 | 273.143 | 264.0684 | 136.6019 | 181.2869 | 253.4779 | 291.4628 | 269.2003 | 89.5153 | 108.4915 | 140.543 | 188.3234 | 242.4875 | 111.3483 | 155.8226 | 169.5182 | 168.9433 | 127.9161 | 235.5287 | 171.4316 | 274.4278 | 260.9829 | 195.3627 |  |  |  | 101.3538 | 111.8972 | 105.2147 | 209.3495 | 107.6833 | 177.1372 |  | 114.2283 | 103.8989 | 107.2698 | 61.2816 | 102.6893 | 113.6924 |  | 255.3318 | 304.0428 | 316.1303 | 428.337 | 577.8939 | 552.0457 | 396.9561 | [23 empty] | 106.4238 | 564.9698 | 55.7475 | 279.6873
16:13 | 10036 |  |  | -0.6766 | 30.9296 | 33.2247 | 8.0457 | 10.581 | 18.4425 | 8.2031 | 1.8628 | 3.7812 | 0.94 | -0.0129 |  |  |  | -18.3028 | 23.8184 | 38.4258 | 7.1082 |  | 7.9779 | 18.3592 | 0.4413 | 0.4211 | 1.7725 | 1.1423 | -4.7315 | 251.1738 | 247.2426 | 169.396 | 195.8508 | 154.2515 | 137.0067 | 118.2373 | 206.5172 | 160.6095 | 227.342 | 267.4401 | 247.888 | 177.1451 | 175.8361 | 220.2489 | 265.4506 | 278.6332 |  |  | 165.2675 |  | 329.0839 | 119.2323 | 157.7499 | 217.1892 | 250.533 | 229.5283 | 210.3466 | 175.7424 | 237.024 | 272.2732 | 258.7188 | 183.9214 | 97.9859 | 129.5835 | 171.7828 | 213.6458 | 177.6467 | 214.3092 | 193.9062 | 388.9509 | 121.4286 | 174.9604 | 241.1298 | 279.3588 | 305.4685 | 116.8764 | 157.7235 | 210.0396 | 239.041 | 230.8136 | 84.6202 | 97.2318 | 128.7019 | 174.3732 | 217.2565 | 173.6984 |  | 156.9899 | 336.1999 |  | 113.8253 | 156.9906 | 217.2813 | 255.9225 | 246.7506 | 141.7547 | 176.7111 | 233.5754 | 261.4016 | 234.7682 | 96.698 | 107.2208 | 132.3198 | 176.8863 | 227.7635 | 263.843 | 155.6669 | 146.1253 | 139.8283 | 143.5989 | 191.5748 | 245.1992 | 272.8536 | 252.9197 |  | 192.4666 |  |  | 101.2522 | 106.2423 | 194.2169 | 99.672 | 209.0406 | 111.0386 | 38.5579 | 41.269 | 38.3909 | 36.9632 | 34.1672 | 39.5547 | 39.3855 | 38.518 | 97.131 | 119.0169 | 112.1404 | 97.4303 | 259.3666 |  |  | 167.9849 |  | 151.0042 | 103.2598 | 138.3658 | 102.7742 | 214.7993 | 173.1234 | 275.7318 | 258.6514 | 264.5308 | 210.2143 | 254.3094 | 286.0294 | 301.3809 | 286.7089 | 171.8364 | 144.6126 | 196.1698 | 166.6053 | 197.4525 | 162.2948 | 227.6801 | 133.7265 | 250.5436 | 214.144 | 195.222 | 280.9568 |  | 200.8301 | 97.9537 | 130.0528 | 177.1559 | 222.0582 | 183.7037 | 198.0917 | 163.8199 |  | 147.6915 | 172.1463 | 242.1013 | 282.4999 | 269.7945 | 117.2529 | 166.3767 | 237.7883 | 282.387 | 271.5126 | 87.3015 | 98.965 | 126.8024 | 175.3736 | 226.5263 | 153.392 | 208.3867 | 136.0936 | 190.0295 | 150.9696 | 123.5976 | 166.1127 | 229.1916 | 273.1223 | 264.039 | 136.6049 | 181.2842 | 253.467 | 291.4304 | 269.1691 | 89.5137 | 108.4949 | 140.5303 | 188.3148 | 242.4704 | 111.3354 | 155.8031 | 169.495 | 168.9223 | 127.9091 | 235.5229 | 171.4361 | 274.3951 | 260.9451 | 195.3382 |  |  |  | 101.3399 | 111.898 | 105.2086 | 209.3363 | 107.6738 | 177.114 |  | 114.2125 | 103.8893 | 107.2632 | 61.2887 | 102.6958 | 113.7042 |  | 255.2887 | 304.003 | 316.0936 | 428.1729 | 578.217 | 552.4951 | 396.6704 | [23 empty] | 106.4133 | 565.3561 | 55.841 | 279.6458
16:13 | 10037 |  |  | -0.7173 | 30.9461 | 33.4505 | 8.0054 | 10.4745 | 18.3136 | 8.081 | 1.8623 | 3.7812 | 0.939 | -0.0123 |  |  |  | -18.2338 | 23.8194 | 38.4016 | 7.0813 |  | 8.0347 | 18.4644 | 0.4402 | 0.4192 | 1.7703 | 1.141 | -3.373 | 251.1454 | 247.2146 | 169.3796 | 195.8368 | 154.2426 | 136.9952 | 118.2304 | 206.5002 | 160.6076 | 227.3336 | 267.4108 | 247.8537 | 177.1332 | 175.8265 | 220.215 | 265.4465 | 278.6188 |  |  | 165.2586 |  | 329.0389 | 119.2369 | 157.7613 | 217.1918 | 250.5185 | 229.5147 | 210.3373 | 175.7508 | 237.0178 | 272.2427 | 258.674 | 183.9103 | 97.9769 | 129.5835 | 171.7735 | 213.6193 | 177.6216 | 214.288 | 193.8829 | 388.8785 | 121.4233 | 174.9537 | 241.1121 | 279.3306 | 305.6162 | 116.8822 | 157.7234 | 210.0297 | 239.0138 | 230.7962 | 84.6126 | 97.2317 | 128.7102 | 174.3806 | 217.2458 | 173.6778 |  | 156.9592 | 336.1424 |  | 113.8318 | 156.9946 | 217.2746 | 255.8997 | 246.724 | 141.7553 | 176.71 | 233.5466 | 261.3718 | 234.7529 | 96.7119 | 107.2147 | 132.3103 | 176.8833 | 227.7391 | 263.8238 | 155.6553 | 146.1139 | 139.8201 | 143.5864 | 191.5643 | 245.1787 | 272.8225 | 252.8908 |  | 192.4447 |  |  | 101.2384 | 106.2298 | 194.1973 | 99.6647 | 209.0449 | 111.0325 | 38.0361 | 41.38 | 38.0873 | 36.4572 | 34.6419 | 39.7095 | 39.2177 | 38.5117 | 97.1272 | 119.0041 | 112.1318 | 97.4203 | 259.3434 |  |  | 167.9757 |  | 150.9939 | 103.2513 | 138.3598 | 102.7731 | 214.7922 | 173.1325 | 275.6929 | 258.6163 | 264.501 | 210.2073 | 254.3089 | 286.0195 | 301.3592 | 286.6793 | 171.83 | 144.6003 | 196.1195 | 166.5807 | 197.4387 | 162.2943 | 227.6723 | 133.7281 | 250.5148 | 214.1344 | 195.2281 | 280.9221 |  | 200.8132 | 97.9542 | 130.0587 | 177.1533 | 222.0525 | 183.679 | 198.0643 | 163.8027 |  | 147.6906 | 172.1506 | 242.0928 | 282.4846 | 269.7707 | 117.2513 | 166.3801 | 237.7819 | 282.3637 | 271.4959 | 87.3081 | 98.9633 | 126.8103 | 175.3792 | 226.5103 | 153.3795 | 208.3558 | 136.0811 | 190.1123 | 150.9471 | 123.6026 | 166.1203 | 229.1782 | 273.1011 | 264.0112 | 136.6037 | 181.2874 | 253.4506 | 291.4044 | 269.1427 | 89.5095 | 108.5009 | 140.5326 | 188.3094 | 242.4472 | 111.3234 | 155.7824 | 169.4749 | 168.9024 | 127.9117 | 235.5231 | 171.4464 | 274.3682 | 260.9179 | 195.31 |  |  |  | 101.3275 | 111.8923 | 105.2016 | 209.3405 | 107.677 | 177.1187 |  | 114.1984 | 103.8685 | 107.2458 | 61.2843 | 102.6899 | 113.7021 |  | 255.2425 | 303.9573 | 316.0306 | 428.025 | 578.1434 | 552.3578 | 397.0184 | [23 empty] | 106.4003 | 565.2506 | 55.8364 | 279.5999
16:13 | 10038 |  |  | -0.6773 | 30.8922 | 33.3178 | 7.9854 | 10.5883 | 18.3262 | 8.0879 | 1.8627 | 3.7816 | 0.9374 | -0.0133 |  |  |  | -18.1802 | 23.8325 | 38.3679 | 7.0717 |  | 7.9822 | 18.4697 | 0.4404 | 0.4238 | 1.7676 | 1.1386 | -4.8978 | 251.1253 | 247.1879 | 169.3716 | 195.8188 | 154.2333 | 136.9897 | 118.2217 | 206.4801 | 160.6127 | 227.3161 | 267.3874 | 247.8273 | 177.1199 | 175.7954 | 220.1342 | 265.3894 | 278.562 |  |  | 165.2358 |  | 328.9837 | 119.2255 | 157.7654 | 217.1703 | 250.4837 | 229.4818 | 210.3192 | 175.7527 | 237.0021 | 272.2218 | 258.6459 | 183.9032 | 97.9786 | 129.5883 | 171.7686 | 213.6074 | 177.6056 | 214.2697 | 193.874 | 388.8153 | 121.4239 | 174.9647 | 241.1045 | 279.3159 | 305.3734 | 116.882 | 157.7212 | 210.0188 | 238.9868 | 230.7678 | 84.6151 | 97.2299 | 128.7215 | 174.3768 | 217.2334 | 173.6976 |  | 156.9308 | 336.0756 |  | 113.8443 | 156.9964 | 217.2641 | 255.8811 | 246.7001 | 141.7735 | 176.7067 | 233.5377 | 261.3393 | 234.7318 | 96.7061 | 107.2113 | 132.3052 | 176.8795 | 227.7221 | 263.8014 | 155.6385 | 146.0974 | 139.8042 | 143.5804 | 191.5629 | 245.166 | 272.794 | 252.8607 |  | 192.4323 |  |  | 101.2267 | 106.2213 | 194.164 | 99.6312 | 209.0327 | 111.0133 | 37.6119 | 41.4636 | 37.7745 | 36.1213 | 35.0268 | 39.7563 | 39.125 | 38.2019 | 97.1037 | 118.9875 | 112.1078 | 97.4052 | 259.3195 |  |  | 167.9622 |  | 150.9756 | 103.2414 | 138.3521 | 102.7662 | 214.7847 | 173.1207 | 275.6632 | 258.5765 | 264.4699 | 210.1838 | 254.298 | 286.0033 | 301.3299 | 286.6471 | 171.8601 | 144.5813 | 196.1113 | 166.5479 | 197.4285 | 162.2956 | 227.6547 | 133.7243 | 250.4832 | 214.1208 | 195.2307 | 280.8952 |  | 200.8097 | 97.9581 | 130.0661 | 177.1496 | 222.0393 | 183.6612 | 198.0437 | 163.7879 |  | 147.7034 | 172.1619 | 242.0888 | 282.4657 | 269.7374 | 117.2455 | 166.3771 | 237.7631 | 282.3326 | 271.4637 | 87.2979 | 98.9658 | 126.8024 | 175.376 | 226.4888 | 153.3637 | 208.3248 | 136.0638 | 190.1776 | 150.9163 | 123.6091 | 166.1271 | 229.1669 | 273.0738 | 263.9784 | 136.6008 | 181.2848 | 253.428 | 291.369 | 269.1115 | 89.5102 | 108.4948 | 140.5328 | 188.2981 | 242.4148 | 111.2954 | 155.7609 | 169.4504 | 168.8746 | 127.9109 | 235.5074 | 171.4479 | 274.3339 | 260.8806 | 195.2791 |  |  |  | 101.3074 | 111.8745 | 105.1792 | 209.3382 | 107.6691 | 177.1155 |  | 114.1856 | 103.8626 | 107.2423 | 61.2909 | 102.6905 | 113.7083 |  | 255.2267 | 303.92 | 315.9884 | 427.8377 | 577.8939 | 552.0457 | 396.8315 | [23 empty] | 106.3875 | 564.9698 | 55.8193 | 279.5734
16:13 | 10039 |  |  | -0.6393 | 30.9797 | 33.4976 | 8.0496 | 10.5922 | 18.3871 | 8.1767 | 1.8653 | 3.7826 | 0.9411 | -0.012 |  |  |  | -18.2327 | 23.8001 | 38.4273 | 7.102 |  | 7.9246 | 18.4844 | 0.4405 | 0.4228 | 1.7669 | 1.1363 | -3.5276 | 251.0898 | 247.1574 | 169.3567 | 195.7986 | 154.217 | 136.9753 | 118.2104 | 206.4664 | 160.6029 | 227.2927 | 267.3463 | 247.7968 | 177.1063 | 175.7855 | 220.0454 | 265.3644 | 278.535 |  |  | 165.2158 |  | 328.9318 | 119.2253 | 157.7671 | 217.1558 | 250.4562 | 229.4569 | 210.3015 | 175.7414 | 236.9821 | 272.1994 | 258.6231 | 183.8948 | 97.9827 | 129.5937 | 171.7726 | 213.5952 | 177.5854 | 214.2457 | 193.8673 | 388.7498 | 121.4285 | 174.9773 | 241.0961 | 279.295 | 305.4317 | 116.8773 | 157.7227 | 210.011 | 238.9636 | 230.7395 | 84.633 | 97.2343 | 128.73 | 174.3724 | 217.2132 | 173.6873 |  | 156.9072 | 336.0264 |  | 113.8551 | 156.9978 | 217.255 | 255.8537 | 246.677 | 141.796 | 176.7002 | 233.5448 | 261.3063 | 234.6992 | 96.6835 | 107.2154 | 132.308 | 176.8772 | 227.6997 | 263.7758 | 155.6149 | 146.0762 | 139.7895 | 143.5888 | 191.5686 | 245.1532 | 272.7696 | 252.8383 |  | 192.4202 |  |  | 101.2097 | 106.2054 | 194.1498 | 99.6355 | 208.9998 | 110.9948 | 37.5525 | 41.5158 | 37.4324 | 35.5896 | 35.2755 | 39.6877 | 39.2334 | 37.8761 | 97.0904 | 118.9621 | 112.0903 | 97.3927 | 259.2909 |  |  | 167.9455 |  | 150.9687 | 103.2401 | 138.3437 | 102.7596 | 214.77 | 173.1203 | 275.6365 | 258.547 | 264.4447 | 210.1439 | 254.2856 | 285.9987 | 301.3142 | 286.6221 | 171.88 | 144.5684 | 196.1194 | 166.5286 | 197.4184 | 162.309 | 227.6491 | 133.7214 | 250.4634 | 214.1165 | 195.2342 | 280.8694 |  | 200.7965 | 97.9528 | 130.0643 | 177.1411 | 222.018 | 183.6378 | 198.0067 | 163.7677 |  | 147.6921 | 172.1665 | 242.0733 | 282.4364 | 269.7148 | 117.249 | 166.3678 | 237.7489 | 282.2974 | 271.4301 | 87.2855 | 98.9617 | 126.7999 | 175.3656 | 226.4687 | 153.3433 | 208.2989 | 136.0439 | 190.2188 | 150.8935 | 123.6172 | 166.1303 | 229.16 | 273.0464 | 263.9535 | 136.6087 | 181.2863 | 253.4177 | 291.3451 | 269.0832 | 89.5206 | 108.5007 | 140.5448 | 188.3064 | 242.3931 | 111.2743 | 155.7407 | 169.4217 | 168.8459 | 127.9091 | 235.4746 | 171.4389 | 274.2981 | 260.8463 | 195.2425 |  |  |  | 101.2956 | 111.8606 | 105.1673 | 209.3208 | 107.6471 | 177.0674 |  | 114.1594 | 103.8432 | 107.2186 | 61.2826 | 102.7048 | 113.7107 |  | 255.1936 | 303.8534 | 315.9409 | 427.7914 | 578.2456 | 552.1456 | 396.7173 | [23 empty] | 106.37 | 565.1956 | 55.9648 | 279.5235
16:13 | 10040 |  |  | -0.6657 | 30.9554 | 33.4878 | 8.0491 | 10.6152 | 18.4501 | 8.1703 | 1.8667 | 3.7804 | 0.9371 | -0.0128 |  |  |  | -18.2299 | 23.8283 | 38.4785 | 7.1642 |  | 7.9209 | 18.529 | 0.4407 | 0.419 | 1.7637 | 1.1347 | -5.0238 | 251.0588 | 247.1404 | 169.3481 | 195.7934 | 154.2141 | 136.9711 | 118.2111 | 206.4527 | 160.5979 | 227.2855 | 267.319 | 247.7729 | 177.1078 | 175.7702 | 219.9895 | 265.3442 | 278.5077 |  |  | 165.2042 |  | 328.8819 | 119.2197 | 157.7673 | 217.1513 | 250.4319 | 229.4354 | 210.2816 | 175.7235 | 236.9723 | 272.1718 | 258.5973 | 183.8846 | 97.987 | 129.6071 | 171.7718 | 213.5815 | 177.5657 | 214.2247 | 193.8477 | 388.692 | 121.4309 | 174.9701 | 241.0806 | 279.2619 | 305.7856 | 116.8877 | 157.7286 | 210.0038 | 238.945 | 230.724 | 84.643 | 97.2444 | 128.7419 | 174.3749 | 217.2022 | 173.648 |  | 156.8954 | 335.9858 |  | 113.8457 | 156.9963 | 217.2446 | 255.8256 | 246.646 | 141.8075 | 176.7041 | 233.5414 | 261.2782 | 234.6688 | 96.658 | 107.2229 | 132.3222 | 176.8706 | 227.6885 | 263.7495 | 155.5899 | 146.0605 | 139.772 | 143.5974 | 191.5659 | 245.1417 | 272.7467 | 252.8142 |  | 192.4057 |  |  | 101.1956 | 106.1902 | 194.125 | 99.6147 | 208.9673 | 110.9865 | 37.9192 | 41.4958 | 37.3938 | 34.9937 | 35.4041 | 39.7547 | 39.5231 | 37.8763 | 97.0873 | 118.9439 | 112.0749 | 97.3815 | 259.2595 |  |  | 167.9243 |  | 150.9583 | 103.2378 | 138.3243 | 102.7572 | 214.7499 | 173.1211 | 275.6029 | 258.5116 | 264.4124 | 210.1036 | 254.2673 | 285.9907 | 301.2864 | 286.5876 | 171.8807 | 144.5567 | 196.1218 | 166.5119 | 197.4019 | 162.317 | 227.6442 | 133.7208 | 250.4409 | 214.1008 | 195.2349 | 280.8401 |  | 200.779 | 97.9534 | 130.0628 | 177.1356 | 222.0002 | 183.612 | 197.9786 | 163.7452 |  | 147.6755 | 172.1714 | 242.0609 | 282.4164 | 269.6863 | 117.251 | 166.3684 | 237.7413 | 282.2733 | 271.4043 | 87.2852 | 98.9567 | 126.8026 | 175.3609 | 226.4509 | 153.3266 | 208.2805 | 136.0244 | 190.2293 | 150.8724 | 123.6225 | 166.1253 | 229.1529 | 273.0117 | 263.9226 | 136.5956 | 181.2855 | 253.3997 | 291.3155 | 269.0555 | 89.5178 | 108.5036 | 140.5538 | 188.3075 | 242.3775 | 111.2576 | 155.7232 | 169.3959 | 168.8299 | 127.927 | 235.4666 | 171.4447 | 274.2809 | 260.8301 | 195.2118 |  |  |  | 101.2803 | 111.8463 | 105.1584 | 209.3148 | 107.6354 | 177.0177 |  | 114.1468 | 103.8243 | 107.2067 | 61.276 | 102.7087 | 113.708 |  | 255.1641 | 303.806 | 315.9033 | 428.0503 | 578.3765 | 552.6456 | 397.2112 | [23 empty] | 106.3561 | 565.5111 | 56.026 | 279.4851
16:13 | 10041 |  |  | -0.6304 | 31.032 | 33.475 | 8.1346 | 10.576 | 18.4288 | 8.2392 | 1.866 | 3.7768 | 0.9365 | -0.0128 |  |  |  | -18.3161 | 23.8109 | 38.4557 | 7.1334 |  | 7.9292 | 18.4589 | 0.4395 | 0.4163 | 1.7648 | 1.1349 | -3.1801 | 251.042 | 247.1253 | 169.34 | 195.783 | 154.211 | 136.9706 | 118.2105 | 206.434 | 160.6049 | 227.2842 | 267.2981 | 247.7516 | 177.1102 | 175.7451 | 219.9212 | 265.3032 | 278.4729 |  |  | 165.1964 |  | 328.8302 | 119.2163 | 157.7682 | 217.1415 | 250.4066 | 229.4142 | 210.2766 | 175.7347 | 236.9684 | 272.1514 | 258.5777 | 183.8778 | 97.9914 | 129.6143 | 171.7692 | 213.5692 | 177.5449 | 214.208 | 193.8211 | 388.635 | 121.4357 | 174.9653 | 241.0686 | 279.233 | 305.8685 | 116.8925 | 157.7261 | 209.9919 | 238.9239 | 230.7024 | 84.6396 | 97.2459 | 128.7443 | 174.3717 | 217.1864 | 173.5988 |  | 156.8746 | 335.9268 |  | 113.8488 | 156.9967 | 217.2328 | 255.8008 | 246.6225 | 141.8151 | 176.7056 | 233.532 | 261.2473 | 234.6406 | 96.6425 | 107.2258 | 132.3315 | 176.8604 | 227.6726 | 263.7165 | 155.5747 | 146.0477 | 139.7539 | 143.5951 | 191.5675 | 245.1333 | 272.725 | 252.7948 |  | 192.3895 |  |  | 101.1851 | 106.184 | 194.1079 | 99.6072 | 208.9324 | 110.9802 | 38.3898 | 41.4216 | 37.8726 | 34.9235 | 35.6493 | 40.0206 | 39.7277 | 38.3633 | 97.0739 | 118.9377 | 112.0662 | 97.3782 | 259.2312 |  |  | 167.9073 |  | 150.9393 | 103.228 | 138.3131 | 102.7497 | 214.7319 | 173.1158 | 275.57 | 258.4768 | 264.3812 | 210.0699 | 254.2543 | 285.9699 | 301.2471 | 286.5501 | 171.8803 | 144.5349 | 196.1328 | 166.4876 | 197.3835 | 162.3133 | 227.627 | 133.7063 | 250.4135 | 214.0775 | 195.2383 | 280.8075 |  | 200.759 | 97.9534 | 130.0714 | 177.135 | 221.988 | 183.5933 | 197.9551 | 163.7292 |  | 147.68 | 172.1788 | 242.0571 | 282.3976 | 269.6545 | 117.2555 | 166.3733 | 237.7279 | 282.2507 | 271.3688 | 87.2815 | 98.9532 | 126.8031 | 175.3558 | 226.4314 | 153.3034 | 208.2572 | 136.0071 | 190.2139 | 150.8471 | 123.6238 | 166.1289 | 229.1519 | 272.9847 | 263.8959 | 136.5844 | 181.2854 | 253.384 | 291.2768 | 269.027 | 89.5079 | 108.5082 | 140.5605 | 188.3114 | 242.3579 | 111.2414 | 155.7077 | 169.376 | 168.8135 | 127.9401 | 235.4648 | 171.4525 | 274.2545 | 260.8038 | 195.1827 |  |  |  | 101.2569 | 111.8284 | 105.1373 | 209.3126 | 107.6302 | 176.999 |  | 114.1335 | 103.8159 | 107.1955 | 61.2807 | 102.6919 | 113.7191 |  | 255.1376 | 303.7413 | 315.8721 | 427.8377 | 577.8939 | 551.7959 | 396.9561 | [23 empty] | 106.3421 | 564.8449 | 56.0182 | 279.4395
16:13 | 10042 |  |  | -0.6567 | 31.0883 | 33.5122 | 8.1059 | 10.4721 | 18.3922 | 8.2246 | 1.8665 | 3.7715 | 0.9358 | -0.014 |  |  |  | -18.3145 | 23.8855 | 38.4345 | 7.2177 |  | 8.0037 | 18.4271 | 0.4401 | 0.4167 | 1.767 | 1.1339 | -4.68 | 251.0228 | 247.1055 | 169.3282 | 195.7705 | 154.205 | 136.9684 | 118.2074 | 206.423 | 160.6173 | 227.272 | 267.278 | 247.729 | 177.1096 | 175.7233 | 219.8146 | 265.2778 | 278.4394 |  |  | 165.1783 |  | 328.7805 | 119.2138 | 157.7685 | 217.1245 | 250.3743 | 229.3887 | 210.2656 | 175.753 | 236.9533 | 272.1236 | 258.5532 | 183.8741 | 97.9863 | 129.6129 | 171.7716 | 213.5529 | 177.5149 | 214.1844 | 193.8049 | 388.5664 | 121.4404 | 174.9697 | 241.0595 | 279.2121 | 305.8241 | 116.8942 | 157.7224 | 209.9814 | 238.9004 | 230.6803 | 84.6388 | 97.2478 | 128.7411 | 174.3684 | 217.168 | 173.5589 |  | 156.8549 | 335.8603 |  | 113.8672 | 157.0007 | 217.2303 | 255.7773 | 246.6038 | 141.8208 | 176.7071 | 233.5173 | 261.2202 | 234.6148 | 96.6374 | 107.2267 | 132.3329 | 176.8617 | 227.6473 | 263.6709 | 155.559 | 146.0312 | 139.7349 | 143.5961 | 191.5666 | 245.1204 | 272.6976 | 252.7698 |  | 192.3637 |  |  | 101.1724 | 106.1793 | 194.095 | 99.6055 | 208.8855 | 110.9665 | 38.979 | 41.3989 | 38.3064 | 35.2135 | 36.0716 | 40.2405 | 39.7096 | 38.7779 | 97.0633 | 118.9233 | 112.0555 | 97.365 | 259.2044 |  |  | 167.9012 |  | 150.9297 | 103.2243 | 138.3078 | 102.74 | 214.7039 | 173.127 | 275.547 | 258.447 | 264.3545 | 210.0322 | 254.2446 | 285.9482 | 301.2193 | 286.5292 | 171.8892 | 144.5176 | 196.155 | 166.4688 | 197.3511 | 162.3151 | 227.6101 | 133.6772 | 250.3877 | 214.0657 | 195.2314 | 280.7826 |  | 200.7498 | 97.9547 | 130.0816 | 177.1378 | 221.9757 | 183.5667 | 197.9333 | 163.7103 |  | 147.677 | 172.1764 | 242.044 | 282.3706 | 269.6308 | 117.2645 | 166.3854 | 237.7228 | 282.2355 | 271.338 | 87.2768 | 98.9404 | 126.8144 | 175.3505 | 226.4326 | 153.2751 | 208.2335 | 135.9979 | 190.1854 | 150.828 | 123.6346 | 166.147 | 229.1545 | 272.9704 | 263.8845 | 136.5872 | 181.2907 | 253.3779 | 291.2512 | 269.0033 | 89.5144 | 108.5163 | 140.5558 | 188.3067 | 242.3362 | 111.2296 | 155.688 | 169.3574 | 168.7954 | 127.9257 | 235.4525 | 171.445 | 274.2232 | 260.7661 | 195.1597 |  |  |  | 101.2463 | 111.8107 | 105.1226 | 209.3069 | 107.6244 | 176.9958 |  | 114.1233 | 103.8015 | 107.1808 | 61.2731 | 102.6782 | 113.7277 |  | 255.105 | 303.6844 | 315.837 | 427.9878 | 578.1269 | 552.2708 | 396.8995 | [23 empty] | 106.3296 | 565.1989 | 56.0378 | 279.3947
16:13 | 10043 |  |  | -0.766 | 31.1074 | 33.3336 | 8.0897 | 10.538 | 18.4334 | 8.1259 | 1.8662 | 3.7665 | 0.9362 | -0.0139 |  |  |  | -18.2683 | 23.8039 | 38.4544 | 7.2425 |  | 7.9731 | 18.4778 | 0.4405 | 0.4135 | 1.7634 | 1.1334 | -5.8338 | 250.9947 | 247.0808 | 169.3135 | 195.7517 | 154.1906 | 136.9554 | 118.1971 | 206.4191 | 160.6224 | 227.2507 | 267.2551 | 247.7012 | 177.1008 | 175.7203 | 219.7068 | 265.2419 | 278.4058 |  |  | 165.1591 |  | 328.7285 | 119.2144 | 157.7625 | 217.1093 | 250.346 | 229.3551 | 210.2525 | 175.7476 | 236.938 | 272.096 | 258.5241 | 183.8798 | 97.9826 | 129.6224 | 171.7705 | 213.5365 | 177.4963 | 214.1638 | 193.7861 | 388.5059 | 121.4437 | 174.9733 | 241.0495 | 279.1954 | 305.8202 | 116.8936 | 157.7223 | 209.9651 | 238.8748 | 230.6555 | 84.6381 | 97.2473 | 128.7453 | 174.366 | 217.1611 | 173.5352 |  | 156.84 | 335.8038 |  | 113.8701 | 157.0032 | 217.2196 | 255.7588 | 246.5791 | 141.8143 | 176.6978 | 233.4922 | 261.1903 | 234.593 | 96.6423 | 107.2201 | 132.322 | 176.8705 | 227.6277 | 263.6308 | 155.5335 | 146.0143 | 139.7092 | 143.5944 | 191.5552 | 245.1049 | 272.6666 | 252.7397 |  | 192.3279 |  |  | 101.158 | 106.1666 | 194.0603 | 99.574 | 208.8418 | 110.9673 | 39.5338 | 41.3062 | 38.553 | 35.409 | 36.4435 | 40.3532 | 38.9494 | 39.1512 | 97.0499 | 118.9068 | 112.0346 | 97.3494 | 259.1751 |  |  | 167.8961 |  | 150.9272 | 103.2298 | 138.3006 | 102.7375 | 214.6928 | 173.1367 | 275.5158 | 258.4146 | 264.3296 | 209.9756 | 254.2495 | 285.9401 | 301.2008 | 286.5039 | 171.8744 | 144.5023 | 196.1652 | 166.448 | 197.3338 | 162.3172 | 227.5983 | 133.6807 | 250.3576 | 214.0554 | 195.2229 | 280.7537 |  | 200.7472 | 97.9546 | 130.0826 | 177.1345 | 221.9585 | 183.5319 | 197.9109 | 163.6868 |  | 147.671 | 172.1705 | 242.0262 | 282.3289 | 269.6067 | 117.268 | 166.4018 | 237.7241 | 282.2223 | 271.3182 | 87.2864 | 98.943 | 126.8263 | 175.3561 | 226.4262 | 153.2557 | 208.2117 | 135.984 | 190.1682 | 150.8168 | 123.6455 | 166.1528 | 229.1391 | 272.9483 | 263.8546 | 136.5882 | 181.2942 | 253.3635 | 291.2252 | 268.974 | 89.5109 | 108.5105 | 140.5431 | 188.3002 | 242.3123 | 111.2055 | 155.6721 | 169.3326 | 168.7728 | 127.9163 | 235.4393 | 171.4331 | 274.1994 | 260.7345 | 195.1462 |  |  |  | 101.2344 | 111.8039 | 105.1129 | 209.2927 | 107.6081 | 176.9976 |  | 114.1029 | 103.7882 | 107.1709 | 61.2679 | 102.6974 | 113.7271 |  | 255.0628 | 303.6554 | 315.804 | 427.9787 | 577.6842 | 551.8958 | 396.7797 | [23 empty] | 106.3172 | 564.79 | 55.9636 | 279.3591
16:13 | 10044 |  |  | -0.7015 | 31.1699 | 33.2214 | 8.0471 | 10.5987 | 18.4756 | 8.1823 | 1.8654 | 3.7663 | 0.9342 | -0.0125 |  |  |  | -18.3341 | 23.8362 | 38.3467 | 7.2218 |  | 7.9435 | 18.4442 | 0.441 | 0.4176 | 1.7633 | 1.1326 | -4.3669 | 250.9672 | 247.0605 | 169.3102 | 195.7326 | 154.1788 | 136.9466 | 118.1922 | 206.4097 | 160.6144 | 227.2348 | 267.2222 | 247.6705 | 177.0915 | 175.7135 | 219.6395 | 265.2133 | 278.3819 |  |  | 165.1463 |  | 328.6766 | 119.2187 | 157.7663 | 217.1 | 250.3247 | 229.3296 | 210.2456 | 175.735 | 236.9216 | 272.0692 | 258.494 | 183.8782 | 97.9879 | 129.6283 | 171.7662 | 213.5185 | 177.4808 | 214.1404 | 193.7627 | 388.4448 | 121.4479 | 174.9748 | 241.0358 | 279.1675 | 305.6861 | 116.8899 | 157.7195 | 209.9463 | 238.8458 | 230.629 | 84.6337 | 97.2471 | 128.7468 | 174.356 | 217.139 | 173.5055 |  | 156.8227 | 335.7485 |  | 113.8752 | 157.0078 | 217.209 | 255.7362 | 246.552 | 141.8126 | 176.6896 | 233.4749 | 261.159 | 234.5618 | 96.6418 | 107.2147 | 132.3144 | 176.8635 | 227.6101 | 263.5967 | 155.5165 | 145.993 | 139.6908 | 143.5857 | 191.5551 | 245.0916 | 272.6459 | 252.7118 |  | 192.3034 |  |  | 101.1432 | 106.1443 | 194.0521 | 99.5668 | 208.8117 | 110.9757 | 39.7435 | 40.9184 | 38.7028 | 35.5748 | 36.6405 | 40.4364 | 38.099 | 39.4346 | 97.0345 | 118.8914 | 112.0193 | 97.3402 | 259.1425 |  |  | 167.8844 |  | 150.9163 | 103.2281 | 138.2977 | 102.7367 | 214.6984 | 173.1235 | 275.4763 | 258.3811 | 264.3011 | 209.9141 | 254.2623 | 285.9358 | 301.1941 | 286.4848 | 171.8413 | 144.4883 | 196.1775 | 166.4346 | 197.3429 | 162.3247 | 227.5959 | 133.7009 | 250.3407 | 214.0423 | 195.2349 | 280.7226 |  | 200.7376 | 97.9539 | 130.0851 | 177.1308 | 221.9482 | 183.5095 | 197.8839 | 163.6719 |  | 147.6685 | 172.1734 | 242.0201 | 282.2972 | 269.5698 | 117.2778 | 166.4005 | 237.7158 | 282.1909 | 271.2912 | 87.3079 | 98.958 | 126.83 | 175.3698 | 226.4044 | 153.2236 | 208.1967 | 135.9691 | 190.1646 | 150.8008 | 123.6424 | 166.1521 | 229.1204 | 272.9281 | 263.812 | 136.5898 | 181.2923 | 253.3501 | 291.1953 | 268.9393 | 89.5101 | 108.5144 | 140.543 | 188.2904 | 242.293 | 111.1834 | 155.6593 | 169.3128 | 168.7503 | 127.9262 | 235.429 | 171.4346 | 274.1683 | 260.7035 | 195.135 |  |  |  | 101.2207 | 111.7981 | 105.0942 | 209.2899 | 107.6057 | 176.9815 |  | 114.0905 | 103.782 | 107.1579 | 61.2682 | 102.6815 | 113.7317 |  | 255.0384 | 303.6202 | 315.762 | 427.6666 | 577.809 | 551.8958 | 396.7173 | [23 empty] | 106.3039 | 564.8524 | 55.9355 | 279.3293
16:13 | 10045 |  |  | -0.7453 | 31.245 | 33.3174 | 8.0956 | 10.595 | 18.4763 | 8.1442 | 1.865 | 3.7685 | 0.9289 | -0.0142 |  |  |  | -18.4322 | 23.9203 | 38.4637 | 7.3022 |  | 7.989 | 18.5947 | 0.4399 | 0.4169 | 1.7676 | 1.1302 | -6.3418 | 250.9423 | 247.0391 | 169.3006 | 195.7165 | 154.1745 | 136.9455 | 118.1913 | 206.4065 | 160.6189 | 227.225 | 267.1931 | 247.6443 | 177.0796 | 175.7079 | 219.5969 | 265.1909 | 278.3517 |  |  | 165.129 |  | 328.6258 | 119.218 | 157.7719 | 217.0885 | 250.2962 | 229.3137 | 210.2255 | 175.7348 | 236.8991 | 272.0271 | 258.4638 | 183.8579 | 97.9819 | 129.6221 | 171.7524 | 213.4909 | 177.454 | 214.1072 | 193.7379 | 388.3737 | 121.4439 | 174.9597 | 241.0105 | 279.1246 | 305.6622 | 116.8895 | 157.7117 | 209.936 | 238.8227 | 230.6023 | 84.6279 | 97.2403 | 128.7463 | 174.3538 | 217.1161 | 173.4833 |  | 156.8051 | 335.6886 |  | 113.8814 | 157.0135 | 217.1995 | 255.718 | 246.5253 | 141.8183 | 176.6909 | 233.4636 | 261.1334 | 234.5337 | 96.631 | 107.2155 | 132.3182 | 176.857 | 227.5869 | 263.5622 | 155.5029 | 145.9745 | 139.6748 | 143.5848 | 191.558 | 245.0787 | 272.6267 | 252.6863 |  | 192.2907 |  |  | 101.1317 | 106.1329 | 194.0593 | 99.5852 | 208.7969 | 110.9732 | 39.5786 | 40.5721 | 38.8883 | 35.7444 | 36.7247 | 40.6516 | 37.9729 | 39.5431 | 97.0281 | 118.8778 | 112.0107 | 97.3306 | 259.1013 |  |  | 167.8632 |  | 150.8983 | 103.2105 | 138.2848 | 102.73 | 214.6755 | 173.1116 | 275.434 | 258.3422 | 264.2653 | 209.8428 | 254.2404 | 285.9247 | 301.176 | 286.4524 | 171.8281 | 144.4698 | 196.1709 | 166.4218 | 197.3363 | 162.3297 | 227.5867 | 133.7021 | 250.3215 | 214.0346 | 195.2412 | 280.6921 |  | 200.7296 | 97.9574 | 130.0911 | 177.1293 | 221.9374 | 183.494 | 197.8605 | 163.654 |  | 147.6817 | 172.1887 | 242.0158 | 282.2876 | 269.5353 | 117.2827 | 166.4006 | 237.6992 | 282.1522 | 271.2611 | 87.3095 | 98.9518 | 126.8326 | 175.3679 | 226.3906 | 153.1807 | 208.1747 | 135.9558 | 190.1799 | 150.7721 | 123.6413 | 166.156 | 229.1176 | 272.9101 | 263.78 | 136.5992 | 181.2933 | 253.339 | 291.1676 | 268.9111 | 89.5173 | 108.5201 | 140.5704 | 188.3071 | 242.2661 | 111.1665 | 155.6448 | 169.3008 | 168.7405 | 127.9333 | 235.4202 | 171.4464 | 274.1383 | 260.6725 | 195.1175 |  |  |  | 101.206 | 111.7837 | 105.0788 | 209.291 | 107.6068 | 176.9626 |  | 114.0818 | 103.774 | 107.1527 | 61.2696 | 102.7146 | 113.7448 |  | 255.022 | 303.5718 | 315.7218 | 428.1057 | 578.3428 | 552.296 | 397.0712 | [23 empty] | 106.2927 | 565.3194 | 56.0898 | 279.2969
16:13 | 10046 |  |  | -0.7556 | 31.1853 | 33.2535 | 8.0726 | 10.6568 | 18.4737 | 8.1187 | 1.8653 | 3.7677 | 0.9302 | -0.0158 |  |  |  | -18.2691 | 23.9294 | 38.495 | 7.2465 |  | 7.9928 | 18.5856 | 0.441 | 0.4181 | 1.7653 | 1.1293 | -4.794 | 250.9099 | 247.0049 | 169.2768 | 195.695 | 154.1594 | 136.9243 | 118.1759 | 206.4081 | 160.6209 | 227.2127 | 267.1584 | 247.6136 | 177.0746 | 175.6907 | 219.5506 | 265.1642 | 278.3161 |  |  | 165.113 |  | 328.5699 | 119.2317 | 157.7669 | 217.0734 | 250.2674 | 229.2836 | 210.2062 | 175.7347 | 236.8926 | 272.0011 | 258.4315 | 183.8508 | 97.9799 | 129.6254 | 171.7477 | 213.4768 | 177.4372 | 214.0846 | 193.7185 | 388.3045 | 121.4433 | 174.9598 | 240.9934 | 279.0976 | 305.6894 | 116.8955 | 157.7093 | 209.9222 | 238.8048 | 230.5785 | 84.6362 | 97.2377 | 128.7624 | 174.3705 | 217.1222 | 173.4712 |  | 156.7931 | 335.6297 |  | 113.8912 | 157.0163 | 217.1864 | 255.6995 | 246.5048 | 141.815 | 176.6976 | 233.4501 | 261.102 | 234.5059 | 96.6148 | 107.2215 | 132.3261 | 176.8556 | 227.5673 | 263.5279 | 155.4875 | 145.9588 | 139.656 | 143.5958 | 191.5611 | 245.0732 | 272.5989 | 252.6658 |  | 192.2752 |  |  | 101.1189 | 106.1253 | 194.0342 | 99.5714 | 208.7817 | 110.9637 | 39.4074 | 40.5739 | 39.1442 | 36.0302 | 36.8393 | 40.8435 | 38.352 | 39.5976 | 97.0165 | 118.8685 | 111.9969 | 97.3243 | 259.0768 |  |  | 167.8518 |  | 150.8943 | 103.2035 | 138.2717 | 102.7195 | 214.6621 | 173.1223 | 275.4018 | 258.3106 | 264.2398 | 209.8024 | 254.2144 | 285.9072 | 301.1383 | 286.4057 | 171.8022 | 144.449 | 196.1571 | 166.3888 | 197.3241 | 162.3289 | 227.5663 | 133.6908 | 250.2926 | 214.0207 | 195.2304 | 280.6638 |  | 200.7171 | 97.9587 | 130.0915 | 177.1261 | 221.9161 | 183.4696 | 197.8312 | 163.6288 |  | 147.679 | 172.1884 | 241.9937 | 282.261 | 269.5119 | 117.2722 | 166.3977 | 237.6799 | 282.1194 | 271.225 | 87.2985 | 98.9478 | 126.832 | 175.3585 | 226.3738 | 153.138 | 208.1445 | 135.9404 | 190.2202 | 150.7494 | 123.639 | 166.1538 | 229.1061 | 272.8804 | 263.7481 | 136.5988 | 181.2948 | 253.314 | 291.1381 | 268.8765 | 89.5117 | 108.5097 | 140.568 | 188.3056 | 242.2385 | 111.1499 | 155.6251 | 169.2784 | 168.7201 | 127.9357 | 235.4062 | 171.4495 | 274.1154 | 260.6461 | 195.0858 |  |  |  | 101.1885 | 111.7631 | 105.0751 | 209.2808 | 107.6081 | 176.9477 |  | 114.0586 | 103.7583 | 107.1347 | 61.268 | 102.7236 | 113.7284 |  | 254.9924 | 303.5451 | 315.6836 | 427.5952 | 577.5536 | 551.3339 | 396.8469 | [23 empty] | 106.2778 | 564.4438 | 56.0956 | 279.2688
16:13 | 10047 |  |  | -0.8062 | 31.0902 | 33.3969 | 7.9779 | 10.6006 | 18.5385 | 8.1418 | 1.8647 | 3.7623 | 0.9302 | -0.0134 |  |  |  | -18.3018 | 23.9181 | 38.4338 | 7.2768 |  | 7.9788 | 18.4391 | 0.4402 | 0.4176 | 1.7668 | 1.1283 | -3.7576 | 250.884 | 246.9756 | 169.2646 | 195.6786 | 154.1507 | 136.9114 | 118.1648 | 206.3892 | 160.6179 | 227.1979 | 267.1252 | 247.5855 | 177.0696 | 175.6653 | 219.4821 | 265.1365 | 278.2833 |  |  | 165.1 |  | 328.516 | 119.2322 | 157.7656 | 217.0585 | 250.2365 | 229.2521 | 210.1889 | 175.7328 | 236.8879 | 271.9851 | 258.409 | 183.8546 | 97.9925 | 129.6307 | 171.7551 | 213.4734 | 177.4244 | 214.063 | 193.7104 | 388.2424 | 121.4532 | 174.9755 | 240.9862 | 279.0756 | 305.9871 | 116.8944 | 157.7047 | 209.9068 | 238.7781 | 230.551 | 84.6308 | 97.237 | 128.7692 | 174.3643 | 217.104 | 173.4501 |  | 156.7805 | 335.5703 |  | 113.8978 | 157.0184 | 217.1705 | 255.6777 | 246.4819 | 141.8084 | 176.6962 | 233.4372 | 261.0653 | 234.4708 | 96.5873 | 107.2217 | 132.3296 | 176.849 | 227.5481 | 263.4944 | 155.4708 | 145.9405 | 139.6351 | 143.5999 | 191.5663 | 245.0614 | 272.5774 | 252.6383 |  | 192.2561 |  |  | 101.103 | 106.1108 | 194.009 | 99.5568 | 208.7618 | 110.9471 | 39.4925 | 40.6768 | 39.0667 | 36.0902 | 36.8261 | 40.8627 | 38.6763 | 39.5747 | 96.9922 | 118.8434 | 111.979 | 97.3105 | 259.0564 |  |  | 167.8447 |  | 150.8917 | 103.2057 | 138.2698 | 102.716 | 214.6571 | 173.1302 | 275.3801 | 258.2832 | 264.2176 | 209.8089 | 254.2126 | 285.8929 | 301.1126 | 286.3722 | 171.7755 | 144.4313 | 196.1381 | 166.362 | 197.3166 | 162.3374 | 227.5603 | 133.6839 | 250.271 | 214.0063 | 195.2309 | 280.64 |  | 200.7102 | 97.9573 | 130.1007 | 177.1236 | 221.8981 | 183.4486 | 197.8091 | 163.6144 |  | 147.6658 | 172.181 | 241.981 | 282.2261 | 269.4816 | 117.274 | 166.3939 | 237.6653 | 282.0884 | 271.1875 | 87.3027 | 98.9566 | 126.8388 | 175.3607 | 226.3583 | 153.1052 | 208.1212 | 135.9325 | 190.2873 | 150.7401 | 123.6402 | 166.1603 | 229.0939 | 272.8594 | 263.7188 | 136.5963 | 181.3033 | 253.3007 | 291.1111 | 268.8537 | 89.5159 | 108.5049 | 140.5578 | 188.2807 | 242.2254 | 111.1378 | 155.6079 | 169.2568 | 168.6991 | 127.9371 | 235.3984 | 171.4482 | 274.0928 | 260.6187 | 195.0747 |  |  |  | 101.1738 | 111.7372 | 105.0607 | 209.2643 | 107.6145 | 176.9404 |  | 114.0424 | 103.751 | 107.1282 | 61.2683 | 102.7267 | 113.7399 |  | 254.9734 | 303.516 | 315.6413 | 427.72 | 577.7406 | 551.5212 | 396.5976 | [23 empty] | 106.2634 | 564.6309 | 56.0053 | 279.2447
16:13 | 10048 |  |  | -0.8132 | 30.9568 | 33.3209 | 7.9364 | 10.6241 | 18.5632 | 8.1957 | 1.8665 | 3.7635 | 0.9304 | -0.0128 |  |  |  | -18.2502 | 23.9557 | 38.4453 | 7.2478 |  | 8.0053 | 18.4395 | 0.4418 | 0.416 | 1.7649 | 1.1279 | -4.7657 | 250.8584 | 246.9508 | 169.2474 | 195.6615 | 154.1464 | 136.9059 | 118.1573 | 206.3582 | 160.6151 | 227.1791 | 267.0938 | 247.5554 | 177.0554 | 175.6402 | 219.3891 | 265.102 | 278.255 |  |  | 165.0829 |  | 328.4653 | 119.2161 | 157.7715 | 217.0495 | 250.2127 | 229.2328 | 210.1747 | 175.725 | 236.8769 | 271.9518 | 258.3879 | 183.8389 | 97.9899 | 129.6276 | 171.749 | 213.4499 | 177.3954 | 214.034 | 193.6864 | 388.1733 | 121.4465 | 174.9718 | 240.9677 | 279.0457 | 306.2013 | 116.8914 | 157.7 | 209.8936 | 238.7505 | 230.5292 | 84.6269 | 97.2335 | 128.7641 | 174.3447 | 217.0654 | 173.4338 |  | 156.7619 | 335.5123 |  | 113.9016 | 157.0253 | 217.1582 | 255.6479 | 246.4477 | 141.7995 | 176.6911 | 233.4243 | 261.0436 | 234.4439 | 96.575 | 107.2255 | 132.3309 | 176.8421 | 227.528 | 263.4737 | 155.4503 | 145.9248 | 139.613 | 143.6068 | 191.5637 | 245.0488 | 272.5518 | 252.6089 |  | 192.2309 |  |  | 101.0914 | 106.0903 | 193.9962 | 99.5485 | 208.7382 | 110.9325 | 39.6736 | 40.7978 | 38.9861 | 35.7879 | 36.6316 | 40.8518 | 38.5641 | 39.6802 | 96.9792 | 118.8228 | 111.9656 | 97.3001 | 259.0221 |  |  | 167.8325 |  | 150.8789 | 103.2035 | 138.2682 | 102.7144 | 214.6462 | 173.1329 | 275.3542 | 258.2507 | 264.1898 | 209.8192 | 254.2019 | 285.8826 | 301.0923 | 286.3366 | 171.778 | 144.4115 | 196.0914 | 166.342 | 197.3002 | 162.3412 | 227.5548 | 133.6854 | 250.2386 | 213.9902 | 195.2306 | 280.606 |  | 200.6996 | 97.9556 | 130.0993 | 177.1189 | 221.876 | 183.417 | 197.7811 | 163.5965 |  | 147.6624 | 172.183 | 241.9751 | 282.1983 | 269.4481 | 117.2751 | 166.3927 | 237.6565 | 282.0468 | 271.1529 | 87.3065 | 98.9588 | 126.8405 | 175.3628 | 226.3396 | 153.085 | 208.0994 | 135.9223 | 190.355 | 150.7282 | 123.6433 | 166.1715 | 229.0893 | 272.8417 | 263.6981 | 136.601 | 181.3132 | 253.296 | 291.083 | 268.8377 | 89.5261 | 108.5191 | 140.5827 | 188.2898 | 242.2112 | 111.127 | 155.5912 | 169.2428 | 168.6824 | 127.9374 | 235.3878 | 171.4468 | 274.0647 | 260.593 | 195.0751 |  |  |  | 101.1643 | 111.7178 | 105.0422 | 209.2514 | 107.6124 | 176.9302 |  | 114.0209 | 103.7342 | 107.1065 | 61.2593 | 102.7022 | 113.7425 |  | 254.9362 | 303.4579 | 315.5953 | 427.6415 | 577.5138 | 551.2341 | 396.6495 | [23 empty] | 106.2459 | 564.374 | 55.9882 | 279.197
16:13 | 10049 |  |  | -0.7545 | 30.9925 | 33.2908 | 8.0761 | 10.7339 | 18.4968 | 8.1657 | 1.8666 | 3.7584 | 0.9338 | -0.0146 |  |  |  | -18.2415 | 23.9509 | 38.5346 | 7.2259 |  | 7.9656 | 18.4126 | 0.4393 | 0.4154 | 1.7638 | 1.1274 | -3.5099 | 250.826 | 246.9225 | 169.2286 | 195.6434 | 154.1339 | 136.8957 | 118.1488 | 206.341 | 160.6079 | 227.1624 | 267.0658 | 247.5168 | 177.0518 | 175.6214 | 219.2913 | 265.0736 | 278.2287 |  |  | 165.0685 |  | 328.4142 | 119.2102 | 157.7752 | 217.0358 | 250.1933 | 229.2149 | 210.1642 | 175.7253 | 236.8582 | 271.9175 | 258.3652 | 183.8258 | 97.9823 | 129.6317 | 171.7397 | 213.4279 | 177.3706 | 214.0064 | 193.6631 | 388.1065 | 121.4455 | 174.9701 | 240.9544 | 279.0212 | 305.7755 | 116.8951 | 157.706 | 209.8815 | 238.7301 | 230.5073 | 84.6301 | 97.2325 | 128.7612 | 174.3352 | 217.0543 | 173.4546 |  | 156.7427 | 335.4531 |  | 113.9156 | 157.0335 | 217.1547 | 255.6219 | 246.4246 | 141.7935 | 176.7005 | 233.4063 | 261.028 | 234.4236 | 96.5816 | 107.2357 | 132.3416 | 176.8381 | 227.5158 | 263.4598 | 155.431 | 145.9035 | 139.589 | 143.6112 | 191.559 | 245.0357 | 272.5214 | 252.5836 |  | 192.2043 |  |  | 101.0768 | 106.0715 | 193.9737 | 99.5214 | 208.7034 | 110.9221 | 39.9845 | 40.9529 | 39.1131 | 35.5835 | 36.571 | 40.8482 | 38.3939 | 40.0314 | 96.969 | 118.806 | 111.9486 | 97.2886 | 258.9907 |  |  | 167.8187 |  | 150.863 | 103.1986 | 138.2536 | 102.7087 | 214.6361 | 173.1345 | 275.3168 | 258.2146 | 264.1591 | 209.8042 | 254.1962 | 285.871 | 301.0748 | 286.3016 | 171.7741 | 144.3894 | 196.058 | 166.3181 | 197.2871 | 162.3477 | 227.5406 | 133.6863 | 250.2114 | 213.9746 | 195.2295 | 280.574 |  | 200.6856 | 97.9506 | 130.0993 | 177.1151 | 221.8599 | 183.3882 | 197.746 | 163.5706 |  | 147.6573 | 172.1882 | 241.9563 | 282.1673 | 269.416 | 117.2808 | 166.3997 | 237.6502 | 282.0158 | 271.1227 | 87.3082 | 98.9653 | 126.8462 | 175.3673 | 226.3208 | 153.0768 | 208.0805 | 135.9153 | 190.4463 | 150.7252 | 123.6402 | 166.1775 | 229.079 | 272.8129 | 263.6704 | 136.6037 | 181.3108 | 253.2665 | 291.0495 | 268.8004 | 89.5224 | 108.5239 | 140.573 | 188.2811 | 242.1921 | 111.1099 | 155.5732 | 169.2192 | 168.6615 | 127.9338 | 235.3703 | 171.4415 | 274.0299 | 260.5625 | 195.0787 |  |  |  | 101.1557 | 111.6963 | 105.0296 | 209.2251 | 107.5899 | 176.8971 |  | 114.0007 | 103.7232 | 107.0953 | 61.2743 | 102.7029 | 113.74 |  | 254.9049 | 303.4219 | 315.5503 | 427.9163 | 577.809 | 551.7085 | 396.655 | [23 empty] | 106.2311 | 564.7587 | 56.0548 | 279.1634
16:13 | 10050 |  |  | -0.7242 | 31.0931 | 33.3594 | 8.0609 | 10.755 | 18.479 | 8.2704 | 1.8663 | 3.7544 | 0.9318 | -0.0129 |  |  |  | -18.1941 | 24.055 | 38.3729 | 7.2092 |  | 7.9431 | 18.3933 | 0.4391 | 0.4174 | 1.7641 | 1.1302 | -5.5094 | 250.7978 | 246.9049 | 169.2302 | 195.6377 | 154.1305 | 136.8983 | 118.1479 | 206.3458 | 160.6136 | 227.1566 | 267.043 | 247.4937 | 177.0515 | 175.6176 | 219.2079 | 265.0528 | 278.2004 |  |  | 165.0518 |  | 328.3669 | 119.2172 | 157.7756 | 217.0167 | 250.166 | 229.1877 | 210.1454 | 175.7233 | 236.842 | 271.8926 | 258.3366 | 183.8196 | 97.984 | 129.6457 | 171.7348 | 213.4178 | 177.3533 | 213.9801 | 193.643 | 388.045 | 121.4579 | 174.9671 | 240.9478 | 278.9955 | 305.3708 | 116.887 | 157.7001 | 209.8618 | 238.7015 | 230.4731 | 84.622 | 97.2306 | 128.7498 | 174.328 | 217.0432 | 173.4707 |  | 156.718 | 335.387 |  | 113.9188 | 157.0266 | 217.1427 | 255.5971 | 246.4053 | 141.7987 | 176.6946 | 233.387 | 260.9882 | 234.3954 | 96.5785 | 107.2316 | 132.3409 | 176.8368 | 227.493 | 263.4361 | 155.4258 | 145.8884 | 139.5712 | 143.6122 | 191.5664 | 245.0295 | 272.5027 | 252.5564 |  | 192.1804 |  |  | 101.0592 | 106.0605 | 193.9709 | 99.5086 | 208.6612 | 110.9194 | 40.315 | 40.9626 | 39.2532 | 35.6149 | 36.5593 | 40.8247 | 38.4329 | 40.3452 | 96.9545 | 118.7864 | 111.9303 | 97.2712 | 258.9628 |  |  | 167.8052 |  | 150.8538 | 103.1912 | 138.2345 | 102.7051 | 214.6238 | 173.1356 | 275.282 | 258.1892 | 264.1267 | 209.77 | 254.1999 | 285.8511 | 301.0616 | 286.2658 | 171.7437 | 144.3635 | 195.9757 | 166.2936 | 197.2788 | 162.3458 | 227.5231 | 133.6823 | 250.1831 | 213.9659 | 195.2264 | 280.5603 |  | 200.6787 | 97.9531 | 130.113 | 177.1161 | 221.8555 | 183.3715 | 197.7286 | 163.5592 |  | 147.6663 | 172.205 | 241.9567 | 282.1492 | 269.3809 | 117.2799 | 166.4025 | 237.6376 | 281.9865 | 271.0911 | 87.3062 | 98.9649 | 126.8553 | 175.3627 | 226.3048 | 153.0644 | 208.0669 | 135.9159 | 190.5427 | 150.7226 | 123.6441 | 166.1779 | 229.0632 | 272.7766 | 263.6328 | 136.6003 | 181.3055 | 253.2387 | 291.015 | 268.7553 | 89.5201 | 108.517 | 140.5677 | 188.2753 | 242.1627 | 111.0889 | 155.5568 | 169.1899 | 168.6392 | 127.9318 | 235.3497 | 171.4448 | 273.9983 | 260.5316 | 195.0778 |  |  |  | 101.1427 | 111.6767 | 105.0172 | 209.1975 | 107.57 | 176.8721 |  | 113.9813 | 103.706 | 107.0872 | 61.2775 | 102.7217 | 113.7445 |  | 254.831 | 303.3732 | 315.5157 | 427.8307 | 577.9848 | 551.696 | 396.7537 | [23 empty] | 106.2164 | 564.8404 | 56.1219 | 279.1021
16:13 | 10051 |  |  | -0.751 | 31.0917 | 33.386 | 7.9669 | 10.7734 | 18.5316 | 8.3486 | 1.8668 | 3.7542 | 0.9308 | -0.0133 |  |  |  | -18.1469 | 24.0382 | 38.4927 | 7.1689 |  | 7.9798 | 18.3425 | 0.4393 | 0.4163 | 1.7641 | 1.1289 | -5.995 | 250.776 | 246.8838 | 169.2299 | 195.6298 | 154.1265 | 136.8907 | 118.1439 | 206.3456 | 160.6213 | 227.1555 | 267.0209 | 247.4753 | 177.0422 | 175.5984 | 219.1194 | 265.0218 | 278.1745 |  |  | 165.0408 |  | 328.3193 | 119.2262 | 157.7748 | 217.0097 | 250.1339 | 229.1587 | 210.1373 | 175.7185 | 236.8358 | 271.8691 | 258.3101 | 183.8136 | 97.9931 | 129.6585 | 171.7361 | 213.4066 | 177.3301 | 213.9542 | 193.6205 | 387.9831 | 121.4569 | 174.9689 | 240.9395 | 278.9698 | 305.3355 | 116.8904 | 157.6923 | 209.8474 | 238.6744 | 230.4526 | 84.6339 | 97.2447 | 128.7597 | 174.3318 | 217.0264 | 173.4742 |  | 156.7032 | 335.3414 |  | 113.9237 | 157.0244 | 217.1322 | 255.567 | 246.3761 | 141.8015 | 176.6834 | 233.367 | 260.952 | 234.3633 | 96.5735 | 107.2254 | 132.3358 | 176.8365 | 227.4734 | 263.409 | 155.4151 | 145.8722 | 139.5533 | 143.6182 | 191.5669 | 245.0202 | 272.4808 | 252.5243 |  | 192.1521 |  |  | 101.045 | 106.0476 | 193.956 | 99.4864 | 208.6265 | 110.9177 | 40.4096 | 40.8357 | 39.4359 | 35.8895 | 36.3891 | 40.7593 | 38.3697 | 40.4998 | 96.9421 | 118.7761 | 111.9193 | 97.2674 | 258.9362 |  |  | 167.8007 |  | 150.8536 | 103.1894 | 138.2343 | 102.7053 | 214.6174 | 173.1424 | 275.2602 | 258.1737 | 264.106 | 209.7436 | 254.2013 | 285.8318 | 301.0355 | 286.2302 | 171.7038 | 144.3485 | 195.8575 | 166.2736 | 197.2676 | 162.3432 | 227.5122 | 133.6717 | 250.1533 | 213.9525 | 195.2263 | 280.5376 |  | 200.6728 | 97.9553 | 130.116 | 177.1134 | 221.8397 | 183.3571 | 197.7057 | 163.5495 |  | 147.6641 | 172.2167 | 241.9574 | 282.1319 | 269.3424 | 117.2692 | 166.4023 | 237.6225 | 281.9521 | 271.0629 | 87.2991 | 98.9609 | 126.8548 | 175.3582 | 226.2922 | 153.0439 | 208.0527 | 135.9136 | 190.5785 | 150.7126 | 123.6468 | 166.1842 | 229.0521 | 272.7473 | 263.6018 | 136.6018 | 181.3014 | 253.2375 | 290.9884 | 268.7288 | 89.5156 | 108.5193 | 140.5808 | 188.2735 | 242.1405 | 111.0708 | 155.536 | 169.1703 | 168.6157 | 127.9331 | 235.3339 | 171.4399 | 273.9719 | 260.505 | 195.0611 |  |  |  | 101.1277 | 111.6594 | 104.9992 | 209.1729 | 107.5427 | 176.8526 |  | 113.9595 | 103.6839 | 107.0706 | 61.264 | 102.7204 | 113.7401 |  | 254.7759 | 303.3281 | 315.4656 | 427.8468 | 577.6503 | 551.9209 | 396.8889 | [23 empty] | 106.1991 | 564.7856 | 56.1667 | 279.052
16:13 | 10052 |  |  | -0.7587 | 31.1632 | 33.3261 | 8.0374 | 10.6741 | 18.5541 | 8.458 | 1.8662 | 3.7509 | 0.931 | -0.0145 |  |  |  | -18.2424 | 23.9668 | 38.4516 | 7.1348 |  | 7.9616 | 18.3544 | 0.4387 | 0.4197 | 1.762 | 1.1283 | -4.7945 | 250.7495 | 246.8423 | 169.2072 | 195.6073 | 154.1087 | 136.8757 | 118.1343 | 206.3219 | 160.6167 | 227.1389 | 266.9907 | 247.4406 | 177.0325 | 175.5809 | 219.0601 | 264.9978 | 278.1485 |  |  | 165.0359 |  | 328.2643 | 119.2276 | 157.777 | 217.0055 | 250.1054 | 229.1357 | 210.1303 | 175.7231 | 236.8285 | 271.8503 | 258.2932 | 183.8095 | 97.9995 | 129.6701 | 171.7454 | 213.3936 | 177.3133 | 213.9333 | 193.6007 | 387.9218 | 121.4617 | 174.971 | 240.9304 | 278.9466 | 305.2811 | 116.8988 | 157.6984 | 209.8388 | 238.6559 | 230.4365 | 84.646 | 97.266 | 128.7742 | 174.3278 | 217.0037 | 173.4858 |  | 156.6907 | 335.2921 |  | 113.9256 | 157.0262 | 217.1198 | 255.5373 | 246.3452 | 141.8019 | 176.6843 | 233.3451 | 260.9299 | 234.333 | 96.5729 | 107.2169 | 132.336 | 176.8349 | 227.4574 | 263.3747 | 155.3919 | 145.8537 | 139.5282 | 143.6105 | 191.5643 | 244.9999 | 272.4527 | 252.4997 |  | 192.1293 |  |  | 101.0331 | 106.0292 | 193.9145 | 99.4564 | 208.5933 | 110.9144 | 40.4693 | 40.5618 | 39.4932 | 36.2714 | 36.0499 | 40.7146 | 38.3382 | 40.4815 | 96.9274 | 118.759 | 111.9038 | 97.2584 | 258.9138 |  |  | 167.7942 |  | 150.8479 | 103.193 | 138.2387 | 102.7076 | 214.6141 | 173.1508 | 275.2421 | 258.1506 | 264.0893 | 209.7254 | 254.1984 | 285.8311 | 301.0169 | 286.2061 | 171.6612 | 144.3393 | 195.799 | 166.2707 | 197.2644 | 162.3558 | 227.5155 | 133.6698 | 250.1374 | 213.9422 | 195.2409 | 280.5026 |  | 200.6606 | 97.9478 | 130.1146 | 177.1034 | 221.8146 | 183.3269 | 197.6706 | 163.5251 |  | 147.6501 | 172.2074 | 241.9337 | 282.0925 | 269.305 | 117.2743 | 166.4086 | 237.6128 | 281.9303 | 271.0393 | 87.2966 | 98.9621 | 126.862 | 175.3609 | 226.2764 | 153.0326 | 208.0273 | 135.9042 | 190.5669 | 150.7021 | 123.6526 | 166.1961 | 229.0459 | 272.7234 | 263.5715 | 136.5994 | 181.2948 | 253.2239 | 290.9584 | 268.7088 | 89.5154 | 108.5217 | 140.5749 | 188.263 | 242.1296 | 111.052 | 155.5173 | 169.1575 | 168.5975 | 127.9278 | 235.3255 | 171.4354 | 273.9499 | 260.4759 | 195.0339 |  |  |  | 101.1141 | 111.64 | 104.9878 | 209.1468 | 107.5092 | 176.8421 |  | 113.9492 | 103.6704 | 107.0593 | 61.2635 | 102.7312 | 113.7368 |  | 254.7531 | 303.3 | 315.4287 | 427.7824 | 577.4912 | 551.3339 | 396.66 | [23 empty] | 106.1854 | 564.4126 | 56.1243 | 279.0265
16:13 | 10053 |  |  | -0.8089 | 31.1684 | 33.3833 | 7.8923 | 10.7719 | 18.555 | 8.4728 | 1.8672 | 3.7539 | 0.9298 | -0.0139 |  |  |  | -18.1954 | 24.0045 | 38.3986 | 7.1882 |  | 7.9166 | 18.3534 | 0.4402 | 0.417 | 1.7666 | 1.1261 | -4.1858 | 250.7245 | 246.8125 | 169.1877 | 195.589 | 154.0962 | 136.8725 | 118.1325 | 206.3097 | 160.616 | 227.1192 | 266.9631 | 247.4123 | 177.0319 | 175.5837 | 218.9993 | 264.9814 | 278.1112 |  |  | 165.0144 |  | 328.2117 | 119.228 | 157.779 | 216.9896 | 250.0842 | 229.1118 | 210.1125 | 175.7137 | 236.8142 | 271.8228 | 258.2594 | 183.8036 | 97.9945 | 129.6674 | 171.7481 | 213.3752 | 177.2903 | 213.9089 | 193.5775 | 387.8536 | 121.4641 | 174.9682 | 240.9121 | 278.9193 | 305.2372 | 116.899 | 157.6967 | 209.8299 | 238.6343 | 230.4131 | 84.6438 | 97.2924 | 128.7725 | 174.321 | 216.988 | 173.4825 |  | 156.6648 | 335.2265 |  | 113.9355 | 157.0275 | 217.1102 | 255.5086 | 246.3184 | 141.8007 | 176.6804 | 233.3321 | 260.9036 | 234.3038 | 96.5732 | 107.2196 | 132.3339 | 176.835 | 227.4334 | 263.3449 | 155.3812 | 145.8389 | 139.5063 | 143.6038 | 191.564 | 244.9837 | 272.4262 | 252.4774 |  | 192.1075 |  |  | 101.0238 | 106.0134 | 193.9049 | 99.4563 | 208.5648 | 110.9025 | 40.5923 | 40.258 | 39.5009 | 36.4659 | 35.8154 | 40.6704 | 38.4051 | 40.5156 | 96.9177 | 118.7516 | 111.8875 | 97.254 | 258.8795 |  |  | 167.7731 |  | 150.8308 | 103.1894 | 138.2253 | 102.7011 | 214.6101 | 173.1521 | 275.218 | 258.1116 | 264.0639 | 209.726 | 254.1805 | 285.8214 | 300.9939 | 286.1732 | 171.6157 | 144.3174 | 195.8041 | 166.2573 | 197.2619 | 162.3572 | 227.5048 | 133.6657 | 250.1135 | 213.9238 | 195.2378 | 280.4754 |  | 200.6514 | 97.9525 | 130.1224 | 177.1018 | 221.7984 | 183.2831 | 197.6447 | 163.5036 |  | 147.6438 | 172.2003 | 241.924 | 282.0586 | 269.264 | 117.2742 | 166.4059 | 237.5983 | 281.9061 | 271.0104 | 87.2848 | 98.9582 | 126.8649 | 175.3503 | 226.2575 | 153.011 | 207.9973 | 135.8929 | 190.5352 | 150.6826 | 123.662 | 166.2037 | 229.0413 | 272.7025 | 263.5464 | 136.5995 | 181.2996 | 253.2121 | 290.9336 | 268.6869 | 89.515 | 108.5282 | 140.5741 | 188.2611 | 242.1178 | 111.0389 | 155.5026 | 169.1395 | 168.5871 | 127.9402 | 235.3236 | 171.4484 | 273.9213 | 260.4448 | 195.006 |  |  |  | 101.1028 | 111.6277 | 104.9795 | 209.1312 | 107.4885 | 176.8284 |  | 113.9292 | 103.6552 | 107.0414 | 61.2637 | 102.7527 | 113.7419 |  | 254.7002 | 303.262 | 315.3836 | 427.5952 | 577.4912 | 551.7709 | 396.5976 | [23 empty] | 106.1716 | 564.6311 | 56.1302 | 278.9811
16:13 | 10054 |  |  | -0.7666 | 31.1437 | 33.4834 | 7.9652 | 10.7886 | 18.5619 | 8.4436 | 1.867 | 3.7553 | 0.9304 | -0.0131 |  |  |  | -18.1972 | 23.8373 | 38.5257 | 7.2167 |  | 7.9837 | 18.3815 | 0.4394 | 0.4192 | 1.7673 | 1.1256 | -6.4629 | 250.6973 | 246.7876 | 169.1805 | 195.5724 | 154.087 | 136.8683 | 118.1304 | 206.3073 | 160.625 | 227.1118 | 266.9457 | 247.3934 | 177.0192 | 175.5839 | 218.8901 | 264.9431 | 278.073 |  |  | 164.9935 |  | 328.1589 | 119.2259 | 157.7827 | 216.9731 | 250.0621 | 229.0896 | 210.0935 | 175.7051 | 236.8039 | 271.7854 | 258.2333 | 183.7991 | 97.9919 | 129.6649 | 171.7468 | 213.3554 | 177.2569 | 213.8831 | 193.5604 | 387.786 | 121.4636 | 174.968 | 240.9014 | 278.8888 | 305.5639 | 116.9048 | 157.6975 | 209.8279 | 238.6149 | 230.3938 | 84.6466 | 97.3577 | 128.7859 | 174.3289 | 216.9871 | 173.4819 |  | 156.6509 | 335.1825 |  | 113.9441 | 157.035 | 217.1007 | 255.4925 | 246.2988 | 141.7961 | 176.6774 | 233.323 | 260.8765 | 234.2783 | 96.5731 | 107.226 | 132.3391 | 176.8325 | 227.4176 | 263.3307 | 155.3733 | 145.826 | 139.4856 | 143.6053 | 191.5662 | 244.9754 | 272.3981 | 252.4507 |  | 192.0893 |  |  | 101.0172 | 106.0052 | 193.9044 | 99.4658 | 208.5613 | 110.894 | 40.6734 | 40.0533 | 39.5263 | 36.4923 | 35.9822 | 40.5777 | 37.9318 | 40.6451 | 96.903 | 118.7415 | 111.8824 | 97.2483 | 258.8402 |  |  | 167.7552 |  | 150.8209 | 103.1829 | 138.2126 | 102.7004 | 214.6023 | 173.1621 | 275.1877 | 258.0801 | 264.0363 | 209.7578 | 254.1637 | 285.8095 | 300.9754 | 286.1399 | 171.5683 | 144.3046 | 195.8697 | 166.2435 | 197.2546 | 162.363 | 227.4936 | 133.6664 | 250.0872 | 213.9127 | 195.2282 | 280.4575 |  | 200.6453 | 97.9578 | 130.1343 | 177.1078 | 221.7839 | 183.253 | 197.6288 | 163.4894 |  | 147.6484 | 172.2098 | 241.9251 | 282.0291 | 269.2285 | 117.2691 | 166.4047 | 237.5751 | 281.8754 | 270.9762 | 87.2775 | 98.9499 | 126.8636 | 175.3447 | 226.241 | 152.9842 | 207.9659 | 135.8816 | 190.5054 | 150.6629 | 123.6674 | 166.2153 | 229.0378 | 272.6807 | 263.5306 | 136.6058 | 181.3155 | 253.2124 | 290.9152 | 268.6635 | 89.52 | 108.5438 | 140.5859 | 188.2628 | 242.1051 | 111.0291 | 155.4895 | 169.1192 | 168.5785 | 127.9573 | 235.3279 | 171.4579 | 273.8947 | 260.4203 | 194.9835 |  |  |  | 101.0904 | 111.6068 | 104.9588 | 209.1172 | 107.4638 | 176.7963 |  | 113.9118 | 103.6485 | 107.03 | 61.2683 | 102.7319 | 113.7561 |  | 254.6596 | 303.2487 | 315.3648 | 427.9163 | 577.9337 | 551.8334 | 396.7173 | [23 empty] | 106.1586 | 564.8836 | 56.2103 | 278.9542
16:13 | 10055 |  |  | -0.7663 | 31.1569 | 33.3591 | 7.9171 | 10.7326 | 18.5578 | 8.5985 | 1.8629 | 3.7506 | 0.9336 | -0.0149 |  |  |  | -18.2845 | 23.935 | 38.4364 | 7.1867 |  | 8.0661 | 18.4935 | 0.4391 | 0.4188 | 1.7681 | 1.1252 | -5.3634 | 250.6755 | 246.7628 | 169.1756 | 195.5635 | 154.0764 | 136.8635 | 118.1271 | 206.295 | 160.6274 | 227.1072 | 266.9151 | 247.3686 | 176.9996 | 175.5954 | 218.7435 | 264.9111 | 278.0425 |  |  | 164.9802 |  | 328.1024 | 119.2195 | 157.7766 | 216.9578 | 250.0332 | 229.0619 | 210.0732 | 175.7043 | 236.7908 | 271.7689 | 258.2079 | 183.7889 | 97.9943 | 129.6687 | 171.7375 | 213.3418 | 177.2314 | 213.865 | 193.5427 | 387.7211 | 121.4712 | 174.9718 | 240.8982 | 278.8629 | 305.6263 | 116.8995 | 157.695 | 209.8098 | 238.5899 | 230.3663 | 84.6445 | 97.4476 | 128.789 | 174.3271 | 216.9672 | 173.4815 |  | 156.6364 | 335.1313 |  | 113.9461 | 157.0446 | 217.0841 | 255.4801 | 246.2726 | 141.792 | 176.681 | 233.3094 | 260.8444 | 234.2441 | 96.5543 | 107.2286 | 132.3506 | 176.8244 | 227.4031 | 263.3162 | 155.3634 | 145.8105 | 139.4666 | 143.6101 | 191.5705 | 244.9649 | 272.3732 | 252.4237 |  | 192.0725 |  |  | 101.0041 | 105.9973 | 193.8672 | 99.4493 | 208.5592 | 110.8854 | 40.8388 | 39.8192 | 39.5338 | 36.6508 | 36.0426 | 40.3134 | 37.5445 | 40.6556 | 96.8853 | 118.7253 | 111.8744 | 97.2287 | 258.8138 |  |  | 167.7504 |  | 150.8157 | 103.1881 | 138.2056 | 102.7043 | 214.5837 | 173.1762 | 275.161 | 258.0561 | 264.0093 | 209.7715 | 254.156 | 285.8054 | 300.9646 | 286.1177 | 171.5159 | 144.2923 | 195.9361 | 166.2332 | 197.2448 | 162.3738 | 227.4841 | 133.6651 | 250.0631 | 213.9175 | 195.231 | 280.4369 |  | 200.6362 | 97.9553 | 130.1456 | 177.1059 | 221.7714 | 183.2312 | 197.6081 | 163.4796 |  | 147.6585 | 172.2245 | 241.9169 | 282.0039 | 269.1973 | 117.2721 | 166.4102 | 237.5615 | 281.8513 | 270.9459 | 87.2851 | 98.9516 | 126.8748 | 175.3508 | 226.229 | 152.9731 | 207.951 | 135.8713 | 190.4833 | 150.6562 | 123.6672 | 166.2195 | 229.0241 | 272.651 | 263.509 | 136.6088 | 181.3141 | 253.1964 | 290.8848 | 268.6348 | 89.5269 | 108.5537 | 140.5963 | 188.2746 | 242.0797 | 111.0127 | 155.4808 | 169.1041 | 168.5689 | 127.9666 | 235.3207 | 171.4651 | 273.8798 | 260.3993 | 194.9527 |  |  |  | 101.081 | 111.5902 | 104.9498 | 209.1098 | 107.4531 | 176.7881 |  | 113.9006 | 103.6375 | 107.0215 | 61.2711 | 102.7371 | 113.7665 |  | 254.6289 | 303.2369 | 315.3307 | 427.6576 | 577.7406 | 551.7709 | 396.5353 | [23 empty] | 106.1478 | 564.7558 | 56.2167 | 278.9329
16:13 | 10056 |  |  | -0.7775 | 31.0841 | 33.3105 | 7.8803 | 10.6763 | 18.57 | 8.508 | 1.8421 | 3.7136 | 0.9354 | -0.0211 |  |  |  | -18.2909 | 23.9403 | 38.6127 | 7.2258 |  | 8.0526 | 18.4544 | 0.4374 | 0.4221 | 1.7723 | 1.1249 | -3.7112 | 250.646 | 246.7345 | 169.1624 | 195.5462 | 154.0677 | 136.8489 | 118.1179 | 206.2711 | 160.6271 | 227.1008 | 266.8836 | 247.3362 | 176.9891 | 175.6131 | 218.6757 | 264.9165 | 278.0408 |  |  | 164.9667 |  | 328.0514 | 119.2188 | 157.7797 | 216.9488 | 250.0099 | 229.0405 | 210.0617 | 175.7154 | 236.7645 | 271.7388 | 258.1648 | 183.7703 | 97.9802 | 129.6642 | 171.7171 | 213.3249 | 177.2014 | 213.8408 | 193.514 | 387.6478 | 121.4656 | 174.9742 | 240.882 | 278.8431 | 305.2885 | 116.8942 | 157.6843 | 209.7826 | 238.5643 | 230.3355 | 84.6286 | 97.5376 | 128.7802 | 174.3137 | 216.939 | 173.4629 |  | 156.6109 | 335.0759 |  | 113.9561 | 157.0433 | 217.078 | 255.4495 | 246.2453 | 141.7943 | 176.6818 | 233.3024 | 260.8177 | 234.2176 | 96.5338 | 107.2398 | 132.3571 | 176.8177 | 227.384 | 263.2902 | 155.3514 | 145.7929 | 139.4418 | 143.6143 | 191.5583 | 244.9456 | 272.3469 | 252.3913 |  | 192.0523 |  |  | 100.9899 | 105.984 | 193.8474 | 99.4452 | 208.5524 | 110.8686 | 40.96 | 39.4322 | 39.4909 | 36.8945 | 35.873 | 40.1058 | 37.5674 | 40.7235 | 96.8671 | 118.7115 | 111.8574 | 97.2087 | 258.7927 |  |  | 167.7426 |  | 150.808 | 103.1937 | 138.2038 | 102.6976 | 214.5787 | 173.1734 | 275.1322 | 258.0292 | 263.9888 | 209.775 | 254.1542 | 285.7919 | 300.9442 | 286.084 | 171.4736 | 144.2756 | 195.9894 | 166.2157 | 197.2366 | 162.3782 | 227.4739 | 133.6623 | 250.0407 | 213.9043 | 195.2361 | 280.4026 |  | 200.6294 | 97.9525 | 130.1496 | 177.1043 | 221.7613 | 183.2073 | 197.5794 | 163.4648 |  | 147.6556 | 172.2295 | 241.9077 | 281.982 | 269.1637 | 117.2681 | 166.4141 | 237.551 | 281.8301 | 270.9167 | 87.2761 | 98.9589 | 126.8803 | 175.3519 | 226.2178 | 152.9649 | 207.935 | 135.8602 | 190.4551 | 150.649 | 123.6674 | 166.2261 | 229.0127 | 272.6301 | 263.4786 | 136.619 | 181.3123 | 253.1804 | 290.8572 | 268.6097 | 89.5264 | 108.5481 | 140.5981 | 188.2741 | 242.0556 | 111.0009 | 155.4657 | 169.0872 | 168.5538 | 127.9766 | 235.2994 | 171.4671 | 273.8548 | 260.3737 | 194.9289 |  |  |  | 101.0667 | 111.574 | 104.9466 | 209.0943 | 107.445 | 176.7765 |  | 113.8947 | 103.6346 | 107.0181 | 61.2756 | 102.7606 | 113.7797 |  | 254.5845 | 303.1898 | 315.294 | 427.6486 | 577.1738 | 551.646 | 396.7895 | [23 empty] | 106.1386 | 564.4099 | 56.174 | 278.8872
16:13 | 10057 |  |  | -0.7533 | 31.0214 | 33.1468 | 7.8149 | 10.7203 | 18.5473 | 8.4597 | 1.8418 | 3.7164 | 0.9388 | -0.0191 |  |  |  | -18.3521 | 23.8437 | 38.6 | 7.3429 |  | 8.0937 | 18.4487 | 0.4385 | 0.4211 | 1.769 | 1.1196 | -3.6867 | 250.6184 | 246.701 | 169.152 | 195.5269 | 154.0627 | 136.8379 | 118.1059 | 206.2572 | 160.6281 | 227.0837 | 266.8592 | 247.3133 | 176.9831 | 175.5997 | 218.626 | 264.9092 | 278.0311 |  |  | 164.9586 |  | 328.0001 | 119.2166 | 157.7876 | 216.9426 | 249.9856 | 229.0199 | 210.0568 | 175.7268 | 236.7506 | 271.7055 | 258.1271 | 183.7548 | 97.9734 | 129.6732 | 171.7113 | 213.3088 | 177.1721 | 213.8178 | 193.489 | 387.5813 | 121.4666 | 174.9728 | 240.8648 | 278.8241 | 305.1871 | 116.9011 | 157.6802 | 209.7635 | 238.5407 | 230.3133 | 84.6161 | 97.6349 | 128.7792 | 174.2962 | 216.9064 | 173.4367 |  | 156.5865 | 335.0167 |  | 113.9589 | 157.0409 | 217.079 | 255.4219 | 246.2207 | 141.7957 | 176.6801 | 233.3009 | 260.7938 | 234.198 | 96.5153 | 107.2528 | 132.3674 | 176.8117 | 227.3761 | 263.2535 | 155.3385 | 145.7718 | 139.415 | 143.6233 | 191.5521 | 244.9409 | 272.3226 | 252.3746 |  | 192.0371 |  |  | 100.985 | 105.9713 | 193.847 | 99.4519 | 208.5614 | 110.866 | 40.9385 | 39.3828 | 39.4156 | 36.6897 | 35.6424 | 40.0139 | 37.4186 | 40.8736 | 96.8483 | 118.6937 | 111.8367 | 97.1936 | 258.7595 |  |  | 167.7242 |  | 150.7968 | 103.1858 | 138.1959 | 102.6914 | 214.5718 | 173.1699 | 275.1023 | 257.997 | 263.9566 | 209.794 | 254.1493 | 285.7818 | 300.927 | 286.0533 | 171.4571 | 144.2687 | 196.0119 | 166.2026 | 197.2293 | 162.3896 | 227.4621 | 133.6667 | 250.0236 | 213.8827 | 195.2464 | 280.3717 |  | 200.6261 | 97.9537 | 130.1505 | 177.1076 | 221.7499 | 183.1891 | 197.5528 | 163.4415 |  | 147.6457 | 172.2302 | 241.9026 | 281.9587 | 269.1337 | 117.2711 | 166.4229 | 237.5419 | 281.8078 | 270.8865 | 87.2708 | 98.9612 | 126.8847 | 175.3549 | 226.2038 | 152.9486 | 207.9124 | 135.8519 | 190.4142 | 150.6355 | 123.6774 | 166.233 | 229.0099 | 272.6113 | 263.4444 | 136.616 | 181.3157 | 253.1649 | 290.8321 | 268.5803 | 89.5417 | 108.5502 | 140.5997 | 188.2552 | 242.0385 | 110.9962 | 155.4368 | 169.0539 | 168.5244 | 127.9565 | 235.2696 | 171.4481 | 273.8187 | 260.339 | 194.9014 |  |  |  | 101.0532 | 111.5482 | 104.937 | 209.0805 | 107.4298 | 176.7292 |  | 113.8761 | 103.6151 | 107.0002 | 61.2297 | 102.7442 | 113.7591 |  | 254.5274 | 303.1436 | 315.2468 | 427.2192 | 577.0831 | 551.2467 | 396.369 | [23 empty] | 106.1233 | 564.1649 | 56.0802 | 278.8355
16:13 | 10058 |  |  | -0.6616 | 31.1337 | 33.3615 | 7.8757 | 10.7629 | 18.6077 | 8.4046 | 1.8421 | 3.7179 | 0.9371 | -0.018 |  |  |  | -18.318 | 23.8678 | 38.4331 | 7.171 |  | 8.0227 | 18.3872 | 0.4395 | 0.4218 | 1.7704 | 1.1178 | -5.822 | 250.605 | 246.6768 | 169.1447 | 195.5137 | 154.0549 | 136.8318 | 118.1011 | 206.246 | 160.6205 | 227.0591 | 266.821 | 247.2836 | 176.9646 | 175.573 | 218.4764 | 264.8698 | 277.9829 |  |  | 164.9424 |  | 327.9486 | 119.2102 | 157.7846 | 216.9289 | 249.9551 | 228.99 | 210.0412 | 175.7287 | 236.7412 | 271.6956 | 258.102 | 183.7463 | 97.9773 | 129.6831 | 171.7117 | 213.2902 | 177.1554 | 213.8073 | 193.4752 | 387.5271 | 121.4788 | 174.9874 | 240.8548 | 278.7968 | 305.1878 | 116.9035 | 157.6842 | 209.7619 | 238.5194 | 230.294 | 84.614 | 97.747 | 128.7823 | 174.2889 | 216.8815 | 173.4461 |  | 156.5695 | 334.9677 |  | 113.9644 | 157.0435 | 217.07 | 255.4026 | 246.1993 | 141.8005 | 176.6765 | 233.2874 | 260.76 | 234.1729 | 96.5027 | 107.2653 | 132.3768 | 176.8115 | 227.3647 | 263.2196 | 155.3266 | 145.7472 | 139.3913 | 143.6267 | 191.5628 | 244.9366 | 272.2997 | 252.3592 |  | 192.0142 |  |  | 100.9778 | 105.9554 | 193.824 | 99.4338 | 208.5544 | 110.854 | 41.005 | 39.7223 | 39.3101 | 36.3559 | 35.4703 | 39.8403 | 37.3321 | 41.0416 | 96.8406 | 118.6807 | 111.8244 | 97.1827 | 258.7227 |  |  | 167.7088 |  | 150.7847 | 103.1753 | 138.1904 | 102.6894 | 214.547 | 173.1724 | 275.0687 | 257.9588 | 263.9181 | 209.7928 | 254.1495 | 285.7726 | 300.9078 | 286.0267 | 171.4292 | 144.2527 | 196.0049 | 166.1893 | 197.2125 | 162.3942 | 227.451 | 133.6593 | 249.9995 | 213.8704 | 195.2475 | 280.3538 |  | 200.6113 | 97.9637 | 130.1638 | 177.1146 | 221.7422 | 183.1747 | 197.5338 | 163.4304 |  | 147.6488 | 172.2366 | 241.8977 | 281.9385 | 269.1147 | 117.2841 | 166.4288 | 237.5373 | 281.7754 | 270.8577 | 87.2789 | 98.967 | 126.8944 | 175.3628 | 226.1902 | 152.9312 | 207.8958 | 135.8473 | 190.3712 | 150.628 | 123.6799 | 166.2272 | 229.0024 | 272.582 | 263.4167 | 136.6134 | 181.3167 | 253.1484 | 290.8022 | 268.5549 | 89.5423 | 108.5649 | 140.6106 | 188.2659 | 242.0236 | 110.983 | 155.4185 | 169.0311 | 168.5034 | 127.9484 | 235.261 | 171.4516 | 273.7838 | 260.3009 | 194.8793 |  |  |  | 101.0505 | 111.5306 | 104.9292 | 209.0679 | 107.4259 | 176.6902 |  | 113.8541 | 103.6034 | 106.9857 | 61.1961 | 102.7542 | 113.7632 |  | 254.4814 | 303.101 | 315.192 | 427.4526 | 577.1681 | 551.3965 | 396.4831 | [23 empty] | 106.1108 | 564.2823 | 56.1145 | 278.7912
16:14 | 10059 |  |  | -0.6371 | 31.1395 | 33.44 | 8.0338 | 10.7648 | 18.6478 | 8.3722 | 1.8424 | 3.7185 | 0.9351 | -0.0175 |  |  |  | -18.193 | 23.993 | 38.6085 | 7.2878 |  | 8.0784 | 18.4175 | 0.4404 | 0.4197 | 1.7687 | 1.1179 | -4.2165 | 250.5827 | 246.6534 | 169.1344 | 195.4943 | 154.0488 | 136.826 | 118.1008 | 206.2275 | 160.6137 | 227.0412 | 266.7937 | 247.2511 | 176.9544 | 175.5657 | 218.374 | 264.8317 | 277.9326 |  |  | 164.9144 |  | 327.8935 | 119.2055 | 157.7824 | 216.9085 | 249.9238 | 228.9626 | 210.0199 | 175.7345 | 236.7238 | 271.666 | 258.075 | 183.7449 | 97.9754 | 129.6807 | 171.7058 | 213.2694 | 177.1376 | 213.791 | 193.4552 | 387.4622 | 121.4809 | 174.9927 | 240.8426 | 278.7681 | 305.2012 | 116.9045 | 157.6849 | 209.758 | 238.4912 | 230.2694 | 84.6115 | 97.8429 | 128.7822 | 174.2901 | 216.8692 | 173.4558 |  | 156.5521 | 334.9337 |  | 113.9766 | 157.051 | 217.0612 | 255.3773 | 246.1756 | 141.8164 | 176.6741 | 233.2675 | 260.7315 | 234.1501 | 96.5016 | 107.2704 | 132.3768 | 176.8171 | 227.3431 | 263.1816 | 155.3191 | 145.7307 | 139.3698 | 143.6199 | 191.563 | 244.9179 | 272.2716 | 252.3317 |  | 191.981 |  |  | 100.9587 | 105.935 | 193.7971 | 99.4066 | 208.5166 | 110.8394 | 41.1111 | 39.8666 | 39.2183 | 36.4303 | 35.1917 | 39.8113 | 37.4685 | 41.1889 | 96.839 | 118.662 | 111.8109 | 97.1677 | 258.6942 |  |  | 167.6948 |  | 150.7705 | 103.1668 | 138.1835 | 102.6859 | 214.5291 | 173.174 | 275.0365 | 257.9198 | 263.8912 | 209.7924 | 254.1483 | 285.7597 | 300.882 | 285.9936 | 171.3813 | 144.2399 | 195.9817 | 166.1701 | 197.1895 | 162.3901 | 227.4393 | 133.659 | 249.9719 | 213.865 | 195.2416 | 280.3236 |  | 200.5836 | 97.958 | 130.1695 | 177.1147 | 221.7205 | 183.1469 | 197.5048 | 163.4213 |  | 147.6483 | 172.2387 | 241.8853 | 281.9084 | 269.0871 | 117.2879 | 166.4324 | 237.5285 | 281.7436 | 270.8262 | 87.2815 | 98.9729 | 126.8981 | 175.3582 | 226.1772 | 152.9189 | 207.8678 | 135.8364 | 190.3292 | 150.6119 | 123.676 | 166.2305 | 228.9892 | 272.5545 | 263.3864 | 136.6197 | 181.319 | 253.1355 | 290.7683 | 268.5326 | 89.5331 | 108.5651 | 140.6113 | 188.273 | 242.0068 | 110.9704 | 155.4105 | 169.0239 | 168.4979 | 127.9739 | 235.2661 | 171.4761 | 273.7605 | 260.2741 | 194.8711 |  |  |  | 101.0421 | 111.509 | 104.9148 | 209.0325 | 107.4187 | 176.6687 |  | 113.8411 | 103.5869 | 106.9757 | 61.1979 | 102.7221 | 113.7862 |  | 254.4435 | 303.0665 | 315.143 | 427.4615 | 577.4854 | 551.5212 | 396.3535 | [23 empty] | 106.0954 | 564.5033 | 56.386 | 278.755
16:14 | 10060 |  |  | -0.66 | 31.0235 | 33.3177 | 8.0222 | 10.8029 | 18.6663 | 8.373 | 1.8437 | 3.7187 | 0.9318 | -0.0173 |  |  |  | -18.2091 | 23.904 | 38.5281 | 7.1722 |  | 8.0345 | 18.3729 | 0.4401 | 0.4248 | 1.7695 | 1.1171 | -5.4688 | 250.558 | 246.6241 | 169.1162 | 195.4787 | 154.0372 | 136.8214 | 118.0946 | 206.2194 | 160.6113 | 227.0282 | 266.7644 | 247.2252 | 176.9597 | 175.5776 | 218.3678 | 264.8104 | 277.9113 |  |  | 164.9016 |  | 327.8379 | 119.2032 | 157.7845 | 216.8986 | 249.8979 | 228.9378 | 210.0058 | 175.7319 | 236.7076 | 271.6346 | 258.0439 | 183.7458 | 97.9809 | 129.6799 | 171.7003 | 213.2516 | 177.1091 | 213.7678 | 193.4361 | 387.3972 | 121.4778 | 174.9829 | 240.8204 | 278.7373 | 305.2144 | 116.9081 | 157.6817 | 209.7406 | 238.4601 | 230.2468 | 84.6175 | 97.9121 | 128.7928 | 174.287 | 216.8479 | 173.45 |  | 156.5318 | 334.8844 |  | 113.9803 | 157.0507 | 217.0513 | 255.3452 | 246.1415 | 141.8005 | 176.6722 | 233.25 | 260.71 | 234.1175 | 96.4927 | 107.2743 | 132.3824 | 176.8146 | 227.3292 | 263.1435 | 155.3085 | 145.7183 | 139.3459 | 143.6242 | 191.566 | 244.9127 | 272.2539 | 252.3071 |  | 191.9494 |  |  | 100.9483 | 105.9278 | 193.7668 | 99.3986 | 208.4887 | 110.8436 | 41.1616 | 39.9521 | 39.1653 | 36.7131 | 34.9269 | 40.1172 | 37.8022 | 41.2236 | 96.8291 | 118.6509 | 111.795 | 97.152 | 258.67 |  |  | 167.6885 |  | 150.7594 | 103.1688 | 138.1794 | 102.6848 | 214.5255 | 173.1817 | 275.0068 | 257.8884 | 263.87 | 209.8004 | 254.1363 | 285.7504 | 300.8622 | 285.9686 | 171.3517 | 144.2377 | 195.9248 | 166.1499 | 197.1734 | 162.3908 | 227.4281 | 133.6544 | 249.9431 | 213.8497 | 195.2524 | 280.2961 |  | 200.5686 | 97.953 | 130.1703 | 177.1058 | 221.7024 | 183.125 | 197.4729 | 163.4037 |  | 147.6408 | 172.242 | 241.8741 | 281.8794 | 269.0445 | 117.2872 | 166.4399 | 237.5181 | 281.7138 | 270.8031 | 87.2806 | 98.9755 | 126.9053 | 175.3529 | 226.1695 | 152.9112 | 207.8392 | 135.8181 | 190.2728 | 150.5965 | 123.6835 | 166.2395 | 228.9787 | 272.532 | 263.3599 | 136.6281 | 181.3238 | 253.1254 | 290.741 | 268.5015 | 89.5373 | 108.5702 | 140.6191 | 188.2714 | 241.9905 | 110.9649 | 155.4006 | 169.0129 | 168.4799 | 127.9757 | 235.2519 | 171.4697 | 273.7398 | 260.2519 | 194.8524 |  |  |  | 101.0338 | 111.4811 | 104.8975 | 208.9978 | 107.4035 | 176.65 |  | 113.827 | 103.5814 | 106.9689 | 61.2017 | 102.7213 | 113.7839 |  | 254.3869 | 303.0485 | 315.0988 | 427.4989 | 577.1284 | 551.1097 | 396.2859 | [23 empty] | 106.0832 | 564.119 | 56.2045 | 278.7177
16:14 | 10061 |  |  | -0.6461 | 31.0196 | 33.4392 | 8.0668 | 10.7395 | 18.5959 | 8.3605 | 1.846 | 3.7202 | 0.9331 | -0.0176 |  |  |  | -18.1378 | 23.8459 | 38.5234 | 7.1613 |  | 8.1494 | 18.5435 | 0.4402 | 0.4219 | 1.7692 | 1.1157 | -5.2171 | 250.5264 | 246.5927 | 169.0993 | 195.4612 | 154.0211 | 136.8083 | 118.0835 | 206.2051 | 160.6125 | 227.0189 | 266.7263 | 247.1989 | 176.9573 | 175.5764 | 218.41 | 264.7903 | 277.8964 |  |  | 164.8946 |  | 327.7888 | 119.2062 | 157.7874 | 216.8905 | 249.8772 | 228.9184 | 209.9939 | 175.7216 | 236.7002 | 271.6133 | 258.0151 | 183.7383 | 97.985 | 129.6892 | 171.7026 | 213.2426 | 177.0846 | 213.7516 | 193.415 | 387.34 | 121.479 | 174.9858 | 240.8039 | 278.7161 | 305.2057 | 116.9031 | 157.6811 | 209.7236 | 238.4375 | 230.2215 | 84.6292 | 97.9769 | 128.8084 | 174.2811 | 216.8365 | 173.4709 |  | 156.5125 | 334.8205 |  | 113.9744 | 157.0415 | 217.0398 | 255.3197 | 246.1148 | 141.7845 | 176.6655 | 233.2383 | 260.6831 | 234.0875 | 96.4789 | 107.271 | 132.3898 | 176.8104 | 227.3161 | 263.1221 | 155.295 | 145.7071 | 139.324 | 143.6343 | 191.5731 | 244.9045 | 272.2388 | 252.2834 |  | 191.9223 |  |  | 100.939 | 105.9201 | 193.7411 | 99.4014 | 208.4744 | 110.841 | 41.1563 | 40.0848 | 39.2434 | 36.9718 | 34.594 | 40.5389 | 38.1655 | 41.2382 | 96.8095 | 118.6437 | 111.7822 | 97.1371 | 258.6409 |  |  | 167.6741 |  | 150.7511 | 103.1662 | 138.1776 | 102.6803 | 214.5222 | 173.1849 | 274.9679 | 257.8635 | 263.8391 | 209.7619 | 254.1391 | 285.7465 | 300.8539 | 285.944 | 171.3271 | 144.2295 | 195.8698 | 166.1367 | 197.1689 | 162.4028 | 227.4218 | 133.6421 | 249.9195 | 213.8237 | 195.2535 | 280.2693 |  | 200.5641 | 97.9608 | 130.1773 | 177.1083 | 221.6972 | 183.1102 | 197.4458 | 163.3864 |  | 147.6332 | 172.2501 | 241.8612 | 281.8577 | 269.0235 | 117.2862 | 166.4441 | 237.5071 | 281.6847 | 270.7803 | 87.2792 | 98.9787 | 126.9143 | 175.3575 | 226.1572 | 152.8982 | 207.8179 | 135.7939 | 190.1991 | 150.5863 | 123.6876 | 166.238 | 228.9768 | 272.5051 | 263.3375 | 136.6217 | 181.3271 | 253.107 | 290.7125 | 268.4686 | 89.5358 | 108.5654 | 140.6203 | 188.2569 | 241.9586 | 110.9531 | 155.3931 | 169.0114 | 168.4646 | 127.9845 | 235.2403 | 171.4756 | 273.7196 | 260.2305 | 194.8308 |  |  |  | 101.0175 | 111.4525 | 104.8821 | 208.9698 | 107.381 | 176.6231 |  | 113.8056 | 103.5734 | 106.9536 | 61.206 | 102.7797 | 113.7747 |  | 254.3227 | 302.9924 | 315.0584 | 427.1944 | 576.9755 | 551.2719 | 396.2392 | [23 empty] | 106.068 | 564.1237 | 56.2983 | 278.6576
16:14 | 10062 |  |  | -0.6451 | 31.1226 | 33.6302 | 8.1496 | 10.6446 | 18.5917 | 8.3329 | 1.8451 | 3.7225 | 0.9291 | -0.0184 |  |  |  | -18.1981 | 23.9163 | 38.5692 | 7.1306 |  | 7.999 | 18.4286 | 0.4417 | 0.4206 | 1.7676 | 1.1161 | -3.3727 | 250.4921 | 246.5612 | 169.0905 | 195.4397 | 154.0125 | 136.7942 | 118.0736 | 206.1927 | 160.6177 | 227.0064 | 266.7029 | 247.1709 | 176.9482 | 175.557 | 218.4379 | 264.7652 | 277.8664 |  |  | 164.8744 |  | 327.7342 | 119.2066 | 157.7874 | 216.8704 | 249.854 | 228.8982 | 209.9804 | 175.7303 | 236.6959 | 271.5754 | 257.9915 | 183.7231 | 97.9801 | 129.699 | 171.7059 | 213.2259 | 177.0668 | 213.7327 | 193.3875 | 387.2755 | 121.4798 | 174.9873 | 240.7943 | 278.7014 | 305.1687 | 116.8964 | 157.68 | 209.709 | 238.418 | 230.1966 | 84.6295 | 98.0441 | 128.8122 | 174.2815 | 216.8345 | 173.5035 |  | 156.493 | 334.7574 |  | 113.9786 | 157.0496 | 217.0345 | 255.3043 | 246.0987 | 141.7955 | 176.6672 | 233.2392 | 260.6587 | 234.0675 | 96.4762 | 107.271 | 132.3913 | 176.8165 | 227.2996 | 263.108 | 155.2807 | 145.6912 | 139.3046 | 143.6323 | 191.5721 | 244.8855 | 272.2107 | 252.2559 |  | 191.8911 |  |  | 100.9204 | 105.8974 | 193.7278 | 99.4101 | 208.4567 | 110.8303 | 41.1197 | 40.2262 | 39.3894 | 37.1668 | 33.9741 | 40.7208 | 37.7745 | 41.1129 | 96.7945 | 118.6215 | 111.7661 | 97.1198 | 258.6084 |  |  | 167.6536 |  | 150.7369 | 103.1579 | 138.1639 | 102.67 | 214.514 | 173.1783 | 274.9352 | 257.8227 | 263.809 | 209.7028 | 254.1367 | 285.7401 | 300.8374 | 285.9272 | 171.2917 | 144.2283 | 195.8394 | 166.1271 | 197.1703 | 162.4162 | 227.4182 | 133.6496 | 249.9042 | 213.8097 | 195.2623 | 280.2339 |  | 200.573 | 97.9605 | 130.1822 | 177.1196 | 221.6887 | 183.0885 | 197.4216 | 163.3725 |  | 147.624 | 172.2548 | 241.8606 | 281.8289 | 269.0039 | 117.2868 | 166.4461 | 237.5048 | 281.6636 | 270.7515 | 87.2754 | 98.976 | 126.9203 | 175.3566 | 226.1279 | 152.8788 | 207.8046 | 135.7741 | 190.1238 | 150.5699 | 123.694 | 166.2478 | 228.98 | 272.4808 | 263.3208 | 136.6256 | 181.3375 | 253.1045 | 290.6916 | 268.4512 | 89.547 | 108.5672 | 140.609 | 188.2351 | 241.946 | 110.9454 | 155.3783 | 169.0004 | 168.4459 | 127.9924 | 235.2271 | 171.4765 | 273.6931 | 260.206 | 194.8078 |  |  |  | 101.0026 | 111.4297 | 104.8662 | 208.9481 | 107.3692 | 176.5923 |  | 113.795 | 103.5598 | 106.9384 | 61.2089 | 102.7726 | 113.7778 |  | 254.2788 | 302.9565 | 315.0214 | 427.5612 | 577.6891 | 551.3591 | 396.5349 | [23 empty] | 106.0512 | 564.5241 | 56.3016 | 278.6177
16:14 | 10063 |  |  | -0.7028 | 31.1834 | 33.5028 | 8.1066 | 10.6645 | 18.6234 | 8.4407 | 1.847 | 3.7235 | 0.9289 | -0.0165 |  |  |  | -18.2354 | 23.9322 | 38.4347 | 7.1435 |  | 8.0376 | 18.4981 | 0.4408 | 0.4191 | 1.7668 | 1.1142 | -4.0814 | 250.4646 | 246.5371 | 169.0805 | 195.4262 | 154.0065 | 136.7847 | 118.0705 | 206.1911 | 160.6221 | 226.9925 | 266.6775 | 247.1448 | 176.9541 | 175.5424 | 218.4089 | 264.7315 | 277.8322 |  |  | 164.8583 |  | 327.6792 | 119.2067 | 157.7978 | 216.8644 | 249.8257 | 228.871 | 209.9692 | 175.748 | 236.6899 | 271.5444 | 257.9659 | 183.7091 | 97.9756 | 129.6987 | 171.6981 | 213.2034 | 177.0472 | 213.7129 | 193.3663 | 387.2107 | 121.4827 | 174.9802 | 240.7823 | 278.6745 | 305.234 | 116.8997 | 157.6766 | 209.6965 | 238.3965 | 230.1757 | 84.6264 | 98.0998 | 128.8164 | 174.2912 | 216.8364 | 173.5111 |  | 156.4795 | 334.7051 |  | 113.9799 | 157.053 | 217.0158 | 255.2764 | 246.0776 | 141.8066 | 176.674 | 233.2317 | 260.6314 | 234.0401 | 96.4737 | 107.2765 | 132.3887 | 176.8177 | 227.278 | 263.0843 | 155.2484 | 145.6765 | 139.2776 | 143.6248 | 191.5685 | 244.8714 | 272.1776 | 252.2249 |  | 191.8604 |  |  | 100.902 | 105.8753 | 193.7003 | 99.3967 | 208.4442 | 110.8209 | 41.0437 | 40.4717 | 39.4593 | 37.3003 | 33.6894 | 40.8231 | 37.4393 | 41.1399 | 96.7864 | 118.608 | 111.7542 | 97.1031 | 258.5759 |  |  | 167.6424 |  | 150.7235 | 103.1556 | 138.1542 | 102.66 | 214.5059 | 173.1763 | 274.907 | 257.7823 | 263.783 | 209.6965 | 254.1174 | 285.723 | 300.8058 | 285.9057 | 171.2877 | 144.2136 | 195.8041 | 166.1061 | 197.1602 | 162.4241 | 227.4106 | 133.6638 | 249.8867 | 213.8038 | 195.2765 | 280.2066 |  | 200.5814 | 97.9627 | 130.1884 | 177.1171 | 221.6763 | 183.07 | 197.4052 | 163.359 |  | 147.6269 | 172.2592 | 241.8572 | 281.8041 | 268.9764 | 117.2874 | 166.4518 | 237.4996 | 281.6354 | 270.715 | 87.272 | 98.978 | 126.9219 | 175.352 | 226.1047 | 152.8703 | 207.7837 | 135.7551 | 190.0491 | 150.553 | 123.7006 | 166.2508 | 228.9696 | 272.4534 | 263.2982 | 136.6302 | 181.3398 | 253.0963 | 290.6622 | 268.4239 | 89.5419 | 108.5655 | 140.6114 | 188.2327 | 241.9318 | 110.9316 | 155.3527 | 168.9768 | 168.4192 | 127.978 | 235.2128 | 171.4659 | 273.6675 | 260.1708 | 194.7806 |  |  |  | 100.9947 | 111.4083 | 104.8575 | 208.9376 | 107.368 | 176.583 |  | 113.778 | 103.5499 | 106.9216 | 61.2008 | 102.771 | 113.782 |  | 254.233 | 302.9215 | 314.9681 | 427.9534 | 577.7632 | 551.9206 | 396.7741 | [23 empty] | 106.0359 | 564.8419 | 56.2888 | 278.5772
16:14 | 10064 |  |  | -0.6032 | 31.2002 | 33.5095 | 8.162 | 10.6278 | 18.6786 | 8.4577 | 1.8488 | 3.7231 | 0.927 | -0.0172 |  |  |  | -18.2586 | 23.9302 | 38.517 | 7.2005 |  | 8.029 | 18.4151 | 0.4405 | 0.417 | 1.7675 | 1.1144 | -5.6385 | 250.4412 | 246.5158 | 169.0698 | 195.4174 | 153.9989 | 136.785 | 118.0695 | 206.1884 | 160.6323 | 226.9838 | 266.6465 | 247.1267 | 176.9581 | 175.5526 | 218.3827 | 264.6996 | 277.7948 |  |  | 164.8489 |  | 327.6309 | 119.211 | 157.8037 | 216.8561 | 249.8011 | 228.847 | 209.9632 | 175.7403 | 236.6897 | 271.5255 | 257.9367 | 183.7108 | 97.9773 | 129.6966 | 171.6924 | 213.1873 | 177.0242 | 213.687 | 193.3572 | 387.1468 | 121.4876 | 174.9843 | 240.7806 | 278.6461 | 305.2032 | 116.8989 | 157.6742 | 209.6797 | 238.3726 | 230.1538 | 84.6327 | 98.1255 | 128.8217 | 174.2901 | 216.8269 | 173.4829 |  | 156.4598 | 334.6516 |  | 113.9815 | 157.0566 | 216.9972 | 255.2533 | 246.0569 | 141.8191 | 176.6752 | 233.2175 | 260.6048 | 234.018 | 96.471 | 107.2739 | 132.3926 | 176.8228 | 227.2604 | 263.0651 | 155.2239 | 145.6664 | 139.2489 | 143.6256 | 191.5688 | 244.8628 | 272.1518 | 252.1977 |  | 191.8319 |  |  | 100.8887 | 105.8619 | 193.6684 | 99.3696 | 208.4508 | 110.818 | 40.9649 | 40.7554 | 38.8075 | 37.3349 | 33.722 | 40.8802 | 37.8897 | 41.2816 | 96.7768 | 118.598 | 111.7389 | 97.0935 | 258.5468 |  |  | 167.6278 |  | 150.7145 | 103.1524 | 138.1459 | 102.6541 | 214.4965 | 173.1849 | 274.8756 | 257.7513 | 263.7506 | 209.7016 | 254.1019 | 285.7025 | 300.7798 | 285.8726 | 171.2888 | 144.1906 | 195.7609 | 166.0779 | 197.1382 | 162.428 | 227.3986 | 133.6575 | 249.862 | 213.7948 | 195.2655 | 280.1819 |  | 200.5677 | 97.9654 | 130.202 | 177.1099 | 221.6653 | 183.0509 | 197.3808 | 163.3403 |  | 147.6295 | 172.2668 | 241.842 | 281.7894 | 268.9482 | 117.296 | 166.4558 | 237.4845 | 281.6102 | 270.6884 | 87.2752 | 98.9851 | 126.9192 | 175.3539 | 226.1019 | 152.8645 | 207.7604 | 135.7322 | 189.9732 | 150.5338 | 123.7107 | 166.2529 | 228.9553 | 272.4277 | 263.2637 | 136.6216 | 181.3399 | 253.0754 | 290.6278 | 268.3837 | 89.5293 | 108.5609 | 140.6166 | 188.2384 | 241.9014 | 110.9174 | 155.3303 | 168.9683 | 168.3961 | 127.9731 | 235.2103 | 171.469 | 273.6375 | 260.1363 | 194.7636 |  |  |  | 100.9912 | 111.3887 | 104.8556 | 208.9275 | 107.3525 | 176.5801 |  | 113.7659 | 103.5344 | 106.9072 | 61.2006 | 102.7721 | 113.7744 |  | 254.1917 | 302.8752 | 314.9309 | 427.335 | 577.0775 | 550.9974 | 396.0629 | [23 empty] | 106.0242 | 564.0374 | 56.3597 | 278.5335
16:14 | 10065 |  |  | -0.6145 | 31.2582 | 33.5309 | 8.1228 | 10.6212 | 18.7072 | 8.3874 | 1.8512 | 3.7229 | 0.9266 | -0.0165 |  |  |  | -18.1179 | 23.908 | 38.512 | 7.2067 |  | 8.0827 | 18.4202 | 0.4407 | 0.4191 | 1.7702 | 1.1124 | -4.7489 | 250.415 | 246.4892 | 169.0623 | 195.3977 | 153.9857 | 136.7732 | 118.0621 | 206.1758 | 160.6362 | 226.9677 | 266.6213 | 247.1 | 176.948 | 175.5557 | 218.3354 | 264.6782 | 277.7669 |  |  | 164.8325 |  | 327.58 | 119.2155 | 157.803 | 216.8391 | 249.7795 | 228.8268 | 209.9544 | 175.732 | 236.6737 | 271.4923 | 257.9078 | 183.7077 | 97.9816 | 129.7044 | 171.6944 | 213.1756 | 176.9964 | 213.6631 | 193.3512 | 387.0826 | 121.4882 | 174.9903 | 240.7702 | 278.6277 | 305.1292 | 116.899 | 157.6733 | 209.6671 | 238.3514 | 230.1299 | 84.6405 | 98.1377 | 128.8253 | 174.2885 | 216.8158 | 173.4469 |  | 156.4403 | 334.5977 |  | 113.9935 | 157.0678 | 216.9906 | 255.2407 | 246.0413 | 141.8387 | 176.6714 | 233.2098 | 260.5848 | 234.0004 | 96.48 | 107.2766 | 132.4049 | 176.832 | 227.2478 | 263.0628 | 155.2044 | 145.6569 | 139.2308 | 143.6255 | 191.5742 | 244.8558 | 272.1268 | 252.1791 |  | 191.8148 |  |  | 100.8807 | 105.8515 | 193.6533 | 99.3705 | 208.465 | 110.8164 | 40.8594 | 40.952 | 37.5174 | 37.3873 | 34.1426 | 40.792 | 38.3702 | 41.2573 | 96.7579 | 118.5806 | 111.7226 | 97.0849 | 258.5314 |  |  | 167.6221 |  | 150.7089 | 103.1562 | 138.1436 | 102.6569 | 214.4858 | 173.1943 | 274.8486 | 257.7279 | 263.7243 | 209.6943 | 254.0902 | 285.6888 | 300.7543 | 285.8491 | 171.2602 | 144.1757 | 195.7596 | 166.0595 | 197.1236 | 162.4287 | 227.3884 | 133.653 | 249.8364 | 213.782 | 195.2629 | 280.1612 |  | 200.5484 | 97.9673 | 130.2106 | 177.1136 | 221.6533 | 183.0311 | 197.3566 | 163.323 |  | 147.6281 | 172.2717 | 241.8323 | 281.769 | 268.9217 | 117.2992 | 166.4552 | 237.4683 | 281.5879 | 270.6708 | 87.2771 | 98.9827 | 126.9214 | 175.3563 | 226.0937 | 152.8497 | 207.7407 | 135.7088 | 189.9062 | 150.5185 | 123.7231 | 166.2669 | 228.9516 | 272.4091 | 263.2364 | 136.6233 | 181.3453 | 253.0558 | 290.6009 | 268.3535 | 89.5438 | 108.5698 | 140.6289 | 188.2506 | 241.8803 | 110.9136 | 155.3115 | 168.9597 | 168.3702 | 127.9798 | 235.1935 | 171.4682 | 273.6049 | 260.1096 | 194.7594 |  |  |  | 100.984 | 111.372 | 104.8436 | 208.9078 | 107.3378 | 176.5858 |  | 113.7561 | 103.5243 | 106.8983 | 61.1995 | 102.7689 | 113.8007 |  | 254.146 | 302.8364 | 314.8777 | 427.7753 | 577.8315 | 551.8583 | 396.3952 | [23 empty] | 106.0138 | 564.8449 | 56.4075 | 278.4912
16:14 | 10066 |  |  | -0.6306 | 31.2477 | 33.5447 | 8.2122 | 10.6983 | 18.6769 | 8.4623 | 1.8507 | 3.7215 | 0.9265 | -0.0164 |  |  |  | -18.0725 | 23.8379 | 38.4236 | 7.2123 |  | 8.0468 | 18.4302 | 0.4379 | 0.4173 | 1.7671 | 1.1107 | -4.415 | 250.3877 | 246.4672 | 169.0572 | 195.3858 | 153.9761 | 136.7641 | 118.0604 | 206.174 | 160.627 | 226.9515 | 266.5983 | 247.0735 | 176.944 | 175.543 | 218.2499 | 264.6507 | 277.7375 |  |  | 164.8141 |  | 327.5301 | 119.2256 | 157.8036 | 216.8294 | 249.749 | 228.8051 | 209.9359 | 175.7392 | 236.6546 | 271.4637 | 257.8774 | 183.7032 | 97.9882 | 129.7155 | 171.6959 | 213.1658 | 176.9727 | 213.6471 | 193.3361 | 387.02 | 121.4967 | 174.992 | 240.7553 | 278.6083 | 305.1478 | 116.9017 | 157.6694 | 209.6589 | 238.3273 | 230.107 | 84.6352 | 98.1337 | 128.8284 | 174.296 | 216.8089 | 173.4026 |  | 156.4289 | 334.5493 |  | 113.9981 | 157.0741 | 216.9871 | 255.2231 | 246.0126 | 141.842 | 176.6665 | 233.1961 | 260.5582 | 233.9741 | 96.4818 | 107.289 | 132.4111 | 176.8333 | 227.236 | 263.053 | 155.1788 | 145.643 | 139.2107 | 143.6247 | 191.5753 | 244.8449 | 272.1024 | 252.1515 |  | 191.7967 |  |  | 100.868 | 105.8363 | 193.657 | 99.3954 | 208.4819 | 110.8062 | 40.7426 | 41.0736 | 37.0271 | 37.4322 | 34.7214 | 40.7221 | 38.8469 | 41.2895 | 96.748 | 118.5712 | 111.7162 | 97.0819 | 258.5152 |  |  | 167.6146 |  | 150.7061 | 103.1521 | 138.1406 | 102.6529 | 214.4676 | 173.1958 | 274.8227 | 257.7006 | 263.6974 | 209.7102 | 254.0916 | 285.6807 | 300.7272 | 285.836 | 171.2315 | 144.1597 | 195.7611 | 166.0435 | 197.1144 | 162.4363 | 227.3821 | 133.6499 | 249.8136 | 213.7712 | 195.2675 | 280.1352 |  | 200.5462 | 97.9628 | 130.2112 | 177.1137 | 221.638 | 183.0119 | 197.3318 | 163.3095 |  | 147.6217 | 172.2808 | 241.8185 | 281.7395 | 268.8939 | 117.2931 | 166.4593 | 237.4587 | 281.5596 | 270.6488 | 87.2742 | 98.9697 | 126.93 | 175.3553 | 226.0744 | 152.8326 | 207.7182 | 135.6848 | 189.8462 | 150.4977 | 123.7277 | 166.2786 | 228.9549 | 272.3884 | 263.2185 | 136.6344 | 181.351 | 253.0423 | 290.5706 | 268.3326 | 89.5427 | 108.5693 | 140.6341 | 188.2433 | 241.8598 | 110.9096 | 155.2988 | 168.9421 | 168.3534 | 127.9887 | 235.174 | 171.4711 | 273.5918 | 260.0909 | 194.7562 |  |  |  | 100.9614 | 111.3441 | 104.8242 | 208.8802 | 107.3196 | 176.5811 |  | 113.7438 | 103.5285 | 106.8888 | 61.2082 | 102.8076 | 113.8097 |  | 254.0979 | 302.8019 | 314.8118 | 426.9466 | 576.8225 | 551.1095 | 396.2808 | [23 empty] | 105.9994 | 563.966 | 56.4269 | 278.4499
16:14 | 10067 |  |  | -0.6901 | 31.227 | 33.6875 | 8.2372 | 10.6178 | 18.6587 | 8.4563 | 1.8539 | 3.7185 | 0.9259 | -0.0178 |  |  |  | -18.0022 | 23.8585 | 38.4896 | 7.2035 |  | 8.1109 | 18.4739 | 0.4394 | 0.416 | 1.7654 | 1.1116 | -4.7971 | 250.3664 | 246.4544 | 169.0474 | 195.3813 | 153.9737 | 136.7678 | 118.0635 | 206.1783 | 160.6294 | 226.9479 | 266.5811 | 247.0574 | 176.9467 | 175.5597 | 218.198 | 264.6483 | 277.7173 |  |  | 164.7993 |  | 327.4838 | 119.2311 | 157.8052 | 216.8229 | 249.7308 | 228.7876 | 209.9256 | 175.7492 | 236.6507 | 271.4437 | 257.8513 | 183.6996 | 97.9877 | 129.7249 | 171.6962 | 213.1516 | 176.9548 | 213.6243 | 193.3129 | 386.9561 | 121.503 | 175.0035 | 240.7522 | 278.5867 | 305.2004 | 116.9081 | 157.6727 | 209.6528 | 238.3089 | 230.0899 | 84.6324 | 98.0975 | 128.8386 | 174.2973 | 216.7993 | 173.3771 |  | 156.4154 | 334.4997 |  | 114.0003 | 157.0772 | 216.9777 | 255.1969 | 245.9912 | 141.8244 | 176.6669 | 233.1733 | 260.5278 | 233.9459 | 96.4751 | 107.2946 | 132.4106 | 176.8302 | 227.2234 | 263.0252 | 155.1554 | 145.6215 | 139.1808 | 143.6268 | 191.5703 | 244.8367 | 272.0835 | 252.1245 |  | 191.7635 |  |  | 100.8542 | 105.8243 | 193.6594 | 99.4307 | 208.4858 | 110.7905 | 40.8432 | 40.9935 | 37.3424 | 37.4088 | 34.9407 | 40.6587 | 39.1992 | 41.293 | 96.7463 | 118.5681 | 111.7169 | 97.0791 | 258.4886 |  |  | 167.6012 |  | 150.7044 | 103.155 | 138.1346 | 102.6482 | 214.4582 | 173.1997 | 274.7946 | 257.6686 | 263.6779 | 209.7183 | 254.0975 | 285.6697 | 300.7191 | 285.8222 | 171.2051 | 144.1503 | 195.7077 | 166.033 | 197.1054 | 162.4492 | 227.3752 | 133.6514 | 249.7918 | 213.7586 | 195.2605 | 280.1102 |  | 200.5455 | 97.9719 | 130.2204 | 177.1153 | 221.632 | 182.9979 | 197.3095 | 163.298 |  | 147.6189 | 172.2855 | 241.8036 | 281.7105 | 268.8575 | 117.3003 | 166.4671 | 237.4485 | 281.5406 | 270.6238 | 87.2779 | 98.9659 | 126.94 | 175.3589 | 226.0603 | 152.8168 | 207.7021 | 135.6763 | 189.8014 | 150.4795 | 123.7351 | 166.288 | 228.9516 | 272.3731 | 263.2039 | 136.6388 | 181.3571 | 253.0396 | 290.5434 | 268.3066 | 89.5313 | 108.5739 | 140.6325 | 188.231 | 241.8476 | 110.8994 | 155.2878 | 168.9248 | 168.3261 | 127.9879 | 235.164 | 171.4733 | 273.5646 | 260.0591 | 194.7437 |  |  |  | 100.9539 | 111.3316 | 104.816 | 208.87 | 107.3106 | 176.5557 |  | 113.7349 | 103.5189 | 106.8732 | 61.2043 | 102.8013 | 113.8032 |  | 254.0366 | 302.7448 | 314.7704 | 427.5257 | 577.3326 | 550.9218 | 396.3329 | [23 empty] | 105.9884 | 564.1272 | 56.4986 | 278.3907
16:14 | 10068 |  |  | -0.6846 | 31.2449 | 33.5765 | 8.125 | 10.6724 | 18.7047 | 8.4863 | 1.8532 | 3.7179 | 0.9265 | -0.0171 |  |  |  | -17.9649 | 23.8824 | 38.4754 | 7.2306 |  | 8.0507 | 18.483 | 0.4387 | 0.4163 | 1.7611 | 1.1122 | -5.3508 | 250.3429 | 246.4386 | 169.0395 | 195.3678 | 153.9715 | 136.7655 | 118.0568 | 206.1617 | 160.6439 | 226.9438 | 266.5614 | 247.041 | 176.9483 | 175.5607 | 218.1704 | 264.6281 | 277.7023 |  |  | 164.7812 |  | 327.4361 | 119.2275 | 157.807 | 216.8187 | 249.716 | 228.7743 | 209.9248 | 175.76 | 236.6424 | 271.4166 | 257.8264 | 183.6923 | 97.9851 | 129.7277 | 171.6962 | 213.1404 | 176.9402 | 213.5992 | 193.3003 | 386.8964 | 121.5042 | 175.0208 | 240.7464 | 278.5706 | 305.1609 | 116.921 | 157.6761 | 209.641 | 238.2945 | 230.0662 | 84.6346 | 98.0509 | 128.8456 | 174.2899 | 216.7871 | 173.3752 |  | 156.4058 | 334.4439 |  | 114.0073 | 157.0804 | 216.9643 | 255.1724 | 245.976 | 141.8099 | 176.6722 | 233.1566 | 260.5051 | 233.9215 | 96.4748 | 107.2969 | 132.4143 | 176.8327 | 227.217 | 263.0056 | 155.133 | 145.6092 | 139.1571 | 143.6269 | 191.5664 | 244.8223 | 272.0607 | 252.1042 |  | 191.7295 |  |  | 100.842 | 105.8094 | 193.6262 | 99.4143 | 208.4615 | 110.769 | 40.7845 | 40.8121 | 37.8026 | 37.4973 | 35.288 | 40.5307 | 39.4501 | 41.2314 | 96.7298 | 118.5492 | 111.7034 | 97.0617 | 258.4567 |  |  | 167.5937 |  | 150.6908 | 103.1615 | 138.1313 | 102.6487 | 214.4485 | 173.2084 | 274.7667 | 257.6401 | 263.65 | 209.7138 | 254.09 | 285.6602 | 300.6994 | 285.7914 | 171.1885 | 144.1368 | 195.667 | 166.0142 | 197.0953 | 162.4524 | 227.3598 | 133.6493 | 249.7671 | 213.7417 | 195.2632 | 280.0882 |  | 200.5274 | 97.9787 | 130.2256 | 177.11 | 221.6181 | 182.9822 | 197.2836 | 163.2792 |  | 147.6133 | 172.2812 | 241.7908 | 281.6806 | 268.8274 | 117.3003 | 166.4717 | 237.4347 | 281.5196 | 270.5914 | 87.2806 | 98.9764 | 126.9473 | 175.359 | 226.0514 | 152.8078 | 207.682 | 135.672 | 189.7505 | 150.4646 | 123.7324 | 166.2917 | 228.9334 | 272.3484 | 263.1669 | 136.6265 | 181.3551 | 253.0238 | 290.5131 | 268.2762 | 89.5265 | 108.582 | 140.6269 | 188.229 | 241.8277 | 110.8898 | 155.2739 | 168.9121 | 168.2978 | 127.9888 | 235.1571 | 171.4746 | 273.5343 | 260.0313 | 194.7324 |  |  |  | 100.9468 | 111.3274 | 104.807 | 208.8628 | 107.2984 | 176.5186 |  | 113.7174 | 103.4959 | 106.8519 | 61.1995 | 102.7933 | 113.7968 |  | 253.9691 | 302.7036 | 314.7077 | 427.276 | 576.7713 | 551.1715 | 396.6445 | [23 empty] | 105.9747 | 563.9714 | 56.4847 | 278.3363
16:14 | 10069 |  |  | -0.6491 | 31.2692 | 33.5027 | 8.1603 | 10.7285 | 18.7085 | 8.4582 | 1.8554 | 3.7168 | 0.9242 | -0.0176 |  |  |  | -18.0484 | 23.8695 | 38.4765 | 7.1996 |  | 8.0927 | 18.5614 | 0.4407 | 0.4171 | 1.7641 | 1.1128 | -5.6359 | 250.3113 | 246.4071 | 169.022 | 195.346 | 153.9591 | 136.7496 | 118.0461 | 206.1499 | 160.6491 | 226.9306 | 266.5387 | 247.0171 | 176.9419 | 175.5428 | 218.1116 | 264.5953 | 277.6771 |  |  | 164.7647 |  | 327.3867 | 119.232 | 157.8165 | 216.8116 | 249.6919 | 228.752 | 209.9175 | 175.7681 | 236.6351 | 271.3871 | 257.7999 | 183.6812 | 97.9849 | 129.7231 | 171.6912 | 213.1237 | 176.9247 | 213.5732 | 193.2913 | 386.8368 | 121.5071 | 175.0243 | 240.7376 | 278.551 | 305.0593 | 116.9264 | 157.682 | 209.6203 | 238.2691 | 230.0451 | 84.6388 | 98.0154 | 128.8503 | 174.296 | 216.7757 | 173.3553 |  | 156.3991 | 334.3916 |  | 114.02 | 157.0753 | 216.9643 | 255.1484 | 245.9473 | 141.8013 | 176.6753 | 233.1458 | 260.4822 | 233.9019 | 96.479 | 107.3148 | 132.4312 | 176.8382 | 227.2189 | 262.9866 | 155.1182 | 145.5978 | 139.153 | 143.6305 | 191.5735 | 244.8111 | 272.04 | 252.0848 |  | 191.7016 |  |  | 100.8244 | 105.791 | 193.583 | 99.3928 | 208.4237 | 110.7469 | 40.6845 | 40.8052 | 38.193 | 37.6799 | 35.5224 | 40.4133 | 39.089 | 41.1402 | 96.7114 | 118.5324 | 111.6804 | 97.0524 | 258.4259 |  |  | 167.5819 |  | 150.6739 | 103.1495 | 138.1222 | 102.6468 | 214.426 | 173.2147 | 274.736 | 257.6091 | 263.6206 | 209.7234 | 254.0677 | 285.6458 | 300.6637 | 285.7427 | 171.1425 | 144.1124 | 195.6696 | 165.9817 | 197.0776 | 162.4476 | 227.3462 | 133.6293 | 249.7417 | 213.7284 | 195.2679 | 280.0593 |  | 200.5175 | 97.9741 | 130.229 | 177.1069 | 221.6027 | 182.9666 | 197.2608 | 163.2684 |  | 147.6133 | 172.2891 | 241.7922 | 281.6565 | 268.7832 | 117.2907 | 166.4707 | 237.4193 | 281.4891 | 270.5546 | 87.2713 | 98.9719 | 126.9476 | 175.3521 | 226.0317 | 152.7935 | 207.6544 | 135.6506 | 189.6879 | 150.4347 | 123.7393 | 166.3021 | 228.9231 | 272.3225 | 263.1363 | 136.6386 | 181.359 | 253.0167 | 290.4964 | 268.2515 | 89.5332 | 108.5915 | 140.6271 | 188.2251 | 241.812 | 110.8873 | 155.2584 | 168.9007 | 168.2842 | 127.9996 | 235.1483 | 171.4743 | 273.5115 | 260.0101 | 194.7169 |  |  |  | 100.9321 | 111.3073 | 104.7974 | 208.8416 | 107.2853 | 176.4769 |  | 113.7057 | 103.4967 | 106.8476 | 61.2002 | 102.7913 | 113.7975 |  | 253.9243 | 302.6505 | 314.6666 | 427.4561 | 577.361 | 551.0715 | 396.5044 | [23 empty] | 105.9628 | 564.2162 | 56.4989 | 278.2874
16:14 | 10070 |  |  | -0.6487 | 31.2888 | 33.4888 | 8.1564 | 10.7102 | 18.6863 | 8.4965 | 1.856 | 3.7229 | 0.9217 | -0.0152 |  |  |  | -18.0164 | 24.0145 | 38.5978 | 7.1849 |  | 8.0712 | 18.5342 | 0.4393 | 0.415 | 1.7655 | 1.1124 | -4.8133 | 250.2849 | 246.3796 | 169.008 | 195.3319 | 153.9498 | 136.7398 | 118.0415 | 206.1391 | 160.6451 | 226.9234 | 266.5145 | 246.9935 | 176.929 | 175.5621 | 218.0699 | 264.5926 | 277.6548 |  |  | 164.7558 |  | 327.3374 | 119.2335 | 157.8208 | 216.7987 | 249.6686 | 228.7281 | 209.9027 | 175.7719 | 236.6246 | 271.3594 | 257.7597 | 183.6652 | 97.9792 | 129.7279 | 171.6848 | 213.1023 | 176.9028 | 213.5483 | 193.2656 | 386.7699 | 121.5079 | 175.0174 | 240.7298 | 278.5233 | 305.0431 | 116.9178 | 157.6822 | 209.6088 | 238.2334 | 230.0236 | 84.6366 | 97.9815 | 128.8501 | 174.293 | 216.7561 | 173.3358 |  | 156.3805 | 334.3391 |  | 114.0272 | 157.0729 | 216.9588 | 255.1219 | 245.9191 | 141.796 | 176.6678 | 233.1398 | 260.4496 | 233.8822 | 96.4789 | 107.3271 | 132.4448 | 176.8336 | 227.2044 | 262.9495 | 155.1011 | 145.5796 | 139.144 | 143.6447 | 191.5853 | 244.8036 | 272.0206 | 252.0636 |  | 191.6792 |  |  | 100.8122 | 105.777 | 193.5721 | 99.4112 | 208.3711 | 110.7212 | 40.7611 | 41.0725 | 38.2353 | 37.7464 | 35.533 | 40.3591 | 38.8161 | 40.885 | 96.6992 | 118.5256 | 111.6673 | 97.0502 | 258.3958 |  |  | 167.5683 |  | 150.6679 | 103.1438 | 138.1083 | 102.642 | 214.4058 | 173.2103 | 274.7046 | 257.5831 | 263.6036 | 209.7135 | 254.0523 | 285.6317 | 300.6412 | 285.6942 | 171.0536 | 144.0937 | 195.6817 | 165.9608 | 197.0617 | 162.4535 | 227.3413 | 133.621 | 249.7176 | 213.7193 | 195.263 | 280.0345 |  | 200.5077 | 97.9793 | 130.2351 | 177.1129 | 221.5966 | 182.9508 | 197.2359 | 163.2581 |  | 147.6226 | 172.2988 | 241.7885 | 281.6321 | 268.7459 | 117.2929 | 166.4705 | 237.406 | 281.4579 | 270.5236 | 87.2673 | 98.9628 | 126.9539 | 175.3452 | 226.0163 | 152.7718 | 207.6283 | 135.633 | 189.6461 | 150.414 | 123.7459 | 166.3176 | 228.9215 | 272.3039 | 263.1169 | 136.6452 | 181.3655 | 253.008 | 290.4709 | 268.2254 | 89.5425 | 108.5961 | 140.6343 | 188.2168 | 241.7984 | 110.878 | 155.2396 | 168.8841 | 168.2653 | 127.9973 | 235.1382 | 171.4833 | 273.4839 | 259.9761 | 194.6986 |  |  |  | 100.9199 | 111.2876 | 104.783 | 208.8117 | 107.2739 | 176.4548 |  | 113.6937 | 103.4818 | 106.8407 | 61.2105 | 102.7773 | 113.7963 |  | 253.8688 | 302.6181 | 314.6242 | 426.9712 | 576.9301 | 550.5848 | 395.9746 | [23 empty] | 105.9495 | 563.7574 | 56.5694 | 278.2434
16:14 | 10071 |  |  | -0.589 | 31.3538 | 33.5483 | 8.1493 | 10.7744 | 18.7094 | 8.6134 | 1.8565 | 3.7208 | 0.9217 | -0.0151 |  |  |  | -18.0156 | 24.0284 | 38.5533 | 7.2281 |  | 8.1187 | 18.5134 | 0.4403 | 0.4173 | 1.7645 | 1.1134 | -6.1024 | 250.2629 | 246.3604 | 169.0053 | 195.3243 | 153.9467 | 136.7416 | 118.0393 | 206.1009 | 160.6487 | 226.9173 | 266.4803 | 246.964 | 176.9254 | 175.5772 | 218.0548 | 264.5809 | 277.6463 |  |  | 164.7474 |  | 327.2901 | 119.2204 | 157.819 | 216.7886 | 249.6412 | 228.7063 | 209.887 | 175.7804 | 236.6143 | 271.3436 | 257.7197 | 183.6629 | 97.9805 | 129.7448 | 171.6899 | 213.0913 | 176.8901 | 213.5331 | 193.2484 | 386.7097 | 121.5148 | 175.0216 | 240.7245 | 278.5032 | 305.0529 | 116.9141 | 157.6819 | 209.6011 | 238.214 | 230.0012 | 84.622 | 97.9502 | 128.8456 | 174.2773 | 216.7284 | 173.3462 |  | 156.3697 | 334.2907 |  | 114.0305 | 157.0794 | 216.9505 | 255.1002 | 245.8969 | 141.8075 | 176.6684 | 233.1382 | 260.4228 | 233.8611 | 96.4793 | 107.3291 | 132.4532 | 176.8354 | 227.1899 | 262.9128 | 155.0798 | 145.5618 | 139.1188 | 143.6485 | 191.5864 | 244.7927 | 271.9988 | 252.0393 |  | 191.6597 |  |  | 100.8075 | 105.7644 | 193.5834 | 99.4432 | 208.3287 | 110.6981 | 40.6741 | 41.3004 | 38.4829 | 37.7716 | 35.9972 | 40.3036 | 39.1052 | 40.6579 | 96.6907 | 118.5223 | 111.6605 | 97.048 | 258.3636 |  |  | 167.5501 |  | 150.6604 | 103.1409 | 138.0992 | 102.6375 | 214.3926 | 173.2084 | 274.6736 | 257.5491 | 263.5772 | 209.692 | 254.0519 | 285.6216 | 300.6181 | 285.6518 | 170.98 | 144.0825 | 195.687 | 165.9389 | 197.0436 | 162.4624 | 227.3306 | 133.6223 | 249.6907 | 213.7068 | 195.2661 | 280.0081 |  | 200.4996 | 97.9774 | 130.2473 | 177.1133 | 221.579 | 182.9277 | 197.21 | 163.2408 |  | 147.6219 | 172.3007 | 241.7721 | 281.6053 | 268.7226 | 117.3054 | 166.4749 | 237.4009 | 281.436 | 270.5024 | 87.27 | 98.9579 | 126.9669 | 175.3436 | 226.0045 | 152.7569 | 207.6053 | 135.6193 | 189.6218 | 150.3993 | 123.745 | 166.3339 | 228.9188 | 272.2845 | 263.0901 | 136.6438 | 181.3689 | 252.9902 | 290.441 | 268.2027 | 89.551 | 108.6061 | 140.6379 | 188.2184 | 241.7758 | 110.8689 | 155.223 | 168.8687 | 168.2418 | 127.9989 | 235.1334 | 171.4912 | 273.4555 | 259.9466 | 194.6583 |  |  |  | 100.9092 | 111.2696 | 104.769 | 208.7894 | 107.2524 | 176.4438 |  | 113.6789 | 103.4735 | 106.8265 | 61.2122 | 102.7642 | 113.8001 |  | 253.8181 | 302.5947 | 314.5959 | 427.16 | 577.3383 | 551.2963 | 396.0785 | [23 empty] | 105.9373 | 564.3173 | 56.6958 | 278.2064
16:14 | 10072 |  |  | -0.5999 | 31.3556 | 33.6313 | 8.1381 | 10.7591 | 18.7163 | 8.6036 | 1.8569 | 3.7194 | 0.926 | -0.0166 |  |  |  | -18.0256 | 24.0091 | 38.5938 | 7.2493 |  | 7.9801 | 18.4579 | 0.4404 | 0.4195 | 1.7632 | 1.1143 | -5.1583 | 250.2367 | 246.3358 | 168.9876 | 195.3071 | 153.9357 | 136.7321 | 118.035 | 206.0739 | 160.656 | 226.9097 | 266.4554 | 246.9355 | 176.928 | 175.5742 | 218.0032 | 264.5561 | 277.62 |  |  | 164.7219 |  | 327.2322 | 119.2081 | 157.8224 | 216.7805 | 249.607 | 228.6724 | 209.864 | 175.7791 | 236.6075 | 271.3222 | 257.6988 | 183.6592 | 97.9848 | 129.7473 | 171.6839 | 213.0786 | 176.8766 | 213.5088 | 193.2369 | 386.6503 | 121.5224 | 175.0348 | 240.7216 | 278.4941 | 305.0789 | 116.915 | 157.6824 | 209.5917 | 238.1931 | 229.9822 | 84.6158 | 97.9199 | 128.8489 | 174.2781 | 216.7203 | 173.3587 |  | 156.3617 | 334.2405 |  | 114.033 | 157.074 | 216.9518 | 255.0725 | 245.8636 | 141.8279 | 176.6789 | 233.1297 | 260.4053 | 233.8424 | 96.4762 | 107.3346 | 132.4602 | 176.841 | 227.179 | 262.8814 | 155.0642 | 145.5412 | 139.1033 | 143.6489 | 191.5804 | 244.781 | 271.9764 | 252.0152 |  | 191.6413 |  |  | 100.7947 | 105.7494 | 193.5757 | 99.4541 | 208.3081 | 110.6802 | 40.5891 | 41.2357 | 38.9825 | 37.867 | 36.3949 | 40.0965 | 38.9015 | 40.4713 | 96.6873 | 118.5188 | 111.6566 | 97.0444 | 258.3409 |  |  | 167.536 |  | 150.6519 | 103.1393 | 138.0975 | 102.6438 | 214.3988 | 173.2212 | 274.6501 | 257.5187 | 263.5459 | 209.6842 | 254.0523 | 285.6126 | 300.5974 | 285.6196 | 170.9551 | 144.0683 | 195.7028 | 165.9231 | 197.0523 | 162.4652 | 227.3172 | 133.6341 | 249.6743 | 213.6944 | 195.2703 | 279.9753 |  | 200.4907 | 97.9785 | 130.2573 | 177.1113 | 221.5587 | 182.9042 | 197.19 | 163.2225 |  | 147.6139 | 172.2989 | 241.758 | 281.5785 | 268.6977 | 117.3106 | 166.4825 | 237.3918 | 281.4158 | 270.4858 | 87.2729 | 98.9676 | 126.9746 | 175.3481 | 225.9894 | 152.7436 | 207.5884 | 135.6072 | 189.5989 | 150.3854 | 123.7566 | 166.3399 | 228.9119 | 272.2665 | 263.0606 | 136.6586 | 181.37 | 252.9811 | 290.4208 | 268.1785 | 89.5567 | 108.6204 | 140.6542 | 188.2263 | 241.7548 | 110.8731 | 155.2007 | 168.8557 | 168.2165 | 128.0042 | 235.1274 | 171.4889 | 273.4216 | 259.9083 | 194.6005 |  |  |  | 100.9023 | 111.2518 | 104.7625 | 208.7771 | 107.2352 | 176.4419 |  | 113.6744 | 103.4604 | 106.8154 | 61.218 | 102.7762 | 113.8068 |  | 253.7721 | 302.5543 | 314.5692 | 427.0336 | 576.8054 | 550.7097 | 396.0369 | [23 empty] | 105.9264 | 563.7575 | 56.6606 | 278.1632
16:14 | 10073 |  |  | -0.6515 | 31.262 | 33.5314 | 8.1678 | 10.6884 | 18.6527 | 8.5326 | 1.8558 | 3.7196 | 0.9212 | -0.0165 |  |  |  | -18.073 | 23.9186 | 38.6917 | 7.2028 |  | 8.1076 | 18.6286 | 0.4398 | 0.4189 | 1.7602 | 1.1156 | -5.204 | 250.2081 | 246.3084 | 168.9675 | 195.2887 | 153.924 | 136.725 | 118.034 | 206.0644 | 160.6527 | 226.8974 | 266.4345 | 246.9074 | 176.9235 | 175.5709 | 217.9267 | 264.5462 | 277.5769 |  |  | 164.7016 |  | 327.1838 | 119.2069 | 157.8335 | 216.7671 | 249.5902 | 228.6544 | 209.8543 | 175.7789 | 236.6018 | 271.2892 | 257.6783 | 183.6521 | 97.9855 | 129.7471 | 171.6652 | 213.0584 | 176.8536 | 213.4785 | 193.2119 | 386.5873 | 121.5259 | 175.0469 | 240.7174 | 278.4733 | 305.1458 | 116.9082 | 157.6762 | 209.5842 | 238.1645 | 229.959 | 84.6226 | 97.8751 | 128.8607 | 174.2786 | 216.712 | 173.3954 |  | 156.3479 | 334.1864 |  | 114.043 | 157.0737 | 216.9422 | 255.0464 | 245.8354 | 141.8254 | 176.6814 | 233.1221 | 260.3855 | 233.8217 | 96.4739 | 107.3445 | 132.4735 | 176.8457 | 227.1681 | 262.8529 | 155.0484 | 145.5231 | 139.0887 | 143.6572 | 191.587 | 244.7728 | 271.9582 | 251.9946 |  | 191.6324 |  |  | 100.7798 | 105.7333 | 193.545 | 99.4251 | 208.2865 | 110.6564 | 40.5477 | 41.1711 | 39.2895 | 37.9895 | 36.6593 | 39.8443 | 38.4967 | 40.1893 | 96.6684 | 118.4987 | 111.6407 | 97.0255 | 258.3122 |  |  | 167.529 |  | 150.6421 | 103.1393 | 138.087 | 102.6371 | 214.3954 | 173.2302 | 274.63 | 257.4874 | 263.5195 | 209.6715 | 254.0439 | 285.6042 | 300.5743 | 285.5926 | 170.9438 | 144.0541 | 195.7341 | 165.9096 | 197.0595 | 162.4679 | 227.3066 | 133.6335 | 249.6497 | 213.6812 | 195.2628 | 279.9441 |  | 200.4699 | 97.9781 | 130.2579 | 177.1045 | 221.545 | 182.8761 | 197.161 | 163.1965 |  | 147.6024 | 172.3048 | 241.7459 | 281.5465 | 268.6712 | 117.3079 | 166.4767 | 237.3714 | 281.3798 | 270.4532 | 87.274 | 98.9771 | 126.9789 | 175.3493 | 225.9738 | 152.7271 | 207.5828 | 135.5931 | 189.5738 | 150.3629 | 123.7583 | 166.3279 | 228.8974 | 272.2342 | 263.0272 | 136.6636 | 181.3664 | 252.9671 | 290.3845 | 268.146 | 89.557 | 108.6156 | 140.6647 | 188.2256 | 241.7363 | 110.8673 | 155.192 | 168.8469 | 168.2048 | 128.0074 | 235.1245 | 171.4971 | 273.3992 | 259.881 | 194.5696 |  |  |  | 100.8876 | 111.237 | 104.7446 | 208.7491 | 107.2124 | 176.444 |  | 113.6688 | 103.4621 | 106.8095 | 61.2274 | 102.7776 | 113.828 |  | 253.7324 | 302.4987 | 314.534 | 427.16 | 576.964 | 551.1713 | 396.3279 | [23 empty] | 105.9153 | 564.0677 | 56.5979 | 278.1155
16:14 | 10074 |  |  | -0.6091 | 31.306 | 33.5609 | 8.1724 | 10.7668 | 18.7641 | 8.6362 | 1.8552 | 3.7158 | 0.9221 | -0.016 |  |  |  | -18.2495 | 23.7747 | 38.5337 | 7.1771 |  | 8.0155 | 18.6474 | 0.4414 | 0.4191 | 1.7592 | 1.1168 | -4.0639 | 250.1817 | 246.283 | 168.9592 | 195.2736 | 153.914 | 136.7231 | 118.0279 | 206.0692 | 160.6579 | 226.8828 | 266.4086 | 246.8812 | 176.9145 | 175.5771 | 217.8192 | 264.5251 | 277.5321 |  |  | 164.6864 |  | 327.1349 | 119.2205 | 157.8379 | 216.7518 | 249.5696 | 228.6385 | 209.8503 | 175.793 | 236.5946 | 271.2632 | 257.6491 | 183.6441 | 97.9836 | 129.7531 | 171.6683 | 213.0413 | 176.8289 | 213.2849 | 193.1866 | 386.5287 | 121.528 | 175.0508 | 240.7099 | 278.4467 | 305.1876 | 116.9074 | 157.6655 | 209.5696 | 238.1418 | 229.9344 | 84.6317 | 97.8189 | 128.8713 | 174.2818 | 216.6958 | 173.4169 |  | 156.3323 | 334.1359 |  | 114.0645 | 157.0922 | 216.9324 | 255.0398 | 245.8282 | 141.8169 | 176.6834 | 233.1112 | 260.3556 | 233.7965 | 96.4724 | 107.3601 | 132.49 | 176.8515 | 227.1644 | 262.8273 | 155.0248 | 145.509 | 139.0649 | 143.6676 | 191.5939 | 244.7721 | 271.9362 | 251.9763 |  | 191.6258 |  |  | 100.7689 | 105.7282 | 193.5091 | 99.3963 | 208.2814 | 110.6573 | 40.5561 | 41.1944 | 39.4785 | 38.0443 | 36.9204 | 39.7257 | 38.6497 | 40.0788 | 96.6489 | 118.4881 | 111.6294 | 97.0131 | 258.2801 |  |  | 167.5157 |  | 150.6324 | 103.1414 | 138.0765 | 102.6194 | 214.3712 | 173.233 | 274.6023 | 257.4519 | 263.4984 | 209.6614 | 254.0401 | 285.5884 | 300.5407 | 285.5543 | 170.9127 | 144.0322 | 195.747 | 165.9122 | 197.0333 | 162.4747 | 227.289 | 133.6216 | 249.6161 | 213.6681 | 195.2583 | 279.9077 |  | 200.4632 | 97.9733 | 130.2569 | 177.1013 | 221.5289 | 182.849 | 197.1355 | 163.1791 |  | 147.6031 | 172.3187 | 241.7473 | 281.5222 | 268.6414 | 117.3119 | 166.4741 | 237.3622 | 281.3452 | 270.4151 | 87.2743 | 98.9697 | 126.978 | 175.3534 | 225.9657 | 152.7083 | 207.5726 | 135.5732 | 189.5535 | 150.3341 | 123.7505 | 166.3219 | 228.8879 | 272.1993 | 262.9982 | 136.6545 | 181.3661 | 252.9473 | 290.3517 | 268.116 | 89.5616 | 108.6116 | 140.6686 | 188.2232 | 241.7109 | 110.857 | 155.1865 | 168.8333 | 168.1884 | 128.0077 | 235.1024 | 171.4965 | 273.38 | 259.8575 | 194.5499 |  |  |  | 100.872 | 111.2238 | 104.7283 | 208.719 | 107.2028 | 176.4313 |  | 113.6546 | 103.4563 | 106.8009 | 61.2363 | 102.8002 | 113.838 |  | 253.6669 | 302.4453 | 314.4983 | 427.5989 | 577.5599 | 551.5711 | 396.3696 | [23 empty] | 105.9041 | 564.5655 | 56.5489 | 278.0561
16:14 | 10075 |  |  | -0.5886 | 31.339 | 33.5172 | 8.1641 | 10.691 | 18.7476 | 8.6015 | 1.8569 | 3.7178 | 0.9232 | -0.0149 |  |  |  | -18.1418 | 23.8589 | 38.6196 | 7.2356 |  | 8.0062 | 18.6909 | 0.4398 | 0.4156 | 1.7626 | 1.116 | -5.1483 | 250.1499 | 246.2548 | 168.9488 | 195.2527 | 153.9065 | 136.7164 | 118.0173 | 206.0772 | 160.6506 | 226.8635 | 266.3676 | 246.8547 | 176.9094 | 175.5689 | 217.69 | 264.4957 | 277.4887 |  |  | 164.6663 |  | 327.0778 | 119.2351 | 157.8401 | 216.7448 | 249.5391 | 228.612 | 209.8411 | 175.7988 | 236.5897 | 271.2404 | 257.6095 | 183.6359 | 97.9807 | 129.7543 | 171.6752 | 213.0277 | 176.8081 | 213.0783 | 193.1627 | 386.4689 | 121.5328 | 175.0508 | 240.6957 | 278.4232 | 305.3301 | 116.9114 | 157.6601 | 209.5549 | 238.1212 | 229.9138 | 84.6424 | 97.7715 | 128.8784 | 174.2866 | 216.6887 | 173.3931 |  | 156.3192 | 334.0864 |  | 114.067 | 157.0982 | 216.9182 | 255.0262 | 245.8119 | 141.817 | 176.6813 | 233.0931 | 260.3248 | 233.7777 | 96.4714 | 107.362 | 132.4885 | 176.8494 | 227.1555 | 262.7949 | 155.0015 | 145.4972 | 139.0451 | 143.669 | 191.5942 | 244.7678 | 271.9098 | 251.9556 |  | 191.6118 |  |  | 100.756 | 105.7131 | 193.4581 | 99.3667 | 208.2679 | 110.6552 | 40.552 | 41.1024 | 39.074 | 38.0583 | 36.9541 | 39.6313 | 39.0054 | 39.5848 | 96.6393 | 118.4863 | 111.6228 | 97.0123 | 258.2527 |  |  | 167.5016 |  | 150.6282 | 103.14 | 138.0717 | 102.6124 | 214.3547 | 173.2341 | 274.5717 | 257.4202 | 263.473 | 209.6536 | 254.0531 | 285.5797 | 300.5213 | 285.5275 | 170.8703 | 144.0155 | 195.7446 | 165.9218 | 197.0156 | 162.4765 | 227.2785 | 133.6148 | 249.596 | 213.6547 | 195.2669 | 279.8714 |  | 200.4503 | 97.9683 | 130.2588 | 177.1081 | 221.5153 | 182.8296 | 197.1068 | 163.1607 |  | 147.6098 | 172.3243 | 241.7524 | 281.4974 | 268.6174 | 117.3152 | 166.4799 | 237.3563 | 281.3139 | 270.3876 | 87.2728 | 98.9727 | 126.9785 | 175.3589 | 225.9568 | 152.6954 | 207.5566 | 135.5571 | 189.5325 | 150.3182 | 123.7534 | 166.3242 | 228.8781 | 272.1723 | 262.9696 | 136.6385 | 181.3618 | 252.9164 | 290.3153 | 268.0815 | 89.5576 | 108.6133 | 140.6905 | 188.2471 | 241.6764 | 110.8463 | 155.1665 | 168.8201 | 168.1629 | 128.0256 | 235.0839 | 171.4975 | 273.3572 | 259.8298 | 194.5221 |  |  |  | 100.8714 | 111.2069 | 104.7211 | 208.7138 | 107.2088 | 176.3996 |  | 113.6297 | 103.4408 | 106.7782 | 61.2193 | 102.7743 | 113.8327 |  | 253.5795 | 302.3703 | 314.4275 | 427.2849 | 577.0888 | 550.984 | 396.1408 | [23 empty] | 105.8897 | 564.0364 | 56.6224 | 277.9749
16:14 | 10076 |  |  | -0.4791 | 31.3107 | 33.4353 | 8.0853 | 10.6535 | 18.6238 | 8.4741 | 1.8581 | 3.7196 | 0.9242 | -0.0163 |  |  |  | -18.1954 | 23.8802 | 38.4673 | 7.2394 |  | 8.0104 | 18.6585 | 0.4388 | 0.4167 | 1.76 | 1.1158 | -5.9859 | 250.1226 | 246.2247 | 168.9404 | 195.2368 | 153.897 | 136.706 | 118.0164 | 206.0693 | 160.6437 | 226.8499 | 266.3491 | 246.8317 | 176.9033 | 175.5529 | 217.5814 | 264.4675 | 277.4588 |  |  | 164.656 |  | 327.0315 | 119.2408 | 157.8507 | 216.7411 | 249.5219 | 228.5966 | 209.8383 | 175.8002 | 236.5817 | 271.2126 | 257.5851 | 183.6267 | 97.9808 | 129.7639 | 171.6725 | 213.0187 | 176.792 | 213.0278 | 193.1448 | 386.4091 | 121.544 | 175.0567 | 240.6826 | 278.3986 | 305.4234 | 116.9161 | 157.6609 | 209.5426 | 238.1058 | 229.893 | 84.655 | 97.7306 | 128.8858 | 174.2844 | 216.6879 | 173.3621 |  | 156.3058 | 334.0379 |  | 114.0726 | 157.0997 | 216.9031 | 255.0016 | 245.7839 | 141.8224 | 176.6826 | 233.0851 | 260.3045 | 233.7567 | 96.481 | 107.3689 | 132.4902 | 176.8506 | 227.1399 | 262.7712 | 154.9826 | 145.4748 | 139.0195 | 143.6688 | 191.5921 | 244.7522 | 271.8858 | 251.9315 |  | 191.5929 |  |  | 100.7402 | 105.7037 | 193.4218 | 99.3401 | 208.2471 | 110.6459 | 40.5378 | 41.0195 | 38.5642 | 38.1101 | 36.8358 | 39.5371 | 39.3063 | 38.773 | 96.6245 | 118.4738 | 111.6072 | 97.0102 | 258.2133 |  |  | 167.484 |  | 150.6103 | 103.128 | 138.0561 | 102.6095 | 214.339 | 173.2294 | 274.5335 | 257.389 | 263.4411 | 209.6336 | 254.0539 | 285.5703 | 300.5083 | 285.5092 | 170.8211 | 144.0023 | 195.6935 | 165.9006 | 197.0073 | 162.4728 | 227.2626 | 133.6052 | 249.5681 | 213.6292 | 195.268 | 279.8466 |  | 200.4527 | 97.9711 | 130.2685 | 177.1057 | 221.5076 | 182.8122 | 197.0845 | 163.1455 |  | 147.6015 | 172.3282 | 241.7422 | 281.4708 | 268.5896 | 117.3115 | 166.4919 | 237.3373 | 281.289 | 270.3588 | 87.2661 | 98.9704 | 126.9919 | 175.3595 | 225.9432 | 152.6825 | 207.5365 | 135.5392 | 189.5068 | 150.3022 | 123.7661 | 166.3322 | 228.8699 | 272.1493 | 262.9471 | 136.6482 | 181.3682 | 252.905 | 290.2877 | 268.0551 | 89.562 | 108.6171 | 140.6857 | 188.2383 | 241.671 | 110.8423 | 155.1325 | 168.8001 | 168.134 | 128.0442 | 235.0713 | 171.4917 | 273.3287 | 259.7992 | 194.4949 |  |  |  | 100.858 | 111.1861 | 104.7088 | 208.7016 | 107.1983 | 176.3767 |  | 113.6122 | 103.4264 | 106.771 | 61.211 | 102.8089 | 113.8177 |  | 253.5351 | 302.3195 | 314.3917 | 426.9248 | 576.4708 | 550.8719 | 396.2342 | [23 empty] | 105.8758 | 563.6713 | 56.4492 | 277.9273
16:14 | 10077 |  |  | -0.4498 | 31.3375 | 33.4826 | 8.1284 | 10.6302 | 18.7782 | 8.6312 | 1.8592 | 3.7166 | 0.924 | -0.0175 |  |  |  | -18.1252 | 23.9069 | 38.5558 | 7.2773 |  | 8.0478 | 18.6584 | 0.4391 | 0.4164 | 1.7591 | 1.1158 | -4.333 | 250.099 | 246.1921 | 168.9264 | 195.2254 | 153.8848 | 136.695 | 118.0086 | 206.0499 | 160.6505 | 226.8337 | 266.3273 | 246.8051 | 176.8965 | 175.5337 | 217.4862 | 264.4378 | 277.4174 |  |  | 164.6402 |  | 326.9739 | 119.241 | 157.8471 | 216.7228 | 249.4953 | 228.5711 | 209.828 | 175.7846 | 236.5652 | 271.1913 | 257.5707 | 183.6238 | 97.9908 | 129.7747 | 171.6787 | 213.0145 | 176.7748 | 212.9883 | 193.1336 | 386.3504 | 121.5587 | 175.0656 | 240.6751 | 278.3822 | 305.2932 | 116.9131 | 157.6586 | 209.531 | 238.0795 | 229.8672 | 84.656 | 97.6921 | 128.8917 | 174.2793 | 216.6689 | 173.3188 |  | 156.28 | 333.9862 |  | 114.0868 | 157.111 | 216.8984 | 254.9847 | 245.7642 | 141.8204 | 176.6858 | 233.0787 | 260.2802 | 233.7255 | 96.4899 | 107.379 | 132.4967 | 176.8561 | 227.1256 | 262.7564 | 154.956 | 145.4547 | 138.9793 | 143.6683 | 191.5887 | 244.7381 | 271.8599 | 251.9049 |  | 191.5712 |  |  | 100.7313 | 105.701 | 193.4067 | 99.3269 | 208.2387 | 110.6482 | 40.4528 | 40.9367 | 38.5282 | 37.9407 | 36.8941 | 39.5616 | 39.667 | 38.4224 | 96.6078 | 118.4608 | 111.6004 | 97.0044 | 258.1704 |  |  | 167.4677 |  | 150.5943 | 103.121 | 138.0452 | 102.6068 | 214.3322 | 173.2284 | 274.4948 | 257.3592 | 263.416 | 209.6469 | 254.0463 | 285.5546 | 300.4941 | 285.4754 | 170.7868 | 143.9864 | 195.6167 | 165.8791 | 196.9925 | 162.478 | 227.249 | 133.6 | 249.5351 | 213.6119 | 195.2657 | 279.8188 |  | 200.4393 | 97.9734 | 130.2737 | 177.0956 | 221.4928 | 182.7915 | 197.0612 | 163.1303 |  | 147.5919 | 172.3343 | 241.727 | 281.4497 | 268.5617 | 117.3146 | 166.503 | 237.3286 | 281.2677 | 270.3303 | 87.2749 | 98.9646 | 127.0037 | 175.3513 | 225.9345 | 152.6642 | 207.5154 | 135.5228 | 189.475 | 150.2839 | 123.7704 | 166.346 | 228.8647 | 272.1267 | 262.9242 | 136.6664 | 181.3736 | 252.915 | 290.2717 | 268.0312 | 89.5684 | 108.6273 | 140.6668 | 188.2037 | 241.6708 | 110.8437 | 155.1157 | 168.7798 | 168.114 | 128.0254 | 235.0496 | 171.48 | 273.2999 | 259.7687 | 194.4765 |  |  |  | 100.8441 | 111.1726 | 104.6958 | 208.6801 | 107.1841 | 176.3702 |  | 113.6109 | 103.4311 | 106.7586 | 61.2266 | 102.7898 | 113.8261 |  | 253.5062 | 302.281 | 314.342 | 426.9567 | 576.9243 | 551.1339 | 395.8811 | [23 empty] | 105.8682 | 564.0291 | 56.6578 | 277.8936
16:14 | 10078 |  |  | -0.5014 | 31.2516 | 33.4212 | 8.1105 | 10.6936 | 18.7573 | 8.5806 | 1.8595 | 3.7165 | 0.9186 | -0.0179 |  |  |  | -18.0787 | 23.8348 | 38.6101 | 7.2963 |  | 7.9767 | 18.6365 | 0.4395 | 0.4179 | 1.7589 | 1.1164 | -4.9819 | 250.0748 | 246.1637 | 168.9138 | 195.2089 | 153.8756 | 136.6818 | 117.9995 | 206.037 | 160.6485 | 226.8155 | 266.2838 | 246.7679 | 176.8925 | 175.509 | 217.4004 | 264.4007 | 277.3795 |  |  | 164.6288 |  | 326.9264 | 119.2495 | 157.8544 | 216.7107 | 249.4674 | 228.5488 | 209.818 | 175.7866 | 236.5612 | 271.1635 | 257.5528 | 183.6306 | 98.0011 | 129.7784 | 171.6798 | 213.0024 | 176.7585 | 212.9556 | 193.1172 | 386.2885 | 121.5653 | 175.0659 | 240.6644 | 278.3663 | 305.2328 | 116.9083 | 157.66 | 209.5197 | 238.0533 | 229.8419 | 84.6598 | 97.6654 | 128.9049 | 174.281 | 216.654 | 173.2975 |  | 156.2611 | 333.9327 |  | 114.0907 | 157.1088 | 216.8858 | 254.9608 | 245.7414 | 141.8185 | 176.6795 | 233.0629 | 260.2513 | 233.6998 | 96.4932 | 107.3761 | 132.4997 | 176.8577 | 227.11 | 262.7329 | 154.9295 | 145.4401 | 138.9473 | 143.6622 | 191.5888 | 244.7278 | 271.8363 | 251.8795 |  | 191.5591 |  |  | 100.7191 | 105.6893 | 193.3748 | 99.3121 | 208.2076 | 110.6342 | 40.3034 | 40.8757 | 38.0856 | 37.96 | 36.8432 | 39.6637 | 39.9139 | 38.5241 | 96.5911 | 118.4479 | 111.5944 | 96.9918 | 258.1352 |  |  | 167.451 |  | 150.5798 | 103.1146 | 138.0402 | 102.6 | 214.325 | 173.227 | 274.4627 | 257.3299 | 263.3899 | 209.6827 | 254.0381 | 285.541 | 300.4876 | 285.4489 | 170.7849 | 143.9774 | 195.5783 | 165.8601 | 196.9837 | 162.4801 | 227.2409 | 133.6033 | 249.508 | 213.6014 | 195.2692 | 279.7855 |  | 200.402 | 97.9668 | 130.2695 | 177.0951 | 221.4688 | 182.7709 | 197.0318 | 163.1023 |  | 147.5886 | 172.3338 | 241.7165 | 281.4231 | 268.527 | 117.3265 | 166.5036 | 237.3256 | 281.2402 | 270.3037 | 87.2857 | 98.9684 | 126.9997 | 175.3463 | 225.9142 | 152.6399 | 207.4967 | 135.5031 | 189.4301 | 150.2679 | 123.7673 | 166.3491 | 228.859 | 272.1077 | 262.8995 | 136.6756 | 181.3709 | 252.9038 | 290.2466 | 268.0041 | 89.5593 | 108.6284 | 140.6715 | 188.2043 | 241.6436 | 110.8337 | 155.1102 | 168.765 | 168.1057 | 128.0142 | 235.0417 | 171.4851 | 273.2737 | 259.7511 | 194.4571 |  |  |  | 100.8441 | 111.1683 | 104.6873 | 208.6746 | 107.1759 | 176.3559 |  | 113.6078 | 103.4228 | 106.7492 | 61.2197 | 102.7944 | 113.8337 |  | 253.4598 | 302.2401 | 314.2886 | 427.2224 | 576.964 | 550.9215 | 395.9538 | [23 empty] | 105.861 | 563.9427 | 56.5767 | 277.8499
16:14 | 10079 |  |  | -0.454 | 31.1987 | 33.5101 | 8.0877 | 10.6189 | 18.6859 | 8.5416 | 1.8611 | 3.7167 | 0.9219 | -0.0171 |  |  |  | -18.1047 | 23.7424 | 38.4879 | 7.2411 |  | 7.9161 | 18.6302 | 0.4379 | 0.4152 | 1.7606 | 1.1122 | -5.4795 | 250.0572 | 246.1447 | 168.905 | 195.194 | 153.8687 | 136.6757 | 117.9959 | 206.0214 | 160.6565 | 226.8117 | 266.2693 | 246.7483 | 176.8866 | 175.512 | 217.3403 | 264.3471 | 277.3484 |  |  | 164.6183 |  | 326.8801 | 119.2486 | 157.8587 | 216.7044 | 249.4466 | 228.5279 | 209.8049 | 175.792 | 236.5455 | 271.1248 | 257.5181 | 183.6162 | 97.9933 | 129.7826 | 171.6729 | 212.9748 | 176.7284 | 212.9149 | 193.0984 | 386.2168 | 121.562 | 175.0546 | 240.6437 | 278.3323 | 305.5817 | 116.9128 | 157.6619 | 209.5056 | 238.0324 | 229.815 | 84.6609 | 97.6375 | 128.9126 | 174.2844 | 216.6431 | 173.2756 |  | 156.2505 | 333.877 |  | 114.0929 | 157.1115 | 216.8726 | 254.9372 | 245.7119 | 141.8279 | 176.6793 | 233.0493 | 260.2278 | 233.6812 | 96.4967 | 107.3769 | 132.4982 | 176.8514 | 227.0926 | 262.6988 | 154.9059 | 145.4206 | 138.9191 | 143.6586 | 191.5905 | 244.7175 | 271.811 | 251.8522 |  | 191.5435 |  |  | 100.7098 | 105.6806 | 193.3498 | 99.308 | 208.1688 | 110.6167 | 40.2775 | 40.9323 | 37.2285 | 38.2774 | 36.3615 | 39.7096 | 39.9572 | 38.6758 | 96.5735 | 118.4338 | 111.5778 | 96.9789 | 258.1045 |  |  | 167.4347 |  | 150.5613 | 103.1046 | 138.0267 | 102.592 | 214.3162 | 173.2241 | 274.4308 | 257.3068 | 263.356 | 209.6862 | 254.0293 | 285.5343 | 300.4808 | 285.4395 | 170.779 | 143.9656 | 195.5548 | 165.8359 | 196.9818 | 162.4747 | 227.2281 | 133.609 | 249.4852 | 213.5858 | 195.2772 | 279.7613 |  | 200.3908 | 97.9691 | 130.2718 | 177.0996 | 221.4587 | 182.7579 | 197.0119 | 163.0893 |  | 147.5912 | 172.3356 | 241.7111 | 281.4106 | 268.5 | 117.3253 | 166.5033 | 237.3077 | 281.2162 | 270.2744 | 87.2839 | 98.9747 | 127 | 175.3493 | 225.8986 | 152.6146 | 207.4771 | 135.4833 | 189.3826 | 150.2505 | 123.7717 | 166.3452 | 228.8492 | 272.0839 | 262.8713 | 136.6757 | 181.3795 | 252.8804 | 290.2183 | 267.9813 | 89.5567 | 108.6283 | 140.6741 | 188.2035 | 241.6177 | 110.8333 | 155.085 | 168.7379 | 168.0799 | 128.0145 | 235.0367 | 171.4891 | 273.2408 | 259.7165 | 194.438 |  |  |  | 100.8322 | 111.1632 | 104.6819 | 208.6706 | 107.1703 | 176.3322 |  | 113.5892 | 103.4033 | 106.7342 | 61.2148 | 102.7995 | 113.8268 |  | 253.4076 | 302.1891 | 314.2485 | 427.0888 | 576.5842 | 550.672 | 395.8344 | [23 empty] | 105.8493 | 563.6281 | 56.4306 | 277.7984
16:14 | 10080 |  |  | -0.5197 | 31.2174 | 33.5494 | 8.1013 | 10.6046 | 18.7185 | 8.5139 | 1.8617 | 3.7087 | 0.9228 | -0.0167 |  |  |  | -18.1971 | 23.8607 | 38.4 | 7.2075 |  | 7.9025 | 18.5354 | 0.4385 | 0.416 | 1.7567 | 1.1148 | -4.7394 | 250.0378 | 246.1293 | 168.8965 | 195.1803 | 153.8597 | 136.6718 | 117.9879 | 206.0024 | 160.6614 | 226.799 | 266.2567 | 246.7264 | 176.8811 | 175.5049 | 217.3209 | 264.3261 | 277.319 |  |  | 164.6029 |  | 326.8195 | 119.2392 | 157.8535 | 216.6858 | 249.4189 | 228.4987 | 209.7869 | 175.782 | 236.5254 | 271.1004 | 257.4804 | 183.5951 | 97.9876 | 129.7873 | 171.6698 | 212.9547 | 176.7029 | 212.8751 | 193.0744 | 386.1471 | 121.5619 | 175.049 | 240.6248 | 278.2963 | 305.923 | 116.9129 | 157.6581 | 209.4859 | 238.0043 | 229.7895 | 84.6535 | 97.6066 | 128.9071 | 174.2764 | 216.6211 | 173.2441 |  | 156.2364 | 333.8205 |  | 114.0943 | 157.1234 | 216.8656 | 254.9181 | 245.6896 | 141.8374 | 176.6823 | 233.0372 | 260.1983 | 233.6545 | 96.4966 | 107.3809 | 132.5064 | 176.8471 | 227.0762 | 262.6617 | 154.8782 | 145.4057 | 138.8918 | 143.6587 | 191.5967 | 244.7086 | 271.7914 | 251.8294 |  | 191.5193 |  |  | 100.7081 | 105.6687 | 193.3573 | 99.3268 | 208.1258 | 110.6075 | 40.3021 | 40.9787 | 36.1788 | 38.4236 | 36.1875 | 39.7183 | 39.7612 | 38.9396 | 96.5681 | 118.4279 | 111.5665 | 96.9603 | 258.0722 |  |  | 167.4267 |  | 150.5549 | 103.0962 | 138.0162 | 102.5909 | 214.3075 | 173.2253 | 274.4015 | 257.2762 | 263.3237 | 209.6878 | 254.0242 | 285.5241 | 300.461 | 285.4182 | 170.7188 | 143.9536 | 195.4992 | 165.8251 | 196.9753 | 162.4816 | 227.2143 | 133.6077 | 249.4672 | 213.5679 | 195.2799 | 279.7336 |  | 200.3895 | 97.97 | 130.2803 | 177.093 | 221.4466 | 182.7407 | 196.9947 | 163.0775 |  | 147.5932 | 172.3469 | 241.7112 | 281.3935 | 268.4786 | 117.3185 | 166.4945 | 237.2827 | 281.1839 | 270.2339 | 87.2766 | 98.9784 | 126.9996 | 175.3452 | 225.8851 | 152.5957 | 207.4517 | 135.4701 | 189.3392 | 150.234 | 123.7813 | 166.3526 | 228.8422 | 272.0513 | 262.8481 | 136.6734 | 181.3794 | 252.8602 | 290.184 | 267.958 | 89.5635 | 108.6307 | 140.6784 | 188.2023 | 241.6024 | 110.8357 | 155.0651 | 168.71 | 168.0516 | 128.0219 | 235.0281 | 171.4931 | 273.2112 | 259.6832 | 194.4266 |  |  |  | 100.8157 | 111.1514 | 104.6647 | 208.6594 | 107.1625 | 176.3196 |  | 113.5764 | 103.3956 | 106.7097 | 61.2102 | 102.8063 | 113.8339 |  | 253.3494 | 302.1322 | 314.1925 | 427.0976 | 576.7144 | 550.6092 | 395.9538 | [23 empty] | 105.8363 | 563.6618 | 56.3683 | 277.7408
16:14 | 10081 |  |  | -0.5179 | 31.2457 | 33.4701 | 8.149 | 10.6851 | 18.7883 | 8.543 | 1.8599 | 3.7099 | 0.9249 | -0.0157 |  |  |  | -18.2757 | 23.8311 | 38.4931 | 7.177 |  | 7.9292 | 18.6075 | 0.4392 | 0.4196 | 1.7567 | 1.1138 | -5.3164 | 250.0197 | 246.1108 | 168.8927 | 195.1672 | 153.8497 | 136.6698 | 117.9806 | 206.0024 | 160.6565 | 226.7923 | 266.2215 | 246.6966 | 176.873 | 175.4989 | 217.2991 | 264.3169 | 277.2988 |  |  | 164.5922 |  | 326.7762 | 119.2445 | 157.8609 | 216.678 | 249.3864 | 228.4791 | 209.7768 | 175.7844 | 236.5253 | 271.0673 | 257.4599 | 183.5893 | 97.991 | 129.7895 | 171.6667 | 212.9467 | 176.6934 | 212.8461 | 193.0528 | 386.0839 | 121.5632 | 175.0571 | 240.6219 | 278.2757 | 306.1192 | 116.9194 | 157.6559 | 209.4728 | 237.9837 | 229.771 | 84.6554 | 97.5907 | 128.9123 | 174.2728 | 216.6122 | 173.225 |  | 156.2261 | 333.765 |  | 114.101 | 157.123 | 216.8528 | 254.8896 | 245.6626 | 141.8434 | 176.6783 | 233.032 | 260.1696 | 233.619 | 96.4909 | 107.3865 | 132.5123 | 176.8471 | 227.0601 | 262.631 | 154.855 | 145.3912 | 138.8693 | 143.6682 | 191.5964 | 244.6928 | 271.7733 | 251.8047 |  | 191.5009 |  |  | 100.6964 | 105.6493 | 193.3341 | 99.3269 | 208.0702 | 110.593 | 40.3193 | 40.9792 | 35.5864 | 38.3513 | 36.2093 | 39.7783 | 39.5699 | 39.3614 | 96.5641 | 118.413 | 111.5548 | 96.9426 | 258.0392 |  |  | 167.4171 |  | 150.5506 | 103.0979 | 138.0119 | 102.5893 | 214.2853 | 173.2276 | 274.3759 | 257.2336 | 263.2935 | 209.7109 | 254.0006 | 285.5092 | 300.4214 | 285.3779 | 170.6493 | 143.9359 | 195.4143 | 165.8095 | 196.9436 | 162.4913 | 227.2039 | 133.5807 | 249.4373 | 213.5488 | 195.2724 | 279.6971 |  | 200.3773 | 97.953 | 130.274 | 177.0784 | 221.4196 | 182.7111 | 196.9581 | 163.0444 |  | 147.5771 | 172.3442 | 241.6915 | 281.3568 | 268.4567 | 117.3286 | 166.4949 | 237.2733 | 281.1677 | 270.2077 | 87.274 | 98.9674 | 127.0045 | 175.3378 | 225.8718 | 152.5821 | 207.4277 | 135.4592 | 189.3015 | 150.214 | 123.791 | 166.3657 | 228.8389 | 272.0326 | 262.8304 | 136.6852 | 181.3798 | 252.8522 | 290.1571 | 267.9311 | 89.5649 | 108.6307 | 140.685 | 188.2033 | 241.5864 | 110.8276 | 155.0485 | 168.6804 | 168.0324 | 128.0175 | 235.0131 | 171.4878 | 273.1794 | 259.65 | 194.4061 |  |  |  | 100.8008 | 111.1314 | 104.6406 | 208.6375 | 107.1524 | 176.3073 |  | 113.5734 | 103.3939 | 106.6992 | 61.2174 | 102.8131 | 113.8453 |  | 253.3011 | 302.0837 | 314.1511 | 426.8624 | 576.4708 | 550.8094 | 396.0473 | [23 empty] | 105.8231 | 563.6401 | 56.4376 | 277.6924
16:14 | 10082 |  |  | -0.5564 | 31.2335 | 33.532 | 8.1259 | 10.6029 | 18.7204 | 8.4185 | 1.8608 | 3.7102 | 0.9263 | -0.017 |  |  |  | -18.2692 | 23.7528 | 38.2016 | 7.1961 |  | 7.9493 | 18.6156 | 0.4394 | 0.4216 | 1.7591 | 1.1137 | -5.5387 | 249.9866 | 246.0841 | 168.8766 | 195.1511 | 153.8373 | 136.6685 | 117.9707 | 205.9942 | 160.6482 | 226.7754 | 266.1838 | 246.6695 | 176.8623 | 175.4877 | 217.3376 | 264.299 | 277.2811 |  |  | 164.5753 |  | 326.7325 | 119.2468 | 157.8608 | 216.6757 | 249.3684 | 228.4623 | 209.7645 | 175.7954 | 236.516 | 271.0363 | 257.437 | 183.5844 | 97.9964 | 129.7899 | 171.6613 | 212.9343 | 176.6828 | 212.8092 | 193.0332 | 386.0264 | 121.5697 | 175.0627 | 240.6141 | 278.2638 | 306.3651 | 116.929 | 157.6575 | 209.4658 | 237.9668 | 229.7528 | 84.6604 | 97.5745 | 128.9263 | 174.2784 | 216.6022 | 173.2093 |  | 156.2196 | 333.7137 |  | 114.1079 | 157.1213 | 216.8437 | 254.8606 | 245.6315 | 141.8396 | 176.6721 | 233.0189 | 260.1421 | 233.5874 | 96.4774 | 107.3932 | 132.5114 | 176.8462 | 227.0486 | 262.6023 | 154.8298 | 145.379 | 138.8378 | 143.674 | 191.5875 | 244.6776 | 271.7468 | 251.7715 |  | 191.4743 |  |  | 100.6831 | 105.6406 | 193.2954 | 99.3201 | 208.0173 | 110.5772 | 40.3306 | 40.939 | 35.9499 | 38.1545 | 36.1691 | 39.8864 | 39.4301 | 39.664 | 96.5528 | 118.397 | 111.5398 | 96.9347 | 258.0036 |  |  | 167.3962 |  | 150.5369 | 103.0991 | 138.0027 | 102.585 | 214.2623 | 173.2313 | 274.3509 | 257.198 | 263.2669 | 209.7086 | 253.9879 | 285.4984 | 300.383 | 285.3365 | 170.6429 | 143.9238 | 195.3707 | 165.7882 | 196.9143 | 162.494 | 227.1954 | 133.5656 | 249.4093 | 213.5411 | 195.2707 | 279.6674 |  | 200.3594 | 97.9494 | 130.2754 | 177.0755 | 221.4017 | 182.6867 | 196.9197 | 163.0176 |  | 147.5789 | 172.3364 | 241.6724 | 281.3356 | 268.4262 | 117.3327 | 166.5033 | 237.2638 | 281.152 | 270.1847 | 87.2719 | 98.9562 | 127.0132 | 175.3338 | 225.8563 | 152.572 | 207.411 | 135.4391 | 189.2801 | 150.1875 | 123.7866 | 166.3681 | 228.8223 | 272.01 | 262.7951 | 136.6774 | 181.3826 | 252.8344 | 290.1238 | 267.8957 | 89.5591 | 108.63 | 140.6946 | 188.2081 | 241.5538 | 110.8086 | 155.0333 | 168.654 | 168.007 | 128.0209 | 234.9917 | 171.4826 | 273.1484 | 259.6086 | 194.3847 |  |  |  | 100.7867 | 111.1159 | 104.6316 | 208.6209 | 107.1517 | 176.2931 |  | 113.5614 | 103.3861 | 106.6851 | 61.2176 | 102.7776 | 113.8623 |  | 253.244 | 302.017 | 314.1132 | 426.964 | 576.5218 | 550.6096 | 395.5851 | [23 empty] | 105.8113 | 563.5657 | 56.2569 | 277.6305
16:14 | 10083 |  |  | -0.4928 | 31.2152 | 33.5352 | 8.1725 | 10.7091 | 18.6527 | 8.4511 | 1.8602 | 3.7049 | 0.9274 | -0.0161 |  |  |  | -18.2935 | 23.7402 | 38.4468 | 7.1623 |  | 7.8747 | 18.5758 | 0.4407 | 0.4179 | 1.7575 | 1.1168 | -4.8647 | 249.9597 | 246.0607 | 168.8693 | 195.1347 | 153.8301 | 136.6557 | 117.9706 | 205.9875 | 160.6483 | 226.7653 | 266.1603 | 246.6436 | 176.854 | 175.4773 | 217.3854 | 264.2605 | 277.2478 |  |  | 164.5529 |  | 326.672 | 119.246 | 157.8615 | 216.6614 | 249.3511 | 228.4384 | 209.7492 | 175.7981 | 236.5039 | 271.0153 | 257.3993 | 183.5769 | 97.9993 | 129.7881 | 171.6544 | 212.9166 | 176.6606 | 212.7541 | 193.0106 | 385.9634 | 121.5696 | 175.061 | 240.5975 | 278.2381 | 306.3329 | 116.9239 | 157.6596 | 209.4522 | 237.9418 | 229.7258 | 84.6679 | 97.5498 | 128.9283 | 174.2765 | 216.5817 | 173.1778 |  | 156.2027 | 333.6655 |  | 114.1178 | 157.1225 | 216.8397 | 254.8367 | 245.6099 | 141.838 | 176.668 | 232.9979 | 260.1118 | 233.5602 | 96.4708 | 107.3956 | 132.516 | 176.846 | 227.0291 | 262.5742 | 154.8077 | 145.3667 | 138.8101 | 143.6725 | 191.5907 | 244.6724 | 271.7198 | 251.7462 |  | 191.4482 |  |  | 100.6726 | 105.6349 | 193.2685 | 99.3159 | 207.9782 | 110.5621 | 40.4251 | 40.9447 | 36.1334 | 38.161 | 36.4445 | 39.9614 | 39.4775 | 39.8534 | 96.5414 | 118.3933 | 111.5315 | 96.9335 | 257.9672 |  |  | 167.3716 |  | 150.5185 | 103.086 | 137.9861 | 102.5763 | 214.2527 | 173.2193 | 274.3115 | 257.1631 | 263.2319 | 209.6609 | 253.9775 | 285.4842 | 300.3515 | 285.2897 | 170.6936 | 143.9107 | 195.3415 | 165.7675 | 196.911 | 162.4952 | 227.1813 | 133.5719 | 249.384 | 213.5274 | 195.2752 | 279.643 |  | 200.3601 | 97.9588 | 130.2856 | 177.0787 | 221.3895 | 182.6775 | 196.9041 | 163.0084 |  | 147.577 | 172.3499 | 241.6766 | 281.3138 | 268.3893 | 117.3332 | 166.5047 | 237.2506 | 281.1058 | 270.1498 | 87.2678 | 98.9604 | 127.0164 | 175.3359 | 225.8404 | 152.5707 | 207.3956 | 135.4157 | 189.2784 | 150.1769 | 123.7783 | 166.3722 | 228.8043 | 271.984 | 262.7571 | 136.6663 | 181.3825 | 252.8143 | 290.0885 | 267.8649 | 89.5574 | 108.6306 | 140.6926 | 188.1918 | 241.5338 | 110.7882 | 155.0187 | 168.6292 | 167.9776 | 128.0351 | 234.9763 | 171.49 | 273.1232 | 259.5803 | 194.3793 |  |  |  | 100.7729 | 111.1083 | 104.6222 | 208.6047 | 107.137 | 176.2925 |  | 113.5412 | 103.3802 | 106.6735 | 61.213 | 102.8241 | 113.8527 |  | 253.2174 | 301.9817 | 314.0539 | 427.2313 | 577.0945 | 551.3586 | 396.3228 | [23 empty] | 105.8007 | 564.2265 | 56.3248 | 277.5996
16:14 | 10084 |  |  | -0.4871 | 31.1129 | 33.5683 | 8.1142 | 10.6765 | 18.6449 | 8.4185 | 1.861 | 3.7065 | 0.9261 | -0.0166 |  |  |  | -18.3935 | 23.716 | 38.3749 | 7.1466 |  | 7.9393 | 18.5179 | 0.4395 | 0.4213 | 1.7553 | 1.1161 | -7.2652 | 249.9455 | 246.0394 | 168.8582 | 195.1238 | 153.8282 | 136.6505 | 117.9737 | 205.9697 | 160.653 | 226.7579 | 266.1309 | 246.62 | 176.85 | 175.466 | 217.344 | 264.2348 | 277.2162 |  |  | 164.5301 |  | 326.6146 | 119.2329 | 157.8577 | 216.6461 | 249.3208 | 228.4097 | 209.7362 | 175.7934 | 236.4869 | 270.9927 | 257.3686 | 183.5695 | 97.9965 | 129.7908 | 171.6511 | 212.8987 | 176.6455 | 212.6945 | 192.9905 | 385.8939 | 121.5658 | 175.0662 | 240.5919 | 278.2067 | 306.2562 | 116.9248 | 157.6559 | 209.4405 | 237.9148 | 229.6993 | 84.6643 | 97.5255 | 128.9231 | 174.2666 | 216.5553 | 173.1525 |  | 156.1894 | 333.6196 |  | 114.1303 | 157.1158 | 216.8303 | 254.8057 | 245.5844 | 141.8265 | 176.6633 | 232.9792 | 260.0857 | 233.5301 | 96.4767 | 107.3914 | 132.5189 | 176.8415 | 227.0067 | 262.547 | 154.7843 | 145.3548 | 138.7879 | 143.6701 | 191.5987 | 244.6651 | 271.6992 | 251.7313 |  | 191.4321 |  |  | 100.6621 | 105.6274 | 193.2522 | 99.3106 | 207.958 | 110.5421 | 40.3729 | 40.9622 | 35.5894 | 37.9414 | 36.647 | 39.9119 | 39.319 | 39.8803 | 96.5297 | 118.385 | 111.5227 | 96.9241 | 257.9326 |  |  | 167.3568 |  | 150.5043 | 103.0734 | 137.9727 | 102.5599 | 214.2541 | 173.2132 | 274.2679 | 257.1274 | 263.1948 | 209.6268 | 253.9636 | 285.4683 | 300.3259 | 285.2459 | 170.7398 | 143.8929 | 195.2805 | 165.7354 | 196.9083 | 162.4911 | 227.165 | 133.5744 | 249.3521 | 213.5071 | 195.2683 | 279.6194 |  | 200.3545 | 97.9595 | 130.2873 | 177.0775 | 221.3759 | 182.6665 | 196.8811 | 162.9925 |  | 147.5643 | 172.3567 | 241.6589 | 281.2883 | 268.3694 | 117.3292 | 166.5013 | 237.2387 | 281.0634 | 270.1106 | 87.2678 | 98.9738 | 127.0212 | 175.3411 | 225.827 | 152.5662 | 207.3845 | 135.4043 | 189.2779 | 150.1713 | 123.7837 | 166.3695 | 228.798 | 271.9554 | 262.7274 | 136.6621 | 181.3838 | 252.8013 | 290.058 | 267.833 | 89.562 | 108.6293 | 140.6823 | 188.1647 | 241.5216 | 110.7782 | 155.0042 | 168.6078 | 167.9595 | 128.0271 | 234.9695 | 171.4938 | 273.1011 | 259.5648 | 194.3805 |  |  |  | 100.7598 | 111.0975 | 104.6027 | 208.5853 | 107.1114 | 176.2815 |  | 113.5197 | 103.3673 | 106.6624 | 61.2031 | 102.8307 | 113.8454 |  | 253.1533 | 301.9309 | 313.9989 | 427.0976 | 576.7768 | 550.9215 | 396.3902 | [23 empty] | 105.7874 | 563.8492 | 56.2048 | 277.5421
16:14 | 10085 |  |  | -0.6078 | 31.1828 | 33.5446 | 8.151 | 10.6376 | 18.5722 | 8.4459 | 1.8618 | 3.7045 | 0.9243 | -0.0162 |  |  |  | -18.3484 | 23.6527 | 38.372 | 7.1156 |  | 7.9564 | 18.5258 | 0.4401 | 0.4187 | 1.7571 | 1.1155 | -5.4198 | 249.9127 | 246.0113 | 168.8439 | 195.1071 | 153.8212 | 136.6524 | 117.9635 | 205.9509 | 160.6575 | 226.7389 | 266.1032 | 246.5918 | 176.8417 | 175.4555 | 217.2459 | 264.2233 | 277.2054 |  |  | 164.514 |  | 326.574 | 119.233 | 157.8663 | 216.6411 | 249.2978 | 228.39 | 209.7273 | 175.7944 | 236.4756 | 270.9734 | 257.3498 | 183.5648 | 97.9998 | 129.8064 | 171.655 | 212.8857 | 176.6428 | 212.6304 | 192.9732 | 385.8308 | 121.5768 | 175.0777 | 240.581 | 278.1874 | 306.3159 | 116.9279 | 157.6545 | 209.4303 | 237.8873 | 229.6758 | 84.6568 | 97.5051 | 128.9228 | 174.2636 | 216.5331 | 173.1244 |  | 156.1886 | 333.5688 |  | 114.1381 | 157.111 | 216.8198 | 254.7838 | 245.5559 | 141.8325 | 176.666 | 232.9668 | 260.0601 | 233.5063 | 96.4769 | 107.3938 | 132.5226 | 176.8387 | 226.9905 | 262.5241 | 154.7565 | 145.3452 | 138.7742 | 143.6767 | 191.5945 | 244.654 | 271.6761 | 251.7073 |  | 191.4129 |  |  | 100.6503 | 105.6251 | 193.2624 | 99.3189 | 207.9482 | 110.5435 | 39.7192 | 40.9961 | 34.7609 | 37.4521 | 36.2864 | 39.7299 | 38.8328 | 39.9502 | 96.5229 | 118.3781 | 111.5164 | 96.9133 | 257.9085 |  |  | 167.348 |  | 150.4972 | 103.0761 | 137.9698 | 102.559 | 214.2472 | 173.2303 | 274.2439 | 257.0968 | 263.1734 | 209.6187 | 253.9727 | 285.4491 | 300.3123 | 285.2149 | 170.7412 | 143.8788 | 195.2594 | 165.7157 | 196.8962 | 162.4921 | 227.157 | 133.5766 | 249.3281 | 213.4906 | 195.2626 | 279.587 |  | 200.3367 | 97.9498 | 130.2876 | 177.0691 | 221.3572 | 182.6485 | 196.8489 | 162.9643 |  | 147.5635 | 172.3479 | 241.6334 | 281.2611 | 268.3362 | 117.3189 | 166.4981 | 237.2152 | 281.0236 | 270.0716 | 87.2673 | 98.9744 | 127.0276 | 175.3333 | 225.8045 | 152.5455 | 207.3645 | 135.3889 | 189.2706 | 150.1489 | 123.79 | 166.3745 | 228.7983 | 271.9302 | 262.7025 | 136.6574 | 181.385 | 252.7882 | 290.0269 | 267.8039 | 89.5707 | 108.6342 | 140.686 | 188.1607 | 241.4987 | 110.7776 | 154.9867 | 168.5836 | 167.9357 | 128.0248 | 234.9577 | 171.4921 | 273.0734 | 259.5326 | 194.3607 |  |  |  | 100.7438 | 111.0865 | 104.5869 | 208.5688 | 107.0989 | 176.2477 |  | 113.5078 | 103.3534 | 106.647 | 61.2015 | 102.8211 | 113.8361 |  | 253.1066 | 301.8466 | 313.9469 | 426.98 | 576.7485 | 550.6469 | 395.9071 | [23 empty] | 105.7751 | 563.6977 | 56.1601 | 277.4766
16:14 | 10086 |  |  | -0.5172 | 31.1852 | 33.7113 | 8.1681 | 10.6726 | 18.6079 | 8.5271 | 1.862 | 3.7023 | 0.9246 | -0.018 |  |  |  | -18.1996 | 23.7603 | 38.4086 | 7.1484 |  | 7.92 | 18.4913 | 0.4407 | 0.4177 | 1.7562 | 1.1175 | -7.962 | 249.8722 | 245.9825 | 168.8346 | 195.0885 | 153.8108 | 136.6463 | 117.9585 | 205.9424 | 160.6573 | 226.7332 | 266.0789 | 246.562 | 176.8365 | 175.4541 | 217.1018 | 264.1888 | 277.1878 |  |  | 164.4984 |  | 326.5303 | 119.2429 | 157.8765 | 216.635 | 249.2731 | 228.3728 | 209.7199 | 175.7947 | 236.4732 | 270.9447 | 257.3309 | 183.5597 | 98.0027 | 129.8134 | 171.6575 | 212.8671 | 176.6269 | 212.5575 | 192.9537 | 385.7706 | 121.5826 | 175.0725 | 240.562 | 278.1688 | 306.3382 | 116.9265 | 157.6534 | 209.4112 | 237.8629 | 229.6524 | 84.6509 | 97.4852 | 128.9303 | 174.2606 | 216.5186 | 173.0769 |  | 156.1749 | 333.5024 |  | 114.15 | 157.1206 | 216.8122 | 254.766 | 245.539 | 141.8497 | 176.6707 | 232.9588 | 260.0336 | 233.4899 | 96.4733 | 107.3998 | 132.5286 | 176.8369 | 226.975 | 262.498 | 154.723 | 145.3263 | 138.7569 | 143.6756 | 191.5911 | 244.6405 | 271.643 | 251.6735 |  | 191.3959 |  |  | 100.6363 | 105.6115 | 193.2521 | 99.3062 | 207.9467 | 110.5504 | 39.3277 | 41.0541 | 34.477 | 37.2436 | 36.0161 | 39.5437 | 38.8084 | 40.1126 | 96.5086 | 118.3654 | 111.5005 | 96.9066 | 257.8802 |  |  | 167.3321 |  | 150.4869 | 103.0712 | 137.9589 | 102.5611 | 214.2252 | 173.237 | 274.2121 | 257.0633 | 263.1519 | 209.5918 | 253.9717 | 285.4351 | 300.2913 | 285.1712 | 170.7251 | 143.8653 | 195.2722 | 165.7032 | 196.8802 | 162.4997 | 227.1479 | 133.5723 | 249.2992 | 213.4721 | 195.261 | 279.554 |  | 200.3222 | 97.9489 | 130.2988 | 177.0684 | 221.3417 | 182.6379 | 196.8258 | 162.9515 |  | 147.5581 | 172.3517 | 241.6252 | 281.2379 | 268.31 | 117.3164 | 166.4968 | 237.1943 | 280.9906 | 270.0416 | 87.2698 | 98.9748 | 127.0273 | 175.3271 | 225.7858 | 152.5227 | 207.3258 | 135.3734 | 189.2692 | 150.1257 | 123.7958 | 166.3953 | 228.7923 | 271.9148 | 262.6818 | 136.6768 | 181.3891 | 252.7856 | 290.0114 | 267.7802 | 89.5806 | 108.6415 | 140.6892 | 188.162 | 241.487 | 110.774 | 154.9689 | 168.5573 | 167.9146 | 128.0205 | 234.9446 | 171.4917 | 273.0435 | 259.4933 | 194.3303 |  |  |  | 100.7311 | 111.0786 | 104.5785 | 208.5503 | 107.088 | 176.2413 |  | 113.4975 | 103.3456 | 106.6375 | 61.1972 | 102.7977 | 113.8492 |  | 253.0631 | 301.8015 | 313.8834 | 426.4086 | 575.8992 | 550.2486 | 395.6841 | [23 empty] | 105.7646 | 563.0739 | 56.3652 | 277.4323
16:14 | 10087 |  |  | -0.5987 | 31.1119 | 33.5072 | 8.1599 | 10.7109 | 18.7031 | 8.4283 | 1.8647 | 3.7014 | 0.9243 | -0.0177 |  |  |  | -18.4218 | 23.606 | 38.3561 | 7.1302 |  | 7.9541 | 18.6261 | 0.4394 | 0.4152 | 1.7572 | 1.1155 | -4.0948 | 249.8416 | 245.9448 | 168.8143 | 195.069 | 153.793 | 136.6353 | 117.9483 | 205.9231 | 160.6478 | 226.7115 | 266.0364 | 246.5283 | 176.8279 | 175.4225 | 216.984 | 264.1769 | 277.16 |  |  | 164.4754 |  | 326.4838 | 119.2389 | 157.8699 | 216.6211 | 249.2437 | 228.3457 | 209.6994 | 175.7947 | 236.4566 | 270.9132 | 257.3072 | 183.5523 | 98.0031 | 129.8167 | 171.657 | 212.8562 | 176.6071 | 212.4676 | 192.9352 | 385.7132 | 121.5865 | 175.0671 | 240.5518 | 278.1456 | 306.0073 | 116.9271 | 157.6468 | 209.3959 | 237.8419 | 229.6352 | 84.6499 | 97.4682 | 128.9393 | 174.264 | 216.5049 | 173.0546 |  | 156.1585 | 333.4427 |  | 114.1597 | 157.125 | 216.8076 | 254.7408 | 245.5132 | 141.8442 | 176.6674 | 232.9402 | 260.0054 | 233.4618 | 96.4673 | 107.4013 | 132.5304 | 176.8299 | 226.9565 | 262.4603 | 154.6924 | 145.3133 | 138.7316 | 143.68 | 191.5949 | 244.6285 | 271.6227 | 251.654 |  | 191.3837 |  |  | 100.6281 | 105.5957 | 193.2343 | 99.2931 | 207.9553 | 110.5486 | 39.6225 | 40.2766 | 35.1752 | 37.1446 | 36.0083 | 39.4067 | 39.0563 | 39.7827 | 96.4961 | 118.3453 | 111.4821 | 96.8972 | 257.8478 |  |  | 167.3238 |  | 150.4748 | 103.0632 | 137.945 | 102.5506 | 214.2032 | 173.2297 | 274.1727 | 257.037 | 263.122 | 209.5458 | 253.9623 | 285.4268 | 300.2752 | 285.1329 | 170.7213 | 143.8553 | 195.2859 | 165.6849 | 196.8642 | 162.5049 | 227.133 | 133.5592 | 249.2654 | 213.4601 | 195.2602 | 279.5289 |  | 200.3095 | 97.9534 | 130.3081 | 177.0725 | 221.3341 | 182.6312 | 196.8131 | 162.9367 |  | 147.5514 | 172.3584 | 241.6184 | 281.2264 | 268.2884 | 117.3223 | 166.496 | 237.1905 | 280.9634 | 270.0225 | 87.2668 | 98.9657 | 127.0244 | 175.3235 | 225.7713 | 152.5033 | 207.2948 | 135.3557 | 189.2846 | 150.1102 | 123.7967 | 166.403 | 228.7802 | 271.8874 | 262.652 | 136.6842 | 181.3869 | 252.7755 | 289.9909 | 267.7527 | 89.5712 | 108.6379 | 140.6852 | 188.1626 | 241.4662 | 110.7631 | 154.9503 | 168.5313 | 167.8986 | 128.0121 | 234.9308 | 171.49 | 273.0153 | 259.4628 | 194.2979 |  |  |  | 100.7192 | 111.0647 | 104.567 | 208.5295 | 107.0751 | 176.2081 |  | 113.4754 | 103.3271 | 106.6192 | 61.1876 | 102.79 | 113.8496 |  | 253.0078 | 301.7281 | 313.8324 | 426.8392 | 576.7089 | 550.672 | 396.0213 | [23 empty] | 105.7495 | 563.6905 | 56.182 | 277.368
16:14 | 10088 |  |  | -0.5118 | 31.1018 | 33.5298 | 8.1253 | 10.6403 | 18.6792 | 8.4277 | 1.8658 | 3.6953 | 0.9241 | -0.0168 |  |  |  | -18.3995 | 23.6185 | 38.399 | 7.158 |  | 7.9253 | 18.6719 | 0.4387 | 0.4158 | 1.755 | 1.1163 | -7.7302 | 249.8193 | 245.9154 | 168.807 | 195.0485 | 153.7835 | 136.6178 | 117.9402 | 205.8975 | 160.6487 | 226.6895 | 266.0028 | 246.4931 | 176.8112 | 175.4134 | 216.7867 | 264.1511 | 277.1222 |  |  | 164.4486 |  | 326.4293 | 119.2237 | 157.8688 | 216.6023 | 249.216 | 228.3102 | 209.6774 | 175.7892 | 236.4299 | 270.8809 | 257.2655 | 183.5403 | 97.9948 | 129.8222 | 171.6462 | 212.8362 | 176.5903 | 212.3662 | 192.9189 | 385.6462 | 121.5819 | 175.0645 | 240.5378 | 278.114 | 305.8017 | 116.9285 | 157.6425 | 209.3878 | 237.8161 | 229.6134 | 84.651 | 97.4512 | 128.9339 | 174.2513 | 216.4725 | 173.0301 |  | 156.1526 | 333.3888 |  | 114.1737 | 157.1292 | 216.801 | 254.7187 | 245.4868 | 141.8384 | 176.6664 | 232.9269 | 259.9811 | 233.4351 | 96.467 | 107.4051 | 132.5328 | 176.8261 | 226.9443 | 262.4335 | 154.6635 | 145.3012 | 138.7047 | 143.6878 | 191.5931 | 244.6176 | 271.6018 | 251.6305 |  | 191.3638 |  |  | 100.6163 | 105.5874 | 193.2029 | 99.2701 | 207.9491 | 110.5323 | 39.875 | 39.0064 | 36.1399 | 37.0049 | 35.884 | 39.3947 | 39.2793 | 39.035 | 96.4846 | 118.327 | 111.475 | 96.8865 | 257.8131 |  |  | 167.3107 |  | 150.4614 | 103.0538 | 137.9378 | 102.541 | 214.1831 | 173.2165 | 274.1386 | 257.006 | 263.094 | 209.5056 | 253.9535 | 285.4167 | 300.2591 | 285.1128 | 170.7175 | 143.8416 | 195.2905 | 165.6676 | 196.8466 | 162.503 | 227.1197 | 133.5435 | 249.2426 | 213.4514 | 195.2613 | 279.4997 |  | 200.2965 | 97.9466 | 130.3056 | 177.0646 | 221.316 | 182.6126 | 196.7858 | 162.9028 |  | 147.5466 | 172.3539 | 241.6098 | 281.2081 | 268.2601 | 117.3315 | 166.5055 | 237.1918 | 280.9415 | 270.0018 | 87.2636 | 98.9507 | 127.0313 | 175.3253 | 225.7522 | 152.497 | 207.2747 | 135.3375 | 189.3113 | 150.0882 | 123.7926 | 166.3945 | 228.7667 | 271.8573 | 262.6164 | 136.6714 | 181.3822 | 252.7553 | 289.9527 | 267.7176 | 89.5616 | 108.6372 | 140.6913 | 188.168 | 241.4322 | 110.7474 | 154.9318 | 168.4998 | 167.8761 | 128.0217 | 234.922 | 171.4941 | 272.9861 | 259.4333 | 194.2628 |  |  |  | 100.7015 | 111.0496 | 104.5505 | 208.5083 | 107.0674 | 176.1528 |  | 113.4636 | 103.319 | 106.6011 | 61.1869 | 102.7818 | 113.8612 |  | 252.9601 | 301.6789 | 313.7773 | 426.6433 | 576.1423 | 550.1106 | 395.7151 | [23 empty] | 105.7361 | 563.1265 | 56.2097 | 277.3195
16:14 | 10089 |  |  | -0.4365 | 31.1268 | 33.5233 | 8.244 | 10.6529 | 18.6537 | 8.4218 | 1.8659 | 3.6923 | 0.9209 | -0.0179 |  |  |  | -18.2728 | 23.6817 | 38.3309 | 7.0595 |  | 7.9569 | 18.5741 | 0.4383 | 0.4171 | 1.75 | 1.1161 | -6.1981 | 249.7959 | 245.8934 | 168.8004 | 195.0396 | 153.7863 | 136.6072 | 117.9383 | 205.8863 | 160.651 | 226.6786 | 265.9866 | 246.4691 | 176.8108 | 175.4061 | 216.5709 | 264.1167 | 277.0814 |  |  | 164.4331 |  | 326.3672 | 119.2174 | 157.8701 | 216.5915 | 249.1893 | 228.2818 | 209.6671 | 175.7864 | 236.4185 | 270.8531 | 257.2308 | 183.5357 | 97.9904 | 129.8247 | 171.6329 | 212.8118 | 176.576 | 212.258 | 192.8989 | 385.5794 | 121.5795 | 175.0546 | 240.5268 | 278.0878 | 305.9071 | 116.9368 | 157.6431 | 209.3798 | 237.7959 | 229.592 | 84.6493 | 97.4383 | 128.9324 | 174.2397 | 216.4477 | 173.0003 |  | 156.1413 | 333.3346 |  | 114.181 | 157.1354 | 216.7926 | 254.6884 | 245.464 | 141.8386 | 176.6687 | 232.9168 | 259.9566 | 233.4093 | 96.4747 | 107.4098 | 132.5404 | 176.8235 | 226.9329 | 262.4255 | 154.6321 | 145.274 | 138.682 | 143.6883 | 191.5886 | 244.5997 | 271.5709 | 251.5968 |  | 191.3351 |  |  | 100.6052 | 105.5802 | 193.1917 | 99.2673 | 207.9275 | 110.5161 | 39.9406 | 38.8057 | 36.5988 | 36.799 | 35.9537 | 39.4072 | 39.526 | 38.64 | 96.4743 | 118.311 | 111.4553 | 96.8715 | 257.7782 |  |  | 167.2882 |  | 150.4491 | 103.0422 | 137.9278 | 102.53 | 214.1649 | 173.2156 | 274.1034 | 256.9683 | 263.0564 | 209.4915 | 253.9394 | 285.4016 | 300.2365 | 285.0988 | 170.7157 | 143.8282 | 195.2754 | 165.6457 | 196.8351 | 162.4991 | 227.1079 | 133.5398 | 249.2215 | 213.4357 | 195.2566 | 279.4746 |  | 200.2917 | 97.9489 | 130.3081 | 177.0629 | 221.2945 | 182.5857 | 196.7592 | 162.8845 |  | 147.5541 | 172.3577 | 241.5936 | 281.1884 | 268.2377 | 117.3371 | 166.5114 | 237.1832 | 280.9234 | 269.9749 | 87.2665 | 98.9576 | 127.0364 | 175.3334 | 225.7375 | 152.4869 | 207.2574 | 135.3184 | 189.3185 | 150.0699 | 123.7966 | 166.3853 | 228.755 | 271.8327 | 262.5843 | 136.6584 | 181.3757 | 252.7119 | 289.9056 | 267.6749 | 89.5566 | 108.635 | 140.7039 | 188.1761 | 241.4041 | 110.7307 | 154.9162 | 168.4749 | 167.8516 | 128.0333 | 234.9117 | 171.4977 | 272.9594 | 259.4045 | 194.2333 |  |  |  | 100.6897 | 111.0429 | 104.5395 | 208.4857 | 107.0658 | 176.1492 |  | 113.4595 | 103.3138 | 106.5895 | 61.1916 | 102.7915 | 113.8726 |  | 252.9238 | 301.6312 | 313.7182 | 426.7217 | 576.6183 | 550.7097 | 395.85 | [23 empty] | 105.7275 | 563.664 | 56.2549 | 277.2775
16:14 | 10090 |  |  | -0.4796 | 31.1304 | 33.5002 | 8.2432 | 10.6499 | 18.6608 | 8.5338 | 1.8648 | 3.6867 | 0.9198 | -0.0184 |  |  |  | -18.2673 | 23.756 | 38.3446 | 7.0979 |  | 8.0128 | 18.6086 | 0.4381 | 0.4142 | 1.7508 | 1.1128 | -4.3067 | 249.7736 | 245.8645 | 168.7889 | 195.0327 | 153.7797 | 136.6063 | 117.9309 | 205.8879 | 160.6494 | 226.6768 | 265.9634 | 246.4487 | 176.8117 | 175.3791 | 216.4804 | 264.0899 | 277.0474 |  |  | 164.4189 |  | 326.3098 | 119.2299 | 157.8713 | 216.5865 | 249.1637 | 228.257 | 209.6576 | 175.7904 | 236.4069 | 270.8266 | 257.2084 | 183.5345 | 97.9892 | 129.8248 | 171.6291 | 212.8007 | 176.5565 | 212.1164 | 192.8743 | 385.5131 | 121.5855 | 175.0544 | 240.5152 | 278.065 | 306.3309 | 116.9392 | 157.6445 | 209.3686 | 237.772 | 229.5681 | 84.6515 | 97.4341 | 128.9409 | 174.2464 | 216.4433 | 172.9617 |  | 156.1255 | 333.2735 |  | 114.1824 | 157.1315 | 216.7803 | 254.6575 | 245.4308 | 141.8383 | 176.6698 | 232.8998 | 259.9276 | 233.3811 | 96.4736 | 107.4134 | 132.5459 | 176.8188 | 226.9105 | 262.4154 | 154.6125 | 145.2594 | 138.6672 | 143.6968 | 191.59 | 244.5933 | 271.55 | 251.5804 |  | 191.3165 |  |  | 100.597 | 105.5667 | 193.1957 | 99.2725 | 207.9095 | 110.521 | 39.8793 | 39.33 | 36.4154 | 36.5642 | 36.0899 | 39.3623 | 39.7251 | 38.7441 | 96.4729 | 118.3013 | 111.4397 | 96.8587 | 257.7491 |  |  | 167.2765 |  | 150.4407 | 103.0423 | 137.9194 | 102.5242 | 214.1491 | 173.2282 | 274.0781 | 256.9332 | 263.0251 | 209.4821 | 253.9336 | 285.3948 | 300.2268 | 285.0901 | 170.7336 | 143.8214 | 195.258 | 165.6323 | 196.825 | 162.5158 | 227.1034 | 133.5441 | 249.2066 | 213.4261 | 195.2591 | 279.4424 |  | 200.2977 | 97.9462 | 130.3153 | 177.0554 | 221.2789 | 182.5658 | 196.7356 | 162.8766 |  | 147.5502 | 172.3623 | 241.5765 | 281.171 | 268.2078 | 117.335 | 166.5056 | 237.169 | 280.8885 | 269.9415 | 87.2671 | 98.9609 | 127.0462 | 175.3299 | 225.7214 | 152.465 | 207.2415 | 135.2887 | 189.317 | 150.0542 | 123.7957 | 166.3846 | 228.744 | 271.8068 | 262.5482 | 136.6521 | 181.3738 | 252.6882 | 289.8708 | 267.6411 | 89.5567 | 108.6231 | 140.6937 | 188.1555 | 241.3838 | 110.72 | 154.8898 | 168.4519 | 167.8283 | 128.027 | 234.8931 | 171.493 | 272.9338 | 259.377 | 194.2031 |  |  |  | 100.6803 | 111.0301 | 104.5353 | 208.4568 | 107.0644 | 176.1502 |  | 113.4443 | 103.3057 | 106.5842 | 61.1882 | 102.8445 | 113.8623 |  | 252.895 | 301.5702 | 313.6759 | 426.5883 | 576.1142 | 550.1484 | 395.6685 | [23 empty] | 105.718 | 563.1313 | 56.3374 | 277.2326
16:14 | 10091 |  |  | -0.4872 | 31.1481 | 33.6647 | 8.2945 | 10.5612 | 18.6572 | 8.5873 | 1.8666 | 3.6859 | 0.9221 | -0.0175 |  |  |  | -18.2554 | 23.813 | 38.4496 | 7.1537 |  | 7.9704 | 18.6487 | 0.4386 | 0.4145 | 1.7501 | 1.111 | -4.7627 | 249.7487 | 245.8407 | 168.7774 | 195.0197 | 153.7689 | 136.5958 | 117.9288 | 205.8804 | 160.6594 | 226.6728 | 265.9374 | 246.4265 | 176.7976 | 175.3683 | 216.4456 | 264.0543 | 277.0141 |  |  | 164.3993 |  | 326.2599 | 119.2282 | 157.8707 | 216.5688 | 249.1344 | 228.2266 | 209.6445 | 175.7934 | 236.3902 | 270.7992 | 257.1694 | 183.5229 | 97.988 | 129.8263 | 171.6266 | 212.7812 | 176.5379 | 211.8015 | 192.8541 | 385.4448 | 121.5873 | 175.0603 | 240.499 | 278.0343 | 306.6678 | 116.9328 | 157.632 | 209.3567 | 237.7422 | 229.5437 | 84.6591 | 97.427 | 128.9443 | 174.2375 | 216.4284 | 172.911 |  | 156.1138 | 333.2091 |  | 114.1932 | 157.1353 | 216.7632 | 254.645 | 245.4121 | 141.8378 | 176.6706 | 232.8898 | 259.9031 | 233.3516 | 96.4704 | 107.4182 | 132.5554 | 176.8245 | 226.8917 | 262.4005 | 154.5867 | 145.2514 | 138.6478 | 143.6913 | 191.5952 | 244.5879 | 271.5272 | 251.5591 |  | 191.3024 |  |  | 100.5813 | 105.5542 | 193.1845 | 99.2587 | 207.8843 | 110.5294 | 39.8308 | 39.7842 | 36.1546 | 36.6224 | 36.022 | 39.2988 | 39.8614 | 39.0721 | 96.4641 | 118.2937 | 111.4315 | 96.8476 | 257.7131 |  |  | 167.2638 |  | 150.4239 | 103.0381 | 137.9109 | 102.5175 | 214.1343 | 173.2333 | 274.0509 | 256.8996 | 263.0001 | 209.4682 | 253.9282 | 285.3854 | 300.2061 | 285.06 | 170.7491 | 143.8101 | 195.2419 | 165.6152 | 196.8085 | 162.5204 | 227.0911 | 133.5332 | 249.1766 | 213.4103 | 195.2581 | 279.4053 |  | 200.2936 | 97.9463 | 130.3194 | 177.0489 | 221.2636 | 182.5506 | 196.7057 | 162.856 |  | 147.5367 | 172.3697 | 241.5735 | 281.1532 | 268.173 | 117.3353 | 166.5034 | 237.1564 | 280.8537 | 269.9028 | 87.2625 | 98.9584 | 127.0508 | 175.3247 | 225.7047 | 152.4396 | 207.2179 | 135.2666 | 189.3099 | 150.0288 | 123.7928 | 166.3907 | 228.7347 | 271.7879 | 262.5153 | 136.6672 | 181.3894 | 252.6971 | 289.8528 | 267.6268 | 89.5661 | 108.6323 | 140.6884 | 188.1408 | 241.3723 | 110.7204 | 154.8698 | 168.4297 | 167.8127 | 128.0201 | 234.8771 | 171.4903 | 272.9135 | 259.3633 | 194.1644 |  |  |  | 100.6695 | 111.019 | 104.5241 | 208.4192 | 107.0599 | 176.1264 |  | 113.4245 | 103.2864 | 106.5688 | 61.1849 | 102.8341 | 113.8573 |  | 252.8521 | 301.5134 | 313.6331 | 426.6593 | 576.5559 | 550.6473 | 395.9746 | [23 empty] | 105.7035 | 563.6016 | 56.4617 | 277.1827
16:14 | 10092 |  |  | -0.4451 | 31.2529 | 33.5868 | 8.3221 | 10.6057 | 18.6768 | 8.5236 | 1.8656 | 3.6832 | 0.9217 | -0.0176 |  |  |  | -18.3061 | 23.7797 | 38.445 | 7.1023 |  | 7.9446 | 18.573 | 0.4398 | 0.4126 | 1.7544 | 1.1096 | -4.228 | 249.7233 | 245.8093 | 168.7598 | 194.9957 | 153.7527 | 136.5802 | 117.9194 | 205.8621 | 160.6664 | 226.6506 | 265.8994 | 246.3901 | 176.7898 | 175.3545 | 216.3908 | 264.0319 | 277.0054 |  |  | 164.3907 |  | 326.2187 | 119.2298 | 157.8758 | 216.5576 | 249.1113 | 228.2105 | 209.6323 | 175.7978 | 236.391 | 270.7774 | 257.1377 | 183.52 | 97.9971 | 129.8416 | 171.625 | 212.7686 | 176.5215 | 211.507 | 192.8393 | 385.3872 | 121.5969 | 175.0639 | 240.4951 | 278.0085 | 306.6493 | 116.9359 | 157.6256 | 209.3399 | 237.7186 | 229.5181 | 84.6661 | 97.4258 | 128.9478 | 174.2344 | 216.42 | 172.89 |  | 156.1125 | 333.1623 |  | 114.2006 | 157.1432 | 216.7545 | 254.6322 | 245.3945 | 141.8401 | 176.6765 | 232.8776 | 259.8857 | 233.3328 | 96.4786 | 107.4291 | 132.5636 | 176.8277 | 226.8847 | 262.3799 | 154.5583 | 145.2362 | 138.6233 | 143.6883 | 191.5994 | 244.5745 | 271.5041 | 251.5278 |  | 191.2839 |  |  | 100.5679 | 105.5465 | 193.19 | 99.2664 | 207.846 | 110.5305 | 39.8901 | 40.0527 | 36.3288 | 36.9327 | 35.7246 | 39.2158 | 39.7233 | 39.1633 | 96.4562 | 118.2811 | 111.4226 | 96.8451 | 257.675 |  |  | 167.2462 |  | 150.4074 | 103.0254 | 137.8982 | 102.5102 | 214.127 | 173.235 | 274.0137 | 256.8737 | 262.9678 | 209.4467 | 253.9185 | 285.3613 | 300.1792 | 285.0236 | 170.7591 | 143.7986 | 195.1567 | 165.5953 | 196.7992 | 162.5133 | 227.0762 | 133.5358 | 249.1434 | 213.387 | 195.2598 | 279.3788 |  | 200.2728 | 97.9514 | 130.327 | 177.0575 | 221.255 | 182.5204 | 196.6801 | 162.8345 |  | 147.5387 | 172.3834 | 241.5793 | 281.1358 | 268.1488 | 117.3414 | 166.5067 | 237.1403 | 280.8216 | 269.868 | 87.2568 | 98.9563 | 127.0483 | 175.3241 | 225.6868 | 152.4163 | 207.1888 | 135.2464 | 189.2778 | 150.0094 | 123.7941 | 166.401 | 228.7248 | 271.7627 | 262.49 | 136.6788 | 181.3995 | 252.6833 | 289.8274 | 267.6005 | 89.5646 | 108.6491 | 140.6922 | 188.1482 | 241.3529 | 110.7142 | 154.8533 | 168.3967 | 167.7856 | 128.0211 | 234.863 | 171.4828 | 272.8836 | 259.3329 | 194.1216 |  |  |  | 100.6615 | 111.0105 | 104.5048 | 208.3798 | 107.048 | 176.0914 |  | 113.4079 | 103.2735 | 106.559 | 61.1735 | 102.8093 | 113.8501 |  | 252.7935 | 301.4487 | 313.5593 | 426.6042 | 576.0914 | 549.936 | 395.6165 | [23 empty] | 105.6915 | 563.0137 | 56.4184 | 277.1211
16:14 | 10093 |  |  | -0.4658 | 31.2777 | 33.5368 | 8.1974 | 10.5296 | 18.6966 | 8.5781 | 1.8661 | 3.6844 | 0.9191 | -0.0172 |  |  |  | -18.2427 | 23.7594 | 38.4335 | 7.1417 |  | 7.8728 | 18.6091 | 0.4384 | 0.414 | 1.7515 | 1.108 | -4.5779 | 249.7015 | 245.7795 | 168.7546 | 194.9838 | 153.7456 | 136.5815 | 117.9148 | 205.8575 | 160.6705 | 226.6365 | 265.8723 | 246.363 | 176.7867 | 175.3436 | 216.2966 | 263.9907 | 276.9757 |  |  | 164.3688 |  | 326.1603 | 119.2333 | 157.8733 | 216.5375 | 249.0821 | 228.1848 | 209.6129 | 175.7936 | 236.3803 | 270.7513 | 257.1235 | 183.5178 | 97.9959 | 129.8524 | 171.6241 | 212.7579 | 176.5061 | 211.3975 | 192.8235 | 385.3315 | 121.6026 | 175.0708 | 240.4878 | 277.9861 | 306.5293 | 116.934 | 157.626 | 209.3155 | 237.6923 | 229.4862 | 84.6606 | 97.4305 | 128.948 | 174.2325 | 216.4079 | 172.9055 |  | 156.1053 | 333.1099 |  | 114.2018 | 157.1434 | 216.7495 | 254.5991 | 245.3634 | 141.8404 | 176.6814 | 232.8622 | 259.8619 | 233.3135 | 96.4941 | 107.4322 | 132.5625 | 176.8255 | 226.8791 | 262.3399 | 154.5301 | 145.2116 | 138.596 | 143.6894 | 191.5996 | 244.5607 | 271.4801 | 251.4981 |  | 191.2636 |  |  | 100.5604 | 105.538 | 193.1805 | 99.2544 | 207.8045 | 110.5217 | 40.0514 | 40.1966 | 36.6147 | 37.29 | 35.3257 | 39.2497 | 39.08 | 38.888 | 96.4465 | 118.2635 | 111.4135 | 96.8334 | 257.647 |  |  | 167.2293 |  | 150.3967 | 103.0194 | 137.8857 | 102.505 | 214.124 | 173.2331 | 273.9826 | 256.8431 | 262.9404 | 209.4124 | 253.9082 | 285.347 | 300.1569 | 284.995 | 170.7719 | 143.7831 | 194.9908 | 165.5847 | 196.8091 | 162.5206 | 227.0685 | 133.545 | 249.1228 | 213.3779 | 195.2555 | 279.3488 |  | 200.2579 | 97.9479 | 130.326 | 177.0554 | 221.2374 | 182.4928 | 196.656 | 162.8085 |  | 147.5461 | 172.3771 | 241.5597 | 281.0991 | 268.1341 | 117.3331 | 166.5095 | 237.1202 | 280.7871 | 269.8321 | 87.2507 | 98.9619 | 127.058 | 175.3219 | 225.6723 | 152.3966 | 207.1595 | 135.2284 | 189.2363 | 149.9888 | 123.7996 | 166.4072 | 228.7133 | 271.7265 | 262.471 | 136.6568 | 181.3935 | 252.6407 | 289.7871 | 267.5577 | 89.5551 | 108.642 | 140.6951 | 188.1528 | 241.3217 | 110.7007 | 154.8339 | 168.3703 | 167.758 | 128.0432 | 234.8627 | 171.491 | 272.8579 | 259.2991 | 194.0899 |  |  |  | 100.6456 | 111.0019 | 104.4906 | 208.3392 | 107.0335 | 176.0667 |  | 113.4053 | 103.2551 | 106.5339 | 61.1639 | 102.8416 | 113.8555 |  | 252.7553 | 301.3951 | 313.5059 | 426.6752 | 576.4708 | 550.5597 | 395.4865 | [23 empty] | 105.6788 | 563.5153 | 56.3773 | 277.0752
16:14 | 10094 |  |  | -0.4399 | 31.2396 | 33.6405 | 8.1571 | 10.5319 | 18.6689 | 8.6131 | 1.8655 | 3.6784 | 0.9183 | -0.0167 |  |  |  | -18.2579 | 23.7074 | 38.4439 | 7.0913 |  | 7.9923 | 18.6194 | 0.4379 | 0.4112 | 1.7523 | 1.1103 | -5.3748 | 249.6736 | 245.7558 | 168.7477 | 194.9735 | 153.7418 | 136.5831 | 117.9119 | 205.8522 | 160.6739 | 226.6291 | 265.8572 | 246.345 | 176.7773 | 175.3367 | 216.1841 | 263.951 | 276.9335 |  |  | 164.3528 |  | 326.1005 | 119.234 | 157.871 | 216.5218 | 249.056 | 228.152 | 209.5931 | 175.7932 | 236.36 | 270.7244 | 257.1035 | 183.5133 | 97.9981 | 129.8504 | 171.6215 | 212.7458 | 176.4889 | 211.3177 | 192.8124 | 385.2655 | 121.599 | 175.0793 | 240.4764 | 277.9683 | 306.4568 | 116.9297 | 157.6207 | 209.3042 | 237.6713 | 229.463 | 84.652 | 97.4279 | 128.9499 | 174.2322 | 216.39 | 172.9436 |  | 156.0898 | 333.0544 |  | 114.2103 | 157.1433 | 216.7367 | 254.5704 | 245.3371 | 141.8412 | 176.6758 | 232.8489 | 259.8331 | 233.2834 | 96.5059 | 107.4359 | 132.56 | 176.8289 | 226.8625 | 262.3007 | 154.509 | 145.1908 | 138.5762 | 143.6947 | 191.6014 | 244.5484 | 271.4592 | 251.4731 |  | 191.2518 |  |  | 100.5453 | 105.5166 | 193.1497 | 99.2226 | 207.7535 | 110.512 | 40.2862 | 40.3441 | 36.8842 | 37.4134 | 35.1206 | 39.35 | 38.1361 | 38.592 | 96.43 | 118.251 | 111.3929 | 96.8124 | 257.6221 |  |  | 167.2151 |  | 150.3872 | 103.0207 | 137.8773 | 102.5005 | 214.1262 | 173.2359 | 273.9576 | 256.805 | 262.9203 | 209.3948 | 253.8948 | 285.3439 | 300.1366 | 284.9554 | 170.7781 | 143.7643 | 194.8738 | 165.5691 | 196.8081 | 162.5259 | 227.0557 | 133.5409 | 249.0984 | 213.3646 | 195.2486 | 279.3135 |  | 200.242 | 97.9387 | 130.3198 | 177.0491 | 221.2165 | 182.4732 | 196.6315 | 162.7873 |  | 147.5402 | 172.3688 | 241.5345 | 281.0637 | 268.0987 | 117.324 | 166.5064 | 237.1016 | 280.7494 | 269.8016 | 87.2413 | 98.9699 | 127.0676 | 175.3186 | 225.6592 | 152.3781 | 207.1312 | 135.2121 | 189.2038 | 149.9702 | 123.8047 | 166.4047 | 228.7052 | 271.6993 | 262.448 | 136.652 | 181.3896 | 252.6214 | 289.7557 | 267.5311 | 89.5543 | 108.6361 | 140.7001 | 188.1502 | 241.2967 | 110.6915 | 154.8217 | 168.3534 | 167.7472 | 128.0751 | 234.8592 | 171.5115 | 272.8372 | 259.2731 | 194.07 |  |  |  | 100.6254 | 110.9912 | 104.4743 | 208.3039 | 107.0242 | 176.059 |  | 113.3923 | 103.254 | 106.5291 | 61.1676 | 102.8897 | 113.8569 |  | 252.7132 | 301.3337 | 313.4568 | 427.0192 | 576.6124 | 550.6968 | 396.0058 | [23 empty] | 105.666 | 563.6546 | 56.4023 | 277.0235
16:14 | 10095 |  |  | -0.3793 | 31.1874 | 33.7229 | 8.2195 | 10.5455 | 18.7064 | 8.5479 | 1.8661 | 3.6734 | 0.9178 | -0.0175 |  |  |  | -18.1029 | 23.7568 | 38.4002 | 7.0968 |  | 7.9954 | 18.6263 | 0.438 | 0.4145 | 1.7486 | 1.1104 | -6.2594 | 249.6426 | 245.7267 | 168.7311 | 194.955 | 153.7284 | 136.5698 | 117.9025 | 205.8343 | 160.6732 | 226.6083 | 265.8251 | 246.3144 | 176.7682 | 175.334 | 216.0267 | 263.9374 | 276.9209 |  |  | 164.3433 |  | 326.0505 | 119.2391 | 157.875 | 216.5197 | 249.0371 | 228.1303 | 209.582 | 175.7973 | 236.3532 | 270.7002 | 257.0769 | 183.503 | 97.9991 | 129.8515 | 171.6217 | 212.7293 | 176.4655 | 211.2415 | 192.7911 | 385.1976 | 121.5981 | 175.0762 | 240.4638 | 277.9404 | 306.3689 | 116.933 | 157.6209 | 209.2973 | 237.6485 | 229.4434 | 84.6512 | 97.4273 | 128.9557 | 174.2355 | 216.3818 | 172.9782 |  | 156.0842 | 332.9968 |  | 114.2193 | 157.1461 | 216.7238 | 254.5458 | 245.3159 | 141.8541 | 176.6711 | 232.8331 | 259.8024 | 233.2574 | 96.5078 | 107.4434 | 132.5643 | 176.8244 | 226.8417 | 262.2792 | 154.4907 | 145.1785 | 138.5563 | 143.7071 | 191.6054 | 244.5406 | 271.4398 | 251.4565 |  | 191.2467 |  |  | 100.5315 | 105.5038 | 193.1486 | 99.2299 | 207.6873 | 110.497 | 40.4617 | 40.4589 | 37.2405 | 37.2666 | 35.1282 | 39.3545 | 37.8354 | 38.6014 | 96.4195 | 118.2414 | 111.3779 | 96.799 | 257.5889 |  |  | 167.2029 |  | 150.377 | 103.0139 | 137.8698 | 102.4971 | 214.1182 | 173.2429 | 273.9325 | 256.7756 | 262.8975 | 209.378 | 253.8795 | 285.3386 | 300.1121 | 284.9199 | 170.7852 | 143.7509 | 194.8207 | 165.5497 | 196.7874 | 162.5251 | 227.0394 | 133.5288 | 249.0691 | 213.3539 | 195.2468 | 279.2805 |  | 200.2153 | 97.933 | 130.3278 | 177.0353 | 221.2012 | 182.4488 | 196.6023 | 162.7712 |  | 147.5286 | 172.3692 | 241.5148 | 281.0385 | 268.0657 | 117.3229 | 166.5062 | 237.0834 | 280.7158 | 269.7744 | 87.2342 | 98.9663 | 127.0651 | 175.3152 | 225.6415 | 152.3676 | 207.1071 | 135.1968 | 189.185 | 149.9591 | 123.8074 | 166.4062 | 228.6972 | 271.671 | 262.4147 | 136.6647 | 181.3903 | 252.6265 | 289.7311 | 267.5081 | 89.5614 | 108.6464 | 140.708 | 188.1445 | 241.28 | 110.6746 | 154.8006 | 168.333 | 167.732 | 128.0709 | 234.8433 | 171.5116 | 272.8014 | 259.2331 | 194.0445 |  |  |  | 100.6119 | 110.9736 | 104.4594 | 208.2925 | 107.0277 | 176.0529 |  | 113.3833 | 103.2469 | 106.5232 | 61.1639 | 102.8668 | 113.8845 |  | 252.6864 | 301.3065 | 313.4086 | 426.8464 | 576.3689 | 550.1479 | 395.9123 | [23 empty] | 105.6542 | 563.2584 | 56.4969 | 276.9964
16:14 | 10096 |  |  | -0.3211 | 31.1934 | 33.8215 | 8.2484 | 10.5172 | 18.6196 | 8.63 | 1.8648 | 3.67 | 0.9189 | -0.0186 |  |  |  | -18.0941 | 23.7526 | 38.4734 | 7.161 |  | 7.9719 | 18.6632 | 0.4381 | 0.4129 | 1.7507 | 1.1112 | -5.9387 | 249.617 | 245.6978 | 168.7242 | 194.9388 | 153.7163 | 136.56 | 117.8975 | 205.8274 | 160.6747 | 226.5977 | 265.797 | 246.2903 | 176.7583 | 175.3261 | 215.869 | 263.9146 | 276.8829 |  |  | 164.3157 |  | 326.0008 | 119.2399 | 157.875 | 216.5073 | 249.0102 | 228.1088 | 209.5699 | 175.792 | 236.3402 | 270.6685 | 257.05 | 183.4905 | 97.9943 | 129.8573 | 171.6233 | 212.7055 | 176.4346 | 211.1582 | 192.7705 | 385.1327 | 121.6033 | 175.0749 | 240.4476 | 277.9121 | 306.2187 | 116.9313 | 157.6201 | 209.2819 | 237.6187 | 229.4108 | 84.6548 | 97.4212 | 128.9554 | 174.2263 | 216.3637 | 172.9894 |  | 156.0727 | 332.9323 |  | 114.2207 | 157.1513 | 216.7129 | 254.5254 | 245.2928 | 141.8645 | 176.6618 | 232.8196 | 259.7728 | 233.2305 | 96.5155 | 107.4433 | 132.5698 | 176.8154 | 226.8217 | 262.2779 | 154.4625 | 145.1633 | 138.5338 | 143.7098 | 191.6042 | 244.5297 | 271.4145 | 251.4406 |  | 191.2252 |  |  | 100.5285 | 105.5004 | 193.1373 | 99.2282 | 207.6369 | 110.4848 | 40.4529 | 40.4951 | 37.3149 | 37.3428 | 35.192 | 39.3371 | 38.1777 | 38.7519 | 96.4142 | 118.2267 | 111.3684 | 96.7868 | 257.5558 |  |  | 167.1948 |  | 150.3643 | 103.0072 | 137.8557 | 102.4893 | 214.0935 | 173.2476 | 273.9036 | 256.7472 | 262.8698 | 209.3731 | 253.8689 | 285.3246 | 300.0864 | 284.8888 | 170.7728 | 143.7368 | 194.7635 | 165.523 | 196.7642 | 162.5221 | 227.0224 | 133.517 | 249.0354 | 213.3396 | 195.2356 | 279.2474 |  | 200.2063 | 97.9292 | 130.3321 | 177.0262 | 221.1837 | 182.4284 | 196.5847 | 162.7537 |  | 147.5302 | 172.3636 | 241.4917 | 281.0065 | 268.0335 | 117.3222 | 166.5133 | 237.0738 | 280.6946 | 269.7462 | 87.2337 | 98.9553 | 127.0624 | 175.3065 | 225.6269 | 152.3497 | 207.0817 | 135.1768 | 189.1707 | 149.9418 | 123.8121 | 166.4154 | 228.6884 | 271.6449 | 262.3876 | 136.6632 | 181.3977 | 252.6102 | 289.701 | 267.4721 | 89.5615 | 108.6494 | 140.7238 | 188.1518 | 241.2556 | 110.6674 | 154.7798 | 168.3136 | 167.7025 | 128.0581 | 234.8216 | 171.4991 | 272.7698 | 259.2025 | 194.0179 |  |  |  | 100.6004 | 110.9569 | 104.4485 | 208.284 | 107.04 | 176.0264 |  | 113.3696 | 103.2364 | 106.5134 | 61.165 | 102.8539 | 113.8793 |  | 252.6269 | 301.276 | 313.3527 | 426.4097 | 576.2442 | 550.46 | 395.7254 | [23 empty] | 105.6443 | 563.3521 | 56.5911 | 276.9515
16:14 | 10097 |  |  | -0.373 | 31.2176 | 33.787 | 8.1824 | 10.5805 | 18.6824 | 8.6676 | 1.8644 | 3.6667 | 0.9183 | -0.019 |  |  |  | -18.1804 | 23.747 | 38.5454 | 7.0851 |  | 8.0702 | 18.6441 | 0.4377 | 0.4114 | 1.7503 | 1.1082 | -3.276 | 249.5893 | 245.6725 | 168.7131 | 194.9167 | 153.6996 | 136.5457 | 117.8901 | 205.8126 | 160.67 | 226.5949 | 265.7689 | 246.2642 | 176.7519 | 175.3012 | 215.7381 | 263.8893 | 276.8492 |  |  | 164.2987 |  | 325.9533 | 119.238 | 157.882 | 216.4996 | 248.9853 | 228.0904 | 209.5608 | 175.7923 | 236.3182 | 270.6394 | 257.0124 | 183.4837 | 97.9951 | 129.8582 | 171.6174 | 212.6916 | 176.4064 | 211.0447 | 192.7592 | 385.0678 | 121.6081 | 175.0733 | 240.4319 | 277.8891 | 306.1651 | 116.9413 | 157.6176 | 209.2698 | 237.6006 | 229.3937 | 84.6603 | 97.4119 | 128.9593 | 174.2223 | 216.3427 | 172.9758 |  | 156.0628 | 332.8832 |  | 114.2255 | 157.152 | 216.704 | 254.5034 | 245.2638 | 141.8552 | 176.6549 | 232.8107 | 259.7536 | 233.2074 | 96.5266 | 107.4461 | 132.5778 | 176.8185 | 226.8046 | 262.2688 | 154.4315 | 145.1443 | 138.5156 | 143.7134 | 191.6036 | 244.5169 | 271.3929 | 251.4148 |  | 191.2004 |  |  | 100.5186 | 105.4843 | 193.1031 | 99.2046 | 207.6055 | 110.4743 | 40.3864 | 40.5587 | 37.3935 | 37.7228 | 35.3035 | 39.3877 | 38.0283 | 38.8782 | 96.407 | 118.2094 | 111.353 | 96.7697 | 257.5268 |  |  | 167.1794 |  | 150.3562 | 103.0027 | 137.8478 | 102.4834 | 214.0828 | 173.2448 | 273.8648 | 256.7137 | 262.8422 | 209.3685 | 253.87 | 285.3037 | 300.0682 | 284.8578 | 170.7617 | 143.7242 | 194.7037 | 165.4983 | 196.7573 | 162.5209 | 227.009 | 133.5183 | 249.0132 | 213.3122 | 195.2352 | 279.2217 |  | 200.2056 | 97.9198 | 130.3323 | 177.0238 | 221.1642 | 182.4076 | 196.5679 | 162.7372 |  | 147.5265 | 172.3591 | 241.4791 | 280.978 | 267.9926 | 117.3162 | 166.5127 | 237.0576 | 280.6713 | 269.713 | 87.235 | 98.9476 | 127.0665 | 175.3035 | 225.6037 | 152.3225 | 207.051 | 135.149 | 189.1472 | 149.9199 | 123.8135 | 166.4143 | 228.6776 | 271.6163 | 262.3545 | 136.6666 | 181.396 | 252.5987 | 289.6689 | 267.4366 | 89.5538 | 108.634 | 140.715 | 188.1314 | 241.227 | 110.6553 | 154.7652 | 168.292 | 167.6809 | 128.0593 | 234.8068 | 171.4936 | 272.7469 | 259.1771 | 194.0119 |  |  |  | 100.5814 | 110.9406 | 104.4241 | 208.2677 | 107.0403 | 175.9902 |  | 113.3547 | 103.2225 | 106.4979 | 61.1713 | 102.8396 | 113.8773 |  | 252.5795 | 301.2049 | 313.3082 | 426.6042 | 576.1537 | 550.3729 | 395.8034 | [23 empty] | 105.628 | 563.2633 | 56.5968 | 276.8922
16:14 | 10098 |  |  | -0.3746 | 31.1909 | 33.7277 | 8.3062 | 10.4918 | 18.5995 | 8.6142 | 1.8636 | 3.6631 | 0.9186 | -0.0201 |  |  |  | -18.1313 | 23.7739 | 38.4425 | 7.1529 |  | 8.0589 | 18.5733 | 0.4381 | 0.412 | 1.7489 | 1.1059 | -4.7917 | 249.5595 | 245.6502 | 168.7011 | 194.9006 | 153.6881 | 136.5371 | 117.8829 | 205.7977 | 160.6755 | 226.5844 | 265.7455 | 246.2314 | 176.7416 | 175.2759 | 215.6387 | 263.8722 | 276.825 |  |  | 164.2884 |  | 325.9056 | 119.2353 | 157.8879 | 216.4943 | 248.9584 | 228.0686 | 209.5479 | 175.7944 | 236.3106 | 270.6142 | 256.9771 | 183.4704 | 97.9968 | 129.8657 | 171.6071 | 212.6801 | 176.3868 | 210.9132 | 192.7336 | 385.0083 | 121.612 | 175.0696 | 240.4151 | 277.8586 | 306.0348 | 116.9515 | 157.6204 | 209.2647 | 237.5841 | 229.3806 | 84.665 | 97.4191 | 128.9726 | 174.222 | 216.3259 | 172.9543 |  | 156.0551 | 332.8365 |  | 114.2388 | 157.1559 | 216.6982 | 254.4772 | 245.24 | 141.8505 | 176.6562 | 232.7915 | 259.7295 | 233.1801 | 96.5366 | 107.4606 | 132.5909 | 176.8209 | 226.7936 | 262.2491 | 154.4013 | 145.1185 | 138.4945 | 143.7038 | 191.5982 | 244.5007 | 271.361 | 251.3777 |  | 191.1736 |  |  | 100.5007 | 105.4675 | 193.1009 | 99.2029 | 207.5642 | 110.4466 | 40.3594 | 40.7566 | 37.6694 | 37.7028 | 35.5627 | 39.4301 | 37.8698 | 38.6121 | 96.403 | 118.204 | 111.3413 | 96.7674 | 257.4995 |  |  | 167.1605 |  | 150.3419 | 102.9925 | 137.8425 | 102.478 | 214.0723 | 173.2384 | 273.8329 | 256.6759 | 262.8069 | 209.3623 | 253.8498 | 285.282 | 300.0393 | 284.8271 | 170.7625 | 143.7101 | 194.641 | 165.4719 | 196.7428 | 162.5189 | 226.9888 | 133.5098 | 248.9838 | 213.2805 | 195.233 | 279.1877 |  | 200.1878 | 97.9168 | 130.3328 | 177.0162 | 221.1421 | 182.3822 | 196.5391 | 162.7145 |  | 147.5131 | 172.3568 | 241.4641 | 280.9493 | 267.9636 | 117.3202 | 166.5041 | 237.0401 | 280.6398 | 269.6782 | 87.2315 | 98.9553 | 127.0709 | 175.3049 | 225.5834 | 152.3021 | 207.029 | 135.1264 | 189.1228 | 149.9082 | 123.8023 | 166.4059 | 228.663 | 271.5834 | 262.3183 | 136.6779 | 181.3842 | 252.5937 | 289.6387 | 267.4059 | 89.5433 | 108.6317 | 140.6973 | 188.1058 | 241.2094 | 110.6327 | 154.7476 | 168.2691 | 167.6635 | 128.047 | 234.7926 | 171.4891 | 272.7225 | 259.1482 | 193.9981 |  |  |  | 100.5701 | 110.9326 | 104.4066 | 208.253 | 107.0428 | 175.9807 |  | 113.3395 | 103.2055 | 106.48 | 61.1642 | 102.8326 | 113.8614 |  | 252.5325 | 301.1595 | 313.2578 | 426.8478 | 576.7144 | 550.7341 | 396.2655 | [23 empty] | 105.6128 | 563.7243 | 56.5278 | 276.846
16:14 | 10099 |  |  | -0.3483 | 31.149 | 33.7539 | 8.2918 | 10.5372 | 18.6633 | 8.6166 | 1.8621 | 3.6634 | 0.9225 | -0.0195 |  |  |  | -18.1689 | 23.6839 | 38.4158 | 7.1345 |  | 8.084 | 18.6503 | 0.4382 | 0.4136 | 1.7485 | 1.105 | -4.2645 | 249.5363 | 245.6294 | 168.6904 | 194.8869 | 153.6815 | 136.539 | 117.8777 | 205.793 | 160.6761 | 226.5611 | 265.7166 | 246.1973 | 176.7267 | 175.2555 | 215.5584 | 263.8375 | 276.7787 |  |  | 164.2722 |  | 325.8543 | 119.233 | 157.8834 | 216.4822 | 248.9299 | 228.042 | 209.5277 | 175.8016 | 236.3059 | 270.5876 | 256.9465 | 183.4656 | 97.9977 | 129.8768 | 171.606 | 212.6643 | 176.3628 | 210.8028 | 192.7144 | 384.9469 | 121.6135 | 175.0766 | 240.4091 | 277.84 | 305.9725 | 116.9458 | 157.6222 | 209.2518 | 237.5573 | 229.3496 | 84.6667 | 97.4172 | 128.9733 | 174.222 | 216.3076 | 172.9318 |  | 156.0372 | 332.7863 |  | 114.2479 | 157.1598 | 216.685 | 254.4586 | 245.2217 | 141.854 | 176.6597 | 232.7728 | 259.6972 | 233.1546 | 96.5401 | 107.4731 | 132.5976 | 176.8175 | 226.7831 | 262.2382 | 154.3805 | 145.1 | 138.4732 | 143.7021 | 191.5977 | 244.4889 | 271.3316 | 251.3509 |  | 191.1504 |  |  | 100.489 | 105.4567 | 193.0979 | 99.1971 | 207.5307 | 110.4225 | 40.1665 | 40.9846 | 37.8652 | 37.6122 | 35.9157 | 39.4335 | 37.9315 | 38.0122 | 96.4047 | 118.1955 | 111.3279 | 96.7587 | 257.4663 |  |  | 167.1409 |  | 150.3268 | 102.9826 | 137.833 | 102.4723 | 214.0543 | 173.2393 | 273.8008 | 256.6439 | 262.7799 | 209.3903 | 253.8173 | 285.2596 | 300.0038 | 284.7936 | 170.7596 | 143.6887 | 194.5775 | 165.4419 | 196.7121 | 162.5159 | 226.9639 | 133.5001 | 248.9441 | 213.2625 | 195.2245 | 279.1503 |  | 200.1704 | 97.9188 | 130.3404 | 177.0086 | 221.1289 | 182.3628 | 196.5161 | 162.6931 |  | 147.5038 | 172.3616 | 241.452 | 280.924 | 267.9328 | 117.3267 | 166.5033 | 237.0256 | 280.6105 | 269.647 | 87.2253 | 98.9593 | 127.0704 | 175.3018 | 225.5643 | 152.2769 | 207.0068 | 135.1064 | 189.1067 | 149.8955 | 123.7958 | 166.4149 | 228.6523 | 271.5645 | 262.2892 | 136.6777 | 181.3861 | 252.5729 | 289.6129 | 267.3826 | 89.5491 | 108.6519 | 140.7087 | 188.1235 | 241.2003 | 110.6218 | 154.7275 | 168.2442 | 167.6436 | 128.0423 | 234.7859 | 171.4955 | 272.6865 | 259.1091 | 193.9756 |  |  |  | 100.5602 | 110.9253 | 104.3915 | 208.2452 | 107.0434 | 175.9703 |  | 113.3306 | 103.1921 | 106.4679 | 61.1651 | 102.8381 | 113.8676 |  | 252.5033 | 301.1263 | 313.2155 | 426.6054 | 576.4366 | 550.7718 | 395.8448 | [23 empty] | 105.6017 | 563.6042 | 56.5389 | 276.8148
16:14 | 10100 |  |  | -0.3668 | 31.1324 | 33.6652 | 8.3292 | 10.5257 | 18.6942 | 8.559 | 1.861 | 3.6585 | 0.9187 | -0.0199 |  |  |  | -18.1479 | 23.6512 | 38.4556 | 7.2601 |  | 8.0572 | 18.6154 | 0.4379 | 0.4157 | 1.7464 | 1.1029 | -3.6096 | 249.5123 | 245.6075 | 168.6753 | 194.8767 | 153.6743 | 136.5361 | 117.879 | 205.7846 | 160.6646 | 226.5465 | 265.6833 | 246.1713 | 176.7231 | 175.2763 | 215.4642 | 263.8077 | 276.7508 |  |  | 164.2624 |  | 325.8085 | 119.2339 | 157.8866 | 216.4735 | 248.9087 | 228.0214 | 209.5225 | 175.8112 | 236.3037 | 270.5588 | 256.9197 | 183.4658 | 97.994 | 129.8773 | 171.6057 | 212.6433 | 176.3423 | 210.6936 | 192.6973 | 384.8785 | 121.6147 | 175.0826 | 240.4003 | 277.8181 | 305.937 | 116.9449 | 157.6236 | 209.2381 | 237.5349 | 229.3273 | 84.6618 | 97.407 | 128.9746 | 174.2248 | 216.2946 | 172.8933 |  | 156.0262 | 332.7423 |  | 114.2477 | 157.1561 | 216.6687 | 254.4353 | 245.1943 | 141.8572 | 176.6614 | 232.7627 | 259.6705 | 233.1317 | 96.5439 | 107.4715 | 132.5973 | 176.8135 | 226.765 | 262.2193 | 154.3585 | 145.0878 | 138.455 | 143.7151 | 191.6024 | 244.4804 | 271.3103 | 251.3317 |  | 191.132 |  |  | 100.4812 | 105.4479 | 193.0861 | 99.2024 | 207.5119 | 110.4249 | 39.9707 | 40.7825 | 37.7294 | 37.7431 | 36.3067 | 39.4745 | 37.3856 | 37.3063 | 96.4079 | 118.1848 | 111.3194 | 96.7424 | 257.4347 |  |  | 167.1311 |  | 150.3205 | 102.9779 | 137.8271 | 102.4691 | 214.0393 | 173.2382 | 273.7666 | 256.6213 | 262.7619 | 209.422 | 253.8104 | 285.2514 | 299.9754 | 284.7561 | 170.7563 | 143.6756 | 194.5331 | 165.426 | 196.6938 | 162.5205 | 226.9533 | 133.4933 | 248.9209 | 213.2623 | 195.2243 | 279.1204 |  | 200.1537 | 97.9157 | 130.3422 | 177.0105 | 221.1133 | 182.344 | 196.4893 | 162.6724 |  | 147.4991 | 172.3715 | 241.4492 | 280.9131 | 267.8949 | 117.3183 | 166.4948 | 237.004 | 280.5798 | 269.6121 | 87.2095 | 98.9456 | 127.0633 | 175.2919 | 225.5432 | 152.2472 | 206.982 | 135.0822 | 189.0837 | 149.8709 | 123.8054 | 166.4284 | 228.6422 | 271.5451 | 262.2622 | 136.6736 | 181.3899 | 252.5509 | 289.584 | 267.353 | 89.5495 | 108.6614 | 140.7139 | 188.1309 | 241.1767 | 110.6111 | 154.7117 | 168.2214 | 167.625 | 128.0452 | 234.7757 | 171.5046 | 272.6493 | 259.0755 | 193.9659 |  |  |  | 100.5317 | 110.9036 | 104.3657 | 208.2347 | 107.0324 | 175.9461 |  | 113.3128 | 103.1919 | 106.4547 | 61.1693 | 102.8391 | 113.8901 |  | 252.4626 | 301.0696 | 313.1638 | 426.5504 | 576.4085 | 550.31 | 395.6111 | [23 empty] | 105.5862 | 563.3592 | 56.5292 | 276.7661
16:14 | 10101 |  |  | -0.3605 | 31.1015 | 33.734 | 8.3205 | 10.4575 | 18.6916 | 8.4912 | 1.8622 | 3.6596 | 0.9223 | -0.0196 |  |  |  | -18.2419 | 23.6101 | 38.3654 | 7.1623 |  | 8.0769 | 18.5574 | 0.4396 | 0.4151 | 1.7503 | 1.1042 | -3.8049 | 249.4889 | 245.5928 | 168.6695 | 194.8671 | 153.6764 | 136.5318 | 117.8813 | 205.7676 | 160.6687 | 226.5439 | 265.6628 | 246.1514 | 176.7239 | 175.2832 | 215.4264 | 263.8072 | 276.7345 |  |  | 164.2558 |  | 325.7647 | 119.2343 | 157.8941 | 216.4585 | 248.8864 | 228.0011 | 209.5148 | 175.8061 | 236.2945 | 270.529 | 256.9032 | 183.4672 | 97.9925 | 129.8804 | 171.603 | 212.6281 | 176.3277 | 210.5875 | 192.6817 | 384.8148 | 121.617 | 175.0853 | 240.3847 | 277.7949 | 305.8586 | 116.9477 | 157.62 | 209.2254 | 237.5053 | 229.3018 | 84.6518 | 97.3945 | 128.9738 | 174.2157 | 216.2709 | 172.8521 |  | 156.0127 | 332.6809 |  | 114.2554 | 157.1551 | 216.6624 | 254.4069 | 245.1644 | 141.8708 | 176.6596 | 232.7547 | 259.6461 | 233.1117 | 96.5573 | 107.4743 | 132.6053 | 176.8161 | 226.7476 | 262.1973 | 154.3353 | 145.0783 | 138.4384 | 143.7119 | 191.6019 | 244.4685 | 271.2915 | 251.3082 |  | 191.1176 |  |  | 100.4714 | 105.436 | 193.0541 | 99.1925 | 207.5058 | 110.4399 | 40.0151 | 40.5579 | 37.255 | 37.789 | 36.6956 | 39.5111 | 36.6174 | 37.0125 | 96.3941 | 118.1695 | 111.3075 | 96.7287 | 257.4078 |  |  | 167.1214 |  | 150.312 | 102.9753 | 137.823 | 102.4632 | 214.0231 | 173.2362 | 273.7348 | 256.5864 | 262.7325 | 209.4208 | 253.8077 | 285.2464 | 299.9604 | 284.7257 | 170.7467 | 143.6654 | 194.5074 | 165.41 | 196.681 | 162.5262 | 226.951 | 133.486 | 248.8991 | 213.2466 | 195.2305 | 279.088 |  | 200.1439 | 97.9165 | 130.3375 | 177.016 | 221.1014 | 182.3231 | 196.4623 | 162.6558 |  | 147.4929 | 172.3811 | 241.4467 | 280.9021 | 267.8789 | 117.3185 | 166.4953 | 236.9954 | 280.5549 | 269.5883 | 87.2038 | 98.9449 | 127.0695 | 175.2928 | 225.5334 | 152.2375 | 206.9614 | 135.068 | 189.0666 | 149.8576 | 123.8111 | 166.4303 | 228.6293 | 271.5098 | 262.2344 | 136.6759 | 181.3911 | 252.5388 | 289.5549 | 267.3205 | 89.5426 | 108.654 | 140.7027 | 188.1051 | 241.1493 | 110.5942 | 154.6879 | 168.1953 | 167.6043 | 128.0421 | 234.7496 | 171.4864 | 272.623 | 259.049 | 193.9654 |  |  |  | 100.5145 | 110.8899 | 104.3588 | 208.228 | 107.0353 | 175.9456 |  | 113.2961 | 103.1784 | 106.4393 | 61.1673 | 102.8472 | 113.8747 |  | 252.4352 | 301.0116 | 313.1138 | 426.723 | 576.5896 | 550.4218 | 395.7044 | [23 empty] | 105.573 | 563.5057 | 56.3898 | 276.7234
16:14 | 10102 |  |  | -0.3903 | 31.0528 | 33.5372 | 8.3824 | 10.3956 | 18.6909 | 8.5531 | 1.8626 | 3.6571 | 0.9151 | -0.0196 |  |  |  | -18.1954 | 23.6167 | 38.3582 | 7.136 |  | 8.036 | 18.591 | 0.4392 | 0.4174 | 1.7503 | 1.1042 | -3.8171 | 249.4599 | 245.5744 | 168.6631 | 194.8461 | 153.6671 | 136.5185 | 117.8698 | 205.7515 | 160.6755 | 226.5251 | 265.6297 | 246.1214 | 176.7125 | 175.2535 | 215.3595 | 263.7809 | 276.6938 |  |  | 164.2444 |  | 325.7147 | 119.2361 | 157.8913 | 216.4406 | 248.8569 | 227.9778 | 209.5006 | 175.8006 | 236.2758 | 270.5054 | 256.8839 | 183.4582 | 97.9894 | 129.88 | 171.6041 | 212.6177 | 176.3042 | 210.5022 | 192.6685 | 384.7523 | 121.6171 | 175.0905 | 240.3765 | 277.7756 | 305.8433 | 116.9463 | 157.614 | 209.2081 | 237.4783 | 229.2718 | 84.6508 | 97.384 | 128.9692 | 174.2031 | 216.2464 | 172.8069 |  | 155.9927 | 332.6229 |  | 114.2615 | 157.1591 | 216.6571 | 254.3793 | 245.1401 | 141.8851 | 176.6648 | 232.7463 | 259.6152 | 233.0972 | 96.5642 | 107.4842 | 132.6149 | 176.8296 | 226.7361 | 262.1609 | 154.314 | 145.0592 | 138.4187 | 143.7114 | 191.6042 | 244.4578 | 271.2715 | 251.285 |  | 191.0985 |  |  | 100.4586 | 105.4234 | 193.0146 | 99.1644 | 207.504 | 110.4446 | 40.1427 | 40.7478 | 37.2051 | 37.7496 | 37.0324 | 39.535 | 35.741 | 37.0824 | 96.378 | 118.1474 | 111.288 | 96.7114 | 257.3762 |  |  | 167.1011 |  | 150.2949 | 102.9643 | 137.807 | 102.4523 | 214.0114 | 173.2363 | 273.7025 | 256.5421 | 262.691 | 209.3844 | 253.8006 | 285.227 | 299.9378 | 284.7025 | 170.7103 | 143.6463 | 194.5132 | 165.3816 | 196.6722 | 162.5314 | 226.9425 | 133.4842 | 248.8738 | 213.2257 | 195.2314 | 279.0619 |  | 200.1358 | 97.9192 | 130.3471 | 177.0146 | 221.0885 | 182.3078 | 196.44 | 162.6398 |  | 147.4845 | 172.384 | 241.4391 | 280.882 | 267.8666 | 117.3233 | 166.5063 | 236.989 | 280.5335 | 269.5604 | 87.2049 | 98.9473 | 127.0789 | 175.2897 | 225.5172 | 152.2288 | 206.9376 | 135.0486 | 189.043 | 149.8448 | 123.8122 | 166.4305 | 228.6207 | 271.4819 | 262.2087 | 136.6787 | 181.3937 | 252.5243 | 289.5249 | 267.296 | 89.5457 | 108.6539 | 140.7016 | 188.0827 | 241.1397 | 110.5808 | 154.6639 | 168.1663 | 167.5891 | 128.0374 | 234.7244 | 171.4717 | 272.5922 | 259.0149 | 193.973 |  |  |  | 100.5084 | 110.8823 | 104.3505 | 208.2161 | 107.036 | 175.9472 |  | 113.2751 | 103.1556 | 106.4164 | 61.1545 | 102.8135 | 113.8748 |  | 252.3901 | 300.9649 | 313.0515 | 426.5271 | 576.21 | 550.1725 | 395.7098 | [23 empty] | 105.5588 | 563.1912 | 56.3293 | 276.6775
16:14 | 10103 |  |  | -0.3951 | 31.0642 | 33.6331 | 8.3651 | 10.4799 | 18.7877 | 8.5838 | 1.8623 | 3.6563 | 0.9162 | -0.0191 |  |  |  | -18.0994 | 23.6361 | 38.4416 | 7.1165 |  | 8.1684 | 18.6575 | 0.438 | 0.4145 | 1.7473 | 1.1048 | -4.3656 | 249.4373 | 245.5554 | 168.6516 | 194.8332 | 153.6532 | 136.5143 | 117.8618 | 205.7586 | 160.6769 | 226.5108 | 265.5985 | 246.0883 | 176.7091 | 175.2554 | 215.224 | 263.7287 | 276.6563 |  |  | 164.2244 |  | 325.6595 | 119.2478 | 157.885 | 216.4286 | 248.8273 | 227.9512 | 209.4921 | 175.7969 | 236.2623 | 270.4867 | 256.8525 | 183.4506 | 97.9932 | 129.8847 | 171.5994 | 212.6081 | 176.2803 | 210.4324 | 192.6528 | 384.6907 | 121.626 | 175.0944 | 240.3673 | 277.7436 | 305.8754 | 116.9484 | 157.6191 | 209.198 | 237.4616 | 229.2558 | 84.6624 | 97.3934 | 128.9942 | 174.2185 | 216.2499 | 172.7752 |  | 155.986 | 332.5831 |  | 114.2664 | 157.1645 | 216.6475 | 254.3623 | 245.1214 | 141.8702 | 176.6671 | 232.7284 | 259.5818 | 233.0702 | 96.5741 | 107.4894 | 132.6174 | 176.829 | 226.7234 | 262.1143 | 154.2983 | 145.0416 | 138.3992 | 143.7235 | 191.6077 | 244.4478 | 271.249 | 251.261 |  | 191.067 |  |  | 100.4439 | 105.4104 | 192.9979 | 99.1544 | 207.4899 | 110.4311 | 40.172 | 41.0794 | 37.0617 | 37.7361 | 37.297 | 39.5458 | 34.8802 | 37.2594 | 96.3746 | 118.1354 | 111.2762 | 96.7001 | 257.3491 |  |  | 167.0929 |  | 150.2872 | 102.9676 | 137.7931 | 102.4517 | 213.993 | 173.2439 | 273.6762 | 256.5144 | 262.6613 | 209.3801 | 253.7875 | 285.2113 | 299.9047 | 284.6676 | 170.6511 | 143.6272 | 194.5615 | 165.3521 | 196.6546 | 162.5303 | 226.9247 | 133.4735 | 248.8487 | 213.2124 | 195.2246 | 279.0383 |  | 200.118 | 97.9185 | 130.3537 | 177.0154 | 221.0701 | 182.2995 | 196.4156 | 162.6268 |  | 147.4856 | 172.386 | 241.4241 | 280.8688 | 267.8333 | 117.3183 | 166.5081 | 236.9747 | 280.5027 | 269.5253 | 87.1987 | 98.9365 | 127.0744 | 175.2719 | 225.5008 | 152.2018 | 206.9186 | 135.0251 | 188.9928 | 149.8262 | 123.8127 | 166.435 | 228.6159 | 271.4582 | 262.1869 | 136.6728 | 181.3908 | 252.5106 | 289.4929 | 267.2684 | 89.545 | 108.6541 | 140.7021 | 188.0798 | 241.1249 | 110.5722 | 154.6478 | 168.1368 | 167.5717 | 128.0317 | 234.7099 | 171.4793 | 272.5605 | 258.9794 | 193.9748 |  |  |  | 100.4914 | 110.8615 | 104.3306 | 208.1964 | 107.0293 | 175.9435 |  | 113.2609 | 103.1476 | 106.4027 | 61.151 | 102.8325 | 113.8692 |  | 252.3552 | 300.9017 | 313.0048 | 426.488 | 576.159 | 549.8729 | 395.5488 | [23 empty] | 105.5436 | 563.016 | 56.5318 | 276.6284
16:14 | 10104 |  |  | -0.3778 | 31.178 | 33.7464 | 8.4794 | 10.5277 | 18.7799 | 8.5514 | 1.8624 | 3.6508 | 0.9196 | -0.0196 |  |  |  | -18.155 | 23.7157 | 38.3016 | 7.0929 |  | 8.171 | 18.643 | 0.4383 | 0.4144 | 1.7491 | 1.1076 | -5.4242 | 249.4094 | 245.5326 | 168.6429 | 194.8221 | 153.6472 | 136.5099 | 117.8593 | 205.7547 | 160.6712 | 226.4985 | 265.5723 | 246.0542 | 176.7025 | 175.2461 | 215.1223 | 263.7019 | 276.6327 |  |  | 164.2022 |  | 325.5993 | 119.2448 | 157.8878 | 216.4153 | 248.8059 | 227.9298 | 209.4846 | 175.793 | 236.2442 | 270.4621 | 256.8164 | 183.4457 | 97.9983 | 129.8895 | 171.5948 | 212.5911 | 176.2606 | 210.3597 | 192.6319 | 384.629 | 121.6318 | 175.0929 | 240.3492 | 277.7174 | 305.8317 | 116.9592 | 157.6204 | 209.1897 | 237.4433 | 229.2422 | 84.6769 | 97.4087 | 129.0176 | 174.2325 | 216.2509 | 172.7856 |  | 155.9774 | 332.5252 |  | 114.2679 | 157.1745 | 216.6332 | 254.3458 | 245.1057 | 141.8746 | 176.6605 | 232.7184 | 259.5511 | 233.0391 | 96.5852 | 107.4799 | 132.613 | 176.8147 | 226.7041 | 262.0836 | 154.2874 | 145.0337 | 138.3826 | 143.7278 | 191.6101 | 244.4343 | 271.2246 | 251.2392 |  | 191.0521 |  |  | 100.4308 | 105.403 | 192.9694 | 99.1374 | 207.4922 | 110.4228 | 39.8914 | 41.4244 | 36.8305 | 37.7602 | 37.3673 | 39.5736 | 34.8665 | 37.7639 | 96.366 | 118.1203 | 111.2614 | 96.6891 | 257.3133 |  |  | 167.078 |  | 150.2784 | 102.9681 | 137.7828 | 102.4465 | 213.9748 | 173.2523 | 273.6509 | 256.4871 | 262.6429 | 209.3798 | 253.7817 | 285.1996 | 299.884 | 284.625 | 170.5967 | 143.609 | 194.6357 | 165.3359 | 196.6412 | 162.5267 | 226.9112 | 133.4652 | 248.822 | 213.2023 | 195.2273 | 279.0159 |  | 200.1111 | 97.9222 | 130.3527 | 177.0141 | 221.0585 | 182.2835 | 196.3937 | 162.6121 |  | 147.4892 | 172.3912 | 241.4125 | 280.8438 | 267.8052 | 117.3283 | 166.513 | 236.974 | 280.4916 | 269.5059 | 87.2051 | 98.9281 | 127.0812 | 175.2732 | 225.4972 | 152.1857 | 206.9088 | 135.0205 | 188.9685 | 149.8107 | 123.813 | 166.4328 | 228.6021 | 271.4325 | 262.1614 | 136.6665 | 181.3866 | 252.5007 | 289.4604 | 267.2374 | 89.539 | 108.6557 | 140.7071 | 188.0856 | 241.0959 | 110.5567 | 154.6313 | 168.1168 | 167.551 | 128.0345 | 234.7099 | 171.4868 | 272.5402 | 258.9484 | 193.9507 |  |  |  | 100.4724 | 110.8482 | 104.3243 | 208.1798 | 107.031 | 175.9366 |  | 113.251 | 103.1407 | 106.3908 | 61.1517 | 102.8536 | 113.8782 |  | 252.3105 | 300.8476 | 312.9616 | 426.3007 | 576.0966 | 550.4973 | 395.6734 | [23 empty] | 105.5327 | 563.297 | 56.5963 | 276.579
16:14 | 10105 |  |  | -0.2943 | 31.1996 | 33.7229 | 8.3986 | 10.5492 | 18.8296 | 8.5325 | 1.8603 | 3.6496 | 0.9141 | -0.0187 |  |  |  | -18.0673 | 23.6573 | 38.3192 | 7.0883 |  | 8.1603 | 18.6594 | 0.4382 | 0.4182 | 1.7507 | 1.1041 | -5.2535 | 249.3769 | 245.5011 | 168.6272 | 194.8007 | 153.6361 | 136.4953 | 117.851 | 205.7295 | 160.6723 | 226.4863 | 265.5472 | 246.027 | 176.6834 | 175.2214 | 215.0176 | 263.6893 | 276.596 |  |  | 164.1879 |  | 325.5422 | 119.2306 | 157.8907 | 216.401 | 248.7778 | 227.9091 | 209.4663 | 175.7899 | 236.2195 | 270.4305 | 256.7911 | 183.4385 | 97.9975 | 129.8926 | 171.5922 | 212.569 | 176.2428 | 210.2911 | 192.6098 | 384.5611 | 121.6297 | 175.0827 | 240.3323 | 277.6942 | 305.7898 | 116.9596 | 157.6125 | 209.176 | 237.4195 | 229.2157 | 84.6758 | 97.4044 | 129.0193 | 174.2217 | 216.2327 | 172.7948 |  | 155.9523 | 332.4524 |  | 114.2626 | 157.1799 | 216.6188 | 254.3181 | 245.0796 | 141.8797 | 176.653 | 232.701 | 259.5238 | 233.0067 | 96.5945 | 107.4729 | 132.6044 | 176.8055 | 226.6736 | 262.0735 | 154.2685 | 145.013 | 138.364 | 143.7203 | 191.6067 | 244.4191 | 271.1965 | 251.2107 |  | 191.0429 |  |  | 100.4217 | 105.4007 | 192.9411 | 99.1198 | 207.4985 | 110.4146 | 39.6065 | 41.452 | 37.0355 | 37.5995 | 37.1835 | 39.6772 | 35.1666 | 38.1862 | 96.3583 | 118.11 | 111.2495 | 96.6845 | 257.2739 |  |  | 167.0622 |  | 150.2638 | 102.959 | 137.7736 | 102.4363 | 213.965 | 173.2551 | 273.6202 | 256.4565 | 262.614 | 209.3564 | 253.7892 | 285.1863 | 299.8693 | 284.5806 | 170.5807 | 143.6007 | 194.6813 | 165.3171 | 196.6414 | 162.5355 | 226.9022 | 133.4789 | 248.7979 | 213.191 | 195.2315 | 278.9882 |  | 200.0996 | 97.9205 | 130.3533 | 177.0088 | 221.0421 | 182.2605 | 196.3648 | 162.59 |  | 147.4749 | 172.3923 | 241.4029 | 280.808 | 267.7747 | 117.3393 | 166.5214 | 236.9714 | 280.4673 | 269.4799 | 87.2089 | 98.928 | 127.0897 | 175.2878 | 225.4797 | 152.1778 | 206.884 | 135.0093 | 188.9678 | 149.7926 | 123.8299 | 166.4366 | 228.5943 | 271.411 | 262.1345 | 136.676 | 181.3935 | 252.4888 | 289.4381 | 267.2129 | 89.5411 | 108.6619 | 140.7064 | 188.0771 | 241.0747 | 110.5442 | 154.6195 | 168.0889 | 167.5335 | 128.0319 | 234.6948 | 171.4847 | 272.5123 | 258.9199 | 193.9282 |  |  |  | 100.4518 | 110.8313 | 104.3145 | 208.1432 | 107.0265 | 175.9107 |  | 113.2345 | 103.1312 | 106.38 | 61.1573 | 102.8345 | 113.8737 |  | 252.2742 | 300.8172 | 312.9066 | 426.2606 | 575.5761 | 549.3626 | 395.2845 | [23 empty] | 105.5207 | 562.4694 | 56.6266 | 276.5457
16:14 | 10106 |  |  | -0.2742 | 31.1838 | 33.7558 | 8.3841 | 10.5935 | 18.8548 | 8.5899 | 1.859 | 3.6449 | 0.9195 | -0.0196 |  |  |  | -18.0013 | 23.7997 | 38.418 | 7.1516 |  | 8.1657 | 18.515 | 0.4382 | 0.4157 | 1.7492 | 1.1013 | -3.8384 | 249.3566 | 245.4776 | 168.6162 | 194.787 | 153.6243 | 136.4874 | 117.8438 | 205.7183 | 160.6708 | 226.4784 | 265.5203 | 246.0027 | 176.6783 | 175.2127 | 214.9121 | 263.6729 | 276.5658 |  |  | 164.1742 |  | 325.4911 | 119.2344 | 157.8869 | 216.3894 | 248.7471 | 227.8833 | 209.4462 | 175.7891 | 236.2098 | 270.406 | 256.7646 | 183.4354 | 98.0006 | 129.9023 | 171.5825 | 212.5589 | 176.2305 | 210.2245 | 192.5956 | 384.4984 | 121.635 | 175.0786 | 240.3215 | 277.6649 | 305.7984 | 116.9546 | 157.6073 | 209.162 | 237.3929 | 229.1852 | 84.669 | 97.3873 | 129.0198 | 174.2175 | 216.2166 | 172.8108 |  | 155.9364 | 332.3946 |  | 114.2749 | 157.1828 | 216.6119 | 254.293 | 245.0504 | 141.8746 | 176.6506 | 232.6846 | 259.502 | 232.9804 | 96.6091 | 107.4795 | 132.6029 | 176.8027 | 226.6521 | 262.069 | 154.2456 | 144.9934 | 138.3462 | 143.7273 | 191.6056 | 244.4075 | 271.1741 | 251.1784 |  | 191.025 |  |  | 100.4058 | 105.3774 | 192.9321 | 99.1124 | 207.4902 | 110.4075 | 39.58 | 41.4223 | 37.1487 | 37.4191 | 37.0651 | 39.7733 | 35.0636 | 38.4156 | 96.3511 | 118.1038 | 111.2366 | 96.6708 | 257.2568 |  |  | 167.054 |  | 150.2614 | 102.9606 | 137.7792 | 102.4458 | 213.9526 | 173.2615 | 273.5931 | 256.4296 | 262.5876 | 209.3495 | 253.7804 | 285.1695 | 299.8518 | 284.5304 | 170.559 | 143.5883 | 194.7028 | 165.2905 | 196.6237 | 162.5389 | 226.8948 | 133.4737 | 248.7683 | 213.1771 | 195.2287 | 278.9511 |  | 200.082 | 97.9198 | 130.3532 | 177.0055 | 221.029 | 182.2408 | 196.3423 | 162.5741 |  | 147.4638 | 172.3945 | 241.3845 | 280.7821 | 267.7465 | 117.3417 | 166.5292 | 236.9592 | 280.4311 | 269.451 | 87.2113 | 98.9273 | 127.0959 | 175.2955 | 225.4632 | 152.1686 | 206.8555 | 135.0002 | 188.9498 | 149.7719 | 123.8333 | 166.4426 | 228.5915 | 271.3809 | 262.0995 | 136.679 | 181.3888 | 252.4669 | 289.4123 | 267.1834 | 89.5384 | 108.6599 | 140.6971 | 188.0638 | 241.0506 | 110.5273 | 154.6017 | 168.0471 | 167.5114 | 128.0349 | 234.6803 | 171.4845 | 272.4843 | 258.8931 | 193.9063 |  |  |  | 100.4362 | 110.8101 | 104.3024 | 208.1036 | 107.0234 | 175.8915 |  | 113.2164 | 103.1117 | 106.356 | 61.147 | 102.8394 | 113.8643 |  | 252.2237 | 300.7878 | 312.8567 | 426.581 | 575.8929 | 549.9858 | 395.4659 | [23 empty] | 105.502 | 562.9394 | 56.7409 | 276.5057
16:14 | 10107 |  |  | -0.3154 | 31.2582 | 33.7148 | 8.3799 | 10.6286 | 18.8308 | 8.5722 | 1.8603 | 3.6473 | 0.9205 | -0.0181 |  |  |  | -17.9552 | 23.7785 | 38.3326 | 7.1217 |  | 8.1747 | 18.5712 | 0.4372 | 0.4161 | 1.7508 | 1.1016 | -3.0088 | 249.3303 | 245.4572 | 168.6096 | 194.7723 | 153.6148 | 136.4774 | 117.8383 | 205.7083 | 160.6652 | 226.4655 | 265.495 | 245.9733 | 176.6706 | 175.1907 | 214.8817 | 263.6362 | 276.5431 |  |  | 164.1596 |  | 325.4439 | 119.2419 | 157.8881 | 216.3794 | 248.7264 | 227.859 | 209.437 | 175.7979 | 236.2035 | 270.3768 | 256.7368 | 183.4169 | 97.9933 | 129.9034 | 171.5715 | 212.536 | 176.2042 | 210.1543 | 192.5712 | 384.4296 | 121.6331 | 175.0835 | 240.3094 | 277.6335 | 305.8011 | 116.9569 | 157.608 | 209.1523 | 237.3694 | 229.1627 | 84.6657 | 97.3823 | 129.0185 | 174.2129 | 216.201 | 172.819 |  | 155.929 | 332.3453 |  | 114.2849 | 157.187 | 216.6051 | 254.271 | 245.028 | 141.8837 | 176.6516 | 232.6762 | 259.4763 | 232.9606 | 96.6236 | 107.4747 | 132.6083 | 176.8028 | 226.6439 | 262.0547 | 154.2296 | 144.9854 | 138.3276 | 143.7266 | 191.6096 | 244.3974 | 271.1517 | 251.1515 |  | 191.0153 |  |  | 100.3868 | 105.3494 | 192.9144 | 99.0933 | 207.4805 | 110.4093 | 39.3938 | 41.4721 | 37.3188 | 37.4729 | 37.1909 | 39.8225 | 35.2768 | 38.462 | 96.3413 | 118.0899 | 111.2236 | 96.6624 | 257.2305 |  |  | 167.0388 |  | 150.2519 | 102.9539 | 137.7745 | 102.4444 | 213.9471 | 173.2617 | 273.5674 | 256.3909 | 262.5612 | 209.332 | 253.7724 | 285.1625 | 299.8309 | 284.4915 | 170.509 | 143.577 | 194.7433 | 165.2754 | 196.616 | 162.5472 | 226.886 | 133.4729 | 248.7461 | 213.17 | 195.2336 | 278.9233 |  | 200.0733 | 97.9212 | 130.3612 | 177.0027 | 221.024 | 182.2221 | 196.3214 | 162.5592 |  | 147.4653 | 172.3999 | 241.3743 | 280.7619 | 267.724 | 117.3416 | 166.5286 | 236.941 | 280.4012 | 269.423 | 87.2171 | 98.936 | 127.1021 | 175.2932 | 225.455 | 152.1615 | 206.8388 | 134.997 | 188.9194 | 149.755 | 123.8312 | 166.4451 | 228.5806 | 271.3574 | 262.0675 | 136.6804 | 181.3888 | 252.4532 | 289.3813 | 267.1571 | 89.5389 | 108.6698 | 140.702 | 188.061 | 241.0441 | 110.5162 | 154.5775 | 168.0121 | 167.4867 | 128.0475 | 234.6751 | 171.4872 | 272.4638 | 258.8739 | 193.8853 |  |  |  | 100.4206 | 110.79 | 104.2838 | 208.0615 | 107.0072 | 175.8821 |  | 113.1947 | 103.0895 | 106.3405 | 61.139 | 102.8331 | 113.872 |  | 252.1715 | 300.7358 | 312.8157 | 426.543 | 576.4366 | 550.2722 | 395.5954 | [23 empty] | 105.4819 | 563.3544 | 56.7278 | 276.4536
16:14 | 10108 |  |  | -0.2396 | 31.3236 | 33.7798 | 8.3708 | 10.7074 | 18.8057 | 8.6223 | 1.8614 | 3.6478 | 0.9157 | -0.019 |  |  |  | -18.113 | 23.9038 | 38.3853 | 7.1106 |  | 8.0744 | 18.5461 | 0.4394 | 0.4132 | 1.7514 | 1.0998 | -4.7572 | 249.3035 | 245.4389 | 168.5957 | 194.7567 | 153.6112 | 136.4727 | 117.8299 | 205.6911 | 160.677 | 226.4543 | 265.4706 | 245.9539 | 176.658 | 175.1802 | 214.7923 | 263.5909 | 276.5081 |  |  | 164.1379 |  | 325.3916 | 119.2329 | 157.8946 | 216.3663 | 248.6995 | 227.8294 | 209.4269 | 175.7974 | 236.184 | 270.3502 | 256.7121 | 183.4054 | 97.9881 | 129.9079 | 171.5716 | 212.5172 | 176.1828 | 210.1016 | 192.5525 | 384.3631 | 121.6308 | 175.0841 | 240.2973 | 277.6064 | 305.7552 | 116.9591 | 157.6032 | 209.1361 | 237.3458 | 229.1372 | 84.6645 | 97.3814 | 129.0181 | 174.2087 | 216.176 | 172.8067 |  | 155.9114 | 332.2908 |  | 114.286 | 157.1809 | 216.5964 | 254.2443 | 245.0028 | 141.8906 | 176.6553 | 232.6581 | 259.4491 | 232.9353 | 96.6311 | 107.4678 | 132.6117 | 176.8014 | 226.6249 | 262.0294 | 154.2083 | 144.9675 | 138.3139 | 143.714 | 191.6054 | 244.3828 | 271.1251 | 251.1264 |  | 191.0028 |  |  | 100.3746 | 105.3406 | 192.8967 | 99.0783 | 207.4724 | 110.4093 | 38.9559 | 41.4172 | 37.6224 | 37.594 | 37.404 | 39.8027 | 35.755 | 38.493 | 96.332 | 118.0761 | 111.2102 | 96.6551 | 257.1931 |  |  | 167.0283 |  | 150.2378 | 102.9476 | 137.7619 | 102.4309 | 213.9514 | 173.2596 | 273.5329 | 256.3571 | 262.5304 | 209.3141 | 253.7719 | 285.1585 | 299.8132 | 284.4644 | 170.4835 | 143.5724 | 194.7825 | 165.265 | 196.6283 | 162.5605 | 226.8776 | 133.4824 | 248.7303 | 213.1635 | 195.2428 | 278.9033 |  | 200.0678 | 97.9212 | 130.3712 | 176.9958 | 221.0106 | 182.211 | 196.2963 | 162.5378 |  | 147.4662 | 172.4068 | 241.3678 | 280.7453 | 267.694 | 117.3366 | 166.5331 | 236.9245 | 280.3591 | 269.3926 | 87.2145 | 98.9471 | 127.1066 | 175.2969 | 225.4358 | 152.1503 | 206.8274 | 134.9856 | 188.9016 | 149.7499 | 123.8449 | 166.4471 | 228.5702 | 271.3361 | 262.0445 | 136.6755 | 181.4008 | 252.4493 | 289.354 | 267.1363 | 89.5494 | 108.6781 | 140.7095 | 188.0619 | 241.042 | 110.5051 | 154.5651 | 167.9816 | 167.4669 | 128.0568 | 234.6671 | 171.4896 | 272.4363 | 258.8487 | 193.8725 |  |  |  | 100.4054 | 110.7772 | 104.2647 | 208.0339 | 106.988 | 175.8878 |  | 113.1871 | 103.0868 | 106.3284 | 61.1388 | 102.8316 | 113.878 |  | 252.1272 | 300.6649 | 312.7884 | 426.6532 | 576.5555 | 550.5715 | 395.8135 | [23 empty] | 105.4706 | 563.5635 | 56.7832 | 276.3961
16:14 | 10109 |  |  | -0.2993 | 31.3459 | 33.847 | 8.3411 | 10.6772 | 18.7123 | 8.6196 | 1.8582 | 3.6399 | 0.9178 | -0.0206 |  |  |  | -18.0638 | 23.819 | 38.3837 | 7.1309 |  | 8.1603 | 18.6397 | 0.4385 | 0.4094 | 1.7495 | 1.0975 | -5.1415 | 249.277 | 245.4184 | 168.5829 | 194.7439 | 153.6059 | 136.4719 | 117.8213 | 205.6741 | 160.6727 | 226.4407 | 265.4396 | 245.9252 | 176.6481 | 175.1689 | 214.6655 | 263.5684 | 276.4853 |  |  | 164.1287 |  | 325.3451 | 119.2296 | 157.9028 | 216.3574 | 248.6719 | 227.8031 | 209.4108 | 175.7971 | 236.1738 | 270.326 | 256.6788 | 183.3995 | 97.9854 | 129.9082 | 171.5725 | 212.5049 | 176.1655 | 210.0424 | 192.5319 | 384.3003 | 121.6297 | 175.0786 | 240.28 | 277.5748 | 305.6074 | 116.9581 | 157.5902 | 209.1177 | 237.3184 | 229.1079 | 84.6553 | 97.3728 | 129.0199 | 174.2027 | 216.1503 | 172.7982 |  | 155.8938 | 332.2303 |  | 114.2959 | 157.1821 | 216.5875 | 254.2171 | 244.9766 | 141.895 | 176.6558 | 232.6471 | 259.4167 | 232.9105 | 96.6295 | 107.4724 | 132.6147 | 176.8016 | 226.6062 | 261.9958 | 154.1967 | 144.9518 | 138.2982 | 143.7179 | 191.6021 | 244.3768 | 271.0964 | 251.1028 |  | 190.9854 |  |  | 100.3669 | 105.3298 | 192.8739 | 99.0694 | 207.4733 | 110.4121 | 38.6419 | 41.3274 | 37.9127 | 37.4274 | 37.5148 | 39.8086 | 35.8567 | 38.463 | 96.3179 | 118.0617 | 111.1959 | 96.6448 | 257.1605 |  |  | 167.015 |  | 150.221 | 102.9432 | 137.7479 | 102.4244 | 213.9351 | 173.2594 | 273.505 | 256.3243 | 262.5033 | 209.2831 | 253.7665 | 285.1428 | 299.7918 | 284.4232 | 170.4578 | 143.5544 | 194.7733 | 165.2452 | 196.6121 | 162.5591 | 226.8695 | 133.4664 | 248.7041 | 213.1481 | 195.2397 | 278.8825 |  | 200.0581 | 97.9185 | 130.3765 | 176.9925 | 220.9932 | 182.1889 | 196.2698 | 162.5173 |  | 147.4715 | 172.4049 | 241.3555 | 280.7115 | 267.6605 | 117.3331 | 166.5325 | 236.9171 | 280.3308 | 269.3624 | 87.2134 | 98.9384 | 127.1136 | 175.2954 | 225.4157 | 152.1374 | 206.8103 | 134.9736 | 188.8994 | 149.7386 | 123.8431 | 166.4509 | 228.5634 | 271.3082 | 262.0183 | 136.6741 | 181.3946 | 252.4329 | 289.3231 | 267.1027 | 89.5447 | 108.6764 | 140.718 | 188.0724 | 241.0095 | 110.4854 | 154.5461 | 167.9476 | 167.4462 | 128.0478 | 234.6588 | 171.4993 | 272.3968 | 258.8029 | 193.838 |  |  |  | 100.4001 | 110.7635 | 104.2583 | 208.016 | 106.9803 | 175.8774 |  | 113.1753 | 103.076 | 106.324 | 61.1405 | 102.8283 | 113.8945 |  | 252.0775 | 300.6207 | 312.7404 | 426.5357 | 576.0905 | 550.4218 | 395.7044 | [23 empty] | 105.4617 | 563.2561 | 56.7941 | 276.3491
16:14 | 10110 |  |  | -0.296 | 31.3324 | 33.7969 | 8.3239 | 10.7258 | 18.7642 | 8.7353 | 1.8587 | 3.6369 | 0.9219 | -0.0161 |  |  |  | -18.0592 | 23.8512 | 38.3061 | 7.0839 |  | 8.0684 | 18.645 | 0.4385 | 0.4154 | 1.7518 | 1.0966 | -5.2377 | 249.2483 | 245.3835 | 168.57 | 194.7297 | 153.5943 | 136.4643 | 117.8198 | 205.6559 | 160.6632 | 226.4242 | 265.4088 | 245.8918 | 176.6407 | 175.1524 | 214.574 | 263.5473 | 276.4595 |  |  | 164.117 |  | 325.3032 | 119.2286 | 157.8999 | 216.3432 | 248.646 | 227.7775 | 209.389 | 175.7872 | 236.1607 | 270.2889 | 256.65 | 183.3904 | 97.9821 | 129.9064 | 171.5649 | 212.4827 | 176.1442 | 209.9806 | 192.502 | 384.2341 | 121.6246 | 175.0759 | 240.265 | 277.5426 | 305.3556 | 116.9542 | 157.584 | 209.1035 | 237.2878 | 229.0837 | 84.6401 | 97.3647 | 129.0224 | 174.1875 | 216.1299 | 172.7761 |  | 155.881 | 332.1668 |  | 114.2991 | 157.1804 | 216.5797 | 254.1908 | 244.9487 | 141.8882 | 176.6505 | 232.6431 | 259.3839 | 232.8836 | 96.6293 | 107.4721 | 132.6145 | 176.8014 | 226.587 | 261.9565 | 154.1835 | 144.9428 | 138.2793 | 143.7283 | 191.6095 | 244.3727 | 271.0765 | 251.0794 |  | 190.9716 |  |  | 100.3627 | 105.3182 | 192.8561 | 99.0525 | 207.449 | 110.3952 | 38.6241 | 41.1585 | 38.1551 | 37.1148 | 37.6047 | 39.8109 | 35.7057 | 37.9696 | 96.3074 | 118.0422 | 111.1787 | 96.6357 | 257.1306 |  |  | 166.9965 |  | 150.2101 | 102.9341 | 137.7328 | 102.4203 | 213.9161 | 173.2544 | 273.4736 | 256.292 | 262.4788 | 209.275 | 253.7586 | 285.1199 | 299.7729 | 284.3822 | 170.4546 | 143.5321 | 194.7469 | 165.2287 | 196.5904 | 162.5608 | 226.8575 | 133.4572 | 248.6778 | 213.1318 | 195.2399 | 278.8572 |  | 200.0408 | 97.9114 | 130.3842 | 176.9918 | 220.9758 | 182.1623 | 196.2385 | 162.4976 |  | 147.4756 | 172.4067 | 241.3445 | 280.6802 | 267.6251 | 117.3314 | 166.53 | 236.9044 | 280.3066 | 269.3296 | 87.2155 | 98.9334 | 127.1184 | 175.2884 | 225.3957 | 152.12 | 206.7843 | 134.961 | 188.9068 | 149.7231 | 123.8387 | 166.4653 | 228.5545 | 271.2914 | 261.9839 | 136.6865 | 181.3922 | 252.4106 | 289.2914 | 267.0777 | 89.5362 | 108.6794 | 140.727 | 188.0788 | 240.9713 | 110.4689 | 154.5275 | 167.9232 | 167.4303 | 128.0423 | 234.658 | 171.5032 | 272.3607 | 258.7667 | 193.8149 |  |  |  | 100.3926 | 110.7424 | 104.2514 | 207.9911 | 106.9714 | 175.8484 |  | 113.1611 | 103.0578 | 106.3161 | 61.1403 | 102.8123 | 113.9132 |  | 252.0379 | 300.5586 | 312.7026 | 426.3632 | 575.8472 | 550.1227 | 395.4865 | [23 empty] | 105.4503 | 562.9849 | 56.7834 | 276.2982
16:14 | 10111 |  |  | -0.334 | 31.2546 | 33.7286 | 8.28 | 10.7411 | 18.873 | 8.7285 | 1.8583 | 3.6374 | 0.9224 | -0.0176 |  |  |  | -18.1708 | 23.856 | 38.3433 | 7.0462 |  | 8.087 | 18.6042 | 0.4382 | 0.415 | 1.7505 | 1.0975 | -3.4639 | 249.2167 | 245.3526 | 168.5507 | 194.7103 | 153.5763 | 136.4509 | 117.8111 | 205.6414 | 160.668 | 226.4066 | 265.3713 | 245.8613 | 176.6316 | 175.1464 | 214.5238 | 263.5212 | 276.4242 |  |  | 164.0882 |  | 325.2532 | 119.2202 | 157.8901 | 216.3285 | 248.6179 | 227.7474 | 209.3727 | 175.7829 | 236.1442 | 270.2601 | 256.6307 | 183.3902 | 97.9893 | 129.9192 | 171.5599 | 212.4694 | 176.1265 | 209.9414 | 192.4839 | 384.1728 | 121.6351 | 175.0789 | 240.2579 | 277.5265 | 305.1342 | 116.9594 | 157.59 | 209.0893 | 237.2663 | 229.0646 | 84.6337 | 97.364 | 129.0245 | 174.1874 | 216.1182 | 172.7867 |  | 155.8704 | 332.1129 |  | 114.3065 | 157.1802 | 216.5668 | 254.1615 | 244.9163 | 141.8933 | 176.641 | 232.6292 | 259.3631 | 232.8624 | 96.637 | 107.4713 | 132.6176 | 176.7963 | 226.5632 | 261.919 | 154.1611 | 144.926 | 138.264 | 143.7345 | 191.6097 | 244.3561 | 271.0522 | 251.0562 |  | 190.9577 |  |  | 100.349 | 105.3066 | 192.8407 | 99.0364 | 207.3876 | 110.374 | 38.79 | 41.0121 | 38.1837 | 37.0101 | 37.8356 | 39.5218 | 35.2887 | 37.3486 | 96.2981 | 118.0242 | 111.1589 | 96.6227 | 257.0979 |  |  | 166.9813 |  | 150.203 | 102.9263 | 137.7206 | 102.4129 | 213.907 | 173.2495 | 273.4306 | 256.2654 | 262.4462 | 209.2773 | 253.7426 | 285.0958 | 299.7543 | 284.3424 | 170.4649 | 143.5163 | 194.7356 | 165.2169 | 196.581 | 162.5628 | 226.8451 | 133.4557 | 248.6511 | 213.1225 | 195.2391 | 278.8281 |  | 200.0214 | 97.9057 | 130.3852 | 176.9904 | 220.9575 | 182.1362 | 196.2106 | 162.4729 |  | 147.4675 | 172.4146 | 241.3354 | 280.6611 | 267.5966 | 117.3365 | 166.5359 | 236.8906 | 280.2748 | 269.2998 | 87.215 | 98.9456 | 127.1269 | 175.2934 | 225.3815 | 152.1049 | 206.7793 | 134.9454 | 188.9156 | 149.7103 | 123.8462 | 166.4803 | 228.5401 | 271.2736 | 261.9545 | 136.6897 | 181.4035 | 252.4041 | 289.2679 | 267.0571 | 89.5322 | 108.6851 | 140.7291 | 188.0775 | 240.9517 | 110.4546 | 154.5123 | 167.9019 | 167.4102 | 128.0628 | 234.646 | 171.5026 | 272.3365 | 258.7444 | 193.8164 |  |  |  | 100.3739 | 110.7316 | 104.2405 | 207.9633 | 106.9642 | 175.811 |  | 113.1431 | 103.0456 | 106.305 | 61.1337 | 102.8492 | 113.9124 |  | 251.9929 | 300.5112 | 312.6792 | 426.919 | 576.4079 | 550.6713 | 395.8238 | [23 empty] | 105.4369 | 563.5396 | 56.7113 | 276.252
16:14 | 10112 |  |  | -0.3171 | 31.2415 | 33.6926 | 8.2599 | 10.6022 | 18.8755 | 8.7838 | 1.8615 | 3.6398 | 0.9251 | -0.0181 |  |  |  | -18.0903 | 23.8634 | 38.3008 | 7.1864 |  | 8.0536 | 18.5282 | 0.4389 | 0.4135 | 1.7524 | 1.0985 | -4.9585 | 249.185 | 245.3283 | 168.5363 | 194.689 | 153.5685 | 136.4425 | 117.8015 | 205.6259 | 160.6665 | 226.3902 | 265.3435 | 245.831 | 176.6143 | 175.1207 | 214.4568 | 263.4901 | 276.3921 |  |  | 164.0665 |  | 325.1936 | 119.2171 | 157.8844 | 216.3166 | 248.585 | 227.7102 | 209.3567 | 175.7848 | 236.1278 | 270.2466 | 256.5997 | 183.39 | 97.9967 | 129.9346 | 171.564 | 212.4561 | 176.1043 | 209.9026 | 192.4663 | 384.1115 | 121.6493 | 175.0792 | 240.2491 | 277.5051 | 305.0092 | 116.963 | 157.5937 | 209.0785 | 237.245 | 229.0395 | 84.6368 | 97.3609 | 129.0264 | 174.1853 | 216.1058 | 172.838 |  | 155.8596 | 332.0593 |  | 114.3219 | 157.188 | 216.5572 | 254.1379 | 244.891 | 141.8912 | 176.6341 | 232.6112 | 259.3334 | 232.8322 | 96.6367 | 107.4709 | 132.6223 | 176.789 | 226.5446 | 261.8761 | 154.1496 | 144.9072 | 138.2418 | 143.7302 | 191.6046 | 244.3458 | 271.0249 | 251.0298 |  | 190.9347 |  |  | 100.3279 | 105.2897 | 192.8131 | 99.0307 | 207.3492 | 110.3782 | 38.9058 | 40.8176 | 37.9622 | 36.9349 | 38.1465 | 39.2846 | 34.7695 | 37.0411 | 96.2813 | 118.0137 | 111.1449 | 96.6167 | 257.0652 |  |  | 166.9708 |  | 150.1909 | 102.924 | 137.7146 | 102.4051 | 213.8956 | 173.2556 | 273.4036 | 256.2345 | 262.4241 | 209.2618 | 253.7311 | 285.0869 | 299.7342 | 284.2997 | 170.4705 | 143.4984 | 194.7389 | 165.198 | 196.5701 | 162.5698 | 226.829 | 133.4555 | 248.6232 | 213.1067 | 195.24 | 278.7979 |  | 200.0074 | 97.9075 | 130.3829 | 176.9872 | 220.9453 | 182.1049 | 196.1817 | 162.4482 |  | 147.464 | 172.4163 | 241.3361 | 280.6308 | 267.5754 | 117.3363 | 166.5364 | 236.8778 | 280.2461 | 269.2654 | 87.2137 | 98.9564 | 127.1288 | 175.2921 | 225.3687 | 152.0927 | 206.7783 | 134.9134 | 188.8978 | 149.6957 | 123.8473 | 166.4821 | 228.5283 | 271.2402 | 261.9318 | 136.6907 | 181.4055 | 252.3945 | 289.2406 | 267.0211 | 89.5338 | 108.6864 | 140.7352 | 188.0836 | 240.9324 | 110.4437 | 154.4855 | 167.8767 | 167.3875 | 128.0767 | 234.6248 | 171.4994 | 272.3109 | 258.7123 | 193.8108 |  |  |  | 100.3558 | 110.7138 | 104.2247 | 207.9402 | 106.9676 | 175.7689 |  | 113.1252 | 103.0239 | 106.292 | 61.124 | 102.8562 | 113.9142 |  | 251.9396 | 300.4603 | 312.6227 | 426.3007 | 575.9096 | 549.7481 | 395.4242 | [23 empty] | 105.4191 | 562.8288 | 56.6942 | 276.2
16:14 | 10113 |  |  | -0.3542 | 31.287 | 33.6213 | 8.1979 | 10.6324 | 18.8181 | 8.8485 | 1.8607 | 3.6381 | 0.9255 | -0.0179 |  |  |  | -18.0155 | 23.8774 | 38.2747 | 7.1912 |  | 8.0918 | 18.5783 | 0.4383 | 0.4146 | 1.753 | 1.0975 | -4.158 | 249.1691 | 245.3058 | 168.5346 | 194.6833 | 153.57 | 136.4444 | 117.8087 | 205.618 | 160.6711 | 226.3827 | 265.3272 | 245.8129 | 176.6077 | 175.1145 | 214.3599 | 263.4636 | 276.3664 |  |  | 164.0539 |  | 325.1394 | 119.2198 | 157.8885 | 216.3083 | 248.563 | 227.684 | 209.3468 | 175.7815 | 236.1177 | 270.2258 | 256.5756 | 183.3814 | 97.9976 | 129.9377 | 171.5607 | 212.4407 | 176.0847 | 209.8557 | 192.4382 | 384.0434 | 121.6502 | 175.082 | 240.234 | 277.4717 | 304.9959 | 116.9606 | 157.5943 | 209.0664 | 237.2215 | 229.0163 | 84.6451 | 97.3612 | 129.035 | 174.1754 | 216.087 | 172.8585 |  | 155.8481 | 331.9971 |  | 114.3242 | 157.1901 | 216.5525 | 254.1177 | 244.8705 | 141.8867 | 176.6388 | 232.5978 | 259.3015 | 232.793 | 96.6337 | 107.475 | 132.62 | 176.7831 | 226.5338 | 261.8335 | 154.1295 | 144.8928 | 138.2266 | 143.7205 | 191.6116 | 244.3397 | 271.0026 | 251.0021 |  | 190.9026 |  |  | 100.3142 | 105.2767 | 192.7999 | 99.0143 | 207.3307 | 110.3898 | 38.9736 | 40.6555 | 37.8166 | 36.716 | 38.3895 | 39.3366 | 34.7632 | 37.2796 | 96.2702 | 118.0003 | 111.1287 | 96.6093 | 257.0459 |  |  | 166.9644 |  | 150.1845 | 102.9269 | 137.7124 | 102.4043 | 213.9007 | 173.271 | 273.3855 | 256.2127 | 262.4077 | 209.24 | 253.7273 | 285.0787 | 299.7129 | 284.2633 | 170.4622 | 143.4707 | 194.7116 | 165.1742 | 196.5643 | 162.5677 | 226.8135 | 133.4475 | 248.5971 | 213.0884 | 195.2444 | 278.7707 |  | 200.005 | 97.9152 | 130.3875 | 176.9909 | 220.9315 | 182.0828 | 196.1549 | 162.4319 |  | 147.4653 | 172.4282 | 241.3398 | 280.6094 | 267.5439 | 117.3278 | 166.5335 | 236.8613 | 280.212 | 269.2294 | 87.2018 | 98.9497 | 127.1196 | 175.2807 | 225.356 | 152.0747 | 206.755 | 134.8806 | 188.8642 | 149.6836 | 123.8405 | 166.4679 | 228.5192 | 271.2044 | 261.8931 | 136.6918 | 181.3972 | 252.3711 | 289.2035 | 266.9832 | 89.531 | 108.6765 | 140.7312 | 188.0729 | 240.9073 | 110.4276 | 154.4664 | 167.8536 | 167.3701 | 128.0622 | 234.6024 | 171.4924 | 272.2808 | 258.681 | 193.7969 |  |  |  | 100.3479 | 110.6944 | 104.2099 | 207.9167 | 106.9716 | 175.7746 |  | 113.11 | 103.001 | 106.2701 | 61.1242 | 102.8495 | 113.9119 |  | 251.8809 | 300.42 | 312.5769 | 426.3642 | 576.2549 | 550.584 | 395.7771 | [23 empty] | 105.403 | 563.4194 | 56.7147 | 276.1504
16:14 | 10114 |  |  | -0.3428 | 31.2791 | 33.7692 | 8.1608 | 10.6344 | 18.8103 | 8.8272 | 1.8628 | 3.6431 | 0.9209 | -0.0177 |  |  |  | -18.0691 | 23.8783 | 38.2798 | 7.1982 |  | 8.0534 | 18.5863 | 0.437 | 0.4152 | 1.7474 | 1.0963 | -4.047 | 249.1509 | 245.2822 | 168.5267 | 194.6744 | 153.561 | 136.4357 | 117.8013 | 205.6095 | 160.6736 | 226.3691 | 265.2929 | 245.7841 | 176.6065 | 175.1047 | 214.2945 | 263.4496 | 276.3422 |  |  | 164.0526 |  | 325.0933 | 119.2278 | 157.8956 | 216.3002 | 248.5483 | 227.6711 | 209.3427 | 175.7819 | 236.1097 | 270.2013 | 256.5559 | 183.3721 | 97.994 | 129.9328 | 171.5548 | 212.4242 | 176.0643 | 209.8125 | 192.4146 | 383.9748 | 121.6513 | 175.0822 | 240.2114 | 277.4469 | 305.0384 | 116.9602 | 157.5936 | 209.0539 | 237.1963 | 228.9954 | 84.651 | 97.3662 | 129.0413 | 174.1759 | 216.0694 | 172.8565 |  | 155.834 | 331.9378 |  | 114.3233 | 157.192 | 216.5349 | 254.0963 | 244.8476 | 141.8821 | 176.6422 | 232.5783 | 259.2747 | 232.7622 | 96.6374 | 107.4858 | 132.6217 | 176.7767 | 226.5203 | 261.7933 | 154.1059 | 144.8776 | 138.215 | 143.722 | 191.6164 | 244.3248 | 270.978 | 250.9781 |  | 190.8753 |  |  | 100.3123 | 105.2665 | 192.7878 | 99.0037 | 207.3009 | 110.3954 | 39.0327 | 40.7464 | 37.7999 | 36.716 | 38.1456 | 39.3506 | 35.1989 | 37.6682 | 96.259 | 117.9825 | 111.1145 | 96.5944 | 257.0171 |  |  | 166.9486 |  | 150.1764 | 102.9233 | 137.7026 | 102.3963 | 213.8804 | 173.2736 | 273.3563 | 256.1861 | 262.3744 | 209.2234 | 253.7234 | 285.0677 | 299.6955 | 284.2363 | 170.4398 | 143.4528 | 194.6137 | 165.154 | 196.5381 | 162.5577 | 226.8037 | 133.4188 | 248.5705 | 213.0789 | 195.2396 | 278.7435 |  | 199.998 | 97.9171 | 130.3961 | 176.989 | 220.9117 | 182.0659 | 196.1264 | 162.4128 |  | 147.4549 | 172.4369 | 241.334 | 280.5905 | 267.5156 | 117.3271 | 166.5341 | 236.8445 | 280.1895 | 269.2081 | 87.1929 | 98.9315 | 127.1181 | 175.2706 | 225.3478 | 152.053 | 206.7284 | 134.8637 | 188.8345 | 149.6764 | 123.8463 | 166.4793 | 228.5145 | 271.185 | 261.8681 | 136.6895 | 181.3972 | 252.3526 | 289.1754 | 266.9546 | 89.5268 | 108.679 | 140.7282 | 188.0643 | 240.8895 | 110.4106 | 154.4452 | 167.8331 | 167.3511 | 128.0456 | 234.5748 | 171.4892 | 272.2461 | 258.6482 | 193.7863 |  |  |  | 100.3414 | 110.6798 | 104.1992 | 207.8917 | 106.9643 | 175.7884 |  | 113.0985 | 102.9847 | 106.267 | 61.1279 | 102.8496 | 113.9076 |  | 251.828 | 300.3901 | 312.5374 | 426.6691 | 576.5327 | 550.4838 | 395.6367 | [23 empty] | 105.3937 | 563.5083 | 56.7195 | 276.1091
16:14 | 10115 |  |  | -0.3673 | 31.3647 | 33.7772 | 8.2854 | 10.7081 | 18.8774 | 8.8459 | 1.8625 | 3.6403 | 0.9164 | -0.0176 |  |  |  | -18.0624 | 23.9087 | 38.2467 | 7.0956 |  | 8.0306 | 18.5677 | 0.4392 | 0.4157 | 1.7512 | 1.1021 | -3.9126 | 249.1237 | 245.2562 | 168.5123 | 194.659 | 153.5504 | 136.4229 | 117.7902 | 205.5961 | 160.6679 | 226.3582 | 265.2579 | 245.753 | 176.6023 | 175.0877 | 214.2077 | 263.4266 | 276.3135 |  |  | 164.0439 |  | 325.0458 | 119.2223 | 157.8994 | 216.2889 | 248.5219 | 227.648 | 209.3254 | 175.7767 | 236.0922 | 270.1738 | 256.5268 | 183.3663 | 97.9927 | 129.9372 | 171.5549 | 212.4068 | 176.0363 | 209.7702 | 192.3922 | 383.9067 | 121.6477 | 175.0791 | 240.1965 | 277.4239 | 305.0289 | 116.9576 | 157.5842 | 209.0389 | 237.1664 | 228.9664 | 84.6493 | 97.3691 | 129.0429 | 174.1709 | 216.0435 | 172.8341 |  | 155.8121 | 331.8773 |  | 114.3325 | 157.1977 | 216.5244 | 254.081 | 244.8251 | 141.8668 | 176.6383 | 232.5617 | 259.2445 | 232.7365 | 96.6404 | 107.4943 | 132.6306 | 176.7783 | 226.5069 | 261.7508 | 154.0808 | 144.8617 | 138.201 | 143.7246 | 191.6076 | 244.3092 | 270.9483 | 250.9495 |  | 190.8507 |  |  | 100.3007 | 105.2466 | 192.7652 | 99.0072 | 207.2735 | 110.377 | 39.0099 | 40.9005 | 37.6233 | 36.9138 | 37.6857 | 39.3303 | 35.8705 | 37.3733 | 96.2432 | 117.97 | 111.1044 | 96.5804 | 256.9779 |  |  | 166.9354 |  | 150.161 | 102.915 | 137.6864 | 102.388 | 213.856 | 173.2739 | 273.3264 | 256.1482 | 262.3454 | 209.2183 | 253.7172 | 285.0594 | 299.6781 | 284.2222 | 170.4332 | 143.4461 | 194.5112 | 165.1444 | 196.5199 | 162.5676 | 226.794 | 133.4167 | 248.5447 | 213.0621 | 195.2338 | 278.7162 |  | 199.9859 | 97.9076 | 130.3969 | 176.9715 | 220.8934 | 182.0491 | 196.1017 | 162.397 |  | 147.4466 | 172.4283 | 241.3181 | 280.5621 | 267.4879 | 117.3375 | 166.541 | 236.8412 | 280.1739 | 269.1833 | 87.1914 | 98.918 | 127.1259 | 175.2655 | 225.3226 | 152.0309 | 206.7012 | 134.8542 | 188.81 | 149.6655 | 123.8555 | 166.4959 | 228.5038 | 271.165 | 261.8505 | 136.6876 | 181.3973 | 252.3272 | 289.1495 | 266.9189 | 89.5244 | 108.6828 | 140.7369 | 188.0651 | 240.8649 | 110.3912 | 154.4293 | 167.8201 | 167.3331 | 128.0572 | 234.5704 | 171.4873 | 272.224 | 258.6198 | 193.7667 |  |  |  | 100.3385 | 110.6686 | 104.1953 | 207.8733 | 106.9542 | 175.8047 |  | 113.0842 | 102.969 | 106.2498 | 61.116 | 102.8536 | 113.9036 |  | 251.7868 | 300.3296 | 312.4886 | 426.488 | 575.5977 | 549.9354 | 395.3619 | [23 empty] | 105.3816 | 562.7666 | 56.7835 | 276.0582
16:14 | 10116 |  |  | -0.3503 | 31.3855 | 33.6604 | 8.2531 | 10.6269 | 18.7677 | 8.8264 | 1.863 | 3.6398 | 0.9167 | -0.0168 |  |  |  | -18.025 | 23.8211 | 38.2599 | 7.1145 |  | 7.9973 | 18.5748 | 0.4368 | 0.4155 | 1.7513 | 1.1008 | -4.8541 | 249.0969 | 245.2357 | 168.5075 | 194.6457 | 153.5428 | 136.418 | 117.7887 | 205.5897 | 160.6782 | 226.3515 | 265.2427 | 245.7278 | 176.5997 | 175.0871 | 214.1496 | 263.3919 | 276.2789 |  |  | 164.0236 |  | 324.9974 | 119.2155 | 157.9036 | 216.2794 | 248.4949 | 227.6231 | 209.3101 | 175.783 | 236.0747 | 270.1451 | 256.4993 | 183.3585 | 97.9967 | 129.9462 | 171.5549 | 212.3959 | 176.0143 | 209.7123 | 192.3739 | 383.8413 | 121.6498 | 175.0813 | 240.1911 | 277.3964 | 304.9266 | 116.9618 | 157.5812 | 209.0286 | 237.145 | 228.9465 | 84.6611 | 97.3946 | 129.0523 | 174.1767 | 216.0288 | 172.7994 |  | 155.8067 | 331.8253 |  | 114.3392 | 157.2046 | 216.5216 | 254.0642 | 244.8083 | 141.8745 | 176.6332 | 232.5563 | 259.2126 | 232.7157 | 96.646 | 107.502 | 132.6368 | 176.7789 | 226.5018 | 261.7178 | 154.066 | 144.8483 | 138.1859 | 143.7256 | 191.6047 | 244.3007 | 270.9235 | 250.9239 |  | 190.8241 |  |  | 100.2791 | 105.2251 | 192.7377 | 98.9867 | 207.2567 | 110.3612 | 39.1416 | 40.9511 | 37.7186 | 36.9831 | 37.6873 | 39.365 | 36.5946 | 37.2139 | 96.2273 | 117.9538 | 111.0883 | 96.5691 | 256.9422 |  |  | 166.9181 |  | 150.1477 | 102.9028 | 137.6694 | 102.3827 | 213.8409 | 173.2704 | 273.2893 | 256.1141 | 262.3138 | 209.1962 | 253.7226 | 285.0425 | 299.6547 | 284.2001 | 170.402 | 143.4358 | 194.4609 | 165.1294 | 196.5101 | 162.5762 | 226.7824 | 133.4302 | 248.5183 | 213.0424 | 195.2324 | 278.6912 |  | 199.9812 | 97.9084 | 130.3984 | 176.9745 | 220.8799 | 182.0382 | 196.0842 | 162.3821 |  | 147.4564 | 172.4304 | 241.301 | 280.5421 | 267.4451 | 117.3455 | 166.5414 | 236.8322 | 280.1393 | 269.1486 | 87.19 | 98.9202 | 127.1384 | 175.2703 | 225.2956 | 152.0175 | 206.6806 | 134.8467 | 188.7966 | 149.6516 | 123.8625 | 166.5078 | 228.4971 | 271.1422 | 261.8282 | 136.6851 | 181.3936 | 252.2902 | 289.1059 | 266.8823 | 89.5183 | 108.6767 | 140.7455 | 188.0558 | 240.8407 | 110.3847 | 154.4162 | 167.8055 | 167.3089 | 128.0673 | 234.5641 | 171.486 | 272.2029 | 258.5952 | 193.7434 |  |  |  | 100.3198 | 110.6538 | 104.1834 | 207.8377 | 106.9399 | 175.8006 |  | 113.0696 | 102.9545 | 106.2366 | 61.1172 | 102.84 | 113.9075 |  | 251.7286 | 300.2964 | 312.4518 | 426.2859 | 576.2153 | 550.047 | 395.4551 | [23 empty] | 105.3652 | 563.1311 | 56.6737 | 276.0125
16:14 | 10117 |  |  | -0.3251 | 31.3276 | 33.8493 | 8.2535 | 10.6509 | 18.799 | 8.7849 | 1.861 | 3.6361 | 0.9187 | -0.0169 |  |  |  | -17.9934 | 23.7466 | 38.3001 | 7.1617 |  | 7.9598 | 18.5664 | 0.4376 | 0.4137 | 1.7492 | 1.0995 | -5.0141 | 249.0747 | 245.2084 | 168.5021 | 194.6287 | 153.5394 | 136.4128 | 117.7836 | 205.5713 | 160.6809 | 226.3366 | 265.2112 | 245.7016 | 176.5853 | 175.0814 | 214.0509 | 263.3654 | 276.2497 |  |  | 164.0111 |  | 324.9417 | 119.2186 | 157.9041 | 216.2607 | 248.4676 | 227.6021 | 209.3017 | 175.7843 | 236.0618 | 270.1186 | 256.4733 | 183.3497 | 97.9992 | 129.9496 | 171.5539 | 212.3807 | 175.9945 | 209.6575 | 192.3533 | 383.7835 | 121.6497 | 175.0823 | 240.1771 | 277.3628 | 304.8115 | 116.9676 | 157.5862 | 209.017 | 237.1219 | 228.926 | 84.6664 | 97.4376 | 129.0579 | 174.1766 | 216.0159 | 172.7834 |  | 155.7983 | 331.7726 |  | 114.3417 | 157.206 | 216.5113 | 254.0417 | 244.7823 | 141.8884 | 176.632 | 232.5498 | 259.1921 | 232.6943 | 96.6522 | 107.5051 | 132.6371 | 176.7725 | 226.4814 | 261.6899 | 154.0572 | 144.8331 | 138.1711 | 143.7336 | 191.6079 | 244.2907 | 270.907 | 250.9011 |  | 190.8043 |  |  | 100.271 | 105.2087 | 192.711 | 98.9643 | 207.2464 | 110.3676 | 39.3668 | 40.9126 | 38.2448 | 36.874 | 37.9442 | 39.4477 | 36.743 | 37.6375 | 96.2093 | 117.9399 | 111.0708 | 96.5474 | 256.9127 |  |  | 166.9029 |  | 150.1325 | 102.8955 | 137.6648 | 102.3816 | 213.823 | 173.2693 | 273.2548 | 256.082 | 262.2857 | 209.1755 | 253.719 | 285.0324 | 299.6488 | 284.1668 | 170.3372 | 143.4292 | 194.4667 | 165.1115 | 196.4958 | 162.5825 | 226.7719 | 133.4274 | 248.4982 | 213.0218 | 195.2332 | 278.6653 |  | 199.9867 | 97.9103 | 130.4114 | 176.9778 | 220.8657 | 181.5291 | 196.0572 | 162.3651 |  | 147.4543 | 172.4397 | 241.2876 | 280.5197 | 267.4075 | 117.3483 | 166.5352 | 236.8173 | 280.1214 | 269.1219 | 87.1855 | 98.9137 | 127.1445 | 175.2722 | 225.2886 | 152.0001 | 206.6506 | 134.8356 | 188.7809 | 149.642 | 123.8632 | 166.5126 | 228.4874 | 271.1164 | 261.8046 | 136.6826 | 181.4037 | 252.2811 | 289.0738 | 266.8517 | 89.5186 | 108.6714 | 140.731 | 188.0331 | 240.8212 | 110.3796 | 154.3938 | 167.7882 | 167.2852 | 128.0725 | 234.5472 | 171.4894 | 272.1788 | 258.572 | 193.7245 |  |  |  | 100.2953 | 110.6365 | 104.1661 | 207.8006 | 106.9324 | 175.7645 |  | 113.0584 | 102.9423 | 106.2191 | 61.1071 | 102.9041 | 113.8845 |  | 251.6802 | 300.2161 | 312.4067 | 426.1601 | 575.683 | 549.8357 | 394.8532 | [23 empty] | 105.3497 | 562.7594 | 56.7244 | 275.9481
16:14 | 10118 |  |  | -0.3191 | 31.3185 | 33.7859 | 8.2392 | 10.705 | 18.7945 | 8.9009 | 1.8594 | 3.636 | 0.9183 | -0.0165 |  |  |  | -17.9263 | 23.7487 | 38.2454 | 7.2045 |  | 8.0551 | 18.5551 | 0.4374 | 0.4122 | 1.7479 | 1.0995 | -5.4418 | 249.0508 | 245.1806 | 168.4837 | 194.6092 | 153.5306 | 136.4037 | 117.776 | 205.5516 | 160.668 | 226.313 | 265.1707 | 245.672 | 176.5653 | 175.0895 | 213.9084 | 263.3521 | 276.2378 |  |  | 164.0048 |  | 324.8945 | 119.2227 | 157.9026 | 216.2451 | 248.4354 | 227.5815 | 209.2854 | 175.781 | 236.0495 | 270.09 | 256.4406 | 183.3444 | 97.9895 | 129.9505 | 171.5448 | 212.3604 | 175.9739 | 209.6131 | 192.3259 | 383.7194 | 121.6497 | 175.0866 | 240.1608 | 277.3373 | 304.7896 | 116.966 | 157.586 | 208.9983 | 237.1007 | 228.901 | 84.6578 | 97.4909 | 129.0574 | 174.1614 | 215.9945 | 172.7663 |  | 155.7804 | 331.7109 |  | 114.3442 | 157.2056 | 216.5006 | 254.0139 | 244.7521 | 141.8794 | 176.6331 | 232.5368 | 259.1713 | 232.6729 | 96.6541 | 107.5055 | 132.6385 | 176.7679 | 226.4576 | 261.6677 | 154.0403 | 144.8179 | 138.1612 | 143.7417 | 191.6107 | 244.2729 | 270.8864 | 250.8754 |  | 190.7819 |  |  | 100.268 | 105.1985 | 192.7082 | 98.9651 | 207.2477 | 110.3672 | 39.5906 | 40.7609 | 38.8276 | 36.81 | 38.2188 | 39.5223 | 36.4726 | 37.2537 | 96.1884 | 117.9249 | 111.0561 | 96.5301 | 256.8854 |  |  | 166.8937 |  | 150.1208 | 102.8932 | 137.6585 | 102.3753 | 213.8236 | 173.274 | 273.2244 | 256.0513 | 262.2636 | 209.173 | 253.7099 | 285.0215 | 299.6409 | 284.1386 | 170.2513 | 143.4176 | 194.4686 | 165.0969 | 196.501 | 162.5942 | 226.7611 | 133.4319 | 248.478 | 213.0027 | 195.2336 | 278.6432 |  | 199.9858 | 97.9143 | 130.4191 | 176.9721 | 220.8537 | 180.3354 | 196.0321 | 162.3491 |  | 147.4383 | 172.447 | 241.2876 | 280.5026 | 267.3849 | 117.3478 | 166.5398 | 236.8066 | 280.0945 | 269.095 | 87.1861 | 98.9121 | 127.1447 | 175.2688 | 225.2835 | 151.9792 | 206.6153 | 134.8261 | 188.7583 | 149.6283 | 123.8678 | 166.4992 | 228.4779 | 271.0914 | 261.7708 | 136.6831 | 181.4128 | 252.2846 | 289.0514 | 266.8291 | 89.5257 | 108.6769 | 140.7287 | 188.0351 | 240.8062 | 110.3658 | 154.3831 | 167.7708 | 167.2748 | 128.0812 | 234.5423 | 171.4987 | 272.1593 | 258.5513 | 193.7009 |  |  |  | 100.2853 | 110.6245 | 104.1531 | 207.7699 | 106.9209 | 175.7293 |  | 113.0431 | 102.9387 | 106.2069 | 61.1123 | 102.9085 | 113.894 |  | 251.6396 | 300.177 | 312.3582 | 426.2775 | 575.711 | 549.9227 | 395.2735 | [23 empty] | 105.3398 | 562.8169 | 56.7922 | 275.9083
16:15 | 10119 |  |  | -0.2397 | 31.3803 | 33.7885 | 8.2864 | 10.5894 | 18.8444 | 8.8869 | 1.8582 | 3.6293 | 0.9217 | -0.0166 |  |  |  | -17.8422 | 23.802 | 38.2028 | 7.0703 |  | 8.1527 | 18.5557 | 0.4362 | 0.4118 | 1.7487 | 1.0992 | -2.9881 | 249.0253 | 245.1612 | 168.4741 | 194.5973 | 153.5179 | 136.3984 | 117.7715 | 205.5566 | 160.6642 | 226.2984 | 265.1404 | 245.6413 | 176.563 | 175.085 | 213.8332 | 263.3385 | 276.2365 |  |  | 163.9869 |  | 324.8452 | 119.2307 | 157.9053 | 216.2386 | 248.4082 | 227.5538 | 209.2705 | 175.7848 | 236.0351 | 270.0603 | 256.4046 | 183.3349 | 97.9787 | 129.9503 | 171.5326 | 212.3363 | 175.9547 | 209.5693 | 192.3012 | 383.6477 | 121.6555 | 175.0854 | 240.146 | 277.3102 | 304.7633 | 116.9706 | 157.5799 | 208.9898 | 237.0809 | 228.8732 | 84.6563 | 97.5316 | 129.058 | 174.1574 | 215.9844 | 172.7378 |  | 155.763 | 331.6548 |  | 114.3465 | 157.1992 | 216.4886 | 253.9791 | 244.7267 | 141.8769 | 176.6315 | 232.5205 | 259.1423 | 232.6365 | 96.6554 | 107.5022 | 132.6376 | 176.7625 | 226.435 | 261.6381 | 154.029 | 144.8034 | 138.1458 | 143.7514 | 191.6181 | 244.2626 | 270.8605 | 250.853 |  | 190.7529 |  |  | 100.2527 | 105.1849 | 192.6944 | 98.9816 | 207.2481 | 110.3551 | 39.8571 | 40.2433 | 39.253 | 36.8844 | 38.4805 | 39.55 | 36.4612 | 36.1833 | 96.1642 | 117.8996 | 111.0378 | 96.5205 | 256.8587 |  |  | 166.8816 |  | 150.1155 | 102.8937 | 137.6538 | 102.3689 | 213.8109 | 173.2779 | 273.195 | 256.0206 | 262.2362 | 209.1836 | 253.7011 | 285.0117 | 299.6184 | 284.1094 | 170.192 | 143.4011 | 194.4329 | 165.0815 | 196.488 | 162.6038 | 226.7518 | 133.427 | 248.4512 | 212.9935 | 195.2411 | 278.6133 |  | 199.9656 | 97.921 | 130.4211 | 176.9798 | 220.84 | 179.3103 | 196.0087 | 162.3301 |  | 147.4352 | 172.4553 | 241.2813 | 280.4781 | 267.3707 | 117.3476 | 166.5476 | 236.7894 | 280.0528 | 269.0669 | 87.1933 | 98.9252 | 127.155 | 175.2718 | 225.2688 | 151.9691 | 206.5935 | 134.813 | 188.7456 | 149.615 | 123.8744 | 166.5032 | 228.4722 | 271.0708 | 261.7362 | 136.6887 | 181.413 | 252.2728 | 289.0228 | 266.8075 | 89.5259 | 108.6886 | 140.7351 | 188.0458 | 240.7919 | 110.3532 | 154.3704 | 167.756 | 167.26 | 128.0805 | 234.5343 | 171.4995 | 272.1329 | 258.5212 | 193.6834 |  |  |  | 100.2683 | 110.5974 | 104.1367 | 207.7221 | 106.8867 | 175.6759 |  | 113.0222 | 102.9186 | 106.1958 | 61.1034 | 102.8756 | 113.9094 |  | 251.5668 | 300.1329 | 312.3147 | 426.2775 | 575.7734 | 549.8603 | 395.5228 | [23 empty] | 105.3221 | 562.8168 | 56.8432 | 275.8499
16:15 | 10120 |  |  | -0.2343 | 31.3224 | 33.762 | 8.2586 | 10.5604 | 18.8618 | 8.8535 | 1.8598 | 3.6318 | 0.9165 | -0.0167 |  |  |  | -18.0371 | 23.8291 | 38.2528 | 7.1317 |  | 8.0881 | 18.5875 | 0.438 | 0.4122 | 1.745 | 1.0986 | -5.2757 | 249.002 | 245.1394 | 168.468 | 194.5842 | 153.5106 | 136.3962 | 117.7704 | 205.5526 | 160.6676 | 226.2852 | 265.1171 | 245.6163 | 176.5709 | 175.0727 | 213.7634 | 263.3346 | 276.2123 |  |  | 163.9662 |  | 324.7909 | 119.2317 | 157.9088 | 216.2241 | 248.3878 | 227.5272 | 209.2548 | 175.7797 | 236.0233 | 270.0376 | 256.3767 | 183.3275 | 97.9796 | 129.952 | 171.5261 | 212.3187 | 175.9387 | 209.5381 | 192.2755 | 383.582 | 121.6537 | 175.0786 | 240.1335 | 277.2761 | 304.8636 | 116.9744 | 157.5719 | 208.9824 | 237.0544 | 228.8455 | 84.647 | 97.5511 | 129.0595 | 174.1517 | 215.9717 | 172.7018 |  | 155.7436 | 331.5916 |  | 114.3497 | 157.2014 | 216.4816 | 253.9512 | 244.702 | 141.8794 | 176.6325 | 232.4982 | 259.1123 | 232.5992 | 96.6645 | 107.4994 | 132.6369 | 176.7623 | 226.407 | 261.5876 | 154.0136 | 144.7878 | 138.1311 | 143.7506 | 191.6167 | 244.254 | 270.832 | 250.8233 |  | 190.7292 |  |  | 100.2397 | 105.1646 | 192.6546 | 98.9717 | 207.2445 | 110.3466 | 40.0256 | 39.9338 | 39.3706 | 36.9928 | 38.6354 | 39.5523 | 36.3726 | 35.344 | 96.147 | 117.8856 | 111.025 | 96.5048 | 256.8295 |  |  | 166.8656 |  | 150.097 | 102.8837 | 137.646 | 102.3635 | 213.7816 | 173.2748 | 273.1664 | 255.9795 | 262.2008 | 209.1927 | 253.6773 | 285.0012 | 299.5857 | 284.0815 | 170.1957 | 143.389 | 194.42 | 165.0698 | 196.4617 | 162.6053 | 226.7458 | 133.4112 | 248.4265 | 212.9935 | 195.2482 | 278.5771 |  | 199.9483 | 97.9194 | 130.4275 | 176.9769 | 220.8252 | 178.8253 | 195.9803 | 162.3148 |  | 147.4378 | 172.4538 | 241.2591 | 280.4441 | 267.3481 | 117.3506 | 166.5536 | 236.7812 | 280.0259 | 269.0424 | 87.198 | 98.9251 | 127.1673 | 175.2716 | 225.2539 | 151.9538 | 206.578 | 134.8017 | 188.7234 | 149.6037 | 123.8833 | 166.5194 | 228.4606 | 271.0449 | 261.7108 | 136.6961 | 181.4152 | 252.2607 | 288.9952 | 266.7831 | 89.5303 | 108.6953 | 140.7385 | 188.0331 | 240.7718 | 110.3371 | 154.3459 | 167.7367 | 167.2385 | 128.0837 | 234.5208 | 171.4905 | 272.1002 | 258.483 | 193.6596 |  |  |  | 100.2557 | 110.5718 | 104.1221 | 207.682 | 106.8535 | 175.6445 |  | 113.0099 | 102.899 | 106.1874 | 61.0972 | 102.8635 | 113.9144 |  | 251.515 | 300.1117 | 312.2759 | 426.8027 | 576.3508 | 550.2958 | 395.9433 | [23 empty] | 105.3063 | 563.3233 | 56.7709 | 275.8134
16:15 | 10121 |  |  | -0.2436 | 31.4599 | 33.7684 | 8.3348 | 10.5734 | 18.8716 | 8.7215 | 1.8583 | 3.6336 | 0.919 | -0.0179 |  |  |  | -17.8117 | 23.7458 | 38.2341 | 7.1612 |  | 8.0871 | 18.587 | 0.4367 | 0.4126 | 1.7442 | 1.097 | -3.9346 | 248.9727 | 245.1186 | 168.4574 | 194.5687 | 153.504 | 136.3885 | 117.7663 | 205.5401 | 160.669 | 226.275 | 265.0893 | 245.5875 | 176.5634 | 175.1052 | 213.6786 | 263.3381 | 276.1789 |  |  | 163.9577 |  | 324.7358 | 119.2273 | 157.9063 | 216.2083 | 248.3597 | 227.5076 | 209.2401 | 175.7625 | 236.0156 | 270.0153 | 256.3547 | 183.3204 | 97.9843 | 129.9529 | 171.5255 | 212.3063 | 175.9171 | 209.5043 | 192.2541 | 383.519 | 121.6577 | 175.0733 | 240.1199 | 277.2563 | 304.8408 | 116.9727 | 157.5714 | 208.9673 | 237.0288 | 228.8281 | 84.6501 | 97.5645 | 129.0659 | 174.1487 | 215.955 | 172.6833 |  | 155.7329 | 331.5321 |  | 114.3553 | 157.2061 | 216.4719 | 253.9322 | 244.6832 | 141.8939 | 176.6369 | 232.4828 | 259.083 | 232.5886 | 96.6749 | 107.4979 | 132.6394 | 176.7661 | 226.3889 | 261.5428 | 153.9991 | 144.7688 | 138.1219 | 143.7372 | 191.6081 | 244.2416 | 270.8077 | 250.7977 |  | 190.7033 |  |  | 100.2337 | 105.1489 | 192.6261 | 98.9526 | 207.2519 | 110.3388 | 40.0177 | 40.0686 | 39.2677 | 36.9934 | 38.6851 | 39.5209 | 36.144 | 34.7104 | 96.1287 | 117.8677 | 111.01 | 96.4799 | 256.7985 |  |  | 166.8507 |  | 150.0861 | 102.8736 | 137.637 | 102.357 | 213.7734 | 173.2722 | 273.1409 | 255.948 | 262.1741 | 209.1894 | 253.669 | 284.9804 | 299.553 | 284.0535 | 170.1789 | 143.3686 | 194.3978 | 165.0482 | 196.4488 | 162.5971 | 226.7316 | 133.4038 | 248.3949 | 212.9707 | 195.2363 | 278.5472 |  | 199.9334 | 97.923 | 130.4293 | 176.9734 | 220.8073 | 178.5933 | 195.9498 | 162.2934 |  | 147.4344 | 172.4425 | 241.2488 | 280.4216 | 267.314 | 117.3476 | 166.553 | 236.7749 | 279.999 | 269.0106 | 87.1993 | 98.9183 | 127.1689 | 175.2719 | 225.2366 | 151.9309 | 206.5575 | 134.7964 | 188.676 | 149.5888 | 123.8874 | 166.53 | 228.4509 | 271.0266 | 261.6926 | 136.698 | 181.4154 | 252.241 | 288.9589 | 266.7487 | 89.5342 | 108.6918 | 140.747 | 188.019 | 240.7478 | 110.3221 | 154.3231 | 167.7082 | 167.2135 | 128.0843 | 234.507 | 171.4844 | 272.0677 | 258.446 | 193.6341 |  |  |  | 100.2444 | 110.5464 | 104.1142 | 207.6537 | 106.8336 | 175.638 |  | 112.9996 | 102.8911 | 106.1719 | 61.1037 | 102.869 | 113.9176 |  | 251.475 | 300.0539 | 312.2333 | 426.3007 | 575.1612 | 549.7481 | 394.9257 | [23 empty] | 105.2938 | 562.4546 | 56.8469 | 275.7645
16:15 | 10122 |  |  | -0.2505 | 31.411 | 33.8994 | 8.3431 | 10.656 | 18.9475 | 8.8947 | 1.8594 | 3.6301 | 0.9191 | -0.0194 |  |  |  | -17.7945 | 23.7139 | 38.1977 | 7.0879 |  | 8.0798 | 18.6028 | 0.4383 | 0.4116 | 1.7428 | 1.0961 | -3.6352 | 248.9419 | 245.0969 | 168.4452 | 194.5549 | 153.4938 | 136.3793 | 117.7567 | 205.5404 | 160.6695 | 226.2706 | 265.0605 | 245.5624 | 176.5555 | 175.1156 | 213.5909 | 263.3117 | 276.1473 |  |  | 163.9474 |  | 324.685 | 119.2323 | 157.9088 | 216.197 | 248.3258 | 227.4792 | 209.228 | 175.7531 | 236.0011 | 269.983 | 256.3401 | 183.3107 | 97.9937 | 129.9617 | 171.5307 | 212.2986 | 175.8936 | 209.4719 | 192.2352 | 383.4623 | 121.6659 | 175.0646 | 240.1018 | 277.2317 | 304.8037 | 116.976 | 157.5732 | 208.9534 | 237.005 | 228.8044 | 84.6638 | 97.5555 | 129.0751 | 174.1586 | 215.9514 | 172.6674 |  | 155.7093 | 331.4858 |  | 114.362 | 157.2157 | 216.4565 | 253.9195 | 244.6658 | 141.9045 | 176.6402 | 232.4707 | 259.0533 | 232.5714 | 96.6793 | 107.5015 | 132.6444 | 176.765 | 226.3763 | 261.5091 | 153.9829 | 144.7497 | 138.1039 | 143.7334 | 191.6046 | 244.2234 | 270.7826 | 250.7755 |  | 190.6798 |  |  | 100.2223 | 105.1363 | 192.589 | 98.9301 | 207.2589 | 110.3278 | 40.0344 | 40.1469 | 39.2602 | 36.9075 | 38.7648 | 39.5109 | 36.1465 | 34.0954 | 96.1133 | 117.8526 | 110.9919 | 96.4597 | 256.7632 |  |  | 166.8305 |  | 150.0775 | 102.8725 | 137.6312 | 102.35 | 213.7757 | 173.2718 | 273.1076 | 255.9193 | 262.1438 | 209.1785 | 253.6658 | 284.9736 | 299.5344 | 284.0264 | 170.1522 | 143.3558 | 194.3446 | 165.0244 | 196.4451 | 162.6013 | 226.7149 | 133.4011 | 248.3649 | 212.9482 | 195.2262 | 278.5192 |  | 199.9218 | 97.9159 | 130.424 | 176.9681 | 220.7866 | 178.4664 | 195.9187 | 162.2705 |  | 147.427 | 172.4347 | 241.2295 | 280.4015 | 267.279 | 117.3489 | 166.5563 | 236.7635 | 279.9849 | 268.9848 | 87.1925 | 98.9131 | 127.1645 | 175.2671 | 225.2234 | 151.9084 | 206.5264 | 134.7867 | 188.6385 | 149.5627 | 123.8822 | 166.5409 | 228.4417 | 271.0032 | 261.6632 | 136.6921 | 181.4101 | 252.2234 | 288.9333 | 266.7118 | 89.5285 | 108.6812 | 140.7365 | 188.0066 | 240.7185 | 110.3029 | 154.2999 | 167.6836 | 167.1874 | 128.0845 | 234.485 | 171.4923 | 272.0419 | 258.4211 | 193.6045 |  |  |  | 100.2256 | 110.5245 | 104.1052 | 207.6263 | 106.8271 | 175.6466 |  | 112.9838 | 102.8796 | 106.1589 | 61.0873 | 102.8956 | 113.9008 |  | 251.4411 | 300.014 | 312.1877 | 425.9579 | 575.9262 | 549.9473 | 395.4448 | [23 empty] | 105.2795 | 562.9368 | 56.9366 | 275.7276
16:15 | 10123 |  |  | -0.2733 | 31.406 | 33.9096 | 8.2976 | 10.5985 | 18.9392 | 8.8404 | 1.8593 | 3.6304 | 0.9162 | -0.0195 |  |  |  | -17.8299 | 23.7299 | 38.2094 | 7.0977 |  | 8.211 | 18.6057 | 0.4385 | 0.4134 | 1.7464 | 1.0963 | -5.7809 | 248.9172 | 245.0695 | 168.4358 | 194.5382 | 153.4855 | 136.373 | 117.7541 | 205.534 | 160.6787 | 226.2551 | 265.0393 | 245.5383 | 176.5504 | 175.0906 | 213.5052 | 263.279 | 276.1028 |  |  | 163.9274 |  | 324.6377 | 119.24 | 157.9124 | 216.1888 | 248.2994 | 227.448 | 209.2083 | 175.7687 | 235.9803 | 269.9477 | 256.3178 | 183.3088 | 97.9979 | 129.9699 | 171.5271 | 212.2848 | 175.8753 | 209.4453 | 192.2127 | 383.3998 | 121.6657 | 175.0608 | 240.0907 | 277.2003 | 304.8496 | 116.9761 | 157.5699 | 208.9402 | 236.981 | 228.7788 | 84.6679 | 97.5253 | 129.0828 | 174.1636 | 215.9416 | 172.6549 |  | 155.6856 | 331.435 |  | 114.366 | 157.2327 | 216.4508 | 253.9022 | 244.6447 | 141.9073 | 176.6411 | 232.4594 | 259.0262 | 232.542 | 96.6836 | 107.5039 | 132.6509 | 176.7604 | 226.3605 | 261.4776 | 153.9705 | 144.741 | 138.0892 | 143.7375 | 191.6054 | 244.2126 | 270.7601 | 250.751 |  | 190.6701 |  |  | 100.209 | 105.1229 | 192.5473 | 98.9029 | 207.2665 | 110.3187 | 40.2871 | 40.2553 | 39.4474 | 37.0819 | 38.9056 | 39.5881 | 36.2828 | 34.2096 | 96.1036 | 117.8441 | 110.9807 | 96.4533 | 256.7251 |  |  | 166.8076 |  | 150.0577 | 102.8586 | 137.6161 | 102.3363 | 213.7534 | 173.2645 | 273.0616 | 255.8775 | 262.1039 | 209.1439 | 253.6502 | 284.9566 | 299.5149 | 283.998 | 170.1293 | 143.3467 | 194.3323 | 165.0087 | 196.4305 | 162.6118 | 226.7048 | 133.3991 | 248.3437 | 212.9414 | 195.2235 | 278.4929 |  | 199.9213 | 97.9058 | 130.4284 | 176.9634 | 220.7763 | 178.3889 | 195.895 | 162.2504 |  | 147.423 | 172.4371 | 241.2091 | 280.3818 | 267.248 | 117.3569 | 166.5603 | 236.7532 | 279.9705 | 268.9607 | 87.1855 | 98.9019 | 127.168 | 175.2546 | 225.2119 | 151.8801 | 206.4938 | 134.7721 | 188.6031 | 149.5416 | 123.8889 | 166.5444 | 228.4371 | 270.9732 | 261.6382 | 136.6904 | 181.4057 | 252.2041 | 288.9097 | 266.6867 | 89.5233 | 108.6856 | 140.738 | 188.004 | 240.6996 | 110.2843 | 154.2874 | 167.6645 | 167.1678 | 128.0816 | 234.4663 | 171.4984 | 272.0194 | 258.3983 | 193.5731 |  |  |  | 100.2204 | 110.5054 | 104.098 | 207.6194 | 106.8297 | 175.6587 |  | 112.9668 | 102.8744 | 106.1597 | 61.1008 | 102.8794 | 113.9062 |  | 251.3882 | 299.9821 | 312.1437 | 425.7775 | 575.1169 | 549.2749 | 394.9211 | [23 empty] | 105.2696 | 562.1959 | 56.9225 | 275.6852
16:15 | 10124 |  |  | -0.2505 | 31.4406 | 33.8591 | 8.3324 | 10.4817 | 18.9575 | 8.7876 | 1.8622 | 3.6292 | 0.9169 | -0.0186 |  |  |  | -17.7541 | 23.891 | 38.3179 | 7.1172 |  | 8.1615 | 18.6506 | 0.44 | 0.4119 | 1.743 | 1.0959 | -5.0631 | 248.8945 | 245.0445 | 168.4314 | 194.5283 | 153.4795 | 136.3686 | 117.7538 | 205.5093 | 160.6885 | 226.2432 | 265.0212 | 245.5147 | 176.5453 | 175.0738 | 213.4738 | 263.2716 | 276.0815 |  |  | 163.9121 |  | 324.584 | 119.2328 | 157.9087 | 216.177 | 248.2774 | 227.4237 | 209.1987 | 175.7858 | 235.9668 | 269.9238 | 256.2853 | 183.3045 | 97.9942 | 129.97 | 171.5207 | 212.2575 | 175.8609 | 209.4055 | 192.1888 | 383.3262 | 121.6646 | 175.063 | 240.0801 | 277.1726 | 304.8177 | 116.9736 | 157.5692 | 208.9275 | 236.9593 | 228.7623 | 84.6725 | 97.5016 | 129.0902 | 174.1589 | 215.919 | 172.6599 |  | 155.6695 | 331.3842 |  | 114.3636 | 157.2273 | 216.4402 | 253.8692 | 244.6108 | 141.9024 | 176.6333 | 232.4478 | 258.9991 | 232.5099 | 96.6878 | 107.5052 | 132.6452 | 176.7538 | 226.341 | 261.4413 | 153.9715 | 144.7386 | 138.0794 | 143.7456 | 191.6072 | 244.208 | 270.7424 | 250.7315 |  | 190.6508 |  |  | 100.1915 | 105.1029 | 192.5345 | 98.9107 | 207.2692 | 110.3121 | 40.3332 | 40.4024 | 39.5937 | 37.0036 | 38.9772 | 39.6601 | 36.0659 | 35.1957 | 96.093 | 117.8299 | 110.9714 | 96.4504 | 256.6996 |  |  | 166.807 |  | 150.0512 | 102.8593 | 137.6092 | 102.3337 | 213.7324 | 173.2711 | 273.0273 | 255.8407 | 262.081 | 209.1096 | 253.6371 | 284.9388 | 299.4892 | 283.9638 | 170.0653 | 143.3292 | 194.3539 | 164.9915 | 196.4097 | 162.6092 | 226.6909 | 133.3946 | 248.3164 | 212.9221 | 195.2243 | 278.4643 |  | 199.9139 | 97.9012 | 130.4376 | 176.9637 | 220.756 | 178.3169 | 195.866 | 162.2292 |  | 147.4123 | 172.4395 | 241.1958 | 280.3498 | 267.2227 | 117.364 | 166.5554 | 236.7345 | 279.9258 | 268.9258 | 87.1916 | 98.9052 | 127.1773 | 175.2601 | 225.1876 | 151.8579 | 206.4687 | 134.7531 | 188.5677 | 149.5335 | 123.8958 | 166.5367 | 228.4323 | 270.9458 | 261.6073 | 136.6934 | 181.4048 | 252.1837 | 288.8736 | 266.6516 | 89.5151 | 108.6953 | 140.7417 | 187.9985 | 240.6841 | 110.2698 | 154.2802 | 167.6426 | 167.1546 | 128.0826 | 234.4568 | 171.494 | 271.9968 | 258.3686 | 193.5308 |  |  |  | 100.2146 | 110.4908 | 104.0947 | 207.6047 | 106.8304 | 175.6595 |  | 112.939 | 102.8562 | 106.1432 | 61.0857 | 102.8642 | 113.8998 |  | 251.3305 | 299.9062 | 312.0864 | 426.4891 | 575.9428 | 549.9593 | 395.403 | [23 empty] | 105.2541 | 562.9511 | 56.9978 | 275.6184
16:15 | 10125 |  |  | -0.2985 | 31.4002 | 33.9376 | 8.44 | 10.5271 | 18.9346 | 8.8225 | 1.8617 | 3.6272 | 0.9182 | -0.0199 |  |  |  | -17.8903 | 23.8864 | 38.2325 | 7.0868 |  | 8.1316 | 18.6287 | 0.437 | 0.4157 | 1.7412 | 1.0938 | -3.3433 | 248.8666 | 245.0216 | 168.4181 | 194.5139 | 153.4696 | 136.3623 | 117.742 | 205.4739 | 160.6862 | 226.2384 | 264.9968 | 245.4842 | 176.5417 | 175.0502 | 213.4613 | 263.2527 | 276.0586 |  |  | 163.8975 |  | 324.5317 | 119.2223 | 157.9097 | 216.1653 | 248.2587 | 227.4063 | 209.1958 | 175.7827 | 235.9575 | 269.9085 | 256.246 | 183.2944 | 97.991 | 129.9804 | 171.5198 | 212.2447 | 175.8394 | 209.3696 | 192.1672 | 383.2627 | 121.6725 | 175.0654 | 240.0675 | 277.1449 | 304.9087 | 116.9716 | 157.5676 | 208.907 | 236.9347 | 228.7336 | 84.6678 | 97.4852 | 129.09 | 174.1448 | 215.8908 | 172.6581 |  | 155.6385 | 331.3266 |  | 114.3698 | 157.2198 | 216.4294 | 253.8413 | 244.5837 | 141.8824 | 176.6284 | 232.4316 | 258.9673 | 232.4799 | 96.694 | 107.5099 | 132.644 | 176.7464 | 226.3179 | 261.4058 | 153.9637 | 144.7301 | 138.0601 | 143.7545 | 191.6045 | 244.1937 | 270.7166 | 250.7035 |  | 190.6091 |  |  | 100.1782 | 105.0897 | 192.5151 | 98.898 | 207.2653 | 110.3133 | 40.217 | 40.5325 | 39.6588 | 36.5273 | 38.9363 | 39.7532 | 35.7898 | 35.8176 | 96.0831 | 117.8171 | 110.9565 | 96.4405 | 256.6751 |  |  | 166.7935 |  | 150.0421 | 102.8598 | 137.6013 | 102.3319 | 213.7234 | 173.2732 | 272.9962 | 255.8124 | 262.0541 | 209.0951 | 253.6291 | 284.9339 | 299.466 | 283.9327 | 170.0098 | 143.3197 | 194.3971 | 164.973 | 196.3984 | 162.614 | 226.6832 | 133.405 | 248.2945 | 212.9116 | 195.2342 | 278.4307 |  | 199.9005 | 97.8965 | 130.4432 | 176.9563 | 220.7371 | 178.2498 | 195.8299 | 162.2094 |  | 147.3986 | 172.4438 | 241.1854 | 280.3192 | 267.194 | 117.3696 | 166.5535 | 236.7204 | 279.8831 | 268.8928 | 87.2031 | 98.9222 | 127.1843 | 175.2681 | 225.1745 | 151.8419 | 206.4493 | 134.7348 | 188.5573 | 149.5175 | 123.8858 | 166.5311 | 228.4181 | 270.9189 | 261.5578 | 136.697 | 181.4044 | 252.1813 | 288.8457 | 266.6249 | 89.5141 | 108.6996 | 140.7402 | 187.9972 | 240.6665 | 110.2507 | 154.2647 | 167.6168 | 167.1375 | 128.0767 | 234.4489 | 171.4879 | 271.9655 | 258.3363 | 193.4894 |  |  |  | 100.1969 | 110.4836 | 104.0809 | 207.5715 | 106.82 | 175.6454 |  | 112.9284 | 102.8379 | 106.1372 | 61.0774 | 102.865 | 113.8931 |  | 251.2788 | 299.8573 | 312.043 | 426.4818 | 576.1582 | 550.0464 | 395.3873 | [23 empty] | 105.2416 | 563.1023 | 56.9518 | 275.5681
16:15 | 10126 |  |  | -0.2609 | 31.4295 | 33.8985 | 8.5027 | 10.5528 | 19.0183 | 8.8803 | 1.8615 | 3.6278 | 0.9193 | -0.019 |  |  |  | -17.9415 | 23.9609 | 38.2846 | 7.1697 |  | 8.1552 | 18.5847 | 0.4391 | 0.4134 | 1.7403 | 1.0948 | -3.7726 | 248.8376 | 245.0007 | 168.401 | 194.493 | 153.4609 | 136.352 | 117.7356 | 205.4608 | 160.683 | 226.2259 | 264.9602 | 245.4504 | 176.5256 | 175.0382 | 213.4372 | 263.2219 | 276.0166 |  |  | 163.8889 |  | 324.4805 | 119.2206 | 157.914 | 216.1557 | 248.2342 | 227.3884 | 209.1762 | 175.7802 | 235.9433 | 269.8841 | 256.2173 | 183.2831 | 97.9897 | 129.9867 | 171.5146 | 212.2327 | 175.8125 | 209.3388 | 192.1451 | 383.1993 | 121.6706 | 175.0669 | 240.052 | 277.1164 | 304.9682 | 116.9754 | 157.5637 | 208.8926 | 236.9087 | 228.7072 | 84.652 | 97.4591 | 129.0879 | 174.1318 | 215.8728 | 172.6646 |  | 155.6158 | 331.2706 |  | 114.3812 | 157.2205 | 216.4279 | 253.8128 | 244.5559 | 141.8844 | 176.6255 | 232.4181 | 258.9413 | 232.4584 | 96.6973 | 107.511 | 132.6481 | 176.7443 | 226.2952 | 261.3758 | 153.9525 | 144.7218 | 138.045 | 143.7566 | 191.6035 | 244.1854 | 270.6905 | 250.6804 |  | 190.5694 |  |  | 100.1694 | 105.0701 | 192.4996 | 98.8729 | 207.2504 | 110.306 | 40.266 | 40.696 | 39.6381 | 36.4471 | 38.8755 | 39.8994 | 35.5416 | 35.9803 | 96.072 | 117.7943 | 110.9295 | 96.4183 | 256.648 |  |  | 166.777 |  | 150.032 | 102.8505 | 137.5891 | 102.3289 | 213.7219 | 173.2723 | 272.9668 | 255.7806 | 262.0169 | 209.0652 | 253.621 | 284.9203 | 299.4379 | 283.9004 | 169.9909 | 143.3052 | 194.4304 | 164.9588 | 196.3904 | 162.6253 | 226.6762 | 133.4113 | 248.2731 | 212.9016 | 195.2379 | 278.4009 |  | 199.8891 | 97.8965 | 130.4428 | 176.9442 | 220.7337 | 178.1931 | 195.801 | 162.1888 |  | 147.3925 | 172.4463 | 241.1759 | 280.2946 | 267.1708 | 117.3646 | 166.5458 | 236.7031 | 279.8574 | 268.8596 | 87.2021 | 98.939 | 127.1898 | 175.2617 | 225.1602 | 151.8145 | 206.4262 | 134.7166 | 188.5337 | 149.4946 | 123.8789 | 166.5325 | 228.4043 | 270.8888 | 261.5245 | 136.6969 | 181.4086 | 252.1769 | 288.8238 | 266.6056 | 89.5238 | 108.7026 | 140.748 | 187.997 | 240.65 | 110.236 | 154.2478 | 167.5952 | 167.1114 | 128.0663 | 234.4371 | 171.4802 | 271.9331 | 258.3025 | 193.4661 |  |  |  | 100.1812 | 110.4672 | 104.0703 | 207.5491 | 106.8045 | 175.6442 |  | 112.9075 | 102.823 | 106.1177 | 61.0809 | 102.8491 | 113.9101 |  | 251.2302 | 299.8148 | 312.0003 | 425.7857 | 575.1842 | 549.4612 | 394.8532 | [23 empty] | 105.2258 | 562.3227 | 57.0704 | 275.5225
16:15 | 10127 |  |  | -0.2492 | 31.4419 | 33.7893 | 8.424 | 10.6157 | 18.9151 | 8.833 | 1.8614 | 3.6209 | 0.919 | -0.0202 |  |  |  | -17.7911 | 23.915 | 38.2151 | 7.1173 |  | 8.178 | 18.6702 | 0.4378 | 0.4084 | 1.7401 | 1.0939 | -5.1136 | 248.8167 | 244.9797 | 168.387 | 194.4788 | 153.4483 | 136.3434 | 117.7318 | 205.4479 | 160.6802 | 226.2094 | 264.9246 | 245.4247 | 176.5166 | 175.0479 | 213.4013 | 263.2093 | 275.9754 |  |  | 163.8774 |  | 324.4293 | 119.2114 | 157.9055 | 216.14 | 248.2085 | 227.3585 | 209.1557 | 175.7742 | 235.9248 | 269.8609 | 256.1899 | 183.2784 | 97.9901 | 129.9829 | 171.5075 | 212.2055 | 175.7924 | 209.3022 | 192.1237 | 383.1324 | 121.6703 | 175.0642 | 240.0351 | 277.0863 | 305.3213 | 116.9864 | 157.5615 | 208.8908 | 236.8867 | 228.6886 | 84.6441 | 97.4403 | 129.0909 | 174.1312 | 215.8621 | 172.6749 |  | 155.6094 | 331.2293 |  | 114.3824 | 157.2237 | 216.4194 | 253.7815 | 244.527 | 141.8943 | 176.619 | 232.3976 | 258.9129 | 232.4364 | 96.6963 | 107.5109 | 132.6459 | 176.7383 | 226.2791 | 261.3404 | 153.9408 | 144.706 | 138.0315 | 143.7493 | 191.6038 | 244.1709 | 270.6631 | 250.6565 |  | 190.5364 |  |  | 100.1608 | 105.0554 | 192.4943 | 98.8729 | 207.2216 | 110.3037 | 40.3122 | 40.9163 | 39.5655 | 36.5634 | 38.8259 | 39.961 | 35.0435 | 36.1228 | 96.0653 | 117.7781 | 110.9127 | 96.4048 | 256.6218 |  |  | 166.7661 |  | 150.0192 | 102.8453 | 137.5756 | 102.3274 | 213.7173 | 173.2764 | 272.9343 | 255.7436 | 261.9858 | 209.0416 | 253.6099 | 284.9042 | 299.4018 | 283.8666 | 170.0011 | 143.2966 | 194.3802 | 164.9433 | 196.3912 | 162.6284 | 226.6625 | 133.4077 | 248.2478 | 212.8877 | 195.229 | 278.3759 |  | 199.8818 | 97.9017 | 130.4498 | 176.9355 | 220.7181 | 178.1452 | 195.7763 | 162.1703 |  | 147.3892 | 172.4411 | 241.1528 | 280.2642 | 267.1488 | 117.3622 | 166.5445 | 236.6838 | 279.8283 | 268.8283 | 87.1993 | 98.9477 | 127.1907 | 175.2634 | 225.1427 | 151.7926 | 206.4094 | 134.6933 | 188.5025 | 149.4835 | 123.8905 | 166.539 | 228.3928 | 270.8635 | 261.5042 | 136.6973 | 181.4105 | 252.1537 | 288.7935 | 266.571 | 89.525 | 108.7047 | 140.7549 | 187.9937 | 240.6198 | 110.22 | 154.2295 | 167.5758 | 167.0871 | 128.0769 | 234.4276 | 171.4847 | 271.9073 | 258.28 | 193.4484 |  |  |  | 100.1686 | 110.4573 | 104.0628 | 207.5287 | 106.8039 | 175.6273 |  | 112.8847 | 102.8067 | 106.1043 | 61.0696 | 102.842 | 113.8976 |  | 251.1699 | 299.7663 | 311.9632 | 426.1452 | 575.4895 | 549.6351 | 394.9461 | [23 empty] | 105.2126 | 562.5623 | 57.0223 | 275.4681
16:15 | 10128 |  |  | -0.2371 | 31.5023 | 33.9007 | 8.4704 | 10.532 | 18.889 | 8.7954 | 1.8614 | 3.6217 | 0.9159 | -0.0186 |  |  |  | -17.8265 | 23.9625 | 38.2475 | 7.1856 |  | 8.259 | 18.7208 | 0.4371 | 0.4122 | 1.7387 | 1.0932 | -5.0068 | 248.7963 | 244.9601 | 168.3758 | 194.4672 | 153.4373 | 136.336 | 117.7263 | 205.4277 | 160.6824 | 226.2001 | 264.8977 | 245.404 | 176.5133 | 175.0655 | 213.4452 | 263.2052 | 275.9409 |  |  | 163.8662 |  | 324.3747 | 119.2011 | 157.9084 | 216.1295 | 248.1833 | 227.322 | 209.1412 | 175.7708 | 235.9082 | 269.8318 | 256.1687 | 183.2747 | 97.9927 | 129.9925 | 171.506 | 212.187 | 175.7731 | 209.2704 | 192.1003 | 383.0728 | 121.6762 | 175.0682 | 240.0235 | 277.0642 | 305.4855 | 116.9795 | 157.5593 | 208.873 | 236.8607 | 228.6596 | 84.6376 | 97.421 | 129.0888 | 174.1271 | 215.8366 | 172.6453 |  | 155.5857 | 331.1724 |  | 114.3873 | 157.2212 | 216.4042 | 253.7504 | 244.5035 | 141.8858 | 176.6175 | 232.3755 | 258.8787 | 232.4046 | 96.6945 | 107.5065 | 132.6412 | 176.7275 | 226.2583 | 261.3043 | 153.9282 | 144.6941 | 138.006 | 143.7453 | 191.6032 | 244.1564 | 270.636 | 250.6258 |  | 190.5013 |  |  | 100.1523 | 105.0496 | 192.4663 | 98.8666 | 207.2003 | 110.3007 | 40.2742 | 40.9994 | 39.5155 | 36.6706 | 38.7421 | 39.8978 | 35.3495 | 36.1698 | 96.0459 | 117.7676 | 110.9006 | 96.3959 | 256.5998 |  |  | 166.7546 |  | 150.0084 | 102.8465 | 137.5746 | 102.3279 | 213.7128 | 173.2815 | 272.9044 | 255.7166 | 261.9667 | 209.0317 | 253.5979 | 284.8893 | 299.3739 | 283.8317 | 170.0398 | 143.2882 | 194.3162 | 164.9193 | 196.3947 | 162.6244 | 226.6531 | 133.4222 | 248.2272 | 212.8808 | 195.2341 | 278.3563 |  | 199.8779 | 97.9037 | 130.465 | 176.9403 | 220.7064 | 178.1013 | 195.7518 | 162.1585 |  | 147.3951 | 172.4522 | 241.1495 | 280.2481 | 267.1165 | 117.3706 | 166.554 | 236.6784 | 279.8021 | 268.8006 | 87.1954 | 98.9509 | 127.1957 | 175.2663 | 225.1366 | 151.7861 | 206.4031 | 134.674 | 188.5074 | 149.4728 | 123.8957 | 166.5421 | 228.3816 | 270.845 | 261.4833 | 136.7088 | 181.4097 | 252.1433 | 288.765 | 266.5425 | 89.5115 | 108.703 | 140.7513 | 187.9895 | 240.5952 | 110.2012 | 154.2145 | 167.5532 | 166.9974 | 128.0748 | 234.421 | 171.4926 | 271.8868 | 258.2599 | 193.4467 |  |  |  | 100.1587 | 110.45 | 104.053 | 207.5064 | 106.8223 | 175.6047 |  | 112.8693 | 102.8023 | 106.0994 | 61.0798 | 102.8613 | 113.9057 |  | 251.129 | 299.7196 | 311.933 | 426.0828 | 575.4271 | 549.6351 | 395.0708 | [23 empty] | 105.2043 | 562.5311 | 57.1205 | 275.4243
16:15 | 10129 |  |  | -0.1645 | 31.5041 | 33.9228 | 8.4758 | 10.6209 | 19.0244 | 8.7875 | 1.86 | 3.6182 | 0.92 | -0.0178 |  |  |  | -17.8641 | 23.8802 | 38.2139 | 7.1281 |  | 8.2331 | 18.7002 | 0.4391 | 0.41 | 1.7347 | 1.0925 | -4.2819 | 248.7656 | 244.9316 | 168.362 | 194.4495 | 153.4271 | 136.3218 | 117.7225 | 205.4234 | 160.6853 | 226.1824 | 264.8686 | 245.3776 | 176.5027 | 175.0569 | 213.4634 | 263.1695 | 275.9049 |  |  | 163.8575 |  | 324.3262 | 119.2103 | 157.9163 | 216.1202 | 248.154 | 227.3012 | 209.1218 | 175.7778 | 235.8901 | 269.8097 | 256.1557 | 183.2727 | 97.9975 | 130.0035 | 171.5081 | 212.1807 | 175.7586 | 209.232 | 192.0783 | 383.0129 | 121.6749 | 175.076 | 240.0135 | 277.0416 | 305.2324 | 116.9672 | 157.5544 | 208.8521 | 236.8383 | 228.633 | 84.6413 | 97.4021 | 129.0898 | 174.1267 | 215.8267 | 172.583 |  | 155.5531 | 331.1054 |  | 114.4038 | 157.2215 | 216.396 | 253.7332 | 244.4824 | 141.8902 | 176.6222 | 232.3637 | 258.8527 | 232.3807 | 96.6927 | 107.514 | 132.6387 | 176.7295 | 226.2474 | 261.2726 | 153.9102 | 144.6898 | 137.9863 | 143.7444 | 191.6042 | 244.1494 | 270.6162 | 250.5992 |  | 190.4787 |  |  | 100.1348 | 105.0281 | 192.4455 | 98.8426 | 207.1863 | 110.2863 | 40.1538 | 40.9908 | 39.5 | 36.8635 | 38.674 | 39.8992 | 36.0216 | 36.2705 | 96.0292 | 117.7499 | 110.8881 | 96.3868 | 256.5761 |  |  | 166.7479 |  | 150.0154 | 102.8488 | 137.576 | 102.3294 | 213.7015 | 173.2883 | 272.876 | 255.691 | 261.9425 | 208.984 | 253.5905 | 284.8804 | 299.3479 | 283.7999 | 170.0754 | 143.2793 | 194.2843 | 164.9035 | 196.3833 | 162.6237 | 226.6444 | 133.4153 | 248.2035 | 212.8673 | 195.244 | 278.3386 |  | 199.8604 | 97.9111 | 130.4737 | 176.9504 | 220.7005 | 178.0105 | 195.7316 | 162.1407 |  | 147.3962 | 172.4713 | 241.1608 | 280.2331 | 267.0886 | 117.3759 | 166.5679 | 236.6765 | 279.7827 | 268.7811 | 87.1878 | 98.9456 | 127.1999 | 175.2631 | 225.1189 | 151.7759 | 206.3818 | 134.6597 | 188.5253 | 149.4568 | 123.9072 | 166.5514 | 228.3767 | 270.8249 | 261.4638 | 136.7096 | 181.414 | 252.1338 | 288.7377 | 266.5214 | 89.5135 | 108.7123 | 140.7619 | 187.9987 | 240.5772 | 110.187 | 154.2076 | 167.536 | 166.9007 | 128.0836 | 234.4163 | 171.5012 | 271.8603 | 258.2268 | 193.4375 |  |  |  | 100.1515 | 110.4411 | 104.0436 | 207.4865 | 106.8373 | 175.5849 |  | 112.8641 | 102.7938 | 106.0905 | 61.0783 | 102.8542 | 113.92 |  | 251.0701 | 299.674 | 311.8773 | 425.6458 | 575.3024 | 549.6975 | 394.9461 | [23 empty] | 105.1934 | 562.4999 | 57.1387 | 275.3721
16:15 | 10130 |  |  | -0.1031 | 31.5821 | 33.923 | 8.5098 | 10.6454 | 19.0427 | 8.7925 | 1.8596 | 3.6174 | 0.9171 | -0.0189 |  |  |  | -17.7995 | 23.956 | 38.1686 | 7.1515 |  | 8.1984 | 18.6885 | 0.4373 | 0.4096 | 1.7388 | 1.0925 | -3.2445 | 248.7344 | 244.8995 | 168.3481 | 194.4357 | 153.4219 | 136.3124 | 117.7187 | 205.4295 | 160.697 | 226.1713 | 264.8388 | 245.3528 | 176.4904 | 175.028 | 213.4691 | 263.1335 | 275.8679 |  |  | 163.8383 |  | 324.2683 | 119.2207 | 157.9108 | 216.1066 | 248.1303 | 227.2802 | 209.1155 | 175.7788 | 235.8783 | 269.7907 | 256.1218 | 183.2733 | 97.9999 | 130.0018 | 171.5063 | 212.1744 | 175.7443 | 209.1983 | 192.0608 | 382.945 | 121.6751 | 175.0729 | 240.0037 | 277.0149 | 305.0075 | 116.9671 | 157.5531 | 208.8413 | 236.8196 | 228.616 | 84.6537 | 97.3999 | 129.0999 | 174.1335 | 215.8275 | 172.551 |  | 155.5325 | 331.0503 |  | 114.4127 | 157.2287 | 216.3918 | 253.7202 | 244.4594 | 141.9094 | 176.6226 | 232.3561 | 258.8284 | 232.3539 | 96.686 | 107.5271 | 132.6519 | 176.7363 | 226.2389 | 261.2523 | 153.8857 | 144.6774 | 137.9764 | 143.7525 | 191.6076 | 244.1383 | 270.593 | 250.5683 |  | 190.4727 |  |  | 100.1165 | 105.0089 | 192.422 | 98.8346 | 207.18 | 110.2682 | 39.9312 | 41.1066 | 39.4373 | 36.9965 | 38.6507 | 39.9163 | 35.9791 | 36.7418 | 96.0224 | 117.7382 | 110.8775 | 96.3773 | 256.5484 |  |  | 166.7357 |  | 150.0059 | 102.8484 | 137.5638 | 102.323 | 213.6817 | 173.2939 | 272.8475 | 255.6636 | 261.9167 | 208.9262 | 253.5862 | 284.8788 | 299.3296 | 283.7759 | 170.1088 | 143.2808 | 194.2098 | 164.8948 | 196.3725 | 162.6395 | 226.6397 | 133.4059 | 248.1881 | 212.8552 | 195.2464 | 278.3159 |  | 199.8422 | 97.9222 | 130.4803 | 176.9562 | 220.6907 | 177.9241 | 195.7048 | 162.1218 |  | 147.3923 | 172.4721 | 241.1508 | 280.213 | 267.0549 | 117.3729 | 166.5733 | 236.6545 | 279.7534 | 268.7522 | 87.1845 | 98.9322 | 127.2021 | 175.2591 | 225.0937 | 151.7578 | 206.3521 | 134.6411 | 188.5347 | 149.4479 | 123.9139 | 166.5627 | 228.3716 | 270.8003 | 261.4375 | 136.7094 | 181.4219 | 252.117 | 288.7062 | 266.4955 | 89.5243 | 108.7185 | 140.7779 | 188.013 | 240.5631 | 110.1753 | 154.1875 | 167.5247 | 166.8707 | 128.1034 | 234.4097 | 171.5151 | 271.829 | 258.1918 | 193.4016 |  |  |  | 100.1351 | 110.4245 | 104.0294 | 207.4618 | 106.8381 | 175.5452 |  | 112.8422 | 102.7785 | 106.0729 | 61.0703 | 102.8366 | 113.9223 |  | 251.0072 | 299.6277 | 311.8338 | 425.9821 | 575.534 | 549.7964 | 395.0131 | [23 empty] | 105.176 | 562.6652 | 57.2268 | 275.3175
16:15 | 10131 |  |  | -0.1826 | 31.4465 | 33.9291 | 8.4474 | 10.6294 | 18.9656 | 8.802 | 1.8598 | 3.6148 | 0.9204 | -0.018 |  |  |  | -17.7608 | 24.0433 | 38.2313 | 7.102 |  | 8.1914 | 18.6857 | 0.4382 | 0.4115 | 1.7396 | 1.0889 | -3.7087 | 248.7023 | 244.8708 | 168.3377 | 194.4219 | 153.4139 | 136.3088 | 117.7119 | 205.4181 | 160.6968 | 226.1663 | 264.8123 | 245.3338 | 176.4847 | 175.0292 | 213.476 | 263.1129 | 275.8289 |  |  | 163.8209 |  | 324.2118 | 119.2169 | 157.914 | 216.0982 | 248.1041 | 227.2532 | 209.1057 | 175.7716 | 235.8652 | 269.7617 | 256.0955 | 183.2585 | 97.9959 | 130.0024 | 171.4994 | 212.1552 | 175.7243 | 209.1685 | 192.0371 | 382.8797 | 121.6774 | 175.0701 | 239.9892 | 276.9825 | 304.8062 | 116.9697 | 157.55 | 208.8285 | 236.7952 | 228.5966 | 84.6597 | 97.395 | 129.107 | 174.1314 | 215.8053 | 172.5426 |  | 155.5137 | 330.9964 |  | 114.4155 | 157.2274 | 216.3767 | 253.6975 | 244.4345 | 141.902 | 176.6173 | 232.3521 | 258.8023 | 232.3132 | 96.6807 | 107.5317 | 132.6704 | 176.7356 | 226.2208 | 261.2306 | 153.8644 | 144.6667 | 137.9549 | 143.7638 | 191.6098 | 244.1242 | 270.5651 | 250.541 |  | 190.4687 |  |  | 100.108 | 105.001 | 192.3872 | 98.8296 | 207.1853 | 110.2518 | 39.7049 | 41.282 | 39.1602 | 37.0742 | 38.6443 | 39.8773 | 35.6222 | 37.2328 | 96.0117 | 117.7337 | 110.8678 | 96.3674 | 256.5269 |  |  | 166.7204 |  | 149.9911 | 102.8472 | 137.5657 | 102.3141 | 213.6752 | 173.3012 | 272.83 | 255.6362 | 261.8952 | 208.8832 | 253.5855 | 284.8654 | 299.3054 | 283.7349 | 170.1157 | 143.2695 | 194.1242 | 164.8714 | 196.3673 | 162.6481 | 226.6289 | 133.4131 | 248.1658 | 212.8474 | 195.256 | 278.2881 |  | 199.8273 | 97.9212 | 130.4788 | 176.951 | 220.673 | 177.8766 | 195.6726 | 162.1049 |  | 147.3897 | 172.4665 | 241.1362 | 280.1902 | 267.0184 | 117.3701 | 166.5704 | 236.6331 | 279.7154 | 268.7159 | 87.1802 | 98.9316 | 127.2028 | 175.2573 | 225.0684 | 151.7393 | 206.3262 | 134.6211 | 188.5327 | 149.4336 | 123.9067 | 166.5674 | 228.365 | 270.7735 | 261.4098 | 136.715 | 181.4285 | 252.097 | 288.6765 | 266.4671 | 89.52 | 108.7125 | 140.7718 | 187.9995 | 240.542 | 110.1688 | 154.1599 | 167.5101 | 166.8408 | 128.0926 | 234.3939 | 171.505 | 271.7966 | 258.1661 | 193.3492 |  |  |  | 100.1259 | 110.4186 | 104.0201 | 207.4458 | 106.8319 | 175.5226 |  | 112.8282 | 102.767 | 106.0595 | 61.0661 | 102.8559 | 113.9262 |  | 250.9549 | 299.5726 | 311.7769 | 425.8015 | 574.9741 | 549.4359 | 394.9257 | [23 empty] | 105.166 | 562.205 | 57.1591 | 275.2638
16:15 | 10132 |  |  | -0.2281 | 31.3682 | 33.9052 | 8.4784 | 10.5813 | 18.9176 | 8.7824 | 1.8615 | 3.6156 | 0.9186 | -0.0172 |  |  |  | -17.7279 | 24.0653 | 38.152 | 7.1512 |  | 8.1765 | 18.6968 | 0.4387 | 0.4122 | 1.7399 | 1.0899 | -3.6125 | 248.6759 | 244.8371 | 168.3239 | 194.4011 | 153.4021 | 136.3017 | 117.705 | 205.3956 | 160.6731 | 226.1458 | 264.7848 | 245.2983 | 176.4789 | 175.0495 | 213.4639 | 263.093 | 275.7999 |  |  | 163.8044 |  | 324.167 | 119.2123 | 157.9175 | 216.0871 | 248.0689 | 227.2273 | 209.0851 | 175.7567 | 235.8505 | 269.7381 | 256.0685 | 183.2493 | 97.9897 | 130.011 | 171.493 | 212.1311 | 175.704 | 209.1334 | 192.0122 | 382.8191 | 121.6786 | 175.0663 | 239.9718 | 276.9552 | 304.6662 | 116.9699 | 157.5428 | 208.8147 | 236.7679 | 228.5693 | 84.6562 | 97.3785 | 129.104 | 174.1163 | 215.7775 | 172.5323 |  | 155.4828 | 330.9336 |  | 114.4116 | 157.2294 | 216.3597 | 253.6734 | 244.41 | 141.9184 | 176.6197 | 232.3497 | 258.78 | 232.2962 | 96.6805 | 107.5309 | 132.6697 | 176.7257 | 226.1981 | 261.1931 | 153.842 | 144.6574 | 137.9356 | 143.7604 | 191.6106 | 244.1166 | 270.5389 | 250.5218 |  | 190.4578 |  |  | 100.099 | 104.9914 | 192.3918 | 98.8379 | 207.1957 | 110.2391 | 39.2992 | 41.4227 | 38.6959 | 37.2229 | 38.6133 | 39.7229 | 35.1243 | 37.49 | 96.0033 | 117.7139 | 110.8545 | 96.3573 | 256.4992 |  |  | 166.7083 |  | 149.9844 | 102.8373 | 137.5628 | 102.306 | 213.6702 | 173.3062 | 272.7995 | 255.6035 | 261.8655 | 208.838 | 253.5788 | 284.8482 | 299.2696 | 283.6875 | 170.1054 | 143.2479 | 194.0977 | 164.8485 | 196.3599 | 162.6474 | 226.6142 | 133.405 | 248.133 | 212.8242 | 195.2483 | 278.2654 |  | 199.8243 | 97.9196 | 130.4873 | 176.9511 | 220.6579 | 177.823 | 195.6509 | 162.0955 |  | 147.383 | 172.4663 | 241.1222 | 280.1592 | 266.986 | 117.3721 | 166.5686 | 236.6299 | 279.6849 | 268.6817 | 87.1768 | 98.9344 | 127.2037 | 175.2581 | 225.0486 | 151.7183 | 206.2972 | 134.6077 | 188.4891 | 149.4153 | 123.9154 | 166.5684 | 228.3577 | 270.7505 | 261.3851 | 136.7141 | 181.4257 | 252.0777 | 288.6509 | 266.4336 | 89.5232 | 108.7157 | 140.759 | 187.9732 | 240.5186 | 110.1558 | 154.1437 | 167.4934 | 166.7782 | 128.1025 | 234.3826 | 171.5032 | 271.7727 | 258.149 | 193.3169 |  |  |  | 100.1229 | 110.4115 | 104.0107 | 207.4363 | 106.8342 | 175.5073 |  | 112.8172 | 102.7597 | 106.046 | 61.0716 | 102.8847 | 113.9168 |  | 250.8769 | 299.5202 | 311.7315 | 425.7316 | 574.9396 | 549.273 | 394.9099 | [23 empty] | 105.1573 | 562.1063 | 57.0957 | 275.1986
16:15 | 10133 |  |  | -0.2307 | 31.5245 | 33.9228 | 8.5145 | 10.6243 | 19.0293 | 8.7315 | 1.8623 | 3.6123 | 0.919 | -0.0207 |  |  |  | -17.7791 | 24.0612 | 38.0553 | 7.066 |  | 8.1506 | 18.7872 | 0.4394 | 0.4119 | 1.7358 | 1.0878 | -5.2885 | 248.6577 | 244.8074 | 168.3168 | 194.3906 | 153.3982 | 136.2979 | 117.6981 | 205.3891 | 160.6759 | 226.1365 | 264.7593 | 245.2691 | 176.4661 | 175.0384 | 213.4516 | 263.0813 | 275.776 |  |  | 163.7943 |  | 324.1165 | 119.2116 | 157.9196 | 216.0684 | 248.0442 | 227.2083 | 209.0726 | 175.7587 | 235.8444 | 269.704 | 256.0344 | 183.2499 | 97.9959 | 130.0184 | 171.4904 | 212.1191 | 175.6868 | 209.0994 | 191.9813 | 382.7554 | 121.6774 | 175.0641 | 239.9632 | 276.9358 | 304.6626 | 116.975 | 157.5471 | 208.805 | 236.7497 | 228.5469 | 84.6507 | 97.3686 | 129.106 | 174.116 | 215.7699 | 172.5367 |  | 155.4595 | 330.8828 |  | 114.4165 | 157.2328 | 216.3534 | 253.6434 | 244.3844 | 141.9459 | 176.618 | 232.3351 | 258.7548 | 232.2827 | 96.6758 | 107.5271 | 132.6608 | 176.7187 | 226.1765 | 261.1527 | 153.8186 | 144.6417 | 137.9241 | 143.7577 | 191.6044 | 244.1038 | 270.5132 | 250.4949 |  | 190.4326 |  |  | 100.0859 | 104.9768 | 192.3978 | 98.8491 | 207.1977 | 110.209 | 38.9031 | 41.4857 | 38.3901 | 37.4033 | 38.5449 | 39.5815 | 34.6226 | 37.594 | 95.9973 | 117.6876 | 110.8348 | 96.3459 | 256.4727 |  |  | 166.703 |  | 149.9732 | 102.8299 | 137.5442 | 102.3082 | 213.6675 | 173.3026 | 272.7683 | 255.572 | 261.8452 | 208.8233 | 253.57 | 284.8392 | 299.2461 | 283.6497 | 170.1083 | 143.2367 | 194.0762 | 164.8395 | 196.3557 | 162.651 | 226.6058 | 133.4012 | 248.1118 | 212.8053 | 195.2372 | 278.232 |  | 199.8202 | 97.911 | 130.4865 | 176.9503 | 220.6443 | 177.6662 | 195.622 | 162.0699 |  | 147.378 | 172.4623 | 241.1073 | 280.1493 | 266.9548 | 117.3791 | 166.5719 | 236.6233 | 279.6633 | 268.6536 | 87.1773 | 98.9404 | 127.2122 | 175.2623 | 225.0389 | 151.6987 | 206.2732 | 134.6002 | 188.4327 | 149.4018 | 123.9184 | 166.5727 | 228.3447 | 270.7241 | 261.3558 | 136.7154 | 181.4238 | 252.0704 | 288.6182 | 266.406 | 89.5261 | 108.7203 | 140.7565 | 187.9614 | 240.5038 | 110.14 | 154.1344 | 167.4804 | 166.2388 | 128.111 | 234.3708 | 171.5184 | 271.7573 | 258.1271 | 193.2995 |  |  |  | 100.1142 | 110.4002 | 104.0022 | 207.424 | 106.8541 | 175.5073 |  | 112.7935 | 102.741 | 106.0213 | 61.0621 | 102.8601 | 113.8984 |  | 250.8009 | 299.4401 | 311.6906 | 425.7398 | 575.3812 | 549.7719 | 394.9042 | [23 empty] | 105.1419 | 562.5766 | 57.1372 | 275.1205
16:15 | 10134 |  |  | -0.2394 | 31.5658 | 33.8534 | 8.5994 | 10.6743 | 19.0595 | 8.8054 | 1.8639 | 3.6118 | 0.9169 | -0.0188 |  |  |  | -17.7641 | 24.0957 | 38.062 | 7.0917 |  | 8.2004 | 18.8036 | 0.4379 | 0.4114 | 1.7372 | 1.0874 | -5.8073 | 248.6324 | 244.7851 | 168.3088 | 194.3828 | 153.3921 | 136.2986 | 117.6933 | 205.3827 | 160.6913 | 226.1271 | 264.728 | 245.2473 | 176.4575 | 175.0028 | 213.354 | 263.0329 | 275.728 |  |  | 163.7822 |  | 324.0673 | 119.2175 | 157.9201 | 216.0519 | 248.0263 | 227.191 | 209.0649 | 175.7743 | 235.832 | 269.6726 | 256.0095 | 183.2419 | 97.9992 | 130.0176 | 171.4866 | 212.105 | 175.6687 | 209.0712 | 191.954 | 382.69 | 121.6782 | 175.0719 | 239.9512 | 276.9129 | 304.6576 | 116.9819 | 157.5511 | 208.7916 | 236.7288 | 228.5279 | 84.6442 | 97.3571 | 129.1085 | 174.1219 | 215.7627 | 172.5219 |  | 155.449 | 330.8333 |  | 114.4316 | 157.2351 | 216.3459 | 253.6152 | 244.3586 | 141.9411 | 176.6115 | 232.3071 | 258.7235 | 232.2552 | 96.6736 | 107.528 | 132.6641 | 176.7184 | 226.1605 | 261.1211 | 153.7968 | 144.6234 | 137.9113 | 143.7589 | 191.5995 | 244.0858 | 270.4878 | 250.4669 |  | 190.4094 |  |  | 100.0753 | 104.9721 | 192.3882 | 98.8421 | 207.1815 | 110.1822 | 39.1922 | 41.3448 | 38.0331 | 37.4883 | 38.3194 | 39.6588 | 34.1497 | 37.5057 | 95.9959 | 117.6774 | 110.8234 | 96.3379 | 256.4505 |  |  | 166.6891 |  | 149.9642 | 102.8277 | 137.5315 | 102.307 | 213.6488 | 173.3005 | 272.7435 | 255.5424 | 261.8222 | 208.8248 | 253.5666 | 284.8318 | 299.2206 | 283.613 | 170.1013 | 143.2254 | 194.035 | 164.8238 | 196.3428 | 162.6552 | 226.5959 | 133.3973 | 248.0868 | 212.7924 | 195.2332 | 278.2005 |  | 199.8097 | 97.9061 | 130.4888 | 176.9438 | 220.6222 | 177.4556 | 195.5941 | 162.0463 |  | 147.3747 | 172.4596 | 241.0871 | 280.1457 | 266.932 | 117.3826 | 166.5805 | 236.6175 | 279.6346 | 268.6306 | 87.1741 | 98.9392 | 127.2201 | 175.2616 | 225.0298 | 151.6824 | 206.2438 | 134.5955 | 188.3942 | 149.3867 | 123.9168 | 166.5844 | 228.3355 | 270.7038 | 261.3286 | 136.7174 | 181.4302 | 252.0603 | 288.5903 | 266.3817 | 89.5231 | 108.723 | 140.7569 | 187.9598 | 240.4871 | 110.1259 | 154.1207 | 167.4755 | 165.5678 | 128.1007 | 234.3546 | 171.5169 | 271.733 | 258.0988 | 193.267 |  |  |  | 100.1017 | 110.3954 | 103.9961 | 207.4069 | 106.8593 | 175.5008 |  | 112.7797 | 102.7369 | 106.0127 | 61.066 | 102.8593 | 113.903 |  | 250.7451 | 299.3854 | 311.6407 | 425.7707 | 575.1152 | 549.3228 | 394.7591 | [23 empty] | 105.1337 | 562.219 | 57.2423 | 275.0652
16:15 | 10135 |  |  | -0.2588 | 31.6196 | 33.8455 | 8.6161 | 10.647 | 19.1001 | 8.8045 | 1.8648 | 3.6097 | 0.9164 | -0.0208 |  |  |  | -17.8777 | 24.009 | 38.1027 | 7.0748 |  | 8.2492 | 18.7874 | 0.4376 | 0.4103 | 1.7361 | 1.086 | -4.7376 | 248.6014 | 244.7659 | 168.2978 | 194.3729 | 153.385 | 136.2917 | 117.6924 | 205.3825 | 160.6929 | 226.112 | 264.7072 | 245.2198 | 176.4574 | 174.9895 | 213.2636 | 262.9834 | 275.6822 |  |  | 163.766 |  | 324.0215 | 119.2233 | 157.9199 | 216.0406 | 247.9981 | 227.1587 | 209.0539 | 175.7783 | 235.8188 | 269.6573 | 255.9888 | 183.2353 | 98.0016 | 130.0248 | 171.4891 | 212.0962 | 175.655 | 209.0524 | 191.9424 | 382.6332 | 121.6923 | 175.0858 | 239.9422 | 276.9043 | 304.5099 | 116.9814 | 157.5458 | 208.7717 | 236.7015 | 228.5062 | 84.6425 | 97.339 | 129.1138 | 174.1152 | 215.7482 | 172.4758 |  | 155.426 | 330.7764 |  | 114.4443 | 157.2428 | 216.3386 | 253.5918 | 244.3339 | 141.9589 | 176.6112 | 232.2957 | 258.6966 | 232.2283 | 96.6826 | 107.5323 | 132.6676 | 176.7225 | 226.1442 | 261.1102 | 153.7782 | 144.6163 | 137.9006 | 143.7553 | 191.597 | 244.0765 | 270.4658 | 250.4434 |  | 190.4015 |  |  | 100.0635 | 104.9695 | 192.3734 | 98.8335 | 207.1667 | 110.1771 | 39.8618 | 41.1745 | 37.7754 | 37.3908 | 37.759 | 39.7794 | 33.5178 | 37.1717 | 95.9837 | 117.6634 | 110.8036 | 96.321 | 256.4257 |  |  | 166.6731 |  | 149.9549 | 102.8271 | 137.5194 | 102.2956 | 213.6237 | 173.2986 | 272.7125 | 255.5143 | 261.7873 | 208.8255 | 253.5619 | 284.825 | 299.1992 | 283.5871 | 170.0926 | 143.2186 | 193.9936 | 164.8102 | 196.3214 | 162.6583 | 226.5857 | 133.3849 | 248.06 | 212.7788 | 195.2329 | 278.1803 |  | 199.8011 | 97.9116 | 130.5018 | 176.9443 | 220.6127 | 177.3148 | 195.5719 | 162.0433 |  | 147.3793 | 172.4652 | 241.0765 | 280.1283 | 266.9086 | 117.3842 | 166.5839 | 236.6033 | 279.5979 | 268.5985 | 87.1726 | 98.9312 | 127.2259 | 175.2532 | 225.0086 | 151.667 | 206.2141 | 134.5822 | 188.353 | 149.3636 | 123.9217 | 166.5921 | 228.33 | 270.6856 | 261.3071 | 136.7255 | 181.4368 | 252.0509 | 288.5707 | 266.3522 | 89.5281 | 108.7331 | 140.7593 | 187.9574 | 240.4735 | 110.1129 | 154.1009 | 167.4658 | 165.3834 | 128.1101 | 234.3556 | 171.5241 | 271.7037 | 258.0667 | 193.2247 |  |  |  | 100.0883 | 110.3872 | 103.988 | 207.4041 | 106.862 | 175.4802 |  | 112.763 | 102.7224 | 106.0027 | 61.0593 | 102.8548 | 113.9064 |  | 250.6873 | 299.3214 | 311.5784 | 426.1853 | 575.3238 | 549.7087 | 395.3352 | [23 empty] | 105.1231 | 562.5162 | 57.2158 | 275.0043
16:15 | 10136 |  |  | -0.315 | 31.6809 | 33.9737 | 8.7415 | 10.5526 | 19.0468 | 8.7167 | 1.8631 | 3.6077 | 0.9167 | -0.0192 |  |  |  | -17.8654 | 24.1469 | 38.0814 | 7.0711 |  | 8.1893 | 18.8637 | 0.4393 | 0.4104 | 1.7371 | 1.0856 | -5.4866 | 248.5795 | 244.7439 | 168.293 | 194.3569 | 153.3816 | 136.2765 | 117.688 | 205.3889 | 160.6947 | 226.102 | 264.6887 | 245.1922 | 176.4556 | 174.9918 | 213.268 | 262.976 | 275.654 |  |  | 163.7576 |  | 323.9712 | 119.2331 | 157.9229 | 216.0338 | 247.9749 | 227.1348 | 209.0348 | 175.773 | 235.8073 | 269.6285 | 255.9572 | 183.2271 | 97.9995 | 130.0309 | 171.4855 | 212.0787 | 175.636 | 209.017 | 191.9179 | 382.5662 | 121.6941 | 175.0776 | 239.9332 | 276.8686 | 304.4018 | 116.9743 | 157.5443 | 208.7605 | 236.6795 | 228.4834 | 84.6526 | 97.3334 | 129.1269 | 174.1172 | 215.7407 | 172.4197 |  | 155.401 | 330.7161 |  | 114.4526 | 157.2533 | 216.327 | 253.5823 | 244.3192 | 141.9579 | 176.605 | 232.2912 | 258.6629 | 232.1957 | 96.6862 | 107.533 | 132.664 | 176.7213 | 226.1247 | 261.093 | 153.7675 | 144.612 | 137.8901 | 143.7505 | 191.59 | 244.0656 | 270.4443 | 250.4229 |  | 190.3979 |  |  | 100.0537 | 104.9644 | 192.3544 | 98.8348 | 207.152 | 110.1681 | 40.3495 | 40.9802 | 37.3812 | 37.2829 | 37.3636 | 39.7663 | 33.2179 | 36.7965 | 95.9696 | 117.6404 | 110.777 | 96.3049 | 256.4012 |  |  | 166.6619 |  | 149.9429 | 102.825 | 137.5157 | 102.2908 | 213.613 | 173.2964 | 272.6769 | 255.4807 | 261.7541 | 208.8293 | 253.5638 | 284.8149 | 299.1791 | 283.5644 | 170.0845 | 143.2128 | 193.9314 | 164.8063 | 196.3142 | 162.6583 | 226.5798 | 133.3787 | 248.0384 | 212.7722 | 195.2494 | 278.1496 |  | 199.7811 | 97.906 | 130.4943 | 176.9337 | 220.6007 | 177.1882 | 195.5431 | 162.018 |  | 147.3795 | 172.4789 | 241.0837 | 280.1059 | 266.889 | 117.383 | 166.5815 | 236.5887 | 279.5718 | 268.5768 | 87.1684 | 98.928 | 127.2296 | 175.2501 | 224.9899 | 151.6451 | 206.2012 | 134.5749 | 188.3061 | 149.3385 | 123.9176 | 166.5961 | 228.3189 | 270.6621 | 261.2774 | 136.7291 | 181.4379 | 252.0375 | 288.5426 | 266.3246 | 89.5269 | 108.737 | 140.766 | 187.9606 | 240.446 | 110.1028 | 154.0815 | 167.4498 | 165.3652 | 128.1099 | 234.3463 | 171.5306 | 271.6711 | 258.0347 | 193.1761 |  |  |  | 100.0748 | 110.37 | 103.9683 | 207.4042 | 106.8661 | 175.4667 |  | 112.7473 | 102.7045 | 105.9819 | 61.049 | 102.835 | 113.9126 |  | 250.6437 | 299.2899 | 311.522 | 425.7398 | 575.2564 | 549.5845 | 394.8419 | [23 empty] | 105.1081 | 562.4204 | 57.2653 | 274.9668
16:15 | 10137 |  |  | -0.3224 | 31.58 | 33.8869 | 8.7146 | 10.5094 | 19.0456 | 8.7498 | 1.862 | 3.609 | 0.9189 | -0.0211 |  |  |  | -17.8044 | 24.1939 | 38.1388 | 7.1442 |  | 8.2094 | 18.8912 | 0.4386 | 0.4131 | 1.7382 | 1.0813 | -5.8758 | 248.5507 | 244.7082 | 168.2781 | 194.329 | 153.3688 | 136.2662 | 117.6743 | 205.3763 | 160.6855 | 226.0783 | 264.6489 | 245.1576 | 176.4469 | 174.9611 | 213.2894 | 262.9506 | 275.6304 |  |  | 163.7474 |  | 323.9166 | 119.2472 | 157.9259 | 216.0291 | 247.9505 | 227.1173 | 209.0216 | 175.7721 | 235.7996 | 269.5954 | 255.9313 | 183.2135 | 97.99 | 130.0316 | 171.4747 | 212.0555 | 175.6128 | 208.9757 | 191.8918 | 382.4977 | 121.6878 | 175.0639 | 239.9156 | 276.8265 | 304.4018 | 116.969 | 157.545 | 208.7533 | 236.6606 | 228.4593 | 84.6563 | 97.3292 | 129.1326 | 174.1159 | 215.7297 | 172.3699 |  | 155.3856 | 330.654 |  | 114.4564 | 157.265 | 216.3112 | 253.5667 | 244.2959 | 141.9365 | 176.6029 | 232.2739 | 258.63 | 232.1646 | 96.6845 | 107.5317 | 132.6652 | 176.7129 | 226.1013 | 261.0647 | 153.7494 | 144.601 | 137.8846 | 143.7521 | 191.5943 | 244.0553 | 270.4216 | 250.4068 |  | 190.3985 |  |  | 100.0372 | 104.9494 | 192.3337 | 98.831 | 207.1003 | 110.1356 | 40.666 | 40.7014 | 36.2612 | 37.1705 | 37.4556 | 39.3449 | 33.0326 | 36.5771 | 95.9649 | 117.6249 | 110.7713 | 96.2962 | 256.3656 |  |  | 166.6482 |  | 149.93 | 102.8209 | 137.5108 | 102.286 | 213.6015 | 173.3045 | 272.6437 | 255.4451 | 261.726 | 208.8377 | 253.5576 | 284.7929 | 299.1417 | 283.5336 | 170.0877 | 143.1936 | 193.7823 | 164.7944 | 196.3063 | 162.657 | 226.5639 | 133.3709 | 248.0126 | 212.7547 | 195.2486 | 278.1271 |  | 199.7794 | 97.9121 | 130.5051 | 176.9366 | 220.5864 | 177.0961 | 195.5247 | 161.9995 |  | 147.3724 | 172.4928 | 241.0726 | 280.0803 | 266.8748 | 117.3812 | 166.5772 | 236.5815 | 279.5495 | 268.5542 | 87.1696 | 98.9291 | 127.236 | 175.2494 | 224.9749 | 151.6253 | 206.1997 | 134.5684 | 188.2458 | 149.3162 | 123.9185 | 166.6035 | 228.309 | 270.6417 | 261.2481 | 136.7271 | 181.4308 | 252.0218 | 288.5155 | 266.2982 | 89.5247 | 108.7321 | 140.763 | 187.9497 | 240.4193 | 110.0864 | 154.0625 | 167.4323 | 165.3422 | 128.1156 | 234.3274 | 171.5234 | 271.646 | 258.0094 | 193.1352 |  |  |  | 100.062 | 110.3563 | 103.9581 | 207.3896 | 106.8715 | 175.4435 |  | 112.7343 | 102.6941 | 105.9741 | 61.0378 | 102.8293 | 113.9229 |  | 250.5802 | 299.2308 | 311.4693 | 425.521 | 575.0528 | 549.1354 | 394.7591 | [23 empty] | 105.0957 | 562.0941 | 57.2811 | 274.9055
16:15 | 10138 |  |  | -0.2803 | 31.5798 | 33.8697 | 8.6584 | 10.5196 | 19.0794 | 8.7693 | 1.863 | 3.607 | 0.9199 | -0.0213 |  |  |  | -17.7926 | 24.1555 | 38.1093 | 7.1173 |  | 8.286 | 18.8506 | 0.4378 | 0.4125 | 1.7381 | 1.0801 | -4.7 | 248.526 | 244.6795 | 168.266 | 194.3121 | 153.3548 | 136.2653 | 117.6664 | 205.3556 | 160.6821 | 226.0655 | 264.6193 | 245.1316 | 176.4346 | 174.9279 | 213.2409 | 262.9059 | 275.5982 |  |  | 163.7254 |  | 323.8605 | 119.2445 | 157.9301 | 216.0147 | 247.9268 | 227.091 | 209.01 | 175.774 | 235.7901 | 269.5626 | 255.9061 | 183.2049 | 97.988 | 130.032 | 171.4681 | 212.0382 | 175.5864 | 208.934 | 191.8682 | 382.4353 | 121.6875 | 175.0573 | 239.9 | 276.8004 | 304.4683 | 116.9716 | 157.543 | 208.7381 | 236.6385 | 228.4365 | 84.6662 | 97.3249 | 129.1394 | 174.1091 | 215.7069 | 172.3156 |  | 155.3692 | 330.6087 |  | 114.4664 | 157.259 | 216.3017 | 253.5382 | 244.2648 | 141.9423 | 176.6075 | 232.2578 | 258.6054 | 232.1428 | 96.6973 | 107.5228 | 132.6647 | 176.7145 | 226.0816 | 261.0565 | 153.7232 | 144.5878 | 137.8793 | 143.7501 | 191.5989 | 244.046 | 270.3907 | 250.3763 |  | 190.389 |  |  | 100.0227 | 104.9343 | 192.3049 | 98.8119 | 207.0378 | 110.1027 | 40.9615 | 39.9254 | 35.4703 | 37.0452 | 37.6183 | 38.98 | 32.7893 | 36.4309 | 95.9614 | 117.6226 | 110.7712 | 96.2839 | 256.3333 |  |  | 166.6321 |  | 149.9188 | 102.817 | 137.4987 | 102.2781 | 213.5826 | 173.3135 | 272.6121 | 255.4171 | 261.7 | 208.8375 | 253.5488 | 284.7716 | 299.1138 | 283.5107 | 170.1063 | 143.1773 | 193.6224 | 164.776 | 196.2853 | 162.6597 | 226.5487 | 133.3638 | 247.9859 | 212.7378 | 195.2384 | 278.1036 |  | 199.7781 | 97.9227 | 130.5273 | 176.952 | 220.5787 | 177.0237 | 195.5071 | 161.9906 |  | 147.369 | 172.499 | 241.0588 | 280.0555 | 266.8621 | 117.3909 | 166.5827 | 236.5679 | 279.5273 | 268.5199 | 87.1765 | 98.9302 | 127.2426 | 175.2541 | 224.9589 | 151.606 | 206.1887 | 134.5489 | 188.1849 | 149.2948 | 123.9298 | 166.6156 | 228.3025 | 270.6114 | 261.2229 | 136.733 | 181.4331 | 252.012 | 288.493 | 266.2755 | 89.5232 | 108.7314 | 140.7575 | 187.9391 | 240.4083 | 110.0732 | 154.0465 | 167.4082 | 165.318 | 128.1125 | 234.3106 | 171.5218 | 271.6231 | 257.9756 | 193.1105 |  |  |  | 100.0545 | 110.3502 | 103.9604 | 207.3713 | 106.8623 | 175.4384 |  | 112.7199 | 102.6807 | 105.9689 | 61.0403 | 102.8454 | 113.9151 |  | 250.5237 | 299.1345 | 311.4208 | 425.6534 | 574.8379 | 549.0486 | 394.5881 | [23 empty] | 105.0864 | 561.9432 | 57.2766 | 274.8291
16:15 | 10139 |  |  | -0.2321 | 31.502 | 33.9668 | 8.7039 | 10.5252 | 19.1659 | 8.8154 | 1.8624 | 3.6061 | 0.9185 | -0.0217 |  |  |  | -17.8969 | 24.2383 | 38.1493 | 7.1701 |  | 8.2571 | 18.8761 | 0.4392 | 0.4108 | 1.7364 | 1.0794 | -4.2908 | 248.5103 | 244.6579 | 168.2558 | 194.3006 | 153.3452 | 136.2598 | 117.6664 | 205.3396 | 160.6898 | 226.0602 | 264.5955 | 245.1095 | 176.4282 | 174.9312 | 213.2323 | 262.873 | 275.5599 |  |  | 163.7037 |  | 323.8083 | 119.2306 | 157.9333 | 215.9995 | 247.899 | 227.0638 | 208.9968 | 175.7703 | 235.7678 | 269.5331 | 255.8765 | 183.2039 | 97.9906 | 130.0342 | 171.4735 | 212.0223 | 175.5659 | 208.8991 | 191.8421 | 382.3704 | 121.6914 | 175.064 | 239.8883 | 276.7737 | 304.4577 | 116.97 | 157.5412 | 208.7271 | 236.6184 | 228.4138 | 84.672 | 97.3286 | 129.1355 | 174.1035 | 215.675 | 172.2618 |  | 155.35 | 330.5615 |  | 114.4699 | 157.2566 | 216.2924 | 253.5203 | 244.2411 | 141.9479 | 176.6029 | 232.2497 | 258.5819 | 232.1173 | 96.6984 | 107.5164 | 132.6605 | 176.706 | 226.0681 | 261.0486 | 153.6955 | 144.5684 | 137.8573 | 143.7457 | 191.5966 | 244.0286 | 270.3557 | 250.3428 |  | 190.3661 |  |  | 100.0204 | 104.9288 | 192.3109 | 98.8311 | 207.001 | 110.0985 | 41.1676 | 39.5984 | 35.3897 | 36.9155 | 37.6859 | 39.0465 | 32.7365 | 36.4684 | 95.956 | 117.6108 | 110.7562 | 96.2708 | 256.3032 |  |  | 166.609 |  | 149.9028 | 102.8039 | 137.4845 | 102.2709 | 213.5609 | 173.3072 | 272.5735 | 255.3777 | 261.6674 | 208.8144 | 253.5512 | 284.7697 | 299.0989 | 283.4991 | 170.1382 | 143.1645 | 193.5856 | 164.7635 | 196.2684 | 162.668 | 226.5427 | 133.3584 | 247.9666 | 212.7295 | 195.2458 | 278.0723 |  | 199.7588 | 97.923 | 130.5281 | 176.944 | 220.5616 | 176.9642 | 195.4808 | 161.9714 |  | 147.3708 | 172.5034 | 241.0498 | 280.044 | 266.9109 | 117.4004 | 166.5903 | 236.5622 | 279.5016 | 268.4949 | 87.1747 | 98.9286 | 127.2494 | 175.253 | 224.9475 | 151.5838 | 206.1621 | 134.5304 | 188.1394 | 149.2734 | 123.9341 | 166.6185 | 228.2907 | 270.5766 | 261.195 | 136.7311 | 181.4385 | 251.998 | 288.4662 | 266.2497 | 89.5218 | 108.7275 | 140.761 | 187.9399 | 240.3825 | 110.0585 | 154.0303 | 167.3864 | 165.2734 | 128.0964 | 234.2929 | 171.5212 | 271.5951 | 257.9454 | 193.1036 |  |  |  | 100.0378 | 110.3399 | 103.9459 | 207.3411 | 106.831 | 175.4283 |  | 112.7147 | 102.6818 | 105.9556 | 61.0513 | 102.8565 | 113.9209 |  | 250.4791 | 299.0713 | 311.3782 | 425.3651 | 575.1316 | 549.2721 | 394.9666 | [23 empty] | 105.0781 | 562.2019 | 57.3723 | 274.7752
16:15 | 10140 |  |  | -0.1949 | 31.4809 | 33.8941 | 8.7324 | 10.5368 | 19.1101 | 8.8264 | 1.8633 | 3.6048 | 0.9178 | -0.0215 |  |  |  | -17.8232 | 24.2154 | 38.2199 | 7.1581 |  | 8.2858 | 18.8988 | 0.4388 | 0.4079 | 1.7377 | 1.0801 | -3.9593 | 248.4881 | 244.6338 | 168.249 | 194.2878 | 153.3408 | 136.2483 | 117.6603 | 205.3236 | 160.6922 | 226.0448 | 264.5657 | 245.0835 | 176.4242 | 174.924 | 213.2744 | 262.8605 | 275.5331 |  |  | 163.6925 |  | 323.7607 | 119.2208 | 157.9302 | 215.9867 | 247.8731 | 227.0391 | 208.9788 | 175.761 | 235.749 | 269.5129 | 255.8476 | 183.1961 | 97.9961 | 130.0464 | 171.4768 | 212.0118 | 175.5511 | 208.8782 | 191.8265 | 382.3102 | 121.6984 | 175.0768 | 239.8771 | 276.76 | 304.4154 | 116.9732 | 157.5439 | 208.7212 | 236.6013 | 228.3909 | 84.6678 | 97.3407 | 129.1361 | 174.1082 | 215.6634 | 172.2288 |  | 155.3386 | 330.5045 |  | 114.4726 | 157.262 | 216.2839 | 253.4929 | 244.2175 | 141.9484 | 176.5957 | 232.2398 | 258.5559 | 232.0906 | 96.6868 | 107.5253 | 132.6649 | 176.7006 | 226.0498 | 261.0188 | 153.6697 | 144.5497 | 137.8372 | 143.7528 | 191.5913 | 244.0133 | 270.3329 | 250.3238 |  | 190.3481 |  |  | 100.0121 | 104.9159 | 192.3112 | 98.8436 | 206.9778 | 110.1038 | 41.2331 | 40.1265 | 35.4552 | 36.831 | 37.8201 | 39.2053 | 32.6568 | 36.6897 | 95.9404 | 117.591 | 110.7363 | 96.2562 | 256.2752 |  |  | 166.5966 |  | 149.8969 | 102.7952 | 137.4844 | 102.2736 | 213.5534 | 173.306 | 272.5457 | 255.3453 | 261.6438 | 208.7741 | 253.5439 | 284.7613 | 299.0757 | 283.4867 | 170.1903 | 143.1522 | 193.6086 | 164.7546 | 196.2499 | 162.673 | 226.5253 | 133.3456 | 247.9357 | 212.7157 | 195.2506 | 278.0445 |  | 199.7494 | 97.92 | 130.5257 | 176.938 | 220.5406 | 176.92 | 195.4618 | 161.9514 |  | 147.3685 | 172.5019 | 241.0347 | 280.0285 | 266.9387 | 117.399 | 166.5886 | 236.5497 | 279.4757 | 268.4712 | 87.1687 | 98.9232 | 127.2446 | 175.2395 | 224.9311 | 151.5615 | 206.1312 | 134.5105 | 188.0857 | 149.2487 | 123.9356 | 166.6207 | 228.2812 | 270.5522 | 261.1661 | 136.724 | 181.4375 | 251.9817 | 288.4327 | 266.2139 | 89.5203 | 108.729 | 140.7664 | 187.9379 | 240.3587 | 110.0368 | 154.0093 | 167.3613 | 165.2272 | 128.1054 | 234.2869 | 171.5169 | 271.566 | 257.9274 | 193.0968 |  |  |  | 100.0182 | 110.3268 | 103.9323 | 207.323 | 106.8129 | 175.4008 |  | 112.6868 | 102.6661 | 105.9341 | 61.0369 | 102.8597 | 113.9177 |  | 250.4108 | 299.0027 | 311.3201 | 425.6073 | 575.3468 | 549.2965 | 394.6389 | [23 empty] | 105.0615 | 562.3217 | 57.4022 | 274.7067
16:15 | 10141 |  |  | -0.1944 | 31.46 | 33.8693 | 8.6756 | 10.4801 | 19.0259 | 8.7643 | 1.8633 | 3.5981 | 0.9149 | -0.021 |  |  |  | -17.6805 | 24.2934 | 38.2282 | 7.2101 |  | 8.2835 | 18.946 | 0.4399 | 0.4109 | 1.737 | 1.0789 | -5.2979 | 248.4591 | 244.6122 | 168.2378 | 194.2734 | 153.3339 | 136.241 | 117.6499 | 205.3185 | 160.7029 | 226.0334 | 264.5459 | 245.0589 | 176.4097 | 174.9184 | 213.2952 | 262.8573 | 275.5243 |  |  | 163.6774 |  | 323.7066 | 119.2198 | 157.9225 | 215.9656 | 247.8474 | 227.0151 | 208.9624 | 175.7604 | 235.7413 | 269.4905 | 255.8179 | 183.1828 | 97.9948 | 130.0489 | 171.4703 | 211.9976 | 175.5256 | 208.8414 | 191.8104 | 382.244 | 121.6912 | 175.0708 | 239.8596 | 276.7301 | 304.393 | 116.9748 | 157.5415 | 208.7053 | 236.5776 | 228.3681 | 84.6676 | 97.355 | 129.1405 | 174.1102 | 215.6584 | 172.2198 |  | 155.3244 | 330.4505 |  | 114.4748 | 157.2579 | 216.2718 | 253.4673 | 244.1935 | 141.9408 | 176.5936 | 232.2114 | 258.525 | 232.0636 | 96.681 | 107.5327 | 132.6687 | 176.7035 | 226.0303 | 260.989 | 153.6523 | 144.5393 | 137.8289 | 143.7663 | 191.5915 | 244.006 | 270.3194 | 250.3018 |  | 190.337 |  |  | 100.0025 | 104.9006 | 192.3099 | 98.8581 | 206.9667 | 110.0954 | 41.2528 | 39.8345 | 35.3603 | 36.8074 | 37.9935 | 39.3578 | 32.5972 | 36.9134 | 95.933 | 117.585 | 110.7255 | 96.2393 | 256.2465 |  |  | 166.5881 |  | 149.8861 | 102.7957 | 137.4808 | 102.2689 | 213.544 | 173.306 | 272.5133 | 255.3162 | 261.6219 | 208.7209 | 253.5265 | 284.7374 | 299.0478 | 283.46 | 170.2042 | 143.135 | 193.6044 | 164.7355 | 196.2376 | 162.6694 | 226.5094 | 133.3473 | 247.905 | 212.6968 | 195.2459 | 278.0187 |  | 199.7487 | 97.9185 | 130.5318 | 176.9308 | 220.5281 | 176.8849 | 195.4461 | 161.9348 |  | 147.359 | 172.4996 | 241.0232 | 279.9908 | 266.8865 | 117.3994 | 166.5944 | 236.5364 | 279.4546 | 268.433 | 87.1669 | 98.9234 | 127.2451 | 175.2377 | 224.9215 | 151.5417 | 206.1173 | 134.4993 | 188.0095 | 149.2285 | 123.9374 | 166.6291 | 228.2736 | 270.5316 | 261.1385 | 136.735 | 181.4461 | 251.9682 | 288.4034 | 266.18 | 89.52 | 108.74 | 140.7689 | 187.9344 | 240.3413 | 110.0188 | 153.9903 | 167.3387 | 165.2064 | 128.1012 | 234.2755 | 171.5157 | 271.5417 | 257.8984 | 193.0833 |  |  |  | 100.0073 | 110.3091 | 103.9164 | 207.3144 | 106.8095 | 175.4019 |  | 112.6772 | 102.6567 | 105.9305 | 61.0454 | 102.8787 | 113.9208 |  | 250.3473 | 298.9351 | 311.2716 | 425.8496 | 575.1874 | 549.196 | 394.9348 | [23 empty] | 105.05 | 562.1917 | 57.4085 | 274.6412
16:15 | 10142 |  |  | -0.209 | 31.5014 | 33.9449 | 8.735 | 10.4529 | 19.1347 | 8.8372 | 1.8627 | 3.5949 | 0.9166 | -0.0218 |  |  |  | -17.7812 | 24.2491 | 38.1713 | 7.1731 |  | 8.2523 | 18.9064 | 0.4384 | 0.4145 | 1.7411 | 1.0788 | -4.6916 | 248.4288 | 244.5936 | 168.2287 | 194.2643 | 153.3266 | 136.2389 | 117.6484 | 205.3151 | 160.7058 | 226.0247 | 264.5225 | 245.0366 | 176.4062 | 174.9344 | 213.344 | 262.8419 | 275.5119 |  |  | 163.6569 |  | 323.6555 | 119.2225 | 157.9221 | 215.948 | 247.8105 | 226.9894 | 208.9447 | 175.7648 | 235.7275 | 269.4686 | 255.7997 | 183.183 | 97.9954 | 130.0532 | 171.4682 | 211.9866 | 175.5165 | 208.8074 | 191.7951 | 382.1805 | 121.6957 | 175.0693 | 239.8459 | 276.7013 | 304.4598 | 116.9701 | 157.5365 | 208.6902 | 236.5502 | 228.338 | 84.6615 | 97.3683 | 129.1392 | 174.0994 | 215.6354 | 172.229 |  | 155.3063 | 330.3911 |  | 114.4792 | 157.2592 | 216.2593 | 253.4447 | 244.1702 | 141.9286 | 176.5896 | 232.1827 | 258.499 | 232.0325 | 96.6709 | 107.5361 | 132.6739 | 176.6963 | 226.0158 | 260.9712 | 153.6314 | 144.538 | 137.8174 | 143.7721 | 191.6011 | 244.0038 | 270.3003 | 250.273 |  | 190.3231 |  |  | 99.9956 | 104.8907 | 192.3147 | 98.8732 | 206.9675 | 110.0761 | 41.0716 | 39.1836 | 35.1401 | 36.7747 | 37.8573 | 39.4771 | 32.1908 | 37.225 | 95.9262 | 117.5801 | 110.7149 | 96.2302 | 256.2115 |  |  | 166.5754 |  | 149.8672 | 102.7926 | 137.4661 | 102.2577 | 213.5403 | 173.2974 | 272.4761 | 255.2835 | 261.5861 | 208.6758 | 253.5204 | 284.7231 | 299.0212 | 283.4124 | 170.1649 | 143.1204 | 193.5741 | 164.9295 | 196.2417 | 162.6691 | 226.496 | 133.3593 | 247.8769 | 212.6823 | 195.2386 | 277.9892 |  | 199.739 | 97.9164 | 130.5373 | 176.923 | 220.5136 | 176.8511 | 195.4168 | 161.9174 |  | 147.3456 | 172.4979 | 241.0108 | 279.9567 | 266.826 | 117.4022 | 166.6018 | 236.5302 | 279.4212 | 268.4002 | 87.162 | 98.927 | 127.2577 | 175.2407 | 224.9055 | 151.5249 | 206.1046 | 134.4904 | 187.9147 | 149.2084 | 123.9376 | 166.629 | 228.2635 | 270.5017 | 261.1106 | 136.7408 | 181.4448 | 251.9532 | 288.3765 | 266.1559 | 89.5208 | 108.7421 | 140.7716 | 187.9302 | 240.3155 | 110.0044 | 153.9777 | 167.3279 | 165.1874 | 128.0911 | 234.2616 | 171.5248 | 271.5184 | 257.8657 | 193.0652 |  |  |  | 99.9968 | 110.2981 | 103.8991 | 207.2952 | 106.8113 | 175.3785 |  | 112.6493 | 102.6407 | 105.9123 | 61.0329 | 102.8482 | 113.9207 |  | 250.2777 | 298.8655 | 311.2041 | 425.4819 | 574.8148 | 548.7734 | 394.4736 | [23 empty] | 105.0353 | 561.7941 | 57.4104 | 274.5716
16:15 | 10143 |  |  | -0.2835 | 31.4982 | 33.7854 | 8.6863 | 10.4592 | 19.014 | 8.8019 | 1.8623 | 3.5949 | 0.9124 | -0.0232 |  |  |  | -17.6752 | 24.2498 | 38.1917 | 7.2332 |  | 8.2244 | 18.8312 | 0.4385 | 0.4149 | 1.74 | 1.0796 | -5.6746 | 248.3986 | 244.567 | 168.2148 | 194.2496 | 153.316 | 136.2267 | 117.6418 | 205.2971 | 160.6917 | 226.0033 | 264.4849 | 244.9996 | 176.3994 | 174.9082 | 213.3638 | 262.8148 | 275.4789 |  |  | 163.6426 |  | 323.6045 | 119.2208 | 157.9258 | 215.9415 | 247.7886 | 226.9645 | 208.9256 | 175.7727 | 235.7148 | 269.4456 | 255.7725 | 183.1823 | 97.9966 | 130.0661 | 171.4668 | 211.9706 | 175.5109 | 208.7787 | 191.7789 | 382.116 | 121.7077 | 175.0772 | 239.8403 | 276.6831 | 304.487 | 116.9698 | 157.5303 | 208.6796 | 236.5242 | 228.313 | 84.6516 | 97.3714 | 129.1403 | 174.0974 | 215.6156 | 172.2158 |  | 155.2958 | 330.3264 |  | 114.4893 | 157.265 | 216.2548 | 253.4183 | 244.1451 | 141.9171 | 176.5889 | 232.1668 | 258.4724 | 232.0066 | 96.6625 | 107.5442 | 132.684 | 176.6905 | 226.0001 | 260.9514 | 153.5978 | 144.5266 | 137.7969 | 143.7704 | 191.6033 | 243.9921 | 270.2742 | 250.2444 |  | 190.3017 |  |  | 99.9823 | 104.8817 | 192.292 | 98.842 | 206.9774 | 110.0572 | 40.7584 | 39.3001 | 35.0388 | 36.8896 | 37.7221 | 39.5319 | 31.7683 | 37.6706 | 95.9161 | 117.5638 | 110.6988 | 96.2236 | 256.1829 |  |  | 166.558 |  | 149.8528 | 102.7836 | 137.4599 | 102.2518 | 213.5356 | 173.296 | 272.4432 | 255.2496 | 261.5485 | 208.633 | 253.5082 | 284.705 | 298.9901 | 283.3687 | 170.1073 | 143.1003 | 193.5552 | 165.1171 | 196.2296 | 162.672 | 226.4794 | 133.3551 | 247.8427 | 212.6664 | 195.2291 | 277.9546 |  | 199.7227 | 97.9105 | 130.5382 | 176.9209 | 220.4991 | 176.7831 | 195.3847 | 161.8941 |  | 147.3457 | 172.4961 | 240.9967 | 279.9362 | 266.7628 | 117.4041 | 166.6016 | 236.5163 | 279.3866 | 268.3703 | 87.1606 | 98.9319 | 127.2617 | 175.2465 | 224.8876 | 151.503 | 206.0783 | 134.479 | 187.8231 | 149.1826 | 123.9392 | 166.6243 | 228.2537 | 270.4711 | 261.0806 | 136.7346 | 181.434 | 251.9344 | 288.3364 | 266.1277 | 89.5122 | 108.7456 | 140.7776 | 187.9332 | 240.2867 | 109.9877 | 153.9685 | 167.3085 | 165.1652 | 128.1038 | 234.2577 | 171.536 | 271.4977 | 257.8413 | 193.0425 |  |  |  | 99.9837 | 110.2895 | 103.8953 | 207.2804 | 106.8124 | 175.3634 |  | 112.6355 | 102.633 | 105.9006 | 61.029 | 102.852 | 113.9168 |  | 250.2157 | 298.8142 | 311.159 | 425.5367 | 575.0298 | 548.9851 | 394.707 | [23 empty] | 105.0252 | 562.0075 | 57.305 | 274.5149
16:15 | 10144 |  |  | -0.2885 | 31.4525 | 33.9126 | 8.8242 | 10.4241 | 19.1494 | 8.7567 | 1.8623 | 3.5932 | 0.9162 | -0.0224 |  |  |  | -17.7535 | 24.1676 | 38.1726 | 7.2128 |  | 8.302 | 18.7113 | 0.4381 | 0.4168 | 1.7356 | 1.0778 | -5.5089 | 248.3685 | 244.544 | 168.1963 | 194.2296 | 153.302 | 136.2137 | 117.6339 | 205.2852 | 160.6983 | 225.9929 | 264.4573 | 244.9634 | 176.3825 | 174.8671 | 213.3833 | 262.7725 | 275.4344 |  |  | 163.6275 |  | 323.5486 | 119.2163 | 157.9296 | 215.9267 | 247.7641 | 226.9421 | 208.9165 | 175.7848 | 235.7066 | 269.4246 | 255.7365 | 183.1763 | 97.9933 | 130.0674 | 171.4621 | 211.9505 | 175.4974 | 208.7448 | 191.7587 | 382.0528 | 121.7036 | 175.0866 | 239.8311 | 276.6538 | 304.3257 | 116.9733 | 157.526 | 208.6687 | 236.497 | 228.295 | 84.6507 | 97.3566 | 129.1403 | 174.0911 | 215.606 | 172.1866 |  | 155.2843 | 330.2729 |  | 114.4929 | 157.2689 | 216.2441 | 253.3973 | 244.1179 | 141.9186 | 176.5958 | 232.1616 | 258.446 | 231.9807 | 96.6712 | 107.5423 | 132.6819 | 176.6878 | 225.9819 | 260.9164 | 153.5673 | 144.5098 | 137.7853 | 143.7782 | 191.604 | 243.9779 | 270.2488 | 250.2291 |  | 190.2862 |  |  | 99.9675 | 104.8664 | 192.2533 | 98.7939 | 206.976 | 110.0422 | 40.5908 | 39.8284 | 34.7931 | 37.0372 | 37.8588 | 39.4761 | 31.8391 | 38.1777 | 95.9057 | 117.5502 | 110.6839 | 96.2169 | 256.1576 |  |  | 166.5422 |  | 149.8444 | 102.7801 | 137.444 | 102.2508 | 213.5206 | 173.2959 | 272.4099 | 255.2113 | 261.5187 | 208.6044 | 253.4907 | 284.6877 | 298.9649 | 283.3329 | 170.0625 | 143.0812 | 193.5491 | 165.0935 | 196.2095 | 162.6684 | 226.4701 | 133.345 | 247.8169 | 212.6507 | 195.231 | 277.929 |  | 199.7113 | 97.9148 | 130.5424 | 176.9227 | 220.4889 | 176.7062 | 195.3606 | 161.8771 |  | 147.3483 | 172.4999 | 240.9917 | 279.9173 | 266.708 | 117.4039 | 166.5976 | 236.4971 | 279.3592 | 268.3335 | 87.1569 | 98.93 | 127.2623 | 175.2429 | 224.8698 | 151.4813 | 206.0525 | 134.4653 | 187.7514 | 149.1508 | 123.9441 | 166.6278 | 228.2489 | 270.4462 | 261.055 | 136.7329 | 181.4368 | 251.9213 | 288.3114 | 266.1006 | 89.5084 | 108.7521 | 140.794 | 187.931 | 240.2664 | 109.969 | 153.9496 | 167.2788 | 165.1387 | 128.1152 | 234.2529 | 171.5337 | 271.4709 | 257.8152 | 193.0196 |  |  |  | 99.9695 | 110.2799 | 103.8821 | 207.2656 | 106.8131 | 175.3561 |  | 112.6269 | 102.627 | 105.8854 | 61.0312 | 102.8477 | 113.9231 |  | 250.1771 | 298.749 | 311.1087 | 425.5606 | 575.2614 | 549.6462 | 394.9609 | [23 empty] | 105.0131 | 562.4538 | 57.3131 | 274.4631
16:15 | 10145 |  |  | -0.2498 | 31.461 | 33.7736 | 8.7604 | 10.3429 | 19.0415 | 8.7319 | 1.8624 | 3.5903 | 0.919 | -0.0218 |  |  |  | -17.7738 | 24.0687 | 38.1938 | 7.1152 |  | 8.2815 | 18.841 | 0.4387 | 0.4125 | 1.7351 | 1.0801 | -4.6193 | 248.3459 | 244.526 | 168.1891 | 194.2223 | 153.2989 | 136.2102 | 117.6331 | 205.2746 | 160.6991 | 225.9828 | 264.4285 | 244.9434 | 176.3778 | 174.8619 | 213.4363 | 262.7206 | 275.3996 |  |  | 163.6149 |  | 323.5008 | 119.2184 | 157.9367 | 215.914 | 247.7375 | 226.9234 | 208.9024 | 175.7829 | 235.6928 | 269.3972 | 255.7046 | 183.1666 | 97.9907 | 130.0599 | 171.4531 | 211.9283 | 175.4698 | 208.7069 | 191.7377 | 381.9907 | 121.6922 | 175.0825 | 239.8133 | 276.6216 | 304.2383 | 116.9812 | 157.528 | 208.6575 | 236.4746 | 228.274 | 84.6515 | 97.3432 | 129.1496 | 174.0872 | 215.5906 | 172.1581 |  | 155.2719 | 330.2183 |  | 114.4918 | 157.2623 | 216.2293 | 253.3652 | 244.0904 | 141.9183 | 176.5912 | 232.1544 | 258.4179 | 231.954 | 96.6818 | 107.5391 | 132.6817 | 176.6811 | 225.9637 | 260.8737 | 153.5407 | 144.5031 | 137.7753 | 143.7826 | 191.6046 | 243.9639 | 270.2258 | 250.2064 |  | 190.2628 |  |  | 99.9621 | 104.8572 | 192.2266 | 98.7732 | 206.9741 | 110.0329 | 40.5578 | 40.3115 | 34.2085 | 37.1224 | 37.5334 | 39.3823 | 32.5553 | 38.3748 | 95.8898 | 117.5369 | 110.667 | 96.2043 | 256.1254 |  |  | 166.529 |  | 149.8357 | 102.7686 | 137.4277 | 102.2453 | 213.5022 | 173.2976 | 272.379 | 255.1776 | 261.4881 | 208.5847 | 253.4991 | 284.6778 | 298.9604 | 283.2943 | 170.0318 | 143.0682 | 193.5606 | 165.0841 | 196.198 | 162.6715 | 226.4611 | 133.3295 | 247.7924 | 212.6336 | 195.2375 | 277.9036 |  | 199.6948 | 97.9198 | 130.5447 | 176.9193 | 220.4667 | 176.6506 | 195.3325 | 161.8589 |  | 147.3385 | 172.5085 | 240.9835 | 279.8898 | 266.665 | 117.4037 | 166.5956 | 236.4837 | 279.3369 | 268.3071 | 87.1495 | 98.9177 | 127.2636 | 175.2348 | 224.8503 | 151.4629 | 206.0332 | 134.4551 | 187.7038 | 149.1259 | 123.9519 | 166.6417 | 228.2464 | 270.4271 | 261.0312 | 136.7396 | 181.4393 | 251.9101 | 288.2878 | 266.0786 | 89.5133 | 108.749 | 140.7971 | 187.9283 | 240.2559 | 109.9514 | 153.9317 | 167.2588 | 165.1191 | 128.1158 | 234.2345 | 171.5311 | 271.438 | 257.786 | 192.9956 |  |  |  | 99.9553 | 110.2716 | 103.8648 | 207.2326 | 106.8028 | 175.3189 |  | 112.6123 | 102.6055 | 105.867 | 61.0198 | 102.8448 | 113.9241 |  | 250.1382 | 298.668 | 311.0477 | 425.5519 | 574.9118 | 548.8116 | 394.6765 | [23 empty] | 104.9995 | 561.8617 | 57.1764 | 274.4031
16:15 | 10146 |  |  | -0.3473 | 31.4621 | 33.856 | 8.7169 | 10.3767 | 19.0356 | 8.6957 | 1.865 | 3.5904 | 0.9175 | -0.0219 |  |  |  | -17.7111 | 24.1042 | 38.0725 | 7.1194 |  | 8.2684 | 18.7872 | 0.4387 | 0.4152 | 1.7389 | 1.0834 | -2.5458 | 248.3222 | 244.4935 | 168.1808 | 194.2065 | 153.2898 | 136.2049 | 117.6264 | 205.2531 | 160.6799 | 225.9608 | 264.3964 | 244.9141 | 176.3721 | 174.8564 | 213.4245 | 262.6957 | 275.3674 |  |  | 163.6078 |  | 323.4517 | 119.2082 | 157.9383 | 215.9113 | 247.715 | 226.8981 | 208.8869 | 175.775 | 235.672 | 269.3669 | 255.6824 | 183.1551 | 97.9878 | 130.0613 | 171.4501 | 211.9123 | 175.4495 | 208.6728 | 191.7188 | 381.9249 | 121.6964 | 175.08 | 239.8036 | 276.6017 | 304.2636 | 116.9833 | 157.5255 | 208.6436 | 236.4523 | 228.2482 | 84.6452 | 97.3237 | 129.1489 | 174.0807 | 215.5652 | 172.1329 |  | 155.2631 | 330.1542 |  | 114.5009 | 157.2684 | 216.2247 | 253.3392 | 244.0768 | 141.9127 | 176.5848 | 232.1417 | 258.3897 | 231.9271 | 96.6874 | 107.5434 | 132.6961 | 176.6841 | 225.9516 | 260.8343 | 153.5073 | 144.4969 | 137.7641 | 143.7826 | 191.6019 | 243.9511 | 270.2026 | 250.1736 |  | 190.2413 |  |  | 99.9538 | 104.8453 | 192.2015 | 98.7592 | 206.9677 | 110.0259 | 40.6191 | 40.768 | 33.2288 | 37.148 | 36.9901 | 39.3031 | 33.6984 | 38.1279 | 95.8815 | 117.5163 | 110.6526 | 96.1904 | 256.0867 |  |  | 166.5129 |  | 149.8199 | 102.7552 | 137.4213 | 102.2328 | 213.4808 | 173.2959 | 272.3477 | 255.1445 | 261.4588 | 208.5337 | 253.4955 | 284.6659 | 298.9425 | 283.2581 | 170.0053 | 143.0497 | 193.5914 | 165.0707 | 196.1797 | 162.6735 | 226.4448 | 133.3195 | 247.7669 | 212.6115 | 195.2315 | 277.8705 |  | 199.678 | 97.9129 | 130.5453 | 176.9114 | 220.4411 | 176.6146 | 195.3025 | 161.8343 |  | 147.3363 | 172.5062 | 240.9614 | 279.8604 | 266.6199 | 117.3964 | 166.598 | 236.4676 | 279.3039 | 268.2797 | 87.15 | 98.9111 | 127.2637 | 175.2338 | 224.8269 | 151.4395 | 206.0104 | 134.4428 | 187.6532 | 149.1004 | 123.9562 | 166.6542 | 228.2398 | 270.4118 | 261.0066 | 136.7432 | 181.4434 | 251.8981 | 288.2501 | 266.0454 | 89.5098 | 108.7498 | 140.7948 | 187.921 | 240.234 | 109.9359 | 153.916 | 167.2403 | 165.0994 | 128.1206 | 234.2181 | 171.5292 | 271.41 | 257.7623 | 192.981 |  |  |  | 99.9508 | 110.2627 | 103.8613 | 207.2037 | 106.7905 | 175.2773 |  | 112.602 | 102.6033 | 105.8495 | 61.016 | 102.8627 | 113.9161 |  | 250.0883 | 298.5907 | 310.9985 | 425.3647 | 574.9118 | 548.9364 | 394.6141 | [23 empty] | 104.9911 | 561.9241 | 57.1309 | 274.3395
16:15 | 10147 |  |  | -0.2614 | 31.4216 | 33.8162 | 8.7959 | 10.4461 | 19.0349 | 8.6613 | 1.8668 | 3.5873 | 0.914 | -0.0217 |  |  |  | -17.7372 | 24.0036 | 37.9823 | 7.0648 |  | 8.2513 | 18.828 | 0.4394 | 0.4174 | 1.7413 | 1.0805 | -2.7151 | 248.292 | 244.4608 | 168.171 | 194.1825 | 153.2746 | 136.1981 | 117.6155 | 205.2373 | 160.6853 | 225.952 | 264.3734 | 244.8852 | 176.3565 | 174.8287 | 213.4378 | 262.6827 | 275.3307 |  |  | 163.5982 |  | 323.4003 | 119.2089 | 157.9391 | 215.9008 | 247.6887 | 226.8711 | 208.8782 | 175.7764 | 235.6579 | 269.3405 | 255.6581 | 183.1475 | 97.9845 | 130.0667 | 171.4463 | 211.8999 | 175.4382 | 208.6402 | 191.6989 | 381.8619 | 121.7035 | 175.0798 | 239.7891 | 276.5809 | 304.2042 | 116.9811 | 157.5239 | 208.6318 | 236.4282 | 228.2208 | 84.6421 | 97.3087 | 129.1471 | 174.0735 | 215.5521 | 172.1216 |  | 155.2609 | 330.0992 |  | 114.5126 | 157.2805 | 216.221 | 253.3203 | 244.0586 | 141.9176 | 176.5884 | 232.12 | 258.3608 | 231.8994 | 96.6979 | 107.5521 | 132.7035 | 176.6914 | 225.9396 | 260.7959 | 153.4784 | 144.4811 | 137.7518 | 143.7866 | 191.5979 | 243.9442 | 270.1748 | 250.149 |  | 190.2278 |  |  | 99.9357 | 104.8265 | 192.1758 | 98.7381 | 206.9418 | 110.0182 | 40.5717 | 41.1728 | 32.1533 | 37.1948 | 36.6694 | 39.2427 | 34.6584 | 37.5554 | 95.8743 | 117.5033 | 110.6453 | 96.1863 | 256.0598 |  |  | 166.4971 |  | 149.8127 | 102.7533 | 137.4114 | 102.2277 | 213.4597 | 173.2938 | 272.3154 | 255.109 | 261.431 | 208.4922 | 253.4813 | 284.6555 | 298.909 | 283.2243 | 170.0006 | 143.0348 | 193.6363 | 165.0543 | 196.1666 | 162.676 | 226.4353 | 133.319 | 247.742 | 212.6045 | 195.2308 | 277.8436 |  | 199.6754 | 97.9091 | 130.5521 | 176.9127 | 220.4342 | 176.5836 | 195.28 | 161.8167 |  | 147.3346 | 172.5022 | 240.9408 | 279.8412 | 266.5756 | 117.3923 | 166.596 | 236.446 | 279.2643 | 268.2479 | 87.1483 | 98.9101 | 127.2686 | 175.2273 | 224.8023 | 151.4219 | 205.987 | 134.426 | 187.5976 | 149.0682 | 123.9601 | 166.6609 | 228.2331 | 270.385 | 260.9744 | 136.7402 | 181.4418 | 251.8849 | 288.2188 | 266.0156 | 89.5132 | 108.7547 | 140.8064 | 187.9238 | 240.2077 | 109.9237 | 153.8973 | 167.2167 | 165.0824 | 128.1372 | 234.2126 | 171.5272 | 271.3857 | 257.7411 | 192.9819 |  |  |  | 99.9415 | 110.2514 | 103.8518 | 207.189 | 106.7775 | 175.2585 |  | 112.5804 | 102.5837 | 105.8417 | 61.0056 | 102.8594 | 113.9165 |  | 250.0241 | 298.5134 | 310.9252 | 425.3956 | 574.7708 | 549.112 | 394.7184 | [23 empty] | 104.9766 | 561.9414 | 57.0922 | 274.2688
16:15 | 10148 |  |  | -0.2637 | 31.3992 | 33.6942 | 8.8355 | 10.482 | 18.9311 | 8.6493 | 1.8658 | 3.5873 | 0.9152 | -0.0225 |  |  |  | -17.7877 | 23.9707 | 38.0999 | 7.0102 |  | 8.2937 | 18.7891 | 0.439 | 0.4172 | 1.7385 | 1.0807 | -3.8145 | 248.2627 | 244.43 | 168.156 | 194.1657 | 153.2628 | 136.1887 | 117.6074 | 205.2358 | 160.6945 | 225.9392 | 264.3447 | 244.8575 | 176.3515 | 174.8167 | 213.4664 | 262.6507 | 275.3032 |  |  | 163.588 |  | 323.3494 | 119.2242 | 157.942 | 215.8918 | 247.6647 | 226.8468 | 208.8675 | 175.7754 | 235.6517 | 269.309 | 255.6316 | 183.1393 | 97.9851 | 130.0764 | 171.4484 | 211.8874 | 175.4172 | 208.6145 | 191.6774 | 381.7977 | 121.7031 | 175.0799 | 239.7707 | 276.5522 | 304.1973 | 116.984 | 157.5296 | 208.6237 | 236.4135 | 228.2051 | 84.6554 | 97.3028 | 129.1559 | 174.0832 | 215.5467 | 172.121 |  | 155.2647 | 330.0515 |  | 114.5175 | 157.2901 | 216.2072 | 253.3038 | 244.0314 | 141.9177 | 176.5924 | 232.1058 | 258.3325 | 231.8701 | 96.704 | 107.5606 | 132.7003 | 176.6894 | 225.9225 | 260.7623 | 153.4441 | 144.4606 | 137.7365 | 143.7865 | 191.5929 | 243.9306 | 270.1478 | 250.1216 |  | 190.2032 |  |  | 99.9246 | 104.8119 | 192.1715 | 98.7486 | 206.9116 | 110.0088 | 40.4983 | 41.5295 | 31.4592 | 37.2135 | 36.5357 | 39.1867 | 35.4762 | 36.957 | 95.8666 | 117.4925 | 110.6394 | 96.1794 | 256.0397 |  |  | 166.4877 |  | 149.8012 | 102.7466 | 137.3964 | 102.2237 | 213.4466 | 173.3008 | 272.28 | 255.0701 | 261.3947 | 208.4876 | 253.4838 | 284.6475 | 298.8938 | 283.1942 | 170.0113 | 143.0209 | 193.6839 | 165.0371 | 196.1583 | 162.6916 | 226.4243 | 133.3141 | 247.7198 | 212.595 | 195.2359 | 277.8119 |  | 199.6667 | 97.9141 | 130.5597 | 176.9168 | 220.4232 | 176.5547 | 195.2618 | 161.7993 |  | 147.3282 | 172.5104 | 240.9348 | 279.8236 | 266.5495 | 117.4019 | 166.6027 | 236.4386 | 279.2396 | 268.2262 | 87.1495 | 98.9157 | 127.2791 | 175.2277 | 224.7914 | 151.4087 | 205.9694 | 134.4265 | 187.5585 | 149.0536 | 123.9634 | 166.6634 | 228.2186 | 270.3625 | 260.9377 | 136.7426 | 181.4376 | 251.8603 | 288.1868 | 265.9851 | 89.5126 | 108.7557 | 140.8136 | 187.9311 | 240.1881 | 109.9096 | 153.8799 | 167.1893 | 165.0637 | 128.152 | 234.2065 | 171.5343 | 271.3659 | 257.7075 | 192.9777 |  |  |  | 99.9227 | 110.241 | 103.8341 | 207.1564 | 106.7553 | 175.2549 |  | 112.5646 | 102.5717 | 105.8244 | 60.9981 | 102.8695 | 113.9051 |  | 249.9699 | 298.4594 | 310.8644 | 425.6685 | 575.2186 | 548.9375 | 394.8068 | [23 empty] | 104.9619 | 562.0781 | 57.0311 | 274.2147
16:15 | 10149 |  |  | -0.1856 | 31.3565 | 33.7333 | 8.8888 | 10.4984 | 19.0041 | 8.7165 | 1.8658 | 3.5878 | 0.9169 | -0.021 |  |  |  | -17.7574 | 24.041 | 38.0114 | 6.9997 |  | 8.4198 | 18.8364 | 0.4381 | 0.4129 | 1.7373 | 1.0791 | -2.931 | 248.2419 | 244.4034 | 168.1456 | 194.154 | 153.2583 | 136.1798 | 117.6082 | 205.2355 | 160.6945 | 225.9264 | 264.3152 | 244.8318 | 176.3457 | 174.8214 | 213.5028 | 262.6209 | 275.2802 |  |  | 163.5622 |  | 323.2959 | 119.2153 | 157.9349 | 215.8705 | 247.6304 | 226.8152 | 208.8496 | 175.7626 | 235.6251 | 269.285 | 255.613 | 183.1313 | 97.9919 | 130.0862 | 171.4425 | 211.8794 | 175.4019 | 208.59 | 191.6601 | 381.733 | 121.7089 | 175.0806 | 239.7618 | 276.5191 | 304.2799 | 116.9865 | 157.5335 | 208.611 | 236.3874 | 228.1868 | 84.6613 | 97.291 | 129.1606 | 174.0807 | 215.5305 | 172.1349 |  | 155.2711 | 330.0009 |  | 114.5216 | 157.2907 | 216.1905 | 253.2807 | 244.0063 | 141.9066 | 176.5848 | 232.0967 | 258.3027 | 231.8418 | 96.7043 | 107.5594 | 132.6952 | 176.6859 | 225.8972 | 260.7248 | 153.4099 | 144.4511 | 137.7211 | 143.7841 | 191.599 | 243.9143 | 270.1228 | 250.0933 |  | 190.1801 |  |  | 99.9087 | 104.7969 | 192.1716 | 98.7582 | 206.8907 | 110.0136 | 40.4769 | 41.8436 | 31.5076 | 37.3039 | 36.8645 | 39.136 | 36.1682 | 36.6867 | 95.8525 | 117.4722 | 110.6232 | 96.1618 | 256.0205 |  |  | 166.4812 |  | 149.7932 | 102.7367 | 137.3861 | 102.2156 | 213.4418 | 173.306 | 272.2438 | 255.0312 | 261.3615 | 208.4977 | 253.4714 | 284.6323 | 298.8672 | 283.1617 | 170.0263 | 143.0073 | 193.715 | 165.0153 | 196.1431 | 162.6926 | 226.4081 | 133.3074 | 247.6928 | 212.5733 | 195.2307 | 277.7839 |  | 199.6495 | 97.9179 | 130.5647 | 176.9168 | 220.4107 | 176.516 | 195.2389 | 161.7753 |  | 147.3191 | 172.5131 | 240.9309 | 279.7948 | 266.5215 | 117.4039 | 166.6103 | 236.4307 | 279.2124 | 268.2003 | 87.1441 | 98.9185 | 127.2775 | 175.2232 | 224.779 | 151.3907 | 205.9525 | 134.4188 | 187.52 | 149.0342 | 123.9626 | 166.6664 | 228.2084 | 270.3346 | 260.9085 | 136.7357 | 181.4403 | 251.8335 | 288.1603 | 265.9496 | 89.5022 | 108.7586 | 140.8115 | 187.9199 | 240.1657 | 109.8872 | 153.8566 | 167.1662 | 165.035 | 128.15 | 234.1948 | 171.5348 | 271.3462 | 257.6755 | 192.9719 |  |  |  | 99.9155 | 110.2297 | 103.8184 | 207.124 | 106.736 | 175.2453 |  | 112.5554 | 102.574 | 105.8227 | 61.0057 | 102.8908 | 113.8962 |  | 249.9347 | 298.3915 | 310.8289 | 425.4813 | 575.2186 | 549.4992 | 394.7445 | [23 empty] | 104.9527 | 562.3589 | 57.1689 | 274.1631
16:15 | 10150 |  |  | -0.1507 | 31.3587 | 33.7968 | 8.8293 | 10.5144 | 19.0033 | 8.6984 | 1.8639 | 3.5851 | 0.9164 | -0.0211 |  |  |  | -17.711 | 23.9538 | 37.9892 | 7.0381 |  | 8.446 | 18.8724 | 0.4378 | 0.4127 | 1.7365 | 1.0789 | -4.5419 | 248.2174 | 244.3789 | 168.1329 | 194.1431 | 153.2539 | 136.1757 | 117.6066 | 205.2333 | 160.6963 | 225.919 | 264.2841 | 244.8055 | 176.3369 | 174.8044 | 213.5229 | 262.6009 | 275.2653 |  |  | 163.5458 |  | 323.2413 | 119.2092 | 157.9305 | 215.8499 | 247.6068 | 226.793 | 208.8388 | 175.7593 | 235.6166 | 269.267 | 255.5764 | 183.1286 | 97.9927 | 130.0846 | 171.4303 | 211.8592 | 175.3844 | 208.5606 | 191.6458 | 381.6694 | 121.7126 | 175.075 | 239.745 | 276.4958 | 304.3233 | 116.9831 | 157.524 | 208.5919 | 236.3527 | 228.1578 | 84.6502 | 97.2753 | 129.1557 | 174.0692 | 215.5076 | 172.1443 |  | 155.2666 | 329.9415 |  | 114.5304 | 157.2807 | 216.1899 | 253.2486 | 243.9763 | 141.9088 | 176.5819 | 232.0896 | 258.2792 | 231.8262 | 96.7061 | 107.5571 | 132.6949 | 176.683 | 225.8806 | 260.7031 | 153.3821 | 144.4425 | 137.705 | 143.7751 | 191.5965 | 243.8993 | 270.1017 | 250.0621 |  | 190.1636 |  |  | 99.9063 | 104.7893 | 192.1614 | 98.742 | 206.8754 | 110.0201 | 40.3507 | 42.0624 | 32.7094 | 37.1386 | 37.252 | 39.0779 | 36.7126 | 36.6191 | 95.8333 | 117.453 | 110.6052 | 96.1481 | 255.9929 |  |  | 166.4626 |  | 149.7871 | 102.7308 | 137.3812 | 102.2081 | 213.4381 | 173.3054 | 272.2118 | 254.9955 | 261.3359 | 208.5254 | 253.4581 | 284.6188 | 298.8272 | 283.1383 | 170.0319 | 142.9883 | 193.7359 | 164.9963 | 196.1307 | 162.6851 | 226.399 | 133.3138 | 247.6647 | 212.5535 | 195.2176 | 277.7629 |  | 199.6418 | 97.9145 | 130.5639 | 176.9107 | 220.397 | 176.4616 | 195.2113 | 161.7545 |  | 147.3084 | 172.5094 | 240.9139 | 279.7652 | 266.4945 | 117.4042 | 166.6147 | 236.4217 | 279.1903 | 268.1663 | 87.1421 | 98.9204 | 127.2804 | 175.2217 | 224.7669 | 151.3777 | 205.9375 | 134.4082 | 187.4974 | 149.0102 | 123.9672 | 166.6774 | 228.2049 | 270.3057 | 260.8909 | 136.7405 | 181.4456 | 251.8264 | 288.1371 | 265.9267 | 89.5094 | 108.7591 | 140.8059 | 187.9061 | 240.1499 | 109.873 | 153.838 | 167.155 | 165.0209 | 128.1542 | 234.1825 | 171.5385 | 271.324 | 257.6525 | 192.9659 |  |  |  | 99.908 | 110.2178 | 103.8024 | 207.1085 | 106.7195 | 175.2391 |  | 112.5406 | 102.558 | 105.8079 | 61.0013 | 102.8818 | 113.898 |  | 249.8942 | 298.3016 | 310.792 | 425.4813 | 575.2186 | 549.4992 | 394.9936 | [23 empty] | 104.9413 | 562.3589 | 57.1916 | 274.0979
16:15 | 10151 |  |  | -0.2295 | 31.4181 | 33.6571 | 8.8787 | 10.5162 | 19.0973 | 8.7103 | 1.8645 | 3.5821 | 0.9172 | -0.0227 |  |  |  | -17.71 | 23.9442 | 38.0172 | 7.1321 |  | 8.4374 | 18.8406 | 0.438 | 0.4121 | 1.7325 | 1.0782 | -5.0204 | 248.1872 | 244.3469 | 168.1222 | 194.1256 | 153.2414 | 136.1675 | 117.5939 | 205.217 | 160.692 | 225.8989 | 264.2557 | 244.7754 | 176.3268 | 174.7938 | 213.5082 | 262.568 | 275.2429 |  |  | 163.5344 |  | 323.1879 | 119.2115 | 157.9367 | 215.8424 | 247.5842 | 226.7704 | 208.8214 | 175.7625 | 235.607 | 269.2384 | 255.5431 | 183.1246 | 97.992 | 130.0905 | 171.431 | 211.8379 | 175.3641 | 208.5294 | 191.6271 | 381.6098 | 121.7108 | 175.075 | 239.7296 | 276.4775 | 304.2556 | 116.9878 | 157.5152 | 208.5783 | 236.329 | 228.1385 | 84.6503 | 97.2682 | 129.1612 | 174.066 | 215.4888 | 172.1541 |  | 155.2589 | 329.8846 |  | 114.5306 | 157.277 | 216.1806 | 253.2166 | 243.9435 | 141.9124 | 176.5842 | 232.0745 | 258.2509 | 231.799 | 96.6962 | 107.5466 | 132.6901 | 176.6719 | 225.8544 | 260.6977 | 153.3511 | 144.4276 | 137.7004 | 143.772 | 191.5891 | 243.8871 | 270.0814 | 250.0378 |  | 190.1539 |  |  | 99.9081 | 104.7808 | 192.1354 | 98.7175 | 206.8488 | 110.0049 | 40.0987 | 42.1142 | 34.3042 | 36.5906 | 37.5432 | 39.0488 | 36.5803 | 36.7917 | 95.8153 | 117.4362 | 110.588 | 96.1367 | 255.9664 |  |  | 166.4546 |  | 149.7772 | 102.7361 | 137.3763 | 102.2063 | 213.4347 | 173.3071 | 272.194 | 254.9681 | 261.3059 | 208.5631 | 253.4552 | 284.6077 | 298.7987 | 283.1185 | 170.026 | 142.971 | 193.7623 | 164.9695 | 196.1263 | 162.6888 | 226.3866 | 133.3137 | 247.6381 | 212.5404 | 195.2158 | 277.7322 |  | 199.639 | 97.9066 | 130.5683 | 176.9108 | 220.3746 | 176.4009 | 195.1836 | 161.7416 |  | 147.3033 | 172.5139 | 240.9017 | 279.7416 | 266.4589 | 117.4036 | 166.613 | 236.4073 | 279.1596 | 268.1346 | 87.1495 | 98.9183 | 127.2894 | 175.2244 | 224.7472 | 151.3607 | 205.9146 | 134.4063 | 187.4741 | 148.9835 | 123.9733 | 166.6752 | 228.1927 | 270.2789 | 260.8658 | 136.743 | 181.447 | 251.8093 | 288.1102 | 265.8949 | 89.508 | 108.7486 | 140.7942 | 187.8862 | 240.1261 | 109.856 | 153.8257 | 167.1367 | 165.0041 | 128.1588 | 234.1675 | 171.5413 | 271.2887 | 257.6196 | 192.9564 |  |  |  | 99.8931 | 110.2028 | 103.7927 | 207.0977 | 106.7121 | 175.2011 |  | 112.5215 | 102.5424 | 105.7893 | 60.9936 | 102.8564 | 113.9128 |  | 249.8445 | 298.2447 | 310.723 | 425.2705 | 574.6759 | 549.0263 | 394.491 | [23 empty] | 104.9288 | 561.8511 | 57.2129 | 274.0446
16:15 | 10152 |  |  | -0.1263 | 31.4867 | 33.6567 | 8.9491 | 10.5183 | 19.0871 | 8.69 | 1.8649 | 3.5789 | 0.9152 | -0.0234 |  |  |  | -17.763 | 23.9416 | 38.0413 | 7.1083 |  | 8.4221 | 18.867 | 0.4394 | 0.4071 | 1.7342 | 1.0761 | -2.3792 | 248.1644 | 244.3203 | 168.1175 | 194.1083 | 153.2346 | 136.1596 | 117.5875 | 205.1848 | 160.6958 | 225.886 | 264.235 | 244.7512 | 176.3225 | 174.7952 | 213.4987 | 262.5507 | 275.222 |  |  | 163.5179 |  | 323.1419 | 119.2075 | 157.9445 | 215.8344 | 247.5558 | 226.7404 | 208.8047 | 175.7544 | 235.5913 | 269.2114 | 255.5253 | 183.1188 | 97.995 | 130.1002 | 171.4345 | 211.8297 | 175.3445 | 208.4977 | 191.6041 | 381.5524 | 121.7113 | 175.0757 | 239.7246 | 276.4551 | 304.1054 | 116.9952 | 157.5136 | 208.5699 | 236.3105 | 228.1201 | 84.6568 | 97.2674 | 129.1734 | 174.0632 | 215.4779 | 172.1777 |  | 155.2559 | 329.8382 |  | 114.5347 | 157.2696 | 216.1666 | 253.1874 | 243.9097 | 141.9207 | 176.5835 | 232.0577 | 258.2225 | 231.7744 | 96.6899 | 107.5511 | 132.6882 | 176.6608 | 225.8274 | 260.6895 | 153.3094 | 144.4109 | 137.6811 | 143.7753 | 191.5893 | 243.8749 | 270.0514 | 250.0085 |  | 190.1371 |  |  | 99.8877 | 104.7576 | 192.1002 | 98.695 | 206.8221 | 109.9878 | 39.8252 | 42.1255 | 35.5518 | 36.431 | 37.8664 | 39.0389 | 36.2862 | 37.1766 | 95.7918 | 117.4177 | 110.5661 | 96.1245 | 255.9358 |  |  | 166.4451 |  | 149.7593 | 102.7345 | 137.3694 | 102.1994 | 213.4206 | 173.3031 | 272.1661 | 254.9404 | 261.2689 | 208.5948 | 253.4468 | 284.5942 | 298.7711 | 283.0902 | 170.0147 | 142.9609 | 193.7656 | 164.9475 | 196.1224 | 162.6929 | 226.3799 | 133.3067 | 247.6143 | 212.5303 | 195.216 | 277.6928 |  | 199.6293 | 97.8991 | 130.5699 | 176.9049 | 220.359 | 176.3484 | 195.1532 | 161.7245 |  | 147.2937 | 172.5136 | 240.8826 | 279.7139 | 266.4339 | 117.4116 | 166.6101 | 236.3938 | 279.1258 | 268.1098 | 87.1489 | 98.9147 | 127.294 | 175.2261 | 224.7264 | 151.3428 | 205.8906 | 134.4084 | 187.4542 | 148.9604 | 123.9785 | 166.6671 | 228.1812 | 270.2508 | 260.8315 | 136.7401 | 181.4438 | 251.7828 | 288.0743 | 265.8557 | 89.5015 | 108.7485 | 140.7955 | 187.8736 | 240.0991 | 109.8257 | 153.813 | 167.1053 | 164.9789 | 128.1463 | 234.1432 | 171.5311 | 271.2521 | 257.5821 | 192.9587 |  |  |  | 99.8782 | 110.1859 | 103.7841 | 207.0804 | 106.7092 | 175.1575 |  | 112.5159 | 102.5337 | 105.7749 | 60.9843 | 102.8616 | 113.9105 |  | 249.8006 | 298.18 | 310.6588 | 425.3566 | 574.9693 | 549.2495 | 394.8068 | [23 empty] | 104.9147 | 562.1094 | 57.2637 | 273.9903
16:15 | 10153 |  |  | -0.1974 | 31.4058 | 33.5786 | 8.9488 | 10.4886 | 19.056 | 8.6458 | 1.8644 | 3.5794 | 0.9144 | -0.0214 |  |  |  | -17.8073 | 24.0869 | 38.0673 | 7.1202 |  | 8.3634 | 18.8673 | 0.4383 | 0.4085 | 1.7315 | 1.0759 | -4.5173 | 248.1378 | 244.2926 | 168.1055 | 194.0983 | 153.2272 | 136.1568 | 117.5877 | 205.1629 | 160.7019 | 225.8769 | 264.216 | 244.728 | 176.3209 | 174.7821 | 213.5244 | 262.5368 | 275.1958 |  |  | 163.5112 |  | 323.0949 | 119.2045 | 157.948 | 215.8269 | 247.5332 | 226.7172 | 208.7959 | 175.7414 | 235.5859 | 269.1888 | 255.5044 | 183.1147 | 97.9953 | 130.1008 | 171.4368 | 211.8176 | 175.3286 | 208.4634 | 191.5844 | 381.4894 | 121.719 | 175.0688 | 239.7141 | 276.4352 | 304.0164 | 116.9975 | 157.512 | 208.5595 | 236.2937 | 228.0934 | 84.6521 | 97.2647 | 129.1803 | 174.0629 | 215.4563 | 172.1791 |  | 155.2462 | 329.7901 |  | 114.5391 | 157.2711 | 216.1617 | 253.1681 | 243.8814 | 141.9273 | 176.5818 | 232.0408 | 258.1935 | 231.7519 | 96.69 | 107.5548 | 132.686 | 176.6548 | 225.8156 | 260.6802 | 153.2643 | 144.3966 | 137.6632 | 143.7737 | 191.594 | 243.8641 | 270.0256 | 249.98 |  | 190.1072 |  |  | 99.8725 | 104.7351 | 192.0858 | 98.6964 | 206.7946 | 109.9667 | 39.6062 | 42.1357 | 36.4184 | 36.2218 | 38.0472 | 39.0695 | 36.4657 | 37.521 | 95.7807 | 117.4078 | 110.5578 | 96.1157 | 255.8998 |  |  | 166.4261 |  | 149.7393 | 102.7252 | 137.3582 | 102.192 | 213.3955 | 173.2987 | 272.1234 | 254.9017 | 261.2321 | 208.6051 | 253.4358 | 284.5781 | 298.7445 | 283.0495 | 169.9775 | 142.944 | 193.7604 | 164.927 | 196.1025 | 162.6855 | 226.3601 | 133.3031 | 247.5873 | 212.5061 | 195.211 | 277.6517 |  | 199.6267 | 97.8959 | 130.5695 | 176.8963 | 220.3441 | 176.3108 | 195.1247 | 161.7004 |  | 147.2835 | 172.5076 | 240.864 | 279.6822 | 266.4135 | 117.4165 | 166.6143 | 236.383 | 279.1033 | 268.0839 | 87.1426 | 98.9131 | 127.2984 | 175.2285 | 224.7053 | 151.3283 | 205.874 | 134.3998 | 187.445 | 148.9368 | 123.9799 | 166.6731 | 228.1736 | 270.228 | 260.804 | 136.7427 | 181.4444 | 251.7642 | 288.0406 | 265.8232 | 89.4986 | 108.7534 | 140.8019 | 187.8706 | 240.0781 | 109.8099 | 153.7914 | 167.082 | 164.9598 | 128.1396 | 234.1228 | 171.5195 | 271.2221 | 257.5542 | 192.9504 |  |  |  | 99.869 | 110.1709 | 103.7618 | 207.0601 | 106.7146 | 175.1398 |  | 112.5011 | 102.5163 | 105.7606 | 60.9868 | 102.8552 | 113.9249 |  | 249.7532 | 298.0973 | 310.6002 | 425.6061 | 574.6576 | 548.9999 | 394.6822 | [23 empty] | 104.8984 | 561.8287 | 57.1872 | 273.9253
16:15 | 10154 |  |  | -0.145 | 31.47 | 33.759 | 9.0134 | 10.5026 | 19.0664 | 8.6763 | 1.864 | 3.5765 | 0.9148 | -0.0226 |  |  |  | -17.817 | 24.099 | 38.0771 | 7.1049 |  | 8.3658 | 18.8609 | 0.4373 | 0.4093 | 1.7361 | 1.0754 | -5.7552 | 248.1105 | 244.2644 | 168.0976 | 194.0851 | 153.2201 | 136.1539 | 117.5861 | 205.1586 | 160.6968 | 225.86 | 264.1889 | 244.7052 | 176.3119 | 174.7551 | 213.559 | 262.5107 | 275.1638 |  |  | 163.4983 |  | 323.0519 | 119.2122 | 157.9494 | 215.8177 | 247.5114 | 226.695 | 208.7781 | 175.7475 | 235.5773 | 269.1514 | 255.4812 | 183.1031 | 97.9967 | 130.1027 | 171.4346 | 211.7985 | 175.3022 | 208.4229 | 191.5631 | 381.4228 | 121.7182 | 175.059 | 239.6906 | 276.4044 | 304.0036 | 116.9962 | 157.5079 | 208.5448 | 236.2671 | 228.0643 | 84.6505 | 97.26 | 129.1799 | 174.0554 | 215.4321 | 172.1577 |  | 155.23 | 329.7292 |  | 114.5479 | 157.2849 | 216.148 | 253.1553 | 243.8676 | 141.9088 | 176.5747 | 232.0124 | 258.1591 | 231.7136 | 96.6865 | 107.5529 | 132.6948 | 176.6491 | 225.7994 | 260.6671 | 153.2337 | 144.3843 | 137.6566 | 143.7804 | 191.5961 | 243.8519 | 270.0015 | 249.965 |  | 190.0902 |  |  | 99.8611 | 104.7221 | 192.0849 | 98.703 | 206.7691 | 109.9518 | 39.343 | 42.1138 | 36.968 | 35.9295 | 37.9434 | 39.2205 | 36.4725 | 37.7145 | 95.7735 | 117.3941 | 110.5538 | 96.1063 | 255.8742 |  |  | 166.4165 |  | 149.7308 | 102.7221 | 137.3464 | 102.1894 | 213.3801 | 173.3036 | 272.0863 | 254.868 | 261.2019 | 208.5926 | 253.4289 | 284.5591 | 298.73 | 283.0035 | 169.9169 | 142.922 | 193.8027 | 164.8982 | 196.0778 | 162.6822 | 226.3431 | 133.2883 | 247.5572 | 212.4882 | 195.2156 | 277.6176 |  | 199.6135 | 97.8937 | 130.5676 | 176.8893 | 220.3306 | 176.2772 | 195.0918 | 161.6765 |  | 147.2807 | 172.5113 | 240.8527 | 279.6501 | 266.3733 | 117.4132 | 166.6137 | 236.3603 | 279.0739 | 268.053 | 87.1324 | 98.9065 | 127.2981 | 175.2147 | 224.6859 | 151.2976 | 205.8505 | 134.3839 | 187.4223 | 148.9132 | 123.9789 | 166.6787 | 228.1641 | 270.2036 | 260.7748 | 136.7324 | 181.4453 | 251.7487 | 288.0082 | 265.7897 | 89.4959 | 108.7487 | 140.7987 | 187.8667 | 240.0534 | 109.7965 | 153.776 | 167.065 | 164.943 | 128.1378 | 234.1112 | 171.513 | 271.1965 | 257.5305 | 192.9406 |  |  |  | 99.8616 | 110.1606 | 103.7455 | 207.0411 | 106.7292 | 175.141 |  | 112.4822 | 102.5094 | 105.753 | 60.9695 | 102.8251 | 113.9294 |  | 249.6815 | 298.0416 | 310.537 | 425.3566 | 574.6576 | 549.0623 | 394.4953 | [23 empty] | 104.8869 | 561.8599 | 57.31 | 273.8616
16:15 | 10155 |  |  | -0.1131 | 31.5953 | 33.6617 | 9.0572 | 10.5184 | 19.0622 | 8.719 | 1.864 | 3.5731 | 0.9112 | -0.0234 |  |  |  | -17.8074 | 24.1698 | 38.0649 | 7.1296 |  | 8.3437 | 18.854 | 0.4387 | 0.4117 | 1.7335 | 1.0741 | -4.674 | 248.0857 | 244.2397 | 168.0939 | 194.0731 | 153.2199 | 136.1471 | 117.5812 | 205.1516 | 160.7019 | 225.8529 | 264.1593 | 244.6794 | 176.2985 | 174.7349 | 213.5499 | 262.4842 | 275.1308 |  |  | 163.4833 |  | 322.9985 | 119.2104 | 157.9419 | 215.8042 | 247.485 | 226.6729 | 208.7601 | 175.7588 | 235.5663 | 269.1242 | 255.4496 | 183.0913 | 97.9939 | 130.11 | 171.4274 | 211.7839 | 175.2795 | 208.3919 | 191.5414 | 381.3565 | 121.7185 | 175.06 | 239.6776 | 276.3709 | 304.022 | 116.9963 | 157.4977 | 208.5329 | 236.2381 | 228.0364 | 84.6528 | 97.2507 | 129.1688 | 174.0486 | 215.4166 | 172.1257 |  | 155.2174 | 329.6661 |  | 114.5537 | 157.2898 | 216.1334 | 253.1331 | 243.8461 | 141.8945 | 176.5767 | 231.9945 | 258.1331 | 231.6823 | 96.6912 | 107.5618 | 132.7094 | 176.6479 | 225.7855 | 260.6364 | 153.2046 | 144.3765 | 137.6431 | 143.7905 | 191.6019 | 243.8426 | 269.9744 | 249.9444 |  | 190.0889 |  |  | 99.8506 | 104.702 | 192.0766 | 98.7121 | 206.741 | 109.9443 | 39.1155 | 42.1089 | 37.3758 | 35.9157 | 37.8238 | 39.4288 | 36.4021 | 37.8826 | 95.7543 | 117.3778 | 110.5345 | 96.0984 | 255.8447 |  |  | 166.4038 |  | 149.7189 | 102.7162 | 137.3374 | 102.1871 | 213.3718 | 173.3036 | 272.0556 | 254.8379 | 261.1701 | 208.5755 | 253.4315 | 284.5577 | 298.7168 | 282.9659 | 169.8624 | 142.9029 | 193.8411 | 164.8794 | 196.0622 | 162.6849 | 226.334 | 133.2789 | 247.5279 | 212.481 | 195.2152 | 277.5925 |  | 199.6014 | 97.8944 | 130.5731 | 176.8905 | 220.3274 | 176.2537 | 195.0688 | 161.6594 |  | 147.2784 | 172.5289 | 240.8419 | 279.634 | 266.3433 | 117.4143 | 166.6147 | 236.3435 | 279.0427 | 268.0191 | 87.1302 | 98.906 | 127.2973 | 175.203 | 224.6707 | 151.2643 | 205.8219 | 134.3725 | 187.3932 | 148.8895 | 123.982 | 166.6857 | 228.1545 | 270.1819 | 260.7473 | 136.7316 | 181.441 | 251.7426 | 287.9698 | 265.7653 | 89.4955 | 108.7534 | 140.8013 | 187.8597 | 240.0336 | 109.7762 | 153.7602 | 167.0364 | 164.921 | 128.1325 | 234.0997 | 171.5112 | 271.1682 | 257.4971 | 192.9272 |  |  |  | 99.8515 | 110.153 | 103.7412 | 207.0175 | 106.7325 | 175.1295 |  | 112.4621 | 102.4969 | 105.7359 | 60.9653 | 102.8259 | 113.9362 |  | 249.6179 | 297.9843 | 310.4914 | 425.4114 | 574.6854 | 548.8994 | 394.4171 | [23 empty] | 104.8742 | 561.7924 | 57.3766 | 273.8011
16:15 | 10156 |  |  | -0.1348 | 31.5897 | 33.628 | 9.0117 | 10.6113 | 19.1511 | 8.7581 | 1.866 | 3.5737 | 0.9145 | -0.023 |  |  |  | -17.7901 | 24.0919 | 38.0434 | 7.0587 |  | 8.3632 | 18.8966 | 0.4375 | 0.4089 | 1.7304 | 1.0729 | -3.3715 | 248.0613 | 244.2081 | 168.0799 | 194.0612 | 153.2133 | 136.1396 | 117.579 | 205.1467 | 160.7102 | 225.848 | 264.1386 | 244.6496 | 176.2838 | 174.7323 | 213.5852 | 262.4507 | 275.1017 |  |  | 163.4712 |  | 322.9427 | 119.2051 | 157.9368 | 215.7867 | 247.4568 | 226.6497 | 208.7518 | 175.7547 | 235.5497 | 269.1078 | 255.4174 | 183.0775 | 97.9919 | 130.1119 | 171.4194 | 211.7615 | 175.261 | 208.365 | 191.5162 | 381.2901 | 121.7175 | 175.0562 | 239.6698 | 276.3367 | 304.1462 | 117.0016 | 157.4988 | 208.5165 | 236.2199 | 228.018 | 84.6516 | 97.2488 | 129.1678 | 174.0482 | 215.3992 | 172.1142 |  | 155.2055 | 329.6133 |  | 114.5513 | 157.2876 | 216.1283 | 253.1035 | 243.8184 | 141.9071 | 176.5749 | 231.9835 | 258.1057 | 231.6593 | 96.6957 | 107.5637 | 132.704 | 176.644 | 225.7684 | 260.5937 | 153.1791 | 144.3705 | 137.6339 | 143.7904 | 191.6061 | 243.8296 | 269.9521 | 249.9185 |  | 190.0777 |  |  | 99.8427 | 104.6863 | 192.0676 | 98.7155 | 206.7035 | 109.9355 | 38.9837 | 42.1183 | 37.7757 | 36.1197 | 37.9822 | 39.6491 | 36.8303 | 38.077 | 95.7385 | 117.3651 | 110.5168 | 96.0895 | 255.8113 |  |  | 166.3902 |  | 149.7065 | 102.7058 | 137.3242 | 102.1817 | 213.3576 | 173.303 | 272.028 | 254.8022 | 261.1371 | 208.5535 | 253.4183 | 284.5446 | 298.692 | 282.9289 | 169.8308 | 142.8868 | 193.8409 | 164.8599 | 196.0445 | 162.6839 | 226.3113 | 133.2725 | 247.4996 | 212.461 | 195.2083 | 277.5744 |  | 199.594 | 97.9004 | 130.5803 | 176.8924 | 220.3134 | 176.2223 | 195.0403 | 161.64 |  | 147.2762 | 172.5294 | 240.8371 | 279.6227 | 266.322 | 117.4252 | 166.6202 | 236.3455 | 279.0151 | 267.9931 | 87.1373 | 98.9084 | 127.3061 | 175.2097 | 224.6598 | 151.2667 | 205.8011 | 134.3673 | 187.6673 | 148.8646 | 123.9859 | 166.687 | 228.1444 | 270.1534 | 260.7177 | 136.7318 | 181.4364 | 251.7245 | 287.9401 | 265.7454 | 89.4885 | 108.7562 | 140.8049 | 187.8598 | 240.0082 | 109.7534 | 153.7317 | 167.003 | 164.8967 | 128.1304 | 234.0871 | 171.5103 | 271.1391 | 257.4634 | 192.8866 |  |  |  | 99.8441 | 110.1402 | 103.7337 | 206.9991 | 106.7402 | 175.0965 |  | 112.4489 | 102.4825 | 105.7229 | 60.9624 | 102.8338 | 113.9339 |  | 249.5782 | 297.9363 | 310.4434 | 425.724 | 575.2794 | 549.2974 | 394.6446 | [23 empty] | 104.8627 | 562.2884 | 57.3836 | 273.7572
16:15 | 10157 |  |  | -0.1496 | 31.5961 | 33.6662 | 9.1151 | 10.5935 | 19.1652 | 8.7869 | 1.8654 | 3.5714 | 0.9079 | -0.0225 |  |  |  | -17.8145 | 24.077 | 38.1419 | 7.0564 |  | 8.3955 | 18.8252 | 0.4373 | 0.41 | 1.7382 | 1.0747 | -3.8726 | 248.0465 | 244.1848 | 168.072 | 194.0496 | 153.2115 | 136.1363 | 117.5796 | 205.1474 | 160.7079 | 225.8373 | 264.1154 | 244.622 | 176.2792 | 174.7439 | 213.6736 | 262.4243 | 275.0845 |  |  | 163.4601 |  | 322.8951 | 119.2026 | 157.9457 | 215.7671 | 247.4323 | 226.6201 | 208.7419 | 175.7511 | 235.5402 | 269.0804 | 255.4075 | 183.0752 | 98.0009 | 130.1173 | 171.4242 | 211.7486 | 175.2474 | 208.3435 | 191.4993 | 381.2297 | 121.7255 | 175.0632 | 239.6647 | 276.3146 | 304.3029 | 117.0001 | 157.4983 | 208.5032 | 236.1956 | 227.9952 | 84.6425 | 97.2462 | 129.172 | 174.0463 | 215.3839 | 172.1028 |  | 155.1886 | 329.5623 |  | 114.5594 | 157.2934 | 216.1187 | 253.082 | 243.8005 | 141.9162 | 176.5658 | 231.9699 | 258.0754 | 231.6333 | 96.6915 | 107.565 | 132.6953 | 176.6433 | 225.7471 | 260.5549 | 153.1513 | 144.3563 | 137.6269 | 143.7871 | 191.5951 | 243.8121 | 269.9348 | 249.8908 |  | 190.0561 |  |  | 99.8323 | 104.6759 | 192.0525 | 98.6959 | 206.6465 | 109.9181 | 38.9623 | 42.0176 | 38.2139 | 36.6078 | 38.212 | 39.7963 | 37.4436 | 38.2324 | 95.7289 | 117.3538 | 110.5129 | 96.086 | 255.7793 |  |  | 166.3757 |  | 149.7003 | 102.7017 | 137.3084 | 102.1725 | 213.3398 | 173.3007 | 271.99 | 254.7609 | 261.107 | 208.5282 | 253.4082 | 284.5169 | 298.6623 | 282.8889 | 169.7916 | 142.8692 | 193.8307 | 164.8387 | 196.0248 | 162.6859 | 226.2961 | 133.2588 | 247.4709 | 212.4376 | 195.2036 | 277.55 |  | 199.5896 | 97.8968 | 130.5812 | 176.8907 | 220.2876 | 176.18 | 195.006 | 161.621 |  | 147.2743 | 172.5161 | 240.8244 | 279.6031 | 266.299 | 117.4351 | 166.6294 | 236.3434 | 278.988 | 267.9681 | 87.1379 | 98.9077 | 127.3161 | 175.2131 | 224.6562 | 151.2743 | 205.7804 | 134.366 | 187.9425 | 148.8512 | 123.9892 | 166.6911 | 228.1345 | 270.1228 | 260.6888 | 136.7321 | 181.4418 | 251.7027 | 287.9137 | 265.7081 | 89.4789 | 108.7462 | 140.8141 | 187.8673 | 239.9784 | 109.7325 | 153.7173 | 166.9814 | 164.8808 | 128.1453 | 234.077 | 171.5109 | 271.1207 | 257.4413 | 192.8509 |  |  |  | 99.8317 | 110.1232 | 103.7161 | 206.9711 | 106.748 | 175.0685 |  | 112.4337 | 102.4688 | 105.7174 | 60.9554 | 102.8733 | 113.9159 |  | 249.5467 | 297.8835 | 310.379 | 425.5367 | 575.0298 | 549.1725 | 394.707 | [23 empty] | 104.8499 | 562.1012 | 57.4365 | 273.7151
16:15 | 10158 |  |  | -0.0952 | 31.5144 | 33.624 | 9.135 | 10.5497 | 19.1358 | 8.7685 | 1.8639 | 3.5696 | 0.9112 | -0.0222 |  |  |  | -17.6738 | 24.1195 | 38.1992 | 7.1646 |  | 8.4449 | 18.8662 | 0.4378 | 0.4073 | 1.7337 | 1.0726 | -5.7747 | 248.0236 | 244.1643 | 168.0634 | 194.0375 | 153.2007 | 136.1293 | 117.5707 | 205.1289 | 160.704 | 225.822 | 264.0765 | 244.5941 | 176.2665 | 174.7339 | 213.6954 | 262.3915 | 275.0651 |  |  | 163.4384 |  | 322.8385 | 119.1962 | 157.9486 | 215.7547 | 247.4041 | 226.5936 | 208.7234 | 175.7538 | 235.5254 | 269.0539 | 255.3961 | 183.0685 | 97.9997 | 130.1228 | 171.4258 | 211.7368 | 175.2303 | 208.3159 | 191.4851 | 381.1667 | 121.74 | 175.0709 | 239.6521 | 276.2924 | 304.2565 | 117.0021 | 157.4983 | 208.4974 | 236.1687 | 227.9709 | 84.6324 | 97.2401 | 129.1757 | 174.0457 | 215.3663 | 172.0736 |  | 155.1703 | 329.511 |  | 114.5769 | 157.3065 | 216.1044 | 253.066 | 243.7807 | 141.93 | 176.5613 | 231.9697 | 258.0538 | 231.6135 | 96.6841 | 107.5661 | 132.7015 | 176.6469 | 225.7338 | 260.5107 | 153.1273 | 144.3424 | 137.6157 | 143.7897 | 191.5929 | 243.8044 | 269.9139 | 249.867 |  | 190.0342 |  |  | 99.8142 | 104.6548 | 192.0295 | 98.6843 | 206.5723 | 109.8855 | 38.9668 | 41.7111 | 38.5965 | 37.0255 | 38.3796 | 39.8994 | 37.5822 | 38.3365 | 95.7186 | 117.3386 | 110.5037 | 96.0818 | 255.7491 |  |  | 166.3587 |  | 149.6911 | 102.7008 | 137.3007 | 102.1684 | 213.331 | 173.3014 | 271.9588 | 254.7254 | 261.082 | 208.5026 | 253.4056 | 284.5029 | 298.6403 | 282.8492 | 169.7356 | 142.8455 | 193.7651 | 164.815 | 196.0148 | 162.6825 | 226.2821 | 133.2572 | 247.4402 | 212.4182 | 195.1977 | 277.5193 |  | 199.594 | 97.8888 | 130.5858 | 176.8927 | 220.2676 | 176.145 | 194.9836 | 161.6023 |  | 147.2641 | 172.5176 | 240.8083 | 279.5749 | 266.2751 | 117.4329 | 166.6353 | 236.3293 | 278.9631 | 267.9374 | 87.138 | 98.9135 | 127.3192 | 175.2053 | 224.6392 | 151.2602 | 205.7527 | 134.3531 | 187.9237 | 148.8311 | 123.9912 | 166.7016 | 228.1268 | 270.0958 | 260.6617 | 136.7481 | 181.4521 | 251.6845 | 287.8845 | 265.6676 | 89.4792 | 108.7451 | 140.8177 | 187.8581 | 239.9591 | 109.7111 | 153.7033 | 166.9715 | 164.8655 | 128.1579 | 234.067 | 171.5063 | 271.0995 | 257.4135 | 192.8316 |  |  |  | 99.8212 | 110.1042 | 103.7032 | 206.9378 | 106.7408 | 175.0586 |  | 112.4077 | 102.4562 | 105.7035 | 60.9532 | 102.8675 | 113.9034 |  | 249.5034 | 297.8199 | 310.3266 | 425.2789 | 574.7131 | 548.8613 | 394.4011 | [23 empty] | 104.8331 | 561.7872 | 57.5258 | 273.6617
16:15 | 10159 |  |  | -0.1334 | 31.5129 | 33.536 | 9.1895 | 10.6049 | 19.1091 | 8.8184 | 1.8651 | 3.5689 | 0.9119 | -0.021 |  |  |  | -17.7132 | 24.0551 | 38.1168 | 7.2097 |  | 8.3502 | 18.8466 | 0.4383 | 0.4107 | 1.7329 | 1.0721 | -4.1442 | 247.9942 | 244.1379 | 168.0467 | 194.0169 | 153.1883 | 136.1171 | 117.5559 | 205.1089 | 160.7034 | 225.8042 | 264.0502 | 244.5648 | 176.2583 | 174.7195 | 213.6891 | 262.3734 | 275.0452 |  |  | 163.4218 |  | 322.787 | 119.1976 | 157.9543 | 215.7544 | 247.3811 | 226.5725 | 208.7166 | 175.7615 | 235.5094 | 269.0273 | 255.3616 | 183.0578 | 97.9887 | 130.1205 | 171.4129 | 211.715 | 175.1971 | 208.2872 | 191.4621 | 381.1007 | 121.7391 | 175.0707 | 239.6331 | 276.2642 | 304.1885 | 117.0109 | 157.5039 | 208.4877 | 236.1483 | 227.9564 | 84.6405 | 97.2465 | 129.1912 | 174.0466 | 215.3496 | 172.0591 |  | 155.1581 | 329.4644 |  | 114.5899 | 157.3016 | 216.0951 | 253.0411 | 243.7506 | 141.941 | 176.5603 | 231.9587 | 258.0263 | 231.5898 | 96.6772 | 107.5645 | 132.7022 | 176.6467 | 225.7098 | 260.4627 | 153.111 | 144.3356 | 137.6064 | 143.7836 | 191.5949 | 243.7932 | 269.8866 | 249.8467 |  | 190.0164 |  |  | 99.8041 | 104.6436 | 191.9981 | 98.6838 | 206.5182 | 109.8558 | 38.9374 | 41.5055 | 38.8914 | 37.0853 | 38.538 | 40.076 | 37.6217 | 38.4918 | 95.7105 | 117.3195 | 110.487 | 96.0778 | 255.7197 |  |  | 166.3476 |  | 149.6809 | 102.6891 | 137.2948 | 102.165 | 213.334 | 173.3074 | 271.9319 | 254.6994 | 261.0515 | 208.491 | 253.396 | 284.4951 | 298.6263 | 282.8174 | 169.6965 | 142.8248 | 193.6703 | 164.7895 | 196.0139 | 162.6843 | 226.2677 | 133.2595 | 247.4134 | 212.4065 | 195.1968 | 277.4937 |  | 199.5721 | 97.8888 | 130.5867 | 176.8895 | 220.2495 | 176.1285 | 194.9552 | 161.5836 |  | 147.26 | 172.5262 | 240.794 | 279.5494 | 266.2455 | 117.434 | 166.6334 | 236.3138 | 278.9377 | 267.9074 | 87.1354 | 98.9139 | 127.3167 | 175.1989 | 224.6153 | 151.2424 | 205.7262 | 134.3382 | 187.9124 | 148.8101 | 123.999 | 166.7074 | 228.1252 | 270.0749 | 260.6327 | 136.7585 | 181.4528 | 251.6764 | 287.8645 | 265.6452 | 89.4855 | 108.7569 | 140.8174 | 187.8486 | 239.9463 | 109.6963 | 153.6837 | 166.946 | 164.8439 | 128.1465 | 234.0561 | 171.5069 | 271.0668 | 257.3813 | 192.8125 |  |  |  | 99.811 | 110.0842 | 103.6908 | 206.9137 | 106.7341 | 175.0607 |  | 112.3773 | 102.4398 | 105.6789 | 60.9466 | 102.8346 | 113.9115 |  | 249.4483 | 297.7206 | 310.2454 | 425.2399 | 574.6623 | 548.5618 | 394.4895 | [23 empty] | 104.8162 | 561.6121 | 57.4508 | 273.5845
16:15 | 10160 |  |  | -0.1963 | 31.4836 | 33.4355 | 9.0882 | 10.6473 | 19.2058 | 8.7561 | 1.8639 | 3.5681 | 0.9119 | -0.0215 |  |  |  | -17.7305 | 24.1137 | 38.101 | 7.2444 |  | 8.4072 | 18.8295 | 0.4387 | 0.4102 | 1.7327 | 1.0709 | -4.6728 | 247.9774 | 244.1228 | 168.0431 | 194.0031 | 153.1829 | 136.1164 | 117.5539 | 205.0955 | 160.7055 | 225.7982 | 264.0337 | 244.5408 | 176.2579 | 174.7158 | 213.6989 | 262.3709 | 275.0153 |  |  | 163.4188 |  | 322.7378 | 119.1947 | 157.9609 | 215.7464 | 247.3587 | 226.5577 | 208.7091 | 175.7675 | 235.5046 | 268.9995 | 255.3241 | 183.0564 | 97.9835 | 130.1235 | 171.4041 | 211.7011 | 175.1716 | 208.2674 | 191.4428 | 381.0388 | 121.7383 | 175.0796 | 239.63 | 276.2438 | 304.1506 | 117.0176 | 157.5039 | 208.4743 | 236.1218 | 227.9338 | 84.6459 | 97.2477 | 129.193 | 174.0359 | 215.3285 | 172.0456 |  | 155.1459 | 329.4077 |  | 114.5992 | 157.3 | 216.0908 | 253.0146 | 243.7254 | 141.9409 | 176.5644 | 231.9374 | 257.9934 | 231.5655 | 96.676 | 107.5723 | 132.7032 | 176.6487 | 225.6872 | 260.4282 | 153.089 | 144.3201 | 137.6017 | 143.7823 | 191.5949 | 243.7785 | 269.8619 | 249.8173 |  | 189.9961 |  |  | 99.8036 | 104.6353 | 191.9866 | 98.7089 | 206.4907 | 109.8399 | 38.575 | 41.5409 | 39.1081 | 36.8952 | 38.6569 | 40.305 | 37.8212 | 38.7259 | 95.7071 | 117.3071 | 110.47 | 96.0729 | 255.6878 |  |  | 166.3293 |  | 149.6659 | 102.6798 | 137.2785 | 102.1591 | 213.3239 | 173.2975 | 271.882 | 254.6667 | 261.0159 | 208.4855 | 253.4 | 284.4833 | 298.6108 | 282.7923 | 169.6764 | 142.8115 | 193.6089 | 164.7679 | 196.0057 | 162.6945 | 226.2546 | 133.2551 | 247.3853 | 212.3904 | 195.1941 | 277.4676 |  | 199.5505 | 97.8852 | 130.586 | 176.8812 | 220.2319 | 176.1167 | 194.9275 | 161.5632 |  | 147.262 | 172.5327 | 240.7843 | 279.5328 | 266.2175 | 117.4375 | 166.6336 | 236.3056 | 278.911 | 267.881 | 87.1287 | 98.9136 | 127.3167 | 175.1933 | 224.6021 | 151.2285 | 205.7074 | 134.3164 | 187.9131 | 148.796 | 124.0138 | 166.7177 | 228.1208 | 270.0569 | 260.6082 | 136.7471 | 181.4519 | 251.6555 | 287.8332 | 265.6168 | 89.4808 | 108.7627 | 140.8214 | 187.8482 | 239.9218 | 109.6862 | 153.6688 | 166.9216 | 164.8261 | 128.1513 | 234.0457 | 171.5113 | 271.0379 | 257.3556 | 192.7938 |  |  |  | 99.7968 | 110.0676 | 103.6728 | 206.889 | 106.723 | 175.047 |  | 112.364 | 102.4301 | 105.6704 | 60.9453 | 102.8516 | 113.9128 |  | 249.4134 | 297.6653 | 310.1964 | 425.1071 | 574.2836 | 548.4382 | 394.2462 | [23 empty] | 104.8051 | 561.3609 | 57.4156 | 273.5394
16:15 | 10161 |  |  | -0.2119 | 31.4981 | 33.6073 | 9.1304 | 10.5026 | 19.1346 | 8.6759 | 1.8645 | 3.5675 | 0.9104 | -0.0206 |  |  |  | -17.692 | 24.082 | 38.0855 | 7.1903 |  | 8.3849 | 18.9259 | 0.4378 | 0.409 | 1.7293 | 1.0716 | -4.5171 | 247.9547 | 244.1074 | 168.0373 | 193.9917 | 153.1773 | 136.1164 | 117.5627 | 205.0624 | 160.7122 | 225.7904 | 264.0024 | 244.512 | 176.2521 | 174.6894 | 213.7356 | 262.3487 | 274.972 |  |  | 163.4103 |  | 322.6893 | 119.1769 | 157.9592 | 215.7354 | 247.3372 | 226.5398 | 208.6958 | 175.7668 | 235.4932 | 268.9698 | 255.2916 | 183.044 | 97.986 | 130.1292 | 171.4008 | 211.6899 | 175.1519 | 208.244 | 191.4214 | 380.9749 | 121.7365 | 175.0784 | 239.616 | 276.2206 | 304.0878 | 117.0109 | 157.4984 | 208.4567 | 236.094 | 227.9037 | 84.6394 | 97.2368 | 129.1834 | 174.0141 | 215.2982 | 172.0211 |  | 155.1231 | 329.3437 |  | 114.6045 | 157.2967 | 216.086 | 252.9831 | 243.6982 | 141.9471 | 176.5654 | 231.9246 | 257.9703 | 231.5436 | 96.6686 | 107.5776 | 132.7145 | 176.6476 | 225.6756 | 260.3925 | 153.0703 | 144.3041 | 137.5952 | 143.7949 | 191.5939 | 243.7723 | 269.8402 | 249.7914 |  | 189.9673 |  |  | 99.7992 | 104.6208 | 191.9779 | 98.6975 | 206.4799 | 109.8303 | 38.1677 | 41.6631 | 39.1963 | 36.7952 | 38.6233 | 40.425 | 38.0158 | 38.9013 | 95.691 | 117.2967 | 110.4571 | 96.0639 | 255.6581 |  |  | 166.3088 |  | 149.654 | 102.6756 | 137.2721 | 102.152 | 213.3082 | 173.2916 | 271.8473 | 254.6355 | 260.9885 | 208.4328 | 253.4115 | 284.4766 | 298.6068 | 282.7629 | 169.7177 | 142.7984 | 193.5705 | 164.755 | 195.9979 | 162.6988 | 226.2475 | 133.2579 | 247.3628 | 212.3818 | 195.1953 | 277.4318 |  | 199.5465 | 97.8776 | 130.5818 | 176.8673 | 220.213 | 176.0843 | 194.8985 | 161.5383 |  | 147.2536 | 172.5345 | 240.7711 | 279.5089 | 266.1903 | 117.4358 | 166.6344 | 236.2938 | 278.8769 | 267.8526 | 87.1248 | 98.9171 | 127.3213 | 175.189 | 224.5861 | 151.2072 | 205.6768 | 134.2945 | 187.9143 | 148.7756 | 124.0249 | 166.718 | 228.1111 | 270.0294 | 260.5865 | 136.7218 | 181.4493 | 251.6164 | 287.7929 | 265.5789 | 89.4769 | 108.7621 | 140.8178 | 187.8448 | 239.895 | 109.6689 | 153.6521 | 166.9101 | 164.8141 | 128.1656 | 234.0387 | 171.5144 | 271.0151 | 257.3284 | 192.7722 |  |  |  | 99.7928 | 110.0529 | 103.6593 | 206.8671 | 106.7199 | 175.0243 |  | 112.3549 | 102.4198 | 105.6729 | 60.9534 | 102.8821 | 113.9241 |  | 249.3875 | 297.6118 | 310.1475 | 425.2322 | 574.5653 | 548.5861 | 394.2243 | [23 empty] | 104.7966 | 561.5757 | 57.3941 | 273.4996
16:15 | 10162 |  |  | -0.1655 | 31.5228 | 33.6124 | 9.1394 | 10.4661 | 19.1393 | 8.6973 | 1.8644 | 3.5615 | 0.9098 | -0.0218 |  |  |  | -17.6576 | 24.0123 | 38.1764 | 7.2994 |  | 8.4558 | 18.9272 | 0.4368 | 0.4074 | 1.7312 | 1.0721 | -4.5156 | 247.9219 | 244.0763 | 168.0182 | 193.9734 | 153.1667 | 136.1111 | 117.5594 | 205.0393 | 160.7175 | 225.7766 | 263.975 | 244.4867 | 176.2429 | 174.6714 | 213.7491 | 262.3094 | 274.9367 |  |  | 163.3924 |  | 322.6361 | 119.1671 | 157.9595 | 215.7237 | 247.3101 | 226.5106 | 208.6845 | 175.763 | 235.4725 | 268.9429 | 255.2645 | 183.0368 | 97.9898 | 130.1314 | 171.3906 | 211.675 | 175.1377 | 208.2209 | 191.4042 | 380.9106 | 121.736 | 175.0774 | 239.5976 | 276.1942 | 304.1518 | 117.0075 | 157.4918 | 208.4455 | 236.0659 | 227.8817 | 84.6418 | 97.232 | 129.1841 | 174.0098 | 215.2808 | 172.0016 |  | 155.1029 | 329.2872 |  | 114.5982 | 157.2818 | 216.0729 | 252.9452 | 243.6655 | 141.9357 | 176.5553 | 231.9048 | 257.9444 | 231.5147 | 96.649 | 107.5725 | 132.7153 | 176.64 | 225.6512 | 260.3523 | 153.0541 | 144.2875 | 137.582 | 143.7913 | 191.5885 | 243.7626 | 269.8146 | 249.7756 |  | 189.9432 |  |  | 99.7856 | 104.6079 | 191.9475 | 98.6555 | 206.473 | 109.816 | 38.1936 | 41.8327 | 39.0293 | 36.6634 | 38.3051 | 40.341 | 38.1211 | 39.0663 | 95.6785 | 117.2889 | 110.4531 | 96.0626 | 255.6282 |  |  | 166.2983 |  | 149.6455 | 102.6636 | 137.2636 | 102.1393 | 213.2867 | 173.2989 | 271.8232 | 254.5932 | 260.9531 | 208.357 | 253.3869 | 284.457 | 298.5861 | 282.728 | 169.7834 | 142.7791 | 193.5327 | 164.733 | 195.98 | 162.6896 | 226.2322 | 133.2526 | 247.3316 | 212.3659 | 195.1859 | 277.3979 |  | 199.5384 | 97.8778 | 130.5913 | 176.8661 | 220.1957 | 176.0617 | 194.8727 | 161.5262 |  | 147.2522 | 172.5209 | 240.7516 | 279.482 | 266.1582 | 117.4283 | 166.632 | 236.2733 | 278.8409 | 267.8166 | 87.1219 | 98.905 | 127.3142 | 175.1828 | 224.5624 | 151.1807 | 205.6436 | 134.2708 | 187.8969 | 148.7494 | 124.0264 | 166.7013 | 228.0895 | 269.9941 | 260.5543 | 136.7211 | 181.4394 | 251.6049 | 287.7653 | 265.55 | 89.4623 | 108.7595 | 140.8109 | 187.8352 | 239.8675 | 109.646 | 153.6332 | 166.8885 | 164.7963 | 128.1507 | 234.0361 | 171.5248 | 270.9855 | 257.2885 | 192.7474 |  |  |  | 99.7861 | 110.0382 | 103.6464 | 206.8388 | 106.7082 | 174.9887 |  | 112.3318 | 102.4028 | 105.6558 | 60.9471 | 102.8912 | 113.9082 |  | 249.3571 | 297.5421 | 310.0917 | 425.0293 | 574.2142 | 548.6115 | 394.3388 | [23 empty] | 104.7818 | 561.4129 | 57.4876 | 273.4496
16:15 | 10163 |  |  | -0.1538 | 31.5025 | 33.4929 | 9.1205 | 10.3617 | 19.0852 | 8.7372 | 1.8639 | 3.5569 | 0.9112 | -0.0199 |  |  |  | -17.6712 | 24.0019 | 38.0687 | 7.2569 |  | 8.4486 | 18.9747 | 0.4374 | 0.4063 | 1.7297 | 1.0696 | -3.4688 | 247.8942 | 244.0544 | 168.0052 | 193.9561 | 153.1527 | 136.1017 | 117.5464 | 205.0483 | 160.7193 | 225.7682 | 263.9547 | 244.464 | 176.2334 | 174.6792 | 213.713 | 262.2899 | 274.9152 |  |  | 163.3731 |  | 322.5816 | 119.1802 | 157.9594 | 215.7126 | 247.2859 | 226.4826 | 208.6615 | 175.761 | 235.456 | 268.9185 | 255.2333 | 183.0331 | 97.9867 | 130.1402 | 171.39 | 211.6558 | 175.1224 | 208.199 | 191.3948 | 380.8529 | 121.7403 | 175.0812 | 239.586 | 276.1749 | 304.0282 | 117.0158 | 157.4921 | 208.4376 | 236.041 | 227.8624 | 84.6424 | 97.2317 | 129.1966 | 174.0159 | 215.2803 | 172.0039 |  | 155.0849 | 329.2369 |  | 114.6107 | 157.2904 | 216.0635 | 252.927 | 243.646 | 141.9403 | 176.5512 | 231.8948 | 257.9175 | 231.4939 | 96.6422 | 107.578 | 132.7178 | 176.6332 | 225.632 | 260.3214 | 153.0426 | 144.2668 | 137.5675 | 143.7837 | 191.5853 | 243.7454 | 269.7867 | 249.748 |  | 189.9321 |  |  | 99.7653 | 104.5926 | 191.939 | 98.6588 | 206.4573 | 109.8017 | 38.323 | 41.899 | 38.7537 | 36.5936 | 37.9042 | 40.3223 | 38.1383 | 39.1921 | 95.6689 | 117.2715 | 110.4368 | 96.058 | 255.5981 |  |  | 166.2897 |  | 149.6313 | 102.6578 | 137.2555 | 102.1357 | 213.2755 | 173.3058 | 271.7935 | 254.5495 | 260.9234 | 208.3281 | 253.3571 | 284.4404 | 298.5518 | 282.6982 | 169.8192 | 142.7666 | 193.504 | 164.7074 | 195.952 | 162.6901 | 226.2169 | 133.2469 | 247.2992 | 212.3457 | 195.1771 | 277.3714 |  | 199.5038 | 97.879 | 130.6022 | 176.8665 | 220.1794 | 176.049 | 194.8524 | 161.5123 |  | 147.2625 | 172.5156 | 240.7418 | 279.4616 | 266.1315 | 117.433 | 166.6336 | 236.2658 | 278.8196 | 267.7947 | 87.1252 | 98.9002 | 127.3141 | 175.1831 | 224.547 | 151.1605 | 205.6237 | 134.2518 | 187.8893 | 148.7334 | 124.0273 | 166.6993 | 228.0818 | 269.9633 | 260.5239 | 136.7279 | 181.4307 | 251.5784 | 287.7308 | 265.5141 | 89.4567 | 108.7567 | 140.8138 | 187.824 | 239.8419 | 109.625 | 153.6168 | 166.8606 | 164.7797 | 128.1409 | 234.023 | 171.5285 | 270.9616 | 257.2565 | 192.727 |  |  |  | 99.7716 | 110.0204 | 103.6327 | 206.8144 | 106.6891 | 174.9662 |  | 112.3232 | 102.3945 | 105.6422 | 60.9408 | 102.8961 | 113.8979 |  | 249.3212 | 297.475 | 310.0258 | 425.4982 | 575.0117 | 549.1462 | 394.4619 | [23 empty] | 104.7678 | 562.0789 | 57.3677 | 273.3981
16:15 | 10164 |  |  | -0.0491 | 31.4406 | 33.4833 | 9.1665 | 10.4375 | 19.2158 | 8.7809 | 1.8632 | 3.5505 | 0.9103 | -0.0214 |  |  |  | -17.6902 | 24.1258 | 38.062 | 7.1744 |  | 8.4914 | 18.9213 | 0.4384 | 0.4037 | 1.7306 | 1.0686 | -4.9862 | 247.8709 | 244.0394 | 167.9954 | 193.9414 | 153.1447 | 136.0912 | 117.5402 | 205.0493 | 160.7226 | 225.76 | 263.9276 | 244.4381 | 176.222 | 174.6815 | 213.7415 | 262.2772 | 274.8975 |  |  | 163.3582 |  | 322.5319 | 119.1931 | 157.9626 | 215.6982 | 247.2658 | 226.4556 | 208.6454 | 175.7598 | 235.4503 | 268.892 | 255.2014 | 183.0264 | 97.9864 | 130.1433 | 171.3942 | 211.6388 | 175.1011 | 208.1738 | 191.3773 | 380.7899 | 121.7414 | 175.0779 | 239.5771 | 276.1536 | 303.8538 | 117.0188 | 157.4922 | 208.4259 | 236.0255 | 227.8378 | 84.6424 | 97.2337 | 129.205 | 174.0171 | 215.2721 | 172.0085 |  | 155.0633 | 329.1828 |  | 114.6236 | 157.3023 | 216.0536 | 252.9181 | 243.6356 | 141.9462 | 176.555 | 231.8829 | 257.8922 | 231.472 | 96.6451 | 107.5809 | 132.7202 | 176.6365 | 225.628 | 260.292 | 153.0352 | 144.2517 | 137.5558 | 143.7876 | 191.5854 | 243.7304 | 269.768 | 249.7161 |  | 189.9275 |  |  | 99.756 | 104.5841 | 191.9343 | 98.6648 | 206.4369 | 109.7937 | 38.4725 | 41.857 | 38.4979 | 36.8904 | 37.8017 | 40.3394 | 38.0989 | 39.2859 | 95.6614 | 117.2544 | 110.4205 | 96.0506 | 255.578 |  |  | 166.2851 |  | 149.624 | 102.6631 | 137.2515 | 102.1442 | 213.2756 | 173.3166 | 271.7689 | 254.5216 | 260.8978 | 208.3189 | 253.3531 | 284.4323 | 298.5247 | 282.6667 | 169.8114 | 142.7492 | 193.4827 | 164.6885 | 195.9341 | 162.6918 | 226.2013 | 133.2345 | 247.2751 | 212.3395 | 195.1788 | 277.3407 |  | 199.4998 | 97.8747 | 130.6059 | 176.8673 | 220.1754 | 176.0199 | 194.832 | 161.4934 |  | 147.259 | 172.5289 | 240.7353 | 279.4431 | 266.1062 | 117.4439 | 166.6406 | 236.2573 | 278.7961 | 267.7685 | 87.1214 | 98.8939 | 127.3235 | 175.1828 | 224.5334 | 151.1464 | 205.6079 | 134.2359 | 187.8851 | 148.7158 | 124.0208 | 166.7102 | 228.0787 | 269.941 | 260.5016 | 136.7186 | 181.426 | 251.5505 | 287.696 | 265.4802 | 89.4614 | 108.7556 | 140.814 | 187.8196 | 239.8126 | 109.6062 | 153.6051 | 166.836 | 164.7708 | 128.1599 | 234.0104 | 171.53 | 270.9448 | 257.2344 | 192.717 |  |  |  | 99.7528 | 109.99 | 103.6128 | 206.7976 | 106.6675 | 174.9504 |  | 112.3052 | 102.3905 | 105.6269 | 60.9352 | 102.911 | 113.8934 |  | 249.296 | 297.3981 | 309.9684 | 424.8498 | 574.1242 | 548.5248 | 394.0433 | [23 empty] | 104.7523 | 561.3245 | 57.4681 | 273.3471
16:15 | 10165 |  |  | 0.087 | 31.4561 | 33.5174 | 9.1586 | 10.4589 | 19.2104 | 8.6669 | 1.8631 | 3.549 | 0.9103 | -0.0198 |  |  |  | -17.596 | 24.2045 | 37.9195 | 7.1653 |  | 8.4934 | 18.8757 | 0.4373 | 0.4032 | 1.7313 | 1.0686 | -5.0382 | 247.842 | 244.0158 | 167.982 | 193.9285 | 153.1387 | 136.0831 | 117.5363 | 205.0418 | 160.7249 | 225.7515 | 263.8991 | 244.4118 | 176.2197 | 174.6745 | 213.7534 | 262.2494 | 274.867 |  |  | 163.3437 |  | 322.478 | 119.198 | 157.9608 | 215.6816 | 247.2352 | 226.4273 | 208.6391 | 175.7606 | 235.4363 | 268.8676 | 255.1837 | 183.0221 | 97.9872 | 130.1519 | 171.391 | 211.6256 | 175.0905 | 208.1559 | 191.3622 | 380.7257 | 121.7485 | 175.0833 | 239.5679 | 276.123 | 303.8864 | 117.0197 | 157.493 | 208.4084 | 236.0082 | 227.8074 | 84.657 | 97.232 | 129.2077 | 174.0191 | 215.2549 | 171.9956 |  | 155.0449 | 329.1277 |  | 114.6233 | 157.3096 | 216.0399 | 252.8965 | 243.6151 | 141.9349 | 176.5568 | 231.87 | 257.8677 | 231.4441 | 96.6479 | 107.5743 | 132.7231 | 176.6456 | 225.617 | 260.2643 | 153.0304 | 144.241 | 137.5513 | 143.8003 | 191.5905 | 243.7278 | 269.7514 | 249.6966 |  | 189.9294 |  |  | 99.7469 | 104.5735 | 191.9012 | 98.6432 | 206.4094 | 109.789 | 38.7597 | 41.8564 | 38.2951 | 37.3836 | 37.2981 | 40.212 | 37.6928 | 39.4617 | 95.6493 | 117.2433 | 110.4055 | 96.042 | 255.5553 |  |  | 166.2759 |  | 149.6198 | 102.6591 | 137.2451 | 102.1431 | 213.2626 | 173.3224 | 271.7355 | 254.4953 | 260.8671 | 208.3187 | 253.3426 | 284.4142 | 298.4941 | 282.6355 | 169.7661 | 142.7263 | 193.4701 | 164.6606 | 195.9194 | 162.6822 | 226.1817 | 133.217 | 247.2426 | 212.3165 | 195.1678 | 277.3132 |  | 199.5002 | 97.8731 | 130.6092 | 176.861 | 220.1684 | 175.9952 | 194.8057 | 161.4733 |  | 147.2441 | 172.5266 | 240.7157 | 279.4131 | 266.088 | 117.4468 | 166.6524 | 236.244 | 278.7719 | 267.7394 | 87.1205 | 98.8827 | 127.3284 | 175.1766 | 224.5241 | 151.1401 | 205.5903 | 134.2213 | 187.8713 | 148.704 | 124.0275 | 166.7227 | 228.0673 | 269.9275 | 260.483 | 136.7184 | 181.4298 | 251.5603 | 287.6697 | 265.4628 | 89.4594 | 108.7565 | 140.8127 | 187.8199 | 239.7886 | 109.5893 | 153.5894 | 166.8133 | 164.7519 | 128.16 | 234.0037 | 171.5338 | 270.9128 | 257.2011 | 192.7045 |  |  |  | 99.7416 | 109.9662 | 103.6006 | 206.774 | 106.6377 | 174.9172 |  | 112.2887 | 102.3694 | 105.6251 | 60.935 | 102.8953 | 113.9 |  | 249.2643 | 297.3413 | 309.9053 | 425.0997 | 574.2187 | 548.6728 | 394.2706 | [23 empty] | 104.739 | 561.4458 | 57.4853 | 273.3028
16:15 | 10166 |  |  | 0.105 | 31.4356 | 33.6783 | 9.172 | 10.534 | 19.1879 | 8.6927 | 1.8628 | 3.5492 | 0.9101 | -0.0204 |  |  |  | -17.6553 | 24.1103 | 38.0063 | 7.1835 |  | 8.4872 | 18.8637 | 0.437 | 0.4055 | 1.7292 | 1.068 | -5.2043 | 247.8051 | 243.9821 | 167.9644 | 193.9077 | 153.126 | 136.0718 | 117.5229 | 205.0269 | 160.7165 | 225.7331 | 263.8611 | 244.3751 | 176.2165 | 174.6757 | 213.7493 | 262.2243 | 274.8417 |  |  | 163.3337 |  | 322.4303 | 119.2045 | 157.9617 | 215.6781 | 247.2162 | 226.4054 | 208.6285 | 175.7803 | 235.4225 | 268.8422 | 255.1616 | 183.0187 | 97.9918 | 130.1578 | 171.3859 | 211.611 | 175.0783 | 208.1346 | 191.3465 | 380.6631 | 121.7509 | 175.0874 | 239.5536 | 276.095 | 304.0051 | 117.0188 | 157.4918 | 208.3931 | 235.9905 | 227.7774 | 84.6603 | 97.2262 | 129.2144 | 174.0156 | 215.2438 | 171.9657 |  | 155.0325 | 329.0868 |  | 114.6287 | 157.3141 | 216.0231 | 252.869 | 243.5849 | 141.9333 | 176.5544 | 231.8625 | 257.8367 | 231.4154 | 96.6457 | 107.5698 | 132.7211 | 176.6384 | 225.5956 | 260.2326 | 153.0163 | 144.2315 | 137.5371 | 143.8056 | 191.5939 | 243.722 | 269.7249 | 249.6758 |  | 189.9262 |  |  | 99.7285 | 104.5576 | 191.8678 | 98.6252 | 206.3866 | 109.7745 | 39.0822 | 41.8943 | 38.3135 | 37.8 | 36.5873 | 40.1442 | 37.1954 | 39.5944 | 95.6194 | 117.2216 | 110.3854 | 96.0219 | 255.5275 |  |  | 166.2568 |  | 149.6033 | 102.6507 | 137.238 | 102.1369 | 213.2484 | 173.3248 | 271.7029 | 254.4611 | 260.8349 | 208.3226 | 253.3461 | 284.3982 | 298.4888 | 282.6175 | 169.7154 | 142.7114 | 193.4878 | 164.6337 | 195.8969 | 162.6804 | 226.1659 | 133.2002 | 247.2131 | 212.2932 | 195.1657 | 277.2852 |  | 199.468 | 97.8776 | 130.6139 | 176.8509 | 220.1505 | 175.9222 | 194.7783 | 161.4515 |  | 147.2396 | 172.5247 | 240.7036 | 279.3819 | 266.0564 | 117.4501 | 166.6518 | 236.2292 | 278.7461 | 267.7119 | 87.1224 | 98.8801 | 127.3294 | 175.1701 | 224.5161 | 151.055 | 205.5712 | 134.2115 | 187.8587 | 148.6982 | 124.0361 | 166.7279 | 228.06 | 269.9037 | 260.4537 | 136.7215 | 181.4298 | 251.5497 | 287.6398 | 265.4341 | 89.4581 | 108.7579 | 140.8116 | 187.8128 | 239.7701 | 109.5693 | 153.566 | 166.7891 | 164.7283 | 128.1499 | 233.9879 | 171.5319 | 270.8734 | 257.1595 | 192.6845 |  |  |  | 99.7327 | 109.9552 | 103.5888 | 206.7526 | 106.6189 | 174.8823 |  | 112.2739 | 102.3584 | 105.6106 | 60.934 | 102.891 | 113.9019 |  | 249.2317 | 297.2616 | 309.8423 | 424.9905 | 574.5076 | 548.9597 | 394.2807 | [23 empty] | 104.7257 | 561.7337 | 57.5404 | 273.2466
16:15 | 10167 |  |  | 0.109 | 31.4493 | 33.6665 | 9.1185 | 10.4659 | 19.2227 | 8.6305 | 1.8618 | 3.5483 | 0.9065 | -0.021 |  |  |  | -17.6036 | 24.1807 | 38.1333 | 7.2278 |  | 8.5283 | 18.9326 | 0.437 | 0.4066 | 1.7293 | 1.067 | -3.5094 | 247.782 | 243.9648 | 167.9584 | 193.8919 | 153.1161 | 136.0653 | 117.5223 | 205.0104 | 160.7222 | 225.7168 | 263.8338 | 244.3526 | 176.2117 | 174.7001 | 213.7521 | 262.218 | 274.84 |  |  | 163.3213 |  | 322.3845 | 119.2043 | 157.9646 | 215.6641 | 247.1901 | 226.3862 | 208.6195 | 175.789 | 235.4167 | 268.8219 | 255.1278 | 183.0117 | 97.9884 | 130.1507 | 171.3869 | 211.5987 | 175.057 | 208.1046 | 191.3282 | 380.6025 | 121.7525 | 175.085 | 239.54 | 276.0698 | 304.1163 | 117.022 | 157.4963 | 208.3854 | 235.9678 | 227.7621 | 84.6568 | 97.2266 | 129.2202 | 174.0181 | 215.2366 | 171.9042 |  | 155.0253 | 329.0448 |  | 114.6456 | 157.3184 | 216.0152 | 252.8568 | 243.569 | 141.941 | 176.5547 | 231.855 | 257.8128 | 231.3947 | 96.6409 | 107.5744 | 132.7229 | 176.6377 | 225.5862 | 260.2074 | 152.9955 | 144.221 | 137.5229 | 143.8091 | 191.5958 | 243.7087 | 269.7041 | 249.6517 |  | 189.9117 |  |  | 99.7177 | 104.5451 | 191.8526 | 98.6364 | 206.3682 | 109.7635 | 39.1744 | 41.9189 | 38.4131 | 37.9848 | 36.4537 | 40.1745 | 36.7684 | 39.5086 | 95.6051 | 117.2061 | 110.3736 | 96.0118 | 255.5027 |  |  | 166.2391 |  | 149.5873 | 102.6437 | 137.2216 | 102.1265 | 213.2343 | 173.3293 | 271.6717 | 254.4259 | 260.8008 | 208.3024 | 253.3718 | 284.39 | 298.4919 | 282.6051 | 169.6826 | 142.6983 | 193.4876 | 164.6172 | 195.8822 | 162.6918 | 226.1519 | 133.1945 | 247.1923 | 212.28 | 195.1752 | 277.2569 |  | 199.4531 | 97.8771 | 130.6087 | 176.8545 | 220.1315 | 175.6782 | 194.7514 | 161.4301 |  | 147.2389 | 172.5282 | 240.6884 | 279.3534 | 266.0265 | 117.4562 | 166.6466 | 236.2197 | 278.7118 | 267.6852 | 87.1262 | 98.8754 | 127.3302 | 175.1667 | 224.4957 | 150.959 | 205.5523 | 134.1937 | 187.8481 | 148.6871 | 124.0371 | 166.7227 | 228.0534 | 269.8752 | 260.4181 | 136.7286 | 181.4373 | 251.5416 | 287.614 | 265.4086 | 89.456 | 108.7559 | 140.8089 | 187.7994 | 239.7445 | 109.5513 | 153.5417 | 166.7669 | 164.715 | 128.1624 | 233.9775 | 171.5356 | 270.852 | 257.1293 | 192.6822 |  |  |  | 99.7191 | 109.9445 | 103.574 | 206.7266 | 106.5985 | 174.8589 |  | 112.2545 | 102.345 | 105.5998 | 60.9224 | 102.8871 | 113.8952 |  | 249.197 | 297.1799 | 309.7966 | 425.2406 | 574.8522 | 549.2331 | 394.5707 | [23 empty] | 104.7125 | 562.0427 | 57.6185 | 273.1884
16:15 | 10168 |  |  | 0.012 | 31.5051 | 33.6261 | 9.0453 | 10.4493 | 19.2814 | 8.8114 | 1.8606 | 3.5457 | 0.9126 | -0.0215 |  |  |  | -17.6975 | 24.1262 | 38.1485 | 7.1567 |  | 8.5326 | 18.95 | 0.4385 | 0.4036 | 1.7295 | 1.0665 | -2.0699 | 247.7662 | 243.9473 | 167.9544 | 193.8831 | 153.112 | 136.0566 | 117.5209 | 205.0087 | 160.7309 | 225.7079 | 263.8146 | 244.3329 | 176.2065 | 174.7154 | 213.7616 | 262.2378 | 274.8419 |  |  | 163.3091 |  | 322.335 | 119.198 | 157.9646 | 215.6478 | 247.1595 | 226.3646 | 208.6051 | 175.7693 | 235.3988 | 268.8012 | 255.1004 | 182.9996 | 97.9895 | 130.1604 | 171.3849 | 211.5887 | 175.0402 | 208.0757 | 191.3182 | 380.5477 | 121.7607 | 175.0879 | 239.5298 | 276.0472 | 304.15 | 117.0231 | 157.4946 | 208.3697 | 235.9388 | 227.7456 | 84.6472 | 97.2207 | 129.2212 | 174.0195 | 215.2129 | 171.8361 |  | 155.0211 | 328.9809 |  | 114.6498 | 157.3219 | 216.009 | 252.8395 | 243.5453 | 141.9385 | 176.5517 | 231.8335 | 257.7821 | 231.3703 | 96.6282 | 107.5855 | 132.7275 | 176.6331 | 225.5686 | 260.177 | 152.9763 | 144.1958 | 137.515 | 143.8124 | 191.5984 | 243.6926 | 269.6769 | 249.6248 |  | 189.897 |  |  | 99.7077 | 104.5338 | 191.8518 | 98.6575 | 206.348 | 109.7581 | 39.1067 | 41.8722 | 38.4976 | 37.9892 | 36.6221 | 40.1915 | 36.3229 | 39.2396 | 95.6 | 117.1909 | 110.3655 | 96.0065 | 255.4691 |  |  | 166.224 |  | 149.5793 | 102.6337 | 137.2117 | 102.1159 | 213.217 | 173.3215 | 271.6345 | 254.3922 | 260.7711 | 208.2861 | 253.3719 | 284.3827 | 298.4778 | 282.5866 | 169.6455 | 142.6872 | 193.4561 | 164.6048 | 195.8759 | 162.7037 | 226.1436 | 133.1985 | 247.1676 | 212.2604 | 195.1749 | 277.2301 |  | 199.4329 | 97.8734 | 130.6078 | 176.8498 | 220.1086 | 175.4453 | 194.7181 | 161.4111 |  | 147.225 | 172.5315 | 240.6715 | 279.3366 | 266.0111 | 117.4562 | 166.6479 | 236.2115 | 278.6801 | 267.6573 | 87.134 | 98.874 | 127.3343 | 175.1692 | 224.4723 | 150.9408 | 205.5272 | 134.1742 | 187.835 | 148.6688 | 124.0425 | 166.7207 | 228.0475 | 269.851 | 260.3887 | 136.7348 | 181.4411 | 251.5395 | 287.5879 | 265.3819 | 89.4593 | 108.7604 | 140.8082 | 187.7869 | 239.7246 | 109.5384 | 153.5328 | 166.7511 | 164.699 | 128.1751 | 233.9732 | 171.5414 | 270.8318 | 257.1086 | 192.6874 |  |  |  | 99.7104 | 109.9361 | 103.5598 | 206.6955 | 106.5804 | 174.8564 |  | 112.2485 | 102.3347 | 105.5896 | 60.9261 | 102.8637 | 113.8997 |  | 249.1931 | 297.1172 | 309.7517 | 425.4829 | 575.0675 | 549.3201 | 394.742 | [23 empty] | 104.7026 | 562.1938 | 57.5841 | 273.1551
16:15 | 10169 |  |  | 0.0562 | 31.5504 | 33.6428 | 9.1587 | 10.4448 | 19.2109 | 8.7604 | 1.8604 | 3.536 | 0.9107 | -0.0235 |  |  |  | -17.7123 | 24.1004 | 38.083 | 7.1383 |  | 8.5435 | 18.8365 | 0.4384 | 0.4098 | 1.7298 | 1.0637 | -4.7036 | 247.7411 | 243.9184 | 167.9391 | 193.8765 | 153.1059 | 136.0546 | 117.5161 | 205.0027 | 160.7197 | 225.6948 | 263.7752 | 244.3045 | 176.1965 | 174.6929 | 213.6815 | 262.2147 | 274.8076 |  |  | 163.3041 |  | 322.2859 | 119.2018 | 157.9755 | 215.6415 | 247.1422 | 226.3485 | 208.5889 | 175.7659 | 235.3883 | 268.7676 | 255.0779 | 182.9883 | 97.9907 | 130.1666 | 171.3735 | 211.5607 | 175.0225 | 208.0369 | 191.2966 | 380.4823 | 121.7582 | 175.0827 | 239.5154 | 276.0218 | 304.4217 | 117.0231 | 157.4838 | 208.3525 | 235.9176 | 227.7182 | 84.6449 | 97.2149 | 129.2266 | 174.0099 | 215.1901 | 171.8014 |  | 155.0117 | 328.9098 |  | 114.6537 | 157.3218 | 215.9959 | 252.8084 | 243.5108 | 141.9351 | 176.5469 | 231.812 | 257.7449 | 231.3381 | 96.6166 | 107.5897 | 132.7215 | 176.6245 | 225.5414 | 260.1347 | 152.9659 | 144.1768 | 137.4967 | 143.8123 | 191.5969 | 243.6794 | 269.6495 | 249.6025 |  | 189.8814 |  |  | 99.7001 | 104.5229 | 191.8206 | 98.612 | 206.3231 | 109.752 | 39.1416 | 40.9678 | 38.5408 | 38.2023 | 36.9351 | 40.1315 | 35.7416 | 38.9426 | 95.589 | 117.1732 | 110.3533 | 95.9982 | 255.4336 |  |  | 166.2118 |  | 149.5673 | 102.626 | 137.1992 | 102.1087 | 213.203 | 173.3122 | 271.5968 | 254.3489 | 260.7418 | 208.267 | 253.3438 | 284.3689 | 298.4504 | 282.5472 | 169.5727 | 142.6712 | 193.3627 | 164.5789 | 195.8548 | 162.7036 | 226.1273 | 133.1876 | 247.1384 | 212.2369 | 195.1629 | 277.2049 |  | 199.4234 | 97.8723 | 130.6187 | 176.8455 | 220.0971 | 175.3565 | 194.6877 | 161.3932 |  | 147.2142 | 172.5329 | 240.6712 | 279.3238 | 265.9948 | 117.4543 | 166.6499 | 236.1928 | 278.6544 | 267.6238 | 87.1347 | 98.8755 | 127.3393 | 175.1741 | 224.4505 | 150.9247 | 205.5033 | 134.1592 | 187.8284 | 148.6527 | 124.0431 | 166.7202 | 228.038 | 269.8218 | 260.358 | 136.7236 | 181.4371 | 251.5106 | 287.5507 | 265.3426 | 89.4587 | 108.7606 | 140.8037 | 187.7799 | 239.7023 | 109.5248 | 153.523 | 166.733 | 164.6833 | 128.1795 | 233.9625 | 171.5408 | 270.8019 | 257.0827 | 192.6832 |  |  |  | 99.7 | 109.9286 | 103.5474 | 206.6726 | 106.5729 | 174.8503 |  | 112.2295 | 102.3211 | 105.5744 | 60.917 | 102.868 | 113.9004 |  | 249.1743 | 297.0572 | 309.6824 | 425.1938 | 574.7043 | 548.8951 | 394.6433 | [23 empty] | 104.6905 | 561.7997 | 57.5441 | 273.1157
16:15 | 10170 |  |  | 0.0769 | 31.5844 | 33.6326 | 9.1444 | 10.4695 | 19.2384 | 8.8274 | 1.8615 | 3.5351 | 0.9113 | -0.0231 |  |  |  | -17.7564 | 24.0851 | 37.9979 | 7.1525 |  | 8.5146 | 18.946 | 0.4382 | 0.4078 | 1.7253 | 1.0598 | -3.7435 | 247.7188 | 243.8986 | 167.9294 | 193.8637 | 153.1006 | 136.0531 | 117.5137 | 204.9842 | 160.7131 | 225.6724 | 263.7438 | 244.277 | 176.1867 | 174.6642 | 213.5676 | 262.1575 | 274.7519 |  |  | 163.2905 |  | 322.235 | 119.199 | 157.9761 | 215.631 | 247.1178 | 226.3254 | 208.5732 | 175.7787 | 235.3748 | 268.7422 | 255.0547 | 182.9825 | 97.9866 | 130.1682 | 171.3669 | 211.5455 | 175.008 | 208.0036 | 191.2748 | 380.4173 | 121.7622 | 175.087 | 239.5017 | 275.9955 | 304.6751 | 117.0251 | 157.4729 | 208.3373 | 235.8864 | 227.6906 | 84.6497 | 97.213 | 129.226 | 174.0017 | 215.1809 | 171.7998 |  | 154.9956 | 328.8556 |  | 114.6632 | 157.3215 | 215.9886 | 252.779 | 243.4863 | 141.9443 | 176.5506 | 231.8015 | 257.7239 | 231.3168 | 96.6166 | 107.5887 | 132.7238 | 176.6249 | 225.5247 | 260.1084 | 152.9629 | 144.1716 | 137.4745 | 143.8161 | 191.594 | 243.6728 | 269.6368 | 249.5767 |  | 189.8501 |  |  | 99.6895 | 104.508 | 191.7652 | 98.5505 | 206.2875 | 109.746 | 39.2702 | 39.8771 | 38.583 | 38.5471 | 37.256 | 40.1629 | 35.0828 | 38.7724 | 95.5675 | 117.1593 | 110.3296 | 95.9852 | 255.4168 |  |  | 166.2026 |  | 149.5584 | 102.6254 | 137.1966 | 102.1088 | 213.2001 | 173.3273 | 271.5735 | 254.3139 | 260.7183 | 208.248 | 253.3231 | 284.3598 | 298.4251 | 282.5047 | 169.5335 | 142.6579 | 193.267 | 164.546 | 195.8457 | 162.7028 | 226.1186 | 133.1871 | 247.1136 | 212.2185 | 195.1497 | 277.178 |  | 199.409 | 97.8579 | 130.6108 | 176.8353 | 220.0828 | 175.2697 | 194.6586 | 161.3637 |  | 147.2073 | 172.5236 | 240.655 | 279.3002 | 265.9796 | 117.462 | 166.6527 | 236.1769 | 278.6308 | 267.5967 | 87.1325 | 98.8729 | 127.3435 | 175.1708 | 224.4344 | 150.9074 | 205.4785 | 134.1464 | 187.8394 | 148.6413 | 124.0552 | 166.7231 | 228.0287 | 269.7937 | 260.334 | 136.7266 | 181.4382 | 251.4938 | 287.5237 | 265.3182 | 89.4599 | 108.7586 | 140.7994 | 187.7778 | 239.6886 | 109.5115 | 153.4984 | 166.7074 | 164.6609 | 128.1748 | 233.9493 | 171.5431 | 270.7693 | 257.0519 | 192.6675 |  |  |  | 99.6924 | 109.9118 | 103.5381 | 206.6485 | 106.5658 | 174.8427 |  | 112.2129 | 102.3086 | 105.5602 | 60.916 | 102.8632 | 113.9004 |  | 249.1572 | 296.9871 | 309.6188 | 424.8577 | 573.692 | 547.8991 | 394.1619 | [23 empty] | 104.6777 | 560.7956 | 57.574 | 273.0722
16:15 | 10171 |  |  | 0.1333 | 31.6024 | 33.5718 | 9.1419 | 10.4565 | 19.3284 | 8.8414 | 1.8608 | 3.5411 | 0.9079 | -0.0221 |  |  |  | -17.7961 | 24.0634 | 38.0278 | 7.2024 |  | 8.508 | 18.9006 | 0.4395 | 0.4116 | 1.7226 | 1.0603 | -4.476 | 247.6966 | 243.87 | 167.9198 | 193.8387 | 153.0925 | 136.0456 | 117.5048 | 204.9759 | 160.7138 | 225.6485 | 263.7105 | 244.2499 | 176.1782 | 174.6418 | 213.5302 | 262.126 | 274.7133 |  |  | 163.2692 |  | 322.1871 | 119.1949 | 157.9729 | 215.6165 | 247.0865 | 226.2939 | 208.5542 | 175.7744 | 235.3632 | 268.7161 | 255.0258 | 182.9738 | 97.9901 | 130.1717 | 171.3689 | 211.5415 | 174.992 | 207.9806 | 191.2557 | 380.3566 | 121.7653 | 175.0875 | 239.4909 | 275.9774 | 304.4345 | 117.0232 | 157.4686 | 208.3193 | 235.8556 | 227.6669 | 84.6471 | 97.2112 | 129.2253 | 173.9975 | 215.1643 | 171.8067 |  | 154.9763 | 328.8041 |  | 114.6665 | 157.3238 | 215.9838 | 252.7605 | 243.4715 | 141.9564 | 176.5494 | 231.794 | 257.7 | 231.2961 | 96.6189 | 107.591 | 132.7313 | 176.6212 | 225.5116 | 260.1061 | 152.949 | 144.158 | 137.4551 | 143.8129 | 191.5942 | 243.6623 | 269.6121 | 249.5526 |  | 189.8198 |  |  | 99.6767 | 104.4941 | 191.7579 | 98.5588 | 206.2501 | 109.7316 | 39.5025 | 39.7991 | 38.5932 | 38.7286 | 37.4347 | 40.3103 | 34.9392 | 38.7851 | 95.5481 | 117.1421 | 110.3151 | 95.971 | 255.4046 |  |  | 166.1944 |  | 149.552 | 102.6282 | 137.1985 | 102.1101 | 213.1885 | 173.3356 | 271.5515 | 254.2909 | 260.6896 | 208.224 | 253.3006 | 284.3452 | 298.3936 | 282.4594 | 169.5236 | 142.6391 | 193.2215 | 164.5231 | 195.8372 | 162.6992 | 226.1075 | 133.1848 | 247.0853 | 212.2054 | 195.1475 | 277.1426 |  | 199.3722 | 97.8515 | 130.6111 | 176.8302 | 220.0581 | 175.1801 | 194.6255 | 161.3357 |  | 147.1988 | 172.5149 | 240.6281 | 279.2728 | 265.9504 | 117.4649 | 166.6548 | 236.1626 | 278.5994 | 267.5632 | 87.1273 | 98.8699 | 127.3456 | 175.1623 | 224.4225 | 150.8885 | 205.4479 | 134.1273 | 187.8612 | 148.6251 | 124.067 | 166.7329 | 228.0171 | 269.772 | 260.3052 | 136.7429 | 181.4305 | 251.5012 | 287.5088 | 265.3058 | 89.4665 | 108.7708 | 140.7992 | 187.7643 | 239.6785 | 109.4946 | 153.478 | 166.6834 | 164.6398 | 128.1703 | 233.9311 | 171.5426 | 270.7348 | 257.0078 | 192.6448 |  |  |  | 99.6828 | 109.8938 | 103.5222 | 206.627 | 106.5571 | 174.8289 |  | 112.2041 | 102.2992 | 105.548 | 60.9193 | 102.8154 | 113.9152 |  | 249.1292 | 296.9264 | 309.5553 | 425.0452 | 574.5978 | 548.5467 | 394.0776 | [23 empty] | 104.6651 | 561.5722 | 57.5945 | 273.0278
16:15 | 10172 |  |  | 0.0872 | 31.5338 | 33.7142 | 9.1182 | 10.4491 | 19.2345 | 8.7601 | 1.8604 | 3.538 | 0.9103 | -0.0226 |  |  |  | -17.759 | 24.0737 | 37.943 | 7.1703 |  | 8.481 | 18.8496 | 0.4401 | 0.4055 | 1.7236 | 1.0585 | -4.0398 | 247.673 | 243.841 | 167.9116 | 193.8295 | 153.0824 | 136.0397 | 117.5041 | 204.9724 | 160.7174 | 225.6488 | 263.6876 | 244.2272 | 176.1723 | 174.6357 | 213.509 | 262.0936 | 274.6797 |  |  | 163.2508 |  | 322.1349 | 119.1955 | 157.9697 | 215.599 | 247.0549 | 226.2627 | 208.5365 | 175.7671 | 235.3523 | 268.6896 | 254.997 | 182.9611 | 97.9922 | 130.1743 | 171.3677 | 211.5187 | 174.9661 | 207.9505 | 191.2388 | 380.2901 | 121.7666 | 175.0805 | 239.4764 | 275.9545 | 304.1602 | 117.028 | 157.4741 | 208.314 | 235.8406 | 227.644 | 84.6428 | 97.213 | 129.2395 | 173.9989 | 215.1496 | 171.8023 |  | 154.9615 | 328.751 |  | 114.673 | 157.3311 | 215.9726 | 252.7467 | 243.452 | 141.958 | 176.5446 | 231.7813 | 257.6734 | 231.2717 | 96.6204 | 107.5952 | 132.7364 | 176.6189 | 225.5037 | 260.0962 | 152.9316 | 144.1402 | 137.4432 | 143.8076 | 191.5888 | 243.6456 | 269.5825 | 249.5301 |  | 189.7997 |  |  | 99.6668 | 104.4869 | 191.7601 | 98.5695 | 206.2191 | 109.7272 | 39.6844 | 40.0849 | 38.352 | 38.7827 | 37.2368 | 40.4693 | 35.4729 | 38.8973 | 95.5375 | 117.1256 | 110.3057 | 95.9658 | 255.3797 |  |  | 166.1842 |  | 149.5459 | 102.6251 | 137.1861 | 102.0979 | 213.1692 | 173.3244 | 271.5104 | 254.2658 | 260.6521 | 208.2081 | 253.2876 | 284.3356 | 298.3618 | 282.4029 | 169.5142 | 142.6217 | 193.192 | 164.502 | 195.8197 | 162.7015 | 226.0869 | 133.1745 | 247.0584 | 212.1961 | 195.1573 | 277.118 |  | 199.3559 | 97.8659 | 130.6289 | 176.8393 | 220.0477 | 175.1197 | 194.6018 | 161.3202 |  | 147.2008 | 172.5225 | 240.614 | 279.237 | 265.9195 | 117.4601 | 166.6592 | 236.1522 | 278.5714 | 267.5313 | 87.1289 | 98.8685 | 127.3527 | 175.162 | 224.411 | 150.8668 | 205.4234 | 134.1056 | 187.8919 | 148.6044 | 124.0657 | 166.7375 | 228.0094 | 269.755 | 260.2787 | 136.7439 | 181.4326 | 251.4968 | 287.485 | 265.2846 | 89.4673 | 108.7787 | 140.8014 | 187.7589 | 239.6582 | 109.4828 | 153.463 | 166.6675 | 164.6283 | 128.1822 | 233.9217 | 171.5421 | 270.7118 | 256.981 | 192.6192 |  |  |  | 99.6674 | 109.8763 | 103.5068 | 206.602 | 106.5574 | 174.7892 |  | 112.1817 | 102.2846 | 105.5316 | 60.9158 | 102.8195 | 113.9106 |  | 249.1058 | 296.8478 | 309.5075 | 425.0295 | 574.4336 | 548.2598 | 394.1922 | [23 empty] | 104.6503 | 561.3467 | 57.4967 | 272.9768
16:15 | 10173 |  |  | 0.0456 | 31.5013 | 33.5808 | 9.1792 | 10.4253 | 19.2282 | 8.8142 | 1.8611 | 3.5341 | 0.9097 | -0.0235 |  |  |  | -17.6636 | 24.1682 | 38.1312 | 7.1785 |  | 8.4539 | 18.9504 | 0.439 | 0.4053 | 1.7223 | 1.061 | -5.9972 | 247.6449 | 243.8173 | 167.9036 | 193.8223 | 153.0726 | 136.0264 | 117.5022 | 204.9518 | 160.7289 | 225.65 | 263.6787 | 244.203 | 176.1602 | 174.6339 | 213.4968 | 262.0679 | 274.6532 |  |  | 163.2443 |  | 322.0835 | 119.1893 | 157.9656 | 215.5919 | 247.0278 | 226.2379 | 208.5254 | 175.7468 | 235.3452 | 268.6655 | 254.971 | 182.9575 | 97.9946 | 130.1823 | 171.3665 | 211.5071 | 174.9453 | 207.9185 | 191.2223 | 380.2272 | 121.7753 | 175.0838 | 239.4666 | 275.923 | 304.0493 | 117.03 | 157.4763 | 208.3007 | 235.8221 | 227.6211 | 84.6427 | 97.2121 | 129.2461 | 173.9965 | 215.1313 | 171.8094 |  | 154.9447 | 328.6951 |  | 114.6768 | 157.326 | 215.9506 | 252.7187 | 243.4192 | 141.9503 | 176.5317 | 231.7546 | 257.6337 | 231.2354 | 96.6046 | 107.593 | 132.7358 | 176.6072 | 225.4795 | 260.065 | 152.9212 | 144.1243 | 137.4255 | 143.8115 | 191.5894 | 243.6354 | 269.5586 | 249.5064 |  | 189.7854 |  |  | 99.6495 | 104.4774 | 191.7359 | 98.5484 | 206.1886 | 109.7287 | 39.7826 | 40.4729 | 38.1884 | 38.8739 | 36.8073 | 40.5475 | 35.5927 | 38.9585 | 95.5313 | 117.1106 | 110.2931 | 95.9601 | 255.3544 |  |  | 166.1703 |  | 149.5391 | 102.6214 | 137.1754 | 102.0826 | 213.1578 | 173.3254 | 271.4784 | 254.229 | 260.6249 | 208.2076 | 253.2936 | 284.327 | 298.3411 | 282.3538 | 169.5044 | 142.6111 | 193.1944 | 164.483 | 195.8071 | 162.7056 | 226.0791 | 133.1753 | 247.0353 | 212.1877 | 195.1594 | 277.1042 |  | 199.3507 | 97.863 | 130.6374 | 176.8341 | 220.0388 | 175.0731 | 194.578 | 161.3086 |  | 147.2028 | 172.5255 | 240.6047 | 279.2063 | 265.8871 | 117.4592 | 166.6539 | 236.135 | 278.5475 | 267.5005 | 87.1313 | 98.8633 | 127.3571 | 175.159 | 224.3942 | 150.8496 | 205.3987 | 134.0865 | 187.9272 | 148.5811 | 124.0679 | 166.7395 | 228.0004 | 269.7354 | 260.253 | 136.7421 | 181.4385 | 251.4824 | 287.4487 | 265.2551 | 89.4656 | 108.7849 | 140.8163 | 187.779 | 239.6335 | 109.4681 | 153.4493 | 166.6468 | 164.6072 | 128.2026 | 233.9241 | 171.5511 | 270.6912 | 256.9628 | 192.5893 |  |  |  | 99.6557 | 109.855 | 103.4916 | 206.5653 | 106.5553 | 174.7363 |  | 112.1656 | 102.2776 | 105.5197 | 60.9083 | 102.8195 | 113.8964 |  | 249.0819 | 296.771 | 309.4521 | 425.2402 | 574.1956 | 548.5849 | 394.0936 | [23 empty] | 104.6365 | 561.3902 | 57.598 | 272.9264
16:15 | 10174 |  |  | 0.1546 | 31.622 | 33.7275 | 9.1852 | 10.4458 | 19.3373 | 8.7916 | 1.8615 | 3.5343 | 0.9071 | -0.0237 |  |  |  | -17.6817 | 24.1167 | 38.2689 | 7.1801 |  | 8.4443 | 18.9078 | 0.4395 | 0.402 | 1.7226 | 1.0598 | -5.067 | 247.6145 | 243.7934 | 167.8965 | 193.8096 | 153.0691 | 136.0229 | 117.5011 | 204.941 | 160.7346 | 225.6367 | 263.6633 | 244.1784 | 176.1556 | 174.6227 | 213.4462 | 262.0458 | 274.6218 |  |  | 163.2323 |  | 322.0356 | 119.1848 | 157.971 | 215.5888 | 247.0023 | 226.2172 | 208.5176 | 175.7372 | 235.3294 | 268.6314 | 254.9575 | 182.9453 | 97.9936 | 130.1893 | 171.3686 | 211.5009 | 174.9269 | 207.8883 | 191.2 | 380.1639 | 121.7724 | 175.0694 | 239.4491 | 275.8986 | 303.9789 | 117.0371 | 157.4781 | 208.2916 | 235.8002 | 227.6082 | 84.6476 | 97.2156 | 129.253 | 173.9961 | 215.116 | 171.7999 |  | 154.9318 | 328.6459 |  | 114.6887 | 157.3237 | 215.9459 | 252.6888 | 243.3929 | 141.9394 | 176.5318 | 231.7426 | 257.605 | 231.1988 | 96.589 | 107.5997 | 132.7374 | 176.6015 | 225.4622 | 260.0437 | 152.9096 | 144.1087 | 137.409 | 143.8232 | 191.5932 | 243.6293 | 269.535 | 249.4789 |  | 189.7626 |  |  | 99.6353 | 104.4551 | 191.721 | 98.5398 | 206.1348 | 109.7112 | 39.8655 | 40.9251 | 37.9186 | 38.9886 | 36.1691 | 40.4918 | 35.4338 | 38.8968 | 95.5308 | 117.1012 | 110.2901 | 95.9464 | 255.3257 |  |  | 166.1527 |  | 149.5214 | 102.6106 | 137.1602 | 102.0742 | 213.1404 | 173.3234 | 271.4504 | 254.1884 | 260.5949 | 208.1988 | 253.2908 | 284.3161 | 298.3144 | 282.3146 | 169.513 | 142.5955 | 193.1962 | 164.4618 | 195.7911 | 162.7045 | 226.0695 | 133.1781 | 247.0061 | 212.1743 | 195.1617 | 277.0798 |  | 199.3333 | 97.8532 | 130.6327 | 176.8237 | 220.0225 | 175.0258 | 194.5464 | 161.2888 |  | 147.1941 | 172.5269 | 240.5868 | 279.1796 | 265.8484 | 117.4627 | 166.6513 | 236.1166 | 278.5191 | 267.4697 | 87.1302 | 98.8693 | 127.3603 | 175.1554 | 224.3732 | 150.8401 | 205.3886 | 134.0655 | 187.9694 | 148.5676 | 124.0741 | 166.7507 | 227.9877 | 269.7078 | 260.2214 | 136.7394 | 181.4454 | 251.4684 | 287.4166 | 265.2289 | 89.4637 | 108.787 | 140.8143 | 187.7762 | 239.6141 | 109.4539 | 153.4386 | 166.6323 | 164.5865 | 128.1951 | 233.9116 | 171.5522 | 270.6588 | 256.9322 | 192.5596 |  |  |  | 99.647 | 109.843 | 103.4806 | 206.5532 | 106.5515 | 174.7206 |  | 112.1583 | 102.2631 | 105.5163 | 60.9103 | 102.8177 | 113.9 |  | 249.0638 | 296.721 | 309.3984 | 424.8656 | 573.946 | 548.335 | 394.0313 | [23 empty] | 104.6248 | 561.1405 | 57.75 | 272.8924
16:15 | 10175 |  |  | 0.1766 | 31.6419 | 33.7313 | 9.2364 | 10.5099 | 19.3356 | 9.0047 | 1.8626 | 3.5316 | 0.9064 | -0.0236 |  |  |  | -17.7364 | 24.0503 | 38.1796 | 7.13 |  | 8.4723 | 18.9649 | 0.4393 | 0.4066 | 1.7215 | 1.0575 | -4.1146 | 247.5896 | 243.7684 | 167.8891 | 193.7965 | 153.0646 | 136.0226 | 117.4935 | 204.945 | 160.7343 | 225.6228 | 263.6394 | 244.1514 | 176.156 | 174.6009 | 213.3931 | 262.0218 | 274.5863 |  |  | 163.2187 |  | 321.9837 | 119.1943 | 157.9758 | 215.5781 | 246.9773 | 226.1944 | 208.503 | 175.7434 | 235.3053 | 268.6055 | 254.9429 | 182.9412 | 97.9981 | 130.1938 | 171.3664 | 211.4856 | 174.9139 | 207.861 | 191.1877 | 380.1012 | 121.7722 | 175.0688 | 239.4317 | 275.8852 | 303.997 | 117.0423 | 157.4772 | 208.2843 | 235.7756 | 227.5874 | 84.6437 | 97.217 | 129.2554 | 173.9938 | 215.1146 | 171.764 |  | 154.9188 | 328.5994 |  | 114.6915 | 157.3305 | 215.9389 | 252.6647 | 243.3675 | 141.9294 | 176.534 | 231.7336 | 257.587 | 231.173 | 96.58 | 107.607 | 132.7455 | 176.6011 | 225.4553 | 260.0207 | 152.8938 | 144.0868 | 137.3901 | 143.8278 | 191.5909 | 243.6104 | 269.5085 | 249.4446 |  | 189.7199 |  |  | 99.6303 | 104.4415 | 191.7119 | 98.54 | 206.0801 | 109.698 | 39.6625 | 41.2603 | 37.3148 | 38.8544 | 35.8381 | 40.3583 | 36.0571 | 38.9042 | 95.5103 | 117.0799 | 110.2763 | 95.9246 | 255.2938 |  |  | 166.1408 |  | 149.508 | 102.6068 | 137.1517 | 102.0715 | 213.1268 | 173.3257 | 271.4183 | 254.163 | 260.5652 | 208.2077 | 253.2834 | 284.3142 | 298.2981 | 282.288 | 169.5308 | 142.5864 | 193.185 | 164.4545 | 195.7836 | 162.7178 | 226.0629 | 133.1854 | 246.9862 | 212.1593 | 195.1716 | 277.0511 |  | 199.3223 | 97.8552 | 130.6292 | 176.8225 | 220.0048 | 174.9733 | 194.5222 | 161.2608 |  | 147.1881 | 172.5303 | 240.5717 | 279.1441 | 265.8148 | 117.4628 | 166.6524 | 236.1119 | 278.4867 | 267.4383 | 87.1254 | 98.883 | 127.3682 | 175.1521 | 224.3557 | 150.8363 | 205.3825 | 134.0483 | 188.0119 | 148.5509 | 124.075 | 166.7521 | 227.9787 | 269.6756 | 260.1915 | 136.7443 | 181.4476 | 251.4403 | 287.3924 | 265.1971 | 89.4501 | 108.7807 | 140.8117 | 187.7649 | 239.588 | 109.442 | 153.4168 | 166.6189 | 164.5663 | 128.1883 | 233.8943 | 171.5521 | 270.6294 | 256.9033 | 192.5183 |  |  |  | 99.6372 | 109.8297 | 103.4727 | 206.5556 | 106.5549 | 174.7156 |  | 112.1468 | 102.2507 | 105.4947 | 60.904 | 102.8265 | 113.8981 |  | 249.0402 | 296.6352 | 309.3488 | 424.9827 | 574.4729 | 548.6092 | 394.3894 | [23 empty] | 104.6129 | 561.541 | 57.8091 | 272.8377
16:15 | 10176 |  |  | 0.197 | 31.756 | 33.7264 | 9.1752 | 10.5182 | 19.2347 | 8.8658 | 1.8623 | 3.53 | 0.9076 | -0.0241 |  |  |  | -17.8308 | 23.9931 | 38.171 | 7.1437 |  | 8.5126 | 19.0909 | 0.4385 | 0.4057 | 1.7196 | 1.0568 | -4.2419 | 247.5642 | 243.7372 | 167.8757 | 193.7802 | 153.0579 | 136.0121 | 117.4831 | 204.9302 | 160.7391 | 225.6089 | 263.6066 | 244.1249 | 176.1455 | 174.5735 | 213.3639 | 262.0011 | 274.5596 |  |  | 163.219 |  | 321.9378 | 119.2001 | 157.9783 | 215.5686 | 246.9622 | 226.1724 | 208.4947 | 175.7372 | 235.3047 | 268.5773 | 254.9095 | 182.9373 | 98.0019 | 130.1983 | 171.3657 | 211.4697 | 174.8979 | 207.835 | 191.1717 | 380.0411 | 121.7779 | 175.0777 | 239.422 | 275.8652 | 304.0031 | 117.0362 | 157.4682 | 208.2635 | 235.7531 | 227.5599 | 84.643 | 97.2041 | 129.2508 | 173.9859 | 215.096 | 171.7293 |  | 154.8955 | 328.5369 |  | 114.6978 | 157.3375 | 215.928 | 252.6498 | 243.3503 | 141.9333 | 176.5357 | 231.7202 | 257.5637 | 231.1534 | 96.572 | 107.6089 | 132.7539 | 176.6013 | 225.4361 | 259.9988 | 152.8894 | 144.0749 | 137.3668 | 143.8299 | 191.5948 | 243.6031 | 269.4882 | 249.4201 |  | 189.6859 |  |  | 99.6231 | 104.4315 | 191.6938 | 98.5315 | 206.0494 | 109.697 | 39.5685 | 41.4854 | 37.1543 | 38.6417 | 35.6752 | 40.3388 | 36.8398 | 39.058 | 95.4975 | 117.0548 | 110.2619 | 95.9092 | 255.2757 |  |  | 166.1331 |  | 149.504 | 102.614 | 137.1542 | 102.0713 | 213.1283 | 173.3424 | 271.4016 | 254.1432 | 260.5506 | 208.2097 | 253.2764 | 284.3035 | 298.2751 | 282.2581 | 169.506 | 142.5675 | 193.1925 | 164.439 | 195.7752 | 162.7222 | 226.055 | 133.1846 | 246.9616 | 212.1485 | 195.1663 | 277.0298 |  | 199.3151 | 97.8578 | 130.6412 | 176.8259 | 219.9914 | 174.9381 | 194.5081 | 161.2455 |  | 147.1908 | 172.5371 | 240.5727 | 279.1261 | 265.7896 | 117.4644 | 166.6565 | 236.1069 | 278.4563 | 267.4039 | 87.1307 | 98.8911 | 127.3748 | 175.157 | 224.3383 | 150.8332 | 205.3627 | 134.0299 | 188.0458 | 148.5303 | 124.0775 | 166.7566 | 227.9733 | 269.6543 | 260.1576 | 136.7516 | 181.4443 | 251.4146 | 287.3656 | 265.1642 | 89.4491 | 108.7849 | 140.8296 | 187.7645 | 239.5618 | 109.4291 | 153.3945 | 166.5928 | 164.5497 | 128.1989 | 233.8855 | 171.5543 | 270.6082 | 256.8839 | 192.4709 |  |  |  | 99.6293 | 109.8169 | 103.4588 | 206.5383 | 106.5491 | 174.684 |  | 112.1402 | 102.2443 | 105.49 | 60.9028 | 102.8576 | 113.913 |  | 249.0227 | 296.5811 | 309.3014 | 424.842 | 573.7776 | 547.7374 | 393.7779 | [23 empty] | 104.6043 | 560.7575 | 57.7661 | 272.8019
16:15 | 10177 |  |  | 0.2885 | 31.7107 | 33.7376 | 9.2532 | 10.5329 | 19.3136 | 8.8102 | 1.8614 | 3.5311 | 0.9026 | -0.0246 |  |  |  | -17.8033 | 23.9987 | 38.2561 | 7.1645 |  | 8.468 | 18.8732 | 0.4385 | 0.4066 | 1.7198 | 1.0543 | -3.1413 | 247.5431 | 243.7105 | 167.8627 | 193.7646 | 153.0486 | 136.0087 | 117.4831 | 204.9153 | 160.7456 | 225.5998 | 263.581 | 244.0963 | 176.139 | 174.5625 | 213.3378 | 261.9662 | 274.5173 |  |  | 163.2078 |  | 321.8843 | 119.194 | 157.979 | 215.5551 | 246.9382 | 226.142 | 208.484 | 175.7413 | 235.2966 | 268.5473 | 254.8768 | 182.9243 | 98.0036 | 130.1987 | 171.3606 | 211.4526 | 174.8717 | 207.8037 | 191.1462 | 379.9781 | 121.7749 | 175.07 | 239.4067 | 275.8308 | 303.9833 | 117.0364 | 157.4626 | 208.2466 | 235.7275 | 227.5348 | 84.6381 | 97.1967 | 129.2477 | 173.9837 | 215.073 | 171.7123 |  | 154.8789 | 328.4783 |  | 114.7024 | 157.3382 | 215.9262 | 252.6304 | 243.3239 | 141.9312 | 176.5349 | 231.7123 | 257.5354 | 231.1307 | 96.5766 | 107.6075 | 132.7503 | 176.6036 | 225.4126 | 259.9651 | 152.8866 | 144.0611 | 137.3563 | 143.8276 | 191.6021 | 243.6002 | 269.4673 | 249.4004 |  | 189.6588 |  |  | 99.6002 | 104.416 | 191.6674 | 98.5384 | 206.0282 | 109.6846 | 39.8403 | 41.5621 | 37.4279 | 38.3496 | 35.2041 | 40.5186 | 36.8631 | 39.1536 | 95.4943 | 117.0396 | 110.2417 | 95.8859 | 255.2509 |  |  | 166.1209 |  | 149.4992 | 102.6099 | 137.1487 | 102.0688 | 213.1147 | 173.3415 | 271.3773 | 254.1107 | 260.5274 | 208.1844 | 253.27 | 284.2868 | 298.252 | 282.2355 | 169.4729 | 142.5526 | 193.2277 | 164.4212 | 195.766 | 162.7266 | 226.042 | 133.174 | 246.9358 | 212.1405 | 195.1663 | 277.0064 |  | 199.3095 | 97.8615 | 130.6603 | 176.8309 | 219.9805 | 174.9058 | 194.4854 | 161.2344 |  | 147.1903 | 172.5553 | 240.5703 | 279.1163 | 265.7672 | 117.4737 | 166.6584 | 236.0969 | 278.432 | 267.3769 | 87.1388 | 98.8963 | 127.3807 | 175.1561 | 224.3249 | 150.8232 | 205.3386 | 134.01 | 188.0721 | 148.5134 | 124.0846 | 166.7685 | 227.9678 | 269.6397 | 260.1361 | 136.7609 | 181.4516 | 251.4141 | 287.3386 | 265.1437 | 89.4645 | 108.788 | 140.8311 | 187.7567 | 239.5567 | 109.4218 | 153.3833 | 166.5725 | 164.5392 | 128.2049 | 233.8825 | 171.5564 | 270.5865 | 256.8652 | 192.435 |  |  |  | 99.6166 | 109.8054 | 103.4412 | 206.5165 | 106.5345 | 174.6662 |  | 112.1235 | 102.2323 | 105.4808 | 60.9046 | 102.864 | 113.9223 |  | 248.9986 | 296.5173 | 309.2427 | 425.1781 | 574.6649 | 548.9205 | 394.5083 | [23 empty] | 104.5895 | 561.7927 | 57.7812 | 272.7579
16:15 | 10178 |  |  | 0.1917 | 31.7458 | 33.8621 | 9.1993 | 10.5184 | 19.3342 | 8.8013 | 1.8626 | 3.5309 | 0.9028 | -0.0229 |  |  |  | -17.9203 | 23.9471 | 38.1853 | 7.1452 |  | 8.4722 | 18.9133 | 0.4404 | 0.4061 | 1.72 | 1.0507 | -3.5756 | 247.5178 | 243.6906 | 167.8501 | 193.7478 | 153.0389 | 136.0026 | 117.4794 | 204.9196 | 160.7462 | 225.5938 | 263.559 | 244.0683 | 176.1406 | 174.5839 | 213.2694 | 261.9351 | 274.4799 |  |  | 163.1782 |  | 321.8262 | 119.1921 | 157.9653 | 215.5286 | 246.9045 | 226.1159 | 208.4586 | 175.7338 | 235.2743 | 268.5211 | 254.85 | 182.9162 | 98.0116 | 130.2081 | 171.3627 | 211.437 | 174.855 | 207.7683 | 191.122 | 379.9093 | 121.7729 | 175.0653 | 239.3948 | 275.803 | 303.9708 | 117.0339 | 157.4608 | 208.2343 | 235.6975 | 227.505 | 84.6384 | 97.1941 | 129.2515 | 173.9805 | 215.0546 | 171.6964 |  | 154.8597 | 328.4145 |  | 114.7053 | 157.3389 | 215.9146 | 252.6025 | 243.2955 | 141.9244 | 176.5302 | 231.686 | 257.5048 | 231.0988 | 96.5826 | 107.606 | 132.7483 | 176.6028 | 225.3946 | 259.9239 | 152.8666 | 144.0365 | 137.3407 | 143.828 | 191.5971 | 243.5737 | 269.4426 | 249.3731 |  | 189.627 |  |  | 99.5893 | 104.4081 | 191.6689 | 98.5526 | 206.0275 | 109.6852 | 40.0896 | 41.6298 | 37.4944 | 38.0234 | 34.9817 | 40.7296 | 36.0839 | 39.1365 | 95.4779 | 117.016 | 110.2084 | 95.8579 | 255.2246 |  |  | 166.1183 |  | 149.4931 | 102.614 | 137.143 | 102.0729 | 213.1035 | 173.3437 | 271.3444 | 254.0859 | 260.5034 | 208.1793 | 253.2731 | 284.2719 | 298.2397 | 282.221 | 169.4438 | 142.5476 | 193.2287 | 164.4182 | 195.7607 | 162.7458 | 226.0363 | 133.1806 | 246.9207 | 212.1336 | 195.1776 | 276.9819 |  | 199.3036 | 97.8651 | 130.6631 | 176.8284 | 219.9647 | 174.8682 | 194.4506 | 161.2108 |  | 147.1822 | 172.5652 | 240.5697 | 279.0946 | 265.7441 | 117.4832 | 166.6569 | 236.094 | 278.4057 | 267.3519 | 87.1414 | 98.897 | 127.3864 | 175.1556 | 224.3168 | 150.8192 | 205.3121 | 133.994 | 188.0727 | 148.4972 | 124.093 | 166.7807 | 227.9653 | 269.624 | 260.1224 | 136.7719 | 181.4579 | 251.416 | 287.3156 | 265.1306 | 89.4734 | 108.7932 | 140.8174 | 187.7374 | 239.5552 | 109.4146 | 153.3677 | 166.5543 | 164.5122 | 128.2013 | 233.8632 | 171.5543 | 270.5581 | 256.831 | 192.4076 |  |  |  | 99.6087 | 109.7897 | 103.4307 | 206.4962 | 106.5329 | 174.6469 |  | 112.1088 | 102.2256 | 105.4631 | 60.8951 | 102.8454 | 113.9253 |  | 248.9924 | 296.4473 | 309.1858 | 424.7094 | 574.1171 | 548.386 | 393.9488 | [23 empty] | 104.578 | 561.2515 | 57.7187 | 272.7199
16:16 | 10179 |  |  | 0.1346 | 31.7706 | 33.8181 | 9.1763 | 10.5503 | 19.3683 | 8.8138 | 1.862 | 3.5268 | 0.9046 | -0.0225 |  |  |  | -17.9116 | 23.9014 | 38.3085 | 7.1621 |  | 8.3354 | 18.8587 | 0.4387 | 0.4099 | 1.7198 | 1.0502 | -4.5667 | 247.4823 | 243.6639 | 167.8379 | 193.7353 | 153.0346 | 135.9937 | 117.4725 | 204.9016 | 160.7468 | 225.5839 | 263.5326 | 244.0402 | 176.13 | 174.6012 | 213.2245 | 261.9375 | 274.4831 |  |  | 163.153 |  | 321.7742 | 119.181 | 157.9595 | 215.5136 | 246.876 | 226.092 | 208.4454 | 175.7299 | 235.2608 | 268.4999 | 254.834 | 182.9083 | 98.0151 | 130.2194 | 171.3597 | 211.4172 | 174.8374 | 207.7374 | 191.1008 | 379.8469 | 121.7799 | 175.0711 | 239.3894 | 275.7739 | 304.0085 | 117.038 | 157.4596 | 208.2294 | 235.679 | 227.4818 | 84.6473 | 97.1971 | 129.2611 | 173.9687 | 215.0269 | 171.6241 |  | 154.8403 | 328.3562 |  | 114.7234 | 157.3477 | 215.9091 | 252.5747 | 243.281 | 141.9193 | 176.534 | 231.6617 | 257.4804 | 231.0748 | 96.5905 | 107.6105 | 132.7544 | 176.5998 | 225.3844 | 259.8915 | 152.8417 | 144.0171 | 137.3211 | 143.8355 | 191.5867 | 243.5562 | 269.4174 | 249.3401 |  | 189.5895 |  |  | 99.5873 | 104.3933 | 191.6641 | 98.553 | 206.0267 | 109.6873 | 40.2253 | 41.7775 | 37.3917 | 37.9103 | 34.8439 | 40.8002 | 35.0344 | 39.0798 | 95.4748 | 117.0042 | 110.1945 | 95.84 | 255.1987 |  |  | 166.11 |  | 149.482 | 102.6139 | 137.1404 | 102.0702 | 213.1 | 173.3555 | 271.3168 | 254.0606 | 260.4817 | 208.1607 | 253.2738 | 284.2605 | 298.2325 | 282.2022 | 169.4115 | 142.5432 | 193.2296 | 164.4166 | 195.7627 | 162.756 | 226.0365 | 133.1898 | 246.9057 | 212.1254 | 195.1851 | 276.9611 |  | 199.3008 | 97.874 | 130.6616 | 176.8258 | 219.9605 | 174.8343 | 194.4251 | 161.1924 |  | 147.1731 | 172.5705 | 240.5708 | 279.0724 | 265.7262 | 117.4884 | 166.6643 | 236.0877 | 278.385 | 267.3273 | 87.1458 | 98.8936 | 127.3963 | 175.1602 | 224.3124 | 150.815 | 205.2867 | 133.9778 | 188.0448 | 148.4829 | 124.0922 | 166.7911 | 227.9605 | 269.6025 | 260.0968 | 136.7706 | 181.4582 | 251.4079 | 287.2932 | 265.1043 | 89.4747 | 108.8006 | 140.8127 | 187.7304 | 239.5409 | 109.408 | 153.3465 | 166.5332 | 164.4888 | 128.1934 | 233.8431 | 171.5509 | 270.5306 | 256.8013 | 192.3742 |  |  |  | 99.6014 | 109.7767 | 103.42 | 206.4696 | 106.5208 | 174.5964 |  | 112.0952 | 102.2016 | 105.4432 | 60.8919 | 102.8091 | 113.9026 |  | 248.9648 | 296.3931 | 309.1288 | 424.7796 | 573.9024 | 548.4242 | 394.2765 | [23 empty] | 104.5648 | 561.1633 | 57.6859 | 272.6789
16:16 | 10180 |  |  | 0.1961 | 31.8474 | 33.8348 | 9.1694 | 10.5415 | 19.4041 | 8.8758 | 1.8627 | 3.5273 | 0.9055 | -0.0214 |  |  |  | -17.7832 | 24.0275 | 38.2773 | 7.1865 |  | 8.4762 | 18.8249 | 0.4386 | 0.406 | 1.7145 | 1.0481 | -5.5399 | 247.4638 | 243.6425 | 167.8336 | 193.7261 | 153.0344 | 135.9908 | 117.4711 | 204.8714 | 160.7513 | 225.5764 | 263.502 | 244.0167 | 176.1307 | 174.5904 | 213.2109 | 261.9362 | 274.478 |  |  | 163.1504 |  | 321.7339 | 119.1672 | 157.9748 | 215.5073 | 246.8596 | 226.0728 | 208.4408 | 175.7508 | 235.2588 | 268.482 | 254.8104 | 182.9011 | 98.0043 | 130.2193 | 171.3435 | 211.3942 | 174.8206 | 207.71 | 191.085 | 379.7922 | 121.7893 | 175.0858 | 239.3799 | 275.7485 | 304.056 | 117.0421 | 157.4606 | 208.2186 | 235.6608 | 227.4694 | 84.6402 | 97.2042 | 129.2544 | 173.9574 | 214.9938 | 171.5621 |  | 154.8296 | 328.3104 |  | 114.7255 | 157.3402 | 215.9084 | 252.5407 | 243.253 | 141.9281 | 176.5298 | 231.6567 | 257.452 | 231.0468 | 96.6009 | 107.6106 | 132.7578 | 176.5958 | 225.3692 | 259.8538 | 152.8301 | 144.0034 | 137.3108 | 143.8355 | 191.586 | 243.5545 | 269.3904 | 249.3189 |  | 189.5711 |  |  | 99.5732 | 104.3762 | 191.6224 | 98.5349 | 206.0104 | 109.6807 | 40.2609 | 41.8941 | 36.844 | 37.9276 | 34.4602 | 40.8464 | 33.9897 | 39.033 | 95.469 | 116.9956 | 110.1812 | 95.8201 | 255.1659 |  |  | 166.0884 |  | 149.4665 | 102.6041 | 137.1258 | 102.059 | 213.0773 | 173.3504 | 271.279 | 254.0213 | 260.4509 | 208.1113 | 253.2684 | 284.2508 | 298.2078 | 282.177 | 169.3858 | 142.5383 | 193.2405 | 164.4058 | 195.7532 | 162.7624 | 226.0307 | 133.1855 | 246.8878 | 212.1107 | 195.1808 | 276.9418 |  | 199.3093 | 97.8813 | 130.6764 | 176.83 | 219.9526 | 174.8094 | 194.4019 | 161.1827 |  | 147.1705 | 172.5747 | 240.5486 | 279.0551 | 265.7018 | 117.4907 | 166.677 | 236.0807 | 278.3681 | 267.3036 | 87.1486 | 98.8931 | 127.4094 | 175.1609 | 224.2979 | 150.7953 | 205.2606 | 133.9588 | 188.0088 | 148.4696 | 124.0913 | 166.7959 | 227.9458 | 269.5762 | 260.0688 | 136.7554 | 181.4609 | 251.3871 | 287.2657 | 265.0684 | 89.4715 | 108.7982 | 140.8156 | 187.7315 | 239.5111 | 109.3966 | 153.3294 | 166.5101 | 164.483 | 128.1842 | 233.8338 | 171.5567 | 270.5095 | 256.7794 | 192.3338 |  |  |  | 99.5878 | 109.7616 | 103.4045 | 206.4361 | 106.5027 | 174.5621 |  | 112.0835 | 102.1881 | 105.4326 | 60.8922 | 102.8384 | 113.9027 |  | 248.9401 | 296.3322 | 309.0868 | 424.6704 | 573.7225 | 547.9389 | 393.8725 | [23 empty] | 104.5509 | 560.8307 | 57.8635 | 272.6361
16:16 | 10181 |  |  | 0.1726 | 31.7687 | 33.8809 | 9.1754 | 10.5612 | 19.3794 | 8.8894 | 1.8613 | 3.5201 | 0.905 | -0.0217 |  |  |  | -17.6948 | 23.9622 | 38.2862 | 7.1418 |  | 8.5008 | 18.8884 | 0.4379 | 0.4083 | 1.7156 | 1.0471 | -5.7485 | 247.4414 | 243.6198 | 167.8256 | 193.71 | 153.0292 | 135.9857 | 117.4662 | 204.8605 | 160.7461 | 225.5594 | 263.4606 | 243.9884 | 176.1254 | 174.565 | 213.1339 | 261.9132 | 274.445 |  |  | 163.1479 |  | 321.6932 | 119.1681 | 157.9788 | 215.4937 | 246.8392 | 226.0562 | 208.4297 | 175.7732 | 235.2382 | 268.4505 | 254.7677 | 182.8862 | 97.9912 | 130.216 | 171.3297 | 211.3746 | 174.8095 | 207.6787 | 191.0673 | 379.7188 | 121.786 | 175.0932 | 239.3629 | 275.7278 | 304.0756 | 117.0371 | 157.4613 | 208.2037 | 235.6373 | 227.4503 | 84.6366 | 97.2016 | 129.2513 | 173.9513 | 214.9822 | 171.551 |  | 154.8151 | 328.2614 |  | 114.7346 | 157.3407 | 215.8976 | 252.5212 | 243.2281 | 141.9417 | 176.5355 | 231.6458 | 257.4301 | 231.0285 | 96.6162 | 107.6211 | 132.7663 | 176.6009 | 225.3546 | 259.8258 | 152.8204 | 143.989 | 137.2985 | 143.8374 | 191.5889 | 243.5426 | 269.3669 | 249.294 |  | 189.5634 |  |  | 99.5626 | 104.3662 | 191.5943 | 98.4888 | 206.0172 | 109.6819 | 40.1725 | 42.0217 | 36.0474 | 38.0905 | 33.9495 | 40.91 | 33.6607 | 39.1065 | 95.4634 | 116.9831 | 110.171 | 95.7993 | 255.1411 |  |  | 166.0754 |  | 149.4604 | 102.6024 | 137.114 | 102.0628 | 213.0656 | 173.3489 | 271.2482 | 253.99 | 260.4242 | 208.0578 | 253.2553 | 284.2393 | 298.1633 | 282.1414 | 169.3808 | 142.5249 | 193.2548 | 164.3797 | 195.7396 | 162.7655 | 226.0174 | 133.1799 | 246.8602 | 212.0983 | 195.1805 | 276.9125 |  | 199.3066 | 97.8754 | 130.6922 | 176.8323 | 219.933 | 174.7791 | 194.3757 | 161.1646 |  | 147.1672 | 172.572 | 240.5293 | 279.0324 | 265.6717 | 117.4914 | 166.6888 | 236.0739 | 278.347 | 267.2782 | 87.1503 | 98.9017 | 127.4095 | 175.1687 | 224.2811 | 150.775 | 205.24 | 133.9408 | 187.9706 | 148.4573 | 124.1006 | 166.8064 | 227.9373 | 269.5553 | 260.0446 | 136.7589 | 181.4689 | 251.3634 | 287.2404 | 265.0396 | 89.4747 | 108.7986 | 140.8169 | 187.7259 | 239.4825 | 109.3874 | 153.3238 | 166.4868 | 164.4728 | 128.1835 | 233.8242 | 171.5583 | 270.4877 | 256.7576 | 192.318 |  |  |  | 99.5793 | 109.7517 | 103.3902 | 206.423 | 106.4938 | 174.5664 |  | 112.0657 | 102.1742 | 105.4191 | 60.8806 | 102.8334 | 113.899 |  | 248.9045 | 296.2629 | 309.0207 | 425.0449 | 574.2534 | 548.3363 | 394.1619 | [23 empty] | 104.5386 | 561.2949 | 57.8737 | 272.5837
16:16 | 10182 |  |  | 0.0683 | 31.658 | 33.7707 | 9.1867 | 10.5775 | 19.4093 | 8.8978 | 1.8622 | 3.5213 | 0.9024 | -0.0227 |  |  |  | -17.6597 | 23.9808 | 38.3378 | 7.1794 |  | 8.4364 | 18.8889 | 0.4394 | 0.4049 | 1.7159 | 1.0455 | -4.9226 | 247.4091 | 243.5855 | 167.8044 | 193.6896 | 153.0144 | 135.9709 | 117.454 | 204.8439 | 160.738 | 225.5364 | 263.4288 | 243.9584 | 176.1086 | 174.544 | 212.9942 | 261.8569 | 274.3803 |  |  | 163.1308 |  | 321.6376 | 119.1685 | 157.9781 | 215.4843 | 246.8068 | 226.0281 | 208.4159 | 175.7796 | 235.211 | 268.4185 | 254.7311 | 182.8779 | 97.9869 | 130.2163 | 171.328 | 211.36 | 174.7972 | 207.6502 | 191.0434 | 379.6523 | 121.7848 | 175.0944 | 239.3438 | 275.7028 | 304.1261 | 117.0394 | 157.4616 | 208.1888 | 235.6149 | 227.4265 | 84.6407 | 97.2074 | 129.2588 | 173.9475 | 214.9766 | 171.5576 |  | 154.7964 | 328.2129 |  | 114.7433 | 157.3505 | 215.8842 | 252.5031 | 243.2017 | 141.9396 | 176.5354 | 231.6261 | 257.4089 | 231.009 | 96.6293 | 107.629 | 132.7671 | 176.6037 | 225.3402 | 259.7928 | 152.8047 | 143.9698 | 137.2819 | 143.8292 | 191.5849 | 243.5263 | 269.3389 | 249.2603 |  | 189.5425 |  |  | 99.5519 | 104.3557 | 191.5502 | 98.4233 | 206.0292 | 109.6818 | 40.0021 | 42.1539 | 35.7752 | 38.2476 | 33.9688 | 40.7359 | 34.2704 | 39.2186 | 95.4687 | 116.9768 | 110.1674 | 95.7873 | 255.1139 |  |  | 166.0644 |  | 149.4559 | 102.6002 | 137.1132 | 102.0645 | 213.0685 | 173.3523 | 271.225 | 253.9563 | 260.3995 | 207.9943 | 253.253 | 284.2296 | 298.1406 | 282.1053 | 169.3766 | 142.5129 | 193.2423 | 164.3677 | 195.7447 | 162.7733 | 226.0078 | 133.1925 | 246.8367 | 212.0914 | 195.1858 | 276.8847 |  | 199.2947 | 97.879 | 130.6982 | 176.8323 | 219.9291 | 174.7508 | 194.3506 | 161.1453 |  | 147.1721 | 172.5727 | 240.5251 | 279.0112 | 265.6437 | 117.4935 | 166.6953 | 236.0578 | 278.3167 | 267.2498 | 87.1497 | 98.9095 | 127.4156 | 175.1688 | 224.2723 | 150.752 | 205.2261 | 133.9246 | 187.9288 | 148.4426 | 124.1038 | 166.803 | 227.9299 | 269.5246 | 260.0228 | 136.7697 | 181.4727 | 251.352 | 287.2062 | 265.0108 | 89.4757 | 108.8064 | 140.8287 | 187.7281 | 239.456 | 109.3763 | 153.3128 | 166.4571 | 164.4485 | 128.188 | 233.8175 | 171.5559 | 270.4596 | 256.7288 | 192.3108 |  |  |  | 99.5711 | 109.7468 | 103.377 | 206.407 | 106.4839 | 174.5658 |  | 112.051 | 102.1584 | 105.4038 | 60.8713 | 102.8167 | 113.9064 |  | 248.8687 | 296.1959 | 308.961 | 424.9825 | 574.2534 | 548.4612 | 393.9749 | [23 empty] | 104.527 | 561.3573 | 57.8196 | 272.5323
16:16 | 10183 |  |  | 0.0328 | 31.6134 | 33.8279 | 9.1904 | 10.5636 | 19.4043 | 8.8935 | 1.8627 | 3.5236 | 0.9059 | -0.0211 |  |  |  | -17.6896 | 23.9946 | 38.3842 | 7.2073 |  | 8.3662 | 18.8747 | 0.44 | 0.4065 | 1.7161 | 1.0443 | -2.7168 | 247.3844 | 243.5546 | 167.7864 | 193.671 | 153.0024 | 135.9558 | 117.4444 | 204.8215 | 160.7358 | 225.5185 | 263.4004 | 243.9311 | 176.1019 | 174.5309 | 212.8767 | 261.7952 | 274.3216 |  |  | 163.1145 |  | 321.583 | 119.1604 | 157.981 | 215.4686 | 246.7793 | 226.003 | 208.3973 | 175.7763 | 235.1999 | 268.3915 | 254.6972 | 182.8714 | 97.9841 | 130.2175 | 171.3283 | 211.3426 | 174.7762 | 207.6201 | 191.0217 | 379.5918 | 121.7916 | 175.0881 | 239.3261 | 275.6731 | 304.1534 | 117.0427 | 157.46 | 208.1814 | 235.5866 | 227.3992 | 84.6362 | 97.2086 | 129.2635 | 173.9325 | 214.9459 | 171.5423 |  | 154.7752 | 328.1642 |  | 114.7412 | 157.3412 | 215.8767 | 252.4732 | 243.1768 | 141.9352 | 176.5252 | 231.6117 | 257.378 | 230.9724 | 96.6278 | 107.6241 | 132.768 | 176.5963 | 225.3248 | 259.7639 | 152.7959 | 143.958 | 137.2756 | 143.826 | 191.5805 | 243.5122 | 269.311 | 249.2409 |  | 189.5237 |  |  | 99.5394 | 104.3443 | 191.5015 | 98.3846 | 206.0336 | 109.6712 | 39.9129 | 42.1974 | 35.5574 | 38.2397 | 34.4664 | 40.4815 | 35.1612 | 39.2663 | 95.4586 | 116.9622 | 110.1495 | 95.7685 | 255.0854 |  |  | 166.0575 |  | 149.4437 | 102.6003 | 137.1141 | 102.0625 | 213.072 | 173.3569 | 271.1988 | 253.9261 | 260.3747 | 207.9312 | 253.2541 | 284.2176 | 298.1272 | 282.0696 | 169.357 | 142.502 | 193.1866 | 164.3587 | 195.7534 | 162.7836 | 226.0024 | 133.2067 | 246.8133 | 212.0725 | 195.1852 | 276.864 |  | 199.2852 | 97.8827 | 130.7015 | 176.8214 | 219.926 | 174.7332 | 194.3252 | 161.1304 |  | 147.1722 | 172.5668 | 240.51 | 278.99 | 265.6188 | 117.4916 | 166.6969 | 236.0365 | 278.2812 | 267.2196 | 87.1403 | 98.912 | 127.425 | 175.1672 | 224.2491 | 150.7223 | 205.2052 | 133.9046 | 187.884 | 148.4224 | 124.1099 | 166.7945 | 227.9179 | 269.4929 | 259.9919 | 136.7636 | 181.4684 | 251.3444 | 287.1728 | 264.9848 | 89.4767 | 108.8124 | 140.8369 | 187.731 | 239.4353 | 109.3598 | 153.2944 | 166.437 | 164.4255 | 128.1922 | 233.8121 | 171.5556 | 270.4346 | 256.6955 | 192.2969 |  |  |  | 99.558 | 109.7376 | 103.365 | 206.3715 | 106.4665 | 174.5531 |  | 112.0457 | 102.1497 | 105.399 | 60.8748 | 102.8324 | 113.9225 |  | 248.8334 | 296.1448 | 308.9177 | 424.5534 | 574.2881 | 548.1872 | 393.991 | [23 empty] | 104.5173 | 561.2377 | 57.799 | 272.4891
16:16 | 10184 |  |  | -0.0009 | 31.5424 | 33.8012 | 9.2583 | 10.4138 | 19.4142 | 8.8489 | 1.8643 | 3.5208 | 0.9027 | -0.0223 |  |  |  | -17.6986 | 23.9838 | 38.3442 | 7.2481 |  | 8.3766 | 18.984 | 0.439 | 0.4092 | 1.7128 | 1.042 | -3.1353 | 247.3573 | 243.5315 | 167.7837 | 193.6595 | 152.9947 | 135.9522 | 117.4425 | 204.8157 | 160.7368 | 225.5164 | 263.3748 | 243.9083 | 176.0986 | 174.5174 | 212.8469 | 261.7799 | 274.3022 |  |  | 163.1022 |  | 321.5343 | 119.1598 | 157.9796 | 215.4497 | 246.7517 | 225.9775 | 208.378 | 175.7562 | 235.1834 | 268.3709 | 254.661 | 182.8617 | 97.982 | 130.2191 | 171.3208 | 211.3289 | 174.7478 | 207.5886 | 190.9998 | 379.523 | 121.7878 | 175.0856 | 239.3143 | 275.6394 | 304.051 | 117.0376 | 157.4482 | 208.1687 | 235.554 | 227.3673 | 84.6345 | 97.2023 | 129.2653 | 173.9221 | 214.9199 | 171.5192 |  | 154.7514 | 328.1082 |  | 114.7424 | 157.3408 | 215.866 | 252.4507 | 243.149 | 141.9317 | 176.5169 | 231.5973 | 257.3368 | 230.9449 | 96.6241 | 107.6225 | 132.7743 | 176.591 | 225.309 | 259.7354 | 152.7907 | 143.9572 | 137.2723 | 143.8409 | 191.5899 | 243.51 | 269.2954 | 249.2224 |  | 189.508 |  |  | 99.526 | 104.331 | 191.4897 | 98.3892 | 206.038 | 109.6549 | 39.9473 | 42.1989 | 35.2615 | 38.2781 | 34.8533 | 40.3123 | 35.2747 | 39.5212 | 95.444 | 116.9479 | 110.1338 | 95.7477 | 255.0511 |  |  | 166.0446 |  | 149.4243 | 102.5993 | 137.1079 | 102.0503 | 213.0595 | 173.3586 | 271.1731 | 253.8942 | 260.3466 | 207.8974 | 253.242 | 284.2006 | 298.0994 | 282.0253 | 169.3468 | 142.4883 | 193.1562 | 164.3315 | 195.741 | 162.7798 | 225.9922 | 133.1998 | 246.7857 | 212.0502 | 195.1844 | 276.842 |  | 199.2769 | 97.8904 | 130.7057 | 176.8201 | 219.9095 | 174.7165 | 194.2986 | 161.1146 |  | 147.165 | 172.5671 | 240.4983 | 278.9537 | 265.5955 | 117.4938 | 166.6975 | 236.0271 | 278.2539 | 267.1931 | 87.1376 | 98.9122 | 127.4309 | 175.1688 | 224.2269 | 150.7089 | 205.1807 | 133.891 | 187.8529 | 148.3992 | 124.121 | 166.8055 | 227.913 | 269.472 | 259.963 | 136.7669 | 181.4686 | 251.3377 | 287.1495 | 264.9628 | 89.4819 | 108.8109 | 140.8334 | 187.7199 | 239.4203 | 109.3525 | 153.2763 | 166.4156 | 164.4098 | 128.1954 | 233.8038 | 171.5564 | 270.4065 | 256.6656 | 192.2916 |  |  |  | 99.5447 | 109.7247 | 103.3541 | 206.3417 | 106.448 | 174.5255 |  | 112.0314 | 102.1342 | 105.3806 | 60.8734 | 102.8355 | 113.9173 |  | 248.7957 | 296.0918 | 308.8668 | 424.647 | 573.898 | 547.9886 | 393.9086 | [23 empty] | 104.5033 | 560.9433 | 57.7548 | 272.4438
16:16 | 10185 |  |  | -0.0572 | 31.4749 | 33.694 | 9.1998 | 10.5121 | 19.4277 | 8.788 | 1.8611 | 3.5223 | 0.9056 | -0.0214 |  |  |  | -17.655 | 23.9469 | 38.1867 | 7.167 |  | 8.4745 | 18.8875 | 0.438 | 0.4082 | 1.7159 | 1.0422 | -3.0003 | 247.332 | 243.5078 | 167.782 | 193.652 | 152.9853 | 135.9512 | 117.4436 | 204.8156 | 160.7344 | 225.512 | 263.3538 | 243.8858 | 176.0922 | 174.5218 | 212.8028 | 261.758 | 274.2824 |  |  | 163.0955 |  | 321.4876 | 119.17 | 157.9753 | 215.4376 | 246.7259 | 225.9495 | 208.3637 | 175.7276 | 235.1762 | 268.3531 | 254.648 | 182.8614 | 97.9998 | 130.2367 | 171.3318 | 211.3293 | 174.7429 | 207.5677 | 190.9846 | 379.4706 | 121.7891 | 175.0894 | 239.3112 | 275.6192 | 303.9895 | 117.0318 | 157.442 | 208.1525 | 235.5313 | 227.3468 | 84.6382 | 97.2049 | 129.2664 | 173.9279 | 214.9172 | 171.5437 |  | 154.7287 | 328.0518 |  | 114.7449 | 157.3458 | 215.8478 | 252.4305 | 243.1212 | 141.93 | 176.5125 | 231.5833 | 257.3074 | 230.9234 | 96.6184 | 107.6306 | 132.7767 | 176.5909 | 225.2914 | 259.7009 | 152.7837 | 143.9438 | 137.2692 | 143.8492 | 191.5921 | 243.5058 | 269.2731 | 249.1985 |  | 189.4868 |  |  | 99.5131 | 104.3156 | 191.4981 | 98.4059 | 206.0352 | 109.6503 | 40.1149 | 42.2318 | 35.4665 | 38.278 | 35.2715 | 40.2217 | 35.0393 | 39.9368 | 95.44 | 116.9333 | 110.1145 | 95.7307 | 255.0165 |  |  | 166.0281 |  | 149.4129 | 102.5913 | 137.094 | 102.0387 | 213.0401 | 173.358 | 271.1392 | 253.8654 | 260.3206 | 207.881 | 253.2306 | 284.1899 | 298.0774 | 281.9858 | 169.3573 | 142.474 | 193.1151 | 164.3124 | 195.7284 | 162.7768 | 225.978 | 133.1882 | 246.7619 | 212.0411 | 195.1868 | 276.8175 |  | 199.277 | 97.8928 | 130.7058 | 176.8201 | 219.8887 | 174.6952 | 194.2695 | 161.0947 |  | 147.1633 | 172.5755 | 240.4946 | 278.9301 | 265.5618 | 117.492 | 166.6927 | 236.0164 | 278.2282 | 267.164 | 87.138 | 98.9122 | 127.4309 | 175.1638 | 224.2137 | 150.6959 | 205.1604 | 133.8742 | 187.8214 | 148.382 | 124.1237 | 166.8242 | 227.9123 | 269.4506 | 259.9416 | 136.7816 | 181.482 | 251.3238 | 287.1256 | 264.9353 | 89.4834 | 108.823 | 140.8366 | 187.7078 | 239.4009 | 109.3451 | 153.2563 | 166.389 | 164.394 | 128.1982 | 233.7863 | 171.5583 | 270.3767 | 256.6417 | 192.2827 |  |  |  | 99.5418 | 109.7158 | 103.3459 | 206.3222 | 106.4523 | 174.502 |  | 112.0053 | 102.1103 | 105.3574 | 60.8608 | 102.8226 | 113.9115 |  | 248.7426 | 296.0122 | 308.8089 | 424.6392 | 573.8936 | 548.0524 | 393.6656 | [23 empty] | 104.4882 | 560.973 | 57.6141 | 272.3774
16:16 | 10186 |  |  | -0.1605 | 31.481 | 33.6374 | 9.1991 | 10.5056 | 19.5086 | 8.8815 | 1.8617 | 3.5168 | 0.902 | -0.023 |  |  |  | -17.5759 | 24.0113 | 38.3115 | 7.1938 |  | 8.5125 | 18.7798 | 0.4386 | 0.4069 | 1.7146 | 1.0407 | -5.2313 | 247.3118 | 243.4779 | 167.7716 | 193.6384 | 152.9773 | 135.9495 | 117.4417 | 204.8178 | 160.7368 | 225.493 | 263.3312 | 243.8487 | 176.0799 | 174.5204 | 212.7642 | 261.7356 | 274.2658 |  |  | 163.0916 |  | 321.4405 | 119.1785 | 157.9754 | 215.432 | 246.7029 | 225.9244 | 208.3512 | 175.7285 | 235.172 | 268.3248 | 254.6384 | 182.8588 | 98.0107 | 130.241 | 171.3363 | 211.3192 | 174.7202 | 207.5391 | 190.9719 | 379.4178 | 121.7945 | 175.0817 | 239.2998 | 275.5977 | 303.9652 | 117.0259 | 157.4373 | 208.1358 | 235.5015 | 227.3236 | 84.6356 | 97.2055 | 129.266 | 173.9237 | 214.9068 | 171.5353 |  | 154.707 | 327.9925 |  | 114.7493 | 157.3429 | 215.8351 | 252.4022 | 243.0959 | 141.9177 | 176.5092 | 231.5719 | 257.2848 | 230.8883 | 96.5983 | 107.6382 | 132.7839 | 176.5832 | 225.2759 | 259.6644 | 152.772 | 143.9339 | 137.2674 | 143.8546 | 191.5922 | 243.4931 | 269.247 | 249.1752 |  | 189.4551 |  |  | 99.5064 | 104.3071 | 191.509 | 98.4219 | 206.0328 | 109.6412 | 40.366 | 42.2801 | 35.9988 | 38.0323 | 35.6207 | 40.2365 | 35.741 | 40.2783 | 95.4363 | 116.9174 | 110.0941 | 95.7144 | 254.9925 |  |  | 166.0173 |  | 149.4094 | 102.5843 | 137.09 | 102.0421 | 213.032 | 173.3594 | 271.1098 | 253.8403 | 260.2957 | 207.8905 | 253.2164 | 284.1795 | 298.0596 | 281.958 | 169.361 | 142.4607 | 193.0782 | 164.2942 | 195.7162 | 162.7843 | 225.9679 | 133.177 | 246.7384 | 212.03 | 195.1942 | 276.7954 |  | 199.2919 | 97.8927 | 130.7155 | 176.8252 | 219.8741 | 174.6654 | 194.2467 | 161.0774 |  | 147.1683 | 172.5858 | 240.4944 | 278.9022 | 265.5365 | 117.4914 | 166.6914 | 235.9979 | 278.2008 | 267.131 | 87.134 | 98.9143 | 127.4296 | 175.1615 | 224.1969 | 150.6698 | 205.1364 | 133.8089 | 187.7832 | 148.3737 | 124.134 | 166.8264 | 227.9054 | 269.4356 | 259.9193 | 136.7888 | 181.4925 | 251.3052 | 287.1041 | 264.9037 | 89.487 | 108.8314 | 140.8492 | 187.7133 | 239.3808 | 109.335 | 153.2435 | 166.3714 | 164.3747 | 128.2054 | 233.7712 | 171.5588 | 270.3554 | 256.6216 | 192.2705 |  |  |  | 99.5323 | 109.7053 | 103.3338 | 206.3005 | 106.4494 | 174.4728 |  | 111.992 | 102.1002 | 105.3569 | 60.8625 | 102.8404 | 113.9142 |  | 248.7024 | 295.9565 | 308.7846 | 424.5769 | 573.6443 | 547.6781 | 393.4165 | [23 empty] | 104.4792 | 560.6612 | 57.6857 | 272.3295
16:16 | 10187 |  |  | -0.183 | 31.4488 | 33.7654 | 9.1604 | 10.4491 | 19.3956 | 8.8344 | 1.8636 | 3.5237 | 0.905 | -0.0201 |  |  |  | -17.744 | 23.9769 | 38.2524 | 7.1593 |  | 8.5003 | 18.8457 | 0.4384 | 0.4062 | 1.7121 | 1.0398 | -4.0694 | 247.2908 | 243.4501 | 167.7637 | 193.6268 | 152.9694 | 135.9428 | 117.4375 | 204.8227 | 160.746 | 225.4854 | 263.3124 | 243.8181 | 176.0803 | 174.4997 | 212.7606 | 261.712 | 274.2411 |  |  | 163.0701 |  | 321.3856 | 119.18 | 157.9733 | 215.4208 | 246.673 | 225.8958 | 208.3334 | 175.7396 | 235.1522 | 268.2903 | 254.6128 | 182.8502 | 97.9929 | 130.2348 | 171.3157 | 211.2918 | 174.6887 | 207.5058 | 190.9483 | 379.3494 | 121.7919 | 175.0856 | 239.2818 | 275.5711 | 303.9267 | 117.0232 | 157.4337 | 208.119 | 235.4748 | 227.2994 | 84.6355 | 97.2062 | 129.2708 | 173.932 | 214.8965 | 171.5344 |  | 154.7011 | 327.9349 |  | 114.7516 | 157.3479 | 215.8294 | 252.3787 | 243.0716 | 141.9175 | 176.5042 | 231.5571 | 257.2576 | 230.8578 | 96.5846 | 107.6476 | 132.7931 | 176.5793 | 225.2607 | 259.6252 | 152.7533 | 143.9197 | 137.2571 | 143.8611 | 191.5978 | 243.4856 | 269.2326 | 249.1495 |  | 189.4264 |  |  | 99.492 | 104.2994 | 191.4848 | 98.3971 | 206.0199 | 109.6165 | 40.5901 | 42.2974 | 36.4911 | 37.7782 | 35.7161 | 40.2537 | 36.5029 | 40.5856 | 95.4266 | 116.901 | 110.0787 | 95.6952 | 254.9625 |  |  | 166.0019 |  | 149.3986 | 102.5851 | 137.0831 | 102.0424 | 213.0136 | 173.3539 | 271.0799 | 253.8011 | 260.2632 | 207.9259 | 253.2127 | 284.1671 | 298.0381 | 281.9367 | 169.3327 | 142.4543 | 193.0934 | 164.2787 | 195.6966 | 162.7934 | 225.9594 | 133.1652 | 246.722 | 212.0264 | 195.2009 | 276.776 |  | 199.2797 | 97.8954 | 130.7258 | 176.8293 | 219.862 | 174.6318 | 194.2262 | 161.0662 |  | 147.1707 | 172.5895 | 240.4836 | 278.8669 | 265.5061 | 117.5006 | 166.6951 | 235.9921 | 278.177 | 267.1065 | 87.1364 | 98.9098 | 127.4372 | 175.1625 | 224.1879 | 150.6485 | 205.1134 | 133.7559 | 187.767 | 148.3636 | 124.14 | 166.838 | 227.8948 | 269.4128 | 259.8992 | 136.7916 | 181.4969 | 251.2873 | 287.0776 | 264.8758 | 89.4872 | 108.8296 | 140.8583 | 187.7233 | 239.3541 | 109.3226 | 153.2341 | 166.3506 | 164.3545 | 128.2113 | 233.7707 | 171.569 | 270.3352 | 256.6005 | 192.2508 |  |  |  | 99.5176 | 109.7015 | 103.3176 | 206.269 | 106.4337 | 174.438 |  | 111.9784 | 102.0902 | 105.3415 | 60.8616 | 102.834 | 113.9127 |  | 248.6333 | 295.8841 | 308.7232 | 425.1544 | 574.7457 | 548.8845 | 394.3793 | [23 empty] | 104.4673 | 561.8151 | 57.5584 | 272.2587
16:16 | 10188 |  |  | -0.1266 | 31.5187 | 33.7488 | 9.1852 | 10.4698 | 19.39 | 8.8773 | 1.8634 | 3.5175 | 0.8999 | -0.0229 |  |  |  | -17.6936 | 23.8963 | 38.1637 | 7.0741 |  | 8.4935 | 18.8266 | 0.4388 | 0.4079 | 1.7077 | 1.0388 | -5.8445 | 247.262 | 243.4276 | 167.7561 | 193.6141 | 152.9622 | 135.9328 | 117.4337 | 204.8159 | 160.7554 | 225.4744 | 263.2888 | 243.7961 | 176.0835 | 174.486 | 212.753 | 261.6831 | 274.2084 |  |  | 163.0408 |  | 321.3308 | 119.1792 | 157.9679 | 215.4087 | 246.6407 | 225.8696 | 208.32 | 175.7454 | 235.1354 | 268.265 | 254.5772 | 182.8443 | 97.9866 | 130.2365 | 171.3065 | 211.2738 | 174.6724 | 207.4875 | 190.9287 | 379.2837 | 121.8013 | 175.098 | 239.2689 | 275.5496 | 303.9334 | 117.0251 | 157.4349 | 208.1068 | 235.4599 | 227.2743 | 84.6407 | 97.2115 | 129.2776 | 173.9359 | 214.8894 | 171.5419 |  | 154.6888 | 327.883 |  | 114.7555 | 157.357 | 215.8187 | 252.36 | 243.0524 | 141.9212 | 176.5021 | 231.5463 | 257.2276 | 230.832 | 96.5966 | 107.6511 | 132.7955 | 176.5746 | 225.2421 | 259.5976 | 152.7317 | 143.8959 | 137.2503 | 143.8571 | 191.5924 | 243.4714 | 269.2051 | 249.1257 |  | 189.4041 |  |  | 99.4822 | 104.2891 | 191.4476 | 98.3647 | 206.0014 | 109.6052 | 40.783 | 42.2563 | 36.923 | 37.7072 | 35.3834 | 40.2383 | 36.4271 | 40.8546 | 95.4167 | 116.8819 | 110.0683 | 95.6657 | 254.9303 |  |  | 165.9899 |  | 149.3873 | 102.5835 | 137.079 | 102.0384 | 213.0009 | 173.3581 | 271.0519 | 253.7712 | 260.2342 | 207.9567 | 253.2228 | 284.1617 | 298.0199 | 281.9194 | 169.3266 | 142.4465 | 193.1237 | 164.2714 | 195.6891 | 162.8047 | 225.9557 | 133.1732 | 246.7047 | 212.0175 | 195.2048 | 276.7503 |  | 199.2586 | 97.89 | 130.7279 | 176.8227 | 219.8474 | 174.6008 | 194.2033 | 161.0497 |  | 147.1697 | 172.5876 | 240.4674 | 278.8361 | 265.4658 | 117.5065 | 166.7024 | 235.9907 | 278.1587 | 267.0907 | 87.1403 | 98.906 | 127.4455 | 175.1628 | 224.1831 | 150.636 | 205.0853 | 133.7542 | 187.7746 | 148.3502 | 124.1474 | 166.851 | 227.892 | 269.3903 | 259.8762 | 136.7918 | 181.4923 | 251.2786 | 287.0466 | 264.856 | 89.4836 | 108.8322 | 140.866 | 187.7292 | 239.3343 | 109.3126 | 153.2187 | 166.3293 | 164.3419 | 128.2117 | 233.7719 | 171.5807 | 270.3126 | 256.5712 | 192.2172 |  |  |  | 99.5008 | 109.6985 | 103.3001 | 206.2323 | 106.4232 | 174.4299 |  | 111.9689 | 102.0928 | 105.3333 | 60.8617 | 102.8368 | 113.9148 |  | 248.5887 | 295.8425 | 308.6607 | 424.9669 | 574.2142 | 548.4867 | 394.4011 | [23 empty] | 104.4582 | 561.3504 | 57.5471 | 272.2156
16:16 | 10189 |  |  | -0.1289 | 31.405 | 33.7525 | 9.1925 | 10.5643 | 19.4612 | 8.9337 | 1.8649 | 3.5136 | 0.903 | -0.0224 |  |  |  | -17.7388 | 23.8619 | 38.2336 | 7.1054 |  | 8.4952 | 18.8086 | 0.4383 | 0.409 | 1.7086 | 1.0382 | -5.0237 | 247.2337 | 243.3948 | 167.7447 | 193.5928 | 152.9532 | 135.9262 | 117.4256 | 204.8036 | 160.7538 | 225.4563 | 263.2556 | 243.7696 | 176.0709 | 174.4725 | 212.7467 | 261.6576 | 274.1894 |  |  | 163.0248 |  | 321.2824 | 119.1806 | 157.9755 | 215.402 | 246.6162 | 225.8483 | 208.3108 | 175.7484 | 235.1249 | 268.2438 | 254.5423 | 182.8374 | 97.985 | 130.2423 | 171.3026 | 211.2594 | 174.6518 | 207.471 | 190.9096 | 379.2188 | 121.8044 | 175.0937 | 239.2563 | 275.5237 | 303.9203 | 117.0276 | 157.4358 | 208.0969 | 235.4414 | 227.2441 | 84.645 | 97.2168 | 129.28 | 173.9302 | 214.8739 | 171.5178 |  | 154.6715 | 327.8322 |  | 114.7501 | 157.3587 | 215.8009 | 252.3329 | 243.024 | 141.9355 | 176.4956 | 231.5347 | 257.1956 | 230.8013 | 96.6082 | 107.6461 | 132.787 | 176.566 | 225.2214 | 259.5754 | 152.716 | 143.8878 | 137.2461 | 143.84 | 191.5838 | 243.4505 | 269.1659 | 249.1058 |  | 189.376 |  |  | 99.4809 | 104.2788 | 191.4194 | 98.3548 | 205.9795 | 109.6029 | 40.9825 | 42.0737 | 37.186 | 37.6752 | 34.8837 | 40.2531 | 36.2491 | 40.9389 | 95.4122 | 116.8707 | 110.0535 | 95.6488 | 254.9017 |  |  | 165.9792 |  | 149.3735 | 102.577 | 137.0807 | 102.0312 | 212.9991 | 173.362 | 271.0196 | 253.7454 | 260.2048 | 207.9685 | 253.2232 | 284.153 | 298.0072 | 281.8971 | 169.3339 | 142.4349 | 193.1257 | 164.2579 | 195.6874 | 162.8173 | 225.9485 | 133.19 | 246.6803 | 212.0082 | 195.2051 | 276.7229 |  | 199.2555 | 97.8952 | 130.7405 | 176.8284 | 219.8374 | 174.5804 | 194.1823 | 161.0337 |  | 147.1726 | 172.5976 | 240.4581 | 278.8074 | 265.4397 | 117.5174 | 166.7137 | 235.9851 | 278.1423 | 267.0697 | 87.1467 | 98.9169 | 127.4589 | 175.1704 | 224.1747 | 150.6187 | 205.0604 | 133.753 | 187.7997 | 148.3452 | 124.1562 | 166.8475 | 227.8859 | 269.3646 | 259.8466 | 136.7832 | 181.4898 | 251.262 | 287.0133 | 264.8293 | 89.488 | 108.8276 | 140.8703 | 187.7284 | 239.3145 | 109.3046 | 153.1956 | 166.306 | 164.3234 | 128.2141 | 233.7471 | 171.58 | 270.2859 | 256.5432 | 192.1756 |  |  |  | 99.4909 | 109.6871 | 103.2868 | 206.1901 | 106.4103 | 174.4439 |  | 111.9581 | 102.0841 | 105.3301 | 60.8652 | 102.8393 | 113.9163 |  | 248.5312 | 295.7899 | 308.6179 | 424.5924 | 573.7457 | 547.7149 | 393.8624 | [23 empty] | 104.4496 | 560.7303 | 57.5839 | 272.1606
16:16 | 10190 |  |  | -0.1142 | 31.4272 | 33.8249 | 9.1917 | 10.5868 | 19.5296 | 8.9816 | 1.8641 | 3.5163 | 0.9055 | -0.0226 |  |  |  | -17.7035 | 23.9079 | 38.1829 | 7.1062 |  | 8.4998 | 18.9734 | 0.4371 | 0.4082 | 1.7081 | 1.0368 | -5.4098 | 247.2085 | 243.3561 | 167.7238 | 193.5698 | 152.9386 | 135.9157 | 117.4122 | 204.7738 | 160.7351 | 225.4357 | 263.2124 | 243.732 | 176.0532 | 174.454 | 212.7547 | 261.6292 | 274.1602 |  |  | 163.0147 |  | 321.2356 | 119.1772 | 157.98 | 215.3897 | 246.5961 | 225.821 | 208.2954 | 175.7413 | 235.1172 | 268.2169 | 254.5186 | 182.8397 | 97.9937 | 130.2517 | 171.311 | 211.2527 | 174.6322 | 207.447 | 190.8833 | 379.1521 | 121.8035 | 175.0842 | 239.2414 | 275.4968 | 303.8935 | 117.0299 | 157.4378 | 208.0913 | 235.4173 | 227.2224 | 84.6431 | 97.2154 | 129.2852 | 173.9271 | 214.85 | 171.5119 |  | 154.6615 | 327.7759 |  | 114.7616 | 157.366 | 215.7964 | 252.3121 | 243.0017 | 141.9657 | 176.5044 | 231.5382 | 257.1815 | 230.7817 | 96.6095 | 107.6536 | 132.7928 | 176.5743 | 225.2086 | 259.5696 | 152.7077 | 143.8817 | 137.2423 | 143.8302 | 191.5805 | 243.4337 | 269.1392 | 249.0841 |  | 189.3614 |  |  | 99.4726 | 104.2624 | 191.3951 | 98.3344 | 205.9503 | 109.6011 | 41.1081 | 41.8325 | 37.1194 | 37.5219 | 34.6263 | 40.2113 | 36.5119 | 40.4838 | 95.4076 | 116.8564 | 110.0306 | 95.629 | 254.8719 |  |  | 165.9662 |  | 149.3675 | 102.5693 | 137.0698 | 102.0254 | 212.9836 | 173.3643 | 270.9835 | 253.7089 | 260.1825 | 207.9658 | 253.215 | 284.139 | 297.9892 | 281.8599 | 169.3113 | 142.4172 | 193.0923 | 164.2448 | 195.6792 | 162.8162 | 225.9355 | 133.1821 | 246.6569 | 212.0036 | 195.2016 | 276.6926 |  | 199.2556 | 97.9002 | 130.7534 | 176.832 | 219.8222 | 174.5636 | 194.149 | 161.0231 |  | 147.1742 | 172.6016 | 240.4465 | 278.7989 | 265.4266 | 117.524 | 166.7148 | 235.9748 | 278.1139 | 267.0419 | 87.1529 | 98.9194 | 127.4633 | 175.1659 | 224.1577 | 150.5952 | 205.0383 | 133.745 | 187.802 | 148.3318 | 124.1529 | 166.8538 | 227.8753 | 269.3405 | 259.8217 | 136.7708 | 181.4912 | 251.2372 | 286.9781 | 264.7931 | 89.4839 | 108.8196 | 140.8769 | 187.735 | 239.278 | 109.2868 | 153.1765 | 166.2852 | 164.3051 | 128.2183 | 233.7336 | 171.5897 | 270.2685 | 256.5308 | 192.1445 |  |  |  | 99.4824 | 109.6834 | 103.2746 | 206.1595 | 106.4028 | 174.4395 |  | 111.9332 | 102.0708 | 105.3072 | 60.8588 | 102.8767 | 113.8989 |  | 248.4388 | 295.7205 | 308.5598 | 424.7172 | 573.7457 | 548.0893 | 393.987 | [23 empty] | 104.4358 | 560.9175 | 57.7183 | 272.0797
16:16 | 10191 |  |  | -0.0463 | 31.3534 | 33.8606 | 9.2035 | 10.5964 | 19.5398 | 8.9704 | 1.8639 | 3.5103 | 0.901 | -0.023 |  |  |  | -17.6453 | 23.9503 | 38.1699 | 7.1193 |  | 8.5144 | 18.9434 | 0.4389 | 0.4081 | 1.7092 | 1.0352 | -3.1522 | 247.1849 | 243.3309 | 167.7096 | 193.5572 | 152.9267 | 135.9057 | 117.4058 | 204.7552 | 160.7316 | 225.4219 | 263.1801 | 243.7029 | 176.0488 | 174.4467 | 212.763 | 261.6119 | 274.123 |  |  | 163.0063 |  | 321.1876 | 119.182 | 157.9739 | 215.3746 | 246.5694 | 225.7996 | 208.2837 | 175.7293 | 235.11 | 268.1903 | 254.4971 | 182.8349 | 98.0094 | 130.2608 | 171.3209 | 211.2457 | 174.6159 | 207.4248 | 190.8628 | 379.0911 | 121.8112 | 175.0776 | 239.2351 | 275.4722 | 303.9436 | 117.0273 | 157.4367 | 208.075 | 235.3933 | 227.1984 | 84.6445 | 97.219 | 129.2853 | 173.9196 | 214.8311 | 171.4945 |  | 154.64 | 327.7164 |  | 114.7754 | 157.3735 | 215.7943 | 252.2951 | 242.9807 | 141.9711 | 176.5026 | 231.5328 | 257.1597 | 230.763 | 96.6113 | 107.6605 | 132.8057 | 176.5793 | 225.1927 | 259.5798 | 152.6877 | 143.869 | 137.2342 | 143.8321 | 191.578 | 243.4266 | 269.1178 | 249.0498 |  | 189.3466 |  |  | 99.4588 | 104.2407 | 191.3766 | 98.3263 | 205.9158 | 109.6132 | 41.0669 | 41.7341 | 36.8917 | 36.9631 | 34.8733 | 40.1633 | 37.0159 | 39.8444 | 95.4037 | 116.8391 | 110.0111 | 95.6078 | 254.8463 |  |  | 165.9548 |  | 149.36 | 102.5668 | 137.0585 | 102.0249 | 212.9654 | 173.3716 | 270.9558 | 253.6717 | 260.1557 | 207.9951 | 253.2155 | 284.132 | 297.9739 | 281.8242 | 169.2999 | 142.4039 | 193.049 | 164.227 | 195.6615 | 162.8178 | 225.9287 | 133.1709 | 246.6354 | 211.9838 | 195.2068 | 276.6687 |  | 199.2506 | 97.9002 | 130.7606 | 176.835 | 219.8107 | 174.5451 | 194.1209 | 161.0118 |  | 147.1667 | 172.6049 | 240.4442 | 278.7916 | 265.4018 | 117.5264 | 166.7241 | 235.9592 | 278.0877 | 267.015 | 87.1588 | 98.9126 | 127.4628 | 175.1597 | 224.1409 | 150.5716 | 205.0171 | 133.7316 | 187.7721 | 148.3108 | 124.1571 | 166.8576 | 227.8667 | 269.3244 | 259.8001 | 136.7653 | 181.4924 | 251.2192 | 286.9461 | 264.7663 | 89.4763 | 108.825 | 140.8833 | 187.731 | 239.2537 | 109.2698 | 153.1622 | 166.2657 | 164.2875 | 128.2409 | 233.7396 | 171.6004 | 270.254 | 256.5107 | 192.1139 |  |  |  | 99.4624 | 109.6751 | 103.2527 | 206.1275 | 106.3948 | 174.41 |  | 111.9184 | 102.0484 | 105.2845 | 60.8496 | 102.8952 | 113.9043 |  | 248.3732 | 295.6413 | 308.4978 | 424.8575 | 574.0342 | 548.3134 | 394.1839 | [23 empty] | 104.4176 | 561.1738 | 57.7589 | 272.0072
16:16 | 10192 |  |  | -0.1394 | 31.3569 | 33.8632 | 9.2335 | 10.6142 | 19.4084 | 8.9876 | 1.8618 | 3.5116 | 0.8987 | -0.0244 |  |  |  | -17.6821 | 23.9381 | 38.2764 | 7.1342 |  | 8.4613 | 19.0289 | 0.4376 | 0.4101 | 1.7085 | 1.0347 | -4.8938 | 247.1611 | 243.3145 | 167.7066 | 193.5513 | 152.9221 | 135.9028 | 117.4061 | 204.7572 | 160.7394 | 225.4158 | 263.163 | 243.6835 | 176.0476 | 174.4373 | 212.7429 | 261.5913 | 274.0843 |  |  | 162.9904 |  | 321.1328 | 119.182 | 157.9782 | 215.3643 | 246.543 | 225.7801 | 208.2672 | 175.7262 | 235.0945 | 268.1638 | 254.4643 | 182.8218 | 98.0018 | 130.2643 | 171.3006 | 211.2166 | 174.5996 | 207.4037 | 190.8486 | 379.0302 | 121.81 | 175.0825 | 239.2207 | 275.4505 | 304.1214 | 117.0255 | 157.4336 | 208.0573 | 235.3719 | 227.1748 | 84.6467 | 97.2327 | 129.2874 | 173.913 | 214.818 | 171.4865 |  | 154.6268 | 327.6612 |  | 114.7728 | 157.3668 | 215.779 | 252.2713 | 242.9541 | 141.9756 | 176.4999 | 231.5139 | 257.1265 | 230.7397 | 96.6114 | 107.6547 | 132.8058 | 176.5776 | 225.1762 | 259.5803 | 152.665 | 143.8539 | 137.2309 | 143.8359 | 191.5791 | 243.4186 | 269.0996 | 249.0247 |  | 189.3294 |  |  | 99.4505 | 104.2276 | 191.366 | 98.3362 | 205.8695 | 109.6171 | 40.9493 | 41.6833 | 37.002 | 35.663 | 35.4358 | 40.1124 | 37.4359 | 39.8041 | 95.4 | 116.8234 | 109.9944 | 95.5939 | 254.8204 |  |  | 165.943 |  | 149.3471 | 102.5651 | 137.0534 | 102.0209 | 212.942 | 173.3743 | 270.9329 | 253.6344 | 260.1212 | 208.0353 | 253.2149 | 284.1238 | 297.9682 | 281.7973 | 169.2947 | 142.3971 | 192.9834 | 164.2087 | 195.644 | 162.8258 | 225.9219 | 133.166 | 246.611 | 211.9662 | 195.2111 | 276.6462 |  | 199.2345 | 97.901 | 130.7702 | 176.8335 | 219.8087 | 174.5165 | 194.1005 | 160.9925 |  | 147.1559 | 172.6072 | 240.4376 | 278.7744 | 265.3662 | 117.5285 | 166.7294 | 235.9412 | 278.06 | 266.9869 | 87.1546 | 98.9157 | 127.471 | 175.169 | 224.1298 | 150.5417 | 205.0006 | 133.7213 | 187.7373 | 148.2965 | 124.1641 | 166.8633 | 227.8593 | 269.3035 | 259.7691 | 136.7698 | 181.498 | 251.2097 | 286.9263 | 264.7378 | 89.4853 | 108.8328 | 140.8727 | 187.7071 | 239.2422 | 109.2617 | 153.1439 | 166.2378 | 164.2683 | 128.2501 | 233.728 | 171.5958 | 270.2233 | 256.4774 | 192.0784 |  |  |  | 99.4534 | 109.6617 | 103.2334 | 206.09 | 106.3842 | 174.3808 |  | 111.8974 | 102.0391 | 105.272 | 60.83 | 102.8805 | 113.8858 |  | 248.328 | 295.5659 | 308.4459 | 424.5769 | 573.5196 | 547.9276 | 393.7278 | [23 empty] | 104.4044 | 560.7236 | 57.7444 | 271.947
16:16 | 10193 |  |  | -0.1044 | 31.3932 | 33.8647 | 9.2668 | 10.6222 | 19.3885 | 8.8478 | 1.8633 | 3.5014 | 0.8997 | -0.0244 |  |  |  | -17.628 | 23.9421 | 38.2837 | 7.1738 |  | 8.4815 | 18.962 | 0.4357 | 0.4083 | 1.7076 | 1.0321 | -4.3693 | 247.141 | 243.2933 | 167.6991 | 193.5389 | 152.9201 | 135.8981 | 117.4035 | 204.7492 | 160.7558 | 225.4106 | 263.1458 | 243.6672 | 176.0354 | 174.4219 | 212.8785 | 261.5558 | 274.0466 |  |  | 162.9738 |  | 321.0847 | 119.176 | 157.9816 | 215.3543 | 246.5249 | 225.7635 | 208.2502 | 175.7256 | 235.0824 | 268.1327 | 254.4345 | 182.8107 | 97.9957 | 130.2617 | 171.2823 | 211.1904 | 174.5723 | 207.3769 | 190.8257 | 378.9601 | 121.8056 | 175.0825 | 239.2014 | 275.4179 | 304.1838 | 117.0209 | 157.4275 | 208.0446 | 235.3424 | 227.1547 | 84.6266 | 97.2389 | 129.2884 | 173.905 | 214.7979 | 171.4696 |  | 154.6156 | 327.5968 |  | 114.7804 | 157.3675 | 215.7719 | 252.2474 | 242.9303 | 141.9913 | 176.5073 | 231.5083 | 257.1018 | 230.7182 | 96.6102 | 107.6587 | 132.8085 | 176.5809 | 225.1678 | 259.5538 | 152.6522 | 143.8426 | 137.2325 | 143.8443 | 191.5869 | 243.4071 | 269.0788 | 249.0092 |  | 189.323 |  |  | 99.4423 | 104.2225 | 191.3706 | 98.3549 | 205.8241 | 109.6118 | 40.8817 | 41.655 | 37.3378 | 34.7103 | 35.7656 | 40.0486 | 37.8754 | 40.1472 | 95.3887 | 116.8044 | 109.9775 | 95.5711 | 254.7906 |  |  | 165.9322 |  | 149.3358 | 102.5626 | 137.048 | 102.0162 | 212.9275 | 173.3768 | 270.9023 | 253.6081 | 260.0935 | 208.049 | 253.2083 | 284.1077 | 297.9467 | 281.7611 | 169.2648 | 142.3815 | 192.9051 | 164.1871 | 195.6358 | 162.8184 | 225.9037 | 133.1594 | 246.5814 | 211.9489 | 195.2018 | 276.6134 |  | 199.2241 | 97.9038 | 130.7697 | 176.8274 | 219.7941 | 174.4877 | 194.0673 | 160.9671 |  | 147.1487 | 172.6036 | 240.4134 | 278.7425 | 265.3479 | 117.5322 | 166.7227 | 235.9373 | 278.0258 | 266.9567 | 87.158 | 98.9178 | 127.4823 | 175.1696 | 224.1131 | 150.5246 | 204.9833 | 133.7114 | 187.713 | 148.288 | 124.1658 | 166.8721 | 227.8503 | 269.2773 | 259.7375 | 136.7732 | 181.5004 | 251.2024 | 286.9027 | 264.7046 | 89.4942 | 108.8301 | 140.8718 | 187.6963 | 239.2232 | 109.2472 | 153.1312 | 166.2096 | 164.2509 | 128.2324 | 233.7025 | 171.5869 | 270.1878 | 256.4445 | 192.0622 |  |  |  | 99.4473 | 109.65 | 103.2225 | 206.0728 | 106.3817 | 174.3826 |  | 111.8833 | 102.0304 | 105.2709 | 60.8376 | 102.8537 | 113.879 |  | 248.2586 | 295.5072 | 308.3998 | 424.4132 | 573.5936 | 548.0028 | 393.6917 | [23 empty] | 104.3962 | 560.7982 | 57.7482 | 271.8829
16:16 | 10194 |  |  | -0.0281 | 31.3307 | 33.9474 | 9.2765 | 10.4822 | 19.3028 | 8.7741 | 1.8633 | 3.4955 | 0.8989 | -0.0259 |  |  |  | -17.6647 | 23.9528 | 38.253 | 7.134 |  | 8.5071 | 18.985 | 0.4362 | 0.4098 | 1.7073 | 1.0312 | -4.3142 | 247.1141 | 243.2663 | 167.6865 | 193.5235 | 152.91 | 135.894 | 117.3995 | 204.7365 | 160.7561 | 225.3901 | 263.1134 | 243.6403 | 176.0228 | 174.4073 | 213.0008 | 261.5201 | 274.0136 |  |  | 162.9608 |  | 321.0376 | 119.1808 | 157.9767 | 215.3413 | 246.5006 | 225.7369 | 208.2425 | 175.7284 | 235.0714 | 268.0975 | 254.4056 | 182.7989 | 97.9907 | 130.2586 | 171.28 | 211.1715 | 174.5466 | 207.3516 | 190.793 | 378.8848 | 121.8021 | 175.07 | 239.1887 | 275.3787 | 304.0331 | 117.0196 | 157.4268 | 208.0373 | 235.3193 | 227.1364 | 84.6168 | 97.2475 | 129.2907 | 173.9076 | 214.7891 | 171.45 |  | 154.6028 | 327.5358 |  | 114.783 | 157.3742 | 215.7644 | 252.2238 | 242.9086 | 141.9946 | 176.5025 | 231.4907 | 257.0794 | 230.6982 | 96.6163 | 107.66 | 132.808 | 176.5751 | 225.1509 | 259.5123 | 152.6288 | 143.8255 | 137.2215 | 143.8477 | 191.5842 | 243.3929 | 269.0525 | 248.9825 |  | 189.3069 |  |  | 99.4243 | 104.2082 | 191.3717 | 98.3664 | 205.7756 | 109.6096 | 40.8541 | 41.7395 | 37.4216 | 34.6105 | 35.8395 | 40.049 | 38.363 | 40.4661 | 95.3795 | 116.7798 | 109.9564 | 95.5494 | 254.7546 |  |  | 165.9101 |  | 149.3231 | 102.5513 | 137.0315 | 102.0029 | 212.9227 | 173.3698 | 270.8594 | 253.5779 | 260.0585 | 208.0298 | 253.1951 | 284.0964 | 297.9197 | 281.725 | 169.2174 | 142.3653 | 192.8599 | 164.162 | 195.6304 | 162.8127 | 225.8897 | 133.1605 | 246.5497 | 211.9374 | 195.1984 | 276.5876 |  | 199.2149 | 97.9045 | 130.7637 | 176.8263 | 219.7703 | 174.4698 | 194.0417 | 160.9512 |  | 147.1429 | 172.6039 | 240.4042 | 278.7199 | 265.3136 | 117.5295 | 166.7247 | 235.9275 | 277.9991 | 266.9208 | 87.1564 | 98.9157 | 127.4814 | 175.1632 | 224.0941 | 150.5048 | 204.9637 | 133.6975 | 187.7064 | 148.2767 | 124.1629 | 166.872 | 227.8404 | 269.2417 | 259.716 | 136.7745 | 181.5036 | 251.1964 | 286.8759 | 264.689 | 89.4951 | 108.8388 | 140.8775 | 187.6961 | 239.2046 | 109.2312 | 153.113 | 166.1887 | 164.2312 | 128.2351 | 233.6842 | 171.5843 | 270.162 | 256.42 | 192.0563 |  |  |  | 99.4392 | 109.6372 | 103.2104 | 206.0607 | 106.3773 | 174.3642 |  | 111.8697 | 102.0207 | 105.2602 | 60.845 | 102.8518 | 113.8913 |  | 248.2069 | 295.4357 | 308.3433 | 424.3976 | 573.4922 | 547.654 | 393.6195 | [23 empty] | 104.3837 | 560.5731 | 57.6758 | 271.8213
16:16 | 10195 |  |  | 0.026 | 31.4159 | 33.9474 | 9.3466 | 10.445 | 19.2948 | 8.7411 | 1.8628 | 3.4971 | 0.9034 | -0.0239 |  |  |  | -17.8114 | 23.9735 | 38.3285 | 7.1176 |  | 8.5044 | 18.9615 | 0.4362 | 0.4064 | 1.7029 | 1.0313 | -4.8897 | 247.084 | 243.2381 | 167.6768 | 193.5142 | 152.8997 | 135.8862 | 117.3967 | 204.7254 | 160.7427 | 225.3691 | 263.0826 | 243.605 | 176.0186 | 174.3959 | 212.9551 | 261.495 | 273.9877 |  |  | 162.9426 |  | 320.9798 | 119.1759 | 157.983 | 215.3292 | 246.4721 | 225.6965 | 208.2236 | 175.7321 | 235.0513 | 268.0739 | 254.3763 | 182.7935 | 97.9875 | 130.2602 | 171.2864 | 211.1573 | 174.5257 | 207.3329 | 190.776 | 378.8208 | 121.805 | 175.0709 | 239.1686 | 275.3547 | 304.0251 | 117.0278 | 157.4278 | 208.024 | 235.3017 | 227.1158 | 84.6281 | 97.2578 | 129.3021 | 173.9138 | 214.7758 | 171.4565 |  | 154.5957 | 327.4829 |  | 114.7792 | 157.3735 | 215.7496 | 252.1989 | 242.8827 | 141.9893 | 176.4928 | 231.4671 | 257.0483 | 230.6679 | 96.6191 | 107.6455 | 132.8026 | 176.562 | 225.121 | 259.4753 | 152.5976 | 143.8084 | 137.2069 | 143.8439 | 191.5803 | 243.3743 | 269.0275 | 248.9476 |  | 189.2756 |  |  | 99.4135 | 104.1889 | 191.3476 | 98.3513 | 205.7212 | 109.6098 | 40.7873 | 41.7842 | 37.2394 | 34.7774 | 35.9581 | 40.0722 | 38.6447 | 40.5699 | 95.3752 | 116.7557 | 109.9422 | 95.5329 | 254.7256 |  |  | 165.8912 |  | 149.3111 | 102.5357 | 137.0142 | 101.9913 | 212.9196 | 173.3606 | 270.8265 | 253.539 | 260.027 | 207.9924 | 253.192 | 284.0917 | 297.8996 | 281.6978 | 169.163 | 142.3471 | 192.8351 | 164.1461 | 195.6294 | 162.82 | 225.878 | 133.1683 | 246.5253 | 211.926 | 195.2002 | 276.5639 |  | 199.2013 | 97.9003 | 130.7688 | 176.8235 | 219.7539 | 174.4594 | 194.0189 | 160.9386 |  | 147.139 | 172.6205 | 240.4115 | 278.7067 | 265.2787 | 117.5226 | 166.7269 | 235.9043 | 277.9638 | 266.8871 | 87.1395 | 98.9197 | 127.4736 | 175.1609 | 224.0718 | 150.4779 | 204.9338 | 133.6744 | 187.7155 | 148.2582 | 124.1651 | 166.8644 | 227.8262 | 269.2076 | 259.6881 | 136.7706 | 181.4979 | 251.1881 | 286.8493 | 264.6658 | 89.4974 | 108.8462 | 140.8714 | 187.6856 | 239.1839 | 109.2132 | 153.0941 | 166.1697 | 164.215 | 128.2369 | 233.6758 | 171.5857 | 270.1335 | 256.3905 | 192.0636 |  |  |  | 99.4322 | 109.627 | 103.1952 | 206.0393 | 106.364 | 174.3327 |  | 111.8507 | 101.9978 | 105.2448 | 60.8478 | 102.8537 | 113.8901 |  | 248.1441 | 295.3875 | 308.2881 | 424.0628 | 572.9507 | 547.3695 | 393.4912 | [23 empty] | 104.3688 | 560.1601 | 57.6873 | 271.7658
16:16 | 10196 |  |  | 0.0612 | 31.477 | 33.8625 | 9.4352 | 10.4371 | 19.4066 | 8.82 | 1.8641 | 3.4923 | 0.9009 | -0.0231 |  |  |  | -17.676 | 24.0332 | 38.298 | 7.1539 |  | 8.4644 | 18.8495 | 0.4357 | 0.4074 | 1.7035 | 1.0322 | -5.0512 | 247.0621 | 243.2079 | 167.6668 | 193.4938 | 152.8916 | 135.8691 | 117.3882 | 204.7071 | 160.7464 | 225.3586 | 263.0614 | 243.5721 | 176.0088 | 174.3814 | 212.9144 | 261.4669 | 273.9624 |  |  | 162.9294 |  | 320.9289 | 119.175 | 157.9876 | 215.3226 | 246.4513 | 225.6745 | 208.2056 | 175.7303 | 235.038 | 268.0603 | 254.3566 | 182.7871 | 97.9936 | 130.2683 | 171.2923 | 211.1489 | 174.5087 | 207.3099 | 190.7605 | 378.7657 | 121.8058 | 175.0755 | 239.1562 | 275.3279 | 304.0554 | 117.0267 | 157.4293 | 208.008 | 235.2799 | 227.092 | 84.6284 | 97.2686 | 129.3078 | 173.9157 | 214.7615 | 171.4432 |  | 154.5884 | 327.4331 |  | 114.7764 | 157.3778 | 215.7394 | 252.1734 | 242.8536 | 141.9765 | 176.4913 | 231.4457 | 257.0162 | 230.6378 | 96.6252 | 107.6424 | 132.8039 | 176.56 | 225.0989 | 259.4364 | 152.5766 | 143.7954 | 137.1935 | 143.8428 | 191.581 | 243.3682 | 269.0039 | 248.9187 |  | 189.2414 |  |  | 99.4047 | 104.1804 | 191.33 | 98.3451 | 205.6739 | 109.6074 | 40.7124 | 41.7561 | 37.024 | 35.2618 | 36.1381 | 40.0663 | 38.6152 | 40.6105 | 95.3665 | 116.7413 | 109.928 | 95.52 | 254.7036 |  |  | 165.8804 |  | 149.2951 | 102.5348 | 137.0033 | 101.9922 | 212.9069 | 173.3594 | 270.793 | 253.5065 | 259.9959 | 207.9287 | 253.1853 | 284.0747 | 297.8772 | 281.6734 | 169.1161 | 142.3202 | 192.8057 | 164.1218 | 195.6205 | 162.8149 | 225.8567 | 133.159 | 246.4959 | 211.9019 | 195.1935 | 276.5278 |  | 199.1768 | 97.8909 | 130.768 | 176.8195 | 219.736 | 174.4313 | 193.9887 | 160.914 |  | 147.131 | 172.6245 | 240.3851 | 278.6721 | 265.2612 | 117.5217 | 166.7247 | 235.8892 | 277.9307 | 266.8584 | 87.1288 | 98.9236 | 127.4709 | 175.1536 | 224.0538 | 150.4716 | 204.9067 | 133.6569 | 187.7317 | 148.2369 | 124.1768 | 166.872 | 227.8247 | 269.1892 | 259.6678 | 136.7832 | 181.4993 | 251.1764 | 286.8244 | 264.6365 | 89.4947 | 108.845 | 140.883 | 187.6927 | 239.1685 | 109.2048 | 153.0787 | 166.1423 | 164.2013 | 128.241 | 233.6735 | 171.5862 | 270.1029 | 256.355 | 192.0632 |  |  |  | 99.4237 | 109.6128 | 103.1842 | 206.0076 | 106.3482 | 174.3103 |  | 111.8441 | 101.9971 | 105.2298 | 60.8508 | 102.8674 | 113.9058 |  | 248.1045 | 295.3377 | 308.2303 | 424.4833 | 573.8472 | 548.1262 | 393.8725 | [23 empty] | 104.3596 | 560.9867 | 57.7868 | 271.7211
16:16 | 10197 |  |  | 0.1289 | 31.4748 | 33.8924 | 9.3949 | 10.5282 | 19.4215 | 8.8449 | 1.8644 | 3.4953 | 0.9034 | -0.0238 |  |  |  | -17.6171 | 24.0261 | 38.4161 | 7.1542 |  | 8.4231 | 18.8316 | 0.4369 | 0.4077 | 1.703 | 1.0301 | -3.4133 | 247.0401 | 243.1791 | 167.6499 | 193.4717 | 152.8818 | 135.8619 | 117.3772 | 204.6902 | 160.7486 | 225.3488 | 263.0353 | 243.5381 | 175.994 | 174.3565 | 212.9007 | 261.4469 | 273.9195 |  |  | 162.9141 |  | 320.8843 | 119.1704 | 157.9904 | 215.3144 | 246.4239 | 225.6611 | 208.1987 | 175.7264 | 235.031 | 268.034 | 254.33 | 182.777 | 97.9942 | 130.2753 | 171.2983 | 211.1362 | 174.4899 | 207.286 | 190.7354 | 378.706 | 121.8046 | 175.0764 | 239.1471 | 275.2996 | 303.9349 | 117.0191 | 157.4239 | 207.9967 | 235.2544 | 227.0658 | 84.6167 | 97.2667 | 129.3007 | 173.9052 | 214.7388 | 171.4066 |  | 154.5737 | 327.3743 |  | 114.7782 | 157.3742 | 215.7252 | 252.1472 | 242.8273 | 141.9669 | 176.4931 | 231.4207 | 256.9852 | 230.6057 | 96.6305 | 107.6507 | 132.8111 | 176.5612 | 225.0843 | 259.3963 | 152.5595 | 143.7809 | 137.1809 | 143.8428 | 191.5796 | 243.3635 | 268.982 | 248.8964 |  | 189.2121 |  |  | 99.3905 | 104.1749 | 191.3175 | 98.349 | 205.6303 | 109.5886 | 40.5736 | 41.524 | 37.0255 | 35.838 | 36.1428 | 39.9999 | 38.1424 | 40.7572 | 95.361 | 116.7234 | 109.9142 | 95.498 | 254.673 |  |  | 165.8618 |  | 149.28 | 102.5294 | 136.9888 | 101.9787 | 212.8807 | 173.3555 | 270.7515 | 253.4688 | 259.9593 | 207.8727 | 253.1705 | 284.057 | 297.8549 | 281.6629 | 169.0723 | 142.2989 | 192.7844 | 164.0876 | 195.5958 | 162.8082 | 225.8426 | 133.1377 | 246.4656 | 211.8901 | 195.1889 | 276.4974 |  | 199.1614 | 97.8905 | 130.7723 | 176.811 | 219.7206 | 174.3994 | 193.9656 | 160.8992 |  | 147.137 | 172.6191 | 240.3638 | 278.6406 | 265.2407 | 117.5276 | 166.7265 | 235.8774 | 277.9068 | 266.8311 | 87.1307 | 98.9163 | 127.4773 | 175.1457 | 224.0403 | 150.4651 | 204.8879 | 133.6432 | 187.7286 | 148.2184 | 124.1842 | 166.8906 | 227.8265 | 269.1766 | 259.6457 | 136.789 | 181.5116 | 251.1578 | 286.8004 | 264.6082 | 89.4887 | 108.8451 | 140.8968 | 187.7068 | 239.1513 | 109.195 | 153.0633 | 166.1177 | 164.1871 | 128.2542 | 233.6635 | 171.5921 | 270.0802 | 256.333 | 192.0455 |  |  |  | 99.4117 | 109.5957 | 103.1755 | 205.9846 | 106.346 | 174.2967 |  | 111.8299 | 101.9733 | 105.2203 | 60.8421 | 102.8705 | 113.9044 |  | 248.0434 | 295.2692 | 308.167 | 424.3508 | 573.4689 | 547.7532 | 393.5672 | [23 empty] | 104.3465 | 560.6111 | 57.8759 | 271.6563
16:16 | 10198 |  |  | 0.2225 | 31.5169 | 33.95 | 9.4611 | 10.5161 | 19.4012 | 8.9019 | 1.8658 | 3.497 | 0.9009 | -0.0226 |  |  |  | -17.575 | 23.9181 | 38.139 | 7.0715 |  | 8.5097 | 18.8992 | 0.4368 | 0.4068 | 1.7055 | 1.0281 | -5.39 | 247.0152 | 243.1514 | 167.6451 | 193.461 | 152.8789 | 135.8647 | 117.3732 | 204.6725 | 160.7524 | 225.3356 | 263.0149 | 243.5139 | 175.9906 | 174.3571 | 213.0047 | 261.4209 | 273.876 |  |  | 162.8877 |  | 320.8299 | 119.1555 | 157.9886 | 215.2962 | 246.3912 | 225.6363 | 208.1875 | 175.7193 | 235.0185 | 268.0096 | 254.307 | 182.7798 | 98.0019 | 130.2867 | 171.2985 | 211.1227 | 174.479 | 207.2684 | 190.7239 | 378.6443 | 121.8146 | 175.0803 | 239.1403 | 275.2851 | 303.8357 | 117.016 | 157.4159 | 207.9818 | 235.2311 | 227.0332 | 84.6029 | 97.2491 | 129.2994 | 173.8904 | 214.7103 | 171.3552 |  | 154.554 | 327.3123 |  | 114.7895 | 157.3675 | 215.7116 | 252.1244 | 242.7977 | 141.9754 | 176.4909 | 231.4044 | 256.9575 | 230.5799 | 96.6302 | 107.6548 | 132.8147 | 176.5587 | 225.0639 | 259.3655 | 152.5353 | 143.7716 | 137.168 | 143.8401 | 191.5807 | 243.347 | 268.9573 | 248.8736 |  | 189.1917 |  |  | 99.3801 | 104.1576 | 191.2922 | 98.3478 | 205.5971 | 109.5766 | 40.4699 | 41.3117 | 36.7267 | 36.3211 | 36.1781 | 39.8997 | 37.3852 | 40.7464 | 95.357 | 116.7051 | 109.9059 | 95.4723 | 254.6536 |  |  | 165.8507 |  | 149.2748 | 102.5214 | 136.9827 | 101.972 | 212.8671 | 173.3603 | 270.7251 | 253.4407 | 259.9333 | 207.8237 | 253.17 | 284.0508 | 297.8361 | 281.6561 | 169.0144 | 142.2926 | 192.7632 | 164.0621 | 195.5774 | 162.8153 | 225.8308 | 133.1317 | 246.441 | 211.8791 | 195.1857 | 276.4695 |  | 199.1693 | 97.8961 | 130.7836 | 176.8076 | 219.7127 | 174.3817 | 193.939 | 160.893 |  | 147.1366 | 172.6192 | 240.3543 | 278.6194 | 265.2081 | 117.5296 | 166.7276 | 235.8625 | 277.8827 | 266.8054 | 87.1266 | 98.8996 | 127.4855 | 175.1391 | 224.0206 | 150.4029 | 204.8641 | 133.6217 | 187.7084 | 148.1966 | 124.1862 | 166.8987 | 227.8121 | 269.1589 | 259.6106 | 136.7814 | 181.5072 | 251.1285 | 286.7635 | 264.5709 | 89.4914 | 108.8418 | 140.8985 | 187.7048 | 239.115 | 109.1757 | 153.0491 | 166.0977 | 164.1705 | 128.2571 | 233.6459 | 171.5923 | 270.0567 | 256.3079 | 192.0357 |  |  |  | 99.3983 | 109.5808 | 103.1588 | 205.9794 | 106.344 | 174.2825 |  | 111.8219 | 101.9649 | 105.2097 | 60.8463 | 102.8988 | 113.9139 |  | 247.9939 | 295.2164 | 308.1186 | 424.2808 | 573.2156 | 547.2559 | 393.3866 | [23 empty] | 104.334 | 560.2357 | 57.8797 | 271.6051
16:16 | 10199 |  |  | 0.2703 | 31.5655 | 33.8869 | 9.4945 | 10.6067 | 19.4131 | 8.9369 | 1.8649 | 3.4946 | 0.8997 | -0.0236 |  |  |  | -17.645 | 23.9466 | 38.0801 | 7.1313 |  | 8.607 | 18.8608 | 0.4366 | 0.4084 | 1.7041 | 1.025 | -5.1229 | 246.9855 | 243.129 | 167.6422 | 193.4532 | 152.8761 | 135.8598 | 117.3724 | 204.66 | 160.7567 | 225.3345 | 262.9924 | 243.4957 | 175.9934 | 174.3652 | 213.1269 | 261.403 | 273.8735 |  |  | 162.864 |  | 320.7703 | 119.1482 | 157.9839 | 215.274 | 246.3649 | 225.6051 | 208.1654 | 175.7206 | 234.9989 | 267.9863 | 254.2818 | 182.7727 | 97.996 | 130.286 | 171.2847 | 211.1055 | 174.465 | 207.2544 | 190.7104 | 378.5782 | 121.8181 | 175.0816 | 239.1289 | 275.2634 | 303.8018 | 117.015 | 157.4144 | 207.9669 | 235.2044 | 227.0063 | 84.6054 | 97.2417 | 129.3046 | 173.8845 | 214.6988 | 171.3077 |  | 154.5427 | 327.2634 |  | 114.8019 | 157.3766 | 215.7129 | 252.1074 | 242.779 | 141.9869 | 176.5044 | 231.4077 | 256.9386 | 230.5755 | 96.6349 | 107.6619 | 132.8175 | 176.5628 | 225.0501 | 259.3422 | 152.507 | 143.7569 | 137.1579 | 143.8468 | 191.5812 | 243.3316 | 268.9313 | 248.8489 |  | 189.1775 |  |  | 99.3703 | 104.1381 | 191.2758 | 98.3665 | 205.5815 | 109.5852 | 40.5684 | 41.5371 | 35.784 | 36.7 | 36.3187 | 39.8126 | 36.6759 | 40.5747 | 95.3486 | 116.688 | 109.8935 | 95.4579 | 254.6286 |  |  | 165.8455 |  | 149.27 | 102.5219 | 136.9771 | 101.9714 | 212.8523 | 173.3639 | 270.6976 | 253.4206 | 259.9053 | 207.766 | 253.164 | 284.0411 | 297.8144 | 281.625 | 168.9722 | 142.2754 | 192.7356 | 164.0348 | 195.5497 | 162.8178 | 225.8152 | 133.1281 | 246.4082 | 211.8641 | 195.1793 | 276.4333 |  | 199.1685 | 97.891 | 130.7804 | 176.7995 | 219.6865 | 174.3584 | 193.9032 | 160.8713 |  | 147.1196 | 172.6141 | 240.3368 | 278.5821 | 265.1679 | 117.5332 | 166.7237 | 235.8499 | 277.8496 | 266.7714 | 87.1221 | 98.8927 | 127.4887 | 175.1325 | 224.0031 | 150.3425 | 204.8434 | 133.6033 | 187.6894 | 148.1783 | 124.1906 | 166.9047 | 227.8075 | 269.1348 | 259.5863 | 136.7795 | 181.5038 | 251.1036 | 286.7329 | 264.5432 | 89.4957 | 108.8428 | 140.8949 | 187.6908 | 239.0949 | 109.1595 | 153.0293 | 166.0747 | 164.1487 | 128.2541 | 233.6355 | 171.5902 | 270.0292 | 256.2767 | 192.0253 |  |  |  | 99.3784 | 109.5649 | 103.1457 | 205.9598 | 106.3233 | 174.2432 |  | 111.8031 | 101.9576 | 105.1919 | 60.8516 | 102.8874 | 113.9038 |  | 247.9475 | 295.1327 | 308.0816 | 424.5301 | 573.6834 | 548.1517 | 393.9247 | [23 empty] | 104.3187 | 560.9175 | 57.9464 | 271.5401
16:16 | 10200 |  |  | 0.372 | 31.5837 | 33.9087 | 9.5084 | 10.5941 | 19.3986 | 8.9742 | 1.8633 | 3.494 | 0.9023 | -0.0239 |  |  |  | -17.6022 | 23.9646 | 38.2798 | 7.2055 |  | 8.5566 | 18.7678 | 0.4353 | 0.4037 | 1.701 | 1.0269 | -6.0236 | 246.9578 | 243.1063 | 167.6297 | 193.4384 | 152.8672 | 135.8483 | 117.3707 | 204.662 | 160.7614 | 225.332 | 262.9543 | 243.4749 | 175.9874 | 174.3794 | 213.1203 | 261.4082 | 273.8756 |  |  | 162.8505 |  | 320.7202 | 119.1562 | 157.9863 | 215.2591 | 246.3374 | 225.5777 | 208.1418 | 175.7264 | 234.982 | 267.9606 | 254.2545 | 182.7625 | 97.9852 | 130.285 | 171.278 | 211.0859 | 174.4475 | 207.2338 | 190.6878 | 378.5154 | 121.8188 | 175.0859 | 239.1156 | 275.2354 | 303.7351 | 117.0152 | 157.4088 | 207.9556 | 235.1781 | 226.9833 | 84.6142 | 97.2433 | 129.3118 | 173.8895 | 214.6978 | 171.2851 |  | 154.5373 | 327.2151 |  | 114.8045 | 157.3808 | 215.7063 | 252.0825 | 242.7619 | 141.9858 | 176.5074 | 231.4001 | 256.9097 | 230.5509 | 96.6324 | 107.6628 | 132.8171 | 176.5548 | 225.0339 | 259.3095 | 152.4888 | 143.7537 | 137.1539 | 143.8572 | 191.589 | 243.3277 | 268.9138 | 248.8289 |  | 189.1658 |  |  | 99.3586 | 104.1262 | 191.2539 | 98.369 | 205.5763 | 109.5876 | 40.7797 | 41.8968 | 35.4167 | 37.0929 | 36.2511 | 39.7867 | 36.725 | 40.1563 | 95.3412 | 116.6688 | 109.8807 | 95.4419 | 254.595 |  |  | 165.831 |  | 149.2617 | 102.5169 | 136.9683 | 101.9613 | 212.836 | 173.3612 | 270.6603 | 253.3809 | 259.8718 | 207.7056 | 253.1658 | 284.023 | 297.8074 | 281.587 | 168.9125 | 142.2543 | 192.7368 | 164.0032 | 195.5311 | 162.8184 | 225.8059 | 133.121 | 246.3829 | 211.8444 | 195.1801 | 276.4033 |  | 199.1453 | 97.883 | 130.7838 | 176.7913 | 219.6612 | 174.3318 | 193.8737 | 160.8441 |  | 147.1143 | 172.6135 | 240.3261 | 278.5517 | 265.1436 | 117.542 | 166.7224 | 235.8363 | 277.8172 | 266.7381 | 87.1286 | 98.8964 | 127.4909 | 175.1341 | 223.9853 | 150.3314 | 204.8304 | 133.5831 | 187.6981 | 148.1652 | 124.1907 | 166.9051 | 227.7975 | 269.1052 | 259.5502 | 136.7769 | 181.5057 | 251.086 | 286.7041 | 264.5138 | 89.4907 | 108.8488 | 140.8997 | 187.6805 | 239.077 | 109.1416 | 153.0111 | 166.054 | 164.1253 | 128.2501 | 233.6221 | 171.5853 | 270.0027 | 256.2467 | 192.0131 |  |  |  | 99.3556 | 109.5562 | 103.1362 | 205.9404 | 106.3171 | 174.2301 |  | 111.7992 | 101.9489 | 105.1862 | 60.8468 | 102.8815 | 113.9162 |  | 247.9032 | 295.0873 | 308.0264 | 424.203 | 573.2388 | 547.4062 | 393.5634 | [23 empty] | 104.3084 | 560.3225 | 58.0535 | 271.4952
16:16 | 10201 |  |  | 0.2186 | 31.6404 | 33.9625 | 9.4284 | 10.5548 | 19.4814 | 8.9355 | 1.8625 | 3.4887 | 0.9031 | -0.0238 |  |  |  | -17.5591 | 24.0369 | 38.3087 | 7.2075 |  | 8.5513 | 18.781 | 0.4373 | 0.4088 | 1.7031 | 1.0287 | -4.9472 | 246.9336 | 243.0777 | 167.6215 | 193.4223 | 152.8576 | 135.8414 | 117.3645 | 204.6482 | 160.7603 | 225.3078 | 262.9188 | 243.4439 | 175.9762 | 174.3969 | 213.0855 | 261.3986 | 273.8528 |  |  | 162.84 |  | 320.6765 | 119.1527 | 157.9826 | 215.251 | 246.3118 | 225.549 | 208.1346 | 175.7295 | 234.9649 | 267.9362 | 254.2311 | 182.7641 | 97.9905 | 130.2898 | 171.2739 | 211.071 | 174.4301 | 207.2061 | 190.6654 | 378.4554 | 121.8243 | 175.0885 | 239.1019 | 275.2099 | 303.4242 | 117.0226 | 157.4136 | 207.9486 | 235.1654 | 226.9654 | 84.6127 | 97.2423 | 129.3191 | 173.8949 | 214.6861 | 171.257 |  | 154.5399 | 327.1645 |  | 114.805 | 157.384 | 215.692 | 252.0598 | 242.7347 | 141.9718 | 176.4956 | 231.377 | 256.8738 | 230.506 | 96.6337 | 107.6621 | 132.8193 | 176.5463 | 225.0179 | 259.2605 | 152.4679 | 143.746 | 137.1433 | 143.8496 | 191.5838 | 243.3163 | 268.8895 | 248.8007 |  | 189.1443 |  |  | 99.3497 | 104.113 | 191.2255 | 98.3415 | 205.5644 | 109.5751 | 40.9427 | 42.0031 | 35.8412 | 37.4243 | 36.0512 | 39.8096 | 37.5489 | 39.4739 | 95.3333 | 116.6548 | 109.8624 | 95.4245 | 254.5617 |  |  | 165.8144 |  | 149.2439 | 102.5109 | 136.9593 | 101.958 | 212.8268 | 173.3644 | 270.6351 | 253.339 | 259.8402 | 207.6201 | 253.1722 | 284.0108 | 297.8057 | 281.5567 | 168.8384 | 142.2385 | 192.7406 | 163.9687 | 195.5341 | 162.8249 | 225.7978 | 133.1159 | 246.3575 | 211.8212 | 195.1778 | 276.3765 |  | 199.1189 | 97.8755 | 130.7891 | 176.7877 | 219.6538 | 174.3152 | 193.8499 | 160.826 |  | 147.1089 | 172.6105 | 240.3155 | 278.5319 | 265.1267 | 117.5456 | 166.729 | 235.8292 | 277.7955 | 266.7161 | 87.132 | 98.9007 | 127.5001 | 175.1411 | 223.9693 | 150.3345 | 204.8219 | 133.5713 | 187.7178 | 148.1528 | 124.1896 | 166.9012 | 227.7776 | 269.0756 | 259.5144 | 136.7827 | 181.5026 | 251.0803 | 286.6756 | 264.49 | 89.4897 | 108.8597 | 140.9212 | 187.6884 | 239.0507 | 109.127 | 152.9893 | 166.0346 | 164.1026 | 128.2522 | 233.6043 | 171.5801 | 269.9739 | 256.2128 | 191.9976 |  |  |  | 99.3472 | 109.5607 | 103.132 | 205.9384 | 106.33 | 174.2181 |  | 111.7758 | 101.9317 | 105.1715 | 60.8342 | 102.8482 | 113.9143 |  | 247.8456 | 295.0547 | 307.9576 | 424.4754 | 573.9995 | 548.3376 | 393.6695 | [23 empty] | 104.2977 | 561.1685 | 58.0644 | 271.4502
16:16 | 10202 |  |  | 0.2093 | 31.6403 | 33.9432 | 9.4486 | 10.5481 | 19.5214 | 8.9685 | 1.8628 | 3.4822 | 0.9027 | -0.0249 |  |  |  | -17.4679 | 23.9913 | 38.2723 | 7.2733 |  | 8.5422 | 18.6942 | 0.4352 | 0.4054 | 1.6975 | 1.0263 | -3.3014 | 246.9044 | 243.0476 | 167.6123 | 193.404 | 152.8432 | 135.8355 | 117.348 | 204.6259 | 160.7426 | 225.283 | 262.8848 | 243.4102 | 175.9624 | 174.3563 | 213.0996 | 261.3612 | 273.8089 |  |  | 162.8329 |  | 320.6346 | 119.1473 | 157.9839 | 215.2404 | 246.2924 | 225.5262 | 208.13 | 175.7375 | 234.9487 | 267.9036 | 254.2022 | 182.7579 | 97.9868 | 130.2926 | 171.2625 | 211.0518 | 174.4089 | 207.1818 | 190.6461 | 378.3879 | 121.8247 | 175.0899 | 239.0872 | 275.1823 | 303.1827 | 117.0307 | 157.4218 | 207.9411 | 235.1522 | 226.9513 | 84.6153 | 97.2411 | 129.3291 | 173.8967 | 214.6665 | 171.2209 |  | 154.5363 | 327.1165 |  | 114.812 | 157.3888 | 215.6817 | 252.0399 | 242.7084 | 141.9622 | 176.4875 | 231.3638 | 256.8459 | 230.4771 | 96.6462 | 107.663 | 132.8251 | 176.5471 | 225.0014 | 259.2275 | 152.4386 | 143.7286 | 137.1255 | 143.8483 | 191.5802 | 243.3 | 268.8619 | 248.7724 |  | 189.1228 |  |  | 99.3391 | 104.0928 | 191.1985 | 98.3034 | 205.5232 | 109.5586 | 41.033 | 42.0373 | 36.0859 | 37.6133 | 35.8183 | 39.812 | 37.9895 | 38.8824 | 95.3259 | 116.6386 | 109.8439 | 95.4006 | 254.526 |  |  | 165.8007 |  | 149.2244 | 102.4991 | 136.9459 | 101.9479 | 212.8135 | 173.3635 | 270.607 | 253.3076 | 259.8066 | 207.5192 | 253.1618 | 283.9923 | 297.7834 | 281.5277 | 168.7911 | 142.2219 | 192.7328 | 163.9339 | 195.523 | 162.8248 | 225.7799 | 133.1116 | 246.3275 | 211.8133 | 195.1754 | 276.3505 |  | 199.1019 | 97.8818 | 130.7887 | 176.7805 | 219.6472 | 174.3063 | 193.8299 | 160.8163 |  | 147.1078 | 172.6163 | 240.3127 | 278.5128 | 265.0944 | 117.5473 | 166.7308 | 235.8189 | 277.7702 | 266.6891 | 87.1325 | 98.9041 | 127.5025 | 175.1385 | 223.9519 | 150.3265 | 204.804 | 133.5563 | 187.7132 | 148.1335 | 124.1916 | 166.905 | 227.7722 | 269.0515 | 259.497 | 136.8039 | 181.5065 | 251.0838 | 286.6544 | 264.4791 | 89.4938 | 108.8605 | 140.9182 | 187.6854 | 239.0363 | 109.111 | 152.973 | 166.0155 | 164.088 | 128.2563 | 233.5914 | 171.5832 | 269.9437 | 256.1812 | 191.9814 |  |  |  | 99.3425 | 109.551 | 103.1218 | 205.9323 | 106.3331 | 174.1949 |  | 111.7599 | 101.9256 | 105.167 | 60.8367 | 102.8272 | 113.929 |  | 247.7804 | 295.0034 | 307.9037 | 423.8759 | 572.8885 | 547.1824 | 393.1801 | [23 empty] | 104.2875 | 560.0355 | 58.0754 | 271.3919
16:16 | 10203 |  |  | 0.1697 | 31.6363 | 33.9588 | 9.4505 | 10.5027 | 19.5093 | 9.0576 | 1.8632 | 3.4824 | 0.8996 | -0.025 |  |  |  | -17.6339 | 23.9854 | 38.4022 | 7.2826 |  | 8.5706 | 18.7599 | 0.4359 | 0.4045 | 1.7004 | 1.0259 | -7.2115 | 246.8742 | 243.0175 | 167.5934 | 193.384 | 152.8228 | 135.8236 | 117.337 | 204.6162 | 160.7263 | 225.2627 | 262.8509 | 243.3772 | 175.9473 | 174.3171 | 213.0956 | 261.315 | 273.7557 |  |  | 162.8196 |  | 320.5864 | 119.1582 | 157.9886 | 215.2295 | 246.268 | 225.5092 | 208.1184 | 175.7363 | 234.9348 | 267.8795 | 254.17 | 182.7486 | 97.9786 | 130.2985 | 171.2576 | 211.0329 | 174.3952 | 207.1582 | 190.6266 | 378.325 | 121.8203 | 175.0932 | 239.0772 | 275.1505 | 303.1731 | 117.032 | 157.4132 | 207.9272 | 235.1238 | 226.9274 | 84.6245 | 97.2351 | 129.3375 | 173.8903 | 214.6529 | 171.1987 |  | 154.5276 | 327.0617 |  | 114.8122 | 157.3866 | 215.6685 | 252.0099 | 242.6804 | 141.9586 | 176.4776 | 231.3433 | 256.8197 | 230.4508 | 96.6493 | 107.6553 | 132.8215 | 176.5357 | 224.9799 | 259.1907 | 152.416 | 143.7194 | 137.114 | 143.8641 | 191.5884 | 243.2932 | 268.8411 | 248.7585 |  | 189.1214 |  |  | 99.3276 | 104.0845 | 191.1819 | 98.2849 | 205.4744 | 109.5487 | 41.1565 | 42.2263 | 35.7644 | 37.7033 | 35.2824 | 39.7543 | 38.1013 | 38.4321 | 95.3203 | 116.6176 | 109.8307 | 95.3784 | 254.5019 |  |  | 165.7866 |  | 149.2132 | 102.4901 | 136.9325 | 101.9406 | 212.7919 | 173.3616 | 270.568 | 253.2703 | 259.7725 | 207.4392 | 253.1544 | 283.969 | 297.7613 | 281.4896 | 168.7532 | 142.2085 | 192.7057 | 163.9001 | 195.4929 | 162.8173 | 225.7594 | 133.0982 | 246.2997 | 211.804 | 195.1775 | 276.3225 |  | 199.0946 | 97.8872 | 130.7859 | 176.7751 | 219.6383 | 174.286 | 193.7989 | 160.801 |  | 147.1108 | 172.6169 | 240.3034 | 278.4865 | 265.0649 | 117.5452 | 166.7267 | 235.8037 | 277.7437 | 266.6554 | 87.1314 | 98.9019 | 127.5044 | 175.1325 | 223.9301 | 150.303 | 204.7767 | 133.5429 | 187.6894 | 148.1046 | 124.1896 | 166.9087 | 227.7666 | 269.0245 | 259.4711 | 136.8127 | 181.5082 | 251.0705 | 286.6258 | 264.4506 | 89.4907 | 108.8471 | 140.9084 | 187.6773 | 239.0111 | 109.0897 | 152.9655 | 165.9984 | 164.0721 | 128.267 | 233.5837 | 171.5934 | 269.9272 | 256.1623 | 191.9648 |  |  |  | 99.337 | 109.5345 | 103.1056 | 205.9181 | 106.3262 | 174.1647 |  | 111.7476 | 101.917 | 105.1571 | 60.8296 | 102.8396 | 113.9219 |  | 247.7173 | 294.9548 | 307.8661 | 424.491 | 573.8516 | 547.9375 | 393.7418 | [23 empty] | 104.2764 | 560.8945 | 58.0955 | 271.3361
16:16 | 10204 |  |  | 0.2986 | 31.7109 | 33.9277 | 9.4014 | 10.5554 | 19.5611 | 9.0798 | 1.8619 | 3.4837 | 0.8989 | -0.0243 |  |  |  | -17.701 | 24.0142 | 38.2722 | 7.26 |  | 8.4903 | 18.804 | 0.4358 | 0.4059 | 1.7005 | 1.0227 | -6.6542 | 246.8466 | 242.9927 | 167.5772 | 193.3717 | 152.815 | 135.815 | 117.3414 | 204.6102 | 160.7339 | 225.2515 | 262.8236 | 243.3559 | 175.9465 | 174.313 | 213.0424 | 261.283 | 273.7262 |  |  | 162.802 |  | 320.5323 | 119.1594 | 157.9877 | 215.2212 | 246.2341 | 225.4822 | 208.1025 | 175.73 | 234.9075 | 267.855 | 254.1302 | 182.7375 | 97.971 | 130.2991 | 171.2527 | 211.018 | 174.3798 | 207.1344 | 190.5978 | 378.2601 | 121.8175 | 175.0944 | 239.0583 | 275.1214 | 303.117 | 117.0314 | 157.4091 | 207.9124 | 235.0916 | 226.9037 | 84.6203 | 97.228 | 129.3384 | 173.8797 | 214.6368 | 171.1691 |  | 154.5192 | 327.0044 |  | 114.8169 | 157.3863 | 215.6601 | 251.9875 | 242.6584 | 141.9636 | 176.476 | 231.329 | 256.7885 | 230.429 | 96.6474 | 107.6608 | 132.8167 | 176.5318 | 224.9565 | 259.1483 | 152.3889 | 143.6999 | 137.1002 | 143.8654 | 191.5843 | 243.2783 | 268.8182 | 248.7303 |  | 189.1041 |  |  | 99.3162 | 104.0729 | 191.1536 | 98.264 | 205.4402 | 109.539 | 41.2166 | 42.4604 | 35.1489 | 37.6849 | 35.087 | 39.6634 | 38.5715 | 38.0424 | 95.3109 | 116.5967 | 109.8152 | 95.3641 | 254.478 |  |  | 165.7731 |  | 149.208 | 102.4884 | 136.9172 | 101.9395 | 212.776 | 173.3569 | 270.5254 | 253.2298 | 259.7433 | 207.3951 | 253.1474 | 283.9535 | 297.7403 | 281.453 | 168.7274 | 142.1885 | 192.6815 | 163.8747 | 195.4759 | 162.815 | 225.7439 | 133.0944 | 246.2704 | 211.7885 | 195.1728 | 276.2973 |  | 199.0872 | 97.8836 | 130.7961 | 176.7734 | 219.6288 | 174.2648 | 193.7761 | 160.7802 |  | 147.1121 | 172.6246 | 240.2952 | 278.4591 | 265.0334 | 117.5457 | 166.7254 | 235.7913 | 277.7161 | 266.6267 | 87.131 | 98.8957 | 127.5068 | 175.1287 | 223.9102 | 150.285 | 204.7516 | 133.5324 | 187.6544 | 148.0853 | 124.188 | 166.9096 | 227.7556 | 269.0004 | 259.4335 | 136.806 | 181.5099 | 251.0481 | 286.596 | 264.416 | 89.4894 | 108.8498 | 140.9191 | 187.6805 | 238.9859 | 109.0708 | 152.9437 | 165.9782 | 164.0445 | 128.278 | 233.57 | 171.5935 | 269.9056 | 256.1356 | 191.935 |  |  |  | 99.3301 | 109.5248 | 103.0913 | 205.8917 | 106.3089 | 174.1354 |  | 111.7358 | 101.9162 | 105.1408 | 60.8196 | 102.855 | 113.9236 |  | 247.6567 | 294.8835 | 307.8126 | 424.6158 | 573.6021 | 547.8126 | 393.8041 | [23 empty] | 104.266 | 560.7074 | 58.1024 | 271.2701
16:16 | 10205 |  |  | 0.2814 | 31.7797 | 34.0837 | 9.5148 | 10.5968 | 19.4858 | 9.04 | 1.8612 | 3.4822 | 0.8973 | -0.0245 |  |  |  | -17.6838 | 24.0346 | 38.2911 | 7.1977 |  | 8.6622 | 18.8678 | 0.4362 | 0.4036 | 1.6997 | 1.0217 | -3.4432 | 246.8198 | 242.9684 | 167.5671 | 193.3578 | 152.815 | 135.8083 | 117.341 | 204.6026 | 160.7408 | 225.2439 | 262.8052 | 243.3334 | 175.9471 | 174.3151 | 213.0899 | 261.2583 | 273.6964 |  |  | 162.7882 |  | 320.4802 | 119.1545 | 157.986 | 215.2072 | 246.2071 | 225.4491 | 208.0846 | 175.7144 | 234.8926 | 267.8251 | 254.0995 | 182.7326 | 97.9835 | 130.3065 | 171.2589 | 211.0137 | 174.362 | 207.1181 | 190.5768 | 378.1975 | 121.8266 | 175.0871 | 239.0439 | 275.1064 | 303.0999 | 117.0313 | 157.405 | 207.8982 | 235.069 | 226.8809 | 84.614 | 97.2215 | 129.3376 | 173.8766 | 214.6174 | 171.1623 |  | 154.4997 | 326.9518 |  | 114.8303 | 157.3897 | 215.6546 | 251.9716 | 242.6366 | 141.9775 | 176.4757 | 231.3244 | 256.7622 | 230.4093 | 96.6428 | 107.6707 | 132.8166 | 176.5286 | 224.9387 | 259.1244 | 152.3566 | 143.679 | 137.0819 | 143.8546 | 191.5707 | 243.2551 | 268.7888 | 248.6959 |  | 189.0666 |  |  | 99.3019 | 104.0566 | 191.1259 | 98.2563 | 205.4133 | 109.5305 | 41.1516 | 42.6038 | 35.0828 | 37.6322 | 35.3489 | 39.5857 | 38.9759 | 37.8184 | 95.3065 | 116.5803 | 109.8006 | 95.3473 | 254.4497 |  |  | 165.7596 |  | 149.1984 | 102.4834 | 136.9077 | 101.9313 | 212.7655 | 173.3532 | 270.4939 | 253.196 | 259.7157 | 207.3577 | 253.1259 | 283.941 | 297.7156 | 281.4188 | 168.7155 | 142.171 | 192.6696 | 163.8608 | 195.4718 | 162.8234 | 225.7349 | 133.1012 | 246.2474 | 211.7685 | 195.1744 | 276.2743 |  | 199.0693 | 97.8861 | 130.811 | 176.7794 | 219.6138 | 174.2486 | 193.7552 | 160.7655 |  | 147.1025 | 172.6344 | 240.2854 | 278.4332 | 264.9996 | 117.553 | 166.7349 | 235.7826 | 277.6918 | 266.6002 | 87.1315 | 98.9012 | 127.5081 | 175.1271 | 223.9004 | 150.27 | 204.7341 | 133.5101 | 187.6233 | 148.0782 | 124.1933 | 166.9138 | 227.7491 | 268.9767 | 259.4111 | 136.8053 | 181.5154 | 251.0381 | 286.57 | 264.3836 | 89.4909 | 108.8593 | 140.9282 | 187.6787 | 238.9695 | 109.0593 | 152.9227 | 165.9611 | 164.0226 | 128.2794 | 233.5647 | 171.5917 | 269.8767 | 256.102 | 191.8967 |  |  |  | 99.311 | 109.5125 | 103.0728 | 205.8629 | 106.2825 | 174.1219 |  | 111.7314 | 101.908 | 105.1332 | 60.8283 | 102.8805 | 113.9254 |  | 247.6034 | 294.8299 | 307.7755 | 424.3975 | 573.4616 | 547.302 | 393.5349 | [23 empty] | 104.2534 | 560.3818 | 58.2455 | 271.2167
16:16 | 10206 |  |  | 0.3186 | 31.8324 | 34.1869 | 9.5412 | 10.634 | 19.4981 | 8.9839 | 1.8598 | 3.4809 | 0.8977 | -0.0241 |  |  |  | -17.7523 | 24.0516 | 38.3072 | 7.2039 |  | 8.593 | 18.9208 | 0.4344 | 0.4016 | 1.6994 | 1.0203 | -4.9439 | 246.7928 | 242.9472 | 167.5594 | 193.3436 | 152.8079 | 135.7981 | 117.3334 | 204.5832 | 160.7479 | 225.2394 | 262.7848 | 243.3044 | 175.9347 | 174.3093 | 213.1646 | 261.2297 | 273.6612 |  |  | 162.7741 |  | 320.4288 | 119.1492 | 157.9808 | 215.1891 | 246.183 | 225.4229 | 208.0665 | 175.7058 | 234.8927 | 267.7981 | 254.0874 | 182.7275 | 98.0123 | 130.3231 | 171.2767 | 211.0087 | 174.3436 | 207.1018 | 190.5573 | 378.1385 | 121.8322 | 175.0776 | 239.0376 | 275.0821 | 303.2604 | 117.0337 | 157.3961 | 207.8825 | 235.0479 | 226.8571 | 84.613 | 97.2192 | 129.3393 | 173.8729 | 214.5942 | 171.1612 |  | 154.4829 | 326.9018 |  | 114.8389 | 157.3982 | 215.6447 | 251.9494 | 242.61 | 141.9819 | 176.4736 | 231.3041 | 256.7316 | 230.3856 | 96.6334 | 107.665 | 132.8134 | 176.5216 | 224.9197 | 259.0956 | 152.3299 | 143.6663 | 137.0704 | 143.8497 | 191.5639 | 243.2389 | 268.7535 | 248.6706 |  | 189.0413 |  |  | 99.2904 | 104.0516 | 191.1127 | 98.2652 | 205.3782 | 109.5196 | 41.0661 | 42.1972 | 35.312 | 36.9706 | 35.5207 | 39.5497 | 38.8784 | 37.5301 | 95.3056 | 116.5552 | 109.7811 | 95.3301 | 254.4233 |  |  | 165.7467 |  | 149.1866 | 102.4744 | 136.9046 | 101.9232 | 212.7521 | 173.3547 | 270.4706 | 253.1634 | 259.6857 | 207.3491 | 253.1052 | 283.9256 | 297.6887 | 281.3729 | 168.7128 | 142.1507 | 192.6182 | 163.8323 | 195.4598 | 162.8276 | 225.7242 | 133.0958 | 246.2193 | 211.7443 | 195.1656 | 276.2424 |  | 199.0629 | 97.8877 | 130.8112 | 176.786 | 219.5914 | 174.2315 | 193.7258 | 160.7504 |  | 147.0897 | 172.6301 | 240.2655 | 278.3944 | 264.9771 | 117.5593 | 166.7458 | 235.7752 | 277.6643 | 266.5743 | 87.1278 | 98.9075 | 127.5151 | 175.1324 | 223.8914 | 150.2591 | 204.7126 | 133.5035 | 187.5982 | 148.0622 | 124.1943 | 166.916 | 227.7327 | 268.9425 | 259.3836 | 136.796 | 181.5081 | 251.0217 | 286.5375 | 264.3465 | 89.4921 | 108.8608 | 140.9067 | 187.6429 | 238.9522 | 109.0351 | 152.9041 | 165.9435 | 164.0077 | 128.2734 | 233.5579 | 171.5941 | 269.8446 | 256.0751 | 191.8637 |  |  |  | 99.2927 | 109.5012 | 103.0616 | 205.8446 | 106.2684 | 174.1236 |  | 111.7184 | 101.8954 | 105.114 | 60.8227 | 102.8789 | 113.9366 |  | 247.5532 | 294.7629 | 307.7172 | 424.2182 | 573.3094 | 547.5901 | 393.4888 | [23 empty] | 104.2407 | 560.4498 | 58.2958 | 271.1581
16:16 | 10207 |  |  | 0.2866 | 31.7336 | 34.0956 | 9.4947 | 10.6473 | 19.4731 | 9.0019 | 1.8598 | 3.4798 | 0.8951 | -0.0244 |  |  |  | -17.6314 | 24.0564 | 38.1966 | 7.2277 |  | 8.5907 | 18.8123 | 0.4364 | 0.4038 | 1.7041 | 1.0224 | -5.9174 | 246.7642 | 242.9254 | 167.5456 | 193.3287 | 152.7983 | 135.7887 | 117.3232 | 204.5579 | 160.756 | 225.2282 | 262.7552 | 243.2818 | 175.9186 | 174.3047 | 213.1657 | 261.2017 | 273.6386 |  |  | 162.7623 |  | 320.3802 | 119.1474 | 157.9799 | 215.1733 | 246.1611 | 225.3994 | 208.0535 | 175.7142 | 234.8822 | 267.7726 | 254.0637 | 182.7198 | 98.0075 | 130.3272 | 171.2741 | 210.9837 | 174.3245 | 207.0811 | 190.53 | 378.0682 | 121.829 | 175.0747 | 239.0237 | 275.0515 | 303.2956 | 117.0377 | 157.3992 | 207.8735 | 235.0267 | 226.8395 | 84.6086 | 97.2242 | 129.3419 | 173.8684 | 214.5815 | 171.13 |  | 154.4769 | 326.8527 |  | 114.8381 | 157.3914 | 215.6334 | 251.9216 | 242.5795 | 141.9736 | 176.469 | 231.2884 | 256.6961 | 230.3557 | 96.6226 | 107.665 | 132.8133 | 176.5198 | 224.8962 | 259.0704 | 152.3069 | 143.6583 | 137.0613 | 143.8472 | 191.5702 | 243.2303 | 268.7326 | 248.6478 |  | 189.022 |  |  | 99.2813 | 104.042 | 191.1125 | 98.2742 | 205.3407 | 109.5141 | 41.1166 | 41.6936 | 35.5796 | 36.0153 | 35.5483 | 39.5146 | 38.7343 | 37.3541 | 95.2988 | 116.5337 | 109.7552 | 95.3099 | 254.3998 |  |  | 165.7335 |  | 149.177 | 102.4702 | 136.8989 | 101.9156 | 212.746 | 173.3629 | 270.4417 | 253.1319 | 259.6628 | 207.3427 | 253.092 | 283.9152 | 297.67 | 281.3361 | 168.7025 | 142.1306 | 192.5712 | 163.7951 | 195.4501 | 162.8269 | 225.7062 | 133.0902 | 246.1891 | 211.7231 | 195.1566 | 276.2147 |  | 199.0546 | 97.8832 | 130.8171 | 176.7844 | 219.576 | 174.2122 | 193.7072 | 160.7386 |  | 147.0861 | 172.6304 | 240.2491 | 278.3632 | 264.9322 | 117.5498 | 166.748 | 235.7611 | 277.6288 | 266.54 | 87.1136 | 98.9052 | 127.515 | 175.1312 | 223.8699 | 150.236 | 204.689 | 133.4928 | 187.5582 | 148.0298 | 124.1982 | 166.9229 | 227.72 | 268.9245 | 259.3525 | 136.7973 | 181.5016 | 251.0038 | 286.5097 | 264.3192 | 89.492 | 108.865 | 140.8887 | 187.6178 | 238.9422 | 109.017 | 152.8803 | 165.9186 | 163.9837 | 128.2568 | 233.5374 | 171.5913 | 269.8096 | 256.0382 | 191.8294 |  |  |  | 99.2791 | 109.4906 | 103.0469 | 205.8337 | 106.2759 | 174.1194 |  | 111.7077 | 101.8866 | 105.102 | 60.8324 | 102.8893 | 113.9392 |  | 247.4866 | 294.704 | 307.6744 | 424.1638 | 572.9704 | 547.2542 | 393.4427 | [23 empty] | 104.2295 | 560.1123 | 58.1955 | 271.0953
16:16 | 10208 |  |  | 0.1992 | 31.769 | 34.0997 | 9.4399 | 10.5457 | 19.4636 | 9.0279 | 1.8583 | 3.48 | 0.8997 | -0.0246 |  |  |  | -17.6563 | 23.9275 | 38.0669 | 7.1624 |  | 8.5405 | 18.8051 | 0.435 | 0.4036 | 1.7007 | 1.0189 | -5.9376 | 246.7425 | 242.8973 | 167.5354 | 193.3161 | 152.7884 | 135.79 | 117.312 | 204.5545 | 160.7614 | 225.2142 | 262.7261 | 243.2468 | 175.9136 | 174.2905 | 213.194 | 261.1872 | 273.6222 |  |  | 162.742 |  | 320.3226 | 119.1459 | 157.9855 | 215.1597 | 246.1384 | 225.3714 | 208.0396 | 175.7142 | 234.8623 | 267.7397 | 254.0195 | 182.7029 | 97.9828 | 130.3152 | 171.2488 | 210.952 | 174.2994 | 207.0548 | 190.5045 | 377.9918 | 121.8184 | 175.0673 | 239.0016 | 275.018 | 303.1379 | 117.0424 | 157.3996 | 207.8637 | 235.0042 | 226.8154 | 84.6082 | 97.2164 | 129.3425 | 173.8698 | 214.5743 | 171.0943 |  | 154.4616 | 326.7944 |  | 114.8409 | 157.3854 | 215.6223 | 251.8965 | 242.5585 | 141.9649 | 176.4612 | 231.2697 | 256.6681 | 230.3173 | 96.6116 | 107.6707 | 132.8181 | 176.5147 | 224.8754 | 259.0533 | 152.2794 | 143.6485 | 137.0485 | 143.84 | 191.5702 | 243.2123 | 268.7162 | 248.6191 |  | 189.0032 |  |  | 99.2721 | 104.0303 | 191.1312 | 98.2963 | 205.319 | 109.5254 | 41.2118 | 41.5503 | 36.0415 | 35.7155 | 35.1811 | 39.4892 | 38.7823 | 37.1398 | 95.289 | 116.5233 | 109.7389 | 95.2966 | 254.3754 |  |  | 165.7229 |  | 149.1646 | 102.4698 | 136.8893 | 101.9162 | 212.7374 | 173.3714 | 270.4174 | 253.1071 | 259.6452 | 207.3275 | 253.0645 | 283.9083 | 297.6486 | 281.2997 | 168.6832 | 142.1172 | 192.5278 | 163.7721 | 195.4358 | 162.8279 | 225.6935 | 133.0846 | 246.1686 | 211.7094 | 195.1625 | 276.1943 |  | 199.0363 | 97.8818 | 130.8179 | 176.7855 | 219.5638 | 174.1869 | 193.6827 | 160.7239 |  | 147.0787 | 172.6346 | 240.2433 | 278.3429 | 264.8894 | 117.5444 | 166.7473 | 235.7403 | 277.5953 | 266.5021 | 87.1125 | 98.905 | 127.5134 | 175.1258 | 223.85 | 150.2116 | 204.6733 | 133.4724 | 187.5083 | 148.0088 | 124.2117 | 166.9227 | 227.7196 | 268.9006 | 259.3332 | 136.81 | 181.5065 | 250.9902 | 286.4808 | 264.2956 | 89.4962 | 108.87 | 140.8917 | 187.6159 | 238.9305 | 109.0058 | 152.8651 | 165.9034 | 163.9583 | 128.2512 | 233.5182 | 171.5867 | 269.7822 | 256.0013 | 191.7901 |  |  |  | 99.2654 | 109.4799 | 103.0271 | 205.823 | 106.2729 | 174.0955 |  | 111.6872 | 101.8789 | 105.0865 | 60.8206 | 102.8818 | 113.9308 |  | 247.4357 | 294.6605 | 307.6028 | 424.179 | 573.4774 | 547.8126 | 393.7418 | [23 empty] | 104.2159 | 560.645 | 58.0173 | 271.0481
16:16 | 10209 |  |  | 0.2138 | 31.7339 | 34.0639 | 9.4362 | 10.6537 | 19.4375 | 9.029 | 1.8597 | 3.4798 | 0.8984 | -0.0242 |  |  |  | -17.4764 | 24.1043 | 38.3811 | 7.2672 |  | 8.5758 | 18.903 | 0.4341 | 0.4047 | 1.6963 | 1.0172 | -5.6261 | 246.7222 | 242.8632 | 167.5273 | 193.3047 | 152.7772 | 135.7901 | 117.3114 | 204.5588 | 160.763 | 225.2012 | 262.7015 | 243.2166 | 175.9095 | 174.2692 | 213.1974 | 261.172 | 273.5905 |  |  | 162.7319 |  | 320.2719 | 119.1541 | 157.9918 | 215.1502 | 246.1113 | 225.3537 | 208.0269 | 175.7103 | 234.8423 | 267.7172 | 253.9903 | 182.6959 | 97.9783 | 130.3161 | 171.2305 | 210.9369 | 174.2833 | 207.0347 | 190.4859 | 377.9353 | 121.8183 | 175.0765 | 238.9854 | 274.9914 | 303.1286 | 117.0454 | 157.397 | 207.8478 | 234.9845 | 226.7936 | 84.6096 | 97.2107 | 129.3466 | 173.8756 | 214.5602 | 171.0583 |  | 154.4503 | 326.733 |  | 114.8497 | 157.3972 | 215.6013 | 251.8724 | 242.5385 | 141.9608 | 176.4531 | 231.2462 | 256.6438 | 230.2895 | 96.601 | 107.6756 | 132.8214 | 176.5051 | 224.8569 | 259.0389 | 152.2477 | 143.6342 | 137.0321 | 143.8471 | 191.5701 | 243.2032 | 268.6908 | 248.5899 |  | 188.986 |  |  | 99.2676 | 104.0204 | 191.1335 | 98.2964 | 205.2887 | 109.53 | 41.1061 | 41.5612 | 36.5589 | 35.9606 | 34.3754 | 39.506 | 38.5096 | 36.8597 | 95.2792 | 116.5055 | 109.7256 | 95.2813 | 254.3488 |  |  | 165.7158 |  | 149.1599 | 102.4719 | 136.8787 | 101.915 | 212.7181 | 173.3694 | 270.3879 | 253.074 | 259.6233 | 207.3204 | 253.0397 | 283.8895 | 297.6122 | 281.2625 | 168.6372 | 142.101 | 192.4887 | 163.7578 | 195.4135 | 162.8306 | 225.6817 | 133.0746 | 246.1457 | 211.701 | 195.1578 | 276.1607 |  | 199.0354 | 97.8788 | 130.8124 | 176.7807 | 219.5407 | 174.1587 | 193.6543 | 160.6994 |  | 147.0691 | 172.629 | 240.2315 | 278.3045 | 264.8649 | 117.5479 | 166.7464 | 235.7228 | 277.5634 | 266.4677 | 87.1137 | 98.9024 | 127.513 | 175.1234 | 223.8319 | 150.1925 | 204.6533 | 133.4625 | 187.4756 | 147.9897 | 124.216 | 166.9258 | 227.713 | 268.8703 | 259.3062 | 136.8052 | 181.5203 | 250.9645 | 286.446 | 264.254 | 89.5037 | 108.8607 | 140.8955 | 187.6183 | 238.8946 | 108.9859 | 152.8441 | 165.8876 | 163.9411 | 128.2587 | 233.4972 | 171.5807 | 269.7563 | 255.9805 | 191.7553 |  |  |  | 99.2605 | 109.4768 | 103.0232 | 205.8171 | 106.2814 | 174.0766 |  | 111.6734 | 101.8652 | 105.0656 | 60.8212 | 102.896 | 113.9048 |  | 247.3848 | 294.6024 | 307.538 | 424.2414 | 573.5398 | 547.7502 | 393.5548 | [23 empty] | 104.2066 | 560.645 | 58.2969 | 270.9936
16:16 | 10210 |  |  | 0.2225 | 31.8561 | 34.141 | 9.4527 | 10.613 | 19.4941 | 9.0674 | 1.859 | 3.4776 | 0.8974 | -0.0243 |  |  |  | -17.515 | 24.075 | 38.2836 | 7.2641 |  | 8.6151 | 18.9784 | 0.4335 | 0.4029 | 1.6993 | 1.0165 | -5.7167 | 246.6929 | 242.8334 | 167.5152 | 193.2836 | 152.7643 | 135.7708 | 117.3104 | 204.5348 | 160.7531 | 225.1839 | 262.675 | 243.1923 | 175.8967 | 174.274 | 213.1586 | 261.1604 | 273.5752 |  |  | 162.7257 |  | 320.2223 | 119.1501 | 157.9911 | 215.1427 | 246.084 | 225.3339 | 208.0199 | 175.7147 | 234.8271 | 267.6935 | 253.9753 | 182.6927 | 97.9774 | 130.3235 | 171.2311 | 210.9266 | 174.2729 | 207.0166 | 190.4745 | 377.8819 | 121.831 | 175.0877 | 238.9743 | 274.972 | 303.1718 | 117.0435 | 157.3946 | 207.8299 | 234.9644 | 226.771 | 84.6138 | 97.2086 | 129.3543 | 173.8662 | 214.5355 | 171.0554 |  | 154.4344 | 326.6713 |  | 114.8569 | 157.3994 | 215.596 | 251.8477 | 242.5124 | 141.9563 | 176.453 | 231.2315 | 256.6186 | 230.2658 | 96.595 | 107.6876 | 132.8314 | 176.5023 | 224.8514 | 259.0308 | 152.2189 | 143.6201 | 137.0213 | 143.862 | 191.577 | 243.2011 | 268.6641 | 248.5661 |  | 188.9594 |  |  | 99.2582 | 104.0064 | 191.1067 | 98.283 | 205.2408 | 109.5111 | 41.0243 | 41.6574 | 36.9417 | 36.4141 | 33.9465 | 39.5438 | 37.9033 | 37.1975 | 95.2688 | 116.487 | 109.706 | 95.2674 | 254.3145 |  |  | 165.7025 |  | 149.1495 | 102.4685 | 136.8712 | 101.9019 | 212.6955 | 173.3612 | 270.3488 | 253.0344 | 259.586 | 207.3088 | 253.0405 | 283.8734 | 297.5861 | 281.2353 | 168.5763 | 142.0813 | 192.4726 | 163.7371 | 195.4006 | 162.8352 | 225.6674 | 133.0664 | 246.1149 | 211.6841 | 195.1555 | 276.1327 |  | 199.0649 | 97.8722 | 130.8154 | 176.7749 | 219.5247 | 174.1354 | 193.6389 | 160.6815 |  | 147.0726 | 172.6269 | 240.2192 | 278.2659 | 264.8319 | 117.5526 | 166.7421 | 235.7195 | 277.5342 | 266.4425 | 87.1029 | 98.8982 | 127.5168 | 175.1168 | 223.8098 | 150.1712 | 204.6342 | 133.4556 | 187.4708 | 147.9683 | 124.2147 | 166.936 | 227.7019 | 268.8521 | 259.2801 | 136.7931 | 181.5307 | 250.9329 | 286.4203 | 264.2187 | 89.4988 | 108.8458 | 140.9166 | 187.6351 | 238.8548 | 108.9696 | 152.8209 | 165.8722 | 163.9207 | 128.2677 | 233.4834 | 171.5805 | 269.7375 | 255.9709 | 191.7401 |  |  |  | 99.2474 | 109.4675 | 103.0071 | 205.8044 | 106.2927 | 174.0605 |  | 111.6661 | 101.8592 | 105.0463 | 60.8267 | 102.9084 | 113.9047 |  | 247.324 | 294.5294 | 307.4938 | 424.2414 | 573.2903 | 547.9375 | 393.7418 | [23 empty] | 104.1948 | 560.6139 | 58.3644 | 270.9267
16:16 | 10211 |  |  | 0.2361 | 31.8468 | 34.2434 | 9.5526 | 10.5978 | 19.5191 | 9.0723 | 1.8585 | 3.4722 | 0.8984 | -0.0252 |  |  |  | -17.5473 | 24.009 | 38.2042 | 7.3244 |  | 8.6218 | 18.9188 | 0.4337 | 0.4044 | 1.6995 | 1.0151 | -5.468 | 246.6689 | 242.8128 | 167.5141 | 193.2672 | 152.7592 | 135.7642 | 117.3067 | 204.5125 | 160.7424 | 225.1671 | 262.6482 | 243.1623 | 175.8882 | 174.2662 | 213.0744 | 261.1499 | 273.5723 |  |  | 162.7114 |  | 320.1668 | 119.1385 | 157.9903 | 215.1289 | 246.0581 | 225.3047 | 207.9992 | 175.724 | 234.8141 | 267.6657 | 253.9463 | 182.6749 | 97.9721 | 130.3206 | 171.2242 | 210.9053 | 174.2574 | 206.997 | 190.4543 | 377.8126 | 121.8269 | 175.0849 | 238.9585 | 274.9394 | 302.9885 | 117.0456 | 157.3982 | 207.8187 | 234.9435 | 226.7501 | 84.6257 | 97.2051 | 129.3642 | 173.8546 | 214.517 | 171.0698 |  | 154.416 | 326.6244 |  | 114.8655 | 157.4042 | 215.5975 | 251.8247 | 242.4889 | 141.9537 | 176.4615 | 231.216 | 256.5924 | 230.2315 | 96.5915 | 107.6954 | 132.8384 | 176.5056 | 224.8431 | 259.0044 | 152.1935 | 143.6144 | 137.0119 | 143.8677 | 191.5726 | 243.1908 | 268.6447 | 248.5408 |  | 188.9327 |  |  | 99.2493 | 104.0001 | 191.0827 | 98.2885 | 205.21 | 109.507 | 40.9653 | 41.7386 | 37.1033 | 36.8564 | 33.9633 | 39.6011 | 37.4745 | 37.6423 | 95.2603 | 116.4719 | 109.6892 | 95.2567 | 254.2779 |  |  | 165.6795 |  | 149.1309 | 102.4557 | 136.8604 | 101.8901 | 212.6838 | 173.3596 | 270.309 | 253.0051 | 259.5484 | 207.2858 | 253.0351 | 283.8637 | 297.5515 | 281.2069 | 168.5289 | 142.0576 | 192.4437 | 163.7153 | 195.3947 | 162.8362 | 225.6563 | 133.0689 | 246.0848 | 211.6616 | 195.1576 | 276.1097 |  | 199.0723 | 97.8708 | 130.8185 | 176.7714 | 219.5177 | 174.0986 | 193.6145 | 160.663 |  | 147.0671 | 172.6414 | 240.2107 | 278.2384 | 264.8053 | 117.5583 | 166.7365 | 235.7114 | 277.5103 | 266.4217 | 87.1048 | 98.8975 | 127.5226 | 175.111 | 223.7952 | 150.152 | 204.6106 | 133.4457 | 187.4688 | 147.9555 | 124.2183 | 166.9404 | 227.6853 | 268.8313 | 259.2508 | 136.7882 | 181.5169 | 250.9184 | 286.3923 | 264.1946 | 89.4884 | 108.8437 | 140.9114 | 187.6233 | 238.8411 | 108.9527 | 152.8118 | 165.8605 | 163.9001 | 128.2541 | 233.4689 | 171.5731 | 269.7077 | 255.9408 | 191.7181 |  |  |  | 99.2294 | 109.454 | 102.9859 | 205.7812 | 106.2928 | 174.045 |  | 111.6518 | 101.85 | 105.0266 | 60.8266 | 102.9359 | 113.9087 |  | 247.2698 | 294.464 | 307.4511 | 424.2414 | 573.3527 | 547.6878 | 393.4302 | [23 empty] | 104.1809 | 560.5202 | 58.3797 | 270.8669
16:16 | 10212 |  |  | 0.2399 | 31.8363 | 34.2378 | 9.4821 | 10.6273 | 19.4279 | 9.0261 | 1.8585 | 3.4731 | 0.8955 | -0.0243 |  |  |  | -17.5654 | 24.0511 | 38.2846 | 7.2673 |  | 8.6378 | 18.8546 | 0.4356 | 0.4045 | 1.6976 | 1.0164 | -6.0686 | 246.6536 | 242.7918 | 167.5081 | 193.2578 | 152.761 | 135.7614 | 117.304 | 204.5109 | 160.7449 | 225.1548 | 262.6256 | 243.1384 | 175.8869 | 174.2602 | 212.9556 | 261.1144 | 273.5426 |  |  | 162.6953 |  | 320.1207 | 119.1372 | 157.9955 | 215.1154 | 246.0319 | 225.2805 | 207.9818 | 175.7174 | 234.7964 | 267.6435 | 253.9192 | 182.6667 | 97.975 | 130.3246 | 171.2169 | 210.8907 | 174.2387 | 206.9829 | 190.4367 | 377.7489 | 121.8303 | 175.0927 | 238.9464 | 274.9159 | 302.818 | 117.0463 | 157.4014 | 207.8113 | 234.9197 | 226.7311 | 84.6268 | 97.2083 | 129.3666 | 173.8539 | 214.5004 | 171.0552 |  | 154.4106 | 326.5775 |  | 114.8681 | 157.4054 | 215.5831 | 251.8049 | 242.4624 | 141.9438 | 176.4608 | 231.2046 | 256.5631 | 230.2032 | 96.5876 | 107.6906 | 132.8363 | 176.5024 | 224.824 | 258.9656 | 152.1686 | 143.6065 | 136.9998 | 143.8755 | 191.5645 | 243.1788 | 268.615 | 248.5184 |  | 188.9131 |  |  | 99.2432 | 103.9908 | 191.066 | 98.2725 | 205.1898 | 109.5106 | 40.7775 | 41.7698 | 37.016 | 37.199 | 34.1302 | 39.6127 | 37.8032 | 37.9491 | 95.2581 | 116.4609 | 109.6801 | 95.2444 | 254.2524 |  |  | 165.6609 |  | 149.1182 | 102.445 | 136.8476 | 101.8843 | 212.6725 | 173.3565 | 270.2783 | 252.9827 | 259.5238 | 207.2411 | 253.0269 | 283.8537 | 297.5223 | 281.1771 | 168.5058 | 142.0529 | 192.4168 | 163.7076 | 195.3894 | 162.8465 | 225.6573 | 133.0685 | 246.07 | 211.6587 | 195.1675 | 276.085 |  | 199.0411 | 97.8693 | 130.8286 | 176.7745 | 219.5115 | 174.0691 | 193.5911 | 160.6439 |  | 147.0562 | 172.647 | 240.1994 | 278.2113 | 264.7766 | 117.5616 | 166.7459 | 235.7022 | 277.4865 | 266.3932 | 87.1068 | 98.8999 | 127.5247 | 175.108 | 223.7807 | 150.1326 | 204.5919 | 133.4345 | 187.4654 | 147.9355 | 124.224 | 166.9453 | 227.6751 | 268.8041 | 259.223 | 136.7979 | 181.5133 | 250.9289 | 286.3694 | 264.1712 | 89.495 | 108.8544 | 140.9021 | 187.6035 | 238.8323 | 108.9358 | 152.7977 | 165.8428 | 163.8817 | 128.2428 | 233.4597 | 171.5745 | 269.6766 | 255.8998 | 191.6861 |  |  |  | 99.2189 | 109.4503 | 102.9743 | 205.77 | 106.2919 | 174.0262 |  | 111.6367 | 101.8362 | 105.0117 | 60.8134 | 102.9322 | 113.9127 |  | 247.2129 | 294.3996 | 307.3965 | 423.7891 | 573.0642 | 547.3388 | 393.4825 | [23 empty] | 104.1703 | 560.2015 | 58.3222 | 270.8062
16:16 | 10213 |  |  | 0.2368 | 31.8417 | 34.2225 | 9.5015 | 10.6965 | 19.4407 | 8.9998 | 1.8587 | 3.4721 | 0.8953 | -0.0241 |  |  |  | -17.529 | 24.1246 | 38.3647 | 7.251 |  | 8.5823 | 18.853 | 0.4345 | 0.406 | 1.6952 | 1.016 | -6.543 | 246.63 | 242.7677 | 167.4914 | 193.2397 | 152.7505 | 135.7469 | 117.2915 | 204.5017 | 160.7584 | 225.1498 | 262.6011 | 243.1191 | 175.8783 | 174.2535 | 212.8706 | 261.0934 | 273.4979 |  |  | 162.6729 |  | 320.076 | 119.1308 | 157.9956 | 215.1038 | 246.0046 | 225.255 | 207.9705 | 175.7009 | 234.7754 | 267.6134 | 253.8913 | 182.6646 | 97.9795 | 130.3342 | 171.2152 | 210.879 | 174.2214 | 206.9615 | 190.4161 | 377.6844 | 121.8375 | 175.092 | 238.9324 | 274.8982 | 302.9615 | 117.0421 | 157.3944 | 207.7967 | 234.8919 | 226.7015 | 84.6124 | 97.2057 | 129.3599 | 173.8425 | 214.4789 | 171.0161 |  | 154.3947 | 326.5099 |  | 114.8741 | 157.402 | 215.5783 | 251.7834 | 242.4389 | 141.9506 | 176.4551 | 231.1978 | 256.5387 | 230.1926 | 96.6013 | 107.6862 | 132.8385 | 176.4996 | 224.8018 | 258.9305 | 152.1434 | 143.5808 | 136.9862 | 143.8659 | 191.5656 | 243.1592 | 268.5797 | 248.4927 |  | 188.9002 |  |  | 99.2247 | 103.9714 | 191.0581 | 98.2585 | 205.155 | 109.4989 | 40.6685 | 41.7002 | 36.8842 | 37.3511 | 34.3685 | 39.4922 | 38.5345 | 38.358 | 95.2503 | 116.4415 | 109.6698 | 95.2344 | 254.2219 |  |  | 165.6512 |  | 149.1108 | 102.4348 | 136.8405 | 101.8819 | 212.6673 | 173.3567 | 270.2565 | 252.9479 | 259.4973 | 207.2182 | 253.0203 | 283.8397 | 297.5032 | 281.1396 | 168.4998 | 142.0439 | 192.4118 | 163.6994 | 195.396 | 162.8599 | 225.6534 | 133.07 | 246.053 | 211.6579 | 195.1681 | 276.0561 |  | 199.0177 | 97.8747 | 130.8435 | 176.7774 | 219.4982 | 174.0564 | 193.5814 | 160.6303 |  | 147.061 | 172.6408 | 240.1832 | 278.1911 | 264.7276 | 117.5593 | 166.7425 | 235.6901 | 277.4517 | 266.36 | 87.0987 | 98.8972 | 127.5213 | 175.101 | 223.7589 | 150.1118 | 204.5706 | 133.4168 | 187.4668 | 147.907 | 124.2286 | 166.9445 | 227.6732 | 268.7746 | 259.1974 | 136.81 | 181.523 | 250.9269 | 286.3456 | 264.1542 | 89.5027 | 108.8695 | 140.9048 | 187.5914 | 238.8155 | 108.9126 | 152.7797 | 165.816 | 163.8654 | 128.2461 | 233.4568 | 171.5877 | 269.6553 | 255.8722 | 191.6772 |  |  |  | 99.2068 | 109.4366 | 102.9568 | 205.7558 | 106.2751 | 173.9943 |  | 111.6332 | 101.8332 | 105.0038 | 60.8113 | 102.9296 | 113.9084 |  | 247.1683 | 294.3431 | 307.3395 | 424.1007 | 573.1581 | 547.2986 | 393.5225 | [23 empty] | 104.1583 | 560.2283 | 58.3758 | 270.7557
16:16 | 10214 |  |  | 0.2163 | 31.9239 | 34.2526 | 9.5585 | 10.5987 | 19.4295 | 8.9017 | 1.8609 | 3.4726 | 0.8951 | -0.0244 |  |  |  | -17.4439 | 24.0662 | 38.3287 | 7.2344 |  | 8.5496 | 18.879 | 0.4347 | 0.4046 | 1.6948 | 1.0157 | -5.9548 | 246.5995 | 242.736 | 167.4799 | 193.2257 | 152.7326 | 135.7427 | 117.28 | 204.4861 | 160.7553 | 225.1355 | 262.5665 | 243.0973 | 175.8667 | 174.2275 | 212.8513 | 261.0893 | 273.465 |  |  | 162.663 |  | 320.0319 | 119.1361 | 157.9909 | 215.0923 | 245.9823 | 225.2329 | 207.9543 | 175.6897 | 234.7622 | 267.5854 | 253.8605 | 182.6597 | 97.9734 | 130.3394 | 171.2119 | 210.8603 | 174.2014 | 206.9341 | 190.3952 | 377.6216 | 121.8363 | 175.0838 | 238.9135 | 274.8659 | 303.062 | 117.0393 | 157.3866 | 207.7789 | 234.8653 | 226.6704 | 84.6049 | 97.2035 | 129.3582 | 173.8378 | 214.4652 | 170.9993 |  | 154.3725 | 326.4435 |  | 114.8824 | 157.402 | 215.5689 | 251.7563 | 242.4195 | 141.967 | 176.458 | 231.1904 | 256.5152 | 230.1743 | 96.6166 | 107.6934 | 132.8482 | 176.5021 | 224.7874 | 258.8953 | 152.1153 | 143.5615 | 136.9751 | 143.8564 | 191.5645 | 243.142 | 268.5582 | 248.4683 |  | 188.8867 |  |  | 99.22 | 103.9627 | 191.0586 | 98.2762 | 205.1362 | 109.5028 | 40.6603 | 41.6562 | 37.1579 | 37.455 | 34.4133 | 39.2722 | 38.8418 | 38.522 | 95.2455 | 116.4288 | 109.6557 | 95.2237 | 254.184 |  |  | 165.6339 |  | 149.0953 | 102.4313 | 136.8337 | 101.876 | 212.6577 | 173.3589 | 270.2213 | 252.9106 | 259.4679 | 207.1911 | 253.0069 | 283.825 | 297.4809 | 281.1018 | 168.4724 | 142.0255 | 192.4198 | 163.6857 | 195.3906 | 162.8583 | 225.6398 | 133.0659 | 246.0238 | 211.6404 | 195.1592 | 276.0266 |  | 198.994 | 97.8738 | 130.8534 | 176.7692 | 219.4746 | 174.034 | 193.5611 | 160.6181 |  | 147.0577 | 172.638 | 240.1637 | 278.1679 | 264.695 | 117.5611 | 166.7452 | 235.6764 | 277.4349 | 266.3417 | 87.1014 | 98.901 | 127.5324 | 175.1088 | 223.755 | 150.1045 | 204.5553 | 133.4094 | 187.4709 | 147.8953 | 124.2302 | 166.9473 | 227.6617 | 268.7467 | 259.1692 | 136.8104 | 181.5108 | 250.9102 | 286.3112 | 264.129 | 89.5024 | 108.8745 | 140.8931 | 187.5804 | 238.7909 | 108.8928 | 152.7629 | 165.7852 | 163.8483 | 128.2438 | 233.4488 | 171.5886 | 269.6245 | 255.8401 | 191.6722 |  |  |  | 99.1948 | 109.417 | 102.9449 | 205.7363 | 106.2661 | 173.988 |  | 111.6209 | 101.8227 | 104.9904 | 60.8069 | 102.9178 | 113.9163 |  | 247.1412 | 294.2891 | 307.2989 | 424.3504 | 573.0957 | 547.2986 | 393.3355 | [23 empty] | 104.1467 | 560.1971 | 58.3486 | 270.7151
16:16 | 10215 |  |  | 0.2241 | 31.9072 | 34.1754 | 9.5747 | 10.6634 | 19.5599 | 8.9954 | 1.8594 | 3.4675 | 0.8933 | -0.0258 |  |  |  | -17.4278 | 24.1602 | 38.4029 | 7.3259 |  | 8.6166 | 18.7915 | 0.433 | 0.4051 | 1.6936 | 1.0133 | -5.6919 | 246.568 | 242.7121 | 167.4708 | 193.2094 | 152.7265 | 135.7414 | 117.2779 | 204.4757 | 160.7469 | 225.1206 | 262.5272 | 243.0686 | 175.8562 | 174.2361 | 212.8167 | 261.0755 | 273.4325 |  |  | 162.653 |  | 319.9774 | 119.1433 | 157.9903 | 215.0802 | 245.9584 | 225.2102 | 207.9374 | 175.6907 | 234.7451 | 267.5555 | 253.8329 | 182.6501 | 97.9693 | 130.3377 | 171.208 | 210.8362 | 174.181 | 206.9876 | 190.3795 | 377.5596 | 121.8319 | 175.0786 | 238.8962 | 274.8278 | 303.0225 | 117.0393 | 157.3818 | 207.7647 | 234.8403 | 226.6426 | 84.6056 | 97.2034 | 129.3619 | 173.84 | 214.4518 | 170.9972 |  | 154.352 | 326.3907 |  | 114.8896 | 157.4038 | 215.5494 | 251.7286 | 242.3893 | 141.9517 | 176.4538 | 231.1689 | 256.4808 | 230.1452 | 96.6159 | 107.698 | 132.853 | 176.4984 | 224.7752 | 258.8577 | 152.0898 | 143.551 | 136.9672 | 143.8641 | 191.5633 | 243.1326 | 268.5375 | 248.4432 |  | 188.8681 |  |  | 99.2193 | 103.9578 | 191.0392 | 98.2682 | 205.1224 | 109.4994 | 40.6157 | 41.568 | 37.5236 | 37.5392 | 34.495 | 38.9542 | 38.2267 | 38.6549 | 95.2453 | 116.4213 | 109.6404 | 95.2133 | 254.1607 |  |  | 165.6213 |  | 149.0841 | 102.4332 | 136.83 | 101.869 | 212.631 | 173.361 | 270.1853 | 252.8842 | 259.4402 | 207.1285 | 253.013 | 283.8166 | 297.4773 | 281.0675 | 168.4402 | 142.0132 | 192.4619 | 163.6724 | 195.3668 | 162.8604 | 225.6274 | 133.0543 | 245.9997 | 211.6295 | 195.1635 | 276.0081 |  | 198.9783 | 97.8768 | 130.8625 | 176.7752 | 219.4625 | 174.0139 | 193.5445 | 160.6081 |  | 147.0648 | 172.6494 | 240.1636 | 278.1545 | 264.676 | 117.5695 | 166.7653 | 235.6687 | 277.4204 | 266.3196 | 87.1016 | 98.8997 | 127.5472 | 175.1134 | 223.7546 | 150.1051 | 204.5417 | 133.4045 | 187.4582 | 147.8856 | 124.234 | 166.96 | 227.6545 | 268.7245 | 259.1521 | 136.8225 | 181.5123 | 250.9005 | 286.2829 | 264.1041 | 89.5017 | 108.8761 | 140.8981 | 187.5885 | 238.775 | 108.8846 | 152.7373 | 165.7592 | 163.8217 | 128.2438 | 233.4397 | 171.5843 | 269.5829 | 255.7978 | 191.6428 |  |  |  | 99.1788 | 109.4014 | 102.9287 | 205.7163 | 106.2659 | 173.9992 |  | 111.6111 | 101.8128 | 104.9796 | 60.8146 | 102.8785 | 113.9331 |  | 247.0933 | 294.244 | 307.2517 | 424.0462 | 573.2554 | 547.2122 | 393.414 | [23 empty] | 104.1362 | 560.2338 | 58.4908 | 270.6687
16:16 | 10216 |  |  | 0.2122 | 31.8805 | 34.2778 | 9.5899 | 10.5874 | 19.4672 | 9.0194 | 1.8593 | 3.4659 | 0.8948 | -0.0248 |  |  |  | -17.4819 | 24.15 | 38.4015 | 7.2386 |  | 8.6112 | 18.7503 | 0.4345 | 0.4036 | 1.6947 | 1.0103 | -5.4112 | 246.5423 | 242.6999 | 167.4598 | 193.1999 | 152.7277 | 135.7394 | 117.2759 | 204.4712 | 160.7532 | 225.1192 | 262.5116 | 243.054 | 175.8559 | 174.2687 | 212.8027 | 261.0816 | 273.4113 |  |  | 162.6398 |  | 319.9194 | 119.1404 | 157.9975 | 215.0642 | 245.929 | 225.1774 | 207.9245 | 175.7006 | 234.7366 | 267.5301 | 253.8014 | 182.641 | 97.9724 | 130.3446 | 171.2031 | 210.8219 | 174.1678 | 207.043 | 190.3605 | 377.4904 | 121.8297 | 175.0753 | 238.8896 | 274.7944 | 303.0499 | 117.0467 | 157.3865 | 207.7573 | 234.823 | 226.6234 | 84.615 | 97.2086 | 129.3723 | 173.8332 | 214.4302 | 170.9842 |  | 154.3452 | 326.3359 |  | 114.8987 | 157.4026 | 215.5384 | 251.7012 | 242.3578 | 141.9502 | 176.4458 | 231.1549 | 256.4519 | 230.1192 | 96.618 | 107.701 | 132.8514 | 176.4913 | 224.7595 | 258.8208 | 152.0705 | 143.5426 | 136.9622 | 143.8757 | 191.5696 | 243.1276 | 268.5247 | 248.4222 |  | 188.8569 |  |  | 99.2051 | 103.9477 | 191.0193 | 98.2707 | 205.0831 | 109.4833 | 40.5848 | 41.51 | 37.6955 | 37.5806 | 34.7661 | 38.4923 | 36.9047 | 39.0464 | 95.2384 | 116.4034 | 109.6203 | 95.1994 | 254.1399 |  |  | 165.614 |  | 149.0787 | 102.4349 | 136.8204 | 101.8637 | 212.623 | 173.3609 | 270.1528 | 252.8538 | 259.4044 | 207.0634 | 253.0164 | 283.8017 | 297.4627 | 281.03 | 168.4022 | 141.9953 | 192.5264 | 163.6497 | 195.3593 | 162.8673 | 225.6146 | 133.0554 | 245.9782 | 211.6115 | 195.17 | 275.9839 |  | 198.9628 | 97.8867 | 130.8651 | 176.7682 | 219.4574 | 173.9917 | 193.5273 | 160.5963 |  | 147.0657 | 172.6587 | 240.157 | 278.1308 | 264.6542 | 117.576 | 166.7686 | 235.6602 | 277.3889 | 266.2914 | 87.1027 | 98.8964 | 127.5552 | 175.1132 | 223.7465 | 150.0958 | 204.5135 | 133.3922 | 187.4316 | 147.8674 | 124.2425 | 166.9649 | 227.6535 | 268.7009 | 259.1294 | 136.8245 | 181.5247 | 250.8867 | 286.2571 | 264.0768 | 89.5035 | 108.8849 | 140.9071 | 187.5959 | 238.7644 | 108.8721 | 152.7213 | 165.7404 | 163.7971 | 128.2567 | 233.4286 | 171.5887 | 269.5562 | 255.7664 | 191.61 |  |  |  | 99.1619 | 109.3906 | 102.9149 | 205.6932 | 106.2676 | 173.9911 |  | 111.5921 | 101.8002 | 104.954 | 60.8102 | 102.8601 | 113.9311 |  | 247.0317 | 294.184 | 307.2023 | 424.0462 | 573.193 | 547.3371 | 393.4763 | [23 empty] | 104.1208 | 560.2651 | 58.4112 | 270.6078
16:16 | 10217 |  |  | 0.2065 | 31.9287 | 34.3612 | 9.6441 | 10.6102 | 19.4973 | 9.0515 | 1.8585 | 3.4622 | 0.8941 | -0.0252 |  |  |  | -17.5466 | 24.1121 | 38.2181 | 7.1833 |  | 8.6532 | 18.8373 | 0.4335 | 0.4065 | 1.6971 | 1.0103 | -5.3146 | 246.5218 | 242.6777 | 167.4477 | 193.1919 | 152.7134 | 135.7295 | 117.2692 | 204.462 | 160.7536 | 225.0931 | 262.4844 | 243.0231 | 175.8542 | 174.2547 | 212.7881 | 261.0564 | 273.3709 |  |  | 162.617 |  | 319.8653 | 119.1383 | 157.9957 | 215.0509 | 245.895 | 225.1487 | 207.9162 | 175.7042 | 234.7227 | 267.5117 | 253.7699 | 182.6364 | 97.9736 | 130.3515 | 171.2037 | 210.8136 | 174.1536 | 207.0217 | 190.3411 | 377.4286 | 121.8364 | 175.0759 | 238.88 | 274.7708 | 303.1223 | 117.0542 | 157.3872 | 207.7492 | 234.7996 | 226.6082 | 84.6223 | 97.2197 | 129.3822 | 173.8318 | 214.4152 | 170.9561 |  | 154.3433 | 326.2788 |  | 114.9031 | 157.3944 | 215.53 | 251.6782 | 242.3408 | 141.9601 | 176.4475 | 231.1512 | 256.4299 | 230.0918 | 96.6307 | 107.7029 | 132.8567 | 176.4909 | 224.7407 | 258.785 | 152.0453 | 143.5271 | 136.9504 | 143.8846 | 191.5702 | 243.1227 | 268.5039 | 248.4011 |  | 188.8415 |  |  | 99.1991 | 103.9377 | 190.9904 | 98.2595 | 205.0366 | 109.4859 | 40.541 | 41.5622 | 37.8107 | 37.6418 | 34.775 | 38.2215 | 35.8991 | 39.3978 | 95.2305 | 116.3886 | 109.6081 | 95.1826 | 254.1092 |  |  | 165.5952 |  | 149.0669 | 102.4302 | 136.8125 | 101.862 | 212.6207 | 173.3615 | 270.1203 | 252.8173 | 259.3721 | 207.012 | 253.0045 | 283.7826 | 297.4341 | 281.0007 | 168.365 | 141.974 | 192.5608 | 163.6176 | 195.3614 | 162.8682 | 225.6033 | 133.0572 | 245.9542 | 211.5875 | 195.1646 | 275.9568 |  | 198.9437 | 97.888 | 130.8672 | 176.759 | 219.4457 | 173.9609 | 193.5029 | 160.5799 |  | 147.0458 | 172.654 | 240.1349 | 278.1067 | 264.6275 | 117.576 | 166.7659 | 235.6488 | 277.362 | 266.2689 | 87.109 | 98.8932 | 127.5606 | 175.1197 | 223.7301 | 150.082 | 204.4892 | 133.3871 | 187.395 | 147.8577 | 124.2508 | 166.9666 | 227.6476 | 268.6789 | 259.0977 | 136.816 | 181.5206 | 250.8809 | 286.2307 | 264.0512 | 89.5098 | 108.8942 | 140.9048 | 187.584 | 238.7481 | 108.8539 | 152.711 | 165.7232 | 163.784 | 128.2696 | 233.4258 | 171.5944 | 269.5412 | 255.7447 | 191.5827 |  |  |  | 99.1497 | 109.375 | 102.9027 | 205.6772 | 106.2713 | 173.9795 |  | 111.5863 | 101.7951 | 104.942 | 60.8102 | 102.8752 | 113.9473 |  | 247.0034 | 294.1379 | 307.1496 | 424.0538 | 572.9475 | 547.2729 | 393.3454 | [23 empty] | 104.111 | 560.1102 | 58.4271 | 270.5707
16:16 | 10218 |  |  | 0.2319 | 31.8486 | 34.1002 | 9.6258 | 10.5436 | 19.525 | 9.0185 | 1.8572 | 3.4596 | 0.896 | -0.0255 |  |  |  | -17.5858 | 24.1925 | 38.4328 | 7.2381 |  | 8.6729 | 18.8721 | 0.4343 | 0.4076 | 1.6951 | 1.0104 | -6.1171 | 246.4871 | 242.6456 | 167.432 | 193.1655 | 152.6935 | 135.7131 | 117.2588 | 204.4516 | 160.7401 | 225.066 | 262.4403 | 242.9752 | 175.8323 | 174.2191 | 212.7117 | 260.9915 | 273.3008 |  |  | 162.5918 |  | 319.8129 | 119.1405 | 157.9884 | 215.0269 | 245.8671 | 225.1271 | 207.8957 | 175.6976 | 234.6951 | 267.482 | 253.7494 | 182.6346 | 97.9737 | 130.3468 | 171.2055 | 210.7929 | 174.1384 | 207.0028 | 190.326 | 377.3706 | 121.8383 | 175.0774 | 238.8647 | 274.7476 | 302.9552 | 117.0489 | 157.3828 | 207.7338 | 234.7722 | 226.5849 | 84.6211 | 97.2283 | 129.3809 | 173.8352 | 214.4088 | 170.9118 |  | 154.3334 | 326.2232 |  | 114.907 | 157.4036 | 215.5194 | 251.6541 | 242.3179 | 141.95 | 176.4459 | 231.1386 | 256.403 | 230.0651 | 96.6345 | 107.7044 | 132.8599 | 176.4889 | 224.7234 | 258.7506 | 152.0237 | 143.5063 | 136.9325 | 143.8901 | 191.5707 | 243.1114 | 268.4731 | 248.373 |  | 188.822 |  |  | 99.1862 | 103.9169 | 190.929 | 98.206 | 204.9838 | 109.475 | 40.3799 | 41.6113 | 37.8591 | 37.5249 | 34.7949 | 38.349 | 35.9208 | 39.6734 | 95.2206 | 116.3698 | 109.5917 | 95.1641 | 254.085 |  |  | 165.5912 |  | 149.0632 | 102.4312 | 136.8114 | 101.8672 | 212.6133 | 173.3742 | 270.1008 | 252.7892 | 259.3612 | 206.979 | 252.9959 | 283.7701 | 297.4198 | 280.9796 | 168.3567 | 141.9591 | 192.5706 | 163.5991 | 195.3513 | 162.8753 | 225.5996 | 133.0573 | 245.9312 | 211.5844 | 195.165 | 275.9322 |  | 198.9392 | 97.8851 | 130.873 | 176.7628 | 219.4307 | 173.9245 | 193.487 | 160.563 |  | 147.0461 | 172.6493 | 240.1231 | 278.0896 | 264.5901 | 117.5711 | 166.7629 | 235.6322 | 277.3388 | 266.2377 | 87.1052 | 98.8859 | 127.5611 | 175.1144 | 223.7071 | 150.062 | 204.4695 | 133.3721 | 187.3558 | 147.8469 | 124.2479 | 166.9649 | 227.6343 | 268.653 | 259.064 | 136.8207 | 181.519 | 250.8749 | 286.203 | 264.0257 | 89.5106 | 108.8916 | 140.9088 | 187.5771 | 238.7257 | 108.8356 | 152.6931 | 165.7083 | 163.7648 | 128.268 | 233.412 | 171.5911 | 269.5142 | 255.7128 | 191.5507 |  |  |  | 99.1408 | 109.3551 | 102.8901 | 205.667 | 106.2871 | 173.9819 |  | 111.5755 | 101.7867 | 104.9315 | 60.8053 | 102.8477 | 113.9515 |  | 246.9442 | 294.0758 | 307.1018 | 424.0538 | 573.2596 | 547.3354 | 393.4078 | [23 empty] | 104.0978 | 560.2975 | 58.4149 | 270.51
16:16 | 10219 |  |  | 0.1724 | 31.836 | 34.15 | 9.5602 | 10.5333 | 19.5488 | 8.9804 | 1.8562 | 3.4551 | 0.8956 | -0.0268 |  |  |  | -17.589 | 24.1707 | 38.417 | 7.2412 |  | 8.6212 | 18.9615 | 0.4325 | 0.4037 | 1.692 | 1.0087 | -3.5249 | 246.4547 | 242.6275 | 167.4196 | 193.1557 | 152.6904 | 135.7076 | 117.2508 | 204.4318 | 160.7345 | 225.0608 | 262.4188 | 242.9443 | 175.8186 | 174.2015 | 212.6988 | 260.951 | 273.2588 |  |  | 162.5835 |  | 319.761 | 119.1343 | 157.9901 | 215.0078 | 245.8419 | 225.1058 | 207.8704 | 175.6906 | 234.6839 | 267.4471 | 253.7283 | 182.6241 | 97.97 | 130.3505 | 171.1972 | 210.7723 | 174.1204 | 206.9729 | 190.2995 | 377.3038 | 121.8331 | 175.083 | 238.8528 | 274.7173 | 302.8212 | 117.0471 | 157.3788 | 207.7152 | 234.7526 | 226.5581 | 84.6059 | 97.2301 | 129.3758 | 173.8195 | 214.3829 | 170.8856 |  | 154.3158 | 326.1593 |  | 114.9107 | 157.4177 | 215.5089 | 251.6328 | 242.2938 | 141.9386 | 176.4419 | 231.123 | 256.3731 | 230.036 | 96.6246 | 107.7049 | 132.8585 | 176.4843 | 224.71 | 258.7138 | 152.0167 | 143.4986 | 136.9217 | 143.9021 | 191.5791 | 243.1051 | 268.4582 | 248.3521 |  | 188.8109 |  |  | 99.1736 | 103.8994 | 190.8884 | 98.1672 | 204.9321 | 109.4461 | 40.1536 | 41.714 | 37.8381 | 37.4037 | 35.1074 | 38.5622 | 36.1812 | 39.9978 | 95.2137 | 116.3511 | 109.5726 | 95.1482 | 254.0612 |  |  | 165.5833 |  | 149.0539 | 102.4314 | 136.8027 | 101.8647 | 212.5956 | 173.3761 | 270.074 | 252.7619 | 259.3364 | 206.9515 | 252.9801 | 283.7477 | 297.4063 | 280.9481 | 168.3426 | 141.947 | 192.559 | 163.5892 | 195.3311 | 162.8771 | 225.5995 | 133.0597 | 245.9108 | 211.5808 | 195.175 | 275.9045 |  | 198.9306 | 97.8813 | 130.8674 | 176.7648 | 219.411 | 173.8827 | 193.4642 | 160.5425 |  | 147.0517 | 172.6528 | 240.1186 | 278.0645 | 264.564 | 117.5793 | 166.7679 | 235.6193 | 277.3156 | 266.2064 | 87.1095 | 98.8817 | 127.5669 | 175.1066 | 223.696 | 150.0471 | 204.4538 | 133.3599 | 187.3397 | 147.8325 | 124.2579 | 166.9625 | 227.6199 | 268.627 | 259.0367 | 136.8151 | 181.5187 | 250.8567 | 286.1741 | 263.999 | 89.5114 | 108.8832 | 140.9045 | 187.5741 | 238.7 | 108.8199 | 152.6768 | 165.6986 | 163.742 | 128.2674 | 233.3972 | 171.5891 | 269.4875 | 255.6849 | 191.5284 |  |  |  | 99.1313 | 109.3405 | 102.8802 | 205.6442 | 106.2966 | 173.9683 |  | 111.5638 | 101.7782 | 104.9218 | 60.7985 | 102.8451 | 113.9477 |  | 246.9101 | 294.0294 | 307.0467 | 424.0538 | 573.0723 | 547.2105 | 393.1584 | [23 empty] | 104.0861 | 560.1414 | 58.3811 | 270.4697
16:16 | 10220 |  |  | 0.2762 | 31.8658 | 34.2585 | 9.7035 | 10.651 | 19.6985 | 9.089 | 1.8549 | 3.4513 | 0.8987 | -0.0251 |  |  |  | -17.6111 | 24.1303 | 38.3521 | 7.2506 |  | 8.6289 | 18.9473 | 0.4336 | 0.4034 | 1.6893 | 1.0109 | -5.9291 | 246.4363 | 242.6089 | 167.4106 | 193.1413 | 152.6822 | 135.7017 | 117.2441 | 204.4098 | 160.7338 | 225.0461 | 262.3935 | 242.9168 | 175.8072 | 174.19 | 212.7201 | 260.9218 | 273.2341 |  |  | 162.5686 |  | 319.7136 | 119.1256 | 157.9996 | 215.0104 | 245.8186 | 225.0841 | 207.8609 | 175.6942 | 234.679 | 267.4241 | 253.6908 | 182.6086 | 97.9562 | 130.3489 | 171.1874 | 210.7568 | 174.0974 | 206.946 | 190.2693 | 377.2352 | 121.8319 | 175.0803 | 238.833 | 274.6863 | 302.8712 | 117.0495 | 157.3748 | 207.7015 | 234.7215 | 226.5353 | 84.5922 | 97.2231 | 129.3727 | 173.8036 | 214.3551 | 170.8731 |  | 154.3031 | 326.0963 |  | 114.9132 | 157.4146 | 215.5016 | 251.607 | 242.2659 | 141.9394 | 176.4371 | 231.1154 | 256.3464 | 230.0008 | 96.6115 | 107.7086 | 132.8628 | 176.4782 | 224.6933 | 258.6828 | 151.9952 | 143.4824 | 136.9085 | 143.9084 | 191.5831 | 243.0916 | 268.4384 | 248.3285 |  | 188.7945 |  |  | 99.166 | 103.8944 | 190.8772 | 98.1616 | 204.8899 | 109.4262 | 39.9098 | 41.8497 | 37.8585 | 37.4195 | 35.352 | 38.7089 | 36.5586 | 40.2164 | 95.2106 | 116.3373 | 109.5581 | 95.1362 | 254.0348 |  |  | 165.5682 |  | 149.0448 | 102.4274 | 136.7954 | 101.8606 | 212.5819 | 173.3702 | 270.0403 | 252.7355 | 259.3066 | 206.944 | 252.9697 | 283.7268 | 297.3863 | 280.9111 | 168.296 | 141.9306 | 192.5124 | 163.5631 | 195.3185 | 162.8812 | 225.5853 | 133.0582 | 245.8858 | 211.5659 | 195.1724 | 275.8787 |  | 198.9166 | 97.8819 | 130.8705 | 176.7601 | 219.3993 | 173.8407 | 193.4377 | 160.524 |  | 147.0467 | 172.6545 | 240.1064 | 278.0453 | 264.5441 | 117.5877 | 166.7722 | 235.6113 | 277.2794 | 266.1684 | 87.1125 | 98.8873 | 127.569 | 175.1038 | 223.6827 | 150.0326 | 204.4386 | 133.3463 | 187.3247 | 147.8176 | 124.2709 | 166.9804 | 227.6122 | 268.6154 | 259.015 | 136.8226 | 181.531 | 250.8388 | 286.1514 | 263.9805 | 89.5231 | 108.8948 | 140.9052 | 187.5773 | 238.6815 | 108.8064 | 152.6642 | 165.6843 | 163.7198 | 128.2714 | 233.3893 | 171.5967 | 269.4621 | 255.663 | 191.5099 |  |  |  | 99.1227 | 109.3231 | 102.8677 | 205.6138 | 106.2883 | 173.9517 |  | 111.5471 | 101.7631 | 104.9047 | 60.7976 | 102.8496 | 113.9359 |  | 246.873 | 293.9566 | 306.9941 | 423.7187 | 572.7174 | 546.9881 | 393.1548 | [23 empty] | 104.0736 | 559.8528 | 58.5722 | 270.4148
16:16 | 10221 |  |  | 0.2186 | 31.846 | 34.2022 | 9.7364 | 10.6446 | 19.643 | 8.9997 | 1.8537 | 3.4481 | 0.8937 | -0.0256 |  |  |  | -17.5272 | 24.1616 | 38.3597 | 7.2795 |  | 8.5987 | 18.8692 | 0.4328 | 0.4023 | 1.688 | 1.0102 | -5.1618 | 246.4133 | 242.5825 | 167.4028 | 193.1223 | 152.668 | 135.6953 | 117.242 | 204.3954 | 160.7361 | 225.0357 | 262.3591 | 242.896 | 175.7933 | 174.1835 | 212.7299 | 260.9089 | 273.2117 |  |  | 162.5488 |  | 319.668 | 119.1198 | 158.0005 | 215.0044 | 245.7988 | 225.0554 | 207.8514 | 175.6898 | 234.6665 | 267.4082 | 253.6685 | 182.6067 | 97.9571 | 130.3525 | 171.1856 | 210.7412 | 174.0752 | 206.9296 | 190.2544 | 377.1727 | 121.8365 | 175.0739 | 238.8146 | 274.6623 | 302.6649 | 117.0413 | 157.3744 | 207.6873 | 234.6937 | 226.5115 | 84.5928 | 97.2207 | 129.3776 | 173.801 | 214.3325 | 170.8753 |  | 154.2969 | 326.0369 |  | 114.9206 | 157.4144 | 215.493 | 251.581 | 242.2391 | 141.9405 | 176.4328 | 231.11 | 256.3194 | 229.9714 | 96.6033 | 107.7088 | 132.8635 | 176.4686 | 224.6754 | 258.6578 | 151.9677 | 143.4615 | 136.8867 | 143.9028 | 191.5805 | 243.0718 | 268.4075 | 248.2981 |  | 188.7682 |  |  | 99.153 | 103.8788 | 190.8531 | 98.1697 | 204.8389 | 109.4092 | 39.755 | 42.0157 | 37.9078 | 37.4401 | 35.4802 | 38.8374 | 37.0641 | 40.3004 | 95.1983 | 116.3161 | 109.5314 | 95.1187 | 254.0087 |  |  | 165.5581 |  | 149.0378 | 102.4263 | 136.7877 | 101.8545 | 212.5725 | 173.3711 | 270.0119 | 252.705 | 259.2841 | 206.9559 | 252.9688 | 283.717 | 297.3663 | 280.88 | 168.2306 | 141.9212 | 192.4524 | 163.5382 | 195.3103 | 162.8909 | 225.5719 | 133.0483 | 245.8579 | 211.548 | 195.1686 | 275.8573 |  | 198.9114 | 97.8897 | 130.8869 | 176.7607 | 219.3894 | 173.8057 | 193.4179 | 160.508 |  | 147.0374 | 172.6564 | 240.0935 | 278.0214 | 264.521 | 117.5943 | 166.7716 | 235.6007 | 277.2537 | 266.1387 | 87.114 | 98.8946 | 127.5751 | 175.1055 | 223.6729 | 150.0124 | 204.4232 | 133.3276 | 187.3092 | 147.8029 | 124.2761 | 166.9929 | 227.6082 | 268.5983 | 258.9936 | 136.8451 | 181.5457 | 250.8325 | 286.1322 | 263.9583 | 89.5397 | 108.9098 | 140.9198 | 187.5809 | 238.6683 | 108.7936 | 152.6487 | 165.6669 | 163.6998 | 128.2739 | 233.3745 | 171.6008 | 269.4314 | 255.6376 | 191.4885 |  |  |  | 99.1125 | 109.3078 | 102.8503 | 205.5847 | 106.2789 | 173.9497 |  | 111.5364 | 101.7602 | 104.8876 | 60.8002 | 102.8578 | 113.9485 |  | 246.8404 | 293.9051 | 306.9528 | 423.7261 | 572.9709 | 547.5485 | 393.1484 | [23 empty] | 104.0608 | 560.2597 | 58.5096 | 270.3727
16:16 | 10222 |  |  | 0.1787 | 31.7374 | 34.1966 | 9.74 | 10.6253 | 19.6048 | 8.9413 | 1.8499 | 3.4461 | 0.8991 | -0.0268 |  |  |  | -17.5166 | 24.1213 | 38.3313 | 7.2526 |  | 8.649 | 19.018 | 0.4321 | 0.4013 | 1.6882 | 1.0067 | -4.342 | 246.3933 | 242.5598 | 167.3933 | 193.1137 | 152.6666 | 135.685 | 117.237 | 204.3779 | 160.7405 | 225.0293 | 262.3314 | 242.8678 | 175.7826 | 174.1683 | 212.7522 | 260.8947 | 273.1885 |  |  | 162.5382 |  | 319.6155 | 119.1148 | 157.9928 | 214.9819 | 245.7733 | 225.0245 | 207.8356 | 175.6854 | 234.6468 | 267.3793 | 253.6442 | 182.6008 | 97.9648 | 130.363 | 171.1807 | 210.7255 | 174.0542 | 206.9055 | 190.2389 | 377.1085 | 121.8393 | 175.0693 | 238.7978 | 274.6321 | 302.6136 | 117.0376 | 157.3776 | 207.6729 | 234.6754 | 226.4878 | 84.5906 | 97.2259 | 129.3798 | 173.7975 | 214.3141 | 170.899 |  | 154.2891 | 325.9883 |  | 114.9307 | 157.4159 | 215.482 | 251.562 | 242.2184 | 141.9478 | 176.4303 | 231.0985 | 256.2861 | 229.9554 | 96.6171 | 107.7032 | 132.858 | 176.463 | 224.6534 | 258.6271 | 151.9539 | 143.4493 | 136.8785 | 143.895 | 191.5741 | 243.0624 | 268.3816 | 248.2759 |  | 188.7575 |  |  | 99.1502 | 103.8698 | 190.8457 | 98.1643 | 204.8255 | 109.4336 | 39.6094 | 42.1619 | 37.832 | 37.5014 | 35.37 | 38.9387 | 37.3325 | 40.2947 | 95.1813 | 116.2927 | 109.5084 | 95.0957 | 253.9864 |  |  | 165.551 |  | 149.0304 | 102.4231 | 136.7845 | 101.8581 | 212.568 | 173.3791 | 269.9852 | 252.6749 | 259.256 | 206.9713 | 252.9619 | 283.7068 | 297.3547 | 280.8574 | 168.2105 | 141.919 | 192.419 | 163.5199 | 195.3073 | 162.8998 | 225.5687 | 133.0479 | 245.8461 | 211.5356 | 195.1758 | 275.8341 |  | 198.9156 | 97.8926 | 130.8976 | 176.7682 | 219.3758 | 173.7825 | 193.4 | 160.4944 |  | 147.0296 | 172.6644 | 240.0887 | 277.994 | 264.5007 | 117.5964 | 166.7779 | 235.5876 | 277.2305 | 266.1263 | 87.1207 | 98.8932 | 127.5856 | 175.1065 | 223.6658 | 150.002 | 204.4037 | 133.3167 | 187.2949 | 147.7999 | 124.2822 | 166.9935 | 227.6042 | 268.5723 | 258.9686 | 136.841 | 181.5391 | 250.8133 | 286.0975 | 263.9182 | 89.5371 | 108.8996 | 140.913 | 187.552 | 238.6436 | 108.7791 | 152.6348 | 165.6487 | 163.6837 | 128.2778 | 233.3648 | 171.5975 | 269.4106 | 255.6202 | 191.4562 |  |  |  | 99.0969 | 109.2958 | 102.8377 | 205.5612 | 106.2734 | 173.9435 |  | 111.5253 | 101.7472 | 104.875 | 60.7979 | 102.8695 | 113.9501 |  | 246.789 | 293.8711 | 306.9048 | 423.9834 | 573.0373 | 547.2969 | 393.3292 | [23 empty] | 104.0497 | 560.1671 | 58.4639 | 270.3301
16:16 | 10223 |  |  | 0.217 | 31.7548 | 34.2392 | 9.8098 | 10.6809 | 19.6784 | 8.9607 | 1.8473 | 3.4399 | 0.8996 | -0.0272 |  |  |  | -17.5761 | 24.0438 | 38.3095 | 7.2919 |  | 8.5616 | 18.9094 | 0.4306 | 0.4052 | 1.6896 | 1.0058 | -4.8409 | 246.3783 | 242.5348 | 167.385 | 193.0945 | 152.6635 | 135.6835 | 117.2287 | 204.3802 | 160.7472 | 225.0205 | 262.3184 | 242.8451 | 175.7763 | 174.1613 | 212.7792 | 260.8639 | 273.1668 |  |  | 162.5243 |  | 319.5595 | 119.1129 | 157.9906 | 214.9619 | 245.746 | 225.0014 | 207.8185 | 175.6865 | 234.6255 | 267.3437 | 253.6075 | 182.5898 | 97.9594 | 130.3621 | 171.1745 | 210.7041 | 174.0344 | 206.8787 | 190.2202 | 377.0443 | 121.8381 | 175.07 | 238.7858 | 274.6009 | 302.8195 | 117.0356 | 157.3743 | 207.6571 | 234.6527 | 226.466 | 84.5911 | 97.234 | 129.378 | 173.7958 | 214.3003 | 170.9132 |  | 154.2776 | 325.9388 |  | 114.9329 | 157.4169 | 215.4722 | 251.5415 | 242.1894 | 141.9582 | 176.433 | 231.081 | 256.2575 | 229.935 | 96.6284 | 107.7051 | 132.8558 | 176.464 | 224.6319 | 258.6128 | 151.9235 | 143.4278 | 136.8617 | 143.885 | 191.5641 | 243.0478 | 268.3489 | 248.2432 |  | 188.7355 |  |  | 99.1411 | 103.8614 | 190.8535 | 98.181 | 204.8196 | 109.4449 | 39.5188 | 42.1572 | 37.5352 | 37.5901 | 35.1982 | 38.9697 | 37.6893 | 40.2973 | 95.1732 | 116.2822 | 109.4969 | 95.0867 | 253.9717 |  |  | 165.5467 |  | 149.0332 | 102.4259 | 136.7846 | 101.8625 | 212.561 | 173.3887 | 269.9644 | 252.6528 | 259.2301 | 206.9822 | 252.9438 | 283.692 | 297.3369 | 280.8302 | 168.1959 | 141.9016 | 192.3509 | 163.498 | 195.2958 | 162.9115 | 225.5603 | 133.0458 | 245.8249 | 211.5271 | 195.1823 | 275.8126 |  | 198.9255 | 97.8888 | 130.9118 | 176.7672 | 219.3649 | 173.7928 | 193.3861 | 160.4836 |  | 147.0258 | 172.6723 | 240.0857 | 277.97 | 264.4706 | 117.598 | 166.7801 | 235.5763 | 277.2117 | 266.1095 | 87.1279 | 98.8925 | 127.5973 | 175.1076 | 223.6519 | 150.0005 | 204.3872 | 133.3026 | 187.2939 | 147.7964 | 124.2811 | 166.9966 | 227.5938 | 268.5508 | 258.9376 | 136.8305 | 181.5387 | 250.7907 | 286.066 | 263.8831 | 89.5325 | 108.9008 | 140.9095 | 187.5354 | 238.6237 | 108.7653 | 152.6197 | 165.638 | 163.6681 | 128.2806 | 233.3524 | 171.5963 | 269.3947 | 255.598 | 191.4405 |  |  |  | 99.0829 | 109.286 | 102.833 | 205.5442 | 106.2756 | 173.9141 |  | 111.5043 | 101.7357 | 104.8628 | 60.8016 | 102.8899 | 113.9397 |  | 246.7573 | 293.8167 | 306.8567 | 423.5314 | 572.7174 | 547.0506 | 393.1548 | [23 empty] | 104.0384 | 559.884 | 58.4643 | 270.287
16:16 | 10224 |  |  | 0.1029 | 31.7166 | 34.2792 | 9.8285 | 10.6655 | 19.7372 | 8.9123 | 1.8465 | 3.4428 | 0.9003 | -0.027 |  |  |  | -17.5343 | 24.1138 | 38.4505 | 7.3154 |  | 8.5696 | 18.9166 | 0.4324 | 0.4008 | 1.6899 | 1.0048 | -4.8776 | 246.3496 | 242.5029 | 167.3712 | 193.0748 | 152.6483 | 135.6794 | 117.2232 | 204.3867 | 160.7512 | 225.0035 | 262.2893 | 242.8187 | 175.7681 | 174.1658 | 212.7849 | 260.8396 | 273.1458 |  |  | 162.5059 |  | 319.5061 | 119.1177 | 157.9879 | 214.9573 | 245.7241 | 224.9801 | 207.8005 | 175.6858 | 234.6117 | 267.3194 | 253.5809 | 182.5857 | 97.9567 | 130.3628 | 171.1738 | 210.6924 | 174.0168 | 206.8578 | 190.2027 | 376.9854 | 121.8337 | 175.0759 | 238.7803 | 274.5756 | 302.8021 | 117.0399 | 157.3641 | 207.6437 | 234.6291 | 226.4437 | 84.6018 | 97.2544 | 129.3834 | 173.793 | 214.2966 | 170.9126 |  | 154.2694 | 325.887 |  | 114.9355 | 157.4224 | 215.4638 | 251.5207 | 242.1689 | 141.9607 | 176.4362 | 231.0589 | 256.2385 | 229.9067 | 96.6252 | 107.706 | 132.8655 | 176.4636 | 224.6217 | 258.6037 | 151.8997 | 143.4067 | 136.8388 | 143.8824 | 191.5629 | 243.0296 | 268.3242 | 248.2124 |  | 188.7098 |  |  | 99.1221 | 103.8467 | 190.834 | 98.1812 | 204.7863 | 109.4191 | 39.4053 | 42.1552 | 37.3705 | 37.6594 | 35.3129 | 38.9737 | 38.1033 | 40.357 | 95.1745 | 116.2788 | 109.4804 | 95.0794 | 253.9486 |  |  | 165.5371 |  | 149.0181 | 102.4239 | 136.778 | 101.8567 | 212.546 | 173.397 | 269.9372 | 252.6256 | 259.2095 | 206.9761 | 252.9294 | 283.6805 | 297.3134 | 280.7943 | 168.1435 | 141.8813 | 192.2809 | 163.4772 | 195.2803 | 162.922 | 225.5522 | 133.0331 | 245.7984 | 211.5176 | 195.185 | 275.788 |  | 198.9154 | 97.8926 | 130.9159 | 176.764 | 219.3521 | 173.7874 | 193.3581 | 160.4677 |  | 147.0267 | 172.6727 | 240.0719 | 277.95 | 264.448 | 117.6044 | 166.7808 | 235.5665 | 277.1935 | 266.0779 | 87.1288 | 98.883 | 127.6085 | 175.1049 | 223.6415 | 149.9857 | 204.3633 | 133.2898 | 187.2966 | 147.7881 | 124.289 | 167.0016 | 227.5889 | 268.5293 | 258.914 | 136.8337 | 181.5442 | 250.7835 | 286.0452 | 263.8657 | 89.5385 | 108.9162 | 140.9161 | 187.54 | 238.6171 | 108.7485 | 152.5992 | 165.6284 | 163.6442 | 128.2675 | 233.3338 | 171.6011 | 269.3617 | 255.5601 | 191.438 |  |  |  | 99.075 | 109.274 | 102.8196 | 205.5257 | 106.2761 | 173.8804 |  | 111.5058 | 101.735 | 104.8564 | 60.8036 | 102.9 | 113.9387 |  | 246.7328 | 293.7539 | 306.8334 | 423.5234 | 572.8071 | 546.9496 | 393.1385 | [23 empty] | 104.0293 | 559.8783 | 58.5221 | 270.2434
16:16 | 10225 |  |  | 0.1152 | 31.6441 | 34.4229 | 9.6624 | 10.6794 | 19.6772 | 8.9224 | 1.8468 | 3.4404 | 0.8983 | -0.0256 |  |  |  | -17.6074 | 24.1536 | 38.3484 | 7.2986 |  | 8.5643 | 18.9828 | 0.432 | 0.3975 | 1.6843 | 1.0052 | -6.4802 | 246.3156 | 242.4837 | 167.3566 | 193.0622 | 152.6355 | 135.6664 | 117.2185 | 204.3693 | 160.7489 | 224.9835 | 262.2513 | 242.7832 | 175.751 | 174.1624 | 212.7868 | 260.8236 | 273.1407 |  |  | 162.4938 |  | 319.4605 | 119.1313 | 157.9917 | 214.9505 | 245.6965 | 224.9598 | 207.7907 | 175.6889 | 234.5997 | 267.2971 | 253.5594 | 182.5803 | 97.9625 | 130.3652 | 171.1701 | 210.6798 | 173.9934 | 206.8357 | 190.1812 | 376.9182 | 121.8339 | 175.0733 | 238.76 | 274.5478 | 302.7498 | 117.042 | 157.3613 | 207.6303 | 234.6076 | 226.4178 | 84.6037 | 97.2662 | 129.3859 | 173.7848 | 214.2846 | 170.9093 |  | 154.256 | 325.8342 |  | 114.9368 | 157.4206 | 215.4508 | 251.5013 | 242.1441 | 141.9635 | 176.4322 | 231.0456 | 256.2124 | 229.8772 | 96.6202 | 107.706 | 132.8674 | 176.4519 | 224.6082 | 258.5743 | 151.8903 | 143.3965 | 136.8285 | 143.8942 | 191.5754 | 243.0247 | 268.3096 | 248.1953 |  | 188.7017 |  |  | 99.1108 | 103.8385 | 190.8034 | 98.1493 | 204.759 | 109.4183 | 39.325 | 42.2027 | 37.3749 | 37.7114 | 35.6326 | 39.0065 | 38.6506 | 40.3119 | 95.1693 | 116.2622 | 109.4611 | 95.0638 | 253.9193 |  |  | 165.5224 |  | 148.9989 | 102.416 | 136.7683 | 101.849 | 212.5416 | 173.4047 | 269.9084 | 252.5901 | 259.1847 | 206.9677 | 252.9174 | 283.6684 | 297.2887 | 280.7659 | 168.1292 | 141.872 | 192.2561 | 163.4649 | 195.2776 | 162.9236 | 225.5476 | 133.0357 | 245.7756 | 211.5088 | 195.1955 | 275.7652 |  | 198.8882 | 97.8975 | 130.9193 | 176.7642 | 219.3394 | 173.749 | 193.333 | 160.4498 |  | 147.0273 | 172.6729 | 240.0684 | 277.9327 | 264.4241 | 117.6088 | 166.7831 | 235.551 | 277.1582 | 266.0398 | 87.13 | 98.8809 | 127.6046 | 175.1017 | 223.624 | 149.9643 | 204.3331 | 133.2781 | 187.2776 | 147.7862 | 124.2967 | 167.0059 | 227.5867 | 268.5045 | 258.8883 | 136.8406 | 181.547 | 250.7756 | 286.0192 | 263.8436 | 89.5435 | 108.9233 | 140.9203 | 187.5382 | 238.5925 | 108.7351 | 152.5837 | 165.6151 | 163.6135 | 128.2623 | 233.3239 | 171.6087 | 269.3304 | 255.5325 | 191.4281 |  |  |  | 99.0709 | 109.2656 | 102.8081 | 205.5097 | 106.287 | 173.8653 |  | 111.4865 | 101.7121 | 104.8394 | 60.7839 | 102.8947 | 113.9473 |  | 246.689 | 293.6915 | 306.7647 | 423.9838 | 572.5692 | 546.9 | 393.04 | [23 empty] | 104.0165 | 559.7346 | 58.4592 | 270.1902
16:16 | 10226 |  |  | 0.1312 | 31.6531 | 34.2502 | 9.6958 | 10.6396 | 19.7201 | 8.8852 | 1.8467 | 3.4436 | 0.8975 | -0.0248 |  |  |  | -17.5888 | 24.181 | 38.4082 | 7.2637 |  | 8.5499 | 18.9094 | 0.4303 | 0.4024 | 1.6868 | 1.0034 | -5.0664 | 246.2873 | 242.4677 | 167.3477 | 193.0497 | 152.6233 | 135.6602 | 117.2078 | 204.3584 | 160.7517 | 224.9724 | 262.2321 | 242.7574 | 175.7414 | 174.1355 | 212.7666 | 260.8015 | 273.1291 |  |  | 162.4728 |  | 319.4079 | 119.1314 | 157.9934 | 214.9378 | 245.6603 | 224.9328 | 207.7724 | 175.6786 | 234.5754 | 267.2742 | 253.5419 | 182.5725 | 97.9688 | 130.373 | 171.1709 | 210.6626 | 173.9825 | 206.8062 | 190.1623 | 376.8539 | 121.8383 | 175.0692 | 238.7393 | 274.5231 | 302.896 | 117.0364 | 157.3588 | 207.6144 | 234.5853 | 226.389 | 84.5974 | 97.2645 | 129.3881 | 173.78 | 214.2621 | 170.8804 |  | 154.2379 | 325.7733 |  | 114.9417 | 157.4213 | 215.4383 | 251.479 | 242.12 | 141.9545 | 176.4206 | 231.0367 | 256.1829 | 229.8489 | 96.6255 | 107.7107 | 132.8586 | 176.4434 | 224.5818 | 258.5542 | 151.8712 | 143.3868 | 136.8133 | 143.8979 | 191.5681 | 243.0177 | 268.2855 | 248.1723 |  | 188.6833 |  |  | 99.1062 | 103.8268 | 190.7898 | 98.1426 | 204.7296 | 109.4224 | 39.4406 | 42.1719 | 37.4856 | 37.3648 | 35.7233 | 39.0413 | 39.1775 | 40.2749 | 95.1628 | 116.2405 | 109.4426 | 95.056 | 253.8881 |  |  | 165.4994 |  | 148.9902 | 102.4103 | 136.7593 | 101.8468 | 212.5326 | 173.4075 | 269.8784 | 252.5512 | 259.1491 | 206.9543 | 252.9063 | 283.6516 | 297.2641 | 280.7307 | 168.1699 | 141.8582 | 192.256 | 163.4468 | 195.2814 | 162.9283 | 225.5383 | 133.0445 | 245.7497 | 211.4987 | 195.1994 | 275.7428 |  | 198.8802 | 97.9039 | 130.928 | 176.7675 | 219.3274 | 173.7298 | 193.3183 | 160.4294 |  | 147.0201 | 172.6775 | 240.0587 | 277.9111 | 264.3937 | 117.6103 | 166.7853 | 235.5431 | 277.1348 | 266.0088 | 87.1327 | 98.8872 | 127.6027 | 175.1065 | 223.6023 | 149.9486 | 204.3066 | 133.2726 | 187.2545 | 147.7774 | 124.3018 | 167.0091 | 227.5772 | 268.4825 | 258.8608 | 136.8452 | 181.554 | 250.7709 | 285.9944 | 263.8157 | 89.5506 | 108.9303 | 140.926 | 187.5418 | 238.5725 | 108.7226 | 152.5637 | 165.5965 | 163.5918 | 128.2832 | 233.3174 | 171.6066 | 269.3083 | 255.508 | 191.4227 |  |  |  | 99.0614 | 109.2565 | 102.8027 | 205.4915 | 106.2895 | 173.84 |  | 111.4709 | 101.6997 | 104.8279 | 60.7759 | 102.8906 | 113.9579 |  | 246.6387 | 293.648 | 306.7044 | 424.0228 | 572.8695 | 547.0745 | 393.0762 | [23 empty] | 104.0065 | 559.972 | 58.4096 | 270.1433
16:16 | 10227 |  |  | 0.1671 | 31.6865 | 34.2296 | 9.6962 | 10.6276 | 19.7557 | 8.9547 | 1.8492 | 3.4459 | 0.8987 | -0.0244 |  |  |  | -17.6159 | 24.201 | 38.3841 | 7.2441 |  | 8.561 | 18.8977 | 0.4307 | 0.4007 | 1.6868 | 1.0034 | -5.82 | 246.2635 | 242.4385 | 167.3355 | 193.0334 | 152.6134 | 135.6502 | 117.1997 | 204.3365 | 160.7562 | 224.9561 | 262.2097 | 242.7332 | 175.7366 | 174.1106 | 212.731 | 260.768 | 273.0911 |  |  | 162.448 |  | 319.3562 | 119.1138 | 157.9892 | 214.9216 | 245.6323 | 224.8977 | 207.7565 | 175.6744 | 234.5523 | 267.2474 | 253.5121 | 182.5628 | 97.9662 | 130.3793 | 171.1659 | 210.653 | 173.9648 | 206.7768 | 190.1438 | 376.7924 | 121.844 | 175.0686 | 238.7256 | 274.4893 | 302.9929 | 117.0348 | 157.3579 | 207.609 | 234.5574 | 226.3619 | 84.6051 | 97.2635 | 129.3948 | 173.7734 | 214.2397 | 170.8322 |  | 154.2209 | 325.7219 |  | 114.9441 | 157.4293 | 215.4268 | 251.4485 | 242.1019 | 141.9625 | 176.4176 | 231.0222 | 256.1522 | 229.8248 | 96.6387 | 107.7116 | 132.8595 | 176.4447 | 224.5586 | 258.5356 | 151.8495 | 143.3716 | 136.802 | 143.9023 | 191.5606 | 242.9986 | 268.2576 | 248.1482 |  | 188.6646 |  |  | 99.0972 | 103.8107 | 190.7668 | 98.1298 | 204.6899 | 109.4092 | 39.714 | 42.1216 | 37.7708 | 37.1112 | 35.3935 | 39.0697 | 39.3536 | 40.2893 | 95.1523 | 116.2255 | 109.4217 | 95.048 | 253.8552 |  |  | 165.4863 |  | 148.9731 | 102.4091 | 136.7457 | 101.8487 | 212.5155 | 173.4049 | 269.8501 | 252.5173 | 259.1181 | 206.937 | 252.8985 | 283.6432 | 297.2417 | 280.6974 | 168.1926 | 141.8455 | 192.2897 | 163.4237 | 195.2645 | 162.9372 | 225.5299 | 133.0393 | 245.7409 | 211.4892 | 195.1939 | 275.7133 |  | 198.8757 | 97.9107 | 130.935 | 176.7682 | 219.3174 | 173.7181 | 193.2982 | 160.4179 |  | 147.0139 | 172.6862 | 240.0461 | 277.8917 | 264.3647 | 117.6119 | 166.7873 | 235.536 | 277.116 | 265.9929 | 87.1273 | 98.8819 | 127.6135 | 175.1097 | 223.5891 | 149.9306 | 204.276 | 133.2647 | 187.2209 | 147.7614 | 124.3052 | 167.0247 | 227.5728 | 268.4631 | 258.8442 | 136.8474 | 181.5585 | 250.7596 | 285.9703 | 263.7953 | 89.5607 | 108.9345 | 140.9258 | 187.5364 | 238.5623 | 108.7069 | 152.5463 | 165.5789 | 163.5753 | 128.292 | 233.3 | 171.5995 | 269.2857 | 255.4809 | 191.426 |  |  |  | 99.0436 | 109.2413 | 102.7953 | 205.4834 | 106.2901 | 173.8112 |  | 111.4629 | 101.6974 | 104.8218 | 60.772 | 102.8895 | 113.9634 |  | 246.5985 | 293.6141 | 306.6788 | 423.4771 | 572.503 | 546.777 | 393.1087 | [23 empty] | 103.9963 | 559.64 | 58.4368 | 270.1063
16:16 | 10228 |  |  | 0.1114 | 31.7665 | 34.2395 | 9.7277 | 10.6059 | 19.7335 | 8.9417 | 1.8481 | 3.4475 | 0.8986 | -0.0249 |  |  |  | -17.6257 | 24.1929 | 38.3907 | 7.2822 |  | 8.6125 | 19.0584 | 0.4298 | 0.4004 | 1.6862 | 1.003 | -4.4062 | 246.2451 | 242.4148 | 167.3224 | 193.0236 | 152.6099 | 135.6463 | 117.201 | 204.3259 | 160.7489 | 224.9411 | 262.1799 | 242.7101 | 175.7307 | 174.1168 | 212.7082 | 260.7486 | 273.0583 |  |  | 162.4357 |  | 319.3103 | 119.1132 | 157.991 | 214.9087 | 245.6147 | 224.8793 | 207.7513 | 175.6721 | 234.5443 | 267.2196 | 253.4777 | 182.5563 | 97.9669 | 130.3818 | 171.1628 | 210.6345 | 173.9371 | 206.7571 | 190.1224 | 376.7271 | 121.8424 | 175.0678 | 238.7131 | 274.4581 | 302.9724 | 117.0298 | 157.3565 | 207.5944 | 234.5326 | 226.3413 | 84.6025 | 97.2612 | 129.3957 | 173.7666 | 214.2195 | 170.7954 |  | 154.1976 | 325.6688 |  | 114.9459 | 157.4293 | 215.4224 | 251.4238 | 242.0723 | 141.9684 | 176.416 | 231.006 | 256.1236 | 229.7993 | 96.6424 | 107.7105 | 132.8671 | 176.4441 | 224.5416 | 258.4993 | 151.8257 | 143.352 | 136.7903 | 143.9011 | 191.5688 | 242.985 | 268.2344 | 248.1187 |  | 188.6486 |  |  | 99.0824 | 103.7957 | 190.7309 | 98.1153 | 204.6533 | 109.4057 | 40.1778 | 42.0637 | 38.0083 | 37.4069 | 35.1493 | 39.1514 | 39.4196 | 40.2755 | 95.1435 | 116.2111 | 109.404 | 95.0348 | 253.8322 |  |  | 165.4783 |  | 148.9661 | 102.4081 | 136.7353 | 101.8419 | 212.4999 | 173.4069 | 269.8279 | 252.4802 | 259.0935 | 206.924 | 252.8912 | 283.6354 | 297.2163 | 280.6713 | 168.1766 | 141.8319 | 192.3452 | 163.4057 | 195.2494 | 162.9422 | 225.5246 | 133.0346 | 245.7215 | 211.4748 | 195.1903 | 275.6814 |  | 198.8572 | 97.9117 | 130.9456 | 176.7633 | 219.3107 | 173.6912 | 193.2768 | 160.4022 |  | 147.0058 | 172.6876 | 240.0412 | 277.8672 | 264.3388 | 117.6155 | 166.7921 | 235.5195 | 277.0853 | 265.9752 | 87.1296 | 98.8793 | 127.6228 | 175.1061 | 223.5814 | 149.9227 | 204.2544 | 133.253 | 187.1749 | 147.7501 | 124.3029 | 167.0309 | 227.5653 | 268.4438 | 258.8181 | 136.8435 | 181.5496 | 250.7389 | 285.9376 | 263.774 | 89.568 | 108.9362 | 140.9253 | 187.5297 | 238.5443 | 108.6917 | 152.5399 | 165.5728 | 163.5594 | 128.2878 | 233.2924 | 171.6006 | 269.2599 | 255.4621 | 191.4216 |  |  |  | 99.0297 | 109.2221 | 102.7817 | 205.4743 | 106.3009 | 173.8076 |  | 111.4517 | 101.6835 | 104.8072 | 60.7686 | 102.868 | 113.9487 |  | 246.5515 | 293.5368 | 306.638 | 423.7112 | 572.5888 | 546.9275 | 392.9742 | [23 empty] | 103.9818 | 559.7581 | 58.5112 | 270.0442
16:16 | 10229 |  |  | 0.1554 | 31.7667 | 34.3487 | 9.7435 | 10.6195 | 19.788 | 8.9655 | 1.8483 | 3.445 | 0.8996 | -0.0256 |  |  |  | -17.576 | 24.2033 | 38.3653 | 7.2352 |  | 8.5292 | 18.8985 | 0.4293 | 0.4009 | 1.6856 | 0.9998 | -3.7434 | 246.2125 | 242.3842 | 167.3104 | 193.0061 | 152.5938 | 135.6372 | 117.1928 | 204.3158 | 160.7402 | 224.9273 | 262.149 | 242.6767 | 175.7108 | 174.1065 | 212.661 | 260.7317 | 273.0196 |  |  | 162.4302 |  | 319.2606 | 119.1247 | 157.9948 | 214.8971 | 245.5958 | 224.8614 | 207.7399 | 175.6672 | 234.5322 | 267.1972 | 253.4553 | 182.5577 | 97.963 | 130.3931 | 171.1672 | 210.6215 | 173.9167 | 206.7341 | 190.1009 | 376.6671 | 121.8409 | 175.0701 | 238.7003 | 274.4374 | 303.0785 | 117.0301 | 157.3504 | 207.5748 | 234.512 | 226.3167 | 84.592 | 97.262 | 129.3961 | 173.7652 | 214.2044 | 170.7694 |  | 154.184 | 325.6181 |  | 114.9512 | 157.4303 | 215.4148 | 251.4079 | 242.0456 | 141.9557 | 176.4167 | 230.9853 | 256.1023 | 229.7723 | 96.6423 | 107.7109 | 132.872 | 176.439 | 224.5237 | 258.4685 | 151.8046 | 143.3389 | 136.7713 | 143.8981 | 191.5721 | 242.9723 | 268.2097 | 248.0938 |  | 188.623 |  |  | 99.0711 | 103.785 | 190.7024 | 98.1067 | 204.6057 | 109.4103 | 40.5833 | 41.6811 | 38.0248 | 37.7729 | 35.2273 | 39.2626 | 39.6805 | 40.1838 | 95.1425 | 116.1956 | 109.3889 | 95.0257 | 253.8077 |  |  | 165.4664 |  | 148.9554 | 102.4026 | 136.7311 | 101.8304 | 212.4916 | 173.4076 | 269.7928 | 252.4496 | 259.0692 | 206.9011 | 252.8822 | 283.6202 | 297.1908 | 280.6391 | 168.1513 | 141.8143 | 192.4134 | 163.3795 | 195.2447 | 162.9433 | 225.5105 | 133.0362 | 245.6887 | 211.4518 | 195.187 | 275.65 |  | 198.8502 | 97.905 | 130.9542 | 176.7614 | 219.2963 | 173.6619 | 193.2575 | 160.3822 |  | 147.0024 | 172.6884 | 240.0333 | 277.8418 | 264.3144 | 117.6209 | 166.7925 | 235.5041 | 277.0555 | 265.9402 | 87.1414 | 98.8958 | 127.6295 | 175.1065 | 223.5701 | 149.9217 | 204.2366 | 133.2474 | 187.1317 | 147.7398 | 124.3085 | 167.0273 | 227.5543 | 268.4257 | 258.7855 | 136.8536 | 181.5541 | 250.7243 | 285.9094 | 263.7521 | 89.5746 | 108.9388 | 140.932 | 187.5319 | 238.5294 | 108.6844 | 152.5205 | 165.5638 | 163.5408 | 128.2864 | 233.2832 | 171.5983 | 269.2285 | 255.4291 | 191.4002 |  |  |  | 99.0189 | 109.2027 | 102.7645 | 205.4537 | 106.2939 | 173.7946 |  | 111.4476 | 101.6702 | 104.7973 | 60.7679 | 102.8722 | 113.9631 |  | 246.5052 | 293.4679 | 306.5986 | 423.5791 | 572.8341 | 546.9294 | 392.7938 | [23 empty] | 103.9697 | 559.8818 | 58.5128 | 269.9866
16:16 | 10230 |  |  | 0.1276 | 31.8267 | 34.318 | 9.7357 | 10.63 | 19.8177 | 8.8916 | 1.8479 | 3.4461 | 0.8949 | -0.0249 |  |  |  | -17.7768 | 24.1141 | 38.3015 | 7.1915 |  | 8.5997 | 18.8799 | 0.4299 | 0.4046 | 1.6843 | 0.9989 | -3.5723 | 246.1813 | 242.3516 | 167.3048 | 192.987 | 152.5825 | 135.6253 | 117.1819 | 204.3061 | 160.7405 | 224.9145 | 262.1116 | 242.6493 | 175.6892 | 174.1016 | 212.604 | 260.6951 | 272.9742 |  |  | 162.4184 |  | 319.2184 | 119.1315 | 157.9995 | 214.8793 | 245.5671 | 224.8329 | 207.7278 | 175.6688 | 234.5229 | 267.169 | 253.4345 | 182.5519 | 97.964 | 130.3931 | 171.1573 | 210.6103 | 173.8905 | 206.7072 | 190.0801 | 376.6043 | 121.8491 | 175.0739 | 238.6823 | 274.4133 | 303.2446 | 117.0355 | 157.3548 | 207.5594 | 234.4896 | 226.2926 | 84.5954 | 97.2592 | 129.3932 | 173.7621 | 214.1928 | 170.7393 |  | 154.1734 | 325.5689 |  | 114.9483 | 157.4308 | 215.3978 | 251.3822 | 242.0182 | 141.952 | 176.4151 | 230.9632 | 256.0703 | 229.7399 | 96.6464 | 107.707 | 132.8681 | 176.4258 | 224.5005 | 258.4376 | 151.7873 | 143.325 | 136.7553 | 143.9048 | 191.5727 | 242.9607 | 268.1837 | 248.0745 |  | 188.6074 |  |  | 99.0596 | 103.777 | 190.6821 | 98.0837 | 204.5552 | 109.4163 | 40.8386 | 41.2974 | 37.5784 | 38.0413 | 35.3798 | 39.4006 | 39.8904 | 40.0656 | 95.1361 | 116.1816 | 109.3745 | 95.0198 | 253.7743 |  |  | 165.4525 |  | 148.9396 | 102.3975 | 136.7235 | 101.8192 | 212.4831 | 173.403 | 269.7591 | 252.4195 | 259.0423 | 206.8911 | 252.8711 | 283.6069 | 297.16 | 280.6111 | 168.1549 | 141.7994 | 192.47 | 163.3568 | 195.236 | 162.9461 | 225.4994 | 133.0391 | 245.6677 | 211.4385 | 195.1917 | 275.6238 |  | 198.841 | 97.9024 | 130.9574 | 176.7639 | 219.2782 | 173.6421 | 193.2364 | 160.3684 |  | 147.0032 | 172.6962 | 240.0249 | 277.8307 | 264.2859 | 117.6269 | 166.7865 | 235.4963 | 277.0295 | 265.9083 | 87.1447 | 98.9074 | 127.6334 | 175.1111 | 223.5551 | 149.9141 | 204.2167 | 133.2442 | 187.0993 | 147.7268 | 124.3119 | 167.0315 | 227.5403 | 268.3994 | 258.7604 | 136.8609 | 181.5574 | 250.7078 | 285.8889 | 263.728 | 89.5733 | 108.941 | 140.9432 | 187.5286 | 238.5041 | 108.6697 | 152.4998 | 165.5483 | 163.5226 | 128.2919 | 233.2737 | 171.6013 | 269.2023 | 255.4017 | 191.3753 |  |  |  | 99.0113 | 109.1946 | 102.7564 | 205.4386 | 106.2915 | 173.7705 |  | 111.4291 | 101.6516 | 104.7739 | 60.7714 | 102.8708 | 113.9605 |  | 246.4529 | 293.4381 | 306.554 | 423.3458 | 572.2189 | 546.5076 | 392.951 | [23 empty] | 103.9567 | 559.3633 | 58.3972 | 269.9455
16:16 | 10231 |  |  | 0.1621 | 31.7694 | 34.222 | 9.6848 | 10.6367 | 19.8323 | 8.8941 | 1.8488 | 3.4462 | 0.8987 | -0.0258 |  |  |  | -17.8035 | 24.1072 | 38.3087 | 7.2036 |  | 8.599 | 18.8366 | 0.4301 | 0.4008 | 1.6812 | 0.9991 | -4.8639 | 246.1636 | 242.3287 | 167.3016 | 192.9765 | 152.5834 | 135.621 | 117.1796 | 204.3029 | 160.7445 | 224.9089 | 262.0791 | 242.6346 | 175.6928 | 174.1235 | 212.5397 | 260.6762 | 272.9562 |  |  | 162.3953 |  | 319.1639 | 119.1237 | 157.999 | 214.8618 | 245.5353 | 224.8034 | 207.7063 | 175.6661 | 234.5038 | 267.1371 | 253.4142 | 182.5365 | 97.9689 | 130.3893 | 171.1474 | 210.5851 | 173.8683 | 206.679 | 190.0624 | 376.533 | 121.8429 | 175.0695 | 238.6702 | 274.3858 | 303.3853 | 117.0352 | 157.3502 | 207.5435 | 234.4565 | 226.2656 | 84.5935 | 97.2517 | 129.3899 | 173.7594 | 214.1791 | 170.7046 |  | 154.1517 | 325.5058 |  | 114.9598 | 157.4347 | 215.3891 | 251.3621 | 241.9984 | 141.9709 | 176.4121 | 230.9605 | 256.0456 | 229.7177 | 96.6618 | 107.7107 | 132.8668 | 176.4171 | 224.4821 | 258.4235 | 151.7683 | 143.3139 | 136.7429 | 143.9016 | 191.5647 | 242.9493 | 268.1549 | 248.0414 |  | 188.5978 |  |  | 99.0467 | 103.7661 | 190.6891 | 98.089 | 204.5149 | 109.4105 | 40.9415 | 41.3183 | 37.2932 | 38.1506 | 35.6491 | 39.561 | 39.6208 | 39.9409 | 95.1293 | 116.1675 | 109.3572 | 95.0022 | 253.7491 |  |  | 165.4445 |  | 148.9403 | 102.4015 | 136.7226 | 101.8198 | 212.4777 | 173.4118 | 269.7366 | 252.398 | 259.0266 | 206.8975 | 252.8699 | 283.595 | 297.1356 | 280.5868 | 168.18 | 141.7919 | 192.5229 | 163.3387 | 195.2213 | 162.9549 | 225.4968 | 133.036 | 245.6535 | 211.4358 | 195.2002 | 275.6012 |  | 198.8277 | 97.9109 | 130.9623 | 176.7688 | 219.271 | 173.6242 | 193.2116 | 160.3532 |  | 147.0043 | 172.6975 | 240.0109 | 277.8228 | 264.2673 | 117.6308 | 166.7936 | 235.4945 | 277.0038 | 265.8873 | 87.1448 | 98.9082 | 127.6432 | 175.1129 | 223.5453 | 149.9022 | 204.2035 | 133.2376 | 187.0825 | 147.7197 | 124.3045 | 167.0361 | 227.5303 | 268.3709 | 258.7365 | 136.8535 | 181.553 | 250.6855 | 285.8574 | 263.6988 | 89.5673 | 108.9414 | 140.9438 | 187.5246 | 238.4788 | 108.648 | 152.4888 | 165.5289 | 163.507 | 128.2964 | 233.2617 | 171.6039 | 269.1805 | 255.379 | 191.3426 |  |  |  | 99.0013 | 109.1846 | 102.7471 | 205.4165 | 106.2911 | 173.7758 |  | 111.4199 | 101.6407 | 104.7657 | 60.7752 | 102.8776 | 113.9621 |  | 246.4262 | 293.3759 | 306.4986 | 423.4778 | 572.8458 | 546.9422 | 393.0068 | [23 empty] | 103.9465 | 559.894 | 58.3359 | 269.901
16:16 | 10232 |  |  | 0.0959 | 31.7199 | 34.2312 | 9.6686 | 10.6585 | 19.7735 | 8.9005 | 1.8472 | 3.4454 | 0.8964 | -0.0265 |  |  |  | -17.7895 | 24.0321 | 38.2482 | 7.1006 |  | 8.6135 | 18.8867 | 0.4309 | 0.4008 | 1.6844 | 0.998 | -4.7627 | 246.1368 | 242.3006 | 167.2878 | 192.9597 | 152.5739 | 135.6123 | 117.1749 | 204.2785 | 160.739 | 224.8949 | 262.0498 | 242.6058 | 175.6908 | 174.1394 | 212.4734 | 260.674 | 272.9364 |  |  | 162.3776 |  | 319.1026 | 119.111 | 157.9897 | 214.8478 | 245.5091 | 224.7806 | 207.6833 | 175.6526 | 234.4789 | 267.1204 | 253.373 | 182.5252 | 97.9659 | 130.3995 | 171.1463 | 210.5726 | 173.8507 | 206.6507 | 190.0455 | 376.4698 | 121.8387 | 175.0678 | 238.6653 | 274.3584 | 303.4879 | 117.0423 | 157.349 | 207.5403 | 234.4363 | 226.2419 | 84.6 | 97.2497 | 129.403 | 173.759 | 214.1585 | 170.6911 |  | 154.1391 | 325.4529 |  | 114.9669 | 157.4384 | 215.3763 | 251.3448 | 241.9787 | 141.9928 | 176.4176 | 230.9575 | 256.0258 | 229.6963 | 96.6652 | 107.7112 | 132.8662 | 176.4156 | 224.4657 | 258.4073 | 151.7463 | 143.3045 | 136.7237 | 143.8989 | 191.5561 | 242.9321 | 268.1223 | 248.0086 |  | 188.5807 |  |  | 99.0355 | 103.7551 | 190.6956 | 98.1066 | 204.4685 | 109.3895 | 40.8482 | 41.3878 | 37.5227 | 38.1582 | 35.753 | 39.6873 | 39.3793 | 39.7929 | 95.1206 | 116.1516 | 109.3383 | 94.9851 | 253.7246 |  |  | 165.4335 |  | 148.9327 | 102.4096 | 136.7188 | 101.8191 | 212.4644 | 173.4165 | 269.7084 | 252.3772 | 259.0007 | 206.8805 | 252.8776 | 283.5864 | 297.1201 | 280.5575 | 168.1808 | 141.7763 | 192.5443 | 163.3184 | 195.2007 | 162.9602 | 225.4872 | 133.0336 | 245.6322 | 211.4253 | 195.2052 | 275.5796 |  | 198.8242 | 97.9132 | 130.9693 | 176.7699 | 219.2568 | 173.6063 | 193.1903 | 160.3345 |  | 147.0045 | 172.7013 | 240.0027 | 277.7988 | 264.2421 | 117.6283 | 166.8029 | 235.4846 | 276.9855 | 265.8575 | 87.1408 | 98.8968 | 127.6478 | 175.113 | 223.5332 | 149.8793 | 204.181 | 133.2218 | 187.0476 | 147.7042 | 124.3196 | 167.0499 | 227.5313 | 268.3486 | 258.7106 | 136.8578 | 181.5624 | 250.6774 | 285.8322 | 263.6718 | 89.5707 | 108.9432 | 140.944 | 187.5297 | 238.4614 | 108.6368 | 152.4651 | 165.5033 | 163.483 | 128.2956 | 233.2419 | 171.596 | 269.1506 | 255.3366 | 191.3052 |  |  |  | 98.9913 | 109.1711 | 102.737 | 205.3848 | 106.2728 | 173.7809 |  | 111.4067 | 101.6374 | 104.7626 | 60.7731 | 102.8971 | 113.9583 |  | 246.3883 | 293.3252 | 306.4607 | 423.5717 | 572.2695 | 546.7441 | 392.987 | [23 empty] | 103.9371 | 559.5068 | 58.2419 | 269.8567
16:16 | 10233 |  |  | 0.057 | 31.7914 | 34.2238 | 9.7125 | 10.6307 | 19.7345 | 9.0243 | 1.8492 | 3.4474 | 0.894 | -0.0239 |  |  |  | -17.9753 | 24.0668 | 38.2807 | 7.1902 |  | 8.6252 | 18.8805 | 0.4309 | 0.3991 | 1.6854 | 0.9965 | -4.2583 | 246.1138 | 242.2704 | 167.2688 | 192.9388 | 152.5652 | 135.6008 | 117.1669 | 204.2579 | 160.734 | 224.8789 | 262.0219 | 242.5718 | 175.6755 | 174.1048 | 212.5087 | 260.639 | 272.8812 |  |  | 162.3649 |  | 319.0544 | 119.1041 | 157.9869 | 214.8403 | 245.483 | 224.7555 | 207.6683 | 175.6412 | 234.4674 | 267.0975 | 253.3447 | 182.5184 | 97.9718 | 130.4125 | 171.1507 | 210.5654 | 173.832 | 206.627 | 190.028 | 376.4176 | 121.8509 | 175.075 | 238.6602 | 274.3351 | 303.5163 | 117.0499 | 157.3527 | 207.5319 | 234.4165 | 226.2232 | 84.5971 | 97.248 | 129.408 | 173.7532 | 214.1389 | 170.6751 |  | 154.1313 | 325.3986 |  | 114.9686 | 157.4344 | 215.3634 | 251.3148 | 241.9439 | 141.9826 | 176.4179 | 230.9418 | 255.9916 | 229.664 | 96.6565 | 107.7107 | 132.8645 | 176.4147 | 224.4439 | 258.3735 | 151.7293 | 143.2896 | 136.7133 | 143.9076 | 191.5599 | 242.9246 | 268.1054 | 247.9905 |  | 188.5643 |  |  | 99.0262 | 103.7465 | 190.6806 | 98.0847 | 204.4288 | 109.3765 | 40.5725 | 41.2456 | 37.0779 | 38.1724 | 35.8772 | 39.77 | 39.6056 | 39.612 | 95.1107 | 116.1333 | 109.3282 | 94.9762 | 253.6906 |  |  | 165.4174 |  | 148.9173 | 102.4063 | 136.707 | 101.8096 | 212.4437 | 173.4147 | 269.6739 | 252.3415 | 258.9584 | 206.8533 | 252.8795 | 283.5777 | 297.1014 | 280.53 | 168.191 | 141.7541 | 192.487 | 163.3018 | 195.1914 | 162.9686 | 225.4812 | 133.0323 | 245.6073 | 211.4062 | 195.2104 | 275.5549 |  | 198.8245 | 97.9143 | 130.9734 | 176.7671 | 219.2443 | 173.5838 | 193.1701 | 160.3215 |  | 147.0055 | 172.7113 | 239.9911 | 277.7674 | 264.2157 | 117.6237 | 166.8051 | 235.4723 | 276.9567 | 265.8269 | 87.14 | 98.8926 | 127.6508 | 175.1094 | 223.5128 | 149.8535 | 204.1601 | 133.2122 | 187.011 | 147.6838 | 124.3367 | 167.0601 | 227.5227 | 268.3301 | 258.679 | 136.861 | 181.5696 | 250.6669 | 285.809 | 263.6451 | 89.5729 | 108.9443 | 140.9532 | 187.5361 | 238.4359 | 108.6185 | 152.4417 | 165.4772 | 163.4535 | 128.3091 | 233.2395 | 171.6047 | 269.1276 | 255.3143 | 191.275 |  |  |  | 98.9874 | 109.1583 | 102.7319 | 205.3497 | 106.244 | 173.7621 |  | 111.3991 | 101.6219 | 104.7506 | 60.7722 | 102.8998 | 113.9686 |  | 246.3549 | 293.2882 | 306.4055 | 423.6414 | 572.5226 | 546.9918 | 392.9806 | [23 empty] | 103.9277 | 559.7572 | 58.2727 | 269.8216
16:16 | 10234 |  |  | 0.1599 | 31.7724 | 34.265 | 9.7287 | 10.5107 | 19.7493 | 8.9212 | 1.8499 | 3.4481 | 0.8991 | -0.0229 |  |  |  | -17.8969 | 24.1554 | 38.2777 | 7.2611 |  | 8.6869 | 18.9569 | 0.4296 | 0.3991 | 1.6838 | 0.9946 | -4.9631 | 246.0942 | 242.2488 | 167.264 | 192.9257 | 152.5602 | 135.5962 | 117.1649 | 204.2435 | 160.7407 | 224.8698 | 262.0029 | 242.5498 | 175.6713 | 174.0661 | 212.5311 | 260.5819 | 272.8346 |  |  | 162.3498 |  | 319.0092 | 119.1011 | 157.9935 | 214.8292 | 245.4558 | 224.73 | 207.6533 | 175.6493 | 234.4579 | 267.0638 | 253.3328 | 182.5125 | 97.9678 | 130.4152 | 171.1477 | 210.5455 | 173.8074 | 206.5975 | 190.0037 | 376.3557 | 121.8511 | 175.0681 | 238.6405 | 274.3096 | 303.5908 | 117.0373 | 157.3431 | 207.5142 | 234.3849 | 226.1971 | 84.5791 | 97.2405 | 129.3957 | 173.7452 | 214.1189 | 170.6351 |  | 154.1113 | 325.3379 |  | 114.9793 | 157.4306 | 215.3559 | 251.2851 | 241.9133 | 141.965 | 176.4112 | 230.9258 | 255.9556 | 229.6309 | 96.6578 | 107.7058 | 132.861 | 176.4087 | 224.4194 | 258.3359 | 151.7097 | 143.2741 | 136.7003 | 143.9036 | 191.5571 | 242.921 | 268.0808 | 247.9676 |  | 188.5408 |  |  | 99.0157 | 103.7311 | 190.6337 | 98.0393 | 204.3927 | 109.3629 | 40.2771 | 41.2465 | 36.581 | 38.2625 | 36.2773 | 39.8179 | 39.9 | 39.381 | 95.095 | 116.11 | 109.3075 | 94.9553 | 253.6581 |  |  | 165.4012 |  | 148.9096 | 102.4006 | 136.6962 | 101.8013 | 212.4317 | 173.4134 | 269.6422 | 252.3084 | 258.9297 | 206.8293 | 252.8675 | 283.5625 | 297.0699 | 280.4957 | 168.2208 | 141.7348 | 192.361 | 163.2732 | 195.1744 | 162.9678 | 225.4685 | 133.0177 | 245.5794 | 211.3808 | 195.2053 | 275.5266 |  | 198.8245 | 97.9188 | 130.9745 | 176.7698 | 219.2247 | 173.5658 | 193.15 | 160.3048 |  | 147.0098 | 172.7173 | 239.976 | 277.7508 | 264.1915 | 117.6264 | 166.8025 | 235.4559 | 276.9214 | 265.8054 | 87.1443 | 98.9026 | 127.6627 | 175.1106 | 223.496 | 149.8276 | 204.1451 | 133.2074 | 187.0077 | 147.6792 | 124.3385 | 167.0653 | 227.5146 | 268.3165 | 258.6606 | 136.8614 | 181.5748 | 250.6544 | 285.786 | 263.6192 | 89.5733 | 108.9466 | 140.9649 | 187.5396 | 238.4134 | 108.6059 | 152.427 | 165.4601 | 163.434 | 128.3273 | 233.2331 | 171.611 | 269.1244 | 255.308 | 191.2589 |  |  |  | 98.9748 | 109.1494 | 102.7211 | 205.3187 | 106.2122 | 173.7345 |  | 111.3796 | 101.6092 | 104.7303 | 60.7755 | 102.8996 | 113.9705 |  | 246.3096 | 293.232 | 306.3639 | 423.7736 | 572.9005 | 547.1772 | 392.7874 | [23 empty] | 103.9139 | 560.0388 | 58.3645 | 269.7708
16:16 | 10235 |  |  | 0.2277 | 31.7847 | 34.3175 | 9.727 | 10.5495 | 19.8142 | 9.0329 | 1.8485 | 3.4482 | 0.8985 | -0.0258 |  |  |  | -17.9194 | 24.0754 | 38.2746 | 7.2342 |  | 8.6574 | 18.8858 | 0.4316 | 0.3989 | 1.6851 | 0.9942 | -3.7578 | 246.07 | 242.2257 | 167.2589 | 192.9124 | 152.5438 | 135.5882 | 117.158 | 204.2352 | 160.7378 | 224.8521 | 261.9705 | 242.5208 | 175.6616 | 174.0594 | 212.4807 | 260.55 | 272.8138 |  |  | 162.3381 |  | 318.9615 | 119.1037 | 157.997 | 214.8118 | 245.4334 | 224.7159 | 207.6421 | 175.6547 | 234.4403 | 267.0426 | 253.303 | 182.5088 | 97.9614 | 130.4145 | 171.1369 | 210.5255 | 173.7821 | 206.5723 | 189.9821 | 376.2895 | 121.8489 | 175.0612 | 238.6219 | 274.2754 | 303.3827 | 117.0379 | 157.334 | 207.5025 | 234.3641 | 226.1767 | 84.5811 | 97.2378 | 129.399 | 173.7478 | 214.1084 | 170.6164 |  | 154.0983 | 325.2878 |  | 114.9834 | 157.4293 | 215.3467 | 251.2492 | 241.8861 | 141.9593 | 176.403 | 230.9049 | 255.9258 | 229.6055 | 96.6697 | 107.7016 | 132.8564 | 176.4009 | 224.3987 | 258.3019 | 151.6868 | 143.2603 | 136.6772 | 143.9019 | 191.5497 | 242.9084 | 268.0555 | 247.9406 |  | 188.5187 |  |  | 99.006 | 103.7191 | 190.6222 | 98.0281 | 204.3609 | 109.3498 | 40.1924 | 40.7624 | 36.8352 | 38.2485 | 36.5919 | 39.8492 | 40.1385 | 38.9568 | 95.0833 | 116.0929 | 109.2898 | 94.9362 | 253.6279 |  |  | 165.3866 |  | 148.9035 | 102.3934 | 136.6848 | 101.797 | 212.4207 | 173.4101 | 269.6122 | 252.2847 | 258.9074 | 206.7995 | 252.8746 | 283.5584 | 297.0486 | 280.4727 | 168.2297 | 141.7266 | 192.2558 | 163.2482 | 195.1722 | 162.9696 | 225.4512 | 133.0196 | 245.5529 | 211.3714 | 195.2071 | 275.5013 |  | 198.8181 | 97.9234 | 130.9776 | 176.7719 | 219.2059 | 173.5454 | 193.127 | 160.2902 |  | 147.0025 | 172.726 | 239.9658 | 277.7432 | 264.167 | 117.6255 | 166.8027 | 235.4416 | 276.899 | 265.7796 | 87.1423 | 98.9118 | 127.6708 | 175.1154 | 223.4822 | 149.8104 | 204.1218 | 133.2034 | 187.0224 | 147.6811 | 124.3363 | 167.0732 | 227.5046 | 268.2917 | 258.6385 | 136.8606 | 181.5697 | 250.6283 | 285.757 | 263.5818 | 89.5786 | 108.9458 | 140.9766 | 187.531 | 238.3938 | 108.5912 | 152.4118 | 165.4463 | 163.4194 | 128.3196 | 233.2091 | 171.6035 | 269.105 | 255.2809 | 191.2569 |  |  |  | 98.9629 | 109.1364 | 102.7041 | 205.2888 | 106.1767 | 173.726 |  | 111.3654 | 101.598 | 104.7169 | 60.7697 | 102.9322 | 113.9658 |  | 246.2736 | 293.1794 | 306.3113 | 423.7971 | 572.6628 | 546.878 | 393.125 | [23 empty] | 103.9011 | 559.7704 | 58.3984 | 269.7265
16:16 | 10236 |  |  | 0.2263 | 31.7939 | 34.1882 | 9.6591 | 10.4708 | 19.7825 | 9.0471 | 1.8475 | 3.4498 | 0.898 | -0.0247 |  |  |  | -17.9161 | 24.1728 | 38.2484 | 7.232 |  | 8.6592 | 18.9165 | 0.4302 | 0.397 | 1.6832 | 0.9914 | -5.1548 | 246.045 | 242.1924 | 167.2434 | 192.8921 | 152.5272 | 135.5692 | 117.148 | 204.222 | 160.7358 | 224.8327 | 261.9329 | 242.4804 | 175.6476 | 174.0425 | 212.4488 | 260.5218 | 272.7844 |  |  | 162.3191 |  | 318.9016 | 119.095 | 157.9832 | 214.7961 | 245.3976 | 224.6806 | 207.6231 | 175.6503 | 234.4173 | 267.0207 | 253.2765 | 182.5071 | 97.9602 | 130.4182 | 171.1279 | 210.5109 | 173.7597 | 206.5502 | 189.9621 | 376.2243 | 121.8536 | 175.0629 | 238.6106 | 274.2524 | 303.0844 | 117.0433 | 157.333 | 207.4947 | 234.3449 | 226.1507 | 84.5881 | 97.2357 | 129.4112 | 173.7434 | 214.0926 | 170.6043 |  | 154.0918 | 325.2395 |  | 114.9951 | 157.4419 | 215.3432 | 251.2319 | 241.8695 | 141.9598 | 176.4026 | 230.8818 | 255.9051 | 229.5877 | 96.6863 | 107.709 | 132.8663 | 176.4042 | 224.3862 | 258.2814 | 151.6665 | 143.2445 | 136.6646 | 143.9201 | 191.5603 | 242.8951 | 268.0403 | 247.9149 |  | 188.5008 |  |  | 98.9911 | 103.705 | 190.6174 | 98.0302 | 204.315 | 109.3288 | 40.3284 | 40.2395 | 37.0435 | 38.2126 | 36.4122 | 39.9188 | 40.2404 | 38.3588 | 95.0824 | 116.0835 | 109.2826 | 94.9257 | 253.5923 |  |  | 165.3797 |  | 148.8985 | 102.3936 | 136.6834 | 101.7962 | 212.4185 | 173.4227 | 269.5898 | 252.2646 | 258.8883 | 206.7796 | 252.8758 | 283.5465 | 297.0358 | 280.4553 | 168.195 | 141.7106 | 192.1997 | 163.2294 | 195.1765 | 162.9749 | 225.4429 | 133.0291 | 245.5249 | 211.3665 | 195.2085 | 275.473 |  | 198.8375 | 97.9238 | 130.9892 | 176.7697 | 219.1981 | 173.52 | 193.1044 | 160.2785 |  | 146.992 | 172.7249 | 239.9582 | 277.7398 | 264.1475 | 117.6185 | 166.8042 | 235.4237 | 276.8731 | 265.7461 | 87.1343 | 98.9136 | 127.6764 | 175.107 | 223.4559 | 149.8028 | 204.0962 | 133.1984 | 187.0317 | 147.6716 | 124.3303 | 167.082 | 227.4951 | 268.2638 | 258.606 | 136.8697 | 181.5759 | 250.6068 | 285.7305 | 263.5454 | 89.5872 | 108.952 | 140.9761 | 187.5194 | 238.3782 | 108.5718 | 152.3911 | 165.4326 | 163.4035 | 128.3069 | 233.186 | 171.5972 | 269.0716 | 255.2554 | 191.2661 |  |  |  | 98.9499 | 109.1194 | 102.6931 | 205.2792 | 106.1562 | 173.7206 |  | 111.3549 | 101.5839 | 104.7099 | 60.7627 | 102.8897 | 113.9787 |  | 246.2371 | 293.1439 | 306.2576 | 423.6099 | 572.6004 | 546.5035 | 393.0004 | [23 empty] | 103.8884 | 559.552 | 58.3442 | 269.6905
16:16 | 10237 |  |  | 0.1772 | 31.8443 | 34.0956 | 9.6406 | 10.5985 | 19.8006 | 9.0617 | 1.8463 | 3.4485 | 0.8976 | -0.0253 |  |  |  | -17.8373 | 24.1536 | 38.3483 | 7.2474 |  | 8.6263 | 18.8803 | 0.4304 | 0.3971 | 1.6823 | 0.9909 | -5.9295 | 246.0172 | 242.1629 | 167.2319 | 192.8803 | 152.5201 | 135.5628 | 117.144 | 204.2093 | 160.7379 | 224.8106 | 261.9037 | 242.4493 | 175.6383 | 174.0213 | 212.3199 | 260.4987 | 272.7454 |  |  | 162.3012 |  | 318.8453 | 119.0878 | 157.9778 | 214.7891 | 245.3633 | 224.6463 | 207.6021 | 175.6406 | 234.407 | 266.9897 | 253.2463 | 182.4963 | 97.9574 | 130.4207 | 171.1254 | 210.4959 | 173.7348 | 206.5203 | 189.9337 | 376.1557 | 121.8565 | 175.0594 | 238.5923 | 274.2255 | 302.9639 | 117.0366 | 157.3316 | 207.4782 | 234.3167 | 226.124 | 84.5923 | 97.2291 | 129.4112 | 173.7343 | 214.0683 | 170.5871 |  | 154.0823 | 325.1808 |  | 115.0038 | 157.4502 | 215.3379 | 251.2201 | 241.8511 | 141.9707 | 176.4009 | 230.8646 | 255.8834 | 229.5692 | 96.6988 | 107.7095 | 132.8742 | 176.4052 | 224.3679 | 258.2696 | 151.6474 | 143.2236 | 136.6499 | 143.9095 | 191.5612 | 242.8792 | 268.0098 | 247.8859 |  | 188.4781 |  |  | 98.9844 | 103.6997 | 190.5831 | 98.0225 | 204.2678 | 109.3165 | 40.54 | 40.5077 | 37.1207 | 38.2312 | 35.9648 | 39.9838 | 40.1521 | 38.2191 | 95.0818 | 116.0617 | 109.261 | 94.9106 | 253.5606 |  |  | 165.3632 |  | 148.8892 | 102.3892 | 136.6777 | 101.7893 | 212.4138 | 173.4209 | 269.5526 | 252.2289 | 258.8588 | 206.7703 | 252.8517 | 283.5187 | 297.0162 | 280.4234 | 168.1664 | 141.6931 | 192.1578 | 163.2069 | 195.1575 | 162.9702 | 225.4305 | 133.0261 | 245.4979 | 211.3501 | 195.1963 | 275.4443 |  | 198.8245 | 97.9251 | 130.9953 | 176.7641 | 219.1861 | 173.5015 | 193.0837 | 160.2584 |  | 146.9925 | 172.7125 | 239.9499 | 277.7381 | 264.13 | 117.6185 | 166.804 | 235.4053 | 276.8406 | 265.7105 | 87.1263 | 98.9164 | 127.6747 | 175.1058 | 223.4396 | 149.7924 | 204.0695 | 133.1945 | 187.0336 | 147.6621 | 124.3324 | 167.0851 | 227.4835 | 268.2417 | 258.58 | 136.8764 | 181.5789 | 250.6141 | 285.7085 | 263.5232 | 89.5868 | 108.9668 | 140.968 | 187.5136 | 238.3552 | 108.5547 | 152.3779 | 165.4147 | 163.3934 | 128.3082 | 233.1862 | 171.612 | 269.0407 | 255.2225 | 191.2651 |  |  |  | 98.9393 | 109.1077 | 102.6845 | 205.2759 | 106.1595 | 173.7076 |  | 111.3487 | 101.5727 | 104.7137 | 60.7641 | 102.8857 | 113.9773 |  | 246.214 | 293.1185 | 306.2203 | 423.6488 | 572.7758 | 546.4906 | 393.0365 | [23 empty] | 103.8813 | 559.6332 | 58.3911 | 269.6662
16:16 | 10238 |  |  | 0.1674 | 31.83 | 34.2406 | 9.6775 | 10.6117 | 19.8036 | 9.1056 | 1.845 | 3.4409 | 0.8998 | -0.0262 |  |  |  | -17.7301 | 24.2431 | 38.2961 | 7.2256 |  | 8.6832 | 18.9457 | 0.4305 | 0.3974 | 1.6822 | 0.9896 | -5.1687 | 245.9882 | 242.1437 | 167.2236 | 192.8754 | 152.5149 | 135.5638 | 117.1398 | 204.199 | 160.7344 | 224.791 | 261.8787 | 242.4275 | 175.6311 | 173.9989 | 212.2029 | 260.4849 | 272.7162 |  |  | 162.2869 |  | 318.8026 | 119.0886 | 157.9894 | 214.7792 | 245.3483 | 224.6323 | 207.5913 | 175.6383 | 234.4002 | 266.9587 | 253.2178 | 182.4868 | 97.9591 | 130.4204 | 171.1215 | 210.4762 | 173.7132 | 206.494 | 189.9033 | 376.0946 | 121.8562 | 175.0529 | 238.5735 | 274.1937 | 303.0122 | 117.0358 | 157.3281 | 207.4619 | 234.2923 | 226.1081 | 84.5953 | 97.2274 | 129.4122 | 173.7313 | 214.0568 | 170.5857 |  | 154.0695 | 325.1257 |  | 115.0029 | 157.4408 | 215.3272 | 251.1869 | 241.8209 | 141.9792 | 176.3987 | 230.8516 | 255.8497 | 229.5426 | 96.6991 | 107.7071 | 132.8668 | 176.3998 | 224.344 | 258.253 | 151.6227 | 143.2085 | 136.6285 | 143.8942 | 191.5555 | 242.87 | 267.9825 | 247.8575 |  | 188.4538 |  |  | 98.9774 | 103.6942 | 190.5651 | 98.0098 | 204.2377 | 109.3207 | 40.6034 | 40.857 | 37.0103 | 38.1699 | 35.7597 | 39.9811 | 39.3243 | 38.5765 | 95.0767 | 116.0434 | 109.2352 | 94.9004 | 253.5348 |  |  | 165.3506 |  | 148.8761 | 102.3847 | 136.6666 | 101.7909 | 212.3895 | 173.4109 | 269.52 | 252.1949 | 258.8309 | 206.7376 | 252.847 | 283.497 | 297.0058 | 280.3949 | 168.1572 | 141.6845 | 192.1287 | 163.1776 | 195.1394 | 162.9774 | 225.4137 | 133.0184 | 245.474 | 211.3389 | 195.1938 | 275.4232 |  | 198.7775 | 97.9269 | 130.9967 | 176.7678 | 219.1779 | 173.4982 | 193.0566 | 160.2453 |  | 146.9931 | 172.7138 | 239.9376 | 277.7194 | 264.1183 | 117.6272 | 166.8102 | 235.4029 | 276.8146 | 265.6836 | 87.1313 | 98.9241 | 127.6735 | 175.1151 | 223.4329 | 149.7777 | 204.0464 | 133.1922 | 187.0168 | 147.6563 | 124.3421 | 167.0861 | 227.4775 | 268.2183 | 258.5586 | 136.8768 | 181.5705 | 250.6091 | 285.6799 | 263.5037 | 89.5722 | 108.9712 | 140.9656 | 187.5097 | 238.3262 | 108.5318 | 152.3708 | 165.403 | 163.3827 | 128.3226 | 233.2001 | 171.6383 | 269.0152 | 255.1889 | 191.2593 |  |  |  | 98.9354 | 109.0961 | 102.676 | 205.2546 | 106.161 | 173.6934 |  | 111.3267 | 101.5499 | 104.6855 | 60.7522 | 102.9021 | 113.9718 |  | 246.1903 | 293.0692 | 306.1547 | 423.7965 | 572.694 | 547.2122 | 393.2894 | [23 empty] | 103.8676 | 559.9531 | 58.53 | 269.6298
16:17 | 10239 |  |  | 0.1589 | 31.913 | 34.3536 | 9.675 | 10.5378 | 19.7056 | 9.0666 | 1.8428 | 3.4419 | 0.9005 | -0.0246 |  |  |  | -17.6804 | 24.2325 | 38.2735 | 7.2221 |  | 8.6676 | 18.9493 | 0.4307 | 0.399 | 1.6818 | 0.9877 | -4.0684 | 245.9579 | 242.1181 | 167.2122 | 192.8523 | 152.5008 | 135.5551 | 117.1333 | 204.1851 | 160.7353 | 224.7831 | 261.8529 | 242.3968 | 175.6326 | 173.9868 | 212.192 | 260.4513 | 272.6888 |  |  | 162.2691 |  | 318.7526 | 119.0883 | 157.99 | 214.7632 | 245.3285 | 224.6087 | 207.5759 | 175.6339 | 234.3842 | 266.9293 | 253.1927 | 182.4806 | 97.9712 | 130.423 | 171.1295 | 210.4655 | 173.6909 | 206.4714 | 189.885 | 376.0333 | 121.8587 | 175.0511 | 238.563 | 274.1684 | 303.1246 | 117.0321 | 157.3245 | 207.4504 | 234.2677 | 226.0841 | 84.593 | 97.2213 | 129.4144 | 173.7245 | 214.0359 | 170.6095 |  | 154.0564 | 325.0737 |  | 115.008 | 157.4412 | 215.313 | 251.1571 | 241.7944 | 141.9722 | 176.4063 | 230.8437 | 255.8233 | 229.5142 | 96.6919 | 107.7084 | 132.8634 | 176.398 | 224.3276 | 258.2322 | 151.595 | 143.2003 | 136.615 | 143.9045 | 191.5547 | 242.855 | 267.9614 | 247.8351 |  | 188.4303 |  |  | 98.9601 | 103.6718 | 190.541 | 97.9863 | 204.2253 | 109.3149 | 40.4986 | 41.0413 | 37.0577 | 38.111 | 35.5251 | 39.9699 | 37.7424 | 39.0154 | 95.0742 | 116.0335 | 109.2192 | 94.8923 | 253.5085 |  |  | 165.339 |  | 148.862 | 102.3889 | 136.6613 | 101.7908 | 212.3758 | 173.4199 | 269.4967 | 252.166 | 258.8084 | 206.7034 | 252.8446 | 283.4819 | 296.9974 | 280.3669 | 168.1625 | 141.6666 | 192.1147 | 163.1469 | 195.1396 | 162.9906 | 225.4025 | 133.0165 | 245.4511 | 211.3274 | 195.2036 | 275.4047 |  | 198.7651 | 97.9233 | 131.0062 | 176.7703 | 219.1696 | 173.4923 | 193.0308 | 160.2319 |  | 146.9888 | 172.7311 | 239.9252 | 277.688 | 264.0969 | 117.6271 | 166.8154 | 235.4002 | 276.7875 | 265.6581 | 87.1336 | 98.9292 | 127.676 | 175.1102 | 223.4136 | 149.7668 | 204.0213 | 133.1902 | 186.9798 | 147.6431 | 124.3538 | 167.0867 | 227.4779 | 268.1908 | 258.543 | 136.8848 | 181.5809 | 250.5916 | 285.6593 | 263.478 | 89.568 | 108.9741 | 140.9746 | 187.5098 | 238.3107 | 108.5181 | 152.3511 | 165.3833 | 163.3589 | 128.3348 | 233.1881 | 171.6372 | 268.9923 | 255.1705 | 191.2534 |  |  |  | 98.9214 | 109.0827 | 102.6709 | 205.2315 | 106.1627 | 173.6888 |  | 111.317 | 101.5374 | 104.6789 | 60.7463 | 102.9177 | 113.972 |  | 246.1616 | 293.0049 | 306.109 | 423.5241 | 572.4641 | 546.1786 | 392.7874 | [23 empty] | 103.855 | 559.3213 | 58.5225 | 269.5833
16:17 | 10240 |  |  | 0.2393 | 31.9586 | 34.3094 | 9.7632 | 10.6131 | 19.7677 | 9.0812 | 1.8433 | 3.4403 | 0.8988 | -0.0243 |  |  |  | -17.5752 | 24.2408 | 38.2607 | 7.3099 |  | 8.6462 | 18.949 | 0.4307 | 0.3972 | 1.6799 | 0.9872 | -3.3413 | 245.9256 | 242.0884 | 167.2 | 192.8231 | 152.491 | 135.5378 | 117.1204 | 204.1683 | 160.7317 | 224.771 | 261.8261 | 242.3637 | 175.6242 | 173.9575 | 212.1789 | 260.4199 | 272.6587 |  |  | 162.2553 |  | 318.6988 | 119.0889 | 157.9895 | 214.7495 | 245.2994 | 224.5808 | 207.5638 | 175.6194 | 234.3651 | 266.9064 | 253.167 | 182.4743 | 97.983 | 130.4297 | 171.1408 | 210.4596 | 173.6709 | 206.4482 | 189.8754 | 375.9685 | 121.8633 | 175.0497 | 238.5545 | 274.1432 | 303.0302 | 117.0329 | 157.3166 | 207.4381 | 234.2435 | 226.057 | 84.5961 | 97.217 | 129.4198 | 173.7158 | 214.0097 | 170.6371 |  | 154.0374 | 325.0244 |  | 115.0128 | 157.4537 | 215.304 | 251.1382 | 241.7756 | 141.9698 | 176.4095 | 230.8354 | 255.8071 | 229.493 | 96.6848 | 107.7175 | 132.8687 | 176.3927 | 224.3186 | 258.2044 | 151.5709 | 143.19 | 136.605 | 143.9136 | 191.5566 | 242.8436 | 267.9388 | 247.8195 |  | 188.4075 |  |  | 98.9485 | 103.6593 | 190.5233 | 97.9787 | 204.2404 | 109.3212 | 40.3884 | 41.0607 | 37.2971 | 38.1588 | 35.2202 | 39.9606 | 37.1721 | 39.3878 | 95.0619 | 116.0151 | 109.2061 | 94.881 | 253.4773 |  |  | 165.3176 |  | 148.8483 | 102.3798 | 136.6501 | 101.7774 | 212.3664 | 173.421 | 269.46 | 252.1264 | 258.7753 | 206.6479 | 252.8401 | 283.473 | 296.9774 | 280.3308 | 168.178 | 141.6522 | 192.1041 | 163.1285 | 195.1442 | 162.9997 | 225.4034 | 133.0186 | 245.4351 | 211.3112 | 195.2064 | 275.3798 |  | 198.7598 | 97.9279 | 131.0166 | 176.7662 | 219.1546 | 173.4774 | 193.0102 | 160.2176 |  | 146.9798 | 172.7383 | 239.9185 | 277.6627 | 264.0582 | 117.6227 | 166.8153 | 235.3858 | 276.7546 | 265.6288 | 87.1251 | 98.9281 | 127.6766 | 175.0993 | 223.3924 | 149.7525 | 203.9902 | 133.18 | 186.9322 | 147.6289 | 124.3549 | 167.0887 | 227.4662 | 268.1631 | 258.5155 | 136.8786 | 181.5851 | 250.581 | 285.6313 | 263.4494 | 89.5776 | 108.9759 | 140.9782 | 187.5075 | 238.3031 | 108.5051 | 152.3235 | 165.3536 | 163.3363 | 128.3254 | 233.1627 | 171.6295 | 268.9584 | 255.1449 | 191.2424 |  |  |  | 98.9092 | 109.0738 | 102.6602 | 205.2166 | 106.1709 | 173.7042 |  | 111.3064 | 101.5287 | 104.678 | 60.7518 | 102.9029 | 113.9604 |  | 246.1385 | 292.9549 | 306.0707 | 423.5469 | 572.5692 | 547.0249 | 392.9777 | [23 empty] | 103.8455 | 559.7971 | 58.6692 | 269.5467
16:17 | 10241 |  |  | 0.2816 | 32.0044 | 34.3235 | 9.7197 | 10.6226 | 19.8893 | 9.0711 | 1.8431 | 3.441 | 0.9028 | -0.0238 |  |  |  | -17.5128 | 24.3054 | 38.2799 | 7.2006 |  | 8.6512 | 19.0434 | 0.4312 | 0.3965 | 1.6827 | 0.9873 | -3.1509 | 245.901 | 242.0604 | 167.189 | 192.8111 | 152.4864 | 135.5265 | 117.1117 | 204.1633 | 160.7286 | 224.7563 | 261.8001 | 242.3423 | 175.6045 | 173.9288 | 212.1615 | 260.3857 | 272.628 |  |  | 162.2489 |  | 318.6521 | 119.089 | 157.993 | 214.7389 | 245.2716 | 224.557 | 207.5532 | 175.6154 | 234.3561 | 266.8831 | 253.145 | 182.4694 | 97.9818 | 130.4379 | 171.1316 | 210.4377 | 173.6505 | 206.4231 | 189.8555 | 375.903 | 121.8608 | 175.0471 | 238.5421 | 274.1193 | 303.1397 | 117.0313 | 157.3167 | 207.4221 | 234.2222 | 226.0321 | 84.5899 | 97.2214 | 129.4208 | 173.7191 | 213.9984 | 170.6398 |  | 154.0216 | 324.9751 |  | 115.0212 | 157.4585 | 215.2918 | 251.1219 | 241.7538 | 141.9855 | 176.3988 | 230.8217 | 255.7801 | 229.4659 | 96.693 | 107.7236 | 132.8703 | 176.3842 | 224.3017 | 258.1635 | 151.5423 | 143.1729 | 136.5935 | 143.9118 | 191.5541 | 242.8336 | 267.9149 | 247.7945 |  | 188.3827 |  |  | 98.9397 | 103.6522 | 190.5079 | 97.9658 | 204.2549 | 109.3327 | 40.2694 | 41.0597 | 37.3114 | 38.092 | 35.0292 | 39.9853 | 37.8152 | 39.6381 | 95.053 | 115.9971 | 109.1855 | 94.8675 | 253.4473 |  |  | 165.3002 |  | 148.8423 | 102.3775 | 136.6391 | 101.775 | 212.3465 | 173.4186 | 269.4294 | 252.093 | 258.7489 | 206.6084 | 252.8171 | 283.4603 | 296.9384 | 280.289 | 168.1496 | 141.6337 | 192.0685 | 163.1038 | 195.1273 | 162.9988 | 225.3955 | 133.0117 | 245.4095 | 211.296 | 195.2015 | 275.3524 |  | 198.7518 | 97.9338 | 131.0242 | 176.7636 | 219.1419 | 173.4587 | 192.9937 | 160.2037 |  | 146.9771 | 172.7362 | 239.9171 | 277.6471 | 264.0305 | 117.6261 | 166.8146 | 235.373 | 276.7286 | 265.6017 | 87.1195 | 98.9216 | 127.6851 | 175.0956 | 223.3757 | 149.7376 | 203.9664 | 133.1701 | 186.877 | 147.6199 | 124.3505 | 167.0951 | 227.4554 | 268.1396 | 258.4809 | 136.8756 | 181.5853 | 250.5717 | 285.5971 | 263.4255 | 89.5824 | 108.9811 | 140.9692 | 187.4983 | 238.2888 | 108.4877 | 152.3094 | 165.3368 | 163.3229 | 128.3286 | 233.1521 | 171.6303 | 268.9354 | 255.1154 | 191.232 |  |  |  | 98.9027 | 109.0625 | 102.6537 | 205.2012 | 106.1847 | 173.7186 |  | 111.3003 | 101.5204 | 104.6666 | 60.7573 | 102.9047 | 113.9803 |  | 246.1181 | 292.9213 | 306.0329 | 423.7106 | 572.6199 | 547.3867 | 392.9515 | [23 empty] | 103.8373 | 560.0033 | 58.764 | 269.5197
16:17 | 10242 |  |  | 0.3234 | 32.0179 | 34.4417 | 9.7306 | 10.5971 | 19.8692 | 9.1513 | 1.8423 | 3.4353 | 0.9032 | -0.0256 |  |  |  | -17.4927 | 24.4074 | 38.3023 | 7.3368 |  | 8.7317 | 19.0015 | 0.4312 | 0.394 | 1.6773 | 0.9843 | -5.459 | 245.8787 | 242.0415 | 167.1818 | 192.802 | 152.4766 | 135.5259 | 117.1096 | 204.1556 | 160.7372 | 224.7449 | 261.7779 | 242.3183 | 175.5935 | 173.9359 | 212.072 | 260.3468 | 272.5998 |  |  | 162.2379 |  | 318.6027 | 119.0853 | 157.9894 | 214.727 | 245.2448 | 224.5336 | 207.5398 | 175.6184 | 234.3489 | 266.845 | 253.1256 | 182.457 | 97.9673 | 130.4394 | 171.1165 | 210.4074 | 173.6275 | 206.3986 | 189.8307 | 375.8352 | 121.8619 | 175.0429 | 238.5259 | 274.0924 | 303.1344 | 117.0321 | 157.3177 | 207.4052 | 234.1967 | 226.0112 | 84.5857 | 97.2205 | 129.4187 | 173.7208 | 213.9836 | 170.653 |  | 154.009 | 324.9264 |  | 115.0299 | 157.4559 | 215.2756 | 251.0995 | 241.7289 | 141.9949 | 176.3946 | 230.8091 | 255.7491 | 229.4391 | 96.7113 | 107.7179 | 132.8668 | 176.3874 | 224.2792 | 258.1358 | 151.5151 | 143.1592 | 136.5832 | 143.9102 | 191.5524 | 242.8184 | 267.8922 | 247.7616 |  | 188.3553 |  |  | 98.9284 | 103.6406 | 190.504 | 97.9742 | 204.2548 | 109.3192 | 40.1964 | 41.0363 | 37.2862 | 38.0453 | 35.0787 | 40.064 | 38.2309 | 39.9001 | 95.0525 | 115.9892 | 109.1679 | 94.8545 | 253.4193 |  |  | 165.2869 |  | 148.8327 | 102.3774 | 136.6288 | 101.7697 | 212.329 | 173.4193 | 269.3995 | 252.0622 | 258.7252 | 206.6057 | 252.7925 | 283.4507 | 296.9022 | 280.2539 | 168.121 | 141.614 | 192.016 | 163.0726 | 195.1055 | 162.993 | 225.3746 | 133.0004 | 245.3757 | 211.2809 | 195.2062 | 275.3266 |  | 198.7439 | 97.9266 | 131.0247 | 176.7535 | 219.1262 | 173.4348 | 192.9704 | 160.1861 |  | 146.9774 | 172.7324 | 239.9008 | 277.6194 | 264.0056 | 117.6241 | 166.8143 | 235.3588 | 276.7002 | 265.5711 | 87.1216 | 98.9182 | 127.6926 | 175.0893 | 223.3636 | 149.7187 | 203.9484 | 133.1668 | 186.8191 | 147.6078 | 124.3549 | 167.0997 | 227.4489 | 268.1125 | 258.4509 | 136.876 | 181.5802 | 250.5462 | 285.5627 | 263.405 | 89.5825 | 108.9816 | 140.9654 | 187.4906 | 238.2638 | 108.4703 | 152.3028 | 165.3191 | 163.3112 | 128.3234 | 233.1453 | 171.6278 | 268.9147 | 255.0872 | 191.2275 |  |  |  | 98.8902 | 109.0432 | 102.641 | 205.1654 | 106.1945 | 173.706 |  | 111.2829 | 101.501 | 104.6487 | 60.7526 | 102.9074 | 113.973 |  | 246.1081 | 292.8846 | 305.9841 | 423.1733 | 571.9147 | 546.3163 | 392.6267 | [23 empty] | 103.822 | 559.1155 | 58.9255 | 269.4964
16:17 | 10243 |  |  | 0.2979 | 31.9712 | 34.4019 | 9.7294 | 10.6796 | 19.8836 | 9.1619 | 1.8414 | 3.4365 | 0.8995 | -0.0245 |  |  |  | -17.5691 | 24.2847 | 38.2894 | 7.283 |  | 8.6739 | 19.0325 | 0.4317 | 0.3921 | 1.6794 | 0.9852 | -5.9514 | 245.8522 | 242.0256 | 167.1701 | 192.792 | 152.4703 | 135.5193 | 117.1061 | 204.1371 | 160.7361 | 224.7338 | 261.7501 | 242.2884 | 175.5865 | 173.9295 | 212.0111 | 260.3342 | 272.5817 |  |  | 162.2147 |  | 318.5522 | 119.0831 | 157.9869 | 214.7104 | 245.223 | 224.5089 | 207.5219 | 175.6277 | 234.3319 | 266.8131 | 253.0932 | 182.4487 | 97.9563 | 130.4368 | 171.1104 | 210.3889 | 173.606 | 206.3773 | 189.8082 | 375.7759 | 121.8634 | 175.042 | 238.5054 | 274.0695 | 303.1095 | 117.0324 | 157.3093 | 207.3944 | 234.1726 | 225.9948 | 84.586 | 97.2217 | 129.4206 | 173.7076 | 213.9636 | 170.6528 |  | 153.9904 | 324.8776 |  | 115.0308 | 157.4478 | 215.268 | 251.0705 | 241.7029 | 141.9807 | 176.3861 | 230.7927 | 255.7136 | 229.4105 | 96.7106 | 107.717 | 132.8667 | 176.388 | 224.2631 | 258.1205 | 151.4903 | 143.1444 | 136.5679 | 143.9138 | 191.5603 | 242.8094 | 267.8697 | 247.7416 |  | 188.3367 |  |  | 98.9117 | 103.6264 | 190.4982 | 97.9905 | 204.2588 | 109.3087 | 40.1858 | 41.131 | 37.1694 | 38.0262 | 35.2638 | 40.1057 | 38.2043 | 40.0725 | 95.0395 | 115.9724 | 109.1492 | 94.8411 | 253.3848 |  |  | 165.2784 |  | 148.819 | 102.3712 | 136.6207 | 101.7644 | 212.3216 | 173.4174 | 269.3675 | 252.035 | 258.7044 | 206.587 | 252.7905 | 283.4427 | 296.8839 | 280.2289 | 168.1042 | 141.5958 | 191.991 | 163.0558 | 195.0955 | 162.9955 | 225.3598 | 132.9944 | 245.3465 | 211.2667 | 195.2069 | 275.2981 |  | 198.7343 | 97.9252 | 131.0218 | 176.7476 | 219.1082 | 173.4058 | 192.9375 | 160.1716 |  | 146.9682 | 172.7355 | 239.8823 | 277.5949 | 263.9713 | 117.6202 | 166.8215 | 235.3475 | 276.6707 | 265.5475 | 87.1188 | 98.9195 | 127.6958 | 175.0868 | 223.3582 | 149.6928 | 203.9289 | 133.1502 | 186.7783 | 147.5935 | 124.362 | 167.1157 | 227.442 | 268.0903 | 258.4316 | 136.871 | 181.5802 | 250.5276 | 285.5308 | 263.3767 | 89.5867 | 108.9796 | 140.98 | 187.4937 | 238.2389 | 108.4519 | 152.2817 | 165.296 | 163.2942 | 128.3079 | 233.1354 | 171.629 | 268.8896 | 255.0576 | 191.231 |  |  |  | 98.8762 | 109.028 | 102.6222 | 205.1186 | 106.1917 | 173.6778 |  | 111.2792 | 101.4927 | 104.6487 | 60.7568 | 102.9379 | 113.9738 |  | 246.0867 | 292.8358 | 305.9448 | 423.7335 | 572.9125 | 547.4219 | 393.0174 | [23 empty] | 103.8106 | 560.1672 | 58.836 | 269.4613
16:17 | 10244 |  |  | 0.359 | 31.9523 | 34.4615 | 9.7176 | 10.704 | 19.9479 | 9.305 | 1.8398 | 3.4365 | 0.8927 | -0.0239 |  |  |  | -17.5764 | 24.2611 | 38.2373 | 7.2523 |  | 8.7627 | 19.0297 | 0.4307 | 0.3969 | 1.6793 | 0.9842 | -3.9278 | 245.8264 | 241.9979 | 167.149 | 192.7727 | 152.4565 | 135.5122 | 117.0965 | 204.1273 | 160.7207 | 224.7119 | 261.7098 | 242.2509 | 175.5792 | 173.898 | 212.0153 | 260.3175 | 272.5541 |  |  | 162.2015 |  | 318.5037 | 119.0894 | 157.989 | 214.6935 | 245.1976 | 224.4887 | 207.5048 | 175.629 | 234.3122 | 266.7918 | 253.0584 | 182.4426 | 97.9503 | 130.442 | 171.1046 | 210.3764 | 173.5841 | 206.355 | 189.7865 | 375.714 | 121.8606 | 175.0509 | 238.4894 | 274.0448 | 303.1543 | 117.0252 | 157.3044 | 207.3802 | 234.1497 | 225.9689 | 84.5775 | 97.2216 | 129.4183 | 173.6944 | 213.9462 | 170.6224 |  | 153.9739 | 324.8179 |  | 115.0258 | 157.4434 | 215.2526 | 251.0384 | 241.6724 | 141.9598 | 176.3711 | 230.7714 | 255.677 | 229.3719 | 96.7012 | 107.7194 | 132.8652 | 176.3684 | 224.2389 | 258.0944 | 151.4597 | 143.1254 | 136.5439 | 143.916 | 191.5586 | 242.7987 | 267.8458 | 247.7252 |  | 188.317 |  |  | 98.8991 | 103.6135 | 190.4947 | 97.993 | 204.254 | 109.2963 | 40.217 | 41.1028 | 37.0543 | 37.9992 | 35.2626 | 40.0589 | 37.9955 | 40.1326 | 95.0249 | 115.9492 | 109.1227 | 94.8231 | 253.3585 |  |  | 165.2654 |  | 148.8087 | 102.372 | 136.6099 | 101.757 | 212.3063 | 173.4189 | 269.3438 | 252.0129 | 258.6858 | 206.581 | 252.7889 | 283.4297 | 296.8726 | 280.21 | 168.0893 | 141.5792 | 191.9982 | 163.0495 | 195.0784 | 163.0014 | 225.3503 | 132.9918 | 245.3258 | 211.2583 | 195.2107 | 275.2683 |  | 198.7242 | 97.9307 | 131.025 | 176.746 | 219.0929 | 173.3742 | 192.9089 | 160.1523 |  | 146.9664 | 172.749 | 239.8823 | 277.5857 | 263.9376 | 117.6238 | 166.8256 | 235.3384 | 276.6484 | 265.5253 | 87.1173 | 98.9245 | 127.7043 | 175.0886 | 223.347 | 149.6782 | 203.9053 | 133.1366 | 186.7413 | 147.5863 | 124.3652 | 167.1234 | 227.4306 | 268.0709 | 258.4138 | 136.8784 | 181.5935 | 250.5189 | 285.5039 | 263.3465 | 89.5931 | 108.9856 | 140.9931 | 187.4875 | 238.2214 | 108.4325 | 152.2629 | 165.2699 | 163.2724 | 128.3174 | 233.1215 | 171.6284 | 268.8675 | 255.0289 | 191.2263 |  |  |  | 98.8664 | 109.0179 | 102.6188 | 205.0709 | 106.1878 | 173.6711 |  | 111.2652 | 101.4784 | 104.6414 | 60.7535 | 102.9292 | 113.9802 |  | 246.07 | 292.8143 | 305.8858 | 423.796 | 572.4132 | 547.2344 | 393.0797 | [23 empty] | 103.8001 | 559.8238 | 58.9242 | 269.4422
16:17 | 10245 |  |  | 0.3039 | 32.0139 | 34.5114 | 9.7371 | 10.7357 | 19.8948 | 9.3414 | 1.8399 | 3.4402 | 0.8971 | -0.0278 |  |  |  | -17.5809 | 24.2991 | 38.3275 | 7.2944 |  | 8.7347 | 19.1239 | 0.4319 | 0.394 | 1.6761 | 0.9835 | -5.297 | 245.7983 | 241.9673 | 167.1396 | 192.7558 | 152.4431 | 135.5036 | 117.0919 | 204.1071 | 160.7168 | 224.6932 | 261.6738 | 242.2203 | 175.5704 | 173.8815 | 211.9906 | 260.2805 | 272.5217 |  |  | 162.1944 |  | 318.4483 | 119.0831 | 157.9896 | 214.6826 | 245.169 | 224.4767 | 207.4977 | 175.6261 | 234.2948 | 266.7662 | 253.028 | 182.4356 | 97.9389 | 130.4455 | 171.0932 | 210.3621 | 173.5655 | 206.3338 | 189.7663 | 375.6478 | 121.8588 | 175.053 | 238.4796 | 274.015 | 302.9153 | 117.0311 | 157.3116 | 207.3694 | 234.1341 | 225.9467 | 84.5819 | 97.2287 | 129.4255 | 173.686 | 213.9253 | 170.6107 |  | 153.9614 | 324.7597 |  | 115.0285 | 157.447 | 215.2388 | 251.0174 | 241.6476 | 141.9612 | 176.3687 | 230.7594 | 255.6488 | 229.3439 | 96.7059 | 107.7196 | 132.8677 | 176.3641 | 224.2144 | 258.0693 | 151.4287 | 143.1113 | 136.524 | 143.915 | 191.5534 | 242.7904 | 267.8187 | 247.696 |  | 188.3012 |  |  | 98.8904 | 103.6012 | 190.4807 | 97.9854 | 204.2324 | 109.274 | 40.2784 | 41.0514 | 37.169 | 38.031 | 35.1237 | 39.9458 | 37.0708 | 40.1814 | 95.0063 | 115.9333 | 109.1025 | 94.8047 | 253.3356 |  |  | 165.2517 |  | 148.8082 | 102.3748 | 136.6054 | 101.7475 | 212.2931 | 173.4209 | 269.3221 | 251.9859 | 258.6627 | 206.5703 | 252.7915 | 283.4189 | 296.8618 | 280.1849 | 168.0874 | 141.5659 | 192.0035 | 163.0365 | 195.0596 | 163.0074 | 225.342 | 132.9896 | 245.3064 | 211.2474 | 195.2099 | 275.2481 |  | 198.7219 | 97.9256 | 131.0325 | 176.7496 | 219.0791 | 173.3545 | 192.891 | 160.1343 |  | 146.9726 | 172.7531 | 239.8817 | 277.569 | 263.9175 | 117.6315 | 166.8306 | 235.3285 | 276.6258 | 265.4947 | 87.1265 | 98.9215 | 127.7106 | 175.0931 | 223.3289 | 149.6574 | 203.8764 | 133.1374 | 186.6857 | 147.5854 | 124.3625 | 167.1229 | 227.4246 | 268.044 | 258.3865 | 136.8718 | 181.5937 | 250.4995 | 285.4815 | 263.3208 | 89.5867 | 108.9777 | 140.9939 | 187.4863 | 238.2062 | 108.4149 | 152.25 | 165.2431 | 163.2501 | 128.3259 | 233.1022 | 171.6212 | 268.8368 | 255.0032 | 191.2136 |  |  |  | 98.8571 | 109.0033 | 102.6111 | 205.0344 | 106.1792 | 173.6475 |  | 111.245 | 101.4595 | 104.627 | 60.7438 | 102.9192 | 113.9697 |  | 246.046 | 292.7583 | 305.8324 | 423.3053 | 572.3549 | 546.1893 | 392.2463 | [23 empty] | 103.7868 | 559.2721 | 59.0211 | 269.4022
16:17 | 10246 |  |  | 0.3556 | 32.1469 | 34.5445 | 9.7011 | 10.6395 | 19.9606 | 9.3081 | 1.8395 | 3.44 | 0.8962 | -0.0265 |  |  |  | -17.5833 | 24.18 | 38.2454 | 7.2467 |  | 8.7126 | 19.0788 | 0.4311 | 0.3937 | 1.6746 | 0.9824 | -4.0021 | 245.7711 | 241.944 | 167.134 | 192.7488 | 152.4378 | 135.4917 | 117.0922 | 204.0873 | 160.7318 | 224.6889 | 261.655 | 242.2018 | 175.5595 | 173.8816 | 211.9826 | 260.2555 | 272.505 |  |  | 162.1843 |  | 318.4004 | 119.0757 | 157.9936 | 214.6765 | 245.1459 | 224.4501 | 207.4868 | 175.6346 | 234.2875 | 266.7461 | 253.0059 | 182.4338 | 97.9454 | 130.4495 | 171.0966 | 210.351 | 173.5502 | 206.3189 | 189.7511 | 375.5906 | 121.8602 | 175.052 | 238.4714 | 273.993 | 303.0515 | 117.0391 | 157.3179 | 207.36 | 234.1102 | 225.9251 | 84.5857 | 97.2427 | 129.4298 | 173.6832 | 213.9033 | 170.5978 |  | 153.9514 | 324.6995 |  | 115.0416 | 157.4555 | 215.2369 | 251.0037 | 241.6322 | 141.9794 | 176.3828 | 230.7531 | 255.6305 | 229.3327 | 96.7224 | 107.7336 | 132.8831 | 176.3773 | 224.207 | 258.0495 | 151.3985 | 143.0941 | 136.5066 | 143.9189 | 191.5485 | 242.7816 | 267.7938 | 247.6644 |  | 188.2854 |  |  | 98.8834 | 103.5907 | 190.457 | 97.9736 | 204.2216 | 109.2608 | 40.2315 | 41.2626 | 37.3433 | 38.0653 | 34.9974 | 39.786 | 35.8351 | 40.1685 | 94.99 | 115.9131 | 109.089 | 94.7872 | 253.2983 |  |  | 165.2407 |  | 148.8017 | 102.3703 | 136.6016 | 101.7451 | 212.2878 | 173.417 | 269.2937 | 251.9547 | 258.6378 | 206.5537 | 252.7957 | 283.4058 | 296.8515 | 280.1637 | 168.0774 | 141.5471 | 192.0107 | 163.02 | 195.0501 | 163.011 | 225.339 | 132.9838 | 245.2829 | 211.2313 | 195.2025 | 275.2241 |  | 198.7223 | 97.9181 | 131.0377 | 176.7551 | 219.0707 | 173.3407 | 192.8716 | 160.123 |  | 146.9714 | 172.7523 | 239.8669 | 277.5362 | 263.9028 | 117.6415 | 166.8403 | 235.3198 | 276.6029 | 265.4728 | 87.1345 | 98.9243 | 127.7224 | 175.1065 | 223.3177 | 149.6388 | 203.8546 | 133.1436 | 186.6448 | 147.5803 | 124.355 | 167.1247 | 227.4087 | 268.0165 | 258.3494 | 136.864 | 181.5878 | 250.473 | 285.4482 | 263.2778 | 89.5676 | 108.9635 | 140.9932 | 187.4884 | 238.1794 | 108.3932 | 152.2321 | 165.2209 | 163.2359 | 128.3297 | 233.0911 | 171.6201 | 268.8145 | 254.9781 | 191.1909 |  |  |  | 98.8446 | 108.99 | 102.5939 | 204.9985 | 106.1659 | 173.6179 |  | 111.2362 | 101.4502 | 104.6095 | 60.7439 | 102.9319 | 113.9784 |  | 246.008 | 292.6872 | 305.7962 | 423.2972 | 572.2574 | 546.2755 | 392.6038 | [23 empty] | 103.7748 | 559.2664 | 58.9609 | 269.3476
16:17 | 10247 |  |  | 0.3167 | 32.0787 | 34.5415 | 9.6178 | 10.6144 | 19.8972 | 9.3793 | 1.8424 | 3.4412 | 0.9003 | -0.0271 |  |  |  | -17.5859 | 24.2082 | 38.2797 | 7.25 |  | 8.7991 | 19.1067 | 0.4312 | 0.3957 | 1.6721 | 0.9803 | -5.4793 | 245.7499 | 241.9296 | 167.1221 | 192.7337 | 152.4277 | 135.4865 | 117.0827 | 204.0911 | 160.7418 | 224.6879 | 261.6432 | 242.1812 | 175.5573 | 173.8895 | 211.9327 | 260.222 | 272.4812 |  |  | 162.1632 |  | 318.3518 | 119.0792 | 157.9871 | 214.6593 | 245.1155 | 224.4141 | 207.4614 | 175.6315 | 234.2726 | 266.7221 | 252.9832 | 182.4259 | 97.9571 | 130.4557 | 171.0986 | 210.3355 | 173.5299 | 206.2993 | 189.7395 | 375.5275 | 121.8662 | 175.0524 | 238.4602 | 273.9735 | 303.0344 | 117.043 | 157.319 | 207.3545 | 234.0877 | 225.9057 | 84.5821 | 97.2632 | 129.4403 | 173.6956 | 213.8963 | 170.5759 |  | 153.938 | 324.6417 |  | 115.0479 | 157.4616 | 215.2348 | 250.9793 | 241.609 | 141.9808 | 176.3859 | 230.7347 | 255.6061 | 229.3085 | 96.7261 | 107.7394 | 132.8873 | 176.376 | 224.1896 | 258.008 | 151.3751 | 143.0795 | 136.4867 | 143.9179 | 191.5411 | 242.7663 | 267.7726 | 247.6364 |  | 188.2656 |  |  | 98.8697 | 103.5813 | 190.4297 | 97.9585 | 204.2209 | 109.2501 | 40.1824 | 41.4882 | 37.3337 | 38.1279 | 35.0129 | 39.6766 | 35.7482 | 40.1947 | 94.9808 | 115.9014 | 109.0811 | 94.7694 | 253.2652 |  |  | 165.231 |  | 148.7845 | 102.3643 | 136.5909 | 101.7415 | 212.2749 | 173.4206 | 269.2579 | 251.9307 | 258.6116 | 206.5467 | 252.8028 | 283.3866 | 296.8456 | 280.1428 | 168.0895 | 141.5232 | 192.0193 | 163.0049 | 195.0413 | 163.0194 | 225.3277 | 132.9837 | 245.2594 | 211.2176 | 195.201 | 275.1912 |  | 198.7251 | 97.9201 | 131.0445 | 176.7461 | 219.0566 | 173.3242 | 192.8421 | 160.1022 |  | 146.9668 | 172.7496 | 239.8421 | 277.517 | 263.8645 | 117.6371 | 166.8374 | 235.3064 | 276.5712 | 265.4421 | 87.1267 | 98.9229 | 127.7282 | 175.1038 | 223.3072 | 149.6215 | 203.8334 | 133.1423 | 186.6107 | 147.5644 | 124.3594 | 167.1391 | 227.4007 | 268.0038 | 258.3268 | 136.8815 | 181.6006 | 250.4579 | 285.4205 | 263.2478 | 89.5779 | 108.9685 | 140.9969 | 187.4976 | 238.1684 | 108.381 | 152.2135 | 165.2029 | 163.2293 | 128.3336 | 233.0777 | 171.6147 | 268.8025 | 254.9675 | 191.1726 |  |  |  | 98.8357 | 108.9826 | 102.5768 | 204.9566 | 106.1398 | 173.5931 |  | 111.2265 | 101.4347 | 104.6006 | 60.7476 | 102.9201 | 114.0051 |  | 245.9766 | 292.646 | 305.7486 | 423.0475 | 572.0079 | 546.4628 | 392.6038 | [23 empty] | 103.7635 | 559.2353 | 58.951 | 269.3113
16:17 | 10248 |  |  | 0.4269 | 32.0318 | 34.6009 | 9.5831 | 10.7687 | 20.0401 | 9.4718 | 1.8393 | 3.4398 | 0.9015 | -0.0272 |  |  |  | -17.631 | 24.2735 | 38.2563 | 7.2012 |  | 8.72 | 19.145 | 0.4304 | 0.3904 | 1.6762 | 0.9784 | -5.4299 | 245.7258 | 241.9085 | 167.1072 | 192.7119 | 152.4193 | 135.4794 | 117.0728 | 204.0965 | 160.7372 | 224.6752 | 261.6165 | 242.1551 | 175.5458 | 173.9031 | 211.8433 | 260.201 | 272.4663 |  |  | 162.1435 |  | 318.2981 | 119.0743 | 157.9866 | 214.6446 | 245.0917 | 224.3921 | 207.443 | 175.6307 | 234.2559 | 266.6992 | 252.9463 | 182.4176 | 97.9617 | 130.4596 | 171.0902 | 210.3194 | 173.5144 | 206.2742 | 189.7153 | 375.4626 | 121.8685 | 175.0556 | 238.4473 | 273.9377 | 302.6821 | 117.0428 | 157.308 | 207.3348 | 234.065 | 225.8767 | 84.5825 | 97.2843 | 129.4466 | 173.6894 | 213.8827 | 170.5788 |  | 153.9174 | 324.5861 |  | 115.0495 | 157.4668 | 215.2225 | 250.9552 | 241.5773 | 141.9704 | 176.3784 | 230.7141 | 255.5737 | 229.2763 | 96.7218 | 107.7266 | 132.8831 | 176.36 | 224.1679 | 257.9564 | 151.3501 | 143.069 | 136.4728 | 143.9134 | 191.5388 | 242.751 | 267.7489 | 247.6132 |  | 188.2483 |  |  | 98.855 | 103.5762 | 190.4009 | 97.9528 | 204.2118 | 109.2452 | 40.2365 | 41.6507 | 37.3812 | 38.1258 | 35.1502 | 39.6762 | 36.4146 | 40.1568 | 94.9811 | 115.8996 | 109.0731 | 94.7595 | 253.238 |  |  | 165.2194 |  | 148.7764 | 102.3584 | 136.5824 | 101.7342 | 212.2634 | 173.4327 | 269.2229 | 251.9089 | 258.5913 | 206.5252 | 252.8039 | 283.3724 | 296.8339 | 280.1147 | 168.1069 | 141.5095 | 192.0306 | 162.9935 | 195.0344 | 163.0266 | 225.31 | 132.9898 | 245.2345 | 211.209 | 195.1943 | 275.1687 |  | 198.7247 | 97.9283 | 131.0521 | 176.7462 | 219.0438 | 173.3041 | 192.8164 | 160.084 |  | 146.9641 | 172.753 | 239.842 | 277.5164 | 263.825 | 117.626 | 166.8387 | 235.297 | 276.5385 | 265.4111 | 87.1224 | 98.9229 | 127.7251 | 175.0962 | 223.2914 | 149.6031 | 203.8123 | 133.139 | 186.5765 | 147.5479 | 124.3693 | 167.1525 | 227.3993 | 267.9911 | 258.3079 | 136.9014 | 181.6208 | 250.441 | 285.399 | 263.2256 | 89.5935 | 108.9799 | 141.003 | 187.5016 | 238.1592 | 108.3723 | 152.1961 | 165.1858 | 163.2098 | 128.3444 | 233.0573 | 171.6139 | 268.7828 | 254.96 | 191.1681 |  |  |  | 98.818 | 108.9679 | 102.5623 | 204.919 | 106.1012 | 173.549 |  | 111.2225 | 101.419 | 104.596 | 60.736 | 102.9121 | 113.9969 |  | 245.9432 | 292.606 | 305.6939 | 423.4991 | 572.577 | 547.2087 | 392.9025 | [23 empty] | 103.7521 | 559.8929 | 59.0665 | 269.2746
16:17 | 10249 |  |  | 0.3991 | 32.0722 | 34.556 | 9.6295 | 10.8344 | 20.0052 | 9.5013 | 1.8396 | 3.4413 | 0.8948 | -0.0271 |  |  |  | -17.5141 | 24.3327 | 38.2072 | 7.2692 |  | 8.8088 | 19.0812 | 0.43 | 0.3942 | 1.6711 | 0.977 | -6.2358 | 245.698 | 241.8859 | 167.1021 | 192.6972 | 152.4173 | 135.4759 | 117.0685 | 204.0761 | 160.7333 | 224.6599 | 261.5849 | 242.1315 | 175.5323 | 173.9027 | 211.8099 | 260.2073 | 272.4602 |  |  | 162.1364 |  | 318.2538 | 119.0672 | 158.0012 | 214.6413 | 245.0749 | 224.3699 | 207.4361 | 175.6355 | 234.2441 | 266.6771 | 252.9167 | 182.4123 | 97.9561 | 130.4571 | 171.0836 | 210.3026 | 173.5032 | 206.248 | 189.6884 | 375.3984 | 121.8672 | 175.0615 | 238.4299 | 273.905 | 302.5807 | 117.0383 | 157.2987 | 207.3095 | 234.0341 | 225.8443 | 84.577 | 97.2936 | 129.434 | 173.6708 | 213.8538 | 170.5785 |  | 153.8961 | 324.5249 |  | 115.056 | 157.4754 | 215.2179 | 250.9395 | 241.5594 | 141.969 | 176.3851 | 230.7049 | 255.5524 | 229.258 | 96.7318 | 107.7282 | 132.889 | 176.3571 | 224.1598 | 257.9236 | 151.3219 | 143.0552 | 136.452 | 143.9223 | 191.5431 | 242.7391 | 267.7239 | 247.5919 |  | 188.2256 |  |  | 98.8481 | 103.5704 | 190.4027 | 97.9704 | 204.1941 | 109.2484 | 40.2522 | 41.7792 | 37.6569 | 38.0556 | 35.3979 | 39.7408 | 37.0123 | 40.1324 | 94.9779 | 115.8858 | 109.0521 | 94.7459 | 253.2077 |  |  | 165.2043 |  | 148.7737 | 102.3532 | 136.5676 | 101.7318 | 212.2497 | 173.4431 | 269.2035 | 251.8728 | 258.5751 | 206.5048 | 252.7836 | 283.3723 | 296.8046 | 280.0852 | 168.0857 | 141.503 | 192.0447 | 162.9793 | 195.0213 | 163.0305 | 225.304 | 132.9893 | 245.2135 | 211.2012 | 195.1938 | 275.1504 |  | 198.719 | 97.9358 | 131.0511 | 176.7488 | 219.0333 | 173.2929 | 192.7994 | 160.0706 |  | 146.9691 | 172.7607 | 239.8358 | 277.4927 | 263.8057 | 117.6325 | 166.8464 | 235.2919 | 276.5154 | 265.3847 | 87.1258 | 98.9286 | 127.7347 | 175.1008 | 223.2783 | 149.5966 | 203.7997 | 133.1448 | 186.547 | 147.5383 | 124.3679 | 167.1455 | 227.3866 | 267.9642 | 258.2792 | 136.894 | 181.6077 | 250.4241 | 285.3654 | 263.1912 | 89.5884 | 108.9779 | 141.0069 | 187.4881 | 238.1299 | 108.3455 | 152.1772 | 165.171 | 163.1877 | 128.3527 | 233.0481 | 171.6194 | 268.7513 | 254.9271 | 191.154 |  |  |  | 98.8052 | 108.9589 | 102.5546 | 204.9022 | 106.0831 | 173.5413 |  | 111.2028 | 101.4034 | 104.5838 | 60.719 | 102.9206 | 114.0018 |  | 245.9165 | 292.5576 | 305.6458 | 423.289 | 572.1598 | 546.5491 | 392.5874 | [23 empty] | 103.7409 | 559.3544 | 59.1548 | 269.2371
16:17 | 10250 |  |  | 0.4858 | 32.2013 | 34.687 | 9.5674 | 10.8653 | 19.923 | 9.5998 | 1.8397 | 3.44 | 0.8971 | -0.0251 |  |  |  | -17.6493 | 24.3094 | 38.2712 | 7.1641 |  | 8.8292 | 19.1125 | 0.4313 | 0.3951 | 1.6722 | 0.9744 | -5.5933 | 245.6711 | 241.8646 | 167.0943 | 192.6823 | 152.4112 | 135.4664 | 117.064 | 204.0464 | 160.7377 | 224.6533 | 261.5593 | 242.1104 | 175.5209 | 173.8859 | 211.7865 | 260.1835 | 272.4265 |  |  | 162.1179 |  | 318.2005 | 119.0532 | 157.9926 | 214.6174 | 245.0427 | 224.3351 | 207.422 | 175.6281 | 234.2228 | 266.6495 | 252.9013 | 182.4029 | 97.9572 | 130.467 | 171.0848 | 210.2915 | 173.4866 | 206.2262 | 189.6694 | 375.3402 | 121.8765 | 175.0613 | 238.4157 | 273.8838 | 302.5284 | 117.0379 | 157.2973 | 207.3038 | 234.0085 | 225.8285 | 84.5708 | 97.3019 | 129.4323 | 173.6651 | 213.8223 | 170.5491 |  | 153.8818 | 324.4675 |  | 115.0585 | 157.4701 | 215.2095 | 250.9123 | 241.5363 | 141.9665 | 176.3805 | 230.6872 | 255.5234 | 229.2285 | 96.7367 | 107.7332 | 132.8881 | 176.3542 | 224.1398 | 257.8985 | 151.2929 | 143.0362 | 136.4266 | 143.9285 | 191.5457 | 242.7281 | 267.6979 | 247.5615 |  | 188.1947 |  |  | 98.8411 | 103.5569 | 190.3886 | 97.9453 | 204.1642 | 109.2448 | 40.2028 | 41.8634 | 37.8839 | 38.0293 | 35.7041 | 39.7921 | 37.5858 | 40.1431 | 94.9634 | 115.8638 | 109.0343 | 94.7243 | 253.1817 |  |  | 165.1949 |  | 148.7657 | 102.358 | 136.5588 | 101.7277 | 212.2412 | 173.4441 | 269.1806 | 251.8431 | 258.5516 | 206.4964 | 252.7688 | 283.3634 | 296.7773 | 280.0531 | 168.0755 | 141.4935 | 192.0055 | 162.9593 | 195.0154 | 163.0414 | 225.3044 | 132.9872 | 245.1929 | 211.1919 | 195.2121 | 275.1327 |  | 198.7044 | 97.9356 | 131.0597 | 176.7381 | 219.0192 | 173.284 | 192.775 | 160.0566 |  | 146.9717 | 172.7759 | 239.8253 | 277.4702 | 263.785 | 117.6406 | 166.8463 | 235.2824 | 276.4912 | 265.3559 | 87.1273 | 98.9251 | 127.7447 | 175.1012 | 223.2663 | 149.5733 | 203.7816 | 133.1444 | 186.5093 | 147.5317 | 124.3716 | 167.1454 | 227.3836 | 267.9379 | 258.2545 | 136.8862 | 181.5945 | 250.4214 | 285.3348 | 263.1752 | 89.5927 | 108.9869 | 141.0098 | 187.4816 | 238.1054 | 108.3258 | 152.1634 | 165.1493 | 163.1701 | 128.3461 | 233.0438 | 171.6214 | 268.718 | 254.887 | 191.1302 |  |  |  | 98.8002 | 108.9571 | 102.5502 | 204.8956 | 106.0656 | 173.5505 |  | 111.1931 | 101.386 | 104.5782 | 60.7286 | 102.9211 | 114.0053 |  | 245.8828 | 292.5103 | 305.6211 | 422.9309 | 571.7936 | 546.1269 | 392.3709 | [23 empty] | 103.7328 | 558.9603 | 59.21 | 269.1966
16:17 | 10251 |  |  | 0.4651 | 32.2082 | 34.7067 | 9.5972 | 10.8601 | 19.8449 | 9.716 | 1.8396 | 3.4373 | 0.8961 | -0.0273 |  |  |  | -17.756 | 24.3513 | 38.1781 | 7.1703 |  | 8.7506 | 19.0545 | 0.4322 | 0.3942 | 1.6751 | 0.9766 | -4.2368 | 245.6499 | 241.8413 | 167.0772 | 192.6714 | 152.4044 | 135.4585 | 117.0558 | 204.039 | 160.7407 | 224.6464 | 261.5338 | 242.0856 | 175.5083 | 173.8617 | 211.7334 | 260.1509 | 272.3903 |  |  | 162.1067 |  | 318.1513 | 119.0607 | 157.9869 | 214.5974 | 245.0139 | 224.3135 | 207.4074 | 175.6241 | 234.2135 | 266.6234 | 252.8788 | 182.3962 | 97.9578 | 130.4749 | 171.0808 | 210.278 | 173.4698 | 206.1955 | 189.648 | 375.2786 | 121.8798 | 175.0519 | 238.4048 | 273.8561 | 302.4858 | 117.0344 | 157.2938 | 207.29 | 233.9842 | 225.808 | 84.5735 | 97.3033 | 129.4402 | 173.6659 | 213.8129 | 170.5387 |  | 153.8685 | 324.4072 |  | 115.0524 | 157.4593 | 215.1914 | 250.8803 | 241.5049 | 141.9704 | 176.3641 | 230.6666 | 255.4897 | 229.1962 | 96.7286 | 107.7272 | 132.8818 | 176.337 | 224.1141 | 257.8668 | 151.2683 | 143.0202 | 136.4114 | 143.931 | 191.5486 | 242.7177 | 267.6751 | 247.5401 |  | 188.1655 |  |  | 98.8306 | 103.5444 | 190.3441 | 97.8897 | 204.1285 | 109.2415 | 40.3066 | 41.8938 | 38.025 | 37.7563 | 35.6192 | 39.7937 | 37.8157 | 39.8115 | 94.9547 | 115.8527 | 109.0218 | 94.7045 | 253.1601 |  |  | 165.1886 |  | 148.7558 | 102.3611 | 136.5615 | 101.7252 | 212.2293 | 173.4429 | 269.1537 | 251.8177 | 258.5276 | 206.4566 | 252.7641 | 283.3519 | 296.7612 | 280.011 | 168.0858 | 141.4843 | 191.9595 | 162.9404 | 195.0172 | 163.0526 | 225.3031 | 132.9869 | 245.1737 | 211.1812 | 195.2248 | 275.1049 |  | 198.6889 | 97.9322 | 131.0674 | 176.7337 | 219.0039 | 173.2639 | 192.7491 | 160.0434 |  | 146.9645 | 172.7873 | 239.8307 | 277.455 | 263.7585 | 117.6328 | 166.8478 | 235.2635 | 276.4611 | 265.3314 | 87.1278 | 98.9259 | 127.741 | 175.0973 | 223.2433 | 149.5416 | 203.7613 | 133.1395 | 186.4546 | 147.5208 | 124.3815 | 167.1588 | 227.3811 | 267.9219 | 258.2315 | 136.9013 | 181.6086 | 250.4199 | 285.3168 | 263.165 | 89.601 | 109.0007 | 141.0152 | 187.4777 | 238.0835 | 108.317 | 152.1401 | 165.1197 | 163.1464 | 128.3432 | 233.0379 | 171.6297 | 268.6921 | 254.8542 | 191.092 |  |  |  | 98.7856 | 108.9441 | 102.5408 | 204.8828 | 106.0479 | 173.5274 |  | 111.1885 | 101.3756 | 104.572 | 60.7349 | 102.9341 | 114.0019 |  | 245.8436 | 292.4811 | 305.5814 | 423.3515 | 572.1598 | 546.7364 | 392.6497 | [23 empty] | 103.7227 | 559.4481 | 59.1441 | 269.1624
16:17 | 10252 |  |  | 0.5276 | 32.1908 | 34.6453 | 9.5638 | 10.8778 | 19.8354 | 9.7669 | 1.8412 | 3.435 | 0.8958 | -0.0261 |  |  |  | -17.5434 | 24.3274 | 38.2962 | 7.1213 |  | 8.7985 | 19.2373 | 0.4302 | 0.3926 | 1.6741 | 0.9745 | -5.4734 | 245.6284 | 241.8165 | 167.0671 | 192.6642 | 152.396 | 135.452 | 117.0542 | 204.0481 | 160.7389 | 224.6327 | 261.5067 | 242.0621 | 175.5047 | 173.8395 | 211.6605 | 260.1207 | 272.3537 |  |  | 162.0972 |  | 318.1045 | 119.0775 | 157.9949 | 214.5948 | 244.9897 | 224.2973 | 207.3926 | 175.6151 | 234.2046 | 266.5997 | 252.8442 | 182.389 | 97.9488 | 130.4687 | 171.0697 | 210.2558 | 173.4477 | 206.1608 | 189.6273 | 375.2078 | 121.8794 | 175.0545 | 238.3904 | 273.8285 | 302.5512 | 117.0293 | 157.2957 | 207.2718 | 233.9564 | 225.7821 | 84.5808 | 97.3059 | 129.4484 | 173.67 | 213.8113 | 170.5341 |  | 153.8539 | 324.3383 |  | 115.0603 | 157.4671 | 215.1822 | 250.8651 | 241.4842 | 141.9889 | 176.3657 | 230.6572 | 255.4701 | 229.1791 | 96.7396 | 107.7304 | 132.8853 | 176.3375 | 224.0941 | 257.8432 | 151.2494 | 143.0047 | 136.3935 | 143.932 | 191.5452 | 242.7019 | 267.6505 | 247.522 |  | 188.1426 |  |  | 98.8225 | 103.5375 | 190.3291 | 97.8739 | 204.0912 | 109.2405 | 40.5782 | 41.8611 | 38.2094 | 37.3158 | 35.3016 | 39.7953 | 37.3051 | 39.2054 | 94.9513 | 115.8393 | 109.0025 | 94.6939 | 253.1367 |  |  | 165.1816 |  | 148.7516 | 102.3565 | 136.5587 | 101.7277 | 212.2134 | 173.4479 | 269.1307 | 251.7858 | 258.5056 | 206.4318 | 252.7518 | 283.3438 | 296.7355 | 279.9741 | 168.0746 | 141.4708 | 191.9728 | 162.9207 | 195.0096 | 163.0592 | 225.2968 | 132.9858 | 245.155 | 211.1721 | 195.2195 | 275.0768 |  | 198.6821 | 97.939 | 131.075 | 176.7396 | 218.9942 | 173.2479 | 192.7275 | 160.0315 |  | 146.9672 | 172.7961 | 239.83 | 277.4347 | 263.737 | 117.6298 | 166.8455 | 235.2491 | 276.4285 | 265.3058 | 87.1267 | 98.9292 | 127.7392 | 175.0948 | 223.2231 | 149.5274 | 203.7439 | 133.1369 | 186.3986 | 147.5063 | 124.388 | 167.1706 | 227.3725 | 267.9066 | 258.2096 | 136.9 | 181.6071 | 250.4138 | 285.2983 | 263.137 | 89.5989 | 109.005 | 141.022 | 187.473 | 238.0594 | 108.3015 | 152.1195 | 165.0961 | 163.1267 | 128.3509 | 233.028 | 171.6425 | 268.6685 | 254.8258 | 191.0547 |  |  |  | 98.7745 | 108.9339 | 102.526 | 204.8651 | 106.0532 | 173.5166 |  | 111.1722 | 101.3673 | 104.5632 | 60.7351 | 102.9393 | 113.9847 |  | 245.7934 | 292.4454 | 305.539 | 423.289 | 572.1598 | 546.6115 | 392.8367 | [23 empty] | 103.7121 | 559.3857 | 59.2935 | 269.1194
16:17 | 10253 |  |  | 0.5103 | 32.2467 | 34.6509 | 9.5205 | 10.9086 | 19.8814 | 9.8049 | 1.8402 | 3.439 | 0.8986 | -0.026 |  |  |  | -17.5463 | 24.3038 | 38.2646 | 7.1568 |  | 8.7736 | 19.2177 | 0.4316 | 0.3938 | 1.6692 | 0.974 | -4.2079 | 245.5982 | 241.7926 | 167.0491 | 192.6417 | 152.3815 | 135.441 | 117.0487 | 204.0386 | 160.7396 | 224.6166 | 261.4761 | 242.0321 | 175.4964 | 173.8407 | 211.5568 | 260.0863 | 272.3073 |  |  | 162.0692 |  | 318.0464 | 119.0657 | 157.9865 | 214.5756 | 244.9624 | 224.2642 | 207.3747 | 175.6082 | 234.1805 | 266.5692 | 252.8154 | 182.3838 | 97.9471 | 130.4713 | 171.0659 | 210.2401 | 173.4263 | 206.1367 | 189.6085 | 375.1438 | 121.8834 | 175.0592 | 238.3749 | 273.8025 | 302.7663 | 117.0395 | 157.2987 | 207.2643 | 233.9337 | 225.7594 | 84.5905 | 97.3118 | 129.4592 | 173.6649 | 213.7995 | 170.5285 |  | 153.8454 | 324.2851 |  | 115.0804 | 157.4736 | 215.1709 | 250.8432 | 241.469 | 141.9845 | 176.366 | 230.6438 | 255.4459 | 229.1552 | 96.7572 | 107.7367 | 132.8873 | 176.3405 | 224.0795 | 257.8237 | 151.2236 | 142.991 | 136.3704 | 143.9258 | 191.535 | 242.6839 | 267.6229 | 247.4955 |  | 188.1131 |  |  | 98.8121 | 103.5334 | 190.3163 | 97.8785 | 204.0548 | 109.2345 | 40.8328 | 41.7352 | 38.3909 | 36.9992 | 35.3505 | 39.8102 | 36.6284 | 38.5057 | 94.9419 | 115.8192 | 108.9848 | 94.6866 | 253.101 |  |  | 165.1656 |  | 148.744 | 102.3458 | 136.5464 | 101.7257 | 212.2025 | 173.4492 | 269.1036 | 251.7553 | 258.4767 | 206.4236 | 252.7407 | 283.322 | 296.7066 | 279.9441 | 168.0785 | 141.452 | 191.9942 | 162.8914 | 194.9905 | 163.0583 | 225.2803 | 132.9782 | 245.1269 | 211.1518 | 195.211 | 275.0523 |  | 198.664 | 97.9477 | 131.0914 | 176.7431 | 218.9879 | 173.2232 | 192.6991 | 160.0178 |  | 146.973 | 172.8038 | 239.829 | 277.4064 | 263.7094 | 117.632 | 166.8423 | 235.2403 | 276.4033 | 265.2799 | 87.1227 | 98.9265 | 127.7478 | 175.0904 | 223.2142 | 149.5101 | 203.7255 | 133.1308 | 186.3453 | 147.4896 | 124.3878 | 167.1779 | 227.3639 | 267.873 | 258.1816 | 136.8923 | 181.5956 | 250.3984 | 285.2695 | 263.099 | 89.5955 | 109.0089 | 141.0203 | 187.466 | 238.038 | 108.2873 | 152.1104 | 165.0805 | 163.1091 | 128.3579 | 233.0217 | 171.6475 | 268.6441 | 254.7943 | 191.0393 |  |  |  | 98.7649 | 108.9227 | 102.5096 | 204.8435 | 106.055 | 173.5135 |  | 111.1602 | 101.3453 | 104.5574 | 60.7292 | 102.9533 | 113.9854 |  | 245.7505 | 292.4091 | 305.5018 | 423.3053 | 572.1054 | 546.2518 | 392.3709 | [23 empty] | 103.7007 | 559.1786 | 59.3081 | 269.0798
16:17 | 10254 |  |  | 0.6097 | 32.2576 | 34.6313 | 9.5605 | 10.9197 | 19.8464 | 9.7625 | 1.8394 | 3.4374 | 0.8941 | -0.0269 |  |  |  | -17.4832 | 24.3661 | 38.2626 | 7.2288 |  | 8.9206 | 19.1846 | 0.4306 | 0.3916 | 1.668 | 0.9736 | -4.1584 | 245.5662 | 241.7664 | 167.034 | 192.6206 | 152.3726 | 135.4344 | 117.0398 | 204.0116 | 160.7294 | 224.5916 | 261.4346 | 241.9986 | 175.4785 | 173.8562 | 211.486 | 260.0826 | 272.2861 |  |  | 162.055 |  | 317.9997 | 119.063 | 157.985 | 214.5568 | 244.9334 | 224.2381 | 207.3588 | 175.615 | 234.1604 | 266.5405 | 252.7842 | 182.3772 | 97.9454 | 130.4778 | 171.064 | 210.2259 | 173.4053 | 206.1048 | 189.5878 | 375.079 | 121.876 | 175.0501 | 238.3635 | 273.7713 | 302.859 | 117.0485 | 157.2967 | 207.2597 | 233.9187 | 225.7392 | 84.589 | 97.3115 | 129.4642 | 173.6627 | 213.789 | 170.5144 |  | 153.8372 | 324.2332 |  | 115.0835 | 157.4811 | 215.158 | 250.8201 | 241.4515 | 141.9786 | 176.366 | 230.6354 | 255.4167 | 229.1316 | 96.7756 | 107.735 | 132.8849 | 176.3381 | 224.0603 | 257.8005 | 151.1935 | 142.9852 | 136.3501 | 143.9234 | 191.5306 | 242.6716 | 267.5983 | 247.4673 |  | 188.087 |  |  | 98.795 | 103.5227 | 190.2988 | 97.8708 | 204.0171 | 109.2345 | 40.6563 | 41.6431 | 38.4937 | 36.1052 | 35.6176 | 39.824 | 36.1952 | 37.6214 | 94.9299 | 115.8037 | 108.9715 | 94.6665 | 253.0682 |  |  | 165.1516 |  | 148.7328 | 102.3416 | 136.5425 | 101.7257 | 212.1881 | 173.4498 | 269.0718 | 251.7313 | 258.4529 | 206.4186 | 252.7346 | 283.301 | 296.688 | 279.9097 | 168.079 | 141.4322 | 191.9768 | 162.8666 | 194.9732 | 163.0533 | 225.2617 | 132.9652 | 245.0931 | 211.1261 | 195.2026 | 275.0184 |  | 198.6488 | 97.9418 | 131.0864 | 176.7376 | 218.9676 | 173.1869 | 192.6654 | 159.998 |  | 146.9655 | 172.7971 | 239.8146 | 277.366 | 263.6795 | 117.6318 | 166.8499 | 235.2342 | 276.3769 | 265.2505 | 87.1156 | 98.9257 | 127.7578 | 175.0865 | 223.1998 | 149.496 | 203.7127 | 133.1319 | 186.3047 | 147.4725 | 124.3857 | 167.1819 | 227.3559 | 267.8408 | 258.1515 | 136.8941 | 181.5968 | 250.3766 | 285.2396 | 263.0748 | 89.6019 | 109.0065 | 141.0173 | 187.4691 | 238.0197 | 108.2726 | 152.0866 | 165.0564 | 163.0868 | 128.352 | 233.0093 | 171.6418 | 268.6176 | 254.7633 | 191.0075 |  |  |  | 98.7547 | 108.9032 | 102.4989 | 204.8245 | 106.0421 | 173.4971 |  | 111.1515 | 101.3286 | 104.544 | 60.7226 | 102.9608 | 113.9898 |  | 245.7222 | 292.3833 | 305.4569 | 423.1651 | 572.0665 | 546.34 | 392.6726 | [23 empty] | 103.6873 | 559.2033 | 59.4202 | 269.0528
16:17 | 10255 |  |  | 0.6286 | 32.2362 | 34.7798 | 9.5314 | 11.0109 | 19.9434 | 9.8211 | 1.8388 | 3.4345 | 0.895 | -0.0263 |  |  |  | -17.5212 | 24.3342 | 38.3901 | 7.1383 |  | 8.7718 | 19.0967 | 0.4308 | 0.3922 | 1.6727 | 0.9735 | -4.4577 | 245.5336 | 241.7413 | 167.0278 | 192.6097 | 152.362 | 135.424 | 117.035 | 204.0018 | 160.7185 | 224.5714 | 261.4076 | 241.9681 | 175.4669 | 173.8308 | 211.4461 | 260.0894 | 272.2713 |  |  | 162.0439 |  | 317.9556 | 119.0728 | 157.994 | 214.5472 | 244.9032 | 224.2186 | 207.3507 | 175.62 | 234.1497 | 266.5292 | 252.7525 | 182.3667 | 97.9538 | 130.4839 | 171.0604 | 210.2157 | 173.3844 | 207.678 | 189.5693 | 375.0204 | 121.8726 | 175.0558 | 238.3576 | 273.743 | 302.9019 | 117.045 | 157.2893 | 207.2384 | 233.8924 | 225.7122 | 84.5791 | 97.3028 | 129.4543 | 173.6563 | 213.7712 | 170.4825 |  | 153.8185 | 324.1732 |  | 115.0882 | 157.4826 | 215.1529 | 250.8004 | 241.4279 | 141.9729 | 176.3744 | 230.626 | 255.395 | 229.1151 | 96.7913 | 107.7368 | 132.8867 | 176.3387 | 224.0438 | 257.7632 | 151.1671 | 142.9711 | 136.335 | 143.9222 | 191.5325 | 242.6617 | 267.5739 | 247.4417 |  | 188.0613 |  |  | 98.7892 | 103.5069 | 190.2837 | 97.8616 | 203.9714 | 109.2327 | 40.3413 | 41.6012 | 38.5649 | 35.0335 | 35.8924 | 39.7578 | 35.9528 | 37.1599 | 94.927 | 115.7898 | 108.9559 | 94.6533 | 253.037 |  |  | 165.1411 |  | 148.7217 | 102.343 | 136.5358 | 101.7206 | 212.1803 | 173.4495 | 269.0422 | 251.7075 | 258.4301 | 206.4128 | 252.7362 | 283.29 | 296.6781 | 279.8736 | 168.0621 | 141.4185 | 191.8876 | 162.8477 | 194.9742 | 163.0562 | 225.2499 | 132.9655 | 245.0642 | 211.1147 | 195.2031 | 274.9841 |  | 198.6449 | 97.93 | 131.082 | 176.7276 | 218.9407 | 173.1632 | 192.6329 | 159.9763 |  | 146.9573 | 172.7997 | 239.7973 | 277.3432 | 263.6496 | 117.638 | 166.8596 | 235.2248 | 276.3533 | 265.2249 | 87.1221 | 98.9329 | 127.7703 | 175.0924 | 223.1884 | 149.4957 | 203.6982 | 133.1481 | 186.2945 | 147.471 | 124.3907 | 167.1859 | 227.3469 | 267.8221 | 258.1236 | 136.8941 | 181.5955 | 250.3419 | 285.207 | 263.0468 | 89.5968 | 108.9978 | 141.0312 | 187.4734 | 237.9951 | 108.2532 | 152.06 | 165.0248 | 163.0685 | 128.3527 | 232.9971 | 171.6401 | 268.5929 | 254.7442 | 190.9765 |  |  |  | 98.7467 | 108.8876 | 102.4895 | 204.7923 | 106.0171 | 173.4945 |  | 111.1392 | 101.3134 | 104.5302 | 60.719 | 102.9613 | 113.9833 |  | 245.6793 | 292.3462 | 305.4113 | 422.9013 | 571.5608 | 546.3442 | 392.4989 | [23 empty] | 103.6753 | 558.9525 | 59.4484 | 269.0127
16:17 | 10256 |  |  | 0.6415 | 32.1955 | 34.7726 | 9.5103 | 10.9552 | 19.936 | 9.7561 | 1.8383 | 3.4335 | 0.8933 | -0.028 |  |  |  | -17.5065 | 24.3586 | 38.3439 | 7.1949 |  | 8.8439 | 19.1594 | 0.4304 | 0.3961 | 1.6705 | 0.9718 | -3.7693 | 245.5013 | 241.7223 | 167.0148 | 192.5959 | 152.35 | 135.4149 | 117.0271 | 203.9906 | 160.7202 | 224.5626 | 261.3866 | 241.9452 | 175.4645 | 173.7917 | 211.3867 | 260.0559 | 272.2257 |  |  | 162.0277 |  | 317.9051 | 119.0772 | 157.9987 | 214.5391 | 244.8829 | 224.1987 | 207.338 | 175.6233 | 234.1374 | 266.5067 | 252.7229 | 182.3556 | 97.9617 | 130.4842 | 171.0551 | 210.1985 | 173.3686 | 209.2598 | 189.5453 | 374.9529 | 121.8743 | 175.0622 | 238.341 | 273.7143 | 302.8767 | 117.0423 | 157.2864 | 207.2182 | 233.8712 | 225.6873 | 84.5786 | 97.2936 | 129.4527 | 173.6536 | 213.7573 | 170.4663 |  | 153.8035 | 324.1228 |  | 115.0905 | 157.4818 | 215.1409 | 250.7771 | 241.4057 | 141.971 | 176.3761 | 230.6113 | 255.362 | 229.0836 | 96.7858 | 107.7389 | 132.8917 | 176.3346 | 224.0296 | 257.7129 | 151.1435 | 142.9549 | 136.3115 | 143.9256 | 191.54 | 242.6545 | 267.553 | 247.4177 |  | 188.0456 |  |  | 98.7786 | 103.4958 | 190.2416 | 97.817 | 203.9224 | 109.2182 | 40.2472 | 41.5156 | 38.6909 | 34.3672 | 36.1977 | 39.6681 | 36.3831 | 37.4008 | 94.915 | 115.7732 | 108.9368 | 94.643 | 252.9985 |  |  | 165.1257 |  | 148.7019 | 102.337 | 136.5197 | 101.7076 | 212.1654 | 173.4527 | 269.0126 | 251.6769 | 258.403 | 206.3895 | 252.7327 | 283.281 | 296.6703 | 279.8414 | 168.0564 | 141.4067 | 191.7656 | 162.8301 | 194.9659 | 163.063 | 225.2443 | 132.9697 | 245.0427 | 211.1052 | 195.2107 | 274.9556 |  | 198.6342 | 97.9281 | 131.0867 | 176.7232 | 218.9225 | 173.1434 | 192.6156 | 159.962 |  | 146.953 | 172.8072 | 239.793 | 277.3376 | 263.6234 | 117.6414 | 166.8644 | 235.2129 | 276.3283 | 265.1904 | 87.1308 | 98.9388 | 127.7751 | 175.0976 | 223.1744 | 149.4874 | 203.6757 | 133.1493 | 186.2703 | 147.4653 | 124.3966 | 167.1979 | 227.3388 | 267.8039 | 258.0983 | 136.892 | 181.5995 | 250.3303 | 285.174 | 263.0188 | 89.5907 | 109.0013 | 141.0433 | 187.4725 | 237.9871 | 108.2402 | 152.0431 | 164.9967 | 163.0497 | 128.3672 | 232.9913 | 171.64 | 268.5712 | 254.726 | 190.9597 |  |  |  | 98.7438 | 108.8856 | 102.4837 | 204.7675 | 106.0032 | 173.4693 |  | 111.1318 | 101.3039 | 104.5248 | 60.7194 | 102.964 | 113.9907 |  | 245.6303 | 292.3151 | 305.3613 | 423.2284 | 571.8488 | 546.4432 | 392.3219 | [23 empty] | 103.6685 | 559.146 | 59.4484 | 268.9727
16:17 | 10257 |  |  | 0.6695 | 32.2165 | 34.8055 | 9.5262 | 10.937 | 19.8546 | 9.7756 | 1.8381 | 3.4295 | 0.8939 | -0.0263 |  |  |  | -17.4735 | 24.2599 | 38.2335 | 7.1886 |  | 8.8999 | 19.1909 | 0.4297 | 0.3951 | 1.6672 | 0.9721 | -4.7427 | 245.4785 | 241.6975 | 167.0026 | 192.5748 | 152.338 | 135.4057 | 117.0168 | 203.9621 | 160.7308 | 224.5542 | 261.3563 | 241.9175 | 175.4566 | 173.813 | 211.3276 | 260.018 | 272.1803 |  |  | 162.0142 |  | 317.8543 | 119.0642 | 157.9977 | 214.5285 | 244.8536 | 224.1748 | 207.321 | 175.6165 | 234.1179 | 266.4769 | 252.6962 | 182.3472 | 97.9555 | 130.4862 | 171.0513 | 210.1775 | 173.3546 | 209.2391 | 189.526 | 374.8854 | 121.8779 | 175.0545 | 238.3172 | 273.6957 | 302.6596 | 117.0386 | 157.2846 | 207.2103 | 233.8538 | 225.6659 | 84.5817 | 97.2816 | 129.4608 | 173.6431 | 213.7358 | 170.4599 |  | 153.7886 | 324.079 |  | 115.0831 | 157.4835 | 215.1231 | 250.7527 | 241.3784 | 141.9836 | 176.3665 | 230.6015 | 255.3278 | 229.05 | 96.774 | 107.734 | 132.8976 | 176.3291 | 224.0007 | 257.6595 | 151.1233 | 142.939 | 136.2881 | 143.9357 | 191.5443 | 242.646 | 267.5375 | 247.3972 |  | 188.0358 |  |  | 98.7663 | 103.4888 | 190.2002 | 97.7949 | 203.8817 | 109.2002 | 40.1065 | 41.3386 | 38.8016 | 34.3306 | 36.5056 | 39.6341 | 37.2184 | 37.5118 | 94.9091 | 115.761 | 108.9241 | 94.6296 | 252.9723 |  |  | 165.1125 |  | 148.6885 | 102.3298 | 136.5114 | 101.7033 | 212.1465 | 173.4573 | 268.9849 | 251.646 | 258.3878 | 206.3778 | 252.7231 | 283.2672 | 296.6538 | 279.8159 | 168.0573 | 141.3912 | 191.6476 | 162.8139 | 194.9466 | 163.0679 | 225.2281 | 132.9637 | 245.0162 | 211.0914 | 195.2047 | 274.9287 |  | 198.6158 | 97.9279 | 131.0866 | 176.7188 | 218.9052 | 173.1241 | 192.5945 | 159.9493 |  | 146.945 | 172.798 | 239.7701 | 277.3194 | 263.5918 | 117.6426 | 166.8605 | 235.2004 | 276.299 | 265.1549 | 87.1281 | 98.9376 | 127.7711 | 175.0947 | 223.153 | 149.4683 | 203.648 | 133.1471 | 186.2129 | 147.443 | 124.402 | 167.2027 | 227.3296 | 267.7779 | 258.0725 | 136.8994 | 181.6085 | 250.3285 | 285.1487 | 262.994 | 89.5942 | 109.0085 | 141.0434 | 187.4693 | 237.9791 | 108.2261 | 152.0261 | 164.9689 | 163.0238 | 128.3622 | 232.9668 | 171.6266 | 268.5421 | 254.6998 | 190.9324 |  |  |  | 98.7364 | 108.8759 | 102.4731 | 204.7493 | 105.9921 | 173.4149 |  | 111.1141 | 101.2875 | 104.5222 | 60.7155 | 102.9636 | 114.0083 |  | 245.5962 | 292.2596 | 305.3249 | 423.2131 | 572.0592 | 546.3442 | 392.7479 | [23 empty] | 103.658 | 559.2017 | 59.4253 | 268.9279
16:17 | 10258 |  |  | 0.6275 | 32.2663 | 34.8018 | 9.5496 | 11.0011 | 19.8663 | 9.8429 | 1.8397 | 3.4302 | 0.8929 | -0.0252 |  |  |  | -17.386 | 24.3577 | 38.3095 | 7.2228 |  | 8.8545 | 19.0847 | 0.4313 | 0.3931 | 1.6687 | 0.9698 | -3.7229 | 245.4608 | 241.676 | 167.0012 | 192.5616 | 152.3331 | 135.4003 | 117.0104 | 203.9507 | 160.7366 | 224.5475 | 261.3235 | 241.8858 | 175.4519 | 173.8534 | 211.3087 | 260.0236 | 272.1573 |  |  | 161.9942 |  | 317.8047 | 119.0529 | 157.9909 | 214.5087 | 244.8271 | 224.1464 | 207.3024 | 175.6142 | 234.0999 | 266.4474 | 252.6725 | 182.3443 | 97.9528 | 130.4939 | 171.0487 | 210.1618 | 173.3363 | 209.2148 | 189.511 | 374.8257 | 121.8823 | 175.0506 | 238.3052 | 273.6761 | 302.4368 | 117.0295 | 157.2785 | 207.1957 | 233.8242 | 225.6399 | 84.5717 | 97.267 | 129.4537 | 173.6256 | 213.7084 | 170.4351 |  | 153.7688 | 324.0334 |  | 115.0954 | 157.4886 | 215.1159 | 250.7256 | 241.3488 | 141.9784 | 176.3563 | 230.5899 | 255.3021 | 229.0314 | 96.7797 | 107.7416 | 132.9016 | 176.3245 | 223.9855 | 257.6107 | 151.103 | 142.9232 | 136.2693 | 143.9379 | 191.5415 | 242.6322 | 267.5124 | 247.3717 |  | 188.0202 |  |  | 98.7607 | 103.4815 | 190.1819 | 97.8164 | 203.8583 | 109.1882 | 40.0595 | 41.2011 | 38.8256 | 34.7672 | 36.7102 | 39.5638 | 37.9057 | 37.053 | 94.9045 | 115.7428 | 108.9056 | 94.6125 | 252.9438 |  |  | 165.0993 |  | 148.681 | 102.3239 | 136.5033 | 101.7061 | 212.1449 | 173.4631 | 268.9622 | 251.623 | 258.3637 | 206.3886 | 252.7113 | 283.251 | 296.626 | 279.7829 | 168.0465 | 141.368 | 191.5885 | 162.7947 | 194.9285 | 163.0671 | 225.2091 | 132.9517 | 244.9882 | 211.0724 | 195.2033 | 274.8998 |  | 198.6087 | 97.931 | 131.0905 | 176.7158 | 218.8921 | 173.1057 | 192.5688 | 159.9352 |  | 146.9399 | 172.8024 | 239.7562 | 277.2909 | 263.5562 | 117.6403 | 166.8565 | 235.1826 | 276.2701 | 265.1302 | 87.1227 | 98.9324 | 127.7705 | 175.0895 | 223.136 | 149.4517 | 203.6303 | 133.1528 | 186.1439 | 147.4279 | 124.4109 | 167.2048 | 227.3234 | 267.7551 | 258.0469 | 136.9154 | 181.6093 | 250.3143 | 285.1348 | 262.9689 | 89.599 | 109.0094 | 141.0433 | 187.4631 | 237.9448 | 108.2126 | 152.0054 | 164.9437 | 163.0044 | 128.3518 | 232.9412 | 171.6212 | 268.5135 | 254.6685 | 190.8875 |  |  |  | 98.7262 | 108.8535 | 102.4529 | 204.7187 | 105.9823 | 173.3861 |  | 111.1066 | 101.2803 | 104.5153 | 60.7277 | 102.9482 | 114.0144 |  | 245.5679 | 292.2319 | 305.3016 | 423.2827 | 572.2499 | 546.2797 | 392.6791 | [23 empty] | 103.6471 | 559.2648 | 59.5196 | 268.8999
16:17 | 10259 |  |  | 0.7204 | 32.2953 | 34.8076 | 9.5724 | 10.9468 | 19.8607 | 9.7142 | 1.8391 | 3.4292 | 0.8968 | -0.0273 |  |  |  | -17.4431 | 24.3259 | 38.4169 | 7.1914 |  | 8.9013 | 19.2504 | 0.4302 | 0.3901 | 1.6654 | 0.9698 | -2.8423 | 245.4319 | 241.6487 | 166.9862 | 192.5436 | 152.3186 | 135.3861 | 117.0001 | 203.9423 | 160.7253 | 224.5218 | 261.2911 | 241.863 | 175.4314 | 173.8246 | 211.2824 | 260.0081 | 272.1274 |  |  | 161.9809 |  | 317.7592 | 119.056 | 157.9893 | 214.4955 | 244.8048 | 224.1253 | 207.2871 | 175.6111 | 234.0951 | 266.422 | 252.6482 | 182.3454 | 97.9543 | 130.4983 | 171.0467 | 210.1396 | 173.3151 | 209.1843 | 189.4886 | 374.7672 | 121.883 | 175.0523 | 238.2971 | 273.6438 | 302.2998 | 117.0261 | 157.2722 | 207.1812 | 233.7915 | 225.6151 | 84.5656 | 97.257 | 129.4529 | 173.6259 | 213.6896 | 170.3978 |  | 153.7444 | 323.9733 |  | 115.1127 | 157.4963 | 215.1095 | 250.7077 | 241.3275 | 141.9807 | 176.3611 | 230.5773 | 255.2804 | 229.0098 | 96.7951 | 107.7525 | 132.9005 | 176.3235 | 223.9779 | 257.573 | 151.0708 | 142.9092 | 136.247 | 143.932 | 191.5381 | 242.6185 | 267.4823 | 247.3409 |  | 188.0032 |  |  | 98.7464 | 103.4707 | 190.1558 | 97.7873 | 203.8503 | 109.1788 | 40.1421 | 40.6985 | 38.8819 | 35.1135 | 36.6611 | 39.4849 | 38.3997 | 36.0473 | 94.8919 | 115.7236 | 108.8838 | 94.5904 | 252.9053 |  |  | 165.0794 |  | 148.6708 | 102.3141 | 136.496 | 101.7007 | 212.1322 | 173.4681 | 268.9347 | 251.5926 | 258.3309 | 206.4129 | 252.7028 | 283.2405 | 296.6075 | 279.7569 | 167.9883 | 141.3504 | 191.5641 | 162.77 | 194.9171 | 163.0726 | 225.2039 | 132.947 | 244.9631 | 211.0564 | 195.2052 | 274.8821 |  | 198.6275 | 97.9349 | 131.0946 | 176.7157 | 218.8842 | 173.0865 | 192.5498 | 159.9235 |  | 146.9435 | 172.8119 | 239.7516 | 277.257 | 263.5466 | 117.6356 | 166.8575 | 235.1711 | 276.2406 | 265.1045 | 87.1149 | 98.9303 | 127.7749 | 175.0831 | 223.1181 | 149.4379 | 203.6166 | 133.1506 | 186.0517 | 147.4112 | 124.4147 | 167.2132 | 227.3141 | 267.7363 | 258.0148 | 136.9155 | 181.6168 | 250.3113 | 285.117 | 262.9425 | 89.6068 | 109.015 | 141.0414 | 187.4568 | 237.9246 | 108.1959 | 151.9818 | 164.9222 | 162.9883 | 128.3548 | 232.9269 | 171.6231 | 268.4862 | 254.6349 | 190.8524 |  |  |  | 98.7195 | 108.8341 | 102.4417 | 204.6899 | 105.9856 | 173.374 |  | 111.0924 | 101.2666 | 104.5101 | 60.7246 | 102.9432 | 114.0266 |  | 245.533 | 292.2101 | 305.2589 | 423.4147 | 572.503 | 546.7146 | 392.7349 | [23 empty] | 103.6352 | 559.6088 | 59.5681 | 268.8716
16:17 | 10260 |  |  | 0.671 | 32.2312 | 34.7413 | 9.6356 | 11.0368 | 19.9825 | 9.7517 | 1.8409 | 3.4297 | 0.8907 | -0.0283 |  |  |  | -17.3934 | 24.3732 | 38.3525 | 7.2477 |  | 8.8164 | 19.1151 | 0.4282 | 0.3881 | 1.6646 | 0.9687 | -3.3066 | 245.4073 | 241.6214 | 166.9719 | 192.5264 | 152.303 | 135.3716 | 116.9979 | 203.9354 | 160.7158 | 224.503 | 261.2658 | 241.8362 | 175.4251 | 173.7968 | 211.223 | 259.9605 | 272.0859 |  |  | 161.9718 |  | 317.7088 | 119.056 | 157.995 | 214.4858 | 244.781 | 224.1006 | 207.2736 | 175.6107 | 234.0881 | 266.3956 | 252.6244 | 182.3366 | 97.9538 | 130.5031 | 171.0421 | 210.1219 | 173.2915 | 209.1592 | 189.466 | 374.7038 | 121.8825 | 175.0533 | 238.282 | 273.6086 | 302.2839 | 117.031 | 157.274 | 207.1725 | 233.7738 | 225.5956 | 84.581 | 97.2483 | 129.4726 | 173.6328 | 213.6755 | 170.3879 |  | 153.7233 | 323.912 |  | 115.1156 | 157.4903 | 215.0972 | 250.6905 | 241.3027 | 141.9868 | 176.3538 | 230.5541 | 255.2531 | 228.9839 | 96.8013 | 107.7411 | 132.8936 | 176.318 | 223.9523 | 257.5383 | 151.0471 | 142.8902 | 136.2289 | 143.9293 | 191.5368 | 242.6057 | 267.4559 | 247.3181 |  | 187.983 |  |  | 98.7376 | 103.4549 | 190.1259 | 97.7541 | 203.8421 | 109.1644 | 40.2818 | 39.4606 | 39.0544 | 35.3941 | 36.2751 | 39.436 | 38.4318 | 35.6877 | 94.8869 | 115.7159 | 108.8727 | 94.5825 | 252.8725 |  |  | 165.0624 |  | 148.6588 | 102.3122 | 136.4861 | 101.6901 | 212.1112 | 173.4706 | 268.9118 | 251.5564 | 258.301 | 206.4237 | 252.6936 | 283.2318 | 296.5913 | 279.7358 | 167.9525 | 141.3474 | 191.5098 | 162.747 | 194.9085 | 163.0807 | 225.1933 | 132.9514 | 244.9406 | 211.0449 | 195.2019 | 274.8583 |  | 198.6162 | 97.9399 | 131.1083 | 176.7116 | 218.8704 | 173.0676 | 192.5334 | 159.9091 |  | 146.942 | 172.8135 | 239.7339 | 277.231 | 263.5217 | 117.6494 | 166.8654 | 235.166 | 276.2123 | 265.0712 | 87.1162 | 98.9345 | 127.7812 | 175.0891 | 223.1036 | 149.4211 | 203.5963 | 133.1531 | 185.9336 | 147.3934 | 124.4147 | 167.2181 | 227.3061 | 267.7133 | 257.9905 | 136.9134 | 181.6244 | 250.3023 | 285.0867 | 262.9141 | 89.6059 | 109.021 | 141.0415 | 187.4524 | 237.9158 | 108.1775 | 151.9653 | 164.9148 | 162.9687 | 128.3593 | 232.9178 | 171.621 | 268.4581 | 254.6085 | 190.8365 |  |  |  | 98.7046 | 108.8205 | 102.4332 | 204.6764 | 105.9909 | 173.3598 |  | 111.07 | 101.2445 | 104.4958 | 60.7158 | 102.9235 | 114.0221 |  | 245.4845 | 292.1832 | 305.1903 | 423.1661 | 571.5372 | 546.1312 | 392.571 | [23 empty] | 103.6201 | 558.8342 | 59.5685 | 268.8338
16:17 | 10261 |  |  | 0.6287 | 32.2709 | 34.722 | 9.5336 | 10.9855 | 19.8962 | 9.7675 | 1.8394 | 3.4283 | 0.8898 | -0.0288 |  |  |  | -17.367 | 24.4646 | 38.3763 | 7.2945 |  | 8.9153 | 19.2105 | 0.4279 | 0.3898 | 1.6622 | 0.9671 | -4.8546 | 245.3862 | 241.5934 | 166.9619 | 192.5131 | 152.2995 | 135.3674 | 116.9946 | 203.9333 | 160.7146 | 224.4899 | 261.2331 | 241.8013 | 175.4246 | 173.7795 | 211.1892 | 259.9131 | 272.0452 |  |  | 161.9537 |  | 317.6516 | 119.0636 | 157.9937 | 214.472 | 244.7536 | 224.0724 | 207.2534 | 175.6188 | 234.072 | 266.3708 | 252.6042 | 182.3229 | 97.9585 | 130.5058 | 171.0349 | 210.1134 | 173.2717 | 209.1381 | 189.4551 | 374.639 | 121.8822 | 175.0503 | 238.2725 | 273.5818 | 302.2173 | 117.027 | 157.2756 | 207.1596 | 233.7587 | 225.5798 | 84.5863 | 97.2458 | 129.4797 | 173.6385 | 213.6644 | 170.377 |  | 153.7053 | 323.8599 |  | 115.1161 | 157.4901 | 215.0896 | 250.6657 | 241.2788 | 141.9839 | 176.3458 | 230.5196 | 255.2193 | 228.9587 | 96.8149 | 107.7309 | 132.8906 | 176.3147 | 223.9293 | 257.5067 | 151.0305 | 142.8708 | 136.2052 | 143.9254 | 191.5318 | 242.589 | 267.4316 | 247.2945 |  | 187.9539 |  |  | 98.7325 | 103.4467 | 190.1011 | 97.7426 | 203.8389 | 109.156 | 40.1109 | 38.9704 | 39.1691 | 35.5799 | 35.735 | 39.4141 | 38.0608 | 36.2301 | 94.8781 | 115.6977 | 108.8576 | 94.5745 | 252.8384 |  |  | 165.053 |  | 148.6451 | 102.313 | 136.4777 | 101.6835 | 212.0972 | 173.4747 | 268.887 | 251.5281 | 258.276 | 206.4224 | 252.6762 | 283.2215 | 296.5689 | 279.7088 | 167.9671 | 141.3368 | 191.4485 | 162.732 | 194.8925 | 163.0811 | 225.1802 | 132.9443 | 244.9189 | 211.0332 | 195.202 | 274.826 |  | 198.582 | 97.9425 | 131.1199 | 176.7122 | 218.8548 | 173.0573 | 192.5157 | 159.8955 |  | 146.9377 | 172.8192 | 239.7234 | 277.2082 | 263.4781 | 117.6572 | 166.8717 | 235.152 | 276.1851 | 265.0442 | 87.1177 | 98.939 | 127.7934 | 175.0914 | 223.0898 | 149.4035 | 203.5736 | 133.1525 | 185.8253 | 147.3787 | 124.4154 | 167.2161 | 227.3036 | 267.6853 | 257.9748 | 136.9183 | 181.6196 | 250.2886 | 285.0563 | 262.8966 | 89.6094 | 109.0269 | 141.0407 | 187.4448 | 237.9008 | 108.1721 | 151.9442 | 164.9052 | 162.9464 | 128.3628 | 232.9141 | 171.6296 | 268.4343 | 254.5731 | 190.8033 |  |  |  | 98.6915 | 108.8136 | 102.4267 | 204.6657 | 105.994 | 173.3574 |  | 111.0665 | 101.231 | 104.4874 | 60.7222 | 102.9385 | 114.0217 |  | 245.4542 | 292.1262 | 305.1492 | 423.1426 | 571.8371 | 546.3055 | 392.358 | [23 empty] | 103.612 | 559.0713 | 59.6096 | 268.7902
16:17 | 10262 |  |  | 0.6621 | 32.262 | 34.844 | 9.4851 | 11.0244 | 19.9521 | 9.7842 | 1.8385 | 3.4226 | 0.8888 | -0.0274 |  |  |  | -17.3995 | 24.5172 | 38.371 | 7.2703 |  | 8.8991 | 19.159 | 0.4282 | 0.3918 | 1.6678 | 0.9656 | -3.1276 | 245.3614 | 241.5655 | 166.9467 | 192.4965 | 152.2896 | 135.3609 | 116.9845 | 203.9158 | 160.7113 | 224.471 | 261.2073 | 241.7752 | 175.4083 | 173.7485 | 211.1644 | 259.8782 | 272.0078 |  |  | 161.9475 |  | 317.6023 | 119.0638 | 157.9957 | 214.4687 | 244.7293 | 224.0553 | 207.2357 | 175.6147 | 234.0636 | 266.3478 | 252.581 | 182.3105 | 97.951 | 130.5051 | 171.0284 | 210.0991 | 173.2563 | 209.1102 | 189.4341 | 374.5803 | 121.8781 | 175.0495 | 238.2569 | 273.561 | 302.1437 | 117.0262 | 157.272 | 207.1449 | 233.7291 | 225.5552 | 84.5854 | 97.2451 | 129.4788 | 173.6292 | 213.6477 | 170.3776 |  | 153.685 | 323.8075 |  | 115.1154 | 157.4897 | 215.0825 | 250.6378 | 241.2554 | 141.9714 | 176.3469 | 230.498 | 255.1955 | 228.9261 | 96.8223 | 107.7374 | 132.8961 | 176.3106 | 223.9174 | 257.4831 | 151.0078 | 142.8531 | 136.1836 | 143.9217 | 191.5199 | 242.5737 | 267.4019 | 247.2656 |  | 187.9235 |  |  | 98.7257 | 103.4431 | 190.0637 | 97.7155 | 203.8354 | 109.1494 | 39.9143 | 39.4232 | 38.9283 | 35.7021 | 35.4635 | 39.367 | 37.9861 | 36.7007 | 94.8686 | 115.6766 | 108.841 | 94.5567 | 252.807 |  |  | 165.0408 |  | 148.64 | 102.3028 | 136.473 | 101.6777 | 212.0844 | 173.4794 | 268.8569 | 251.5048 | 258.2553 | 206.4176 | 252.6556 | 283.2075 | 296.5441 | 279.6766 | 167.9544 | 141.3173 | 191.3939 | 162.7126 | 194.8871 | 163.0854 | 225.1742 | 132.933 | 244.8911 | 211.0165 | 195.2033 | 274.8002 |  | 198.5607 | 97.9322 | 131.113 | 176.7026 | 218.8379 | 173.0461 | 192.4865 | 159.8792 |  | 146.9371 | 172.8156 | 239.7114 | 277.1771 | 263.4421 | 117.6513 | 166.8637 | 235.1337 | 276.1615 | 265.0189 | 87.1073 | 98.9329 | 127.7971 | 175.0806 | 223.0736 | 149.3802 | 203.5517 | 133.1452 | 185.7541 | 147.3596 | 124.4135 | 167.2175 | 227.2925 | 267.6531 | 257.949 | 136.9071 | 181.6126 | 250.2773 | 285.0261 | 262.8696 | 89.6105 | 109.0284 | 141.038 | 187.4311 | 237.8774 | 108.1595 | 151.9295 | 164.8957 | 162.931 | 128.365 | 232.9069 | 171.6425 | 268.4143 | 254.5338 | 190.7888 |  |  |  | 98.6827 | 108.8004 | 102.4192 | 204.6447 | 105.9909 | 173.3439 |  | 111.0512 | 101.224 | 104.4805 | 60.7215 | 102.9376 | 114.0253 |  | 245.4166 | 292.0985 | 305.1219 | 423.3985 | 572.3704 | 546.6997 | 392.8268 | [23 empty] | 103.6034 | 559.5351 | 59.6493 | 268.7575
16:17 | 10263 |  |  | 0.6041 | 32.2815 | 34.8974 | 9.4978 | 11.0562 | 19.958 | 9.739 | 1.838 | 3.4224 | 0.8873 | -0.0283 |  |  |  | -17.5356 | 24.4695 | 38.2932 | 7.2525 |  | 8.8741 | 19.2478 | 0.4292 | 0.3939 | 1.6662 | 0.965 | -3.5248 | 245.3337 | 241.5423 | 166.9398 | 192.4803 | 152.2789 | 135.3548 | 116.9806 | 203.9 | 160.7062 | 224.461 | 261.1808 | 241.7512 | 175.4069 | 173.7497 | 211.2045 | 259.8598 | 271.9838 |  |  | 161.9413 |  | 317.5597 | 119.0602 | 157.9954 | 214.4578 | 244.7093 | 224.0334 | 207.2276 | 175.6029 | 234.0474 | 266.3132 | 252.5545 | 182.2953 | 97.9438 | 130.5043 | 171.029 | 210.0823 | 173.2367 | 209.0851 | 189.4063 | 374.5167 | 121.8795 | 175.043 | 238.2373 | 273.528 | 302.2129 | 117.0298 | 157.263 | 207.1336 | 233.6959 | 225.5234 | 84.5887 | 97.2465 | 129.4739 | 173.6107 | 213.6198 | 170.3769 |  | 153.6616 | 323.7541 |  | 115.1184 | 157.4855 | 215.0708 | 250.6097 | 241.2297 | 141.9703 | 176.3425 | 230.5009 | 255.1699 | 228.8915 | 96.8121 | 107.7435 | 132.8972 | 176.3043 | 223.9006 | 257.4495 | 150.9919 | 142.8466 | 136.1723 | 143.9341 | 191.5267 | 242.5686 | 267.3835 | 247.2469 |  | 187.9068 |  |  | 98.7104 | 103.4349 | 190.0464 | 97.7229 | 203.8289 | 109.1539 | 39.7133 | 39.7442 | 38.5338 | 35.2994 | 35.4592 | 39.2694 | 37.9987 | 36.7531 | 94.8603 | 115.657 | 108.8264 | 94.5473 | 252.7854 |  |  | 165.0303 |  | 148.6269 | 102.2969 | 136.4613 | 101.6746 | 212.0787 | 173.4788 | 268.8324 | 251.4746 | 258.2295 | 206.4072 | 252.6547 | 283.1966 | 296.5205 | 279.6542 | 167.93 | 141.3098 | 191.3669 | 162.6985 | 194.8916 | 163.0901 | 225.1662 | 132.9338 | 244.8646 | 211.0017 | 195.2126 | 274.7711 |  | 198.5391 | 97.927 | 131.1138 | 176.7004 | 218.8182 | 173.0218 | 192.4579 | 159.8573 |  | 146.928 | 172.8177 | 239.7075 | 277.1537 | 263.4211 | 117.6529 | 166.865 | 235.1272 | 276.1385 | 264.9915 | 87.1023 | 98.9273 | 127.7984 | 175.0827 | 223.063 | 149.368 | 203.5319 | 133.1429 | 185.7107 | 147.3453 | 124.4182 | 167.2204 | 227.2815 | 267.6244 | 257.9182 | 136.9009 | 181.6129 | 250.2528 | 284.9896 | 262.832 | 89.6036 | 109.0252 | 141.035 | 187.4255 | 237.8516 | 108.1328 | 151.9155 | 164.8968 | 162.9182 | 128.3728 | 232.8979 | 171.6425 | 268.3877 | 254.5088 | 190.7659 |  |  |  | 98.6779 | 108.7877 | 102.4056 | 204.6286 | 105.9833 | 173.3003 |  | 111.0399 | 101.2032 | 104.4746 | 60.719 | 102.927 | 114.0119 |  | 245.3786 | 292.0396 | 305.0867 | 423.1733 | 571.7277 | 546.3163 | 392.3776 | [23 empty] | 103.5918 | 559.022 | 59.5906 | 268.7091
16:17 | 10264 |  |  | 0.6258 | 32.2152 | 34.9079 | 9.4991 | 11.041 | 19.9676 | 9.721 | 1.8372 | 3.4202 | 0.8867 | -0.0299 |  |  |  | -17.4713 | 24.4174 | 38.2825 | 7.2441 |  | 8.888 | 19.2876 | 0.428 | 0.392 | 1.6659 | 0.9639 | -3.4864 | 245.304 | 241.516 | 166.932 | 192.4623 | 152.2698 | 135.3492 | 116.9752 | 203.8894 | 160.7164 | 224.4504 | 261.1585 | 241.725 | 175.3983 | 173.7481 | 211.2559 | 259.843 | 271.9725 |  |  | 161.923 |  | 317.5112 | 119.0572 | 157.9933 | 214.4457 | 244.6773 | 224 | 207.2179 | 175.594 | 234.028 | 266.2823 | 252.5273 | 182.293 | 97.9481 | 130.511 | 171.028 | 210.0713 | 173.2196 | 209.0629 | 189.389 | 374.4509 | 121.8833 | 175.0327 | 238.2228 | 273.5002 | 302.2541 | 117.03 | 157.2592 | 207.1175 | 233.6724 | 225.5005 | 84.575 | 97.2526 | 129.4706 | 173.6055 | 213.6039 | 170.3486 |  | 153.6385 | 323.6973 |  | 115.1263 | 157.49 | 215.0588 | 250.5886 | 241.2065 | 141.979 | 176.3329 | 230.4886 | 255.1422 | 228.8694 | 96.8131 | 107.7461 | 132.8971 | 176.3032 | 223.8806 | 257.4134 | 150.9737 | 142.8355 | 136.1534 | 143.9403 | 191.5334 | 242.5557 | 267.3644 | 247.2272 |  | 187.8835 |  |  | 98.6981 | 103.42 | 190.0484 | 97.7542 | 203.8437 | 109.1635 | 39.3313 | 39.9307 | 38.3743 | 34.5203 | 35.6087 | 39.2069 | 37.646 | 36.707 | 94.8488 | 115.6399 | 108.8124 | 94.5397 | 252.7538 |  |  | 165.0194 |  | 148.6141 | 102.2969 | 136.4489 | 101.6745 | 212.0779 | 173.4848 | 268.8082 | 251.4435 | 258.2076 | 206.3805 | 252.6545 | 283.1856 | 296.5009 | 279.6289 | 167.8944 | 141.3001 | 191.3533 | 162.6891 | 194.884 | 163.0904 | 225.1557 | 132.939 | 244.8404 | 210.9945 | 195.2111 | 274.742 |  | 198.5285 | 97.9244 | 131.1169 | 176.7053 | 218.8061 | 172.9913 | 192.4306 | 159.8391 |  | 146.9174 | 172.8208 | 239.6963 | 277.1352 | 263.4101 | 117.653 | 166.8715 | 235.1184 | 276.1158 | 264.9687 | 87.1085 | 98.9321 | 127.8029 | 175.0807 | 223.0522 | 149.363 | 203.507 | 133.1401 | 185.6744 | 147.3327 | 124.4289 | 167.2205 | 227.2713 | 267.6017 | 257.8932 | 136.9089 | 181.6167 | 250.2335 | 284.9618 | 262.8093 | 89.6064 | 109.0244 | 141.0349 | 187.4205 | 237.838 | 108.1198 | 151.8926 | 164.8838 | 162.8966 | 128.3721 | 232.8904 | 171.6416 | 268.3536 | 254.4782 | 190.7404 |  |  |  | 98.6765 | 108.781 | 102.3971 | 204.617 | 105.974 | 173.288 |  | 111.0375 | 101.1939 | 104.4662 | 60.7174 | 102.9416 | 114.0167 |  | 245.346 | 292.0106 | 305.0473 | 423.1099 | 571.8831 | 546.6502 | 392.7907 | [23 empty] | 103.5838 | 559.2666 | 59.5878 | 268.6783
16:17 | 10265 |  |  | 0.586 | 32.2484 | 34.9435 | 9.4439 | 11.0413 | 20.0095 | 9.7643 | 1.8364 | 3.4156 | 0.8869 | -0.0276 |  |  |  | -17.4664 | 24.4287 | 38.2735 | 7.3034 |  | 8.9723 | 19.3964 | 0.4276 | 0.3908 | 1.6659 | 0.9632 | -3.1667 | 245.2811 | 241.4922 | 166.9155 | 192.4525 | 152.2641 | 135.3431 | 116.971 | 203.8788 | 160.7304 | 224.448 | 261.1514 | 241.7048 | 175.3875 | 173.715 | 211.2336 | 259.8225 | 271.9609 |  |  | 161.9052 |  | 317.4513 | 119.0484 | 157.9918 | 214.4313 | 244.6462 | 223.9676 | 207.1977 | 175.5818 | 234.0155 | 266.2633 | 252.4936 | 182.2911 | 97.9534 | 130.5283 | 171.021 | 210.056 | 173.1971 | 209.0426 | 189.3726 | 374.3858 | 121.8884 | 175.0375 | 238.207 | 273.4755 | 302.2168 | 117.028 | 157.2625 | 207.1016 | 233.6581 | 225.4755 | 84.5612 | 97.2529 | 129.4747 | 173.6084 | 213.5935 | 170.3236 |  | 153.6177 | 323.6383 |  | 115.1237 | 157.4927 | 215.0431 | 250.5648 | 241.1806 | 141.9807 | 176.332 | 230.4696 | 255.1113 | 228.8489 | 96.8212 | 107.7429 | 132.8976 | 176.2974 | 223.8595 | 257.3871 | 150.9577 | 142.8157 | 136.132 | 143.9413 | 191.5323 | 242.5431 | 267.3401 | 247.2005 |  | 187.8597 |  |  | 98.685 | 103.3986 | 190.0431 | 97.7519 | 203.8494 | 109.1548 | 39.3172 | 39.9914 | 38.4146 | 34.3701 | 35.7209 | 39.1841 | 37.6441 | 37.1088 | 94.8397 | 115.6304 | 108.8014 | 94.5335 | 252.7252 |  |  | 165.0137 |  | 148.6159 | 102.296 | 136.4464 | 101.6762 | 212.0736 | 173.4876 | 268.777 | 251.4238 | 258.1882 | 206.3542 | 252.6394 | 283.1653 | 296.484 | 279.5824 | 167.8477 | 141.2832 | 191.3414 | 162.6682 | 194.8668 | 163.0957 | 225.1448 | 132.9376 | 244.8136 | 210.9757 | 195.2051 | 274.7165 |  | 198.5187 | 97.9209 | 131.1174 | 176.7012 | 218.7973 | 172.971 | 192.4019 | 159.821 |  | 146.9162 | 172.8194 | 239.6788 | 277.1085 | 263.3841 | 117.65 | 166.8698 | 235.101 | 276.089 | 264.936 | 87.1088 | 98.9303 | 127.8037 | 175.0713 | 223.0304 | 149.3373 | 203.4784 | 133.1252 | 185.6509 | 147.3097 | 124.4356 | 167.2277 | 227.2677 | 267.586 | 257.8734 | 136.9112 | 181.6142 | 250.2311 | 284.9418 | 262.7956 | 89.6129 | 109.0334 | 141.0344 | 187.416 | 237.8301 | 108.1119 | 151.8816 | 164.8677 | 162.8739 | 128.3668 | 232.8758 | 171.6417 | 268.3302 | 254.4537 | 190.7353 |  |  |  | 98.664 | 108.7696 | 102.3889 | 204.6013 | 105.9565 | 173.3033 |  | 111.0327 | 101.1864 | 104.4602 | 60.7193 | 102.9636 | 114.0239 |  | 245.2974 | 291.9823 | 305.0186 | 422.7837 | 571.5019 | 545.6557 | 392.1809 | [23 empty] | 103.5732 | 558.5788 | 59.6834 | 268.6399
16:17 | 10266 |  |  | 0.5977 | 32.2986 | 34.8855 | 9.4394 | 10.9948 | 20.0959 | 9.7104 | 1.8374 | 3.4162 | 0.8842 | -0.0282 |  |  |  | -17.4276 | 24.3852 | 38.3723 | 7.3792 |  | 8.9664 | 19.2428 | 0.4276 | 0.3896 | 1.6625 | 0.9625 | -4.0776 | 245.2531 | 241.4645 | 166.9048 | 192.4365 | 152.2562 | 135.331 | 116.9659 | 203.8698 | 160.7252 | 224.4393 | 261.1198 | 241.6748 | 175.3782 | 173.7107 | 211.1948 | 259.8005 | 271.9337 |  |  | 161.8936 |  | 317.4013 | 119.0547 | 157.9877 | 214.4153 | 244.6229 | 223.9378 | 207.1826 | 175.571 | 233.998 | 266.2442 | 252.4717 | 182.2837 | 97.9611 | 130.5348 | 171.02 | 210.038 | 173.1787 | 209.0183 | 189.3606 | 374.3222 | 121.8952 | 175.0402 | 238.1984 | 273.4468 | 302.1787 | 117.0306 | 157.263 | 207.0852 | 233.6386 | 225.4535 | 84.5665 | 97.2514 | 129.4853 | 173.6066 | 213.5826 | 170.312 |  | 153.6014 | 323.5772 |  | 115.1265 | 157.4914 | 215.0279 | 250.5408 | 241.1481 | 141.9861 | 176.333 | 230.4578 | 255.0771 | 228.817 | 96.8203 | 107.7361 | 132.896 | 176.2875 | 223.8401 | 257.3633 | 150.9424 | 142.7998 | 136.1172 | 143.943 | 191.5266 | 242.5358 | 267.3223 | 247.1767 |  | 187.8392 |  |  | 98.6694 | 103.3818 | 190.0036 | 97.7178 | 203.8347 | 109.1534 | 39.4032 | 39.9807 | 38.4875 | 34.3467 | 35.8379 | 39.1727 | 37.8928 | 37.6914 | 94.8298 | 115.6081 | 108.7875 | 94.5231 | 252.6963 |  |  | 164.9932 |  | 148.6039 | 102.2892 | 136.435 | 101.6688 | 212.0532 | 173.4797 | 268.7374 | 251.3856 | 258.1529 | 206.3339 | 252.6206 | 283.1426 | 296.4676 | 279.5403 | 167.8286 | 141.2635 | 191.3344 | 162.6422 | 194.8448 | 163.096 | 225.1255 | 132.9319 | 244.7809 | 210.9526 | 195.2004 | 274.6877 |  | 198.5058 | 97.9257 | 131.122 | 176.6977 | 218.7796 | 172.9584 | 192.3801 | 159.8006 |  | 146.9197 | 172.8269 | 239.6697 | 277.0762 | 263.3614 | 117.6512 | 166.8777 | 235.0861 | 276.0627 | 264.9031 | 87.1063 | 98.9271 | 127.8118 | 175.0709 | 223.0122 | 149.3238 | 203.4565 | 133.1204 | 185.6643 | 147.2915 | 124.4319 | 167.2289 | 227.2625 | 267.561 | 257.8473 | 136.9059 | 181.611 | 250.217 | 284.915 | 262.7657 | 89.6154 | 109.0384 | 141.0418 | 187.4196 | 237.8113 | 108.0981 | 151.8612 | 164.8578 | 162.8509 | 128.3657 | 232.8532 | 171.6411 | 268.3057 | 254.4286 | 190.7252 |  |  |  | 98.6492 | 108.7537 | 102.3754 | 204.5767 | 105.934 | 173.2792 |  | 111.0089 | 101.1661 | 104.4403 | 60.7101 | 102.9301 | 114.0247 |  | 245.2327 | 291.9133 | 304.9755 | 422.9073 | 571.8442 | 546.0516 | 392.407 | [23 empty] | 103.5556 | 558.9479 | 59.6822 | 268.573
16:17 | 10267 |  |  | 0.5769 | 32.3931 | 34.9757 | 9.4246 | 11.0212 | 20.1517 | 9.7828 | 1.8385 | 3.4162 | 0.8882 | -0.0297 |  |  |  | -17.4887 | 24.3995 | 38.3752 | 7.2638 |  | 8.9426 | 19.3423 | 0.4289 | 0.3912 | 1.6628 | 0.9635 | -4.626 | 245.2261 | 241.4365 | 166.8961 | 192.4201 | 152.2445 | 135.3195 | 116.9575 | 203.8606 | 160.7164 | 224.4224 | 261.0778 | 241.6401 | 175.3668 | 173.7249 | 211.1874 | 259.7965 | 271.9079 |  |  | 161.8908 |  | 317.3687 | 119.0657 | 157.9982 | 214.41 | 244.6024 | 223.9183 | 207.1762 | 175.5906 | 233.981 | 266.2118 | 252.4532 | 182.2763 | 97.9568 | 130.5308 | 171.0223 | 210.0257 | 173.1608 | 208.9933 | 189.3404 | 374.2606 | 121.8956 | 175.037 | 238.1841 | 273.4236 | 302.1728 | 117.0362 | 157.2612 | 207.0738 | 233.6187 | 225.4315 | 84.575 | 97.2462 | 129.4941 | 173.6047 | 213.5719 | 170.3015 |  | 153.5892 | 323.5171 |  | 115.137 | 157.4966 | 215.0193 | 250.5259 | 241.1296 | 141.9829 | 176.3268 | 230.4402 | 255.0516 | 228.7891 | 96.8257 | 107.74 | 132.9026 | 176.2826 | 223.8208 | 257.3581 | 150.9159 | 142.7808 | 136.1013 | 143.9455 | 191.5209 | 242.5251 | 267.2924 | 247.1493 |  | 187.815 |  |  | 98.6571 | 103.3701 | 189.9684 | 97.7078 | 203.7991 | 109.1434 | 39.3113 | 39.9463 | 38.5765 | 34.1599 | 36.2408 | 39.1471 | 38.1768 | 38.1343 | 94.8126 | 115.584 | 108.7676 | 94.5027 | 252.6645 |  |  | 164.9659 |  | 148.5858 | 102.2812 | 136.4211 | 101.6536 | 212.034 | 173.4739 | 268.7028 | 251.3432 | 258.1228 | 206.2991 | 252.6219 | 283.1308 | 296.4479 | 279.5129 | 167.8166 | 141.2484 | 191.3558 | 162.6191 | 194.8409 | 163.0971 | 225.1108 | 132.9279 | 244.7594 | 210.9415 | 195.2 | 274.6563 |  | 198.4917 | 97.925 | 131.1308 | 176.7032 | 218.7664 | 172.9368 | 192.3622 | 159.7871 |  | 146.9218 | 172.8362 | 239.6673 | 277.0543 | 263.3363 | 117.6509 | 166.8817 | 235.0708 | 276.0288 | 264.8838 | 87.1085 | 98.9289 | 127.8161 | 175.0688 | 222.9983 | 149.3233 | 203.4412 | 133.1186 | 185.7028 | 147.2774 | 124.4253 | 167.2289 | 227.2478 | 267.5299 | 257.8113 | 136.9036 | 181.6137 | 250.1981 | 284.8822 | 262.7299 | 89.6102 | 109.0345 | 141.0408 | 187.413 | 237.7803 | 108.0824 | 151.8418 | 164.849 | 162.8276 | 128.3606 | 232.8367 | 171.6446 | 268.2741 | 254.3973 | 190.7148 |  |  |  | 98.6402 | 108.7374 | 102.3658 | 204.552 | 105.9082 | 173.2459 |  | 110.9983 | 101.1498 | 104.4335 | 60.7104 | 102.9346 | 114.0323 |  | 245.1946 | 291.8882 | 304.9374 | 422.8449 | 571.7195 | 545.8018 | 392.2823 | [23 empty] | 103.544 | 558.7606 | 59.7482 | 268.5414
16:17 | 10268 |  |  | 0.6381 | 32.4718 | 34.9412 | 9.3971 | 11.0997 | 20.1108 | 9.8779 | 1.838 | 3.4099 | 0.8865 | -0.0299 |  |  |  | -17.4572 | 24.4086 | 38.389 | 7.3102 |  | 9.0407 | 19.3744 | 0.4287 | 0.3871 | 1.6654 | 0.9625 | -3.8742 | 245.2007 | 241.4144 | 166.8856 | 192.4043 | 152.2346 | 135.3143 | 116.9529 | 203.8488 | 160.7137 | 224.4067 | 261.0446 | 241.6099 | 175.3649 | 173.718 | 211.1601 | 259.7854 | 271.8827 |  |  | 161.8724 |  | 317.314 | 119.0617 | 158.0029 | 214.3922 | 244.5766 | 223.8976 | 207.1654 | 175.5976 | 233.9673 | 266.1809 | 252.4201 | 182.2653 | 97.9458 | 130.5287 | 171.0183 | 210.0094 | 173.1351 | 208.9661 | 189.312 | 374.1949 | 121.8924 | 175.0405 | 238.1613 | 273.3914 | 302.064 | 117.0359 | 157.2605 | 207.0639 | 233.5913 | 225.402 | 84.5776 | 97.2426 | 129.4927 | 173.6025 | 213.5533 | 170.284 |  | 153.5741 | 323.4544 |  | 115.1372 | 157.5079 | 215.0098 | 250.5093 | 241.1225 | 141.9895 | 176.323 | 230.4293 | 255.0287 | 228.77 | 96.8266 | 107.7431 | 132.8992 | 176.2812 | 223.7996 | 257.3415 | 150.8996 | 142.7682 | 136.0854 | 143.9478 | 191.5199 | 242.5133 | 267.2624 | 247.1177 |  | 187.7957 |  |  | 98.6433 | 103.3658 | 189.9489 | 97.6994 | 203.7535 | 109.1349 | 39.2812 | 39.8916 | 38.6986 | 34.4023 | 36.64 | 39.1039 | 38.7057 | 38.4646 | 94.7998 | 115.5599 | 108.7511 | 94.4869 | 252.6379 |  |  | 164.9588 |  | 148.576 | 102.2821 | 136.4174 | 101.6459 | 212.0257 | 173.4739 | 268.6765 | 251.3209 | 258.1101 | 206.2595 | 252.61 | 283.114 | 296.4157 | 279.4886 | 167.8084 | 141.2466 | 191.401 | 162.5981 | 194.838 | 163.0994 | 225.1004 | 132.9243 | 244.7361 | 210.929 | 195.1995 | 274.6305 |  | 198.4828 | 97.9266 | 131.1403 | 176.7013 | 218.7577 | 172.9164 | 192.3457 | 159.7717 |  | 146.9213 | 172.8403 | 239.6654 | 277.0277 | 263.2963 | 117.6463 | 166.8753 | 235.056 | 275.994 | 264.8521 | 87.1088 | 98.9319 | 127.8178 | 175.0672 | 222.9766 | 149.3135 | 203.4215 | 133.1088 | 185.7364 | 147.25 | 124.4318 | 167.237 | 227.236 | 267.5037 | 257.7819 | 136.9028 | 181.614 | 250.1874 | 284.8541 | 262.7076 | 89.604 | 109.0413 | 141.0392 | 187.4042 | 237.7604 | 108.0669 | 151.8236 | 164.8381 | 162.8102 | 128.354 | 232.839 | 171.6463 | 268.2472 | 254.3665 | 190.7011 |  |  |  | 98.6338 | 108.7242 | 102.3568 | 204.5301 | 105.8745 | 173.2359 |  | 110.993 | 101.1464 | 104.4365 | 60.724 | 102.9623 | 114.036 |  | 245.1555 | 291.8699 | 304.8955 | 422.9144 | 572.035 | 546.4866 | 392.525 | [23 empty] | 103.5375 | 559.2608 | 59.8807 | 268.5127
16:17 | 10269 |  |  | 0.6155 | 32.4733 | 34.8122 | 9.3776 | 11.098 | 20.0305 | 9.9674 | 1.8364 | 3.411 | 0.8868 | -0.0281 |  |  |  | -17.4963 | 24.4002 | 38.3296 | 7.2892 |  | 8.8947 | 19.3273 | 0.4295 | 0.3902 | 1.6619 | 0.9602 | -4.6771 | 245.1761 | 241.3907 | 166.8778 | 192.3859 | 152.2244 | 135.3063 | 116.9452 | 203.8401 | 160.713 | 224.3888 | 261.0179 | 241.5841 | 175.3615 | 173.7036 | 211.0827 | 259.7536 | 271.8433 |  |  | 161.8419 |  | 317.2509 | 119.0501 | 157.9928 | 214.3692 | 244.5471 | 223.8741 | 207.141 | 175.5664 | 233.9581 | 266.1667 | 252.4508 | 182.2645 | 97.9525 | 130.5382 | 171.0174 | 209.9946 | 173.122 | 208.9446 | 189.2984 | 374.1338 | 121.894 | 175.0435 | 238.1512 | 273.3659 | 301.9481 | 117.0329 | 157.2553 | 207.0447 | 233.5666 | 225.3806 | 84.5809 | 97.2497 | 129.4952 | 173.6019 | 213.5321 | 170.2625 |  | 153.5556 | 323.3919 |  | 115.1392 | 157.5162 | 215.0007 | 250.4871 | 241.1029 | 142.0053 | 176.325 | 230.4256 | 255.0055 | 228.7504 | 96.8228 | 107.7438 | 132.9067 | 176.2853 | 223.784 | 257.3048 | 150.887 | 142.7553 | 136.068 | 143.9396 | 191.5139 | 242.4983 | 267.2415 | 247.0868 |  | 187.7769 |  |  | 98.6358 | 103.3564 | 189.9301 | 97.684 | 203.7151 | 109.1423 | 39.2738 | 39.8104 | 38.7929 | 34.897 | 37.0267 | 39.0814 | 39.2019 | 38.7612 | 94.7884 | 115.5379 | 108.736 | 94.4728 | 252.6088 |  |  | 164.9537 |  | 148.563 | 102.2796 | 136.4094 | 101.6413 | 212.0202 | 173.4849 | 268.6478 | 251.3006 | 258.0866 | 206.2302 | 252.5826 | 283.0936 | 296.3856 | 279.4657 | 167.825 | 141.2415 | 191.44 | 162.5752 | 194.818 | 163.0945 | 225.0887 | 132.9223 | 244.7025 | 210.9134 | 195.1978 | 274.6023 |  | 198.472 | 97.9293 | 131.1414 | 176.6945 | 218.7425 | 172.9007 | 192.3235 | 159.7558 |  | 146.9273 | 172.8437 | 239.6526 | 277.0044 | 263.2564 | 117.6407 | 166.8724 | 235.0455 | 275.9601 | 264.8154 | 87.1017 | 98.9332 | 127.8211 | 175.0662 | 222.9606 | 149.3043 | 203.3973 | 133.1016 | 185.7474 | 147.0217 | 124.4378 | 167.2351 | 227.2293 | 267.4785 | 257.7576 | 136.9031 | 181.6125 | 250.175 | 284.8297 | 262.6871 | 89.601 | 109.0443 | 141.0488 | 187.4081 | 237.7445 | 108.0506 | 151.7984 | 164.825 | 162.7933 | 128.3654 | 232.8418 | 171.6548 | 268.2224 | 254.338 | 190.6782 |  |  |  | 98.6149 | 108.7028 | 102.3373 | 204.5159 | 105.8536 | 173.2394 |  | 110.992 | 101.135 | 104.4262 | 60.7263 | 102.9574 | 114.0617 |  | 245.1202 | 291.8335 | 304.8418 | 423.1017 | 571.9726 | 546.1118 | 392.2756 | [23 empty] | 103.525 | 559.0422 | 59.7358 | 268.4769
16:17 | 10270 |  |  | 0.7852 | 32.5848 | 35.013 | 9.3863 | 11.0563 | 20.0696 | 10.0108 | 1.8368 | 3.407 | 0.8877 | -0.028 |  |  |  | -17.5754 | 24.3516 | 38.377 | 7.2666 |  | 8.9005 | 19.3376 | 0.428 | 0.3873 | 1.6624 | 0.959 | -3.6847 | 245.1563 | 241.3655 | 166.8598 | 192.3774 | 152.2141 | 135.2977 | 116.9358 | 203.8317 | 160.7158 | 224.3797 | 261.0018 | 241.565 | 175.3508 | 173.6732 | 211.0453 | 259.7204 | 271.8061 |  |  | 161.8323 |  | 317.208 | 119.0482 | 157.9907 | 214.3611 | 244.5214 | 223.8567 | 207.1179 | 175.5482 | 233.9525 | 266.1672 | 252.5016 | 182.2625 | 97.9546 | 130.5443 | 171.0124 | 209.9781 | 173.106 | 208.919 | 189.2854 | 374.0716 | 121.8942 | 175.0416 | 238.1403 | 273.3486 | 301.8999 | 117.0281 | 157.2507 | 207.031 | 233.5513 | 225.3583 | 84.5867 | 97.2595 | 129.5027 | 173.6007 | 213.5187 | 170.2388 |  | 153.5419 | 323.3446 |  | 115.1382 | 157.5162 | 214.9847 | 250.4627 | 241.0738 | 142.0199 | 176.3202 | 230.4129 | 254.9763 | 228.7153 | 96.8077 | 107.7393 | 132.9142 | 176.2754 | 223.7568 | 257.2721 | 150.8749 | 142.7437 | 136.0562 | 143.94 | 191.5206 | 242.4865 | 267.2225 | 247.0692 |  | 187.7522 |  |  | 98.6152 | 103.3358 | 189.9013 | 97.6528 | 203.6729 | 109.1374 | 39.1766 | 39.7458 | 38.8114 | 35.3933 | 37.4513 | 39.066 | 39.565 | 39.0547 | 94.7761 | 115.5231 | 108.724 | 94.4585 | 252.5853 |  |  | 164.9478 |  | 148.5599 | 102.2743 | 136.4041 | 101.6364 | 212.0164 | 173.493 | 268.6301 | 251.278 | 258.0646 | 206.1963 | 252.5781 | 283.0877 | 296.3544 | 279.4385 | 167.8127 | 141.2299 | 191.4475 | 162.5545 | 194.8155 | 163.0995 | 225.0808 | 132.9297 | 244.6805 | 210.9007 | 195.1962 | 274.5682 |  | 198.4571 | 97.9251 | 131.1379 | 176.6879 | 218.7273 | 172.8791 | 192.2992 | 159.7405 |  | 146.9225 | 172.8492 | 239.6357 | 276.9802 | 263.2297 | 117.6427 | 166.8732 | 235.0341 | 275.934 | 264.7939 | 87.0959 | 98.9328 | 127.8248 | 175.0666 | 222.9539 | 149.2964 | 203.3788 | 133.0937 | 185.8143 | 146.7411 | 124.4352 | 167.2317 | 227.2204 | 267.4523 | 257.727 | 136.9021 | 181.6082 | 250.1526 | 284.797 | 262.6546 | 89.6052 | 109.034 | 141.0501 | 187.4067 | 237.7228 | 108.033 | 151.7779 | 164.8064 | 162.7698 | 128.368 | 232.8277 | 171.6531 | 268.1919 | 254.3088 | 190.6595 |  |  |  | 98.6012 | 108.6776 | 102.3236 | 204.5094 | 105.8404 | 173.2308 |  | 110.983 | 101.1182 | 104.4143 | 60.7205 | 102.9674 | 114.067 |  | 245.0747 | 291.7759 | 304.7969 | 422.7825 | 571.6571 | 545.8018 | 392.3447 | [23 empty] | 103.5086 | 558.7295 | 59.8692 | 268.4253
16:17 | 10271 |  |  | 0.7562 | 32.5556 | 35.0904 | 9.4656 | 11.1082 | 20.024 | 9.9509 | 1.8372 | 3.4047 | 0.8873 | -0.027 |  |  |  | -17.5151 | 24.4454 | 38.3748 | 7.3158 |  | 8.9298 | 19.3557 | 0.4279 | 0.3886 | 1.6621 | 0.9585 | -4.3581 | 245.1249 | 241.338 | 166.8418 | 192.3627 | 152.2058 | 135.2881 | 116.9273 | 203.8198 | 160.7136 | 224.3701 | 260.9645 | 241.5385 | 175.3367 | 173.6402 | 210.9972 | 259.6939 | 271.7648 |  |  | 161.8253 |  | 317.1671 | 119.0557 | 157.9932 | 214.3591 | 244.4942 | 223.8338 | 207.0986 | 175.5393 | 233.951 | 266.1703 | 252.4841 | 182.2431 | 97.9444 | 130.5385 | 170.9993 | 209.9551 | 173.0818 | 208.8851 | 189.2599 | 374.0076 | 121.8884 | 175.0307 | 238.1177 | 273.3196 | 301.8305 | 117.0285 | 157.2511 | 207.0173 | 233.5222 | 225.3369 | 84.5882 | 97.2666 | 129.5017 | 173.5943 | 213.5017 | 170.2171 |  | 153.5293 | 323.3025 |  | 115.1478 | 157.5244 | 214.9752 | 250.4386 | 241.0536 | 142.03 | 176.3206 | 230.4034 | 254.951 | 228.6897 | 96.7918 | 107.7453 | 132.9108 | 176.2688 | 223.7385 | 257.2485 | 150.8689 | 142.7339 | 136.0468 | 143.9507 | 191.5319 | 242.4782 | 267.2007 | 247.0591 |  | 187.7355 |  |  | 98.6013 | 103.3292 | 189.865 | 97.6192 | 203.6426 | 109.1416 | 39.0747 | 39.6261 | 38.7685 | 35.8624 | 37.7385 | 39.1115 | 39.4802 | 38.931 | 94.768 | 115.5086 | 108.7092 | 94.4404 | 252.552 |  |  | 164.9325 |  | 148.5539 | 102.2677 | 136.3945 | 101.6302 | 211.9997 | 173.4928 | 268.611 | 251.2472 | 258.0391 | 206.164 | 252.5676 | 283.0754 | 296.3191 | 279.4087 | 167.7805 | 141.2096 | 191.4294 | 162.5366 | 194.8096 | 163.1039 | 225.0625 | 132.929 | 244.6574 | 210.8913 | 195.1899 | 274.542 |  | 198.4465 | 97.9248 | 131.1375 | 176.6709 | 218.7087 | 172.8614 | 192.2705 | 159.7192 |  | 146.9184 | 172.8543 | 239.6256 | 276.9444 | 263.1993 | 117.6512 | 166.8784 | 235.0244 | 275.9186 | 264.7665 | 87.1018 | 98.9361 | 127.8298 | 175.069 | 222.9412 | 149.2776 | 203.3597 | 133.0881 | 185.876 | 145.4966 | 124.4375 | 167.2435 | 227.2142 | 267.4304 | 257.7048 | 136.9103 | 181.6139 | 250.138 | 284.7671 | 262.6313 | 89.6097 | 109.0398 | 141.0666 | 187.4164 | 237.703 | 108.0267 | 151.7584 | 164.7749 | 162.7533 | 128.3668 | 232.8026 | 171.6488 | 268.1568 | 254.2765 | 190.649 |  |  |  | 98.5985 | 108.6707 | 102.3194 | 204.5046 | 105.8182 | 173.2057 |  | 110.959 | 101.0967 | 104.3985 | 60.7101 | 102.9573 | 114.0609 |  | 245.0308 | 291.7167 | 304.7449 | 422.852 | 571.4735 | 546.0494 | 392.338 | [23 empty] | 103.4967 | 558.7614 | 59.9572 | 268.3737
16:17 | 10272 |  |  | 0.6894 | 32.5988 | 35.077 | 9.4548 | 11.0901 | 19.965 | 9.8988 | 1.8377 | 3.4007 | 0.8824 | -0.0288 |  |  |  | -17.4899 | 24.4551 | 38.4011 | 7.3342 |  | 8.9409 | 19.2835 | 0.4282 | 0.39 | 1.6646 | 0.9576 | -5.2824 | 245.0966 | 241.3085 | 166.8338 | 192.3433 | 152.1963 | 135.2785 | 116.9198 | 203.7995 | 160.7145 | 224.348 | 260.9266 | 241.5108 | 175.3236 | 173.6306 | 210.892 | 259.6653 | 271.7171 |  |  | 161.8035 |  | 317.1103 | 119.0518 | 157.9852 | 214.3379 | 244.466 | 223.7991 | 207.0787 | 175.5286 | 233.939 | 266.1631 | 252.4637 | 182.2304 | 97.9432 | 130.5448 | 171.0006 | 209.9415 | 173.0645 | 208.864 | 189.2378 | 373.9481 | 121.8878 | 175.0261 | 238.1063 | 273.2925 | 301.8047 | 117.0336 | 157.2447 | 207.0074 | 233.4948 | 225.3165 | 84.5777 | 97.2749 | 129.4971 | 173.5894 | 213.481 | 170.1896 |  | 153.5094 | 323.2501 |  | 115.1596 | 157.5259 | 214.9697 | 250.4129 | 241.0283 | 142.0278 | 176.3209 | 230.3985 | 254.9246 | 228.6768 | 96.7904 | 107.7516 | 132.9194 | 176.2753 | 223.7304 | 257.2309 | 150.8464 | 142.7144 | 136.0135 | 143.9502 | 191.5248 | 242.4531 | 267.1702 | 247.0302 |  | 187.7058 |  |  | 98.6003 | 103.3196 | 189.8449 | 97.6093 | 203.6072 | 109.1422 | 39.0322 | 39.1949 | 38.6416 | 36.2631 | 37.733 | 39.1606 | 38.81 | 38.2571 | 94.7606 | 115.4903 | 108.6912 | 94.4251 | 252.5204 |  |  | 164.9166 |  | 148.5378 | 102.2667 | 136.3817 | 101.6258 | 211.9826 | 173.498 | 268.5802 | 251.2222 | 258.0149 | 206.1457 | 252.5636 | 283.0547 | 296.3023 | 279.3791 | 167.8017 | 141.1961 | 191.3915 | 162.5157 | 194.7953 | 163.1067 | 225.0495 | 132.9149 | 244.6337 | 210.8786 | 195.1892 | 274.5154 |  | 198.4359 | 97.9202 | 131.1404 | 176.6743 | 218.6896 | 172.848 | 192.2388 | 159.698 |  | 146.9225 | 172.8549 | 239.6233 | 276.9123 | 263.1603 | 117.6435 | 166.88 | 235.0073 | 275.8846 | 264.7333 | 87.0968 | 98.9365 | 127.8311 | 175.0644 | 222.9202 | 149.2487 | 203.3402 | 133.0814 | 185.8591 | 144.3127 | 124.4432 | 167.2472 | 227.2043 | 267.4056 | 257.6793 | 136.9127 | 181.6128 | 250.1226 | 284.7371 | 262.5995 | 89.6036 | 109.0411 | 141.0799 | 187.42 | 237.6741 | 108.017 | 151.7448 | 164.7577 | 162.743 | 128.3851 | 232.7929 | 171.6583 | 268.1418 | 254.2508 | 190.6423 |  |  |  | 98.5947 | 108.6627 | 102.3079 | 204.5007 | 105.7887 | 173.2001 |  | 110.9541 | 101.1007 | 104.3978 | 60.7196 | 102.9474 | 114.0772 |  | 245.0013 | 291.657 | 304.7124 | 423.1243 | 571.8903 | 546.4588 | 392.3411 | [23 empty] | 103.4922 | 559.1745 | 59.9096 | 268.3292
16:17 | 10273 |  |  | 0.5977 | 32.4992 | 34.9764 | 9.457 | 11.1715 | 20.0048 | 10.0373 | 1.8381 | 3.4011 | 0.8855 | -0.0277 |  |  |  | -17.3896 | 24.4236 | 38.4223 | 7.3202 |  | 8.9373 | 19.3062 | 0.4288 | 0.3827 | 1.6622 | 0.9601 | -5.2936 | 245.0702 | 241.2834 | 166.8249 | 192.3279 | 152.1872 | 135.2728 | 116.9202 | 203.7758 | 160.709 | 224.3253 | 260.9 | 241.4828 | 175.3154 | 173.6316 | 210.7983 | 259.6448 | 271.6828 |  |  | 161.7895 |  | 317.0547 | 119.0431 | 157.9791 | 214.3137 | 244.4441 | 223.7713 | 207.0663 | 175.5304 | 233.9153 | 266.1477 | 252.449 | 182.2263 | 97.9412 | 130.5557 | 171.0025 | 209.9346 | 173.05 | 208.8447 | 189.2215 | 373.882 | 121.8948 | 175.0361 | 238.0963 | 273.2678 | 301.7484 | 117.0311 | 157.2409 | 206.996 | 233.4721 | 225.2912 | 84.5688 | 97.291 | 129.4978 | 173.5839 | 213.4657 | 170.1824 |  | 153.4903 | 323.1913 |  | 115.1635 | 157.5195 | 214.9591 | 250.3878 | 240.9958 | 142.0221 | 176.3128 | 230.3805 | 254.8958 | 228.6456 | 96.7799 | 107.7506 | 132.9175 | 176.2635 | 223.7139 | 257.2076 | 150.8261 | 142.7024 | 135.9906 | 143.9509 | 191.5189 | 242.4375 | 267.1467 | 247.0026 |  | 187.6682 |  |  | 98.5889 | 103.3045 | 189.8397 | 97.6339 | 203.5759 | 109.1366 | 39.0466 | 38.8196 | 38.5472 | 36.5495 | 37.5409 | 39.1529 | 37.8244 | 37.5578 | 94.7468 | 115.466 | 108.6714 | 94.4144 | 252.4964 |  |  | 164.9116 |  | 148.5312 | 102.2637 | 136.3779 | 101.6255 | 211.9773 | 173.5049 | 268.5495 | 251.2015 | 257.9965 | 206.1212 | 252.5532 | 283.0321 | 296.2792 | 279.3542 | 167.8322 | 141.1858 | 191.3178 | 162.4914 | 194.7848 | 163.1098 | 225.041 | 132.9099 | 244.6028 | 210.8597 | 195.1873 | 274.4785 |  | 198.4171 | 97.9095 | 131.1366 | 176.6738 | 218.6657 | 172.8184 | 192.204 | 159.6731 |  | 146.9028 | 172.8549 | 239.6062 | 276.8751 | 263.1238 | 117.6324 | 166.8772 | 234.9868 | 275.8496 | 264.7006 | 87.0893 | 98.9286 | 127.8312 | 175.0552 | 222.8962 | 149.2182 | 203.3196 | 133.0746 | 185.846 | 144.2937 | 124.4475 | 167.2415 | 227.1907 | 267.3744 | 257.6387 | 136.8959 | 181.5976 | 250.0995 | 284.704 | 262.5611 | 89.5933 | 109.03 | 141.071 | 187.406 | 237.654 | 108.0004 | 151.7317 | 164.7509 | 162.7264 | 128.3853 | 232.7928 | 171.66 | 268.1297 | 254.2341 | 190.6356 |  |  |  | 98.5832 | 108.6365 | 102.2901 | 204.4926 | 105.7744 | 173.1933 |  | 110.9533 | 101.0952 | 104.3909 | 60.7221 | 102.9624 | 114.0812 |  | 244.9807 | 291.6194 | 304.674 | 422.9287 | 571.855 | 546.5451 | 392.5742 | [23 empty] | 103.4803 | 559.2 | 59.9292 | 268.3
16:17 | 10274 |  |  | 0.5918 | 32.4795 | 34.9534 | 9.4141 | 11.0939 | 19.9625 | 9.9936 | 1.8382 | 3.4007 | 0.8876 | -0.0291 |  |  |  | -17.3958 | 24.3689 | 38.2981 | 7.2235 |  | 8.8774 | 19.2098 | 0.4295 | 0.3848 | 1.6655 | 0.9587 | -4.7659 | 245.0377 | 241.2556 | 166.8126 | 192.3109 | 152.1782 | 135.2639 | 116.9116 | 203.7632 | 160.701 | 224.307 | 260.8719 | 241.4512 | 175.3061 | 173.6148 | 210.7272 | 259.6397 | 271.6494 |  |  | 161.7839 |  | 317.0149 | 119.0427 | 157.9869 | 214.3035 | 244.4235 | 223.7574 | 207.0599 | 175.5246 | 233.9032 | 266.1242 | 252.4203 | 182.2191 | 97.941 | 130.563 | 170.9965 | 209.9219 | 173.035 | 208.8187 | 189.2022 | 373.8182 | 121.8998 | 175.0364 | 238.0857 | 273.2474 | 301.5757 | 117.0249 | 157.2384 | 206.9794 | 233.4478 | 225.2645 | 84.57 | 97.3094 | 129.5049 | 173.5756 | 213.4456 | 170.1846 |  | 153.4643 | 323.1308 |  | 115.1661 | 157.5206 | 214.9472 | 250.3638 | 240.9774 | 142.006 | 176.3083 | 230.3584 | 254.865 | 228.6067 | 96.7676 | 107.7568 | 132.9109 | 176.2527 | 223.6934 | 257.1855 | 150.8263 | 142.69 | 135.9865 | 143.9557 | 191.5276 | 242.4363 | 267.1294 | 246.9838 |  | 187.6512 |  |  | 98.5806 | 103.2962 | 189.8316 | 97.6503 | 203.568 | 109.1327 | 38.9561 | 38.8153 | 38.6065 | 36.7762 | 37.5579 | 39.2682 | 36.7836 | 37.188 | 94.7307 | 115.4512 | 108.6548 | 94.3969 | 252.4673 |  |  | 164.8943 |  | 148.5191 | 102.255 | 136.3664 | 101.6252 | 211.9678 | 173.4996 | 268.5155 | 251.1653 | 257.9661 | 206.1055 | 252.5392 | 283.0207 | 296.2553 | 279.3296 | 167.8661 | 141.1627 | 191.2379 | 162.4661 | 194.77 | 163.1101 | 225.0253 | 132.916 | 244.5767 | 210.8464 | 195.1893 | 274.4496 |  | 198.4078 | 97.9102 | 131.145 | 176.6698 | 218.6531 | 172.8026 | 192.1787 | 159.6589 |  | 146.8961 | 172.8573 | 239.5941 | 276.852 | 263.0978 | 117.638 | 166.8768 | 234.9738 | 275.8317 | 264.6731 | 87.0922 | 98.9298 | 127.8419 | 175.0546 | 222.883 | 149.1945 | 203.2999 | 133.073 | 185.846 | 144.2811 | 124.4578 | 167.2516 | 227.187 | 267.3574 | 257.6166 | 136.899 | 181.6044 | 250.0964 | 284.6837 | 262.5378 | 89.5982 | 109.0373 | 141.0706 | 187.4021 | 237.655 | 107.9909 | 151.6995 | 164.7237 | 162.6979 | 128.3666 | 232.773 | 171.6497 | 268.0843 | 254.1986 | 190.6181 |  |  |  | 98.5696 | 108.615 | 102.2737 | 204.4801 | 105.772 | 173.1717 |  | 110.9332 | 101.0665 | 104.3797 | 60.7225 | 102.9704 | 114.0772 |  | 244.9496 | 291.5723 | 304.627 | 422.8673 | 571.6371 | 545.961 | 392.0984 | [23 empty] | 103.4643 | 558.7991 | 59.7212 | 268.2609
16:17 | 10275 |  |  | 0.6449 | 32.4652 | 34.9012 | 9.4528 | 11.0717 | 20.0723 | 10.1204 | 1.8368 | 3.3944 | 0.8814 | -0.0291 |  |  |  | -17.5241 | 24.4418 | 38.4224 | 7.3383 |  | 8.9171 | 19.1534 | 0.4297 | 0.3872 | 1.6659 | 0.9568 | -6.2139 | 245.0209 | 241.2318 | 166.8017 | 192.3011 | 152.1736 | 135.2526 | 116.9099 | 203.7544 | 160.7138 | 224.3039 | 260.8582 | 241.4327 | 175.3035 | 173.6255 | 210.6743 | 259.6183 | 271.6161 |  |  | 161.7726 |  | 316.9668 | 119.0339 | 157.9873 | 214.2978 | 244.3956 | 223.7257 | 207.0461 | 175.522 | 233.8889 | 266.0979 | 252.3869 | 182.2186 | 97.9455 | 130.5675 | 170.9886 | 209.907 | 173.0253 | 208.7947 | 189.1764 | 373.7576 | 121.8997 | 175.0331 | 238.0755 | 273.2254 | 301.4365 | 117.0308 | 157.2329 | 206.9763 | 233.4301 | 225.2446 | 84.5639 | 97.3216 | 129.5097 | 173.5718 | 213.432 | 170.1702 |  | 153.4431 | 323.0722 |  | 115.1683 | 157.5244 | 214.9389 | 250.3451 | 240.9556 | 142.0078 | 176.3036 | 230.3434 | 254.8343 | 228.5826 | 96.7605 | 107.754 | 132.9165 | 176.2531 | 223.6709 | 257.1701 | 150.8171 | 142.6688 | 135.967 | 143.9519 | 191.5211 | 242.423 | 267.101 | 246.9528 |  | 187.6324 |  |  | 98.5675 | 103.2821 | 189.8191 | 97.6425 | 203.5565 | 109.1155 | 38.7623 | 38.9175 | 38.5459 | 36.974 | 37.8033 | 39.4124 | 36.1457 | 37.1402 | 94.7282 | 115.4426 | 108.6525 | 94.3835 | 252.435 |  |  | 164.8715 |  | 148.5027 | 102.2507 | 136.3496 | 101.6149 | 211.9537 | 173.4875 | 268.4826 | 251.1336 | 257.9377 | 206.0865 | 252.534 | 283.013 | 296.2358 | 279.2978 | 167.9077 | 141.1441 | 191.2038 | 162.4464 | 194.7638 | 163.1157 | 225.0158 | 132.9145 | 244.5561 | 210.8293 | 195.1922 | 274.4252 |  | 198.407 | 97.9122 | 131.1492 | 176.6599 | 218.6415 | 172.7828 | 192.1569 | 159.6467 |  | 146.9031 | 172.8549 | 239.5911 | 276.83 | 263.0674 | 117.6412 | 166.8758 | 234.9557 | 275.8046 | 264.6461 | 87.0888 | 98.9355 | 127.8479 | 175.0569 | 222.8793 | 149.1644 | 203.2811 | 133.0653 | 185.8352 | 144.2697 | 124.4591 | 167.2526 | 227.1765 | 267.3364 | 257.5956 | 136.907 | 181.6131 | 250.0816 | 284.6571 | 262.5085 | 89.604 | 109.0457 | 141.0662 | 187.3894 | 237.6362 | 107.9783 | 151.679 | 164.7006 | 162.6755 | 128.3586 | 232.7589 | 171.6422 | 268.0521 | 254.1572 | 190.6142 |  |  |  | 98.5653 | 108.6058 | 102.2695 | 204.4714 | 105.7703 | 173.1646 |  | 110.9173 | 101.0689 | 104.3742 | 60.7246 | 102.9578 | 114.0806 |  | 244.9111 | 291.5328 | 304.5868 | 422.7354 | 571.3841 | 545.4012 | 391.9182 | [23 empty] | 103.4563 | 558.3926 | 59.8432 | 268.2219
16:17 | 10276 |  |  | 0.7587 | 32.5552 | 34.8902 | 9.4846 | 11.1461 | 20.1113 | 10.11 | 1.8375 | 3.394 | 0.8835 | -0.028 |  |  |  | -17.5713 | 24.462 | 38.4193 | 7.3078 |  | 8.9484 | 19.2226 | 0.4287 | 0.3866 | 1.6613 | 0.9559 | -6.0141 | 245.0028 | 241.208 | 166.7913 | 192.2881 | 152.1618 | 135.2517 | 116.9082 | 203.7493 | 160.7256 | 224.3014 | 260.8322 | 241.409 | 175.3005 | 173.6306 | 210.6463 | 259.6018 | 271.6019 |  |  | 161.7579 |  | 316.9124 | 119.0299 | 157.9883 | 214.2925 | 244.3729 | 223.6962 | 207.0308 | 175.5241 | 233.8682 | 266.0752 | 252.3619 | 182.2153 | 97.9525 | 130.5707 | 170.9832 | 209.8856 | 173.0157 | 208.7775 | 189.1499 | 373.6921 | 121.9023 | 175.0378 | 238.0555 | 273.1893 | 301.5218 | 117.0389 | 157.2287 | 206.9649 | 233.4097 | 225.2286 | 84.5599 | 97.3173 | 129.5112 | 173.5734 | 213.4255 | 170.1623 |  | 153.4254 | 323.0158 |  | 115.1792 | 157.5271 | 214.9368 | 250.322 | 240.9269 | 142.0157 | 176.3105 | 230.3345 | 254.813 | 228.5693 | 96.762 | 107.7553 | 132.9246 | 176.2512 | 223.6541 | 257.1534 | 150.8039 | 142.6586 | 135.9465 | 143.9568 | 191.5189 | 242.4153 | 267.0797 | 246.9278 |  | 187.6069 |  |  | 98.5536 | 103.2713 | 189.8018 | 97.6467 | 203.5438 | 109.1031 | 38.6629 | 38.9455 | 38.4781 | 37.1415 | 37.8977 | 39.5457 | 36.1516 | 36.9791 | 94.7242 | 115.4323 | 108.6506 | 94.3783 | 252.4044 |  |  | 164.8618 |  | 148.4931 | 102.2447 | 136.3449 | 101.6023 | 211.9422 | 173.4859 | 268.4565 | 251.1085 | 257.9145 | 206.0714 | 252.5313 | 282.9905 | 296.2167 | 279.2698 | 167.92 | 141.1365 | 191.1738 | 162.4271 | 194.7592 | 163.1215 | 225.0054 | 132.9093 | 244.5302 | 210.8108 | 195.1934 | 274.3938 |  | 198.3963 | 97.9033 | 131.1497 | 176.6476 | 218.6237 | 171.5017 | 192.1286 | 159.6289 |  | 146.8951 | 172.8633 | 239.5845 | 276.801 | 263.03 | 117.6408 | 166.8826 | 234.9426 | 275.7732 | 264.6234 | 87.0869 | 98.937 | 127.8518 | 175.0606 | 222.8713 | 149.1397 | 203.2594 | 133.0619 | 185.8183 | 144.2602 | 124.4523 | 167.2491 | 227.1625 | 267.3022 | 257.5618 | 136.9066 | 181.6124 | 250.0551 | 284.6258 | 262.4786 | 89.6006 | 109.047 | 141.0648 | 187.3759 | 237.6063 | 107.9636 | 151.6622 | 164.6872 | 162.6525 | 128.3616 | 232.7448 | 171.6429 | 268.0336 | 254.1324 | 190.6073 |  |  |  | 98.5582 | 108.5905 | 102.2624 | 204.4792 | 105.7714 | 173.1531 |  | 110.9105 | 101.0666 | 104.3723 | 60.7277 | 102.9619 | 114.0921 |  | 244.8916 | 291.4967 | 304.5573 | 422.7424 | 571.5747 | 545.8361 | 392.3478 | [23 empty] | 103.4482 | 558.7054 | 59.9535 | 268.1941
16:17 | 10277 |  |  | 0.7583 | 32.5764 | 34.8333 | 9.6231 | 11.0675 | 20.004 | 10.009 | 1.8362 | 3.3914 | 0.8827 | -0.0285 |  |  |  | -17.4875 | 24.421 | 38.3731 | 7.2359 |  | 9.0283 | 19.2718 | 0.4297 | 0.3897 | 1.6662 | 0.9536 | -5.7826 | 244.9623 | 241.1741 | 166.7795 | 192.2639 | 152.1506 | 135.2414 | 116.8954 | 203.7383 | 160.7121 | 224.283 | 260.7912 | 241.3715 | 175.2853 | 173.6084 | 210.6281 | 259.5817 | 271.5694 |  |  | 161.7441 |  | 316.8595 | 119.0366 | 157.9931 | 214.2729 | 244.3425 | 223.6733 | 207.0173 | 175.5196 | 233.8465 | 266.0556 | 252.3348 | 182.2083 | 97.956 | 130.5706 | 170.9843 | 209.8678 | 173.0012 | 208.7511 | 189.1229 | 373.6251 | 121.8964 | 175.0394 | 238.0419 | 273.1595 | 301.5989 | 117.0332 | 157.2295 | 206.9451 | 233.3846 | 225.2059 | 84.5645 | 97.3027 | 129.5203 | 173.5739 | 213.4071 | 170.149 |  | 153.3991 | 322.964 |  | 115.1789 | 157.5215 | 214.9232 | 250.2915 | 240.9035 | 142.0101 | 176.3091 | 230.3207 | 254.7838 | 228.5396 | 96.7634 | 107.7541 | 132.9205 | 176.2385 | 223.6291 | 257.1216 | 150.7945 | 142.6404 | 135.9252 | 143.9584 | 191.5235 | 242.4048 | 267.0566 | 246.9009 |  | 187.579 |  |  | 98.5472 | 103.2617 | 189.7812 | 97.6387 | 203.536 | 109.1039 | 38.5651 | 38.8156 | 38.4405 | 37.2704 | 37.7699 | 39.6319 | 36.3585 | 37.0126 | 94.7158 | 115.4114 | 108.6324 | 94.3615 | 252.3742 |  |  | 164.8477 |  | 148.4803 | 102.2388 | 136.3344 | 101.5995 | 211.9318 | 173.4953 | 268.4299 | 251.0765 | 257.8847 | 206.058 | 252.5286 | 282.9699 | 296.2053 | 279.2389 | 167.9372 | 141.1212 | 191.1157 | 162.4083 | 194.743 | 163.1229 | 224.9924 | 132.8964 | 244.5049 | 210.795 | 195.1953 | 274.3656 |  | 198.3871 | 97.9043 | 131.1564 | 176.6552 | 218.6136 | 169.9272 | 192.1082 | 159.6136 |  | 146.8938 | 172.8721 | 239.5844 | 276.7799 | 263.0002 | 117.6448 | 166.8835 | 234.9344 | 275.7462 | 264.5987 | 87.0873 | 98.9342 | 127.858 | 175.0594 | 222.8549 | 149.1258 | 203.2423 | 133.0646 | 185.8042 | 144.2498 | 124.4521 | 167.2565 | 227.1495 | 267.278 | 257.5321 | 136.9043 | 181.6091 | 250.0416 | 284.5959 | 262.4456 | 89.601 | 109.0435 | 141.0721 | 187.3764 | 237.5792 | 107.9526 | 151.6367 | 164.6778 | 162.635 | 128.3644 | 232.7254 | 171.6374 | 268.0059 | 254.1129 | 190.6001 |  |  |  | 98.5513 | 108.5786 | 102.2534 | 204.4839 | 105.7754 | 173.1407 |  | 110.8872 | 101.0508 | 104.3497 | 60.7188 | 102.9664 | 114.0886 |  | 244.8648 | 291.4437 | 304.4999 | 422.5551 | 571.1379 | 545.7736 | 392.3478 | [23 empty] | 103.435 | 558.4557 | 59.9143 | 268.1542
16:17 | 10278 |  |  | 0.785 | 32.5947 | 34.7407 | 9.5267 | 11.1314 | 20.0259 | 10.0856 | 1.8357 | 3.3862 | 0.8832 | -0.0313 |  |  |  | -17.4442 | 24.4961 | 38.4481 | 7.3059 |  | 9.0207 | 19.2228 | 0.4295 | 0.3907 | 1.6626 | 0.952 | -6.0603 | 244.9352 | 241.1515 | 166.7704 | 192.2512 | 152.1427 | 135.2277 | 116.8878 | 203.7117 | 160.7016 | 224.2665 | 260.7635 | 241.337 | 175.2735 | 173.5887 | 210.5439 | 259.5544 | 271.5238 |  |  | 161.7288 |  | 316.8096 | 119.0311 | 157.9918 | 214.256 | 244.3099 | 223.6459 | 206.9976 | 175.514 | 233.8238 | 266.0255 | 252.3143 | 182.1978 | 97.9528 | 130.5735 | 170.9827 | 209.8547 | 172.9928 | 208.7226 | 189.1009 | 373.5638 | 121.8931 | 175.0329 | 238.0287 | 273.1329 | 301.6244 | 117.0247 | 157.2325 | 206.9332 | 233.3637 | 225.1786 | 84.5664 | 97.2955 | 129.5228 | 173.5639 | 213.386 | 170.1281 |  | 153.3762 | 322.9172 |  | 115.1809 | 157.5205 | 214.9148 | 250.2647 | 240.8852 | 142.0144 | 176.3001 | 230.3136 | 254.7588 | 228.514 | 96.7625 | 107.7561 | 132.9215 | 176.234 | 223.6121 | 257.0822 | 150.7744 | 142.6149 | 135.9022 | 143.9541 | 191.5211 | 242.3844 | 267.0238 | 246.8681 |  | 187.5521 |  |  | 98.5376 | 103.245 | 189.7482 | 97.5937 | 203.5155 | 109.0883 | 38.0593 | 38.4273 | 38.3193 | 37.5075 | 37.6432 | 39.6114 | 35.9482 | 37.4497 | 94.7075 | 115.3961 | 108.6169 | 94.3376 | 252.3446 |  |  | 164.8306 |  | 148.4674 | 102.2344 | 136.3237 | 101.5979 | 211.9166 | 173.5056 | 268.4051 | 251.0429 | 257.8558 | 206.0383 | 252.5202 | 282.9575 | 296.1814 | 279.2121 | 167.9555 | 141.1042 | 191.0833 | 162.3911 | 194.7341 | 163.1201 | 224.9819 | 132.8883 | 244.4807 | 210.7835 | 195.1958 | 274.3416 |  | 198.3774 | 97.91 | 131.1546 | 176.6491 | 218.5995 | 169.6627 | 192.0805 | 159.5888 |  | 146.8902 | 172.8645 | 239.5729 | 276.7517 | 262.9708 | 117.652 | 166.884 | 234.9266 | 275.7214 | 264.5652 | 87.0851 | 98.9293 | 127.861 | 175.0536 | 222.8349 | 149.1109 | 203.2311 | 133.0623 | 185.7923 | 144.2399 | 124.455 | 167.2622 | 227.1379 | 267.2579 | 257.5054 | 136.9003 | 181.609 | 250.0212 | 284.5648 | 262.4142 | 89.6032 | 109.0437 | 141.0789 | 187.3816 | 237.5551 | 107.9388 | 151.6121 | 164.6671 | 162.6087 | 128.3609 | 232.7107 | 171.6319 | 267.9826 | 254.092 | 190.6037 |  |  |  | 98.5382 | 108.5619 | 102.2392 | 204.461 | 105.785 | 173.1197 |  | 110.864 | 101.0307 | 104.3359 | 60.7121 | 103.0031 | 114.0751 |  | 244.839 | 291.4004 | 304.4677 | 422.7189 | 571.5629 | 545.8856 | 392.1968 | [23 empty] | 103.4191 | 558.7242 | 59.9818 | 268.1197
16:17 | 10279 |  |  | 0.8543 | 32.6451 | 34.8675 | 9.5466 | 11.1196 | 20.0698 | 10.1665 | 1.8344 | 3.3869 | 0.883 | -0.0285 |  |  |  | -17.4118 | 24.5205 | 38.4987 | 7.2682 |  | 8.9894 | 19.1583 | 0.4279 | 0.3886 | 1.6619 | 0.9536 | -3.6962 | 244.9172 | 241.1308 | 166.7628 | 192.2353 | 152.1303 | 135.2221 | 116.8798 | 203.6957 | 160.699 | 224.2466 | 260.7425 | 241.3077 | 175.2694 | 173.5682 | 210.4359 | 259.512 | 271.485 |  |  | 161.7177 |  | 316.7625 | 119.0273 | 157.9934 | 214.2493 | 244.2942 | 223.626 | 206.9865 | 175.5158 | 233.8058 | 265.9966 | 252.2942 | 182.1901 | 97.9527 | 130.5835 | 170.9725 | 209.8397 | 172.9812 | 208.7008 | 189.1188 | 373.5057 | 121.8969 | 175.03 | 238.0125 | 273.1048 | 301.6309 | 117.0259 | 157.2298 | 206.9256 | 233.3454 | 225.1545 | 84.5754 | 97.3018 | 129.5257 | 173.5571 | 213.3735 | 170.105 |  | 153.3586 | 322.8644 |  | 115.1865 | 157.5247 | 214.9108 | 250.2465 | 240.8658 | 142.0199 | 176.2999 | 230.3006 | 254.7365 | 228.4928 | 96.7679 | 107.7649 | 132.9299 | 176.2404 | 223.6019 | 257.0462 | 150.7663 | 142.6163 | 135.897 | 143.9601 | 191.5249 | 242.3754 | 267.0144 | 246.8565 |  | 187.5277 |  |  | 98.522 | 103.2396 | 189.6857 | 97.5478 | 203.4877 | 109.0704 | 37.7351 | 38.2506 | 38.3672 | 37.8385 | 37.6099 | 39.5932 | 35.7268 | 37.7988 | 94.6929 | 115.3846 | 108.6077 | 94.3173 | 252.3206 |  |  | 164.8153 |  | 148.4527 | 102.2267 | 136.3141 | 101.5926 | 211.8996 | 173.5 | 268.3754 | 251.0028 | 257.8243 | 206.0182 | 252.5184 | 282.947 | 296.154 | 279.1917 | 167.9709 | 141.0897 | 191.085 | 162.3736 | 194.7268 | 163.1175 | 224.9684 | 132.8927 | 244.4533 | 210.77 | 195.1994 | 274.3165 |  | 198.3685 | 97.9089 | 131.1578 | 176.6411 | 218.5814 | 169.6824 | 192.0577 | 159.5679 |  | 146.8877 | 172.8734 | 239.5711 | 276.7249 | 262.9339 | 117.6528 | 166.8873 | 234.9142 | 275.6935 | 264.5391 | 87.0902 | 98.9299 | 127.8668 | 175.0575 | 222.8143 | 149.1042 | 203.213 | 133.0612 | 185.7956 | 144.2281 | 124.455 | 167.2671 | 227.1257 | 267.2311 | 257.4795 | 136.9007 | 181.6099 | 250.0036 | 284.5408 | 262.387 | 89.6026 | 109.0393 | 141.0914 | 187.3842 | 237.5367 | 107.9233 | 151.5932 | 164.6586 | 162.5847 | 128.3684 | 232.7015 | 171.6373 | 267.9569 | 254.0671 | 190.5835 |  |  |  | 98.5267 | 108.5442 | 102.2281 | 204.4294 | 105.7818 | 173.0717 |  | 110.8497 | 101.0248 | 104.3337 | 60.7153 | 103.0127 | 114.0747 |  | 244.8147 | 291.3537 | 304.4186 | 422.594 | 571.6877 | 546.073 | 392.2592 | [23 empty] | 103.4086 | 558.8804 | 60.0878 | 268.0842
16:17 | 10280 |  |  | 0.8415 | 32.6256 | 34.8204 | 9.4773 | 11.0869 | 20.0704 | 10.1065 | 1.8335 | 3.3818 | 0.8855 | -0.0277 |  |  |  | -17.4079 | 24.3985 | 38.3768 | 7.2897 |  | 8.955 | 19.1229 | 0.4283 | 0.3889 | 1.6608 | 0.9572 | -5.3869 | 244.8899 | 241.0987 | 166.7536 | 192.2172 | 152.1264 | 135.2124 | 116.8737 | 203.6838 | 160.7009 | 224.2312 | 260.7166 | 241.2838 | 175.2672 | 173.575 | 210.4218 | 259.4642 | 271.4566 |  |  | 161.7096 |  | 316.7113 | 119.0197 | 157.9956 | 214.2383 | 244.2731 | 223.6062 | 206.9802 | 175.5314 | 233.7948 | 265.9832 | 252.2628 | 182.1947 | 97.9513 | 130.5879 | 170.9683 | 209.8289 | 172.9655 | 208.6845 | 189.1385 | 373.444 | 121.9028 | 175.0328 | 238.0009 | 273.0866 | 301.619 | 117.0295 | 157.2312 | 206.9145 | 233.3308 | 225.1325 | 84.5799 | 97.3243 | 129.5364 | 173.5626 | 213.3582 | 170.0908 |  | 153.3522 | 322.8157 |  | 115.1917 | 157.5266 | 214.8953 | 250.2297 | 240.8455 | 142.0195 | 176.2995 | 230.2834 | 254.713 | 228.4718 | 96.77 | 107.7725 | 132.939 | 176.2403 | 223.5844 | 257.0075 | 150.7553 | 142.6107 | 135.8836 | 143.9603 | 191.524 | 242.3636 | 266.994 | 246.8384 |  | 187.4927 |  |  | 98.5121 | 103.2348 | 189.6467 | 97.534 | 203.4646 | 109.0663 | 37.9471 | 38.4476 | 38.5505 | 38.1633 | 37.3852 | 39.6157 | 36.4686 | 38.0491 | 94.6765 | 115.3652 | 108.5942 | 94.2986 | 252.2976 |  |  | 164.802 |  | 148.4412 | 102.2318 | 136.3056 | 101.5895 | 211.8907 | 173.499 | 268.3448 | 250.975 | 257.8005 | 206.0003 | 252.5119 | 282.9329 | 296.1339 | 279.1689 | 167.9817 | 141.0758 | 191.0603 | 162.3526 | 194.7125 | 163.1191 | 224.9585 | 132.8917 | 244.427 | 210.765 | 195.1982 | 274.2921 |  | 198.3615 | 97.9105 | 131.169 | 176.6446 | 218.5689 | 169.6225 | 192.0358 | 159.5566 |  | 146.8877 | 172.8849 | 239.5603 | 276.6948 | 262.8957 | 117.6457 | 166.8821 | 234.8991 | 275.6557 | 264.5079 | 87.089 | 98.9269 | 127.8669 | 175.0579 | 222.7886 | 149.0821 | 203.1845 | 133.051 | 185.7912 | 144.206 | 124.4561 | 167.2732 | 227.1175 | 267.2047 | 257.4541 | 136.8995 | 181.6135 | 249.9928 | 284.518 | 262.3567 | 89.6107 | 109.0448 | 141.0964 | 187.3838 | 237.5201 | 107.9169 | 151.5841 | 164.6559 | 162.576 | 128.3783 | 232.6966 | 171.6418 | 267.9275 | 254.0359 | 190.5475 |  |  |  | 98.5145 | 108.5291 | 102.2188 | 204.4041 | 105.7858 | 173.0527 |  | 110.8366 | 101.0222 | 104.3321 | 60.7226 | 103.0041 | 114.0991 |  | 244.7999 | 291.3105 | 304.3802 | 422.666 | 571.3183 | 545.4661 | 391.6758 | [23 empty] | 103.4 | 558.3922 | 59.9291 | 268.0552
16:17 | 10281 |  |  | 0.9031 | 32.7707 | 34.9988 | 9.5056 | 11.1087 | 20.1134 | 10.1373 | 1.8336 | 3.3849 | 0.8814 | -0.0301 |  |  |  | -17.3636 | 24.3876 | 38.4755 | 7.326 |  | 8.901 | 19.1975 | 0.4289 | 0.3897 | 1.6605 | 0.9535 | -5.786 | 244.8671 | 241.0698 | 166.7401 | 192.2051 | 152.1166 | 135.2052 | 116.8679 | 203.6719 | 160.7022 | 224.217 | 260.6872 | 241.2583 | 175.262 | 173.585 | 210.4301 | 259.4453 | 271.4481 |  |  | 161.6915 |  | 316.6618 | 119.0117 | 157.9931 | 214.2262 | 244.2476 | 223.5828 | 206.9619 | 175.5321 | 233.7701 | 265.9651 | 252.2391 | 182.1852 | 97.9459 | 130.5853 | 170.9653 | 209.8048 | 172.9486 | 208.6562 | 189.1176 | 373.3807 | 121.9055 | 175.0341 | 237.992 | 273.0619 | 301.56 | 117.0226 | 157.2275 | 206.8953 | 233.3087 | 225.1101 | 84.5708 | 97.3451 | 129.5321 | 173.5545 | 213.3322 | 170.0762 |  | 153.3381 | 322.756 |  | 115.2002 | 157.5298 | 214.8833 | 250.1949 | 240.8151 | 142.0164 | 176.2978 | 230.2646 | 254.6901 | 228.4485 | 96.7699 | 107.7745 | 132.9363 | 176.237 | 223.5678 | 256.9578 | 150.7323 | 142.5911 | 135.8554 | 143.9602 | 191.5152 | 242.3436 | 266.9628 | 246.8094 |  | 187.4631 |  |  | 98.5057 | 103.2234 | 189.6148 | 97.5032 | 203.4507 | 109.0572 | 37.394 | 38.624 | 38.5925 | 38.3942 | 36.9258 | 39.7278 | 37.3183 | 38.322 | 94.6605 | 115.3545 | 108.5812 | 94.2899 | 252.2625 |  |  | 164.7893 |  | 148.4309 | 102.2273 | 136.2964 | 101.5866 | 211.8734 | 173.4957 | 268.3113 | 250.9454 | 257.7789 | 205.9819 | 252.4923 | 282.9197 | 296.1103 | 279.1398 | 167.9535 | 141.0651 | 191.0494 | 162.3353 | 194.6939 | 163.123 | 224.9489 | 132.8849 | 244.4048 | 210.7597 | 195.193 | 274.2679 |  | 198.3535 | 97.9092 | 131.1728 | 176.6426 | 218.5594 | 169.5594 | 192.0107 | 159.5397 |  | 146.8883 | 172.8764 | 239.5335 | 276.6579 | 262.8625 | 117.6483 | 166.8826 | 234.8935 | 275.6219 | 264.4713 | 87.0867 | 98.92 | 127.8653 | 175.0509 | 222.777 | 149.065 | 203.1629 | 133.0503 | 185.7831 | 144.1892 | 124.4569 | 167.2742 | 227.1152 | 267.1848 | 257.4317 | 136.8993 | 181.6189 | 249.9761 | 284.4869 | 262.3337 | 89.612 | 109.0533 | 141.1087 | 187.3906 | 237.4995 | 107.9075 | 151.562 | 164.6424 | 162.5558 | 128.3767 | 232.6795 | 171.6462 | 267.8978 | 254.0006 | 190.5134 |  |  |  | 98.5058 | 108.5118 | 102.2066 | 204.3805 | 105.8031 | 173.0377 |  | 110.8232 | 101.0108 | 104.3217 | 60.7236 | 103.0049 | 114.1122 |  | 244.7962 | 291.2758 | 304.3472 | 422.5551 | 571.3875 | 546.3983 | 392.4725 | [23 empty] | 103.3886 | 558.8929 | 60.1385 | 268.036
16:17 | 10282 |  |  | 0.8848 | 32.7769 | 34.8784 | 9.484 | 11.1101 | 20.1142 | 10.0233 | 1.8356 | 3.3842 | 0.8803 | -0.0303 |  |  |  | -17.3113 | 24.3684 | 38.5254 | 7.2255 |  | 8.9102 | 19.2326 | 0.4284 | 0.3909 | 1.6603 | 0.9512 | -3.7385 | 244.8448 | 241.0434 | 166.7182 | 192.1915 | 152.1016 | 135.1991 | 116.8595 | 203.6578 | 160.6973 | 224.2048 | 260.6617 | 241.2315 | 175.2502 | 173.5606 | 210.39 | 259.421 | 271.4337 |  |  | 161.6789 |  | 316.6148 | 119.0109 | 157.9938 | 214.2159 | 244.2226 | 223.5624 | 206.9437 | 175.5275 | 233.7442 | 265.9434 | 252.2072 | 182.1655 | 97.9411 | 130.5798 | 170.9611 | 209.7821 | 172.9366 | 208.6264 | 189.0925 | 373.3219 | 121.9005 | 175.0367 | 237.9781 | 273.034 | 301.4266 | 117.0141 | 157.2221 | 206.8829 | 233.2776 | 225.0979 | 84.5663 | 97.3519 | 129.5275 | 173.5427 | 213.3098 | 170.0417 |  | 153.3156 | 322.6969 |  | 115.207 | 157.5295 | 214.8767 | 250.1667 | 240.7818 | 142.0155 | 176.2932 | 230.2463 | 254.6579 | 228.412 | 96.7781 | 107.7669 | 132.9252 | 176.2313 | 223.5411 | 256.9084 | 150.7105 | 142.5732 | 135.8335 | 143.9567 | 191.5074 | 242.333 | 266.9393 | 246.7862 |  | 187.4347 |  |  | 98.4945 | 103.213 | 189.5897 | 97.4961 | 203.4503 | 109.0505 | 36.7491 | 38.8997 | 38.4537 | 38.4511 | 36.4375 | 39.8918 | 37.9319 | 38.4985 | 94.651 | 115.3384 | 108.5627 | 94.2798 | 252.2271 |  |  | 164.7763 |  | 148.4237 | 102.2165 | 136.2871 | 101.5807 | 211.858 | 173.4888 | 268.2786 | 250.912 | 257.753 | 205.9516 | 252.4733 | 282.9019 | 296.0857 | 279.1076 | 167.9069 | 141.0513 | 191.084 | 162.321 | 194.6748 | 163.1276 | 224.9304 | 132.8811 | 244.3776 | 210.7354 | 195.1908 | 274.2378 |  | 198.341 | 97.8999 | 131.17 | 176.6377 | 218.5414 | 169.5021 | 191.9849 | 159.5214 |  | 146.881 | 172.8682 | 239.5218 | 276.6242 | 262.8274 | 117.6511 | 166.8836 | 234.8799 | 275.5929 | 264.4399 | 87.0892 | 98.9185 | 127.8665 | 175.0425 | 222.765 | 149.0677 | 203.1415 | 133.0477 | 185.7745 | 144.1833 | 124.4542 | 167.2702 | 227.1053 | 267.1535 | 257.4035 | 136.8973 | 181.6187 | 249.96 | 284.453 | 262.3083 | 89.603 | 109.0492 | 141.122 | 187.3949 | 237.4797 | 107.8881 | 151.5367 | 164.6292 | 162.5334 | 128.3875 | 232.6629 | 171.6471 | 267.8777 | 253.9734 | 190.4698 |  |  |  | 98.5 | 108.5072 | 102.1975 | 204.3691 | 105.8107 | 173.0042 |  | 110.7969 | 100.9928 | 104.2994 | 60.7099 | 102.9944 | 114.1005 |  | 244.7821 | 291.2345 | 304.277 | 422.4178 | 570.6649 | 544.6964 | 391.5748 | [23 empty] | 103.3752 | 557.6806 | 60.0667 | 268.0083
16:17 | 10283 |  |  | 0.852 | 32.7119 | 34.8409 | 9.4453 | 11.17 | 20.1178 | 10.0794 | 1.8395 | 3.3834 | 0.8807 | -0.0298 |  |  |  | -17.2969 | 24.3479 | 38.4835 | 7.2732 |  | 8.9073 | 19.1545 | 0.4281 | 0.3987 | 1.6641 | 0.9492 | -4.9559 | 244.8227 | 241.0275 | 166.7091 | 192.1809 | 152.0962 | 135.193 | 116.8648 | 203.6387 | 160.7056 | 224.1936 | 260.6389 | 241.2108 | 175.2439 | 173.538 | 210.3406 | 259.3867 | 271.41 |  |  | 161.6689 |  | 316.5601 | 119.0087 | 157.9979 | 214.2048 | 244.1944 | 223.5356 | 206.9275 | 175.5291 | 233.723 | 265.9262 | 252.1804 | 182.1588 | 97.945 | 130.585 | 170.9607 | 209.7722 | 172.9273 | 208.6173 | 189.0732 | 373.2623 | 121.9052 | 175.0392 | 237.9672 | 273.008 | 301.1885 | 117.0056 | 157.2179 | 206.8701 | 233.2512 | 225.0749 | 84.5622 | 97.3472 | 129.5329 | 173.5339 | 213.2947 | 170.0199 |  | 153.2969 | 322.6392 |  | 115.2219 | 157.5278 | 214.8705 | 250.1521 | 240.7635 | 142.0155 | 176.293 | 230.2369 | 254.6307 | 228.3899 | 96.7832 | 107.7626 | 132.9238 | 176.2288 | 223.5187 | 256.8747 | 150.6829 | 142.5481 | 135.8061 | 143.9429 | 191.4964 | 242.317 | 266.9058 | 246.7524 |  | 187.399 |  |  | 98.4847 | 103.1942 | 189.569 | 97.492 | 203.4472 | 109.0434 | 36.9377 | 39.2137 | 38.4213 | 38.4784 | 36.0548 | 40.0037 | 38.4159 | 38.5605 | 94.6338 | 115.3186 | 108.5491 | 94.2603 | 252.2014 |  |  | 164.7667 |  | 148.4236 | 102.221 | 136.2853 | 101.5765 | 211.8563 | 173.4987 | 268.2572 | 250.8944 | 257.7324 | 205.9463 | 252.4844 | 282.8935 | 296.0763 | 279.0709 | 167.8706 | 141.0419 | 191.1379 | 162.3118 | 194.6749 | 163.137 | 224.9255 | 132.8913 | 244.3558 | 210.7259 | 195.193 | 274.2086 |  | 198.3265 | 97.9006 | 131.1746 | 176.6364 | 218.5282 | 169.4829 | 191.9593 | 159.5111 |  | 146.8771 | 172.8681 | 239.5075 | 276.59 | 262.7924 | 117.6551 | 166.8828 | 234.8668 | 275.5733 | 264.4147 | 87.0887 | 98.922 | 127.8725 | 175.0433 | 222.7477 | 149.0678 | 203.1178 | 133.0398 | 185.7574 | 144.1714 | 124.4572 | 167.2672 | 227.0841 | 267.1235 | 257.3646 | 136.8979 | 181.6176 | 249.9348 | 284.4177 | 262.2741 | 89.5879 | 109.0397 | 141.1106 | 187.3879 | 237.4479 | 107.8742 | 151.5192 | 164.6215 | 162.5098 | 128.4157 | 232.6591 | 171.652 | 267.8628 | 253.9586 | 190.4238 |  |  |  | 98.4875 | 108.5034 | 102.1883 | 204.3493 | 105.8146 | 172.9942 |  | 110.7654 | 100.9721 | 104.2876 | 60.6908 | 103.001 | 114.0888 |  | 244.7536 | 291.1938 | 304.2349 | 422.6672 | 571.288 | 545.0083 | 391.388 | [23 empty] | 103.3604 | 558.1482 | 60.026 | 267.9737
16:17 | 10284 |  |  | 0.9527 | 32.8285 | 34.8952 | 9.4834 | 11.1492 | 20.1193 | 10.0881 | 1.8379 | 3.3782 | 0.8828 | -0.0294 |  |  |  | -17.1054 | 24.3028 | 38.4009 | 7.2055 |  | 8.894 | 19.0541 | 0.4287 | 0.395 | 1.6593 | 0.95 | -6.3533 | 244.7936 | 241.0042 | 166.6976 | 192.1617 | 152.0889 | 135.1838 | 116.86 | 203.6298 | 160.7132 | 224.1779 | 260.6167 | 241.1818 | 175.2351 | 173.5198 | 210.3089 | 259.3597 | 271.3908 |  |  | 161.657 |  | 316.5106 | 119.0075 | 157.9968 | 214.1876 | 244.1616 | 223.5094 | 206.9134 | 175.5295 | 233.6971 | 265.9048 | 252.1581 | 182.1531 | 97.9503 | 130.5964 | 170.9541 | 209.7585 | 172.9102 | 208.5974 | 189.0578 | 373.1975 | 121.9096 | 175.0299 | 237.9549 | 272.9813 | 300.9902 | 116.9959 | 157.21 | 206.8557 | 233.228 | 225.0456 | 84.5623 | 97.3327 | 129.5361 | 173.5334 | 213.2808 | 170.0218 |  | 153.2872 | 322.5768 |  | 115.227 | 157.5249 | 214.8613 | 250.1298 | 240.7433 | 142.0217 | 176.299 | 230.2224 | 254.6076 | 228.3746 | 96.7888 | 107.7596 | 132.92 | 176.2304 | 223.5023 | 256.8416 | 150.6649 | 142.5377 | 135.7873 | 143.9451 | 191.4985 | 242.3013 | 266.8843 | 246.7253 |  | 187.3754 |  |  | 98.4752 | 103.1867 | 189.5409 | 97.4815 | 203.4472 | 109.0358 | 37.2763 | 39.4605 | 38.4858 | 38.0982 | 35.8978 | 40.0291 | 38.8262 | 38.6832 | 94.6161 | 115.3125 | 108.5385 | 94.2524 | 252.1743 |  |  | 164.755 |  | 148.412 | 102.2182 | 136.2753 | 101.5669 | 211.848 | 173.4984 | 268.222 | 250.8696 | 257.7041 | 205.9346 | 252.4868 | 282.8879 | 296.0612 | 279.0345 | 167.8106 | 141.028 | 191.1797 | 162.3022 | 194.6694 | 163.1407 | 224.9172 | 132.8915 | 244.3327 | 210.7154 | 195.1966 | 274.1817 |  | 198.3308 | 97.9005 | 131.1814 | 176.6311 | 218.5063 | 169.4491 | 191.9363 | 159.5016 |  | 146.8846 | 172.8737 | 239.4931 | 276.5648 | 262.7571 | 117.6594 | 166.8872 | 234.8572 | 275.5521 | 264.3909 | 87.0835 | 98.9222 | 127.8845 | 175.05 | 222.7331 | 149.0652 | 203.0997 | 133.0424 | 185.7412 | 144.144 | 124.463 | 167.2703 | 227.0781 | 267.0985 | 257.3392 | 136.9103 | 181.6241 | 249.9177 | 284.3944 | 262.2504 | 89.58 | 109.0301 | 141.1035 | 187.3823 | 237.4097 | 107.8563 | 151.5007 | 164.6092 | 162.4842 | 128.43 | 232.6539 | 171.6563 | 267.8417 | 253.9425 | 190.3697 |  |  |  | 98.4783 | 108.4915 | 102.1813 | 204.3226 | 105.8156 | 172.9886 |  | 110.7566 | 100.9611 | 104.2799 | 60.6957 | 103.0675 | 114.0788 |  | 244.7379 | 291.1643 | 304.2005 | 422.7896 | 572.0974 | 546.4866 | 392.2756 | [23 empty] | 103.3513 | 559.292 | 60.0805 | 267.9511
16:17 | 10285 |  |  | 0.9701 | 32.8785 | 34.7491 | 9.5266 | 11.065 | 20.1803 | 10.1208 | 1.8386 | 3.376 | 0.8791 | -0.0302 |  |  |  | -17.2126 | 24.3415 | 38.4453 | 7.3106 |  | 8.8955 | 19.1641 | 0.4292 | 0.3975 | 1.6607 | 0.9501 | -5.3029 | 244.7656 | 240.9752 | 166.6779 | 192.1419 | 152.0779 | 135.1747 | 116.8394 | 203.6181 | 160.7119 | 224.1636 | 260.5874 | 241.1526 | 175.2235 | 173.4995 | 210.2956 | 259.3332 | 271.3743 |  |  | 161.6452 |  | 316.4678 | 119.0053 | 157.9963 | 214.1703 | 244.1362 | 223.4892 | 206.9017 | 175.525 | 233.6764 | 265.8775 | 252.133 | 182.1465 | 97.943 | 130.5954 | 170.9483 | 209.7422 | 172.8939 | 208.5679 | 189.0329 | 373.1298 | 121.9067 | 175.0285 | 237.9402 | 272.957 | 301.0282 | 116.9952 | 157.2134 | 206.8454 | 233.2076 | 225.0236 | 84.5768 | 97.3192 | 129.5399 | 173.533 | 213.2652 | 170.0249 |  | 153.2749 | 322.5307 |  | 115.218 | 157.5269 | 214.8461 | 250.1102 | 240.72 | 142.0178 | 176.2918 | 230.1942 | 254.5713 | 228.3474 | 96.7828 | 107.7595 | 132.9215 | 176.2239 | 223.4856 | 256.8033 | 150.6455 | 142.5321 | 135.7767 | 143.956 | 191.5094 | 242.2979 | 266.8633 | 246.7028 |  | 187.3525 |  |  | 98.4619 | 103.1838 | 189.53 | 97.4941 | 203.4453 | 109.0317 | 37.3839 | 39.5731 | 38.6324 | 37.4426 | 35.5763 | 40.0217 | 38.7929 | 38.6288 | 94.6061 | 115.3034 | 108.5212 | 94.2467 | 252.1466 |  |  | 164.7428 |  | 148.3993 | 102.2144 | 136.2702 | 101.5575 | 211.8361 | 173.5013 | 268.1938 | 250.8405 | 257.6849 | 205.9184 | 252.4625 | 282.8687 | 296.0314 | 279.0061 | 167.7327 | 141.014 | 191.1848 | 162.2882 | 194.6595 | 163.1466 | 224.9035 | 132.8799 | 244.3096 | 210.6989 | 195.1927 | 274.1532 |  | 198.3237 | 97.898 | 131.1845 | 176.6274 | 218.4839 | 169.3909 | 191.9112 | 159.4848 |  | 146.8745 | 172.8708 | 239.4832 | 276.5487 | 262.7222 | 117.6622 | 166.8954 | 234.8413 | 275.5201 | 264.3662 | 87.0795 | 98.9254 | 127.8918 | 175.0535 | 222.72 | 149.0592 | 203.0826 | 133.0381 | 185.716 | 144.1193 | 124.4681 | 167.2835 | 227.0783 | 267.0759 | 257.3231 | 136.9126 | 181.6231 | 249.9236 | 284.3804 | 262.2343 | 89.59 | 109.0481 | 141.1072 | 187.3702 | 237.4037 | 107.8438 | 151.4844 | 164.5952 | 162.4636 | 128.4187 | 232.6492 | 171.6595 | 267.8084 | 253.9029 | 190.3188 |  |  |  | 98.469 | 108.4815 | 102.1631 | 204.3042 | 105.8059 | 172.9584 |  | 110.7305 | 100.9543 | 104.2746 | 60.702 | 103.0856 | 114.0776 |  | 244.7376 | 291.1016 | 304.1445 | 422.2239 | 570.4126 | 545.3851 | 392.0796 | [23 empty] | 103.3398 | 557.8988 | 60.1304 | 267.9196
16:17 | 10286 |  |  | 0.8919 | 32.7534 | 34.8254 | 9.4694 | 11.1436 | 20.1906 | 10.0666 | 1.8391 | 3.3732 | 0.879 | -0.0289 |  |  |  | -17.2658 | 24.3391 | 38.4014 | 7.2845 |  | 8.9368 | 19.1923 | 0.4296 | 0.3985 | 1.6638 | 0.9505 | -6.9036 | 244.745 | 240.9516 | 166.6719 | 192.1266 | 152.0726 | 135.1716 | 116.8332 | 203.5974 | 160.7027 | 224.1505 | 260.5474 | 241.1294 | 175.2166 | 173.5167 | 210.3072 | 259.3238 | 271.3559 |  |  | 161.6293 |  | 316.4163 | 118.9972 | 157.9964 | 214.1627 | 244.1189 | 223.4644 | 206.8859 | 175.5127 | 233.6542 | 265.86 | 252.1182 | 182.1425 | 97.9384 | 130.5972 | 170.9439 | 209.7319 | 172.886 | 208.5493 | 189.0053 | 373.0684 | 121.9095 | 175.0327 | 237.9285 | 272.9329 | 301.2347 | 116.9995 | 157.2112 | 206.8291 | 233.1851 | 225.0008 | 84.5804 | 97.3077 | 129.5396 | 173.5196 | 213.2363 | 170.0328 |  | 153.2549 | 322.4859 |  | 115.2197 | 157.5333 | 214.8352 | 250.0843 | 240.6956 | 142.002 | 176.2864 | 230.1648 | 254.5363 | 228.3129 | 96.7646 | 107.7643 | 132.9255 | 176.2148 | 223.4681 | 256.7725 | 150.6172 | 142.5158 | 135.7622 | 143.9618 | 191.5066 | 242.2889 | 266.8395 | 246.679 |  | 187.3324 |  |  | 98.4498 | 103.1722 | 189.516 | 97.5073 | 203.4279 | 109.0262 | 37.2868 | 39.5819 | 38.8346 | 36.8068 | 35.2267 | 39.9416 | 38.1624 | 38.559 | 94.6061 | 115.2888 | 108.5067 | 94.2389 | 252.1114 |  |  | 164.7311 |  | 148.3978 | 102.2101 | 136.2662 | 101.5564 | 211.8237 | 173.5075 | 268.1748 | 250.8087 | 257.6619 | 205.9203 | 252.457 | 282.8589 | 296.0068 | 278.975 | 167.688 | 141.0032 | 191.1883 | 162.2795 | 194.6482 | 163.1533 | 224.8943 | 132.8674 | 244.2848 | 210.6926 | 195.1898 | 274.1225 |  | 198.2952 | 97.9025 | 131.1898 | 176.6345 | 218.4718 | 169.3494 | 191.8795 | 159.468 |  | 146.8644 | 172.8778 | 239.4768 | 276.5351 | 262.6956 | 117.6689 | 166.8957 | 234.8306 | 275.4953 | 264.3389 | 87.0818 | 98.9269 | 127.8938 | 175.0478 | 222.7076 | 149.0497 | 203.0707 | 133.0281 | 185.6742 | 144.0986 | 124.4763 | 167.2924 | 227.0708 | 267.0629 | 257.2982 | 136.9167 | 181.6189 | 249.9202 | 284.3589 | 262.2149 | 89.595 | 109.0631 | 141.1114 | 187.3626 | 237.3957 | 107.8422 | 151.4733 | 164.5833 | 162.4489 | 128.4066 | 232.6432 | 171.6664 | 267.7776 | 253.8642 | 190.2897 |  |  |  | 98.4613 | 108.4741 | 102.1498 | 204.2849 | 105.7996 | 172.9322 |  | 110.7182 | 100.9382 | 104.2655 | 60.6941 | 103.0462 | 114.074 |  | 244.7342 | 291.0573 | 304.107 | 422.5826 | 571.2459 | 545.3487 | 391.5721 | [23 empty] | 103.3286 | 558.2973 | 60.0688 | 267.8958
16:17 | 10287 |  |  | 0.9735 | 32.8113 | 34.9297 | 9.5648 | 11.0486 | 20.1427 | 10.0416 | 1.8415 | 3.3724 | 0.8791 | -0.0302 |  |  |  | -17.2628 | 24.3135 | 38.4549 | 7.2343 |  | 8.8424 | 19.1817 | 0.4288 | 0.391 | 1.6596 | 0.9488 | -5.6231 | 244.7206 | 240.9258 | 166.6616 | 192.111 | 152.0644 | 135.1643 | 116.8286 | 203.5902 | 160.699 | 224.1355 | 260.5146 | 241.0989 | 175.2097 | 173.5248 | 210.3014 | 259.3186 | 271.3286 |  |  | 161.6183 |  | 316.362 | 118.9977 | 157.994 | 214.1509 | 244.0968 | 223.4408 | 206.8726 | 175.5171 | 233.6307 | 265.8458 | 252.0889 | 182.1344 | 97.9402 | 130.6025 | 170.9419 | 209.7184 | 172.877 | 208.5307 | 188.9932 | 373.0092 | 121.9108 | 175.0244 | 237.9115 | 272.9117 | 301.2017 | 116.9975 | 157.1948 | 206.809 | 233.155 | 224.9775 | 84.5719 | 97.286 | 129.5375 | 173.5103 | 213.2106 | 170.0483 |  | 153.232 | 322.4423 |  | 115.2351 | 157.5343 | 214.8332 | 250.0622 | 240.6751 | 141.9999 | 176.2904 | 230.1638 | 254.5152 | 228.2828 | 96.7582 | 107.7786 | 132.9365 | 176.217 | 223.4532 | 256.7496 | 150.5874 | 142.4945 | 135.7451 | 143.9657 | 191.5034 | 242.2749 | 266.8173 | 246.6543 |  | 187.3108 |  |  | 98.4456 | 103.155 | 189.4958 | 97.494 | 203.4091 | 109.0319 | 37.3662 | 39.653 | 38.9719 | 36.2964 | 35.1378 | 39.8339 | 37.9073 | 38.7194 | 94.5998 | 115.2719 | 108.4859 | 94.2237 | 252.0736 |  |  | 164.7107 |  | 148.3836 | 102.1966 | 136.2482 | 101.548 | 211.8047 | 173.5041 | 268.1439 | 250.7779 | 257.6294 | 205.895 | 252.4468 | 282.8452 | 295.9816 | 278.9412 | 167.6566 | 140.9882 | 191.227 | 162.2655 | 194.6309 | 163.1526 | 224.8816 | 132.8621 | 244.2571 | 210.6778 | 195.185 | 274.1016 |  | 198.2804 | 97.9053 | 131.1952 | 176.6344 | 218.4627 | 169.316 | 191.8525 | 159.4534 |  | 146.8688 | 172.894 | 239.4715 | 276.5216 | 262.6758 | 117.6695 | 166.8955 | 234.8186 | 275.4713 | 264.3068 | 87.0892 | 98.9259 | 127.8975 | 175.0454 | 222.6869 | 149.0363 | 203.0572 | 133.0178 | 185.6292 | 144.0736 | 124.483 | 167.2948 | 227.0575 | 267.0399 | 257.2728 | 136.9226 | 181.6221 | 249.8987 | 284.3263 | 262.1863 | 89.5972 | 109.0566 | 141.1134 | 187.3631 | 237.3707 | 107.832 | 151.4557 | 164.5663 | 162.4294 | 128.3976 | 232.6287 | 171.6653 | 267.7564 | 253.843 | 190.2626 |  |  |  | 98.4537 | 108.468 | 102.1469 | 204.2616 | 105.7991 | 172.9111 |  | 110.6944 | 100.9261 | 104.2434 | 60.6929 | 103.0633 | 114.0695 |  | 244.7026 | 291.0325 | 304.0625 | 422.2627 | 570.7745 | 545.684 | 392.1156 | [23 empty] | 103.3166 | 558.2292 | 60.0829 | 267.8675
16:17 | 10288 |  |  | 1.0332 | 32.8007 | 34.8929 | 9.4157 | 11.0468 | 20.1524 | 10.1116 | 1.8406 | 3.3773 | 0.8787 | -0.0299 |  |  |  | -17.3554 | 24.3524 | 38.4531 | 7.2832 |  | 8.8688 | 19.2269 | 0.4295 | 0.3923 | 1.6599 | 0.953 | -5.4489 | 244.6926 | 240.9031 | 166.6429 | 192.0978 | 152.0503 | 135.1528 | 116.8222 | 203.5811 | 160.6937 | 224.1196 | 260.4902 | 241.0698 | 175.2051 | 173.5048 | 210.2535 | 259.2957 | 271.296 |  |  | 161.6016 |  | 316.3133 | 119.001 | 157.9903 | 214.1335 | 244.0652 | 223.4121 | 206.8547 | 175.5083 | 233.5982 | 265.8214 | 252.053 | 182.1224 | 97.9416 | 130.6046 | 170.9351 | 209.6989 | 172.858 | 208.511 | 188.9781 | 372.9504 | 121.9112 | 175.027 | 237.8996 | 272.8854 | 301.1247 | 116.9938 | 157.1988 | 206.8005 | 233.1276 | 224.9522 | 84.5756 | 97.268 | 129.5475 | 173.5042 | 213.1998 | 170.0432 |  | 153.2157 | 322.4055 |  | 115.2415 | 157.5382 | 214.8313 | 250.0454 | 240.6569 | 142.0005 | 176.2865 | 230.1602 | 254.4904 | 228.2642 | 96.755 | 107.7897 | 132.9461 | 176.2145 | 223.4417 | 256.7249 | 150.5715 | 142.4805 | 135.732 | 143.9668 | 191.5082 | 242.2659 | 266.7957 | 246.6292 |  | 187.2993 |  |  | 98.4296 | 103.1364 | 189.5041 | 97.5028 | 203.3675 | 109.0326 | 37.5164 | 39.7641 | 38.962 | 36.1476 | 35.1826 | 39.734 | 37.6462 | 38.885 | 94.5824 | 115.2549 | 108.467 | 94.2039 | 252.0438 |  |  | 164.693 |  | 148.3671 | 102.192 | 136.2361 | 101.5389 | 211.7922 | 173.5001 | 268.1144 | 250.7444 | 257.6055 | 205.8619 | 252.4386 | 282.8346 | 295.9654 | 278.9159 | 167.6242 | 140.9771 | 191.2661 | 162.2539 | 194.6224 | 163.1611 | 224.8746 | 132.8681 | 244.234 | 210.6609 | 195.1831 | 274.0778 |  | 198.2839 | 97.9024 | 131.1973 | 176.6252 | 218.4406 | 169.2835 | 191.8244 | 159.4307 |  | 146.8669 | 172.8896 | 239.4531 | 276.4911 | 262.6528 | 117.6726 | 166.8994 | 234.8087 | 275.4458 | 264.2792 | 87.0834 | 98.9341 | 127.9058 | 175.0511 | 222.6784 | 149.0267 | 203.0445 | 133.0064 | 185.5935 | 144.0471 | 124.4826 | 167.2992 | 227.0471 | 267.0184 | 257.2434 | 136.9053 | 181.6265 | 249.879 | 284.2912 | 262.1521 | 89.5962 | 109.0499 | 141.1133 | 187.3608 | 237.3519 | 107.8217 | 151.4349 | 164.5541 | 162.4039 | 128.3965 | 232.6058 | 171.6587 | 267.7316 | 253.8233 | 190.2426 |  |  |  | 98.444 | 108.4661 | 102.1361 | 204.24 | 105.8003 | 172.8761 |  | 110.6749 | 100.9169 | 104.2438 | 60.7003 | 103.0452 | 114.0903 |  | 244.6969 | 291.0184 | 304.0198 | 422.5286 | 570.9699 | 544.5772 | 391.4021 | [23 empty] | 103.306 | 557.7736 | 60.0847 | 267.8576
16:17 | 10289 |  |  | 1.1029 | 32.9113 | 35.0975 | 9.5131 | 11.0238 | 20.1298 | 10.1402 | 1.8398 | 3.3734 | 0.8793 | -0.0298 |  |  |  | -17.3292 | 24.3185 | 38.4297 | 7.3227 |  | 8.8155 | 19.2477 | 0.4292 | 0.3898 | 1.6617 | 0.9522 | -5.0785 | 244.6658 | 240.872 | 166.6284 | 192.0764 | 152.0384 | 135.1386 | 116.8175 | 203.5646 | 160.6821 | 224.1004 | 260.4542 | 241.0352 | 175.201 | 173.4989 | 210.1996 | 259.2725 | 271.2757 |  |  | 161.5853 |  | 316.261 | 118.9956 | 157.9934 | 214.1245 | 244.0339 | 223.3859 | 206.8351 | 175.4932 | 233.5673 | 265.798 | 252.0334 | 182.1133 | 97.9498 | 130.6124 | 170.9329 | 209.6856 | 172.8443 | 208.4898 | 188.9573 | 372.8908 | 121.9155 | 175.035 | 237.891 | 272.855 | 301.2736 | 116.9916 | 157.2098 | 206.797 | 233.1099 | 224.9317 | 84.5824 | 97.271 | 129.5589 | 173.5047 | 213.191 | 170.0158 |  | 153.2059 | 322.3577 |  | 115.2323 | 157.5347 | 214.8128 | 250.0108 | 240.6222 | 141.9892 | 176.2815 | 230.1285 | 254.4565 | 228.2372 | 96.7483 | 107.7809 | 132.9358 | 176.2026 | 223.4164 | 256.6931 | 150.5664 | 142.4696 | 135.7215 | 143.9737 | 191.5138 | 242.2578 | 266.7788 | 246.6107 |  | 187.2949 |  |  | 98.4164 | 103.1274 | 189.4956 | 97.5027 | 203.3207 | 109.0205 | 37.7761 | 39.7561 | 38.853 | 36.0033 | 35.4089 | 39.7146 | 36.8533 | 39.0687 | 94.5723 | 115.2407 | 108.4547 | 94.1923 | 252.0135 |  |  | 164.6881 |  | 148.3637 | 102.1901 | 136.2344 | 101.5412 | 211.7801 | 173.5011 | 268.0825 | 250.7148 | 257.5829 | 205.835 | 252.4505 | 282.8178 | 295.9531 | 278.8816 | 167.634 | 140.9618 | 191.2607 | 162.2385 | 194.6175 | 163.1643 | 224.8655 | 132.8635 | 244.2076 | 210.6411 | 195.187 | 274.0476 |  | 198.2876 | 97.8985 | 131.2057 | 176.6232 | 218.4282 | 169.243 | 191.7903 | 159.4035 |  | 146.8605 | 172.8849 | 239.4353 | 276.4656 | 262.6318 | 117.6777 | 166.8991 | 234.8053 | 275.4248 | 264.2594 | 87.0817 | 98.9356 | 127.9149 | 175.0479 | 222.6722 | 149.0078 | 203.0354 | 132.9957 | 185.5571 | 144.0254 | 124.4892 | 167.298 | 227.0466 | 266.9926 | 257.2173 | 136.9021 | 181.6297 | 249.8604 | 284.2644 | 262.1281 | 89.6003 | 109.0514 | 141.1173 | 187.3536 | 237.3373 | 107.812 | 151.41 | 164.5364 | 162.3739 | 128.4018 | 232.5883 | 171.651 | 267.7001 | 253.7941 | 190.2386 |  |  |  | 98.4293 | 108.459 | 102.1211 | 204.2148 | 105.788 | 172.8517 |  | 110.657 | 100.9085 | 104.2324 | 60.6976 | 103.0396 | 114.0807 |  | 244.6951 | 290.9736 | 303.9807 | 422.4566 | 571.2762 | 546.0559 | 392.2334 | [23 empty] | 103.2939 | 558.6661 | 60.2171 | 267.8343
16:17 | 10290 |  |  | 1.0261 | 32.7782 | 35.042 | 9.5096 | 11.1384 | 20.1995 | 10.1601 | 1.8381 | 3.3698 | 0.8771 | -0.0291 |  |  |  | -17.2587 | 24.3145 | 38.4199 | 7.334 |  | 8.8351 | 19.2033 | 0.43 | 0.3915 | 1.6604 | 0.9511 | -5.1398 | 244.6396 | 240.8398 | 166.6246 | 192.0548 | 152.0255 | 135.1296 | 116.8087 | 203.5555 | 160.6879 | 224.0843 | 260.4214 | 241.0138 | 175.1937 | 173.5026 | 210.1365 | 259.2365 | 271.2482 |  |  | 161.5711 |  | 316.2025 | 118.9961 | 157.9879 | 214.1035 | 244.0072 | 223.3559 | 206.8168 | 175.4946 | 233.5467 | 265.7787 | 252.0137 | 182.1113 | 97.9563 | 130.6203 | 170.9378 | 209.6763 | 172.8288 | 208.466 | 188.9429 | 372.8245 | 121.9147 | 175.0269 | 237.8658 | 272.8342 | 301.2009 | 116.9914 | 157.206 | 206.7848 | 233.0942 | 224.912 | 84.5838 | 97.2772 | 129.5639 | 173.5086 | 213.1815 | 170.0023 |  | 153.1881 | 322.2927 |  | 115.2382 | 157.5262 | 214.7973 | 249.9792 | 240.5925 | 141.9804 | 176.2767 | 230.1087 | 254.4251 | 228.208 | 96.7379 | 107.778 | 132.9394 | 176.1928 | 223.3978 | 256.6561 | 150.5584 | 142.4614 | 135.706 | 143.9815 | 191.5108 | 242.2489 | 266.7534 | 246.588 |  | 187.2831 |  |  | 98.4076 | 103.1175 | 189.4492 | 97.4681 | 203.2855 | 109.0107 | 38.2526 | 39.7644 | 38.8183 | 35.7913 | 35.8624 | 39.8192 | 35.8794 | 39.2075 | 94.5669 | 115.2277 | 108.4396 | 94.1822 | 251.9808 |  |  | 164.676 |  | 148.3535 | 102.1784 | 136.2283 | 101.5473 | 211.7626 | 173.5108 | 268.0506 | 250.6876 | 257.5559 | 205.7962 | 252.4531 | 282.8026 | 295.9327 | 278.8373 | 167.6656 | 140.9548 | 191.2454 | 162.2192 | 194.6148 | 163.1644 | 224.8555 | 132.8635 | 244.1869 | 210.6238 | 195.1938 | 274.0293 |  | 198.2698 | 97.9046 | 131.215 | 176.6211 | 218.4268 | 169.2113 | 191.7653 | 159.3829 |  | 146.8542 | 172.8923 | 239.4377 | 276.4526 | 262.6053 | 117.6795 | 166.8991 | 234.7896 | 275.3951 | 264.2315 | 87.0887 | 98.9252 | 127.9194 | 175.0497 | 222.6502 | 148.9736 | 203.0133 | 132.9849 | 185.5175 | 143.9987 | 124.5026 | 167.2975 | 227.0403 | 266.9639 | 257.1962 | 136.9168 | 181.6334 | 249.85 | 284.2391 | 262.1089 | 89.6048 | 109.0637 | 141.1106 | 187.3306 | 237.3303 | 107.8009 | 151.3902 | 164.5112 | 162.3444 | 128.3965 | 232.5776 | 171.6454 | 267.6699 | 253.7612 | 190.2414 |  |  |  | 98.4229 | 108.4481 | 102.1091 | 204.1922 | 105.7774 | 172.8255 |  | 110.6366 | 100.8849 | 104.218 | 60.7014 | 103.0306 | 114.0843 |  | 244.6687 | 290.9224 | 303.9326 | 422.6672 | 570.8518 | 545.3202 | 391.8238 | [23 empty] | 103.2806 | 558.086 | 60.2106 | 267.7955
16:17 | 10291 |  |  | 1.0784 | 32.7865 | 35.089 | 9.4565 | 11.1171 | 20.2106 | 10.1032 | 1.8371 | 3.3666 | 0.878 | -0.0285 |  |  |  | -17.1837 | 24.252 | 38.4912 | 7.3201 |  | 8.907 | 19.2741 | 0.4289 | 0.3884 | 1.6581 | 0.9499 | -4.3818 | 244.6123 | 240.8165 | 166.6202 | 192.0461 | 152.0213 | 135.1271 | 116.8054 | 203.5522 | 160.6885 | 224.0798 | 260.4056 | 240.9969 | 175.1917 | 173.5006 | 210.1162 | 259.2155 | 271.2207 |  |  | 161.5587 |  | 316.1565 | 118.9978 | 157.9927 | 214.0992 | 243.9913 | 223.34 | 206.8114 | 175.5057 | 233.5339 | 265.7511 | 251.9939 | 182.0996 | 97.9525 | 130.6206 | 170.9361 | 209.6604 | 172.8101 | 208.4426 | 188.9274 | 372.7635 | 121.9193 | 175.0163 | 237.8484 | 272.8167 | 301.0298 | 116.9906 | 157.196 | 206.7655 | 233.066 | 224.8867 | 84.5793 | 97.2745 | 129.5679 | 173.5058 | 213.1699 | 169.9947 |  | 153.1726 | 322.223 |  | 115.2545 | 157.5368 | 214.7942 | 249.9643 | 240.5773 | 141.9784 | 176.2759 | 230.1082 | 254.405 | 228.1894 | 96.7333 | 107.7883 | 132.947 | 176.1948 | 223.3907 | 256.633 | 150.5367 | 142.4483 | 135.6902 | 143.9833 | 191.5057 | 242.2332 | 266.7235 | 246.5625 |  | 187.2705 |  |  | 98.3941 | 103.1042 | 189.4347 | 97.4762 | 203.2465 | 108.9867 | 38.7551 | 39.8092 | 38.8261 | 35.7701 | 36.3974 | 40.0039 | 35.3458 | 39.2707 | 94.5606 | 115.227 | 108.4271 | 94.1755 | 251.9568 |  |  | 164.6662 |  | 148.3436 | 102.1818 | 136.2216 | 101.5511 | 211.7694 | 173.5209 | 268.027 | 250.6547 | 257.5371 | 205.76 | 252.4284 | 282.7978 | 295.9114 | 278.7998 | 167.671 | 140.945 | 191.189 | 162.196 | 194.6096 | 163.1726 | 224.8419 | 132.8626 | 244.1668 | 210.6089 | 195.198 | 274.0139 |  | 198.2511 | 97.9087 | 131.215 | 176.6182 | 218.4103 | 169.1932 | 191.7433 | 159.3668 |  | 146.8499 | 172.898 | 239.4339 | 276.4319 | 262.5752 | 117.692 | 166.9035 | 234.7755 | 275.3664 | 264.2057 | 87.0908 | 98.9289 | 127.9225 | 175.0548 | 222.642 | 148.9592 | 203.002 | 132.9719 | 185.4906 | 143.9713 | 124.506 | 167.3016 | 227.028 | 266.9362 | 257.1696 | 136.9208 | 181.6381 | 249.8401 | 284.2102 | 262.0765 | 89.5996 | 109.0676 | 141.101 | 187.326 | 237.3072 | 107.7865 | 151.3675 | 164.4879 | 162.3185 | 128.3988 | 232.5669 | 171.648 | 267.6455 | 253.7374 | 190.2324 |  |  |  | 98.4152 | 108.44 | 102.0992 | 204.1894 | 105.7809 | 172.7843 |  | 110.6234 | 100.8741 | 104.2078 | 60.7023 | 103.0308 | 114.0979 |  | 244.6552 | 290.8852 | 303.8968 | 422.6188 | 571.6689 | 546.1893 | 392.184 | [23 empty] | 103.2698 | 558.9291 | 60.2706 | 267.7702
16:17 | 10292 |  |  | 1.0682 | 32.7569 | 35.0533 | 9.4592 | 11.1836 | 20.2997 | 10.201 | 1.8384 | 3.3639 | 0.8782 | -0.0272 |  |  |  | -17.1121 | 24.3083 | 38.6126 | 7.4085 |  | 8.8878 | 19.1842 | 0.4294 | 0.3924 | 1.6595 | 0.9499 | -4.9184 | 244.5866 | 240.7892 | 166.6077 | 192.0375 | 152.018 | 135.1183 | 116.8044 | 203.5495 | 160.6869 | 224.0671 | 260.3864 | 240.9669 | 175.1873 | 173.5007 | 210.105 | 259.1818 | 271.1825 |  |  | 161.5408 |  | 316.1122 | 119.0002 | 158.0053 | 214.0984 | 243.9696 | 223.3204 | 206.802 | 175.5105 | 233.5106 | 265.7334 | 251.9645 | 182.0883 | 97.9522 | 130.6217 | 170.925 | 209.6412 | 172.7915 | 208.4265 | 188.904 | 372.7043 | 121.9268 | 175.0255 | 237.8446 | 272.7897 | 300.9155 | 116.9925 | 157.1885 | 206.7501 | 233.039 | 224.8621 | 84.5776 | 97.2686 | 129.5727 | 173.4978 | 213.1556 | 169.9948 |  | 153.1521 | 322.1731 |  | 115.2563 | 157.5432 | 214.787 | 249.9449 | 240.5543 | 141.9773 | 176.2766 | 230.1012 | 254.382 | 228.1647 | 96.7268 | 107.7942 | 132.9402 | 176.1929 | 223.3755 | 256.6089 | 150.5159 | 142.4304 | 135.6732 | 143.9907 | 191.5158 | 242.2221 | 266.7032 | 246.5426 |  | 187.2545 |  |  | 98.3847 | 103.0916 | 189.4051 | 97.4532 | 203.2311 | 108.9703 | 39.2139 | 39.7036 | 38.8177 | 35.9273 | 36.7765 | 40.199 | 35.4271 | 39.0825 | 94.5423 | 115.216 | 108.4158 | 94.1645 | 251.9324 |  |  | 164.6562 |  | 148.3365 | 102.1862 | 136.2187 | 101.5396 | 211.7666 | 173.5171 | 267.9959 | 250.6274 | 257.513 | 205.736 | 252.3936 | 282.783 | 295.8944 | 278.7746 | 167.6766 | 140.9347 | 191.11 | 162.1712 | 194.6031 | 163.1833 | 224.8352 | 132.8561 | 244.1409 | 210.5981 | 195.1974 | 273.985 |  | 198.2484 | 97.9053 | 131.2185 | 176.619 | 218.4022 | 169.1641 | 191.7178 | 159.3453 |  | 146.8486 | 172.9072 | 239.4254 | 276.4072 | 262.5513 | 117.6997 | 166.9069 | 234.7659 | 275.3374 | 264.1775 | 87.0919 | 98.9334 | 127.9237 | 175.0492 | 222.6317 | 148.9532 | 202.99 | 132.9544 | 185.4601 | 143.9532 | 124.507 | 167.3075 | 227.0183 | 266.912 | 257.1445 | 136.931 | 181.641 | 249.8319 | 284.1895 | 262.0466 | 89.6061 | 109.0715 | 141.104 | 187.3331 | 237.2907 | 107.7761 | 151.3469 | 164.4628 | 162.2926 | 128.3958 | 232.552 | 171.6483 | 267.6232 | 253.7145 | 190.2193 |  |  |  | 98.4038 | 108.4355 | 102.0878 | 204.1849 | 105.7878 | 172.7428 |  | 110.6091 | 100.8684 | 104.2059 | 60.7069 | 103.0543 | 114.1089 |  | 244.6534 | 290.8695 | 303.8658 | 422.799 | 571.1667 | 545.4426 | 391.817 | [23 empty] | 103.2609 | 558.3046 | 60.3934 | 267.7615
16:17 | 10293 |  |  | 1.0714 | 32.7727 | 35.1164 | 9.5609 | 11.1746 | 20.2266 | 10.1196 | 1.8378 | 3.358 | 0.882 | -0.0286 |  |  |  | -17.1219 | 24.3 | 38.3376 | 7.2852 |  | 8.8336 | 19.1906 | 0.4294 | 0.3924 | 1.657 | 0.9506 | -4.2457 | 244.5544 | 240.7605 | 166.5913 | 192.0244 | 152.0001 | 135.1038 | 116.793 | 203.5347 | 160.687 | 224.0476 | 260.348 | 240.9359 | 175.1695 | 173.4839 | 210.0544 | 259.1325 | 271.1402 |  |  | 161.5262 |  | 316.0578 | 118.9965 | 157.9924 | 214.0705 | 243.9382 | 223.2845 | 206.7786 | 175.4996 | 233.4822 | 265.7259 | 251.9296 | 182.0838 | 97.9557 | 130.6311 | 170.9238 | 209.6318 | 172.7742 | 208.4127 | 188.8877 | 372.6441 | 121.9264 | 175.0295 | 237.8364 | 272.7636 | 300.8274 | 116.9918 | 157.1904 | 206.7362 | 233.0184 | 224.8445 | 84.5634 | 97.2579 | 129.5726 | 173.4932 | 213.1363 | 170.002 |  | 153.1281 | 322.1277 |  | 115.2568 | 157.548 | 214.773 | 249.9243 | 240.5281 | 141.9694 | 176.2763 | 230.085 | 254.3503 | 228.1332 | 96.7272 | 107.7888 | 132.9383 | 176.1877 | 223.3545 | 256.5823 | 150.5069 | 142.4197 | 135.6513 | 143.9875 | 191.5108 | 242.2099 | 266.6784 | 246.514 |  | 187.2391 |  |  | 98.3705 | 103.0753 | 189.3666 | 97.4006 | 203.2294 | 108.9635 | 39.6439 | 39.4554 | 38.8098 | 36.0677 | 36.4903 | 40.2673 | 35.2801 | 38.6875 | 94.5264 | 115.1987 | 108.4041 | 94.1532 | 251.909 |  |  | 164.6432 |  | 148.3288 | 102.18 | 136.2117 | 101.5314 | 211.7493 | 173.5157 | 267.9626 | 250.6025 | 257.4829 | 205.7169 | 252.3906 | 282.7749 | 295.8837 | 278.7526 | 167.6746 | 140.9361 | 191.0304 | 162.1508 | 194.5934 | 163.1885 | 224.8318 | 132.8554 | 244.1218 | 210.5938 | 195.2005 | 273.9548 |  | 198.2515 | 97.9123 | 131.2353 | 176.6245 | 218.392 | 169.1407 | 191.6927 | 159.3315 |  | 146.846 | 172.9108 | 239.418 | 276.3823 | 262.5205 | 117.6876 | 166.9057 | 234.7506 | 275.3051 | 264.1391 | 87.0801 | 98.9279 | 127.9205 | 175.0401 | 222.6089 | 148.931 | 202.9535 | 132.933 | 185.4243 | 143.8933 | 124.5119 | 167.3084 | 227.0116 | 266.8943 | 257.1168 | 136.9448 | 181.6421 | 249.8264 | 284.1736 | 262.0215 | 89.6169 | 109.0811 | 141.1069 | 187.3164 | 237.2811 | 107.7606 | 151.3305 | 164.4438 | 162.2704 | 128.3736 | 232.5307 | 171.6394 | 267.5921 | 253.6765 | 190.2027 |  |  |  | 98.401 | 108.4316 | 102.0727 | 204.1748 | 105.7953 | 172.7201 |  | 110.597 | 100.8567 | 104.1968 | 60.7085 | 103.0484 | 114.1065 |  | 244.634 | 290.8135 | 303.8037 | 422.5259 | 571.2172 | 545.18 | 392.1021 | [23 empty] | 103.2502 | 558.1986 | 60.2602 | 267.7237
16:17 | 10294 |  |  | 1.1255 | 32.7474 | 35.1412 | 9.5253 | 11.1526 | 20.2384 | 10.1631 | 1.8396 | 3.3574 | 0.883 | -0.0278 |  |  |  | -17.1591 | 24.3105 | 38.4731 | 7.2919 |  | 8.9092 | 19.2738 | 0.4288 | 0.3914 | 1.6537 | 0.9492 | -3.6547 | 244.5235 | 240.7383 | 166.5791 | 192.0031 | 151.9825 | 135.0964 | 116.7832 | 203.5301 | 160.6805 | 224.0356 | 260.3255 | 240.9063 | 175.16 | 173.4661 | 210.0224 | 259.1105 | 271.1198 |  |  | 161.5115 |  | 316.0089 | 119.0001 | 157.9883 | 214.055 | 243.9096 | 223.2632 | 206.7674 | 175.4961 | 233.4656 | 265.7029 | 251.9127 | 182.0766 | 97.9557 | 130.6365 | 170.9295 | 209.6178 | 172.7528 | 208.3903 | 188.8769 | 372.5829 | 121.9241 | 175.0282 | 237.8249 | 272.7434 | 300.799 | 116.988 | 157.1884 | 206.7179 | 232.994 | 224.8206 | 84.5566 | 97.2503 | 129.5669 | 173.491 | 213.1174 | 169.9923 |  | 153.1058 | 322.0642 |  | 115.2672 | 157.557 | 214.7604 | 249.9097 | 240.5122 | 141.9665 | 176.2677 | 230.0705 | 254.3247 | 228.103 | 96.7276 | 107.7858 | 132.9421 | 176.1852 | 223.335 | 256.5606 | 150.4877 | 142.407 | 135.6292 | 143.9759 | 191.5017 | 242.1948 | 266.6536 | 246.4891 |  | 187.2184 |  |  | 98.362 | 103.0676 | 189.3594 | 97.4078 | 203.2283 | 108.9532 | 40.0163 | 38.8457 | 38.8458 | 36.3392 | 36.0343 | 40.259 | 34.8876 | 38.5202 | 94.5161 | 115.1833 | 108.3879 | 94.1422 | 251.8932 |  |  | 164.6358 |  | 148.3197 | 102.1771 | 136.2045 | 101.5319 | 211.7416 | 173.5254 | 267.9394 | 250.5722 | 257.454 | 205.7094 | 252.3941 | 282.7686 | 295.8685 | 278.7195 | 167.655 | 140.9218 | 190.9669 | 162.1351 | 194.5804 | 163.192 | 224.8195 | 132.8514 | 244.1021 | 210.5835 | 195.2048 | 273.93 |  | 198.2291 | 97.9159 | 131.2423 | 176.6157 | 218.3761 | 169.1079 | 191.6714 | 159.3159 |  | 146.8447 | 172.9058 | 239.3976 | 276.3516 | 262.4849 | 117.6905 | 166.9117 | 234.7474 | 275.2916 | 264.1174 | 87.0839 | 98.931 | 127.9269 | 175.037 | 222.6017 | 148.9217 | 202.9335 | 132.9278 | 185.4062 | 143.8417 | 124.5124 | 167.3035 | 227.0014 | 266.8622 | 257.0877 | 136.9363 | 181.6256 | 249.7993 | 284.1421 | 261.9918 | 89.608 | 109.0779 | 141.1096 | 187.3031 | 237.2533 | 107.7447 | 151.3107 | 164.4234 | 162.2468 | 128.3715 | 232.5261 | 171.6462 | 267.5604 | 253.6363 | 190.179 |  |  |  | 98.3916 | 108.4251 | 102.0589 | 204.1617 | 105.7977 | 172.6983 |  | 110.5795 | 100.8387 | 104.1913 | 60.7008 | 103.028 | 114.1135 |  | 244.5987 | 290.7651 | 303.7664 | 422.3387 | 571.1549 | 545.6793 | 391.9153 | [23 empty] | 103.2393 | 558.4171 | 60.3579 | 267.6819
16:17 | 10295 |  |  | 1.1024 | 32.7924 | 35.2813 | 9.5908 | 11.202 | 20.3515 | 10.1937 | 1.8394 | 3.3545 | 0.8792 | -0.0286 |  |  |  | -17.1212 | 24.3704 | 38.5725 | 7.3831 |  | 8.9371 | 19.288 | 0.4286 | 0.3927 | 1.657 | 0.9484 | -4.0906 | 244.5026 | 240.7126 | 166.5791 | 191.9874 | 151.9767 | 135.0943 | 116.7831 | 203.5188 | 160.6867 | 224.0267 | 260.3121 | 240.8848 | 175.1577 | 173.4605 | 210.0459 | 259.1022 | 271.0993 |  |  | 161.4987 |  | 315.9651 | 118.9987 | 157.9965 | 214.047 | 243.8863 | 223.2387 | 206.7572 | 175.4905 | 233.4457 | 265.6795 | 251.8895 | 182.0712 | 97.9515 | 130.6409 | 170.9246 | 209.5966 | 172.73 | 208.3656 | 188.861 | 372.5171 | 121.9263 | 175.027 | 237.8121 | 272.7088 | 300.795 | 116.9822 | 157.1778 | 206.6981 | 232.9646 | 224.788 | 84.5527 | 97.2341 | 129.5546 | 173.4777 | 213.0939 | 169.9766 |  | 153.0804 | 322.0023 |  | 115.2753 | 157.5527 | 214.7486 | 249.8804 | 240.4897 | 141.9762 | 176.2631 | 230.054 | 254.2957 | 228.0779 | 96.722 | 107.7893 | 132.9466 | 176.1807 | 223.3177 | 256.5347 | 150.4687 | 142.3929 | 135.6162 | 143.9801 | 191.5012 | 242.1829 | 266.635 | 246.4658 |  | 187.1922 |  |  | 98.3519 | 103.0635 | 189.339 | 97.4218 | 203.2229 | 108.9352 | 40.3673 | 38.6804 | 38.798 | 36.7289 | 35.9882 | 40.1774 | 34.553 | 38.6807 | 94.5083 | 115.1711 | 108.3756 | 94.1396 | 251.8689 |  |  | 164.6258 |  | 148.3061 | 102.1714 | 136.192 | 101.5242 | 211.7276 | 173.5292 | 267.9209 | 250.5403 | 257.4259 | 205.7147 | 252.3851 | 282.7589 | 295.8481 | 278.6825 | 167.6375 | 140.9052 | 190.9368 | 162.1262 | 194.5723 | 163.1975 | 224.8082 | 132.8572 | 244.0811 | 210.5735 | 195.2037 | 273.9033 |  | 198.2157 | 97.9092 | 131.2486 | 176.6095 | 218.3644 | 169.0638 | 191.6466 | 159.2992 |  | 146.8444 | 172.9119 | 239.3824 | 276.3272 | 262.4586 | 117.7077 | 166.9193 | 234.7414 | 275.2712 | 264.0949 | 87.0956 | 98.9336 | 127.9403 | 175.0404 | 222.5951 | 148.9133 | 202.9294 | 132.9207 | 185.3925 | 143.8361 | 124.5185 | 167.3124 | 226.9999 | 266.8381 | 257.0683 | 136.9224 | 181.625 | 249.7762 | 284.111 | 261.9672 | 89.6039 | 109.0779 | 141.1171 | 187.304 | 237.2354 | 107.7404 | 151.2936 | 164.4092 | 162.2218 | 128.386 | 232.5318 | 171.6603 | 267.54 | 253.6145 | 190.1534 |  |  |  | 98.3804 | 108.4169 | 102.0485 | 204.1366 | 105.7903 | 172.6821 |  | 110.5624 | 100.8287 | 104.1772 | 60.6978 | 103.0538 | 114.1183 |  | 244.5913 | 290.7318 | 303.7275 | 422.3319 | 570.7153 | 544.5586 | 391.7353 | [23 empty] | 103.2287 | 557.637 | 60.5832 | 267.6615
16:17 | 10296 |  |  | 1.0982 | 32.7549 | 35.2458 | 9.7178 | 11.1337 | 20.3322 | 10.0497 | 1.84 | 3.3549 | 0.8778 | -0.0283 |  |  |  | -17.0521 | 24.3793 | 38.614 | 7.3139 |  | 8.8853 | 19.2825 | 0.4288 | 0.3924 | 1.6588 | 0.9471 | -4.0393 | 244.4797 | 240.6881 | 166.5679 | 191.9723 | 151.9738 | 135.0824 | 116.7775 | 203.4909 | 160.6916 | 224.0082 | 260.2804 | 240.8631 | 175.147 | 173.444 | 210.0443 | 259.0754 | 271.0683 |  |  | 161.4944 |  | 315.9182 | 118.9897 | 157.9963 | 214.0347 | 243.8622 | 223.218 | 206.7425 | 175.4929 | 233.4262 | 265.6608 | 251.8564 | 182.0654 | 97.9478 | 130.6443 | 170.9203 | 209.5822 | 172.7126 | 208.3479 | 188.8394 | 372.455 | 121.9299 | 175.0269 | 237.7996 | 272.6833 | 300.8132 | 116.984 | 157.1798 | 206.6883 | 232.9415 | 224.7637 | 84.5466 | 97.222 | 129.5544 | 173.4698 | 213.0699 | 169.9505 |  | 153.0623 | 321.9492 |  | 115.2868 | 157.5506 | 214.7378 | 249.8519 | 240.4626 | 141.9812 | 176.2701 | 230.035 | 254.2661 | 228.056 | 96.7156 | 107.7954 | 132.9463 | 176.1843 | 223.3047 | 256.5051 | 150.4565 | 142.381 | 135.6058 | 143.9914 | 191.4973 | 242.1677 | 266.6093 | 246.4374 |  | 187.17 |  |  | 98.331 | 103.05 | 189.2999 | 97.3808 | 203.2049 | 108.9144 | 40.5746 | 39.1245 | 38.3405 | 37.0314 | 35.959 | 40.0299 | 34.319 | 39.0527 | 94.4991 | 115.16 | 108.3651 | 94.1322 | 251.8409 |  |  | 164.6146 |  | 148.2916 | 102.1646 | 136.1865 | 101.515 | 211.7168 | 173.5328 | 267.8926 | 250.5124 | 257.4 | 205.7312 | 252.3767 | 282.7415 | 295.8234 | 278.6395 | 167.6092 | 140.8902 | 190.9165 | 162.1071 | 194.5617 | 163.1998 | 224.801 | 132.8582 | 244.0554 | 210.5518 | 195.191 | 273.8761 |  | 198.2115 | 97.9096 | 131.2582 | 176.6173 | 218.3476 | 169.0343 | 191.6239 | 159.2893 |  | 146.8361 | 172.916 | 239.372 | 276.3128 | 262.4274 | 117.7111 | 166.9133 | 234.725 | 275.2336 | 264.0612 | 87.0888 | 98.9294 | 127.9402 | 175.0386 | 222.5746 | 148.8961 | 202.9218 | 132.9002 | 185.3622 | 143.8131 | 124.5198 | 167.3191 | 226.994 | 266.8167 | 257.0441 | 136.9224 | 181.6361 | 249.7711 | 284.0854 | 261.9402 | 89.6113 | 109.0845 | 141.1158 | 187.3 | 237.221 | 107.7257 | 151.2817 | 164.3995 | 162.2037 | 128.3973 | 232.5254 | 171.661 | 267.5152 | 253.5985 | 190.103 |  |  |  | 98.3816 | 108.4064 | 102.0457 | 204.1175 | 105.7849 | 172.6657 |  | 110.5441 | 100.8145 | 104.1699 | 60.7 | 103.0707 | 114.1157 |  | 244.5811 | 290.6996 | 303.6789 | 422.494 | 571.4194 | 545.4401 | 391.2493 | [23 empty] | 103.2179 | 558.4298 | 60.5266 | 267.6404
16:17 | 10297 |  |  | 1.04 | 32.6665 | 35.2112 | 9.6746 | 11.1593 | 20.4031 | 10.1547 | 1.8388 | 3.3541 | 0.8762 | -0.0288 |  |  |  | -16.9794 | 24.4435 | 38.5909 | 7.3795 |  | 8.934 | 19.382 | 0.4282 | 0.3905 | 1.6576 | 0.9467 | -6.2559 | 244.4515 | 240.6621 | 166.5472 | 191.9499 | 151.959 | 135.0702 | 116.7709 | 203.4787 | 160.6927 | 223.9941 | 260.2507 | 240.8411 | 175.138 | 173.4286 | 210.0008 | 259.0383 | 271.0416 |  |  | 161.4774 |  | 315.8689 | 118.9897 | 157.9948 | 214.0238 | 243.8372 | 223.1973 | 206.7272 | 175.5059 | 233.4114 | 265.6437 | 251.8273 | 182.0587 | 97.9476 | 130.6493 | 170.9185 | 209.5687 | 172.6933 | 208.3261 | 188.8193 | 372.3991 | 121.9317 | 175.0334 | 237.786 | 272.6629 | 300.7641 | 116.9902 | 157.1868 | 206.6862 | 232.9295 | 224.7483 | 84.56 | 97.2191 | 129.5707 | 173.4732 | 213.0621 | 169.9338 |  | 153.0514 | 321.9064 |  | 115.2947 | 157.5514 | 214.7315 | 249.8358 | 240.4396 | 141.985 | 176.2651 | 230.0244 | 254.2424 | 228.0299 | 96.709 | 107.802 | 132.9544 | 176.1852 | 223.2891 | 256.4809 | 150.4466 | 142.3704 | 135.5924 | 144.0011 | 191.5078 | 242.1629 | 266.59 | 246.4199 |  | 187.1556 |  |  | 98.3164 | 103.0378 | 189.2756 | 97.3589 | 203.1784 | 108.8977 | 40.6161 | 39.3993 | 38.0452 | 37.2787 | 36.1223 | 39.9744 | 34.588 | 39.3791 | 94.487 | 115.1475 | 108.357 | 94.1164 | 251.8162 |  |  | 164.6037 |  | 148.2874 | 102.1693 | 136.1846 | 101.5115 | 211.7085 | 173.5272 | 267.8622 | 250.4818 | 257.3713 | 205.7603 | 252.3699 | 282.7195 | 295.7927 | 278.6089 | 167.5801 | 140.8723 | 190.9015 | 162.0841 | 194.5529 | 163.2048 | 224.7934 | 132.8532 | 244.028 | 210.5293 | 195.1821 | 273.8503 |  | 198.1967 | 97.9125 | 131.2637 | 176.6215 | 218.3308 | 169.0125 | 191.6042 | 159.2738 |  | 146.8165 | 172.9169 | 239.3607 | 276.2988 | 262.4077 | 117.708 | 166.9184 | 234.7139 | 275.2065 | 264.0394 | 87.0849 | 98.9349 | 127.9448 | 175.041 | 222.5581 | 148.8938 | 202.9199 | 132.8895 | 185.3339 | 143.7925 | 124.5181 | 167.3224 | 226.9781 | 266.7909 | 257.0142 | 136.9301 | 181.6339 | 249.7622 | 284.0565 | 261.9112 | 89.616 | 109.0919 | 141.1061 | 187.2869 | 237.2081 | 107.7067 | 151.2648 | 164.3796 | 162.1835 | 128.3924 | 232.4987 | 171.6554 | 267.4949 | 253.5747 | 190.0464 |  |  |  | 98.3729 | 108.3919 | 102.0418 | 204.1021 | 105.7912 | 172.645 |  | 110.5208 | 100.7937 | 104.164 | 60.6958 | 103.0716 | 114.1144 |  | 244.5631 | 290.656 | 303.64 | 422.7412 | 572.2921 | 546.3575 | 392.3246 | [23 empty] | 103.2049 | 559.3248 | 60.618 | 267.6096
16:17 | 10298 |  |  | 1.0624 | 32.6036 | 35.1901 | 9.7006 | 11.2173 | 20.4358 | 10.0644 | 1.8368 | 3.3482 | 0.8767 | -0.0294 |  |  |  | -17.0776 | 24.3505 | 38.4963 | 7.2947 |  | 8.9429 | 19.2554 | 0.4289 | 0.3871 | 1.6533 | 0.9476 | -5.6341 | 244.4239 | 240.6368 | 166.5327 | 191.936 | 151.9481 | 135.0658 | 116.764 | 203.4696 | 160.6971 | 223.9864 | 260.2326 | 240.8144 | 175.1356 | 173.4273 | 209.9651 | 259.009 | 271.0187 |  |  | 161.4546 |  | 315.8216 | 118.9809 | 157.9898 | 214.0081 | 243.8116 | 223.1649 | 206.7118 | 175.4991 | 233.3795 | 265.6286 | 251.8046 | 182.0493 | 97.9484 | 130.6544 | 170.9198 | 209.5495 | 172.6797 | 208.3059 | 188.8077 | 372.3364 | 121.9314 | 175.0346 | 237.7785 | 272.6383 | 300.6955 | 116.9927 | 157.1826 | 206.6814 | 232.9119 | 224.7302 | 84.5653 | 97.2138 | 129.5782 | 173.4689 | 213.049 | 169.9245 |  | 153.0354 | 321.8545 |  | 115.2923 | 157.5521 | 214.7219 | 249.8157 | 240.416 | 141.9846 | 176.2598 | 230.0144 | 254.2226 | 228.0014 | 96.7011 | 107.8027 | 132.9642 | 176.1776 | 223.2691 | 256.4686 | 150.4314 | 142.3592 | 135.5762 | 143.9986 | 191.511 | 242.1527 | 266.5697 | 246.3982 |  | 187.1328 |  |  | 98.3055 | 103.0277 | 189.2653 | 97.3669 | 203.1382 | 108.8752 | 40.5086 | 39.5424 | 38.1253 | 37.3947 | 36.4766 | 40.0116 | 35.4575 | 39.5026 | 94.4786 | 115.1337 | 108.3436 | 94.1038 | 251.7862 |  |  | 164.5878 |  | 148.2827 | 102.1661 | 136.1708 | 101.5087 | 211.69 | 173.5146 | 267.8273 | 250.4449 | 257.3475 | 205.7706 | 252.3737 | 282.7078 | 295.7677 | 278.595 | 167.5548 | 140.8547 | 190.889 | 162.0696 | 194.5468 | 163.2066 | 224.7786 | 132.8492 | 244.0054 | 210.5156 | 195.1824 | 273.825 |  | 198.175 | 97.9165 | 131.2691 | 176.6239 | 218.32 | 168.9948 | 191.5831 | 159.254 |  | 146.8144 | 172.9189 | 239.3511 | 276.2884 | 262.3895 | 117.7051 | 166.9257 | 234.6968 | 275.1863 | 264.0139 | 87.0878 | 98.9378 | 127.9447 | 175.0437 | 222.539 | 148.8791 | 202.9048 | 132.88 | 185.3098 | 143.7685 | 124.5268 | 167.3369 | 226.9704 | 266.7726 | 256.9924 | 136.9416 | 181.637 | 249.7544 | 284.0302 | 261.8915 | 89.6189 | 109.098 | 141.109 | 187.2865 | 237.1942 | 107.7013 | 151.2374 | 164.3608 | 162.1678 | 128.3829 | 232.4754 | 171.6577 | 267.469 | 253.5356 | 189.9981 |  |  |  | 98.3605 | 108.3841 | 102.032 | 204.0862 | 105.8041 | 172.6452 |  | 110.5046 | 100.7903 | 104.1454 | 60.6965 | 103.0394 | 114.1188 |  | 244.5607 | 290.6098 | 303.5969 | 422.601 | 571.8786 | 546.4458 | 392.4396 | [23 empty] | 103.1938 | 559.1622 | 60.4609 | 267.5852
16:18 | 10299 |  |  | 1.102 | 32.7026 | 35.2476 | 9.7926 | 11.1359 | 20.3629 | 9.9172 | 1.8365 | 3.3462 | 0.8795 | -0.0304 |  |  |  | -17.0755 | 24.3321 | 38.4442 | 7.1854 |  | 8.8975 | 19.1472 | 0.4287 | 0.3939 | 1.6532 | 0.9479 | -5.5289 | 244.4044 | 240.6174 | 166.5252 | 191.9308 | 151.9456 | 135.0579 | 116.757 | 203.4504 | 160.697 | 223.9736 | 260.1984 | 240.7829 | 175.1309 | 173.4233 | 209.9234 | 258.9794 | 270.996 |  |  | 161.4367 |  | 315.7712 | 118.9668 | 157.9858 | 213.9886 | 243.7815 | 223.1393 | 206.692 | 175.4854 | 233.3473 | 265.6094 | 251.7762 | 182.0377 | 97.9444 | 130.6581 | 170.919 | 209.5318 | 172.6606 | 208.2945 | 188.7882 | 372.2676 | 121.934 | 175.041 | 237.7672 | 272.62 | 300.6489 | 116.9911 | 157.1792 | 206.6664 | 232.8873 | 224.7077 | 84.561 | 97.2093 | 129.5797 | 173.4602 | 213.0261 | 169.9152 |  | 153.0169 | 321.7943 |  | 115.3002 | 157.5532 | 214.7114 | 249.7834 | 240.3888 | 141.9748 | 176.2531 | 229.9963 | 254.1946 | 227.9747 | 96.6906 | 107.8035 | 132.9647 | 176.1694 | 223.2503 | 256.4438 | 150.4208 | 142.3545 | 135.5646 | 143.9992 | 191.5105 | 242.1395 | 266.5501 | 246.3764 |  | 187.1084 |  |  | 98.2895 | 103.0167 | 189.2721 | 97.3745 | 203.0882 | 108.8583 | 40.3437 | 39.6055 | 38.2514 | 37.1026 | 36.8038 | 40.0626 | 36.223 | 39.5896 | 94.4629 | 115.1188 | 108.328 | 94.092 | 251.7527 |  |  | 164.5751 |  | 148.2692 | 102.158 | 136.1675 | 101.5029 | 211.669 | 173.5205 | 267.7887 | 250.4111 | 257.3258 | 205.7835 | 252.357 | 282.6956 | 295.7471 | 278.5754 | 167.5437 | 140.8372 | 190.8825 | 162.0552 | 194.5303 | 163.2098 | 224.7629 | 132.8331 | 243.9797 | 210.505 | 195.1901 | 273.8003 |  | 198.159 | 97.9164 | 131.2701 | 176.6097 | 218.3166 | 168.9737 | 191.5647 | 159.2329 |  | 146.8171 | 172.9178 | 239.3458 | 276.2689 | 262.3632 | 117.7078 | 166.9202 | 234.678 | 275.1626 | 263.9803 | 87.0811 | 98.9224 | 127.9418 | 175.0406 | 222.5194 | 148.8538 | 202.8748 | 132.8654 | 185.2789 | 143.7375 | 124.5333 | 167.3443 | 226.9661 | 266.7512 | 256.9677 | 136.9329 | 181.6319 | 249.7333 | 283.997 | 261.8582 | 89.6201 | 109.0878 | 141.1155 | 187.2891 | 237.1714 | 107.6925 | 151.2148 | 164.3387 | 162.1465 | 128.3786 | 232.4595 | 171.6433 | 267.4346 | 253.4974 | 189.956 |  |  |  | 98.3556 | 108.3788 | 102.0199 | 204.0802 | 105.8185 | 172.6351 |  | 110.4887 | 100.7777 | 104.1281 | 60.6963 | 102.9991 | 114.1289 |  | 244.518 | 290.55 | 303.542 | 422.2444 | 570.7958 | 545.1904 | 391.7478 | [23 empty] | 103.1819 | 557.9931 | 60.3575 | 267.534
16:18 | 10300 |  |  | 0.9305 | 32.5714 | 35.2595 | 9.7495 | 11.1016 | 20.3493 | 9.9568 | 1.837 | 3.342 | 0.8791 | -0.0323 |  |  |  | -17.1724 | 24.3803 | 38.465 | 7.1591 |  | 8.871 | 19.2081 | 0.4304 | 0.3919 | 1.6572 | 0.9487 | -4.8739 | 244.3803 | 240.593 | 166.5156 | 191.9134 | 151.9376 | 135.0483 | 116.7513 | 203.4389 | 160.6845 | 223.9551 | 260.1592 | 240.7523 | 175.1254 | 173.4198 | 209.9045 | 258.9497 | 270.9755 |  |  | 161.421 |  | 315.7221 | 118.9766 | 157.996 | 213.9746 | 243.7584 | 223.1198 | 206.6803 | 175.4885 | 233.3373 | 265.5945 | 251.7495 | 182.0346 | 97.9455 | 130.6647 | 170.9155 | 209.5205 | 172.6411 | 208.2742 | 188.7704 | 372.2069 | 121.9401 | 175.0434 | 237.7535 | 272.6 | 300.5881 | 116.9792 | 157.1693 | 206.644 | 232.8574 | 224.6825 | 84.5579 | 97.1952 | 129.5801 | 173.4564 | 213.0062 | 169.9202 |  | 152.9953 | 321.7419 |  | 115.3095 | 157.5524 | 214.7071 | 249.7562 | 240.3668 | 141.9696 | 176.2506 | 229.9813 | 254.1659 | 227.9501 | 96.6884 | 107.8116 | 132.9701 | 176.1685 | 223.2403 | 256.419 | 150.4051 | 142.3366 | 135.5483 | 144.003 | 191.501 | 242.1366 | 266.5246 | 246.3531 |  | 187.0873 |  |  | 98.2775 | 103.0073 | 189.2627 | 97.3663 | 203.0498 | 108.8458 | 40.2896 | 39.5028 | 38.3931 | 36.6545 | 37.1035 | 40.0903 | 36.6265 | 39.5762 | 94.4469 | 115.1077 | 108.3182 | 94.0825 | 251.7223 |  |  | 164.5644 |  | 148.2602 | 102.1573 | 136.1587 | 101.5014 | 211.6532 | 173.5265 | 267.7564 | 250.3822 | 257.3033 | 205.7771 | 252.3341 | 282.6792 | 295.7277 | 278.5452 | 167.5256 | 140.8233 | 190.9042 | 162.036 | 194.5028 | 163.2092 | 224.752 | 132.8264 | 243.9496 | 210.4921 | 195.1982 | 273.7743 |  | 198.1632 | 97.9146 | 131.2641 | 176.5982 | 218.2998 | 168.9425 | 191.5421 | 159.2193 |  | 146.8116 | 172.9159 | 239.3387 | 276.2386 | 262.348 | 117.7126 | 166.9188 | 234.6678 | 275.1327 | 263.9554 | 87.076 | 98.918 | 127.954 | 175.0349 | 222.5147 | 148.8393 | 202.8566 | 132.8601 | 185.2556 | 143.7223 | 124.5321 | 167.3446 | 226.9516 | 266.729 | 256.9343 | 136.9092 | 181.6255 | 249.7077 | 283.966 | 261.824 | 89.6232 | 109.0846 | 141.1099 | 187.2741 | 237.1489 | 107.6743 | 151.202 | 164.326 | 162.1209 | 128.3814 | 232.4477 | 171.6382 | 267.4083 | 253.4764 | 189.9351 |  |  |  | 98.3423 | 108.364 | 102.0053 | 204.0752 | 105.8227 | 172.6084 |  | 110.4664 | 100.7617 | 104.121 | 60.6888 | 103.0174 | 114.1256 |  | 244.5102 | 290.5116 | 303.5051 | 422.1668 | 571.0689 | 545.154 | 391.6758 | [23 empty] | 103.1682 | 558.1114 | 60.2489 | 267.5109
16:18 | 10301 |  |  | 1.0259 | 32.7947 | 35.2808 | 9.7137 | 11.1972 | 20.4278 | 10.095 | 1.8359 | 3.34 | 0.8796 | -0.0308 |  |  |  | -17.1095 | 24.2566 | 38.5623 | 7.2575 |  | 8.8832 | 19.2282 | 0.4298 | 0.3918 | 1.6528 | 0.9465 | -3.3151 | 244.3529 | 240.5758 | 166.5033 | 191.8895 | 151.9264 | 135.0451 | 116.7491 | 203.4292 | 160.6842 | 223.9385 | 260.1355 | 240.7258 | 175.1185 | 173.4033 | 209.9275 | 258.9331 | 270.9594 |  |  | 161.4139 |  | 315.6728 | 118.9848 | 158.0065 | 213.9667 | 243.7368 | 223.0989 | 206.6772 | 175.4966 | 233.3242 | 265.5731 | 251.7308 | 182.03 | 97.9505 | 130.6673 | 170.9073 | 209.5049 | 172.6216 | 208.2462 | 188.7518 | 372.1436 | 121.9381 | 175.0323 | 237.7354 | 272.5751 | 300.5647 | 116.9806 | 157.1647 | 206.6396 | 232.837 | 224.6662 | 84.5636 | 97.1952 | 129.591 | 173.4676 | 212.9933 | 169.9035 |  | 152.9849 | 321.7002 |  | 115.3125 | 157.5506 | 214.7029 | 249.7359 | 240.3479 | 141.9766 | 176.2504 | 229.9671 | 254.1459 | 227.9275 | 96.6834 | 107.8181 | 132.9741 | 176.1684 | 223.2275 | 256.3904 | 150.3787 | 142.3196 | 135.5299 | 143.9994 | 191.4924 | 242.1205 | 266.4928 | 246.3217 |  | 187.0639 |  |  | 98.2674 | 103.0003 | 189.232 | 97.3313 | 203.0272 | 108.8406 | 40.2108 | 39.433 | 38.376 | 36.4976 | 37.1425 | 40.1162 | 36.251 | 39.3321 | 94.434 | 115.093 | 108.3081 | 94.0746 | 251.6972 |  |  | 164.5458 |  | 148.2516 | 102.152 | 136.144 | 101.4977 | 211.6397 | 173.5299 | 267.731 | 250.3539 | 257.2752 | 205.7405 | 252.3249 | 282.6583 | 295.7027 | 278.5042 | 167.4745 | 140.8016 | 190.9227 | 162.0106 | 194.4769 | 163.203 | 224.7359 | 132.824 | 243.9195 | 210.4711 | 195.1942 | 273.7483 |  | 198.157 | 97.9146 | 131.26 | 176.6055 | 218.2804 | 168.9162 | 191.5112 | 159.2087 |  | 146.8135 | 172.919 | 239.3312 | 276.2117 | 262.3167 | 117.7178 | 166.9191 | 234.6567 | 275.101 | 263.9286 | 87.0823 | 98.9176 | 127.9602 | 175.0319 | 222.5037 | 148.8298 | 202.8366 | 132.8598 | 185.2439 | 143.7056 | 124.5335 | 167.3539 | 226.9364 | 266.7106 | 256.9077 | 136.9113 | 181.6295 | 249.6968 | 283.9404 | 261.7974 | 89.621 | 109.0968 | 141.1094 | 187.268 | 237.1243 | 107.6626 | 151.1868 | 164.3181 | 162.1019 | 128.3801 | 232.445 | 171.655 | 267.3845 | 253.447 | 189.9149 |  |  |  | 98.3324 | 108.3449 | 101.9926 | 204.0636 | 105.8309 | 172.5836 |  | 110.4443 | 100.7513 | 104.1138 | 60.6797 | 103.0253 | 114.1235 |  | 244.4812 | 290.4722 | 303.4513 | 422.2376 | 570.3563 | 544.6313 | 391.4432 | [23 empty] | 103.1559 | 557.4938 | 60.484 | 267.4767
16:18 | 10302 |  |  | 0.8973 | 32.7303 | 35.2074 | 9.7107 | 11.0101 | 20.3627 | 9.9409 | 1.8401 | 3.3391 | 0.878 | -0.0302 |  |  |  | -17.0429 | 24.2951 | 38.6312 | 7.2747 |  | 8.9209 | 19.2158 | 0.4293 | 0.3917 | 1.6517 | 0.9462 | -3.6579 | 244.3324 | 240.5594 | 166.4958 | 191.877 | 151.92 | 135.0344 | 116.7409 | 203.4153 | 160.686 | 223.925 | 260.1094 | 240.6936 | 175.1015 | 173.3791 | 209.929 | 258.9164 | 270.9348 |  |  | 161.4063 |  | 315.6285 | 118.9819 | 158.0053 | 213.9611 | 243.7183 | 223.0791 | 206.6721 | 175.505 | 233.304 | 265.5463 | 251.7006 | 182.0188 | 97.9454 | 130.6701 | 170.9016 | 209.4879 | 172.6007 | 208.2214 | 188.7281 | 372.0768 | 121.9331 | 175.0287 | 237.7172 | 272.5469 | 300.7377 | 116.9875 | 157.1708 | 206.6332 | 232.8224 | 224.6493 | 84.5699 | 97.1965 | 129.5974 | 173.4593 | 212.9793 | 169.8663 |  | 152.9684 | 321.6475 |  | 115.3111 | 157.5553 | 214.6855 | 249.7085 | 240.3206 | 141.9792 | 176.2454 | 229.9516 | 254.1183 | 227.8993 | 96.6766 | 107.8182 | 132.9748 | 176.1643 | 223.2084 | 256.3621 | 150.364 | 142.3129 | 135.5174 | 143.999 | 191.4987 | 242.1065 | 266.4713 | 246.2905 |  | 187.0536 |  |  | 98.2574 | 102.9859 | 189.2118 | 97.309 | 203.0096 | 108.8307 | 40.1169 | 39.4848 | 38.303 | 36.5313 | 36.9982 | 40.1493 | 35.655 | 38.7694 | 94.4174 | 115.0807 | 108.2951 | 94.0664 | 251.6637 |  |  | 164.5257 |  | 148.2346 | 102.14 | 136.1362 | 101.4907 | 211.6199 | 173.5286 | 267.7087 | 250.3185 | 257.2447 | 205.7314 | 252.3071 | 282.6419 | 295.6761 | 278.4639 | 167.4551 | 140.7835 | 190.9086 | 161.9887 | 194.4612 | 163.2057 | 224.7202 | 132.8165 | 243.8921 | 210.4555 | 195.1946 | 273.7233 |  | 198.1454 | 97.9141 | 131.2686 | 176.6123 | 218.2698 | 168.8955 | 191.4827 | 159.1871 |  | 146.8128 | 172.9261 | 239.3209 | 276.1863 | 262.288 | 117.7243 | 166.9181 | 234.6528 | 275.0741 | 263.897 | 87.0896 | 98.9143 | 127.9659 | 175.0304 | 222.4811 | 148.8259 | 202.807 | 132.8472 | 185.2499 | 143.6838 | 124.5329 | 167.3629 | 226.9273 | 266.6886 | 256.8805 | 136.9305 | 181.6326 | 249.6848 | 283.9107 | 261.7659 | 89.6154 | 109.0934 | 141.116 | 187.2663 | 237.0982 | 107.6498 | 151.1638 | 164.3014 | 162.0766 | 128.3755 | 232.4353 | 171.6566 | 267.3597 | 253.4079 | 189.8765 |  |  |  | 98.318 | 108.3257 | 101.9735 | 204.0375 | 105.8265 | 172.5804 |  | 110.4267 | 100.7379 | 104.1004 | 60.6858 | 103.0484 | 114.1249 |  | 244.4647 | 290.452 | 303.4057 | 422.0876 | 570.8732 | 545.3258 | 391.7672 | [23 empty] | 103.1407 | 558.0995 | 60.3463 | 267.4583
16:18 | 10303 |  |  | 0.9435 | 32.7854 | 35.2512 | 9.8343 | 11.1374 | 20.3707 | 10.1115 | 1.8382 | 3.3347 | 0.8789 | -0.0309 |  |  |  | -16.9921 | 24.4153 | 38.6642 | 7.3068 |  | 8.9649 | 19.2964 | 0.4302 | 0.3921 | 1.6579 | 0.944 | -4.1641 | 244.3066 | 240.5325 | 166.4821 | 191.8594 | 151.9121 | 135.0215 | 116.7334 | 203.4094 | 160.676 | 223.9105 | 260.0818 | 240.6607 | 175.091 | 173.3817 | 209.9057 | 258.8882 | 270.912 |  |  | 161.3867 |  | 315.5868 | 118.9911 | 158.0052 | 213.9516 | 243.6978 | 223.0568 | 206.6503 | 175.5 | 233.2846 | 265.5296 | 251.6669 | 182.0024 | 97.9343 | 130.6685 | 170.8897 | 209.4704 | 172.5769 | 208.1987 | 188.7073 | 372.0138 | 121.9336 | 175.0301 | 237.708 | 272.5158 | 300.8222 | 116.9925 | 157.1734 | 206.6124 | 232.7961 | 224.6256 | 84.5732 | 97.1917 | 129.6034 | 173.4489 | 212.9691 | 169.8491 |  | 152.9492 | 321.5871 |  | 115.3139 | 157.565 | 214.6744 | 249.6898 | 240.2965 | 141.9874 | 176.2551 | 229.941 | 254.0999 | 227.8789 | 96.6706 | 107.8252 | 132.9769 | 176.1575 | 223.1957 | 256.3471 | 150.3391 | 142.3042 | 135.4975 | 144.0032 | 191.5016 | 242.0933 | 266.4444 | 246.263 |  | 187.0449 |  |  | 98.2562 | 102.9738 | 189.2018 | 97.3098 | 203.0018 | 108.8223 | 39.963 | 39.3072 | 38.2607 | 36.5967 | 36.827 | 40.1927 | 35.8838 | 38.331 | 94.4112 | 115.0717 | 108.2862 | 94.0611 | 251.6317 |  |  | 164.5125 |  | 148.2205 | 102.1291 | 136.1318 | 101.485 | 211.6032 | 173.5235 | 267.675 | 250.2839 | 257.2178 | 205.7347 | 252.3172 | 282.636 | 295.6572 | 278.4406 | 167.455 | 140.7722 | 190.8883 | 161.9738 | 194.4546 | 163.2166 | 224.712 | 132.8231 | 243.8677 | 210.4451 | 195.195 | 273.691 |  | 198.1301 | 97.9096 | 131.2797 | 176.6007 | 218.2515 | 168.8715 | 191.4551 | 159.1629 |  | 146.8018 | 172.9304 | 239.3013 | 276.1574 | 262.2634 | 117.721 | 166.9247 | 234.641 | 275.0465 | 263.8734 | 87.0909 | 98.9178 | 127.9689 | 175.0213 | 222.4611 | 148.8161 | 202.7797 | 132.8253 | 185.2635 | 143.6614 | 124.533 | 167.3654 | 226.9222 | 266.6692 | 256.8525 | 136.9431 | 181.6372 | 249.6743 | 283.8845 | 261.7483 | 89.6138 | 109.0879 | 141.1252 | 187.2603 | 237.0758 | 107.6418 | 151.1422 | 164.2898 | 162.0513 | 128.3817 | 232.4258 | 171.6545 | 267.3309 | 253.3814 | 189.8497 |  |  |  | 98.3028 | 108.315 | 101.9602 | 204.0207 | 105.8202 | 172.5961 |  | 110.4153 | 100.7244 | 104.0947 | 60.6844 | 103.0292 | 114.1342 |  | 244.4518 | 290.4142 | 303.3597 | 422.1196 | 570.7335 | 544.6909 | 391.4985 | [23 empty] | 103.1303 | 557.7122 | 60.6268 | 267.433
16:18 | 10304 |  |  | 0.8979 | 32.686 | 35.398 | 9.7671 | 11.2025 | 20.3899 | 10.1734 | 1.8389 | 3.3328 | 0.8802 | -0.0292 |  |  |  | -16.95 | 24.4108 | 38.6844 | 7.3139 |  | 8.9013 | 19.2306 | 0.4297 | 0.3903 | 1.6516 | 0.9432 | -4.6308 | 244.278 | 240.5074 | 166.4692 | 191.841 | 151.8927 | 135.0154 | 116.7288 | 203.3908 | 160.675 | 223.8992 | 260.0441 | 240.6365 | 175.0914 | 173.3677 | 209.9028 | 258.8728 | 270.8906 |  |  | 161.3719 |  | 315.5333 | 118.9839 | 158.0011 | 213.9355 | 243.6608 | 223.0301 | 206.5996 | 175.4905 | 233.2617 | 265.5121 | 251.6389 | 181.9903 | 97.9326 | 130.6676 | 170.881 | 209.4534 | 172.5569 | 208.1707 | 188.6883 | 371.9482 | 121.9347 | 175.0249 | 237.6929 | 272.4848 | 300.5124 | 116.9928 | 157.1696 | 206.5934 | 232.7689 | 224.5985 | 84.5655 | 97.1833 | 129.6015 | 173.4533 | 212.9567 | 169.8067 |  | 152.9415 | 321.5351 |  | 115.3245 | 157.5648 | 214.664 | 249.6727 | 240.2783 | 141.9878 | 176.2517 | 229.927 | 254.0733 | 227.8539 | 96.6561 | 107.8238 | 132.973 | 176.1489 | 223.1703 | 256.3163 | 150.3037 | 142.297 | 135.4758 | 144.0095 | 191.4969 | 242.081 | 266.4193 | 246.2399 |  | 187.0286 |  |  | 98.2475 | 102.968 | 189.2045 | 97.3219 | 203.0006 | 108.8163 | 39.8331 | 39.187 | 37.7944 | 36.5426 | 36.6962 | 40.1435 | 36.2174 | 38.2589 | 94.4086 | 115.0658 | 108.2823 | 94.0564 | 251.6073 |  |  | 164.5011 |  | 148.2142 | 102.1239 | 136.121 | 101.475 | 211.5934 | 173.5277 | 267.6448 | 250.2583 | 257.1904 | 205.719 | 252.3268 | 282.6248 | 295.6371 | 278.4129 | 167.4268 | 140.7593 | 190.8624 | 161.9585 | 194.453 | 163.2199 | 224.7057 | 132.83 | 243.8444 | 210.4311 | 195.187 | 273.6596 |  | 198.1169 | 97.9069 | 131.2815 | 176.5984 | 218.2322 | 168.8375 | 191.4264 | 159.1444 |  | 146.7943 | 172.9365 | 239.2948 | 276.1301 | 262.223 | 117.7197 | 166.9308 | 234.6204 | 275.0166 | 263.8425 | 87.0868 | 98.9212 | 127.9681 | 175.0196 | 222.4478 | 148.7983 | 202.7524 | 132.8082 | 185.2752 | 143.6387 | 124.5362 | 167.368 | 226.9153 | 266.6411 | 256.8304 | 136.9501 | 181.6357 | 249.6596 | 283.8564 | 261.7224 | 89.6144 | 109.0954 | 141.1296 | 187.2634 | 237.0579 | 107.633 | 151.1213 | 164.2795 | 162.0229 | 128.3738 | 232.4046 | 171.6505 | 267.297 | 253.3584 | 189.8231 |  |  |  | 98.298 | 108.3144 | 101.9577 | 204.0058 | 105.8231 | 172.5991 |  | 110.3925 | 100.7089 | 104.0676 | 60.6746 | 103.0278 | 114.1245 |  | 244.4282 | 290.3759 | 303.3068 | 422.3594 | 570.6655 | 545.2973 | 392.0819 | [23 empty] | 103.1193 | 557.9814 | 60.6317 | 267.402
16:18 | 10305 |  |  | 0.9825 | 32.5915 | 35.3282 | 9.8242 | 11.2253 | 20.4204 | 10.1044 | 1.8392 | 3.3311 | 0.8812 | -0.0297 |  |  |  | -17.0531 | 24.3861 | 38.6269 | 7.2452 |  | 8.9769 | 19.2388 | 0.4287 | 0.3913 | 1.6537 | 0.9433 | -3.2104 | 244.2573 | 240.4927 | 166.4643 | 191.8369 | 151.8832 | 135.0111 | 116.7213 | 203.3713 | 160.6708 | 223.8901 | 260.0169 | 240.6168 | 175.0871 | 173.3321 | 209.8664 | 258.8394 | 270.8467 |  |  | 161.3573 |  | 315.4778 | 118.9722 | 157.9951 | 213.9157 | 243.6269 | 223.0069 | 206.5625 | 175.4732 | 233.2357 | 265.4891 | 251.6161 | 181.9884 | 97.942 | 130.6736 | 170.8862 | 209.4383 | 172.5403 | 208.1495 | 188.6701 | 371.8844 | 121.9373 | 175.028 | 237.6794 | 272.4623 | 300.2769 | 116.9891 | 157.1645 | 206.5808 | 232.7484 | 224.5732 | 84.5603 | 97.1727 | 129.5992 | 173.4465 | 212.9435 | 169.751 |  | 152.9307 | 321.4835 |  | 115.3361 | 157.5711 | 214.6553 | 249.6526 | 240.2564 | 141.9797 | 176.2458 | 229.9143 | 254.0436 | 227.8211 | 96.6517 | 107.8254 | 132.9818 | 176.1511 | 223.1538 | 256.2872 | 150.2709 | 142.293 | 135.4549 | 144.0142 | 191.4943 | 242.0737 | 266.3983 | 246.2227 |  | 187.0084 |  |  | 98.232 | 102.9614 | 189.1964 | 97.3168 | 203.0128 | 108.8122 | 39.7142 | 39.424 | 37.358 | 36.5076 | 36.7684 | 39.9339 | 35.6471 | 38.1194 | 94.3993 | 115.0494 | 108.2722 | 94.0442 | 251.5802 |  |  | 164.4862 |  | 148.2043 | 102.1204 | 136.105 | 101.4682 | 211.5857 | 173.529 | 267.6141 | 250.2326 | 257.1653 | 205.7008 | 252.313 | 282.6043 | 295.6128 | 278.3734 | 167.407 | 140.7482 | 190.865 | 161.9402 | 194.4506 | 163.2117 | 224.6931 | 132.8246 | 243.8219 | 210.423 | 195.1878 | 273.6342 |  | 198.1082 | 97.9116 | 131.2781 | 176.6003 | 218.2124 | 168.7991 | 191.4023 | 159.1255 |  | 146.7924 | 172.9417 | 239.2923 | 276.108 | 262.1933 | 117.7174 | 166.9279 | 234.6046 | 274.9881 | 263.806 | 87.088 | 98.9259 | 127.9713 | 175.0232 | 222.4327 | 148.7823 | 202.7254 | 132.7893 | 185.2766 | 143.6167 | 124.5373 | 167.3655 | 226.902 | 266.6049 | 256.8064 | 136.9283 | 181.63 | 249.6334 | 283.8168 | 261.6819 | 89.6114 | 109.0935 | 141.1277 | 187.2666 | 237.0329 | 107.6208 | 151.0995 | 164.2625 | 161.995 | 128.3643 | 232.3856 | 171.6495 | 267.2671 | 253.3298 | 189.7907 |  |  |  | 98.2886 | 108.2995 | 101.9508 | 203.9864 | 105.8168 | 172.5942 |  | 110.3926 | 100.72 | 104.0752 | 60.6913 | 103.0572 | 114.1301 |  | 244.4196 | 290.3482 | 303.2608 | 422.408 | 570.9711 | 544.8028 | 391.2229 | [23 empty] | 103.115 | 557.8869 | 60.5692 | 267.3839
16:18 | 10306 |  |  | 1.0054 | 32.6042 | 35.2215 | 9.8857 | 11.1968 | 20.4252 | 10.1141 | 1.8374 | 3.3285 | 0.8789 | -0.0289 |  |  |  | -17.1708 | 24.3051 | 38.4918 | 7.2172 |  | 8.8861 | 19.1662 | 0.4305 | 0.3874 | 1.6512 | 0.943 | -5.3138 | 244.2302 | 240.4706 | 166.453 | 191.8208 | 151.8784 | 135.0004 | 116.7138 | 203.3609 | 160.6671 | 223.8789 | 259.9925 | 240.5948 | 175.0773 | 173.302 | 209.8307 | 258.8008 | 270.8129 |  |  | 161.3388 |  | 315.425 | 118.9771 | 157.998 | 213.9029 | 243.6065 | 222.9843 | 206.5559 | 175.4714 | 233.2213 | 265.4697 | 251.6009 | 181.9862 | 97.9461 | 130.6828 | 170.8892 | 209.4261 | 172.5197 | 208.1388 | 188.6569 | 371.8314 | 121.9454 | 175.0358 | 237.6714 | 272.4383 | 300.3048 | 116.9905 | 157.1545 | 206.5642 | 232.7214 | 224.551 | 84.5618 | 97.1698 | 129.6043 | 173.4367 | 212.9265 | 169.727 |  | 152.9163 | 321.4261 |  | 115.3488 | 157.586 | 214.6501 | 249.6396 | 240.2309 | 141.9737 | 176.2458 | 229.9002 | 254.0194 | 227.7958 | 96.6566 | 107.8335 | 132.9936 | 176.147 | 223.1446 | 256.2712 | 150.2414 | 142.2825 | 135.4406 | 144.0214 | 191.5014 | 242.0644 | 266.3779 | 246.1995 |  | 186.9842 |  |  | 98.2153 | 102.9433 | 189.1678 | 97.2999 | 203.0253 | 108.7979 | 39.539 | 39.7897 | 37.5252 | 36.5819 | 36.9431 | 39.6375 | 34.4974 | 38.0912 | 94.385 | 115.0296 | 108.2568 | 94.0304 | 251.5476 |  |  | 164.4679 |  | 148.1908 | 102.1172 | 136.0956 | 101.4625 | 211.5803 | 173.5315 | 267.5826 | 250.2087 | 257.1397 | 205.6765 | 252.29 | 282.5834 | 295.5802 | 278.3411 | 167.3752 | 140.727 | 190.8782 | 161.9159 | 194.4437 | 163.2129 | 224.6749 | 132.8092 | 243.7965 | 210.4081 | 195.1946 | 273.6087 |  | 198.108 | 97.9083 | 131.2795 | 176.5952 | 218.205 | 168.7733 | 191.3769 | 159.1059 |  | 146.7934 | 172.9476 | 239.2871 | 276.0895 | 262.1695 | 117.7178 | 166.9259 | 234.5924 | 274.9627 | 263.7774 | 87.0866 | 98.9277 | 127.9797 | 175.0217 | 222.4168 | 148.7713 | 202.7001 | 132.7697 | 185.2693 | 143.5892 | 124.5417 | 167.3616 | 226.8972 | 266.5847 | 256.7815 | 136.921 | 181.6369 | 249.6207 | 283.787 | 261.6557 | 89.6114 | 109.0917 | 141.1295 | 187.266 | 237.0152 | 107.6083 | 151.0878 | 164.2567 | 161.9826 | 128.3729 | 232.38 | 171.6556 | 267.2492 | 253.3063 | 189.7824 |  |  |  | 98.2717 | 108.273 | 101.937 | 203.9767 | 105.8173 | 172.5651 |  | 110.3708 | 100.7038 | 104.0602 | 60.6866 | 103.0585 | 114.125 |  | 244.391 | 290.3121 | 303.209 | 422.415 | 571.0991 | 544.9875 | 391.0912 | [23 empty] | 103.0969 | 558.0433 | 60.4046 | 267.3515
16:18 | 10307 |  |  | 0.93 | 32.5633 | 35.2483 | 9.8805 | 11.1955 | 20.4575 | 10.1232 | 1.8388 | 3.3268 | 0.8824 | -0.0295 |  |  |  | -17.1379 | 24.3856 | 38.7202 | 7.315 |  | 8.9623 | 19.2591 | 0.4291 | 0.3843 | 1.651 | 0.9421 | -5.4311 | 244.1995 | 240.4417 | 166.4346 | 191.8001 | 151.8644 | 134.989 | 116.7003 | 203.3507 | 160.6619 | 223.8589 | 259.963 | 240.5629 | 175.0597 | 173.2972 | 209.7956 | 258.7654 | 270.7865 |  |  | 161.3215 |  | 315.3778 | 118.9845 | 158.002 | 213.9012 | 243.5851 | 222.9602 | 206.5484 | 175.4835 | 233.2022 | 265.453 | 251.5824 | 181.9787 | 97.9509 | 130.6945 | 170.8884 | 209.4173 | 172.5018 | 208.1206 | 188.6425 | 371.7778 | 121.9529 | 175.0393 | 237.663 | 272.4196 | 300.2331 | 116.9991 | 157.1534 | 206.5584 | 232.6997 | 224.5263 | 84.5589 | 97.1667 | 129.6094 | 173.441 | 212.918 | 169.7228 |  | 152.9018 | 321.3767 |  | 115.3458 | 157.5802 | 214.6311 | 249.6152 | 240.2125 | 141.9642 | 176.2309 | 229.8896 | 253.9853 | 227.7675 | 96.6484 | 107.8309 | 132.9861 | 176.1272 | 223.1194 | 256.2419 | 150.2081 | 142.2739 | 135.4284 | 144.0279 | 191.5016 | 242.0581 | 266.3603 | 246.1693 |  | 186.9623 |  |  | 98.2093 | 102.9346 | 189.1534 | 97.3015 | 203.0464 | 108.7873 | 39.4547 | 40.0567 | 37.5767 | 36.4411 | 37.1418 | 39.4137 | 33.7207 | 38.2003 | 94.3633 | 115.0132 | 108.2459 | 94.0213 | 251.517 |  |  | 164.4537 |  | 148.1819 | 102.1059 | 136.0937 | 101.4599 | 211.5661 | 173.5344 | 267.5589 | 250.1787 | 257.1123 | 205.6391 | 252.2634 | 282.5687 | 295.544 | 278.3102 | 167.3301 | 140.7078 | 190.8783 | 161.8911 | 194.4319 | 163.218 | 224.6605 | 132.8006 | 243.7641 | 210.3958 | 195.1909 | 273.5827 |  | 198.0973 | 97.9101 | 131.2877 | 176.6019 | 218.196 | 168.7511 | 191.3468 | 159.0913 |  | 146.7927 | 172.9469 | 239.2803 | 276.0731 | 262.1449 | 117.7204 | 166.9274 | 234.5877 | 274.9413 | 263.7547 | 87.0806 | 98.9312 | 127.9856 | 175.0229 | 222.4031 | 148.76 | 202.6765 | 132.7541 | 185.2643 | 143.572 | 124.548 | 167.3689 | 226.8899 | 266.5652 | 256.7523 | 136.9534 | 181.6466 | 249.6211 | 283.7694 | 261.6434 | 89.6194 | 109.105 | 141.1299 | 187.2666 | 237.0056 | 107.5954 | 151.0754 | 164.2507 | 161.9647 | 128.3872 | 232.3786 | 171.666 | 267.2303 | 253.288 | 189.7802 |  |  |  | 98.2552 | 108.2639 | 101.9205 | 203.9542 | 105.8054 | 172.5202 |  | 110.3647 | 100.6934 | 104.0453 | 60.6894 | 103.043 | 114.1366 |  | 244.3564 | 290.2549 | 303.151 | 422.2901 | 571.2863 | 545.2373 | 391.4029 | [23 empty] | 103.0859 | 558.2618 | 60.5708 | 267.3057
16:18 | 10308 |  |  | 0.8899 | 32.5086 | 35.0933 | 9.8104 | 11.219 | 20.488 | 10.0686 | 1.8367 | 3.3254 | 0.8779 | -0.0291 |  |  |  | -17.1892 | 24.4594 | 38.6881 | 7.388 |  | 8.9587 | 19.3163 | 0.4303 | 0.3863 | 1.6526 | 0.9417 | -7.6214 | 244.1798 | 240.4218 | 166.426 | 191.7918 | 151.8599 | 134.9869 | 116.7016 | 203.3409 | 160.6615 | 223.8473 | 259.9451 | 240.5333 | 175.0519 | 173.2827 | 209.7602 | 258.7336 | 270.7576 |  |  | 161.3011 |  | 315.329 | 118.9812 | 158.0024 | 213.8904 | 243.559 | 222.9355 | 206.5441 | 175.4792 | 233.1774 | 265.4371 | 251.5528 | 181.9655 | 97.9547 | 130.699 | 170.8878 | 209.4019 | 172.4864 | 208.0955 | 188.6232 | 371.7131 | 121.9576 | 175.0339 | 237.6541 | 272.3998 | 300.3309 | 117.0038 | 157.1656 | 206.5543 | 232.6821 | 224.5058 | 84.5687 | 97.1674 | 129.6227 | 173.4441 | 212.8999 | 169.7092 |  | 152.8903 | 321.3273 |  | 115.3375 | 157.5773 | 214.6208 | 249.5911 | 240.192 | 141.9842 | 176.2303 | 229.8967 | 253.9609 | 227.7457 | 96.6512 | 107.8301 | 132.9801 | 176.1271 | 223.0945 | 256.2078 | 150.1717 | 142.2704 | 135.4131 | 144.0289 | 191.4989 | 242.043 | 266.3338 | 246.1458 |  | 186.9549 |  |  | 98.2044 | 102.9291 | 189.1618 | 97.3172 | 203.053 | 108.7724 | 39.4223 | 40.1338 | 36.8937 | 36.4006 | 37.1933 | 39.3634 | 34.0233 | 38.1744 | 94.3461 | 114.9988 | 108.2414 | 94.0175 | 251.4922 |  |  | 164.4454 |  | 148.1764 | 102.101 | 136.0898 | 101.4584 | 211.5542 | 173.5339 | 267.5357 | 250.1469 | 257.0898 | 205.6179 | 252.2512 | 282.5567 | 295.5221 | 278.2787 | 167.2826 | 140.6976 | 190.8823 | 161.8734 | 194.4208 | 163.2214 | 224.6543 | 132.796 | 243.7377 | 210.3865 | 195.1823 | 273.56 |  | 198.0689 | 97.917 | 131.302 | 176.6056 | 218.1813 | 168.7286 | 191.3191 | 159.0696 |  | 146.7927 | 172.9445 | 239.2604 | 276.0459 | 262.1173 | 117.7165 | 166.9247 | 234.5752 | 274.9068 | 263.7311 | 87.0799 | 98.9268 | 127.9887 | 175.0234 | 222.384 | 148.7425 | 202.649 | 132.7296 | 185.2421 | 143.5581 | 124.5556 | 167.3689 | 226.8777 | 266.5445 | 256.7218 | 136.9688 | 181.6483 | 249.6066 | 283.7427 | 261.617 | 89.6192 | 109.1057 | 141.128 | 187.2609 | 236.9844 | 107.5819 | 151.0599 | 164.2366 | 161.9428 | 128.414 | 232.3774 | 171.6765 | 267.2142 | 253.2674 | 189.771 |  |  |  | 98.2409 | 108.26 | 101.9108 | 203.9244 | 105.7876 | 172.5033 |  | 110.3478 | 100.6842 | 104.035 | 60.6879 | 103.028 | 114.1488 |  | 244.3331 | 290.2149 | 303.0986 | 422.0555 | 571.0755 | 545.3363 | 391.2255 | [23 empty] | 103.0765 | 558.2059 | 60.5097 | 267.274
16:18 | 10309 |  |  | 0.9515 | 32.5463 | 35.1836 | 9.8273 | 11.2451 | 20.481 | 10.0927 | 1.8373 | 3.323 | 0.8764 | -0.0287 |  |  |  | -17.1528 | 24.4854 | 38.6322 | 7.3554 |  | 8.9146 | 19.3097 | 0.4305 | 0.3804 | 1.6522 | 0.9415 | -5.5482 | 244.1612 | 240.3931 | 166.4135 | 191.775 | 151.8557 | 134.9831 | 116.6951 | 203.3192 | 160.6766 | 223.8389 | 259.9256 | 240.5092 | 175.0485 | 173.2499 | 209.7365 | 258.7119 | 270.7314 |  |  | 161.2844 |  | 315.2859 | 118.9642 | 157.9964 | 213.8681 | 243.5318 | 222.9067 | 206.5407 | 175.4801 | 233.164 | 265.4198 | 251.5269 | 181.9633 | 97.9519 | 130.7001 | 170.8843 | 209.3845 | 172.4693 | 208.0691 | 188.6099 | 371.65 | 121.9535 | 175.0281 | 237.6406 | 272.3676 | 300.5847 | 117.0041 | 157.1619 | 206.5344 | 232.6524 | 224.4853 | 84.5754 | 97.1627 | 129.624 | 173.431 | 212.8591 | 169.6998 |  | 152.8754 | 321.2559 |  | 115.3536 | 157.5797 | 214.6196 | 249.5699 | 240.1682 | 142.0153 | 176.2371 | 229.8968 | 253.9418 | 227.7262 | 96.6639 | 107.8358 | 132.9846 | 176.1396 | 223.0821 | 256.1801 | 150.1383 | 142.2639 | 135.3976 | 144.024 | 191.4993 | 242.0248 | 266.3135 | 246.1274 |  | 186.9343 |  |  | 98.186 | 102.9112 | 189.1563 | 97.3297 | 203.0315 | 108.7346 | 39.4123 | 39.9405 | 36.5303 | 36.1947 | 37.0851 | 39.3724 | 34.9608 | 38.0252 | 94.3339 | 114.9907 | 108.2278 | 94.0048 | 251.463 |  |  | 164.4333 |  | 148.1719 | 102.1035 | 136.0827 | 101.459 | 211.5459 | 173.5344 | 267.51 | 250.1243 | 257.0681 | 205.5957 | 252.2443 | 282.5429 | 295.5086 | 278.2417 | 167.2429 | 140.6818 | 190.8475 | 161.8583 | 194.4037 | 163.2239 | 224.648 | 132.7871 | 243.7132 | 210.3655 | 195.1816 | 273.5302 |  | 198.0473 | 97.9138 | 131.311 | 176.5915 | 218.1661 | 168.7059 | 191.2959 | 159.0502 |  | 146.7953 | 172.9481 | 239.2453 | 276.0048 | 262.075 | 117.7188 | 166.9251 | 234.558 | 274.8716 | 263.6958 | 87.081 | 98.9217 | 127.998 | 175.0168 | 222.3646 | 148.7235 | 202.623 | 132.7016 | 185.2231 | 143.5213 | 124.5562 | 167.3714 | 226.8693 | 266.5238 | 256.6987 | 136.9719 | 181.6451 | 249.5884 | 283.7165 | 261.5875 | 89.6188 | 109.1095 | 141.1516 | 187.2771 | 236.9615 | 107.5691 | 151.0396 | 164.2163 | 161.912 | 128.4254 | 232.362 | 171.6736 | 267.1889 | 253.238 | 189.7445 |  |  |  | 98.2343 | 108.255 | 101.9033 | 203.9053 | 105.7798 | 172.4928 |  | 110.3351 | 100.6722 | 104.0315 | 60.675 | 103.0304 | 114.1416 |  | 244.2928 | 290.172 | 303.0441 | 422.0319 | 570.2524 | 545.1983 | 391.8227 | [23 empty] | 103.0661 | 557.7253 | 60.5616 | 267.2324
16:18 | 10310 |  |  | 0.9823 | 32.6417 | 35.263 | 9.8879 | 11.1156 | 20.5326 | 10.0823 | 1.8362 | 3.3219 | 0.8786 | -0.0284 |  |  |  | -17.1081 | 24.4927 | 38.5568 | 7.2158 |  | 8.9588 | 19.2497 | 0.4302 | 0.3823 | 1.6542 | 0.9405 | -4.9184 | 244.1372 | 240.363 | 166.4013 | 191.7595 | 151.8427 | 134.9764 | 116.685 | 203.303 | 160.686 | 223.825 | 259.897 | 240.4834 | 175.0442 | 173.2278 | 209.7268 | 258.6894 | 270.7087 |  |  | 161.2749 |  | 315.2387 | 118.9631 | 157.9993 | 213.8523 | 243.5082 | 222.8816 | 206.531 | 175.4821 | 233.1409 | 265.3936 | 251.5038 | 181.959 | 97.9469 | 130.7011 | 170.8806 | 209.3682 | 172.4498 | 208.0445 | 188.5922 | 371.5857 | 121.9513 | 175.0196 | 237.6253 | 272.3357 | 300.5542 | 117.0076 | 157.1494 | 206.512 | 232.6265 | 224.4624 | 84.5614 | 97.1549 | 129.6166 | 173.4256 | 212.8398 | 169.7001 |  | 152.8553 | 321.1903 |  | 115.3649 | 157.5767 | 214.6071 | 249.5364 | 240.1436 | 142.0206 | 176.2288 | 229.8727 | 253.9134 | 227.7034 | 96.6728 | 107.8359 | 132.984 | 176.1361 | 223.0619 | 256.1473 | 150.1059 | 142.2496 | 135.3733 | 144.0209 | 191.4987 | 242.0087 | 266.2858 | 246.1045 |  | 186.9058 |  |  | 98.1807 | 102.9061 | 189.1468 | 97.3301 | 203.0294 | 108.7293 | 39.3692 | 39.626 | 37.1013 | 35.8047 | 37.0129 | 39.2921 | 35.5511 | 37.8724 | 94.3213 | 114.981 | 108.2065 | 93.995 | 251.4328 |  |  | 164.421 |  | 148.159 | 102.0981 | 136.0702 | 101.4559 | 211.5305 | 173.5355 | 267.4812 | 250.0943 | 257.0428 | 205.5518 | 252.2387 | 282.5263 | 295.4882 | 278.1992 | 167.2318 | 140.6626 | 190.7711 | 161.8435 | 194.3875 | 163.2284 | 224.6338 | 132.7764 | 243.6904 | 210.3488 | 195.18 | 273.4967 |  | 198.0474 | 97.9085 | 131.314 | 176.5784 | 218.1487 | 168.6799 | 191.2772 | 159.0331 |  | 146.7836 | 172.9445 | 239.2378 | 275.9861 | 262.0482 | 117.7248 | 166.93 | 234.5524 | 274.8502 | 263.6721 | 87.083 | 98.9259 | 127.9975 | 175.0137 | 222.3524 | 148.703 | 202.6044 | 132.678 | 185.238 | 143.4022 | 124.5589 | 167.3863 | 226.8524 | 266.499 | 256.6748 | 136.9636 | 181.6409 | 249.5726 | 283.6844 | 261.5611 | 89.6203 | 109.1123 | 141.172 | 187.2897 | 236.9376 | 107.562 | 151.0171 | 164.1943 | 161.885 | 128.4225 | 232.3508 | 171.6762 | 267.157 | 253.2095 | 189.724 |  |  |  | 98.2299 | 108.2522 | 101.8861 | 203.8888 | 105.7569 | 172.4792 |  | 110.3199 | 100.6557 | 104.0189 | 60.6697 | 103.0441 | 114.1401 |  | 244.2619 | 290.1323 | 303.0064 | 422.0555 | 570.8259 | 545.1489 | 391.4125 | [23 empty] | 103.0562 | 557.9874 | 60.5613 | 267.1971
16:18 | 10311 |  |  | 0.9179 | 32.6392 | 35.1829 | 9.8834 | 11.1949 | 20.5776 | 10.0184 | 1.8372 | 3.3181 | 0.8789 | -0.0281 |  |  |  | -17.1091 | 24.4378 | 38.577 | 7.2828 |  | 8.9795 | 19.3604 | 0.4306 | 0.3841 | 1.653 | 0.9418 | -5.496 | 244.1067 | 240.3388 | 166.3931 | 191.7446 | 151.8289 | 134.9682 | 116.6759 | 203.3027 | 160.6852 | 223.806 | 259.8606 | 240.4531 | 175.0379 | 173.2014 | 209.7295 | 258.6676 | 270.6802 |  |  | 161.2665 |  | 315.1827 | 118.979 | 158.001 | 213.8485 | 243.4869 | 222.8626 | 206.5182 | 175.4754 | 233.1242 | 265.3684 | 251.4809 | 181.9474 | 97.9453 | 130.7033 | 170.8764 | 209.353 | 172.4331 | 208.0245 | 188.5728 | 371.5201 | 121.9528 | 175.0153 | 237.6052 | 272.3135 | 300.5175 | 117.0085 | 157.1549 | 206.5022 | 232.6146 | 224.4429 | 84.5638 | 97.1566 | 129.6199 | 173.43 | 212.8434 | 169.6803 |  | 152.8471 | 321.1374 |  | 115.3595 | 157.5816 | 214.5891 | 249.5113 | 240.1131 | 142.0211 | 176.227 | 229.8438 | 253.8835 | 227.6853 | 96.6793 | 107.8234 | 132.9742 | 176.1257 | 223.036 | 256.115 | 150.0738 | 142.228 | 135.3508 | 144.0131 | 191.4945 | 241.9926 | 266.2519 | 246.0757 |  | 186.8899 |  |  | 98.182 | 102.8999 | 189.1404 | 97.3268 | 203.0345 | 108.7203 | 39.3098 | 39.4872 | 37.6174 | 35.5977 | 37.0001 | 39.1644 | 35.2872 | 37.7339 | 94.3123 | 114.9671 | 108.2 | 93.9915 | 251.4049 |  |  | 164.4105 |  | 148.1459 | 102.0995 | 136.0613 | 101.4468 | 211.5102 | 173.5437 | 267.4477 | 250.0619 | 257.0173 | 205.5228 | 252.229 | 282.52 | 295.4646 | 278.182 | 167.2289 | 140.649 | 190.7271 | 161.8325 | 194.3797 | 163.2371 | 224.6244 | 132.7695 | 243.6714 | 210.3355 | 195.1831 | 273.4752 |  | 198.054 | 97.9121 | 131.317 | 176.5843 | 218.1377 | 168.6573 | 191.2615 | 159.0128 |  | 146.7795 | 172.9464 | 239.2295 | 275.9791 | 262.0321 | 117.7307 | 166.928 | 234.545 | 274.8309 | 263.65 | 87.0825 | 98.9236 | 127.9997 | 175.0126 | 222.3383 | 148.6873 | 202.5765 | 132.652 | 185.2792 | 143.3009 | 124.5593 | 167.3946 | 226.8422 | 266.475 | 256.646 | 136.9518 | 181.6386 | 249.556 | 283.6452 | 261.5321 | 89.6175 | 109.1081 | 141.1565 | 187.2668 | 236.9195 | 107.5467 | 151.0006 | 164.1779 | 161.8693 | 128.4216 | 232.3447 | 171.6804 | 267.1294 | 253.183 | 189.7255 |  |  |  | 98.2197 | 108.2482 | 101.8697 | 203.879 | 105.7489 | 172.4842 |  | 110.3042 | 100.6432 | 104.0018 | 60.6549 | 103.0448 | 114.1556 |  | 244.2162 | 290.0837 | 302.969 | 422.2817 | 570.8764 | 545.1358 | 391.5109 | [23 empty] | 103.0461 | 558.0061 | 60.5828 | 267.1499
16:18 | 10312 |  |  | 0.9911 | 32.6259 | 35.2449 | 9.7903 | 11.0978 | 20.5552 | 10.082 | 1.8387 | 3.3153 | 0.8803 | -0.0294 |  |  |  | -17.1621 | 24.4214 | 38.6217 | 7.186 |  | 8.9998 | 19.3308 | 0.4297 | 0.388 | 1.6506 | 0.94 | -3.9898 | 244.0818 | 240.3035 | 166.3766 | 191.7296 | 151.8213 | 134.9621 | 116.6731 | 203.3099 | 160.6787 | 223.7953 | 259.8366 | 240.4269 | 175.0279 | 173.196 | 209.7791 | 258.6289 | 270.645 |  |  | 161.2527 |  | 315.1292 | 118.9784 | 157.9957 | 213.8403 | 243.4616 | 222.8382 | 206.5008 | 175.4642 | 233.1017 | 265.3473 | 251.4634 | 181.9485 | 97.9521 | 130.7052 | 170.8667 | 209.3364 | 172.4172 | 208.0029 | 188.5519 | 371.4617 | 121.9574 | 175.0262 | 237.5911 | 272.2902 | 300.4653 | 117.0106 | 157.1576 | 206.4926 | 232.5946 | 224.416 | 84.5779 | 97.1586 | 129.6289 | 173.4385 | 212.8442 | 169.6396 |  | 152.8408 | 321.0857 |  | 115.3603 | 157.5813 | 214.5809 | 249.4905 | 240.0883 | 142.0313 | 176.2309 | 229.8244 | 253.8522 | 227.6656 | 96.6766 | 107.8194 | 132.9726 | 176.1263 | 223.0159 | 256.0868 | 150.0352 | 142.2121 | 135.3346 | 144.0041 | 191.4831 | 241.9758 | 266.2242 | 246.0465 |  | 186.8628 |  |  | 98.1742 | 102.8917 | 189.1339 | 97.3354 | 203.0281 | 108.7047 | 39.3129 | 39.4834 | 37.9832 | 35.1445 | 37.0128 | 38.9905 | 34.6137 | 37.6045 | 94.301 | 114.9538 | 108.1991 | 93.9792 | 251.3721 |  |  | 164.4001 |  | 148.1407 | 102.1009 | 136.0595 | 101.4443 | 211.4907 | 173.5517 | 267.4175 | 250.0409 | 256.9983 | 205.5299 | 252.2157 | 282.5078 | 295.4332 | 278.1686 | 167.2118 | 140.6327 | 190.7076 | 161.8204 | 194.3644 | 163.2451 | 224.6167 | 132.7676 | 243.6524 | 210.3295 | 195.1881 | 273.4549 |  | 198.0457 | 97.923 | 131.3237 | 176.5878 | 218.1285 | 168.6349 | 191.2448 | 158.9979 |  | 146.7896 | 172.9626 | 239.2278 | 275.9642 | 262.0133 | 117.7392 | 166.9265 | 234.5359 | 274.8122 | 263.6248 | 87.0787 | 98.9178 | 128.012 | 175.0089 | 222.3247 | 148.6768 | 202.5457 | 132.6267 | 185.341 | 143.288 | 124.5631 | 167.4037 | 226.8401 | 266.4572 | 256.6223 | 136.9538 | 181.6419 | 249.5423 | 283.6217 | 261.5067 | 89.6243 | 109.1178 | 141.1568 | 187.2558 | 236.9023 | 107.541 | 150.9833 | 164.155 | 161.8476 | 128.4145 | 232.3306 | 171.6708 | 267.1006 | 253.1591 | 189.7319 |  |  |  | 98.2037 | 108.2447 | 101.8585 | 203.8706 | 105.7454 | 172.4543 |  | 110.3044 | 100.639 | 103.997 | 60.6525 | 103.0547 | 114.1577 |  | 244.1845 | 290.0302 | 302.903 | 421.9948 | 570.5464 | 544.5661 | 391.4985 | [23 empty] | 103.0392 | 557.5562 | 60.5354 | 267.1073
16:18 | 10313 |  |  | 0.9009 | 32.6592 | 35.2096 | 9.8122 | 11.0775 | 20.5025 | 10.0263 | 1.8368 | 3.3166 | 0.8802 | -0.0288 |  |  |  | -17.1309 | 24.4582 | 38.6389 | 7.2944 |  | 9.0084 | 19.3236 | 0.4288 | 0.3858 | 1.6538 | 0.9386 | -3.577 | 244.0584 | 240.2675 | 166.3652 | 191.715 | 151.8163 | 134.9503 | 116.6763 | 203.2932 | 160.674 | 223.7825 | 259.8159 | 240.3961 | 175.0178 | 173.1909 | 209.8159 | 258.5947 | 270.6193 |  |  | 161.2352 |  | 315.0822 | 118.9672 | 157.9992 | 213.8309 | 243.4367 | 222.8152 | 206.4878 | 175.4638 | 233.0712 | 265.3225 | 251.4374 | 181.9379 | 97.9483 | 130.7057 | 170.8607 | 209.3207 | 172.3963 | 207.9768 | 188.5285 | 371.4003 | 121.959 | 175.0297 | 237.5773 | 272.2615 | 300.3255 | 117.0179 | 157.1524 | 206.4778 | 232.5696 | 224.392 | 84.5753 | 97.1565 | 129.6357 | 173.431 | 212.8215 | 169.6026 |  | 152.8286 | 321.0318 |  | 115.3724 | 157.587 | 214.5753 | 249.4752 | 240.0704 | 142.0418 | 176.2304 | 229.8182 | 253.8318 | 227.6437 | 96.6655 | 107.8224 | 132.9754 | 176.123 | 222.9959 | 256.0642 | 150.0009 | 142.198 | 135.3163 | 144.0145 | 191.4838 | 241.9685 | 266.2012 | 246.0217 |  | 186.8401 |  |  | 98.1633 | 102.8858 | 189.1135 | 97.3344 | 203.0086 | 108.7053 | 39.265 | 39.5608 | 38.2797 | 35.0228 | 37.1404 | 38.8962 | 34.2223 | 37.7787 | 94.284 | 114.9423 | 108.1805 | 93.9715 | 251.3425 |  |  | 164.3868 |  | 148.1276 | 102.0925 | 136.0481 | 101.442 | 211.4837 | 173.5527 | 267.3947 | 250.0089 | 256.9809 | 205.5477 | 252.2046 | 282.4929 | 295.394 | 278.1433 | 167.1777 | 140.6119 | 190.6546 | 161.8018 | 194.357 | 163.2462 | 224.607 | 132.7676 | 243.6292 | 210.3191 | 195.191 | 273.4333 |  | 198.0377 | 97.9243 | 131.3309 | 176.5902 | 218.116 | 168.6092 | 191.2244 | 158.9809 |  | 146.7876 | 172.9772 | 239.2341 | 275.9434 | 262.0001 | 117.7454 | 166.9252 | 234.5253 | 274.7881 | 263.5959 | 87.0791 | 98.9218 | 128.0171 | 175.0085 | 222.315 | 148.6654 | 202.5297 | 132.6068 | 185.4068 | 143.2773 | 124.572 | 167.4085 | 226.8324 | 266.4329 | 256.5962 | 136.9607 | 181.6476 | 249.5298 | 283.6052 | 261.4786 | 89.6355 | 109.123 | 141.1687 | 187.2577 | 236.8764 | 107.5327 | 150.9609 | 164.1317 | 161.814 | 128.4179 | 232.3145 | 171.6706 | 267.0808 | 253.1338 | 189.7302 |  |  |  | 98.1903 | 108.2396 | 101.8445 | 203.837 | 105.7134 | 172.4238 |  | 110.2822 | 100.6301 | 103.9825 | 60.6545 | 103.0516 | 114.1427 |  | 244.1396 | 289.979 | 302.8484 | 421.9779 | 570.7872 | 545.4247 | 391.8393 | [23 empty] | 103.0273 | 558.1059 | 60.5342 | 267.0593
16:18 | 10314 |  |  | 0.9535 | 32.734 | 35.2078 | 9.8408 | 11.0818 | 20.5313 | 10.1657 | 1.8372 | 3.3103 | 0.8814 | -0.0285 |  |  |  | -17.0924 | 24.4853 | 38.5872 | 7.3148 |  | 8.8863 | 19.2202 | 0.4285 | 0.3834 | 1.6502 | 0.9382 | -4.1571 | 244.0271 | 240.2396 | 166.3525 | 191.6952 | 151.8007 | 134.9368 | 116.6643 | 203.2767 | 160.6759 | 223.7631 | 259.7834 | 240.363 | 175.0076 | 173.1766 | 209.7818 | 258.5745 | 270.6052 |  |  | 161.2173 |  | 315.0346 | 118.9628 | 158.0042 | 213.8208 | 243.4084 | 222.7985 | 206.4759 | 175.4649 | 233.0572 | 265.307 | 251.4011 | 181.9181 | 97.9432 | 130.7133 | 170.8602 | 209.3063 | 172.3711 | 207.9521 | 188.5116 | 371.3323 | 121.9556 | 175.0232 | 237.5617 | 272.2372 | 300.1695 | 117.0228 | 157.143 | 206.4727 | 232.5474 | 224.372 | 84.57 | 97.1594 | 129.6397 | 173.4288 | 212.7998 | 169.6462 |  | 152.8187 | 320.9788 |  | 115.3843 | 157.591 | 214.5677 | 249.4494 | 240.0468 | 142.0494 | 176.2348 | 229.8101 | 253.8067 | 227.6173 | 96.656 | 107.8176 | 132.9788 | 176.1185 | 222.9809 | 256.0312 | 149.9774 | 142.1987 | 135.3062 | 144.0269 | 191.4972 | 241.9693 | 266.189 | 246.0004 |  | 186.8301 |  |  | 98.1533 | 102.8732 | 189.1003 | 97.3473 | 202.9771 | 108.6887 | 39.1956 | 39.639 | 38.4202 | 35.3647 | 37.3194 | 38.8211 | 34.1001 | 38.1848 | 94.2702 | 114.9277 | 108.1612 | 93.9647 | 251.3087 |  |  | 164.3682 |  | 148.1072 | 102.084 | 136.0382 | 101.4341 | 211.4733 | 173.5497 | 267.368 | 249.9628 | 256.9462 | 205.5473 | 252.2076 | 282.4905 | 295.3705 | 278.1261 | 167.1565 | 140.5975 | 190.6108 | 161.784 | 194.3503 | 163.2497 | 224.6 | 132.7742 | 243.6027 | 210.3046 | 195.1894 | 273.4013 |  | 198.0278 | 97.9094 | 131.3299 | 176.5816 | 218.1011 | 168.5889 | 191.2015 | 158.9639 |  | 146.7847 | 172.9701 | 239.2128 | 275.9136 | 261.9757 | 117.7425 | 166.9312 | 234.5118 | 274.7514 | 263.5617 | 87.0796 | 98.9233 | 128.0163 | 175.008 | 222.2961 | 148.6551 | 202.5082 | 132.5938 | 185.452 | 143.261 | 124.566 | 167.4139 | 226.8251 | 266.4024 | 256.5673 | 136.9642 | 181.6489 | 249.5098 | 283.5804 | 261.4479 | 89.6305 | 109.1163 | 141.1632 | 187.2519 | 236.8476 | 107.5224 | 150.9412 | 164.1119 | 161.7805 | 128.4172 | 232.2942 | 171.6706 | 267.0597 | 253.1018 | 189.7116 |  |  |  | 98.1858 | 108.2403 | 101.8406 | 203.813 | 105.6891 | 172.4453 |  | 110.2669 | 100.6133 | 103.9685 | 60.6578 | 103.0416 | 114.157 |  | 244.0878 | 289.9323 | 302.8032 | 421.9257 | 570.668 | 544.6313 | 391.1941 | [23 empty] | 103.0177 | 557.6496 | 60.5749 | 267.01
16:18 | 10315 |  |  | 0.9991 | 32.6547 | 35.2583 | 9.7742 | 11.1172 | 20.453 | 10.1543 | 1.8393 | 3.3052 | 0.8814 | -0.0296 |  |  |  | -17.1334 | 24.5232 | 38.6629 | 7.2942 |  | 8.9136 | 19.3006 | 0.4298 | 0.3854 | 1.6505 | 0.9397 | -3.9894 | 244.0005 | 240.213 | 166.343 | 191.6814 | 151.7879 | 134.9277 | 116.6515 | 203.2793 | 160.6778 | 223.7516 | 259.7492 | 240.3371 | 175.0029 | 173.1853 | 209.7631 | 258.5749 | 270.6003 |  |  | 161.2003 |  | 314.9843 | 118.9675 | 158.0104 | 213.8028 | 243.3803 | 222.7748 | 206.4623 | 175.4642 | 233.0405 | 265.2931 | 251.3821 | 181.9116 | 97.9478 | 130.7194 | 170.856 | 209.293 | 172.3539 | 207.9312 | 188.4974 | 371.2689 | 121.9648 | 175.0199 | 237.5502 | 272.211 | 300.1107 | 117.0171 | 157.1384 | 206.4564 | 232.5236 | 224.3447 | 84.5795 | 97.1615 | 129.6471 | 173.429 | 212.7876 | 169.6903 |  | 152.8021 | 320.9284 |  | 115.3849 | 157.5872 | 214.5532 | 249.4193 | 240.0204 | 142.0417 | 176.2279 | 229.7859 | 253.7735 | 227.5876 | 96.6546 | 107.8114 | 132.9806 | 176.1225 | 222.9647 | 255.9961 | 149.9546 | 142.1984 | 135.2973 | 144.0257 | 191.5047 | 241.9595 | 266.1674 | 245.9774 |  | 186.8128 |  |  | 98.1397 | 102.8566 | 189.101 | 97.3666 | 202.9524 | 108.6705 | 39.0534 | 39.6841 | 38.4045 | 35.5524 | 37.2138 | 38.6831 | 34.6323 | 38.2912 | 94.2581 | 114.9088 | 108.1533 | 93.9551 | 251.2698 |  |  | 164.3497 |  | 148.0918 | 102.0747 | 136.0215 | 101.4232 | 211.463 | 173.5516 | 267.3416 | 249.9288 | 256.914 | 205.5332 | 252.2154 | 282.4777 | 295.345 | 278.1075 | 167.1667 | 140.5897 | 190.5592 | 161.7672 | 194.3371 | 163.2521 | 224.5895 | 132.7751 | 243.5784 | 210.2945 | 195.183 | 273.3679 |  | 198.0244 | 97.9066 | 131.3321 | 176.5711 | 218.0874 | 168.5457 | 191.1743 | 158.9508 |  | 146.7854 | 172.9639 | 239.1781 | 275.8812 | 261.9394 | 117.7456 | 166.9404 | 234.4988 | 274.7189 | 263.5363 | 87.0751 | 98.9174 | 128.0237 | 175.0053 | 222.2818 | 148.6437 | 202.4771 | 132.5844 | 185.4746 | 143.2481 | 124.5633 | 167.4168 | 226.8139 | 266.3827 | 256.5418 | 136.95 | 181.6367 | 249.4667 | 283.5408 | 261.4014 | 89.6145 | 109.1021 | 141.1664 | 187.25 | 236.8148 | 107.5129 | 150.9305 | 164.0973 | 161.7618 | 128.4437 | 232.2871 | 171.6712 | 267.042 | 253.0835 | 189.6981 |  |  |  | 98.1774 | 108.2363 | 101.834 | 203.8127 | 105.6766 | 172.4649 |  | 110.263 | 100.6089 | 103.967 | 60.6702 | 103.0846 | 114.1538 |  | 244.0411 | 289.8786 | 302.7523 | 421.8953 | 570.1545 | 544.621 | 391.3617 | [23 empty] | 103.0104 | 557.3877 | 60.5916 | 266.9599
16:18 | 10316 |  |  | 0.9484 | 32.6323 | 35.2708 | 9.7187 | 11.0612 | 20.4242 | 10.2655 | 1.8396 | 3.3014 | 0.8793 | -0.0278 |  |  |  | -17.0804 | 24.5153 | 38.6665 | 7.3352 |  | 8.9706 | 19.3475 | 0.429 | 0.3847 | 1.6492 | 0.9378 | -4.4953 | 243.9792 | 240.1949 | 166.3381 | 191.6661 | 151.7836 | 134.9211 | 116.6462 | 203.2611 | 160.6732 | 223.7409 | 259.7196 | 240.3106 | 175.0021 | 173.1662 | 209.7367 | 258.5469 | 270.5711 |  |  | 161.1853 |  | 314.9378 | 118.9611 | 158.0115 | 213.7916 | 243.359 | 222.7452 | 206.4491 | 175.4694 | 233.0214 | 265.2773 | 251.3558 | 181.9119 | 97.9443 | 130.7234 | 170.8542 | 209.278 | 172.3364 | 207.9095 | 188.4873 | 371.2089 | 121.9699 | 175.0267 | 237.5403 | 272.1822 | 300.1071 | 117.0119 | 157.1363 | 206.4348 | 232.4993 | 224.3187 | 84.5716 | 97.1573 | 129.6402 | 173.4027 | 212.7615 | 169.6866 |  | 152.782 | 320.881 |  | 115.3879 | 157.5926 | 214.5401 | 249.4031 | 239.9979 | 142.0296 | 176.2158 | 229.7658 | 253.7498 | 227.5544 | 96.6465 | 107.8175 | 132.9746 | 176.1194 | 222.9533 | 255.9645 | 149.9191 | 142.1907 | 135.2864 | 144.0262 | 191.5027 | 241.942 | 266.1451 | 245.9568 |  | 186.7973 |  |  | 98.136 | 102.8516 | 189.0869 | 97.357 | 202.9336 | 108.6582 | 38.8312 | 39.7673 | 38.4042 | 35.6905 | 36.9032 | 38.6109 | 35.3535 | 38.3387 | 94.2434 | 114.8961 | 108.1451 | 93.9465 | 251.2348 |  |  | 164.336 |  | 148.0805 | 102.0661 | 136.0059 | 101.4143 | 211.4502 | 173.5513 | 267.3124 | 249.9075 | 256.8912 | 205.528 | 252.204 | 282.4541 | 295.3128 | 278.0763 | 167.1825 | 140.5675 | 190.4985 | 161.7543 | 194.3248 | 163.2506 | 224.57 | 132.757 | 243.5517 | 210.274 | 195.1757 | 273.35 |  | 198.0348 | 97.9156 | 131.3503 | 176.5773 | 218.0787 | 168.4866 | 191.1514 | 158.9426 |  | 146.7931 | 172.9766 | 239.1734 | 275.8603 | 261.905 | 117.7511 | 166.9414 | 234.486 | 274.6955 | 263.5141 | 87.0774 | 98.9227 | 128.0331 | 175.0101 | 222.2733 | 148.6334 | 202.4619 | 132.5766 | 185.4826 | 143.2442 | 124.5736 | 167.4178 | 226.8011 | 266.3657 | 256.5155 | 136.9535 | 181.6339 | 249.436 | 283.5046 | 261.3598 | 89.6172 | 109.092 | 141.1767 | 187.252 | 236.7827 | 107.5021 | 150.9122 | 164.0827 | 161.7399 | 128.4537 | 232.29 | 171.6784 | 267.0148 | 253.0658 | 189.6797 |  |  |  | 98.1641 | 108.2243 | 101.8173 | 203.8046 | 105.6673 | 172.4569 |  | 110.2498 | 100.5978 | 103.9552 | 60.6606 | 103.0616 | 114.1574 |  | 243.9752 | 289.8273 | 302.6993 | 422.1196 | 571.1076 | 545.565 | 391.7478 | [23 empty] | 102.9995 | 558.3363 | 60.6227 | 266.9013
16:18 | 10317 |  |  | 0.927 | 32.697 | 35.1588 | 9.7528 | 11.1092 | 20.4539 | 10.2611 | 1.8383 | 3.3024 | 0.8793 | -0.0266 |  |  |  | -16.9629 | 24.5344 | 38.6642 | 7.3573 |  | 8.9935 | 19.4282 | 0.4308 | 0.3882 | 1.6478 | 0.9356 | -6.109 | 243.9566 | 240.1742 | 166.3238 | 191.6474 | 151.7751 | 134.9128 | 116.6406 | 203.2463 | 160.6614 | 223.7303 | 259.6876 | 240.2865 | 174.9859 | 173.1352 | 209.6758 | 258.4878 | 270.5217 |  |  | 161.1686 |  | 314.8868 | 118.9528 | 158.0055 | 213.7713 | 243.3312 | 222.7249 | 206.4345 | 175.4651 | 232.9951 | 265.2545 | 251.3092 | 181.9039 | 97.9338 | 130.7227 | 170.8501 | 209.2556 | 172.3137 | 207.8878 | 188.4695 | 371.1451 | 121.9605 | 175.0257 | 237.5247 | 272.1558 | 300.2882 | 117.0151 | 157.1267 | 206.4239 | 232.4731 | 224.2914 | 84.5586 | 97.154 | 129.632 | 173.397 | 212.7417 | 169.6927 |  | 152.7609 | 320.8267 |  | 115.3998 | 157.5963 | 214.5354 | 249.3779 | 239.9794 | 142.0307 | 176.2175 | 229.7641 | 253.7273 | 227.5271 | 96.6363 | 107.8284 | 132.9819 | 176.1135 | 222.9418 | 255.9417 | 149.8801 | 142.1834 | 135.2717 | 144.0302 | 191.4962 | 241.9321 | 266.1241 | 245.9337 |  | 186.7711 |  |  | 98.1275 | 102.8529 | 189.0757 | 97.3529 | 202.8886 | 108.6388 | 38.7268 | 39.8548 | 38.5622 | 35.8668 | 36.4115 | 38.5149 | 35.3893 | 38.5608 | 94.2365 | 114.8851 | 108.1377 | 93.935 | 251.2028 |  |  | 164.3252 |  | 148.0733 | 102.0639 | 136.004 | 101.4116 | 211.4374 | 173.5481 | 267.28 | 249.8862 | 256.863 | 205.5312 | 252.1956 | 282.4388 | 295.2832 | 278.05 | 167.1779 | 140.5531 | 190.4705 | 161.7387 | 194.3132 | 163.2508 | 224.5579 | 132.7462 | 243.5221 | 210.2644 | 195.18 | 273.3321 |  | 198.0367 | 97.9227 | 131.3665 | 176.5899 | 218.0697 | 168.4465 | 191.1316 | 158.93 |  | 146.7993 | 172.9848 | 239.1822 | 275.8434 | 261.8836 | 117.7447 | 166.9399 | 234.4781 | 274.6683 | 263.49 | 87.0784 | 98.9272 | 128.0314 | 175.0083 | 222.2609 | 148.6273 | 202.4491 | 132.5608 | 185.4741 | 143.2248 | 124.591 | 167.4267 | 226.7947 | 266.3451 | 256.5027 | 136.9655 | 181.6549 | 249.4447 | 283.49 | 261.3497 | 89.6363 | 109.099 | 141.1792 | 187.2436 | 236.7747 | 107.501 | 150.8857 | 164.0554 | 161.7075 | 128.4337 | 232.2711 | 171.6769 | 266.9868 | 253.0373 | 189.6391 |  |  |  | 98.1543 | 108.2171 | 101.7994 | 203.7959 | 105.6465 | 172.4311 |  | 110.2335 | 100.586 | 103.9359 | 60.6611 | 103.0705 | 114.1532 |  | 243.9292 | 289.775 | 302.6369 | 421.7573 | 569.7128 | 544.2525 | 391.1269 | [23 empty] | 102.9883 | 556.9826 | 60.7124 | 266.8521
16:18 | 10318 |  |  | 0.9406 | 32.6927 | 35.2862 | 9.8068 | 11.0962 | 20.533 | 10.2885 | 1.8362 | 3.3025 | 0.876 | -0.0284 |  |  |  | -17.0958 | 24.6291 | 38.6585 | 7.3495 |  | 9.0036 | 19.4866 | 0.4284 | 0.3901 | 1.6506 | 0.9359 | -5.4117 | 243.9336 | 240.1511 | 166.3126 | 191.6335 | 151.7663 | 134.9027 | 116.6282 | 203.2421 | 160.6645 | 223.7207 | 259.6606 | 240.2609 | 174.9696 | 173.1302 | 209.7065 | 258.4719 | 270.4944 |  |  | 161.157 |  | 314.8411 | 118.9605 | 158.0025 | 213.7542 | 243.3104 | 222.7006 | 206.4206 | 175.4644 | 232.9766 | 265.2275 | 251.2845 | 181.8973 | 97.9356 | 130.7258 | 170.841 | 209.2406 | 172.3013 | 207.8722 | 188.4519 | 371.0871 | 121.9591 | 175.0199 | 237.5089 | 272.136 | 300.4031 | 117.0207 | 157.1283 | 206.4144 | 232.4579 | 224.2745 | 84.5599 | 97.1593 | 129.6397 | 173.4019 | 212.7381 | 169.6782 |  | 152.7474 | 320.777 |  | 115.4099 | 157.5972 | 214.5292 | 249.3572 | 239.9623 | 142.0329 | 176.2225 | 229.758 | 253.7076 | 227.5104 | 96.6383 | 107.8309 | 132.9927 | 176.1173 | 222.9214 | 255.9419 | 149.8397 | 142.169 | 135.2531 | 144.0278 | 191.492 | 241.9123 | 266.0902 | 245.9045 |  | 186.7348 |  |  | 98.1144 | 102.8509 | 189.0587 | 97.3508 | 202.8394 | 108.6219 | 38.9911 | 39.9572 | 38.7265 | 36.131 | 35.9869 | 38.3691 | 34.6876 | 38.69 | 94.2249 | 114.8669 | 108.1288 | 93.9279 | 251.1826 |  |  | 164.3158 |  | 148.0651 | 102.0685 | 136.0031 | 101.4116 | 211.4338 | 173.5534 | 267.2555 | 249.8628 | 256.8386 | 205.5259 | 252.2031 | 282.4296 | 295.2598 | 278.0336 | 167.155 | 140.5431 | 190.4113 | 161.7139 | 194.3087 | 163.2601 | 224.5509 | 132.753 | 243.4998 | 210.2536 | 195.1971 | 273.3069 |  | 198.0242 | 97.9252 | 131.3558 | 176.5912 | 218.049 | 168.4209 | 191.1086 | 158.9135 |  | 146.7857 | 172.9856 | 239.1811 | 275.8102 | 261.8653 | 117.747 | 166.942 | 234.4697 | 274.6456 | 263.465 | 87.0724 | 98.9254 | 128.0362 | 175.0031 | 222.2477 | 148.6078 | 202.4297 | 132.5413 | 185.4455 | 143.1977 | 124.5963 | 167.4304 | 226.7905 | 266.3196 | 256.482 | 136.9638 | 181.6622 | 249.4495 | 283.4654 | 261.3354 | 89.6396 | 109.1159 | 141.1762 | 187.2288 | 236.7668 | 107.4869 | 150.8628 | 164.0288 | 161.6845 | 128.4325 | 232.2527 | 171.6774 | 266.9664 | 253.0111 | 189.6043 |  |  |  | 98.1526 | 108.2173 | 101.7964 | 203.7934 | 105.6239 | 172.4312 |  | 110.2262 | 100.5814 | 103.9247 | 60.6649 | 103.0928 | 114.157 |  | 243.8721 | 289.7294 | 302.5949 | 422.1196 | 571.2947 | 545.565 | 391.7478 | [23 empty] | 102.983 | 558.4299 | 60.8026 | 266.8007
16:18 | 10319 |  |  | 0.8933 | 32.6737 | 35.2503 | 9.7508 | 11.1506 | 20.5824 | 10.2108 | 1.8358 | 3.2984 | 0.8768 | -0.0292 |  |  |  | -17.0667 | 24.5669 | 38.705 | 7.3871 |  | 8.9382 | 19.4842 | 0.4282 | 0.3897 | 1.6486 | 0.9372 | -6.3237 | 243.9081 | 240.1267 | 166.2986 | 191.6137 | 151.7515 | 134.8922 | 116.6233 | 203.2275 | 160.6629 | 223.7056 | 259.6361 | 240.2301 | 174.9619 | 173.1193 | 209.7536 | 258.4552 | 270.4616 |  |  | 161.1505 |  | 314.7963 | 118.9619 | 158.0012 | 213.7503 | 243.2882 | 222.6644 | 206.4096 | 175.4655 | 232.9619 | 265.208 | 251.2622 | 181.892 | 97.9402 | 130.7324 | 170.8322 | 209.2294 | 172.2873 | 207.8524 | 188.4323 | 371.0217 | 121.963 | 175.0207 | 237.4995 | 272.1077 | 300.3255 | 117.0267 | 157.1385 | 206.4104 | 232.4436 | 224.2616 | 84.5609 | 97.1788 | 129.6495 | 173.3988 | 212.7289 | 169.6499 |  | 152.7427 | 320.7366 |  | 115.4132 | 157.5955 | 214.5226 | 249.3332 | 239.9399 | 142.0341 | 176.2184 | 229.7409 | 253.6808 | 227.4897 | 96.641 | 107.8359 | 132.9978 | 176.1074 | 222.8992 | 255.9287 | 149.7986 | 142.157 | 135.2381 | 144.0258 | 191.4859 | 241.8936 | 266.066 | 245.8772 |  | 186.7101 |  |  | 98.108 | 102.8374 | 189.0205 | 97.3314 | 202.7986 | 108.6051 | 39.476 | 40.1784 | 38.8621 | 36.2655 | 36.0078 | 38.0231 | 33.6003 | 38.7765 | 94.2045 | 114.8522 | 108.1147 | 93.9272 | 251.1562 |  |  | 164.3075 |  | 148.0565 | 102.0687 | 135.9981 | 101.4079 | 211.4219 | 173.5531 | 267.2278 | 249.8376 | 256.8175 | 205.5127 | 252.2119 | 282.4142 | 295.2497 | 278.0014 | 167.0974 | 140.5222 | 190.3225 | 161.698 | 194.3037 | 163.2646 | 224.541 | 132.7524 | 243.4807 | 210.2349 | 195.1919 | 273.2798 |  | 198.0066 | 97.9192 | 131.3516 | 176.5795 | 218.0317 | 168.384 | 191.0889 | 158.8986 |  | 146.7728 | 172.9822 | 239.1541 | 275.7819 | 261.8382 | 117.7574 | 166.9455 | 234.4561 | 274.6219 | 263.4378 | 87.07 | 98.9251 | 128.0443 | 175.004 | 222.2261 | 148.5811 | 202.4044 | 132.5315 | 185.407 | 143.1824 | 124.5952 | 167.4278 | 226.7783 | 266.2897 | 256.4442 | 136.9603 | 181.6514 | 249.4279 | 283.4294 | 261.3003 | 89.6264 | 109.1181 | 141.1666 | 187.2193 | 236.7424 | 107.4649 | 150.8504 | 164.0116 | 161.6765 | 128.4262 | 232.2466 | 171.6835 | 266.941 | 252.9843 | 189.5826 |  |  |  | 98.1432 | 108.2157 | 101.7867 | 203.7854 | 105.6137 | 172.4256 |  | 110.2076 | 100.5702 | 103.9112 | 60.6568 | 103.0591 | 114.1456 |  | 243.8146 | 289.6798 | 302.5313 | 421.5297 | 569.8163 | 544.8472 | 391.6274 | [23 empty] | 102.9725 | 557.3317 | 60.758 | 266.7472
16:18 | 10320 |  |  | 0.9812 | 32.6647 | 35.2124 | 9.7657 | 11.1614 | 20.6075 | 10.1423 | 1.835 | 3.2976 | 0.8771 | -0.0293 |  |  |  | -17.1017 | 24.5845 | 38.6571 | 7.2825 |  | 8.9364 | 19.2983 | 0.4277 | 0.3901 | 1.6497 | 0.9359 | -4.98 | 243.879 | 240.1007 | 166.2838 | 191.5958 | 151.7391 | 134.8816 | 116.6165 | 203.2105 | 160.6564 | 223.6846 | 259.6068 | 240.2053 | 174.9457 | 173.0994 | 209.7194 | 258.419 | 270.4243 |  |  | 161.1373 |  | 314.7439 | 118.9558 | 158.0046 | 213.7363 | 243.2605 | 222.6421 | 206.3891 | 175.4593 | 232.9346 | 265.1906 | 251.2324 | 181.8781 | 97.9383 | 130.7318 | 170.8272 | 209.2104 | 172.2708 | 207.8282 | 188.415 | 370.9552 | 121.9618 | 175.0259 | 237.4872 | 272.0734 | 300.4544 | 117.0314 | 157.1406 | 206.4042 | 232.4161 | 224.2462 | 84.5698 | 97.196 | 129.6546 | 173.4036 | 212.7126 | 169.6401 |  | 152.7293 | 320.6872 |  | 115.4155 | 157.5997 | 214.5112 | 249.3125 | 239.9167 | 142.0347 | 176.2187 | 229.7306 | 253.6505 | 227.4634 | 96.6353 | 107.8469 | 133.0051 | 176.091 | 222.8881 | 255.9065 | 149.7605 | 142.1514 | 135.2255 | 144.0336 | 191.4855 | 241.8889 | 266.0529 | 245.8574 |  | 186.6915 |  |  | 98.1011 | 102.8238 | 188.9962 | 97.3212 | 202.7584 | 108.5897 | 39.8151 | 40.4573 | 38.996 | 36.1853 | 36.1124 | 37.718 | 33.0519 | 38.9622 | 94.1992 | 114.8419 | 108.1061 | 93.9248 | 251.1253 |  |  | 164.2986 |  | 148.0502 | 102.0593 | 135.9889 | 101.4019 | 211.4095 | 173.5548 | 267.1962 | 249.8058 | 256.801 | 205.5021 | 252.2042 | 282.3949 | 295.2354 | 277.969 | 167.0755 | 140.5146 | 190.2732 | 161.6888 | 194.2934 | 163.2645 | 224.5333 | 132.7518 | 243.4603 | 210.2342 | 195.1776 | 273.2603 |  | 197.9933 | 97.9199 | 131.3674 | 176.5721 | 218.0225 | 168.3502 | 191.0708 | 158.8893 |  | 146.7786 | 172.9817 | 239.1295 | 275.7621 | 261.8085 | 117.7611 | 166.9482 | 234.4415 | 274.5936 | 263.4099 | 87.0679 | 98.9216 | 128.0445 | 174.9996 | 222.2107 | 148.5663 | 202.3713 | 132.5111 | 185.3503 | 143.1632 | 124.602 | 167.4342 | 226.771 | 266.271 | 256.416 | 136.9562 | 181.6463 | 249.4065 | 283.41 | 261.272 | 89.6254 | 109.1207 | 141.1829 | 187.2354 | 236.7241 | 107.4553 | 150.8345 | 163.9836 | 161.6568 | 128.4293 | 232.2377 | 171.6816 | 266.9078 | 252.9522 | 189.5436 |  |  |  | 98.1239 | 108.2123 | 101.7687 | 203.7683 | 105.6001 | 172.414 |  | 110.1978 | 100.565 | 103.8999 | 60.6569 | 103.0605 | 114.1534 |  | 243.7491 | 289.6029 | 302.4744 | 421.7876 | 569.4783 | 544.0755 | 391.2083 | [23 empty] | 102.9616 | 556.7769 | 60.6577 | 266.676
16:18 | 10321 |  |  | 1.0239 | 32.6246 | 35.3057 | 9.6851 | 11.1582 | 20.5821 | 10.2037 | 1.8356 | 3.2946 | 0.8784 | -0.0297 |  |  |  | -17.0412 | 24.5306 | 38.7404 | 7.3727 |  | 9.0425 | 19.4639 | 0.4284 | 0.3888 | 1.6479 | 0.9364 | -5.3748 | 243.8567 | 240.0848 | 166.2744 | 191.5934 | 151.7393 | 134.8791 | 116.6145 | 203.2056 | 160.6705 | 223.6726 | 259.5839 | 240.1884 | 174.9447 | 173.0791 | 209.7023 | 258.3884 | 270.3981 |  |  | 161.1146 |  | 314.7023 | 118.9605 | 158.0112 | 213.7257 | 243.2346 | 222.6257 | 206.374 | 175.4681 | 232.9192 | 265.1773 | 251.2125 | 181.8643 | 97.9436 | 130.7391 | 170.8323 | 209.1986 | 172.2551 | 207.809 | 188.4033 | 370.8981 | 121.9675 | 175.0311 | 237.4766 | 272.0443 | 300.3007 | 117.0407 | 157.1341 | 206.39 | 232.401 | 224.2298 | 84.5756 | 97.2092 | 129.6545 | 173.409 | 212.6994 | 169.6251 |  | 152.7153 | 320.6404 |  | 115.4169 | 157.6049 | 214.495 | 249.2948 | 239.892 | 142.0353 | 176.2176 | 229.7217 | 253.6178 | 227.4336 | 96.6373 | 107.8482 | 133.0096 | 176.0906 | 222.88 | 255.8834 | 149.7305 | 142.1459 | 135.2164 | 144.0336 | 191.4875 | 241.8806 | 266.0303 | 245.8332 |  | 186.6733 |  |  | 98.0964 | 102.8209 | 188.9805 | 97.3138 | 202.7296 | 108.5877 | 39.9194 | 40.7045 | 39.0181 | 35.9121 | 36.2199 | 37.7182 | 33.4793 | 38.9534 | 94.1982 | 114.834 | 108.1 | 93.9161 | 251.0933 |  |  | 164.2768 |  | 148.0404 | 102.0486 | 135.9751 | 101.3964 | 211.3883 | 173.5556 | 267.1617 | 249.7715 | 256.7758 | 205.4785 | 252.1953 | 282.3811 | 295.2201 | 277.9368 | 167.0576 | 140.5077 | 190.2569 | 161.6737 | 194.2767 | 163.2747 | 224.5222 | 132.7543 | 243.4395 | 210.2169 | 195.1819 | 273.2295 |  | 197.9715 | 97.9192 | 131.3713 | 176.5722 | 218.0097 | 168.3198 | 191.0448 | 158.873 |  | 146.7713 | 172.9827 | 239.1198 | 275.7449 | 261.7812 | 117.7624 | 166.9525 | 234.4306 | 274.5674 | 263.3836 | 87.0674 | 98.9194 | 128.0446 | 174.9929 | 222.1956 | 148.552 | 202.3446 | 132.4866 | 185.2841 | 143.1365 | 124.6032 | 167.4439 | 226.7643 | 266.2475 | 256.3905 | 136.9629 | 181.655 | 249.4017 | 283.392 | 261.249 | 89.6316 | 109.1302 | 141.1873 | 187.2328 | 236.7154 | 107.4463 | 150.8067 | 163.9499 | 161.6285 | 128.4261 | 232.2211 | 171.6752 | 266.8724 | 252.9183 | 189.5021 |  |  |  | 98.1076 | 108.2016 | 101.7578 | 203.7466 | 105.5788 | 172.4077 |  | 110.1776 | 100.5592 | 103.8909 | 60.659 | 103.0672 | 114.1697 |  | 243.6856 | 289.5671 | 302.431 | 421.9257 | 570.9173 | 544.7561 | 391.1941 | [23 empty] | 102.9515 | 557.8367 | 60.8077 | 266.6264
16:18 | 10322 |  |  | 1.0459 | 32.6689 | 35.2387 | 9.6745 | 11.1617 | 20.5526 | 10.2697 | 1.8331 | 3.2874 | 0.8778 | -0.0299 |  |  |  | -16.9503 | 24.5456 | 38.6591 | 7.3956 |  | 9.0254 | 19.3072 | 0.4269 | 0.3893 | 1.6433 | 0.9364 | -4.0375 | 243.8328 | 240.0594 | 166.2622 | 191.5788 | 151.735 | 134.8714 | 116.6142 | 203.1896 | 160.67 | 223.6625 | 259.5585 | 240.1556 | 174.9424 | 173.0681 | 209.6985 | 258.3656 | 270.3702 |  |  | 161.0988 |  | 314.6534 | 118.9626 | 158.0136 | 213.7203 | 243.2146 | 222.6032 | 206.3707 | 175.4718 | 232.9108 | 265.1569 | 251.1987 | 181.8558 | 97.9401 | 130.7471 | 170.8288 | 209.1904 | 172.2375 | 207.7921 | 188.3835 | 370.8398 | 121.9709 | 175.0262 | 237.4625 | 272.0241 | 299.9836 | 117.0409 | 157.1327 | 206.376 | 232.3903 | 224.2079 | 84.565 | 97.2252 | 129.6569 | 173.4089 | 212.6928 | 169.5946 |  | 152.7113 | 320.5872 |  | 115.4125 | 157.6035 | 214.4812 | 249.2685 | 239.8653 | 142.0275 | 176.2087 | 229.7035 | 253.5879 | 227.4079 | 96.6421 | 107.8433 | 133.0095 | 176.0864 | 222.8596 | 255.854 | 149.6987 | 142.1327 | 135.2065 | 144.0292 | 191.4853 | 241.8702 | 265.999 | 245.8047 |  | 186.6461 |  |  | 98.084 | 102.8146 | 188.9629 | 97.2995 | 202.7048 | 108.5788 | 39.8867 | 40.8675 | 39.019 | 35.7744 | 36.3707 | 37.8338 | 34.4311 | 38.7267 | 94.178 | 114.8188 | 108.0816 | 93.9083 | 251.0591 |  |  | 164.2603 |  | 148.031 | 102.043 | 135.9634 | 101.3992 | 211.3833 | 173.5596 | 267.1335 | 249.7447 | 256.739 | 205.4557 | 252.1847 | 282.3686 | 295.1985 | 277.8951 | 167.015 | 140.4936 | 190.2577 | 161.6501 | 194.2617 | 163.2749 | 224.5055 | 132.7615 | 243.4062 | 210.1954 | 195.1872 | 273.1947 |  | 197.9428 | 97.9142 | 131.3713 | 176.5672 | 217.9873 | 168.2883 | 191.0191 | 158.8542 |  | 146.7593 | 172.9865 | 239.1119 | 275.7387 | 261.7535 | 117.7651 | 166.9528 | 234.4148 | 274.5369 | 263.3526 | 87.0694 | 98.9141 | 128.0484 | 174.9902 | 222.1727 | 148.5308 | 202.3145 | 132.4628 | 185.2282 | 143.1109 | 124.601 | 167.4392 | 226.7495 | 266.2128 | 256.3581 | 136.9684 | 181.6593 | 249.3908 | 283.3583 | 261.2197 | 89.6306 | 109.1269 | 141.1743 | 187.2128 | 236.6982 | 107.4284 | 150.7896 | 163.9311 | 161.6077 | 128.4278 | 232.2104 | 171.6759 | 266.855 | 252.8925 | 189.4779 |  |  |  | 98.0921 | 108.1885 | 101.7414 | 203.7312 | 105.563 | 172.3876 |  | 110.156 | 100.5511 | 103.874 | 60.6507 | 103.0712 | 114.1676 |  | 243.6199 | 289.5095 | 302.385 | 421.8009 | 570.3563 | 544.9433 | 391.5678 | [23 empty] | 102.9377 | 557.6498 | 60.7784 | 266.5647
16:18 | 10323 |  |  | 1.0543 | 32.6428 | 35.3399 | 9.7854 | 11.2276 | 20.5359 | 10.1574 | 1.8318 | 3.2871 | 0.8784 | -0.0287 |  |  |  | -16.9381 | 24.5468 | 38.7478 | 7.3981 |  | 9.0004 | 19.3715 | 0.4287 | 0.3894 | 1.6448 | 0.9342 | -4.9864 | 243.8058 | 240.0307 | 166.2521 | 191.5575 | 151.7221 | 134.8616 | 116.6025 | 203.1719 | 160.6637 | 223.6474 | 259.5351 | 240.1224 | 174.9206 | 173.0656 | 209.6888 | 258.3638 | 270.3521 |  |  | 161.0843 |  | 314.5984 | 118.9534 | 158.007 | 213.7049 | 243.1914 | 222.5748 | 206.3562 | 175.455 | 232.8956 | 265.1257 | 251.1688 | 181.8514 | 97.9338 | 130.7558 | 170.8167 | 209.1677 | 172.2223 | 207.7673 | 188.366 | 370.7767 | 121.9671 | 175.0184 | 237.4514 | 272.0078 | 300.1262 | 117.0384 | 157.1303 | 206.361 | 232.3632 | 224.1837 | 84.5609 | 97.2282 | 129.6615 | 173.3998 | 212.6762 | 169.562 |  | 152.7005 | 320.5333 |  | 115.4128 | 157.6074 | 214.4692 | 249.2448 | 239.8448 | 142.0129 | 176.1988 | 229.6754 | 253.5555 | 227.38 | 96.6404 | 107.8438 | 133.0002 | 176.0825 | 222.8296 | 255.8134 | 149.6731 | 142.1222 | 135.2011 | 144.0356 | 191.4898 | 241.8607 | 265.9788 | 245.7833 |  | 186.6281 |  |  | 98.0713 | 102.8068 | 188.9526 | 97.3265 | 202.6819 | 108.5541 | 39.8461 | 40.9032 | 39.0511 | 35.8654 | 36.4787 | 37.9472 | 35.3086 | 38.7548 | 94.1615 | 114.8013 | 108.0594 | 93.9048 | 251.0238 |  |  | 164.2534 |  | 148.0158 | 102.0404 | 135.9538 | 101.3978 | 211.3855 | 173.5655 | 267.1082 | 249.7134 | 256.7098 | 205.4434 | 252.1616 | 282.3518 | 295.1718 | 277.8532 | 166.982 | 140.4716 | 190.2601 | 161.6283 | 194.2541 | 163.2672 | 224.4845 | 132.7621 | 243.3739 | 210.1808 | 195.1852 | 273.1731 |  | 197.9306 | 97.9148 | 131.3728 | 176.5602 | 217.9711 | 168.2616 | 191.0049 | 158.8324 |  | 146.7555 | 172.9849 | 239.0959 | 275.7182 | 261.7305 | 117.7655 | 166.9508 | 234.3999 | 274.5078 | 263.3181 | 87.0694 | 98.9111 | 128.0517 | 174.984 | 222.1568 | 148.5107 | 202.2837 | 132.4405 | 185.1856 | 143.0794 | 124.5992 | 167.4375 | 226.7448 | 266.1951 | 256.3363 | 136.9721 | 181.6615 | 249.3806 | 283.3339 | 261.1976 | 89.6413 | 109.1339 | 141.1811 | 187.209 | 236.6788 | 107.4186 | 150.779 | 163.9109 | 161.5876 | 128.4448 | 232.2034 | 171.6833 | 266.8349 | 252.8658 | 189.4531 |  |  |  | 98.0807 | 108.1844 | 101.7307 | 203.7164 | 105.548 | 172.3624 |  | 110.159 | 100.5506 | 103.8678 | 60.6528 | 103.0635 | 114.1778 |  | 243.5654 | 289.4781 | 302.3338 | 422.2817 | 571.1261 | 545.6357 | 391.8227 | [23 empty] | 102.9314 | 558.3809 | 60.8609 | 266.5217
16:18 | 10324 |  |  | 1.1576 | 32.65 | 35.2397 | 9.7857 | 11.2074 | 20.5636 | 10.2277 | 1.8314 | 3.2909 | 0.8759 | -0.028 |  |  |  | -16.8753 | 24.5474 | 38.7127 | 7.3966 |  | 9.0178 | 19.4558 | 0.4281 | 0.3903 | 1.6482 | 0.9306 | -4.0963 | 243.7813 | 240.0042 | 166.2404 | 191.5417 | 151.7106 | 134.8573 | 116.5926 | 203.1678 | 160.6621 | 223.6261 | 259.511 | 240.101 | 174.9041 | 173.0598 | 209.6654 | 258.3522 | 270.3382 |  |  | 161.0709 |  | 314.5487 | 118.9514 | 158.0016 | 213.6843 | 243.1598 | 222.5461 | 206.3374 | 175.4487 | 232.8747 | 265.1031 | 251.1404 | 181.8501 | 97.94 | 130.762 | 170.8187 | 209.1503 | 172.2056 | 207.7417 | 188.3556 | 370.7157 | 121.9679 | 175.0245 | 237.4449 | 271.9765 | 300.2137 | 117.0469 | 157.1291 | 206.3496 | 232.3423 | 224.1606 | 84.5677 | 97.221 | 129.6691 | 173.397 | 212.6578 | 169.5371 |  | 152.7013 | 320.4906 |  | 115.4243 | 157.6197 | 214.463 | 249.225 | 239.8381 | 142.0076 | 176.1938 | 229.6538 | 253.5303 | 227.3551 | 96.6524 | 107.8503 | 132.9985 | 176.0897 | 222.8078 | 255.8016 | 149.6467 | 142.109 | 135.186 | 144.0344 | 191.4928 | 241.8508 | 265.9556 | 245.7534 |  | 186.6078 |  |  | 98.0621 | 102.7999 | 188.9376 | 97.3374 | 202.6591 | 108.5343 | 39.7796 | 40.8539 | 39.0803 | 36.0155 | 36.463 | 38.058 | 35.9162 | 38.8949 | 94.1504 | 114.7909 | 108.0512 | 93.8988 | 250.9921 |  |  | 164.2294 |  | 147.9978 | 102.0304 | 135.9451 | 101.3879 | 211.3692 | 173.5555 | 267.075 | 249.6769 | 256.6822 | 205.4113 | 252.1578 | 282.338 | 295.1556 | 277.808 | 166.9683 | 140.4554 | 190.2604 | 161.6108 | 194.2456 | 163.2673 | 224.473 | 132.7405 | 243.3429 | 210.1621 | 195.1779 | 273.1514 |  | 197.9297 | 97.9129 | 131.3768 | 176.5578 | 217.9602 | 168.2384 | 190.9854 | 158.8161 |  | 146.7487 | 172.9899 | 239.0779 | 275.6884 | 261.7033 | 117.7633 | 166.9515 | 234.3887 | 274.4868 | 263.2882 | 87.065 | 98.9153 | 128.0577 | 174.9802 | 222.1405 | 148.5003 | 202.2623 | 132.4224 | 185.1644 | 142.4741 | 124.6045 | 167.4438 | 226.7369 | 266.1765 | 256.3128 | 136.9627 | 181.6566 | 249.369 | 283.3064 | 261.1735 | 89.6515 | 109.1396 | 141.1786 | 187.1942 | 236.6617 | 107.4083 | 150.7584 | 163.8866 | 161.57 | 128.4533 | 232.191 | 171.687 | 266.8122 | 252.8373 | 189.4274 |  |  |  | 98.0741 | 108.1818 | 101.7212 | 203.6871 | 105.5359 | 172.3522 |  | 110.1362 | 100.5349 | 103.8503 | 60.6483 | 103.0764 | 114.1667 |  | 243.482 | 289.4266 | 302.2769 | 421.6695 | 570.1663 | 544.5716 | 391.1389 | [23 empty] | 102.9201 | 557.369 | 60.926 | 266.4543
16:18 | 10325 |  |  | 1.1722 | 32.6332 | 35.2338 | 9.8014 | 11.1595 | 20.5159 | 10.2751 | 1.8331 | 3.2873 | 0.8768 | -0.0281 |  |  |  | -16.9598 | 24.4684 | 38.5355 | 7.307 |  | 9.0796 | 19.4802 | 0.4285 | 0.3911 | 1.6505 | 0.9295 | -4.814 | 243.7527 | 239.9787 | 166.2305 | 191.527 | 151.7004 | 134.8481 | 116.5879 | 203.1558 | 160.6615 | 223.621 | 259.4811 | 240.0699 | 174.9036 | 173.051 | 209.612 | 258.3251 | 270.3136 |  |  | 161.0615 |  | 314.4974 | 118.956 | 158.0082 | 213.6705 | 243.1384 | 222.5244 | 206.3208 | 175.4562 | 232.857 | 265.0999 | 251.1207 | 181.8501 | 97.9457 | 130.7701 | 170.8238 | 209.1435 | 172.194 | 207.7287 | 188.3477 | 370.6602 | 121.9757 | 175.0385 | 237.4335 | 271.9561 | 299.9994 | 117.047 | 157.1237 | 206.3408 | 232.3207 | 224.1359 | 84.5649 | 97.2181 | 129.6733 | 173.3988 | 212.6446 | 169.5233 |  | 152.7057 | 320.4311 |  | 115.4318 | 157.6203 | 214.4518 | 249.2085 | 239.8172 | 142.0139 | 176.2021 | 229.6601 | 253.5079 | 227.3315 | 96.6523 | 107.8552 | 133.0048 | 176.0849 | 222.7949 | 255.8031 | 149.6089 | 142.0942 | 135.1663 | 144.0329 | 191.4921 | 241.8347 | 265.9282 | 245.7263 |  | 186.5805 |  |  | 98.0516 | 102.7957 | 188.9244 | 97.3274 | 202.6367 | 108.5207 | 39.6621 | 40.4685 | 39.0407 | 36.3474 | 36.2503 | 38.0954 | 36.2097 | 38.872 | 94.1319 | 114.7741 | 108.0499 | 93.8956 | 250.9693 |  |  | 164.2109 |  | 147.987 | 102.0233 | 135.9398 | 101.3817 | 211.3528 | 173.5552 | 267.0457 | 249.6438 | 256.6604 | 205.3719 | 252.1642 | 282.3157 | 295.1392 | 277.7659 | 167.0065 | 140.4368 | 190.2558 | 161.5886 | 194.2287 | 163.2702 | 224.4622 | 132.7215 | 243.3162 | 210.1431 | 195.1748 | 273.1238 |  | 197.9191 | 97.911 | 131.3795 | 176.5528 | 217.9434 | 168.2192 | 190.9601 | 158.8033 |  | 146.7407 | 172.9946 | 239.0685 | 275.6572 | 261.6744 | 117.7629 | 166.9501 | 234.3695 | 274.4492 | 263.2532 | 87.0554 | 98.9126 | 128.0604 | 174.976 | 222.1256 | 148.484 | 202.2373 | 132.4022 | 185.1518 | 141.876 | 124.6092 | 167.4506 | 226.7248 | 266.1479 | 256.2852 | 136.9701 | 181.6524 | 249.3568 | 283.2796 | 261.1434 | 89.6475 | 109.136 | 141.174 | 187.18 | 236.6427 | 107.3981 | 150.7408 | 163.8758 | 161.5522 | 128.458 | 232.1823 | 171.6923 | 266.7914 | 252.8155 | 189.4108 |  |  |  | 98.0731 | 108.1796 | 101.7134 | 203.6666 | 105.537 | 172.3556 |  | 110.1106 | 100.5254 | 103.8393 | 60.6481 | 103.0739 | 114.1627 |  | 243.3917 | 289.3809 | 302.2288 | 421.6544 | 569.6917 | 543.974 | 391.0671 | [23 empty] | 102.9111 | 556.8328 | 60.8106 | 266.3863
16:18 | 10326 |  |  | 1.1978 | 32.6817 | 35.3072 | 9.949 | 11.0506 | 20.5292 | 10.1289 | 1.8333 | 3.287 | 0.8749 | -0.0283 |  |  |  | -16.8765 | 24.4683 | 38.7096 | 7.3249 |  | 9.0858 | 19.5305 | 0.4279 | 0.3912 | 1.6493 | 0.9285 | -5.9774 | 243.7263 | 239.953 | 166.2213 | 191.516 | 151.6869 | 134.8435 | 116.5868 | 203.1478 | 160.6636 | 223.6108 | 259.4499 | 240.0465 | 174.9011 | 173.0343 | 209.5291 | 258.2926 | 270.2628 |  |  | 161.0413 |  | 314.4465 | 118.9513 | 158.0102 | 213.6665 | 243.1146 | 222.5033 | 206.31 | 175.4539 | 232.8412 | 265.086 | 251.0957 | 181.8437 | 97.9465 | 130.7743 | 170.8165 | 209.1268 | 172.181 | 207.7054 | 188.3328 | 370.5946 | 121.9774 | 175.0306 | 237.4127 | 271.9352 | 299.6966 | 117.0465 | 157.1202 | 206.3233 | 232.2968 | 224.1108 | 84.5685 | 97.2163 | 129.6746 | 173.3928 | 212.6239 | 169.5004 |  | 152.7058 | 320.3759 |  | 115.4298 | 157.6126 | 214.4333 | 249.1868 | 239.7817 | 142.019 | 176.2045 | 229.655 | 253.4784 | 227.3012 | 96.6361 | 107.8521 | 133.0049 | 176.0746 | 222.7762 | 255.7754 | 149.5823 | 142.0887 | 135.1616 | 144.0416 | 191.4887 | 241.8182 | 265.9112 | 245.7111 |  | 186.5653 |  |  | 98.0467 | 102.7919 | 188.8981 | 97.3032 | 202.6258 | 108.5155 | 39.5841 | 40.199 | 38.8213 | 36.6069 | 36.1652 | 38.0229 | 35.7913 | 38.864 | 94.1192 | 114.7604 | 108.0413 | 93.8918 | 250.9517 |  |  | 164.2064 |  | 147.984 | 102.0255 | 135.9296 | 101.3761 | 211.3364 | 173.5612 | 267.0151 | 249.6102 | 256.6368 | 205.366 | 252.1678 | 282.3027 | 295.1266 | 277.7486 | 167.0222 | 140.4257 | 190.2403 | 161.5756 | 194.2144 | 163.2728 | 224.4505 | 132.7185 | 243.2954 | 210.1366 | 195.178 | 273.0947 |  | 197.903 | 97.9112 | 131.38 | 176.5499 | 217.9259 | 168.1987 | 190.9389 | 158.7876 |  | 146.7423 | 172.9875 | 239.0572 | 275.6339 | 261.6462 | 117.7608 | 166.9454 | 234.3492 | 274.4158 | 263.2204 | 87.0538 | 98.8996 | 128.059 | 174.9664 | 222.1097 | 148.4639 | 202.2144 | 132.3866 | 185.1417 | 141.849 | 124.6145 | 167.4619 | 226.7217 | 266.13 | 256.2648 | 136.9858 | 181.6647 | 249.3426 | 283.2457 | 261.1138 | 89.6504 | 109.1394 | 141.18 | 187.1866 | 236.6238 | 107.3902 | 150.7189 | 163.856 | 161.5229 | 128.4489 | 232.1687 | 171.69 | 266.7563 | 252.7807 | 189.3821 |  |  |  | 98.0665 | 108.1702 | 101.7033 | 203.6378 | 105.527 | 172.3359 |  | 110.1063 | 100.5229 | 103.8349 | 60.6507 | 103.0647 | 114.1697 |  | 243.325 | 289.353 | 302.1718 | 421.9779 | 570.5376 | 545.2373 | 391.4652 | [23 empty] | 102.9053 | 557.8875 | 60.9261 | 266.339
16:18 | 10327 |  |  | 1.224 | 32.7658 | 35.3203 | 9.9936 | 11.1676 | 20.5858 | 10.2624 | 1.832 | 3.2843 | 0.8735 | -0.0294 |  |  |  | -16.8475 | 24.517 | 38.5755 | 7.3486 |  | 9.0814 | 19.5553 | 0.4296 | 0.3906 | 1.6485 | 0.9282 | -5.6341 | 243.7004 | 239.9132 | 166.2002 | 191.4948 | 151.6715 | 134.8331 | 116.5738 | 203.1278 | 160.6547 | 223.5879 | 259.4182 | 240.021 | 174.8856 | 173.0137 | 209.4312 | 258.246 | 270.2093 |  |  | 161.026 |  | 314.4032 | 118.9517 | 158.0147 | 213.6563 | 243.0954 | 222.4844 | 206.2981 | 175.4541 | 232.8273 | 265.0487 | 251.0675 | 181.8283 | 97.9403 | 130.7672 | 170.8072 | 209.1065 | 172.1575 | 207.6688 | 188.3054 | 370.5234 | 121.9751 | 175.0223 | 237.3921 | 271.9015 | 299.5389 | 117.0498 | 157.1216 | 206.3051 | 232.2745 | 224.0877 | 84.5636 | 97.2117 | 129.674 | 173.3875 | 212.6017 | 169.4668 |  | 152.7094 | 320.3298 |  | 115.43 | 157.6151 | 214.4226 | 249.1617 | 239.7562 | 142.0182 | 176.1989 | 229.6243 | 253.4524 | 227.2756 | 96.6357 | 107.8494 | 133.0096 | 176.0687 | 222.7599 | 255.7547 | 149.5628 | 142.0816 | 135.156 | 144.0505 | 191.487 | 241.8134 | 265.8951 | 245.6937 |  | 186.553 |  |  | 98.0409 | 102.7836 | 188.8672 | 97.2688 | 202.6257 | 108.5145 | 39.6258 | 40.4086 | 38.6662 | 36.5202 | 36.4313 | 37.9992 | 35.364 | 38.9568 | 94.106 | 114.7577 | 108.0293 | 93.884 | 250.9263 |  |  | 164.1974 |  | 147.9728 | 102.0168 | 135.9205 | 101.3644 | 211.3138 | 173.5608 | 266.984 | 249.5762 | 256.5962 | 205.3665 | 252.1518 | 282.2976 | 295.107 | 277.7278 | 167.0259 | 140.42 | 190.2167 | 161.5679 | 194.1995 | 163.2705 | 224.4418 | 132.7122 | 243.2651 | 210.1305 | 195.1815 | 273.0638 |  | 197.8964 | 97.9052 | 131.389 | 176.5488 | 217.9064 | 168.1754 | 190.921 | 158.7802 |  | 146.7389 | 172.9912 | 239.0488 | 275.6212 | 261.6137 | 117.7609 | 166.95 | 234.3401 | 274.3997 | 263.2037 | 87.0572 | 98.8969 | 128.0672 | 174.9679 | 222.0916 | 148.4473 | 202.2047 | 132.3732 | 185.1369 | 141.8086 | 124.6149 | 167.4696 | 226.7126 | 266.1065 | 256.233 | 136.9752 | 181.6692 | 249.3239 | 283.2066 | 261.0795 | 89.6445 | 109.1334 | 141.1816 | 187.1784 | 236.5975 | 107.3715 | 150.696 | 163.8316 | 161.4959 | 128.4459 | 232.1508 | 171.6788 | 266.7331 | 252.7504 | 189.3583 |  |  |  | 98.0465 | 108.1531 | 101.687 | 203.5967 | 105.5137 | 172.3037 |  | 110.0956 | 100.5117 | 103.8221 | 60.6489 | 103.1021 | 114.1718 |  | 243.2498 | 289.296 | 302.1256 | 421.9779 | 570.7872 | 544.8625 | 391.5275 | [23 empty] | 102.8926 | 557.8249 | 61.0649 | 266.2729
16:18 | 10328 |  |  | 1.2268 | 32.6507 | 35.337 | 10.0494 | 11.1798 | 20.57 | 10.1486 | 1.8321 | 3.2835 | 0.8758 | -0.0307 |  |  |  | -16.875 | 24.4613 | 38.6497 | 7.3538 |  | 9.0793 | 19.5655 | 0.4297 | 0.3911 | 1.6475 | 0.9281 | -4.7357 | 243.6737 | 239.8783 | 166.1851 | 191.476 | 151.6618 | 134.8185 | 116.5609 | 203.11 | 160.6557 | 223.5722 | 259.3937 | 239.9951 | 174.8713 | 173.0321 | 209.3508 | 258.224 | 270.1805 |  |  | 161.0166 |  | 314.3576 | 118.9527 | 158.0156 | 213.6379 | 243.0688 | 222.4591 | 206.2829 | 175.4503 | 232.8078 | 265.0207 | 251.039 | 181.8178 | 97.9392 | 130.7693 | 170.8076 | 209.0945 | 172.1359 | 207.6434 | 188.2802 | 370.4637 | 121.9778 | 175.0249 | 237.3792 | 271.8746 | 299.6527 | 117.0454 | 157.1186 | 206.2972 | 232.2463 | 224.061 | 84.5536 | 97.2096 | 129.6779 | 173.3814 | 212.579 | 169.4407 |  | 152.7154 | 320.2696 |  | 115.442 | 157.6197 | 214.4179 | 249.1374 | 239.731 | 142.0165 | 176.1952 | 229.6104 | 253.4242 | 227.2491 | 96.6291 | 107.8541 | 133.0158 | 176.0617 | 222.7473 | 255.7375 | 149.5344 | 142.0767 | 135.1431 | 144.0536 | 191.4861 | 241.8077 | 265.8696 | 245.6696 |  | 186.5379 |  |  | 98.0278 | 102.7753 | 188.8487 | 97.2626 | 202.6219 | 108.5043 | 39.7433 | 40.5513 | 38.6827 | 36.2471 | 36.7761 | 38.0558 | 35.875 | 38.9999 | 94.091 | 114.7483 | 108.0172 | 93.8796 | 250.8944 |  |  | 164.1789 |  | 147.9565 | 102.0077 | 135.9152 | 101.3589 | 211.2983 | 173.5611 | 266.9581 | 249.5438 | 256.5651 | 205.3769 | 252.1218 | 282.2803 | 295.0783 | 277.6873 | 167.0314 | 140.4003 | 190.188 | 161.5439 | 194.1796 | 163.2655 | 224.4248 | 132.7044 | 243.2394 | 210.0987 | 195.1801 | 273.0349 |  | 197.8908 | 97.9017 | 131.3878 | 176.5477 | 217.8938 | 168.1467 | 190.9063 | 158.7675 |  | 146.72 | 172.9904 | 239.0357 | 275.5899 | 261.595 | 117.7684 | 166.9536 | 234.3362 | 274.3745 | 263.1781 | 87.0583 | 98.9047 | 128.0745 | 174.9658 | 222.075 | 148.4248 | 202.1875 | 132.3592 | 185.1333 | 141.7653 | 124.609 | 167.4628 | 226.693 | 266.0676 | 256.2013 | 136.9716 | 181.6681 | 249.3209 | 283.1868 | 261.0515 | 89.6347 | 109.1372 | 141.1682 | 187.1537 | 236.5871 | 107.3479 | 150.6755 | 163.8102 | 161.4745 | 128.4348 | 232.1139 | 171.6585 | 266.7044 | 252.7284 | 189.3325 |  |  |  | 98.0273 | 108.1417 | 101.6673 | 203.5652 | 105.4957 | 172.2939 |  | 110.074 | 100.4954 | 103.8036 | 60.65 | 103.0875 | 114.1683 |  | 243.1721 | 289.2476 | 302.0671 | 421.661 | 570.0684 | 544.0957 | 390.9354 | [23 empty] | 102.8765 | 557.0821 | 61.0191 | 266.2099
16:18 | 10329 |  |  | 1.2912 | 32.6672 | 35.3417 | 10.1001 | 11.1226 | 20.6186 | 10.277 | 1.8294 | 3.2792 | 0.8756 | -0.0293 |  |  |  | -16.866 | 24.3876 | 38.813 | 7.3705 |  | 9.05 | 19.4749 | 0.4285 | 0.3919 | 1.6486 | 0.9265 | -4.8052 | 243.6551 | 239.8643 | 166.1814 | 191.4644 | 151.6604 | 134.8166 | 116.5652 | 203.11 | 160.6586 | 223.5642 | 259.3655 | 239.9748 | 174.8644 | 173.0534 | 209.3412 | 258.2292 | 270.1793 |  |  | 161.0043 |  | 314.3025 | 118.9426 | 158.0031 | 213.6217 | 243.0329 | 222.4278 | 206.2628 | 175.4466 | 232.7853 | 265.0074 | 251.0152 | 181.8147 | 97.9412 | 130.7774 | 170.8091 | 209.0833 | 172.1202 | 207.6155 | 188.2623 | 370.4049 | 121.9769 | 175.0194 | 237.3691 | 271.8474 | 299.7201 | 117.0453 | 157.1195 | 206.2826 | 232.2206 | 224.0425 | 84.552 | 97.2149 | 129.6798 | 173.3774 | 212.5635 | 169.4135 |  | 152.7258 | 320.2125 |  | 115.4524 | 157.6187 | 214.4082 | 249.1127 | 239.7079 | 142.0126 | 176.1914 | 229.5991 | 253.3946 | 227.2236 | 96.6185 | 107.8549 | 133.0116 | 176.0613 | 222.7292 | 255.705 | 149.5033 | 142.0684 | 135.1377 | 144.0565 | 191.487 | 241.7977 | 265.8423 | 245.6476 |  | 186.518 |  |  | 98.0143 | 102.7654 | 188.8464 | 97.2749 | 202.6121 | 108.4845 | 39.8327 | 40.3697 | 38.756 | 36.3772 | 36.9574 | 38.0935 | 36.3274 | 38.8668 | 94.0739 | 114.7311 | 108.0011 | 93.8662 | 250.8658 |  |  | 164.1642 |  | 147.9448 | 102.0007 | 135.9075 | 101.3614 | 211.2887 | 173.5607 | 266.9287 | 249.5153 | 256.5399 | 205.3854 | 252.11 | 282.2635 | 295.061 | 277.6549 | 167.0445 | 140.3853 | 190.1703 | 161.5155 | 194.1661 | 163.2694 | 224.4079 | 132.7046 | 243.2134 | 210.075 | 195.1737 | 273.013 |  | 197.8772 | 97.9057 | 131.3892 | 176.5464 | 217.8827 | 168.1214 | 190.8859 | 158.7565 |  | 146.7192 | 172.9998 | 239.0275 | 275.5568 | 261.5762 | 117.7684 | 166.9494 | 234.3206 | 274.3497 | 263.1451 | 87.0535 | 98.9003 | 128.073 | 174.9629 | 222.0588 | 148.4001 | 202.163 | 132.347 | 185.1336 | 141.7163 | 124.6126 | 167.464 | 226.6828 | 266.0486 | 256.1793 | 136.976 | 181.6737 | 249.3135 | 283.1636 | 261.0328 | 89.6496 | 109.1503 | 141.164 | 187.1468 | 236.5796 | 107.3377 | 150.6555 | 163.7851 | 161.4521 | 128.4092 | 232.0859 | 171.6444 | 266.6597 | 252.6883 | 189.2946 |  |  |  | 98.0122 | 108.1377 | 101.6525 | 203.5402 | 105.4819 | 172.2901 |  | 110.0669 | 100.486 | 103.7912 | 60.6534 | 103.0559 | 114.1621 |  | 243.1134 | 289.2349 | 302.0212 | 422.0876 | 570.3742 | 544.7637 | 391.3932 | [23 empty] | 102.8658 | 557.5689 | 61.0945 | 266.1741
16:18 | 10330 |  |  | 1.2993 | 32.6976 | 35.2983 | 10.0405 | 11.1481 | 20.5493 | 10.1933 | 1.8307 | 3.2784 | 0.8724 | -0.0292 |  |  |  | -16.8485 | 24.4215 | 38.7924 | 7.4286 |  | 9.0877 | 19.5596 | 0.4293 | 0.3942 | 1.6474 | 0.9275 | -4.6441 | 243.6302 | 239.8439 | 166.1701 | 191.45 | 151.6499 | 134.8078 | 116.564 | 203.1021 | 160.653 | 223.5534 | 259.3364 | 239.9421 | 174.857 | 173.0299 | 209.321 | 258.2121 | 270.1636 |  |  | 160.9857 |  | 314.2503 | 118.9373 | 157.9986 | 213.6042 | 243.0045 | 222.4017 | 206.2444 | 175.449 | 232.7691 | 264.9875 | 250.9855 | 181.8069 | 97.94 | 130.7818 | 170.8036 | 209.0629 | 172.0993 | 207.5778 | 188.2411 | 370.3398 | 121.9771 | 175.0136 | 237.3576 | 271.8163 | 299.8253 | 117.0506 | 157.117 | 206.2759 | 232.199 | 224.0322 | 84.5598 | 97.2224 | 129.6853 | 173.3751 | 212.5541 | 169.3569 |  | 152.7225 | 320.1637 |  | 115.4558 | 157.6224 | 214.4024 | 249.0955 | 239.6901 | 142.0161 | 176.1853 | 229.5833 | 253.3707 | 227.2007 | 96.6221 | 107.8584 | 133.0117 | 176.0616 | 222.7118 | 255.6801 | 149.4707 | 142.0508 | 135.1267 | 144.0489 | 191.4833 | 241.7784 | 265.8114 | 245.622 |  | 186.4834 |  |  | 98.0061 | 102.7548 | 188.826 | 97.277 | 202.61 | 108.4816 | 39.8091 | 40.0259 | 38.7653 | 36.784 | 37.1385 | 38.1212 | 36.0564 | 38.4766 | 94.057 | 114.719 | 107.9868 | 93.8566 | 250.8382 |  |  | 164.1517 |  | 147.9363 | 101.9947 | 135.8991 | 101.3598 | 211.2846 | 173.5552 | 266.8937 | 249.4893 | 256.512 | 205.3701 | 252.1137 | 282.2499 | 295.0465 | 277.6299 | 167.1007 | 140.3746 | 190.1569 | 161.4939 | 194.1651 | 163.2781 | 224.3991 | 132.713 | 243.1948 | 210.07 | 195.177 | 272.9879 |  | 197.8747 | 97.9127 | 131.3993 | 176.546 | 217.8674 | 168.0921 | 190.8639 | 158.7458 |  | 146.7243 | 173.0077 | 239.0239 | 275.5299 | 261.548 | 117.7649 | 166.9517 | 234.3024 | 274.3297 | 263.1243 | 87.0446 | 98.8998 | 128.0723 | 174.9665 | 222.0466 | 148.3785 | 202.1366 | 132.3411 | 185.1707 | 141.6759 | 124.6183 | 167.4677 | 226.68 | 266.0315 | 256.1608 | 136.9641 | 181.6733 | 249.2851 | 283.1368 | 261.0051 | 89.6592 | 109.1504 | 141.1773 | 187.1528 | 236.5466 | 107.3321 | 150.6384 | 163.7655 | 161.4318 | 128.4122 | 232.0917 | 171.6548 | 266.6282 | 252.6632 | 189.2789 |  |  |  | 97.9965 | 108.1403 | 101.6477 | 203.5347 | 105.4683 | 172.2759 |  | 110.0562 | 100.4785 | 103.7782 | 60.649 | 103.0798 | 114.173 |  | 243.0579 | 289.194 | 301.9731 | 421.4804 | 569.8219 | 543.9679 | 391.1151 | [23 empty] | 102.8573 | 556.8949 | 61.1003 | 266.1259
16:18 | 10331 |  |  | 1.2833 | 32.6697 | 35.3808 | 10.0613 | 11.1567 | 20.5771 | 10.1774 | 1.8315 | 3.2776 | 0.873 | -0.0279 |  |  |  | -16.896 | 24.3406 | 38.7754 | 7.3284 |  | 9.1278 | 19.5643 | 0.4297 | 0.393 | 1.6497 | 0.9261 | -5.9511 | 243.5995 | 239.8088 | 166.1575 | 191.4363 | 151.6399 | 134.8017 | 116.5502 | 203.0831 | 160.6468 | 223.5356 | 259.3074 | 239.9053 | 174.8487 | 173.0062 | 209.2551 | 258.1763 | 270.1237 |  |  | 160.9674 |  | 314.1995 | 118.9316 | 158.006 | 213.597 | 242.9843 | 222.3781 | 206.2316 | 175.4495 | 232.7513 | 264.9676 | 250.9628 | 181.8062 | 97.9452 | 130.7866 | 170.8082 | 209.0508 | 172.0856 | 207.5537 | 188.2325 | 370.284 | 121.9845 | 175.0134 | 237.3502 | 271.7916 | 299.8955 | 117.0549 | 157.1145 | 206.2671 | 232.1838 | 224.0049 | 84.5653 | 97.2267 | 129.6944 | 173.3671 | 212.538 | 169.3053 |  | 152.7176 | 320.119 |  | 115.458 | 157.6214 | 214.3987 | 249.0749 | 239.6678 | 142.0151 | 176.1804 | 229.5685 | 253.351 | 227.1811 | 96.628 | 107.8664 | 133.0166 | 176.0687 | 222.6987 | 255.6662 | 149.4412 | 142.0321 | 135.1173 | 144.0423 | 191.4807 | 241.7576 | 265.7811 | 245.5928 |  | 186.4474 |  |  | 98.0044 | 102.7478 | 188.7905 | 97.2582 | 202.6223 | 108.4884 | 39.8593 | 39.7872 | 38.0225 | 36.9705 | 37.4172 | 38.1183 | 35.4221 | 37.9454 | 94.0441 | 114.7055 | 107.9767 | 93.8551 | 250.8089 |  |  | 164.1352 |  | 147.9218 | 101.9857 | 135.8876 | 101.3487 | 211.2831 | 173.5488 | 266.8581 | 249.4514 | 256.479 | 205.3523 | 252.1018 | 282.234 | 295.0281 | 277.6009 | 167.1371 | 140.3576 | 190.1226 | 161.4713 | 194.1674 | 163.2839 | 224.3887 | 132.7194 | 243.1753 | 210.0596 | 195.1833 | 272.9513 |  | 197.8738 | 97.9123 | 131.3981 | 176.5401 | 217.853 | 168.0672 | 190.8395 | 158.726 |  | 146.7185 | 173.0056 | 239.0109 | 275.5022 | 261.5108 | 117.766 | 166.9509 | 234.2914 | 274.2984 | 263.0982 | 87.0421 | 98.9029 | 128.0786 | 174.9682 | 222.0306 | 148.3516 | 202.1032 | 132.3391 | 185.2316 | 141.6327 | 124.6144 | 167.4658 | 226.6709 | 265.9966 | 256.1308 | 136.9542 | 181.6612 | 249.2661 | 283.1055 | 260.973 | 89.6507 | 109.1451 | 141.1783 | 187.151 | 236.5149 | 107.3099 | 150.6226 | 163.7505 | 161.4159 | 128.417 | 232.0969 | 171.6665 | 266.61 | 252.6434 | 189.2777 |  |  |  | 97.9806 | 108.1343 | 101.6342 | 203.5344 | 105.4532 | 172.2804 |  | 110.0406 | 100.4679 | 103.7615 | 60.6482 | 103.1319 | 114.173 |  | 242.9985 | 289.1495 | 301.9309 | 421.9137 | 571.0045 | 545.3208 | 391.5663 | [23 empty] | 102.8464 | 558.1626 | 61.064 | 266.074
16:18 | 10332 |  |  | 1.296 | 32.6429 | 35.3171 | 10.077 | 11.2203 | 20.6791 | 10.1021 | 1.8313 | 3.2776 | 0.8762 | -0.0285 |  |  |  | -16.899 | 24.3885 | 38.7383 | 7.4 |  | 9.2554 | 19.5973 | 0.4286 | 0.3949 | 1.6505 | 0.9241 | -6.535 | 243.57 | 239.7819 | 166.1499 | 191.4237 | 151.6362 | 134.8015 | 116.5454 | 203.0643 | 160.649 | 223.5224 | 259.2754 | 239.8781 | 174.843 | 172.9957 | 209.2212 | 258.1524 | 270.0941 |  |  | 160.9506 |  | 314.1566 | 118.9232 | 158.0086 | 213.5858 | 242.9601 | 222.3541 | 206.2162 | 175.4511 | 232.7337 | 264.953 | 250.9419 | 181.8092 | 97.9478 | 130.7943 | 170.8078 | 209.0439 | 172.0731 | 207.535 | 188.2185 | 370.2281 | 121.9873 | 175.023 | 237.3421 | 271.7695 | 300.131 | 117.0565 | 157.1084 | 206.2497 | 232.1593 | 223.9753 | 84.5507 | 97.217 | 129.6937 | 173.3544 | 212.508 | 169.2855 |  | 152.7148 | 320.0671 |  | 115.4675 | 157.6165 | 214.3874 | 249.0459 | 239.6377 | 142.0104 | 176.1744 | 229.5505 | 253.3238 | 227.1545 | 96.6192 | 107.8715 | 133.0221 | 176.0655 | 222.6874 | 255.6415 | 149.4244 | 142.0107 | 135.1209 | 144.0471 | 191.4839 | 241.7508 | 265.7652 | 245.5658 |  | 186.4228 |  |  | 97.9956 | 102.7423 | 188.7845 | 97.2395 | 202.6236 | 108.4868 | 39.9242 | 39.5464 | 36.7639 | 36.8713 | 37.6794 | 38.1282 | 34.7662 | 37.2949 | 94.0388 | 114.6993 | 107.9724 | 93.8513 | 250.7733 |  |  | 164.1203 |  | 147.9079 | 101.9783 | 135.8749 | 101.3454 | 211.2708 | 173.5512 | 266.8245 | 249.4149 | 256.4455 | 205.3319 | 252.0906 | 282.2193 | 295.0066 | 277.5744 | 167.1429 | 140.3439 | 190.0671 | 161.4591 | 194.167 | 163.2865 | 224.3804 | 132.7165 | 243.1502 | 210.0517 | 195.191 | 272.9176 |  | 197.852 | 97.9082 | 131.4007 | 176.5333 | 217.8357 | 168.048 | 190.8139 | 158.7073 |  | 146.7102 | 173.0031 | 238.998 | 275.4793 | 261.4838 | 117.774 | 166.9556 | 234.2824 | 274.2674 | 263.0753 | 87.0479 | 98.9089 | 128.0908 | 174.9673 | 222.0224 | 148.3262 | 202.0754 | 132.3355 | 185.2909 | 141.584 | 124.6221 | 167.4721 | 226.6674 | 265.9699 | 256.104 | 136.9609 | 181.6597 | 249.2576 | 283.078 | 260.9489 | 89.6552 | 109.1463 | 141.1733 | 187.1422 | 236.5027 | 107.2986 | 150.6029 | 163.7245 | 161.4034 | 128.4251 | 232.0939 | 171.6709 | 266.5895 | 252.605 | 189.2784 |  |  |  | 97.9641 | 108.1178 | 101.6165 | 203.52 | 105.4381 | 172.2819 |  | 110.0309 | 100.4498 | 103.7394 | 60.6386 | 103.1089 | 114.1781 |  | 242.9321 | 289.1066 | 301.8735 | 421.4804 | 569.8219 | 544.0303 | 390.679 | [23 empty] | 102.832 | 556.9261 | 61.1445 | 266.0193
16:18 | 10333 |  |  | 1.2475 | 32.6865 | 35.2589 | 10.0964 | 11.2564 | 20.7204 | 10.1272 | 1.8322 | 3.2737 | 0.8747 | -0.0306 |  |  |  | -16.9643 | 24.3425 | 38.743 | 7.4012 |  | 9.1911 | 19.4772 | 0.429 | 0.3912 | 1.6493 | 0.9236 | -5.8193 | 243.5423 | 239.7594 | 166.136 | 191.4046 | 151.6258 | 134.7931 | 116.5388 | 203.0504 | 160.6504 | 223.512 | 259.2513 | 239.8552 | 174.8424 | 172.999 | 209.2036 | 258.1357 | 270.0698 |  |  | 160.934 |  | 314.1082 | 118.919 | 158.0103 | 213.572 | 242.9337 | 222.3302 | 206.2049 | 175.4432 | 232.7144 | 264.9331 | 250.9205 | 181.7933 | 97.9451 | 130.7951 | 170.7994 | 209.0242 | 172.0496 | 207.5083 | 188.1897 | 370.1588 | 121.9879 | 175.0372 | 237.3253 | 271.7456 | 299.984 | 117.0553 | 157.1051 | 206.2386 | 232.1293 | 223.9579 | 84.5433 | 97.2094 | 129.6954 | 173.3487 | 212.4906 | 169.2883 |  | 152.7078 | 320.0076 |  | 115.4732 | 157.6137 | 214.3759 | 249.0158 | 239.6088 | 142.0008 | 176.172 | 229.5268 | 253.292 | 227.1198 | 96.6096 | 107.8721 | 133.022 | 176.0512 | 222.6687 | 255.6192 | 149.4076 | 141.9907 | 135.1127 | 144.0502 | 191.4762 | 241.7434 | 265.7422 | 245.5415 |  | 186.402 |  |  | 97.982 | 102.7329 | 188.7958 | 97.2318 | 202.601 | 108.4837 | 39.7941 | 39.3223 | 36.4108 | 36.7732 | 37.8463 | 38.1811 | 34.2447 | 36.7596 | 94.0271 | 114.6932 | 107.9621 | 93.8406 | 250.7451 |  |  | 164.1101 |  | 147.9069 | 101.9865 | 135.8705 | 101.34 | 211.2603 | 173.5563 | 266.7936 | 249.3899 | 256.4286 | 205.3178 | 252.0892 | 282.211 | 294.9855 | 277.5445 | 167.1459 | 140.3351 | 190.0411 | 161.4525 | 194.166 | 163.2867 | 224.3712 | 132.7114 | 243.1231 | 210.0426 | 195.1906 | 272.8987 |  | 197.828 | 97.9045 | 131.415 | 176.5337 | 217.8314 | 168.0069 | 190.7992 | 158.694 |  | 146.7058 | 173.0043 | 238.984 | 275.4523 | 261.4635 | 117.7896 | 166.9662 | 234.28 | 274.2482 | 263.0571 | 87.0579 | 98.9191 | 128.0968 | 174.9687 | 222.0156 | 148.3067 | 202.0598 | 132.3299 | 185.3462 | 141.5552 | 124.6386 | 167.4733 | 226.668 | 265.9512 | 256.0865 | 136.9746 | 181.6644 | 249.2459 | 283.0553 | 260.9317 | 89.6616 | 109.1569 | 141.179 | 187.1372 | 236.4895 | 107.2972 | 150.5842 | 163.7074 | 161.3896 | 128.4363 | 232.0874 | 171.6783 | 266.5715 | 252.5804 | 189.2907 |  |  |  | 97.9504 | 108.1069 | 101.6031 | 203.5005 | 105.4235 | 172.2853 |  | 110.0109 | 100.4302 | 103.7236 | 60.6318 | 103.0662 | 114.1703 |  | 242.8793 | 289.0479 | 301.8224 | 421.1749 | 570.2613 | 544.9016 | 391.4196 | [23 empty] | 102.8175 | 557.5815 | 61.0752 | 265.9636
16:18 | 10334 |  |  | 1.3654 | 32.789 | 35.3739 | 10.1796 | 11.2626 | 20.8682 | 10.1588 | 1.8316 | 3.2706 | 0.8735 | -0.0305 |  |  |  | -16.8252 | 24.3647 | 38.7833 | 7.465 |  | 9.2373 | 19.4406 | 0.4303 | 0.395 | 1.6508 | 0.9237 | -4.6244 | 243.5247 | 239.7332 | 166.1245 | 191.3921 | 151.6193 | 134.7825 | 116.5286 | 203.041 | 160.6477 | 223.4997 | 259.228 | 239.831 | 174.8366 | 172.9912 | 209.183 | 258.1145 | 270.0512 |  |  | 160.9247 |  | 314.0595 | 118.9239 | 158.0148 | 213.5619 | 242.9147 | 222.3121 | 206.1975 | 175.4396 | 232.7042 | 264.9075 | 250.8961 | 181.7796 | 97.9445 | 130.797 | 170.7933 | 209.0084 | 172.0221 | 207.4799 | 188.1722 | 370.0917 | 121.9901 | 175.0258 | 237.3104 | 271.7234 | 299.5618 | 117.0612 | 157.108 | 206.2264 | 232.1072 | 223.9399 | 84.5472 | 97.2131 | 129.7026 | 173.3507 | 212.4853 | 169.2955 |  | 152.7021 | 319.9485 |  | 115.4793 | 157.6169 | 214.3738 | 248.9929 | 239.5967 | 142.0094 | 176.1808 | 229.5218 | 253.2675 | 227.0974 | 96.6079 | 107.8733 | 133.0268 | 176.0524 | 222.6495 | 255.6024 | 149.3952 | 141.9826 | 135.0972 | 144.0521 | 191.4771 | 241.7316 | 265.7223 | 245.5191 |  | 186.3861 |  |  | 97.9727 | 102.721 | 188.7858 | 97.2293 | 202.5499 | 108.4748 | 39.7299 | 39.3509 | 36.9627 | 36.7868 | 37.9714 | 38.204 | 34.4615 | 36.2353 | 94.0108 | 114.6715 | 107.9411 | 93.8223 | 250.717 |  |  | 164.1002 |  | 147.8961 | 101.9832 | 135.8634 | 101.3271 | 211.2534 | 173.5588 | 266.7704 | 249.3577 | 256.4069 | 205.3078 | 252.0774 | 282.1995 | 294.9656 | 277.5211 | 167.1066 | 140.3246 | 190.0271 | 161.4405 | 194.1559 | 163.3002 | 224.3638 | 132.7131 | 243.0973 | 210.0333 | 195.1883 | 272.8837 |  | 197.8139 | 97.904 | 131.4169 | 176.5354 | 217.825 | 167.9545 | 190.7829 | 158.6863 |  | 146.7091 | 173.0122 | 238.9767 | 275.4174 | 261.4287 | 117.7897 | 166.9671 | 234.2682 | 274.2227 | 263.0201 | 87.0549 | 98.9168 | 128.0941 | 174.9701 | 221.9925 | 148.2866 | 202.0355 | 132.3222 | 185.3736 | 141.5254 | 124.6428 | 167.4743 | 226.6582 | 265.9317 | 256.0595 | 136.9854 | 181.6678 | 249.2326 | 283.0287 | 260.9183 | 89.6607 | 109.1588 | 141.1864 | 187.139 | 236.4629 | 107.2815 | 150.569 | 163.6936 | 161.3735 | 128.4339 | 232.0719 | 171.6855 | 266.5447 | 252.5565 | 189.3077 |  |  |  | 97.939 | 108.094 | 101.5859 | 203.49 | 105.4155 | 172.2871 |  | 109.9998 | 100.4261 | 103.7104 | 60.6398 | 103.0538 | 114.1706 |  | 242.8356 | 288.9975 | 301.7638 | 421.6033 | 569.7265 | 544.4878 | 391.4029 | [23 empty] | 102.8061 | 557.1071 | 61.339 | 265.9165
16:18 | 10335 |  |  | 1.3133 | 32.7237 | 35.4244 | 10.2328 | 11.3186 | 20.8766 | 10.1459 | 1.8329 | 3.2701 | 0.8758 | -0.031 |  |  |  | -16.8306 | 24.4029 | 38.8189 | 7.3895 |  | 9.2201 | 19.4226 | 0.4299 | 0.3904 | 1.6474 | 0.9226 | -6.5804 | 243.5028 | 239.7056 | 166.1216 | 191.3803 | 151.6126 | 134.7747 | 116.5303 | 203.0369 | 160.6535 | 223.4935 | 259.2058 | 239.8076 | 174.8311 | 172.9829 | 209.1879 | 258.0802 | 270.0191 |  |  | 160.9158 |  | 314.0186 | 118.9371 | 158.0153 | 213.5526 | 242.8971 | 222.2944 | 206.1869 | 175.4433 | 232.6905 | 264.8856 | 250.867 | 181.775 | 97.9488 | 130.8047 | 170.7923 | 208.9932 | 171.9968 | 207.4539 | 188.1532 | 370.0341 | 121.9911 | 175.0137 | 237.296 | 271.6965 | 299.5588 | 117.0673 | 157.1043 | 206.2129 | 232.0857 | 223.9165 | 84.559 | 97.2117 | 129.7073 | 173.3491 | 212.4747 | 169.2699 |  | 152.6942 | 319.9013 |  | 115.4869 | 157.6217 | 214.3579 | 248.9733 | 239.5779 | 142.0293 | 176.1799 | 229.516 | 253.2454 | 227.0757 | 96.6011 | 107.8641 | 133.0235 | 176.0528 | 222.6289 | 255.5642 | 149.3814 | 141.9696 | 135.0932 | 144.0536 | 191.4743 | 241.7167 | 265.6984 | 245.4881 |  | 186.3666 |  |  | 97.9671 | 102.7092 | 188.7634 | 97.2023 | 202.4928 | 108.4794 | 39.8291 | 39.3623 | 37.5867 | 36.4666 | 38.1202 | 38.2201 | 34.9132 | 35.6875 | 94.0075 | 114.6596 | 107.9301 | 93.8169 | 250.6889 |  |  | 164.0876 |  | 147.8891 | 101.9745 | 135.851 | 101.3275 | 211.246 | 173.5667 | 266.7497 | 249.3253 | 256.3782 | 205.2819 | 252.0662 | 282.1837 | 294.949 | 277.4993 | 167.0619 | 140.3093 | 189.9689 | 161.4223 | 194.1469 | 163.3168 | 224.3605 | 132.7155 | 243.0817 | 210.0299 | 195.1985 | 272.8582 |  | 197.8009 | 97.9104 | 131.4133 | 176.5343 | 217.8071 | 167.907 | 190.7574 | 158.6711 |  | 146.7128 | 173.0161 | 238.9718 | 275.3931 | 261.3947 | 117.7846 | 166.963 | 234.2463 | 274.1895 | 262.9899 | 87.0546 | 98.9112 | 128.0993 | 174.9698 | 221.9744 | 148.2586 | 202.0062 | 132.3205 | 185.3975 | 141.4899 | 124.6428 | 167.4803 | 226.6402 | 265.9059 | 256.0287 | 136.9872 | 181.6705 | 249.2107 | 282.9941 | 260.8903 | 89.6577 | 109.1547 | 141.1972 | 187.1483 | 236.4403 | 107.2638 | 150.5497 | 163.6688 | 161.3563 | 128.4551 | 232.0505 | 171.6815 | 266.5168 | 252.5373 | 189.3121 |  |  |  | 97.9236 | 108.0818 | 101.571 | 203.4745 | 105.3957 | 172.2639 |  | 109.9972 | 100.424 | 103.703 | 60.6413 | 103.0574 | 114.1886 |  | 242.776 | 288.9692 | 301.6993 | 421.5514 | 570.0446 | 543.8199 | 390.5712 | [23 empty] | 102.7971 | 556.9323 | 61.3376 | 265.8726
16:18 | 10336 |  |  | 1.2236 | 32.629 | 35.2234 | 10.1493 | 11.263 | 20.856 | 10.1414 | 1.8295 | 3.2614 | 0.8789 | -0.0289 |  |  |  | -16.9183 | 24.3947 | 38.6356 | 7.356 |  | 9.2422 | 19.4833 | 0.4296 | 0.3933 | 1.6475 | 0.9267 | -3.7734 | 243.4684 | 239.6788 | 166.1122 | 191.3633 | 151.5955 | 134.7677 | 116.5272 | 203.0231 | 160.658 | 223.4772 | 259.182 | 239.7774 | 174.8183 | 172.9773 | 209.1825 | 258.0491 | 269.9885 |  |  | 160.9026 |  | 313.9695 | 118.9311 | 158.014 | 213.5418 | 242.8661 | 222.265 | 206.1641 | 175.4368 | 232.6617 | 264.8619 | 250.8416 | 181.7608 | 97.9468 | 130.8059 | 170.7869 | 208.9736 | 171.9766 | 207.4301 | 188.1274 | 369.9685 | 121.9897 | 175.0109 | 237.2759 | 271.6631 | 299.4809 | 117.0684 | 157.1051 | 206.1993 | 232.0639 | 223.8892 | 84.5632 | 97.2072 | 129.704 | 173.3429 | 212.4573 | 169.233 |  | 152.6828 | 319.8633 |  | 115.4866 | 157.627 | 214.3424 | 248.9565 | 239.5515 | 142.0325 | 176.1778 | 229.4998 | 253.2175 | 227.0541 | 96.5903 | 107.8626 | 133.0193 | 176.0504 | 222.6058 | 255.5292 | 149.3721 | 141.9591 | 135.0946 | 144.0591 | 191.4749 | 241.7051 | 265.6805 | 245.4702 |  | 186.3589 |  |  | 97.9592 | 102.6989 | 188.7679 | 97.1987 | 202.4641 | 108.4915 | 39.9094 | 39.4226 | 38.0334 | 35.9808 | 38.1937 | 38.2509 | 34.5586 | 34.9027 | 93.9934 | 114.6421 | 107.9236 | 93.8115 | 250.6662 |  |  | 164.0796 |  | 147.8895 | 101.9769 | 135.8521 | 101.3373 | 211.2331 | 173.5746 | 266.7275 | 249.3088 | 256.3631 | 205.2464 | 252.0587 | 282.1733 | 294.9354 | 277.4699 | 167.0624 | 140.2972 | 189.9081 | 161.4104 | 194.1385 | 163.3206 | 224.354 | 132.7103 | 243.0671 | 210.0294 | 195.2014 | 272.8335 |  | 197.8069 | 97.9145 | 131.427 | 176.5367 | 217.7973 | 167.8529 | 190.7413 | 158.6535 |  | 146.719 | 173.0176 | 238.96 | 275.3797 | 261.3703 | 117.799 | 166.9655 | 234.2444 | 274.1626 | 262.967 | 87.0587 | 98.9126 | 128.1089 | 174.9765 | 221.9659 | 148.2322 | 201.9915 | 132.3266 | 185.44 | 141.446 | 124.6473 | 167.4856 | 226.6313 | 265.8861 | 256.0071 | 136.9877 | 181.6835 | 249.1971 | 282.9689 | 260.854 | 89.6604 | 109.1574 | 141.234 | 187.1779 | 236.4113 | 107.2535 | 150.5338 | 163.6493 | 161.3374 | 128.4831 | 232.0402 | 171.6811 | 266.5072 | 252.5273 | 189.3237 |  |  |  | 97.9044 | 108.0713 | 101.5622 | 203.4537 | 105.3708 | 172.2355 |  | 109.9777 | 100.3993 | 103.6842 | 60.6213 | 103.0689 | 114.1774 |  | 242.7075 | 288.9215 | 301.6545 | 421.6165 | 570.3564 | 545.2948 | 391.7007 | [23 empty] | 102.7822 | 557.8256 | 61.1038 | 265.8145
16:18 | 10337 |  |  | 1.2223 | 32.6561 | 35.3079 | 10.1254 | 11.2463 | 20.8385 | 10.1283 | 1.8284 | 3.2664 | 0.8771 | -0.0297 |  |  |  | -17.0118 | 24.3702 | 38.5564 | 7.3626 |  | 9.2437 | 19.467 | 0.4289 | 0.3889 | 1.6476 | 0.924 | -4.3443 | 243.4451 | 239.6526 | 166.1032 | 191.3497 | 151.5858 | 134.7649 | 116.5179 | 203.0026 | 160.6593 | 223.4521 | 259.1518 | 239.7461 | 174.8031 | 172.9698 | 209.1365 | 258.0325 | 269.9763 |  |  | 160.8875 |  | 313.9167 | 118.9205 | 158.0068 | 213.5333 | 242.8346 | 222.2376 | 206.1493 | 175.4353 | 232.6482 | 264.8356 | 250.8057 | 181.7536 | 97.9451 | 130.8035 | 170.7758 | 208.9566 | 171.9548 | 207.4028 | 188.1059 | 369.9044 | 121.9849 | 175.0055 | 237.2639 | 271.6332 | 299.5463 | 117.0732 | 157.107 | 206.1907 | 232.0459 | 223.8686 | 84.5502 | 97.2004 | 129.7066 | 173.3351 | 212.4382 | 169.2238 |  | 152.6755 | 319.8091 |  | 115.4926 | 157.6369 | 214.3405 | 248.9374 | 239.5334 | 142.0236 | 176.1777 | 229.4877 | 253.1913 | 227.0322 | 96.5787 | 107.8791 | 133.0316 | 176.0412 | 222.5921 | 255.5125 | 149.3626 | 141.9508 | 135.0863 | 144.0622 | 191.4798 | 241.6909 | 265.6587 | 245.4497 |  | 186.351 |  |  | 97.9458 | 102.6829 | 188.7696 | 97.2075 | 202.4349 | 108.4848 | 39.9902 | 39.6982 | 38.22 | 35.7805 | 38.1778 | 38.3074 | 33.9676 | 34.4487 | 93.9809 | 114.6242 | 107.9142 | 93.8088 | 250.6339 |  |  | 164.0632 |  | 147.8742 | 101.9723 | 135.8477 | 101.3316 | 211.2173 | 173.5768 | 266.6961 | 249.2799 | 256.3349 | 205.2224 | 252.0534 | 282.1585 | 294.9122 | 277.4406 | 167.0766 | 140.2911 | 189.9218 | 161.4003 | 194.1254 | 163.3275 | 224.3479 | 132.7057 | 243.045 | 210.0142 | 195.1995 | 272.8109 |  | 197.8209 | 97.9155 | 131.4413 | 176.5404 | 217.7869 | 167.7973 | 190.7311 | 158.6436 |  | 146.7158 | 173.024 | 238.9509 | 275.3641 | 261.3422 | 117.8022 | 166.9756 | 234.2353 | 274.1358 | 262.9344 | 87.053 | 98.9077 | 128.112 | 174.9735 | 221.9508 | 148.2118 | 201.9705 | 132.3266 | 185.4896 | 141.4041 | 124.6478 | 167.4911 | 226.629 | 265.8642 | 255.9792 | 136.9809 | 181.6828 | 249.1881 | 282.9507 | 260.8242 | 89.6601 | 109.1577 | 141.2296 | 187.1696 | 236.3835 | 107.2413 | 150.5169 | 163.6325 | 161.3223 | 128.4869 | 232.029 | 171.6831 | 266.4862 | 252.5004 | 189.3354 |  |  |  | 97.8981 | 108.0595 | 101.5558 | 203.4404 | 105.3582 | 172.2217 |  | 109.9689 | 100.3948 | 103.6752 | 60.616 | 103.0969 | 114.1756 |  | 242.6689 | 288.8775 | 301.6075 | 421.3557 | 569.3854 | 543.7182 | 390.9282 | [23 empty] | 102.7726 | 556.5518 | 61.0539 | 265.7732
16:18 | 10338 |  |  | 1.1897 | 32.707 | 35.4371 | 10.1031 | 11.2104 | 20.8035 | 10.2083 | 1.8295 | 3.2662 | 0.8803 | -0.0284 |  |  |  | -17.173 | 24.2757 | 38.6305 | 7.3332 |  | 9.1794 | 19.5681 | 0.43 | 0.3891 | 1.6486 | 0.9235 | -5.1778 | 243.4232 | 239.6258 | 166.0939 | 191.3331 | 151.5864 | 134.7554 | 116.5109 | 202.9941 | 160.6512 | 223.4452 | 259.126 | 239.7245 | 174.8022 | 172.9782 | 209.0847 | 258.0185 | 269.9697 |  |  | 160.8707 |  | 313.865 | 118.915 | 158.0048 | 213.5228 | 242.8137 | 222.216 | 206.1421 | 175.4373 | 232.6377 | 264.8114 | 250.7744 | 181.7493 | 97.9413 | 130.8041 | 170.7746 | 208.9327 | 171.9267 | 207.3723 | 188.0815 | 369.8438 | 121.9833 | 175.0138 | 237.2493 | 271.6051 | 299.6483 | 117.084 | 157.1079 | 206.1818 | 232.0263 | 223.8552 | 84.5558 | 97.2006 | 129.7175 | 173.3409 | 212.4299 | 169.2277 |  | 152.6699 | 319.7498 |  | 115.4918 | 157.6358 | 214.3303 | 248.9094 | 239.5042 | 142.008 | 176.174 | 229.4658 | 253.162 | 227.0024 | 96.5679 | 107.8802 | 133.0295 | 176.0324 | 222.577 | 255.4864 | 149.3519 | 141.9331 | 135.0783 | 144.0673 | 191.4835 | 241.6827 | 265.635 | 245.4262 |  | 186.3401 |  |  | 97.9329 | 102.6738 | 188.7606 | 97.2183 | 202.4006 | 108.4809 | 40.1357 | 39.8543 | 38.3145 | 35.5575 | 38.1406 | 38.3827 | 33.576 | 34.7837 | 93.9833 | 114.6132 | 107.9033 | 93.8012 | 250.5986 |  |  | 164.0445 |  | 147.8558 | 101.9671 | 135.8352 | 101.3181 | 211.2083 | 173.5748 | 266.6563 | 249.2432 | 256.3005 | 205.1952 | 252.0415 | 282.1409 | 294.8896 | 277.403 | 167.0652 | 140.284 | 189.9739 | 161.3831 | 194.1298 | 163.3327 | 224.3352 | 132.7066 | 243.0163 | 209.9864 | 195.1978 | 272.7854 |  | 197.8113 | 97.9148 | 131.4417 | 176.5417 | 217.7731 | 167.7518 | 190.7071 | 158.6241 |  | 146.691 | 173.0256 | 238.9389 | 275.3355 | 261.3099 | 117.7992 | 166.9757 | 234.2186 | 274.1068 | 262.9099 | 87.0546 | 98.9118 | 128.1116 | 174.9716 | 221.934 | 148.1898 | 201.9546 | 132.3256 | 185.565 | 141.3751 | 124.6481 | 167.4985 | 226.6187 | 265.8392 | 255.9483 | 136.9794 | 181.669 | 249.1829 | 282.9221 | 260.8031 | 89.657 | 109.1661 | 141.2023 | 187.1346 | 236.3747 | 107.2217 | 150.5002 | 163.6176 | 161.3071 | 128.4698 | 232.0197 | 171.6857 | 266.4545 | 252.4656 | 189.3347 |  |  |  | 97.889 | 108.0472 | 101.5504 | 203.4367 | 105.3493 | 172.2203 |  | 109.9621 | 100.3841 | 103.6607 | 60.6143 | 103.1092 | 114.1768 |  | 242.6194 | 288.848 | 301.568 | 421.6828 | 569.8604 | 543.1925 | 390.8131 | [23 empty] | 102.7625 | 556.5265 | 61.0419 | 265.7337
16:18 | 10339 |  |  | 1.1493 | 32.7322 | 35.3613 | 10.2125 | 11.2347 | 20.8416 | 10.1909 | 1.8301 | 3.2641 | 0.8771 | -0.0297 |  |  |  | -17.2809 | 24.3125 | 38.5851 | 7.3302 |  | 9.2094 | 19.4456 | 0.4298 | 0.3888 | 1.6457 | 0.9214 | -3.7519 | 243.4014 | 239.6025 | 166.0809 | 191.3209 | 151.5799 | 134.744 | 116.5047 | 202.9811 | 160.6445 | 223.438 | 259.1002 | 239.7028 | 174.7925 | 172.9692 | 209.0404 | 258.0066 | 269.9558 |  |  | 160.8562 |  | 313.8185 | 118.9034 | 158.0066 | 213.5013 | 242.7908 | 222.1931 | 206.1234 | 175.4368 | 232.6185 | 264.7948 | 250.7599 | 181.7429 | 97.9369 | 130.8122 | 170.777 | 208.9225 | 171.9012 | 207.3563 | 188.0683 | 369.7799 | 121.9861 | 175.0161 | 237.2384 | 271.5812 | 299.6269 | 117.0884 | 157.1023 | 206.1648 | 232.0049 | 223.834 | 84.5552 | 97.1948 | 129.7167 | 173.3405 | 212.4135 | 169.2276 |  | 152.6567 | 319.6942 |  | 115.4936 | 157.6318 | 214.3201 | 248.8796 | 239.4699 | 142.0035 | 176.1711 | 229.448 | 253.132 | 226.9709 | 96.5638 | 107.8764 | 133.0257 | 176.0293 | 222.5548 | 255.4594 | 149.3374 | 141.9163 | 135.0734 | 144.0718 | 191.4906 | 241.6776 | 265.6207 | 245.4068 |  | 186.3239 |  |  | 97.9185 | 102.6695 | 188.7438 | 97.2021 | 202.3673 | 108.475 | 40.1185 | 39.8515 | 38.4647 | 35.1588 | 38.1105 | 38.5122 | 33.4667 | 35.0849 | 93.9724 | 114.5966 | 107.8883 | 93.7798 | 250.5789 |  |  | 164.0391 |  | 147.8509 | 101.973 | 135.828 | 101.3181 | 211.1991 | 173.5742 | 266.6229 | 249.2174 | 256.2821 | 205.1824 | 252.0347 | 282.1255 | 294.8673 | 277.3715 | 167.0379 | 140.2669 | 190.0155 | 161.3619 | 194.1216 | 163.3312 | 224.3209 | 132.7029 | 242.9907 | 209.9704 | 195.1955 | 272.762 |  | 197.7901 | 97.9171 | 131.4433 | 176.5413 | 217.7628 | 167.7221 | 190.6853 | 158.6048 |  | 146.6845 | 173.0304 | 238.9315 | 275.3102 | 261.2862 | 117.8069 | 166.9821 | 234.2113 | 274.0885 | 262.8866 | 87.0575 | 98.9237 | 128.1262 | 174.9789 | 221.9222 | 148.1764 | 201.9448 | 132.3306 | 185.6565 | 141.342 | 124.6645 | 167.5039 | 226.61 | 265.8173 | 255.9323 | 136.9838 | 181.6764 | 249.1759 | 282.9005 | 260.7913 | 89.6688 | 109.1825 | 141.2011 | 187.1246 | 236.3729 | 107.2112 | 150.4873 | 163.6051 | 161.2949 | 128.4599 | 232.0174 | 171.6936 | 266.4242 | 252.433 | 189.3206 |  |  |  | 97.8722 | 108.0261 | 101.5406 | 203.4216 | 105.3227 | 172.213 |  | 109.9475 | 100.3715 | 103.6485 | 60.6136 | 103.103 | 114.1765 |  | 242.574 | 288.8276 | 301.5202 | 421.2868 | 569.5074 | 543.347 | 390.4994 | [23 empty] | 102.7493 | 556.4272 | 60.9973 | 265.7008
16:18 | 10340 |  |  | 1.1663 | 32.7952 | 35.383 | 10.1415 | 11.2311 | 20.8123 | 10.0835 | 1.8302 | 3.2654 | 0.876 | -0.03 |  |  |  | -17.1546 | 24.3906 | 38.6768 | 7.3279 |  | 9.2611 | 19.5201 | 0.4302 | 0.3888 | 1.6449 | 0.9208 | -4.6377 | 243.3796 | 239.5847 | 166.0667 | 191.3081 | 151.5645 | 134.7423 | 116.4983 | 202.9657 | 160.6444 | 223.4263 | 259.0715 | 239.676 | 174.7776 | 172.9533 | 209.0005 | 257.9947 | 269.9341 |  |  | 160.8512 |  | 313.7717 | 118.9098 | 158.0084 | 213.4922 | 242.77 | 222.174 | 206.1096 | 175.436 | 232.6042 | 264.7764 | 250.7491 | 181.7409 | 97.9423 | 130.8245 | 170.7793 | 208.9177 | 171.8846 | 207.3428 | 188.0643 | 369.7293 | 121.9967 | 175.0233 | 237.2388 | 271.5641 | 299.982 | 117.0837 | 157.0955 | 206.146 | 231.9818 | 223.8048 | 84.5463 | 97.1832 | 129.7176 | 173.3313 | 212.3959 | 169.2409 |  | 152.6424 | 319.6341 |  | 115.5081 | 157.6291 | 214.3112 | 248.8572 | 239.4507 | 141.9942 | 176.166 | 229.4346 | 253.11 | 226.9402 | 96.566 | 107.8828 | 133.039 | 176.0269 | 222.5373 | 255.4428 | 149.3161 | 141.9001 | 135.06 | 144.0681 | 191.4827 | 241.662 | 265.59 | 245.3766 |  | 186.2931 |  |  | 97.9068 | 102.6594 | 188.7352 | 97.1774 | 202.3239 | 108.4556 | 40.1102 | 39.7998 | 38.6247 | 34.8324 | 38.091 | 38.7487 | 33.8424 | 35.1335 | 93.9503 | 114.5842 | 107.8712 | 93.7693 | 250.5563 |  |  | 164.0283 |  | 147.8465 | 101.9736 | 135.8207 | 101.3144 | 211.1834 | 173.5779 | 266.5987 | 249.1915 | 256.2579 | 205.1742 | 252.0317 | 282.1112 | 294.8384 | 277.3495 | 167.014 | 140.2476 | 190.0015 | 161.344 | 194.0968 | 163.3311 | 224.3132 | 132.6963 | 242.9696 | 209.9577 | 195.195 | 272.7396 |  | 197.7647 | 97.9253 | 131.4588 | 176.5364 | 217.7544 | 167.6916 | 190.6725 | 158.5939 |  | 146.692 | 173.0362 | 238.9231 | 275.2911 | 261.2659 | 117.817 | 166.9888 | 234.203 | 274.0702 | 262.8608 | 87.0636 | 98.926 | 128.1477 | 174.9769 | 221.9169 | 148.1595 | 201.9329 | 132.3315 | 185.7369 | 141.3111 | 124.679 | 167.5057 | 226.6024 | 265.7941 | 255.9127 | 136.9865 | 181.6833 | 249.1678 | 282.8853 | 260.7761 | 89.6752 | 109.189 | 141.1927 | 187.1137 | 236.3647 | 107.2007 | 150.4668 | 163.5844 | 161.2844 | 128.4602 | 232.0017 | 171.6887 | 266.3978 | 252.4049 | 189.3113 |  |  |  | 97.8569 | 108.0087 | 101.5275 | 203.4028 | 105.2953 | 172.1954 |  | 109.9395 | 100.3584 | 103.6422 | 60.6216 | 103.1118 | 114.1788 |  | 242.5394 | 288.8114 | 301.4774 | 421.2395 | 569.4836 | 543.071 | 390.4467 | [23 empty] | 102.7374 | 556.2773 | 61.0904 | 265.6754
16:18 | 10341 |  |  | 1.1149 | 32.7144 | 35.4351 | 10.2162 | 11.2324 | 20.7816 | 10.0526 | 1.8292 | 3.2636 | 0.88 | -0.0299 |  |  |  | -17.0928 | 24.4293 | 38.5956 | 7.3251 |  | 9.1568 | 19.4742 | 0.4284 | 0.3917 | 1.6432 | 0.92 | -3.8421 | 243.345 | 239.5629 | 166.0614 | 191.289 | 151.5532 | 134.7302 | 116.4903 | 202.9489 | 160.646 | 223.4137 | 259.0466 | 239.6487 | 174.7645 | 172.9449 | 208.9169 | 257.9511 | 269.8807 |  |  | 160.8361 |  | 313.724 | 118.9097 | 158.0095 | 213.4824 | 242.7401 | 222.1472 | 206.0954 | 175.4297 | 232.5888 | 264.7576 | 250.721 | 181.7308 | 97.9472 | 130.8289 | 170.7715 | 208.8964 | 171.8681 | 207.3172 | 188.0467 | 369.6724 | 122.0043 | 175.0291 | 237.2242 | 271.5413 | 300.359 | 117.0836 | 157.0983 | 206.1358 | 231.9524 | 223.7777 | 84.5567 | 97.1783 | 129.7243 | 173.3241 | 212.372 | 169.2526 |  | 152.6282 | 319.5749 |  | 115.5154 | 157.6346 | 214.3014 | 248.8424 | 239.4379 | 141.9837 | 176.1675 | 229.4235 | 253.0864 | 226.9121 | 96.5674 | 107.8979 | 133.0513 | 176.028 | 222.5305 | 255.4162 | 149.3094 | 141.8865 | 135.0519 | 144.0785 | 191.4788 | 241.6504 | 265.5644 | 245.356 |  | 186.2777 |  |  | 97.9012 | 102.6519 | 188.7221 | 97.1554 | 202.2785 | 108.4391 | 40.248 | 39.7834 | 38.7845 | 34.7494 | 38.1011 | 39.0272 | 34.5857 | 35.1441 | 93.9369 | 114.5672 | 107.8544 | 93.7607 | 250.5284 |  |  | 164.0161 |  | 147.8408 | 101.9732 | 135.8217 | 101.3123 | 211.1783 | 173.5862 | 266.5857 | 249.1746 | 256.2405 | 205.149 | 252.019 | 282.1067 | 294.8177 | 277.3315 | 166.9917 | 140.2443 | 189.9485 | 161.3209 | 194.087 | 163.3397 | 224.3078 | 132.699 | 242.947 | 209.9459 | 195.1982 | 272.7187 |  | 197.7624 | 97.9287 | 131.4717 | 176.5366 | 217.7409 | 167.6586 | 190.657 | 158.583 |  | 146.6957 | 173.0365 | 238.9173 | 275.2801 | 261.2391 | 117.8247 | 166.9836 | 234.1912 | 274.0353 | 262.8305 | 87.0677 | 98.9225 | 128.1429 | 174.9703 | 221.9016 | 148.1317 | 201.9129 | 132.3254 | 185.7915 | 141.2818 | 124.6835 | 167.5074 | 226.5942 | 265.7738 | 255.8845 | 136.995 | 181.685 | 249.1626 | 282.8657 | 260.7498 | 89.6758 | 109.1836 | 141.1941 | 187.1075 | 236.3382 | 107.1892 | 150.4447 | 163.5619 | 161.2678 | 128.4545 | 231.9895 | 171.6794 | 266.3708 | 252.377 | 189.3207 |  |  |  | 97.8492 | 107.9977 | 101.518 | 203.3984 | 105.2807 | 172.1684 |  | 109.9244 | 100.3471 | 103.6261 | 60.6236 | 103.1146 | 114.1828 |  | 242.5021 | 288.7769 | 301.4399 | 421.487 | 569.9494 | 543.9024 | 390.4847 | [23 empty] | 102.727 | 556.9259 | 61.0306 | 265.6395
16:18 | 10342 |  |  | 1.0903 | 32.7578 | 35.4094 | 10.2319 | 11.1892 | 20.7907 | 10.1589 | 1.8288 | 3.2633 | 0.878 | -0.0277 |  |  |  | -17.1637 | 24.4067 | 38.4999 | 7.3269 |  | 9.1914 | 19.4825 | 0.4297 | 0.3909 | 1.6431 | 0.9203 | -4.6782 | 243.3238 | 239.5403 | 166.0537 | 191.2736 | 151.5455 | 134.7186 | 116.4859 | 202.9283 | 160.6522 | 223.398 | 259.0281 | 239.6222 | 174.7563 | 172.9408 | 208.8272 | 257.9001 | 269.83 |  |  | 160.8098 |  | 313.6781 | 118.8889 | 158.0027 | 213.4638 | 242.7119 | 222.1194 | 206.0742 | 175.4285 | 232.5702 | 264.7439 | 250.6864 | 181.7204 | 97.9482 | 130.8324 | 170.766 | 208.8811 | 171.8517 | 207.2927 | 188.0191 | 369.6009 | 122.0035 | 175.0241 | 237.2071 | 271.5171 | 300.2844 | 117.0765 | 157.1005 | 206.1226 | 231.9283 | 223.7579 | 84.5547 | 97.1769 | 129.7254 | 173.3113 | 212.3484 | 169.2521 |  | 152.6119 | 319.5243 |  | 115.5145 | 157.6385 | 214.2898 | 248.8159 | 239.4111 | 141.974 | 176.1645 | 229.4107 | 253.0598 | 226.8824 | 96.5684 | 107.9057 | 133.053 | 176.025 | 222.5218 | 255.3571 | 149.3083 | 141.8803 | 135.0529 | 144.0965 | 191.4862 | 241.6505 | 265.5475 | 245.3441 |  | 186.2706 |  |  | 97.893 | 102.641 | 188.669 | 97.0947 | 202.2209 | 108.4197 | 40.3466 | 39.7732 | 38.8841 | 34.8943 | 38.1138 | 39.2265 | 35.4036 | 35.502 | 93.9265 | 114.55 | 107.8368 | 93.7479 | 250.5057 |  |  | 164.0011 |  | 147.8333 | 101.9649 | 135.816 | 101.3113 | 211.1717 | 173.5917 | 266.5598 | 249.1473 | 256.2224 | 205.1177 | 251.9959 | 282.0962 | 294.7903 | 277.3064 | 166.9674 | 140.2377 | 189.9104 | 161.2938 | 194.0829 | 163.3459 | 224.2927 | 132.6977 | 242.9223 | 209.9373 | 195.1996 | 272.6949 |  | 197.7603 | 97.9281 | 131.4775 | 176.5364 | 217.7246 | 167.6176 | 190.6347 | 158.5658 |  | 146.6964 | 173.0389 | 238.9066 | 275.26 | 261.2178 | 117.8242 | 166.9825 | 234.1762 | 274.0087 | 262.8014 | 87.0632 | 98.9211 | 128.1352 | 174.9728 | 221.8779 | 148.113 | 201.8898 | 132.321 | 185.8221 | 141.2548 | 124.6824 | 167.5104 | 226.5859 | 265.7516 | 255.8562 | 136.9993 | 181.6826 | 249.1438 | 282.8296 | 260.7173 | 89.6744 | 109.1781 | 141.1993 | 187.0986 | 236.3111 | 107.183 | 150.4307 | 163.5441 | 161.2532 | 128.4633 | 231.9869 | 171.6924 | 266.345 | 252.346 | 189.3351 |  |  |  | 97.8448 | 107.9796 | 101.5097 | 203.3966 | 105.2587 | 172.144 |  | 109.9054 | 100.3365 | 103.6191 | 60.6305 | 103.1142 | 114.1963 |  | 242.4586 | 288.7399 | 301.3984 | 421.3687 | 570.2642 | 544.5241 | 390.789 | [23 empty] | 102.7161 | 557.3942 | 61.0116 | 265.5992
16:18 | 10343 |  |  | 1.1873 | 32.7755 | 35.4678 | 10.1738 | 11.2523 | 20.793 | 10.1076 | 1.8294 | 3.263 | 0.8775 | -0.0266 |  |  |  | -17.1029 | 24.4522 | 38.5757 | 7.3111 |  | 9.2959 | 19.5169 | 0.4292 | 0.3923 | 1.6473 | 0.9227 | -5.0335 | 243.3021 | 239.5149 | 166.0368 | 191.258 | 151.5367 | 134.7118 | 116.481 | 202.9258 | 160.6486 | 223.3764 | 258.9967 | 239.5944 | 174.7537 | 172.9209 | 208.9577 | 257.8883 | 269.8147 |  |  | 160.7981 |  | 313.6348 | 118.8948 | 158.0021 | 213.4452 | 242.6877 | 222.0954 | 206.0684 | 175.4308 | 232.5576 | 264.712 | 250.6646 | 181.7157 | 97.9397 | 130.8313 | 170.7623 | 208.8696 | 171.8266 | 207.2657 | 187.9979 | 369.5321 | 122.0045 | 175.0137 | 237.1883 | 271.4893 | 300.1313 | 117.073 | 157.0959 | 206.1085 | 231.9053 | 223.7365 | 84.5475 | 97.1686 | 129.7199 | 173.31 | 212.3378 | 169.2422 |  | 152.5937 | 319.4758 |  | 115.5173 | 157.6428 | 214.2787 | 248.7972 | 239.3909 | 141.9726 | 176.1581 | 229.3998 | 253.0321 | 226.853 | 96.5725 | 107.9079 | 133.0576 | 176.0218 | 222.5 | 255.3035 | 149.2963 | 141.8635 | 135.0484 | 144.0864 | 191.4801 | 241.6361 | 265.5242 | 245.3152 |  | 186.2555 |  |  | 97.8897 | 102.6357 | 188.6417 | 97.0774 | 202.1821 | 108.4231 | 40.4407 | 39.7032 | 38.8989 | 35.1665 | 38.0711 | 39.3243 | 36.1593 | 35.9767 | 93.9149 | 114.5404 | 107.8263 | 93.744 | 250.4801 |  |  | 163.9835 |  | 147.8188 | 101.9583 | 135.8055 | 101.3067 | 211.1562 | 173.5855 | 266.5291 | 249.1096 | 256.1953 | 205.087 | 251.9705 | 282.0747 | 294.7526 | 277.2744 | 166.9326 | 140.2183 | 189.8394 | 161.2728 | 194.0684 | 163.3448 | 224.2809 | 132.6882 | 242.8978 | 209.9263 | 195.1946 | 272.6739 |  | 197.7484 | 97.9307 | 131.4784 | 176.5341 | 217.7133 | 167.5914 | 190.6129 | 158.5555 |  | 146.6956 | 173.0401 | 238.8883 | 275.2241 | 261.206 | 117.8231 | 166.9917 | 234.1652 | 273.9918 | 262.7783 | 87.0604 | 98.9283 | 128.1443 | 174.9805 | 221.8714 | 148.1167 | 201.8745 | 132.325 | 185.847 | 141.2439 | 124.6846 | 167.5159 | 226.5851 | 265.7215 | 255.8359 | 137.01 | 181.6863 | 249.1348 | 282.8029 | 260.6952 | 89.6786 | 109.1835 | 141.2028 | 187.0972 | 236.2968 | 107.1723 | 150.4167 | 163.5305 | 161.2356 | 128.4697 | 231.9752 | 171.7097 | 266.3207 | 252.3219 | 189.3437 |  |  |  | 97.8324 | 107.9648 | 101.5069 | 203.3986 | 105.2423 | 172.1254 |  | 109.8776 | 100.3181 | 103.5994 | 60.6195 | 103.1184 | 114.1844 |  | 242.414 | 288.6927 | 301.3311 | 421.4376 | 570.5169 | 544.9588 | 391.2807 | [23 empty] | 102.7031 | 557.7379 | 61.1419 | 265.5534
16:18 | 10344 |  |  | 1.249 | 32.8924 | 35.4562 | 10.1319 | 11.3163 | 20.839 | 10.2461 | 1.8292 | 3.2618 | 0.8767 | -0.0266 |  |  |  | -17.1253 | 24.5849 | 38.6625 | 7.3463 |  | 9.2564 | 19.472 | 0.4294 | 0.3897 | 1.6422 | 0.9232 | -5.8446 | 243.2787 | 239.4932 | 166.0331 | 191.2471 | 151.5288 | 134.7068 | 116.4752 | 202.9311 | 160.644 | 223.3632 | 258.9662 | 239.5764 | 174.7516 | 172.9062 | 209.1003 | 257.8682 | 269.7837 |  |  | 160.7893 |  | 313.5824 | 118.9073 | 158.0037 | 213.432 | 242.6606 | 222.0693 | 206.059 | 175.4261 | 232.5371 | 264.6847 | 250.6361 | 181.7061 | 97.9405 | 130.8318 | 170.7565 | 208.8528 | 171.8003 | 207.2396 | 187.9791 | 369.4707 | 121.9996 | 175.0097 | 237.1735 | 271.4597 | 299.9942 | 117.0851 | 157.0916 | 206.0974 | 231.8851 | 223.7132 | 84.5527 | 97.1647 | 129.7278 | 173.3133 | 212.3337 | 169.2302 |  | 152.5778 | 319.426 |  | 115.5286 | 157.6458 | 214.2709 | 248.7781 | 239.3736 | 141.9913 | 176.1617 | 229.3896 | 253.0089 | 226.8328 | 96.5782 | 107.9093 | 133.0583 | 176.02 | 222.4819 | 255.2682 | 149.2837 | 141.838 | 135.0351 | 144.0734 | 191.4775 | 241.6167 | 265.4995 | 245.283 |  | 186.2303 |  |  | 97.8856 | 102.6297 | 188.6435 | 97.0853 | 202.1563 | 108.4255 | 40.4821 | 39.5262 | 38.7975 | 35.575 | 37.9187 | 39.3781 | 36.639 | 36.3702 | 93.9021 | 114.5314 | 107.8159 | 93.7344 | 250.4535 |  |  | 163.9753 |  | 147.812 | 101.9597 | 135.8023 | 101.3059 | 211.1495 | 173.5934 | 266.5075 | 249.0808 | 256.1747 | 205.0859 | 251.9656 | 282.0633 | 294.7283 | 277.2507 | 166.9221 | 140.2069 | 189.7458 | 161.2551 | 194.06 | 163.3553 | 224.275 | 132.6897 | 242.8773 | 209.9176 | 195.1968 | 272.652 |  | 197.7395 | 97.9329 | 131.4794 | 176.535 | 217.7004 | 167.5663 | 190.5878 | 158.5425 |  | 146.6858 | 173.0454 | 238.8862 | 275.2019 | 261.1733 | 117.8232 | 166.9952 | 234.1561 | 273.9634 | 262.7498 | 87.0565 | 98.9256 | 128.1505 | 174.975 | 221.8615 | 148.1098 | 201.8433 | 132.3216 | 185.8155 | 141.2297 | 124.6891 | 167.5234 | 226.5831 | 265.6995 | 255.8118 | 137.0155 | 181.6964 | 249.1287 | 282.7839 | 260.6722 | 89.6844 | 109.1946 | 141.2066 | 187.0986 | 236.2855 | 107.1606 | 150.3997 | 163.5189 | 161.2203 | 128.4689 | 231.9552 | 171.7048 | 266.2948 | 252.305 | 189.3333 |  |  |  | 97.8289 | 107.9572 | 101.5081 | 203.4097 | 105.2443 | 172.1087 |  | 109.8603 | 100.3034 | 103.5885 | 60.6164 | 103.1071 | 114.1862 |  | 242.3879 | 288.6428 | 301.2807 | 421.5455 | 570.5081 | 545.3183 | 391.6841 | [23 empty] | 102.6952 | 557.9132 | 61.2983 | 265.5154
16:18 | 10345 |  |  | 1.2981 | 32.8743 | 35.4921 | 10.1237 | 11.2309 | 20.7768 | 10.1744 | 1.8297 | 3.2588 | 0.8737 | -0.0271 |  |  |  | -17.0303 | 24.5252 | 38.6892 | 7.3597 |  | 9.1693 | 19.5903 | 0.4287 | 0.3868 | 1.6425 | 0.9212 | -4.7806 | 243.2558 | 239.481 | 166.0259 | 191.2306 | 151.5165 | 134.6994 | 116.4756 | 202.9147 | 160.6507 | 223.3578 | 258.9404 | 239.5564 | 174.7461 | 172.8832 | 209.0698 | 257.8334 | 269.7453 |  |  | 160.7766 |  | 313.5275 | 118.8989 | 158.0033 | 213.4249 | 242.6365 | 222.0463 | 206.0417 | 175.4208 | 232.5114 | 264.6718 | 250.6161 | 181.7063 | 97.9489 | 130.844 | 170.758 | 208.8433 | 171.7925 | 207.2228 | 187.9652 | 369.4186 | 122.0019 | 175.022 | 237.1651 | 271.4399 | 300.1524 | 117.09 | 157.0889 | 206.0855 | 231.8643 | 223.6937 | 84.5567 | 97.1758 | 129.7399 | 173.3073 | 212.317 | 169.2187 |  | 152.5622 | 319.3757 |  | 115.5325 | 157.6435 | 214.2631 | 248.7591 | 239.3539 | 141.9987 | 176.1616 | 229.3719 | 252.9878 | 226.8131 | 96.5725 | 107.9094 | 133.059 | 176.0158 | 222.4772 | 255.2386 | 149.2742 | 141.8282 | 135.0249 | 144.0837 | 191.4811 | 241.6096 | 265.4791 | 245.2588 |  | 186.2029 |  |  | 97.8687 | 102.613 | 188.628 | 97.0769 | 202.1215 | 108.4116 | 40.5436 | 39.3702 | 38.6648 | 35.7459 | 37.5344 | 39.3862 | 36.8928 | 36.7617 | 93.895 | 114.5136 | 107.803 | 93.7162 | 250.4243 |  |  | 163.9617 |  | 147.7981 | 101.9554 | 135.7914 | 101.3019 | 211.1341 | 173.6036 | 266.4765 | 249.0547 | 256.1495 | 205.0912 | 251.9716 | 282.055 | 294.7166 | 277.2252 | 166.9075 | 140.2067 | 189.6726 | 161.2467 | 194.0592 | 163.3716 | 224.2692 | 132.6934 | 242.8656 | 209.9098 | 195.2141 | 272.6294 |  | 197.7457 | 97.9383 | 131.4892 | 176.529 | 217.6881 | 167.5335 | 190.5635 | 158.5251 |  | 146.6826 | 173.0552 | 238.893 | 275.1889 | 261.1321 | 117.8229 | 166.9852 | 234.1438 | 273.934 | 262.7222 | 87.0538 | 98.9257 | 128.1494 | 174.9689 | 221.8393 | 148.0865 | 201.8124 | 132.3069 | 185.7394 | 141.2031 | 124.69 | 167.5308 | 226.5673 | 265.6834 | 255.7818 | 137.0024 | 181.6954 | 249.0944 | 282.747 | 260.6321 | 89.6829 | 109.1878 | 141.2084 | 187.0911 | 236.2681 | 107.1443 | 150.3823 | 163.5001 | 161.2083 | 128.465 | 231.9382 | 171.6948 | 266.2746 | 252.2818 | 189.3167 |  |  |  | 97.8259 | 107.9463 | 101.4972 | 203.4185 | 105.233 | 172.0913 |  | 109.851 | 100.2916 | 103.5851 | 60.6136 | 103.0729 | 114.1913 |  | 242.3527 | 288.6033 | 301.2362 | 421.1771 | 569.0472 | 543.5703 | 390.6958 | [23 empty] | 102.6848 | 556.3088 | 61.2821 | 265.478
16:18 | 10346 |  |  | 1.2826 | 32.939 | 35.56 | 10.1013 | 11.2322 | 20.7187 | 10.2542 | 1.8278 | 3.2563 | 0.8734 | -0.0261 |  |  |  | -17.0513 | 24.6083 | 38.6297 | 7.3104 |  | 9.1673 | 19.581 | 0.4287 | 0.3894 | 1.641 | 0.9206 | -6.369 | 243.2257 | 239.4574 | 166.0041 | 191.2079 | 151.507 | 134.693 | 116.4665 | 202.8935 | 160.6513 | 223.3441 | 258.9058 | 239.5265 | 174.7389 | 172.8511 | 209.0325 | 257.8064 | 269.7202 |  |  | 160.7596 |  | 313.4796 | 118.9013 | 158.0012 | 213.4141 | 242.6128 | 222.0223 | 206.0281 | 175.4178 | 232.4917 | 264.6461 | 250.5944 | 181.703 | 97.9436 | 130.8464 | 170.7553 | 208.827 | 171.7793 | 207.2029 | 187.953 | 369.3594 | 122.009 | 175.0216 | 237.1538 | 271.4138 | 300.5942 | 117.0836 | 157.0809 | 206.0707 | 231.8411 | 223.6743 | 84.5507 | 97.1784 | 129.7371 | 173.3107 | 212.2992 | 169.1902 |  | 152.546 | 319.3166 |  | 115.538 | 157.6473 | 214.2533 | 248.7437 | 239.3297 | 141.9896 | 176.1595 | 229.3538 | 252.9602 | 226.794 | 96.5721 | 107.9109 | 133.0671 | 176.0138 | 222.4652 | 255.2064 | 149.2646 | 141.8112 | 135.0232 | 144.0817 | 191.4757 | 241.5913 | 265.4524 | 245.2338 |  | 186.1795 |  |  | 97.8545 | 102.5932 | 188.6139 | 97.0602 | 202.097 | 108.406 | 40.594 | 39.3629 | 38.5709 | 35.6608 | 37.2078 | 39.3847 | 36.4786 | 37.1947 | 93.887 | 114.5007 | 107.7956 | 93.709 | 250.4021 |  |  | 163.9522 |  | 147.7899 | 101.9566 | 135.7806 | 101.2916 | 211.114 | 173.6017 | 266.4486 | 249.033 | 256.1254 | 205.0895 | 251.974 | 282.0408 | 294.6969 | 277.188 | 166.8909 | 140.1979 | 189.6143 | 161.2289 | 194.0484 | 163.3766 | 224.2689 | 132.6894 | 242.8436 | 209.8917 | 195.2219 | 272.6117 |  | 197.7588 | 97.9404 | 131.4962 | 176.5267 | 217.6787 | 167.5043 | 190.5438 | 158.5102 |  | 146.6817 | 173.0654 | 238.8828 | 275.1736 | 261.1022 | 117.8251 | 166.9922 | 234.1359 | 273.9109 | 262.7017 | 87.0612 | 98.9335 | 128.156 | 174.9723 | 221.8243 | 148.071 | 201.7967 | 132.3018 | 185.6734 | 141.1892 | 124.6951 | 167.544 | 226.5549 | 265.6659 | 255.7558 | 136.9969 | 181.6877 | 249.0618 | 282.7188 | 260.6014 | 89.6862 | 109.1844 | 141.2074 | 187.0838 | 236.2483 | 107.1307 | 150.3666 | 163.4851 | 161.1966 | 128.4594 | 231.9299 | 171.6851 | 266.2502 | 252.2534 | 189.3028 |  |  |  | 97.8175 | 107.9246 | 101.4802 | 203.4051 | 105.2117 | 172.0728 |  | 109.8238 | 100.2794 | 103.5638 | 60.6091 | 103.0835 | 114.2003 |  | 242.3283 | 288.5833 | 301.1854 | 421.5514 | 569.7329 | 543.7575 | 390.4467 | [23 empty] | 102.6671 | 556.7452 | 61.3 | 265.4558
16:18 | 10347 |  |  | 1.2765 | 32.9262 | 35.5344 | 10.157 | 11.3042 | 20.8577 | 10.3305 | 1.8274 | 3.255 | 0.873 | -0.0282 |  |  |  | -17.0812 | 24.5457 | 38.7685 | 7.3036 |  | 9.2154 | 19.5957 | 0.4278 | 0.3857 | 1.6403 | 0.9183 | -3.6782 | 243.1952 | 239.4263 | 165.9917 | 191.194 | 151.4969 | 134.6867 | 116.458 | 202.886 | 160.6459 | 223.3332 | 258.879 | 239.4947 | 174.7346 | 172.8337 | 209.0136 | 257.7694 | 269.6857 |  |  | 160.7408 |  | 313.4285 | 118.908 | 158.0013 | 213.4046 | 242.582 | 221.9921 | 206.0127 | 175.4119 | 232.4796 | 264.6209 | 250.5672 | 181.6842 | 97.9386 | 130.8442 | 170.7475 | 208.8035 | 171.7582 | 207.1793 | 187.9286 | 369.2931 | 122.0121 | 175.0144 | 237.143 | 271.3863 | 300.3717 | 117.0828 | 157.0853 | 206.0587 | 231.8256 | 223.6575 | 84.5522 | 97.1821 | 129.7413 | 173.3197 | 212.2947 | 169.1773 |  | 152.5332 | 319.2585 |  | 115.5474 | 157.655 | 214.2431 | 248.7134 | 239.3061 | 141.995 | 176.1548 | 229.3417 | 252.9312 | 226.774 | 96.5854 | 107.9109 | 133.0663 | 176.0145 | 222.4431 | 255.1641 | 149.2603 | 141.7888 | 135.0145 | 144.0727 | 191.4743 | 241.5755 | 265.4212 | 245.2129 |  | 186.159 |  |  | 97.8404 | 102.5781 | 188.6001 | 97.0548 | 202.0677 | 108.4022 | 40.5914 | 39.4576 | 38.5508 | 35.595 | 37.1849 | 39.3729 | 35.5765 | 37.5694 | 93.8726 | 114.4841 | 107.7846 | 93.6975 | 250.384 |  |  | 163.9497 |  | 147.7966 | 101.9616 | 135.782 | 101.2913 | 211.1078 | 173.6109 | 266.4323 | 249.0112 | 256.1091 | 205.1052 | 251.971 | 282.0343 | 294.6764 | 277.1501 | 166.8812 | 140.1837 | 189.5592 | 161.2036 | 194.0351 | 163.3769 | 224.2615 | 132.6834 | 242.8215 | 209.8786 | 195.216 | 272.5949 |  | 197.7493 | 97.9423 | 131.5053 | 176.5317 | 217.6662 | 167.4702 | 190.5158 | 158.4919 |  | 146.6756 | 173.0663 | 238.8612 | 275.1447 | 261.0836 | 117.8391 | 167.0031 | 234.1339 | 273.89 | 262.6849 | 87.0704 | 98.9333 | 128.1682 | 174.9697 | 221.819 | 148.0555 | 201.7794 | 132.305 | 185.6337 | 141.1878 | 124.7012 | 167.5546 | 226.5502 | 265.642 | 255.7398 | 136.9756 | 181.6784 | 249.0396 | 282.6934 | 260.5691 | 89.6877 | 109.2005 | 141.2131 | 187.08 | 236.2236 | 107.1215 | 150.3538 | 163.4722 | 161.1858 | 128.4652 | 231.918 | 171.679 | 266.2213 | 252.2228 | 189.2923 |  |  |  | 97.8105 | 107.9006 | 101.476 | 203.3864 | 105.189 | 172.0708 |  | 109.8088 | 100.2791 | 103.5579 | 60.6172 | 103.0822 | 114.225 |  | 242.292 | 288.5322 | 301.1403 | 421.3083 | 570.1098 | 544.8158 | 390.9377 | [23 empty] | 102.6564 | 557.4628 | 61.4203 | 265.4121
16:18 | 10348 |  |  | 1.3468 | 32.9672 | 35.5768 | 10.1974 | 11.3432 | 20.8669 | 10.377 | 1.8267 | 3.2568 | 0.877 | -0.0281 |  |  |  | -17.0143 | 24.5428 | 38.7675 | 7.3177 |  | 9.2207 | 19.6657 | 0.4284 | 0.3886 | 1.6435 | 0.9209 | -5.6576 | 243.1736 | 239.4042 | 165.9864 | 191.1821 | 151.4908 | 134.6753 | 116.4588 | 202.8799 | 160.6552 | 223.3249 | 258.8635 | 239.4663 | 174.7324 | 172.8383 | 209.0266 | 257.7537 | 269.6651 |  |  | 160.7232 |  | 313.3819 | 118.9047 | 158.0052 | 213.3862 | 242.5619 | 221.9662 | 206.0033 | 175.4138 | 232.4637 | 264.6054 | 250.5448 | 181.6793 | 97.9421 | 130.851 | 170.7446 | 208.7937 | 171.7433 | 207.1524 | 187.9072 | 369.2305 | 122.0213 | 175.0169 | 237.1255 | 271.3652 | 299.5778 | 117.0889 | 157.0871 | 206.0465 | 231.8013 | 223.6351 | 84.5574 | 97.1796 | 129.7494 | 173.3104 | 212.276 | 169.1686 |  | 152.5077 | 319.2029 |  | 115.544 | 157.6579 | 214.2284 | 248.6909 | 239.2872 | 142.0081 | 176.1453 | 229.3233 | 252.9017 | 226.7445 | 96.6002 | 107.9022 | 133.0545 | 176.0162 | 222.4199 | 255.132 | 149.2621 | 141.7741 | 135.009 | 144.0755 | 191.475 | 241.564 | 265.395 | 245.189 |  | 186.1473 |  |  | 97.8283 | 102.5631 | 188.5882 | 97.0743 | 202.0397 | 108.4018 | 40.5171 | 39.5288 | 38.2226 | 35.5528 | 37.1717 | 39.3581 | 34.7721 | 37.8726 | 93.8557 | 114.4652 | 107.7754 | 93.6814 | 250.3555 |  |  | 163.9353 |  | 147.7848 | 101.9572 | 135.7741 | 101.2894 | 211.0912 | 173.6098 | 266.4086 | 248.9799 | 256.0852 | 205.108 | 251.9752 | 282.0217 | 294.6636 | 277.1226 | 166.8819 | 140.1715 | 189.5064 | 161.1856 | 194.0212 | 163.3807 | 224.2442 | 132.6748 | 242.7996 | 209.8673 | 195.215 | 272.5741 |  | 197.7438 | 97.9506 | 131.5155 | 176.5311 | 217.6596 | 167.4383 | 190.4899 | 158.4791 |  | 146.6711 | 173.0698 | 238.8554 | 275.1154 | 261.0637 | 117.8467 | 167.0058 | 234.127 | 273.8702 | 262.6562 | 87.0693 | 98.9278 | 128.1764 | 174.9676 | 221.8201 | 148.0449 | 201.7542 | 132.3055 | 185.6197 | 141.156 | 124.7027 | 167.5524 | 226.5423 | 265.6138 | 255.7128 | 136.9882 | 181.6897 | 249.0326 | 282.6644 | 260.5385 | 89.6847 | 109.2016 | 141.2182 | 187.0813 | 236.2019 | 107.1089 | 150.3428 | 163.4544 | 161.1713 | 128.4776 | 231.9069 | 171.6796 | 266.203 | 252.2038 | 189.2941 |  |  |  | 97.8055 | 107.8887 | 101.4689 | 203.3736 | 105.1778 | 172.0539 |  | 109.7931 | 100.2582 | 103.5558 | 60.5999 | 103.0851 | 114.2292 |  | 242.2578 | 288.5038 | 301.0926 | 421.1406 | 569.1549 | 543.9377 | 390.5596 | [23 empty] | 102.6452 | 556.5463 | 61.5526 | 265.3808
16:18 | 10349 |  |  | 1.36 | 33.0049 | 35.6741 | 10.2149 | 11.3227 | 20.9068 | 10.2468 | 1.8269 | 3.2534 | 0.8753 | -0.0286 |  |  |  | -16.9122 | 24.6025 | 38.776 | 7.3924 |  | 9.1987 | 19.5773 | 0.4302 | 0.388 | 1.6428 | 0.9209 | -6.0293 | 243.1519 | 239.3765 | 165.976 | 191.1695 | 151.4849 | 134.6681 | 116.4511 | 202.878 | 160.6543 | 223.3054 | 258.8357 | 239.4384 | 174.7207 | 172.8436 | 209.0538 | 257.7542 | 269.6436 |  |  | 160.7049 |  | 313.33 | 118.9069 | 158.0017 | 213.3686 | 242.5445 | 221.9476 | 205.9907 | 175.4103 | 232.4424 | 264.5916 | 250.5194 | 181.6772 | 97.9498 | 130.8598 | 170.7481 | 208.785 | 171.7295 | 207.1272 | 187.8798 | 369.1702 | 122.0238 | 175.017 | 237.1085 | 271.3469 | 299.1076 | 117.0945 | 157.0802 | 206.0394 | 231.7792 | 223.6126 | 84.5592 | 97.1756 | 129.7538 | 173.304 | 212.2592 | 169.1617 |  | 152.4904 | 319.1533 |  | 115.55 | 157.6647 | 214.2203 | 248.6771 | 239.2662 | 142.0294 | 176.1494 | 229.3141 | 252.8837 | 226.7294 | 96.6144 | 107.9046 | 133.0535 | 176.0175 | 222.4025 | 255.1125 | 149.2578 | 141.7546 | 135.0089 | 144.082 | 191.4753 | 241.551 | 265.373 | 245.1619 |  | 186.1361 |  |  | 97.8157 | 102.5416 | 188.5568 | 97.0412 | 202.0074 | 108.3936 | 40.37 | 39.5432 | 37.922 | 35.759 | 37.0082 | 39.3639 | 34.1672 | 38.2105 | 93.8386 | 114.4529 | 107.7621 | 93.6654 | 250.3285 |  |  | 163.9226 |  | 147.77 | 101.954 | 135.7618 | 101.2854 | 211.0741 | 173.6042 | 266.3792 | 248.9511 | 256.0537 | 205.0971 | 251.9804 | 282.0048 | 294.6453 | 277.1016 | 166.8974 | 140.1624 | 189.4802 | 161.1756 | 194.0125 | 163.3875 | 224.2358 | 132.6801 | 242.7761 | 209.8534 | 195.2228 | 272.5498 |  | 197.7516 | 97.9615 | 131.5233 | 176.5397 | 217.6596 | 167.4139 | 190.4749 | 158.4702 |  | 146.6713 | 173.082 | 238.8624 | 275.1017 | 261.0331 | 117.8472 | 167.0092 | 234.1118 | 273.8438 | 262.6277 | 87.0701 | 98.9298 | 128.1816 | 174.9713 | 221.8072 | 148.0336 | 201.7388 | 132.3016 | 185.607 | 141.1196 | 124.7066 | 167.551 | 226.5319 | 265.5946 | 255.6839 | 137.0322 | 181.7119 | 249.0411 | 282.6448 | 260.5269 | 89.6874 | 109.2013 | 141.221 | 187.0834 | 236.1882 | 107.0976 | 150.3192 | 163.4341 | 161.1522 | 128.4791 | 231.8946 | 171.6786 | 266.1845 | 252.1829 | 189.2902 |  |  |  | 97.7969 | 107.8742 | 101.46 | 203.3643 | 105.1733 | 172.0362 |  | 109.7766 | 100.2476 | 103.5435 | 60.5987 | 103.1112 | 114.2125 |  | 242.2157 | 288.4597 | 301.0594 | 421.489 | 570.1069 | 544.7561 | 390.8204 | [23 empty] | 102.632 | 557.4315 | 61.6095 | 265.3377
16:18 | 10350 |  |  | 1.348 | 32.9884 | 35.7632 | 10.1573 | 11.3623 | 20.9245 | 10.3841 | 1.8247 | 3.2517 | 0.8749 | -0.0278 |  |  |  | -16.9324 | 24.5342 | 38.7244 | 7.312 |  | 9.1949 | 19.552 | 0.4304 | 0.3903 | 1.646 | 0.9209 | -4.4353 | 243.1234 | 239.3461 | 165.9674 | 191.1534 | 151.4693 | 134.6588 | 116.4429 | 202.8642 | 160.6422 | 223.2893 | 258.8012 | 239.4092 | 174.7019 | 172.8313 | 209.0289 | 257.7286 | 269.6041 |  |  | 160.6912 |  | 313.2782 | 118.9028 | 158.0036 | 213.3562 | 242.515 | 221.9185 | 205.9712 | 175.403 | 232.4243 | 264.5599 | 250.4887 | 181.6619 | 97.9441 | 130.8605 | 170.737 | 208.7609 | 171.7078 | 207.1016 | 187.8563 | 369.1076 | 122.0146 | 175.0096 | 237.0981 | 271.3152 | 299.1152 | 117.1016 | 157.073 | 206.0287 | 231.7595 | 223.5865 | 84.5481 | 97.1704 | 129.7543 | 173.3045 | 212.2389 | 169.1713 |  | 152.4806 | 319.1072 |  | 115.563 | 157.6608 | 214.214 | 248.6507 | 239.2443 | 142.0424 | 176.1492 | 229.3111 | 252.8579 | 226.7133 | 96.6121 | 107.912 | 133.0568 | 176.012 | 222.3885 | 255.0872 | 149.2442 | 141.732 | 135.0009 | 144.0771 | 191.4726 | 241.5385 | 265.3507 | 245.1395 |  | 186.1145 |  |  | 97.804 | 102.5321 | 188.5445 | 97.0174 | 201.9781 | 108.3925 | 40.2981 | 39.5225 | 37.7112 | 36.0397 | 37.0044 | 39.3468 | 34.4353 | 38.4627 | 93.8272 | 114.4343 | 107.748 | 93.6533 | 250.3132 |  |  | 163.9132 |  | 147.765 | 101.9537 | 135.7602 | 101.283 | 211.0654 | 173.6167 | 266.3457 | 248.928 | 256.0302 | 205.0922 | 251.9726 | 281.9906 | 294.6225 | 277.0716 | 166.8585 | 140.15 | 189.4916 | 161.1644 | 194.0031 | 163.3864 | 224.2291 | 132.673 | 242.7491 | 209.8415 | 195.2218 | 272.5221 |  | 197.7432 | 97.9662 | 131.5297 | 176.5442 | 217.6468 | 167.3851 | 190.4502 | 158.4552 |  | 146.6741 | 173.0862 | 238.8566 | 275.0826 | 261.0099 | 117.8511 | 167.0154 | 234.1054 | 273.8154 | 262.6032 | 87.0751 | 98.9276 | 128.189 | 174.9675 | 221.7913 | 148.0181 | 201.7304 | 132.2963 | 185.5725 | 141.1073 | 124.7166 | 167.5667 | 226.5273 | 265.578 | 255.6661 | 137.0324 | 181.7085 | 249.0388 | 282.6281 | 260.5111 | 89.6909 | 109.2102 | 141.2208 | 187.0713 | 236.1755 | 107.0924 | 150.2929 | 163.4185 | 161.128 | 128.4692 | 231.8827 | 171.6788 | 266.1605 | 252.155 | 189.2832 |  |  |  | 97.7883 | 107.8557 | 101.4534 | 203.3434 | 105.1598 | 172.0292 |  | 109.7543 | 100.231 | 103.5211 | 60.6009 | 103.1094 | 114.1933 |  | 242.1851 | 288.4251 | 300.9979 | 421.4331 | 569.8604 | 544.8782 | 391.4985 | [23 empty] | 102.6175 | 557.3693 | 61.5939 | 265.3051
16:18 | 10351 |  |  | 1.3715 | 33.0274 | 35.6675 | 10.1493 | 11.4052 | 20.9998 | 10.4276 | 1.8264 | 3.2499 | 0.8727 | -0.0273 |  |  |  | -16.9417 | 24.6208 | 38.7943 | 7.2941 |  | 9.2623 | 19.53 | 0.4281 | 0.3904 | 1.6408 | 0.9186 | -4.9302 | 243.0945 | 239.3217 | 165.9572 | 191.1356 | 151.4582 | 134.6471 | 116.4379 | 202.84 | 160.6426 | 223.277 | 258.7769 | 239.3865 | 174.6858 | 172.823 | 208.9738 | 257.7078 | 269.5845 |  |  | 160.6823 |  | 313.2317 | 118.888 | 158.0093 | 213.348 | 242.4868 | 221.8926 | 205.9576 | 175.401 | 232.413 | 264.5271 | 250.4592 | 181.6535 | 97.9396 | 130.8594 | 170.7283 | 208.7444 | 171.6855 | 207.0691 | 187.8334 | 369.0434 | 122.007 | 175.005 | 237.0838 | 271.2827 | 298.9627 | 117.1055 | 157.0733 | 206.0129 | 231.7376 | 223.5602 | 84.5455 | 97.1709 | 129.7554 | 173.2983 | 212.2166 | 169.171 |  | 152.4627 | 319.055 |  | 115.5626 | 157.6481 | 214.1967 | 248.6224 | 239.2096 | 142.0268 | 176.1395 | 229.297 | 252.8155 | 226.6788 | 96.6022 | 107.9081 | 133.0577 | 176.0016 | 222.3649 | 255.0414 | 149.2434 | 141.7184 | 134.9983 | 144.0795 | 191.4695 | 241.5335 | 265.3295 | 245.1193 |  | 186.093 |  |  | 97.7957 | 102.5214 | 188.5528 | 97.0359 | 201.961 | 108.3878 | 40.3578 | 39.4795 | 37.6153 | 36.2795 | 37.1141 | 39.2785 | 34.8746 | 38.5756 | 93.8099 | 114.418 | 107.7352 | 93.6472 | 250.2906 |  |  | 163.8992 |  | 147.7479 | 101.9435 | 135.7544 | 101.2778 | 211.044 | 173.6231 | 266.3188 | 248.8981 | 256.0095 | 205.0892 | 251.9545 | 281.9804 | 294.605 | 277.0331 | 166.7944 | 140.1415 | 189.5144 | 161.1444 | 193.9835 | 163.3908 | 224.2208 | 132.6549 | 242.7231 | 209.8281 | 195.2153 | 272.4978 |  | 197.7279 | 97.9687 | 131.5369 | 176.5434 | 217.634 | 167.36 | 190.4251 | 158.4358 |  | 146.6784 | 173.0874 | 238.8329 | 275.0548 | 260.9791 | 117.8505 | 167.0192 | 234.1043 | 273.8045 | 262.5816 | 87.0742 | 98.9124 | 128.1938 | 174.9593 | 221.7822 | 148.0051 | 201.7071 | 132.2878 | 185.5111 | 141.0716 | 124.7291 | 167.5838 | 226.5276 | 265.5674 | 255.648 | 137.0235 | 181.7096 | 249.0249 | 282.6009 | 260.492 | 89.6921 | 109.2184 | 141.2223 | 187.0651 | 236.1673 | 107.0898 | 150.2796 | 163.41 | 161.1164 | 128.471 | 231.8787 | 171.6917 | 266.1401 | 252.1323 | 189.2918 |  |  |  | 97.7826 | 107.8423 | 101.443 | 203.3137 | 105.1559 | 172.0092 |  | 109.7428 | 100.2144 | 103.5058 | 60.5839 | 103.092 | 114.1856 |  | 242.147 | 288.3773 | 300.9436 | 421.0719 | 569.2769 | 543.1927 | 390.5669 | [23 empty] | 102.606 | 556.2348 | 61.6824 | 265.2622
16:18 | 10352 |  |  | 1.4514 | 33.0821 | 35.7593 | 10.0683 | 11.3174 | 20.9255 | 10.407 | 1.8285 | 3.2491 | 0.875 | -0.0289 |  |  |  | -16.9717 | 24.6635 | 38.7033 | 7.2955 |  | 9.1994 | 19.4611 | 0.4288 | 0.3874 | 1.6424 | 0.9173 | -4.6204 | 243.0658 | 239.2955 | 165.9435 | 191.1192 | 151.4504 | 134.6385 | 116.429 | 202.8197 | 160.6448 | 223.2577 | 258.7425 | 239.3561 | 174.6719 | 172.7966 | 208.927 | 257.6973 | 269.5697 |  |  | 160.6691 |  | 313.1842 | 118.8869 | 158.015 | 213.3389 | 242.4634 | 221.8743 | 205.9456 | 175.4004 | 232.4022 | 264.5044 | 250.4445 | 181.6522 | 97.9424 | 130.8669 | 170.735 | 208.7382 | 171.6687 | 207.0425 | 187.8144 | 368.9816 | 122.0121 | 175.0093 | 237.0664 | 271.2611 | 298.7567 | 117.102 | 157.0723 | 206.002 | 231.714 | 223.5446 | 84.5411 | 97.1753 | 129.7517 | 173.2899 | 212.1988 | 169.1716 |  | 152.4469 | 318.9943 |  | 115.5652 | 157.6456 | 214.1878 | 248.597 | 239.1782 | 142.0192 | 176.1389 | 229.2864 | 252.787 | 226.647 | 96.598 | 107.9063 | 133.0624 | 175.9913 | 222.3439 | 255.0028 | 149.2411 | 141.7051 | 134.9921 | 144.0901 | 191.4648 | 241.521 | 265.3085 | 245.0919 |  | 186.0693 |  |  | 97.7845 | 102.5054 | 188.5207 | 97.0237 | 201.9435 | 108.3676 | 40.3877 | 39.4912 | 37.9197 | 36.5165 | 37.1174 | 39.0967 | 34.8961 | 38.7179 | 93.7928 | 114.4027 | 107.7246 | 93.6358 | 250.2665 |  |  | 163.8969 |  | 147.7406 | 101.9363 | 135.7466 | 101.2802 | 211.0363 | 173.632 | 266.3085 | 248.8718 | 255.9896 | 205.0985 | 251.9411 | 281.9701 | 294.591 | 277.0002 | 166.7677 | 140.1286 | 189.5254 | 161.1237 | 193.961 | 163.401 | 224.2122 | 132.6507 | 242.7024 | 209.8141 | 195.2181 | 272.4715 |  | 197.7051 | 97.9699 | 131.5517 | 176.5438 | 217.6231 | 167.3376 | 190.4023 | 158.4209 |  | 146.6861 | 173.0929 | 238.8257 | 275.0373 | 260.9482 | 117.851 | 167.0227 | 234.0934 | 273.7843 | 262.5559 | 87.0761 | 98.9123 | 128.1985 | 174.9659 | 221.7706 | 147.9997 | 201.6892 | 132.2797 | 185.4468 | 141.0166 | 124.7334 | 167.5767 | 226.5174 | 265.539 | 255.6179 | 137.0274 | 181.7146 | 249.0093 | 282.572 | 260.4635 | 89.6956 | 109.2222 | 141.2197 | 187.0642 | 236.1409 | 107.081 | 150.2659 | 163.4025 | 161.1086 | 128.4814 | 231.883 | 171.7071 | 266.1125 | 252.1026 | 189.2934 |  |  |  | 97.7769 | 107.8309 | 101.4457 | 203.2998 | 105.1617 | 171.997 |  | 109.7282 | 100.2032 | 103.5039 | 60.5776 | 103.0764 | 114.1882 |  | 242.108 | 288.3406 | 300.899 | 421.4825 | 569.6678 | 543.3863 | 390.2673 | [23 empty] | 102.5973 | 556.5271 | 61.6086 | 265.2243
16:18 | 10353 |  |  | 1.4806 | 33.1863 | 35.7293 | 10.0553 | 11.3383 | 20.9089 | 10.5937 | 1.826 | 3.2484 | 0.8715 | -0.0296 |  |  |  | -16.9124 | 24.6374 | 38.8178 | 7.4172 |  | 9.2693 | 19.5245 | 0.4299 | 0.3878 | 1.6416 | 0.9202 | -3.6711 | 243.0407 | 239.2781 | 165.9325 | 191.1082 | 151.4452 | 134.6366 | 116.4241 | 202.8062 | 160.6416 | 223.2464 | 258.7147 | 239.3316 | 174.6672 | 172.7878 | 208.8467 | 257.6491 | 269.5191 |  |  | 160.6449 |  | 313.1365 | 118.8855 | 158.0117 | 213.322 | 242.4356 | 221.8474 | 205.9267 | 175.399 | 232.3778 | 264.475 | 250.4208 | 181.6443 | 97.934 | 130.8648 | 170.724 | 208.7132 | 171.6475 | 207.0189 | 187.7916 | 368.9188 | 122.0185 | 175.0074 | 237.0539 | 271.2306 | 298.5672 | 117.1019 | 157.0678 | 205.9857 | 231.6879 | 223.5294 | 84.5246 | 97.1706 | 129.7449 | 173.277 | 212.1766 | 169.1677 |  | 152.4355 | 318.9362 |  | 115.5793 | 157.6453 | 214.1868 | 248.5651 | 239.1564 | 142.0279 | 176.1383 | 229.2784 | 252.7706 | 226.628 | 96.5992 | 107.9087 | 133.0664 | 175.9891 | 222.333 | 254.9727 | 149.2342 | 141.6943 | 134.9842 | 144.0883 | 191.4603 | 241.506 | 265.2779 | 245.063 |  | 186.0563 |  |  | 97.7692 | 102.4915 | 188.4783 | 96.9845 | 201.9279 | 108.3432 | 40.3532 | 39.5757 | 37.8893 | 36.4238 | 37.1361 | 38.9025 | 34.9151 | 39.0038 | 93.7781 | 114.3917 | 107.7152 | 93.6205 | 250.2339 |  |  | 163.8845 |  | 147.7362 | 101.9285 | 135.7389 | 101.2709 | 211.0344 | 173.6291 | 266.2801 | 248.8423 | 255.9689 | 205.0901 | 251.9427 | 281.9571 | 294.5715 | 276.9711 | 166.7755 | 140.1134 | 189.5071 | 161.1087 | 193.9498 | 163.4033 | 224.2 | 132.6547 | 242.6769 | 209.8027 | 195.2254 | 272.4451 |  | 197.667 | 97.962 | 131.5496 | 176.5373 | 217.5981 | 167.2996 | 190.3717 | 158.4052 |  | 146.6772 | 173.0955 | 238.8292 | 275.0204 | 260.9279 | 117.8514 | 167.0223 | 234.0736 | 273.7427 | 262.5237 | 87.0821 | 98.9199 | 128.2068 | 174.9695 | 221.7536 | 148.0018 | 201.6726 | 132.2716 | 185.3857 | 140.9767 | 124.7337 | 167.5719 | 226.5025 | 265.5091 | 255.5848 | 137.0323 | 181.7096 | 249.0002 | 282.5468 | 260.4374 | 89.7016 | 109.2286 | 141.2203 | 187.0635 | 236.1133 | 107.0707 | 150.2529 | 163.3885 | 161.0931 | 128.4834 | 231.8777 | 171.7152 | 266.0813 | 252.0732 | 189.2856 |  |  |  | 97.7672 | 107.8254 | 101.4425 | 203.2798 | 105.1449 | 171.97 |  | 109.7085 | 100.1963 | 103.4933 | 60.5803 | 103.086 | 114.2042 |  | 242.0819 | 288.3094 | 300.8523 | 420.9473 | 569.2769 | 542.5693 | 389.9447 | [23 empty] | 102.5867 | 555.9231 | 61.8139 | 265.1957
16:18 | 10354 |  |  | 1.5311 | 33.1657 | 35.7666 | 10.1204 | 11.3582 | 20.8701 | 10.6243 | 1.8273 | 3.2463 | 0.8714 | -0.0297 |  |  |  | -16.9427 | 24.5552 | 38.8394 | 7.3982 |  | 9.2298 | 19.4523 | 0.43 | 0.39 | 1.6403 | 0.922 | -4.1073 | 243.0122 | 239.2571 | 165.9227 | 191.0909 | 151.4343 | 134.6255 | 116.4172 | 202.794 | 160.6317 | 223.232 | 258.6812 | 239.301 | 174.6669 | 172.7819 | 208.7955 | 257.6091 | 269.4736 |  |  | 160.6403 |  | 313.0899 | 118.8823 | 158.0109 | 213.3173 | 242.4046 | 221.8269 | 205.9171 | 175.4021 | 232.3612 | 264.4585 | 250.3902 | 181.6357 | 97.9328 | 130.8622 | 170.7123 | 208.6966 | 171.6305 | 206.9994 | 187.7662 | 368.8541 | 122.0172 | 174.9992 | 237.0405 | 271.2 | 298.8671 | 117.1091 | 157.072 | 205.9743 | 231.6696 | 223.5065 | 84.5303 | 97.182 | 129.7503 | 173.2716 | 212.1713 | 169.1645 |  | 152.4291 | 318.8868 |  | 115.5902 | 157.6512 | 214.1782 | 248.5428 | 239.1376 | 142.0341 | 176.14 | 229.2612 | 252.7524 | 226.6059 | 96.6053 | 107.9091 | 133.0659 | 175.9926 | 222.3224 | 254.9428 | 149.2265 | 141.6866 | 134.9769 | 144.0863 | 191.4604 | 241.4933 | 265.2545 | 245.0347 |  | 186.0301 |  |  | 97.7573 | 102.474 | 188.4588 | 96.957 | 201.9257 | 108.3175 | 40.3471 | 39.6336 | 37.4532 | 36.0851 | 37.1503 | 38.8807 | 35.1362 | 39.2376 | 93.7642 | 114.3846 | 107.7007 | 93.6102 | 250.2001 |  |  | 163.8641 |  | 147.7187 | 101.9243 | 135.7332 | 101.2634 | 211.026 | 173.6222 | 266.2471 | 248.8189 | 255.9453 | 205.0708 | 251.9321 | 281.9427 | 294.5476 | 276.9484 | 166.8102 | 140.1024 | 189.4748 | 161.0962 | 193.9505 | 163.4013 | 224.186 | 132.6545 | 242.6523 | 209.7938 | 195.2218 | 272.4217 |  | 197.6463 | 97.9628 | 131.5431 | 176.5299 | 217.5765 | 167.2704 | 190.3412 | 158.3839 |  | 146.6669 | 173.0931 | 238.8118 | 274.994 | 260.9133 | 117.8502 | 167.0169 | 234.055 | 273.7115 | 262.4928 | 87.0877 | 98.9259 | 128.2118 | 174.9624 | 221.7338 | 147.997 | 201.6543 | 132.2614 | 185.3471 | 140.9522 | 124.7332 | 167.5829 | 226.4925 | 265.4922 | 255.5576 | 137.0358 | 181.7061 | 248.9843 | 282.5161 | 260.4132 | 89.7026 | 109.2348 | 141.2285 | 187.0634 | 236.101 | 107.0647 | 150.2377 | 163.3705 | 161.0795 | 128.4908 | 231.8671 | 171.7223 | 266.0574 | 252.0452 | 189.2782 |  |  |  | 97.7554 | 107.8143 | 101.4265 | 203.2572 | 105.1211 | 171.9487 |  | 109.699 | 100.1858 | 103.4843 | 60.5754 | 103.0693 | 114.2162 |  | 242.0469 | 288.2776 | 300.8075 | 421.489 | 570.0446 | 544.1944 | 390.5712 | [23 empty] | 102.5746 | 557.1195 | 61.7906 | 265.1622
16:18 | 10355 |  |  | 1.5001 | 33.2339 | 35.8054 | 10.1133 | 11.2995 | 20.8935 | 10.6612 | 1.8281 | 3.2514 | 0.8697 | -0.0276 |  |  |  | -16.7928 | 24.7405 | 38.8957 | 7.4186 |  | 9.3046 | 19.5638 | 0.4277 | 0.3834 | 1.6384 | 0.9194 | -5.2045 | 242.9836 | 239.235 | 165.9122 | 191.071 | 151.4239 | 134.6141 | 116.4112 | 202.7793 | 160.6247 | 223.2135 | 258.6475 | 239.2721 | 174.6644 | 172.7735 | 208.7784 | 257.5937 | 269.4536 |  |  | 160.6388 |  | 313.0482 | 118.8843 | 158.015 | 213.3052 | 242.3823 | 221.8099 | 205.9119 | 175.4016 | 232.3477 | 264.4402 | 250.367 | 181.6349 | 97.9348 | 130.8739 | 170.7153 | 208.6896 | 171.6131 | 206.9827 | 187.7556 | 368.7965 | 122.021 | 174.9956 | 237.0253 | 271.1812 | 299.3908 | 117.1039 | 157.0652 | 205.9615 | 231.6438 | 223.4766 | 84.5352 | 97.2043 | 129.7614 | 173.277 | 212.1621 | 169.1431 |  | 152.4131 | 318.8339 |  | 115.5916 | 157.6596 | 214.1715 | 248.5347 | 239.1224 | 142.0385 | 176.1463 | 229.2502 | 252.727 | 226.5823 | 96.6012 | 107.9101 | 133.0681 | 175.9907 | 222.3112 | 254.9138 | 149.2216 | 141.6733 | 134.9683 | 144.0916 | 191.4614 | 241.4794 | 265.2436 | 245.0204 |  | 185.9851 |  |  | 97.7511 | 102.461 | 188.4422 | 96.9498 | 201.9457 | 108.3181 | 40.3143 | 39.7165 | 37.1834 | 36.3695 | 37.111 | 38.921 | 35.4743 | 39.3431 | 93.7566 | 114.3724 | 107.6891 | 93.6025 | 250.1756 |  |  | 163.8452 |  | 147.7073 | 101.9106 | 135.7171 | 101.2639 | 211.0109 | 173.6309 | 266.2198 | 248.793 | 255.9146 | 205.063 | 251.9123 | 281.9256 | 294.5139 | 276.9186 | 166.8489 | 140.0797 | 189.4613 | 161.0781 | 193.9514 | 163.4008 | 224.1745 | 132.6505 | 242.6282 | 209.7785 | 195.2023 | 272.3936 |  | 197.6397 | 97.9638 | 131.5536 | 176.5258 | 217.5654 | 167.2472 | 190.319 | 158.3683 |  | 146.6709 | 173.0949 | 238.7882 | 274.9706 | 260.89 | 117.8484 | 167.0164 | 234.0501 | 273.6941 | 262.4668 | 87.0902 | 98.9286 | 128.2203 | 174.9605 | 221.7187 | 147.9836 | 201.6401 | 132.2532 | 185.3163 | 140.9214 | 124.734 | 167.5963 | 226.4824 | 265.4787 | 255.5329 | 137.0389 | 181.7083 | 248.9728 | 282.4932 | 260.3893 | 89.7005 | 109.2372 | 141.2397 | 187.0721 | 236.0838 | 107.0612 | 150.2134 | 163.3536 | 161.0558 | 128.4947 | 231.8585 | 171.7227 | 266.0293 | 252.0144 | 189.2695 |  |  |  | 97.7461 | 107.7954 | 101.4147 | 203.24 | 105.1118 | 171.9392 |  | 109.6924 | 100.1793 | 103.4735 | 60.5842 | 103.0683 | 114.2268 |  | 242.0248 | 288.2158 | 300.7541 | 421.4311 | 570.3891 | 544.9614 | 391.1631 | [23 empty] | 102.5642 | 557.6752 | 61.9912 | 265.1203
16:18 | 10356 |  |  | 1.4463 | 33.2429 | 35.7534 | 10.0642 | 11.2523 | 20.8408 | 10.6272 | 1.8264 | 3.2488 | 0.8717 | -0.0269 |  |  |  | -16.8355 | 24.6467 | 38.8741 | 7.374 |  | 9.2347 | 19.4426 | 0.4291 | 0.3874 | 1.6378 | 0.919 | -4.9589 | 242.9645 | 239.2186 | 165.9044 | 191.06 | 151.4213 | 134.6102 | 116.4096 | 202.7724 | 160.6353 | 223.2089 | 258.6339 | 239.2572 | 174.6657 | 172.768 | 208.8795 | 257.5796 | 269.4302 |  |  | 160.6253 |  | 312.9997 | 118.8775 | 158.013 | 213.285 | 242.3638 | 221.7857 | 205.8959 | 175.4026 | 232.3331 | 264.4164 | 250.3451 | 181.6322 | 97.9366 | 130.8843 | 170.7156 | 208.6785 | 171.5919 | 206.9664 | 187.7417 | 368.7418 | 122.0269 | 175.0082 | 237.0208 | 271.164 | 299.3979 | 117.0978 | 157.0606 | 205.9462 | 231.6194 | 223.4558 | 84.5452 | 97.2132 | 129.7694 | 173.2749 | 212.1345 | 169.1289 |  | 152.3897 | 318.7784 |  | 115.5964 | 157.6658 | 214.1604 | 248.5155 | 239.0996 | 142.0345 | 176.1411 | 229.2387 | 252.695 | 226.5557 | 96.5882 | 107.9121 | 133.0728 | 175.9869 | 222.2938 | 254.8715 | 149.2183 | 141.6642 | 134.9653 | 144.0958 | 191.4606 | 241.474 | 265.2257 | 245.0005 |  | 185.9418 |  |  | 97.7421 | 102.4545 | 188.4282 | 96.9518 | 201.9737 | 108.3189 | 40.1351 | 39.9589 | 37.2689 | 36.607 | 36.9488 | 38.9134 | 35.2152 | 39.453 | 93.7444 | 114.3584 | 107.6749 | 93.59 | 250.1422 |  |  | 163.824 |  | 147.6946 | 101.8988 | 135.6981 | 101.2579 | 210.9903 | 173.6268 | 266.1854 | 248.7501 | 255.8854 | 205.0548 | 251.897 | 281.913 | 294.4762 | 276.8779 | 166.8491 | 140.0604 | 189.4325 | 161.0592 | 193.938 | 163.4036 | 224.1605 | 132.6473 | 242.6027 | 209.7673 | 195.2003 | 272.3708 |  | 197.6291 | 97.9656 | 131.563 | 176.5277 | 217.5578 | 167.2209 | 190.3024 | 158.3583 |  | 146.6876 | 173.1018 | 238.7788 | 274.9563 | 260.8643 | 117.8561 | 167.0159 | 234.0404 | 273.6637 | 262.4395 | 87.0899 | 98.9279 | 128.2253 | 174.9613 | 221.7032 | 147.9702 | 201.6127 | 132.2477 | 185.2739 | 140.8947 | 124.7357 | 167.6028 | 226.4749 | 265.4613 | 255.5093 | 137.0313 | 181.7136 | 248.9606 | 282.4667 | 260.369 | 89.7051 | 109.2364 | 141.2519 | 187.0867 | 236.0588 | 107.0557 | 150.1998 | 163.346 | 161.033 | 128.5008 | 231.8464 | 171.7212 | 266.0108 | 251.9888 | 189.264 |  |  |  | 97.7361 | 107.775 | 101.3992 | 203.236 | 105.0996 | 171.9242 |  | 109.6791 | 100.1679 | 103.4638 | 60.5815 | 103.0774 | 114.2249 |  | 241.9984 | 288.189 | 300.7158 | 421.2911 | 570.1632 | 544.8625 | 391.1535 | [23 empty] | 102.5522 | 557.5129 | 61.7891 | 265.0937
16:18 | 10357 |  |  | 1.5744 | 33.3441 | 35.8468 | 10.056 | 11.3047 | 20.8712 | 10.6341 | 1.8268 | 3.2457 | 0.8699 | -0.0294 |  |  |  | -16.9824 | 24.6826 | 38.8467 | 7.4157 |  | 9.2932 | 19.5462 | 0.427 | 0.3873 | 1.6385 | 0.9175 | -4.9075 | 242.9436 | 239.1884 | 165.8932 | 191.0469 | 151.4134 | 134.6026 | 116.4042 | 202.7628 | 160.6483 | 223.1995 | 258.6173 | 239.24 | 174.6594 | 172.7623 | 208.9738 | 257.5532 | 269.4036 |  |  | 160.6137 |  | 312.9505 | 118.8667 | 158.0124 | 213.2778 | 242.3448 | 221.7649 | 205.8843 | 175.4106 | 232.322 | 264.4032 | 250.3176 | 181.623 | 97.941 | 130.8896 | 170.7152 | 208.6652 | 171.5739 | 206.9459 | 187.725 | 368.6784 | 122.0283 | 175.0184 | 237.013 | 271.1384 | 299.6145 | 117.1043 | 157.0572 | 205.9345 | 231.5957 | 223.437 | 84.552 | 97.2178 | 129.7712 | 173.2651 | 212.12 | 169.1847 |  | 152.3691 | 318.7192 |  | 115.6018 | 157.6642 | 214.1399 | 248.4849 | 239.077 | 142.0348 | 176.1296 | 229.2288 | 252.665 | 226.529 | 96.5779 | 107.9115 | 133.0705 | 175.9827 | 222.2699 | 254.8375 | 149.2017 | 141.6553 | 134.9609 | 144.0871 | 191.4584 | 241.4582 | 265.1947 | 244.9685 |  | 185.8826 |  |  | 97.7272 | 102.4439 | 188.4147 | 96.9509 | 201.9848 | 108.2933 | 39.6966 | 40.2428 | 37.326 | 36.5624 | 36.8764 | 38.9101 | 35.232 | 39.6177 | 93.7279 | 114.3414 | 107.6656 | 93.5733 | 250.1094 |  |  | 163.8119 |  | 147.683 | 101.9041 | 135.6973 | 101.2489 | 210.98 | 173.6278 | 266.1621 | 248.7168 | 255.8663 | 205.0538 | 251.8884 | 281.9058 | 294.4483 | 276.8446 | 166.8759 | 140.0494 | 189.4113 | 161.0414 | 193.9236 | 163.4125 | 224.1481 | 132.6522 | 242.5822 | 209.7519 | 195.2082 | 272.3426 |  | 197.626 | 97.9695 | 131.5685 | 176.5227 | 217.5422 | 167.1855 | 190.2781 | 158.3433 |  | 146.6797 | 173.1052 | 238.7789 | 274.9372 | 260.849 | 117.8655 | 167.0172 | 234.0235 | 273.6331 | 262.4065 | 87.0899 | 98.9302 | 128.2297 | 174.9643 | 221.6897 | 147.9605 | 201.5825 | 132.2375 | 185.247 | 140.8724 | 124.7363 | 167.5988 | 226.4634 | 265.4319 | 255.4817 | 137.0258 | 181.71 | 248.9429 | 282.4366 | 260.3313 | 89.7086 | 109.2331 | 141.253 | 187.0769 | 236.0394 | 107.044 | 150.1877 | 163.3341 | 161.0191 | 128.5028 | 231.8373 | 171.7257 | 265.9934 | 251.9647 | 189.2585 |  |  |  | 97.734 | 107.7637 | 101.3936 | 203.2367 | 105.0986 | 171.9254 |  | 109.6724 | 100.1591 | 103.4561 | 60.5862 | 103.0913 | 114.2314 |  | 241.9616 | 288.1471 | 300.6859 | 421.2223 | 570.0356 | 544.2408 | 390.5375 | [23 empty] | 102.5438 | 557.1382 | 61.93 | 265.0543
16:18 | 10358 |  |  | 1.5515 | 33.3772 | 35.8498 | 10.0246 | 11.444 | 20.973 | 10.6772 | 1.8267 | 3.2442 | 0.8723 | -0.0284 |  |  |  | -16.7992 | 24.75 | 38.9132 | 7.4348 |  | 9.2707 | 19.6098 | 0.4279 | 0.3875 | 1.6357 | 0.9168 | -4.2643 | 242.9163 | 239.1595 | 165.8791 | 191.0334 | 151.4018 | 134.6006 | 116.3922 | 202.7511 | 160.6414 | 223.1833 | 258.5868 | 239.211 | 174.651 | 172.7464 | 208.9439 | 257.528 | 269.3814 |  |  | 160.6004 |  | 312.9061 | 118.8659 | 158.0119 | 213.2668 | 242.3187 | 221.7419 | 205.865 | 175.4137 | 232.3128 | 264.3829 | 250.2843 | 181.6138 | 97.9379 | 130.8906 | 170.7104 | 208.643 | 171.5539 | 206.9163 | 187.7016 | 368.6122 | 122.0273 | 175.0181 | 237 | 271.1086 | 300.4275 | 117.1136 | 157.0594 | 205.9275 | 231.5757 | 223.4145 | 84.5548 | 97.2316 | 129.7759 | 173.2635 | 212.1157 | 169.2054 |  | 152.3545 | 318.6655 |  | 115.6075 | 157.6685 | 214.1288 | 248.4635 | 239.064 | 142.0482 | 176.1301 | 229.2255 | 252.6473 | 226.5063 | 96.5773 | 107.9192 | 133.0736 | 175.9805 | 222.2526 | 254.8231 | 149.1947 | 141.6408 | 134.9607 | 144.0914 | 191.4554 | 241.4471 | 265.1656 | 244.9433 |  | 185.8407 |  |  | 97.711 | 102.4288 | 188.3928 | 96.9482 | 201.9708 | 108.2651 | 39.1969 | 40.4761 | 37.3622 | 36.7373 | 36.9794 | 38.9055 | 35.3493 | 39.7213 | 93.7099 | 114.3239 | 107.6555 | 93.5604 | 250.0841 |  |  | 163.7976 |  | 147.6709 | 101.8973 | 135.6895 | 101.2345 | 210.9723 | 173.6277 | 266.13 | 248.6862 | 255.8389 | 205.0437 | 251.8989 | 281.8992 | 294.4332 | 276.8168 | 166.9345 | 140.0431 | 189.4486 | 161.0267 | 193.9304 | 163.426 | 224.1516 | 132.6625 | 242.5621 | 209.7394 | 195.2179 | 272.3133 |  | 197.6195 | 97.9622 | 131.5669 | 176.5173 | 217.5252 | 167.1494 | 190.2439 | 158.3199 |  | 146.6585 | 173.1117 | 238.7767 | 274.9089 | 260.8361 | 117.8664 | 167.0232 | 234.0204 | 273.6108 | 262.3855 | 87.0925 | 98.9335 | 128.2422 | 174.9648 | 221.685 | 147.9579 | 201.562 | 132.2279 | 185.1944 | 140.8538 | 124.7405 | 167.6034 | 226.4552 | 265.4098 | 255.4607 | 137.0295 | 181.7114 | 248.9325 | 282.4117 | 260.2992 | 89.7085 | 109.2322 | 141.2565 | 187.0653 | 236.0232 | 107.0341 | 150.1681 | 163.3136 | 161.0012 | 128.493 | 231.8203 | 171.7199 | 265.9573 | 251.9359 | 189.2404 |  |  |  | 97.7265 | 107.7612 | 101.3902 | 203.2231 | 105.1049 | 171.9222 |  | 109.6553 | 100.1533 | 103.4478 | 60.5805 | 103.0734 | 114.2414 |  | 241.9309 | 288.0779 | 300.6289 | 421.147 | 569.1574 | 543.2484 | 390.0541 | [23 empty] | 102.5343 | 556.2029 | 62.123 | 265.0044
16:19 | 10359 |  |  | 1.6486 | 33.4421 | 35.9071 | 10.0462 | 11.4813 | 20.9822 | 10.7481 | 1.7705 | 3.157 | 0.8982 | -0.026 |  |  |  | -16.7843 | 24.7769 | 38.9149 | 7.4146 |  | 9.3692 | 19.6772 | 0.4272 | 0.39 | 1.6407 | 0.9134 | -5.3367 | 242.8916 | 239.14 | 165.8687 | 191.0206 | 151.3969 | 134.5931 | 116.3831 | 202.7516 | 160.6392 | 223.1746 | 258.5588 | 239.1771 | 174.6483 | 172.7139 | 208.9039 | 257.4976 | 269.357 |  |  | 160.5896 |  | 312.8549 | 118.878 | 158.0162 | 213.2532 | 242.2887 | 221.7159 | 205.84 | 175.4152 | 232.3014 | 264.3569 | 250.2512 | 181.6037 | 97.9301 | 130.8851 | 170.6992 | 208.6172 | 171.5356 | 206.8887 | 187.6785 | 368.5486 | 122.0228 | 175.0205 | 236.9838 | 271.0836 | 301.0012 | 117.1153 | 157.0575 | 205.911 | 231.557 | 223.3929 | 84.5537 | 97.2353 | 129.7852 | 173.2628 | 212.0993 | 169.1457 |  | 152.3351 | 318.6134 |  | 115.6126 | 157.6689 | 214.1223 | 248.4398 | 239.04 | 142.0345 | 176.1262 | 229.2073 | 252.624 | 226.4736 | 96.5791 | 107.9185 | 133.0803 | 175.9788 | 222.233 | 254.8139 | 149.2024 | 141.6359 | 134.9606 | 144.099 | 191.4566 | 241.4438 | 265.1447 | 244.9232 |  | 185.8092 |  |  | 97.7009 | 102.4161 | 188.3798 | 96.9418 | 201.9451 | 108.234 | 38.9888 | 40.6794 | 37.0292 | 36.9203 | 37.0235 | 38.901 | 34.8935 | 39.6523 | 93.6971 | 114.315 | 107.6409 | 93.5575 | 250.0641 |  |  | 163.7876 |  | 147.6631 | 101.8936 | 135.6813 | 101.2305 | 210.9576 | 173.6206 | 266.0931 | 248.6564 | 255.806 | 205.0357 | 251.8934 | 281.8856 | 294.4152 | 276.7878 | 166.9564 | 140.0301 | 189.4736 | 161.0073 | 193.9194 | 163.4314 | 224.1423 | 132.6517 | 242.5387 | 209.7325 | 195.2283 | 272.2901 |  | 197.6053 | 97.9601 | 131.5703 | 176.5207 | 217.514 | 167.1283 | 190.2208 | 158.3019 |  | 146.6515 | 173.1208 | 238.7656 | 274.8797 | 260.8109 | 117.8579 | 167.0169 | 234.0042 | 273.5765 | 262.361 | 87.0875 | 98.926 | 128.2413 | 174.9568 | 221.6683 | 147.9436 | 201.5321 | 132.2212 | 185.0733 | 140.8393 | 124.7424 | 167.6081 | 226.4408 | 265.3834 | 255.4341 | 137.0214 | 181.7099 | 248.9097 | 282.373 | 260.273 | 89.7044 | 109.2262 | 141.2494 | 187.0504 | 235.9964 | 107.0238 | 150.1446 | 163.2935 | 160.9797 | 128.4924 | 231.793 | 171.7094 | 265.9268 | 251.9095 | 189.1975 |  |  |  | 97.7149 | 107.7526 | 101.3719 | 203.2116 | 105.1151 | 171.9018 |  | 109.6459 | 100.1413 | 103.4353 | 60.5835 | 103.0916 | 114.2394 |  | 241.895 | 288.0513 | 300.5861 | 421.4095 | 569.7237 | 543.6164 | 390.2882 | [23 empty] | 102.5224 | 556.6701 | 62.2872 | 264.9731
16:19 | 10360 |  |  | 1.6495 | 33.4928 | 35.9794 | 10.0476 | 11.3748 | 21.0843 | 10.7422 | 1.7403 | 3.1135 | 0.9033 | -0.0254 |  |  |  | -16.8353 | 24.8158 | 39.0522 | 7.5198 |  | 9.4846 | 19.8197 | 0.4307 | 0.3881 | 1.6421 | 0.9109 | -4.1565 | 242.8575 | 239.1141 | 165.852 | 190.9983 | 151.3852 | 134.5742 | 116.3794 | 202.7498 | 160.6391 | 223.1611 | 258.5367 | 239.1499 | 174.6443 | 172.692 | 208.9398 | 257.4588 | 269.3133 |  |  | 160.5712 |  | 312.7992 | 118.8817 | 158.0173 | 213.242 | 242.2618 | 221.6934 | 205.8243 | 175.406 | 232.2772 | 264.337 | 250.2339 | 181.5975 | 97.9322 | 130.8921 | 170.7005 | 208.6037 | 171.5169 | 206.8686 | 187.6641 | 368.4917 | 122.0299 | 175.0173 | 236.966 | 271.0599 | 300.9201 | 117.115 | 157.047 | 205.8895 | 231.5303 | 223.3653 | 84.5444 | 97.2338 | 129.7872 | 173.259 | 212.0803 | 169.1092 |  | 152.3075 | 318.5581 |  | 115.6122 | 157.671 | 214.1107 | 248.4178 | 239.016 | 142.019 | 176.1183 | 229.1854 | 252.5876 | 226.4491 | 96.5728 | 107.9166 | 133.0795 | 175.9732 | 222.2115 | 254.8101 | 149.1972 | 141.6342 | 134.9598 | 144.0973 | 191.4536 | 241.4322 | 265.1228 | 244.9067 |  | 185.7676 |  |  | 97.6913 | 102.4046 | 188.3576 | 96.9344 | 201.9017 | 108.1992 | 38.8999 | 40.7927 | 36.2095 | 37.2028 | 36.9079 | 38.9598 | 34.8853 | 39.5151 | 93.6847 | 114.3026 | 107.6298 | 93.5533 | 250.037 |  |  | 163.7781 |  | 147.6532 | 101.8947 | 135.6763 | 101.2259 | 210.9381 | 173.6192 | 266.0595 | 248.6341 | 255.7818 | 205.0473 | 251.8632 | 281.8645 | 294.3827 | 276.7411 | 166.9804 | 140.0053 | 189.4911 | 160.9733 | 193.8947 | 163.4202 | 224.1195 | 132.6333 | 242.5041 | 209.7074 | 195.213 | 272.2619 |  | 197.5908 | 97.9589 | 131.5727 | 176.5087 | 217.4929 | 167.1025 | 190.1988 | 158.2878 |  | 146.6562 | 173.1143 | 238.74 | 274.8513 | 260.7713 | 117.8507 | 167.0119 | 233.9781 | 273.5457 | 262.3323 | 87.0827 | 98.9192 | 128.2325 | 174.9558 | 221.6418 | 147.9282 | 201.5064 | 132.2121 | 184.9254 | 140.8155 | 124.752 | 167.6146 | 226.4357 | 265.3597 | 255.4076 | 137.0191 | 181.7019 | 248.8811 | 282.3357 | 260.2452 | 89.6974 | 109.2265 | 141.2419 | 187.0427 | 235.9773 | 107.0162 | 150.1275 | 163.2791 | 160.9604 | 128.5024 | 231.7821 | 171.716 | 265.9125 | 251.8879 | 189.1583 |  |  |  | 97.7053 | 107.7412 | 101.3552 | 203.2004 | 105.1128 | 171.8721 |  | 109.6407 | 100.1351 | 103.4306 | 60.5862 | 103.1188 | 114.2452 |  | 241.8491 | 288.0215 | 300.5514 | 421.0974 | 569.8485 | 544.116 | 390.4128 | [23 empty] | 102.513 | 556.9822 | 62.4682 | 264.9353
16:19 | 10361 |  |  | 1.7253 | 33.48 | 35.9469 | 10.1268 | 11.3615 | 21.0195 | 10.7784 | 1.7396 | 3.1149 | 0.905 | -0.0268 |  |  |  | -16.6501 | 24.8109 | 39.1662 | 7.5457 |  | 9.4898 | 19.8019 | 0.4337 | 0.3906 | 1.6412 | 0.9109 | -4.9438 | 242.8249 | 239.0846 | 165.8349 | 190.9767 | 151.367 | 134.5586 | 116.3676 | 202.7287 | 160.6294 | 223.1352 | 258.5022 | 239.1146 | 174.6345 | 172.666 | 208.9941 | 257.4356 | 269.278 |  |  | 160.5605 |  | 312.7533 | 118.8732 | 158.0159 | 213.2339 | 242.2447 | 221.6752 | 205.8174 | 175.4018 | 232.2635 | 264.3199 | 250.2115 | 181.5916 | 97.9332 | 130.9072 | 170.7014 | 208.5983 | 171.4983 | 206.8467 | 187.6418 | 368.4309 | 122.0371 | 175.0112 | 236.9571 | 271.0336 | 301.1519 | 117.1196 | 157.0476 | 205.8838 | 231.5107 | 223.3449 | 84.5444 | 97.2359 | 129.7858 | 173.2565 | 212.0655 | 169.1084 |  | 152.2867 | 318.5055 |  | 115.6182 | 157.6819 | 214.1038 | 248.4012 | 239.0002 | 142.0249 | 176.1209 | 229.1683 | 252.5561 | 226.4267 | 96.567 | 107.923 | 133.083 | 175.9639 | 222.1948 | 254.8041 | 149.1751 | 141.6244 | 134.947 | 144.0983 | 191.45 | 241.4152 | 265.0999 | 244.8795 |  | 185.7293 |  |  | 97.6817 | 102.3893 | 188.3241 | 96.9247 | 201.8712 | 108.1711 | 39.0283 | 40.8113 | 35.5149 | 37.2777 | 36.5859 | 39.1016 | 35.3024 | 39.3751 | 93.6697 | 114.2848 | 107.6173 | 93.5434 | 250.0032 |  |  | 163.7652 |  | 147.6406 | 101.8856 | 135.6663 | 101.2197 | 210.9322 | 173.6206 | 266.0231 | 248.6063 | 255.7604 | 205.1089 | 251.8936 | 281.8388 | 294.362 | 276.7044 | 166.9903 | 139.9901 | 189.5276 | 160.9446 | 193.8856 | 163.4156 | 224.1046 | 132.6308 | 242.4669 | 209.6905 | 195.1979 | 272.2276 |  | 197.5659 | 97.9531 | 131.5738 | 176.4971 | 217.4729 | 167.0671 | 190.1671 | 158.27 |  | 146.6591 | 173.1018 | 238.7116 | 274.8253 | 260.7495 | 117.8482 | 167.0239 | 233.9672 | 273.523 | 262.31 | 87.0833 | 98.9253 | 128.2399 | 174.9607 | 221.6252 | 147.9237 | 201.5011 | 132.2101 | 184.7826 | 140.7967 | 124.7594 | 167.6229 | 226.4355 | 265.3374 | 255.3824 | 137.0285 | 181.7031 | 248.8605 | 282.3158 | 260.2198 | 89.6949 | 109.2314 | 141.2646 | 187.067 | 235.9471 | 107.0164 | 150.1165 | 163.2688 | 160.9373 | 128.5202 | 231.7888 | 171.7242 | 265.8912 | 251.8628 | 189.1206 |  |  |  | 97.692 | 107.7362 | 101.3442 | 203.1921 | 105.1091 | 171.869 |  | 109.6322 | 100.1335 | 103.4181 | 60.5883 | 103.1218 | 114.2425 |  | 241.816 | 287.9589 | 300.5074 | 420.9853 | 570.1037 | 544.6099 | 391.3335 | [23 empty] | 102.5034 | 557.3568 | 62.5808 | 264.8875
16:19 | 10362 |  |  | 1.6807 | 33.5497 | 35.9754 | 10.1283 | 11.3756 | 21.0366 | 10.8242 | 1.7409 | 3.1144 | 0.9047 | -0.0263 |  |  |  | -16.692 | 24.8394 | 39.0526 | 7.572 |  | 9.4654 | 19.7822 | 0.4347 | 0.39 | 1.6399 | 0.9094 | -3.7701 | 242.8061 | 239.0622 | 165.8269 | 190.9659 | 151.3585 | 134.5543 | 116.3592 | 202.7173 | 160.6325 | 223.1233 | 258.4729 | 239.088 | 174.6273 | 172.658 | 208.9854 | 257.4097 | 269.251 |  |  | 160.5566 |  | 312.707 | 118.8706 | 158.019 | 213.2197 | 242.2221 | 221.6552 | 205.809 | 175.403 | 232.2486 | 264.299 | 250.179 | 181.58 | 97.9358 | 130.9107 | 170.69 | 208.5825 | 171.4768 | 206.8167 | 187.6109 | 368.3715 | 122.0338 | 175.0106 | 236.9436 | 271.0072 | 301.6046 | 117.125 | 157.047 | 205.8714 | 231.4897 | 223.3298 | 84.5473 | 97.2289 | 129.7932 | 173.2516 | 212.0539 | 169.0893 |  | 152.2643 | 318.4578 |  | 115.6261 | 157.6846 | 214.0958 | 248.3755 | 238.9771 | 142.0385 | 176.1188 | 229.1603 | 252.5329 | 226.4012 | 96.5643 | 107.9251 | 133.0872 | 175.9588 | 222.1743 | 254.7868 | 149.1543 | 141.6196 | 134.9432 | 144.1044 | 191.4568 | 241.4029 | 265.0798 | 244.8558 |  | 185.7054 |  |  | 97.6724 | 102.3803 | 188.2953 | 96.9299 | 201.8656 | 108.1541 | 39.3123 | 40.7087 | 35.3011 | 37.1032 | 36.2771 | 39.3697 | 35.3093 | 39.2773 | 93.6636 | 114.2767 | 107.6086 | 93.5319 | 249.9669 |  |  | 163.7518 |  | 147.6296 | 101.8802 | 135.6552 | 101.2172 | 210.9237 | 173.62 | 265.9913 | 248.5681 | 255.7303 | 205.1954 | 251.9498 | 281.8135 | 294.3483 | 276.6687 | 166.9645 | 139.9673 | 189.5511 | 160.9133 | 193.8722 | 163.4178 | 224.0873 | 132.6279 | 242.4418 | 209.6748 | 195.1934 | 272.193 |  | 197.5608 | 97.9532 | 131.585 | 176.4986 | 217.4618 | 167.0414 | 190.144 | 158.2519 |  | 146.6499 | 173.1028 | 238.6988 | 274.8078 | 260.723 | 117.8465 | 167.0261 | 233.9524 | 273.4961 | 262.2811 | 87.077 | 98.9245 | 128.2497 | 174.9532 | 221.6074 | 147.9149 | 201.4817 | 132.2077 | 184.623 | 140.7814 | 124.7553 | 167.6209 | 226.42 | 265.3123 | 255.3567 | 137.0295 | 181.7063 | 248.8554 | 282.2924 | 260.1882 | 89.6973 | 109.2333 | 141.2805 | 187.0716 | 235.9195 | 107.0091 | 150.0935 | 163.2477 | 160.9059 | 128.5245 | 231.7785 | 171.7226 | 265.858 | 251.8305 | 189.0693 |  |  |  | 97.6844 | 107.7377 | 101.3351 | 203.1778 | 105.1123 | 171.8647 |  | 109.6255 | 100.121 | 103.4101 | 60.5811 | 103.1123 | 114.2494 |  | 241.7757 | 287.9237 | 300.4604 | 420.8391 | 569.0641 | 544.0767 | 390.8946 | [23 empty] | 102.4958 | 556.5704 | 62.577 | 264.8497
16:19 | 10363 |  |  | 1.7512 | 33.5704 | 36.0116 | 10.2118 | 11.3918 | 21.049 | 10.8391 | 1.7424 | 3.1138 | 0.9017 | -0.0249 |  |  |  | -16.74 | 24.914 | 39.0331 | 7.5317 |  | 9.5929 | 19.8391 | 0.4337 | 0.391 | 1.6411 | 0.9109 | -4.8206 | 242.7833 | 239.0412 | 165.814 | 190.9554 | 151.3486 | 134.546 | 116.3606 | 202.7135 | 160.6411 | 223.1216 | 258.4578 | 239.069 | 174.628 | 172.6572 | 208.9746 | 257.388 | 269.2133 |  |  | 160.5361 |  | 312.6479 | 118.8671 | 158.0174 | 213.1979 | 242.1904 | 221.6238 | 205.7844 | 175.3912 | 232.2277 | 264.2758 | 250.1482 | 181.5721 | 97.9426 | 130.9142 | 170.6885 | 208.5709 | 171.4586 | 206.7908 | 187.5862 | 368.315 | 122.0281 | 175.0123 | 236.9273 | 270.9782 | 301.9762 | 117.1222 | 157.0402 | 205.8515 | 231.4616 | 223.3037 | 84.5437 | 97.2122 | 129.7976 | 173.2401 | 212.0389 | 169.0721 |  | 152.2384 | 318.405 |  | 115.6322 | 157.6892 | 214.0836 | 248.3578 | 238.9551 | 142.0498 | 176.12 | 229.1501 | 252.509 | 226.3796 | 96.5667 | 107.932 | 133.0904 | 175.9621 | 222.1584 | 254.7707 | 149.1376 | 141.6138 | 134.945 | 144.107 | 191.46 | 241.3942 | 265.0587 | 244.8339 |  | 185.6871 |  |  | 97.6616 | 102.3781 | 188.2978 | 96.9591 | 201.8697 | 108.1456 | 39.4498 | 40.5563 | 35.5575 | 36.8655 | 35.8646 | 39.6248 | 35.1194 | 39.2301 | 93.6462 | 114.2623 | 107.5955 | 93.5166 | 249.9356 |  |  | 163.745 |  | 147.6168 | 101.8807 | 135.65 | 101.2131 | 210.9097 | 173.6176 | 265.9645 | 248.5421 | 255.701 | 205.2708 | 251.9532 | 281.7989 | 294.3352 | 276.6293 | 166.9315 | 139.9445 | 189.5703 | 160.8853 | 193.8642 | 163.4164 | 224.0719 | 132.6244 | 242.4174 | 209.656 | 195.193 | 272.1644 |  | 197.5578 | 97.9484 | 131.5873 | 176.4902 | 217.4532 | 167.0132 | 190.1185 | 158.2342 |  | 146.6434 | 173.1016 | 238.6877 | 274.7955 | 260.7021 | 117.8483 | 167.029 | 233.9405 | 273.4728 | 262.2556 | 87.0774 | 98.9263 | 128.2549 | 174.9455 | 221.5956 | 147.9059 | 201.4664 | 132.2113 | 184.45 | 140.7652 | 124.7492 | 167.6198 | 226.4063 | 265.283 | 255.3294 | 137.0268 | 181.7002 | 248.8473 | 282.26 | 260.1565 | 89.6984 | 109.2321 | 141.2668 | 187.0428 | 235.9104 | 106.9955 | 150.0679 | 163.218 | 160.8697 | 128.5118 | 231.7501 | 171.7132 | 265.8216 | 251.7879 | 189.0077 |  |  |  | 97.6762 | 107.7326 | 101.3211 | 203.1485 | 105.0962 | 171.8415 |  | 109.614 | 100.1046 | 103.3982 | 60.5783 | 103.1316 | 114.2542 |  | 241.7251 | 287.8844 | 300.4065 | 420.9126 | 568.1362 | 542.9102 | 390.2503 | [23 empty] | 102.4858 | 555.5232 | 62.6987 | 264.8048
16:19 | 10364 |  |  | 1.7678 | 33.5414 | 35.9475 | 10.2082 | 11.3592 | 21.0326 | 10.8636 | 1.7414 | 3.1169 | 0.9006 | -0.0272 |  |  |  | -16.7254 | 24.8859 | 39.0013 | 7.5587 |  | 9.5425 | 19.9124 | 0.4339 | 0.3843 | 1.6402 | 0.9113 | -5.1444 | 242.7632 | 239.0243 | 165.803 | 190.9436 | 151.3411 | 134.5377 | 116.36 | 202.7019 | 160.6354 | 223.1103 | 258.4355 | 239.0414 | 174.6314 | 172.6356 | 208.9553 | 257.3544 | 269.1888 |  |  | 160.5221 |  | 312.5966 | 118.864 | 158.0191 | 213.1862 | 242.1703 | 221.6032 | 205.7687 | 175.3867 | 232.2171 | 264.2456 | 250.1218 | 181.5626 | 97.934 | 130.9156 | 170.6825 | 208.5514 | 171.4372 | 206.768 | 187.5654 | 368.2459 | 122.0262 | 175.0059 | 236.9116 | 270.9533 | 302.2186 | 117.1233 | 157.0432 | 205.8456 | 231.4384 | 223.2781 | 84.5525 | 97.2088 | 129.8052 | 173.2393 | 212.0233 | 169.0887 |  | 152.2149 | 318.358 |  | 115.6341 | 157.6895 | 214.0704 | 248.3412 | 238.9351 | 142.0435 | 176.1218 | 229.1364 | 252.4855 | 226.3538 | 96.5676 | 107.9314 | 133.0936 | 175.9554 | 222.1403 | 254.7467 | 149.1179 | 141.6088 | 134.9398 | 144.1046 | 191.4548 | 241.38 | 265.0359 | 244.8061 |  | 185.6674 |  |  | 97.6544 | 102.3692 | 188.3104 | 96.975 | 201.8828 | 108.1402 | 38.9804 | 40.4864 | 36.0147 | 36.7189 | 35.3866 | 39.6559 | 35.5694 | 39.1798 | 93.6283 | 114.2491 | 107.5802 | 93.5056 | 249.9107 |  |  | 163.7346 |  | 147.6117 | 101.8708 | 135.6441 | 101.2051 | 210.8997 | 173.6213 | 265.944 | 248.5155 | 255.6765 | 205.3739 | 251.932 | 281.7845 | 294.3255 | 276.5951 | 166.878 | 139.9399 | 189.5782 | 160.8623 | 193.8579 | 163.4196 | 224.0593 | 132.6269 | 242.3872 | 209.6412 | 195.2021 | 272.1359 |  | 197.5396 | 97.9361 | 131.581 | 176.4749 | 217.4347 | 166.9788 | 190.0885 | 158.2174 |  | 146.634 | 173.0991 | 238.6758 | 274.7813 | 260.6918 | 117.8459 | 167.0351 | 233.9273 | 273.4469 | 262.2265 | 87.0789 | 98.9255 | 128.2602 | 174.943 | 221.5879 | 147.8968 | 201.4521 | 132.2136 | 184.2924 | 140.7481 | 124.7531 | 167.6291 | 226.4017 | 265.2603 | 255.3017 | 137.029 | 181.6932 | 248.8287 | 282.2303 | 260.1359 | 89.6992 | 109.2354 | 141.259 | 187.0248 | 235.9003 | 106.9947 | 150.053 | 163.1999 | 160.8455 | 128.5029 | 231.7396 | 171.7105 | 265.8035 | 251.7653 | 188.9529 |  |  |  | 97.6676 | 107.7334 | 101.3156 | 203.1302 | 105.085 | 171.8407 |  | 109.6068 | 100.1015 | 103.3983 | 60.5776 | 103.1207 | 114.2513 |  | 241.6842 | 287.8385 | 300.3524 | 421.2287 | 569.7265 | 544.0505 | 390.4054 | [23 empty] | 102.4809 | 556.8885 | 62.6687 | 264.7613
16:19 | 10365 |  |  | 1.8059 | 33.4256 | 36.0838 | 10.172 | 11.384 | 20.9893 | 10.7298 | 1.742 | 3.1208 | 0.9014 | -0.0279 |  |  |  | -16.7294 | 24.8315 | 38.9703 | 7.5216 |  | 9.5065 | 19.9019 | 0.4329 | 0.3897 | 1.6398 | 0.9102 | -4.527 | 242.741 | 239.0066 | 165.7968 | 190.9261 | 151.3349 | 134.5362 | 116.3543 | 202.693 | 160.6316 | 223.0926 | 258.4017 | 239.0153 | 174.6292 | 172.6281 | 208.9365 | 257.3136 | 269.1754 |  |  | 160.5107 |  | 312.548 | 118.8635 | 158.0202 | 213.1792 | 242.1458 | 221.5805 | 205.7607 | 175.3964 | 232.2028 | 264.2223 | 250.1071 | 181.5572 | 97.9322 | 130.9193 | 170.6752 | 208.533 | 171.4146 | 206.7469 | 187.544 | 368.1811 | 122.0299 | 175.0043 | 236.9014 | 270.9353 | 302.2541 | 117.1321 | 157.0497 | 205.8372 | 231.4216 | 223.2573 | 84.5685 | 97.2118 | 129.8233 | 173.2503 | 212.0105 | 169.0865 |  | 152.1982 | 318.32 |  | 115.6362 | 157.6873 | 214.0615 | 248.3204 | 238.9138 | 142.0498 | 176.119 | 229.1303 | 252.4659 | 226.3231 | 96.5656 | 107.9329 | 133.0917 | 175.9438 | 222.1257 | 254.7106 | 149.0862 | 141.6042 | 134.9389 | 144.1013 | 191.4458 | 241.3644 | 265.0059 | 244.7782 |  | 185.6473 |  |  | 97.6501 | 102.3633 | 188.3026 | 96.9799 | 201.874 | 108.1324 | 37.7217 | 40.4152 | 36.3849 | 36.6293 | 35.2653 | 39.5054 | 36.318 | 39.0945 | 93.6198 | 114.2421 | 107.5735 | 93.5055 | 249.8834 |  |  | 163.7146 |  | 147.5989 | 101.8561 | 135.6321 | 101.1967 | 210.8907 | 173.6213 | 265.9152 | 248.4805 | 255.6505 | 205.4744 | 251.9276 | 281.7725 | 294.316 | 276.5548 | 166.8069 | 139.9304 | 189.575 | 160.8382 | 193.8501 | 163.4234 | 224.0474 | 132.6319 | 242.3601 | 209.629 | 195.1981 | 272.1019 |  | 197.5178 | 97.933 | 131.5749 | 176.4687 | 217.4055 | 166.9446 | 190.0603 | 158.1969 |  | 146.6275 | 173.1061 | 238.6615 | 274.7491 | 260.6661 | 117.8474 | 167.0372 | 233.9095 | 273.4175 | 262.1976 | 87.0705 | 98.9276 | 128.2616 | 174.9459 | 221.5755 | 147.89 | 201.421 | 132.2047 | 184.1689 | 140.7323 | 124.7581 | 167.6366 | 226.3915 | 265.2357 | 255.2764 | 137.0277 | 181.6922 | 248.8118 | 282.2059 | 260.1091 | 89.6976 | 109.238 | 141.2697 | 187.0373 | 235.8757 | 106.9882 | 150.0414 | 163.183 | 160.8269 | 128.516 | 231.7384 | 171.7204 | 265.7836 | 251.7488 | 188.9189 |  |  |  | 97.6589 | 107.7386 | 101.3097 | 203.1214 | 105.0853 | 171.8383 |  | 109.5977 | 100.1088 | 103.3858 | 60.593 | 103.1199 | 114.2567 |  | 241.6469 | 287.7807 | 300.3269 | 421.3731 | 570.1096 | 544.8545 | 391.3193 | [23 empty] | 102.4766 | 557.482 | 62.5778 | 264.7138
16:19 | 10366 |  |  | 1.7623 | 33.3884 | 35.9932 | 10.157 | 11.4412 | 21.0371 | 10.6698 | 1.7442 | 3.1202 | 0.8965 | -0.0284 |  |  |  | -16.725 | 24.8836 | 39.0594 | 7.6119 |  | 9.5862 | 19.9067 | 0.434 | 0.3909 | 1.6395 | 0.9112 | -5.3812 | 242.7088 | 238.9807 | 165.7864 | 190.9055 | 151.3213 | 134.5262 | 116.3475 | 202.6802 | 160.633 | 223.0722 | 258.3753 | 238.989 | 174.6133 | 172.6265 | 208.9294 | 257.2961 | 269.1506 |  |  | 160.4909 |  | 312.498 | 118.8562 | 158.016 | 213.1675 | 242.1077 | 221.5527 | 205.7418 | 175.3911 | 232.1879 | 264.2025 | 250.0842 | 181.5513 | 97.937 | 130.9212 | 170.6795 | 208.5223 | 171.4015 | 206.7272 | 187.52 | 368.1272 | 122.0302 | 175.0063 | 236.8873 | 270.9155 | 301.8945 | 117.1346 | 157.0434 | 205.8204 | 231.4037 | 223.2348 | 84.5617 | 97.2043 | 129.8231 | 173.2462 | 211.9884 | 169.0773 |  | 152.1796 | 318.2673 |  | 115.6333 | 157.6897 | 214.0562 | 248.2971 | 238.8943 | 142.0504 | 176.1108 | 229.1139 | 252.4427 | 226.2935 | 96.562 | 107.9414 | 133.0969 | 175.9393 | 222.1133 | 254.6652 | 149.0536 | 141.5967 | 134.932 | 144.1028 | 191.4461 | 241.3582 | 264.9819 | 244.7569 |  | 185.6285 |  |  | 97.6401 | 102.3515 | 188.2721 | 96.958 | 201.8395 | 108.129 | 36.5889 | 40.3658 | 36.2089 | 36.6653 | 35.3475 | 39.3062 | 36.5788 | 39.0003 | 93.6105 | 114.2307 | 107.5711 | 93.5058 | 249.8531 |  |  | 163.6974 |  | 147.5787 | 101.8485 | 135.6159 | 101.1955 | 210.8804 | 173.6218 | 265.8801 | 248.4485 | 255.6239 | 205.5468 | 251.9287 | 281.7693 | 294.3008 | 276.5248 | 166.7405 | 139.9161 | 189.5708 | 160.8176 | 193.8517 | 163.4228 | 224.0351 | 132.6332 | 242.3349 | 209.6152 | 195.1944 | 272.0759 |  | 197.508 | 97.943 | 131.5727 | 176.4766 | 217.3932 | 166.9194 | 190.0347 | 158.1787 |  | 146.6299 | 173.1128 | 238.6549 | 274.7134 | 260.6334 | 117.8451 | 167.03 | 233.8905 | 273.3812 | 262.1657 | 87.0569 | 98.9334 | 128.2616 | 174.9397 | 221.555 | 147.8728 | 201.3891 | 132.193 | 184.0667 | 140.706 | 124.7551 | 167.6241 | 226.3728 | 265.2015 | 255.2498 | 137.0173 | 181.6869 | 248.7851 | 282.1739 | 260.0728 | 89.6914 | 109.2326 | 141.2909 | 187.0626 | 235.8433 | 106.9754 | 150.0231 | 163.1582 | 160.7961 | 128.5334 | 231.7296 | 171.7221 | 265.7553 | 251.725 | 188.8909 |  |  |  | 97.6458 | 107.7264 | 101.2862 | 203.0993 | 105.0719 | 171.8319 |  | 109.5833 | 100.1036 | 103.3723 | 60.589 | 103.1301 | 114.2576 |  | 241.5979 | 287.7264 | 300.2796 | 420.7878 | 568.1985 | 542.8478 | 390.1881 | [23 empty] | 102.4637 | 555.5231 | 62.6315 | 264.6621
16:19 | 10367 |  |  | 1.6652 | 33.303 | 35.9339 | 10.1786 | 11.4706 | 21.0531 | 10.7732 | 1.7446 | 3.1208 | 0.8963 | -0.0268 |  |  |  | -16.6706 | 24.9531 | 39.082 | 7.58 |  | 9.5625 | 19.8656 | 0.4351 | 0.3872 | 1.6372 | 0.909 | -5.0177 | 242.6864 | 238.9564 | 165.774 | 190.8961 | 151.308 | 134.5153 | 116.3415 | 202.6704 | 160.6354 | 223.0605 | 258.3525 | 238.9642 | 174.6147 | 172.6256 | 208.9108 | 257.2786 | 269.1164 |  |  | 160.4775 |  | 312.4482 | 118.8492 | 158.0149 | 213.1523 | 242.0816 | 221.5372 | 205.727 | 175.3824 | 232.1673 | 264.1722 | 250.0597 | 181.5403 | 97.9359 | 130.9202 | 170.672 | 208.4986 | 171.3775 | 206.7007 | 187.4953 | 368.0627 | 122.0318 | 175.0037 | 236.8666 | 270.8765 | 301.534 | 117.1378 | 157.041 | 205.8071 | 231.3773 | 223.2161 | 84.5585 | 97.1982 | 129.8156 | 173.2348 | 211.9702 | 169.0775 |  | 152.1596 | 318.2156 |  | 115.6375 | 157.6878 | 214.0469 | 248.268 | 238.8669 | 142.0394 | 176.1054 | 229.0954 | 252.4081 | 226.2706 | 96.5556 | 107.94 | 133.0963 | 175.9367 | 222.0908 | 254.6218 | 149.032 | 141.5971 | 134.9267 | 144.1143 | 191.4488 | 241.3487 | 264.9608 | 244.7373 |  | 185.6164 |  |  | 97.6283 | 102.3412 | 188.2276 | 96.9308 | 201.8056 | 108.1248 | 36.2177 | 40.3819 | 36.1578 | 36.8486 | 35.365 | 39.1784 | 36.8707 | 38.9928 | 93.6019 | 114.2183 | 107.5618 | 93.4963 | 249.8258 |  |  | 163.6798 |  | 147.5661 | 101.8397 | 135.6022 | 101.184 | 210.8711 | 173.6241 | 265.8525 | 248.4252 | 255.5992 | 205.6087 | 251.9124 | 281.7616 | 294.2746 | 276.4969 | 166.6955 | 139.8975 | 189.5684 | 160.7945 | 193.8515 | 163.4207 | 224.0201 | 132.6254 | 242.3073 | 209.5898 | 195.1915 | 272.0428 |  | 197.498 | 97.9389 | 131.5813 | 176.4782 | 217.3773 | 166.8878 | 190.002 | 158.1585 |  | 146.6244 | 173.1112 | 238.6468 | 274.6905 | 260.6007 | 117.8387 | 167.0224 | 233.868 | 273.3471 | 262.1276 | 87.0541 | 98.9316 | 128.259 | 174.9375 | 221.532 | 147.8534 | 201.3697 | 132.1903 | 184.0421 | 140.6844 | 124.7644 | 167.614 | 226.366 | 265.1692 | 255.2242 | 137.0211 | 181.691 | 248.7742 | 282.144 | 260.0537 | 89.6914 | 109.2369 | 141.2869 | 187.0433 | 235.831 | 106.9726 | 150.0068 | 163.1389 | 160.7703 | 128.5455 | 231.7172 | 171.721 | 265.735 | 251.6967 | 188.8735 |  |  |  | 97.6358 | 107.7228 | 101.2677 | 203.0803 | 105.0589 | 171.8207 |  | 109.563 | 100.0833 | 103.356 | 60.5679 | 103.1331 | 114.2524 |  | 241.528 | 287.688 | 300.2172 | 420.9165 | 569.2897 | 543.9256 | 390.4054 | [23 empty] | 102.4498 | 556.6077 | 62.6251 | 264.608
16:19 | 10368 |  |  | 1.7137 | 33.3056 | 35.9788 | 10.2106 | 11.4978 | 21.2351 | 10.8764 | 1.7462 | 3.1258 | 0.8991 | -0.0273 |  |  |  | -16.6839 | 25.0176 | 39.1477 | 7.6037 |  | 9.5297 | 19.8355 | 0.4358 | 0.3881 | 1.6367 | 0.9113 | -7.1446 | 242.6609 | 238.9314 | 165.7636 | 190.8806 | 151.3024 | 134.5053 | 116.3373 | 202.6625 | 160.6274 | 223.0411 | 258.3164 | 238.9285 | 174.6116 | 172.6245 | 208.8907 | 257.271 | 269.0967 |  |  | 160.4705 |  | 312.4023 | 118.8583 | 158.0233 | 213.1474 | 242.0734 | 221.5239 | 205.7165 | 175.3902 | 232.1498 | 264.1462 | 250.0354 | 181.5355 | 97.9345 | 130.9249 | 170.6693 | 208.4832 | 171.3542 | 206.6724 | 187.4754 | 367.9968 | 122.0325 | 175.0022 | 236.8557 | 270.8534 | 301.3739 | 117.1384 | 157.0422 | 205.794 | 231.3526 | 223.1962 | 84.5633 | 97.1953 | 129.8204 | 173.2301 | 211.9605 | 169.0431 |  | 152.147 | 318.1628 |  | 115.6491 | 157.686 | 214.0338 | 248.241 | 238.8369 | 142.0488 | 176.1078 | 229.0801 | 252.3784 | 226.2555 | 96.5558 | 107.937 | 133.0927 | 175.9388 | 222.0711 | 254.5842 | 149.0125 | 141.6011 | 134.9325 | 144.1217 | 191.4444 | 241.3405 | 264.9403 | 244.7107 |  | 185.6038 |  |  | 97.6179 | 102.3364 | 188.2179 | 96.9476 | 201.7881 | 108.1216 | 36.771 | 40.4122 | 36.7003 | 36.9794 | 35.336 | 39.1586 | 37.4523 | 39.0499 | 93.5936 | 114.208 | 107.5507 | 93.4928 | 249.7973 |  |  | 163.6671 |  | 147.5559 | 101.8353 | 135.5939 | 101.1763 | 210.8633 | 173.6255 | 265.8257 | 248.4052 | 255.5756 | 205.6488 | 251.901 | 281.7526 | 294.2599 | 276.466 | 166.6819 | 139.8817 | 189.5524 | 160.7722 | 193.842 | 163.4304 | 224.0081 | 132.6191 | 242.2814 | 209.5754 | 195.1834 | 272.0139 |  | 197.4904 | 97.9336 | 131.597 | 176.4645 | 217.3631 | 166.8553 | 189.977 | 158.1454 |  | 146.618 | 173.1132 | 238.6335 | 274.6621 | 260.5676 | 117.8313 | 167.0202 | 233.8511 | 273.3198 | 262.1038 | 87.0553 | 98.9271 | 128.2606 | 174.9353 | 221.5139 | 147.8358 | 201.3527 | 132.1895 | 184.038 | 140.6652 | 124.7728 | 167.6142 | 226.3616 | 265.141 | 255.205 | 137.0295 | 181.696 | 248.7684 | 282.1204 | 260.0324 | 89.6935 | 109.2394 | 141.2704 | 187.0088 | 235.818 | 106.967 | 149.9873 | 163.1074 | 160.7434 | 128.5405 | 231.6976 | 171.7206 | 265.71 | 251.664 | 188.8649 |  |  |  | 97.6231 | 107.7291 | 101.2575 | 203.0624 | 105.0484 | 171.8048 |  | 109.546 | 100.0613 | 103.3392 | 60.5666 | 103.1362 | 114.2463 |  | 241.4779 | 287.6532 | 300.168 | 420.9339 | 569.1744 | 543.1925 | 389.8784 | [23 empty] | 102.4388 | 556.1835 | 62.7805 | 264.5655
16:19 | 10369 |  |  | 1.8239 | 33.4144 | 36.0189 | 10.2003 | 11.5883 | 21.2229 | 10.8817 | 1.7452 | 3.1251 | 0.8958 | -0.0277 |  |  |  | -16.6344 | 25.0282 | 39.0324 | 7.6818 |  | 9.5325 | 19.899 | 0.4341 | 0.3844 | 1.6379 | 0.9107 | -5.4755 | 242.6347 | 238.9106 | 165.7539 | 190.8625 | 151.2978 | 134.498 | 116.3319 | 202.6455 | 160.6188 | 223.0265 | 258.29 | 238.899 | 174.5983 | 172.6085 | 208.8701 | 257.2518 | 269.0735 |  |  | 160.4593 |  | 312.3626 | 118.8603 | 158.0248 | 213.1389 | 242.0507 | 221.4991 | 205.6915 | 175.3901 | 232.1353 | 264.1326 | 250.0096 | 181.5293 | 97.9351 | 130.9306 | 170.6779 | 208.4799 | 171.3446 | 206.6537 | 187.4574 | 367.9431 | 122.0359 | 175.011 | 236.8486 | 270.8441 | 301.2652 | 117.1435 | 157.0451 | 205.7835 | 231.3355 | 223.1751 | 84.5618 | 97.1944 | 129.8197 | 173.2263 | 211.9391 | 169.0023 |  | 152.1333 | 318.1152 |  | 115.6558 | 157.6902 | 214.0221 | 248.2189 | 238.8126 | 142.0448 | 176.1052 | 229.0617 | 252.3576 | 226.2296 | 96.5608 | 107.9378 | 133.0902 | 175.9339 | 222.0502 | 254.5497 | 148.992 | 141.5922 | 134.9329 | 144.1199 | 191.4485 | 241.3294 | 264.9224 | 244.6862 |  | 185.5969 |  |  | 97.6116 | 102.3274 | 188.2054 | 96.9422 | 201.7778 | 108.1254 | 37.6518 | 40.4476 | 37.2464 | 36.9288 | 35.381 | 39.2407 | 37.7559 | 39.0672 | 93.5873 | 114.1997 | 107.5409 | 93.4903 | 249.7672 |  |  | 163.6586 |  | 147.5571 | 101.8356 | 135.5835 | 101.1827 | 210.8525 | 173.6338 | 265.8013 | 248.3763 | 255.552 | 205.696 | 251.8831 | 281.742 | 294.2404 | 276.4354 | 166.6821 | 139.8718 | 189.5297 | 160.7542 | 193.8294 | 163.434 | 223.9922 | 132.612 | 242.2599 | 209.5655 | 195.1864 | 271.9917 |  | 197.492 | 97.9372 | 131.5981 | 176.46 | 217.3556 | 166.831 | 189.9541 | 158.1326 |  | 146.6285 | 173.1222 | 238.6307 | 274.6403 | 260.5362 | 117.8348 | 167.0193 | 233.841 | 273.2888 | 262.0864 | 87.0526 | 98.9256 | 128.2602 | 174.9322 | 221.4985 | 147.8187 | 201.33 | 132.1833 | 184.0144 | 140.5988 | 124.776 | 167.618 | 226.3523 | 265.1215 | 255.1803 | 137.0341 | 181.6974 | 248.7542 | 282.1008 | 260.0012 | 89.6859 | 109.2362 | 141.2847 | 187.0259 | 235.7888 | 106.954 | 149.9625 | 163.0743 | 160.7134 | 128.5401 | 231.682 | 171.718 | 265.6816 | 251.6357 | 188.8543 |  |  |  | 97.604 | 107.7236 | 101.2427 | 203.0331 | 105.0239 | 171.7842 |  | 109.5389 | 100.0561 | 103.3281 | 60.569 | 103.09 | 114.2491 |  | 241.4412 | 287.5761 | 300.1247 | 421.0391 | 569.4437 | 544.3832 | 390.7553 | [23 empty] | 102.4291 | 556.9135 | 62.907 | 264.5086
16:19 | 10370 |  |  | 1.9586 | 33.4001 | 36.0534 | 10.2463 | 11.5386 | 21.1905 | 10.9185 | 1.7461 | 3.1325 | 0.8928 | -0.0263 |  |  |  | -16.6558 | 24.9856 | 39.0524 | 7.6288 |  | 9.6132 | 19.84 | 0.4358 | 0.3866 | 1.6402 | 0.9087 | -1.9093 | 242.6144 | 238.8941 | 165.7408 | 190.8487 | 151.2871 | 134.4943 | 116.3216 | 202.6284 | 160.6223 | 223.0221 | 258.274 | 238.8811 | 174.5968 | 172.5879 | 208.8074 | 257.1955 | 269.0299 |  |  | 160.441 |  | 312.3097 | 118.85 | 158.0132 | 213.1172 | 242.0149 | 221.4702 | 205.6718 | 175.3826 | 232.1157 | 264.1132 | 249.9817 | 181.52 | 97.9356 | 130.9345 | 170.6679 | 208.4626 | 171.3299 | 206.6286 | 187.4337 | 367.8779 | 122.0387 | 175.0147 | 236.8399 | 270.8187 | 301.339 | 117.1523 | 157.0398 | 205.767 | 231.3138 | 223.1564 | 84.556 | 97.185 | 129.8199 | 173.2221 | 211.9201 | 168.9762 |  | 152.1259 | 318.0697 |  | 115.6651 | 157.6951 | 214.0114 | 248.2007 | 238.7943 | 142.0529 | 176.1028 | 229.0486 | 252.3315 | 226.202 | 96.5661 | 107.9333 | 133.0792 | 175.9227 | 222.0284 | 254.519 | 148.977 | 141.5774 | 134.9281 | 144.1166 | 191.4552 | 241.3155 | 264.8989 | 244.6693 |  | 185.5891 |  |  | 97.5989 | 102.3154 | 188.1773 | 96.9072 | 201.7518 | 108.121 | 38.2338 | 40.4524 | 37.6589 | 36.6035 | 35.1066 | 39.2046 | 37.304 | 39.0878 | 93.5721 | 114.1847 | 107.5251 | 93.4752 | 249.7409 |  |  | 163.6485 |  | 147.5495 | 101.8332 | 135.5746 | 101.1849 | 210.8422 | 173.6382 | 265.775 | 248.3429 | 255.5295 | 205.7447 | 251.8674 | 281.7296 | 294.2137 | 276.4046 | 166.6572 | 139.8568 | 189.5128 | 160.7403 | 193.8177 | 163.431 | 223.9803 | 132.6054 | 242.2346 | 209.547 | 195.1894 | 271.9654 |  | 197.4809 | 97.9408 | 131.5933 | 176.4698 | 217.3403 | 166.8023 | 189.9267 | 158.1126 |  | 146.6338 | 173.1326 | 238.6324 | 274.6186 | 260.5048 | 117.8397 | 167.0193 | 233.8328 | 273.2558 | 262.0554 | 87.0511 | 98.9212 | 128.2628 | 174.9302 | 221.4771 | 147.808 | 201.3027 | 132.179 | 184.0108 | 140.4756 | 124.7793 | 167.6325 | 226.3424 | 265.1038 | 255.1457 | 137.0391 | 181.6968 | 248.7376 | 282.0693 | 259.9729 | 89.6911 | 109.2435 | 141.3065 | 187.0475 | 235.7619 | 106.949 | 149.9399 | 163.0492 | 160.6884 | 128.5489 | 231.6686 | 171.717 | 265.6504 | 251.6033 | 188.8417 |  |  |  | 97.5998 | 107.7185 | 101.2315 | 203.0178 | 105.0015 | 171.7577 |  | 109.532 | 100.0614 | 103.3265 | 60.5742 | 103.1252 | 114.2593 |  | 241.4006 | 287.5305 | 300.0818 | 421.035 | 568.3516 | 542.9921 | 390.1012 | [23 empty] | 102.423 | 555.6719 | 62.9311 | 264.4656
16:19 | 10371 |  |  | 1.902 | 33.4732 | 36.0246 | 10.1828 | 11.5292 | 21.0823 | 11.0035 | 1.7456 | 3.1333 | 0.8896 | -0.0266 |  |  |  | -16.7099 | 24.9867 | 39.0116 | 7.6146 |  | 9.5516 | 19.9275 | 0.4349 | 0.3881 | 1.6375 | 0.9078 | -4.247 | 242.5956 | 238.8647 | 165.7268 | 190.8359 | 151.2818 | 134.4799 | 116.3135 | 202.6184 | 160.624 | 223.0073 | 258.2404 | 238.8555 | 174.595 | 172.5779 | 208.8875 | 257.1575 | 268.9951 |  |  | 160.4256 |  | 312.2592 | 118.8437 | 158.0095 | 213.1039 | 241.991 | 221.4454 | 205.671 | 175.3788 | 232.1077 | 264.0874 | 249.9512 | 181.5151 | 97.9369 | 130.9364 | 170.6599 | 208.452 | 171.3139 | 206.599 | 187.4056 | 367.8136 | 122.039 | 175.0057 | 236.8274 | 270.7904 | 300.9945 | 117.1469 | 157.0275 | 205.7486 | 231.2867 | 223.1364 | 84.549 | 97.1721 | 129.8205 | 173.2198 | 211.9076 | 168.9697 |  | 152.1152 | 318.0134 |  | 115.6766 | 157.7004 | 214.0063 | 248.1728 | 238.7764 | 142.069 | 176.1069 | 229.0353 | 252.3104 | 226.1876 | 96.5717 | 107.9332 | 133.0821 | 175.922 | 222.0097 | 254.5028 | 148.9572 | 141.5626 | 134.927 | 144.1137 | 191.4488 | 241.3075 | 264.8728 | 244.6453 |  | 185.5686 |  |  | 97.5851 | 102.3047 | 188.1627 | 96.914 | 201.7143 | 108.1058 | 38.6307 | 40.3622 | 37.992 | 36.4299 | 34.7589 | 39.0069 | 36.2108 | 39.1124 | 93.5571 | 114.1687 | 107.5115 | 93.4635 | 249.7111 |  |  | 163.6306 |  | 147.5269 | 101.8261 | 135.5656 | 101.1709 | 210.8302 | 173.6345 | 265.7464 | 248.3073 | 255.5027 | 205.7557 | 251.8531 | 281.7139 | 294.1859 | 276.3785 | 166.6458 | 139.8408 | 189.4753 | 160.7226 | 193.8106 | 163.4327 | 223.9712 | 132.6027 | 242.2042 | 209.5296 | 195.1867 | 271.9392 |  | 197.4629 | 97.9423 | 131.5941 | 176.4686 | 217.3246 | 166.7719 | 189.9031 | 158.0917 |  | 146.6242 | 173.1352 | 238.6204 | 274.586 | 260.4775 | 117.8443 | 167.0206 | 233.8183 | 273.2269 | 262.0159 | 87.0499 | 98.9186 | 128.2698 | 174.9251 | 221.4568 | 147.794 | 201.2778 | 132.1699 | 183.9802 | 139.9556 | 124.7784 | 167.6433 | 226.3334 | 265.084 | 255.1197 | 137.0392 | 181.6998 | 248.7086 | 282.0329 | 259.9451 | 89.6984 | 109.2493 | 141.312 | 187.0473 | 235.7447 | 106.9477 | 149.9226 | 163.0333 | 160.6671 | 128.544 | 231.6565 | 171.7141 | 265.6212 | 251.5749 | 188.8307 |  |  |  | 97.5956 | 107.711 | 101.2275 | 203.0106 | 104.984 | 171.7546 |  | 109.5203 | 100.0586 | 103.3208 | 60.5701 | 103.163 | 114.2703 |  | 241.3517 | 287.4799 | 300.0327 | 421.1038 | 569.2897 | 543.2385 | 390.156 | [23 empty] | 102.4155 | 556.2641 | 62.8739 | 264.4158
16:19 | 10372 |  |  | 1.9255 | 33.4758 | 36.2207 | 10.1628 | 11.4438 | 21.139 | 10.936 | 1.7459 | 3.132 | 0.8912 | -0.0277 |  |  |  | -16.6601 | 24.995 | 39.1472 | 7.6293 |  | 9.5219 | 19.9006 | 0.4364 | 0.3886 | 1.6367 | 0.9104 | -4.5305 | 242.567 | 238.8301 | 165.7122 | 190.8162 | 151.2711 | 134.4661 | 116.3075 | 202.5956 | 160.6173 | 222.9914 | 258.1943 | 238.8231 | 174.5795 | 172.5707 | 208.9874 | 257.1272 | 268.951 |  |  | 160.4063 |  | 312.2084 | 118.8266 | 158.0098 | 213.0853 | 241.9661 | 221.4149 | 205.6543 | 175.3727 | 232.092 | 264.063 | 249.9265 | 181.5103 | 97.9398 | 130.9382 | 170.6603 | 208.4423 | 171.3029 | 206.5741 | 187.3806 | 367.7597 | 122.0417 | 174.9937 | 236.8076 | 270.7675 | 300.9375 | 117.1436 | 157.0229 | 205.7439 | 231.2624 | 223.1095 | 84.5398 | 97.1674 | 129.8132 | 173.2121 | 211.8841 | 168.9619 |  | 152.0964 | 317.958 |  | 115.6885 | 157.7002 | 214.005 | 248.1468 | 238.7497 | 142.0596 | 176.1128 | 229.0201 | 252.2939 | 226.164 | 96.5678 | 107.9383 | 133.0912 | 175.9263 | 221.9934 | 254.4909 | 148.9304 | 141.5495 | 134.9224 | 144.1082 | 191.4373 | 241.2827 | 264.8413 | 244.6129 |  | 185.5437 |  |  | 97.5784 | 102.2933 | 188.1313 | 96.9159 | 201.6827 | 108.0971 | 38.9723 | 40.2425 | 38.3255 | 36.4687 | 34.9846 | 38.8204 | 35.6807 | 39.064 | 93.5467 | 114.1555 | 107.5026 | 93.4528 | 249.6817 |  |  | 163.6163 |  | 147.5144 | 101.8209 | 135.5611 | 101.157 | 210.8167 | 173.6371 | 265.7238 | 248.2805 | 255.4791 | 205.7681 | 251.8346 | 281.6958 | 294.1558 | 276.3495 | 166.6422 | 139.828 | 189.408 | 160.6991 | 193.7955 | 163.4301 | 223.9575 | 132.5873 | 242.182 | 209.5193 | 195.1769 | 271.91 |  | 197.4529 | 97.9393 | 131.6012 | 176.4583 | 217.3087 | 166.7407 | 189.877 | 158.0775 |  | 146.621 | 173.1295 | 238.6071 | 274.5606 | 260.4489 | 117.8579 | 167.0224 | 233.8021 | 273.1982 | 261.99 | 87.0521 | 98.9258 | 128.2678 | 174.9294 | 221.4449 | 147.7746 | 201.2509 | 132.162 | 183.9451 | 139.4864 | 124.7729 | 167.6439 | 226.3126 | 265.0533 | 255.0917 | 137.0324 | 181.6993 | 248.6775 | 282.0021 | 259.901 | 89.687 | 109.2416 | 141.3128 | 187.0435 | 235.7187 | 106.9343 | 149.9082 | 163.0238 | 160.6493 | 128.5517 | 231.6498 | 171.7182 | 265.6088 | 251.5568 | 188.8293 |  |  |  | 97.5801 | 107.7023 | 101.2157 | 202.9938 | 104.9707 | 171.7698 |  | 109.5127 | 100.0462 | 103.3015 | 60.5636 | 103.1585 | 114.259 |  | 241.3139 | 287.4196 | 299.9756 | 420.7892 | 569.5686 | 544.1957 | 390.5058 | [23 empty] | 102.4038 | 556.8822 | 62.9513 | 264.3668
16:19 | 10373 |  |  | 1.9432 | 33.4071 | 36.1984 | 10.1506 | 11.5332 | 21.1534 | 10.9324 | 1.7458 | 3.1331 | 0.8934 | -0.0255 |  |  |  | -16.6337 | 25.0085 | 39.116 | 7.5773 |  | 9.6643 | 19.9412 | 0.4345 | 0.3895 | 1.6402 | 0.9151 | -5.3076 | 242.542 | 238.8048 | 165.7013 | 190.7956 | 151.2564 | 134.4629 | 116.3025 | 202.5837 | 160.6164 | 222.9804 | 258.1661 | 238.7938 | 174.5706 | 172.5593 | 208.9752 | 257.1184 | 268.9338 |  |  | 160.3964 |  | 312.1607 | 118.8254 | 158.0107 | 213.0724 | 241.9416 | 221.3939 | 205.6374 | 175.3753 | 232.0792 | 264.0427 | 249.9085 | 181.5043 | 97.9416 | 130.9445 | 170.6624 | 208.4236 | 171.2846 | 206.5562 | 187.3696 | 367.7018 | 122.0489 | 174.9991 | 236.7958 | 270.7539 | 301.3241 | 117.1508 | 157.0235 | 205.738 | 231.2404 | 223.0891 | 84.5361 | 97.162 | 129.8202 | 173.2114 | 211.8777 | 168.9337 |  | 152.0892 | 317.9041 |  | 115.6899 | 157.6968 | 213.9864 | 248.128 | 238.7218 | 142.0452 | 176.1033 | 229.0015 | 252.2616 | 226.1257 | 96.5513 | 107.9377 | 133.0925 | 175.9183 | 221.9757 | 254.4601 | 148.914 | 141.5386 | 134.9224 | 144.1159 | 191.4388 | 241.2642 | 264.8182 | 244.5901 |  | 185.528 |  |  | 97.5617 | 102.2831 | 188.1024 | 96.8998 | 201.648 | 108.089 | 39.2621 | 40.1622 | 38.7152 | 36.6096 | 35.5267 | 38.6592 | 35.1683 | 38.4338 | 93.5413 | 114.143 | 107.4907 | 93.448 | 249.6514 |  |  | 163.6027 |  | 147.5078 | 101.8186 | 135.552 | 101.1593 | 210.8036 | 173.6415 | 265.6926 | 248.2599 | 255.4572 | 205.796 | 251.8227 | 281.683 | 294.1387 | 276.3223 | 166.636 | 139.8179 | 189.2497 | 160.6831 | 193.777 | 163.4342 | 223.9498 | 132.5816 | 242.1589 | 209.5076 | 195.1847 | 271.8844 |  | 197.459 | 97.9338 | 131.6081 | 176.459 | 217.2922 | 166.7154 | 189.8477 | 158.0653 |  | 146.6138 | 173.1276 | 238.602 | 274.5305 | 260.4121 | 117.8593 | 167.0209 | 233.7947 | 273.1697 | 261.9591 | 87.0464 | 98.9245 | 128.2702 | 174.9214 | 221.4322 | 147.7531 | 201.2204 | 132.1562 | 183.9292 | 139.4375 | 124.7727 | 167.6459 | 226.3027 | 265.0272 | 255.065 | 137.0308 | 181.6973 | 248.6608 | 281.9735 | 259.8634 | 89.6822 | 109.2289 | 141.3005 | 187.012 | 235.6935 | 106.9272 | 149.89 | 162.9977 | 160.6276 | 128.5427 | 231.6307 | 171.7112 | 265.5872 | 251.54 | 188.8196 |  |  |  | 97.5656 | 107.7005 | 101.1997 | 202.9802 | 104.9572 | 171.7636 |  | 109.507 | 100.0364 | 103.2919 | 60.5707 | 103.1667 | 114.2526 |  | 241.2567 | 287.371 | 299.9218 | 420.8715 | 568.8002 | 542.5058 | 390.0031 | [23 empty] | 102.3932 | 555.653 | 62.9976 | 264.3139
16:19 | 10374 |  |  | 1.9191 | 33.4638 | 36.2801 | 10.1653 | 11.5253 | 21.1957 | 10.9855 | 1.7441 | 3.1308 | 0.8912 | -0.0272 |  |  |  | -16.6169 | 25.0436 | 39.1994 | 7.583 |  | 9.6973 | 19.9165 | 0.4351 | 0.3931 | 1.637 | 0.915 | -5.6657 | 242.5209 | 238.7771 | 165.6996 | 190.7876 | 151.2552 | 134.4576 | 116.3011 | 202.5802 | 160.625 | 222.9746 | 258.1544 | 238.7756 | 174.5681 | 172.5424 | 208.9609 | 257.1054 | 268.9241 |  |  | 160.3853 |  | 312.1174 | 118.8282 | 158.0124 | 213.0666 | 241.9203 | 221.3735 | 205.6295 | 175.3652 | 232.0657 | 264.0325 | 249.8935 | 181.5054 | 97.9479 | 130.9576 | 170.6692 | 208.4211 | 171.2738 | 206.5397 | 187.3596 | 367.6433 | 122.0576 | 175.0125 | 236.7974 | 270.7359 | 301.7171 | 117.1558 | 157.0287 | 205.7231 | 231.2235 | 223.0704 | 84.5433 | 97.1566 | 129.8286 | 173.2066 | 211.8586 | 168.9203 |  | 152.0877 | 317.8583 |  | 115.6931 | 157.7003 | 213.9695 | 248.1103 | 238.7038 | 142.036 | 176.0904 | 228.9796 | 252.2279 | 226.0938 | 96.5455 | 107.9392 | 133.099 | 175.9099 | 221.9529 | 254.4266 | 148.9064 | 141.5275 | 134.9184 | 144.1236 | 191.4459 | 241.2577 | 264.798 | 244.5721 |  | 185.5174 |  |  | 97.5583 | 102.2806 | 188.0953 | 96.8926 | 201.6164 | 108.0859 | 39.4817 | 40.0663 | 39.1215 | 36.7859 | 36.0508 | 38.5221 | 34.1023 | 37.0532 | 93.5336 | 114.1272 | 107.4782 | 93.4407 | 249.6267 |  |  | 163.5949 |  | 147.5052 | 101.8127 | 135.5442 | 101.1613 | 210.7908 | 173.6456 | 265.6647 | 248.2339 | 255.4353 | 205.8163 | 251.8121 | 281.6654 | 294.1144 | 276.3012 | 166.6503 | 139.7978 | 189.0317 | 160.6587 | 193.7668 | 163.4398 | 223.9368 | 132.5856 | 242.1325 | 209.4789 | 195.1884 | 271.8551 |  | 197.4632 | 97.9268 | 131.6167 | 176.4613 | 217.2726 | 166.6941 | 189.821 | 158.0475 |  | 146.6025 | 173.1337 | 238.5785 | 274.4963 | 260.3792 | 117.8521 | 167.0239 | 233.7901 | 273.1485 | 261.9315 | 87.0471 | 98.9246 | 128.28 | 174.9154 | 221.4162 | 147.7318 | 201.2004 | 132.1474 | 183.9531 | 139.3902 | 124.7801 | 167.6477 | 226.3 | 265.0027 | 255.0392 | 137.0295 | 181.6991 | 248.6517 | 281.9529 | 259.8411 | 89.6885 | 109.2207 | 141.2703 | 186.966 | 235.6782 | 106.927 | 149.8712 | 162.9731 | 160.6061 | 128.5351 | 231.6156 | 171.7074 | 265.5515 | 251.5091 | 188.797 |  |  |  | 97.554 | 107.6935 | 101.1879 | 202.9766 | 104.9626 | 171.7574 |  | 109.487 | 100.0218 | 103.2894 | 60.5714 | 103.183 | 114.2593 |  | 241.2007 | 287.3414 | 299.8737 | 420.8691 | 569.7026 | 543.587 | 390.0408 | [23 empty] | 102.3841 | 556.6448 | 63.1073 | 264.2711
16:19 | 10375 |  |  | 1.934 | 33.5112 | 36.2706 | 10.1144 | 11.6139 | 21.2771 | 11.0379 | 1.742 | 3.1285 | 0.8909 | -0.0273 |  |  |  | -16.5848 | 25.1237 | 39.221 | 7.6504 |  | 9.6603 | 19.9139 | 0.4344 | 0.3911 | 1.6342 | 0.9155 | -5.6172 | 242.4877 | 238.7494 | 165.6897 | 190.7698 | 151.2472 | 134.4491 | 116.2942 | 202.565 | 160.6291 | 222.9577 | 258.1343 | 238.7528 | 174.5565 | 172.5239 | 208.9272 | 257.0792 | 268.8901 |  |  | 160.3682 |  | 312.0626 | 118.8198 | 158.0099 | 213.0429 | 241.8953 | 221.3466 | 205.6142 | 175.3637 | 232.0439 | 264.0029 | 249.8588 | 181.4944 | 97.9437 | 130.9609 | 170.6627 | 208.4061 | 171.2546 | 206.5047 | 187.3328 | 367.5765 | 122.0564 | 175.0049 | 236.7799 | 270.7014 | 302.2994 | 117.1598 | 157.0339 | 205.7089 | 231.2056 | 223.0488 | 84.5517 | 97.1582 | 129.8333 | 173.2022 | 211.8278 | 168.9261 |  | 152.0811 | 317.8087 |  | 115.7072 | 157.7041 | 213.9699 | 248.0903 | 238.6951 | 142.0412 | 176.0942 | 228.9658 | 252.2047 | 226.0719 | 96.5506 | 107.9494 | 133.1018 | 175.9168 | 221.9371 | 254.4053 | 148.8996 | 141.5234 | 134.9205 | 144.1205 | 191.444 | 241.2509 | 264.777 | 244.5536 |  | 185.5039 |  |  | 97.554 | 102.2714 | 188.0938 | 96.8939 | 201.5891 | 108.0829 | 39.6533 | 39.9329 | 39.3606 | 36.9952 | 36.4094 | 38.4551 | 33.4712 | 36.0262 | 93.5193 | 114.1109 | 107.4649 | 93.4291 | 249.6024 |  |  | 163.5906 |  | 147.4993 | 101.8099 | 135.5439 | 101.1563 | 210.7848 | 173.6508 | 265.6464 | 248.2059 | 255.4207 | 205.8249 | 251.804 | 281.6519 | 294.0867 | 276.2744 | 166.6355 | 139.7768 | 188.9056 | 160.6318 | 193.7587 | 163.4383 | 223.9274 | 132.5763 | 242.1058 | 209.4625 | 195.1766 | 271.829 |  | 197.4477 | 97.9302 | 131.6291 | 176.4585 | 217.2658 | 166.6702 | 189.7984 | 158.034 |  | 146.6036 | 173.1474 | 238.5722 | 274.4752 | 260.3455 | 117.8553 | 167.0306 | 233.7798 | 273.1264 | 261.9122 | 87.0572 | 98.9298 | 128.2898 | 174.9168 | 221.4018 | 147.7193 | 201.1843 | 132.1465 | 183.9885 | 139.3724 | 124.7851 | 167.6504 | 226.2916 | 264.9806 | 255.0142 | 137.0341 | 181.704 | 248.6493 | 281.9302 | 259.8215 | 89.6928 | 109.23 | 141.2634 | 186.9561 | 235.6687 | 106.9251 | 149.8563 | 162.9563 | 160.5859 | 128.5357 | 231.6068 | 171.704 | 265.5136 | 251.4698 | 188.7636 |  |  |  | 97.5471 | 107.6778 | 101.171 | 202.9631 | 104.9672 | 171.7679 |  | 109.4783 | 100.0177 | 103.2771 | 60.5652 | 103.1535 | 114.255 |  | 241.1689 | 287.3147 | 299.8377 | 420.873 | 569.8597 | 544.4168 | 390.9448 | [23 empty] | 102.3743 | 557.1382 | 63.2231 | 264.2418
16:19 | 10376 |  |  | 1.9093 | 33.5469 | 36.2438 | 10.1771 | 11.6383 | 21.3109 | 11.0234 | 1.7429 | 3.1308 | 0.8909 | -0.0272 |  |  |  | -16.5611 | 25.0094 | 39.2209 | 7.6039 |  | 9.7219 | 19.9093 | 0.4347 | 0.3931 | 1.6344 | 0.9156 | -8.0305 | 242.4633 | 238.7178 | 165.6728 | 190.7507 | 151.2314 | 134.4426 | 116.2864 | 202.5528 | 160.6265 | 222.9396 | 258.1061 | 238.7233 | 174.5512 | 172.5202 | 209.064 | 257.0512 | 268.8603 |  |  | 160.3578 |  | 312.0152 | 118.8172 | 158.012 | 213.0363 | 241.8735 | 221.3222 | 205.6035 | 175.3765 | 232.0346 | 263.9754 | 249.8267 | 181.486 | 97.9389 | 130.9595 | 170.6567 | 208.3818 | 171.2302 | 206.4757 | 187.3096 | 367.5103 | 122.0543 | 175.0056 | 236.7613 | 270.6722 | 302.2534 | 117.1514 | 157.0281 | 205.69 | 231.1766 | 223.0302 | 84.5477 | 97.1456 | 129.8341 | 173.2042 | 211.8123 | 168.9233 |  | 152.0648 | 317.7513 |  | 115.7099 | 157.7043 | 213.9575 | 248.0629 | 238.6698 | 142.0489 | 176.0892 | 228.9552 | 252.1741 | 226.043 | 96.5434 | 107.9511 | 133.0984 | 175.9132 | 221.921 | 254.3795 | 148.8898 | 141.514 | 134.9194 | 144.1145 | 191.4404 | 241.2409 | 264.7503 | 244.5279 |  | 185.4801 |  |  | 97.5346 | 102.2547 | 188.0587 | 96.873 | 201.5573 | 108.0664 | 39.7588 | 39.9085 | 39.3951 | 37.215 | 36.6424 | 38.4661 | 33.4038 | 36.1945 | 93.5035 | 114.0938 | 107.4564 | 93.4216 | 249.575 |  |  | 163.5765 |  | 147.4887 | 101.8076 | 135.5424 | 101.1565 | 210.7774 | 173.653 | 265.6122 | 248.1815 | 255.3983 | 205.8364 | 251.8005 | 281.6411 | 294.0722 | 276.2445 | 166.5957 | 139.7632 | 188.9101 | 160.6166 | 193.7495 | 163.4463 | 223.9211 | 132.5733 | 242.083 | 209.4573 | 195.183 | 271.804 |  | 197.4262 | 97.9298 | 131.6278 | 176.4511 | 217.2524 | 166.6385 | 189.763 | 158.0182 |  | 146.6003 | 173.1502 | 238.5756 | 274.4563 | 260.3189 | 117.8669 | 167.0377 | 233.7672 | 273.1081 | 261.8824 | 87.057 | 98.9267 | 128.2908 | 174.9159 | 221.3816 | 147.7065 | 201.1652 | 132.1499 | 184.0151 | 139.3206 | 124.7854 | 167.6552 | 226.2814 | 264.9546 | 254.9907 | 137.033 | 181.7032 | 248.6406 | 281.9063 | 259.802 | 89.6887 | 109.2404 | 141.2674 | 186.9711 | 235.6555 | 106.9089 | 149.8357 | 162.9357 | 160.5696 | 128.5329 | 231.593 | 171.6956 | 265.4828 | 251.4374 | 188.7279 |  |  |  | 97.5384 | 107.6625 | 101.1553 | 202.9334 | 104.9463 | 171.76 |  | 109.4735 | 100.0153 | 103.282 | 60.5707 | 103.1793 | 114.2765 |  | 241.1413 | 287.2728 | 299.7956 | 420.9379 | 569.3308 | 543.7088 | 390.8441 | [23 empty] | 102.3645 | 556.5198 | 63.2262 | 264.207
16:19 | 10377 |  |  | 1.9509 | 33.5374 | 36.209 | 10.2 | 11.5994 | 21.2679 | 10.9654 | 1.7434 | 3.1331 | 0.8904 | -0.0285 |  |  |  | -16.5201 | 25.0463 | 39.2298 | 7.5333 |  | 9.7911 | 20.0412 | 0.4348 | 0.392 | 1.6348 | 0.9129 | -7.7144 | 242.4451 | 238.6892 | 165.6621 | 190.7409 | 151.2205 | 134.438 | 116.2853 | 202.5421 | 160.634 | 222.9344 | 258.0837 | 238.6973 | 174.5525 | 172.5355 | 209.1975 | 257.0293 | 268.8407 |  |  | 160.338 |  | 311.9655 | 118.8081 | 158.0118 | 213.0324 | 241.8417 | 221.2985 | 205.5912 | 175.3694 | 232.0155 | 263.9576 | 249.8134 | 181.4852 | 97.943 | 130.9633 | 170.659 | 208.3662 | 171.2234 | 206.4579 | 187.2981 | 367.4544 | 122.056 | 175.0116 | 236.7606 | 270.6543 | 301.8798 | 117.1466 | 157.019 | 205.6754 | 231.1537 | 222.9991 | 84.5444 | 97.1386 | 129.8334 | 173.1949 | 211.8036 | 168.9276 |  | 152.0504 | 317.7032 |  | 115.7113 | 157.7017 | 213.945 | 248.039 | 238.6382 | 142.0533 | 176.0857 | 228.9487 | 252.1469 | 226.0159 | 96.5335 | 107.9469 | 133.1031 | 175.9048 | 221.9055 | 254.3598 | 148.8781 | 141.4992 | 134.907 | 144.1062 | 191.4392 | 241.2265 | 264.7156 | 244.4962 |  | 185.4558 |  |  | 97.5305 | 102.2471 | 188.0457 | 96.8799 | 201.5301 | 108.0615 | 39.6933 | 39.9243 | 39.3338 | 37.302 | 36.722 | 38.4043 | 33.2598 | 36.9521 | 93.4996 | 114.085 | 107.4519 | 93.4183 | 249.5395 |  |  | 163.5563 |  | 147.4723 | 101.8007 | 135.527 | 101.148 | 210.7488 | 173.6536 | 265.5767 | 248.1529 | 255.3665 | 205.8442 | 251.7786 | 281.6203 | 294.0592 | 276.2172 | 166.5287 | 139.7505 | 188.9552 | 160.6055 | 193.7277 | 163.4542 | 223.9051 | 132.5653 | 242.0593 | 209.4462 | 195.1884 | 271.7824 |  | 197.4154 | 97.9281 | 131.6234 | 176.4473 | 217.2357 | 166.6096 | 189.7275 | 158.0011 |  | 146.5999 | 173.1424 | 238.5583 | 274.4262 | 260.2964 | 117.8756 | 167.034 | 233.7548 | 273.0849 | 261.85 | 87.05 | 98.9205 | 128.2918 | 174.9162 | 221.3643 | 147.6929 | 201.1407 | 132.1412 | 184.0545 | 139.136 | 124.7858 | 167.6563 | 226.2656 | 264.9269 | 254.9612 | 137.0271 | 181.6931 | 248.6231 | 281.8767 | 259.7728 | 89.6836 | 109.2381 | 141.258 | 186.9665 | 235.6288 | 106.8895 | 149.8135 | 162.9174 | 160.5544 | 128.5334 | 231.5771 | 171.6975 | 265.463 | 251.4107 | 188.7162 |  |  |  | 97.5289 | 107.6487 | 101.1457 | 202.9138 | 104.9484 | 171.737 |  | 109.4667 | 100.0016 | 103.2638 | 60.5712 | 103.1817 | 114.2781 |  | 241.1143 | 287.225 | 299.7378 | 420.6157 | 568.4238 | 542.759 | 389.8238 | [23 empty] | 102.3541 | 555.5914 | 63.2555 | 264.1696
16:19 | 10378 |  |  | 1.9532 | 33.6345 | 36.2426 | 10.2731 | 11.6455 | 21.3992 | 10.9941 | 1.7435 | 3.1372 | 0.888 | -0.0278 |  |  |  | -16.5904 | 24.8895 | 39.2234 | 7.5952 |  | 9.7268 | 19.9862 | 0.4354 | 0.3935 | 1.6339 | 0.9161 | -4.9165 | 242.4215 | 238.67 | 165.6527 | 190.7271 | 151.2138 | 134.4327 | 116.2766 | 202.531 | 160.6316 | 222.9242 | 258.0541 | 238.6714 | 174.5426 | 172.5468 | 209.1568 | 257.0281 | 268.8305 |  |  | 160.3283 |  | 311.9201 | 118.8037 | 158.0132 | 213.0156 | 241.8161 | 221.2811 | 205.5717 | 175.3706 | 232.0004 | 263.9361 | 249.7846 | 181.4711 | 97.9412 | 130.9682 | 170.6521 | 208.3522 | 171.2067 | 206.4316 | 187.2776 | 367.3911 | 122.053 | 175.0097 | 236.7496 | 270.629 | 302.1686 | 117.1474 | 157.0157 | 205.6628 | 231.1331 | 222.977 | 84.5487 | 97.143 | 129.8375 | 173.1866 | 211.7906 | 168.9568 |  | 152.0426 | 317.6532 |  | 115.7218 | 157.7064 | 213.941 | 248.0187 | 238.6177 | 142.0647 | 176.0897 | 228.9445 | 252.1288 | 225.997 | 96.5325 | 107.9517 | 133.1062 | 175.9019 | 221.8912 | 254.3511 | 148.8778 | 141.4899 | 134.9017 | 144.1099 | 191.4418 | 241.2144 | 264.6971 | 244.4685 |  | 185.4335 |  |  | 97.5187 | 102.2363 | 188.0591 | 96.8969 | 201.5072 | 108.0522 | 39.2714 | 39.4213 | 39.2144 | 37.308 | 36.5712 | 38.3756 | 32.8338 | 37.6007 | 93.4968 | 114.0704 | 107.4359 | 93.4079 | 249.4992 |  |  | 163.5395 |  | 147.4586 | 101.7909 | 135.51 | 101.1327 | 210.7177 | 173.6503 | 265.5479 | 248.113 | 255.3352 | 205.841 | 251.743 | 281.6068 | 294.0313 | 276.1906 | 166.4766 | 139.7378 | 188.9406 | 160.5868 | 193.6987 | 163.4501 | 223.8936 | 132.5525 | 242.0336 | 209.4371 | 195.1865 | 271.7668 |  | 197.3971 | 97.934 | 131.6282 | 176.455 | 217.2249 | 166.5848 | 189.7094 | 157.9867 |  | 146.6024 | 173.1441 | 238.5514 | 274.398 | 260.2587 | 117.8787 | 167.0271 | 233.7484 | 273.048 | 261.8236 | 87.0463 | 98.9228 | 128.2954 | 174.9096 | 221.3548 | 147.6739 | 201.1375 | 132.1312 | 184.0991 | 138.9563 | 124.7915 | 167.6637 | 226.2593 | 264.912 | 254.9374 | 137.0397 | 181.7029 | 248.6222 | 281.852 | 259.7508 | 89.69 | 109.2446 | 141.2622 | 186.955 | 235.6164 | 106.8898 | 149.7957 | 162.9015 | 160.5349 | 128.5286 | 231.5643 | 171.6991 | 265.4328 | 251.3771 | 188.6972 |  |  |  | 97.516 | 107.633 | 101.1312 | 202.897 | 104.957 | 171.719 |  | 109.4577 | 99.9942 | 103.2487 | 60.5759 | 103.1554 | 114.2812 |  | 241.0759 | 287.1784 | 299.6857 | 421.0414 | 569.4769 | 543.4259 | 389.7196 | [23 empty] | 102.342 | 556.4514 | 63.2919 | 264.1271
16:19 | 10379 |  |  | 1.9198 | 33.6415 | 36.1798 | 10.2854 | 11.626 | 21.3606 | 11.0127 | 1.7449 | 3.1403 | 0.8917 | -0.0281 |  |  |  | -16.4628 | 25.017 | 39.2113 | 7.5972 |  | 9.6975 | 19.9725 | 0.4352 | 0.3936 | 1.6284 | 0.9128 | -8.762 | 242.3924 | 238.6472 | 165.6394 | 190.7118 | 151.2083 | 134.4281 | 116.2684 | 202.5155 | 160.6183 | 222.9062 | 258.0199 | 238.6392 | 174.5249 | 172.5224 | 209.111 | 257.0206 | 268.8007 |  |  | 160.3071 |  | 311.8711 | 118.8007 | 158.0185 | 213.0008 | 241.7951 | 221.259 | 205.5511 | 175.3675 | 231.9916 | 263.9192 | 249.7499 | 181.4677 | 97.9405 | 130.9802 | 170.6435 | 208.3388 | 171.1838 | 206.41 | 187.2531 | 367.33 | 122.0524 | 175.0142 | 236.7278 | 270.6075 | 302.5131 | 117.1443 | 157.0175 | 205.6477 | 231.11 | 222.9614 | 84.5461 | 97.138 | 129.8384 | 173.1849 | 211.7597 | 168.9553 |  | 152.0336 | 317.6017 |  | 115.7278 | 157.7074 | 213.9326 | 247.9889 | 238.5909 | 142.0661 | 176.0897 | 228.9228 | 252.1073 | 225.9769 | 96.5303 | 107.9611 | 133.1132 | 175.9001 | 221.8727 | 254.332 | 148.8728 | 141.4825 | 134.8979 | 144.1247 | 191.4427 | 241.2096 | 264.6854 | 244.4486 |  | 185.3983 |  |  | 97.5084 | 102.2314 | 188.052 | 96.8646 | 201.4805 | 108.0357 | 38.7872 | 38.3615 | 39.1401 | 37.2692 | 36.516 | 38.5325 | 32.2257 | 38.1816 | 93.4799 | 114.0494 | 107.418 | 93.3925 | 249.4772 |  |  | 163.5354 |  | 147.4551 | 101.7887 | 135.5051 | 101.1328 | 210.7107 | 173.6465 | 265.5201 | 248.0876 | 255.3125 | 205.8477 | 251.7318 | 281.5971 | 294.0027 | 276.1611 | 166.4676 | 139.7246 | 188.9152 | 160.565 | 193.6926 | 163.448 | 223.8862 | 132.5492 | 242.0105 | 209.4298 | 195.1823 | 271.742 |  | 197.3724 | 97.9334 | 131.6319 | 176.447 | 217.2011 | 166.5573 | 189.6842 | 157.9669 |  | 146.5961 | 173.1463 | 238.5351 | 274.3754 | 260.2217 | 117.8749 | 167.0299 | 233.7404 | 273.0199 | 261.8013 | 87.0492 | 98.9223 | 128.2955 | 174.9024 | 221.3366 | 147.6438 | 201.1385 | 132.1234 | 184.161 | 138.8259 | 124.7938 | 167.6642 | 226.2514 | 264.8961 | 254.9063 | 137.0426 | 181.7046 | 248.6009 | 281.8211 | 259.7209 | 89.6923 | 109.2472 | 141.2756 | 186.9584 | 235.5974 | 106.8891 | 149.7823 | 162.8891 | 160.5216 | 128.5315 | 231.5609 | 171.7085 | 265.4073 | 251.3501 | 188.6813 |  |  |  | 97.5053 | 107.6329 | 101.1242 | 202.8727 | 104.9499 | 171.7143 |  | 109.4459 | 99.9855 | 103.2348 | 60.5731 | 103.1637 | 114.2794 |  | 241.0349 | 287.1267 | 299.6427 | 420.8691 | 569.5778 | 543.6495 | 390.1031 | [23 empty] | 102.3336 | 556.6137 | 63.3175 | 264.0808
16:19 | 10380 |  |  | 1.9108 | 33.6645 | 36.2369 | 10.3227 | 11.5269 | 21.3524 | 10.9357 | 1.7454 | 3.1403 | 0.8909 | -0.0279 |  |  |  | -16.5818 | 25.0588 | 39.2841 | 7.6166 |  | 9.726 | 19.978 | 0.4361 | 0.3922 | 1.6308 | 0.9151 | -3.9235 | 242.3676 | 238.6222 | 165.6291 | 190.7032 | 151.2003 | 134.4207 | 116.2668 | 202.5051 | 160.6213 | 222.8958 | 257.9946 | 238.6164 | 174.5175 | 172.5135 | 209.0459 | 256.986 | 268.7458 |  |  | 160.273 |  | 311.816 | 118.7914 | 158.0144 | 212.9882 | 241.7694 | 221.2335 | 205.5411 | 175.361 | 231.9768 | 263.8939 | 249.7264 | 181.4644 | 97.9462 | 130.9895 | 170.6445 | 208.3198 | 171.1736 | 206.3843 | 187.2368 | 367.2753 | 122.0591 | 175.0116 | 236.7114 | 270.5918 | 302.5078 | 117.1483 | 157.0226 | 205.6433 | 231.093 | 222.9354 | 84.5487 | 97.1438 | 129.8442 | 173.1792 | 211.741 | 168.9601 |  | 152.0329 | 317.5542 |  | 115.7328 | 157.6979 | 213.9229 | 247.9633 | 238.5651 | 142.0542 | 176.0834 | 228.8946 | 252.074 | 225.9484 | 96.5385 | 107.9638 | 133.1115 | 175.9019 | 221.8535 | 254.3019 | 148.8674 | 141.4737 | 134.896 | 144.1323 | 191.441 | 241.2015 | 264.658 | 244.4268 |  | 185.3709 |  |  | 97.506 | 102.2311 | 188.0247 | 96.8182 | 201.4632 | 108.0265 | 38.5364 | 38.123 | 39.0456 | 37.2771 | 36.7014 | 38.7254 | 31.9224 | 38.6116 | 93.4736 | 114.046 | 107.413 | 93.3898 | 249.447 |  |  | 163.519 |  | 147.4444 | 101.7846 | 135.4946 | 101.1313 | 210.698 | 173.6498 | 265.4968 | 248.0559 | 255.2868 | 205.8489 | 251.7379 | 281.5821 | 293.9909 | 276.1287 | 166.4706 | 139.7136 | 188.9096 | 160.5513 | 193.6932 | 163.4552 | 223.8765 | 132.5507 | 241.9884 | 209.4183 | 195.1793 | 271.7088 |  | 197.3642 | 97.9261 | 131.6355 | 176.4419 | 217.1892 | 166.535 | 189.6544 | 157.9541 |  | 146.5929 | 173.1471 | 238.5198 | 274.3562 | 260.1971 | 117.8673 | 167.0353 | 233.7249 | 272.9967 | 261.7769 | 87.0517 | 98.9223 | 128.3015 | 174.9051 | 221.3206 | 147.6228 | 201.1256 | 132.1199 | 184.2426 | 138.6739 | 124.8033 | 167.6663 | 226.2418 | 264.8751 | 254.8836 | 137.0443 | 181.7081 | 248.5767 | 281.7905 | 259.6962 | 89.6897 | 109.2467 | 141.2865 | 186.9665 | 235.5713 | 106.8813 | 149.7649 | 162.8719 | 160.5077 | 128.5514 | 231.551 | 171.7189 | 265.3906 | 251.3282 | 188.6709 |  |  |  | 97.489 | 107.6235 | 101.1123 | 202.8518 | 104.9438 | 171.7124 |  | 109.4449 | 99.984 | 103.2331 | 60.5743 | 103.1531 | 114.2889 |  | 241.0112 | 287.0971 | 299.6159 | 420.6693 | 569.136 | 543.531 | 389.4329 | [23 empty] | 102.328 | 556.3335 | 63.3095 | 264.0541
16:19 | 10381 |  |  | 1.8517 | 33.5893 | 36.3372 | 10.273 | 11.6681 | 21.3813 | 11.0359 | 1.7463 | 3.1413 | 0.8878 | -0.0294 |  |  |  | -16.677 | 25.0227 | 39.2015 | 7.6563 |  | 9.7211 | 19.9982 | 0.4365 | 0.393 | 1.6323 | 0.9131 | -4.5714 | 242.3486 | 238.5961 | 165.6266 | 190.6905 | 151.1932 | 134.4108 | 116.2628 | 202.4926 | 160.6219 | 222.8839 | 257.9725 | 238.5971 | 174.5079 | 172.5193 | 208.978 | 256.9389 | 268.711 |  |  | 160.2626 |  | 311.7738 | 118.7906 | 158.0198 | 212.9796 | 241.7493 | 221.2183 | 205.5361 | 175.3683 | 231.9677 | 263.864 | 249.7073 | 181.4461 | 97.9422 | 130.9858 | 170.6365 | 208.3032 | 171.1591 | 206.3653 | 187.2153 | 367.2113 | 122.0586 | 175.0089 | 236.699 | 270.5631 | 302.3453 | 117.1498 | 157.011 | 205.627 | 231.0702 | 222.9117 | 84.55 | 97.148 | 129.8527 | 173.1774 | 211.7351 | 168.9896 |  | 152.0229 | 317.4968 |  | 115.7339 | 157.6946 | 213.9088 | 247.9462 | 238.548 | 142.0463 | 176.0722 | 228.8751 | 252.0459 | 225.9272 | 96.5522 | 107.9612 | 133.1029 | 175.8977 | 221.8352 | 254.2691 | 148.8619 | 141.4584 | 134.8883 | 144.1278 | 191.4448 | 241.1833 | 264.6328 | 244.4044 |  | 185.358 |  |  | 97.4967 | 102.2236 | 187.9995 | 96.7973 | 201.4501 | 108.0152 | 38.3153 | 38.7276 | 39.0176 | 37.2587 | 36.8875 | 38.8831 | 31.889 | 38.8785 | 93.4676 | 114.0361 | 107.4038 | 93.3786 | 249.4181 |  |  | 163.5041 |  | 147.4341 | 101.7884 | 135.4928 | 101.1287 | 210.6875 | 173.6627 | 265.475 | 248.0204 | 255.264 | 205.8336 | 251.7272 | 281.5687 | 293.9719 | 276.0937 | 166.4669 | 139.6976 | 188.8795 | 160.5378 | 193.6838 | 163.4626 | 223.8675 | 132.5508 | 241.9702 | 209.4041 | 195.1802 | 271.6807 |  | 197.3671 | 97.9258 | 131.64 | 176.4433 | 217.1818 | 166.4999 | 189.6282 | 157.9393 |  | 146.5912 | 173.1475 | 238.514 | 274.3387 | 260.1734 | 117.8702 | 167.036 | 233.7095 | 272.9678 | 261.7515 | 87.0539 | 98.9215 | 128.306 | 174.904 | 221.3074 | 147.5959 | 201.1046 | 132.1058 | 184.3299 | 138.5992 | 124.8083 | 167.6707 | 226.2361 | 264.8385 | 254.8708 | 137.0391 | 181.707 | 248.5554 | 281.7577 | 259.6655 | 89.69 | 109.2522 | 141.3104 | 186.9844 | 235.5405 | 106.8678 | 149.7527 | 162.8531 | 160.4913 | 128.5806 | 231.5376 | 171.7217 | 265.3742 | 251.3108 | 188.6585 |  |  |  | 97.4792 | 107.6078 | 101.1044 | 202.8473 | 104.9407 | 171.7127 |  | 109.4245 | 99.9661 | 103.2106 | 60.5684 | 103.159 | 114.2815 |  | 240.9809 | 287.0466 | 299.5547 | 420.5383 | 569.0711 | 543.2846 | 389.3784 | [23 empty] | 102.3141 | 556.1778 | 63.3178 | 264.0138
16:19 | 10382 |  |  | 1.8474 | 33.6197 | 36.2479 | 10.2506 | 11.6152 | 21.4356 | 11.0395 | 1.7477 | 3.1444 | 0.8902 | -0.0291 |  |  |  | -16.6575 | 25.0732 | 39.2417 | 7.5962 |  | 9.7448 | 20.1082 | 0.4363 | 0.3952 | 1.634 | 0.9144 | -5.4016 | 242.3224 | 238.5629 | 165.6087 | 190.6712 | 151.1828 | 134.3987 | 116.2554 | 202.4893 | 160.6216 | 222.8691 | 257.9518 | 238.57 | 174.4943 | 172.5128 | 208.9302 | 256.9153 | 268.6945 |  |  | 160.2533 |  | 311.7269 | 118.7935 | 158.0231 | 212.9686 | 241.7281 | 221.1963 | 205.5218 | 175.3732 | 231.9573 | 263.8437 | 249.6779 | 181.4365 | 97.9343 | 130.9834 | 170.6285 | 208.2877 | 171.1348 | 206.3607 | 187.2 | 367.145 | 122.0654 | 175.0067 | 236.6961 | 270.5297 | 302.1726 | 117.1541 | 157.0028 | 205.6079 | 231.0472 | 222.8939 | 84.5475 | 97.1483 | 129.8597 | 173.1825 | 211.7295 | 169.04 |  | 152.0109 | 317.434 |  | 115.7423 | 157.7033 | 213.9022 | 247.9246 | 238.5311 | 142.0591 | 176.0787 | 228.874 | 252.0309 | 225.9124 | 96.5555 | 107.9645 | 133.1129 | 175.8906 | 221.8253 | 254.2381 | 148.8498 | 141.443 | 134.8734 | 144.1262 | 191.4389 | 241.1639 | 264.6112 | 244.3765 |  | 185.3385 |  |  | 97.4872 | 102.2195 | 187.9844 | 96.7976 | 201.4298 | 108.0004 | 38.2252 | 39.0851 | 39.0671 | 37.164 | 36.9088 | 39.0084 | 31.8853 | 39.2338 | 93.4598 | 114.0216 | 107.3867 | 93.3719 | 249.3985 |  |  | 163.493 |  | 147.4262 | 101.7842 | 135.4908 | 101.1218 | 210.6863 | 173.663 | 265.4485 | 247.9941 | 255.2422 | 205.8118 | 251.7077 | 281.5569 | 293.9426 | 276.0582 | 166.4418 | 139.6822 | 188.8145 | 160.5228 | 193.6823 | 163.4712 | 223.8624 | 132.5496 | 241.9505 | 209.3958 | 195.1827 | 271.6622 |  | 197.373 | 97.9281 | 131.6487 | 176.4464 | 217.1662 | 166.472 | 189.6016 | 157.9167 |  | 146.5906 | 173.1569 | 238.5061 | 274.3253 | 260.1566 | 117.8798 | 167.0362 | 233.6973 | 272.9367 | 261.7207 | 87.0527 | 98.9226 | 128.312 | 174.9015 | 221.2921 | 147.5675 | 201.0889 | 132.0871 | 184.4056 | 138.613 | 124.8107 | 167.6663 | 226.2242 | 264.8035 | 254.8401 | 137.0279 | 181.6996 | 248.534 | 281.7276 | 259.6296 | 89.6862 | 109.2479 | 141.318 | 186.9934 | 235.5096 | 106.8545 | 149.7402 | 162.8321 | 160.4746 | 128.5882 | 231.5302 | 171.7221 | 265.3561 | 251.2996 | 188.6533 |  |  |  | 97.4778 | 107.6001 | 101.0957 | 202.8362 | 104.9482 | 171.7099 |  | 109.4114 | 99.9546 | 103.1937 | 60.5655 | 103.1915 | 114.2869 |  | 240.9469 | 287.0029 | 299.5153 | 420.7255 | 569.0088 | 543.5341 | 389.2539 | [23 empty] | 102.305 | 556.2715 | 63.3488 | 263.9749
16:19 | 10383 |  |  | 1.8138 | 33.5946 | 36.3233 | 10.3363 | 11.6382 | 21.4231 | 11.0777 | 1.7463 | 3.1423 | 0.886 | -0.028 |  |  |  | -16.7106 | 25.1036 | 39.2043 | 7.5916 |  | 9.7723 | 20.1361 | 0.4365 | 0.3923 | 1.6296 | 0.9123 | -4.3967 | 242.2941 | 238.5299 | 165.593 | 190.6549 | 151.1684 | 134.3896 | 116.2446 | 202.4855 | 160.6247 | 222.8591 | 257.9301 | 238.5445 | 174.4854 | 172.5251 | 208.8996 | 256.9126 | 268.6813 |  |  | 160.2348 |  | 311.6715 | 118.7865 | 158.016 | 212.9555 | 241.7036 | 221.1647 | 205.5025 | 175.3658 | 231.9414 | 263.8232 | 249.646 | 181.4315 | 97.9344 | 130.9813 | 170.6298 | 208.2678 | 171.1116 | 206.3389 | 187.1873 | 367.0849 | 122.0683 | 175.0092 | 236.6835 | 270.5059 | 302.1767 | 117.1591 | 157.0068 | 205.5948 | 231.0207 | 222.8768 | 84.5498 | 97.1515 | 129.8671 | 173.1762 | 211.7161 | 169.1027 |  | 152.0053 | 317.3785 |  | 115.7548 | 157.7117 | 213.8887 | 247.9024 | 238.515 | 142.0718 | 176.0813 | 228.8734 | 252.0057 | 225.8833 | 96.5531 | 107.9644 | 133.114 | 175.8823 | 221.8108 | 254.2066 | 148.8441 | 141.4283 | 134.8695 | 144.1291 | 191.4357 | 241.1506 | 264.584 | 244.3505 |  | 185.3175 |  |  | 97.4758 | 102.2078 | 187.9721 | 96.8223 | 201.4098 | 107.9911 | 38.4339 | 39.0348 | 38.9295 | 37.1217 | 36.662 | 39.0575 | 32.4482 | 39.636 | 93.4548 | 114.0127 | 107.3839 | 93.3733 | 249.374 |  |  | 163.4785 |  | 147.4135 | 101.7677 | 135.4757 | 101.1062 | 210.6747 | 173.6618 | 265.4186 | 247.9538 | 255.2047 | 205.7857 | 251.6907 | 281.5409 | 293.906 | 276.0205 | 166.3962 | 139.6616 | 188.7281 | 160.5024 | 193.6711 | 163.4696 | 223.8471 | 132.5364 | 241.9206 | 209.3656 | 195.1837 | 271.6408 |  | 197.3639 | 97.9289 | 131.653 | 176.4422 | 217.1593 | 166.4522 | 189.5837 | 157.9036 |  | 146.5836 | 173.1707 | 238.5131 | 274.3194 | 260.1442 | 117.8792 | 167.0357 | 233.6852 | 272.9097 | 261.6879 | 87.0459 | 98.9257 | 128.3161 | 174.9021 | 221.2751 | 147.5476 | 201.0748 | 132.0801 | 184.4548 | 138.6323 | 124.8163 | 167.6707 | 226.2136 | 264.7841 | 254.8094 | 137.0386 | 181.7085 | 248.5334 | 281.7069 | 259.6146 | 89.6958 | 109.2526 | 141.3034 | 186.9656 | 235.5074 | 106.8538 | 149.7187 | 162.816 | 160.4682 | 128.5771 | 231.5219 | 171.7229 | 265.3308 | 251.2769 | 188.653 |  |  |  | 97.465 | 107.5818 | 101.0839 | 202.8113 | 104.9493 | 171.7092 |  | 109.3979 | 99.9538 | 103.1908 | 60.5725 | 103.2163 | 114.2924 |  | 240.9135 | 286.9564 | 299.4621 | 420.7255 | 569.2581 | 543.4717 | 389.503 | [23 empty] | 102.2946 | 556.3649 | 63.3913 | 263.935
16:19 | 10384 |  |  | 1.8963 | 33.6405 | 36.2574 | 10.4418 | 11.6484 | 21.5163 | 11.0385 | 1.7473 | 3.1459 | 0.8909 | -0.0276 |  |  |  | -16.6495 | 25.129 | 39.2676 | 7.7091 |  | 9.7102 | 20.065 | 0.4342 | 0.3895 | 1.6333 | 0.9101 | -4.6115 | 242.2727 | 238.5091 | 165.5921 | 190.6418 | 151.1592 | 134.3873 | 116.2412 | 202.4769 | 160.6301 | 222.8507 | 257.9016 | 238.5224 | 174.4832 | 172.5283 | 208.8843 | 256.9051 | 268.6679 |  |  | 160.2173 |  | 311.6231 | 118.7826 | 158.0141 | 212.9418 | 241.6756 | 221.143 | 205.4881 | 175.3579 | 231.9238 | 263.7995 | 249.6306 | 181.4235 | 97.9355 | 130.9851 | 170.6252 | 208.2517 | 171.0986 | 206.3076 | 187.163 | 367.0266 | 122.0631 | 175.0105 | 236.6653 | 270.482 | 302.143 | 117.1577 | 157.0007 | 205.574 | 230.9935 | 222.8529 | 84.5457 | 97.1551 | 129.869 | 173.1717 | 211.6961 | 169.1059 |  | 151.9936 | 317.3285 |  | 115.7544 | 157.7072 | 213.88 | 247.8813 | 238.4921 | 142.0737 | 176.0778 | 228.8616 | 251.9759 | 225.8553 | 96.5502 | 107.9679 | 133.1084 | 175.8766 | 221.7891 | 254.1699 | 148.8359 | 141.4142 | 134.8661 | 144.1288 | 191.4327 | 241.1378 | 264.5637 | 244.3319 |  | 185.3021 |  |  | 97.4642 | 102.1953 | 187.9456 | 96.8199 | 201.3891 | 107.9791 | 38.7629 | 38.9086 | 38.7005 | 37.282 | 36.2224 | 39.1018 | 33.3713 | 39.8358 | 93.4464 | 114.0002 | 107.375 | 93.3667 | 249.3451 |  |  | 163.4711 |  | 147.4031 | 101.7646 | 135.466 | 101.1035 | 210.6629 | 173.6622 | 265.3916 | 247.9245 | 255.1677 | 205.7679 | 251.6745 | 281.5268 | 293.8706 | 275.983 | 166.3597 | 139.6454 | 188.6751 | 160.4858 | 193.6556 | 163.4606 | 223.8269 | 132.5297 | 241.8867 | 209.3449 | 195.1813 | 271.6125 |  | 197.3394 | 97.93 | 131.6479 | 176.4343 | 217.1506 | 166.4193 | 189.5566 | 157.8872 |  | 146.5695 | 173.171 | 238.4965 | 274.2876 | 260.1282 | 117.8755 | 167.0379 | 233.6744 | 272.889 | 261.6579 | 87.0419 | 98.9219 | 128.3146 | 174.8892 | 221.2564 | 147.5251 | 201.0436 | 132.0665 | 184.4819 | 138.641 | 124.8128 | 167.6809 | 226.2036 | 264.7644 | 254.7811 | 137.055 | 181.7116 | 248.5312 | 281.6855 | 259.5965 | 89.7043 | 109.2616 | 141.2871 | 186.9311 | 235.5022 | 106.8445 | 149.7024 | 162.7968 | 160.4634 | 128.5473 | 231.5047 | 171.7155 | 265.2958 | 251.2383 | 188.6586 |  |  |  | 97.4508 | 107.5683 | 101.0811 | 202.7939 | 104.9265 | 171.6825 |  | 109.3783 | 99.9402 | 103.1719 | 60.567 | 103.178 | 114.2948 |  | 240.8967 | 286.9052 | 299.3936 | 420.6219 | 569.4862 | 543.9417 | 390.3769 | [23 empty] | 102.2813 | 556.714 | 63.5012 | 263.901
16:19 | 10385 |  |  | 1.8584 | 33.6325 | 36.2915 | 10.4367 | 11.7002 | 21.6383 | 11.1591 | 1.7469 | 3.1454 | 0.8898 | -0.0281 |  |  |  | -16.5849 | 25.2023 | 39.3243 | 7.7149 |  | 9.7768 | 20.027 | 0.4348 | 0.3935 | 1.6314 | 0.911 | -7.1584 | 242.2493 | 238.4809 | 165.5809 | 190.6226 | 151.1448 | 134.3787 | 116.2324 | 202.4615 | 160.6227 | 222.8306 | 257.8584 | 238.494 | 174.48 | 172.5207 | 208.9415 | 256.8869 | 268.6444 |  |  | 160.2081 |  | 311.5829 | 118.7833 | 158.0174 | 212.93 | 241.6494 | 221.1262 | 205.4791 | 175.3655 | 231.9115 | 263.7753 | 249.612 | 181.4135 | 97.9303 | 130.9986 | 170.6186 | 208.2383 | 171.0896 | 206.2867 | 187.1424 | 366.9601 | 122.0645 | 174.9987 | 236.6553 | 270.4637 | 301.8566 | 117.1569 | 157.0001 | 205.562 | 230.9776 | 222.8332 | 84.5479 | 97.1638 | 129.8727 | 173.1739 | 211.6842 | 169.0871 |  | 151.9858 | 317.2803 |  | 115.765 | 157.7116 | 213.882 | 247.8608 | 238.4685 | 142.0669 | 176.0803 | 228.8525 | 251.9579 | 225.8297 | 96.5576 | 107.9769 | 133.1203 | 175.8833 | 221.7817 | 254.1411 | 148.8242 | 141.4096 | 134.8483 | 144.1317 | 191.4274 | 241.1307 | 264.543 | 244.3082 |  | 185.2873 |  |  | 97.4479 | 102.1824 | 187.9031 | 96.7636 | 201.3708 | 107.9666 | 39.0796 | 39.0916 | 38.3612 | 37.4731 | 35.9945 | 39.1364 | 34.1302 | 39.9009 | 93.4383 | 113.9818 | 107.3571 | 93.3595 | 249.3134 |  |  | 163.4658 |  | 147.3931 | 101.7626 | 135.4609 | 101.1035 | 210.6502 | 173.6569 | 265.3585 | 247.9083 | 255.1425 | 205.7683 | 251.6681 | 281.5131 | 293.843 | 275.9543 | 166.3436 | 139.6382 | 188.6655 | 160.4726 | 193.6407 | 163.4709 | 223.8206 | 132.5276 | 241.8686 | 209.3458 | 195.1794 | 271.5788 |  | 197.3141 | 97.9245 | 131.6503 | 176.4384 | 217.1317 | 166.395 | 189.5208 | 157.8671 |  | 146.5591 | 173.1597 | 238.4651 | 274.2479 | 260.113 | 117.88 | 167.0454 | 233.6676 | 272.8623 | 261.6334 | 87.0455 | 98.9221 | 128.3215 | 174.8829 | 221.2442 | 147.523 | 201.017 | 132.0519 | 184.4811 | 138.6453 | 124.8148 | 167.6881 | 226.192 | 264.7438 | 254.7535 | 137.0585 | 181.7152 | 248.5236 | 281.6655 | 259.5704 | 89.6968 | 109.2615 | 141.2781 | 186.9252 | 235.483 | 106.8315 | 149.6813 | 162.7703 | 160.4441 | 128.5375 | 231.4861 | 171.7137 | 265.2604 | 251.2011 | 188.6603 |  |  |  | 97.4387 | 107.5565 | 101.0665 | 202.7767 | 104.8962 | 171.6388 |  | 109.3648 | 99.9313 | 103.1537 | 60.5602 | 103.1598 | 114.2943 |  | 240.889 | 286.8947 | 299.3347 | 420.3424 | 568.9105 | 543.8069 | 390.6694 | [23 empty] | 102.2677 | 556.3587 | 63.6531 | 263.8918
16:19 | 10386 |  |  | 1.861 | 33.6279 | 36.3421 | 10.5434 | 11.6009 | 21.5956 | 11.1974 | 1.7467 | 3.1475 | 0.8858 | -0.0285 |  |  |  | -16.6399 | 25.2114 | 39.3264 | 7.6628 |  | 9.8432 | 20.0847 | 0.4349 | 0.3939 | 1.6318 | 0.9107 | -3.13 | 242.2219 | 238.4417 | 165.5659 | 190.6043 | 151.1342 | 134.3671 | 116.2236 | 202.4283 | 160.6146 | 222.8088 | 257.8224 | 238.4656 | 174.4725 | 172.5056 | 208.9633 | 256.8568 | 268.599 |  |  | 160.1996 |  | 311.5324 | 118.7689 | 158.0142 | 212.9143 | 241.6192 | 221.0926 | 205.4626 | 175.3581 | 231.8936 | 263.7545 | 249.5801 | 181.4085 | 97.932 | 131.0042 | 170.6227 | 208.2321 | 171.0751 | 206.276 | 187.132 | 366.8994 | 122.0711 | 175.0027 | 236.6398 | 270.4461 | 301.5771 | 117.1579 | 157.0006 | 205.5569 | 230.9553 | 222.8066 | 84.5623 | 97.1698 | 129.882 | 173.1583 | 211.6601 | 169.07 |  | 151.9779 | 317.2297 |  | 115.7748 | 157.7173 | 213.8694 | 247.8365 | 238.4466 | 142.0415 | 176.0724 | 228.8371 | 251.9321 | 225.798 | 96.5724 | 107.982 | 133.1352 | 175.8852 | 221.7657 | 254.1276 | 148.8213 | 141.4072 | 134.8341 | 144.1429 | 191.4342 | 241.1265 | 264.5189 | 244.2877 |  | 185.2825 |  |  | 97.4386 | 102.1667 | 187.8832 | 96.728 | 201.3452 | 107.9648 | 39.3064 | 39.3128 | 38.2705 | 37.6291 | 36.1861 | 39.0663 | 34.8905 | 39.9431 | 93.4355 | 113.9687 | 107.3509 | 93.3577 | 249.2831 |  |  | 163.4564 |  | 147.3853 | 101.7575 | 135.4564 | 101.1002 | 210.6382 | 173.6589 | 265.3229 | 247.8819 | 255.1246 | 205.7739 | 251.6587 | 281.4956 | 293.8162 | 275.9367 | 166.3078 | 139.6223 | 188.6586 | 160.454 | 193.6275 | 163.4787 | 223.8122 | 132.5246 | 241.8538 | 209.3278 | 195.1742 | 271.5582 |  | 197.3007 | 97.9214 | 131.6609 | 176.4303 | 217.115 | 166.3802 | 189.5055 | 157.8572 |  | 146.5578 | 173.1554 | 238.4508 | 274.2327 | 260.0941 | 117.8871 | 167.0505 | 233.6596 | 272.8441 | 261.6155 | 87.0548 | 98.9202 | 128.3347 | 174.8927 | 221.2371 | 147.525 | 201.0265 | 132.0452 | 184.4664 | 138.6576 | 124.8277 | 167.6899 | 226.19 | 264.7219 | 254.7373 | 137.0617 | 181.7083 | 248.5146 | 281.6416 | 259.5392 | 89.702 | 109.2676 | 141.281 | 186.9299 | 235.4674 | 106.8316 | 149.6678 | 162.7542 | 160.4229 | 128.5525 | 231.4748 | 171.7152 | 265.2344 | 251.1717 | 188.656 |  |  |  | 97.4289 | 107.5421 | 101.0533 | 202.7567 | 104.8726 | 171.6185 |  | 109.3643 | 99.9272 | 103.1519 | 60.5651 | 103.1456 | 114.3105 |  | 240.8741 | 286.86 | 299.3028 | 420.5296 | 568.9105 | 543.9941 | 390.7317 | [23 empty] | 102.2591 | 556.4523 | 63.6771 | 263.8671
16:19 | 10387 |  |  | 1.7971 | 33.5204 | 36.1992 | 10.5784 | 11.602 | 21.4991 | 10.9719 | 1.7538 | 3.1521 | 0.8889 | -0.0282 |  |  |  | -16.5739 | 25.1379 | 39.2745 | 7.6742 |  | 9.6771 | 19.8429 | 0.4375 | 0.3965 | 1.6396 | 0.9076 | -4.3713 | 242.1895 | 238.417 | 165.5499 | 190.5868 | 151.1261 | 134.3552 | 116.2181 | 202.4048 | 160.6115 | 222.7975 | 257.7967 | 238.4368 | 174.4608 | 172.5041 | 208.9034 | 256.8291 | 268.563 |  |  | 160.1863 |  | 311.4885 | 118.7561 | 158.017 | 212.9081 | 241.5971 | 221.0678 | 205.4469 | 175.3516 | 231.8789 | 263.7392 | 249.5498 | 181.4067 | 97.9424 | 131.01 | 170.6254 | 208.2211 | 171.0727 | 206.2602 | 187.1216 | 366.8467 | 122.0732 | 175.013 | 236.6315 | 270.4216 | 301.5751 | 117.1602 | 156.9945 | 205.5432 | 230.9289 | 222.7787 | 84.5519 | 97.1632 | 129.8741 | 173.141 | 211.6323 | 169.071 |  | 151.9729 | 317.1771 |  | 115.7724 | 157.7129 | 213.8534 | 247.8098 | 238.4149 | 142.0445 | 176.0606 | 228.8124 | 251.8985 | 225.7708 | 96.5776 | 107.9857 | 133.1342 | 175.8738 | 221.7419 | 254.1015 | 148.8218 | 141.3961 | 134.8289 | 144.1515 | 191.442 | 241.1158 | 264.4985 | 244.273 |  | 185.2824 |  |  | 97.4314 | 102.1488 | 187.8587 | 96.7065 | 201.3098 | 107.9612 | 39.4213 | 39.448 | 38.4175 | 37.6045 | 36.6131 | 39.0357 | 35.6961 | 40.0499 | 93.4208 | 113.9527 | 107.3409 | 93.3511 | 249.2574 |  |  | 163.4417 |  | 147.3771 | 101.7574 | 135.4479 | 101.0947 | 210.6209 | 173.6602 | 265.2903 | 247.8511 | 255.1012 | 205.7842 | 251.6477 | 281.48 | 293.7926 | 275.9117 | 166.2862 | 139.6086 | 188.6495 | 160.4367 | 193.6172 | 163.4776 | 223.7944 | 132.5273 | 241.8207 | 209.3033 | 195.168 | 271.537 |  | 197.296 | 97.9263 | 131.6721 | 176.4253 | 217.1033 | 166.3599 | 189.4882 | 157.8454 |  | 146.5552 | 173.1656 | 238.4365 | 274.2104 | 260.0686 | 117.8881 | 167.0522 | 233.6504 | 272.8274 | 261.5942 | 87.0552 | 98.9202 | 128.3387 | 174.8952 | 221.2213 | 147.5064 | 201.0309 | 132.043 | 184.4469 | 138.7086 | 124.8401 | 167.6982 | 226.1899 | 264.7004 | 254.7191 | 137.0695 | 181.7065 | 248.5043 | 281.6187 | 259.5156 | 89.718 | 109.2742 | 141.289 | 186.9263 | 235.4561 | 106.8323 | 149.6533 | 162.7417 | 160.413 | 128.5575 | 231.4647 | 171.7101 | 265.2165 | 251.1524 | 188.6446 |  |  |  | 97.42 | 107.5308 | 101.0456 | 202.7332 | 104.846 | 171.5937 |  | 109.3534 | 99.9095 | 103.1392 | 60.561 | 103.148 | 114.3074 |  | 240.8272 | 286.8315 | 299.2401 | 420.173 | 568.6708 | 543.6359 | 390.3918 | [23 empty] | 102.2473 | 556.1534 | 63.3602 | 263.8293
16:19 | 10388 |  |  | 1.7365 | 33.5123 | 36.2701 | 10.5737 | 11.5511 | 21.4781 | 10.958 | 1.7516 | 3.1494 | 0.884 | -0.0295 |  |  |  | -16.5854 | 25.1613 | 39.3592 | 7.6971 |  | 9.7749 | 19.9442 | 0.436 | 0.3968 | 1.6359 | 0.907 | -5.7734 | 242.1624 | 238.4035 | 165.5373 | 190.5674 | 151.1199 | 134.3518 | 116.2092 | 202.3999 | 160.6124 | 222.7855 | 257.773 | 238.4088 | 174.4595 | 172.5039 | 208.8744 | 256.8177 | 268.5514 |  |  | 160.1583 |  | 311.441 | 118.757 | 158.0158 | 212.8965 | 241.5728 | 221.0499 | 205.4347 | 175.3602 | 231.8607 | 263.7191 | 249.5194 | 181.3972 | 97.9428 | 131.0166 | 170.6147 | 208.2005 | 171.0639 | 206.2325 | 187.1006 | 366.7861 | 122.0657 | 175.0081 | 236.6302 | 270.396 | 301.5568 | 117.1596 | 156.9927 | 205.5297 | 230.9115 | 222.764 | 84.5368 | 97.1621 | 129.8721 | 173.1471 | 211.6253 | 169.0939 |  | 151.9735 | 317.1237 |  | 115.7773 | 157.7093 | 213.8415 | 247.7852 | 238.3873 | 142.0584 | 176.0587 | 228.7958 | 251.8759 | 225.7466 | 96.5883 | 107.9864 | 133.1349 | 175.8716 | 221.73 | 254.0738 | 148.8069 | 141.3716 | 134.818 | 144.1481 | 191.4394 | 241.0971 | 264.4744 | 244.2406 |  | 185.2625 |  |  | 97.4129 | 102.1292 | 187.8416 | 96.6945 | 201.2733 | 107.959 | 39.3278 | 39.7271 | 38.3081 | 37.5571 | 37.086 | 39.0525 | 36.1488 | 40.1022 | 93.4118 | 113.941 | 107.334 | 93.3439 | 249.2358 |  |  | 163.4257 |  | 147.368 | 101.7576 | 135.4368 | 101.0839 | 210.6065 | 173.6559 | 265.2645 | 247.8235 | 255.0723 | 205.7729 | 251.6439 | 281.4702 | 293.7734 | 275.8811 | 166.2889 | 139.5983 | 188.6624 | 160.4257 | 193.6097 | 163.4816 | 223.7801 | 132.5198 | 241.7954 | 209.2988 | 195.168 | 271.503 |  | 197.2957 | 97.9349 | 131.6778 | 176.4275 | 217.0905 | 166.3329 | 189.4638 | 157.8354 |  | 146.5534 | 173.1724 | 238.4243 | 274.1919 | 260.0421 | 117.8894 | 167.0607 | 233.6361 | 272.8007 | 261.5716 | 87.0551 | 98.9214 | 128.3376 | 174.8878 | 221.2007 | 147.4923 | 201.0072 | 132.034 | 184.4323 | 138.7828 | 124.8416 | 167.7042 | 226.18 | 264.6779 | 254.689 | 137.0642 | 181.7153 | 248.4769 | 281.5833 | 259.4815 | 89.7202 | 109.2738 | 141.2978 | 186.9164 | 235.4348 | 106.8201 | 149.6326 | 162.7293 | 160.4062 | 128.5523 | 231.438 | 171.6907 | 265.1938 | 251.1322 | 188.625 |  |  |  | 97.4088 | 107.5205 | 101.0389 | 202.7143 | 104.8175 | 171.5857 |  | 109.3427 | 99.8991 | 103.135 | 60.5602 | 103.1394 | 114.3163 |  | 240.8072 | 286.7976 | 299.1812 | 420.8628 | 569.6999 | 544.2147 | 390.4223 | [23 empty] | 102.2359 | 556.9573 | 63.4293 | 263.8024
16:19 | 10389 |  |  | 1.7165 | 33.4446 | 36.2626 | 10.665 | 11.6291 | 21.5779 | 10.9323 | 1.7517 | 3.16 | 0.8857 | -0.0293 |  |  |  | -16.6178 | 25.1436 | 39.3749 | 7.6323 |  | 9.8484 | 19.9527 | 0.4366 | 0.396 | 1.6326 | 0.9078 | -5.9177 | 242.1414 | 238.381 | 165.5395 | 190.5537 | 151.1141 | 134.3526 | 116.2043 | 202.4001 | 160.6126 | 222.771 | 257.7536 | 238.3927 | 174.4649 | 172.4718 | 208.8383 | 256.7914 | 268.5219 |  |  | 160.1405 |  | 311.3916 | 118.7608 | 158.014 | 212.8788 | 241.5496 | 221.0251 | 205.4209 | 175.3628 | 231.8427 | 263.6977 | 249.4901 | 181.392 | 97.9437 | 131.0125 | 170.6122 | 208.1849 | 171.0436 | 206.2038 | 187.0825 | 366.7235 | 122.0734 | 175.0097 | 236.6158 | 270.3665 | 301.7185 | 117.1537 | 156.9913 | 205.5188 | 230.8917 | 222.7388 | 84.5436 | 97.1784 | 129.8798 | 173.1512 | 211.6163 | 169.1075 |  | 151.966 | 317.0692 |  | 115.786 | 157.7134 | 213.8354 | 247.768 | 238.3731 | 142.045 | 176.0648 | 228.7908 | 251.8497 | 225.7163 | 96.6035 | 107.9872 | 133.1478 | 175.8741 | 221.7152 | 254.0426 | 148.8077 | 141.3605 | 134.8128 | 144.1567 | 191.4398 | 241.0877 | 264.4618 | 244.2159 |  | 185.251 |  |  | 97.4084 | 102.1198 | 187.8195 | 96.6828 | 201.2523 | 107.965 | 39.1645 | 40.0434 | 38.2329 | 37.6053 | 37.4744 | 39.0923 | 36.1704 | 39.8587 | 93.4067 | 113.9306 | 107.3251 | 93.3395 | 249.2014 |  |  | 163.4091 |  | 147.3555 | 101.7539 | 135.4204 | 101.0755 | 210.5931 | 173.6575 | 265.2384 | 247.7948 | 255.0423 | 205.7551 | 251.6372 | 281.4556 | 293.7562 | 275.8502 | 166.2504 | 139.5875 | 188.6863 | 160.4083 | 193.5944 | 163.4856 | 223.7697 | 132.5034 | 241.7744 | 209.2965 | 195.1719 | 271.4778 |  | 197.3033 | 97.9346 | 131.679 | 176.4251 | 217.0723 | 166.308 | 189.4433 | 157.8232 |  | 146.5505 | 173.169 | 238.4096 | 274.1742 | 260.0134 | 117.8956 | 167.06 | 233.617 | 272.7659 | 261.5382 | 87.0529 | 98.9112 | 128.341 | 174.8856 | 221.1876 | 147.4791 | 200.9822 | 132.0139 | 184.4212 | 138.8168 | 124.8397 | 167.709 | 226.169 | 264.6557 | 254.6615 | 137.0683 | 181.7187 | 248.4612 | 281.551 | 259.455 | 89.7132 | 109.2701 | 141.3011 | 186.913 | 235.4066 | 106.8067 | 149.6216 | 162.7126 | 160.3871 | 128.5568 | 231.4248 | 171.6845 | 265.1683 | 251.1065 | 188.604 |  |  |  | 97.3983 | 107.5009 | 101.0289 | 202.6975 | 104.7944 | 171.576 |  | 109.3273 | 99.8899 | 103.1302 | 60.5531 | 103.1424 | 114.3299 |  | 240.7919 | 286.7716 | 299.1264 | 420.5111 | 568.5919 | 542.1329 | 389.5092 | [23 empty] | 102.2255 | 555.3624 | 63.4686 | 263.7817
16:19 | 10390 |  |  | 1.8311 | 33.5072 | 36.2683 | 10.7857 | 11.6323 | 21.5574 | 10.9659 | 1.7518 | 3.1584 | 0.8874 | -0.0293 |  |  |  | -16.4674 | 25.1541 | 39.3477 | 7.7262 |  | 9.8732 | 19.8336 | 0.4357 | 0.3931 | 1.6315 | 0.9095 | -3.8695 | 242.1157 | 238.3456 | 165.5328 | 190.5372 | 151.0977 | 134.338 | 116.1977 | 202.4021 | 160.6068 | 222.7541 | 257.7235 | 238.3677 | 174.4565 | 172.4605 | 208.8133 | 256.7684 | 268.4836 |  |  | 160.1338 |  | 311.3521 | 118.7688 | 158.0218 | 212.8743 | 241.5341 | 221.0105 | 205.4116 | 175.3597 | 231.8382 | 263.6699 | 249.4723 | 181.3847 | 97.945 | 131.0134 | 170.6094 | 208.1668 | 171.0272 | 206.1815 | 187.0684 | 366.6618 | 122.0754 | 175.0161 | 236.5921 | 270.3438 | 301.8605 | 117.1497 | 156.9901 | 205.5058 | 230.8664 | 222.7136 | 84.5429 | 97.1873 | 129.8824 | 173.1474 | 211.6018 | 169.1437 |  | 151.9564 | 317.0245 |  | 115.7859 | 157.718 | 213.8255 | 247.7506 | 238.3531 | 142.0319 | 176.066 | 228.7729 | 251.8153 | 225.69 | 96.6027 | 107.9926 | 133.1534 | 175.8675 | 221.6959 | 254.0035 | 148.807 | 141.3515 | 134.8063 | 144.1621 | 191.4411 | 241.0814 | 264.4426 | 244.2005 |  | 185.2444 |  |  | 97.3984 | 102.1022 | 187.7855 | 96.6715 | 201.2373 | 107.968 | 39.1418 | 40.1446 | 38.4214 | 37.494 | 37.7276 | 39.2842 | 36.047 | 39.543 | 93.3903 | 113.9129 | 107.3058 | 93.3275 | 249.1697 |  |  | 163.3954 |  | 147.3398 | 101.7478 | 135.4094 | 101.0727 | 210.5762 | 173.6611 | 265.2002 | 247.7665 | 255.0151 | 205.7413 | 251.6394 | 281.4449 | 293.7444 | 275.8194 | 166.2 | 139.5787 | 188.7256 | 160.3948 | 193.5758 | 163.494 | 223.7655 | 132.5018 | 241.7479 | 209.2855 | 195.178 | 271.458 |  | 197.2989 | 97.932 | 131.6806 | 176.4127 | 217.057 | 166.2847 | 189.4203 | 157.8022 |  | 146.5469 | 173.1697 | 238.3978 | 274.1503 | 259.9844 | 117.9038 | 167.0493 | 233.609 | 272.742 | 261.5063 | 87.0527 | 98.9028 | 128.3504 | 174.8823 | 221.1738 | 147.4689 | 200.9592 | 131.9989 | 184.4068 | 138.8278 | 124.842 | 167.7177 | 226.1611 | 264.6369 | 254.6371 | 137.0796 | 181.7294 | 248.4572 | 281.5335 | 259.4374 | 89.72 | 109.2761 | 141.309 | 186.9155 | 235.3876 | 106.7999 | 149.6112 | 162.699 | 160.3716 | 128.5705 | 231.4188 | 171.6998 | 265.1447 | 251.086 | 188.5857 |  |  |  | 97.3844 | 107.4831 | 101.0173 | 202.6805 | 104.7862 | 171.5455 |  | 109.3183 | 99.8765 | 103.1119 | 60.5458 | 103.1405 | 114.3223 |  | 240.7596 | 286.7309 | 299.0677 | 420.7941 | 568.9489 | 543.3437 | 390.5544 | [23 empty] | 102.2115 | 556.1463 | 63.6046 | 263.7452
16:19 | 10391 |  |  | 1.8395 | 33.4701 | 36.2563 | 10.7282 | 11.7082 | 21.5557 | 11.0164 | 1.7521 | 3.1589 | 0.8846 | -0.0302 |  |  |  | -16.5449 | 25.157 | 39.2785 | 7.7167 |  | 9.8676 | 19.9095 | 0.4354 | 0.3965 | 1.6356 | 0.9087 | -4.2859 | 242.0932 | 238.3226 | 165.522 | 190.527 | 151.0949 | 134.3312 | 116.1946 | 202.3951 | 160.6142 | 222.7482 | 257.6992 | 238.344 | 174.4468 | 172.469 | 208.8008 | 256.7554 | 268.4472 |  |  | 160.1154 |  | 311.2989 | 118.7681 | 158.0208 | 212.865 | 241.5062 | 220.9841 | 205.3959 | 175.3533 | 231.824 | 263.6417 | 249.4459 | 181.3793 | 97.9377 | 131.022 | 170.6038 | 208.1517 | 171.0143 | 206.1618 | 187.0475 | 366.5995 | 122.0721 | 175.0142 | 236.5837 | 270.3221 | 301.6763 | 117.1516 | 156.9812 | 205.4875 | 230.8415 | 222.6963 | 84.5342 | 97.179 | 129.8841 | 173.1427 | 211.589 | 169.1492 |  | 151.9487 | 316.9702 |  | 115.7825 | 157.7185 | 213.817 | 247.7243 | 238.3268 | 142.0277 | 176.0587 | 228.7469 | 251.7884 | 225.6638 | 96.5988 | 107.9961 | 133.1505 | 175.864 | 221.6803 | 253.9727 | 148.7946 | 141.3351 | 134.7986 | 144.1581 | 191.4363 | 241.0644 | 264.4115 | 244.1702 |  | 185.2278 |  |  | 97.3837 | 102.0864 | 187.7709 | 96.6799 | 201.2439 | 107.9717 | 39.1501 | 40.1903 | 38.6776 | 37.3772 | 37.8492 | 39.4951 | 35.965 | 39.3789 | 93.3841 | 113.9007 | 107.2982 | 93.3256 | 249.1412 |  |  | 163.379 |  | 147.3211 | 101.7375 | 135.4009 | 101.0722 | 210.5634 | 173.6525 | 265.1581 | 247.7325 | 254.9898 | 205.712 | 251.631 | 281.4354 | 293.7283 | 275.7956 | 166.1855 | 139.5701 | 188.7425 | 160.3855 | 193.5707 | 163.4985 | 223.76 | 132.5138 | 241.7299 | 209.2754 | 195.1822 | 271.436 |  | 197.2826 | 97.9359 | 131.6859 | 176.4067 | 217.0514 | 166.2612 | 189.3905 | 157.7877 |  | 146.5441 | 173.1759 | 238.395 | 274.1219 | 259.967 | 117.9075 | 167.0536 | 233.6062 | 272.7299 | 261.4884 | 87.0594 | 98.9058 | 128.3523 | 174.8785 | 221.1608 | 147.4662 | 200.9365 | 131.9914 | 184.3974 | 138.8752 | 124.8428 | 167.7237 | 226.1531 | 264.6257 | 254.6123 | 137.0813 | 181.7313 | 248.4378 | 281.5054 | 259.4091 | 89.7333 | 109.2863 | 141.3154 | 186.911 | 235.3708 | 106.7946 | 149.5946 | 162.6905 | 160.3629 | 128.5618 | 231.4098 | 171.7097 | 265.1158 | 251.0513 | 188.5617 |  |  |  | 97.3697 | 107.4764 | 101.0099 | 202.6657 | 104.7886 | 171.5151 |  | 109.2939 | 99.8517 | 103.0973 | 60.5391 | 103.1752 | 114.296 |  | 240.7181 | 286.7024 | 298.9979 | 420.4971 | 569.3615 | 543.8793 | 390.19 | [23 empty] | 102.1961 | 556.6204 | 63.5876 | 263.7102
16:19 | 10392 |  |  | 1.9618 | 33.4884 | 36.214 | 10.7564 | 11.6574 | 21.4764 | 10.8431 | 1.7515 | 3.1574 | 0.8875 | -0.0286 |  |  |  | -16.5351 | 25.1299 | 39.2622 | 7.6934 |  | 9.8149 | 19.8472 | 0.4352 | 0.391 | 1.63 | 0.908 | -5.6314 | 242.0681 | 238.3005 | 165.5165 | 190.5172 | 151.0907 | 134.326 | 116.1884 | 202.3813 | 160.6159 | 222.7431 | 257.6794 | 238.3243 | 174.4488 | 172.4518 | 208.7681 | 256.7337 | 268.4199 |  |  | 160.0997 |  | 311.2515 | 118.7603 | 158.017 | 212.8484 | 241.4805 | 220.9536 | 205.383 | 175.3631 | 231.8096 | 263.6231 | 249.4105 | 181.372 | 97.9375 | 131.029 | 170.6055 | 208.1395 | 171.0052 | 206.1427 | 187.0276 | 366.5378 | 122.0793 | 175.0146 | 236.5791 | 270.3006 | 301.3044 | 117.1571 | 156.9772 | 205.468 | 230.8164 | 222.6723 | 84.5379 | 97.179 | 129.8888 | 173.1358 | 211.5735 | 169.1273 |  | 151.9382 | 316.9072 |  | 115.7949 | 157.7245 | 213.8112 | 247.6988 | 238.3152 | 142.0325 | 176.0529 | 228.744 | 251.7683 | 225.6376 | 96.6049 | 108.0054 | 133.1522 | 175.8685 | 221.6658 | 253.9416 | 148.7928 | 141.3217 | 134.7922 | 144.1599 | 191.4333 | 241.0538 | 264.3874 | 244.1456 |  | 185.2052 |  |  | 97.3747 | 102.0771 | 187.7505 | 96.6764 | 201.2644 | 107.9615 | 39.0918 | 40.246 | 38.8798 | 37.3425 | 38.0103 | 39.4684 | 36.0324 | 39.2885 | 93.3776 | 113.8925 | 107.2889 | 93.3201 | 249.1151 |  |  | 163.3639 |  | 147.3052 | 101.7315 | 135.3899 | 101.0652 | 210.5489 | 173.6539 | 265.1328 | 247.6963 | 254.9634 | 205.6776 | 251.6041 | 281.4168 | 293.7041 | 275.7725 | 166.1467 | 139.5607 | 188.7541 | 160.3674 | 193.5707 | 163.4997 | 223.7508 | 132.5239 | 241.7094 | 209.2587 | 195.1855 | 271.4168 |  | 197.2676 | 97.9393 | 131.6935 | 176.4126 | 217.0435 | 166.2423 | 189.363 | 157.7802 |  | 146.5394 | 173.1782 | 238.3851 | 274.0926 | 259.9518 | 117.9106 | 167.0631 | 233.5961 | 272.7047 | 261.4624 | 87.0597 | 98.9146 | 128.3503 | 174.8835 | 221.1504 | 147.4526 | 200.9124 | 131.9802 | 184.3805 | 138.9164 | 124.8524 | 167.7321 | 226.153 | 264.6077 | 254.5935 | 137.0849 | 181.725 | 248.4223 | 281.4793 | 259.3866 | 89.7384 | 109.2889 | 141.3157 | 186.9035 | 235.356 | 106.7914 | 149.5755 | 162.6785 | 160.3494 | 128.5545 | 231.406 | 171.712 | 265.0934 | 251.0192 | 188.5319 |  |  |  | 97.3599 | 107.4694 | 100.999 | 202.6418 | 104.7845 | 171.4985 |  | 109.2789 | 99.8444 | 103.0963 | 60.5418 | 103.1854 | 114.2883 |  | 240.7028 | 286.6702 | 298.9544 | 420.4549 | 568.5942 | 542.7528 | 389.6259 | [23 empty] | 102.1875 | 555.6735 | 63.483 | 263.6865
16:19 | 10393 |  |  | 1.9754 | 33.5235 | 36.2657 | 10.9212 | 11.6646 | 21.6099 | 10.9218 | 1.7516 | 3.1607 | 0.8849 | -0.0274 |  |  |  | -16.5029 | 25.1971 | 39.2088 | 7.7075 |  | 9.8219 | 19.9038 | 0.4351 | 0.393 | 1.6313 | 0.907 | -4.1143 | 242.036 | 238.2729 | 165.5009 | 190.5027 | 151.076 | 134.3158 | 116.1822 | 202.3771 | 160.6104 | 222.7308 | 257.6553 | 238.2954 | 174.45 | 172.4316 | 208.7218 | 256.7011 | 268.3824 |  |  | 160.0843 |  | 311.2054 | 118.7631 | 158.0172 | 212.8338 | 241.461 | 220.9333 | 205.3725 | 175.3706 | 231.7994 | 263.6091 | 249.3855 | 181.3605 | 97.9344 | 131.029 | 170.5951 | 208.1245 | 170.9929 | 206.1233 | 187.0096 | 366.4758 | 122.0814 | 175.0142 | 236.5661 | 270.2726 | 300.9134 | 117.1527 | 156.9763 | 205.4522 | 230.7911 | 222.6483 | 84.5397 | 97.173 | 129.891 | 173.1324 | 211.5565 | 169.1094 |  | 151.9307 | 316.8535 |  | 115.8019 | 157.7272 | 213.8011 | 247.6804 | 238.3039 | 142.0398 | 176.0573 | 228.7355 | 251.7422 | 225.6166 | 96.6098 | 108.0064 | 133.1505 | 175.8639 | 221.6471 | 253.9043 | 148.7861 | 141.306 | 134.7817 | 144.1473 | 191.4234 | 241.0326 | 264.3554 | 244.1229 |  | 185.1701 |  |  | 97.363 | 102.0578 | 187.7337 | 96.6771 | 201.2668 | 107.9428 | 38.8953 | 40.2891 | 38.9773 | 36.9872 | 38.2441 | 39.2861 | 35.8312 | 39.2181 | 93.3649 | 113.8799 | 107.2727 | 93.307 | 249.0916 |  |  | 163.3571 |  | 147.3021 | 101.7279 | 135.387 | 101.0646 | 210.5468 | 173.6668 | 265.1201 | 247.6622 | 254.9353 | 205.6526 | 251.5856 | 281.398 | 293.6745 | 275.7378 | 166.0784 | 139.5497 | 188.8244 | 160.3488 | 193.5649 | 163.5031 | 223.7382 | 132.5243 | 241.6851 | 209.2432 | 195.189 | 271.3972 |  | 197.2552 | 97.9399 | 131.6975 | 176.4165 | 217.0309 | 166.2198 | 189.3467 | 157.7646 |  | 146.5422 | 173.1862 | 238.3736 | 274.0739 | 259.9281 | 117.9125 | 167.0685 | 233.5834 | 272.6772 | 261.4327 | 87.0651 | 98.9247 | 128.3647 | 174.8914 | 221.1436 | 147.4429 | 200.9041 | 131.9712 | 184.3478 | 138.9299 | 124.8635 | 167.7328 | 226.1439 | 264.5778 | 254.5643 | 137.079 | 181.7187 | 248.4083 | 281.4523 | 259.3563 | 89.7304 | 109.2877 | 141.3077 | 186.8948 | 235.3397 | 106.7771 | 149.5671 | 162.6705 | 160.3454 | 128.5672 | 231.3944 | 171.7152 | 265.0776 | 251.0007 | 188.5132 |  |  |  | 97.3563 | 107.4585 | 100.9911 | 202.6201 | 104.7887 | 171.4959 |  | 109.2726 | 99.8346 | 103.0904 | 60.5539 | 103.1957 | 114.2994 |  | 240.6952 | 286.6429 | 298.9083 | 420.1995 | 567.7202 | 542.2576 | 389.6959 | [23 empty] | 102.178 | 554.9889 | 63.6655 | 263.6691
16:19 | 10394 |  |  | 1.9595 | 33.5795 | 36.2416 | 10.9076 | 11.6022 | 21.5957 | 10.9588 | 1.7524 | 3.1584 | 0.887 | -0.0275 |  |  |  | -16.4375 | 25.2082 | 39.426 | 7.7493 |  | 9.851 | 19.9282 | 0.4362 | 0.3897 | 1.6293 | 0.9083 | -5.9998 | 242.016 | 238.2513 | 165.4892 | 190.4854 | 151.072 | 134.3126 | 116.1827 | 202.3684 | 160.6104 | 222.7116 | 257.6321 | 238.2721 | 174.4485 | 172.4394 | 208.6899 | 256.679 | 268.3465 |  |  | 160.0674 |  | 311.1568 | 118.7665 | 158.0227 | 212.8232 | 241.4383 | 220.9119 | 205.3578 | 175.3649 | 231.7806 | 263.5887 | 249.3662 | 181.3566 | 97.9296 | 131.0291 | 170.5851 | 208.1094 | 170.9756 | 206.0954 | 186.9955 | 366.4118 | 122.0785 | 175.0144 | 236.5512 | 270.247 | 301.0976 | 117.1584 | 156.9757 | 205.4435 | 230.7695 | 222.629 | 84.54 | 97.1734 | 129.9015 | 173.1386 | 211.5462 | 169.1074 |  | 151.9279 | 316.8079 |  | 115.8036 | 157.7246 | 213.7891 | 247.6617 | 238.2799 | 142.0626 | 176.0536 | 228.726 | 251.7176 | 225.5986 | 96.6171 | 107.9957 | 133.1487 | 175.8636 | 221.6271 | 253.8702 | 148.7745 | 141.3014 | 134.7819 | 144.1391 | 191.4157 | 241.0152 | 264.3294 | 244.1022 |  | 185.1445 |  |  | 97.3551 | 102.0443 | 187.713 | 96.6687 | 201.2785 | 107.9283 | 38.7655 | 39.9276 | 38.8415 | 36.4626 | 38.3574 | 39.1412 | 35.021 | 39.2866 | 93.3585 | 113.8661 | 107.2629 | 93.2997 | 249.0634 |  |  | 163.3519 |  | 147.3025 | 101.7263 | 135.3862 | 101.0691 | 210.5466 | 173.6687 | 265.0927 | 247.6353 | 254.9134 | 205.6389 | 251.567 | 281.38 | 293.6417 | 275.6988 | 166.0455 | 139.5385 | 188.8682 | 160.3294 | 193.5602 | 163.5069 | 223.7263 | 132.5193 | 241.6606 | 209.2328 | 195.1903 | 271.3722 |  | 197.2501 | 97.9464 | 131.7038 | 176.4174 | 217.0183 | 166.1974 | 189.328 | 157.7495 |  | 146.5432 | 173.1899 | 238.3646 | 274.0537 | 259.9088 | 117.9105 | 167.0719 | 233.5674 | 272.6574 | 261.412 | 87.0629 | 98.9363 | 128.3759 | 174.8978 | 221.1309 | 147.439 | 200.8969 | 131.9575 | 184.31 | 138.9792 | 124.8631 | 167.7266 | 226.1277 | 264.5525 | 254.5338 | 137.0673 | 181.7188 | 248.3891 | 281.4217 | 259.3223 | 89.7164 | 109.2818 | 141.3059 | 186.8847 | 235.3128 | 106.7596 | 149.5502 | 162.6619 | 160.3258 | 128.5683 | 231.3825 | 171.7238 | 265.0484 | 250.9676 | 188.5004 |  |  |  | 97.3563 | 107.4456 | 100.9858 | 202.6128 | 104.8042 | 171.5005 |  | 109.2494 | 99.8176 | 103.0736 | 60.5385 | 103.1777 | 114.3058 |  | 240.6539 | 286.6133 | 298.8376 | 420.7829 | 569.0042 | 543.8863 | 390.8873 | [23 empty] | 102.166 | 556.4453 | 63.771 | 263.6336
16:19 | 10395 |  |  | 1.9067 | 33.6173 | 36.2117 | 10.9639 | 11.6446 | 21.5805 | 10.9142 | 1.7514 | 3.1592 | 0.8876 | -0.0273 |  |  |  | -16.4951 | 25.2474 | 39.31 | 7.6835 |  | 9.9293 | 20.0503 | 0.4354 | 0.3917 | 1.6307 | 0.9077 | -4.8145 | 241.9941 | 238.2203 | 165.4846 | 190.4664 | 151.0636 | 134.2975 | 116.1723 | 202.3535 | 160.6047 | 222.6896 | 257.6024 | 238.2429 | 174.4448 | 172.4337 | 208.6544 | 256.6551 | 268.3102 |  |  | 160.0481 |  | 311.1084 | 118.7653 | 158.019 | 212.8108 | 241.407 | 220.8901 | 205.3429 | 175.3578 | 231.7611 | 263.5614 | 249.3502 | 181.3568 | 97.9444 | 131.0367 | 170.5957 | 208.0997 | 170.9651 | 206.0755 | 186.9884 | 366.3468 | 122.0857 | 175.0169 | 236.543 | 270.2319 | 301.2403 | 117.1717 | 156.9777 | 205.4357 | 230.7559 | 222.6102 | 84.5509 | 97.1827 | 129.9144 | 173.1403 | 211.5384 | 169.146 |  | 151.9266 | 316.7649 |  | 115.806 | 157.7256 | 213.7684 | 247.6472 | 238.2558 | 142.0995 | 176.0483 | 228.7232 | 251.6891 | 225.5815 | 96.619 | 107.9871 | 133.1426 | 175.8631 | 221.5997 | 253.8456 | 148.7716 | 141.2916 | 134.7777 | 144.1401 | 191.4234 | 241.0089 | 264.3116 | 244.0825 |  | 185.1264 |  |  | 97.3461 | 102.0358 | 187.6885 | 96.6371 | 201.2946 | 107.9124 | 38.8148 | 39.4313 | 38.4709 | 36.2603 | 38.3501 | 38.925 | 33.9724 | 39.3886 | 93.3506 | 113.8559 | 107.2525 | 93.2899 | 249.0384 |  |  | 163.3423 |  | 147.2966 | 101.7297 | 135.3844 | 101.0682 | 210.5381 | 173.6668 | 265.0627 | 247.6123 | 254.8957 | 205.6211 | 251.5578 | 281.3667 | 293.6178 | 275.6602 | 166.0434 | 139.5232 | 188.8202 | 160.3129 | 193.5601 | 163.5133 | 223.7216 | 132.5203 | 241.6402 | 209.2251 | 195.1864 | 271.3446 |  | 197.2433 | 97.9509 | 131.7111 | 176.4165 | 217.0067 | 166.1777 | 189.2996 | 157.7353 |  | 146.5378 | 173.1928 | 238.3525 | 274.03 | 259.8747 | 117.9072 | 167.0717 | 233.5499 | 272.6219 | 261.3824 | 87.0511 | 98.9301 | 128.3745 | 174.895 | 221.1065 | 147.4275 | 200.8678 | 131.9308 | 184.2636 | 139.0234 | 124.8696 | 167.7316 | 226.1252 | 264.5324 | 254.5186 | 137.0719 | 181.7283 | 248.3744 | 281.3961 | 259.296 | 89.7175 | 109.2885 | 141.3185 | 186.885 | 235.2899 | 106.7562 | 149.5294 | 162.6506 | 160.2992 | 128.5653 | 231.3741 | 171.7285 | 265.0248 | 250.9388 | 188.4772 |  |  |  | 97.3397 | 107.4298 | 100.9766 | 202.611 | 104.8124 | 171.5007 |  | 109.248 | 99.8134 | 103.0649 | 60.5432 | 103.1849 | 114.317 |  | 240.6374 | 286.5763 | 298.7929 | 420.4285 | 568.7355 | 542.759 | 389.8238 | [23 empty] | 102.1568 | 555.7472 | 63.7693 | 263.6069
16:19 | 10396 |  |  | 1.9631 | 33.6349 | 36.1842 | 10.9322 | 11.6031 | 21.6584 | 10.845 | 1.7509 | 3.157 | 0.8807 | -0.0285 |  |  |  | -16.5528 | 25.1632 | 39.2909 | 7.7211 |  | 9.9405 | 19.9628 | 0.4358 | 0.3897 | 1.6337 | 0.9058 | -4.6554 | 241.9664 | 238.1944 | 165.473 | 190.4526 | 151.0509 | 134.288 | 116.1603 | 202.3493 | 160.6017 | 222.676 | 257.5728 | 238.2179 | 174.443 | 172.4129 | 208.7538 | 256.6256 | 268.2614 |  |  | 160.0359 |  | 311.0583 | 118.7612 | 158.0202 | 212.8029 | 241.3783 | 220.869 | 205.3281 | 175.3367 | 231.7494 | 263.5336 | 249.3236 | 181.353 | 97.9449 | 131.0404 | 170.5923 | 208.0841 | 170.9547 | 206.0595 | 186.9709 | 366.2887 | 122.09 | 175.0102 | 236.5273 | 270.207 | 300.9615 | 117.1685 | 156.9775 | 205.4203 | 230.7337 | 222.5882 | 84.5539 | 97.1794 | 129.9177 | 173.1348 | 211.5204 | 169.1703 |  | 151.9159 | 316.7129 |  | 115.8075 | 157.7354 | 213.7587 | 247.6265 | 238.2293 | 142.1011 | 176.0489 | 228.7038 | 251.66 | 225.5535 | 96.6159 | 107.9816 | 133.1359 | 175.8506 | 221.5825 | 253.8191 | 148.773 | 141.2779 | 134.775 | 144.1416 | 191.4274 | 240.9992 | 264.2902 | 244.0572 |  | 185.114 |  |  | 97.3354 | 102.0211 | 187.6605 | 96.6112 | 201.301 | 107.894 | 38.9001 | 39.1624 | 38.1638 | 36.2934 | 38.288 | 38.6784 | 33.1406 | 39.5251 | 93.3319 | 113.8388 | 107.2355 | 93.2788 | 249.011 |  |  | 163.3348 |  | 147.2884 | 101.7368 | 135.3789 | 101.0629 | 210.5354 | 173.6722 | 265.0426 | 247.5913 | 254.8776 | 205.6318 | 251.5549 | 281.3591 | 293.5995 | 275.626 | 166.0334 | 139.5101 | 188.7578 | 160.3036 | 193.5553 | 163.5183 | 223.7133 | 132.5223 | 241.6201 | 209.2135 | 195.1886 | 271.3253 |  | 197.2257 | 97.9496 | 131.7184 | 176.4256 | 216.9971 | 166.1639 | 189.2779 | 157.7209 |  | 146.5428 | 173.2001 | 238.3468 | 274.0162 | 259.8329 | 117.9115 | 167.0725 | 233.5395 | 272.5892 | 261.3523 | 87.0533 | 98.9267 | 128.3729 | 174.8887 | 221.0921 | 147.4162 | 200.8379 | 131.9115 | 184.2293 | 139.059 | 124.877 | 167.7392 | 226.1252 | 264.5101 | 254.4991 | 137.0886 | 181.7337 | 248.364 | 281.3667 | 259.2726 | 89.7315 | 109.3016 | 141.329 | 186.89 | 235.269 | 106.7567 | 149.5161 | 162.6403 | 160.2835 | 128.575 | 231.3702 | 171.7294 | 265.0018 | 250.921 | 188.4584 |  |  |  | 97.3228 | 107.4197 | 100.9703 | 202.6129 | 104.8234 | 171.4883 |  | 109.2311 | 99.8022 | 103.0479 | 60.5377 | 103.1753 | 114.3179 |  | 240.6053 | 286.5278 | 298.7374 | 420.7292 | 568.9778 | 543.6757 | 390.2184 | [23 empty] | 102.1438 | 556.3268 | 63.704 | 263.5666
16:19 | 10397 |  |  | 2.066 | 33.5954 | 36.1879 | 10.9599 | 11.736 | 21.6692 | 10.9709 | 1.7491 | 3.1611 | 0.8838 | -0.0278 |  |  |  | -16.4763 | 25.1357 | 39.2157 | 7.7152 |  | 9.8663 | 19.9409 | 0.4351 | 0.3848 | 1.6301 | 0.9055 | -4.6993 | 241.9351 | 238.1781 | 165.4609 | 190.4406 | 151.0393 | 134.2899 | 116.1602 | 202.3366 | 160.6068 | 222.6727 | 257.5438 | 238.2017 | 174.4389 | 172.4007 | 208.862 | 256.5951 | 268.2292 |  |  | 160.0285 |  | 311.0061 | 118.7511 | 158.0194 | 212.786 | 241.3514 | 220.8451 | 205.3135 | 175.3287 | 231.7356 | 263.5047 | 249.2952 | 181.3412 | 97.9458 | 131.0488 | 170.5846 | 208.0641 | 170.9392 | 206.0331 | 186.9537 | 366.2335 | 122.0858 | 175.0086 | 236.5106 | 270.1754 | 300.9734 | 117.1719 | 156.9727 | 205.4089 | 230.709 | 222.5638 | 84.5512 | 97.1807 | 129.9234 | 173.1272 | 211.4968 | 169.1489 |  | 151.9006 | 316.6562 |  | 115.8155 | 157.7371 | 213.7573 | 247.5999 | 238.2054 | 142.0927 | 176.0485 | 228.6845 | 251.6355 | 225.5267 | 96.6194 | 107.9854 | 133.1419 | 175.8518 | 221.5792 | 253.8024 | 148.7716 | 141.2685 | 134.78 | 144.1491 | 191.4253 | 240.9889 | 264.2708 | 244.032 |  | 185.1001 |  |  | 97.3326 | 102.0068 | 187.6222 | 96.5905 | 201.3102 | 107.8878 | 38.7633 | 38.7931 | 38.1659 | 36.5138 | 38.22 | 38.6773 | 32.9309 | 39.6275 | 93.3305 | 113.8349 | 107.2267 | 93.2748 | 248.9753 |  |  | 163.3167 |  | 147.2763 | 101.7305 | 135.3662 | 101.0524 | 210.5316 | 173.6819 | 265.0167 | 247.5616 | 254.8544 | 205.6475 | 251.5524 | 281.3465 | 293.5874 | 275.5975 | 166.0038 | 139.5018 | 188.7377 | 160.289 | 193.5527 | 163.5217 | 223.7016 | 132.5242 | 241.5949 | 209.2066 | 195.1897 | 271.3037 |  | 197.2129 | 97.9428 | 131.7254 | 176.4248 | 216.9801 | 166.1425 | 189.2547 | 157.705 |  | 146.5479 | 173.1965 | 238.3355 | 273.9917 | 259.8085 | 117.9197 | 167.0757 | 233.5309 | 272.5674 | 261.3372 | 87.0654 | 98.9416 | 128.3802 | 174.8928 | 221.0842 | 147.4143 | 200.8188 | 131.8994 | 184.2066 | 139.0975 | 124.8859 | 167.7438 | 226.1187 | 264.4854 | 254.4709 | 137.0895 | 181.733 | 248.3467 | 281.3395 | 259.2428 | 89.7379 | 109.2962 | 141.3313 | 186.8923 | 235.2436 | 106.7455 | 149.4992 | 162.6294 | 160.2621 | 128.6028 | 231.3664 | 171.7337 | 264.9786 | 250.9016 | 188.4529 |  |  |  | 97.3194 | 107.4147 | 100.9616 | 202.6187 | 104.8267 | 171.4587 |  | 109.2185 | 99.7848 | 103.0444 | 60.5467 | 103.1887 | 114.3298 |  | 240.588 | 286.4883 | 298.6741 | 420.4197 | 568.6995 | 543.0316 | 389.9936 | [23 empty] | 102.1354 | 555.8655 | 63.7748 | 263.5381
16:19 | 10398 |  |  | 2.0793 | 33.6401 | 36.2213 | 10.8819 | 11.7941 | 21.7518 | 11.0158 | 1.7494 | 3.1596 | 0.8831 | -0.0271 |  |  |  | -16.5511 | 25.1784 | 39.2964 | 7.7184 |  | 9.9425 | 20.0249 | 0.4344 | 0.381 | 1.6258 | 0.9061 | -4.9934 | 241.9075 | 238.1546 | 165.4464 | 190.4252 | 151.026 | 134.2844 | 116.1551 | 202.3015 | 160.6046 | 222.6601 | 257.5165 | 238.169 | 174.4276 | 172.3883 | 208.827 | 256.5595 | 268.1996 |  |  | 160.0135 |  | 310.9589 | 118.7352 | 158.0149 | 212.7655 | 241.3287 | 220.8219 | 205.2967 | 175.3465 | 231.7179 | 263.4888 | 249.2814 | 181.3331 | 97.9492 | 131.0545 | 170.5841 | 208.0518 | 170.9236 | 206.0135 | 186.9405 | 366.173 | 122.0915 | 175.016 | 236.5042 | 270.1463 | 300.7702 | 117.1713 | 156.9633 | 205.3926 | 230.691 | 222.539 | 84.5468 | 97.1733 | 129.9203 | 173.1114 | 211.4702 | 169.1103 |  | 151.8896 | 316.591 |  | 115.8318 | 157.7389 | 213.7465 | 247.5779 | 238.1864 | 142.1113 | 176.0489 | 228.672 | 251.6063 | 225.5116 | 96.6124 | 107.9872 | 133.1525 | 175.8545 | 221.5646 | 253.7879 | 148.7664 | 141.2613 | 134.7808 | 144.1473 | 191.4241 | 240.9799 | 264.2484 | 244.0135 |  | 185.0765 |  |  | 97.3244 | 101.9907 | 187.6078 | 96.5944 | 201.3043 | 107.877 | 38.7166 | 38.359 | 38.4008 | 36.7127 | 38.2313 | 38.8032 | 33.3697 | 39.5397 | 93.3243 | 113.8218 | 107.2142 | 93.265 | 248.9514 |  |  | 163.3048 |  | 147.2704 | 101.7267 | 135.3614 | 101.047 | 210.523 | 173.695 | 264.9925 | 247.5348 | 254.8322 | 205.644 | 251.5535 | 281.3313 | 293.5736 | 275.5722 | 165.967 | 139.4946 | 188.7042 | 160.2749 | 193.5467 | 163.5268 | 223.6913 | 132.5298 | 241.574 | 209.2019 | 195.1871 | 271.277 |  | 197.2179 | 97.9463 | 131.7331 | 176.4226 | 216.9676 | 166.1194 | 189.2247 | 157.6873 |  | 146.5471 | 173.2042 | 238.3243 | 273.9683 | 259.7823 | 117.9251 | 167.0778 | 233.5184 | 272.5386 | 261.3085 | 87.0614 | 98.9455 | 128.3881 | 174.8984 | 221.0725 | 147.4059 | 200.7976 | 131.8827 | 184.185 | 139.1245 | 124.8899 | 167.7464 | 226.1106 | 264.4572 | 254.447 | 137.0822 | 181.7309 | 248.3293 | 281.3141 | 259.2209 | 89.7365 | 109.2931 | 141.3473 | 186.9023 | 235.2178 | 106.7295 | 149.4887 | 162.6158 | 160.2481 | 128.6244 | 231.3554 | 171.742 | 264.9646 | 250.884 | 188.443 |  |  |  | 97.3092 | 107.4041 | 100.9572 | 202.6235 | 104.8034 | 171.4358 |  | 109.2083 | 99.778 | 103.0356 | 60.5496 | 103.1881 | 114.323 |  | 240.5539 | 286.448 | 298.6155 | 420.5357 | 568.414 | 543.0545 | 390.2259 | [23 empty] | 102.1259 | 555.7343 | 63.8981 | 263.5009
16:19 | 10399 |  |  | 2.0413 | 33.6029 | 36.2228 | 10.7911 | 11.7312 | 21.6812 | 10.9975 | 1.7496 | 3.1631 | 0.8847 | -0.0266 |  |  |  | -16.5554 | 25.2777 | 39.3227 | 7.7398 |  | 9.9714 | 19.9701 | 0.4337 | 0.3799 | 1.6295 | 0.9041 | -4.8624 | 241.8814 | 238.1315 | 165.4347 | 190.4118 | 151.0222 | 134.2759 | 116.1447 | 202.2839 | 160.5994 | 222.6422 | 257.4954 | 238.1404 | 174.4212 | 172.3738 | 208.8063 | 256.53 | 268.1727 |  |  | 159.9989 |  | 310.9167 | 118.7314 | 158.0233 | 212.7588 | 241.3126 | 220.8023 | 205.2839 | 175.3611 | 231.7013 | 263.4743 | 249.2514 | 181.328 | 97.9418 | 131.0554 | 170.5774 | 208.039 | 170.8981 | 206.0001 | 186.9184 | 366.1137 | 122.0953 | 175.0163 | 236.49 | 270.1207 | 300.7705 | 117.1704 | 156.9618 | 205.3772 | 230.6708 | 222.5191 | 84.543 | 97.165 | 129.9208 | 173.1046 | 211.4553 | 169.0738 |  | 151.8755 | 316.5428 |  | 115.8356 | 157.7446 | 213.7366 | 247.5549 | 238.1682 | 142.1224 | 176.0401 | 228.6645 | 251.5824 | 225.4866 | 96.6029 | 107.9866 | 133.1543 | 175.8443 | 221.5387 | 253.7582 | 148.7552 | 141.2454 | 134.7749 | 144.1431 | 191.418 | 240.9651 | 264.2193 | 243.9882 |  | 185.0531 |  |  | 97.3058 | 101.9741 | 187.6128 | 96.6 | 201.2732 | 107.8466 | 39.0369 | 37.9239 | 38.7047 | 36.8083 | 38.2002 | 38.8261 | 34.3007 | 39.4242 | 93.3087 | 113.8075 | 107.1936 | 93.2495 | 248.94 |  |  | 163.3007 |  | 147.2692 | 101.7355 | 135.3646 | 101.0518 | 210.5081 | 173.6989 | 264.9735 | 247.5174 | 254.8113 | 205.6342 | 251.5432 | 281.3203 | 293.5616 | 275.551 | 165.9314 | 139.4857 | 188.6772 | 160.2756 | 193.5378 | 163.5396 | 223.6838 | 132.5321 | 241.555 | 209.1925 | 195.1943 | 271.2578 |  | 197.2317 | 97.9608 | 131.7428 | 176.4274 | 216.962 | 166.1077 | 189.2064 | 157.6766 |  | 146.5467 | 173.214 | 238.3253 | 273.9543 | 259.7537 | 117.9263 | 167.0802 | 233.5078 | 272.5123 | 261.2822 | 87.0564 | 98.9445 | 128.3938 | 174.8906 | 221.052 | 147.3843 | 200.7707 | 131.8611 | 184.1691 | 139.166 | 124.8933 | 167.7512 | 226.1049 | 264.4369 | 254.4252 | 137.0833 | 181.7326 | 248.3146 | 281.2872 | 259.1978 | 89.7389 | 109.2996 | 141.3588 | 186.9085 | 235.2016 | 106.7219 | 149.4733 | 162.6032 | 160.2361 | 128.6081 | 231.3403 | 171.7374 | 264.9395 | 250.8589 | 188.4379 |  |  |  | 97.3017 | 107.3923 | 100.9524 | 202.6183 | 104.7875 | 171.4081 |  | 109.1998 | 99.7695 | 103.0296 | 60.553 | 103.1937 | 114.3314 |  | 240.5307 | 286.4165 | 298.5519 | 420.5357 | 568.7882 | 543.1794 | 389.7273 | [23 empty] | 102.1157 | 555.9838 | 63.8383 | 263.4736
16:19 | 10400 |  |  | 2.012 | 33.5206 | 36.194 | 10.7564 | 11.773 | 21.7105 | 11.0615 | 1.7491 | 3.1649 | 0.8784 | -0.0287 |  |  |  | -16.5245 | 25.1397 | 39.3726 | 7.7897 |  | 9.9472 | 19.9172 | 0.4339 | 0.3805 | 1.6297 | 0.9038 | -6.6955 | 241.8512 | 238.1113 | 165.4286 | 190.4011 | 151.0158 | 134.269 | 116.1372 | 202.2917 | 160.6058 | 222.6344 | 257.4679 | 238.1173 | 174.4156 | 172.3665 | 208.8026 | 256.5076 | 268.1546 |  |  | 159.9862 |  | 310.8683 | 118.746 | 158.0246 | 212.7548 | 241.2914 | 220.7766 | 205.2695 | 175.3611 | 231.6923 | 263.4472 | 249.2243 | 181.3244 | 97.9455 | 131.0578 | 170.5766 | 208.0269 | 170.8743 | 205.9848 | 186.8974 | 366.0515 | 122.1 | 175.0105 | 236.4688 | 270.0976 | 301.0744 | 117.1787 | 156.9633 | 205.3691 | 230.6503 | 222.506 | 84.5447 | 97.1695 | 129.9261 | 173.1112 | 211.4492 | 169.0078 |  | 151.8669 | 316.5131 |  | 115.834 | 157.7445 | 213.728 | 247.5346 | 238.1531 | 142.1059 | 176.0278 | 228.6528 | 251.5535 | 225.4545 | 96.5919 | 107.9942 | 133.1519 | 175.8364 | 221.5168 | 253.7305 | 148.7435 | 141.2228 | 134.7608 | 144.141 | 191.4112 | 240.9505 | 264.1912 | 243.9593 |  | 185.0266 |  |  | 97.2973 | 101.9635 | 187.6052 | 96.5938 | 201.2446 | 107.8161 | 39.3527 | 38.116 | 38.8583 | 36.8726 | 38.1798 | 38.7984 | 34.9108 | 39.2618 | 93.3115 | 113.7998 | 107.1913 | 93.2391 | 248.9141 |  |  | 163.2873 |  | 147.2591 | 101.7327 | 135.3577 | 101.047 | 210.4951 | 173.6918 | 264.9444 | 247.4904 | 254.7843 | 205.6294 | 251.5256 | 281.3033 | 293.5429 | 275.5201 | 165.9003 | 139.471 | 188.6681 | 160.2656 | 193.5327 | 163.5441 | 223.6774 | 132.5256 | 241.5302 | 209.1787 | 195.199 | 271.2415 |  | 197.2275 | 97.966 | 131.7512 | 176.4196 | 216.9532 | 166.0843 | 189.185 | 157.6626 |  | 146.552 | 173.2099 | 238.3153 | 273.9274 | 259.7286 | 117.9297 | 167.0846 | 233.5032 | 272.4951 | 261.2637 | 87.0621 | 98.9417 | 128.4031 | 174.8868 | 221.0405 | 147.3744 | 200.7383 | 131.8389 | 184.1467 | 139.1995 | 124.8986 | 167.7551 | 226.0986 | 264.4187 | 254.4035 | 137.0859 | 181.7391 | 248.2984 | 281.2584 | 259.1637 | 89.7396 | 109.299 | 141.3443 | 186.8917 | 235.1878 | 106.7177 | 149.4546 | 162.5899 | 160.214 | 128.6081 | 231.3317 | 171.7388 | 264.9168 | 250.8403 | 188.4376 |  |  |  | 97.2927 | 107.3833 | 100.941 | 202.604 | 104.7897 | 171.3718 |  | 109.1809 | 99.7494 | 103.0138 | 60.5461 | 103.19 | 114.315 |  | 240.5003 | 286.3646 | 298.4912 | 420.2265 | 567.3259 | 542.4734 | 389.8144 | [23 empty] | 102.1027 | 554.8997 | 63.801 | 263.4325
16:19 | 10401 |  |  | 2.1197 | 33.7125 | 36.3047 | 10.8226 | 11.7666 | 21.7453 | 11.0905 | 1.7479 | 3.1676 | 0.8811 | -0.0273 |  |  |  | -16.5687 | 25.0852 | 39.3302 | 7.7364 |  | 9.9455 | 20.0302 | 0.4353 | 0.3812 | 1.6293 | 0.9036 | -5.8409 | 241.8276 | 238.088 | 165.4144 | 190.3832 | 151.0042 | 134.2564 | 116.1326 | 202.2868 | 160.6085 | 222.622 | 257.4395 | 238.0882 | 174.4146 | 172.3592 | 208.8025 | 256.4816 | 268.1289 |  |  | 159.9744 |  | 310.8229 | 118.7473 | 158.0235 | 212.7435 | 241.2616 | 220.7564 | 205.262 | 175.3531 | 231.6778 | 263.4204 | 249.2105 | 181.3138 | 97.94 | 131.0589 | 170.572 | 208.0106 | 170.8544 | 205.96 | 186.8755 | 365.9883 | 122.0986 | 175.002 | 236.4529 | 270.0647 | 301.0842 | 117.1816 | 156.9648 | 205.3572 | 230.6306 | 222.4903 | 84.5528 | 97.1741 | 129.9277 | 173.1155 | 211.4353 | 168.9449 |  | 151.8602 | 316.4599 |  | 115.8414 | 157.748 | 213.7151 | 247.5156 | 238.1277 | 142.088 | 176.0223 | 228.6296 | 251.5247 | 225.4316 | 96.585 | 107.9921 | 133.1503 | 175.8362 | 221.4967 | 253.7019 | 148.734 | 141.2108 | 134.7608 | 144.1429 | 191.4104 | 240.9453 | 264.1712 | 243.9402 |  | 185.0136 |  |  | 97.2874 | 101.9465 | 187.5695 | 96.5822 | 201.2252 | 107.7908 | 39.6166 | 38.8089 | 38.9069 | 36.9717 | 38.1545 | 38.7371 | 35.3933 | 39.0361 | 93.316 | 113.7891 | 107.189 | 93.2359 | 248.8804 |  |  | 163.2739 |  | 147.2478 | 101.7244 | 135.3427 | 101.0356 | 210.4826 | 173.6887 | 264.9134 | 247.4576 | 254.7629 | 205.6292 | 251.5085 | 281.2881 | 293.5187 | 275.4915 | 165.8649 | 139.4617 | 188.6215 | 160.2498 | 193.5252 | 163.5449 | 223.6664 | 132.5234 | 241.5104 | 209.1709 | 195.2036 | 271.2179 |  | 197.2221 | 97.9724 | 131.7626 | 176.4205 | 216.943 | 166.0578 | 189.1558 | 157.6504 |  | 146.5517 | 173.2136 | 238.3161 | 273.9081 | 259.7001 | 117.9436 | 167.0952 | 233.5015 | 272.4742 | 261.2345 | 87.0732 | 98.9424 | 128.4158 | 174.8944 | 221.034 | 147.3686 | 200.7126 | 131.8231 | 184.1113 | 139.2343 | 124.9028 | 167.756 | 226.0912 | 264.3934 | 254.3803 | 137.089 | 181.7392 | 248.2772 | 281.2279 | 259.1376 | 89.7395 | 109.3001 | 141.3467 | 186.8826 | 235.1669 | 106.7091 | 149.4442 | 162.5685 | 160.194 | 128.6134 | 231.3185 | 171.7391 | 264.8997 | 250.8274 | 188.4138 |  |  |  | 97.2759 | 107.3721 | 100.9274 | 202.5914 | 104.7965 | 171.3487 |  | 109.1672 | 99.7431 | 103.0032 | 60.5377 | 103.1922 | 114.3195 |  | 240.4428 | 286.2963 | 298.42 | 420.0276 | 568.3779 | 543.3897 | 390.3336 | [23 empty] | 102.0904 | 555.8838 | 63.9362 | 263.3696
16:19 | 10402 |  |  | 2.1094 | 33.7354 | 36.3404 | 10.881 | 11.8478 | 21.8104 | 11.2294 | 1.7477 | 3.1683 | 0.8824 | -0.0267 |  |  |  | -16.6307 | 25.0888 | 39.3236 | 7.7669 |  | 9.9995 | 20.0774 | 0.4336 | 0.3826 | 1.6293 | 0.9027 | -5.0596 | 241.8038 | 238.061 | 165.4003 | 190.3652 | 150.992 | 134.2446 | 116.1297 | 202.2699 | 160.6001 | 222.6057 | 257.4145 | 238.0559 | 174.4134 | 172.3369 | 208.6286 | 256.4542 | 268.1077 |  |  | 159.9632 |  | 310.7745 | 118.7416 | 158.0234 | 212.7293 | 241.237 | 220.7377 | 205.2495 | 175.35 | 231.6639 | 263.3997 | 249.1773 | 181.3104 | 97.9332 | 131.0639 | 170.5649 | 207.9898 | 170.8393 | 205.9399 | 186.8583 | 365.9314 | 122.0984 | 175.0034 | 236.4481 | 270.0334 | 301.431 | 117.1849 | 156.9681 | 205.3534 | 230.6138 | 222.4699 | 84.5568 | 97.1745 | 129.94 | 173.1175 | 211.4241 | 168.9142 |  | 151.8467 | 316.4028 |  | 115.8423 | 157.7576 | 213.7086 | 247.5024 | 238.1109 | 142.0978 | 176.0283 | 228.6131 | 251.5101 | 225.413 | 96.5831 | 108.0017 | 133.1545 | 175.8356 | 221.4891 | 253.6701 | 148.7374 | 141.2069 | 134.7576 | 144.1499 | 191.412 | 240.9393 | 264.155 | 243.9176 |  | 185.0152 |  |  | 97.279 | 101.9311 | 187.5375 | 96.5752 | 201.2252 | 107.7809 | 39.7195 | 39.355 | 39.0112 | 37.1352 | 38.0415 | 38.6659 | 36.0178 | 38.8271 | 93.305 | 113.7797 | 107.1668 | 93.2253 | 248.8538 |  |  | 163.2583 |  | 147.243 | 101.7287 | 135.3365 | 101.0367 | 210.4696 | 173.6925 | 264.8887 | 247.4288 | 254.7382 | 205.6329 | 251.4993 | 281.2842 | 293.5002 | 275.4663 | 165.8412 | 139.4579 | 188.5864 | 160.244 | 193.511 | 163.5553 | 223.6603 | 132.5229 | 241.4932 | 209.1635 | 195.2094 | 271.202 |  | 197.2318 | 97.9756 | 131.7754 | 176.4293 | 216.9382 | 166.0455 | 189.1385 | 157.6411 |  | 146.5501 | 173.2188 | 238.3146 | 273.8905 | 259.6769 | 117.952 | 167.106 | 233.4969 | 272.4442 | 261.2049 | 87.0803 | 98.9531 | 128.4288 | 174.9023 | 221.0201 | 147.3642 | 200.6948 | 131.8141 | 184.0671 | 139.2596 | 124.9082 | 167.7579 | 226.0824 | 264.3694 | 254.351 | 137.1098 | 181.7416 | 248.278 | 281.2032 | 259.1246 | 89.7426 | 109.3049 | 141.3554 | 186.8814 | 235.1446 | 106.7023 | 149.432 | 162.5521 | 160.1863 | 128.6305 | 231.3113 | 171.7421 | 264.8839 | 250.8047 | 188.3804 |  |  |  | 97.2711 | 107.3656 | 100.919 | 202.5768 | 104.7978 | 171.3222 |  | 109.1536 | 99.7176 | 102.9863 | 60.5244 | 103.2276 | 114.3088 |  | 240.3795 | 286.233 | 298.373 | 419.974 | 568.6635 | 543.3667 | 389.7273 | [23 empty] | 102.0779 | 556.0151 | 64.0738 | 263.3062
16:19 | 10403 |  |  | 2.078 | 33.7702 | 36.321 | 10.8051 | 11.8789 | 21.7408 | 11.0817 | 1.7459 | 3.1673 | 0.8781 | -0.0273 |  |  |  | -16.6022 | 25.1023 | 39.2137 | 7.8001 |  | 10.0087 | 20.0548 | 0.4344 | 0.3851 | 1.6298 | 0.9017 | -5.1442 | 241.7845 | 238.036 | 165.3948 | 190.35 | 150.9824 | 134.2407 | 116.125 | 202.2594 | 160.5995 | 222.5959 | 257.3928 | 238.0306 | 174.4115 | 172.3287 | 208.4437 | 256.4318 | 268.0822 |  |  | 159.9456 |  | 310.7225 | 118.7396 | 158.0234 | 212.7163 | 241.2151 | 220.7087 | 205.2218 | 175.3531 | 231.6591 | 263.3753 | 249.1422 | 181.3004 | 97.9311 | 131.0646 | 170.5566 | 207.9687 | 170.8213 | 205.919 | 186.841 | 365.8628 | 122.0979 | 175.0077 | 236.4389 | 270.0108 | 301.6916 | 117.1807 | 156.9638 | 205.3427 | 230.5928 | 222.445 | 84.5622 | 97.1698 | 129.9491 | 173.1128 | 211.4099 | 168.8916 |  | 151.8311 | 316.3478 |  | 115.8417 | 157.7642 | 213.6955 | 247.4858 | 238.0924 | 142.0955 | 176.0285 | 228.602 | 251.4826 | 225.3833 | 96.567 | 108.0095 | 133.1613 | 175.8376 | 221.4763 | 253.634 | 148.7402 | 141.1974 | 134.7488 | 144.1546 | 191.4163 | 240.927 | 264.1322 | 243.8904 |  | 185.0056 |  |  | 97.2688 | 101.9238 | 187.504 | 96.5562 | 201.2316 | 107.7644 | 39.7329 | 39.7124 | 38.6101 | 37.1448 | 37.9781 | 38.6349 | 36.3918 | 38.6937 | 93.2884 | 113.7684 | 107.1494 | 93.2082 | 248.827 |  |  | 163.2403 |  | 147.2368 | 101.7273 | 135.3316 | 101.0327 | 210.4491 | 173.6941 | 264.8615 | 247.4043 | 254.7048 | 205.6318 | 251.4936 | 281.2722 | 293.4774 | 275.4273 | 165.8355 | 139.448 | 188.59 | 160.2382 | 193.4961 | 163.5595 | 223.6509 | 132.5121 | 241.4695 | 209.1473 | 195.2059 | 271.1874 |  | 197.2198 | 97.9744 | 131.7823 | 176.4293 | 216.9272 | 166.0302 | 189.1186 | 157.6263 |  | 146.553 | 173.222 | 238.3063 | 273.8682 | 259.6594 | 117.956 | 167.1052 | 233.4939 | 272.4231 | 261.1794 | 87.0756 | 98.9537 | 128.4323 | 174.9001 | 221.0078 | 147.3556 | 200.6778 | 131.8066 | 184.0173 | 139.2577 | 124.9088 | 167.7702 | 226.0721 | 264.3502 | 254.3269 | 137.1021 | 181.7384 | 248.2705 | 281.1818 | 259.1011 | 89.7479 | 109.3085 | 141.3521 | 186.8752 | 235.1251 | 106.6968 | 149.4174 | 162.5354 | 160.1698 | 128.6371 | 231.3048 | 171.7493 | 264.8634 | 250.7755 | 188.3527 |  |  |  | 97.2682 | 107.3606 | 100.9157 | 202.5636 | 104.7964 | 171.3084 |  | 109.14 | 99.7019 | 102.9748 | 60.5183 | 103.2122 | 114.2971 |  | 240.3436 | 286.177 | 298.3163 | 420.2265 | 568.0116 | 542.1614 | 389.503 | [23 empty] | 102.0692 | 555.0865 | 63.9759 | 263.2603
16:19 | 10404 |  |  | 2.1125 | 33.7636 | 36.2804 | 10.9073 | 11.8341 | 21.7142 | 11.2465 | 1.7457 | 3.1689 | 0.8775 | -0.0278 |  |  |  | -16.7252 | 25.0739 | 39.3048 | 7.6414 |  | 10.0462 | 20.0678 | 0.4355 | 0.3818 | 1.6294 | 0.9043 | -4.6772 | 241.7649 | 238.0142 | 165.3859 | 190.3373 | 150.9725 | 134.231 | 116.1216 | 202.2501 | 160.5999 | 222.5851 | 257.3723 | 238.0074 | 174.403 | 172.3253 | 208.4431 | 256.4119 | 268.0686 |  |  | 159.9273 |  | 310.6713 | 118.7313 | 158.0258 | 212.7061 | 241.1858 | 220.6846 | 205.2101 | 175.3546 | 231.6398 | 263.3509 | 249.1205 | 181.2815 | 97.9336 | 131.065 | 170.5554 | 207.9587 | 170.7994 | 205.8975 | 186.8206 | 365.7996 | 122.0986 | 175.0137 | 236.4236 | 269.9917 | 301.5684 | 117.1834 | 156.9581 | 205.3291 | 230.5735 | 222.428 | 84.5608 | 97.1673 | 129.9451 | 173.1035 | 211.3927 | 168.8786 |  | 151.8171 | 316.2905 |  | 115.8468 | 157.764 | 213.6774 | 247.4539 | 238.0621 | 142.0787 | 176.0205 | 228.587 | 251.4491 | 225.3562 | 96.5543 | 107.9999 | 133.1665 | 175.8375 | 221.4527 | 253.5955 | 148.7341 | 141.1811 | 134.7434 | 144.1585 | 191.4175 | 240.9112 | 264.1074 | 243.8648 |  | 184.9953 |  |  | 97.2577 | 101.9176 | 187.4959 | 96.5477 | 201.2306 | 107.7532 | 39.7459 | 39.9746 | 38.281 | 36.9696 | 37.9854 | 38.6195 | 36.7461 | 38.6558 | 93.278 | 113.7606 | 107.1374 | 93.2022 | 248.8004 |  |  | 163.2312 |  | 147.2312 | 101.7223 | 135.3254 | 101.027 | 210.4337 | 173.6999 | 264.8346 | 247.3808 | 254.6752 | 205.6184 | 251.4901 | 281.2652 | 293.4672 | 275.3917 | 165.8289 | 139.4361 | 188.6104 | 160.2366 | 193.4944 | 163.5649 | 223.6468 | 132.506 | 241.4492 | 209.1337 | 195.2105 | 271.156 |  | 197.1992 | 97.977 | 131.789 | 176.4258 | 216.9139 | 166.0012 | 189.0887 | 157.6124 |  | 146.5431 | 173.2412 | 238.3109 | 273.8475 | 259.6385 | 117.961 | 167.1019 | 233.4799 | 272.3997 | 261.1568 | 87.0715 | 98.9484 | 128.4346 | 174.8927 | 220.9914 | 147.3359 | 200.6539 | 131.793 | 183.9609 | 139.2423 | 124.9123 | 167.791 | 226.064 | 264.336 | 254.3081 | 137.0862 | 181.7351 | 248.2571 | 281.159 | 259.0699 | 89.7506 | 109.313 | 141.3529 | 186.8777 | 235.1053 | 106.6853 | 149.4049 | 162.5218 | 160.1524 | 128.6223 | 231.2901 | 171.7454 | 264.8317 | 250.7478 | 188.3277 |  |  |  | 97.2588 | 107.343 | 100.9081 | 202.5432 | 104.7879 | 171.2942 |  | 109.1363 | 99.7023 | 102.9719 | 60.5338 | 103.2421 | 114.316 |  | 240.31 | 286.113 | 298.2574 | 420.4856 | 568.793 | 543.6726 | 390.3356 | [23 empty] | 102.062 | 556.2328 | 63.9802 | 263.2115
16:19 | 10405 |  |  | 2.1111 | 33.7423 | 36.3223 | 10.8577 | 11.8806 | 21.7497 | 11.2265 | 1.7446 | 3.171 | 0.8765 | -0.0288 |  |  |  | -16.6345 | 25.0858 | 39.1949 | 7.7047 |  | 10.0009 | 20.0154 | 0.4352 | 0.3818 | 1.6262 | 0.9035 | -4.5584 | 241.7457 | 237.9971 | 165.3778 | 190.3255 | 150.9628 | 134.2235 | 116.1187 | 202.2384 | 160.6004 | 222.5677 | 257.3445 | 237.9753 | 174.3912 | 172.3267 | 208.4561 | 256.4077 | 268.0646 |  |  | 159.9135 |  | 310.6213 | 118.7263 | 158.0244 | 212.6954 | 241.1649 | 220.665 | 205.2097 | 175.3443 | 231.6171 | 263.3292 | 249.0946 | 181.2778 | 97.9335 | 131.0704 | 170.5507 | 207.9494 | 170.7899 | 205.8845 | 186.8037 | 365.7474 | 122.1011 | 175.0156 | 236.4083 | 269.9746 | 301.4809 | 117.1967 | 156.9559 | 205.317 | 230.5493 | 222.4109 | 84.5424 | 97.1621 | 129.9365 | 173.099 | 211.3782 | 168.8631 |  | 151.8032 | 316.2394 |  | 115.8617 | 157.761 | 213.6741 | 247.4266 | 238.0411 | 142.0844 | 176.0209 | 228.5803 | 251.4235 | 225.336 | 96.5469 | 108.0096 | 133.1694 | 175.8288 | 221.4434 | 253.576 | 148.7239 | 141.1674 | 134.7337 | 144.1573 | 191.4097 | 240.8958 | 264.0851 | 243.8394 |  | 184.9838 |  |  | 97.2518 | 101.9079 | 187.5068 | 96.5917 | 201.243 | 107.7553 | 39.778 | 40.1649 | 38.4287 | 36.8281 | 37.9676 | 38.628 | 36.7328 | 38.6717 | 93.2619 | 113.7495 | 107.1275 | 93.2022 | 248.7708 |  |  | 163.2191 |  | 147.2194 | 101.7189 | 135.3199 | 101.0214 | 210.4208 | 173.7035 | 264.8012 | 247.3492 | 254.6492 | 205.6011 | 251.4845 | 281.2592 | 293.4585 | 275.3652 | 165.8211 | 139.4245 | 188.6412 | 160.2295 | 193.482 | 163.5723 | 223.6449 | 132.5073 | 241.4289 | 209.1079 | 195.2182 | 271.1262 |  | 197.1958 | 97.9757 | 131.7916 | 176.4129 | 216.8997 | 165.971 | 189.0622 | 157.5917 |  | 146.5302 | 173.2414 | 238.2898 | 273.8166 | 259.6088 | 117.9633 | 167.1058 | 233.4629 | 272.3715 | 261.1301 | 87.0736 | 98.9512 | 128.4397 | 174.8938 | 220.974 | 147.3239 | 200.6264 | 131.7702 | 183.9069 | 139.2421 | 124.9183 | 167.8056 | 226.0624 | 264.3235 | 254.287 | 137.1085 | 181.7511 | 248.2605 | 281.1404 | 259.0545 | 89.7564 | 109.3278 | 141.3686 | 186.8824 | 235.0994 | 106.6823 | 149.3917 | 162.511 | 160.1374 | 128.6288 | 231.2763 | 171.7457 | 264.8019 | 250.7194 | 188.2951 |  |  |  | 97.2492 | 107.3267 | 100.8961 | 202.5155 | 104.7665 | 171.2748 |  | 109.1358 | 99.6962 | 102.9631 | 60.5315 | 103.2276 | 114.312 |  | 240.2846 | 286.0823 | 298.2059 | 420.1226 | 568.239 | 542.4433 | 389.5046 | [23 empty] | 102.0533 | 555.3411 | 63.9772 | 263.1834
16:19 | 10406 |  |  | 2.1207 | 33.673 | 36.2879 | 10.7972 | 11.8102 | 21.7188 | 11.2701 | 1.7412 | 3.1695 | 0.8789 | -0.0274 |  |  |  | -16.7111 | 25.0493 | 39.2293 | 7.7137 |  | 10.0065 | 19.9861 | 0.4351 | 0.3825 | 1.6253 | 0.9021 | -5.3774 | 241.7237 | 237.9808 | 165.3642 | 190.3056 | 150.9575 | 134.2176 | 116.1056 | 202.2204 | 160.5945 | 222.5495 | 257.313 | 237.9481 | 174.3795 | 172.3164 | 208.4432 | 256.3985 | 268.0494 |  |  | 159.8987 |  | 310.5724 | 118.7208 | 158.0299 | 212.6842 | 241.1434 | 220.6407 | 205.1959 | 175.3338 | 231.6111 | 263.3117 | 249.0762 | 181.2757 | 97.9347 | 131.077 | 170.55 | 207.9353 | 170.7802 | 205.8631 | 186.7884 | 365.6888 | 122.1063 | 175.0179 | 236.3967 | 269.9503 | 301.3993 | 117.1998 | 156.9486 | 205.2974 | 230.521 | 222.3837 | 84.5352 | 97.1553 | 129.9334 | 173.0914 | 211.3578 | 168.8412 |  | 151.7834 | 316.1905 |  | 115.8766 | 157.757 | 213.6722 | 247.405 | 238.0205 | 142.1006 | 176.0257 | 228.5736 | 251.3968 | 225.31 | 96.5449 | 108.0195 | 133.171 | 175.8193 | 221.4266 | 253.555 | 148.7149 | 141.1587 | 134.7297 | 144.1588 | 191.4092 | 240.8849 | 264.063 | 243.8183 |  | 184.9699 |  |  | 97.2455 | 101.8996 | 187.502 | 96.6027 | 201.2513 | 107.7526 | 39.9421 | 40.31 | 38.2976 | 36.7704 | 37.8091 | 38.6114 | 36.8065 | 38.7964 | 93.2468 | 113.7388 | 107.1256 | 93.1958 | 248.747 |  |  | 163.2091 |  | 147.2062 | 101.713 | 135.3112 | 101.0212 | 210.4015 | 173.7011 | 264.7682 | 247.3134 | 254.6362 | 205.5882 | 251.4793 | 281.2428 | 293.4409 | 275.3406 | 165.8061 | 139.4099 | 188.6544 | 160.2166 | 193.4512 | 163.5735 | 223.6292 | 132.4987 | 241.4098 | 209.0947 | 195.2092 | 271.0963 |  | 197.1998 | 97.9743 | 131.7939 | 176.4139 | 216.8818 | 165.95 | 189.037 | 157.5766 |  | 146.5327 | 173.23 | 238.2664 | 273.7846 | 259.5617 | 117.964 | 167.1043 | 233.448 | 272.3468 | 261.1052 | 87.075 | 98.9538 | 128.4448 | 174.8965 | 220.9619 | 147.314 | 200.6077 | 131.7455 | 183.8476 | 139.2464 | 124.924 | 167.8078 | 226.0544 | 264.3001 | 254.2559 | 137.1103 | 181.7461 | 248.2375 | 281.1071 | 259.0247 | 89.764 | 109.3329 | 141.3722 | 186.878 | 235.0872 | 106.6715 | 149.3725 | 162.4889 | 160.1192 | 128.622 | 231.2646 | 171.7406 | 264.7682 | 250.6794 | 188.2643 |  |  |  | 97.2336 | 107.3112 | 100.8771 | 202.4938 | 104.7467 | 171.2702 |  | 109.1267 | 99.6836 | 102.9464 | 60.5344 | 103.2194 | 114.3281 |  | 240.261 | 286.0226 | 298.1431 | 420.301 | 568.5771 | 542.8408 | 389.9237 | [23 empty] | 102.0405 | 555.709 | 63.8855 | 263.1418
16:19 | 10407 |  |  | 2.2345 | 33.7229 | 36.4073 | 10.7001 | 11.771 | 21.7415 | 11.2764 | 1.7427 | 3.1742 | 0.8827 | -0.0255 |  |  |  | -16.7376 | 25.1085 | 39.3004 | 7.748 |  | 10.0188 | 19.9591 | 0.4354 | 0.3854 | 1.6238 | 0.9027 | -5.8708 | 241.6994 | 237.9617 | 165.3507 | 190.2883 | 150.9535 | 134.2116 | 116.0958 | 202.2106 | 160.5947 | 222.5362 | 257.288 | 237.9248 | 174.376 | 172.3018 | 208.4069 | 256.3805 | 268.0146 |  |  | 159.8854 |  | 310.5251 | 118.7145 | 158.0338 | 212.6705 | 241.1212 | 220.6172 | 205.1793 | 175.3256 | 231.6033 | 263.289 | 249.0672 | 181.2752 | 97.9466 | 131.0827 | 170.5565 | 207.9264 | 170.7629 | 205.8426 | 186.7763 | 365.6335 | 122.1143 | 175.019 | 236.3878 | 269.9313 | 301.3626 | 117.2002 | 156.948 | 205.2871 | 230.5005 | 222.3624 | 84.5369 | 97.1634 | 129.936 | 173.086 | 211.3356 | 168.8417 |  | 151.7632 | 316.1456 |  | 115.8785 | 157.7546 | 213.6647 | 247.3794 | 237.9963 | 142.1031 | 176.0237 | 228.5605 | 251.374 | 225.2845 | 96.5331 | 108.0201 | 133.1732 | 175.8161 | 221.4025 | 253.5185 | 148.7119 | 141.1475 | 134.7191 | 144.1633 | 191.4104 | 240.8718 | 264.0452 | 243.7981 |  | 184.9571 |  |  | 97.235 | 101.888 | 187.4871 | 96.5784 | 201.2411 | 107.7465 | 40.06 | 40.4287 | 38.2157 | 36.5739 | 37.2133 | 38.5522 | 37.1412 | 38.9923 | 93.2397 | 113.7287 | 107.112 | 93.185 | 248.7238 |  |  | 163.1979 |  | 147.1979 | 101.709 | 135.3006 | 101.019 | 210.3853 | 173.7013 | 264.7434 | 247.2802 | 254.6116 | 205.5825 | 251.4746 | 281.2362 | 293.4226 | 275.3247 | 165.8124 | 139.3934 | 188.6562 | 160.2083 | 193.4373 | 163.5813 | 223.6199 | 132.4928 | 241.3844 | 209.0965 | 195.2112 | 271.0681 |  | 197.1789 | 97.9745 | 131.8114 | 176.4238 | 216.8725 | 165.9358 | 189.013 | 157.565 |  | 146.5351 | 173.2502 | 238.2791 | 273.7635 | 259.5311 | 117.9685 | 167.1095 | 233.4405 | 272.3286 | 261.0862 | 87.0795 | 98.9545 | 128.4526 | 174.8949 | 220.9515 | 147.2992 | 200.5913 | 131.7312 | 183.8041 | 139.2437 | 124.9214 | 167.8042 | 226.0413 | 264.2686 | 254.2183 | 137.1008 | 181.7378 | 248.2085 | 281.0734 | 258.9924 | 89.7592 | 109.3298 | 141.363 | 186.8575 | 235.0525 | 106.6508 | 149.3536 | 162.4642 | 160.0984 | 128.6166 | 231.2543 | 171.7392 | 264.735 | 250.6457 | 188.25 |  |  |  | 97.2254 | 107.299 | 100.8709 | 202.4778 | 104.7387 | 171.2623 |  | 109.1116 | 99.6736 | 102.9344 | 60.5374 | 103.225 | 114.3293 |  | 240.2249 | 285.9604 | 298.0901 | 420.0513 | 568.0157 | 542.7784 | 389.986 | [23 empty] | 102.0297 | 555.397 | 63.9753 | 263.0926
16:19 | 10408 |  |  | 2.2248 | 33.8146 | 36.6116 | 10.7317 | 11.8122 | 21.6669 | 11.3449 | 1.74 | 3.1713 | 0.8803 | -0.0265 |  |  |  | -16.5986 | 25.2539 | 39.2987 | 7.7788 |  | 10.0557 | 20.0047 | 0.4353 | 0.3848 | 1.6257 | 0.9003 | -5.4057 | 241.6729 | 237.9433 | 165.3368 | 190.2696 | 150.9396 | 134.2024 | 116.0891 | 202.1928 | 160.6039 | 222.5233 | 257.2602 | 237.9004 | 174.3739 | 172.2987 | 209.3396 | 256.3502 | 267.9763 |  |  | 159.873 |  | 310.4743 | 118.7079 | 158.027 | 212.6511 | 241.0995 | 220.5964 | 205.1629 | 175.3222 | 231.587 | 263.2546 | 249.0403 | 181.264 | 97.9515 | 131.086 | 170.5523 | 207.9152 | 170.7457 | 205.8248 | 186.7548 | 365.5708 | 122.1119 | 175.0102 | 236.3738 | 269.9064 | 301.404 | 117.2022 | 156.9491 | 205.2749 | 230.4797 | 222.3428 | 84.5327 | 97.17 | 129.9392 | 173.0752 | 211.3069 | 168.8343 |  | 151.7474 | 316.0887 |  | 115.8718 | 157.7472 | 213.6514 | 247.3542 | 237.9704 | 142.0925 | 176.0129 | 228.5407 | 251.3488 | 225.2563 | 96.5224 | 108.0154 | 133.1712 | 175.8125 | 221.3826 | 253.4843 | 148.7123 | 141.1327 | 134.714 | 144.1644 | 191.4141 | 240.8629 | 264.0263 | 243.7747 |  | 184.9371 |  |  | 97.2243 | 101.879 | 187.4658 | 96.5595 | 201.2315 | 107.7409 | 40.0966 | 40.5546 | 38.1971 | 36.2683 | 36.712 | 38.5033 | 37.3355 | 39.1464 | 93.2268 | 113.7178 | 107.0963 | 93.1782 | 248.6898 |  |  | 163.1815 |  | 147.1864 | 101.7072 | 135.2972 | 101.0115 | 210.3815 | 173.6929 | 264.7152 | 247.249 | 254.574 | 205.5663 | 251.4601 | 281.2219 | 293.4027 | 275.3053 | 165.8091 | 139.388 | 188.656 | 160.2081 | 193.4381 | 163.5823 | 223.6109 | 132.4883 | 241.359 | 209.0821 | 195.222 | 271.0416 |  | 197.1394 | 97.9748 | 131.8151 | 176.4187 | 216.861 | 165.9077 | 188.9823 | 157.5447 |  | 146.5247 | 173.2601 | 238.2703 | 273.7271 | 259.5235 | 117.9651 | 167.1089 | 233.4312 | 272.2997 | 261.0556 | 87.0798 | 98.9451 | 128.457 | 174.8873 | 220.9322 | 147.276 | 200.5704 | 131.7078 | 183.7564 | 139.2358 | 124.9261 | 167.8097 | 226.0308 | 264.2406 | 254.1951 | 137.1122 | 181.7441 | 248.2015 | 281.0493 | 258.9744 | 89.7546 | 109.3392 | 141.3573 | 186.8483 | 235.0294 | 106.6358 | 149.3439 | 162.4449 | 160.0813 | 128.6209 | 231.2469 | 171.7502 | 264.7159 | 250.6154 | 188.2487 |  |  |  | 97.2198 | 107.2895 | 100.8674 | 202.4686 | 104.7458 | 171.2324 |  | 109.0988 | 99.6671 | 102.9214 | 60.5379 | 103.246 | 114.3316 |  | 240.1936 | 285.9022 | 298.0259 | 420.1701 | 568.5748 | 542.7819 | 389.3083 | [23 empty] | 102.0209 | 555.6783 | 64.2 | 263.0479
16:19 | 10409 |  |  | 2.2479 | 33.7657 | 36.5574 | 10.6849 | 11.8193 | 21.7091 | 11.383 | 1.739 | 3.1781 | 0.8838 | -0.0263 |  |  |  | -16.6127 | 25.2986 | 39.3214 | 7.8089 |  | 10.1054 | 19.9486 | 0.4342 | 0.3851 | 1.6256 | 0.8986 | -5.1553 | 241.6501 | 237.9245 | 165.3251 | 190.259 | 150.9272 | 134.1946 | 116.088 | 202.1798 | 160.5979 | 222.5144 | 257.2333 | 237.8846 | 174.37 | 172.2863 | 210.2373 | 256.3155 | 267.9322 |  |  | 159.8466 |  | 310.4231 | 118.6996 | 158.0232 | 212.6399 | 241.0734 | 220.5785 | 205.1464 | 175.3329 | 231.5693 | 263.2271 | 249.0096 | 181.2522 | 97.9404 | 131.0934 | 170.5485 | 207.8969 | 170.7299 | 205.8005 | 186.7337 | 365.5019 | 122.1124 | 175.0077 | 236.3631 | 269.8728 | 301.3267 | 117.205 | 156.9497 | 205.2635 | 230.4553 | 222.3165 | 84.5301 | 97.1842 | 129.9446 | 173.0657 | 211.2816 | 168.8294 |  | 151.728 | 316.0326 |  | 115.8759 | 157.7533 | 213.6413 | 247.3327 | 237.9496 | 142.0903 | 176.0061 | 228.529 | 251.3235 | 225.2304 | 96.5311 | 108.0189 | 133.1745 | 175.8081 | 221.3674 | 253.457 | 148.7058 | 141.1267 | 134.7086 | 144.161 | 191.4075 | 240.8504 | 264.0002 | 243.7504 |  | 184.9052 |  |  | 97.2162 | 101.8731 | 187.4434 | 96.5376 | 201.2207 | 107.7327 | 40.0971 | 40.6354 | 37.9654 | 35.961 | 36.6212 | 38.4556 | 37.5779 | 39.2687 | 93.2157 | 113.7083 | 107.0864 | 93.1696 | 248.6621 |  |  | 163.1734 |  | 147.1786 | 101.7066 | 135.2932 | 101.0071 | 210.3782 | 173.6958 | 264.6855 | 247.223 | 254.554 | 205.5376 | 251.4462 | 281.1965 | 293.381 | 275.2749 | 165.7721 | 139.3769 | 188.6529 | 160.198 | 193.4297 | 163.5811 | 223.5977 | 132.4769 | 241.3355 | 209.0527 | 195.2173 | 271.0114 |  | 197.1115 | 97.9746 | 131.8094 | 176.4131 | 216.8389 | 165.8797 | 188.9569 | 157.5299 |  | 146.5091 | 173.2445 | 238.2371 | 273.7038 | 259.5034 | 117.9687 | 167.1127 | 233.4164 | 272.2723 | 261.0262 | 87.0718 | 98.9496 | 128.464 | 174.8877 | 220.9231 | 147.2583 | 200.5531 | 131.679 | 183.7014 | 139.2351 | 124.9366 | 167.8156 | 226.0203 | 264.2164 | 254.1789 | 137.132 | 181.7474 | 248.2054 | 281.0291 | 258.9528 | 89.7603 | 109.3505 | 141.3571 | 186.8493 | 235.0197 | 106.6233 | 149.33 | 162.4443 | 160.0711 | 128.6387 | 231.2429 | 171.7577 | 264.7007 | 250.5881 | 188.248 |  |  |  | 97.207 | 107.2765 | 100.85 | 202.4542 | 104.7448 | 171.2296 |  | 109.0839 | 99.6552 | 102.9065 | 60.5312 | 103.2069 | 114.338 |  | 240.1387 | 285.8383 | 297.9598 | 420.2949 | 568.3254 | 542.2201 | 389.4952 | [23 empty] | 102.0085 | 555.2727 | 64.2113 | 262.9885
16:19 | 10410 |  |  | 2.2933 | 33.8413 | 36.7377 | 10.7706 | 11.8768 | 21.7513 | 11.4227 | 1.74 | 3.176 | 0.8794 | -0.0255 |  |  |  | -16.6109 | 25.2586 | 39.3648 | 7.8331 |  | 10.15 | 20.108 | 0.4347 | 0.3819 | 1.6283 | 0.8993 | -5.0512 | 241.6258 | 237.8954 | 165.3191 | 190.2495 | 150.9216 | 134.1899 | 116.0872 | 202.1688 | 160.5883 | 222.5076 | 257.2085 | 237.8627 | 174.3594 | 172.2598 | 210.1488 | 256.2996 | 267.8822 |  |  | 159.8288 |  | 310.3786 | 118.692 | 158.0251 | 212.6272 | 241.0487 | 220.5462 | 205.1322 | 175.3349 | 231.5561 | 263.2122 | 248.9787 | 181.2489 | 97.9303 | 131.1032 | 170.5453 | 207.8779 | 170.719 | 205.7815 | 186.7136 | 365.4411 | 122.1132 | 175.0086 | 236.3545 | 269.8482 | 301.2665 | 117.2032 | 156.949 | 205.2537 | 230.4369 | 222.2962 | 84.5318 | 97.1989 | 129.9473 | 173.065 | 211.2705 | 168.8177 |  | 151.7084 | 315.9891 |  | 115.8832 | 157.7613 | 213.6335 | 247.3059 | 237.9254 | 142.0898 | 176.0038 | 228.5162 | 251.2985 | 225.2084 | 96.5329 | 108.0258 | 133.181 | 175.8043 | 221.3546 | 253.4318 | 148.7 | 141.1217 | 134.6954 | 144.1613 | 191.4013 | 240.8369 | 263.9743 | 243.7298 |  | 184.8816 |  |  | 97.2018 | 101.8634 | 187.4133 | 96.4947 | 201.2083 | 107.7292 | 40.1021 | 40.6809 | 37.7347 | 35.784 | 36.4673 | 38.4094 | 37.5317 | 39.3677 | 93.2143 | 113.6951 | 107.0785 | 93.1659 | 248.6371 |  |  | 163.161 |  | 147.1583 | 101.6993 | 135.2773 | 101.0002 | 210.3619 | 173.6974 | 264.6568 | 247.189 | 254.5322 | 205.5093 | 251.4174 | 281.1801 | 293.3501 | 275.2492 | 165.7563 | 139.3555 | 188.6578 | 160.1758 | 193.4191 | 163.58 | 223.5828 | 132.4734 | 241.3049 | 209.0366 | 195.2119 | 270.978 |  | 197.0949 | 97.9683 | 131.8125 | 176.4096 | 216.8208 | 165.8528 | 188.9383 | 157.5083 |  | 146.4993 | 173.2417 | 238.23 | 273.6954 | 259.4745 | 117.9779 | 167.1163 | 233.4021 | 272.2477 | 261.0022 | 87.0654 | 98.9553 | 128.4659 | 174.8936 | 220.9172 | 147.2415 | 200.5332 | 131.6526 | 183.6493 | 139.2462 | 124.9409 | 167.819 | 226.0148 | 264.2012 | 254.1517 | 137.1298 | 181.7483 | 248.1957 | 281.0121 | 258.9281 | 89.7688 | 109.3526 | 141.3609 | 186.8431 | 235.0072 | 106.6147 | 149.3102 | 162.4428 | 160.0555 | 128.6478 | 231.2323 | 171.7555 | 264.6724 | 250.5635 | 188.2334 |  |  |  | 97.2043 | 107.273 | 100.8373 | 202.4372 | 104.7418 | 171.2364 |  | 109.0706 | 99.6418 | 102.8997 | 60.5312 | 103.1791 | 114.3483 |  | 240.1073 | 285.7758 | 297.894 | 420.0305 | 567.352 | 542.1217 | 389.6105 | [23 empty] | 101.999 | 554.7368 | 64.4392 | 262.9416
16:19 | 10411 |  |  | 2.3407 | 33.818 | 36.6876 | 10.646 | 11.8216 | 21.7039 | 11.4019 | 1.7403 | 3.1753 | 0.8774 | -0.0268 |  |  |  | -16.5915 | 25.3038 | 39.3339 | 7.8108 |  | 10.099 | 20.1199 | 0.4343 | 0.3871 | 1.6221 | 0.8999 | -7.416 | 241.5965 | 237.868 | 165.3099 | 190.2299 | 150.9124 | 134.1828 | 116.0796 | 202.1485 | 160.5941 | 222.4956 | 257.1761 | 237.8326 | 174.3502 | 172.2533 | 210.082 | 256.2822 | 267.8508 |  |  | 159.8245 |  | 310.3377 | 118.6931 | 158.0267 | 212.6189 | 241.0296 | 220.5202 | 205.1202 | 175.3274 | 231.5449 | 263.1927 | 248.9419 | 181.2412 | 97.9297 | 131.1032 | 170.5439 | 207.8652 | 170.7011 | 205.7648 | 186.6934 | 365.3798 | 122.1131 | 175.0053 | 236.342 | 269.821 | 301.2995 | 117.2017 | 156.9455 | 205.242 | 230.4276 | 222.2877 | 84.5358 | 97.202 | 129.9484 | 173.0703 | 211.2601 | 168.7768 |  | 151.6879 | 315.9437 |  | 115.8921 | 157.7593 | 213.6262 | 247.2915 | 237.9072 | 142.0882 | 176.0051 | 228.5052 | 251.2779 | 225.1881 | 96.5361 | 108.0266 | 133.1861 | 175.8057 | 221.3425 | 253.415 | 148.6998 | 141.111 | 134.6903 | 144.167 | 191.4112 | 240.8281 | 263.953 | 243.7137 |  | 184.8788 |  |  | 97.1958 | 101.8572 | 187.4077 | 96.4833 | 201.2036 | 107.7379 | 40.181 | 40.5612 | 37.6661 | 35.8437 | 36.1265 | 38.3643 | 37.5933 | 39.3903 | 93.2037 | 113.6844 | 107.0666 | 93.161 | 248.6038 |  |  | 163.1383 |  | 147.1381 | 101.6859 | 135.27 | 100.9954 | 210.3474 | 173.6973 | 264.6275 | 247.1543 | 254.4975 | 205.495 | 251.3909 | 281.1669 | 293.3158 | 275.2138 | 165.7502 | 139.3449 | 188.6527 | 160.1584 | 193.4103 | 163.5781 | 223.569 | 132.4726 | 241.2762 | 209.0319 | 195.2058 | 270.9579 |  | 197.0903 | 97.9713 | 131.8071 | 176.4088 | 216.8112 | 165.8261 | 188.9179 | 157.4937 |  | 146.505 | 173.2506 | 238.2188 | 273.6687 | 259.4543 | 117.9713 | 167.1091 | 233.3893 | 272.2176 | 260.9683 | 87.0671 | 98.9435 | 128.4622 | 174.8894 | 220.8995 | 147.2221 | 200.5031 | 131.6178 | 183.5964 | 139.2465 | 124.9412 | 167.8244 | 226.0065 | 264.1803 | 254.1206 | 137.1171 | 181.7419 | 248.1873 | 280.9824 | 258.9046 | 89.7637 | 109.3467 | 141.3622 | 186.8343 | 234.9807 | 106.5983 | 149.2924 | 162.4264 | 160.0413 | 128.6383 | 231.2268 | 171.7578 | 264.6383 | 250.5346 | 188.222 |  |  |  | 97.1954 | 107.2627 | 100.8325 | 202.4173 | 104.7364 | 171.2384 |  | 109.0542 | 99.6351 | 102.8884 | 60.5222 | 103.1667 | 114.3524 |  | 240.0806 | 285.717 | 297.8505 | 420.1584 | 568.1305 | 543.2615 | 390.2014 | [23 empty] | 101.9902 | 555.696 | 64.3487 | 262.8988
16:19 | 10412 |  |  | 2.2509 | 33.6909 | 36.6078 | 10.6187 | 11.8356 | 21.717 | 11.3305 | 1.737 | 3.1729 | 0.8785 | -0.0264 |  |  |  | -16.5503 | 25.2854 | 39.443 | 7.7797 |  | 10.1321 | 20.0567 | 0.4326 | 0.385 | 1.6226 | 0.8996 | -5.2979 | 241.5788 | 237.8537 | 165.3042 | 190.2159 | 150.9095 | 134.18 | 116.0778 | 202.1552 | 160.606 | 222.4876 | 257.1543 | 237.8126 | 174.3558 | 172.2646 | 210.0192 | 256.2694 | 267.8227 |  |  | 159.8093 |  | 310.2934 | 118.6975 | 158.0233 | 212.609 | 241.0066 | 220.4996 | 205.1094 | 175.3298 | 231.5312 | 263.1709 | 248.911 | 181.2323 | 97.9332 | 131.1026 | 170.538 | 207.8492 | 170.6771 | 205.7418 | 186.6779 | 365.3179 | 122.1119 | 175.0148 | 236.3296 | 269.7978 | 301.2783 | 117.201 | 156.9386 | 205.2315 | 230.4058 | 222.2645 | 84.5366 | 97.2077 | 129.9507 | 173.0705 | 211.2477 | 168.7339 |  | 151.6651 | 315.8889 |  | 115.8957 | 157.7597 | 213.6187 | 247.2752 | 237.8878 | 142.0842 | 176.0043 | 228.4882 | 251.2544 | 225.1626 | 96.5374 | 108.0288 | 133.1818 | 175.8065 | 221.3269 | 253.4032 | 148.6856 | 141.1011 | 134.6817 | 144.1727 | 191.4107 | 240.815 | 263.9323 | 243.6906 |  | 184.8647 |  |  | 97.1879 | 101.8495 | 187.3865 | 96.4839 | 201.19 | 107.7242 | 40.2977 | 39.895 | 37.6038 | 35.8888 | 35.7179 | 38.361 | 38.0615 | 39.2888 | 93.1845 | 113.6692 | 107.0533 | 93.1455 | 248.5755 |  |  | 163.1171 |  | 147.1323 | 101.6702 | 135.2621 | 100.986 | 210.3287 | 173.6958 | 264.5924 | 247.12 | 254.466 | 205.4968 | 251.3788 | 281.1533 | 293.2895 | 275.1737 | 165.7644 | 139.3331 | 188.6145 | 160.1376 | 193.3834 | 163.5817 | 223.5533 | 132.4664 | 241.2532 | 209.0126 | 195.1961 | 270.9397 |  | 197.0846 | 97.9744 | 131.8086 | 176.4029 | 216.7912 | 165.8059 | 188.8974 | 157.4881 |  | 146.5004 | 173.2475 | 238.1982 | 273.6325 | 259.4299 | 117.9684 | 167.1096 | 233.3772 | 272.195 | 260.9369 | 87.0711 | 98.9428 | 128.4681 | 174.8841 | 220.8805 | 147.209 | 200.4714 | 131.5872 | 183.5599 | 139.2389 | 124.9475 | 167.8339 | 226.0008 | 264.1547 | 254.1012 | 137.124 | 181.7406 | 248.1776 | 280.9559 | 258.8875 | 89.7618 | 109.3492 | 141.3623 | 186.8299 | 234.9643 | 106.5819 | 149.278 | 162.4098 | 160.0292 | 128.6335 | 231.2182 | 171.7596 | 264.6109 | 250.5015 | 188.2217 |  |  |  | 97.1765 | 107.2462 | 100.824 | 202.4068 | 104.7274 | 171.2334 |  | 109.0282 | 99.6302 | 102.8803 | 60.5215 | 103.1771 | 114.3487 |  | 240.0663 | 285.6633 | 297.7921 | 419.9889 | 568.5771 | 543.2155 | 389.4874 | [23 empty] | 101.9779 | 555.8963 | 64.2594 | 262.8648
16:19 | 10413 |  |  | 2.2699 | 33.7688 | 36.7431 | 10.5839 | 11.8233 | 21.7051 | 11.4021 | 1.7358 | 3.1772 | 0.8769 | -0.0272 |  |  |  | -16.5137 | 25.1919 | 39.4007 | 7.7829 |  | 10.0754 | 20.1495 | 0.4332 | 0.3838 | 1.626 | 0.8985 | -6.6787 | 241.5537 | 237.831 | 165.2951 | 190.2018 | 150.9037 | 134.1733 | 116.0755 | 202.1516 | 160.6105 | 222.4783 | 257.1362 | 237.7916 | 174.3529 | 172.2355 | 209.9386 | 256.2318 | 267.7748 |  |  | 159.7866 |  | 310.2485 | 118.6902 | 158.0261 | 212.5901 | 240.9808 | 220.4705 | 205.0934 | 175.3362 | 231.5114 | 263.1573 | 248.8921 | 181.2239 | 97.9428 | 131.1106 | 170.5337 | 207.83 | 170.668 | 205.7195 | 186.6594 | 365.2607 | 122.1132 | 175.0268 | 236.3185 | 269.7804 | 301.2531 | 117.1984 | 156.9332 | 205.2166 | 230.3746 | 222.2346 | 84.5406 | 97.199 | 129.9561 | 173.0587 | 211.2317 | 168.6967 |  | 151.6441 | 315.8345 |  | 115.8913 | 157.7623 | 213.6057 | 247.2425 | 237.861 | 142.0833 | 176.0073 | 228.46 | 251.2233 | 225.1385 | 96.5399 | 108.0244 | 133.18 | 175.7983 | 221.304 | 253.3967 | 148.6674 | 141.0864 | 134.6691 | 144.1682 | 191.4034 | 240.799 | 263.9068 | 243.6598 |  | 184.8394 |  |  | 97.177 | 101.8403 | 187.3644 | 96.4552 | 201.1647 | 107.6951 | 40.4201 | 39.6128 | 37.1992 | 35.8402 | 35.6781 | 38.392 | 38.3327 | 39.1858 | 93.1682 | 113.65 | 107.0462 | 93.1288 | 248.5494 |  |  | 163.1083 |  | 147.1242 | 101.661 | 135.2498 | 100.9766 | 210.3093 | 173.6821 | 264.558 | 247.0905 | 254.4408 | 205.5052 | 251.3686 | 281.14 | 293.2666 | 275.151 | 165.789 | 139.3152 | 188.5703 | 160.1226 | 193.363 | 163.5902 | 223.5385 | 132.4619 | 241.2316 | 208.9992 | 195.2042 | 270.9101 |  | 197.0658 | 97.971 | 131.8186 | 176.4015 | 216.7741 | 165.7803 | 188.8719 | 157.4706 |  | 146.497 | 173.2518 | 238.1959 | 273.6134 | 259.394 | 117.9755 | 167.1062 | 233.3639 | 272.174 | 260.9112 | 87.0698 | 98.9474 | 128.478 | 174.8822 | 220.8641 | 147.1905 | 200.4484 | 131.5633 | 183.5295 | 139.2396 | 124.9532 | 167.8338 | 225.994 | 264.1332 | 254.0789 | 137.1282 | 181.7449 | 248.1563 | 280.9313 | 258.8595 | 89.7669 | 109.3519 | 141.3607 | 186.8287 | 234.9481 | 106.5736 | 149.2623 | 162.3875 | 160.0106 | 128.6295 | 231.1944 | 171.7546 | 264.5844 | 250.475 | 188.2083 |  |  |  | 97.1641 | 107.2384 | 100.8104 | 202.3943 | 104.7248 | 171.2122 |  | 109.0147 | 99.6125 | 102.8687 | 60.5249 | 103.1841 | 114.3406 |  | 240.0375 | 285.6052 | 297.7073 | 420.1701 | 568.3254 | 542.2201 | 389.3083 | [23 empty] | 101.9658 | 555.2727 | 64.3149 | 262.8213
16:19 | 10414 |  |  | 2.2999 | 33.767 | 36.7725 | 10.6816 | 11.8523 | 21.7214 | 11.3882 | 1.7353 | 3.1759 | 0.875 | -0.0285 |  |  |  | -16.4103 | 25.1758 | 39.4461 | 7.812 |  | 10.1222 | 20.1752 | 0.4337 | 0.38 | 1.6247 | 0.8983 | -4.996 | 241.5198 | 237.7977 | 165.2851 | 190.1846 | 150.8893 | 134.1658 | 116.0672 | 202.1257 | 160.6046 | 222.4589 | 257.1068 | 237.7627 | 174.3412 | 172.191 | 209.8761 | 256.1752 | 267.7226 |  |  | 159.7681 |  | 310.2021 | 118.6848 | 158.0325 | 212.5837 | 240.9572 | 220.4554 | 205.0802 | 175.3407 | 231.5005 | 263.1375 | 248.8719 | 181.2261 | 97.9434 | 131.1154 | 170.5286 | 207.8202 | 170.6595 | 205.6996 | 186.6427 | 365.2022 | 122.1192 | 175.0243 | 236.3128 | 269.7545 | 301.1274 | 117.207 | 156.9406 | 205.2075 | 230.3572 | 222.2231 | 84.558 | 97.1968 | 129.9709 | 173.0492 | 211.2049 | 168.6713 |  | 151.6337 | 315.7933 |  | 115.9 | 157.7649 | 213.5987 | 247.224 | 237.8446 | 142.0824 | 176.0093 | 228.4493 | 251.2001 | 225.118 | 96.538 | 108.0333 | 133.1858 | 175.7947 | 221.286 | 253.3885 | 148.658 | 141.073 | 134.66 | 144.1657 | 191.4061 | 240.7883 | 263.8842 | 243.6343 |  | 184.8253 |  |  | 97.1709 | 101.834 | 187.3544 | 96.4441 | 201.131 | 107.6798 | 40.5231 | 39.9932 | 36.6288 | 35.9396 | 35.8115 | 38.4682 | 37.7475 | 39.2509 | 93.1498 | 113.6425 | 107.036 | 93.1132 | 248.5248 |  |  | 163.1033 |  | 147.1152 | 101.6574 | 135.2424 | 100.9694 | 210.2979 | 173.6809 | 264.5319 | 247.0691 | 254.4185 | 205.5015 | 251.3598 | 281.1316 | 293.2426 | 275.1281 | 165.8001 | 139.299 | 188.5625 | 160.1053 | 193.3575 | 163.5923 | 223.5309 | 132.4563 | 241.2024 | 208.9839 | 195.2065 | 270.8784 |  | 197.0555 | 97.9686 | 131.8204 | 176.3969 | 216.7617 | 165.7551 | 188.8436 | 157.4464 |  | 146.4936 | 173.2529 | 238.1842 | 273.5847 | 259.3659 | 117.9758 | 167.1103 | 233.3544 | 272.1426 | 260.8882 | 87.0687 | 98.9401 | 128.4805 | 174.8801 | 220.8513 | 147.1746 | 200.4274 | 131.5432 | 183.5203 | 139.2508 | 124.9497 | 167.8283 | 225.9775 | 264.1049 | 254.0436 | 137.1258 | 181.7404 | 248.1331 | 280.9002 | 258.8285 | 89.7575 | 109.3463 | 141.3656 | 186.8263 | 234.9166 | 106.5591 | 149.2441 | 162.367 | 159.9955 | 128.642 | 231.1801 | 171.7543 | 264.5632 | 250.461 | 188.2024 |  |  |  | 97.1614 | 107.2332 | 100.8023 | 202.379 | 104.7166 | 171.17 |  | 109.0006 | 99.5967 | 102.8528 | 60.526 | 103.1809 | 114.3278 |  | 240.0112 | 285.5319 | 297.6195 | 420.2833 | 567.8809 | 542.8866 | 390.139 | [23 empty] | 101.9565 | 555.3838 | 64.4412 | 262.7715
16:19 | 10415 |  |  | 2.3486 | 33.8257 | 36.7752 | 10.836 | 11.8122 | 21.8215 | 11.4819 | 1.7341 | 3.1803 | 0.8748 | -0.0267 |  |  |  | -16.3782 | 25.2691 | 39.4284 | 7.7601 |  | 10.0743 | 20.0619 | 0.4339 | 0.3802 | 1.6242 | 0.8982 | -5.8144 | 241.4949 | 237.7659 | 165.2716 | 190.1704 | 150.8815 | 134.1562 | 116.0569 | 202.1025 | 160.5937 | 222.4387 | 257.0757 | 237.7321 | 174.3354 | 172.1851 | 210.6201 | 256.1325 | 267.6902 |  |  | 159.7508 |  | 310.1463 | 118.6732 | 158.0302 | 212.5734 | 240.9204 | 220.4347 | 205.0618 | 175.3378 | 231.4889 | 263.1114 | 248.839 | 181.2184 | 97.9325 | 131.1153 | 170.5199 | 207.8064 | 170.6382 | 205.6766 | 186.6243 | 365.1388 | 122.1216 | 175.0145 | 236.2967 | 269.726 | 301.0367 | 117.2079 | 156.9427 | 205.1957 | 230.3334 | 222.1999 | 84.5533 | 97.2032 | 129.9737 | 173.0429 | 211.1769 | 168.6569 |  | 151.621 | 315.7529 |  | 115.9048 | 157.7569 | 213.5827 | 247.2022 | 237.8146 | 142.074 | 176.0013 | 228.4405 | 251.1719 | 225.0842 | 96.5248 | 108.0334 | 133.1886 | 175.7902 | 221.2647 | 253.3699 | 148.6503 | 141.0656 | 134.6557 | 144.1783 | 191.4086 | 240.7826 | 263.8617 | 243.6204 |  | 184.8264 |  |  | 97.1565 | 101.8279 | 187.3296 | 96.4317 | 201.0892 | 107.673 | 40.5717 | 40.3331 | 36.2425 | 36.1501 | 35.8278 | 38.5044 | 37.14 | 39.3528 | 93.1402 | 113.6318 | 107.0213 | 93.1102 | 248.4952 |  |  | 163.0863 |  | 147.1053 | 101.6532 | 135.2261 | 100.9599 | 210.2887 | 173.6875 | 264.5023 | 247.0444 | 254.396 | 205.4904 | 251.3504 | 281.121 | 293.2206 | 275.1058 | 165.7953 | 139.2889 | 188.5735 | 160.0855 | 193.3504 | 163.5855 | 223.5208 | 132.4551 | 241.1728 | 208.9608 | 195.1971 | 270.8503 |  | 197.0527 | 97.9625 | 131.8237 | 176.3927 | 216.7453 | 165.7336 | 188.8226 | 157.4271 |  | 146.4929 | 173.2528 | 238.1686 | 273.5548 | 259.3449 | 117.9736 | 167.1187 | 233.3431 | 272.1143 | 260.8643 | 87.0649 | 98.9347 | 128.4813 | 174.8767 | 220.8384 | 147.1683 | 200.4099 | 131.5295 | 183.5298 | 139.261 | 124.9482 | 167.8267 | 225.9648 | 264.0742 | 254.0152 | 137.1271 | 181.7336 | 248.1139 | 280.8729 | 258.8062 | 89.7548 | 109.3373 | 141.3692 | 186.8157 | 234.899 | 106.5368 | 149.2335 | 162.3519 | 159.9825 | 128.6575 | 231.1723 | 171.7561 | 264.5456 | 250.4387 | 188.2092 |  |  |  | 97.1573 | 107.2298 | 100.7928 | 202.3658 | 104.7044 | 171.1194 |  | 108.9955 | 99.5909 | 102.8455 | 60.524 | 103.1993 | 114.3493 |  | 239.9756 | 285.4802 | 297.56 | 419.8047 | 567.8004 | 542.3221 | 389.2632 | [23 empty] | 101.9495 | 555.0613 | 64.535 | 262.7279
16:19 | 10416 |  |  | 2.3582 | 33.9094 | 36.7806 | 10.9338 | 11.9202 | 21.7629 | 11.5228 | 1.7345 | 3.1759 | 0.8721 | -0.0281 |  |  |  | -16.4171 | 25.3332 | 39.4246 | 7.7722 |  | 10.0743 | 20.0837 | 0.4347 | 0.3772 | 1.6237 | 0.8975 | -5.6888 | 241.4659 | 237.7425 | 165.2616 | 190.1578 | 150.8737 | 134.1439 | 116.0497 | 202.1027 | 160.5899 | 222.4228 | 257.0473 | 237.7043 | 174.3306 | 172.201 | 212.1412 | 256.1009 | 267.6635 |  |  | 159.7369 |  | 310.0955 | 118.6733 | 158.0268 | 212.5613 | 240.8934 | 220.4098 | 205.0442 | 175.3277 | 231.4709 | 263.0802 | 248.8111 | 181.2005 | 97.9291 | 131.1163 | 170.5193 | 207.7869 | 170.6146 | 205.6535 | 186.6027 | 365.0768 | 122.1244 | 175.0107 | 236.2727 | 269.6985 | 301.093 | 117.2004 | 156.9311 | 205.176 | 230.3028 | 222.1725 | 84.5419 | 97.2158 | 129.9648 | 173.0427 | 211.1669 | 168.6485 |  | 151.5968 | 315.6979 |  | 115.9012 | 157.763 | 213.5659 | 247.1782 | 237.7875 | 142.0804 | 175.9993 | 228.4277 | 251.1483 | 225.0556 | 96.5212 | 108.0323 | 133.1942 | 175.7866 | 221.2519 | 253.3418 | 148.6405 | 141.0497 | 134.6468 | 144.1813 | 191.4037 | 240.7695 | 263.8403 | 243.6011 |  | 184.8185 |  |  | 97.1477 | 101.8178 | 187.3181 | 96.4313 | 201.0486 | 107.6704 | 40.4973 | 40.6076 | 36.137 | 36.2943 | 35.8437 | 38.4265 | 36.8879 | 39.3686 | 93.139 | 113.6196 | 107.0123 | 93.1109 | 248.4707 |  |  | 163.0749 |  | 147.0948 | 101.6494 | 135.2155 | 100.9667 | 210.2776 | 173.7033 | 264.4738 | 247.0178 | 254.3746 | 205.486 | 251.3388 | 281.1059 | 293.1944 | 275.0866 | 165.7415 | 139.2774 | 188.5683 | 160.0685 | 193.3465 | 163.5917 | 223.5085 | 132.4535 | 241.1469 | 208.9483 | 195.1915 | 270.8198 |  | 197.0449 | 97.9651 | 131.8284 | 176.3957 | 216.7352 | 165.7058 | 188.7978 | 157.4144 |  | 146.4959 | 173.2588 | 238.1563 | 273.5344 | 259.3257 | 117.9741 | 167.1179 | 233.3321 | 272.0917 | 260.8387 | 87.0654 | 98.9419 | 128.4855 | 174.8764 | 220.817 | 147.1588 | 200.3922 | 131.5156 | 183.5234 | 139.2588 | 124.9536 | 167.8258 | 225.9584 | 264.0536 | 253.9936 | 137.1272 | 181.7391 | 248.1022 | 280.8415 | 258.7735 | 89.7602 | 109.3376 | 141.3832 | 186.8245 | 234.877 | 106.5224 | 149.2241 | 162.3423 | 159.971 | 128.6598 | 231.1605 | 171.757 | 264.5277 | 250.4178 | 188.2077 |  |  |  | 97.1434 | 107.2236 | 100.7848 | 202.3368 | 104.6925 | 171.1147 |  | 108.972 | 99.5793 | 102.8319 | 60.5172 | 103.1892 | 114.34 |  | 239.9415 | 285.419 | 297.5133 | 420.2446 | 568.2674 | 543.0248 | 389.729 | [23 empty] | 101.9376 | 555.6461 | 64.6376 | 262.6803
16:19 | 10417 |  |  | 2.4156 | 33.8948 | 36.646 | 10.9118 | 11.983 | 21.7745 | 11.588 | 1.7329 | 3.1733 | 0.8757 | -0.0277 |  |  |  | -16.4201 | 25.2468 | 39.4491 | 7.7506 |  | 10.0477 | 20.0444 | 0.4345 | 0.3797 | 1.6212 | 0.8997 | -5.5009 | 241.4365 | 237.7243 | 165.2536 | 190.1462 | 150.8639 | 134.1371 | 116.0473 | 202.1119 | 160.5828 | 222.4089 | 257.0179 | 237.6746 | 174.3201 | 172.182 | 212.7363 | 256.0891 | 267.6382 |  |  | 159.7271 |  | 310.0552 | 118.6881 | 158.0323 | 212.5495 | 240.8777 | 220.3905 | 205.039 | 175.3255 | 231.4596 | 263.0614 | 248.7902 | 181.1947 | 97.9341 | 131.1201 | 170.5178 | 207.7728 | 170.6039 | 205.6388 | 186.5848 | 365.0184 | 122.1308 | 175.0219 | 236.2651 | 269.679 | 301.0912 | 117.2005 | 156.927 | 205.1644 | 230.2778 | 222.1513 | 84.546 | 97.237 | 129.9671 | 173.045 | 211.167 | 168.6233 |  | 151.5794 | 315.644 |  | 115.9123 | 157.7719 | 213.5623 | 247.1596 | 237.777 | 142.0785 | 175.9959 | 228.4124 | 251.1239 | 225.0359 | 96.5213 | 108.0463 | 133.1996 | 175.7815 | 221.2416 | 253.31 | 148.6225 | 141.0296 | 134.6257 | 144.1772 | 191.3974 | 240.7519 | 263.8144 | 243.5711 |  | 184.8053 |  |  | 97.1441 | 101.8115 | 187.303 | 96.4221 | 201.0109 | 107.6754 | 40.1809 | 40.8334 | 36.2568 | 36.1676 | 35.8878 | 38.3844 | 36.9191 | 39.4122 | 93.1377 | 113.6115 | 107.0086 | 93.1124 | 248.4539 |  |  | 163.0757 |  | 147.0917 | 101.6514 | 135.2157 | 100.9722 | 210.2728 | 173.7091 | 264.4499 | 246.9952 | 254.353 | 205.4811 | 251.3233 | 281.0943 | 293.16 | 275.0646 | 165.6743 | 139.2656 | 188.5292 | 160.0562 | 193.334 | 163.596 | 223.4974 | 132.4474 | 241.1233 | 208.9405 | 195.1841 | 270.7958 |  | 197.0425 | 97.9718 | 131.8303 | 176.3937 | 216.7266 | 165.6801 | 188.7733 | 157.4074 |  | 146.4967 | 173.2629 | 238.1425 | 273.5186 | 259.2932 | 117.9719 | 167.116 | 233.3161 | 272.0626 | 260.8082 | 87.0633 | 98.9412 | 128.4843 | 174.8706 | 220.7965 | 147.136 | 200.3668 | 131.4927 | 183.5019 | 139.2468 | 124.963 | 167.8343 | 225.9475 | 264.0323 | 253.9676 | 137.1242 | 181.7446 | 248.0816 | 280.8078 | 258.7371 | 89.7648 | 109.3462 | 141.3986 | 186.832 | 234.8445 | 106.5146 | 149.2052 | 162.3214 | 159.9545 | 128.6626 | 231.1479 | 171.7586 | 264.503 | 250.395 | 188.2001 |  |  |  | 97.1286 | 107.2178 | 100.7717 | 202.3036 | 104.6721 | 171.1108 |  | 108.961 | 99.5714 | 102.8188 | 60.509 | 103.1959 | 114.344 |  | 239.9169 | 285.3425 | 297.4412 | 420.0365 | 568.1645 | 542.6799 | 389.4158 | [23 empty] | 101.9281 | 555.4222 | 64.5997 | 262.6297
16:19 | 10418 |  |  | 2.4183 | 33.8138 | 36.8017 | 10.9262 | 11.8849 | 21.7401 | 11.6258 | 1.7307 | 3.1729 | 0.8692 | -0.0289 |  |  |  | -16.2971 | 25.3352 | 39.5622 | 7.7857 |  | 10.1624 | 20.1994 | 0.4326 | 0.3765 | 1.6204 | 0.8973 | -2.0773 | 241.4231 | 237.7016 | 165.2451 | 190.1389 | 150.8597 | 134.1347 | 116.0479 | 202.0903 | 160.5946 | 222.4009 | 256.9964 | 237.6503 | 174.3219 | 172.1716 | 212.4766 | 256.0807 | 267.6256 |  |  | 159.7117 |  | 310.0072 | 118.6758 | 158.0285 | 212.5327 | 240.8523 | 220.3697 | 205.0262 | 175.3315 | 231.4447 | 263.0395 | 248.7724 | 181.1809 | 97.9368 | 131.1267 | 170.5145 | 207.76 | 170.5877 | 205.6224 | 186.5682 | 364.9589 | 122.1308 | 175.0199 | 236.2531 | 269.6543 | 301.0318 | 117.2047 | 156.927 | 205.1528 | 230.26 | 222.1284 | 84.5407 | 97.253 | 129.9711 | 173.0397 | 211.145 | 168.602 |  | 151.5688 | 315.5919 |  | 115.9254 | 157.773 | 213.5526 | 247.1386 | 237.7621 | 142.0706 | 175.9975 | 228.4067 | 251.1011 | 225.0153 | 96.5119 | 108.0559 | 133.2059 | 175.7762 | 221.2223 | 253.2788 | 148.6013 | 141.0173 | 134.6064 | 144.1733 | 191.3942 | 240.7396 | 263.7847 | 243.5463 |  | 184.7896 |  |  | 97.1357 | 101.8003 | 187.3068 | 96.4448 | 200.9782 | 107.6743 | 39.8573 | 40.979 | 36.5047 | 35.6912 | 35.7805 | 38.3372 | 37.546 | 39.4023 | 93.1243 | 113.5983 | 106.9924 | 93.1056 | 248.4222 |  |  | 163.0616 |  | 147.0799 | 101.6499 | 135.2044 | 100.9596 | 210.2585 | 173.7023 | 264.4266 | 246.9603 | 254.321 | 205.4706 | 251.3134 | 281.0767 | 293.1367 | 275.0398 | 165.6266 | 139.2609 | 188.4997 | 160.0443 | 193.313 | 163.6011 | 223.4807 | 132.4406 | 241.0995 | 208.9234 | 195.1843 | 270.773 |  | 197.0337 | 97.9656 | 131.8357 | 176.3893 | 216.7124 | 165.661 | 188.7482 | 157.3945 |  | 146.4979 | 173.2634 | 238.1432 | 273.5144 | 259.2615 | 117.9793 | 167.117 | 233.3107 | 272.0335 | 260.7765 | 87.0602 | 98.9412 | 128.4843 | 174.8671 | 220.7845 | 147.1165 | 200.3382 | 131.471 | 183.4646 | 139.2463 | 124.9634 | 167.8406 | 225.9351 | 264.0079 | 253.9405 | 137.1203 | 181.7441 | 248.0558 | 280.7721 | 258.7044 | 89.7676 | 109.3521 | 141.3993 | 186.8182 | 234.8316 | 106.5086 | 149.1824 | 162.2882 | 159.9266 | 128.6631 | 231.1287 | 171.754 | 264.464 | 250.3574 | 188.1704 |  |  |  | 97.1158 | 107.2191 | 100.7582 | 202.2807 | 104.6619 | 171.0988 |  | 108.9504 | 99.5671 | 102.8131 | 60.5054 | 103.2386 | 114.3565 |  | 239.9038 | 285.2907 | 297.4033 | 419.873 | 568.3637 | 542.6306 | 389.3176 | [23 empty] | 101.92 | 555.4972 | 64.7876 | 262.5972
16:20 | 10419 |  |  | 2.4342 | 33.8069 | 36.7725 | 10.9428 | 11.9833 | 21.8448 | 11.6188 | 1.7301 | 3.1766 | 0.8731 | -0.0284 |  |  |  | -16.3434 | 25.3598 | 39.4456 | 7.6906 |  | 10.1044 | 20.1294 | 0.4359 | 0.3757 | 1.6184 | 0.8951 | -2.853 | 241.3927 | 237.6692 | 165.2318 | 190.1186 | 150.8433 | 134.1232 | 116.0341 | 202.0644 | 160.5941 | 222.3798 | 256.9621 | 237.6215 | 174.3214 | 172.1638 | 212.2948 | 256.0445 | 267.6046 |  |  | 159.6982 |  | 309.95 | 118.6629 | 158.0232 | 212.5174 | 240.8271 | 220.3498 | 205.0093 | 175.3321 | 231.4285 | 263.0086 | 248.7578 | 181.1711 | 97.9368 | 131.1326 | 170.5118 | 207.7437 | 170.5652 | 205.6015 | 186.5493 | 364.9014 | 122.1301 | 175.0185 | 236.2426 | 269.6321 | 300.9206 | 117.2069 | 156.9227 | 205.1371 | 230.2422 | 222.1155 | 84.5364 | 97.2544 | 129.9747 | 173.0298 | 211.1188 | 168.5779 |  | 151.5515 | 315.5399 |  | 115.9218 | 157.7739 | 213.5385 | 247.111 | 237.7362 | 142.0787 | 175.9967 | 228.3947 | 251.0817 | 224.9891 | 96.5074 | 108.0578 | 133.2135 | 175.7724 | 221.2085 | 253.2286 | 148.5841 | 141.0112 | 134.6003 | 144.176 | 191.3964 | 240.7319 | 263.766 | 243.5237 |  | 184.7675 |  |  | 97.1254 | 101.7907 | 187.3116 | 96.4585 | 200.9618 | 107.6744 | 39.8554 | 40.9909 | 36.784 | 35.3761 | 35.6537 | 38.2164 | 37.521 | 39.4432 | 93.1039 | 113.581 | 106.979 | 93.0921 | 248.3917 |  |  | 163.0425 |  | 147.0682 | 101.6426 | 135.1954 | 100.953 | 210.2405 | 173.7002 | 264.3983 | 246.9239 | 254.2969 | 205.4655 | 251.3008 | 281.0572 | 293.1111 | 275.0014 | 165.5972 | 139.2452 | 188.5179 | 160.0211 | 193.2937 | 163.6017 | 223.4649 | 132.4303 | 241.0707 | 208.9095 | 195.184 | 270.7392 |  | 197.0174 | 97.9612 | 131.8398 | 176.3831 | 216.696 | 165.6359 | 188.7211 | 157.374 |  | 146.4982 | 173.2568 | 238.13 | 273.4893 | 259.2505 | 117.9815 | 167.1152 | 233.2974 | 272.0001 | 260.7478 | 87.0611 | 98.9393 | 128.4923 | 174.8693 | 220.7673 | 147.1051 | 200.309 | 131.4585 | 183.4173 | 139.2649 | 124.9701 | 167.8455 | 225.9278 | 263.9853 | 253.9212 | 137.1342 | 181.7493 | 248.0478 | 280.7486 | 258.6872 | 89.7703 | 109.3475 | 141.3931 | 186.8098 | 234.8213 | 106.4977 | 149.1706 | 162.2662 | 159.903 | 128.6682 | 231.1172 | 171.7512 | 264.4397 | 250.3333 | 188.1407 |  |  |  | 97.1034 | 107.2125 | 100.7528 | 202.2601 | 104.6641 | 171.078 |  | 108.9338 | 99.5646 | 102.8132 | 60.5224 | 103.2547 | 114.3564 |  | 239.8609 | 285.2422 | 297.345 | 419.9978 | 568.1142 | 542.6931 | 389.3176 | [23 empty] | 101.912 | 555.4036 | 64.7369 | 262.5516
16:20 | 10420 |  |  | 2.4763 | 33.8625 | 36.899 | 10.8894 | 11.9314 | 21.7175 | 11.6342 | 1.7289 | 3.1776 | 0.8713 | -0.0289 |  |  |  | -16.3224 | 25.3005 | 39.4072 | 7.7241 |  | 10.1675 | 20.2524 | 0.4357 | 0.377 | 1.6192 | 0.895 | -3.5026 | 241.3521 | 237.6389 | 165.216 | 190.0944 | 150.8302 | 134.1152 | 116.0191 | 202.0637 | 160.5809 | 222.3661 | 256.9309 | 237.5893 | 174.3148 | 172.1505 | 212.1791 | 256.0246 | 267.5957 |  |  | 159.6878 |  | 309.9002 | 118.6685 | 158.0231 | 212.5049 | 240.7992 | 220.3218 | 204.9915 | 175.3265 | 231.4153 | 262.9963 | 248.7359 | 181.1764 | 97.9421 | 131.1394 | 170.5119 | 207.7281 | 170.5513 | 205.5846 | 186.533 | 364.8455 | 122.1348 | 175.0211 | 236.2414 | 269.6077 | 300.9117 | 117.2083 | 156.9232 | 205.1282 | 230.2171 | 222.1003 | 84.5443 | 97.2414 | 129.9794 | 173.0336 | 211.1108 | 168.5417 |  | 151.5309 | 315.4874 |  | 115.9239 | 157.7788 | 213.5286 | 247.0946 | 237.709 | 142.0898 | 175.9965 | 228.3733 | 251.0545 | 224.9661 | 96.5122 | 108.0581 | 133.2182 | 175.7719 | 221.1965 | 253.1861 | 148.5618 | 141.0006 | 134.5961 | 144.1869 | 191.3978 | 240.7203 | 263.7482 | 243.5032 |  | 184.7575 |  |  | 97.1156 | 101.7874 | 187.2927 | 96.4585 | 200.9432 | 107.6819 | 40.1472 | 40.8556 | 36.6856 | 35.1588 | 35.4984 | 38.1882 | 36.9098 | 39.6307 | 93.1011 | 113.5745 | 106.9761 | 93.0902 | 248.3671 |  |  | 163.0274 |  | 147.0587 | 101.6367 | 135.1909 | 100.9549 | 210.2279 | 173.7042 | 264.3679 | 246.899 | 254.2706 | 205.4456 | 251.2894 | 281.0427 | 293.0817 | 274.9561 | 165.5744 | 139.2308 | 188.5715 | 160.0003 | 193.286 | 163.5981 | 223.4567 | 132.4299 | 241.0474 | 208.9024 | 195.1848 | 270.7072 |  | 196.9999 | 97.9609 | 131.8412 | 176.3747 | 216.6753 | 165.61 | 188.6987 | 157.3555 |  | 146.4931 | 173.2652 | 238.1085 | 273.4578 | 259.2303 | 117.9791 | 167.1098 | 233.2744 | 271.9812 | 260.7211 | 87.0658 | 98.9332 | 128.4987 | 174.8685 | 220.7531 | 147.0944 | 200.2869 | 131.4478 | 183.3806 | 139.2704 | 124.9722 | 167.8512 | 225.9133 | 263.962 | 253.8928 | 137.1357 | 181.741 | 248.0328 | 280.7222 | 258.6625 | 89.7705 | 109.3379 | 141.3911 | 186.8047 | 234.7924 | 106.4846 | 149.1581 | 162.2438 | 159.8852 | 128.6752 | 231.1122 | 171.7584 | 264.426 | 250.3187 | 188.1238 |  |  |  | 97.091 | 107.2017 | 100.7343 | 202.2287 | 104.6537 | 171.0752 |  | 108.909 | 99.5516 | 102.7954 | 60.5168 | 103.2421 | 114.344 |  | 239.8299 | 285.1762 | 297.2762 | 420.0602 | 567.9895 | 542.1312 | 389.5046 | [23 empty] | 101.8983 | 555.0603 | 64.7819 | 262.503
16:20 | 10421 |  |  | 2.38 | 33.8867 | 36.8786 | 10.9554 | 11.9363 | 21.8215 | 11.6725 | 1.7261 | 3.1704 | 0.8722 | -0.0287 |  |  |  | -16.4764 | 25.2818 | 39.4335 | 7.76 |  | 10.0544 | 20.1014 | 0.4339 | 0.3784 | 1.6193 | 0.8964 | -3.9284 | 241.3301 | 237.6193 | 165.2087 | 190.0849 | 150.8275 | 134.1124 | 116.0229 | 202.0577 | 160.5946 | 222.3673 | 256.9273 | 237.569 | 174.3097 | 172.1538 | 217.6266 | 256.0118 | 267.5829 |  |  | 159.6693 |  | 309.8511 | 118.6697 | 158.021 | 212.4918 | 240.7703 | 220.2838 | 204.9755 | 175.3204 | 231.3969 | 262.9753 | 248.7052 | 181.1664 | 97.9448 | 131.1316 | 170.5022 | 207.7156 | 170.5258 | 205.5631 | 186.5118 | 364.7822 | 122.1342 | 175.0106 | 236.2243 | 269.5759 | 300.9582 | 117.2077 | 156.9212 | 205.1144 | 230.1919 | 222.0707 | 84.5462 | 97.2316 | 129.9816 | 173.03 | 211.0986 | 168.5117 |  | 151.5147 | 315.4289 |  | 115.9367 | 157.7838 | 213.5172 | 247.0807 | 237.6906 | 142.0886 | 175.9937 | 228.3635 | 251.0299 | 224.9468 | 96.5083 | 108.0595 | 133.2151 | 175.7721 | 221.1777 | 253.1565 | 148.5418 | 140.9889 | 134.5843 | 144.1945 | 191.3984 | 240.7115 | 263.7307 | 243.4795 |  | 184.7426 |  |  | 97.1073 | 101.7775 | 187.2767 | 96.4633 | 200.9087 | 107.6779 | 40.4149 | 40.7903 | 36.3606 | 34.9681 | 35.5038 | 38.2913 | 36.2594 | 39.5224 | 93.0955 | 113.5634 | 106.9704 | 93.0835 | 248.3357 |  |  | 163.0169 |  | 147.0436 | 101.6362 | 135.1826 | 100.95 | 210.2131 | 173.7085 | 264.341 | 246.8646 | 254.2383 | 205.416 | 251.281 | 281.0333 | 293.0664 | 274.911 | 165.5637 | 139.2249 | 188.5954 | 159.9908 | 193.2806 | 163.5976 | 223.4438 | 132.4339 | 241.0225 | 208.8917 | 195.1825 | 270.6815 |  | 196.9936 | 97.9535 | 131.8387 | 176.3714 | 216.6592 | 165.5859 | 188.6743 | 157.3362 |  | 146.4835 | 173.2706 | 238.0995 | 273.431 | 259.192 | 117.9819 | 167.1132 | 233.2623 | 271.9607 | 260.6975 | 87.0637 | 98.939 | 128.4995 | 174.8644 | 220.7405 | 147.0822 | 200.2717 | 131.4333 | 183.3594 | 139.2659 | 124.9703 | 167.8576 | 225.904 | 263.9479 | 253.8618 | 137.1235 | 181.7339 | 248.0062 | 280.6901 | 258.63 | 89.7708 | 109.3395 | 141.4076 | 186.8115 | 234.7618 | 106.4776 | 149.1413 | 162.2233 | 159.8737 | 128.6696 | 231.0957 | 171.7604 | 264.4087 | 250.2923 | 188.099 |  |  |  | 97.0784 | 107.1938 | 100.7148 | 202.202 | 104.6378 | 171.0773 |  | 108.8945 | 99.5325 | 102.7731 | 60.4991 | 103.2304 | 114.3256 |  | 239.7957 | 285.0789 | 297.2071 | 419.9206 | 567.9513 | 542.4073 | 389.246 | [23 empty] | 101.884 | 555.1793 | 64.7057 | 262.4373
16:20 | 10422 |  |  | 2.479 | 33.9257 | 36.7611 | 11.0351 | 11.9995 | 21.8549 | 11.6828 | 1.7241 | 3.1722 | 0.8763 | -0.027 |  |  |  | -16.493 | 25.2128 | 39.4552 | 7.7682 |  | 10.1063 | 20.1177 | 0.4341 | 0.3804 | 1.6207 | 0.8916 | -4.7971 | 241.307 | 237.5948 | 165.2025 | 190.0717 | 150.8165 | 134.1002 | 116.0216 | 202.0315 | 160.6009 | 222.3534 | 256.902 | 237.5464 | 174.2997 | 172.1477 | 222.9709 | 255.9873 | 267.5431 |  |  | 159.6579 |  | 309.8064 | 118.6628 | 158.0262 | 212.4713 | 240.7556 | 220.2664 | 204.9668 | 175.3146 | 231.3791 | 262.9485 | 248.674 | 181.1509 | 97.9375 | 131.1365 | 170.4919 | 207.6978 | 170.506 | 205.5359 | 186.4863 | 364.7167 | 122.1304 | 175.0025 | 236.1955 | 269.5517 | 301.04 | 117.2097 | 156.92 | 205.0989 | 230.1727 | 222.0414 | 84.5402 | 97.2214 | 129.9823 | 173.0165 | 211.0753 | 168.4679 |  | 151.4982 | 315.378 |  | 115.9444 | 157.7851 | 213.5075 | 247.0566 | 237.6748 | 142.0848 | 175.9874 | 228.348 | 251.0071 | 224.9172 | 96.5087 | 108.0595 | 133.2124 | 175.7721 | 221.1579 | 253.1283 | 148.5137 | 140.9768 | 134.5704 | 144.1961 | 191.4032 | 240.7024 | 263.7079 | 243.4519 |  | 184.7136 |  |  | 97.1006 | 101.7711 | 187.2614 | 96.4318 | 200.8836 | 107.671 | 40.4983 | 40.8551 | 35.5412 | 35.0345 | 35.6369 | 38.4289 | 35.6111 | 38.7913 | 93.0867 | 113.5415 | 106.9592 | 93.0787 | 248.3071 |  |  | 163.0083 |  | 147.0384 | 101.6378 | 135.1751 | 100.9392 | 210.2101 | 173.7079 | 264.3123 | 246.8353 | 254.2092 | 205.3901 | 251.2686 | 281.0265 | 293.0456 | 274.8732 | 165.5551 | 139.216 | 188.5724 | 159.9769 | 193.2745 | 163.6002 | 223.433 | 132.4304 | 240.995 | 208.8812 | 195.1762 | 270.6582 |  | 196.996 | 97.9562 | 131.8455 | 176.3702 | 216.6504 | 165.5606 | 188.6545 | 157.3224 |  | 146.4838 | 173.2651 | 238.081 | 273.4052 | 259.1677 | 117.9778 | 167.115 | 233.2463 | 271.9273 | 260.6718 | 87.0586 | 98.9406 | 128.5013 | 174.8613 | 220.7197 | 147.0688 | 200.2529 | 131.4155 | 183.3486 | 139.258 | 124.9714 | 167.8526 | 225.9029 | 263.9251 | 253.8392 | 137.1207 | 181.7401 | 247.9899 | 280.6624 | 258.6013 | 89.7596 | 109.3413 | 141.4259 | 186.8324 | 234.7352 | 106.4693 | 149.123 | 162.2014 | 159.8542 | 128.6709 | 231.0776 | 171.7582 | 264.3841 | 250.2601 | 188.0569 |  |  |  | 97.0662 | 107.1861 | 100.7044 | 202.1742 | 104.6227 | 171.0618 |  | 108.8847 | 99.5295 | 102.7644 | 60.4857 | 103.2444 | 114.3321 |  | 239.7466 | 285.0055 | 297.1568 | 420.0454 | 567.8889 | 542.3449 | 389.4329 | [23 empty] | 101.8759 | 555.1169 | 64.7716 | 262.3761
16:20 | 10423 |  |  | 2.4816 | 33.9935 | 36.8894 | 11.0372 | 11.9502 | 21.8215 | 11.5927 | 1.7228 | 3.1726 | 0.874 | -0.028 |  |  |  | -16.3371 | 25.2766 | 39.3781 | 7.7747 |  | 10.1495 | 20.1194 | 0.4334 | 0.3821 | 1.6233 | 0.8884 | -4.2937 | 241.2804 | 237.5676 | 165.1936 | 190.0524 | 150.8023 | 134.0857 | 116.0111 | 202.0183 | 160.5957 | 222.3398 | 256.8725 | 237.5183 | 174.2907 | 172.1407 | 222.7011 | 255.9621 | 267.4971 |  |  | 159.649 |  | 309.7576 | 118.6576 | 158.0236 | 212.4595 | 240.7308 | 220.2453 | 204.9496 | 175.3075 | 231.3629 | 262.9255 | 248.6487 | 181.1482 | 97.9416 | 131.1532 | 170.4992 | 207.6884 | 170.4964 | 205.5212 | 186.4776 | 364.6569 | 122.1379 | 175.0104 | 236.186 | 269.5337 | 301.1274 | 117.2147 | 156.9145 | 205.0839 | 230.1567 | 222.0253 | 84.5415 | 97.2163 | 129.984 | 173.0146 | 211.0572 | 168.4363 |  | 151.4831 | 315.3339 |  | 115.9483 | 157.7742 | 213.4996 | 247.0252 | 237.6433 | 142.0742 | 175.9799 | 228.3252 | 250.9791 | 224.8836 | 96.5111 | 108.0641 | 133.2155 | 175.764 | 221.1456 | 253.1 | 148.4769 | 140.957 | 134.5608 | 144.1944 | 191.4039 | 240.6897 | 263.6801 | 243.4301 |  | 184.6796 |  |  | 97.0875 | 101.7612 | 187.2335 | 96.3949 | 200.8734 | 107.6736 | 40.5435 | 40.7269 | 35.1627 | 35.1116 | 35.3252 | 38.5841 | 35.4269 | 37.9947 | 93.0812 | 113.5281 | 106.9431 | 93.0702 | 248.2904 |  |  | 162.9985 |  | 147.0316 | 101.6312 | 135.1734 | 100.9384 | 210.2088 | 173.7124 | 264.283 | 246.8118 | 254.1827 | 205.3629 | 251.2594 | 281.0118 | 293.0165 | 274.8424 | 165.5569 | 139.2072 | 188.5526 | 159.954 | 193.2626 | 163.6032 | 223.4207 | 132.4203 | 240.9724 | 208.8591 | 195.1777 | 270.6347 |  | 196.9851 | 97.9634 | 131.8534 | 176.3672 | 216.6449 | 165.5361 | 188.6304 | 157.3138 |  | 146.4756 | 173.2729 | 238.0703 | 273.3915 | 259.1511 | 117.9807 | 167.1157 | 233.2341 | 271.8995 | 260.6501 | 87.0622 | 98.9416 | 128.5093 | 174.864 | 220.7055 | 147.0558 | 200.2284 | 131.3994 | 183.35 | 139.2418 | 124.9765 | 167.8505 | 225.8969 | 263.8918 | 253.817 | 137.1404 | 181.7461 | 247.984 | 280.6415 | 258.5818 | 89.7661 | 109.3497 | 141.4234 | 186.8265 | 234.7313 | 106.4574 | 149.1018 | 162.1739 | 159.8365 | 128.6763 | 231.0703 | 171.7552 | 264.3443 | 250.2292 | 187.9984 |  |  |  | 97.0592 | 107.1846 | 100.6962 | 202.1548 | 104.6164 | 171.0665 |  | 108.8684 | 99.5102 | 102.7527 | 60.476 | 103.2165 | 114.3477 |  | 239.709 | 284.964 | 297.0921 | 419.9176 | 568.1667 | 542.6763 | 389.7196 | [23 empty] | 101.865 | 555.4215 | 64.8382 | 262.3365
16:20 | 10424 |  |  | 2.4818 | 33.9732 | 36.9083 | 10.9786 | 11.9856 | 21.8625 | 11.5595 | 1.723 | 3.1767 | 0.8745 | -0.0278 |  |  |  | -16.2969 | 25.2124 | 39.3962 | 7.7989 |  | 10.1269 | 20.1123 | 0.4347 | 0.3831 | 1.6184 | 0.888 | -4.9859 | 241.2585 | 237.5484 | 165.1797 | 190.038 | 150.7931 | 134.0758 | 116.0025 | 202.0185 | 160.5933 | 222.3318 | 256.8522 | 237.486 | 174.2876 | 172.1263 | 222.3313 | 255.922 | 267.4623 |  |  | 159.6349 |  | 309.7066 | 118.6648 | 158.02 | 212.458 | 240.7065 | 220.2182 | 204.9343 | 175.3042 | 231.3457 | 262.897 | 248.6202 | 181.1422 | 97.9443 | 131.1609 | 170.5011 | 207.6781 | 170.4773 | 205.507 | 186.4644 | 364.5996 | 122.1393 | 175.0129 | 236.1799 | 269.5127 | 301.1438 | 117.2145 | 156.9071 | 205.0701 | 230.1354 | 222.0087 | 84.5474 | 97.2144 | 129.9817 | 173.0166 | 211.0492 | 168.4288 |  | 151.4716 | 315.2853 |  | 115.9523 | 157.7743 | 213.4898 | 246.9966 | 237.614 | 142.0703 | 175.9741 | 228.3123 | 250.9555 | 224.8602 | 96.5062 | 108.071 | 133.2201 | 175.7547 | 221.1334 | 253.0754 | 148.4551 | 140.9432 | 134.5526 | 144.1953 | 191.4037 | 240.6792 | 263.6539 | 243.4113 |  | 184.6515 |  |  | 97.076 | 101.7465 | 187.2014 | 96.3693 | 200.8451 | 107.666 | 40.6156 | 40.5619 | 35.5998 | 35.2963 | 34.8387 | 38.7756 | 35.5105 | 37.6542 | 93.0796 | 113.5234 | 106.9351 | 93.0606 | 248.2691 |  |  | 162.9883 |  | 147.0238 | 101.6223 | 135.1666 | 100.9393 | 210.2011 | 173.7136 | 264.2572 | 246.784 | 254.1665 | 205.342 | 251.2508 | 280.9962 | 292.9953 | 274.8114 | 165.5913 | 139.1997 | 188.5244 | 159.9401 | 193.2485 | 163.6043 | 223.4065 | 132.4243 | 240.9502 | 208.8386 | 195.1774 | 270.6114 |  | 196.9622 | 97.9617 | 131.853 | 176.3674 | 216.6295 | 165.5111 | 188.6001 | 157.2969 |  | 146.467 | 173.273 | 238.0681 | 273.3634 | 259.1302 | 117.9847 | 167.126 | 233.2317 | 271.8766 | 260.6255 | 87.0625 | 98.9423 | 128.5141 | 174.8617 | 220.6967 | 147.0433 | 200.2036 | 131.3871 | 183.3742 | 139.2306 | 124.9861 | 167.859 | 225.8891 | 263.8709 | 253.7958 | 137.1586 | 181.7487 | 247.9829 | 280.6276 | 258.5651 | 89.7838 | 109.3556 | 141.3961 | 186.792 | 234.7393 | 106.4496 | 149.091 | 162.1552 | 159.8186 | 128.6615 | 231.059 | 171.7587 | 264.313 | 250.2012 | 187.9501 |  |  |  | 97.0447 | 107.1791 | 100.684 | 202.1418 | 104.6043 | 171.0455 |  | 108.8556 | 99.5086 | 102.7411 | 60.4757 | 103.2163 | 114.3327 |  | 239.6673 | 284.9103 | 297.021 | 419.5256 | 567.5371 | 542.0007 | 389.1823 | [23 empty] | 101.8544 | 554.7689 | 64.8298 | 262.2888
16:20 | 10425 |  |  | 2.4916 | 33.9404 | 36.8735 | 11.0087 | 12.0327 | 21.9105 | 11.6415 | 1.723 | 3.1775 | 0.8716 | -0.0279 |  |  |  | -16.3139 | 25.4004 | 39.4575 | 7.8055 |  | 10.0245 | 20.0523 | 0.4349 | 0.3817 | 1.6217 | 0.8879 | -5.5706 | 241.2331 | 237.5266 | 165.1661 | 190.0247 | 150.786 | 134.0705 | 115.9942 | 202.0186 | 160.5914 | 222.3199 | 256.8214 | 237.4553 | 174.2854 | 172.1028 | 221.9452 | 255.8948 | 267.4498 |  |  | 159.6239 |  | 309.6659 | 118.6718 | 158.0249 | 212.4459 | 240.6889 | 220.2058 | 204.9257 | 175.3076 | 231.34 | 262.8734 | 248.5847 | 181.1307 | 97.9375 | 131.1614 | 170.4882 | 207.6577 | 170.4522 | 205.4915 | 186.4399 | 364.5346 | 122.1365 | 175.0053 | 236.1605 | 269.48 | 301.2044 | 117.2124 | 156.9067 | 205.0654 | 230.1099 | 221.9911 | 84.542 | 97.2081 | 129.9823 | 173.0229 | 211.0407 | 168.4415 |  | 151.4565 | 315.2299 |  | 115.9538 | 157.79 | 213.4772 | 246.9805 | 237.5967 | 142.0778 | 175.9719 | 228.3029 | 250.9303 | 224.8435 | 96.5123 | 108.0727 | 133.2232 | 175.7574 | 221.1167 | 253.0557 | 148.4362 | 140.9363 | 134.5434 | 144.2006 | 191.4002 | 240.6626 | 263.6257 | 243.3867 |  | 184.6255 |  |  | 97.0673 | 101.7399 | 187.1847 | 96.373 | 200.7966 | 107.6485 | 40.6636 | 40.513 | 35.8852 | 35.5393 | 34.4719 | 38.9521 | 35.6198 | 37.4914 | 93.0766 | 113.518 | 106.927 | 93.0547 | 248.2449 |  |  | 162.9743 |  | 147.0146 | 101.6211 | 135.1501 | 100.9336 | 210.1825 | 173.7147 | 264.2278 | 246.7491 | 254.1465 | 205.3279 | 251.2403 | 280.9889 | 292.9835 | 274.786 | 165.6151 | 139.1948 | 188.5127 | 159.9387 | 193.2379 | 163.6177 | 223.4013 | 132.4289 | 240.9263 | 208.8271 | 195.1789 | 270.5855 |  | 196.9492 | 97.9607 | 131.8547 | 176.3642 | 216.6057 | 165.4795 | 188.5721 | 157.2762 |  | 146.4666 | 173.2707 | 238.0553 | 273.3323 | 259.1027 | 117.9853 | 167.127 | 233.2258 | 271.8523 | 260.5977 | 87.0602 | 98.9395 | 128.517 | 174.8498 | 220.6807 | 147.03 | 200.1798 | 131.3788 | 183.4063 | 139.225 | 124.992 | 167.8649 | 225.8816 | 263.8539 | 253.7711 | 137.154 | 181.7471 | 247.9623 | 280.5936 | 258.5404 | 89.7788 | 109.3593 | 141.3903 | 186.7846 | 234.717 | 106.4387 | 149.0789 | 162.1332 | 159.7987 | 128.6516 | 231.0471 | 171.7598 | 264.2936 | 250.1789 | 187.9089 |  |  |  | 97.0255 | 107.1669 | 100.6694 | 202.1221 | 104.5908 | 171.0099 |  | 108.8493 | 99.5051 | 102.7327 | 60.4842 | 103.2119 | 114.3509 |  | 239.6246 | 284.8418 | 296.9618 | 419.8582 | 567.8889 | 542.657 | 389.4329 | [23 empty] | 101.8445 | 555.273 | 64.8976 | 262.2332
16:20 | 10426 |  |  | 2.4494 | 33.9055 | 36.759 | 11.0494 | 11.9608 | 21.8528 | 11.5794 | 1.7218 | 3.175 | 0.8747 | -0.0286 |  |  |  | -16.3068 | 25.3739 | 39.3481 | 7.782 |  | 10.0394 | 20.1535 | 0.4358 | 0.3849 | 1.6198 | 0.887 | -5.0237 | 241.2094 | 237.5015 | 165.1588 | 190.0106 | 150.7775 | 134.0631 | 115.9919 | 202.0128 | 160.5919 | 222.3002 | 256.7977 | 237.4334 | 174.2837 | 172.0957 | 221.6849 | 255.8727 | 267.4268 |  |  | 159.6136 |  | 309.6207 | 118.6641 | 158.0231 | 212.4252 | 240.6592 | 220.1791 | 204.9136 | 175.3104 | 231.3281 | 262.8535 | 248.5591 | 181.1236 | 97.9355 | 131.1636 | 170.4875 | 207.6447 | 170.4379 | 205.4792 | 186.4234 | 364.4734 | 122.1421 | 175.0126 | 236.1516 | 269.458 | 301.0254 | 117.2097 | 156.9021 | 205.0523 | 230.0867 | 221.9688 | 84.5353 | 97.1974 | 129.9816 | 173.0184 | 211.0247 | 168.4331 |  | 151.4342 | 315.1781 |  | 115.9572 | 157.7877 | 213.4685 | 246.9642 | 237.5777 | 142.0895 | 175.9756 | 228.2987 | 250.9034 | 224.8256 | 96.5134 | 108.0726 | 133.2265 | 175.7544 | 221.102 | 253.0443 | 148.4107 | 140.9294 | 134.5367 | 144.207 | 191.3936 | 240.6443 | 263.6026 | 243.3544 |  | 184.6024 |  |  | 97.0539 | 101.7291 | 187.1879 | 96.394 | 200.7576 | 107.6395 | 40.632 | 40.5258 | 36.2673 | 35.6984 | 34.5624 | 39.0169 | 35.6954 | 37.1053 | 93.0655 | 113.5012 | 106.9075 | 93.0438 | 248.2145 |  |  | 162.9611 |  | 146.9979 | 101.6172 | 135.1432 | 100.9273 | 210.162 | 173.719 | 264.1973 | 246.7223 | 254.1201 | 205.3336 | 251.2327 | 280.9705 | 292.954 | 274.7508 | 165.6128 | 139.1819 | 188.4892 | 159.9337 | 193.2156 | 163.6211 | 223.3934 | 132.4268 | 240.8973 | 208.8092 | 195.1754 | 270.5632 |  | 196.9394 | 97.9632 | 131.8629 | 176.3624 | 216.594 | 165.4497 | 188.5506 | 157.2592 |  | 146.4661 | 173.2818 | 238.0509 | 273.315 | 259.0758 | 117.9863 | 167.1223 | 233.209 | 271.8271 | 260.5727 | 87.061 | 98.9417 | 128.521 | 174.8422 | 220.6653 | 147.0175 | 200.1594 | 131.3773 | 183.4442 | 139.2197 | 124.9872 | 167.8719 | 225.8654 | 263.8284 | 253.7395 | 137.1528 | 181.7366 | 247.941 | 280.5567 | 258.5073 | 89.766 | 109.3644 | 141.3949 | 186.7888 | 234.679 | 106.4182 | 149.0651 | 162.1055 | 159.7843 | 128.6569 | 231.0375 | 171.7599 | 264.2716 | 250.1519 | 187.8694 |  |  |  | 97.021 | 107.1622 | 100.6603 | 202.1146 | 104.5891 | 170.9972 |  | 108.8389 | 99.485 | 102.7236 | 60.4886 | 103.2072 | 114.3505 |  | 239.5927 | 284.7854 | 296.8932 | 419.7899 | 567.3883 | 542.0366 | 389.5653 | [23 empty] | 101.8342 | 554.7124 | 64.7839 | 262.1891
16:20 | 10427 |  |  | 2.3494 | 33.8929 | 36.9296 | 11.0951 | 11.9607 | 21.8979 | 11.6051 | 1.722 | 3.1787 | 0.8724 | -0.0276 |  |  |  | -16.266 | 25.2714 | 39.405 | 7.7831 |  | 10.1797 | 20.2182 | 0.4369 | 0.389 | 1.6194 | 0.8877 | -5.2511 | 241.1833 | 237.4794 | 165.1481 | 189.9958 | 150.7705 | 134.0562 | 115.9873 | 202.0004 | 160.5814 | 222.2821 | 256.7627 | 237.4096 | 174.2816 | 172.0891 | 221.5139 | 255.8597 | 267.4183 |  |  | 159.6016 |  | 309.5685 | 118.6589 | 158.0152 | 212.4162 | 240.6302 | 220.1581 | 204.8988 | 175.3112 | 231.3073 | 262.8328 | 248.5271 | 181.1151 | 97.9295 | 131.1672 | 170.4879 | 207.6248 | 170.4218 | 205.4485 | 186.4034 | 364.4151 | 122.1397 | 175.0102 | 236.1408 | 269.433 | 300.8056 | 117.2138 | 156.8966 | 205.0369 | 230.0661 | 221.9425 | 84.5376 | 97.1877 | 129.9838 | 173.0068 | 211.0052 | 168.3999 |  | 151.4172 | 315.1299 |  | 115.9611 | 157.7875 | 213.468 | 246.939 | 237.5549 | 142.0969 | 175.9818 | 228.2884 | 250.8812 | 224.8013 | 96.5035 | 108.0777 | 133.2315 | 175.7465 | 221.0839 | 253.0319 | 148.3947 | 140.9155 | 134.5359 | 144.2133 | 191.3946 | 240.6374 | 263.5831 | 243.3313 |  | 184.5899 |  |  | 97.0511 | 101.719 | 187.1929 | 96.4174 | 200.7219 | 107.6402 | 40.6102 | 40.6273 | 36.6814 | 35.8339 | 34.9052 | 38.9845 | 35.3202 | 36.4988 | 93.0599 | 113.4888 | 106.8955 | 93.0326 | 248.1898 |  |  | 162.9508 |  | 146.982 | 101.6126 | 135.1446 | 100.9208 | 210.1551 | 173.7218 | 264.1685 | 246.702 | 254.0964 | 205.3626 | 251.2229 | 280.954 | 292.9233 | 274.7099 | 165.6387 | 139.163 | 188.4338 | 159.9078 | 193.2023 | 163.6144 | 223.3747 | 132.4198 | 240.8688 | 208.7896 | 195.1653 | 270.5411 |  | 196.9283 | 97.9634 | 131.879 | 176.3592 | 216.5829 | 165.4275 | 188.5321 | 157.2454 |  | 146.4659 | 173.2917 | 238.0533 | 273.2912 | 259.0557 | 117.989 | 167.1275 | 233.1901 | 271.8006 | 260.5464 | 87.0616 | 98.9435 | 128.5228 | 174.8457 | 220.6508 | 147.0004 | 200.1381 | 131.3762 | 183.4809 | 139.206 | 124.9828 | 167.8718 | 225.8497 | 263.7933 | 253.7059 | 137.1429 | 181.7276 | 247.9246 | 280.5269 | 258.4731 | 89.7613 | 109.3647 | 141.401 | 186.7904 | 234.6557 | 106.4057 | 149.0549 | 162.08 | 159.7641 | 128.6651 | 231.0286 | 171.7615 | 264.244 | 250.1227 | 187.8384 |  |  |  | 97.0093 | 107.1546 | 100.6443 | 202.1069 | 104.5869 | 170.9841 |  | 108.8272 | 99.4791 | 102.7132 | 60.4749 | 103.2075 | 114.3647 |  | 239.5572 | 284.7043 | 296.8388 | 419.7482 | 568.1766 | 542.6931 | 389.3799 | [23 empty] | 101.8247 | 555.4348 | 64.8966 | 262.1307
16:20 | 10428 |  |  | 2.3849 | 33.8942 | 36.8679 | 11.0775 | 12.0157 | 21.9102 | 11.5926 | 1.7207 | 3.1758 | 0.8712 | -0.028 |  |  |  | -16.2966 | 25.2051 | 39.322 | 7.6775 |  | 10.1724 | 20.2196 | 0.4345 | 0.3861 | 1.6166 | 0.8891 | -5.5639 | 241.1565 | 237.4624 | 165.1423 | 189.9831 | 150.7661 | 134.0531 | 115.9831 | 201.9872 | 160.5802 | 222.2728 | 256.7349 | 237.387 | 174.2768 | 172.0802 | 221.4275 | 255.8408 | 267.3921 |  |  | 159.579 |  | 309.5142 | 118.6527 | 158.0088 | 212.4038 | 240.6039 | 220.1315 | 204.8755 | 175.3103 | 231.2852 | 262.8138 | 248.4973 | 181.1119 | 97.9329 | 131.1702 | 170.4824 | 207.6065 | 170.4 | 205.4288 | 186.389 | 364.3527 | 122.1424 | 175.0118 | 236.1254 | 269.4069 | 300.7463 | 117.2201 | 156.898 | 205.0249 | 230.0411 | 221.9227 | 84.5402 | 97.187 | 129.9908 | 172.9979 | 210.9815 | 168.3896 |  | 151.4056 | 315.0811 |  | 115.9649 | 157.7911 | 213.4588 | 246.9125 | 237.5281 | 142.0833 | 175.9765 | 228.2675 | 250.8532 | 224.771 | 96.4967 | 108.0808 | 133.2344 | 175.745 | 221.0646 | 253.0015 | 148.386 | 140.8992 | 134.5317 | 144.216 | 191.4047 | 240.6353 | 263.5663 | 243.3221 |  | 184.5843 |  |  | 97.0457 | 101.7113 | 187.1663 | 96.3914 | 200.6921 | 107.6525 | 40.3803 | 40.6808 | 36.7878 | 35.9038 | 34.8756 | 38.9166 | 34.6212 | 36.1421 | 93.0485 | 113.4778 | 106.8883 | 93.0187 | 248.1613 |  |  | 162.9307 |  | 146.9738 | 101.6062 | 135.1306 | 100.9129 | 210.1481 | 173.7158 | 264.136 | 246.672 | 254.0688 | 205.3516 | 251.219 | 280.9415 | 292.9148 | 274.6781 | 165.6467 | 139.1492 | 188.383 | 159.882 | 193.1963 | 163.6183 | 223.3583 | 132.4071 | 240.846 | 208.7678 | 195.1704 | 270.5095 |  | 196.9131 | 97.9566 | 131.8776 | 176.3521 | 216.5679 | 165.4018 | 188.5042 | 157.225 |  | 146.4554 | 173.2871 | 238.0352 | 273.272 | 259.0221 | 117.9946 | 167.1317 | 233.1797 | 271.7684 | 260.5234 | 87.0536 | 98.9394 | 128.5204 | 174.8432 | 220.6306 | 146.9829 | 200.1124 | 131.3702 | 183.5051 | 139.1937 | 124.9925 | 167.8776 | 225.85 | 263.7751 | 253.6862 | 137.1466 | 181.7351 | 247.9212 | 280.5139 | 258.4571 | 89.7738 | 109.3721 | 141.4052 | 186.7727 | 234.653 | 106.4019 | 149.0357 | 162.0616 | 159.7459 | 128.6625 | 231.0123 | 171.7607 | 264.2155 | 250.0912 | 187.8071 |  |  |  | 96.9932 | 107.1406 | 100.6284 | 202.0961 | 104.5817 | 170.9707 |  | 108.8157 | 99.467 | 102.6973 | 60.4553 | 103.2221 | 114.3787 |  | 239.5067 | 284.6401 | 296.7809 | 419.983 | 567.7642 | 542.4073 | 389.4329 | [23 empty] | 101.8124 | 555.0858 | 64.8129 | 262.0734
16:20 | 10429 |  |  | 2.4619 | 33.972 | 36.9317 | 11.0912 | 11.9803 | 21.884 | 11.65 | 1.7205 | 3.1846 | 0.8737 | -0.0268 |  |  |  | -16.363 | 25.2503 | 39.3792 | 7.6896 |  | 10.1377 | 20.1664 | 0.4344 | 0.3861 | 1.6144 | 0.8889 | -5.1619 | 241.1363 | 237.4406 | 165.1394 | 189.9697 | 150.7526 | 134.0462 | 115.9815 | 201.9732 | 160.5918 | 222.2605 | 256.7193 | 237.3661 | 174.2705 | 172.0716 | 221.4569 | 255.8268 | 267.3715 |  |  | 159.5638 |  | 309.4734 | 118.6507 | 158.011 | 212.3867 | 240.5818 | 220.1049 | 204.8568 | 175.3065 | 231.2747 | 262.7913 | 248.4817 | 181.1044 | 97.9413 | 131.1768 | 170.4798 | 207.5994 | 170.3877 | 205.4175 | 186.3709 | 364.2941 | 122.1477 | 175.0176 | 236.1117 | 269.3781 | 300.7722 | 117.2252 | 156.9084 | 205.0152 | 230.0218 | 221.906 | 84.5466 | 97.1824 | 129.9977 | 172.9944 | 210.9623 | 168.376 |  | 151.3997 | 315.035 |  | 115.9728 | 157.7919 | 213.4466 | 246.8939 | 237.5062 | 142.0744 | 175.976 | 228.2569 | 250.8298 | 224.745 | 96.4967 | 108.0869 | 133.2405 | 175.7451 | 221.0493 | 252.9815 | 148.3621 | 140.8833 | 134.5191 | 144.2139 | 191.4043 | 240.6324 | 263.5462 | 243.3033 |  | 184.5664 |  |  | 97.0316 | 101.7014 | 187.1441 | 96.3673 | 200.6702 | 107.6578 | 40.1177 | 40.7542 | 36.8415 | 36.1233 | 34.8652 | 38.8614 | 34.1108 | 36.1939 | 93.0383 | 113.4682 | 106.8795 | 93.0198 | 248.1251 |  |  | 162.9137 |  | 146.9614 | 101.5894 | 135.1128 | 100.9022 | 210.1288 | 173.7101 | 264.1074 | 246.6352 | 254.0358 | 205.3094 | 251.208 | 280.9205 | 292.8976 | 274.6524 | 165.6028 | 139.1364 | 188.3169 | 159.8647 | 193.1844 | 163.6175 | 223.3476 | 132.3978 | 240.8213 | 208.7471 | 195.1713 | 270.487 |  | 196.9083 | 97.964 | 131.876 | 176.3517 | 216.5623 | 165.3751 | 188.4877 | 157.2089 |  | 146.4531 | 173.2885 | 238.0178 | 273.2524 | 258.9875 | 117.9944 | 167.1278 | 233.171 | 271.7451 | 260.4991 | 87.0521 | 98.936 | 128.5266 | 174.8418 | 220.6139 | 146.9713 | 200.0903 | 131.3627 | 183.5225 | 139.1846 | 124.9979 | 167.8836 | 225.8456 | 263.7614 | 253.6624 | 137.147 | 181.7396 | 247.9211 | 280.4956 | 258.4323 | 89.7774 | 109.3705 | 141.382 | 186.7389 | 234.6517 | 106.3869 | 149.0119 | 162.0455 | 159.7293 | 128.6548 | 230.9988 | 171.7558 | 264.1875 | 250.0575 | 187.7847 |  |  |  | 96.9818 | 107.1388 | 100.6187 | 202.0949 | 104.5876 | 170.9389 |  | 108.8112 | 99.4631 | 102.682 | 60.4705 | 103.2063 | 114.3755 |  | 239.449 | 284.5823 | 296.7096 | 420.09 | 568.1284 | 542.3905 | 389.2739 | [23 empty] | 101.8036 | 555.2594 | 64.8694 | 262.0156
16:20 | 10430 |  |  | 2.4252 | 34.0049 | 37.1197 | 11.124 | 12.0053 | 21.9691 | 11.569 | 1.7185 | 3.1815 | 0.87 | -0.0274 |  |  |  | -16.3273 | 25.289 | 39.3887 | 7.7418 |  | 10.1494 | 20.2166 | 0.4329 | 0.3833 | 1.614 | 0.888 | -6.0241 | 241.1128 | 237.4188 | 165.1289 | 189.9577 | 150.7393 | 134.0398 | 115.9739 | 201.958 | 160.5963 | 222.2541 | 256.6895 | 237.346 | 174.2712 | 172.0731 | 221.5125 | 255.8208 | 267.3556 |  |  | 159.5568 |  | 309.4282 | 118.6548 | 158.0177 | 212.3817 | 240.5594 | 220.0816 | 204.8488 | 175.3012 | 231.2628 | 262.7598 | 248.4563 | 181.0872 | 97.9381 | 131.1733 | 170.4715 | 207.5802 | 170.3694 | 205.3892 | 186.3465 | 364.2301 | 122.144 | 175.0074 | 236.0953 | 269.35 | 300.9079 | 117.2287 | 156.9093 | 205.0056 | 230.0055 | 221.8856 | 84.5496 | 97.1821 | 129.9998 | 172.9938 | 210.9474 | 168.3667 |  | 151.3911 | 314.9796 |  | 115.9747 | 157.7869 | 213.439 | 246.8695 | 237.4844 | 142.0654 | 175.9762 | 228.2413 | 250.8011 | 224.7243 | 96.5038 | 108.0897 | 133.247 | 175.7497 | 221.0358 | 252.9615 | 148.3387 | 140.8674 | 134.507 | 144.2104 | 191.3889 | 240.6165 | 263.521 | 243.276 |  | 184.5442 |  |  | 97.0166 | 101.6885 | 187.1508 | 96.4096 | 200.6348 | 107.6465 | 39.8427 | 40.8681 | 36.8611 | 36.4637 | 35.2052 | 38.8362 | 34.0559 | 36.1163 | 93.0293 | 113.4619 | 106.8621 | 93.0228 | 248.1011 |  |  | 162.9073 |  | 146.9498 | 101.5879 | 135.1082 | 100.8985 | 210.1148 | 173.7122 | 264.0836 | 246.6113 | 254.0081 | 205.2974 | 251.178 | 280.9057 | 292.8752 | 274.6239 | 165.5609 | 139.1276 | 188.2304 | 159.8491 | 193.17 | 163.6197 | 223.3387 | 132.3895 | 240.7952 | 208.7446 | 195.1718 | 270.4636 |  | 196.9003 | 97.9664 | 131.881 | 176.3525 | 216.5498 | 165.3422 | 188.4696 | 157.1964 |  | 146.4536 | 173.2895 | 238.0064 | 273.221 | 258.9552 | 117.9899 | 167.1274 | 233.1544 | 271.7135 | 260.4679 | 87.0509 | 98.9372 | 128.5344 | 174.8431 | 220.5976 | 146.9568 | 200.0752 | 131.363 | 183.5357 | 139.1782 | 125.0022 | 167.8833 | 225.8345 | 263.7387 | 253.6394 | 137.1448 | 181.7461 | 247.9065 | 280.4677 | 258.4021 | 89.7801 | 109.3717 | 141.3802 | 186.7304 | 234.6255 | 106.3736 | 148.994 | 162.027 | 159.7202 | 128.6533 | 230.9937 | 171.7525 | 264.1667 | 250.0344 | 187.7783 |  |  |  | 96.9708 | 107.1315 | 100.6039 | 202.1087 | 104.6075 | 170.9071 |  | 108.8068 | 99.4492 | 102.6696 | 60.4858 | 103.2114 | 114.3714 |  | 239.3975 | 284.519 | 296.6469 | 419.4928 | 567.6758 | 542.0725 | 389.2632 | [23 empty] | 101.7921 | 554.8741 | 65.0026 | 261.9583
16:20 | 10431 |  |  | 2.3734 | 34.0052 | 37.0436 | 11.1905 | 11.9654 | 21.9943 | 11.6443 | 1.7195 | 3.1812 | 0.8743 | -0.0273 |  |  |  | -16.3441 | 25.3774 | 39.4366 | 7.7674 |  | 10.1817 | 20.2076 | 0.4339 | 0.3839 | 1.6126 | 0.8871 | -5.0002 | 241.0896 | 237.3849 | 165.1171 | 189.9396 | 150.7282 | 134.0267 | 115.9603 | 201.9508 | 160.5945 | 222.2391 | 256.6615 | 237.3168 | 174.2622 | 172.0638 | 221.7325 | 255.7971 | 267.317 |  |  | 159.543 |  | 309.372 | 118.66 | 158.0241 | 212.3658 | 240.5358 | 220.0527 | 204.8365 | 175.2976 | 231.2489 | 262.7324 | 248.4152 | 181.0801 | 97.9412 | 131.1797 | 170.4681 | 207.5644 | 170.3514 | 205.3669 | 186.3312 | 364.1714 | 122.1461 | 175.0026 | 236.0812 | 269.3349 | 300.8106 | 117.2228 | 156.8985 | 204.9863 | 229.9819 | 221.8587 | 84.5427 | 97.1774 | 129.9991 | 172.9895 | 210.9386 | 168.3669 |  | 151.3784 | 314.9157 |  | 115.9732 | 157.7906 | 213.4276 | 246.8491 | 237.4633 | 142.0791 | 175.9733 | 228.2303 | 250.7754 | 224.704 | 96.507 | 108.0896 | 133.246 | 175.7466 | 221.0232 | 252.933 | 148.3211 | 140.8545 | 134.4946 | 144.2119 | 191.3834 | 240.598 | 263.4964 | 243.2491 |  | 184.5318 |  |  | 97.0061 | 101.6702 | 187.1497 | 96.4155 | 200.6085 | 107.6433 | 39.7287 | 40.908 | 36.3641 | 36.7421 | 35.4384 | 38.8494 | 33.8512 | 36.2637 | 93.0089 | 113.4473 | 106.8469 | 93.0132 | 248.074 |  |  | 162.8937 |  | 146.9426 | 101.5891 | 135.1013 | 100.8981 | 210.1048 | 173.7077 | 264.0512 | 246.5878 | 253.9843 | 205.2878 | 251.1526 | 280.8862 | 292.8517 | 274.586 | 165.5378 | 139.1108 | 188.1741 | 159.827 | 193.1521 | 163.6204 | 223.3192 | 132.3736 | 240.7641 | 208.7253 | 195.171 | 270.4313 |  | 196.8835 | 97.961 | 131.8854 | 176.346 | 216.5349 | 165.312 | 188.4379 | 157.1789 |  | 146.4373 | 173.282 | 237.994 | 273.1924 | 258.9245 | 117.9981 | 167.134 | 233.1454 | 271.691 | 260.4422 | 87.0501 | 98.9425 | 128.5451 | 174.8433 | 220.5878 | 146.943 | 200.054 | 131.362 | 183.5566 | 139.1681 | 125.0104 | 167.8901 | 225.8301 | 263.7196 | 253.6169 | 137.1608 | 181.7564 | 247.8986 | 280.4455 | 258.3767 | 89.786 | 109.3871 | 141.3983 | 186.7349 | 234.5971 | 106.363 | 148.9851 | 162.0134 | 159.7081 | 128.6696 | 230.9831 | 171.7588 | 264.15 | 250.017 | 187.7862 |  |  |  | 96.9577 | 107.1128 | 100.5865 | 202.1098 | 104.604 | 170.9053 |  | 108.7845 | 99.4456 | 102.66 | 60.486 | 103.221 | 114.3666 |  | 239.3381 | 284.4386 | 296.5743 | 419.8106 | 567.8648 | 542.0687 | 389.2553 | [23 empty] | 101.7779 | 554.9668 | 65.053 | 261.8884
16:20 | 10432 |  |  | 2.2655 | 33.8715 | 37.0315 | 11.062 | 12.0017 | 21.9056 | 11.5398 | 1.7176 | 3.1823 | 0.8711 | -0.0279 |  |  |  | -16.3021 | 25.359 | 39.4402 | 7.7842 |  | 10.2205 | 20.2583 | 0.4351 | 0.3848 | 1.6183 | 0.8836 | -4.5895 | 241.0618 | 237.3493 | 165.1013 | 189.9171 | 150.7205 | 134.0123 | 115.9476 | 201.9537 | 160.5921 | 222.2254 | 256.6361 | 237.2895 | 174.2537 | 172.048 | 221.8349 | 255.7806 | 267.2798 |  |  | 159.5276 |  | 309.3269 | 118.6671 | 158.0287 | 212.3544 | 240.5111 | 220.0367 | 204.825 | 175.2934 | 231.2436 | 262.7104 | 248.3916 | 181.0728 | 97.9409 | 131.1914 | 170.4673 | 207.5539 | 170.3307 | 205.3505 | 186.3135 | 364.1139 | 122.1512 | 175.0088 | 236.0709 | 269.3116 | 300.6835 | 117.2154 | 156.8927 | 204.9685 | 229.9521 | 221.8316 | 84.5415 | 97.1694 | 130.0053 | 172.9899 | 210.9325 | 168.3537 |  | 151.3727 | 314.8577 |  | 115.9779 | 157.7993 | 213.4136 | 246.8336 | 237.4452 | 142.0981 | 175.9732 | 228.2221 | 250.7502 | 224.6792 | 96.5031 | 108.0911 | 133.2455 | 175.7329 | 221.0055 | 252.9036 | 148.3031 | 140.8463 | 134.4852 | 144.213 | 191.3897 | 240.587 | 263.4698 | 243.231 |  | 184.5167 |  |  | 97.001 | 101.6554 | 187.1197 | 96.3693 | 200.5842 | 107.6345 | 39.9263 | 40.8834 | 36.0379 | 36.953 | 35.363 | 38.9028 | 33.2186 | 36.5189 | 92.9939 | 113.435 | 106.8432 | 93.0015 | 248.0439 |  |  | 162.8806 |  | 146.9332 | 101.5796 | 135.097 | 100.8949 | 210.0922 | 173.7136 | 264.0191 | 246.5526 | 253.9628 | 205.2771 | 251.1469 | 280.8648 | 292.8305 | 274.5578 | 165.5493 | 139.0954 | 188.204 | 159.814 | 193.1407 | 163.6216 | 223.3081 | 132.367 | 240.7376 | 208.6998 | 195.1715 | 270.4055 |  | 196.8765 | 97.9594 | 131.8941 | 176.3446 | 216.5185 | 165.2898 | 188.4132 | 157.159 |  | 146.4241 | 173.2908 | 237.9953 | 273.1711 | 258.899 | 118.0064 | 167.1349 | 233.1349 | 271.6803 | 260.4164 | 87.0575 | 98.9421 | 128.5517 | 174.8398 | 220.5785 | 146.9159 | 200.0331 | 131.3483 | 183.5801 | 139.1438 | 125.0138 | 167.8994 | 225.8217 | 263.6976 | 253.5896 | 137.1685 | 181.7562 | 247.8849 | 280.4169 | 258.355 | 89.786 | 109.3954 | 141.4027 | 186.7317 | 234.5896 | 106.3513 | 148.969 | 161.9994 | 159.6885 | 128.6813 | 230.9668 | 171.7609 | 264.1171 | 249.9905 | 187.7968 |  |  |  | 96.9355 | 107.097 | 100.5674 | 202.0861 | 104.5789 | 170.8938 |  | 108.781 | 99.4395 | 102.6436 | 60.4897 | 103.2056 | 114.3755 |  | 239.2898 | 284.3828 | 296.5208 | 420.09 | 568.066 | 542.5154 | 389.6479 | [23 empty] | 101.7651 | 555.2907 | 64.9313 | 261.8363
16:20 | 10433 |  |  | 2.3233 | 33.8986 | 36.9917 | 11.0861 | 12.0097 | 21.9304 | 11.5442 | 1.7158 | 3.1816 | 0.8698 | -0.0284 |  |  |  | -16.5092 | 25.4069 | 39.3574 | 7.7613 |  | 10.242 | 20.2448 | 0.435 | 0.3825 | 1.6185 | 0.8814 | -5.095 | 241.0265 | 237.3194 | 165.0839 | 189.8952 | 150.7155 | 134.0069 | 115.9424 | 201.9413 | 160.5853 | 222.2121 | 256.599 | 237.2669 | 174.2479 | 172.0611 | 221.6464 | 255.7645 | 267.2401 |  |  | 159.5154 |  | 309.2768 | 118.6701 | 158.0287 | 212.3465 | 240.4843 | 220.0155 | 204.8089 | 175.294 | 231.2336 | 262.6854 | 248.3817 | 181.0699 | 97.9382 | 131.1948 | 170.4655 | 207.5426 | 170.3063 | 205.3283 | 186.2913 | 364.05 | 122.153 | 175.0099 | 236.0573 | 269.2934 | 300.3564 | 117.2245 | 156.8985 | 204.9633 | 229.9375 | 221.8151 | 84.559 | 97.1751 | 130.0205 | 172.995 | 210.9221 | 168.3318 |  | 151.3661 | 314.8117 |  | 115.9906 | 157.8088 | 213.4007 | 246.8213 | 237.4342 | 142.1042 | 175.972 | 228.2144 | 250.7233 | 224.6532 | 96.5093 | 108.0898 | 133.2523 | 175.7315 | 220.985 | 252.8768 | 148.2882 | 140.8325 | 134.4798 | 144.2107 | 191.3933 | 240.5825 | 263.4528 | 243.2147 |  | 184.5051 |  |  | 96.9892 | 101.6475 | 187.0989 | 96.3648 | 200.5539 | 107.618 | 39.949 | 40.833 | 36.2347 | 36.9065 | 35.2727 | 38.9746 | 32.5622 | 36.3966 | 92.9863 | 113.4268 | 106.8319 | 92.992 | 248.0161 |  |  | 162.8734 |  | 146.9281 | 101.5834 | 135.0946 | 100.8939 | 210.0844 | 173.7194 | 263.9949 | 246.5198 | 253.9373 | 205.2662 | 251.141 | 280.8564 | 292.8128 | 274.5333 | 165.566 | 139.0886 | 188.2653 | 159.8029 | 193.136 | 163.633 | 223.3065 | 132.3849 | 240.7263 | 208.7004 | 195.1745 | 270.3808 |  | 196.8644 | 97.959 | 131.9047 | 176.3484 | 216.4985 | 165.2605 | 188.3912 | 157.1441 |  | 146.4214 | 173.3014 | 237.9902 | 273.1423 | 258.8739 | 117.9994 | 167.1282 | 233.1172 | 271.6487 | 260.3865 | 87.0569 | 98.9339 | 128.5462 | 174.8337 | 220.5604 | 146.8899 | 200.0144 | 131.3428 | 183.5903 | 139.1163 | 125.018 | 167.9011 | 225.8156 | 263.6765 | 253.5699 | 137.1646 | 181.7575 | 247.8676 | 280.3917 | 258.3241 | 89.7816 | 109.3892 | 141.3902 | 186.7115 | 234.5755 | 106.3438 | 148.9506 | 161.9825 | 159.6718 | 128.6733 | 230.9499 | 171.7527 | 264.0749 | 249.9537 | 187.8019 |  |  |  | 96.9188 | 107.0798 | 100.5491 | 202.0674 | 104.5657 | 170.8745 |  | 108.7653 | 99.4259 | 102.6197 | 60.4946 | 103.1783 | 114.3807 |  | 239.2356 | 284.3184 | 296.458 | 419.7334 | 567.8266 | 541.6582 | 389.1214 | [23 empty] | 101.7494 | 554.7424 | 64.8862 | 261.777
16:20 | 10434 |  |  | 2.3007 | 33.9567 | 36.8618 | 11.0982 | 11.9548 | 22.013 | 11.6486 | 1.7155 | 3.182 | 0.8724 | -0.0289 |  |  |  | -16.5058 | 25.3786 | 39.3995 | 7.7069 |  | 10.2678 | 20.2718 | 0.4353 | 0.3862 | 1.6222 | 0.8825 | -6.0966 | 241.0043 | 237.2944 | 165.0755 | 189.8847 | 150.7074 | 134.0039 | 115.9407 | 201.9264 | 160.576 | 222.1895 | 256.5707 | 237.2392 | 174.2434 | 172.0667 | 221.4846 | 255.7525 | 267.2129 |  |  | 159.504 |  | 309.2231 | 118.6621 | 158.0197 | 212.3291 | 240.4613 | 219.9928 | 204.7936 | 175.3018 | 231.2114 | 262.6652 | 248.3517 | 181.0628 | 97.9356 | 131.1876 | 170.4635 | 207.5297 | 170.287 | 205.3035 | 186.2727 | 363.9904 | 122.1529 | 175.0092 | 236.0472 | 269.2721 | 300.3202 | 117.231 | 156.8994 | 204.9544 | 229.9261 | 221.7985 | 84.5584 | 97.1759 | 130.0262 | 172.9931 | 210.9029 | 168.3176 |  | 151.3528 | 314.7656 |  | 115.9927 | 157.8103 | 213.3829 | 246.8017 | 237.4137 | 142.1095 | 175.9665 | 228.2097 | 250.6967 | 224.6235 | 96.5142 | 108.0855 | 133.2441 | 175.7289 | 220.9617 | 252.8454 | 148.2753 | 140.8151 | 134.4684 | 144.2142 | 191.389 | 240.5657 | 263.4293 | 243.1812 |  | 184.4893 |  |  | 96.9836 | 101.637 | 187.0887 | 96.352 | 200.5553 | 107.6204 | 39.8676 | 40.7957 | 36.5664 | 36.8083 | 35.3565 | 38.8951 | 32.1824 | 36.5326 | 92.9789 | 113.4207 | 106.8235 | 92.993 | 247.9875 |  |  | 162.8589 |  | 146.9167 | 101.5829 | 135.0859 | 100.8889 | 210.0744 | 173.7126 | 263.9641 | 246.4883 | 253.9063 | 205.2625 | 251.1275 | 280.8429 | 292.7906 | 274.4983 | 165.5545 | 139.0731 | 188.5096 | 159.7841 | 193.1273 | 163.6335 | 223.296 | 132.3884 | 240.7042 | 208.689 | 195.1715 | 270.3535 |  | 196.8625 | 97.9605 | 131.9119 | 176.3487 | 216.4939 | 165.2361 | 188.365 | 157.1325 |  | 146.4277 | 173.3073 | 237.9791 | 273.1198 | 258.8587 | 118.0012 | 167.1339 | 233.1032 | 271.6184 | 260.3607 | 87.0545 | 98.9372 | 128.5515 | 174.8335 | 220.549 | 146.8716 | 199.9949 | 131.3442 | 183.613 | 139.109 | 125.0255 | 167.9036 | 225.8057 | 263.6526 | 253.5494 | 137.1626 | 181.7581 | 247.8495 | 280.3736 | 258.2929 | 89.782 | 109.3791 | 141.3882 | 186.7057 | 234.544 | 106.334 | 148.9356 | 161.9709 | 159.6596 | 128.6685 | 230.9429 | 171.7423 | 264.0431 | 249.9244 | 187.8033 |  |  |  | 96.9115 | 107.0684 | 100.5333 | 202.0546 | 104.5544 | 170.8651 |  | 108.7491 | 99.4162 | 102.6132 | 60.4914 | 103.1607 | 114.387 |  | 239.2029 | 284.2445 | 296.38 | 419.8017 | 567.8909 | 542.4661 | 389.4251 | [23 empty] | 101.739 | 555.1785 | 64.9058 | 261.7237
16:20 | 10435 |  |  | 2.4101 | 33.9718 | 37.0005 | 11.2338 | 12.0045 | 22.0359 | 11.733 | 1.7144 | 3.185 | 0.8684 | -0.0284 |  |  |  | -16.4686 | 25.3878 | 39.3966 | 7.7323 |  | 10.2281 | 20.2529 | 0.4351 | 0.3869 | 1.6201 | 0.8809 | -5.8727 | 240.9855 | 237.2769 | 165.0657 | 189.8749 | 150.7017 | 133.9961 | 115.9381 | 201.9196 | 160.5749 | 222.1831 | 256.5441 | 237.213 | 174.2524 | 172.0547 | 221.3086 | 255.7239 | 267.1738 |  |  | 159.4906 |  | 309.1819 | 118.6519 | 158.0168 | 212.3162 | 240.4377 | 219.9709 | 204.7837 | 175.304 | 231.1887 | 262.6465 | 248.3259 | 181.0529 | 97.9309 | 131.1867 | 170.4544 | 207.5126 | 170.2652 | 205.2769 | 186.2472 | 363.9279 | 122.1498 | 175.0123 | 236.0418 | 269.239 | 300.6848 | 117.2279 | 156.8893 | 204.9411 | 229.897 | 221.7718 | 84.5484 | 97.1741 | 130.0261 | 172.9878 | 210.8822 | 168.2867 |  | 151.3379 | 314.7155 |  | 115.9891 | 157.8034 | 213.3729 | 246.7737 | 237.3824 | 142.1073 | 175.9575 | 228.1961 | 250.668 | 224.5888 | 96.514 | 108.0829 | 133.2395 | 175.7206 | 220.9412 | 252.8087 | 148.2636 | 140.8036 | 134.4545 | 144.2163 | 191.3846 | 240.5432 | 263.4018 | 243.1536 |  | 184.4679 |  |  | 96.9706 | 101.6206 | 187.0505 | 96.2895 | 200.5522 | 107.6066 | 39.7718 | 40.6588 | 36.7543 | 36.7398 | 35.6043 | 38.7407 | 32.0279 | 36.6084 | 92.9588 | 113.4049 | 106.8138 | 92.9842 | 247.9545 |  |  | 162.845 |  | 146.9039 | 101.5767 | 135.0734 | 100.8792 | 210.0596 | 173.7157 | 263.9314 | 246.4603 | 253.878 | 205.2563 | 251.1153 | 280.8195 | 292.7686 | 274.466 | 165.5679 | 139.0625 | 188.747 | 159.7685 | 193.1257 | 163.6334 | 223.2836 | 132.3877 | 240.6793 | 208.6753 | 195.1732 | 270.3278 |  | 196.8625 | 97.9518 | 131.9122 | 176.3446 | 216.4853 | 165.2147 | 188.3343 | 157.1174 |  | 146.4269 | 173.3065 | 237.96 | 273.0967 | 258.8352 | 118.0062 | 167.1447 | 233.0891 | 271.5989 | 260.3349 | 87.0512 | 98.9455 | 128.5633 | 174.84 | 220.5339 | 146.8482 | 199.9784 | 131.3466 | 183.6412 | 139.0982 | 125.0278 | 167.9097 | 225.7931 | 263.627 | 253.5204 | 137.1612 | 181.7539 | 247.8343 | 280.346 | 258.2695 | 89.7855 | 109.3808 | 141.3889 | 186.7055 | 234.521 | 106.3218 | 148.9182 | 161.9491 | 159.6434 | 128.6644 | 230.9355 | 171.7492 | 264.0244 | 249.8951 | 187.7976 |  |  |  | 96.9031 | 107.0591 | 100.5169 | 202.0423 | 104.5382 | 170.8779 |  | 108.7373 | 99.4133 | 102.6002 | 60.481 | 103.178 | 114.3835 |  | 239.1684 | 284.1637 | 296.311 | 419.671 | 567.8266 | 541.8455 | 389.1837 | [23 empty] | 101.7276 | 554.836 | 65.0756 | 261.666
16:20 | 10436 |  |  | 2.3662 | 33.8859 | 36.9386 | 11.1815 | 12.0378 | 21.9981 | 11.708 | 1.7147 | 3.1864 | 0.8671 | -0.0274 |  |  |  | -16.4178 | 25.3968 | 39.4062 | 7.7622 |  | 10.2764 | 20.3566 | 0.4353 | 0.3841 | 1.6218 | 0.8816 | -5.663 | 240.9541 | 237.2454 | 165.0529 | 189.8553 | 150.6855 | 133.9838 | 115.929 | 201.9021 | 160.5721 | 222.1766 | 256.5113 | 237.1781 | 174.2437 | 172.048 | 221.141 | 255.6862 | 267.133 |  |  | 159.4739 |  | 309.139 | 118.6492 | 158.0214 | 212.3043 | 240.4124 | 219.9468 | 204.7705 | 175.2983 | 231.1784 | 262.6238 | 248.3039 | 181.0529 | 97.9333 | 131.1919 | 170.4467 | 207.4946 | 170.2431 | 205.2521 | 186.2233 | 363.8672 | 122.1476 | 175.0068 | 236.0249 | 269.2052 | 300.6291 | 117.2267 | 156.8804 | 204.9237 | 229.8734 | 221.7467 | 84.5518 | 97.1751 | 130.0314 | 172.9779 | 210.8626 | 168.2626 |  | 151.3228 | 314.6577 |  | 115.9968 | 157.8126 | 213.375 | 246.7496 | 237.3551 | 142.111 | 175.9588 | 228.1759 | 250.6455 | 224.5642 | 96.5294 | 108.0901 | 133.2467 | 175.7211 | 220.929 | 252.7803 | 148.2518 | 140.7858 | 134.4484 | 144.2086 | 191.3809 | 240.5347 | 263.3835 | 243.1347 |  | 184.4561 |  |  | 96.9633 | 101.6134 | 187.0286 | 96.2609 | 200.5482 | 107.598 | 39.6843 | 40.4618 | 36.5925 | 36.7022 | 35.8185 | 38.7265 | 31.8807 | 36.548 | 92.9472 | 113.3849 | 106.7979 | 92.9683 | 247.9263 |  |  | 162.839 |  | 146.9052 | 101.5758 | 135.0689 | 100.8777 | 210.0657 | 173.7284 | 263.9067 | 246.4326 | 253.8514 | 205.2303 | 251.1035 | 280.8093 | 292.7504 | 274.4371 | 165.5925 | 139.0561 | 188.7448 | 159.7511 | 193.1347 | 163.6434 | 223.2738 | 132.3904 | 240.6633 | 208.6676 | 195.1654 | 270.2984 |  | 196.8419 | 97.9488 | 131.9087 | 176.3392 | 216.4621 | 165.1864 | 188.3046 | 157.0947 |  | 146.4242 | 173.2984 | 237.9344 | 273.0643 | 258.802 | 118.0069 | 167.1408 | 233.075 | 271.568 | 260.3037 | 87.047 | 98.9492 | 128.5691 | 174.8414 | 220.5137 | 146.8179 | 199.9609 | 131.3476 | 183.6296 | 139.0881 | 125.0286 | 167.9137 | 225.7883 | 263.6004 | 253.4919 | 137.1593 | 181.7547 | 247.8236 | 280.3086 | 258.2454 | 89.7862 | 109.3857 | 141.3943 | 186.7066 | 234.5044 | 106.3049 | 148.9057 | 161.9296 | 159.6281 | 128.6755 | 230.9275 | 171.7595 | 264.0075 | 249.8668 | 187.7962 |  |  |  | 96.8974 | 107.0505 | 100.4987 | 202.0265 | 104.5236 | 170.8989 |  | 108.7247 | 99.4054 | 102.5875 | 60.497 | 103.2057 | 114.3968 |  | 239.1388 | 284.1161 | 296.2431 | 419.6652 | 567.7622 | 542.0366 | 389.0671 | [23 empty] | 101.7176 | 554.8994 | 65.069 | 261.6275
16:20 | 10437 |  |  | 2.3521 | 33.9006 | 36.9741 | 11.1586 | 12.0282 | 22.0075 | 11.6523 | 1.7135 | 3.1866 | 0.8688 | -0.029 |  |  |  | -16.411 | 25.3533 | 39.3306 | 7.7494 |  | 10.2334 | 20.3149 | 0.4354 | 0.3871 | 1.6204 | 0.8817 | -6.7466 | 240.9274 | 237.2232 | 165.0455 | 189.8452 | 150.6791 | 133.977 | 115.9252 | 201.8907 | 160.5803 | 222.1621 | 256.4979 | 237.1536 | 174.2356 | 172.0568 | 220.989 | 255.6699 | 267.1123 |  |  | 159.4608 |  | 309.0874 | 118.6509 | 158.0216 | 212.2938 | 240.3887 | 219.9232 | 204.7565 | 175.2966 | 231.1675 | 262.6085 | 248.2743 | 181.0418 | 97.9323 | 131.1974 | 170.4484 | 207.4807 | 170.2255 | 205.2338 | 186.2053 | 363.8077 | 122.1494 | 174.9985 | 236.0132 | 269.1796 | 300.5579 | 117.2277 | 156.8801 | 204.9105 | 229.8521 | 221.729 | 84.549 | 97.1805 | 130.0286 | 172.973 | 210.8438 | 168.2593 |  | 151.3084 | 314.5991 |  | 116.0012 | 157.8111 | 213.3687 | 246.7274 | 237.3358 | 142.1025 | 175.955 | 228.1515 | 250.6188 | 224.5471 | 96.5443 | 108.0947 | 133.2453 | 175.7226 | 220.9135 | 252.752 | 148.2503 | 140.7691 | 134.444 | 144.2052 | 191.3838 | 240.5288 | 263.3637 | 243.1164 |  | 184.4506 |  |  | 96.9578 | 101.6015 | 187.0083 | 96.2552 | 200.5417 | 107.5867 | 39.6737 | 40.2859 | 36.5372 | 36.7182 | 35.8471 | 38.7994 | 32.4091 | 36.858 | 92.9487 | 113.3804 | 106.7921 | 92.9678 | 247.9014 |  |  | 162.8295 |  | 146.8975 | 101.5764 | 135.0611 | 100.8837 | 210.0664 | 173.7345 | 263.8846 | 246.4027 | 253.8281 | 205.2151 | 251.094 | 280.8007 | 292.7269 | 274.4062 | 165.5816 | 139.0389 | 188.7066 | 159.7332 | 193.13 | 163.645 | 223.267 | 132.3887 | 240.6435 | 208.6545 | 195.1565 | 270.2635 |  | 196.8274 | 97.9515 | 131.9088 | 176.3382 | 216.4431 | 165.1613 | 188.2733 | 157.0805 |  | 146.4212 | 173.2986 | 237.9149 | 273.0407 | 258.7717 | 118.0089 | 167.1359 | 233.0609 | 271.5263 | 260.2791 | 87.0473 | 98.9401 | 128.5723 | 174.8296 | 220.4964 | 146.7845 | 199.9347 | 131.3404 | 183.5934 | 139.0914 | 125.0262 | 167.9094 | 225.7769 | 263.5692 | 253.4677 | 137.1542 | 181.7576 | 247.7989 | 280.2778 | 258.2156 | 89.7868 | 109.3801 | 141.4034 | 186.7127 | 234.4803 | 106.2887 | 148.891 | 161.9186 | 159.616 | 128.688 | 230.9105 | 171.7569 | 263.9832 | 249.8466 | 187.796 |  |  |  | 96.892 | 107.0419 | 100.4889 | 202.0084 | 104.5138 | 170.8973 |  | 108.7187 | 99.4003 | 102.5856 | 60.4932 | 103.2336 | 114.3882 |  | 239.0991 | 284.0856 | 296.1657 | 419.7244 | 567.7903 | 542.3052 | 389.4781 | [23 empty] | 101.7108 | 555.0478 | 64.9932 | 261.5924
16:20 | 10438 |  |  | 2.3473 | 33.9076 | 37.0711 | 11.1718 | 11.9829 | 22.0162 | 11.5595 | 1.7114 | 3.1892 | 0.8695 | -0.0295 |  |  |  | -16.4 | 25.4051 | 39.3336 | 7.7057 |  | 10.3294 | 20.3286 | 0.434 | 0.3848 | 1.6154 | 0.8801 | -4.5494 | 240.9009 | 237.2016 | 165.033 | 189.8288 | 150.6724 | 133.9677 | 115.9159 | 201.8758 | 160.5825 | 222.1404 | 256.4812 | 237.131 | 174.2245 | 172.0574 | 220.8318 | 255.6534 | 267.1069 |  |  | 159.4504 |  | 309.0452 | 118.6481 | 158.0245 | 212.2844 | 240.3717 | 219.9034 | 204.7432 | 175.2909 | 231.1546 | 262.5846 | 248.2414 | 181.0323 | 97.9305 | 131.2079 | 170.449 | 207.4662 | 170.2067 | 205.2136 | 186.1868 | 363.7454 | 122.1546 | 175.0024 | 236.0039 | 269.1627 | 300.5623 | 117.2294 | 156.881 | 204.904 | 229.8266 | 221.7068 | 84.5456 | 97.1801 | 130.0338 | 172.9753 | 210.8293 | 168.2505 |  | 151.2883 | 314.5485 |  | 116.0034 | 157.8047 | 213.3497 | 246.7043 | 237.3152 | 142.0856 | 175.9419 | 228.1379 | 250.5873 | 224.52 | 96.538 | 108.0891 | 133.2449 | 175.7135 | 220.8873 | 252.7217 | 148.2409 | 140.7586 | 134.4325 | 144.2063 | 191.386 | 240.5181 | 263.34 | 243.0963 |  | 184.4377 |  |  | 96.9382 | 101.5834 | 186.9842 | 96.2523 | 200.5119 | 107.5644 | 39.7769 | 40.2253 | 36.8515 | 36.6719 | 35.868 | 38.9925 | 33.2108 | 37.0098 | 92.9481 | 113.3786 | 106.7872 | 92.9668 | 247.8696 |  |  | 162.813 |  | 146.8811 | 101.5706 | 135.0517 | 100.8845 | 210.0407 | 173.7282 | 263.8521 | 246.3752 | 253.7967 | 205.1836 | 251.0802 | 280.7799 | 292.7046 | 274.38 | 165.5733 | 139.0212 | 188.6686 | 159.7137 | 193.1156 | 163.6457 | 223.2539 | 132.3819 | 240.6156 | 208.6426 | 195.1605 | 270.2327 |  | 196.8237 | 97.9468 | 131.9086 | 176.3296 | 216.4352 | 165.1353 | 188.2481 | 157.0637 |  | 146.4111 | 173.3011 | 237.9028 | 273.0175 | 258.7466 | 118.0166 | 167.1392 | 233.0527 | 271.5021 | 260.2554 | 87.0521 | 98.9421 | 128.5825 | 174.8341 | 220.4847 | 146.7681 | 199.9119 | 131.3369 | 183.5662 | 139.0684 | 125.0271 | 167.9059 | 225.7629 | 263.541 | 253.4387 | 137.1417 | 181.7575 | 247.767 | 280.2444 | 258.1692 | 89.7772 | 109.3699 | 141.3972 | 186.6964 | 234.4408 | 106.2718 | 148.878 | 161.9021 | 159.6002 | 128.6807 | 230.8821 | 171.7513 | 263.9631 | 249.8271 | 187.7861 |  |  |  | 96.8793 | 107.0314 | 100.4803 | 201.9988 | 104.5025 | 170.8738 |  | 108.7094 | 99.3962 | 102.5778 | 60.4918 | 103.2455 | 114.3844 |  | 239.069 | 284.0226 | 296.0988 | 419.6652 | 567.6376 | 541.6622 | 388.9425 | [23 empty] | 101.6995 | 554.6499 | 65.0276 | 261.5458
16:20 | 10439 |  |  | 2.3973 | 34.0142 | 37.0203 | 11.2456 | 12.0292 | 22.0167 | 11.6596 | 1.7103 | 3.188 | 0.8662 | -0.0291 |  |  |  | -16.365 | 25.3926 | 39.5201 | 7.6975 |  | 10.3376 | 20.3732 | 0.4351 | 0.3871 | 1.6176 | 0.8804 | -6.021 | 240.8722 | 237.1717 | 165.0217 | 189.8092 | 150.6543 | 133.9569 | 115.907 | 201.8465 | 160.5804 | 222.1202 | 256.4512 | 237.1011 | 174.2094 | 172.0388 | 220.6882 | 255.6305 | 267.1095 |  |  | 159.4326 |  | 309.0012 | 118.6253 | 158.026 | 212.2691 | 240.3407 | 219.8801 | 204.727 | 175.2847 | 231.1389 | 262.5531 | 248.2181 | 181.0308 | 97.9336 | 131.2163 | 170.4471 | 207.4508 | 170.1876 | 205.1901 | 186.168 | 363.6882 | 122.1546 | 175.0075 | 235.9887 | 269.1381 | 300.6958 | 117.2325 | 156.8797 | 204.8918 | 229.8103 | 221.6837 | 84.55 | 97.1788 | 130.0411 | 172.9684 | 210.8072 | 168.2757 |  | 151.2733 | 314.4999 |  | 116.0085 | 157.8162 | 213.3373 | 246.6824 | 237.2933 | 142.09 | 175.9489 | 228.1221 | 250.5629 | 224.4977 | 96.5284 | 108.0865 | 133.25 | 175.7097 | 220.8656 | 252.6967 | 148.2326 | 140.7426 | 134.4206 | 144.2067 | 191.3824 | 240.5024 | 263.3147 | 243.0723 |  | 184.4258 |  |  | 96.9316 | 101.5712 | 186.9906 | 96.2761 | 200.4856 | 107.5719 | 39.9947 | 40.3263 | 37.1247 | 36.7427 | 35.8483 | 39.2847 | 33.3979 | 36.8835 | 92.9372 | 113.3596 | 106.7683 | 92.9534 | 247.8435 |  |  | 162.8008 |  | 146.8774 | 101.5662 | 135.0515 | 100.8804 | 210.0282 | 173.7252 | 263.8171 | 246.3488 | 253.7648 | 205.1407 | 251.068 | 280.7677 | 292.6949 | 274.3489 | 165.5816 | 139.0119 | 188.6613 | 159.6957 | 193.1015 | 163.6517 | 223.2416 | 132.3762 | 240.5881 | 208.6291 | 195.173 | 270.2131 |  | 196.821 | 97.9469 | 131.9165 | 176.3254 | 216.4188 | 165.1068 | 188.2227 | 157.0396 |  | 146.4098 | 173.2963 | 237.9026 | 272.9942 | 258.7176 | 118.0194 | 167.1335 | 233.0366 | 271.4761 | 260.2278 | 87.0432 | 98.9389 | 128.5758 | 174.8339 | 220.4669 | 146.7476 | 199.8934 | 131.3293 | 183.5289 | 139.038 | 125.0395 | 167.9054 | 225.754 | 263.5206 | 253.4126 | 137.135 | 181.7508 | 247.7474 | 280.2156 | 258.1354 | 89.7683 | 109.3653 | 141.3973 | 186.6802 | 234.4061 | 106.2615 | 148.8616 | 161.881 | 159.5832 | 128.6767 | 230.8686 | 171.7557 | 263.942 | 249.8027 | 187.7556 |  |  |  | 96.8681 | 107.0159 | 100.468 | 201.9926 | 104.485 | 170.8315 |  | 108.6974 | 99.383 | 102.5632 | 60.487 | 103.2793 | 114.3828 |  | 239.044 | 283.9618 | 296.0342 | 419.4157 | 567.5129 | 541.787 | 388.9425 | [23 empty] | 101.6873 | 554.65 | 65.2017 | 261.5029
16:20 | 10440 |  |  | 2.42 | 34.0288 | 37.0202 | 11.3038 | 11.963 | 22.0579 | 11.5917 | 1.7091 | 3.1876 | 0.8685 | -0.0295 |  |  |  | -16.2555 | 25.5072 | 39.4369 | 7.7424 |  | 10.3569 | 20.2536 | 0.4344 | 0.3858 | 1.6169 | 0.8813 | -5.8031 | 240.8473 | 237.1467 | 165.0105 | 189.8017 | 150.6457 | 133.953 | 115.9073 | 201.8233 | 160.5827 | 222.1151 | 256.4252 | 237.0792 | 174.2 | 172.0246 | 220.5473 | 255.6133 | 267.0938 |  |  | 159.4124 |  | 308.9472 | 118.6108 | 158.0218 | 212.2566 | 240.3014 | 219.8557 | 204.7133 | 175.2849 | 231.1263 | 262.5346 | 248.204 | 181.0252 | 97.9345 | 131.2197 | 170.4428 | 207.4436 | 170.1692 | 205.167 | 186.1413 | 363.6288 | 122.1499 | 175.0068 | 235.977 | 269.1132 | 300.4059 | 117.2358 | 156.8808 | 204.8787 | 229.7913 | 221.6669 | 84.5416 | 97.1783 | 130.0361 | 172.9559 | 210.7837 | 168.2855 |  | 151.2591 | 314.4549 |  | 116.0169 | 157.811 | 213.3362 | 246.6573 | 237.2696 | 142.1047 | 175.9553 | 228.1051 | 250.5388 | 224.483 | 96.5266 | 108.091 | 133.2568 | 175.708 | 220.855 | 252.6831 | 148.2267 | 140.7234 | 134.4141 | 144.2155 | 191.3826 | 240.4904 | 263.2912 | 243.0467 |  | 184.4202 |  |  | 96.9242 | 101.5587 | 186.9832 | 96.2799 | 200.4578 | 107.5779 | 40.3415 | 40.3801 | 37.0749 | 36.882 | 35.8629 | 39.4644 | 33.2414 | 36.7213 | 92.9191 | 113.3384 | 106.7494 | 92.9354 | 247.8178 |  |  | 162.7885 |  | 146.8672 | 101.5574 | 135.0445 | 100.8759 | 210.0195 | 173.7336 | 263.7882 | 246.3134 | 253.7384 | 205.1132 | 251.0621 | 280.7656 | 292.6779 | 274.3182 | 165.5797 | 138.9905 | 188.6241 | 159.6713 | 193.0863 | 163.654 | 223.2308 | 132.3687 | 240.5566 | 208.6104 | 195.1752 | 270.1884 |  | 196.8167 | 97.9489 | 131.9259 | 176.3252 | 216.3974 | 165.0851 | 188.1895 | 157.0304 |  | 146.4064 | 173.2918 | 237.8881 | 272.9715 | 258.6802 | 118.018 | 167.1292 | 233.0222 | 271.4504 | 260.2014 | 87.0369 | 98.9332 | 128.5712 | 174.821 | 220.4502 | 146.7262 | 199.8799 | 131.3193 | 183.4989 | 139.0178 | 125.0444 | 167.9046 | 225.7444 | 263.4975 | 253.3846 | 137.1484 | 181.7476 | 247.744 | 280.1917 | 258.1195 | 89.7753 | 109.3665 | 141.4027 | 186.6801 | 234.3882 | 106.2495 | 148.8428 | 161.8575 | 159.5673 | 128.6803 | 230.8709 | 171.7561 | 263.9167 | 249.7818 | 187.7446 |  |  |  | 96.8553 | 106.9922 | 100.4546 | 201.9658 | 104.456 | 170.7871 |  | 108.6747 | 99.369 | 102.5431 | 60.4769 | 103.297 | 114.3796 |  | 238.993 | 283.9009 | 295.9517 | 419.7186 | 567.1649 | 541.9969 | 389.0498 | [23 empty] | 101.6715 | 554.5809 | 65.2281 | 261.447
16:20 | 10441 |  |  | 2.4044 | 34.0148 | 37.052 | 11.4073 | 11.8947 | 22.0145 | 11.614 | 1.7069 | 3.1845 | 0.8685 | -0.0291 |  |  |  | -16.1578 | 25.4915 | 39.4272 | 7.7178 |  | 10.3663 | 20.3674 | 0.4341 | 0.3851 | 1.6159 | 0.8814 | -6.3225 | 240.8264 | 237.1229 | 164.9989 | 189.7875 | 150.6374 | 133.946 | 115.9054 | 201.8122 | 160.5754 | 222.1017 | 256.4005 | 237.0564 | 174.1868 | 172.0292 | 220.4795 | 255.5936 | 267.0589 |  |  | 159.3973 |  | 308.8905 | 118.6098 | 158.0151 | 212.2426 | 240.2804 | 219.8351 | 204.7008 | 175.2822 | 231.1093 | 262.5121 | 248.1773 | 181.0153 | 97.9361 | 131.2223 | 170.4395 | 207.4241 | 170.1544 | 205.143 | 186.1237 | 363.5637 | 122.151 | 175.0034 | 235.9594 | 269.0962 | 299.9002 | 117.2381 | 156.8835 | 204.8711 | 229.7749 | 221.6557 | 84.5399 | 97.1811 | 130.0457 | 172.9608 | 210.7741 | 168.2735 |  | 151.2462 | 314.4094 |  | 116.0229 | 157.8012 | 213.3284 | 246.6293 | 237.2406 | 142.1104 | 175.9489 | 228.0929 | 250.5097 | 224.4557 | 96.523 | 108.0976 | 133.2522 | 175.6988 | 220.8345 | 252.6622 | 148.2177 | 140.7011 | 134.4021 | 144.2131 | 191.3788 | 240.4773 | 263.2618 | 243.0176 |  | 184.4122 |  |  | 96.9139 | 101.5482 | 186.9458 | 96.2627 | 200.4228 | 107.5706 | 40.6147 | 40.4158 | 36.6158 | 36.9376 | 36.1722 | 39.4253 | 33.537 | 36.7115 | 92.9068 | 113.3273 | 106.742 | 92.9305 | 247.7838 |  |  | 162.77 |  | 146.8482 | 101.548 | 135.0316 | 100.8648 | 210.006 | 173.7278 | 263.7541 | 246.271 | 253.7038 | 205.082 | 251.0578 | 280.747 | 292.6527 | 274.2962 | 165.5664 | 138.9743 | 188.5243 | 159.6446 | 193.0641 | 163.6541 | 223.2158 | 132.3575 | 240.5284 | 208.5904 | 195.1735 | 270.1577 |  | 196.8061 | 97.9452 | 131.9269 | 176.3157 | 216.3839 | 165.0636 | 188.1663 | 157.0225 |  | 146.3979 | 173.298 | 237.8769 | 272.9479 | 258.6494 | 118.0234 | 167.137 | 233.0156 | 271.4325 | 260.1699 | 87.0431 | 98.9418 | 128.5805 | 174.8184 | 220.436 | 146.7233 | 199.8758 | 131.3237 | 183.4764 | 138.998 | 125.0447 | 167.9124 | 225.7329 | 263.4675 | 253.3542 | 137.1629 | 181.7529 | 247.7356 | 280.1637 | 258.0933 | 89.7737 | 109.3743 | 141.403 | 186.6877 | 234.3676 | 106.2391 | 148.8256 | 161.8363 | 159.5509 | 128.6751 | 230.8523 | 171.7447 | 263.8943 | 249.7601 | 187.7439 |  |  |  | 96.8491 | 106.9806 | 100.4489 | 201.9438 | 104.4354 | 170.7589 |  | 108.6686 | 99.3656 | 102.5423 | 60.4794 | 103.3224 | 114.3759 |  | 238.964 | 283.8553 | 295.8855 | 419.7482 | 567.8648 | 542.0063 | 388.9438 | [23 empty] | 101.6646 | 554.9355 | 65.2842 | 261.4096
16:20 | 10442 |  |  | 2.386 | 33.9539 | 37.0358 | 11.3974 | 11.9092 | 22.0311 | 11.6265 | 1.7055 | 3.183 | 0.8698 | -0.0295 |  |  |  | -16.077 | 25.5504 | 39.4603 | 7.8178 |  | 10.3672 | 20.3811 | 0.4354 | 0.3935 | 1.62 | 0.8824 | -4.8447 | 240.8094 | 237.1031 | 164.9977 | 189.7672 | 150.6318 | 133.9357 | 115.8993 | 201.8052 | 160.5728 | 222.0906 | 256.3714 | 237.037 | 174.175 | 172.032 | 220.5058 | 255.5742 | 267.027 |  |  | 159.3831 |  | 308.8414 | 118.6077 | 158.0194 | 212.2346 | 240.2644 | 219.8154 | 204.6835 | 175.2815 | 231.0864 | 262.4827 | 248.1447 | 181.005 | 97.9364 | 131.2254 | 170.4384 | 207.4055 | 170.1384 | 205.1175 | 186.1044 | 363.505 | 122.1529 | 175.0023 | 235.9437 | 269.0748 | 300.0388 | 117.2483 | 156.8855 | 204.8596 | 229.7564 | 221.6399 | 84.5541 | 97.1914 | 130.0638 | 172.9692 | 210.7666 | 168.2596 |  | 151.2363 | 314.361 |  | 116.0279 | 157.8055 | 213.3171 | 246.6068 | 237.2236 | 142.1052 | 175.944 | 228.0743 | 250.4855 | 224.4243 | 96.5235 | 108.1003 | 133.2475 | 175.6967 | 220.8151 | 252.6291 | 148.2119 | 140.6837 | 134.3919 | 144.2102 | 191.3804 | 240.4614 | 263.2397 | 242.9945 |  | 184.3965 |  |  | 96.9055 | 101.5358 | 186.9191 | 96.2577 | 200.3934 | 107.5642 | 40.6948 | 40.5018 | 36.335 | 37.1267 | 36.4374 | 39.3462 | 34.3445 | 36.9597 | 92.8873 | 113.3184 | 106.7382 | 92.9281 | 247.7566 |  |  | 162.7585 |  | 146.8303 | 101.5463 | 135.0153 | 100.8519 | 209.9874 | 173.7227 | 263.7281 | 246.2335 | 253.6753 | 205.0678 | 251.0494 | 280.724 | 292.6301 | 274.265 | 165.5763 | 138.9603 | 188.4422 | 159.6219 | 193.0437 | 163.6558 | 223.2006 | 132.3457 | 240.5074 | 208.5727 | 195.1701 | 270.1294 |  | 196.7911 | 97.9431 | 131.9265 | 176.311 | 216.367 | 165.039 | 188.1425 | 156.9987 |  | 146.394 | 173.3098 | 237.8736 | 272.9301 | 258.625 | 118.031 | 167.1357 | 232.9989 | 271.4032 | 260.1417 | 87.0416 | 98.9357 | 128.5892 | 174.8215 | 220.4204 | 146.7192 | 199.8644 | 131.3303 | 183.4617 | 138.9638 | 125.0502 | 167.9194 | 225.7276 | 263.4459 | 253.333 | 137.1604 | 181.7611 | 247.7203 | 280.1401 | 258.0642 | 89.766 | 109.3761 | 141.3972 | 186.6806 | 234.3483 | 106.2341 | 148.8077 | 161.8112 | 159.5298 | 128.6783 | 230.8335 | 171.742 | 263.8686 | 249.7269 | 187.7245 |  |  |  | 96.8398 | 106.9721 | 100.4425 | 201.943 | 104.4204 | 170.7637 |  | 108.6495 | 99.3516 | 102.5384 | 60.4814 | 103.3049 | 114.3755 |  | 238.9382 | 283.793 | 295.8126 | 419.9711 | 568.1929 | 542.5118 | 389.2661 | [23 empty] | 101.6544 | 555.3523 | 65.3519 | 261.3656
16:20 | 10443 |  |  | 2.4031 | 34.05 | 37.2402 | 11.5465 | 11.8864 | 22.0453 | 11.6017 | 1.7044 | 3.1832 | 0.8662 | -0.0298 |  |  |  | -16.1668 | 25.5287 | 39.4375 | 7.7576 |  | 10.3739 | 20.3924 | 0.4343 | 0.3878 | 1.6178 | 0.8826 | -5.4085 | 240.7816 | 237.0788 | 164.9892 | 189.7521 | 150.6252 | 133.9298 | 115.8891 | 201.7884 | 160.5762 | 222.082 | 256.3382 | 237.0114 | 174.1667 | 172.0378 | 220.4052 | 255.5701 | 266.9995 |  |  | 159.3782 |  | 308.8018 | 118.6044 | 158.0288 | 212.2317 | 240.247 | 219.7986 | 204.6706 | 175.2876 | 231.0769 | 262.4563 | 248.1161 | 180.997 | 97.9332 | 131.2256 | 170.4333 | 207.3888 | 170.1137 | 205.0908 | 186.0757 | 363.4439 | 122.1539 | 174.995 | 235.9295 | 269.0409 | 300.2892 | 117.2474 | 156.8764 | 204.8388 | 229.723 | 221.6059 | 84.5431 | 97.1934 | 130.0555 | 172.9484 | 210.7355 | 168.2241 |  | 151.2132 | 314.2983 |  | 116.0397 | 157.8095 | 213.31 | 246.586 | 237.2052 | 142.1058 | 175.9414 | 228.063 | 250.4572 | 224.3996 | 96.5218 | 108.0973 | 133.2504 | 175.6983 | 220.8054 | 252.5998 | 148.2028 | 140.6696 | 134.3803 | 144.2128 | 191.3841 | 240.4457 | 263.2194 | 242.9754 |  | 184.3784 |  |  | 96.8932 | 101.5219 | 186.9124 | 96.2434 | 200.3735 | 107.5734 | 40.6844 | 40.5878 | 36.52 | 37.4488 | 36.6147 | 39.2574 | 34.6951 | 37.076 | 92.8729 | 113.3046 | 106.7253 | 92.919 | 247.7386 |  |  | 162.7468 |  | 146.8178 | 101.5381 | 135.0015 | 100.8497 | 209.9667 | 173.729 | 263.7077 | 246.2021 | 253.6486 | 205.0564 | 251.0387 | 280.7133 | 292.6169 | 274.2312 | 165.5687 | 138.9473 | 188.385 | 159.5983 | 193.0339 | 163.6583 | 223.1968 | 132.3382 | 240.4854 | 208.5588 | 195.1673 | 270.109 |  | 196.775 | 97.9446 | 131.9326 | 176.3148 | 216.3571 | 165.0189 | 188.1198 | 156.9811 |  | 146.3992 | 173.3113 | 237.8644 | 272.9231 | 258.6048 | 118.0309 | 167.1361 | 232.9834 | 271.3764 | 260.1112 | 87.0399 | 98.9329 | 128.5896 | 174.8182 | 220.4041 | 146.7027 | 199.8428 | 131.3208 | 183.4755 | 138.9233 | 125.0528 | 167.92 | 225.7231 | 263.426 | 253.3076 | 137.1528 | 181.7557 | 247.7025 | 280.1144 | 258.0403 | 89.7628 | 109.377 | 141.3859 | 186.6693 | 234.3403 | 106.2185 | 148.7974 | 161.7873 | 159.5142 | 128.6935 | 230.8346 | 171.7458 | 263.8362 | 249.6872 | 187.7244 |  |  |  | 96.8247 | 106.952 | 100.4302 | 201.9272 | 104.3832 | 170.7685 |  | 108.6386 | 99.339 | 102.5227 | 60.484 | 103.3009 | 114.3822 |  | 238.9171 | 283.7449 | 295.76 | 419.4986 | 567.553 | 542.256 | 389.193 | [23 empty] | 101.6403 | 554.9045 | 65.429 | 261.331
16:20 | 10444 |  |  | 2.4377 | 34.1068 | 37.0901 | 11.5462 | 11.8998 | 22.0786 | 11.586 | 1.7025 | 3.1849 | 0.8681 | -0.0301 |  |  |  | -15.9989 | 25.5696 | 39.5031 | 7.8095 |  | 10.3522 | 20.3691 | 0.4356 | 0.393 | 1.6185 | 0.8825 | -5.2202 | 240.7484 | 237.0462 | 164.9716 | 189.735 | 150.6077 | 133.9205 | 115.8786 | 201.7746 | 160.5716 | 222.0599 | 256.3072 | 236.9734 | 174.1577 | 172.0378 | 220.3081 | 255.5446 | 266.9644 |  |  | 159.3687 |  | 308.7599 | 118.6005 | 158.0258 | 212.2116 | 240.2197 | 219.7733 | 204.6528 | 175.2931 | 231.0699 | 262.4363 | 248.087 | 180.9828 | 97.9341 | 131.2302 | 170.4283 | 207.3715 | 170.0964 | 205.0695 | 186.0567 | 363.3813 | 122.1599 | 174.9945 | 235.9249 | 269.006 | 300.3308 | 117.2408 | 156.87 | 204.8255 | 229.6985 | 221.5873 | 84.5359 | 97.2036 | 130.0534 | 172.9392 | 210.7272 | 168.2227 |  | 151.1951 | 314.2404 |  | 116.0423 | 157.8099 | 213.2999 | 246.5655 | 237.1825 | 142.1181 | 175.9406 | 228.0559 | 250.4321 | 224.3768 | 96.515 | 108.0946 | 133.248 | 175.6898 | 220.7805 | 252.5746 | 148.196 | 140.6564 | 134.3721 | 144.2216 | 191.3815 | 240.4404 | 263.1978 | 242.9591 |  | 184.366 |  |  | 96.8818 | 101.5068 | 186.8953 | 96.202 | 200.3324 | 107.5685 | 40.7425 | 40.7086 | 36.708 | 37.4683 | 36.8476 | 39.1916 | 34.4945 | 36.8925 | 92.8635 | 113.2937 | 106.7091 | 92.9109 | 247.712 |  |  | 162.7313 |  | 146.8096 | 101.5336 | 134.9942 | 100.8465 | 209.9568 | 173.7307 | 263.6789 | 246.1755 | 253.6203 | 205.0533 | 251.0237 | 280.7022 | 292.603 | 274.2067 | 165.5443 | 138.9462 | 188.2963 | 159.5738 | 193.0244 | 163.6667 | 223.1993 | 132.3373 | 240.4644 | 208.5606 | 195.1739 | 270.09 |  | 196.7505 | 97.9491 | 131.9344 | 176.3188 | 216.3466 | 164.9971 | 188.0956 | 156.9744 |  | 146.3994 | 173.3163 | 237.861 | 272.8996 | 258.5777 | 118.0267 | 167.1391 | 232.973 | 271.3538 | 260.0836 | 87.0455 | 98.9307 | 128.5908 | 174.8106 | 220.385 | 146.6864 | 199.8174 | 131.306 | 183.4615 | 138.891 | 125.0545 | 167.9254 | 225.7112 | 263.4031 | 253.2797 | 137.1442 | 181.7452 | 247.683 | 280.0798 | 258.0148 | 89.7603 | 109.3905 | 141.41 | 186.6849 | 234.3244 | 106.2018 | 148.7832 | 161.7761 | 159.51 | 128.7123 | 230.8322 | 171.758 | 263.8082 | 249.6592 | 187.7415 |  |  |  | 96.8204 | 106.9343 | 100.424 | 201.9103 | 104.359 | 170.747 |  | 108.6148 | 99.3303 | 102.5034 | 60.4738 | 103.2935 | 114.381 |  | 238.8932 | 283.6773 | 295.7011 | 419.6768 | 567.7038 | 541.9665 | 389.1758 | [23 empty] | 101.627 | 554.8352 | 65.5049 | 261.2853
16:20 | 10445 |  |  | 2.4977 | 34.1211 | 37.1429 | 11.4686 | 11.9148 | 22.1515 | 11.6559 | 1.7011 | 3.1864 | 0.8703 | -0.0278 |  |  |  | -16.079 | 25.6532 | 39.6149 | 7.8083 |  | 10.3902 | 20.4405 | 0.4347 | 0.3904 | 1.6162 | 0.8822 | -6.1912 | 240.7286 | 237.0219 | 164.9572 | 189.7209 | 150.5949 | 133.9089 | 115.8754 | 201.7663 | 160.5669 | 222.0485 | 256.2849 | 236.9519 | 174.1462 | 172.0278 | 220.3158 | 255.5092 | 266.9349 |  |  | 159.347 |  | 308.7126 | 118.5969 | 158.0193 | 212.1912 | 240.196 | 219.7447 | 204.633 | 175.2836 | 231.0551 | 262.417 | 248.0487 | 180.9733 | 97.9311 | 131.2357 | 170.4258 | 207.3622 | 170.0807 | 205.0482 | 186.0408 | 363.319 | 122.1627 | 175.0016 | 235.9179 | 268.9822 | 300.3948 | 117.2383 | 156.8637 | 204.8097 | 229.6774 | 221.5694 | 84.5413 | 97.2111 | 130.0579 | 172.9353 | 210.7183 | 168.2404 |  | 151.1833 | 314.1904 |  | 116.0432 | 157.8129 | 213.291 | 246.543 | 237.162 | 142.1281 | 175.9414 | 228.0406 | 250.4123 | 224.3547 | 96.5204 | 108.0941 | 133.2488 | 175.6769 | 220.757 | 252.5439 | 148.1904 | 140.6457 | 134.3627 | 144.2321 | 191.3849 | 240.4381 | 263.1823 | 242.9402 |  | 184.3489 |  |  | 96.8743 | 101.488 | 186.8566 | 96.1595 | 200.2848 | 107.5446 | 40.7969 | 40.8137 | 36.9977 | 37.0284 | 36.6955 | 39.2216 | 34.6811 | 36.5174 | 92.8458 | 113.286 | 106.6957 | 92.8928 | 247.6848 |  |  | 162.721 |  | 146.803 | 101.5324 | 134.9925 | 100.8414 | 209.9479 | 173.7343 | 263.6488 | 246.1481 | 253.6017 | 205.058 | 251.0054 | 280.6828 | 292.5773 | 274.1726 | 165.5561 | 138.9256 | 188.2138 | 159.5474 | 193.0038 | 163.673 | 223.1762 | 132.3235 | 240.4379 | 208.5435 | 195.163 | 270.0656 |  | 196.7212 | 97.9505 | 131.9336 | 176.3175 | 216.3315 | 164.9704 | 188.0649 | 156.9581 |  | 146.3889 | 173.3202 | 237.8441 | 272.8634 | 258.5447 | 118.0342 | 167.1322 | 232.9659 | 271.3258 | 260.0608 | 87.0523 | 98.9285 | 128.5978 | 174.8054 | 220.3666 | 146.6797 | 199.7958 | 131.3011 | 183.4406 | 138.8548 | 125.0573 | 167.9371 | 225.6988 | 263.38 | 253.2537 | 137.1465 | 181.7468 | 247.6742 | 280.0477 | 257.9924 | 89.765 | 109.4015 | 141.4345 | 186.7017 | 234.2976 | 106.1928 | 148.7674 | 161.7608 | 159.4987 | 128.7221 | 230.8194 | 171.7654 | 263.7856 | 249.633 | 187.7473 |  |  |  | 96.8109 | 106.9158 | 100.4123 | 201.8963 | 104.339 | 170.7152 |  | 108.6142 | 99.3346 | 102.5052 | 60.4858 | 103.2932 | 114.4132 |  | 238.8777 | 283.65 | 295.6639 | 419.4362 | 567.553 | 542.0063 | 389.2553 | [23 empty] | 101.6194 | 554.7796 | 65.6342 | 261.2638
16:20 | 10446 |  |  | 2.4801 | 34.0962 | 37.254 | 11.5856 | 11.9625 | 22.0822 | 11.69 | 1.6994 | 3.1882 | 0.8662 | -0.0291 |  |  |  | -16.1568 | 25.7156 | 39.4836 | 7.7986 |  | 10.4733 | 20.3374 | 0.435 | 0.3924 | 1.6165 | 0.8799 | -4.7151 | 240.7092 | 237.0089 | 164.9534 | 189.7129 | 150.592 | 133.907 | 115.8785 | 201.7592 | 160.5753 | 222.0438 | 256.2642 | 236.9403 | 174.1393 | 172.0219 | 220.258 | 255.4878 | 266.9058 |  |  | 159.3313 |  | 308.6623 | 118.5951 | 158.0195 | 212.1847 | 240.1747 | 219.7232 | 204.6248 | 175.2811 | 231.0387 | 262.3953 | 248.0198 | 180.9635 | 97.9324 | 131.2391 | 170.4189 | 207.3471 | 170.061 | 205.0214 | 186.0191 | 363.2592 | 122.1631 | 174.9948 | 235.9028 | 268.9571 | 299.8201 | 117.2392 | 156.861 | 204.7981 | 229.658 | 221.5416 | 84.5385 | 97.2148 | 130.0559 | 172.9281 | 210.6964 | 168.2266 |  | 151.1725 | 314.1461 |  | 116.0469 | 157.8143 | 213.2788 | 246.5238 | 237.1348 | 142.1109 | 175.9365 | 228.0185 | 250.3877 | 224.33 | 96.5212 | 108.0925 | 133.251 | 175.6764 | 220.7379 | 252.5121 | 148.1844 | 140.6268 | 134.3444 | 144.2239 | 191.3811 | 240.4235 | 263.1587 | 242.9065 |  | 184.3274 |  |  | 96.8628 | 101.4741 | 186.8344 | 96.1523 | 200.2591 | 107.5337 | 40.5517 | 40.8256 | 37.2223 | 36.6922 | 36.5631 | 39.2693 | 35.5306 | 36.3991 | 92.8319 | 113.2725 | 106.6827 | 92.8816 | 247.6606 |  |  | 162.7098 |  | 146.7988 | 101.533 | 134.9921 | 100.8385 | 209.9361 | 173.735 | 263.6135 | 246.1178 | 253.5764 | 205.0438 | 250.9923 | 280.6647 | 292.555 | 274.1248 | 165.5806 | 138.9047 | 188.1355 | 159.5204 | 192.9818 | 163.6675 | 223.1496 | 132.309 | 240.4091 | 208.5119 | 195.1526 | 270.0375 |  | 196.7133 | 97.9502 | 131.9474 | 176.3131 | 216.3201 | 164.9437 | 188.0474 | 156.9461 |  | 146.3806 | 173.319 | 237.832 | 272.8516 | 258.5174 | 118.0396 | 167.1372 | 232.959 | 271.3012 | 260.0353 | 87.0541 | 98.9315 | 128.6002 | 174.8047 | 220.3497 | 146.6713 | 199.7735 | 131.2937 | 183.4593 | 138.8289 | 125.0631 | 167.95 | 225.6952 | 263.3641 | 253.23 | 137.1658 | 181.7539 | 247.6638 | 280.0292 | 257.9703 | 89.7735 | 109.3952 | 141.4101 | 186.6726 | 234.282 | 106.1899 | 148.7578 | 161.7403 | 159.4764 | 128.7105 | 230.8003 | 171.7592 | 263.7638 | 249.6015 | 187.7451 |  |  |  | 96.804 | 106.9026 | 100.4093 | 201.8795 | 104.3118 | 170.695 |  | 108.604 | 99.3158 | 102.4873 | 60.4805 | 103.2956 | 114.4136 |  | 238.8413 | 283.5805 | 295.6065 | 419.3 | 566.9261 | 541.5772 | 388.5862 | [23 empty] | 101.6075 | 554.2516 | 65.6407 | 261.2109
16:20 | 10447 |  |  | 2.5563 | 34.1722 | 37.0973 | 11.5983 | 11.8098 | 22.1531 | 11.7241 | 1.6996 | 3.1895 | 0.8627 | -0.0286 |  |  |  | -16.1567 | 25.5986 | 39.5232 | 7.7567 |  | 10.4205 | 20.4199 | 0.435 | 0.3914 | 1.6176 | 0.8815 | -3.9856 | 240.677 | 236.9807 | 164.9489 | 189.6959 | 150.5825 | 133.9038 | 115.8655 | 201.7553 | 160.5787 | 222.0314 | 256.2405 | 236.909 | 174.125 | 171.9881 | 219.826 | 255.4638 | 266.8728 |  |  | 159.3094 |  | 308.6108 | 118.5937 | 158.0169 | 212.1733 | 240.15 | 219.7037 | 204.611 | 175.2788 | 231.0181 | 262.3723 | 247.9988 | 180.9566 | 97.9335 | 131.2436 | 170.4182 | 207.3301 | 170.0474 | 204.9981 | 185.9958 | 363.2054 | 122.1641 | 175.0044 | 235.8974 | 268.9307 | 299.387 | 117.2475 | 156.8622 | 204.7916 | 229.6407 | 221.5238 | 84.5428 | 97.2296 | 130.0666 | 172.9371 | 210.6875 | 168.191 |  | 151.1592 | 314.1003 |  | 116.0508 | 157.8185 | 213.2674 | 246.5041 | 237.1118 | 142.0979 | 175.9361 | 228.0068 | 250.3577 | 224.3114 | 96.5187 | 108.0973 | 133.2558 | 175.6771 | 220.719 | 252.4825 | 148.1765 | 140.6078 | 134.3314 | 144.2249 | 191.3705 | 240.4072 | 263.1293 | 242.8802 |  | 184.3053 |  |  | 96.8476 | 101.467 | 186.8273 | 96.1559 | 200.2393 | 107.5356 | 40.1087 | 40.8107 | 37.2884 | 36.7425 | 36.487 | 39.2568 | 36.4802 | 36.6435 | 92.8296 | 113.2586 | 106.6739 | 92.8842 | 247.638 |  |  | 162.7017 |  | 146.7908 | 101.5345 | 134.9829 | 100.8373 | 209.9247 | 173.7337 | 263.584 | 246.0966 | 253.5486 | 205.0348 | 250.972 | 280.6498 | 292.5303 | 274.0916 | 165.5957 | 138.8941 | 188.0688 | 159.4943 | 192.9676 | 163.6624 | 223.1409 | 132.3027 | 240.382 | 208.4996 | 195.1532 | 270.0048 |  | 196.729 | 97.9509 | 131.9485 | 176.3088 | 216.3052 | 164.917 | 188.0263 | 156.9344 |  | 146.3719 | 173.3092 | 237.8204 | 272.8238 | 258.4909 | 118.0342 | 167.147 | 232.9456 | 271.2752 | 260.003 | 87.0498 | 98.93 | 128.6016 | 174.8087 | 220.3395 | 146.6547 | 199.7449 | 131.2848 | 183.4848 | 138.8051 | 125.0636 | 167.9493 | 225.6867 | 263.345 | 253.2074 | 137.1806 | 181.76 | 247.6554 | 280.0082 | 257.9446 | 89.7811 | 109.3854 | 141.3865 | 186.6345 | 234.2644 | 106.1775 | 148.7497 | 161.7228 | 159.4629 | 128.6929 | 230.7822 | 171.7457 | 263.7383 | 249.5791 | 187.743 |  |  |  | 96.7994 | 106.8973 | 100.41 | 201.858 | 104.2981 | 170.6909 |  | 108.5917 | 99.3035 | 102.4774 | 60.4878 | 103.2806 | 114.3956 |  | 238.8227 | 283.5378 | 295.5458 | 419.5996 | 567.4785 | 542.0555 | 389.2288 | [23 empty] | 101.5992 | 554.767 | 65.602 | 261.1803
16:20 | 10448 |  |  | 2.5979 | 34.1281 | 37.2474 | 11.5618 | 11.8001 | 22.1124 | 11.6649 | 1.6984 | 3.1936 | 0.8658 | -0.0303 |  |  |  | -16.143 | 25.5395 | 39.6542 | 7.7674 |  | 10.4948 | 20.5198 | 0.4356 | 0.3919 | 1.6117 | 0.8802 | -3.9813 | 240.6464 | 236.9491 | 164.9292 | 189.6787 | 150.5745 | 133.8939 | 115.8565 | 201.7515 | 160.5755 | 222.0145 | 256.2126 | 236.8756 | 174.1186 | 171.9778 | 219.3759 | 255.431 | 266.8525 |  |  | 159.2927 |  | 308.5595 | 118.5947 | 158.0207 | 212.1593 | 240.1255 | 219.6834 | 204.5929 | 175.2763 | 231.0016 | 262.3513 | 247.9709 | 180.9598 | 97.9374 | 131.2447 | 170.4201 | 207.3171 | 170.0344 | 204.9784 | 185.9717 | 363.1483 | 122.161 | 175.0128 | 235.8807 | 268.9116 | 299.6142 | 117.2442 | 156.856 | 204.7738 | 229.6137 | 221.5016 | 84.5469 | 97.2333 | 130.071 | 172.933 | 210.6699 | 168.1574 |  | 151.14 | 314.0466 |  | 116.062 | 157.8241 | 213.2593 | 246.4878 | 237.0963 | 142.1059 | 175.9378 | 228.0006 | 250.3315 | 224.2904 | 96.5151 | 108.1089 | 133.2688 | 175.67 | 220.7094 | 252.4629 | 148.1684 | 140.5947 | 134.3163 | 144.2281 | 191.3684 | 240.3965 | 263.1125 | 242.8665 |  | 184.2853 |  |  | 96.8403 | 101.4563 | 186.8094 | 96.1509 | 200.2122 | 107.5351 | 39.729 | 40.8101 | 37.3297 | 36.795 | 36.1937 | 39.2304 | 36.927 | 37.0682 | 92.8246 | 113.2408 | 106.6586 | 92.8736 | 247.6169 |  |  | 162.6905 |  | 146.7819 | 101.5273 | 134.9714 | 100.8395 | 209.9111 | 173.7285 | 263.5564 | 246.0676 | 253.5203 | 205.0151 | 250.962 | 280.6366 | 292.5028 | 274.0729 | 165.6067 | 138.8816 | 188.0761 | 159.4791 | 192.9631 | 163.6711 | 223.1382 | 132.3125 | 240.3591 | 208.4878 | 195.1491 | 269.9817 |  | 196.7247 | 97.9482 | 131.95 | 176.3053 | 216.2907 | 164.8967 | 187.9988 | 156.9203 |  | 146.3664 | 173.3013 | 237.7958 | 272.7841 | 258.4638 | 118.0304 | 167.1492 | 232.9283 | 271.2443 | 259.9774 | 87.0497 | 98.9293 | 128.6052 | 174.8007 | 220.3235 | 146.6368 | 199.7242 | 131.2786 | 183.5092 | 138.7787 | 125.0626 | 167.9451 | 225.6688 | 263.3191 | 253.183 | 137.1737 | 181.7597 | 247.6471 | 279.9811 | 257.9157 | 89.7829 | 109.3867 | 141.3917 | 186.6327 | 234.2447 | 106.1598 | 148.7283 | 161.7008 | 159.4454 | 128.6885 | 230.7694 | 171.7401 | 263.7028 | 249.5461 | 187.7163 |  |  |  | 96.7894 | 106.8778 | 100.3984 | 201.8298 | 104.2876 | 170.6934 |  | 108.5611 | 99.288 | 102.4602 | 60.4869 | 103.2826 | 114.397 |  | 238.8005 | 283.4825 | 295.4799 | 419.1515 | 567.1009 | 541.4392 | 388.7465 | [23 empty] | 101.5839 | 554.27 | 65.6836 | 261.1415
16:20 | 10449 |  |  | 2.5735 | 34.2324 | 37.2747 | 11.6385 | 11.8733 | 22.1657 | 11.7144 | 1.6972 | 3.1926 | 0.8668 | -0.0313 |  |  |  | -16.001 | 25.5172 | 39.5667 | 7.7065 |  | 10.4644 | 20.5278 | 0.4353 | 0.392 | 1.6152 | 0.88 | -4.9739 | 240.6299 | 236.9272 | 164.9212 | 189.6671 | 150.572 | 133.8885 | 115.8555 | 201.738 | 160.5768 | 221.9968 | 256.1881 | 236.8552 | 174.1212 | 171.9953 | 219.2637 | 255.4043 | 266.8251 |  |  | 159.2816 |  | 308.509 | 118.585 | 158.0187 | 212.1431 | 240.0899 | 219.6524 | 204.5774 | 175.2763 | 230.988 | 262.3269 | 247.9465 | 180.9503 | 97.9422 | 131.2493 | 170.4122 | 207.2998 | 170.0186 | 204.958 | 185.955 | 363.0846 | 122.1568 | 175.0054 | 235.8635 | 268.8833 | 299.6655 | 117.2431 | 156.8535 | 204.7642 | 229.5944 | 221.475 | 84.5392 | 97.2302 | 130.0591 | 172.9244 | 210.6501 | 168.1286 |  | 151.1233 | 313.9949 |  | 116.0648 | 157.8226 | 213.2515 | 246.4674 | 237.0737 | 142.107 | 175.9329 | 227.9839 | 250.3079 | 224.2622 | 96.502 | 108.113 | 133.2768 | 175.6712 | 220.6969 | 252.4418 | 148.1687 | 140.5858 | 134.3031 | 144.2303 | 191.3744 | 240.3898 | 263.0984 | 242.8471 |  | 184.271 |  |  | 96.8315 | 101.4471 | 186.7894 | 96.1583 | 200.2095 | 107.5355 | 39.4746 | 40.7971 | 37.354 | 36.7794 | 35.9489 | 39.2815 | 37.2215 | 37.464 | 92.8091 | 113.2312 | 106.6468 | 92.8613 | 247.5883 |  |  | 162.6721 |  | 146.7692 | 101.5198 | 134.9652 | 100.8319 | 209.8946 | 173.7262 | 263.5246 | 246.0267 | 253.4868 | 204.9847 | 250.9518 | 280.6216 | 292.4779 | 274.0492 | 165.6134 | 138.865 | 188.0951 | 159.466 | 192.9572 | 163.6733 | 223.1304 | 132.3177 | 240.3334 | 208.4736 | 195.148 | 269.9566 |  | 196.6927 | 97.9426 | 131.9577 | 176.2995 | 216.2757 | 164.8734 | 187.97 | 156.9016 |  | 146.3627 | 173.3025 | 237.7718 | 272.7554 | 258.434 | 118.0232 | 167.1508 | 232.9143 | 271.2143 | 259.9553 | 87.047 | 98.931 | 128.6082 | 174.7915 | 220.3109 | 146.6271 | 199.7078 | 131.266 | 183.5445 | 138.7661 | 125.0636 | 167.9488 | 225.6541 | 263.2957 | 253.1554 | 137.1586 | 181.7549 | 247.6266 | 279.951 | 257.8862 | 89.773 | 109.3887 | 141.3974 | 186.6339 | 234.221 | 106.1524 | 148.7081 | 161.6806 | 159.4277 | 128.6971 | 230.7665 | 171.7525 | 263.6723 | 249.512 | 187.6867 |  |  |  | 96.7804 | 106.856 | 100.3882 | 201.8215 | 104.2809 | 170.7036 |  | 108.5521 | 99.2749 | 102.4555 | 60.4808 | 103.2635 | 114.4176 |  | 238.7725 | 283.4264 | 295.4355 | 419.2376 | 566.8637 | 541.3277 | 388.4617 | [23 empty] | 101.5732 | 554.0957 | 65.7762 | 261.0994
16:20 | 10450 |  |  | 2.6069 | 34.2785 | 37.2562 | 11.725 | 11.9155 | 22.1213 | 11.6483 | 1.6959 | 3.1941 | 0.8648 | -0.0303 |  |  |  | -16.0646 | 25.6266 | 39.6355 | 7.7443 |  | 10.4535 | 20.4074 | 0.4358 | 0.3941 | 1.6152 | 0.8789 | -4.9014 | 240.605 | 236.898 | 164.9141 | 189.6509 | 150.5649 | 133.8779 | 115.8461 | 201.7126 | 160.5784 | 221.9866 | 256.1628 | 236.8264 | 174.1069 | 171.9848 | 219.1681 | 255.3974 | 266.8061 |  |  | 159.2662 |  | 308.4698 | 118.5726 | 158.0186 | 212.1306 | 240.0662 | 219.6291 | 204.5606 | 175.2736 | 230.9807 | 262.2989 | 247.9173 | 180.9395 | 97.9354 | 131.2534 | 170.4054 | 207.2796 | 170.0008 | 204.9307 | 185.9355 | 363.0184 | 122.1602 | 175.0028 | 235.8488 | 268.853 | 300.2194 | 117.2492 | 156.8588 | 204.7578 | 229.5804 | 221.4651 | 84.5387 | 97.2332 | 130.0562 | 172.9169 | 210.6262 | 168.1775 |  | 151.113 | 313.9428 |  | 116.0659 | 157.822 | 213.2417 | 246.4357 | 237.0483 | 142.1088 | 175.928 | 227.9683 | 250.2771 | 224.2328 | 96.4981 | 108.11 | 133.276 | 175.6669 | 220.6775 | 252.412 | 148.1732 | 140.5687 | 134.297 | 144.2429 | 191.3822 | 240.382 | 263.077 | 242.8271 |  | 184.2603 |  |  | 96.8179 | 101.4353 | 186.786 | 96.1746 | 200.221 | 107.5368 | 39.3363 | 40.8153 | 37.4675 | 36.7976 | 35.8009 | 39.3552 | 37.5333 | 37.787 | 92.7888 | 113.2203 | 106.6388 | 92.8549 | 247.5585 |  |  | 162.6588 |  | 146.7543 | 101.5169 | 134.9569 | 100.8197 | 209.8853 | 173.7232 | 263.4914 | 245.9858 | 253.4566 | 204.9761 | 250.9288 | 280.6041 | 292.4521 | 274.0155 | 165.627 | 138.8517 | 188.0858 | 159.4467 | 192.9482 | 163.6695 | 223.11 | 132.3124 | 240.3056 | 208.4688 | 195.1508 | 269.9282 |  | 196.6671 | 97.9356 | 131.9578 | 176.2975 | 216.2576 | 164.8372 | 187.9397 | 156.8838 |  | 146.3625 | 173.2988 | 237.7597 | 272.7266 | 258.3996 | 118.0256 | 167.1477 | 232.9002 | 271.1852 | 259.9264 | 87.0413 | 98.9299 | 128.6119 | 174.7963 | 220.2958 | 146.6186 | 199.6813 | 131.2536 | 183.5791 | 138.7419 | 125.0659 | 167.9458 | 225.6508 | 263.2685 | 253.1278 | 137.1555 | 181.7462 | 247.6083 | 279.9234 | 257.8597 | 89.7738 | 109.3981 | 141.4001 | 186.6332 | 234.1985 | 106.1442 | 148.6942 | 161.6583 | 159.4094 | 128.7049 | 230.7531 | 171.754 | 263.6508 | 249.4859 | 187.6593 |  |  |  | 96.7686 | 106.8366 | 100.3735 | 201.8093 | 104.2733 | 170.6941 |  | 108.5386 | 99.2673 | 102.4482 | 60.467 | 103.251 | 114.4191 |  | 238.7636 | 283.3672 | 295.3923 | 419.4838 | 567.3901 | 541.7831 | 388.9968 | [23 empty] | 101.5607 | 554.5866 | 65.8063 | 261.0654
16:20 | 10451 |  |  | 2.6249 | 34.214 | 37.1708 | 11.7012 | 11.9539 | 22.171 | 11.6588 | 1.6945 | 3.1941 | 0.8657 | -0.0305 |  |  |  | -16.1225 | 25.5834 | 39.5905 | 7.7581 |  | 10.4503 | 20.3713 | 0.435 | 0.3924 | 1.6134 | 0.8792 | -4.8511 | 240.5781 | 236.8722 | 164.9028 | 189.6343 | 150.5538 | 133.8699 | 115.8437 | 201.6972 | 160.5796 | 221.9812 | 256.1345 | 236.8045 | 174.0946 | 171.9677 | 219.0702 | 255.3988 | 266.7906 |  |  | 159.25 |  | 308.4286 | 118.5703 | 158.026 | 212.1246 | 240.0467 | 219.6077 | 204.5507 | 175.2661 | 230.9716 | 262.2791 | 247.8898 | 180.9327 | 97.936 | 131.2513 | 170.3986 | 207.2669 | 169.9862 | 204.9036 | 185.9109 | 362.9526 | 122.1656 | 174.995 | 235.8297 | 268.8285 | 300.8411 | 117.2484 | 156.8574 | 204.7438 | 229.5565 | 221.452 | 84.5408 | 97.2348 | 130.0655 | 172.9085 | 210.6056 | 168.2484 |  | 151.0988 | 313.8901 |  | 116.0695 | 157.8207 | 213.2284 | 246.4107 | 237.0284 | 142.1041 | 175.9211 | 227.9542 | 250.2486 | 224.202 | 96.5012 | 108.1051 | 133.2735 | 175.6572 | 220.6583 | 252.3798 | 148.1662 | 140.5498 | 134.2794 | 144.2434 | 191.3801 | 240.37 | 263.0523 | 242.7986 |  | 184.234 |  |  | 96.8053 | 101.4231 | 186.7673 | 96.1654 | 200.2128 | 107.5305 | 39.2382 | 40.8299 | 37.6124 | 36.8067 | 35.8601 | 39.388 | 37.6812 | 38.0635 | 92.7704 | 113.2052 | 106.6247 | 92.8428 | 247.5345 |  |  | 162.6428 |  | 146.7403 | 101.5039 | 134.9424 | 100.8126 | 209.8788 | 173.7184 | 263.4523 | 245.9566 | 253.4282 | 204.9849 | 250.9175 | 280.5894 | 292.4333 | 273.9757 | 165.6464 | 138.8362 | 188.0901 | 159.4269 | 192.9409 | 163.6718 | 223.0942 | 132.3034 | 240.2826 | 208.4603 | 195.1518 | 269.9052 |  | 196.6624 | 97.9364 | 131.9608 | 176.2924 | 216.2468 | 164.805 | 187.918 | 156.8701 |  | 146.362 | 173.3148 | 237.761 | 272.7059 | 258.3796 | 118.0259 | 167.138 | 232.8836 | 271.1563 | 259.8968 | 87.0408 | 98.9263 | 128.6147 | 174.7945 | 220.2733 | 146.6027 | 199.6534 | 131.2383 | 183.5867 | 138.7102 | 125.0737 | 167.9455 | 225.6425 | 263.2427 | 253.0996 | 137.1602 | 181.7407 | 247.5931 | 279.8924 | 257.8351 | 89.7714 | 109.3972 | 141.4239 | 186.6548 | 234.1694 | 106.1295 | 148.679 | 161.6352 | 159.3877 | 128.7171 | 230.7382 | 171.7504 | 263.6335 | 249.4685 | 187.626 |  |  |  | 96.7562 | 106.8152 | 100.3656 | 201.778 | 104.2586 | 170.659 |  | 108.5233 | 99.2532 | 102.4396 | 60.4753 | 103.2536 | 114.4049 |  | 238.7205 | 283.3055 | 295.3417 | 419.4838 | 567.203 | 541.471 | 388.9345 | [23 empty] | 101.5477 | 554.337 | 65.7377 | 261.013
16:20 | 10452 |  |  | 2.6881 | 34.2938 | 37.1202 | 11.7021 | 12.0228 | 22.1288 | 11.7077 | 1.6943 | 3.1928 | 0.8658 | -0.0318 |  |  |  | -16.2459 | 25.5697 | 39.5361 | 7.7559 |  | 10.4509 | 20.4186 | 0.4348 | 0.3944 | 1.6128 | 0.8802 | -5.4879 | 240.5568 | 236.8472 | 164.8897 | 189.6166 | 150.5423 | 133.8601 | 115.8382 | 201.6916 | 160.5751 | 221.9679 | 256.1061 | 236.7871 | 174.0819 | 171.9491 | 218.9506 | 255.3719 | 266.7506 |  |  | 159.232 |  | 308.376 | 118.5713 | 158.0231 | 212.1101 | 240.0212 | 219.5753 | 204.5387 | 175.2697 | 230.9561 | 262.2582 | 247.8699 | 180.9277 | 97.9419 | 131.2571 | 170.3915 | 207.2588 | 169.9698 | 204.8807 | 185.8919 | 362.8951 | 122.1661 | 174.9937 | 235.8157 | 268.8048 | 300.9037 | 117.2487 | 156.8539 | 204.7303 | 229.5289 | 221.4237 | 84.5365 | 97.2328 | 130.072 | 172.9075 | 210.5945 | 168.2287 |  | 151.0825 | 313.8423 |  | 116.0758 | 157.8245 | 213.223 | 246.3882 | 237.0034 | 142.0977 | 175.9205 | 227.9418 | 250.2252 | 224.181 | 96.5071 | 108.1079 | 133.2736 | 175.6519 | 220.6425 | 252.3405 | 148.1528 | 140.5417 | 134.2609 | 144.2385 | 191.3775 | 240.3539 | 263.0253 | 242.7683 |  | 184.2019 |  |  | 96.7975 | 101.4129 | 186.7274 | 96.1204 | 200.1934 | 107.5183 | 39.187 | 40.7944 | 37.7597 | 36.8708 | 35.8125 | 39.3739 | 37.8475 | 38.0388 | 92.7572 | 113.1933 | 106.6157 | 92.8378 | 247.5071 |  |  | 162.6285 |  | 146.7291 | 101.4938 | 134.9344 | 100.8056 | 209.8643 | 173.714 | 263.422 | 245.9273 | 253.402 | 204.9766 | 250.9151 | 280.5709 | 292.4159 | 273.941 | 165.6414 | 138.8222 | 188.1385 | 159.4027 | 192.9275 | 163.6693 | 223.0826 | 132.2969 | 240.2561 | 208.4371 | 195.1479 | 269.8922 |  | 196.6623 | 97.9423 | 131.9707 | 176.2909 | 216.2468 | 164.7906 | 187.9061 | 156.8625 |  | 146.3668 | 173.329 | 237.7614 | 272.7024 | 258.3653 | 118.0175 | 167.1352 | 232.8714 | 271.1232 | 259.8658 | 87.0388 | 98.9248 | 128.6063 | 174.7866 | 220.2574 | 146.5915 | 199.6234 | 131.2182 | 183.5564 | 138.69 | 125.079 | 167.9502 | 225.6284 | 263.2157 | 253.075 | 137.1602 | 181.7486 | 247.5735 | 279.8594 | 257.8054 | 89.7712 | 109.3904 | 141.4356 | 186.6509 | 234.1385 | 106.1108 | 148.6701 | 161.6135 | 159.3771 | 128.7213 | 230.7248 | 171.7474 | 263.6099 | 249.4483 | 187.6029 |  |  |  | 96.745 | 106.7981 | 100.3589 | 201.7501 | 104.2495 | 170.6365 |  | 108.5064 | 99.2418 | 102.4268 | 60.4716 | 103.244 | 114.4073 |  | 238.6746 | 283.2401 | 295.2965 | 419.986 | 568.1064 | 542.6728 | 389.3377 | [23 empty] | 101.5359 | 555.3896 | 65.7446 | 260.9574
16:20 | 10453 |  |  | 2.6452 | 34.2867 | 37.2223 | 11.6806 | 11.8751 | 22.1043 | 11.6746 | 1.6932 | 3.1979 | 0.8639 | -0.0314 |  |  |  | -16.1711 | 25.6245 | 39.6254 | 7.8185 |  | 10.4389 | 20.3535 | 0.4352 | 0.3989 | 1.6103 | 0.8781 | -5.2046 | 240.5322 | 236.82 | 164.8757 | 189.6023 | 150.5314 | 133.8494 | 115.8315 | 201.6762 | 160.5739 | 221.9486 | 256.0836 | 236.7605 | 174.0677 | 171.946 | 218.8462 | 255.3341 | 266.7019 |  |  | 159.2182 |  | 308.3271 | 118.5665 | 158.0214 | 212.0946 | 239.995 | 219.5462 | 204.5218 | 175.2699 | 230.9355 | 262.2383 | 247.8423 | 180.9238 | 97.9477 | 131.2667 | 170.3932 | 207.2483 | 169.9492 | 204.8622 | 185.871 | 362.8459 | 122.175 | 175.0062 | 235.8107 | 268.7892 | 300.8153 | 117.2506 | 156.8475 | 204.7156 | 229.5021 | 221.3997 | 84.5398 | 97.2292 | 130.0731 | 172.8983 | 210.5724 | 168.198 |  | 151.0633 | 313.7907 |  | 116.0803 | 157.8245 | 213.2141 | 246.365 | 236.9775 | 142.0946 | 175.922 | 227.9263 | 250.1999 | 224.1548 | 96.4992 | 108.1177 | 133.2754 | 175.6462 | 220.623 | 252.3095 | 148.1469 | 140.5343 | 134.2527 | 144.2416 | 191.3816 | 240.3411 | 263.002 | 242.7471 |  | 184.1869 |  |  | 96.7868 | 101.3992 | 186.7106 | 96.1023 | 200.1587 | 107.5042 | 39.1973 | 40.8034 | 37.724 | 36.9797 | 35.7501 | 39.4735 | 37.7295 | 37.9465 | 92.7456 | 113.1821 | 106.6021 | 92.8269 | 247.4713 |  |  | 162.6184 |  | 146.7168 | 101.4886 | 134.9295 | 100.8016 | 209.8418 | 173.7091 | 263.3946 | 245.8939 | 253.3707 | 204.9513 | 250.8972 | 280.5538 | 292.3951 | 273.9097 | 165.6079 | 138.8094 | 188.178 | 159.3777 | 192.8982 | 163.668 | 223.0689 | 132.2953 | 240.2242 | 208.4223 | 195.1428 | 269.8675 |  | 196.647 | 97.941 | 131.9738 | 176.2929 | 216.2279 | 164.769 | 187.8815 | 156.8496 |  | 146.3694 | 173.3228 | 237.7432 | 272.6803 | 258.3327 | 118.0191 | 167.1362 | 232.8555 | 271.0927 | 259.8335 | 87.0371 | 98.9219 | 128.6039 | 174.78 | 220.2376 | 146.5823 | 199.5964 | 131.1992 | 183.5133 | 138.6658 | 125.0802 | 167.9557 | 225.6212 | 263.1947 | 253.0542 | 137.1559 | 181.7462 | 247.552 | 279.8294 | 257.7705 | 89.7825 | 109.3902 | 141.4245 | 186.6326 | 234.1206 | 106.0977 | 148.6548 | 161.5963 | 159.3623 | 128.7084 | 230.6997 | 171.7428 | 263.5799 | 249.4213 | 187.5947 |  |  |  | 96.7398 | 106.7855 | 100.3511 | 201.7334 | 104.257 | 170.6354 |  | 108.4877 | 99.2203 | 102.4052 | 60.4624 | 103.2455 | 114.4075 |  | 238.6375 | 283.1722 | 295.2356 | 419.5996 | 567.2914 | 541.993 | 388.7926 | [23 empty] | 101.522 | 554.6422 | 65.7536 | 260.9049
16:20 | 10454 |  |  | 2.6439 | 34.3698 | 37.2229 | 11.6535 | 11.9413 | 22.1102 | 11.7954 | 1.6925 | 3.1963 | 0.8662 | -0.0293 |  |  |  | -16.1164 | 25.5756 | 39.6567 | 7.9774 |  | 10.454 | 20.323 | 0.4343 | 0.3888 | 1.6115 | 0.8768 | -5.0372 | 240.5092 | 236.7914 | 164.8696 | 189.5913 | 150.5223 | 133.8446 | 115.8286 | 201.6686 | 160.5673 | 221.9363 | 256.0636 | 236.7363 | 174.063 | 171.9449 | 218.7644 | 255.3083 | 266.6674 |  |  | 159.2058 |  | 308.2745 | 118.5606 | 158.0152 | 212.0823 | 239.9695 | 219.524 | 204.5095 | 175.2473 | 230.9093 | 262.2138 | 247.8106 | 180.9159 | 97.9453 | 131.2699 | 170.389 | 207.2274 | 169.9284 | 204.8382 | 185.8471 | 362.7835 | 122.1763 | 175.0054 | 235.7988 | 268.7619 | 300.6704 | 117.251 | 156.8442 | 204.7044 | 229.4836 | 221.3784 | 84.5436 | 97.2373 | 130.0726 | 172.898 | 210.5568 | 168.2072 |  | 151.0501 | 313.7377 |  | 116.0747 | 157.8177 | 213.2014 | 246.3426 | 236.9509 | 142.0845 | 175.9185 | 227.9063 | 250.1764 | 224.1258 | 96.4902 | 108.1171 | 133.28 | 175.6467 | 220.6012 | 252.2878 | 148.1439 | 140.5228 | 134.2447 | 144.2387 | 191.3798 | 240.3322 | 262.9814 | 242.7283 |  | 184.1653 |  |  | 96.7802 | 101.3987 | 186.724 | 96.1324 | 200.1288 | 107.5017 | 39.2995 | 40.8511 | 37.6819 | 36.9665 | 35.7294 | 39.6664 | 37.6177 | 38.0007 | 92.73 | 113.1713 | 106.5889 | 92.8111 | 247.4395 |  |  | 162.6108 |  | 146.7059 | 101.485 | 134.9131 | 100.7984 | 209.8206 | 173.71 | 263.3544 | 245.8653 | 253.3381 | 204.9353 | 250.8733 | 280.5392 | 292.3723 | 273.8749 | 165.5772 | 138.7899 | 188.154 | 159.3546 | 192.8699 | 163.6621 | 223.0571 | 132.2903 | 240.1976 | 208.4052 | 195.1375 | 269.8213 |  | 196.641 | 97.9378 | 131.9692 | 176.2858 | 216.2008 | 164.7327 | 187.8459 | 156.8233 |  | 146.3485 | 173.3157 | 237.727 | 272.6466 | 258.3046 | 118.025 | 167.1349 | 232.8425 | 271.073 | 259.8068 | 87.0364 | 98.9132 | 128.6138 | 174.7764 | 220.2201 | 146.5684 | 199.5765 | 131.1813 | 183.4734 | 138.6588 | 125.0762 | 167.9576 | 225.6076 | 263.1684 | 253.0192 | 137.1481 | 181.7321 | 247.5243 | 279.7953 | 257.7307 | 89.7698 | 109.3797 | 141.4084 | 186.6119 | 234.1034 | 106.0866 | 148.6417 | 161.5793 | 159.3395 | 128.7178 | 230.6897 | 171.7419 | 263.5683 | 249.4046 | 187.5821 |  |  |  | 96.7356 | 106.7759 | 100.3451 | 201.7039 | 104.2588 | 170.6095 |  | 108.482 | 99.221 | 102.4075 | 60.4542 | 103.2824 | 114.4142 |  | 238.6208 | 283.1126 | 295.1943 | 419.5906 | 567.4422 | 541.8908 | 389.3363 | [23 empty] | 101.5182 | 554.6665 | 65.8822 | 260.8667
16:20 | 10455 |  |  | 2.5955 | 34.3784 | 37.1367 | 11.6906 | 11.9321 | 22.2173 | 11.8026 | 1.6914 | 3.1953 | 0.8623 | -0.032 |  |  |  | -16.1884 | 25.5982 | 39.5993 | 7.9613 |  | 10.5155 | 20.46 | 0.4354 | 0.3902 | 1.6108 | 0.8747 | -5.3675 | 240.4723 | 236.7596 | 164.8554 | 189.5685 | 150.5118 | 133.8398 | 115.8171 | 201.6667 | 160.5635 | 221.9259 | 256.0242 | 236.701 | 174.0516 | 171.928 | 218.6944 | 255.2921 | 266.648 |  |  | 159.1982 |  | 308.2335 | 118.5739 | 158.0183 | 212.0719 | 239.9541 | 219.5171 | 204.5008 | 175.2595 | 230.9073 | 262.1899 | 247.7898 | 180.9141 | 97.9404 | 131.2716 | 170.3859 | 207.2111 | 169.9129 | 204.811 | 185.8322 | 362.718 | 122.1772 | 174.9962 | 235.7819 | 268.7333 | 300.5001 | 117.2492 | 156.8452 | 204.6894 | 229.4626 | 221.3567 | 84.5348 | 97.251 | 130.0726 | 172.9004 | 210.5464 | 168.2249 |  | 151.0341 | 313.6842 |  | 116.0849 | 157.8206 | 213.1939 | 246.3222 | 236.9348 | 142.0839 | 175.9244 | 227.9022 | 250.1555 | 224.1073 | 96.5004 | 108.1161 | 133.2847 | 175.6515 | 220.5953 | 252.2759 | 148.1419 | 140.5091 | 134.2372 | 144.2411 | 191.3783 | 240.322 | 262.9614 | 242.7085 |  | 184.1477 |  |  | 96.7793 | 101.392 | 186.7021 | 96.1081 | 200.1043 | 107.4949 | 39.3927 | 40.9063 | 37.7492 | 36.7989 | 35.4148 | 39.7341 | 37.5399 | 38.0194 | 92.7258 | 113.1573 | 106.5808 | 92.8019 | 247.4086 |  |  | 162.5993 |  | 146.6978 | 101.4843 | 134.9022 | 100.7964 | 209.8111 | 173.7165 | 263.3238 | 245.8348 | 253.3118 | 204.9174 | 250.8584 | 280.5226 | 292.3474 | 273.8439 | 165.5374 | 138.7775 | 188.0659 | 159.3354 | 192.8632 | 163.6578 | 223.0432 | 132.2847 | 240.1711 | 208.3794 | 195.1324 | 269.7862 |  | 196.6335 | 97.9277 | 131.9607 | 176.2758 | 216.1789 | 164.7053 | 187.8216 | 156.8022 |  | 146.3309 | 173.3094 | 237.7135 | 272.6179 | 258.2831 | 118.0257 | 167.1401 | 232.8289 | 271.0489 | 259.7791 | 87.0422 | 98.9091 | 128.6177 | 174.776 | 220.2062 | 146.552 | 199.5521 | 131.1647 | 183.4213 | 138.6443 | 125.0748 | 167.967 | 225.5904 | 263.1393 | 252.992 | 137.1539 | 181.743 | 247.5139 | 279.7691 | 257.7037 | 89.7714 | 109.3831 | 141.3971 | 186.5866 | 234.0901 | 106.0774 | 148.6239 | 161.5505 | 159.317 | 128.7294 | 230.6805 | 171.7372 | 263.5459 | 249.3797 | 187.5646 |  |  |  | 96.7259 | 106.7611 | 100.3338 | 201.659 | 104.2415 | 170.5673 |  | 108.464 | 99.2078 | 102.3902 | 60.454 | 103.309 | 114.4095 |  | 238.5884 | 283.0621 | 295.1542 | 419.2966 | 567.203 | 541.9079 | 388.7476 | [23 empty] | 101.5068 | 554.5555 | 65.9097 | 260.8252
16:20 | 10456 |  |  | 2.6734 | 34.3002 | 37.1683 | 11.641 | 11.9592 | 22.2123 | 11.7482 | 1.6899 | 3.1932 | 0.8632 | -0.0327 |  |  |  | -16.2844 | 25.5326 | 39.6877 | 7.9154 |  | 10.5334 | 20.5431 | 0.4368 | 0.394 | 1.6095 | 0.8738 | -5.7366 | 240.4487 | 236.7337 | 164.8505 | 189.5566 | 150.5057 | 133.8372 | 115.8109 | 201.6615 | 160.5698 | 221.9073 | 255.9948 | 236.6715 | 174.0438 | 171.9066 | 218.6042 | 255.2521 | 266.5986 |  |  | 159.1844 |  | 308.1865 | 118.5792 | 158.0234 | 212.0583 | 239.9306 | 219.4938 | 204.4885 | 175.2731 | 230.9029 | 262.1723 | 247.7633 | 180.9073 | 97.9462 | 131.2745 | 170.3853 | 207.2035 | 169.8949 | 204.7904 | 185.819 | 362.6599 | 122.188 | 174.9976 | 235.7762 | 268.7146 | 300.4577 | 117.2488 | 156.8369 | 204.6722 | 229.4374 | 221.3324 | 84.5316 | 97.2553 | 130.0716 | 172.8912 | 210.5298 | 168.2333 |  | 151.0036 | 313.6255 |  | 116.0941 | 157.8264 | 213.1879 | 246.3019 | 236.9158 | 142.0831 | 175.9162 | 227.8893 | 250.1219 | 224.0862 | 96.5032 | 108.1178 | 133.2831 | 175.6459 | 220.578 | 252.2574 | 148.1305 | 140.493 | 134.2188 | 144.245 | 191.3721 | 240.3089 | 262.9356 | 242.6802 |  | 184.1301 |  |  | 96.7629 | 101.3799 | 186.6424 | 96.0422 | 200.0752 | 107.4764 | 39.4307 | 40.9185 | 37.7497 | 36.6258 | 35.1879 | 39.6857 | 37.2264 | 37.5775 | 92.7168 | 113.147 | 106.5655 | 92.7817 | 247.379 |  |  | 162.581 |  | 146.6865 | 101.4769 | 134.8973 | 100.7937 | 209.8034 | 173.7182 | 263.3029 | 245.8032 | 253.2843 | 204.8928 | 250.8368 | 280.5017 | 292.3178 | 273.8209 | 165.5031 | 138.7638 | 187.953 | 159.321 | 192.8641 | 163.6666 | 223.0243 | 132.2789 | 240.1459 | 208.3611 | 195.1227 | 269.7624 |  | 196.6085 | 97.924 | 131.9642 | 176.2712 | 216.1655 | 164.681 | 187.7998 | 156.7905 |  | 146.3268 | 173.3069 | 237.6989 | 272.5969 | 258.2582 | 118.0199 | 167.1486 | 232.8152 | 271.0158 | 259.7554 | 87.0401 | 98.9126 | 128.6209 | 174.7766 | 220.1886 | 146.5395 | 199.5358 | 131.1499 | 183.3589 | 138.6179 | 125.0765 | 167.973 | 225.5789 | 263.1186 | 252.9671 | 137.1526 | 181.7494 | 247.5062 | 279.7458 | 257.6857 | 89.7795 | 109.3899 | 141.3936 | 186.5775 | 234.0712 | 106.0714 | 148.6005 | 161.5212 | 159.2911 | 128.7229 | 230.6627 | 171.731 | 263.5103 | 249.3452 | 187.5425 |  |  |  | 96.7188 | 106.7479 | 100.3316 | 201.6227 | 104.2262 | 170.5354 |  | 108.4518 | 99.1954 | 102.3782 | 60.4534 | 103.3181 | 114.3962 |  | 238.5531 | 283.0284 | 295.1173 | 419.5372 | 567.5409 | 541.6184 | 388.9795 | [23 empty] | 101.4958 | 554.5796 | 65.8891 | 260.7908
16:20 | 10457 |  |  | 2.6465 | 34.3269 | 37.1804 | 11.6626 | 11.9116 | 22.2047 | 11.7236 | 1.6881 | 3.1967 | 0.8629 | -0.0311 |  |  |  | -16.2068 | 25.6355 | 39.7424 | 7.9183 |  | 10.6037 | 20.529 | 0.4351 | 0.3916 | 1.6093 | 0.8728 | -6.5429 | 240.4396 | 236.7103 | 164.8484 | 189.5487 | 150.5008 | 133.83 | 115.8108 | 201.6534 | 160.5719 | 221.8969 | 255.9851 | 236.6536 | 174.0413 | 171.9083 | 218.5509 | 255.2095 | 266.5516 |  |  | 159.1696 |  | 308.1324 | 118.5723 | 158.0266 | 212.0524 | 239.9056 | 219.4628 | 204.476 | 175.2581 | 230.8818 | 262.1472 | 247.739 | 180.895 | 97.9465 | 131.2769 | 170.3776 | 207.1854 | 169.8745 | 204.7624 | 185.7935 | 362.6015 | 122.1821 | 174.9989 | 235.7653 | 268.6849 | 300.4876 | 117.2489 | 156.8314 | 204.6586 | 229.4104 | 221.3062 | 84.5322 | 97.2602 | 130.0686 | 172.8775 | 210.5122 | 168.2084 |  | 150.9775 | 313.5752 |  | 116.0916 | 157.8335 | 213.1813 | 246.281 | 236.8913 | 142.0917 | 175.9051 | 227.8744 | 250.0985 | 224.0666 | 96.5114 | 108.1226 | 133.2854 | 175.6403 | 220.5533 | 252.2356 | 148.1153 | 140.4858 | 134.2034 | 144.2386 | 191.3684 | 240.3009 | 262.9114 | 242.6572 |  | 184.1084 |  |  | 96.7477 | 101.3707 | 186.6354 | 96.0451 | 200.0628 | 107.4582 | 39.4713 | 40.815 | 37.6758 | 36.4659 | 35.418 | 39.65 | 36.655 | 36.8411 | 92.7012 | 113.1346 | 106.5543 | 92.7658 | 247.353 |  |  | 162.5655 |  | 146.6821 | 101.4731 | 134.8879 | 100.7919 | 209.8029 | 173.7137 | 263.275 | 245.7744 | 253.2626 | 204.8838 | 250.8219 | 280.4867 | 292.2924 | 273.7978 | 165.5058 | 138.7525 | 187.8462 | 159.3109 | 192.8735 | 163.6728 | 223.0155 | 132.2825 | 240.1281 | 208.3533 | 195.1288 | 269.7374 |  | 196.5983 | 97.9322 | 131.97 | 176.2741 | 216.1605 | 164.664 | 187.7797 | 156.7768 |  | 146.3265 | 173.3105 | 237.697 | 272.586 | 258.2376 | 118.0194 | 167.1424 | 232.8006 | 270.9863 | 259.7248 | 87.0305 | 98.9177 | 128.6258 | 174.7741 | 220.1706 | 146.5175 | 199.5209 | 131.1268 | 183.3063 | 138.5872 | 125.0802 | 167.9698 | 225.5784 | 263.0939 | 252.9413 | 137.1403 | 181.7398 | 247.483 | 279.7179 | 257.6576 | 89.7757 | 109.3867 | 141.395 | 186.5727 | 234.0483 | 106.0592 | 148.5832 | 161.4931 | 159.2694 | 128.7176 | 230.6542 | 171.7393 | 263.4792 | 249.3083 | 187.5114 |  |  |  | 96.7092 | 106.7302 | 100.3249 | 201.5971 | 104.2172 | 170.5109 |  | 108.4348 | 99.1795 | 102.3763 | 60.4497 | 103.3015 | 114.4022 |  | 238.5096 | 282.987 | 295.069 | 419.3409 | 567.4422 | 541.9533 | 388.8999 | [23 empty] | 101.4842 | 554.6977 | 65.9635 | 260.7483
16:20 | 10458 |  |  | 2.6026 | 34.3137 | 37.0637 | 11.6392 | 11.9403 | 22.2366 | 11.7468 | 1.6886 | 3.1965 | 0.8695 | -0.0305 |  |  |  | -16.1645 | 25.6542 | 39.7885 | 7.8783 |  | 10.6216 | 20.497 | 0.434 | 0.389 | 1.6092 | 0.8735 | -5.8314 | 240.4105 | 236.6915 | 164.8324 | 189.5274 | 150.4854 | 133.8181 | 115.8029 | 201.6419 | 160.5694 | 221.8857 | 255.9536 | 236.6262 | 174.0382 | 171.9025 | 218.615 | 255.1896 | 266.5414 |  |  | 159.1635 |  | 308.0893 | 118.5721 | 158.0271 | 212.0387 | 239.8801 | 219.4465 | 204.467 | 175.2503 | 230.8571 | 262.1217 | 247.7103 | 180.8874 | 97.9396 | 131.278 | 170.374 | 207.1621 | 169.8522 | 204.7377 | 185.7725 | 362.5373 | 122.1785 | 174.9933 | 235.7441 | 268.6521 | 300.4429 | 117.2528 | 156.8316 | 204.651 | 229.3906 | 221.2933 | 84.5297 | 97.2735 | 130.0751 | 172.8754 | 210.4986 | 168.1687 |  | 150.9572 | 313.5299 |  | 116.0952 | 157.8398 | 213.1688 | 246.2611 | 236.8684 | 142.0987 | 175.9044 | 227.8631 | 250.0735 | 224.0388 | 96.5079 | 108.125 | 133.287 | 175.6356 | 220.538 | 252.208 | 148.102 | 140.4778 | 134.1931 | 144.2378 | 191.3675 | 240.2845 | 262.8865 | 242.6349 |  | 184.0853 |  |  | 96.7373 | 101.3609 | 186.6408 | 96.07 | 200.0673 | 107.4458 | 39.5275 | 40.7134 | 37.8016 | 36.0973 | 35.7462 | 39.664 | 36.2021 | 36.4541 | 92.6867 | 113.1169 | 106.5463 | 92.7549 | 247.3291 |  |  | 162.555 |  | 146.6759 | 101.4677 | 134.8792 | 100.787 | 209.7975 | 173.7142 | 263.2497 | 245.741 | 253.2426 | 204.8817 | 250.803 | 280.4668 | 292.2644 | 273.7619 | 165.5234 | 138.7378 | 187.7425 | 159.2967 | 192.8659 | 163.6719 | 223.0021 | 132.2798 | 240.0978 | 208.3395 | 195.1313 | 269.7112 |  | 196.5798 | 97.9336 | 131.97 | 176.263 | 216.1444 | 164.6437 | 187.7574 | 156.7567 |  | 146.3208 | 173.314 | 237.6771 | 272.5525 | 258.205 | 118.0185 | 167.1318 | 232.7869 | 270.9582 | 259.6904 | 87.0304 | 98.9173 | 128.6294 | 174.7716 | 220.1574 | 146.4983 | 199.4955 | 131.1065 | 183.2562 | 137.2724 | 125.0865 | 167.9636 | 225.5714 | 263.0648 | 252.9217 | 137.1437 | 181.7344 | 247.4692 | 279.6851 | 257.632 | 89.7779 | 109.3899 | 141.3905 | 186.5688 | 234.0282 | 106.0466 | 148.5712 | 161.4764 | 159.2518 | 128.7088 | 230.6472 | 171.7517 | 263.4427 | 249.2674 | 187.4957 |  |  |  | 96.7002 | 106.7214 | 100.3224 | 201.5834 | 104.2265 | 170.5154 |  | 108.413 | 99.1688 | 102.359 | 60.4529 | 103.2938 | 114.4168 |  | 238.4888 | 282.9109 | 295.0085 | 419.2875 | 567.4161 | 541.7433 | 388.9795 | [23 empty] | 101.4729 | 554.5797 | 65.9454 | 260.6999
16:20 | 10459 |  |  | 2.587 | 34.3904 | 37.0902 | 11.7183 | 12.0307 | 22.2941 | 11.8691 | 1.6879 | 3.1953 | 0.8681 | -0.0309 |  |  |  | -16.1677 | 25.6766 | 39.7879 | 7.8908 |  | 10.5718 | 20.4515 | 0.4339 | 0.3887 | 1.6083 | 0.8729 | -5.2553 | 240.3833 | 236.6689 | 164.8188 | 189.5154 | 150.4786 | 133.8139 | 115.799 | 201.6333 | 160.5692 | 221.871 | 255.9204 | 236.6005 | 174.0257 | 171.8804 | 218.7591 | 255.166 | 266.5193 |  |  | 159.1441 |  | 308.0434 | 118.5573 | 158.018 | 212.015 | 239.8542 | 219.4222 | 204.4495 | 175.2432 | 230.8355 | 262.0945 | 247.6756 | 180.88 | 97.9377 | 131.2846 | 170.3763 | 207.1505 | 169.8283 | 204.7204 | 185.7509 | 362.4763 | 122.1808 | 174.988 | 235.7222 | 268.6275 | 300.4321 | 117.2527 | 156.8327 | 204.6444 | 229.3759 | 221.2785 | 84.5399 | 97.2812 | 130.0895 | 172.8707 | 210.475 | 168.1453 |  | 150.936 | 313.4822 |  | 116.0996 | 157.8426 | 213.1539 | 246.2423 | 236.8481 | 142.1036 | 175.8956 | 227.8502 | 250.04 | 224.0069 | 96.4988 | 108.1258 | 133.2864 | 175.6308 | 220.5219 | 252.1726 | 148.0906 | 140.4707 | 134.1868 | 144.2402 | 191.3665 | 240.2696 | 262.8649 | 242.6121 |  | 184.0571 |  |  | 96.7202 | 101.352 | 186.6006 | 96.0613 | 200.0862 | 107.433 | 39.5679 | 40.7002 | 38.1467 | 35.3924 | 36.06 | 39.7446 | 35.8275 | 36.6543 | 92.6761 | 113.104 | 106.5297 | 92.7425 | 247.2999 |  |  | 162.5411 |  | 146.6618 | 101.459 | 134.8753 | 100.7732 | 209.7797 | 173.7149 | 263.2205 | 245.7123 | 253.2102 | 204.8591 | 250.7825 | 280.4564 | 292.2352 | 273.7192 | 165.5732 | 138.7228 | 187.6944 | 159.2746 | 192.8477 | 163.6749 | 222.9846 | 132.2773 | 240.0707 | 208.3169 | 195.1178 | 269.6866 |  | 196.5538 | 97.9318 | 131.9772 | 176.252 | 216.1227 | 164.6206 | 187.734 | 156.7426 |  | 146.317 | 173.3162 | 237.6583 | 272.5277 | 258.1664 | 118.0138 | 167.1364 | 232.7797 | 270.9316 | 259.6739 | 87.0315 | 98.9153 | 128.6322 | 174.7729 | 220.1465 | 146.491 | 199.4686 | 131.094 | 183.2098 | 135.9731 | 125.098 | 167.9642 | 225.5624 | 263.0373 | 252.8992 | 137.1587 | 181.7334 | 247.4601 | 279.6628 | 257.608 | 89.7864 | 109.3958 | 141.3983 | 186.5734 | 234.0046 | 106.0427 | 148.5588 | 161.4665 | 159.2284 | 128.7141 | 230.64 | 171.7521 | 263.4122 | 249.233 | 187.4873 |  |  |  | 96.6904 | 106.7157 | 100.311 | 201.5687 | 104.2306 | 170.521 |  | 108.396 | 99.1545 | 102.3531 | 60.455 | 103.2286 | 114.4171 |  | 238.4714 | 282.8409 | 294.9528 | 419.3738 | 567.0541 | 541.4444 | 388.5699 | [23 empty] | 101.4616 | 554.2492 | 66.0572 | 260.6562
16:20 | 10460 |  |  | 2.6478 | 34.4292 | 37.2304 | 11.7195 | 12.082 | 22.3018 | 11.9231 | 1.6837 | 3.1935 | 0.8687 | -0.0316 |  |  |  | -16.0951 | 25.6234 | 39.7649 | 7.8789 |  | 10.6156 | 20.5047 | 0.4356 | 0.3895 | 1.6077 | 0.8709 | -5.3471 | 240.3585 | 236.6408 | 164.8109 | 189.5071 | 150.4766 | 133.8082 | 115.7931 | 201.6215 | 160.5632 | 221.8604 | 255.9028 | 236.5776 | 174.0111 | 171.8444 | 218.8755 | 255.1296 | 266.4841 |  |  | 159.1255 |  | 307.9971 | 118.5431 | 158.0214 | 212.0077 | 239.8298 | 219.3966 | 204.4296 | 175.2513 | 230.8233 | 262.0701 | 247.6566 | 180.8732 | 97.9386 | 131.2916 | 170.3756 | 207.1434 | 169.8126 | 204.6999 | 185.7332 | 362.4188 | 122.1789 | 174.9845 | 235.707 | 268.6075 | 300.5432 | 117.25 | 156.8238 | 204.6268 | 229.3511 | 221.2505 | 84.5397 | 97.2757 | 130.0865 | 172.8557 | 210.4447 | 168.1168 |  | 150.9113 | 313.4255 |  | 116.1078 | 157.84 | 213.1447 | 246.2224 | 236.8301 | 142.1089 | 175.8952 | 227.8382 | 250.0192 | 223.982 | 96.5084 | 108.1344 | 133.2914 | 175.6347 | 220.5084 | 252.1484 | 148.0768 | 140.4646 | 134.1781 | 144.2352 | 191.3645 | 240.2548 | 262.8414 | 242.5844 |  | 184.0295 |  |  | 96.7159 | 101.3376 | 186.5713 | 96.0526 | 200.1039 | 107.4188 | 39.5505 | 40.7087 | 38.3645 | 34.809 | 36.3649 | 39.8549 | 35.9357 | 37.2032 | 92.6705 | 113.1009 | 106.5163 | 92.7374 | 247.2663 |  |  | 162.5244 |  | 146.645 | 101.4564 | 134.8646 | 100.7599 | 209.7626 | 173.7133 | 263.1824 | 245.689 | 253.1774 | 204.8292 | 250.773 | 280.4515 | 292.2128 | 273.681 | 165.6417 | 138.7163 | 187.7166 | 159.2594 | 192.8414 | 163.6802 | 222.9739 | 132.2775 | 240.0513 | 208.3043 | 195.1208 | 269.6624 |  | 196.5446 | 97.9314 | 131.989 | 176.2563 | 216.1096 | 164.6079 | 187.7127 | 156.7352 |  | 146.3226 | 173.3229 | 237.6614 | 272.5171 | 258.1386 | 118.0128 | 167.1466 | 232.7682 | 270.9056 | 259.6467 | 87.028 | 98.9154 | 128.6342 | 174.7658 | 220.127 | 146.4759 | 199.447 | 131.0698 | 183.1747 | 135.9555 | 125.1079 | 167.9796 | 225.5587 | 263.0198 | 252.8742 | 137.1651 | 181.7359 | 247.4484 | 279.6407 | 257.5835 | 89.7859 | 109.3992 | 141.4099 | 186.5703 | 233.9834 | 106.0328 | 148.5412 | 161.4466 | 159.2087 | 128.715 | 230.6282 | 171.7449 | 263.3864 | 249.2039 | 187.4723 |  |  |  | 96.6741 | 106.6975 | 100.2908 | 201.5488 | 104.2187 | 170.5089 |  | 108.3908 | 99.1571 | 102.3548 | 60.4463 | 103.2258 | 114.4195 |  | 238.4356 | 282.8001 | 294.9041 | 419.249 | 567.0541 | 541.6941 | 388.7568 | [23 empty] | 101.4523 | 554.3741 | 66.1879 | 260.6178
16:20 | 10461 |  |  | 2.5781 | 34.3382 | 37.096 | 11.6096 | 12.0675 | 22.2571 | 11.9178 | 1.6823 | 3.1923 | 0.8693 | -0.0306 |  |  |  | -16.0803 | 25.5486 | 39.7393 | 7.9411 |  | 10.6064 | 20.4741 | 0.4352 | 0.3879 | 1.6088 | 0.8703 | -4.0919 | 240.3354 | 236.6168 | 164.8053 | 189.4992 | 150.4676 | 133.7997 | 115.7858 | 201.6174 | 160.565 | 221.8515 | 255.8851 | 236.5609 | 174.0096 | 171.815 | 218.7911 | 255.0819 | 266.455 |  |  | 159.1144 |  | 307.9478 | 118.5524 | 158.0257 | 212.0063 | 239.8086 | 219.3753 | 204.4229 | 175.2575 | 230.8123 | 262.0517 | 247.6202 | 180.8638 | 97.9395 | 131.2961 | 170.3695 | 207.1279 | 169.7977 | 204.6763 | 185.7166 | 362.3598 | 122.186 | 174.986 | 235.6989 | 268.587 | 300.422 | 117.254 | 156.8151 | 204.6135 | 229.3266 | 221.2276 | 84.5264 | 97.2736 | 130.086 | 172.8583 | 210.4352 | 168.0928 |  | 150.8914 | 313.3801 |  | 116.1148 | 157.8392 | 213.142 | 246.1979 | 236.8087 | 142.1192 | 175.8962 | 227.8326 | 249.9978 | 223.9611 | 96.5017 | 108.1383 | 133.2978 | 175.6348 | 220.4941 | 252.1198 | 148.0567 | 140.4565 | 134.1653 | 144.2356 | 191.3638 | 240.2445 | 262.8207 | 242.5625 |  | 184.0029 |  |  | 96.7136 | 101.3311 | 186.5676 | 96.0482 | 200.1165 | 107.4157 | 39.6204 | 40.7183 | 38.4269 | 34.6807 | 36.6204 | 39.8444 | 36.3947 | 37.435 | 92.6591 | 113.0942 | 106.5107 | 92.7328 | 247.2371 |  |  | 162.5173 |  | 146.629 | 101.4467 | 134.8476 | 100.7548 | 209.7431 | 173.7164 | 263.1514 | 245.657 | 253.1507 | 204.8051 | 250.7618 | 280.4314 | 292.1848 | 273.641 | 165.6473 | 138.6982 | 187.7564 | 159.2418 | 192.8181 | 163.6721 | 222.961 | 132.2618 | 240.0202 | 208.2902 | 195.113 | 269.6377 |  | 196.5343 | 97.9295 | 131.9917 | 176.2486 | 216.0959 | 164.582 | 187.6898 | 156.7194 |  | 146.3168 | 173.3157 | 237.6403 | 272.4892 | 258.1123 | 118.0157 | 167.1456 | 232.7484 | 270.8762 | 259.6106 | 87.0268 | 98.9201 | 128.6381 | 174.7602 | 220.1115 | 146.472 | 199.4261 | 131.0521 | 183.1343 | 135.9396 | 125.1105 | 167.9777 | 225.5441 | 262.9978 | 252.8442 | 137.15 | 181.7272 | 247.4276 | 279.61 | 257.5549 | 89.7764 | 109.3949 | 141.4188 | 186.5729 | 233.9612 | 106.0173 | 148.5239 | 161.4248 | 159.1864 | 128.71 | 230.6147 | 171.7445 | 263.3628 | 249.1813 | 187.4535 |  |  |  | 96.666 | 106.6896 | 100.2789 | 201.5349 | 104.213 | 170.4927 |  | 108.3656 | 99.1322 | 102.3337 | 60.4403 | 103.2412 | 114.413 |  | 238.3939 | 282.7338 | 294.8563 | 419.6826 | 567.581 | 541.8378 | 388.9185 | [23 empty] | 101.4388 | 554.7094 | 66.028 | 260.5639
16:20 | 10462 |  |  | 2.6193 | 34.3196 | 37.0424 | 11.638 | 12.0346 | 22.2064 | 11.8646 | 1.6807 | 3.1922 | 0.868 | -0.0299 |  |  |  | -16.0595 | 25.5446 | 39.8333 | 7.9005 |  | 10.6111 | 20.4525 | 0.4346 | 0.388 | 1.6109 | 0.869 | -5.3244 | 240.3156 | 236.5892 | 164.7952 | 189.48 | 150.456 | 133.7969 | 115.7837 | 201.5972 | 160.5838 | 221.8409 | 255.8615 | 236.5367 | 174.0063 | 171.8206 | 218.6147 | 255.052 | 266.4225 |  |  | 159.1018 |  | 307.8973 | 118.5524 | 158.0172 | 211.9905 | 239.7853 | 219.3592 | 204.413 | 175.249 | 230.7979 | 262.0268 | 247.5898 | 180.8559 | 97.9358 | 131.2951 | 170.3658 | 207.1135 | 169.7784 | 204.6461 | 185.6943 | 362.2959 | 122.1863 | 174.9894 | 235.6928 | 268.5619 | 300.28 | 117.2557 | 156.816 | 204.6026 | 229.3056 | 221.2049 | 84.5266 | 97.2806 | 130.0872 | 172.8593 | 210.4293 | 168.0571 |  | 150.8702 | 313.3386 |  | 116.1133 | 157.8432 | 213.1314 | 246.1715 | 236.7954 | 142.1348 | 175.8899 | 227.831 | 249.973 | 223.9442 | 96.4916 | 108.1402 | 133.2995 | 175.631 | 220.473 | 252.1013 | 148.0433 | 140.452 | 134.1597 | 144.2428 | 191.3677 | 240.2418 | 262.8013 | 242.5491 |  | 183.979 |  |  | 96.698 | 101.3254 | 186.5503 | 96.0416 | 200.1198 | 107.4088 | 39.7897 | 40.7236 | 38.4104 | 34.6237 | 36.8344 | 39.7732 | 36.4013 | 37.1968 | 92.6552 | 113.0816 | 106.4983 | 92.72 | 247.2025 |  |  | 162.4957 |  | 146.6134 | 101.4282 | 134.8358 | 100.7484 | 209.7253 | 173.7114 | 263.1229 | 245.619 | 253.128 | 204.7771 | 250.7502 | 280.4141 | 292.1608 | 273.6014 | 165.6028 | 138.6848 | 187.7972 | 159.2194 | 192.7922 | 163.6756 | 222.9488 | 132.2559 | 239.9962 | 208.2797 | 195.1047 | 269.6184 |  | 196.523 | 97.9263 | 131.9905 | 176.2437 | 216.0778 | 164.5418 | 187.6672 | 156.7046 |  | 146.31 | 173.3111 | 237.6169 | 272.4553 | 258.0788 | 118.0126 | 167.1373 | 232.7272 | 270.8468 | 259.5863 | 87.0254 | 98.9147 | 128.6375 | 174.7587 | 220.0996 | 146.467 | 199.3952 | 131.0412 | 183.074 | 135.9201 | 125.1129 | 167.9731 | 225.5369 | 262.972 | 252.8156 | 137.1362 | 181.7194 | 247.4104 | 279.5771 | 257.5242 | 89.7784 | 109.3917 | 141.4141 | 186.5794 | 233.9405 | 106.0078 | 148.5142 | 161.4068 | 159.1621 | 128.7118 | 230.6022 | 171.7443 | 263.3411 | 249.158 | 187.4342 |  |  |  | 96.6543 | 106.6708 | 100.2656 | 201.5144 | 104.1929 | 170.4675 |  | 108.3511 | 99.1217 | 102.3264 | 60.4386 | 103.2458 | 114.408 |  | 238.3618 | 282.6543 | 294.7926 | 419.751 | 567.7077 | 542.1464 | 389.0352 | [23 empty] | 101.4267 | 554.927 | 66.0022 | 260.5081
16:20 | 10463 |  |  | 2.5699 | 34.435 | 37.1622 | 11.7086 | 11.9097 | 22.3079 | 11.886 | 1.6805 | 3.1964 | 0.8708 | -0.0313 |  |  |  | -16.1006 | 25.6812 | 39.8524 | 7.9128 |  | 10.5713 | 20.5065 | 0.4345 | 0.3881 | 1.6092 | 0.8678 | -4.9608 | 240.29 | 236.5601 | 164.7795 | 189.456 | 150.443 | 133.7844 | 115.7783 | 201.5809 | 160.5703 | 221.8236 | 255.8265 | 236.4939 | 173.9953 | 171.8197 | 218.5229 | 255.0436 | 266.4059 |  |  | 159.0867 |  | 307.8554 | 118.5495 | 158.0168 | 211.9704 | 239.7573 | 219.3377 | 204.3918 | 175.241 | 230.7844 | 262.0017 | 247.5711 | 180.8482 | 97.934 | 131.2938 | 170.3632 | 207.0982 | 169.7583 | 204.6245 | 185.6799 | 362.2325 | 122.1836 | 174.9881 | 235.6838 | 268.5378 | 300.2794 | 117.2568 | 156.8195 | 204.5841 | 229.2839 | 221.1848 | 84.5309 | 97.2785 | 130.0862 | 172.8574 | 210.4111 | 168.0278 |  | 150.8472 | 313.2819 |  | 116.1138 | 157.8453 | 213.1161 | 246.15 | 236.7709 | 142.1302 | 175.8869 | 227.8022 | 249.9474 | 223.9205 | 96.4946 | 108.1407 | 133.2942 | 175.6265 | 220.4525 | 252.078 | 148.0324 | 140.4464 | 134.1496 | 144.2384 | 191.3663 | 240.2287 | 262.7724 | 242.5202 |  | 183.9638 |  |  | 96.6842 | 101.3116 | 186.5406 | 96.0505 | 200.0943 | 107.39 | 39.9163 | 40.7077 | 38.4216 | 34.3469 | 36.8825 | 39.7657 | 36.4817 | 37.1717 | 92.6438 | 113.0669 | 106.4801 | 92.7002 | 247.1717 |  |  | 162.4732 |  | 146.5958 | 101.4214 | 134.8244 | 100.7353 | 209.7068 | 173.6995 | 263.0911 | 245.5816 | 253.1019 | 204.7586 | 250.7382 | 280.4006 | 292.1339 | 273.5667 | 165.5888 | 138.6731 | 187.8041 | 159.1989 | 192.7751 | 163.6868 | 222.9386 | 132.2543 | 239.9785 | 208.2679 | 195.1079 | 269.5834 |  | 196.5092 | 97.9177 | 131.9907 | 176.2402 | 216.0612 | 164.4982 | 187.6489 | 156.6804 |  | 146.3052 | 173.3103 | 237.6127 | 272.4255 | 258.0447 | 118.0161 | 167.1427 | 232.7215 | 270.8276 | 259.5646 | 87.0297 | 98.9056 | 128.6456 | 174.76 | 220.09 | 146.4543 | 199.3696 | 131.0269 | 182.9902 | 135.9083 | 125.112 | 167.9849 | 225.5256 | 262.952 | 252.7832 | 137.1417 | 181.7236 | 247.4018 | 279.547 | 257.4986 | 89.7775 | 109.3962 | 141.4131 | 186.5757 | 233.9198 | 106.001 | 148.5062 | 161.3988 | 159.1481 | 128.7181 | 230.5894 | 171.7417 | 263.3233 | 249.1331 | 187.4212 |  |  |  | 96.6385 | 106.6568 | 100.2589 | 201.5021 | 104.1857 | 170.4471 |  | 108.3463 | 99.1232 | 102.3205 | 60.4401 | 103.2585 | 114.4071 |  | 238.3402 | 282.5956 | 294.7441 | 419.249 | 566.9917 | 541.2571 | 388.7568 | [23 empty] | 101.4175 | 554.1244 | 66.1209 | 260.4679
16:20 | 10464 |  |  | 2.7329 | 34.4339 | 37.1538 | 11.757 | 12.0176 | 22.2059 | 11.9435 | 1.6808 | 3.1911 | 0.869 | -0.0292 |  |  |  | -16.1375 | 25.6109 | 39.8229 | 7.9066 |  | 10.5183 | 20.5703 | 0.4347 | 0.3855 | 1.6112 | 0.8691 | -6.0817 | 240.2634 | 236.532 | 164.7651 | 189.4448 | 150.4342 | 133.772 | 115.7695 | 201.5697 | 160.5606 | 221.8073 | 255.7955 | 236.462 | 173.982 | 171.8178 | 218.4567 | 255.0404 | 266.4202 |  |  | 159.0716 |  | 307.8145 | 118.5513 | 158.0242 | 211.9649 | 239.7383 | 219.3133 | 204.3779 | 175.2338 | 230.7705 | 261.976 | 247.5438 | 180.8414 | 97.9374 | 131.3029 | 170.3542 | 207.0776 | 169.7425 | 204.637 | 185.6578 | 362.1712 | 122.186 | 174.9865 | 235.6644 | 268.5119 | 300.4477 | 117.2564 | 156.8213 | 204.5694 | 229.26 | 221.1673 | 84.538 | 97.2718 | 130.0951 | 172.8517 | 210.3946 | 168.0153 |  | 150.8232 | 313.2239 |  | 116.124 | 157.844 | 213.1095 | 246.1287 | 236.7402 | 142.1225 | 175.8903 | 227.7776 | 249.9212 | 223.8904 | 96.5034 | 108.1376 | 133.2954 | 175.6252 | 220.4411 | 252.0365 | 148.0183 | 140.4385 | 134.1326 | 144.2352 | 191.3578 | 240.2129 | 262.7451 | 242.4905 |  | 183.9562 |  |  | 96.6746 | 101.3007 | 186.5385 | 96.0794 | 200.0604 | 107.3715 | 39.9775 | 40.7226 | 38.6358 | 34.4748 | 36.8921 | 39.8453 | 36.8427 | 37.1477 | 92.6313 | 113.0566 | 106.4693 | 92.6953 | 247.146 |  |  | 162.4714 |  | 146.5864 | 101.4211 | 134.8135 | 100.7302 | 209.6891 | 173.7046 | 263.0623 | 245.5562 | 253.0728 | 204.7369 | 250.7315 | 280.3881 | 292.1076 | 273.5363 | 165.5914 | 138.654 | 187.7998 | 159.1822 | 192.7607 | 163.6884 | 222.9298 | 132.2479 | 239.9488 | 208.2612 | 195.1105 | 269.5521 |  | 196.5002 | 97.9162 | 131.9925 | 176.2388 | 216.0466 | 164.476 | 187.635 | 156.6633 |  | 146.3147 | 173.3128 | 237.6063 | 272.4025 | 258.0287 | 118.0225 | 167.1487 | 232.7164 | 270.809 | 259.5343 | 87.0311 | 98.9094 | 128.6532 | 174.7555 | 220.0714 | 146.4415 | 199.3516 | 131.0165 | 182.8833 | 135.9003 | 125.119 | 167.9913 | 225.5119 | 262.932 | 252.7579 | 137.1485 | 181.7256 | 247.3811 | 279.5177 | 257.4798 | 89.7727 | 109.3982 | 141.4359 | 186.5822 | 233.887 | 105.9938 | 148.4864 | 161.3869 | 159.13 | 128.7341 | 230.5784 | 171.7494 | 263.3035 | 249.1112 | 187.4035 |  |  |  | 96.631 | 106.6567 | 100.2492 | 201.4964 | 104.1891 | 170.4291 |  | 108.3267 | 99.1081 | 102.3178 | 60.437 | 103.255 | 114.4023 |  | 238.3124 | 282.5311 | 294.668 | 419.5339 | 567.6937 | 542.0119 | 388.8296 | [23 empty] | 101.4081 | 554.8528 | 66.1608 | 260.4217
16:20 | 10465 |  |  | 2.7455 | 34.3718 | 37.1753 | 11.7873 | 11.9765 | 22.1864 | 11.9717 | 1.6798 | 3.1931 | 0.8682 | -0.0291 |  |  |  | -16.199 | 25.5771 | 39.8698 | 7.8404 |  | 10.6498 | 20.6771 | 0.4362 | 0.3862 | 1.6085 | 0.87 | -6.0807 | 240.2377 | 236.5028 | 164.7524 | 189.4301 | 150.4266 | 133.7656 | 115.7612 | 201.5516 | 160.5665 | 221.7975 | 255.7707 | 236.4437 | 173.973 | 171.816 | 218.3736 | 255.0297 | 266.4132 |  |  | 159.0593 |  | 307.7647 | 118.5479 | 158.0266 | 211.956 | 239.7196 | 219.2928 | 204.3672 | 175.2379 | 230.7583 | 261.9513 | 247.5135 | 180.8392 | 97.942 | 131.3108 | 170.3541 | 207.0671 | 169.7271 | 204.6407 | 185.6411 | 362.1096 | 122.1917 | 174.9907 | 235.6489 | 268.488 | 300.6403 | 117.257 | 156.8191 | 204.558 | 229.2418 | 221.145 | 84.5378 | 97.264 | 130.0978 | 172.8437 | 210.3776 | 167.9898 |  | 150.8013 | 313.1678 |  | 116.1263 | 157.8428 | 213.1019 | 246.1097 | 236.7215 | 142.1155 | 175.8937 | 227.7615 | 249.8999 | 223.8713 | 96.5085 | 108.14 | 133.3003 | 175.628 | 220.4308 | 252.0117 | 148.0055 | 140.4217 | 134.1227 | 144.2411 | 191.3532 | 240.1973 | 262.7211 | 242.4681 |  | 183.9463 |  |  | 96.6694 | 101.2935 | 186.5172 | 96.0819 | 200.02 | 107.3507 | 40.0671 | 40.7798 | 38.9359 | 35.1001 | 36.9657 | 39.9409 | 37.2601 | 37.0445 | 92.6267 | 113.0449 | 106.4617 | 92.6877 | 247.1155 |  |  | 162.4679 |  | 146.5819 | 101.4174 | 134.8056 | 100.7345 | 209.6721 | 173.7128 | 263.0373 | 245.5254 | 253.0433 | 204.7099 | 250.7261 | 280.3726 | 292.088 | 273.503 | 165.5757 | 138.6358 | 187.8225 | 159.1667 | 192.7484 | 163.6895 | 222.913 | 132.2385 | 239.92 | 208.241 | 195.1042 | 269.5347 |  | 196.4901 | 97.92 | 132.0022 | 176.2394 | 216.0374 | 164.4579 | 187.6206 | 156.6534 |  | 146.3085 | 173.3187 | 237.5894 | 272.3807 | 258.0122 | 118.0212 | 167.1431 | 232.7042 | 270.7766 | 259.4993 | 87.0299 | 98.906 | 128.6539 | 174.7485 | 220.0515 | 146.4281 | 199.3408 | 131.0053 | 182.7532 | 135.8844 | 125.1179 | 167.9889 | 225.4963 | 262.9039 | 252.7323 | 137.1569 | 181.7262 | 247.3633 | 279.4877 | 257.4545 | 89.7746 | 109.3924 | 141.4496 | 186.5721 | 233.8594 | 105.9844 | 148.4682 | 161.3697 | 159.108 | 128.7388 | 230.5619 | 171.7463 | 263.2749 | 249.0825 | 187.3767 |  |  |  | 96.6208 | 106.6535 | 100.2396 | 201.4657 | 104.1623 | 170.4081 |  | 108.3204 | 99.1067 | 102.3023 | 60.4299 | 103.2476 | 114.4117 |  | 238.2821 | 282.4819 | 294.5958 | 419.5635 | 567.3956 | 542.0214 | 389.2223 | [23 empty] | 101.4008 | 554.7085 | 66.1889 | 260.382
16:20 | 10466 |  |  | 2.805 | 34.4305 | 37.3399 | 11.8544 | 11.9865 | 22.3059 | 12.0207 | 1.6794 | 3.2006 | 0.8683 | -0.0295 |  |  |  | -16.0813 | 25.5567 | 39.8448 | 7.8276 |  | 10.6105 | 20.6201 | 0.4348 | 0.3867 | 1.6108 | 0.872 | -5.3615 | 240.2141 | 236.4845 | 164.7435 | 189.4143 | 150.4178 | 133.7615 | 115.7576 | 201.5524 | 160.5666 | 221.7815 | 255.7451 | 236.4186 | 173.9737 | 171.7938 | 218.2931 | 254.9921 | 266.3639 |  |  | 159.039 |  | 307.7082 | 118.5458 | 158.0205 | 211.9393 | 239.6892 | 219.2623 | 204.3496 | 175.2335 | 230.7456 | 261.9299 | 247.4804 | 180.829 | 97.9401 | 131.3122 | 170.3565 | 207.0516 | 169.7067 | 204.6123 | 185.6288 | 362.0466 | 122.1961 | 174.9893 | 235.6401 | 268.4679 | 300.5969 | 117.2686 | 156.8236 | 204.5493 | 229.2229 | 221.1242 | 84.5312 | 97.2571 | 130.0984 | 172.8461 | 210.3675 | 167.9504 |  | 150.7892 | 313.1167 |  | 116.1311 | 157.8497 | 213.0851 | 246.0933 | 236.7032 | 142.1077 | 175.8891 | 227.7438 | 249.8735 | 223.8491 | 96.5017 | 108.1475 | 133.3086 | 175.6231 | 220.4168 | 251.9919 | 147.9984 | 140.4105 | 134.1205 | 144.2513 | 191.3607 | 240.1906 | 262.7052 | 242.4461 |  | 183.9394 |  |  | 96.661 | 101.2861 | 186.4963 | 96.0524 | 199.9684 | 107.3315 | 40.1525 | 40.8092 | 39.2229 | 35.3712 | 37.1072 | 39.9365 | 36.7794 | 37.0098 | 92.6128 | 113.0269 | 106.447 | 92.6683 | 247.0904 |  |  | 162.4585 |  | 146.5788 | 101.4163 | 134.8066 | 100.7353 | 209.6503 | 173.7104 | 263.0078 | 245.4913 | 253.0165 | 204.7084 | 250.7034 | 280.3551 | 292.0592 | 273.4686 | 165.5662 | 138.6215 | 187.8616 | 159.1478 | 192.7287 | 163.6886 | 222.8998 | 132.2287 | 239.8927 | 208.2141 | 195.0959 | 269.495 |  | 196.4733 | 97.9129 | 132.0066 | 176.2296 | 216.0217 | 164.4291 | 187.5956 | 156.6292 |  | 146.2796 | 173.3131 | 237.5674 | 272.3487 | 257.9872 | 118.023 | 167.1395 | 232.6931 | 270.7407 | 259.4721 | 87.0365 | 98.9131 | 128.6521 | 174.7501 | 220.0415 | 146.4194 | 199.3343 | 130.9922 | 182.6242 | 135.8703 | 125.1124 | 167.987 | 225.4849 | 262.8725 | 252.6992 | 137.1514 | 181.7221 | 247.3536 | 279.4583 | 257.4197 | 89.7781 | 109.3882 | 141.4352 | 186.552 | 233.8504 | 105.9698 | 148.4506 | 161.3601 | 159.0857 | 128.7285 | 230.546 | 171.7443 | 263.2433 | 249.0564 | 187.3565 |  |  |  | 96.6053 | 106.6513 | 100.2303 | 201.4327 | 104.1407 | 170.4138 |  | 108.3032 | 99.092 | 102.2875 | 60.4103 | 103.2447 | 114.4182 |  | 238.2599 | 282.4352 | 294.5273 | 419.3409 | 567.0055 | 541.641 | 388.8376 | [23 empty] | 101.3896 | 554.3233 | 66.3364 | 260.3476
16:20 | 10467 |  |  | 2.8006 | 34.2999 | 37.3107 | 11.7526 | 12.0493 | 22.3725 | 11.9721 | 1.6777 | 3.1977 | 0.8673 | -0.0304 |  |  |  | -16.0086 | 25.6262 | 39.8987 | 7.9175 |  | 10.661 | 20.6951 | 0.4345 | 0.3843 | 1.6083 | 0.8689 | -4.7835 | 240.1918 | 236.4727 | 164.731 | 189.4019 | 150.4075 | 133.7584 | 115.7522 | 201.5493 | 160.5702 | 221.7632 | 255.7246 | 236.3926 | 173.9718 | 171.7672 | 218.2377 | 254.9369 | 266.3211 |  |  | 159.0301 |  | 307.6584 | 118.5429 | 158.0172 | 211.9255 | 239.661 | 219.2315 | 204.3374 | 175.2281 | 230.7322 | 261.9078 | 247.4618 | 180.8213 | 97.9383 | 131.3194 | 170.3494 | 207.0333 | 169.6966 | 204.5916 | 185.6083 | 361.9856 | 122.1968 | 174.9919 | 235.6288 | 268.4446 | 300.5905 | 117.2681 | 156.8169 | 204.5379 | 229.1968 | 221.1012 | 84.5306 | 97.2449 | 130.1029 | 172.8427 | 210.3548 | 167.9105 |  | 150.7725 | 313.065 |  | 116.1366 | 157.849 | 213.0699 | 246.0702 | 236.6776 | 142.0992 | 175.8817 | 227.7319 | 249.8427 | 223.8173 | 96.4942 | 108.1482 | 133.3063 | 175.6094 | 220.3949 | 251.9573 | 147.9889 | 140.3993 | 134.1068 | 144.2524 | 191.3562 | 240.1784 | 262.681 | 242.4256 |  | 183.9216 |  |  | 96.6499 | 101.2731 | 186.4731 | 96.0397 | 199.9017 | 107.3139 | 40.1335 | 40.7927 | 39.4904 | 35.3528 | 37.2571 | 39.9212 | 35.818 | 36.8012 | 92.6031 | 113.0227 | 106.4359 | 92.6612 | 247.0706 |  |  | 162.4436 |  | 146.5725 | 101.415 | 134.7979 | 100.7266 | 209.648 | 173.7046 | 262.9729 | 245.466 | 252.9895 | 204.7059 | 250.6856 | 280.3421 | 292.0319 | 273.4388 | 165.5694 | 138.6123 | 187.9078 | 159.1334 | 192.7251 | 163.6883 | 222.8854 | 132.2255 | 239.8655 | 208.2126 | 195.0972 | 269.4677 |  | 196.4656 | 97.9101 | 132.0096 | 176.2276 | 216.0038 | 164.4065 | 187.5677 | 156.6117 |  | 146.2815 | 173.3126 | 237.5601 | 272.323 | 257.963 | 118.0218 | 167.1469 | 232.6792 | 270.7135 | 259.4468 | 87.0376 | 98.9216 | 128.6505 | 174.7477 | 220.0206 | 146.4009 | 199.319 | 130.9824 | 182.5006 | 135.8533 | 125.12 | 167.9911 | 225.4802 | 262.8509 | 252.676 | 137.1353 | 181.7147 | 247.3296 | 279.4215 | 257.3816 | 89.7848 | 109.392 | 141.4123 | 186.5364 | 233.8369 | 105.9564 | 148.4305 | 161.3513 | 159.0584 | 128.7281 | 230.5329 | 171.7423 | 263.2107 | 249.0294 | 187.3271 |  |  |  | 96.5935 | 106.6419 | 100.2135 | 201.4164 | 104.1393 | 170.4249 |  | 108.2821 | 99.0736 | 102.2708 | 60.4142 | 103.2626 | 114.4 |  | 238.2307 | 282.3762 | 294.4569 | 419.2455 | 567.2065 | 541.5879 | 388.5444 | [23 empty] | 101.3748 | 554.3972 | 66.4043 | 260.3034
16:20 | 10468 |  |  | 2.8306 | 34.3588 | 37.3565 | 11.8573 | 12.0274 | 22.3232 | 11.9154 | 1.6777 | 3.2003 | 0.8652 | -0.0299 |  |  |  | -15.9889 | 25.5869 | 39.8104 | 7.9652 |  | 10.731 | 20.7428 | 0.4337 | 0.3896 | 1.6138 | 0.8683 | -3.5919 | 240.1697 | 236.4545 | 164.7168 | 189.3869 | 150.3966 | 133.7516 | 115.7498 | 201.5344 | 160.5653 | 221.7543 | 255.7015 | 236.3675 | 173.9588 | 171.7582 | 218.2515 | 254.9017 | 266.2853 |  |  | 159.0185 |  | 307.6123 | 118.534 | 158.0205 | 211.9152 | 239.6383 | 219.2081 | 204.3215 | 175.2327 | 230.7237 | 261.8864 | 247.4463 | 180.8187 | 97.9412 | 131.3257 | 170.3513 | 207.0196 | 169.685 | 204.5753 | 185.5921 | 361.9323 | 122.1951 | 174.994 | 235.6187 | 268.4178 | 300.5644 | 117.2632 | 156.8096 | 204.5187 | 229.1745 | 221.0844 | 84.5391 | 97.231 | 130.1051 | 172.832 | 210.3246 | 167.9009 |  | 150.757 | 313.0178 |  | 116.1374 | 157.8443 | 213.0628 | 246.0434 | 236.657 | 142.0969 | 175.8774 | 227.7205 | 249.8204 | 223.7937 | 96.4986 | 108.1454 | 133.2982 | 175.603 | 220.3791 | 251.9292 | 147.9753 | 140.3903 | 134.0991 | 144.2515 | 191.3539 | 240.1671 | 262.6624 | 242.4065 |  | 183.8975 |  |  | 96.6452 | 101.2664 | 186.4537 | 96.03 | 199.8414 | 107.3011 | 40.0782 | 40.7503 | 39.52 | 35.3804 | 37.2371 | 39.9308 | 35.2265 | 36.7766 | 92.6032 | 113.0131 | 106.4267 | 92.655 | 247.0426 |  |  | 162.4237 |  | 146.5528 | 101.4044 | 134.78 | 100.7132 | 209.6392 | 173.7015 | 262.9431 | 245.4318 | 252.9544 | 204.6951 | 250.6836 | 280.3278 | 292.0015 | 273.4118 | 165.5724 | 138.5984 | 187.9634 | 159.1064 | 192.7108 | 163.686 | 222.8698 | 132.2156 | 239.8375 | 208.1955 | 195.0942 | 269.447 |  | 196.4615 | 97.914 | 132.0056 | 176.2248 | 215.9926 | 164.3796 | 187.5401 | 156.597 |  | 146.2868 | 173.3202 | 237.5687 | 272.3011 | 257.9343 | 118.0193 | 167.1537 | 232.662 | 270.6961 | 259.4243 | 87.0316 | 98.9064 | 128.652 | 174.7429 | 220.0028 | 146.3819 | 199.294 | 130.9739 | 182.3886 | 135.8359 | 125.1254 | 168.0072 | 225.4746 | 262.8322 | 252.656 | 137.1311 | 181.7085 | 247.3004 | 279.387 | 257.3515 | 89.7824 | 109.3985 | 141.4272 | 186.5444 | 233.7979 | 105.9464 | 148.4177 | 161.3396 | 159.0399 | 128.7402 | 230.5237 | 171.7397 | 263.1909 | 249.0027 | 187.3031 |  |  |  | 96.5876 | 106.6255 | 100.2054 | 201.4009 | 104.1386 | 170.3862 |  | 108.2712 | 99.063 | 102.2534 | 60.4324 | 103.279 | 114.4007 |  | 238.199 | 282.3334 | 294.3831 | 418.9333 | 567.0193 | 541.6504 | 388.7938 | [23 empty] | 101.3647 | 554.3348 | 66.455 | 260.2662
16:20 | 10469 |  |  | 2.8567 | 34.3792 | 37.3652 | 11.8673 | 12.029 | 22.2807 | 11.8304 | 1.6777 | 3.1955 | 0.867 | -0.0304 |  |  |  | -16.0443 | 25.6329 | 39.902 | 7.9188 |  | 10.7114 | 20.7401 | 0.4324 | 0.3868 | 1.6144 | 0.8663 | -4.2971 | 240.1441 | 236.4323 | 164.7108 | 189.3693 | 150.3942 | 133.7472 | 115.7419 | 201.5118 | 160.5698 | 221.7446 | 255.6759 | 236.3443 | 173.958 | 171.7553 | 218.289 | 254.8917 | 266.2734 |  |  | 158.9988 |  | 307.5719 | 118.5297 | 158.0262 | 211.9117 | 239.6183 | 219.1924 | 204.3039 | 175.2386 | 230.7129 | 261.8575 | 247.4087 | 180.8107 | 97.9351 | 131.3298 | 170.3507 | 207.0015 | 169.6593 | 204.5481 | 185.5711 | 361.8709 | 122.1855 | 174.9828 | 235.6011 | 268.3904 | 300.3941 | 117.2674 | 156.8156 | 204.5122 | 229.1571 | 221.0772 | 84.5466 | 97.227 | 130.1099 | 172.8305 | 210.3079 | 167.9173 |  | 150.7519 | 312.9746 |  | 116.142 | 157.8468 | 213.0532 | 246.0179 | 236.6322 | 142.0973 | 175.8745 | 227.7102 | 249.7962 | 223.7728 | 96.5087 | 108.1493 | 133.3042 | 175.6013 | 220.3682 | 251.9139 | 147.9635 | 140.3909 | 134.1015 | 144.2542 | 191.359 | 240.1593 | 262.6432 | 242.3851 |  | 183.8817 |  |  | 96.636 | 101.2541 | 186.4297 | 96.0187 | 199.8023 | 107.2935 | 39.8537 | 40.7912 | 39.4001 | 35.4506 | 37.2249 | 39.9743 | 34.8721 | 37.0183 | 92.5947 | 112.9931 | 106.4154 | 92.6423 | 247.0066 |  |  | 162.4042 |  | 146.5359 | 101.3951 | 134.7662 | 100.7072 | 209.6251 | 173.7024 | 262.9135 | 245.3935 | 252.9238 | 204.6885 | 250.6752 | 280.314 | 291.9711 | 273.3767 | 165.5828 | 138.5785 | 188.0212 | 159.0729 | 192.6886 | 163.6852 | 222.8561 | 132.2137 | 239.8067 | 208.1648 | 195.0861 | 269.4163 |  | 196.444 | 97.9073 | 131.997 | 176.2163 | 215.9775 | 164.3481 | 187.5073 | 156.5799 |  | 146.2733 | 173.3183 | 237.5452 | 272.2807 | 257.9223 | 118.0198 | 167.1548 | 232.6542 | 270.6703 | 259.4063 | 87.0314 | 98.8958 | 128.6559 | 174.7386 | 219.9913 | 146.3687 | 199.2715 | 130.9616 | 182.3083 | 135.8299 | 125.1355 | 168.0199 | 225.4676 | 262.8121 | 252.6358 | 137.1455 | 181.7097 | 247.2927 | 279.3685 | 257.3326 | 89.7758 | 109.3943 | 141.4346 | 186.5336 | 233.7755 | 105.9341 | 148.4072 | 161.3294 | 159.0238 | 128.7404 | 230.5138 | 171.739 | 263.1649 | 248.9775 | 187.2744 |  |  |  | 96.5787 | 106.6153 | 100.1955 | 201.3754 | 104.1379 | 170.3392 |  | 108.2684 | 99.0568 | 102.2525 | 60.4257 | 103.2458 | 114.4147 |  | 238.176 | 282.2802 | 294.3242 | 419.0288 | 567.0055 | 541.641 | 388.713 | [23 empty] | 101.3572 | 554.3233 | 66.4408 | 260.2281
16:20 | 10470 |  |  | 2.7817 | 34.3333 | 37.4062 | 11.7635 | 12.1116 | 22.3932 | 11.9694 | 1.6745 | 3.196 | 0.8647 | -0.0316 |  |  |  | -15.884 | 25.6505 | 39.8322 | 7.8967 |  | 10.6938 | 20.7283 | 0.4323 | 0.3877 | 1.6113 | 0.8648 | -6.3287 | 240.1231 | 236.4133 | 164.7045 | 189.3575 | 150.3907 | 133.7454 | 115.7401 | 201.5073 | 160.5745 | 221.7377 | 255.6606 | 236.3233 | 173.9564 | 171.7565 | 218.3324 | 254.8856 | 266.2689 |  |  | 158.9836 |  | 307.524 | 118.5332 | 158.0259 | 211.8968 | 239.5976 | 219.1748 | 204.2905 | 175.2437 | 230.7039 | 261.8317 | 247.3729 | 180.799 | 97.9308 | 131.3344 | 170.3413 | 206.9854 | 169.6441 | 204.5232 | 185.547 | 361.804 | 122.1868 | 174.9794 | 235.5892 | 268.3696 | 300.292 | 117.2656 | 156.8094 | 204.5025 | 229.1347 | 221.0552 | 84.5429 | 97.2223 | 130.1134 | 172.8309 | 210.2944 | 167.9206 |  | 150.7375 | 312.917 |  | 116.1368 | 157.8481 | 213.0439 | 245.9928 | 236.6057 | 142.1003 | 175.8796 | 227.7039 | 249.7682 | 223.7494 | 96.5149 | 108.1531 | 133.3143 | 175.6022 | 220.3473 | 251.8834 | 147.9419 | 140.3811 | 134.0937 | 144.2601 | 191.3637 | 240.1467 | 262.6172 | 242.3649 |  | 183.8713 |  |  | 96.6247 | 101.2412 | 186.4189 | 96.0352 | 199.7692 | 107.2966 | 39.5481 | 40.8117 | 39.357 | 35.5344 | 37.3769 | 40.0521 | 34.663 | 37.3339 | 92.585 | 112.9828 | 106.4046 | 92.6285 | 246.9682 |  |  | 162.3857 |  | 146.5241 | 101.3845 | 134.753 | 100.7016 | 209.6153 | 173.6964 | 262.8755 | 245.3639 | 252.8902 | 204.674 | 250.6632 | 280.2947 | 291.9499 | 273.3298 | 165.5774 | 138.5594 | 188.0425 | 159.0578 | 192.6802 | 163.6824 | 222.8399 | 132.2074 | 239.7783 | 208.1433 | 195.0798 | 269.3903 |  | 196.4301 | 97.9033 | 132.0014 | 176.2103 | 215.9565 | 164.3291 | 187.4816 | 156.5655 |  | 146.2572 | 173.3114 | 237.5045 | 272.261 | 257.896 | 118.012 | 167.1461 | 232.6436 | 270.627 | 259.3742 | 87.0282 | 98.8928 | 128.6623 | 174.731 | 219.9724 | 146.3555 | 199.2426 | 130.9488 | 182.236 | 135.8146 | 125.1432 | 168.0194 | 225.4536 | 262.7858 | 252.6131 | 137.1611 | 181.72 | 247.2911 | 279.3592 | 257.3056 | 89.7868 | 109.389 | 141.4124 | 186.5012 | 233.773 | 105.924 | 148.3986 | 161.3244 | 159.0081 | 128.7352 | 230.4914 | 171.7312 | 263.1347 | 248.952 | 187.2425 |  |  |  | 96.5686 | 106.6139 | 100.1805 | 201.3504 | 104.1372 | 170.3126 |  | 108.2575 | 99.0441 | 102.2398 | 60.4042 | 103.2727 | 114.4162 |  | 238.1508 | 282.2 | 294.2569 | 419.2455 | 566.8945 | 541.4629 | 388.9185 | [23 empty] | 101.3463 | 554.1787 | 66.5029 | 260.1754
16:20 | 10471 |  |  | 2.8754 | 34.3438 | 37.4711 | 11.8185 | 12.0589 | 22.3666 | 11.9443 | 1.6732 | 3.1972 | 0.865 | -0.0307 |  |  |  | -15.9576 | 25.6619 | 39.7884 | 7.8064 |  | 10.7246 | 20.6774 | 0.4331 | 0.393 | 1.6138 | 0.8634 | -5.6093 | 240.1047 | 236.3983 | 164.6933 | 189.3451 | 150.3749 | 133.7288 | 115.7416 | 201.5091 | 160.5765 | 221.7326 | 255.6377 | 236.3033 | 173.9428 | 171.7383 | 218.2059 | 254.8684 | 266.2297 |  |  | 158.9712 |  | 307.4724 | 118.5379 | 158.0243 | 211.881 | 239.5723 | 219.1525 | 204.2805 | 175.2462 | 230.6917 | 261.8125 | 247.3471 | 180.7913 | 97.9307 | 131.3335 | 170.3378 | 206.971 | 169.6334 | 204.5003 | 185.5278 | 361.7459 | 122.2008 | 174.9917 | 235.5816 | 268.3489 | 300.3189 | 117.2711 | 156.8048 | 204.4887 | 229.1102 | 221.0269 | 84.5417 | 97.2194 | 130.1213 | 172.8225 | 210.2814 | 167.9134 |  | 150.7204 | 312.8689 |  | 116.1412 | 157.8486 | 213.0343 | 245.9717 | 236.591 | 142.0982 | 175.8784 | 227.6939 | 249.7424 | 223.7227 | 96.5155 | 108.1571 | 133.3249 | 175.6009 | 220.3316 | 251.8464 | 147.9115 | 140.3681 | 134.0754 | 144.2661 | 191.3642 | 240.134 | 262.5932 | 242.3392 |  | 183.8516 |  |  | 96.6105 | 101.2356 | 186.4279 | 96.05 | 199.7327 | 107.2946 | 39.444 | 40.7832 | 39.3797 | 35.6056 | 37.5596 | 40.1283 | 34.2128 | 37.5993 | 92.5804 | 112.97 | 106.3857 | 92.6131 | 246.9328 |  |  | 162.3735 |  | 146.5095 | 101.3789 | 134.7389 | 100.6928 | 209.5908 | 173.6912 | 262.8362 | 245.3333 | 252.8597 | 204.6515 | 250.6507 | 280.2765 | 291.9307 | 273.2837 | 165.5483 | 138.5471 | 188.0477 | 159.0499 | 192.6657 | 163.6829 | 222.83 | 132.1949 | 239.7535 | 208.1232 | 195.08 | 269.3585 |  | 196.4275 | 97.9079 | 132.0109 | 176.2092 | 215.9379 | 164.3102 | 187.4608 | 156.547 |  | 146.2486 | 173.3103 | 237.4902 | 272.2389 | 257.8646 | 118.0091 | 167.1351 | 232.6258 | 270.5996 | 259.3393 | 87.0257 | 98.893 | 128.6672 | 174.7292 | 219.9509 | 146.3426 | 199.213 | 130.9409 | 182.2033 | 135.7965 | 125.1407 | 168.0081 | 225.4458 | 262.7596 | 252.5841 | 137.1577 | 181.7317 | 247.2781 | 279.338 | 257.2741 | 89.7944 | 109.3887 | 141.3905 | 186.4829 | 233.7547 | 105.9143 | 148.3883 | 161.3246 | 158.9918 | 128.7356 | 230.4752 | 171.7299 | 263.1181 | 248.93 | 187.2257 |  |  |  | 96.5559 | 106.6088 | 100.1693 | 201.3305 | 104.1333 | 170.3044 |  | 108.2429 | 99.0404 | 102.235 | 60.4177 | 103.2564 | 114.4176 |  | 238.1302 | 282.1492 | 294.1906 | 418.9902 | 566.581 | 541.3421 | 388.4902 | [23 empty] | 101.3373 | 553.9615 | 66.4739 | 260.1397
16:20 | 10472 |  |  | 2.8826 | 34.3807 | 37.3716 | 11.8514 | 12.0194 | 22.4149 | 11.9146 | 1.6706 | 3.1951 | 0.8614 | -0.0309 |  |  |  | -15.9577 | 25.6892 | 39.8981 | 7.849 |  | 10.7095 | 20.6973 | 0.4319 | 0.3937 | 1.6152 | 0.8649 | -5.1444 | 240.0774 | 236.3744 | 164.682 | 189.3283 | 150.3665 | 133.7164 | 115.7309 | 201.4944 | 160.5848 | 221.7207 | 255.6019 | 236.2782 | 173.9322 | 171.7083 | 217.4898 | 254.8413 | 266.1865 |  |  | 158.9704 |  | 307.4295 | 118.5416 | 158.0283 | 211.8742 | 239.549 | 219.128 | 204.2751 | 175.2455 | 230.6788 | 261.7951 | 247.3187 | 180.7878 | 97.9306 | 131.3375 | 170.3336 | 206.958 | 169.6148 | 204.4653 | 185.5098 | 361.6902 | 122.208 | 174.9976 | 235.5703 | 268.3211 | 300.4797 | 117.274 | 156.8063 | 204.4789 | 229.0867 | 221.0004 | 84.5437 | 97.2143 | 130.1262 | 172.8173 | 210.2651 | 167.8875 |  | 150.7118 | 312.8225 |  | 116.1549 | 157.8596 | 213.0223 | 245.9589 | 236.5741 | 142.0998 | 175.8718 | 227.6774 | 249.721 | 223.7026 | 96.5285 | 108.1614 | 133.329 | 175.5941 | 220.3169 | 251.8198 | 147.8927 | 140.362 | 134.0702 | 144.2694 | 191.3593 | 240.1235 | 262.573 | 242.3161 |  | 183.8355 |  |  | 96.6023 | 101.2272 | 186.4156 | 96.0284 | 199.7066 | 107.2974 | 39.4383 | 40.8456 | 39.4901 | 35.6734 | 37.6665 | 40.1614 | 33.5673 | 37.7925 | 92.5744 | 112.9624 | 106.375 | 92.6064 | 246.909 |  |  | 162.3663 |  | 146.4986 | 101.3801 | 134.7284 | 100.6867 | 209.5803 | 173.6963 | 262.8056 | 245.3039 | 252.8343 | 204.6365 | 250.6287 | 280.2613 | 291.9084 | 273.2413 | 165.5061 | 138.5285 | 188.0595 | 159.024 | 192.6371 | 163.6775 | 222.8108 | 132.1816 | 239.7222 | 208.1034 | 195.0677 | 269.3337 |  | 196.4161 | 97.9085 | 132.0138 | 176.2087 | 215.9188 | 164.2778 | 187.438 | 156.5245 |  | 146.2465 | 173.3 | 237.48 | 272.2195 | 257.844 | 118.012 | 167.1386 | 232.6115 | 270.5802 | 259.314 | 87.0256 | 98.8977 | 128.6699 | 174.7245 | 219.9297 | 146.3257 | 199.1899 | 130.9322 | 182.1939 | 135.7889 | 125.1381 | 168.0094 | 225.4291 | 262.745 | 252.5491 | 137.1591 | 181.733 | 247.2659 | 279.3134 | 257.2453 | 89.788 | 109.3911 | 141.3872 | 186.4721 | 233.7275 | 105.9017 | 148.3709 | 161.3088 | 158.9594 | 128.7291 | 230.4642 | 171.7241 | 263.0867 | 248.8954 | 187.1937 |  |  |  | 96.5432 | 106.6046 | 100.1577 | 201.3059 | 104.1182 | 170.2947 |  | 108.2233 | 99.0296 | 102.2196 | 60.4238 | 103.2424 | 114.4121 |  | 238.1036 | 282.1094 | 294.1244 | 419.2308 | 566.9812 | 541.4271 | 388.5975 | [23 empty] | 101.3259 | 554.2041 | 66.5162 | 260.1065
16:20 | 10473 |  |  | 2.9044 | 34.2856 | 37.3938 | 11.8549 | 12.1269 | 22.504 | 11.9595 | 1.6706 | 3.1988 | 0.8627 | -0.0303 |  |  |  | -15.928 | 25.724 | 39.866 | 7.8778 |  | 10.734 | 20.6498 | 0.4329 | 0.3927 | 1.6118 | 0.865 | -4.8395 | 240.0472 | 236.3433 | 164.664 | 189.3135 | 150.36 | 133.7097 | 115.7182 | 201.4807 | 160.5792 | 221.7004 | 255.5594 | 236.2468 | 173.9223 | 171.6871 | 216.8189 | 254.8018 | 266.1382 |  |  | 158.9624 |  | 307.3788 | 118.5393 | 158.0239 | 211.8557 | 239.5209 | 219.1002 | 204.2579 | 175.2365 | 230.6644 | 261.7728 | 247.2952 | 180.7841 | 97.934 | 131.3457 | 170.3337 | 206.9431 | 169.5985 | 204.4395 | 185.4895 | 361.6265 | 122.2082 | 174.9947 | 235.5617 | 268.2909 | 300.6419 | 117.2747 | 156.8075 | 204.4622 | 229.0667 | 220.9765 | 84.5483 | 97.211 | 130.1288 | 172.8174 | 210.2492 | 167.8531 |  | 150.7081 | 312.7688 |  | 116.1579 | 157.8643 | 213.0137 | 245.9363 | 236.5569 | 142.1048 | 175.8719 | 227.6628 | 249.6937 | 223.682 | 96.5462 | 108.1643 | 133.3251 | 175.5941 | 220.2947 | 251.7971 | 147.8718 | 140.3581 | 134.0658 | 144.2675 | 191.358 | 240.1131 | 262.5518 | 242.2945 |  | 183.8224 |  |  | 96.5951 | 101.215 | 186.3878 | 95.9956 | 199.7016 | 107.3139 | 39.4571 | 40.9339 | 39.5636 | 35.7604 | 37.699 | 40.0714 | 33.0729 | 37.9447 | 92.5737 | 112.9539 | 106.3708 | 92.6024 | 246.8881 |  |  | 162.3568 |  | 146.4914 | 101.3699 | 134.7326 | 100.6844 | 209.5674 | 173.6983 | 262.7806 | 245.2758 | 252.8118 | 204.6346 | 250.6182 | 280.2451 | 291.8875 | 273.2161 | 165.4721 | 138.5128 | 188.0815 | 159.0031 | 192.6125 | 163.677 | 222.7952 | 132.168 | 239.6986 | 208.0833 | 195.0591 | 269.3112 |  | 196.4074 | 97.9095 | 132.0168 | 176.203 | 215.9012 | 164.2532 | 187.413 | 156.5092 |  | 146.2383 | 173.3021 | 237.475 | 272.1988 | 257.8172 | 118.0159 | 167.1448 | 232.6014 | 270.5493 | 259.2876 | 87.019 | 98.8934 | 128.67 | 174.7159 | 219.9141 | 146.3104 | 199.1691 | 130.9151 | 182.15 | 135.7747 | 125.133 | 168.0172 | 225.4162 | 262.7238 | 252.5188 | 137.1592 | 181.72 | 247.2496 | 279.2892 | 257.2155 | 89.7838 | 109.3979 | 141.3913 | 186.4652 | 233.7081 | 105.8892 | 148.3474 | 161.2893 | 158.9276 | 128.7192 | 230.4496 | 171.7213 | 263.0519 | 248.8524 | 187.1605 |  |  |  | 96.5373 | 106.5976 | 100.1462 | 201.2899 | 104.0901 | 170.2749 |  | 108.2125 | 99.0125 | 102.2031 | 60.4132 | 103.2391 | 114.4111 |  | 238.0665 | 282.0549 | 294.0488 | 419.1831 | 566.9569 | 541.4629 | 388.6691 | [23 empty] | 101.3149 | 554.2099 | 66.5858 | 260.0607
16:20 | 10474 |  |  | 2.9067 | 34.3699 | 37.4665 | 11.8654 | 12.0683 | 22.4348 | 11.9365 | 1.669 | 3.2027 | 0.8655 | -0.032 |  |  |  | -15.8913 | 25.721 | 39.8728 | 8.0023 |  | 10.6687 | 20.6312 | 0.4326 | 0.3911 | 1.6149 | 0.8637 | -5.6762 | 240.0247 | 236.3144 | 164.653 | 189.2982 | 150.3511 | 133.6994 | 115.7121 | 201.4704 | 160.56 | 221.6772 | 255.5274 | 236.2204 | 173.9175 | 171.7082 | 216.642 | 254.7832 | 266.1103 |  |  | 158.9451 |  | 307.3287 | 118.5266 | 158.0201 | 211.8427 | 239.4937 | 219.0861 | 204.2411 | 175.2358 | 230.6474 | 261.7499 | 247.2672 | 180.7768 | 97.9345 | 131.3505 | 170.3306 | 206.9291 | 169.5797 | 204.4213 | 185.4652 | 361.5708 | 122.2138 | 174.9947 | 235.5509 | 268.2651 | 300.7941 | 117.2722 | 156.796 | 204.4467 | 229.0422 | 220.9528 | 84.5407 | 97.2068 | 130.1223 | 172.8134 | 210.2325 | 167.8335 |  | 150.6941 | 312.7151 |  | 116.1494 | 157.8529 | 212.9994 | 245.9009 | 236.5318 | 142.0946 | 175.8663 | 227.6325 | 249.6616 | 223.6476 | 96.5528 | 108.156 | 133.3131 | 175.5939 | 220.2702 | 251.764 | 147.8389 | 140.3467 | 134.052 | 144.2488 | 191.3475 | 240.094 | 262.5239 | 242.2654 |  | 183.7989 |  |  | 96.5882 | 101.2048 | 186.3776 | 96.0015 | 199.7065 | 107.3156 | 39.5002 | 41.0345 | 39.5498 | 35.8503 | 37.7455 | 39.9003 | 33.351 | 38.0987 | 92.5744 | 112.9416 | 106.3623 | 92.5931 | 246.8554 |  |  | 162.3483 |  | 146.479 | 101.3627 | 134.7231 | 100.6769 | 209.5426 | 173.6976 | 262.7576 | 245.2378 | 252.7899 | 204.6235 | 250.6198 | 280.2386 | 291.8754 | 273.1967 | 165.4733 | 138.5033 | 188.1204 | 158.9936 | 192.6 | 163.6817 | 222.7867 | 132.1613 | 239.6797 | 208.0687 | 195.0607 | 269.2832 |  | 196.3962 | 97.9085 | 132.0168 | 176.1943 | 215.8931 | 164.2339 | 187.3827 | 156.4958 |  | 146.2322 | 173.315 | 237.4645 | 272.1806 | 257.8053 | 118.0258 | 167.1466 | 232.5931 | 270.5277 | 259.264 | 87.018 | 98.888 | 128.674 | 174.7108 | 219.906 | 146.2962 | 199.1466 | 130.9056 | 182.0888 | 135.761 | 125.1281 | 168.0228 | 225.4051 | 262.6917 | 252.4927 | 137.158 | 181.7137 | 247.2298 | 279.2575 | 257.1908 | 89.7827 | 109.3963 | 141.3883 | 186.4593 | 233.692 | 105.875 | 148.3268 | 161.276 | 158.9073 | 128.7159 | 230.4357 | 171.7192 | 263.0272 | 248.8233 | 187.1414 |  |  |  | 96.5282 | 106.5861 | 100.1343 | 201.2715 | 104.0601 | 170.2711 |  | 108.1942 | 98.9943 | 102.1897 | 60.4062 | 103.2168 | 114.4168 |  | 238.0436 | 281.9891 | 293.9765 | 419.0582 | 567.0817 | 541.5879 | 388.3573 | [23 empty] | 101.3025 | 554.3348 | 66.6158 | 260.0163
16:20 | 10475 |  |  | 2.9218 | 34.325 | 37.5064 | 11.828 | 12.0203 | 22.3769 | 11.9785 | 1.6703 | 3.2007 | 0.8643 | -0.0311 |  |  |  | -15.8336 | 25.6229 | 39.7435 | 7.8853 |  | 10.7431 | 20.6716 | 0.4338 | 0.393 | 1.6156 | 0.8639 | -6.1108 | 240.0028 | 236.2916 | 164.6483 | 189.2793 | 150.3378 | 133.6965 | 115.7057 | 201.4579 | 160.5543 | 221.6568 | 255.5092 | 236.1938 | 173.9102 | 171.7196 | 216.5594 | 254.7698 | 266.096 |  |  | 158.9336 |  | 307.2875 | 118.5206 | 158.0256 | 211.8394 | 239.4763 | 219.0693 | 204.2271 | 175.236 | 230.6323 | 261.7228 | 247.2356 | 180.764 | 97.9291 | 131.3474 | 170.3193 | 206.906 | 169.5546 | 204.3948 | 185.4354 | 361.5149 | 122.2093 | 174.9907 | 235.5333 | 268.2482 | 300.9931 | 117.2702 | 156.7939 | 204.4358 | 229.0246 | 220.9415 | 84.5395 | 97.2056 | 130.128 | 172.8138 | 210.2164 | 167.8287 |  | 150.6861 | 312.6641 |  | 116.1466 | 157.8533 | 212.9869 | 245.8768 | 236.5002 | 142.0912 | 175.8652 | 227.6147 | 249.6399 | 223.6203 | 96.5661 | 108.1521 | 133.3118 | 175.5928 | 220.2513 | 251.7319 | 147.8149 | 140.3298 | 134.044 | 144.2487 | 191.3477 | 240.0828 | 262.5068 | 242.246 |  | 183.7895 |  |  | 96.5766 | 101.2015 | 186.3708 | 96.0098 | 199.7179 | 107.3088 | 39.5631 | 41.1401 | 39.5265 | 35.9104 | 37.8475 | 39.703 | 34.2526 | 38.2593 | 92.5677 | 112.9317 | 106.3517 | 92.5785 | 246.8271 |  |  | 162.3302 |  | 146.4694 | 101.3642 | 134.7062 | 100.666 | 209.5227 | 173.6965 | 262.7291 | 245.2005 | 252.7577 | 204.6126 | 250.6081 | 280.2233 | 291.8542 | 273.1761 | 165.4665 | 138.4864 | 188.1284 | 158.9734 | 192.5876 | 163.6784 | 222.7696 | 132.153 | 239.6443 | 208.0507 | 195.0518 | 269.2571 |  | 196.3809 | 97.901 | 132.0223 | 176.1867 | 215.8793 | 164.2119 | 187.3512 | 156.4798 |  | 146.2287 | 173.31 | 237.4379 | 272.1542 | 257.7861 | 118.0259 | 167.1454 | 232.577 | 270.5005 | 259.2352 | 87.0177 | 98.8798 | 128.6741 | 174.702 | 219.89 | 146.2712 | 199.1205 | 130.8829 | 182.0049 | 135.7414 | 125.1346 | 168.0295 | 225.3907 | 262.6645 | 252.4611 | 137.1505 | 181.7086 | 247.2063 | 279.2213 | 257.1625 | 89.7771 | 109.3867 | 141.3806 | 186.445 | 233.6663 | 105.8557 | 148.3149 | 161.2618 | 158.8952 | 128.7243 | 230.4244 | 171.7185 | 262.9967 | 248.8043 | 187.1257 |  |  |  | 96.5146 | 106.5774 | 100.12 | 201.242 | 104.0383 | 170.2569 |  | 108.1885 | 98.9922 | 102.1795 | 60.4093 | 103.2217 | 114.413 |  | 238.0353 | 281.924 | 293.9035 | 418.9278 | 566.6434 | 541.3421 | 388.3032 | [23 empty] | 101.2938 | 553.9927 | 66.5369 | 259.9796
16:20 | 10476 |  |  | 2.8905 | 34.3053 | 37.428 | 11.8119 | 12.0711 | 22.4292 | 12.0649 | 1.6685 | 3.2068 | 0.8658 | -0.0328 |  |  |  | -15.7773 | 25.601 | 39.8066 | 7.9003 |  | 10.6828 | 20.7491 | 0.4332 | 0.3942 | 1.6157 | 0.8665 | -5.8593 | 239.9792 | 236.2679 | 164.6389 | 189.2662 | 150.3298 | 133.6898 | 115.7024 | 201.4361 | 160.5606 | 221.6476 | 255.4895 | 236.1732 | 173.8987 | 171.703 | 216.4951 | 254.7392 | 266.0659 |  |  | 158.9187 |  | 307.238 | 118.5178 | 158.0229 | 211.8252 | 239.4519 | 219.0351 | 204.2137 | 175.2324 | 230.6204 | 261.694 | 247.2073 | 180.7543 | 97.9236 | 131.3488 | 170.3173 | 206.8874 | 169.5343 | 204.3701 | 185.4101 | 361.4522 | 122.2061 | 174.9837 | 235.5135 | 268.2259 | 301.0263 | 117.2732 | 156.7947 | 204.4187 | 229.0037 | 220.9256 | 84.5396 | 97.1977 | 130.139 | 172.8076 | 210.1995 | 167.802 |  | 150.6835 | 312.6173 |  | 116.1559 | 157.8588 | 212.9795 | 245.858 | 236.4761 | 142.1127 | 175.8671 | 227.6203 | 249.6199 | 223.6006 | 96.5742 | 108.1579 | 133.3162 | 175.5852 | 220.236 | 251.7086 | 147.7981 | 140.3135 | 134.0313 | 144.2564 | 191.3532 | 240.0731 | 262.4828 | 242.226 |  | 183.7727 |  |  | 96.5622 | 101.1921 | 186.3547 | 96.0082 | 199.7301 | 107.306 | 39.5815 | 41.2193 | 39.5129 | 35.9567 | 37.8068 | 39.5707 | 34.753 | 38.4278 | 92.5609 | 112.9211 | 106.3356 | 92.5635 | 246.8043 |  |  | 162.3189 |  | 146.4632 | 101.36 | 134.702 | 100.6664 | 209.5174 | 173.7019 | 262.697 | 245.1788 | 252.7302 | 204.5942 | 250.5983 | 280.2064 | 291.8281 | 273.1597 | 165.4404 | 138.4718 | 188.0951 | 158.9554 | 192.5749 | 163.6771 | 222.7537 | 132.1485 | 239.6148 | 208.0294 | 195.0478 | 269.2292 |  | 196.3774 | 97.8958 | 132.024 | 176.1843 | 215.8674 | 164.1882 | 187.3302 | 156.4623 |  | 146.2225 | 173.307 | 237.4303 | 272.1277 | 257.7466 | 118.02 | 167.1462 | 232.5625 | 270.4722 | 259.2088 | 87.0174 | 98.8805 | 128.6751 | 174.7025 | 219.8668 | 146.2479 | 199.1015 | 130.8569 | 181.9059 | 135.7245 | 125.1445 | 168.0291 | 225.3845 | 262.6424 | 252.4346 | 137.145 | 181.7055 | 247.1894 | 279.1891 | 257.1306 | 89.772 | 109.3881 | 141.3748 | 186.4269 | 233.64 | 105.8437 | 148.3044 | 161.2455 | 158.8721 | 128.7178 | 230.4092 | 171.7167 | 262.9674 | 248.7733 | 187.1196 |  |  |  | 96.4986 | 106.5631 | 100.1042 | 201.2191 | 104.025 | 170.232 |  | 108.1766 | 98.9808 | 102.1696 | 60.4068 | 103.2336 | 114.4108 |  | 238.0074 | 281.8959 | 293.8406 | 418.9755 | 566.4806 | 541.1813 | 388.4187 | [23 empty] | 101.2809 | 553.831 | 66.589 | 259.9516
16:20 | 10477 |  |  | 2.9785 | 34.2325 | 37.552 | 11.7925 | 12.187 | 22.4576 | 12.0532 | 1.6696 | 3.2036 | 0.8631 | -0.0332 |  |  |  | -15.8128 | 25.6159 | 39.8187 | 7.9133 |  | 10.6563 | 20.7906 | 0.4325 | 0.3919 | 1.6144 | 0.8666 | -4.9182 | 239.9559 | 236.2446 | 164.6329 | 189.2606 | 150.3331 | 133.6856 | 115.7046 | 201.429 | 160.564 | 221.6443 | 255.4657 | 236.1528 | 173.8952 | 171.6984 | 216.4556 | 254.722 | 266.0508 |  |  | 158.9028 |  | 307.181 | 118.5225 | 158.0212 | 211.8066 | 239.4233 | 219.0054 | 204.199 | 175.234 | 230.6126 | 261.6756 | 247.1819 | 180.7496 | 97.9305 | 131.357 | 170.3138 | 206.8804 | 169.5222 | 204.3485 | 185.3963 | 361.3972 | 122.2151 | 174.9885 | 235.5043 | 268.2016 | 300.8196 | 117.2761 | 156.7875 | 204.4068 | 228.9809 | 220.8989 | 84.5362 | 97.1871 | 130.1345 | 172.8032 | 210.1824 | 167.7816 |  | 150.6745 | 312.5702 |  | 116.1652 | 157.8644 | 212.9726 | 245.8419 | 236.4567 | 142.1434 | 175.8716 | 227.6237 | 249.5995 | 223.5823 | 96.5841 | 108.1563 | 133.3172 | 175.5818 | 220.2243 | 251.6911 | 147.784 | 140.3085 | 134.0226 | 144.2637 | 191.3537 | 240.0666 | 262.4646 | 242.2025 |  | 183.7561 |  |  | 96.5587 | 101.1791 | 186.3511 | 96.0154 | 199.7296 | 107.3129 | 39.3107 | 41.2513 | 39.3417 | 36.0882 | 37.702 | 39.4994 | 35.1636 | 38.5718 | 92.5535 | 112.9126 | 106.3209 | 92.5582 | 246.7724 |  |  | 162.3058 |  | 146.4497 | 101.3443 | 134.6921 | 100.6614 | 209.503 | 173.6947 | 262.6631 | 245.1476 | 252.6979 | 204.5522 | 250.595 | 280.2002 | 291.8051 | 273.143 | 165.4336 | 138.4572 | 188.0828 | 158.9404 | 192.5547 | 163.6751 | 222.741 | 132.1443 | 239.5859 | 208.0134 | 195.0537 | 269.2036 |  | 196.3669 | 97.8947 | 132.0152 | 176.182 | 215.8526 | 164.1629 | 187.306 | 156.4466 |  | 146.2225 | 173.3162 | 237.4338 | 272.1066 | 257.7262 | 118.0235 | 167.1424 | 232.55 | 270.4524 | 259.1867 | 87.0225 | 98.8836 | 128.6771 | 174.7038 | 219.8545 | 146.2295 | 199.0841 | 130.8436 | 181.821 | 135.7143 | 125.1454 | 168.0258 | 225.3792 | 262.6204 | 252.4085 | 137.1474 | 181.71 | 247.1786 | 279.1605 | 257.1006 | 89.7685 | 109.3876 | 141.38 | 186.4296 | 233.6164 | 105.8341 | 148.2895 | 161.2275 | 158.8503 | 128.7047 | 230.3935 | 171.7133 | 262.9479 | 248.7405 | 187.1154 |  |  |  | 96.4868 | 106.5531 | 100.0934 | 201.1979 | 104.0199 | 170.1995 |  | 108.1691 | 98.9748 | 102.1598 | 60.3927 | 103.2753 | 114.415 |  | 237.968 | 281.8438 | 293.7886 | 418.9369 | 566.6799 | 541.0698 | 388.196 | [23 empty] | 101.2719 | 553.8748 | 66.6706 | 259.9059
16:20 | 10478 |  |  | 2.9173 | 34.3093 | 37.5175 | 11.8123 | 12.1567 | 22.4273 | 12.0256 | 1.6688 | 3.2045 | 0.8626 | -0.0315 |  |  |  | -15.8323 | 25.7149 | 39.768 | 7.9782 |  | 10.7026 | 20.7704 | 0.4324 | 0.3904 | 1.6123 | 0.8658 | -4.2636 | 239.928 | 236.2281 | 164.6246 | 189.2485 | 150.323 | 133.6822 | 115.6991 | 201.4259 | 160.5683 | 221.6399 | 255.4432 | 236.1297 | 173.8877 | 171.6893 | 216.4271 | 254.7103 | 266.0359 |  |  | 158.8991 |  | 307.1358 | 118.5237 | 158.0274 | 211.8006 | 239.4046 | 218.9931 | 204.1887 | 175.234 | 230.6026 | 261.6515 | 247.1582 | 180.7369 | 97.9399 | 131.3622 | 170.3075 | 206.8691 | 169.5086 | 204.3299 | 185.3786 | 361.3402 | 122.2137 | 174.9957 | 235.4949 | 268.1772 | 300.5018 | 117.2788 | 156.7922 | 204.3956 | 228.9686 | 220.8829 | 84.5449 | 97.1886 | 130.1355 | 172.7986 | 210.1614 | 167.7841 |  | 150.6778 | 312.5249 |  | 116.1675 | 157.8714 | 212.9573 | 245.8334 | 236.441 | 142.1518 | 175.8692 | 227.6131 | 249.5705 | 223.5629 | 96.5984 | 108.1591 | 133.3145 | 175.577 | 220.212 | 251.6788 | 147.7643 | 140.2965 | 134.0116 | 144.2607 | 191.3492 | 240.0569 | 262.4414 | 242.1772 |  | 183.7422 |  |  | 96.5541 | 101.1707 | 186.3406 | 95.9939 | 199.7114 | 107.3116 | 38.9123 | 41.2513 | 39.1608 | 36.1616 | 37.7251 | 39.4306 | 35.9009 | 38.8071 | 92.5486 | 112.9064 | 106.3119 | 92.5531 | 246.7449 |  |  | 162.2854 |  | 146.4369 | 101.3382 | 134.675 | 100.6517 | 209.4895 | 173.6838 | 262.6242 | 245.1157 | 252.6637 | 204.5122 | 250.5849 | 280.1947 | 291.7779 | 273.1266 | 165.4521 | 138.4441 | 188.0957 | 158.9255 | 192.5532 | 163.6814 | 222.7267 | 132.1444 | 239.5636 | 208.001 | 195.0563 | 269.1748 |  | 196.349 | 97.888 | 132.0166 | 176.1791 | 215.8293 | 164.1371 | 187.2728 | 156.4231 |  | 146.2193 | 173.3084 | 237.4132 | 272.0779 | 257.7197 | 118.0247 | 167.1407 | 232.5367 | 270.4297 | 259.1614 | 87.0224 | 98.8844 | 128.681 | 174.6962 | 219.8444 | 146.2072 | 199.0606 | 130.8253 | 181.7603 | 135.7003 | 125.1529 | 168.032 | 225.3718 | 262.6061 | 252.3831 | 137.1467 | 181.7178 | 247.1625 | 279.1319 | 257.0724 | 89.7687 | 109.3858 | 141.3918 | 186.4376 | 233.5968 | 105.8221 | 148.2733 | 161.2091 | 158.8363 | 128.7047 | 230.3861 | 171.7128 | 262.9218 | 248.7163 | 187.0863 |  |  |  | 96.4733 | 106.5434 | 100.0854 | 201.1714 | 104.0053 | 170.1658 |  | 108.1529 | 98.9616 | 102.138 | 60.3859 | 103.2654 | 114.4022 |  | 237.9212 | 281.7908 | 293.7243 | 418.8452 | 566.7909 | 541.4351 | 388.24 | [23 empty] | 101.2599 | 554.113 | 66.6803 | 259.856
16:21 | 10479 |  |  | 3.0622 | 34.4042 | 37.6099 | 11.8609 | 12.0836 | 22.4023 | 12.0442 | 1.6664 | 3.1997 | 0.8596 | -0.0305 |  |  |  | -15.8466 | 25.7508 | 39.8769 | 7.9547 |  | 10.6935 | 20.7788 | 0.4339 | 0.3944 | 1.6109 | 0.8654 | -3.9252 | 239.8983 | 236.201 | 164.611 | 189.2292 | 150.3078 | 133.6719 | 115.6912 | 201.4099 | 160.5725 | 221.6293 | 255.4202 | 236.1008 | 173.8777 | 171.6787 | 216.3694 | 254.6909 | 265.9888 |  |  | 158.8858 |  | 307.0905 | 118.5138 | 158.0291 | 211.7925 | 239.382 | 218.9732 | 204.1801 | 175.2339 | 230.5828 | 261.6293 | 247.1327 | 180.7323 | 97.9413 | 131.3662 | 170.3071 | 206.8566 | 169.4943 | 204.3171 | 185.3613 | 361.2821 | 122.2112 | 174.9966 | 235.4883 | 268.1528 | 300.4188 | 117.2796 | 156.7942 | 204.3799 | 228.9426 | 220.861 | 84.5429 | 97.1989 | 130.1439 | 172.7923 | 210.1425 | 167.7601 |  | 150.6753 | 312.4754 |  | 116.1702 | 157.8624 | 212.9469 | 245.8025 | 236.4133 | 142.1477 | 175.8524 | 227.5964 | 249.543 | 223.5372 | 96.6061 | 108.1528 | 133.3074 | 175.5658 | 220.183 | 251.6534 | 147.7429 | 140.2753 | 133.9936 | 144.2493 | 191.3389 | 240.0398 | 262.4093 | 242.1524 |  | 183.7099 |  |  | 96.5455 | 101.1641 | 186.321 | 95.9761 | 199.6759 | 107.2991 | 38.9764 | 41.2525 | 39.121 | 36.1545 | 37.7525 | 39.3869 | 36.4747 | 38.9987 | 92.5343 | 112.8908 | 106.2991 | 92.538 | 246.7173 |  |  | 162.2732 |  | 146.4248 | 101.3362 | 134.6677 | 100.6452 | 209.4833 | 173.6901 | 262.599 | 245.0921 | 252.6401 | 204.4935 | 250.5703 | 280.1789 | 291.762 | 273.0995 | 165.4412 | 138.4365 | 188.0861 | 158.907 | 192.5526 | 163.6848 | 222.7155 | 132.143 | 239.5404 | 207.9913 | 195.0519 | 269.1441 |  | 196.3393 | 97.887 | 132.0196 | 176.1765 | 215.8193 | 164.1172 | 187.2505 | 156.3998 |  | 146.2125 | 173.3046 | 237.3926 | 272.0477 | 257.7054 | 118.0287 | 167.145 | 232.531 | 270.4069 | 259.1391 | 87.021 | 98.8898 | 128.693 | 174.6916 | 219.8249 | 146.1961 | 199.0321 | 130.8129 | 181.7231 | 135.6922 | 125.1566 | 168.0349 | 225.3606 | 262.5855 | 252.3554 | 137.1418 | 181.7096 | 247.1385 | 279.1026 | 257.0466 | 89.7693 | 109.3883 | 141.3943 | 186.4332 | 233.5742 | 105.8102 | 148.2531 | 161.1847 | 158.8097 | 128.7092 | 230.3794 | 171.7097 | 262.8953 | 248.6908 | 187.0681 |  |  |  | 96.4634 | 106.534 | 100.0759 | 201.1483 | 103.9857 | 170.1761 |  | 108.1409 | 98.9557 | 102.131 | 60.3848 | 103.2571 | 114.4098 |  | 237.9039 | 281.7264 | 293.657 | 419.1536 | 567.1303 | 541.641 | 388.713 | [23 empty] | 101.2513 | 554.3856 | 66.8026 | 259.8152
16:21 | 10480 |  |  | 3.0299 | 34.3716 | 37.5168 | 11.8487 | 12.152 | 22.4594 | 12.1004 | 1.6653 | 3.2019 | 0.8583 | -0.031 |  |  |  | -15.8704 | 25.7161 | 39.8073 | 8.015 |  | 10.6424 | 20.7382 | 0.4345 | 0.3952 | 1.6083 | 0.8639 | -5.2029 | 239.871 | 236.1693 | 164.5926 | 189.2042 | 150.2953 | 133.6604 | 115.6797 | 201.3846 | 160.5639 | 221.6098 | 255.3883 | 236.071 | 173.8699 | 171.6803 | 216.3346 | 254.668 | 265.9461 |  |  | 158.8661 |  | 307.0429 | 118.4998 | 158.0312 | 211.7765 | 239.3615 | 218.9456 | 204.166 | 175.2352 | 230.5683 | 261.6089 | 247.111 | 180.734 | 97.9341 | 131.373 | 170.3034 | 206.8399 | 169.4763 | 204.2986 | 185.3432 | 361.2235 | 122.2135 | 175.0029 | 235.4812 | 268.1305 | 300.4627 | 117.2843 | 156.7867 | 204.3712 | 228.9132 | 220.8414 | 84.5398 | 97.2122 | 130.1564 | 172.7883 | 210.1263 | 167.7252 |  | 150.6687 | 312.419 |  | 116.181 | 157.8622 | 212.9476 | 245.7771 | 236.3949 | 142.1477 | 175.8544 | 227.5876 | 249.5288 | 223.5139 | 96.6175 | 108.1515 | 133.3132 | 175.5665 | 220.1713 | 251.6314 | 147.728 | 140.2567 | 133.9827 | 144.2584 | 191.341 | 240.0279 | 262.3891 | 242.132 |  | 183.6861 |  |  | 96.5305 | 101.1463 | 186.3046 | 95.9767 | 199.6231 | 107.2843 | 39.5182 | 41.3096 | 39.1468 | 36.1524 | 37.7543 | 39.3283 | 36.7418 | 39.0312 | 92.5172 | 112.8693 | 106.2886 | 92.529 | 246.6925 |  |  | 162.2644 |  | 146.4203 | 101.3338 | 134.6676 | 100.6369 | 209.4696 | 173.6958 | 262.5766 | 245.0597 | 252.6169 | 204.4867 | 250.5546 | 280.1595 | 291.7428 | 273.0646 | 165.4193 | 138.4248 | 188.0399 | 158.8818 | 192.5314 | 163.6819 | 222.7009 | 132.1331 | 239.5034 | 207.9707 | 195.0444 | 269.1245 |  | 196.3283 | 97.8877 | 132.0297 | 176.1749 | 215.8084 | 164.1124 | 187.2314 | 156.3917 |  | 146.2038 | 173.3074 | 237.3846 | 272.0272 | 257.6751 | 118.0307 | 167.1444 | 232.5209 | 270.3785 | 259.1047 | 87.0248 | 98.8806 | 128.6885 | 174.6848 | 219.8024 | 146.1793 | 199.0008 | 130.7947 | 181.6825 | 135.6782 | 125.1572 | 168.0338 | 225.35 | 262.5547 | 252.3266 | 137.1349 | 181.6981 | 247.1168 | 279.074 | 257.0164 | 89.7693 | 109.3884 | 141.3888 | 186.4224 | 233.5581 | 105.7925 | 148.2364 | 161.1626 | 158.7903 | 128.7204 | 230.3642 | 171.7088 | 262.8664 | 248.6616 | 187.078 |  |  |  | 96.4504 | 106.5225 | 100.0603 | 201.1367 | 103.9714 | 170.1801 |  | 108.1354 | 98.9466 | 102.118 | 60.3857 | 103.253 | 114.4162 |  | 237.8934 | 281.6889 | 293.5858 | 419.249 | 567.2412 | 541.5068 | 388.4453 | [23 empty] | 101.2387 | 554.374 | 66.7582 | 259.7912
16:21 | 10481 |  |  | 2.8912 | 34.3327 | 37.4695 | 11.7883 | 12.105 | 22.3456 | 12.0338 | 1.6695 | 3.2063 | 0.861 | -0.0295 |  |  |  | -15.7276 | 25.6868 | 39.7229 | 8.0315 |  | 10.5791 | 20.7587 | 0.4359 | 0.4003 | 1.6185 | 0.8619 | -6.1844 | 239.8411 | 236.1449 | 164.5796 | 189.1856 | 150.2898 | 133.6482 | 115.6773 | 201.3596 | 160.5646 | 221.5935 | 255.3623 | 236.0499 | 173.851 | 171.6734 | 216.4119 | 254.6495 | 265.9261 |  |  | 158.8661 |  | 307.0049 | 118.4942 | 158.0313 | 211.7705 | 239.3394 | 218.9336 | 204.1544 | 175.2376 | 230.5601 | 261.5855 | 247.0846 | 180.723 | 97.931 | 131.3777 | 170.2964 | 206.8195 | 169.4589 | 204.2747 | 185.3221 | 361.1592 | 122.2172 | 174.9993 | 235.4621 | 268.1058 | 300.4698 | 117.2881 | 156.7815 | 204.3608 | 228.8987 | 220.8269 | 84.539 | 97.2247 | 130.1606 | 172.7849 | 210.1165 | 167.711 |  | 150.6675 | 312.37 |  | 116.1816 | 157.8724 | 212.9361 | 245.7643 | 236.3829 | 142.1539 | 175.8574 | 227.5671 | 249.5012 | 223.4934 | 96.6241 | 108.1618 | 133.3193 | 175.5673 | 220.1619 | 251.6156 | 147.7155 | 140.2471 | 133.9739 | 144.2672 | 191.3391 | 240.014 | 262.3685 | 242.1082 |  | 183.6692 |  |  | 96.5182 | 101.1312 | 186.2799 | 95.9576 | 199.5805 | 107.2744 | 39.926 | 41.3692 | 39.2453 | 36.1033 | 37.692 | 39.259 | 36.4778 | 38.988 | 92.509 | 112.8596 | 106.278 | 92.5238 | 246.6716 |  |  | 162.2595 |  | 146.4143 | 101.3308 | 134.6589 | 100.6424 | 209.4655 | 173.6929 | 262.5476 | 245.0343 | 252.5896 | 204.4739 | 250.5493 | 280.1451 | 291.7218 | 273.0275 | 165.4215 | 138.4104 | 188.012 | 158.8619 | 192.5262 | 163.681 | 222.6899 | 132.1416 | 239.4813 | 207.9546 | 195.041 | 269.0988 |  | 196.3161 | 97.8832 | 132.0363 | 176.1701 | 215.7856 | 164.0944 | 187.2032 | 156.3759 |  | 146.1952 | 173.3046 | 237.3693 | 272.0051 | 257.6401 | 118.0239 | 167.1465 | 232.5016 | 270.3514 | 259.0702 | 87.0231 | 98.8802 | 128.6825 | 174.6814 | 219.786 | 146.1557 | 198.9768 | 130.7804 | 181.6466 | 135.6604 | 125.1609 | 168.0407 | 225.3396 | 262.5287 | 252.3037 | 137.1383 | 181.6984 | 247.1033 | 279.0459 | 256.9813 | 89.7649 | 109.3879 | 141.3893 | 186.4154 | 233.5348 | 105.7769 | 148.2249 | 161.1433 | 158.7782 | 128.7179 | 230.3449 | 171.7083 | 262.8365 | 248.6347 | 187.0844 |  |  |  | 96.4365 | 106.5068 | 100.0492 | 201.1234 | 103.9433 | 170.1538 |  | 108.1215 | 98.936 | 102.1052 | 60.3818 | 103.2634 | 114.4081 |  | 237.8671 | 281.6241 | 293.5307 | 419.2966 | 566.9536 | 541.7207 | 388.4984 | [23 empty] | 101.2256 | 554.3371 | 66.6052 | 259.7456
16:21 | 10482 |  |  | 2.8698 | 34.289 | 37.3889 | 11.7812 | 12.1266 | 22.3004 | 11.9935 | 1.6654 | 3.2009 | 0.8605 | -0.0304 |  |  |  | -15.71 | 25.7657 | 39.6928 | 7.9703 |  | 10.5849 | 20.753 | 0.4351 | 0.4004 | 1.6144 | 0.8613 | -5.9448 | 239.8157 | 236.1128 | 164.5679 | 189.1745 | 150.2831 | 133.6376 | 115.6743 | 201.3526 | 160.569 | 221.5756 | 255.3434 | 236.0229 | 173.8324 | 171.6474 | 216.4773 | 254.6127 | 265.8826 |  |  | 158.8595 |  | 306.953 | 118.5021 | 158.0259 | 211.7607 | 239.3075 | 218.9145 | 204.137 | 175.2335 | 230.5442 | 261.5665 | 247.0527 | 180.7174 | 97.9386 | 131.3767 | 170.2951 | 206.8091 | 169.4441 | 204.2604 | 185.3016 | 361.0996 | 122.2238 | 174.9946 | 235.4468 | 268.0887 | 300.545 | 117.2883 | 156.7835 | 204.3546 | 228.8829 | 220.8076 | 84.5367 | 97.2264 | 130.1614 | 172.7886 | 210.1167 | 167.7232 |  | 150.6644 | 312.3215 |  | 116.1834 | 157.8751 | 212.9282 | 245.7418 | 236.3586 | 142.17 | 175.8527 | 227.5537 | 249.4743 | 223.481 | 96.6354 | 108.1651 | 133.3184 | 175.5707 | 220.1342 | 251.5916 | 147.7042 | 140.2463 | 133.967 | 144.2658 | 191.3331 | 239.9979 | 262.3491 | 242.0875 |  | 183.6547 |  |  | 96.5079 | 101.1193 | 186.2434 | 95.9206 | 199.5544 | 107.2718 | 39.8396 | 41.2343 | 39.2925 | 36.0316 | 37.5561 | 39.2128 | 35.821 | 38.8579 | 92.5008 | 112.8517 | 106.2627 | 92.5112 | 246.6456 |  |  | 162.2483 |  | 146.4058 | 101.3282 | 134.647 | 100.6441 | 209.4663 | 173.6941 | 262.5239 | 245.0106 | 252.5652 | 204.4536 | 250.5458 | 280.1274 | 291.7021 | 272.9902 | 165.4327 | 138.3938 | 188.0112 | 158.8466 | 192.5289 | 163.6785 | 222.6802 | 132.1504 | 239.461 | 207.9466 | 195.0357 | 269.0732 |  | 196.3022 | 97.8834 | 132.0361 | 176.1685 | 215.7673 | 164.0687 | 187.1746 | 156.3535 |  | 146.1894 | 173.3035 | 237.3525 | 271.9772 | 257.6108 | 118.0219 | 167.1513 | 232.4829 | 270.3178 | 259.0419 | 87.0155 | 98.89 | 128.684 | 174.6859 | 219.7668 | 146.1332 | 198.9582 | 130.7737 | 181.6341 | 135.6481 | 125.1621 | 168.0317 | 225.3305 | 262.4956 | 252.2785 | 137.1481 | 181.6993 | 247.0903 | 279.0171 | 256.9527 | 89.7544 | 109.3862 | 141.3921 | 186.4097 | 233.4995 | 105.7608 | 148.2053 | 161.1214 | 158.7554 | 128.715 | 230.33 | 171.7083 | 262.8154 | 248.6056 | 187.0627 |  |  |  | 96.4303 | 106.4966 | 100.0425 | 201.1027 | 103.9198 | 170.1447 |  | 108.0998 | 98.9168 | 102.0889 | 60.3804 | 103.2491 | 114.4038 |  | 237.8291 | 281.5658 | 293.4775 | 419.2433 | 566.9277 | 541.7605 | 388.8895 | [23 empty] | 101.2128 | 554.3441 | 66.5418 | 259.6975
16:21 | 10483 |  |  | 2.9419 | 34.3104 | 37.3379 | 11.8596 | 12.1128 | 22.3424 | 12.0746 | 1.6638 | 3.2035 | 0.8592 | -0.0287 |  |  |  | -15.7146 | 25.7337 | 39.7149 | 8.0605 |  | 10.6118 | 20.7122 | 0.4342 | 0.4019 | 1.6203 | 0.8632 | -6.1603 | 239.8028 | 236.0918 | 164.5607 | 189.1704 | 150.2774 | 133.6413 | 115.6653 | 201.359 | 160.5625 | 221.5705 | 255.3195 | 236.0015 | 173.8376 | 171.6566 | 216.4075 | 254.5593 | 265.8316 |  |  | 158.8358 |  | 306.8966 | 118.506 | 158.0239 | 211.7421 | 239.283 | 218.8897 | 204.1191 | 175.2282 | 230.5339 | 261.5436 | 247.0263 | 180.7136 | 97.9364 | 131.3794 | 170.2939 | 206.8004 | 169.4219 | 204.2413 | 185.2804 | 361.0369 | 122.2277 | 174.9925 | 235.4359 | 268.0651 | 300.4299 | 117.2854 | 156.7803 | 204.3442 | 228.8625 | 220.7848 | 84.543 | 97.2289 | 130.1675 | 172.7894 | 210.1048 | 167.7232 |  | 150.664 | 312.2681 |  | 116.1944 | 157.8796 | 212.9171 | 245.7183 | 236.3361 | 142.1756 | 175.8536 | 227.5472 | 249.4456 | 223.4667 | 96.6398 | 108.1614 | 133.3197 | 175.5723 | 220.1173 | 251.567 | 147.6874 | 140.2347 | 133.9569 | 144.2558 | 191.3301 | 239.9786 | 262.3243 | 242.0643 |  | 183.6279 |  |  | 96.5006 | 101.1062 | 186.2229 | 95.9108 | 199.5397 | 107.2666 | 39.6976 | 40.954 | 39.4314 | 36.0101 | 37.5015 | 39.1797 | 35.1231 | 38.7686 | 92.4898 | 112.8468 | 106.252 | 92.4997 | 246.6198 |  |  | 162.2319 |  | 146.396 | 101.3271 | 134.6348 | 100.636 | 209.4617 | 173.6938 | 262.4943 | 244.977 | 252.5433 | 204.4358 | 250.5279 | 280.1084 | 291.6752 | 272.9628 | 165.467 | 138.3805 | 187.9916 | 158.8288 | 192.5215 | 163.689 | 222.6672 | 132.1439 | 239.4306 | 207.9337 | 195.0333 | 269.0536 |  | 196.2924 | 97.8876 | 132.0402 | 176.1614 | 215.7547 | 164.0519 | 187.1517 | 156.3364 |  | 146.1876 | 173.3005 | 237.3419 | 271.9518 | 257.5781 | 118.0277 | 167.16 | 232.4739 | 270.2852 | 259.0136 | 87.0121 | 98.8936 | 128.6929 | 174.684 | 219.7513 | 146.1198 | 198.9354 | 130.7639 | 181.6311 | 135.6388 | 125.1742 | 168.0239 | 225.3273 | 262.4671 | 252.2621 | 137.1492 | 181.7067 | 247.0799 | 278.9941 | 256.9328 | 89.7593 | 109.3892 | 141.3985 | 186.4089 | 233.4806 | 105.7483 | 148.1902 | 161.1013 | 158.739 | 128.7217 | 230.3174 | 171.7112 | 262.7912 | 248.576 | 187.0572 |  |  |  | 96.4114 | 106.4851 | 100.0233 | 201.0833 | 103.8835 | 170.1298 |  | 108.0893 | 98.9074 | 102.078 | 60.3762 | 103.2277 | 114.4138 |  | 237.7908 | 281.5244 | 293.3993 | 418.781 | 566.4504 | 540.8595 | 388.2118 | [23 empty] | 101.2002 | 553.655 | 66.6294 | 259.6576
16:21 | 10484 |  |  | 2.8953 | 34.3665 | 37.4352 | 11.8483 | 12.09 | 22.4158 | 12.0794 | 1.6621 | 3.2018 | 0.8644 | -0.0296 |  |  |  | -15.6604 | 25.8623 | 39.6899 | 8.0702 |  | 10.699 | 20.7513 | 0.4333 | 0.3989 | 1.6161 | 0.8666 | -5.4906 | 239.785 | 236.0756 | 164.5535 | 189.1602 | 150.2733 | 133.642 | 115.6607 | 201.3586 | 160.5621 | 221.5663 | 255.2906 | 235.9774 | 173.836 | 171.6641 | 216.3402 | 254.5413 | 265.8232 |  |  | 158.8231 |  | 306.8551 | 118.5106 | 158.0304 | 211.7298 | 239.266 | 218.8689 | 204.1092 | 175.2261 | 230.5261 | 261.5161 | 247.0051 | 180.7082 | 97.9332 | 131.3845 | 170.2927 | 206.786 | 169.4001 | 204.2194 | 185.2607 | 360.9807 | 122.2293 | 174.9945 | 235.4298 | 268.0432 | 300.2919 | 117.2892 | 156.7832 | 204.3294 | 228.8429 | 220.7726 | 84.5582 | 97.2414 | 130.1822 | 172.7925 | 210.0875 | 167.6953 |  | 150.6681 | 312.2185 |  | 116.1912 | 157.8757 | 212.8959 | 245.6898 | 236.3085 | 142.1629 | 175.8442 | 227.5193 | 249.4112 | 223.4339 | 96.6247 | 108.1566 | 133.3189 | 175.5578 | 220.1015 | 251.5394 | 147.6706 | 140.2279 | 133.9485 | 144.2515 | 191.3372 | 239.9697 | 262.3038 | 242.0449 |  | 183.6082 |  |  | 96.4949 | 101.0937 | 186.2284 | 95.9351 | 199.538 | 107.2662 | 39.7077 | 40.7344 | 39.6267 | 36.0797 | 37.5779 | 39.1628 | 34.9047 | 38.7732 | 92.4807 | 112.8411 | 106.2419 | 92.4905 | 246.5877 |  |  | 162.2148 |  | 146.3781 | 101.3218 | 134.6263 | 100.6209 | 209.4353 | 173.6825 | 262.4523 | 244.9469 | 252.5159 | 204.4235 | 250.522 | 280.0992 | 291.6579 | 272.9327 | 165.4892 | 138.3706 | 187.965 | 158.8062 | 192.5077 | 163.6971 | 222.6575 | 132.1383 | 239.4082 | 207.9224 | 195.0349 | 269.0263 |  | 196.2922 | 97.8877 | 132.0462 | 176.1555 | 215.7418 | 164.0316 | 187.13 | 156.3215 |  | 146.1926 | 173.3053 | 237.3239 | 271.9242 | 257.5524 | 118.0322 | 167.1612 | 232.466 | 270.259 | 258.989 | 87.0082 | 98.8962 | 128.7037 | 174.6769 | 219.7406 | 146.1141 | 198.9085 | 130.7611 | 181.6252 | 135.631 | 125.1819 | 168.0299 | 225.3111 | 262.4462 | 252.2409 | 137.1456 | 181.705 | 247.0659 | 278.9723 | 256.9051 | 89.7705 | 109.3875 | 141.3978 | 186.4095 | 233.4653 | 105.7329 | 148.1763 | 161.0777 | 158.7249 | 128.728 | 230.3076 | 171.7138 | 262.7626 | 248.548 | 187.0632 |  |  |  | 96.397 | 106.4763 | 100.0099 | 201.0672 | 103.8285 | 170.1016 |  | 108.0816 | 98.9022 | 102.0713 | 60.3788 | 103.2335 | 114.4164 |  | 237.7673 | 281.469 | 293.333 | 418.9791 | 566.8896 | 541.475 | 388.4443 | [23 empty] | 101.1909 | 554.1823 | 66.7628 | 259.6182
16:21 | 10485 |  |  | 2.8208 | 34.3364 | 37.3886 | 11.764 | 12.1436 | 22.4547 | 12.0448 | 1.6619 | 3.2028 | 0.8594 | -0.0307 |  |  |  | -15.6069 | 25.8731 | 39.7099 | 8.0633 |  | 10.5885 | 20.6319 | 0.4328 | 0.3999 | 1.6172 | 0.8636 | -5.7657 | 239.7562 | 236.0486 | 164.54 | 189.1425 | 150.2637 | 133.6312 | 115.6557 | 201.3327 | 160.5757 | 221.5553 | 255.2661 | 235.9514 | 173.8232 | 171.6487 | 216.3158 | 254.5436 | 265.8231 |  |  | 158.8189 |  | 306.8175 | 118.5012 | 158.0369 | 211.7193 | 239.2474 | 218.8502 | 204.1015 | 175.2223 | 230.5158 | 261.4853 | 246.9836 | 180.6961 | 97.9354 | 131.3885 | 170.2889 | 206.7686 | 169.3814 | 204.2013 | 185.2413 | 360.9244 | 122.2298 | 174.9916 | 235.4177 | 268.0275 | 300.3765 | 117.2933 | 156.7831 | 204.323 | 228.825 | 220.7593 | 84.5592 | 97.2443 | 130.1876 | 172.7836 | 210.0589 | 167.6764 |  | 150.6653 | 312.1684 |  | 116.1848 | 157.873 | 212.8875 | 245.6648 | 236.283 | 142.1515 | 175.844 | 227.4943 | 249.3873 | 223.4016 | 96.6132 | 108.1621 | 133.3195 | 175.5463 | 220.0877 | 251.5269 | 147.6557 | 140.2169 | 133.9395 | 144.2537 | 191.3388 | 239.9615 | 262.2819 | 242.026 |  | 183.6001 |  |  | 96.4833 | 101.0827 | 186.2101 | 95.9221 | 199.544 | 107.2685 | 39.8041 | 40.6053 | 39.7147 | 36.2259 | 37.6534 | 39.1453 | 35.064 | 38.7616 | 92.4724 | 112.8261 | 106.2313 | 92.4813 | 246.5565 |  |  | 162.1958 |  | 146.3658 | 101.3173 | 134.6207 | 100.6033 | 209.4149 | 173.685 | 262.4231 | 244.9186 | 252.4884 | 204.409 | 250.5124 | 280.0847 | 291.6453 | 272.8949 | 165.4661 | 138.3568 | 187.9561 | 158.7851 | 192.4891 | 163.6979 | 222.6455 | 132.1363 | 239.3888 | 207.9129 | 195.0353 | 268.9998 |  | 196.2784 | 97.8759 | 132.0553 | 176.161 | 215.7304 | 164.0064 | 187.1063 | 156.3067 |  | 146.1871 | 173.3046 | 237.3077 | 271.8974 | 257.5328 | 118.0323 | 167.1586 | 232.4532 | 270.2363 | 258.9689 | 87.0121 | 98.8958 | 128.7102 | 174.6719 | 219.7233 | 146.1021 | 198.8806 | 130.7564 | 181.613 | 135.6215 | 125.1896 | 168.0372 | 225.2981 | 262.4231 | 252.2093 | 137.1459 | 181.7029 | 247.0513 | 278.9403 | 256.8781 | 89.7758 | 109.3901 | 141.4012 | 186.41 | 233.4437 | 105.7181 | 148.1561 | 161.0501 | 158.7041 | 128.7226 | 230.2944 | 171.7106 | 262.7408 | 248.5245 | 187.054 |  |  |  | 96.3894 | 106.4656 | 100.0023 | 201.0503 | 103.7929 | 170.0911 |  | 108.058 | 98.8928 | 102.0553 | 60.3664 | 103.2482 | 114.411 |  | 237.748 | 281.4121 | 293.2785 | 419.1571 | 566.6038 | 541.4351 | 388.6761 | [23 empty] | 101.1787 | 554.0195 | 66.6638 | 259.5801
16:21 | 10486 |  |  | 2.7932 | 34.3527 | 37.5045 | 11.8389 | 12.1393 | 22.528 | 12.1054 | 1.6602 | 3.2013 | 0.858 | -0.0297 |  |  |  | -15.6248 | 25.9016 | 39.6551 | 8.0141 |  | 10.5553 | 20.6673 | 0.4347 | 0.3964 | 1.6164 | 0.8628 | -3.5354 | 239.73 | 236.0297 | 164.5326 | 189.1335 | 150.2568 | 133.6255 | 115.6526 | 201.3108 | 160.5765 | 221.543 | 255.2317 | 235.9269 | 173.811 | 171.6449 | 216.2773 | 254.5378 | 265.8074 |  |  | 158.8126 |  | 306.7717 | 118.4922 | 158.0414 | 211.7082 | 239.2261 | 218.8324 | 204.0891 | 175.2203 | 230.5041 | 261.4635 | 246.9568 | 180.6918 | 97.9342 | 131.3937 | 170.2872 | 206.7497 | 169.3637 | 204.184 | 185.2313 | 360.8597 | 122.2299 | 174.9895 | 235.4046 | 267.9969 | 300.574 | 117.2949 | 156.7743 | 204.3109 | 228.8028 | 220.734 | 84.5527 | 97.2426 | 130.1848 | 172.7694 | 210.0376 | 167.6734 |  | 150.6548 | 312.1188 |  | 116.195 | 157.8823 | 212.8833 | 245.6508 | 236.2702 | 142.1539 | 175.847 | 227.4879 | 249.3638 | 223.3779 | 96.6158 | 108.1683 | 133.3277 | 175.5457 | 220.0759 | 251.5209 | 147.6409 | 140.198 | 133.9214 | 144.2585 | 191.333 | 239.9469 | 262.2569 | 242.0039 |  | 183.5856 |  |  | 96.4726 | 101.0771 | 186.1839 | 95.9058 | 199.5493 | 107.2691 | 39.9438 | 40.5549 | 39.6634 | 36.3901 | 37.6267 | 39.117 | 35.0934 | 38.3684 | 92.4577 | 112.8095 | 106.2235 | 92.4755 | 246.5335 |  |  | 162.184 |  | 146.3599 | 101.3158 | 134.6165 | 100.6038 | 209.4083 | 173.6993 | 262.4057 | 244.8938 | 252.4715 | 204.3943 | 250.4911 | 280.0652 | 291.6256 | 272.8614 | 165.4327 | 138.3405 | 187.9601 | 158.7685 | 192.4765 | 163.6966 | 222.6365 | 132.1328 | 239.3644 | 207.9035 | 195.0344 | 268.9739 |  | 196.2663 | 97.8746 | 132.0541 | 176.1526 | 215.7118 | 163.9842 | 187.0825 | 156.2912 |  | 146.1753 | 173.309 | 237.2981 | 271.8765 | 257.508 | 118.0324 | 167.1633 | 232.4406 | 270.2152 | 258.9399 | 87.0185 | 98.8917 | 128.7164 | 174.6733 | 219.7027 | 146.0859 | 198.854 | 130.7456 | 181.594 | 135.6053 | 125.1951 | 168.0491 | 225.2937 | 262.4047 | 252.1843 | 137.147 | 181.7081 | 247.0333 | 278.909 | 256.8537 | 89.785 | 109.39 | 141.4127 | 186.409 | 233.4234 | 105.7166 | 148.1422 | 161.0297 | 158.692 | 128.723 | 230.2808 | 171.7033 | 262.7141 | 248.5055 | 187.0339 |  |  |  | 96.3749 | 106.4472 | 99.9888 | 201.0283 | 103.7575 | 170.0856 |  | 108.0481 | 98.8879 | 102.0503 | 60.3737 | 103.2789 | 114.3977 |  | 237.7341 | 281.3783 | 293.231 | 418.7296 | 566.578 | 541.1006 | 388.2575 | [23 empty] | 101.1684 | 553.8393 | 66.7292 | 259.5562
16:21 | 10487 |  |  | 2.8783 | 34.4826 | 37.5695 | 11.9167 | 12.093 | 22.476 | 12.0325 | 1.6623 | 3.206 | 0.8599 | -0.0289 |  |  |  | -15.5711 | 25.9751 | 39.8617 | 8.048 |  | 10.581 | 20.6475 | 0.4326 | 0.3935 | 1.6129 | 0.8624 | -5.7543 | 239.705 | 236.0136 | 164.5239 | 189.1195 | 150.2446 | 133.616 | 115.6464 | 201.3034 | 160.5659 | 221.5258 | 255.2007 | 235.8985 | 173.7975 | 171.6344 | 216.1992 | 254.5191 | 265.7801 |  |  | 158.8039 |  | 306.722 | 118.4946 | 158.0391 | 211.7034 | 239.2044 | 218.8167 | 204.0804 | 175.2327 | 230.496 | 261.4493 | 246.9332 | 180.6839 | 97.9341 | 131.3981 | 170.2841 | 206.7367 | 169.3452 | 204.166 | 185.2111 | 360.8006 | 122.23 | 174.9939 | 235.3921 | 267.9656 | 300.6747 | 117.2933 | 156.769 | 204.2918 | 228.778 | 220.7102 | 84.5492 | 97.2519 | 130.1776 | 172.7578 | 210.0199 | 167.689 |  | 150.6506 | 312.0701 |  | 116.2029 | 157.8857 | 212.8722 | 245.6314 | 236.2549 | 142.1504 | 175.8364 | 227.4768 | 249.3391 | 223.3578 | 96.6242 | 108.1726 | 133.3321 | 175.5472 | 220.0553 | 251.5003 | 147.6241 | 140.1868 | 133.904 | 144.2583 | 191.3335 | 239.9333 | 262.239 | 241.9767 |  | 183.5593 |  |  | 96.4659 | 101.0677 | 186.1658 | 95.8833 | 199.5438 | 107.2577 | 39.9893 | 40.5378 | 39.5342 | 36.5218 | 37.6249 | 39.0906 | 35.1247 | 37.6279 | 92.4501 | 112.7948 | 106.2098 | 92.476 | 246.5057 |  |  | 162.1692 |  | 146.3437 | 101.309 | 134.61 | 100.6042 | 209.3892 | 173.6939 | 262.3724 | 244.8665 | 252.4564 | 204.3629 | 250.4944 | 280.0512 | 291.6157 | 272.8287 | 165.4164 | 138.3319 | 187.9549 | 158.7479 | 192.475 | 163.705 | 222.6262 | 132.128 | 239.3414 | 207.8863 | 195.0382 | 268.9544 |  | 196.2726 | 97.8866 | 132.0547 | 176.1504 | 215.7004 | 163.9765 | 187.0548 | 156.2781 |  | 146.1728 | 173.3196 | 237.297 | 271.8686 | 257.4831 | 118.0325 | 167.1633 | 232.4286 | 270.1866 | 258.9136 | 87.0133 | 98.8883 | 128.7142 | 174.6757 | 219.6859 | 146.0683 | 198.8297 | 130.7359 | 181.5648 | 135.5882 | 125.1937 | 168.0599 | 225.2862 | 262.3916 | 252.1584 | 137.1365 | 181.7054 | 247.005 | 278.8789 | 256.8182 | 89.7882 | 109.3868 | 141.4189 | 186.4097 | 233.4065 | 105.7066 | 148.1302 | 161.0068 | 158.6747 | 128.732 | 230.2611 | 171.6915 | 262.6884 | 248.4843 | 186.9896 |  |  |  | 96.3672 | 106.4394 | 99.9825 | 201.0076 | 103.7223 | 170.0744 |  | 108.0375 | 98.8836 | 102.0473 | 60.375 | 103.3055 | 114.4075 |  | 237.7161 | 281.3413 | 293.1942 | 418.6618 | 566.3273 | 540.98 | 387.9545 | [23 empty] | 101.1614 | 553.6536 | 66.8972 | 259.5287
16:21 | 10488 |  |  | 2.8646 | 34.483 | 37.561 | 11.8744 | 12.0897 | 22.4351 | 12.0332 | 1.6608 | 3.2113 | 0.8604 | -0.0303 |  |  |  | -15.6946 | 25.8675 | 39.7771 | 8.0025 |  | 10.7514 | 20.6746 | 0.4344 | 0.397 | 1.6152 | 0.863 | -4.8452 | 239.6778 | 235.987 | 164.5085 | 189.0998 | 150.2289 | 133.5984 | 115.6354 | 201.3008 | 160.5549 | 221.5028 | 255.18 | 235.8743 | 173.7907 | 171.6156 | 216.1209 | 254.4725 | 265.721 |  |  | 158.7826 |  | 306.6762 | 118.4997 | 158.0317 | 211.6903 | 239.1721 | 218.7888 | 204.0598 | 175.2383 | 230.4825 | 261.428 | 246.9083 | 180.6738 | 97.9351 | 131.4058 | 170.2846 | 206.7215 | 169.3313 | 204.1458 | 185.1831 | 360.7437 | 122.2362 | 174.9978 | 235.3789 | 267.9425 | 300.6522 | 117.2901 | 156.7639 | 204.2792 | 228.7553 | 220.6883 | 84.5466 | 97.2731 | 130.1764 | 172.7572 | 210.0085 | 167.7207 |  | 150.647 | 312.0193 |  | 116.2073 | 157.8904 | 212.8711 | 245.6118 | 236.2343 | 142.1515 | 175.8387 | 227.4599 | 249.3147 | 223.3371 | 96.6266 | 108.1778 | 133.3347 | 175.5492 | 220.0333 | 251.479 | 147.6043 | 140.1693 | 133.8867 | 144.2537 | 191.3277 | 239.9232 | 262.2096 | 241.945 |  | 183.5332 |  |  | 96.4533 | 101.0523 | 186.1439 | 95.8385 | 199.5346 | 107.2477 | 40.0782 | 40.4574 | 39.392 | 36.6177 | 37.7635 | 39.0128 | 35.2393 | 37.2588 | 92.4484 | 112.7844 | 106.1944 | 92.4668 | 246.4785 |  |  | 162.1474 |  | 146.3296 | 101.2995 | 134.5996 | 100.5949 | 209.3812 | 173.688 | 262.3371 | 244.8277 | 252.4247 | 204.3372 | 250.4898 | 280.0342 | 291.6059 | 272.7978 | 165.4049 | 138.3273 | 187.9526 | 158.7269 | 192.4672 | 163.7158 | 222.6161 | 132.1267 | 239.3256 | 207.8671 | 195.045 | 268.9423 |  | 196.2856 | 97.8897 | 132.0622 | 176.1545 | 215.6936 | 163.9566 | 187.0276 | 156.2652 |  | 146.1713 | 173.3181 | 237.2869 | 271.8542 | 257.4669 | 118.0377 | 167.1595 | 232.4142 | 270.1584 | 258.8888 | 87.0106 | 98.8881 | 128.7152 | 174.6752 | 219.6715 | 146.054 | 198.8122 | 130.7282 | 181.5307 | 135.5779 | 125.1967 | 168.0537 | 225.2764 | 262.366 | 252.1288 | 137.1489 | 181.7142 | 246.9808 | 278.8494 | 256.7869 | 89.7832 | 109.3892 | 141.4231 | 186.4038 | 233.3872 | 105.6879 | 148.1117 | 160.9839 | 158.6548 | 128.7341 | 230.234 | 171.6802 | 262.6718 | 248.4615 | 186.9698 |  |  |  | 96.3575 | 106.4251 | 99.9724 | 200.9827 | 103.6915 | 170.0695 |  | 108.0258 | 98.8719 | 102.0405 | 60.3744 | 103.2961 | 114.4316 |  | 237.7049 | 281.2792 | 293.1506 | 419.0526 | 567.08 | 541.5919 | 388.6772 | [23 empty] | 101.1499 | 554.3359 | 66.8158 | 259.4921
16:21 | 10489 |  |  | 2.8825 | 34.5276 | 37.5478 | 11.8403 | 12.1322 | 22.5501 | 12.0407 | 1.6612 | 3.2111 | 0.8624 | -0.0286 |  |  |  | -15.7989 | 25.8604 | 39.7697 | 7.9497 |  | 10.786 | 20.6076 | 0.4325 | 0.3978 | 1.6177 | 0.8652 | -4.819 | 239.6635 | 235.9657 | 164.502 | 189.0872 | 150.2254 | 133.5966 | 115.6318 | 201.2906 | 160.5562 | 221.4909 | 255.1563 | 235.8517 | 173.7897 | 171.6129 | 216.0893 | 254.4372 | 265.6852 |  |  | 158.7554 |  | 306.6251 | 118.4947 | 158.0227 | 211.6645 | 239.1414 | 218.7531 | 204.0355 | 175.2232 | 230.4512 | 261.3993 | 246.8737 | 180.6671 | 97.9333 | 131.403 | 170.2748 | 206.7013 | 169.3087 | 204.1285 | 185.1668 | 360.6832 | 122.2336 | 174.9977 | 235.3635 | 267.9181 | 300.843 | 117.2963 | 156.7622 | 204.2698 | 228.7267 | 220.6653 | 84.5373 | 97.2847 | 130.1824 | 172.7586 | 210.0013 | 167.7227 |  | 150.636 | 311.9663 |  | 116.2161 | 157.8905 | 212.8656 | 245.5969 | 236.2102 | 142.1549 | 175.8406 | 227.4457 | 249.2855 | 223.3102 | 96.6151 | 108.1775 | 133.337 | 175.5439 | 220.0163 | 251.4561 | 147.5939 | 140.1575 | 133.8734 | 144.2565 | 191.3228 | 239.9146 | 262.1799 | 241.9292 |  | 183.5258 |  |  | 96.4417 | 101.0397 | 186.1282 | 95.819 | 199.5131 | 107.2468 | 40.1554 | 40.3687 | 39.1594 | 36.5903 | 37.8621 | 38.8846 | 35.0778 | 37.1493 | 92.4371 | 112.7798 | 106.1831 | 92.4511 | 246.4569 |  |  | 162.1401 |  | 146.327 | 101.297 | 134.5899 | 100.5905 | 209.3892 | 173.6917 | 262.315 | 244.7968 | 252.3952 | 204.3267 | 250.4678 | 280.0182 | 291.5851 | 272.7757 | 165.3769 | 138.3205 | 187.968 | 158.7071 | 192.4507 | 163.7153 | 222.6057 | 132.1246 | 239.3027 | 207.8539 | 195.0444 | 268.9232 |  | 196.2845 | 97.8902 | 132.0668 | 176.1524 | 215.6801 | 163.9305 | 187.0034 | 156.2461 |  | 146.169 | 173.3139 | 237.2704 | 271.8306 | 257.4455 | 118.0424 | 167.1592 | 232.4031 | 270.1272 | 258.8492 | 87.0104 | 98.8971 | 128.7171 | 174.6761 | 219.6528 | 146.0415 | 198.7936 | 130.7152 | 181.4954 | 135.5665 | 125.2006 | 168.044 | 225.2666 | 262.3348 | 252.1075 | 137.1687 | 181.7268 | 246.9701 | 278.8231 | 256.7696 | 89.7752 | 109.3919 | 141.4224 | 186.3936 | 233.3648 | 105.6735 | 148.101 | 160.9672 | 158.6459 | 128.7397 | 230.2239 | 171.6792 | 262.6517 | 248.4414 | 186.9626 |  |  |  | 96.3453 | 106.4018 | 99.9651 | 200.9493 | 103.6616 | 170.0758 |  | 108.0036 | 98.8603 | 102.0198 | 60.3682 | 103.2844 | 114.4307 |  | 237.6956 | 281.2263 | 293.0937 | 418.7828 | 566.3545 | 541.1855 | 388.4892 | [23 empty] | 101.1347 | 553.77 | 66.8087 | 259.461
16:21 | 10490 |  |  | 2.8369 | 34.4288 | 37.5335 | 11.806 | 12.1182 | 22.5465 | 12.0929 | 1.657 | 3.2082 | 0.861 | -0.0297 |  |  |  | -15.7266 | 25.8983 | 39.7477 | 7.9695 |  | 10.7125 | 20.5838 | 0.4343 | 0.3987 | 1.6137 | 0.8643 | -5.921 | 239.6454 | 235.9495 | 164.5008 | 189.0736 | 150.2249 | 133.5982 | 115.6307 | 201.2746 | 160.5722 | 221.4875 | 255.1345 | 235.8297 | 173.786 | 171.6085 | 215.3855 | 254.4167 | 265.6734 |  |  | 158.738 |  | 306.5809 | 118.4855 | 158.0258 | 211.6559 | 239.1214 | 218.7342 | 204.0262 | 175.2151 | 230.4371 | 261.3741 | 246.8469 | 180.6572 | 97.9312 | 131.3991 | 170.2687 | 206.6856 | 169.2855 | 204.1116 | 185.1537 | 360.6238 | 122.2305 | 174.9937 | 235.347 | 267.8973 | 300.9998 | 117.3035 | 156.7629 | 204.2529 | 228.7028 | 220.6475 | 84.528 | 97.2896 | 130.1799 | 172.7549 | 209.9812 | 167.7067 |  | 150.6278 | 311.9123 |  | 116.2216 | 157.8888 | 212.8501 | 245.5705 | 236.1869 | 142.1536 | 175.8361 | 227.4318 | 249.2607 | 223.2874 | 96.6067 | 108.1752 | 133.3361 | 175.5399 | 220.0013 | 251.4342 | 147.5795 | 140.151 | 133.8641 | 144.2583 | 191.3238 | 239.9004 | 262.1611 | 241.9187 |  | 183.5086 |  |  | 96.4397 | 101.0334 | 186.115 | 95.8116 | 199.4854 | 107.2409 | 40.0219 | 40.2567 | 38.742 | 36.5431 | 37.9136 | 38.7595 | 34.9194 | 36.7513 | 92.4143 | 112.7627 | 106.1653 | 92.4365 | 246.4294 |  |  | 162.1327 |  | 146.3114 | 101.2965 | 134.5795 | 100.5875 | 209.3877 | 173.6912 | 262.2929 | 244.7726 | 252.3743 | 204.307 | 250.4499 | 280.0032 | 291.5695 | 272.7599 | 165.3319 | 138.3171 | 187.9966 | 158.6902 | 192.4578 | 163.7232 | 222.5985 | 132.1292 | 239.2799 | 207.8498 | 195.0449 | 268.8915 |  | 196.2592 | 97.8861 | 132.0697 | 176.147 | 215.6651 | 163.9096 | 186.9702 | 156.2228 |  | 146.1683 | 173.3077 | 237.2551 | 271.8066 | 257.4183 | 118.0497 | 167.1649 | 232.4012 | 270.0997 | 258.825 | 87.0108 | 98.9065 | 128.7166 | 174.6794 | 219.6475 | 146.0248 | 198.7839 | 130.6986 | 181.4587 | 135.5536 | 125.2108 | 168.0546 | 225.2632 | 262.3132 | 252.0935 | 137.1649 | 181.7222 | 246.9655 | 278.7975 | 256.7472 | 89.7717 | 109.3984 | 141.4269 | 186.3937 | 233.3423 | 105.6623 | 148.0947 | 160.9494 | 158.6351 | 128.7458 | 230.2172 | 171.6918 | 262.6332 | 248.4219 | 186.9422 |  |  |  | 96.3412 | 106.3971 | 99.9566 | 200.9289 | 103.6505 | 170.0682 |  | 107.996 | 98.8556 | 102.0139 | 60.3731 | 103.2991 | 114.4288 |  | 237.6829 | 281.1869 | 293.0448 | 418.6727 | 566.6419 | 540.9716 | 388.2492 | [23 empty] | 101.1292 | 553.8067 | 66.7644 | 259.4349
16:21 | 10491 |  |  | 2.9154 | 34.4421 | 37.5357 | 11.8622 | 12.125 | 22.5572 | 12.1111 | 1.656 | 3.2041 | 0.8609 | -0.029 |  |  |  | -15.6482 | 25.9303 | 39.7522 | 7.9665 |  | 10.7066 | 20.5365 | 0.435 | 0.3989 | 1.6137 | 0.8619 | -5.0714 | 239.6168 | 235.9188 | 164.4831 | 189.0544 | 150.2125 | 133.5829 | 115.6224 | 201.2629 | 160.5673 | 221.4685 | 255.1015 | 235.7976 | 173.7747 | 171.5871 | 214.5449 | 254.3901 | 265.6446 |  |  | 158.727 |  | 306.5426 | 118.4873 | 158.0376 | 211.657 | 239.1013 | 218.7177 | 204.0186 | 175.2165 | 230.4359 | 261.3556 | 246.8311 | 180.6568 | 97.9375 | 131.4077 | 170.2748 | 206.6765 | 169.2793 | 204.096 | 185.1376 | 360.5723 | 122.24 | 174.9976 | 235.3387 | 267.8783 | 301.2114 | 117.3077 | 156.764 | 204.2405 | 228.69 | 220.634 | 84.5492 | 97.2931 | 130.1956 | 172.7612 | 209.9649 | 167.6986 |  | 150.6282 | 311.8641 |  | 116.2217 | 157.89 | 212.8372 | 245.5465 | 236.1679 | 142.1554 | 175.8378 | 227.4174 | 249.2368 | 223.2677 | 96.6162 | 108.1715 | 133.332 | 175.5328 | 219.9812 | 251.4057 | 147.5606 | 140.1357 | 133.8481 | 144.2608 | 191.3243 | 239.8874 | 262.1388 | 241.8897 |  | 183.4831 |  |  | 96.4349 | 101.0201 | 186.1163 | 95.812 | 199.4597 | 107.231 | 39.7523 | 40.1287 | 38.5025 | 36.5931 | 37.9581 | 38.7018 | 35.1021 | 36.4499 | 92.4062 | 112.7499 | 106.1549 | 92.4292 | 246.3943 |  |  | 162.1113 |  | 146.3012 | 101.2902 | 134.5699 | 100.5784 | 209.3675 | 173.696 | 262.2645 | 244.7371 | 252.3417 | 204.291 | 250.4434 | 279.9883 | 291.5494 | 272.7448 | 165.3038 | 138.3081 | 188.0235 | 158.6747 | 192.4677 | 163.7303 | 222.5956 | 132.1293 | 239.2615 | 207.8473 | 195.0466 | 268.8668 |  | 196.2343 | 97.8881 | 132.0755 | 176.1422 | 215.6531 | 163.8899 | 186.9436 | 156.2109 |  | 146.1687 | 173.3118 | 237.2404 | 271.7848 | 257.396 | 118.0523 | 167.1679 | 232.3921 | 270.0816 | 258.8089 | 87.0125 | 98.8995 | 128.726 | 174.6793 | 219.6423 | 146.0073 | 198.778 | 130.6835 | 181.4328 | 135.5448 | 125.2142 | 168.0644 | 225.2535 | 262.2915 | 252.0671 | 137.1521 | 181.7144 | 246.9522 | 278.7705 | 256.7175 | 89.766 | 109.3979 | 141.4266 | 186.3892 | 233.319 | 105.642 | 148.0739 | 160.9283 | 158.6162 | 128.7466 | 230.2067 | 171.6948 | 262.6066 | 248.3881 | 186.9213 |  |  |  | 96.3288 | 106.3845 | 99.9386 | 200.92 | 103.6448 | 170.0399 |  | 107.9772 | 98.8428 | 102.011 | 60.3665 | 103.3023 | 114.4319 |  | 237.6882 | 281.1331 | 292.9895 | 419.0288 | 566.8807 | 541.2663 | 388.526 | [23 empty] | 101.1172 | 554.0735 | 66.8378 | 259.4106
16:21 | 10492 |  |  | 2.8613 | 34.4662 | 37.513 | 11.8186 | 12.181 | 22.5995 | 12.1229 | 1.6554 | 3.2091 | 0.8584 | -0.0301 |  |  |  | -15.7061 | 25.9682 | 39.7109 | 7.9779 |  | 10.7403 | 20.61 | 0.4337 | 0.4006 | 1.6094 | 0.8608 | -6.3137 | 239.597 | 235.8919 | 164.4696 | 189.039 | 150.1992 | 133.5758 | 115.6162 | 201.2434 | 160.5652 | 221.4536 | 255.077 | 235.7707 | 173.77 | 171.587 | 214.3369 | 254.3594 | 265.6216 |  |  | 158.7178 |  | 306.4907 | 118.4848 | 158.0418 | 211.6466 | 239.0767 | 218.6976 | 204.0079 | 175.2185 | 230.4195 | 261.3353 | 246.8147 | 180.651 | 97.9387 | 131.4123 | 170.2676 | 206.6631 | 169.2632 | 204.0914 | 185.124 | 360.5103 | 122.2428 | 174.9967 | 235.3276 | 267.8572 | 301.2381 | 117.2989 | 156.7542 | 204.2268 | 228.6694 | 220.6095 | 84.5574 | 97.2815 | 130.2002 | 172.7469 | 209.9339 | 167.6912 |  | 150.6128 | 311.8119 |  | 116.2199 | 157.8876 | 212.8263 | 245.5249 | 236.1447 | 142.1517 | 175.8308 | 227.4032 | 249.2084 | 223.2398 | 96.6248 | 108.1731 | 133.334 | 175.5279 | 219.9659 | 251.3698 | 147.5562 | 140.1236 | 133.8414 | 144.2638 | 191.3325 | 239.8836 | 262.1238 | 241.8675 |  | 183.4764 |  |  | 96.4272 | 101.0046 | 186.1122 | 95.8031 | 199.4333 | 107.2231 | 39.4987 | 39.8953 | 38.5684 | 36.6684 | 37.9793 | 38.6995 | 35.4646 | 36.3701 | 92.4019 | 112.7439 | 106.1461 | 92.4245 | 246.3691 |  |  | 162.0978 |  | 146.2951 | 101.2816 | 134.5621 | 100.5726 | 209.3403 | 173.6922 | 262.2339 | 244.703 | 252.3104 | 204.2718 | 250.4365 | 279.9763 | 291.5283 | 272.7185 | 165.2793 | 138.2921 | 188.013 | 158.6545 | 192.445 | 163.7321 | 222.5876 | 132.1127 | 239.2378 | 207.8335 | 195.0439 | 268.8446 |  | 196.2213 | 97.8973 | 132.0857 | 176.1388 | 215.6452 | 163.8737 | 186.9269 | 156.1971 |  | 146.1691 | 173.324 | 237.2384 | 271.7608 | 257.3707 | 118.054 | 167.1685 | 232.378 | 270.0641 | 258.7885 | 87.0154 | 98.8843 | 128.7365 | 174.6652 | 219.6275 | 145.9919 | 198.7589 | 130.6653 | 181.4258 | 135.5338 | 125.2193 | 168.0824 | 225.2509 | 262.2779 | 252.0473 | 137.1451 | 181.7124 | 246.9351 | 278.7415 | 256.6938 | 89.7673 | 109.4027 | 141.4307 | 186.3818 | 233.2945 | 105.6275 | 148.0613 | 160.9174 | 158.6041 | 128.749 | 230.2074 | 171.6944 | 262.581 | 248.3642 | 186.9115 |  |  |  | 96.3178 | 106.3622 | 99.9349 | 200.9163 | 103.6475 | 170.0397 |  | 107.9638 | 98.8375 | 101.9974 | 60.3743 | 103.293 | 114.4286 |  | 237.6681 | 281.0756 | 292.9491 | 418.6195 | 566.3667 | 540.8867 | 387.9552 | [23 empty] | 101.1057 | 553.6267 | 66.8591 | 259.3718
16:21 | 10493 |  |  | 2.9104 | 34.4744 | 37.5788 | 11.8558 | 12.1745 | 22.6168 | 12.1693 | 1.6542 | 3.2086 | 0.8608 | -0.0307 |  |  |  | -15.6083 | 25.992 | 39.8533 | 7.9817 |  | 10.7988 | 20.6392 | 0.4343 | 0.3977 | 1.615 | 0.8586 | -5.1087 | 239.5726 | 235.868 | 164.4653 | 189.027 | 150.1892 | 133.5752 | 115.6146 | 201.2372 | 160.5688 | 221.4354 | 255.0604 | 235.7454 | 173.7594 | 171.5932 | 214.2221 | 254.3404 | 265.6005 |  |  | 158.7036 |  | 306.4392 | 118.4767 | 158.0385 | 211.6254 | 239.0528 | 218.6695 | 203.9979 | 175.2159 | 230.4007 | 261.3136 | 246.7893 | 180.6395 | 97.9371 | 131.4187 | 170.2651 | 206.6447 | 169.2413 | 204.0922 | 185.1061 | 360.4478 | 122.2459 | 174.9949 | 235.3112 | 267.8279 | 301.0329 | 117.2929 | 156.7443 | 204.2024 | 228.6377 | 220.5839 | 84.5471 | 97.2691 | 130.1876 | 172.7324 | 209.9104 | 167.6898 |  | 150.6003 | 311.752 |  | 116.2265 | 157.8835 | 212.8192 | 245.5021 | 236.1169 | 142.1548 | 175.8265 | 227.3939 | 249.1895 | 223.2152 | 96.6137 | 108.1774 | 133.3358 | 175.5283 | 219.9461 | 251.3348 | 147.5531 | 140.1079 | 133.8379 | 144.2648 | 191.3348 | 239.8711 | 262.1048 | 241.842 |  | 183.4668 |  |  | 96.416 | 100.9858 | 186.1005 | 95.7941 | 199.3967 | 107.2205 | 39.2517 | 39.6842 | 38.6612 | 36.7394 | 38.0117 | 38.741 | 36.1052 | 36.1094 | 92.3848 | 112.7244 | 106.1367 | 92.418 | 246.3479 |  |  | 162.0893 |  | 146.2775 | 101.2781 | 134.5542 | 100.5728 | 209.3128 | 173.6891 | 262.1983 | 244.6817 | 252.2811 | 204.258 | 250.4091 | 279.9649 | 291.5115 | 272.6735 | 165.2216 | 138.2757 | 187.9613 | 158.6345 | 192.4082 | 163.7335 | 222.5752 | 132.1032 | 239.2098 | 207.8153 | 195.0365 | 268.8129 |  | 196.2078 | 97.899 | 132.0885 | 176.1394 | 215.6257 | 163.8486 | 186.899 | 156.1803 |  | 146.1615 | 173.3276 | 237.2288 | 271.7322 | 257.3387 | 118.0618 | 167.1707 | 232.3677 | 270.0481 | 258.7674 | 87.0172 | 98.8722 | 128.7327 | 174.6568 | 219.6093 | 145.972 | 198.7395 | 130.6429 | 181.4289 | 135.515 | 125.2353 | 168.1012 | 225.2435 | 262.2623 | 252.029 | 137.1478 | 181.7103 | 246.9211 | 278.717 | 256.6675 | 89.7809 | 109.41 | 141.4436 | 186.3864 | 233.2744 | 105.6237 | 148.0475 | 160.8949 | 158.5836 | 128.7501 | 230.2004 | 171.6945 | 262.5533 | 248.3357 | 186.9076 |  |  |  | 96.3142 | 106.3479 | 99.9343 | 200.9026 | 103.6528 | 170.0336 |  | 107.9519 | 98.8251 | 101.9858 | 60.3573 | 103.3087 | 114.4115 |  | 237.6575 | 281.0378 | 292.909 | 418.7351 | 566.4548 | 540.7219 | 388.0623 | [23 empty] | 101.0951 | 553.5883 | 67.031 | 259.3476
16:21 | 10494 |  |  | 2.9096 | 34.4692 | 37.471 | 11.9942 | 12.0911 | 22.6001 | 12.2621 | 1.655 | 3.2088 | 0.8614 | -0.0313 |  |  |  | -15.5646 | 25.9787 | 39.8048 | 7.9439 |  | 10.7964 | 20.726 | 0.4336 | 0.3994 | 1.6118 | 0.8583 | -5.706 | 239.5486 | 235.8404 | 164.4536 | 189.0155 | 150.1759 | 133.568 | 115.6113 | 201.2451 | 160.5656 | 221.4198 | 255.03 | 235.7176 | 173.7539 | 171.591 | 214.1162 | 254.3193 | 265.5775 |  |  | 158.6864 |  | 306.3926 | 118.4775 | 158.0329 | 211.6105 | 239.0338 | 218.6469 | 203.99 | 175.2089 | 230.3915 | 261.2909 | 246.7589 | 180.6316 | 97.9409 | 131.4256 | 170.2695 | 206.6311 | 169.2323 | 204.1159 | 185.0889 | 360.3932 | 122.253 | 174.996 | 235.2969 | 267.8066 | 301.1062 | 117.3024 | 156.7506 | 204.1906 | 228.6172 | 220.5677 | 84.5472 | 97.2674 | 130.1885 | 172.7398 | 209.9101 | 167.71 |  | 150.6033 | 311.7079 |  | 116.2347 | 157.8816 | 212.8014 | 245.476 | 236.094 | 142.1546 | 175.8206 | 227.3854 | 249.1682 | 223.1918 | 96.5937 | 108.1828 | 133.3406 | 175.5195 | 219.921 | 251.2985 | 147.5422 | 140.0906 | 133.8223 | 144.2695 | 191.3281 | 239.8583 | 262.0755 | 241.8114 |  | 183.4396 |  |  | 96.4033 | 100.9713 | 186.0984 | 95.7965 | 199.3602 | 107.2206 | 39.1185 | 39.6321 | 38.7397 | 36.7407 | 38.1184 | 38.8698 | 36.7333 | 36.1113 | 92.3656 | 112.7096 | 106.1251 | 92.4146 | 246.3175 |  |  | 162.074 |  | 146.2627 | 101.271 | 134.5483 | 100.5681 | 209.2932 | 173.6921 | 262.1705 | 244.6537 | 252.2554 | 204.254 | 250.3857 | 279.9479 | 291.4901 | 272.6332 | 165.1795 | 138.2594 | 187.9164 | 158.6134 | 192.3906 | 163.7335 | 222.5585 | 132.1034 | 239.1807 | 207.8112 | 195.035 | 268.7883 |  | 196.2098 | 97.8978 | 132.0865 | 176.1403 | 215.6086 | 163.8202 | 186.8711 | 156.1679 |  | 146.1581 | 173.3278 | 237.2155 | 271.7106 | 257.3081 | 118.0614 | 167.169 | 232.3578 | 270.0262 | 258.7353 | 87.0195 | 98.8703 | 128.7335 | 174.6538 | 219.5914 | 145.9607 | 198.7279 | 130.6239 | 181.4278 | 135.495 | 125.2413 | 168.0924 | 225.2307 | 262.2316 | 251.9912 | 137.1436 | 181.7201 | 246.8868 | 278.6851 | 256.6331 | 89.7812 | 109.4068 | 141.4483 | 186.3904 | 233.2507 | 105.6132 | 148.021 | 160.8668 | 158.5554 | 128.7395 | 230.173 | 171.689 | 262.5244 | 248.308 | 186.8921 |  |  |  | 96.3054 | 106.3372 | 99.9234 | 200.8705 | 103.6538 | 170.0215 |  | 107.93 | 98.8136 | 101.9797 | 60.3519 | 103.3231 | 114.3963 |  | 237.6379 | 281.0049 | 292.869 | 418.9902 | 566.581 | 540.9049 | 388.2409 | [23 empty] | 101.083 | 553.743 | 67.0447 | 259.3214
16:21 | 10495 |  |  | 2.9392 | 34.4973 | 37.4502 | 11.956 | 12.1947 | 22.6615 | 12.2113 | 1.6544 | 3.2108 | 0.8603 | -0.0322 |  |  |  | -15.603 | 25.9636 | 39.823 | 7.9522 |  | 10.8405 | 20.6819 | 0.4355 | 0.401 | 1.6132 | 0.8582 | -7.0857 | 239.5172 | 235.8069 | 164.4388 | 188.9953 | 150.1614 | 133.5545 | 115.6028 | 201.2326 | 160.5659 | 221.4129 | 255.004 | 235.6933 | 173.7493 | 171.5844 | 214.0409 | 254.2981 | 265.565 |  |  | 158.6681 |  | 306.3475 | 118.4764 | 158.0332 | 211.6034 | 239.0077 | 218.6293 | 203.969 | 175.2112 | 230.3776 | 261.2615 | 246.7309 | 180.6185 | 97.9401 | 131.4233 | 170.2661 | 206.6207 | 169.2149 | 204.0992 | 185.0674 | 360.3278 | 122.2531 | 174.993 | 235.2845 | 267.785 | 300.9035 | 117.3066 | 156.7511 | 204.1879 | 228.597 | 220.5528 | 84.55 | 97.2615 | 130.1979 | 172.738 | 209.8996 | 167.7101 |  | 150.594 | 311.6629 |  | 116.2378 | 157.882 | 212.7845 | 245.4452 | 236.0746 | 142.1426 | 175.8137 | 227.3714 | 249.1387 | 223.161 | 96.5742 | 108.1942 | 133.3473 | 175.5092 | 219.9042 | 251.2596 | 147.5223 | 140.071 | 133.8065 | 144.2686 | 191.322 | 239.8425 | 262.0495 | 241.7868 |  | 183.4196 |  |  | 96.3977 | 100.9652 | 186.085 | 95.7974 | 199.3202 | 107.2113 | 39.1591 | 39.561 | 38.6258 | 36.7133 | 38.2459 | 39.0099 | 36.665 | 36.3408 | 92.3537 | 112.7043 | 106.1138 | 92.4032 | 246.2924 |  |  | 162.0596 |  | 146.2546 | 101.2689 | 134.5411 | 100.5587 | 209.2815 | 173.6904 | 262.1494 | 244.6162 | 252.2325 | 204.2511 | 250.3777 | 279.9306 | 291.4593 | 272.5926 | 165.1606 | 138.244 | 187.8544 | 158.5887 | 192.3865 | 163.7358 | 222.5425 | 132.0979 | 239.1574 | 207.8047 | 195.034 | 268.7637 |  | 196.2241 | 97.893 | 132.0986 | 176.1359 | 215.5994 | 163.7993 | 186.8474 | 156.1493 |  | 146.1498 | 173.3312 | 237.2087 | 271.6884 | 257.277 | 118.0566 | 167.1662 | 232.3443 | 269.9934 | 258.7091 | 87.0282 | 98.8784 | 128.7471 | 174.6504 | 219.5817 | 145.9631 | 198.7237 | 130.6047 | 181.4242 | 135.4849 | 125.2307 | 168.079 | 225.2217 | 262.2013 | 251.9607 | 137.1472 | 181.7239 | 246.8718 | 278.6563 | 256.6132 | 89.7727 | 109.4034 | 141.4436 | 186.3793 | 233.2201 | 105.5951 | 148.006 | 160.8535 | 158.5376 | 128.7377 | 230.1647 | 171.6938 | 262.5028 | 248.2827 | 186.8804 |  |  |  | 96.2885 | 106.3204 | 99.9122 | 200.8434 | 103.6599 | 170.0147 |  | 107.926 | 98.8132 | 101.9726 | 60.3689 | 103.3569 | 114.4105 |  | 237.6407 | 280.9861 | 292.8345 | 418.5001 | 566.181 | 540.9449 | 387.8221 | [23 empty] | 101.0745 | 553.563 | 67.0705 | 259.3134
16:21 | 10496 |  |  | 2.9182 | 34.4639 | 37.5035 | 11.8802 | 12.1762 | 22.5846 | 12.1481 | 1.6553 | 3.2089 | 0.8633 | -0.032 |  |  |  | -15.595 | 25.9273 | 39.749 | 7.9265 |  | 10.9243 | 20.6592 | 0.435 | 0.4028 | 1.6154 | 0.8586 | -4.1416 | 239.486 | 235.7796 | 164.4293 | 188.9708 | 150.156 | 133.5441 | 115.5945 | 201.2102 | 160.5621 | 221.4032 | 254.9798 | 235.6652 | 173.7347 | 171.5626 | 213.9342 | 254.2612 | 265.5502 |  |  | 158.6537 |  | 306.299 | 118.464 | 158.0276 | 211.5825 | 238.9735 | 218.6039 | 203.943 | 175.213 | 230.3621 | 261.2282 | 246.6981 | 180.6016 | 97.9348 | 131.4251 | 170.2528 | 206.6041 | 169.1904 | 204.0345 | 185.0427 | 360.2601 | 122.2485 | 174.9813 | 235.2695 | 267.7552 | 300.5092 | 117.3043 | 156.7471 | 204.1775 | 228.5778 | 220.5378 | 84.5518 | 97.2548 | 130.2097 | 172.7279 | 209.8778 | 167.7017 |  | 150.5882 | 311.62 |  | 116.2382 | 157.8862 | 212.7818 | 245.4284 | 236.0537 | 142.1454 | 175.8184 | 227.3564 | 249.1143 | 223.1375 | 96.5659 | 108.1946 | 133.3439 | 175.5041 | 219.8879 | 251.2282 | 147.5119 | 140.0495 | 133.7947 | 144.2719 | 191.3156 | 239.8259 | 262.0282 | 241.7662 |  | 183.3964 |  |  | 96.3885 | 100.9482 | 186.0595 | 95.7776 | 199.2606 | 107.1887 | 39.2168 | 39.4488 | 38.5473 | 36.639 | 38.2809 | 39.0093 | 35.6174 | 36.6055 | 92.342 | 112.6929 | 106.1071 | 92.3926 | 246.2743 |  |  | 162.0535 |  | 146.2457 | 101.2654 | 134.5335 | 100.5527 | 209.2737 | 173.6951 | 262.1173 | 244.5836 | 252.1979 | 204.2419 | 250.3666 | 279.9135 | 291.4308 | 272.5468 | 165.1023 | 138.2268 | 187.7524 | 158.5632 | 192.3765 | 163.733 | 222.5297 | 132.0905 | 239.1386 | 207.7773 | 195.0313 | 268.7465 |  | 196.2087 | 97.8973 | 132.1062 | 176.1395 | 215.5888 | 163.784 | 186.8256 | 156.1346 |  | 146.1443 | 173.3416 | 237.2073 | 271.6632 | 257.2453 | 118.0606 | 167.1615 | 232.3258 | 269.9634 | 258.6865 | 87.0271 | 98.8779 | 128.7528 | 174.6487 | 219.5646 | 145.9557 | 198.7143 | 130.5847 | 181.4194 | 135.4742 | 125.2272 | 168.0828 | 225.2108 | 262.182 | 251.9324 | 137.1536 | 181.7092 | 246.8899 | 278.6468 | 256.599 | 89.7751 | 109.4097 | 141.444 | 186.3738 | 233.2054 | 105.5783 | 147.9959 | 160.8295 | 158.524 | 128.747 | 230.161 | 171.6913 | 262.4701 | 248.2423 | 186.8751 |  |  |  | 96.274 | 106.3038 | 99.9046 | 200.8207 | 103.6593 | 170.0046 |  | 107.9118 | 98.7967 | 101.9638 | 60.3678 | 103.3231 | 114.4121 |  | 237.6337 | 280.9477 | 292.7771 | 418.6873 | 566.0563 | 540.8825 | 388.196 | [23 empty] | 101.0614 | 553.4694 | 66.9798 | 259.2907
16:21 | 10497 |  |  | 2.9267 | 34.5573 | 37.3628 | 11.9045 | 12.2018 | 22.6103 | 12.1097 | 1.6558 | 3.2134 | 0.8612 | -0.0298 |  |  |  | -15.6118 | 25.9844 | 39.718 | 7.887 |  | 10.8268 | 20.6549 | 0.4341 | 0.4016 | 1.6143 | 0.8565 | -5.6526 | 239.4662 | 235.7631 | 164.4291 | 188.9596 | 150.1557 | 133.5411 | 115.5887 | 201.1992 | 160.5593 | 221.3938 | 254.9544 | 235.6482 | 173.7413 | 171.5582 | 213.8251 | 254.2227 | 265.5262 |  |  | 158.6456 |  | 306.254 | 118.4562 | 158.0252 | 211.5692 | 238.9525 | 218.5888 | 203.9328 | 175.2068 | 230.3534 | 261.2063 | 246.6763 | 180.5971 | 97.9363 | 131.4355 | 170.254 | 206.5898 | 169.1754 | 204.0042 | 185.0286 | 360.2075 | 122.2505 | 174.9808 | 235.2568 | 267.7373 | 300.6073 | 117.3003 | 156.7435 | 204.1618 | 228.5561 | 220.5109 | 84.55 | 97.2471 | 130.2107 | 172.7127 | 209.8583 | 167.7062 |  | 150.5799 | 311.572 |  | 116.2417 | 157.8879 | 212.7816 | 245.4078 | 236.0263 | 142.1469 | 175.8215 | 227.3409 | 249.0903 | 223.1136 | 96.5661 | 108.1899 | 133.3473 | 175.501 | 219.8766 | 251.1972 | 147.5057 | 140.0337 | 133.7859 | 144.2817 | 191.3169 | 239.8172 | 262.0103 | 241.7457 |  | 183.3774 |  |  | 96.3789 | 100.9285 | 186.0356 | 95.7633 | 199.2184 | 107.1834 | 39.2357 | 39.4099 | 38.6507 | 36.5334 | 38.3902 | 38.8193 | 34.4858 | 36.9834 | 92.3216 | 112.6758 | 106.0967 | 92.3792 | 246.2479 |  |  | 162.0466 |  | 146.2327 | 101.2531 | 134.5227 | 100.5445 | 209.2634 | 173.6947 | 262.0848 | 244.5557 | 252.1676 | 204.235 | 250.3562 | 279.8921 | 291.4097 | 272.5165 | 165.0202 | 138.2125 | 187.6483 | 158.5409 | 192.3629 | 163.7265 | 222.5168 | 132.0852 | 239.1098 | 207.7475 | 195.0321 | 268.7262 |  | 196.1696 | 97.9025 | 132.1057 | 176.1382 | 215.5803 | 163.7629 | 186.801 | 156.12 |  | 146.1405 | 173.3428 | 237.1985 | 271.6391 | 257.2175 | 118.0686 | 167.1624 | 232.3103 | 269.9345 | 258.658 | 87.0222 | 98.8721 | 128.7483 | 174.6481 | 219.5475 | 145.9434 | 198.6996 | 130.5678 | 181.4099 | 135.4625 | 125.234 | 168.0898 | 225.198 | 262.1652 | 251.904 | 137.1437 | 181.7038 | 246.883 | 278.6279 | 256.5752 | 89.78 | 109.4172 | 141.4333 | 186.3544 | 233.1945 | 105.5668 | 147.9885 | 160.8029 | 158.5096 | 128.7491 | 230.1542 | 171.7032 | 262.4411 | 248.2059 | 186.8633 |  |  |  | 96.2722 | 106.2909 | 99.8934 | 200.7935 | 103.6529 | 169.9891 |  | 107.911 | 98.7955 | 101.9622 | 60.3688 | 103.3185 | 114.4177 |  | 237.6357 | 280.9245 | 292.7354 | 418.6542 | 566.0698 | 541.0165 | 388.2143 | [23 empty] | 101.0541 | 553.5431 | 66.9397 | 259.2801
16:21 | 10498 |  |  | 2.9707 | 34.5646 | 37.4649 | 11.9525 | 12.2654 | 22.7018 | 12.1624 | 1.655 | 3.2134 | 0.8597 | -0.0304 |  |  |  | -15.5306 | 25.926 | 39.7002 | 7.9547 |  | 10.8574 | 20.7259 | 0.4352 | 0.3981 | 1.6143 | 0.8552 | -5.7816 | 239.4421 | 235.7346 | 164.4165 | 188.9446 | 150.1433 | 133.5329 | 115.577 | 201.1869 | 160.5647 | 221.3821 | 254.9325 | 235.6317 | 173.738 | 171.5522 | 213.7658 | 254.2291 | 265.5184 |  |  | 158.6328 |  | 306.211 | 118.4621 | 158.0339 | 211.5635 | 238.9376 | 218.5705 | 203.9255 | 175.194 | 230.3358 | 261.189 | 246.6563 | 180.5944 | 97.9465 | 131.4429 | 170.2614 | 206.58 | 169.1606 | 203.9818 | 185.0126 | 360.1549 | 122.254 | 174.9895 | 235.2525 | 267.7208 | 301.0535 | 117.2994 | 156.7435 | 204.1482 | 228.5297 | 220.4842 | 84.5435 | 97.2465 | 130.2155 | 172.7086 | 209.845 | 167.716 |  | 150.5712 | 311.5145 |  | 116.2492 | 157.8867 | 212.7751 | 245.379 | 236.0073 | 142.1353 | 175.8168 | 227.3244 | 249.0662 | 223.0856 | 96.5622 | 108.1946 | 133.3496 | 175.5019 | 219.8689 | 251.1616 | 147.4948 | 140.023 | 133.7766 | 144.2838 | 191.3181 | 239.8099 | 261.9911 | 241.7246 |  | 183.3677 |  |  | 96.3693 | 100.9094 | 186.0123 | 95.7624 | 199.1964 | 107.1877 | 39.2384 | 39.4631 | 38.7562 | 36.4682 | 38.4801 | 38.5734 | 33.7972 | 37.3071 | 92.311 | 112.6617 | 106.0812 | 92.3658 | 246.2216 |  |  | 162.0315 |  | 146.2257 | 101.2485 | 134.5103 | 100.5453 | 209.2531 | 173.6935 | 262.0568 | 244.5315 | 252.1428 | 204.2351 | 250.3472 | 279.8705 | 291.3897 | 272.497 | 164.9722 | 138.2002 | 187.5683 | 158.5295 | 192.3498 | 163.7346 | 222.503 | 132.0869 | 239.0827 | 207.7343 | 195.0366 | 268.6942 |  | 196.1419 | 97.8962 | 132.1089 | 176.1296 | 215.5617 | 163.7424 | 186.7778 | 156.1044 |  | 146.1341 | 173.3358 | 237.1733 | 271.6237 | 257.1907 | 118.0677 | 167.1702 | 232.2961 | 269.9102 | 258.6353 | 87.0271 | 98.8751 | 128.7486 | 174.647 | 219.5336 | 145.9366 | 198.68 | 130.5447 | 181.3997 | 135.4535 | 125.2349 | 168.0948 | 225.178 | 262.1402 | 251.8767 | 137.136 | 181.704 | 246.8652 | 278.593 | 256.5515 | 89.7687 | 109.4188 | 141.4183 | 186.3443 | 233.1701 | 105.5499 | 147.9707 | 160.785 | 158.4897 | 128.7594 | 230.1558 | 171.7191 | 262.4191 | 248.1744 | 186.8491 |  |  |  | 96.2679 | 106.2775 | 99.8872 | 200.7733 | 103.6641 | 169.982 |  | 107.8944 | 98.7887 | 101.9473 | 60.3579 | 103.3184 | 114.4345 |  | 237.6177 | 280.875 | 292.693 | 418.6542 | 566.3193 | 540.8916 | 387.965 | [23 empty] | 101.0427 | 553.6054 | 67.1148 | 259.2464
16:21 | 10499 |  |  | 3.0434 | 34.542 | 37.5689 | 12.093 | 12.2199 | 22.6545 | 12.126 | 1.6537 | 3.2149 | 0.859 | -0.0305 |  |  |  | -15.4762 | 25.9527 | 39.7881 | 7.9514 |  | 10.908 | 20.7765 | 0.4347 | 0.3951 | 1.6126 | 0.8564 | -5.4261 | 239.4224 | 235.7125 | 164.3993 | 188.9277 | 150.1304 | 133.5228 | 115.5733 | 201.1704 | 160.5606 | 221.3714 | 254.9022 | 235.6011 | 173.7134 | 171.5325 | 213.4566 | 254.2178 | 265.4987 |  |  | 158.6192 |  | 306.1587 | 118.4616 | 158.0362 | 211.5538 | 238.9136 | 218.5454 | 203.9087 | 175.2022 | 230.3258 | 261.1673 | 246.6239 | 180.5907 | 97.9408 | 131.4465 | 170.2511 | 206.5609 | 169.144 | 203.9544 | 184.9927 | 360.0911 | 122.2573 | 174.9898 | 235.242 | 267.6932 | 301.4421 | 117.3011 | 156.7462 | 204.139 | 228.5088 | 220.4727 | 84.5356 | 97.2487 | 130.2157 | 172.7156 | 209.8306 | 167.7183 |  | 150.5648 | 311.4614 |  | 116.251 | 157.8891 | 212.7582 | 245.3565 | 235.9902 | 142.1288 | 175.8107 | 227.3073 | 249.0429 | 223.0617 | 96.5616 | 108.1985 | 133.3443 | 175.4998 | 219.8467 | 251.131 | 147.4912 | 140.0096 | 133.7707 | 144.2834 | 191.3214 | 239.803 | 261.9736 | 241.711 |  | 183.3544 |  |  | 96.3591 | 100.8981 | 186.0187 | 95.7741 | 199.183 | 107.1871 | 39.2261 | 39.5106 | 38.7565 | 36.4188 | 38.327 | 38.4944 | 33.4494 | 37.577 | 92.3042 | 112.6504 | 106.0624 | 92.3533 | 246.2014 |  |  | 162.0198 |  | 146.2205 | 101.2495 | 134.4986 | 100.5437 | 209.2554 | 173.6974 | 262.026 | 244.503 | 252.1186 | 204.2286 | 250.3436 | 279.8652 | 291.3795 | 272.4783 | 164.9303 | 138.1935 | 187.5325 | 158.5236 | 192.3517 | 163.7509 | 222.5032 | 132.0968 | 239.0701 | 207.7397 | 195.0491 | 268.6675 |  | 196.1226 | 97.8911 | 132.1085 | 176.1293 | 215.5471 | 163.7223 | 186.757 | 156.0863 |  | 146.144 | 173.3339 | 237.1552 | 271.6059 | 257.1679 | 118.0658 | 167.1712 | 232.283 | 269.8818 | 258.6078 | 87.0284 | 98.8763 | 128.7535 | 174.6471 | 219.5175 | 145.9241 | 198.6554 | 130.5271 | 181.407 | 135.4416 | 125.2418 | 168.101 | 225.1684 | 262.1126 | 251.8507 | 137.143 | 181.7045 | 246.8475 | 278.5641 | 256.5243 | 89.7641 | 109.4192 | 141.429 | 186.3517 | 233.1452 | 105.5302 | 147.9488 | 160.7641 | 158.4666 | 128.7842 | 230.1416 | 171.7205 | 262.3972 | 248.1535 | 186.8284 |  |  |  | 96.2594 | 106.2656 | 99.8855 | 200.7632 | 103.6749 | 169.9714 |  | 107.8843 | 98.7689 | 101.9416 | 60.3693 | 103.3224 | 114.4393 |  | 237.5964 | 280.8434 | 292.6463 | 418.6542 | 566.3193 | 540.8916 | 387.965 | [23 empty] | 101.0328 | 553.6054 | 67.2445 | 259.2199
16:21 | 10500 |  |  | 3.0541 | 34.5375 | 37.5783 | 12.0287 | 12.2049 | 22.618 | 12.1754 | 1.654 | 3.2147 | 0.8599 | -0.0296 |  |  |  | -15.4251 | 25.9618 | 39.8042 | 7.8923 |  | 10.8819 | 20.8491 | 0.4349 | 0.397 | 1.6187 | 0.8552 | -6.5384 | 239.4046 | 235.6965 | 164.3917 | 188.9242 | 150.1287 | 133.5192 | 115.5755 | 201.1659 | 160.5604 | 221.3635 | 254.8778 | 235.5707 | 173.7087 | 171.5224 | 213.0937 | 254.1847 | 265.4577 |  |  | 158.6131 |  | 306.1187 | 118.4637 | 158.0373 | 211.5493 | 238.896 | 218.5233 | 203.8917 | 175.2142 | 230.3188 | 261.1462 | 246.5931 | 180.5808 | 97.9359 | 131.4525 | 170.2471 | 206.5447 | 169.1337 | 203.9308 | 184.9737 | 360.0309 | 122.2611 | 174.9886 | 235.2288 | 267.6679 | 301.5945 | 117.3027 | 156.7421 | 204.1335 | 228.493 | 220.4571 | 84.5337 | 97.2511 | 130.2162 | 172.7172 | 209.8214 | 167.6916 |  | 150.5497 | 311.4051 |  | 116.2608 | 157.8849 | 212.7453 | 245.3387 | 235.968 | 142.1261 | 175.8117 | 227.294 | 249.0139 | 223.0369 | 96.5576 | 108.1991 | 133.3469 | 175.4945 | 219.8241 | 251.0958 | 147.4865 | 139.9863 | 133.7574 | 144.2837 | 191.3175 | 239.7874 | 261.9471 | 241.6905 |  | 183.3335 |  |  | 96.3427 | 100.8867 | 186.0159 | 95.7782 | 199.1785 | 107.1922 | 39.2259 | 39.5865 | 38.497 | 36.4793 | 38.1765 | 38.5889 | 33.5282 | 37.7552 | 92.2932 | 112.6378 | 106.0503 | 92.3429 | 246.1858 |  |  | 162.0118 |  | 146.2165 | 101.2456 | 134.4945 | 100.5351 | 209.2469 | 173.6983 | 261.9958 | 244.476 | 252.0911 | 204.2129 | 250.3304 | 279.8589 | 291.3591 | 272.4474 | 164.8862 | 138.1814 | 187.5022 | 158.5093 | 192.3479 | 163.7555 | 222.5016 | 132.1023 | 239.0524 | 207.7332 | 195.0455 | 268.6451 |  | 196.1057 | 97.8957 | 132.1172 | 176.1303 | 215.539 | 163.7023 | 186.7395 | 156.0715 |  | 146.1392 | 173.3332 | 237.1511 | 271.5823 | 257.1411 | 118.0681 | 167.1703 | 232.2703 | 269.8517 | 258.5771 | 87.03 | 98.8771 | 128.759 | 174.6489 | 219.5011 | 145.9086 | 198.6426 | 130.5155 | 181.4369 | 135.4324 | 125.2566 | 168.1013 | 225.1729 | 262.0918 | 251.8322 | 137.1505 | 181.7059 | 246.834 | 278.5392 | 256.496 | 89.7747 | 109.419 | 141.4338 | 186.3459 | 233.1313 | 105.5246 | 147.9313 | 160.7474 | 158.4471 | 128.7896 | 230.1245 | 171.7226 | 262.3769 | 248.1336 | 186.802 |  |  |  | 96.2492 | 106.2499 | 99.8718 | 200.7496 | 103.6651 | 169.9424 |  | 107.8704 | 98.7641 | 101.9279 | 60.3698 | 103.3431 | 114.4525 |  | 237.5746 | 280.8075 | 292.6069 | 418.6689 | 566.1701 | 540.4901 | 387.9117 | [23 empty] | 101.0203 | 553.3301 | 67.2483 | 259.1911
16:21 | 10501 |  |  | 3.0371 | 34.5031 | 37.6237 | 12.0354 | 12.2319 | 22.5819 | 12.2035 | 1.6524 | 3.2129 | 0.8593 | -0.0305 |  |  |  | -15.4273 | 25.9636 | 39.7867 | 7.9174 |  | 10.9585 | 20.8001 | 0.4353 | 0.3991 | 1.6173 | 0.8546 | -5.7556 | 239.3818 | 235.6706 | 164.3875 | 188.9169 | 150.123 | 133.5134 | 115.5677 | 201.1589 | 160.5669 | 221.3493 | 254.8566 | 235.5503 | 173.7097 | 171.5261 | 212.935 | 254.1721 | 265.4345 |  |  | 158.5982 |  | 306.0745 | 118.4609 | 158.0365 | 211.5359 | 238.8739 | 218.4988 | 203.8831 | 175.2121 | 230.3034 | 261.1288 | 246.5726 | 180.5756 | 97.9382 | 131.4581 | 170.2522 | 206.5355 | 169.1288 | 203.9149 | 184.9615 | 359.9796 | 122.2676 | 174.9976 | 235.2303 | 267.6482 | 301.5756 | 117.307 | 156.7435 | 204.1239 | 228.4753 | 220.4383 | 84.5348 | 97.2501 | 130.2248 | 172.7158 | 209.8121 | 167.6615 |  | 150.534 | 311.3494 |  | 116.2691 | 157.8921 | 212.7385 | 245.3223 | 235.9501 | 142.1245 | 175.806 | 227.2929 | 248.9927 | 223.0199 | 96.5536 | 108.2059 | 133.3544 | 175.4931 | 219.8089 | 251.0794 | 147.4799 | 139.9652 | 133.7425 | 144.2793 | 191.3097 | 239.7742 | 261.9166 | 241.67 |  | 183.3063 |  |  | 96.3265 | 100.8684 | 185.9934 | 95.7767 | 199.1571 | 107.1959 | 39.1805 | 39.5793 | 37.7737 | 36.5377 | 38.2318 | 38.6834 | 34.136 | 37.887 | 92.2831 | 112.6274 | 106.0412 | 92.3353 | 246.168 |  |  | 162.0052 |  | 146.2066 | 101.2407 | 134.4929 | 100.5324 | 209.244 | 173.7011 | 261.9709 | 244.4472 | 252.0634 | 204.1903 | 250.3024 | 279.8452 | 291.3344 | 272.4085 | 164.866 | 138.1659 | 187.4563 | 158.4894 | 192.348 | 163.7564 | 222.4907 | 132.105 | 239.0349 | 207.7155 | 195.0415 | 268.619 |  | 196.1031 | 97.8974 | 132.1258 | 176.1275 | 215.5196 | 163.6888 | 186.7243 | 156.0634 |  | 146.1293 | 173.3409 | 237.1467 | 271.5586 | 257.1153 | 118.0711 | 167.1725 | 232.2561 | 269.8268 | 258.5502 | 87.0295 | 98.8823 | 128.7677 | 174.6486 | 219.4847 | 145.8885 | 198.6311 | 130.5006 | 181.481 | 135.4222 | 125.2607 | 168.1027 | 225.1661 | 262.0734 | 251.8099 | 137.145 | 181.706 | 246.8109 | 278.5057 | 256.4632 | 89.7796 | 109.4203 | 141.4328 | 186.3412 | 233.1091 | 105.5179 | 147.9167 | 160.7432 | 158.4365 | 128.7903 | 230.1166 | 171.7205 | 262.3572 | 248.1124 | 186.789 |  |  |  | 96.2357 | 106.225 | 99.8611 | 200.7354 | 103.6574 | 169.9322 |  | 107.8653 | 98.7502 | 101.9231 | 60.3503 | 103.3223 | 114.4473 |  | 237.5791 | 280.7664 | 292.5552 | 418.5586 | 566.0833 | 540.9007 | 388.0455 | [23 empty] | 101.0069 | 553.492 | 67.2647 | 259.1728
16:21 | 10502 |  |  | 2.9992 | 34.4914 | 37.7301 | 12.0546 | 12.2202 | 22.6758 | 12.1747 | 1.6508 | 3.2153 | 0.8578 | -0.03 |  |  |  | -15.4519 | 25.943 | 39.7757 | 7.8921 |  | 10.9911 | 20.8387 | 0.4356 | 0.3997 | 1.6206 | 0.8559 | -5.6718 | 239.3529 | 235.6403 | 164.3764 | 188.8965 | 150.1106 | 133.499 | 115.5619 | 201.1487 | 160.565 | 221.3319 | 254.8244 | 235.5286 | 173.7039 | 171.5213 | 212.8109 | 254.1524 | 265.4052 |  |  | 158.5827 |  | 306.0265 | 118.4524 | 158.0363 | 211.5166 | 238.8476 | 218.4736 | 203.8724 | 175.2135 | 230.2951 | 261.1012 | 246.5491 | 180.5702 | 97.9282 | 131.4617 | 170.2412 | 206.5136 | 169.1078 | 203.8836 | 184.9442 | 359.9173 | 122.2642 | 175.0006 | 235.2176 | 267.6167 | 301.3749 | 117.3092 | 156.7361 | 204.1028 | 228.4514 | 220.4139 | 84.531 | 97.2373 | 130.2256 | 172.7107 | 209.7905 | 167.6232 |  | 150.5147 | 311.2898 |  | 116.265 | 157.9037 | 212.7282 | 245.3033 | 235.928 | 142.1345 | 175.8031 | 227.2843 | 248.9805 | 223.004 | 96.5549 | 108.2081 | 133.3542 | 175.4915 | 219.7925 | 251.0784 | 147.4808 | 139.9497 | 133.741 | 144.2777 | 191.3141 | 239.7643 | 261.8956 | 241.6461 |  | 183.2836 |  |  | 96.3116 | 100.8585 | 185.9703 | 95.7583 | 199.1182 | 107.1906 | 39.1059 | 39.5393 | 37.2625 | 36.3576 | 38.3004 | 38.7466 | 34.9697 | 37.64 | 92.282 | 112.6222 | 106.033 | 92.3278 | 246.14 |  |  | 161.9953 |  | 146.1901 | 101.2399 | 134.4814 | 100.5256 | 209.2408 | 173.7038 | 261.9488 | 244.4158 | 252.0393 | 204.1861 | 250.2875 | 279.8311 | 291.3123 | 272.3779 | 164.85 | 138.1604 | 187.4301 | 158.4782 | 192.3538 | 163.7595 | 222.4835 | 132.1082 | 239.0092 | 207.7031 | 195.0468 | 268.594 |  | 196.1143 | 97.8898 | 132.1254 | 176.125 | 215.508 | 163.6702 | 186.6965 | 156.0519 |  | 146.1277 | 173.3451 | 237.1408 | 271.5346 | 257.0964 | 118.069 | 167.1791 | 232.2418 | 269.7966 | 258.5249 | 87.0197 | 98.8848 | 128.7737 | 174.6507 | 219.4707 | 145.8804 | 198.6142 | 130.4864 | 181.5373 | 135.4092 | 125.2551 | 168.1006 | 225.1519 | 262.0424 | 251.7816 | 137.1366 | 181.699 | 246.7848 | 278.4708 | 256.4259 | 89.7789 | 109.4134 | 141.4315 | 186.3239 | 233.0829 | 105.4978 | 147.9077 | 160.738 | 158.4208 | 128.7954 | 230.1095 | 171.72 | 262.3356 | 248.0947 | 186.7819 |  |  |  | 96.2268 | 106.2057 | 99.8587 | 200.7196 | 103.6488 | 169.9271 |  | 107.8556 | 98.7313 | 101.9155 | 60.3594 | 103.3083 | 114.4314 |  | 237.5786 | 280.7357 | 292.5108 | 418.7992 | 566.3587 | 541.1106 | 388.2775 | [23 empty] | 100.9955 | 553.7347 | 67.3004 | 259.1572
16:21 | 10503 |  |  | 2.9877 | 34.5185 | 37.643 | 12.067 | 12.1602 | 22.7916 | 12.1741 | 1.6511 | 3.2142 | 0.8542 | -0.0312 |  |  |  | -15.4782 | 25.935 | 39.8431 | 7.9809 |  | 10.9624 | 20.8115 | 0.4347 | 0.3968 | 1.6175 | 0.8562 | -4.7141 | 239.3196 | 235.6138 | 164.3556 | 188.873 | 150.0983 | 133.4945 | 115.5544 | 201.1395 | 160.5619 | 221.3234 | 254.8026 | 235.5041 | 173.692 | 171.5297 | 212.6828 | 254.1167 | 265.37 |  |  | 158.5664 |  | 305.9773 | 118.4477 | 158.0356 | 211.5019 | 238.8225 | 218.4508 | 203.858 | 175.2103 | 230.2808 | 261.0763 | 246.5182 | 180.5657 | 97.9263 | 131.4592 | 170.2311 | 206.4915 | 169.0909 | 203.8488 | 184.9201 | 359.8546 | 122.2594 | 175.0002 | 235.1944 | 267.5904 | 301.2072 | 117.3071 | 156.7278 | 204.0855 | 228.4288 | 220.3894 | 84.5394 | 97.2301 | 130.2267 | 172.7043 | 209.7679 | 167.5816 |  | 150.4924 | 311.2418 |  | 116.2683 | 157.905 | 212.7177 | 245.2833 | 235.9146 | 142.1526 | 175.8048 | 227.2656 | 248.957 | 222.976 | 96.5657 | 108.1995 | 133.351 | 175.4899 | 219.7759 | 251.0598 | 147.465 | 139.9282 | 133.7275 | 144.2751 | 191.314 | 239.7484 | 261.8742 | 241.6099 |  | 183.2571 |  |  | 96.2928 | 100.8432 | 185.9317 | 95.7354 | 199.0902 | 107.1819 | 39.125 | 39.672 | 37.3011 | 36.2228 | 38.3436 | 38.8154 | 35.7314 | 36.859 | 92.2795 | 112.6127 | 106.0261 | 92.3189 | 246.1191 |  |  | 161.9817 |  | 146.1887 | 101.2434 | 134.4753 | 100.5248 | 209.2287 | 173.7079 | 261.9214 | 244.3906 | 252.0173 | 204.2011 | 250.2671 | 279.8106 | 291.2789 | 272.3501 | 164.8486 | 138.1489 | 187.4535 | 158.4702 | 192.3455 | 163.7636 | 222.4714 | 132.1059 | 238.9852 | 207.6919 | 195.041 | 268.5698 |  | 196.1226 | 97.8876 | 132.1324 | 176.1239 | 215.5006 | 163.6535 | 186.669 | 156.0413 |  | 146.1222 | 173.3456 | 237.1328 | 271.5138 | 257.0599 | 118.0685 | 167.1829 | 232.2308 | 269.77 | 258.5018 | 87.0148 | 98.8848 | 128.7711 | 174.6479 | 219.4506 | 145.8729 | 198.601 | 130.4688 | 181.5873 | 135.3935 | 125.2588 | 168.1062 | 225.1442 | 262.0153 | 251.758 | 137.1362 | 181.7051 | 246.785 | 278.4545 | 256.4067 | 89.7846 | 109.4242 | 141.4293 | 186.3078 | 233.0779 | 105.4829 | 147.8991 | 160.7278 | 158.4063 | 128.7826 | 230.0864 | 171.7221 | 262.3104 | 248.0723 | 186.7718 |  |  |  | 96.2192 | 106.1915 | 99.8469 | 200.6954 | 103.6389 | 169.9364 |  | 107.8462 | 98.7201 | 101.9016 | 60.3604 | 103.2892 | 114.4167 |  | 237.5561 | 280.6919 | 292.4671 | 418.289 | 566.1064 | 540.6818 | 387.9202 | [23 empty] | 100.9827 | 553.3941 | 67.319 | 259.124
16:21 | 10504 |  |  | 2.9705 | 34.5159 | 37.595 | 12.0648 | 12.2851 | 22.8208 | 12.2093 | 1.6518 | 3.2135 | 0.8579 | -0.033 |  |  |  | -15.6175 | 25.9525 | 39.8696 | 8.0273 |  | 10.9861 | 20.8068 | 0.4332 | 0.3939 | 1.615 | 0.8606 | -5.7488 | 239.3012 | 235.5883 | 164.3428 | 188.8546 | 150.0945 | 133.4908 | 115.5476 | 201.1259 | 160.5656 | 221.3103 | 254.7836 | 235.4771 | 173.6781 | 171.5298 | 212.6012 | 254.1033 | 265.358 |  |  | 158.5435 |  | 305.9271 | 118.4445 | 158.0315 | 211.4904 | 238.7927 | 218.4235 | 203.8446 | 175.2088 | 230.2594 | 261.0604 | 246.495 | 180.5593 | 97.9303 | 131.4585 | 170.229 | 206.4775 | 169.0858 | 203.8267 | 184.8989 | 359.7949 | 122.2622 | 175.0019 | 235.1833 | 267.5697 | 300.9989 | 117.3022 | 156.7343 | 204.0766 | 228.4069 | 220.3709 | 84.5529 | 97.2206 | 130.2295 | 172.6978 | 209.7466 | 167.5607 |  | 150.4823 | 311.2038 |  | 116.2743 | 157.9025 | 212.7091 | 245.2601 | 235.8993 | 142.1584 | 175.7998 | 227.249 | 248.9239 | 222.9529 | 96.5712 | 108.1964 | 133.3501 | 175.4887 | 219.7625 | 251.0344 | 147.447 | 139.914 | 133.7121 | 144.2768 | 191.3105 | 239.7324 | 261.8499 | 241.5801 |  | 183.2278 |  |  | 96.2875 | 100.8265 | 185.9197 | 95.7592 | 199.06 | 107.1665 | 39.159 | 39.7555 | 37.3476 | 36.2137 | 38.3454 | 38.877 | 36.452 | 36.1049 | 92.2651 | 112.5978 | 106.0119 | 92.3038 | 246.0935 |  |  | 161.9662 |  | 146.1859 | 101.2397 | 134.4685 | 100.5283 | 209.2164 | 173.7056 | 261.8901 | 244.3636 | 251.9939 | 204.1864 | 250.2478 | 279.791 | 291.2536 | 272.3156 | 164.8446 | 138.1314 | 187.4968 | 158.4521 | 192.3323 | 163.765 | 222.4546 | 132.0989 | 238.9635 | 207.6735 | 195.0342 | 268.5397 |  | 196.1001 | 97.8943 | 132.1439 | 176.1202 | 215.4839 | 163.6325 | 186.6492 | 156.018 |  | 146.1157 | 173.3453 | 237.1098 | 271.4852 | 257.0282 | 118.0733 | 167.1875 | 232.2252 | 269.7493 | 258.4776 | 87.0226 | 98.888 | 128.7748 | 174.6488 | 219.4398 | 145.8582 | 198.5893 | 130.4558 | 181.6488 | 135.3848 | 125.2614 | 168.1146 | 225.1374 | 261.9959 | 251.7376 | 137.1396 | 181.7113 | 246.7737 | 278.4313 | 256.3858 | 89.7921 | 109.4395 | 141.4309 | 186.2995 | 233.0692 | 105.4808 | 147.8843 | 160.7137 | 158.3926 | 128.7715 | 230.0683 | 171.7209 | 262.2815 | 248.0362 | 186.7451 |  |  |  | 96.2048 | 106.1717 | 99.8322 | 200.6727 | 103.6366 | 169.9414 |  | 107.8389 | 98.7037 | 101.8913 | 60.3672 | 103.2941 | 114.4278 |  | 237.5537 | 280.6481 | 292.4124 | 418.6211 | 566.3953 | 541.0256 | 388.3573 | [23 empty] | 100.9696 | 553.7105 | 67.3459 | 259.1009
16:21 | 10505 |  |  | 3.0026 | 34.5206 | 37.6609 | 12.0722 | 12.2047 | 22.7692 | 12.1746 | 1.6494 | 3.2077 | 0.8563 | -0.0306 |  |  |  | -15.7752 | 25.9277 | 39.8994 | 8.0005 |  | 10.9825 | 20.8405 | 0.435 | 0.3954 | 1.6172 | 0.8586 | -5.6156 | 239.2833 | 235.5619 | 164.3351 | 188.8407 | 150.0863 | 133.4796 | 115.5404 | 201.1149 | 160.5658 | 221.294 | 254.76 | 235.4496 | 173.6774 | 171.501 | 212.5487 | 254.0851 | 265.3319 |  |  | 158.5402 |  | 305.8882 | 118.4522 | 158.0399 | 211.4835 | 238.7717 | 218.4032 | 203.8381 | 175.207 | 230.2471 | 261.0389 | 246.4658 | 180.5428 | 97.9297 | 131.4629 | 170.2245 | 206.4585 | 169.066 | 203.7971 | 184.8808 | 359.7306 | 122.2604 | 174.9985 | 235.1677 | 267.5442 | 300.7603 | 117.2985 | 156.7299 | 204.0626 | 228.3836 | 220.3498 | 84.5427 | 97.2111 | 130.2291 | 172.6981 | 209.742 | 167.554 |  | 150.4689 | 311.1639 |  | 116.2769 | 157.9021 | 212.7027 | 245.2415 | 235.8742 | 142.1459 | 175.8031 | 227.2385 | 248.8938 | 222.93 | 96.5598 | 108.207 | 133.3541 | 175.4867 | 219.7527 | 250.9992 | 147.4428 | 139.9062 | 133.7044 | 144.2902 | 191.3125 | 239.7259 | 261.832 | 241.5636 |  | 183.2105 |  |  | 96.2782 | 100.8142 | 185.9094 | 95.7696 | 199.0152 | 107.1389 | 39.1671 | 39.7153 | 37.5472 | 36.1641 | 38.222 | 38.9293 | 36.5964 | 35.4428 | 92.2561 | 112.5847 | 105.9981 | 92.2956 | 246.0678 |  |  | 161.959 |  | 146.1728 | 101.2346 | 134.4614 | 100.5234 | 209.2016 | 173.7073 | 261.8704 | 244.3302 | 251.9664 | 204.1622 | 250.2252 | 279.7688 | 291.2154 | 272.2658 | 164.8206 | 138.114 | 187.5261 | 158.427 | 192.3127 | 163.7559 | 222.4328 | 132.0897 | 238.9302 | 207.6462 | 195.0234 | 268.5164 |  | 196.0776 | 97.9017 | 132.1511 | 176.1145 | 215.4764 | 163.6133 | 186.6355 | 156.0028 |  | 146.1229 | 173.3463 | 237.0928 | 271.4606 | 257.0091 | 118.0761 | 167.1905 | 232.2175 | 269.7262 | 258.4524 | 87.0232 | 98.8879 | 128.7798 | 174.6503 | 219.4327 | 145.8518 | 198.5769 | 130.4438 | 181.7179 | 135.3816 | 125.2602 | 168.1151 | 225.1288 | 261.968 | 251.7135 | 137.1449 | 181.7074 | 246.758 | 278.4073 | 256.3604 | 89.7845 | 109.4372 | 141.4272 | 186.2974 | 233.0413 | 105.4721 | 147.8623 | 160.6919 | 158.3655 | 128.7734 | 230.0682 | 171.7196 | 262.2536 | 248.0077 | 186.7092 |  |  |  | 96.1877 | 106.154 | 99.8248 | 200.6493 | 103.637 | 169.9156 |  | 107.8338 | 98.697 | 101.8902 | 60.3583 | 103.3261 | 114.4534 |  | 237.543 | 280.6113 | 292.3594 | 418.2983 | 565.956 | 540.6595 | 387.9377 | [23 empty] | 100.96 | 553.3077 | 67.2841 | 259.0772
16:21 | 10506 |  |  | 2.968 | 34.4589 | 37.6308 | 12.0822 | 12.2944 | 22.8144 | 12.1751 | 1.6503 | 3.212 | 0.8594 | -0.0273 |  |  |  | -15.6104 | 26.0714 | 39.7694 | 8.0701 |  | 11.0515 | 20.8482 | 0.4351 | 0.3969 | 1.614 | 0.8582 | -6.2738 | 239.2569 | 235.5401 | 164.3315 | 188.8318 | 150.0745 | 133.477 | 115.5329 | 201.1153 | 160.5608 | 221.2855 | 254.7371 | 235.4272 | 173.6772 | 171.4753 | 212.5024 | 254.0709 | 265.2985 |  |  | 158.5356 |  | 305.8469 | 118.4565 | 158.0472 | 211.4681 | 238.7544 | 218.3865 | 203.8201 | 175.2012 | 230.2361 | 261.0062 | 246.4449 | 180.5358 | 97.9308 | 131.4703 | 170.2225 | 206.4458 | 169.047 | 203.7743 | 184.8699 | 359.6742 | 122.2596 | 174.9923 | 235.1459 | 267.5191 | 300.5639 | 117.2979 | 156.7221 | 204.041 | 228.3573 | 220.3257 | 84.5348 | 97.2093 | 130.2369 | 172.6951 | 209.7293 | 167.5423 |  | 150.4435 | 311.1155 |  | 116.2813 | 157.9053 | 212.6958 | 245.2268 | 235.8486 | 142.1289 | 175.808 | 227.2337 | 248.873 | 222.9053 | 96.5518 | 108.2175 | 133.3619 | 175.483 | 219.7378 | 250.9632 | 147.4291 | 139.8976 | 133.6962 | 144.3065 | 191.3132 | 239.7198 | 261.8132 | 241.5476 |  | 183.199 |  |  | 96.2628 | 100.7918 | 185.8713 | 95.7385 | 198.9886 | 107.1289 | 39.2604 | 39.6787 | 37.7246 | 36.2101 | 38.1581 | 38.9992 | 36.1412 | 35.1547 | 92.2521 | 112.5723 | 105.9963 | 92.291 | 246.0443 |  |  | 161.9482 |  | 146.157 | 101.2257 | 134.4501 | 100.5124 | 209.1829 | 173.709 | 261.8448 | 244.2902 | 251.9355 | 204.1402 | 250.2162 | 279.7536 | 291.1811 | 272.2292 | 164.7865 | 138.1011 | 187.5647 | 158.4056 | 192.2938 | 163.7571 | 222.4237 | 132.0836 | 238.9067 | 207.6299 | 195.0213 | 268.4932 |  | 196.0617 | 97.9036 | 132.1537 | 176.1175 | 215.4673 | 163.6022 | 186.6123 | 155.9949 |  | 146.1191 | 173.35 | 237.083 | 271.4354 | 256.9814 | 118.0815 | 167.1873 | 232.2015 | 269.6927 | 258.4152 | 87.0141 | 98.8818 | 128.7796 | 174.6362 | 219.4118 | 145.8385 | 198.5545 | 130.4235 | 181.7529 | 135.3613 | 125.275 | 168.1254 | 225.1216 | 261.9501 | 251.6897 | 137.1461 | 181.7107 | 246.7582 | 278.3879 | 256.3465 | 89.7874 | 109.4468 | 141.4349 | 186.3072 | 233.0216 | 105.4608 | 147.8472 | 160.6742 | 158.346 | 128.7844 | 230.0664 | 171.7262 | 262.2291 | 247.9855 | 186.6867 |  |  |  | 96.1862 | 106.1474 | 99.8222 | 200.6261 | 103.6361 | 169.8881 |  | 107.8276 | 98.6844 | 101.8769 | 60.3583 | 103.2855 | 114.4614 |  | 237.5302 | 280.5755 | 292.3015 | 418.5332 | 566.1674 | 540.6862 | 388.0532 | [23 empty] | 100.9499 | 553.4268 | 67.3872 | 259.0528
16:21 | 10507 |  |  | 3.0136 | 34.5916 | 37.648 | 12.1449 | 12.2431 | 22.7591 | 12.2249 | 1.6488 | 3.2113 | 0.8538 | -0.0292 |  |  |  | -15.6444 | 26.0499 | 39.8685 | 8.0059 |  | 11.0698 | 20.7369 | 0.4347 | 0.3967 | 1.6147 | 0.8576 | -6.8459 | 239.2292 | 235.5157 | 164.3243 | 188.8161 | 150.0667 | 133.4712 | 115.53 | 201.106 | 160.5573 | 221.2749 | 254.7049 | 235.3999 | 173.666 | 171.4643 | 212.4463 | 254.0252 | 265.2507 |  |  | 158.5179 |  | 305.7985 | 118.448 | 158.0347 | 211.4547 | 238.7243 | 218.3622 | 203.7952 | 175.186 | 230.2081 | 260.9753 | 246.4247 | 180.5242 | 97.9308 | 131.4745 | 170.218 | 206.4366 | 169.0286 | 203.7421 | 184.8542 | 359.6202 | 122.2622 | 174.986 | 235.1285 | 267.4994 | 300.427 | 117.2998 | 156.7217 | 204.026 | 228.3383 | 220.3025 | 84.5391 | 97.2075 | 130.2421 | 172.6839 | 209.7093 | 167.5254 |  | 150.4231 | 311.0548 |  | 116.2898 | 157.9095 | 212.6823 | 245.2037 | 235.827 | 142.1319 | 175.8035 | 227.2195 | 248.8467 | 222.8784 | 96.5508 | 108.2245 | 133.3708 | 175.4803 | 219.7236 | 250.9465 | 147.4096 | 139.881 | 133.6843 | 144.3044 | 191.3025 | 239.7049 | 261.7846 | 241.5233 |  | 183.1745 |  |  | 96.2551 | 100.7728 | 185.8287 | 95.6874 | 198.9874 | 107.1156 | 39.433 | 39.6704 | 37.4229 | 36.0858 | 38.174 | 39.0716 | 35.9575 | 35.3271 | 92.2359 | 112.5562 | 105.9811 | 92.2737 | 246.0161 |  |  | 161.9295 |  | 146.1467 | 101.2177 | 134.436 | 100.5045 | 209.1633 | 173.7093 | 261.8086 | 244.2547 | 251.909 | 204.122 | 250.2049 | 279.7433 | 291.1629 | 272.2094 | 164.7819 | 138.0938 | 187.574 | 158.3867 | 192.2795 | 163.7683 | 222.4163 | 132.0803 | 238.8845 | 207.6221 | 195.0298 | 268.4613 |  | 196.0349 | 97.899 | 132.1546 | 176.1155 | 215.4478 | 163.5755 | 186.576 | 155.9722 |  | 146.104 | 173.3467 | 237.0675 | 271.4018 | 256.9559 | 118.0928 | 167.1887 | 232.187 | 269.6662 | 258.3843 | 87.0147 | 98.8876 | 128.7922 | 174.629 | 219.3931 | 145.8269 | 198.6957 | 130.4141 | 181.7443 | 135.3465 | 125.2849 | 168.1289 | 225.1108 | 261.9323 | 251.6589 | 137.1502 | 181.7072 | 246.7502 | 278.362 | 256.3209 | 89.7962 | 109.4519 | 141.4412 | 186.3101 | 233.0041 | 105.4527 | 147.8301 | 160.6608 | 158.3316 | 128.7919 | 230.0571 | 171.7271 | 262.2042 | 247.9549 | 186.6663 |  |  |  | 96.1886 | 106.1451 | 99.816 | 200.6034 | 103.634 | 169.8774 |  | 107.8202 | 98.6783 | 101.8696 | 60.3548 | 103.2634 | 114.4561 |  | 237.499 | 280.5404 | 292.2476 | 418.1152 | 565.8667 | 540.2048 | 387.4655 | [23 empty] | 100.9432 | 553.0357 | 67.4135 | 259.0197
16:21 | 10508 |  |  | 2.9588 | 34.5356 | 37.5854 | 12.1263 | 12.23 | 22.8308 | 12.1852 | 1.6476 | 3.2109 | 0.8569 | -0.0317 |  |  |  | -15.6776 | 26.0709 | 39.7685 | 8.0663 |  | 11.0166 | 20.8694 | 0.4358 | 0.3973 | 1.6136 | 0.8576 | -5.1753 | 239.1989 | 235.4938 | 164.3086 | 188.8047 | 150.0584 | 133.4632 | 115.5269 | 201.0814 | 160.5543 | 221.2579 | 254.6733 | 235.3792 | 173.6603 | 171.4775 | 212.4122 | 253.9665 | 265.21 |  |  | 158.5007 |  | 305.7483 | 118.4323 | 158.0259 | 211.4447 | 238.6963 | 218.3365 | 203.7804 | 175.1788 | 230.1939 | 260.9598 | 246.3994 | 180.5178 | 97.9383 | 131.4792 | 170.2153 | 206.4286 | 169.0152 | 203.6978 | 184.8358 | 359.5612 | 122.2706 | 174.9923 | 235.1235 | 267.4852 | 300.0621 | 117.3051 | 156.7234 | 204.0206 | 228.3204 | 220.282 | 84.5447 | 97.2067 | 130.2434 | 172.6842 | 209.6913 | 167.4991 |  | 150.4022 | 311.001 |  | 116.2985 | 157.9166 | 212.6701 | 245.1807 | 235.8105 | 142.1438 | 175.7974 | 227.201 | 248.8218 | 222.8546 | 96.5558 | 108.2316 | 133.3742 | 175.4725 | 219.7095 | 250.9339 | 147.3943 | 139.8638 | 133.6743 | 144.2981 | 191.2965 | 239.6937 | 261.7623 | 241.4993 |  | 183.1424 |  |  | 96.245 | 100.7644 | 185.8117 | 95.6781 | 198.9847 | 107.0897 | 39.5449 | 39.7064 | 37.0094 | 35.9658 | 38.1846 | 39.1449 | 35.7546 | 35.7159 | 92.2199 | 112.5429 | 105.9601 | 92.2609 | 245.9908 |  |  | 161.9186 |  | 146.1321 | 101.2156 | 134.4316 | 100.5012 | 209.1541 | 173.7057 | 261.7799 | 244.2243 | 251.8853 | 204.0873 | 250.1768 | 279.7314 | 291.1348 | 272.1802 | 164.8096 | 138.0881 | 187.5463 | 158.3669 | 192.2749 | 163.7716 | 222.4103 | 132.0788 | 238.8595 | 207.6202 | 195.0281 | 268.4306 |  | 196.0244 | 97.898 | 132.1594 | 176.106 | 215.4288 | 163.55 | 186.5483 | 155.955 |  | 146.1046 | 173.3434 | 237.0519 | 271.3824 | 256.929 | 118.0953 | 167.1909 | 232.1767 | 269.6441 | 258.37 | 87.0201 | 98.8954 | 128.7974 | 174.6336 | 219.3775 | 145.8196 | 198.8413 | 130.409 | 181.6967 | 135.3381 | 125.2817 | 168.1274 | 225.0983 | 261.9066 | 251.6316 | 137.1517 | 181.7072 | 246.7271 | 278.3335 | 256.2877 | 89.793 | 109.44 | 141.4322 | 186.2879 | 232.9768 | 105.4452 | 147.8212 | 160.6434 | 158.311 | 128.7938 | 230.0448 | 171.727 | 262.1869 | 247.931 | 186.6456 |  |  |  | 96.1785 | 106.1326 | 99.8105 | 200.5851 | 103.6373 | 169.8826 |  | 107.8064 | 98.6655 | 101.8579 | 60.3513 | 103.2843 | 114.4512 |  | 237.4692 | 280.4806 | 292.1886 | 418.0955 | 565.454 | 540.236 | 387.4028 | [23 empty] | 100.9326 | 552.845 | 67.3699 | 258.9749
16:21 | 10509 |  |  | 3.0077 | 34.528 | 37.7244 | 12.1822 | 12.1687 | 22.8597 | 12.2599 | 1.6487 | 3.2084 | 0.8593 | -0.0301 |  |  |  | -15.5955 | 26.0793 | 39.7976 | 8.0094 |  | 11.0596 | 20.8681 | 0.4344 | 0.395 | 1.6138 | 0.8565 | -4.266 | 239.1749 | 235.4753 | 164.2961 | 188.7981 | 150.0524 | 133.4566 | 115.5234 | 201.0682 | 160.5512 | 221.2472 | 254.6463 | 235.3576 | 173.6561 | 171.471 | 212.4386 | 253.9675 | 265.2096 |  |  | 158.4903 |  | 305.7031 | 118.4276 | 158.0307 | 211.4287 | 238.6745 | 218.3137 | 203.7714 | 175.1811 | 230.1887 | 260.9401 | 246.3716 | 180.5124 | 97.9415 | 131.4831 | 170.2133 | 206.4132 | 169 | 203.6599 | 184.8127 | 359.4997 | 122.2726 | 174.992 | 235.1182 | 267.4599 | 299.8804 | 117.3034 | 156.7233 | 204.0114 | 228.2933 | 220.2619 | 84.5398 | 97.1952 | 130.2482 | 172.6845 | 209.6677 | 167.4661 |  | 150.377 | 310.9498 |  | 116.3009 | 157.9177 | 212.6654 | 245.1584 | 235.7867 | 142.1487 | 175.7965 | 227.1893 | 248.8058 | 222.8335 | 96.5669 | 108.2288 | 133.3709 | 175.4687 | 219.6937 | 250.9143 | 147.3803 | 139.8588 | 133.676 | 144.3039 | 191.305 | 239.6903 | 261.7453 | 241.4845 |  | 183.1147 |  |  | 96.2342 | 100.752 | 185.8205 | 95.7037 | 198.9892 | 107.081 | 39.3006 | 39.7895 | 36.6301 | 36.1843 | 38.2342 | 39.0164 | 35.4293 | 36.3274 | 92.2129 | 112.5317 | 105.9534 | 92.2612 | 245.9675 |  |  | 161.9112 |  | 146.1201 | 101.2119 | 134.4266 | 100.5025 | 209.1536 | 173.7041 | 261.7496 | 244.1954 | 251.8586 | 204.0396 | 250.1662 | 279.7123 | 291.108 | 272.1474 | 164.8292 | 138.076 | 187.5183 | 158.3429 | 192.2678 | 163.769 | 222.4021 | 132.0793 | 238.8329 | 207.61 | 195.0215 | 268.4049 |  | 196.0248 | 97.8934 | 132.1603 | 176.0956 | 215.4097 | 163.5309 | 186.5231 | 155.939 |  | 146.102 | 173.3351 | 237.0318 | 271.3684 | 256.901 | 118.0969 | 167.1866 | 232.162 | 269.618 | 258.3459 | 87.0138 | 98.8938 | 128.7909 | 174.6339 | 219.3626 | 145.8061 | 198.816 | 130.3896 | 181.6166 | 135.3236 | 125.2875 | 168.1286 | 225.0938 | 261.8832 | 251.6107 | 137.1369 | 181.7064 | 246.6922 | 278.2939 | 256.2543 | 89.7982 | 109.4323 | 141.4381 | 186.2765 | 232.9573 | 105.4383 | 147.8106 | 160.628 | 158.288 | 128.789 | 230.0316 | 171.7254 | 262.1641 | 247.9108 | 186.6316 |  |  |  | 96.1679 | 106.1184 | 99.8042 | 200.5682 | 103.6446 | 169.8982 |  | 107.7919 | 98.6439 | 101.841 | 60.3496 | 103.2861 | 114.4494 |  | 237.4302 | 280.4137 | 292.1179 | 418.4324 | 566.1796 | 540.8243 | 387.8929 | [23 empty] | 100.9192 | 553.502 | 67.4847 | 258.9219
16:21 | 10510 |  |  | 3.1062 | 34.4338 | 37.71 | 12.2657 | 12.1956 | 22.9043 | 12.2511 | 1.6468 | 3.2123 | 0.8563 | -0.0303 |  |  |  | -15.4522 | 26.1732 | 39.8647 | 8.0597 |  | 11.121 | 20.9385 | 0.4356 | 0.3959 | 1.6135 | 0.8598 | -6.4107 | 239.1564 | 235.4565 | 164.2865 | 188.7774 | 150.0426 | 133.4489 | 115.5213 | 201.063 | 160.551 | 221.2402 | 254.6266 | 235.3286 | 173.6438 | 171.4343 | 212.7516 | 253.9664 | 265.1884 |  |  | 158.4791 |  | 305.6566 | 118.4355 | 158.0387 | 211.419 | 238.657 | 218.2966 | 203.7622 | 175.1903 | 230.1743 | 260.9172 | 246.3433 | 180.5096 | 97.9394 | 131.4905 | 170.2101 | 206.4018 | 168.985 | 203.6274 | 184.7916 | 359.4407 | 122.2715 | 174.9926 | 235.1101 | 267.4287 | 300.1037 | 117.3018 | 156.7175 | 203.9969 | 228.2753 | 220.2487 | 84.534 | 97.1882 | 130.2533 | 172.6758 | 209.6564 | 167.4409 |  | 150.3551 | 310.8967 |  | 116.301 | 157.9145 | 212.657 | 245.1334 | 235.7667 | 142.1469 | 175.7952 | 227.1772 | 248.7742 | 222.8088 | 96.5826 | 108.2252 | 133.3712 | 175.4698 | 219.671 | 250.8958 | 147.3599 | 139.8503 | 133.669 | 144.3046 | 191.3115 | 239.6795 | 261.7238 | 241.4659 |  | 183.0711 |  |  | 96.2245 | 100.7369 | 185.8031 | 95.6943 | 199.0005 | 107.0757 | 39.0148 | 39.8149 | 36.4505 | 36.3685 | 38.2542 | 38.7557 | 35.3928 | 36.7259 | 92.2085 | 112.5249 | 105.945 | 92.2543 | 245.9397 |  |  | 161.8988 |  | 146.1092 | 101.2083 | 134.4211 | 100.5006 | 209.1486 | 173.7058 | 261.7131 | 244.162 | 251.8304 | 204.0095 | 250.1571 | 279.6903 | 291.078 | 272.1065 | 164.8258 | 138.0561 | 187.4852 | 158.3162 | 192.2622 | 163.7677 | 222.3792 | 132.0794 | 238.8044 | 207.5771 | 195.0202 | 268.3783 |  | 196.0318 | 97.8867 | 132.1599 | 176.0918 | 215.3949 | 163.505 | 186.4951 | 155.9222 |  | 146.0916 | 173.3278 | 237.0208 | 271.3439 | 256.8681 | 118.0946 | 167.1817 | 232.1498 | 269.591 | 258.3146 | 87.0047 | 98.8885 | 128.7886 | 174.6255 | 219.3468 | 145.789 | 198.792 | 130.3674 | 181.5111 | 135.3092 | 125.2894 | 168.1272 | 225.0872 | 261.8515 | 251.5859 | 137.138 | 181.7093 | 246.6675 | 278.2621 | 256.2213 | 89.7978 | 109.4355 | 141.4492 | 186.2802 | 232.9378 | 105.4225 | 147.7895 | 160.6173 | 158.2621 | 128.7812 | 230.0062 | 171.7157 | 262.1351 | 247.8918 | 186.6187 |  |  |  | 96.1593 | 106.1115 | 99.7912 | 200.5567 | 103.6537 | 169.8793 |  | 107.7778 | 98.6289 | 101.8343 | 60.3642 | 103.3144 | 114.4521 |  | 237.4029 | 280.3669 | 292.0514 | 418.4748 | 566.0781 | 540.2939 | 387.9545 | [23 empty] | 100.9081 | 553.186 | 67.6715 | 258.8849
16:21 | 10511 |  |  | 3.1983 | 34.4258 | 37.7268 | 12.2489 | 12.2564 | 22.9272 | 12.2792 | 1.6449 | 3.2089 | 0.8533 | -0.0306 |  |  |  | -15.4477 | 26.2369 | 39.9595 | 8.1301 |  | 11.0303 | 20.9928 | 0.4351 | 0.3937 | 1.6148 | 0.8576 | -3.9285 | 239.1347 | 235.4356 | 164.2796 | 188.76 | 150.0322 | 133.4462 | 115.511 | 201.0521 | 160.558 | 221.2296 | 254.6073 | 235.3094 | 173.6394 | 171.405 | 212.9439 | 253.9339 | 265.1363 |  |  | 158.4604 |  | 305.6081 | 118.4384 | 158.0413 | 211.4115 | 238.6353 | 218.2738 | 203.7427 | 175.198 | 230.1659 | 260.8897 | 246.3188 | 180.5072 | 97.9377 | 131.5014 | 170.21 | 206.3926 | 168.9626 | 203.6008 | 184.777 | 359.3762 | 122.2663 | 174.9968 | 235.1006 | 267.3995 | 300.0448 | 117.3144 | 156.7148 | 203.9849 | 228.2637 | 220.234 | 84.5481 | 97.1958 | 130.2603 | 172.6752 | 209.6551 | 167.4298 |  | 150.3435 | 310.8519 |  | 116.3058 | 157.9174 | 212.6421 | 245.1118 | 235.7504 | 142.1429 | 175.7951 | 227.1635 | 248.7452 | 222.7848 | 96.5968 | 108.2256 | 133.3772 | 175.4645 | 219.6534 | 250.8788 | 147.3356 | 139.8406 | 133.6583 | 144.3011 | 191.3039 | 239.6563 | 261.6955 | 241.4341 |  | 183.0253 |  |  | 96.2205 | 100.7249 | 185.766 | 95.659 | 199.0123 | 107.069 | 38.9669 | 39.7858 | 36.6723 | 36.382 | 38.2774 | 38.7084 | 35.4344 | 36.9666 | 92.1983 | 112.5133 | 105.9297 | 92.2404 | 245.9165 |  |  | 161.8849 |  | 146.0979 | 101.2048 | 134.4159 | 100.5 | 209.1293 | 173.7059 | 261.6835 | 244.1353 | 251.8031 | 203.9906 | 250.148 | 279.675 | 291.0425 | 272.0683 | 164.807 | 138.0399 | 187.4689 | 158.2984 | 192.2539 | 163.773 | 222.3683 | 132.0755 | 238.7811 | 207.557 | 195.0186 | 268.3498 |  | 196.021 | 97.8871 | 132.1606 | 176.0886 | 215.3741 | 163.4804 | 186.4693 | 155.9077 |  | 146.0815 | 173.3293 | 237.0142 | 271.31 | 256.8335 | 118.0829 | 167.1824 | 232.1344 | 269.5618 | 258.2816 | 87.0001 | 98.8835 | 128.7916 | 174.6158 | 219.332 | 145.7732 | 198.7643 | 130.3547 | 181.4151 | 135.2918 | 125.2886 | 168.1346 | 225.074 | 261.8144 | 251.5563 | 137.1461 | 181.7085 | 246.6718 | 278.2448 | 256.2031 | 89.7966 | 109.4418 | 141.4438 | 186.2686 | 232.9194 | 105.4076 | 147.7753 | 160.6069 | 158.2376 | 128.7827 | 229.9855 | 171.7112 | 262.1112 | 247.8616 | 186.593 |  |  |  | 96.1468 | 106.1012 | 99.7804 | 200.5475 | 103.6577 | 169.8512 |  | 107.7646 | 98.6208 | 101.8267 | 60.3591 | 103.3138 | 114.4349 |  | 237.3718 | 280.313 | 291.9904 | 418.4655 | 566.4777 | 540.7529 | 388.0615 | [23 empty] | 100.8982 | 553.6153 | 67.7893 | 258.8424
16:21 | 10512 |  |  | 3.1047 | 34.4573 | 37.7283 | 12.2664 | 12.2078 | 22.8723 | 12.2336 | 1.6424 | 3.209 | 0.8566 | -0.0305 |  |  |  | -15.5263 | 26.2348 | 39.9537 | 8.1067 |  | 11.1215 | 20.9852 | 0.4369 | 0.4026 | 1.6152 | 0.8587 | -4.9081 | 239.1061 | 235.4144 | 164.2728 | 188.7452 | 150.0209 | 133.4401 | 115.5032 | 201.0453 | 160.5623 | 221.2149 | 254.5781 | 235.2863 | 173.6362 | 171.3937 | 212.7805 | 253.9128 | 265.0898 |  |  | 158.4511 |  | 305.5591 | 118.4361 | 158.0369 | 211.399 | 238.6072 | 218.2547 | 203.7292 | 175.1928 | 230.1466 | 260.8625 | 246.2837 | 180.4991 | 97.9344 | 131.5018 | 170.2075 | 206.3682 | 168.9325 | 203.5764 | 184.7628 | 359.3108 | 122.2653 | 174.9902 | 235.0819 | 267.3757 | 299.8961 | 117.3197 | 156.717 | 203.9746 | 228.245 | 220.2169 | 84.5502 | 97.196 | 130.2706 | 172.6793 | 209.6478 | 167.4103 |  | 150.328 | 310.8047 |  | 116.3081 | 157.917 | 212.6271 | 245.0871 | 235.7212 | 142.1365 | 175.7908 | 227.1538 | 248.719 | 222.7541 | 96.6042 | 108.2223 | 133.3804 | 175.4608 | 219.6372 | 250.847 | 147.3195 | 139.8333 | 133.6533 | 144.306 | 191.3057 | 239.6491 | 261.6755 | 241.4112 |  | 183.0014 |  |  | 96.2138 | 100.7162 | 185.745 | 95.6542 | 199.0272 | 107.0603 | 38.9499 | 39.9115 | 37.0018 | 36.3724 | 38.3174 | 38.7701 | 35.8061 | 37.3016 | 92.1856 | 112.5035 | 105.9188 | 92.2374 | 245.8939 |  |  | 161.8697 |  | 146.092 | 101.1951 | 134.4011 | 100.4959 | 209.1078 | 173.7065 | 261.6565 | 244.1075 | 251.7725 | 203.9735 | 250.129 | 279.6554 | 291.0085 | 272.0324 | 164.7961 | 138.0214 | 187.6111 | 158.2782 | 192.2243 | 163.7709 | 222.3564 | 132.0548 | 238.7561 | 207.5473 | 195.0108 | 268.3265 |  | 195.9961 | 97.8906 | 132.1628 | 176.0854 | 215.3542 | 163.4591 | 186.4459 | 155.8883 |  | 146.0818 | 173.3366 | 236.9955 | 271.2885 | 256.8123 | 118.0847 | 167.1849 | 232.1172 | 269.5358 | 258.2461 | 86.9977 | 98.8776 | 128.7945 | 174.6128 | 219.3181 | 145.7559 | 198.7277 | 130.3393 | 181.343 | 135.2792 | 125.2991 | 168.1405 | 225.0635 | 261.7953 | 251.533 | 137.1435 | 181.7021 | 246.6673 | 278.2256 | 256.1869 | 89.798 | 109.4442 | 141.4402 | 186.2573 | 232.8993 | 105.3967 | 147.7564 | 160.6002 | 158.2155 | 128.7739 | 229.9838 | 171.7121 | 262.0843 | 247.8209 | 186.5662 |  |  |  | 96.1329 | 106.0979 | 99.7724 | 200.5395 | 103.6669 | 169.8599 |  | 107.7586 | 98.6189 | 101.8212 | 60.3607 | 103.3047 | 114.4434 |  | 237.3536 | 280.2711 | 291.9393 | 418.2254 | 565.8912 | 540.3563 | 387.83 | [23 empty] | 100.8915 | 553.1237 | 67.7238 | 258.8123
16:21 | 10513 |  |  | 3.2061 | 34.4765 | 37.7749 | 12.2451 | 12.2537 | 22.9336 | 12.3988 | 1.6423 | 3.2136 | 0.8591 | -0.0303 |  |  |  | -15.4645 | 26.1452 | 39.8945 | 8.08 |  | 11.1882 | 21.0134 | 0.4361 | 0.4002 | 1.6124 | 0.8569 | -6.1328 | 239.0831 | 235.3988 | 164.2631 | 188.7326 | 150.0163 | 133.4331 | 115.5011 | 201.0454 | 160.5593 | 221.1978 | 254.5472 | 235.259 | 173.6361 | 171.4056 | 212.6882 | 253.9103 | 265.0703 |  |  | 158.4417 |  | 305.5139 | 118.4425 | 158.0381 | 211.3844 | 238.5849 | 218.2393 | 203.7255 | 175.1971 | 230.136 | 260.8518 | 246.2576 | 180.4932 | 97.9371 | 131.5054 | 170.2012 | 206.3484 | 168.9201 | 203.5661 | 184.7497 | 359.2528 | 122.2769 | 174.9865 | 235.0675 | 267.3508 | 299.9228 | 117.3134 | 156.7154 | 203.9577 | 228.2193 | 220.1953 | 84.5447 | 97.189 | 130.2706 | 172.6788 | 209.6277 | 167.3518 |  | 150.3076 | 310.7485 |  | 116.3132 | 157.9171 | 212.6176 | 245.0671 | 235.6958 | 142.1312 | 175.7844 | 227.1339 | 248.6869 | 222.7277 | 96.6154 | 108.2298 | 133.3806 | 175.4602 | 219.6175 | 250.8188 | 147.3047 | 139.83 | 133.6488 | 144.3147 | 191.3128 | 239.6477 | 261.6656 | 241.402 |  | 182.9803 |  |  | 96.2047 | 100.7123 | 185.7402 | 95.6738 | 199.0188 | 107.0454 | 38.9978 | 40.0596 | 37.3225 | 36.3105 | 38.3375 | 38.7551 | 36.4195 | 37.5667 | 92.1713 | 112.4951 | 105.9076 | 92.2325 | 245.8634 |  |  | 161.8545 |  | 146.0773 | 101.1882 | 134.3884 | 100.4857 | 209.0898 | 173.7074 | 261.6225 | 244.0761 | 251.742 | 203.9408 | 250.121 | 279.649 | 290.9893 | 272.0013 | 164.8066 | 138.0123 | 187.7797 | 158.2617 | 192.2 | 163.7727 | 222.3496 | 132.0479 | 238.7418 | 207.5376 | 195.0145 | 268.3046 |  | 195.9759 | 97.8869 | 132.1697 | 176.0888 | 215.3488 | 163.4434 | 186.4214 | 155.8706 |  | 146.0745 | 173.3395 | 236.9827 | 271.2692 | 256.7982 | 118.0952 | 167.1829 | 232.1084 | 269.5135 | 258.2159 | 87.0049 | 98.8752 | 128.7938 | 174.6121 | 219.3015 | 145.7451 | 198.69 | 130.3222 | 181.2771 | 135.2685 | 125.3035 | 168.1444 | 225.0563 | 261.7879 | 251.5149 | 137.1474 | 181.7101 | 246.6528 | 278.2022 | 256.1606 | 89.7889 | 109.4471 | 141.4476 | 186.2613 | 232.8817 | 105.3916 | 147.7396 | 160.5931 | 158.1942 | 128.7705 | 229.9788 | 171.7157 | 262.0544 | 247.7947 | 186.535 |  |  |  | 96.1226 | 106.0992 | 99.7656 | 200.534 | 103.6813 | 169.8625 |  | 107.7405 | 98.6089 | 101.8082 | 60.3571 | 103.3137 | 114.4456 |  | 237.3095 | 280.2094 | 291.8672 | 418.4894 | 565.9914 | 540.7038 | 388.0258 | [23 empty] | 100.8828 | 553.3476 | 67.8436 | 258.7595
16:21 | 10514 |  |  | 3.2447 | 34.5085 | 37.9056 | 12.303 | 12.1828 | 22.91 | 12.3596 | 1.6416 | 3.2105 | 0.8582 | -0.0294 |  |  |  | -15.4346 | 26.1728 | 39.8894 | 8.1051 |  | 11.1163 | 20.9062 | 0.436 | 0.3963 | 1.6079 | 0.8583 | -5.3467 | 239.0572 | 235.3703 | 164.2496 | 188.7243 | 150.0105 | 133.4277 | 115.4931 | 201.0251 | 160.5489 | 221.1813 | 254.5209 | 235.2318 | 173.633 | 171.4029 | 212.6255 | 253.8932 | 265.0522 |  |  | 158.4272 |  | 305.4702 | 118.4405 | 158.0376 | 211.3738 | 238.5619 | 218.2162 | 203.7147 | 175.2054 | 230.1336 | 260.8349 | 246.2377 | 180.4871 | 97.9372 | 131.5071 | 170.1997 | 206.3324 | 168.9061 | 203.562 | 184.7308 | 359.195 | 122.284 | 174.9903 | 235.0544 | 267.3302 | 299.9479 | 117.3142 | 156.7145 | 203.9466 | 228.1949 | 220.1707 | 84.5504 | 97.1905 | 130.2678 | 172.6739 | 209.6075 | 167.2917 |  | 150.2852 | 310.6974 |  | 116.3192 | 157.9198 | 212.6133 | 245.0474 | 235.6767 | 142.131 | 175.7849 | 227.1148 | 248.6632 | 222.7062 | 96.6289 | 108.2347 | 133.3826 | 175.4571 | 219.6078 | 250.7965 | 147.281 | 139.8217 | 133.6432 | 144.3222 | 191.3129 | 239.6318 | 261.6463 | 241.38 |  | 182.9683 |  |  | 96.1925 | 100.7053 | 185.732 | 95.6793 | 198.9865 | 107.0206 | 39.1165 | 40.1412 | 37.5196 | 36.1803 | 38.3626 | 38.6807 | 36.9198 | 37.5071 | 92.1544 | 112.481 | 105.8987 | 92.2298 | 245.8373 |  |  | 161.8417 |  | 146.068 | 101.1882 | 134.3834 | 100.4801 | 209.0739 | 173.7121 | 261.6014 | 244.0411 | 251.7191 | 203.907 | 250.1195 | 279.6408 | 290.9702 | 271.9732 | 164.8019 | 138.0069 | 187.8187 | 158.2483 | 192.1906 | 163.7828 | 222.3426 | 132.0558 | 238.7215 | 207.5247 | 195.0206 | 268.2738 |  | 195.9559 | 97.8791 | 132.1756 | 176.0848 | 215.3391 | 163.4237 | 186.393 | 155.8521 |  | 146.0591 | 173.3479 | 236.9799 | 271.2373 | 256.7756 | 118.1044 | 167.1781 | 232.0961 | 269.4885 | 258.192 | 87.0052 | 98.8767 | 128.7989 | 174.6137 | 219.2866 | 145.7345 | 198.6609 | 130.3176 | 181.2259 | 135.2587 | 125.2995 | 168.1576 | 225.043 | 261.7696 | 251.4837 | 137.1463 | 181.7118 | 246.6449 | 278.1714 | 256.1347 | 89.7868 | 109.4552 | 141.4428 | 186.256 | 232.8717 | 105.386 | 147.7293 | 160.5811 | 158.1751 | 128.7873 | 229.9685 | 171.7225 | 262.0275 | 247.7752 | 186.4862 |  |  |  | 96.1069 | 106.0892 | 99.7551 | 200.5135 | 103.6807 | 169.8471 |  | 107.7206 | 98.592 | 101.7935 | 60.3478 | 103.2883 | 114.4624 |  | 237.2457 | 280.1517 | 291.793 | 418.1485 | 565.9156 | 540.5077 | 387.8831 | [23 empty] | 100.8694 | 553.2117 | 67.8508 | 258.6987
16:21 | 10515 |  |  | 3.2867 | 34.514 | 37.8324 | 12.2201 | 12.2395 | 22.9255 | 12.433 | 1.6405 | 3.2132 | 0.8614 | -0.0282 |  |  |  | -15.4725 | 26.1406 | 39.9187 | 8.0091 |  | 11.181 | 20.9317 | 0.4354 | 0.4006 | 1.6174 | 0.8579 | -4.0399 | 239.0269 | 235.3421 | 164.2326 | 188.707 | 149.9961 | 133.418 | 115.4843 | 201 | 160.5419 | 221.1703 | 254.4918 | 235.2051 | 173.6136 | 171.3784 | 212.5439 | 253.8658 | 265.0056 |  |  | 158.4134 |  | 305.4224 | 118.4265 | 158.0361 | 211.3646 | 238.5406 | 218.184 | 203.7011 | 175.2015 | 230.1236 | 260.8017 | 246.2082 | 180.4835 | 97.9308 | 131.5055 | 170.1934 | 206.3102 | 168.8822 | 203.5386 | 184.7079 | 359.1362 | 122.2828 | 174.9907 | 235.0466 | 267.3125 | 299.9379 | 117.3181 | 156.7126 | 203.94 | 228.1717 | 220.1536 | 84.5463 | 97.1905 | 130.27 | 172.6763 | 209.591 | 167.2611 |  | 150.2575 | 310.645 |  | 116.319 | 157.9229 | 212.6032 | 245.0189 | 235.6537 | 142.137 | 175.7768 | 227.1089 | 248.6376 | 222.6861 | 96.6386 | 108.2291 | 133.3828 | 175.4469 | 219.5891 | 250.7677 | 147.2574 | 139.8061 | 133.6315 | 144.32 | 191.314 | 239.6172 | 261.616 | 241.3472 |  | 182.9537 |  |  | 96.1821 | 100.6972 | 185.7155 | 95.6715 | 198.9714 | 107.0053 | 39.2574 | 40.1815 | 37.6088 | 35.8973 | 38.3456 | 38.5846 | 37.1925 | 37.4363 | 92.1403 | 112.473 | 105.8889 | 92.2224 | 245.8089 |  |  | 161.831 |  | 146.06 | 101.18 | 134.3748 | 100.4687 | 209.0627 | 173.7067 | 261.5741 | 244.005 | 251.6891 | 203.8806 | 250.1056 | 279.6134 | 290.9409 | 271.9427 | 164.7985 | 137.9911 | 187.8427 | 158.2299 | 192.1905 | 163.7821 | 222.3264 | 132.0505 | 238.6869 | 207.5133 | 195.0148 | 268.2475 |  | 195.9433 | 97.8796 | 132.1749 | 176.0772 | 215.3182 | 163.4031 | 186.3535 | 155.8329 |  | 146.0604 | 173.3484 | 236.9637 | 271.204 | 256.743 | 118.0949 | 167.1754 | 232.0747 | 269.4535 | 258.1657 | 86.9969 | 98.8651 | 128.7986 | 174.6057 | 219.2658 | 145.7171 | 198.6328 | 130.3085 | 181.17 | 135.2413 | 125.2991 | 168.1644 | 225.0289 | 261.7413 | 251.454 | 137.1357 | 181.7076 | 246.6276 | 278.132 | 256.1099 | 89.7938 | 109.4576 | 141.4356 | 186.2442 | 232.8493 | 105.3734 | 147.7154 | 160.5776 | 158.1555 | 128.7944 | 229.9534 | 171.7231 | 262.0059 | 247.7527 | 186.4479 |  |  |  | 96.0903 | 106.0802 | 99.7355 | 200.4985 | 103.6816 | 169.8311 |  | 107.7043 | 98.5787 | 101.776 | 60.351 | 103.2892 | 114.46 |  | 237.1859 | 280.1014 | 291.7364 | 418.2347 | 565.7409 | 540.5211 | 387.723 | [23 empty] | 100.8555 | 553.131 | 67.8479 | 258.6436
16:21 | 10516 |  |  | 3.2954 | 34.5076 | 37.8961 | 12.2498 | 12.2344 | 22.8305 | 12.3202 | 1.639 | 3.2132 | 0.8598 | -0.0295 |  |  |  | -15.4152 | 26.1687 | 39.8936 | 8.0992 |  | 11.0928 | 21.0174 | 0.4375 | 0.3978 | 1.6114 | 0.8562 | -5.7933 | 239.0099 | 235.3241 | 164.2238 | 188.6886 | 149.99 | 133.4076 | 115.4802 | 200.9988 | 160.5474 | 221.1608 | 254.467 | 235.1832 | 173.608 | 171.3723 | 212.4546 | 253.8515 | 264.962 |  |  | 158.3938 |  | 305.3747 | 118.4252 | 158.037 | 211.3478 | 238.5156 | 218.1561 | 203.6906 | 175.1923 | 230.1071 | 260.7749 | 246.1884 | 180.4827 | 97.9317 | 131.5102 | 170.1941 | 206.3012 | 168.8683 | 203.5192 | 184.692 | 359.0778 | 122.2825 | 174.9987 | 235.0457 | 267.2904 | 299.8985 | 117.3204 | 156.7051 | 203.9301 | 228.1539 | 220.1348 | 84.5464 | 97.1864 | 130.2727 | 172.6741 | 209.5734 | 167.2346 |  | 150.2342 | 310.5898 |  | 116.3278 | 157.9255 | 212.5938 | 245.0005 | 235.6313 | 142.145 | 175.7693 | 227.1012 | 248.6115 | 222.6697 | 96.6529 | 108.2405 | 133.3853 | 175.4426 | 219.5723 | 250.7415 | 147.2449 | 139.7992 | 133.6231 | 144.3142 | 191.3082 | 239.606 | 261.5885 | 241.3204 |  | 182.9367 |  |  | 96.1789 | 100.6892 | 185.6968 | 95.6657 | 198.9594 | 106.9987 | 39.4562 | 40.1929 | 37.7783 | 35.771 | 38.3486 | 38.5383 | 37.198 | 37.6801 | 92.1344 | 112.4672 | 105.8812 | 92.2149 | 245.789 |  |  | 161.829 |  | 146.0528 | 101.1778 | 134.3736 | 100.465 | 209.0557 | 173.713 | 261.551 | 243.9925 | 251.6633 | 203.8793 | 250.0909 | 279.5938 | 290.9123 | 271.9145 | 164.8169 | 137.9746 | 187.8572 | 158.2077 | 192.1874 | 163.7796 | 222.31 | 132.0487 | 238.6584 | 207.5031 | 195.0088 | 268.2244 |  | 195.9424 | 97.8807 | 132.1802 | 176.0728 | 215.3007 | 163.3822 | 186.3143 | 155.8245 |  | 146.0701 | 173.3482 | 236.9651 | 271.1929 | 256.7094 | 118.0894 | 167.1834 | 232.0683 | 269.4261 | 258.1408 | 86.9929 | 98.8608 | 128.8018 | 174.6035 | 219.2476 | 145.707 | 198.6084 | 130.2955 | 181.0897 | 135.2225 | 125.2985 | 168.1516 | 225.0206 | 261.7124 | 251.4309 | 137.1292 | 181.7074 | 246.5974 | 278.0963 | 256.0739 | 89.7895 | 109.4455 | 141.4365 | 186.2428 | 232.8175 | 105.3641 | 147.6947 | 160.568 | 158.1312 | 128.788 | 229.9352 | 171.7238 | 261.984 | 247.7265 | 186.4051 |  |  |  | 96.0909 | 106.0771 | 99.723 | 200.503 | 103.6947 | 169.8271 |  | 107.6871 | 98.5754 | 101.7677 | 60.3496 | 103.2997 | 114.4459 |  | 237.1372 | 280.071 | 291.6716 | 418.2983 | 566.4548 | 541.0964 | 388.1869 | [23 empty] | 100.8487 | 553.7756 | 67.8572 | 258.6041
16:21 | 10517 |  |  | 3.2478 | 34.5091 | 37.9702 | 12.2708 | 12.2085 | 22.8826 | 12.3715 | 1.6382 | 3.2096 | 0.8549 | -0.0299 |  |  |  | -15.4274 | 26.0437 | 39.8408 | 8.0572 |  | 11.1877 | 20.968 | 0.4356 | 0.3972 | 1.6119 | 0.8567 | -3.5671 | 238.9899 | 235.2939 | 164.2122 | 188.6738 | 149.9845 | 133.3995 | 115.4767 | 200.9967 | 160.5488 | 221.143 | 254.4482 | 235.1626 | 173.6041 | 171.3651 | 212.379 | 253.8339 | 264.9306 |  |  | 158.3767 |  | 305.3257 | 118.4262 | 158.0338 | 211.3322 | 238.4865 | 218.1379 | 203.6745 | 175.1893 | 230.0822 | 260.7591 | 246.1744 | 180.4813 | 97.9381 | 131.5199 | 170.1951 | 206.2962 | 168.8581 | 203.5065 | 184.6777 | 359.0188 | 122.2854 | 175.0018 | 235.0319 | 267.2697 | 299.8482 | 117.3199 | 156.7042 | 203.9234 | 228.1381 | 220.1129 | 84.5525 | 97.1859 | 130.2808 | 172.6676 | 209.5587 | 167.2155 |  | 150.2158 | 310.538 |  | 116.3421 | 157.9282 | 212.5865 | 244.9936 | 235.6144 | 142.1454 | 175.7745 | 227.0899 | 248.5869 | 222.6527 | 96.6738 | 108.2429 | 133.3938 | 175.4458 | 219.5572 | 250.7147 | 147.2297 | 139.7877 | 133.6133 | 144.3163 | 191.2982 | 239.5897 | 261.5659 | 241.2954 |  | 182.9223 |  |  | 96.1682 | 100.6795 | 185.6967 | 95.6777 | 198.9306 | 106.9911 | 39.7086 | 40.2599 | 38.0952 | 35.8048 | 38.3622 | 38.5893 | 37.1821 | 37.9653 | 92.1326 | 112.4626 | 105.87 | 92.216 | 245.7634 |  |  | 161.8148 |  | 146.0413 | 101.1807 | 134.3694 | 100.4633 | 209.0463 | 173.7175 | 261.5278 | 243.9693 | 251.6438 | 203.863 | 250.0806 | 279.5825 | 290.886 | 271.8798 | 164.8274 | 137.9602 | 187.8622 | 158.1867 | 192.1779 | 163.7856 | 222.2993 | 132.0457 | 238.6337 | 207.4818 | 195.0093 | 268.1933 |  | 195.9389 | 97.8832 | 132.1829 | 176.0759 | 215.2916 | 163.3549 | 186.2873 | 155.8111 |  | 146.0635 | 173.3443 | 236.9647 | 271.186 | 256.6871 | 118.0988 | 167.1904 | 232.0631 | 269.4034 | 258.1173 | 86.9944 | 98.8636 | 128.8075 | 174.6033 | 219.2331 | 145.6977 | 198.5778 | 130.2808 | 181.0027 | 135.2169 | 125.2999 | 168.1551 | 225.0131 | 261.6926 | 251.4117 | 137.1317 | 181.7039 | 246.5683 | 278.0706 | 256.0369 | 89.7859 | 109.4377 | 141.438 | 186.2343 | 232.7874 | 105.3583 | 147.6718 | 160.5558 | 158.1057 | 128.7958 | 229.925 | 171.7242 | 261.9605 | 247.7042 | 186.3547 |  |  |  | 96.0868 | 106.0758 | 99.7105 | 200.4962 | 103.7061 | 169.8235 |  | 107.6783 | 98.5771 | 101.7694 | 60.3554 | 103.299 | 114.4492 |  | 237.0921 | 280.0264 | 291.5956 | 418.293 | 566.204 | 540.539 | 387.697 | [23 empty] | 100.8432 | 553.3715 | 67.8392 | 258.5593
16:21 | 10518 |  |  | 3.2636 | 34.5991 | 37.9519 | 12.3926 | 12.2045 | 22.87 | 12.4206 | 1.6372 | 3.2157 | 0.8572 | -0.0282 |  |  |  | -15.3707 | 26.0346 | 39.8223 | 8.0699 |  | 11.183 | 21.015 | 0.4367 | 0.397 | 1.6115 | 0.8603 | -3.8046 | 238.9574 | 235.2616 | 164.1934 | 188.6483 | 149.9669 | 133.3934 | 115.4664 | 200.9705 | 160.5497 | 221.1291 | 254.4201 | 235.1388 | 173.5858 | 171.3551 | 212.3078 | 253.8047 | 264.904 |  |  | 158.3598 |  | 305.279 | 118.4157 | 158.0332 | 211.3263 | 238.4634 | 218.114 | 203.6593 | 175.183 | 230.0683 | 260.7301 | 246.1382 | 180.4604 | 97.9343 | 131.5189 | 170.1805 | 206.2749 | 168.8292 | 203.4941 | 184.6514 | 358.9543 | 122.2821 | 174.9917 | 235.0043 | 267.237 | 300.2058 | 117.3166 | 156.7011 | 203.9051 | 228.1141 | 220.0904 | 84.5575 | 97.1862 | 130.2885 | 172.6618 | 209.5405 | 167.2174 |  | 150.1947 | 310.4884 |  | 116.343 | 157.9315 | 212.5738 | 244.9762 | 235.6036 | 142.1439 | 175.7765 | 227.0724 | 248.5615 | 222.6232 | 96.6833 | 108.2351 | 133.4006 | 175.4387 | 219.5378 | 250.6787 | 147.2141 | 139.7778 | 133.6017 | 144.32 | 191.2981 | 239.5765 | 261.5457 | 241.2771 |  | 182.9103 |  |  | 96.1552 | 100.6732 | 185.6921 | 95.6792 | 198.9023 | 106.9772 | 40.0334 | 40.3822 | 38.3015 | 35.8996 | 38.4355 | 38.6958 | 37.3482 | 38.1848 | 92.1169 | 112.4475 | 105.8491 | 92.1995 | 245.7318 |  |  | 161.7997 |  | 146.0218 | 101.1681 | 134.3529 | 100.4502 | 209.0262 | 173.7093 | 261.4832 | 243.9352 | 251.6163 | 203.8327 | 250.0699 | 279.5722 | 290.8579 | 271.8493 | 164.8224 | 137.9497 | 187.8408 | 158.1713 | 192.1553 | 163.7881 | 222.2923 | 132.0321 | 238.6061 | 207.4622 | 195.0044 | 268.167 |  | 195.9426 | 97.8842 | 132.1861 | 176.0698 | 215.2837 | 163.3345 | 186.2657 | 155.7938 |  | 146.0542 | 173.3367 | 236.9369 | 271.1569 | 256.6667 | 118.0977 | 167.1892 | 232.0473 | 269.3768 | 258.0984 | 86.9956 | 98.8613 | 128.8065 | 174.5988 | 219.2267 | 145.6824 | 198.5466 | 130.2717 | 180.9419 | 135.2068 | 125.3066 | 168.1637 | 225.0018 | 261.6709 | 251.384 | 137.1301 | 181.7046 | 246.5594 | 278.0536 | 256.0093 | 89.7868 | 109.4366 | 141.449 | 186.2275 | 232.7647 | 105.3476 | 147.6596 | 160.5503 | 158.0839 | 128.7941 | 229.9103 | 171.7137 | 261.9322 | 247.6814 | 186.3401 |  |  |  | 96.0672 | 106.0679 | 99.6884 | 200.4755 | 103.7123 | 169.81 |  | 107.6627 | 98.5713 | 101.749 | 60.3401 | 103.3166 | 114.4541 |  | 237.039 | 279.9562 | 291.5284 | 418.1776 | 565.6798 | 540.2671 | 387.4655 | [23 empty] | 100.8294 | 552.9735 | 67.9369 | 258.4976
16:21 | 10519 |  |  | 3.2496 | 34.6038 | 37.8987 | 12.3121 | 12.1285 | 22.8889 | 12.4206 | 1.6374 | 3.2125 | 0.8587 | -0.0283 |  |  |  | -15.4609 | 26.06 | 39.8793 | 8.0594 |  | 11.2506 | 20.9886 | 0.4358 | 0.3996 | 1.6101 | 0.8595 | -8.5744 | 238.9341 | 235.2374 | 164.1859 | 188.6323 | 149.9575 | 133.3858 | 115.4581 | 200.9499 | 160.5469 | 221.1192 | 254.3953 | 235.1049 | 173.5762 | 171.333 | 212.2697 | 253.7808 | 264.8781 |  |  | 158.346 |  | 305.2277 | 118.4137 | 158.0374 | 211.3209 | 238.4405 | 218.0923 | 203.644 | 175.1804 | 230.0549 | 260.6991 | 246.1103 | 180.447 | 97.9303 | 131.514 | 170.1735 | 206.2523 | 168.8009 | 203.4789 | 184.6273 | 358.8931 | 122.2783 | 174.9913 | 234.9855 | 267.2023 | 300.179 | 117.3126 | 156.6923 | 203.8851 | 228.0918 | 220.0722 | 84.5556 | 97.1822 | 130.2874 | 172.6501 | 209.5138 | 167.2151 |  | 150.1726 | 310.4388 |  | 116.3318 | 157.9271 | 212.5562 | 244.9492 | 235.5869 | 142.1597 | 175.7754 | 227.0539 | 248.5359 | 222.6013 | 96.6836 | 108.2329 | 133.3967 | 175.4264 | 219.5148 | 250.6367 | 147.2033 | 139.7749 | 133.5976 | 144.3259 | 191.3018 | 239.5719 | 261.5269 | 241.2612 |  | 182.9087 |  |  | 96.1477 | 100.6669 | 185.6478 | 95.6518 | 198.8679 | 106.9561 | 40.3124 | 40.4529 | 38.4065 | 36.2087 | 38.5403 | 38.8562 | 37.6261 | 38.4269 | 92.1032 | 112.4298 | 105.8426 | 92.1908 | 245.709 |  |  | 161.7906 |  | 146.0114 | 101.1609 | 134.343 | 100.4434 | 209.0083 | 173.7068 | 261.4491 | 243.9137 | 251.5842 | 203.8307 | 250.0597 | 279.554 | 290.8284 | 271.8251 | 164.8017 | 137.9436 | 187.8048 | 158.1541 | 192.1406 | 163.7836 | 222.2797 | 132.0273 | 238.5843 | 207.4456 | 195.0058 | 268.1402 |  | 195.9517 | 97.8812 | 132.193 | 176.0629 | 215.2718 | 163.316 | 186.2408 | 155.7746 |  | 146.05 | 173.342 | 236.9216 | 271.119 | 256.6324 | 118.0974 | 167.1875 | 232.0389 | 269.359 | 258.0739 | 87.0007 | 98.8666 | 128.814 | 174.6003 | 219.2202 | 145.6745 | 198.5263 | 130.2631 | 180.915 | 135.1954 | 125.3165 | 168.1637 | 224.9892 | 261.6493 | 251.3535 | 137.1368 | 181.717 | 246.5568 | 278.0325 | 255.9938 | 89.7834 | 109.4402 | 141.4546 | 186.2336 | 232.7554 | 105.337 | 147.6471 | 160.5385 | 158.0633 | 128.7784 | 229.8914 | 171.7007 | 261.9012 | 247.653 | 186.3137 |  |  |  | 96.0532 | 106.0596 | 99.6827 | 200.4593 | 103.7232 | 169.8114 |  | 107.6579 | 98.5677 | 101.7388 | 60.338 | 103.3211 | 114.4475 |  | 236.9888 | 279.9076 | 291.4714 | 417.976 | 565.642 | 539.982 | 387.5809 | [23 empty] | 100.8218 | 552.812 | 67.8838 | 258.4482
16:21 | 10520 |  |  | 3.254 | 34.5868 | 38.0306 | 12.2964 | 12.2568 | 22.9003 | 12.4176 | 1.6363 | 3.2121 | 0.8619 | -0.0282 |  |  |  | -15.3569 | 26.2302 | 39.974 | 8.1018 |  | 11.1747 | 20.9576 | 0.4372 | 0.3991 | 1.6118 | 0.8577 | -6.1323 | 238.9189 | 235.2213 | 164.185 | 188.6298 | 149.9541 | 133.3802 | 115.4543 | 200.9433 | 160.5477 | 221.1135 | 254.376 | 235.0809 | 173.5891 | 171.3409 | 212.236 | 253.767 | 264.8526 |  |  | 158.3375 |  | 305.1761 | 118.4172 | 158.0406 | 211.3063 | 238.4165 | 218.0732 | 203.631 | 175.1823 | 230.0469 | 260.6796 | 246.0985 | 180.4519 | 97.9336 | 131.5199 | 170.1751 | 206.2386 | 168.7896 | 203.4572 | 184.6115 | 358.8392 | 122.2797 | 174.993 | 234.9787 | 267.1849 | 300.3404 | 117.3114 | 156.6876 | 203.8733 | 228.0665 | 220.053 | 84.5425 | 97.1762 | 130.2794 | 172.645 | 209.4936 | 167.2014 |  | 150.1495 | 310.3923 |  | 116.3438 | 157.9319 | 212.5485 | 244.9275 | 235.5623 | 142.1702 | 175.778 | 227.0435 | 248.5115 | 222.5869 | 96.698 | 108.2394 | 133.3964 | 175.4306 | 219.5009 | 250.6091 | 147.1901 | 139.7659 | 133.5918 | 144.3279 | 191.3023 | 239.563 | 261.5041 | 241.2407 |  | 182.9076 |  |  | 96.1417 | 100.6567 | 185.6126 | 95.6386 | 198.8323 | 106.9429 | 40.3357 | 40.4405 | 38.4548 | 36.3656 | 38.5581 | 38.9598 | 37.7847 | 38.5518 | 92.095 | 112.4275 | 105.8386 | 92.1868 | 245.6769 |  |  | 161.7666 |  | 146.0021 | 101.1592 | 134.332 | 100.438 | 208.9914 | 173.7065 | 261.4227 | 243.8795 | 251.5533 | 203.8195 | 250.053 | 279.5332 | 290.8077 | 271.8072 | 164.7712 | 137.937 | 187.8039 | 158.137 | 192.138 | 163.7877 | 222.2672 | 132.0226 | 238.5636 | 207.4301 | 195.0136 | 268.1164 |  | 195.9302 | 97.8865 | 132.1975 | 176.0725 | 215.2666 | 163.2988 | 186.215 | 155.765 |  | 146.0507 | 173.3516 | 236.9306 | 271.0988 | 256.6049 | 118.1037 | 167.1809 | 232.0312 | 269.3373 | 258.0429 | 87.0067 | 98.8681 | 128.8206 | 174.5914 | 219.2091 | 145.6688 | 198.5025 | 130.2477 | 180.9012 | 135.1847 | 125.3201 | 168.1657 | 224.9827 | 261.6244 | 251.3349 | 137.1467 | 181.7115 | 246.5497 | 278.002 | 255.9756 | 89.7827 | 109.4501 | 141.4539 | 186.2297 | 232.7465 | 105.33 | 147.6327 | 160.5319 | 158.0459 | 128.7819 | 229.8915 | 171.7044 | 261.8762 | 247.6234 | 186.2844 |  |  |  | 96.0479 | 106.0607 | 99.6775 | 200.4306 | 103.7242 | 169.7952 |  | 107.6467 | 98.5586 | 101.7154 | 60.3425 | 103.3007 | 114.4632 |  | 236.9439 | 279.881 | 291.3895 | 418.1589 | 565.7934 | 540.6862 | 387.6794 | [23 empty] | 100.8131 | 553.2398 | 68.0472 | 258.4124
16:21 | 10521 |  |  | 3.3008 | 34.6675 | 38.0426 | 12.3859 | 12.3202 | 22.9729 | 12.5418 | 1.6341 | 3.2086 | 0.8589 | -0.0295 |  |  |  | -15.3295 | 26.2055 | 39.987 | 8.0495 |  | 11.2463 | 21.109 | 0.435 | 0.3994 | 1.6099 | 0.857 | -5.0784 | 238.8908 | 235.2004 | 164.1747 | 188.6164 | 149.941 | 133.3732 | 115.4508 | 200.9235 | 160.5498 | 221.1023 | 254.3403 | 235.0632 | 173.5853 | 171.3509 | 212.1774 | 253.7526 | 264.8283 |  |  | 158.3308 |  | 305.1334 | 118.4166 | 158.0424 | 211.2951 | 238.397 | 218.0587 | 203.6217 | 175.1786 | 230.0443 | 260.661 | 246.0738 | 180.4407 | 97.9344 | 131.5279 | 170.1739 | 206.2288 | 168.7769 | 203.4433 | 184.6033 | 358.7817 | 122.2834 | 174.9906 | 234.9709 | 267.1659 | 300.8962 | 117.3112 | 156.6891 | 203.858 | 228.0432 | 220.0249 | 84.5481 | 97.1754 | 130.2807 | 172.6434 | 209.4788 | 167.1839 |  | 150.1314 | 310.3467 |  | 116.3599 | 157.9356 | 212.5476 | 244.905 | 235.5361 | 142.1525 | 175.7719 | 227.0341 | 248.4902 | 222.5562 | 96.7183 | 108.2499 | 133.3993 | 175.4383 | 219.4898 | 250.5828 | 147.1723 | 139.7527 | 133.579 | 144.3248 | 191.3035 | 239.549 | 261.4812 | 241.2174 |  | 182.8904 |  |  | 96.1305 | 100.6443 | 185.5998 | 95.6277 | 198.7872 | 106.9229 | 40.2039 | 40.3488 | 38.5299 | 36.405 | 38.6076 | 38.9289 | 37.8536 | 38.5377 | 92.0901 | 112.4214 | 105.8249 | 92.1795 | 245.6488 |  |  | 161.7486 |  | 145.9911 | 101.152 | 134.324 | 100.4354 | 208.9779 | 173.7064 | 261.3969 | 243.8404 | 251.5309 | 203.8008 | 250.0357 | 279.5165 | 290.7814 | 271.7896 | 164.7793 | 137.9145 | 187.8361 | 158.1185 | 192.114 | 163.7952 | 222.2517 | 132.0103 | 238.5339 | 207.426 | 195.0114 | 268.0965 |  | 195.9047 | 97.8877 | 132.1995 | 176.0779 | 215.2556 | 163.2764 | 186.1957 | 155.7576 |  | 146.0572 | 173.3558 | 236.923 | 271.0859 | 256.5901 | 118.1108 | 167.1785 | 232.0136 | 269.3079 | 258.019 | 87.0029 | 98.8645 | 128.829 | 174.5881 | 219.195 | 145.6527 | 198.481 | 130.2393 | 180.8849 | 135.1693 | 125.321 | 168.1739 | 224.9738 | 261.5979 | 251.3119 | 137.1429 | 181.7009 | 246.5267 | 277.9698 | 255.9457 | 89.7852 | 109.452 | 141.4578 | 186.215 | 232.7242 | 105.3251 | 147.6184 | 160.5257 | 158.0291 | 128.7998 | 229.8903 | 171.7124 | 261.8595 | 247.5997 | 186.2821 |  |  |  | 96.0425 | 106.0522 | 99.6557 | 200.3976 | 103.7213 | 169.7788 |  | 107.6237 | 98.5348 | 101.6991 | 60.3382 | 103.2891 | 114.4668 |  | 236.8827 | 279.8322 | 291.3114 | 418.1683 | 565.7677 | 540.1022 | 387.7592 | [23 empty] | 100.7978 | 552.935 | 68.2498 | 258.3574
16:21 | 10522 |  |  | 3.3172 | 34.6351 | 37.9949 | 12.3768 | 12.236 | 23.0331 | 12.4446 | 1.6335 | 3.2132 | 0.8617 | -0.0283 |  |  |  | -15.2874 | 26.1099 | 39.9816 | 8.0419 |  | 11.2517 | 21.0597 | 0.4361 | 0.3982 | 1.613 | 0.8578 | -4.2526 | 238.8625 | 235.1747 | 164.1612 | 188.6019 | 149.9324 | 133.3682 | 115.4502 | 200.9118 | 160.5423 | 221.0823 | 254.3144 | 235.0398 | 173.5586 | 171.3155 | 212.2845 | 253.7157 | 264.7861 |  |  | 158.3221 |  | 305.0846 | 118.4116 | 158.0412 | 211.2852 | 238.3797 | 218.0422 | 203.6116 | 175.1787 | 230.028 | 260.6361 | 246.039 | 180.4285 | 97.9332 | 131.5322 | 170.1659 | 206.211 | 168.7629 | 203.4232 | 184.5883 | 358.7209 | 122.2861 | 174.988 | 234.9578 | 267.1391 | 300.4886 | 117.311 | 156.6913 | 203.8505 | 228.0216 | 220.005 | 84.5509 | 97.1774 | 130.2891 | 172.6385 | 209.4722 | 167.154 |  | 150.1286 | 310.3004 |  | 116.3569 | 157.9308 | 212.5366 | 244.8779 | 235.5151 | 142.1449 | 175.7637 | 227.0206 | 248.4657 | 222.5297 | 96.7381 | 108.247 | 133.4024 | 175.4328 | 219.4766 | 250.5468 | 147.1492 | 139.7368 | 133.5654 | 144.3228 | 191.2989 | 239.5332 | 261.4596 | 241.1884 |  | 182.8642 |  |  | 96.1195 | 100.6335 | 185.5783 | 95.6055 | 198.7494 | 106.9129 | 40.1071 | 40.1314 | 38.7189 | 36.1974 | 38.6802 | 38.8817 | 37.9627 | 38.371 | 92.0846 | 112.4092 | 105.8147 | 92.1734 | 245.6261 |  |  | 161.7417 |  | 145.986 | 101.1475 | 134.324 | 100.4365 | 208.9695 | 173.7027 | 261.3711 | 243.8135 | 251.5105 | 203.7967 | 250.0244 | 279.5069 | 290.7555 | 271.7732 | 164.8621 | 137.9013 | 187.8643 | 158.1133 | 192.0964 | 163.8005 | 222.2445 | 132.0085 | 238.507 | 207.4223 | 195.0125 | 268.0758 |  | 195.9032 | 97.8915 | 132.2048 | 176.0667 | 215.2288 | 163.2557 | 186.1729 | 155.7389 |  | 146.0514 | 173.3555 | 236.9007 | 271.0592 | 256.564 | 118.1132 | 167.1849 | 232.0008 | 269.2839 | 257.9929 | 87.0031 | 98.8713 | 128.8397 | 174.5968 | 219.1814 | 145.6333 | 198.4632 | 130.2288 | 180.8692 | 135.1629 | 125.336 | 168.1856 | 224.9671 | 261.5829 | 251.2882 | 137.1339 | 181.7127 | 246.5079 | 277.9429 | 255.9261 | 89.8 | 109.459 | 141.4569 | 186.2154 | 232.7065 | 105.322 | 147.5995 | 160.506 | 158.0066 | 128.7991 | 229.8673 | 171.7057 | 261.8305 | 247.5733 | 186.2731 |  |  |  | 96.034 | 106.0393 | 99.6403 | 200.3646 | 103.7083 | 169.7812 |  | 107.6104 | 98.5372 | 101.6966 | 60.3438 | 103.3505 | 114.4592 |  | 236.8425 | 279.7726 | 291.2411 | 417.9957 | 565.6186 | 540.2626 | 387.7683 | [23 empty] | 100.7888 | 552.9406 | 68.1585 | 258.3075
16:21 | 10523 |  |  | 3.3937 | 34.7733 | 38.1275 | 12.4299 | 12.3631 | 23.0902 | 12.5013 | 1.6318 | 3.212 | 0.8607 | -0.029 |  |  |  | -15.338 | 26.1781 | 40.0709 | 8.0495 |  | 11.2995 | 21.1251 | 0.4358 | 0.3982 | 1.6108 | 0.8559 | -4.9665 | 238.8388 | 235.1532 | 164.1488 | 188.5845 | 149.9257 | 133.3665 | 115.447 | 200.9028 | 160.5479 | 221.0635 | 254.2937 | 235.0193 | 173.5386 | 171.3037 | 211.9891 | 253.6719 | 264.75 |  |  | 158.3104 |  | 305.0401 | 118.4053 | 158.0364 | 211.2705 | 238.3567 | 218.0152 | 203.598 | 175.1848 | 230.0132 | 260.6165 | 246.0136 | 180.4308 | 97.9331 | 131.5359 | 170.1697 | 206.1973 | 168.7511 | 203.4033 | 184.5664 | 358.6632 | 122.2862 | 174.993 | 234.9479 | 267.1175 | 300.0034 | 117.314 | 156.6904 | 203.839 | 227.9997 | 219.9879 | 84.5449 | 97.1776 | 130.2936 | 172.6291 | 209.45 | 167.1124 |  | 150.1232 | 310.2504 |  | 116.3598 | 157.9301 | 212.526 | 244.8571 | 235.4967 | 142.1664 | 175.7628 | 227.0124 | 248.4421 | 222.5138 | 96.7624 | 108.2509 | 133.4045 | 175.4206 | 219.4674 | 250.5187 | 147.1341 | 139.727 | 133.562 | 144.3239 | 191.2983 | 239.5255 | 261.4426 | 241.1715 |  | 182.8521 |  |  | 96.1143 | 100.6226 | 185.564 | 95.5994 | 198.7247 | 106.9115 | 40.0383 | 40.0045 | 38.8855 | 35.9258 | 38.437 | 38.8726 | 38.0675 | 38.1373 | 92.0738 | 112.3997 | 105.804 | 92.1653 | 245.5948 |  |  | 161.7264 |  | 145.9744 | 101.1442 | 134.3147 | 100.4292 | 208.9552 | 173.6998 | 261.3419 | 243.7869 | 251.4862 | 203.8119 | 250.0196 | 279.492 | 290.7313 | 271.755 | 164.9629 | 137.8959 | 187.8401 | 158.0965 | 192.0944 | 163.8067 | 222.2354 | 132.0088 | 238.4839 | 207.4016 | 195.0066 | 268.0512 |  | 195.8931 | 97.8921 | 132.2145 | 176.0567 | 215.2103 | 163.2361 | 186.1407 | 155.7195 |  | 146.0375 | 173.3595 | 236.8907 | 271.0378 | 256.5383 | 118.1067 | 167.1877 | 231.9873 | 269.2635 | 257.9664 | 87.006 | 98.8722 | 128.8424 | 174.5971 | 219.1687 | 145.609 | 198.4329 | 130.2076 | 180.8526 | 135.1544 | 125.3441 | 168.1898 | 224.9608 | 261.5634 | 251.2595 | 137.1292 | 181.7078 | 246.4957 | 277.9156 | 255.8976 | 89.8094 | 109.4624 | 141.4569 | 186.2201 | 232.6855 | 105.3121 | 147.5852 | 160.4921 | 157.988 | 128.782 | 229.84 | 171.6957 | 261.7988 | 247.5377 | 186.2695 |  |  |  | 96.0192 | 106.0306 | 99.6246 | 200.331 | 103.7039 | 169.7665 |  | 107.6068 | 98.5353 | 101.6806 | 60.3485 | 103.3545 | 114.4614 |  | 236.7951 | 279.7078 | 291.1767 | 418.289 | 565.9817 | 540.6194 | 387.9825 | [23 empty] | 100.7793 | 553.3005 | 68.4192 | 258.2514
16:21 | 10524 |  |  | 3.3319 | 34.8405 | 38.0619 | 12.3901 | 12.2762 | 23.0449 | 12.5559 | 1.6302 | 3.2102 | 0.8606 | -0.0301 |  |  |  | -15.3684 | 26.1836 | 40.0099 | 8.0554 |  | 11.2893 | 21.2371 | 0.4346 | 0.3973 | 1.6104 | 0.8536 | -5.5116 | 238.8111 | 235.1326 | 164.1398 | 188.5685 | 149.9146 | 133.3583 | 115.4395 | 200.8923 | 160.5514 | 221.0515 | 254.2618 | 234.9853 | 173.5141 | 171.3137 | 211.5125 | 253.6486 | 264.7311 |  |  | 158.3073 |  | 304.9955 | 118.4016 | 158.034 | 211.2606 | 238.3299 | 217.9927 | 203.5785 | 175.1784 | 229.9984 | 260.6026 | 245.9967 | 180.427 | 97.9386 | 131.5427 | 170.1748 | 206.1884 | 168.7325 | 203.3827 | 184.5537 | 358.6043 | 122.2881 | 174.996 | 234.9396 | 267.0947 | 300.1468 | 117.3153 | 156.6905 | 203.8212 | 227.9783 | 219.965 | 84.548 | 97.1807 | 130.2909 | 172.6235 | 209.4237 | 167.0815 |  | 150.1173 | 310.1938 |  | 116.3643 | 157.9336 | 212.519 | 244.8365 | 235.4729 | 142.1784 | 175.7693 | 227.0072 | 248.4236 | 222.4942 | 96.7863 | 108.2586 | 133.406 | 175.4143 | 219.4491 | 250.4978 | 147.1164 | 139.7108 | 133.5515 | 144.3276 | 191.2956 | 239.5127 | 261.4188 | 241.1522 |  | 182.8385 |  |  | 96.1123 | 100.6182 | 185.5515 | 95.6045 | 198.6922 | 106.9068 | 39.927 | 40.0561 | 38.9813 | 35.9141 | 37.7286 | 38.9356 | 38.0389 | 38.1622 | 92.0701 | 112.3859 | 105.7927 | 92.1563 | 245.5643 |  |  | 161.7139 |  | 145.9662 | 101.1443 | 134.3019 | 100.4235 | 208.9447 | 173.7007 | 261.313 | 243.7639 | 251.462 | 203.8367 | 250.0096 | 279.4721 | 290.7038 | 271.7236 | 165.0174 | 137.8833 | 187.7933 | 158.07 | 192.0876 | 163.8123 | 222.2248 | 132.0108 | 238.4621 | 207.3835 | 195.0054 | 268.0224 |  | 195.8867 | 97.8921 | 132.2183 | 176.0664 | 215.2071 | 163.2153 | 186.1162 | 155.701 |  | 146.0298 | 173.3641 | 236.8788 | 271.0184 | 256.5171 | 118.1046 | 167.1862 | 231.9734 | 269.2371 | 257.9387 | 87.0052 | 98.8715 | 128.8431 | 174.5961 | 219.1508 | 145.5901 | 198.4014 | 130.1939 | 180.8308 | 135.1352 | 125.3374 | 168.1949 | 224.9485 | 261.538 | 251.2319 | 137.1377 | 181.6994 | 246.4777 | 277.892 | 255.8651 | 89.8053 | 109.4573 | 141.4662 | 186.2119 | 232.6596 | 105.2996 | 147.5684 | 160.4844 | 157.9685 | 128.7864 | 229.827 | 171.6967 | 261.7777 | 247.5125 | 186.2686 |  |  |  | 96.0059 | 106.0159 | 99.61 | 200.3028 | 103.7068 | 169.7533 |  | 107.5975 | 98.5312 | 101.668 | 60.3565 | 103.3387 | 114.4661 |  | 236.741 | 279.6621 | 291.098 | 418.2505 | 566.1186 | 540.2582 | 387.6352 | [23 empty] | 100.7699 | 553.1884 | 68.3725 | 258.2015
16:21 | 10525 |  |  | 3.3561 | 34.82 | 37.982 | 12.409 | 12.1567 | 22.9973 | 12.4998 | 1.6298 | 3.212 | 0.856 | -0.0298 |  |  |  | -15.4122 | 26.2528 | 40.0248 | 8.0982 |  | 11.2803 | 21.1402 | 0.4343 | 0.3974 | 1.606 | 0.8551 | -7.0142 | 238.7919 | 235.113 | 164.1328 | 188.5614 | 149.9078 | 133.3475 | 115.4352 | 200.8894 | 160.5503 | 221.0423 | 254.2404 | 234.9536 | 173.4936 | 171.2833 | 211.4545 | 253.6368 | 264.7197 |  |  | 158.2947 |  | 304.9411 | 118.4007 | 158.035 | 211.251 | 238.2991 | 217.9667 | 203.5618 | 175.1572 | 229.9801 | 260.5751 | 245.978 | 180.4237 | 97.9458 | 131.5473 | 170.1702 | 206.1725 | 168.717 | 203.3572 | 184.5369 | 358.5428 | 122.2942 | 174.99 | 234.929 | 267.0703 | 300.3445 | 117.3191 | 156.683 | 203.8155 | 227.9553 | 219.9518 | 84.5442 | 97.1898 | 130.291 | 172.624 | 209.4176 | 167.0488 |  | 150.1164 | 310.1446 |  | 116.3745 | 157.9383 | 212.5118 | 244.8084 | 235.4531 | 142.1648 | 175.7706 | 226.9935 | 248.4023 | 222.4732 | 96.8174 | 108.2614 | 133.4103 | 175.4152 | 219.4371 | 250.4856 | 147.1042 | 139.7037 | 133.5348 | 144.3316 | 191.2975 | 239.5 | 261.3995 | 241.1372 |  | 182.8221 |  |  | 96.0987 | 100.6127 | 185.53 | 95.6212 | 198.6557 | 106.9056 | 39.822 | 40.1801 | 39.11 | 35.9305 | 36.8344 | 39.0432 | 37.6592 | 38.1675 | 92.0733 | 112.3736 | 105.7856 | 92.149 | 245.5384 |  |  | 161.7028 |  | 145.9598 | 101.1436 | 134.2883 | 100.4164 | 208.9338 | 173.7057 | 261.2872 | 243.7365 | 251.445 | 203.8264 | 249.9967 | 279.4599 | 290.6835 | 271.6867 | 165.0363 | 137.872 | 187.7741 | 158.0531 | 192.0735 | 163.8167 | 222.2132 | 132.0144 | 238.4404 | 207.3705 | 195.0074 | 268.0084 |  | 195.8861 | 97.9048 | 132.2259 | 176.0775 | 215.2012 | 163.2023 | 186.1032 | 155.6941 |  | 146.0333 | 173.3688 | 236.8746 | 270.9951 | 256.4891 | 118.1083 | 167.1903 | 231.9703 | 269.2106 | 257.9108 | 87.0035 | 98.8756 | 128.8501 | 174.6037 | 219.137 | 145.5814 | 198.3878 | 130.1897 | 180.815 | 135.1207 | 125.338 | 168.1975 | 224.9353 | 261.516 | 251.2085 | 137.1365 | 181.6954 | 246.461 | 277.8643 | 255.8308 | 89.8005 | 109.4603 | 141.466 | 186.1977 | 232.6385 | 105.2893 | 147.5481 | 160.472 | 157.9496 | 128.7888 | 229.8188 | 171.7001 | 261.7513 | 247.4901 | 186.2714 |  |  |  | 95.9986 | 106.0139 | 99.6086 | 200.2879 | 103.6997 | 169.7477 |  | 107.5812 | 98.5239 | 101.6526 | 60.3525 | 103.2904 | 114.4526 |  | 236.6985 | 279.6171 | 290.991 | 418.0342 | 565.6687 | 540.3741 | 387.6794 | [23 empty] | 100.7613 | 553.0214 | 68.2815 | 258.1578
16:21 | 10526 |  |  | 3.4093 | 34.8401 | 38.1267 | 12.3756 | 12.2223 | 23.0396 | 12.6314 | 1.6289 | 3.2081 | 0.86 | -0.0291 |  |  |  | -15.331 | 26.1714 | 39.9719 | 8.0924 |  | 11.3173 | 21.1196 | 0.4343 | 0.3986 | 1.6091 | 0.8552 | -6.2656 | 238.7651 | 235.0849 | 164.1187 | 188.5488 | 149.8981 | 133.3383 | 115.4273 | 200.8826 | 160.5477 | 221.0259 | 254.2209 | 234.9298 | 173.4713 | 171.2517 | 211.3906 | 253.6094 | 264.6873 |  |  | 158.2719 |  | 304.8947 | 118.403 | 158.0338 | 211.2329 | 238.2785 | 217.9389 | 203.5472 | 175.1601 | 229.9647 | 260.548 | 245.9597 | 180.416 | 97.9428 | 131.5499 | 170.1678 | 206.1551 | 168.7056 | 203.3318 | 184.511 | 358.4859 | 122.3001 | 174.9828 | 234.9149 | 267.0464 | 300.4421 | 117.3202 | 156.6764 | 203.805 | 227.9335 | 219.936 | 84.5426 | 97.1971 | 130.2992 | 172.623 | 209.404 | 167.0219 |  | 150.1208 | 310.1019 |  | 116.3769 | 157.9379 | 212.5004 | 244.7902 | 235.441 | 142.1575 | 175.7691 | 226.9737 | 248.369 | 222.4555 | 96.8355 | 108.2674 | 133.4105 | 175.4152 | 219.4247 | 250.4902 | 147.0857 | 139.6999 | 133.5177 | 144.334 | 191.2984 | 239.4979 | 261.3791 | 241.1133 |  | 182.8029 |  |  | 96.0936 | 100.6067 | 185.5315 | 95.6471 | 198.6268 | 106.8976 | 39.7803 | 40.2947 | 39.2856 | 35.9685 | 36.2347 | 39.1333 | 36.6631 | 37.8287 | 92.0634 | 112.3604 | 105.765 | 92.1336 | 245.516 |  |  | 161.6923 |  | 145.9532 | 101.1388 | 134.2846 | 100.4137 | 208.9207 | 173.7134 | 261.2642 | 243.705 | 251.4326 | 203.8151 | 249.9821 | 279.4508 | 290.6609 | 271.6471 | 165.0406 | 137.8618 | 187.7657 | 158.0361 | 192.0605 | 163.8182 | 222.1991 | 132.0032 | 238.4213 | 207.3559 | 194.9987 | 267.9835 |  | 195.8752 | 97.8948 | 132.2257 | 176.0635 | 215.1807 | 163.1782 | 186.0784 | 155.6787 |  | 146.0327 | 173.3656 | 236.8548 | 270.9613 | 256.4537 | 118.1093 | 167.1935 | 231.9623 | 269.1876 | 257.8875 | 87.0009 | 98.8688 | 128.8594 | 174.6004 | 219.1185 | 145.5765 | 198.371 | 130.1716 | 180.802 | 135.1115 | 125.3395 | 168.1943 | 224.9258 | 261.4945 | 251.1797 | 137.1346 | 181.6886 | 246.4422 | 277.8311 | 255.7951 | 89.7943 | 109.4618 | 141.4607 | 186.1896 | 232.6216 | 105.2779 | 147.5319 | 160.4625 | 157.9343 | 128.7801 | 229.8033 | 171.692 | 261.7294 | 247.4681 | 186.2861 |  |  |  | 95.989 | 106.0062 | 99.6043 | 200.284 | 103.7025 | 169.7528 |  | 107.579 | 98.5221 | 101.6529 | 60.356 | 103.3125 | 114.4602 |  | 236.6461 | 279.5772 | 290.9105 | 418.0009 | 565.7445 | 540.4455 | 387.6352 | [23 empty] | 100.7567 | 553.095 | 68.396 | 258.1116
16:21 | 10527 |  |  | 3.3782 | 34.8004 | 38.0829 | 12.3526 | 12.297 | 23.1294 | 12.7362 | 1.6292 | 3.2079 | 0.8602 | -0.0288 |  |  |  | -15.2704 | 26.2425 | 40.1001 | 8.1526 |  | 11.3314 | 21.2425 | 0.435 | 0.3991 | 1.6112 | 0.8532 | -3.8913 | 238.7367 | 235.0478 | 164.1034 | 188.5333 | 149.886 | 133.333 | 115.4181 | 200.8756 | 160.5366 | 221.0145 | 254.1938 | 234.9066 | 173.4499 | 171.2522 | 211.3056 | 253.5707 | 264.6521 |  |  | 158.2639 |  | 304.8529 | 118.3986 | 158.0374 | 211.2161 | 238.2597 | 217.9211 | 203.5365 | 175.1765 | 229.9541 | 260.5201 | 245.9312 | 180.4018 | 97.9341 | 131.5486 | 170.1538 | 206.1363 | 168.688 | 203.3039 | 184.4845 | 358.4231 | 122.2979 | 174.975 | 234.895 | 267.0179 | 300.48 | 117.3155 | 156.6748 | 203.7867 | 227.9207 | 219.9137 | 84.5551 | 97.2036 | 130.3034 | 172.6192 | 209.3843 | 167.0193 |  | 150.1266 | 310.0529 |  | 116.3757 | 157.9353 | 212.4894 | 244.7714 | 235.4205 | 142.1594 | 175.7662 | 226.9549 | 248.3318 | 222.4231 | 96.8379 | 108.2689 | 133.4064 | 175.4064 | 219.4053 | 250.4877 | 147.0572 | 139.6824 | 133.4969 | 144.3312 | 191.29 | 239.4774 | 261.3491 | 241.0759 |  | 182.7789 |  |  | 96.0886 | 100.6041 | 185.5171 | 95.6218 | 198.5938 | 106.8912 | 39.8396 | 40.3494 | 39.4316 | 36.0239 | 36.0878 | 39.2332 | 35.4177 | 37.3483 | 92.055 | 112.352 | 105.7519 | 92.1184 | 245.4855 |  |  | 161.679 |  | 145.942 | 101.1243 | 134.278 | 100.41 | 208.9003 | 173.7098 | 261.235 | 243.6709 | 251.4066 | 203.811 | 249.9745 | 279.4453 | 290.6374 | 271.6073 | 165.0655 | 137.8531 | 187.7883 | 158.0128 | 192.0491 | 163.8217 | 222.1963 | 131.9897 | 238.3957 | 207.3461 | 194.9973 | 267.9452 |  | 195.8616 | 97.8797 | 132.2247 | 176.0476 | 215.1592 | 163.2401 | 186.0479 | 155.6558 |  | 146.0229 | 173.356 | 236.8236 | 270.9221 | 256.4153 | 118.1084 | 167.1903 | 231.9447 | 269.1568 | 257.8557 | 86.9984 | 98.8622 | 128.8606 | 174.5921 | 219.1023 | 145.5671 | 198.3505 | 130.1489 | 180.792 | 135.1004 | 125.3396 | 168.194 | 224.9152 | 261.468 | 251.153 | 137.1455 | 181.6939 | 246.4328 | 277.8121 | 255.7764 | 89.7944 | 109.4605 | 141.4659 | 186.1903 | 232.6055 | 105.2709 | 147.5183 | 160.4479 | 157.9133 | 128.7873 | 229.7828 | 171.6849 | 261.7048 | 247.4399 | 186.289 |  |  |  | 95.9748 | 105.9909 | 99.593 | 200.2664 | 103.6959 | 169.749 |  | 107.568 | 98.511 | 101.6373 | 60.3551 | 103.3209 | 114.4726 |  | 236.6081 | 279.5282 | 290.8168 | 418.1111 | 565.5819 | 540.3473 | 387.2523 | [23 empty] | 100.746 | 552.9646 | 68.5726 | 258.0682
16:21 | 10528 |  |  | 3.3655 | 34.9401 | 38.0753 | 12.3728 | 12.3001 | 23.1222 | 12.7326 | 1.6285 | 3.2098 | 0.8625 | -0.0283 |  |  |  | -15.2355 | 26.3606 | 40.1164 | 8.2006 |  | 11.3588 | 21.4039 | 0.4349 | 0.402 | 1.6131 | 0.8528 | -6.6794 | 238.714 | 235.0251 | 164.0929 | 188.5122 | 149.881 | 133.325 | 115.4083 | 200.8678 | 160.5345 | 221.0052 | 254.1659 | 234.8847 | 173.4282 | 171.2412 | 211.2455 | 253.545 | 264.642 |  |  | 158.2543 |  | 304.8047 | 118.3868 | 158.0341 | 211.2076 | 238.2303 | 217.9003 | 203.5252 | 175.175 | 229.9442 | 260.4972 | 245.8945 | 180.3915 | 97.9301 | 131.5528 | 170.1422 | 206.1187 | 168.6712 | 203.2809 | 184.4616 | 358.3612 | 122.2907 | 174.9759 | 234.8799 | 266.9907 | 300.5321 | 117.3164 | 156.669 | 203.7715 | 227.9017 | 219.8913 | 84.561 | 97.2067 | 130.3059 | 172.617 | 209.3704 | 167.0282 |  | 150.1298 | 310.0061 |  | 116.378 | 157.943 | 212.4799 | 244.751 | 235.3995 | 142.1649 | 175.762 | 226.9419 | 248.3108 | 222.3962 | 96.8534 | 108.2674 | 133.4074 | 175.3997 | 219.392 | 250.4713 | 147.0414 | 139.6748 | 133.4909 | 144.3346 | 191.2939 | 239.4673 | 261.3305 | 241.0676 |  | 182.7704 |  |  | 96.0721 | 100.5894 | 185.4972 | 95.6118 | 198.5541 | 106.889 | 39.6091 | 40.3181 | 39.5664 | 36.0405 | 36.2128 | 39.3168 | 34.4068 | 36.9473 | 92.0562 | 112.3466 | 105.7492 | 92.1124 | 245.455 |  |  | 161.6639 |  | 145.9306 | 101.1208 | 134.2677 | 100.4024 | 208.8868 | 173.7037 | 261.207 | 243.6414 | 251.3769 | 203.7777 | 249.9647 | 279.4345 | 290.6154 | 271.5747 | 165.1168 | 137.8451 | 187.9399 | 157.9923 | 192.0332 | 163.8287 | 222.1897 | 131.9976 | 238.3734 | 207.3402 | 195.0058 | 267.9202 |  | 195.8522 | 97.8768 | 132.2294 | 176.0456 | 215.1434 | 163.3732 | 186.027 | 155.6368 |  | 146.018 | 173.359 | 236.8119 | 270.8957 | 256.39 | 118.1119 | 167.1946 | 231.9378 | 269.1288 | 257.8275 | 87.0019 | 98.8608 | 128.8658 | 174.5897 | 219.0901 | 145.5544 | 198.3369 | 130.1344 | 180.7863 | 135.0905 | 125.3469 | 168.2041 | 224.9058 | 261.4475 | 251.1259 | 137.1589 | 181.7129 | 246.4294 | 277.8004 | 255.7642 | 89.8009 | 109.4621 | 141.4654 | 186.1897 | 232.5901 | 105.2623 | 147.5002 | 160.425 | 157.8953 | 128.7954 | 229.7651 | 171.6814 | 261.6757 | 247.4185 | 186.2776 |  |  |  | 95.9641 | 105.9894 | 99.5797 | 200.2495 | 103.6918 | 169.7319 |  | 107.5433 | 98.4959 | 101.6191 | 60.3413 | 103.3066 | 114.4651 |  | 236.5454 | 279.4915 | 290.6997 | 418.289 | 565.6075 | 540.3072 | 387.6709 | [23 empty] | 100.7316 | 552.9573 | 68.734 | 258.0184
16:21 | 10529 |  |  | 3.3202 | 34.9034 | 38.0164 | 12.3869 | 12.3465 | 23.1304 | 12.7051 | 1.6261 | 3.2077 | 0.8598 | -0.0295 |  |  |  | -15.1611 | 26.3893 | 40.06 | 8.2026 |  | 11.463 | 21.4487 | 0.4353 | 0.3983 | 1.6089 | 0.8514 | -6.055 | 238.6894 | 235.0101 | 164.0892 | 188.4965 | 149.8765 | 133.3141 | 115.409 | 200.8666 | 160.5412 | 220.993 | 254.1453 | 234.8632 | 173.4174 | 171.2273 | 211.2279 | 253.5277 | 264.6208 |  |  | 158.241 |  | 304.7511 | 118.3815 | 158.0319 | 211.195 | 238.2072 | 217.8712 | 203.5133 | 175.1663 | 229.931 | 260.4784 | 245.8764 | 180.3919 | 97.9347 | 131.5655 | 170.1464 | 206.1051 | 168.6597 | 203.2594 | 184.4458 | 358.304 | 122.2912 | 174.9858 | 234.8734 | 266.9745 | 300.5969 | 117.3214 | 156.6686 | 203.7547 | 227.8731 | 219.87 | 84.5536 | 97.214 | 130.3116 | 172.6195 | 209.3617 | 167.0418 |  | 150.129 | 309.9549 |  | 116.3764 | 157.9449 | 212.4647 | 244.7325 | 235.3777 | 142.1746 | 175.7582 | 226.9252 | 248.2896 | 222.3735 | 96.8619 | 108.2649 | 133.4096 | 175.3964 | 219.3695 | 250.4497 | 147.0207 | 139.6707 | 133.4836 | 144.3373 | 191.2992 | 239.4607 | 261.3094 | 241.052 |  | 182.7598 |  |  | 96.0611 | 100.5792 | 185.4966 | 95.6269 | 198.5058 | 106.883 | 39.1104 | 40.1405 | 39.683 | 35.9488 | 36.1455 | 39.3186 | 34.2195 | 36.8406 | 92.0506 | 112.3311 | 105.7411 | 92.108 | 245.4281 |  |  | 161.6544 |  | 145.9244 | 101.1266 | 134.2642 | 100.3982 | 208.881 | 173.71 | 261.1798 | 243.6215 | 251.3529 | 203.7686 | 249.9504 | 279.417 | 290.5907 | 271.5457 | 165.1377 | 137.8375 | 188.0589 | 157.9831 | 192.0296 | 163.8383 | 222.1784 | 132.0005 | 238.3524 | 207.3263 | 195.0018 | 267.8964 |  | 195.8523 | 97.8788 | 132.2292 | 176.0375 | 215.1228 | 163.4223 | 186.0085 | 155.616 |  | 146.0167 | 173.353 | 236.7999 | 270.8729 | 256.3582 | 118.1158 | 167.1938 | 231.9253 | 269.1029 | 257.8039 | 87.0025 | 98.8597 | 128.866 | 174.588 | 219.0702 | 145.5376 | 198.3187 | 130.1124 | 180.7829 | 135.0764 | 125.3533 | 168.2168 | 224.9056 | 261.4331 | 251.1065 | 137.1733 | 181.7315 | 246.424 | 277.7821 | 255.7525 | 89.8123 | 109.4745 | 141.4684 | 186.1898 | 232.5823 | 105.2574 | 147.4806 | 160.4028 | 157.8816 | 128.7949 | 229.7531 | 171.677 | 261.6541 | 247.4008 | 186.2593 |  |  |  | 95.9515 | 105.9816 | 99.5701 | 200.2315 | 103.6944 | 169.7025 |  | 107.5384 | 98.4845 | 101.6171 | 60.3402 | 103.3076 | 114.4693 |  | 236.5047 | 279.4744 | 290.5818 | 418.4245 | 566.1715 | 540.5482 | 388.1528 | [23 empty] | 100.7229 | 553.3598 | 68.7634 | 257.9896
16:21 | 10530 |  |  | 3.3459 | 35.0046 | 38.0982 | 12.47 | 12.3021 | 23.1442 | 12.7802 | 1.6246 | 3.2081 | 0.8575 | -0.0297 |  |  |  | -15.2496 | 26.3126 | 40.088 | 8.0828 |  | 11.4867 | 21.3684 | 0.434 | 0.4004 | 1.6102 | 0.8526 | -7.3356 | 238.6656 | 234.9867 | 164.0855 | 188.4876 | 149.8675 | 133.3117 | 115.4087 | 200.8532 | 160.5518 | 220.9886 | 254.125 | 234.8426 | 173.4149 | 171.2209 | 211.1936 | 253.5158 | 264.5989 |  |  | 158.2352 |  | 304.7059 | 118.372 | 158.0333 | 211.1881 | 238.1878 | 217.8524 | 203.5003 | 175.1641 | 229.9123 | 260.4476 | 245.8607 | 180.3869 | 97.934 | 131.5626 | 170.1423 | 206.0865 | 168.6408 | 203.2292 | 184.4267 | 358.2423 | 122.2931 | 174.9884 | 234.8628 | 266.947 | 300.5592 | 117.3218 | 156.6688 | 203.7426 | 227.8485 | 219.8439 | 84.5453 | 97.2104 | 130.3052 | 172.6121 | 209.3416 | 167.0452 |  | 150.1199 | 309.9031 |  | 116.3772 | 157.94 | 212.4511 | 244.7097 | 235.3556 | 142.1633 | 175.7439 | 226.8965 | 248.2559 | 222.3464 | 96.8678 | 108.2578 | 133.4014 | 175.3884 | 219.3477 | 250.4221 | 146.9973 | 139.666 | 133.4634 | 144.3317 | 191.2949 | 239.4418 | 261.2857 | 241.0211 |  | 182.7331 |  |  | 96.057 | 100.5845 | 185.4836 | 95.6089 | 198.4582 | 106.8782 | 38.9925 | 39.8454 | 39.6854 | 35.8002 | 36.1004 | 39.3065 | 34.7896 | 37.0273 | 92.0409 | 112.3182 | 105.7315 | 92.1002 | 245.3973 |  |  | 161.6393 |  | 145.9098 | 101.1209 | 134.2551 | 100.392 | 208.8675 | 173.7117 | 261.149 | 243.5997 | 251.3306 | 203.7789 | 249.9414 | 279.3968 | 290.5733 | 271.5202 | 165.1409 | 137.8294 | 188.0372 | 157.9679 | 192.0334 | 163.8389 | 222.1653 | 131.9998 | 238.3226 | 207.303 | 194.9889 | 267.874 |  | 195.8434 | 97.8871 | 132.2311 | 176.039 | 215.1038 | 163.413 | 185.9812 | 155.599 |  | 146.0121 | 173.3493 | 236.7943 | 270.8556 | 256.3285 | 118.1156 | 167.1903 | 231.9126 | 269.0738 | 257.7785 | 86.9985 | 98.8618 | 128.8705 | 174.5894 | 219.0535 | 145.5294 | 198.3001 | 130.0869 | 180.7851 | 135.0651 | 125.3571 | 168.2188 | 224.9023 | 261.411 | 251.0882 | 137.1825 | 181.7362 | 246.4161 | 277.7608 | 255.7326 | 89.8126 | 109.4853 | 141.4719 | 186.1836 | 232.5635 | 105.2512 | 147.4687 | 160.3883 | 157.8688 | 128.8025 | 229.7411 | 171.671 | 261.6348 | 247.3713 | 186.2514 |  |  |  | 95.9417 | 105.972 | 99.5613 | 200.2175 | 103.6975 | 169.6839 |  | 107.5299 | 98.4821 | 101.6065 | 60.3347 | 103.3057 | 114.4814 |  | 236.4636 | 279.4439 | 290.4639 | 417.9384 | 565.6197 | 540.1957 | 387.5106 | [23 empty] | 100.7169 | 552.9077 | 68.7702 | 257.9538
16:21 | 10531 |  |  | 3.3403 | 34.9747 | 38.2026 | 12.4697 | 12.4621 | 23.1338 | 12.8022 | 1.6243 | 3.207 | 0.8562 | -0.031 |  |  |  | -15.2626 | 26.2946 | 40.0524 | 8.0659 |  | 11.4803 | 21.3615 | 0.4357 | 0.3999 | 1.6091 | 0.8535 | -6.1889 | 238.6376 | 234.9573 | 164.0722 | 188.4717 | 149.8585 | 133.3048 | 115.3944 | 200.8361 | 160.5559 | 220.9798 | 254.1029 | 234.8177 | 173.4019 | 171.2094 | 211.1522 | 253.5071 | 264.5973 |  |  | 158.218 |  | 304.6651 | 118.3622 | 158.0345 | 211.1816 | 238.1685 | 217.8342 | 203.4804 | 175.1717 | 229.9014 | 260.4191 | 245.8298 | 180.3732 | 97.9321 | 131.5553 | 170.1275 | 206.0678 | 168.6216 | 203.1953 | 184.404 | 358.1844 | 122.2948 | 174.9826 | 234.8469 | 266.9118 | 300.5994 | 117.314 | 156.6667 | 203.7347 | 227.8294 | 219.8213 | 84.5456 | 97.2072 | 130.3054 | 172.6013 | 209.3195 | 167.0427 |  | 150.1184 | 309.8574 |  | 116.3791 | 157.9413 | 212.4449 | 244.6801 | 235.3398 | 142.1626 | 175.7362 | 226.877 | 248.226 | 222.3285 | 96.8743 | 108.2584 | 133.4011 | 175.3842 | 219.3338 | 250.4104 | 146.9813 | 139.6555 | 133.4469 | 144.3333 | 191.288 | 239.4348 | 261.2629 | 240.9995 |  | 182.7057 |  |  | 96.0475 | 100.5713 | 185.4688 | 95.6098 | 198.4122 | 106.8729 | 39.1787 | 39.5191 | 39.5551 | 35.7169 | 36.4288 | 39.3288 | 35.243 | 37.4049 | 92.0307 | 112.3067 | 105.7176 | 92.0919 | 245.3736 |  |  | 161.6271 |  | 145.9025 | 101.118 | 134.2507 | 100.3914 | 208.8567 | 173.7113 | 261.1247 | 243.5774 | 251.3073 | 203.7754 | 249.9415 | 279.3868 | 290.5595 | 271.5033 | 165.1134 | 137.8237 | 188.0342 | 157.9561 | 192.0228 | 163.8399 | 222.1498 | 131.9964 | 238.3028 | 207.2907 | 194.996 | 267.8587 |  | 195.8232 | 97.883 | 132.2396 | 176.049 | 215.0987 | 163.3959 | 185.957 | 155.5791 |  | 146.0077 | 173.3617 | 236.8002 | 270.8455 | 256.3215 | 118.1171 | 167.1946 | 231.9065 | 269.0468 | 257.7572 | 86.9979 | 98.8675 | 128.8826 | 174.5867 | 219.0408 | 145.5199 | 198.2788 | 130.0639 | 180.7721 | 135.0547 | 125.3622 | 168.2125 | 224.8923 | 261.3913 | 251.061 | 137.1688 | 181.7261 | 246.4014 | 277.7302 | 255.7086 | 89.8093 | 109.4798 | 141.4673 | 186.1682 | 232.5345 | 105.2375 | 147.4567 | 160.3687 | 157.8568 | 128.8065 | 229.7428 | 171.6896 | 261.6146 | 247.3431 | 186.2455 |  |  |  | 95.9446 | 105.9655 | 99.5529 | 200.2225 | 103.7063 | 169.6646 |  | 107.5258 | 98.4781 | 101.6015 | 60.3305 | 103.3203 | 114.4709 |  | 236.4096 | 279.4092 | 290.3512 | 418.0924 | 565.7579 | 540.5169 | 387.7156 | [23 empty] | 100.7109 | 553.1374 | 68.8132 | 257.9094
16:21 | 10532 |  |  | 3.3342 | 34.9791 | 38.1528 | 12.4505 | 12.3937 | 23.1744 | 12.7356 | 1.6233 | 3.2047 | 0.8577 | -0.031 |  |  |  | -15.2003 | 26.3084 | 40.1273 | 8.1003 |  | 11.467 | 21.2594 | 0.4339 | 0.3968 | 1.6067 | 0.8533 | -4.5177 | 238.6066 | 234.9197 | 164.0546 | 188.4509 | 149.8514 | 133.2896 | 115.3862 | 200.8274 | 160.5509 | 220.966 | 254.0676 | 234.7878 | 173.3955 | 171.1874 | 211.129 | 253.4752 | 264.5626 |  |  | 158.1927 |  | 304.618 | 118.3511 | 158.038 | 211.1568 | 238.1449 | 217.8068 | 203.4649 | 175.1674 | 229.8865 | 260.4131 | 245.8118 | 180.3716 | 97.9394 | 131.5687 | 170.1272 | 206.0663 | 168.6095 | 203.323 | 184.3965 | 358.1343 | 122.3082 | 174.994 | 234.8406 | 266.8962 | 300.6272 | 117.3105 | 156.6626 | 203.7236 | 227.8137 | 219.8089 | 84.5481 | 97.2141 | 130.3142 | 172.6014 | 209.2979 | 167.0412 |  | 150.121 | 309.8014 |  | 116.3828 | 157.9415 | 212.4402 | 244.6539 | 235.3184 | 142.1719 | 175.7389 | 226.8695 | 248.2043 | 222.3061 | 96.8745 | 108.2592 | 133.4024 | 175.3775 | 219.3176 | 250.4019 | 146.9593 | 139.6398 | 133.4342 | 144.3403 | 191.2822 | 239.4269 | 261.2402 | 240.9801 |  | 182.6824 |  |  | 96.0308 | 100.5648 | 185.4462 | 95.5806 | 198.3665 | 106.8658 | 39.375 | 38.9548 | 39.3927 | 35.6633 | 36.7442 | 39.4471 | 35.1658 | 37.2761 | 92.0289 | 112.2955 | 105.7028 | 92.0931 | 245.3473 |  |  | 161.6094 |  | 145.8956 | 101.1135 | 134.2411 | 100.3868 | 208.8349 | 173.707 | 261.0966 | 243.5477 | 251.2802 | 203.7539 | 249.9308 | 279.3688 | 290.5336 | 271.4763 | 165.0627 | 137.813 | 188.0602 | 157.9386 | 192.0057 | 163.8431 | 222.1389 | 131.9817 | 238.2809 | 207.2769 | 194.9975 | 267.8399 |  | 195.7987 | 97.881 | 132.2501 | 176.0477 | 215.0926 | 163.3848 | 185.9366 | 155.5649 |  | 146.008 | 173.3732 | 236.7892 | 270.8355 | 256.3075 | 118.1225 | 167.1993 | 231.9014 | 269.0254 | 257.7319 | 87.0024 | 98.871 | 128.8905 | 174.5858 | 219.0302 | 145.5051 | 198.2629 | 130.0476 | 180.7564 | 135.0404 | 125.3602 | 168.221 | 224.8799 | 261.3685 | 251.0368 | 137.1522 | 181.7131 | 246.3887 | 277.6978 | 255.6822 | 89.8108 | 109.4816 | 141.459 | 186.162 | 232.5125 | 105.2198 | 147.4391 | 160.3467 | 157.8401 | 128.8061 | 229.7411 | 171.7089 | 261.586 | 247.3086 | 186.2304 |  |  |  | 95.9393 | 105.9571 | 99.547 | 200.2004 | 103.6999 | 169.6398 |  | 107.5034 | 98.4636 | 101.5814 | 60.3244 | 103.2966 | 114.4757 |  | 236.348 | 279.3601 | 290.2308 | 418.1257 | 565.6197 | 540.3206 | 387.4483 | [23 empty] | 100.6984 | 552.9702 | 68.7847 | 257.854
16:21 | 10533 |  |  | 3.3616 | 34.9694 | 38.2359 | 12.5132 | 12.4181 | 23.228 | 12.7566 | 1.6212 | 3.2059 | 0.8591 | -0.0308 |  |  |  | -15.3099 | 26.344 | 40.1807 | 8.0919 |  | 11.5445 | 21.2438 | 0.4352 | 0.3971 | 1.6043 | 0.853 | -6.0265 | 238.5773 | 234.8917 | 164.0439 | 188.4372 | 149.8388 | 133.2828 | 115.3828 | 200.812 | 160.5437 | 220.945 | 254.0267 | 234.7633 | 173.3864 | 171.1757 | 211.0733 | 253.4466 | 264.51 |  |  | 158.1789 |  | 304.5686 | 118.3412 | 158.0373 | 211.1427 | 238.1207 | 217.7852 | 203.4546 | 175.161 | 229.871 | 260.3911 | 245.7935 | 180.3672 | 97.9404 | 131.5794 | 170.1356 | 206.0568 | 168.5882 | 203.4488 | 184.3818 | 358.0739 | 122.3144 | 175.0028 | 234.828 | 266.8798 | 300.6731 | 117.3106 | 156.656 | 203.703 | 227.7876 | 219.7853 | 84.5459 | 97.2103 | 130.3116 | 172.5955 | 209.2737 | 167.0158 |  | 150.1067 | 309.7489 |  | 116.3839 | 157.9414 | 212.4299 | 244.6337 | 235.2927 | 142.1597 | 175.7368 | 226.8606 | 248.1763 | 222.2734 | 96.8788 | 108.264 | 133.4048 | 175.3639 | 219.3027 | 250.367 | 146.942 | 139.6323 | 133.4243 | 144.3439 | 191.2853 | 239.4155 | 261.2211 | 240.961 |  | 182.6661 |  |  | 96.0297 | 100.562 | 185.4083 | 95.5307 | 198.3252 | 106.8602 | 39.6502 | 38.6155 | 39.1927 | 35.6416 | 36.9744 | 39.6543 | 34.7076 | 36.9953 | 92.0134 | 112.2788 | 105.6825 | 92.0793 | 245.3156 |  |  | 161.5948 |  | 145.8823 | 101.1077 | 134.2312 | 100.3758 | 208.8203 | 173.7019 | 261.0649 | 243.5201 | 251.2532 | 203.7281 | 249.9193 | 279.3468 | 290.5055 | 271.4456 | 164.9846 | 137.8044 | 188.0931 | 157.9173 | 192.0006 | 163.8435 | 222.1341 | 131.9833 | 238.2483 | 207.2655 | 194.9907 | 267.8164 |  | 195.7798 | 97.8884 | 132.2585 | 176.0419 | 215.0851 | 163.3836 | 185.9113 | 155.5556 |  | 146.0114 | 173.3833 | 236.778 | 270.8095 | 256.2815 | 118.1238 | 167.2034 | 231.8914 | 269.0045 | 257.7039 | 87.0038 | 98.87 | 128.8976 | 174.5841 | 219.0202 | 145.492 | 198.2487 | 130.0302 | 180.7476 | 135.0234 | 125.3611 | 168.2328 | 224.8707 | 261.3421 | 251.0115 | 137.1533 | 181.7113 | 246.3689 | 277.6739 | 255.6548 | 89.8125 | 109.4842 | 141.4572 | 186.1576 | 232.4916 | 105.202 | 147.4196 | 160.3233 | 157.8206 | 128.8077 | 229.7245 | 171.7044 | 261.5544 | 247.275 | 186.2111 |  |  |  | 95.9289 | 105.9517 | 99.5371 | 200.1747 | 103.6938 | 169.6255 |  | 107.4831 | 98.4488 | 101.5638 | 60.3128 | 103.305 | 114.4757 |  | 236.3102 | 279.3252 | 290.1236 | 417.9915 | 565.3335 | 540.0931 | 387.6176 | [23 empty] | 100.6881 | 552.7133 | 68.8733 | 257.8177
16:21 | 10534 |  |  | 3.3856 | 34.9919 | 38.4141 | 12.6065 | 12.4168 | 23.2647 | 12.8108 | 1.6185 | 3.2086 | 0.86 | -0.0309 |  |  |  | -15.2867 | 26.2984 | 40.2507 | 8.0581 |  | 11.5169 | 21.3728 | 0.4352 | 0.4021 | 1.6083 | 0.8501 | -4.0334 | 238.5611 | 234.8717 | 164.0357 | 188.4321 | 149.8267 | 133.2762 | 115.3781 | 200.7916 | 160.5398 | 220.9251 | 253.9969 | 234.7383 | 173.3797 | 171.1692 | 211.0034 | 253.4321 | 264.4745 |  |  | 158.1706 |  | 304.5239 | 118.3361 | 158.0436 | 211.1357 | 238.0924 | 217.7681 | 203.4489 | 175.1701 | 229.8679 | 260.3592 | 245.7667 | 180.3587 | 97.9366 | 131.5767 | 170.1299 | 206.0334 | 168.5683 | 203.4148 | 184.3598 | 358.0111 | 122.3097 | 175 | 234.8159 | 266.8511 | 300.5803 | 117.3118 | 156.6547 | 203.6888 | 227.7647 | 219.7652 | 84.5477 | 97.2107 | 130.3189 | 172.5808 | 209.2559 | 166.9932 |  | 150.0948 | 309.7017 |  | 116.3894 | 157.9448 | 212.4121 | 244.6147 | 235.2775 | 142.1608 | 175.727 | 226.8544 | 248.1513 | 222.2386 | 96.8844 | 108.2764 | 133.4133 | 175.3585 | 219.2842 | 250.325 | 146.9309 | 139.6245 | 133.4124 | 144.3444 | 191.29 | 239.4064 | 261.1982 | 240.9371 |  | 182.6503 |  |  | 96.0201 | 100.539 | 185.3862 | 95.5256 | 198.2781 | 106.851 | 39.86 | 38.6752 | 39.074 | 35.645 | 37.1301 | 39.8591 | 33.9135 | 37.0571 | 91.9934 | 112.2623 | 105.6681 | 92.0602 | 245.2878 |  |  | 161.5822 |  | 145.8764 | 101.103 | 134.2233 | 100.3686 | 208.8289 | 173.6999 | 261.0376 | 243.4893 | 251.232 | 203.7163 | 249.9142 | 279.3433 | 290.4849 | 271.4152 | 164.8987 | 137.8007 | 188.1096 | 157.9042 | 192.0005 | 163.8495 | 222.1279 | 131.9958 | 238.2299 | 207.2587 | 195.0029 | 267.7965 |  | 195.7724 | 97.8919 | 132.2618 | 176.0333 | 215.076 | 163.3701 | 185.8877 | 155.5397 |  | 146.005 | 173.3834 | 236.7731 | 270.7775 | 256.2434 | 118.1156 | 167.196 | 231.8639 | 268.9688 | 257.67 | 86.9964 | 98.8628 | 128.8925 | 174.5724 | 219.0045 | 145.4693 | 198.2156 | 129.9984 | 180.7258 | 135.0038 | 125.3726 | 168.2308 | 224.8662 | 261.325 | 250.9854 | 137.1596 | 181.7117 | 246.3526 | 277.6473 | 255.6353 | 89.8181 | 109.4831 | 141.4672 | 186.1533 | 232.4739 | 105.1907 | 147.4033 | 160.301 | 157.8079 | 128.8167 | 229.7221 | 171.7078 | 261.5309 | 247.252 | 186.1779 |  |  |  | 95.9152 | 105.9406 | 99.5207 | 200.1642 | 103.6914 | 169.6125 |  | 107.4749 | 98.4443 | 101.5641 | 60.3122 | 103.3066 | 114.4827 |  | 236.2712 | 279.2886 | 290.0339 | 417.7846 | 565.0453 | 540.062 | 387.3679 | [23 empty] | 100.6774 | 552.5536 | 69.0302 | 257.7799
16:21 | 10535 |  |  | 3.3302 | 34.9274 | 38.3099 | 12.5435 | 12.4676 | 23.3508 | 12.8452 | 1.6177 | 3.2053 | 0.8579 | -0.0303 |  |  |  | -15.1966 | 26.3867 | 40.2181 | 8.1149 |  | 11.596 | 21.4227 | 0.4357 | 0.4015 | 1.607 | 0.85 | -3.6815 | 238.5432 | 234.8515 | 164.029 | 188.4162 | 149.8181 | 133.2684 | 115.3763 | 200.7862 | 160.5451 | 220.9153 | 253.9725 | 234.7116 | 173.3798 | 171.1619 | 210.9357 | 253.4189 | 264.4311 |  |  | 158.1566 |  | 304.4735 | 118.3254 | 158.0393 | 211.1264 | 238.0656 | 217.7449 | 203.4354 | 175.1705 | 229.8538 | 260.3426 | 245.743 | 180.355 | 97.9347 | 131.5796 | 170.1264 | 206.0142 | 168.5484 | 203.3854 | 184.3434 | 357.9563 | 122.3146 | 175.0007 | 234.8096 | 266.823 | 300.4444 | 117.3106 | 156.6463 | 203.6786 | 227.7408 | 219.7465 | 84.5372 | 97.2168 | 130.3106 | 172.5704 | 209.2321 | 166.9714 |  | 150.0903 | 309.6445 |  | 116.391 | 157.9405 | 212.4011 | 244.591 | 235.2584 | 142.1558 | 175.7245 | 226.8422 | 248.1288 | 222.2133 | 96.8952 | 108.2896 | 133.4165 | 175.364 | 219.2682 | 250.3022 | 146.9114 | 139.6169 | 133.4019 | 144.3539 | 191.2858 | 239.3973 | 261.1777 | 240.9154 |  | 182.6315 |  |  | 96.0041 | 100.5314 | 185.3864 | 95.5347 | 198.2381 | 106.8414 | 39.9019 | 38.5972 | 39.0984 | 35.6048 | 37.2307 | 39.9276 | 32.8635 | 36.6528 | 91.9848 | 112.2551 | 105.6641 | 92.0536 | 245.2592 |  |  | 161.5647 |  | 145.8596 | 101.0949 | 134.2076 | 100.3627 | 208.8212 | 173.6952 | 261.0094 | 243.4519 | 251.2058 | 203.6912 | 249.9009 | 279.334 | 290.4668 | 271.3727 | 164.8329 | 137.7894 | 188.0979 | 157.8886 | 191.9953 | 163.8528 | 222.1139 | 131.9921 | 238.2157 | 207.2488 | 195.0088 | 267.7767 |  | 195.7575 | 97.8895 | 132.2631 | 176.0223 | 215.0467 | 163.3478 | 185.8613 | 155.5245 |  | 145.9982 | 173.3822 | 236.7543 | 270.7534 | 256.2085 | 118.1101 | 167.1869 | 231.8498 | 268.9432 | 257.6427 | 86.9871 | 98.8646 | 128.8909 | 174.5699 | 218.9845 | 145.4554 | 198.1846 | 129.9778 | 180.7135 | 134.993 | 125.3804 | 168.2316 | 224.8678 | 261.3045 | 250.9759 | 137.1637 | 181.7202 | 246.3542 | 277.626 | 255.6152 | 89.821 | 109.4934 | 141.4732 | 186.1571 | 232.4598 | 105.1827 | 147.3881 | 160.2821 | 157.7912 | 128.8209 | 229.7177 | 171.7122 | 261.5037 | 247.2265 | 186.144 |  |  |  | 95.9034 | 105.9291 | 99.507 | 200.1331 | 103.6835 | 169.5963 |  | 107.4591 | 98.4315 | 101.5405 | 60.3085 | 103.2998 | 114.4827 |  | 236.2211 | 279.2469 | 289.9305 | 417.9675 | 565.5707 | 540.1421 | 387.6533 | [23 empty] | 100.6633 | 552.8564 | 69.0949 | 257.734