17:14 | 13682 |  |  | 18.0028 | 48.1198 | 52.3391 | 23.0798 | 22.3765 | 38.6337 | 28.3195 | 1.8853 | 1.3677 | 0.6961 | -0.035 |  |  |  | -1.6285 | 36.0199 | 51.925 | 14.7955 |  | 26.3267 | 36.0208 | 0.4048 | 0.2755 | 1.3108 | 0.6342 | -6.4631 | 177.3611 | 173.2223 | 132.8322 | 148.0935 | 123.5115 | 111.4326 | 98.2514 | 166.9072 | 149.1695 | 182.4769 | 193.0019 | 177.9968 | 151.449 | 145.4915 | 182.069 | 192.5398 | 196.2005 |  |  | 122.4072 |  | 197.6015 | 113.2562 | 149.8223 | 177.011 | 183.4566 | 166.9994 | 166.7331 | 162.4048 | 192.8718 | 203.8171 | 211.0272 | 155.2841 | 97.0018 | 136.7854 | 158.1213 | 173.153 | 126.2813 | 154.0042 | 143.1645 | 219.7823 | 119.9809 | 166.5716 | 200.3071 | 212.2833 | 244.1639 | 113.769 | 144.6726 | 170.4831 | 179.2569 | 171.2801 | 82.7283 | 95.8813 | 132.9041 | 156.604 | 170.3887 | 135.9571 |  | 116.2743 | 194.6179 |  | 115.9709 | 152.4677 | 182.7581 | 193.9968 | 184.2829 | 135.0619 | 159.6917 | 187.6905 | 189.7817 | 169.475 | 92.2854 | 106.022 | 129.8117 | 156.8143 | 174.3659 | 185.3331 | 116.2359 | 107.3009 | 107.6903 | 139.207 | 175.8173 | 202.1658 | 206.7908 | 188.9235 |  |  |  |  | 74.2749 | 77.0585 | 146.6924 | 79.1504 | 152.2319 | 85.4796 | 34.6327 | 33.9618 | 32.237 | 35.0101 | 34.198 | 34.9552 | 32.2814 | 35.0387 | 72.4549 | 84.5556 | 79.9398 | 70.6893 | 177.8607 |  |  | 128.8179 |  | 118.408 | 87.4779 | 112.0227 | 86.4654 | 174.0309 | 167.0503 | 197.3507 | 181.6216 | 192.805 | 167.9332 | 206.7362 | 223.6248 | 223.8601 | 196.8595 | 130.6092 | 106.2881 | 154.3234 | 117.6344 | 161.8741 | 160.1861 | 188.6449 | 121.037 | 179.6368 | 168.4764 | 183.8774 | 211.181 |  | 164.8154 | 95.2549 | 136.6514 | 162.2781 | 177.982 | 131.8964 | 134.2873 | 119.3466 |  | 134.4902 | 170.0866 | 204.0571 | 215.5753 | 201.4086 | 117.4698 | 159.6207 | 195.1094 | 207.9338 | 197.7989 | 85.8236 | 97.5359 | 136.2784 | 162.0749 | 179.8034 | 110.4271 | 166.5512 | 99.5624 | 190.8157 | 104.2642 | 130.0331 | 169.0005 | 196.1935 | 208.374 | 233.4879 | 134.3564 | 170.3345 | 203.5523 | 213.0945 | 195.1881 | 94.0775 | 108.1592 | 135.3826 | 162.7681 | 180.8647 | 80.1762 | 107.1934 | 120.1831 | 109.5855 | 127.8208 | 193.2805 | 162.2488 | 202.1074 | 187.6583 | 142.8636 |  |  |  | 73.7528 | 81.4601 | 75.8662 | 152.2935 | 80.8374 | 130.0203 |  | 80.3547 | 76.1681 | 77.4405 | 59.2645 | 104.4578 | 115.4888 |  | 152.548 | 174.4094 | 169.7506 | 378.3135 | 517.3389 | 492.679 | 348.7736 | [23 empty] | 77.047 | 505.0089 | 118.2992 | 163.4787
17:14 | 13683 |  |  | 18.0263 | 48.1166 | 52.3816 | 23.125 | 22.4546 | 38.7262 | 28.2618 | 1.8861 | 1.3643 | 0.6947 | -0.0367 |  |  |  | -1.659 | 36.0711 | 51.9261 | 14.7952 |  | 26.3144 | 36.0038 | 0.4032 | 0.2746 | 1.3077 | 0.6339 | -6.3389 | 177.3422 | 173.208 | 132.8192 | 148.0874 | 123.5002 | 111.4284 | 98.2487 | 166.9026 | 149.1708 | 182.4689 | 192.9976 | 177.9817 | 151.4386 | 145.4939 | 182.0305 | 192.5213 | 196.1717 |  |  | 122.3938 |  | 197.5767 | 113.2436 | 149.8211 | 176.9964 | 183.4413 | 166.9902 | 166.7233 | 162.3968 | 192.859 | 203.8122 | 211.0126 | 155.2816 | 97.0039 | 136.7848 | 158.1215 | 173.1485 | 126.2722 | 153.9865 | 143.1503 | 219.7599 | 119.9778 | 166.5713 | 200.306 | 212.2765 | 243.8774 | 113.7619 | 144.6584 | 170.463 | 179.2431 | 171.2646 | 82.7238 | 95.8767 | 132.8986 | 156.6022 | 170.3781 | 135.9412 |  | 116.2689 | 194.5878 |  | 115.9694 | 152.4581 | 182.7492 | 193.9825 | 184.2594 | 135.053 | 159.6837 | 187.6816 | 189.7743 | 169.4541 | 92.2782 | 106.0267 | 129.8124 | 156.8029 | 174.354 | 185.3143 | 116.2351 | 107.2983 | 107.6841 | 139.1989 | 175.8054 | 202.1507 | 206.7804 | 188.9104 |  |  |  |  | 74.2728 | 77.0553 | 146.6954 | 79.1514 | 152.2055 | 85.472 | 34.5511 | 33.9371 | 32.6503 | 34.7544 | 34.1282 | 34.9687 | 32.2553 | 34.9334 | 72.4592 | 84.5541 | 79.9389 | 70.6942 | 177.85 |  |  | 128.8153 |  | 118.4069 | 87.4792 | 112.0154 | 86.4626 | 174.0301 | 167.0448 | 197.3431 | 181.6035 | 192.7971 | 167.9504 | 206.7293 | 223.6102 | 223.8384 | 196.8329 | 130.6192 | 106.2739 | 154.282 | 117.6289 | 161.8661 | 160.1868 | 188.6388 | 121.0325 | 179.6263 | 168.47 | 183.873 | 211.1749 |  | 164.7955 | 95.2498 | 136.648 | 162.2727 | 177.9666 | 131.8857 | 134.2772 | 119.3348 |  | 134.4867 | 170.0835 | 204.0493 | 215.5606 | 201.3967 | 117.463 | 159.6143 | 195.0902 | 207.9187 | 197.7837 | 85.8151 | 97.5353 | 136.2703 | 162.0653 | 179.7952 | 110.415 | 166.5289 | 99.5553 | 190.7869 | 104.2522 | 130.0356 | 169.0016 | 196.1867 | 208.3624 | 233.4822 | 134.351 | 170.3206 | 203.5467 | 213.0826 | 195.1748 | 94.0738 | 108.159 | 135.3779 | 162.7643 | 180.854 | 80.1704 | 107.1875 | 120.1754 | 109.5715 | 127.8092 | 193.2657 | 162.2454 | 202.0959 | 187.6386 | 142.8547 |  |  |  | 73.7475 | 81.4556 | 75.8635 | 152.2744 | 80.8183 | 130.0109 |  | 80.3502 | 76.171 | 77.4323 | 59.253 | 104.4594 | 115.4846 |  | 152.5242 | 174.3797 | 169.7347 | 378.4404 | 517.0152 | 491.8635 | 348.4212 | [23 empty] | 77.0435 | 504.4394 | 118.3631 | 163.452
17:14 | 13684 |  |  | 18.0307 | 48.0662 | 52.3273 | 23.1577 | 22.3319 | 38.6833 | 28.305 | 1.8867 | 1.3667 | 0.6971 | -0.0363 |  |  |  | -1.6479 | 36.0877 | 51.814 | 14.7927 |  | 26.3309 | 36.1316 | 0.4039 | 0.2772 | 1.3119 | 0.6337 | -7.1053 | 177.3306 | 173.1965 | 132.8138 | 148.0789 | 123.4932 | 111.4257 | 98.2433 | 166.8919 | 149.1659 | 182.4585 | 192.9871 | 177.9694 | 151.4281 | 145.4988 | 182.0292 | 192.5145 | 196.1513 |  |  | 122.3807 |  | 197.5484 | 113.2344 | 149.8181 | 176.9813 | 183.4268 | 166.9848 | 166.7169 | 162.3881 | 192.8416 | 203.8005 | 210.9792 | 155.2771 | 97.0092 | 136.7873 | 158.1242 | 173.151 | 126.2655 | 153.9823 | 143.1462 | 219.7281 | 119.9759 | 166.5665 | 200.301 | 212.2692 | 243.5979 | 113.7543 | 144.6506 | 170.4559 | 179.2322 | 171.2559 | 82.7112 | 95.8681 | 132.8938 | 156.5926 | 170.3641 | 135.9199 |  | 116.2596 | 194.5643 |  | 115.9681 | 152.4495 | 182.7452 | 193.9662 | 184.2447 | 135.0439 | 159.6774 | 187.6686 | 189.7579 | 169.4464 | 92.2636 | 106.0315 | 129.8094 | 156.7924 | 174.3355 | 185.2958 | 116.2268 | 107.2891 | 107.6669 | 139.1988 | 175.801 | 202.135 | 206.7612 | 188.8955 |  |  |  |  | 74.2701 | 77.0567 | 146.6933 | 79.1585 | 152.1983 | 85.4759 | 34.4917 | 33.9469 | 32.7165 | 34.7169 | 34.0735 | 34.9041 | 31.9801 | 34.8385 | 72.4523 | 84.5503 | 79.9285 | 70.6889 | 177.8357 |  |  | 128.8113 |  | 118.4099 | 87.4831 | 112.0118 | 86.4627 | 174.0338 | 167.0483 | 197.3371 | 181.6007 | 192.7927 | 167.976 | 206.7159 | 223.5946 | 223.8243 | 196.8185 | 130.6605 | 106.2652 | 154.251 | 117.6256 | 161.8767 | 160.1845 | 188.6355 | 121.0343 | 179.6169 | 168.4586 | 183.871 | 211.1526 |  | 164.7737 | 95.2459 | 136.6466 | 162.2613 | 177.9516 | 131.8705 | 134.2682 | 119.322 |  | 134.4838 | 170.0756 | 204.0328 | 215.5417 | 201.3799 | 117.4554 | 159.6066 | 195.0748 | 207.9017 | 197.7672 | 85.8045 | 97.5389 | 136.2696 | 162.0552 | 179.785 | 110.4022 | 166.5146 | 99.5463 | 190.7517 | 104.2418 | 130.0301 | 168.9915 | 196.181 | 208.3476 | 233.4796 | 134.3444 | 170.3165 | 203.531 | 213.0742 | 195.1683 | 94.0758 | 108.1552 | 135.3717 | 162.7499 | 180.8433 | 80.1596 | 107.1804 | 120.1636 | 109.5557 | 127.7969 | 193.2488 | 162.2368 | 202.0762 | 187.6174 | 142.8385 |  |  |  | 73.744 | 81.4424 | 75.8502 | 152.2638 | 80.8043 | 129.987 |  | 80.3324 | 76.1684 | 77.4188 | 59.2503 | 104.4649 | 115.4788 |  | 152.4861 | 174.3479 | 169.6926 | 378.3841 | 517.4314 | 492.5199 | 348.9011 | [23 empty] | 77.0354 | 504.9756 | 118.3233 | 163.417
17:14 | 13685 |  |  | 18.1042 | 48.1395 | 52.2913 | 23.2449 | 22.4054 | 38.7852 | 28.3345 | 1.8855 | 1.362 | 0.6927 | -0.0355 |  |  |  | -1.6303 | 36.0909 | 51.8829 | 14.79 |  | 26.3741 | 36.1956 | 0.4039 | 0.2765 | 1.3111 | 0.6348 | -7.5245 | 177.3142 | 173.1734 | 132.8068 | 148.0593 | 123.4826 | 111.4148 | 98.2322 | 166.8866 | 149.1551 | 182.4347 | 192.9645 | 177.9521 | 151.4211 | 145.4834 | 182.0346 | 192.5093 | 196.1465 |  |  | 122.3685 |  | 197.5211 | 113.2446 | 149.8093 | 176.9746 | 183.416 | 166.9708 | 166.7098 | 162.3766 | 192.8293 | 203.7882 | 210.9506 | 155.2699 | 97.0161 | 136.7936 | 158.1238 | 173.1458 | 126.2678 | 153.977 | 143.1435 | 219.6957 | 119.985 | 166.5666 | 200.2945 | 212.2584 | 243.7767 | 113.7583 | 144.6495 | 170.4508 | 179.2239 | 171.247 | 82.7144 | 95.8677 | 132.8999 | 156.583 | 170.3568 | 135.914 |  | 116.2556 | 194.5463 |  | 115.9652 | 152.45 | 182.7373 | 193.9523 | 184.239 | 135.0371 | 159.6724 | 187.6562 | 189.7389 | 169.436 | 92.261 | 106.0318 | 129.8075 | 156.788 | 174.3271 | 185.284 | 116.2148 | 107.2786 | 107.6594 | 139.2027 | 175.7998 | 202.1268 | 206.7473 | 188.8869 |  |  |  |  | 74.2659 | 77.0511 | 146.6726 | 79.1521 | 152.1741 | 85.4714 | 34.4135 | 33.9936 | 32.7444 | 34.7621 | 34.0094 | 34.8185 | 31.7803 | 34.7099 | 72.4433 | 84.5452 | 79.9223 | 70.6789 | 177.8224 |  |  | 128.8033 |  | 118.4085 | 87.4792 | 112.0138 | 86.4654 | 174.0402 | 167.0525 | 197.3194 | 181.5945 | 192.781 | 168.0002 | 206.6988 | 223.5683 | 223.8074 | 196.8029 | 130.7082 | 106.2514 | 154.2152 | 117.6159 | 161.8804 | 160.1771 | 188.6151 | 121.0389 | 179.5979 | 168.4455 | 183.8704 | 211.1392 |  | 164.766 | 95.2484 | 136.6516 | 162.266 | 177.9539 | 131.8617 | 134.2602 | 119.3182 |  | 134.4862 | 170.077 | 204.0319 | 215.5386 | 201.3692 | 117.451 | 159.6005 | 195.0623 | 207.8845 | 197.7499 | 85.8001 | 97.5418 | 136.276 | 162.0594 | 179.7731 | 110.3923 | 166.5114 | 99.5374 | 190.7261 | 104.2353 | 130.0365 | 168.9899 | 196.1771 | 208.3348 | 233.4608 | 134.3493 | 170.3179 | 203.5176 | 213.0587 | 195.1588 | 94.0737 | 108.1591 | 135.3762 | 162.7452 | 180.8244 | 80.1468 | 107.1737 | 120.1552 | 109.5518 | 127.8033 | 193.2425 | 162.2358 | 202.0607 | 187.6097 | 142.8445 |  |  |  | 73.7403 | 81.4347 | 75.8409 | 152.2624 | 80.79 | 129.9694 |  | 80.327 | 76.1552 | 77.4179 | 59.2475 | 104.47 | 115.4764 |  | 152.47 | 174.3166 | 169.6619 | 378.3676 | 517.558 | 492.2142 | 348.7707 | [23 empty] | 77.0291 | 504.8861 | 118.5025 | 163.3933
17:14 | 13686 |  |  | 18.1202 | 48.2142 | 52.4581 | 23.1924 | 22.4358 | 38.7077 | 28.3314 | 1.883 | 1.3606 | 0.6963 | -0.0341 |  |  |  | -1.5357 | 36.1535 | 51.8357 | 14.8215 |  | 26.3747 | 36.136 | 0.4047 | 0.2788 | 1.3141 | 0.6343 | -6.7416 | 177.3005 | 173.1574 | 132.7986 | 148.0492 | 123.4813 | 111.4095 | 98.2324 | 166.8802 | 149.1495 | 182.4249 | 192.9575 | 177.9436 | 151.427 | 145.4611 | 182.024 | 192.4957 | 196.1401 |  |  | 122.3653 |  | 197.4984 | 113.2511 | 149.8056 | 176.9652 | 183.4011 | 166.9544 | 166.6985 | 162.3697 | 192.8211 | 203.7776 | 210.9243 | 155.2673 | 97.012 | 136.7935 | 158.1188 | 173.1421 | 126.2571 | 153.9625 | 143.124 | 219.6667 | 119.9824 | 166.5612 | 200.2867 | 212.2441 | 243.7853 | 113.7596 | 144.6469 | 170.4425 | 179.2166 | 171.2409 | 82.7271 | 95.873 | 132.904 | 156.5831 | 170.3506 | 135.9103 |  | 116.2517 | 194.527 |  | 115.9627 | 152.446 | 182.7252 | 193.9444 | 184.227 | 135.0257 | 159.6644 | 187.6437 | 189.7306 | 169.4132 | 92.2583 | 106.0346 | 129.8052 | 156.7829 | 174.3224 | 185.268 | 116.2061 | 107.2642 | 107.6534 | 139.1979 | 175.784 | 202.1187 | 206.7293 | 188.8718 |  |  |  |  | 74.2661 | 77.0422 | 146.6579 | 79.1484 | 152.1585 | 85.465 | 34.3311 | 34.1057 | 33.0456 | 34.814 | 33.8984 | 34.747 | 31.7368 | 34.5994 | 72.4461 | 84.541 | 79.9236 | 70.6745 | 177.802 |  |  | 128.7915 |  | 118.3923 | 87.4682 | 112.0064 | 86.4553 | 174.0277 | 167.0388 | 197.3019 | 181.5712 | 192.7661 | 168.0041 | 206.6798 | 223.5425 | 223.7876 | 196.7753 | 130.7086 | 106.2332 | 154.1659 | 117.5967 | 161.8593 | 160.1667 | 188.5947 | 121.0283 | 179.5738 | 168.43 | 183.8616 | 211.1332 |  | 164.7579 | 95.2536 | 136.655 | 162.2674 | 177.948 | 131.8575 | 134.2486 | 119.3073 |  | 134.4832 | 170.0804 | 204.0329 | 215.5318 | 201.3714 | 117.4554 | 159.5955 | 195.0519 | 207.869 | 197.7325 | 85.8071 | 97.5458 | 136.276 | 162.061 | 179.7613 | 110.3885 | 166.503 | 99.5358 | 190.705 | 104.2317 | 130.042 | 168.9907 | 196.1696 | 208.3223 | 233.4479 | 134.3394 | 170.3031 | 203.5007 | 213.032 | 195.1368 | 94.0719 | 108.1576 | 135.3997 | 162.763 | 180.7999 | 80.1422 | 107.1672 | 120.1427 | 109.5477 | 127.8032 | 193.2297 | 162.2324 | 202.0496 | 187.601 | 142.8376 |  |  |  | 73.7337 | 81.4366 | 75.8433 | 152.2537 | 80.7738 | 129.9557 |  | 80.3203 | 76.1493 | 77.4085 | 59.2485 | 104.4812 | 115.4843 |  | 152.4413 | 174.2933 | 169.6244 | 378.7397 | 517.882 | 493.0302 | 348.8743 | [23 empty] | 77.025 | 505.4561 | 118.5737 | 163.3673
17:14 | 13687 |  |  | 18.122 | 48.1339 | 52.3423 | 23.1963 | 22.3597 | 38.7542 | 28.2531 | 1.8821 | 1.3616 | 0.6972 | -0.0343 |  |  |  | -1.4366 | 36.1471 | 51.9284 | 14.9172 |  | 26.331 | 36.083 | 0.4027 | 0.2776 | 1.3065 | 0.6349 | -6.3159 | 177.282 | 173.1413 | 132.7899 | 148.0459 | 123.4732 | 111.4036 | 98.2263 | 166.8653 | 149.1467 | 182.4182 | 192.9426 | 177.9312 | 151.4222 | 145.4402 | 182.0201 | 192.4605 | 196.1165 |  |  | 122.3592 |  | 197.4743 | 113.2515 | 149.8105 | 176.9568 | 183.3886 | 166.9479 | 166.689 | 162.3661 | 192.8146 | 203.7585 | 210.8886 | 155.2545 | 96.9998 | 136.7882 | 158.1037 | 173.1278 | 126.2375 | 153.9481 | 143.1063 | 219.6334 | 119.9708 | 166.5449 | 200.2746 | 212.2276 | 243.5908 | 113.7647 | 144.6403 | 170.4342 | 179.2076 | 171.231 | 82.7312 | 95.8748 | 132.9033 | 156.5848 | 170.3408 | 135.9155 |  | 116.2442 | 194.5063 |  | 115.9589 | 152.4311 | 182.7064 | 193.9236 | 184.2086 | 135.0035 | 159.6503 | 187.6271 | 189.711 | 169.3952 | 92.2466 | 106.0278 | 129.7962 | 156.7767 | 174.3036 | 185.2374 | 116.2003 | 107.2536 | 107.6434 | 139.1919 | 175.7738 | 202.1066 | 206.7103 | 188.8568 |  |  |  |  | 74.2554 | 77.0348 | 146.6398 | 79.14 | 152.1417 | 85.4655 | 34.2939 | 34.2173 | 33.0911 | 34.7842 | 33.7503 | 34.6997 | 31.5516 | 34.5471 | 72.4464 | 84.5297 | 79.9195 | 70.672 | 177.7749 |  |  | 128.7738 |  | 118.3783 | 87.4617 | 111.9938 | 86.4431 | 174.0008 | 167.0273 | 197.2881 | 181.5491 | 192.7409 | 168.0039 | 206.676 | 223.5356 | 223.7746 | 196.7578 | 130.6983 | 106.2245 | 154.1178 | 117.5897 | 161.8428 | 160.1689 | 188.5935 | 121.0254 | 179.5655 | 168.4208 | 183.8625 | 211.1225 |  | 164.7581 | 95.2569 | 136.6625 | 162.2648 | 177.9375 | 131.8489 | 134.2374 | 119.2991 |  | 134.4706 | 170.087 | 204.0323 | 215.5216 | 201.3582 | 117.4595 | 159.5953 | 195.0445 | 207.8527 | 197.7132 | 85.8138 | 97.5453 | 136.2754 | 162.0536 | 179.7466 | 110.3804 | 166.4851 | 99.5308 | 190.6798 | 104.2277 | 130.0368 | 168.99 | 196.1564 | 208.3091 | 233.4384 | 134.3171 | 170.284 | 203.4742 | 213.0077 | 195.1153 | 94.0737 | 108.1503 | 135.4075 | 162.7651 | 180.7802 | 80.1387 | 107.162 | 120.1285 | 109.5394 | 127.7998 | 193.2118 | 162.2204 | 202.0348 | 187.5843 | 142.8147 |  |  |  | 73.7263 | 81.4322 | 75.8427 | 152.2302 | 80.7587 | 129.9327 |  | 80.3202 | 76.1476 | 77.4021 | 59.2401 | 104.4894 | 115.4909 |  | 152.4218 | 174.2857 | 169.6138 | 378.2393 | 516.8808 | 491.928 | 348.6855 | [23 empty] | 77.0202 | 504.4044 | 118.5395 | 163.3537
17:14 | 13688 |  |  | 18.1126 | 48.0742 | 52.2592 | 23.2068 | 22.3647 | 38.7485 | 28.2931 | 1.8802 | 1.3617 | 0.6951 | -0.0359 |  |  |  | -1.3673 | 36.1733 | 51.8803 | 14.8937 |  | 26.3424 | 36.2456 | 0.4032 | 0.2785 | 1.3134 | 0.6354 | -5.8769 | 177.2665 | 173.1228 | 132.784 | 148.0316 | 123.4641 | 111.3956 | 98.2198 | 166.8538 | 149.1401 | 182.4043 | 192.9235 | 177.9131 | 151.4153 | 145.4327 | 182.0195 | 192.4326 | 196.0971 |  |  | 122.3475 |  | 197.4541 | 113.246 | 149.8065 | 176.9552 | 183.3745 | 166.9353 | 166.6787 | 162.3663 | 192.8055 | 203.7428 | 210.871 | 155.2482 | 97.0081 | 136.7933 | 158.0988 | 173.1217 | 126.2294 | 153.939 | 143.1015 | 219.5984 | 119.9763 | 166.5422 | 200.2659 | 212.2172 | 243.6176 | 113.7699 | 144.6367 | 170.4272 | 179.1921 | 171.2161 | 82.7234 | 95.8756 | 132.8949 | 156.5711 | 170.3276 | 135.9055 |  | 116.2339 | 194.4839 |  | 115.954 | 152.4239 | 182.6937 | 193.905 | 184.1911 | 135.0031 | 159.6447 | 187.6121 | 189.6904 | 169.3869 | 92.2522 | 106.0227 | 129.7942 | 156.7707 | 174.2917 | 185.2184 | 116.1881 | 107.2485 | 107.6345 | 139.1845 | 175.773 | 202.0973 | 206.7029 | 188.8487 |  |  |  |  | 74.2545 | 77.03 | 146.626 | 79.1386 | 152.1197 | 85.4654 | 34.2654 | 34.2873 | 32.5195 | 34.7606 | 33.6252 | 34.6717 | 31.2849 | 34.5103 | 72.4448 | 84.5284 | 79.9144 | 70.6716 | 177.7555 |  |  | 128.7613 |  | 118.3708 | 87.4574 | 111.9839 | 86.4339 | 173.9752 | 167.029 | 197.2685 | 181.5352 | 192.7219 | 168.0141 | 206.6713 | 223.5246 | 223.7622 | 196.7426 | 130.6799 | 106.2182 | 154.0593 | 117.5844 | 161.8301 | 160.1711 | 188.5894 | 121.0208 | 179.5631 | 168.4117 | 183.8593 | 211.1023 |  | 164.7656 | 95.2472 | 136.6624 | 162.2582 | 177.9278 | 131.8413 | 134.2233 | 119.2879 |  | 134.4568 | 170.081 | 204.0194 | 215.5055 | 201.3461 | 117.4623 | 159.5938 | 195.0379 | 207.8404 | 197.7045 | 85.8126 | 97.5423 | 136.2796 | 162.0489 | 179.7388 | 110.3734 | 166.4711 | 99.525 | 190.6614 | 104.2267 | 130.035 | 168.9962 | 196.1421 | 208.2959 | 233.427 | 134.3272 | 170.2853 | 203.4673 | 212.996 | 195.1007 | 94.0756 | 108.1572 | 135.3939 | 162.7509 | 180.7725 | 80.1321 | 107.1489 | 120.1159 | 109.5311 | 127.7956 | 193.203 | 162.209 | 202.0237 | 187.5706 | 142.7915 |  |  |  | 73.7267 | 81.4261 | 75.8305 | 152.2198 | 80.7454 | 129.9206 |  | 80.314 | 76.1416 | 77.3958 | 59.2319 | 104.4738 | 115.4767 |  | 152.4024 | 174.2683 | 169.5826 | 378.4884 | 517.3787 | 492.4264 | 348.5611 | [23 empty] | 77.0149 | 504.9026 | 118.5681 | 163.3354
17:14 | 13689 |  |  | 18.1046 | 48.0293 | 52.3339 | 23.1336 | 22.4167 | 38.6441 | 28.2828 | 1.881 | 1.3613 | 0.697 | -0.0346 |  |  |  | -1.3567 | 36.155 | 51.9909 | 14.8902 |  | 26.2705 | 36.1228 | 0.4029 | 0.2755 | 1.3134 | 0.6354 | -6.2997 | 177.2563 | 173.1152 | 132.7724 | 148.02 | 123.4592 | 111.3941 | 98.2218 | 166.8392 | 149.1278 | 182.399 | 192.9135 | 177.9078 | 151.408 | 145.4325 | 182.0057 | 192.409 | 196.0846 |  |  | 122.339 |  | 197.4277 | 113.2369 | 149.7972 | 176.9492 | 183.3575 | 166.924 | 166.6703 | 162.3634 | 192.793 | 203.7318 | 210.8762 | 155.2478 | 97.0197 | 136.7987 | 158.1036 | 173.1184 | 126.2236 | 153.9282 | 143.0975 | 219.5715 | 119.9821 | 166.5458 | 200.2609 | 212.2065 | 243.7297 | 113.7691 | 144.6349 | 170.4174 | 179.1796 | 171.2039 | 82.7212 | 95.8749 | 132.8929 | 156.5552 | 170.3152 | 135.884 |  | 116.2291 | 194.4639 |  | 115.9535 | 152.4215 | 182.6934 | 193.8959 | 184.1803 | 135.0079 | 159.6417 | 187.6036 | 189.6751 | 169.3798 | 92.2575 | 106.0247 | 129.7964 | 156.7694 | 174.2862 | 185.2085 | 116.1771 | 107.2481 | 107.6284 | 139.1795 | 175.7679 | 202.093 | 206.693 | 188.841 |  |  |  |  | 74.2527 | 77.0237 | 146.6171 | 79.1349 | 152.1026 | 85.4603 | 34.255 | 34.3147 | 32.098 | 34.8007 | 33.5806 | 34.6662 | 31.283 | 34.4896 | 72.4411 | 84.5286 | 79.9158 | 70.6736 | 177.738 |  |  | 128.7547 |  | 118.3613 | 87.4541 | 111.9729 | 86.4315 | 173.9683 | 167.0244 | 197.2537 | 181.5229 | 192.7125 | 168.0016 | 206.654 | 223.5071 | 223.7426 | 196.7238 | 130.6371 | 106.21 | 153.9925 | 117.5732 | 161.8235 | 160.1634 | 188.5758 | 121.0122 | 179.5456 | 168.3919 | 183.8488 | 211.0872 |  | 164.7469 | 95.2431 | 136.6574 | 162.2427 | 177.9113 | 131.8305 | 134.2135 | 119.2756 |  | 134.4494 | 170.0671 | 203.9956 | 215.4794 | 201.334 | 117.4558 | 159.5836 | 195.0197 | 207.8276 | 197.6883 | 85.8043 | 97.5351 | 136.2795 | 162.0412 | 179.7318 | 110.3694 | 166.4565 | 99.5208 | 190.6371 | 104.2176 | 130.0435 | 168.9977 | 196.1411 | 208.2865 | 233.4281 | 134.3514 | 170.2875 | 203.4642 | 212.9916 | 195.0888 | 94.0771 | 108.1698 | 135.3958 | 162.7482 | 180.767 | 80.1288 | 107.1402 | 120.1073 | 109.5244 | 127.7975 | 193.1947 | 162.2095 | 202.0109 | 187.5576 | 142.7928 |  |  |  | 73.7262 | 81.424 | 75.8219 | 152.2066 | 80.7373 | 129.9111 |  | 80.3182 | 76.1429 | 77.3968 | 59.238 | 104.4599 | 115.4774 |  | 152.3786 | 174.2377 | 169.5624 | 378.7002 | 517.656 | 492.1988 | 348.6319 | [23 empty] | 77.0133 | 504.9274 | 118.5053 | 163.3082
17:14 | 13690 |  |  | 18.0639 | 48.0609 | 52.2452 | 23.1403 | 22.3614 | 38.6667 | 28.2858 | 1.879 | 1.3591 | 0.6973 | -0.0355 |  |  |  | -1.3881 | 36.1167 | 51.8816 | 14.8319 |  | 26.3037 | 36.1138 | 0.4032 | 0.2762 | 1.3095 | 0.6355 | -6.6291 | 177.2447 | 173.1004 | 132.7671 | 148.0119 | 123.4545 | 111.3925 | 98.2168 | 166.8291 | 149.1282 | 182.3935 | 192.9073 | 177.899 | 151.4062 | 145.4314 | 182.0042 | 192.4089 | 196.0815 |  |  | 122.3322 |  | 197.3925 | 113.2354 | 149.7938 | 176.9406 | 183.35 | 166.9154 | 166.6596 | 162.3549 | 192.7833 | 203.7137 | 210.8951 | 155.2337 | 97.0139 | 136.7913 | 158.0955 | 173.0991 | 126.2138 | 153.9112 | 143.0808 | 219.5361 | 119.9715 | 166.5338 | 200.2505 | 212.1935 | 243.633 | 113.7698 | 144.6334 | 170.4074 | 179.1675 | 171.1919 | 82.7285 | 95.8739 | 132.8956 | 156.552 | 170.3038 | 135.8819 |  | 116.2193 | 194.4402 |  | 115.9482 | 152.421 | 182.6851 | 193.89 | 184.1726 | 135.0048 | 159.6395 | 187.5962 | 189.6667 | 169.3702 | 92.257 | 106.0244 | 129.7991 | 156.7589 | 174.2769 | 185.1945 | 116.1659 | 107.2398 | 107.6222 | 139.1752 | 175.7589 | 202.0756 | 206.6764 | 188.826 |  |  |  |  | 74.2472 | 77.0194 | 146.6201 | 79.1448 | 152.0922 | 85.4633 | 34.2505 | 34.2763 | 32.2635 | 34.8764 | 33.5899 | 34.6952 | 31.6348 | 34.4596 | 72.434 | 84.5147 | 79.9054 | 70.667 | 177.7256 |  |  | 128.7458 |  | 118.3507 | 87.4531 | 111.9663 | 86.4318 | 173.967 | 167.0098 | 197.2366 | 181.506 | 192.6996 | 167.9551 | 206.6392 | 223.4881 | 223.7263 | 196.7044 | 130.629 | 106.2012 | 153.9264 | 117.5626 | 161.8176 | 160.1576 | 188.5699 | 121.01 | 179.5293 | 168.3795 | 183.8387 | 211.0814 |  | 164.7342 | 95.2501 | 136.6605 | 162.2374 | 177.8945 | 131.8209 | 134.2069 | 119.2754 |  | 134.449 | 170.0584 | 203.9866 | 215.4665 | 201.3143 | 117.4517 | 159.5815 | 195.0104 | 207.8182 | 197.6768 | 85.8099 | 97.5405 | 136.2804 | 162.0362 | 179.7225 | 110.3644 | 166.4493 | 99.5147 | 190.6158 | 104.2085 | 130.0438 | 168.9939 | 196.1366 | 208.2756 | 233.4269 | 134.343 | 170.2788 | 203.4469 | 212.9787 | 195.0749 | 94.0714 | 108.1657 | 135.3879 | 162.7253 | 180.7587 | 80.1206 | 107.1349 | 120.1064 | 109.5177 | 127.8031 | 193.1872 | 162.2134 | 201.9996 | 187.5387 | 142.7954 |  |  |  | 73.7231 | 81.4242 | 75.8242 | 152.1996 | 80.7401 | 129.9202 |  | 80.3036 | 76.1394 | 77.3854 | 59.2308 | 104.478 | 115.4762 |  | 152.3725 | 174.2163 | 169.5432 | 378.3428 | 517.5296 | 492.629 | 348.6998 | [23 empty] | 77.0083 | 505.0793 | 118.4051 | 163.2944
17:14 | 13691 |  |  | 18.1021 | 48.0579 | 52.1564 | 23.027 | 22.3781 | 38.6144 | 28.2418 | 1.8791 | 1.36 | 0.6958 | -0.0359 |  |  |  | -1.3098 | 36.1472 | 51.9236 | 14.9113 |  | 26.268 | 36.095 | 0.4034 | 0.2771 | 1.3075 | 0.6329 | -6.3846 | 177.2273 | 173.0851 | 132.7568 | 147.9969 | 123.4431 | 111.3831 | 98.2097 | 166.8247 | 149.1257 | 182.3838 | 192.889 | 177.8832 | 151.405 | 145.428 | 181.9881 | 192.4068 | 196.0715 |  |  | 122.3167 |  | 197.3658 | 113.2345 | 149.7875 | 176.9328 | 183.3353 | 166.9036 | 166.6486 | 162.3504 | 192.7759 | 203.6967 | 210.8719 | 155.2249 | 97.0055 | 136.7882 | 158.0844 | 173.0841 | 126.2012 | 153.8958 | 143.0583 | 219.4987 | 119.9614 | 166.5249 | 200.2348 | 212.1767 | 243.4569 | 113.7664 | 144.6322 | 170.4063 | 179.1597 | 171.1805 | 82.7421 | 95.8819 | 132.9003 | 156.5525 | 170.2975 | 135.8841 |  | 116.2093 | 194.4121 |  | 115.9511 | 152.4255 | 182.6753 | 193.8889 | 184.1641 | 134.9992 | 159.6365 | 187.5802 | 189.6602 | 169.3618 | 92.2646 | 106.0268 | 129.8027 | 156.753 | 174.2683 | 185.1785 | 116.1597 | 107.2293 | 107.6092 | 139.1701 | 175.7536 | 202.0549 | 206.6614 | 188.8115 |  |  |  |  | 74.2483 | 77.0173 | 146.6224 | 79.1633 | 152.0739 | 85.4668 | 34.2463 | 34.2656 | 32.4328 | 34.8647 | 33.51 | 34.7541 | 32.0598 | 34.475 | 72.4296 | 84.5109 | 79.8928 | 70.6591 | 177.7091 |  |  | 128.7396 |  | 118.3478 | 87.4458 | 111.9684 | 86.4291 | 173.9548 | 167.009 | 197.223 | 181.4966 | 192.686 | 167.9361 | 206.6195 | 223.473 | 223.7083 | 196.6874 | 130.6188 | 106.1856 | 153.8884 | 117.5452 | 161.8045 | 160.1507 | 188.5601 | 121.0102 | 179.5173 | 168.371 | 183.8301 | 211.0765 |  | 164.7303 | 95.2537 | 136.6679 | 162.2362 | 177.8853 | 131.8137 | 134.1933 | 119.267 |  | 134.4404 | 170.058 | 203.9788 | 215.4606 | 201.3014 | 117.4547 | 159.5788 | 195.0019 | 207.7942 | 197.6635 | 85.8126 | 97.5409 | 136.2791 | 162.033 | 179.7103 | 110.3537 | 166.4393 | 99.5103 | 190.5949 | 104.2046 | 130.0349 | 168.9868 | 196.1198 | 208.2576 | 233.4148 | 134.3235 | 170.2678 | 203.4333 | 212.9598 | 195.0528 | 94.062 | 108.1542 | 135.3628 | 162.6915 | 180.7481 | 80.1099 | 107.1283 | 120.0981 | 109.5134 | 127.8041 | 193.1813 | 162.2092 | 201.9868 | 187.5272 | 142.7794 |  |  |  | 73.7193 | 81.4212 | 75.8193 | 152.1925 | 80.7465 | 129.9223 |  | 80.3022 | 76.1394 | 77.3837 | 59.2442 | 104.473 | 115.4793 |  | 152.3523 | 174.1734 | 169.5307 | 378.3534 | 517.5475 | 492.4653 | 348.2261 | [23 empty] | 77.0063 | 505.0064 | 118.3839 | 163.2628
17:14 | 13692 |  |  | 18.0359 | 47.9783 | 52.2097 | 23.027 | 22.4698 | 38.7116 | 28.3118 | 1.8786 | 1.3637 | 0.6993 | -0.0345 |  |  |  | -1.3714 | 36.0771 | 51.9534 | 14.882 |  | 26.2717 | 36.0435 | 0.4032 | 0.2778 | 1.3109 | 0.634 | -7.0937 | 177.2109 | 173.0762 | 132.7485 | 147.9842 | 123.4326 | 111.3773 | 98.208 | 166.8115 | 149.1145 | 182.3776 | 192.8702 | 177.8702 | 151.3926 | 145.423 | 181.9683 | 192.3865 | 196.0574 |  |  | 122.3053 |  | 197.3481 | 113.2341 | 149.7853 | 176.9238 | 183.3272 | 166.8916 | 166.6438 | 162.3371 | 192.7687 | 203.6831 | 210.8317 | 155.2241 | 97.0022 | 136.7909 | 158.0803 | 173.0791 | 126.1884 | 153.8833 | 143.0459 | 219.4696 | 119.9641 | 166.5276 | 200.2238 | 212.1607 | 243.4416 | 113.7677 | 144.6277 | 170.4014 | 179.1471 | 171.1681 | 82.7387 | 95.8818 | 132.901 | 156.5493 | 170.2914 | 135.868 |  | 116.2023 | 194.383 |  | 115.9516 | 152.4205 | 182.6734 | 193.8758 | 184.1529 | 134.9987 | 159.6258 | 187.5754 | 189.6453 | 169.3576 | 92.2722 | 106.0315 | 129.7989 | 156.7589 | 174.2586 | 185.1617 | 116.1599 | 107.2253 | 107.6066 | 139.1688 | 175.7465 | 202.05 | 206.6438 | 188.8 |  |  |  |  | 74.2437 | 77.0116 | 146.6015 | 79.156 | 152.0539 | 85.4624 | 34.2242 | 34.3386 | 32.5211 | 34.7725 | 33.4847 | 34.7824 | 32.4027 | 34.524 | 72.4227 | 84.5134 | 79.8908 | 70.6534 | 177.6851 |  |  | 128.7354 |  | 118.3427 | 87.4399 | 111.9651 | 86.4224 | 173.944 | 167.0097 | 197.2111 | 181.4848 | 192.6712 | 167.9409 | 206.608 | 223.4588 | 223.6872 | 196.6757 | 130.5831 | 106.1727 | 153.8835 | 117.5356 | 161.798 | 160.1459 | 188.5434 | 121.0038 | 179.5059 | 168.3561 | 183.8231 | 211.0499 |  | 164.7106 | 95.2475 | 136.6669 | 162.2328 | 177.8713 | 131.8028 | 134.1729 | 119.2528 |  | 134.4312 | 170.0589 | 203.9701 | 215.4468 | 201.2843 | 117.4566 | 159.5695 | 194.9933 | 207.7714 | 197.6427 | 85.806 | 97.5347 | 136.2807 | 162.0274 | 179.7 | 110.3416 | 166.4224 | 99.5072 | 190.5672 | 104.1961 | 130.0314 | 168.9848 | 196.1091 | 208.2443 | 233.3563 | 134.3297 | 170.2664 | 203.4277 | 212.9378 | 195.0411 | 94.0655 | 108.1459 | 135.3565 | 162.6825 | 180.7391 | 80.1029 | 107.1166 | 120.0762 | 109.5 | 127.7945 | 193.1619 | 162.1931 | 201.972 | 187.5218 | 142.7591 |  |  |  | 73.7146 | 81.4129 | 75.8111 | 152.1767 | 80.7439 | 129.9013 |  | 80.2978 | 76.1248 | 77.3792 | 59.2496 | 104.4551 | 115.4732 |  | 152.3431 | 174.1569 | 169.5133 | 378.0959 | 516.8948 | 492.001 | 348.4721 | [23 empty] | 76.9995 | 504.4479 | 118.3801 | 163.25
17:14 | 13693 |  |  | 18.0361 | 48.0645 | 52.271 | 22.9892 | 22.4392 | 38.7003 | 28.2385 | 1.8804 | 1.357 | 0.6932 | -0.0341 |  |  |  | -1.3664 | 36.1242 | 51.9368 | 14.8929 |  | 26.2894 | 36.2082 | 0.404 | 0.2732 | 1.309 | 0.6344 | -6.1808 | 177.1898 | 173.0522 | 132.7371 | 147.9721 | 123.4242 | 111.3662 | 98.2024 | 166.791 | 149.1108 | 182.3545 | 192.8533 | 177.854 | 151.3724 | 145.422 | 181.9599 | 192.3747 | 196.0409 |  |  | 122.3031 |  | 197.3279 | 113.2316 | 149.7787 | 176.9044 | 183.3164 | 166.8743 | 166.6297 | 162.3252 | 192.7489 | 203.6674 | 210.8222 | 155.2204 | 97.0097 | 136.7889 | 158.0858 | 173.0719 | 126.1833 | 153.8724 | 143.0426 | 219.4458 | 119.9704 | 166.526 | 200.2162 | 212.147 | 243.4874 | 113.7802 | 144.6215 | 170.3913 | 179.1306 | 171.1562 | 82.7327 | 95.8814 | 132.8931 | 156.546 | 170.2793 | 135.8565 |  | 116.1963 | 194.3579 |  | 115.9451 | 152.4149 | 182.6665 | 193.8537 | 184.1415 | 135.0133 | 159.6215 | 187.5745 | 189.6291 | 169.3485 | 92.2726 | 106.0381 | 129.7986 | 156.7536 | 174.247 | 185.1443 | 116.1583 | 107.2247 | 107.6053 | 139.1685 | 175.7389 | 202.0432 | 206.6286 | 188.7841 |  |  |  |  | 74.2394 | 77.0075 | 146.5995 | 79.1542 | 152.0435 | 85.4547 | 34.1416 | 34.3553 | 32.542 | 34.6865 | 33.6719 | 34.7322 | 32.5922 | 34.5318 | 72.4158 | 84.5035 | 79.8828 | 70.6472 | 177.6674 |  |  | 128.7296 |  | 118.3354 | 87.4366 | 111.96 | 86.4229 | 173.9346 | 167.003 | 197.1953 | 181.4698 | 192.653 | 167.9322 | 206.6023 | 223.4394 | 223.6722 | 196.6578 | 130.5762 | 106.1596 | 153.8919 | 117.5259 | 161.7974 | 160.1462 | 188.5405 | 120.9968 | 179.4879 | 168.3519 | 183.8161 | 211.0295 |  | 164.7198 | 95.244 | 136.6627 | 162.2282 | 177.8625 | 131.7946 | 134.164 | 119.2438 |  | 134.4326 | 170.056 | 203.9602 | 215.4259 | 201.2673 | 117.4568 | 159.5637 | 194.9838 | 207.7646 | 197.6328 | 85.8104 | 97.5404 | 136.28 | 162.0226 | 179.6919 | 110.3266 | 166.4105 | 99.5 | 190.5497 | 104.1871 | 130.0345 | 168.9882 | 196.1058 | 208.2351 | 233.3094 | 134.3364 | 170.2648 | 203.4116 | 212.9166 | 195.0356 | 94.0745 | 108.1501 | 135.3528 | 162.674 | 180.7277 | 80.1026 | 107.0996 | 120.0626 | 109.4887 | 127.776 | 193.1411 | 162.1727 | 201.9494 | 187.5094 | 142.7416 |  |  |  | 73.707 | 81.4031 | 75.8094 | 152.1772 | 80.7365 | 129.8867 |  | 80.2828 | 76.1261 | 77.3709 | 59.2526 | 104.449 | 115.4751 |  | 152.3294 | 174.1275 | 169.4805 | 377.9525 | 517.0333 | 492.1988 | 348.383 | [23 empty] | 76.9933 | 504.6161 | 118.4472 | 163.2285
17:14 | 13694 |  |  | 18.091 | 48.0594 | 52.163 | 23.0362 | 22.3563 | 38.7269 | 28.2902 | 1.8784 | 1.3583 | 0.7 | -0.0345 |  |  |  | -1.3675 | 36.1533 | 51.8744 | 14.8814 |  | 26.2679 | 36.0952 | 0.4052 | 0.2749 | 1.3085 | 0.637 | -6.0892 | 177.1697 | 173.0303 | 132.7209 | 147.9601 | 123.4127 | 111.3553 | 98.1954 | 166.7809 | 149.1088 | 182.3367 | 192.8341 | 177.8412 | 151.363 | 145.418 | 181.9349 | 192.3639 | 196.0144 |  |  | 122.2963 |  | 197.3032 | 113.2311 | 149.771 | 176.8846 | 183.3037 | 166.8622 | 166.6193 | 162.3288 | 192.7306 | 203.6525 | 210.8051 | 155.2122 | 97.0057 | 136.7889 | 158.0769 | 173.0638 | 126.1763 | 153.8544 | 143.0302 | 219.4162 | 119.9646 | 166.5188 | 200.2068 | 212.127 | 243.4854 | 113.7831 | 144.6186 | 170.382 | 179.1208 | 171.145 | 82.7357 | 95.8845 | 132.9002 | 156.5423 | 170.2696 | 135.8519 |  | 116.1866 | 194.335 |  | 115.9442 | 152.4049 | 182.6522 | 193.8391 | 184.1241 | 135.0107 | 159.6189 | 187.5571 | 189.6169 | 169.328 | 92.2738 | 106.034 | 129.7969 | 156.739 | 174.2298 | 185.1317 | 116.1445 | 107.2099 | 107.5921 | 139.157 | 175.7309 | 202.0222 | 206.6142 | 188.771 |  |  |  |  | 74.2341 | 77.0011 | 146.5928 | 79.1375 | 152.0163 | 85.4419 | 34.0935 | 34.2849 | 32.4623 | 34.574 | 33.9075 | 34.6773 | 32.6934 | 34.5042 | 72.409 | 84.4924 | 79.873 | 70.6395 | 177.6609 |  |  | 128.7241 |  | 118.3295 | 87.433 | 111.959 | 86.4236 | 173.9263 | 167.0045 | 197.1848 | 181.4583 | 192.6383 | 167.9236 | 206.583 | 223.42 | 223.648 | 196.6334 | 130.5989 | 106.1463 | 153.888 | 117.5117 | 161.7885 | 160.1394 | 188.5281 | 120.9899 | 179.4672 | 168.3465 | 183.8092 | 211.0202 |  | 164.7172 | 95.2474 | 136.663 | 162.2208 | 177.8615 | 131.7838 | 134.1515 | 119.2361 |  | 134.435 | 170.0508 | 203.9484 | 215.4061 | 201.2482 | 117.4472 | 159.5617 | 194.9681 | 207.7539 | 197.6155 | 85.8112 | 97.5369 | 136.2751 | 162.0161 | 179.6788 | 110.3187 | 166.3953 | 99.4946 | 190.5252 | 104.1834 | 130.0344 | 168.9877 | 196.0952 | 208.2227 | 233.2859 | 134.3194 | 170.2474 | 203.3986 | 212.9034 | 195.0213 | 94.0713 | 108.1527 | 135.3398 | 162.6541 | 180.712 | 80.0956 | 107.095 | 120.063 | 109.4825 | 127.7718 | 193.1414 | 162.182 | 201.93 | 187.4874 | 142.7253 |  |  |  | 73.6982 | 81.4016 | 75.8093 | 152.1795 | 80.7315 | 129.8733 |  | 80.2749 | 76.1223 | 77.3604 | 59.2353 | 104.4498 | 115.4761 |  | 152.3139 | 174.0997 | 169.4538 | 378.3323 | 517.3247 | 492.3561 | 348.4268 | [23 empty] | 76.9877 | 504.8404 | 118.3883 | 163.2068
17:14 | 13695 |  |  | 18.0002 | 48.0516 | 52.1872 | 22.963 | 22.3734 | 38.6802 | 28.3148 | 1.8758 | 1.3549 | 0.6968 | -0.0352 |  |  |  | -1.3333 | 36.265 | 51.9703 | 14.8821 |  | 26.2239 | 36.0573 | 0.4048 | 0.2772 | 1.3119 | 0.6375 | -6.6171 | 177.1605 | 173.0191 | 132.7143 | 147.9517 | 123.4037 | 111.3525 | 98.1857 | 166.7726 | 149.1016 | 182.3277 | 192.8271 | 177.827 | 151.3613 | 145.4047 | 181.8969 | 192.3412 | 195.9904 |  |  | 122.278 |  | 197.2728 | 113.2235 | 149.7692 | 176.873 | 183.2928 | 166.8502 | 166.6124 | 162.3242 | 192.7306 | 203.6436 | 210.7867 | 155.2021 | 96.999 | 136.7869 | 158.0648 | 173.0582 | 126.1678 | 153.8354 | 143.0076 | 219.3808 | 119.9628 | 166.5155 | 200.1905 | 212.1172 | 243.6128 | 113.7788 | 144.6131 | 170.3784 | 179.1057 | 171.1328 | 82.7327 | 95.8805 | 132.8978 | 156.5331 | 170.2563 | 135.8496 |  | 116.1726 | 194.3104 |  | 115.9447 | 152.3936 | 182.6403 | 193.8203 | 184.1026 | 134.9997 | 159.6112 | 187.5367 | 189.606 | 169.3103 | 92.2706 | 106.0275 | 129.7947 | 156.7272 | 174.2146 | 185.115 | 116.13 | 107.2008 | 107.5809 | 139.1505 | 175.7204 | 202.011 | 206.5997 | 188.7592 |  |  |  |  | 74.2259 | 76.9958 | 146.5672 | 79.1119 | 151.994 | 85.4335 | 34.0524 | 34.2245 | 32.4182 | 34.5148 | 34.0623 | 34.6555 | 32.7144 | 34.4851 | 72.415 | 84.4993 | 79.8723 | 70.6425 | 177.6512 |  |  | 128.712 |  | 118.3211 | 87.4265 | 111.9504 | 86.4141 | 173.929 | 167.0046 | 197.1712 | 181.4433 | 192.6328 | 167.9422 | 206.566 | 223.4036 | 223.6289 | 196.6097 | 130.6097 | 106.138 | 153.8852 | 117.4994 | 161.7883 | 160.134 | 188.5128 | 120.9913 | 179.4565 | 168.3323 | 183.8016 | 211.0086 |  | 164.6954 | 95.2468 | 136.6634 | 162.2226 | 177.8546 | 131.777 | 134.1388 | 119.2278 |  | 134.4338 | 170.0422 | 203.9406 | 215.386 | 201.2372 | 117.4442 | 159.5577 | 194.9606 | 207.7438 | 197.6029 | 85.8108 | 97.5352 | 136.2811 | 162.0123 | 179.6706 | 110.3188 | 166.3908 | 99.4932 | 190.5012 | 104.1815 | 130.0316 | 168.9851 | 196.0883 | 208.2044 | 233.2958 | 134.3235 | 170.25 | 203.4078 | 212.8964 | 195.0149 | 94.0679 | 108.1597 | 135.3523 | 162.6514 | 180.6957 | 80.0833 | 107.0953 | 120.058 | 109.4742 | 127.7846 | 193.1367 | 162.1866 | 201.9172 | 187.4662 | 142.7098 |  |  |  | 73.6977 | 81.4038 | 75.8103 | 152.177 | 80.728 | 129.8806 |  | 80.2846 | 76.1148 | 77.3703 | 59.2375 | 104.4465 | 115.4809 |  | 152.2935 | 174.0931 | 169.4451 | 378.5961 | 517.7716 | 492.729 | 348.7852 | [23 empty] | 76.9879 | 505.2503 | 118.3907 | 163.1933
17:14 | 13696 |  |  | 18.0833 | 48.0228 | 52.1604 | 22.973 | 22.4015 | 38.7234 | 28.3276 | 1.8776 | 1.359 | 0.6974 | -0.0352 |  |  |  | -1.4886 | 36.2569 | 51.8717 | 14.8108 |  | 26.2512 | 36.0596 | 0.4053 | 0.2748 | 1.3121 | 0.6367 | -6.2981 | 177.1432 | 173.0022 | 132.7099 | 147.9397 | 123.3955 | 111.3459 | 98.1783 | 166.7548 | 149.093 | 182.3199 | 192.8189 | 177.8157 | 151.3511 | 145.3885 | 181.8869 | 192.3287 | 195.9751 |  |  | 122.2704 |  | 197.2472 | 113.2186 | 149.7707 | 176.8662 | 183.2752 | 166.841 | 166.6035 | 162.3214 | 192.7274 | 203.6362 | 210.7889 | 155.1957 | 97.004 | 136.7874 | 158.0684 | 173.0504 | 126.1621 | 153.8269 | 142.9956 | 219.347 | 119.9657 | 166.5129 | 200.1817 | 212.1095 | 243.6356 | 113.7736 | 144.5994 | 170.3613 | 179.0893 | 171.1142 | 82.7207 | 95.874 | 132.8847 | 156.5191 | 170.24 | 135.8411 |  | 116.1542 | 194.2796 |  | 115.947 | 152.3944 | 182.6334 | 193.8109 | 184.0972 | 134.9986 | 159.6045 | 187.529 | 189.5911 | 169.2997 | 92.2694 | 106.0278 | 129.799 | 156.7226 | 174.2088 | 185.0975 | 116.1237 | 107.1912 | 107.5723 | 139.1477 | 175.7053 | 201.9969 | 206.5856 | 188.74 |  |  |  |  | 74.2194 | 76.9898 | 146.5524 | 79.1041 | 151.9832 | 85.4305 | 33.9881 | 34.147 | 32.162 | 34.5828 | 34.1095 | 34.6328 | 32.6558 | 34.4905 | 72.4218 | 84.4962 | 79.8636 | 70.6421 | 177.6276 |  |  | 128.6979 |  | 118.3125 | 87.4162 | 111.9401 | 86.4117 | 173.9224 | 166.9953 | 197.1476 | 181.4261 | 192.6176 | 167.9608 | 206.5601 | 223.3896 | 223.6172 | 196.5933 | 130.6026 | 106.1316 | 153.8911 | 117.4897 | 161.7915 | 160.1403 | 188.5127 | 121.0014 | 179.4456 | 168.3249 | 183.795 | 211.0065 |  | 164.6806 | 95.2449 | 136.6623 | 162.2205 | 177.8416 | 131.7766 | 134.129 | 119.2219 |  | 134.4334 | 170.0373 | 203.9274 | 215.3775 | 201.2221 | 117.4424 | 159.5505 | 194.9502 | 207.7291 | 197.5949 | 85.8054 | 97.5402 | 136.28 | 162.0076 | 179.6679 | 110.3139 | 166.3761 | 99.493 | 190.4769 | 104.178 | 130.035 | 168.9811 | 196.0858 | 208.1902 | 233.3199 | 134.3368 | 170.2556 | 203.4021 | 212.8818 | 195.0071 | 94.0744 | 108.1695 | 135.3661 | 162.6575 | 180.6818 | 80.0808 | 107.0849 | 120.0481 | 109.4672 | 127.7949 | 193.1216 | 162.1733 | 201.8965 | 187.4477 | 142.6962 |  |  |  | 73.6949 | 81.3967 | 75.8076 | 152.1656 | 80.7153 | 129.9025 |  | 80.277 | 76.108 | 77.3611 | 59.2317 | 104.4185 | 115.4804 |  | 152.2764 | 174.0591 | 169.4229 | 378.4089 | 517.5221 | 492.6666 | 348.4736 | [23 empty] | 76.9818 | 505.0943 | 118.3361 | 163.1678
17:14 | 13697 |  |  | 18.0889 | 47.967 | 52.1509 | 23.015 | 22.3868 | 38.7593 | 28.2711 | 1.8782 | 1.3568 | 0.6966 | -0.0362 |  |  |  | -1.4111 | 36.1994 | 51.9247 | 14.7709 |  | 26.2949 | 35.9703 | 0.4041 | 0.2759 | 1.3124 | 0.6366 | -5.7454 | 177.1278 | 172.9823 | 132.7015 | 147.9316 | 123.389 | 111.3369 | 98.1756 | 166.7462 | 149.0896 | 182.3147 | 192.7984 | 177.8075 | 151.3414 | 145.376 | 181.8848 | 192.318 | 195.9531 |  |  | 122.2677 |  | 197.2281 | 113.2241 | 149.7705 | 176.8642 | 183.2677 | 166.8363 | 166.5921 | 162.3234 | 192.7158 | 203.6199 | 210.7956 | 155.1861 | 97.0052 | 136.7949 | 158.0695 | 173.0414 | 126.1512 | 153.8174 | 142.9876 | 219.3117 | 119.962 | 166.5087 | 200.1763 | 212.0902 | 243.6108 | 113.7706 | 144.5952 | 170.3458 | 179.078 | 171.0992 | 82.7085 | 95.8745 | 132.8815 | 156.5116 | 170.2327 | 135.8294 |  | 116.1398 | 194.2503 |  | 115.9459 | 152.3947 | 182.632 | 193.8065 | 184.0912 | 135.0019 | 159.5976 | 187.5217 | 189.5727 | 169.2913 | 92.2756 | 106.0297 | 129.7996 | 156.7196 | 174.2032 | 185.0867 | 116.1101 | 107.1773 | 107.5598 | 139.1433 | 175.6951 | 201.9826 | 206.5673 | 188.7238 |  |  |  |  | 74.2158 | 76.9851 | 146.5531 | 79.102 | 151.9732 | 85.4304 | 33.9987 | 34.1 | 31.8545 | 34.6926 | 34.0918 | 34.6378 | 32.7151 | 34.493 | 72.4055 | 84.4796 | 79.8486 | 70.6273 | 177.6075 |  |  | 128.693 |  | 118.3011 | 87.4153 | 111.9322 | 86.4005 | 173.9105 | 166.9868 | 197.1302 | 181.4107 | 192.5973 | 167.9558 | 206.5435 | 223.3728 | 223.5989 | 196.5738 | 130.5899 | 106.1217 | 153.8869 | 117.4734 | 161.7808 | 160.1361 | 188.5003 | 120.9986 | 179.4268 | 168.3129 | 183.7929 | 210.9884 |  | 164.6606 | 95.2426 | 136.6539 | 162.2097 | 177.8247 | 131.7627 | 134.1137 | 119.212 |  | 134.4223 | 170.0365 | 203.9182 | 215.3729 | 201.191 | 117.437 | 159.5447 | 194.932 | 207.7075 | 197.5791 | 85.7998 | 97.5332 | 136.2737 | 161.9968 | 179.651 | 110.3019 | 166.3492 | 99.4863 | 190.4543 | 104.1676 | 130.0382 | 168.9803 | 196.0764 | 208.1798 | 233.2823 | 134.3269 | 170.2494 | 203.3846 | 212.8601 | 194.994 | 94.0756 | 108.1624 | 135.3545 | 162.6507 | 180.667 | 80.0724 | 107.0689 | 120.0355 | 109.4531 | 127.7901 | 193.1112 | 162.1698 | 201.8806 | 187.4335 | 142.6861 |  |  |  | 73.6887 | 81.3922 | 75.8008 | 152.1608 | 80.7092 | 129.9132 |  | 80.2749 | 76.1064 | 77.3521 | 59.2258 | 104.4436 | 115.4834 |  | 152.2699 | 174.0161 | 169.3962 | 378.6398 | 517.7234 | 492.74 | 348.8207 | [23 empty] | 76.977 | 505.2317 | 118.3164 | 163.143
17:14 | 13698 |  |  | 18.0808 | 48.0058 | 52.3121 | 22.9914 | 22.3973 | 38.7476 | 28.2774 | 1.879 | 1.3599 | 0.6995 | -0.0351 |  |  |  | -1.3822 | 36.1657 | 51.8721 | 14.733 |  | 26.2071 | 36.035 | 0.4044 | 0.2727 | 1.3119 | 0.6363 | -6.1645 | 177.1159 | 172.9694 | 132.6919 | 147.9273 | 123.3823 | 111.3318 | 98.1721 | 166.7439 | 149.0875 | 182.2994 | 192.778 | 177.7948 | 151.3411 | 145.3696 | 181.8479 | 192.2836 | 195.9109 |  |  | 122.2527 |  | 197.1983 | 113.222 | 149.7605 | 176.8505 | 183.2584 | 166.822 | 166.5781 | 162.3117 | 192.6987 | 203.6053 | 210.8411 | 155.1795 | 97.0091 | 136.793 | 158.0642 | 173.0374 | 126.141 | 153.8033 | 142.9759 | 219.2889 | 119.9613 | 166.5067 | 200.1671 | 212.0817 | 243.8736 | 113.7693 | 144.5915 | 170.344 | 179.0593 | 171.0906 | 82.7044 | 95.879 | 132.8786 | 156.5081 | 170.2273 | 135.8204 |  | 116.1277 | 194.2191 |  | 115.9386 | 152.3966 | 182.6302 | 193.7943 | 184.0789 | 135.003 | 159.5924 | 187.5173 | 189.5622 | 169.2839 | 92.2845 | 106.0338 | 129.8 | 156.719 | 174.1983 | 185.0739 | 116.106 | 107.1813 | 107.5544 | 139.148 | 175.7002 | 201.9767 | 206.5576 | 188.7166 |  |  |  |  | 74.214 | 76.9807 | 146.5381 | 79.0882 | 151.9725 | 85.4327 | 34.0214 | 34.0947 | 31.9207 | 34.741 | 34.0986 | 34.6712 | 32.8095 | 34.5142 | 72.3932 | 84.4742 | 79.8481 | 70.6226 | 177.6018 |  |  | 128.6931 |  | 118.2937 | 87.4229 | 111.93 | 86.3979 | 173.9082 | 166.9913 | 197.1272 | 181.4026 | 192.5889 | 167.9268 | 206.5321 | 223.3613 | 223.5795 | 196.5533 | 130.5636 | 106.1059 | 153.8661 | 117.4613 | 161.7721 | 160.1297 | 188.4872 | 120.9962 | 179.4151 | 168.3088 | 183.7937 | 210.9763 |  | 164.6542 | 95.2478 | 136.6634 | 162.2068 | 177.8182 | 131.7519 | 134.112 | 119.2072 |  | 134.4211 | 170.0411 | 203.9107 | 215.3584 | 201.1743 | 117.4403 | 159.5415 | 194.9216 | 207.6905 | 197.5642 | 85.8064 | 97.5323 | 136.2754 | 161.9907 | 179.6344 | 110.2948 | 166.3371 | 99.4819 | 190.4328 | 104.1592 | 130.0414 | 168.9854 | 196.0756 | 208.1707 | 233.2449 | 134.3183 | 170.2397 | 203.3772 | 212.844 | 194.9839 | 94.0737 | 108.1612 | 135.3442 | 162.6474 | 180.6555 | 80.0653 | 107.055 | 120.0273 | 109.4406 | 127.7842 | 193.0949 | 162.1665 | 201.8626 | 187.4212 | 142.6867 |  |  |  | 73.6826 | 81.3882 | 75.79 | 152.151 | 80.7123 | 129.9059 |  | 80.2743 | 76.0991 | 77.3454 | 59.2179 | 104.4619 | 115.4857 |  | 152.2497 | 173.9932 | 169.3735 | 378.3135 | 517.1519 | 492.367 | 348.2754 | [23 empty] | 76.9718 | 504.7594 | 118.3329 | 163.1215
17:14 | 13699 |  |  | 18.0304 | 47.8687 | 52.1688 | 22.9955 | 22.3296 | 38.6854 | 28.2662 | 1.8794 | 1.3568 | 0.6966 | -0.0345 |  |  |  | -1.4155 | 36.1375 | 51.824 | 14.7223 |  | 26.1996 | 36.002 | 0.4042 | 0.2769 | 1.3113 | 0.6353 | -7.8068 | 177.0952 | 172.9554 | 132.6798 | 147.9129 | 123.3768 | 111.3292 | 98.1693 | 166.7351 | 149.0802 | 182.287 | 192.7695 | 177.7814 | 151.3427 | 145.3748 | 181.8263 | 192.2654 | 195.8923 |  |  | 122.2479 |  | 197.1766 | 113.226 | 149.7558 | 176.8419 | 183.2443 | 166.8089 | 166.5748 | 162.3039 | 192.6894 | 203.5948 | 210.8735 | 155.1698 | 97.0068 | 136.7886 | 158.0585 | 173.0331 | 126.1274 | 153.7833 | 142.9613 | 219.2621 | 119.9596 | 166.503 | 200.1572 | 212.0666 | 243.9336 | 113.7631 | 144.5832 | 170.3325 | 179.0482 | 171.0795 | 82.7085 | 95.8762 | 132.8821 | 156.5022 | 170.2139 | 135.8113 |  | 116.1186 | 194.1865 |  | 115.9294 | 152.3885 | 182.6144 | 193.7842 | 184.0704 | 134.9925 | 159.5825 | 187.5043 | 189.5497 | 169.2666 | 92.2897 | 106.0236 | 129.795 | 156.7116 | 174.1859 | 185.0494 | 116.1038 | 107.1799 | 107.5557 | 139.1479 | 175.7085 | 201.9672 | 206.5535 | 188.7133 |  |  |  |  | 74.2044 | 76.9735 | 146.5112 | 79.0808 | 151.9585 | 85.4244 | 34.0331 | 34.0286 | 32.1638 | 34.7864 | 34.1186 | 34.6383 | 32.6566 | 34.5595 | 72.3942 | 84.4728 | 79.8471 | 70.619 | 177.5883 |  |  | 128.6863 |  | 118.2909 | 87.4202 | 111.9222 | 86.402 | 173.8933 | 166.9899 | 197.1109 | 181.3936 | 192.5726 | 167.8582 | 206.5249 | 223.348 | 223.5628 | 196.5413 | 130.5257 | 106.098 | 153.847 | 117.4518 | 161.7602 | 160.131 | 188.4856 | 120.9901 | 179.4084 | 168.3032 | 183.7875 | 210.9629 |  | 164.649 | 95.2474 | 136.6688 | 162.1976 | 177.8062 | 131.7406 | 134.1007 | 119.1984 |  | 134.416 | 170.0385 | 203.896 | 215.3373 | 201.1686 | 117.4443 | 159.5412 | 194.9183 | 207.6757 | 197.5482 | 85.8175 | 97.5364 | 136.2806 | 161.9887 | 179.6318 | 110.296 | 166.3335 | 99.4833 | 190.4144 | 104.1566 | 130.0406 | 168.9821 | 196.0675 | 208.1585 | 233.2303 | 134.3083 | 170.2265 | 203.3652 | 212.8285 | 194.9641 | 94.0759 | 108.1617 | 135.3415 | 162.6416 | 180.6431 | 80.0604 | 107.049 | 120.0206 | 109.4327 | 127.7805 | 193.0792 | 162.1581 | 201.8481 | 187.4085 | 142.6812 |  |  |  | 73.6781 | 81.3852 | 75.783 | 152.1344 | 80.7154 | 129.8783 |  | 80.2688 | 76.0879 | 77.3369 | 59.2193 | 104.4762 | 115.4855 |  | 152.22 | 173.9732 | 169.3554 | 378.4382 | 517.2142 | 492.1174 | 348.3999 | [23 empty] | 76.9647 | 504.6658 | 118.1444 | 163.0966
17:14 | 13700 |  |  | 18.0404 | 47.8971 | 52.0938 | 22.9613 | 22.3635 | 38.6546 | 28.1882 | 1.8813 | 1.3589 | 0.6953 | -0.0362 |  |  |  | -1.4439 | 36.1203 | 51.8301 | 14.8426 |  | 26.2529 | 36.1527 | 0.4049 | 0.2745 | 1.3082 | 0.6355 | -6.7157 | 177.0737 | 172.9365 | 132.666 | 147.8972 | 123.3734 | 111.3226 | 98.1637 | 166.7265 | 149.0675 | 182.2727 | 192.7537 | 177.7657 | 151.3384 | 145.3683 | 181.8424 | 192.2605 | 195.8989 |  |  | 122.2438 |  | 197.1614 | 113.2339 | 149.7572 | 176.8389 | 183.2321 | 166.8 | 166.5768 | 162.3037 | 192.6882 | 203.5764 | 210.8537 | 155.1591 | 97.0019 | 136.7913 | 158.0511 | 173.0253 | 126.1148 | 153.7667 | 142.9469 | 219.2256 | 119.9545 | 166.5023 | 200.1454 | 212.0486 | 243.6549 | 113.7571 | 144.577 | 170.3179 | 179.045 | 171.0688 | 82.7168 | 95.8786 | 132.8932 | 156.5005 | 170.2071 | 135.8108 |  | 116.1182 | 194.1582 |  | 115.9293 | 152.3829 | 182.5981 | 193.7767 | 184.0546 | 134.9781 | 159.5758 | 187.4827 | 189.5312 | 169.2486 | 92.2901 | 106.0152 | 129.787 | 156.7035 | 174.1708 | 185.0323 | 116.0911 | 107.1685 | 107.5427 | 139.1382 | 175.6983 | 201.9546 | 206.5388 | 188.6982 |  |  |  |  | 74.2033 | 76.9738 | 146.5212 | 79.0948 | 151.9456 | 85.4188 | 34.1031 | 33.9645 | 32.5277 | 34.885 | 34.0732 | 34.5889 | 32.4182 | 34.6402 | 72.3961 | 84.4676 | 79.844 | 70.6114 | 177.5668 |  |  | 128.67 |  | 118.2858 | 87.4076 | 111.9098 | 86.3924 | 173.8649 | 166.9837 | 197.0838 | 181.3719 | 192.5521 | 167.8128 | 206.5073 | 223.3303 | 223.541 | 196.5281 | 130.5045 | 106.0979 | 153.8288 | 117.4432 | 161.7456 | 160.1267 | 188.4819 | 120.9803 | 179.4025 | 168.2886 | 183.7833 | 210.9503 |  | 164.6365 | 95.2469 | 136.6632 | 162.1919 | 177.7953 | 131.7269 | 134.0838 | 119.1911 |  | 134.407 | 170.0313 | 203.8825 | 215.3306 | 201.1557 | 117.4481 | 159.5376 | 194.9109 | 207.6662 | 197.5371 | 85.8197 | 97.5343 | 136.2916 | 161.992 | 179.6276 | 110.2887 | 166.3272 | 99.4813 | 190.3981 | 104.1534 | 130.0372 | 168.978 | 196.0589 | 208.1458 | 233.2532 | 134.3068 | 170.2227 | 203.3501 | 212.8189 | 194.9492 | 94.0688 | 108.1587 | 135.3407 | 162.6272 | 180.632 | 80.0589 | 107.0446 | 120.0146 | 109.4279 | 127.7809 | 193.0748 | 162.159 | 201.8463 | 187.3987 | 142.6709 |  |  |  | 73.6764 | 81.3861 | 75.7814 | 152.1229 | 80.7257 | 129.8629 |  | 80.2676 | 76.0918 | 77.337 | 59.2353 | 104.4631 | 115.4914 |  | 152.2166 | 173.9554 | 169.3427 | 378.4382 | 517.4635 | 492.679 | 349.0227 | [23 empty] | 76.9647 | 505.0713 | 118.1861 | 163.086
17:14 | 13701 |  |  | 18.0163 | 47.949 | 52.1386 | 22.9805 | 22.3336 | 38.5859 | 28.284 | 1.8812 | 1.3578 | 0.6932 | -0.035 |  |  |  | -1.6034 | 36.0904 | 51.7414 | 14.7759 |  | 26.2467 | 36.1134 | 0.4046 | 0.2751 | 1.3099 | 0.6353 | -6.4093 | 177.0661 | 172.9231 | 132.6631 | 147.8903 | 123.3712 | 111.3151 | 98.1579 | 166.7202 | 149.0691 | 182.2646 | 192.7396 | 177.755 | 151.3335 | 145.3518 | 181.8447 | 192.2405 | 195.8888 |  |  | 122.2331 |  | 197.1365 | 113.2321 | 149.7527 | 176.8324 | 183.214 | 166.7924 | 166.5675 | 162.2966 | 192.6784 | 203.5582 | 210.8363 | 155.1562 | 97.005 | 136.7895 | 158.0467 | 173.0198 | 126.1096 | 153.7553 | 142.9357 | 219.1936 | 119.9523 | 166.493 | 200.1347 | 212.0403 | 243.4019 | 113.7542 | 144.579 | 170.3129 | 179.0316 | 171.0577 | 82.727 | 95.888 | 132.8941 | 156.4942 | 170.2006 | 135.8158 |  | 116.112 | 194.1345 |  | 115.9262 | 152.3849 | 182.587 | 193.7593 | 184.0342 | 134.9737 | 159.5682 | 187.4793 | 189.5167 | 169.2331 | 92.2898 | 106.0189 | 129.7836 | 156.6959 | 174.1604 | 185.0225 | 116.0785 | 107.1552 | 107.5285 | 139.1295 | 175.6767 | 201.939 | 206.5216 | 188.6752 |  |  |  |  | 74.1979 | 76.9646 | 146.5128 | 79.0846 | 151.9365 | 85.4071 | 34.1655 | 34.0354 | 32.8887 | 34.9503 | 34.0311 | 34.593 | 32.3576 | 34.7622 | 72.392 | 84.4636 | 79.8408 | 70.6085 | 177.5499 |  |  | 128.6622 |  | 118.2792 | 87.4024 | 111.9069 | 86.3897 | 173.8508 | 166.9826 | 197.071 | 181.3567 | 192.5466 | 167.8108 | 206.489 | 223.3148 | 223.5201 | 196.5151 | 130.5024 | 106.0917 | 153.8051 | 117.4353 | 161.7384 | 160.1261 | 188.4722 | 120.9841 | 179.397 | 168.2756 | 183.7803 | 210.9374 |  | 164.623 | 95.2422 | 136.6656 | 162.1877 | 177.788 | 131.7236 | 134.0672 | 119.1784 |  | 134.4012 | 170.0258 | 203.8719 | 215.3256 | 201.1398 | 117.444 | 159.5306 | 194.8993 | 207.6488 | 197.5221 | 85.8151 | 97.5361 | 136.2936 | 161.9882 | 179.6107 | 110.2778 | 166.3104 | 99.4751 | 190.3636 | 104.1478 | 130.0403 | 168.9805 | 196.0564 | 208.1299 | 233.268 | 134.3189 | 170.226 | 203.3436 | 212.8098 | 194.9391 | 94.0645 | 108.1576 | 135.3314 | 162.619 | 180.6271 | 80.0592 | 107.0375 | 120.0104 | 109.4229 | 127.787 | 193.0721 | 162.1597 | 201.8401 | 187.387 | 142.6657 |  |  |  | 73.676 | 81.3828 | 75.785 | 152.1082 | 80.7314 | 129.8637 |  | 80.2646 | 76.0887 | 77.3357 | 59.2348 | 104.4231 | 115.482 |  | 152.1968 | 173.9221 | 169.3235 | 378.1853 | 516.9109 | 491.6443 | 348.253 | [23 empty] | 76.9619 | 504.2776 | 118.0957 | 163.0594
17:14 | 13702 |  |  | 18.0402 | 48.0075 | 52.1754 | 23.0504 | 22.3182 | 38.598 | 28.2325 | 1.883 | 1.3591 | 0.6929 | -0.0365 |  |  |  | -1.6151 | 36.1021 | 51.8341 | 14.7265 |  | 26.2646 | 36.0957 | 0.4047 | 0.2767 | 1.3102 | 0.6358 | -6.2849 | 177.0531 | 172.9059 | 132.6554 | 147.8771 | 123.3533 | 111.3013 | 98.1456 | 166.7027 | 149.0619 | 182.2508 | 192.7263 | 177.7381 | 151.3167 | 145.3248 | 181.8412 | 192.2157 | 195.8757 |  |  | 122.2253 |  | 197.1169 | 113.2248 | 149.7526 | 176.8227 | 183.2001 | 166.7819 | 166.5547 | 162.2966 | 192.6679 | 203.5444 | 210.8156 | 155.1482 | 97.0073 | 136.7839 | 158.0439 | 173.0067 | 126.0975 | 153.7333 | 142.9223 | 219.1586 | 119.9484 | 166.4784 | 200.1247 | 212.0266 | 243.3347 | 113.7519 | 144.5777 | 170.3031 | 179.0193 | 171.0478 | 82.7297 | 95.8894 | 132.8911 | 156.4831 | 170.1922 | 135.8064 |  | 116.1044 | 194.1132 |  | 115.9245 | 152.3792 | 182.5775 | 193.7389 | 184.0271 | 134.9739 | 159.5605 | 187.4703 | 189.5011 | 169.2181 | 92.2888 | 106.0213 | 129.7858 | 156.6889 | 174.149 | 184.999 | 116.0646 | 107.1514 | 107.5276 | 139.1303 | 175.672 | 201.9322 | 206.5103 | 188.6633 |  |  |  |  | 74.1934 | 76.9528 | 146.5026 | 79.0956 | 151.9187 | 85.3897 | 34.1834 | 34.1479 | 33.2586 | 34.9496 | 34.0309 | 34.5997 | 32.3355 | 34.7795 | 72.3904 | 84.4599 | 79.8376 | 70.6072 | 177.5243 |  |  | 128.6439 |  | 118.2679 | 87.3948 | 111.9038 | 86.3808 | 173.8413 | 166.9663 | 197.0579 | 181.3441 | 192.5273 | 167.7852 | 206.4687 | 223.2913 | 223.5007 | 196.49 | 130.5006 | 106.0731 | 153.7655 | 117.4152 | 161.728 | 160.1208 | 188.4564 | 120.9767 | 179.374 | 168.2651 | 183.7708 | 210.9211 |  | 164.6166 | 95.2377 | 136.6592 | 162.1782 | 177.7716 | 131.7103 | 134.054 | 119.1641 |  | 134.3962 | 170.0103 | 203.8626 | 215.3026 | 201.1248 | 117.4416 | 159.5264 | 194.8896 | 207.6331 | 197.5045 | 85.8188 | 97.5338 | 136.2963 | 161.9781 | 179.6012 | 110.2698 | 166.2942 | 99.4733 | 190.3255 | 104.1379 | 130.0375 | 168.9766 | 196.0408 | 208.1133 | 233.2667 | 134.3171 | 170.216 | 203.3286 | 212.7887 | 194.916 | 94.0688 | 108.1551 | 135.3198 | 162.6043 | 180.6141 | 80.0461 | 107.0285 | 119.9966 | 109.4074 | 127.7782 | 193.0578 | 162.1479 | 201.8232 | 187.376 | 142.6588 |  |  |  | 73.6715 | 81.3803 | 75.7814 | 152.0997 | 80.7335 | 129.8601 |  | 80.259 | 76.081 | 77.3292 | 59.2233 | 104.4338 | 115.4757 |  | 152.1652 | 173.8891 | 169.3123 | 378.2311 | 517.0996 | 492.0869 | 348.4961 | [23 empty] | 76.9561 | 504.5933 | 118.149 | 163.0272
17:14 | 13703 |  |  | 18.0883 | 47.9645 | 52.1598 | 23.0771 | 22.394 | 38.6745 | 28.3096 | 1.8821 | 1.3576 | 0.6934 | -0.0361 |  |  |  | -1.5054 | 36.0574 | 51.8128 | 14.7373 |  | 26.274 | 36.1694 | 0.405 | 0.2755 | 1.3063 | 0.6359 | -6.2809 | 177.0357 | 172.8893 | 132.6439 | 147.8653 | 123.3415 | 111.2977 | 98.1405 | 166.6888 | 149.0497 | 182.2348 | 192.7114 | 177.7209 | 151.3062 | 145.3177 | 181.8521 | 192.2019 | 195.8733 |  |  | 122.2169 |  | 197.0945 | 113.2207 | 149.7438 | 176.8057 | 183.1879 | 166.7659 | 166.5445 | 162.2933 | 192.6544 | 203.5297 | 210.8035 | 155.1425 | 97.0091 | 136.7812 | 158.0419 | 172.9939 | 126.0879 | 153.7225 | 142.9137 | 219.1314 | 119.9487 | 166.4794 | 200.1182 | 212.0114 | 243.5241 | 113.7499 | 144.5664 | 170.2938 | 179.0068 | 171.0366 | 82.7261 | 95.884 | 132.8904 | 156.4804 | 170.1783 | 135.7876 |  | 116.094 | 194.0814 |  | 115.9313 | 152.3698 | 182.5681 | 193.7234 | 184.0213 | 134.9713 | 159.5573 | 187.4449 | 189.4878 | 169.2128 | 92.2899 | 106.0203 | 129.7917 | 156.6839 | 174.1399 | 184.9732 | 116.057 | 107.1465 | 107.5234 | 139.1286 | 175.6714 | 201.9242 | 206.4988 | 188.653 |  |  |  |  | 74.198 | 76.9518 | 146.5106 | 79.1141 | 151.917 | 85.3874 | 34.1837 | 34.2191 | 33.552 | 34.9582 | 33.9266 | 34.5776 | 32.2632 | 34.6989 | 72.3928 | 84.4517 | 79.8314 | 70.6069 | 177.5023 |  |  | 128.6309 |  | 118.2554 | 87.3877 | 111.8936 | 86.3709 | 173.8291 | 166.9599 | 197.0465 | 181.3295 | 192.5051 | 167.7804 | 206.4539 | 223.2721 | 223.4838 | 196.4656 | 130.5048 | 106.0593 | 153.7352 | 117.4023 | 161.7091 | 160.1107 | 188.4457 | 120.9665 | 179.3519 | 168.251 | 183.7673 | 210.9073 |  | 164.6125 | 95.238 | 136.66 | 162.1796 | 177.7556 | 131.6962 | 134.0455 | 119.1527 |  | 134.4059 | 170.0134 | 203.8653 | 215.2809 | 201.1071 | 117.4459 | 159.524 | 194.8818 | 207.6278 | 197.4957 | 85.8254 | 97.5283 | 136.294 | 161.9699 | 179.5953 | 110.2614 | 166.2827 | 99.4763 | 190.3027 | 104.128 | 130.0338 | 168.9753 | 196.0335 | 208.1005 | 233.2385 | 134.3133 | 170.2036 | 203.3064 | 212.7739 | 194.9 | 94.0715 | 108.1499 | 135.3258 | 162.6017 | 180.5961 | 80.0369 | 107.0143 | 119.982 | 109.3912 | 127.7687 | 193.0381 | 162.1378 | 201.7995 | 187.3623 | 142.6526 |  |  |  | 73.6626 | 81.3745 | 75.771 | 152.0883 | 80.7344 | 129.8532 |  | 80.2537 | 76.0807 | 77.324 | 59.2155 | 104.4523 | 115.4822 |  | 152.1415 | 173.8656 | 169.2902 | 378.3721 | 517.2221 | 492.1429 | 348.3152 | [23 empty] | 76.952 | 504.6825 | 118.264 | 163.0035
17:14 | 13704 |  |  | 18.0868 | 47.9725 | 52.2828 | 23.0348 | 22.3718 | 38.7298 | 28.283 | 1.8822 | 1.3602 | 0.6947 | -0.0365 |  |  |  | -1.5795 | 36.0287 | 51.8761 | 14.7563 |  | 26.2826 | 36.0896 | 0.4052 | 0.2766 | 1.3089 | 0.6355 | -7.1514 | 177.0227 | 172.8772 | 132.6375 | 147.8539 | 123.3381 | 111.293 | 98.1395 | 166.6811 | 149.0527 | 182.2312 | 192.698 | 177.7129 | 151.3009 | 145.3308 | 181.8545 | 192.202 | 195.8585 |  |  | 122.2083 |  | 197.0598 | 113.2129 | 149.7327 | 176.8005 | 183.1709 | 166.7489 | 166.5308 | 162.2717 | 192.6395 | 203.5162 | 210.7939 | 155.1315 | 97.0022 | 136.7775 | 158.0377 | 172.9823 | 126.0834 | 153.7142 | 142.9041 | 219.1009 | 119.9476 | 166.4787 | 200.1091 | 211.9985 | 243.6629 | 113.7475 | 144.5592 | 170.2888 | 178.9974 | 171.0208 | 82.7215 | 95.8837 | 132.8904 | 156.4793 | 170.1639 | 135.7837 |  | 116.087 | 194.0483 |  | 115.9289 | 152.3655 | 182.5569 | 193.7096 | 183.9994 | 134.9589 | 159.5442 | 187.4291 | 189.4736 | 169.1992 | 92.2917 | 106.0168 | 129.7876 | 156.6772 | 174.1231 | 184.9613 | 116.0514 | 107.1402 | 107.5162 | 139.1286 | 175.6672 | 201.9134 | 206.4818 | 188.6501 |  |  |  |  | 74.1899 | 76.9521 | 146.505 | 79.0978 | 151.9121 | 85.3863 | 34.2016 | 34.239 | 33.7484 | 34.9418 | 33.703 | 34.4851 | 32.3491 | 34.6171 | 72.3841 | 84.4398 | 79.8191 | 70.5981 | 177.4874 |  |  | 128.627 |  | 118.2439 | 87.3836 | 111.8828 | 86.3664 | 173.8195 | 166.9628 | 197.033 | 181.3113 | 192.4921 | 167.7912 | 206.4458 | 223.2548 | 223.4662 | 196.4451 | 130.54 | 106.0563 | 153.728 | 117.3976 | 161.7029 | 160.1101 | 188.4351 | 120.9681 | 179.3375 | 168.2361 | 183.7618 | 210.8951 |  | 164.6102 | 95.2418 | 136.6714 | 162.1855 | 177.7516 | 131.6893 | 134.0348 | 119.1441 |  | 134.407 | 170.0234 | 203.8635 | 215.2764 | 201.0993 | 117.4434 | 159.5283 | 194.8741 | 207.6146 | 197.4877 | 85.8228 | 97.5303 | 136.291 | 161.9653 | 179.5834 | 110.2548 | 166.28 | 99.4771 | 190.2836 | 104.1199 | 130.0394 | 168.9776 | 196.0306 | 208.0887 | 233.2021 | 134.3143 | 170.2034 | 203.2942 | 212.7563 | 194.888 | 94.0736 | 108.1568 | 135.3454 | 162.611 | 180.5762 | 80.0382 | 107.0125 | 119.971 | 109.385 | 127.7712 | 193.0298 | 162.1331 | 201.7822 | 187.3485 | 142.6494 |  |  |  | 73.6605 | 81.3654 | 75.7655 | 152.0699 | 80.7369 | 129.8317 |  | 80.2508 | 76.0685 | 77.3172 | 59.2235 | 104.4255 | 115.4852 |  | 152.1243 | 173.8443 | 169.2626 | 378.2617 | 517.4192 | 492.5152 | 348.5485 | [23 empty] | 76.9462 | 504.9672 | 118.2646 | 162.9843
17:14 | 13705 |  |  | 18.0607 | 48.0277 | 52.296 | 22.9934 | 22.3487 | 38.6346 | 28.1808 | 1.8813 | 1.3575 | 0.6925 | -0.0377 |  |  |  | -1.5798 | 36.0562 | 51.9549 | 14.7839 |  | 26.2515 | 36.05 | 0.4057 | 0.2771 | 1.3106 | 0.6354 | -4.9607 | 177.0035 | 172.8645 | 132.6246 | 147.8364 | 123.3274 | 111.2749 | 98.1286 | 166.6687 | 149.0477 | 182.2218 | 192.6843 | 177.7025 | 151.2897 | 145.3065 | 181.8158 | 192.1849 | 195.8298 |  |  | 122.1976 |  | 197.029 | 113.2096 | 149.7293 | 176.7867 | 183.1594 | 166.7349 | 166.5198 | 162.2647 | 192.6307 | 203.5052 | 210.7804 | 155.1249 | 96.9938 | 136.7816 | 158.031 | 172.9778 | 126.0737 | 153.7019 | 142.8888 | 219.0706 | 119.9398 | 166.4757 | 200.1008 | 211.9904 | 243.5705 | 113.7456 | 144.5622 | 170.2822 | 178.9848 | 171.0122 | 82.7154 | 95.8864 | 132.8923 | 156.4806 | 170.1611 | 135.7887 |  | 116.0823 | 194.0257 |  | 115.9212 | 152.3662 | 182.5501 | 193.7001 | 183.9826 | 134.9498 | 159.5365 | 187.4202 | 189.4589 | 169.1799 | 92.2946 | 106.0168 | 129.7799 | 156.6701 | 174.1105 | 184.9522 | 116.0344 | 107.1366 | 107.504 | 139.1196 | 175.6546 | 201.9027 | 206.4588 | 188.6372 |  |  |  |  | 74.189 | 76.951 | 146.4949 | 79.0829 | 151.9105 | 85.388 | 34.2336 | 34.2343 | 33.7842 | 34.975 | 33.5395 | 34.384 | 32.5554 | 34.5873 | 72.3719 | 84.4334 | 79.8121 | 70.5925 | 177.4825 |  |  | 128.6261 |  | 118.2438 | 87.3839 | 111.8852 | 86.3711 | 173.8233 | 166.9632 | 197.0212 | 181.2959 | 192.4824 | 167.7908 | 206.432 | 223.2415 | 223.4454 | 196.4252 | 130.5575 | 106.0496 | 153.7237 | 117.3864 | 161.7017 | 160.1076 | 188.4202 | 120.9662 | 179.3263 | 168.2384 | 183.7585 | 210.8825 |  | 164.5947 | 95.2408 | 136.6662 | 162.1751 | 177.738 | 131.6732 | 134.0146 | 119.1336 |  | 134.3959 | 170.0072 | 203.8396 | 215.2644 | 201.0934 | 117.4378 | 159.5262 | 194.8652 | 207.5917 | 197.4722 | 85.8205 | 97.5368 | 136.2979 | 161.9657 | 179.5724 | 110.2448 | 166.2773 | 99.4717 | 190.2589 | 104.1124 | 130.0438 | 168.9745 | 196.0213 | 208.0773 | 233.1821 | 134.3108 | 170.1963 | 203.2891 | 212.7377 | 194.8747 | 94.0687 | 108.1623 | 135.358 | 162.6094 | 180.5569 | 80.0327 | 107.0092 | 119.9586 | 109.3706 | 127.7703 | 193.0243 | 162.1305 | 201.7684 | 187.3323 | 142.6374 |  |  |  | 73.6532 | 81.3645 | 75.759 | 152.0604 | 80.7505 | 129.8157 |  | 80.2518 | 76.0741 | 77.3125 | 59.2186 | 104.458 | 115.4878 |  | 152.1057 | 173.8257 | 169.2452 | 378.3263 | 517.0956 | 492.0742 | 348.4452 | [23 empty] | 76.9444 | 504.5849 | 118.2176 | 162.9657
17:14 | 13706 |  |  | 18.0092 | 47.9767 | 52.2494 | 22.9039 | 22.3601 | 38.6807 | 28.262 | 1.8815 | 1.3597 | 0.6913 | -0.037 |  |  |  | -1.6138 | 36.0407 | 51.934 | 14.7648 |  | 26.2891 | 36.1293 | 0.4043 | 0.2773 | 1.309 | 0.6352 | -6.9802 | 176.9801 | 172.8486 | 132.6087 | 147.8226 | 123.32 | 111.2699 | 98.1182 | 166.6533 | 149.0386 | 182.2087 | 192.669 | 177.6856 | 151.2729 | 145.2904 | 181.757 | 192.1551 | 195.799 |  |  | 122.1899 |  | 197.0021 | 113.2179 | 149.7209 | 176.7734 | 183.1514 | 166.7296 | 166.5067 | 162.2704 | 192.6306 | 203.4944 | 210.7782 | 155.1256 | 96.9914 | 136.7774 | 158.0268 | 172.9725 | 126.0645 | 153.696 | 142.8737 | 219.0396 | 119.9332 | 166.4729 | 200.0903 | 211.9777 | 243.6601 | 113.7423 | 144.561 | 170.2711 | 178.9716 | 171.0084 | 82.7081 | 95.8895 | 132.8837 | 156.4762 | 170.1539 | 135.777 |  | 116.0778 | 194.0005 |  | 115.9138 | 152.3601 | 182.5442 | 193.6893 | 183.9754 | 134.9423 | 159.532 | 187.4031 | 189.4457 | 169.1657 | 92.2939 | 106.0185 | 129.782 | 156.6667 | 174.1048 | 184.9341 | 116.0171 | 107.1242 | 107.4932 | 139.1114 | 175.6388 | 201.8862 | 206.443 | 188.612 |  |  |  |  | 74.1803 | 76.9454 | 146.4798 | 79.0671 | 151.9157 | 85.3785 | 34.2407 | 34.2287 | 33.3187 | 35.0469 | 33.4922 | 34.3191 | 32.6873 | 34.5796 | 72.3655 | 84.4347 | 79.8041 | 70.5941 | 177.4688 |  |  | 128.6205 |  | 118.2412 | 87.3825 | 111.879 | 86.3709 | 173.8162 | 166.9666 | 197.009 | 181.2876 | 192.468 | 167.7636 | 206.414 | 223.2233 | 223.4228 | 196.4093 | 130.5176 | 106.04 | 153.7156 | 117.3757 | 161.6962 | 160.0991 | 188.4102 | 120.9562 | 179.3156 | 168.235 | 183.7478 | 210.8601 |  | 164.5813 | 95.2401 | 136.6587 | 162.1617 | 177.7198 | 131.6704 | 133.995 | 119.1234 |  | 134.3928 | 170.0034 | 203.8245 | 215.2499 | 201.0869 | 117.4388 | 159.5206 | 194.8511 | 207.5725 | 197.4554 | 85.8186 | 97.5404 | 136.2991 | 161.9688 | 179.5664 | 110.2411 | 166.2691 | 99.4682 | 190.236 | 104.1073 | 130.044 | 168.9724 | 196.0096 | 208.0638 | 233.1509 | 134.2978 | 170.1857 | 203.2692 | 212.7186 | 194.8674 | 94.07 | 108.1529 | 135.3437 | 162.5937 | 180.5445 | 80.0221 | 107.0087 | 119.951 | 109.3603 | 127.7641 | 193.0189 | 162.1236 | 201.7647 | 187.3217 | 142.6328 |  |  |  | 73.6416 | 81.3612 | 75.7543 | 152.0574 | 80.7539 | 129.8126 |  | 80.2443 | 76.0747 | 77.3015 | 59.2048 | 104.4672 | 115.4814 |  | 152.078 | 173.8011 | 169.2354 | 378.0771 | 517.2201 | 492.0742 | 348.0719 | [23 empty] | 76.9379 | 504.6472 | 118.1958 | 162.9395
17:14 | 13707 |  |  | 18.0439 | 47.923 | 52.0454 | 22.9521 | 22.2835 | 38.7058 | 28.257 | 1.8833 | 1.3587 | 0.695 | -0.0359 |  |  |  | -1.4563 | 36.0274 | 51.9109 | 14.781 |  | 26.3342 | 36.1337 | 0.4034 | 0.2741 | 1.3081 | 0.6356 | -5.8151 | 176.9648 | 172.8308 | 132.5997 | 147.8106 | 123.3098 | 111.2716 | 98.1139 | 166.6401 | 149.0345 | 182.193 | 192.6524 | 177.6719 | 151.2601 | 145.3008 | 181.7214 | 192.1415 | 195.7871 |  |  | 122.1851 |  | 196.9843 | 113.218 | 149.7241 | 176.7778 | 183.1387 | 166.7255 | 166.497 | 162.266 | 192.6196 | 203.4753 | 210.7697 | 155.1146 | 96.9939 | 136.7714 | 158.0231 | 172.9633 | 126.0573 | 153.6774 | 142.8652 | 219.0026 | 119.9273 | 166.468 | 200.073 | 211.963 | 243.7429 | 113.7409 | 144.5503 | 170.2571 | 178.9582 | 170.9931 | 82.7037 | 95.8834 | 132.877 | 156.461 | 170.1405 | 135.7647 |  | 116.0691 | 193.9784 |  | 115.9122 | 152.3552 | 182.5333 | 193.675 | 183.9617 | 134.9406 | 159.5266 | 187.389 | 189.4368 | 169.1582 | 92.2932 | 106.0212 | 129.7794 | 156.6658 | 174.0936 | 184.9188 | 116.0145 | 107.1148 | 107.4857 | 139.1133 | 175.6306 | 201.8679 | 206.4312 | 188.5971 |  |  |  |  | 74.1664 | 76.9389 | 146.4639 | 79.0469 | 151.9194 | 85.3673 | 34.2764 | 34.2344 | 32.8565 | 35.1173 | 33.5109 | 34.2844 | 32.8157 | 34.483 | 72.3609 | 84.4292 | 79.7962 | 70.585 | 177.441 |  |  | 128.6021 |  | 118.2274 | 87.3774 | 111.867 | 86.3526 | 173.8006 | 166.9544 | 196.9958 | 181.2769 | 192.4493 | 167.738 | 206.3955 | 223.2026 | 223.4038 | 196.3851 | 130.482 | 106.0326 | 153.7073 | 117.3669 | 161.6821 | 160.0892 | 188.4014 | 120.9528 | 179.2964 | 168.2233 | 183.7417 | 210.843 |  | 164.5811 | 95.2491 | 136.6658 | 162.1632 | 177.7177 | 131.6734 | 133.9915 | 119.1197 |  | 134.3952 | 170.0126 | 203.8204 | 215.2473 | 201.0758 | 117.4335 | 159.5163 | 194.8354 | 207.5639 | 197.4457 | 85.813 | 97.5334 | 136.2961 | 161.9689 | 179.5603 | 110.2362 | 166.2567 | 99.4618 | 190.2058 | 104.0985 | 130.0403 | 168.9747 | 195.9971 | 208.0552 | 233.1496 | 134.3036 | 170.182 | 203.2441 | 212.7016 | 194.8481 | 94.0657 | 108.1501 | 135.3499 | 162.6005 | 180.5233 | 80.0172 | 107.0056 | 119.9443 | 109.3586 | 127.7614 | 193.0049 | 162.1161 | 201.7522 | 187.3083 | 142.6379 |  |  |  | 73.6345 | 81.3493 | 75.7505 | 152.0396 | 80.7505 | 129.8053 |  | 80.2368 | 76.0652 | 77.3025 | 59.2087 | 104.4844 | 115.4869 |  | 152.0592 | 173.7863 | 169.2073 | 378.748 | 517.6629 | 492.871 | 349.1264 | [23 empty] | 76.9305 | 505.267 | 118.1825 | 162.9228
17:14 | 13708 |  |  | 18.0597 | 48.0148 | 52.0145 | 22.895 | 22.4027 | 38.7755 | 28.3218 | 1.882 | 1.3613 | 0.692 | -0.0365 |  |  |  | -1.3887 | 36.0371 | 51.8521 | 14.8702 |  | 26.3769 | 36.1669 | 0.4034 | 0.2749 | 1.3064 | 0.6349 | -7.0823 | 176.951 | 172.821 | 132.5966 | 147.8061 | 123.3074 | 111.2667 | 98.115 | 166.6325 | 149.0292 | 182.1838 | 192.6347 | 177.667 | 151.2644 | 145.3031 | 181.6983 | 192.1342 | 195.7861 |  |  | 122.1769 |  | 196.961 | 113.2113 | 149.7264 | 176.7667 | 183.1209 | 166.7108 | 166.4872 | 162.263 | 192.6009 | 203.4621 | 210.7526 | 155.1036 | 97.0084 | 136.782 | 158.0218 | 172.9618 | 126.0524 | 153.6622 | 142.8625 | 218.9788 | 119.9322 | 166.4621 | 200.0656 | 211.9563 | 243.8385 | 113.7362 | 144.5415 | 170.2454 | 178.9363 | 170.9759 | 82.7121 | 95.8808 | 132.8805 | 156.4498 | 170.1298 | 135.7607 |  | 116.0553 | 193.951 |  | 115.9103 | 152.352 | 182.5206 | 193.6561 | 183.9428 | 134.9426 | 159.5171 | 187.3867 | 189.4229 | 169.15 | 92.2931 | 106.0172 | 129.768 | 156.6542 | 174.0773 | 184.902 | 116.0101 | 107.1142 | 107.4758 | 139.1113 | 175.6298 | 201.8635 | 206.4175 | 188.5885 |  |  |  |  | 74.1656 | 76.9293 | 146.4468 | 79.0229 | 151.9302 | 85.3565 | 34.3163 | 34.3106 | 32.6127 | 35.2615 | 33.5837 | 34.3123 | 32.9646 | 34.3567 | 72.3655 | 84.4265 | 79.7948 | 70.5749 | 177.4245 |  |  | 128.5944 |  | 118.2159 | 87.3774 | 111.8656 | 86.3514 | 173.7928 | 166.947 | 196.9816 | 181.2615 | 192.4407 | 167.7495 | 206.3826 | 223.1879 | 223.3967 | 196.3631 | 130.4652 | 106.0257 | 153.7112 | 117.359 | 161.6649 | 160.0866 | 188.3914 | 120.9473 | 179.2808 | 168.21 | 183.7478 | 210.8328 |  | 164.573 | 95.2426 | 136.6678 | 162.1589 | 177.7137 | 131.6602 | 133.9834 | 119.1084 |  | 134.3841 | 170.012 | 203.8171 | 215.2322 | 201.0638 | 117.4251 | 159.5068 | 194.8225 | 207.5484 | 197.429 | 85.809 | 97.5244 | 136.295 | 161.9543 | 179.5412 | 110.2278 | 166.2353 | 99.4495 | 190.1744 | 104.0899 | 130.0401 | 168.9778 | 195.9866 | 208.0358 | 233.1526 | 134.3197 | 170.1783 | 203.2299 | 212.6941 | 194.8231 | 94.0585 | 108.1513 | 135.3549 | 162.5981 | 180.509 | 80.0113 | 106.9924 | 119.9383 | 109.3503 | 127.7712 | 192.9967 | 162.1152 | 201.7292 | 187.2913 | 142.63 |  |  |  | 73.6359 | 81.3513 | 75.7505 | 152.0281 | 80.7553 | 129.7873 |  | 80.2348 | 76.058 | 77.2961 | 59.2074 | 104.4611 | 115.4821 |  | 152.0267 | 173.7639 | 169.1913 | 378.3323 | 517.2001 | 491.9194 | 348.1778 | [23 empty] | 76.9277 | 504.5598 | 118.3196 | 162.8953
17:14 | 13709 |  |  | 18.0501 | 47.9826 | 52.1864 | 22.959 | 22.3973 | 38.7434 | 28.3072 | 1.8819 | 1.3595 | 0.695 | -0.0347 |  |  |  | -1.4087 | 36.1351 | 51.8918 | 14.8045 |  | 26.3486 | 36.1612 | 0.404 | 0.2755 | 1.3092 | 0.6351 | -7.0477 | 176.9383 | 172.809 | 132.5942 | 147.8004 | 123.3046 | 111.258 | 98.1119 | 166.6239 | 149.0233 | 182.1771 | 192.6233 | 177.6575 | 151.2649 | 145.2856 | 181.6836 | 192.123 | 195.7801 |  |  | 122.1661 |  | 196.9333 | 113.2111 | 149.7164 | 176.7477 | 183.1092 | 166.6982 | 166.4755 | 162.2593 | 192.5931 | 203.451 | 210.723 | 155.0938 | 97.0104 | 136.7853 | 158.0171 | 172.9481 | 126.0417 | 153.6595 | 142.8497 | 218.9535 | 119.936 | 166.4536 | 200.0584 | 211.9405 | 244.0827 | 113.7324 | 144.5341 | 170.2383 | 178.9293 | 170.9689 | 82.7145 | 95.8874 | 132.8871 | 156.45 | 170.1192 | 135.7569 |  | 116.0466 | 193.919 |  | 115.9113 | 152.3486 | 182.5213 | 193.6463 | 183.9325 | 134.937 | 159.5067 | 187.3825 | 189.4118 | 169.1362 | 92.2976 | 106.0193 | 129.7748 | 156.6451 | 174.068 | 184.8854 | 115.9943 | 107.1035 | 107.4693 | 139.1033 | 175.6261 | 201.8562 | 206.3984 | 188.5782 |  |  |  |  | 74.1585 | 76.9172 | 146.4385 | 79.0256 | 151.9243 | 85.3433 | 34.3353 | 34.4298 | 32.5036 | 35.4392 | 33.6833 | 34.367 | 33.0945 | 34.307 | 72.3725 | 84.4238 | 79.7919 | 70.5736 | 177.412 |  |  | 128.5868 |  | 118.2124 | 87.3772 | 111.8574 | 86.3542 | 173.7729 | 166.9492 | 196.9603 | 181.2472 | 192.4303 | 167.7447 | 206.3749 | 223.1681 | 223.3757 | 196.3467 | 130.4479 | 106.0237 | 153.7068 | 117.354 | 161.6615 | 160.0842 | 188.3824 | 120.9435 | 179.2677 | 168.1921 | 183.7489 | 210.8298 |  | 164.5659 | 95.2397 | 136.6575 | 162.1493 | 177.7088 | 131.6478 | 133.9706 | 119.1014 |  | 134.3742 | 170.0135 | 203.821 | 215.214 | 201.0525 | 117.4254 | 159.4995 | 194.8116 | 207.5281 | 197.4081 | 85.8102 | 97.5223 | 136.2919 | 161.9421 | 179.5255 | 110.2215 | 166.2117 | 99.441 | 190.148 | 104.0805 | 130.0432 | 168.9767 | 195.9798 | 208.0187 | 233.146 | 134.3157 | 170.1769 | 203.2185 | 212.68 | 194.8086 | 94.0616 | 108.1505 | 135.3538 | 162.5821 | 180.5002 | 80.0027 | 106.9866 | 119.9318 | 109.3339 | 127.7731 | 192.9898 | 162.1129 | 201.7148 | 187.2816 | 142.6185 |  |  |  | 73.6327 | 81.3525 | 75.7446 | 152.0219 | 80.7558 | 129.7742 |  | 80.2384 | 76.0472 | 77.2922 | 59.1994 | 104.4835 | 115.4894 |  | 152.0017 | 173.745 | 169.1743 | 378.6066 | 517.353 | 492.4403 | 348.373 | [23 empty] | 76.9229 | 504.8966 | 118.3675 | 162.8733
17:14 | 13710 |  |  | 18.0154 | 47.999 | 52.2166 | 22.8889 | 22.4766 | 38.8332 | 28.3818 | 1.8807 | 1.3604 | 0.693 | -0.0364 |  |  |  | -1.3872 | 36.1231 | 51.9582 | 14.7883 |  | 26.383 | 36.1838 | 0.4067 | 0.2759 | 1.3106 | 0.6363 | -6.5666 | 176.9283 | 172.7944 | 132.5858 | 147.7896 | 123.2967 | 111.2541 | 98.1061 | 166.62 | 149.0199 | 182.1652 | 192.6171 | 177.6484 | 151.2582 | 145.2718 | 181.6749 | 192.1109 | 195.7677 |  |  | 122.1583 |  | 196.9155 | 113.2152 | 149.7134 | 176.7426 | 183.0991 | 166.6905 | 166.4704 | 162.2586 | 192.5901 | 203.4363 | 210.7119 | 155.087 | 97.0029 | 136.7827 | 158.0126 | 172.9347 | 126.0345 | 153.6522 | 142.8329 | 218.9181 | 119.9361 | 166.4522 | 200.0541 | 211.9213 | 243.9751 | 113.7314 | 144.5372 | 170.2374 | 178.9281 | 170.9655 | 82.7133 | 95.8896 | 132.8904 | 156.4505 | 170.1098 | 135.7645 |  | 116.0432 | 193.8986 |  | 115.9146 | 152.3489 | 182.5161 | 193.6389 | 183.9217 | 134.9365 | 159.5026 | 187.3755 | 189.403 | 169.1252 | 92.3002 | 106.0272 | 129.7787 | 156.6438 | 174.0613 | 184.8764 | 115.9891 | 107.096 | 107.467 | 139.0982 | 175.6213 | 201.8423 | 206.3872 | 188.5684 |  |  |  |  | 74.1531 | 76.9149 | 146.442 | 79.044 | 151.9057 | 85.3394 | 34.4028 | 34.5406 | 32.6407 | 35.5817 | 33.7515 | 34.3615 | 33.1428 | 34.3014 | 72.3622 | 84.4158 | 79.7824 | 70.5683 | 177.393 |  |  | 128.5759 |  | 118.2094 | 87.3723 | 111.8481 | 86.3503 | 173.7665 | 166.9437 | 196.946 | 181.2321 | 192.4178 | 167.7257 | 206.3578 | 223.1467 | 223.3513 | 196.3219 | 130.4358 | 106.0147 | 153.6981 | 117.3439 | 161.6573 | 160.0839 | 188.3721 | 120.9465 | 179.2525 | 168.1766 | 183.7369 | 210.8233 |  | 164.5625 | 95.2428 | 136.6573 | 162.148 | 177.7012 | 131.6381 | 133.9584 | 119.0939 |  | 134.369 | 170.0118 | 203.815 | 215.2013 | 201.0366 | 117.4249 | 159.4961 | 194.8048 | 207.5234 | 197.3987 | 85.8147 | 97.5198 | 136.2886 | 161.9414 | 179.5187 | 110.209 | 166.203 | 99.433 | 190.1265 | 104.0727 | 130.0397 | 168.9678 | 195.9706 | 208.0085 | 233.1338 | 134.3094 | 170.1691 | 203.2044 | 212.66 | 194.7921 | 94.0631 | 108.1461 | 135.3494 | 162.5775 | 180.4779 | 79.9894 | 106.9727 | 119.9164 | 109.3162 | 127.7647 | 192.971 | 162.0983 | 201.6967 | 187.2654 | 142.5937 |  |  |  | 73.6194 | 81.3433 | 75.7349 | 152.0132 | 80.7522 | 129.7729 |  | 80.2368 | 76.0473 | 77.2857 | 59.186 | 104.471 | 115.4953 |  | 151.9844 | 173.7196 | 169.1527 | 378.6044 | 517.6771 | 492.5698 | 348.7257 | [23 empty] | 76.9169 | 505.1234 | 118.4582 | 162.852
17:14 | 13711 |  |  | 17.9843 | 47.9847 | 52.1488 | 22.9378 | 22.4269 | 38.7518 | 28.2949 | 1.88 | 1.3587 | 0.6937 | -0.0351 |  |  |  | -1.3847 | 36.0981 | 51.8665 | 14.8283 |  | 26.4128 | 36.2383 | 0.4051 | 0.2715 | 1.308 | 0.6345 | -6.2231 | 176.9141 | 172.7786 | 132.5758 | 147.7784 | 123.2914 | 111.2556 | 98.1022 | 166.6123 | 149.0104 | 182.1575 | 192.5986 | 177.6344 | 151.2525 | 145.2675 | 181.6536 | 192.0892 | 195.7381 |  |  | 122.1464 |  | 196.8868 | 113.2108 | 149.7084 | 176.7369 | 183.0815 | 166.6798 | 166.4578 | 162.2515 | 192.5788 | 203.4293 | 210.726 | 155.0868 | 96.9983 | 136.7851 | 158.0104 | 172.9332 | 126.0282 | 153.6411 | 142.8259 | 218.8839 | 119.9397 | 166.4571 | 200.0505 | 211.9181 | 243.6735 | 113.7225 | 144.5371 | 170.2309 | 178.9117 | 170.9569 | 82.7185 | 95.8897 | 132.8905 | 156.4419 | 170.1037 | 135.7728 |  | 116.0345 | 193.8724 |  | 115.9146 | 152.3474 | 182.5012 | 193.6293 | 183.9141 | 134.9342 | 159.5006 | 187.3764 | 189.3821 | 169.1162 | 92.2978 | 106.0257 | 129.7736 | 156.6397 | 174.0517 | 184.8617 | 115.9874 | 107.0964 | 107.4596 | 139.0967 | 175.6118 | 201.8358 | 206.3839 | 188.5517 |  |  |  |  | 74.1545 | 76.9169 | 146.4353 | 79.0298 | 151.8924 | 85.334 | 34.4759 | 34.6251 | 32.3592 | 35.6376 | 33.7982 | 34.2974 | 33.1654 | 34.2836 | 72.3541 | 84.411 | 79.7783 | 70.5645 | 177.3784 |  |  | 128.5723 |  | 118.196 | 87.3638 | 111.8417 | 86.3468 | 173.7684 | 166.9318 | 196.9307 | 181.2155 | 192.4005 | 167.7321 | 206.3408 | 223.126 | 223.337 | 196.299 | 130.4483 | 106.0039 | 153.6925 | 117.3272 | 161.657 | 160.0858 | 188.3614 | 120.9423 | 179.2384 | 168.1676 | 183.729 | 210.8106 |  | 164.5645 | 95.2388 | 136.6655 | 162.1429 | 177.6859 | 131.6259 | 133.9462 | 119.0818 |  | 134.3684 | 170.0058 | 203.7945 | 215.1919 | 201.0259 | 117.4225 | 159.493 | 194.7985 | 207.5185 | 197.3959 | 85.8136 | 97.5242 | 136.2984 | 161.9406 | 179.5126 | 110.199 | 166.1983 | 99.4288 | 190.1094 | 104.0724 | 130.0392 | 168.9656 | 195.9647 | 207.9971 | 233.1295 | 134.295 | 170.162 | 203.1848 | 212.6458 | 194.7783 | 94.0606 | 108.1404 | 135.3359 | 162.5629 | 180.4667 | 79.9889 | 106.964 | 119.9025 | 109.3046 | 127.759 | 192.9579 | 162.0931 | 201.6859 | 187.2532 | 142.5679 |  |  |  | 73.6165 | 81.3341 | 75.728 | 152.007 | 80.7537 | 129.7627 |  | 80.2257 | 76.047 | 77.2728 | 59.1817 | 104.4517 | 115.4868 |  | 151.942 | 173.6858 | 169.1414 | 378.2405 | 517.2585 | 492.3435 | 348.3759 | [23 empty] | 76.9119 | 504.801 | 118.3765 | 162.8139
17:14 | 13712 |  |  | 17.9938 | 47.9858 | 52.1411 | 22.9858 | 22.3979 | 38.7129 | 28.3441 | 1.8808 | 1.3584 | 0.6963 | -0.0359 |  |  |  | -1.5009 | 36.0272 | 51.805 | 14.8176 |  | 26.394 | 36.2228 | 0.4049 | 0.2717 | 1.3082 | 0.6348 | -6.1012 | 176.8921 | 172.7508 | 132.5601 | 147.756 | 123.2788 | 111.2475 | 98.0935 | 166.5907 | 149.0011 | 182.1431 | 192.5719 | 177.6102 | 151.2394 | 145.2642 | 181.6283 | 192.0729 | 195.712 |  |  | 122.133 |  | 196.8575 | 113.1982 | 149.696 | 176.7242 | 183.0674 | 166.6605 | 166.446 | 162.2358 | 192.5646 | 203.4126 | 210.7093 | 155.0818 | 96.993 | 136.7842 | 158.0031 | 172.925 | 126.0098 | 153.6298 | 142.8162 | 218.8554 | 119.9399 | 166.4509 | 200.0349 | 211.9086 | 243.4688 | 113.7162 | 144.5283 | 170.221 | 178.8979 | 170.9423 | 82.7167 | 95.8892 | 132.8864 | 156.4358 | 170.0962 | 135.7719 |  | 116.0216 | 193.8397 |  | 115.9087 | 152.338 | 182.4903 | 193.6165 | 183.9044 | 134.9248 | 159.493 | 187.3573 | 189.3669 | 169.1052 | 92.2932 | 106.0163 | 129.7714 | 156.6308 | 174.0399 | 184.8465 | 115.9752 | 107.0891 | 107.448 | 139.0907 | 175.6038 | 201.8292 | 206.3718 | 188.5413 |  |  |  |  | 74.1514 | 76.9164 | 146.4243 | 79.0196 | 151.8796 | 85.3275 | 34.4955 | 34.6641 | 32.088 | 35.656 | 33.8878 | 34.2387 | 33.1769 | 34.2585 | 72.3543 | 84.4087 | 79.7827 | 70.5633 | 177.3635 |  |  | 128.569 |  | 118.1892 | 87.3625 | 111.8353 | 86.3462 | 173.7624 | 166.9313 | 196.9164 | 181.2036 | 192.3878 | 167.7586 | 206.3289 | 223.1132 | 223.3267 | 196.2915 | 130.4808 | 105.9999 | 153.6923 | 117.3188 | 161.662 | 160.0802 | 188.3616 | 120.9474 | 179.2268 | 168.1604 | 183.7317 | 210.7937 |  | 164.5564 | 95.2327 | 136.6621 | 162.1339 | 177.6672 | 131.6164 | 133.9302 | 119.0727 |  | 134.3638 | 169.999 | 203.7796 | 215.1735 | 201.0057 | 117.4136 | 159.4854 | 194.7817 | 207.5059 | 197.3849 | 85.8109 | 97.5291 | 136.3011 | 161.9383 | 179.5079 | 110.1876 | 166.1816 | 99.4158 | 190.0777 | 104.0631 | 130.0418 | 168.9717 | 195.964 | 207.9855 | 233.1368 | 134.2812 | 170.1597 | 203.1645 | 212.6268 | 194.7625 | 94.0592 | 108.1487 | 135.3407 | 162.5569 | 180.4593 | 79.9924 | 106.9616 | 119.8916 | 109.2889 | 127.7649 | 192.9493 | 162.0971 | 201.6766 | 187.2417 | 142.5673 |  |  |  | 73.6133 | 81.3241 | 75.72 | 152.0003 | 80.7556 | 129.7694 |  | 80.2239 | 76.0388 | 77.2732 | 59.1853 | 104.4679 | 115.4951 |  | 151.9037 | 173.6597 | 169.1333 | 378.064 | 517.0272 | 492.2422 | 348.2754 | [23 empty] | 76.9076 | 504.6347 | 118.2981 | 162.7817
17:14 | 13713 |  |  | 18.0055 | 48.046 | 52.1243 | 22.9973 | 22.4013 | 38.6575 | 28.3099 | 1.8787 | 1.3614 | 0.6925 | -0.0349 |  |  |  | -1.3904 | 36.0636 | 51.902 | 14.834 |  | 26.4241 | 36.191 | 0.4042 | 0.2732 | 1.3081 | 0.6338 | -5.8987 | 176.8736 | 172.7395 | 132.5516 | 147.7419 | 123.2707 | 111.2365 | 98.0905 | 166.5829 | 148.9984 | 182.1279 | 192.5521 | 177.5905 | 151.2293 | 145.2524 | 181.6249 | 192.0677 | 195.6793 |  |  | 122.1271 |  | 196.8379 | 113.194 | 149.6973 | 176.7177 | 183.057 | 166.6488 | 166.439 | 162.2256 | 192.5495 | 203.3894 | 210.6734 | 155.0732 | 96.996 | 136.7792 | 157.9982 | 172.9115 | 125.9939 | 153.6152 | 142.797 | 218.8208 | 119.94 | 166.4368 | 200.02 | 211.8874 | 243.454 | 113.7126 | 144.523 | 170.2022 | 178.8849 | 170.9204 | 82.7082 | 95.8826 | 132.8784 | 156.4221 | 170.0793 | 135.7583 |  | 116.0098 | 193.8067 |  | 115.8987 | 152.3262 | 182.4766 | 193.5987 | 183.8852 | 134.9137 | 159.4835 | 187.328 | 189.3583 | 169.0882 | 92.2884 | 106.0078 | 129.7632 | 156.6223 | 174.021 | 184.8306 | 115.9674 | 107.0799 | 107.4434 | 139.09 | 175.6032 | 201.815 | 206.3559 | 188.5337 |  |  |  |  | 74.1477 | 76.913 | 146.4058 | 79.0019 | 151.869 | 85.3249 | 34.5147 | 34.5439 | 32.4292 | 35.5731 | 33.9438 | 34.1104 | 33.0746 | 34.2149 | 72.3403 | 84.4014 | 79.7737 | 70.5489 | 177.3398 |  |  | 128.5598 |  | 118.1815 | 87.3552 | 111.8278 | 86.3419 | 173.7466 | 166.9292 | 196.904 | 181.1906 | 192.3748 | 167.7707 | 206.315 | 223.1016 | 223.312 | 196.2732 | 130.5216 | 105.9925 | 153.6864 | 117.3131 | 161.6479 | 160.0783 | 188.3581 | 120.9482 | 179.2166 | 168.1534 | 183.7205 | 210.7733 |  | 164.5436 | 95.2295 | 136.6553 | 162.1321 | 177.6516 | 131.6046 | 133.9114 | 119.06 |  | 134.3559 | 169.9979 | 203.7709 | 215.1441 | 200.98 | 117.4102 | 159.4777 | 194.7668 | 207.4864 | 197.368 | 85.8101 | 97.5244 | 136.297 | 161.9328 | 179.4998 | 110.1782 | 166.1611 | 99.4015 | 190.0432 | 104.0554 | 130.0394 | 168.9636 | 195.9512 | 207.9704 | 233.1084 | 134.2802 | 170.1481 | 203.1548 | 212.5982 | 194.7419 | 94.0518 | 108.1452 | 135.3288 | 162.5427 | 180.4403 | 79.9852 | 106.9487 | 119.878 | 109.2726 | 127.7647 | 192.937 | 162.0871 | 201.6592 | 187.2241 | 142.5696 |  |  |  | 73.6077 | 81.3129 | 75.7162 | 151.985 | 80.7552 | 129.7784 |  | 80.2229 | 76.0432 | 77.2723 | 59.1888 | 104.4817 | 115.4992 |  | 151.8726 | 173.6505 | 169.1065 | 378.2593 | 517.1197 | 492.083 | 348.4651 | [23 empty] | 76.9045 | 504.6014 | 118.3698 | 162.7615
17:14 | 13714 |  |  | 18.0285 | 48.0548 | 52.1549 | 22.9623 | 22.2942 | 38.6152 | 28.123 | 1.8785 | 1.3611 | 0.6943 | -0.0381 |  |  |  | -1.3775 | 36.1525 | 51.9533 | 14.8685 |  | 26.3802 | 36.3112 | 0.4046 | 0.2732 | 1.3115 | 0.6318 | -6.816 | 176.8632 | 172.7328 | 132.5484 | 147.7393 | 123.2696 | 111.2312 | 98.0898 | 166.5821 | 148.9982 | 182.1169 | 192.5411 | 177.5896 | 151.2275 | 145.2513 | 181.6125 | 192.04 | 195.6401 |  |  | 122.1177 |  | 196.8123 | 113.1943 | 149.691 | 176.7041 | 183.0408 | 166.635 | 166.4286 | 162.2134 | 192.5361 | 203.3732 | 210.6618 | 155.0633 | 97.0057 | 136.7838 | 158.0028 | 172.9055 | 125.9861 | 153.5962 | 142.7818 | 218.7864 | 119.9376 | 166.4379 | 200.0074 | 211.8779 | 243.7198 | 113.7066 | 144.5107 | 170.1807 | 178.8627 | 170.9048 | 82.7002 | 95.8771 | 132.8689 | 156.4075 | 170.0575 | 135.7443 |  | 116.0012 | 193.7827 |  | 115.9005 | 152.3256 | 182.4735 | 193.5897 | 183.875 | 134.917 | 159.4841 | 187.3215 | 189.3439 | 169.081 | 92.2941 | 106.0059 | 129.7651 | 156.6224 | 174.013 | 184.8158 | 115.9533 | 107.0692 | 107.4326 | 139.0867 | 175.5914 | 201.7929 | 206.3339 | 188.5093 |  |  |  |  | 74.1417 | 76.9075 | 146.3785 | 78.9696 | 151.8621 | 85.3279 | 34.5631 | 34.385 | 32.9053 | 35.3742 | 33.9755 | 34.0298 | 32.9518 | 34.1784 | 72.3343 | 84.3964 | 79.7662 | 70.5436 | 177.3226 |  |  | 128.5511 |  | 118.1683 | 87.3434 | 111.8226 | 86.3342 | 173.727 | 166.9199 | 196.8831 | 181.1723 | 192.3601 | 167.7476 | 206.2991 | 223.0814 | 223.2972 | 196.2516 | 130.5683 | 105.9883 | 153.6742 | 117.3067 | 161.6267 | 160.0768 | 188.3387 | 120.9377 | 179.2015 | 168.1483 | 183.7125 | 210.7494 |  | 164.5326 | 95.2305 | 136.651 | 162.1198 | 177.6424 | 131.5935 | 133.896 | 119.048 |  | 134.3566 | 169.9902 | 203.7531 | 215.1248 | 200.9683 | 117.4134 | 159.4786 | 194.7619 | 207.4659 | 197.3541 | 85.8082 | 97.5221 | 136.295 | 161.928 | 179.4844 | 110.1736 | 166.1471 | 99.3961 | 190.0148 | 104.053 | 130.0456 | 168.9598 | 195.9496 | 207.9594 | 233.1034 | 134.275 | 170.1436 | 203.1504 | 212.5905 | 194.7275 | 94.0578 | 108.1343 | 135.3288 | 162.5374 | 180.4233 | 79.9833 | 106.9444 | 119.8732 | 109.2674 | 127.7608 | 192.9258 | 162.0845 | 201.6499 | 187.2212 | 142.5634 |  |  |  | 73.6025 | 81.3048 | 75.7074 | 151.9639 | 80.7577 | 129.787 |  | 80.2217 | 76.0385 | 77.2647 | 59.1908 | 104.4668 | 115.4987 |  | 151.8449 | 173.634 | 169.0739 | 377.9499 | 516.7961 | 492.0786 | 348.2373 | [23 empty] | 76.8986 | 504.4374 | 118.3563 | 162.7395
17:14 | 13715 |  |  | 17.9932 | 47.9943 | 52.1163 | 22.9228 | 22.425 | 38.6502 | 28.2669 | 1.8783 | 1.3575 | 0.6916 | -0.038 |  |  |  | -1.3209 | 36.172 | 52.0267 | 14.9362 |  | 26.3307 | 36.2012 | 0.4052 | 0.2742 | 1.3129 | 0.6319 | -6.9557 | 176.8459 | 172.717 | 132.5356 | 147.7327 | 123.2599 | 111.2217 | 98.0837 | 166.5661 | 148.9996 | 182.1081 | 192.5369 | 177.5851 | 151.2189 | 145.2625 | 181.6069 | 192.0249 | 195.6327 |  |  | 122.1053 |  | 196.7823 | 113.189 | 149.6795 | 176.6803 | 183.0275 | 166.6182 | 166.4182 | 162.2013 | 192.5245 | 203.3625 | 210.6499 | 155.0558 | 97.0097 | 136.7908 | 158.0015 | 172.9033 | 125.98 | 153.5832 | 142.7728 | 218.7593 | 119.9383 | 166.442 | 200.0029 | 211.8708 | 243.7239 | 113.7028 | 144.505 | 170.1791 | 178.8504 | 170.9006 | 82.7031 | 95.8854 | 132.8629 | 156.4064 | 170.0567 | 135.7401 |  | 115.9975 | 193.7681 |  | 115.9009 | 152.3261 | 182.4682 | 193.5763 | 183.8595 | 134.926 | 159.4778 | 187.3173 | 189.3302 | 169.0765 | 92.2946 | 106.0054 | 129.7692 | 156.6172 | 174.0023 | 184.7993 | 115.9362 | 107.057 | 107.4221 | 139.074 | 175.5758 | 201.7747 | 206.3115 | 188.4951 |  |  |  |  | 74.1355 | 76.8998 | 146.3632 | 78.9655 | 151.8475 | 85.3233 | 34.5957 | 34.3633 | 33.3061 | 35.1891 | 34.0017 | 34.0797 | 32.8962 | 34.1463 | 72.3351 | 84.3912 | 79.7616 | 70.5407 | 177.3043 |  |  | 128.5377 |  | 118.1588 | 87.3366 | 111.8201 | 86.3274 | 173.7178 | 166.9155 | 196.8646 | 181.1558 | 192.3399 | 167.7151 | 206.2833 | 223.0516 | 223.2699 | 196.2368 | 130.5826 | 105.982 | 153.6547 | 117.3035 | 161.6275 | 160.0779 | 188.3262 | 120.9381 | 179.1895 | 168.137 | 183.705 | 210.7353 |  | 164.535 | 95.239 | 136.6595 | 162.1093 | 177.6364 | 131.5895 | 133.8888 | 119.0423 |  | 134.3478 | 169.9807 | 203.7349 | 215.1209 | 200.9609 | 117.414 | 159.4815 | 194.755 | 207.4553 | 197.3375 | 85.8108 | 97.5247 | 136.2931 | 161.9308 | 179.4746 | 110.1601 | 166.1368 | 99.3877 | 189.9894 | 104.0501 | 130.0457 | 168.9588 | 195.9483 | 207.9421 | 233.1125 | 134.2784 | 170.1399 | 203.1419 | 212.5868 | 194.7141 | 94.0616 | 108.134 | 135.3173 | 162.516 | 180.4128 | 79.977 | 106.945 | 119.8617 | 109.265 | 127.7628 | 192.9128 | 162.0836 | 201.6418 | 187.2144 | 142.5486 |  |  |  | 73.5968 | 81.3059 | 75.7053 | 151.9548 | 80.7642 | 129.7945 |  | 80.2151 | 76.029 | 77.2569 | 59.1885 | 104.4539 | 115.4876 |  | 151.828 | 173.6177 | 169.0497 | 378.0746 | 517.0454 | 492.0786 | 348.3618 | [23 empty] | 76.893 | 504.562 | 118.4144 | 162.7228
17:14 | 13716 |  |  | 18.039 | 48.0155 | 52.1532 | 22.9549 | 22.4751 | 38.6753 | 28.2933 | 1.8786 | 1.359 | 0.6925 | -0.0353 |  |  |  | -1.3049 | 36.1963 | 51.9983 | 14.8941 |  | 26.4054 | 36.2854 | 0.4056 | 0.2744 | 1.3096 | 0.6325 | -7.1449 | 176.8344 | 172.7032 | 132.5274 | 147.7216 | 123.2553 | 111.2197 | 98.0816 | 166.559 | 149.0022 | 182.1095 | 192.5377 | 177.5706 | 151.2184 | 145.2556 | 181.6254 | 192.0145 | 195.6398 |  |  | 122.093 |  | 196.7533 | 113.1856 | 149.6733 | 176.6661 | 183.0095 | 166.6053 | 166.4043 | 162.2005 | 192.5117 | 203.3518 | 210.6206 | 155.0545 | 97.0033 | 136.7892 | 157.9906 | 172.8961 | 125.971 | 153.5744 | 142.7665 | 218.7301 | 119.9349 | 166.4361 | 199.9996 | 211.8533 | 243.4957 | 113.7038 | 144.5131 | 170.1856 | 178.8497 | 170.8942 | 82.7094 | 95.8925 | 132.8748 | 156.4111 | 170.0607 | 135.7389 |  | 116.0032 | 193.7568 |  | 115.895 | 152.3256 | 182.4579 | 193.567 | 183.8453 | 134.9327 | 159.4739 | 187.3167 | 189.3193 | 169.0599 | 92.2909 | 106.0103 | 129.767 | 156.6097 | 173.9903 | 184.7849 | 115.9342 | 107.048 | 107.4127 | 139.0632 | 175.5657 | 201.763 | 206.2968 | 188.4887 |  |  |  |  | 74.1294 | 76.8902 | 146.3626 | 78.9807 | 151.8349 | 85.3136 | 34.6445 | 34.3615 | 33.6075 | 35.0917 | 34.0175 | 34.1497 | 32.9273 | 34.1448 | 72.3261 | 84.3847 | 79.7519 | 70.5295 | 177.29 |  |  | 128.5294 |  | 118.1557 | 87.337 | 111.8167 | 86.3224 | 173.717 | 166.9109 | 196.8546 | 181.1466 | 192.3233 | 167.6943 | 206.2721 | 223.0379 | 223.2459 | 196.218 | 130.5815 | 105.982 | 153.6385 | 117.3013 | 161.6392 | 160.0818 | 188.323 | 120.9488 | 179.1858 | 168.1206 | 183.7031 | 210.7287 |  | 164.541 | 95.2397 | 136.6705 | 162.112 | 177.6296 | 131.5765 | 133.8845 | 119.0362 |  | 134.3364 | 169.9792 | 203.7334 | 215.1141 | 200.9355 | 117.4141 | 159.4738 | 194.7405 | 207.438 | 197.3158 | 85.8156 | 97.5205 | 136.2923 | 161.9264 | 179.4619 | 110.1478 | 166.1159 | 99.3724 | 189.9637 | 104.0381 | 130.0449 | 168.957 | 195.9385 | 207.9329 | 233.1049 | 134.2906 | 170.1408 | 203.1426 | 212.5816 | 194.7117 | 94.0586 | 108.1427 | 135.3027 | 162.4905 | 180.4111 | 79.9724 | 106.9344 | 119.8425 | 109.2526 | 127.7602 | 192.8964 | 162.0732 | 201.6297 | 187.2012 | 142.536 |  |  |  | 73.5931 | 81.3013 | 75.7026 | 151.9417 | 80.7629 | 129.759 |  | 80.2163 | 76.0325 | 77.2597 | 59.1841 | 104.4554 | 115.4782 |  | 151.7959 | 173.6003 | 169.0353 | 378.1558 | 517.2182 | 492.5043 | 348.5754 | [23 empty] | 76.8906 | 504.8612 | 118.5243 | 162.6981
17:14 | 13717 |  |  | 18.0271 | 47.9375 | 52.1178 | 22.9875 | 22.489 | 38.6494 | 28.3551 | 1.8804 | 1.359 | 0.6921 | -0.0345 |  |  |  | -1.35 | 36.2151 | 51.9741 | 14.8773 |  | 26.3541 | 36.1828 | 0.4054 | 0.2723 | 1.3122 | 0.6324 | -5.4126 | 176.8163 | 172.6835 | 132.5187 | 147.7091 | 123.2453 | 111.215 | 98.0795 | 166.5548 | 148.9898 | 182.094 | 192.5111 | 177.5469 | 151.2157 | 145.2436 | 181.6168 | 191.9958 | 195.6323 |  |  | 122.0879 |  | 196.7287 | 113.1856 | 149.6686 | 176.6636 | 182.989 | 166.5909 | 166.3962 | 162.2005 | 192.5066 | 203.34 | 210.6341 | 155.0495 | 96.9945 | 136.784 | 157.9798 | 172.8834 | 125.9619 | 153.559 | 142.7566 | 218.7043 | 119.9283 | 166.4318 | 199.9901 | 211.8369 | 243.456 | 113.6979 | 144.5108 | 170.1831 | 178.846 | 170.8781 | 82.7081 | 95.8872 | 132.8844 | 156.4067 | 170.0517 | 135.724 |  | 116.0094 | 193.7374 |  | 115.8876 | 152.326 | 182.4481 | 193.5526 | 183.8358 | 134.9248 | 159.4666 | 187.3055 | 189.3022 | 169.0417 | 92.2825 | 106.0123 | 129.763 | 156.5989 | 173.9812 | 184.7765 | 115.9335 | 107.0461 | 107.4047 | 139.0618 | 175.5604 | 201.7576 | 206.2872 | 188.4759 |  |  |  |  | 74.126 | 76.8918 | 146.3666 | 78.9891 | 151.8337 | 85.3201 | 34.7219 | 34.2898 | 33.6819 | 35.0558 | 33.997 | 34.2398 | 32.9702 | 34.1693 | 72.3158 | 84.3804 | 79.747 | 70.5249 | 177.2814 |  |  | 128.5292 |  | 118.154 | 87.3416 | 111.8113 | 86.326 | 173.7231 | 166.9116 | 196.8497 | 181.135 | 192.3191 | 167.6712 | 206.2568 | 223.0286 | 223.2303 | 196.1944 | 130.5985 | 105.9741 | 153.6297 | 117.296 | 161.6436 | 160.0759 | 188.3097 | 120.9493 | 179.1735 | 168.1091 | 183.698 | 210.718 |  | 164.5249 | 95.2328 | 136.6725 | 162.1134 | 177.6243 | 131.5682 | 133.8773 | 119.0322 |  | 134.3379 | 169.9808 | 203.732 | 215.0968 | 200.9131 | 117.4043 | 159.4629 | 194.7247 | 207.4187 | 197.2984 | 85.8082 | 97.5137 | 136.2916 | 161.9133 | 179.4525 | 110.1456 | 166.0983 | 99.3559 | 189.9349 | 104.0248 | 130.0491 | 168.9555 | 195.9317 | 207.9227 | 233.1098 | 134.2898 | 170.1422 | 203.1429 | 212.5664 | 194.7057 | 94.062 | 108.1432 | 135.2962 | 162.488 | 180.4068 | 79.9683 | 106.9223 | 119.8351 | 109.2346 | 127.752 | 192.8796 | 162.0677 | 201.6117 | 187.1875 | 142.5251 |  |  |  | 73.5868 | 81.2958 | 75.6961 | 151.9244 | 80.7632 | 129.7234 |  | 80.205 | 76.0216 | 77.2407 | 59.1775 | 104.4607 | 115.4743 |  | 151.7734 | 173.5636 | 169.0164 | 377.9304 | 516.6201 | 491.55 | 348.085 | [23 empty] | 76.883 | 504.085 | 118.445 | 162.6685
17:14 | 13718 |  |  | 17.9636 | 47.9189 | 52.0695 | 22.9692 | 22.4283 | 38.5987 | 28.2451 | 1.88 | 1.3562 | 0.6946 | -0.0357 |  |  |  | -1.317 | 36.2235 | 51.9419 | 14.8879 |  | 26.4095 | 36.2279 | 0.4052 | 0.2735 | 1.3116 | 0.6329 | -4.9666 | 176.7956 | 172.6686 | 132.5096 | 147.6985 | 123.2379 | 111.2061 | 98.0755 | 166.5495 | 148.9809 | 182.0748 | 192.4898 | 177.5339 | 151.2034 | 145.2329 | 181.6097 | 191.9878 | 195.6173 |  |  | 122.0887 |  | 196.7148 | 113.1936 | 149.6725 | 176.6619 | 182.982 | 166.5941 | 166.3895 | 162.1991 | 192.4969 | 203.3229 | 210.6601 | 155.0413 | 96.9917 | 136.7808 | 157.9785 | 172.8722 | 125.95 | 153.5374 | 142.7417 | 218.6742 | 119.9248 | 166.4282 | 199.9809 | 211.8217 | 243.2793 | 113.684 | 144.4976 | 170.1659 | 178.833 | 170.8611 | 82.7063 | 95.8827 | 132.8789 | 156.3963 | 170.0379 | 135.699 |  | 116.0022 | 193.7082 |  | 115.8891 | 152.3228 | 182.4415 | 193.5387 | 183.8306 | 134.9184 | 159.458 | 187.285 | 189.2869 | 169.0339 | 92.2768 | 106.0105 | 129.7645 | 156.5946 | 173.9709 | 184.7608 | 115.9301 | 107.0445 | 107.4031 | 139.064 | 175.5652 | 201.7511 | 206.2805 | 188.4628 |  |  |  |  | 74.1213 | 76.8906 | 146.3595 | 78.9761 | 151.8276 | 85.3263 | 34.8077 | 34.2553 | 33.5431 | 34.9932 | 33.8862 | 34.3367 | 32.8068 | 34.1776 | 72.3101 | 84.375 | 79.7385 | 70.5255 | 177.2679 |  |  | 128.5255 |  | 118.1473 | 87.3381 | 111.8088 | 86.3251 | 173.7285 | 166.9125 | 196.8389 | 181.123 | 192.3024 | 167.671 | 206.2432 | 223.0084 | 223.2083 | 196.1747 | 130.5984 | 105.9657 | 153.6288 | 117.2871 | 161.6518 | 160.0722 | 188.3049 | 120.9508 | 179.1617 | 168.1105 | 183.6877 | 210.6969 |  | 164.5111 | 95.2295 | 136.6715 | 162.1038 | 177.6073 | 131.5576 | 133.8632 | 119.0189 |  | 134.3327 | 169.9741 | 203.7165 | 215.0776 | 200.9063 | 117.4028 | 159.4647 | 194.7211 | 207.4125 | 197.2983 | 85.8077 | 97.5234 | 136.3032 | 161.9118 | 179.4552 | 110.1464 | 166.0914 | 99.3449 | 189.9166 | 104.0285 | 130.0517 | 168.9517 | 195.9215 | 207.9011 | 233.0984 | 134.2903 | 170.1361 | 203.124 | 212.5416 | 194.6843 | 94.0554 | 108.1314 | 135.292 | 162.4864 | 180.3806 | 79.9591 | 106.9122 | 119.8221 | 109.2287 | 127.7441 | 192.8704 | 162.0581 | 201.5912 | 187.1688 | 142.5271 |  |  |  | 73.5812 | 81.295 | 75.693 | 151.9116 | 80.7578 | 129.7339 |  | 80.2037 | 76.0204 | 77.243 | 59.1798 | 104.4819 | 115.4768 |  | 151.7516 | 173.5431 | 168.9958 | 377.9361 | 516.8486 | 492.1429 | 348.5018 | [23 empty] | 76.881 | 504.4957 | 118.3701 | 162.6473
17:15 | 13719 |  |  | 17.9299 | 47.9215 | 52.139 | 22.9679 | 22.4971 | 38.691 | 28.3292 | 1.8778 | 1.354 | 0.6919 | -0.0348 |  |  |  | -1.4272 | 36.2121 | 52.0042 | 14.9355 |  | 26.3846 | 36.1761 | 0.4049 | 0.2757 | 1.3086 | 0.6324 | -7.8759 | 176.7902 | 172.6622 | 132.506 | 147.6947 | 123.2376 | 111.2071 | 98.0744 | 166.5505 | 148.9789 | 182.0705 | 192.4841 | 177.5298 | 151.1974 | 145.2221 | 181.6079 | 191.9684 | 195.589 |  |  | 122.0848 |  | 196.6884 | 113.1962 | 149.6729 | 176.6569 | 182.9775 | 166.5879 | 166.3775 | 162.194 | 192.481 | 203.3028 | 210.6369 | 155.0276 | 96.9899 | 136.7705 | 157.971 | 172.8664 | 125.9324 | 153.5183 | 142.7263 | 218.6344 | 119.9201 | 166.4168 | 199.9639 | 211.8026 | 242.9953 | 113.6858 | 144.4933 | 170.1562 | 178.8224 | 170.8572 | 82.7109 | 95.8832 | 132.8792 | 156.4004 | 170.0313 | 135.682 |  | 116.0003 | 193.6944 |  | 115.8991 | 152.3269 | 182.4369 | 193.5359 | 183.8251 | 134.9156 | 159.4559 | 187.2737 | 189.2771 | 169.0272 | 92.2802 | 106.0134 | 129.7645 | 156.6003 | 173.9579 | 184.74 | 115.9202 | 107.0343 | 107.3944 | 139.0578 | 175.5615 | 201.737 | 206.2641 | 188.4495 |  |  |  |  | 74.1078 | 76.8769 | 146.3366 | 78.9685 | 151.8125 | 85.3221 | 34.8673 | 34.3099 | 33.4287 | 34.8743 | 33.7547 | 34.3526 | 32.2802 | 34.2516 | 72.3097 | 84.3692 | 79.7318 | 70.524 | 177.251 |  |  | 128.5181 |  | 118.137 | 87.3245 | 111.7996 | 86.3186 | 173.7209 | 166.9078 | 196.8178 | 181.1127 | 192.2862 | 167.66 | 206.2328 | 222.9924 | 223.1898 | 196.1615 | 130.5636 | 105.9676 | 153.6113 | 117.2808 | 161.6498 | 160.0739 | 188.3025 | 120.9528 | 179.1485 | 168.1116 | 183.686 | 210.6789 |  | 164.5115 | 95.2272 | 136.6709 | 162.0955 | 177.5944 | 131.534 | 133.8557 | 119.0094 |  | 134.3331 | 169.9646 | 203.7016 | 215.0727 | 200.8889 | 117.4019 | 159.4597 | 194.7106 | 207.395 | 197.2876 | 85.8091 | 97.5261 | 136.3056 | 161.9097 | 179.4432 | 110.1366 | 166.0743 | 99.329 | 189.8932 | 104.0229 | 130.0509 | 168.9542 | 195.9119 | 207.8876 | 233.0822 | 134.2866 | 170.1189 | 203.1052 | 212.5238 | 194.664 | 94.057 | 108.1337 | 135.3098 | 162.499 | 180.3544 | 79.9535 | 106.9061 | 119.8091 | 109.2274 | 127.7506 | 192.8734 | 162.0518 | 201.58 | 187.1599 | 142.5318 |  |  |  | 73.5802 | 81.294 | 75.6926 | 151.9 | 80.7505 | 129.7508 |  | 80.1964 | 76.0147 | 77.2346 | 59.1789 | 104.4654 | 115.4711 |  | 151.7249 | 173.5134 | 168.9685 | 378.2017 | 517.0956 | 492.3235 | 348.4452 | [23 empty] | 76.8747 | 504.7096 | 118.4283 | 162.6191
17:15 | 13720 |  |  | 17.9887 | 47.9217 | 52.173 | 22.9384 | 22.4625 | 38.6153 | 28.2465 | 1.8789 | 1.3534 | 0.6951 | -0.0351 |  |  |  | -1.3067 | 36.26 | 51.9345 | 14.9078 |  | 26.3867 | 36.2201 | 0.4037 | 0.2775 | 1.3097 | 0.6328 | -5.4639 | 176.7744 | 172.6483 | 132.5008 | 147.691 | 123.2307 | 111.2021 | 98.0682 | 166.54 | 148.9704 | 182.063 | 192.4651 | 177.5152 | 151.193 | 145.1958 | 181.5978 | 191.9432 | 195.5523 |  |  | 122.0798 |  | 196.6611 | 113.1928 | 149.6685 | 176.6465 | 182.9688 | 166.5666 | 166.37 | 162.1895 | 192.4672 | 203.2938 | 210.6108 | 155.0128 | 96.9946 | 136.7695 | 157.9641 | 172.8597 | 125.9228 | 153.5034 | 142.7153 | 218.6042 | 119.9178 | 166.4147 | 199.9526 | 211.7976 | 243.0184 | 113.6844 | 144.492 | 170.152 | 178.8125 | 170.8458 | 82.7108 | 95.8851 | 132.8819 | 156.3947 | 170.0247 | 135.6627 |  | 115.994 | 193.6765 |  | 115.8929 | 152.319 | 182.4194 | 193.5223 | 183.8108 | 134.9034 | 159.4421 | 187.2586 | 189.2621 | 169.0171 | 92.2808 | 106.008 | 129.7568 | 156.587 | 173.9401 | 184.7194 | 115.9053 | 107.0223 | 107.3784 | 139.0421 | 175.5453 | 201.7192 | 206.2445 | 188.431 |  |  |  |  | 74.1106 | 76.8741 | 146.3342 | 78.9742 | 151.8085 | 85.3209 | 34.8905 | 34.3452 | 33.3757 | 34.7884 | 33.6119 | 34.2721 | 31.4149 | 34.3374 | 72.3067 | 84.3629 | 79.7296 | 70.5139 | 177.2283 |  |  | 128.5056 |  | 118.1249 | 87.3198 | 111.7858 | 86.3108 | 173.703 | 166.9019 | 196.7962 | 181.0989 | 192.2759 | 167.6504 | 206.2168 | 222.9749 | 223.1717 | 196.1405 | 130.5382 | 105.9536 | 153.5846 | 117.269 | 161.6371 | 160.0649 | 188.2893 | 120.9468 | 179.1325 | 168.0872 | 183.6857 | 210.6728 |  | 164.5032 | 95.2262 | 136.6759 | 162.0973 | 177.5908 | 131.5244 | 133.8497 | 119.0095 |  | 134.3303 | 169.9696 | 203.6995 | 215.0725 | 200.8774 | 117.4013 | 159.4524 | 194.7019 | 207.3723 | 197.2617 | 85.8113 | 97.5248 | 136.3029 | 161.9039 | 179.425 | 110.1226 | 166.0611 | 99.3162 | 189.8664 | 104.0143 | 130.0472 | 168.9522 | 195.908 | 207.8762 | 233.0611 | 134.2743 | 170.1097 | 203.1064 | 212.5123 | 194.654 | 94.0608 | 108.1411 | 135.3097 | 162.494 | 180.348 | 79.9477 | 106.9027 | 119.8028 | 109.221 | 127.7459 | 192.865 | 162.0528 | 201.5671 | 187.1475 | 142.5153 |  |  |  | 73.581 | 81.2898 | 75.6918 | 151.8907 | 80.7536 | 129.7441 |  | 80.1928 | 76.0096 | 77.2263 | 59.1754 | 104.4703 | 115.474 |  | 151.7 | 173.5026 | 168.9442 | 378.1582 | 516.957 | 491.8764 | 348.2855 | [23 empty] | 76.872 | 504.4167 | 118.4245 | 162.6013
17:15 | 13721 |  |  | 17.9306 | 47.9868 | 52.1536 | 22.9841 | 22.484 | 38.6523 | 28.3247 | 1.8788 | 1.354 | 0.6912 | -0.0356 |  |  |  | -1.3721 | 36.2733 | 51.9133 | 14.8614 |  | 26.4147 | 36.2177 | 0.4042 | 0.2747 | 1.3108 | 0.6325 | -6.957 | 176.7544 | 172.6319 | 132.4929 | 147.678 | 123.2212 | 111.1969 | 98.0606 | 166.5271 | 148.9699 | 182.0546 | 192.4515 | 177.5038 | 151.1872 | 145.1884 | 181.5721 | 191.9123 | 195.5262 |  |  | 122.0715 |  | 196.6433 | 113.1955 | 149.6633 | 176.6334 | 182.9604 | 166.5575 | 166.367 | 162.1859 | 192.462 | 203.2775 | 210.6055 | 155.01 | 97.0007 | 136.7736 | 157.9631 | 172.8544 | 125.9143 | 153.4844 | 142.7037 | 218.5722 | 119.9179 | 166.4114 | 199.9461 | 211.7932 | 243.0331 | 113.6729 | 144.4868 | 170.1416 | 178.7954 | 170.8315 | 82.7075 | 95.8902 | 132.8803 | 156.3847 | 170.0138 | 135.6332 |  | 115.9816 | 193.6433 |  | 115.8791 | 152.3022 | 182.4072 | 193.5049 | 183.7979 | 134.9035 | 159.4336 | 187.2492 | 189.2477 | 169.0054 | 92.2784 | 106.0001 | 129.757 | 156.5791 | 173.9275 | 184.705 | 115.8935 | 107.0131 | 107.3741 | 139.0347 | 175.5321 | 201.7063 | 206.2286 | 188.4134 |  |  |  |  | 74.1186 | 76.8751 | 146.3225 | 78.9532 | 151.7923 | 85.3182 | 34.9342 | 34.3077 | 33.2204 | 34.7571 | 33.306 | 34.206 | 30.4816 | 34.3572 | 72.3032 | 84.3592 | 79.7297 | 70.504 | 177.2091 |  |  | 128.4934 |  | 118.1222 | 87.3247 | 111.785 | 86.3045 | 173.6837 | 166.9027 | 196.7871 | 181.0884 | 192.259 | 167.6124 | 206.206 | 222.9616 | 223.1648 | 196.1264 | 130.5203 | 105.9493 | 153.5701 | 117.2588 | 161.6247 | 160.0641 | 188.2833 | 120.944 | 179.1252 | 168.0772 | 183.6832 | 210.6557 |  | 164.4798 | 95.2258 | 136.6739 | 162.0869 | 177.5788 | 131.5201 | 133.837 | 118.9976 |  | 134.3178 | 169.9631 | 203.6835 | 215.0478 | 200.874 | 117.4066 | 159.4535 | 194.6986 | 207.3607 | 197.2446 | 85.8209 | 97.5292 | 136.3063 | 161.9005 | 179.4224 | 110.1173 | 166.0506 | 99.303 | 189.8395 | 104.0112 | 130.0516 | 168.9504 | 195.9031 | 207.864 | 233.0434 | 134.2788 | 170.1104 | 203.0959 | 212.4988 | 194.651 | 94.0593 | 108.1469 | 135.3034 | 162.4741 | 180.3428 | 79.9415 | 106.9022 | 119.7935 | 109.2157 | 127.7409 | 192.8551 | 162.0519 | 201.5507 | 187.1302 | 142.4894 |  |  |  | 73.5714 | 81.277 | 75.6771 | 151.8728 | 80.7492 | 129.7297 |  | 80.1872 | 76.0119 | 77.2186 | 59.1729 | 104.4507 | 115.471 |  | 151.6947 | 173.4787 | 168.9154 | 377.9795 | 516.6758 | 491.9043 | 348.5371 | [23 empty] | 76.8671 | 504.2901 | 118.4473 | 162.5867
17:15 | 13722 |  |  | 17.9705 | 47.9651 | 52.1967 | 22.9885 | 22.3595 | 38.6315 | 28.2624 | 1.8769 | 1.3557 | 0.6954 | -0.0367 |  |  |  | -1.3523 | 36.2462 | 51.9672 | 14.8059 |  | 26.3599 | 36.2357 | 0.4044 | 0.2782 | 1.3099 | 0.6328 | -7.3332 | 176.7429 | 172.6147 | 132.4845 | 147.6638 | 123.2098 | 111.1916 | 98.0577 | 166.5153 | 148.9682 | 182.0445 | 192.4387 | 177.4922 | 151.1801 | 145.1894 | 181.5329 | 191.8936 | 195.5198 |  |  | 122.0628 |  | 196.622 | 113.1938 | 149.663 | 176.6246 | 182.9455 | 166.5575 | 166.3601 | 162.1781 | 192.4609 | 203.268 | 210.5564 | 155.0129 | 97.0034 | 136.7761 | 157.9642 | 172.8523 | 125.9067 | 153.4731 | 142.6945 | 218.5492 | 119.9221 | 166.4075 | 199.9372 | 211.7797 | 242.889 | 113.6637 | 144.4813 | 170.1255 | 178.7799 | 170.8195 | 82.7018 | 95.89 | 132.87 | 156.3793 | 169.9999 | 135.6237 |  | 115.973 | 193.6175 |  | 115.8773 | 152.2946 | 182.3999 | 193.4875 | 183.7843 | 134.9074 | 159.4268 | 187.2355 | 189.2322 | 168.9896 | 92.2738 | 105.9986 | 129.7459 | 156.5778 | 173.9143 | 184.6881 | 115.8887 | 107.0043 | 107.3739 | 139.0312 | 175.526 | 201.7014 | 206.2164 | 188.4044 |  |  |  |  | 74.1113 | 76.8663 | 146.2896 | 78.9385 | 151.7579 | 85.3118 | 34.8996 | 34.2978 | 33.0826 | 34.7449 | 33.0634 | 34.1332 | 30.0164 | 34.3064 | 72.3027 | 84.3497 | 79.7261 | 70.5019 | 177.2004 |  |  | 128.4912 |  | 118.1214 | 87.3235 | 111.7859 | 86.3062 | 173.6684 | 166.9021 | 196.7802 | 181.0791 | 192.2507 | 167.5655 | 206.1893 | 222.9435 | 223.1455 | 196.1133 | 130.4787 | 105.9486 | 153.5479 | 117.2467 | 161.6038 | 160.0655 | 188.2776 | 120.934 | 179.1065 | 168.0775 | 183.6697 | 210.6403 |  | 164.4618 | 95.2271 | 136.6726 | 162.0799 | 177.571 | 131.5135 | 133.8297 | 118.9875 |  | 134.3215 | 169.9588 | 203.6699 | 215.0256 | 200.8622 | 117.4081 | 159.4501 | 194.6876 | 207.355 | 197.2386 | 85.8283 | 97.5327 | 136.3085 | 161.9024 | 179.4175 | 110.1114 | 166.0401 | 99.295 | 189.8122 | 104.0066 | 130.054 | 168.9513 | 195.8893 | 207.8547 | 233.0289 | 134.2778 | 170.1031 | 203.0708 | 212.4765 | 194.6317 | 94.0657 | 108.1492 | 135.3083 | 162.4703 | 180.3293 | 79.9415 | 106.8993 | 119.7733 | 109.2078 | 127.7508 | 192.8477 | 162.0561 | 201.5456 | 187.121 | 142.4685 |  |  |  | 73.5672 | 81.2744 | 75.6736 | 151.8559 | 80.7487 | 129.7221 |  | 80.1926 | 76.0075 | 77.2232 | 59.166 | 104.4317 | 115.477 |  | 151.6669 | 173.4571 | 168.8936 | 378.0041 | 516.766 | 491.7388 | 348.2967 | [23 empty] | 76.8645 | 504.2524 | 118.391 | 162.562
17:15 | 13723 |  |  | 18.0081 | 47.9565 | 52.0352 | 23.045 | 22.3052 | 38.5152 | 28.2646 | 1.877 | 1.3577 | 0.6902 | -0.0356 |  |  |  | -1.3972 | 36.2116 | 51.9167 | 14.7706 |  | 26.4342 | 36.2205 | 0.4048 | 0.276 | 1.3091 | 0.6345 | -6.4458 | 176.7214 | 172.5873 | 132.4683 | 147.6468 | 123.1983 | 111.1789 | 98.0468 | 166.5075 | 148.9552 | 182.0282 | 192.4184 | 177.4741 | 151.1664 | 145.1648 | 181.5149 | 191.8784 | 195.5087 |  |  | 122.0508 |  | 196.6029 | 113.19 | 149.6591 | 176.6182 | 182.9297 | 166.5449 | 166.3496 | 162.1796 | 192.4477 | 203.2601 | 210.5024 | 155.0004 | 96.9955 | 136.7721 | 157.9543 | 172.8367 | 125.8915 | 153.4489 | 142.682 | 218.5184 | 119.9139 | 166.4035 | 199.9285 | 211.7637 | 242.6636 | 113.6502 | 144.4716 | 170.1092 | 178.7634 | 170.8018 | 82.6934 | 95.8812 | 132.8611 | 156.3736 | 169.9857 | 135.6188 |  | 115.9618 | 193.5895 |  | 115.8765 | 152.2948 | 182.3898 | 193.4712 | 183.764 | 134.9039 | 159.4126 | 187.2147 | 189.2126 | 168.9748 | 92.2689 | 105.9925 | 129.7332 | 156.5692 | 173.8977 | 184.6679 | 115.887 | 106.9994 | 107.3638 | 139.0238 | 175.5231 | 201.695 | 206.2062 | 188.3939 |  |  |  |  | 74.1002 | 76.8535 | 146.2973 | 78.9502 | 151.7362 | 85.3053 | 34.7291 | 34.3502 | 33.0742 | 34.8144 | 32.9698 | 34.0736 | 30.0877 | 34.223 | 72.2996 | 84.3382 | 79.7149 | 70.4948 | 177.1776 |  |  | 128.4781 |  | 118.1109 | 87.3171 | 111.7736 | 86.3023 | 173.6545 | 166.8923 | 196.7581 | 181.0574 | 192.2335 | 167.539 | 206.1769 | 222.9232 | 223.1198 | 196.0982 | 130.4748 | 105.9438 | 153.539 | 117.2373 | 161.5916 | 160.0583 | 188.2717 | 120.9264 | 179.0959 | 168.0656 | 183.6698 | 210.6392 |  | 164.4599 | 95.2343 | 136.6791 | 162.0804 | 177.5604 | 131.5063 | 133.8202 | 118.9848 |  | 134.3268 | 169.9604 | 203.6717 | 215.0246 | 200.8595 | 117.4121 | 159.4465 | 194.6746 | 207.3507 | 197.2322 | 85.8299 | 97.5318 | 136.3127 | 161.9057 | 179.4043 | 110.1047 | 166.0342 | 99.294 | 189.7905 | 104.0023 | 130.0507 | 168.9528 | 195.88 | 207.8415 | 233.0055 | 134.2744 | 170.1016 | 203.0512 | 212.4622 | 194.6128 | 94.06 | 108.1443 | 135.3114 | 162.4704 | 180.3095 | 79.9396 | 106.8875 | 119.7496 | 109.1998 | 127.7543 | 192.8354 | 162.0516 | 201.5368 | 187.112 | 142.4622 |  |  |  | 73.5683 | 81.2725 | 75.6709 | 151.8482 | 80.7503 | 129.7067 |  | 80.189 | 75.9996 | 77.2243 | 59.1757 | 104.4531 | 115.4778 |  | 151.6366 | 173.4332 | 168.8777 | 378.3946 | 516.8886 | 491.857 | 348.4268 | [23 empty] | 76.8598 | 504.3728 | 118.2859 | 162.5349
17:15 | 13724 |  |  | 18.0492 | 47.9192 | 52.1938 | 23.0482 | 22.4635 | 38.5118 | 28.2935 | 1.8768 | 1.3566 | 0.692 | -0.0356 |  |  |  | -1.355 | 36.3117 | 52.0277 | 14.8353 |  | 26.4106 | 36.2777 | 0.4038 | 0.2733 | 1.313 | 0.6336 | -7.6668 | 176.706 | 172.5641 | 132.4566 | 147.6324 | 123.1899 | 111.1756 | 98.0381 | 166.5097 | 148.9497 | 182.016 | 192.4043 | 177.4567 | 151.161 | 145.158 | 181.4977 | 191.8523 | 195.4799 |  |  | 122.0341 |  | 196.5697 | 113.1872 | 149.6435 | 176.6074 | 182.9144 | 166.5201 | 166.3327 | 162.1702 | 192.4261 | 203.2459 | 210.5169 | 154.9938 | 96.9979 | 136.7745 | 157.9534 | 172.8309 | 125.885 | 153.4347 | 142.6744 | 218.4828 | 119.9138 | 166.4015 | 199.9275 | 211.7459 | 242.5039 | 113.6436 | 144.4684 | 170.1044 | 178.7515 | 170.7922 | 82.6982 | 95.878 | 132.8652 | 156.3727 | 169.9757 | 135.6072 |  | 115.9553 | 193.558 |  | 115.8821 | 152.2999 | 182.391 | 193.4686 | 183.7564 | 134.895 | 159.4075 | 187.2149 | 189.2065 | 168.9626 | 92.2689 | 106.0042 | 129.7457 | 156.5695 | 173.8958 | 184.6641 | 115.883 | 106.9966 | 107.3545 | 139.0248 | 175.5187 | 201.6814 | 206.1935 | 188.3799 |  |  |  |  | 74.095 | 76.8428 | 146.3058 | 78.9506 | 151.7162 | 85.2962 | 34.5586 | 34.3479 | 33.206 | 34.9308 | 32.9687 | 34.0832 | 30.4869 | 34.1966 | 72.2941 | 84.3353 | 79.7111 | 70.4927 | 177.1496 |  |  | 128.4612 |  | 118.0979 | 87.3024 | 111.7614 | 86.2917 | 173.6452 | 166.8833 | 196.7366 | 181.0396 | 192.2143 | 167.5213 | 206.1772 | 222.9159 | 223.1077 | 196.082 | 130.5014 | 105.9429 | 153.5191 | 117.2368 | 161.5829 | 160.0609 | 188.2662 | 120.9227 | 179.0992 | 168.0605 | 183.677 | 210.6295 |  | 164.4584 | 95.2373 | 136.6787 | 162.0751 | 177.5459 | 131.4978 | 133.8064 | 118.973 |  | 134.3197 | 169.9522 | 203.6631 | 215.019 | 200.8466 | 117.4143 | 159.4468 | 194.6687 | 207.3362 | 197.2193 | 85.8286 | 97.5266 | 136.3176 | 161.9076 | 179.3962 | 110.1006 | 166.0243 | 99.2866 | 189.7642 | 104.0024 | 130.0429 | 168.9499 | 195.8724 | 207.8209 | 232.9869 | 134.2607 | 170.0789 | 203.0227 | 212.4355 | 194.593 | 94.0431 | 108.1369 | 135.2983 | 162.4525 | 180.2913 | 79.928 | 106.8818 | 119.7363 | 109.1914 | 127.749 | 192.8301 | 162.0434 | 201.5115 | 187.0896 | 142.4546 |  |  |  | 73.5652 | 81.2709 | 75.6618 | 151.8307 | 80.7493 | 129.6779 |  | 80.1883 | 76.0041 | 77.22 | 59.1772 | 104.4475 | 115.4871 |  | 151.6207 | 173.4078 | 168.8695 | 378.5608 | 517.6005 | 492.3716 | 348.6903 | [23 empty] | 76.856 | 504.986 | 118.4962 | 162.5143
17:15 | 13725 |  |  | 18.0303 | 47.9814 | 52.2385 | 23.0549 | 22.4477 | 38.5011 | 28.2276 | 1.8782 | 1.3575 | 0.6932 | -0.0363 |  |  |  | -1.3032 | 36.3144 | 51.9476 | 14.7913 |  | 26.5238 | 36.3668 | 0.4044 | 0.2757 | 1.3101 | 0.6329 | -7.8026 | 176.6934 | 172.5503 | 132.4526 | 147.6247 | 123.187 | 111.1746 | 98.0377 | 166.497 | 148.9529 | 182.01 | 192.3949 | 177.4491 | 151.1536 | 145.1636 | 181.4959 | 191.8359 | 195.4662 |  |  | 122.0247 |  | 196.5392 | 113.1806 | 149.6366 | 176.5889 | 182.8961 | 166.5052 | 166.3147 | 162.155 | 192.4162 | 203.2402 | 210.5871 | 154.9952 | 97.0085 | 136.788 | 157.9673 | 172.8327 | 125.8873 | 153.4334 | 142.6722 | 218.4593 | 119.9218 | 166.4001 | 199.9244 | 211.7341 | 242.3844 | 113.6401 | 144.4651 | 170.0958 | 178.7389 | 170.7846 | 82.7051 | 95.8764 | 132.8667 | 156.368 | 169.9639 | 135.6085 |  | 115.9461 | 193.5262 |  | 115.8768 | 152.2898 | 182.3825 | 193.4602 | 183.7502 | 134.8762 | 159.3972 | 187.2082 | 189.1899 | 168.9479 | 92.2559 | 106.0081 | 129.7523 | 156.5542 | 173.8877 | 184.6505 | 115.8672 | 106.983 | 107.3391 | 139.0242 | 175.5015 | 201.6639 | 206.1791 | 188.3635 |  |  |  |  | 74.0925 | 76.8394 | 146.2933 | 78.9502 | 151.6878 | 85.2907 | 34.4595 | 34.3063 | 33.2114 | 34.9942 | 33.0881 | 34.0966 | 31.0228 | 34.1897 | 72.2854 | 84.3333 | 79.7076 | 70.4887 | 177.1385 |  |  | 128.4589 |  | 118.09 | 87.2989 | 111.7533 | 86.2878 | 173.6424 | 166.882 | 196.725 | 181.0272 | 192.2014 | 167.4961 | 206.1568 | 222.9015 | 223.0947 | 196.068 | 130.5136 | 105.9386 | 153.4971 | 117.2339 | 161.5801 | 160.0666 | 188.2567 | 120.9245 | 179.0902 | 168.0508 | 183.6788 | 210.6091 |  | 164.434 | 95.2274 | 136.6778 | 162.0727 | 177.5346 | 131.4851 | 133.7943 | 118.9654 |  | 134.317 | 169.9569 | 203.6547 | 215.0037 | 200.827 | 117.4136 | 159.4431 | 194.6669 | 207.3245 | 197.2053 | 85.827 | 97.5293 | 136.3216 | 161.9061 | 179.3883 | 110.0953 | 166.0146 | 99.2777 | 189.7366 | 104.0005 | 130.0455 | 168.9516 | 195.8634 | 207.8104 | 232.9896 | 134.252 | 170.0766 | 203.012 | 212.4118 | 194.5807 | 94.0529 | 108.1397 | 135.2957 | 162.4389 | 180.2864 | 79.9288 | 106.878 | 119.7283 | 109.1868 | 127.7443 | 192.8247 | 162.0458 | 201.4922 | 187.0703 | 142.4517 |  |  |  | 73.5575 | 81.27 | 75.6562 | 151.8182 | 80.74 | 129.6653 |  | 80.1804 | 75.9947 | 77.2135 | 59.1724 | 104.4415 | 115.486 |  | 151.6051 | 173.3689 | 168.8433 | 378.5337 | 517.3973 | 492.7915 | 348.5982 | [23 empty] | 76.8505 | 505.0944 | 118.5367 | 162.487
17:15 | 13726 |  |  | 17.9735 | 48.0287 | 52.1994 | 23.0513 | 22.471 | 38.5927 | 28.3256 | 1.876 | 1.3544 | 0.694 | -0.0372 |  |  |  | -1.3168 | 36.2684 | 51.9518 | 14.7556 |  | 26.5475 | 36.3488 | 0.4036 | 0.2775 | 1.3137 | 0.6333 | -6.8196 | 176.6762 | 172.5365 | 132.4404 | 147.6153 | 123.1785 | 111.1652 | 98.0335 | 166.4796 | 148.9473 | 181.9975 | 192.381 | 177.4358 | 151.1397 | 145.1633 | 181.5221 | 191.8362 | 195.465 |  |  | 122.0168 |  | 196.519 | 113.1754 | 149.6361 | 176.5724 | 182.8822 | 166.4946 | 166.3024 | 162.151 | 192.4065 | 203.2254 | 210.6025 | 154.9823 | 97.0042 | 136.7855 | 157.9556 | 172.8182 | 125.8663 | 153.4152 | 142.6571 | 218.4265 | 119.9191 | 166.3936 | 199.9092 | 211.7172 | 242.4667 | 113.6362 | 144.4561 | 170.0866 | 178.7258 | 170.7729 | 82.7039 | 95.8729 | 132.8613 | 156.3602 | 169.954 | 135.608 |  | 115.9404 | 193.4975 |  | 115.8678 | 152.2782 | 182.366 | 193.4414 | 183.7278 | 134.8682 | 159.3908 | 187.1908 | 189.1669 | 168.9334 | 92.247 | 105.9997 | 129.7477 | 156.5343 | 173.8728 | 184.6267 | 115.8609 | 106.9729 | 107.3302 | 139.0233 | 175.4901 | 201.6574 | 206.169 | 188.3551 |  |  |  |  | 74.0843 | 76.8358 | 146.2841 | 78.9575 | 151.6611 | 85.2809 | 34.4557 | 34.2681 | 33.0667 | 35.0092 | 33.1658 | 34.0772 | 31.5835 | 34.1746 | 72.2797 | 84.3289 | 79.6979 | 70.4747 | 177.1243 |  |  | 128.4516 |  | 118.0844 | 87.3025 | 111.7451 | 86.2894 | 173.6351 | 166.8784 | 196.7163 | 181.0168 | 192.181 | 167.4496 | 206.131 | 222.8737 | 223.0696 | 196.0536 | 130.5215 | 105.9307 | 153.4939 | 117.2155 | 161.579 | 160.059 | 188.244 | 120.9307 | 179.0741 | 168.0361 | 183.6732 | 210.5869 |  | 164.4249 | 95.229 | 136.6766 | 162.0713 | 177.5247 | 131.4746 | 133.7886 | 118.9585 |  | 134.3243 | 169.9587 | 203.6468 | 214.9856 | 200.8173 | 117.404 | 159.4363 | 194.6502 | 207.3058 | 197.1865 | 85.8196 | 97.5267 | 136.314 | 161.893 | 179.3734 | 110.0903 | 165.9939 | 99.2629 | 189.7109 | 103.9923 | 130.0458 | 168.9528 | 195.8568 | 207.8031 | 232.9923 | 134.2657 | 170.0888 | 203.013 | 212.4083 | 194.5748 | 94.0597 | 108.134 | 135.2994 | 162.4386 | 180.2753 | 79.9287 | 106.8663 | 119.7159 | 109.1771 | 127.737 | 192.7991 | 162.0326 | 201.4784 | 187.0627 | 142.438 |  |  |  | 73.5501 | 81.261 | 75.651 | 151.8152 | 80.7278 | 129.6637 |  | 80.1817 | 75.9828 | 77.1946 | 59.1622 | 104.449 | 115.4738 |  | 151.5785 | 173.3206 | 168.8119 | 377.9525 | 516.3484 | 491.0144 | 347.9475 | [23 empty] | 76.8427 | 503.6814 | 118.5593 | 162.4495
17:15 | 13727 |  |  | 18.0205 | 48.0116 | 52.2013 | 23.0876 | 22.4599 | 38.592 | 28.2787 | 1.8776 | 1.3568 | 0.6923 | -0.0356 |  |  |  | -1.2687 | 36.296 | 51.8563 | 14.7565 |  | 26.4487 | 36.3253 | 0.4038 | 0.2742 | 1.31 | 0.6322 | -6.0777 | 176.6629 | 172.518 | 132.43 | 147.5955 | 123.1663 | 111.1571 | 98.0255 | 166.4632 | 148.9342 | 181.9848 | 192.3668 | 177.4153 | 151.1296 | 145.1563 | 181.5272 | 191.8324 | 195.4515 |  |  | 122.0085 |  | 196.4927 | 113.1761 | 149.6283 | 176.5695 | 182.8697 | 166.4833 | 166.2997 | 162.1504 | 192.3929 | 203.2129 | 210.554 | 154.9702 | 97.0047 | 136.7823 | 157.9488 | 172.81 | 125.854 | 153.4036 | 142.6409 | 218.3991 | 119.9195 | 166.4009 | 199.8977 | 211.7132 | 242.6707 | 113.6367 | 144.4495 | 170.0796 | 178.7187 | 170.7611 | 82.7008 | 95.8749 | 132.8617 | 156.3501 | 169.946 | 135.606 |  | 115.9329 | 193.467 |  | 115.8619 | 152.2778 | 182.3565 | 193.4197 | 183.7133 | 134.8693 | 159.3906 | 187.1785 | 189.1533 | 168.9204 | 92.2528 | 106.0013 | 129.7433 | 156.5317 | 173.8601 | 184.6097 | 115.8669 | 106.9746 | 107.3354 | 139.026 | 175.4961 | 201.6573 | 206.1641 | 188.3523 |  |  |  |  | 74.0845 | 76.8397 | 146.2754 | 78.9549 | 151.6384 | 85.2858 | 34.4635 | 34.2382 | 33.2174 | 35.0729 | 33.2806 | 33.9885 | 32.1534 | 34.1488 | 72.2782 | 84.3292 | 79.6871 | 70.4694 | 177.1107 |  |  | 128.4402 |  | 118.075 | 87.2962 | 111.7427 | 86.2941 | 173.6255 | 166.8808 | 196.7069 | 181.0058 | 192.1712 | 167.4156 | 206.1163 | 222.8488 | 223.0434 | 196.0333 | 130.517 | 105.9214 | 153.4756 | 117.1957 | 161.5654 | 160.0523 | 188.2346 | 120.9244 | 179.0545 | 168.0236 | 183.662 | 210.5757 |  | 164.4286 | 95.2323 | 136.6674 | 162.0656 | 177.5167 | 131.4696 | 133.7812 | 118.9464 |  | 134.3176 | 169.9483 | 203.6302 | 214.9706 | 200.8002 | 117.3908 | 159.4242 | 194.6309 | 207.2788 | 197.1642 | 85.8167 | 97.5161 | 136.3063 | 161.8775 | 179.3602 | 110.0837 | 166.0532 | 99.2458 | 189.6801 | 103.9822 | 130.0381 | 168.9471 | 195.8523 | 207.7906 | 232.8952 | 134.2618 | 170.074 | 203.0011 | 212.3959 | 194.5566 | 94.0551 | 108.1335 | 135.2906 | 162.4299 | 180.2579 | 79.9202 | 106.8594 | 119.7072 | 109.1645 | 127.7413 | 192.784 | 162.0244 | 201.4651 | 187.049 | 142.4184 |  |  |  | 73.5518 | 81.2547 | 75.6499 | 151.8036 | 80.7224 | 129.6552 |  | 80.1715 | 75.9779 | 77.1927 | 59.1614 | 104.4394 | 115.471 |  | 151.5628 | 173.2906 | 168.7853 | 378.0664 | 516.2054 | 491.1775 | 347.9232 | [23 empty] | 76.8403 | 503.6914 | 118.5197 | 162.4267
17:15 | 13728 |  |  | 17.9567 | 47.9333 | 52.0791 | 23.0388 | 22.4032 | 38.6316 | 28.3403 | 1.8777 | 1.3543 | 0.6922 | -0.0372 |  |  |  | -1.3802 | 36.257 | 51.9294 | 14.754 |  | 26.4658 | 36.3913 | 0.405 | 0.2755 | 1.3102 | 0.6328 | -6.3699 | 176.6459 | 172.4975 | 132.4232 | 147.5814 | 123.1564 | 111.1532 | 98.02 | 166.4472 | 148.9246 | 181.971 | 192.354 | 177.4082 | 151.1195 | 145.1459 | 181.5171 | 191.817 | 195.4327 |  |  | 122.0025 |  | 196.4674 | 113.179 | 149.6236 | 176.5683 | 182.8614 | 166.4758 | 166.3011 | 162.1494 | 192.3847 | 203.1946 | 210.5344 | 154.9618 | 96.9993 | 136.78 | 157.944 | 172.803 | 125.8449 | 153.4274 | 142.6266 | 218.3656 | 119.9137 | 166.3907 | 199.8833 | 211.7057 | 242.5424 | 113.6313 | 144.4481 | 170.075 | 178.7096 | 170.7514 | 82.693 | 95.872 | 132.8598 | 156.3414 | 169.9315 | 135.6072 |  | 115.9192 | 193.4435 |  | 115.8614 | 152.2727 | 182.3469 | 193.4023 | 183.706 | 134.8678 | 159.3823 | 187.1678 | 189.1397 | 168.9087 | 92.2524 | 105.9991 | 129.739 | 156.5313 | 173.8471 | 184.5959 | 115.857 | 106.9717 | 107.324 | 139.0204 | 175.4899 | 201.6432 | 206.1475 | 188.3374 |  |  |  |  | 74.0814 | 76.8406 | 146.2631 | 78.9407 | 151.6099 | 85.2889 | 34.4145 | 34.2608 | 33.3808 | 35.1627 | 33.4625 | 33.8472 | 32.5826 | 34.0978 | 72.2723 | 84.3201 | 79.6823 | 70.4681 | 177.0976 |  |  | 128.4353 |  | 118.0684 | 87.2936 | 111.7411 | 86.2897 | 173.6178 | 166.88 | 196.6962 | 180.985 | 192.1636 | 167.3783 | 206.0983 | 222.8344 | 223.0266 | 196.0172 | 130.5134 | 105.9108 | 153.4528 | 117.1833 | 161.5606 | 160.0496 | 188.2265 | 120.9222 | 179.034 | 168.0174 | 183.6531 | 210.5697 |  | 164.407 | 95.2312 | 136.6617 | 162.0625 | 177.5083 | 131.4633 | 133.7743 | 118.9379 |  | 134.3083 | 169.9515 | 203.6199 | 214.9628 | 200.783 | 117.3941 | 159.4185 | 194.6187 | 207.2688 | 197.1487 | 85.8163 | 97.515 | 136.3117 | 161.8721 | 179.3564 | 110.0752 | 166.1284 | 99.2404 | 189.6556 | 103.9753 | 130.0421 | 168.9475 | 195.843 | 207.778 | 232.8046 | 134.2587 | 170.0665 | 203.0029 | 212.3792 | 194.546 | 94.0575 | 108.1418 | 135.2915 | 162.4312 | 180.2444 | 79.919 | 106.8501 | 119.6995 | 109.1635 | 127.7469 | 192.7846 | 162.0289 | 201.4522 | 187.0261 | 142.4022 |  |  |  | 73.5452 | 81.2546 | 75.6501 | 151.793 | 80.7263 | 129.6501 |  | 80.1645 | 75.9709 | 77.1781 | 59.1592 | 104.4525 | 115.4697 |  | 151.5324 | 173.269 | 168.7613 | 377.4512 | 516.2977 | 492.0786 | 348.424 | [23 empty] | 76.8357 | 504.1881 | 118.4401 | 162.4007
17:15 | 13729 |  |  | 18.0101 | 47.9676 | 52.1059 | 23.0104 | 22.4748 | 38.6205 | 28.2861 | 1.878 | 1.3541 | 0.6942 | -0.0365 |  |  |  | -1.5033 | 36.2863 | 51.9182 | 14.807 |  | 26.4863 | 36.3745 | 0.4036 | 0.2742 | 1.313 | 0.6314 | -7.015 | 176.629 | 172.4896 | 132.418 | 147.5837 | 123.1544 | 111.1509 | 98.0199 | 166.4501 | 148.9278 | 181.9611 | 192.3391 | 177.4065 | 151.1281 | 145.1433 | 181.5111 | 191.8013 | 195.4187 |  |  | 121.995 |  | 196.4447 | 113.1784 | 149.624 | 176.5545 | 182.8538 | 166.4597 | 166.2843 | 162.1357 | 192.3726 | 203.1723 | 210.4636 | 154.9506 | 96.9878 | 136.7757 | 157.9299 | 172.7896 | 125.826 | 153.442 | 142.6125 | 218.3265 | 119.9089 | 166.3763 | 199.8659 | 211.6783 | 242.3666 | 113.6235 | 144.4466 | 170.063 | 178.7022 | 170.7405 | 82.692 | 95.8674 | 132.8637 | 156.3348 | 169.9243 | 135.6068 |  | 115.9127 | 193.4219 |  | 115.8652 | 152.2669 | 182.3365 | 193.395 | 183.695 | 134.8603 | 159.3774 | 187.1548 | 189.1276 | 168.8962 | 92.2563 | 105.9952 | 129.7364 | 156.5235 | 173.8405 | 184.58 | 115.8401 | 106.9643 | 107.3074 | 139.0089 | 175.4792 | 201.6223 | 206.1269 | 188.3224 |  |  |  |  | 74.0744 | 76.8302 | 146.274 | 78.9542 | 151.5829 | 85.2695 | 34.3629 | 34.3325 | 33.2991 | 35.2155 | 33.6024 | 33.7308 | 32.862 | 34.0542 | 72.269 | 84.3089 | 79.6818 | 70.4632 | 177.0823 |  |  | 128.4263 |  | 118.0596 | 87.2911 | 111.7324 | 86.2782 | 173.6078 | 166.8648 | 196.6756 | 180.9681 | 192.1479 | 167.3407 | 206.0838 | 222.8209 | 223.0112 | 195.9994 | 130.5107 | 105.9009 | 153.4339 | 117.1739 | 161.5608 | 160.0447 | 188.2153 | 120.9227 | 179.023 | 168.0106 | 183.6436 | 210.5513 |  | 164.3865 | 95.2306 | 136.6641 | 162.0584 | 177.496 | 131.4542 | 133.7693 | 118.9208 |  | 134.3079 | 169.9534 | 203.6183 | 214.9534 | 200.7722 | 117.399 | 159.4224 | 194.6102 | 207.2604 | 197.144 | 85.8198 | 97.5197 | 136.3161 | 161.8726 | 179.3498 | 110.0679 | 166.1182 | 99.2369 | 189.6406 | 103.9693 | 130.0486 | 168.9423 | 195.8311 | 207.7605 | 232.7884 | 134.2649 | 170.062 | 203.0047 | 212.3663 | 194.5343 | 94.0551 | 108.1438 | 135.2914 | 162.4272 | 180.2395 | 79.9187 | 106.8384 | 119.6847 | 109.1543 | 127.7395 | 192.7779 | 162.0224 | 201.4335 | 187.0046 | 142.387 |  |  |  | 73.5337 | 81.2555 | 75.6453 | 151.783 | 80.7227 | 129.6436 |  | 80.163 | 75.967 | 77.1824 | 59.1593 | 104.4363 | 115.4768 |  | 151.5108 | 173.2529 | 168.7413 | 377.9934 | 516.6232 | 491.7774 | 348.4594 | [23 empty] | 76.8314 | 504.2003 | 118.4533 | 162.3818
17:15 | 13730 |  |  | 17.9965 | 47.9547 | 52.1686 | 23.0453 | 22.442 | 38.5909 | 28.2422 | 1.8778 | 1.3559 | 0.6932 | -0.037 |  |  |  | -1.466 | 36.239 | 51.8408 | 14.7651 |  | 26.4649 | 36.2872 | 0.4039 | 0.2746 | 1.3098 | 0.6316 | -6.682 | 176.6159 | 172.4769 | 132.4046 | 147.5724 | 123.1495 | 111.1412 | 98.0141 | 166.4448 | 148.916 | 181.9527 | 192.3255 | 177.3861 | 151.1307 | 145.1327 | 181.4995 | 191.8005 | 195.4112 |  |  | 121.9977 |  | 196.4282 | 113.1806 | 149.6242 | 176.5469 | 182.8473 | 166.4499 | 166.2768 | 162.1317 | 192.37 | 203.1629 | 210.4228 | 154.949 | 96.9857 | 136.7712 | 157.9294 | 172.7826 | 125.8131 | 153.4336 | 142.6007 | 218.298 | 119.9093 | 166.3742 | 199.8588 | 211.6666 | 242.3909 | 113.6194 | 144.4428 | 170.0482 | 178.6906 | 170.7267 | 82.7071 | 95.8719 | 132.8721 | 156.3325 | 169.9257 | 135.6077 |  | 115.9024 | 193.3944 |  | 115.8588 | 152.2689 | 182.3309 | 193.3849 | 183.6832 | 134.8504 | 159.3779 | 187.1437 | 189.1206 | 168.8844 | 92.2634 | 105.9953 | 129.7374 | 156.5217 | 173.8292 | 184.5643 | 115.8264 | 106.9521 | 107.3036 | 139.0043 | 175.4679 | 201.6084 | 206.114 | 188.3074 |  |  |  |  | 74.0622 | 76.8174 | 146.269 | 78.9513 | 151.5542 | 85.2561 | 34.3215 | 34.411 | 33.2822 | 35.1883 | 33.6509 | 33.7665 | 33.0788 | 34.0707 | 72.2695 | 84.3075 | 79.6785 | 70.4643 | 177.0682 |  |  | 128.4136 |  | 118.0523 | 87.2838 | 111.725 | 86.2762 | 173.5922 | 166.8574 | 196.6532 | 180.9622 | 192.1312 | 167.3061 | 206.0776 | 222.8094 | 223.0011 | 195.9832 | 130.494 | 105.9003 | 153.3912 | 117.172 | 161.5528 | 160.0508 | 188.2117 | 120.9129 | 179.0182 | 168.0045 | 183.642 | 210.5307 |  | 164.3732 | 95.2301 | 136.6705 | 162.0501 | 177.4848 | 131.4436 | 133.7563 | 118.9022 |  | 134.2947 | 169.9482 | 203.6103 | 214.9374 | 200.7615 | 117.3973 | 159.4217 | 194.6014 | 207.2389 | 197.1329 | 85.8218 | 97.5223 | 136.3108 | 161.8686 | 179.3384 | 110.0619 | 166.1076 | 99.2313 | 189.6194 | 103.9649 | 130.0509 | 168.9391 | 195.8274 | 207.7471 | 232.764 | 134.2728 | 170.056 | 202.99 | 212.3551 | 194.521 | 94.0529 | 108.1505 | 135.2925 | 162.4221 | 180.2321 | 79.9143 | 106.8395 | 119.6771 | 109.1452 | 127.741 | 192.7735 | 162.0164 | 201.4198 | 186.997 | 142.3893 |  |  |  | 73.5213 | 81.243 | 75.635 | 151.7633 | 80.7019 | 129.6322 |  | 80.1622 | 75.9679 | 77.1816 | 59.1642 | 104.4269 | 115.483 |  | 151.4868 | 173.2298 | 168.7194 | 377.9581 | 516.8886 | 492.169 | 348.4268 | [23 empty] | 76.8238 | 504.5288 | 118.3714 | 162.3583
17:15 | 13731 |  |  | 18.0138 | 48.0069 | 52.1406 | 23 | 22.4439 | 38.5295 | 28.1758 | 1.8782 | 1.3555 | 0.6916 | -0.0368 |  |  |  | -1.4364 | 36.3024 | 51.9267 | 14.7848 |  | 26.4824 | 36.2808 | 0.4029 | 0.2708 | 1.3112 | 0.6329 | -6.6516 | 176.6071 | 172.4577 | 132.3956 | 147.5586 | 123.1413 | 111.1332 | 98.008 | 166.4343 | 148.9105 | 181.9424 | 192.3161 | 177.3681 | 151.1235 | 145.119 | 181.474 | 191.7825 | 195.3869 |  |  | 121.9893 |  | 196.403 | 113.1819 | 149.6176 | 176.5429 | 182.832 | 166.4451 | 166.2714 | 162.1326 | 192.3647 | 203.1527 | 210.4644 | 154.9478 | 96.9931 | 136.7713 | 157.9272 | 172.7758 | 125.8052 | 153.4294 | 142.5893 | 218.2676 | 119.9092 | 166.3731 | 199.855 | 211.657 | 242.6005 | 113.6082 | 144.4342 | 170.0386 | 178.6688 | 170.7082 | 82.7132 | 95.8746 | 132.8643 | 156.3272 | 169.9103 | 135.6047 |  | 115.8876 | 193.3659 |  | 115.8578 | 152.2752 | 182.3269 | 193.3761 | 183.6731 | 134.8577 | 159.3771 | 187.1377 | 189.1104 | 168.8809 | 92.2646 | 105.9992 | 129.7406 | 156.5257 | 173.8198 | 184.561 | 115.819 | 106.9409 | 107.3 | 139.0072 | 175.4648 | 201.6068 | 206.0987 | 188.296 |  |  |  |  | 74.0537 | 76.8112 | 146.2356 | 78.9172 | 151.5357 | 85.2573 | 34.2449 | 34.4664 | 33.3435 | 35.0563 | 33.5987 | 33.9183 | 33.2453 | 34.0992 | 72.2618 | 84.3002 | 79.672 | 70.4602 | 177.047 |  |  | 128.4024 |  | 118.0495 | 87.2833 | 111.7246 | 86.2752 | 173.5788 | 166.8541 | 196.6443 | 180.9538 | 192.1206 | 167.2785 | 206.0688 | 222.7984 | 222.9846 | 195.9655 | 130.4672 | 105.9001 | 153.3457 | 117.1662 | 161.5438 | 160.0512 | 188.204 | 120.913 | 179.0089 | 168.005 | 183.642 | 210.5231 |  | 164.3772 | 95.2381 | 136.6826 | 162.0507 | 177.4828 | 131.4419 | 133.7463 | 118.9091 |  | 134.2911 | 169.95 | 203.6074 | 214.9274 | 200.7464 | 117.3944 | 159.4213 | 194.594 | 207.2292 | 197.1171 | 85.824 | 97.5267 | 136.3109 | 161.8661 | 179.334 | 110.0589 | 166.1078 | 99.2286 | 189.5927 | 103.9619 | 130.0516 | 168.9412 | 195.82 | 207.7282 | 232.7452 | 134.2637 | 170.0453 | 202.9664 | 212.3342 | 194.5071 | 94.0532 | 108.1462 | 135.3097 | 162.4283 | 180.2039 | 79.9032 | 106.8306 | 119.6711 | 109.1409 | 127.7356 | 192.7594 | 162.0098 | 201.4049 | 186.9884 | 142.3895 |  |  |  | 73.5191 | 81.237 | 75.6315 | 151.754 | 80.6976 | 129.6239 |  | 80.1611 | 75.9684 | 77.1782 | 59.1549 | 104.4295 | 115.475 |  | 151.4699 | 173.2017 | 168.7024 | 378.3052 | 517.3087 | 492.027 | 348.3971 | [23 empty] | 76.82 | 504.6678 | 118.3954 | 162.3358
17:15 | 13732 |  |  | 17.9652 | 47.9556 | 52.0459 | 22.8907 | 22.4285 | 38.6264 | 28.2216 | 1.8797 | 1.3558 | 0.6927 | -0.0368 |  |  |  | -1.4157 | 36.2089 | 51.9463 | 14.7963 |  | 26.5103 | 36.2567 | 0.4049 | 0.2733 | 1.3134 | 0.6314 | -6.849 | 176.5939 | 172.4426 | 132.388 | 147.5492 | 123.1307 | 111.126 | 98.0046 | 166.4251 | 148.9135 | 181.9322 | 192.2991 | 177.3605 | 151.11 | 145.1138 | 181.4494 | 191.7487 | 195.3512 |  |  | 121.9811 |  | 196.3793 | 113.1832 | 149.6178 | 176.5356 | 182.8164 | 166.4365 | 166.2573 | 162.1208 | 192.3464 | 203.1399 | 210.436 | 154.9331 | 96.9942 | 136.7752 | 157.9196 | 172.7704 | 125.7976 | 153.4626 | 142.5798 | 218.234 | 119.9043 | 166.3743 | 199.8488 | 211.6411 | 242.6408 | 113.6013 | 144.4306 | 170.0367 | 178.6549 | 170.6948 | 82.7083 | 95.8758 | 132.871 | 156.3231 | 169.9031 | 135.6055 |  | 115.8754 | 193.3394 |  | 115.855 | 152.2696 | 182.3097 | 193.3664 | 183.6626 | 134.8459 | 159.3611 | 187.1223 | 189.0857 | 168.8652 | 92.2599 | 105.9946 | 129.737 | 156.5181 | 173.8078 | 184.5465 | 115.8214 | 106.9359 | 107.293 | 139.0025 | 175.4618 | 201.5964 | 206.0826 | 188.2887 |  |  |  |  | 74.0654 | 76.8204 | 146.2263 | 78.9196 | 151.5237 | 85.2613 | 34.1948 | 34.5115 | 33.2599 | 34.9013 | 33.371 | 34.0597 | 33.4206 | 34.105 | 72.2523 | 84.2913 | 79.6674 | 70.4496 | 177.0208 |  |  | 128.3928 |  | 118.0415 | 87.282 | 111.7224 | 86.2686 | 173.5815 | 166.8582 | 196.6347 | 180.9357 | 192.1136 | 167.2381 | 206.0518 | 222.7757 | 222.9589 | 195.9463 | 130.4824 | 105.8946 | 153.336 | 117.1627 | 161.5424 | 160.0478 | 188.1898 | 120.9214 | 178.9927 | 168.0005 | 183.6459 | 210.5122 |  | 164.3776 | 95.2344 | 136.6808 | 162.0503 | 177.4722 | 131.4319 | 133.7372 | 118.9111 |  | 134.2928 | 169.9447 | 203.6005 | 214.9192 | 200.7212 | 117.3827 | 159.4093 | 194.5761 | 207.2104 | 197.0962 | 85.8192 | 97.519 | 136.3115 | 161.854 | 179.3198 | 110.0474 | 166.0901 | 99.2217 | 189.5662 | 103.9495 | 130.0523 | 168.9338 | 195.8056 | 207.7057 | 232.7301 | 134.247 | 170.0338 | 202.9472 | 212.3101 | 194.4984 | 94.0521 | 108.1506 | 135.3267 | 162.4314 | 180.1863 | 79.899 | 106.8168 | 119.6563 | 109.1377 | 127.7292 | 192.7422 | 162.0039 | 201.3865 | 186.9705 | 142.3808 |  |  |  | 73.5239 | 81.2394 | 75.6321 | 151.7423 | 80.7041 | 129.621 |  | 80.1546 | 75.9713 | 77.173 | 59.155 | 104.4249 | 115.4763 |  | 151.4597 | 173.1677 | 168.6839 | 378.1664 | 516.9872 | 491.9043 | 348.1016 | [23 empty] | 76.8225 | 504.4457 | 118.331 | 162.3137
17:15 | 13733 |  |  | 17.9402 | 47.9635 | 52.1376 | 22.9306 | 22.3923 | 38.5719 | 28.2556 | 1.8789 | 1.3586 | 0.6964 | -0.0367 |  |  |  | -1.4331 | 36.2092 | 51.9909 | 14.8153 |  | 26.4524 | 36.2178 | 0.4058 | 0.2716 | 1.3145 | 0.6302 | -6.3008 | 176.5749 | 172.427 | 132.378 | 147.5354 | 123.1194 | 111.12 | 97.9985 | 166.4145 | 148.9097 | 181.9191 | 192.2824 | 177.3465 | 151.0988 | 145.095 | 181.4294 | 191.7299 | 195.3163 |  |  | 121.9729 |  | 196.3555 | 113.1799 | 149.6134 | 176.5242 | 182.8046 | 166.4227 | 166.2452 | 162.1058 | 192.33 | 203.1284 | 210.3849 | 154.9247 | 96.9972 | 136.786 | 157.9274 | 172.7645 | 125.7912 | 153.502 | 142.5663 | 218.2074 | 119.9044 | 166.368 | 199.8434 | 211.6336 | 242.7317 | 113.6041 | 144.4348 | 170.0347 | 178.6456 | 170.6939 | 82.7099 | 95.8803 | 132.8755 | 156.3257 | 169.9059 | 135.5962 |  | 115.8685 | 193.3162 |  | 115.8568 | 152.2599 | 182.2985 | 193.3484 | 183.6492 | 134.8338 | 159.3477 | 187.1109 | 189.0657 | 168.8445 | 92.255 | 105.9925 | 129.7336 | 156.5062 | 173.7948 | 184.5247 | 115.814 | 106.9286 | 107.2872 | 138.9892 | 175.4496 | 201.5781 | 206.0742 | 188.2732 |  |  |  |  | 74.0638 | 76.8132 | 146.2108 | 78.9 | 151.5003 | 85.2507 | 34.2152 | 34.5589 | 33.2487 | 34.8895 | 33.2011 | 34.2078 | 33.5935 | 34.1083 | 72.2491 | 84.2846 | 79.6672 | 70.4452 | 177.0054 |  |  | 128.3878 |  | 118.0345 | 87.2728 | 111.7123 | 86.2666 | 173.5806 | 166.8594 | 196.6201 | 180.9226 | 192.1021 | 167.2115 | 206.0291 | 222.7523 | 222.9335 | 195.9264 | 130.4804 | 105.8874 | 153.3385 | 117.1451 | 161.5468 | 160.0433 | 188.1804 | 120.9192 | 178.9753 | 167.9764 | 183.633 | 210.4957 |  | 164.3654 | 95.2282 | 136.6765 | 162.0427 | 177.4609 | 131.4232 | 133.7304 | 118.8975 |  | 134.2911 | 169.9421 | 203.5894 | 214.9076 | 200.7007 | 117.3798 | 159.4036 | 194.5649 | 207.189 | 197.0777 | 85.8176 | 97.5174 | 136.3126 | 161.8512 | 179.3075 | 110.0407 | 166.0709 | 99.2132 | 189.546 | 103.9525 | 130.0526 | 168.9345 | 195.8023 | 207.7007 | 232.7183 | 134.2501 | 170.0353 | 202.937 | 212.2955 | 194.4916 | 94.0605 | 108.1565 | 135.3216 | 162.4274 | 180.186 | 79.9055 | 106.8071 | 119.6381 | 109.129 | 127.726 | 192.7272 | 161.9918 | 201.3666 | 186.9564 | 142.3604 |  |  |  | 73.5216 | 81.2408 | 75.6338 | 151.7312 | 80.7042 | 129.6032 |  | 80.1382 | 75.9599 | 77.1605 | 59.1496 | 104.4287 | 115.4697 |  | 151.448 | 173.17 | 168.6619 | 378.2017 | 517.3447 | 492.5105 | 348.5074 | [23 empty] | 76.8165 | 504.9276 | 118.3333 | 162.309
17:15 | 13734 |  |  | 17.9429 | 47.9429 | 52.1021 | 22.9758 | 22.4412 | 38.6371 | 28.2869 | 1.8794 | 1.3579 | 0.6929 | -0.037 |  |  |  | -1.4638 | 36.326 | 51.8616 | 14.8406 |  | 26.4421 | 36.2366 | 0.4048 | 0.2757 | 1.3153 | 0.629 | -7.7626 | 176.5658 | 172.4152 | 132.3735 | 147.5299 | 123.1158 | 111.118 | 97.9965 | 166.4082 | 148.9064 | 181.9055 | 192.2715 | 177.3342 | 151.097 | 145.0797 | 181.3999 | 191.701 | 195.2817 |  |  | 121.9544 |  | 196.3237 | 113.17 | 149.6017 | 176.5064 | 182.7812 | 166.4001 | 166.2284 | 162.0932 | 192.3158 | 203.1118 | 210.3612 | 154.9244 | 97.0011 | 136.7856 | 157.9222 | 172.7517 | 125.7835 | 153.4935 | 142.5544 | 218.1777 | 119.9112 | 166.3584 | 199.8264 | 211.6242 | 242.963 | 113.5964 | 144.4328 | 170.0193 | 178.6338 | 170.6851 | 82.7138 | 95.8788 | 132.87 | 156.3204 | 169.8929 | 135.5764 |  | 115.8549 | 193.288 |  | 115.8583 | 152.258 | 182.2907 | 193.3328 | 183.6311 | 134.8367 | 159.3401 | 187.1011 | 189.0572 | 168.8336 | 92.2517 | 105.9939 | 129.727 | 156.4963 | 173.7834 | 184.5004 | 115.8013 | 106.9181 | 107.2816 | 138.9861 | 175.4467 | 201.5712 | 206.067 | 188.2615 |  |  |  |  | 74.0515 | 76.8012 | 146.1796 | 78.8629 | 151.4829 | 85.2439 | 34.2376 | 34.6224 | 33.3102 | 35.0682 | 33.2493 | 34.3201 | 33.7122 | 34.1061 | 72.2472 | 84.2786 | 79.6615 | 70.4426 | 176.993 |  |  | 128.383 |  | 118.0306 | 87.2707 | 111.7083 | 86.2637 | 173.5671 | 166.8602 | 196.6081 | 180.9196 | 192.0834 | 167.2589 | 206.021 | 222.734 | 222.9147 | 195.908 | 130.4351 | 105.8852 | 153.3355 | 117.1335 | 161.5423 | 160.0375 | 188.1732 | 120.9137 | 178.9668 | 167.956 | 183.6251 | 210.4903 |  | 164.3636 | 95.2316 | 136.6897 | 162.0443 | 177.4525 | 131.4164 | 133.726 | 118.8946 |  | 134.2885 | 169.948 | 203.5859 | 214.9043 | 200.6874 | 117.3896 | 159.4062 | 194.5637 | 207.1843 | 197.0741 | 85.8252 | 97.5221 | 136.321 | 161.8554 | 179.3023 | 110.0448 | 166.0603 | 99.208 | 189.5305 | 103.9584 | 130.0496 | 168.9379 | 195.7943 | 207.6936 | 232.7082 | 134.2448 | 170.0303 | 202.9163 | 212.282 | 194.4636 | 94.0602 | 108.1479 | 135.3126 | 162.4185 | 180.1749 | 79.9003 | 106.797 | 119.6409 | 109.1188 | 127.7166 | 192.7098 | 161.9787 | 201.3525 | 186.9427 | 142.3456 |  |  |  | 73.5165 | 81.2351 | 75.6294 | 151.7197 | 80.6982 | 129.5884 |  | 80.1277 | 75.9506 | 77.1532 | 59.1368 | 104.4259 | 115.4764 |  | 151.4219 | 173.1446 | 168.6364 | 377.76 | 516.0579 | 491.7303 | 348.3392 | [23 empty] | 76.8081 | 503.8941 | 118.3716 | 162.2833
17:15 | 13735 |  |  | 17.946 | 47.9015 | 52.1264 | 23.0281 | 22.4447 | 38.6045 | 28.3263 | 1.8794 | 1.3558 | 0.6924 | -0.0373 |  |  |  | -1.4808 | 36.3467 | 51.8578 | 14.8519 |  | 26.3983 | 36.2642 | 0.4041 | 0.2724 | 1.3135 | 0.6289 | -6.6436 | 176.5506 | 172.4006 | 132.3675 | 147.5174 | 123.1113 | 111.1082 | 97.9913 | 166.4005 | 148.8998 | 181.8888 | 192.2527 | 177.3235 | 151.0902 | 145.068 | 181.3922 | 191.6802 | 195.2668 |  |  | 121.9494 |  | 196.3018 | 113.174 | 149.6042 | 176.4975 | 182.7701 | 166.3871 | 166.2238 | 162.0933 | 192.3118 | 203.0937 | 210.3596 | 154.9238 | 97.0028 | 136.7835 | 157.9167 | 172.7454 | 125.7778 | 153.4769 | 142.5485 | 218.1484 | 119.9084 | 166.3587 | 199.8149 | 211.6111 | 242.9059 | 113.5841 | 144.4223 | 170.0039 | 178.6229 | 170.6609 | 82.7065 | 95.8737 | 132.867 | 156.3121 | 169.8797 | 135.5691 |  | 115.8296 | 193.2592 |  | 115.8546 | 152.257 | 182.2846 | 193.328 | 183.6188 | 134.8367 | 159.3336 | 187.0915 | 189.0535 | 168.8214 | 92.2449 | 105.9969 | 129.7221 | 156.4925 | 173.7734 | 184.4821 | 115.7979 | 106.9102 | 107.2699 | 138.9961 | 175.4395 | 201.5635 | 206.0513 | 188.2452 |  |  |  |  | 74.0482 | 76.8005 | 146.1481 | 78.8376 | 151.4654 | 85.2431 | 34.2634 | 34.6339 | 33.2593 | 35.3134 | 33.2223 | 34.3719 | 33.8244 | 34.1193 | 72.2459 | 84.2687 | 79.6495 | 70.4339 | 176.9706 |  |  | 128.3685 |  | 118.0216 | 87.2687 | 111.7007 | 86.2556 | 173.5593 | 166.8604 | 196.5932 | 180.9096 | 192.0687 | 167.3337 | 206.0188 | 222.7209 | 222.8991 | 195.9042 | 130.4201 | 105.8888 | 153.3298 | 117.1313 | 161.5279 | 160.0443 | 188.1753 | 120.9166 | 178.961 | 167.9526 | 183.637 | 210.4773 |  | 164.3614 | 95.2325 | 136.6916 | 162.042 | 177.4383 | 131.4049 | 133.714 | 118.8852 |  | 134.2847 | 169.9457 | 203.5839 | 214.8943 | 200.6742 | 117.3897 | 159.4005 | 194.5505 | 207.1696 | 197.0687 | 85.8245 | 97.5245 | 136.3271 | 161.8479 | 179.2854 | 110.0333 | 166.0428 | 99.2069 | 189.5106 | 103.9497 | 130.0469 | 168.9351 | 195.7826 | 207.6869 | 232.6987 | 134.2321 | 170.0205 | 202.8881 | 212.2666 | 194.4342 | 94.0495 | 108.1473 | 135.3076 | 162.4078 | 180.157 | 79.8891 | 106.794 | 119.645 | 109.1157 | 127.7236 | 192.7028 | 161.9806 | 201.3458 | 186.9349 | 142.3443 |  |  |  | 73.5107 | 81.2267 | 75.6212 | 151.6961 | 80.691 | 129.5823 |  | 80.131 | 75.9542 | 77.1563 | 59.1351 | 104.4369 | 115.485 |  | 151.4051 | 173.1214 | 168.6235 | 377.8575 | 516.8507 | 491.6508 | 347.5634 | [23 empty] | 76.8061 | 504.2508 | 118.3847 | 162.2632
17:15 | 13736 |  |  | 17.9572 | 47.9582 | 52.1301 | 22.9867 | 22.3803 | 38.5493 | 28.2347 | 1.8795 | 1.3581 | 0.6931 | -0.035 |  |  |  | -1.4204 | 36.2774 | 51.8864 | 14.8897 |  | 26.3923 | 36.2854 | 0.4047 | 0.2741 | 1.31 | 0.6275 | -7.2034 | 176.531 | 172.3847 | 132.3593 | 147.4995 | 123.1091 | 111.1006 | 97.9888 | 166.3861 | 148.893 | 181.8798 | 192.2348 | 177.3145 | 151.081 | 145.0579 | 181.3992 | 191.6625 | 195.2554 |  |  | 121.9435 |  | 196.2837 | 113.1718 | 149.6025 | 176.4964 | 182.7658 | 166.3836 | 166.2169 | 162.0953 | 192.3003 | 203.0788 | 210.3591 | 154.9177 | 97.0036 | 136.7866 | 157.9179 | 172.7389 | 125.7678 | 153.4618 | 142.535 | 218.1202 | 119.901 | 166.3546 | 199.8081 | 211.5994 | 242.6155 | 113.5738 | 144.4151 | 169.9926 | 178.6109 | 170.6464 | 82.692 | 95.8736 | 132.8556 | 156.2964 | 169.861 | 135.5748 |  | 115.8119 | 193.2272 |  | 115.8526 | 152.2512 | 182.2814 | 193.316 | 183.61 | 134.8302 | 159.3295 | 187.081 | 189.043 | 168.8156 | 92.2441 | 105.9996 | 129.7276 | 156.4873 | 173.7611 | 184.473 | 115.7894 | 106.9 | 107.2596 | 138.9868 | 175.4251 | 201.5463 | 206.0286 | 188.2312 |  |  |  |  | 74.0427 | 76.7998 | 146.1558 | 78.8421 | 151.4509 | 85.2457 | 34.2872 | 34.6091 | 33.1097 | 35.4642 | 32.9813 | 34.4074 | 33.9436 | 34.1954 | 72.244 | 84.2596 | 79.6414 | 70.4288 | 176.9483 |  |  | 128.3554 |  | 118.0077 | 87.2662 | 111.6865 | 86.251 | 173.5423 | 166.8536 | 196.5772 | 180.8932 | 192.0582 | 167.3522 | 206.0001 | 222.7062 | 222.8838 | 195.8911 | 130.4095 | 105.8806 | 153.3157 | 117.1188 | 161.5176 | 160.0414 | 188.169 | 120.911 | 178.9488 | 167.9435 | 183.6358 | 210.4578 |  | 164.3625 | 95.2364 | 136.6941 | 162.039 | 177.4325 | 131.4022 | 133.7119 | 118.8813 |  | 134.293 | 169.9449 | 203.5797 | 214.8864 | 200.6697 | 117.3908 | 159.3894 | 194.5423 | 207.1568 | 197.0565 | 85.8279 | 97.5273 | 136.3281 | 161.8471 | 179.2791 | 110.0235 | 166.0253 | 99.2051 | 189.4846 | 103.9456 | 130.0495 | 168.939 | 195.778 | 207.6787 | 232.6775 | 134.2317 | 170.0203 | 202.8826 | 212.2535 | 194.4284 | 94.0494 | 108.1435 | 135.2955 | 162.3904 | 180.1468 | 79.8873 | 106.7921 | 119.6351 | 109.1096 | 127.7265 | 192.6975 | 161.9792 | 201.3368 | 186.9282 | 142.3431 |  |  |  | 73.5031 | 81.2231 | 75.6184 | 151.6736 | 80.6753 | 129.563 |  | 80.1295 | 75.9621 | 77.1522 | 59.1387 | 104.4653 | 115.4923 |  | 151.4078 | 173.1095 | 168.6091 | 378.023 | 516.6275 | 491.7904 | 348.1991 | [23 empty] | 76.8039 | 504.209 | 118.3522 | 162.2586
17:15 | 13737 |  |  | 17.8048 | 47.8487 | 51.988 | 22.8984 | 22.4231 | 38.4995 | 28.1816 | 1.8799 | 1.3578 | 0.6917 | -0.0379 |  |  |  | -1.3683 | 36.3488 | 51.953 | 14.9339 |  | 26.3719 | 36.3797 | 0.4043 | 0.2738 | 1.3133 | 0.6266 | -6.6917 | 176.5185 | 172.3687 | 132.3509 | 147.4922 | 123.0989 | 111.0966 | 97.9883 | 166.3712 | 148.8825 | 181.8767 | 192.2279 | 177.3053 | 151.073 | 145.0487 | 181.3983 | 191.6388 | 195.2453 |  |  | 121.9341 |  | 196.259 | 113.1698 | 149.5919 | 176.489 | 182.7536 | 166.3778 | 166.2117 | 162.091 | 192.2877 | 203.065 | 210.3176 | 154.9075 | 97 | 136.7797 | 157.9084 | 172.7297 | 125.7563 | 153.4508 | 142.5158 | 218.0859 | 119.8941 | 166.3393 | 199.788 | 211.5835 | 242.4791 | 113.5638 | 144.4146 | 169.9855 | 178.5994 | 170.6417 | 82.6915 | 95.8747 | 132.8477 | 156.2876 | 169.8494 | 135.5845 |  | 115.8021 | 193.2005 |  | 115.8519 | 152.2481 | 182.2681 | 193.3032 | 183.6001 | 134.8271 | 159.3241 | 187.0667 | 189.0279 | 168.8082 | 92.2497 | 106.0029 | 129.7288 | 156.4784 | 173.7526 | 184.4571 | 115.7812 | 106.8956 | 107.2508 | 138.9764 | 175.4135 | 201.5321 | 206.0168 | 188.2228 |  |  |  |  | 74.0367 | 76.7945 | 146.1651 | 78.8654 | 151.4414 | 85.2374 | 34.3178 | 34.6012 | 32.5322 | 35.4522 | 32.7063 | 34.4529 | 34.0303 | 34.2964 | 72.244 | 84.2626 | 79.6381 | 70.433 | 176.9286 |  |  | 128.3477 |  | 117.999 | 87.2628 | 111.6845 | 86.2522 | 173.5255 | 166.8504 | 196.5634 | 180.8779 | 192.0476 | 167.3233 | 205.983 | 222.6848 | 222.8651 | 195.8697 | 130.4019 | 105.8734 | 153.2925 | 117.1095 | 161.5151 | 160.0351 | 188.1578 | 120.9088 | 178.9354 | 167.9427 | 183.625 | 210.4387 |  | 164.3516 | 95.2358 | 136.6976 | 162.0334 | 177.4213 | 131.3944 | 133.6939 | 118.8741 |  | 134.2832 | 169.9406 | 203.5631 | 214.8749 | 200.6573 | 117.3918 | 159.3837 | 194.5311 | 207.1446 | 197.0421 | 85.8333 | 97.5182 | 136.3243 | 161.8426 | 179.2788 | 110.0216 | 166.014 | 99.2021 | 189.4577 | 103.9392 | 130.0455 | 168.9361 | 195.7678 | 207.6573 | 232.6587 | 134.2209 | 170.0108 | 202.8668 | 212.2315 | 194.4102 | 94.0485 | 108.1375 | 135.2755 | 162.3599 | 180.1325 | 79.8842 | 106.787 | 119.627 | 109.1036 | 127.721 | 192.6911 | 161.972 | 201.3267 | 186.9141 | 142.3338 |  |  |  | 73.4969 | 81.2205 | 75.6142 | 151.6588 | 80.6545 | 129.5617 |  | 80.1165 | 75.9474 | 77.1453 | 59.1407 | 104.46 | 115.4816 |  | 151.3898 | 173.0758 | 168.5879 | 378.0123 | 516.9207 | 492.0786 | 348.424 | [23 empty] | 76.7965 | 504.4997 | 118.2789 | 162.2328
17:15 | 13738 |  |  | 17.8584 | 47.8401 | 52.0886 | 22.906 | 22.5317 | 38.4836 | 28.1635 | 1.8822 | 1.3583 | 0.6949 | -0.0351 |  |  |  | -1.3746 | 36.4238 | 51.9298 | 14.9458 |  | 26.4402 | 36.3479 | 0.4053 | 0.2751 | 1.3134 | 0.6264 | -6.4802 | 176.5039 | 172.3518 | 132.3451 | 147.4891 | 123.0879 | 111.0918 | 97.9834 | 166.3659 | 148.879 | 181.8718 | 192.214 | 177.2897 | 151.0691 | 145.0512 | 181.3997 | 191.6327 | 195.2458 |  |  | 121.929 |  | 196.2288 | 113.1666 | 149.5887 | 176.4718 | 182.7353 | 166.3693 | 166.2032 | 162.0862 | 192.2843 | 203.0548 | 210.3009 | 154.9035 | 97.004 | 136.7811 | 157.9066 | 172.726 | 125.7543 | 153.4391 | 142.5045 | 218.0577 | 119.8962 | 166.339 | 199.7849 | 211.57 | 242.5733 | 113.56 | 144.4062 | 169.9785 | 178.5865 | 170.6324 | 82.6941 | 95.8746 | 132.8488 | 156.293 | 169.8444 | 135.5672 |  | 115.7917 | 193.1776 |  | 115.8486 | 152.248 | 182.2586 | 193.2919 | 183.5888 | 134.828 | 159.3212 | 187.0553 | 189.0138 | 168.7922 | 92.2451 | 106.0114 | 129.7299 | 156.4728 | 173.743 | 184.4432 | 115.7725 | 106.8977 | 107.2452 | 138.978 | 175.4103 | 201.5301 | 206.01 | 188.2148 |  |  |  |  | 74.0339 | 76.7789 | 146.1601 | 78.8722 | 151.4254 | 85.2264 | 34.3788 | 34.5891 | 31.8709 | 35.3687 | 32.6264 | 34.4596 | 34.0805 | 34.2869 | 72.2457 | 84.2665 | 79.6355 | 70.4294 | 176.9134 |  |  | 128.3384 |  | 117.9933 | 87.2596 | 111.6783 | 86.2512 | 173.5248 | 166.8481 | 196.5501 | 180.8709 | 192.0394 | 167.2878 | 205.9748 | 222.6733 | 222.8494 | 195.8498 | 130.3899 | 105.8701 | 153.2751 | 117.1015 | 161.5112 | 160.0393 | 188.1474 | 120.9154 | 178.9225 | 167.9391 | 183.6178 | 210.4254 |  | 164.3342 | 95.2298 | 136.6826 | 162.0175 | 177.4037 | 131.3771 | 133.6717 | 118.8528 |  | 134.2713 | 169.9299 | 203.546 | 214.8537 | 200.6312 | 117.3835 | 159.3778 | 194.5089 | 207.1296 | 197.0197 | 85.8259 | 97.512 | 136.3246 | 161.8345 | 179.2687 | 110.0127 | 166.0003 | 99.1983 | 189.4245 | 103.9277 | 130.0366 | 168.922 | 195.7584 | 207.6329 | 232.6512 | 134.2168 | 170.0006 | 202.8416 | 212.2071 | 194.3863 | 94.0455 | 108.1325 | 135.2588 | 162.3376 | 180.1171 | 79.8713 | 106.7746 | 119.6172 | 109.0949 | 127.7291 | 192.6837 | 161.9713 | 201.3107 | 186.8967 | 142.3179 |  |  |  | 73.4935 | 81.2154 | 75.61 | 151.6444 | 80.643 | 129.5742 |  | 80.113 | 75.9395 | 77.1414 | 59.14 | 104.4544 | 115.483 |  | 151.3667 | 173.0472 | 168.559 | 378.1452 | 517.0755 | 492.0442 | 348.0533 | [23 empty] | 76.7907 | 504.5598 | 118.3754 | 162.207
17:15 | 13739 |  |  | 17.8413 | 47.7883 | 52.0077 | 22.9526 | 22.5262 | 38.5764 | 28.1738 | 1.8828 | 1.3597 | 0.6981 | -0.0358 |  |  |  | -1.3858 | 36.2916 | 51.8571 | 14.8762 |  | 26.3427 | 36.2425 | 0.4063 | 0.2758 | 1.3102 | 0.6264 | -6.4017 | 176.4918 | 172.3396 | 132.3343 | 147.479 | 123.0873 | 111.0898 | 97.9765 | 166.3627 | 148.881 | 181.8645 | 192.2005 | 177.2794 | 151.0678 | 145.0589 | 181.3956 | 191.6373 | 195.2399 |  |  | 121.9244 |  | 196.2065 | 113.1633 | 149.5973 | 176.4632 | 182.7221 | 166.3581 | 166.1876 | 162.09 | 192.2839 | 203.0448 | 210.2998 | 154.8967 | 97.0022 | 136.7827 | 157.9017 | 172.7177 | 125.7489 | 153.4274 | 142.4978 | 218.024 | 119.8996 | 166.3406 | 199.7906 | 211.5541 | 242.6755 | 113.5547 | 144.4005 | 169.9676 | 178.5759 | 170.6189 | 82.6944 | 95.874 | 132.8575 | 156.2878 | 169.833 | 135.5451 |  | 115.7802 | 193.1512 |  | 115.8453 | 152.2413 | 182.2516 | 193.2779 | 183.5778 | 134.82 | 159.3155 | 187.0439 | 188.9988 | 168.78 | 92.2392 | 106.0085 | 129.7284 | 156.4704 | 173.7305 | 184.4312 | 115.7608 | 106.888 | 107.2387 | 138.9711 | 175.4116 | 201.5154 | 205.9891 | 188.1998 |  |  |  |  | 74.0312 | 76.7791 | 146.1673 | 78.8908 | 151.4169 | 85.2355 | 34.5314 | 34.5986 | 31.7537 | 35.2992 | 32.77 | 34.4225 | 34.1011 | 34.3163 | 72.2425 | 84.26 | 79.6263 | 70.4225 | 176.8988 |  |  | 128.3326 |  | 117.986 | 87.2571 | 111.6711 | 86.2439 | 173.5157 | 166.8432 | 196.5342 | 180.8611 | 192.0208 | 167.3063 | 205.9552 | 222.6592 | 222.8309 | 195.8315 | 130.3541 | 105.8546 | 153.2766 | 117.0885 | 161.5008 | 160.0311 | 188.131 | 120.9042 | 178.9017 | 167.9257 | 183.6157 | 210.4223 |  | 164.3293 | 95.2317 | 136.6817 | 162.0173 | 177.3993 | 131.3719 | 133.6724 | 118.8489 |  | 134.2769 | 169.9257 | 203.5404 | 214.8461 | 200.6169 | 117.3866 | 159.3755 | 194.4992 | 207.1179 | 197.0034 | 85.8234 | 97.5142 | 136.3248 | 161.8319 | 179.2566 | 110.008 | 165.9839 | 99.1972 | 189.3978 | 103.9216 | 130.0399 | 168.9222 | 195.7559 | 207.6211 | 232.6287 | 134.2313 | 170.0011 | 202.8405 | 212.1973 | 194.3797 | 94.0504 | 108.1344 | 135.258 | 162.3358 | 180.1118 | 79.8708 | 106.7633 | 119.6154 | 109.0837 | 127.7305 | 192.6689 | 161.9733 | 201.2977 | 186.8825 | 142.2908 |  |  |  | 73.4852 | 81.208 | 75.607 | 151.6176 | 80.6376 | 129.5654 |  | 80.111 | 75.9435 | 77.1355 | 59.1484 | 104.4671 | 115.466 |  | 151.3536 | 173.0288 | 168.5511 | 377.8958 | 516.5147 | 491.358 | 348.2401 | [23 empty] | 76.7876 | 503.9363 | 118.2272 | 162.1912
17:15 | 13740 |  |  | 17.8335 | 47.785 | 52.0703 | 22.8967 | 22.4524 | 38.6248 | 28.1673 | 1.883 | 1.3575 | 0.694 | -0.0356 |  |  |  | -1.4371 | 36.1745 | 51.8343 | 14.8526 |  | 26.365 | 36.2345 | 0.4062 | 0.2749 | 1.3169 | 0.627 | -5.9648 | 176.4761 | 172.324 | 132.3215 | 147.4661 | 123.0778 | 111.081 | 97.9689 | 166.3502 | 148.8725 | 181.8506 | 192.1896 | 177.2692 | 151.0607 | 145.0393 | 181.3708 | 191.6359 | 195.2154 |  |  | 121.9155 |  | 196.1823 | 113.1606 | 149.5892 | 176.4565 | 182.7097 | 166.3384 | 166.1794 | 162.0851 | 192.2723 | 203.0301 | 210.2715 | 154.8874 | 96.9894 | 136.7749 | 157.8912 | 172.7045 | 125.7381 | 153.4115 | 142.4807 | 217.9878 | 119.8948 | 166.3375 | 199.7729 | 211.535 | 242.7495 | 113.551 | 144.3931 | 169.9606 | 178.5672 | 170.6066 | 82.7015 | 95.8723 | 132.8626 | 156.2809 | 169.8252 | 135.5339 |  | 115.7731 | 193.1312 |  | 115.8404 | 152.2326 | 182.2411 | 193.2597 | 183.562 | 134.8113 | 159.3052 | 187.0255 | 188.9833 | 168.7613 | 92.2329 | 105.9993 | 129.7238 | 156.4603 | 173.7215 | 184.4153 | 115.7547 | 106.8738 | 107.2274 | 138.9699 | 175.4035 | 201.5018 | 205.9746 | 188.1853 |  |  |  |  | 74.0307 | 76.7812 | 146.1556 | 78.8857 | 151.4107 | 85.2288 | 34.729 | 34.6486 | 31.7874 | 35.2291 | 32.9899 | 34.4626 | 34.09 | 34.3768 | 72.2367 | 84.2526 | 79.6169 | 70.4188 | 176.8822 |  |  | 128.3247 |  | 117.982 | 87.2492 | 111.6672 | 86.2445 | 173.5059 | 166.8403 | 196.5208 | 180.8391 | 192.0037 | 167.3494 | 205.9389 | 222.6416 | 222.8126 | 195.8152 | 130.3166 | 105.8472 | 153.2783 | 117.0723 | 161.4944 | 160.0217 | 188.1205 | 120.9008 | 178.889 | 167.9121 | 183.6107 | 210.4095 |  | 164.3179 | 95.2292 | 136.6889 | 162.012 | 177.39 | 131.3671 | 133.6666 | 118.8472 |  | 134.2662 | 169.9244 | 203.5325 | 214.8373 | 200.6061 | 117.388 | 159.3791 | 194.4938 | 207.1049 | 196.992 | 85.8276 | 97.5166 | 136.3287 | 161.8296 | 179.2453 | 110.0022 | 165.9721 | 99.1922 | 189.3786 | 103.9159 | 130.0463 | 168.935 | 195.7569 | 207.6206 | 232.6135 | 134.2409 | 169.9976 | 202.8472 | 212.1907 | 194.3775 | 94.0611 | 108.1502 | 135.2644 | 162.3297 | 180.1096 | 79.8806 | 106.7522 | 119.614 | 109.0813 | 127.7239 | 192.6539 | 161.97 | 201.2835 | 186.8682 | 142.2646 |  |  |  | 73.481 | 81.2077 | 75.6004 | 151.6125 | 80.6435 | 129.5519 |  | 80.101 | 75.9257 | 77.1281 | 59.1387 | 104.4623 | 115.4663 |  | 151.3356 | 172.9999 | 168.5235 | 377.9581 | 517.1378 | 491.7323 | 348.1155 | [23 empty] | 76.782 | 504.435 | 118.1561 | 162.1678
17:15 | 13741 |  |  | 17.8007 | 47.7461 | 51.9835 | 22.8728 | 22.3934 | 38.529 | 28.2034 | 1.8857 | 1.3566 | 0.6933 | -0.0349 |  |  |  | -1.3304 | 36.1688 | 51.8409 | 14.8692 |  | 26.4394 | 36.1231 | 0.4049 | 0.2721 | 1.3176 | 0.626 | -6.0518 | 176.4652 | 172.3035 | 132.3154 | 147.4565 | 123.0716 | 111.0752 | 97.9665 | 166.333 | 148.8646 | 181.8414 | 192.1779 | 177.2593 | 151.048 | 145.0235 | 181.3488 | 191.6136 | 195.1837 |  |  | 121.9075 |  | 196.1578 | 113.1542 | 149.5755 | 176.4471 | 182.6981 | 166.3266 | 166.1719 | 162.072 | 192.2602 | 203.0117 | 210.2781 | 154.8766 | 96.9874 | 136.7762 | 157.8881 | 172.6902 | 125.7297 | 153.3947 | 142.4616 | 217.9624 | 119.8944 | 166.3437 | 199.7583 | 211.5254 | 242.8547 | 113.5439 | 144.3859 | 169.954 | 178.5494 | 170.5961 | 82.6963 | 95.8723 | 132.853 | 156.2752 | 169.8186 | 135.5369 |  | 115.7615 | 193.1096 |  | 115.8358 | 152.228 | 182.2309 | 193.2416 | 183.5402 | 134.8093 | 159.302 | 187.0125 | 188.9691 | 168.7421 | 92.2302 | 106.0017 | 129.7264 | 156.4528 | 173.7069 | 184.3997 | 115.7468 | 106.8614 | 107.216 | 138.965 | 175.393 | 201.489 | 205.9661 | 188.1738 |  |  |  |  | 74.0251 | 76.7745 | 146.1348 | 78.8651 | 151.3916 | 85.2146 | 34.866 | 34.7008 | 31.8612 | 35.1611 | 33.2991 | 34.5501 | 34.0534 | 34.3794 | 72.2292 | 84.2393 | 79.6057 | 70.4162 | 176.8706 |  |  | 128.3186 |  | 117.9815 | 87.2486 | 111.6663 | 86.2486 | 173.5057 | 166.8459 | 196.5222 | 180.8342 | 191.9966 | 167.3884 | 205.9269 | 222.6256 | 222.8029 | 195.795 | 130.3128 | 105.8412 | 153.2603 | 117.0576 | 161.4848 | 160.0196 | 188.1094 | 120.906 | 178.883 | 167.8959 | 183.6067 | 210.3918 |  | 164.3022 | 95.2276 | 136.6875 | 162.0028 | 177.377 | 131.3496 | 133.6465 | 118.8396 |  | 134.2568 | 169.9216 | 203.5224 | 214.8245 | 200.5972 | 117.3791 | 159.3707 | 194.4788 | 207.0931 | 196.9782 | 85.8232 | 97.5184 | 136.3308 | 161.8232 | 179.2344 | 109.9917 | 165.9522 | 99.1876 | 189.3502 | 103.9046 | 130.0436 | 168.9254 | 195.7476 | 207.6034 | 232.6207 | 134.2285 | 169.99 | 202.8305 | 212.1702 | 194.3612 | 94.0544 | 108.1485 | 135.262 | 162.3209 | 180.094 | 79.8751 | 106.7454 | 119.6059 | 109.0893 | 127.7223 | 192.6432 | 161.9663 | 201.2711 | 186.8612 | 142.258 |  |  |  | 73.4799 | 81.2036 | 75.5975 | 151.6181 | 80.6478 | 129.5498 |  | 80.0938 | 75.9247 | 77.1211 | 59.1315 | 104.4518 | 115.4668 |  | 151.3131 | 172.9519 | 168.5029 | 377.744 | 516.3739 | 491.6527 | 348.3971 | [23 empty] | 76.7775 | 504.0133 | 118.092 | 162.1325
17:15 | 13742 |  |  | 17.7373 | 47.7067 | 51.9922 | 22.8751 | 22.3797 | 38.5043 | 28.0436 | 1.887 | 1.3555 | 0.694 | -0.0355 |  |  |  | -1.4864 | 36.1966 | 51.703 | 14.7809 |  | 26.3674 | 36.0984 | 0.4045 | 0.2711 | 1.318 | 0.6229 | -7.1255 | 176.4555 | 172.2844 | 132.3095 | 147.4396 | 123.068 | 111.0712 | 97.9608 | 166.3184 | 148.8597 | 181.8286 | 192.1589 | 177.2462 | 151.0397 | 145.0156 | 181.3196 | 191.5732 | 195.1486 |  |  | 121.8966 |  | 196.1343 | 113.1524 | 149.5763 | 176.4329 | 182.6864 | 166.3155 | 166.158 | 162.0654 | 192.2505 | 202.9924 | 210.267 | 154.8652 | 96.9873 | 136.7759 | 157.8818 | 172.6798 | 125.7169 | 153.3743 | 142.4476 | 217.9318 | 119.8855 | 166.3355 | 199.746 | 211.5089 | 243.0081 | 113.5291 | 144.3871 | 169.9456 | 178.5367 | 170.5817 | 82.6937 | 95.879 | 132.8498 | 156.2708 | 169.81 | 135.5434 |  | 115.7474 | 193.0848 |  | 115.8304 | 152.2163 | 182.2238 | 193.2275 | 183.5269 | 134.8036 | 159.2952 | 187.0068 | 188.9548 | 168.7273 | 92.2328 | 105.9987 | 129.7258 | 156.449 | 173.6943 | 184.3832 | 115.7335 | 106.8507 | 107.2027 | 138.9577 | 175.3849 | 201.4674 | 205.9439 | 188.1568 |  |  |  |  | 74.0172 | 76.7663 | 146.1129 | 78.8509 | 151.368 | 85.2121 | 34.8699 | 34.7413 | 32.1721 | 35.1875 | 33.5958 | 34.6084 | 34.0285 | 34.4094 | 72.2209 | 84.2314 | 79.6047 | 70.4181 | 176.8456 |  |  | 128.308 |  | 117.9703 | 87.2412 | 111.6584 | 86.2365 | 173.4902 | 166.8388 | 196.5068 | 180.8177 | 191.9807 | 167.4144 | 205.9129 | 222.6042 | 222.7847 | 195.7739 | 130.2954 | 105.8328 | 153.2351 | 117.0386 | 161.473 | 160.0139 | 188.1003 | 120.8966 | 178.8682 | 167.8843 | 183.6004 | 210.3812 |  | 164.3013 | 95.2312 | 136.6861 | 162.0042 | 177.3705 | 131.336 | 133.6357 | 118.8291 |  | 134.2657 | 169.9202 | 203.514 | 214.8193 | 200.5884 | 117.3783 | 159.3642 | 194.4705 | 207.0786 | 196.9683 | 85.8229 | 97.5258 | 136.323 | 161.8163 | 179.2261 | 109.9837 | 165.9343 | 99.1854 | 189.3235 | 103.8977 | 130.0453 | 168.9172 | 195.7402 | 207.587 | 232.6311 | 134.2372 | 169.9974 | 202.822 | 212.1599 | 194.3496 | 94.0503 | 108.1431 | 135.2639 | 162.3175 | 180.0786 | 79.8676 | 106.7451 | 119.6014 | 109.0945 | 127.7257 | 192.64 | 161.9635 | 201.2667 | 186.8545 | 142.2458 |  |  |  | 73.4755 | 81.1965 | 75.5938 | 151.6062 | 80.6495 | 129.5433 |  | 80.0953 | 75.922 | 77.1232 | 59.1408 | 104.4644 | 115.4638 |  | 151.2923 | 172.9519 | 168.4776 | 377.6463 | 516.8262 | 491.9818 | 347.991 | [23 empty] | 76.7737 | 504.404 | 117.8696 | 162.1221
17:15 | 13743 |  |  | 17.8635 | 47.8552 | 52.0695 | 22.9361 | 22.357 | 38.4184 | 28.1206 | 1.8875 | 1.3583 | 0.6981 | -0.035 |  |  |  | -1.4251 | 36.1048 | 51.7051 | 14.777 |  | 26.4228 | 36.1221 | 0.4036 | 0.2754 | 1.3183 | 0.6235 | -6.1962 | 176.4355 | 172.2698 | 132.3025 | 147.4278 | 123.0574 | 111.0642 | 97.9544 | 166.3076 | 148.8527 | 181.8144 | 192.1346 | 177.2286 | 151.036 | 145.0062 | 181.3056 | 191.5483 | 195.1232 |  |  | 121.8802 |  | 196.1104 | 113.1513 | 149.5694 | 176.4215 | 182.6758 | 166.3082 | 166.1432 | 162.0631 | 192.2376 | 202.9806 | 210.2485 | 154.8599 | 96.9888 | 136.7721 | 157.8762 | 172.677 | 125.7058 | 153.363 | 142.4439 | 217.8992 | 119.8851 | 166.3231 | 199.7364 | 211.4946 | 243.1144 | 113.5212 | 144.384 | 169.938 | 178.5297 | 170.5759 | 82.6927 | 95.883 | 132.8586 | 156.268 | 169.7952 | 135.5263 |  | 115.7386 | 193.0625 |  | 115.8297 | 152.2149 | 182.2208 | 193.2158 | 183.5236 | 134.7965 | 159.2855 | 187.0022 | 188.9408 | 168.7186 | 92.2341 | 106.0003 | 129.7286 | 156.4494 | 173.6854 | 184.3683 | 115.7244 | 106.8441 | 107.1918 | 138.955 | 175.3748 | 201.4534 | 205.9237 | 188.1431 |  |  |  |  | 74.0133 | 76.7613 | 146.0935 | 78.8336 | 151.35 | 85.2058 | 34.701 | 34.7843 | 32.3814 | 35.2299 | 33.729 | 34.6633 | 33.9772 | 34.4448 | 72.2157 | 84.2293 | 79.6033 | 70.4106 | 176.8202 |  |  | 128.2973 |  | 117.9583 | 87.236 | 111.6452 | 86.225 | 173.486 | 166.82 | 196.476 | 180.7977 | 191.9651 | 167.402 | 205.9023 | 222.5861 | 222.7742 | 195.7507 | 130.2423 | 105.8257 | 153.198 | 117.0289 | 161.4712 | 160.0131 | 188.0915 | 120.8928 | 178.853 | 167.8715 | 183.5946 | 210.3709 |  | 164.3009 | 95.2274 | 136.6884 | 162.0037 | 177.3634 | 131.3271 | 133.6289 | 118.8209 |  | 134.2578 | 169.9274 | 203.5109 | 214.8092 | 200.5803 | 117.3778 | 159.3617 | 194.4677 | 207.0628 | 196.9579 | 85.8273 | 97.5299 | 136.3248 | 161.8206 | 179.2173 | 109.9799 | 165.931 | 99.1839 | 189.3072 | 103.896 | 130.0444 | 168.9164 | 195.7258 | 207.5724 | 232.6432 | 134.2426 | 169.9865 | 202.813 | 212.1449 | 194.3361 | 94.0523 | 108.1429 | 135.257 | 162.3061 | 180.067 | 79.8627 | 106.7417 | 119.5946 | 109.083 | 127.7153 | 192.6362 | 161.9612 | 201.2511 | 186.841 | 142.2383 |  |  |  | 73.4719 | 81.1927 | 75.5825 | 151.5939 | 80.6532 | 129.536 |  | 80.0812 | 75.9101 | 77.1156 | 59.1319 | 104.4679 | 115.471 |  | 151.2951 | 172.9581 | 168.459 | 378.0615 | 516.8522 | 491.6848 | 348.0671 | [23 empty] | 76.7661 | 504.2685 | 117.9981 | 162.1266
17:15 | 13744 |  |  | 17.8797 | 47.8678 | 52.0604 | 22.9072 | 22.3257 | 38.4219 | 28.0272 | 1.8886 | 1.365 | 0.6997 | -0.0355 |  |  |  | -1.3017 | 36.1454 | 51.8051 | 14.7878 |  | 26.3715 | 36.1235 | 0.4044 | 0.2718 | 1.3209 | 0.6242 | -6.9506 | 176.4176 | 172.2596 | 132.2938 | 147.4215 | 123.0475 | 111.0638 | 97.9514 | 166.3043 | 148.8544 | 181.8119 | 192.1274 | 177.2227 | 151.0353 | 145.0013 | 181.3038 | 191.5313 | 195.1046 |  |  | 121.8736 |  | 196.0905 | 113.1547 | 149.5602 | 176.4193 | 182.6661 | 166.3019 | 166.1369 | 162.0544 | 192.2277 | 202.9689 | 210.2647 | 154.8521 | 96.9919 | 136.7759 | 157.8742 | 172.6672 | 125.6934 | 153.351 | 142.4336 | 217.8702 | 119.886 | 166.3195 | 199.732 | 211.4856 | 243.2677 | 113.5183 | 144.3782 | 169.9265 | 178.5154 | 170.569 | 82.6922 | 95.8817 | 132.8602 | 156.2615 | 169.7905 | 135.504 |  | 115.727 | 193.0417 |  | 115.8376 | 152.2176 | 182.2141 | 193.2019 | 183.5114 | 134.7864 | 159.2795 | 186.9912 | 188.9214 | 168.7104 | 92.2344 | 106.0074 | 129.7285 | 156.4464 | 173.6754 | 184.3441 | 115.7196 | 106.839 | 107.1871 | 138.9551 | 175.364 | 201.4473 | 205.9141 | 188.136 |  |  |  |  | 74.0061 | 76.7625 | 146.0892 | 78.8321 | 151.3313 | 85.202 | 34.5005 | 34.7892 | 32.4139 | 35.1841 | 33.8003 | 34.7007 | 33.4097 | 34.4877 | 72.2113 | 84.2206 | 79.5928 | 70.3998 | 176.8075 |  |  | 128.287 |  | 117.9478 | 87.238 | 111.6402 | 86.2253 | 173.4856 | 166.8123 | 196.4576 | 180.7903 | 191.9554 | 167.3709 | 205.8885 | 222.5702 | 222.7731 | 195.7331 | 130.2038 | 105.8208 | 153.1697 | 117.0292 | 161.4761 | 160.0128 | 188.084 | 120.8966 | 178.8394 | 167.8663 | 183.5971 | 210.3496 |  | 164.2819 | 95.2225 | 136.6849 | 161.9931 | 177.3476 | 131.3154 | 133.6092 | 118.8115 |  | 134.2468 | 169.9208 | 203.5013 | 214.7905 | 200.5762 | 117.3747 | 159.3585 | 194.4544 | 207.046 | 196.9454 | 85.8278 | 97.5297 | 136.3314 | 161.8236 | 179.2097 | 109.9758 | 165.924 | 99.1871 | 189.2907 | 103.8898 | 130.0435 | 168.913 | 195.7194 | 207.5535 | 232.6485 | 134.2353 | 169.9772 | 202.8007 | 212.1283 | 194.3215 | 94.0497 | 108.1408 | 135.2473 | 162.2978 | 180.0568 | 79.8601 | 106.7337 | 119.5769 | 109.0673 | 127.7092 | 192.6185 | 161.9556 | 201.2301 | 186.8191 | 142.242 |  |  |  | 73.4693 | 81.1807 | 75.5751 | 151.5819 | 80.651 | 129.5396 |  | 80.0717 | 75.91 | 77.1097 | 59.1298 | 104.4445 | 115.4667 |  | 151.2748 | 172.9194 | 168.4363 | 377.6979 | 516.621 | 492.0206 | 348.4028 | [23 empty] | 76.7606 | 504.3208 | 118.0264 | 162.0971
17:15 | 13745 |  |  | 17.8463 | 47.8218 | 52.075 | 22.9311 | 22.3414 | 38.4093 | 28.0602 | 1.889 | 1.3544 | 0.6977 | -0.0356 |  |  |  | -1.2571 | 36.1743 | 51.709 | 14.8341 |  | 26.4572 | 36.0979 | 0.4044 | 0.2753 | 1.3189 | 0.6236 | -5.5379 | 176.4029 | 172.2393 | 132.2811 | 147.4074 | 123.0364 | 111.0474 | 97.9439 | 166.3007 | 148.8501 | 181.8024 | 192.1202 | 177.2076 | 151.0281 | 144.988 | 181.2882 | 191.5156 | 195.0876 |  |  | 121.8698 |  | 196.064 | 113.1598 | 149.5585 | 176.4088 | 182.6456 | 166.2862 | 166.1306 | 162.0404 | 192.2094 | 202.9543 | 210.252 | 154.8425 | 96.9884 | 136.7751 | 157.8739 | 172.6564 | 125.6793 | 153.3293 | 142.4169 | 217.8364 | 119.8836 | 166.3104 | 199.7137 | 211.4729 | 243.2297 | 113.5077 | 144.3721 | 169.9185 | 178.5045 | 170.554 | 82.7024 | 95.8821 | 132.859 | 156.2567 | 169.7876 | 135.4987 |  | 115.7117 | 193.0136 |  | 115.8349 | 152.216 | 182.2072 | 193.1964 | 183.4978 | 134.7795 | 159.2726 | 186.9783 | 188.9083 | 168.7014 | 92.2333 | 106.0027 | 129.7215 | 156.4388 | 173.6673 | 184.3292 | 115.7169 | 106.8352 | 107.1928 | 138.9608 | 175.3573 | 201.4441 | 205.9051 | 188.1275 |  |  |  |  | 73.9983 | 76.7522 | 146.0769 | 78.8248 | 151.3102 | 85.2014 | 34.424 | 34.735 | 32.4688 | 35.1146 | 33.827 | 34.7122 | 32.7296 | 34.5374 | 72.2076 | 84.2122 | 79.5904 | 70.3949 | 176.7926 |  |  | 128.2744 |  | 117.9389 | 87.2358 | 111.6391 | 86.2211 | 173.4802 | 166.8209 | 196.4505 | 180.7759 | 191.9425 | 167.3468 | 205.8721 | 222.5504 | 222.7538 | 195.7137 | 130.1984 | 105.816 | 153.1679 | 117.022 | 161.4723 | 160.0043 | 188.0757 | 120.892 | 178.8262 | 167.8622 | 183.5962 | 210.3317 |  | 164.2594 | 95.222 | 136.6814 | 161.9767 | 177.3281 | 131.3038 | 133.5929 | 118.795 |  | 134.2474 | 169.913 | 203.4893 | 214.7748 | 200.5569 | 117.3702 | 159.3507 | 194.4389 | 207.0252 | 196.9272 | 85.8186 | 97.5255 | 136.3262 | 161.815 | 179.1988 | 109.965 | 165.9067 | 99.1797 | 189.2679 | 103.8832 | 130.049 | 168.9123 | 195.7165 | 207.5455 | 232.6435 | 134.245 | 169.9832 | 202.8066 | 212.1275 | 194.3226 | 94.0548 | 108.1436 | 135.2616 | 162.3048 | 180.0485 | 79.8582 | 106.722 | 119.561 | 109.0591 | 127.714 | 192.6059 | 161.9448 | 201.2158 | 186.8029 | 142.2446 |  |  |  | 73.4646 | 81.1719 | 75.574 | 151.5745 | 80.6466 | 129.5287 |  | 80.0585 | 75.9057 | 77.0998 | 59.129 | 104.44 | 115.467 |  | 151.2539 | 172.8898 | 168.4161 | 377.9606 | 516.7521 | 491.4786 | 347.6391 | [23 empty] | 76.7531 | 504.1154 | 118.0502 | 162.0719
17:15 | 13746 |  |  | 17.7921 | 47.708 | 52.0227 | 22.8412 | 22.3422 | 38.438 | 28.0333 | 1.8878 | 1.3567 | 0.6964 | -0.0347 |  |  |  | -1.2626 | 36.1736 | 51.8305 | 14.8077 |  | 26.3602 | 36.0829 | 0.4027 | 0.2755 | 1.3159 | 0.6234 | -6.2124 | 176.3815 | 172.2143 | 132.2652 | 147.3999 | 123.0261 | 111.0321 | 97.9356 | 166.2888 | 148.8421 | 181.7824 | 192.1096 | 177.1866 | 151.016 | 144.9787 | 181.2884 | 191.4974 | 195.0699 |  |  | 121.8594 |  | 196.0393 | 113.1591 | 149.5593 | 176.3997 | 182.6307 | 166.2726 | 166.1256 | 162.0269 | 192.1963 | 202.9393 | 210.2351 | 154.8377 | 96.9917 | 136.7729 | 157.875 | 172.6562 | 125.6704 | 153.3169 | 142.4087 | 217.8047 | 119.8854 | 166.3035 | 199.7019 | 211.4576 | 243.0485 | 113.4935 | 144.3675 | 169.913 | 178.4941 | 170.5389 | 82.7038 | 95.8822 | 132.8537 | 156.2529 | 169.7763 | 135.5007 |  | 115.6985 | 192.98 |  | 115.8296 | 152.2134 | 182.1923 | 193.1853 | 183.4854 | 134.7808 | 159.268 | 186.9679 | 188.8994 | 168.6873 | 92.2351 | 105.9977 | 129.7206 | 156.4342 | 173.6544 | 184.3215 | 115.7135 | 106.827 | 107.1894 | 138.9553 | 175.3569 | 201.4344 | 205.8946 | 188.1155 |  |  |  |  | 73.9944 | 76.7446 | 146.066 | 78.8234 | 151.2979 | 85.1977 | 34.4356 | 34.6799 | 32.556 | 35.0673 | 33.7862 | 34.7047 | 32.6806 | 34.5873 | 72.2067 | 84.2122 | 79.5854 | 70.3869 | 176.7816 |  |  | 128.2698 |  | 117.939 | 87.2288 | 111.6313 | 86.2165 | 173.4745 | 166.82 | 196.4424 | 180.766 | 191.9281 | 167.335 | 205.8515 | 222.5311 | 222.7299 | 195.6943 | 130.2003 | 105.806 | 153.1338 | 117.0099 | 161.4574 | 159.9985 | 188.0611 | 120.887 | 178.8103 | 167.8469 | 183.5833 | 210.3211 |  | 164.2546 | 95.2205 | 136.68 | 161.9768 | 177.3141 | 131.2906 | 133.5744 | 118.7876 |  | 134.2377 | 169.9167 | 203.4811 | 214.7707 | 200.5367 | 117.3698 | 159.3474 | 194.4306 | 207.0134 | 196.9116 | 85.8142 | 97.5266 | 136.3311 | 161.8111 | 179.1891 | 109.9556 | 165.8933 | 99.1712 | 189.2502 | 103.8779 | 130.0506 | 168.9113 | 195.7027 | 207.5359 | 232.6414 | 134.2367 | 169.9734 | 202.7858 | 212.1076 | 194.2999 | 94.0479 | 108.1413 | 135.2694 | 162.3033 | 180.0255 | 79.8518 | 106.7168 | 119.5528 | 109.0507 | 127.7138 | 192.6021 | 161.9428 | 201.208 | 186.8048 | 142.2413 |  |  |  | 73.4587 | 81.1742 | 75.5734 | 151.5654 | 80.644 | 129.5138 |  | 80.0543 | 75.904 | 77.0996 | 59.1322 | 104.4584 | 115.472 |  | 151.2396 | 172.8842 | 168.4024 | 378.0041 | 516.8906 | 492.3 | 348.4834 | [23 empty] | 76.7504 | 504.5953 | 117.9509 | 162.0619
17:15 | 13747 |  |  | 17.8007 | 47.8466 | 52.0428 | 22.8686 | 22.4282 | 38.4073 | 28.0584 | 1.8887 | 1.3527 | 0.6949 | -0.0366 |  |  |  | -1.2921 | 36.1519 | 51.7401 | 14.8242 |  | 26.3406 | 36.1171 | 0.4024 | 0.2759 | 1.3186 | 0.6246 | -7.0305 | 176.3686 | 172.2052 | 132.2515 | 147.3915 | 123.0205 | 111.0367 | 97.9324 | 166.2732 | 148.8403 | 181.7727 | 192.0937 | 177.1798 | 151.0032 | 144.9672 | 181.2905 | 191.4731 | 195.0484 |  |  | 121.8488 |  | 196.016 | 113.1512 | 149.5539 | 176.3879 | 182.6196 | 166.2608 | 166.1129 | 162.0152 | 192.1882 | 202.9257 | 210.1999 | 154.8314 | 96.9937 | 136.7766 | 157.8669 | 172.6495 | 125.6637 | 153.2985 | 142.3943 | 217.7778 | 119.8795 | 166.3059 | 199.7004 | 211.4523 | 243.0122 | 113.4872 | 144.3659 | 169.9048 | 178.4796 | 170.5251 | 82.6981 | 95.8833 | 132.8457 | 156.2479 | 169.7697 | 135.4909 |  | 115.6845 | 192.9548 |  | 115.8249 | 152.2034 | 182.177 | 193.1653 | 183.4678 | 134.7716 | 159.2583 | 186.9553 | 188.8838 | 168.6667 | 92.23 | 105.9988 | 129.7202 | 156.418 | 173.6376 | 184.2982 | 115.6979 | 106.8224 | 107.1773 | 138.9442 | 175.3507 | 201.4249 | 205.8823 | 188.1028 |  |  |  |  | 73.9823 | 76.7401 | 146.0652 | 78.8373 | 151.2878 | 85.189 | 34.5312 | 34.6504 | 32.4371 | 35.0427 | 33.7305 | 34.6892 | 32.8754 | 34.6339 | 72.2035 | 84.2131 | 79.5828 | 70.3851 | 176.7648 |  |  | 128.2656 |  | 117.9331 | 87.2267 | 111.6285 | 86.2154 | 173.456 | 166.817 | 196.4327 | 180.7535 | 191.9248 | 167.3367 | 205.8308 | 222.4994 | 222.7081 | 195.6754 | 130.1925 | 105.7989 | 153.0716 | 117.0018 | 161.4385 | 159.9946 | 188.0474 | 120.8751 | 178.7918 | 167.8311 | 183.5654 | 210.3004 |  | 164.2564 | 95.2203 | 136.6791 | 161.9731 | 177.3044 | 131.2756 | 133.5594 | 118.7799 |  | 134.2315 | 169.9137 | 203.4747 | 214.7611 | 200.5248 | 117.3735 | 159.3446 | 194.4247 | 207.0051 | 196.9033 | 85.8187 | 97.5297 | 136.3382 | 161.8049 | 179.1783 | 109.9506 | 165.8766 | 99.1682 | 189.2314 | 103.8697 | 130.0434 | 168.9103 | 195.6943 | 207.5207 | 232.6368 | 134.2261 | 169.9639 | 202.7634 | 212.0844 | 194.2759 | 94.0453 | 108.1399 | 135.2614 | 162.2864 | 180.0083 | 79.8515 | 106.7081 | 119.5402 | 109.0347 | 127.7064 | 192.5864 | 161.9347 | 201.1864 | 186.7866 | 142.2277 |  |  |  | 73.4514 | 81.1666 | 75.5663 | 151.5403 | 80.6283 | 129.491 |  | 80.0443 | 75.8972 | 77.0918 | 59.136 | 104.4665 | 115.471 |  | 151.2313 | 172.8646 | 168.383 | 377.6814 | 516.7445 | 491.55 | 347.6499 | [23 empty] | 76.7425 | 504.1472 | 118.0003 | 162.0479
17:15 | 13748 |  |  | 17.806 | 47.7514 | 51.9338 | 22.8485 | 22.4025 | 38.4305 | 28.0326 | 1.8879 | 1.3557 | 0.6969 | -0.036 |  |  |  | -1.2735 | 36.1609 | 51.7922 | 14.815 |  | 26.3648 | 36.1667 | 0.4028 | 0.2761 | 1.3191 | 0.6263 | -5.8683 | 176.3569 | 172.1957 | 132.2463 | 147.3819 | 123.0155 | 111.0302 | 97.9325 | 166.2658 | 148.8336 | 181.764 | 192.0714 | 177.169 | 150.9894 | 144.9479 | 181.2951 | 191.4516 | 195.033 |  |  | 121.8443 |  | 195.9943 | 113.152 | 149.5505 | 176.3793 | 182.608 | 166.2552 | 166.1102 | 162.0204 | 192.1789 | 202.9071 | 210.126 | 154.8242 | 96.9874 | 136.7754 | 157.8577 | 172.6367 | 125.6579 | 153.2783 | 142.3837 | 217.7448 | 119.8779 | 166.2949 | 199.6892 | 211.4413 | 243.0465 | 113.4832 | 144.3608 | 169.8937 | 178.4677 | 170.512 | 82.7004 | 95.8813 | 132.8468 | 156.2439 | 169.7614 | 135.485 |  | 115.6666 | 192.9282 |  | 115.819 | 152.1984 | 182.1689 | 193.1582 | 183.4527 | 134.767 | 159.2529 | 186.9419 | 188.867 | 168.6558 | 92.2275 | 106.0016 | 129.7132 | 156.4084 | 173.6284 | 184.2835 | 115.6773 | 106.8085 | 107.1585 | 138.9366 | 175.3325 | 201.4068 | 205.8645 | 188.08 |  |  |  |  | 73.9749 | 76.735 | 146.0668 | 78.8426 | 151.2711 | 85.1849 | 34.7274 | 34.6189 | 32.3467 | 35.0239 | 33.6633 | 34.6836 | 33.0128 | 34.6881 | 72.1937 | 84.2053 | 79.5764 | 70.3788 | 176.7377 |  |  | 128.2617 |  | 117.9175 | 87.2252 | 111.6194 | 86.21 | 173.4451 | 166.8174 | 196.424 | 180.739 | 191.9136 | 167.3362 | 205.8166 | 222.4781 | 222.6931 | 195.6624 | 130.1917 | 105.7938 | 153.0464 | 116.9981 | 161.4265 | 159.9914 | 188.042 | 120.8757 | 178.7819 | 167.8301 | 183.5634 | 210.2854 |  | 164.247 | 95.219 | 136.6793 | 161.9585 | 177.2955 | 131.2619 | 133.5477 | 118.7715 |  | 134.2346 | 169.9062 | 203.4671 | 214.7466 | 200.5079 | 117.3695 | 159.3355 | 194.4147 | 206.9896 | 196.8908 | 85.8236 | 97.5256 | 136.3357 | 161.7944 | 179.1678 | 109.9449 | 165.8555 | 99.1644 | 189.2095 | 103.8622 | 130.0409 | 168.9137 | 195.6875 | 207.5084 | 232.6127 | 134.2328 | 169.9561 | 202.7507 | 212.0643 | 194.2616 | 94.0463 | 108.1391 | 135.2632 | 162.2798 | 179.9924 | 79.855 | 106.6869 | 119.5229 | 109.0216 | 127.7015 | 192.5684 | 161.9239 | 201.1632 | 186.7598 | 142.2128 |  |  |  | 73.4438 | 81.1588 | 75.5605 | 151.517 | 80.6217 | 129.4718 |  | 80.0406 | 75.8828 | 77.0848 | 59.1299 | 104.4608 | 115.4726 |  | 151.2024 | 172.8375 | 168.3523 | 377.8794 | 516.9529 | 492.3624 | 348.6702 | [23 empty] | 76.7352 | 504.6577 | 117.9694 | 162.0199
17:15 | 13749 |  |  | 17.8047 | 47.7302 | 51.939 | 22.8847 | 22.4095 | 38.3836 | 27.9801 | 1.8867 | 1.3511 | 0.6946 | -0.0375 |  |  |  | -1.2876 | 36.1511 | 51.7874 | 14.8366 |  | 26.3599 | 36.1509 | 0.4043 | 0.2784 | 1.3193 | 0.6246 | -7.0029 | 176.3381 | 172.1783 | 132.2421 | 147.368 | 123.0081 | 111.0232 | 97.9302 | 166.2592 | 148.8211 | 181.7573 | 192.057 | 177.1522 | 150.9885 | 144.9443 | 181.2872 | 191.4353 | 195.0215 |  |  | 121.8448 |  | 195.9771 | 113.1503 | 149.5514 | 176.38 | 182.5968 | 166.2473 | 166.1053 | 162.0294 | 192.1706 | 202.8926 | 210.0878 | 154.8186 | 96.9902 | 136.7743 | 157.8578 | 172.629 | 125.6477 | 153.2673 | 142.3772 | 217.7101 | 119.88 | 166.2943 | 199.6781 | 211.4216 | 243.1059 | 113.4702 | 144.3484 | 169.8849 | 178.455 | 170.5006 | 82.6933 | 95.8806 | 132.8458 | 156.2328 | 169.7452 | 135.4622 |  | 115.6532 | 192.8953 |  | 115.8185 | 152.1942 | 182.1627 | 193.1435 | 183.4428 | 134.7688 | 159.2474 | 186.9295 | 188.855 | 168.6508 | 92.231 | 105.9951 | 129.7099 | 156.4082 | 173.619 | 184.2689 | 115.6745 | 106.7989 | 107.1426 | 138.9336 | 175.3262 | 201.3895 | 205.849 | 188.0653 |  |  |  |  | 73.9773 | 76.7234 | 146.068 | 78.8403 | 151.254 | 85.1908 | 34.9102 | 34.5957 | 32.4768 | 34.9449 | 33.4101 | 34.7082 | 33.1583 | 34.7266 | 72.1956 | 84.2091 | 79.57 | 70.374 | 176.7293 |  |  | 128.2516 |  | 117.9109 | 87.2241 | 111.6126 | 86.2084 | 173.4398 | 166.8117 | 196.4147 | 180.7316 | 191.8935 | 167.2807 | 205.8091 | 222.4748 | 222.6771 | 195.655 | 130.1816 | 105.7889 | 153.0559 | 116.9981 | 161.4315 | 159.9947 | 188.0416 | 120.8888 | 178.7754 | 167.8319 | 183.5667 | 210.2726 |  | 164.2421 | 95.219 | 136.678 | 161.9585 | 177.2911 | 131.2576 | 133.5327 | 118.7715 |  | 134.2321 | 169.8999 | 203.4537 | 214.7322 | 200.4925 | 117.3665 | 159.3325 | 194.408 | 206.9737 | 196.8684 | 85.8192 | 97.526 | 136.3314 | 161.7877 | 179.1633 | 109.9362 | 165.8354 | 99.1607 | 189.1822 | 103.8542 | 130.0443 | 168.9229 | 195.6758 | 207.4958 | 232.5947 | 134.2446 | 169.9621 | 202.7476 | 212.0535 | 194.2505 | 94.0542 | 108.1405 | 135.2683 | 162.2806 | 179.98 | 79.8459 | 106.6716 | 119.5102 | 109.0123 | 127.7015 | 192.5595 | 161.9181 | 201.1546 | 186.7464 | 142.211 |  |  |  | 73.4444 | 81.1575 | 75.5607 | 151.5093 | 80.6316 | 129.4833 |  | 80.0338 | 75.8764 | 77.0824 | 59.1259 | 104.4699 | 115.4648 |  | 151.1884 | 172.8162 | 168.3344 | 377.8901 | 516.2238 | 491.8871 | 348.383 | [23 empty] | 76.732 | 504.0555 | 117.939 | 162.0023
17:15 | 13750 |  |  | 17.7413 | 47.7697 | 52.0005 | 22.8472 | 22.4445 | 38.4177 | 28.0729 | 1.8888 | 1.3541 | 0.6974 | -0.0341 |  |  |  | -1.3368 | 36.211 | 51.7851 | 14.8072 |  | 26.4798 | 36.4253 | 0.4032 | 0.2752 | 1.3175 | 0.6254 | -5.8918 | 176.327 | 172.1647 | 132.2379 | 147.3615 | 123.0032 | 111.0236 | 97.9258 | 166.2474 | 148.8255 | 181.7557 | 192.0521 | 177.1475 | 150.9878 | 144.9568 | 181.2635 | 191.4265 | 195.0167 |  |  | 121.8324 |  | 195.9538 | 113.1482 | 149.5491 | 176.3731 | 182.5865 | 166.2302 | 166.0876 | 162.0277 | 192.1611 | 202.8837 | 210.0932 | 154.8074 | 96.9926 | 136.7795 | 157.8624 | 172.6236 | 125.6417 | 153.2547 | 142.3609 | 217.6786 | 119.8776 | 166.2969 | 199.6711 | 211.415 | 243.2913 | 113.461 | 144.3442 | 169.8783 | 178.446 | 170.4922 | 82.6853 | 95.8779 | 132.8453 | 156.2201 | 169.7379 | 135.4552 |  | 115.6442 | 192.875 |  | 115.8191 | 152.1936 | 182.1565 | 193.1307 | 183.4374 | 134.7663 | 159.2382 | 186.9211 | 188.845 | 168.6408 | 92.2267 | 105.9946 | 129.7148 | 156.4006 | 173.6134 | 184.2475 | 115.6739 | 106.7989 | 107.1427 | 138.9342 | 175.3245 | 201.3797 | 205.8407 | 188.0585 |  |  |  |  | 73.97 | 76.7178 | 146.0585 | 78.834 | 151.2304 | 85.1809 | 34.9115 | 34.5636 | 32.6403 | 34.8037 | 33.104 | 34.7444 | 33.1111 | 34.748 | 72.2002 | 84.2004 | 79.5686 | 70.3734 | 176.7159 |  |  | 128.2363 |  | 117.9097 | 87.2222 | 111.6106 | 86.2056 | 173.426 | 166.8053 | 196.3961 | 180.718 | 191.8802 | 167.2174 | 205.7861 | 222.4515 | 222.6441 | 195.6343 | 130.1475 | 105.7762 | 153.0557 | 116.9945 | 161.4243 | 159.9883 | 188.0277 | 120.8805 | 178.7553 | 167.8121 | 183.5618 | 210.2606 |  | 164.2283 | 95.2201 | 136.6801 | 161.959 | 177.2866 | 131.2508 | 133.5184 | 118.7693 |  | 134.2294 | 169.9048 | 203.4434 | 214.7095 | 200.4819 | 117.3682 | 159.3334 | 194.3985 | 206.9667 | 196.8537 | 85.8142 | 97.5213 | 136.3333 | 161.7847 | 179.1524 | 109.9302 | 165.8225 | 99.1603 | 189.1454 | 103.8482 | 130.0469 | 168.9208 | 195.6687 | 207.483 | 232.5906 | 134.2465 | 169.9532 | 202.7416 | 212.0443 | 194.2494 | 94.062 | 108.1505 | 135.2813 | 162.2925 | 179.9775 | 79.8365 | 106.6699 | 119.5016 | 108.9992 | 127.6936 | 192.5528 | 161.9134 | 201.1441 | 186.738 | 142.2066 |  |  |  | 73.4359 | 81.1501 | 75.5553 | 151.4941 | 80.6239 | 129.4727 |  | 80.0256 | 75.8756 | 77.0759 | 59.108 | 104.4579 | 115.4589 |  | 151.1787 | 172.7926 | 168.3143 | 377.7737 | 516.503 | 491.8527 | 348.5725 | [23 empty] | 76.7258 | 504.1778 | 118.0996 | 161.9856
17:15 | 13751 |  |  | 17.7358 | 47.7207 | 51.9486 | 22.8629 | 22.4028 | 38.4349 | 28.0925 | 1.8856 | 1.3545 | 0.6972 | -0.0345 |  |  |  | -1.248 | 36.275 | 51.8687 | 14.7839 |  | 26.4444 | 36.2406 | 0.404 | 0.2789 | 1.3177 | 0.6267 | -6.3399 | 176.3106 | 172.147 | 132.222 | 147.3522 | 122.99 | 111.0114 | 97.9163 | 166.2325 | 148.8194 | 181.7368 | 192.0356 | 177.1288 | 150.9696 | 144.9498 | 181.2483 | 191.4164 | 195.0097 |  |  | 121.8149 |  | 195.9245 | 113.1426 | 149.5402 | 176.355 | 182.5717 | 166.2092 | 166.0741 | 162.0261 | 192.151 | 202.8783 | 210.0807 | 154.8093 | 96.9881 | 136.7802 | 157.8555 | 172.6215 | 125.6404 | 153.2495 | 142.3525 | 217.6479 | 119.8778 | 166.2911 | 199.6664 | 211.4054 | 243.3526 | 113.4533 | 144.3428 | 169.8637 | 178.4255 | 170.4799 | 82.6803 | 95.8681 | 132.8374 | 156.2118 | 169.7241 | 135.4526 |  | 115.6309 | 192.8496 |  | 115.8211 | 152.1885 | 182.1492 | 193.1195 | 183.4241 | 134.7581 | 159.2327 | 186.9089 | 188.8283 | 168.6275 | 92.2289 | 105.9969 | 129.7173 | 156.3952 | 173.61 | 184.2321 | 115.6642 | 106.7837 | 107.1421 | 138.9261 | 175.3199 | 201.3673 | 205.8268 | 188.0457 |  |  |  |  | 73.9682 | 76.7236 | 146.0442 | 78.8281 | 151.2097 | 85.1687 | 34.7952 | 34.5014 | 32.8223 | 34.7223 | 32.749 | 34.7749 | 33.0243 | 34.7466 | 72.1944 | 84.1834 | 79.5641 | 70.3714 | 176.6889 |  |  | 128.2198 |  | 117.8979 | 87.2089 | 111.5957 | 86.1974 | 173.4056 | 166.7942 | 196.3721 | 180.6944 | 191.8631 | 167.1985 | 205.7684 | 222.4305 | 222.6194 | 195.6134 | 130.1474 | 105.7659 | 153.0554 | 116.9907 | 161.4123 | 159.9803 | 188.0129 | 120.8692 | 178.7408 | 167.7931 | 183.5555 | 210.2526 |  | 164.2119 | 95.2202 | 136.6779 | 161.9527 | 177.2711 | 131.2305 | 133.5065 | 118.7578 |  | 134.2255 | 169.896 | 203.4304 | 214.7 | 200.4723 | 117.37 | 159.332 | 194.3841 | 206.9561 | 196.8466 | 85.8236 | 97.5142 | 136.3454 | 161.7833 | 179.1462 | 109.9216 | 165.8146 | 99.1619 | 189.1214 | 103.8503 | 130.0492 | 168.9148 | 195.6642 | 207.4671 | 232.572 | 134.2462 | 169.9396 | 202.7255 | 212.0258 | 194.2386 | 94.0533 | 108.1538 | 135.2833 | 162.2979 | 179.9662 | 79.8304 | 106.6618 | 119.4858 | 108.993 | 127.7029 | 192.5367 | 161.9083 | 201.1319 | 186.7266 | 142.1812 |  |  |  | 73.4308 | 81.1435 | 75.5533 | 151.4622 | 80.6135 | 129.4562 |  | 80.02 | 75.8748 | 77.0714 | 59.1049 | 104.4512 | 115.4619 |  | 151.1657 | 172.7787 | 168.2863 | 378.3547 | 517.4276 | 493.007 | 348.8504 | [23 empty] | 76.7232 | 505.2173 | 118.0688 | 161.9722
17:15 | 13752 |  |  | 17.8129 | 47.7766 | 51.9737 | 22.8179 | 22.448 | 38.4499 | 28.1088 | 1.8855 | 1.357 | 0.7001 | -0.0365 |  |  |  | -1.2353 | 36.2059 | 51.9447 | 14.8033 |  | 26.3812 | 36.1724 | 0.4049 | 0.2764 | 1.3185 | 0.6268 | -5.8476 | 176.2914 | 172.1286 | 132.2055 | 147.335 | 122.9808 | 110.9967 | 97.9115 | 166.2214 | 148.8034 | 181.724 | 192.0143 | 177.11 | 150.9603 | 144.9217 | 181.2246 | 191.3946 | 194.9919 |  |  | 121.8055 |  | 195.895 | 113.1358 | 149.5326 | 176.3379 | 182.5562 | 166.2003 | 166.0595 | 162.0177 | 192.1385 | 202.8703 | 210.0646 | 154.8136 | 96.992 | 136.7823 | 157.8512 | 172.6151 | 125.6347 | 153.2428 | 142.3442 | 217.6192 | 119.8789 | 166.2993 | 199.6577 | 211.3955 | 243.234 | 113.4445 | 144.3392 | 169.8553 | 178.4135 | 170.4666 | 82.6812 | 95.8699 | 132.8334 | 156.2066 | 169.7059 | 135.4333 |  | 115.6179 | 192.8211 |  | 115.8187 | 152.1782 | 182.1418 | 193.1077 | 183.4085 | 134.7558 | 159.2293 | 186.8968 | 188.8144 | 168.6173 | 92.2301 | 105.9892 | 129.7162 | 156.3924 | 173.5982 | 184.2134 | 115.6535 | 106.775 | 107.1321 | 138.9214 | 175.3145 | 201.3565 | 205.8111 | 188.0313 |  |  |  |  | 73.9733 | 76.7231 | 146.0365 | 78.8253 | 151.2058 | 85.1776 | 34.7659 | 34.4305 | 32.9129 | 34.7119 | 32.5044 | 34.7745 | 33.1217 | 34.7456 | 72.1828 | 84.1791 | 79.5557 | 70.3654 | 176.6735 |  |  | 128.21 |  | 117.8832 | 87.203 | 111.5859 | 86.1866 | 173.4019 | 166.7858 | 196.3509 | 180.6787 | 191.8434 | 167.2205 | 205.7597 | 222.4206 | 222.6041 | 195.5953 | 130.2167 | 105.7612 | 153.0622 | 116.9896 | 161.4023 | 159.9814 | 188.0078 | 120.8736 | 178.7324 | 167.7891 | 183.5466 | 210.2394 |  | 164.2086 | 95.2159 | 136.6784 | 161.947 | 177.2561 | 131.2161 | 133.4903 | 118.7499 |  | 134.2205 | 169.8833 | 203.4137 | 214.689 | 200.4498 | 117.3627 | 159.3205 | 194.3696 | 206.9327 | 196.8309 | 85.8286 | 97.5105 | 136.3397 | 161.7816 | 179.127 | 109.9042 | 165.7947 | 99.1552 | 189.0978 | 103.8403 | 130.043 | 168.9113 | 195.6501 | 207.4515 | 232.5411 | 134.2339 | 169.9362 | 202.7055 | 212.0062 | 194.217 | 94.0453 | 108.144 | 135.259 | 162.2754 | 179.9483 | 79.8244 | 106.6558 | 119.4783 | 108.9866 | 127.7072 | 192.5191 | 161.898 | 201.1184 | 186.7143 | 142.1763 |  |  |  | 73.4311 | 81.1388 | 75.5502 | 151.4243 | 80.6004 | 129.4505 |  | 80.0184 | 75.8743 | 77.0656 | 59.1149 | 104.4452 | 115.4684 |  | 151.1551 | 172.7708 | 168.2761 | 377.9934 | 517.2464 | 492.2142 | 348.1481 | [23 empty] | 76.7219 | 504.7303 | 118.098 | 161.963
17:15 | 13753 |  |  | 17.8209 | 47.7196 | 51.8538 | 22.8718 | 22.5079 | 38.4368 | 28.1399 | 1.8843 | 1.3549 | 0.6965 | -0.0357 |  |  |  | -1.2723 | 36.1852 | 51.8595 | 14.8146 |  | 26.4466 | 36.2243 | 0.4031 | 0.2746 | 1.3146 | 0.6267 | -6.5198 | 176.2788 | 172.1099 | 132.2047 | 147.3257 | 122.9769 | 110.9941 | 97.9129 | 166.2091 | 148.8056 | 181.7204 | 192.0036 | 177.1023 | 150.9674 | 144.9046 | 181.1957 | 191.3621 | 194.9651 |  |  | 121.7975 |  | 195.876 | 113.1343 | 149.5331 | 176.3283 | 182.5476 | 166.1973 | 166.0501 | 162.0086 | 192.1309 | 202.8432 | 210.0642 | 154.7992 | 96.9881 | 136.7803 | 157.8481 | 172.6014 | 125.6196 | 153.2245 | 142.3212 | 217.5877 | 119.8722 | 166.2895 | 199.6426 | 211.3768 | 243.1965 | 113.441 | 144.3361 | 169.8544 | 178.4147 | 170.4569 | 82.6965 | 95.8771 | 132.8454 | 156.2087 | 169.7057 | 135.5091 |  | 115.6115 | 192.8017 |  | 115.8109 | 152.1708 | 182.1322 | 193.099 | 183.3981 | 134.7605 | 159.23 | 186.8925 | 188.8075 | 168.605 | 92.2262 | 105.9854 | 129.7105 | 156.3851 | 173.5846 | 184.1949 | 115.6416 | 106.7662 | 107.1221 | 138.9241 | 175.3056 | 201.3457 | 205.7971 | 188.016 |  |  |  |  | 73.9664 | 76.7203 | 146.0464 | 78.8261 | 151.1969 | 85.1736 | 34.8195 | 34.3801 | 32.9228 | 34.6627 | 32.5647 | 34.733 | 33.2438 | 34.7415 | 72.1702 | 84.1744 | 79.5455 | 70.3612 | 176.6554 |  |  | 128.2025 |  | 117.8748 | 87.1989 | 111.5795 | 86.1805 | 173.3997 | 166.7826 | 196.3375 | 180.668 | 191.8276 | 167.2706 | 205.7413 | 222.4016 | 222.5797 | 195.5742 | 130.3019 | 105.7503 | 153.0485 | 116.9794 | 161.3953 | 159.9789 | 187.997 | 120.8713 | 178.7174 | 167.7908 | 183.5433 | 210.2202 |  | 164.1997 | 95.2131 | 136.6776 | 161.943 | 177.2425 | 131.2088 | 133.4761 | 118.7385 |  | 134.2281 | 169.888 | 203.4063 | 214.6735 | 200.4303 | 117.36 | 159.313 | 194.3601 | 206.9155 | 196.8173 | 85.8327 | 97.5149 | 136.3311 | 161.78 | 179.1127 | 109.8965 | 165.7797 | 99.152 | 189.069 | 103.8296 | 130.0382 | 168.9062 | 195.6405 | 207.4408 | 232.525 | 134.2349 | 169.9313 | 202.6883 | 211.9916 | 194.203 | 94.0437 | 108.135 | 135.2519 | 162.2529 | 179.94 | 79.8195 | 106.6548 | 119.47 | 108.9787 | 127.6985 | 192.5115 | 161.8931 | 201.1077 | 186.7091 | 142.181 |  |  |  | 73.4252 | 81.1325 | 75.5405 | 151.4047 | 80.5916 | 129.4272 |  | 80.0078 | 75.861 | 77.0558 | 59.1035 | 104.4528 | 115.4656 |  | 151.1406 | 172.7282 | 168.2434 | 378.1805 | 516.9971 | 491.4031 | 348.0235 | [23 empty] | 76.7137 | 504.2001 | 118.0826 | 161.9344
17:15 | 13754 |  |  | 17.884 | 47.7447 | 52.0669 | 22.9162 | 22.4977 | 38.4645 | 28.0245 | 1.8852 | 1.3551 | 0.6954 | -0.036 |  |  |  | -1.1549 | 36.1697 | 51.8635 | 14.7936 |  | 26.3922 | 36.2765 | 0.4033 | 0.2758 | 1.3152 | 0.6263 | -6.8136 | 176.2743 | 172.0988 | 132.2054 | 147.317 | 122.9706 | 110.9989 | 97.9101 | 166.2092 | 148.8095 | 181.7132 | 191.9959 | 177.0887 | 150.9676 | 144.9077 | 181.1677 | 191.3397 | 194.9348 |  |  | 121.7823 |  | 195.8474 | 113.1275 | 149.5281 | 176.3214 | 182.5329 | 166.1809 | 166.0377 | 162.0028 | 192.1229 | 202.8259 | 210.0552 | 154.786 | 96.978 | 136.7713 | 157.8331 | 172.586 | 125.6057 | 153.2027 | 142.3028 | 217.5517 | 119.8652 | 166.2738 | 199.6362 | 211.3547 | 243.3106 | 113.4396 | 144.33 | 169.8475 | 178.4041 | 170.4468 | 82.6945 | 95.8753 | 132.8402 | 156.2034 | 169.701 | 135.5631 |  | 115.6017 | 192.7766 |  | 115.8089 | 152.1681 | 182.12 | 193.0871 | 183.3874 | 134.7617 | 159.2222 | 186.8893 | 188.7975 | 168.5908 | 92.2291 | 105.9882 | 129.706 | 156.3784 | 173.5701 | 184.1813 | 115.6381 | 106.757 | 107.1143 | 138.9171 | 175.2976 | 201.3368 | 205.783 | 188.0037 |  |  |  |  | 73.9595 | 76.7092 | 146.0348 | 78.8197 | 151.1758 | 85.1574 | 34.8304 | 34.3601 | 32.8633 | 34.6098 | 32.6619 | 34.6889 | 33.3559 | 34.6815 | 72.1625 | 84.1638 | 79.5388 | 70.3525 | 176.6343 |  |  | 128.1978 |  | 117.8681 | 87.1988 | 111.5749 | 86.1823 | 173.3932 | 166.784 | 196.3304 | 180.6579 | 191.8179 | 167.2712 | 205.7303 | 222.3831 | 222.5659 | 195.5605 | 130.3443 | 105.7444 | 153.0352 | 116.971 | 161.3936 | 159.9759 | 187.9883 | 120.8685 | 178.6989 | 167.7776 | 183.5413 | 210.2037 |  | 164.1943 | 95.2165 | 136.682 | 161.9421 | 177.2333 | 131.1985 | 133.4678 | 118.7304 |  | 134.2272 | 169.8956 | 203.4089 | 214.6689 | 200.4231 | 117.3584 | 159.3083 | 194.3489 | 206.8994 | 196.8025 | 85.8307 | 97.5133 | 136.3353 | 161.7659 | 179.1084 | 109.8867 | 165.7663 | 99.1505 | 189.0496 | 103.8249 | 130.0399 | 168.9103 | 195.641 | 207.4279 | 232.5567 | 134.236 | 169.9314 | 202.6734 | 211.981 | 194.1886 | 94.0478 | 108.1352 | 135.259 | 162.2405 | 179.9297 | 79.8156 | 106.6383 | 119.4506 | 108.9614 | 127.6961 | 192.4997 | 161.8865 | 201.0893 | 186.6961 | 142.1606 |  |  |  | 73.4188 | 81.1272 | 75.5341 | 151.3911 | 80.5947 | 129.4075 |  | 80.0023 | 75.8572 | 77.0516 | 59.1033 | 104.4591 | 115.4568 |  | 151.1219 | 172.6959 | 168.2078 | 377.7114 | 516.067 | 490.9799 | 347.888 | [23 empty] | 76.7075 | 503.5234 | 118.1817 | 161.9089
17:15 | 13755 |  |  | 17.8363 | 47.842 | 52.0108 | 22.8847 | 22.4301 | 38.4011 | 28.0971 | 1.8852 | 1.3509 | 0.6967 | -0.0367 |  |  |  | -1.0907 | 36.2497 | 51.907 | 14.8622 |  | 26.4371 | 36.2691 | 0.4024 | 0.2727 | 1.3138 | 0.6259 | -6.8783 | 176.2602 | 172.086 | 132.1998 | 147.3072 | 122.9667 | 110.9932 | 97.902 | 166.2098 | 148.8037 | 181.6991 | 191.984 | 177.0817 | 150.9633 | 144.907 | 181.1628 | 191.3366 | 194.9246 |  |  | 121.7696 |  | 195.8154 | 113.1266 | 149.5187 | 176.3103 | 182.5196 | 166.1674 | 166.0265 | 161.993 | 192.1102 | 202.8144 | 210.0284 | 154.7823 | 96.9798 | 136.769 | 157.8285 | 172.581 | 125.5975 | 153.1907 | 142.2959 | 217.5244 | 119.8614 | 166.2708 | 199.6332 | 211.34 | 243.5489 | 113.4342 | 144.3244 | 169.8396 | 178.3919 | 170.4353 | 82.6922 | 95.8704 | 132.8337 | 156.1993 | 169.6866 | 135.5388 |  | 115.588 | 192.7459 |  | 115.807 | 152.1652 | 182.1035 | 193.0688 | 183.3704 | 134.7493 | 159.2031 | 186.8661 | 188.7728 | 168.5692 | 92.2373 | 105.9843 | 129.6934 | 156.3673 | 173.5485 | 184.1729 | 115.6267 | 106.752 | 107.1016 | 138.907 | 175.2854 | 201.3231 | 205.7644 | 187.9895 |  |  |  |  | 73.9554 | 76.6992 | 146.0151 | 78.8129 | 151.1607 | 85.147 | 34.7987 | 34.3586 | 32.7582 | 34.6536 | 32.7536 | 34.649 | 33.4667 | 34.6517 | 72.1632 | 84.1608 | 79.5369 | 70.3431 | 176.6207 |  |  | 128.1911 |  | 117.863 | 87.1977 | 111.5666 | 86.1784 | 173.3849 | 166.7816 | 196.3134 | 180.6456 | 191.8077 | 167.2609 | 205.7255 | 222.3653 | 222.5598 | 195.5467 | 130.3425 | 105.7421 | 153.0412 | 116.9709 | 161.3843 | 159.9754 | 187.9849 | 120.8716 | 178.6873 | 167.7595 | 183.5344 | 210.1909 |  | 164.1958 | 95.2177 | 136.6871 | 161.9323 | 177.2195 | 131.1869 | 133.456 | 118.7255 |  | 134.2152 | 169.8878 | 203.4018 | 214.6581 | 200.4104 | 117.3503 | 159.3056 | 194.3365 | 206.8813 | 196.7895 | 85.8238 | 97.515 | 136.3389 | 161.7675 | 179.1011 | 109.8709 | 165.7539 | 99.1533 | 189.0262 | 103.8203 | 130.0419 | 168.9075 | 195.6388 | 207.4099 | 232.6046 | 134.2174 | 169.9153 | 202.6501 | 211.9546 | 194.1619 | 94.0459 | 108.1386 | 135.2494 | 162.2264 | 179.9102 | 79.8114 | 106.6345 | 119.4462 | 108.9498 | 127.6986 | 192.4934 | 161.884 | 201.0695 | 186.6771 | 142.1467 |  |  |  | 73.4137 | 81.1198 | 75.5299 | 151.3827 | 80.6038 | 129.3956 |  | 80.0015 | 75.864 | 77.0505 | 59.1124 | 104.4554 | 115.4582 |  | 151.1255 | 172.6903 | 168.2011 | 377.8554 | 516.8038 | 492.32 | 348.7257 | [23 empty] | 76.7043 | 504.5619 | 118.2409 | 161.9079
17:15 | 13756 |  |  | 17.913 | 47.8305 | 51.9767 | 22.8905 | 22.46 | 38.4661 | 28.0868 | 1.886 | 1.3544 | 0.6936 | -0.0348 |  |  |  | -1.1634 | 36.3381 | 51.8978 | 14.8409 |  | 26.491 | 36.2163 | 0.4035 | 0.276 | 1.316 | 0.6266 | -5.7384 | 176.239 | 172.0687 | 132.1903 | 147.2942 | 122.961 | 110.9881 | 97.8965 | 166.1928 | 148.7974 | 181.6778 | 191.968 | 177.0743 | 150.9578 | 144.8957 | 181.1651 | 191.3301 | 194.9116 |  |  | 121.7605 |  | 195.7893 | 113.1283 | 149.5133 | 176.3033 | 182.5089 | 166.1559 | 166.0216 | 161.9832 | 192.1036 | 202.798 | 210.0219 | 154.7802 | 96.9887 | 136.7703 | 157.8324 | 172.5787 | 125.5916 | 153.1862 | 142.2964 | 217.5024 | 119.868 | 166.2728 | 199.6259 | 211.3306 | 243.4924 | 113.4292 | 144.324 | 169.8291 | 178.3807 | 170.4264 | 82.6967 | 95.873 | 132.8369 | 156.1992 | 169.6808 | 135.5389 |  | 115.5786 | 192.7215 |  | 115.8044 | 152.1696 | 182.1032 | 193.057 | 183.3642 | 134.7397 | 159.1992 | 186.8468 | 188.7581 | 168.5621 | 92.2469 | 105.9797 | 129.6905 | 156.3651 | 173.5369 | 184.1696 | 115.6173 | 106.7433 | 107.0985 | 138.902 | 175.2773 | 201.3111 | 205.7503 | 187.9766 |  |  |  |  | 73.947 | 76.697 | 146.0008 | 78.7997 | 151.1451 | 85.1423 | 34.7615 | 34.3699 | 32.699 | 34.6937 | 32.8765 | 34.5715 | 33.4177 | 34.6259 | 72.1632 | 84.1635 | 79.5331 | 70.3473 | 176.6078 |  |  | 128.1822 |  | 117.8539 | 87.189 | 111.5639 | 86.171 | 173.3733 | 166.7768 | 196.2949 | 180.6275 | 191.7945 | 167.2964 | 205.7077 | 222.3385 | 222.5367 | 195.5127 | 130.3207 | 105.7331 | 153.0381 | 116.9619 | 161.3734 | 159.9659 | 187.967 | 120.8601 | 178.6753 | 167.7461 | 183.521 | 210.1742 |  | 164.1816 | 95.2149 | 136.6793 | 161.9266 | 177.2121 | 131.1719 | 133.44 | 118.7124 |  | 134.2062 | 169.8807 | 203.3904 | 214.6398 | 200.3988 | 117.3452 | 159.3036 | 194.3278 | 206.8712 | 196.7822 | 85.8248 | 97.5138 | 136.3408 | 161.7717 | 179.0991 | 109.8645 | 165.7459 | 99.1556 | 189.0013 | 103.8135 | 130.0413 | 168.9027 | 195.6253 | 207.3979 | 232.6074 | 134.2165 | 169.9 | 202.6474 | 211.9425 | 194.1559 | 94.0509 | 108.1446 | 135.2358 | 162.208 | 179.9056 | 79.8083 | 106.6346 | 119.4454 | 108.9511 | 127.7022 | 192.4926 | 161.8876 | 201.064 | 186.6631 | 142.1371 |  |  |  | 73.4059 | 81.1078 | 75.5187 | 151.3743 | 80.6101 | 129.3954 |  | 79.9949 | 75.8611 | 77.0494 | 59.1102 | 104.4547 | 115.4541 |  | 151.1165 | 172.68 | 168.1865 | 377.5623 | 516.8522 | 492.3091 | 348.2541 | [23 empty] | 76.6977 | 504.5807 | 118.2733 | 161.8982
17:15 | 13757 |  |  | 17.9025 | 47.845 | 52.016 | 22.9581 | 22.5045 | 38.5016 | 28.0924 | 1.8856 | 1.3549 | 0.6996 | -0.0358 |  |  |  | -1.2166 | 36.2462 | 51.8143 | 14.8431 |  | 26.409 | 36.2382 | 0.4039 | 0.2752 | 1.3131 | 0.6269 | -6.3186 | 176.2231 | 172.0509 | 132.174 | 147.2785 | 122.9484 | 110.9755 | 97.8836 | 166.1783 | 148.7869 | 181.6618 | 191.9439 | 177.049 | 150.9418 | 144.8842 | 181.1537 | 191.307 | 194.8905 |  |  | 121.7519 |  | 195.7639 | 113.1236 | 149.5084 | 176.2991 | 182.4935 | 166.1416 | 166.0107 | 161.9781 | 192.0914 | 202.7881 | 210.0248 | 154.7748 | 96.9942 | 136.7742 | 157.8326 | 172.5703 | 125.5865 | 153.1737 | 142.286 | 217.4745 | 119.868 | 166.2723 | 199.6136 | 211.3233 | 243.0997 | 113.4228 | 144.3147 | 169.8079 | 178.3621 | 170.4088 | 82.6823 | 95.868 | 132.8278 | 156.1834 | 169.6688 | 135.5407 |  | 115.569 | 192.6993 |  | 115.8033 | 152.1726 | 182.0991 | 193.0499 | 183.3538 | 134.739 | 159.1968 | 186.8384 | 188.75 | 168.5566 | 92.2466 | 105.9823 | 129.7025 | 156.357 | 173.5348 | 184.1658 | 115.6142 | 106.7351 | 107.0969 | 138.8989 | 175.2745 | 201.3007 | 205.7429 | 187.9685 |  |  |  |  | 73.9334 | 76.6892 | 145.9774 | 78.7749 | 151.1224 | 85.1336 | 34.6973 | 34.3748 | 32.6764 | 34.6743 | 32.9605 | 34.4783 | 33.3133 | 34.6656 | 72.1559 | 84.1567 | 79.5282 | 70.3412 | 176.5861 |  |  | 128.1703 |  | 117.8365 | 87.179 | 111.5537 | 86.1621 | 173.3569 | 166.7678 | 196.2762 | 180.6104 | 191.7769 | 167.3096 | 205.6855 | 222.3158 | 222.5236 | 195.4848 | 130.3171 | 105.7228 | 153.0258 | 116.9507 | 161.3596 | 159.9599 | 187.9509 | 120.8456 | 178.6569 | 167.7305 | 183.5123 | 210.1587 |  | 164.163 | 95.2107 | 136.6773 | 161.9227 | 177.2117 | 131.1594 | 133.4252 | 118.7057 |  | 134.2023 | 169.8824 | 203.3871 | 214.6284 | 200.3819 | 117.3357 | 159.2963 | 194.3033 | 206.8543 | 196.7685 | 85.8262 | 97.5029 | 136.3392 | 161.7556 | 179.0809 | 109.8544 | 165.7289 | 99.1476 | 188.9761 | 103.7977 | 130.0445 | 168.9076 | 195.6156 | 207.3938 | 232.5517 | 134.2316 | 169.9104 | 202.6531 | 211.9418 | 194.1573 | 94.0548 | 108.1477 | 135.2426 | 162.2088 | 179.8945 | 79.8092 | 106.6243 | 119.4303 | 108.9417 | 127.6953 | 192.4772 | 161.8816 | 201.0509 | 186.6534 | 142.1223 |  |  |  | 73.3982 | 81.0972 | 75.5145 | 151.3536 | 80.6183 | 129.3996 |  | 79.9845 | 75.8488 | 77.0375 | 59.1096 | 104.4429 | 115.4488 |  | 151.0989 | 172.6627 | 168.1638 | 377.8579 | 517.1036 | 491.8786 | 347.6878 | [23 empty] | 76.6879 | 504.4911 | 118.2463 | 161.8808
17:15 | 13758 |  |  | 17.8052 | 47.7129 | 52.0032 | 22.8339 | 22.3247 | 38.4281 | 28.1215 | 1.8839 | 1.3503 | 0.695 | -0.0366 |  |  |  | -1.0764 | 36.2411 | 51.7847 | 14.8702 |  | 26.4093 | 36.2301 | 0.4023 | 0.2757 | 1.315 | 0.6291 | -6.7419 | 176.2008 | 172.029 | 132.1573 | 147.2651 | 122.9352 | 110.9604 | 97.8739 | 166.1701 | 148.7804 | 181.6517 | 191.9244 | 177.0365 | 150.934 | 144.8742 | 181.1641 | 191.2908 | 194.8811 |  |  | 121.7426 |  | 195.747 | 113.1225 | 149.5042 | 176.2846 | 182.4779 | 166.1358 | 166.0007 | 161.9822 | 192.0792 | 202.7758 | 210.0063 | 154.7558 | 96.9875 | 136.7722 | 157.8212 | 172.5571 | 125.5718 | 153.1554 | 142.2661 | 217.4441 | 119.8554 | 166.26 | 199.5943 | 211.3032 | 243.1448 | 113.417 | 144.3108 | 169.7995 | 178.3486 | 170.3977 | 82.6745 | 95.8672 | 132.8265 | 156.1752 | 169.6555 | 135.55 |  | 115.5624 | 192.6717 |  | 115.7966 | 152.1642 | 182.0836 | 193.0314 | 183.336 | 134.7279 | 159.1837 | 186.8248 | 188.7313 | 168.5386 | 92.2353 | 105.9816 | 129.6982 | 156.3482 | 173.523 | 184.1559 | 115.6016 | 106.7285 | 107.0831 | 138.8976 | 175.2657 | 201.2922 | 205.7249 | 187.9528 |  |  |  |  | 73.9258 | 76.6818 | 145.9608 | 78.7589 | 151.1062 | 85.1258 | 34.7072 | 34.3823 | 32.772 | 34.634 | 32.9422 | 34.3959 | 33.2803 | 34.7301 | 72.153 | 84.1514 | 79.5263 | 70.3333 | 176.5709 |  |  | 128.1587 |  | 117.8319 | 87.181 | 111.5483 | 86.1606 | 173.3448 | 166.7624 | 196.2649 | 180.605 | 191.7618 | 167.3071 | 205.6702 | 222.3012 | 222.5204 | 195.4726 | 130.351 | 105.7125 | 153.0147 | 116.9469 | 161.3474 | 159.9574 | 187.9464 | 120.8395 | 178.6488 | 167.7276 | 183.5115 | 210.1443 |  | 164.1537 | 95.2081 | 136.6769 | 161.9116 | 177.1993 | 131.148 | 133.4122 | 118.6984 |  | 134.2003 | 169.8699 | 203.384 | 214.6146 | 200.3728 | 117.3369 | 159.2917 | 194.2937 | 206.8424 | 196.7561 | 85.8278 | 97.5055 | 136.3392 | 161.7531 | 179.0678 | 109.8473 | 165.718 | 99.1436 | 188.9485 | 103.7911 | 130.0447 | 168.9064 | 195.6085 | 207.3851 | 232.5056 | 134.2452 | 169.9211 | 202.6425 | 211.9277 | 194.1439 | 94.0467 | 108.1381 | 135.2438 | 162.207 | 179.8717 | 79.8027 | 106.6176 | 119.4182 | 108.9284 | 127.684 | 192.458 | 161.8756 | 201.03 | 186.6457 | 142.1194 |  |  |  | 73.3964 | 81.0945 | 75.5187 | 151.334 | 80.6255 | 129.3918 |  | 79.9825 | 75.8481 | 77.0305 | 59.1107 | 104.4452 | 115.4602 |  | 151.0873 | 172.6458 | 168.1406 | 377.6409 | 515.9125 | 490.8274 | 347.823 | [23 empty] | 76.6848 | 503.3699 | 118.1065 | 161.8665
17:15 | 13759 |  |  | 17.8042 | 47.7048 | 51.7974 | 22.8806 | 22.4317 | 38.4843 | 28.1092 | 1.8851 | 1.3508 | 0.6945 | -0.0352 |  |  |  | -1.0579 | 36.2046 | 51.8313 | 14.7911 |  | 26.3876 | 36.2375 | 0.4034 | 0.2737 | 1.3132 | 0.6283 | -6.7518 | 176.1837 | 172.0135 | 132.1514 | 147.2549 | 122.9265 | 110.9582 | 97.8759 | 166.1673 | 148.7782 | 181.6449 | 191.9184 | 177.0313 | 150.9336 | 144.872 | 181.1619 | 191.2745 | 194.8714 |  |  | 121.7393 |  | 195.7284 | 113.1258 | 149.5077 | 176.2759 | 182.4701 | 166.1301 | 165.9991 | 161.9801 | 192.0695 | 202.7657 | 209.9824 | 154.7495 | 96.9881 | 136.7741 | 157.8141 | 172.5529 | 125.5617 | 153.1422 | 142.2615 | 217.4102 | 119.855 | 166.2593 | 199.588 | 211.2888 | 243.299 | 113.4188 | 144.3127 | 169.7957 | 178.3439 | 170.3895 | 82.6809 | 95.8698 | 132.8339 | 156.176 | 169.6505 | 135.5669 |  | 115.5524 | 192.6489 |  | 115.7982 | 152.1617 | 182.0758 | 193.0178 | 183.3279 | 134.7204 | 159.1734 | 186.8128 | 188.7168 | 168.5321 | 92.2377 | 105.9818 | 129.6905 | 156.3468 | 173.5097 | 184.1403 | 115.5884 | 106.7183 | 107.0706 | 138.8894 | 175.2553 | 201.2803 | 205.7049 | 187.9375 |  |  |  |  | 73.9226 | 76.679 | 145.9595 | 78.7585 | 151.0916 | 85.1244 | 34.7713 | 34.3904 | 32.8809 | 34.6 | 32.9311 | 34.3286 | 33.1707 | 34.6675 | 72.1459 | 84.1504 | 79.5137 | 70.3281 | 176.5591 |  |  | 128.1588 |  | 117.8306 | 87.1803 | 111.5469 | 86.1671 | 173.336 | 166.7637 | 196.2569 | 180.5986 | 191.7519 | 167.2617 | 205.6548 | 222.2798 | 222.5033 | 195.4531 | 130.421 | 105.7058 | 153.0044 | 116.9448 | 161.3414 | 159.9556 | 187.9417 | 120.8407 | 178.64 | 167.7191 | 183.5075 | 210.1307 |  | 164.1519 | 95.213 | 136.678 | 161.9062 | 177.1885 | 131.1425 | 133.4053 | 118.6909 |  | 134.1964 | 169.8727 | 203.3736 | 214.6015 | 200.3548 | 117.3439 | 159.2856 | 194.2924 | 206.831 | 196.7431 | 85.822 | 97.5036 | 136.3396 | 161.7533 | 179.0597 | 109.8435 | 165.7045 | 99.1362 | 188.9224 | 103.7905 | 130.0425 | 168.9026 | 195.5949 | 207.3682 | 232.4297 | 134.2301 | 169.9053 | 202.6193 | 211.9051 | 194.1205 | 94.0441 | 108.1332 | 135.2336 | 162.1899 | 179.8606 | 79.7935 | 106.6062 | 119.4112 | 108.9099 | 127.6769 | 192.4509 | 161.8711 | 201.0111 | 186.6269 | 142.108 |  |  |  | 73.3908 | 81.0853 | 75.51 | 151.3148 | 80.6245 | 129.3595 |  | 79.9774 | 75.8448 | 77.0288 | 59.1118 | 104.4507 | 115.46 |  | 151.0662 | 172.6347 | 168.1265 | 377.7411 | 516.4451 | 491.1179 | 347.877 | [23 empty] | 76.6798 | 503.7815 | 118.0819 | 161.8504
17:15 | 13760 |  |  | 17.8235 | 47.7291 | 51.9587 | 22.8349 | 22.3261 | 38.4298 | 28.0832 | 1.8849 | 1.3525 | 0.6977 | -0.036 |  |  |  | -1.1291 | 36.2009 | 51.8741 | 14.8429 |  | 26.3891 | 36.2473 | 0.4057 | 0.2765 | 1.3168 | 0.6286 | -5.9943 | 176.1754 | 172.0076 | 132.1449 | 147.2437 | 122.916 | 110.9528 | 97.8723 | 166.1641 | 148.7759 | 181.6408 | 191.9113 | 177.017 | 150.9262 | 144.8717 | 181.1224 | 191.2609 | 194.8558 |  |  | 121.734 |  | 195.7041 | 113.1291 | 149.5095 | 176.2694 | 182.4618 | 166.118 | 165.9917 | 161.9669 | 192.0538 | 202.7477 | 209.9801 | 154.7494 | 96.9885 | 136.7706 | 157.8086 | 172.5449 | 125.5515 | 153.1258 | 142.2451 | 217.3675 | 119.8509 | 166.2496 | 199.5778 | 211.2716 | 243.3629 | 113.4238 | 144.3093 | 169.7841 | 178.3302 | 170.3776 | 82.6825 | 95.8584 | 132.8353 | 156.1748 | 169.6423 | 135.5827 |  | 115.5403 | 192.621 |  | 115.8004 | 152.1591 | 182.0674 | 193.0055 | 183.317 | 134.7215 | 159.169 | 186.7993 | 188.7062 | 168.5191 | 92.2482 | 105.977 | 129.6894 | 156.3369 | 173.4994 | 184.1249 | 115.5788 | 106.7074 | 107.0648 | 138.8804 | 175.2488 | 201.2635 | 205.6942 | 187.9277 |  |  |  |  | 73.9194 | 76.6735 | 145.9579 | 78.7681 | 151.0692 | 85.1189 | 34.8497 | 34.4232 | 32.7168 | 34.5669 | 33.0322 | 34.2841 | 33.2223 | 34.6054 | 72.1386 | 84.1447 | 79.5061 | 70.3229 | 176.5369 |  |  | 128.1502 |  | 117.82 | 87.1724 | 111.5393 | 86.1581 | 173.3269 | 166.765 | 196.2457 | 180.5811 | 191.7427 | 167.2132 | 205.6342 | 222.2483 | 222.4783 | 195.4332 | 130.4846 | 105.704 | 152.9778 | 116.9396 | 161.3366 | 159.956 | 187.9323 | 120.8431 | 178.6264 | 167.7044 | 183.5074 | 210.125 |  | 164.1486 | 95.2192 | 136.6823 | 161.9138 | 177.1826 | 131.1366 | 133.3976 | 118.6884 |  | 134.199 | 169.8822 | 203.3624 | 214.5924 | 200.3334 | 117.3486 | 159.2761 | 194.2845 | 206.8131 | 196.7244 | 85.8186 | 97.5051 | 136.3363 | 161.7467 | 179.0502 | 109.8386 | 165.6895 | 99.1326 | 188.8966 | 103.7928 | 130.0443 | 168.8977 | 195.59 | 207.3523 | 232.3572 | 134.2181 | 169.8898 | 202.6033 | 211.8862 | 194.1075 | 94.0483 | 108.1383 | 135.2373 | 162.19 | 179.8505 | 79.7935 | 106.5982 | 119.4062 | 108.9029 | 127.6817 | 192.4494 | 161.8683 | 200.9971 | 186.6037 | 142.1028 |  |  |  | 73.3866 | 81.0758 | 75.5038 | 151.3042 | 80.6138 | 129.3338 |  | 79.965 | 75.8385 | 77.0249 | 59.1011 | 104.4589 | 115.4613 |  | 151.0634 | 172.6166 | 168.1069 | 377.7737 | 516.8143 | 492.1021 | 348.3858 | [23 empty] | 76.6734 | 504.4582 | 118.0832 | 161.84
17:15 | 13761 |  |  | 17.8647 | 47.8001 | 51.8811 | 22.8519 | 22.3676 | 38.4951 | 28.0595 | 1.8845 | 1.3507 | 0.6932 | -0.0363 |  |  |  | -1.1705 | 36.2545 | 51.8293 | 14.7993 |  | 26.3322 | 36.1416 | 0.4045 | 0.2747 | 1.3127 | 0.6272 | -6.2031 | 176.1636 | 171.9975 | 132.1366 | 147.2417 | 122.9122 | 110.9512 | 97.8666 | 166.1521 | 148.7732 | 181.6278 | 191.8967 | 177.0086 | 150.9214 | 144.8653 | 181.0999 | 191.2608 | 194.8492 |  |  | 121.7217 |  | 195.6733 | 113.1298 | 149.4977 | 176.2523 | 182.4388 | 166.0998 | 165.9751 | 161.9614 | 192.047 | 202.7262 | 209.9881 | 154.7339 | 96.9832 | 136.761 | 157.7981 | 172.5239 | 125.5303 | 153.1121 | 142.2308 | 217.3323 | 119.8499 | 166.2338 | 199.5587 | 211.2554 | 243.4425 | 113.4204 | 144.3063 | 169.7791 | 178.3168 | 170.3712 | 82.6867 | 95.8612 | 132.8401 | 156.1724 | 169.6344 | 135.5832 |  | 115.5359 | 192.5884 |  | 115.7926 | 152.1512 | 182.0556 | 192.9859 | 183.3042 | 134.7236 | 159.168 | 186.7902 | 188.6922 | 168.5075 | 92.2456 | 105.9718 | 129.6875 | 156.3309 | 173.489 | 184.1025 | 115.5719 | 106.698 | 107.0582 | 138.8783 | 175.2434 | 201.2565 | 205.6881 | 187.9181 |  |  |  |  | 73.918 | 76.6718 | 145.9508 | 78.7803 | 151.0564 | 85.1164 | 34.8924 | 34.4699 | 32.5872 | 34.5392 | 33.1995 | 34.2383 | 33.3233 | 34.55 | 72.1383 | 84.1368 | 79.5101 | 70.3259 | 176.5163 |  |  | 128.1356 |  | 117.8099 | 87.1657 | 111.5302 | 86.1498 | 173.3193 | 166.7617 | 196.2284 | 180.556 | 191.7296 | 167.2115 | 205.604 | 222.2201 | 222.4582 | 195.4067 | 130.5038 | 105.6972 | 152.9426 | 116.9321 | 161.3288 | 159.947 | 187.921 | 120.8385 | 178.611 | 167.6941 | 183.5076 | 210.118 |  | 164.1228 | 95.2127 | 136.6798 | 161.9084 | 177.1714 | 131.1158 | 133.3768 | 118.6764 |  | 134.1943 | 169.8728 | 203.347 | 214.5685 | 200.3286 | 117.347 | 159.2652 | 194.275 | 206.7922 | 196.7108 | 85.8194 | 97.5056 | 136.3355 | 161.7383 | 179.0383 | 109.8282 | 165.6753 | 99.1312 | 188.8661 | 103.7845 | 130.0457 | 168.8913 | 195.5842 | 207.3391 | 232.3626 | 134.2118 | 169.881 | 202.5871 | 211.8723 | 194.0934 | 94.0452 | 108.1414 | 135.2392 | 162.1933 | 179.8304 | 79.7862 | 106.5911 | 119.4019 | 108.9022 | 127.6878 | 192.4399 | 161.8683 | 200.9844 | 186.586 | 142.1024 |  |  |  | 73.3824 | 81.0736 | 75.5005 | 151.2923 | 80.6072 | 129.341 |  | 79.9584 | 75.8311 | 77.0207 | 59.1043 | 104.4493 | 115.4638 |  | 151.0506 | 172.6014 | 168.0901 | 377.8141 | 516.4012 | 490.8304 | 347.4661 | [23 empty] | 76.6696 | 503.6158 | 118.0519 | 161.826
17:15 | 13762 |  |  | 17.8141 | 47.7547 | 51.9273 | 22.8138 | 22.3817 | 38.5481 | 28.11 | 1.8849 | 1.3523 | 0.6991 | -0.0376 |  |  |  | -1.0203 | 36.2629 | 51.8558 | 14.9227 |  | 26.3784 | 36.2662 | 0.4045 | 0.2774 | 1.3165 | 0.6302 | -6.787 | 176.144 | 171.9763 | 132.1301 | 147.231 | 122.9084 | 110.9465 | 97.8627 | 166.1344 | 148.7579 | 181.6113 | 191.8813 | 176.9942 | 150.9179 | 144.858 | 181.0905 | 191.2423 | 194.8432 |  |  | 121.7108 |  | 195.6504 | 113.1275 | 149.4876 | 176.2395 | 182.4233 | 166.0852 | 165.965 | 161.9508 | 192.0411 | 202.7184 | 209.9735 | 154.7284 | 96.9948 | 136.7731 | 157.8095 | 172.5236 | 125.5254 | 153.109 | 142.2322 | 217.3132 | 119.8663 | 166.2398 | 199.5562 | 211.2533 | 243.2919 | 113.4095 | 144.294 | 169.7695 | 178.3086 | 170.3589 | 82.6918 | 95.8629 | 132.8412 | 156.1681 | 169.6228 | 135.5553 |  | 115.5248 | 192.5591 |  | 115.792 | 152.1414 | 182.0474 | 192.9746 | 183.2896 | 134.7237 | 159.1664 | 186.7827 | 188.6777 | 168.4981 | 92.2438 | 105.9806 | 129.6887 | 156.3284 | 173.4578 | 184.0706 | 115.5636 | 106.6917 | 107.0485 | 138.8737 | 175.2365 | 201.2442 | 205.6706 | 187.905 |  |  |  |  | 73.9136 | 76.6723 | 145.9562 | 78.7919 | 151.0429 | 85.1167 | 34.9553 | 34.4641 | 32.7343 | 34.5867 | 33.3596 | 34.2098 | 33.3873 | 34.515 | 72.1336 | 84.1317 | 79.5099 | 70.3246 | 176.4975 |  |  | 128.1188 |  | 117.8032 | 87.1596 | 111.5233 | 86.1475 | 173.3095 | 166.75 | 196.2121 | 180.5445 | 191.7132 | 167.1843 | 205.5895 | 222.2101 | 222.443 | 195.3824 | 130.4833 | 105.6939 | 152.9313 | 116.9279 | 161.3276 | 159.9392 | 187.9167 | 120.8412 | 178.5978 | 167.6879 | 183.5037 | 210.0984 |  | 164.0962 | 95.2065 | 136.6761 | 161.8929 | 177.1591 | 131.0963 | 133.3609 | 118.6663 |  | 134.1829 | 169.8632 | 203.3338 | 214.5557 | 200.311 | 117.333 | 159.2592 | 194.2561 | 206.7794 | 196.6971 | 85.8129 | 97.4985 | 136.3414 | 161.7308 | 179.0206 | 109.813 | 165.6524 | 99.1272 | 188.8313 | 103.7672 | 130.0417 | 168.8843 | 195.5741 | 207.323 | 232.3858 | 134.196 | 169.8657 | 202.5682 | 211.8514 | 194.0686 | 94.0409 | 108.1404 | 135.2347 | 162.1815 | 179.8136 | 79.7701 | 106.5847 | 119.398 | 108.8932 | 127.6916 | 192.4309 | 161.8666 | 200.9709 | 186.5712 | 142.0962 |  |  |  | 73.3836 | 81.0683 | 75.4955 | 151.2812 | 80.618 | 129.3274 |  | 79.9543 | 75.8255 | 77.0149 | 59.1007 | 104.4528 | 115.4674 |  | 151.0548 | 172.5703 | 168.0797 | 377.6977 | 515.7468 | 491.1697 | 347.9662 | [23 empty] | 76.666 | 503.4582 | 118.2046 | 161.8125
17:15 | 13763 |  |  | 17.8317 | 47.7703 | 51.9853 | 22.7786 | 22.3206 | 38.5212 | 27.9692 | 1.8837 | 1.3536 | 0.6991 | -0.0354 |  |  |  | -1.0954 | 36.2345 | 51.8436 | 14.862 |  | 26.4045 | 36.2212 | 0.4044 | 0.2742 | 1.31 | 0.6287 | -6.025 | 176.123 | 171.9532 | 132.1185 | 147.2107 | 122.8952 | 110.9345 | 97.8586 | 166.1205 | 148.7488 | 181.5962 | 191.8617 | 176.9794 | 150.9072 | 144.8471 | 181.0667 | 191.2091 | 194.812 |  |  | 121.7053 |  | 195.6294 | 113.1231 | 149.4873 | 176.2291 | 182.4193 | 166.0806 | 165.9623 | 161.9374 | 192.0268 | 202.7023 | 209.9419 | 154.7227 | 96.9967 | 136.7769 | 157.8139 | 172.5256 | 125.5167 | 153.0944 | 142.2198 | 217.2873 | 119.8658 | 166.2352 | 199.549 | 211.244 | 243.2289 | 113.4062 | 144.2894 | 169.7603 | 178.3002 | 170.3449 | 82.6963 | 95.8662 | 132.8434 | 156.1627 | 169.6141 | 135.5468 |  | 115.5144 | 192.5321 |  | 115.7955 | 152.1382 | 182.0384 | 192.9713 | 183.2806 | 134.718 | 159.1615 | 186.776 | 188.6646 | 168.4851 | 92.249 | 105.9867 | 129.696 | 156.3229 | 173.4521 | 184.0591 | 115.5624 | 106.6839 | 107.033 | 138.8631 | 175.2388 | 201.2301 | 205.6546 | 187.8881 |  |  |  |  | 73.9122 | 76.6679 | 145.9464 | 78.7832 | 151.0277 | 85.1136 | 35.1289 | 34.4587 | 32.9053 | 34.5669 | 33.5387 | 34.2139 | 33.4817 | 34.4809 | 72.1272 | 84.1214 | 79.5037 | 70.3203 | 176.486 |  |  | 128.1133 |  | 117.8004 | 87.1636 | 111.5245 | 86.1446 | 173.3081 | 166.7482 | 196.2036 | 180.5389 | 191.6986 | 167.1772 | 205.5824 | 222.2006 | 222.426 | 195.3667 | 130.4183 | 105.6887 | 152.9124 | 116.924 | 161.3228 | 159.9385 | 187.9118 | 120.847 | 178.5868 | 167.6744 | 183.4928 | 210.0869 |  | 164.0888 | 95.2064 | 136.6775 | 161.894 | 177.1485 | 131.0873 | 133.3559 | 118.6594 |  | 134.1746 | 169.8652 | 203.3288 | 214.5442 | 200.2946 | 117.3259 | 159.2634 | 194.2403 | 206.7725 | 196.6859 | 85.8162 | 97.5024 | 136.346 | 161.7297 | 179.0167 | 109.8087 | 165.6429 | 99.1254 | 188.8073 | 103.7663 | 130.0345 | 168.8854 | 195.5679 | 207.3082 | 232.4031 | 134.2001 | 169.864 | 202.5716 | 211.8375 | 194.0636 | 94.048 | 108.1389 | 135.234 | 162.1713 | 179.8016 | 79.7691 | 106.5768 | 119.3897 | 108.8843 | 127.69 | 192.4218 | 161.8626 | 200.963 | 186.5592 | 142.0953 |  |  |  | 73.3809 | 81.0623 | 75.491 | 151.2693 | 80.6081 | 129.328 |  | 79.9473 | 75.8245 | 77.0147 | 59.1035 | 104.4642 | 115.4598 |  | 151.0438 | 172.5597 | 168.0633 | 377.6301 | 516.7038 | 491.7388 | 347.9855 | [23 empty] | 76.6626 | 504.2213 | 118.0942 | 161.8017
17:15 | 13764 |  |  | 17.8649 | 47.792 | 51.9726 | 22.7893 | 22.3239 | 38.5403 | 28.0666 | 1.8833 | 1.353 | 0.6969 | -0.0357 |  |  |  | -1.2952 | 36.1448 | 51.8093 | 14.7864 |  | 26.4733 | 36.1974 | 0.4054 | 0.2771 | 1.3123 | 0.6294 | -7.1558 | 176.1105 | 171.9378 | 132.1082 | 147.1946 | 122.8864 | 110.9284 | 97.8536 | 166.1106 | 148.7461 | 181.5822 | 191.8432 | 176.9601 | 150.8968 | 144.8361 | 181.0489 | 191.1926 | 194.787 |  |  | 121.6974 |  | 195.6069 | 113.1229 | 149.4852 | 176.2226 | 182.4112 | 166.0779 | 165.9587 | 161.9356 | 192.0157 | 202.6835 | 209.9171 | 154.7159 | 96.9925 | 136.7699 | 157.8018 | 172.5175 | 125.5029 | 153.0786 | 142.2053 | 217.2509 | 119.8615 | 166.2315 | 199.5401 | 211.2323 | 243.091 | 113.407 | 144.2871 | 169.7541 | 178.2821 | 170.3275 | 82.6917 | 95.868 | 132.8415 | 156.1546 | 169.6086 | 135.5597 |  | 115.511 | 192.5092 |  | 115.7912 | 152.1421 | 182.0347 | 192.9578 | 183.2709 | 134.7093 | 159.1506 | 186.7669 | 188.6513 | 168.4742 | 92.2566 | 105.988 | 129.6922 | 156.3181 | 173.4584 | 184.049 | 115.5573 | 106.6753 | 107.0239 | 138.8596 | 175.2327 | 201.2233 | 205.6443 | 187.8718 |  |  |  |  | 73.9081 | 76.6637 | 145.9198 | 78.7654 | 151.0192 | 85.1109 | 35.2093 | 34.4876 | 33.0332 | 34.5187 | 33.6828 | 34.2011 | 33.5736 | 34.4003 | 72.1249 | 84.114 | 79.4995 | 70.3192 | 176.4728 |  |  | 128.1106 |  | 117.7896 | 87.1604 | 111.5141 | 86.1444 | 173.3053 | 166.7453 | 196.1857 | 180.5215 | 191.6841 | 167.19 | 205.5588 | 222.1775 | 222.4063 | 195.3442 | 130.3393 | 105.681 | 152.874 | 117.0857 | 161.3127 | 159.9353 | 187.8932 | 120.8425 | 178.5659 | 167.6569 | 183.4853 | 210.0722 |  | 164.0905 | 95.2055 | 136.6835 | 161.8935 | 177.1379 | 131.0826 | 133.3526 | 118.6522 |  | 134.1711 | 169.8723 | 203.322 | 214.5311 | 200.2834 | 117.3306 | 159.2656 | 194.2365 | 206.7577 | 196.6773 | 85.8244 | 97.5157 | 136.3507 | 161.7312 | 179.0162 | 109.8078 | 165.6387 | 99.121 | 188.7904 | 103.7654 | 130.0323 | 168.8899 | 195.555 | 207.2961 | 232.4222 | 134.2062 | 169.8644 | 202.567 | 211.8286 | 194.0551 | 94.0484 | 108.1335 | 135.2312 | 162.1704 | 179.7938 | 79.7683 | 106.5646 | 119.378 | 108.8727 | 127.6762 | 192.4112 | 161.8558 | 200.9532 | 186.5423 | 142.0888 |  |  |  | 73.3717 | 81.0519 | 75.4786 | 151.2514 | 80.595 | 129.3455 |  | 79.9493 | 75.8193 | 77.0093 | 59.1074 | 104.4737 | 115.4583 |  | 151.0408 | 172.5624 | 168.0456 | 377.5948 | 516.4084 | 491.3818 | 348.0152 | [23 empty] | 76.6565 | 503.8951 | 118.0397 | 161.8016
17:15 | 13765 |  |  | 17.7797 | 47.7224 | 51.9459 | 22.8053 | 22.338 | 38.4586 | 27.9746 | 1.883 | 1.3531 | 0.6987 | -0.0346 |  |  |  | -1.2588 | 36.1958 | 51.8515 | 14.8376 |  | 26.4418 | 36.1287 | 0.4053 | 0.2762 | 1.3108 | 0.6292 | -7.007 | 176.0953 | 171.9253 | 132.0979 | 147.1817 | 122.882 | 110.923 | 97.8467 | 166.1001 | 148.7421 | 181.5761 | 191.8356 | 176.9461 | 150.8807 | 144.8347 | 181.0574 | 191.1883 | 194.7958 |  |  | 121.6864 |  | 195.5873 | 113.1258 | 149.482 | 176.2244 | 182.3998 | 166.0677 | 165.9484 | 161.9375 | 192.0073 | 202.6781 | 209.9138 | 154.7172 | 96.9987 | 136.7732 | 157.8048 | 172.5123 | 125.4959 | 153.0722 | 142.1989 | 217.2241 | 119.8638 | 166.2371 | 199.5312 | 211.223 | 242.9796 | 113.4097 | 144.2827 | 169.7432 | 178.262 | 170.3145 | 82.6808 | 95.8606 | 132.8362 | 156.1432 | 169.5925 | 135.1886 |  | 115.5 | 192.4825 |  | 115.7833 | 152.1405 | 182.0275 | 192.9366 | 183.2493 | 134.6994 | 159.1384 | 186.7474 | 188.6339 | 168.4533 | 92.2598 | 105.9837 | 129.6862 | 156.3132 | 173.4427 | 184.0188 | 115.5431 | 106.6727 | 107.0225 | 138.8586 | 175.2124 | 201.2141 | 205.6246 | 187.8639 |  |  |  |  | 73.9004 | 76.6536 | 145.9249 | 78.7899 | 151.006 | 85.1074 | 35.1477 | 34.53 | 33.1386 | 34.6219 | 33.6639 | 34.1778 | 33.6817 | 34.3399 | 72.1279 | 84.1154 | 79.5012 | 70.3166 | 176.4514 |  |  | 128.0966 |  | 117.7804 | 87.1513 | 111.5033 | 86.1414 | 173.2903 | 166.7388 | 196.1713 | 180.5112 | 191.6729 | 167.1635 | 205.5495 | 222.1659 | 222.3896 | 195.3334 | 130.2718 | 105.6799 | 152.8387 | 117.2537 | 161.3018 | 159.9351 | 187.8815 | 120.8316 | 178.5528 | 167.6584 | 183.4924 | 210.0491 |  | 164.0779 | 95.2068 | 136.683 | 161.8842 | 177.1259 | 131.0675 | 133.3388 | 118.6478 |  | 134.1667 | 169.8705 | 203.3203 | 214.5245 | 200.2823 | 117.3337 | 159.2604 | 194.2357 | 206.7426 | 196.6576 | 85.8249 | 97.5195 | 136.3557 | 161.7279 | 179.0031 | 109.801 | 165.6217 | 99.1136 | 188.7647 | 103.7575 | 130.0397 | 168.8854 | 195.5513 | 207.2866 | 232.4588 | 134.204 | 169.8538 | 202.5484 | 211.8087 | 194.0334 | 94.0442 | 108.1332 | 135.2401 | 162.1745 | 179.7808 | 79.7634 | 106.5596 | 119.3735 | 108.8599 | 127.6758 | 192.4014 | 161.8528 | 200.9354 | 186.523 | 142.0795 |  |  |  | 73.3676 | 81.0498 | 75.4735 | 151.2352 | 80.6013 | 129.3338 |  | 79.9335 | 75.8122 | 76.9985 | 59.0913 | 104.4615 | 115.4628 |  | 151.0245 | 172.5278 | 168.0165 | 377.9934 | 517.0594 | 491.9646 | 347.8367 | [23 empty] | 76.6486 | 504.512 | 117.9663 | 161.7762
17:15 | 13766 |  |  | 17.9221 | 47.7596 | 51.9757 | 22.7843 | 22.2996 | 38.4465 | 28.0769 | 1.8848 | 1.3528 | 0.7006 | -0.0351 |  |  |  | -1.2835 | 36.2411 | 51.8484 | 14.8471 |  | 26.4933 | 36.233 | 0.4052 | 0.2744 | 1.3121 | 0.628 | -6.7059 | 176.0798 | 171.9094 | 132.0886 | 147.1753 | 122.8777 | 110.9177 | 97.8404 | 166.0928 | 148.743 | 181.5697 | 191.8216 | 176.9373 | 150.8762 | 144.8337 | 181.0741 | 191.1719 | 194.7853 |  |  | 121.6757 |  | 195.559 | 113.1201 | 149.4763 | 176.2153 | 182.3877 | 166.0455 | 165.9318 | 161.9406 | 191.9951 | 202.6733 | 209.8895 | 154.7152 | 96.995 | 136.778 | 157.8077 | 172.506 | 125.4858 | 153.0624 | 142.1911 | 217.1992 | 119.8612 | 166.2387 | 199.5239 | 211.2127 | 242.8906 | 113.414 | 144.2772 | 169.7318 | 178.251 | 170.3115 | 82.6821 | 95.8555 | 132.8332 | 156.1382 | 169.5761 | 135.1792 |  | 115.4871 | 192.4562 |  | 115.7827 | 152.1278 | 182.0125 | 192.9203 | 183.2316 | 134.6976 | 159.1317 | 186.7318 | 188.6195 | 168.4403 | 92.2568 | 105.9757 | 129.6879 | 156.3 | 173.434 | 183.9979 | 115.5337 | 106.6657 | 107.0189 | 138.8561 | 175.2068 | 201.2013 | 205.6143 | 187.8515 |  |  |  |  | 73.8992 | 76.6482 | 145.9313 | 78.8162 | 151.0066 | 85.1101 | 35.1403 | 34.5545 | 33.1764 | 34.7582 | 33.5721 | 34.1869 | 33.5913 | 34.3098 | 72.1141 | 84.1033 | 79.4857 | 70.3023 | 176.4419 |  |  | 128.0897 |  | 117.7765 | 87.1511 | 111.5024 | 86.1371 | 173.2695 | 166.7455 | 196.1667 | 180.5029 | 191.6582 | 167.1247 | 205.5391 | 222.1512 | 222.3664 | 195.3195 | 130.2057 | 105.6763 | 152.7806 | 117.2641 | 161.2815 | 159.9306 | 187.8716 | 120.8221 | 178.5419 | 167.6474 | 183.4863 | 210.032 |  | 164.0611 | 95.2067 | 136.6755 | 161.8731 | 177.114 | 131.0566 | 133.3217 | 118.6388 |  | 134.1566 | 169.863 | 203.3068 | 214.5057 | 200.2675 | 117.3279 | 159.254 | 194.2226 | 206.7264 | 196.635 | 85.8257 | 97.5026 | 136.3487 | 161.7143 | 178.9875 | 109.7882 | 165.5982 | 99.1014 | 188.7303 | 103.7494 | 130.0427 | 168.8819 | 195.5493 | 207.2767 | 232.5246 | 134.2115 | 169.8532 | 202.5418 | 211.7935 | 194.0265 | 94.0474 | 108.1402 | 135.2432 | 162.169 | 179.7634 | 79.7571 | 106.5522 | 119.3696 | 108.8464 | 127.6797 | 192.3889 | 161.8435 | 200.9141 | 186.5117 | 142.0701 |  |  |  | 73.3602 | 81.0499 | 75.4744 | 151.2229 | 80.605 | 129.3145 |  | 79.9194 | 75.8055 | 76.9943 | 59.0837 | 104.447 | 115.4595 |  | 151.0149 | 172.5089 | 167.9913 | 377.8794 | 516.33 | 490.928 | 347.7988 | [23 empty] | 76.6439 | 503.629 | 118.0932 | 161.7619
17:15 | 13767 |  |  | 17.8471 | 47.6916 | 51.9034 | 22.8288 | 22.4083 | 38.4812 | 28.1061 | 1.882 | 1.35 | 0.6958 | -0.0363 |  |  |  | -1.1908 | 36.2316 | 51.9017 | 14.8962 |  | 26.4376 | 36.1252 | 0.4044 | 0.2737 | 1.3135 | 0.6297 | -6.7826 | 176.0652 | 171.8963 | 132.0789 | 147.1671 | 122.8673 | 110.9075 | 97.8373 | 166.0825 | 148.735 | 181.5622 | 191.8039 | 176.9227 | 150.8766 | 144.8371 | 181.068 | 191.1592 | 194.757 |  |  | 121.6636 |  | 195.535 | 113.1187 | 149.4742 | 176.1988 | 182.3672 | 166.0297 | 165.9233 | 161.9401 | 191.9862 | 202.6592 | 209.8673 | 154.7021 | 96.9853 | 136.7722 | 157.7929 | 172.492 | 125.47 | 153.0484 | 142.1724 | 217.1669 | 119.8559 | 166.2324 | 199.5187 | 211.1912 | 242.5348 | 113.4111 | 144.2708 | 169.7235 | 178.2426 | 170.2992 | 82.6859 | 95.8565 | 132.8304 | 156.1357 | 169.5684 | 135.5191 |  | 115.4757 | 192.4313 |  | 115.7753 | 152.114 | 181.9968 | 192.9055 | 183.2195 | 134.6991 | 159.1255 | 186.7205 | 188.6041 | 168.4271 | 92.2526 | 105.9743 | 129.6817 | 156.2868 | 173.4217 | 183.9828 | 115.5197 | 106.6531 | 107.0091 | 138.8512 | 175.1974 | 201.1874 | 205.6038 | 187.8343 |  |  |  |  | 73.8979 | 76.6463 | 145.9122 | 78.7944 | 151.0124 | 85.1092 | 35.1579 | 34.5604 | 33.1233 | 34.8241 | 33.6298 | 34.1971 | 33.4673 | 34.3227 | 72.1039 | 84.0893 | 79.4738 | 70.295 | 176.426 |  |  | 128.0849 |  | 117.7689 | 87.147 | 111.4974 | 86.1333 | 173.2593 | 166.7424 | 196.1519 | 180.4846 | 191.6385 | 167.1016 | 205.5189 | 222.1297 | 222.3422 | 195.297 | 130.1513 | 105.6749 | 152.7366 | 117.2648 | 161.2772 | 159.9207 | 187.8589 | 120.8209 | 178.5252 | 167.6306 | 183.4771 | 210.0166 |  | 164.0484 | 95.2025 | 136.6757 | 161.872 | 177.1064 | 131.0534 | 133.3083 | 118.6314 |  | 134.1548 | 169.8626 | 203.2896 | 214.4889 | 200.2441 | 117.328 | 159.249 | 194.2072 | 206.7152 | 196.6204 | 85.8229 | 97.4912 | 136.3512 | 161.7034 | 178.9824 | 109.7827 | 165.5833 | 99.0919 | 188.6963 | 103.737 | 130.0413 | 168.8813 | 195.5375 | 207.2591 | 232.5426 | 134.2155 | 169.8457 | 202.5289 | 211.7821 | 194.0214 | 94.044 | 108.1384 | 135.2394 | 162.1628 | 179.7488 | 79.7511 | 106.5433 | 119.3594 | 108.8357 | 127.6741 | 192.3731 | 161.8334 | 200.9011 | 186.5069 | 142.052 |  |  |  | 73.3492 | 81.0469 | 75.4718 | 151.2133 | 80.6029 | 129.3095 |  | 79.914 | 75.7996 | 76.9872 | 59.0763 | 104.4603 | 115.4553 |  | 151.0143 | 172.4907 | 167.9772 | 377.4593 | 516.3277 | 491.7947 | 348.1155 | [23 empty] | 76.6391 | 504.0612 | 118.1004 | 161.7525
17:15 | 13768 |  |  | 17.8767 | 47.8134 | 51.8465 | 22.8289 | 22.3715 | 38.4011 | 28.1144 | 1.8833 | 1.3554 | 0.6962 | -0.0341 |  |  |  | -1.1739 | 36.2287 | 51.8441 | 14.8838 |  | 26.4919 | 36.2026 | 0.4049 | 0.274 | 1.3113 | 0.6295 | -6.9546 | 176.0467 | 171.8828 | 132.0706 | 147.1554 | 122.8571 | 110.8986 | 97.8329 | 166.0637 | 148.7234 | 181.5476 | 191.7833 | 176.9066 | 150.8642 | 144.824 | 181.04 | 191.1628 | 194.7288 |  |  | 121.6541 |  | 195.5175 | 113.1143 | 149.4711 | 176.1876 | 182.3498 | 166.0266 | 165.9194 | 161.925 | 191.9811 | 202.6465 | 209.8652 | 154.6896 | 96.9817 | 136.7672 | 157.7814 | 172.4803 | 125.4532 | 153.0373 | 142.1596 | 217.1316 | 119.8507 | 166.2265 | 199.5088 | 211.1691 | 242.3319 | 113.4039 | 144.266 | 169.7171 | 178.2308 | 170.2853 | 82.6788 | 95.8584 | 132.8252 | 156.1231 | 169.5611 | 135.4775 |  | 115.4688 | 192.4051 |  | 115.7694 | 152.1158 | 181.998 | 192.8957 | 183.2079 | 134.6916 | 159.1162 | 186.7123 | 188.5928 | 168.4139 | 92.263 | 105.9783 | 129.6817 | 156.2871 | 173.4116 | 183.9717 | 115.5073 | 106.6437 | 107.0015 | 138.8477 | 175.1857 | 201.1805 | 205.5868 | 187.8263 |  |  |  |  | 73.8902 | 76.6328 | 145.8946 | 78.7607 | 150.9943 | 85.0948 | 35.0936 | 34.5866 | 33.0597 | 34.8701 | 33.7726 | 34.2023 | 33.5673 | 34.3788 | 72.1099 | 84.0919 | 79.4807 | 70.2996 | 176.3991 |  |  | 128.0711 |  | 117.7583 | 87.1438 | 111.4858 | 86.1294 | 173.2498 | 166.7314 | 196.1313 | 180.4692 | 191.6247 | 167.0924 | 205.4984 | 222.1106 | 222.3178 | 195.272 | 130.115 | 105.674 | 152.731 | 117.2541 | 161.2664 | 159.9127 | 187.8512 | 120.8225 | 178.5099 | 167.6174 | 183.4666 | 210.0064 |  | 164.0407 | 95.205 | 136.6817 | 161.8694 | 177.0966 | 131.0404 | 133.296 | 118.6239 |  | 134.156 | 169.8611 | 203.282 | 214.4778 | 200.2306 | 117.3276 | 159.2457 | 194.1946 | 206.7024 | 196.6196 | 85.8144 | 97.4962 | 136.3525 | 161.6988 | 178.9802 | 109.7719 | 165.5705 | 99.0869 | 188.6694 | 103.7225 | 130.0424 | 168.8827 | 195.5297 | 207.2448 | 232.4921 | 134.2136 | 169.8342 | 202.5149 | 211.7635 | 194.0035 | 94.0452 | 108.1423 | 135.2373 | 162.15 | 179.7377 | 79.75 | 106.5346 | 119.3499 | 108.8238 | 127.6668 | 192.3627 | 161.83 | 200.8841 | 186.4895 | 142.0361 |  |  |  | 73.3505 | 81.046 | 75.4706 | 151.2104 | 80.6008 | 129.316 |  | 79.8998 | 75.783 | 76.9809 | 59.0742 | 104.4596 | 115.445 |  | 150.9963 | 172.4716 | 167.9596 | 377.885 | 516.5587 | 491.4589 | 348.0913 | [23 empty] | 76.6317 | 504.0088 | 118.1189 | 161.7339
17:15 | 13769 |  |  | 17.7677 | 47.7017 | 51.7326 | 22.8471 | 22.3943 | 38.3748 | 28.0316 | 1.8841 | 1.35 | 0.6976 | -0.0373 |  |  |  | -0.9877 | 36.2003 | 51.8544 | 14.9198 |  | 26.4069 | 36.232 | 0.4049 | 0.2737 | 1.3133 | 0.63 | -6.2196 | 176.0252 | 171.8627 | 132.0607 | 147.1369 | 122.8501 | 110.8951 | 97.8232 | 166.0458 | 148.7224 | 181.5239 | 191.762 | 176.8893 | 150.8498 | 144.8081 | 180.9851 | 191.1275 | 194.6891 |  |  | 121.6408 |  | 195.4891 | 113.0982 | 149.4605 | 176.174 | 182.3341 | 166.0167 | 165.9037 | 161.9115 | 191.9657 | 202.6319 | 209.8564 | 154.691 | 96.9836 | 136.7671 | 157.7814 | 172.4732 | 125.448 | 153.0261 | 142.1502 | 217.0976 | 119.8493 | 166.2304 | 199.4953 | 211.1547 | 242.4491 | 113.3959 | 144.2596 | 169.7026 | 178.2158 | 170.2701 | 82.669 | 95.8517 | 132.8116 | 156.1117 | 169.5427 | 135.4392 |  | 115.457 | 192.3752 |  | 115.7729 | 152.1158 | 182.0027 | 192.8883 | 183.195 | 134.6815 | 159.1076 | 186.7011 | 188.579 | 168.4053 | 92.2672 | 105.98 | 129.6846 | 156.2851 | 173.4013 | 183.954 | 115.4996 | 106.6363 | 106.9967 | 138.8522 | 175.1826 | 201.1679 | 205.5714 | 187.8151 |  |  |  |  | 73.8804 | 76.625 | 145.8786 | 78.7439 | 150.9706 | 85.0883 | 35.0058 | 34.648 | 32.8875 | 34.8982 | 33.6486 | 34.1914 | 33.6372 | 34.3557 | 72.1034 | 84.0884 | 79.4763 | 70.2949 | 176.3833 |  |  | 128.0624 |  | 117.7491 | 87.1416 | 111.4809 | 86.1232 | 173.2367 | 166.7277 | 196.1167 | 180.4574 | 191.6149 | 167.0614 | 205.4778 | 222.089 | 222.2869 | 195.2424 | 130.0881 | 105.666 | 152.7174 | 117.2401 | 161.2496 | 159.9072 | 187.8394 | 120.8163 | 178.4934 | 167.6012 | 183.456 | 210.0017 |  | 164.0397 | 95.2037 | 136.6808 | 161.8644 | 177.0826 | 131.0323 | 133.2877 | 118.6186 |  | 134.1539 | 169.859 | 203.2778 | 214.4701 | 200.2203 | 117.3276 | 159.2393 | 194.1832 | 206.6884 | 196.6113 | 85.8181 | 97.4949 | 136.3464 | 161.6996 | 178.966 | 109.7659 | 165.5534 | 99.0764 | 188.6466 | 103.7098 | 130.041 | 168.8805 | 195.5179 | 207.2301 | 232.4677 | 134.1997 | 169.8273 | 202.4994 | 211.7473 | 193.9756 | 94.0448 | 108.1399 | 135.2354 | 162.134 | 179.7189 | 79.7421 | 106.526 | 119.3415 | 108.8131 | 127.6704 | 192.3573 | 161.8257 | 200.8728 | 186.4744 | 142.0283 |  |  |  | 73.3476 | 81.0414 | 75.4665 | 151.2065 | 80.5927 | 129.322 |  | 79.8945 | 75.7867 | 76.9829 | 59.0671 | 104.4552 | 115.4523 |  | 150.988 | 172.4576 | 167.9363 | 377.9367 | 517.1016 | 492.0594 | 348.1918 | [23 empty] | 76.6281 | 504.5805 | 118.0426 | 161.7228
17:15 | 13770 |  |  | 17.7312 | 47.6825 | 51.8306 | 22.8316 | 22.3596 | 38.4263 | 28.0982 | 1.8825 | 1.3499 | 0.6971 | -0.0356 |  |  |  | -0.9674 | 36.2331 | 51.7348 | 14.8862 |  | 26.333 | 36.1276 | 0.4041 | 0.2736 | 1.3124 | 0.6301 | -5.9876 | 176.0134 | 171.845 | 132.0493 | 147.128 | 122.8427 | 110.8853 | 97.8178 | 166.0348 | 148.7197 | 181.5198 | 191.7558 | 176.8776 | 150.8491 | 144.8047 | 180.9581 | 191.1004 | 194.6708 |  |  | 121.6326 |  | 195.4618 | 113.0995 | 149.4562 | 176.1625 | 182.3228 | 166.0068 | 165.8923 | 161.9121 | 191.952 | 202.6158 | 209.8372 | 154.6821 | 96.983 | 136.7649 | 157.7756 | 172.4616 | 125.4386 | 153.0118 | 142.1323 | 217.0665 | 119.8473 | 166.2246 | 199.4846 | 211.1402 | 242.3257 | 113.3909 | 144.2595 | 169.6935 | 178.2017 | 170.2627 | 82.6687 | 95.8497 | 132.8079 | 156.1078 | 169.5291 | 135.421 |  | 115.4448 | 192.3532 |  | 115.7751 | 152.1087 | 181.9905 | 192.8784 | 183.1849 | 134.6732 | 159.1014 | 186.6864 | 188.5638 | 168.3951 | 92.2591 | 105.9792 | 129.6799 | 156.2844 | 173.3901 | 183.9293 | 115.4878 | 106.6286 | 106.9818 | 138.8465 | 175.1746 | 201.1482 | 205.5509 | 187.8013 |  |  |  |  | 73.8736 | 76.6225 | 145.8548 | 78.7367 | 150.9504 | 85.0825 | 34.9302 | 34.7409 | 32.5955 | 34.8585 | 33.5294 | 34.1613 | 33.6816 | 34.3098 | 72.09 | 84.0747 | 79.4597 | 70.2849 | 176.3689 |  |  | 128.0565 |  | 117.7435 | 87.1289 | 111.4731 | 86.1203 | 173.2256 | 166.7227 | 196.1039 | 180.4425 | 191.6006 | 167.0431 | 205.4652 | 222.0769 | 222.2624 | 195.2246 | 130.0591 | 105.663 | 152.6979 | 117.234 | 161.2421 | 159.9092 | 187.8323 | 120.8016 | 178.4754 | 167.5978 | 183.4536 | 209.9868 |  | 164.0323 | 95.1992 | 136.6766 | 161.8641 | 177.0694 | 131.0261 | 133.2767 | 118.6077 |  | 134.1505 | 169.8587 | 203.2714 | 214.4465 | 200.2062 | 117.3294 | 159.2279 | 194.1726 | 206.6745 | 196.5869 | 85.8208 | 97.4899 | 136.3473 | 161.6998 | 178.9515 | 109.7691 | 165.5423 | 99.0625 | 188.6202 | 103.6971 | 130.0441 | 168.882 | 195.5117 | 207.2146 | 232.459 | 134.1976 | 169.8217 | 202.4849 | 211.7316 | 193.9613 | 94.0476 | 108.1375 | 135.2393 | 162.1301 | 179.7086 | 79.7386 | 106.5176 | 119.3285 | 108.8046 | 127.6738 | 192.3468 | 161.8193 | 200.861 | 186.4616 | 142.0136 |  |  |  | 73.3421 | 81.0385 | 75.4618 | 151.1997 | 80.5922 | 129.3056 |  | 79.8929 | 75.7906 | 76.9684 | 59.0796 | 104.4692 | 115.4525 |  | 150.982 | 172.4419 | 167.9205 | 378.0451 | 516.4802 | 491.3793 | 348.1239 | [23 empty] | 76.6238 | 503.9297 | 117.9922 | 161.712
17:15 | 13771 |  |  | 17.8249 | 47.7614 | 51.9781 | 22.9313 | 22.3711 | 38.3854 | 28.0633 | 1.8795 | 1.3485 | 0.6978 | -0.0348 |  |  |  | -0.9812 | 36.3864 | 51.9011 | 14.9427 |  | 26.3409 | 36.1821 | 0.4024 | 0.2774 | 1.3106 | 0.6297 | -6.8685 | 176.0066 | 171.8348 | 132.044 | 147.1218 | 122.8387 | 110.8873 | 97.8202 | 166.0327 | 148.7162 | 181.5199 | 191.7549 | 176.8731 | 150.8515 | 144.7929 | 180.9776 | 191.1088 | 194.6868 |  |  | 121.6293 |  | 195.4443 | 113.1044 | 149.456 | 176.1631 | 182.3175 | 165.9955 | 165.8886 | 161.9119 | 191.951 | 202.6004 | 209.8139 | 154.6684 | 96.9835 | 136.7674 | 157.7684 | 172.4506 | 125.4279 | 152.9978 | 142.1205 | 217.0338 | 119.8456 | 166.2123 | 199.4739 | 211.1323 | 242.27 | 113.3925 | 144.2563 | 169.6869 | 178.1898 | 170.2548 | 82.6733 | 95.8517 | 132.8163 | 156.1064 | 169.5243 | 135.402 |  | 115.4414 | 192.3305 |  | 115.7725 | 152.0992 | 181.9772 | 192.8604 | 183.1736 | 134.66 | 159.099 | 186.6765 | 188.5523 | 168.3781 | 92.2567 | 105.9829 | 129.6786 | 156.2798 | 173.3768 | 183.9106 | 115.4779 | 106.6201 | 106.9748 | 138.844 | 175.165 | 201.1389 | 205.5353 | 187.7903 |  |  |  |  | 73.8695 | 76.6179 | 145.8414 | 78.7372 | 150.923 | 85.072 | 34.8615 | 34.8365 | 32.4605 | 34.7393 | 33.6892 | 34.1419 | 33.7173 | 34.354 | 72.0813 | 84.0656 | 79.4487 | 70.2777 | 176.3523 |  |  | 128.0418 |  | 117.7368 | 87.1209 | 111.4644 | 86.1175 | 173.2163 | 166.7169 | 196.0842 | 180.429 | 191.5866 | 167.0307 | 205.4544 | 222.0658 | 222.2337 | 195.2076 | 130.026 | 105.6634 | 152.6822 | 117.2337 | 161.2399 | 159.9088 | 187.8211 | 120.8024 | 178.4618 | 167.5929 | 183.4461 | 209.9654 |  | 164.0126 | 95.2003 | 136.6789 | 161.8568 | 177.0636 | 131.0157 | 133.2648 | 118.5952 |  | 134.1523 | 169.8516 | 203.2646 | 214.4271 | 200.1789 | 117.3264 | 159.2245 | 194.1631 | 206.6548 | 196.5693 | 85.8173 | 97.4888 | 136.3458 | 161.6909 | 178.9402 | 109.7627 | 165.5254 | 99.0486 | 188.5933 | 103.6887 | 130.0459 | 168.8791 | 195.51 | 207.204 | 232.4389 | 134.2269 | 169.8209 | 202.4804 | 211.7208 | 193.9621 | 94.045 | 108.1396 | 135.2317 | 162.1225 | 179.7046 | 79.7354 | 106.5074 | 119.316 | 108.7948 | 127.6584 | 192.3336 | 161.8099 | 200.8325 | 186.4405 | 142.0004 |  |  |  | 73.3355 | 81.0319 | 75.4521 | 151.1877 | 80.5944 | 129.2818 |  | 79.8885 | 75.7828 | 76.9732 | 59.0827 | 104.4665 | 115.4689 |  | 150.9663 | 172.4344 | 167.9008 | 377.7114 | 516.4407 | 491.1669 | 347.7635 | [23 empty] | 76.6189 | 503.8038 | 118.2262 | 161.7003
17:15 | 13772 |  |  | 17.8123 | 47.6968 | 51.9244 | 22.9033 | 22.2801 | 38.3744 | 28.071 | 1.8771 | 1.3484 | 0.6962 | -0.0342 |  |  |  | -1.0269 | 36.3035 | 51.7539 | 14.9139 |  | 26.3762 | 36.1693 | 0.4034 | 0.2748 | 1.3126 | 0.6304 | -6.1872 | 175.9884 | 171.8237 | 132.0333 | 147.1099 | 122.8269 | 110.8821 | 97.8097 | 166.0321 | 148.7142 | 181.5098 | 191.7394 | 176.8627 | 150.847 | 144.7908 | 180.9774 | 191.0953 | 194.6855 |  |  | 121.625 |  | 195.4197 | 113.1072 | 149.4537 | 176.1541 | 182.3019 | 165.978 | 165.8787 | 161.9079 | 191.94 | 202.5856 | 209.8239 | 154.6645 | 96.9841 | 136.7713 | 157.7725 | 172.4352 | 125.4195 | 152.9883 | 142.1133 | 217.0027 | 119.8489 | 166.2046 | 199.4629 | 211.1233 | 242.5824 | 113.384 | 144.2471 | 169.6776 | 178.176 | 170.2312 | 82.6762 | 95.8554 | 132.8177 | 156.1016 | 169.5146 | 135.368 |  | 115.4314 | 192.3007 |  | 115.7655 | 152.1003 | 181.9627 | 192.8471 | 183.1606 | 134.6522 | 159.0901 | 186.6673 | 188.5374 | 168.3612 | 92.2544 | 105.9819 | 129.6757 | 156.2683 | 173.3682 | 183.901 | 115.469 | 106.6128 | 106.9707 | 138.8428 | 175.1685 | 201.131 | 205.5249 | 187.7765 |  |  |  |  | 73.8636 | 76.6126 | 145.8308 | 78.7295 | 150.9093 | 85.0707 | 34.7794 | 34.9025 | 32.5949 | 34.6066 | 33.815 | 34.1457 | 33.4674 | 34.4066 | 72.0794 | 84.0601 | 79.4455 | 70.2695 | 176.3375 |  |  | 128.0309 |  | 117.7328 | 87.1218 | 111.4648 | 86.1145 | 173.2157 | 166.711 | 196.0722 | 180.4152 | 191.5785 | 167.0034 | 205.4519 | 222.0517 | 222.2122 | 195.1878 | 129.9904 | 105.6625 | 152.6692 | 117.2276 | 161.2435 | 159.906 | 187.8159 | 120.8164 | 178.4598 | 167.5881 | 183.4444 | 209.9533 |  | 164.0012 | 95.2015 | 136.6811 | 161.85 | 177.0587 | 131.0068 | 133.254 | 118.5888 |  | 134.1466 | 169.8453 | 203.2512 | 214.4194 | 200.1611 | 117.3204 | 159.2282 | 194.1518 | 206.6377 | 196.5521 | 85.8184 | 97.4927 | 136.3495 | 161.6862 | 178.9265 | 109.755 | 165.4999 | 99.0391 | 188.5669 | 103.6779 | 130.0402 | 168.8668 | 195.4948 | 207.1819 | 232.4259 | 134.2216 | 169.8135 | 202.4617 | 211.704 | 193.9442 | 94.0321 | 108.1278 | 135.2228 | 162.1112 | 179.6798 | 79.7234 | 106.4996 | 119.3093 | 108.7836 | 127.652 | 192.3149 | 161.805 | 200.8165 | 186.4287 | 141.9885 |  |  |  | 73.3289 | 81.0305 | 75.4448 | 151.182 | 80.603 | 129.2874 |  | 79.8897 | 75.7824 | 76.9701 | 59.0803 | 104.4787 | 115.4721 |  | 150.9543 | 172.405 | 167.882 | 377.8252 | 516.7961 | 492.141 | 348.3618 | [23 empty] | 76.6153 | 504.4685 | 118.0657 | 161.6797
17:15 | 13773 |  |  | 17.6925 | 47.6264 | 51.8828 | 22.8094 | 22.35 | 38.4294 | 28.0935 | 1.8738 | 1.35 | 0.6996 | -0.0347 |  |  |  | -1.1084 | 36.2658 | 51.8729 | 14.948 |  | 26.3374 | 36.1935 | 0.4028 | 0.2775 | 1.3106 | 0.6311 | -7.3607 | 175.9726 | 171.8069 | 132.0229 | 147.104 | 122.8157 | 110.8668 | 97.8032 | 166.0276 | 148.701 | 181.4947 | 191.7229 | 176.852 | 150.8374 | 144.7981 | 180.9728 | 191.075 | 194.6556 |  |  | 121.6105 |  | 195.3875 | 113.1072 | 149.4526 | 176.1371 | 182.2858 | 165.9609 | 165.8651 | 161.8984 | 191.9181 | 202.5727 | 209.8325 | 154.6561 | 96.98 | 136.7679 | 157.7709 | 172.4292 | 125.4062 | 152.9759 | 142.0983 | 216.9762 | 119.8452 | 166.1989 | 199.4563 | 211.1046 | 242.7889 | 113.3789 | 144.242 | 169.6755 | 178.1689 | 170.2134 | 82.6796 | 95.8588 | 132.8144 | 156.0957 | 169.5062 | 135.385 |  | 115.4145 | 192.2775 |  | 115.7597 | 152.0979 | 181.9495 | 192.8354 | 183.147 | 134.6503 | 159.0808 | 186.6517 | 188.5209 | 168.3491 | 92.2465 | 105.9744 | 129.669 | 156.2608 | 173.3558 | 183.8834 | 115.4676 | 106.6088 | 106.9604 | 138.8384 | 175.1694 | 201.1195 | 205.5155 | 187.767 |  |  |  |  | 73.8633 | 76.6106 | 145.8368 | 78.7409 | 150.9053 | 85.0606 | 34.6703 | 34.9401 | 32.7606 | 34.5837 | 33.9002 | 34.1493 | 33.0861 | 34.4521 | 72.0796 | 84.0544 | 79.4453 | 70.2636 | 176.3235 |  |  | 128.0268 |  | 117.7258 | 87.1252 | 111.4578 | 86.1097 | 173.2227 | 166.7118 | 196.0616 | 180.4029 | 191.5676 | 166.9903 | 205.4365 | 222.0278 | 222.1991 | 195.1658 | 129.9511 | 105.6522 | 152.6553 | 117.2138 | 161.2335 | 159.8971 | 187.8058 | 120.8085 | 178.4456 | 167.5677 | 183.4386 | 209.9426 |  | 163.9914 | 95.2023 | 136.6755 | 161.8397 | 177.045 | 130.9901 | 133.2414 | 118.5805 |  | 134.1303 | 169.8387 | 203.2356 | 214.4053 | 200.1479 | 117.3167 | 159.2252 | 194.143 | 206.6282 | 196.542 | 85.8211 | 97.503 | 136.357 | 161.6914 | 178.9258 | 109.7516 | 165.4863 | 99.0389 | 188.5491 | 103.6736 | 130.0409 | 168.8655 | 195.4815 | 207.162 | 232.4256 | 134.2122 | 169.813 | 202.4588 | 211.6871 | 193.9378 | 94.037 | 108.1317 | 135.2165 | 162.0973 | 179.6711 | 79.7195 | 106.4908 | 119.31 | 108.7735 | 127.6567 | 192.3111 | 161.8054 | 200.8127 | 186.4175 | 141.9878 |  |  |  | 73.3244 | 81.0235 | 75.437 | 151.1734 | 80.6024 | 129.2905 |  | 79.8787 | 75.777 | 76.9637 | 59.0575 | 104.4741 | 115.4707 |  | 150.9381 | 172.3846 | 167.8669 | 377.8682 | 516.309 | 490.9272 | 347.4013 | [23 empty] | 76.6098 | 503.6181 | 118.018 | 161.6613
17:15 | 13774 |  |  | 17.8686 | 47.6648 | 51.9263 | 22.8496 | 22.4114 | 38.4411 | 28.108 | 1.8712 | 1.3462 | 0.6953 | -0.0375 |  |  |  | -1.144 | 36.242 | 51.8587 | 14.938 |  | 26.3786 | 36.3099 | 0.4021 | 0.2763 | 1.3104 | 0.6317 | -6.2545 | 175.9561 | 171.7941 | 132.0191 | 147.0965 | 122.8141 | 110.8635 | 97.808 | 166.0091 | 148.6852 | 181.4749 | 191.7088 | 176.838 | 150.8224 | 144.7972 | 180.9603 | 191.068 | 194.629 |  |  | 121.5912 |  | 195.3632 | 113.0922 | 149.4429 | 176.129 | 182.2739 | 165.9479 | 165.8506 | 161.894 | 191.9118 | 202.5569 | 209.8072 | 154.6445 | 96.9759 | 136.7628 | 157.7595 | 172.4302 | 125.39 | 152.9564 | 142.0852 | 216.9487 | 119.8437 | 166.195 | 199.4457 | 211.0882 | 242.7303 | 113.378 | 144.2326 | 169.6677 | 178.153 | 170.207 | 82.6749 | 95.8526 | 132.8113 | 156.0834 | 169.4925 | 135.4188 |  | 115.3967 | 192.2463 |  | 115.754 | 152.0899 | 181.9391 | 192.8196 | 183.1405 | 134.6532 | 159.0733 | 186.6363 | 188.5088 | 168.3368 | 92.2416 | 105.9735 | 129.6659 | 156.2498 | 173.3422 | 183.8591 | 115.4607 | 106.5997 | 106.9494 | 138.831 | 175.1571 | 201.1058 | 205.501 | 187.7503 |  |  |  |  | 73.8603 | 76.6046 | 145.8451 | 78.7619 | 150.8872 | 85.0365 | 34.5606 | 34.9731 | 32.854 | 34.6102 | 33.9081 | 34.0922 | 32.8263 | 34.5016 | 72.0721 | 84.0507 | 79.441 | 70.2616 | 176.3052 |  |  | 128.0216 |  | 117.7136 | 87.122 | 111.4432 | 86.1046 | 173.2181 | 166.7106 | 196.0467 | 180.3848 | 191.5509 | 166.9575 | 205.4086 | 222.0036 | 222.179 | 195.1505 | 129.9332 | 105.6394 | 152.6481 | 117.1956 | 161.2271 | 159.894 | 187.7839 | 120.7981 | 178.4301 | 167.5504 | 183.4256 | 209.9321 |  | 163.9701 | 95.1965 | 136.6698 | 161.8327 | 177.0289 | 130.9816 | 133.2307 | 118.5716 |  | 134.1223 | 169.8344 | 203.2396 | 214.3955 | 200.1291 | 117.3107 | 159.2139 | 194.1284 | 206.6083 | 196.5322 | 85.8211 | 97.5041 | 136.3551 | 161.6894 | 178.9175 | 109.7436 | 165.4706 | 99.0319 | 188.5204 | 103.6629 | 130.0464 | 168.868 | 195.4805 | 207.1535 | 232.4342 | 134.2171 | 169.8147 | 202.462 | 211.6762 | 193.9319 | 94.0471 | 108.1441 | 135.2144 | 162.0902 | 179.6785 | 79.7189 | 106.4809 | 119.3014 | 108.763 | 127.6547 | 192.3068 | 161.7998 | 200.7984 | 186.4 | 141.9906 |  |  |  | 73.3179 | 81.0103 | 75.4306 | 151.1596 | 80.589 | 129.2816 |  | 79.8824 | 75.775 | 76.9564 | 59.0643 | 104.4612 | 115.4746 |  | 150.9262 | 172.3532 | 167.8382 | 377.6273 | 515.6547 | 490.955 | 348.0256 | [23 empty] | 76.6047 | 503.3048 | 118.1559 | 161.6397
17:15 | 13775 |  |  | 17.9293 | 47.7134 | 51.9724 | 22.914 | 22.19 | 38.3226 | 28.0292 | 1.8703 | 1.3453 | 0.696 | -0.0368 |  |  |  | -1.3551 | 36.2453 | 51.8492 | 14.8918 |  | 26.4098 | 36.1749 | 0.4024 | 0.2769 | 1.311 | 0.6313 | -6.3284 | 175.9449 | 171.7789 | 132.0089 | 147.083 | 122.806 | 110.8652 | 97.8039 | 165.9942 | 148.6873 | 181.4644 | 191.6928 | 176.8235 | 150.8154 | 144.7742 | 180.9274 | 191.0558 | 194.597 |  |  | 121.5822 |  | 195.3482 | 113.0859 | 149.4334 | 176.1267 | 182.2689 | 165.9466 | 165.8366 | 161.8917 | 191.9099 | 202.5395 | 209.7818 | 154.6388 | 96.9742 | 136.7597 | 157.7522 | 172.4218 | 125.3757 | 152.9407 | 142.0761 | 216.9129 | 119.8417 | 166.1916 | 199.4385 | 211.0718 | 242.486 | 113.3666 | 144.2298 | 169.6551 | 178.138 | 170.2012 | 82.6704 | 95.8466 | 132.8057 | 156.0775 | 169.4763 | 135.4122 |  | 115.3872 | 192.2221 |  | 115.754 | 152.0895 | 181.9364 | 192.8107 | 183.1333 | 134.6561 | 159.0668 | 186.6339 | 188.4982 | 168.3278 | 92.2434 | 105.9756 | 129.666 | 156.2481 | 173.3326 | 183.8466 | 115.4475 | 106.5944 | 106.944 | 138.8292 | 175.147 | 201.0991 | 205.4937 | 187.7395 |  |  |  |  | 73.8469 | 76.5894 | 145.8203 | 78.7343 | 150.8516 | 85.0192 | 34.5344 | 34.9778 | 33.0117 | 34.6149 | 33.8313 | 33.9981 | 32.7355 | 34.4277 | 72.0678 | 84.0424 | 79.4307 | 70.2563 | 176.2916 |  |  | 128.009 |  | 117.7046 | 87.1169 | 111.4377 | 86.0983 | 173.2091 | 166.7056 | 196.0302 | 180.3673 | 191.5345 | 166.9336 | 205.4015 | 221.9916 | 222.1638 | 195.1426 | 129.9114 | 105.6333 | 152.6471 | 117.1898 | 161.222 | 159.8989 | 187.778 | 120.8044 | 178.4175 | 167.5458 | 183.4262 | 209.9192 |  | 163.9627 | 95.196 | 136.6743 | 161.8351 | 177.0223 | 130.976 | 133.2213 | 118.5655 |  | 134.1199 | 169.8366 | 203.2396 | 214.3846 | 200.1132 | 117.3075 | 159.2074 | 194.1097 | 206.5837 | 196.5142 | 85.8171 | 97.497 | 136.3416 | 161.6786 | 178.8955 | 109.73 | 165.4398 | 99.0139 | 188.4787 | 103.6415 | 130.0441 | 168.8607 | 195.4822 | 207.1367 | 232.4413 | 134.2003 | 169.8054 | 202.4444 | 211.656 | 193.9074 | 94.0513 | 108.147 | 135.2132 | 162.0829 | 179.667 | 79.7125 | 106.4746 | 119.2906 | 108.7528 | 127.6481 | 192.2921 | 161.7903 | 200.7812 | 186.3834 | 141.9671 |  |  |  | 73.3194 | 81.009 | 75.4284 | 151.1619 | 80.5935 | 129.266 |  | 79.8689 | 75.7631 | 76.9465 | 59.0689 | 104.4485 | 115.4667 |  | 150.906 | 172.3217 | 167.8012 | 377.9392 | 516.9649 | 492.3046 | 348.6491 | [23 empty] | 76.5965 | 504.6347 | 117.986 | 161.6139
17:15 | 13776 |  |  | 17.8684 | 47.632 | 51.8584 | 22.794 | 22.3589 | 38.4899 | 28.1323 | 1.8688 | 1.3468 | 0.6941 | -0.0371 |  |  |  | -1.3276 | 36.2998 | 51.8252 | 14.9245 |  | 26.3745 | 36.2607 | 0.4033 | 0.2794 | 1.3083 | 0.6312 | -7.2286 | 175.9262 | 171.7501 | 131.9931 | 147.0661 | 122.7958 | 110.8573 | 97.7939 | 165.9863 | 148.6817 | 181.4538 | 191.6748 | 176.8138 | 150.8086 | 144.7548 | 180.9 | 191.0303 | 194.5763 |  |  | 121.5771 |  | 195.3277 | 113.0851 | 149.4391 | 176.1132 | 182.2588 | 165.9447 | 165.8327 | 161.8761 | 191.8969 | 202.5264 | 209.769 | 154.6399 | 96.9839 | 136.7591 | 157.7513 | 172.4127 | 125.3644 | 152.9339 | 142.0646 | 216.8809 | 119.8414 | 166.1952 | 199.4306 | 211.0603 | 242.3521 | 113.3592 | 144.2302 | 169.6438 | 178.1303 | 170.1877 | 82.6678 | 95.8499 | 132.8041 | 156.0682 | 169.4619 | 135.4004 |  | 115.3742 | 192.2066 |  | 115.7515 | 152.085 | 181.9281 | 192.7955 | 183.1146 | 134.6455 | 159.063 | 186.6197 | 188.4763 | 168.3139 | 92.2431 | 105.9722 | 129.6653 | 156.2424 | 173.3171 | 183.8316 | 115.4389 | 106.5936 | 106.9412 | 138.8264 | 175.1421 | 201.0919 | 205.4795 | 187.7319 |  |  |  |  | 73.8376 | 76.5893 | 145.7877 | 78.6978 | 150.8217 | 85.0112 | 34.5437 | 34.8892 | 33.1732 | 34.5832 | 33.7526 | 33.9618 | 32.6024 | 34.2912 | 72.0612 | 84.031 | 79.4233 | 70.2492 | 176.2754 |  |  | 127.9985 |  | 117.6967 | 87.1099 | 111.4368 | 86.0974 | 173.1948 | 166.7028 | 196.0162 | 180.3617 | 191.5224 | 166.9499 | 205.397 | 221.9718 | 222.1483 | 195.1274 | 129.8692 | 105.6299 | 152.6434 | 117.1779 | 161.2056 | 159.8929 | 187.7752 | 120.801 | 178.4035 | 167.5334 | 183.4338 | 209.9038 |  | 163.961 | 95.2006 | 136.6739 | 161.8277 | 177.0171 | 130.9594 | 133.2086 | 118.5594 |  | 134.1228 | 169.834 | 203.2218 | 214.3654 | 200.1092 | 117.3145 | 159.2036 | 194.0995 | 206.5684 | 196.5002 | 85.8159 | 97.4991 | 136.3431 | 161.6721 | 178.8847 | 109.7189 | 165.4149 | 99.0029 | 188.4463 | 103.6374 | 130.0409 | 168.8554 | 195.4718 | 207.1221 | 232.419 | 134.1957 | 169.7939 | 202.4264 | 211.6389 | 193.8898 | 94.0411 | 108.1372 | 135.1935 | 162.0599 | 179.6488 | 79.7039 | 106.4666 | 119.2856 | 108.7427 | 127.6558 | 192.2803 | 161.7853 | 200.7683 | 186.3714 | 141.9458 |  |  |  | 73.3176 | 81.0077 | 75.4206 | 151.1633 | 80.5952 | 129.2402 |  | 79.8564 | 75.7517 | 76.9386 | 59.0617 | 104.4432 | 115.4576 |  | 150.8785 | 172.2873 | 167.784 | 377.7926 | 516.5513 | 491.281 | 347.2306 | [23 empty] | 76.5899 | 503.9161 | 118.0473 | 161.5829
17:15 | 13777 |  |  | 17.9076 | 47.728 | 52.0194 | 22.9119 | 22.298 | 38.5051 | 28.089 | 1.8671 | 1.3485 | 0.6983 | -0.0372 |  |  |  | -1.293 | 36.271 | 51.8698 | 14.9423 |  | 26.335 | 36.2987 | 0.4014 | 0.2759 | 1.3093 | 0.6295 | -6.6374 | 175.9062 | 171.7362 | 131.9825 | 147.0569 | 122.7919 | 110.8501 | 97.7896 | 165.9753 | 148.6743 | 181.4465 | 191.6599 | 176.7958 | 150.8018 | 144.7594 | 180.8767 | 191.0063 | 194.5579 |  |  | 121.5682 |  | 195.3008 | 113.0864 | 149.437 | 176.0958 | 182.239 | 165.9264 | 165.8281 | 161.8617 | 191.8853 | 202.5171 | 209.753 | 154.6342 | 96.9926 | 136.7607 | 157.7534 | 172.4061 | 125.3554 | 152.9306 | 142.0499 | 216.8498 | 119.8415 | 166.1913 | 199.42 | 211.0539 | 242.3452 | 113.3609 | 144.2231 | 169.6362 | 178.1213 | 170.1748 | 82.6691 | 95.8521 | 132.8052 | 156.0579 | 169.454 | 135.3889 |  | 115.3623 | 192.1842 |  | 115.7457 | 152.08 | 181.9171 | 192.7864 | 183.1018 | 134.6371 | 159.058 | 186.5948 | 188.4589 | 168.2986 | 92.2449 | 105.9702 | 129.6597 | 156.233 | 173.3047 | 183.8116 | 115.4299 | 106.584 | 106.9326 | 138.8137 | 175.132 | 201.0735 | 205.4607 | 187.7071 |  |  |  |  | 73.8441 | 76.5972 | 145.7733 | 78.6825 | 150.8174 | 85.0209 | 34.5096 | 34.8002 | 33.2619 | 34.554 | 33.7377 | 34.011 | 32.5131 | 34.2295 | 72.0548 | 84.031 | 79.4167 | 70.2479 | 176.2447 |  |  | 127.9912 |  | 117.6843 | 87.1046 | 111.4282 | 86.0953 | 173.1747 | 166.6969 | 196.0051 | 180.3584 | 191.5031 | 166.9635 | 205.3819 | 221.9502 | 222.1311 | 195.1053 | 129.8567 | 105.6289 | 152.6437 | 117.1679 | 161.1926 | 159.8871 | 187.7655 | 120.7958 | 178.3943 | 167.5278 | 183.4291 | 209.8881 |  | 163.9562 | 95.1958 | 136.6657 | 161.8146 | 177.0003 | 130.9455 | 133.1901 | 118.5533 |  | 134.1189 | 169.8245 | 203.2003 | 214.3502 | 200.1009 | 117.3208 | 159.2026 | 194.1006 | 206.5614 | 196.4879 | 85.8217 | 97.5036 | 136.3507 | 161.672 | 178.8843 | 109.7147 | 165.4018 | 98.9979 | 188.421 | 103.6326 | 130.047 | 168.859 | 195.4546 | 207.1135 | 232.3965 | 134.2014 | 169.7859 | 202.4083 | 211.6272 | 193.8762 | 94.0376 | 108.131 | 135.1929 | 162.0429 | 179.6344 | 79.6979 | 106.4593 | 119.2776 | 108.7294 | 127.6629 | 192.2679 | 161.782 | 200.7513 | 186.3618 | 141.9348 |  |  |  | 73.3119 | 81.0017 | 75.4228 | 151.15 | 80.5917 | 129.2254 |  | 79.8613 | 75.7575 | 76.9475 | 59.0666 | 104.4492 | 115.4683 |  | 150.8744 | 172.274 | 167.7893 | 377.6869 | 516.2884 | 490.8341 | 347.5066 | [23 empty] | 76.593 | 503.5613 | 118.1648 | 161.5742
17:15 | 13778 |  |  | 17.8187 | 47.7304 | 51.9535 | 22.8377 | 22.4044 | 38.4547 | 28.1435 | 1.8668 | 1.3472 | 0.6927 | -0.0382 |  |  |  | -1.1768 | 36.2359 | 51.7602 | 14.95 |  | 26.3875 | 36.2168 | 0.4027 | 0.2763 | 1.3081 | 0.6307 | -6.4802 | 175.8919 | 171.7323 | 131.9769 | 147.0459 | 122.7862 | 110.8484 | 97.7873 | 165.9711 | 148.6757 | 181.4373 | 191.6454 | 176.7833 | 150.7964 | 144.7589 | 180.8751 | 190.9967 | 194.544 |  |  | 121.559 |  | 195.275 | 113.0886 | 149.4297 | 176.0933 | 182.2257 | 165.9084 | 165.8166 | 161.8614 | 191.8727 | 202.5004 | 209.7284 | 154.6165 | 96.9854 | 136.7554 | 157.7419 | 172.3991 | 125.3398 | 152.913 | 142.0308 | 216.8149 | 119.8308 | 166.181 | 199.4094 | 211.0401 | 242.1347 | 113.3634 | 144.2238 | 169.6332 | 178.1171 | 170.1699 | 82.6759 | 95.8588 | 132.809 | 156.061 | 169.4506 | 135.3819 |  | 115.3559 | 192.1663 |  | 115.7407 | 152.0752 | 181.9056 | 192.7766 | 183.0848 | 134.6338 | 159.0486 | 186.5846 | 188.4492 | 168.2858 | 92.2486 | 105.9727 | 129.654 | 156.228 | 173.2942 | 183.7973 | 115.4216 | 106.5648 | 106.9227 | 138.8081 | 175.1183 | 201.0588 | 205.4471 | 187.6866 |  |  |  |  | 73.8507 | 76.5867 | 145.7815 | 78.6841 | 150.8165 | 85.0218 | 34.5422 | 34.7675 | 33.4041 | 34.4874 | 33.8477 | 34.0492 | 32.7217 | 34.1942 | 72.0601 | 84.029 | 79.4041 | 70.2487 | 176.222 |  |  | 127.9792 |  | 117.6753 | 87.1047 | 111.4226 | 86.0859 | 173.1544 | 166.6936 | 195.9872 | 180.3397 | 191.4802 | 166.9489 | 205.367 | 221.9355 | 222.1178 | 195.0904 | 129.8782 | 105.626 | 152.6426 | 117.1665 | 161.1822 | 159.8917 | 187.7579 | 120.7876 | 178.382 | 167.5216 | 183.4193 | 209.8734 |  | 163.9459 | 95.1912 | 136.6717 | 161.8126 | 176.9845 | 130.9362 | 133.1809 | 118.5478 |  | 134.1156 | 169.8271 | 203.1899 | 214.3372 | 200.0856 | 117.3239 | 159.2006 | 194.0972 | 206.5513 | 196.4752 | 85.8233 | 97.4999 | 136.3537 | 161.6679 | 178.8719 | 109.7111 | 165.3897 | 98.9909 | 188.3961 | 103.621 | 130.0485 | 168.8569 | 195.4423 | 207.1006 | 232.4095 | 134.1914 | 169.7766 | 202.3856 | 211.604 | 193.8515 | 94.0424 | 108.1365 | 135.2082 | 162.0538 | 179.6093 | 79.6923 | 106.4548 | 119.2678 | 108.7189 | 127.6518 | 192.2574 | 161.775 | 200.7345 | 186.3468 | 141.9212 |  |  |  | 73.3074 | 80.9943 | 75.4202 | 151.1322 | 80.5815 | 129.2304 |  | 79.8581 | 75.7578 | 76.9444 | 59.0628 | 104.4327 | 115.4745 |  | 150.8632 | 172.236 | 167.7552 | 377.836 | 516.1916 | 490.7305 | 347.9502 | [23 empty] | 76.59 | 503.461 | 118.1149 | 161.5496
17:16 | 13779 |  |  | 17.8246 | 47.7207 | 51.9177 | 22.8779 | 22.4466 | 38.4272 | 28.0226 | 1.8673 | 1.3458 | 0.6942 | -0.0391 |  |  |  | -1.1267 | 36.2725 | 51.859 | 14.9205 |  | 26.4079 | 36.2057 | 0.402 | 0.2775 | 1.3085 | 0.6297 | -6.3806 | 175.8825 | 171.7154 | 131.9736 | 147.0316 | 122.7785 | 110.8372 | 97.7816 | 165.9631 | 148.6639 | 181.4256 | 191.6281 | 176.7726 | 150.792 | 144.7474 | 180.885 | 190.9814 | 194.5361 |  |  | 121.5494 |  | 195.256 | 113.0911 | 149.4314 | 176.0895 | 182.2191 | 165.9018 | 165.8119 | 161.8681 | 191.8622 | 202.487 | 209.7142 | 154.6112 | 96.9857 | 136.762 | 157.7395 | 172.3933 | 125.3263 | 152.8996 | 142.0183 | 216.789 | 119.8339 | 166.1755 | 199.4032 | 211.0298 | 241.9093 | 113.3563 | 144.2195 | 169.6269 | 178.1051 | 170.163 | 82.6754 | 95.8624 | 132.8099 | 156.0596 | 169.4431 | 135.3716 |  | 115.344 | 192.1477 |  | 115.7416 | 152.0711 | 181.8945 | 192.7608 | 183.0729 | 134.6376 | 159.0404 | 186.586 | 188.4407 | 168.2791 | 92.2546 | 105.9685 | 129.6547 | 156.2255 | 173.283 | 183.7945 | 115.4144 | 106.5562 | 106.9141 | 138.8031 | 175.1087 | 201.0527 | 205.4301 | 187.6821 |  |  |  |  | 73.8466 | 76.5781 | 145.7741 | 78.6905 | 150.8036 | 85.0115 | 34.6512 | 34.7227 | 33.5183 | 34.4332 | 33.9689 | 34.0235 | 33.0089 | 34.1885 | 72.0599 | 84.0262 | 79.3991 | 70.2483 | 176.2136 |  |  | 127.975 |  | 117.6733 | 87.101 | 111.4244 | 86.0861 | 173.1405 | 166.6912 | 195.9754 | 180.3207 | 191.4703 | 166.9493 | 205.3432 | 221.9176 | 222.0966 | 195.078 | 129.8919 | 105.6224 | 152.6183 | 117.1532 | 161.1716 | 159.8842 | 187.7478 | 120.7796 | 178.372 | 167.5083 | 183.4092 | 209.8615 |  | 163.9429 | 95.1897 | 136.678 | 161.8128 | 176.9735 | 130.9277 | 133.1768 | 118.5382 |  | 134.1233 | 169.826 | 203.1854 | 214.3231 | 200.0709 | 117.3293 | 159.1949 | 194.0873 | 206.5401 | 196.4632 | 85.8254 | 97.493 | 136.3648 | 161.6604 | 178.8568 | 109.7073 | 165.3801 | 98.9894 | 188.3739 | 103.6155 | 130.042 | 168.8605 | 195.4394 | 207.088 | 232.3914 | 134.1853 | 169.778 | 202.3733 | 211.5907 | 193.8402 | 94.0445 | 108.1328 | 135.1952 | 162.0535 | 179.601 | 79.689 | 106.4436 | 119.2554 | 108.7072 | 127.6516 | 192.2438 | 161.7671 | 200.7261 | 186.3333 | 141.9131 |  |  |  | 73.3041 | 80.9884 | 75.4059 | 151.1097 | 80.5688 | 129.2286 |  | 79.845 | 75.7456 | 76.9266 | 59.0684 | 104.4297 | 115.4605 |  | 150.8424 | 172.2151 | 167.7251 | 377.5677 | 515.4579 | 490.8657 | 347.9855 | [23 empty] | 76.58 | 503.1618 | 118.1329 | 161.5288
17:16 | 13780 |  |  | 17.8681 | 47.713 | 51.9709 | 22.8777 | 22.5081 | 38.423 | 28.0831 | 1.8667 | 1.3441 | 0.694 | -0.0382 |  |  |  | -1.2514 | 36.2676 | 51.8506 | 14.8619 |  | 26.4157 | 36.27 | 0.4014 | 0.2771 | 1.3075 | 0.6298 | -6.0158 | 175.8765 | 171.7034 | 131.9645 | 147.0244 | 122.7714 | 110.8363 | 97.7745 | 165.9577 | 148.6643 | 181.4178 | 191.6195 | 176.7676 | 150.7909 | 144.7295 | 180.8827 | 190.9595 | 194.5204 |  |  | 121.5419 |  | 195.2308 | 113.0913 | 149.417 | 176.0715 | 182.2009 | 165.8862 | 165.8044 | 161.8577 | 191.8431 | 202.4753 | 209.7032 | 154.6109 | 96.9901 | 136.7716 | 157.7417 | 172.3857 | 125.3167 | 152.8909 | 142.0147 | 216.7607 | 119.8298 | 166.1689 | 199.393 | 211.0168 | 241.8836 | 113.349 | 144.2066 | 169.6128 | 178.0853 | 170.1427 | 82.6659 | 95.8531 | 132.8056 | 156.0511 | 169.4287 | 135.3553 |  | 115.3308 | 192.1237 |  | 115.739 | 152.0607 | 181.8876 | 192.7433 | 183.062 | 134.6391 | 159.031 | 186.5774 | 188.4248 | 168.2656 | 92.2505 | 105.9619 | 129.6557 | 156.2241 | 173.2701 | 183.7807 | 115.4019 | 106.5566 | 106.9087 | 138.7987 | 175.1068 | 201.0408 | 205.4157 | 187.6776 |  |  |  |  | 73.832 | 76.5807 | 145.7606 | 78.6841 | 150.7847 | 85.0093 | 34.7746 | 34.6796 | 33.4298 | 34.5349 | 33.985 | 33.9697 | 33.1953 | 34.2303 | 72.0538 | 84.0238 | 79.3874 | 70.2445 | 176.2032 |  |  | 127.9703 |  | 117.665 | 87.0978 | 111.4203 | 86.0837 | 173.1376 | 166.683 | 195.9628 | 180.3073 | 191.4592 | 166.9619 | 205.323 | 221.8913 | 222.0654 | 195.0579 | 129.8878 | 105.609 | 152.5833 | 117.1385 | 161.159 | 159.8708 | 187.7319 | 120.7801 | 178.3583 | 167.4929 | 183.3948 | 209.8403 |  | 163.9359 | 95.184 | 136.6692 | 161.7964 | 176.9562 | 130.9157 | 133.1564 | 118.5184 |  | 134.114 | 169.8039 | 203.1639 | 214.3083 | 200.0527 | 117.3343 | 159.1927 | 194.081 | 206.5266 | 196.4507 | 85.8325 | 97.4929 | 136.3689 | 161.6602 | 178.8553 | 109.7046 | 165.3744 | 98.9899 | 188.3581 | 103.6132 | 130.0419 | 168.8584 | 195.4339 | 207.08 | 232.34 | 134.1863 | 169.776 | 202.3614 | 211.5756 | 193.8299 | 94.0509 | 108.119 | 135.1811 | 162.0266 | 179.5931 | 79.6823 | 106.4374 | 119.2418 | 108.6954 | 127.6447 | 192.2296 | 161.7585 | 200.7225 | 186.3314 | 141.8988 |  |  |  | 73.2966 | 80.9841 | 75.3947 | 151.0877 | 80.564 | 129.2158 |  | 79.8387 | 75.7402 | 76.9198 | 59.0766 | 104.4341 | 115.4492 |  | 150.8227 | 172.1866 | 167.7074 | 377.3236 | 515.9976 | 491.5837 | 348.2159 | [23 empty] | 76.5734 | 503.7907 | 118.1575 | 161.5046
17:16 | 13781 |  |  | 17.8005 | 47.6297 | 51.8009 | 22.7946 | 22.4014 | 38.4027 | 28.0145 | 1.8675 | 1.3471 | 0.696 | -0.039 |  |  |  | -1.2683 | 36.1847 | 51.8211 | 14.8124 |  | 26.5123 | 36.2559 | 0.4014 | 0.2734 | 1.3087 | 0.6307 | -6.0322 | 175.8606 | 171.6948 | 131.9582 | 147.0198 | 122.7683 | 110.8378 | 97.7712 | 165.9604 | 148.6689 | 181.4095 | 191.6085 | 176.7664 | 150.7875 | 144.7207 | 180.885 | 190.9531 | 194.5068 |  |  | 121.5366 |  | 195.2008 | 113.0911 | 149.4035 | 176.0606 | 182.1794 | 165.8755 | 165.7972 | 161.8461 | 191.8344 | 202.4589 | 209.6996 | 154.6011 | 96.9898 | 136.7692 | 157.7319 | 172.3814 | 125.307 | 152.8779 | 142.0085 | 216.7284 | 119.8292 | 166.1649 | 199.3772 | 211.0077 | 241.7998 | 113.3486 | 144.1997 | 169.5971 | 178.0691 | 170.1273 | 82.6646 | 95.8471 | 132.8092 | 156.0475 | 169.4231 | 135.345 |  | 115.3265 | 192.1056 |  | 115.7331 | 152.058 | 181.8786 | 192.728 | 183.0518 | 134.6354 | 159.0273 | 186.5621 | 188.4116 | 168.2557 | 92.2427 | 105.9563 | 129.6535 | 156.2147 | 173.2598 | 183.7665 | 115.3909 | 106.5495 | 106.8983 | 138.7928 | 175.0996 | 201.0265 | 205.3995 | 187.6654 |  |  |  |  | 73.8147 | 76.5723 | 145.7525 | 78.6794 | 150.7729 | 85.0105 | 34.9048 | 34.6568 | 33.3716 | 34.7243 | 34.0231 | 33.972 | 33.3278 | 34.2415 | 72.0515 | 84.0167 | 79.3768 | 70.2425 | 176.1793 |  |  | 127.9538 |  | 117.6594 | 87.0953 | 111.4098 | 86.0792 | 173.1355 | 166.6768 | 195.9479 | 180.2936 | 191.4474 | 166.9221 | 205.3143 | 221.8683 | 222.0462 | 195.0379 | 129.9205 | 105.6025 | 152.5669 | 117.1301 | 161.1586 | 159.8711 | 187.7225 | 120.7828 | 178.3417 | 167.4838 | 183.3926 | 209.8176 |  | 163.9354 | 95.1804 | 136.665 | 161.7849 | 176.9478 | 130.9026 | 133.1425 | 118.5076 |  | 134.1044 | 169.7975 | 203.1464 | 214.2886 | 200.0306 | 117.3261 | 159.182 | 194.0657 | 206.5093 | 196.4332 | 85.8278 | 97.4974 | 136.3629 | 161.6527 | 178.8461 | 109.6942 | 165.3625 | 98.98 | 188.3354 | 103.6065 | 130.0404 | 168.8539 | 195.422 | 207.0725 | 232.2953 | 134.1976 | 169.7775 | 202.3448 | 211.5584 | 193.8075 | 94.0512 | 108.1154 | 135.1769 | 162.0134 | 179.5724 | 79.6729 | 106.4272 | 119.2274 | 108.6849 | 127.6318 | 192.2131 | 161.7495 | 200.7034 | 186.3318 | 141.8831 |  |  |  | 73.293 | 80.9827 | 75.3943 | 151.0823 | 80.5626 | 129.2108 |  | 79.8333 | 75.737 | 76.9171 | 59.0787 | 104.4494 | 115.4502 |  | 150.8099 | 172.1622 | 167.6894 | 377.5026 | 515.7807 | 491.119 | 347.9017 | [23 empty] | 76.568 | 503.4498 | 117.9487 | 161.4861
17:16 | 13782 |  |  | 17.7777 | 47.6917 | 51.8792 | 22.7891 | 22.3416 | 38.2986 | 28.0114 | 1.8676 | 1.3459 | 0.6952 | -0.0367 |  |  |  | -1.2597 | 36.2323 | 51.9491 | 14.8572 |  | 26.475 | 36.1149 | 0.4015 | 0.2727 | 1.3074 | 0.63 | -6.425 | 175.8402 | 171.6723 | 131.9473 | 147.0027 | 122.7554 | 110.823 | 97.7634 | 165.948 | 148.6597 | 181.3962 | 191.5904 | 176.7482 | 150.7684 | 144.7262 | 180.8906 | 190.9351 | 194.4939 |  |  | 121.5231 |  | 195.1737 | 113.0916 | 149.4014 | 176.0528 | 182.1697 | 165.8705 | 165.7817 | 161.8409 | 191.8293 | 202.4455 | 209.7063 | 154.5955 | 96.9838 | 136.7642 | 157.7275 | 172.3724 | 125.2989 | 152.8737 | 141.9928 | 216.6935 | 119.8341 | 166.1611 | 199.3653 | 210.9973 | 241.9795 | 113.3428 | 144.1959 | 169.5874 | 178.0552 | 170.1181 | 82.6632 | 95.841 | 132.8052 | 156.0484 | 169.4198 | 135.325 |  | 115.3193 | 192.0758 |  | 115.7333 | 152.0604 | 181.8686 | 192.7136 | 183.0442 | 134.6234 | 159.0237 | 186.5502 | 188.4022 | 168.25 | 92.2388 | 105.9592 | 129.6526 | 156.2056 | 173.2536 | 183.7588 | 115.3921 | 106.5493 | 106.8914 | 138.7902 | 175.0896 | 201.018 | 205.3879 | 187.6547 |  |  |  |  | 73.8137 | 76.5649 | 145.7447 | 78.6873 | 150.7695 | 85.0076 | 35.0473 | 34.6407 | 33.3471 | 34.9267 | 34.3141 | 33.9632 | 33.409 | 34.1947 | 72.049 | 84.0115 | 79.3763 | 70.2411 | 176.1603 |  |  | 127.9445 |  | 117.658 | 87.0849 | 111.4019 | 86.0744 | 173.1272 | 166.677 | 195.93 | 180.2826 | 191.4351 | 166.8799 | 205.3053 | 221.8539 | 222.0355 | 195.0227 | 129.9932 | 105.605 | 152.5507 | 117.1224 | 161.1631 | 159.8686 | 187.7173 | 120.7795 | 178.3272 | 167.4845 | 183.3938 | 209.8079 |  | 163.9237 | 95.1814 | 136.6714 | 161.7889 | 176.9454 | 130.8928 | 133.1377 | 118.5069 |  | 134.1095 | 169.8031 | 203.1486 | 214.2814 | 200.0153 | 117.3186 | 159.1814 | 194.0506 | 206.4952 | 196.4165 | 85.8265 | 97.5022 | 136.3627 | 161.6445 | 178.8345 | 109.6856 | 165.3474 | 98.9734 | 188.3098 | 103.5973 | 130.04 | 168.8637 | 195.4101 | 207.0623 | 232.2651 | 134.1913 | 169.7653 | 202.328 | 211.5429 | 193.7955 | 94.0466 | 108.1223 | 135.1741 | 162.0139 | 179.5628 | 79.6748 | 106.4123 | 119.2106 | 108.6709 | 127.6242 | 192.2021 | 161.7445 | 200.6716 | 186.308 | 141.8726 |  |  |  | 73.2921 | 80.9804 | 75.393 | 151.0742 | 80.5528 | 129.207 |  | 79.8345 | 75.7372 | 76.9215 | 59.0796 | 104.4495 | 115.455 |  | 150.8034 | 172.1268 | 167.68 | 377.8687 | 515.2522 | 490.8416 | 347.899 | [23 empty] | 76.5672 | 503.0469 | 117.9474 | 161.4651
17:16 | 13783 |  |  | 17.7352 | 47.6349 | 51.7978 | 22.7734 | 22.4093 | 38.4238 | 28.0393 | 1.8696 | 1.3457 | 0.6988 | -0.039 |  |  |  | -1.3223 | 36.2034 | 51.8892 | 14.8336 |  | 26.419 | 36.3047 | 0.4003 | 0.277 | 1.31 | 0.6305 | -5.6257 | 175.8228 | 171.6556 | 131.9301 | 146.985 | 122.7454 | 110.8135 | 97.7563 | 165.9293 | 148.6573 | 181.3856 | 191.5766 | 176.721 | 150.754 | 144.7176 | 180.8768 | 190.9047 | 194.4774 |  |  | 121.5106 |  | 195.1457 | 113.0847 | 149.3961 | 176.0406 | 182.1634 | 165.8549 | 165.7658 | 161.8358 | 191.8125 | 202.4363 | 209.6957 | 154.5907 | 96.9835 | 136.7665 | 157.7294 | 172.3591 | 125.2813 | 152.866 | 141.9832 | 216.6664 | 119.8306 | 166.1595 | 199.359 | 210.987 | 242.0515 | 113.3402 | 144.1965 | 169.5821 | 178.0467 | 170.1076 | 82.6616 | 95.8437 | 132.8028 | 156.0452 | 169.4112 | 135.3134 |  | 115.3106 | 192.0461 |  | 115.7304 | 152.0589 | 181.857 | 192.6988 | 183.028 | 134.6145 | 159.0102 | 186.5354 | 188.3779 | 168.2307 | 92.2373 | 105.9658 | 129.6462 | 156.2036 | 173.2423 | 183.7483 | 115.3877 | 106.546 | 106.8804 | 138.7865 | 175.0869 | 201.0045 | 205.3723 | 187.6364 |  |  |  |  | 73.8146 | 76.5668 | 145.7494 | 78.6936 | 150.7691 | 85.0066 | 35.1063 | 34.6307 | 33.4008 | 35.029 | 34.622 | 33.8874 | 33.4021 | 34.1626 | 72.0386 | 84.0022 | 79.3686 | 70.2337 | 176.1504 |  |  | 127.9391 |  | 117.6495 | 87.0748 | 111.3958 | 86.0684 | 173.116 | 166.6721 | 195.9123 | 180.2698 | 191.4248 | 166.8677 | 205.2912 | 221.8402 | 222.0185 | 195.0094 | 130.0282 | 105.6025 | 152.5279 | 117.1099 | 161.1515 | 159.8633 | 187.7079 | 120.7752 | 178.3185 | 167.4843 | 183.3869 | 209.7984 |  | 163.9 | 95.1856 | 136.6809 | 161.7903 | 176.9377 | 130.8879 | 133.126 | 118.5003 |  | 134.1146 | 169.8027 | 203.1418 | 214.2734 | 200.0111 | 117.309 | 159.179 | 194.0341 | 206.4859 | 196.4051 | 85.8265 | 97.5004 | 136.3632 | 161.642 | 178.8249 | 109.6788 | 165.3323 | 98.9755 | 188.2815 | 103.5846 | 130.0439 | 168.8624 | 195.4079 | 207.0528 | 232.2662 | 134.1827 | 169.7447 | 202.3187 | 211.5299 | 193.7914 | 94.0458 | 108.1279 | 135.1732 | 162.0113 | 179.553 | 79.6752 | 106.4111 | 119.2047 | 108.6605 | 127.6323 | 192.2032 | 161.7499 | 200.6613 | 186.2847 | 141.8625 |  |  |  | 73.2834 | 80.9755 | 75.3881 | 151.0727 | 80.5472 | 129.2118 |  | 79.8379 | 75.7257 | 76.9146 | 59.079 | 104.4479 | 115.4472 |  | 150.7714 | 172.0908 | 167.67 | 377.5569 | 515.6261 | 491.2159 | 348.0858 | [23 empty] | 76.5633 | 503.421 | 117.9424 | 161.4311
17:16 | 13784 |  |  | 17.7739 | 47.642 | 51.8956 | 22.7938 | 22.3656 | 38.3074 | 28.0242 | 1.8685 | 1.3455 | 0.6971 | -0.0373 |  |  |  | -1.2505 | 36.2235 | 51.7474 | 14.8899 |  | 26.3886 | 36.2272 | 0.4023 | 0.276 | 1.3078 | 0.6303 | -7.4228 | 175.8109 | 171.649 | 131.9215 | 146.9816 | 122.7416 | 110.8148 | 97.7604 | 165.9209 | 148.6548 | 181.38 | 191.5691 | 176.7043 | 150.7491 | 144.7143 | 180.8659 | 190.8876 | 194.4676 |  |  | 121.5004 |  | 195.1249 | 113.0814 | 149.394 | 176.0329 | 182.1559 | 165.8407 | 165.762 | 161.8324 | 191.8073 | 202.4205 | 209.6863 | 154.5846 | 96.9815 | 136.778 | 157.7262 | 172.3577 | 125.271 | 152.8534 | 141.9746 | 216.6466 | 119.8308 | 166.1624 | 199.3561 | 210.978 | 241.8455 | 113.3383 | 144.1929 | 169.5761 | 178.0424 | 170.0971 | 82.6644 | 95.8449 | 132.8002 | 156.0362 | 169.4036 | 135.3023 |  | 115.3051 | 192.0238 |  | 115.727 | 152.0531 | 181.8506 | 192.695 | 183.0136 | 134.6172 | 159.0044 | 186.5235 | 188.3597 | 168.2139 | 92.2412 | 105.9635 | 129.6462 | 156.195 | 173.2277 | 183.7347 | 115.3768 | 106.5312 | 106.8666 | 138.7818 | 175.0775 | 200.9919 | 205.3586 | 187.6216 |  |  |  |  | 73.8056 | 76.5613 | 145.7379 | 78.6889 | 150.7618 | 85.0027 | 35.0585 | 34.6695 | 33.5974 | 35.0689 | 34.2564 | 33.8698 | 33.3445 | 34.1732 | 72.0329 | 83.9975 | 79.3713 | 70.2297 | 176.1341 |  |  | 127.9263 |  | 117.6366 | 87.0797 | 111.3917 | 86.0669 | 173.1133 | 166.6646 | 195.9022 | 180.261 | 191.4096 | 166.8875 | 205.2805 | 221.8233 | 222.0001 | 194.9957 | 130.025 | 105.5988 | 152.5192 | 117.1011 | 161.139 | 159.8581 | 187.6992 | 120.7736 | 178.3092 | 167.4737 | 183.3808 | 209.7869 |  | 163.8957 | 95.1894 | 136.6771 | 161.7889 | 176.9298 | 130.8779 | 133.1165 | 118.4881 |  | 134.1149 | 169.8016 | 203.1334 | 214.2591 | 200.0007 | 117.3028 | 159.1733 | 194.0229 | 206.4779 | 196.3975 | 85.8212 | 97.4916 | 136.3634 | 161.6327 | 178.8156 | 109.6694 | 165.3182 | 98.9671 | 188.2552 | 103.5751 | 130.0437 | 168.8519 | 195.4019 | 207.0309 | 232.2582 | 134.1884 | 169.7485 | 202.3115 | 211.5225 | 193.7835 | 94.0408 | 108.128 | 135.173 | 162.0006 | 179.5436 | 79.6659 | 106.4102 | 119.1998 | 108.6553 | 127.6534 | 192.2001 | 161.7535 | 200.6569 | 186.2775 | 141.8633 |  |  |  | 73.2762 | 80.9737 | 75.3813 | 151.0663 | 80.5449 | 129.1918 |  | 79.8222 | 75.7157 | 76.9045 | 59.078 | 104.4622 | 115.4515 |  | 150.7401 | 172.0754 | 167.6456 | 377.6924 | 515.8316 | 490.6786 | 347.861 | [23 empty] | 76.5551 | 503.2551 | 117.9086 | 161.4077
17:16 | 13785 |  |  | 17.7678 | 47.6642 | 51.9411 | 22.7244 | 22.4181 | 38.3523 | 28.1259 | 1.8694 | 1.3448 | 0.6974 | -0.0378 |  |  |  | -1.2097 | 36.2972 | 51.9942 | 14.8849 |  | 26.4493 | 36.1032 | 0.4019 | 0.2774 | 1.3082 | 0.6303 | -7.9785 | 175.8014 | 171.6433 | 131.924 | 146.9769 | 122.7358 | 110.8171 | 97.7625 | 165.9135 | 148.6448 | 181.3699 | 191.5549 | 176.6984 | 150.7483 | 144.7132 | 180.8641 | 190.8863 | 194.4662 |  |  | 121.4941 |  | 195.1063 | 113.0815 | 149.3957 | 176.0298 | 182.1443 | 165.8334 | 165.7529 | 161.8213 | 191.7967 | 202.4034 | 209.6598 | 154.5762 | 96.9744 | 136.7727 | 157.7131 | 172.3465 | 125.2682 | 152.8396 | 141.9556 | 216.6082 | 119.8277 | 166.1559 | 199.3398 | 210.9615 | 241.8678 | 113.3275 | 144.1797 | 169.5649 | 178.0259 | 170.0852 | 82.6557 | 95.8365 | 132.7923 | 156.0265 | 169.3839 | 135.28 |  | 115.2913 | 191.9942 |  | 115.7275 | 152.0495 | 181.8473 | 192.6879 | 183.0022 | 134.6133 | 159.0038 | 186.521 | 188.3572 | 168.2065 | 92.2404 | 105.9592 | 129.6487 | 156.1881 | 173.2158 | 183.7203 | 115.3726 | 106.5234 | 106.8649 | 138.7771 | 175.0652 | 200.9828 | 205.3521 | 187.6108 |  |  |  |  | 73.8014 | 76.5553 | 145.7262 | 78.6841 | 150.7535 | 85.0072 | 35.0035 | 34.7138 | 33.7658 | 35.1365 | 33.4337 | 33.8672 | 33.1953 | 34.2325 | 72.0356 | 84.0012 | 79.371 | 70.2266 | 176.1206 |  |  | 127.9216 |  | 117.6326 | 87.084 | 111.3881 | 86.0663 | 173.1052 | 166.6704 | 195.8928 | 180.2486 | 191.3968 | 166.9108 | 205.2681 | 221.8055 | 221.9838 | 194.9772 | 129.9974 | 105.5891 | 152.5148 | 117.0936 | 161.1273 | 159.8555 | 187.6874 | 120.763 | 178.2901 | 167.4621 | 183.3769 | 209.7718 |  | 163.8885 | 95.1875 | 136.6716 | 161.7816 | 176.912 | 130.8653 | 133.1001 | 118.4773 |  | 134.1056 | 169.7994 | 203.1305 | 214.2493 | 199.9859 | 117.303 | 159.1651 | 194.0127 | 206.4543 | 196.3803 | 85.8153 | 97.4836 | 136.3583 | 161.6282 | 178.8039 | 109.657 | 165.3013 | 98.9548 | 188.2331 | 103.56 | 130.0439 | 168.8467 | 195.3899 | 207.0109 | 232.2386 | 134.187 | 169.7434 | 202.306 | 211.5028 | 193.7702 | 94.0343 | 108.1277 | 135.1778 | 162 | 179.5258 | 79.6562 | 106.402 | 119.1829 | 108.6429 | 127.6501 | 192.1882 | 161.7468 | 200.6334 | 186.2586 | 141.8579 |  |  |  | 73.2685 | 80.9705 | 75.3752 | 151.0447 | 80.5353 | 129.1643 |  | 79.8165 | 75.7128 | 76.901 | 59.069 | 104.4569 | 115.4548 |  | 150.7196 | 172.0541 | 167.6376 | 377.8442 | 516.533 | 490.4464 | 347.5796 | [23 empty] | 76.5502 | 503.4897 | 118.0539 | 161.3869
17:16 | 13786 |  |  | 17.7877 | 47.6339 | 52 | 22.8325 | 22.4767 | 38.4069 | 28.0403 | 1.8695 | 1.3446 | 0.6975 | -0.0376 |  |  |  | -1.1748 | 36.2232 | 51.9647 | 14.82 |  | 26.4137 | 36.2454 | 0.401 | 0.2742 | 1.3053 | 0.6307 | -6.9384 | 175.7818 | 171.6297 | 131.9173 | 146.9642 | 122.725 | 110.8057 | 97.7564 | 165.9019 | 148.6317 | 181.3568 | 191.537 | 176.6824 | 150.7439 | 144.7005 | 180.8447 | 190.8723 | 194.4445 |  |  | 121.4851 |  | 195.085 | 113.0845 | 149.3916 | 176.0239 | 182.1305 | 165.8255 | 165.7431 | 161.8158 | 191.7872 | 202.3934 | 209.6345 | 154.5674 | 96.9792 | 136.7631 | 157.7079 | 172.3341 | 125.2634 | 152.8321 | 141.9407 | 216.5719 | 119.8256 | 166.1446 | 199.3326 | 210.941 | 241.8134 | 113.3222 | 144.1726 | 169.5521 | 178.0092 | 170.0736 | 82.6629 | 95.8361 | 132.8011 | 156.0259 | 169.3689 | 135.2433 |  | 115.2866 | 191.9676 |  | 115.7292 | 152.0502 | 181.8381 | 192.6789 | 182.9984 | 134.615 | 158.996 | 186.5084 | 188.3493 | 168.1989 | 92.244 | 105.957 | 129.6419 | 156.1854 | 173.2119 | 183.7097 | 115.3637 | 106.511 | 106.8554 | 138.7643 | 175.0544 | 200.9697 | 205.3317 | 187.5945 |  |  |  |  | 73.7963 | 76.5508 | 145.7212 | 78.6791 | 150.7449 | 85.005 | 34.9418 | 34.7448 | 33.9096 | 35.1942 | 32.9582 | 33.8749 | 33.1493 | 34.3778 | 72.0242 | 83.9878 | 79.3618 | 70.2197 | 176.1071 |  |  | 127.9188 |  | 117.633 | 87.077 | 111.3836 | 86.0617 | 173.0883 | 166.6736 | 195.8795 | 180.2294 | 191.3865 | 166.9158 | 205.2516 | 221.7936 | 221.965 | 194.9546 | 129.9505 | 105.582 | 152.508 | 117.0818 | 161.1191 | 159.8543 | 187.6765 | 120.7595 | 178.271 | 167.458 | 183.3719 | 209.7575 |  | 163.8756 | 95.186 | 136.6774 | 161.7755 | 176.9022 | 130.8559 | 133.0685 | 118.4719 |  | 134.0986 | 169.8017 | 203.125 | 214.2398 | 199.981 | 117.3058 | 159.1532 | 194.0062 | 206.433 | 196.3661 | 85.8199 | 97.4842 | 136.3567 | 161.6241 | 178.7929 | 109.6519 | 165.2859 | 98.9517 | 188.2064 | 103.5479 | 130.0486 | 168.8506 | 195.3816 | 206.9979 | 232.231 | 134.1862 | 169.7269 | 202.3013 | 211.4801 | 193.7588 | 94.0352 | 108.1259 | 135.1931 | 162.0133 | 179.4975 | 79.6446 | 106.3906 | 119.1733 | 108.6295 | 127.6456 | 192.1709 | 161.7372 | 200.621 | 186.2461 | 141.8508 |  |  |  | 73.2683 | 80.9678 | 75.3752 | 151.0354 | 80.5371 | 129.1675 |  | 79.8069 | 75.7087 | 76.8955 | 59.0713 | 104.4455 | 115.4564 |  | 150.7118 | 172.0397 | 167.6179 | 377.5623 | 516.4751 | 491.0211 | 347.1956 | [23 empty] | 76.5462 | 503.7481 | 118.1011 | 161.3758
17:16 | 13787 |  |  | 17.881 | 47.7136 | 51.9742 | 22.8412 | 22.5542 | 38.4221 | 28.1197 | 1.8677 | 1.3468 | 0.6988 | -0.0365 |  |  |  | -1.3326 | 36.2137 | 51.9738 | 14.8277 |  | 26.4808 | 36.2934 | 0.4005 | 0.2768 | 1.3061 | 0.6305 | -6.5844 | 175.7605 | 171.6097 | 131.9001 | 146.9533 | 122.7166 | 110.7908 | 97.7498 | 165.8928 | 148.6264 | 181.3486 | 191.5252 | 176.6713 | 150.7342 | 144.6976 | 180.8263 | 190.8542 | 194.4057 |  |  | 121.4685 |  | 195.0602 | 113.0779 | 149.38 | 176.0096 | 182.1119 | 165.8059 | 165.7316 | 161.8074 | 191.7724 | 202.3826 | 209.6351 | 154.5606 | 96.9858 | 136.7638 | 157.7034 | 172.3277 | 125.2539 | 152.8212 | 141.9287 | 216.5442 | 119.8262 | 166.1441 | 199.3282 | 210.9299 | 241.8251 | 113.3265 | 144.184 | 169.5424 | 177.9971 | 170.0618 | 82.6696 | 95.8351 | 132.8047 | 156.0228 | 169.3608 | 135.2608 |  | 115.2823 | 191.9384 |  | 115.7231 | 152.0509 | 181.838 | 192.656 | 182.9857 | 134.6129 | 158.9862 | 186.4878 | 188.3279 | 168.1875 | 92.2382 | 105.9569 | 129.6363 | 156.1749 | 173.2017 | 183.6937 | 115.3487 | 106.4909 | 106.8359 | 138.7594 | 175.0449 | 200.9576 | 205.3095 | 187.5808 |  |  |  |  | 73.7884 | 76.5465 | 145.7054 | 78.6744 | 150.7352 | 84.9903 | 34.8505 | 34.7957 | 34.0245 | 35.1705 | 32.9194 | 33.9036 | 33.2735 | 34.4748 | 72.013 | 83.9736 | 79.3585 | 70.2077 | 176.0813 |  |  | 127.9075 |  | 117.6236 | 87.0692 | 111.3721 | 86.0537 | 173.0754 | 166.662 | 195.8673 | 180.2188 | 191.3706 | 166.9268 | 205.2363 | 221.7803 | 221.9427 | 194.931 | 129.906 | 105.5774 | 152.4994 | 117.0677 | 161.1151 | 159.8475 | 187.666 | 120.7543 | 178.2579 | 167.4388 | 183.3577 | 209.7424 |  | 163.8587 | 95.1795 | 136.6743 | 161.7714 | 176.8957 | 130.8409 | 133.0441 | 118.4646 |  | 134.0863 | 169.7945 | 203.1067 | 214.2241 | 199.975 | 117.3134 | 159.153 | 194 | 206.4244 | 196.3581 | 85.83 | 97.4978 | 136.3629 | 161.6198 | 178.7881 | 109.6479 | 165.2757 | 98.9453 | 188.1836 | 103.5481 | 130.0445 | 168.8603 | 195.3719 | 206.9893 | 232.2157 | 134.1786 | 169.7232 | 202.2903 | 211.4628 | 193.7374 | 94.0351 | 108.1212 | 135.1959 | 162.0137 | 179.4853 | 79.6439 | 106.3804 | 119.1716 | 108.6241 | 127.6505 | 192.1585 | 161.7336 | 200.6209 | 186.2411 | 141.8488 |  |  |  | 73.263 | 80.9627 | 75.3633 | 151.0314 | 80.5379 | 129.1649 |  | 79.7938 | 75.6996 | 76.8777 | 59.0607 | 104.4453 | 115.445 |  | 150.6795 | 171.9985 | 167.579 | 377.6354 | 516.4312 | 490.9828 | 347.2823 | [23 empty] | 76.5369 | 503.707 | 118.1888 | 161.339
17:16 | 13788 |  |  | 17.9228 | 47.7593 | 52.0005 | 22.9196 | 22.4065 | 38.4926 | 28.1519 | 1.8693 | 1.3455 | 0.6967 | -0.0354 |  |  |  | -1.3727 | 36.3221 | 51.9957 | 14.846 |  | 26.5002 | 36.2562 | 0.4004 | 0.2761 | 1.3053 | 0.6307 | -5.798 | 175.7459 | 171.5936 | 131.8968 | 146.9445 | 122.7198 | 110.7888 | 97.7454 | 165.8825 | 148.6316 | 181.3387 | 191.5117 | 176.6633 | 150.732 | 144.6844 | 180.8106 | 190.8313 | 194.3895 |  |  | 121.4606 |  | 195.0377 | 113.0658 | 149.3792 | 175.9966 | 182.0992 | 165.7928 | 165.7187 | 161.7986 | 191.7618 | 202.3657 | 209.6557 | 154.5558 | 96.9854 | 136.7645 | 157.7031 | 172.3211 | 125.2371 | 152.8024 | 141.9154 | 216.5151 | 119.8194 | 166.1405 | 199.3151 | 210.9261 | 241.8768 | 113.3278 | 144.1866 | 169.5355 | 177.9861 | 170.0505 | 82.656 | 95.8349 | 132.7999 | 156.0143 | 169.3523 | 135.2972 |  | 115.2743 | 191.9124 |  | 115.7129 | 152.0452 | 181.8303 | 192.6366 | 182.9694 | 134.6088 | 158.9855 | 186.4832 | 188.3091 | 168.1741 | 92.2299 | 105.9625 | 129.6405 | 156.1729 | 173.1858 | 183.6813 | 115.3481 | 106.4913 | 106.8321 | 138.7642 | 175.0427 | 200.9509 | 205.3044 | 187.5723 |  |  |  |  | 73.7873 | 76.5375 | 145.7009 | 78.6752 | 150.7263 | 84.9905 | 34.7396 | 34.8504 | 34.0716 | 34.9701 | 32.9956 | 33.9258 | 33.3622 | 34.4919 | 72.0114 | 83.9749 | 79.3528 | 70.2057 | 176.0645 |  |  | 127.8991 |  | 117.6141 | 87.0641 | 111.3642 | 86.0536 | 173.0747 | 166.6517 | 195.851 | 180.2096 | 191.3626 | 166.9177 | 205.2207 | 221.759 | 221.9218 | 194.9089 | 129.8696 | 105.5724 | 152.4916 | 117.0547 | 161.1076 | 159.8457 | 187.6587 | 120.7526 | 178.2389 | 167.4204 | 183.3506 | 209.7294 |  | 163.8546 | 95.1739 | 136.6672 | 161.7601 | 176.8828 | 130.8272 | 133.0345 | 118.4547 |  | 134.0779 | 169.7839 | 203.0889 | 214.2019 | 199.9652 | 117.3095 | 159.1483 | 193.9866 | 206.407 | 196.3442 | 85.8262 | 97.5014 | 136.3611 | 161.6221 | 178.7799 | 109.6434 | 165.2619 | 98.9375 | 188.1619 | 103.5391 | 130.0389 | 168.8562 | 195.362 | 206.9766 | 232.1866 | 134.1717 | 169.7263 | 202.2782 | 211.4489 | 193.72 | 94.0293 | 108.1188 | 135.1786 | 161.9887 | 179.4788 | 79.6404 | 106.3753 | 119.158 | 108.6175 | 127.6405 | 192.147 | 161.7283 | 200.6103 | 186.2269 | 141.8394 |  |  |  | 73.2486 | 80.954 | 75.3536 | 151.0094 | 80.5316 | 129.1451 |  | 79.7939 | 75.6956 | 76.8822 | 59.0584 | 104.4494 | 115.4347 |  | 150.672 | 171.9521 | 167.5722 | 377.5244 | 516.7521 | 491.728 | 348.1991 | [23 empty] | 76.5316 | 504.2401 | 118.2602 | 161.312
17:16 | 13789 |  |  | 17.9473 | 47.7294 | 51.9483 | 23.0437 | 22.3293 | 38.4506 | 28.0926 | 1.8697 | 1.3468 | 0.6976 | -0.0359 |  |  |  | -1.3605 | 36.2786 | 52.0098 | 14.8928 |  | 26.494 | 36.256 | 0.4005 | 0.2779 | 1.3065 | 0.6296 | -5.2076 | 175.7291 | 171.5761 | 131.891 | 146.9274 | 122.7068 | 110.7833 | 97.7361 | 165.8662 | 148.6251 | 181.3268 | 191.4952 | 176.6496 | 150.7228 | 144.6702 | 180.7801 | 190.807 | 194.3759 |  |  | 121.4498 |  | 195.0128 | 113.0664 | 149.3771 | 175.9867 | 182.0909 | 165.7855 | 165.7144 | 161.7922 | 191.7563 | 202.345 | 209.6641 | 154.5454 | 96.9773 | 136.7677 | 157.7095 | 172.3152 | 125.2333 | 152.7944 | 141.9048 | 216.486 | 119.8196 | 166.1363 | 199.3053 | 210.9153 | 242.212 | 113.3214 | 144.1706 | 169.5277 | 177.9797 | 170.041 | 82.6576 | 95.841 | 132.7988 | 156.011 | 169.3467 | 135.2825 |  | 115.2692 | 191.8919 |  | 115.704 | 152.0328 | 181.8087 | 192.6299 | 182.956 | 134.6038 | 158.9751 | 186.4802 | 188.2897 | 168.1547 | 92.2269 | 105.9701 | 129.6452 | 156.1714 | 173.1749 | 183.6565 | 115.3333 | 106.4975 | 106.8305 | 138.7633 | 175.039 | 200.9382 | 205.2928 | 187.5581 |  |  |  |  | 73.7873 | 76.5329 | 145.6877 | 78.6672 | 150.718 | 84.9886 | 34.6653 | 34.8705 | 34.0936 | 34.6485 | 32.9748 | 33.9682 | 33.3732 | 34.5585 | 72.0071 | 83.9674 | 79.3415 | 70.2039 | 176.0521 |  |  | 127.8878 |  | 117.6071 | 87.0615 | 111.3633 | 86.0512 | 173.0677 | 166.6495 | 195.8392 | 180.1914 | 191.3455 | 166.9004 | 205.2105 | 221.7407 | 221.9065 | 194.8961 | 129.8472 | 105.5699 | 152.4856 | 117.0404 | 161.1047 | 159.8447 | 187.6479 | 120.758 | 178.2311 | 167.4208 | 183.3574 | 209.7176 |  | 163.8595 | 95.1785 | 136.672 | 161.758 | 176.8718 | 130.8222 | 133.0257 | 118.4473 |  | 134.0761 | 169.7803 | 203.0839 | 214.1869 | 199.9462 | 117.3053 | 159.1424 | 193.9773 | 206.3888 | 196.3247 | 85.8234 | 97.4952 | 136.3596 | 161.6173 | 178.7714 | 109.6404 | 165.2487 | 98.9295 | 188.1284 | 103.5299 | 130.0444 | 168.8485 | 195.3585 | 206.9576 | 232.1764 | 134.1714 | 169.7205 | 202.2553 | 211.4328 | 193.7062 | 94.0286 | 108.1153 | 135.1688 | 161.9654 | 179.4658 | 79.6315 | 106.3749 | 119.1397 | 108.6125 | 127.6341 | 192.1358 | 161.7138 | 200.5908 | 186.2183 | 141.8324 |  |  |  | 73.2434 | 80.9426 | 75.3534 | 150.9911 | 80.5329 | 129.1296 |  | 79.7885 | 75.6936 | 76.8783 | 59.0679 | 104.457 | 115.4533 |  | 150.6507 | 171.9412 | 167.5637 | 377.1424 | 516.4729 | 491.7625 | 347.9475 | [23 empty] | 76.5275 | 504.1177 | 118.2336 | 161.296
17:16 | 13790 |  |  | 17.9383 | 47.7639 | 51.9648 | 23.0051 | 22.4117 | 38.3966 | 28.0989 | 1.8705 | 1.3489 | 0.6994 | -0.0353 |  |  |  | -1.3155 | 36.2068 | 51.8389 | 14.9053 |  | 26.499 | 36.1178 | 0.4002 | 0.2753 | 1.3034 | 0.6287 | -6.6167 | 175.7182 | 171.5574 | 131.8762 | 146.912 | 122.6932 | 110.7747 | 97.7263 | 165.8553 | 148.6136 | 181.3116 | 191.4842 | 176.6345 | 150.7096 | 144.661 | 180.771 | 190.8074 | 194.357 |  |  | 121.4348 |  | 194.9827 | 113.0703 | 149.3684 | 175.9776 | 182.0774 | 165.7689 | 165.7072 | 161.7906 | 191.7428 | 202.3266 | 209.6445 | 154.5313 | 96.9764 | 136.7675 | 157.7061 | 172.3069 | 125.2278 | 152.7851 | 141.8931 | 216.4579 | 119.8259 | 166.127 | 199.294 | 210.8978 | 242.5048 | 113.3213 | 144.1646 | 169.5228 | 177.9734 | 170.0356 | 82.662 | 95.8428 | 132.7976 | 156.0078 | 169.3392 | 135.2814 |  | 115.2637 | 191.8664 |  | 115.7004 | 152.0236 | 181.795 | 192.6125 | 182.9409 | 134.5947 | 158.9627 | 186.4668 | 188.275 | 168.1394 | 92.2253 | 105.968 | 129.6396 | 156.154 | 173.1597 | 183.6346 | 115.3128 | 106.491 | 106.8171 | 138.7612 | 175.0315 | 200.9256 | 205.2781 | 187.5472 |  |  |  |  | 73.7909 | 76.5316 | 145.6898 | 78.6793 | 150.7188 | 84.9802 | 34.5952 | 34.7957 | 34.1601 | 34.4658 | 32.8538 | 33.975 | 33.2869 | 34.5822 | 72.0069 | 83.9624 | 79.3352 | 70.1994 | 176.0306 |  |  | 127.8761 |  | 117.5974 | 87.0599 | 111.3535 | 86.0421 | 173.0601 | 166.6509 | 195.8303 | 180.1744 | 191.32 | 166.8807 | 205.1925 | 221.7244 | 221.8839 | 194.8808 | 129.8412 | 105.563 | 152.4505 | 117.0279 | 161.099 | 159.8382 | 187.6351 | 120.7536 | 178.2228 | 167.411 | 183.3585 | 209.7035 |  | 163.8593 | 95.1814 | 136.6807 | 161.7574 | 176.8625 | 130.8168 | 133.0152 | 118.4414 |  | 134.0706 | 169.7823 | 203.0724 | 214.1817 | 199.9311 | 117.3021 | 159.1349 | 193.9602 | 206.3808 | 196.3065 | 85.82 | 97.4962 | 136.3609 | 161.6085 | 178.7612 | 109.6296 | 165.2355 | 98.9176 | 188.1003 | 103.5221 | 130.049 | 168.8507 | 195.3569 | 206.9438 | 232.1705 | 134.1834 | 169.7201 | 202.2374 | 211.4209 | 193.6835 | 94.0378 | 108.1116 | 135.1679 | 161.9573 | 179.4527 | 79.6304 | 106.3684 | 119.1325 | 108.6053 | 127.6277 | 192.1224 | 161.7116 | 200.5773 | 186.2143 | 141.8239 |  |  |  | 73.2432 | 80.9352 | 75.3469 | 150.9815 | 80.5392 | 129.1207 |  | 79.785 | 75.6875 | 76.8675 | 59.0645 | 104.4517 | 115.448 |  | 150.6064 | 171.9242 | 167.5523 | 377.7006 | 516.8584 | 491.8291 | 348.0505 | [23 empty] | 76.5235 | 504.3438 | 118.1495 | 161.2653
17:16 | 13791 |  |  | 17.9109 | 47.7784 | 51.939 | 23.0119 | 22.4449 | 38.4948 | 28.0743 | 1.8697 | 1.3474 | 0.6975 | -0.0363 |  |  |  | -1.2184 | 36.2598 | 52.0977 | 14.9497 |  | 26.4837 | 36.1941 | 0.402 | 0.2704 | 1.3085 | 0.6296 | -6.0096 | 175.7116 | 171.5459 | 131.8724 | 146.9077 | 122.6926 | 110.7696 | 97.723 | 165.8491 | 148.615 | 181.2999 | 191.4729 | 176.6229 | 150.7109 | 144.6627 | 180.7596 | 190.7825 | 194.3351 |  |  | 121.4236 |  | 194.9593 | 113.074 | 149.3625 | 175.963 | 182.0654 | 165.7565 | 165.6917 | 161.7802 | 191.7289 | 202.3166 | 209.6214 | 154.532 | 96.9799 | 136.7708 | 157.7013 | 172.3028 | 125.2174 | 152.7735 | 141.8825 | 216.4295 | 119.8248 | 166.1205 | 199.2855 | 210.8788 | 242.0692 | 113.325 | 144.1606 | 169.5154 | 177.9557 | 170.0256 | 82.6604 | 95.8429 | 132.7998 | 156.0016 | 169.3303 | 135.3054 |  | 115.2634 | 191.8351 |  | 115.7018 | 152.0157 | 181.7889 | 192.601 | 182.9276 | 134.586 | 158.9607 | 186.4466 | 188.2701 | 168.1327 | 92.2349 | 105.9661 | 129.6353 | 156.1441 | 173.1513 | 183.6218 | 115.3106 | 106.491 | 106.8031 | 138.7615 | 175.0232 | 200.9158 | 205.2647 | 187.5409 |  |  |  |  | 73.7832 | 76.5218 | 145.6858 | 78.6677 | 150.7161 | 84.9755 | 34.5584 | 34.6672 | 34.2433 | 34.4381 | 32.7322 | 33.969 | 33.1089 | 34.5334 | 72.0014 | 83.9559 | 79.334 | 70.1959 | 176.0141 |  |  | 127.8699 |  | 117.5865 | 87.0538 | 111.3448 | 86.0355 | 173.0554 | 166.65 | 195.809 | 180.1606 | 191.3108 | 166.8259 | 205.174 | 221.705 | 221.8566 | 194.8563 | 129.9038 | 105.5528 | 152.4014 | 117.0166 | 161.0849 | 159.8285 | 187.6262 | 120.7439 | 178.2016 | 167.3907 | 183.3411 | 209.6947 |  | 163.856 | 95.1781 | 136.6795 | 161.7479 | 176.8504 | 130.8042 | 133.0025 | 118.4339 |  | 134.0696 | 169.7842 | 203.0592 | 214.1714 | 199.9185 | 117.3058 | 159.1292 | 193.9489 | 206.3631 | 196.2971 | 85.8152 | 97.5009 | 136.3554 | 161.6042 | 178.7447 | 109.62 | 165.2218 | 98.9083 | 188.0821 | 103.5104 | 130.0477 | 168.8557 | 195.3455 | 206.9346 | 232.1454 | 134.1766 | 169.7128 | 202.2316 | 211.4048 | 193.6697 | 94.0364 | 108.111 | 135.1679 | 161.958 | 179.4455 | 79.6277 | 106.3602 | 119.1207 | 108.5987 | 127.6266 | 192.1136 | 161.713 | 200.5691 | 186.2038 | 141.8045 |  |  |  | 73.2466 | 80.9335 | 75.3389 | 150.9651 | 80.5244 | 129.1103 |  | 79.7745 | 75.6805 | 76.8592 | 59.0506 | 104.4696 | 115.4501 |  | 150.5776 | 171.9018 | 167.5293 | 377.6409 | 516.4729 | 490.952 | 347.2631 | [23 empty] | 76.5173 | 503.7125 | 118.3262 | 161.2397
17:16 | 13792 |  |  | 17.8236 | 47.8108 | 52.0416 | 23.0277 | 22.2822 | 38.5088 | 28.0358 | 1.8691 | 1.3477 | 0.6916 | -0.0347 |  |  |  | -1.3697 | 36.2767 | 51.9648 | 14.8447 |  | 26.4651 | 36.2411 | 0.4014 | 0.2754 | 1.3061 | 0.6315 | -5.7023 | 175.7011 | 171.5255 | 131.866 | 146.902 | 122.6869 | 110.7634 | 97.7173 | 165.8368 | 148.6121 | 181.3013 | 191.4524 | 176.6187 | 150.7083 | 144.675 | 180.7551 | 190.7562 | 194.3228 |  |  | 121.415 |  | 194.9384 | 113.0734 | 149.3669 | 175.9545 | 182.0577 | 165.7483 | 165.6823 | 161.7766 | 191.7151 | 202.3026 | 209.6124 | 154.5225 | 96.9805 | 136.7705 | 157.6919 | 172.2886 | 125.2102 | 152.7561 | 141.8668 | 216.3976 | 119.8171 | 166.1238 | 199.2727 | 210.8626 | 242.0715 | 113.3222 | 144.1506 | 169.504 | 177.9366 | 170.003 | 82.6664 | 95.8459 | 132.7977 | 155.9896 | 169.3122 | 135.349 |  | 115.2648 | 191.8017 |  | 115.7026 | 152.0219 | 181.7835 | 192.5973 | 182.9222 | 134.5808 | 158.9542 | 186.4327 | 188.2581 | 168.1205 | 92.2365 | 105.9649 | 129.6357 | 156.146 | 173.1488 | 183.6042 | 115.3019 | 106.4916 | 106.7959 | 138.7577 | 175.0151 | 200.9006 | 205.2522 | 187.5222 |  |  |  |  | 73.7721 | 76.5232 | 145.6637 | 78.6466 | 150.7044 | 84.9762 | 34.5398 | 34.6094 | 34.213 | 34.4425 | 32.7388 | 34.0082 | 32.81 | 34.5185 | 71.9991 | 83.9527 | 79.3317 | 70.1916 | 175.9993 |  |  | 127.8571 |  | 117.5746 | 87.0439 | 111.3382 | 86.0281 | 173.0439 | 166.6432 | 195.7875 | 180.1451 | 191.2972 | 166.7915 | 205.1614 | 221.6844 | 221.8288 | 194.8292 | 130.034 | 105.54 | 152.3754 | 117.0022 | 161.0709 | 159.8242 | 187.6131 | 120.7393 | 178.1876 | 167.368 | 183.3305 | 209.685 |  | 163.8461 | 95.1739 | 136.6764 | 161.7441 | 176.8396 | 130.7901 | 132.9934 | 118.4238 |  | 134.0636 | 169.7778 | 203.0484 | 214.1531 | 199.9004 | 117.3109 | 159.1328 | 193.9453 | 206.3452 | 196.2853 | 85.8152 | 97.5024 | 136.3535 | 161.603 | 178.7395 | 109.6136 | 165.2078 | 98.9021 | 188.0552 | 103.5049 | 130.0432 | 168.8505 | 195.3341 | 206.9212 | 232.1345 | 134.1702 | 169.7058 | 202.2179 | 211.3884 | 193.6583 | 94.0346 | 108.1194 | 135.161 | 161.9477 | 179.4335 | 79.6194 | 106.3484 | 119.1032 | 108.5848 | 127.6298 | 192.1001 | 161.7003 | 200.5523 | 186.1866 | 141.7825 |  |  |  | 73.2459 | 80.9272 | 75.3332 | 150.9459 | 80.5006 | 129.1105 |  | 79.7764 | 75.6749 | 76.8603 | 59.0531 | 104.4598 | 115.4454 |  | 150.5626 | 171.8881 | 167.5176 | 377.7818 | 516.097 | 490.5088 | 347.5173 | [23 empty] | 76.5142 | 503.3029 | 118.186 | 161.2253
17:16 | 13793 |  |  | 17.8139 | 47.8273 | 51.9741 | 23.052 | 22.3478 | 38.433 | 28.0553 | 1.8687 | 1.3495 | 0.6961 | -0.0346 |  |  |  | -1.2451 | 36.3343 | 51.9912 | 14.8673 |  | 26.5551 | 36.1999 | 0.3999 | 0.2766 | 1.3088 | 0.6316 | -5.8646 | 175.6822 | 171.5004 | 131.854 | 146.8877 | 122.6733 | 110.7516 | 97.7088 | 165.8211 | 148.6017 | 181.293 | 191.4349 | 176.6053 | 150.6965 | 144.6645 | 180.7615 | 190.7478 | 194.3187 |  |  | 121.4062 |  | 194.9085 | 113.0675 | 149.3673 | 175.9544 | 182.0437 | 165.7371 | 165.6689 | 161.7831 | 191.7104 | 202.2869 | 209.5992 | 154.5114 | 96.9806 | 136.7637 | 157.6868 | 172.2781 | 125.2032 | 152.7402 | 141.8541 | 216.3645 | 119.8127 | 166.1249 | 199.2642 | 210.8566 | 242.1723 | 113.3203 | 144.147 | 169.4911 | 177.9297 | 169.9879 | 82.6644 | 95.8393 | 132.7964 | 155.9845 | 169.2996 | 135.3295 |  | 115.2625 | 191.7787 |  | 115.7008 | 152.0267 | 181.774 | 192.5912 | 182.9136 | 134.5831 | 158.9508 | 186.4223 | 188.2467 | 168.11 | 92.2305 | 105.9622 | 129.6444 | 156.1447 | 173.1384 | 183.5908 | 115.2869 | 106.4844 | 106.7848 | 138.7535 | 175.0043 | 200.8911 | 205.2424 | 187.5051 |  |  |  |  | 73.7679 | 76.5186 | 145.6559 | 78.6633 | 150.6894 | 84.9676 | 34.4576 | 34.5774 | 34.1897 | 34.4351 | 32.8479 | 34.0787 | 32.7405 | 34.573 | 71.9993 | 83.9526 | 79.3232 | 70.1882 | 175.9838 |  |  | 127.8519 |  | 117.5644 | 87.0422 | 111.3279 | 86.0309 | 173.0397 | 166.6393 | 195.7722 | 180.1375 | 191.279 | 166.806 | 205.156 | 221.6699 | 221.8118 | 194.811 | 130.1385 | 105.5312 | 152.3464 | 116.9956 | 161.0708 | 159.8244 | 187.6056 | 120.7518 | 178.1833 | 167.3579 | 183.3356 | 209.6719 |  | 163.8304 | 95.1736 | 136.6752 | 161.7384 | 176.8346 | 130.7839 | 132.9873 | 118.4159 |  | 134.0595 | 169.7737 | 203.0384 | 214.1408 | 199.8915 | 117.3124 | 159.1345 | 193.9384 | 206.3379 | 196.2688 | 85.8186 | 97.4958 | 136.3596 | 161.6035 | 178.7383 | 109.602 | 165.1929 | 98.8985 | 188.0339 | 103.5001 | 130.0468 | 168.8349 | 195.332 | 206.8985 | 232.1133 | 134.1765 | 169.7088 | 202.199 | 211.3721 | 193.6488 | 94.0413 | 108.1215 | 135.1576 | 161.9298 | 179.4141 | 79.6011 | 106.336 | 119.096 | 108.5718 | 127.6252 | 192.0832 | 161.6871 | 200.5306 | 186.1741 | 141.7656 |  |  |  | 73.2344 | 80.9163 | 75.3272 | 150.9206 | 80.4888 | 129.1147 |  | 79.7585 | 75.6663 | 76.851 | 59.0541 | 104.4504 | 115.4389 |  | 150.5364 | 171.8426 | 167.5021 | 377.5731 | 515.6859 | 491.2717 | 348.1536 | [23 empty] | 76.505 | 503.4788 | 118.2618 | 161.1895
17:16 | 13794 |  |  | 17.808 | 47.7798 | 51.9855 | 22.9342 | 22.4557 | 38.4145 | 28.0104 | 1.8683 | 1.3472 | 0.6951 | -0.034 |  |  |  | -1.2028 | 36.3328 | 52.0331 | 14.8899 |  | 26.4371 | 36.1525 | 0.4005 | 0.2773 | 1.3047 | 0.6289 | -7.266 | 175.6671 | 171.4907 | 131.8482 | 146.8749 | 122.6647 | 110.7451 | 97.7089 | 165.8205 | 148.5922 | 181.2715 | 191.424 | 176.5911 | 150.6905 | 144.652 | 180.7305 | 190.7316 | 194.3055 |  |  | 121.3961 |  | 194.8816 | 113.064 | 149.3565 | 175.941 | 182.0228 | 165.7259 | 165.6523 | 161.778 | 191.7015 | 202.2814 | 209.587 | 154.5115 | 96.9777 | 136.7641 | 157.6862 | 172.2748 | 125.195 | 152.7346 | 141.8487 | 216.3296 | 119.8126 | 166.1234 | 199.2582 | 210.8518 | 242.1846 | 113.3213 | 144.1379 | 169.4764 | 177.9214 | 169.9823 | 82.6603 | 95.8345 | 132.7966 | 155.9846 | 169.2947 | 135.2661 |  | 115.2572 | 191.7598 |  | 115.7026 | 152.0095 | 181.7683 | 192.5818 | 182.8981 | 134.5755 | 158.9482 | 186.4092 | 188.234 | 168.0973 | 92.2261 | 105.9621 | 129.6498 | 156.1373 | 173.1261 | 183.5777 | 115.2802 | 106.4746 | 106.7756 | 138.7478 | 174.9939 | 200.8823 | 205.2228 | 187.4965 |  |  |  |  | 73.7612 | 76.5047 | 145.639 | 78.666 | 150.6751 | 84.9634 | 34.4136 | 34.5293 | 34.2441 | 34.356 | 32.8766 | 34.1797 | 32.8784 | 34.612 | 72.0003 | 83.9431 | 79.3177 | 70.1819 | 175.9661 |  |  | 127.8412 |  | 117.5605 | 87.0349 | 111.3206 | 86.0298 | 173.0294 | 166.633 | 195.7618 | 180.1232 | 191.2642 | 166.8031 | 205.1441 | 221.6575 | 221.799 | 194.7946 | 130.1617 | 105.5269 | 152.3205 | 116.9918 | 161.0728 | 159.8227 | 187.5996 | 120.7562 | 178.1745 | 167.3603 | 183.3345 | 209.6541 |  | 163.8202 | 95.1745 | 136.6732 | 161.7299 | 176.8283 | 130.7777 | 132.9813 | 118.4039 |  | 134.0595 | 169.7763 | 203.0348 | 214.1304 | 199.8802 | 117.3129 | 159.1309 | 193.922 | 206.3241 | 196.2568 | 85.8167 | 97.4966 | 136.3638 | 161.5983 | 178.723 | 109.5914 | 165.181 | 98.8957 | 188.0172 | 103.492 | 130.0509 | 168.8377 | 195.3299 | 206.8914 | 232.0733 | 134.1723 | 169.7068 | 202.1839 | 211.3542 | 193.6375 | 94.0437 | 108.1177 | 135.1671 | 161.9344 | 179.4045 | 79.5942 | 106.3301 | 119.0864 | 108.5726 | 127.6279 | 192.0776 | 161.6873 | 200.5236 | 186.1599 | 141.7517 |  |  |  | 73.2245 | 80.9089 | 75.3198 | 150.908 | 80.4782 | 129.1028 |  | 79.7501 | 75.6625 | 76.8451 | 59.0436 | 104.4457 | 115.4417 |  | 150.5334 | 171.8264 | 167.4887 | 377.6681 | 516.9286 | 491.8204 | 347.7285 | [23 empty] | 76.4971 | 504.3745 | 118.2092 | 161.1799
17:16 | 13795 |  |  | 17.8816 | 47.8084 | 52.0134 | 23.0477 | 22.4425 | 38.3889 | 28.0106 | 1.8691 | 1.3469 | 0.695 | -0.0359 |  |  |  | -1.2152 | 36.2205 | 52.0435 | 14.8596 |  | 26.4807 | 36.1932 | 0.3994 | 0.2758 | 1.3079 | 0.6294 | -6.2572 | 175.6441 | 171.4695 | 131.8354 | 146.8636 | 122.6552 | 110.7372 | 97.7045 | 165.8134 | 148.5831 | 181.2513 | 191.4073 | 176.5764 | 150.6862 | 144.6435 | 180.7083 | 190.7244 | 194.3006 |  |  | 121.3849 |  | 194.8624 | 113.0659 | 149.3521 | 175.9283 | 182.0124 | 165.7147 | 165.6452 | 161.7641 | 191.6932 | 202.2749 | 209.5801 | 154.5055 | 96.9766 | 136.7687 | 157.6815 | 172.2698 | 125.1827 | 152.7207 | 141.839 | 216.2988 | 119.8132 | 166.1221 | 199.246 | 210.8344 | 242.494 | 113.3222 | 144.128 | 169.4672 | 177.9084 | 169.973 | 82.658 | 95.8379 | 132.7877 | 155.9745 | 169.2898 | 135.2441 |  | 115.259 | 191.7323 |  | 115.7045 | 152.0011 | 181.7632 | 192.5652 | 182.8825 | 134.5687 | 158.9389 | 186.4007 | 188.222 | 168.0863 | 92.2211 | 105.9653 | 129.6446 | 156.1302 | 173.1133 | 183.5571 | 115.2779 | 106.4688 | 106.7756 | 138.7464 | 174.9909 | 200.8666 | 205.2136 | 187.4919 |  |  |  |  | 73.7565 | 76.5017 | 145.6344 | 78.6645 | 150.6642 | 84.9663 | 34.5261 | 34.4471 | 34.2429 | 34.2156 | 32.8367 | 34.2791 | 32.9115 | 34.6396 | 71.9984 | 83.938 | 79.3192 | 70.1771 | 175.947 |  |  | 127.8323 |  | 117.5589 | 87.032 | 111.3195 | 86.0222 | 173.0167 | 166.6267 | 195.7561 | 180.1046 | 191.2504 | 166.8232 | 205.1265 | 221.6429 | 221.7771 | 194.7819 | 130.1465 | 105.5159 | 152.3182 | 116.9828 | 161.0652 | 159.8225 | 187.5999 | 120.7471 | 178.1661 | 167.3567 | 183.3285 | 209.6383 |  | 163.8141 | 95.1693 | 136.6694 | 161.7274 | 176.8129 | 130.7646 | 132.9701 | 118.3919 |  | 134.0545 | 169.7767 | 203.0368 | 214.1193 | 199.8653 | 117.3002 | 159.1219 | 193.907 | 206.3096 | 196.2446 | 85.8133 | 97.4959 | 136.3663 | 161.5895 | 178.7113 | 109.5809 | 165.1688 | 98.886 | 187.9879 | 103.4807 | 130.0513 | 168.8393 | 195.3189 | 206.8806 | 232.0866 | 134.1708 | 169.6999 | 202.1733 | 211.3361 | 193.6208 | 94.0375 | 108.1152 | 135.1728 | 161.9456 | 179.3996 | 79.6003 | 106.3235 | 119.0807 | 108.5661 | 127.6341 | 192.0693 | 161.6933 | 200.5186 | 186.15 | 141.7498 |  |  |  | 73.225 | 80.9071 | 75.318 | 150.9138 | 80.4784 | 129.0897 |  | 79.7534 | 75.6596 | 76.8441 | 59.0543 | 104.4555 | 115.4512 |  | 150.5177 | 171.7944 | 167.4882 | 377.4593 | 516.0162 | 490.4222 | 347.6797 | [23 empty] | 76.4957 | 503.2192 | 118.2526 | 161.156
17:16 | 13796 |  |  | 17.9405 | 47.8267 | 52.0354 | 23.0383 | 22.3927 | 38.4629 | 28.0505 | 1.869 | 1.3491 | 0.6983 | -0.0355 |  |  |  | -1.2609 | 36.1498 | 51.9669 | 14.786 |  | 26.5011 | 36.1967 | 0.3985 | 0.2772 | 1.3064 | 0.6305 | -7.1724 | 175.63 | 171.455 | 131.8242 | 146.8539 | 122.6453 | 110.7307 | 97.6928 | 165.8044 | 148.5813 | 181.2444 | 191.3981 | 176.5677 | 150.6817 | 144.6386 | 180.7154 | 190.7188 | 194.2912 |  |  | 121.3785 |  | 194.8427 | 113.0732 | 149.3518 | 175.9231 | 182.0022 | 165.7007 | 165.6375 | 161.7551 | 191.6879 | 202.2641 | 209.5863 | 154.5015 | 96.9804 | 136.7729 | 157.6837 | 172.2674 | 125.1722 | 152.7082 | 141.8302 | 216.276 | 119.8139 | 166.1224 | 199.2372 | 210.8267 | 242.3798 | 113.3312 | 144.1347 | 169.4631 | 177.8984 | 169.9601 | 82.6609 | 95.841 | 132.7921 | 155.9735 | 169.295 | 135.2397 |  | 115.2616 | 191.7118 |  | 115.6992 | 152.0114 | 181.7493 | 192.5465 | 182.8716 | 134.571 | 158.9335 | 186.3909 | 188.2086 | 168.0735 | 92.2239 | 105.9699 | 129.6397 | 156.1262 | 173.1061 | 183.5357 | 115.263 | 106.4583 | 106.7699 | 138.7425 | 174.9836 | 200.8565 | 205.2015 | 187.4748 |  |  |  |  | 73.7515 | 76.5008 | 145.6366 | 78.6724 | 150.6557 | 84.9629 | 34.6473 | 34.3397 | 34.2164 | 34.0378 | 32.8977 | 34.3895 | 32.9655 | 34.6885 | 71.9813 | 83.9253 | 79.311 | 70.1711 | 175.9325 |  |  | 127.8301 |  | 117.5508 | 87.0333 | 111.3125 | 86.0192 | 173.0011 | 166.6302 | 195.743 | 180.0981 | 191.2421 | 166.8417 | 205.1181 | 221.6262 | 221.7565 | 194.7673 | 130.1275 | 105.5092 | 152.3166 | 116.9642 | 161.0544 | 159.8225 | 187.5944 | 120.7374 | 178.1506 | 167.3435 | 183.3233 | 209.6221 |  | 163.8061 | 95.1642 | 136.6679 | 161.7185 | 176.798 | 130.7527 | 132.9528 | 118.3827 |  | 134.0459 | 169.7766 | 203.0376 | 214.1068 | 199.858 | 117.3001 | 159.1169 | 193.8982 | 206.2943 | 196.2265 | 85.8147 | 97.4884 | 136.3654 | 161.5865 | 178.7002 | 109.5649 | 165.1502 | 98.8773 | 187.9547 | 103.4737 | 130.0459 | 168.8294 | 195.3102 | 206.8567 | 232.0983 | 134.1675 | 169.6873 | 202.1675 | 211.3213 | 193.6024 | 94.0293 | 108.1105 | 135.167 | 161.9321 | 179.3782 | 79.5925 | 106.317 | 119.0758 | 108.5621 | 127.6266 | 192.0548 | 161.6857 | 200.5006 | 186.1383 | 141.7519 |  |  |  | 73.2228 | 80.9058 | 75.3156 | 150.9121 | 80.4796 | 129.0815 |  | 79.743 | 75.6473 | 76.8451 | 59.0517 | 104.4662 | 115.4418 |  | 150.5017 | 171.7384 | 167.4674 | 377.793 | 516.9286 | 492.0078 | 347.9778 | [23 empty] | 76.4915 | 504.4682 | 118.226 | 161.12
17:16 | 13797 |  |  | 17.794 | 47.7448 | 51.8386 | 23.0631 | 22.3296 | 38.3483 | 28.0351 | 1.8676 | 1.3524 | 0.6957 | -0.0354 |  |  |  | -1.2438 | 36.1917 | 51.9322 | 14.8312 |  | 26.562 | 36.1546 | 0.399 | 0.2755 | 1.3061 | 0.6296 | -5.5022 | 175.6231 | 171.443 | 131.8198 | 146.8419 | 122.6427 | 110.7281 | 97.6908 | 165.8027 | 148.5778 | 181.2447 | 191.391 | 176.5602 | 150.673 | 144.652 | 180.7055 | 190.712 | 194.272 |  |  | 121.3703 |  | 194.8159 | 113.0761 | 149.3486 | 175.9155 | 181.9874 | 165.6888 | 165.6268 | 161.7476 | 191.6707 | 202.2507 | 209.6078 | 154.497 | 96.9831 | 136.7735 | 157.6817 | 172.2585 | 125.1657 | 152.6947 | 141.8204 | 216.2479 | 119.8136 | 166.1195 | 199.2308 | 210.8237 | 242.1456 | 113.3361 | 144.1347 | 169.4563 | 177.8858 | 169.9491 | 82.6707 | 95.8434 | 132.804 | 155.976 | 169.2907 | 135.2334 |  | 115.2555 | 191.6921 |  | 115.6888 | 152.0109 | 181.7354 | 192.537 | 182.8634 | 134.5668 | 158.9241 | 186.3798 | 188.1931 | 168.0578 | 92.2303 | 105.9662 | 129.6391 | 156.1213 | 173.0962 | 183.52 | 115.2538 | 106.4453 | 106.7654 | 138.7384 | 174.9754 | 200.8513 | 205.1877 | 187.465 |  |  |  |  | 73.7406 | 76.4928 | 145.6187 | 78.6572 | 150.6346 | 84.9612 | 34.6707 | 34.2817 | 34.1536 | 33.8645 | 32.9432 | 34.4418 | 33.0007 | 34.7165 | 71.975 | 83.9224 | 79.3038 | 70.1693 | 175.9182 |  |  | 127.8232 |  | 117.5427 | 87.0275 | 111.307 | 86.0167 | 172.9911 | 166.6272 | 195.7246 | 180.0862 | 191.2275 | 166.8398 | 205.1031 | 221.5989 | 221.7324 | 194.7456 | 130.0916 | 105.4962 | 152.3085 | 116.9483 | 161.0299 | 159.8168 | 187.5759 | 120.7231 | 178.126 | 167.3232 | 183.3146 | 209.6093 |  | 163.7941 | 95.1664 | 136.6676 | 161.7047 | 176.7886 | 130.745 | 132.942 | 118.3719 |  | 134.0381 | 169.7686 | 203.0193 | 214.0861 | 199.8478 | 117.3106 | 159.116 | 193.8889 | 206.2792 | 196.2143 | 85.8188 | 97.4933 | 136.3665 | 161.5819 | 178.6899 | 109.5581 | 165.1376 | 98.8737 | 187.9285 | 103.4747 | 130.0441 | 168.8292 | 195.2998 | 206.8452 | 232.0743 | 134.1656 | 169.6774 | 202.1667 | 211.3103 | 193.5937 | 94.0327 | 108.1097 | 135.1591 | 161.907 | 179.3572 | 79.5845 | 106.312 | 119.0683 | 108.5586 | 127.6252 | 192.0484 | 161.677 | 200.4853 | 186.123 | 141.7476 |  |  |  | 73.2163 | 80.9003 | 75.3078 | 150.8957 | 80.471 | 129.0683 |  | 79.7249 | 75.6421 | 76.8325 | 59.0418 | 104.4582 | 115.4467 |  | 150.475 | 171.7073 | 167.4399 | 377.8171 | 516.0185 | 490.4915 | 347.4253 | [23 empty] | 76.4822 | 503.255 | 118.0744 | 161.0911
17:16 | 13798 |  |  | 17.8293 | 47.7912 | 51.8666 | 22.9972 | 22.4337 | 38.3763 | 28.1067 | 1.8675 | 1.3494 | 0.6967 | -0.036 |  |  |  | -1.1431 | 36.2687 | 52.0555 | 14.9089 |  | 26.4803 | 36.1128 | 0.3989 | 0.275 | 1.308 | 0.6295 | -6.0461 | 175.6009 | 171.4168 | 131.805 | 146.824 | 122.6353 | 110.7151 | 97.6886 | 165.7882 | 148.5653 | 181.2322 | 191.3624 | 176.5429 | 150.6652 | 144.6529 | 180.6661 | 190.6957 | 194.245 |  |  | 121.3643 |  | 194.7891 | 113.0698 | 149.3438 | 175.9061 | 181.9744 | 165.6764 | 165.6204 | 161.7361 | 191.6634 | 202.2314 | 209.605 | 154.4879 | 96.984 | 136.7716 | 157.676 | 172.2443 | 125.1539 | 152.6768 | 141.8028 | 216.2137 | 119.8112 | 166.1066 | 199.219 | 210.8086 | 242.3291 | 113.3292 | 144.1245 | 169.4398 | 177.8663 | 169.9346 | 82.6675 | 95.8375 | 132.8011 | 155.9639 | 169.2729 | 135.2129 |  | 115.2525 | 191.6643 |  | 115.6864 | 152.0096 | 181.7314 | 192.5304 | 182.8507 | 134.5645 | 158.9142 | 186.3695 | 188.182 | 168.0463 | 92.2294 | 105.9641 | 129.637 | 156.1201 | 173.0796 | 183.5093 | 115.2529 | 106.4408 | 106.7528 | 138.7355 | 174.9728 | 200.8396 | 205.1769 | 187.4568 |  |  |  |  | 73.7311 | 76.4866 | 145.6055 | 78.6341 | 150.6196 | 84.9617 | 34.6916 | 34.2832 | 34.0323 | 33.7673 | 32.9465 | 34.4218 | 32.8776 | 34.6914 | 71.9765 | 83.923 | 79.3021 | 70.1681 | 175.9003 |  |  | 127.8169 |  | 117.538 | 87.0284 | 111.3045 | 86.0184 | 172.9875 | 166.6216 | 195.7125 | 180.0746 | 191.2149 | 166.8567 | 205.0833 | 221.5773 | 221.7062 | 194.7244 | 130.072 | 105.4793 | 152.3011 | 116.9416 | 161.0176 | 159.8086 | 187.5621 | 120.7224 | 178.1124 | 167.3117 | 183.3086 | 209.6026 |  | 163.7803 | 95.1692 | 136.6706 | 161.7032 | 176.7812 | 130.7398 | 132.9344 | 118.3693 |  | 134.0418 | 169.7611 | 203.0018 | 214.0731 | 199.8327 | 117.3076 | 159.1137 | 193.8793 | 206.2684 | 196.2026 | 85.8234 | 97.4981 | 136.3716 | 161.5777 | 178.683 | 109.5587 | 165.1315 | 98.8701 | 187.9073 | 103.4712 | 130.0499 | 168.8311 | 195.2916 | 206.8372 | 232.054 | 134.1645 | 169.6747 | 202.1486 | 211.2962 | 193.5833 | 94.0445 | 108.1149 | 135.1586 | 161.9022 | 179.349 | 79.5811 | 106.3026 | 119.0614 | 108.5484 | 127.6228 | 192.0377 | 161.6718 | 200.4717 | 186.1079 | 141.733 |  |  |  | 73.2064 | 80.8863 | 75.2988 | 150.8712 | 80.455 | 129.0432 |  | 79.7173 | 75.6326 | 76.8244 | 59.0347 | 104.4374 | 115.4486 |  | 150.4467 | 171.6843 | 167.4251 | 377.4322 | 516.3116 | 491.6527 | 347.9612 | [23 empty] | 76.4729 | 503.9821 | 118.2252 | 161.0655
17:16 | 13799 |  |  | 17.7465 | 47.7688 | 51.8516 | 23.0452 | 22.3743 | 38.3805 | 28.0191 | 1.8676 | 1.3467 | 0.6939 | -0.0379 |  |  |  | -1.2426 | 36.1884 | 52.0557 | 14.8768 |  | 26.4608 | 36.1923 | 0.3982 | 0.2762 | 1.3063 | 0.6293 | -7.3741 | 175.5876 | 171.4045 | 131.7895 | 146.8127 | 122.6269 | 110.7122 | 97.6805 | 165.7784 | 148.559 | 181.2142 | 191.3417 | 176.5276 | 150.6623 | 144.6443 | 180.6241 | 190.6836 | 194.2177 |  |  | 121.361 |  | 194.7683 | 113.0634 | 149.3403 | 175.8887 | 181.9582 | 165.6668 | 165.6106 | 161.7418 | 191.6589 | 202.2185 | 209.5986 | 154.4732 | 96.9825 | 136.7686 | 157.6679 | 172.2314 | 125.1365 | 152.6656 | 141.7869 | 216.1835 | 119.8067 | 166.0975 | 199.2146 | 210.7852 | 242.6343 | 113.3245 | 144.1153 | 169.4334 | 177.853 | 169.9245 | 82.6621 | 95.8344 | 132.797 | 155.956 | 169.2632 | 135.1988 |  | 115.25 | 191.6438 |  | 115.686 | 152.0053 | 181.7244 | 192.5173 | 182.8418 | 134.5612 | 158.9142 | 186.36 | 188.1658 | 168.0335 | 92.2279 | 105.9667 | 129.6335 | 156.1088 | 173.0702 | 183.4922 | 115.2442 | 106.435 | 106.7368 | 138.7308 | 174.9725 | 200.8282 | 205.1566 | 187.4356 |  |  |  |  | 73.7221 | 76.4805 | 145.584 | 78.611 | 150.6149 | 84.9537 | 34.7132 | 34.3278 | 33.8283 | 33.7219 | 33.0529 | 34.4276 | 32.763 | 34.5979 | 71.9695 | 83.9097 | 79.2982 | 70.1641 | 175.8743 |  |  | 127.806 |  | 117.5231 | 87.0214 | 111.2943 | 86.0113 | 172.9717 | 166.6166 | 195.6985 | 180.0596 | 191.1991 | 166.8459 | 205.0719 | 221.5682 | 221.687 | 194.7127 | 130.0464 | 105.4781 | 152.2918 | 116.9328 | 161.019 | 159.809 | 187.5528 | 120.7266 | 178.1045 | 167.31 | 183.3127 | 209.5905 |  | 163.7796 | 95.1726 | 136.6726 | 161.6996 | 176.774 | 130.7292 | 132.9209 | 118.3666 |  | 134.0439 | 169.7614 | 202.9918 | 214.0632 | 199.828 | 117.2975 | 159.1136 | 193.8667 | 206.2579 | 196.1926 | 85.8252 | 97.496 | 136.3749 | 161.5736 | 178.6745 | 109.5482 | 165.1183 | 98.8685 | 187.8809 | 103.465 | 130.0503 | 168.8381 | 195.2845 | 206.8252 | 232.0292 | 134.1635 | 169.6689 | 202.1393 | 211.2869 | 193.5677 | 94.0526 | 108.1239 | 135.1562 | 161.9002 | 179.3376 | 79.5762 | 106.2981 | 119.0496 | 108.5423 | 127.6105 | 192.024 | 161.6727 | 200.4558 | 186.0898 | 141.7171 |  |  |  | 73.2039 | 80.8885 | 75.2956 | 150.8667 | 80.4505 | 129.0284 |  | 79.717 | 75.6311 | 76.8199 | 59.0426 | 104.4474 | 115.4341 |  | 150.4439 | 171.6565 | 167.4265 | 377.5109 | 516.2446 | 490.7959 | 347.531 | [23 empty] | 76.4698 | 503.5202 | 118.1152 | 161.0502
17:16 | 13800 |  |  | 17.7837 | 47.7704 | 51.8834 | 22.9003 | 22.4606 | 38.4185 | 28.0092 | 1.8683 | 1.3454 | 0.6919 | -0.0362 |  |  |  | -1.3763 | 36.1742 | 52.0098 | 14.9248 |  | 26.5191 | 36.2493 | 0.3979 | 0.2808 | 1.3041 | 0.6305 | -6.4828 | 175.5678 | 171.3959 | 131.7835 | 146.8003 | 122.6159 | 110.709 | 97.6751 | 165.7743 | 148.5598 | 181.1986 | 191.3343 | 176.5133 | 150.6518 | 144.6166 | 180.589 | 190.6714 | 194.1936 |  |  | 121.3497 |  | 194.7432 | 113.0636 | 149.3358 | 175.8745 | 181.9433 | 165.6539 | 165.5972 | 161.7524 | 191.647 | 202.2121 | 209.587 | 154.4651 | 96.9801 | 136.7633 | 157.6564 | 172.2226 | 125.1283 | 152.6557 | 141.7771 | 216.1575 | 119.8106 | 166.0996 | 199.2078 | 210.767 | 242.8059 | 113.3229 | 144.1123 | 169.4243 | 177.8497 | 169.915 | 82.659 | 95.8364 | 132.7993 | 155.9586 | 169.2586 | 135.1945 |  | 115.2388 | 191.6248 |  | 115.6847 | 151.9994 | 181.7093 | 192.5067 | 182.8296 | 134.5518 | 158.9081 | 186.3534 | 188.1521 | 168.0277 | 92.2282 | 105.9628 | 129.6369 | 156.0954 | 173.06 | 183.4767 | 115.2318 | 106.4257 | 106.7273 | 138.7313 | 174.9684 | 200.811 | 205.1389 | 187.4201 |  |  |  |  | 73.7164 | 76.4769 | 145.5673 | 78.5957 | 150.5955 | 84.9439 | 34.7312 | 34.3102 | 33.64 | 33.6771 | 33.1601 | 34.4499 | 32.7998 | 34.479 | 71.9604 | 83.8988 | 79.2859 | 70.1558 | 175.8546 |  |  | 127.7911 |  | 117.5126 | 87.0179 | 111.2823 | 85.9994 | 172.9531 | 166.6112 | 195.6738 | 180.0433 | 191.1826 | 166.7956 | 205.0585 | 221.5477 | 221.6616 | 194.6993 | 130.0064 | 105.4638 | 152.2646 | 116.9206 | 161.0128 | 159.803 | 187.5396 | 120.7208 | 178.0892 | 167.3014 | 183.3005 | 209.5713 |  | 163.7736 | 95.1676 | 136.67 | 161.6923 | 176.7563 | 130.7175 | 132.906 | 118.358 |  | 134.0415 | 169.7584 | 202.9741 | 214.05 | 199.815 | 117.291 | 159.1018 | 193.8529 | 206.2439 | 196.1806 | 85.8253 | 97.4903 | 136.376 | 161.5679 | 178.67 | 109.5368 | 165.099 | 98.8607 | 187.854 | 103.4561 | 130.0496 | 168.838 | 195.2738 | 206.8134 | 232.0014 | 134.1585 | 169.6581 | 202.1297 | 211.2702 | 193.55 | 94.0428 | 108.1266 | 135.1498 | 161.8918 | 179.327 | 79.5738 | 106.2918 | 119.0378 | 108.5381 | 127.6116 | 192.0218 | 161.674 | 200.4407 | 186.0766 | 141.7079 |  |  |  | 73.2009 | 80.8784 | 75.2927 | 150.8699 | 80.458 | 129.0368 |  | 79.7058 | 75.6231 | 76.8105 | 59.0471 | 104.4401 | 115.4376 |  | 150.419 | 171.6243 | 167.4009 | 377.4514 | 515.7355 | 490.3564 | 347.3041 | [23 empty] | 76.4631 | 503.0459 | 118.1181 | 161.0216
17:16 | 13801 |  |  | 17.7777 | 47.7983 | 51.8146 | 22.9425 | 22.3665 | 38.3018 | 28.0782 | 1.8699 | 1.3493 | 0.6965 | -0.0346 |  |  |  | -1.3123 | 36.0919 | 51.9319 | 14.8961 |  | 26.5169 | 36.2523 | 0.3976 | 0.281 | 1.3058 | 0.6306 | -6.9022 | 175.5534 | 171.386 | 131.7784 | 146.7903 | 122.604 | 110.701 | 97.6758 | 165.7652 | 148.557 | 181.1905 | 191.3215 | 176.5022 | 150.6455 | 144.6106 | 180.5452 | 190.6428 | 194.1685 |  |  | 121.3424 |  | 194.7184 | 113.068 | 149.3367 | 175.8727 | 181.9373 | 165.6418 | 165.5898 | 161.7544 | 191.6371 | 202.1973 | 209.5668 | 154.4643 | 96.9754 | 136.7622 | 157.6481 | 172.2123 | 125.1231 | 152.6489 | 141.7627 | 216.1325 | 119.8085 | 166.0966 | 199.1943 | 210.7571 | 242.9081 | 113.3256 | 144.1175 | 169.4159 | 177.8473 | 169.909 | 82.6644 | 95.8418 | 132.8073 | 155.9618 | 169.2555 | 135.1957 |  | 115.2314 | 191.6095 |  | 115.678 | 151.9925 | 181.6894 | 192.4892 | 182.8122 | 134.5324 | 158.8888 | 186.3318 | 188.1272 | 168.0086 | 92.2272 | 105.9534 | 129.6279 | 156.0905 | 173.039 | 183.4608 | 115.2233 | 106.4169 | 106.723 | 138.728 | 174.9635 | 200.7959 | 205.1322 | 187.4078 |  |  |  |  | 73.7177 | 76.4748 | 145.5626 | 78.5923 | 150.5826 | 84.9302 | 34.744 | 34.2612 | 33.496 | 33.5439 | 33.22 | 34.4488 | 32.8453 | 34.3717 | 71.9619 | 83.9003 | 79.2803 | 70.1552 | 175.8449 |  |  | 127.7808 |  | 117.5073 | 87.0142 | 111.2789 | 85.9921 | 172.9449 | 166.6085 | 195.6597 | 180.0279 | 191.1694 | 166.7521 | 205.0396 | 221.5235 | 221.6332 | 194.6773 | 129.996 | 105.4519 | 152.221 | 116.9145 | 160.9963 | 159.7994 | 187.5262 | 120.7217 | 178.0681 | 167.2923 | 183.2843 | 209.5576 |  | 163.7525 | 95.1609 | 136.6652 | 161.6887 | 176.7366 | 130.7076 | 132.8933 | 118.3439 |  | 134.0394 | 169.7516 | 202.9611 | 214.0378 | 199.801 | 117.2905 | 159.0944 | 193.8452 | 206.2267 | 196.1619 | 85.8201 | 97.4848 | 136.3756 | 161.5631 | 178.6564 | 109.531 | 165.1841 | 98.8497 | 187.8322 | 103.4478 | 130.0441 | 168.8275 | 195.2674 | 206.8014 | 231.9737 | 134.1547 | 169.6564 | 202.101 | 211.2491 | 193.535 | 94.0327 | 108.1168 | 135.1497 | 161.8843 | 179.3119 | 79.5619 | 106.2752 | 119.018 | 108.5242 | 127.6089 | 192.0109 | 161.6621 | 200.4191 | 186.054 | 141.6931 |  |  |  | 73.1934 | 80.8657 | 75.2876 | 150.8723 | 80.4537 | 129.0399 |  | 79.7003 | 75.6167 | 76.8119 | 59.0353 | 104.4496 | 115.4546 |  | 150.4157 | 171.6083 | 167.3952 | 377.3916 | 516.2238 | 491.4508 | 347.8853 | [23 empty] | 76.4585 | 503.8373 | 118.0369 | 161.012
17:16 | 13802 |  |  | 17.8436 | 47.8054 | 51.9157 | 23.0327 | 22.3484 | 38.2718 | 27.9546 | 1.8679 | 1.3429 | 0.6939 | -0.0359 |  |  |  | -1.2622 | 36.1352 | 51.9224 | 14.8565 |  | 26.5164 | 36.1981 | 0.3973 | 0.2774 | 1.308 | 0.6301 | -7.0495 | 175.5418 | 171.3645 | 131.768 | 146.7761 | 122.5893 | 110.6929 | 97.6671 | 165.7457 | 148.5466 | 181.1766 | 191.3016 | 176.4911 | 150.6384 | 144.6121 | 180.5162 | 190.6174 | 194.1482 |  |  | 121.3272 |  | 194.6932 | 113.0581 | 149.3277 | 175.8658 | 181.9224 | 165.6311 | 165.5796 | 161.7395 | 191.6207 | 202.1837 | 209.5483 | 154.4595 | 96.977 | 136.7606 | 157.6461 | 172.2066 | 125.1142 | 152.637 | 141.7473 | 216.0971 | 119.805 | 166.0902 | 199.1869 | 210.7469 | 242.8092 | 113.3268 | 144.1161 | 169.407 | 177.8313 | 169.9053 | 82.6609 | 95.8415 | 132.804 | 155.9556 | 169.2457 | 135.1879 |  | 115.2201 | 191.5832 |  | 115.6748 | 151.983 | 181.6814 | 192.4761 | 182.8004 | 134.5219 | 158.8805 | 186.3144 | 188.1079 | 167.9924 | 92.2308 | 105.9546 | 129.625 | 156.0915 | 173.0295 | 183.4438 | 115.2167 | 106.4117 | 106.7199 | 138.7266 | 174.9545 | 200.7916 | 205.1265 | 187.4044 |  |  |  |  | 73.7094 | 76.4658 | 145.5418 | 78.5787 | 150.5705 | 84.9143 | 34.7187 | 34.3143 | 33.4215 | 33.2866 | 33.2745 | 34.3538 | 32.8829 | 34.247 | 71.9587 | 83.9013 | 79.2792 | 70.1497 | 175.8322 |  |  | 127.7785 |  | 117.4978 | 87.0012 | 111.2728 | 85.9895 | 172.9412 | 166.5988 | 195.6466 | 180.0108 | 191.1562 | 166.7228 | 205.0223 | 221.5086 | 221.6194 | 194.6612 | 130.0015 | 105.453 | 152.1636 | 116.9036 | 160.9887 | 159.7927 | 187.5127 | 120.7163 | 178.0562 | 167.2887 | 183.2796 | 209.5558 |  | 163.7502 | 95.164 | 136.6717 | 161.6847 | 176.73 | 130.701 | 132.8882 | 118.337 |  | 134.0325 | 169.7521 | 202.9624 | 214.0277 | 199.7958 | 117.2945 | 159.0903 | 193.835 | 206.2128 | 196.1483 | 85.8194 | 97.4908 | 136.3713 | 161.5587 | 178.6391 | 109.5197 | 165.2822 | 98.8408 | 187.8072 | 103.4451 | 130.0447 | 168.8255 | 195.2648 | 206.7888 | 231.9469 | 134.137 | 169.6393 | 202.0807 | 211.2257 | 193.5305 | 94.035 | 108.1144 | 135.148 | 161.8783 | 179.2944 | 79.5562 | 106.2698 | 119.0088 | 108.5186 | 127.6092 | 192.0011 | 161.6589 | 200.4071 | 186.0489 | 141.6766 |  |  |  | 73.1901 | 80.8618 | 75.2795 | 150.8713 | 80.4435 | 129.0307 |  | 79.6941 | 75.6136 | 76.8127 | 59.0363 | 104.4536 | 115.4475 |  | 150.3935 | 171.5995 | 167.3862 | 377.4297 | 515.9472 | 490.6194 | 347.0686 | [23 empty] | 76.4534 | 503.2833 | 118.0616 | 160.9965
17:16 | 13803 |  |  | 17.8422 | 47.8448 | 51.9764 | 23.059 | 22.2877 | 38.261 | 27.9486 | 1.8691 | 1.3415 | 0.696 | -0.0352 |  |  |  | -1.1141 | 36.1324 | 52.029 | 14.831 |  | 26.5853 | 36.3039 | 0.3981 | 0.2758 | 1.3061 | 0.6298 | -5.6241 | 175.5204 | 171.3463 | 131.7579 | 146.7625 | 122.5855 | 110.6792 | 97.657 | 165.7256 | 148.5383 | 181.1628 | 191.2878 | 176.4757 | 150.6244 | 144.597 | 180.5238 | 190.5995 | 194.1315 |  |  | 121.3121 |  | 194.6677 | 113.0447 | 149.3132 | 175.8495 | 181.9055 | 165.6195 | 165.5656 | 161.7237 | 191.6054 | 202.1656 | 209.5315 | 154.4545 | 96.9795 | 136.7572 | 157.6449 | 172.2065 | 125.1021 | 152.6237 | 141.7389 | 216.0555 | 119.8018 | 166.0875 | 199.1791 | 210.7306 | 242.7683 | 113.3254 | 144.1033 | 169.3962 | 177.8142 | 169.8838 | 82.6576 | 95.8377 | 132.7984 | 155.9454 | 169.2326 | 135.181 |  | 115.2075 | 191.5513 |  | 115.6686 | 151.9773 | 181.6751 | 192.4598 | 182.7873 | 134.5236 | 158.8784 | 186.3109 | 188.1047 | 167.9816 | 92.2336 | 105.9583 | 129.6298 | 156.0846 | 173.0282 | 183.4272 | 115.2096 | 106.4117 | 106.7121 | 138.7323 | 174.948 | 200.7898 | 205.1107 | 187.3973 |  |  |  |  | 73.7043 | 76.4621 | 145.5225 | 78.5698 | 150.553 | 84.9146 | 34.6742 | 34.4408 | 33.4049 | 33.067 | 33.3223 | 34.2373 | 32.7135 | 34.1568 | 71.9467 | 83.8919 | 79.2722 | 70.1421 | 175.8151 |  |  | 127.7623 |  | 117.489 | 86.9948 | 111.2655 | 85.9855 | 172.9359 | 166.5899 | 195.6272 | 179.9944 | 191.1397 | 166.6779 | 205.0119 | 221.4943 | 221.6106 | 194.6354 | 129.9991 | 105.4462 | 152.1211 | 116.8878 | 160.9935 | 159.7856 | 187.5051 | 120.7069 | 178.0461 | 167.2798 | 183.2705 | 209.5429 |  | 163.7462 | 95.1649 | 136.6759 | 161.6838 | 176.7239 | 130.6877 | 132.8819 | 118.3294 |  | 134.022 | 169.7531 | 202.9563 | 214.0163 | 199.7864 | 117.2951 | 159.0841 | 193.821 | 206.1953 | 196.1386 | 85.8213 | 97.4963 | 136.371 | 161.557 | 178.6318 | 109.5145 | 165.2718 | 98.832 | 187.7796 | 103.4369 | 130.052 | 168.8259 | 195.2565 | 206.7743 | 231.9227 | 134.135 | 169.6219 | 202.0804 | 211.2077 | 193.5199 | 94.0413 | 108.1234 | 135.1715 | 161.894 | 179.2728 | 79.5508 | 106.2612 | 119.0014 | 108.5143 | 127.6088 | 191.9886 | 161.6565 | 200.3991 | 186.0387 | 141.6624 |  |  |  | 73.1821 | 80.8482 | 75.2714 | 150.8567 | 80.4273 | 129.0029 |  | 79.6835 | 75.6094 | 76.8034 | 59.0324 | 104.4493 | 115.4337 |  | 150.3744 | 171.5684 | 167.366 | 377.2641 | 515.8616 | 491.3301 | 348.0505 | [23 empty] | 76.4455 | 503.5958 | 118.1962 | 160.9714
17:16 | 13804 |  |  | 17.839 | 47.8369 | 51.9045 | 23.068 | 22.3911 | 38.305 | 28.029 | 1.8665 | 1.3411 | 0.6937 | -0.0355 |  |  |  | -1.179 | 36.0773 | 52.0236 | 14.8039 |  | 26.4879 | 36.2146 | 0.398 | 0.2754 | 1.3033 | 0.6302 | -6.1051 | 175.5099 | 171.3378 | 131.754 | 146.7605 | 122.5868 | 110.6772 | 97.6583 | 165.7202 | 148.5372 | 181.1554 | 191.2796 | 176.4655 | 150.62 | 144.598 | 180.5273 | 190.5757 | 194.1112 |  |  | 121.3026 |  | 194.6392 | 113.0398 | 149.3127 | 175.8334 | 181.8982 | 165.6146 | 165.5544 | 161.7164 | 191.5993 | 202.1542 | 209.5157 | 154.4435 | 96.9774 | 136.7595 | 157.643 | 172.1977 | 125.0888 | 152.6121 | 141.7294 | 216.0225 | 119.7886 | 166.0773 | 199.1691 | 210.7177 | 242.8556 | 113.3204 | 144.098 | 169.3908 | 177.8009 | 169.8686 | 82.6593 | 95.8381 | 132.7984 | 155.9393 | 169.2186 | 135.1726 |  | 115.1997 | 191.529 |  | 115.6599 | 151.9722 | 181.6684 | 192.4455 | 182.772 | 134.5231 | 158.8718 | 186.3031 | 188.0897 | 167.9705 | 92.2298 | 105.9579 | 129.6276 | 156.0736 | 173.0192 | 183.4134 | 115.199 | 106.4026 | 106.701 | 138.7263 | 174.9413 | 200.778 | 205.094 | 187.3792 |  |  |  |  | 73.7042 | 76.4579 | 145.51 | 78.5629 | 150.5437 | 84.9209 | 34.6291 | 34.5484 | 33.3261 | 32.996 | 33.3923 | 34.1796 | 32.5155 | 34.1934 | 71.9446 | 83.8833 | 79.2619 | 70.1363 | 175.7989 |  |  | 127.7469 |  | 117.4818 | 86.9919 | 111.2613 | 85.9792 | 172.9329 | 166.5919 | 195.6177 | 179.9831 | 191.1235 | 166.6441 | 205.0051 | 221.4794 | 221.596 | 194.6109 | 129.9814 | 105.4367 | 152.0928 | 116.8708 | 160.9869 | 159.7821 | 187.4975 | 120.7029 | 178.0303 | 167.2615 | 183.2649 | 209.5194 |  | 163.7226 | 95.1597 | 136.6707 | 161.6766 | 176.7078 | 130.6755 | 132.8671 | 118.316 |  | 134.0134 | 169.745 | 202.9457 | 214.0063 | 199.7741 | 117.2863 | 159.0732 | 193.8072 | 206.1754 | 196.1198 | 85.8143 | 97.4871 | 136.3709 | 161.5504 | 178.621 | 109.5054 | 165.2518 | 98.8197 | 187.7549 | 103.4262 | 130.0516 | 168.8216 | 195.2482 | 206.7599 | 231.9114 | 134.1363 | 169.6198 | 202.0809 | 211.1987 | 193.5008 | 94.0386 | 108.1255 | 135.1885 | 161.897 | 179.2587 | 79.5469 | 106.2474 | 118.987 | 108.501 | 127.6004 | 191.9765 | 161.6452 | 200.3763 | 186.0107 | 141.6543 |  |  |  | 73.1785 | 80.8489 | 75.2749 | 150.862 | 80.4185 | 128.9869 |  | 79.6786 | 75.6067 | 76.7987 | 59.0287 | 104.4385 | 115.4452 |  | 150.3775 | 171.5406 | 167.3464 | 377.6871 | 516.9769 | 492.0594 | 348.0048 | [23 empty] | 76.4436 | 504.5181 | 118.1405 | 160.959
17:16 | 13805 |  |  | 17.8321 | 47.7959 | 52.0168 | 23.0968 | 22.4395 | 38.3514 | 28.0972 | 1.8656 | 1.3444 | 0.6968 | -0.0367 |  |  |  | -1.1465 | 36.0791 | 52.0381 | 14.8457 |  | 26.495 | 36.2817 | 0.4006 | 0.2767 | 1.3081 | 0.631 | -6.9286 | 175.4909 | 171.3195 | 131.7426 | 146.7489 | 122.5732 | 110.6774 | 97.6543 | 165.7158 | 148.5288 | 181.1432 | 191.2611 | 176.4554 | 150.6186 | 144.5882 | 180.5292 | 190.5574 | 194.0931 |  |  | 121.2987 |  | 194.6187 | 113.0475 | 149.3133 | 175.8294 | 181.89 | 165.6088 | 165.5514 | 161.722 | 191.5994 | 202.1385 | 209.5199 | 154.428 | 96.9769 | 136.7597 | 157.6372 | 172.1822 | 125.0731 | 152.5996 | 141.7137 | 215.9901 | 119.7807 | 166.0647 | 199.1565 | 210.7052 | 242.9668 | 113.3186 | 144.093 | 169.3859 | 177.7817 | 169.8584 | 82.6509 | 95.8335 | 132.7932 | 155.9295 | 169.2036 | 135.1616 |  | 115.1933 | 191.5037 |  | 115.6547 | 151.9675 | 181.6643 | 192.4402 | 182.76 | 134.5242 | 158.8659 | 186.2949 | 188.077 | 167.9623 | 92.226 | 105.962 | 129.6292 | 156.0669 | 173.0052 | 183.4038 | 115.1868 | 106.3896 | 106.6921 | 138.7179 | 174.9273 | 200.7608 | 205.0783 | 187.3637 |  |  |  |  | 73.698 | 76.4474 | 145.5041 | 78.5518 | 150.5336 | 84.9143 | 34.5753 | 34.5874 | 33.2936 | 33.0934 | 33.4829 | 34.1799 | 32.6201 | 34.3014 | 71.9386 | 83.8745 | 79.2466 | 70.127 | 175.7822 |  |  | 127.7442 |  | 117.4765 | 86.9894 | 111.2553 | 85.9761 | 172.9243 | 166.5992 | 195.61 | 179.9713 | 191.1118 | 166.6218 | 204.994 | 221.4616 | 221.5767 | 194.5941 | 129.9512 | 105.4318 | 152.0796 | 116.8632 | 160.9744 | 159.7834 | 187.4891 | 120.698 | 178.0172 | 167.2444 | 183.2665 | 209.5078 |  | 163.7149 | 95.1602 | 136.6654 | 161.6698 | 176.694 | 130.6715 | 132.8565 | 118.3108 |  | 134.0045 | 169.7432 | 202.9356 | 213.9932 | 199.7628 | 117.283 | 159.0615 | 193.7888 | 206.1572 | 196.0976 | 85.8145 | 97.4835 | 136.3718 | 161.5447 | 178.6084 | 109.4921 | 165.2364 | 98.8139 | 187.7327 | 103.4188 | 130.0492 | 168.8234 | 195.2429 | 206.7494 | 231.9144 | 134.1146 | 169.6081 | 202.0472 | 211.1805 | 193.4777 | 94.0362 | 108.1229 | 135.162 | 161.871 | 179.2528 | 79.5461 | 106.2436 | 118.9817 | 108.4911 | 127.5965 | 191.9672 | 161.6427 | 200.3593 | 185.9951 | 141.6461 |  |  |  | 73.1801 | 80.8513 | 75.2781 | 150.8627 | 80.4142 | 128.9912 |  | 79.6755 | 75.5997 | 76.7954 | 59.0304 | 104.446 | 115.45 |  | 150.3492 | 171.4998 | 167.3476 | 377.3997 | 516.1916 | 490.6681 | 346.9546 | [23 empty] | 76.4407 | 503.4298 | 118.2668 | 160.9245
17:16 | 13806 |  |  | 17.7999 | 47.7866 | 51.9515 | 23.0153 | 22.3949 | 38.3044 | 28.0516 | 1.8673 | 1.3454 | 0.6943 | -0.0367 |  |  |  | -1.1306 | 36.0681 | 51.9773 | 14.8144 |  | 26.5487 | 36.2497 | 0.3997 | 0.2787 | 1.3071 | 0.6311 | -6.1017 | 175.4706 | 171.3032 | 131.7336 | 146.7319 | 122.5639 | 110.6645 | 97.6464 | 165.7082 | 148.5243 | 181.1354 | 191.2434 | 176.4368 | 150.6087 | 144.5738 | 180.5329 | 190.5386 | 194.0684 |  |  | 121.2943 |  | 194.6032 | 113.0522 | 149.3043 | 175.8285 | 181.8745 | 165.596 | 165.5493 | 161.7203 | 191.586 | 202.1184 | 209.518 | 154.4157 | 96.9708 | 136.7579 | 157.6289 | 172.1732 | 125.0552 | 152.5909 | 141.6989 | 215.9616 | 119.7888 | 166.0644 | 199.1447 | 210.6908 | 243.1293 | 113.3196 | 144.0865 | 169.38 | 177.7766 | 169.8492 | 82.6527 | 95.8379 | 132.7914 | 155.9254 | 169.2034 | 135.1668 |  | 115.1865 | 191.4822 |  | 115.6572 | 151.9657 | 181.6513 | 192.4275 | 182.7532 | 134.5229 | 158.8621 | 186.2921 | 188.0698 | 167.9523 | 92.2288 | 105.9666 | 129.6259 | 156.0603 | 172.9944 | 183.3887 | 115.176 | 106.3792 | 106.6819 | 138.7128 | 174.9134 | 200.7503 | 205.0631 | 187.3538 |  |  |  |  | 73.6886 | 76.4402 | 145.4978 | 78.5444 | 150.5094 | 84.8962 | 34.5586 | 34.587 | 33.3747 | 33.2951 | 33.5225 | 34.241 | 32.8219 | 34.4527 | 71.9355 | 83.8714 | 79.2416 | 70.1243 | 175.7731 |  |  | 127.7399 |  | 117.469 | 86.9889 | 111.2532 | 85.9775 | 172.9125 | 166.5987 | 195.6054 | 179.963 | 191.106 | 166.6553 | 204.9797 | 221.4456 | 221.5591 | 194.576 | 129.9049 | 105.427 | 152.0709 | 116.8545 | 160.9608 | 159.779 | 187.4858 | 120.6944 | 178.0075 | 167.2382 | 183.2659 | 209.4993 |  | 163.7027 | 95.167 | 136.6651 | 161.67 | 176.6889 | 130.6618 | 132.8523 | 118.3032 |  | 134.0014 | 169.7446 | 202.9229 | 213.9797 | 199.7553 | 117.2948 | 159.0663 | 193.7849 | 206.1562 | 196.0855 | 85.8228 | 97.4882 | 136.3788 | 161.5458 | 178.602 | 109.4905 | 165.2305 | 98.8129 | 187.7184 | 103.4143 | 130.0538 | 168.8299 | 195.2391 | 206.7406 | 231.9255 | 134.1255 | 169.6064 | 202.0283 | 211.1696 | 193.4659 | 94.0388 | 108.124 | 135.146 | 161.8473 | 179.2523 | 79.5414 | 106.2446 | 118.9812 | 108.4868 | 127.6054 | 191.9666 | 161.6517 | 200.3472 | 185.9797 | 141.64 |  |  |  | 73.1753 | 80.8468 | 75.2667 | 150.8461 | 80.4101 | 128.9823 |  | 79.6672 | 75.5995 | 76.7796 | 59.0216 | 104.4517 | 115.4525 |  | 150.3279 | 171.4622 | 167.3425 | 377.3997 | 515.7556 | 490.4811 | 347.5769 | [23 empty] | 76.433 | 503.1183 | 118.1495 | 160.895
17:16 | 13807 |  |  | 17.8785 | 47.8674 | 51.9693 | 23.0197 | 22.4449 | 38.4032 | 28.0394 | 1.8662 | 1.3425 | 0.693 | -0.0372 |  |  |  | -1.125 | 36.1475 | 52.0134 | 14.8166 |  | 26.549 | 36.4076 | 0.4002 | 0.2779 | 1.3075 | 0.6309 | -6.2301 | 175.4621 | 171.2886 | 131.7289 | 146.7235 | 122.5581 | 110.6607 | 97.6402 | 165.7019 | 148.5199 | 181.1243 | 191.2364 | 176.4278 | 150.6032 | 144.5596 | 180.5418 | 190.5145 | 194.0483 |  |  | 121.2748 |  | 194.5793 | 113.0479 | 149.2974 | 175.817 | 181.861 | 165.5764 | 165.5426 | 161.6969 | 191.5636 | 202.1061 | 209.4735 | 154.4089 | 96.9724 | 136.7534 | 157.624 | 172.1713 | 125.0471 | 152.5795 | 141.6862 | 215.9372 | 119.7903 | 166.0647 | 199.1297 | 210.6807 | 243.3048 | 113.3174 | 144.0852 | 169.3695 | 177.7743 | 169.8448 | 82.6521 | 95.8413 | 132.7931 | 155.9244 | 169.202 | 135.1515 |  | 115.1738 | 191.4582 |  | 115.6635 | 151.9661 | 181.6436 | 192.4147 | 182.7401 | 134.5175 | 158.8531 | 186.2807 | 188.056 | 167.9426 | 92.2312 | 105.9654 | 129.6182 | 156.0551 | 172.9875 | 183.3752 | 115.1643 | 106.3696 | 106.6713 | 138.7053 | 174.9021 | 200.7362 | 205.0489 | 187.338 |  |  |  |  | 73.6806 | 76.4329 | 145.4959 | 78.557 | 150.4874 | 84.8848 | 34.5138 | 34.5857 | 33.415 | 33.5152 | 33.476 | 34.1846 | 32.9453 | 34.6444 | 71.9296 | 83.8656 | 79.2448 | 70.1153 | 175.7678 |  |  | 127.7369 |  | 117.4698 | 86.9891 | 111.2514 | 85.9833 | 172.9045 | 166.5908 | 195.5971 | 179.9588 | 191.0993 | 166.6756 | 204.9648 | 221.4345 | 221.5359 | 194.5602 | 129.8693 | 105.4194 | 152.0558 | 116.8374 | 160.9527 | 159.7708 | 187.4745 | 120.6922 | 178.0004 | 167.2325 | 183.2535 | 209.4902 |  | 163.6897 | 95.1721 | 136.6727 | 161.6685 | 176.686 | 130.6608 | 132.8502 | 118.2992 |  | 134.007 | 169.7412 | 202.9222 | 213.9661 | 199.7426 | 117.2956 | 159.0714 | 193.785 | 206.1476 | 196.0824 | 85.8279 | 97.4876 | 136.3837 | 161.5404 | 178.598 | 109.484 | 165.2262 | 98.8075 | 187.7044 | 103.4117 | 130.0558 | 168.8256 | 195.2314 | 206.7265 | 231.9244 | 134.1357 | 169.6107 | 202.0295 | 211.1573 | 193.4581 | 94.0429 | 108.1222 | 135.1463 | 161.8354 | 179.2394 | 79.538 | 106.2442 | 118.9784 | 108.4825 | 127.6025 | 191.9621 | 161.65 | 200.3273 | 185.9673 | 141.6339 |  |  |  | 73.1644 | 80.8378 | 75.2587 | 150.8359 | 80.413 | 128.9812 |  | 79.6619 | 75.5984 | 76.7779 | 59.0231 | 104.4639 | 115.4517 |  | 150.3191 | 171.4484 | 167.3276 | 377.4103 | 516.2747 | 491.9798 | 348.2243 | [23 empty] | 76.4266 | 504.1272 | 118.3294 | 160.8837
17:16 | 13808 |  |  | 17.8207 | 47.7972 | 51.9692 | 22.9176 | 22.341 | 38.3685 | 27.9397 | 1.8685 | 1.3436 | 0.6935 | -0.0365 |  |  |  | -1.194 | 36.1311 | 52.0544 | 14.8236 |  | 26.6134 | 36.3746 | 0.3994 | 0.2775 | 1.3089 | 0.6301 | -6.85 | 175.4474 | 171.2671 | 131.7139 | 146.7096 | 122.5486 | 110.6556 | 97.6343 | 165.6944 | 148.5053 | 181.1107 | 191.2235 | 176.4115 | 150.5939 | 144.5487 | 180.5464 | 190.4914 | 194.041 |  |  | 121.2699 |  | 194.5541 | 113.0545 | 149.2992 | 175.805 | 181.8524 | 165.5637 | 165.5312 | 161.6867 | 191.5536 | 202.0889 | 209.4314 | 154.4065 | 96.9787 | 136.7517 | 157.6227 | 172.1598 | 125.0399 | 152.569 | 141.6752 | 215.9065 | 119.7913 | 166.0596 | 199.1186 | 210.67 | 243.1441 | 113.3161 | 144.0758 | 169.3532 | 177.7547 | 169.8298 | 82.6401 | 95.8303 | 132.7845 | 155.913 | 169.1896 | 135.1257 |  | 115.1557 | 191.4269 |  | 115.6587 | 151.96 | 181.6396 | 192.4007 | 182.7279 | 134.5083 | 158.8423 | 186.2626 | 188.0436 | 167.9321 | 92.2271 | 105.9611 | 129.6131 | 156.049 | 172.9726 | 183.3593 | 115.1642 | 106.3641 | 106.6691 | 138.703 | 174.9052 | 200.7255 | 205.0403 | 187.3285 |  |  |  |  | 73.6797 | 76.4275 | 145.4924 | 78.5606 | 150.4873 | 84.8907 | 34.4434 | 34.6041 | 33.4452 | 33.7009 | 33.4552 | 34.0607 | 33.1046 | 34.7829 | 71.9242 | 83.8598 | 79.2463 | 70.1074 | 175.7492 |  |  | 127.7294 |  | 117.4628 | 86.9833 | 111.242 | 85.9805 | 172.9022 | 166.5856 | 195.5701 | 179.9463 | 191.0777 | 166.6404 | 204.9523 | 221.4214 | 221.5152 | 194.5404 | 129.8676 | 105.4119 | 152.0552 | 116.8242 | 160.9524 | 159.77 | 187.4626 | 120.6926 | 177.9882 | 167.2242 | 183.2527 | 209.4737 |  | 163.689 | 95.1647 | 136.6758 | 161.6612 | 176.6758 | 130.6539 | 132.8373 | 118.2921 |  | 134.0081 | 169.74 | 202.9196 | 213.9514 | 199.7226 | 117.293 | 159.0693 | 193.776 | 206.1265 | 196.0752 | 85.8281 | 97.4864 | 136.3771 | 161.5285 | 178.59 | 109.4726 | 165.2138 | 98.798 | 187.687 | 103.4097 | 130.0536 | 168.818 | 195.2154 | 206.7094 | 231.9109 | 134.1444 | 169.6127 | 202.0277 | 211.1394 | 193.4452 | 94.0433 | 108.1147 | 135.1454 | 161.8386 | 179.2115 | 79.5321 | 106.2372 | 118.9642 | 108.4692 | 127.5936 | 191.9389 | 161.6354 | 200.3132 | 185.958 | 141.6193 |  |  |  | 73.1592 | 80.8249 | 75.252 | 150.8302 | 80.4118 | 128.9758 |  | 79.6588 | 75.5795 | 76.78 | 59.0209 | 104.4748 | 115.4481 |  | 150.2905 | 171.416 | 167.3107 | 377.5216 | 516.0785 | 490.7965 | 347.4306 | [23 empty] | 76.4202 | 503.4375 | 118.1871 | 160.8533
17:16 | 13809 |  |  | 17.8824 | 47.8227 | 51.8855 | 23.0413 | 22.4355 | 38.3418 | 28.1064 | 1.8695 | 1.3425 | 0.6933 | -0.0372 |  |  |  | -1.3881 | 36.1504 | 52.0271 | 14.8413 |  | 26.6247 | 36.3577 | 0.3997 | 0.277 | 1.3053 | 0.6297 | -6.438 | 175.4307 | 171.2511 | 131.7031 | 146.6933 | 122.5403 | 110.6446 | 97.6309 | 165.6834 | 148.5018 | 181.0972 | 191.2073 | 176.3929 | 150.5862 | 144.5435 | 180.5312 | 190.4725 | 194.0235 |  |  | 121.2696 |  | 194.5339 | 113.0555 | 149.3017 | 175.7953 | 181.837 | 165.5542 | 165.5181 | 161.6852 | 191.5466 | 202.0766 | 209.4258 | 154.4054 | 96.9795 | 136.7622 | 157.6247 | 172.1555 | 125.0298 | 152.5621 | 141.665 | 215.8748 | 119.7944 | 166.0472 | 199.1105 | 210.6618 | 242.7664 | 113.3029 | 144.0666 | 169.3384 | 177.737 | 169.8134 | 82.6338 | 95.8226 | 132.7805 | 155.9009 | 169.1726 | 135.1081 |  | 115.1385 | 191.3994 |  | 115.6573 | 151.9522 | 181.6284 | 192.3842 | 182.7151 | 134.5107 | 158.8408 | 186.2544 | 188.0295 | 167.9217 | 92.2262 | 105.9597 | 129.6133 | 156.0468 | 172.9564 | 183.3486 | 115.1595 | 106.3622 | 106.6668 | 138.6997 | 174.9107 | 200.7207 | 205.0316 | 187.3234 |  |  |  |  | 73.6795 | 76.4261 | 145.4792 | 78.5452 | 150.4875 | 84.8864 | 34.4027 | 34.6495 | 33.5122 | 33.8966 | 33.5102 | 33.9992 | 33.1848 | 34.8101 | 71.9235 | 83.8571 | 79.2392 | 70.1055 | 175.7224 |  |  | 127.712 |  | 117.4464 | 86.9762 | 111.2287 | 85.9666 | 172.8917 | 166.5744 | 195.5467 | 179.9257 | 191.0602 | 166.6204 | 204.9368 | 221.4022 | 221.4948 | 194.5244 | 129.8782 | 105.4027 | 152.0554 | 116.8124 | 160.95 | 159.7633 | 187.4548 | 120.693 | 177.9658 | 167.2056 | 183.2575 | 209.4592 |  | 163.6856 | 95.1619 | 136.676 | 161.6579 | 176.6641 | 130.6396 | 132.8197 | 118.2737 |  | 133.9986 | 169.7375 | 202.9047 | 213.9369 | 199.7165 | 117.2925 | 159.0615 | 193.7622 | 206.1127 | 196.0528 | 85.8293 | 97.4931 | 136.3686 | 161.5209 | 178.5794 | 109.4631 | 165.2003 | 98.7865 | 187.6654 | 103.3932 | 130.0532 | 168.8163 | 195.2048 | 206.6965 | 231.9097 | 134.1632 | 169.6127 | 202.0249 | 211.1299 | 193.4355 | 94.0417 | 108.1234 | 135.1505 | 161.8302 | 179.2026 | 79.5268 | 106.2253 | 118.9505 | 108.4555 | 127.5877 | 191.9157 | 161.6194 | 200.3018 | 185.9473 | 141.6165 |  |  |  | 73.162 | 80.8216 | 75.2474 | 150.8198 | 80.4042 | 128.9797 |  | 79.6521 | 75.5818 | 76.7794 | 59.026 | 104.4609 | 115.4419 |  | 150.2717 | 171.398 | 167.2973 | 377.3046 | 516.1361 | 491.5944 | 348.189 | [23 empty] | 76.4187 | 503.8653 | 118.2386 | 160.8348
17:16 | 13810 |  |  | 17.9221 | 47.7472 | 51.9806 | 22.9557 | 22.3871 | 38.334 | 28.0726 | 1.8689 | 1.343 | 0.6923 | -0.0379 |  |  |  | -1.2919 | 36.1061 | 51.9482 | 14.7569 |  | 26.606 | 36.3776 | 0.3993 | 0.2756 | 1.3084 | 0.6295 | -5.2042 | 175.4181 | 171.2433 | 131.7018 | 146.687 | 122.5314 | 110.6425 | 97.6253 | 165.6693 | 148.5031 | 181.09 | 191.2009 | 176.3843 | 150.5889 | 144.534 | 180.5132 | 190.4543 | 194.0023 |  |  | 121.2603 |  | 194.5126 | 113.0578 | 149.3059 | 175.7922 | 181.8263 | 165.5434 | 165.5183 | 161.6702 | 191.5448 | 202.0648 | 209.4427 | 154.4036 | 96.9876 | 136.7692 | 157.6273 | 172.1575 | 125.0278 | 152.558 | 141.6566 | 215.8457 | 119.7931 | 166.0396 | 199.1011 | 210.6521 | 242.337 | 113.3002 | 144.0701 | 169.3412 | 177.7376 | 169.8044 | 82.6407 | 95.8278 | 132.7889 | 155.905 | 169.1649 | 135.103 |  | 115.126 | 191.376 |  | 115.6548 | 151.9464 | 181.622 | 192.3719 | 182.6987 | 134.52 | 158.8342 | 186.2448 | 188.0157 | 167.9095 | 92.2228 | 105.9589 | 129.618 | 156.0423 | 172.9537 | 183.3354 | 115.1403 | 106.3518 | 106.6557 | 138.6908 | 174.8966 | 200.7061 | 205.0085 | 187.3038 |  |  |  |  | 73.6751 | 76.4185 | 145.4696 | 78.5465 | 150.4747 | 84.8716 | 34.4 | 34.6888 | 33.5063 | 34.0822 | 33.5288 | 33.9798 | 33.203 | 34.7691 | 71.922 | 83.8539 | 79.236 | 70.1012 | 175.7047 |  |  | 127.7021 |  | 117.4362 | 86.9739 | 111.2199 | 85.9568 | 172.8735 | 166.5693 | 195.5379 | 179.9019 | 191.0515 | 166.6048 | 204.9255 | 221.3859 | 221.4701 | 194.513 | 129.8717 | 105.3933 | 152.0286 | 116.809 | 160.9375 | 159.7616 | 187.4476 | 120.6888 | 177.9537 | 167.1891 | 183.2498 | 209.4533 |  | 163.678 | 95.166 | 136.6775 | 161.6559 | 176.6561 | 130.639 | 132.812 | 118.2697 |  | 133.9902 | 169.7394 | 202.8975 | 213.9244 | 199.7061 | 117.2973 | 159.0601 | 193.7537 | 206.0994 | 196.0374 | 85.8326 | 97.4957 | 136.3752 | 161.5216 | 178.5701 | 109.4549 | 165.1874 | 98.7813 | 187.6394 | 103.3815 | 130.0596 | 168.8162 | 195.2075 | 206.6792 | 231.9177 | 134.1421 | 169.5972 | 202.0112 | 211.118 | 193.422 | 94.0413 | 108.1266 | 135.1552 | 161.8235 | 179.1957 | 79.5271 | 106.2154 | 118.9449 | 108.4462 | 127.5904 | 191.8999 | 161.6096 | 200.2923 | 185.9439 | 141.6047 |  |  |  | 73.1598 | 80.8248 | 75.2489 | 150.798 | 80.3934 | 128.9774 |  | 79.6397 | 75.5717 | 76.7623 | 59.0116 | 104.4515 | 115.4436 |  | 150.2464 | 171.3508 | 167.2831 | 377.5351 | 516.7113 | 492.0422 | 348.0374 | [23 empty] | 76.4126 | 504.3768 | 118.1707 | 160.7986
17:16 | 13811 |  |  | 17.9122 | 47.6722 | 52.0211 | 22.9454 | 22.4361 | 38.2547 | 28.0338 | 1.87 | 1.3435 | 0.6894 | -0.0368 |  |  |  | -1.3785 | 36.0621 | 51.9374 | 14.8 |  | 26.5669 | 36.3353 | 0.3997 | 0.2811 | 1.3088 | 0.6327 | -7.1929 | 175.3997 | 171.2265 | 131.6894 | 146.676 | 122.5239 | 110.641 | 97.6188 | 165.6557 | 148.5037 | 181.0805 | 191.1919 | 176.3714 | 150.5782 | 144.5259 | 180.4893 | 190.4295 | 193.9828 |  |  | 121.2527 |  | 194.4819 | 113.0524 | 149.297 | 175.7798 | 181.8146 | 165.5313 | 165.5118 | 161.6606 | 191.5313 | 202.0516 | 209.4321 | 154.3956 | 96.987 | 136.7635 | 157.6245 | 172.1477 | 125.0208 | 152.5499 | 141.6496 | 215.8183 | 119.79 | 166.038 | 199.1007 | 210.6354 | 242.7521 | 113.2956 | 144.0649 | 169.3345 | 177.7286 | 169.7936 | 82.6461 | 95.8333 | 132.7854 | 155.8983 | 169.1544 | 135.1001 |  | 115.1126 | 191.3483 |  | 115.6509 | 151.9476 | 181.6214 | 192.361 | 182.685 | 134.5165 | 158.8263 | 186.2357 | 188.0063 | 167.9034 | 92.2202 | 105.9642 | 129.6186 | 156.0353 | 172.9519 | 183.3181 | 115.1316 | 106.3363 | 106.6467 | 138.6846 | 174.8859 | 200.6926 | 204.9881 | 187.2847 |  |  |  |  | 73.6664 | 76.4084 | 145.4596 | 78.5543 | 150.4501 | 84.8504 | 34.4384 | 34.7223 | 33.4593 | 34.1771 | 33.5099 | 33.9797 | 33.3219 | 34.6974 | 71.9211 | 83.8533 | 79.2297 | 70.0918 | 175.6936 |  |  | 127.6951 |  | 117.4325 | 86.9714 | 111.2144 | 85.9565 | 172.8644 | 166.574 | 195.524 | 179.892 | 191.0348 | 166.5733 | 204.9161 | 221.3729 | 221.4514 | 194.4924 | 129.8425 | 105.3884 | 151.984 | 116.7959 | 160.922 | 159.757 | 187.4341 | 120.6824 | 177.9397 | 167.1757 | 183.2429 | 209.4423 |  | 163.6674 | 95.1651 | 136.6767 | 161.6484 | 176.6488 | 130.6327 | 132.8026 | 118.2677 |  | 133.9857 | 169.7416 | 202.8974 | 213.9157 | 199.6877 | 117.302 | 159.0578 | 193.7529 | 206.0867 | 196.0257 | 85.8327 | 97.4898 | 136.3813 | 161.5219 | 178.5587 | 109.447 | 165.1743 | 98.7837 | 187.6127 | 103.3811 | 130.0586 | 168.8067 | 195.2005 | 206.6563 | 231.9012 | 134.1266 | 169.5857 | 201.9902 | 211.0976 | 193.3961 | 94.0356 | 108.119 | 135.1289 | 161.8067 | 179.1813 | 79.5159 | 106.2083 | 118.934 | 108.4338 | 127.5945 | 191.8923 | 161.6114 | 200.2818 | 185.9208 | 141.5859 |  |  |  | 73.1531 | 80.816 | 75.2396 | 150.7897 | 80.3987 | 128.9472 |  | 79.6364 | 75.5594 | 76.7646 | 59.0121 | 104.4534 | 115.4375 |  | 150.2272 | 171.319 | 167.2704 | 377.5135 | 516.4846 | 491.5172 | 347.4902 | [23 empty] | 76.4055 | 504.0009 | 118.0796 | 160.7731
17:16 | 13812 |  |  | 17.8853 | 47.6662 | 52.0099 | 22.915 | 22.4082 | 38.2794 | 28.0105 | 1.8713 | 1.3437 | 0.6913 | -0.0374 |  |  |  | -1.1467 | 36.1394 | 52.0552 | 14.829 |  | 26.5923 | 36.3738 | 0.3999 | 0.2754 | 1.3058 | 0.6314 | -6.9095 | 175.377 | 171.2026 | 131.6742 | 146.6655 | 122.5149 | 110.631 | 97.6119 | 165.6436 | 148.4988 | 181.0679 | 191.176 | 176.3617 | 150.5681 | 144.5244 | 180.4657 | 190.4217 | 193.9595 |  |  | 121.2427 |  | 194.4575 | 113.0337 | 149.2868 | 175.766 | 181.799 | 165.5198 | 165.4933 | 161.6711 | 191.5171 | 202.0388 | 209.3981 | 154.3906 | 96.9761 | 136.7571 | 157.6108 | 172.1369 | 125.0074 | 152.5309 | 141.6361 | 215.7863 | 119.7824 | 166.0404 | 199.0964 | 210.6268 | 243.1567 | 113.2844 | 144.0531 | 169.3222 | 177.7072 | 169.7864 | 82.6459 | 95.8338 | 132.7758 | 155.8863 | 169.1321 | 135.0973 |  | 115.1013 | 191.324 |  | 115.6453 | 151.946 | 181.6084 | 192.3518 | 182.6718 | 134.5063 | 158.8217 | 186.2217 | 187.99 | 167.8908 | 92.2196 | 105.9684 | 129.6235 | 156.03 | 172.9368 | 183.3031 | 115.1287 | 106.3385 | 106.6393 | 138.6866 | 174.8813 | 200.6868 | 204.9801 | 187.277 |  |  |  |  | 73.6579 | 76.401 | 145.4418 | 78.5501 | 150.4314 | 84.8284 | 34.446 | 34.7214 | 33.3955 | 34.2007 | 33.3954 | 33.922 | 33.3717 | 34.5995 | 71.9168 | 83.8433 | 79.2141 | 70.0833 | 175.6795 |  |  | 127.688 |  | 117.4348 | 86.9714 | 111.2137 | 85.9589 | 172.8625 | 166.5716 | 195.5143 | 179.8872 | 191.0238 | 166.5387 | 204.8981 | 221.3542 | 221.4327 | 194.4763 | 129.821 | 105.3837 | 151.9597 | 116.7858 | 160.9227 | 159.7544 | 187.4261 | 120.6816 | 177.9235 | 167.1693 | 183.2372 | 209.4241 |  | 163.6596 | 95.1624 | 136.6663 | 161.6393 | 176.6297 | 130.6185 | 132.7927 | 118.2542 |  | 133.9855 | 169.7299 | 202.8802 | 213.9024 | 199.6755 | 117.2971 | 159.0509 | 193.7406 | 206.0666 | 196.01 | 85.8301 | 97.4901 | 136.3797 | 161.5196 | 178.5541 | 109.4391 | 165.16 | 98.7842 | 187.5831 | 103.3693 | 130.0585 | 168.8056 | 195.1903 | 206.6487 | 231.8845 | 134.1385 | 169.5902 | 201.9849 | 211.0823 | 193.3813 | 94.0367 | 108.1214 | 135.1174 | 161.79 | 179.1746 | 79.5073 | 106.2056 | 118.9231 | 108.4198 | 127.5832 | 191.8806 | 161.609 | 200.2616 | 185.8985 | 141.5792 |  |  |  | 73.1528 | 80.8001 | 75.2373 | 150.7931 | 80.4103 | 128.9306 |  | 79.6362 | 75.5564 | 76.7664 | 59.0071 | 104.4455 | 115.4391 |  | 150.2117 | 171.2989 | 167.2703 | 377.2457 | 515.4382 | 490.3045 | 347.4013 | [23 empty] | 76.401 | 502.8713 | 118.2053 | 160.7553
17:16 | 13813 |  |  | 17.848 | 47.7368 | 52.1589 | 22.984 | 22.4176 | 38.2964 | 28.072 | 1.8703 | 1.3425 | 0.6919 | -0.0362 |  |  |  | -1.1449 | 36.0687 | 51.9596 | 14.8662 |  | 26.6198 | 36.3764 | 0.3988 | 0.2772 | 1.3111 | 0.6331 | -5.7962 | 175.3606 | 171.1856 | 131.6654 | 146.6562 | 122.5084 | 110.6164 | 97.6056 | 165.6292 | 148.4878 | 181.0567 | 191.154 | 176.3482 | 150.5644 | 144.5262 | 180.4515 | 190.4117 | 193.9393 |  |  | 121.228 |  | 194.4357 | 113.029 | 149.2875 | 175.759 | 181.7884 | 165.5124 | 165.4787 | 161.6741 | 191.5085 | 202.0278 | 209.376 | 154.3915 | 96.9697 | 136.7635 | 157.6068 | 172.1287 | 125.0024 | 152.5145 | 141.6231 | 215.7584 | 119.7796 | 166.0493 | 199.088 | 210.6198 | 242.8974 | 113.287 | 144.0457 | 169.3201 | 177.694 | 169.7767 | 82.641 | 95.829 | 132.7745 | 155.8815 | 169.1163 | 135.0914 |  | 115.0904 | 191.3059 |  | 115.6427 | 151.9353 | 181.5933 | 192.34 | 182.6614 | 134.497 | 158.8105 | 186.2017 | 187.9759 | 167.8673 | 92.2167 | 105.9649 | 129.6234 | 156.0245 | 172.9225 | 183.2843 | 115.1228 | 106.3353 | 106.6339 | 138.6886 | 174.8796 | 200.6747 | 204.97 | 187.2714 |  |  |  |  | 73.657 | 76.3997 | 145.4186 | 78.5203 | 150.4223 | 84.8248 | 34.415 | 34.6427 | 33.3027 | 34.2318 | 33.2436 | 33.8828 | 33.3856 | 34.4683 | 71.9113 | 83.8349 | 79.2141 | 70.081 | 175.6612 |  |  | 127.6772 |  | 117.4226 | 86.9672 | 111.209 | 85.9542 | 172.8532 | 166.5657 | 195.4973 | 179.8705 | 191.013 | 166.541 | 204.8888 | 221.3378 | 221.4187 | 194.4637 | 129.8053 | 105.3745 | 151.9318 | 116.7876 | 160.9219 | 159.7512 | 187.4196 | 120.6833 | 177.914 | 167.1678 | 183.2253 | 209.4074 |  | 163.6535 | 95.1608 | 136.6614 | 161.6341 | 176.6161 | 130.611 | 132.7828 | 118.243 |  | 133.9939 | 169.7204 | 202.8604 | 213.8892 | 199.6539 | 117.2878 | 159.0477 | 193.7234 | 206.0456 | 195.9961 | 85.8283 | 97.4879 | 136.3715 | 161.519 | 178.5404 | 109.4276 | 165.1444 | 98.7726 | 187.5578 | 103.3504 | 130.0676 | 168.8087 | 195.1872 | 206.6441 | 231.8564 | 134.1441 | 169.5897 | 201.9799 | 211.0674 | 193.3756 | 94.0377 | 108.1208 | 135.1294 | 161.7884 | 179.1631 | 79.5068 | 106.205 | 118.9189 | 108.4155 | 127.5873 | 191.879 | 161.6066 | 200.2516 | 185.8997 | 141.5796 |  |  |  | 73.1464 | 80.7847 | 75.2312 | 150.7746 | 80.3999 | 128.9299 |  | 79.6307 | 75.5519 | 76.7546 | 59.0055 | 104.4528 | 115.4379 |  | 150.1885 | 171.2589 | 167.2584 | 377.3293 | 516.3484 | 491.7625 | 347.8853 | [23 empty] | 76.3945 | 504.0554 | 118.2779 | 160.7237
17:16 | 13814 |  |  | 17.9071 | 47.7626 | 51.9521 | 23.0061 | 22.499 | 38.3053 | 28.0524 | 1.8696 | 1.3433 | 0.6891 | -0.0374 |  |  |  | -1.191 | 36.0254 | 51.9871 | 14.8243 |  | 26.5985 | 36.4268 | 0.3993 | 0.2747 | 1.3047 | 0.6343 | -7.0678 | 175.3504 | 171.1708 | 131.6539 | 146.6419 | 122.4998 | 110.6101 | 97.6031 | 165.6178 | 148.4808 | 181.0444 | 191.1312 | 176.3331 | 150.5546 | 144.5153 | 180.4548 | 190.3908 | 193.9233 |  |  | 121.2185 |  | 194.4115 | 113.0332 | 149.2871 | 175.7561 | 181.7749 | 165.5059 | 165.4697 | 161.669 | 191.5015 | 202.0244 | 209.3562 | 154.384 | 96.9733 | 136.7678 | 157.61 | 172.1239 | 125.0008 | 152.5084 | 141.6168 | 215.7366 | 119.7828 | 166.0475 | 199.0828 | 210.6062 | 242.9716 | 113.2944 | 144.05 | 169.3138 | 177.6874 | 169.7619 | 82.6416 | 95.8308 | 132.7776 | 155.8782 | 169.1157 | 135.0808 |  | 115.0801 | 191.2833 |  | 115.635 | 151.9274 | 181.5812 | 192.316 | 182.6454 | 134.4785 | 158.8007 | 186.1903 | 187.9578 | 167.8504 | 92.2109 | 105.9609 | 129.613 | 156.0187 | 172.911 | 183.2652 | 115.1125 | 106.3251 | 106.6309 | 138.6878 | 174.8721 | 200.6625 | 204.96 | 187.2588 |  |  |  |  | 73.653 | 76.3964 | 145.415 | 78.5021 | 150.4073 | 84.823 | 34.4049 | 34.4418 | 33.2072 | 34.3287 | 33.2589 | 33.8712 | 33.3769 | 34.3627 | 71.9098 | 83.8354 | 79.2156 | 70.0802 | 175.6437 |  |  | 127.6704 |  | 117.4141 | 86.9613 | 111.2039 | 85.9512 | 172.8484 | 166.5636 | 195.4816 | 179.8577 | 190.9955 | 166.5415 | 204.8862 | 221.325 | 221.4065 | 194.4469 | 129.8102 | 105.3638 | 151.8958 | 116.7855 | 160.9128 | 159.7494 | 187.4086 | 120.6801 | 177.8996 | 167.1581 | 183.2204 | 209.3981 |  | 163.6477 | 95.1634 | 136.6631 | 161.6293 | 176.6108 | 130.605 | 132.7767 | 118.2311 |  | 133.9933 | 169.7153 | 202.8556 | 213.8635 | 199.6337 | 117.2815 | 159.045 | 193.7168 | 206.0311 | 195.9839 | 85.8332 | 97.4864 | 136.3694 | 161.5116 | 178.5253 | 109.4159 | 165.1278 | 98.7622 | 187.5412 | 103.3346 | 130.069 | 168.8032 | 195.1688 | 206.6267 | 231.8187 | 134.1401 | 169.5808 | 201.9589 | 211.049 | 193.3587 | 94.0288 | 108.1184 | 135.1262 | 161.7826 | 179.1417 | 79.497 | 106.2064 | 118.9166 | 108.4126 | 127.597 | 191.8798 | 161.6093 | 200.2394 | 185.8861 | 141.5803 |  |  |  | 73.1394 | 80.7802 | 75.224 | 150.7692 | 80.3974 | 128.9262 |  | 79.6226 | 75.5434 | 76.7438 | 59.0047 | 104.4445 | 115.4398 |  | 150.1637 | 171.2469 | 167.2362 | 377.5109 | 515.809 | 490.2352 | 347.2201 | [23 empty] | 76.3879 | 503.0221 | 118.2467 | 160.7053
17:16 | 13815 |  |  | 17.9185 | 47.7163 | 51.9747 | 23.0393 | 22.4186 | 38.233 | 27.9883 | 1.8693 | 1.344 | 0.6942 | -0.0374 |  |  |  | -1.1194 | 36.1243 | 51.9174 | 14.8911 |  | 26.5589 | 36.4139 | 0.3989 | 0.2745 | 1.3096 | 0.633 | -7.4671 | 175.3453 | 171.1545 | 131.647 | 146.6315 | 122.4918 | 110.6079 | 97.603 | 165.6144 | 148.4745 | 181.0397 | 191.1222 | 176.32 | 150.5489 | 144.5022 | 180.457 | 190.3693 | 193.9077 |  |  | 121.207 |  | 194.3902 | 113.0321 | 149.2847 | 175.7478 | 181.7569 | 165.4997 | 165.4604 | 161.6563 | 191.4995 | 202.0102 | 209.326 | 154.3716 | 96.9765 | 136.7615 | 157.6055 | 172.1155 | 124.9853 | 152.501 | 141.6073 | 215.703 | 119.7797 | 166.0371 | 199.0715 | 210.5972 | 243.0751 | 113.2935 | 144.0457 | 169.3017 | 177.6759 | 169.7464 | 82.6403 | 95.8304 | 132.767 | 155.8693 | 169.1084 | 135.0794 |  | 115.0651 | 191.256 |  | 115.6293 | 151.9331 | 181.5754 | 192.3067 | 182.6375 | 134.4671 | 158.8034 | 186.1839 | 187.9477 | 167.8481 | 92.2099 | 105.9654 | 129.6127 | 156.0143 | 172.9006 | 183.2544 | 115.0952 | 106.314 | 106.6179 | 138.6862 | 174.8558 | 200.648 | 204.9466 | 187.241 |  |  |  |  | 73.647 | 76.3914 | 145.418 | 78.5102 | 150.3941 | 84.8253 | 34.4335 | 34.1513 | 33.1656 | 34.4532 | 33.3664 | 33.8755 | 33.34 | 34.3308 | 71.9113 | 83.8282 | 79.204 | 70.0767 | 175.632 |  |  | 127.6697 |  | 117.4062 | 86.961 | 111.2013 | 85.9536 | 172.8464 | 166.5615 | 195.4691 | 179.8429 | 190.9776 | 166.5339 | 204.8736 | 221.3118 | 221.389 | 194.4343 | 129.8084 | 105.3513 | 151.8685 | 116.7782 | 160.9042 | 159.7479 | 187.3969 | 120.6746 | 177.8844 | 167.1426 | 183.2136 | 209.3885 |  | 163.6347 | 95.1665 | 136.664 | 161.6276 | 176.6027 | 130.5982 | 132.7676 | 118.2231 |  | 133.9841 | 169.7129 | 202.8489 | 213.8479 | 199.6237 | 117.2845 | 159.0413 | 193.7083 | 206.0262 | 195.976 | 85.8352 | 97.4915 | 136.3779 | 161.5051 | 178.5223 | 109.4104 | 165.1132 | 98.7634 | 187.5197 | 103.3269 | 130.0712 | 168.8138 | 195.1663 | 206.6184 | 231.8307 | 134.1385 | 169.5757 | 201.9476 | 211.0355 | 193.3483 | 94.0269 | 108.1191 | 135.1446 | 161.8003 | 179.1253 | 79.4973 | 106.1989 | 118.9084 | 108.41 | 127.5929 | 191.8663 | 161.6063 | 200.2222 | 185.8687 | 141.5803 |  |  |  | 73.1417 | 80.7853 | 75.2274 | 150.7775 | 80.4008 | 128.9223 |  | 79.6103 | 75.5387 | 76.7464 | 59.0041 | 104.4478 | 115.4418 |  | 150.1514 | 171.2157 | 167.2275 | 377.1615 | 515.5252 | 491.0662 | 347.7878 | [23 empty] | 76.386 | 503.2957 | 118.2225 | 160.6835
17:16 | 13816 |  |  | 17.864 | 47.7448 | 51.9169 | 22.9436 | 22.3864 | 38.2545 | 27.9059 | 1.8709 | 1.3439 | 0.6893 | -0.0358 |  |  |  | -1.0714 | 36.0909 | 51.9938 | 14.9084 |  | 26.5965 | 36.3696 | 0.3988 | 0.2763 | 1.3105 | 0.6343 | -6.292 | 175.3276 | 171.1438 | 131.6416 | 146.6168 | 122.4869 | 110.5973 | 97.5976 | 165.6064 | 148.4741 | 181.0301 | 191.1155 | 176.3085 | 150.5505 | 144.495 | 180.1975 | 190.3437 | 193.8925 |  |  | 121.1921 |  | 194.3652 | 113.0285 | 149.2787 | 175.7341 | 181.7473 | 165.4858 | 165.4484 | 161.647 | 191.4874 | 201.9867 | 209.3133 | 154.3598 | 96.969 | 136.758 | 157.5956 | 172.1041 | 124.9648 | 152.4858 | 141.5889 | 215.6583 | 119.7733 | 166.0293 | 199.0573 | 210.5789 | 243.1632 | 113.2824 | 144.0317 | 169.2906 | 177.6596 | 169.733 | 82.6344 | 95.8259 | 132.7611 | 155.8534 | 169.0901 | 135.0754 |  | 115.0492 | 191.2301 |  | 115.6341 | 151.9364 | 181.5728 | 192.3045 | 182.6292 | 134.4788 | 158.802 | 186.1747 | 187.9392 | 167.8436 | 92.2122 | 105.9683 | 129.6106 | 156.0073 | 172.8952 | 183.2497 | 115.083 | 106.2978 | 106.6034 | 138.6715 | 174.8469 | 200.6333 | 204.9283 | 187.2228 |  |  |  |  | 73.6482 | 76.3898 | 145.4073 | 78.5013 | 150.3958 | 84.8304 | 34.3903 | 33.9134 | 33.1305 | 34.5257 | 33.4741 | 33.6846 | 33.3046 | 34.3709 | 71.9073 | 83.8144 | 79.1985 | 70.0714 | 175.6199 |  |  | 127.661 |  | 117.3947 | 86.9543 | 111.1964 | 85.947 | 172.8343 | 166.5545 | 195.4528 | 179.8291 | 190.9609 | 166.5229 | 204.8606 | 221.2992 | 221.3759 | 194.4269 | 129.7981 | 105.3458 | 151.8521 | 116.7677 | 160.89 | 159.7397 | 187.3857 | 120.6753 | 177.8735 | 167.1313 | 183.2121 | 209.3836 |  | 163.6252 | 95.1653 | 136.6661 | 161.6234 | 176.5938 | 130.5897 | 132.7538 | 118.2193 |  | 133.9744 | 169.7117 | 202.8358 | 213.8359 | 199.6121 | 117.2868 | 159.0402 | 193.6975 | 206.0156 | 195.9631 | 85.833 | 97.4925 | 136.3784 | 161.4978 | 178.511 | 109.4041 | 165.1006 | 98.7596 | 187.4892 | 103.317 | 130.0716 | 168.8216 | 195.1639 | 206.6103 | 231.8349 | 134.133 | 169.5616 | 201.9298 | 211.0133 | 193.3332 | 94.0332 | 108.1193 | 135.1613 | 161.8061 | 179.1059 | 79.4975 | 106.1829 | 118.8938 | 108.3919 | 127.5783 | 191.8503 | 161.5939 | 200.2065 | 185.8539 | 141.5696 |  |  |  | 73.1351 | 80.7776 | 75.2152 | 150.7673 | 80.3863 | 128.9264 |  | 79.6115 | 75.5343 | 76.7418 | 59.0009 | 104.4415 | 115.4416 |  | 150.1433 | 171.1962 | 167.209 | 377.3184 | 516.4546 | 491.3646 | 347.4875 | [23 empty] | 76.3817 | 503.9096 | 118.1712 | 160.6697
17:16 | 13817 |  |  | 17.906 | 47.7254 | 51.9901 | 22.9476 | 22.418 | 38.3271 | 28.0556 | 1.8706 | 1.345 | 0.6905 | -0.0361 |  |  |  | -1.1182 | 36.0858 | 51.9193 | 14.8463 |  | 26.5729 | 36.4462 | 0.3999 | 0.2771 | 1.3132 | 0.6346 | -5.5693 | 175.3037 | 171.1291 | 131.634 | 146.6061 | 122.4787 | 110.5946 | 97.5904 | 165.5916 | 148.4688 | 181.0193 | 191.1058 | 176.2972 | 150.5399 | 144.4908 | 179.9207 | 190.3249 | 193.8748 |  |  | 121.1818 |  | 194.3386 | 113.0186 | 149.2642 | 175.7264 | 181.7378 | 165.4662 | 165.4338 | 161.6498 | 191.4683 | 201.9732 | 209.3081 | 154.3509 | 96.9642 | 136.7508 | 157.5859 | 172.0937 | 124.9568 | 152.4685 | 141.57 | 215.6322 | 119.7775 | 166.0265 | 199.0475 | 210.5647 | 243.2323 | 113.2758 | 144.0265 | 169.2797 | 177.6473 | 169.7242 | 82.6343 | 95.8312 | 132.7634 | 155.8486 | 169.081 | 135.0619 |  | 115.0389 | 191.2046 |  | 115.6299 | 151.9271 | 181.5632 | 192.2909 | 182.6155 | 134.4793 | 158.791 | 186.1655 | 187.9221 | 167.8323 | 92.2127 | 105.96 | 129.6114 | 156.0027 | 172.8897 | 183.2283 | 115.0778 | 106.2928 | 106.5949 | 138.6598 | 174.8393 | 200.617 | 204.9144 | 187.2116 |  |  |  |  | 73.6415 | 76.3785 | 145.3834 | 78.4843 | 150.3851 | 84.8223 | 34.2546 | 33.8136 | 33.0156 | 34.5744 | 33.5833 | 33.5464 | 33.2244 | 34.4779 | 71.9028 | 83.8093 | 79.199 | 70.064 | 175.6008 |  |  | 127.6464 |  | 117.3883 | 86.9417 | 111.1822 | 85.9374 | 172.8144 | 166.5446 | 195.4381 | 179.8166 | 190.9434 | 166.4934 | 204.8442 | 221.2771 | 221.3576 | 194.4056 | 129.7757 | 105.341 | 151.8399 | 116.7572 | 160.8739 | 159.7357 | 187.3716 | 120.668 | 177.8561 | 167.12 | 183.2071 | 209.3673 |  | 163.6165 | 95.1527 | 136.6589 | 161.6102 | 176.5795 | 130.5739 | 132.7368 | 118.2037 |  | 133.9631 | 169.7027 | 202.8187 | 213.8119 | 199.5936 | 117.2917 | 159.0373 | 193.6935 | 206.0024 | 195.9435 | 85.8338 | 97.4904 | 136.3811 | 161.4901 | 178.5011 | 109.3949 | 165.0885 | 98.7529 | 187.4679 | 103.3046 | 130.0621 | 168.8133 | 195.1452 | 206.5921 | 231.7994 | 134.1173 | 169.5435 | 201.9129 | 210.9916 | 193.3117 | 94.0295 | 108.1138 | 135.1336 | 161.7678 | 179.0971 | 79.4831 | 106.1775 | 118.888 | 108.3735 | 127.5758 | 191.8375 | 161.5884 | 200.1967 | 185.8434 | 141.5488 |  |  |  | 73.1228 | 80.7649 | 75.2046 | 150.7503 | 80.3783 | 128.9076 |  | 79.5999 | 75.523 | 76.7347 | 59.0026 | 104.4488 | 115.4396 |  | 150.115 | 171.1533 | 167.1645 | 377.3132 | 515.7281 | 490.5849 | 347.0712 | [23 empty] | 76.3712 | 503.1565 | 118.2366 | 160.6342
17:16 | 13818 |  |  | 17.9181 | 47.7101 | 51.9629 | 23.02 | 22.3698 | 38.2576 | 28.0276 | 1.8701 | 1.3435 | 0.6911 | -0.0387 |  |  |  | -1.1317 | 36.102 | 51.9969 | 14.8851 |  | 26.5472 | 36.4505 | 0.4 | 0.2825 | 1.314 | 0.6359 | -6.3896 | 175.293 | 171.117 | 131.6241 | 146.5997 | 122.4758 | 110.5944 | 97.5889 | 165.5823 | 148.4568 | 181.0085 | 191.0941 | 176.2869 | 150.5241 | 144.4909 | 179.8929 | 190.318 | 193.8682 |  |  | 121.1711 |  | 194.3171 | 113.0221 | 149.2627 | 175.7195 | 181.7263 | 165.4575 | 165.427 | 161.6491 | 191.4582 | 201.9599 | 209.3017 | 154.3438 | 96.9665 | 136.7504 | 157.5824 | 172.0864 | 124.953 | 152.461 | 141.5639 | 215.607 | 119.7786 | 166.0283 | 199.0393 | 210.5562 | 243.3672 | 113.2702 | 144.0251 | 169.2739 | 177.6363 | 169.7144 | 82.6313 | 95.8319 | 132.7655 | 155.8521 | 169.0772 | 135.0568 |  | 115.0296 | 191.1774 |  | 115.6268 | 151.9196 | 181.5617 | 192.2793 | 182.6026 | 134.4698 | 158.7809 | 186.1634 | 187.9136 | 167.8227 | 92.2155 | 105.9564 | 129.6153 | 155.9992 | 172.876 | 183.2061 | 115.0713 | 106.2951 | 106.5886 | 138.6648 | 174.8315 | 200.6081 | 204.8998 | 187.2013 |  |  |  |  | 73.6298 | 76.3655 | 145.3711 | 78.4933 | 150.3588 | 84.8018 | 34.118 | 33.7663 | 32.8186 | 34.5991 | 33.6661 | 33.6915 | 33.0821 | 34.5841 | 71.8932 | 83.8059 | 79.1961 | 70.0579 | 175.5794 |  |  | 127.635 |  | 117.3806 | 86.9408 | 111.1702 | 85.9337 | 172.8028 | 166.5448 | 195.4217 | 179.8021 | 190.9279 | 166.4812 | 204.8252 | 221.2525 | 221.3419 | 194.3739 | 129.7175 | 105.3217 | 151.8171 | 116.747 | 160.8637 | 159.7322 | 187.3589 | 120.6624 | 177.8331 | 167.1022 | 183.1899 | 209.354 |  | 163.6125 | 95.1558 | 136.6606 | 161.6089 | 176.5754 | 130.5672 | 132.7279 | 118.1991 |  | 133.9593 | 169.6947 | 202.8049 | 213.8005 | 199.5809 | 117.2927 | 159.0309 | 193.6861 | 205.9926 | 195.9293 | 85.8314 | 97.485 | 136.3876 | 161.4921 | 178.4922 | 109.3808 | 165.0732 | 98.7458 | 187.4455 | 103.2914 | 130.0633 | 168.8064 | 195.1339 | 206.5801 | 231.7955 | 134.1114 | 169.5363 | 201.907 | 210.9768 | 193.2969 | 94.0209 | 108.1131 | 135.1154 | 161.7442 | 179.096 | 79.4731 | 106.1727 | 118.878 | 108.3671 | 127.5771 | 191.8247 | 161.5763 | 200.1843 | 185.831 | 141.5303 |  |  |  | 73.1218 | 80.7573 | 75.1996 | 150.743 | 80.3799 | 128.8883 |  | 79.5809 | 75.5083 | 76.7227 | 58.9838 | 104.4522 | 115.4248 |  | 150.0759 | 171.1385 | 167.1438 | 376.8901 | 515.737 | 491.2677 | 347.8015 | [23 empty] | 76.3607 | 503.5023 | 118.2348 | 160.6072
17:16 | 13819 |  |  | 17.8604 | 47.7258 | 51.8868 | 23.0854 | 22.4742 | 38.3459 | 28.028 | 1.87 | 1.3456 | 0.6914 | -0.037 |  |  |  | -1.0854 | 36.0643 | 51.8659 | 14.8433 |  | 26.5403 | 36.4154 | 0.4 | 0.2798 | 1.3094 | 0.6362 | -5.8825 | 175.2804 | 171.1061 | 131.6137 | 146.5831 | 122.4618 | 110.5815 | 97.5823 | 165.5701 | 148.4466 | 180.9934 | 191.0738 | 176.2733 | 150.5137 | 144.4833 | 179.8723 | 190.3124 | 193.8595 |  |  | 121.1567 |  | 194.2927 | 113.0283 | 149.2614 | 175.7088 | 181.7132 | 165.4444 | 165.423 | 161.6399 | 191.4478 | 201.9438 | 209.2895 | 154.3388 | 96.9642 | 136.7552 | 157.5754 | 172.0714 | 124.9427 | 152.449 | 141.5508 | 215.5698 | 119.7735 | 166.0203 | 199.0288 | 210.543 | 243.3407 | 113.2686 | 144.0261 | 169.2764 | 177.6277 | 169.7071 | 82.632 | 95.8359 | 132.7697 | 155.8576 | 169.0706 | 135.0559 |  | 115.0235 | 191.1551 |  | 115.6256 | 151.9139 | 181.5571 | 192.2658 | 182.5921 | 134.4716 | 158.7756 | 186.1537 | 187.8978 | 167.8104 | 92.2128 | 105.963 | 129.6095 | 155.991 | 172.8607 | 183.1945 | 115.062 | 106.2871 | 106.5809 | 138.6671 | 174.8259 | 200.6057 | 204.8876 | 187.1842 |  |  |  |  | 73.6293 | 76.3693 | 145.375 | 78.5056 | 150.3662 | 84.8066 | 33.965 | 33.7713 | 32.5215 | 34.5729 | 33.6669 | 33.7888 | 32.8625 | 34.6105 | 71.8839 | 83.7938 | 79.1845 | 70.0514 | 175.5618 |  |  | 127.6234 |  | 117.3704 | 86.9377 | 111.1665 | 85.9314 | 172.7968 | 166.5442 | 195.4036 | 179.7901 | 190.9098 | 166.4689 | 204.8162 | 221.2436 | 221.3313 | 194.3582 | 129.6874 | 105.3134 | 151.8145 | 116.7424 | 160.8622 | 159.7255 | 187.351 | 120.6649 | 177.8228 | 167.0987 | 183.1962 | 209.3539 |  | 163.6045 | 95.1655 | 136.6696 | 161.6093 | 176.5682 | 130.5638 | 132.7269 | 118.2001 |  | 133.9689 | 169.6985 | 202.8043 | 213.7899 | 199.5685 | 117.2868 | 159.0301 | 193.6738 | 205.979 | 195.9216 | 85.8341 | 97.4839 | 136.3907 | 161.4916 | 178.4826 | 109.3757 | 165.0565 | 98.7389 | 187.414 | 103.2805 | 130.0736 | 168.8135 | 195.1362 | 206.5748 | 231.7925 | 134.1303 | 169.5529 | 201.9059 | 210.9749 | 193.2931 | 94.0281 | 108.1235 | 135.1213 | 161.7478 | 179.0892 | 79.4734 | 106.1655 | 118.8683 | 108.3581 | 127.5753 | 191.8175 | 161.5675 | 200.1689 | 185.8135 | 141.5218 |  |  |  | 73.1223 | 80.7527 | 75.1914 | 150.7497 | 80.3765 | 128.8782 |  | 79.5859 | 75.5086 | 76.723 | 58.9897 | 104.4461 | 115.4348 |  | 150.0633 | 171.1159 | 167.1234 | 377.6816 | 516.3116 | 490.5921 | 347.2763 | [23 empty] | 76.3603 | 503.4518 | 118.2151 | 160.5896
17:16 | 13820 |  |  | 17.9137 | 47.7239 | 51.936 | 22.9784 | 22.3784 | 38.3794 | 28.0607 | 1.8695 | 1.3388 | 0.6908 | -0.0377 |  |  |  | -1.0802 | 36.0849 | 52.0054 | 14.8994 |  | 26.5348 | 36.4164 | 0.4004 | 0.2811 | 1.3107 | 0.6361 | -6.1035 | 175.2657 | 171.0896 | 131.6069 | 146.5751 | 122.4491 | 110.577 | 97.5729 | 165.5594 | 148.4427 | 180.9847 | 191.0572 | 176.2601 | 150.509 | 144.4779 | 179.8121 | 190.2875 | 193.8215 |  |  | 121.1475 |  | 194.2617 | 113.0226 | 149.2539 | 175.6949 | 181.6956 | 165.4267 | 165.4062 | 161.6312 | 191.4287 | 201.9283 | 209.2555 | 154.3348 | 96.9606 | 136.7575 | 157.5713 | 172.0615 | 124.9345 | 152.4337 | 141.5301 | 215.546 | 119.7738 | 166.0121 | 199.0229 | 210.5361 | 243.3774 | 113.2714 | 144.0209 | 169.2681 | 177.6138 | 169.6989 | 82.6284 | 95.8298 | 132.7673 | 155.8537 | 169.0679 | 135.0299 |  | 115.0157 | 191.1309 |  | 115.6182 | 151.9047 | 181.5437 | 192.2453 | 182.5829 | 134.4661 | 158.7738 | 186.1295 | 187.8772 | 167.7927 | 92.206 | 105.9606 | 129.6056 | 155.9794 | 172.8502 | 183.1784 | 115.0578 | 106.2789 | 106.5722 | 138.6612 | 174.8199 | 200.5954 | 204.8773 | 187.1714 |  |  |  |  | 73.6253 | 76.3746 | 145.3582 | 78.4941 | 150.38 | 84.8197 | 33.8786 | 33.892 | 32.3611 | 34.5501 | 33.6597 | 33.8878 | 32.756 | 34.5594 | 71.8816 | 83.7878 | 79.173 | 70.0478 | 175.5551 |  |  | 127.6207 |  | 117.3677 | 86.933 | 111.1626 | 85.9282 | 172.7876 | 166.5411 | 195.3954 | 179.7787 | 190.8991 | 166.4583 | 204.8141 | 221.2358 | 221.3147 | 194.3439 | 129.6977 | 105.3132 | 151.8335 | 116.7371 | 160.8651 | 159.7247 | 187.3431 | 120.665 | 177.8186 | 167.0992 | 183.1936 | 209.3395 |  | 163.5928 | 95.162 | 136.6672 | 161.6051 | 176.5484 | 130.5531 | 132.7151 | 118.1904 |  | 133.9637 | 169.6966 | 202.7954 | 213.7782 | 199.555 | 117.2819 | 159.0273 | 193.6583 | 205.9672 | 195.9129 | 85.8414 | 97.4886 | 136.3931 | 161.4866 | 178.4754 | 109.3747 | 165.0366 | 98.7355 | 187.3831 | 103.269 | 130.078 | 168.8267 | 195.1366 | 206.5644 | 231.766 | 134.144 | 169.5574 | 201.894 | 210.9651 | 193.2833 | 94.0342 | 108.1237 | 135.1214 | 161.7487 | 179.0719 | 79.4699 | 106.1605 | 118.8675 | 108.3476 | 127.5849 | 191.8125 | 161.5703 | 200.1609 | 185.8051 | 141.5149 |  |  |  | 73.1209 | 80.7501 | 75.194 | 150.7506 | 80.3746 | 128.8779 |  | 79.5796 | 75.5032 | 76.7207 | 58.9897 | 104.4403 | 115.4376 |  | 150.0426 | 171.07 | 167.1051 | 377.6057 | 516.4919 | 491.5082 | 347.7285 | [23 empty] | 76.3585 | 504.0001 | 118.2694 | 160.5563
17:16 | 13821 |  |  | 17.8985 | 47.6244 | 51.8054 | 23.0544 | 22.3379 | 38.3821 | 28.0129 | 1.8694 | 1.3448 | 0.6935 | -0.0385 |  |  |  | -1.0791 | 36.1307 | 51.8686 | 14.841 |  | 26.4627 | 36.3075 | 0.4002 | 0.2786 | 1.3077 | 0.6342 | -6.3125 | 175.2469 | 171.0685 | 131.5931 | 146.5605 | 122.4437 | 110.5698 | 97.5665 | 165.5477 | 148.4397 | 180.9702 | 191.0405 | 176.2516 | 150.5001 | 144.4733 | 179.7583 | 190.2714 | 193.8096 |  |  | 121.1478 |  | 194.2384 | 113.0217 | 149.2555 | 175.6886 | 181.684 | 165.4213 | 165.397 | 161.6241 | 191.4207 | 201.9218 | 209.2376 | 154.3329 | 96.9692 | 136.7576 | 157.5711 | 172.0617 | 124.9258 | 152.4271 | 141.5169 | 215.5167 | 119.7726 | 166.0101 | 199.0165 | 210.5294 | 243.0996 | 113.27 | 144.0143 | 169.2502 | 177.6024 | 169.6854 | 82.6145 | 95.8208 | 132.762 | 155.837 | 169.0589 | 135.0109 |  | 115.0031 | 191.1026 |  | 115.6159 | 151.901 | 181.5383 | 192.2332 | 182.5689 | 134.4638 | 158.7696 | 186.1146 | 187.8635 | 167.7826 | 92.209 | 105.9563 | 129.6097 | 155.9779 | 172.844 | 183.1661 | 115.0534 | 106.2709 | 106.5703 | 138.6552 | 174.8115 | 200.5822 | 204.8632 | 187.1624 |  |  |  |  | 73.6088 | 76.362 | 145.3536 | 78.4921 | 150.3623 | 84.804 | 33.9378 | 34.0175 | 32.3936 | 34.4232 | 33.7005 | 34.083 | 32.8442 | 34.5481 | 71.878 | 83.7835 | 79.1715 | 70.0446 | 175.5524 |  |  | 127.6226 |  | 117.369 | 86.9366 | 111.1608 | 85.9316 | 172.7809 | 166.5405 | 195.393 | 179.7756 | 190.8983 | 166.4443 | 204.8064 | 221.2206 | 221.2923 | 194.3184 | 129.6886 | 105.3073 | 151.8415 | 116.7275 | 160.8626 | 159.7216 | 187.3384 | 120.6606 | 177.8067 | 167.0936 | 183.1871 | 209.3177 |  | 163.5941 | 95.1611 | 136.6761 | 161.6033 | 176.5373 | 130.5427 | 132.7063 | 118.1828 |  | 133.9471 | 169.6886 | 202.7832 | 213.7605 | 199.5389 | 117.2757 | 159.0182 | 193.6407 | 205.9496 | 195.9 | 85.8323 | 97.4849 | 136.3919 | 161.4767 | 178.4636 | 109.3555 | 165.014 | 98.7251 | 187.3496 | 103.2485 | 130.0783 | 168.8252 | 195.127 | 206.5535 | 231.7655 | 134.1213 | 169.53 | 201.8605 | 210.944 | 193.2615 | 94.0283 | 108.1201 | 135.1227 | 161.7481 | 179.0466 | 79.4645 | 106.1609 | 118.8609 | 108.3432 | 127.5898 | 191.8062 | 161.5706 | 200.1419 | 185.7886 | 141.5086 |  |  |  | 73.1204 | 80.7446 | 75.1928 | 150.7474 | 80.3798 | 128.8627 |  | 79.5662 | 75.4948 | 76.7117 | 58.9864 | 104.4543 | 115.4354 |  | 150.0128 | 171.0531 | 167.0783 | 377.0771 | 515.7993 | 490.8311 | 347.5525 | [23 empty] | 76.3502 | 503.3152 | 118.0941 | 160.5329
17:16 | 13822 |  |  | 17.8364 | 47.6692 | 51.9668 | 22.9586 | 22.3965 | 38.3295 | 28.0213 | 1.8725 | 1.3423 | 0.6913 | -0.0386 |  |  |  | -0.974 | 36.1784 | 51.9696 | 14.945 |  | 26.4772 | 36.3182 | 0.4006 | 0.2793 | 1.3098 | 0.6353 | -6.3232 | 175.2262 | 171.0478 | 131.5768 | 146.5388 | 122.4329 | 110.5583 | 97.5593 | 165.529 | 148.4362 | 180.9579 | 191.0272 | 176.2387 | 150.4852 | 144.469 | 179.7488 | 190.2758 | 193.819 |  |  | 121.1401 |  | 194.2202 | 113.0229 | 149.2507 | 175.6853 | 181.6778 | 165.4134 | 165.3955 | 161.6257 | 191.4148 | 201.9199 | 209.2433 | 154.3315 | 96.9745 | 136.7551 | 157.5703 | 172.0538 | 124.9212 | 152.4215 | 141.5102 | 215.4838 | 119.7743 | 166.0051 | 199.002 | 210.5138 | 242.7597 | 113.2613 | 144.0098 | 169.2393 | 177.5954 | 169.6808 | 82.6147 | 95.8215 | 132.7618 | 155.828 | 169.0486 | 135.0103 |  | 114.986 | 191.0832 |  | 115.6154 | 151.8937 | 181.5242 | 192.2174 | 182.5473 | 134.4546 | 158.7567 | 186.1057 | 187.8494 | 167.7687 | 92.1995 | 105.9558 | 129.6016 | 155.9752 | 172.8307 | 183.1496 | 115.0363 | 106.2644 | 106.5669 | 138.6546 | 174.8104 | 200.5725 | 204.8526 | 187.1493 |  |  |  |  | 73.6074 | 76.3545 | 145.3597 | 78.5079 | 150.3514 | 84.7909 | 34.0381 | 34.0627 | 32.4431 | 34.2271 | 33.7177 | 34.3238 | 32.9599 | 34.5568 | 71.8764 | 83.7796 | 79.1708 | 70.0372 | 175.5395 |  |  | 127.6164 |  | 117.3623 | 86.9406 | 111.1585 | 85.9278 | 172.7778 | 166.5339 | 195.3777 | 179.7635 | 190.8875 | 166.4125 | 204.7835 | 221.2027 | 221.2605 | 194.2917 | 129.638 | 105.303 | 151.8374 | 116.7095 | 160.8472 | 159.7151 | 187.3253 | 120.6496 | 177.7884 | 167.0801 | 183.1798 | 209.3028 |  | 163.575 | 95.16 | 136.6849 | 161.6013 | 176.5304 | 130.5319 | 132.7007 | 118.1711 |  | 133.9454 | 169.6949 | 202.7793 | 213.7475 | 199.5287 | 117.2826 | 159.0092 | 193.6361 | 205.9359 | 195.8857 | 85.8314 | 97.4833 | 136.3942 | 161.4751 | 178.4556 | 109.3439 | 164.9985 | 98.7209 | 187.3289 | 103.2378 | 130.0784 | 168.8229 | 195.1192 | 206.5414 | 231.7676 | 134.1154 | 169.5149 | 201.8469 | 210.9257 | 193.2523 | 94.0292 | 108.1258 | 135.1299 | 161.7425 | 179.0321 | 79.4588 | 106.158 | 118.8528 | 108.3368 | 127.581 | 191.8002 | 161.5713 | 200.1211 | 185.7646 | 141.4987 |  |  |  | 73.1172 | 80.7436 | 75.1853 | 150.7431 | 80.3732 | 128.8476 |  | 79.5583 | 75.4949 | 76.7045 | 58.9821 | 104.4344 | 115.441 |  | 149.9863 | 171.0359 | 167.0599 | 377.3969 | 516.2031 | 490.547 | 347.1193 | [23 empty] | 76.3457 | 503.375 | 118.2278 | 160.5111
17:16 | 13823 |  |  | 17.8646 | 47.745 | 51.8786 | 22.9312 | 22.406 | 38.3059 | 28.064 | 1.8727 | 1.3438 | 0.6922 | -0.0378 |  |  |  | -0.981 | 36.1849 | 51.9498 | 14.9002 |  | 26.543 | 36.2866 | 0.401 | 0.2806 | 1.312 | 0.638 | -6.3895 | 175.2079 | 171.0303 | 131.5658 | 146.5293 | 122.4231 | 110.5421 | 97.5472 | 165.5206 | 148.4299 | 180.9471 | 191.0123 | 176.219 | 150.4702 | 144.4461 | 179.7159 | 190.2665 | 193.7986 |  |  | 121.1294 |  | 194.1953 | 113.0241 | 149.2466 | 175.6734 | 181.6639 | 165.3991 | 165.3849 | 161.6271 | 191.4054 | 201.8998 | 209.245 | 154.3167 | 96.9707 | 136.7536 | 157.5659 | 172.0426 | 124.9095 | 152.4126 | 141.504 | 215.4554 | 119.7686 | 166.0008 | 198.9928 | 210.4887 | 242.7058 | 113.2521 | 144.0022 | 169.2309 | 177.5777 | 169.6615 | 82.6159 | 95.8073 | 132.7596 | 155.825 | 169.0388 | 134.9979 |  | 114.9733 | 191.0561 |  | 115.6155 | 151.8885 | 181.5095 | 192.2018 | 182.528 | 134.4448 | 158.745 | 186.0945 | 187.8349 | 167.7504 | 92.1924 | 105.9524 | 129.5929 | 155.9657 | 172.816 | 183.1343 | 115.0219 | 106.2578 | 106.553 | 138.6455 | 174.8066 | 200.5583 | 204.8371 | 187.1401 |  |  |  |  | 73.6102 | 76.3524 | 145.3436 | 78.4968 | 150.3403 | 84.7831 | 34.0172 | 34.0454 | 32.5705 | 34.1522 | 33.7321 | 34.5252 | 33.0527 | 34.5555 | 71.872 | 83.7771 | 79.1687 | 70.0293 | 175.52 |  |  | 127.6011 |  | 117.3473 | 86.9341 | 111.1511 | 85.9184 | 172.7626 | 166.5294 | 195.3546 | 179.7401 | 190.8722 | 166.3759 | 204.7611 | 221.1819 | 221.2313 | 194.2729 | 129.6034 | 105.2932 | 151.8316 | 116.6967 | 160.8287 | 159.7104 | 187.3141 | 120.638 | 177.7747 | 167.0573 | 183.1692 | 209.2963 |  | 163.5437 | 95.1569 | 136.6779 | 161.5929 | 176.5197 | 130.5195 | 132.6844 | 118.154 |  | 133.9408 | 169.6954 | 202.766 | 213.7417 | 199.532 | 117.2882 | 159.0046 | 193.6331 | 205.9258 | 195.8704 | 85.8438 | 97.4837 | 136.398 | 161.4725 | 178.4477 | 109.3369 | 164.985 | 98.7197 | 187.3058 | 103.2335 | 130.0752 | 168.816 | 195.1051 | 206.5223 | 231.7642 | 134.1138 | 169.5069 | 201.8367 | 210.902 | 193.2353 | 94.0267 | 108.1206 | 135.1317 | 161.7367 | 179.0135 | 79.4532 | 106.1415 | 118.8417 | 108.322 | 127.5623 | 191.7826 | 161.5603 | 200.1024 | 185.7417 | 141.4804 |  |  |  | 73.1123 | 80.7371 | 75.1812 | 150.7417 | 80.3678 | 128.8527 |  | 79.5508 | 75.4756 | 76.6982 | 58.9751 | 104.4252 | 115.4426 |  | 149.9663 | 171.005 | 167.032 | 377.3807 | 515.8939 | 490.6162 | 346.9896 | [23 empty] | 76.3397 | 503.2551 | 118.2236 | 160.4856
17:16 | 13824 |  |  | 17.8939 | 47.6581 | 51.8672 | 22.9586 | 22.3974 | 38.3632 | 28.0319 | 1.8722 | 1.3401 | 0.6917 | -0.0373 |  |  |  | -1.0479 | 36.1838 | 51.9383 | 14.9064 |  | 26.6117 | 36.335 | 0.3998 | 0.2799 | 1.3112 | 0.637 | -5.9274 | 175.1947 | 171.0147 | 131.5583 | 146.5264 | 122.4163 | 110.534 | 97.5467 | 165.5237 | 148.4225 | 180.9325 | 190.9935 | 176.2081 | 150.4722 | 144.4264 | 179.6597 | 190.2464 | 193.7737 |  |  | 121.1235 |  | 194.1709 | 113.0213 | 149.2428 | 175.6586 | 181.6488 | 165.3884 | 165.3693 | 161.6158 | 191.3995 | 201.8806 | 209.225 | 154.311 | 96.9712 | 136.758 | 157.5646 | 172.0413 | 124.897 | 152.4009 | 141.4909 | 215.4234 | 119.7656 | 165.9955 | 198.9893 | 210.4748 | 242.4069 | 113.251 | 143.9958 | 169.2243 | 177.5654 | 169.6403 | 82.6155 | 95.8035 | 132.7576 | 155.8224 | 169.0237 | 135.0014 |  | 114.9632 | 191.0184 |  | 115.6208 | 151.9 | 181.5082 | 192.2005 | 182.5233 | 134.4486 | 158.7438 | 186.092 | 187.83 | 167.7427 | 92.2065 | 105.9582 | 129.5979 | 155.9656 | 172.8151 | 183.1291 | 115.0234 | 106.2458 | 106.5494 | 138.6419 | 174.7966 | 200.5476 | 204.823 | 187.1345 |  |  |  |  | 73.6023 | 76.3407 | 145.3156 | 78.4704 | 150.3171 | 84.7681 | 33.7956 | 33.9864 | 32.6815 | 34.2087 | 33.7534 | 34.6316 | 33.1026 | 34.5848 | 71.8643 | 83.7649 | 79.1628 | 70.025 | 175.5002 |  |  | 127.5895 |  | 117.3337 | 86.9279 | 111.1432 | 85.9209 | 172.75 | 166.5251 | 195.338 | 179.7257 | 190.8534 | 166.3562 | 204.7543 | 221.1659 | 221.2164 | 194.2572 | 129.5898 | 105.284 | 151.8336 | 116.6891 | 160.8205 | 159.7037 | 187.3036 | 120.6328 | 177.7616 | 167.0456 | 183.1762 | 209.2867 |  | 163.537 | 95.1582 | 136.6763 | 161.5908 | 176.5075 | 130.5104 | 132.6652 | 118.1473 |  | 133.9336 | 169.6944 | 202.7598 | 213.736 | 199.5292 | 117.2796 | 159.0053 | 193.6246 | 205.9158 | 195.86 | 85.8429 | 97.4845 | 136.3915 | 161.463 | 178.435 | 109.3259 | 164.9699 | 98.7021 | 187.2768 | 103.22 | 130.0765 | 168.8113 | 195.0988 | 206.5109 | 231.7486 | 134.109 | 169.5029 | 201.8347 | 210.8865 | 193.2199 | 94.0312 | 108.1184 | 135.1189 | 161.7187 | 179.0021 | 79.448 | 106.1328 | 118.8328 | 108.3135 | 127.5646 | 191.775 | 161.5606 | 200.0823 | 185.7293 | 141.476 |  |  |  | 73.1027 | 80.7242 | 75.1713 | 150.735 | 80.3701 | 128.8376 |  | 79.5493 | 75.4754 | 76.69 | 58.9704 | 104.4358 | 115.444 |  | 149.9541 | 170.9985 | 167.0137 | 377.3807 | 516.0808 | 490.5538 | 347.0518 | [23 empty] | 76.332 | 503.3173 | 118.2293 | 160.4763
17:16 | 13825 |  |  | 17.94 | 47.7081 | 51.987 | 23.0556 | 22.3712 | 38.3202 | 28.015 | 1.8717 | 1.3429 | 0.6938 | -0.0386 |  |  |  | -1.0968 | 36.2303 | 51.8347 | 14.9059 |  | 26.5748 | 36.3724 | 0.3997 | 0.2823 | 1.3128 | 0.6348 | -6.5906 | 175.1784 | 171.0023 | 131.5533 | 146.5229 | 122.4093 | 110.5385 | 97.5436 | 165.5201 | 148.4187 | 180.9224 | 190.9801 | 176.2002 | 150.4752 | 144.4259 | 179.6247 | 190.2319 | 193.7569 |  |  | 121.1115 |  | 194.1527 | 113.0195 | 149.2401 | 175.649 | 181.6387 | 165.3782 | 165.3642 | 161.6091 | 191.3943 | 201.8686 | 209.2304 | 154.304 | 96.9659 | 136.7574 | 157.5642 | 172.0352 | 124.8968 | 152.386 | 141.4744 | 215.3883 | 119.7707 | 165.995 | 198.9856 | 210.467 | 242.187 | 113.2407 | 143.9859 | 169.2136 | 177.5552 | 169.6307 | 82.6239 | 95.8099 | 132.7585 | 155.8163 | 169.0082 | 135.0137 |  | 114.9486 | 190.9879 |  | 115.6203 | 151.8999 | 181.5024 | 192.1929 | 182.5247 | 134.4395 | 158.736 | 186.079 | 187.8229 | 167.7375 | 92.2143 | 105.9604 | 129.594 | 155.9576 | 172.806 | 183.1166 | 115.0128 | 106.2316 | 106.5448 | 138.6374 | 174.7875 | 200.5378 | 204.8097 | 187.1169 |  |  |  |  | 73.5953 | 76.3308 | 145.297 | 78.4605 | 150.2965 | 84.7546 | 33.5578 | 34.0171 | 32.7374 | 34.3492 | 33.719 | 34.6774 | 33.1268 | 34.6169 | 71.8627 | 83.7613 | 79.1564 | 70.0233 | 175.4809 |  |  | 127.5889 |  | 117.3353 | 86.9301 | 111.1356 | 85.9173 | 172.7531 | 166.5209 | 195.329 | 179.7181 | 190.8408 | 166.3646 | 204.7413 | 221.1459 | 221.1981 | 194.2356 | 129.5831 | 105.2788 | 151.8279 | 116.6732 | 160.8153 | 159.6981 | 187.2904 | 120.6323 | 177.7389 | 167.0384 | 183.1651 | 209.2707 |  | 163.5273 | 95.1551 | 136.6815 | 161.5859 | 176.4995 | 130.5103 | 132.6553 | 118.141 |  | 133.9357 | 169.696 | 202.759 | 213.7222 | 199.5279 | 117.2856 | 159.009 | 193.6173 | 205.9067 | 195.849 | 85.843 | 97.4834 | 136.3903 | 161.4646 | 178.4268 | 109.3137 | 164.96 | 98.6967 | 187.2568 | 103.2118 | 130.0881 | 168.8153 | 195.0909 | 206.4989 | 231.7135 | 134.1193 | 169.5064 | 201.8393 | 210.8785 | 193.2139 | 94.0339 | 108.1226 | 135.0997 | 161.6923 | 178.9967 | 79.441 | 106.1319 | 118.8275 | 108.309 | 127.5722 | 191.766 | 161.5615 | 200.0749 | 185.7203 | 141.4775 |  |  |  | 73.0971 | 80.7206 | 75.164 | 150.7138 | 80.371 | 128.8241 |  | 79.5394 | 75.4674 | 76.6895 | 58.9705 | 104.445 | 115.4362 |  | 149.946 | 170.9862 | 166.9955 | 377.1182 | 515.636 | 490.3702 | 346.882 | [23 empty] | 76.3255 | 503.0031 | 118.2655 | 160.4661
17:16 | 13826 |  |  | 17.932 | 47.6448 | 51.8524 | 23.0387 | 22.3651 | 38.2974 | 28.0136 | 1.8719 | 1.3413 | 0.6918 | -0.0361 |  |  |  | -1.0606 | 36.3546 | 52.065 | 14.9506 |  | 26.6012 | 36.4006 | 0.3995 | 0.2806 | 1.3117 | 0.6367 | -6.9752 | 175.1635 | 170.9882 | 131.5478 | 146.5122 | 122.4076 | 110.5361 | 97.5373 | 165.503 | 148.4143 | 180.9155 | 190.9641 | 176.1844 | 150.4633 | 144.4262 | 179.6105 | 190.2046 | 193.7353 |  |  | 121.1021 |  | 194.1261 | 113.0154 | 149.239 | 175.6404 | 181.6238 | 165.3703 | 165.3538 | 161.6059 | 191.3802 | 201.8528 | 209.2631 | 154.294 | 96.9667 | 136.7541 | 157.5585 | 172.0244 | 124.8898 | 152.3723 | 141.4647 | 215.3654 | 119.7676 | 165.997 | 198.9723 | 210.4513 | 242.1168 | 113.2421 | 143.9845 | 169.2056 | 177.5475 | 169.6263 | 82.6238 | 95.8145 | 132.756 | 155.8093 | 169.0032 | 135.0036 |  | 114.9403 | 190.9696 |  | 115.6072 | 151.8861 | 181.4869 | 192.1753 | 182.5102 | 134.4341 | 158.7221 | 186.0627 | 187.8018 | 167.7213 | 92.2083 | 105.9521 | 129.585 | 155.9486 | 172.7853 | 183.0907 | 115.0016 | 106.226 | 106.5354 | 138.6313 | 174.781 | 200.5245 | 204.7965 | 187.1046 |  |  |  |  | 73.5932 | 76.3302 | 145.2701 | 78.4415 | 150.2795 | 84.746 | 33.5001 | 34.1099 | 32.7052 | 34.4172 | 33.7023 | 34.6656 | 33.1408 | 34.6324 | 71.8628 | 83.7644 | 79.1503 | 70.0193 | 175.4583 |  |  | 127.5762 |  | 117.3297 | 86.9222 | 111.128 | 85.9125 | 172.7442 | 166.519 | 195.318 | 179.7015 | 190.8261 | 166.3318 | 204.7257 | 221.1232 | 221.1776 | 194.2258 | 129.5876 | 105.2736 | 151.8114 | 116.6616 | 160.8151 | 159.6955 | 187.2791 | 120.6315 | 177.7232 | 167.0294 | 183.1446 | 209.2594 |  | 163.5112 | 95.1543 | 136.6819 | 161.5776 | 176.4916 | 130.5056 | 132.647 | 118.1342 |  | 133.9449 | 169.686 | 202.7437 | 213.7039 | 199.5199 | 117.2861 | 159.0054 | 193.6035 | 205.8871 | 195.8342 | 85.8438 | 97.4817 | 136.3959 | 161.467 | 178.4162 | 109.3021 | 164.9476 | 98.6995 | 187.2327 | 103.2018 | 130.0891 | 168.8142 | 195.0857 | 206.486 | 231.6785 | 134.1214 | 169.5062 | 201.8276 | 210.8645 | 193.2001 | 94.03 | 108.1192 | 135.0952 | 161.6848 | 178.9837 | 79.4373 | 106.1252 | 118.8144 | 108.3031 | 127.5719 | 191.7501 | 161.5526 | 200.0654 | 185.7047 | 141.4639 |  |  |  | 73.0966 | 80.7245 | 75.1706 | 150.7078 | 80.3716 | 128.8389 |  | 79.5328 | 75.4619 | 76.6803 | 58.9599 | 104.4313 | 115.4361 |  | 149.9204 | 170.9662 | 166.9748 | 377.0449 | 515.9287 | 491.094 | 347.6039 | [23 empty] | 76.3238 | 503.5113 | 118.3366 | 160.4433
17:16 | 13827 |  |  | 17.9647 | 47.7041 | 51.9809 | 23.0251 | 22.3658 | 38.2906 | 28.0545 | 1.8737 | 1.3397 | 0.6921 | -0.0369 |  |  |  | -1.0415 | 36.348 | 52.0213 | 14.9352 |  | 26.6567 | 36.5116 | 0.4006 | 0.2819 | 1.312 | 0.6375 | -6.4756 | 175.1443 | 170.9693 | 131.5372 | 146.4952 | 122.3978 | 110.5249 | 97.5372 | 165.4878 | 148.414 | 180.9079 | 190.9483 | 176.1706 | 150.4545 | 144.4148 | 179.6026 | 190.1741 | 193.707 |  |  | 121.0946 |  | 194.0952 | 113.0088 | 149.2281 | 175.6171 | 181.6073 | 165.3604 | 165.3369 | 161.5928 | 191.3602 | 201.8407 | 209.2631 | 154.2891 | 96.967 | 136.7539 | 157.5477 | 172.0091 | 124.8736 | 152.3593 | 141.4531 | 215.3362 | 119.7619 | 165.9877 | 198.9518 | 210.4341 | 242.0198 | 113.2476 | 143.9865 | 169.1943 | 177.5336 | 169.6161 | 82.6122 | 95.8096 | 132.752 | 155.805 | 168.9967 | 134.9894 |  | 114.9288 | 190.9473 |  | 115.6073 | 151.8839 | 181.4819 | 192.1638 | 182.4932 | 134.4355 | 158.719 | 186.062 | 187.7851 | 167.7095 | 92.2071 | 105.9549 | 129.5919 | 155.949 | 172.7782 | 183.0707 | 114.994 | 106.2188 | 106.5233 | 138.6252 | 174.7693 | 200.5172 | 204.7813 | 187.0934 |  |  |  |  | 73.5921 | 76.3282 | 145.2634 | 78.4414 | 150.2723 | 84.7456 | 33.6097 | 34.1661 | 32.6038 | 34.4196 | 33.7016 | 34.5758 | 33.109 | 34.5994 | 71.858 | 83.7572 | 79.1417 | 70.006 | 175.4429 |  |  | 127.5636 |  | 117.3199 | 86.9139 | 111.1287 | 85.9089 | 172.7299 | 166.517 | 195.3007 | 179.685 | 190.8116 | 166.3023 | 204.7136 | 221.1097 | 221.1561 | 194.2136 | 129.5688 | 105.2638 | 151.7889 | 116.6541 | 160.8109 | 159.694 | 187.2631 | 120.6293 | 177.7151 | 167.0256 | 183.1413 | 209.2454 |  | 163.5073 | 95.1577 | 136.6705 | 161.5761 | 176.4788 | 130.487 | 132.6361 | 118.1245 |  | 133.9408 | 169.6771 | 202.7297 | 213.6916 | 199.5036 | 117.2811 | 158.9972 | 193.5916 | 205.8748 | 195.82 | 85.8358 | 97.4867 | 136.3989 | 161.4622 | 178.4095 | 109.3 | 164.9292 | 98.6885 | 187.2043 | 103.1886 | 130.0897 | 168.816 | 195.0838 | 206.4848 | 231.6587 | 134.1171 | 169.4957 | 201.8279 | 210.8538 | 193.1882 | 94.0363 | 108.1193 | 135.098 | 161.6843 | 178.9854 | 79.4429 | 106.1193 | 118.8034 | 108.2924 | 127.5726 | 191.7439 | 161.5471 | 200.0465 | 185.6932 | 141.4501 |  |  |  | 73.0936 | 80.716 | 75.1668 | 150.6956 | 80.3547 | 128.84 |  | 79.5248 | 75.4544 | 76.6668 | 58.9589 | 104.4316 | 115.4277 |  | 149.898 | 170.9447 | 166.9432 | 376.8722 | 515.4382 | 490.6158 | 347.4634 | [23 empty] | 76.3178 | 503.027 | 118.4451 | 160.4213
17:16 | 13828 |  |  | 17.9385 | 47.6984 | 51.9582 | 23.0018 | 22.3523 | 38.3273 | 27.9446 | 1.8725 | 1.3372 | 0.6923 | -0.0369 |  |  |  | -0.9918 | 36.1939 | 52.0604 | 14.8794 |  | 26.6617 | 36.5029 | 0.4007 | 0.2815 | 1.3134 | 0.6364 | -6.1124 | 175.1314 | 170.9513 | 131.5322 | 146.483 | 122.3851 | 110.5239 | 97.5339 | 165.4883 | 148.4093 | 180.8971 | 190.9387 | 176.159 | 150.4536 | 144.4039 | 179.6159 | 190.1672 | 193.6941 |  |  | 121.0912 |  | 194.0851 | 113.0148 | 149.2277 | 175.6079 | 181.5903 | 165.3496 | 165.3316 | 161.5814 | 191.3495 | 201.8288 | 209.2365 | 154.2832 | 96.9676 | 136.7564 | 157.5452 | 171.996 | 124.8646 | 152.351 | 141.4389 | 215.2992 | 119.7635 | 165.9789 | 198.9469 | 210.4224 | 241.4538 | 113.2397 | 143.9752 | 169.1809 | 177.5142 | 169.5918 | 82.6126 | 95.7973 | 132.7454 | 155.7961 | 168.9809 | 134.988 |  | 114.91 | 190.9146 |  | 115.617 | 151.8876 | 181.4813 | 192.1582 | 182.4863 | 134.4338 | 158.7187 | 186.0506 | 187.7757 | 167.7097 | 92.2134 | 105.9613 | 129.5992 | 155.9481 | 172.7715 | 183.0596 | 114.9831 | 106.2125 | 106.5156 | 138.627 | 174.7608 | 200.5021 | 204.77 | 187.079 |  |  |  |  | 73.5863 | 76.3157 | 145.2684 | 78.4399 | 150.261 | 84.7447 | 33.791 | 34.1469 | 32.6267 | 34.4544 | 33.7008 | 34.482 | 32.9823 | 34.5366 | 71.85 | 83.7432 | 79.1371 | 70.0003 | 175.4269 |  |  | 127.5531 |  | 117.3129 | 86.9079 | 111.1249 | 85.8982 | 172.7124 | 166.5153 | 195.2841 | 179.6677 | 190.8005 | 166.3067 | 204.6959 | 221.0968 | 221.1315 | 194.1966 | 129.5461 | 105.2565 | 151.7805 | 116.6435 | 160.7884 | 159.693 | 187.2506 | 120.6215 | 177.7043 | 167.0178 | 183.1462 | 209.226 |  | 163.5006 | 95.1508 | 136.6604 | 161.5683 | 176.4677 | 130.4682 | 132.6176 | 118.1092 |  | 133.9288 | 169.6773 | 202.7202 | 213.6731 | 199.4861 | 117.2824 | 158.9938 | 193.5791 | 205.8659 | 195.8092 | 85.8307 | 97.4801 | 136.3948 | 161.453 | 178.4026 | 109.2899 | 164.9089 | 98.6786 | 187.1715 | 103.1824 | 130.0933 | 168.8223 | 195.0788 | 206.4744 | 231.6491 | 134.1142 | 169.4847 | 201.8197 | 210.8438 | 193.1824 | 94.038 | 108.1221 | 135.0943 | 161.6853 | 178.979 | 79.4431 | 106.1149 | 118.7936 | 108.2843 | 127.5632 | 191.7357 | 161.5416 | 200.0281 | 185.6819 | 141.4407 |  |  |  | 73.0844 | 80.6972 | 75.1494 | 150.6701 | 80.3406 | 128.8092 |  | 79.5113 | 75.4459 | 76.6721 | 58.9675 | 104.4573 | 115.4271 |  | 149.8679 | 170.9339 | 166.9315 | 377.1263 | 515.7281 | 491.0211 | 347.5066 | [23 empty] | 76.3078 | 503.3746 | 118.3583 | 160.4009
17:16 | 13829 |  |  | 17.8743 | 47.6889 | 51.9663 | 22.9912 | 22.3742 | 38.3394 | 27.9808 | 1.8729 | 1.3363 | 0.6908 | -0.037 |  |  |  | -0.8643 | 36.2887 | 52.1618 | 14.9858 |  | 26.6214 | 36.564 | 0.4011 | 0.2793 | 1.3146 | 0.6358 | -5.7327 | 175.1223 | 170.938 | 131.5239 | 146.4709 | 122.3775 | 110.5211 | 97.5297 | 165.4853 | 148.3969 | 180.8774 | 190.9261 | 176.1517 | 150.4582 | 144.4015 | 179.6248 | 190.157 | 193.6839 |  |  | 121.0905 |  | 194.0716 | 113.023 | 149.2319 | 175.6097 | 181.5785 | 165.3386 | 165.3265 | 161.5809 | 191.3438 | 201.8164 | 209.2007 | 154.2765 | 96.9749 | 136.7624 | 157.55 | 171.996 | 124.8572 | 152.3417 | 141.4286 | 215.2788 | 119.7676 | 165.9736 | 198.9438 | 210.4125 | 240.911 | 113.242 | 143.9722 | 169.1798 | 177.5095 | 169.585 | 82.6293 | 95.8087 | 132.7536 | 155.7984 | 168.9747 | 134.9946 |  | 114.9045 | 190.8882 |  | 115.6099 | 151.8875 | 181.4683 | 192.1447 | 182.4777 | 134.4298 | 158.7182 | 186.0364 | 187.7629 | 167.6993 | 92.209 | 105.9585 | 129.5995 | 155.9467 | 172.7608 | 183.0458 | 114.9725 | 106.206 | 106.5154 | 138.6248 | 174.7536 | 200.4855 | 204.7559 | 187.0633 |  |  |  |  | 73.5838 | 76.3047 | 145.2484 | 78.4206 | 150.2464 | 84.7455 | 33.9601 | 34.0684 | 32.772 | 34.4484 | 33.7484 | 34.3868 | 32.8959 | 34.4667 | 71.8429 | 83.7312 | 79.1301 | 69.9996 | 175.4087 |  |  | 127.5445 |  | 117.3048 | 86.9042 | 111.1172 | 85.8927 | 172.7058 | 166.5101 | 195.2723 | 179.6549 | 190.7872 | 166.2948 | 204.6807 | 221.0798 | 221.1173 | 194.1822 | 129.528 | 105.254 | 151.7777 | 116.6251 | 160.7781 | 159.6885 | 187.2475 | 120.6219 | 177.6899 | 166.9998 | 183.1446 | 209.2194 |  | 163.4938 | 95.1496 | 136.6714 | 161.5649 | 176.462 | 130.4637 | 132.6093 | 118.1074 |  | 133.9284 | 169.6801 | 202.7173 | 213.6617 | 199.4749 | 117.2818 | 158.9966 | 193.5663 | 205.8459 | 195.8016 | 85.8337 | 97.4826 | 136.3946 | 161.4511 | 178.3929 | 109.2796 | 164.8979 | 98.6723 | 187.1455 | 103.1796 | 130.0966 | 168.8209 | 195.0739 | 206.4603 | 231.6443 | 134.1152 | 169.4783 | 201.8016 | 210.8237 | 193.1723 | 94.0337 | 108.1207 | 135.0959 | 161.6798 | 178.9555 | 79.4355 | 106.1089 | 118.7801 | 108.2759 | 127.564 | 191.7215 | 161.5335 | 200.0139 | 185.6658 | 141.4231 |  |  |  | 73.0838 | 80.6883 | 75.1431 | 150.6559 | 80.3519 | 128.7844 |  | 79.5089 | 75.4532 | 76.6709 | 58.972 | 104.456 | 115.4322 |  | 149.8593 | 170.9235 | 166.9068 | 376.9857 | 515.7928 | 490.5917 | 347.1903 | [23 empty] | 76.3046 | 503.1923 | 118.4917 | 160.3914
17:16 | 13830 |  |  | 17.8267 | 47.4851 | 51.8655 | 22.9817 | 22.4191 | 38.4209 | 27.9285 | 1.8737 | 1.341 | 0.6944 | -0.0354 |  |  |  | -0.9118 | 36.3204 | 52.1416 | 14.9331 |  | 26.5567 | 36.4892 | 0.4009 | 0.2799 | 1.3157 | 0.6364 | -6.1457 | 175.099 | 170.9177 | 131.5113 | 146.4582 | 122.3722 | 110.5083 | 97.5209 | 165.4658 | 148.3974 | 180.8659 | 190.9075 | 176.1324 | 150.4526 | 144.3938 | 179.6111 | 190.131 | 193.6614 |  |  | 121.0775 |  | 194.036 | 113.0168 | 149.2226 | 175.5956 | 181.5748 | 165.3248 | 165.3162 | 161.574 | 191.3311 | 201.7989 | 209.1826 | 154.2691 | 96.9735 | 136.7627 | 157.5407 | 171.9911 | 124.8519 | 152.325 | 141.4112 | 215.25 | 119.7663 | 165.9716 | 198.9345 | 210.3992 | 240.8779 | 113.2397 | 143.9695 | 169.1715 | 177.4938 | 169.5751 | 82.6423 | 95.8156 | 132.7631 | 155.7964 | 168.9612 | 134.9952 |  | 114.9006 | 190.8636 |  | 115.597 | 151.8752 | 181.4512 | 192.1244 | 182.4621 | 134.4183 | 158.7104 | 186.0218 | 187.7507 | 167.6817 | 92.2057 | 105.9559 | 129.5901 | 155.9401 | 172.7504 | 183.0281 | 114.9577 | 106.1901 | 106.5037 | 138.6119 | 174.7424 | 200.4715 | 204.736 | 187.0397 |  |  |  |  | 73.5777 | 76.2974 | 145.2306 | 78.4115 | 150.2457 | 84.7397 | 34.0536 | 33.9961 | 32.965 | 34.3827 | 33.7994 | 34.3287 | 32.7569 | 34.4157 | 71.8302 | 83.7282 | 79.1241 | 69.9911 | 175.3933 |  |  | 127.5397 |  | 117.2988 | 86.9078 | 111.107 | 85.8955 | 172.7085 | 166.5057 | 195.2576 | 179.6493 | 190.7737 | 166.2921 | 204.6719 | 221.0611 | 221.1059 | 194.1649 | 129.486 | 105.2468 | 151.7606 | 116.6156 | 160.7849 | 159.6824 | 187.2439 | 120.6178 | 177.676 | 166.9863 | 183.1294 | 209.2103 |  | 163.49 | 95.1511 | 136.6805 | 161.5588 | 176.4564 | 130.461 | 132.608 | 118.1008 |  | 133.9176 | 169.6749 | 202.7046 | 213.6516 | 199.4725 | 117.2787 | 158.9938 | 193.5577 | 205.8296 | 195.7883 | 85.8401 | 97.4861 | 136.3988 | 161.4485 | 178.3818 | 109.2699 | 164.8902 | 98.6663 | 187.1244 | 103.1683 | 130.0927 | 168.8089 | 195.063 | 206.4395 | 231.6279 | 134.1084 | 169.4755 | 201.7831 | 210.8015 | 193.1523 | 94.035 | 108.1197 | 135.0908 | 161.6604 | 178.9378 | 79.4236 | 106.1022 | 118.7688 | 108.2622 | 127.5683 | 191.7045 | 161.525 | 200.002 | 185.6555 | 141.4002 |  |  |  | 73.0856 | 80.6851 | 75.1426 | 150.6396 | 80.3549 | 128.7801 |  | 79.5006 | 75.4445 | 76.6604 | 58.9684 | 104.4683 | 115.4332 |  | 149.8266 | 170.8749 | 166.8842 | 377.7956 | 516.4802 | 491.8162 | 348.0616 | [23 empty] | 76.2992 | 504.1482 | 118.337 | 160.3508
17:16 | 13831 |  |  | 17.8352 | 47.5611 | 51.9804 | 22.8837 | 22.4099 | 38.2367 | 27.8773 | 1.8715 | 1.3395 | 0.6871 | -0.0374 |  |  |  | -0.9407 | 36.2859 | 52.1226 | 14.941 |  | 26.5977 | 36.449 | 0.4016 | 0.2813 | 1.3137 | 0.637 | -6.3488 | 175.0775 | 170.8986 | 131.4975 | 146.4458 | 122.3615 | 110.4973 | 97.5109 | 165.4458 | 148.393 | 180.8579 | 190.8892 | 176.1067 | 150.436 | 144.3885 | 179.6126 | 190.1215 | 193.6488 |  |  | 121.0643 |  | 194.0019 | 113.0096 | 149.2142 | 175.59 | 181.566 | 165.3142 | 165.3047 | 161.5632 | 191.3169 | 201.7855 | 209.1719 | 154.2651 | 96.9765 | 136.7591 | 157.5331 | 171.982 | 124.8516 | 152.3119 | 141.4013 | 215.2179 | 119.7632 | 165.976 | 198.925 | 210.3907 | 240.953 | 113.2371 | 143.9695 | 169.1621 | 177.4839 | 169.5655 | 82.6448 | 95.8176 | 132.7646 | 155.7904 | 168.9534 | 134.9836 |  | 114.8909 | 190.8374 |  | 115.59 | 151.8608 | 181.4386 | 192.1097 | 182.4432 | 134.4149 | 158.6985 | 186.0075 | 187.7349 | 167.6686 | 92.2101 | 105.9514 | 129.5818 | 155.9271 | 172.7309 | 183.0062 | 114.9509 | 106.1836 | 106.4953 | 138.6062 | 174.7373 | 200.4621 | 204.7239 | 187.0324 |  |  |  |  | 73.5694 | 76.2957 | 145.2294 | 78.4177 | 150.2375 | 84.7266 | 34.0487 | 33.9113 | 33.1364 | 34.3317 | 33.8851 | 34.3139 | 32.4357 | 34.3775 | 71.8309 | 83.7254 | 79.1291 | 69.9888 | 175.3742 |  |  | 127.5251 |  | 117.2899 | 86.901 | 111.0926 | 85.8887 | 172.6916 | 166.4996 | 195.2403 | 179.6313 | 190.7517 | 166.284 | 204.6733 | 221.0504 | 221.0967 | 194.1592 | 129.4405 | 105.2467 | 151.7533 | 116.6136 | 160.7828 | 159.682 | 187.2332 | 120.6145 | 177.6681 | 166.984 | 183.1255 | 209.1904 |  | 163.4824 | 95.1467 | 136.6785 | 161.5501 | 176.4449 | 130.4454 | 132.5967 | 118.0904 |  | 133.9095 | 169.6696 | 202.6835 | 213.6278 | 199.4557 | 117.2763 | 158.9826 | 193.547 | 205.8176 | 195.767 | 85.8432 | 97.4816 | 136.3932 | 161.4381 | 178.3603 | 109.2595 | 164.8725 | 98.6507 | 187.0936 | 103.1572 | 130.0884 | 168.8051 | 195.0548 | 206.4244 | 231.621 | 134.1081 | 169.4738 | 201.7636 | 210.786 | 193.1354 | 94.0354 | 108.1181 | 135.088 | 161.6519 | 178.9156 | 79.4166 | 106.092 | 118.7584 | 108.2488 | 127.5621 | 191.6954 | 161.5186 | 199.9896 | 185.6435 | 141.3752 |  |  |  | 73.0745 | 80.6793 | 75.1404 | 150.6206 | 80.3458 | 128.7919 |  | 79.4951 | 75.4327 | 76.6548 | 58.9706 | 104.462 | 115.4298 |  | 149.8043 | 170.854 | 166.8723 | 377.5569 | 516.187 | 491.0912 | 347.6499 | [23 empty] | 76.2927 | 503.6391 | 118.2719 | 160.3291
17:16 | 13832 |  |  | 17.9049 | 47.6294 | 51.9334 | 23.0189 | 22.4066 | 38.2906 | 27.916 | 1.875 | 1.3407 | 0.6901 | -0.0358 |  |  |  | -0.9102 | 36.2726 | 52.1613 | 15.002 |  | 26.6007 | 36.4157 | 0.4012 | 0.2841 | 1.3126 | 0.6366 | -6.5016 | 175.0631 | 170.8885 | 131.4881 | 146.4368 | 122.3525 | 110.4866 | 97.5028 | 165.4346 | 148.3777 | 180.8413 | 190.8752 | 176.0931 | 150.4307 | 144.3888 | 179.6207 | 190.1201 | 193.6346 |  |  | 121.0551 |  | 193.977 | 113.0083 | 149.2105 | 175.5829 | 181.5463 | 165.2945 | 165.2989 | 161.5523 | 191.3037 | 201.7736 | 209.0766 | 154.2578 | 96.9683 | 136.7569 | 157.5284 | 171.971 | 124.8421 | 152.3002 | 141.3975 | 215.1883 | 119.7536 | 165.9744 | 198.9119 | 210.3773 | 240.9179 | 113.2332 | 143.9642 | 169.1559 | 177.4709 | 169.5572 | 82.6334 | 95.8176 | 132.7559 | 155.7852 | 168.9459 | 134.966 |  | 114.8803 | 190.8137 |  | 115.5843 | 151.8593 | 181.4321 | 192.0971 | 182.4362 | 134.4148 | 158.6869 | 185.9993 | 187.7135 | 167.6556 | 92.2097 | 105.9491 | 129.5831 | 155.9214 | 172.7153 | 182.9833 | 114.9471 | 106.1796 | 106.4897 | 138.5994 | 174.7347 | 200.4516 | 204.7073 | 187.0252 |  |  |  |  | 73.5629 | 76.2919 | 145.2287 | 78.4104 | 150.2193 | 84.7121 | 33.9972 | 33.8348 | 33.2353 | 34.3012 | 33.9567 | 34.2794 | 32.1804 | 34.3113 | 71.8284 | 83.7145 | 79.1217 | 69.9773 | 175.3688 |  |  | 127.5169 |  | 117.2815 | 86.8933 | 111.093 | 85.8844 | 172.6795 | 166.4934 | 195.2275 | 179.6181 | 190.7384 | 166.2897 | 204.6564 | 221.035 | 221.0833 | 194.1428 | 129.4208 | 105.2446 | 151.7364 | 116.5987 | 160.7695 | 159.6743 | 187.2227 | 120.6136 | 177.6534 | 166.9718 | 183.1178 | 209.1834 |  | 163.4756 | 95.152 | 136.6782 | 161.5524 | 176.4362 | 130.4385 | 132.5852 | 118.0888 |  | 133.9105 | 169.6745 | 202.6875 | 213.6202 | 199.4425 | 117.2786 | 158.982 | 193.544 | 205.7995 | 195.7559 | 85.8416 | 97.4867 | 136.3939 | 161.4356 | 178.3513 | 109.2562 | 164.8553 | 98.6438 | 187.0705 | 103.1548 | 130.1037 | 168.8129 | 195.0584 | 206.4235 | 231.627 | 134.1105 | 169.4758 | 201.7516 | 210.7737 | 193.1167 | 94.0389 | 108.1224 | 135.1 | 161.6553 | 178.9073 | 79.4207 | 106.0871 | 118.7512 | 108.2422 | 127.5627 | 191.6892 | 161.5179 | 199.9847 | 185.6327 | 141.3666 |  |  |  | 73.0654 | 80.6712 | 75.1333 | 150.6075 | 80.349 | 128.7941 |  | 79.4835 | 75.4221 | 76.6527 | 58.9681 | 104.4293 | 115.4294 |  | 149.7934 | 170.8439 | 166.8323 | 377.0449 | 515.3683 | 490.533 | 347.4795 | [23 empty] | 76.2854 | 502.9506 | 118.3926 | 160.3186
17:16 | 13833 |  |  | 17.8524 | 47.637 | 51.986 | 22.9985 | 22.3594 | 38.2904 | 27.846 | 1.8752 | 1.34 | 0.6928 | -0.0362 |  |  |  | -0.9516 | 36.2936 | 52.1761 | 14.9931 |  | 26.5888 | 36.4763 | 0.4007 | 0.2816 | 1.3136 | 0.6364 | -6.0598 | 175.0523 | 170.8713 | 131.479 | 146.427 | 122.3518 | 110.4795 | 97.4935 | 165.4202 | 148.3713 | 180.8307 | 190.8616 | 176.0827 | 150.4199 | 144.3829 | 179.6233 | 190.0979 | 193.6049 |  |  | 121.0434 |  | 193.9529 | 113.0036 | 149.2024 | 175.5648 | 181.5297 | 165.2744 | 165.2871 | 161.5445 | 191.288 | 201.7555 | 208.9985 | 154.2515 | 96.9599 | 136.7579 | 157.5288 | 171.9683 | 124.8317 | 152.2868 | 141.3853 | 215.158 | 119.755 | 165.9677 | 198.9034 | 210.3578 | 241.0234 | 113.2265 | 143.9539 | 169.1494 | 177.4498 | 169.5462 | 82.6164 | 95.8078 | 132.7432 | 155.7697 | 168.9316 | 134.9432 |  | 114.8733 | 190.7902 |  | 115.5833 | 151.8591 | 181.4267 | 192.0797 | 182.4228 | 134.4161 | 158.6754 | 185.9855 | 187.6999 | 167.6453 | 92.2031 | 105.9439 | 129.5811 | 155.9177 | 172.7127 | 182.9671 | 114.938 | 106.1731 | 106.4788 | 138.6011 | 174.7282 | 200.4376 | 204.695 | 187.0054 |  |  |  |  | 73.5553 | 76.2893 | 145.2091 | 78.3945 | 150.2136 | 84.7083 | 33.9618 | 33.8277 | 33.2878 | 34.2982 | 33.9399 | 34.2449 | 32.1332 | 34.2362 | 71.8231 | 83.7084 | 79.11 | 69.967 | 175.357 |  |  | 127.5148 |  | 117.2727 | 86.8901 | 111.0918 | 85.8848 | 172.6788 | 166.4918 | 195.2177 | 179.6158 | 190.7387 | 166.3222 | 204.6331 | 221.012 | 221.0706 | 194.1142 | 129.4152 | 105.2283 | 151.7214 | 116.5813 | 160.764 | 159.6687 | 187.212 | 120.6046 | 177.6339 | 166.9562 | 183.1082 | 209.1762 |  | 163.4808 | 95.158 | 136.6878 | 161.5567 | 176.4331 | 130.4421 | 132.5738 | 118.0838 |  | 133.9065 | 169.6738 | 202.6898 | 213.6171 | 199.4449 | 117.2784 | 158.9792 | 193.5414 | 205.7876 | 195.7532 | 85.8405 | 97.4888 | 136.3982 | 161.4369 | 178.3518 | 109.2506 | 164.8428 | 98.6426 | 187.0574 | 103.1544 | 130.1054 | 168.8118 | 195.0534 | 206.406 | 231.621 | 134.1037 | 169.471 | 201.7336 | 210.7583 | 193.0912 | 94.0383 | 108.1231 | 135.0964 | 161.6569 | 178.8956 | 79.4118 | 106.0815 | 118.7386 | 108.2315 | 127.5613 | 191.6753 | 161.5072 | 199.9718 | 185.6186 | 141.3657 |  |  |  | 73.0601 | 80.66 | 75.1226 | 150.5862 | 80.3509 | 128.7734 |  | 79.4885 | 75.4237 | 76.6561 | 58.9671 | 104.4333 | 115.4368 |  | 149.7738 | 170.8378 | 166.8096 | 377.2018 | 515.6124 | 490.8935 | 347.2412 | [23 empty] | 76.2819 | 503.2529 | 118.3638 | 160.3058
17:16 | 13834 |  |  | 17.874 | 47.5715 | 52.0342 | 22.9893 | 22.3789 | 38.2661 | 27.876 | 1.8746 | 1.3402 | 0.6867 | -0.0372 |  |  |  | -1.0018 | 36.2866 | 52.1326 | 14.9354 |  | 26.5951 | 36.4428 | 0.4009 | 0.2813 | 1.3153 | 0.6378 | -5.9866 | 175.0337 | 170.8537 | 131.4632 | 146.4139 | 122.3388 | 110.474 | 97.4902 | 165.4043 | 148.3657 | 180.8217 | 190.8515 | 176.0741 | 150.4042 | 144.3723 | 179.6217 | 190.0756 | 193.5877 |  |  | 121.0379 |  | 193.9305 | 112.9975 | 149.1959 | 175.5627 | 181.5173 | 165.2683 | 165.2729 | 161.536 | 191.2744 | 201.7407 | 209.0261 | 154.2392 | 96.9674 | 136.7545 | 157.5291 | 171.9685 | 124.8189 | 152.272 | 141.3688 | 215.127 | 119.7566 | 165.9614 | 198.8885 | 210.343 | 240.8754 | 113.2253 | 143.9516 | 169.144 | 177.4426 | 169.5418 | 82.6139 | 95.8105 | 132.7476 | 155.763 | 168.9206 | 134.9373 |  | 114.8705 | 190.7656 |  | 115.5781 | 151.8507 | 181.4151 | 192.0631 | 182.4005 | 134.4157 | 158.6727 | 185.969 | 187.6858 | 167.6329 | 92.1968 | 105.9468 | 129.5851 | 155.906 | 172.7058 | 182.9571 | 114.923 | 106.1574 | 106.4632 | 138.5943 | 174.7102 | 200.4283 | 204.675 | 186.9912 |  |  |  |  | 73.5514 | 76.2849 | 145.2031 | 78.4028 | 150.2107 | 84.7169 | 33.9717 | 33.8567 | 33.3043 | 34.3054 | 33.9178 | 34.2358 | 32.2661 | 34.229 | 71.8243 | 83.7002 | 79.1051 | 69.9625 | 175.3303 |  |  | 127.5037 |  | 117.2654 | 86.8824 | 111.0834 | 85.8818 | 172.6838 | 166.486 | 195.2033 | 179.6008 | 190.7205 | 166.3416 | 204.6229 | 220.9934 | 221.0558 | 194.096 | 129.395 | 105.2125 | 151.7272 | 116.5668 | 160.7721 | 159.672 | 187.1978 | 120.6081 | 177.6219 | 166.9418 | 183.1043 | 209.1618 |  | 163.4798 | 95.1602 | 136.6908 | 161.5491 | 176.4256 | 130.4318 | 132.5655 | 118.0732 |  | 133.909 | 169.6679 | 202.6742 | 213.6014 | 199.4387 | 117.2835 | 158.9747 | 193.5333 | 205.7834 | 195.7446 | 85.842 | 97.4908 | 136.4047 | 161.4359 | 178.344 | 109.237 | 164.8323 | 98.636 | 187.0306 | 103.146 | 130.1051 | 168.802 | 195.0378 | 206.386 | 231.6113 | 134.0832 | 169.45 | 201.6984 | 210.7379 | 193.0695 | 94.0244 | 108.1171 | 135.093 | 161.6523 | 178.8726 | 79.395 | 106.0733 | 118.7226 | 108.2174 | 127.5558 | 191.6613 | 161.4944 | 199.9459 | 185.598 | 141.3587 |  |  |  | 73.0523 | 80.6505 | 75.1184 | 150.5611 | 80.3312 | 128.7546 |  | 79.4761 | 75.4196 | 76.6479 | 58.9569 | 104.4467 | 115.4323 |  | 149.7483 | 170.8181 | 166.7806 | 377.1827 | 515.813 | 490.9664 | 347.3386 | [23 empty] | 76.2751 | 503.3897 | 118.3142 | 160.2832
17:16 | 13835 |  |  | 17.8136 | 47.7064 | 51.997 | 22.9973 | 22.4192 | 38.3105 | 27.8834 | 1.8751 | 1.3402 | 0.6893 | -0.037 |  |  |  | -0.9526 | 36.2197 | 52.2367 | 14.9425 |  | 26.5766 | 36.3136 | 0.4016 | 0.2795 | 1.3133 | 0.6374 | -6.7944 | 175.0171 | 170.8444 | 131.4567 | 146.4027 | 122.3301 | 110.4694 | 97.494 | 165.398 | 148.3639 | 180.8093 | 190.8409 | 176.0617 | 150.4027 | 144.3642 | 179.6139 | 190.0572 | 193.5773 |  |  | 121.0344 |  | 193.9149 | 112.994 | 149.1978 | 175.5562 | 181.5127 | 165.264 | 165.2649 | 161.5285 | 191.266 | 201.7258 | 209.0601 | 154.2257 | 96.9776 | 136.7566 | 157.5207 | 171.9578 | 124.8106 | 152.2561 | 141.3528 | 215.0889 | 119.7486 | 165.9487 | 198.8743 | 210.3334 | 240.568 | 113.225 | 143.9506 | 169.1284 | 177.4411 | 169.5323 | 82.6177 | 95.8106 | 132.7569 | 155.7644 | 168.9126 | 134.9323 |  | 114.8643 | 190.7514 |  | 115.571 | 151.8381 | 181.4073 | 192.0514 | 182.3841 | 134.4049 | 158.6697 | 185.9558 | 187.6709 | 167.6101 | 92.1889 | 105.9519 | 129.5872 | 155.897 | 172.6903 | 182.9494 | 114.9216 | 106.1498 | 106.4549 | 138.5932 | 174.7003 | 200.4219 | 204.6588 | 186.9862 |  |  |  |  | 73.5412 | 76.2718 | 145.1873 | 78.3893 | 150.1983 | 84.7055 | 34.0349 | 33.8474 | 33.3301 | 34.2956 | 33.9281 | 34.2401 | 32.4946 | 34.2743 | 71.8103 | 83.685 | 79.0888 | 69.9477 | 175.3212 |  |  | 127.5006 |  | 117.2615 | 86.8815 | 111.0775 | 85.8818 | 172.686 | 166.4859 | 195.1887 | 179.5818 | 190.6956 | 166.3428 | 204.6087 | 220.9777 | 221.0315 | 194.0785 | 129.3598 | 105.2074 | 151.7281 | 116.5538 | 160.7663 | 159.6667 | 187.1942 | 120.6153 | 177.608 | 166.9304 | 183.0996 | 209.1497 |  | 163.4701 | 95.1606 | 136.6877 | 161.5402 | 176.412 | 130.4144 | 132.5543 | 118.0621 |  | 133.903 | 169.6684 | 202.664 | 213.596 | 199.4205 | 117.2796 | 158.9755 | 193.5195 | 205.7647 | 195.7218 | 85.8391 | 97.4874 | 136.408 | 161.4288 | 178.3283 | 109.219 | 164.8142 | 98.6218 | 186.9893 | 103.1303 | 130.1153 | 168.7977 | 195.0285 | 206.3709 | 231.5883 | 134.0704 | 169.4427 | 201.6796 | 210.7254 | 193.0603 | 94.0148 | 108.1099 | 135.0824 | 161.6245 | 178.8597 | 79.3927 | 106.0678 | 118.7191 | 108.2099 | 127.5569 | 191.6508 | 161.4998 | 199.9313 | 185.5865 | 141.3535 |  |  |  | 73.0448 | 80.6389 | 75.1183 | 150.5474 | 80.3174 | 128.7412 |  | 79.473 | 75.4076 | 76.6385 | 58.9453 | 104.462 | 115.4244 |  | 149.7231 | 170.7783 | 166.7539 | 377.3751 | 516.2285 | 491.0605 | 347.631 | [23 empty] | 76.2668 | 503.6445 | 118.3392 | 160.2507
17:16 | 13836 |  |  | 17.9083 | 47.7922 | 52.0619 | 23.0457 | 22.3461 | 38.2966 | 27.9515 | 1.874 | 1.3378 | 0.6924 | -0.0367 |  |  |  | -0.9026 | 36.2323 | 52.1829 | 14.9314 |  | 26.593 | 36.3927 | 0.4008 | 0.2811 | 1.3141 | 0.6365 | -7.0867 | 175.0079 | 170.8293 | 131.4509 | 146.3906 | 122.3265 | 110.4661 | 97.4868 | 165.3972 | 148.3664 | 180.7996 | 190.8264 | 176.0489 | 150.3997 | 144.3473 | 179.6086 | 190.0371 | 193.5582 |  |  | 121.0293 |  | 193.8977 | 112.9949 | 149.1942 | 175.5422 | 181.5004 | 165.2503 | 165.2555 | 161.522 | 191.2572 | 201.7064 | 209.0607 | 154.2168 | 96.9775 | 136.7574 | 157.5135 | 171.9448 | 124.8041 | 152.2464 | 141.3401 | 215.0552 | 119.7457 | 165.9332 | 198.8653 | 210.3226 | 240.503 | 113.2198 | 143.9422 | 169.1157 | 177.4335 | 169.5109 | 82.6169 | 95.8098 | 132.7588 | 155.7589 | 168.9018 | 134.9088 |  | 114.8505 | 190.7275 |  | 115.5773 | 151.8374 | 181.3999 | 192.0453 | 182.3762 | 134.3966 | 158.6639 | 185.9444 | 187.6639 | 167.5953 | 92.1865 | 105.9479 | 129.5854 | 155.8943 | 172.6818 | 182.9379 | 114.9195 | 106.1524 | 106.4555 | 138.5963 | 174.7029 | 200.4111 | 204.6521 | 186.9773 |  |  |  |  | 73.5301 | 76.2636 | 145.1655 | 78.3691 | 150.1856 | 84.6882 | 34.1202 | 33.8776 | 33.3916 | 34.2804 | 33.9418 | 34.2491 | 32.7301 | 34.3197 | 71.7941 | 83.681 | 79.0762 | 69.9379 | 175.3097 |  |  | 127.4913 |  | 117.2531 | 86.8796 | 111.0735 | 85.8767 | 172.665 | 166.4866 | 195.1751 | 179.5694 | 190.6821 | 166.3216 | 204.593 | 220.9624 | 221.0112 | 194.0572 | 129.3109 | 105.2003 | 151.7095 | 116.5447 | 160.7403 | 159.6547 | 187.1885 | 120.6111 | 177.5924 | 166.9214 | 183.098 | 209.1393 |  | 163.4619 | 95.1596 | 136.6892 | 161.536 | 176.4003 | 130.411 | 132.5461 | 118.0557 |  | 133.8932 | 169.663 | 202.6591 | 213.5876 | 199.4113 | 117.2724 | 158.9694 | 193.5052 | 205.7458 | 195.6995 | 85.8438 | 97.4794 | 136.4021 | 161.4183 | 178.3164 | 109.2022 | 164.7924 | 98.6029 | 186.9521 | 103.1245 | 130.1106 | 168.792 | 195.0182 | 206.3568 | 231.5675 | 134.0837 | 169.4464 | 201.6855 | 210.7151 | 193.0518 | 94.0135 | 108.108 | 135.0718 | 161.6044 | 178.8394 | 79.3916 | 106.0602 | 118.7201 | 108.2081 | 127.5514 | 191.6398 | 161.4989 | 199.9188 | 185.5761 | 141.3541 |  |  |  | 73.0493 | 80.6327 | 75.1185 | 150.5372 | 80.3203 | 128.7355 |  | 79.4665 | 75.407 | 76.6362 | 58.946 | 104.4557 | 115.4216 |  | 149.7017 | 170.7617 | 166.724 | 377.2965 | 515.7321 | 491.0048 | 347.3764 | [23 empty] | 76.263 | 503.3684 | 118.4496 | 160.2317
17:16 | 13837 |  |  | 17.8574 | 47.6952 | 51.903 | 22.9928 | 22.4111 | 38.3299 | 27.9095 | 1.8743 | 1.3396 | 0.6907 | -0.0365 |  |  |  | -0.8744 | 36.1893 | 52.1534 | 14.895 |  | 26.605 | 36.3828 | 0.4013 | 0.2841 | 1.3152 | 0.6384 | -7.4825 | 174.9904 | 170.8123 | 131.4425 | 146.3785 | 122.3145 | 110.461 | 97.4734 | 165.3881 | 148.3545 | 180.7881 | 190.8054 | 176.0378 | 150.3892 | 144.3403 | 179.5985 | 190.0114 | 193.5378 |  |  | 121.025 |  | 193.8738 | 112.9973 | 149.1874 | 175.5336 | 181.4785 | 165.2389 | 165.2477 | 161.5103 | 191.2495 | 201.692 | 209.0558 | 154.219 | 96.9758 | 136.7565 | 157.5124 | 171.9382 | 124.794 | 152.2382 | 141.3277 | 215.0251 | 119.7434 | 165.9277 | 198.8573 | 210.3079 | 240.7236 | 113.2097 | 143.9282 | 169.1083 | 177.417 | 169.4885 | 82.6155 | 95.8108 | 132.7549 | 155.7443 | 168.8895 | 134.8932 |  | 114.8286 | 190.6916 |  | 115.5778 | 151.84 | 181.387 | 192.0355 | 182.3685 | 134.3916 | 158.6588 | 185.9369 | 187.6506 | 167.5892 | 92.1922 | 105.9458 | 129.5776 | 155.8909 | 172.6713 | 182.9184 | 114.9085 | 106.1486 | 106.4467 | 138.5909 | 174.6984 | 200.3984 | 204.641 | 186.9634 |  |  |  |  | 73.5326 | 76.2579 | 145.1669 | 78.3675 | 150.1812 | 84.6827 | 34.1433 | 33.9311 | 33.4732 | 34.2139 | 33.95 | 34.2612 | 32.8476 | 34.3126 | 71.7992 | 83.6856 | 79.0757 | 69.94 | 175.2872 |  |  | 127.4765 |  | 117.2473 | 86.8824 | 111.0733 | 85.8715 | 172.6457 | 166.4836 | 195.1675 | 179.563 | 190.6776 | 166.302 | 204.5741 | 220.9384 | 220.992 | 194.0375 | 129.2724 | 105.1826 | 151.6594 | 116.5298 | 160.7174 | 159.647 | 187.1736 | 120.5971 | 177.5775 | 166.9066 | 183.0928 | 209.1271 |  | 163.4607 | 95.1578 | 136.693 | 161.539 | 176.3955 | 130.4134 | 132.5435 | 118.0506 |  | 133.8924 | 169.6579 | 202.6472 | 213.5756 | 199.4044 | 117.2784 | 158.967 | 193.4967 | 205.7323 | 195.6887 | 85.8494 | 97.4797 | 136.3999 | 161.4149 | 178.3098 | 109.1901 | 164.7751 | 98.5949 | 186.928 | 103.118 | 130.1077 | 168.795 | 195.0154 | 206.3474 | 231.5613 | 134.0866 | 169.4504 | 201.6858 | 210.7056 | 193.041 | 94.0186 | 108.1145 | 135.0824 | 161.6086 | 178.8259 | 79.3882 | 106.0512 | 118.7081 | 108.196 | 127.5472 | 191.6293 | 161.4855 | 199.9031 | 185.5613 | 141.3455 |  |  |  | 73.0515 | 80.6345 | 75.1206 | 150.5175 | 80.3186 | 128.7367 |  | 79.4624 | 75.4005 | 76.6381 | 58.961 | 104.4507 | 115.4173 |  | 149.6836 | 170.7421 | 166.7196 | 377.3236 | 515.7483 | 490.5852 | 347.4685 | [23 empty] | 76.2623 | 503.1667 | 118.335 | 160.2129
17:16 | 13838 |  |  | 17.9261 | 47.5998 | 51.9496 | 23.0019 | 22.4011 | 38.3022 | 27.9054 | 1.8743 | 1.3386 | 0.6931 | -0.0368 |  |  |  | -0.8694 | 36.2042 | 52.1494 | 14.9612 |  | 26.4877 | 36.3942 | 0.403 | 0.2815 | 1.316 | 0.6377 | -6.3968 | 174.9755 | 170.8025 | 131.4402 | 146.3642 | 122.3048 | 110.4601 | 97.4734 | 165.3756 | 148.3452 | 180.7832 | 190.7919 | 176.0332 | 150.3793 | 144.3383 | 179.5828 | 189.9969 | 193.5292 |  |  | 121.0213 |  | 193.8466 | 113.0005 | 149.1838 | 175.5274 | 181.468 | 165.233 | 165.2376 | 161.4998 | 191.2393 | 201.6839 | 209.0481 | 154.2172 | 96.9748 | 136.7565 | 157.5077 | 171.9296 | 124.7825 | 152.2201 | 141.3191 | 214.9944 | 119.7434 | 165.9264 | 198.8482 | 210.2967 | 240.8749 | 113.2046 | 143.9234 | 169.0979 | 177.4022 | 169.4804 | 82.6184 | 95.8095 | 132.7538 | 155.7384 | 168.8886 | 134.8815 |  | 114.8146 | 190.6717 |  | 115.5695 | 151.8317 | 181.3764 | 192.0182 | 182.3536 | 134.3873 | 158.6508 | 185.9269 | 187.631 | 167.5777 | 92.1978 | 105.9387 | 129.5703 | 155.8834 | 172.6531 | 182.8965 | 114.8994 | 106.1411 | 106.4365 | 138.5813 | 174.688 | 200.3884 | 204.6247 | 186.9513 |  |  |  |  | 73.526 | 76.2517 | 145.1751 | 78.3728 | 150.177 | 84.6822 | 34.1276 | 33.9456 | 33.554 | 34.1642 | 33.9051 | 34.1681 | 32.9372 | 34.2703 | 71.7997 | 83.6784 | 79.0713 | 69.9333 | 175.2762 |  |  | 127.4741 |  | 117.2447 | 86.8828 | 111.0719 | 85.8692 | 172.6371 | 166.4829 | 195.1585 | 179.5494 | 190.6712 | 166.2569 | 204.5579 | 220.9234 | 220.976 | 194.0262 | 129.2544 | 105.1708 | 151.5853 | 116.5183 | 160.7097 | 159.6457 | 187.1652 | 120.5897 | 177.5603 | 166.8904 | 183.0896 | 209.1112 |  | 163.4508 | 95.1533 | 136.6884 | 161.5279 | 176.3824 | 130.4043 | 132.5279 | 118.038 |  | 133.881 | 169.6533 | 202.6393 | 213.5656 | 199.3896 | 117.2771 | 158.967 | 193.4905 | 205.713 | 195.6734 | 85.8489 | 97.4851 | 136.4037 | 161.4171 | 178.3005 | 109.1868 | 164.7609 | 98.5863 | 186.9077 | 103.1079 | 130.112 | 168.8028 | 195.0103 | 206.3328 | 231.5553 | 134.0896 | 169.4511 | 201.6787 | 210.6968 | 193.0323 | 94.0218 | 108.1171 | 135.0745 | 161.6021 | 178.8179 | 79.3829 | 106.0453 | 118.7011 | 108.1843 | 127.5473 | 191.6199 | 161.4814 | 199.8946 | 185.5509 | 141.3275 |  |  |  | 73.047 | 80.6311 | 75.1168 | 150.5006 | 80.3228 | 128.7361 |  | 79.4458 | 75.3842 | 76.6239 | 58.9525 | 104.4484 | 115.418 |  | 149.6606 | 170.7106 | 166.695 | 377.0148 | 515.3632 | 490.644 | 347.2412 | [23 empty] | 76.2533 | 503.0036 | 118.324 | 160.1856
17:17 | 13839 |  |  | 17.8754 | 47.6941 | 52.042 | 23.105 | 22.3971 | 38.3457 | 27.9148 | 1.8736 | 1.337 | 0.6913 | -0.0357 |  |  |  | -0.9351 | 36.2828 | 52.1216 | 14.9779 |  | 26.5803 | 36.3774 | 0.3997 | 0.2799 | 1.3117 | 0.6368 | -6.762 | 174.9592 | 170.7808 | 131.4282 | 146.3501 | 122.2949 | 110.4515 | 97.4678 | 165.3698 | 148.3447 | 180.7741 | 190.7865 | 176.0206 | 150.3766 | 144.327 | 179.5762 | 189.9886 | 193.5153 |  |  | 121.0097 |  | 193.8234 | 113.0014 | 149.1831 | 175.5184 | 181.4578 | 165.2228 | 165.2321 | 161.4914 | 191.2305 | 201.6692 | 209.0375 | 154.2099 | 96.9744 | 136.752 | 157.5027 | 171.9238 | 124.7749 | 152.2115 | 141.3097 | 214.9687 | 119.7501 | 165.9188 | 198.8364 | 210.2856 | 240.8095 | 113.2046 | 143.9226 | 169.0905 | 177.389 | 169.4777 | 82.6255 | 95.8154 | 132.7566 | 155.7441 | 168.8877 | 134.8863 |  | 114.8072 | 190.6543 |  | 115.5662 | 151.8313 | 181.3766 | 192.0101 | 182.3486 | 134.385 | 158.6428 | 185.9157 | 187.6226 | 167.5712 | 92.2006 | 105.9424 | 129.5783 | 155.8833 | 172.6486 | 182.8813 | 114.8972 | 106.1301 | 106.4316 | 138.5753 | 174.6826 | 200.3789 | 204.6141 | 186.9437 |  |  |  |  | 73.5197 | 76.2494 | 145.1859 | 78.3835 | 150.1704 | 84.6782 | 34.1199 | 33.9675 | 33.6317 | 34.2063 | 33.8589 | 34.0691 | 33.0724 | 34.3433 | 71.787 | 83.6657 | 79.0647 | 69.9236 | 175.2643 |  |  | 127.471 |  | 117.2386 | 86.8767 | 111.0632 | 85.8648 | 172.6294 | 166.4835 | 195.1409 | 179.5343 | 190.6583 | 166.2487 | 204.5497 | 220.9174 | 220.9611 | 194.0201 | 129.2549 | 105.1675 | 151.5288 | 116.5162 | 160.7099 | 159.6495 | 187.1582 | 120.5898 | 177.5556 | 166.8826 | 183.0848 | 209.0977 |  | 163.4409 | 95.1543 | 136.681 | 161.5155 | 176.3692 | 130.3923 | 132.5119 | 118.0289 |  | 133.8746 | 169.6558 | 202.6385 | 213.5508 | 199.3824 | 117.2785 | 158.9587 | 193.4838 | 205.7035 | 195.6635 | 85.8492 | 97.4858 | 136.4093 | 161.4155 | 178.2945 | 109.1829 | 164.7531 | 98.5775 | 186.8869 | 103.1015 | 130.1097 | 168.8025 | 194.9989 | 206.3191 | 231.5404 | 134.0988 | 169.4473 | 201.6714 | 210.6834 | 193.0191 | 94.021 | 108.1088 | 135.0547 | 161.5772 | 178.8102 | 79.3746 | 106.0445 | 118.7003 | 108.1748 | 127.5483 | 191.6168 | 161.4827 | 199.8888 | 185.5485 | 141.3195 |  |  |  | 73.0383 | 80.6191 | 75.1065 | 150.4836 | 80.3197 | 128.7367 |  | 79.4451 | 75.3763 | 76.6162 | 58.9525 | 104.4368 | 115.4187 |  | 149.6507 | 170.6915 | 166.671 | 377.2099 | 515.8292 | 490.547 | 347.0571 | [23 empty] | 76.2463 | 503.1881 | 118.4337 | 160.1711
17:17 | 13840 |  |  | 17.8467 | 47.6302 | 51.8767 | 23.0271 | 22.3561 | 38.2735 | 27.9297 | 1.8743 | 1.3328 | 0.6943 | -0.0351 |  |  |  | -0.904 | 36.3172 | 52.2856 | 14.9756 |  | 26.536 | 36.38 | 0.401 | 0.2835 | 1.3166 | 0.6362 | -6.3707 | 174.9424 | 170.7644 | 131.4135 | 146.3433 | 122.2899 | 110.4423 | 97.4582 | 165.3625 | 148.3434 | 180.7578 | 190.7709 | 176.0066 | 150.3767 | 144.3169 | 179.5663 | 189.9666 | 193.4838 |  |  | 120.9901 |  | 193.7997 | 112.9994 | 149.1754 | 175.5057 | 181.4448 | 165.2075 | 165.2237 | 161.4905 | 191.2236 | 201.6514 | 209.0203 | 154.2072 | 96.9796 | 136.7537 | 157.5058 | 171.9151 | 124.7663 | 152.2066 | 141.2958 | 214.9407 | 119.7498 | 165.9089 | 198.8322 | 210.2692 | 240.7693 | 113.2014 | 143.9212 | 169.0836 | 177.3757 | 169.4733 | 82.6226 | 95.8141 | 132.753 | 155.738 | 168.8786 | 134.903 |  | 114.8002 | 190.6269 |  | 115.5583 | 151.8331 | 181.3706 | 192.0036 | 182.3409 | 134.3802 | 158.632 | 185.8993 | 187.61 | 167.5613 | 92.196 | 105.9421 | 129.5784 | 155.8786 | 172.6389 | 182.8659 | 114.8914 | 106.1213 | 106.4268 | 138.5791 | 174.6768 | 200.3696 | 204.6063 | 186.9336 |  |  |  |  | 73.5225 | 76.2501 | 145.1843 | 78.3757 | 150.1582 | 84.6771 | 34.0681 | 34.0194 | 33.6937 | 34.2702 | 33.8568 | 34.0618 | 33.143 | 34.4528 | 71.7872 | 83.6606 | 79.0602 | 69.9186 | 175.2511 |  |  | 127.4595 |  | 117.23 | 86.8731 | 111.0503 | 85.8605 | 172.626 | 166.4772 | 195.1242 | 179.5256 | 190.6432 | 166.293 | 204.5382 | 220.9044 | 220.94 | 194.0054 | 129.2714 | 105.1582 | 151.485 | 116.5052 | 160.7023 | 159.6531 | 187.1507 | 120.5869 | 177.5417 | 166.8798 | 183.0832 | 209.0947 |  | 163.4399 | 95.1603 | 136.6804 | 161.5168 | 176.3627 | 130.3805 | 132.502 | 118.0215 |  | 133.8777 | 169.6517 | 202.6138 | 213.5278 | 199.3742 | 117.2724 | 158.945 | 193.4653 | 205.6947 | 195.6472 | 85.8405 | 97.4783 | 136.4081 | 161.3983 | 178.2801 | 109.1679 | 164.7386 | 98.561 | 186.8626 | 103.0937 | 130.1153 | 168.8094 | 194.9944 | 206.3195 | 231.5312 | 134.0909 | 169.4326 | 201.6549 | 210.6647 | 192.9989 | 94.021 | 108.106 | 135.0551 | 161.5684 | 178.8032 | 79.3754 | 106.043 | 118.6947 | 108.1629 | 127.5524 | 191.6166 | 161.4782 | 199.8756 | 185.5358 | 141.3158 |  |  |  | 73.038 | 80.6114 | 75.1028 | 150.4603 | 80.3061 | 128.7251 |  | 79.4377 | 75.3798 | 76.6179 | 58.9521 | 104.4411 | 115.4251 |  | 149.6287 | 170.6818 | 166.6568 | 377.0067 | 515.7071 | 490.8657 | 347.1763 | [23 empty] | 76.245 | 503.2864 | 118.3591 | 160.1552
17:17 | 13841 |  |  | 17.904 | 47.6478 | 51.9905 | 23.0827 | 22.3315 | 38.2446 | 28.0339 | 1.8738 | 1.3332 | 0.6922 | -0.0347 |  |  |  | -0.9343 | 36.251 | 51.9898 | 15.0059 |  | 26.5334 | 36.338 | 0.4016 | 0.2834 | 1.3171 | 0.6345 | -6.7981 | 174.9252 | 170.7549 | 131.4059 | 146.3353 | 122.2844 | 110.4392 | 97.4537 | 165.3561 | 148.3371 | 180.7471 | 190.7496 | 175.9946 | 150.3697 | 144.3089 | 179.555 | 189.9523 | 193.4606 |  |  | 120.9839 |  | 193.7691 | 112.9926 | 149.1717 | 175.4995 | 181.4366 | 165.1854 | 165.2046 | 161.4928 | 191.208 | 201.6402 | 209.0016 | 154.198 | 96.972 | 136.7545 | 157.5002 | 171.9036 | 124.7588 | 152.1948 | 141.2858 | 214.9064 | 119.7426 | 165.9079 | 198.8202 | 210.2546 | 240.7421 | 113.1964 | 143.9137 | 169.0742 | 177.36 | 169.4505 | 82.6135 | 95.8061 | 132.7512 | 155.7305 | 168.8678 | 134.8995 |  | 114.7856 | 190.5986 |  | 115.5601 | 151.8286 | 181.3552 | 191.9879 | 182.3279 | 134.3661 | 158.6263 | 185.8849 | 187.5925 | 167.5456 | 92.1988 | 105.9421 | 129.5685 | 155.872 | 172.6247 | 182.853 | 114.8767 | 106.1131 | 106.4224 | 138.5729 | 174.6688 | 200.3566 | 204.5837 | 186.9137 |  |  |  |  | 73.5102 | 76.2412 | 145.1615 | 78.3634 | 150.1389 | 84.6809 | 34.0057 | 34.0352 | 33.6698 | 34.3256 | 33.8595 | 34.0255 | 33.0261 | 34.5013 | 71.7777 | 83.6491 | 79.0515 | 69.9154 | 175.2282 |  |  | 127.4419 |  | 117.22 | 86.8644 | 111.046 | 85.8548 | 172.6159 | 166.4652 | 195.1032 | 179.5048 | 190.6198 | 166.3058 | 204.5183 | 220.8835 | 220.9216 | 193.9842 | 129.2905 | 105.1424 | 151.4383 | 116.4854 | 160.6908 | 159.6464 | 187.1401 | 120.5811 | 177.5202 | 166.8649 | 183.0678 | 209.0865 |  | 163.4244 | 95.1576 | 136.6782 | 161.5036 | 176.3439 | 130.3681 | 132.4825 | 118.0059 |  | 133.8701 | 169.6346 | 202.5936 | 213.5029 | 199.351 | 117.2642 | 158.9408 | 193.4492 | 205.6693 | 195.6299 | 85.8394 | 97.4767 | 136.402 | 161.3869 | 178.2608 | 109.1607 | 164.717 | 98.5438 | 186.8388 | 103.0868 | 130.1175 | 168.8142 | 194.9894 | 206.3055 | 231.5262 | 134.0791 | 169.416 | 201.6305 | 210.6398 | 192.9748 | 94.0144 | 108.1107 | 135.0718 | 161.5794 | 178.7824 | 79.3691 | 106.0349 | 118.686 | 108.1617 | 127.5489 | 191.6035 | 161.469 | 199.8551 | 185.5132 | 141.2984 |  |  |  | 73.0416 | 80.6134 | 75.1026 | 150.4445 | 80.3043 | 128.7086 |  | 79.4132 | 75.3649 | 76.6083 | 58.95 | 104.4224 | 115.4208 |  | 149.6055 | 170.6622 | 166.6183 | 377.2238 | 515.712 | 490.5676 | 347.3524 | [23 empty] | 76.2369 | 503.1398 | 118.3256 | 160.1338
17:17 | 13842 |  |  | 17.8988 | 47.6391 | 51.872 | 23.0676 | 22.382 | 38.2407 | 27.8948 | 1.8747 | 1.3327 | 0.6897 | -0.0353 |  |  |  | -1.0442 | 36.2029 | 52.0697 | 14.9782 |  | 26.5822 | 36.4047 | 0.3995 | 0.2844 | 1.314 | 0.6339 | -5.7807 | 174.9051 | 170.7377 | 131.395 | 146.3221 | 122.2721 | 110.4245 | 97.448 | 165.3438 | 148.3237 | 180.7316 | 190.7288 | 175.9743 | 150.3614 | 144.3074 | 179.5516 | 189.9406 | 193.4489 |  |  | 120.9769 |  | 193.7492 | 112.9935 | 149.1724 | 175.49 | 181.4244 | 165.1786 | 165.1953 | 161.4831 | 191.1939 | 201.6345 | 208.9968 | 154.1919 | 96.9772 | 136.762 | 157.5028 | 171.9083 | 124.7575 | 152.1908 | 141.2807 | 214.8793 | 119.7449 | 165.9166 | 198.8119 | 210.2539 | 240.7934 | 113.1927 | 143.9103 | 169.0652 | 177.3534 | 169.4331 | 82.6188 | 95.8034 | 132.7555 | 155.7266 | 168.8576 | 134.8957 |  | 114.7693 | 190.5796 |  | 115.5586 | 151.8269 | 181.344 | 191.9719 | 182.3179 | 134.3526 | 158.628 | 185.8738 | 187.5813 | 167.5351 | 92.2121 | 105.9444 | 129.5661 | 155.8685 | 172.6173 | 182.8404 | 114.8707 | 106.1053 | 106.4178 | 138.571 | 174.6661 | 200.3447 | 204.5731 | 186.8988 |  |  |  |  | 73.4974 | 76.2296 | 145.1433 | 78.3562 | 150.1286 | 84.6778 | 34.0569 | 33.9783 | 33.5875 | 34.3663 | 33.8754 | 33.9693 | 32.8617 | 34.452 | 71.7615 | 83.6384 | 79.0413 | 69.9125 | 175.2053 |  |  | 127.434 |  | 117.2088 | 86.8638 | 111.0398 | 85.8467 | 172.5964 | 166.4597 | 195.0854 | 179.4868 | 190.6045 | 166.2733 | 204.5137 | 220.8653 | 220.9114 | 193.9647 | 129.3257 | 105.1346 | 151.3939 | 116.4737 | 160.682 | 159.641 | 187.1287 | 120.5781 | 177.514 | 166.8511 | 183.0546 | 209.0672 |  | 163.4086 | 95.1546 | 136.681 | 161.5007 | 176.3286 | 130.3623 | 132.4743 | 117.9973 |  | 133.8623 | 169.6349 | 202.5908 | 213.4811 | 199.3348 | 117.2702 | 158.9492 | 193.4464 | 205.6554 | 195.6151 | 85.8475 | 97.4775 | 136.4041 | 161.3945 | 178.2552 | 109.1621 | 164.7124 | 98.5414 | 186.8233 | 103.0839 | 130.1105 | 168.8039 | 194.9807 | 206.2862 | 231.5141 | 134.0731 | 169.4128 | 201.6166 | 210.6177 | 192.96 | 94.0133 | 108.1114 | 135.0812 | 161.58 | 178.761 | 79.3539 | 106.0306 | 118.6762 | 108.1564 | 127.5502 | 191.5927 | 161.4647 | 199.8388 | 185.4989 | 141.2848 |  |  |  | 73.0283 | 80.6053 | 75.0964 | 150.4289 | 80.2936 | 128.7123 |  | 79.4148 | 75.3602 | 76.6056 | 58.9595 | 104.4389 | 115.4277 |  | 149.583 | 170.6443 | 166.5906 | 376.9234 | 515.5439 | 490.654 | 347.3769 | [23 empty] | 76.2297 | 503.099 | 118.2566 | 160.1137
17:17 | 13843 |  |  | 17.8931 | 47.6616 | 51.957 | 23.0729 | 22.4742 | 38.3516 | 27.946 | 1.8749 | 1.3353 | 0.691 | -0.0363 |  |  |  | -1.1519 | 36.2584 | 52.1887 | 14.9261 |  | 26.5739 | 36.4387 | 0.3998 | 0.2835 | 1.3165 | 0.634 | -6.629 | 174.8893 | 170.7185 | 131.3841 | 146.3088 | 122.2647 | 110.4125 | 97.4478 | 165.3305 | 148.3136 | 180.7167 | 190.7176 | 175.9642 | 150.3544 | 144.2952 | 179.5401 | 189.9166 | 193.4401 |  |  | 120.9666 |  | 193.7309 | 112.9926 | 149.1655 | 175.4842 | 181.4061 | 165.1748 | 165.1934 | 161.4721 | 191.1862 | 201.617 | 208.9815 | 154.1796 | 96.9786 | 136.7618 | 157.4995 | 171.8978 | 124.7431 | 152.1745 | 141.2625 | 214.8485 | 119.739 | 165.9084 | 198.8066 | 210.2406 | 240.9724 | 113.1874 | 143.9104 | 169.0568 | 177.3462 | 169.4296 | 82.6258 | 95.8073 | 132.7588 | 155.722 | 168.8505 | 134.8906 |  | 114.7598 | 190.5578 |  | 115.5469 | 151.8203 | 181.3328 | 191.9624 | 182.3037 | 134.3482 | 158.616 | 185.8589 | 187.566 | 167.5204 | 92.2128 | 105.9391 | 129.5662 | 155.8622 | 172.6048 | 182.8319 | 114.8675 | 106.1013 | 106.4086 | 138.5743 | 174.6616 | 200.3333 | 204.5643 | 186.8889 |  |  |  |  | 73.5027 | 76.2276 | 145.148 | 78.3619 | 150.1271 | 84.6712 | 34.1444 | 33.9349 | 33.566 | 34.3691 | 33.856 | 33.9294 | 32.8935 | 34.3151 | 71.7575 | 83.6335 | 79.0342 | 69.9071 | 175.1925 |  |  | 127.4305 |  | 117.2024 | 86.8621 | 111.0307 | 85.8415 | 172.5818 | 166.4585 | 195.0781 | 179.4757 | 190.5904 | 166.2164 | 204.5046 | 220.8573 | 220.8995 | 193.9453 | 129.395 | 105.1295 | 151.3458 | 116.4701 | 160.675 | 159.6394 | 187.1208 | 120.5745 | 177.5029 | 166.8446 | 183.0484 | 209.049 |  | 163.4033 | 95.1598 | 136.6851 | 161.4991 | 176.3168 | 130.3497 | 132.4714 | 117.9874 |  | 133.8597 | 169.632 | 202.5797 | 213.4636 | 199.3248 | 117.2759 | 158.9509 | 193.4426 | 205.652 | 195.6042 | 85.8502 | 97.4761 | 136.4102 | 161.3925 | 178.2524 | 109.1565 | 164.7073 | 98.5412 | 186.7978 | 103.0734 | 130.1163 | 168.8016 | 194.9745 | 206.2762 | 231.4968 | 134.0762 | 169.4147 | 201.6049 | 210.5992 | 192.9511 | 94.0177 | 108.1111 | 135.0746 | 161.5741 | 178.7493 | 79.349 | 106.0253 | 118.667 | 108.1431 | 127.5555 | 191.5783 | 161.4631 | 199.8308 | 185.4958 | 141.2763 |  |  |  | 73.0177 | 80.5943 | 75.0839 | 150.4091 | 80.2831 | 128.7179 |  | 79.4007 | 75.3501 | 76.5982 | 58.9535 | 104.4289 | 115.4249 |  | 149.5602 | 170.6187 | 166.561 | 377.2238 | 515.8365 | 490.8792 | 347.3524 | [23 empty] | 76.2219 | 503.3578 | 118.3771 | 160.0894
17:17 | 13844 |  |  | 17.7644 | 47.6172 | 51.8118 | 23.1338 | 22.4316 | 38.3225 | 27.9308 | 1.8745 | 1.3343 | 0.6882 | -0.0366 |  |  |  | -1.1407 | 36.2505 | 52.0538 | 14.9594 |  | 26.543 | 36.4737 | 0.3995 | 0.2864 | 1.3156 | 0.6337 | -4.7842 | 174.8786 | 170.6991 | 131.3779 | 146.2959 | 122.2531 | 110.4099 | 97.442 | 165.3235 | 148.3135 | 180.7063 | 190.7088 | 175.9509 | 150.342 | 144.2853 | 179.5256 | 189.8943 | 193.4282 |  |  | 120.9599 |  | 193.7039 | 112.9905 | 149.1588 | 175.4783 | 181.3939 | 165.1633 | 165.1838 | 161.4779 | 191.1769 | 201.5998 | 208.9777 | 154.1694 | 96.9693 | 136.7556 | 157.4879 | 171.8762 | 124.7271 | 152.1535 | 141.244 | 214.8178 | 119.7326 | 165.8922 | 198.7964 | 210.2149 | 241.0848 | 113.1802 | 143.8946 | 169.0458 | 177.3326 | 169.4139 | 82.6211 | 95.8077 | 132.7523 | 155.7183 | 168.8451 | 134.8881 |  | 114.7472 | 190.5256 |  | 115.5493 | 151.8182 | 181.3296 | 191.9552 | 182.292 | 134.3547 | 158.6062 | 185.8522 | 187.5525 | 167.507 | 92.2083 | 105.9392 | 129.5673 | 155.8574 | 172.5977 | 182.8276 | 114.8614 | 106.0934 | 106.3966 | 138.5659 | 174.653 | 200.3225 | 204.5469 | 186.8771 |  |  |  |  | 73.5064 | 76.2222 | 145.1444 | 78.3637 | 150.1219 | 84.6706 | 34.1838 | 33.9185 | 33.5561 | 34.3507 | 33.8047 | 33.8964 | 32.7899 | 34.2229 | 71.7585 | 83.6308 | 79.0309 | 69.9021 | 175.1759 |  |  | 127.4244 |  | 117.1948 | 86.8529 | 111.0214 | 85.8356 | 172.5775 | 166.4586 | 195.0617 | 179.4616 | 190.5796 | 166.2188 | 204.4858 | 220.8378 | 220.874 | 193.9194 | 129.4731 | 105.1183 | 151.2973 | 116.4588 | 160.6633 | 159.6312 | 187.1044 | 120.5677 | 177.4828 | 166.8304 | 183.0403 | 209.0328 |  | 163.408 | 95.156 | 136.684 | 161.4874 | 176.3091 | 130.3362 | 132.4605 | 117.9741 |  | 133.8549 | 169.6165 | 202.5679 | 213.4479 | 199.3111 | 117.2742 | 158.9411 | 193.4333 | 205.6352 | 195.5907 | 85.8462 | 97.4707 | 136.4063 | 161.3828 | 178.2443 | 109.1495 | 164.6943 | 98.5288 | 186.7701 | 103.0635 | 130.117 | 168.8043 | 194.963 | 206.2625 | 231.4791 | 134.0827 | 169.4167 | 201.5931 | 210.5896 | 192.948 | 94.0116 | 108.1035 | 135.0537 | 161.5516 | 178.7437 | 79.3485 | 106.0173 | 118.6568 | 108.1322 | 127.5577 | 191.5637 | 161.4548 | 199.8221 | 185.4927 | 141.2635 |  |  |  | 73.0157 | 80.5889 | 75.078 | 150.3906 | 80.2851 | 128.7089 |  | 79.3941 | 75.3414 | 76.5907 | 58.9476 | 104.4277 | 115.4109 |  | 149.5388 | 170.6102 | 166.5347 | 377.2561 | 516.1431 | 491.1775 | 347.6743 | [23 empty] | 76.2172 | 503.6603 | 118.2455 | 160.0745
17:17 | 13845 |  |  | 17.8358 | 47.5737 | 51.8836 | 23.0177 | 22.5213 | 38.3758 | 27.947 | 1.8757 | 1.3369 | 0.6877 | -0.0363 |  |  |  | -1.03 | 36.3034 | 52.1971 | 14.9892 |  | 26.6963 | 36.4688 | 0.3997 | 0.2855 | 1.3159 | 0.6328 | -6.0535 | 174.8685 | 170.6866 | 131.3707 | 146.2856 | 122.2484 | 110.4112 | 97.4369 | 165.3175 | 148.3147 | 180.6994 | 190.6963 | 175.9392 | 150.3377 | 144.2846 | 179.5093 | 189.8841 | 193.4103 |  |  | 120.9529 |  | 193.682 | 112.998 | 149.1555 | 175.4679 | 181.3827 | 165.1507 | 165.1759 | 161.4761 | 191.163 | 201.5886 | 208.9929 | 154.1682 | 96.969 | 136.7576 | 157.4839 | 171.8733 | 124.7192 | 152.1458 | 141.2396 | 214.7957 | 119.7364 | 165.8957 | 198.7848 | 210.2032 | 240.8541 | 113.1811 | 143.8872 | 169.036 | 177.3235 | 169.4014 | 82.6208 | 95.8084 | 132.7522 | 155.715 | 168.8364 | 134.8765 |  | 114.7358 | 190.4927 |  | 115.5444 | 151.8089 | 181.3197 | 191.9371 | 182.2775 | 134.3546 | 158.6008 | 185.8392 | 187.5366 | 167.4946 | 92.2042 | 105.9356 | 129.563 | 155.8414 | 172.5807 | 182.8086 | 114.8486 | 106.0855 | 106.3858 | 138.5499 | 174.6415 | 200.3056 | 204.5325 | 186.8637 |  |  |  |  | 73.4928 | 76.2102 | 145.1233 | 78.3462 | 150.1127 | 84.6717 | 34.236 | 33.8745 | 33.5314 | 34.2389 | 33.7551 | 33.8792 | 32.5923 | 34.1894 | 71.7566 | 83.6319 | 79.0266 | 69.8966 | 175.1666 |  |  | 127.419 |  | 117.1847 | 86.8503 | 111.0212 | 85.8381 | 172.5783 | 166.4595 | 195.0478 | 179.4522 | 190.5654 | 166.2514 | 204.4733 | 220.813 | 220.855 | 193.9017 | 129.5033 | 105.1087 | 151.2567 | 116.4465 | 160.6602 | 159.6202 | 187.0935 | 120.5695 | 177.47 | 166.8251 | 183.0399 | 209.0224 |  | 163.3938 | 95.1488 | 136.675 | 161.4824 | 176.3052 | 130.3294 | 132.4517 | 117.9686 |  | 133.855 | 169.6107 | 202.5529 | 213.4393 | 199.2985 | 117.2679 | 158.94 | 193.4205 | 205.624 | 195.5775 | 85.8437 | 97.4705 | 136.4043 | 161.3802 | 178.2322 | 109.1405 | 164.6807 | 98.5203 | 186.7533 | 103.0536 | 130.1132 | 168.8018 | 194.9508 | 206.2504 | 231.4732 | 134.0824 | 169.4085 | 201.5821 | 210.5794 | 192.9331 | 94.0041 | 108.098 | 135.0427 | 161.5267 | 178.7288 | 79.3463 | 106.0162 | 118.6548 | 108.1265 | 127.5639 | 191.5615 | 161.4553 | 199.8098 | 185.4806 | 141.2593 |  |  |  | 73.0165 | 80.5809 | 75.0827 | 150.3825 | 80.2864 | 128.7181 |  | 79.3941 | 75.3462 | 76.5867 | 58.9364 | 104.4424 | 115.4195 |  | 149.5131 | 170.5998 | 166.5232 | 377.2641 | 515.9239 | 490.7687 | 347.3657 | [23 empty] | 76.2138 | 503.3463 | 118.4339 | 160.0565
17:17 | 13846 |  |  | 17.8274 | 47.5637 | 51.8976 | 22.9639 | 22.5062 | 38.3998 | 27.8768 | 1.8746 | 1.3358 | 0.6887 | -0.0371 |  |  |  | -1.0477 | 36.2085 | 52.1984 | 14.9087 |  | 26.6166 | 36.4336 | 0.3987 | 0.2812 | 1.3164 | 0.6319 | -7.0751 | 174.854 | 170.6655 | 131.3555 | 146.2709 | 122.2432 | 110.4005 | 97.4333 | 165.3046 | 148.3055 | 180.6942 | 190.6854 | 175.927 | 150.3334 | 144.2718 | 179.485 | 189.8647 | 193.3882 |  |  | 120.9429 |  | 193.6572 | 112.9955 | 149.1568 | 175.4552 | 181.3756 | 165.1355 | 165.1638 | 161.4614 | 191.1554 | 201.5695 | 208.9676 | 154.1567 | 96.9696 | 136.756 | 157.4779 | 171.8646 | 124.7085 | 152.133 | 141.2319 | 214.7581 | 119.729 | 165.8994 | 198.7707 | 210.1863 | 240.7569 | 113.1792 | 143.8906 | 169.0299 | 177.3118 | 169.3912 | 82.6202 | 95.8091 | 132.7544 | 155.7098 | 168.8252 | 134.8561 |  | 114.7302 | 190.4648 |  | 115.5397 | 151.8022 | 181.3105 | 191.9251 | 182.2647 | 134.3516 | 158.5916 | 185.8302 | 187.5252 | 167.4856 | 92.2029 | 105.9358 | 129.5593 | 155.8336 | 172.5703 | 182.7949 | 114.8374 | 106.0789 | 106.3755 | 138.5423 | 174.6335 | 200.2898 | 204.5154 | 186.8458 |  |  |  |  | 73.4852 | 76.2032 | 145.1202 | 78.3597 | 150.1077 | 84.6662 | 34.2914 | 33.8793 | 33.4911 | 34.1351 | 33.6351 | 33.9047 | 32.5302 | 34.1701 | 71.7528 | 83.6302 | 79.0227 | 69.8909 | 175.1538 |  |  | 127.4058 |  | 117.1777 | 86.8446 | 111.0148 | 85.84 | 172.573 | 166.4464 | 195.0341 | 179.4359 | 190.5457 | 166.2515 | 204.4535 | 220.7943 | 220.8438 | 193.8875 | 129.5121 | 105.097 | 151.2453 | 116.4338 | 160.6686 | 159.6131 | 187.082 | 120.5845 | 177.4538 | 166.8241 | 183.0347 | 209.0184 |  | 163.3792 | 95.1558 | 136.6768 | 161.4827 | 176.2975 | 130.3258 | 132.4483 | 117.9674 |  | 133.8658 | 169.6186 | 202.5461 | 213.4334 | 199.2842 | 117.2645 | 158.9349 | 193.4057 | 205.6046 | 195.5708 | 85.8467 | 97.4737 | 136.4026 | 161.3761 | 178.2113 | 109.1257 | 164.6612 | 98.5149 | 186.7326 | 103.0416 | 130.1124 | 168.7981 | 194.9536 | 206.2309 | 231.4775 | 134.0797 | 169.3936 | 201.5709 | 210.5637 | 192.9149 | 94.0117 | 108.0986 | 135.0437 | 161.512 | 178.7114 | 79.3422 | 106.0118 | 118.643 | 108.1136 | 127.5604 | 191.5521 | 161.4487 | 199.7907 | 185.4535 | 141.2492 |  |  |  | 73.0187 | 80.5731 | 75.0851 | 150.3787 | 80.2954 | 128.7204 |  | 79.3892 | 75.3438 | 76.5829 | 58.9353 | 104.442 | 115.4191 |  | 149.4728 | 170.5778 | 166.4973 | 377.2209 | 515.7855 | 490.2594 | 347.1439 | [23 empty] | 76.2101 | 503.0224 | 118.306 | 160.0253
17:17 | 13847 |  |  | 17.8843 | 47.6185 | 51.8082 | 22.9625 | 22.4033 | 38.4306 | 28.0249 | 1.8759 | 1.3369 | 0.6897 | -0.0357 |  |  |  | -1.1158 | 36.2851 | 52.0587 | 14.9548 |  | 26.6034 | 36.4742 | 0.3997 | 0.2839 | 1.3164 | 0.6312 | -6.7849 | 174.8416 | 170.6505 | 131.3446 | 146.2613 | 122.235 | 110.3875 | 97.4261 | 165.2943 | 148.2979 | 180.6811 | 190.6712 | 175.9073 | 150.3232 | 144.262 | 179.4707 | 189.8515 | 193.3751 |  |  | 120.9316 |  | 193.6337 | 112.9953 | 149.1537 | 175.4511 | 181.367 | 165.1234 | 165.1463 | 161.4541 | 191.1561 | 201.5527 | 208.8936 | 154.1493 | 96.9727 | 136.7554 | 157.4825 | 171.8516 | 124.6957 | 152.1182 | 141.2184 | 214.72 | 119.7199 | 165.8958 | 198.7606 | 210.168 | 240.8758 | 113.1781 | 143.8857 | 169.0232 | 177.2902 | 169.38 | 82.6187 | 95.8034 | 132.7482 | 155.7083 | 168.8189 | 134.8581 |  | 114.7227 | 190.44 |  | 115.5424 | 151.8076 | 181.3037 | 191.9148 | 182.2564 | 134.3465 | 158.5837 | 185.8201 | 187.5142 | 167.4805 | 92.21 | 105.9384 | 129.5595 | 155.8339 | 172.5642 | 182.7826 | 114.8354 | 106.0733 | 106.3681 | 138.5447 | 174.6272 | 200.2811 | 204.4998 | 186.8363 |  |  |  |  | 73.4815 | 76.2017 | 145.111 | 78.3621 | 150.1006 | 84.6607 | 34.3442 | 33.9539 | 33.2742 | 34.1426 | 33.5848 | 33.9609 | 32.3932 | 34.175 | 71.7451 | 83.6206 | 79.0173 | 69.8799 | 175.1345 |  |  | 127.401 |  | 117.1761 | 86.8428 | 111.0045 | 85.8319 | 172.5716 | 166.447 | 195.019 | 179.4196 | 190.5344 | 166.2264 | 204.4378 | 220.7802 | 220.8217 | 193.8643 | 129.5346 | 105.0938 | 151.2571 | 116.4174 | 160.6667 | 159.6142 | 187.0711 | 120.5805 | 177.4381 | 166.8152 | 183.0341 | 209.0092 |  | 163.375 | 95.1568 | 136.6885 | 161.4874 | 176.2907 | 130.3198 | 132.4371 | 117.9574 |  | 133.8638 | 169.6234 | 202.5468 | 213.4168 | 199.2676 | 117.2576 | 158.9303 | 193.3953 | 205.5809 | 195.5522 | 85.8421 | 97.4778 | 136.4053 | 161.3713 | 178.2006 | 109.1148 | 164.6453 | 98.5056 | 186.7082 | 103.0373 | 130.1173 | 168.795 | 194.952 | 206.2071 | 231.4645 | 134.0774 | 169.3894 | 201.5627 | 210.5492 | 192.9097 | 94.0206 | 108.1016 | 135.0431 | 161.5055 | 178.6991 | 79.3361 | 105.999 | 118.6268 | 108.1031 | 127.5454 | 191.5351 | 161.4335 | 199.7658 | 185.4384 | 141.2455 |  |  |  | 73.013 | 80.569 | 75.0804 | 150.3674 | 80.2958 | 128.7086 |  | 79.3762 | 75.3307 | 76.573 | 58.9263 | 104.44 | 115.418 |  | 149.4371 | 170.553 | 166.4568 | 377.1475 | 515.7046 | 491.0461 | 347.5552 | [23 empty] | 76.2032 | 503.3753 | 118.3178 | 159.995
17:17 | 13848 |  |  | 17.9063 | 47.5604 | 51.7929 | 22.885 | 22.3738 | 38.4229 | 28.0149 | 1.8756 | 1.3324 | 0.6856 | -0.0353 |  |  |  | -1.0979 | 36.3087 | 52.1274 | 14.9228 |  | 26.5758 | 36.4241 | 0.3991 | 0.2801 | 1.3142 | 0.6306 | -4.9944 | 174.8242 | 170.6391 | 131.3393 | 146.255 | 122.2225 | 110.3824 | 97.4199 | 165.2906 | 148.2875 | 180.6677 | 190.6506 | 175.8939 | 150.319 | 144.2636 | 179.4621 | 189.8404 | 193.3592 |  |  | 120.9181 |  | 193.6125 | 112.9957 | 149.1456 | 175.4435 | 181.3532 | 165.112 | 165.1347 | 161.4408 | 191.1471 | 201.545 | 208.8062 | 154.1457 | 96.9725 | 136.7549 | 157.4828 | 171.8482 | 124.6825 | 152.1072 | 141.2031 | 214.6922 | 119.7235 | 165.8901 | 198.754 | 210.1545 | 240.9377 | 113.1748 | 143.8835 | 169.0105 | 177.2788 | 169.3701 | 82.6182 | 95.8004 | 132.7473 | 155.7091 | 168.8136 | 134.8571 |  | 114.714 | 190.4147 |  | 115.5405 | 151.8064 | 181.2936 | 191.9031 | 182.2478 | 134.3301 | 158.58 | 185.81 | 187.5031 | 167.4668 | 92.2113 | 105.9471 | 129.5639 | 155.8299 | 172.5551 | 182.7683 | 114.8211 | 106.0629 | 106.3615 | 138.5399 | 174.6121 | 200.2674 | 204.481 | 186.8243 |  |  |  |  | 73.4759 | 76.1957 | 145.0983 | 78.3458 | 150.0904 | 84.6631 | 34.3826 | 33.9863 | 32.6982 | 34.2201 | 33.6374 | 34.01 | 32.3236 | 34.1778 | 71.7393 | 83.6108 | 79.0127 | 69.8777 | 175.1196 |  |  | 127.3886 |  | 117.17 | 86.8398 | 111.0031 | 85.8272 | 172.5644 | 166.4468 | 195.0038 | 179.4135 | 190.5292 | 166.2257 | 204.4286 | 220.7683 | 220.8018 | 193.8472 | 129.5224 | 105.0945 | 151.2748 | 116.4091 | 160.6507 | 159.6186 | 187.0657 | 120.5638 | 177.4336 | 166.8032 | 183.0357 | 208.9905 |  | 163.3557 | 95.1508 | 136.6899 | 161.4828 | 176.2751 | 130.3037 | 132.4154 | 117.9409 |  | 133.8525 | 169.6167 | 202.5395 | 213.3948 | 199.2561 | 117.2566 | 158.9278 | 193.3873 | 205.5769 | 195.5372 | 85.8383 | 97.4744 | 136.4118 | 161.3665 | 178.1992 | 109.1114 | 164.6316 | 98.5018 | 186.6853 | 103.0233 | 130.125 | 168.8016 | 194.9418 | 206.2046 | 231.461 | 134.0755 | 169.398 | 201.551 | 210.5313 | 192.8985 | 94.024 | 108.1035 | 135.046 | 161.5148 | 178.6906 | 79.3379 | 105.992 | 118.6177 | 108.1007 | 127.5453 | 191.5185 | 161.4273 | 199.7487 | 185.4311 | 141.2562 |  |  |  | 73.0078 | 80.5608 | 75.0761 | 150.3563 | 80.2854 | 128.6977 |  | 79.3664 | 75.3136 | 76.5658 | 58.929 | 104.4084 | 115.423 |  | 149.3981 | 170.5468 | 166.4249 | 377.0037 | 515.843 | 490.8694 | 347.3412 | [23 empty] | 76.1953 | 503.3562 | 118.2651 | 159.9725
17:17 | 13849 |  |  | 17.8779 | 47.6107 | 51.7494 | 22.8964 | 22.4354 | 38.3491 | 27.978 | 1.8767 | 1.3366 | 0.6874 | -0.0371 |  |  |  | -1.0501 | 36.327 | 52.1379 | 14.9677 |  | 26.5385 | 36.4513 | 0.3996 | 0.2861 | 1.3198 | 0.6313 | -5.9381 | 174.8053 | 170.6202 | 131.332 | 146.2413 | 122.211 | 110.378 | 97.4166 | 165.2862 | 148.2851 | 180.6668 | 190.6383 | 175.8855 | 150.3172 | 144.2612 | 179.4426 | 189.8161 | 193.3318 |  |  | 120.9088 |  | 193.5871 | 112.9936 | 149.139 | 175.4227 | 181.334 | 165.1038 | 165.1226 | 161.4457 | 191.1283 | 201.5357 | 208.8164 | 154.1398 | 96.9777 | 136.7609 | 157.4858 | 171.8496 | 124.6775 | 152.1009 | 141.1959 | 214.6641 | 119.7304 | 165.885 | 198.7556 | 210.1459 | 240.7337 | 113.173 | 143.8837 | 169.002 | 177.2759 | 169.357 | 82.6161 | 95.7962 | 132.7451 | 155.7066 | 168.8045 | 134.849 |  | 114.7109 | 190.3915 |  | 115.5342 | 151.8006 | 181.2827 | 191.8943 | 182.2389 | 134.3231 | 158.5751 | 185.8023 | 187.4903 | 167.4528 | 92.2082 | 105.9536 | 129.5708 | 155.8171 | 172.5486 | 182.7558 | 114.8098 | 106.0497 | 106.352 | 138.5391 | 174.604 | 200.2545 | 204.4654 | 186.8057 |  |  |  |  | 73.4698 | 76.1858 | 145.091 | 78.3391 | 150.0717 | 84.6617 | 34.3752 | 33.9959 | 32.2927 | 34.3086 | 33.6664 | 34.0273 | 32.3903 | 34.1581 | 71.7345 | 83.5993 | 79.0058 | 69.8751 | 175.1051 |  |  | 127.368 |  | 117.1562 | 86.8313 | 110.9882 | 85.8191 | 172.54 | 166.4253 | 194.981 | 179.3911 | 190.5084 | 166.2445 | 204.4125 | 220.7501 | 220.7823 | 193.8307 | 129.4763 | 105.0812 | 151.2899 | 116.3997 | 160.6323 | 159.6101 | 187.0527 | 120.5561 | 177.4164 | 166.7902 | 183.0219 | 208.9828 |  | 163.3482 | 95.1458 | 136.6897 | 161.4741 | 176.2593 | 130.2957 | 132.4048 | 117.9308 |  | 133.8472 | 169.616 | 202.5398 | 213.3817 | 199.2509 | 117.2589 | 158.9261 | 193.3821 | 205.5739 | 195.5333 | 85.8426 | 97.4739 | 136.4156 | 161.3631 | 178.192 | 109.106 | 164.6183 | 98.4984 | 186.6674 | 103.0143 | 130.1234 | 168.8031 | 194.9356 | 206.1957 | 231.4478 | 134.0701 | 169.3874 | 201.5344 | 210.5084 | 192.8732 | 94.0161 | 108.0975 | 135.0452 | 161.5148 | 178.6744 | 79.3318 | 105.9884 | 118.6135 | 108.0953 | 127.5443 | 191.5075 | 161.4314 | 199.7333 | 185.4106 | 141.25 |  |  |  | 72.9988 | 80.5481 | 75.0635 | 150.339 | 80.2804 | 128.6746 |  | 79.3655 | 75.3119 | 76.5705 | 58.9364 | 104.411 | 115.427 |  | 149.3736 | 170.5273 | 166.4055 | 377.2965 | 515.9191 | 491.0048 | 347.5632 | [23 empty] | 76.1892 | 503.4619 | 118.2808 | 159.9504
17:17 | 13850 |  |  | 17.9017 | 47.7267 | 51.8322 | 22.9493 | 22.4104 | 38.3934 | 27.9176 | 1.8786 | 1.3331 | 0.6883 | -0.0363 |  |  |  | -0.9789 | 36.2938 | 52.1303 | 14.9956 |  | 26.5331 | 36.5145 | 0.3992 | 0.2817 | 1.3155 | 0.63 | -7.149 | 174.7877 | 170.6037 | 131.3212 | 146.2221 | 122.2052 | 110.3718 | 97.4116 | 165.2733 | 148.2851 | 180.6545 | 190.6312 | 175.8734 | 150.308 | 144.2513 | 179.435 | 189.8006 | 193.3163 |  |  | 120.8993 |  | 193.5656 | 112.9895 | 149.1317 | 175.4093 | 181.3126 | 165.0938 | 165.1153 | 161.4524 | 191.1104 | 201.523 | 208.8859 | 154.1364 | 96.9807 | 136.7615 | 157.4835 | 171.8468 | 124.6783 | 152.093 | 141.188 | 214.6394 | 119.7308 | 165.8872 | 198.7508 | 210.1367 | 240.8482 | 113.1659 | 143.8785 | 168.9908 | 177.2626 | 169.341 | 82.6132 | 95.7943 | 132.7409 | 155.6979 | 168.7914 | 134.8331 |  | 114.698 | 190.3658 |  | 115.5276 | 151.7946 | 181.2683 | 191.8823 | 182.2215 | 134.3147 | 158.5662 | 185.7946 | 187.4705 | 167.441 | 92.2059 | 105.9483 | 129.5672 | 155.8037 | 172.5314 | 182.729 | 114.8116 | 106.0547 | 106.3509 | 138.5444 | 174.603 | 200.2471 | 204.4651 | 186.8033 |  |  |  |  | 73.4613 | 76.1806 | 145.0835 | 78.3437 | 150.0488 | 84.6495 | 34.3247 | 34.0138 | 32.2694 | 34.2362 | 33.7829 | 34.0416 | 32.4311 | 34.1865 | 71.7323 | 83.5916 | 79.0008 | 69.8663 | 175.0916 |  |  | 127.3699 |  | 117.1514 | 86.8278 | 110.9813 | 85.8124 | 172.5338 | 166.4199 | 194.972 | 179.373 | 190.4814 | 166.222 | 204.3957 | 220.7269 | 220.7594 | 193.8119 | 129.4337 | 105.066 | 151.3049 | 116.3858 | 160.6268 | 159.6025 | 187.0423 | 120.5504 | 177.3964 | 166.7794 | 183.0122 | 208.9702 |  | 163.343 | 95.1464 | 136.6865 | 161.4684 | 176.2488 | 130.2911 | 132.3962 | 117.9233 |  | 133.84 | 169.6091 | 202.5304 | 213.3778 | 199.2428 | 117.2601 | 158.9245 | 193.3741 | 205.5546 | 195.5257 | 85.8409 | 97.482 | 136.4148 | 161.3572 | 178.1802 | 109.0948 | 164.6032 | 98.4933 | 186.646 | 103.0059 | 130.1236 | 168.7973 | 194.9253 | 206.1816 | 231.434 | 134.0687 | 169.3757 | 201.5278 | 210.495 | 192.8556 | 94.0122 | 108.0958 | 135.0422 | 161.507 | 178.6535 | 79.3199 | 105.9765 | 118.6072 | 108.0828 | 127.5327 | 191.4935 | 161.425 | 199.7185 | 185.3923 | 141.2264 |  |  |  | 72.9957 | 80.5483 | 75.06 | 150.3235 | 80.2794 | 128.6577 |  | 79.3553 | 75.3029 | 76.5652 | 58.9259 | 104.422 | 115.4212 |  | 149.3397 | 170.4893 | 166.3879 | 377.386 | 515.4366 | 490.6476 | 347.4062 | [23 empty] | 76.1837 | 503.0421 | 118.3859 | 159.9145
17:17 | 13851 |  |  | 17.8248 | 47.5906 | 51.798 | 22.9809 | 22.3802 | 38.4219 | 27.9543 | 1.8778 | 1.3314 | 0.6885 | -0.0348 |  |  |  | -1.0132 | 36.1624 | 52.0518 | 14.9915 |  | 26.5963 | 36.4154 | 0.3983 | 0.284 | 1.3163 | 0.6298 | -6.374 | 174.7696 | 170.5864 | 131.3107 | 146.2125 | 122.1947 | 110.3602 | 97.4011 | 165.2589 | 148.2727 | 180.6304 | 190.6127 | 175.8563 | 150.2994 | 144.2449 | 179.4368 | 189.7935 | 193.3108 |  |  | 120.8878 |  | 193.5389 | 112.987 | 149.1314 | 175.4045 | 181.3072 | 165.0795 | 165.1114 | 161.4424 | 191.1013 | 201.5095 | 208.8808 | 154.1204 | 96.9723 | 136.7497 | 157.465 | 171.8286 | 124.6589 | 152.0736 | 141.1724 | 214.6042 | 119.7164 | 165.8806 | 198.7304 | 210.1176 | 241.1234 | 113.16 | 143.8753 | 168.9792 | 177.2529 | 169.33 | 82.6149 | 95.8021 | 132.7455 | 155.6876 | 168.7781 | 134.8306 |  | 114.6832 | 190.3437 |  | 115.5305 | 151.7923 | 181.2623 | 191.8678 | 182.2044 | 134.31 | 158.5611 | 185.7833 | 187.4526 | 167.4248 | 92.2026 | 105.9424 | 129.5562 | 155.7986 | 172.5154 | 182.7082 | 114.8048 | 106.0502 | 106.3457 | 138.5371 | 174.5971 | 200.2377 | 204.4466 | 186.7903 |  |  |  |  | 73.4588 | 76.1763 | 145.0782 | 78.3503 | 150.0229 | 84.6323 | 34.2909 | 34.0056 | 32.3023 | 34.138 | 33.9407 | 34.0662 | 32.4444 | 34.2417 | 71.7233 | 83.5867 | 78.9924 | 69.8576 | 175.0832 |  |  | 127.3678 |  | 117.1454 | 86.8292 | 110.9814 | 85.8138 | 172.527 | 166.4248 | 194.9615 | 179.3675 | 190.4759 | 166.2038 | 204.3892 | 220.7146 | 220.7492 | 193.7985 | 129.3857 | 105.0597 | 151.3138 | 116.38 | 160.6206 | 159.6073 | 187.0301 | 120.5475 | 177.3878 | 166.7695 | 183.0123 | 208.9545 |  | 163.3352 | 95.1532 | 136.6866 | 161.4643 | 176.2474 | 130.2874 | 132.3843 | 117.9227 |  | 133.8415 | 169.598 | 202.5124 | 213.3708 | 199.2198 | 117.2574 | 158.9151 | 193.3627 | 205.5384 | 195.508 | 85.8387 | 97.4795 | 136.4152 | 161.3516 | 178.1704 | 109.0855 | 164.6301 | 98.4851 | 186.6193 | 102.9882 | 130.1228 | 168.7922 | 194.9161 | 206.1747 | 231.434 | 134.0724 | 169.3731 | 201.5169 | 210.4851 | 192.8429 | 94.0181 | 108.0959 | 135.0391 | 161.4913 | 178.6456 | 79.3177 | 105.9721 | 118.596 | 108.0703 | 127.5391 | 191.4792 | 161.418 | 199.7125 | 185.3802 | 141.2029 |  |  |  | 73.0013 | 80.5565 | 75.0684 | 150.3279 | 80.2834 | 128.6593 |  | 79.3467 | 75.2979 | 76.5555 | 58.923 | 104.4289 | 115.4176 |  | 149.3047 | 170.4491 | 166.3679 | 377.0117 | 515.4989 | 490.6476 | 347.2193 | [23 empty] | 76.1827 | 503.0733 | 118.2465 | 159.8769
17:17 | 13852 |  |  | 17.7826 | 47.5283 | 51.7572 | 22.8917 | 22.4349 | 38.3901 | 27.8983 | 1.8782 | 1.3328 | 0.6872 | -0.0354 |  |  |  | -1.0114 | 36.2189 | 52.0578 | 14.9596 |  | 26.6351 | 36.5163 | 0.3988 | 0.2838 | 1.3172 | 0.629 | -6.8012 | 174.7572 | 170.5735 | 131.2988 | 146.207 | 122.1882 | 110.3501 | 97.399 | 165.254 | 148.2672 | 180.6169 | 190.6003 | 175.8398 | 150.2944 | 144.2337 | 179.4191 | 189.7747 | 193.2956 |  |  | 120.8836 |  | 193.5124 | 112.9886 | 149.124 | 175.3935 | 181.2992 | 165.0688 | 165.0993 | 161.4368 | 191.0912 | 201.4953 | 208.9209 | 154.1127 | 96.971 | 136.7496 | 157.4589 | 171.8186 | 124.6483 | 152.0624 | 141.1629 | 214.573 | 119.7148 | 165.8777 | 198.7171 | 210.1091 | 240.8815 | 113.1634 | 143.8757 | 168.977 | 177.2379 | 169.326 | 82.6226 | 95.8104 | 132.7563 | 155.6847 | 168.7737 | 134.8223 |  | 114.6833 | 190.3211 |  | 115.5342 | 151.7917 | 181.2578 | 191.8535 | 182.1986 | 134.318 | 158.5572 | 185.7678 | 187.4418 | 167.4123 | 92.2073 | 105.9387 | 129.5533 | 155.8002 | 172.5085 | 182.6904 | 114.7941 | 106.0305 | 106.3345 | 138.5228 | 174.5852 | 200.221 | 204.426 | 186.7695 |  |  |  |  | 73.4485 | 76.1663 | 145.0617 | 78.3332 | 150.0063 | 84.6225 | 34.2683 | 33.9633 | 32.4716 | 34.051 | 34.0074 | 34.0421 | 32.4721 | 34.203 | 71.7143 | 83.579 | 78.9816 | 69.8486 | 175.0727 |  |  | 127.3628 |  | 117.1438 | 86.8297 | 110.9805 | 85.8178 | 172.5179 | 166.4285 | 194.9507 | 179.3603 | 190.4729 | 166.1863 | 204.3844 | 220.7059 | 220.7412 | 193.7886 | 129.3586 | 105.0608 | 151.3135 | 116.3758 | 160.6123 | 159.6053 | 187.0278 | 120.5543 | 177.3858 | 166.7604 | 183.0134 | 208.937 |  | 163.3322 | 95.1474 | 136.6882 | 161.4539 | 176.2395 | 130.2753 | 132.3722 | 117.9136 |  | 133.8355 | 169.5961 | 202.4933 | 213.3479 | 199.1963 | 117.2601 | 158.9101 | 193.3584 | 205.5274 | 195.4903 | 85.8425 | 97.48 | 136.4182 | 161.3508 | 178.1659 | 109.0857 | 164.7069 | 98.4764 | 186.5974 | 102.98 | 130.1172 | 168.7891 | 194.9094 | 206.1571 | 231.4182 | 134.0714 | 169.3669 | 201.497 | 210.4688 | 192.8215 | 94.0193 | 108.0889 | 135.0321 | 161.4731 | 178.6341 | 79.3138 | 105.9779 | 118.5954 | 108.0656 | 127.5465 | 191.4705 | 161.4183 | 199.7104 | 185.3788 | 141.1824 |  |  |  | 72.9874 | 80.5475 | 75.0549 | 150.3175 | 80.2843 | 128.6505 |  | 79.3366 | 75.2945 | 76.5513 | 58.9178 | 104.4223 | 115.4028 |  | 149.2651 | 170.4327 | 166.3546 | 377.2341 | 515.6074 | 490.5679 | 347.2518 | [23 empty] | 76.1734 | 503.0876 | 118.2178 | 159.8489
17:17 | 13853 |  |  | 17.8237 | 47.6558 | 51.9225 | 22.9213 | 22.5329 | 38.3822 | 27.9129 | 1.8754 | 1.3273 | 0.6871 | -0.0379 |  |  |  | -1.0853 | 36.1955 | 52.1388 | 14.9962 |  | 26.6653 | 36.5393 | 0.3989 | 0.2825 | 1.3213 | 0.6288 | -6.5276 | 174.7455 | 170.5606 | 131.2884 | 146.1896 | 122.1803 | 110.3457 | 97.3981 | 165.2477 | 148.2666 | 180.6109 | 190.5852 | 175.8268 | 150.2862 | 144.2385 | 179.3934 | 189.7441 | 193.2755 |  |  | 120.8776 |  | 193.4868 | 112.9831 | 149.1147 | 175.381 | 181.2842 | 165.0588 | 165.0874 | 161.4296 | 191.0805 | 201.4804 | 208.9835 | 154.1129 | 96.9707 | 136.7511 | 157.4508 | 171.8126 | 124.6457 | 152.0513 | 141.1524 | 214.5513 | 119.7244 | 165.8736 | 198.7103 | 210.0986 | 240.932 | 113.1603 | 143.8682 | 168.9691 | 177.2206 | 169.313 | 82.6281 | 95.8034 | 132.7548 | 155.6774 | 168.7638 | 134.8031 |  | 114.6748 | 190.29 |  | 115.5326 | 151.7885 | 181.2479 | 191.8476 | 182.1853 | 134.317 | 158.5527 | 185.7565 | 187.4333 | 167.404 | 92.2148 | 105.9407 | 129.5503 | 155.7978 | 172.5009 | 182.6705 | 114.7897 | 106.0303 | 106.3333 | 138.5248 | 174.5796 | 200.2144 | 204.4246 | 186.7606 |  |  |  |  | 73.4376 | 76.1575 | 145.0326 | 78.3075 | 150.0081 | 84.6128 | 34.2036 | 33.8148 | 32.6303 | 33.9669 | 34.0043 | 33.9621 | 32.4972 | 34.0964 | 71.7161 | 83.5782 | 78.9803 | 69.8466 | 175.0607 |  |  | 127.3568 |  | 117.1377 | 86.8263 | 110.9812 | 85.8181 | 172.5125 | 166.427 | 194.9388 | 179.3513 | 190.4629 | 166.1347 | 204.3649 | 220.6829 | 220.7255 | 193.7731 | 129.3554 | 105.0602 | 151.3086 | 116.3634 | 160.6027 | 159.5987 | 187.0257 | 120.5515 | 177.3728 | 166.7473 | 183.008 | 208.9249 |  | 163.3369 | 95.145 | 136.6891 | 161.4483 | 176.2256 | 130.2632 | 132.368 | 117.8984 |  | 133.8206 | 169.5952 | 202.478 | 213.3376 | 199.1753 | 117.2624 | 158.9005 | 193.347 | 205.5096 | 195.474 | 85.8439 | 97.4703 | 136.4121 | 161.3453 | 178.1537 | 109.0753 | 164.7377 | 98.4669 | 186.5669 | 102.9697 | 130.1118 | 168.7866 | 194.8969 | 206.1452 | 231.4221 | 134.0507 | 169.3512 | 201.4707 | 210.4411 | 192.7963 | 94.0142 | 108.0845 | 135.0255 | 161.4667 | 178.6174 | 79.3044 | 105.966 | 118.59 | 108.0581 | 127.5378 | 191.4646 | 161.4102 | 199.691 | 185.37 | 141.1571 |  |  |  | 72.9792 | 80.538 | 75.0414 | 150.2847 | 80.2752 | 128.6363 |  | 79.334 | 75.2923 | 76.5518 | 58.9235 | 104.4301 | 115.3991 |  | 149.2141 | 170.4237 | 166.3355 | 376.8789 | 515.5937 | 491.1814 | 347.3412 | [23 empty] | 76.1665 | 503.3875 | 118.3803 | 159.8189
17:17 | 13854 |  |  | 17.8828 | 47.6635 | 51.8012 | 22.9177 | 22.5317 | 38.4171 | 27.9563 | 1.8792 | 1.33 | 0.6898 | -0.0375 |  |  |  | -1.1721 | 36.2915 | 52.2176 | 14.9967 |  | 26.625 | 36.5313 | 0.3985 | 0.2795 | 1.3189 | 0.6284 | -5.8268 | 174.726 | 170.5472 | 131.2768 | 146.1793 | 122.1737 | 110.3424 | 97.3903 | 165.2398 | 148.2682 | 180.6034 | 190.5687 | 175.8212 | 150.2741 | 144.2565 | 179.3951 | 189.7368 | 193.2717 |  |  | 120.865 |  | 193.4664 | 112.9796 | 149.112 | 175.3796 | 181.2707 | 165.0488 | 165.0826 | 161.4263 | 191.0769 | 201.4732 | 208.9876 | 154.1082 | 96.9603 | 136.7513 | 157.4422 | 171.8009 | 124.6305 | 152.0387 | 141.1376 | 214.5215 | 119.7306 | 165.8684 | 198.6979 | 210.085 | 241.2026 | 113.1563 | 143.862 | 168.9588 | 177.2079 | 169.2938 | 82.6235 | 95.7979 | 132.7508 | 155.666 | 168.7531 | 134.8027 |  | 114.6666 | 190.2593 |  | 115.5195 | 151.7815 | 181.2362 | 191.8414 | 182.1713 | 134.3071 | 158.5454 | 185.7428 | 187.421 | 167.3931 | 92.2115 | 105.9453 | 129.5514 | 155.7885 | 172.4861 | 182.6546 | 114.7798 | 106.0231 | 106.325 | 138.5214 | 174.5692 | 200.2032 | 204.4067 | 186.7431 |  |  |  |  | 73.4438 | 76.1513 | 145.034 | 78.3203 | 150.0084 | 84.6028 | 34.2215 | 33.614 | 32.7146 | 33.9878 | 33.9564 | 33.8753 | 32.5243 | 34.0259 | 71.7154 | 83.5735 | 78.9807 | 69.8432 | 175.0496 |  |  | 127.3393 |  | 117.1262 | 86.8173 | 110.9687 | 85.8094 | 172.4975 | 166.4184 | 194.923 | 179.3327 | 190.4443 | 166.1085 | 204.3429 | 220.6577 | 220.7062 | 193.7487 | 129.3439 | 105.0548 | 151.3075 | 116.3536 | 160.5917 | 159.5951 | 187.0084 | 120.5435 | 177.3533 | 166.7354 | 182.9965 | 208.9132 |  | 163.3308 | 95.1503 | 136.6892 | 161.4491 | 176.22 | 130.2591 | 132.3539 | 117.889 |  | 133.8151 | 169.5919 | 202.4735 | 213.3277 | 199.1593 | 117.257 | 158.8918 | 193.327 | 205.4952 | 195.4621 | 85.8418 | 97.4659 | 136.4131 | 161.3379 | 178.1391 | 109.0572 | 164.7256 | 98.4622 | 186.5316 | 102.9578 | 130.1193 | 168.7947 | 194.895 | 206.1381 | 231.4209 | 134.0341 | 169.3423 | 201.4549 | 210.4244 | 192.787 | 94.0138 | 108.0912 | 135.0269 | 161.4697 | 178.611 | 79.3072 | 105.9495 | 118.5721 | 108.0496 | 127.5309 | 191.4617 | 161.401 | 199.6708 | 185.3529 | 141.1369 |  |  |  | 72.9826 | 80.5368 | 75.0426 | 150.2682 | 80.2694 | 128.6332 |  | 79.3283 | 75.2823 | 76.5426 | 58.922 | 104.4399 | 115.4086 |  | 149.1768 | 170.4019 | 166.3039 | 376.7366 | 514.9838 | 489.8441 | 346.7551 | [23 empty] | 76.1638 | 502.414 | 118.3981 | 159.7894
17:17 | 13855 |  |  | 17.8449 | 47.663 | 51.7924 | 22.8895 | 22.5284 | 38.445 | 27.9488 | 1.8789 | 1.3287 | 0.6893 | -0.0353 |  |  |  | -1.1534 | 36.296 | 52.1922 | 14.9881 |  | 26.6595 | 36.5082 | 0.3991 | 0.2852 | 1.3202 | 0.63 | -6.3125 | 174.7073 | 170.5296 | 131.272 | 146.1729 | 122.1659 | 110.3416 | 97.3856 | 165.2324 | 148.2685 | 180.5956 | 190.5577 | 175.8121 | 150.2689 | 144.2645 | 179.4011 | 189.7506 | 193.2724 |  |  | 120.8547 |  | 193.4483 | 112.9869 | 149.1102 | 175.3768 | 181.2611 | 165.0373 | 165.0792 | 161.4384 | 191.0708 | 201.4662 | 208.9735 | 154.101 | 96.9593 | 136.7554 | 157.4485 | 171.7963 | 124.6284 | 152.0282 | 141.1342 | 214.4937 | 119.7361 | 165.8752 | 198.6906 | 210.0795 | 241.095 | 113.1493 | 143.857 | 168.9469 | 177.1928 | 169.2854 | 82.6104 | 95.7998 | 132.7497 | 155.6561 | 168.7466 | 134.8085 |  | 114.6639 | 190.2312 |  | 115.5149 | 151.778 | 181.2294 | 191.8289 | 182.1624 | 134.304 | 158.5428 | 185.7323 | 187.4103 | 167.379 | 92.2008 | 105.9443 | 129.5565 | 155.7821 | 172.4737 | 182.6408 | 114.7673 | 106.0114 | 106.3133 | 138.5164 | 174.5631 | 200.1897 | 204.3872 | 186.7289 |  |  |  |  | 73.4442 | 76.1519 | 145.0574 | 78.3446 | 150.0082 | 84.6046 | 34.3601 | 33.4404 | 32.8639 | 34.0121 | 33.8814 | 33.8102 | 32.5385 | 34.0521 | 71.7117 | 83.5651 | 78.979 | 69.8331 | 175.0283 |  |  | 127.3301 |  | 117.1132 | 86.8119 | 110.9554 | 85.8013 | 172.4871 | 166.4102 | 194.9071 | 179.3162 | 190.4274 | 166.1202 | 204.3284 | 220.6321 | 220.6887 | 193.7284 | 129.3359 | 105.0355 | 151.3113 | 116.3394 | 160.5921 | 159.5826 | 186.9929 | 120.5387 | 177.3299 | 166.7267 | 182.9852 | 208.8967 |  | 163.312 | 95.1555 | 136.6879 | 161.4429 | 176.209 | 130.2496 | 132.3393 | 117.8785 |  | 133.8128 | 169.5897 | 202.4635 | 213.3069 | 199.1574 | 117.2541 | 158.8941 | 193.3139 | 205.4913 | 195.4519 | 85.8419 | 97.4705 | 136.4182 | 161.3323 | 178.1273 | 109.0447 | 164.7208 | 98.4592 | 186.5076 | 102.955 | 130.1272 | 168.802 | 194.8939 | 206.1215 | 231.3993 | 134.0344 | 169.3412 | 201.4538 | 210.4177 | 192.7898 | 94.0157 | 108.103 | 135.0309 | 161.461 | 178.6013 | 79.3096 | 105.9423 | 118.5624 | 108.0366 | 127.5252 | 191.4552 | 161.3991 | 199.6552 | 185.3256 | 141.1307 |  |  |  | 72.9754 | 80.5302 | 75.0389 | 150.2503 | 80.2586 | 128.6031 |  | 79.3145 | 75.2678 | 76.532 | 58.9148 | 104.4398 | 115.3996 |  | 149.1481 | 170.3727 | 166.276 | 377.064 | 515.7281 | 490.4602 | 347.1334 | [23 empty] | 76.1569 | 503.0942 | 118.3808 | 159.7604
17:17 | 13856 |  |  | 17.8289 | 47.6961 | 51.8912 | 22.859 | 22.4743 | 38.4491 | 28.0145 | 1.8802 | 1.3305 | 0.688 | -0.0375 |  |  |  | -1.2291 | 36.1811 | 52.2365 | 14.959 |  | 26.6908 | 36.3611 | 0.3999 | 0.2831 | 1.3214 | 0.6285 | -6.5964 | 174.6895 | 170.5163 | 131.2662 | 146.1619 | 122.1596 | 110.338 | 97.3823 | 165.2253 | 148.2607 | 180.5832 | 190.5459 | 175.8025 | 150.2657 | 144.2513 | 179.3742 | 189.7425 | 193.2561 |  |  | 120.8487 |  | 193.4206 | 112.9891 | 149.1091 | 175.3706 | 181.2519 | 165.0248 | 165.0677 | 161.4419 | 191.0591 | 201.4482 | 208.9545 | 154.0885 | 96.9575 | 136.7511 | 157.4384 | 171.7864 | 124.623 | 152.0143 | 141.1217 | 214.459 | 119.7267 | 165.8792 | 198.6845 | 210.0658 | 240.7773 | 113.1499 | 143.8449 | 168.9391 | 177.1867 | 169.2813 | 82.6079 | 95.793 | 132.7466 | 155.6505 | 168.7364 | 134.7887 |  | 114.6576 | 190.2037 |  | 115.5201 | 151.7722 | 181.2205 | 191.8133 | 182.1526 | 134.3055 | 158.5331 | 185.7254 | 187.3935 | 167.371 | 92.2005 | 105.9456 | 129.5517 | 155.776 | 172.4628 | 182.6301 | 114.7548 | 106.0085 | 106.3057 | 138.519 | 174.5637 | 200.1821 | 204.3785 | 186.726 |  |  |  |  | 73.4349 | 76.1483 | 145.0266 | 78.3094 | 149.9984 | 84.5991 | 34.4201 | 33.2916 | 33.0567 | 33.9001 | 33.7674 | 33.7099 | 32.5119 | 34.0932 | 71.7057 | 83.5586 | 78.9694 | 69.8262 | 175.0056 |  |  | 127.3241 |  | 117.1036 | 86.8068 | 110.9469 | 85.7983 | 172.4762 | 166.411 | 194.8891 | 179.2986 | 190.4093 | 166.1608 | 204.3071 | 220.6115 | 220.6685 | 193.7036 | 129.3147 | 105.0211 | 151.3125 | 116.3252 | 160.5889 | 159.5718 | 186.9769 | 120.5259 | 177.316 | 166.7078 | 182.9731 | 208.8876 |  | 163.3009 | 95.1567 | 136.6968 | 161.4374 | 176.1947 | 130.2394 | 132.3288 | 117.8674 |  | 133.8141 | 169.588 | 202.4484 | 213.2928 | 199.1404 | 117.2471 | 158.8912 | 193.3032 | 205.4817 | 195.4396 | 85.8444 | 97.4682 | 136.4156 | 161.3329 | 178.1186 | 109.0309 | 164.711 | 98.4447 | 186.4813 | 102.9487 | 130.1258 | 168.7947 | 194.8809 | 206.1052 | 231.3889 | 134.0367 | 169.3271 | 201.4423 | 210.3983 | 192.7738 | 94.0108 | 108.1009 | 135.0322 | 161.4435 | 178.5786 | 79.3028 | 105.938 | 118.5637 | 108.0277 | 127.5259 | 191.4459 | 161.4037 | 199.644 | 185.3063 | 141.1143 |  |  |  | 72.9688 | 80.5262 | 75.032 | 150.2233 | 80.249 | 128.5899 |  | 79.3165 | 75.2674 | 76.5316 | 58.9154 | 104.433 | 115.404 |  | 149.1266 | 170.3368 | 166.26 | 377.1505 | 515.8179 | 491.2293 | 347.5146 | [23 empty] | 76.1532 | 503.5236 | 118.3238 | 159.7317
17:17 | 13857 |  |  | 17.8002 | 47.6243 | 51.8126 | 22.8514 | 22.4825 | 38.3396 | 28.0045 | 1.8818 | 1.3284 | 0.6915 | -0.0351 |  |  |  | -1.2378 | 36.3094 | 52.1484 | 15.0211 |  | 26.7187 | 36.4657 | 0.3996 | 0.2853 | 1.3165 | 0.6294 | -6.1932 | 174.6735 | 170.508 | 131.2553 | 146.15 | 122.1543 | 110.3267 | 97.3795 | 165.2132 | 148.2509 | 180.5705 | 190.5317 | 175.7937 | 150.2571 | 144.2361 | 179.3353 | 189.7213 | 193.2277 |  |  | 120.8454 |  | 193.395 | 112.9803 | 149.0997 | 175.3577 | 181.2416 | 165.0191 | 165.0575 | 161.4373 | 191.0489 | 201.4383 | 208.9402 | 154.0857 | 96.9515 | 136.7482 | 157.4272 | 171.7744 | 124.6107 | 152.0019 | 141.1017 | 214.4241 | 119.7196 | 165.8811 | 198.6751 | 210.0428 | 240.5138 | 113.1514 | 143.8446 | 168.9383 | 177.1837 | 169.2715 | 82.6127 | 95.7942 | 132.7421 | 155.6503 | 168.7265 | 134.7713 |  | 114.6522 | 190.1786 |  | 115.5111 | 151.7644 | 181.2056 | 191.7932 | 182.1362 | 134.304 | 158.5148 | 185.7122 | 187.3737 | 167.3637 | 92.2061 | 105.9458 | 129.546 | 155.7667 | 172.4493 | 182.6082 | 114.7424 | 106.0017 | 106.2981 | 138.51 | 174.5508 | 200.1723 | 204.3633 | 186.7163 |  |  |  |  | 73.4311 | 76.1371 | 145.0099 | 78.288 | 149.9893 | 84.5935 | 34.3802 | 33.1792 | 33.2208 | 33.676 | 33.6124 | 33.5653 | 32.4318 | 34.0852 | 71.6941 | 83.5488 | 78.9585 | 69.825 | 174.9937 |  |  | 127.3175 |  | 117.0988 | 86.8003 | 110.9453 | 85.797 | 172.4659 | 166.4144 | 194.8799 | 179.2871 | 190.3943 | 166.2033 | 204.3007 | 220.6027 | 220.6556 | 193.6858 | 129.2806 | 105.0229 | 151.3126 | 116.3228 | 160.5803 | 159.5802 | 186.9662 | 120.5269 | 177.3172 | 166.7036 | 182.9722 | 208.8767 |  | 163.2916 | 95.1525 | 136.7061 | 161.4328 | 176.1805 | 130.2339 | 132.3155 | 117.8565 |  | 133.8162 | 169.581 | 202.4392 | 213.2795 | 199.1247 | 117.2467 | 158.8864 | 193.2969 | 205.4684 | 195.4321 | 85.845 | 97.4643 | 136.4158 | 161.3348 | 178.1136 | 109.0245 | 164.6981 | 98.4389 | 186.4581 | 102.9426 | 130.129 | 168.7951 | 194.8736 | 206.0947 | 231.4067 | 134.0475 | 169.3241 | 201.4407 | 210.3858 | 192.7649 | 94.0137 | 108.0954 | 135.0346 | 161.4408 | 178.5698 | 79.2945 | 105.934 | 118.5506 | 108.0242 | 127.524 | 191.4276 | 161.3901 | 199.6271 | 185.2929 | 141.0932 |  |  |  | 72.9676 | 80.5189 | 75.0248 | 150.2018 | 80.2504 | 128.5894 |  | 79.3122 | 75.2638 | 76.5334 | 58.9162 | 104.4453 | 115.4047 |  | 149.0857 | 170.3206 | 166.2399 | 377.1263 | 515.6036 | 490.7718 | 347.3822 | [23 empty] | 76.1486 | 503.1877 | 118.3022 | 159.7031
17:17 | 13858 |  |  | 17.8834 | 47.6126 | 51.8513 | 22.9319 | 22.5517 | 38.3766 | 27.9257 | 1.8798 | 1.3281 | 0.6927 | -0.0374 |  |  |  | -1.1556 | 36.2771 | 52.0788 | 14.9744 |  | 26.6253 | 36.4888 | 0.4001 | 0.2862 | 1.319 | 0.6302 | -6.2575 | 174.6549 | 170.4836 | 131.2437 | 146.1293 | 122.1382 | 110.3182 | 97.3691 | 165.192 | 148.2307 | 180.5587 | 190.508 | 175.7707 | 150.2481 | 144.2273 | 179.3039 | 189.6963 | 193.2022 |  |  | 120.8383 |  | 193.3685 | 112.9725 | 149.0886 | 175.3337 | 181.2219 | 165.0083 | 165.0474 | 161.4327 | 191.0362 | 201.427 | 208.9437 | 154.0805 | 96.9529 | 136.7473 | 157.4317 | 171.7748 | 124.6053 | 151.9936 | 141.0984 | 214.3998 | 119.7233 | 165.8756 | 198.6692 | 210.0324 | 240.8707 | 113.1407 | 143.8423 | 168.9328 | 177.1692 | 169.2546 | 82.6106 | 95.7965 | 132.7437 | 155.6513 | 168.7181 | 134.7771 |  | 114.6453 | 190.1533 |  | 115.4994 | 151.7656 | 181.1956 | 191.7747 | 182.1208 | 134.2918 | 158.5042 | 185.6968 | 187.3595 | 167.3433 | 92.2059 | 105.9394 | 129.5398 | 155.7603 | 172.4392 | 182.5852 | 114.7349 | 105.9928 | 106.2915 | 138.5078 | 174.5443 | 200.1608 | 204.3459 | 186.7001 |  |  |  |  | 73.4271 | 76.1266 | 145.0136 | 78.2941 | 149.9774 | 84.5939 | 34.2993 | 33.1303 | 33.3246 | 33.5238 | 33.4747 | 33.525 | 32.2445 | 34.0764 | 71.6829 | 83.5392 | 78.9521 | 69.8207 | 174.9789 |  |  | 127.3079 |  | 117.0882 | 86.797 | 110.9434 | 85.7897 | 172.4544 | 166.4096 | 194.8672 | 179.2783 | 190.3846 | 166.1988 | 204.2948 | 220.5918 | 220.6518 | 193.6746 | 129.2493 | 105.0196 | 151.3105 | 116.3147 | 160.5671 | 159.5819 | 186.9635 | 120.5293 | 177.3043 | 166.7045 | 182.9706 | 208.8663 |  | 163.2747 | 95.1494 | 136.7034 | 161.4284 | 176.1657 | 130.223 | 132.305 | 117.8478 |  | 133.8112 | 169.5762 | 202.4333 | 213.2658 | 199.1173 | 117.2436 | 158.8819 | 193.2877 | 205.4542 | 195.4155 | 85.8409 | 97.4654 | 136.4181 | 161.3255 | 178.1028 | 109.0167 | 164.6836 | 98.4404 | 186.4364 | 102.9383 | 130.1327 | 168.7994 | 194.8709 | 206.0829 | 231.4235 | 134.0585 | 169.3299 | 201.4414 | 210.3782 | 192.756 | 94.0179 | 108.1027 | 135.0292 | 161.4379 | 178.5625 | 79.2889 | 105.9258 | 118.5381 | 108.0184 | 127.519 | 191.4172 | 161.3853 | 199.6034 | 185.2795 | 141.0845 |  |  |  | 72.9628 | 80.5078 | 75.0177 | 150.1781 | 80.2375 | 128.5808 |  | 79.3042 | 75.2637 | 76.5355 | 58.912 | 104.441 | 115.4149 |  | 149.0572 | 170.2926 | 166.2138 | 376.9314 | 515.3871 | 490.4948 | 347.3173 | [23 empty] | 76.1432 | 502.9409 | 118.3266 | 159.6749
17:17 | 13859 |  |  | 17.8948 | 47.5761 | 51.7772 | 22.792 | 22.5824 | 38.3554 | 27.9636 | 1.8783 | 1.3245 | 0.6878 | -0.037 |  |  |  | -1.0304 | 36.3402 | 52.2216 | 15.0343 |  | 26.6249 | 36.541 | 0.3991 | 0.2825 | 1.3135 | 0.6284 | -5.9628 | 174.6374 | 170.4642 | 131.2344 | 146.1172 | 122.128 | 110.3099 | 97.3577 | 165.1767 | 148.2229 | 180.5456 | 190.4949 | 175.7555 | 150.2417 | 144.2182 | 179.2892 | 189.6816 | 193.182 |  |  | 120.8188 |  | 193.344 | 112.9691 | 149.0854 | 175.323 | 181.1998 | 164.9878 | 165.0344 | 161.4105 | 191.0204 | 201.4062 | 208.906 | 154.067 | 96.9501 | 136.7405 | 157.4271 | 171.7627 | 124.5942 | 151.9765 | 141.0894 | 214.3664 | 119.7175 | 165.8537 | 198.6584 | 210.0197 | 241.2015 | 113.1219 | 143.8312 | 168.9192 | 177.1517 | 169.234 | 82.6057 | 95.7873 | 132.7439 | 155.6417 | 168.7053 | 134.7592 |  | 114.6345 | 190.1207 |  | 115.4925 | 151.7625 | 181.1865 | 191.7596 | 182.1075 | 134.2799 | 158.4962 | 185.6843 | 187.3452 | 167.3246 | 92.2135 | 105.9272 | 129.5326 | 155.7548 | 172.4266 | 182.5659 | 114.7269 | 105.9822 | 106.2865 | 138.5063 | 174.5384 | 200.1466 | 204.3375 | 186.6828 |  |  |  |  | 73.4199 | 76.1189 | 144.9956 | 78.2906 | 149.9517 | 84.5819 | 34.2214 | 33.0852 | 33.388 | 33.425 | 33.4265 | 33.538 | 32.0157 | 34.0698 | 71.6755 | 83.5324 | 78.9467 | 69.8099 | 174.9651 |  |  | 127.2974 |  | 117.0817 | 86.7964 | 110.9313 | 85.7853 | 172.4452 | 166.3957 | 194.849 | 179.2638 | 190.3712 | 166.165 | 204.2745 | 220.5766 | 220.6384 | 193.6513 | 129.2456 | 105.012 | 151.2969 | 116.2997 | 160.5532 | 159.5814 | 186.9587 | 120.5299 | 177.2874 | 166.6946 | 182.9694 | 208.8524 |  | 163.254 | 95.1529 | 136.6925 | 161.4265 | 176.1599 | 130.2074 | 132.2933 | 117.8352 |  | 133.8019 | 169.5707 | 202.422 | 213.2441 | 199.1006 | 117.2403 | 158.8742 | 193.2749 | 205.4299 | 195.3957 | 85.8329 | 97.4683 | 136.4212 | 161.3124 | 178.0901 | 109.0046 | 164.6652 | 98.425 | 186.4131 | 102.928 | 130.1323 | 168.7958 | 194.8634 | 206.0756 | 231.4164 | 134.0603 | 169.3236 | 201.4323 | 210.3674 | 192.7396 | 94.0161 | 108.1058 | 135.032 | 161.4415 | 178.5417 | 79.2895 | 105.923 | 118.5324 | 108.0119 | 127.5238 | 191.411 | 161.3858 | 199.5898 | 185.2698 | 141.07 |  |  |  | 72.9596 | 80.5052 | 75.0166 | 150.1669 | 80.2311 | 128.5748 |  | 79.3066 | 75.2546 | 76.5309 | 58.9181 | 104.435 | 115.4208 |  | 149.0266 | 170.279 | 166.1916 | 376.9123 | 515.3384 | 490.5052 | 347.0414 | [23 empty] | 76.139 | 502.9218 | 118.4019 | 159.6528
17:17 | 13860 |  |  | 17.8997 | 47.5149 | 51.7247 | 22.7895 | 22.5121 | 38.293 | 27.9926 | 1.8795 | 1.3244 | 0.6853 | -0.0365 |  |  |  | -1.155 | 36.386 | 52.1956 | 15.0256 |  | 26.6075 | 36.5386 | 0.3989 | 0.2859 | 1.3226 | 0.6299 | -6.2062 | 174.6277 | 170.4498 | 131.2255 | 146.1112 | 122.1274 | 110.3024 | 97.356 | 165.1682 | 148.2249 | 180.5378 | 190.482 | 175.7471 | 150.2367 | 144.2203 | 179.2808 | 189.6727 | 193.1573 |  |  | 120.802 |  | 193.3231 | 112.9659 | 149.0837 | 175.3219 | 181.1911 | 164.9693 | 165.0281 | 161.4043 | 191.0108 | 201.3892 | 208.8514 | 154.0583 | 96.9508 | 136.7406 | 157.4166 | 171.7449 | 124.5835 | 151.959 | 141.0712 | 214.3355 | 119.712 | 165.8436 | 198.6443 | 210.0042 | 241.0199 | 113.1156 | 143.83 | 168.9048 | 177.142 | 169.2292 | 82.6068 | 95.7904 | 132.7455 | 155.629 | 168.6939 | 134.7514 |  | 114.6297 | 190.0986 |  | 115.4935 | 151.7557 | 181.1767 | 191.7469 | 182.0953 | 134.2784 | 158.4916 | 185.6671 | 187.3304 | 167.3166 | 92.2185 | 105.9224 | 129.5272 | 155.7459 | 172.4126 | 182.5552 | 114.7225 | 105.9747 | 106.2767 | 138.495 | 174.5335 | 200.1319 | 204.3252 | 186.6696 |  |  |  |  | 73.4114 | 76.1208 | 144.981 | 78.2823 | 149.941 | 84.5681 | 34.1946 | 33.0893 | 33.4344 | 33.3504 | 33.4991 | 33.5145 | 31.9332 | 34.0664 | 71.6624 | 83.5216 | 78.938 | 69.8019 | 174.9473 |  |  | 127.2888 |  | 117.0787 | 86.7884 | 110.9224 | 85.7755 | 172.4394 | 166.3904 | 194.8322 | 179.2509 | 190.3576 | 166.1447 | 204.2615 | 220.5593 | 220.6105 | 193.6305 | 129.2809 | 105.0057 | 151.2794 | 116.2878 | 160.5558 | 159.5765 | 186.9493 | 120.5322 | 177.2745 | 166.682 | 182.9678 | 208.8447 |  | 163.2466 | 95.1551 | 136.69 | 161.4181 | 176.1533 | 130.1981 | 132.2839 | 117.8223 |  | 133.804 | 169.5632 | 202.4134 | 213.2288 | 199.0835 | 117.2455 | 158.8718 | 193.2638 | 205.415 | 195.3852 | 85.8333 | 97.4711 | 136.422 | 161.312 | 178.0826 | 108.9991 | 164.6526 | 98.4148 | 186.394 | 102.9209 | 130.1324 | 168.7918 | 194.8529 | 206.0615 | 231.3834 | 134.0628 | 169.3123 | 201.41 | 210.3483 | 192.7284 | 94.0106 | 108.1004 | 135.0452 | 161.4433 | 178.5266 | 79.2857 | 105.9181 | 118.5178 | 108.0037 | 127.5213 | 191.3964 | 161.3719 | 199.5725 | 185.2505 | 141.0504 |  |  |  | 72.9602 | 80.5086 | 75.0175 | 150.1716 | 80.2325 | 128.5648 |  | 79.2926 | 75.2544 | 76.5261 | 58.9102 | 104.4405 | 115.425 |  | 148.9897 | 170.2758 | 166.175 | 376.9444 | 515.5825 | 490.7409 | 347.1763 | [23 empty] | 76.1364 | 503.1617 | 118.2974 | 159.6327
17:17 | 13861 |  |  | 17.8995 | 47.6014 | 51.8019 | 22.8465 | 22.5819 | 38.3628 | 28.0033 | 1.8797 | 1.3222 | 0.69 | -0.0371 |  |  |  | -1.1102 | 36.3423 | 52.1574 | 15.0006 |  | 26.6768 | 36.6143 | 0.4005 | 0.2851 | 1.3223 | 0.6293 | -6.3175 | 174.6113 | 170.4345 | 131.2149 | 146.1043 | 122.1191 | 110.3005 | 97.3543 | 165.162 | 148.2156 | 180.5318 | 190.4648 | 175.739 | 150.23 | 144.2271 | 179.2721 | 189.6599 | 193.1456 |  |  | 120.7977 |  | 193.2997 | 112.9603 | 149.0772 | 175.3179 | 181.1859 | 164.9572 | 165.0185 | 161.4027 | 191.0024 | 201.3705 | 208.8692 | 154.0523 | 96.9505 | 136.7428 | 157.4092 | 171.7391 | 124.5769 | 151.9474 | 141.0581 | 214.3045 | 119.7111 | 165.8512 | 198.6345 | 209.997 | 240.8382 | 113.1222 | 143.8291 | 168.8953 | 177.1346 | 169.2279 | 82.6074 | 95.7977 | 132.7428 | 155.6264 | 168.6897 | 134.7541 |  | 114.6241 | 190.0738 |  | 115.498 | 151.7494 | 181.1679 | 191.7391 | 182.0866 | 134.2719 | 158.492 | 185.6592 | 187.3187 | 167.3061 | 92.2155 | 105.9348 | 129.5329 | 155.7439 | 172.4066 | 182.5433 | 114.7146 | 105.9643 | 106.2606 | 138.4881 | 174.5233 | 200.1165 | 204.3102 | 186.6563 |  |  |  |  | 73.4075 | 76.1132 | 144.967 | 78.2656 | 149.9425 | 84.5611 | 34.2301 | 33.1524 | 33.4451 | 33.3916 | 33.5938 | 33.4698 | 31.9653 | 34.0876 | 71.6595 | 83.5088 | 78.9283 | 69.8001 | 174.9276 |  |  | 127.281 |  | 117.0712 | 86.781 | 110.9216 | 85.7677 | 172.4334 | 166.3922 | 194.8221 | 179.2341 | 190.3329 | 166.1227 | 204.2445 | 220.5416 | 220.578 | 193.6138 | 129.3139 | 104.9967 | 151.2685 | 116.2791 | 160.5587 | 159.5542 | 186.9329 | 120.5309 | 177.2602 | 166.6689 | 182.9591 | 208.8267 |  | 163.2473 | 95.1521 | 136.6913 | 161.414 | 176.1387 | 130.1928 | 132.2744 | 117.8203 |  | 133.7984 | 169.5616 | 202.403 | 213.219 | 199.0691 | 117.2456 | 158.8703 | 193.2532 | 205.4058 | 195.3739 | 85.8411 | 97.4742 | 136.4215 | 161.3098 | 178.0735 | 108.9966 | 164.6443 | 98.4175 | 186.369 | 102.9136 | 130.1325 | 168.7846 | 194.8448 | 206.0442 | 231.3486 | 134.0492 | 169.305 | 201.387 | 210.3193 | 192.7115 | 94.0095 | 108.0972 | 135.0498 | 161.4409 | 178.508 | 79.2722 | 105.9131 | 118.5138 | 107.9974 | 127.5175 | 191.3855 | 161.3698 | 199.5649 | 185.2415 | 141.0381 |  |  |  | 72.9573 | 80.505 | 75.011 | 150.1702 | 80.2259 | 128.5671 |  | 79.2783 | 75.2393 | 76.5154 | 58.9048 | 104.4351 | 115.4253 |  | 148.9477 | 170.2365 | 166.1474 | 377.2612 | 515.6236 | 491.2717 | 347.4685 | [23 empty] | 76.1284 | 503.4476 | 118.4335 | 159.5921
17:17 | 13862 |  |  | 17.8379 | 47.5585 | 51.7156 | 22.7948 | 22.5162 | 38.4322 | 27.9647 | 1.8802 | 1.3238 | 0.6894 | -0.0375 |  |  |  | -0.9909 | 36.3141 | 52.2008 | 15.0367 |  | 26.6911 | 36.5612 | 0.3987 | 0.285 | 1.3176 | 0.6294 | -6.8216 | 174.5928 | 170.4189 | 131.2086 | 146.0932 | 122.1066 | 110.2951 | 97.348 | 165.1422 | 148.209 | 180.5144 | 190.4489 | 175.7274 | 150.2146 | 144.2274 | 179.2773 | 189.6572 | 193.1539 |  |  | 120.7978 |  | 193.2768 | 112.9595 | 149.076 | 175.307 | 181.173 | 164.9466 | 165.0122 | 161.3939 | 190.9928 | 201.3569 | 208.886 | 154.0499 | 96.9553 | 136.7444 | 157.4108 | 171.7349 | 124.5733 | 151.9405 | 141.0519 | 214.2763 | 119.7129 | 165.8496 | 198.6334 | 209.9865 | 240.9215 | 113.1179 | 143.82 | 168.8893 | 177.1239 | 169.214 | 82.6019 | 95.7977 | 132.7334 | 155.6193 | 168.6771 | 134.7639 |  | 114.6196 | 190.0439 |  | 115.4966 | 151.7418 | 181.1645 | 191.727 | 182.0715 | 134.2675 | 158.4813 | 185.6527 | 187.3067 | 167.2941 | 92.2183 | 105.9347 | 129.5418 | 155.7353 | 172.3965 | 182.5235 | 114.7114 | 105.9537 | 106.2555 | 138.4918 | 174.5132 | 200.117 | 204.3009 | 186.6443 |  |  |  |  | 73.4034 | 76.1028 | 144.9664 | 78.2682 | 149.9445 | 84.5566 | 34.33 | 33.1508 | 33.4503 | 33.4485 | 33.6341 | 33.4927 | 32.072 | 34.1037 | 71.6686 | 83.5066 | 78.9253 | 69.7976 | 174.9089 |  |  | 127.2697 |  | 117.0572 | 86.7798 | 110.9142 | 85.7727 | 172.4247 | 166.3811 | 194.8063 | 179.2174 | 190.3128 | 166.0971 | 204.2261 | 220.521 | 220.5593 | 193.5983 | 129.3259 | 104.9833 | 151.2534 | 116.2678 | 160.5458 | 159.545 | 186.9163 | 120.5183 | 177.2406 | 166.6637 | 182.9549 | 208.8138 |  | 163.2417 | 95.1553 | 136.693 | 161.4156 | 176.1296 | 130.1873 | 132.2678 | 117.8175 |  | 133.7894 | 169.5613 | 202.3978 | 213.2074 | 199.0473 | 117.2436 | 158.8684 | 193.244 | 205.3925 | 195.3622 | 85.8401 | 97.4701 | 136.4183 | 161.3019 | 178.0681 | 108.9924 | 164.6317 | 98.4056 | 186.3403 | 102.9055 | 130.1331 | 168.7851 | 194.8368 | 206.038 | 231.3221 | 134.0371 | 169.3067 | 201.3815 | 210.3006 | 192.6993 | 94.0115 | 108.097 | 135.0446 | 161.4343 | 178.4929 | 79.2696 | 105.9104 | 118.5087 | 107.9894 | 127.5193 | 191.3789 | 161.3694 | 199.5617 | 185.2367 | 141.0343 |  |  |  | 72.9461 | 80.493 | 75.0032 | 150.1666 | 80.2273 | 128.5765 |  | 79.2692 | 75.2246 | 76.51 | 58.8955 | 104.4239 | 115.4145 |  | 148.8895 | 170.209 | 166.1181 | 376.8389 | 515.3197 | 490.4811 | 347.2035 | [23 empty] | 76.119 | 502.9004 | 118.3899 | 159.5493
17:17 | 13863 |  |  | 17.8548 | 47.489 | 51.7228 | 22.7474 | 22.4034 | 38.3521 | 27.9018 | 1.8798 | 1.3186 | 0.6894 | -0.037 |  |  |  | -0.9981 | 36.2428 | 52.1417 | 14.9879 |  | 26.6883 | 36.5059 | 0.3992 | 0.2833 | 1.3208 | 0.6291 | -6.2611 | 174.574 | 170.3972 | 131.1966 | 146.077 | 122.0969 | 110.2783 | 97.3399 | 165.1223 | 148.2044 | 180.4964 | 190.4332 | 175.7065 | 150.1947 | 144.2093 | 179.2693 | 189.6441 | 193.1462 |  |  | 120.7904 |  | 193.2543 | 112.9568 | 149.0814 | 175.294 | 181.1573 | 164.9401 | 165.0061 | 161.4002 | 190.9886 | 201.3527 | 208.8661 | 154.0442 | 96.9619 | 136.7479 | 157.4087 | 171.7319 | 124.566 | 151.933 | 141.0422 | 214.2498 | 119.7148 | 165.8454 | 198.6256 | 209.9735 | 241.1921 | 113.1014 | 143.8127 | 168.8804 | 177.112 | 169.1947 | 82.595 | 95.7899 | 132.7296 | 155.6128 | 168.6549 | 134.7747 |  | 114.6151 | 190.0265 |  | 115.4958 | 151.7402 | 181.1624 | 191.7161 | 182.0582 | 134.2654 | 158.4725 | 185.6427 | 187.2903 | 167.2829 | 92.2202 | 105.9327 | 129.5415 | 155.7274 | 172.3865 | 182.509 | 114.7055 | 105.9517 | 106.2522 | 138.4928 | 174.5114 | 200.1196 | 204.2905 | 186.6409 |  |  |  |  | 73.3918 | 76.0954 | 144.9643 | 78.2746 | 149.9385 | 84.5443 | 34.4288 | 33.1566 | 33.4723 | 33.4463 | 33.6708 | 33.5888 | 32.2734 | 34.0994 | 71.6627 | 83.5103 | 78.9226 | 69.7922 | 174.8945 |  |  | 127.2579 |  | 117.0488 | 86.7745 | 110.9037 | 85.7636 | 172.4143 | 166.3771 | 194.7889 | 179.2049 | 190.3052 | 166.091 | 204.2108 | 220.5003 | 220.5346 | 193.5791 | 129.3234 | 104.9753 | 151.2352 | 116.2518 | 160.5288 | 159.5467 | 186.9078 | 120.5088 | 177.2208 | 166.6539 | 182.9455 | 208.8078 |  | 163.2268 | 95.1554 | 136.6918 | 161.4081 | 176.1198 | 130.1743 | 132.2523 | 117.8035 |  | 133.7916 | 169.5629 | 202.386 | 213.1917 | 199.0292 | 117.2499 | 158.8694 | 193.2378 | 205.3819 | 195.3471 | 85.8416 | 97.4689 | 136.4146 | 161.3033 | 178.0605 | 108.9833 | 164.6226 | 98.3887 | 186.3138 | 102.903 | 130.1338 | 168.7931 | 194.8254 | 206.0194 | 231.2918 | 134.032 | 169.299 | 201.3656 | 210.2783 | 192.6808 | 94.0077 | 108.09 | 135.0235 | 161.4094 | 178.4799 | 79.2678 | 105.8977 | 118.4937 | 107.9811 | 127.5137 | 191.3702 | 161.3634 | 199.5413 | 185.2139 | 141.022 |  |  |  | 72.9427 | 80.49 | 75.0011 | 150.1656 | 80.2298 | 128.5718 |  | 79.2741 | 75.2323 | 76.5133 | 58.8997 | 104.436 | 115.4249 |  | 148.864 | 170.2031 | 166.1088 | 377.3913 | 516.2886 | 491.2411 | 347.761 | [23 empty] | 76.1176 | 503.7649 | 118.2119 | 159.5335
17:17 | 13864 |  |  | 17.8107 | 47.4814 | 51.7105 | 22.8252 | 22.4697 | 38.4108 | 27.9531 | 1.8797 | 1.3182 | 0.6924 | -0.0382 |  |  |  | -1.0406 | 36.2638 | 52.0664 | 14.9841 |  | 26.654 | 36.4621 | 0.3988 | 0.2859 | 1.3197 | 0.631 | -6.0874 | 174.5528 | 170.3768 | 131.1833 | 146.0605 | 122.0913 | 110.27 | 97.3331 | 165.118 | 148.1977 | 180.4831 | 190.4238 | 175.6915 | 150.1901 | 144.1948 | 179.2357 | 189.6202 | 193.122 |  |  | 120.7781 |  | 193.2291 | 112.9551 | 149.0815 | 175.2879 | 181.1425 | 164.9241 | 164.9927 | 161.3965 | 190.9801 | 201.3446 | 208.8466 | 154.0324 | 96.9568 | 136.743 | 157.4012 | 171.7224 | 124.5579 | 151.9169 | 141.0265 | 214.2186 | 119.7089 | 165.8439 | 198.6063 | 209.9569 | 241.2583 | 113.0933 | 143.8112 | 168.8709 | 177.095 | 169.1826 | 82.5931 | 95.7887 | 132.722 | 155.6126 | 168.6456 | 134.7699 |  | 114.5997 | 190.0014 |  | 115.4917 | 151.7332 | 181.1527 | 191.702 | 182.0448 | 134.2611 | 158.4681 | 185.6329 | 187.2708 | 167.2689 | 92.218 | 105.9328 | 129.5395 | 155.7238 | 172.375 | 182.497 | 114.6897 | 105.9465 | 106.2456 | 138.4854 | 174.5091 | 200.1019 | 204.2759 | 186.6262 |  |  |  |  | 73.3919 | 76.0947 | 144.9564 | 78.2732 | 149.9345 | 84.5431 | 34.5129 | 33.213 | 33.5199 | 33.434 | 33.7425 | 33.5549 | 32.4015 | 34.1201 | 71.6558 | 83.5104 | 78.9197 | 69.7901 | 174.8855 |  |  | 127.2549 |  | 117.0491 | 86.7759 | 110.9044 | 85.7616 | 172.4114 | 166.3805 | 194.7763 | 179.1978 | 190.299 | 166.1102 | 204.2023 | 220.4938 | 220.524 | 193.5614 | 129.313 | 104.9755 | 151.209 | 116.2437 | 160.5251 | 159.5511 | 186.9054 | 120.5135 | 177.2113 | 166.6431 | 182.9371 | 208.7909 |  | 163.2283 | 95.1493 | 136.697 | 161.398 | 176.1118 | 130.1613 | 132.2386 | 117.7918 |  | 133.7889 | 169.5619 | 202.3721 | 213.1747 | 199.0198 | 117.2482 | 158.8677 | 193.2287 | 205.3613 | 195.3259 | 85.844 | 97.4635 | 136.4124 | 161.2933 | 178.0392 | 108.9707 | 164.61 | 98.378 | 186.2867 | 102.894 | 130.1353 | 168.7858 | 194.8217 | 206.0048 | 231.2942 | 134.0306 | 169.2888 | 201.3475 | 210.2654 | 192.6627 | 94.0081 | 108.0873 | 135.0102 | 161.3856 | 178.4646 | 79.2643 | 105.8867 | 118.4909 | 107.9764 | 127.5149 | 191.3571 | 161.3601 | 199.5226 | 185.1992 | 141.0073 |  |  |  | 72.9418 | 80.4842 | 74.9968 | 150.1476 | 80.2334 | 128.5502 |  | 79.2677 | 75.2272 | 76.5056 | 58.905 | 104.4473 | 115.4202 |  | 148.8253 | 170.1652 | 166.0809 | 377.1093 | 515.4827 | 490.7551 | 347.2518 | [23 empty] | 76.1137 | 503.1189 | 118.2154 | 159.4952
17:17 | 13865 |  |  | 17.8786 | 47.4998 | 51.6556 | 22.7597 | 22.4827 | 38.4053 | 27.925 | 1.8803 | 1.3174 | 0.6948 | -0.0388 |  |  |  | -0.9633 | 36.2607 | 52.1131 | 14.9996 |  | 26.6365 | 36.5092 | 0.3992 | 0.288 | 1.3225 | 0.6297 | -6.8088 | 174.5382 | 170.3603 | 131.1741 | 146.0471 | 122.0834 | 110.2625 | 97.3277 | 165.1048 | 148.1887 | 180.4698 | 190.409 | 175.6827 | 150.188 | 144.1928 | 179.2191 | 189.6105 | 193.1074 |  |  | 120.7725 |  | 193.206 | 112.956 | 149.0733 | 175.2765 | 181.135 | 164.9086 | 164.9893 | 161.3927 | 190.9681 | 201.329 | 208.8415 | 154.0247 | 96.9571 | 136.7365 | 157.3963 | 171.7155 | 124.5462 | 151.8999 | 141.0135 | 214.1888 | 119.7067 | 165.8413 | 198.5996 | 209.9444 | 241.2017 | 113.0989 | 143.811 | 168.8642 | 177.0828 | 169.1755 | 82.5929 | 95.7928 | 132.7242 | 155.6072 | 168.6472 | 134.7753 |  | 114.5975 | 189.9826 |  | 115.4839 | 151.7256 | 181.141 | 191.6875 | 182.035 | 134.2514 | 158.4525 | 185.6136 | 187.2564 | 167.2553 | 92.2166 | 105.9328 | 129.5308 | 155.7173 | 172.3604 | 182.4804 | 114.6804 | 105.9351 | 106.2366 | 138.4773 | 174.5032 | 200.0818 | 204.2564 | 186.6064 |  |  |  |  | 73.3833 | 76.0937 | 144.9298 | 78.2582 | 149.9322 | 84.5382 | 34.5798 | 33.2298 | 33.5529 | 33.4829 | 33.7625 | 33.4473 | 32.4586 | 34.1369 | 71.6539 | 83.5046 | 78.9172 | 69.7929 | 174.8735 |  |  | 127.2495 |  | 117.0457 | 86.7746 | 110.9006 | 85.7671 | 172.4011 | 166.3748 | 194.76 | 179.1876 | 190.2864 | 166.1064 | 204.1917 | 220.4744 | 220.5137 | 193.5389 | 129.2784 | 104.9657 | 151.1642 | 116.232 | 160.5217 | 159.5476 | 186.8952 | 120.5122 | 177.196 | 166.6231 | 182.9286 | 208.7755 |  | 163.2259 | 95.1485 | 136.6942 | 161.3968 | 176.1057 | 130.152 | 132.2244 | 117.7865 |  | 133.7774 | 169.5544 | 202.3641 | 213.1638 | 199.0093 | 117.2431 | 158.8621 | 193.2182 | 205.3426 | 195.3168 | 85.8439 | 97.4628 | 136.4123 | 161.2849 | 178.0228 | 108.9603 | 164.5953 | 98.367 | 186.2631 | 102.8842 | 130.1393 | 168.7762 | 194.8162 | 205.9999 | 231.3588 | 134.023 | 169.2846 | 201.334 | 210.2598 | 192.6496 | 94.0108 | 108.0904 | 135.0215 | 161.3811 | 178.4588 | 79.2599 | 105.8832 | 118.4899 | 107.9698 | 127.5168 | 191.3481 | 161.3514 | 199.5154 | 185.19 | 141.0052 |  |  |  | 72.9326 | 80.47 | 74.9871 | 150.1242 | 80.235 | 128.5337 |  | 79.2504 | 75.2164 | 76.4934 | 58.8955 | 104.4395 | 115.415 |  | 148.7774 | 170.1556 | 166.0406 | 377.1717 | 515.6074 | 490.6927 | 347.3764 | [23 empty] | 76.1034 | 503.15 | 118.2488 | 159.4665
17:17 | 13866 |  |  | 17.8578 | 47.5039 | 51.7186 | 22.731 | 22.419 | 38.3848 | 27.903 | 1.8802 | 1.3172 | 0.6914 | -0.0372 |  |  |  | -0.9866 | 36.1884 | 52.1757 | 14.9212 |  | 26.6406 | 36.5366 | 0.3983 | 0.2887 | 1.3178 | 0.6302 | -5.798 | 174.5312 | 170.3472 | 131.1663 | 146.0429 | 122.0756 | 110.2552 | 97.3237 | 165.0974 | 148.1786 | 180.4643 | 190.3889 | 175.6681 | 150.1831 | 144.1853 | 179.2128 | 189.5958 | 193.0905 |  |  | 120.7678 |  | 193.1826 | 112.9548 | 149.0689 | 175.2672 | 181.1363 | 164.9073 | 164.9816 | 161.3933 | 190.9614 | 201.3145 | 208.8087 | 154.0225 | 96.9555 | 136.7396 | 157.3968 | 171.7086 | 124.5339 | 151.8889 | 140.9999 | 214.1552 | 119.7067 | 165.8376 | 198.5947 | 209.9391 | 241.5224 | 113.0966 | 143.802 | 168.8479 | 177.078 | 169.1656 | 82.5926 | 95.7908 | 132.7306 | 155.5962 | 168.6418 | 134.7675 |  | 114.5961 | 189.9596 |  | 115.4825 | 151.7229 | 181.1279 | 191.6772 | 182.0234 | 134.2411 | 158.4471 | 185.5983 | 187.2519 | 167.2469 | 92.2187 | 105.9362 | 129.5224 | 155.7123 | 172.3464 | 182.4602 | 114.6704 | 105.9245 | 106.2235 | 138.4725 | 174.4868 | 200.0674 | 204.2416 | 186.5952 |  |  |  |  | 73.3761 | 76.0795 | 144.9072 | 78.246 | 149.9305 | 84.5249 | 34.6027 | 33.184 | 33.5703 | 33.6001 | 33.7139 | 33.3741 | 32.4356 | 34.1531 | 71.6436 | 83.4918 | 78.9113 | 69.7844 | 174.8568 |  |  | 127.2383 |  | 117.0311 | 86.7645 | 110.8882 | 85.7572 | 172.3914 | 166.3688 | 194.7454 | 179.1673 | 190.2645 | 166.0785 | 204.1735 | 220.4563 | 220.498 | 193.5222 | 129.2229 | 104.9553 | 151.1425 | 116.2168 | 160.5199 | 159.5418 | 186.8872 | 120.5111 | 177.1783 | 166.6041 | 182.9137 | 208.7626 |  | 163.2112 | 95.1512 | 136.6919 | 161.3972 | 176.1012 | 130.142 | 132.212 | 117.7793 |  | 133.7542 | 169.5485 | 202.3605 | 213.1461 | 198.9936 | 117.2346 | 158.8512 | 193.2052 | 205.3285 | 195.31 | 85.8437 | 97.462 | 136.4167 | 161.2814 | 178.012 | 108.9487 | 164.5818 | 98.3574 | 186.2302 | 102.8756 | 130.1413 | 168.783 | 194.8095 | 205.9882 | 231.4082 | 134.0123 | 169.2798 | 201.3246 | 210.2426 | 192.6333 | 94.0097 | 108.0853 | 135.0184 | 161.3821 | 178.441 | 79.2588 | 105.8721 | 118.4795 | 107.9558 | 127.513 | 191.3351 | 161.336 | 199.5043 | 185.1698 | 140.9844 |  |  |  | 72.9295 | 80.4675 | 74.9823 | 150.1145 | 80.2361 | 128.5313 |  | 79.247 | 75.2116 | 76.4991 | 58.8898 | 104.4328 | 115.4117 |  | 148.7374 | 170.1321 | 166.0113 | 377.0006 | 515.6673 | 491.0605 | 347.444 | [23 empty] | 76.0991 | 503.3639 | 118.1982 | 159.4348
17:17 | 13867 |  |  | 17.8021 | 47.5493 | 51.7247 | 22.7298 | 22.5192 | 38.4157 | 27.903 | 1.8807 | 1.3226 | 0.692 | -0.0382 |  |  |  | -0.9893 | 36.2574 | 52.1256 | 14.9954 |  | 26.68 | 36.6086 | 0.3991 | 0.2882 | 1.3195 | 0.6283 | -6.2741 | 174.5218 | 170.3382 | 131.1603 | 146.0353 | 122.0704 | 110.2568 | 97.3247 | 165.1009 | 148.1864 | 180.4584 | 190.3818 | 175.66 | 150.1835 | 144.1779 | 179.1986 | 189.5679 | 193.0675 |  |  | 120.7497 |  | 193.1605 | 112.9551 | 149.0637 | 175.252 | 181.1181 | 164.8951 | 164.9653 | 161.369 | 190.9463 | 201.2936 | 208.754 | 154.0175 | 96.9491 | 136.7425 | 157.397 | 171.6939 | 124.5208 | 151.8773 | 140.9892 | 214.1245 | 119.7058 | 165.8253 | 198.5821 | 209.9261 | 241.3343 | 113.0847 | 143.7918 | 168.8332 | 177.0551 | 169.1488 | 82.5874 | 95.7874 | 132.7235 | 155.5919 | 168.6268 | 134.7334 |  | 114.5871 | 189.9257 |  | 115.4778 | 151.7215 | 181.1225 | 191.6673 | 182.0121 | 134.2388 | 158.4524 | 185.5825 | 187.2393 | 167.2371 | 92.2232 | 105.9301 | 129.5266 | 155.7108 | 172.3341 | 182.4387 | 114.663 | 105.9166 | 106.2188 | 138.4664 | 174.476 | 200.0593 | 204.2272 | 186.5843 |  |  |  |  | 73.3793 | 76.0708 | 144.906 | 78.2558 | 149.9327 | 84.5318 | 34.5518 | 33.1407 | 33.581 | 33.6904 | 33.6938 | 33.3508 | 32.4001 | 34.1879 | 71.6352 | 83.4837 | 78.8981 | 69.7754 | 174.8351 |  |  | 127.2313 |  | 117.0209 | 86.7595 | 110.8845 | 85.7548 | 172.3957 | 166.3626 | 194.7304 | 179.1558 | 190.2487 | 166.0792 | 204.161 | 220.4464 | 220.4843 | 193.5107 | 129.1731 | 104.9439 | 151.136 | 116.2033 | 160.5182 | 159.5425 | 186.8776 | 120.5073 | 177.1714 | 166.5913 | 182.9121 | 208.7517 |  | 163.2023 | 95.1481 | 136.7048 | 161.3855 | 176.0892 | 130.129 | 132.2036 | 117.7735 |  | 133.743 | 169.546 | 202.3548 | 213.132 | 198.9655 | 117.2239 | 158.8412 | 193.1884 | 205.3138 | 195.2923 | 85.8371 | 97.4576 | 136.4172 | 161.2769 | 178.001 | 108.9366 | 164.5621 | 98.3446 | 186.1891 | 102.8603 | 130.1446 | 168.7837 | 194.8066 | 205.9723 | 231.4101 | 134.0152 | 169.273 | 201.3188 | 210.2235 | 192.6223 | 94.016 | 108.0829 | 135.0085 | 161.3708 | 178.4253 | 79.2548 | 105.8617 | 118.475 | 107.9507 | 127.5119 | 191.3189 | 161.3317 | 199.4909 | 185.1631 | 140.9618 |  |  |  | 72.9266 | 80.4633 | 74.9816 | 150.1064 | 80.2295 | 128.5261 |  | 79.2378 | 75.2107 | 76.4951 | 58.8932 | 104.4219 | 115.4056 |  | 148.702 | 170.1054 | 165.995 | 376.7334 | 514.6834 | 489.9096 | 346.9818 | [23 empty] | 76.0957 | 502.2965 | 118.2964 | 159.4037
17:17 | 13868 |  |  | 17.8168 | 47.485 | 51.7233 | 22.7692 | 22.48 | 38.3984 | 27.9811 | 1.8804 | 1.3168 | 0.6877 | -0.0374 |  |  |  | -0.9872 | 36.2888 | 52.0103 | 14.9845 |  | 26.7314 | 36.5463 | 0.3991 | 0.285 | 1.319 | 0.629 | -6.6239 | 174.5023 | 170.33 | 131.1537 | 146.0198 | 122.063 | 110.2504 | 97.318 | 165.0954 | 148.1917 | 180.4526 | 190.3721 | 175.6508 | 150.1789 | 144.1838 | 179.1927 | 189.5425 | 193.0464 |  |  | 120.7394 |  | 193.1316 | 112.9501 | 149.0492 | 175.231 | 181.0912 | 164.877 | 164.9509 | 161.3475 | 190.9278 | 201.2714 | 208.7309 | 154.0092 | 96.9449 | 136.7398 | 157.3892 | 171.6832 | 124.5093 | 151.8624 | 140.9776 | 214.0942 | 119.7 | 165.8096 | 198.5691 | 209.911 | 240.8406 | 113.0869 | 143.7902 | 168.8323 | 177.0436 | 169.1382 | 82.5849 | 95.7888 | 132.7252 | 155.5945 | 168.6189 | 134.7037 |  | 114.5831 | 189.905 |  | 115.4765 | 151.7223 | 181.1181 | 191.6604 | 182.003 | 134.237 | 158.4493 | 185.5701 | 187.2228 | 167.2302 | 92.2203 | 105.9287 | 129.5293 | 155.7055 | 172.3236 | 182.4228 | 114.6509 | 105.9033 | 106.2103 | 138.4581 | 174.467 | 200.0462 | 204.2079 | 186.562 |  |  |  |  | 73.3646 | 76.0636 | 144.8995 | 78.2603 | 149.9164 | 84.5289 | 34.4403 | 33.0996 | 33.5888 | 33.7906 | 33.6467 | 33.3702 | 32.3322 | 34.2061 | 71.6305 | 83.4793 | 78.8864 | 69.7697 | 174.8181 |  |  | 127.2288 |  | 117.0181 | 86.7615 | 110.8834 | 85.7567 | 172.3864 | 166.3609 | 194.7172 | 179.1469 | 190.241 | 166.0663 | 204.1452 | 220.4166 | 220.4622 | 193.4874 | 129.1496 | 104.9262 | 151.112 | 116.1871 | 160.4948 | 159.5341 | 186.8631 | 120.4979 | 177.1592 | 166.5696 | 182.9149 | 208.7412 |  | 163.2005 | 95.1408 | 136.7042 | 161.3817 | 176.0748 | 130.1184 | 132.1885 | 117.764 |  | 133.7425 | 169.5425 | 202.3425 | 213.1301 | 198.9503 | 117.2356 | 158.8516 | 193.186 | 205.3039 | 195.281 | 85.8396 | 97.466 | 136.4214 | 161.2809 | 177.9984 | 108.937 | 164.5651 | 98.344 | 186.167 | 102.8551 | 130.1462 | 168.7816 | 194.7952 | 205.9579 | 231.3947 | 134.0336 | 169.2771 | 201.3177 | 210.22 | 192.6184 | 94.0252 | 108.0869 | 135.0113 | 161.3638 | 178.4231 | 79.2461 | 105.8666 | 118.4756 | 107.9533 | 127.5019 | 191.3052 | 161.3227 | 199.479 | 185.1629 | 140.9656 |  |  |  | 72.9205 | 80.4473 | 74.9741 | 150.0921 | 80.218 | 128.4878 |  | 79.2306 | 75.2124 | 76.4942 | 58.8872 | 104.4304 | 115.4075 |  | 148.6685 | 170.0789 | 165.9816 | 377.1475 | 515.5177 | 491.1708 | 347.4306 | [23 empty] | 76.0884 | 503.3442 | 118.2684 | 159.3737
17:17 | 13869 |  |  | 17.8712 | 47.5234 | 51.6432 | 22.7273 | 22.4608 | 38.4475 | 27.986 | 1.8801 | 1.3165 | 0.6921 | -0.0365 |  |  |  | -0.8754 | 36.3158 | 52.1136 | 15.032 |  | 26.6923 | 36.6144 | 0.3992 | 0.2851 | 1.3187 | 0.6309 | -5.6177 | 174.4799 | 170.3126 | 131.1403 | 146.0002 | 122.0549 | 110.238 | 97.3057 | 165.0794 | 148.1757 | 180.4387 | 190.3459 | 175.631 | 150.1599 | 144.1792 | 179.1842 | 189.525 | 193.0293 |  |  | 120.7418 |  | 193.0997 | 112.9452 | 149.0451 | 175.2353 | 181.0831 | 164.8732 | 164.9426 | 161.3471 | 190.9171 | 201.2576 | 208.7434 | 153.9974 | 96.9442 | 136.7396 | 157.3835 | 171.6766 | 124.5038 | 151.85 | 140.9645 | 214.063 | 119.6907 | 165.805 | 198.5579 | 209.8995 | 240.8038 | 113.086 | 143.7877 | 168.8285 | 177.0391 | 169.1338 | 82.5909 | 95.7896 | 132.7306 | 155.5882 | 168.6138 | 134.6981 |  | 114.5774 | 189.8834 |  | 115.4685 | 151.7167 | 181.1016 | 191.6456 | 181.9882 | 134.2341 | 158.4384 | 185.563 | 187.2128 | 167.2247 | 92.2157 | 105.9259 | 129.5249 | 155.6968 | 172.3124 | 182.4083 | 114.6483 | 105.8973 | 106.2083 | 138.4606 | 174.4648 | 200.0344 | 204.2031 | 186.5542 |  |  |  |  | 73.3541 | 76.0503 | 144.8854 | 78.2424 | 149.9081 | 84.5165 | 34.2868 | 33.1147 | 33.6015 | 33.878 | 33.5277 | 33.3919 | 32.2531 | 34.2254 | 71.6258 | 83.4714 | 78.8866 | 69.7659 | 174.805 |  |  | 127.2184 |  | 117.0151 | 86.7559 | 110.8767 | 85.7486 | 172.3621 | 166.3597 | 194.7057 | 179.1293 | 190.2307 | 166.0225 | 204.1311 | 220.3999 | 220.4498 | 193.4673 | 129.1797 | 104.923 | 151.0884 | 116.1774 | 160.4794 | 159.5312 | 186.8562 | 120.4947 | 177.1459 | 166.5643 | 182.9082 | 208.7346 |  | 163.2009 | 95.1466 | 136.7022 | 161.3826 | 176.0649 | 130.1136 | 132.1767 | 117.7509 |  | 133.7387 | 169.5381 | 202.3285 | 213.1182 | 198.9494 | 117.2437 | 158.8517 | 193.1782 | 205.2859 | 195.2663 | 85.8455 | 97.4652 | 136.4218 | 161.2733 | 177.9913 | 108.9314 | 164.5704 | 98.3425 | 186.1398 | 102.8458 | 130.1436 | 168.7845 | 194.7843 | 205.9467 | 231.3759 | 134.0489 | 169.2747 | 201.3168 | 210.2181 | 192.6035 | 94.0204 | 108.0919 | 135.0032 | 161.3514 | 178.4134 | 79.2468 | 105.8669 | 118.4708 | 107.9427 | 127.4957 | 191.2955 | 161.3143 | 199.4662 | 185.1478 | 140.9599 |  |  |  | 72.9172 | 80.4407 | 74.9728 | 150.0838 | 80.2261 | 128.478 |  | 79.2245 | 75.2013 | 76.4831 | 58.8883 | 104.4291 | 115.3931 |  | 148.6244 | 170.0526 | 165.961 | 376.7988 | 514.9216 | 489.8441 | 347.066 | [23 empty] | 76.0805 | 502.3829 | 118.3656 | 159.3385
17:17 | 13870 |  |  | 17.8316 | 47.4837 | 51.6112 | 22.7137 | 22.4715 | 38.4516 | 27.9543 | 1.8801 | 1.3168 | 0.6885 | -0.0361 |  |  |  | -0.8614 | 36.2323 | 52.0621 | 15.0287 |  | 26.7899 | 36.6625 | 0.3982 | 0.2836 | 1.3192 | 0.6301 | -6.1863 | 174.4665 | 170.2964 | 131.1288 | 145.9903 | 122.0437 | 110.2336 | 97.3012 | 165.0575 | 148.169 | 180.4246 | 190.3362 | 175.6182 | 150.1389 | 144.1679 | 179.1694 | 189.5156 | 193.0183 |  |  | 120.7346 |  | 193.0831 | 112.9379 | 149.0442 | 175.2289 | 181.0773 | 164.8635 | 164.9377 | 161.3552 | 190.9095 | 201.247 | 208.7426 | 153.9869 | 96.9448 | 136.7325 | 157.3771 | 171.6669 | 124.4933 | 151.8419 | 140.9535 | 214.0335 | 119.6863 | 165.802 | 198.548 | 209.8843 | 240.6096 | 113.0781 | 143.7825 | 168.8196 | 177.025 | 169.1207 | 82.5846 | 95.7781 | 132.7239 | 155.5776 | 168.5958 | 134.7032 |  | 114.5699 | 189.8617 |  | 115.465 | 151.7084 | 181.0989 | 191.6267 | 181.9752 | 134.2407 | 158.4363 | 185.5582 | 187.201 | 167.2127 | 92.2185 | 105.9286 | 129.5246 | 155.6961 | 172.3101 | 182.3902 | 114.6453 | 105.893 | 106.2028 | 138.4618 | 174.4576 | 200.0275 | 204.1982 | 186.5529 |  |  |  |  | 73.3528 | 76.0387 | 144.8797 | 78.2358 | 149.9013 | 84.5062 | 34.1543 | 33.1982 | 33.5923 | 33.8449 | 33.4373 | 33.4387 | 32.2858 | 34.2357 | 71.6174 | 83.4642 | 78.886 | 69.7677 | 174.7891 |  |  | 127.2066 |  | 117.0086 | 86.7523 | 110.8683 | 85.7382 | 172.3485 | 166.3557 | 194.6963 | 179.1141 | 190.2121 | 166.0406 | 204.1154 | 220.3861 | 220.4367 | 193.4443 | 129.2475 | 104.9206 | 151.0643 | 116.1629 | 160.472 | 159.5242 | 186.847 | 120.4835 | 177.1283 | 166.5634 | 182.8978 | 208.7193 |  | 163.1919 | 95.1495 | 136.6981 | 161.3776 | 176.0515 | 130.1015 | 132.163 | 117.7415 |  | 133.7379 | 169.532 | 202.3155 | 213.1005 | 198.9353 | 117.2394 | 158.8418 | 193.1633 | 205.2683 | 195.2441 | 85.8416 | 97.4565 | 136.4212 | 161.2605 | 177.9789 | 108.9167 | 164.5556 | 98.3278 | 186.1032 | 102.8303 | 130.1387 | 168.7779 | 194.7769 | 205.9272 | 231.3407 | 134.0354 | 169.2553 | 201.2922 | 210.1928 | 192.5735 | 94.0035 | 108.0851 | 134.9833 | 161.3254 | 178.3957 | 79.2387 | 105.8552 | 118.4741 | 107.936 | 127.5012 | 191.2902 | 161.32 | 199.4539 | 185.1359 | 140.951 |  |  |  | 72.9179 | 80.4445 | 74.9785 | 150.0739 | 80.2365 | 128.4917 |  | 79.2149 | 75.1989 | 76.4853 | 58.8835 | 104.4291 | 115.4 |  | 148.5856 | 170.0296 | 165.9393 | 376.9555 | 515.9125 | 490.6403 | 347.2631 | [23 empty] | 76.0789 | 503.2764 | 118.3295 | 159.3076
17:17 | 13871 |  |  | 17.7985 | 47.4806 | 51.6991 | 22.7614 | 22.3968 | 38.428 | 27.9431 | 1.8819 | 1.3163 | 0.6918 | -0.0381 |  |  |  | -0.9631 | 36.2595 | 52.0462 | 15.0225 |  | 26.803 | 36.5472 | 0.3987 | 0.289 | 1.3155 | 0.6297 | -6.063 | 174.4536 | 170.2829 | 131.1233 | 145.9838 | 122.0342 | 110.2283 | 97.3018 | 165.0439 | 148.1707 | 180.4138 | 190.333 | 175.605 | 150.138 | 144.1567 | 179.1678 | 189.4971 | 192.9993 |  |  | 120.7252 |  | 193.0651 | 112.9265 | 149.0351 | 175.2076 | 181.0592 | 164.8429 | 164.9254 | 161.3491 | 190.9004 | 201.2429 | 208.7229 | 153.9838 | 96.948 | 136.7347 | 157.3748 | 171.6625 | 124.4881 | 151.8379 | 140.9435 | 214.0053 | 119.6942 | 165.8025 | 198.5395 | 209.8776 | 240.4741 | 113.0794 | 143.7793 | 168.811 | 177.0132 | 169.1086 | 82.5785 | 95.7795 | 132.7229 | 155.5725 | 168.5766 | 134.6954 |  | 114.5612 | 189.8358 |  | 115.4695 | 151.7001 | 181.0937 | 191.6137 | 181.9655 | 134.2335 | 158.4295 | 185.5402 | 187.1835 | 167.1974 | 92.2166 | 105.933 | 129.5217 | 155.6926 | 172.2989 | 182.3715 | 114.6314 | 105.8798 | 106.1908 | 138.452 | 174.442 | 200.0092 | 204.1726 | 186.5338 |  |  |  |  | 73.3484 | 76.0342 | 144.8765 | 78.2458 | 149.8889 | 84.5059 | 34.0694 | 33.235 | 33.574 | 33.7755 | 33.3979 | 33.4838 | 32.3294 | 34.2081 | 71.6073 | 83.4538 | 78.8765 | 69.758 | 174.7703 |  |  | 127.2053 |  | 116.9998 | 86.7525 | 110.8576 | 85.7352 | 172.3437 | 166.3543 | 194.6897 | 179.1035 | 190.1952 | 166.0811 | 204.0957 | 220.3656 | 220.4173 | 193.4273 | 129.3205 | 104.9071 | 151.0465 | 116.1538 | 160.4678 | 159.5131 | 186.8343 | 120.4733 | 177.1118 | 166.5543 | 182.8898 | 208.7016 |  | 163.1803 | 95.1406 | 136.6939 | 161.3686 | 176.0371 | 130.0865 | 132.1456 | 117.7319 |  | 133.7369 | 169.5335 | 202.3092 | 213.0854 | 198.9245 | 117.2386 | 158.8345 | 193.1539 | 205.2592 | 195.233 | 85.8371 | 97.4549 | 136.4203 | 161.2581 | 177.962 | 108.908 | 164.5496 | 98.3222 | 186.0795 | 102.824 | 130.1461 | 168.7777 | 194.7693 | 205.9171 | 231.2813 | 134.0269 | 169.252 | 201.2755 | 210.1699 | 192.5631 | 93.9971 | 108.0832 | 134.9747 | 161.3121 | 178.3802 | 79.2359 | 105.8492 | 118.4753 | 107.9381 | 127.5108 | 191.2861 | 161.3242 | 199.4391 | 185.1276 | 140.9395 |  |  |  | 72.9124 | 80.436 | 74.975 | 150.0623 | 80.2325 | 128.4825 |  | 79.2025 | 75.1879 | 76.4797 | 58.8764 | 104.427 | 115.4073 |  | 148.5433 | 170.0201 | 165.905 | 376.7957 | 515.1192 | 490.533 | 347.4173 | [23 empty] | 76.072 | 502.8261 | 118.2668 | 159.2817
17:17 | 13872 |  |  | 17.8381 | 47.4582 | 51.769 | 22.7254 | 22.3759 | 38.322 | 27.8978 | 1.8807 | 1.3178 | 0.6894 | -0.0363 |  |  |  | -0.8961 | 36.2662 | 52.0011 | 14.9821 |  | 26.7206 | 36.5099 | 0.3986 | 0.2857 | 1.317 | 0.6291 | -6.3435 | 174.4371 | 170.2657 | 131.1154 | 145.9738 | 122.0283 | 110.2178 | 97.2978 | 165.0364 | 148.1619 | 180.3952 | 190.3188 | 175.5917 | 150.1339 | 144.1373 | 179.1611 | 189.4773 | 192.9715 |  |  | 120.7169 |  | 193.0457 | 112.9309 | 149.0313 | 175.204 | 181.0476 | 164.8364 | 164.92 | 161.3305 | 190.8973 | 201.2316 | 208.7104 | 153.9803 | 96.9573 | 136.7414 | 157.375 | 171.66 | 124.4798 | 151.8276 | 140.9309 | 213.9749 | 119.7014 | 165.7991 | 198.5355 | 209.8639 | 240.4038 | 113.075 | 143.7713 | 168.8013 | 177.0006 | 169.0959 | 82.5751 | 95.7816 | 132.714 | 155.5615 | 168.571 | 134.6544 |  | 114.55 | 189.7999 |  | 115.4683 | 151.7022 | 181.0842 | 191.6041 | 181.9553 | 134.2185 | 158.4166 | 185.5251 | 187.1746 | 167.1814 | 92.2175 | 105.9326 | 129.5199 | 155.6855 | 172.2766 | 182.3534 | 114.6156 | 105.8695 | 106.1793 | 138.4391 | 174.4292 | 199.9927 | 204.153 | 186.5165 |  |  |  |  | 73.3482 | 76.0323 | 144.8537 | 78.241 | 149.8816 | 84.5119 | 34.0454 | 33.2519 | 33.5681 | 33.7701 | 33.405 | 33.5062 | 32.3507 | 34.1854 | 71.5994 | 83.4434 | 78.8639 | 69.742 | 174.7593 |  |  | 127.2017 |  | 116.993 | 86.7492 | 110.8534 | 85.7313 | 172.341 | 166.3591 | 194.6755 | 179.0899 | 190.1824 | 166.0844 | 204.0778 | 220.3472 | 220.3889 | 193.4156 | 129.3373 | 104.8954 | 151.0377 | 116.1422 | 160.4608 | 159.5089 | 186.8184 | 120.4722 | 177.0983 | 166.5474 | 182.8884 | 208.6961 |  | 163.1582 | 95.1426 | 136.7022 | 161.3683 | 176.0268 | 130.0752 | 132.1314 | 117.7249 |  | 133.7476 | 169.5404 | 202.3083 | 213.0762 | 198.9281 | 117.2408 | 158.8272 | 193.1457 | 205.2496 | 195.2275 | 85.8378 | 97.4512 | 136.4208 | 161.2555 | 177.9511 | 108.9002 | 164.5496 | 98.3155 | 186.0538 | 102.8172 | 130.1571 | 168.7805 | 194.7637 | 205.9119 | 231.251 | 134.0185 | 169.2423 | 201.2632 | 210.1515 | 192.5528 | 94.002 | 108.0804 | 134.9799 | 161.3116 | 178.3704 | 79.2371 | 105.8441 | 118.4672 | 107.9335 | 127.5131 | 191.28 | 161.3249 | 199.4205 | 185.1061 | 140.9226 |  |  |  | 72.9032 | 80.4263 | 74.9658 | 150.0551 | 80.2309 | 128.4638 |  | 79.1974 | 75.1881 | 76.482 | 58.8834 | 104.4473 | 115.4166 |  | 148.5177 | 169.991 | 165.8776 | 376.8308 | 515.6634 | 490.7027 | 347.0142 | [23 empty] | 76.0679 | 503.1831 | 118.1911 | 159.2543
17:17 | 13873 |  |  | 17.8261 | 47.5054 | 51.8519 | 22.8238 | 22.4514 | 38.4344 | 27.9263 | 1.8799 | 1.3201 | 0.6907 | -0.0372 |  |  |  | -0.8822 | 36.1854 | 52.0972 | 14.9978 |  | 26.7446 | 36.5508 | 0.3981 | 0.2852 | 1.3183 | 0.6268 | -6.9948 | 174.4245 | 170.2537 | 131.1035 | 145.9644 | 122.0239 | 110.21 | 97.2899 | 165.0265 | 148.1495 | 180.3917 | 190.3104 | 175.5829 | 150.1266 | 144.13 | 179.1476 | 189.4585 | 192.9479 |  |  | 120.7048 |  | 193.0193 | 112.9384 | 149.03 | 175.2034 | 181.0368 | 164.8287 | 164.9103 | 161.3182 | 190.8865 | 201.2087 | 208.7288 | 153.9718 | 96.961 | 136.7359 | 157.3707 | 171.6521 | 124.4713 | 151.812 | 140.9198 | 213.9408 | 119.6988 | 165.7864 | 198.5219 | 209.8472 | 240.4055 | 113.0749 | 143.7637 | 168.7964 | 176.9974 | 169.0879 | 82.5745 | 95.7855 | 132.7139 | 155.5518 | 168.5708 | 134.6361 |  | 114.5442 | 189.7854 |  | 115.4673 | 151.7081 | 181.0781 | 191.5893 | 181.9468 | 134.2202 | 158.4062 | 185.5323 | 187.1682 | 167.1682 | 92.2184 | 105.9308 | 129.521 | 155.6754 | 172.2679 | 182.3437 | 114.6092 | 105.8623 | 106.1727 | 138.434 | 174.434 | 199.983 | 204.1449 | 186.5055 |  |  |  |  | 73.3456 | 76.0269 | 144.8391 | 78.2445 | 149.866 | 84.5049 | 34.0827 | 33.3206 | 33.4833 | 33.772 | 33.4347 | 33.5191 | 32.3803 | 34.1621 | 71.5951 | 83.4318 | 78.8583 | 69.7379 | 174.7503 |  |  | 127.1913 |  | 116.9898 | 86.7508 | 110.8545 | 85.7298 | 172.3488 | 166.361 | 194.6612 | 179.0797 | 190.1694 | 166.0988 | 204.0661 | 220.3341 | 220.3693 | 193.395 | 129.3062 | 104.8937 | 151.0379 | 116.127 | 160.4631 | 159.5082 | 186.8107 | 120.4789 | 177.0863 | 166.5382 | 182.8879 | 208.6896 |  | 163.1371 | 95.1418 | 136.6994 | 161.3631 | 176.0202 | 130.0646 | 132.1174 | 117.7139 |  | 133.7382 | 169.5308 | 202.2946 | 213.0587 | 198.9201 | 117.2429 | 158.8285 | 193.1376 | 205.2405 | 195.2139 | 85.8359 | 97.4551 | 136.425 | 161.2528 | 177.9518 | 108.8904 | 164.5376 | 98.3146 | 186.0244 | 102.808 | 130.1531 | 168.7798 | 194.7618 | 205.8998 | 231.245 | 134.0101 | 169.2359 | 201.2465 | 210.1352 | 192.5336 | 94.0076 | 108.0814 | 134.9914 | 161.3189 | 178.3571 | 79.2316 | 105.8307 | 118.461 | 107.9177 | 127.5029 | 191.2692 | 161.3175 | 199.4 | 185.081 | 140.9085 |  |  |  | 72.8954 | 80.4246 | 74.9535 | 150.035 | 80.2265 | 128.4536 |  | 79.1924 | 75.1875 | 76.4696 | 58.8732 | 104.4413 | 115.4164 |  | 148.4763 | 169.9547 | 165.8582 | 376.6008 | 514.8404 | 490.069 | 347.1658 | [23 empty] | 76.0619 | 502.4547 | 118.3539 | 159.2155
17:17 | 13874 |  |  | 17.8049 | 47.5323 | 51.7565 | 22.7932 | 22.4599 | 38.4315 | 27.9697 | 1.8805 | 1.3201 | 0.6905 | -0.0371 |  |  |  | -0.9 | 36.2391 | 52.1347 | 15.0197 |  | 26.7721 | 36.4814 | 0.3979 | 0.2853 | 1.3201 | 0.6285 | -6.6913 | 174.4105 | 170.2426 | 131.0945 | 145.951 | 122.0166 | 110.2058 | 97.2807 | 165.0229 | 148.1451 | 180.3901 | 190.2962 | 175.5706 | 150.1288 | 144.1422 | 179.1487 | 189.4398 | 192.93 |  |  | 120.6957 |  | 192.9949 | 112.9385 | 149.0313 | 175.1872 | 181.0252 | 164.8163 | 164.8951 | 161.314 | 190.8727 | 201.1901 | 208.7499 | 153.9628 | 96.9623 | 136.735 | 157.3688 | 171.6422 | 124.4655 | 151.8042 | 140.9155 | 213.9121 | 119.6962 | 165.783 | 198.5135 | 209.8331 | 240.3746 | 113.0794 | 143.7582 | 168.787 | 176.985 | 169.0752 | 82.578 | 95.7901 | 132.7223 | 155.5513 | 168.5616 | 134.6464 |  | 114.5315 | 189.7718 |  | 115.4616 | 151.7063 | 181.0697 | 191.5744 | 181.9381 | 134.2234 | 158.4046 | 185.5242 | 187.1514 | 167.1641 | 92.2145 | 105.93 | 129.5226 | 155.6689 | 172.2617 | 182.3322 | 114.6088 | 105.8608 | 106.1691 | 138.4358 | 174.4424 | 199.9768 | 204.1317 | 186.4969 |  |  |  |  | 73.341 | 76.0215 | 144.8352 | 78.2506 | 149.8503 | 84.5013 | 34.0813 | 33.3503 | 33.341 | 33.8399 | 33.4638 | 33.4807 | 32.4111 | 34.1181 | 71.5945 | 83.4225 | 78.849 | 69.7318 | 174.7303 |  |  | 127.1776 |  | 116.9771 | 86.7454 | 110.8459 | 85.7302 | 172.3409 | 166.3478 | 194.6427 | 179.0675 | 190.1541 | 166.0837 | 204.0624 | 220.3187 | 220.3535 | 193.3758 | 129.2858 | 104.8889 | 151.0371 | 116.1209 | 160.4636 | 159.5096 | 186.8048 | 120.4844 | 177.0753 | 166.5309 | 182.8847 | 208.6738 |  | 163.1226 | 95.1373 | 136.6973 | 161.3509 | 176.0087 | 130.0547 | 132.106 | 117.7077 |  | 133.7304 | 169.514 | 202.2723 | 213.0328 | 198.8924 | 117.2366 | 158.8241 | 193.126 | 205.2267 | 195.2002 | 85.8337 | 97.4595 | 136.4207 | 161.2512 | 177.941 | 108.8791 | 164.5216 | 98.3165 | 185.9936 | 102.802 | 130.1503 | 168.7754 | 194.7535 | 205.881 | 231.242 | 134.0136 | 169.228 | 201.2305 | 210.1138 | 192.5189 | 94.0093 | 108.0857 | 134.9915 | 161.3186 | 178.3378 | 79.2244 | 105.8228 | 118.4528 | 107.9002 | 127.5002 | 191.2604 | 161.3123 | 199.3837 | 185.0621 | 140.8948 |  |  |  | 72.8894 | 80.4224 | 74.9514 | 150.0194 | 80.2165 | 128.4617 |  | 79.1839 | 75.181 | 76.463 | 58.8684 | 104.4151 | 115.4103 |  | 148.4381 | 169.9418 | 165.8422 | 377.0339 | 515.4741 | 490.6335 | 347.1439 | [23 empty] | 76.0567 | 503.0538 | 118.3485 | 159.19
17:17 | 13875 |  |  | 17.8885 | 47.6066 | 51.8124 | 22.7902 | 22.4456 | 38.3839 | 27.9954 | 1.8818 | 1.3221 | 0.6938 | -0.037 |  |  |  | -0.9202 | 36.1668 | 52.0248 | 15.0998 |  | 26.7259 | 36.4984 | 0.3965 | 0.2851 | 1.3179 | 0.6283 | -6.3983 | 174.3954 | 170.2213 | 131.0877 | 145.9342 | 122.0058 | 110.2047 | 97.276 | 165.0214 | 148.1434 | 180.3795 | 190.2741 | 175.5555 | 150.1215 | 144.1459 | 179.1518 | 189.4433 | 192.9268 |  |  | 120.6969 |  | 192.9809 | 112.9462 | 149.0316 | 175.1766 | 181.0197 | 164.8076 | 164.8911 | 161.3145 | 190.8641 | 201.1845 | 208.727 | 153.9556 | 96.9578 | 136.7311 | 157.3638 | 171.6261 | 124.4527 | 151.7955 | 140.9005 | 213.8845 | 119.6942 | 165.7772 | 198.5099 | 209.815 | 240.4257 | 113.0782 | 143.7542 | 168.7761 | 176.9668 | 169.0628 | 82.5824 | 95.7936 | 132.7208 | 155.551 | 168.5547 | 134.6525 |  | 114.5136 | 189.7474 |  | 115.4578 | 151.7017 | 181.059 | 191.5728 | 181.9247 | 134.2245 | 158.4066 | 185.5076 | 187.1375 | 167.1538 | 92.2188 | 105.9312 | 129.5254 | 155.6686 | 172.2493 | 182.3121 | 114.6034 | 105.8549 | 106.1645 | 138.4341 | 174.4333 | 199.9697 | 204.1225 | 186.4864 |  |  |  |  | 73.3302 | 76.0098 | 144.8167 | 78.2269 | 149.828 | 84.4868 | 34.0829 | 33.3509 | 33.2714 | 33.9599 | 33.5083 | 33.4508 | 32.2686 | 34.0798 | 71.5886 | 83.4115 | 78.8396 | 69.7258 | 174.7109 |  |  | 127.1679 |  | 116.9644 | 86.7347 | 110.836 | 85.725 | 172.3092 | 166.337 | 194.6202 | 179.0548 | 190.1428 | 166.0371 | 204.0469 | 220.2949 | 220.3331 | 193.3579 | 129.2699 | 104.8766 | 151.0235 | 116.1051 | 160.4428 | 159.509 | 186.7967 | 120.4728 | 177.0634 | 166.5225 | 182.8746 | 208.6577 |  | 163.1143 | 95.1422 | 136.7012 | 161.3464 | 176.0015 | 130.0414 | 132.0964 | 117.702 |  | 133.7369 | 169.504 | 202.2575 | 213.012 | 198.8688 | 117.2367 | 158.8206 | 193.1171 | 205.2075 | 195.1875 | 85.8363 | 97.458 | 136.4212 | 161.245 | 177.9283 | 108.8679 | 164.5132 | 98.3098 | 185.9621 | 102.7943 | 130.153 | 168.7746 | 194.7482 | 205.8706 | 231.221 | 134.0168 | 169.2123 | 201.2076 | 210.0927 | 192.5007 | 94.0097 | 108.0851 | 134.9802 | 161.3088 | 178.3222 | 79.2213 | 105.8145 | 118.4498 | 107.896 | 127.5013 | 191.2486 | 161.304 | 199.3686 | 185.0497 | 140.8839 |  |  |  | 72.893 | 80.4201 | 74.9577 | 150.0148 | 80.2145 | 128.4466 |  | 79.1778 | 75.1821 | 76.4606 | 58.8756 | 104.4154 | 115.4192 |  | 148.4014 | 169.9174 | 165.8237 | 377.2855 | 516.0876 | 490.9183 | 347.2272 | [23 empty] | 76.0539 | 503.503 | 118.3554 | 159.1594
17:17 | 13876 |  |  | 17.8991 | 47.5416 | 51.7938 | 22.7785 | 22.4901 | 38.4799 | 27.9887 | 1.8798 | 1.3183 | 0.6952 | -0.0377 |  |  |  | -0.8478 | 36.2338 | 52.0362 | 15.0326 |  | 26.6897 | 36.4921 | 0.398 | 0.2869 | 1.3194 | 0.6286 | -6.9657 | 174.3785 | 170.2029 | 131.0707 | 145.9244 | 121.9952 | 110.1958 | 97.2722 | 165.0093 | 148.1387 | 180.369 | 190.2564 | 175.5419 | 150.1082 | 144.1302 | 179.1259 | 189.4326 | 192.9098 |  |  | 120.685 |  | 192.9515 | 112.9396 | 149.0238 | 175.1697 | 181.0025 | 164.7935 | 164.8785 | 161.3085 | 190.8471 | 201.1749 | 208.7103 | 153.9477 | 96.9471 | 136.7346 | 157.3546 | 171.6188 | 124.4427 | 151.7854 | 140.8882 | 213.8537 | 119.6917 | 165.7792 | 198.4968 | 209.8071 | 240.5599 | 113.0799 | 143.7546 | 168.7722 | 176.9592 | 169.0575 | 82.5845 | 95.7967 | 132.7215 | 155.5496 | 168.5506 | 134.6592 |  | 114.5092 | 189.7287 |  | 115.4526 | 151.6937 | 181.0469 | 191.561 | 181.9105 | 134.2154 | 158.3973 | 185.5003 | 187.1222 | 167.1431 | 92.2156 | 105.9278 | 129.5186 | 155.6547 | 172.2373 | 182.2925 | 114.6005 | 105.8435 | 106.1606 | 138.4295 | 174.4185 | 199.9548 | 204.1126 | 186.4786 |  |  |  |  | 73.3194 | 76.0056 | 144.7829 | 78.1914 | 149.8048 | 84.4683 | 34.0573 | 33.3308 | 33.2286 | 34.0997 | 33.5409 | 33.488 | 32.1468 | 34.0936 | 71.582 | 83.4114 | 78.8371 | 69.7263 | 174.6902 |  |  | 127.1611 |  | 116.9633 | 86.7272 | 110.8307 | 85.7187 | 172.2881 | 166.3334 | 194.6114 | 179.0425 | 190.1332 | 166.0057 | 204.0294 | 220.2785 | 220.3188 | 193.3403 | 129.2557 | 104.8671 | 151.0119 | 116.0922 | 160.4211 | 159.5037 | 186.7901 | 120.4633 | 177.0519 | 166.5079 | 182.8657 | 208.6457 |  | 163.1153 | 95.1439 | 136.7028 | 161.3382 | 175.9947 | 130.0335 | 132.0867 | 117.6894 |  | 133.7278 | 169.5056 | 202.2474 | 213.0043 | 198.8604 | 117.2507 | 158.8168 | 193.1137 | 205.1964 | 195.1711 | 85.8448 | 97.4639 | 136.4239 | 161.2443 | 177.9227 | 108.8632 | 164.5477 | 98.3134 | 185.9358 | 102.791 | 130.1483 | 168.7761 | 194.7398 | 205.8594 | 231.2186 | 134.0206 | 169.2148 | 201.1996 | 210.0867 | 192.494 | 94.0032 | 108.0776 | 134.9725 | 161.289 | 178.3074 | 79.2189 | 105.8008 | 118.4455 | 107.8907 | 127.4951 | 191.2366 | 161.298 | 199.3575 | 185.0424 | 140.8761 |  |  |  | 72.892 | 80.4124 | 74.9498 | 149.9964 | 80.2031 | 128.4112 |  | 79.1605 | 75.174 | 76.4528 | 58.8685 | 104.445 | 115.4158 |  | 148.3524 | 169.8956 | 165.7972 | 376.7734 | 515.0192 | 490.2974 | 347.3684 | [23 empty] | 76.0458 | 502.6583 | 118.3825 | 159.124
17:17 | 13877 |  |  | 17.8419 | 47.5289 | 51.7058 | 22.7741 | 22.4157 | 38.4901 | 27.9811 | 1.8804 | 1.3186 | 0.6922 | -0.037 |  |  |  | -0.9524 | 36.1712 | 52.069 | 15.0585 |  | 26.785 | 36.6067 | 0.3966 | 0.2886 | 1.3186 | 0.6288 | -6.3698 | 174.363 | 170.1871 | 131.0557 | 145.9131 | 121.989 | 110.1801 | 97.2642 | 164.9891 | 148.1242 | 180.3511 | 190.2387 | 175.5232 | 150.0965 | 144.1184 | 179.0804 | 189.3989 | 192.8749 |  |  | 120.6683 |  | 192.9211 | 112.9276 | 149.0158 | 175.1597 | 180.9843 | 164.7789 | 164.861 | 161.3076 | 190.8363 | 201.1631 | 208.7018 | 153.9414 | 96.9491 | 136.7416 | 157.3503 | 171.6211 | 124.4371 | 151.7823 | 140.8829 | 213.8274 | 119.6912 | 165.7864 | 198.4872 | 209.7995 | 240.4452 | 113.0651 | 143.7436 | 168.7652 | 176.9475 | 169.0425 | 82.5735 | 95.7817 | 132.7105 | 155.5397 | 168.5299 | 134.6627 |  | 114.5006 | 189.7003 |  | 115.4489 | 151.6811 | 181.0343 | 191.5363 | 181.8971 | 134.2068 | 158.3835 | 185.4893 | 187.1011 | 167.1319 | 92.2025 | 105.9188 | 129.5066 | 155.642 | 172.2186 | 182.2752 | 114.5892 | 105.8359 | 106.1447 | 138.4235 | 174.4045 | 199.944 | 204.0935 | 186.4607 |  |  |  |  | 73.3189 | 76.0053 | 144.7728 | 78.1984 | 149.7939 | 84.4585 | 33.9894 | 33.335 | 33.1589 | 34.1845 | 33.5548 | 33.5094 | 32.13 | 34.076 | 71.5793 | 83.4146 | 78.8311 | 69.7216 | 174.6718 |  |  | 127.149 |  | 116.9518 | 86.7217 | 110.8256 | 85.7102 | 172.2744 | 166.3285 | 194.5975 | 179.0211 | 190.1088 | 166.0014 | 204.02 | 220.2641 | 220.3006 | 193.3242 | 129.2327 | 104.8556 | 151.0046 | 116.0881 | 160.411 | 159.4946 | 186.7754 | 120.466 | 177.0335 | 166.4889 | 182.8645 | 208.6338 |  | 163.1164 | 95.1437 | 136.7072 | 161.3377 | 175.983 | 130.0251 | 132.0763 | 117.6828 |  | 133.7168 | 169.5104 | 202.2516 | 213.0005 | 198.8631 | 117.2529 | 158.8163 | 193.1041 | 205.1887 | 195.157 | 85.8491 | 97.4612 | 136.4236 | 161.2373 | 177.9156 | 108.8595 | 164.581 | 98.3118 | 185.9126 | 102.7896 | 130.1443 | 168.7753 | 194.7253 | 205.8418 | 231.2089 | 134.0107 | 169.2071 | 201.1814 | 210.0671 | 192.4814 | 93.9994 | 108.0721 | 134.9675 | 161.2667 | 178.2913 | 79.2103 | 105.7948 | 118.4405 | 107.8859 | 127.504 | 191.2339 | 161.301 | 199.3568 | 185.042 | 140.8722 |  |  |  | 72.8866 | 80.4046 | 74.9442 | 149.9901 | 80.1968 | 128.3876 |  | 79.1606 | 75.1736 | 76.4539 | 58.864 | 104.4511 | 115.4128 |  | 148.32 | 169.8691 | 165.7767 | 376.9845 | 515.4827 | 490.5679 | 347.1895 | [23 empty] | 76.0435 | 503.0253 | 118.3427 | 159.0945
17:17 | 13878 |  |  | 17.7967 | 47.4826 | 51.7612 | 22.8439 | 22.4521 | 38.3906 | 27.9318 | 1.8822 | 1.32 | 0.6923 | -0.0374 |  |  |  | -0.9185 | 36.2268 | 52.0826 | 15.0758 |  | 26.6998 | 36.5918 | 0.396 | 0.2875 | 1.3137 | 0.6275 | -6.0622 | 174.3463 | 170.1677 | 131.0509 | 145.8955 | 121.9778 | 110.1706 | 97.2554 | 164.9705 | 148.1178 | 180.3372 | 190.2273 | 175.5128 | 150.0888 | 144.1153 | 179.0722 | 189.3876 | 192.8725 |  |  | 120.6584 |  | 192.8978 | 112.9313 | 149.0133 | 175.1516 | 180.9723 | 164.7679 | 164.8532 | 161.304 | 190.8226 | 201.1518 | 208.6795 | 153.9333 | 96.9521 | 136.7384 | 157.3456 | 171.6131 | 124.4286 | 151.7711 | 140.8694 | 213.7945 | 119.685 | 165.7817 | 198.4728 | 209.7866 | 240.3 | 113.0497 | 143.7352 | 168.7544 | 176.9296 | 169.0282 | 82.565 | 95.7705 | 132.7002 | 155.5242 | 168.5127 | 134.6674 |  | 114.4855 | 189.6722 |  | 115.438 | 151.6699 | 181.0267 | 191.5183 | 181.8784 | 134.205 | 158.3721 | 185.4715 | 187.0812 | 167.1088 | 92.1998 | 105.9107 | 129.4999 | 155.6305 | 172.2007 | 182.2572 | 114.5836 | 105.8302 | 106.1361 | 138.4184 | 174.3998 | 199.9363 | 204.0814 | 186.4421 |  |  |  |  | 73.3133 | 75.9951 | 144.7732 | 78.2148 | 149.7894 | 84.4465 | 33.9592 | 33.4131 | 33.0791 | 34.1778 | 33.5631 | 33.4874 | 32.2341 | 33.959 | 71.5725 | 83.4076 | 78.8268 | 69.7109 | 174.6613 |  |  | 127.1422 |  | 116.9434 | 86.721 | 110.8203 | 85.7107 | 172.2704 | 166.3247 | 194.5823 | 179.0068 | 190.0929 | 166.0169 | 204.009 | 220.2511 | 220.2797 | 193.3039 | 129.211 | 104.8423 | 150.9917 | 116.0811 | 160.412 | 159.4895 | 186.7655 | 120.4685 | 177.0174 | 166.4794 | 182.8576 | 208.6204 |  | 163.114 | 95.1467 | 136.7087 | 161.3371 | 175.9733 | 130.0149 | 132.0618 | 117.6746 |  | 133.7136 | 169.5134 | 202.2491 | 212.9856 | 198.859 | 117.2407 | 158.8149 | 193.0931 | 205.1799 | 195.1464 | 85.8445 | 97.4532 | 136.4282 | 161.2287 | 177.9089 | 108.8518 | 164.568 | 98.3076 | 185.896 | 102.7827 | 130.1484 | 168.782 | 194.7149 | 205.8332 | 231.1857 | 134.0043 | 169.2028 | 201.1764 | 210.0569 | 192.4665 | 94.0076 | 108.084 | 134.9795 | 161.2783 | 178.2792 | 79.2043 | 105.7863 | 118.4314 | 107.8711 | 127.4964 | 191.2228 | 161.2925 | 199.3313 | 185.017 | 140.8637 |  |  |  | 72.8779 | 80.4013 | 74.945 | 149.9966 | 80.1943 | 128.3811 |  | 79.1479 | 75.165 | 76.4464 | 58.8625 | 104.4449 | 115.415 |  | 148.2795 | 169.8369 | 165.7467 | 376.9493 | 515.4366 | 490.2107 | 346.9079 | [23 empty] | 76.0365 | 502.8237 | 118.3252 | 159.0582
17:17 | 13879 |  |  | 17.8297 | 47.6635 | 51.8298 | 22.8209 | 22.4096 | 38.4796 | 28.014 | 1.8843 | 1.3188 | 0.6958 | -0.0376 |  |  |  | -0.845 | 36.2619 | 51.8917 | 15.0172 |  | 26.6623 | 36.5844 | 0.3963 | 0.2861 | 1.3172 | 0.628 | -5.6953 | 174.3271 | 170.149 | 131.0446 | 145.8903 | 121.97 | 110.168 | 97.2494 | 164.965 | 148.1272 | 180.3306 | 190.2162 | 175.5054 | 150.0833 | 144.129 | 179.073 | 189.3826 | 192.869 |  |  | 120.6398 |  | 192.8691 | 112.926 | 149.0006 | 175.1368 | 180.9514 | 164.7538 | 164.8382 | 161.2939 | 190.8001 | 201.1374 | 208.6559 | 153.9274 | 96.9552 | 136.7372 | 157.3422 | 171.6065 | 124.4224 | 151.7565 | 140.8582 | 213.7615 | 119.6838 | 165.7745 | 198.4645 | 209.7802 | 240.1635 | 113.0531 | 143.7376 | 168.7403 | 176.9186 | 169.0176 | 82.5699 | 95.7736 | 132.709 | 155.5289 | 168.5109 | 134.6571 |  | 114.4831 | 189.6452 |  | 115.4361 | 151.6654 | 181.0167 | 191.5035 | 181.8605 | 134.1867 | 158.3625 | 185.4549 | 187.0671 | 167.0901 | 92.1953 | 105.9166 | 129.498 | 155.618 | 172.1907 | 182.2393 | 114.5773 | 105.824 | 106.1269 | 138.4149 | 174.3917 | 199.9229 | 204.0692 | 186.4343 |  |  |  |  | 73.3099 | 75.9902 | 144.7619 | 78.2014 | 149.7864 | 84.4418 | 33.916 | 33.4578 | 33.0502 | 34.201 | 33.535 | 33.4645 | 32.3459 | 33.7884 | 71.562 | 83.3961 | 78.8214 | 69.7066 | 174.6482 |  |  | 127.1362 |  | 116.9393 | 86.7157 | 110.8129 | 85.709 | 172.2775 | 166.3163 | 194.5708 | 179.0007 | 190.084 | 166.0178 | 203.9901 | 220.2328 | 220.2635 | 193.2877 | 129.1997 | 104.8387 | 150.958 | 116.0672 | 160.413 | 159.4869 | 186.7575 | 120.4614 | 177.0087 | 166.4821 | 182.8443 | 208.6127 |  | 163.0994 | 95.1488 | 136.7077 | 161.3267 | 175.9665 | 130.0072 | 132.0452 | 117.6632 |  | 133.7172 | 169.5147 | 202.2357 | 212.9714 | 198.8428 | 117.2336 | 158.8101 | 193.0827 | 205.1655 | 195.1401 | 85.8417 | 97.4588 | 136.4341 | 161.2253 | 177.9071 | 108.8498 | 164.552 | 98.3078 | 185.8733 | 102.7709 | 130.1504 | 168.789 | 194.71 | 205.8247 | 231.1718 | 134.0238 | 169.2124 | 201.1894 | 210.0574 | 192.4629 | 94.0173 | 108.0947 | 134.9999 | 161.2952 | 178.2679 | 79.2079 | 105.7784 | 118.422 | 107.8559 | 127.4812 | 191.2045 | 161.2837 | 199.3044 | 184.9952 | 140.8567 |  |  |  | 72.8654 | 80.3959 | 74.9378 | 149.987 | 80.1922 | 128.3936 |  | 79.1455 | 75.1654 | 76.444 | 58.865 | 104.4329 | 115.4179 |  | 148.2383 | 169.8228 | 165.7249 | 377.055 | 515.6373 | 490.5957 | 346.8806 | [23 empty] | 76.0318 | 503.1165 | 118.3859 | 159.0306
17:17 | 13880 |  |  | 17.8361 | 47.5911 | 51.8784 | 22.9204 | 22.4211 | 38.4326 | 27.9324 | 1.8831 | 1.3153 | 0.6931 | -0.0359 |  |  |  | -0.8815 | 36.1959 | 51.9459 | 15.0431 |  | 26.6572 | 36.6232 | 0.3955 | 0.2864 | 1.3166 | 0.6279 | -6.0792 | 174.3153 | 170.1263 | 131.0365 | 145.8829 | 121.9653 | 110.1627 | 97.2459 | 164.9602 | 148.1166 | 180.3173 | 190.1897 | 175.4899 | 150.0819 | 144.1295 | 179.0532 | 189.3668 | 192.8584 |  |  | 120.638 |  | 192.8504 | 112.9273 | 148.9979 | 175.1338 | 180.9364 | 164.7431 | 164.8317 | 161.2986 | 190.7972 | 201.1274 | 208.6318 | 153.922 | 96.9591 | 136.7351 | 157.339 | 171.6006 | 124.4086 | 151.7509 | 140.8469 | 213.7376 | 119.6846 | 165.7704 | 198.461 | 209.7614 | 240.0273 | 113.0525 | 143.7301 | 168.7309 | 176.9061 | 169.0029 | 82.5728 | 95.7846 | 132.714 | 155.5286 | 168.5042 | 134.6315 |  | 114.4819 | 189.6221 |  | 115.4321 | 151.657 | 180.9988 | 191.4937 | 181.8485 | 134.176 | 158.3524 | 185.4386 | 187.0569 | 167.0745 | 92.1901 | 105.9147 | 129.4987 | 155.6157 | 172.1748 | 182.219 | 114.5623 | 105.8187 | 106.121 | 138.4141 | 174.3819 | 199.9098 | 204.0505 | 186.4246 |  |  |  |  | 73.3024 | 75.9826 | 144.7385 | 78.1841 | 149.7815 | 84.4406 | 33.8558 | 33.4978 | 33.0234 | 34.173 | 33.5181 | 33.4377 | 32.218 | 33.6436 | 71.5557 | 83.3852 | 78.8194 | 69.7043 | 174.6325 |  |  | 127.1219 |  | 116.9272 | 86.7077 | 110.8036 | 85.7019 | 172.2694 | 166.3116 | 194.5528 | 178.9806 | 190.0617 | 165.9613 | 203.9695 | 220.2132 | 220.2346 | 193.2673 | 129.1987 | 104.8318 | 150.9233 | 116.0464 | 160.4096 | 159.4849 | 186.7442 | 120.4516 | 176.9981 | 166.4699 | 182.8366 | 208.5972 |  | 163.0866 | 95.1495 | 136.7006 | 161.324 | 175.9527 | 129.991 | 132.0303 | 117.6527 |  | 133.7054 | 169.5024 | 202.2245 | 212.9566 | 198.8257 | 117.2307 | 158.8071 | 193.0728 | 205.1498 | 195.1249 | 85.8395 | 97.4636 | 136.4339 | 161.219 | 177.8974 | 108.8401 | 164.5426 | 98.3042 | 185.8431 | 102.7559 | 130.1572 | 168.7861 | 194.7126 | 205.8076 | 231.1429 | 134.0316 | 169.2088 | 201.1817 | 210.0417 | 192.4535 | 94.0193 | 108.0973 | 135.0086 | 161.3029 | 178.2542 | 79.2085 | 105.7728 | 118.4158 | 107.8499 | 127.4885 | 191.1894 | 161.2776 | 199.2987 | 184.9909 | 140.8527 |  |  |  | 72.8662 | 80.3959 | 74.9324 | 149.9749 | 80.1941 | 128.4004 |  | 79.1436 | 75.1529 | 76.4342 | 58.8615 | 104.4162 | 115.4075 |  | 148.1957 | 169.8006 | 165.6962 | 376.7062 | 514.9162 | 490.017 | 346.8275 | [23 empty] | 76.0263 | 502.4666 | 118.3788 | 158.9982
17:17 | 13881 |  |  | 17.7719 | 47.5417 | 51.6527 | 22.766 | 22.5194 | 38.5049 | 27.9759 | 1.8811 | 1.3182 | 0.6948 | -0.0367 |  |  |  | -0.7984 | 36.3407 | 51.9578 | 15.0731 |  | 26.779 | 36.6773 | 0.3956 | 0.2865 | 1.3191 | 0.628 | -6.4734 | 174.2972 | 170.1061 | 131.0271 | 145.8651 | 121.9522 | 110.1526 | 97.2342 | 164.9459 | 148.0972 | 180.3025 | 190.1704 | 175.476 | 150.0767 | 144.1094 | 179.0285 | 189.3502 | 192.8495 |  |  | 120.6387 |  | 192.8372 | 112.9334 | 149.0048 | 175.1303 | 180.9293 | 164.7355 | 164.8322 | 161.3028 | 190.795 | 201.1142 | 208.6213 | 153.9162 | 96.9513 | 136.7351 | 157.3346 | 171.5901 | 124.3906 | 151.7439 | 140.8371 | 213.7108 | 119.6791 | 165.7705 | 198.4574 | 209.7418 | 239.9133 | 113.0484 | 143.7273 | 168.7235 | 176.894 | 168.9902 | 82.5741 | 95.7897 | 132.7127 | 155.5204 | 168.493 | 134.6254 |  | 114.4725 | 189.5981 |  | 115.4307 | 151.6596 | 180.9957 | 191.488 | 181.8419 | 134.1838 | 158.3527 | 185.435 | 187.0527 | 167.0727 | 92.1913 | 105.9194 | 129.5008 | 155.6182 | 172.1676 | 182.2093 | 114.5552 | 105.8074 | 106.1118 | 138.4124 | 174.3742 | 199.8943 | 204.037 | 186.4124 |  |  |  |  | 73.2955 | 75.9674 | 144.7218 | 78.1745 | 149.7721 | 84.4415 | 33.845 | 33.5507 | 32.959 | 34.0533 | 33.5553 | 33.3595 | 31.9172 | 33.6108 | 71.5518 | 83.3827 | 78.8169 | 69.6951 | 174.6142 |  |  | 127.1076 |  | 116.9226 | 86.7044 | 110.7986 | 85.6991 | 172.2567 | 166.3104 | 194.542 | 178.9622 | 190.05 | 165.9464 | 203.955 | 220.1933 | 220.2093 | 193.2454 | 129.1987 | 104.8199 | 150.9175 | 116.0347 | 160.3915 | 159.4811 | 186.7344 | 120.4458 | 176.9825 | 166.4486 | 182.8352 | 208.5805 |  | 163.0791 | 95.149 | 136.7051 | 161.3245 | 175.942 | 129.9859 | 132.0227 | 117.6466 |  | 133.7034 | 169.4996 | 202.2255 | 212.9463 | 198.8088 | 117.2274 | 158.7977 | 193.0616 | 205.1325 | 195.11 | 85.8367 | 97.4619 | 136.4259 | 161.2174 | 177.882 | 108.827 | 164.534 | 98.2988 | 185.8207 | 102.7455 | 130.1618 | 168.7818 | 194.7028 | 205.791 | 231.1088 | 134.0229 | 169.2014 | 201.1592 | 210.0216 | 192.4402 | 94.0118 | 108.0925 | 135.0123 | 161.3055 | 178.2362 | 79.2012 | 105.7623 | 118.4056 | 107.8399 | 127.4957 | 191.181 | 161.2704 | 199.2891 | 184.9808 | 140.8473 |  |  |  | 72.8645 | 80.3875 | 74.9269 | 149.9612 | 80.1855 | 128.3884 |  | 79.1302 | 75.1402 | 76.4253 | 58.8507 | 104.4066 | 115.3984 |  | 148.1553 | 169.7756 | 165.6735 | 376.7254 | 514.9649 | 490.1313 | 346.9792 | [23 empty] | 76.0172 | 502.5481 | 118.4286 | 158.9655
17:17 | 13882 |  |  | 17.8035 | 47.5334 | 51.7228 | 22.8151 | 22.4842 | 38.4775 | 27.9889 | 1.8813 | 1.318 | 0.6951 | -0.0389 |  |  |  | -0.827 | 36.3391 | 52.0923 | 15.0908 |  | 26.7445 | 36.5929 | 0.3957 | 0.2846 | 1.3169 | 0.6275 | -5.3874 | 174.2791 | 170.0945 | 131.0169 | 145.8524 | 121.9435 | 110.1473 | 97.2263 | 164.9366 | 148.0954 | 180.2917 | 190.1621 | 175.4611 | 150.0647 | 144.1147 | 178.9975 | 189.331 | 192.8273 |  |  | 120.6223 |  | 192.8122 | 112.9303 | 148.9957 | 175.1162 | 180.92 | 164.7191 | 164.8221 | 161.2912 | 190.7847 | 201.0965 | 208.6119 | 153.9093 | 96.9495 | 136.7363 | 157.3302 | 171.5755 | 124.3792 | 151.7246 | 140.8265 | 213.6793 | 119.6777 | 165.7701 | 198.451 | 209.7316 | 239.8024 | 113.0406 | 143.7262 | 168.7104 | 176.8802 | 168.9785 | 82.5749 | 95.7832 | 132.7093 | 155.5127 | 168.4817 | 134.6126 |  | 114.4609 | 189.5741 |  | 115.4319 | 151.6672 | 180.9926 | 191.4767 | 181.8355 | 134.1772 | 158.3514 | 185.4285 | 187.0356 | 167.0666 | 92.1895 | 105.926 | 129.5002 | 155.6122 | 172.1676 | 182.1987 | 114.5556 | 105.8023 | 106.1037 | 138.4102 | 174.3736 | 199.8898 | 204.0285 | 186.4007 |  |  |  |  | 73.2938 | 75.9599 | 144.7079 | 78.1596 | 149.7585 | 84.4357 | 33.896 | 33.6016 | 32.9921 | 33.901 | 33.5992 | 33.267 | 31.5636 | 33.7285 | 71.5531 | 83.3827 | 78.8164 | 69.6995 | 174.6024 |  |  | 127.1031 |  | 116.9225 | 86.7061 | 110.7969 | 85.6962 | 172.2462 | 166.3073 | 194.528 | 178.9625 | 190.037 | 165.9521 | 203.941 | 220.1743 | 220.1962 | 193.2317 | 129.2013 | 104.8123 | 150.923 | 116.0296 | 160.3784 | 159.4754 | 186.7263 | 120.4512 | 176.9638 | 166.4333 | 182.8323 | 208.574 |  | 163.0678 | 95.1512 | 136.7106 | 161.3152 | 175.9348 | 129.9784 | 132.0181 | 117.6403 |  | 133.7038 | 169.501 | 202.2192 | 212.9352 | 198.8023 | 117.2248 | 158.7932 | 193.047 | 205.109 | 195.0967 | 85.8367 | 97.4559 | 136.4222 | 161.2109 | 177.8693 | 108.8202 | 164.5216 | 98.2902 | 185.7986 | 102.7349 | 130.1588 | 168.7756 | 194.6934 | 205.7781 | 231.0907 | 134.0141 | 169.1916 | 201.1407 | 210.002 | 192.4252 | 94.0046 | 108.0897 | 134.999 | 161.2813 | 178.222 | 79.1946 | 105.758 | 118.3948 | 107.8341 | 127.4978 | 191.1777 | 161.2728 | 199.279 | 184.97 | 140.8343 |  |  |  | 72.8557 | 80.3743 | 74.9159 | 149.9443 | 80.185 | 128.3806 |  | 79.1211 | 75.1433 | 76.4287 | 58.8334 | 104.4028 | 115.4074 |  | 148.1088 | 169.748 | 165.6583 | 376.5769 | 514.8134 | 490.2975 | 346.7849 | [23 empty] | 76.0116 | 502.5555 | 118.4574 | 158.9284
17:17 | 13883 |  |  | 17.8743 | 47.5335 | 51.7259 | 22.7818 | 22.4467 | 38.5776 | 28.0157 | 1.8821 | 1.3175 | 0.6979 | -0.0389 |  |  |  | -0.8115 | 36.3672 | 52.0961 | 15.0904 |  | 26.7358 | 36.6424 | 0.3948 | 0.2834 | 1.3185 | 0.6285 | -6.5426 | 174.2635 | 170.082 | 131.0069 | 145.8469 | 121.9376 | 110.1429 | 97.2241 | 164.933 | 148.0966 | 180.28 | 190.1489 | 175.4517 | 150.0634 | 144.1244 | 178.9938 | 189.3193 | 192.8215 |  |  | 120.6161 |  | 192.7867 | 112.9334 | 148.9879 | 175.1007 | 180.9018 | 164.7071 | 164.8152 | 161.2761 | 190.7814 | 201.0843 | 208.5897 | 153.8999 | 96.9514 | 136.7345 | 157.325 | 171.5676 | 124.3706 | 151.7121 | 140.8135 | 213.6477 | 119.6797 | 165.766 | 198.4376 | 209.7181 | 239.7824 | 113.0314 | 143.7142 | 168.703 | 176.87 | 168.9652 | 82.5713 | 95.7791 | 132.7062 | 155.4963 | 168.478 | 134.5935 |  | 114.4509 | 189.5558 |  | 115.4264 | 151.6648 | 180.9858 | 191.4666 | 181.8285 | 134.1648 | 158.3495 | 185.4115 | 187.0208 | 167.0515 | 92.1902 | 105.9266 | 129.4983 | 155.6051 | 172.1554 | 182.185 | 114.5477 | 105.7973 | 106.1027 | 138.3991 | 174.3654 | 199.8833 | 204.012 | 186.3883 |  |  |  |  | 73.2862 | 75.9593 | 144.7015 | 78.1558 | 149.7519 | 84.4284 | 33.978 | 33.6519 | 33.0791 | 33.738 | 33.6476 | 33.2475 | 31.3357 | 33.8779 | 71.5436 | 83.37 | 78.8091 | 69.6885 | 174.5848 |  |  | 127.1004 |  | 116.9116 | 86.7029 | 110.7903 | 85.695 | 172.2378 | 166.3024 | 194.5068 | 178.9495 | 190.0211 | 165.9175 | 203.9341 | 220.1696 | 220.1807 | 193.2242 | 129.2238 | 104.8119 | 150.9229 | 116.0269 | 160.3858 | 159.4733 | 186.7258 | 120.4629 | 176.9561 | 166.4318 | 182.8305 | 208.563 |  | 163.0591 | 95.146 | 136.7103 | 161.3068 | 175.928 | 129.9644 | 132.0046 | 117.627 |  | 133.689 | 169.4947 | 202.2015 | 212.9189 | 198.8056 | 117.2275 | 158.7933 | 193.0457 | 205.0992 | 195.0829 | 85.8391 | 97.4603 | 136.4292 | 161.2104 | 177.8601 | 108.8157 | 164.5142 | 98.2868 | 185.7805 | 102.729 | 130.1608 | 168.7671 | 194.6927 | 205.7655 | 231.0704 | 134.0139 | 169.1895 | 201.1364 | 209.9941 | 192.4168 | 94.0122 | 108.0871 | 134.9928 | 161.2675 | 178.2121 | 79.1903 | 105.7512 | 118.3803 | 107.8271 | 127.4933 | 191.1666 | 161.2693 | 199.2626 | 184.9497 | 140.8238 |  |  |  | 72.8535 | 80.3766 | 74.9073 | 149.9267 | 80.1878 | 128.3867 |  | 79.1184 | 75.1324 | 76.4237 | 58.84 | 104.398 | 115.3998 |  | 148.0738 | 169.7204 | 165.6264 | 376.7877 | 515.2139 | 490.3183 | 347.2902 | [23 empty] | 76.0072 | 502.7661 | 118.5228 | 158.8971
17:17 | 13884 |  |  | 17.7385 | 47.4655 | 51.7376 | 22.7587 | 22.4567 | 38.4985 | 27.9834 | 1.883 | 1.3175 | 0.6997 | -0.0367 |  |  |  | -0.8093 | 36.2915 | 51.9925 | 15.1263 |  | 26.7466 | 36.6964 | 0.3957 | 0.2861 | 1.3187 | 0.6274 | -7.6362 | 174.2485 | 170.0724 | 130.9958 | 145.8404 | 121.9303 | 110.1361 | 97.2197 | 164.9232 | 148.0913 | 180.2628 | 190.1325 | 175.4381 | 150.0611 | 144.1145 | 178.9927 | 189.3141 | 192.8045 |  |  | 120.6091 |  | 192.7651 | 112.9366 | 148.9858 | 175.0885 | 180.8886 | 164.7057 | 164.8032 | 161.2628 | 190.7707 | 201.066 | 208.5645 | 153.8878 | 96.9458 | 136.7298 | 157.3177 | 171.5616 | 124.3584 | 151.6993 | 140.8 | 213.6126 | 119.675 | 165.7566 | 198.4215 | 209.7044 | 239.8508 | 113.0324 | 143.7083 | 168.6961 | 176.8633 | 168.9545 | 82.5703 | 95.7807 | 132.7132 | 155.5004 | 168.4748 | 134.5855 |  | 114.4451 | 189.5304 |  | 115.4269 | 151.659 | 180.9762 | 191.4554 | 181.8141 | 134.1543 | 158.3386 | 185.3992 | 187.012 | 167.0372 | 92.1895 | 105.9267 | 129.495 | 155.5954 | 172.14 | 182.1651 | 114.5378 | 105.7917 | 106.0949 | 138.3932 | 174.3556 | 199.8673 | 203.9949 | 186.3752 |  |  |  |  | 73.2831 | 75.9581 | 144.7086 | 78.1714 | 149.749 | 84.4319 | 34.0617 | 33.6239 | 33.1351 | 33.605 | 33.6597 | 33.2523 | 31.3886 | 33.9661 | 71.5283 | 83.3618 | 78.7959 | 69.6759 | 174.5674 |  |  | 127.0952 |  | 116.9023 | 86.695 | 110.7863 | 85.6952 | 172.2396 | 166.3004 | 194.4964 | 178.9298 | 190.0143 | 165.9046 | 203.9215 | 220.1531 | 220.1598 | 193.2086 | 129.2725 | 104.8075 | 150.9012 | 116.0159 | 160.3836 | 159.4672 | 186.7144 | 120.4582 | 176.9523 | 166.4262 | 182.8221 | 208.5501 |  | 163.0473 | 95.1452 | 136.7098 | 161.3116 | 175.9177 | 129.9581 | 131.9907 | 117.6201 |  | 133.681 | 169.4994 | 202.1971 | 212.9099 | 198.7985 | 117.2294 | 158.7919 | 193.0394 | 205.0909 | 195.0664 | 85.8388 | 97.4682 | 136.434 | 161.2113 | 177.8517 | 108.8101 | 164.5048 | 98.2792 | 185.7561 | 102.719 | 130.1579 | 168.7639 | 194.6806 | 205.75 | 230.9322 | 134.004 | 169.1776 | 201.1257 | 209.9759 | 192.4007 | 94.0158 | 108.0861 | 134.9846 | 161.2483 | 178.1944 | 79.1854 | 105.7377 | 118.3654 | 107.8178 | 127.4845 | 191.155 | 161.2608 | 199.2397 | 184.9293 | 140.8173 |  |  |  | 72.8499 | 80.3725 | 74.8989 | 149.91 | 80.1793 | 128.3895 |  | 79.1121 | 75.1291 | 76.4153 | 58.8414 | 104.4121 | 115.3991 |  | 148.0325 | 169.6881 | 165.6049 | 376.8148 | 515.2302 | 490.5225 | 347.1334 | [23 empty] | 76.0024 | 502.8763 | 118.4049 | 158.8603
17:17 | 13885 |  |  | 17.8022 | 47.5083 | 51.7126 | 22.7463 | 22.4196 | 38.4993 | 27.9897 | 1.8833 | 1.3179 | 0.697 | -0.0373 |  |  |  | -0.864 | 36.2876 | 52.0973 | 15.0605 |  | 26.8006 | 36.6062 | 0.3948 | 0.2839 | 1.316 | 0.628 | -6.5432 | 174.2391 | 170.0628 | 130.9881 | 145.8256 | 121.9198 | 110.1297 | 97.2118 | 164.9113 | 148.0938 | 180.2547 | 190.1274 | 175.4254 | 150.0477 | 144.1114 | 178.9617 | 189.3013 | 192.7863 |  |  | 120.5928 |  | 192.7382 | 112.9283 | 148.9826 | 175.0819 | 180.8774 | 164.6975 | 164.7844 | 161.2466 | 190.7534 | 201.046 | 208.5483 | 153.8866 | 96.9453 | 136.7301 | 157.3199 | 171.55 | 124.3471 | 151.688 | 140.7858 | 213.58 | 119.6687 | 165.7534 | 198.4122 | 209.6903 | 239.8213 | 113.0356 | 143.7076 | 168.6864 | 176.8519 | 168.9472 | 82.5626 | 95.7747 | 132.7095 | 155.5003 | 168.4648 | 134.5784 |  | 114.4409 | 189.5073 |  | 115.4217 | 151.6542 | 180.9669 | 191.4413 | 181.7975 | 134.1545 | 158.3276 | 185.3901 | 186.993 | 167.0256 | 92.1898 | 105.9204 | 129.4962 | 155.5907 | 172.1275 | 182.1456 | 114.5359 | 105.7892 | 106.0844 | 138.3944 | 174.3473 | 199.8537 | 203.9851 | 186.358 |  |  |  |  | 73.2796 | 75.9469 | 144.702 | 78.1836 | 149.728 | 84.4239 | 34.1246 | 33.5137 | 33.159 | 33.5413 | 33.5846 | 33.2252 | 31.6956 | 34.039 | 71.5293 | 83.3617 | 78.7942 | 69.6854 | 174.5508 |  |  | 127.0846 |  | 116.8984 | 86.6916 | 110.7802 | 85.6915 | 172.2354 | 166.2973 | 194.4848 | 178.9184 | 190.0026 | 165.9055 | 203.9004 | 220.1254 | 220.1424 | 193.1842 | 129.3061 | 104.7938 | 150.8709 | 116.0006 | 160.3715 | 159.46 | 186.6921 | 120.446 | 176.928 | 166.4027 | 182.8129 | 208.5329 |  | 163.0378 | 95.151 | 136.7104 | 161.3128 | 175.909 | 129.9495 | 131.9788 | 117.6125 |  | 133.6818 | 169.5005 | 202.1879 | 212.8918 | 198.7864 | 117.2292 | 158.7842 | 193.0233 | 205.0675 | 195.0481 | 85.8357 | 97.4647 | 136.4283 | 161.2019 | 177.8424 | 108.7982 | 164.4929 | 98.2674 | 185.7304 | 102.708 | 130.1536 | 168.7576 | 194.6687 | 205.7266 | 230.8168 | 133.9944 | 169.159 | 201.1054 | 209.9508 | 192.3798 | 94.0044 | 108.0798 | 134.9579 | 161.2239 | 178.1837 | 79.1769 | 105.73 | 118.3561 | 107.804 | 127.4798 | 191.1434 | 161.2519 | 199.2224 | 184.9191 | 140.8121 |  |  |  | 72.8479 | 80.3674 | 74.8959 | 149.9024 | 80.1697 | 128.3783 |  | 79.1039 | 75.1255 | 76.4153 | 58.8416 | 104.4275 | 115.4077 |  | 147.9899 | 169.6645 | 165.5884 | 376.7334 | 515.2438 | 490.4083 | 346.9818 | [23 empty] | 75.9978 | 502.826 | 118.3999 | 158.8272
17:17 | 13886 |  |  | 17.8668 | 47.5629 | 51.8045 | 22.8935 | 22.4265 | 38.5033 | 28.0152 | 1.8831 | 1.3182 | 0.6984 | -0.037 |  |  |  | -0.8443 | 36.3383 | 51.914 | 15.1452 |  | 26.7992 | 36.6722 | 0.3938 | 0.2859 | 1.3168 | 0.6286 | -6.9785 | 174.2249 | 170.0469 | 130.9795 | 145.8104 | 121.9141 | 110.1228 | 97.2098 | 164.9084 | 148.0886 | 180.2513 | 190.1174 | 175.415 | 150.0437 | 144.1034 | 178.9505 | 189.2911 | 192.7726 |  |  | 120.582 |  | 192.7076 | 112.9272 | 148.9821 | 175.0784 | 180.8621 | 164.6812 | 164.7724 | 161.2472 | 190.7419 | 201.0299 | 208.5487 | 153.8859 | 96.947 | 136.736 | 157.3191 | 171.5498 | 124.3423 | 151.6832 | 140.7718 | 213.5538 | 119.6728 | 165.7447 | 198.4002 | 209.6718 | 239.814 | 113.0241 | 143.6987 | 168.6794 | 176.8383 | 168.9375 | 82.5619 | 95.7677 | 132.7043 | 155.4918 | 168.4533 | 134.5749 |  | 114.4254 | 189.4875 |  | 115.4144 | 151.6456 | 180.9563 | 191.4307 | 181.7866 | 134.1631 | 158.3187 | 185.377 | 186.9746 | 167.0181 | 92.1904 | 105.9157 | 129.487 | 155.5913 | 172.1083 | 182.1304 | 114.5355 | 105.7841 | 106.079 | 138.3872 | 174.3442 | 199.8452 | 203.9703 | 186.3477 |  |  |  |  | 73.2731 | 75.9322 | 144.69 | 78.1846 | 149.7105 | 84.4105 | 34.1909 | 33.4681 | 33.1668 | 33.529 | 33.5174 | 33.1797 | 31.9573 | 34.0784 | 71.5284 | 83.3533 | 78.7878 | 69.6808 | 174.5332 |  |  | 127.0742 |  | 116.8909 | 86.6908 | 110.7698 | 85.6829 | 172.2243 | 166.2892 | 194.4657 | 178.9086 | 189.9893 | 165.9231 | 203.8902 | 220.1126 | 220.141 | 193.1663 | 129.2822 | 104.7841 | 150.8581 | 115.984 | 160.3699 | 159.4592 | 186.6798 | 120.445 | 176.911 | 166.3978 | 182.8093 | 208.5162 |  | 163.0227 | 95.142 | 136.7083 | 161.3025 | 175.8988 | 129.9391 | 131.9697 | 117.5995 |  | 133.68 | 169.489 | 202.1724 | 212.8751 | 198.772 | 117.224 | 158.777 | 193.0124 | 205.0471 | 195.0359 | 85.8356 | 97.4605 | 136.4259 | 161.1926 | 177.8275 | 108.789 | 164.4835 | 98.2587 | 185.7061 | 102.7055 | 130.1581 | 168.7535 | 194.6613 | 205.7111 | 230.8202 | 133.9909 | 169.1516 | 201.0923 | 209.9397 | 192.3702 | 94.003 | 108.0748 | 134.9612 | 161.2234 | 178.1752 | 79.1699 | 105.7233 | 118.3494 | 107.7892 | 127.4806 | 191.13 | 161.2424 | 199.2118 | 184.9063 | 140.8057 |  |  |  | 72.8483 | 80.3631 | 74.9012 | 149.896 | 80.1694 | 128.3725 |  | 79.0998 | 75.1205 | 76.4119 | 58.8486 | 104.4281 | 115.4064 |  | 147.9499 | 169.6248 | 165.56 | 376.9746 | 514.9649 | 489.9443 | 346.8548 | [23 empty] | 75.9938 | 502.4546 | 118.5292 | 158.7874
17:17 | 13887 |  |  | 17.8025 | 47.4935 | 51.7146 | 22.8521 | 22.3981 | 38.4404 | 27.975 | 1.8805 | 1.3153 | 0.6949 | -0.0377 |  |  |  | -0.8833 | 36.3349 | 52.0014 | 15.0473 |  | 26.8433 | 36.7208 | 0.3959 | 0.2863 | 1.3199 | 0.6276 | -5.8933 | 174.2091 | 170.0303 | 130.9723 | 145.8035 | 121.9103 | 110.1174 | 97.207 | 164.9025 | 148.0771 | 180.2408 | 190.0954 | 175.3999 | 150.0459 | 144.0912 | 178.9257 | 189.2731 | 192.7497 |  |  | 120.5746 |  | 192.6853 | 112.9334 | 148.9822 | 175.0654 | 180.8578 | 164.6718 | 164.772 | 161.2563 | 190.7448 | 201.0263 | 208.5348 | 153.8739 | 96.9534 | 136.7434 | 157.311 | 171.5439 | 124.3371 | 151.6724 | 140.7688 | 213.5273 | 119.6811 | 165.7383 | 198.3897 | 209.6651 | 239.815 | 113.0166 | 143.6932 | 168.67 | 176.8225 | 168.9254 | 82.5669 | 95.7702 | 132.7035 | 155.49 | 168.438 | 134.5557 |  | 114.4105 | 189.4644 |  | 115.4137 | 151.6408 | 180.9447 | 191.4173 | 181.771 | 134.1627 | 158.3097 | 185.3598 | 186.9605 | 167.0017 | 92.1878 | 105.9098 | 129.4791 | 155.5802 | 172.0975 | 182.1151 | 114.5312 | 105.7771 | 106.0708 | 138.3846 | 174.3401 | 199.8366 | 203.9557 | 186.3437 |  |  |  |  | 73.2709 | 75.9299 | 144.6731 | 78.1685 | 149.701 | 84.4132 | 34.2711 | 33.5349 | 33.1921 | 33.5343 | 33.5157 | 33.1975 | 32.2092 | 34.0767 | 71.5209 | 83.3516 | 78.7835 | 69.67 | 174.5207 |  |  | 127.0643 |  | 116.8778 | 86.6845 | 110.7651 | 85.6763 | 172.2154 | 166.2785 | 194.4458 | 178.8949 | 189.9718 | 165.9402 | 203.8867 | 220.0972 | 220.1343 | 193.151 | 129.2448 | 104.7748 | 150.8538 | 115.9617 | 160.3653 | 159.4562 | 186.6731 | 120.4453 | 176.9023 | 166.39 | 182.8072 | 208.5039 |  | 163.0051 | 95.1397 | 136.6989 | 161.29 | 175.881 | 129.9229 | 131.9628 | 117.5908 |  | 133.669 | 169.4768 | 202.1537 | 212.865 | 198.7581 | 117.2167 | 158.7704 | 192.9999 | 205.0289 | 195.0169 | 85.8332 | 97.4599 | 136.4286 | 161.1874 | 177.8128 | 108.778 | 164.4695 | 98.2475 | 185.6749 | 102.6936 | 130.164 | 168.7597 | 194.6587 | 205.7105 | 230.8239 | 133.9905 | 169.147 | 201.0957 | 209.9298 | 192.3651 | 94.0108 | 108.0875 | 134.9699 | 161.2264 | 178.1698 | 79.1731 | 105.7229 | 118.3394 | 107.782 | 127.4805 | 191.1197 | 161.2426 | 199.2043 | 184.8913 | 140.7918 |  |  |  | 72.8423 | 80.3503 | 74.8954 | 149.8765 | 80.159 | 128.3542 |  | 79.0868 | 75.1162 | 76.4105 | 58.8456 | 104.4056 | 115.4036 |  | 147.8969 | 169.6009 | 165.54 | 376.9845 | 515.7944 | 490.8799 | 347.1895 | [23 empty] | 75.9878 | 503.3372 | 118.4222 | 158.7489
17:17 | 13888 |  |  | 17.8266 | 47.5345 | 51.6424 | 22.8118 | 22.4319 | 38.4496 | 27.9239 | 1.8845 | 1.3179 | 0.6971 | -0.0375 |  |  |  | -0.855 | 36.4121 | 51.8855 | 15.0566 |  | 26.7689 | 36.6504 | 0.3942 | 0.2883 | 1.3192 | 0.6258 | -6.2531 | 174.1916 | 170.0108 | 130.9659 | 145.7878 | 121.9029 | 110.1111 | 97.1987 | 164.8878 | 148.071 | 180.2252 | 190.0765 | 175.3811 | 150.0337 | 144.0878 | 178.886 | 189.2491 | 192.7346 |  |  | 120.5719 |  | 192.6647 | 112.9242 | 148.9739 | 175.0566 | 180.8473 | 164.6638 | 164.7633 | 161.2488 | 190.7373 | 201.0174 | 208.5039 | 153.8663 | 96.96 | 136.7418 | 157.3092 | 171.5336 | 124.3244 | 151.6559 | 140.7653 | 213.4982 | 119.6731 | 165.7355 | 198.3829 | 209.6586 | 239.6431 | 113.0145 | 143.6911 | 168.6609 | 176.8091 | 168.9118 | 82.5626 | 95.7717 | 132.6963 | 155.4775 | 168.4224 | 134.5433 |  | 114.4005 | 189.4338 |  | 115.4101 | 151.6373 | 180.9326 | 191.3994 | 181.7542 | 134.1524 | 158.3052 | 185.344 | 186.9452 | 166.9893 | 92.178 | 105.9047 | 129.484 | 155.57 | 172.0903 | 182.1 | 114.523 | 105.7636 | 106.058 | 138.3754 | 174.323 | 199.8218 | 203.9348 | 186.3206 |  |  |  |  | 73.2683 | 75.9284 | 144.6561 | 78.1559 | 149.6811 | 84.417 | 34.3551 | 33.6736 | 33.2022 | 33.4932 | 33.4862 | 33.2648 | 32.3898 | 34.0309 | 71.5129 | 83.3536 | 78.781 | 69.6716 | 174.4962 |  |  | 127.058 |  | 116.8643 | 86.675 | 110.7561 | 85.6766 | 172.2051 | 166.2787 | 194.4333 | 178.882 | 189.9541 | 165.9478 | 203.8753 | 220.0766 | 220.1211 | 193.1325 | 129.2575 | 104.7677 | 150.8425 | 115.9459 | 160.3521 | 159.4509 | 186.6688 | 120.4422 | 176.8869 | 166.3743 | 182.8064 | 208.4888 |  | 163.0014 | 95.1345 | 136.6902 | 161.274 | 175.8679 | 129.9114 | 131.9498 | 117.5824 |  | 133.6599 | 169.4721 | 202.1366 | 212.8489 | 198.747 | 117.2188 | 158.768 | 192.9952 | 205.023 | 195.0102 | 85.8351 | 97.4615 | 136.432 | 161.1862 | 177.811 | 108.7743 | 164.4539 | 98.2352 | 185.6529 | 102.6835 | 130.1678 | 168.7622 | 194.6553 | 205.7038 | 230.8077 | 133.9851 | 169.135 | 201.0732 | 209.9011 | 192.3409 | 94.0123 | 108.0897 | 134.962 | 161.2154 | 178.1655 | 79.1691 | 105.7172 | 118.3325 | 107.7793 | 127.4829 | 191.1124 | 161.2421 | 199.1948 | 184.8857 | 140.7764 |  |  |  | 72.8325 | 80.3402 | 74.8859 | 149.8521 | 80.1425 | 128.3201 |  | 79.0844 | 75.1055 | 76.3969 | 58.8371 | 104.4106 | 115.3913 |  | 147.8557 | 169.5873 | 165.5177 | 377.1063 | 515.681 | 491.0711 | 347.4169 | [23 empty] | 75.9803 | 503.376 | 118.3618 | 158.7215
17:17 | 13889 |  |  | 17.7758 | 47.4301 | 51.5987 | 22.7904 | 22.4789 | 38.5416 | 27.889 | 1.8851 | 1.317 | 0.696 | -0.0367 |  |  |  | -0.7601 | 36.3764 | 51.9261 | 15.0808 |  | 26.7008 | 36.5187 | 0.3961 | 0.2928 | 1.3242 | 0.622 | -7.1243 | 174.1755 | 169.9909 | 130.9475 | 145.7707 | 121.893 | 110.1039 | 97.192 | 164.8785 | 148.0589 | 180.2067 | 190.0621 | 175.3657 | 150.0223 | 144.0775 | 178.887 | 189.2358 | 192.7147 |  |  | 120.5652 |  | 192.6417 | 112.9184 | 148.9618 | 175.0443 | 180.83 | 164.6487 | 164.7464 | 161.2322 | 190.7182 | 200.9912 | 208.4733 | 153.8531 | 96.9488 | 136.7337 | 157.2959 | 171.524 | 124.3067 | 151.6351 | 140.7396 | 213.4633 | 119.6622 | 165.7257 | 198.368 | 209.6315 | 239.4905 | 113.0134 | 143.6864 | 168.6498 | 176.7945 | 168.8984 | 82.5621 | 95.7667 | 132.6984 | 155.467 | 168.4131 | 134.5447 |  | 114.3849 | 189.4041 |  | 115.4019 | 151.6283 | 180.9245 | 191.3888 | 181.7423 | 134.1453 | 158.3003 | 185.3395 | 186.9319 | 166.9818 | 92.1645 | 105.9103 | 129.4833 | 155.5721 | 172.0791 | 182.0795 | 114.5144 | 105.7587 | 106.0534 | 138.3676 | 174.3174 | 199.808 | 203.9181 | 186.2984 |  |  |  |  | 73.2655 | 75.9248 | 144.6636 | 78.1654 | 149.6651 | 84.4086 | 34.4007 | 33.7825 | 33.1697 | 33.3872 | 33.4098 | 33.3038 | 32.4774 | 33.9915 | 71.5097 | 83.3453 | 78.7767 | 69.6694 | 174.4737 |  |  | 127.0513 |  | 116.8562 | 86.6699 | 110.746 | 85.6712 | 172.191 | 166.2866 | 194.4229 | 178.864 | 189.9412 | 165.9382 | 203.8612 | 220.0621 | 220.1054 | 193.1097 | 129.2495 | 104.7662 | 150.844 | 115.9285 | 160.3415 | 159.45 | 186.6618 | 120.4372 | 176.8752 | 166.3704 | 182.7961 | 208.4872 |  | 163.0185 | 95.135 | 136.6977 | 161.2749 | 175.8624 | 129.9128 | 131.9449 | 117.5778 |  | 133.6691 | 169.4814 | 202.1326 | 212.8433 | 198.7358 | 117.2148 | 158.7649 | 192.9854 | 205.0132 | 195.0028 | 85.8347 | 97.4548 | 136.4282 | 161.1799 | 177.8035 | 108.7668 | 164.4434 | 98.2233 | 185.6223 | 102.6758 | 130.1667 | 168.7569 | 194.6434 | 205.6889 | 230.792 | 133.9767 | 169.1259 | 201.0357 | 209.8716 | 192.3129 | 94.0075 | 108.0706 | 134.9773 | 161.2114 | 178.1251 | 79.1578 | 105.7047 | 118.3235 | 107.7657 | 127.4808 | 191.0993 | 161.2349 | 199.1752 | 184.8731 | 140.7675 |  |  |  | 72.8289 | 80.3419 | 74.8833 | 149.8472 | 80.1371 | 128.2955 |  | 79.0734 | 75.1019 | 76.3839 | 58.8398 | 104.4234 | 115.3966 |  | 147.8159 | 169.5563 | 165.489 | 376.7542 | 515.1574 | 490.0582 | 346.9676 | [23 empty] | 75.9754 | 502.6078 | 118.3042 | 158.6861
17:17 | 13890 |  |  | 17.717 | 47.4247 | 51.6499 | 22.7819 | 22.4166 | 38.4488 | 27.8628 | 1.8872 | 1.3181 | 0.6939 | -0.0383 |  |  |  | -0.7319 | 36.368 | 51.926 | 15.055 |  | 26.6885 | 36.4753 | 0.3954 | 0.293 | 1.3232 | 0.6178 | -5.7795 | 174.1551 | 169.9678 | 130.93 | 145.7652 | 121.8799 | 110.0949 | 97.1822 | 164.8723 | 148.0552 | 180.2041 | 190.0498 | 175.3552 | 150.0187 | 144.0751 | 178.8876 | 189.2215 | 192.6873 |  |  | 120.5498 |  | 192.6151 | 112.9198 | 148.9549 | 175.0322 | 180.8097 | 164.6339 | 164.7385 | 161.218 | 190.7067 | 200.976 | 208.4537 | 153.8438 | 96.94 | 136.7325 | 157.286 | 171.5082 | 124.2974 | 151.6196 | 140.7206 | 213.4299 | 119.6619 | 165.7239 | 198.359 | 209.616 | 239.6342 | 113.0132 | 143.685 | 168.6387 | 176.7884 | 168.8871 | 82.5689 | 95.7628 | 132.7044 | 155.4651 | 168.412 | 134.5444 |  | 114.3796 | 189.3873 |  | 115.4028 | 151.626 | 180.9219 | 191.3819 | 181.7346 | 134.1492 | 158.2963 | 185.3357 | 186.9205 | 166.9786 | 92.1691 | 105.9139 | 129.4814 | 155.5686 | 172.0721 | 182.0684 | 114.5033 | 105.7557 | 106.0432 | 138.3615 | 174.3123 | 199.794 | 203.9114 | 186.288 |  |  |  |  | 73.2589 | 75.9137 | 144.6584 | 78.1741 | 149.6395 | 84.3946 | 34.4456 | 33.8959 | 33.0234 | 33.2864 | 33.265 | 33.353 | 32.6235 | 33.9612 | 71.4982 | 83.3313 | 78.7658 | 69.6575 | 174.4638 |  |  | 127.033 |  | 116.8472 | 86.6673 | 110.7429 | 85.662 | 172.1793 | 166.2771 | 194.4023 | 178.8445 | 189.9272 | 165.9212 | 203.8408 | 220.0461 | 220.0857 | 193.0956 | 129.1917 | 104.7656 | 150.8501 | 115.9182 | 160.3361 | 159.45 | 186.6516 | 120.435 | 176.864 | 166.353 | 182.7924 | 208.4813 |  | 163.0233 | 95.1468 | 136.6995 | 161.2776 | 175.8524 | 129.9057 | 131.9362 | 117.5707 |  | 133.6728 | 169.4807 | 202.1242 | 212.8258 | 198.7294 | 117.2145 | 158.7617 | 192.9734 | 205.0005 | 194.9878 | 85.8364 | 97.4534 | 136.4236 | 161.1775 | 177.7918 | 108.7511 | 164.4542 | 98.2138 | 185.5949 | 102.665 | 130.1629 | 168.7577 | 194.6359 | 205.6762 | 230.794 | 133.9765 | 169.1307 | 201.0266 | 209.8612 | 192.3029 | 94.0042 | 108.0677 | 134.9725 | 161.2074 | 178.1025 | 79.1552 | 105.6929 | 118.3125 | 107.7514 | 127.479 | 191.0857 | 161.2275 | 199.1589 | 184.8575 | 140.7604 |  |  |  | 72.8232 | 80.3379 | 74.8733 | 149.8486 | 80.1274 | 128.2758 |  | 79.0708 | 75.1032 | 76.3893 | 58.8439 | 104.4688 | 115.3948 |  | 147.7705 | 169.5518 | 165.4742 | 377.0037 | 515.282 | 490.3078 | 346.9053 | [23 empty] | 75.9713 | 502.7949 | 118.2248 | 158.6611
17:17 | 13891 |  |  | 17.6967 | 47.4175 | 51.6556 | 22.6642 | 22.4895 | 38.378 | 27.8924 | 1.888 | 1.3144 | 0.6933 | -0.0378 |  |  |  | -0.7664 | 36.3694 | 51.8792 | 15.1087 |  | 26.6106 | 36.4358 | 0.3944 | 0.288 | 1.3237 | 0.6197 | -5.3349 | 174.1449 | 169.9505 | 130.9272 | 145.7558 | 121.8755 | 110.0955 | 97.182 | 164.862 | 148.0565 | 180.2026 | 190.0418 | 175.3484 | 150.0111 | 144.0787 | 178.8785 | 189.21 | 192.6723 |  |  | 120.5432 |  | 192.5895 | 112.9225 | 148.9534 | 175.0289 | 180.7961 | 164.6249 | 164.7354 | 161.2201 | 190.7002 | 200.958 | 208.4526 | 153.8436 | 96.9405 | 136.7278 | 157.2835 | 171.4995 | 124.2863 | 151.6041 | 140.7147 | 213.3955 | 119.6567 | 165.7215 | 198.3495 | 209.6101 | 239.6193 | 113.0034 | 143.6753 | 168.6312 | 176.7789 | 168.8748 | 82.5651 | 95.766 | 132.6998 | 155.4625 | 168.4082 | 134.5409 |  | 114.378 | 189.3608 |  | 115.4092 | 151.6314 | 180.9211 | 191.3718 | 181.7277 | 134.1553 | 158.2939 | 185.3302 | 186.9131 | 166.9725 | 92.1764 | 105.9124 | 129.4839 | 155.5682 | 172.0655 | 182.061 | 114.4867 | 105.7522 | 106.0321 | 138.3598 | 174.3 | 199.7768 | 203.8978 | 186.2788 |  |  |  |  | 73.247 | 75.906 | 144.6387 | 78.1683 | 149.6109 | 84.3783 | 34.4942 | 34.0206 | 32.8929 | 33.1945 | 33.1026 | 33.3048 | 32.8029 | 33.9018 | 71.4926 | 83.3291 | 78.7596 | 69.6495 | 174.457 |  |  | 127.0232 |  | 116.8401 | 86.6653 | 110.7439 | 85.6634 | 172.1743 | 166.2756 | 194.3958 | 178.8366 | 189.9149 | 165.9512 | 203.8134 | 220.0194 | 220.065 | 193.0832 | 129.1681 | 104.7595 | 150.8286 | 115.9141 | 160.3298 | 159.4423 | 186.6413 | 120.4352 | 176.8545 | 166.3358 | 182.7931 | 208.4628 |  | 163.0076 | 95.1451 | 136.6902 | 161.2651 | 175.8423 | 129.8829 | 131.9172 | 117.5578 |  | 133.6549 | 169.4623 | 202.1084 | 212.8044 | 198.7043 | 117.2178 | 158.7618 | 192.9667 | 204.987 | 194.9742 | 85.8397 | 97.4537 | 136.4284 | 161.1786 | 177.7812 | 108.7445 | 164.4597 | 98.2019 | 185.5698 | 102.6602 | 130.1662 | 168.7591 | 194.633 | 205.6603 | 230.7897 | 133.9805 | 169.1349 | 201.0297 | 209.855 | 192.2914 | 94.005 | 108.0781 | 134.9481 | 161.1829 | 178.1069 | 79.1494 | 105.6815 | 118.3062 | 107.7457 | 127.4852 | 191.0833 | 161.2215 | 199.1518 | 184.8498 | 140.7549 |  |  |  | 72.8188 | 80.3287 | 74.8689 | 149.8476 | 80.1183 | 128.2637 |  | 79.0678 | 75.103 | 76.3855 | 58.8357 | 104.456 | 115.3954 |  | 147.7321 | 169.5259 | 165.4545 | 376.5783 | 515.1139 | 490.4569 | 347.179 | [23 empty] | 75.9657 | 502.7854 | 118.1494 | 158.629
17:17 | 13892 |  |  | 17.7587 | 47.3775 | 51.6888 | 22.7195 | 22.4446 | 38.4173 | 27.8643 | 1.8861 | 1.3134 | 0.6937 | -0.0372 |  |  |  | -0.8596 | 36.3439 | 51.884 | 15.0513 |  | 26.6452 | 36.4907 | 0.3951 | 0.2891 | 1.3225 | 0.6193 | -6.3299 | 174.1302 | 169.9372 | 130.9232 | 145.7412 | 121.8723 | 110.0908 | 97.181 | 164.8556 | 148.0474 | 180.1843 | 190.0292 | 175.3407 | 150.0048 | 144.0626 | 178.8617 | 189.1893 | 192.6621 |  |  | 120.535 |  | 192.5665 | 112.9218 | 148.952 | 175.0105 | 180.7815 | 164.6065 | 164.7251 | 161.2196 | 190.6855 | 200.9448 | 208.4498 | 153.8372 | 96.9421 | 136.7258 | 157.284 | 171.4938 | 124.2738 | 151.5936 | 140.704 | 213.3652 | 119.6601 | 165.7165 | 198.3415 | 209.5982 | 239.4552 | 112.9988 | 143.672 | 168.6268 | 176.7683 | 168.8645 | 82.566 | 95.7741 | 132.7024 | 155.462 | 168.3968 | 134.5401 |  | 114.3774 | 189.3374 |  | 115.4105 | 151.6269 | 180.9121 | 191.3564 | 181.7149 | 134.1493 | 158.2895 | 185.3221 | 186.9071 | 166.9568 | 92.1728 | 105.9177 | 129.4841 | 155.5658 | 172.0593 | 182.0481 | 114.4737 | 105.7462 | 106.0214 | 138.36 | 174.2927 | 199.769 | 203.888 | 186.2719 |  |  |  |  | 73.239 | 75.8976 | 144.6298 | 78.1499 | 149.5956 | 84.3696 | 34.4852 | 33.8755 | 32.8723 | 33.1368 | 33.0059 | 33.201 | 32.9982 | 33.8486 | 71.4875 | 83.3182 | 78.7562 | 69.6427 | 174.4354 |  |  | 127.0223 |  | 116.8369 | 86.6629 | 110.7417 | 85.6602 | 172.1612 | 166.2697 | 194.3863 | 178.8283 | 189.8993 | 165.9402 | 203.7955 | 219.9956 | 220.0429 | 193.0657 | 129.1963 | 104.7469 | 150.7987 | 115.9026 | 160.3171 | 159.4331 | 186.6269 | 120.4295 | 176.8412 | 166.3305 | 182.7839 | 208.4449 |  | 162.9918 | 95.1399 | 136.6889 | 161.258 | 175.8319 | 129.8767 | 131.9 | 117.5465 |  | 133.6453 | 169.4544 | 202.0938 | 212.7988 | 198.6805 | 117.2213 | 158.7585 | 192.957 | 204.9676 | 194.959 | 85.8402 | 97.4539 | 136.4323 | 161.1726 | 177.7656 | 108.7405 | 164.4477 | 98.1926 | 185.5473 | 102.6546 | 130.1604 | 168.7528 | 194.6185 | 205.6404 | 230.7526 | 133.9845 | 169.1306 | 201.0153 | 209.8471 | 192.2769 | 94.0017 | 108.0746 | 134.9486 | 161.1709 | 178.0851 | 79.1408 | 105.673 | 118.2963 | 107.7412 | 127.4806 | 191.0714 | 161.2151 | 199.1363 | 184.8371 | 140.7495 |  |  |  | 72.8169 | 80.328 | 74.8723 | 149.8332 | 80.1058 | 128.2714 |  | 79.0541 | 75.093 | 76.3847 | 58.8281 | 104.4383 | 115.3969 |  | 147.7063 | 169.4998 | 165.4256 | 376.9302 | 515.575 | 490.8453 | 347.379 | [23 empty] | 75.9607 | 503.2102 | 118.1479 | 158.603
17:17 | 13893 |  |  | 17.7536 | 47.461 | 51.6576 | 22.6959 | 22.5153 | 38.4913 | 27.8876 | 1.8863 | 1.3128 | 0.6936 | -0.0394 |  |  |  | -0.9618 | 36.396 | 51.9327 | 15.0067 |  | 26.7275 | 36.4293 | 0.3945 | 0.2888 | 1.3231 | 0.6198 | -5.9344 | 174.1031 | 169.9164 | 130.9145 | 145.7275 | 121.8595 | 110.0737 | 97.1743 | 164.8428 | 148.0318 | 180.163 | 190.0084 | 175.319 | 149.9907 | 144.0458 | 178.8515 | 189.1627 | 192.6487 |  |  | 120.5224 |  | 192.5424 | 112.9133 | 148.9501 | 174.9963 | 180.7764 | 164.5979 | 164.7126 | 161.2104 | 190.6716 | 200.9387 | 208.4196 | 153.8283 | 96.9484 | 136.7301 | 157.2863 | 171.4872 | 124.2609 | 151.5845 | 140.6922 | 213.3403 | 119.6637 | 165.7162 | 198.3328 | 209.5825 | 239.5444 | 112.9977 | 143.6756 | 168.6206 | 176.7583 | 168.8588 | 82.5683 | 95.7715 | 132.703 | 155.4552 | 168.3839 | 134.5393 |  | 114.3617 | 189.3168 |  | 115.403 | 151.6213 | 180.9016 | 191.3423 | 181.7002 | 134.1348 | 158.2766 | 185.3034 | 186.8911 | 166.9425 | 92.1682 | 105.9205 | 129.484 | 155.5503 | 172.0506 | 182.0258 | 114.4663 | 105.734 | 106.0099 | 138.3547 | 174.285 | 199.7621 | 203.8719 | 186.259 |  |  |  |  | 73.2364 | 75.8945 | 144.6185 | 78.1356 | 149.5962 | 84.3693 | 34.4399 | 33.4594 | 32.899 | 33.16 | 32.9698 | 33.2099 | 33.1411 | 33.7936 | 71.4726 | 83.3103 | 78.7468 | 69.6407 | 174.4069 |  |  | 127.0145 |  | 116.8321 | 86.6566 | 110.73 | 85.654 | 172.1459 | 166.26 | 194.3669 | 178.8101 | 189.8846 | 165.8857 | 203.7842 | 219.9812 | 220.0243 | 193.0482 | 129.2366 | 104.7408 | 150.7786 | 115.8855 | 160.3015 | 159.4333 | 186.6143 | 120.4194 | 176.8223 | 166.3204 | 182.776 | 208.4282 |  | 162.9871 | 95.143 | 136.6927 | 161.2559 | 175.8152 | 129.8696 | 131.8896 | 117.543 |  | 133.6435 | 169.4541 | 202.0865 | 212.7851 | 198.6632 | 117.2199 | 158.7554 | 192.94 | 204.9574 | 194.9452 | 85.8375 | 97.4557 | 136.4327 | 161.1612 | 177.7528 | 108.7299 | 164.45 | 98.1806 | 185.5216 | 102.646 | 130.1563 | 168.755 | 194.6082 | 205.6295 | 230.7268 | 133.9746 | 169.1217 | 200.9891 | 209.8303 | 192.2568 | 93.9921 | 108.0628 | 134.9587 | 161.1665 | 178.0646 | 79.143 | 105.6645 | 118.2841 | 107.7357 | 127.4756 | 191.0477 | 161.2093 | 199.1201 | 184.8273 | 140.731 |  |  |  | 72.8048 | 80.3192 | 74.87 | 149.8101 | 80.0861 | 128.2748 |  | 79.0454 | 75.0897 | 76.378 | 58.8147 | 104.452 | 115.3978 |  | 147.6734 | 169.4651 | 165.3997 | 377.069 | 515.8939 | 490.5538 | 346.8651 | [23 empty] | 75.9548 | 503.2239 | 118.1978 | 158.5693
17:17 | 13894 |  |  | 17.7753 | 47.4744 | 51.6224 | 22.813 | 22.4447 | 38.4957 | 27.9746 | 1.887 | 1.3114 | 0.694 | -0.0395 |  |  |  | -0.7944 | 36.4128 | 51.9596 | 15.0542 |  | 26.6555 | 36.5749 | 0.3947 | 0.2869 | 1.3227 | 0.6205 | -6.6695 | 174.0865 | 169.9031 | 130.9073 | 145.7154 | 121.8504 | 110.0684 | 97.174 | 164.825 | 148.0296 | 180.1536 | 189.9937 | 175.3048 | 149.9806 | 144.0507 | 178.8633 | 189.1547 | 192.6346 |  |  | 120.5151 |  | 192.5248 | 112.9083 | 148.944 | 174.9916 | 180.7733 | 164.5973 | 164.7055 | 161.2088 | 190.6688 | 200.9262 | 208.3848 | 153.8238 | 96.9509 | 136.7279 | 157.2823 | 171.4804 | 124.2471 | 151.569 | 140.6805 | 213.3105 | 119.6568 | 165.7157 | 198.3201 | 209.5732 | 239.6484 | 112.9871 | 143.6607 | 168.608 | 176.7478 | 168.8442 | 82.5521 | 95.7604 | 132.6928 | 155.4433 | 168.3632 | 134.5225 |  | 114.3441 | 189.2812 |  | 115.3948 | 151.6228 | 180.8941 | 191.3359 | 181.6936 | 134.1307 | 158.2684 | 185.2921 | 186.8781 | 166.9272 | 92.1591 | 105.9207 | 129.4898 | 155.5404 | 172.04 | 182.004 | 114.4584 | 105.7319 | 106.007 | 138.3501 | 174.2772 | 199.7464 | 203.8574 | 186.233 |  |  |  |  | 73.2353 | 75.8999 | 144.6051 | 78.1356 | 149.6022 | 84.3684 | 34.3494 | 33.2452 | 32.9775 | 33.2471 | 32.9363 | 33.2997 | 33.1899 | 33.703 | 71.4665 | 83.3091 | 78.7411 | 69.6406 | 174.3905 |  |  | 127.0024 |  | 116.8256 | 86.6532 | 110.7173 | 85.6504 | 172.1321 | 166.2629 | 194.3556 | 178.7925 | 189.8718 | 165.8592 | 203.7714 | 219.9616 | 220.0123 | 193.0284 | 129.2486 | 104.7329 | 150.7644 | 115.875 | 160.2909 | 159.4333 | 186.6099 | 120.4174 | 176.8072 | 166.3097 | 182.7722 | 208.4153 |  | 162.9956 | 95.1443 | 136.6996 | 161.2552 | 175.8063 | 129.8548 | 131.8852 | 117.5378 |  | 133.6403 | 169.4573 | 202.0872 | 212.766 | 198.6453 | 117.2107 | 158.7433 | 192.9232 | 204.9377 | 194.9245 | 85.8305 | 97.4499 | 136.4228 | 161.1523 | 177.7383 | 108.7166 | 164.4499 | 98.1666 | 185.4962 | 102.6374 | 130.1587 | 168.7555 | 194.6036 | 205.6211 | 230.7393 | 133.9756 | 169.1223 | 200.9832 | 209.818 | 192.2386 | 93.9872 | 108.0589 | 134.9411 | 161.1406 | 178.0573 | 79.1424 | 105.6554 | 118.2735 | 107.7273 | 127.4759 | 191.0275 | 161.2013 | 199.1086 | 184.8169 | 140.7013 |  |  |  | 72.7993 | 80.3137 | 74.8625 | 149.8003 | 80.0819 | 128.2692 |  | 79.042 | 75.0873 | 76.3749 | 58.8179 | 104.4333 | 115.3975 |  | 147.6356 | 169.448 | 165.3848 | 376.6312 | 514.597 | 489.9584 | 347.031 | [23 empty] | 75.9519 | 502.2777 | 118.3388 | 158.5418
17:17 | 13895 |  |  | 17.7559 | 47.52 | 51.7511 | 22.901 | 22.4275 | 38.6102 | 27.9083 | 1.884 | 1.309 | 0.6911 | -0.0382 |  |  |  | -0.9715 | 36.4056 | 51.9506 | 15.0468 |  | 26.7736 | 36.5971 | 0.3949 | 0.2877 | 1.3227 | 0.6208 | -5.881 | 174.0755 | 169.8946 | 130.8961 | 145.7073 | 121.8462 | 110.0696 | 97.1697 | 164.8159 | 148.0311 | 180.1522 | 189.9856 | 175.3016 | 149.9806 | 144.0568 | 178.8587 | 189.1632 | 192.6364 |  |  | 120.5078 |  | 192.5012 | 112.899 | 148.9374 | 174.9861 | 180.7573 | 164.5804 | 164.6933 | 161.2028 | 190.65 | 200.9099 | 208.3568 | 153.8147 | 96.9468 | 136.7234 | 157.2782 | 171.4724 | 124.2373 | 151.5588 | 140.6724 | 213.28 | 119.6542 | 165.702 | 198.3027 | 209.5646 | 239.6187 | 112.9893 | 143.65 | 168.5968 | 176.7325 | 168.8283 | 82.5462 | 95.7618 | 132.6917 | 155.4381 | 168.3525 | 134.5044 |  | 114.3368 | 189.2545 |  | 115.3862 | 151.6108 | 180.877 | 191.3202 | 181.6768 | 134.1285 | 158.2585 | 185.2796 | 186.8586 | 166.9146 | 92.1512 | 105.9163 | 129.4853 | 155.5292 | 172.024 | 181.9837 | 114.4546 | 105.7199 | 106.0059 | 138.3467 | 174.2726 | 199.7325 | 203.8473 | 186.2185 |  |  |  |  | 73.2275 | 75.8898 | 144.585 | 78.136 | 149.5952 | 84.3648 | 34.2787 | 33.3004 | 33.0241 | 33.3753 | 32.9091 | 33.3731 | 33.1296 | 33.6468 | 71.4618 | 83.3008 | 78.7364 | 69.63 | 174.3781 |  |  | 126.9875 |  | 116.815 | 86.6458 | 110.7063 | 85.6399 | 172.1162 | 166.258 | 194.341 | 178.7751 | 189.8597 | 165.8261 | 203.7538 | 219.9412 | 219.9887 | 193.013 | 129.2225 | 104.721 | 150.7445 | 115.8606 | 160.2869 | 159.4243 | 186.5995 | 120.4137 | 176.7974 | 166.2996 | 182.7689 | 208.4003 |  | 162.9827 | 95.1428 | 136.7022 | 161.2516 | 175.7969 | 129.8496 | 131.8713 | 117.5277 |  | 133.6394 | 169.4547 | 202.0804 | 212.7444 | 198.6315 | 117.2 | 158.7291 | 192.9075 | 204.9153 | 194.9025 | 85.825 | 97.4414 | 136.4187 | 161.1477 | 177.7216 | 108.7078 | 164.4299 | 98.1561 | 185.4739 | 102.6278 | 130.1637 | 168.7546 | 194.5947 | 205.6083 | 230.7299 | 133.9833 | 169.1221 | 200.9815 | 209.8071 | 192.2273 | 93.9894 | 108.0613 | 134.9235 | 161.1235 | 178.0502 | 79.1353 | 105.6448 | 118.2603 | 107.7175 | 127.4749 | 191.0228 | 161.1939 | 199.0945 | 184.7943 | 140.6888 |  |  |  | 72.8009 | 80.3085 | 74.8558 | 149.7957 | 80.0801 | 128.2578 |  | 79.0296 | 75.0819 | 76.362 | 58.8171 | 104.4189 | 115.3999 |  | 147.6189 | 169.416 | 165.3613 | 376.7957 | 515.6173 | 490.2836 | 346.6707 | [23 empty] | 75.9445 | 502.9505 | 118.4029 | 158.5174
17:17 | 13896 |  |  | 18.0606 | 47.7459 | 52.0702 | 23.0739 | 22.6673 | 38.7336 | 28.1904 | 1.8509 | 1.2992 | 0.6916 | -0.038 |  |  |  | -0.7483 | 36.5918 | 52.2627 | 15.1944 |  | 27.0087 | 36.7635 | 0.3974 | 0.2939 | 1.3388 | 0.6014 | -6.6555 | 174.0658 | 169.8832 | 130.886 | 145.6987 | 121.8399 | 110.0707 | 97.1653 | 164.8108 | 148.0252 | 180.1476 | 189.9798 | 175.2921 | 149.9752 | 144.0656 | 178.8412 | 189.1503 | 192.6237 |  |  | 120.4951 |  | 192.4737 | 112.8889 | 148.9297 | 174.9733 | 180.7458 | 164.5613 | 164.6815 | 161.196 | 190.6338 | 200.8915 | 208.3232 | 153.8055 | 96.9441 | 136.7295 | 157.2724 | 171.4698 | 124.2265 | 151.5447 | 140.6663 | 213.2511 | 119.6553 | 165.6896 | 198.2901 | 209.5481 | 239.4991 | 112.9929 | 143.6527 | 168.5874 | 176.7094 | 168.8231 | 82.5496 | 95.7608 | 132.6906 | 155.4307 | 168.3437 | 134.4883 |  | 114.3283 | 189.2332 |  | 115.3848 | 151.6037 | 180.8677 | 191.304 | 181.6583 | 134.1118 | 158.2456 | 185.2604 | 186.8408 | 166.9023 | 92.1447 | 105.9133 | 129.4739 | 155.5282 | 172.0073 | 181.9684 | 114.4479 | 105.7096 | 106.0003 | 138.3447 | 174.2673 | 199.7223 | 203.8289 | 186.2165 |  |  |  |  | 73.2184 | 75.8812 | 144.5785 | 78.1463 | 149.5796 | 84.3523 | 34.2173 | 33.347 | 32.8114 | 33.4886 | 32.9116 | 33.3908 | 32.9314 | 33.6294 | 71.4603 | 83.2968 | 78.7336 | 69.6247 | 174.3579 |  |  | 126.9749 |  | 116.8076 | 86.6373 | 110.6992 | 85.6361 | 172.106 | 166.2525 | 194.3297 | 178.7623 | 189.8461 | 165.8059 | 203.7391 | 219.9273 | 219.9607 | 192.9969 | 129.1901 | 104.7203 | 150.7074 | 115.8488 | 160.2836 | 159.4246 | 186.5919 | 120.4035 | 176.7846 | 166.2883 | 182.7643 | 208.3903 |  | 162.9751 | 95.1418 | 136.7075 | 161.2491 | 175.7894 | 129.8402 | 131.8563 | 117.5197 |  | 133.6407 | 169.4512 | 202.0753 | 212.7322 | 198.6187 | 117.1996 | 158.7292 | 192.9001 | 204.9081 | 194.8988 | 85.8265 | 97.4463 | 136.4343 | 161.1483 | 177.7183 | 108.7026 | 164.4275 | 98.1549 | 185.45 | 102.6267 | 130.1643 | 168.7573 | 194.5905 | 205.5986 | 230.7083 | 133.9752 | 169.1026 | 200.9588 | 209.7785 | 192.217 | 93.9911 | 108.0564 | 134.9269 | 161.127 | 178.0434 | 79.1366 | 105.6402 | 118.2538 | 107.7103 | 127.4763 | 191.0255 | 161.1929 | 199.0819 | 184.7828 | 140.6929 |  |  |  | 72.7897 | 80.2997 | 74.8488 | 149.7875 | 80.073 | 128.2306 |  | 79.0259 | 75.0755 | 76.3606 | 58.8238 | 104.4373 | 115.398 |  | 147.5705 | 169.3881 | 165.3486 | 376.2384 | 514.8594 | 490.0933 | 346.9416 | [23 empty] | 75.9375 | 502.4763 | 119.2844 | 158.4793
17:17 | 13897 |  |  | 18.6045 | 48.5102 | 52.958 | 23.582 | 23.2548 | 39.5072 | 28.9467 | 1.7703 | 1.2744 | 0.6916 | -0.0386 |  |  |  | -0.1281 | 37.2419 | 52.9791 | 15.4959 |  | 27.7692 | 37.5776 | 0.4006 | 0.3198 | 1.4482 | 0.5228 | -6.1924 | 174.0523 | 169.8654 | 130.8799 | 145.6872 | 121.8298 | 110.0641 | 97.1612 | 164.8004 | 148.0158 | 180.1339 | 189.9604 | 175.2774 | 149.969 | 144.0571 | 178.8174 | 189.114 | 192.5755 |  |  | 120.4867 |  | 192.4504 | 112.8958 | 148.9286 | 174.966 | 180.7343 | 164.5553 | 164.6744 | 161.1976 | 190.6354 | 200.8786 | 208.2465 | 153.8013 | 96.9415 | 136.7331 | 157.2684 | 171.4627 | 124.2159 | 151.5374 | 140.6586 | 213.2255 | 119.6529 | 165.6951 | 198.2924 | 209.5319 | 239.3774 | 112.9841 | 143.6478 | 168.5741 | 176.6994 | 168.8131 | 82.5415 | 95.7533 | 132.6819 | 155.4302 | 168.3329 | 134.4662 |  | 114.323 | 189.206 |  | 115.3855 | 151.6022 | 180.8612 | 191.2929 | 181.6481 | 134.1065 | 158.2347 | 185.2474 | 186.829 | 166.8895 | 92.1413 | 105.9096 | 129.4694 | 155.5208 | 171.9978 | 181.9519 | 114.4378 | 105.7153 | 105.9918 | 138.3332 | 174.2604 | 199.7158 | 203.8154 | 186.2056 |  |  |  |  | 73.2212 | 75.8793 | 144.575 | 78.1407 | 149.5732 | 84.3588 | 34.1803 | 33.4586 | 32.4904 | 33.4858 | 32.9152 | 33.406 | 32.7612 | 33.6403 | 71.463 | 83.2904 | 78.7328 | 69.6257 | 174.3415 |  |  | 126.9686 |  | 116.8033 | 86.6418 | 110.6948 | 85.6362 | 172.0992 | 166.2477 | 194.3199 | 178.7534 | 189.8269 | 165.7988 | 203.7246 | 219.9137 | 219.9442 | 192.9742 | 129.1987 | 104.7161 | 150.6723 | 115.8307 | 160.2692 | 159.417 | 186.5818 | 120.3997 | 176.7662 | 166.2767 | 182.7519 | 208.3766 |  | 162.9628 | 95.1437 | 136.7067 | 161.2464 | 175.7859 | 129.8375 | 131.8995 | 117.5189 |  | 133.6415 | 169.4472 | 202.0637 | 212.7273 | 198.612 | 117.2113 | 158.734 | 192.8995 | 204.9098 | 194.8975 | 85.8338 | 97.4582 | 136.4446 | 161.1526 | 177.7226 | 108.7044 | 164.4358 | 98.166 | 185.4388 | 102.6301 | 130.1617 | 168.7594 | 194.5828 | 205.5878 | 230.7927 | 133.9636 | 169.0863 | 200.9389 | 209.7622 | 192.2039 | 93.994 | 108.0569 | 134.9196 | 161.1254 | 178.0361 | 79.1339 | 105.6263 | 118.2465 | 107.706 | 127.4684 | 191.0148 | 161.1885 | 199.0599 | 184.7582 | 140.6698 |  |  |  | 72.7853 | 80.2993 | 74.8491 | 149.7679 | 80.0697 | 128.2139 |  | 79.0215 | 75.0748 | 76.3565 | 58.8356 | 104.4474 | 115.4008 |  | 147.5305 | 169.3646 | 165.3117 | 376.7654 | 515.1763 | 490.3945 | 347.2412 | [23 empty] | 75.9359 | 502.7854 | 121.8897 | 158.4476
17:17 | 13898 |  |  | 19.5268 | 49.4864 | 54.0971 | 24.4409 | 23.9901 | 40.4656 | 29.7333 | 1.6733 | 1.2453 | 0.6964 | -0.0428 |  |  |  | 0.9832 | 38.1426 | 53.603 | 15.9629 |  | 28.6445 | 38.5752 | 0.408 | 0.3874 | 1.7455 | 0.4671 | -6.0852 | 174.0328 | 169.8492 | 130.8651 | 145.6766 | 121.819 | 110.0462 | 97.151 | 164.7918 | 148.0121 | 180.1179 | 189.9378 | 175.2673 | 149.9641 | 144.0394 | 178.7865 | 189.0927 | 192.5489 |  |  | 120.4765 |  | 192.4246 | 112.901 | 148.9233 | 174.9617 | 180.716 | 164.5447 | 164.6585 | 161.1869 | 190.6188 | 200.8685 | 208.2271 | 153.7964 | 96.9438 | 136.7323 | 157.266 | 171.4516 | 124.2015 | 151.5309 | 140.65 | 213.1976 | 119.6494 | 165.6978 | 198.2914 | 209.5254 | 239.3752 | 112.9856 | 143.6436 | 168.5692 | 176.6913 | 168.7994 | 82.5437 | 95.7518 | 132.6871 | 155.429 | 168.3346 | 134.4621 |  | 114.3156 | 189.1824 |  | 115.3831 | 151.5919 | 180.8498 | 191.2793 | 181.6309 | 134.1131 | 158.2302 | 185.2367 | 186.8143 | 166.8764 | 92.1401 | 105.9048 | 129.4704 | 155.5131 | 171.9893 | 181.9386 | 114.4371 | 105.7154 | 105.9888 | 138.3338 | 174.2522 | 199.7068 | 203.8009 | 186.1957 |  |  |  |  | 73.2179 | 75.8698 | 144.5539 | 78.1188 | 149.563 | 84.3597 | 34.2019 | 33.6899 | 32.3199 | 33.3682 | 32.9695 | 33.4301 | 32.7429 | 33.6499 | 71.4572 | 83.282 | 78.7303 | 69.6227 | 174.3308 |  |  | 126.9633 |  | 116.7926 | 86.6406 | 110.695 | 85.633 | 172.0989 | 166.2396 | 194.298 | 178.739 | 189.8165 | 165.7645 | 203.7079 | 219.8946 | 219.9246 | 192.9474 | 129.2288 | 104.7 | 150.6229 | 115.8055 | 160.2477 | 159.4042 | 186.5671 | 120.3938 | 176.7451 | 166.2655 | 182.7331 | 208.3648 |  | 162.9392 | 95.1514 | 136.7046 | 161.2337 | 175.7768 | 129.8322 | 131.9449 | 117.5138 |  | 133.6357 | 169.4395 | 202.043 | 212.7107 | 198.6034 | 117.2066 | 158.7305 | 192.8859 | 204.8983 | 194.8893 | 85.8289 | 97.4466 | 136.4377 | 161.138 | 177.7179 | 108.6925 | 164.4305 | 98.156 | 185.4169 | 102.6222 | 130.1641 | 168.7583 | 194.5744 | 205.5743 | 230.5079 | 133.955 | 169.0792 | 200.9213 | 209.75 | 192.1858 | 93.992 | 108.0624 | 134.9256 | 161.1295 | 178.0207 | 79.1255 | 105.6138 | 118.2424 | 107.7016 | 127.4664 | 191.0082 | 161.1889 | 199.0433 | 184.7415 | 140.6495 |  |  |  | 72.7858 | 80.2907 | 74.8497 | 149.758 | 80.0685 | 128.2019 |  | 79.0046 | 75.0644 | 76.349 | 58.825 | 104.428 | 115.3944 |  | 147.5169 | 169.3388 | 165.2854 | 376.6711 | 515.057 | 489.7226 | 346.5463 | [23 empty] | 75.929 | 502.3898 | 125.2955 | 158.4279
17:18 | 13899 |  |  | 19.8912 | 49.859 | 54.4432 | 24.6685 | 24.2186 | 40.8105 | 29.9887 | 1.6467 | 1.2268 | 0.6944 | -0.0416 |  |  |  | 1.4601 | 38.4265 | 53.8772 | 16.2201 |  | 29.0513 | 39.1047 | 0.4105 | 0.4062 | 1.8444 | 0.4886 | -5.229 | 174.0171 | 169.838 | 130.8512 | 145.6719 | 121.8097 | 110.0347 | 97.144 | 164.782 | 148.0072 | 180.1051 | 189.9275 | 175.2574 | 149.9581 | 144.0373 | 178.821 | 189.0819 | 192.5359 |  |  | 120.4684 |  | 192.4035 | 112.8987 | 148.9199 | 174.9523 | 180.6997 | 164.5234 | 164.6439 | 161.1668 | 190.6015 | 200.8565 | 208.2798 | 153.7863 | 96.9516 | 136.7272 | 157.2545 | 171.4456 | 124.1892 | 151.515 | 140.6399 | 213.1662 | 119.6479 | 165.6855 | 198.2802 | 209.515 | 239.5135 | 112.9865 | 143.6383 | 168.5627 | 176.6758 | 168.784 | 82.5428 | 95.7516 | 132.6883 | 155.4228 | 168.329 | 134.4491 |  | 114.3086 | 189.1622 |  | 115.3717 | 151.5854 | 180.8345 | 191.2685 | 181.6159 | 134.1019 | 158.2251 | 185.2257 | 186.8003 | 166.858 | 92.1296 | 105.9034 | 129.4685 | 155.5091 | 171.978 | 181.9334 | 114.4256 | 105.7021 | 105.9816 | 138.3381 | 174.2474 | 199.6987 | 203.7877 | 186.1802 |  |  |  |  | 73.2069 | 75.8633 | 144.541 | 78.1015 | 149.5503 | 84.3455 | 34.1549 | 33.801 | 32.2814 | 33.2685 | 33.0565 | 33.4547 | 32.8429 | 33.6305 | 71.4464 | 83.2763 | 78.7182 | 69.6176 | 174.3089 |  |  | 126.9482 |  | 116.7779 | 86.6311 | 110.69 | 85.6239 | 172.104 | 166.2337 | 194.2811 | 178.7243 | 189.8047 | 165.7301 | 203.733 | 219.8784 | 219.9062 | 192.9392 | 129.2538 | 104.692 | 150.5853 | 115.8015 | 160.222 | 159.402 | 186.5605 | 120.3976 | 176.737 | 166.2594 | 182.7275 | 208.3632 |  | 162.9311 | 95.2021 | 136.702 | 161.2237 | 175.7595 | 129.8146 | 131.9351 | 117.5029 |  | 133.6165 | 169.4341 | 202.0283 | 212.6904 | 198.587 | 117.2036 | 158.7227 | 192.8735 | 204.8921 | 194.9261 | 85.8318 | 97.4426 | 136.4188 | 161.0651 | 177.7128 | 108.6487 | 165.7638 | 98.1393 | 185.4031 | 102.2295 | 130.1564 | 168.7423 | 194.5702 | 205.5608 | 230.8809 | 133.9518 | 169.0767 | 200.9102 | 209.7302 | 192.1677 | 93.988 | 108.0479 | 134.9231 | 161.1193 | 178.0073 | 79.114 | 105.6055 | 118.2332 | 107.6961 | 127.4658 | 190.991 | 161.1787 | 199.0358 | 184.7374 | 140.6661 |  |  |  | 72.7793 | 80.2769 | 74.8415 | 149.7598 | 80.0661 | 128.2065 |  | 79.0088 | 75.068 | 76.3458 | 58.8307 | 104.4381 | 115.411 |  | 147.4796 | 169.3355 | 165.2695 | 376.5352 | 514.6643 | 490.0723 | 347.0816 | [23 empty] | 75.9238 | 502.3683 | 126.6059 | 158.4075
17:18 | 13900 |  |  | 19.9603 | 49.9317 | 54.4122 | 24.5615 | 24.3025 | 40.8988 | 30.1465 | 1.638 | 1.2246 | 0.6939 | -0.0408 |  |  |  | 1.6228 | 38.6574 | 54.0798 | 16.3375 |  | 29.1258 | 39.2617 | 0.41 | 0.4062 | 1.8586 | 0.4952 | -6.0567 | 173.9997 | 169.8207 | 130.8527 | 145.6631 | 121.8048 | 110.033 | 97.1403 | 164.767 | 147.9973 | 180.1001 | 189.9158 | 175.2401 | 149.9602 | 144.0356 | 179.2317 | 189.0747 | 192.5277 |  |  | 120.4643 |  | 192.3842 | 112.8986 | 148.9185 | 174.9439 | 180.6874 | 164.5146 | 164.6396 | 161.1595 | 190.6074 | 200.8404 | 208.3397 | 153.7805 | 96.9533 | 136.7235 | 157.2495 | 171.4346 | 124.1787 | 151.5082 | 140.632 | 213.1346 | 119.6493 | 165.6776 | 198.2683 | 209.4936 | 239.957 | 112.9805 | 143.63 | 168.5484 | 176.6595 | 168.7679 | 82.5377 | 95.7535 | 132.6834 | 155.4193 | 168.3163 | 134.4179 |  | 114.3011 | 189.1328 |  | 115.3696 | 151.5867 | 180.8272 | 191.2607 | 181.6085 | 134.0923 | 158.2196 | 185.2145 | 186.7881 | 166.8514 | 92.1252 | 105.9096 | 129.4683 | 155.4998 | 171.9712 | 181.9281 | 114.4113 | 105.6865 | 105.9689 | 138.3315 | 174.2401 | 199.6874 | 203.7801 | 186.1661 |  |  |  |  | 73.2038 | 75.8639 | 144.538 | 78.1092 | 149.5469 | 84.3473 | 34.0863 | 33.7363 | 32.3838 | 33.2269 | 33.125 | 33.4754 | 33.0206 | 33.6285 | 71.4484 | 83.2741 | 78.7103 | 69.6156 | 174.2871 |  |  | 126.9343 |  | 116.7703 | 86.6296 | 110.6822 | 85.622 | 172.0964 | 166.2322 | 194.2759 | 178.7153 | 189.7846 | 165.7425 | 203.6556 | 219.8631 | 219.8861 | 192.9315 | 129.2972 | 104.686 | 150.5818 | 115.7977 | 160.1335 | 159.397 | 186.5486 | 120.399 | 176.7339 | 166.2489 | 182.7271 | 208.3743 |  | 162.9368 | 95.2965 | 136.696 | 161.2162 | 175.7491 | 129.8076 | 131.9235 | 117.4955 |  | 133.5924 | 169.4301 | 202.0164 | 212.6719 | 198.5747 | 117.2069 | 158.7136 | 192.8644 | 204.8973 | 194.9875 | 85.8403 | 97.4558 | 136.3833 | 160.9538 | 177.7065 | 108.6208 | 167.0995 | 98.1398 | 185.3908 | 101.8316 | 130.1545 | 168.7374 | 194.5592 | 205.5489 | 231.5667 | 133.9523 | 169.0789 | 200.9076 | 209.7219 | 192.1461 | 93.9899 | 108.0011 | 134.9041 | 161.1058 | 178.005 | 79.1045 | 105.5926 | 118.219 | 107.6877 | 127.4597 | 190.9697 | 161.1621 | 199.0212 | 184.7216 | 140.6908 |  |  |  | 72.7731 | 80.2715 | 74.8368 | 149.7459 | 80.051 | 128.2079 |  | 79.0011 | 75.0669 | 76.3405 | 58.8249 | 104.4426 | 115.4013 |  | 147.435 | 169.2944 | 165.2294 | 376.5239 | 515.2684 | 490.4846 | 346.7458 | [23 empty] | 75.9197 | 502.8765 | 126.9895 | 158.3647
17:18 | 13901 |  |  | 20.0641 | 50.0645 | 54.5991 | 24.6673 | 24.4265 | 41.0625 | 30.3138 | 1.6327 | 1.2122 | 0.6943 | -0.0408 |  |  |  | 1.4631 | 38.6487 | 54.1218 | 16.4128 |  | 29.1632 | 39.31 | 0.4095 | 0.4094 | 1.8699 | 0.5004 | -5.5231 | 173.9765 | 169.8025 | 130.8506 | 145.6462 | 121.8006 | 110.0251 | 97.1329 | 164.7566 | 147.9871 | 180.0864 | 189.895 | 175.2143 | 149.9472 | 144.0152 | 179.6741 | 189.0469 | 192.5057 |  |  | 120.4456 |  | 192.3578 | 112.8951 | 148.9047 | 174.9255 | 180.6749 | 164.5042 | 164.6301 | 161.1509 | 190.6035 | 200.8325 | 208.3954 | 153.7803 | 96.9622 | 136.734 | 157.2631 | 171.4343 | 124.1708 | 151.5047 | 140.6232 | 213.1134 | 119.6524 | 165.6778 | 198.2628 | 209.4817 | 240.3477 | 112.9746 | 143.6264 | 168.5419 | 176.6552 | 168.7606 | 82.5506 | 95.7578 | 132.6914 | 155.4116 | 168.3092 | 134.3948 |  | 114.2961 | 189.1069 |  | 115.3771 | 151.5843 | 180.8249 | 191.2424 | 181.6039 | 134.0865 | 158.2163 | 185.206 | 186.7732 | 166.8457 | 92.1253 | 105.9155 | 129.4726 | 155.4977 | 171.9628 | 181.9188 | 114.4081 | 105.6769 | 105.9582 | 138.3301 | 174.2333 | 199.6711 | 203.7684 | 186.1499 |  |  |  |  | 73.1958 | 75.8515 | 144.535 | 78.1169 | 149.5338 | 84.3401 | 34.0036 | 33.5933 | 32.562 | 33.2802 | 33.1619 | 33.4931 | 33.1629 | 33.6317 | 71.4433 | 83.269 | 78.7052 | 69.6103 | 174.279 |  |  | 126.9305 |  | 116.7707 | 86.6299 | 110.6791 | 85.624 | 172.0665 | 166.2331 | 194.264 | 178.7117 | 189.7738 | 165.7731 | 203.4553 | 219.8463 | 219.8658 | 192.9095 | 129.3539 | 104.6773 | 150.5895 | 115.7894 | 159.9908 | 159.3984 | 186.5381 | 120.3881 | 176.7186 | 166.2486 | 182.7254 | 208.4056 |  | 162.9425 | 95.3953 | 136.6937 | 161.2081 | 175.7411 | 129.8077 | 131.9171 | 117.4919 |  | 133.5626 | 169.4254 | 202.0086 | 212.6515 | 198.5647 | 117.2018 | 158.6999 | 192.8495 | 204.8787 | 195.0016 | 85.8344 | 97.4499 | 136.3371 | 160.7962 | 177.6891 | 108.6115 | 167.0972 | 98.1257 | 185.3586 | 101.7782 | 130.1573 | 168.7424 | 194.546 | 205.5415 | 231.2805 | 133.9619 | 169.0755 | 200.8963 | 209.7104 | 192.1264 | 93.9917 | 107.9422 | 134.8965 | 161.1032 | 177.9935 | 79.1075 | 105.5808 | 118.2138 | 107.6776 | 127.4643 | 190.9623 | 161.1628 | 198.9947 | 184.7176 | 140.7017 |  |  |  | 72.7635 | 80.2626 | 74.8266 | 149.7292 | 80.0409 | 128.1927 |  | 78.9934 | 75.0538 | 76.3327 | 58.8156 | 104.4324 | 115.3965 |  | 147.3814 | 169.2733 | 165.2124 | 376.6439 | 514.6049 | 489.2065 | 346.5787 | [23 empty] | 75.91 | 501.9057 | 127.2952 | 158.3273
17:18 | 13902 |  |  | 20.2007 | 50.1306 | 54.6881 | 24.6742 | 24.4122 | 41.1271 | 30.4567 | 1.6326 | 1.2135 | 0.6949 | -0.0404 |  |  |  | 1.5838 | 38.6558 | 54.0751 | 16.4638 |  | 29.297 | 39.4788 | 0.4099 | 0.4071 | 1.8722 | 0.5022 | -6.938 | 173.9629 | 169.7847 | 130.8501 | 145.6315 | 121.7931 | 110.0169 | 97.1262 | 164.7458 | 147.975 | 180.0615 | 189.8788 | 175.2002 | 149.9323 | 143.9954 | 179.74 | 189.0187 | 192.4788 |  |  | 120.4377 |  | 192.3337 | 112.8921 | 148.8992 | 174.9083 | 180.6636 | 164.4861 | 164.6201 | 161.1441 | 190.5815 | 200.8279 | 208.3871 | 153.7756 | 96.9632 | 136.7347 | 157.2583 | 171.4333 | 124.1613 | 151.4879 | 140.6058 | 213.089 | 119.6509 | 165.6737 | 198.2571 | 209.4745 | 240.378 | 112.9778 | 143.6263 | 168.5361 | 176.6565 | 168.7528 | 82.5598 | 95.7629 | 132.6914 | 155.4019 | 168.3015 | 134.3867 |  | 114.2938 | 189.0882 |  | 115.3696 | 151.5731 | 180.8162 | 191.2206 | 181.5907 | 134.0746 | 158.2074 | 185.1976 | 186.7571 | 166.8269 | 92.1171 | 105.912 | 129.4695 | 155.4908 | 171.9462 | 181.9014 | 114.407 | 105.6708 | 105.9554 | 138.3292 | 174.2274 | 199.6604 | 203.753 | 186.1389 |  |  |  |  | 73.1881 | 75.8437 | 144.5228 | 78.0948 | 149.5122 | 84.3279 | 33.9193 | 33.5275 | 32.6657 | 33.4391 | 33.1715 | 33.5372 | 33.2053 | 33.7356 | 71.4363 | 83.2601 | 78.7002 | 69.6014 | 174.2626 |  |  | 126.9221 |  | 116.766 | 86.6168 | 110.6702 | 85.6194 | 172.0297 | 166.2291 | 194.2404 | 178.7013 | 189.7629 | 165.7817 | 203.297 | 219.829 | 219.8465 | 192.8913 | 129.3642 | 104.6736 | 150.5868 | 115.7759 | 159.8646 | 159.3967 | 186.5364 | 120.3758 | 176.7072 | 166.2497 | 182.7223 | 208.4333 |  | 162.9304 | 95.4788 | 136.6927 | 161.2045 | 175.7253 | 129.794 | 131.9038 | 117.4835 |  | 133.5022 | 169.416 | 201.997 | 212.631 | 198.5524 | 117.1959 | 158.6917 | 192.8349 | 204.8502 | 194.9902 | 85.8272 | 97.4462 | 136.318 | 160.6137 | 177.6794 | 108.6019 | 167.0944 | 98.1159 | 185.3301 | 101.7411 | 130.157 | 168.74 | 194.5363 | 205.5375 | 230.8717 | 133.9662 | 169.0716 | 200.8944 | 209.6956 | 192.1178 | 93.9896 | 107.89 | 134.8846 | 161.0884 | 177.9761 | 79.1022 | 105.573 | 118.2103 | 107.6704 | 127.4656 | 190.9534 | 161.1616 | 198.9731 | 184.7348 | 140.7004 |  |  |  | 72.7563 | 80.2502 | 74.8166 | 149.7267 | 80.0395 | 128.2026 |  | 78.9948 | 75.0567 | 76.3439 | 58.8201 | 104.4438 | 115.404 |  | 147.3478 | 169.2652 | 165.1998 | 376.1533 | 514.5723 | 489.9199 | 346.7679 | [23 empty] | 75.9063 | 502.2461 | 127.5732 | 158.3065
17:18 | 13903 |  |  | 20.2164 | 50.0861 | 54.8221 | 24.7664 | 24.4644 | 41.0875 | 30.4322 | 1.6309 | 1.2147 | 0.6936 | -0.0401 |  |  |  | 1.5975 | 38.6746 | 54.0762 | 16.4495 |  | 29.321 | 39.4705 | 0.4102 | 0.4103 | 1.8739 | 0.5027 | -6.8402 | 173.9514 | 169.7682 | 130.8514 | 145.6166 | 121.7866 | 110.0153 | 97.124 | 164.7349 | 147.9754 | 180.0507 | 189.8695 | 175.1957 | 149.9337 | 144.0009 | 179.717 | 189.0067 | 192.4716 |  |  | 120.437 |  | 192.3187 | 112.897 | 148.9047 | 174.9094 | 180.6539 | 164.4799 | 164.6144 | 161.156 | 190.5722 | 200.8093 | 208.3697 | 153.7674 | 96.9485 | 136.7214 | 157.2403 | 171.4145 | 124.1399 | 151.467 | 140.5896 | 213.0492 | 119.6405 | 165.6679 | 198.2383 | 209.4653 | 240.3643 | 112.9773 | 143.6205 | 168.5291 | 176.6419 | 168.7372 | 82.5601 | 95.762 | 132.6877 | 155.3956 | 168.2882 | 134.3904 |  | 114.2877 | 189.0645 |  | 115.3588 | 151.5665 | 180.8022 | 191.2055 | 181.5689 | 134.0704 | 158.1969 | 185.1877 | 186.7492 | 166.8189 | 92.11 | 105.9076 | 129.4655 | 155.4805 | 171.9252 | 181.8783 | 114.4061 | 105.6629 | 105.9574 | 138.3211 | 174.2163 | 199.6535 | 203.741 | 186.1341 |  |  |  |  | 73.1886 | 75.8488 | 144.5004 | 78.0821 | 149.4915 | 84.3301 | 34.0063 | 33.564 | 32.5984 | 33.5203 | 33.1829 | 33.5592 | 33.0881 | 33.9188 | 71.4354 | 83.2491 | 78.6968 | 69.5972 | 174.2396 |  |  | 126.9092 |  | 116.7532 | 86.61 | 110.6625 | 85.611 | 171.9981 | 166.2238 | 194.2229 | 178.6817 | 189.7416 | 165.7672 | 203.19 | 219.8004 | 219.8213 | 192.8626 | 129.3388 | 104.6658 | 150.5692 | 115.7594 | 159.7757 | 159.3873 | 186.5241 | 120.3523 | 176.6935 | 166.2324 | 182.7139 | 208.4492 |  | 162.9242 | 95.5408 | 136.6961 | 161.1994 | 175.7132 | 129.7772 | 131.8898 | 117.4692 |  | 133.4068 | 169.4222 | 201.9999 | 212.6234 | 198.5448 | 117.1944 | 158.6882 | 192.823 | 204.8287 | 194.9865 | 85.8257 | 97.4473 | 136.3209 | 160.4747 | 177.6702 | 108.5975 | 167.0925 | 98.1116 | 185.3073 | 101.7363 | 130.1565 | 168.7366 | 194.5216 | 205.5207 | 230.7245 | 133.9579 | 169.0662 | 200.8873 | 209.6795 | 192.1068 | 93.985 | 107.8412 | 134.8676 | 161.0634 | 177.9617 | 79.0901 | 105.5716 | 118.206 | 107.6634 | 127.4649 | 190.9409 | 161.1612 | 198.97 | 184.7548 | 140.7008 |  |  |  | 72.7589 | 80.2444 | 74.8164 | 149.7313 | 80.0372 | 128.2066 |  | 78.9849 | 75.0524 | 76.3283 | 58.8176 | 104.4589 | 115.3995 |  | 147.3152 | 169.2522 | 165.167 | 376.3947 | 514.7917 | 489.7676 | 346.7031 | [23 empty] | 75.9028 | 502.2796 | 127.6393 | 158.2837
17:18 | 13904 |  |  | 20.1812 | 50.0984 | 54.7277 | 24.7058 | 24.5425 | 41.1564 | 30.4106 | 1.6296 | 1.2161 | 0.6912 | -0.0405 |  |  |  | 1.7763 | 38.7993 | 54.1662 | 16.4761 |  | 29.4001 | 39.5145 | 0.4107 | 0.4107 | 1.8763 | 0.5075 | -6.2176 | 173.9303 | 169.7506 | 130.8441 | 145.6005 | 121.774 | 110.0082 | 97.1191 | 164.7316 | 147.9745 | 180.0438 | 189.8571 | 175.1848 | 149.9305 | 144.0024 | 179.6903 | 188.9942 | 192.4573 |  |  | 120.4222 |  | 192.2878 | 112.9003 | 148.9039 | 174.9029 | 180.6419 | 164.4701 | 164.6067 | 161.1478 | 190.5628 | 200.7892 | 208.3468 | 153.7551 | 96.9428 | 136.7186 | 157.2334 | 171.4008 | 124.1268 | 151.4549 | 140.5835 | 213.0126 | 119.6318 | 165.6625 | 198.2234 | 209.4487 | 240.3162 | 112.9695 | 143.6118 | 168.5162 | 176.6265 | 168.7241 | 82.5529 | 95.7552 | 132.6845 | 155.3907 | 168.2798 | 134.3935 |  | 114.2787 | 189.0399 |  | 115.3584 | 151.5662 | 180.7914 | 191.1921 | 181.56 | 134.0768 | 158.195 | 185.178 | 186.7366 | 166.8132 | 92.1102 | 105.9073 | 129.4632 | 155.4778 | 171.9164 | 181.8591 | 114.3939 | 105.6546 | 105.9413 | 138.3135 | 174.1993 | 199.6386 | 203.7229 | 186.1142 |  |  |  |  | 73.1848 | 75.8487 | 144.4992 | 78.098 | 149.4676 | 84.3308 | 34.1041 | 33.5816 | 32.5388 | 33.6233 | 33.2025 | 33.5797 | 32.954 | 34.0289 | 71.425 | 83.2335 | 78.6853 | 69.5905 | 174.2278 |  |  | 126.8985 |  | 116.7426 | 86.6093 | 110.6578 | 85.6037 | 171.9711 | 166.2186 | 194.2175 | 178.6596 | 189.7303 | 165.7586 | 203.126 | 219.7786 | 219.7986 | 192.8383 | 129.3132 | 104.6592 | 150.58 | 115.7501 | 159.7066 | 159.3817 | 186.5119 | 120.3386 | 176.6812 | 166.2167 | 182.71 | 208.4603 |  | 162.9124 | 95.5833 | 136.6996 | 161.193 | 175.705 | 129.7668 | 131.8766 | 117.4569 |  | 133.3078 | 169.4229 | 201.9971 | 212.6122 | 198.5342 | 117.1897 | 158.6831 | 192.808 | 204.8035 | 194.9777 | 85.8245 | 97.4421 | 136.3125 | 160.3777 | 177.6568 | 108.5821 | 167.1195 | 98.0971 | 185.2861 | 101.7236 | 130.1565 | 168.7309 | 194.515 | 205.5031 | 230.7431 | 133.9604 | 169.0613 | 200.8742 | 209.6664 | 192.1033 | 93.989 | 107.7962 | 134.871 | 161.0493 | 177.9559 | 79.0865 | 105.5599 | 118.1967 | 107.6508 | 127.4592 | 190.9264 | 161.1474 | 198.951 | 184.7526 | 140.6988 |  |  |  | 72.7585 | 80.238 | 74.8173 | 149.7315 | 80.0346 | 128.1799 |  | 78.9719 | 75.0429 | 76.319 | 58.8099 | 104.456 | 115.3947 |  | 147.2867 | 169.2125 | 165.1275 | 376.5863 | 515.2061 | 490.6094 | 347.2439 | [23 empty] | 75.8976 | 502.9077 | 127.7865 | 158.2496
17:18 | 13905 |  |  | 20.2568 | 50.2158 | 54.7545 | 24.7712 | 24.6522 | 41.2391 | 30.4596 | 1.6267 | 1.2162 | 0.6933 | -0.039 |  |  |  | 1.8534 | 38.8395 | 54.3311 | 16.5545 |  | 29.3711 | 39.5288 | 0.4105 | 0.4074 | 1.8762 | 0.507 | -6.9143 | 173.9186 | 169.7322 | 130.8431 | 145.5963 | 121.7789 | 110.0044 | 97.1196 | 164.735 | 147.9765 | 180.0475 | 189.8459 | 175.1788 | 149.9311 | 143.9915 | 179.6549 | 188.9909 | 192.4381 |  |  | 120.4087 |  | 192.2554 | 112.8975 | 148.8919 | 174.8873 | 180.6225 | 164.4574 | 164.5949 | 161.1274 | 190.5415 | 200.7745 | 208.3082 | 153.7484 | 96.9454 | 136.7181 | 157.2292 | 171.3948 | 124.1175 | 151.4411 | 140.5705 | 212.9816 | 119.6363 | 165.6528 | 198.2146 | 209.4337 | 240.2708 | 112.9638 | 143.5993 | 168.498 | 176.6127 | 168.7104 | 82.542 | 95.751 | 132.6817 | 155.3783 | 168.2684 | 134.3782 |  | 114.2636 | 189.0109 |  | 115.3593 | 151.5658 | 180.7903 | 191.1866 | 181.5545 | 134.0768 | 158.1927 | 185.1654 | 186.7231 | 166.8021 | 92.1077 | 105.9165 | 129.459 | 155.4715 | 171.913 | 181.8448 | 114.3841 | 105.6516 | 105.9266 | 138.3128 | 174.1943 | 199.6257 | 203.7108 | 186.1018 |  |  |  |  | 73.182 | 75.8446 | 144.5021 | 78.113 | 149.4502 | 84.3252 | 34.1022 | 33.6363 | 32.5964 | 33.8021 | 33.1859 | 33.6516 | 32.9369 | 34.1446 | 71.4233 | 83.2325 | 78.6837 | 69.5892 | 174.212 |  |  | 126.8917 |  | 116.7352 | 86.6029 | 110.6525 | 85.6034 | 171.9456 | 166.2145 | 194.2067 | 178.6482 | 189.7187 | 165.7489 | 203.0734 | 219.7681 | 219.7776 | 192.8265 | 129.282 | 104.6513 | 150.5815 | 115.7417 | 159.6419 | 159.3806 | 186.5005 | 120.3303 | 176.6672 | 166.2061 | 182.7103 | 208.4723 |  | 162.893 | 95.6113 | 136.7039 | 161.1854 | 175.6997 | 129.7564 | 131.8667 | 117.4495 |  | 133.2308 | 169.4175 | 201.9773 | 212.5967 | 198.5339 | 117.189 | 158.6848 | 192.7981 | 204.7829 | 194.9852 | 85.8274 | 97.4476 | 136.3133 | 160.3133 | 177.6581 | 108.5756 | 167.1514 | 98.0954 | 185.2645 | 101.7212 | 130.1557 | 168.7279 | 194.5086 | 205.4915 | 230.9655 | 133.9578 | 169.0592 | 200.8613 | 209.658 | 192.0965 | 93.9931 | 107.7489 | 134.8674 | 161.0421 | 177.9469 | 79.083 | 105.5434 | 118.19 | 107.6455 | 127.4426 | 190.9147 | 161.1347 | 198.9224 | 184.7451 | 140.6837 |  |  |  | 72.7521 | 80.2269 | 74.8107 | 149.7192 | 80.0338 | 128.1845 |  | 78.9714 | 75.0406 | 76.3155 | 58.808 | 104.4371 | 115.4002 |  | 147.2653 | 169.1831 | 165.1112 | 376.6935 | 514.7837 | 489.7093 | 346.658 | [23 empty] | 75.893 | 502.2465 | 128.0483 | 158.2242
17:18 | 13906 |  |  | 20.3412 | 50.3186 | 54.8958 | 24.8192 | 24.532 | 41.2495 | 30.5342 | 1.627 | 1.2174 | 0.6915 | -0.038 |  |  |  | 1.8995 | 38.8294 | 54.3003 | 16.5431 |  | 29.4084 | 39.5418 | 0.4105 | 0.4074 | 1.8802 | 0.5075 | -6.3031 | 173.9091 | 169.7191 | 130.8384 | 145.5911 | 121.7809 | 110.003 | 97.1177 | 164.7257 | 147.9719 | 180.0404 | 189.8308 | 175.1668 | 149.925 | 143.9793 | 179.6078 | 188.97 | 192.4235 |  |  | 120.4041 |  | 192.2369 | 112.8933 | 148.885 | 174.8832 | 180.6113 | 164.447 | 164.584 | 161.1274 | 190.5288 | 200.7591 | 208.2805 | 153.7471 | 96.9443 | 136.718 | 157.2323 | 171.3854 | 124.1022 | 151.4288 | 140.5551 | 212.955 | 119.6424 | 165.6409 | 198.198 | 209.424 | 240.2561 | 112.9618 | 143.5922 | 168.4902 | 176.5971 | 168.7023 | 82.5426 | 95.7515 | 132.6826 | 155.3765 | 168.2524 | 134.3603 |  | 114.2561 | 188.9782 |  | 115.3599 | 151.5655 | 180.7855 | 191.1831 | 181.5364 | 134.0672 | 158.1875 | 185.1606 | 186.7145 | 166.7928 | 92.1068 | 105.9193 | 129.4601 | 155.4639 | 171.9033 | 181.8336 | 114.3806 | 105.6378 | 105.9269 | 138.3069 | 174.1967 | 199.616 | 203.6991 | 186.0927 |  |  |  |  | 73.1795 | 75.8384 | 144.4924 | 78.0983 | 149.442 | 84.321 | 34.2091 | 33.6387 | 32.6461 | 33.89 | 33.1308 | 33.6769 | 32.9286 | 34.3062 | 71.4178 | 83.2376 | 78.6832 | 69.5863 | 174.1931 |  |  | 126.8821 |  | 116.7248 | 86.6019 | 110.6453 | 85.5992 | 171.9226 | 166.2111 | 194.19 | 178.6268 | 189.704 | 165.7635 | 203.0223 | 219.7488 | 219.7498 | 192.8088 | 129.2455 | 104.6429 | 150.5608 | 115.7333 | 159.5976 | 159.3754 | 186.4847 | 120.3104 | 176.6494 | 166.1925 | 182.7004 | 208.4878 |  | 162.872 | 95.6283 | 136.7029 | 161.1835 | 175.6917 | 129.7457 | 131.8619 | 117.4515 |  | 133.1499 | 169.4166 | 201.9707 | 212.592 | 198.532 | 117.19 | 158.6839 | 192.7898 | 204.7613 | 194.9961 | 85.8271 | 97.4511 | 136.3135 | 160.2607 | 177.6512 | 108.569 | 167.1436 | 98.0881 | 185.2354 | 101.7121 | 130.1582 | 168.7245 | 194.4983 | 205.4825 | 231.5816 | 133.9539 | 169.0496 | 200.8469 | 209.6357 | 192.0829 | 93.9915 | 107.6957 | 134.8729 | 161.0479 | 177.9257 | 79.0733 | 105.5344 | 118.1785 | 107.644 | 127.4379 | 190.9055 | 161.1357 | 198.9099 | 184.7409 | 140.6667 |  |  |  | 72.7409 | 80.2136 | 74.8021 | 149.702 | 80.0283 | 128.1936 |  | 78.9659 | 75.0329 | 76.3101 | 58.8038 | 104.4408 | 115.4031 |  | 147.2382 | 169.1693 | 165.0916 | 376.457 | 515.4144 | 490.765 | 347.3253 | [23 empty] | 75.8854 | 503.0897 | 128.1639 | 158.2038
17:18 | 13907 |  |  | 20.3155 | 50.3755 | 54.8479 | 24.8882 | 24.6209 | 41.2484 | 30.508 | 1.6271 | 1.2167 | 0.6915 | -0.039 |  |  |  | 2.0218 | 38.9159 | 54.3361 | 16.5902 |  | 29.4552 | 39.7288 | 0.4102 | 0.4029 | 1.8802 | 0.5071 | -6.2302 | 173.8916 | 169.7057 | 130.8283 | 145.5806 | 121.7663 | 109.9967 | 97.1091 | 164.7021 | 147.9595 | 180.0208 | 189.8094 | 175.153 | 149.915 | 143.9775 | 179.5765 | 188.9503 | 192.4098 |  |  | 120.4005 |  | 192.221 | 112.8879 | 148.8858 | 174.8795 | 180.6055 | 164.4392 | 164.5769 | 161.1342 | 190.5296 | 200.752 | 208.2605 | 153.7343 | 96.9432 | 136.729 | 157.2278 | 171.372 | 124.0971 | 151.419 | 140.5425 | 212.9273 | 119.6432 | 165.6448 | 198.1946 | 209.4128 | 240.2193 | 112.9641 | 143.5968 | 168.4907 | 176.5883 | 168.6964 | 82.5502 | 95.7596 | 132.6807 | 155.3772 | 168.2417 | 134.3556 |  | 114.2594 | 188.9546 |  | 115.357 | 151.5564 | 180.7672 | 191.1696 | 181.5199 | 134.0651 | 158.1828 | 185.1473 | 186.6978 | 166.7809 | 92.1093 | 105.9073 | 129.4572 | 155.4594 | 171.8883 | 181.8205 | 114.3701 | 105.6283 | 105.9265 | 138.3005 | 174.1926 | 199.6078 | 203.6833 | 186.0769 |  |  |  |  | 73.172 | 75.8298 | 144.4817 | 78.084 | 149.4325 | 84.3095 | 34.3071 | 33.6084 | 32.6291 | 33.8937 | 33.1793 | 33.6669 | 32.9313 | 34.366 | 71.4099 | 83.2334 | 78.6736 | 69.5785 | 174.1759 |  |  | 126.8754 |  | 116.7144 | 86.5985 | 110.6372 | 85.5929 | 171.9058 | 166.2071 | 194.1761 | 178.6135 | 189.6937 | 165.7777 | 202.985 | 219.7328 | 219.7238 | 192.7856 | 129.2162 | 104.6331 | 150.5396 | 115.7258 | 159.5592 | 159.3673 | 186.4755 | 120.2936 | 176.6321 | 166.1818 | 182.6974 | 208.4898 |  | 162.8605 | 95.6234 | 136.6916 | 161.1734 | 175.6813 | 129.7328 | 131.8532 | 117.4353 |  | 133.0722 | 169.4093 | 201.9653 | 212.5891 | 198.5165 | 117.1924 | 158.6801 | 192.7813 | 204.7394 | 194.9946 | 85.8267 | 97.4471 | 136.312 | 160.2136 | 177.6382 | 108.5546 | 167.1317 | 98.0798 | 185.2064 | 101.6982 | 130.1622 | 168.7249 | 194.4934 | 205.4732 | 231.9451 | 133.9525 | 169.0445 | 200.838 | 209.6179 | 192.0769 | 93.9918 | 107.6399 | 134.8676 | 161.0421 | 177.9076 | 79.0642 | 105.5271 | 118.1671 | 107.6381 | 127.4422 | 190.8953 | 161.1334 | 198.8984 | 184.7385 | 140.6608 |  |  |  | 72.7332 | 80.2109 | 74.7992 | 149.6987 | 80.0309 | 128.17 |  | 78.9555 | 75.0342 | 76.3055 | 58.801 | 104.4402 | 115.4082 |  | 147.2014 | 169.1615 | 165.0716 | 376.8771 | 514.6699 | 489.7124 | 346.7602 | [23 empty] | 75.88 | 502.1911 | 128.3557 | 158.1815
17:18 | 13908 |  |  | 20.3601 | 50.3661 | 54.9814 | 24.8911 | 24.7003 | 41.2596 | 30.4615 | 1.6274 | 1.2184 | 0.6949 | -0.0393 |  |  |  | 1.9297 | 38.9801 | 54.4935 | 16.6602 |  | 29.5523 | 39.6722 | 0.411 | 0.4059 | 1.8799 | 0.5074 | -6.5582 | 173.8776 | 169.6838 | 130.8151 | 145.571 | 121.7574 | 109.9886 | 97.0971 | 164.6878 | 147.9554 | 180.0061 | 189.797 | 175.135 | 149.9092 | 143.9668 | 179.5436 | 188.9396 | 192.396 |  |  | 120.3872 |  | 192.1949 | 112.8885 | 148.8847 | 174.861 | 180.5912 | 164.4245 | 164.5685 | 161.1302 | 190.517 | 200.7483 | 208.2507 | 153.7255 | 96.9497 | 136.7244 | 157.2206 | 171.3664 | 124.093 | 151.4111 | 140.5337 | 212.8959 | 119.6437 | 165.6532 | 198.1941 | 209.4055 | 240.2241 | 112.9663 | 143.5898 | 168.4798 | 176.5746 | 168.6837 | 82.5487 | 95.7657 | 132.6792 | 155.3675 | 168.2334 | 134.3576 |  | 114.2561 | 188.9324 |  | 115.3459 | 151.551 | 180.7535 | 191.154 | 181.5111 | 134.0615 | 158.1676 | 185.1276 | 186.6798 | 166.7687 | 92.103 | 105.897 | 129.453 | 155.4516 | 171.877 | 181.8049 | 114.3624 | 105.6189 | 105.9146 | 138.2958 | 174.1836 | 199.5932 | 203.6757 | 186.0642 |  |  |  |  | 73.1652 | 75.823 | 144.4593 | 78.0754 | 149.4187 | 84.289 | 34.2293 | 33.6494 | 32.5625 | 33.8557 | 33.3842 | 33.6788 | 32.9644 | 34.3308 | 71.4082 | 83.2244 | 78.6682 | 69.574 | 174.1617 |  |  | 126.8676 |  | 116.7098 | 86.5913 | 110.6307 | 85.588 | 171.8937 | 166.201 | 194.1629 | 178.6039 | 189.6751 | 165.7963 | 202.9506 | 219.7218 | 219.703 | 192.7717 | 129.2044 | 104.6273 | 150.52 | 115.7189 | 159.5253 | 159.3658 | 186.4711 | 120.2798 | 176.6181 | 166.1762 | 182.7016 | 208.4739 |  | 162.8506 | 95.6121 | 136.6864 | 161.1599 | 175.6681 | 129.7163 | 131.8419 | 117.4106 |  | 133.0146 | 169.4073 | 201.9538 | 212.5695 | 198.5134 | 117.199 | 158.6725 | 192.7771 | 204.7241 | 194.9951 | 85.8268 | 97.4425 | 136.3174 | 160.1776 | 177.6309 | 108.5447 | 167.1203 | 98.0772 | 185.1861 | 101.6952 | 130.1636 | 168.7281 | 194.4853 | 205.4582 | 231.8007 | 133.9419 | 169.0334 | 200.8242 | 209.6071 | 192.0658 | 93.997 | 107.5824 | 134.8527 | 161.0232 | 177.8952 | 79.0599 | 105.5211 | 118.1682 | 107.6375 | 127.4466 | 190.8837 | 161.1282 | 198.8836 | 184.7296 | 140.6398 |  |  |  | 72.733 | 80.2085 | 74.7974 | 149.696 | 80.0296 | 128.1442 |  | 78.9507 | 75.0242 | 76.2956 | 58.7941 | 104.4357 | 115.3966 |  | 147.1616 | 169.156 | 165.0553 | 376.7654 | 514.927 | 490.5192 | 347.2412 | [23 empty] | 75.8747 | 502.7231 | 128.4924 | 158.1588
17:18 | 13909 |  |  | 20.2663 | 50.3413 | 54.9564 | 24.873 | 24.7411 | 41.4211 | 30.6477 | 1.6271 | 1.2139 | 0.6917 | -0.039 |  |  |  | 1.8772 | 39.0573 | 54.4982 | 16.5997 |  | 29.5162 | 39.6769 | 0.4109 | 0.4017 | 1.8788 | 0.5053 | -4.6066 | 173.863 | 169.6705 | 130.8102 | 145.5601 | 121.7526 | 109.982 | 97.0906 | 164.6826 | 147.9502 | 179.9988 | 189.7849 | 175.1182 | 149.9064 | 143.958 | 179.4903 | 188.9102 | 192.3742 |  |  | 120.3729 |  | 192.1733 | 112.8875 | 148.884 | 174.8475 | 180.5739 | 164.4085 | 164.5624 | 161.1221 | 190.5021 | 200.7338 | 208.2314 | 153.7233 | 96.9447 | 136.7118 | 157.2237 | 171.358 | 124.0775 | 151.4014 | 140.5256 | 212.867 | 119.64 | 165.6438 | 198.1803 | 209.3895 | 240.1849 | 112.9622 | 143.5769 | 168.4685 | 176.5626 | 168.6727 | 82.5376 | 95.7583 | 132.6753 | 155.3577 | 168.2188 | 134.3508 |  | 114.2506 | 188.9069 |  | 115.3414 | 151.5484 | 180.7474 | 191.1356 | 181.4971 | 134.0542 | 158.1559 | 185.1165 | 186.6646 | 166.7536 | 92.093 | 105.8972 | 129.4502 | 155.44 | 171.8684 | 181.795 | 114.3547 | 105.6063 | 105.9027 | 138.2994 | 174.1731 | 199.577 | 203.6643 | 186.0533 |  |  |  |  | 73.1623 | 75.8215 | 144.4467 | 78.075 | 149.4108 | 84.2796 | 34.1161 | 33.7311 | 32.5548 | 33.8494 | 33.6409 | 33.6967 | 32.9464 | 34.2708 | 71.4053 | 83.2201 | 78.6675 | 69.5758 | 174.1447 |  |  | 126.859 |  | 116.708 | 86.5955 | 110.6277 | 85.5849 | 171.8865 | 166.1956 | 194.1434 | 178.5921 | 189.6629 | 165.8463 | 202.9161 | 219.7053 | 219.6897 | 192.7641 | 129.2115 | 104.62 | 150.5129 | 115.7175 | 159.5027 | 159.3637 | 186.4675 | 120.2775 | 176.6093 | 166.1732 | 182.7001 | 208.4545 |  | 162.8346 | 95.5981 | 136.6883 | 161.1598 | 175.6478 | 129.7041 | 131.8308 | 117.4003 |  | 132.9623 | 169.4027 | 201.9397 | 212.5474 | 198.5101 | 117.1952 | 158.6615 | 192.7703 | 204.7028 | 194.9884 | 85.8206 | 97.4315 | 136.3156 | 160.1547 | 177.6178 | 108.5322 | 167.126 | 98.0662 | 185.16 | 101.6915 | 130.1635 | 168.7232 | 194.4803 | 205.451 | 231.732 | 133.9331 | 169.0144 | 200.8051 | 209.5911 | 192.0506 | 93.9984 | 107.5275 | 134.8792 | 161.0324 | 177.8821 | 79.0622 | 105.5158 | 118.1661 | 107.6314 | 127.4506 | 190.88 | 161.1218 | 198.8665 | 184.7188 | 140.6077 |  |  |  | 72.7276 | 80.1978 | 74.7897 | 149.6744 | 80.0158 | 128.1312 |  | 78.9524 | 75.0164 | 76.2953 | 58.7969 | 104.439 | 115.4005 |  | 147.1441 | 169.1413 | 165.0346 | 376.5657 | 514.8567 | 490.1486 | 346.5736 | [23 empty] | 75.8704 | 502.5026 | 128.5417 | 158.1427
17:18 | 13910 |  |  | 20.3047 | 50.3629 | 54.9725 | 24.9453 | 24.764 | 41.371 | 30.5904 | 1.6256 | 1.2145 | 0.6924 | -0.0391 |  |  |  | 1.9607 | 39.1218 | 54.5167 | 16.7691 |  | 29.5797 | 39.772 | 0.4109 | 0.4032 | 1.8817 | 0.5056 | -7.0637 | 173.8519 | 169.6599 | 130.8089 | 145.5528 | 121.7505 | 109.9787 | 97.094 | 164.6774 | 147.9425 | 179.9935 | 189.7743 | 175.1071 | 149.8996 | 143.9663 | 179.4489 | 188.8934 | 192.3541 |  |  | 120.3607 |  | 192.1528 | 112.8769 | 148.8813 | 174.8452 | 180.5643 | 164.4004 | 164.5477 | 161.1113 | 190.4937 | 200.7136 | 208.199 | 153.7132 | 96.9341 | 136.7079 | 157.2166 | 171.3438 | 124.0568 | 151.3851 | 140.5068 | 212.8353 | 119.6329 | 165.6244 | 198.1711 | 209.3718 | 240.1042 | 112.9601 | 143.5759 | 168.4674 | 176.5534 | 168.663 | 82.5297 | 95.7474 | 132.6657 | 155.354 | 168.2089 | 134.3343 |  | 114.2469 | 188.8794 |  | 115.3413 | 151.539 | 180.7389 | 191.126 | 181.4837 | 134.0561 | 158.1531 | 185.1054 | 186.6539 | 166.7412 | 92.095 | 105.9062 | 129.4486 | 155.4397 | 171.8543 | 181.784 | 114.3498 | 105.6072 | 105.8997 | 138.2976 | 174.1697 | 199.5764 | 203.6494 | 186.0418 |  |  |  |  | 73.1609 | 75.8156 | 144.443 | 78.0818 | 149.4122 | 84.2829 | 34.04 | 33.845 | 32.6429 | 33.9323 | 33.759 | 33.6863 | 32.4713 | 34.2202 | 71.4019 | 83.2174 | 78.6634 | 69.5742 | 174.1212 |  |  | 126.8486 |  | 116.6997 | 86.5909 | 110.6198 | 85.5796 | 171.8749 | 166.1913 | 194.125 | 178.5823 | 189.65 | 165.8509 | 202.8852 | 219.6811 | 219.674 | 192.7456 | 129.2419 | 104.6003 | 150.5069 | 115.7064 | 159.4832 | 159.3601 | 186.4498 | 120.2708 | 176.5935 | 166.165 | 182.6851 | 208.4421 |  | 162.8352 | 95.5844 | 136.6933 | 161.1542 | 175.6387 | 129.6957 | 131.8205 | 117.3903 |  | 132.9121 | 169.3956 | 201.9242 | 212.5329 | 198.4957 | 117.1893 | 158.6642 | 192.7626 | 204.6866 | 194.9894 | 85.8205 | 97.4304 | 136.3165 | 160.1352 | 177.6126 | 108.5219 | 167.1447 | 98.0668 | 185.1278 | 101.6878 | 130.1571 | 168.7138 | 194.4629 | 205.4355 | 231.7502 | 133.9264 | 169.0065 | 200.7776 | 209.5674 | 192.0306 | 93.9907 | 107.4696 | 134.8858 | 161.0319 | 177.8555 | 79.0539 | 105.4999 | 118.1573 | 107.6225 | 127.4453 | 190.8712 | 161.1187 | 198.8509 | 184.7106 | 140.5841 |  |  |  | 72.7278 | 80.1863 | 74.7847 | 149.6545 | 80.0154 | 128.1296 |  | 78.9453 | 75.0133 | 76.2945 | 58.7854 | 104.4367 | 115.4081 |  | 147.1164 | 169.1251 | 165.0198 | 376.6726 | 515.171 | 490.6927 | 347.3141 | [23 empty] | 75.8661 | 502.9318 | 128.7092 | 158.1207
17:18 | 13911 |  |  | 20.402 | 50.3447 | 55.0838 | 24.9815 | 24.8156 | 41.3602 | 30.5839 | 1.6272 | 1.214 | 0.6933 | -0.0394 |  |  |  | 1.9986 | 39.1142 | 54.4874 | 16.6032 |  | 29.5661 | 39.9398 | 0.4092 | 0.4051 | 1.8864 | 0.5056 | -6.0401 | 173.8324 | 169.6433 | 130.7934 | 145.5411 | 121.7464 | 109.9744 | 97.0898 | 164.6634 | 147.9325 | 179.976 | 189.7579 | 175.0949 | 149.8902 | 143.9538 | 179.4051 | 188.8794 | 192.3426 |  |  | 120.3575 |  | 192.1255 | 112.8756 | 148.8766 | 174.8381 | 180.556 | 164.3912 | 164.5344 | 161.1036 | 190.4786 | 200.6992 | 208.1867 | 153.7087 | 96.9379 | 136.7116 | 157.2065 | 171.3408 | 124.0485 | 151.3715 | 140.4951 | 212.8049 | 119.6304 | 165.6217 | 198.1592 | 209.3606 | 240.1436 | 112.9619 | 143.5802 | 168.4616 | 176.5415 | 168.6487 | 82.521 | 95.7501 | 132.6605 | 155.3491 | 168.2046 | 134.3277 |  | 114.2371 | 188.85 |  | 115.3424 | 151.535 | 180.7328 | 191.1184 | 181.4767 | 134.0507 | 158.1473 | 185.1011 | 186.6477 | 166.7389 | 92.1011 | 105.9106 | 129.4479 | 155.4444 | 171.8451 | 181.7601 | 114.3437 | 105.5981 | 105.895 | 138.2885 | 174.1654 | 199.5622 | 203.633 | 186.0318 |  |  |  |  | 73.1551 | 75.8092 | 144.4318 | 78.0829 | 149.4093 | 84.2788 | 34.0223 | 33.953 | 32.7339 | 34.1732 | 33.7415 | 33.6501 | 32.0813 | 34.1731 | 71.3943 | 83.2075 | 78.6533 | 69.5686 | 174.1043 |  |  | 126.8375 |  | 116.6861 | 86.5716 | 110.6068 | 85.5727 | 171.8578 | 166.1888 | 194.1106 | 178.5626 | 189.631 | 165.879 | 202.8603 | 219.6497 | 219.6529 | 192.7255 | 129.2874 | 104.5917 | 150.4918 | 115.6872 | 159.4555 | 159.3508 | 186.4315 | 120.2581 | 176.5777 | 166.1513 | 182.6711 | 208.4356 |  | 162.8429 | 95.5755 | 136.6983 | 161.1531 | 175.6356 | 129.6891 | 131.8126 | 117.3847 |  | 132.8705 | 169.395 | 201.9196 | 212.5203 | 198.4884 | 117.182 | 158.659 | 192.7484 | 204.6646 | 194.9898 | 85.8136 | 97.4361 | 136.3194 | 160.1132 | 177.6055 | 108.5085 | 167.1324 | 98.0637 | 185.0891 | 101.6818 | 130.1474 | 168.7117 | 194.4459 | 205.4116 | 231.6558 | 133.9146 | 168.9956 | 200.7502 | 209.5421 | 192.0081 | 93.9791 | 107.4004 | 134.862 | 161.0095 | 177.8346 | 79.0372 | 105.4856 | 118.1525 | 107.6173 | 127.4443 | 190.8542 | 161.1093 | 198.8381 | 184.7127 | 140.5636 |  |  |  | 72.7285 | 80.1827 | 74.7831 | 149.6413 | 80.0141 | 128.1224 |  | 78.9456 | 75.0169 | 76.2918 | 58.7791 | 104.4406 | 115.4094 |  | 147.0801 | 169.0981 | 164.9882 | 376.8086 | 515.4391 | 490.2177 | 346.7782 | [23 empty] | 75.8641 | 502.8284 | 128.7843 | 158.0891
17:18 | 13912 |  |  | 20.4621 | 50.3634 | 54.92 | 24.9704 | 24.7334 | 41.3746 | 30.61 | 1.6249 | 1.2112 | 0.691 | -0.0391 |  |  |  | 1.91 | 39.0606 | 54.4785 | 16.6033 |  | 29.5858 | 39.9173 | 0.4104 | 0.4039 | 1.8814 | 0.5064 | -6.8243 | 173.8078 | 169.6249 | 130.7787 | 145.5278 | 121.7383 | 109.9651 | 97.0808 | 164.6537 | 147.9282 | 179.96 | 189.7434 | 175.0885 | 149.8841 | 143.9369 | 179.3618 | 188.869 | 192.3319 |  |  | 120.3524 |  | 192.1044 | 112.8848 | 148.8788 | 174.8321 | 180.547 | 164.3854 | 164.531 | 161.1009 | 190.4742 | 200.6842 | 208.1721 | 153.7003 | 96.9401 | 136.7172 | 157.2044 | 171.3335 | 124.0395 | 151.3597 | 140.4862 | 212.7782 | 119.6324 | 165.6226 | 198.1476 | 209.3481 | 240.0325 | 112.965 | 143.5798 | 168.4567 | 176.5331 | 168.6373 | 82.5234 | 95.7551 | 132.6662 | 155.3475 | 168.203 | 134.3284 |  | 114.2285 | 188.8287 |  | 115.3439 | 151.5367 | 180.7245 | 191.1015 | 181.4654 | 134.038 | 158.1409 | 185.0876 | 186.63 | 166.7306 | 92.0969 | 105.9139 | 129.447 | 155.4358 | 171.8384 | 181.7365 | 114.3286 | 105.5809 | 105.8843 | 138.2877 | 174.1534 | 199.5433 | 203.6157 | 186.0192 |  |  |  |  | 73.1453 | 75.8062 | 144.4154 | 78.0854 | 149.4068 | 84.2726 | 34.0625 | 34.045 | 32.7525 | 34.4492 | 33.773 | 33.5898 | 31.9693 | 34.14 | 71.3912 | 83.196 | 78.6477 | 69.5611 | 174.0933 |  |  | 126.8271 |  | 116.6843 | 86.5733 | 110.6043 | 85.5729 | 171.8499 | 166.1895 | 194.0964 | 178.5546 | 189.6222 | 165.8634 | 202.8339 | 219.6305 | 219.6398 | 192.7118 | 129.328 | 104.5882 | 150.4752 | 115.6815 | 159.4333 | 159.3517 | 186.4258 | 120.2565 | 176.5702 | 166.1388 | 182.6787 | 208.4247 |  | 162.8493 | 95.5627 | 136.6928 | 161.1545 | 175.6286 | 129.6807 | 131.8031 | 117.3833 |  | 132.8345 | 169.3964 | 201.9175 | 212.5152 | 198.4863 | 117.1749 | 158.6564 | 192.7365 | 204.6527 | 194.9904 | 85.8114 | 97.4385 | 136.3245 | 160.0989 | 177.6075 | 108.4936 | 167.1166 | 98.0514 | 185.0558 | 101.6765 | 130.1485 | 168.711 | 194.4418 | 205.3977 | 231.1009 | 133.9156 | 168.9935 | 200.7426 | 209.5309 | 192.0017 | 93.9852 | 107.3402 | 134.8521 | 160.9971 | 177.8272 | 79.0285 | 105.4785 | 118.1487 | 107.6084 | 127.4519 | 190.8471 | 161.1052 | 198.8241 | 184.7103 | 140.5459 |  |  |  | 72.7157 | 80.1779 | 74.7736 | 149.6318 | 80.001 | 128.0957 |  | 78.931 | 75.0092 | 76.2755 | 58.7691 | 104.4418 | 115.4061 |  | 147.0513 | 169.0738 | 164.9606 | 376.3834 | 514.5235 | 489.7431 | 346.8651 | [23 empty] | 75.8543 | 502.1333 | 128.6968 | 158.0625
17:18 | 13913 |  |  | 20.4068 | 50.3864 | 54.8304 | 24.9335 | 24.6804 | 41.3795 | 30.6642 | 1.6244 | 1.214 | 0.6913 | -0.0394 |  |  |  | 2.0052 | 39.0965 | 54.6087 | 16.6146 |  | 29.5601 | 39.8821 | 0.4111 | 0.4091 | 1.8834 | 0.5081 | -6.6051 | 173.7936 | 169.6115 | 130.7751 | 145.5216 | 121.7322 | 109.96 | 97.0817 | 164.6466 | 147.9309 | 179.956 | 189.7384 | 175.0763 | 149.8732 | 143.9326 | 179.3181 | 188.8506 | 192.3189 |  |  | 120.3397 |  | 192.0812 | 112.8818 | 148.8712 | 174.8229 | 180.5319 | 164.3686 | 164.52 | 161.0901 | 190.4643 | 200.6657 | 208.1574 | 153.6942 | 96.94 | 136.7199 | 157.2059 | 171.3186 | 124.0278 | 151.3482 | 140.4733 | 212.746 | 119.6299 | 165.6185 | 198.1401 | 209.3369 | 239.8952 | 112.9635 | 143.5676 | 168.4445 | 176.5221 | 168.6284 | 82.5257 | 95.7471 | 132.661 | 155.3397 | 168.1914 | 134.3258 |  | 114.2184 | 188.803 |  | 115.3399 | 151.5307 | 180.7166 | 191.0922 | 181.4505 | 134.0309 | 158.1298 | 185.0734 | 186.6161 | 166.7175 | 92.0957 | 105.9109 | 129.4505 | 155.4295 | 171.8316 | 181.7238 | 114.3228 | 105.5748 | 105.8748 | 138.2775 | 174.1432 | 199.5362 | 203.5991 | 186.0027 |  |  |  |  | 73.1391 | 75.7946 | 144.4063 | 78.0885 | 149.4018 | 84.2696 | 34.1166 | 34.1415 | 32.7608 | 34.5501 | 33.8381 | 33.4833 | 31.4913 | 34.1293 | 71.3892 | 83.1976 | 78.6469 | 69.5594 | 174.0716 |  |  | 126.8219 |  | 116.6843 | 86.5753 | 110.6011 | 85.5725 | 171.8436 | 166.1802 | 194.0804 | 178.5434 | 189.6093 | 165.7921 | 202.809 | 219.6258 | 219.6286 | 192.7024 | 129.3538 | 104.5835 | 150.4413 | 115.6931 | 159.4192 | 159.361 | 186.4259 | 120.2542 | 176.5681 | 166.1304 | 182.6802 | 208.4124 |  | 162.8229 | 95.5511 | 136.6933 | 161.1445 | 175.619 | 129.6689 | 131.796 | 117.379 |  | 132.7954 | 169.3874 | 201.9017 | 212.5061 | 198.4862 | 117.1755 | 158.6617 | 192.7288 | 204.6485 | 194.9963 | 85.8184 | 97.4424 | 136.3276 | 160.0958 | 177.6043 | 108.4912 | 167.1154 | 98.0489 | 185.0308 | 101.6912 | 130.1557 | 168.7016 | 194.4367 | 205.3853 | 230.5543 | 133.9271 | 168.993 | 200.7498 | 209.5219 | 192.007 | 93.9968 | 107.2981 | 134.8509 | 160.9843 | 177.8184 | 79.0246 | 105.4708 | 118.1439 | 107.6033 | 127.4483 | 190.842 | 161.1033 | 198.8103 | 184.6935 | 140.5332 |  |  |  | 72.7104 | 80.1667 | 74.7669 | 149.6316 | 79.9885 | 128.0685 |  | 78.9309 | 74.9995 | 76.2751 | 58.7895 | 104.4405 | 115.4153 |  | 147.0295 | 169.0695 | 164.9464 | 376.3482 | 514.7266 | 489.511 | 346.5837 | [23 empty] | 75.8479 | 502.1188 | 128.7145 | 158.0495
17:18 | 13914 |  |  | 20.3302 | 50.4099 | 54.9961 | 24.9368 | 24.6822 | 41.3851 | 30.6572 | 1.624 | 1.2121 | 0.6913 | -0.0397 |  |  |  | 1.9619 | 39.142 | 54.5192 | 16.6378 |  | 29.5889 | 39.9243 | 0.4108 | 0.4068 | 1.8842 | 0.5083 | -7.4579 | 173.783 | 169.595 | 130.7701 | 145.5108 | 121.7255 | 109.9485 | 97.0842 | 164.6325 | 147.9315 | 179.9509 | 189.7218 | 175.0552 | 149.8593 | 143.9284 | 179.2638 | 188.8258 | 192.2998 |  |  | 120.3284 |  | 192.0582 | 112.8736 | 148.8579 | 174.8077 | 180.5137 | 164.3532 | 164.5072 | 161.0791 | 190.4479 | 200.6548 | 208.165 | 153.6942 | 96.9426 | 136.7176 | 157.2021 | 171.3145 | 124.0243 | 151.3374 | 140.464 | 212.7163 | 119.6311 | 165.6177 | 198.1307 | 209.3245 | 239.899 | 112.9627 | 143.5626 | 168.4336 | 176.5089 | 168.6161 | 82.5208 | 95.7471 | 132.6577 | 155.3329 | 168.1767 | 134.3175 |  | 114.2063 | 188.7773 |  | 115.3303 | 151.5161 | 180.7089 | 191.0761 | 181.438 | 134.0222 | 158.1153 | 185.0593 | 186.6034 | 166.7019 | 92.0948 | 105.8982 | 129.4407 | 155.4197 | 171.8185 | 181.7027 | 114.3149 | 105.5666 | 105.8701 | 138.2712 | 174.1345 | 199.5263 | 203.5842 | 185.9844 |  |  |  |  | 73.1382 | 75.7891 | 144.4099 | 78.0837 | 149.3864 | 84.2616 | 34.1977 | 34.2268 | 32.8016 | 34.487 | 33.808 | 33.3958 | 31.4566 | 34.1027 | 71.3887 | 83.1975 | 78.6419 | 69.5598 | 174.0569 |  |  | 126.819 |  | 116.6743 | 86.5699 | 110.5938 | 85.5663 | 171.8385 | 166.1753 | 194.0686 | 178.5348 | 189.5955 | 165.7931 | 202.7895 | 219.6096 | 219.6001 | 192.6856 | 129.3831 | 104.5748 | 150.4082 | 115.6956 | 159.3969 | 159.3602 | 186.4168 | 120.2471 | 176.5581 | 166.1257 | 182.6687 | 208.4008 |  | 162.7931 | 95.5468 | 136.7018 | 161.1406 | 175.6061 | 129.6629 | 131.7909 | 117.3737 |  | 132.7605 | 169.3851 | 201.8844 | 212.4896 | 198.4811 | 117.1708 | 158.652 | 192.7101 | 204.6246 | 194.9887 | 85.8134 | 97.4409 | 136.3219 | 160.0844 | 177.5829 | 108.4854 | 167.1031 | 98.04 | 184.9981 | 101.7271 | 130.1622 | 168.704 | 194.4376 | 205.3833 | 230.5252 | 133.9393 | 168.9884 | 200.7571 | 209.5132 | 192.0097 | 94.0012 | 107.2565 | 134.8589 | 160.9795 | 177.8128 | 79.0268 | 105.4608 | 118.1336 | 107.5925 | 127.4373 | 190.8275 | 161.0905 | 198.79 | 184.68 | 140.5202 |  |  |  | 72.7101 | 80.1624 | 74.763 | 149.6295 | 79.9816 | 128.0788 |  | 78.9194 | 74.9907 | 76.2637 | 58.7746 | 104.4412 | 115.411 |  | 146.9996 | 169.0459 | 164.921 | 376.6374 | 515.3119 | 490.398 | 346.8456 | [23 empty] | 75.8421 | 502.8549 | 128.7515 | 158.0228
17:18 | 13915 |  |  | 20.4232 | 50.4516 | 55.0421 | 25.0635 | 24.6728 | 41.4028 | 30.674 | 1.6232 | 1.2142 | 0.6916 | -0.0409 |  |  |  | 1.9964 | 39.2024 | 54.6013 | 16.7345 |  | 29.6261 | 39.8731 | 0.4124 | 0.4067 | 1.8867 | 0.5102 | -5.8775 | 173.7705 | 169.5727 | 130.7552 | 145.4929 | 121.716 | 109.9365 | 97.0711 | 164.6212 | 147.9244 | 179.9371 | 189.7011 | 175.0419 | 149.8541 | 143.9246 | 179.2289 | 188.8089 | 192.2827 |  |  | 120.3169 |  | 192.0294 | 112.867 | 148.8528 | 174.7955 | 180.5062 | 164.3415 | 164.4944 | 161.0813 | 190.4355 | 200.642 | 208.1388 | 153.683 | 96.9369 | 136.7109 | 157.1923 | 171.2988 | 124.0106 | 151.3194 | 140.4438 | 212.6863 | 119.6314 | 165.6133 | 198.1159 | 209.306 | 239.9523 | 112.9623 | 143.5584 | 168.427 | 176.4995 | 168.6033 | 82.5233 | 95.7465 | 132.6588 | 155.3271 | 168.1665 | 134.3011 |  | 114.2003 | 188.7562 |  | 115.3256 | 151.5143 | 180.6978 | 191.0595 | 181.425 | 134.0146 | 158.1112 | 185.0435 | 186.5898 | 166.6913 | 92.099 | 105.894 | 129.4342 | 155.4111 | 171.8035 | 181.6846 | 114.3082 | 105.5535 | 105.8655 | 138.2681 | 174.1278 | 199.5184 | 203.5727 | 185.9706 |  |  |  |  | 73.1339 | 75.7856 | 144.3931 | 78.066 | 149.361 | 84.247 | 34.3435 | 34.2879 | 32.8002 | 34.4564 | 33.6276 | 33.3821 | 31.9648 | 34.1482 | 71.3934 | 83.1884 | 78.6367 | 69.5538 | 174.0406 |  |  | 126.8119 |  | 116.6657 | 86.5635 | 110.5858 | 85.5615 | 171.832 | 166.1773 | 194.0587 | 178.523 | 189.5834 | 165.8404 | 202.7557 | 219.5886 | 219.5721 | 192.6629 | 129.429 | 104.5591 | 150.3967 | 115.6813 | 159.3749 | 159.3459 | 186.4023 | 120.2356 | 176.5388 | 166.1176 | 182.6582 | 208.3803 |  | 162.7935 | 95.5307 | 136.6992 | 161.1339 | 175.5943 | 129.6503 | 131.7798 | 117.3593 |  | 132.7297 | 169.3836 | 201.8765 | 212.4694 | 198.4691 | 117.1599 | 158.6454 | 192.6972 | 204.6003 | 194.9851 | 85.811 | 97.4378 | 136.3207 | 160.0674 | 177.5721 | 108.4736 | 167.0884 | 98.0264 | 184.9668 | 101.7853 | 130.1603 | 168.7036 | 194.4271 | 205.3709 | 230.4873 | 133.9388 | 168.9795 | 200.7466 | 209.5002 | 191.9925 | 93.9996 | 107.1937 | 134.8458 | 160.9693 | 177.8003 | 79.0265 | 105.4482 | 118.1247 | 107.5862 | 127.4399 | 190.8174 | 161.0863 | 198.7827 | 184.6811 | 140.5021 |  |  |  | 72.7013 | 80.1575 | 74.7545 | 149.6248 | 79.9693 | 128.0732 |  | 78.9136 | 74.9871 | 76.2575 | 58.7664 | 104.4642 | 115.4029 |  | 146.9876 | 169.036 | 164.9049 | 377.0872 | 515.5076 | 490.8318 | 347.265 | [23 empty] | 75.8364 | 503.1697 | 128.9291 | 158.0118
17:18 | 13916 |  |  | 20.397 | 50.3832 | 54.9271 | 25.0096 | 24.7459 | 41.3614 | 30.6166 | 1.6241 | 1.2153 | 0.6944 | -0.0397 |  |  |  | 1.9649 | 39.1146 | 54.5629 | 16.6972 |  | 29.7193 | 40.0313 | 0.4119 | 0.4087 | 1.884 | 0.5097 | -6.664 | 173.7585 | 169.5619 | 130.747 | 145.4814 | 121.7141 | 109.9399 | 97.062 | 164.6132 | 147.9163 | 179.9304 | 189.6846 | 175.0346 | 149.8565 | 143.9165 | 179.2151 | 188.7964 | 192.2739 |  |  | 120.3132 |  | 192.0071 | 112.8718 | 148.8461 | 174.7914 | 180.491 | 164.3307 | 164.4881 | 161.0893 | 190.4263 | 200.6287 | 208.1126 | 153.6718 | 96.9339 | 136.7117 | 157.1877 | 171.2838 | 124.004 | 151.3065 | 140.4285 | 212.6552 | 119.6295 | 165.6086 | 198.1068 | 209.2898 | 240.0012 | 112.9622 | 143.5476 | 168.4186 | 176.492 | 168.5935 | 82.5252 | 95.7387 | 132.6589 | 155.3202 | 168.1563 | 134.292 |  | 114.1975 | 188.7306 |  | 115.3261 | 151.5227 | 180.6952 | 191.0578 | 181.4111 | 134.0178 | 158.1108 | 185.0424 | 186.5769 | 166.6842 | 92.1003 | 105.9012 | 129.4412 | 155.4071 | 171.7946 | 181.67 | 114.3057 | 105.551 | 105.856 | 138.2633 | 174.1287 | 199.5064 | 203.5581 | 185.9672 |  |  |  |  | 73.125 | 75.7813 | 144.3802 | 78.0613 | 149.3356 | 84.2387 | 34.4557 | 34.3239 | 32.7765 | 34.4848 | 33.3613 | 33.4401 | 32.2458 | 34.2572 | 71.3936 | 83.1866 | 78.632 | 69.5479 | 174.0192 |  |  | 126.8081 |  | 116.6598 | 86.557 | 110.5816 | 85.5586 | 171.8182 | 166.171 | 194.0432 | 178.5077 | 189.569 | 165.8694 | 202.734 | 219.5733 | 219.5578 | 192.6415 | 129.4729 | 104.5536 | 150.3792 | 115.6726 | 159.361 | 159.3403 | 186.3974 | 120.2273 | 176.5288 | 166.1043 | 182.6522 | 208.3696 |  | 162.7919 | 95.5146 | 136.6984 | 161.1218 | 175.5814 | 129.6333 | 131.7702 | 117.3476 |  | 132.7024 | 169.3762 | 201.8676 | 212.4535 | 198.4621 | 117.1588 | 158.6437 | 192.6894 | 204.581 | 194.9798 | 85.8149 | 97.435 | 136.3249 | 160.0603 | 177.5714 | 108.4667 | 167.0753 | 98.0157 | 184.9485 | 101.9564 | 130.1577 | 168.7005 | 194.4153 | 205.3538 | 230.4449 | 133.9352 | 168.9762 | 200.7271 | 209.49 | 191.9726 | 93.9992 | 107.137 | 134.8447 | 160.9584 | 177.7845 | 79.0214 | 105.4364 | 118.1138 | 107.5812 | 127.4384 | 190.8046 | 161.0781 | 198.7749 | 184.677 | 140.4818 |  |  |  | 72.6949 | 80.1527 | 74.7519 | 149.6241 | 79.9624 | 128.0609 |  | 78.9131 | 74.9945 | 76.2561 | 58.7778 | 104.4716 | 115.4075 |  | 146.9576 | 169.013 | 164.8855 | 376.4026 | 514.5723 | 490.0446 | 346.7679 | [23 empty] | 75.8337 | 502.3085 | 128.8593 | 157.9853
17:18 | 13917 |  |  | 20.4338 | 50.4218 | 54.9892 | 25.0327 | 24.7994 | 41.4556 | 30.6638 | 1.6223 | 1.2168 | 0.6926 | -0.042 |  |  |  | 2.0077 | 39.2391 | 54.5481 | 16.6909 |  | 29.6246 | 39.8676 | 0.413 | 0.4103 | 1.8865 | 0.5096 | -6.3428 | 173.7462 | 169.5529 | 130.7408 | 145.4787 | 121.7089 | 109.9377 | 97.0585 | 164.6143 | 147.9107 | 179.9192 | 189.6738 | 175.0244 | 149.8494 | 143.9091 | 179.1978 | 188.7971 | 192.2653 |  |  | 120.3086 |  | 191.9872 | 112.8827 | 148.8457 | 174.79 | 180.4733 | 164.3311 | 164.4887 | 161.089 | 190.4238 | 200.6182 | 208.1106 | 153.6663 | 96.9347 | 136.7149 | 157.1873 | 171.2877 | 124.0022 | 151.3077 | 140.4269 | 212.6296 | 119.6292 | 165.6097 | 198.1015 | 209.2805 | 239.9188 | 112.9649 | 143.5365 | 168.4124 | 176.4721 | 168.5808 | 82.5192 | 95.734 | 132.6531 | 155.3141 | 168.1492 | 134.2871 |  | 114.189 | 188.7016 |  | 115.3184 | 151.5157 | 180.6855 | 191.0453 | 181.3992 | 134.0209 | 158.0984 | 185.032 | 186.5602 | 166.664 | 92.088 | 105.8981 | 129.4377 | 155.392 | 171.7804 | 181.6479 | 114.2939 | 105.547 | 105.8443 | 138.254 | 174.1218 | 199.4873 | 203.5375 | 185.95 |  |  |  |  | 73.1201 | 75.7785 | 144.3745 | 78.0587 | 149.3218 | 84.2429 | 34.4631 | 34.3197 | 32.7768 | 34.4893 | 33.2166 | 33.4868 | 32.2784 | 34.3215 | 71.386 | 83.1864 | 78.6287 | 69.5416 | 174.0043 |  |  | 126.7909 |  | 116.65 | 86.5576 | 110.5725 | 85.5484 | 171.8064 | 166.1597 | 194.0229 | 178.4996 | 189.5508 | 165.8632 | 202.7237 | 219.5513 | 219.54 | 192.6148 | 129.5265 | 104.5446 | 150.3642 | 115.6659 | 159.346 | 159.3429 | 186.3927 | 120.2201 | 176.5156 | 166.0883 | 182.65 | 208.3554 |  | 162.7847 | 95.5032 | 136.7037 | 161.1167 | 175.5727 | 129.6231 | 131.7649 | 117.3416 |  | 132.6704 | 169.3737 | 201.8626 | 212.4426 | 198.4544 | 117.1606 | 158.6383 | 192.6757 | 204.5637 | 194.966 | 85.8163 | 97.4354 | 136.3245 | 160.0508 | 177.5686 | 108.4613 | 167.0595 | 98.0102 | 184.9325 | 102.2479 | 130.1599 | 168.703 | 194.4132 | 205.3463 | 230.4595 | 133.9459 | 168.9868 | 200.7184 | 209.485 | 191.9693 | 93.9978 | 107.0968 | 134.8538 | 160.9627 | 177.7749 | 79.0208 | 105.4319 | 118.1108 | 107.5769 | 127.4383 | 190.7917 | 161.0716 | 198.7689 | 184.6748 | 140.4564 |  |  |  | 72.6863 | 80.1397 | 74.749 | 149.6219 | 79.9586 | 128.0597 |  | 78.9045 | 74.9835 | 76.2461 | 58.7791 | 104.448 | 115.3904 |  | 146.931 | 168.9928 | 164.8465 | 376.5816 | 515.0407 | 490.017 | 346.7653 | [23 empty] | 75.826 | 502.5288 | 128.9323 | 157.9619
17:18 | 13918 |  |  | 20.4345 | 50.4527 | 54.946 | 25.0382 | 24.6805 | 41.3905 | 30.7217 | 1.6233 | 1.2131 | 0.6898 | -0.0399 |  |  |  | 2.0857 | 39.2453 | 54.543 | 16.7489 |  | 29.696 | 39.9483 | 0.4114 | 0.4069 | 1.8868 | 0.5109 | -5.6323 | 173.7329 | 169.5367 | 130.7323 | 145.473 | 121.6993 | 109.9281 | 97.0518 | 164.6065 | 147.8989 | 179.9013 | 189.6626 | 175.0066 | 149.8337 | 143.9058 | 179.1742 | 188.7847 | 192.2459 |  |  | 120.2995 |  | 191.9636 | 112.8772 | 148.8457 | 174.7788 | 180.4676 | 164.3249 | 164.483 | 161.0843 | 190.4172 | 200.6076 | 208.0955 | 153.6618 | 96.9389 | 136.715 | 157.187 | 171.285 | 123.9928 | 151.2928 | 140.4303 | 212.6016 | 119.6262 | 165.6067 | 198.0955 | 209.2731 | 239.8886 | 112.9575 | 143.5294 | 168.4018 | 176.4526 | 168.5654 | 82.5139 | 95.7236 | 132.6461 | 155.3051 | 168.1384 | 134.2721 |  | 114.1748 | 188.6702 |  | 115.3117 | 151.5056 | 180.6719 | 191.0244 | 181.3901 | 134.014 | 158.0911 | 185.0134 | 186.551 | 166.6523 | 92.0857 | 105.8976 | 129.4306 | 155.3866 | 171.762 | 181.6292 | 114.2842 | 105.5338 | 105.8372 | 138.2446 | 174.1079 | 199.4765 | 203.5295 | 185.9344 |  |  |  |  | 73.1212 | 75.777 | 144.3726 | 78.0583 | 149.3172 | 84.2507 | 34.4342 | 34.2506 | 32.7849 | 34.5233 | 33.1691 | 33.5077 | 32.3437 | 34.314 | 71.3761 | 83.1793 | 78.6278 | 69.5394 | 173.9844 |  |  | 126.7713 |  | 116.6358 | 86.5548 | 110.561 | 85.5394 | 171.7989 | 166.1507 | 194.0052 | 178.483 | 189.5372 | 165.8308 | 202.7037 | 219.5349 | 219.5186 | 192.5975 | 129.5731 | 104.5363 | 150.3587 | 115.6645 | 159.3257 | 159.3396 | 186.3837 | 120.2138 | 176.4993 | 166.0822 | 182.6465 | 208.3334 |  | 162.7727 | 95.49 | 136.7007 | 161.1122 | 175.5605 | 129.6102 | 131.7553 | 117.3304 |  | 132.6381 | 169.3712 | 201.8606 | 212.4352 | 198.4534 | 117.1526 | 158.6242 | 192.6585 | 204.5442 | 194.9601 | 85.8109 | 97.4365 | 136.3227 | 160.04 | 177.5534 | 108.448 | 167.0486 | 98.0014 | 184.9051 | 102.426 | 130.1542 | 168.7047 | 194.4044 | 205.3364 | 230.4681 | 133.9418 | 168.9816 | 200.7089 | 209.4674 | 191.9635 | 93.9966 | 107.0577 | 134.854 | 160.9646 | 177.7607 | 79.0181 | 105.4311 | 118.1105 | 107.573 | 127.4363 | 190.7883 | 161.0753 | 198.7546 | 184.6679 | 140.4304 |  |  |  | 72.6862 | 80.1306 | 74.7428 | 149.6152 | 79.9509 | 128.05 |  | 78.8974 | 74.9797 | 76.2372 | 58.7774 | 104.4455 | 115.3924 |  | 146.9076 | 168.9873 | 164.8168 | 376.5577 | 514.5157 | 490.121 | 347.0686 | [23 empty] | 75.8215 | 502.3183 | 128.9794 | 157.9475
17:18 | 13919 |  |  | 20.4112 | 50.5025 | 55.0257 | 25.0471 | 24.7167 | 41.4846 | 30.785 | 1.6229 | 1.2172 | 0.693 | -0.0399 |  |  |  | 2.1215 | 39.2086 | 54.4314 | 16.7215 |  | 29.6329 | 39.919 | 0.4111 | 0.408 | 1.8835 | 0.5117 | -5.9179 | 173.7216 | 169.5235 | 130.725 | 145.4594 | 121.6955 | 109.9254 | 97.0503 | 164.5945 | 147.9014 | 179.8957 | 189.6549 | 174.9883 | 149.8341 | 143.9022 | 179.1492 | 188.7585 | 192.2242 |  |  | 120.2881 |  | 191.9411 | 112.8721 | 148.8413 | 174.7678 | 180.4573 | 164.3075 | 164.4702 | 161.0723 | 190.4054 | 200.5958 | 208.0929 | 153.6612 | 96.9408 | 136.7115 | 157.182 | 171.2752 | 123.9863 | 151.2795 | 140.4347 | 212.5721 | 119.626 | 165.6004 | 198.0843 | 209.2617 | 239.9445 | 112.96 | 143.5298 | 168.3916 | 176.4491 | 168.5615 | 82.5154 | 95.724 | 132.6514 | 155.3053 | 168.1305 | 134.2708 |  | 114.166 | 188.648 |  | 115.3132 | 151.5066 | 180.6661 | 191.0156 | 181.3777 | 134.008 | 158.0886 | 184.9973 | 186.5372 | 166.6469 | 92.089 | 105.9013 | 129.4306 | 155.3832 | 171.7489 | 181.6193 | 114.28 | 105.5239 | 105.8352 | 138.2476 | 174.0987 | 199.4669 | 203.5179 | 185.9255 |  |  |  |  | 73.1181 | 75.7664 | 144.385 | 78.0687 | 149.3051 | 84.2473 | 34.4147 | 34.1588 | 32.8092 | 34.3937 | 33.1226 | 33.5663 | 32.2236 | 34.2752 | 71.3765 | 83.1744 | 78.6254 | 69.5432 | 173.9654 |  |  | 126.763 |  | 116.6306 | 86.5526 | 110.5571 | 85.5373 | 171.7825 | 166.1442 | 193.9923 | 178.4636 | 189.5286 | 165.8237 | 202.6871 | 219.5242 | 219.5082 | 192.5838 | 129.6136 | 104.5365 | 150.3388 | 115.6627 | 159.3018 | 159.3402 | 186.372 | 120.2112 | 176.4948 | 166.0801 | 182.6441 | 208.321 |  | 162.7569 | 95.4839 | 136.6965 | 161.1132 | 175.5475 | 129.6007 | 131.746 | 117.3211 |  | 132.6211 | 169.3757 | 201.8577 | 212.4286 | 198.449 | 117.1509 | 158.6135 | 192.6476 | 204.5272 | 194.9563 | 85.8062 | 97.436 | 136.3266 | 160.0343 | 177.5394 | 108.4383 | 167.0362 | 97.9967 | 184.88 | 102.442 | 130.1512 | 168.7019 | 194.3924 | 205.3164 | 230.4598 | 133.9269 | 168.9677 | 200.6955 | 209.4411 | 191.9464 | 94.0059 | 107.0173 | 134.8612 | 160.9612 | 177.7406 | 79.0041 | 105.4242 | 118.1018 | 107.5579 | 127.4338 | 190.7791 | 161.0773 | 198.7273 | 184.645 | 140.4007 |  |  |  | 72.683 | 80.1288 | 74.7381 | 149.609 | 79.9514 | 128.0526 |  | 78.8803 | 74.9743 | 76.2323 | 58.7594 | 104.4294 | 115.3898 |  | 146.8813 | 168.9506 | 164.8142 | 376.7765 | 515.4442 | 490.4187 | 346.7679 | [23 empty] | 75.8152 | 502.9315 | 129.0023 | 157.916
17:18 | 13920 |  |  | 20.4856 | 50.5594 | 55.0829 | 25.0798 | 24.7509 | 41.566 | 30.9065 | 1.6233 | 1.2108 | 0.691 | -0.0396 |  |  |  | 2.0703 | 39.232 | 54.4753 | 16.651 |  | 29.7071 | 39.9671 | 0.4116 | 0.4054 | 1.8844 | 0.5109 | -6.6346 | 173.7067 | 169.519 | 130.7223 | 145.4503 | 121.6938 | 109.9233 | 97.0525 | 164.586 | 147.9064 | 179.8917 | 189.6443 | 174.9875 | 149.8392 | 143.8983 | 179.1276 | 188.7366 | 192.2106 |  |  | 120.2843 |  | 191.9198 | 112.8718 | 148.8366 | 174.7644 | 180.4456 | 164.2929 | 164.46 | 161.0581 | 190.3915 | 200.5774 | 208.0867 | 153.6539 | 96.9352 | 136.7096 | 157.1733 | 171.2723 | 123.9784 | 151.2757 | 140.4307 | 212.5452 | 119.6249 | 165.5987 | 198.075 | 209.244 | 239.9564 | 112.9683 | 143.5253 | 168.382 | 176.444 | 168.5486 | 82.5177 | 95.7385 | 132.6536 | 155.2995 | 168.1201 | 134.2755 |  | 114.1597 | 188.626 |  | 115.3162 | 151.5119 | 180.6577 | 191.0107 | 181.3689 | 134.0085 | 158.0797 | 184.9908 | 186.5211 | 166.6415 | 92.0853 | 105.904 | 129.4329 | 155.3767 | 171.7427 | 181.6145 | 114.2765 | 105.5161 | 105.8255 | 138.2502 | 174.0965 | 199.4539 | 203.5044 | 185.9141 |  |  |  |  | 73.1131 | 75.7606 | 144.3969 | 78.087 | 149.2939 | 84.2425 | 34.4433 | 34.0779 | 32.8033 | 34.178 | 33.0817 | 33.6393 | 31.7996 | 34.2039 | 71.3763 | 83.1681 | 78.6184 | 69.543 | 173.9474 |  |  | 126.7566 |  | 116.6251 | 86.5448 | 110.5503 | 85.5387 | 171.7646 | 166.1453 | 193.9857 | 178.4558 | 189.5156 | 165.8453 | 202.6724 | 219.5088 | 219.495 | 192.5599 | 129.6257 | 104.5236 | 150.3173 | 115.6531 | 159.2888 | 159.3329 | 186.3586 | 120.2009 | 176.482 | 166.0627 | 182.6429 | 208.3059 |  | 162.7446 | 95.4701 | 136.7019 | 161.1114 | 175.5347 | 129.5922 | 131.7412 | 117.3136 |  | 132.6091 | 169.3769 | 201.8456 | 212.4218 | 198.4354 | 117.1544 | 158.6134 | 192.6429 | 204.514 | 194.9538 | 85.8112 | 97.4301 | 136.3232 | 160.0283 | 177.5343 | 108.4348 | 167.0274 | 97.9923 | 184.8609 | 102.4597 | 130.1526 | 168.6891 | 194.3779 | 205.301 | 230.4366 | 133.9169 | 168.9521 | 200.6809 | 209.4215 | 191.928 | 94.0059 | 106.9696 | 134.8567 | 160.9577 | 177.7228 | 78.9924 | 105.41 | 118.0903 | 107.546 | 127.4351 | 190.7658 | 161.0728 | 198.7119 | 184.6287 | 140.3667 |  |  |  | 72.6759 | 80.1262 | 74.7363 | 149.612 | 79.9576 | 128.042 |  | 78.8887 | 74.9861 | 76.2407 | 58.7578 | 104.4389 | 115.4057 |  | 146.873 | 168.9297 | 164.8118 | 376.6631 | 514.6537 | 489.3834 | 346.5438 | [23 empty] | 75.816 | 502.0185 | 129.1602 | 157.9014
17:18 | 13921 |  |  | 20.4535 | 50.5133 | 55.1381 | 25.0714 | 24.743 | 41.5263 | 30.7201 | 1.6215 | 1.2121 | 0.6922 | -0.0402 |  |  |  | 2.0404 | 39.2098 | 54.5639 | 16.6775 |  | 29.7514 | 40.0483 | 0.4122 | 0.4049 | 1.8895 | 0.5128 | -6.0726 | 173.6844 | 169.5061 | 130.7136 | 145.4374 | 121.6886 | 109.9152 | 97.0477 | 164.5734 | 147.893 | 179.8825 | 189.6259 | 174.9773 | 149.8313 | 143.8936 | 179.106 | 188.7163 | 192.1894 |  |  | 120.2719 |  | 191.8912 | 112.8613 | 148.8327 | 174.7507 | 180.4317 | 164.2776 | 164.4417 | 161.0471 | 190.3776 | 200.5609 | 208.0652 | 153.6406 | 96.9353 | 136.7108 | 157.1665 | 171.2626 | 123.9682 | 151.2591 | 140.4197 | 212.5118 | 119.6236 | 165.5931 | 198.0753 | 209.2296 | 239.902 | 112.9758 | 143.5259 | 168.3765 | 176.4381 | 168.5328 | 82.5239 | 95.7418 | 132.6549 | 155.2978 | 168.1108 | 134.2743 |  | 114.1588 | 188.5987 |  | 115.3116 | 151.5021 | 180.6492 | 190.9967 | 181.3592 | 134.0003 | 158.0693 | 184.9866 | 186.5051 | 166.6306 | 92.076 | 105.9124 | 129.4371 | 155.3722 | 171.7337 | 181.598 | 114.2698 | 105.512 | 105.8125 | 138.2398 | 174.0888 | 199.4448 | 203.4964 | 185.905 |  |  |  |  | 73.1108 | 75.7671 | 144.3943 | 78.0883 | 149.2847 | 84.2408 | 34.4625 | 34.0196 | 32.7294 | 34.1171 | 33.0635 | 33.6386 | 31.3375 | 34.129 | 71.3639 | 83.1584 | 78.6081 | 69.5271 | 173.9346 |  |  | 126.7533 |  | 116.6175 | 86.5413 | 110.5436 | 85.5363 | 171.758 | 166.144 | 193.9679 | 178.4511 | 189.5049 | 165.825 | 202.6536 | 219.489 | 219.4722 | 192.538 | 129.6005 | 104.5134 | 150.3132 | 115.6506 | 159.2834 | 159.3227 | 186.3471 | 120.2006 | 176.4629 | 166.0551 | 182.6336 | 208.2906 |  | 162.7353 | 95.4513 | 136.6989 | 161.1045 | 175.5228 | 129.5768 | 131.7277 | 117.3082 |  | 132.5934 | 169.3717 | 201.8293 | 212.4086 | 198.4303 | 117.1474 | 158.6093 | 192.6323 | 204.5048 | 194.9474 | 85.8113 | 97.4281 | 136.3174 | 160.0173 | 177.5208 | 108.4246 | 167.0162 | 97.9773 | 184.8404 | 102.5211 | 130.1458 | 168.6864 | 194.3626 | 205.2927 | 230.5961 | 133.9117 | 168.9411 | 200.6648 | 209.3991 | 191.9131 | 94.0049 | 106.9214 | 134.8595 | 160.9512 | 177.7076 | 78.9826 | 105.4003 | 118.0799 | 107.5466 | 127.4265 | 190.7581 | 161.0622 | 198.696 | 184.6258 | 140.3446 |  |  |  | 72.6768 | 80.1243 | 74.7322 | 149.6051 | 79.9582 | 128.0261 |  | 78.8829 | 74.9765 | 76.2265 | 58.7639 | 104.4186 | 115.4157 |  | 146.8443 | 168.915 | 164.7802 | 376.278 | 514.946 | 490.4187 | 346.7679 | [23 empty] | 75.8121 | 502.6823 | 129.1371 | 157.8796
17:18 | 13922 |  |  | 20.4559 | 50.544 | 55.1735 | 25.0708 | 24.7598 | 41.5394 | 30.8507 | 1.6238 | 1.2122 | 0.6952 | -0.0389 |  |  |  | 1.9957 | 39.2499 | 54.5061 | 16.6422 |  | 29.7458 | 40.0341 | 0.4115 | 0.4032 | 1.8894 | 0.5109 | -6.6758 | 173.658 | 169.4812 | 130.6921 | 145.4209 | 121.6721 | 109.8991 | 97.036 | 164.5545 | 147.8819 | 179.8592 | 189.6109 | 174.9554 | 149.8197 | 143.8851 | 179.0814 | 188.7026 | 192.1593 |  |  | 120.2576 |  | 191.8633 | 112.8518 | 148.827 | 174.7329 | 180.4146 | 164.267 | 164.4258 | 161.0426 | 190.3613 | 200.5488 | 208.0529 | 153.6353 | 96.9326 | 136.7085 | 157.1528 | 171.2464 | 123.9572 | 151.2391 | 140.4057 | 212.4787 | 119.6164 | 165.5871 | 198.0586 | 209.2129 | 239.8382 | 112.9763 | 143.52 | 168.3652 | 176.4219 | 168.5196 | 82.5169 | 95.7301 | 132.6486 | 155.2878 | 168.0948 | 134.2567 |  | 114.1459 | 188.569 |  | 115.3098 | 151.4962 | 180.6408 | 190.9842 | 181.3448 | 133.9924 | 158.0642 | 184.9878 | 186.4956 | 166.6159 | 92.0754 | 105.9094 | 129.4388 | 155.3669 | 171.7264 | 181.592 | 114.2639 | 105.5049 | 105.8119 | 138.2367 | 174.0801 | 199.4394 | 203.4776 | 185.896 |  |  |  |  | 73.0982 | 75.7537 | 144.3683 | 78.0648 | 149.257 | 84.2225 | 34.4435 | 33.9584 | 32.6318 | 34.107 | 33.0557 | 33.5838 | 30.78 | 34.0972 | 71.351 | 83.1492 | 78.5979 | 69.5127 | 173.9213 |  |  | 126.7463 |  | 116.6113 | 86.5431 | 110.5396 | 85.53 | 171.7464 | 166.1321 | 193.9429 | 178.4301 | 189.484 | 165.8297 | 202.6361 | 219.4715 | 219.454 | 192.5213 | 129.593 | 104.5166 | 150.2938 | 115.6456 | 159.2743 | 159.3262 | 186.3415 | 120.2058 | 176.4512 | 166.0501 | 182.6265 | 208.2758 |  | 162.7345 | 95.4393 | 136.6968 | 161.0989 | 175.5107 | 129.5635 | 131.7173 | 117.3008 |  | 132.5757 | 169.3629 | 201.8166 | 212.3805 | 198.4283 | 117.1402 | 158.605 | 192.6198 | 204.4934 | 194.9444 | 85.8042 | 97.4325 | 136.3238 | 160.0149 | 177.5114 | 108.4167 | 167.0023 | 97.973 | 184.8143 | 102.5911 | 130.145 | 168.6902 | 194.3553 | 205.2815 | 230.7498 | 133.8977 | 168.9359 | 200.639 | 209.3813 | 191.8943 | 94.0042 | 106.8748 | 134.8572 | 160.9431 | 177.6942 | 78.9742 | 105.3952 | 118.0767 | 107.54 | 127.4219 | 190.7481 | 161.0518 | 198.6804 | 184.627 | 140.3333 |  |  |  | 72.6745 | 80.1199 | 74.7287 | 149.593 | 79.9506 | 128.02 |  | 78.8733 | 74.9723 | 76.2243 | 58.7618 | 104.4376 | 115.4103 |  | 146.8201 | 168.9015 | 164.7552 | 376.5465 | 514.4343 | 489.1616 | 346.5463 | [23 empty] | 75.8056 | 501.798 | 129.1704 | 157.8608
17:18 | 13923 |  |  | 20.5506 | 50.5135 | 55.2509 | 25.1007 | 24.7108 | 41.5275 | 30.6837 | 1.6246 | 1.2122 | 0.6933 | -0.0389 |  |  |  | 1.9915 | 39.2734 | 54.5464 | 16.6032 |  | 29.772 | 40.0775 | 0.4117 | 0.4039 | 1.8893 | 0.5116 | -6.7883 | 173.6444 | 169.466 | 130.6852 | 145.4135 | 121.6644 | 109.8913 | 97.032 | 164.549 | 147.879 | 179.8405 | 189.6027 | 174.9487 | 149.8144 | 143.8877 | 179.0688 | 188.7077 | 192.1671 |  |  | 120.2507 |  | 191.8451 | 112.851 | 148.8192 | 174.7213 | 180.3996 | 164.2577 | 164.4211 | 161.0424 | 190.3533 | 200.5389 | 208.0349 | 153.6241 | 96.9321 | 136.7037 | 157.1425 | 171.2395 | 123.9451 | 151.228 | 140.3883 | 212.4504 | 119.611 | 165.5871 | 198.0407 | 209.1928 | 239.8362 | 112.9716 | 143.5132 | 168.357 | 176.4027 | 168.5125 | 82.5095 | 95.7283 | 132.6413 | 155.2774 | 168.0805 | 134.2291 |  | 114.1263 | 188.5454 |  | 115.3086 | 151.4944 | 180.6233 | 190.9664 | 181.3262 | 133.9895 | 158.0599 | 184.9738 | 186.4817 | 166.6001 | 92.0736 | 105.9016 | 129.4305 | 155.3584 | 171.7099 | 181.5893 | 114.2571 | 105.4956 | 105.81 | 138.2433 | 174.0762 | 199.4291 | 203.4663 | 185.8844 |  |  |  |  | 73.0844 | 75.7393 | 144.3511 | 78.0635 | 149.2369 | 84.2122 | 34.4085 | 33.9099 | 32.5257 | 34.0525 | 33.0411 | 33.5385 | 30.5719 | 34.1056 | 71.3504 | 83.1453 | 78.5932 | 69.5098 | 173.9 |  |  | 126.733 |  | 116.6008 | 86.5397 | 110.5364 | 85.5242 | 171.7308 | 166.1259 | 193.9373 | 178.411 | 189.4615 | 165.8572 | 202.6107 | 219.4484 | 219.4384 | 192.5011 | 129.587 | 104.5063 | 150.2566 | 115.6287 | 159.2537 | 159.3195 | 186.3282 | 120.1894 | 176.4294 | 166.0275 | 182.6139 | 208.251 |  | 162.7335 | 95.4288 | 136.6969 | 161.084 | 175.4992 | 129.5545 | 131.7076 | 117.2913 |  | 132.5506 | 169.3573 | 201.8078 | 212.3648 | 198.4085 | 117.1408 | 158.604 | 192.6121 | 204.4805 | 194.9439 | 85.8061 | 97.4254 | 136.3317 | 160.0146 | 177.5155 | 108.4065 | 166.994 | 97.9697 | 184.7843 | 102.6344 | 130.1542 | 168.6942 | 194.3583 | 205.2793 | 230.7587 | 133.9067 | 168.9387 | 200.6315 | 209.3766 | 191.8846 | 94.0082 | 106.8345 | 134.8523 | 160.9391 | 177.6933 | 78.9797 | 105.3795 | 118.0711 | 107.5253 | 127.4257 | 190.7347 | 161.0415 | 198.6655 | 184.6225 | 140.3077 |  |  |  | 72.6656 | 80.1125 | 74.7311 | 149.595 | 79.9601 | 128.0118 |  | 78.8718 | 74.9614 | 76.2187 | 58.7658 | 104.4486 | 115.4057 |  | 146.8108 | 168.884 | 164.7402 | 376.599 | 515.5263 | 490.8559 | 347.2896 | [23 empty] | 75.7981 | 503.1911 | 129.1805 | 157.8474
17:18 | 13924 |  |  | 20.431 | 50.4588 | 55.2481 | 25.0342 | 24.7265 | 41.4954 | 30.7318 | 1.6252 | 1.2133 | 0.6925 | -0.0395 |  |  |  | 2.0072 | 39.2034 | 54.4963 | 16.6112 |  | 29.8223 | 40.0883 | 0.4111 | 0.4059 | 1.8866 | 0.5112 | -6.2864 | 173.6381 | 169.4612 | 130.6805 | 145.4004 | 121.6671 | 109.8957 | 97.033 | 164.5431 | 147.8765 | 179.8427 | 189.5914 | 174.9366 | 149.8075 | 143.8818 | 179.048 | 188.6951 | 192.1622 |  |  | 120.2356 |  | 191.818 | 112.8484 | 148.817 | 174.7118 | 180.3863 | 164.243 | 164.4142 | 161.0316 | 190.3526 | 200.5233 | 208.017 | 153.6123 | 96.9269 | 136.6999 | 157.1397 | 171.23 | 123.9351 | 151.2148 | 140.3739 | 212.4144 | 119.6148 | 165.5802 | 198.0272 | 209.1776 | 239.8612 | 112.9723 | 143.5125 | 168.3513 | 176.3934 | 168.5054 | 82.5163 | 95.7318 | 132.6389 | 155.2743 | 168.0701 | 134.213 |  | 114.1189 | 188.5226 |  | 115.303 | 151.4862 | 180.6161 | 190.9523 | 181.3186 | 133.9874 | 158.0565 | 184.9518 | 186.468 | 166.586 | 92.0703 | 105.9006 | 129.4323 | 155.3472 | 171.6972 | 181.5758 | 114.246 | 105.489 | 105.7997 | 138.2362 | 174.0697 | 199.4161 | 203.4567 | 185.8702 |  |  |  |  | 73.0811 | 75.7353 | 144.3435 | 78.0544 | 149.2408 | 84.2153 | 34.3475 | 33.8921 | 32.0601 | 33.9361 | 33.008 | 33.478 | 30.7548 | 34.1347 | 71.3533 | 83.1512 | 78.5952 | 69.5117 | 173.8757 |  |  | 126.7209 |  | 116.5934 | 86.5324 | 110.5299 | 85.5173 | 171.7137 | 166.1229 | 193.9254 | 178.404 | 189.4487 | 165.8489 | 202.5949 | 219.4255 | 219.4278 | 192.4796 | 129.6035 | 104.4953 | 150.2455 | 115.6244 | 159.2333 | 159.3045 | 186.3124 | 120.1734 | 176.4124 | 166.0193 | 182.6087 | 208.2322 |  | 162.7296 | 95.4198 | 136.6894 | 161.0775 | 175.4812 | 129.5424 | 131.6914 | 117.2817 |  | 132.5307 | 169.35 | 201.8074 | 212.3593 | 198.3898 | 117.1436 | 158.5984 | 192.6032 | 204.4711 | 194.9327 | 85.8068 | 97.4207 | 136.3334 | 160.0073 | 177.51 | 108.3956 | 166.9836 | 97.9573 | 184.7638 | 102.6439 | 130.154 | 168.6986 | 194.3587 | 205.2678 | 230.7588 | 133.9155 | 168.9401 | 200.635 | 209.3665 | 191.8781 | 94.015 | 106.7958 | 134.8491 | 160.926 | 177.6867 | 78.9803 | 105.3666 | 118.0641 | 107.5191 | 127.4341 | 190.7175 | 161.0352 | 198.6552 | 184.6144 | 140.2763 |  |  |  | 72.6553 | 80.1046 | 74.7223 | 149.5889 | 79.9767 | 127.9949 |  | 78.8639 | 74.9593 | 76.213 | 58.7677 | 104.4493 | 115.3998 |  | 146.7822 | 168.8658 | 164.7168 | 376.6327 | 514.8349 | 489.4937 | 346.6161 | [23 empty] | 75.7918 | 502.1643 | 129.1063 | 157.824
17:18 | 13925 |  |  | 20.4553 | 50.497 | 55.1861 | 25.0052 | 24.6716 | 41.4742 | 30.734 | 1.6266 | 1.2143 | 0.6918 | -0.0398 |  |  |  | 1.9507 | 39.1476 | 54.4222 | 16.6247 |  | 29.7766 | 39.9991 | 0.4103 | 0.4071 | 1.8889 | 0.5082 | -7.6209 | 173.6226 | 169.45 | 130.6726 | 145.3884 | 121.6586 | 109.8898 | 97.0279 | 164.5264 | 147.8592 | 179.8399 | 189.5699 | 174.9213 | 149.7985 | 143.878 | 179.0197 | 188.6656 | 192.1256 |  |  | 120.2251 |  | 191.7879 | 112.8451 | 148.8093 | 174.7025 | 180.3742 | 164.2317 | 164.3971 | 161.0188 | 190.3412 | 200.5047 | 208.0127 | 153.6127 | 96.9255 | 136.7009 | 157.1407 | 171.2196 | 123.9252 | 151.2005 | 140.367 | 212.3825 | 119.6141 | 165.5718 | 198.0191 | 209.169 | 239.8221 | 112.973 | 143.507 | 168.3383 | 176.3857 | 168.489 | 82.5182 | 95.727 | 132.6355 | 155.2668 | 168.0616 | 134.2166 |  | 114.1097 | 188.4947 |  | 115.3008 | 151.4829 | 180.6199 | 190.9461 | 181.3168 | 133.9843 | 158.0534 | 184.9372 | 186.4613 | 166.5782 | 92.0725 | 105.9047 | 129.4324 | 155.3474 | 171.6977 | 181.564 | 114.2422 | 105.4791 | 105.7875 | 138.2254 | 174.0644 | 199.4091 | 203.4433 | 185.8618 |  |  |  |  | 73.0793 | 75.7289 | 144.3298 | 78.0444 | 149.2442 | 84.2142 | 34.2696 | 33.8579 | 31.6379 | 33.8786 | 32.971 | 33.4589 | 30.9021 | 34.1792 | 71.3493 | 83.15 | 78.5925 | 69.5093 | 173.8579 |  |  | 126.7145 |  | 116.589 | 86.5279 | 110.5247 | 85.5093 | 171.7069 | 166.1216 | 193.9076 | 178.3918 | 189.4395 | 165.8113 | 202.5895 | 219.4092 | 219.4239 | 192.4678 | 129.654 | 104.495 | 150.2336 | 115.6264 | 159.2341 | 159.305 | 186.3105 | 120.1793 | 176.4076 | 166.0168 | 182.6165 | 208.227 |  | 162.7167 | 95.4135 | 136.691 | 161.0771 | 175.468 | 129.5323 | 131.689 | 117.2716 |  | 132.5194 | 169.3486 | 201.8009 | 212.3549 | 198.3817 | 117.1399 | 158.5821 | 192.5765 | 204.4337 | 194.9369 | 85.7993 | 97.4131 | 136.3211 | 159.9987 | 177.4961 | 108.3869 | 166.9657 | 97.9406 | 184.7422 | 102.6291 | 130.1513 | 168.6973 | 194.3481 | 205.251 | 230.7031 | 133.9026 | 168.9269 | 200.6242 | 209.3492 | 191.8656 | 94.0146 | 106.765 | 134.8391 | 160.9174 | 177.6722 | 78.9702 | 105.3608 | 118.0592 | 107.5195 | 127.434 | 190.7089 | 161.0327 | 198.6505 | 184.6034 | 140.2728 |  |  |  | 72.6508 | 80.102 | 74.7085 | 149.5799 | 79.9804 | 127.9855 |  | 78.8549 | 74.9532 | 76.2008 | 58.7528 | 104.4351 | 115.3903 |  | 146.7576 | 168.8385 | 164.6955 | 376.431 | 514.8267 | 490.5332 | 347.0675 | [23 empty] | 75.7848 | 502.68 | 128.9833 | 157.798
17:18 | 13926 |  |  | 20.5018 | 50.5616 | 55.138 | 24.9356 | 24.6729 | 41.5381 | 30.7598 | 1.628 | 1.2202 | 0.6956 | -0.0402 |  |  |  | 2.0314 | 39.2049 | 54.5271 | 16.556 |  | 29.8355 | 39.9967 | 0.4102 | 0.4078 | 1.8904 | 0.5067 | -5.9715 | 173.6055 | 169.4319 | 130.6664 | 145.3808 | 121.6511 | 109.8812 | 97.0285 | 164.5247 | 147.8605 | 179.8309 | 189.5575 | 174.918 | 149.7965 | 143.8833 | 179.0013 | 188.6555 | 192.111 |  |  | 120.2168 |  | 191.764 | 112.8465 | 148.8046 | 174.6942 | 180.3616 | 164.2286 | 164.3876 | 161.0106 | 190.3235 | 200.4882 | 207.9912 | 153.6051 | 96.9322 | 136.7029 | 157.1429 | 171.2147 | 123.9161 | 151.1883 | 140.3579 | 212.3553 | 119.6102 | 165.5727 | 198.0111 | 209.1641 | 239.7384 | 112.9742 | 143.5051 | 168.3264 | 176.3789 | 168.4801 | 82.5143 | 95.7272 | 132.636 | 155.2616 | 168.058 | 134.2405 |  | 114.1022 | 188.4721 |  | 115.2963 | 151.4775 | 180.6046 | 190.9334 | 181.2964 | 133.9814 | 158.0431 | 184.9221 | 186.4423 | 166.5665 | 92.0729 | 105.9019 | 129.428 | 155.3431 | 171.6839 | 181.5428 | 114.232 | 105.473 | 105.7756 | 138.2192 | 174.0564 | 199.398 | 203.424 | 185.8453 |  |  |  |  | 73.0787 | 75.7273 | 144.3154 | 78.0367 | 149.2378 | 84.2078 | 34.2142 | 33.7958 | 31.7689 | 33.8684 | 33.0253 | 33.4762 | 31.2023 | 34.3023 | 71.3386 | 83.1422 | 78.5868 | 69.5005 | 173.843 |  |  | 126.7107 |  | 116.5788 | 86.5221 | 110.5186 | 85.5073 | 171.7007 | 166.1149 | 193.8958 | 178.3772 | 189.43 | 165.7777 | 202.5729 | 219.3852 | 219.4123 | 192.4545 | 129.7362 | 104.4863 | 150.1944 | 115.6147 | 159.2286 | 159.3047 | 186.3022 | 120.1811 | 176.3973 | 166.0002 | 182.6137 | 208.213 |  | 162.6994 | 95.409 | 136.6905 | 161.0734 | 175.4664 | 129.523 | 131.6843 | 117.2615 |  | 132.5089 | 169.3503 | 201.79 | 212.342 | 198.3632 | 117.1314 | 158.5682 | 192.5523 | 204.4173 | 194.9386 | 85.7951 | 97.4032 | 136.3172 | 159.9867 | 177.4808 | 108.3756 | 166.9479 | 97.9221 | 184.7042 | 102.6037 | 130.1462 | 168.6904 | 194.333 | 205.2334 | 230.6092 | 133.8982 | 168.9151 | 200.6019 | 209.3292 | 191.8439 | 94.0079 | 106.732 | 134.8207 | 160.8867 | 177.6561 | 78.959 | 105.3524 | 118.0508 | 107.512 | 127.4293 | 190.7006 | 161.03 | 198.6339 | 184.5955 | 140.2627 |  |  |  | 72.6495 | 80.091 | 74.7025 | 149.5803 | 79.9788 | 127.9756 |  | 78.8476 | 74.9505 | 76.1992 | 58.7572 | 104.4384 | 115.3869 |  | 146.7424 | 168.8172 | 164.6766 | 376.5127 | 515.4366 | 490.398 | 346.5964 | [23 empty] | 75.7808 | 502.9173 | 129.0778 | 157.7798
17:18 | 13927 |  |  | 20.5509 | 50.515 | 55.1272 | 25.0189 | 24.6751 | 41.4741 | 30.6685 | 1.6315 | 1.2187 | 0.6944 | -0.039 |  |  |  | 2.0579 | 39.1489 | 54.5371 | 16.5612 |  | 29.8084 | 39.9339 | 0.4097 | 0.4106 | 1.8945 | 0.5056 | -6.2802 | 173.578 | 169.402 | 130.6414 | 145.3635 | 121.6394 | 109.8675 | 97.0126 | 164.5137 | 147.8567 | 179.8026 | 189.5384 | 174.8958 | 149.7795 | 143.8572 | 178.9513 | 188.6598 | 192.1162 |  |  | 120.2029 |  | 191.7493 | 112.8518 | 148.8029 | 174.6887 | 180.3459 | 164.2157 | 164.3835 | 161.004 | 190.3117 | 200.4745 | 207.973 | 153.589 | 96.9295 | 136.7024 | 157.1394 | 171.2064 | 123.907 | 151.17 | 140.3476 | 212.325 | 119.6078 | 165.5618 | 197.9995 | 209.1535 | 239.7567 | 112.9771 | 143.5034 | 168.3168 | 176.3634 | 168.4703 | 82.5114 | 95.7251 | 132.6445 | 155.2565 | 168.0527 | 134.2459 |  | 114.1035 | 188.4479 |  | 115.2935 | 151.4717 | 180.5931 | 190.9172 | 181.2752 | 133.9822 | 158.0302 | 184.9205 | 186.4253 | 166.5578 | 92.0716 | 105.8971 | 129.4326 | 155.33 | 171.664 | 181.522 | 114.2214 | 105.4672 | 105.7689 | 138.2121 | 174.0425 | 199.3752 | 203.4077 | 185.8225 |  |  |  |  | 73.0784 | 75.7288 | 144.3124 | 78.034 | 149.2388 | 84.2046 | 34.2041 | 33.7887 | 32.0316 | 33.7947 | 33.1098 | 33.4661 | 31.6285 | 34.4546 | 71.33 | 83.1328 | 78.5785 | 69.4892 | 173.8227 |  |  | 126.7019 |  | 116.5645 | 86.5136 | 110.5045 | 85.504 | 171.6925 | 166.105 | 193.8771 | 178.3655 | 189.4159 | 165.7772 | 202.5363 | 219.3679 | 219.3853 | 192.4339 | 129.7889 | 104.483 | 150.1556 | 115.6029 | 159.2213 | 159.3032 | 186.2945 | 120.1747 | 176.3889 | 165.9853 | 182.6072 | 208.2015 |  | 162.6959 | 95.4009 | 136.694 | 161.0691 | 175.4615 | 129.512 | 131.6742 | 117.2533 |  | 132.4994 | 169.345 | 201.7778 | 212.3289 | 198.348 | 117.1312 | 158.5659 | 192.5432 | 204.4487 | 194.9266 | 85.7994 | 97.4048 | 136.3202 | 159.9827 | 177.4672 | 108.3689 | 166.9401 | 97.9117 | 184.6777 | 102.5888 | 130.1462 | 168.6883 | 194.3178 | 205.2206 | 230.5813 | 133.8852 | 168.9071 | 200.5772 | 209.3096 | 191.8275 | 94.0091 | 106.6958 | 134.8099 | 160.8595 | 177.6418 | 78.9535 | 105.3386 | 118.0428 | 107.5052 | 127.4201 | 190.6882 | 161.0264 | 198.6151 | 184.5832 | 140.2341 |  |  |  | 72.6469 | 80.082 | 74.7033 | 149.5749 | 79.976 | 127.9531 |  | 78.8393 | 74.9445 | 76.1968 | 58.7516 | 104.4407 | 115.3926 |  | 146.7302 | 168.8072 | 164.6477 | 376.6374 | 515.4366 | 490.0859 | 346.5964 | [23 empty] | 75.7775 | 502.7613 | 129.0231 | 157.7687
17:18 | 13928 |  |  | 20.5226 | 50.5125 | 55.1373 | 25.0127 | 24.6536 | 41.5199 | 30.6503 | 1.6306 | 1.2181 | 0.691 | -0.04 |  |  |  | 2.1222 | 39.2281 | 54.5285 | 16.5634 |  | 29.7143 | 39.9608 | 0.4097 | 0.4111 | 1.8918 | 0.5051 | -6.797 | 173.5625 | 169.3894 | 130.633 | 145.3558 | 121.6299 | 109.8618 | 97.0026 | 164.5019 | 147.8463 | 179.7876 | 189.5178 | 174.8768 | 149.7745 | 143.8578 | 178.8896 | 188.6563 | 192.1119 |  |  | 120.1925 |  | 191.7288 | 112.8499 | 148.7944 | 174.6734 | 180.3338 | 164.1915 | 164.3703 | 161.0043 | 190.3038 | 200.464 | 207.961 | 153.5831 | 96.9343 | 136.7011 | 157.1295 | 171.1971 | 123.9013 | 151.1629 | 140.3387 | 212.2933 | 119.6081 | 165.5524 | 197.9975 | 209.1348 | 239.745 | 112.9816 | 143.4986 | 168.314 | 176.3496 | 168.4625 | 82.51 | 95.7246 | 132.6512 | 155.2535 | 168.0518 | 134.2405 |  | 114.1016 | 188.4204 |  | 115.2908 | 151.4711 | 180.5898 | 190.905 | 181.2639 | 133.9798 | 158.0272 | 184.9152 | 186.4192 | 166.5508 | 92.0754 | 105.8963 | 129.4268 | 155.3216 | 171.6577 | 181.5059 | 114.2164 | 105.463 | 105.7674 | 138.2112 | 174.0372 | 199.3639 | 203.4009 | 185.8143 |  |  |  |  | 73.0702 | 75.7205 | 144.3082 | 78.0418 | 149.2378 | 84.2047 | 34.1953 | 33.8254 | 32.2932 | 33.7279 | 33.1294 | 33.4469 | 31.891 | 34.5516 | 71.3268 | 83.1231 | 78.5712 | 69.4807 | 173.8089 |  |  | 126.6975 |  | 116.5633 | 86.5165 | 110.4975 | 85.5006 | 171.6923 | 166.1107 | 193.8741 | 178.3566 | 189.405 | 165.7956 | 202.514 | 219.3504 | 219.3733 | 192.4205 | 129.779 | 104.4852 | 150.1379 | 115.6061 | 159.2187 | 159.3064 | 186.2933 | 120.1729 | 176.3847 | 165.9892 | 182.6081 | 208.1838 |  | 162.6863 | 95.3936 | 136.7011 | 161.0632 | 175.4456 | 129.498 | 131.6743 | 117.245 |  | 132.4883 | 169.3387 | 201.7611 | 212.3151 | 198.3357 | 117.1357 | 158.5689 | 192.54 | 204.4689 | 194.9175 | 85.8063 | 97.4116 | 136.3179 | 159.9831 | 177.4606 | 108.3641 | 166.9317 | 97.9076 | 184.6595 | 102.5886 | 130.1456 | 168.6868 | 194.3111 | 205.211 | 230.626 | 133.8815 | 168.9037 | 200.5721 | 209.2961 | 191.8229 | 94.0186 | 106.662 | 134.8128 | 160.8641 | 177.6341 | 78.9512 | 105.3229 | 118.0413 | 107.5047 | 127.4178 | 190.6874 | 161.0268 | 198.6036 | 184.5695 | 140.2205 |  |  |  | 72.6459 | 80.0848 | 74.708 | 149.5663 | 79.9818 | 127.9438 |  | 78.8369 | 74.9379 | 76.1896 | 58.7506 | 104.4286 | 115.3865 |  | 146.7149 | 168.7791 | 164.6233 | 376.4762 | 514.3424 | 488.9471 | 346.4816 | [23 empty] | 75.7742 | 501.6448 | 129.0379 | 157.747
17:18 | 13929 |  |  | 20.3969 | 50.4638 | 55.1614 | 24.9647 | 24.7562 | 41.6037 | 30.7075 | 1.6314 | 1.2186 | 0.6927 | -0.0396 |  |  |  | 2.1396 | 39.2506 | 54.5342 | 16.5115 |  | 29.693 | 39.957 | 0.4103 | 0.4098 | 1.8894 | 0.5004 | -7.7394 | 173.5595 | 169.3831 | 130.6336 | 145.3492 | 121.6279 | 109.8587 | 97.0035 | 164.4932 | 147.8549 | 179.795 | 189.5144 | 174.8712 | 149.7721 | 143.874 | 178.8299 | 188.6523 | 192.0906 |  |  | 120.186 |  | 191.7071 | 112.8488 | 148.7914 | 174.6658 | 180.3269 | 164.1822 | 164.3639 | 160.9979 | 190.2973 | 200.4549 | 207.9361 | 153.5825 | 96.9377 | 136.7031 | 157.1304 | 171.1966 | 123.9025 | 151.1597 | 140.33 | 212.27 | 119.6123 | 165.5588 | 197.9994 | 209.1189 | 239.6863 | 112.9754 | 143.489 | 168.3034 | 176.3376 | 168.4471 | 82.5062 | 95.7227 | 132.6426 | 155.2465 | 168.037 | 134.2369 |  | 114.0925 | 188.3885 |  | 115.2862 | 151.469 | 180.5852 | 190.8939 | 181.2549 | 133.9738 | 158.0207 | 184.9026 | 186.4102 | 166.5382 | 92.0823 | 105.8943 | 129.4133 | 155.3217 | 171.6497 | 181.4813 | 114.2076 | 105.4588 | 105.7626 | 138.2091 | 174.0311 | 199.3594 | 203.3901 | 185.8079 |  |  |  |  | 73.061 | 75.7105 | 144.2925 | 78.0269 | 149.2252 | 84.1995 | 34.2385 | 33.8411 | 32.4984 | 33.7288 | 33.0657 | 33.4428 | 32.0233 | 34.5155 | 71.3216 | 83.1141 | 78.563 | 69.4737 | 173.7955 |  |  | 126.6839 |  | 116.5545 | 86.5137 | 110.4997 | 85.4983 | 171.6837 | 166.1065 | 193.8671 | 178.3431 | 189.3906 | 165.8113 | 202.5176 | 219.3393 | 219.3645 | 192.4082 | 129.7853 | 104.4839 | 150.145 | 115.6081 | 159.2115 | 159.3088 | 186.2883 | 120.169 | 176.3824 | 165.9871 | 182.6073 | 208.1547 |  | 162.6746 | 95.3849 | 136.6998 | 161.0641 | 175.4292 | 129.4874 | 131.6648 | 117.2355 |  | 132.4826 | 169.3344 | 201.751 | 212.2968 | 198.3226 | 117.1362 | 158.572 | 192.5331 | 204.4826 | 194.9018 | 85.8103 | 97.4139 | 136.3214 | 159.9788 | 177.4562 | 108.3604 | 166.9209 | 97.9056 | 184.6403 | 102.6037 | 130.1382 | 168.6836 | 194.3036 | 205.1992 | 230.6125 | 133.8798 | 168.8915 | 200.5552 | 209.2786 | 191.7993 | 94.0211 | 106.6237 | 134.8104 | 160.855 | 177.6199 | 78.9435 | 105.309 | 118.0296 | 107.4935 | 127.4161 | 190.6735 | 161.0242 | 198.5866 | 184.5606 | 140.2135 |  |  |  | 72.6454 | 80.0839 | 74.7045 | 149.5644 | 79.983 | 127.9297 |  | 78.8278 | 74.9261 | 76.1882 | 58.7544 | 104.4179 | 115.3906 |  | 146.7048 | 168.7507 | 164.6113 | 376.3834 | 515.2087 | 490.4915 | 346.9274 | [23 empty] | 75.7684 | 502.8501 | 129.042 | 157.7277
17:18 | 13930 |  |  | 20.354 | 50.4223 | 54.9892 | 24.957 | 24.6887 | 41.5084 | 30.6548 | 1.6313 | 1.2169 | 0.6906 | -0.0402 |  |  |  | 2.1293 | 39.2037 | 54.5799 | 16.4954 |  | 29.7792 | 39.9121 | 0.4117 | 0.4095 | 1.8966 | 0.5004 | -6.9789 | 173.5365 | 169.3592 | 130.6135 | 145.3268 | 121.611 | 109.8409 | 96.9871 | 164.4735 | 147.8426 | 179.7815 | 189.4976 | 174.8538 | 149.7536 | 143.868 | 178.745 | 188.6433 | 192.0779 |  |  | 120.179 |  | 191.6844 | 112.847 | 148.7935 | 174.6602 | 180.3196 | 164.1803 | 164.3613 | 160.9942 | 190.2879 | 200.4425 | 207.9173 | 153.5812 | 96.9379 | 136.7054 | 157.1335 | 171.1932 | 123.8948 | 151.1506 | 140.3132 | 212.2419 | 119.6115 | 165.5627 | 197.9907 | 209.1089 | 239.7095 | 112.9668 | 143.4794 | 168.2875 | 176.3226 | 168.4276 | 82.5083 | 95.718 | 132.6308 | 155.2368 | 168.013 | 134.2201 |  | 114.0824 | 188.357 |  | 115.275 | 151.461 | 180.5692 | 190.8757 | 181.2441 | 133.9703 | 158.0096 | 184.8855 | 186.3883 | 166.5254 | 92.0789 | 105.8907 | 129.4044 | 155.3185 | 171.631 | 181.4633 | 114.1971 | 105.4452 | 105.7545 | 138.1972 | 174.0201 | 199.3467 | 203.3727 | 185.7918 |  |  |  |  | 73.0582 | 75.707 | 144.282 | 78.0126 | 149.2108 | 84.1931 | 34.3063 | 33.8545 | 32.5652 | 33.7379 | 32.959 | 33.5204 | 32.1101 | 34.4334 | 71.3191 | 83.116 | 78.5574 | 69.4671 | 173.7752 |  |  | 126.6645 |  | 116.539 | 86.5061 | 110.4911 | 85.4903 | 171.6709 | 166.0944 | 193.8411 | 178.3253 | 189.3716 | 165.8335 | 202.4937 | 219.3242 | 219.3379 | 192.3817 | 129.7917 | 104.4707 | 150.1385 | 115.5974 | 159.1976 | 159.3002 | 186.2719 | 120.1612 | 176.3663 | 165.9679 | 182.6016 | 208.1453 |  | 162.6707 | 95.3752 | 136.7 | 161.0569 | 175.4211 | 129.4835 | 131.6583 | 117.2312 |  | 132.4748 | 169.334 | 201.7429 | 212.2937 | 198.3177 | 117.1402 | 158.5711 | 192.5286 | 204.487 | 194.8853 | 85.8148 | 97.4102 | 136.3253 | 159.9772 | 177.4528 | 108.357 | 166.9122 | 97.899 | 184.6244 | 102.6106 | 130.1374 | 168.6815 | 194.2995 | 205.1877 | 230.5809 | 133.8797 | 168.8875 | 200.5396 | 209.2662 | 191.7839 | 94.0281 | 106.5974 | 134.8098 | 160.8418 | 177.6045 | 78.9356 | 105.2979 | 118.0143 | 107.487 | 127.4075 | 190.6489 | 161.0103 | 198.5735 | 184.5506 | 140.1961 |  |  |  | 72.6374 | 80.074 | 74.6988 | 149.5621 | 79.9878 | 127.9175 |  | 78.8222 | 74.9273 | 76.193 | 58.7538 | 104.4139 | 115.3979 |  | 146.6974 | 168.7437 | 164.5936 | 376.3516 | 514.9649 | 489.4457 | 346.3572 | [23 empty] | 75.7647 | 502.2053 | 128.9022 | 157.7206
17:18 | 13931 |  |  | 20.4082 | 50.4668 | 54.9532 | 24.9585 | 24.7209 | 41.5648 | 30.6661 | 1.6316 | 1.2215 | 0.6911 | -0.0381 |  |  |  | 2.0552 | 39.2989 | 54.5827 | 16.5135 |  | 29.6843 | 39.9443 | 0.4105 | 0.4101 | 1.8978 | 0.4982 | -5.9346 | 173.5202 | 169.3442 | 130.6097 | 145.3132 | 121.6055 | 109.8378 | 96.9868 | 164.4628 | 147.8357 | 179.7664 | 189.4807 | 174.845 | 149.7507 | 143.861 | 178.652 | 188.6284 | 192.05 |  |  | 120.1739 |  | 191.6593 | 112.8397 | 148.7939 | 174.6493 | 180.3095 | 164.1685 | 164.3582 | 160.9891 | 190.2754 | 200.4337 | 207.8966 | 153.5759 | 96.9352 | 136.7002 | 157.1234 | 171.1814 | 123.8848 | 151.1441 | 140.3023 | 212.2083 | 119.6048 | 165.5614 | 197.9739 | 209.0962 | 239.732 | 112.9639 | 143.4744 | 168.2813 | 176.309 | 168.4147 | 82.5054 | 95.7133 | 132.6228 | 155.2258 | 168.001 | 134.2148 |  | 114.0706 | 188.3346 |  | 115.2671 | 151.4565 | 180.5584 | 190.8625 | 181.2394 | 133.9676 | 158.0063 | 184.8727 | 186.3747 | 166.513 | 92.0765 | 105.8919 | 129.4136 | 155.3158 | 171.6247 | 181.4577 | 114.185 | 105.4307 | 105.7435 | 138.1897 | 174.0142 | 199.3315 | 203.3557 | 185.7773 |  |  |  |  | 73.0542 | 75.7062 | 144.2635 | 77.9887 | 149.1988 | 84.188 | 34.285 | 33.8764 | 32.6527 | 33.6745 | 32.8489 | 33.6564 | 32.146 | 34.3954 | 71.3099 | 83.11 | 78.5556 | 69.4632 | 173.7515 |  |  | 126.6571 |  | 116.5313 | 86.4967 | 110.4794 | 85.4827 | 171.6471 | 166.0949 | 193.8219 | 178.3072 | 189.3536 | 165.8446 | 202.4636 | 219.2996 | 219.3193 | 192.3567 | 129.7563 | 104.4573 | 150.1226 | 115.5872 | 159.1795 | 159.2944 | 186.2582 | 120.1611 | 176.344 | 165.9514 | 182.597 | 208.1345 |  | 162.6616 | 95.3691 | 136.6987 | 161.0421 | 175.4041 | 129.4699 | 131.6517 | 117.2209 |  | 132.4598 | 169.3237 | 201.7284 | 212.2833 | 198.3073 | 117.1377 | 158.5611 | 192.5217 | 204.4747 | 194.8605 | 85.8122 | 97.4078 | 136.3267 | 159.9723 | 177.4474 | 108.3449 | 166.8981 | 97.8891 | 184.604 | 102.6026 | 130.1465 | 168.6811 | 194.2978 | 205.1756 | 230.5733 | 133.8884 | 168.8942 | 200.5462 | 209.2654 | 191.786 | 94.0336 | 106.5785 | 134.8165 | 160.8415 | 177.5952 | 78.9368 | 105.2932 | 118.0083 | 107.4855 | 127.3967 | 190.636 | 160.9994 | 198.562 | 184.5475 | 140.1683 |  |  |  | 72.6309 | 80.0665 | 74.6974 | 149.5454 | 79.9908 | 127.9178 |  | 78.8165 | 74.9215 | 76.1859 | 58.7566 | 104.424 | 115.3952 |  | 146.6902 | 168.7253 | 164.579 | 376.5173 | 515.1657 | 490.2419 | 346.9507 | [23 empty] | 75.7599 | 502.7038 | 128.9452 | 157.7078
17:18 | 13932 |  |  | 20.3868 | 50.4672 | 55.1075 | 24.9425 | 24.6811 | 41.5974 | 30.6269 | 1.632 | 1.2178 | 0.6919 | -0.0394 |  |  |  | 2.0724 | 39.2549 | 54.5514 | 16.5117 |  | 29.7547 | 39.9095 | 0.4103 | 0.4118 | 1.8979 | 0.4985 | -5.41 | 173.5085 | 169.3301 | 130.6109 | 145.3081 | 121.6043 | 109.8435 | 96.9862 | 164.4566 | 147.8366 | 179.7581 | 189.4735 | 174.8419 | 149.7501 | 143.8518 | 178.5671 | 188.6112 | 192.0117 |  |  | 120.1669 |  | 191.6373 | 112.8326 | 148.7857 | 174.6389 | 180.2933 | 164.1511 | 164.342 | 160.9877 | 190.27 | 200.4269 | 207.8828 | 153.5715 | 96.9341 | 136.7038 | 157.1189 | 171.1742 | 123.8787 | 151.1339 | 140.2984 | 212.1805 | 119.6092 | 165.5583 | 197.9677 | 209.076 | 239.72 | 112.9684 | 143.4704 | 168.275 | 176.2944 | 168.4011 | 82.4971 | 95.703 | 132.6199 | 155.2205 | 167.9954 | 134.2096 |  | 114.0645 | 188.3134 |  | 115.2727 | 151.4499 | 180.5581 | 190.8558 | 181.2273 | 133.9639 | 158.0019 | 184.8673 | 186.3678 | 166.4994 | 92.0739 | 105.8953 | 129.4241 | 155.3116 | 171.623 | 181.4452 | 114.177 | 105.4225 | 105.733 | 138.1866 | 174.0101 | 199.3201 | 203.3458 | 185.768 |  |  |  |  | 73.0491 | 75.699 | 144.2434 | 77.9708 | 149.1825 | 84.1814 | 34.245 | 33.9141 | 32.7049 | 33.5067 | 32.7414 | 33.7805 | 32.3451 | 34.4034 | 71.3035 | 83.0966 | 78.5452 | 69.4581 | 173.7396 |  |  | 126.6545 |  | 116.5253 | 86.4905 | 110.4685 | 85.4815 | 171.6321 | 166.0963 | 193.812 | 178.2882 | 189.3401 | 165.8359 | 202.4442 | 219.2869 | 219.3058 | 192.3388 | 129.7017 | 104.4549 | 150.1153 | 115.5817 | 159.1722 | 159.2971 | 186.2579 | 120.1617 | 176.3379 | 165.9456 | 182.5874 | 208.1201 |  | 162.6509 | 95.3611 | 136.7002 | 161.0359 | 175.3946 | 129.458 | 131.639 | 117.2122 |  | 132.4487 | 169.3188 | 201.722 | 212.2686 | 198.292 | 117.1351 | 158.5536 | 192.5075 | 204.4628 | 194.8398 | 85.8091 | 97.4071 | 136.3288 | 159.9665 | 177.4413 | 108.3334 | 166.8859 | 97.8821 | 184.5874 | 102.6025 | 130.1487 | 168.6773 | 194.2782 | 205.1624 | 230.5809 | 133.8862 | 168.8848 | 200.5372 | 209.2484 | 191.7667 | 94.0287 | 106.5455 | 134.8183 | 160.842 | 177.5806 | 78.9311 | 105.2826 | 117.9969 | 107.4708 | 127.3968 | 190.6298 | 160.9959 | 198.5471 | 184.5378 | 140.1388 |  |  |  | 72.6259 | 80.0651 | 74.6913 | 149.5228 | 79.9825 | 127.9217 |  | 78.8102 | 74.9155 | 76.1759 | 58.7524 | 104.4292 | 115.3929 |  | 146.6783 | 168.7165 | 164.5512 | 376.5366 | 514.8403 | 489.9193 | 346.791 | [23 empty] | 75.754 | 502.3798 | 128.9592 | 157.6974
17:18 | 13933 |  |  | 20.4669 | 50.4903 | 55.0665 | 24.9514 | 24.6975 | 41.5611 | 30.7421 | 1.6325 | 1.2207 | 0.6907 | -0.0397 |  |  |  | 2.0006 | 39.2128 | 54.5785 | 16.5586 |  | 29.7881 | 39.9019 | 0.4106 | 0.4104 | 1.8945 | 0.4972 | -5.9452 | 173.4978 | 169.319 | 130.6077 | 145.3076 | 121.5996 | 109.8484 | 96.9845 | 164.4546 | 147.84 | 179.7599 | 189.4736 | 174.837 | 149.7505 | 143.8524 | 178.5023 | 188.583 | 191.9863 |  |  | 120.1492 |  | 191.6072 | 112.8269 | 148.7732 | 174.6266 | 180.2751 | 164.135 | 164.3241 | 160.9877 | 190.2544 | 200.411 | 207.8721 | 153.5694 | 96.9391 | 136.7036 | 157.1159 | 171.1656 | 123.8669 | 151.1224 | 140.2891 | 212.1488 | 119.6114 | 165.5538 | 197.9587 | 209.0606 | 239.7001 | 112.9717 | 143.4714 | 168.2718 | 176.283 | 168.3949 | 82.5031 | 95.7099 | 132.6261 | 155.2195 | 167.988 | 134.2035 |  | 114.065 | 188.2935 |  | 115.2674 | 151.4471 | 180.5362 | 190.8455 | 181.2037 | 133.954 | 157.9971 | 184.8539 | 186.3479 | 166.4851 | 92.0597 | 105.8955 | 129.4144 | 155.2955 | 171.6089 | 181.4232 | 114.1706 | 105.4204 | 105.7255 | 138.1898 | 174.0044 | 199.3117 | 203.3307 | 185.7592 |  |  |  |  | 73.0414 | 75.6841 | 144.2313 | 77.9735 | 149.1523 | 84.1688 | 34.2502 | 33.9614 | 32.7487 | 33.3863 | 32.656 | 33.868 | 32.5689 | 34.4994 | 71.3079 | 83.1005 | 78.5409 | 69.4567 | 173.7341 |  |  | 126.6478 |  | 116.528 | 86.4948 | 110.4647 | 85.4827 | 171.6345 | 166.0935 | 193.8059 | 178.2813 | 189.3365 | 165.8426 | 202.4243 | 219.269 | 219.28 | 192.3119 | 129.6647 | 104.4466 | 150.1039 | 115.575 | 159.1627 | 159.2928 | 186.2424 | 120.1615 | 176.3226 | 165.9421 | 182.5754 | 208.1123 |  | 162.645 | 95.3587 | 136.7081 | 161.0448 | 175.3916 | 129.4509 | 131.6335 | 117.2094 |  | 132.4572 | 169.3255 | 201.7264 | 212.2607 | 198.283 | 117.1363 | 158.5504 | 192.4976 | 204.4556 | 194.829 | 85.8129 | 97.4077 | 136.3333 | 159.9632 | 177.433 | 108.3298 | 166.8785 | 97.8719 | 184.5655 | 102.6023 | 130.1349 | 168.6691 | 194.2654 | 205.1491 | 230.5301 | 133.8785 | 168.8749 | 200.5142 | 209.2208 | 191.7449 | 94.0271 | 106.5084 | 134.8298 | 160.8482 | 177.5572 | 78.9185 | 105.2683 | 117.9829 | 107.459 | 127.408 | 190.625 | 160.9922 | 198.5389 | 184.5269 | 140.1179 |  |  |  | 72.6179 | 80.0616 | 74.6824 | 149.499 | 79.985 | 127.9231 |  | 78.8009 | 74.9143 | 76.1739 | 58.7472 | 104.4424 | 115.3978 |  | 146.6674 | 168.688 | 164.535 | 376.4549 | 514.9786 | 489.9921 | 346.8261 | [23 empty] | 75.7471 | 502.4853 | 129.0049 | 157.6777
17:18 | 13934 |  |  | 20.4938 | 50.438 | 55.0764 | 24.9536 | 24.6849 | 41.5073 | 30.7609 | 1.6321 | 1.2204 | 0.6895 | -0.0384 |  |  |  | 1.9962 | 39.1783 | 54.3511 | 16.4828 |  | 29.8082 | 39.947 | 0.4098 | 0.4077 | 1.8955 | 0.498 | -5.0741 | 173.4853 | 169.3007 | 130.5994 | 145.3033 | 121.5976 | 109.8444 | 96.9861 | 164.4517 | 147.8377 | 179.7513 | 189.4568 | 174.823 | 149.7435 | 143.8548 | 178.4379 | 188.5667 | 191.9765 |  |  | 120.1358 |  | 191.5846 | 112.8331 | 148.7704 | 174.6142 | 180.2601 | 164.122 | 164.3166 | 160.9747 | 190.2408 | 200.3936 | 207.8704 | 153.559 | 96.9392 | 136.6996 | 157.1143 | 171.1592 | 123.8543 | 151.1131 | 140.2783 | 212.1154 | 119.6026 | 165.5481 | 197.942 | 209.0536 | 239.6778 | 112.9684 | 143.4661 | 168.2581 | 176.2702 | 168.3857 | 82.4977 | 95.7111 | 132.6278 | 155.2117 | 167.9804 | 134.1969 |  | 114.0574 | 188.2708 |  | 115.2663 | 151.4464 | 180.5266 | 190.8306 | 181.1945 | 133.9491 | 157.9914 | 184.841 | 186.3339 | 166.474 | 92.0543 | 105.895 | 129.4139 | 155.2871 | 171.5931 | 181.4117 | 114.1641 | 105.4077 | 105.7223 | 138.1907 | 173.9953 | 199.3 | 203.317 | 185.7462 |  |  |  |  | 73.0428 | 75.6797 | 144.2162 | 77.9605 | 149.1363 | 84.1649 | 34.3105 | 34.0062 | 32.8907 | 33.3009 | 32.5664 | 33.882 | 32.6934 | 34.5227 | 71.3029 | 83.0989 | 78.5404 | 69.4503 | 173.717 |  |  | 126.6392 |  | 116.5211 | 86.4966 | 110.464 | 85.4782 | 171.6273 | 166.0864 | 193.7897 | 178.2731 | 189.3297 | 165.848 | 202.4143 | 219.2489 | 219.2581 | 192.2936 | 129.6606 | 104.4412 | 150.101 | 115.5726 | 159.1601 | 159.2925 | 186.2327 | 120.1657 | 176.3067 | 165.9357 | 182.5744 | 208.0912 |  | 162.6531 | 95.3533 | 136.7106 | 161.0384 | 175.3876 | 129.4427 | 131.625 | 117.2013 |  | 132.4563 | 169.3204 | 201.7153 | 212.2459 | 198.2716 | 117.1311 | 158.5458 | 192.4896 | 204.4474 | 194.8148 | 85.8071 | 97.4059 | 136.3317 | 159.9598 | 177.4255 | 108.3219 | 166.8677 | 97.8693 | 184.5405 | 102.5893 | 130.138 | 168.668 | 194.2663 | 205.1375 | 230.444 | 133.8802 | 168.8794 | 200.5032 | 209.2126 | 191.7372 | 94.0335 | 106.4849 | 134.8236 | 160.8372 | 177.5448 | 78.913 | 105.2554 | 117.9682 | 107.4525 | 127.4129 | 190.6177 | 160.9891 | 198.5306 | 184.5215 | 140.0945 |  |  |  | 72.6178 | 80.053 | 74.6815 | 149.4845 | 79.9918 | 127.9149 |  | 78.7922 | 74.907 | 76.1689 | 58.7373 | 104.4421 | 115.3977 |  | 146.6587 | 168.6535 | 164.5082 | 376.4197 | 515.0572 | 490.0094 | 346.8559 | [23 empty] | 75.7429 | 502.5333 | 128.9035 | 157.6561
17:18 | 13935 |  |  | 20.4232 | 50.4104 | 55.2534 | 25.0229 | 24.7214 | 41.5545 | 30.7379 | 1.6334 | 1.2204 | 0.6918 | -0.0393 |  |  |  | 2.1491 | 39.2529 | 54.598 | 16.5846 |  | 29.786 | 39.9436 | 0.4108 | 0.413 | 1.9003 | 0.4991 | -6.2473 | 173.4659 | 169.2786 | 130.5839 | 145.2848 | 121.5834 | 109.8283 | 96.9765 | 164.4387 | 147.8198 | 179.7303 | 189.4269 | 174.8017 | 149.7321 | 143.8508 | 178.3827 | 188.5534 | 191.9657 |  |  | 120.136 |  | 191.5666 | 112.8419 | 148.7693 | 174.6119 | 180.2525 | 164.1156 | 164.3119 | 160.9719 | 190.2331 | 200.3813 | 207.8777 | 153.5456 | 96.9446 | 136.7033 | 157.1162 | 171.1533 | 123.8476 | 151.1011 | 140.2637 | 212.0857 | 119.6014 | 165.5468 | 197.9382 | 209.0429 | 239.6537 | 112.9754 | 143.4533 | 168.242 | 176.2572 | 168.3669 | 82.4911 | 95.7007 | 132.6217 | 155.206 | 167.9755 | 134.1843 |  | 114.0425 | 188.2367 |  | 115.2733 | 151.4439 | 180.5265 | 190.8225 | 181.1882 | 133.9504 | 157.9861 | 184.8307 | 186.3249 | 166.4696 | 92.055 | 105.8963 | 129.4169 | 155.2842 | 171.5838 | 181.4144 | 114.1575 | 105.3942 | 105.7155 | 138.1825 | 173.984 | 199.2861 | 203.3021 | 185.7302 |  |  |  |  | 73.0434 | 75.6799 | 144.1969 | 77.9401 | 149.1249 | 84.1709 | 34.3452 | 34.0758 | 32.9622 | 33.1719 | 32.4676 | 33.8491 | 32.9212 | 34.4283 | 71.293 | 83.0854 | 78.5281 | 69.4357 | 173.6985 |  |  | 126.6343 |  | 116.5082 | 86.4878 | 110.459 | 85.4749 | 171.6161 | 166.0842 | 193.7691 | 178.2604 | 189.3148 | 165.7946 | 202.4047 | 219.2341 | 219.2395 | 192.2809 | 129.6588 | 104.4353 | 150.0847 | 115.5664 | 159.1589 | 159.2932 | 186.2366 | 120.1642 | 176.3006 | 165.9325 | 182.577 | 208.0683 |  | 162.6509 | 95.349 | 136.712 | 161.0243 | 175.3799 | 129.4346 | 131.6218 | 117.1941 |  | 132.4408 | 169.3183 | 201.7062 | 212.2368 | 198.259 | 117.1259 | 158.5421 | 192.4781 | 204.4387 | 194.7942 | 85.8023 | 97.4054 | 136.3341 | 159.9537 | 177.42 | 108.3141 | 166.8549 | 97.8668 | 184.5187 | 102.5755 | 130.1427 | 168.6665 | 194.2592 | 205.1252 | 230.4148 | 133.8729 | 168.8665 | 200.4845 | 209.1962 | 191.7182 | 94.0372 | 106.4546 | 134.8054 | 160.8134 | 177.529 | 78.9039 | 105.2433 | 117.9557 | 107.442 | 127.4121 | 190.6056 | 160.9832 | 198.5208 | 184.5154 | 140.071 |  |  |  | 72.6139 | 80.0501 | 74.6766 | 149.4792 | 79.9939 | 127.9003 |  | 78.7858 | 74.8909 | 76.1564 | 58.735 | 104.4502 | 115.3895 |  | 146.6437 | 168.6349 | 164.4858 | 376.8232 | 515.0628 | 490.3112 | 346.7193 | [23 empty] | 75.7371 | 502.687 | 129.1314 | 157.6393
17:18 | 13936 |  |  | 20.4501 | 50.418 | 55.1043 | 25.0819 | 24.7729 | 41.5104 | 30.6315 | 1.6311 | 1.2217 | 0.6917 | -0.0396 |  |  |  | 2.3121 | 39.3456 | 54.7316 | 16.687 |  | 29.8043 | 39.9817 | 0.4106 | 0.4116 | 1.9018 | 0.5013 | -5.694 | 173.449 | 169.267 | 130.5729 | 145.2722 | 121.5752 | 109.8126 | 96.9643 | 164.4168 | 147.8124 | 179.7141 | 189.411 | 174.7848 | 149.7252 | 143.8363 | 178.355 | 188.5356 | 191.9456 |  |  | 120.1265 |  | 191.5444 | 112.8349 | 148.7658 | 174.6073 | 180.2421 | 164.1036 | 164.3004 | 160.9687 | 190.2193 | 200.3734 | 207.8564 | 153.5378 | 96.9415 | 136.6965 | 157.1052 | 171.1418 | 123.8417 | 151.0904 | 140.2491 | 212.0577 | 119.5966 | 165.5409 | 197.9317 | 209.0303 | 239.6513 | 112.976 | 143.4528 | 168.2431 | 176.2485 | 168.3536 | 82.4905 | 95.697 | 132.623 | 155.1994 | 167.9608 | 134.1864 |  | 114.031 | 188.2144 |  | 115.2643 | 151.4417 | 180.5165 | 190.81 | 181.1699 | 133.942 | 157.9705 | 184.8097 | 186.305 | 166.4598 | 92.0479 | 105.8884 | 129.4047 | 155.2744 | 171.5701 | 181.4016 | 114.1477 | 105.3916 | 105.708 | 138.1801 | 173.974 | 199.2726 | 203.2894 | 185.7162 |  |  |  |  | 73.0317 | 75.6694 | 144.1838 | 77.9281 | 149.1062 | 84.1644 | 34.2952 | 34.1288 | 32.8705 | 33.0652 | 32.508 | 33.8592 | 33.2069 | 34.3602 | 71.2856 | 83.0806 | 78.5183 | 69.4289 | 173.6857 |  |  | 126.6359 |  | 116.5063 | 86.4837 | 110.4561 | 85.4741 | 171.6141 | 166.0918 | 193.7635 | 178.2588 | 189.3027 | 165.735 | 202.3911 | 219.2146 | 219.2126 | 192.2643 | 129.6648 | 104.4283 | 150.0503 | 115.556 | 159.1397 | 159.2887 | 186.2236 | 120.1593 | 176.285 | 165.9179 | 182.5771 | 208.0555 |  | 162.6342 | 95.3464 | 136.7057 | 161.0244 | 175.3656 | 129.4243 | 131.6149 | 117.1789 |  | 132.4329 | 169.3204 | 201.7072 | 212.2336 | 198.2548 | 117.1232 | 158.5364 | 192.4636 | 204.4312 | 194.783 | 85.8041 | 97.4014 | 136.3408 | 159.9453 | 177.4053 | 108.3121 | 166.8427 | 97.856 | 184.4958 | 102.579 | 130.1427 | 168.669 | 194.2553 | 205.1203 | 230.4009 | 133.871 | 168.8609 | 200.4742 | 209.1826 | 191.7048 | 94.045 | 106.4299 | 134.8174 | 160.8175 | 177.5162 | 78.9026 | 105.2356 | 117.9496 | 107.4359 | 127.4065 | 190.5882 | 160.9781 | 198.5085 | 184.5098 | 140.0587 |  |  |  | 72.6014 | 80.0443 | 74.6685 | 149.4572 | 79.9981 | 127.8744 |  | 78.772 | 74.8907 | 76.155 | 58.736 | 104.4513 | 115.387 |  | 146.6394 | 168.6053 | 164.4717 | 376.2756 | 514.6965 | 489.52 | 346.3922 | [23 empty] | 75.7291 | 502.1083 | 129.2494 | 157.6224
17:18 | 13937 |  |  | 20.4617 | 50.4297 | 55.1686 | 25.0645 | 24.7476 | 41.4846 | 30.6802 | 1.6277 | 1.2132 | 0.6957 | -0.0376 |  |  |  | 2.2808 | 39.3135 | 54.5656 | 16.7737 |  | 29.7521 | 40.0329 | 0.4107 | 0.411 | 1.9051 | 0.502 | -5.9775 | 173.4334 | 169.252 | 130.5625 | 145.2633 | 121.571 | 109.8088 | 96.9599 | 164.4058 | 147.807 | 179.6927 | 189.3974 | 174.7667 | 149.7207 | 143.8298 | 178.3342 | 188.5182 | 191.9311 |  |  | 120.1078 |  | 191.5141 | 112.8238 | 148.761 | 174.5879 | 180.221 | 164.0836 | 164.2827 | 160.9591 | 190.2022 | 200.3585 | 207.8341 | 153.5362 | 96.9306 | 136.6946 | 157.0974 | 171.1326 | 123.8314 | 151.0849 | 140.2382 | 212.0286 | 119.5897 | 165.5338 | 197.9166 | 209.0175 | 239.6494 | 112.9727 | 143.4532 | 168.2437 | 176.2405 | 168.3528 | 82.4947 | 95.7052 | 132.6278 | 155.195 | 167.9528 | 134.1938 |  | 114.0253 | 188.2022 |  | 115.2644 | 151.4343 | 180.5104 | 190.792 | 181.1539 | 133.9337 | 157.9641 | 184.798 | 186.2902 | 166.4421 | 92.0456 | 105.8835 | 129.3995 | 155.2664 | 171.5575 | 181.3814 | 114.1388 | 105.3827 | 105.7011 | 138.1747 | 173.9676 | 199.2647 | 203.2782 | 185.7051 |  |  |  |  | 73.024 | 75.6608 | 144.1759 | 77.9332 | 149.0965 | 84.1478 | 34.1967 | 34.1429 | 32.7641 | 32.9919 | 32.6728 | 33.9404 | 33.4525 | 34.3191 | 71.2775 | 83.0776 | 78.5153 | 69.4257 | 173.6722 |  |  | 126.6274 |  | 116.5056 | 86.4871 | 110.4526 | 85.4774 | 171.6086 | 166.0912 | 193.7568 | 178.2443 | 189.2934 | 165.7114 | 202.3785 | 219.2016 | 219.198 | 192.2542 | 129.7545 | 104.4251 | 150.026 | 115.5598 | 159.1275 | 159.2877 | 186.218 | 120.153 | 176.282 | 165.9128 | 182.5787 | 208.0428 |  | 162.6064 | 95.3326 | 136.699 | 161.0192 | 175.3467 | 129.4136 | 131.6015 | 117.1646 |  | 132.4281 | 169.314 | 201.6915 | 212.2166 | 198.2539 | 117.1226 | 158.5313 | 192.4561 | 204.4188 | 194.7765 | 85.8029 | 97.3977 | 136.3384 | 159.9442 | 177.3953 | 108.3052 | 166.8294 | 97.8472 | 184.4717 | 102.5886 | 130.1488 | 168.6727 | 194.2492 | 205.1081 | 230.3686 | 133.874 | 168.8579 | 200.4685 | 209.167 | 191.6945 | 94.0481 | 106.4187 | 134.8424 | 160.8381 | 177.5073 | 78.9001 | 105.2224 | 117.9358 | 107.426 | 127.4007 | 190.5825 | 160.9761 | 198.4857 | 184.4866 | 140.0332 |  |  |  | 72.6026 | 80.0372 | 74.6719 | 149.4386 | 80.0012 | 127.8583 |  | 78.77 | 74.8842 | 76.1511 | 58.7395 | 104.4164 | 115.385 |  | 146.6361 | 168.597 | 164.4553 | 376.3073 | 514.8782 | 489.8806 | 346.6518 | [23 empty] | 75.7252 | 502.3794 | 129.2267 | 157.6165
17:18 | 13938 |  |  | 20.4254 | 50.4633 | 55.1285 | 25.0012 | 24.7957 | 41.5141 | 30.7059 | 1.6208 | 1.2075 | 0.6943 | -0.0391 |  |  |  | 2.2262 | 39.2916 | 54.5115 | 16.659 |  | 29.7788 | 40.0464 | 0.4105 | 0.4094 | 1.8988 | 0.5015 | -7.3183 | 173.4217 | 169.2361 | 130.5573 | 145.2479 | 121.5639 | 109.8074 | 96.9571 | 164.4033 | 147.7952 | 179.6863 | 189.3819 | 174.7517 | 149.7131 | 143.8312 | 178.3306 | 188.5031 | 191.9182 |  |  | 120.1012 |  | 191.489 | 112.8248 | 148.7542 | 174.5775 | 180.2101 | 164.0781 | 164.2724 | 160.9537 | 190.1897 | 200.3422 | 207.8251 | 153.5301 | 96.9317 | 136.7034 | 157.0988 | 171.1227 | 123.8236 | 151.0768 | 140.2303 | 212.0022 | 119.5935 | 165.5307 | 197.9077 | 208.9989 | 239.6097 | 112.9708 | 143.4402 | 168.2298 | 176.2286 | 168.343 | 82.4954 | 95.7105 | 132.6204 | 155.1914 | 167.946 | 134.1929 |  | 114.0137 | 188.172 |  | 115.2632 | 151.4258 | 180.5013 | 190.7788 | 181.1438 | 133.9332 | 157.9645 | 184.7994 | 186.2794 | 166.4284 | 92.045 | 105.8918 | 129.4008 | 155.2626 | 171.5434 | 181.3607 | 114.1313 | 105.3737 | 105.6894 | 138.1644 | 173.9583 | 199.253 | 203.2631 | 185.6932 |  |  |  |  | 73.018 | 75.6603 | 144.1544 | 77.9273 | 149.0901 | 84.1422 | 34.1264 | 34.2077 | 32.8028 | 33.0773 | 32.8235 | 34.0027 | 33.6335 | 34.2219 | 71.2766 | 83.0738 | 78.514 | 69.4249 | 173.6526 |  |  | 126.6072 |  | 116.4917 | 86.4748 | 110.4393 | 85.4715 | 171.5883 | 166.0792 | 193.7357 | 178.2204 | 189.272 | 165.6772 | 202.3612 | 219.1903 | 219.1796 | 192.2413 | 129.8332 | 104.4188 | 150.0066 | 115.5627 | 159.1167 | 159.2862 | 186.2155 | 120.1536 | 176.2743 | 165.9079 | 182.5762 | 208.0299 |  | 162.5963 | 95.3219 | 136.7054 | 161.0167 | 175.3363 | 129.4047 | 131.5945 | 117.1624 |  | 132.4231 | 169.3231 | 201.6803 | 212.2005 | 198.2409 | 117.1184 | 158.5281 | 192.4443 | 204.4116 | 194.7639 | 85.8025 | 97.3992 | 136.3427 | 159.9421 | 177.3932 | 108.295 | 166.8216 | 97.8425 | 184.4485 | 102.5906 | 130.1436 | 168.6703 | 194.2376 | 205.0869 | 230.3525 | 133.8679 | 168.8486 | 200.4524 | 209.1529 | 191.6798 | 94.0452 | 106.3945 | 134.833 | 160.8245 | 177.497 | 78.8869 | 105.2112 | 117.927 | 107.4223 | 127.4061 | 190.5807 | 160.9742 | 198.4713 | 184.4798 | 140.0138 |  |  |  | 72.5992 | 80.0327 | 74.6703 | 149.434 | 80.0082 | 127.8504 |  | 78.7603 | 74.8844 | 76.1458 | 58.7263 | 104.4199 | 115.3869 |  | 146.6323 | 168.5687 | 164.4407 | 376.7142 | 514.8728 | 489.9915 | 346.9117 | [23 empty] | 75.7214 | 502.4321 | 129.1643 | 157.6005
17:18 | 13939 |  |  | 20.4718 | 50.5584 | 55.2534 | 25.0628 | 24.7795 | 41.495 | 30.742 | 1.6193 | 1.208 | 0.6925 | -0.0379 |  |  |  | 2.3323 | 39.2804 | 54.7097 | 16.5928 |  | 29.7924 | 40.1069 | 0.4093 | 0.4071 | 1.9001 | 0.5035 | -7.4124 | 173.4057 | 169.221 | 130.5477 | 145.2341 | 121.5571 | 109.8023 | 96.9468 | 164.3923 | 147.7947 | 179.684 | 189.37 | 174.7427 | 149.6988 | 143.8114 | 178.3188 | 188.4843 | 191.8889 |  |  | 120.0956 |  | 191.4672 | 112.8228 | 148.7401 | 174.5662 | 180.1953 | 164.0676 | 164.26 | 160.9487 | 190.1758 | 200.3276 | 207.8063 | 153.5202 | 96.9362 | 136.7002 | 157.0915 | 171.1171 | 123.8122 | 151.0595 | 140.2182 | 211.974 | 119.599 | 165.5267 | 197.8993 | 208.9858 | 239.5584 | 112.9641 | 143.4286 | 168.2129 | 176.2131 | 168.3202 | 82.4897 | 95.6994 | 132.6155 | 155.1788 | 167.93 | 134.1825 |  | 113.9988 | 188.1452 |  | 115.2601 | 151.4246 | 180.4913 | 190.7715 | 181.1363 | 133.933 | 157.9555 | 184.7909 | 186.2703 | 166.4184 | 92.0403 | 105.8956 | 129.4 | 155.259 | 171.5327 | 181.3457 | 114.1208 | 105.3663 | 105.682 | 138.1604 | 173.9468 | 199.2411 | 203.2438 | 185.6839 |  |  |  |  | 73.013 | 75.6525 | 144.1399 | 77.9144 | 149.0809 | 84.1368 | 34.1656 | 34.3112 | 32.8985 | 33.2516 | 32.9028 | 34.0176 | 33.7252 | 34.1205 | 71.2685 | 83.0725 | 78.5078 | 69.4202 | 173.6335 |  |  | 126.5951 |  | 116.4813 | 86.461 | 110.4301 | 85.4595 | 171.5806 | 166.0697 | 193.7212 | 178.2087 | 189.2503 | 165.6336 | 202.3412 | 219.1658 | 219.1439 | 192.2174 | 129.8325 | 104.4081 | 149.9858 | 115.5514 | 159.1044 | 159.2813 | 186.1959 | 120.156 | 176.2468 | 165.8926 | 182.5624 | 208.0181 |  | 162.5863 | 95.3209 | 136.7113 | 161.0145 | 175.3301 | 129.3951 | 131.5867 | 117.1607 |  | 132.4204 | 169.3227 | 201.6705 | 212.1913 | 198.2269 | 117.1108 | 158.5239 | 192.4296 | 204.3949 | 194.7429 | 85.7995 | 97.402 | 136.346 | 159.9385 | 177.3854 | 108.2854 | 166.8116 | 97.8354 | 184.4238 | 102.5845 | 130.1369 | 168.6675 | 194.2304 | 205.0774 | 230.3709 | 133.8643 | 168.8449 | 200.4465 | 209.1429 | 191.6676 | 94.0489 | 106.3757 | 134.8193 | 160.8107 | 177.4873 | 78.8804 | 105.212 | 117.9227 | 107.423 | 127.4082 | 190.573 | 160.9729 | 198.4595 | 184.4689 | 140.0065 |  |  |  | 72.5931 | 80.0287 | 74.663 | 149.4305 | 80.0069 | 127.841 |  | 78.763 | 74.8842 | 76.1359 | 58.7164 | 104.4191 | 115.3901 |  | 146.6105 | 168.5331 | 164.4144 | 376.2562 | 514.6476 | 489.9051 | 346.6143 | [23 empty] | 75.7167 | 502.2764 | 129.3532 | 157.5718
17:18 | 13940 |  |  | 20.4111 | 50.4896 | 55.2363 | 25.0816 | 24.7297 | 41.4694 | 30.6594 | 1.6182 | 1.2087 | 0.6931 | -0.0391 |  |  |  | 2.4532 | 39.4078 | 54.7031 | 16.7304 |  | 29.8132 | 40.1391 | 0.4091 | 0.4126 | 1.8983 | 0.5026 | -6.625 | 173.3931 | 169.2055 | 130.5371 | 145.231 | 121.5521 | 109.7954 | 96.9495 | 164.3793 | 147.7933 | 179.6749 | 189.3602 | 174.7373 | 149.6971 | 143.8042 | 178.2968 | 188.4685 | 191.8633 |  |  | 120.0899 |  | 191.4451 | 112.8233 | 148.7349 | 174.5576 | 180.182 | 164.0509 | 164.2507 | 160.9457 | 190.1697 | 200.3098 | 207.772 | 153.5125 | 96.9337 | 136.6951 | 157.0814 | 171.1112 | 123.7983 | 151.0412 | 140.2052 | 211.9408 | 119.5957 | 165.5216 | 197.885 | 208.9731 | 239.5641 | 112.9602 | 143.4268 | 168.2026 | 176.2018 | 168.3065 | 82.4883 | 95.6948 | 132.6147 | 155.1708 | 167.9174 | 134.1829 |  | 113.9899 | 188.1276 |  | 115.2611 | 151.4194 | 180.4822 | 190.7563 | 181.1296 | 133.9271 | 157.9519 | 184.7745 | 186.2594 | 166.4074 | 92.0425 | 105.8946 | 129.4016 | 155.2567 | 171.5252 | 181.3338 | 114.1143 | 105.3545 | 105.6769 | 138.157 | 173.9368 | 199.2254 | 203.2309 | 185.6699 |  |  |  |  | 73.0062 | 75.6411 | 144.1424 | 77.9214 | 149.0685 | 84.1248 | 34.236 | 34.3894 | 32.8698 | 33.4766 | 32.9457 | 34.0266 | 33.7115 | 34.1279 | 71.2498 | 83.0616 | 78.4957 | 69.4107 | 173.6138 |  |  | 126.5877 |  | 116.4794 | 86.461 | 110.4264 | 85.454 | 171.5766 | 166.0654 | 193.7065 | 178.198 | 189.2425 | 165.6364 | 202.3226 | 219.146 | 219.1207 | 192.1966 | 129.8287 | 104.401 | 149.948 | 115.5409 | 159.1029 | 159.2764 | 186.1853 | 120.1523 | 176.2348 | 165.8849 | 182.5489 | 208.0064 |  | 162.5646 | 95.3176 | 136.7109 | 161.0047 | 175.322 | 129.3843 | 131.5856 | 117.1538 |  | 132.4239 | 169.3051 | 201.6584 | 212.1773 | 198.2075 | 117.1032 | 158.5096 | 192.4165 | 204.3722 | 194.7156 | 85.7966 | 97.4023 | 136.3356 | 159.9292 | 177.368 | 108.2769 | 166.7959 | 97.8246 | 184.3913 | 102.5781 | 130.1347 | 168.6625 | 194.2227 | 205.0691 | 230.383 | 133.8667 | 168.8288 | 200.4334 | 209.1217 | 191.657 | 94.0554 | 106.3591 | 134.8244 | 160.8095 | 177.4721 | 78.8769 | 105.2043 | 117.9099 | 107.4187 | 127.4025 | 190.5597 | 160.9711 | 198.4427 | 184.4497 | 139.9892 |  |  |  | 72.5901 | 80.0256 | 74.6582 | 149.421 | 79.9888 | 127.8283 |  | 78.7577 | 74.8754 | 76.1321 | 58.7182 | 104.4215 | 115.4012 |  | 146.5934 | 168.5139 | 164.4025 | 376.5732 | 515.0004 | 489.8736 | 346.7817 | [23 empty] | 75.7108 | 502.437 | 129.3972 | 157.5537
17:18 | 13941 |  |  | 20.3942 | 50.4592 | 55.2887 | 25.039 | 24.8123 | 41.486 | 30.7573 | 1.6187 | 1.2066 | 0.693 | -0.0386 |  |  |  | 2.3967 | 39.3616 | 54.7085 | 16.7673 |  | 29.9027 | 40.1456 | 0.4095 | 0.4121 | 1.8977 | 0.501 | -6.9537 | 173.3749 | 169.185 | 130.5255 | 145.2157 | 121.5399 | 109.7762 | 96.9431 | 164.3754 | 147.7869 | 179.6631 | 189.3487 | 174.7248 | 149.6866 | 143.8177 | 178.2746 | 188.4544 | 191.8646 |  |  | 120.0832 |  | 191.4248 | 112.8264 | 148.7354 | 174.5516 | 180.1756 | 164.0442 | 164.2471 | 160.9435 | 190.167 | 200.2943 | 207.7499 | 153.5034 | 96.9257 | 136.6975 | 157.0749 | 171.098 | 123.7904 | 151.0237 | 140.1948 | 211.9092 | 119.5892 | 165.5107 | 197.8711 | 208.9547 | 239.3673 | 112.9661 | 143.429 | 168.1999 | 176.1989 | 168.2999 | 82.4911 | 95.6997 | 132.6184 | 155.1759 | 167.9176 | 134.1912 |  | 113.9801 | 188.1073 |  | 115.2614 | 151.4164 | 180.4756 | 190.744 | 181.1222 | 133.9173 | 157.9464 | 184.7623 | 186.2438 | 166.3996 | 92.0474 | 105.8964 | 129.4005 | 155.2527 | 171.5148 | 181.3115 | 114.1065 | 105.3499 | 105.6705 | 138.1494 | 173.9296 | 199.213 | 203.222 | 185.6486 |  |  |  |  | 73.0011 | 75.6392 | 144.1376 | 77.9189 | 149.0598 | 84.1184 | 34.2099 | 34.4503 | 32.5294 | 33.7313 | 32.9834 | 33.9953 | 33.6114 | 34.2066 | 71.2467 | 83.0572 | 78.4931 | 69.4078 | 173.5981 |  |  | 126.584 |  | 116.4724 | 86.4631 | 110.4173 | 85.4525 | 171.5649 | 166.0671 | 193.6946 | 178.1907 | 189.2337 | 165.685 | 202.2997 | 219.1277 | 219.1019 | 192.1777 | 129.8369 | 104.3975 | 149.9093 | 115.5335 | 159.0945 | 159.2717 | 186.1783 | 120.1449 | 176.2302 | 165.8736 | 182.5433 | 207.9971 |  | 162.5675 | 95.3152 | 136.7117 | 161.0034 | 175.314 | 129.3819 | 131.5825 | 117.1458 |  | 132.4197 | 169.2993 | 201.6557 | 212.1661 | 198.185 | 117.1046 | 158.5062 | 192.4068 | 204.3649 | 194.7062 | 85.8048 | 97.3997 | 136.3404 | 159.9253 | 177.3587 | 108.2685 | 166.796 | 97.821 | 184.3771 | 102.5681 | 130.1387 | 168.6677 | 194.2147 | 205.0579 | 230.3862 | 133.8636 | 168.8275 | 200.4286 | 209.1131 | 191.6515 | 94.0665 | 106.3348 | 134.8076 | 160.7835 | 177.4728 | 78.871 | 105.1869 | 117.8984 | 107.414 | 127.3994 | 190.539 | 160.9595 | 198.4352 | 184.4442 | 139.9623 |  |  |  | 72.5806 | 80.0195 | 74.6505 | 149.3997 | 79.9857 | 127.8106 |  | 78.7478 | 74.861 | 76.1218 | 58.7075 | 104.3974 | 115.3957 |  | 146.5712 | 168.5088 | 164.3817 | 376.2676 | 514.6043 | 489.7422 | 346.4521 | [23 empty] | 75.7027 | 502.1733 | 129.4557 | 157.54
17:18 | 13942 |  |  | 20.3449 | 50.4233 | 55.2189 | 25.1292 | 24.7792 | 41.5323 | 30.6734 | 1.6195 | 1.2123 | 0.6936 | -0.038 |  |  |  | 2.409 | 39.3978 | 54.7302 | 16.7479 |  | 29.8751 | 40.1344 | 0.4095 | 0.4097 | 1.8999 | 0.5028 | -5.7473 | 173.3583 | 169.1694 | 130.517 | 145.1987 | 121.53 | 109.7694 | 96.9344 | 164.3707 | 147.7934 | 179.6609 | 189.3383 | 174.7099 | 149.6777 | 143.8197 | 178.2714 | 188.461 | 191.8795 |  |  | 120.0728 |  | 191.4039 | 112.8275 | 148.7324 | 174.5452 | 180.1674 | 164.0394 | 164.2449 | 160.9424 | 190.1589 | 200.2817 | 207.7329 | 153.4942 | 96.9201 | 136.692 | 157.0736 | 171.0867 | 123.7777 | 151.0088 | 140.177 | 211.8764 | 119.5837 | 165.5089 | 197.8641 | 208.9371 | 239.1436 | 112.9668 | 143.4218 | 168.1949 | 176.1869 | 168.2925 | 82.4925 | 95.7026 | 132.6202 | 155.1765 | 167.9102 | 134.183 |  | 113.9651 | 188.0865 |  | 115.2554 | 151.413 | 180.4672 | 190.7317 | 181.0996 | 133.9073 | 157.9332 | 184.752 | 186.226 | 166.3846 | 92.0413 | 105.8932 | 129.3944 | 155.2454 | 171.5022 | 181.2844 | 114.1032 | 105.3477 | 105.6646 | 138.1494 | 173.9256 | 199.2038 | 203.2051 | 185.6396 |  |  |  |  | 73.0013 | 75.6361 | 144.1417 | 77.9254 | 149.0656 | 84.1206 | 34.0977 | 34.4698 | 32.0507 | 33.8073 | 33.0074 | 33.9135 | 33.5406 | 34.2409 | 71.2437 | 83.0507 | 78.4914 | 69.408 | 173.5811 |  |  | 126.5801 |  | 116.4631 | 86.4598 | 110.4116 | 85.4528 | 171.5511 | 166.0642 | 193.6803 | 178.1828 | 189.2172 | 165.7322 | 202.2827 | 219.1121 | 219.0837 | 192.1589 | 129.8393 | 104.3932 | 149.8809 | 115.5369 | 159.0903 | 159.2776 | 186.1746 | 120.1443 | 176.2188 | 165.8739 | 182.5435 | 207.9754 |  | 162.5601 | 95.3176 | 136.709 | 161.0044 | 175.2956 | 129.3766 | 131.5746 | 117.1358 |  | 132.419 | 169.294 | 201.6476 | 212.1542 | 198.1706 | 117.1078 | 158.5061 | 192.3922 | 204.3522 | 194.6907 | 85.8048 | 97.4003 | 136.347 | 159.9248 | 177.3522 | 108.2602 | 166.7843 | 97.8158 | 184.3703 | 102.5467 | 130.1328 | 168.6563 | 194.1959 | 205.0386 | 230.4037 | 133.8458 | 168.8085 | 200.4057 | 209.0849 | 191.6185 | 94.0577 | 106.3016 | 134.8029 | 160.7642 | 177.4532 | 78.8589 | 105.1763 | 117.8885 | 107.4094 | 127.3946 | 190.5297 | 160.955 | 198.4244 | 184.4323 | 139.9437 |  |  |  | 72.5724 | 80.0208 | 74.6439 | 149.3802 | 79.9858 | 127.8056 |  | 78.7439 | 74.8758 | 76.1259 | 58.7044 | 104.4231 | 115.3948 |  | 146.5748 | 168.4918 | 164.3757 | 376.6694 | 514.7453 | 490.1343 | 346.6066 | [23 empty] | 75.7025 | 502.4398 | 129.4187 | 157.5333
17:18 | 13943 |  |  | 20.4631 | 50.4856 | 55.2981 | 25.144 | 24.7689 | 41.4921 | 30.785 | 1.6181 | 1.2125 | 0.6943 | -0.0385 |  |  |  | 2.3012 | 39.4948 | 54.6726 | 16.7179 |  | 29.8711 | 40.064 | 0.4099 | 0.4122 | 1.9003 | 0.4998 | -5.4707 | 173.3442 | 169.1614 | 130.5102 | 145.1899 | 121.5249 | 109.7676 | 96.9331 | 164.3615 | 147.7795 | 179.6496 | 189.3207 | 174.6976 | 149.6698 | 143.8149 | 178.2583 | 188.4583 | 191.8643 |  |  | 120.0603 |  | 191.3806 | 112.8248 | 148.7319 | 174.5343 | 180.155 | 164.0327 | 164.2304 | 160.9302 | 190.1421 | 200.2684 | 207.7209 | 153.492 | 96.9183 | 136.685 | 157.0695 | 171.0802 | 123.7656 | 150.9947 | 140.1601 | 211.8403 | 119.5818 | 165.5133 | 197.8508 | 208.9267 | 239.1117 | 112.9632 | 143.4157 | 168.1825 | 176.1734 | 168.2838 | 82.4917 | 95.698 | 132.619 | 155.169 | 167.9043 | 134.1673 |  | 113.9592 | 188.0603 |  | 115.248 | 151.4062 | 180.4561 | 190.7183 | 181.0859 | 133.9027 | 157.9243 | 184.7369 | 186.2082 | 166.3719 | 92.0437 | 105.8851 | 129.3894 | 155.2378 | 171.4901 | 181.2609 | 114.0958 | 105.3373 | 105.6555 | 138.1388 | 173.9239 | 199.189 | 203.1903 | 185.6313 |  |  |  |  | 72.9941 | 75.6372 | 144.1381 | 77.9358 | 149.0671 | 84.1147 | 34.0474 | 34.4825 | 31.8727 | 33.7831 | 33.0185 | 33.843 | 33.5606 | 34.2436 | 71.2381 | 83.038 | 78.4845 | 69.4026 | 173.5634 |  |  | 126.5691 |  | 116.4508 | 86.4512 | 110.4049 | 85.4484 | 171.5438 | 166.056 | 193.6578 | 178.1653 | 189.2029 | 165.756 | 202.2705 | 219.1014 | 219.061 | 192.1417 | 129.8334 | 104.3895 | 149.8759 | 115.5409 | 159.0926 | 159.2792 | 186.1712 | 120.1436 | 176.2054 | 165.868 | 182.5428 | 207.9502 |  | 162.5574 | 95.3124 | 136.7097 | 160.9999 | 175.2824 | 129.3629 | 131.5661 | 117.1252 |  | 132.4163 | 169.2937 | 201.6371 | 212.1434 | 198.1568 | 117.1013 | 158.4976 | 192.3745 | 204.3335 | 194.6787 | 85.8001 | 97.4041 | 136.3444 | 159.9172 | 177.3455 | 108.2581 | 166.7667 | 97.8069 | 184.3531 | 102.5449 | 130.127 | 168.6512 | 194.1817 | 205.0233 | 230.4169 | 133.8367 | 168.7949 | 200.3776 | 209.0647 | 191.5951 | 94.0524 | 106.2741 | 134.8315 | 160.7861 | 177.4245 | 78.8544 | 105.1693 | 117.8841 | 107.4015 | 127.3986 | 190.5292 | 160.9575 | 198.4137 | 184.422 | 139.9355 |  |  |  | 72.5679 | 80.0166 | 74.6403 | 149.3586 | 79.9639 | 127.7948 |  | 78.7442 | 74.869 | 76.1245 | 58.7237 | 104.4417 | 115.3939 |  | 146.5749 | 168.472 | 164.3539 | 376.2008 | 514.6885 | 489.7115 | 346.5964 | [23 empty] | 75.6992 | 502.2 | 129.4675 | 157.5234
17:18 | 13944 |  |  | 20.4423 | 50.4663 | 55.3136 | 25.0951 | 24.8111 | 41.5266 | 30.7635 | 1.6181 | 1.2091 | 0.6937 | -0.0377 |  |  |  | 2.3703 | 39.5082 | 54.8488 | 16.7264 |  | 29.9006 | 40.0713 | 0.4095 | 0.4126 | 1.9018 | 0.5014 | -7.7281 | 173.3242 | 169.1424 | 130.4968 | 145.1745 | 121.5157 | 109.7564 | 96.9252 | 164.3532 | 147.7574 | 179.6279 | 189.3033 | 174.6847 | 149.658 | 143.798 | 178.2213 | 188.434 | 191.8309 |  |  | 120.0499 |  | 191.3586 | 112.8287 | 148.7282 | 174.5265 | 180.1385 | 164.0239 | 164.2236 | 160.9167 | 190.128 | 200.2606 | 207.7135 | 153.4965 | 96.9218 | 136.6903 | 157.0672 | 171.0793 | 123.7623 | 150.9821 | 140.1503 | 211.811 | 119.5882 | 165.5085 | 197.8386 | 208.9248 | 239.0772 | 112.9678 | 143.413 | 168.1744 | 176.1633 | 168.2733 | 82.4903 | 95.6908 | 132.6189 | 155.1597 | 167.9047 | 134.1512 |  | 113.9588 | 188.0414 |  | 115.2512 | 151.4112 | 180.4423 | 190.7148 | 181.0848 | 133.8996 | 157.9201 | 184.7177 | 186.1975 | 166.3615 | 92.0461 | 105.8788 | 129.3885 | 155.2324 | 171.4825 | 181.2472 | 114.0825 | 105.3297 | 105.6419 | 138.1268 | 173.9182 | 199.1753 | 203.1776 | 185.6161 |  |  |  |  | 72.9805 | 75.631 | 144.1021 | 77.9119 | 149.0627 | 84.1014 | 34.0712 | 34.5131 | 31.9986 | 33.7974 | 33.0254 | 33.801 | 33.5476 | 34.2249 | 71.2418 | 83.0342 | 78.4807 | 69.399 | 173.546 |  |  | 126.5545 |  | 116.4393 | 86.4411 | 110.3993 | 85.4376 | 171.5414 | 166.0493 | 193.6466 | 178.1488 | 189.1932 | 165.7879 | 202.2646 | 219.0933 | 219.0381 | 192.1329 | 129.8492 | 104.3893 | 149.8895 | 115.536 | 159.0954 | 159.2778 | 186.1646 | 120.15 | 176.2044 | 165.8565 | 182.5487 | 207.9405 |  | 162.5557 | 95.2995 | 136.7104 | 160.9961 | 175.2703 | 129.3477 | 131.5506 | 117.1192 |  | 132.4023 | 169.2941 | 201.6334 | 212.1467 | 198.1606 | 117.1029 | 158.501 | 192.3726 | 204.3241 | 194.682 | 85.8034 | 97.4106 | 136.352 | 159.9201 | 177.3519 | 108.2558 | 166.7666 | 97.8039 | 184.3448 | 102.5676 | 130.1427 | 168.6627 | 194.1879 | 205.0174 | 230.4567 | 133.8523 | 168.8125 | 200.3809 | 209.062 | 191.6007 | 94.0621 | 106.2618 | 134.829 | 160.7892 | 177.4231 | 78.8553 | 105.1566 | 117.8783 | 107.3907 | 127.4025 | 190.5244 | 160.9489 | 198.4075 | 184.4244 | 139.9269 |  |  |  | 72.5677 | 80.013 | 74.6359 | 149.3375 | 79.9467 | 127.779 |  | 78.7318 | 74.8532 | 76.1103 | 58.7081 | 104.4845 | 115.3878 |  | 146.553 | 168.4585 | 164.333 | 376.1621 | 514.8403 | 490.0442 | 346.7287 | [23 empty] | 75.6904 | 502.4422 | 129.5532 | 157.5058
17:18 | 13945 |  |  | 20.4854 | 50.4305 | 55.2394 | 25.0913 | 24.7785 | 41.6301 | 30.7951 | 1.6169 | 1.2101 | 0.6947 | -0.0384 |  |  |  | 2.3888 | 39.502 | 54.8167 | 16.7705 |  | 29.8568 | 40.086 | 0.4088 | 0.4152 | 1.9045 | 0.5032 | -7.0982 | 173.3139 | 169.1289 | 130.4898 | 145.162 | 121.5128 | 109.7538 | 96.9229 | 164.3455 | 147.761 | 179.62 | 189.289 | 174.6731 | 149.6527 | 143.7814 | 178.1918 | 188.4175 | 191.8053 |  |  | 120.0447 |  | 191.3391 | 112.8306 | 148.7285 | 174.5191 | 180.1287 | 164.0111 | 164.2237 | 160.9067 | 190.1229 | 200.2449 | 207.7033 | 153.4893 | 96.9335 | 136.6974 | 157.0664 | 171.0758 | 123.7606 | 150.9767 | 140.1409 | 211.789 | 119.5929 | 165.4937 | 197.8338 | 208.9102 | 239.0714 | 112.9753 | 143.4076 | 168.1641 | 176.1476 | 168.2597 | 82.4802 | 95.69 | 132.6132 | 155.1543 | 167.8901 | 134.1333 |  | 113.9497 | 188.0185 |  | 115.2575 | 151.4131 | 180.435 | 190.7097 | 181.0781 | 133.9056 | 157.914 | 184.7086 | 186.1855 | 166.3513 | 92.0455 | 105.8769 | 129.3878 | 155.2287 | 171.473 | 181.2359 | 114.0812 | 105.3264 | 105.6347 | 138.1319 | 173.9084 | 199.1669 | 203.165 | 185.6025 |  |  |  |  | 72.9762 | 75.6227 | 144.0755 | 77.8893 | 149.0691 | 84.0958 | 34.0688 | 34.4836 | 32.1205 | 33.7737 | 32.9973 | 33.752 | 33.482 | 34.1703 | 71.2327 | 83.0241 | 78.474 | 69.3939 | 173.5229 |  |  | 126.5425 |  | 116.4325 | 86.44 | 110.3926 | 85.4328 | 171.5381 | 166.0422 | 193.6348 | 178.1368 | 189.1853 | 165.8078 | 202.2526 | 219.0769 | 219.0204 | 192.1163 | 129.8711 | 104.385 | 149.8894 | 115.5289 | 159.0961 | 159.2773 | 186.1561 | 120.1526 | 176.1987 | 165.8443 | 182.5507 | 207.9299 |  | 162.5567 | 95.2971 | 136.7112 | 160.9903 | 175.2638 | 129.334 | 131.5387 | 117.1137 |  | 132.3985 | 169.2932 | 201.6355 | 212.1434 | 198.1707 | 117.1075 | 158.5019 | 192.3713 | 204.3094 | 194.6611 | 85.8047 | 97.4137 | 136.3528 | 159.921 | 177.3428 | 108.2498 | 166.7595 | 97.7943 | 184.3244 | 102.5724 | 130.149 | 168.6585 | 194.1884 | 205.0065 | 230.4814 | 133.8619 | 168.8182 | 200.3805 | 209.0525 | 191.5894 | 94.0692 | 106.2469 | 134.8092 | 160.7649 | 177.4208 | 78.8523 | 105.1442 | 117.8659 | 107.3791 | 127.407 | 190.5091 | 160.9462 | 198.3907 | 184.4276 | 139.9205 |  |  |  | 72.5594 | 80.0062 | 74.6295 | 149.3227 | 79.9333 | 127.7649 |  | 78.7288 | 74.8523 | 76.103 | 58.7101 | 104.4714 | 115.3873 |  | 146.5383 | 168.4352 | 164.3057 | 376.4821 | 515.0572 | 490.0094 | 346.5443 | [23 empty] | 75.6848 | 502.5333 | 129.5613 | 157.4868
17:18 | 13946 |  |  | 20.4922 | 50.4773 | 55.2122 | 25.0968 | 24.7852 | 41.545 | 30.7766 | 1.6187 | 1.2105 | 0.6957 | -0.0387 |  |  |  | 2.4903 | 39.5443 | 54.8937 | 16.819 |  | 29.8258 | 40.2422 | 0.4101 | 0.4163 | 1.9052 | 0.5031 | -5.7049 | 173.3041 | 169.1155 | 130.4861 | 145.1569 | 121.5077 | 109.7508 | 96.9171 | 164.3351 | 147.7637 | 179.6085 | 189.2811 | 174.6618 | 149.6452 | 143.7734 | 178.1625 | 188.3832 | 191.7797 |  |  | 120.0288 |  | 191.305 | 112.8148 | 148.723 | 174.4986 | 180.1083 | 163.9884 | 164.2009 | 160.8913 | 190.1051 | 200.2248 | 207.6974 | 153.4771 | 96.9354 | 136.6933 | 157.0612 | 171.0614 | 123.7488 | 150.9666 | 140.1303 | 211.7641 | 119.5891 | 165.48 | 197.8228 | 208.8935 | 239.0729 | 112.9744 | 143.3996 | 168.1532 | 176.1412 | 168.2476 | 82.4751 | 95.6854 | 132.6102 | 155.1494 | 167.8783 | 134.1162 |  | 113.9394 | 187.9926 |  | 115.2575 | 151.3994 | 180.4332 | 190.6919 | 181.0549 | 133.9003 | 157.9065 | 184.7025 | 186.1723 | 166.3401 | 92.0417 | 105.8812 | 129.3847 | 155.2196 | 171.4583 | 181.2202 | 114.0783 | 105.3188 | 105.6319 | 138.1302 | 173.902 | 199.1611 | 203.1527 | 185.5881 |  |  |  |  | 72.9667 | 75.6083 | 144.0659 | 77.8725 | 149.0646 | 84.09 | 34.0322 | 34.4191 | 32.161 | 33.6707 | 32.9421 | 33.6876 | 33.4405 | 34.1148 | 71.2222 | 83.0167 | 78.4712 | 69.3863 | 173.5044 |  |  | 126.5317 |  | 116.4277 | 86.4402 | 110.3853 | 85.4381 | 171.5314 | 166.0359 | 193.62 | 178.129 | 189.1774 | 165.7838 | 202.2326 | 219.0562 | 218.9974 | 192.0884 | 129.8681 | 104.3754 | 149.8863 | 115.5208 | 159.0796 | 159.2698 | 186.1479 | 120.1398 | 176.1773 | 165.8349 | 182.5337 | 207.919 |  | 162.5546 | 95.3048 | 136.725 | 160.9949 | 175.2703 | 129.3322 | 131.5331 | 117.1108 |  | 132.4059 | 169.2984 | 201.6251 | 212.134 | 198.1717 | 117.103 | 158.4964 | 192.3599 | 204.2927 | 194.6391 | 85.8036 | 97.4133 | 136.3491 | 159.9106 | 177.3248 | 108.2399 | 166.7432 | 97.7795 | 184.2906 | 102.5639 | 130.1422 | 168.6483 | 194.1846 | 204.9939 | 230.4659 | 133.8575 | 168.8065 | 200.3672 | 209.0414 | 191.5807 | 94.0748 | 106.2312 | 134.8103 | 160.7519 | 177.4127 | 78.8444 | 105.1355 | 117.8514 | 107.3629 | 127.4057 | 190.4988 | 160.9456 | 198.3755 | 184.4139 | 139.9011 |  |  |  | 72.5514 | 79.9953 | 74.6231 | 149.3126 | 79.9229 | 127.7467 |  | 78.7288 | 74.8529 | 76.0991 | 58.719 | 104.4417 | 115.3959 |  | 146.5388 | 168.4275 | 164.2917 | 376.3142 | 514.2953 | 489.6245 | 346.7586 | [23 empty] | 75.6782 | 501.9599 | 129.6602 | 157.4831
17:18 | 13947 |  |  | 20.4746 | 50.4239 | 55.1721 | 25.0822 | 24.8226 | 41.5066 | 30.799 | 1.6209 | 1.2059 | 0.6932 | -0.0377 |  |  |  | 2.4978 | 39.54 | 54.8346 | 16.7892 |  | 29.8461 | 40.1746 | 0.4098 | 0.4154 | 1.9021 | 0.5023 | -6.1438 | 173.2859 | 169.0899 | 130.4726 | 145.1465 | 121.4929 | 109.7402 | 96.9124 | 164.3099 | 147.7502 | 179.5946 | 189.2695 | 174.6491 | 149.6421 | 143.769 | 178.1454 | 188.3617 | 191.7654 |  |  | 120.021 |  | 191.2822 | 112.8157 | 148.7189 | 174.4932 | 180.1009 | 163.9782 | 164.1874 | 160.8892 | 190.0951 | 200.2194 | 207.6853 | 153.4723 | 96.9329 | 136.6955 | 157.0606 | 171.0548 | 123.7413 | 150.9561 | 140.1308 | 211.7383 | 119.5858 | 165.4819 | 197.8167 | 208.8871 | 239.0675 | 112.9683 | 143.393 | 168.1426 | 176.1299 | 168.2351 | 82.4805 | 95.6802 | 132.608 | 155.1348 | 167.863 | 134.1058 |  | 113.9296 | 187.9709 |  | 115.2469 | 151.3877 | 180.4237 | 190.6692 | 181.0296 | 133.8865 | 157.898 | 184.6913 | 186.1575 | 166.3265 | 92.0303 | 105.885 | 129.389 | 155.2122 | 171.4458 | 181.2043 | 114.0699 | 105.3113 | 105.6229 | 138.1235 | 173.8905 | 199.149 | 203.1356 | 185.5768 |  |  |  |  | 72.9618 | 75.602 | 144.0673 | 77.8738 | 149.0579 | 84.0938 | 33.9802 | 34.2937 | 32.1715 | 33.4909 | 32.9289 | 33.5955 | 33.4374 | 34.0706 | 71.2216 | 83.0119 | 78.4671 | 69.3834 | 173.4895 |  |  | 126.5211 |  | 116.4188 | 86.4339 | 110.3778 | 85.4372 | 171.511 | 166.0341 | 193.6059 | 178.1175 | 189.1612 | 165.7832 | 202.2243 | 219.0449 | 218.9798 | 192.0744 | 129.8733 | 104.3693 | 149.8905 | 115.5137 | 159.063 | 159.2722 | 186.1423 | 120.1354 | 176.166 | 165.8389 | 182.5298 | 207.9074 |  | 162.527 | 95.2982 | 136.729 | 160.9911 | 175.2554 | 129.3211 | 131.5209 | 117.1039 |  | 132.4073 | 169.2965 | 201.6138 | 212.1156 | 198.1603 | 117.1034 | 158.4954 | 192.3525 | 204.2835 | 194.6275 | 85.8068 | 97.4078 | 136.3508 | 159.903 | 177.317 | 108.2344 | 166.7739 | 97.7692 | 184.274 | 102.5422 | 130.1453 | 168.6439 | 194.1781 | 204.9821 | 230.4786 | 133.8623 | 168.8006 | 200.3604 | 209.0319 | 191.5805 | 94.0752 | 106.2182 | 134.8205 | 160.7609 | 177.397 | 78.8432 | 105.126 | 117.8372 | 107.3581 | 127.4007 | 190.4961 | 160.9401 | 198.3684 | 184.3934 | 139.8855 |  |  |  | 72.5522 | 79.9962 | 74.6218 | 149.3036 | 79.926 | 127.7349 |  | 78.7366 | 74.8514 | 76.0898 | 58.7232 | 104.4214 | 115.3942 |  | 146.5095 | 168.4214 | 164.2827 | 375.9319 | 514.2656 | 489.5344 | 346.4445 | [23 empty] | 75.6765 | 501.9 | 129.589 | 157.4655
17:18 | 13948 |  |  | 20.4673 | 50.4293 | 55.2237 | 25.0141 | 24.8394 | 41.5566 | 30.7731 | 1.6276 | 1.2016 | 0.6917 | -0.0383 |  |  |  | 2.5018 | 39.4773 | 54.8866 | 16.7533 |  | 29.9382 | 40.2529 | 0.4096 | 0.4107 | 1.9058 | 0.5027 | -6.7771 | 173.2687 | 169.0839 | 130.4651 | 145.1309 | 121.4888 | 109.7373 | 96.9076 | 164.292 | 147.7401 | 179.5914 | 189.2497 | 174.6364 | 149.6357 | 143.7684 | 178.138 | 188.361 | 191.756 |  |  | 120.0152 |  | 191.2634 | 112.8094 | 148.715 | 174.4914 | 180.0918 | 163.9724 | 164.1793 | 160.8856 | 190.0879 | 200.2073 | 207.676 | 153.4603 | 96.9274 | 136.7014 | 157.0557 | 171.0456 | 123.7393 | 150.9474 | 140.1227 | 211.71 | 119.5838 | 165.4855 | 197.8106 | 208.8743 | 239.0664 | 112.9756 | 143.3987 | 168.136 | 176.1169 | 168.2287 | 82.4866 | 95.6822 | 132.606 | 155.1278 | 167.8528 | 134.0984 |  | 113.9253 | 187.9539 |  | 115.2407 | 151.3831 | 180.4148 | 190.6572 | 181.0235 | 133.881 | 157.8905 | 184.6807 | 186.1396 | 166.3217 | 92.0269 | 105.8876 | 129.3894 | 155.2085 | 171.4364 | 181.1925 | 114.0671 | 105.3087 | 105.6173 | 138.1186 | 173.8831 | 199.1355 | 203.1161 | 185.5622 |  |  |  |  | 72.9675 | 75.6031 | 144.0659 | 77.8789 | 149.0546 | 84.0892 | 33.9351 | 34.0762 | 32.1526 | 33.3434 | 32.9425 | 33.5065 | 33.433 | 34.0187 | 71.2186 | 83.0003 | 78.4561 | 69.3795 | 173.4718 |  |  | 126.5154 |  | 116.4104 | 86.4292 | 110.3699 | 85.4296 | 171.4869 | 166.0354 | 193.59 | 178.1034 | 189.1423 | 165.7898 | 202.2178 | 219.0309 | 218.9636 | 192.0647 | 129.8989 | 104.3646 | 149.8904 | 115.5096 | 159.0545 | 159.2639 | 186.1286 | 120.127 | 176.1602 | 165.8221 | 182.5286 | 207.8892 |  | 162.5108 | 95.2902 | 136.7246 | 160.9799 | 175.2387 | 129.3094 | 131.5102 | 117.097 |  | 132.3977 | 169.2979 | 201.6122 | 212.1027 | 198.1418 | 117.1011 | 158.4837 | 192.3377 | 204.2703 | 194.61 | 85.8032 | 97.3964 | 136.3484 | 159.8896 | 177.3038 | 108.223 | 166.7919 | 97.755 | 184.2445 | 102.521 | 130.1445 | 168.6486 | 194.1591 | 204.9695 | 230.476 | 133.8535 | 168.7958 | 200.3456 | 209.0152 | 191.562 | 94.0751 | 106.2009 | 134.8377 | 160.7734 | 177.3741 | 78.841 | 105.1149 | 117.8236 | 107.3493 | 127.3951 | 190.4837 | 160.9318 | 198.3534 | 184.379 | 139.8675 |  |  |  | 72.5463 | 79.9946 | 74.6168 | 149.2835 | 79.9183 | 127.7237 |  | 78.7204 | 74.8431 | 76.0839 | 58.7051 | 104.4323 | 115.3933 |  | 146.4874 | 168.3949 | 164.2608 | 376.4323 | 515.1279 | 489.8806 | 346.4647 | [23 empty] | 75.672 | 502.5043 | 129.6341 | 157.4411
17:18 | 13949 |  |  | 20.3842 | 50.4538 | 55.1699 | 25.0811 | 24.8639 | 41.5681 | 30.8552 | 1.6259 | 1.2003 | 0.6942 | -0.036 |  |  |  | 2.452 | 39.5237 | 54.8865 | 16.7078 |  | 29.927 | 40.23 | 0.4087 | 0.411 | 1.9073 | 0.5017 | -5.6655 | 173.2569 | 169.0778 | 130.4642 | 145.1249 | 121.4938 | 109.7362 | 96.9019 | 164.2885 | 147.7362 | 179.59 | 189.234 | 174.625 | 149.6282 | 143.7626 | 178.1245 | 188.3412 | 191.7359 |  |  | 120.0009 |  | 191.2293 | 112.797 | 148.7013 | 174.4802 | 180.0756 | 163.9582 | 164.1627 | 160.871 | 190.0692 | 200.1889 | 207.6646 | 153.4476 | 96.9241 | 136.6945 | 157.0509 | 171.0343 | 123.7273 | 150.9274 | 140.1031 | 211.6747 | 119.5811 | 165.4769 | 197.7975 | 208.858 | 239.0578 | 112.9781 | 143.396 | 168.1314 | 176.1111 | 168.2196 | 82.48 | 95.6824 | 132.6068 | 155.127 | 167.8419 | 134.0876 |  | 113.9168 | 187.935 |  | 115.2413 | 151.375 | 180.4066 | 190.6466 | 181.0116 | 133.8731 | 157.8849 | 184.6665 | 186.1248 | 166.3077 | 92.0242 | 105.8874 | 129.3821 | 155.1949 | 171.4247 | 181.1757 | 114.0685 | 105.3026 | 105.6111 | 138.122 | 173.8815 | 199.125 | 203.1085 | 185.5523 |  |  |  |  | 72.9662 | 75.5949 | 144.0548 | 77.8626 | 149.0574 | 84.0793 | 33.9044 | 33.9639 | 31.9015 | 33.3149 | 32.9791 | 33.4233 | 33.2944 | 33.967 | 71.2125 | 82.9938 | 78.4534 | 69.3721 | 173.4574 |  |  | 126.5179 |  | 116.4104 | 86.4287 | 110.3708 | 85.4259 | 171.4819 | 166.0383 | 193.5877 | 178.0996 | 189.1354 | 165.7722 | 202.2079 | 219.0129 | 218.9455 | 192.0501 | 129.8997 | 104.3645 | 149.8886 | 115.5072 | 159.0522 | 159.2587 | 186.1218 | 120.1199 | 176.1472 | 165.8108 | 182.5289 | 207.8727 |  | 162.5074 | 95.2863 | 136.726 | 160.9786 | 175.2324 | 129.3028 | 131.5067 | 117.083 |  | 132.3911 | 169.3034 | 201.6069 | 212.0921 | 198.139 | 117.1015 | 158.4766 | 192.322 | 204.257 | 194.6058 | 85.803 | 97.3994 | 136.351 | 159.8863 | 177.3011 | 108.2155 | 166.7785 | 97.7425 | 184.2121 | 101.9672 | 130.1393 | 168.6546 | 194.1503 | 204.9605 | 230.4516 | 133.8527 | 168.7908 | 200.334 | 208.9985 | 191.5468 | 94.0846 | 106.1858 | 134.8444 | 160.7622 | 177.3657 | 78.8358 | 105.1002 | 117.8119 | 107.3257 | 127.3962 | 190.4659 | 160.9269 | 198.3357 | 184.3722 | 139.8436 |  |  |  | 72.5339 | 79.9872 | 74.6061 | 149.2666 | 79.9052 | 127.7136 |  | 78.7166 | 74.8404 | 76.0809 | 58.7009 | 104.4007 | 115.3897 |  | 146.4774 | 168.3477 | 164.2396 | 376.3266 | 514.3653 | 489.4329 | 346.4297 | [23 empty] | 75.6658 | 501.8991 | 129.631 | 157.4126
17:18 | 13950 |  |  | 20.4677 | 50.4559 | 55.38 | 25.1397 | 24.8485 | 41.5787 | 30.8972 | 1.6255 | 1.2013 | 0.6911 | -0.0359 |  |  |  | 2.4889 | 39.5271 | 54.8772 | 16.7629 |  | 29.8889 | 40.3469 | 0.4099 | 0.4163 | 1.9057 | 0.5036 | -6.9798 | 173.2359 | 169.0518 | 130.4517 | 145.1142 | 121.48 | 109.7255 | 96.8983 | 164.2812 | 147.7279 | 179.5709 | 189.2195 | 174.6101 | 149.6214 | 143.7458 | 178.0988 | 188.3276 | 191.7146 |  |  | 119.9895 |  | 191.2006 | 112.7993 | 148.6955 | 174.4687 | 180.0598 | 163.9447 | 164.152 | 160.8543 | 190.0526 | 200.1775 | 207.6462 | 153.4462 | 96.9343 | 136.6924 | 157.057 | 171.035 | 123.7154 | 150.9127 | 140.0919 | 211.642 | 119.5724 | 165.4605 | 197.7874 | 208.8442 | 239.0464 | 112.9774 | 143.39 | 168.1201 | 176.0965 | 168.2026 | 82.4759 | 95.6864 | 132.605 | 155.1244 | 167.8343 | 134.0674 |  | 113.9079 | 187.9064 |  | 115.239 | 151.3731 | 180.3981 | 190.6351 | 180.9988 | 133.8719 | 157.8781 | 184.6534 | 186.1126 | 166.2876 | 92.0196 | 105.8885 | 129.3775 | 155.1883 | 171.4168 | 181.1568 | 114.0612 | 105.2986 | 105.6051 | 138.1214 | 173.8738 | 199.1194 | 203.1013 | 185.5482 |  |  |  |  | 72.9601 | 75.5905 | 144.0472 | 77.8595 | 149.0594 | 84.0795 | 33.8958 | 34.0208 | 31.6624 | 33.3646 | 33.0452 | 33.3714 | 32.8666 | 33.9482 | 71.2127 | 82.994 | 78.4534 | 69.3669 | 173.4406 |  |  | 126.5071 |  | 116.4021 | 86.4232 | 110.3679 | 85.4211 | 171.4759 | 166.037 | 193.5794 | 178.0833 | 189.1207 | 165.7806 | 202.1886 | 218.9912 | 218.9161 | 192.0287 | 129.8781 | 104.3596 | 149.8642 | 115.5016 | 159.0419 | 159.2572 | 186.1132 | 120.1195 | 176.1296 | 165.806 | 182.5253 | 207.8566 |  | 162.4981 | 95.2803 | 136.7252 | 160.9731 | 175.2258 | 129.2876 | 131.5027 | 117.0702 |  | 132.3841 | 169.2989 | 201.5924 | 212.0718 | 198.135 | 117.0972 | 158.4735 | 192.3151 | 204.2399 | 194.5947 | 85.804 | 97.4015 | 136.354 | 159.8896 | 177.2987 | 108.2199 | 171.6949 | 97.7275 | 184.1614 | 101.4067 | 130.1341 | 168.6547 | 194.1406 | 204.9507 | 230.4611 | 133.8596 | 168.786 | 200.3374 | 208.9852 | 191.5431 | 94.0917 | 106.1701 | 134.8291 | 160.745 | 177.3635 | 78.8343 | 105.0899 | 117.8032 | 107.3082 | 127.3947 | 190.4555 | 160.9251 | 198.3234 | 184.3621 | 139.8259 |  |  |  | 72.5312 | 79.9865 | 74.5997 | 149.26 | 79.9018 | 127.7057 |  | 78.7186 | 74.8425 | 76.0746 | 58.6893 | 104.4113 | 115.392 |  | 146.4561 | 168.3229 | 164.2277 | 376.2642 | 514.4901 | 489.7454 | 346.7415 | [23 empty] | 75.663 | 502.1178 | 129.7979 | 157.3895
17:18 | 13951 |  |  | 20.4903 | 50.4627 | 55.3288 | 25.1003 | 24.8554 | 41.6334 | 30.8401 | 1.6256 | 1.2027 | 0.6898 | -0.038 |  |  |  | 2.4468 | 39.5086 | 54.9142 | 16.7016 |  | 29.939 | 40.3009 | 0.4096 | 0.4141 | 1.9084 | 0.5025 | -6.3861 | 173.2219 | 169.039 | 130.4417 | 145.1046 | 121.4712 | 109.7211 | 96.8961 | 164.2731 | 147.7335 | 179.5534 | 189.2172 | 174.6031 | 149.6178 | 143.7306 | 178.0725 | 188.3127 | 191.7019 |  |  | 119.9808 |  | 191.1833 | 112.8007 | 148.692 | 174.4511 | 180.0399 | 163.9285 | 164.1436 | 160.8469 | 190.0444 | 200.1649 | 207.6327 | 153.4421 | 96.9416 | 136.7021 | 157.0588 | 171.032 | 123.7129 | 150.9064 | 140.0793 | 211.6097 | 119.5678 | 165.4571 | 197.7819 | 208.8295 | 239.0367 | 112.9825 | 143.3863 | 168.1159 | 176.0828 | 168.193 | 82.4821 | 95.6841 | 132.6028 | 155.1272 | 167.835 | 134.0527 |  | 113.9043 | 187.8834 |  | 115.2386 | 151.3735 | 180.388 | 190.6181 | 180.9903 | 133.8704 | 157.8683 | 184.6373 | 186.1005 | 166.2785 | 92.0224 | 105.8865 | 129.3757 | 155.1884 | 171.4092 | 181.136 | 114.0538 | 105.2974 | 105.6049 | 138.1167 | 173.8739 | 199.1086 | 203.0903 | 185.5391 |  |  |  |  | 72.952 | 75.583 | 144.0395 | 77.8562 | 149.0537 | 84.0728 | 33.8845 | 34.0983 | 31.7456 | 33.4394 | 33.0931 | 33.3775 | 32.052 | 33.9458 | 71.2068 | 82.9844 | 78.4426 | 69.3588 | 173.4248 |  |  | 126.4894 |  | 116.3913 | 86.419 | 110.3544 | 85.415 | 171.4474 | 166.0287 | 193.5568 | 178.0645 | 189.1042 | 165.7962 | 202.1699 | 218.9712 | 218.895 | 192.0074 | 129.8343 | 104.3502 | 149.8467 | 115.5012 | 159.0257 | 159.2554 | 186.1013 | 120.1154 | 176.118 | 165.7912 | 182.5157 | 207.8345 |  | 162.4891 | 95.2742 | 136.7224 | 160.9597 | 175.2072 | 129.2718 | 131.4911 | 117.0594 |  | 132.3715 | 169.2866 | 201.569 | 212.0584 | 198.1198 | 117.0967 | 158.4594 | 192.3057 | 204.2274 | 194.5659 | 85.7986 | 97.3864 | 136.349 | 159.8818 | 177.285 | 108.2175 | 176.7792 | 97.7094 | 184.1031 | 101.3934 | 130.1335 | 168.6448 | 194.1268 | 204.9363 | 230.454 | 133.8495 | 168.7702 | 200.325 | 208.9643 | 191.5264 | 94.0859 | 106.1464 | 134.8023 | 160.7186 | 177.3564 | 78.8265 | 105.0838 | 117.7891 | 107.2941 | 127.3885 | 190.4427 | 160.9157 | 198.3113 | 184.3487 | 139.8017 |  |  |  | 72.5299 | 79.9894 | 74.598 | 149.2505 | 79.9009 | 127.6976 |  | 78.7094 | 74.8373 | 76.0756 | 58.6906 | 104.4285 | 115.387 |  | 146.4259 | 168.3 | 164.2043 | 376.3857 | 514.7506 | 489.7485 | 346.7193 | [23 empty] | 75.6593 | 502.2495 | 129.7566 | 157.363
17:18 | 13952 |  |  | 20.4769 | 50.5066 | 55.3594 | 25.1176 | 24.8848 | 41.5571 | 30.7872 | 1.6231 | 1.2044 | 0.6931 | -0.0366 |  |  |  | 2.4048 | 39.546 | 54.9397 | 16.7575 |  | 30.0129 | 40.3169 | 0.4106 | 0.415 | 1.9071 | 0.5031 | -6.7798 | 173.2109 | 169.021 | 130.4316 | 145.0899 | 121.4656 | 109.7179 | 96.8856 | 164.2695 | 147.734 | 179.5359 | 189.2055 | 174.59 | 149.6113 | 143.721 | 178.0501 | 188.2781 | 191.6872 |  |  | 119.9737 |  | 191.1634 | 112.8013 | 148.6843 | 174.439 | 180.0274 | 163.9144 | 164.1397 | 160.8506 | 190.0291 | 200.149 | 207.6149 | 153.4314 | 96.9403 | 136.699 | 157.046 | 171.0215 | 123.7084 | 150.8991 | 140.0665 | 211.5794 | 119.5744 | 165.4607 | 197.7728 | 208.8193 | 239.0439 | 112.9821 | 143.3805 | 168.111 | 176.0697 | 168.1813 | 82.4823 | 95.6809 | 132.6002 | 155.1189 | 167.8234 | 134.0378 |  | 113.8922 | 187.8625 |  | 115.2403 | 151.3701 | 180.3795 | 190.6069 | 180.9845 | 133.8631 | 157.8658 | 184.6292 | 186.0957 | 166.2737 | 92.0277 | 105.8873 | 129.3818 | 155.1787 | 171.4073 | 181.1221 | 114.0494 | 105.2864 | 105.5948 | 138.1132 | 173.8711 | 199.0943 | 203.0782 | 185.523 |  |  |  |  | 72.9442 | 75.579 | 144.0396 | 77.855 | 149.0413 | 84.0577 | 33.8535 | 34.1201 | 31.8301 | 33.4387 | 33.1397 | 33.3233 | 31.3806 | 33.9492 | 71.1957 | 82.977 | 78.4292 | 69.3486 | 173.4073 |  |  | 126.4824 |  | 116.3841 | 86.4128 | 110.3469 | 85.4103 | 171.4342 | 166.0223 | 193.5426 | 178.0591 | 189.0992 | 165.7947 | 202.1582 | 218.9556 | 218.8824 | 191.9915 | 129.7695 | 104.3424 | 149.8532 | 115.5001 | 159.0179 | 159.253 | 186.0947 | 120.1097 | 176.1032 | 165.7807 | 182.5045 | 207.8229 |  | 162.4891 | 95.2771 | 136.7248 | 160.9528 | 175.1918 | 129.2687 | 131.483 | 117.0526 |  | 132.3775 | 169.2881 | 201.5663 | 212.0566 | 198.0989 | 117.1052 | 158.4542 | 192.2959 | 204.2214 | 194.5502 | 85.8002 | 97.3834 | 136.3502 | 159.8836 | 177.2728 | 108.2176 | 176.9541 | 97.7009 | 184.0767 | 101.3881 | 130.1442 | 168.6504 | 194.13 | 204.9347 | 230.4495 | 133.8376 | 168.762 | 200.3039 | 208.9447 | 191.505 | 94.0881 | 106.1399 | 134.8098 | 160.7278 | 177.3435 | 78.8234 | 105.0784 | 117.7789 | 107.282 | 127.3933 | 190.4317 | 160.9143 | 198.2991 | 184.3435 | 139.7843 |  |  |  | 72.5282 | 79.989 | 74.6002 | 149.2409 | 79.9132 | 127.7056 |  | 78.7071 | 74.8306 | 76.0719 | 58.69 | 104.4459 | 115.3901 |  | 146.3972 | 168.296 | 164.1851 | 376.1199 | 514.6909 | 489.5056 | 346.4647 | [23 empty] | 75.6563 | 502.0983 | 129.8002 | 157.3466
17:18 | 13953 |  |  | 20.5309 | 50.5212 | 55.4152 | 25.1509 | 24.9489 | 41.5808 | 30.8216 | 1.6241 | 1.205 | 0.6924 | -0.0369 |  |  |  | 2.3755 | 39.5791 | 54.9825 | 16.789 |  | 29.9126 | 40.2561 | 0.4113 | 0.411 | 1.9045 | 0.5028 | -6.9441 | 173.1869 | 168.9921 | 130.4183 | 145.0679 | 121.4506 | 109.7037 | 96.8742 | 164.2632 | 147.7121 | 179.5208 | 189.1723 | 174.5638 | 149.5956 | 143.724 | 178.0361 | 188.2688 | 191.6761 |  |  | 119.9713 |  | 191.1443 | 112.8113 | 148.6875 | 174.4381 | 180.0256 | 163.9139 | 164.1377 | 160.8565 | 190.023 | 200.1372 | 207.5857 | 153.4236 | 96.935 | 136.6905 | 157.0301 | 171.0042 | 123.6984 | 150.8822 | 140.054 | 211.549 | 119.5726 | 165.4482 | 197.752 | 208.8098 | 239.0182 | 112.9838 | 143.3729 | 168.0959 | 176.0532 | 168.1664 | 82.481 | 95.6736 | 132.5991 | 155.1065 | 167.8042 | 134.0157 |  | 113.8712 | 187.8328 |  | 115.2302 | 151.3635 | 180.3623 | 190.5934 | 180.9629 | 133.8527 | 157.8566 | 184.6217 | 186.0783 | 166.2598 | 92.0132 | 105.8886 | 129.3813 | 155.1701 | 171.3962 | 181.1076 | 114.0394 | 105.2811 | 105.5841 | 138.1114 | 173.8604 | 199.085 | 203.0599 | 185.51 |  |  |  |  | 72.9406 | 75.5717 | 144.04 | 77.8564 | 149.0209 | 84.0454 | 33.8588 | 34.1233 | 31.84 | 33.4571 | 33.1844 | 33.1876 | 31.2043 | 33.9342 | 71.1977 | 82.9755 | 78.4236 | 69.3457 | 173.3897 |  |  | 126.482 |  | 116.3748 | 86.4068 | 110.342 | 85.4076 | 171.4347 | 166.0173 | 193.5301 | 178.0493 | 189.0945 | 165.8033 | 202.1422 | 218.939 | 218.8689 | 191.9736 | 129.7314 | 104.3407 | 149.8448 | 115.4953 | 159.0147 | 159.2478 | 186.0855 | 120.1071 | 176.0924 | 165.7737 | 182.4973 | 207.819 |  | 162.4833 | 95.2794 | 136.7224 | 160.9566 | 175.1884 | 129.2637 | 131.4781 | 117.0506 |  | 132.3865 | 169.2915 | 201.5676 | 212.0587 | 198.0846 | 117.0929 | 158.4507 | 192.2808 | 204.2026 | 194.5419 | 85.8006 | 97.3837 | 136.3498 | 159.8768 | 177.2557 | 108.2134 | 176.9443 | 97.6893 | 184.0476 | 101.3843 | 130.1533 | 168.6561 | 194.1259 | 204.9293 | 230.4404 | 133.8289 | 168.7596 | 200.2789 | 208.9261 | 191.4865 | 94.0959 | 106.1343 | 134.836 | 160.7409 | 177.3243 | 78.8225 | 105.0706 | 117.7738 | 107.275 | 127.3957 | 190.4267 | 160.911 | 198.2859 | 184.3388 | 139.7675 |  |  |  | 72.5242 | 79.986 | 74.5976 | 149.2276 | 79.9172 | 127.6923 |  | 78.7045 | 74.8246 | 76.0605 | 58.698 | 104.4598 | 115.3925 |  | 146.373 | 168.2636 | 164.1695 | 376.2096 | 514.6448 | 489.7731 | 346.2451 | [23 empty] | 75.6512 | 502.2089 | 129.8593 | 157.3183
17:18 | 13954 |  |  | 20.5335 | 50.4444 | 55.3945 | 25.1507 | 24.9107 | 41.5856 | 30.812 | 1.6224 | 1.2057 | 0.6929 | -0.0381 |  |  |  | 2.3614 | 39.4945 | 54.9784 | 16.8313 |  | 29.961 | 40.3663 | 0.4125 | 0.4133 | 1.9111 | 0.5024 | -6.5903 | 173.1759 | 168.9801 | 130.4144 | 145.0627 | 121.4475 | 109.6996 | 96.8758 | 164.2508 | 147.7052 | 179.5226 | 189.1583 | 174.5603 | 149.5888 | 143.7323 | 178.0284 | 188.2797 | 191.6751 |  |  | 119.9622 |  | 191.119 | 112.8127 | 148.6891 | 174.4303 | 180.0142 | 163.9006 | 164.1254 | 160.8526 | 190.0171 | 200.1279 | 207.5766 | 153.4226 | 96.9336 | 136.696 | 157.0291 | 170.9966 | 123.6945 | 150.8703 | 140.0478 | 211.5258 | 119.5699 | 165.4418 | 197.7478 | 208.7996 | 238.9745 | 112.9805 | 143.3603 | 168.0843 | 176.0393 | 168.156 | 82.4943 | 95.6805 | 132.6036 | 155.1037 | 167.7869 | 133.995 |  | 113.8581 | 187.8036 |  | 115.2276 | 151.3638 | 180.3491 | 190.583 | 180.9508 | 133.845 | 157.8495 | 184.611 | 186.0606 | 166.2473 | 92.0083 | 105.8835 | 129.377 | 155.1708 | 171.3822 | 181.0923 | 114.0293 | 105.278 | 105.5781 | 138.1038 | 173.8544 | 199.0759 | 203.0432 | 185.4942 |  |  |  |  | 72.9352 | 75.5667 | 144.0329 | 77.8639 | 149.0114 | 84.0455 | 33.8938 | 34.0629 | 31.6574 | 33.5487 | 33.1758 | 32.9737 | 31.3597 | 33.944 | 71.199 | 82.9721 | 78.4206 | 69.3431 | 173.3771 |  |  | 126.4771 |  | 116.3692 | 86.4086 | 110.3363 | 85.4064 | 171.4355 | 166.0118 | 193.5201 | 178.0395 | 189.0839 | 165.8033 | 202.1242 | 218.9258 | 218.8638 | 191.9513 | 129.7074 | 104.343 | 149.8232 | 115.4923 | 159.02 | 159.2471 | 186.0802 | 120.1103 | 176.0937 | 165.7657 | 182.5068 | 207.8017 |  | 162.4824 | 95.2684 | 136.7197 | 160.9574 | 175.1793 | 129.2519 | 131.4652 | 117.0429 |  | 132.3763 | 169.2927 | 201.5621 | 212.0487 | 198.0785 | 117.0876 | 158.4495 | 192.2679 | 204.1824 | 194.5278 | 85.8055 | 97.3804 | 136.3474 | 159.8707 | 177.2524 | 108.2037 | 176.9223 | 97.6794 | 184.0198 | 101.3809 | 130.1488 | 168.6511 | 194.1139 | 204.9094 | 230.4108 | 133.8337 | 168.7572 | 200.2621 | 208.917 | 191.4663 | 94.1011 | 106.111 | 134.8502 | 160.7336 | 177.3036 | 78.8132 | 105.057 | 117.7618 | 107.259 | 127.3876 | 190.4113 | 160.8966 | 198.2733 | 184.3271 | 139.7464 |  |  |  | 72.5111 | 79.9767 | 74.5934 | 149.2059 | 79.8969 | 127.653 |  | 78.7029 | 74.8232 | 76.0538 | 58.6831 | 104.4609 | 115.3941 |  | 146.3539 | 168.2281 | 164.1466 | 376.2756 | 514.6341 | 489.7074 | 346.3922 | [23 empty] | 75.6454 | 502.1708 | 129.8473 | 157.291
17:18 | 13955 |  |  | 20.5359 | 50.4385 | 55.3951 | 25.1555 | 24.9587 | 41.5633 | 30.8379 | 1.6243 | 1.2041 | 0.6943 | -0.0371 |  |  |  | 2.3846 | 39.4759 | 54.9638 | 16.77 |  | 29.9808 | 40.3943 | 0.4117 | 0.4139 | 1.9032 | 0.5017 | -5.9153 | 173.1607 | 168.9703 | 130.4058 | 145.0602 | 121.4408 | 109.6945 | 96.8785 | 164.2373 | 147.7046 | 179.5099 | 189.1506 | 174.5537 | 149.5871 | 143.71 | 178.0072 | 188.271 | 191.6593 |  |  | 119.9432 |  | 191.0872 | 112.7928 | 148.6749 | 174.4149 | 179.9945 | 163.8777 | 164.1093 | 160.83 | 189.9989 | 200.1139 | 207.5791 | 153.4236 | 96.9356 | 136.7063 | 157.0312 | 170.9969 | 123.6869 | 150.8667 | 140.0399 | 211.5059 | 119.572 | 165.4425 | 197.7449 | 208.7867 | 238.9623 | 112.9778 | 143.357 | 168.0673 | 176.0278 | 168.1377 | 82.499 | 95.6874 | 132.6027 | 155.0965 | 167.7727 | 133.9789 |  | 113.851 | 187.7838 |  | 115.2309 | 151.3653 | 180.3504 | 190.5795 | 180.9491 | 133.8487 | 157.8476 | 184.6092 | 186.051 | 166.2392 | 92.0123 | 105.8845 | 129.3739 | 155.1664 | 171.3749 | 181.0805 | 114.0237 | 105.264 | 105.5726 | 138.0929 | 173.8465 | 199.0605 | 203.0356 | 185.4749 |  |  |  |  | 72.9193 | 75.5585 | 144.0179 | 77.8507 | 148.9893 | 84.0402 | 33.9369 | 33.9451 | 31.4653 | 33.7092 | 33.173 | 32.8372 | 31.4665 | 33.9641 | 71.1937 | 82.9609 | 78.4119 | 69.3362 | 173.3521 |  |  | 126.4646 |  | 116.3596 | 86.4048 | 110.332 | 85.3971 | 171.423 | 166.0089 | 193.5117 | 178.0217 | 189.0617 | 165.7951 | 202.1152 | 218.9117 | 218.8492 | 191.934 | 129.6839 | 104.3406 | 149.7769 | 115.4898 | 159.0184 | 159.245 | 186.0725 | 120.1098 | 176.0831 | 165.7478 | 182.5038 | 207.7871 |  | 162.4927 | 95.2614 | 136.7262 | 160.9558 | 175.1676 | 129.2446 | 131.4571 | 117.041 |  | 132.3669 | 169.2886 | 201.551 | 212.0313 | 198.0645 | 117.0892 | 158.4435 | 192.2538 | 204.1614 | 194.505 | 85.7977 | 97.3827 | 136.3464 | 159.8648 | 177.249 | 108.1951 | 176.9007 | 97.6616 | 183.9941 | 101.3707 | 130.1393 | 168.6379 | 194.1041 | 204.893 | 230.4429 | 133.8372 | 168.7603 | 200.2524 | 208.9141 | 191.4543 | 94.0968 | 106.0818 | 134.8266 | 160.7028 | 177.2934 | 78.8022 | 105.0468 | 117.7565 | 107.2464 | 127.3887 | 190.4024 | 160.8934 | 198.2736 | 184.3205 | 139.7229 |  |  |  | 72.508 | 79.9733 | 74.5952 | 149.1822 | 79.8813 | 127.635 |  | 78.6912 | 74.8165 | 76.0497 | 58.6673 | 104.4594 | 115.3865 |  | 146.3315 | 168.2018 | 164.1103 | 376.4549 | 514.8538 | 489.6798 | 346.5767 | [23 empty] | 75.639 | 502.2668 | 129.8563 | 157.2666
17:18 | 13956 |  |  | 20.4625 | 50.4947 | 55.3225 | 25.1645 | 24.889 | 41.5677 | 30.8636 | 1.6239 | 1.2029 | 0.691 | -0.0376 |  |  |  | 2.2939 | 39.4872 | 54.9473 | 16.7883 |  | 30.0724 | 40.4588 | 0.413 | 0.4138 | 1.9079 | 0.5022 | -6.8612 | 173.1389 | 168.9562 | 130.3951 | 145.0478 | 121.4333 | 109.6842 | 96.8664 | 164.2242 | 147.6996 | 179.4899 | 189.1273 | 174.5283 | 149.5823 | 143.6913 | 177.9583 | 188.2371 | 191.6199 |  |  | 119.9323 |  | 191.066 | 112.7853 | 148.6659 | 174.4051 | 179.9845 | 163.8716 | 164.0949 | 160.8087 | 189.9851 | 200.0983 | 207.5755 | 153.4066 | 96.9329 | 136.7013 | 157.034 | 170.9853 | 123.6695 | 150.8533 | 140.0212 | 211.4703 | 119.5654 | 165.436 | 197.7262 | 208.7639 | 238.9674 | 112.9877 | 143.3588 | 168.0569 | 176.017 | 168.1216 | 82.4871 | 95.678 | 132.5971 | 155.0906 | 167.7635 | 133.9698 |  | 113.8324 | 187.7589 |  | 115.2246 | 151.3541 | 180.3444 | 190.5584 | 180.9244 | 133.8482 | 157.8333 | 184.5932 | 186.0304 | 166.2242 | 92.003 | 105.8821 | 129.3693 | 155.1487 | 171.3568 | 181.0633 | 114.0172 | 105.2548 | 105.5663 | 138.091 | 173.8375 | 199.0489 | 203.0218 | 185.4681 |  |  |  |  | 72.9195 | 75.5493 | 144.0017 | 77.8217 | 148.9612 | 84.0354 | 33.9518 | 33.8804 | 31.45 | 33.9213 | 33.2363 | 32.8145 | 31.3487 | 33.9086 | 71.1895 | 82.9494 | 78.4033 | 69.3283 | 173.3268 |  |  | 126.4505 |  | 116.3501 | 86.3945 | 110.3228 | 85.389 | 171.4036 | 166.0041 | 193.4934 | 178.0011 | 189.0397 | 165.7436 | 202.1033 | 218.8916 | 218.8231 | 191.9207 | 129.6809 | 104.3356 | 149.7124 | 115.4828 | 158.9981 | 159.2436 | 186.0677 | 120.099 | 176.0623 | 165.7342 | 182.497 | 207.769 |  | 162.4795 | 95.2568 | 136.7262 | 160.9429 | 175.1506 | 129.231 | 131.4464 | 117.0305 |  | 132.3586 | 169.2762 | 201.5341 | 212.0154 | 198.0522 | 117.0909 | 158.4378 | 192.2441 | 204.1485 | 194.4919 | 85.7864 | 97.3742 | 136.3454 | 159.8598 | 177.2396 | 108.1912 | 176.8851 | 97.6441 | 183.9755 | 101.3609 | 130.1338 | 168.6279 | 194.0938 | 204.8769 | 230.4452 | 133.833 | 168.7469 | 200.2335 | 208.8979 | 191.4403 | 94.0896 | 106.0641 | 134.8001 | 160.6825 | 177.2769 | 78.7985 | 105.0332 | 117.7492 | 107.2423 | 127.3958 | 190.3907 | 160.8948 | 198.2678 | 184.3148 | 139.713 |  |  |  | 72.5071 | 79.9733 | 74.5816 | 149.1527 | 79.8659 | 127.6256 |  | 78.6891 | 74.8112 | 76.042 | 58.6675 | 104.4694 | 115.3868 |  | 146.3052 | 168.195 | 164.0945 | 376.1191 | 514.6397 | 489.7217 | 346.4445 | [23 empty] | 75.6341 | 502.1807 | 129.8437 | 157.2501
17:18 | 13957 |  |  | 20.5302 | 50.5309 | 55.4407 | 25.1906 | 24.9219 | 41.5191 | 30.8625 | 1.6228 | 1.2027 | 0.6901 | -0.0377 |  |  |  | 2.3084 | 39.514 | 55.0061 | 16.7541 |  | 29.994 | 40.3798 | 0.4119 | 0.4122 | 1.9068 | 0.5035 | -6.8133 | 173.1297 | 168.9473 | 130.3948 | 145.0344 | 121.4265 | 109.687 | 96.8617 | 164.2213 | 147.6949 | 179.4847 | 189.1152 | 174.5201 | 149.5788 | 143.6868 | 177.8988 | 188.2069 | 191.5863 |  |  | 119.9219 |  | 191.041 | 112.786 | 148.6599 | 174.3946 | 179.9738 | 163.861 | 164.0802 | 160.8075 | 189.9704 | 200.0807 | 207.5633 | 153.391 | 96.925 | 136.6925 | 157.0251 | 170.9711 | 123.6542 | 150.835 | 140.0028 | 211.4313 | 119.5602 | 165.4254 | 197.7174 | 208.746 | 238.9755 | 112.998 | 143.3537 | 168.0524 | 176.0074 | 168.1144 | 82.4799 | 95.6763 | 132.5941 | 155.0871 | 167.7625 | 133.9683 |  | 113.8223 | 187.7311 |  | 115.2198 | 151.3477 | 180.3362 | 190.5398 | 180.9149 | 133.8446 | 157.8304 | 184.5767 | 186.0204 | 166.2149 | 92.0122 | 105.8777 | 129.3661 | 155.1464 | 171.3423 | 181.0483 | 114.0133 | 105.2531 | 105.5596 | 138.0863 | 173.8258 | 199.0423 | 203.0031 | 185.4583 |  |  |  |  | 72.9209 | 75.5461 | 143.9901 | 77.8191 | 148.9505 | 84.0233 | 33.9611 | 33.8759 | 31.5253 | 34.0786 | 33.2944 | 32.86 | 31.5726 | 33.8527 | 71.1828 | 82.9495 | 78.4015 | 69.3241 | 173.3143 |  |  | 126.4394 |  | 116.344 | 86.3854 | 110.3148 | 85.3885 | 171.3991 | 165.9978 | 193.4752 | 177.9894 | 189.0296 | 165.6928 | 202.0866 | 218.8783 | 218.8049 | 191.9075 | 129.6739 | 104.3316 | 149.6468 | 115.4784 | 158.9901 | 159.2439 | 186.0597 | 120.0973 | 176.0504 | 165.7324 | 182.4949 | 207.7483 |  | 162.4647 | 95.25 | 136.722 | 160.9271 | 175.138 | 129.2187 | 131.4327 | 117.0181 |  | 132.355 | 169.2714 | 201.5208 | 211.9949 | 198.0334 | 117.0888 | 158.4355 | 192.2353 | 204.1408 | 194.4836 | 85.7886 | 97.3666 | 136.3452 | 159.8539 | 177.2304 | 108.1823 | 176.8836 | 97.6406 | 183.9519 | 101.3558 | 130.1334 | 168.6336 | 194.0898 | 204.867 | 230.4144 | 133.8423 | 168.7411 | 200.2308 | 208.8844 | 191.4274 | 94.0966 | 106.0495 | 134.8013 | 160.6849 | 177.2651 | 78.7964 | 105.0216 | 117.7363 | 107.2276 | 127.3966 | 190.3748 | 160.8859 | 198.2452 | 184.31 | 139.6994 |  |  |  | 72.4973 | 79.9665 | 74.5722 | 149.1383 | 79.8562 | 127.6303 |  | 78.6758 | 74.7944 | 76.0353 | 58.6695 | 104.4424 | 115.3796 |  | 146.2888 | 168.1611 | 164.0702 | 376.0251 | 514.2714 | 489.3617 | 346.3722 | [23 empty] | 75.6261 | 501.8165 | 129.8857 | 157.225
17:18 | 13958 |  |  | 20.4474 | 50.5296 | 55.3339 | 25.1196 | 25.0189 | 41.5702 | 30.9279 | 1.6228 | 1.2032 | 0.6891 | -0.0392 |  |  |  | 2.2698 | 39.452 | 54.9716 | 16.7614 |  | 30.0477 | 40.2901 | 0.4124 | 0.4155 | 1.909 | 0.5008 | -5.9408 | 173.121 | 168.9388 | 130.3913 | 145.0222 | 121.4205 | 109.6897 | 96.8699 | 164.2166 | 147.6902 | 179.4835 | 189.1119 | 174.5156 | 149.571 | 143.6861 | 177.865 | 188.1932 | 191.5734 |  |  | 119.9124 |  | 191.0137 | 112.7881 | 148.655 | 174.3875 | 179.9547 | 163.8454 | 164.075 | 160.8166 | 189.9578 | 200.0652 | 207.5459 | 153.3906 | 96.9249 | 136.6922 | 157.0122 | 170.9698 | 123.6499 | 150.8274 | 139.9999 | 211.4022 | 119.5665 | 165.4264 | 197.7104 | 208.7396 | 238.9275 | 113.0024 | 143.3488 | 168.0448 | 175.994 | 168.1044 | 82.4835 | 95.6733 | 132.5941 | 155.0826 | 167.753 | 133.9774 |  | 113.81 | 187.7031 |  | 115.2197 | 151.3503 | 180.3254 | 190.5331 | 180.9138 | 133.8399 | 157.8256 | 184.5702 | 186.0148 | 166.2027 | 92.0234 | 105.8786 | 129.3602 | 155.1477 | 171.3338 | 181.0324 | 114.0112 | 105.2457 | 105.5495 | 138.0813 | 173.8154 | 199.0247 | 202.9925 | 185.4356 |  |  |  |  | 72.9142 | 75.5415 | 143.9756 | 77.819 | 148.9381 | 84.0098 | 34.0034 | 33.9234 | 31.7537 | 34.1762 | 33.336 | 33.03 | 32.0551 | 33.8551 | 71.175 | 82.9412 | 78.3954 | 69.3146 | 173.298 |  |  | 126.4317 |  | 116.3374 | 86.3805 | 110.3073 | 85.3814 | 171.3976 | 165.9934 | 193.4655 | 177.9771 | 189.0116 | 165.6735 | 202.0693 | 218.8634 | 218.7889 | 191.8891 | 129.6402 | 104.3213 | 149.5849 | 115.4707 | 158.9915 | 159.2426 | 186.0424 | 120.1064 | 176.0407 | 165.725 | 182.4849 | 207.7329 |  | 162.4604 | 95.2477 | 136.7231 | 160.9243 | 175.1296 | 129.2072 | 131.4243 | 117.0191 |  | 132.3569 | 169.2651 | 201.5048 | 211.9756 | 198.0135 | 117.0782 | 158.429 | 192.2228 | 204.1265 | 194.4624 | 85.7908 | 97.3759 | 136.3516 | 159.8481 | 177.2215 | 108.1746 | 177.1212 | 97.6295 | 183.9206 | 101.3512 | 130.1427 | 168.6362 | 194.0867 | 204.8596 | 230.4097 | 133.8496 | 168.7511 | 200.2316 | 208.8772 | 191.418 | 94.1099 | 106.038 | 134.8075 | 160.6822 | 177.2652 | 78.794 | 105.0167 | 117.7344 | 107.2168 | 127.4025 | 190.3707 | 160.8834 | 198.2388 | 184.3059 | 139.6718 |  |  |  | 72.4921 | 79.9633 | 74.5781 | 149.1465 | 79.8541 | 127.6297 |  | 78.6766 | 74.8022 | 76.0414 | 58.6784 | 104.4479 | 115.3765 |  | 146.295 | 168.1292 | 164.0569 | 376.3187 | 514.6476 | 489.7802 | 346.6143 | [23 empty] | 75.6262 | 502.2139 | 129.822 | 157.2121
17:19 | 13959 |  |  | 20.5415 | 50.5409 | 55.293 | 25.161 | 24.8887 | 41.5477 | 30.9213 | 1.6207 | 1.204 | 0.6907 | -0.0378 |  |  |  | 2.354 | 39.4767 | 54.9893 | 16.8651 |  | 30.085 | 40.2986 | 0.4121 | 0.4154 | 1.9106 | 0.4991 | -5.2434 | 173.1046 | 168.9232 | 130.3778 | 145.0161 | 121.4202 | 109.6786 | 96.8642 | 164.2047 | 147.6894 | 179.4713 | 189.1028 | 174.5005 | 149.5639 | 143.6886 | 177.856 | 188.1871 | 191.573 |  |  | 119.9118 |  | 190.9896 | 112.789 | 148.6518 | 174.3806 | 179.9377 | 163.8312 | 164.068 | 160.8154 | 189.9498 | 200.0583 | 207.5546 | 153.3906 | 96.935 | 136.6941 | 157.0139 | 170.9687 | 123.6494 | 150.8282 | 139.9986 | 211.3819 | 119.5695 | 165.4348 | 197.7032 | 208.7349 | 238.9051 | 113.0026 | 143.3451 | 168.0423 | 175.9835 | 168.0912 | 82.4874 | 95.6747 | 132.5972 | 155.079 | 167.7409 | 133.9695 |  | 113.801 | 187.6741 |  | 115.2173 | 151.3405 | 180.3125 | 190.5237 | 180.8992 | 133.8351 | 157.8132 | 184.5562 | 185.9992 | 166.1876 | 92.0211 | 105.8778 | 129.3603 | 155.1341 | 171.3222 | 181.0187 | 114.0053 | 105.2357 | 105.5414 | 138.0784 | 173.8172 | 199.0135 | 202.9859 | 185.4242 |  |  |  |  | 72.9078 | 75.538 | 143.9576 | 77.8051 | 148.9165 | 84.0113 | 34.059 | 33.9602 | 32.0049 | 34.2472 | 33.3888 | 33.1984 | 32.4935 | 33.9061 | 71.1768 | 82.9352 | 78.3877 | 69.311 | 173.2875 |  |  | 126.4269 |  | 116.331 | 86.3829 | 110.3028 | 85.3813 | 171.3891 | 165.9969 | 193.4593 | 177.9669 | 188.9949 | 165.6585 | 202.0473 | 218.8408 | 218.7581 | 191.8653 | 129.5879 | 104.3166 | 149.5411 | 115.4646 | 158.983 | 159.2321 | 186.0299 | 120.0982 | 176.0221 | 165.7102 | 182.4706 | 207.7214 |  | 162.4507 | 95.248 | 136.7208 | 160.9144 | 175.1222 | 129.2025 | 131.4246 | 117.0143 |  | 132.3575 | 169.2675 | 201.4948 | 211.9672 | 198.0014 | 117.0739 | 158.4241 | 192.2126 | 204.111 | 194.4505 | 85.7891 | 97.3806 | 136.3611 | 159.8526 | 177.2121 | 108.1703 | 177.3681 | 97.6211 | 183.8993 | 101.3461 | 130.1397 | 168.6347 | 194.0762 | 204.8419 | 230.3949 | 133.8486 | 168.7383 | 200.2176 | 208.8596 | 191.4021 | 94.1062 | 106.0279 | 134.8152 | 160.6837 | 177.2418 | 78.7837 | 105.0086 | 117.7286 | 107.2119 | 127.3928 | 190.3592 | 160.8802 | 198.2316 | 184.2895 | 139.6607 |  |  |  | 72.4935 | 79.9665 | 74.5782 | 149.1432 | 79.8534 | 127.6206 |  | 78.6711 | 74.7962 | 76.0298 | 58.6747 | 104.4515 | 115.3788 |  | 146.2829 | 168.1098 | 164.0352 | 376.2756 | 514.4469 | 489.5825 | 346.3922 | [23 empty] | 75.6226 | 502.0147 | 129.8888 | 157.1963
17:19 | 13960 |  |  | 20.6157 | 50.5166 | 55.3764 | 25.1675 | 24.9653 | 41.6049 | 30.9825 | 1.6209 | 1.2029 | 0.688 | -0.0394 |  |  |  | 2.3449 | 39.4061 | 54.9969 | 16.802 |  | 29.9984 | 40.3605 | 0.4125 | 0.4143 | 1.9101 | 0.4995 | -5.6605 | 173.0863 | 168.904 | 130.3616 | 145.0055 | 121.4033 | 109.6612 | 96.8493 | 164.1964 | 147.6788 | 179.4486 | 189.0851 | 174.4741 | 149.5541 | 143.6674 | 177.849 | 188.1809 | 191.5658 |  |  | 119.9124 |  | 190.9744 | 112.7908 | 148.6473 | 174.3678 | 179.9367 | 163.8265 | 164.0601 | 160.8136 | 189.9437 | 200.0453 | 207.5485 | 153.3815 | 96.9333 | 136.6917 | 157.0051 | 170.9522 | 123.6424 | 150.806 | 139.9775 | 211.3508 | 119.563 | 165.4266 | 197.693 | 208.7137 | 238.9052 | 113.004 | 143.339 | 168.0365 | 175.9807 | 168.0845 | 82.4866 | 95.6865 | 132.6014 | 155.0753 | 167.7403 | 133.9598 |  | 113.7996 | 187.6512 |  | 115.2107 | 151.3256 | 180.299 | 190.51 | 180.8804 | 133.832 | 157.8068 | 184.5435 | 185.9736 | 166.1795 | 92.0134 | 105.8713 | 129.3596 | 155.1252 | 171.3097 | 181.006 | 113.9995 | 105.2383 | 105.5336 | 138.072 | 173.8149 | 199.008 | 202.9704 | 185.4177 |  |  |  |  | 72.8962 | 75.5289 | 143.9421 | 77.7877 | 148.8936 | 84.0094 | 34.11 | 33.9554 | 32.2497 | 34.294 | 33.3901 | 33.3229 | 32.9035 | 33.9677 | 71.1733 | 82.9303 | 78.3845 | 69.3063 | 173.2796 |  |  | 126.4242 |  | 116.3308 | 86.384 | 110.3027 | 85.383 | 171.3788 | 166.003 | 193.4505 | 177.9604 | 188.9921 | 165.6538 | 202.0278 | 218.8242 | 218.735 | 191.8513 | 129.5394 | 104.3216 | 149.5259 | 115.4734 | 158.9723 | 159.2264 | 186.0217 | 120.091 | 176.006 | 165.7057 | 182.4673 | 207.7147 |  | 162.4443 | 95.2527 | 136.7281 | 160.9096 | 175.1239 | 129.2026 | 131.4233 | 117.0026 |  | 132.3669 | 169.2782 | 201.4996 | 211.9618 | 197.9923 | 117.0805 | 158.421 | 192.1996 | 204.0943 | 194.4432 | 85.7889 | 97.3787 | 136.3636 | 159.8513 | 177.2018 | 108.1587 | 177.3842 | 97.6159 | 183.8774 | 101.3365 | 130.1332 | 168.6332 | 194.0662 | 204.8346 | 230.3766 | 133.8391 | 168.7242 | 200.2034 | 208.8409 | 191.3868 | 94.1009 | 106.0188 | 134.8199 | 160.6769 | 177.2277 | 78.7763 | 105.0006 | 117.7196 | 107.1976 | 127.3877 | 190.3408 | 160.8667 | 198.2178 | 184.2824 | 139.6569 |  |  |  | 72.4913 | 79.9591 | 74.5619 | 149.125 | 79.8467 | 127.61 |  | 78.6686 | 74.79 | 76.0244 | 58.6743 | 104.4269 | 115.3845 |  | 146.272 | 168.084 | 164.0164 | 376.1076 | 514.4335 | 489.4474 | 346.295 | [23 empty] | 75.615 | 501.9404 | 129.9413 | 157.178
17:19 | 13961 |  |  | 20.5725 | 50.5177 | 55.3701 | 25.1074 | 24.9478 | 41.6008 | 30.9286 | 1.6229 | 1.2032 | 0.69 | -0.0387 |  |  |  | 2.3274 | 39.3625 | 54.9206 | 16.8554 |  | 30.0276 | 40.3837 | 0.4122 | 0.4118 | 1.91 | 0.5004 | -6.6338 | 173.0742 | 168.89 | 130.3551 | 144.9901 | 121.3939 | 109.6548 | 96.8411 | 164.189 | 147.675 | 179.4409 | 189.0736 | 174.4596 | 149.5471 | 143.6582 | 177.8396 | 188.158 | 191.5378 |  |  | 119.8985 |  | 190.951 | 112.7925 | 148.6454 | 174.3509 | 179.9241 | 163.8139 | 164.0503 | 160.8 | 189.9303 | 200.026 | 207.532 | 153.3673 | 96.9282 | 136.69 | 156.9998 | 170.9406 | 123.6309 | 150.7848 | 139.9571 | 211.3154 | 119.5573 | 165.4133 | 197.6806 | 208.7002 | 238.9189 | 113.0057 | 143.3353 | 168.0242 | 175.9676 | 168.0776 | 82.4892 | 95.6891 | 132.6034 | 155.0687 | 167.7323 | 133.9524 |  | 113.7881 | 187.6206 |  | 115.2175 | 151.3346 | 180.2937 | 190.5036 | 180.8741 | 133.8285 | 157.7986 | 184.5341 | 185.9581 | 166.1696 | 92.014 | 105.8751 | 129.3638 | 155.1294 | 171.3045 | 180.9966 | 113.992 | 105.2322 | 105.5287 | 138.0699 | 173.8036 | 198.9958 | 202.9557 | 185.4047 |  |  |  |  | 72.894 | 75.5225 | 143.9404 | 77.7872 | 148.8764 | 84.0035 | 34.1567 | 33.9114 | 32.4216 | 34.2461 | 33.3709 | 33.411 | 33.2346 | 33.9329 | 71.1662 | 82.93 | 78.3833 | 69.2988 | 173.2554 |  |  | 126.4143 |  | 116.323 | 86.372 | 110.2981 | 85.371 | 171.3652 | 165.9932 | 193.427 | 177.9461 | 188.9789 | 165.673 | 202.0093 | 218.8013 | 218.7153 | 191.8333 | 129.5272 | 104.3164 | 149.516 | 115.477 | 158.9579 | 159.2232 | 186.0094 | 120.0892 | 175.9876 | 165.6977 | 182.4685 | 207.7006 |  | 162.4291 | 95.2474 | 136.7292 | 160.9148 | 175.1132 | 129.1874 | 131.4091 | 116.9945 |  | 132.3723 | 169.2745 | 201.4971 | 211.9534 | 197.9879 | 117.0933 | 158.4186 | 192.1909 | 204.0817 | 194.4296 | 85.7902 | 97.3781 | 136.3689 | 159.8471 | 177.1968 | 108.1496 | 177.3793 | 97.6108 | 183.8505 | 101.3297 | 130.1371 | 168.6252 | 194.0609 | 204.8236 | 230.355 | 133.8184 | 168.7144 | 200.1878 | 208.8204 | 191.3685 | 94.1055 | 106.0161 | 134.8258 | 160.6713 | 177.22 | 78.7736 | 104.989 | 117.7129 | 107.1882 | 127.3886 | 190.3327 | 160.8623 | 198.2022 | 184.2708 | 139.6379 |  |  |  | 72.487 | 79.9545 | 74.559 | 149.123 | 79.8509 | 127.589 |  | 78.6579 | 74.7839 | 76.013 | 58.6663 | 104.4331 | 115.3822 |  | 146.2518 | 168.0522 | 164.0032 | 376.4402 | 514.4085 | 489.7833 | 346.7168 | [23 empty] | 75.609 | 502.0959 | 129.8766 | 157.152
17:19 | 13962 |  |  | 20.5829 | 50.4729 | 55.265 | 25.2026 | 24.9462 | 41.6252 | 30.9386 | 1.6227 | 1.2063 | 0.6887 | -0.0384 |  |  |  | 2.2608 | 39.3691 | 54.842 | 16.7727 |  | 30.0344 | 40.2644 | 0.4118 | 0.414 | 1.9093 | 0.4991 | -6.5633 | 173.0631 | 168.8766 | 130.347 | 144.9793 | 121.3929 | 109.6502 | 96.8389 | 164.1839 | 147.6775 | 179.437 | 189.058 | 174.4557 | 149.5428 | 143.6515 | 177.8274 | 188.1344 | 191.5205 |  |  | 119.8808 |  | 190.9272 | 112.7937 | 148.6478 | 174.3379 | 179.9027 | 163.7955 | 164.0369 | 160.7847 | 189.9172 | 200.0172 | 207.5271 | 153.3582 | 96.9278 | 136.6914 | 157.0018 | 170.935 | 123.6247 | 150.7761 | 139.9467 | 211.2915 | 119.5558 | 165.4106 | 197.6721 | 208.6931 | 238.9272 | 113.007 | 143.3318 | 168.0137 | 175.9497 | 168.0623 | 82.4904 | 95.6807 | 132.6055 | 155.0647 | 167.7191 | 133.9371 |  | 113.7813 | 187.5878 |  | 115.2158 | 151.3416 | 180.2834 | 190.4934 | 180.8679 | 133.8177 | 157.7925 | 184.5164 | 185.9477 | 166.1523 | 92.0184 | 105.8831 | 129.3692 | 155.1237 | 171.3027 | 180.989 | 113.9809 | 105.2144 | 105.5207 | 138.0647 | 173.7933 | 198.9828 | 202.9433 | 185.3951 |  |  |  |  | 72.8911 | 75.5205 | 143.9377 | 77.7822 | 148.8627 | 83.9939 | 34.1859 | 33.9151 | 32.5095 | 34.1137 | 33.3679 | 33.4862 | 33.4941 | 33.8098 | 71.162 | 82.9339 | 78.3776 | 69.2963 | 173.2363 |  |  | 126.4033 |  | 116.3052 | 86.3652 | 110.2875 | 85.3614 | 171.3603 | 165.9813 | 193.4069 | 177.926 | 188.965 | 165.6949 | 201.9869 | 218.7769 | 218.687 | 191.811 | 129.5503 | 104.3014 | 149.5035 | 115.4677 | 158.9407 | 159.2123 | 185.9953 | 120.0788 | 175.9705 | 165.6825 | 182.4596 | 207.6803 |  | 162.4138 | 95.2354 | 136.7163 | 160.9101 | 175.0947 | 129.1744 | 131.3917 | 116.9793 |  | 132.3647 | 169.2623 | 201.4823 | 211.9388 | 197.9811 | 117.0882 | 158.4101 | 192.1781 | 204.0718 | 194.4077 | 85.7821 | 97.3741 | 136.3717 | 159.8375 | 177.1865 | 108.1405 | 177.3656 | 97.6034 | 183.82 | 101.3173 | 130.1306 | 168.6183 | 194.0479 | 204.8015 | 230.327 | 133.8001 | 168.6941 | 200.1622 | 208.7912 | 191.3457 | 94.0971 | 105.997 | 134.8211 | 160.6553 | 177.1928 | 78.7632 | 104.9713 | 117.7016 | 107.1803 | 127.38 | 190.3277 | 160.8633 | 198.1817 | 184.2506 | 139.6293 |  |  |  | 72.4788 | 79.9494 | 74.5616 | 149.1169 | 79.8572 | 127.5765 |  | 78.6583 | 74.7835 | 76.0112 | 58.6744 | 104.4458 | 115.3929 |  | 146.2485 | 168.0284 | 163.984 | 376.5892 | 515.1851 | 490.2417 | 346.5996 | [23 empty] | 75.6068 | 502.7134 | 129.773 | 157.1385
17:19 | 13963 |  |  | 20.4848 | 50.3926 | 55.3187 | 25.0964 | 24.8686 | 41.6247 | 30.9437 | 1.6183 | 1.2079 | 0.6907 | -0.0398 |  |  |  | 2.3413 | 39.3632 | 54.8008 | 16.7612 |  | 29.9972 | 40.2321 | 0.4116 | 0.4152 | 1.9089 | 0.5008 | -6.4415 | 173.0483 | 168.8615 | 130.336 | 144.9733 | 121.3821 | 109.6416 | 96.8345 | 164.1696 | 147.67 | 179.4223 | 189.0412 | 174.4447 | 149.5287 | 143.6364 | 177.8149 | 188.123 | 191.5171 |  |  | 119.8794 |  | 190.9119 | 112.8022 | 148.6516 | 174.3378 | 179.8942 | 163.7961 | 164.0343 | 160.7882 | 189.9127 | 200.0006 | 207.5095 | 153.3486 | 96.9223 | 136.682 | 156.9912 | 170.9238 | 123.6131 | 150.7641 | 139.9336 | 211.2556 | 119.5495 | 165.406 | 197.6564 | 208.6737 | 238.9533 | 113.0191 | 143.3306 | 168.0152 | 175.9396 | 168.0576 | 82.4886 | 95.6831 | 132.6067 | 155.0626 | 167.7157 | 133.9382 |  | 113.7788 | 187.5649 |  | 115.2125 | 151.3354 | 180.2758 | 190.479 | 180.8549 | 133.817 | 157.7988 | 184.5138 | 185.9457 | 166.145 | 92.0247 | 105.8874 | 129.3732 | 155.1196 | 171.2971 | 180.9906 | 113.9769 | 105.207 | 105.5099 | 138.0567 | 173.7839 | 198.9697 | 202.9249 | 185.3878 |  |  |  |  | 72.8826 | 75.5144 | 143.9305 | 77.7829 | 148.8544 | 83.9906 | 34.1899 | 33.9858 | 32.458 | 33.951 | 33.3923 | 33.5448 | 33.5742 | 33.7236 | 71.1551 | 82.9235 | 78.3693 | 69.2911 | 173.2192 |  |  | 126.3946 |  | 116.2979 | 86.3653 | 110.2756 | 85.3627 | 171.3556 | 165.9765 | 193.3996 | 177.9185 | 188.9506 | 165.6766 | 201.9767 | 218.7618 | 218.6699 | 191.8042 | 129.5708 | 104.2992 | 149.504 | 115.4653 | 158.9356 | 159.2054 | 185.9864 | 120.0781 | 175.9637 | 165.6743 | 182.4563 | 207.6675 |  | 162.4046 | 95.2349 | 136.7188 | 160.9052 | 175.0935 | 129.167 | 131.3803 | 116.9695 |  | 132.3531 | 169.2571 | 201.4723 | 211.9269 | 197.9785 | 117.0814 | 158.4056 | 192.162 | 204.0582 | 194.3914 | 85.778 | 97.3699 | 136.3633 | 159.8279 | 177.1794 | 108.1308 | 177.3562 | 97.594 | 183.7928 | 101.3006 | 130.1278 | 168.6159 | 194.0379 | 204.784 | 230.3134 | 133.8007 | 168.6947 | 200.1512 | 208.7784 | 191.3323 | 94.0968 | 105.9771 | 134.818 | 160.6459 | 177.18 | 78.7568 | 104.9638 | 117.6875 | 107.1694 | 127.3807 | 190.3124 | 160.8592 | 198.1713 | 184.2374 | 139.6155 |  |  |  | 72.4672 | 79.9351 | 74.549 | 149.0859 | 79.8416 | 127.5571 |  | 78.6491 | 74.7779 | 76.0077 | 58.6573 | 104.4298 | 115.3811 |  | 146.2338 | 167.9873 | 163.959 | 376.1938 | 514.0859 | 489.4053 | 346.5519 | [23 empty] | 75.5979 | 501.7456 | 129.6676 | 157.1105
17:19 | 13964 |  |  | 20.3764 | 50.3539 | 55.2568 | 25.0956 | 24.9869 | 41.6628 | 31.0416 | 1.6195 | 1.2082 | 0.6932 | -0.038 |  |  |  | 2.3494 | 39.3384 | 54.7806 | 16.7384 |  | 30.0261 | 40.2341 | 0.413 | 0.4137 | 1.9074 | 0.4979 | -7.782 | 173.0345 | 168.8475 | 130.3282 | 144.9623 | 121.3788 | 109.6391 | 96.8331 | 164.1596 | 147.6762 | 179.4092 | 189.0378 | 174.4388 | 149.5236 | 143.6248 | 177.7941 | 188.099 | 191.4973 |  |  | 119.881 |  | 190.8865 | 112.7994 | 148.6358 | 174.3278 | 179.8825 | 163.7841 | 164.0277 | 160.7889 | 189.9053 | 199.978 | 207.5036 | 153.3456 | 96.9248 | 136.6839 | 156.9863 | 170.9214 | 123.6011 | 150.7571 | 139.9237 | 211.2197 | 119.549 | 165.4014 | 197.6493 | 208.6666 | 238.9367 | 113.0289 | 143.3234 | 168.0137 | 175.9321 | 168.0479 | 82.4842 | 95.6812 | 132.6024 | 155.0552 | 167.7074 | 133.935 |  | 113.768 | 187.5348 |  | 115.2172 | 151.3287 | 180.279 | 190.463 | 180.8408 | 133.8076 | 157.7904 | 184.508 | 185.9368 | 166.1392 | 92.0321 | 105.8903 | 129.3705 | 155.1152 | 171.2829 | 180.9767 | 113.9734 | 105.2013 | 105.5099 | 138.0601 | 173.7763 | 198.9624 | 202.9077 | 185.3751 |  |  |  |  | 72.8777 | 75.5108 | 143.9291 | 77.7965 | 148.8558 | 83.9961 | 34.2653 | 34.032 | 32.1416 | 33.8685 | 33.3996 | 33.5766 | 33.4186 | 33.728 | 71.1568 | 82.9168 | 78.3689 | 69.2972 | 173.2089 |  |  | 126.3915 |  | 116.3013 | 86.3663 | 110.2733 | 85.3643 | 171.3513 | 165.975 | 193.3905 | 177.9179 | 188.9387 | 165.6668 | 201.9722 | 218.7499 | 218.6613 | 191.8003 | 129.5677 | 104.308 | 149.5168 | 115.4667 | 158.944 | 159.2074 | 185.9847 | 120.0822 | 175.956 | 165.6657 | 182.4631 | 207.6533 |  | 162.399 | 95.2274 | 136.7198 | 160.8997 | 175.0795 | 129.1516 | 131.3733 | 116.9582 |  | 132.3422 | 169.2562 | 201.4631 | 211.9102 | 197.9808 | 117.087 | 158.4096 | 192.1622 | 204.0431 | 194.3867 | 85.7886 | 97.3745 | 136.3617 | 159.8297 | 177.1736 | 108.1279 | 177.3496 | 97.5924 | 183.7722 | 101.2944 | 130.1356 | 168.6057 | 194.0388 | 204.7732 | 230.2834 | 133.7991 | 168.699 | 200.1465 | 208.7659 | 191.3186 | 94.1037 | 105.9707 | 134.816 | 160.6394 | 177.1765 | 78.7552 | 104.9579 | 117.6761 | 107.1633 | 127.3864 | 190.3065 | 160.8563 | 198.1662 | 184.2354 | 139.5916 |  |  |  | 72.4609 | 79.9324 | 74.5414 | 149.0529 | 79.8372 | 127.5387 |  | 78.6445 | 74.7697 | 75.9908 | 58.6627 | 104.4302 | 115.3817 |  | 146.2234 | 167.979 | 163.9396 | 376.3857 | 514.6257 | 489.5609 | 346.5945 | [23 empty] | 75.591 | 502.0933 | 129.6723 | 157.1012
17:19 | 13965 |  |  | 20.3868 | 50.358 | 55.2882 | 25.0994 | 25.0511 | 41.7221 | 31.0109 | 1.618 | 1.204 | 0.6914 | -0.0394 |  |  |  | 2.3354 | 39.472 | 54.9043 | 16.8319 |  | 30.0343 | 40.1585 | 0.4115 | 0.4167 | 1.9085 | 0.4968 | -6.4727 | 173.0225 | 168.8363 | 130.3235 | 144.9511 | 121.3761 | 109.6365 | 96.8298 | 164.1545 | 147.6729 | 179.4045 | 189.0225 | 174.431 | 149.5249 | 143.6234 | 177.7689 | 188.0742 | 191.471 |  |  | 119.8711 |  | 190.8618 | 112.7947 | 148.6223 | 174.3146 | 179.8711 | 163.766 | 164.0129 | 160.7752 | 189.8908 | 199.9703 | 207.5058 | 153.3379 | 96.9256 | 136.6866 | 156.9863 | 170.9155 | 123.5968 | 150.7453 | 139.9146 | 211.1948 | 119.5487 | 165.3978 | 197.644 | 208.6587 | 238.9054 | 113.0278 | 143.3121 | 168.0001 | 175.9253 | 168.0382 | 82.4853 | 95.6751 | 132.5975 | 155.0495 | 167.6936 | 133.9295 |  | 113.7622 | 187.5104 |  | 115.213 | 151.3155 | 180.2693 | 190.4435 | 180.8185 | 133.7961 | 157.7699 | 184.4897 | 185.9123 | 166.1198 | 92.0349 | 105.8842 | 129.3595 | 155.102 | 171.2658 | 180.9476 | 113.9583 | 105.185 | 105.5009 | 138.0594 | 173.7652 | 198.9496 | 202.8956 | 185.3542 |  |  |  |  | 72.8743 | 75.5041 | 143.93 | 77.8072 | 148.8537 | 83.9921 | 34.2923 | 34.0937 | 31.7928 | 33.8698 | 33.2994 | 33.6047 | 33.171 | 33.7864 | 71.1559 | 82.9121 | 78.3649 | 69.2918 | 173.1977 |  |  | 126.3819 |  | 116.2955 | 86.3682 | 110.2667 | 85.362 | 171.3466 | 165.9766 | 193.3767 | 177.9031 | 188.9289 | 165.6883 | 201.9522 | 218.7348 | 218.637 | 191.7798 | 129.5443 | 104.3007 | 149.5254 | 115.4599 | 158.9372 | 159.2023 | 185.9779 | 120.0783 | 175.9387 | 165.6506 | 182.4568 | 207.6326 |  | 162.3971 | 95.2156 | 136.7074 | 160.8929 | 175.0587 | 129.1432 | 131.3683 | 116.949 |  | 132.3444 | 169.2555 | 201.4568 | 211.8911 | 197.976 | 117.0875 | 158.4108 | 192.1563 | 204.0251 | 194.3764 | 85.7946 | 97.3688 | 136.3677 | 159.8307 | 177.1558 | 108.1234 | 177.3328 | 97.59 | 183.7557 | 101.2882 | 130.1367 | 168.5984 | 194.0355 | 204.7655 | 230.2693 | 133.7928 | 168.6854 | 200.1211 | 208.7492 | 191.3111 | 94.1037 | 105.9629 | 134.8105 | 160.6238 | 177.1587 | 78.7496 | 104.9488 | 117.672 | 107.1575 | 127.3891 | 190.3039 | 160.8526 | 198.1592 | 184.2347 | 139.5749 |  |  |  | 72.4615 | 79.9344 | 74.541 | 149.0391 | 79.85 | 127.5201 |  | 78.6377 | 74.7725 | 75.9852 | 58.6562 | 104.4493 | 115.3826 |  | 146.2247 | 167.957 | 163.915 | 376.4016 | 514.9352 | 489.7414 | 346.7245 | [23 empty] | 75.5888 | 502.3383 | 129.7959 | 157.0908
17:19 | 13966 |  |  | 20.4172 | 50.349 | 55.3362 | 25.1024 | 25.0513 | 41.6503 | 30.952 | 1.6197 | 1.207 | 0.6941 | -0.038 |  |  |  | 2.4036 | 39.4885 | 54.9022 | 16.7978 |  | 30.0145 | 40.2892 | 0.4135 | 0.4204 | 1.9142 | 0.4953 | -6.629 | 173.0017 | 168.8148 | 130.3135 | 144.9393 | 121.3644 | 109.6306 | 96.8206 | 164.139 | 147.6534 | 179.3894 | 189.006 | 174.4146 | 149.5111 | 143.6227 | 177.7413 | 188.0545 | 191.442 |  |  | 119.8565 |  | 190.8353 | 112.7872 | 148.6246 | 174.3084 | 179.8575 | 163.7562 | 163.9936 | 160.7602 | 189.8755 | 199.954 | 207.4954 | 153.3302 | 96.919 | 136.6831 | 156.9804 | 170.9023 | 123.5897 | 150.7313 | 139.9003 | 211.164 | 119.545 | 165.3913 | 197.6303 | 208.6383 | 238.9723 | 113.0247 | 143.3082 | 167.9884 | 175.9143 | 168.0285 | 82.4895 | 95.6832 | 132.5968 | 155.0428 | 167.6866 | 133.9215 |  | 113.759 | 187.496 |  | 115.2036 | 151.3071 | 180.2527 | 190.4306 | 180.8043 | 133.8028 | 157.7653 | 184.4766 | 185.8983 | 166.1015 | 92.0343 | 105.8772 | 129.3535 | 155.0978 | 171.2537 | 180.924 | 113.9481 | 105.173 | 105.4872 | 138.0474 | 173.7573 | 198.9286 | 202.8818 | 185.3405 |  |  |  |  | 72.8751 | 75.5046 | 143.9161 | 77.807 | 148.85 | 83.9938 | 34.1855 | 34.1643 | 31.6026 | 33.8063 | 33.133 | 33.6332 | 33.0275 | 33.8612 | 71.1452 | 82.8986 | 78.3568 | 69.2741 | 173.1757 |  |  | 126.3682 |  | 116.2849 | 86.3646 | 110.2578 | 85.3573 | 171.3289 | 165.9714 | 193.3607 | 177.8857 | 188.9112 | 165.6888 | 201.9377 | 218.7183 | 218.6106 | 191.7611 | 129.5487 | 104.2922 | 149.5363 | 115.4569 | 158.9231 | 159.1982 | 185.9632 | 120.0704 | 175.9285 | 165.6388 | 182.4428 | 207.625 |  | 162.3934 | 95.2096 | 136.7043 | 160.8836 | 175.0456 | 129.1396 | 131.3623 | 116.9522 |  | 132.3436 | 169.252 | 201.4455 | 211.8863 | 197.9587 | 117.0803 | 158.4003 | 192.1399 | 203.9995 | 194.3528 | 85.7904 | 97.3598 | 136.3614 | 159.8162 | 177.1398 | 108.109 | 177.3161 | 97.574 | 183.7305 | 101.274 | 130.138 | 168.6036 | 194.0224 | 204.7504 | 230.2787 | 133.7954 | 168.6795 | 200.1031 | 208.7348 | 191.2984 | 94.1046 | 105.947 | 134.8106 | 160.6189 | 177.1422 | 78.7402 | 104.9401 | 117.6614 | 107.1521 | 127.3853 | 190.2857 | 160.844 | 198.1427 | 184.2116 | 139.5484 |  |  |  | 72.4561 | 79.9197 | 74.5344 | 149.034 | 79.8507 | 127.4889 |  | 78.6224 | 74.7592 | 75.9829 | 58.6516 | 104.4389 | 115.3741 |  | 146.2056 | 167.9297 | 163.8866 | 375.9204 | 514.1839 | 489.3225 | 346.1703 | [23 empty] | 75.5818 | 501.7532 | 129.8263 | 157.0676
17:19 | 13967 |  |  | 20.4414 | 50.3889 | 55.2744 | 25.1235 | 25.0027 | 41.6476 | 30.9455 | 1.62 | 1.2069 | 0.6911 | -0.0381 |  |  |  | 2.3934 | 39.3827 | 54.9482 | 16.7662 |  | 30.0503 | 40.2092 | 0.4109 | 0.4146 | 1.9144 | 0.4918 | -6.0951 | 172.9881 | 168.7973 | 130.3046 | 144.9306 | 121.3551 | 109.6236 | 96.8181 | 164.1293 | 147.6525 | 179.3795 | 188.991 | 174.4001 | 149.5066 | 143.6039 | 177.7163 | 188.0391 | 191.4197 |  |  | 119.8423 |  | 190.8089 | 112.7736 | 148.6205 | 174.2957 | 179.8362 | 163.7423 | 163.975 | 160.7576 | 189.8622 | 199.9406 | 207.4804 | 153.3286 | 96.919 | 136.6862 | 156.9723 | 170.8944 | 123.5848 | 150.7172 | 139.8937 | 211.1386 | 119.5466 | 165.3898 | 197.6243 | 208.6216 | 239.0004 | 113.0211 | 143.3081 | 167.9783 | 175.9024 | 168.0142 | 82.485 | 95.6882 | 132.593 | 155.0354 | 167.673 | 133.9073 |  | 113.7457 | 187.473 |  | 115.2008 | 151.3126 | 180.2446 | 190.4218 | 180.8034 | 133.8044 | 157.7674 | 184.4704 | 185.8903 | 166.0979 | 92.044 | 105.8783 | 129.3508 | 155.0941 | 171.244 | 180.9132 | 113.941 | 105.1703 | 105.4757 | 138.039 | 173.7547 | 198.9168 | 202.8659 | 185.3324 |  |  |  |  | 72.8766 | 75.5048 | 143.8909 | 77.7908 | 148.8497 | 83.9982 | 34.0807 | 34.2239 | 31.4421 | 33.665 | 33.0105 | 33.6592 | 32.9693 | 33.9563 | 71.1341 | 82.8871 | 78.3429 | 69.265 | 173.1632 |  |  | 126.3589 |  | 116.2786 | 86.3567 | 110.26 | 85.3509 | 171.3135 | 165.9622 | 193.3493 | 177.8786 | 188.896 | 165.706 | 201.9302 | 218.7049 | 218.595 | 191.7484 | 129.6122 | 104.2878 | 149.5456 | 115.4546 | 158.905 | 159.1943 | 185.9495 | 120.0648 | 175.9174 | 165.632 | 182.4392 | 207.6181 |  | 162.3891 | 95.2066 | 136.7075 | 160.8812 | 175.0413 | 129.1314 | 131.3541 | 116.9439 |  | 132.3403 | 169.2526 | 201.438 | 211.882 | 197.9504 | 117.0824 | 158.3931 | 192.1317 | 203.9858 | 194.332 | 85.7886 | 97.3658 | 136.3602 | 159.8077 | 177.1384 | 108.1017 | 177.3067 | 97.5647 | 183.7071 | 101.2635 | 130.1391 | 168.604 | 194.0137 | 204.7394 | 230.2509 | 133.7986 | 168.6828 | 200.0993 | 208.7169 | 191.2752 | 94.105 | 105.9338 | 134.8174 | 160.624 | 177.1251 | 78.7283 | 104.9288 | 117.6478 | 107.1447 | 127.3802 | 190.2749 | 160.8355 | 198.1253 | 184.1949 | 139.5265 |  |  |  | 72.449 | 79.9065 | 74.5233 | 149.0244 | 79.8504 | 127.4652 |  | 78.6163 | 74.7412 | 75.9735 | 58.6481 | 104.4277 | 115.3733 |  | 146.197 | 167.9123 | 163.871 | 375.9319 | 513.9538 | 489.4096 | 346.3822 | [23 empty] | 75.5739 | 501.6817 | 129.7722 | 157.0547
17:19 | 13968 |  |  | 20.5826 | 50.4455 | 55.4115 | 25.2123 | 24.935 | 41.5448 | 30.8885 | 1.6205 | 1.2079 | 0.6945 | -0.0382 |  |  |  | 2.3839 | 39.5295 | 54.9404 | 16.8071 |  | 29.9969 | 40.1711 | 0.4107 | 0.4151 | 1.9144 | 0.4916 | -6.5158 | 172.9723 | 168.7889 | 130.2947 | 144.9171 | 121.3461 | 109.6133 | 96.8096 | 164.1144 | 147.6474 | 179.3766 | 188.9763 | 174.3862 | 149.5 | 143.5875 | 177.6935 | 188.0223 | 191.4029 |  |  | 119.8358 |  | 190.7931 | 112.7761 | 148.6164 | 174.2913 | 179.8265 | 163.7321 | 163.9721 | 160.7609 | 189.8498 | 199.9326 | 207.4569 | 153.318 | 96.9216 | 136.68 | 156.9677 | 170.8852 | 123.5774 | 150.7 | 139.8826 | 211.1107 | 119.5467 | 165.3835 | 197.6082 | 208.6107 | 238.9799 | 113.0148 | 143.3046 | 167.9685 | 175.8868 | 167.9989 | 82.4715 | 95.6777 | 132.5821 | 155.0262 | 167.6494 | 133.894 |  | 113.7346 | 187.4431 |  | 115.2044 | 151.3048 | 180.2403 | 190.4151 | 180.794 | 133.8066 | 157.7614 | 184.4604 | 185.8787 | 166.0932 | 92.0579 | 105.8784 | 129.3497 | 155.0867 | 171.2331 | 180.9091 | 113.9306 | 105.1676 | 105.473 | 138.0368 | 173.7484 | 198.9118 | 202.8549 | 185.3157 |  |  |  |  | 72.8709 | 75.4963 | 143.8751 | 77.7743 | 148.8421 | 83.9835 | 33.9783 | 34.2382 | 31.4617 | 33.5091 | 32.9712 | 33.6856 | 32.9687 | 34.0419 | 71.1315 | 82.8882 | 78.3392 | 69.2573 | 173.1424 |  |  | 126.3508 |  | 116.2707 | 86.3505 | 110.2545 | 85.3437 | 171.3008 | 165.9554 | 193.3316 | 177.8729 | 188.8843 | 165.7233 | 201.9207 | 218.6855 | 218.5817 | 191.7361 | 129.6731 | 104.2843 | 149.5519 | 115.454 | 158.8945 | 159.1886 | 185.9452 | 120.0638 | 175.9043 | 165.6306 | 182.4416 | 207.6052 |  | 162.3845 | 95.2098 | 136.7153 | 160.8861 | 175.0381 | 129.1238 | 131.3487 | 116.9378 |  | 132.3512 | 169.2582 | 201.4396 | 211.87 | 197.9434 | 117.0827 | 158.3863 | 192.1196 | 203.9755 | 194.3155 | 85.7886 | 97.3668 | 136.3643 | 159.8126 | 177.1337 | 108.1016 | 177.3043 | 97.5656 | 183.6987 | 101.2579 | 130.1372 | 168.606 | 194.0109 | 204.7329 | 230.2104 | 133.8021 | 168.682 | 200.0872 | 208.7057 | 191.2646 | 94.1183 | 105.9305 | 134.8226 | 160.6141 | 177.1211 | 78.7256 | 104.9156 | 117.6291 | 107.1302 | 127.372 | 190.2613 | 160.8243 | 198.1113 | 184.1889 | 139.5026 |  |  |  | 72.4455 | 79.9045 | 74.517 | 149.025 | 79.8511 | 127.4417 |  | 78.618 | 74.7471 | 75.9751 | 58.6456 | 104.4482 | 115.3757 |  | 146.2033 | 167.8874 | 163.8583 | 376.3142 | 514.5447 | 489.7494 | 346.447 | [23 empty] | 75.5718 | 502.1471 | 129.8547 | 157.0454
17:19 | 13969 |  |  | 20.5306 | 50.4537 | 55.375 | 25.2062 | 24.9606 | 41.5798 | 30.9228 | 1.6216 | 1.2079 | 0.6947 | -0.0382 |  |  |  | 2.421 | 39.5713 | 54.9589 | 16.831 |  | 30.0468 | 40.2073 | 0.4105 | 0.4158 | 1.9132 | 0.494 | -5.046 | 172.9528 | 168.7735 | 130.2832 | 144.8959 | 121.3344 | 109.6068 | 96.8028 | 164.1086 | 147.6332 | 179.3559 | 188.9597 | 174.3661 | 149.4887 | 143.5757 | 177.6837 | 188.0103 | 191.3856 |  |  | 119.8261 |  | 190.7728 | 112.7809 | 148.6101 | 174.284 | 179.8141 | 163.7261 | 163.9708 | 160.7615 | 189.8391 | 199.9193 | 207.4279 | 153.3127 | 96.9195 | 136.6737 | 156.9646 | 170.8749 | 123.5713 | 150.6906 | 139.8664 | 211.0799 | 119.5447 | 165.3792 | 197.598 | 208.5987 | 238.9955 | 113.0089 | 143.2943 | 167.9554 | 175.8675 | 167.9867 | 82.471 | 95.6791 | 132.5827 | 155.0169 | 167.6391 | 133.8844 |  | 113.7203 | 187.4206 |  | 115.1982 | 151.2932 | 180.2271 | 190.4026 | 180.783 | 133.8017 | 157.7502 | 184.4456 | 185.858 | 166.0775 | 92.0564 | 105.871 | 129.3516 | 155.0824 | 171.2179 | 180.8946 | 113.9233 | 105.1573 | 105.4694 | 138.0371 | 173.741 | 198.9062 | 202.8413 | 185.2998 |  |  |  |  | 72.8639 | 75.4925 | 143.8676 | 77.7643 | 148.826 | 83.9692 | 33.8344 | 34.1557 | 31.2131 | 33.4181 | 33.002 | 33.7072 | 33.0581 | 34.1038 | 71.1319 | 82.8837 | 78.3377 | 69.2511 | 173.1238 |  |  | 126.3443 |  | 116.2612 | 86.3406 | 110.2403 | 85.341 | 171.3011 | 165.9526 | 193.3105 | 177.8573 | 188.873 | 165.6851 | 201.9023 | 218.6631 | 218.5618 | 191.7146 | 129.6944 | 104.2805 | 149.5495 | 115.445 | 158.8966 | 159.1833 | 185.9382 | 120.0585 | 175.8894 | 165.6212 | 182.4336 | 207.5924 |  | 162.3788 | 95.2126 | 136.7133 | 160.8858 | 175.0307 | 129.1143 | 131.3432 | 116.931 |  | 132.3561 | 169.2552 | 201.4309 | 211.8558 | 197.9382 | 117.0742 | 158.383 | 192.1139 | 203.9602 | 194.3068 | 85.7919 | 97.3728 | 136.373 | 159.8136 | 177.1244 | 108.0945 | 177.3006 | 97.5597 | 183.6857 | 101.259 | 130.1393 | 168.608 | 194.0045 | 204.7218 | 230.179 | 133.8003 | 168.6763 | 200.0732 | 208.6992 | 191.2596 | 94.1259 | 105.92 | 134.8172 | 160.5998 | 177.1208 | 78.7243 | 104.904 | 117.6143 | 107.1145 | 127.366 | 190.2465 | 160.819 | 198.0992 | 184.1767 | 139.4857 |  |  |  | 72.4381 | 79.8946 | 74.508 | 149.0204 | 79.8377 | 127.4236 |  | 78.6127 | 74.7474 | 75.9745 | 58.6522 | 104.445 | 115.3699 |  | 146.1898 | 167.8807 | 163.8386 | 376.0681 | 514.2225 | 489.1846 | 346.2202 | [23 empty] | 75.5665 | 501.7036 | 129.9195 | 157.0352
17:19 | 13970 |  |  | 20.5192 | 50.3912 | 55.3165 | 25.1562 | 24.9814 | 41.5577 | 30.8821 | 1.6203 | 1.2083 | 0.6877 | -0.0387 |  |  |  | 2.3588 | 39.4677 | 54.9513 | 16.7828 |  | 30.0965 | 40.179 | 0.4118 | 0.4115 | 1.9138 | 0.4943 | -6.1491 | 172.9436 | 168.763 | 130.2811 | 144.8929 | 121.3335 | 109.606 | 96.8006 | 164.0946 | 147.6308 | 179.3449 | 188.941 | 174.3554 | 149.4841 | 143.5731 | 177.6548 | 187.9948 | 191.3755 |  |  | 119.8181 |  | 190.7497 | 112.773 | 148.6054 | 174.2774 | 179.8046 | 163.7162 | 163.962 | 160.7512 | 189.8303 | 199.9135 | 207.4235 | 153.3117 | 96.9191 | 136.6763 | 156.9621 | 170.8697 | 123.5672 | 150.6839 | 139.8571 | 211.0549 | 119.5416 | 165.378 | 197.5946 | 208.588 | 239.0351 | 113.0157 | 143.2946 | 167.9493 | 175.8607 | 167.9829 | 82.4798 | 95.6908 | 132.5878 | 155.0128 | 167.6385 | 133.8891 |  | 113.7144 | 187.4073 |  | 115.1965 | 151.2962 | 180.2182 | 190.3935 | 180.7728 | 133.7974 | 157.7434 | 184.4373 | 185.8459 | 166.0646 | 92.0547 | 105.8706 | 129.3497 | 155.0772 | 171.2076 | 180.884 | 113.9162 | 105.1459 | 105.4528 | 138.0346 | 173.7339 | 198.8937 | 202.8319 | 185.291 |  |  |  |  | 72.8585 | 75.4907 | 143.8616 | 77.7571 | 148.8199 | 83.9722 | 33.7229 | 34.0201 | 30.5834 | 33.4636 | 33.0735 | 33.7395 | 33.1561 | 34.1297 | 71.1245 | 82.8767 | 78.3271 | 69.2492 | 173.1146 |  |  | 126.3301 |  | 116.2544 | 86.3345 | 110.2351 | 85.3408 | 171.2936 | 165.9519 | 193.3007 | 177.8393 | 188.8608 | 165.6661 | 201.8756 | 218.64 | 218.5389 | 191.6832 | 129.7211 | 104.2727 | 149.5393 | 115.4325 | 158.8868 | 159.1801 | 185.9219 | 120.0513 | 175.87 | 165.6094 | 182.4136 | 207.5726 |  | 162.3635 | 95.2031 | 136.7085 | 160.8742 | 175.0155 | 129.1029 | 131.3354 | 116.9156 |  | 132.3452 | 169.2406 | 201.4125 | 211.8389 | 197.9295 | 117.0777 | 158.379 | 192.1085 | 203.9477 | 194.2973 | 85.7915 | 97.3794 | 136.3711 | 159.8059 | 177.1149 | 108.0798 | 177.2855 | 97.5497 | 183.6558 | 101.2479 | 130.1507 | 168.6075 | 193.9977 | 204.7154 | 230.1475 | 133.8033 | 168.6681 | 200.069 | 208.6892 | 191.2509 | 94.1205 | 105.9092 | 134.8122 | 160.6036 | 177.1073 | 78.7182 | 104.8931 | 117.5996 | 107.1097 | 127.3644 | 190.245 | 160.8169 | 198.0816 | 184.1572 | 139.4703 |  |  |  | 72.4378 | 79.8841 | 74.5113 | 149.0024 | 79.8252 | 127.4071 |  | 78.6007 | 74.74 | 75.9695 | 58.6395 | 104.4565 | 115.3667 |  | 146.1759 | 167.8646 | 163.8122 | 376.2676 | 514.7914 | 489.8047 | 346.5144 | [23 empty] | 75.5616 | 502.2981 | 129.7921 | 157.0203
17:19 | 13971 |  |  | 20.5719 | 50.3245 | 55.3366 | 25.1942 | 24.9737 | 41.5355 | 30.8698 | 1.6205 | 1.208 | 0.6894 | -0.0385 |  |  |  | 2.3715 | 39.4518 | 54.977 | 16.8479 |  | 30.129 | 40.2303 | 0.411 | 0.4113 | 1.9135 | 0.4936 | -7.1006 | 172.9295 | 168.752 | 130.2784 | 144.8842 | 121.3303 | 109.6 | 96.7979 | 164.0726 | 147.6249 | 179.3389 | 188.9302 | 174.3481 | 149.4774 | 143.5727 | 177.5974 | 187.966 | 191.3669 |  |  | 119.8154 |  | 190.7293 | 112.77 | 148.6112 | 174.273 | 179.8025 | 163.707 | 163.9574 | 160.7378 | 189.8267 | 199.9039 | 207.4102 | 153.3065 | 96.92 | 136.6865 | 156.9586 | 170.8663 | 123.5572 | 150.6717 | 139.8471 | 211.0209 | 119.541 | 165.3785 | 197.5837 | 208.5781 | 239.2385 | 113.0168 | 143.2933 | 167.9493 | 175.8515 | 167.9666 | 82.4769 | 95.6926 | 132.5844 | 155.0066 | 167.6289 | 133.8811 |  | 113.7086 | 187.3867 |  | 115.1946 | 151.2967 | 180.2142 | 190.3825 | 180.7564 | 133.7938 | 157.7369 | 184.4246 | 185.8366 | 166.0572 | 92.0564 | 105.8776 | 129.3522 | 155.0715 | 171.2053 | 180.8704 | 113.9027 | 105.1369 | 105.4354 | 138.0266 | 173.7214 | 198.8785 | 202.8168 | 185.2771 |  |  |  |  | 72.8447 | 75.4814 | 143.8439 | 77.7336 | 148.8192 | 83.9651 | 33.7221 | 33.9249 | 30.1675 | 33.575 | 33.1082 | 33.7778 | 33.2003 | 34.1038 | 71.1166 | 82.8718 | 78.3211 | 69.2424 | 173.0973 |  |  | 126.3208 |  | 116.2453 | 86.3352 | 110.2315 | 85.3345 | 171.2792 | 165.9469 | 193.2889 | 177.822 | 188.8433 | 165.6615 | 201.8637 | 218.6231 | 218.5225 | 191.6612 | 129.7496 | 104.2701 | 149.5512 | 115.4341 | 158.8869 | 159.1839 | 185.9139 | 120.059 | 175.8629 | 165.604 | 182.4087 | 207.5566 |  | 162.3413 | 95.1969 | 136.7166 | 160.8713 | 175.0046 | 129.1009 | 131.3253 | 116.9112 |  | 132.338 | 169.2349 | 201.4021 | 211.8263 | 197.908 | 117.0781 | 158.3695 | 192.0893 | 203.9394 | 194.2774 | 85.7876 | 97.3764 | 136.3637 | 159.801 | 177.1062 | 108.0679 | 177.2661 | 97.5416 | 183.6284 | 101.2339 | 130.1497 | 168.6048 | 193.9839 | 204.7015 | 230.1263 | 133.8175 | 168.6602 | 200.0663 | 208.6727 | 191.2381 | 94.1146 | 105.9032 | 134.8015 | 160.5848 | 177.0969 | 78.7091 | 104.8877 | 117.5866 | 107.1103 | 127.3577 | 190.2409 | 160.8176 | 198.0651 | 184.144 | 139.4526 |  |  |  | 72.4324 | 79.8762 | 74.5093 | 148.9843 | 79.8286 | 127.3829 |  | 78.6008 | 74.7323 | 75.9613 | 58.6385 | 104.442 | 115.3669 |  | 146.1868 | 167.8344 | 163.7839 | 376.3301 | 514.7291 | 489.9921 | 346.5144 | [23 empty] | 75.5548 | 502.3606 | 129.8441 | 157.0106
17:19 | 13972 |  |  | 20.5661 | 50.4167 | 55.3168 | 25.2271 | 25.0201 | 41.6051 | 30.9338 | 1.6204 | 1.2067 | 0.6903 | -0.0392 |  |  |  | 2.5991 | 39.4829 | 54.869 | 16.797 |  | 30.0387 | 40.2052 | 0.4114 | 0.4118 | 1.9135 | 0.4929 | -7.0315 | 172.9067 | 168.7347 | 130.2647 | 144.8676 | 121.3166 | 109.5861 | 96.7901 | 164.0691 | 147.6135 | 179.322 | 188.9124 | 174.3276 | 149.4695 | 143.5508 | 177.5632 | 187.9415 | 191.3491 |  |  | 119.8037 |  | 190.7002 | 112.7683 | 148.6069 | 174.2538 | 179.789 | 163.6927 | 163.9467 | 160.734 | 189.8169 | 199.8882 | 207.3892 | 153.2951 | 96.915 | 136.6895 | 156.954 | 170.854 | 123.5503 | 150.6583 | 139.835 | 210.9831 | 119.538 | 165.3854 | 197.5806 | 208.5661 | 239.4359 | 113.0068 | 143.2812 | 167.9366 | 175.8371 | 167.9543 | 82.4816 | 95.6895 | 132.5908 | 155.0081 | 167.6191 | 133.866 |  | 113.7028 | 187.3638 |  | 115.1891 | 151.2895 | 180.2002 | 190.3679 | 180.7423 | 133.7811 | 157.7282 | 184.4102 | 185.8232 | 166.0499 | 92.0512 | 105.8755 | 129.3567 | 155.0708 | 171.1944 | 180.8535 | 113.9004 | 105.1328 | 105.4326 | 138.0274 | 173.7171 | 198.8702 | 202.8047 | 185.2662 |  |  |  |  | 72.8373 | 75.4714 | 143.8335 | 77.7259 | 148.8061 | 83.9468 | 33.7765 | 33.9714 | 29.8491 | 33.6167 | 33.0893 | 33.7746 | 33.2024 | 34.0697 | 71.1124 | 82.864 | 78.3145 | 69.2314 | 173.0739 |  |  | 126.3085 |  | 116.2322 | 86.3341 | 110.2215 | 85.3224 | 171.261 | 165.9411 | 193.2687 | 177.8065 | 188.8246 | 165.6278 | 201.8551 | 218.6059 | 218.506 | 191.6416 | 129.7459 | 104.2656 | 149.5635 | 115.4298 | 158.8806 | 159.1791 | 185.9057 | 120.0606 | 175.8548 | 165.5924 | 182.4125 | 207.545 |  | 162.321 | 95.1984 | 136.7199 | 160.8715 | 175.001 | 129.0966 | 131.3164 | 116.911 |  | 132.3499 | 169.2381 | 201.403 | 211.8234 | 197.896 | 117.0711 | 158.3703 | 192.073 | 203.9267 | 194.2587 | 85.7833 | 97.374 | 136.3642 | 159.7996 | 177.0962 | 108.0542 | 177.2505 | 97.5368 | 183.6045 | 101.2283 | 130.1413 | 168.5979 | 193.9699 | 204.6815 | 230.1415 | 133.8153 | 168.655 | 200.0528 | 208.6583 | 191.2246 | 94.1162 | 105.8878 | 134.7974 | 160.5626 | 177.0793 | 78.6954 | 104.8799 | 117.5776 | 107.101 | 127.3521 | 190.2288 | 160.8182 | 198.0537 | 184.1311 | 139.4352 |  |  |  | 72.4226 | 79.8721 | 74.4955 | 148.9685 | 79.8269 | 127.3586 |  | 78.5885 | 74.7218 | 75.9527 | 58.6237 | 104.443 | 115.3673 |  | 146.1764 | 167.8236 | 163.7581 | 376.7206 | 515.4751 | 490.5473 | 346.8312 | [23 empty] | 75.5452 | 503.0112 | 129.9233 | 157
17:19 | 13973 |  |  | 20.523 | 50.4472 | 55.3941 | 25.1862 | 25.0121 | 41.6452 | 30.9995 | 1.6223 | 1.2071 | 0.6883 | -0.0388 |  |  |  | 2.5865 | 39.4669 | 54.8719 | 16.8081 |  | 30.0192 | 40.3522 | 0.4119 | 0.4068 | 1.9128 | 0.4949 | -5.5522 | 172.8919 | 168.7157 | 130.2476 | 144.8534 | 121.3086 | 109.5819 | 96.7785 | 164.0583 | 147.6089 | 179.3101 | 188.8991 | 174.3116 | 149.4574 | 143.5374 | 177.5527 | 187.9379 | 191.3437 |  |  | 119.7991 |  | 190.6818 | 112.7673 | 148.6046 | 174.2538 | 179.7752 | 163.6814 | 163.9408 | 160.7325 | 189.812 | 199.8708 | 207.3788 | 153.2877 | 96.9128 | 136.6855 | 156.9563 | 170.8506 | 123.5506 | 150.6549 | 139.8252 | 210.9584 | 119.5456 | 165.383 | 197.5761 | 208.5531 | 239.4275 | 113.0012 | 143.2777 | 167.9218 | 175.8231 | 167.9454 | 82.486 | 95.6908 | 132.5855 | 155.0048 | 167.6135 | 133.8662 |  | 113.6991 | 187.3359 |  | 115.192 | 151.2844 | 180.1887 | 190.3662 | 180.7322 | 133.7735 | 157.7233 | 184.3961 | 185.8125 | 166.0382 | 92.0514 | 105.8757 | 129.3507 | 155.0645 | 171.1815 | 180.8443 | 113.897 | 105.1284 | 105.4334 | 138.022 | 173.7118 | 198.8613 | 202.7978 | 185.2557 |  |  |  |  | 72.8363 | 75.4656 | 143.8316 | 77.7388 | 148.8035 | 83.948 | 33.8569 | 34.1028 | 29.9034 | 33.5718 | 33.0398 | 33.7793 | 33.1703 | 34.0557 | 71.1074 | 82.8578 | 78.3081 | 69.2241 | 173.0511 |  |  | 126.2951 |  | 116.2249 | 86.3277 | 110.2119 | 85.312 | 171.2414 | 165.9358 | 193.2518 | 177.7942 | 188.8083 | 165.5906 | 201.8359 | 218.5827 | 218.488 | 191.6204 | 129.7237 | 104.2546 | 149.5692 | 115.4143 | 158.8515 | 159.167 | 185.893 | 120.0454 | 175.8403 | 165.581 | 182.4115 | 207.5318 |  | 162.3111 | 95.1894 | 136.7162 | 160.8584 | 174.9865 | 129.0846 | 131.3088 | 116.9027 |  | 132.3563 | 169.2378 | 201.401 | 211.8158 | 197.8874 | 117.0704 | 158.3713 | 192.0723 | 203.9116 | 194.2406 | 85.7849 | 97.3726 | 136.3669 | 159.8006 | 177.0903 | 108.0466 | 177.2358 | 97.525 | 183.5825 | 101.2202 | 130.1408 | 168.5975 | 193.9601 | 204.6657 | 230.1428 | 133.8003 | 168.6421 | 200.0344 | 208.6386 | 191.2093 | 94.1179 | 105.8805 | 134.8 | 160.5639 | 177.065 | 78.6893 | 104.8692 | 117.5646 | 107.088 | 127.3556 | 190.214 | 160.8094 | 198.0454 | 184.1239 | 139.4117 |  |  |  | 72.4196 | 79.8705 | 74.4892 | 148.9497 | 79.8176 | 127.3367 |  | 78.5838 | 74.719 | 75.9477 | 58.6262 | 104.4367 | 115.3729 |  | 146.1743 | 167.7976 | 163.7416 | 376.9593 | 515.706 | 491.023 | 347.1807 | [23 empty] | 75.5415 | 503.3645 | 129.9936 | 156.986
17:19 | 13974 |  |  | 20.5491 | 50.4804 | 55.4611 | 25.2127 | 25.0104 | 41.5836 | 30.9006 | 1.6226 | 1.2072 | 0.6911 | -0.0381 |  |  |  | 2.5451 | 39.4212 | 54.9402 | 16.6872 |  | 30.1043 | 40.3306 | 0.4112 | 0.4037 | 1.9137 | 0.4951 | -6.2793 | 172.8814 | 168.7096 | 130.2473 | 144.8482 | 121.3048 | 109.5873 | 96.7833 | 164.0514 | 147.6096 | 179.305 | 188.8943 | 174.3076 | 149.4578 | 143.5445 | 177.5385 | 187.9373 | 191.3421 |  |  | 119.7951 |  | 190.6681 | 112.7709 | 148.6056 | 174.2509 | 179.7661 | 163.6742 | 163.9319 | 160.7345 | 189.8037 | 199.8569 | 207.3626 | 153.2773 | 96.9162 | 136.6825 | 156.9488 | 170.848 | 123.5472 | 150.6498 | 139.8179 | 210.9354 | 119.5477 | 165.3758 | 197.5608 | 208.5408 | 239.3965 | 112.992 | 143.2704 | 167.9143 | 175.8068 | 167.9276 | 82.4772 | 95.6948 | 132.5752 | 154.9878 | 167.6001 | 133.8745 |  | 113.6855 | 187.3036 |  | 115.1872 | 151.2832 | 180.1805 | 190.3496 | 180.7218 | 133.7687 | 157.7144 | 184.3878 | 185.7962 | 166.0238 | 92.0534 | 105.8766 | 129.3412 | 155.0559 | 171.1722 | 180.8295 | 113.887 | 105.1201 | 105.4236 | 138.0146 | 173.705 | 198.8544 | 202.7804 | 185.2467 |  |  |  |  | 72.8351 | 75.4601 | 143.8276 | 77.7415 | 148.8149 | 83.9498 | 33.9192 | 34.1913 | 30.0507 | 33.4499 | 33.0553 | 33.801 | 33.1361 | 34.0684 | 71.1017 | 82.8487 | 78.3048 | 69.2135 | 173.0381 |  |  | 126.2911 |  | 116.2186 | 86.3205 | 110.2098 | 85.3035 | 171.2356 | 165.9289 | 193.2413 | 177.7792 | 188.7954 | 165.5811 | 201.8205 | 218.5618 | 218.4761 | 191.6044 | 129.7077 | 104.2528 | 149.5835 | 115.4037 | 158.8312 | 159.1601 | 185.8873 | 120.0442 | 175.8227 | 165.5718 | 182.4055 | 207.5214 |  | 162.3153 | 95.1851 | 136.713 | 160.8559 | 174.9796 | 129.0702 | 131.298 | 116.8931 |  | 132.3418 | 169.2385 | 201.3881 | 211.8068 | 197.8756 | 117.0704 | 158.3722 | 192.0682 | 203.8944 | 194.2284 | 85.786 | 97.3662 | 136.3735 | 159.7995 | 177.0813 | 108.0398 | 177.2208 | 97.5134 | 183.5616 | 101.2135 | 130.134 | 168.5942 | 193.9503 | 204.6505 | 230.1345 | 133.7921 | 168.6335 | 200.0282 | 208.6188 | 191.1927 | 94.1073 | 105.866 | 134.7985 | 160.5586 | 177.0475 | 78.6781 | 104.863 | 117.5514 | 107.077 | 127.3551 | 190.2058 | 160.7998 | 198.0371 | 184.1134 | 139.3903 |  |  |  | 72.4165 | 79.8708 | 74.4869 | 148.9298 | 79.8186 | 127.3212 |  | 78.5762 | 74.7155 | 75.9383 | 58.6213 | 104.4472 | 115.3784 |  | 146.1647 | 167.7752 | 163.7177 | 376.5253 | 515.6324 | 490.9567 | 347.265 | [23 empty] | 75.5374 | 503.2945 | 129.968 | 156.97
17:19 | 13975 |  |  | 20.5528 | 50.4896 | 55.4223 | 25.2589 | 24.9651 | 41.6483 | 30.9563 | 1.6234 | 1.2079 | 0.6894 | -0.0399 |  |  |  | 2.4917 | 39.3281 | 54.8358 | 16.7209 |  | 30.1083 | 40.4424 | 0.4105 | 0.4084 | 1.9149 | 0.496 | -7.531 | 172.8623 | 168.6959 | 130.2418 | 144.8421 | 121.296 | 109.5786 | 96.7795 | 164.0492 | 147.5997 | 179.2871 | 188.8718 | 174.2914 | 149.4517 | 143.5396 | 177.5081 | 187.9212 | 191.3174 |  |  | 119.7911 |  | 190.638 | 112.7742 | 148.5942 | 174.2262 | 179.7533 | 163.6631 | 163.9154 | 160.7324 | 189.7864 | 199.8474 | 207.3595 | 153.2714 | 96.9183 | 136.684 | 156.9401 | 170.84 | 123.5376 | 150.6377 | 139.8098 | 210.9084 | 119.5442 | 165.3742 | 197.5489 | 208.5289 | 239.3765 | 112.9856 | 143.2609 | 167.9107 | 175.7955 | 167.9163 | 82.4713 | 95.6953 | 132.5805 | 154.9774 | 167.5861 | 133.8786 |  | 113.6837 | 187.2848 |  | 115.1817 | 151.2762 | 180.1717 | 190.3234 | 180.7066 | 133.7635 | 157.7041 | 184.3832 | 185.7809 | 166.0064 | 92.0443 | 105.8729 | 129.3326 | 155.0507 | 171.1611 | 180.8076 | 113.8733 | 105.116 | 105.4096 | 138.0116 | 173.6966 | 198.8388 | 202.7668 | 185.2313 |  |  |  |  | 72.8343 | 75.4579 | 143.8254 | 77.7365 | 148.8121 | 83.9403 | 33.8649 | 34.2235 | 30.1025 | 33.3839 | 33.1237 | 33.8082 | 33.139 | 34.2035 | 71.0984 | 82.8422 | 78.3023 | 69.2045 | 173.0295 |  |  | 126.2931 |  | 116.2172 | 86.3206 | 110.2101 | 85.3083 | 171.2313 | 165.9306 | 193.2344 | 177.7716 | 188.7939 | 165.5962 | 201.8114 | 218.546 | 218.4691 | 191.5902 | 129.6841 | 104.2507 | 149.5735 | 115.4006 | 158.8289 | 159.1537 | 185.8754 | 120.0414 | 175.8108 | 165.5547 | 182.3915 | 207.5067 |  | 162.3037 | 95.1839 | 136.7132 | 160.8442 | 174.972 | 129.0624 | 131.2897 | 116.8887 |  | 132.3299 | 169.233 | 201.3678 | 211.788 | 197.8681 | 117.0681 | 158.3635 | 192.0511 | 203.8758 | 194.2145 | 85.7807 | 97.3674 | 136.3704 | 159.7879 | 177.0685 | 108.0266 | 177.2077 | 97.5055 | 183.5439 | 101.1994 | 130.1343 | 168.5972 | 193.9471 | 204.6514 | 230.1463 | 133.7845 | 168.6358 | 200.0222 | 208.6037 | 191.1827 | 94.1139 | 105.859 | 134.8019 | 160.5517 | 177.0378 | 78.6739 | 104.8474 | 117.5382 | 107.0671 | 127.3513 | 190.1952 | 160.7897 | 198.0232 | 184.0936 | 139.3774 |  |  |  | 72.4172 | 79.8705 | 74.4874 | 148.9252 | 79.8186 | 127.3014 |  | 78.5682 | 74.7159 | 75.9421 | 58.6301 | 104.4415 | 115.3822 |  | 146.1654 | 167.7659 | 163.7042 | 376.4436 | 516.0205 | 491.0922 | 347.1131 | [23 empty] | 75.5367 | 503.5564 | 129.9661 | 156.9657
17:19 | 13976 |  |  | 20.5967 | 50.5426 | 55.4992 | 25.2528 | 24.9962 | 41.6726 | 30.9993 | 1.6253 | 1.2074 | 0.691 | -0.0376 |  |  |  | 2.4381 | 39.3412 | 54.8969 | 16.7307 |  | 30.1049 | 40.335 | 0.4122 | 0.4062 | 1.9139 | 0.4932 | -7.6913 | 172.8467 | 168.6731 | 130.2272 | 144.8281 | 121.2866 | 109.566 | 96.7657 | 164.0378 | 147.589 | 179.2765 | 188.8527 | 174.2696 | 149.4357 | 143.5373 | 177.4823 | 187.9033 | 191.3006 |  |  | 119.7863 |  | 190.6125 | 112.7698 | 148.5867 | 174.2155 | 179.7407 | 163.6557 | 163.9048 | 160.7183 | 189.7803 | 199.8308 | 207.3602 | 153.2722 | 96.925 | 136.688 | 156.942 | 170.8312 | 123.53 | 150.6224 | 139.7988 | 210.8779 | 119.5398 | 165.3649 | 197.5438 | 208.5205 | 239.3746 | 112.9856 | 143.2619 | 167.9005 | 175.7862 | 167.9113 | 82.47 | 95.6929 | 132.5782 | 154.9775 | 167.5778 | 133.8799 |  | 113.6794 | 187.2666 |  | 115.1896 | 151.2748 | 180.1671 | 190.3112 | 180.6923 | 133.763 | 157.7033 | 184.3738 | 185.7704 | 165.9951 | 92.0435 | 105.8706 | 129.3391 | 155.0438 | 171.1475 | 180.7913 | 113.8643 | 105.1057 | 105.4014 | 138.0075 | 173.6879 | 198.8202 | 202.7555 | 185.2173 |  |  |  |  | 72.8232 | 75.4504 | 143.8192 | 77.7279 | 148.7951 | 83.9296 | 33.729 | 34.2068 | 30.1321 | 33.4764 | 33.1921 | 33.8299 | 33.1028 | 34.29 | 71.092 | 82.8377 | 78.2963 | 69.2053 | 173.0113 |  |  | 126.2882 |  | 116.2117 | 86.3204 | 110.2055 | 85.3116 | 171.2239 | 165.9309 | 193.2217 | 177.7668 | 188.785 | 165.6151 | 201.7988 | 218.5261 | 218.4599 | 191.5702 | 129.6557 | 104.2402 | 149.5412 | 115.3871 | 158.8228 | 159.1478 | 185.8645 | 120.027 | 175.7957 | 165.5361 | 182.385 | 207.482 |  | 162.286 | 95.1754 | 136.7095 | 160.8318 | 174.9573 | 129.0536 | 131.2765 | 116.8815 |  | 132.3214 | 169.2232 | 201.3466 | 211.7644 | 197.8519 | 117.0687 | 158.3512 | 192.0369 | 203.8678 | 194.1962 | 85.7759 | 97.3692 | 136.3662 | 159.7849 | 177.0609 | 108.024 | 177.198 | 97.4992 | 183.526 | 101.1876 | 130.1306 | 168.596 | 193.9349 | 204.6387 | 230.1943 | 133.7744 | 168.6245 | 200.0035 | 208.5827 | 191.1664 | 94.1204 | 105.8536 | 134.801 | 160.5492 | 177.0277 | 78.6702 | 104.8338 | 117.5263 | 107.0595 | 127.357 | 190.1796 | 160.7901 | 198.0118 | 184.0848 | 139.3642 |  |  |  | 72.4112 | 79.8579 | 74.483 | 148.9118 | 79.812 | 127.2949 |  | 78.5607 | 74.7066 | 75.9405 | 58.6248 | 104.4351 | 115.3725 |  | 146.157 | 167.7491 | 163.6826 | 376.9209 | 516.1083 | 491.2943 | 347.3759 | [23 empty] | 75.5292 | 503.7013 | 130.0219 | 156.953
17:19 | 13977 |  |  | 20.5746 | 50.5117 | 55.568 | 25.2568 | 25.0491 | 41.679 | 30.9122 | 1.6269 | 1.2071 | 0.6941 | -0.0393 |  |  |  | 2.5549 | 39.536 | 54.9916 | 16.8183 |  | 30.1004 | 40.2272 | 0.4107 | 0.4059 | 1.917 | 0.4921 | -6.9946 | 172.8305 | 168.6627 | 130.2165 | 144.815 | 121.2795 | 109.5572 | 96.7638 | 164.026 | 147.5859 | 179.267 | 188.8419 | 174.2598 | 149.4248 | 143.5312 | 177.4565 | 187.8869 | 191.2841 |  |  | 119.7782 |  | 190.5953 | 112.7662 | 148.5834 | 174.2101 | 179.7229 | 163.6465 | 163.8977 | 160.7082 | 189.7668 | 199.8116 | 207.3499 | 153.2608 | 96.9263 | 136.6832 | 156.9363 | 170.8199 | 123.5178 | 150.6045 | 139.7852 | 210.8392 | 119.5363 | 165.3495 | 197.5267 | 208.4986 | 239.373 | 112.9711 | 143.2597 | 167.8874 | 175.7781 | 167.9003 | 82.4719 | 95.6886 | 132.5743 | 154.9766 | 167.5656 | 133.8689 |  | 113.6692 | 187.2393 |  | 115.1889 | 151.272 | 180.1599 | 190.3018 | 180.6823 | 133.7561 | 157.6989 | 184.3568 | 185.7546 | 165.9848 | 92.0467 | 105.87 | 129.3414 | 155.0377 | 171.1319 | 180.771 | 113.8632 | 105.0984 | 105.4018 | 138.003 | 173.69 | 198.8154 | 202.7429 | 185.2103 |  |  |  |  | 72.816 | 75.4407 | 143.8 | 77.7073 | 148.783 | 83.9199 | 33.6307 | 34.1756 | 29.8922 | 33.6167 | 33.2756 | 33.8557 | 33.0549 | 34.2519 | 71.0836 | 82.8285 | 78.2897 | 69.2025 | 172.9905 |  |  | 126.2772 |  | 116.2016 | 86.315 | 110.2008 | 85.3086 | 171.2128 | 165.9243 | 193.2067 | 177.7524 | 188.7679 | 165.646 | 201.7874 | 218.5076 | 218.4559 | 191.5585 | 129.6402 | 104.2344 | 149.5065 | 115.3799 | 158.8142 | 159.1517 | 185.8603 | 120.0292 | 175.7888 | 165.5312 | 182.3883 | 207.47 |  | 162.2845 | 95.1769 | 136.7126 | 160.8391 | 174.9416 | 129.0457 | 131.2688 | 116.8762 |  | 132.3199 | 169.223 | 201.3489 | 211.7582 | 197.8246 | 117.0625 | 158.3458 | 192.025 | 203.8518 | 194.1787 | 85.7769 | 97.364 | 136.3697 | 159.7795 | 177.0515 | 108.0195 | 177.1866 | 97.4895 | 183.5018 | 101.1811 | 130.1229 | 168.5871 | 193.9168 | 204.6122 | 230.1818 | 133.7726 | 168.6095 | 199.9851 | 208.5628 | 191.1558 | 94.1085 | 105.8406 | 134.7965 | 160.5431 | 177.0096 | 78.6556 | 104.8217 | 117.5049 | 107.0441 | 127.3467 | 190.1711 | 160.7855 | 197.9947 | 184.0765 | 139.3394 |  |  |  | 72.396 | 79.8423 | 74.4729 | 148.8884 | 79.8005 | 127.2748 |  | 78.5516 | 74.6966 | 75.9316 | 58.6202 | 104.4295 | 115.3739 |  | 146.157 | 167.7271 | 163.6514 | 376.7719 | 515.9558 | 491.398 | 347.4926 | [23 empty] | 75.5185 | 503.6769 | 130.1339 | 156.942
17:19 | 13978 |  |  | 20.5096 | 50.5006 | 55.4604 | 25.1772 | 25.081 | 41.7632 | 30.9896 | 1.6232 | 1.2043 | 0.6929 | -0.0396 |  |  |  | 2.5144 | 39.4908 | 54.8978 | 16.8144 |  | 30.1378 | 40.3064 | 0.4099 | 0.4083 | 1.9197 | 0.4932 | -7.2588 | 172.8142 | 168.6519 | 130.2089 | 144.8037 | 121.2717 | 109.5469 | 96.7581 | 164.0141 | 147.5827 | 179.2519 | 188.8284 | 174.2509 | 149.4155 | 143.5178 | 177.4317 | 187.8784 | 191.263 |  |  | 119.7681 |  | 190.5711 | 112.769 | 148.5818 | 174.2009 | 179.7115 | 163.6335 | 163.8943 | 160.6979 | 189.7507 | 199.8071 | 207.3316 | 153.2572 | 96.9255 | 136.685 | 156.9347 | 170.819 | 123.5092 | 150.6004 | 139.7753 | 210.8116 | 119.5413 | 165.3471 | 197.5182 | 208.479 | 239.3619 | 112.9669 | 143.2542 | 167.8823 | 175.7664 | 167.8852 | 82.4702 | 95.6907 | 132.5784 | 154.9694 | 167.5645 | 133.8508 |  | 113.67 | 187.2114 |  | 115.1836 | 151.2655 | 180.151 | 190.2898 | 180.6734 | 133.748 | 157.6898 | 184.3474 | 185.741 | 165.9761 | 92.0442 | 105.8726 | 129.3351 | 155.0332 | 171.1233 | 180.7533 | 113.8514 | 105.0911 | 105.3957 | 137.99 | 173.6791 | 198.8042 | 202.7248 | 185.1985 |  |  |  |  | 72.8114 | 75.4315 | 143.7737 | 77.6943 | 148.7701 | 83.9094 | 33.6305 | 34.1636 | 29.8255 | 33.6626 | 33.3402 | 33.856 | 32.9117 | 34.2814 | 71.0762 | 82.8153 | 78.2802 | 69.194 | 172.9794 |  |  | 126.2656 |  | 116.1994 | 86.3053 | 110.1945 | 85.309 | 171.2053 | 165.9209 | 193.1944 | 177.7402 | 188.7545 | 165.6468 | 201.775 | 218.4921 | 218.4422 | 191.5491 | 129.6131 | 104.2311 | 149.4676 | 115.383 | 158.8123 | 159.1482 | 185.8519 | 120.0339 | 175.7791 | 165.5349 | 182.388 | 207.4624 |  | 162.2717 | 95.1788 | 136.7123 | 160.8362 | 174.9288 | 129.0409 | 131.2645 | 116.8682 |  | 132.3294 | 169.2237 | 201.3577 | 211.7613 | 197.809 | 117.0552 | 158.3331 | 192.0115 | 203.8335 | 194.1612 | 85.7782 | 97.3639 | 136.3703 | 159.7659 | 177.0382 | 108.0075 | 177.1732 | 97.4831 | 183.483 | 101.1721 | 130.1249 | 168.588 | 193.9118 | 204.6022 | 230.2452 | 133.7822 | 168.6063 | 199.9756 | 208.5562 | 191.1493 | 94.1172 | 105.8369 | 134.8035 | 160.5322 | 176.9984 | 78.6528 | 104.8102 | 117.4892 | 107.027 | 127.3373 | 190.1575 | 160.7722 | 197.9781 | 184.0667 | 139.3231 |  |  |  | 72.3886 | 79.8384 | 74.459 | 148.8654 | 79.7952 | 127.2523 |  | 78.5496 | 74.6905 | 75.9246 | 58.6212 | 104.4217 | 115.381 |  | 146.1532 | 167.6925 | 163.6316 | 377.0893 | 516.3721 | 492.0554 | 347.7232 | [23 empty] | 75.5117 | 504.2138 | 130.093 | 156.9229
17:19 | 13979 |  |  | 20.4862 | 50.5063 | 55.4207 | 25.1368 | 25.1219 | 41.7655 | 30.9704 | 1.6221 | 1.204 | 0.6911 | -0.041 |  |  |  | 2.4892 | 39.4745 | 54.8737 | 16.7327 |  | 30.093 | 40.3979 | 0.4101 | 0.4065 | 1.9185 | 0.4923 | -6.0867 | 172.8045 | 168.637 | 130.1984 | 144.7999 | 121.2679 | 109.5449 | 96.7538 | 164.0081 | 147.5806 | 179.2473 | 188.8179 | 174.2395 | 149.4135 | 143.5117 | 177.4047 | 187.8578 | 191.241 |  |  | 119.7569 |  | 190.5453 | 112.7656 | 148.577 | 174.1803 | 179.7036 | 163.6131 | 163.8789 | 160.681 | 189.7436 | 199.7967 | 207.3126 | 153.2482 | 96.9253 | 136.6842 | 156.9355 | 170.808 | 123.5014 | 150.589 | 139.7633 | 210.7879 | 119.5352 | 165.3416 | 197.517 | 208.4733 | 239.353 | 112.9645 | 143.249 | 167.8754 | 175.7518 | 167.8661 | 82.4615 | 95.6832 | 132.5743 | 154.9622 | 167.5585 | 133.8475 |  | 113.6691 | 187.1899 |  | 115.1846 | 151.262 | 180.1403 | 190.2779 | 180.6593 | 133.7485 | 157.6879 | 184.345 | 185.7303 | 165.9675 | 92.0461 | 105.8746 | 129.3371 | 155.0298 | 171.1181 | 180.752 | 113.8434 | 105.0826 | 105.3911 | 137.9899 | 173.6665 | 198.7976 | 202.712 | 185.1848 |  |  |  |  | 72.8 | 75.4243 | 143.7772 | 77.7057 | 148.7624 | 83.9001 | 33.706 | 34.1205 | 30.1475 | 33.6054 | 33.3824 | 33.8228 | 32.5846 | 34.3507 | 71.0741 | 82.8113 | 78.2689 | 69.1924 | 172.9705 |  |  | 126.2554 |  | 116.193 | 86.3026 | 110.1826 | 85.3046 | 171.1955 | 165.9221 | 193.1815 | 177.7341 | 188.736 | 165.6158 | 201.7519 | 218.4719 | 218.41 | 191.522 | 129.5823 | 104.2245 | 149.4212 | 115.3699 | 158.7994 | 159.1366 | 185.8328 | 120.0188 | 175.7555 | 165.5255 | 182.3845 | 207.4443 |  | 162.2716 | 95.1713 | 136.704 | 160.8244 | 174.9241 | 129.0313 | 131.2522 | 116.8566 |  | 132.3366 | 169.2283 | 201.35 | 211.7505 | 197.7992 | 117.0571 | 158.3255 | 191.9998 | 203.8142 | 194.1494 | 85.775 | 97.3669 | 136.3708 | 159.7629 | 177.0272 | 108.0002 | 177.1587 | 97.477 | 183.4663 | 101.1607 | 130.1267 | 168.5882 | 193.9057 | 204.5963 | 230.3479 | 133.7772 | 168.5968 | 199.9699 | 208.5469 | 191.1244 | 94.1246 | 105.8204 | 134.8046 | 160.5224 | 176.9839 | 78.6448 | 104.7986 | 117.4746 | 107.0152 | 127.3459 | 190.1384 | 160.763 | 197.97 | 184.0602 | 139.3084 |  |  |  | 72.3894 | 79.8398 | 74.461 | 148.8463 | 79.8015 | 127.2563 |  | 78.5426 | 74.6835 | 75.9294 | 58.6201 | 104.4305 | 115.3732 |  | 146.1567 | 167.6734 | 163.6182 | 376.775 | 516.0691 | 491.1441 | 347.265 | [23 empty] | 75.5088 | 503.6066 | 130.0406 | 156.9151
17:19 | 13980 |  |  | 20.5788 | 50.534 | 55.5049 | 25.1515 | 25.0109 | 41.6653 | 30.9308 | 1.6212 | 1.2077 | 0.6943 | -0.0392 |  |  |  | 2.5086 | 39.4184 | 54.9585 | 16.8396 |  | 30.1772 | 40.369 | 0.4099 | 0.4082 | 1.9218 | 0.4927 | -5.8291 | 172.7952 | 168.6264 | 130.1914 | 144.7908 | 121.2641 | 109.5476 | 96.7577 | 164.0069 | 147.5745 | 179.2426 | 188.8049 | 174.2293 | 149.4162 | 143.5095 | 177.3778 | 187.8438 | 191.2204 |  |  | 119.7527 |  | 190.5275 | 112.7641 | 148.5697 | 174.1718 | 179.6893 | 163.6041 | 163.8686 | 160.6771 | 189.7343 | 199.7707 | 207.3085 | 153.2388 | 96.9256 | 136.6783 | 156.9231 | 170.7943 | 123.4881 | 150.5743 | 139.7491 | 210.7534 | 119.5266 | 165.3368 | 197.5031 | 208.4576 | 239.3631 | 112.9592 | 143.2481 | 167.8689 | 175.7489 | 167.8591 | 82.4606 | 95.6762 | 132.5715 | 154.9599 | 167.5477 | 133.8461 |  | 113.6656 | 187.1757 |  | 115.1843 | 151.2562 | 180.1331 | 190.263 | 180.6431 | 133.7394 | 157.6764 | 184.3286 | 185.716 | 165.9548 | 92.0443 | 105.8703 | 129.3321 | 155.0213 | 171.1075 | 180.7436 | 113.8334 | 105.0797 | 105.3824 | 137.9934 | 173.6617 | 198.7895 | 202.7019 | 185.1702 |  |  |  |  | 72.7989 | 75.4174 | 143.7884 | 77.72 | 148.7542 | 83.8963 | 33.8111 | 34.0592 | 30.4906 | 33.6063 | 33.3989 | 33.7759 | 32.1734 | 34.3525 | 71.0683 | 82.8092 | 78.2635 | 69.1919 | 172.9528 |  |  | 126.2519 |  | 116.1834 | 86.3018 | 110.1784 | 85.3028 | 171.1831 | 165.9181 | 193.1638 | 177.719 | 188.7208 | 165.6076 | 201.732 | 218.4566 | 218.3943 | 191.5059 | 129.5736 | 104.2242 | 149.3673 | 115.3625 | 158.7885 | 159.1363 | 185.8246 | 120.0152 | 175.7436 | 165.5215 | 182.3827 | 207.4241 |  | 162.2714 | 95.1638 | 136.7074 | 160.8162 | 174.9075 | 129.0208 | 131.2414 | 116.849 |  | 132.3229 | 169.2264 | 201.3421 | 211.7235 | 197.7841 | 117.0621 | 158.3285 | 191.9974 | 203.8009 | 194.1408 | 85.7728 | 97.3673 | 136.3723 | 159.7623 | 177.02 | 107.9934 | 177.1416 | 97.4698 | 183.4469 | 101.148 | 130.1297 | 168.587 | 193.896 | 204.5867 | 230.3182 | 133.7719 | 168.5958 | 199.9657 | 208.5343 | 191.1089 | 94.1158 | 105.8111 | 134.7949 | 160.5168 | 176.9746 | 78.6304 | 104.796 | 117.4662 | 107.0156 | 127.3536 | 190.135 | 160.7609 | 197.9606 | 184.0507 | 139.3045 |  |  |  | 72.3832 | 79.8364 | 74.4648 | 148.824 | 79.8032 | 127.2449 |  | 78.5301 | 74.6825 | 75.9082 | 58.6137 | 104.4389 | 115.3695 |  | 146.14 | 167.6578 | 163.5835 | 376.8999 | 516.5682 | 491.7687 | 347.7638 | [23 empty] | 75.5027 | 504.1685 | 130.0942 | 156.8989
17:19 | 13981 |  |  | 20.547 | 50.5155 | 55.3952 | 25.1033 | 25.1062 | 41.6889 | 30.9876 | 1.6209 | 1.2083 | 0.6943 | -0.04 |  |  |  | 2.3911 | 39.42 | 54.8684 | 16.7102 |  | 30.0996 | 40.264 | 0.4114 | 0.4074 | 1.9212 | 0.4948 | -5.7798 | 172.7787 | 168.614 | 130.1867 | 144.7744 | 121.2532 | 109.5367 | 96.7532 | 163.9928 | 147.5722 | 179.2346 | 188.7953 | 174.2202 | 149.403 | 143.5007 | 177.3605 | 187.8319 | 191.2191 |  |  | 119.7422 |  | 190.506 | 112.7592 | 148.5671 | 174.1734 | 179.6778 | 163.5973 | 163.8625 | 160.6714 | 189.7169 | 199.7567 | 207.2975 | 153.2385 | 96.9259 | 136.6798 | 156.916 | 170.7882 | 123.4804 | 150.5706 | 139.7422 | 210.7225 | 119.5227 | 165.3366 | 197.4949 | 208.4426 | 239.3677 | 112.9588 | 143.249 | 167.8607 | 175.7418 | 167.856 | 82.4663 | 95.6818 | 132.5769 | 154.956 | 167.5479 | 133.836 |  | 113.6516 | 187.1608 |  | 115.1808 | 151.2547 | 180.1265 | 190.2511 | 180.6351 | 133.7355 | 157.6621 | 184.3154 | 185.702 | 165.9438 | 92.0376 | 105.8662 | 129.3246 | 155.0154 | 171.0939 | 180.7346 | 113.8251 | 105.0744 | 105.3658 | 137.9821 | 173.652 | 198.7716 | 202.6844 | 185.1614 |  |  |  |  | 72.8029 | 75.4101 | 143.7795 | 77.7183 | 148.7391 | 83.8899 | 33.8915 | 34.022 | 30.893 | 33.6726 | 33.416 | 33.7373 | 31.9834 | 34.3326 | 71.0576 | 82.8037 | 78.2623 | 69.1916 | 172.9259 |  |  | 126.2415 |  | 116.1685 | 86.2991 | 110.1723 | 85.2939 | 171.1681 | 165.9044 | 193.1463 | 177.7007 | 188.7106 | 165.5484 | 201.7185 | 218.4419 | 218.3832 | 191.4953 | 129.5501 | 104.2229 | 149.2971 | 115.3607 | 158.7907 | 159.1374 | 185.8207 | 120.0162 | 175.7403 | 165.5127 | 182.379 | 207.4061 |  | 162.2511 | 95.1595 | 136.7059 | 160.8028 | 174.8895 | 129.0045 | 131.2296 | 116.8417 |  | 132.3066 | 169.2128 | 201.3269 | 211.7012 | 197.7715 | 117.0577 | 158.3211 | 191.9857 | 203.7881 | 194.1182 | 85.7714 | 97.3644 | 136.3701 | 159.7557 | 177.0028 | 107.9879 | 177.1278 | 97.47 | 183.4215 | 101.1371 | 130.1351 | 168.5884 | 193.8929 | 204.5761 | 230.3018 | 133.779 | 168.6008 | 199.9601 | 208.5239 | 191.1069 | 94.1281 | 105.8104 | 134.8034 | 160.5187 | 176.9699 | 78.6232 | 104.7913 | 117.4572 | 107.0093 | 127.3529 | 190.1263 | 160.7599 | 197.9468 | 184.0311 | 139.2995 |  |  |  | 72.3704 | 79.8186 | 74.4485 | 148.7868 | 79.7898 | 127.2186 |  | 78.5257 | 74.6693 | 75.9011 | 58.6126 | 104.399 | 115.3672 |  | 146.124 | 167.6384 | 163.5655 | 376.8054 | 516.1985 | 491.6569 | 347.5659 | [23 empty] | 75.4933 | 503.9277 | 129.9291 | 156.8812
17:19 | 13982 |  |  | 20.4945 | 50.5485 | 55.4048 | 25.1494 | 25.185 | 41.7462 | 31.0021 | 1.6207 | 1.2052 | 0.6948 | -0.0392 |  |  |  | 2.5292 | 39.4768 | 54.935 | 16.8423 |  | 30.064 | 40.2889 | 0.4096 | 0.4082 | 1.9205 | 0.4961 | -6.3475 | 172.7564 | 168.5964 | 130.1726 | 144.7617 | 121.2438 | 109.5228 | 96.7416 | 163.9759 | 147.5619 | 179.2215 | 188.7784 | 174.2047 | 149.3874 | 143.4854 | 177.3376 | 187.8112 | 191.2056 |  |  | 119.7321 |  | 190.4783 | 112.7566 | 148.5625 | 174.1667 | 179.6643 | 163.5843 | 163.8484 | 160.6742 | 189.7091 | 199.7502 | 207.2746 | 153.2341 | 96.9251 | 136.6816 | 156.9169 | 170.7839 | 123.4789 | 150.5662 | 139.7325 | 210.6978 | 119.5269 | 165.3323 | 197.4871 | 208.4377 | 239.363 | 112.9532 | 143.2435 | 167.8491 | 175.7267 | 167.8422 | 82.4638 | 95.677 | 132.5726 | 154.9482 | 167.5417 | 133.8188 |  | 113.6309 | 187.1308 |  | 115.1827 | 151.2564 | 180.1194 | 190.2453 | 180.6268 | 133.7433 | 157.6593 | 184.309 | 185.6918 | 165.9348 | 92.0365 | 105.8693 | 129.3269 | 155.015 | 171.0867 | 180.7264 | 113.8215 | 105.0653 | 105.3554 | 137.9789 | 173.6431 | 198.7622 | 202.6683 | 185.1452 |  |  |  |  | 72.7964 | 75.4117 | 143.7599 | 77.6991 | 148.7362 | 83.8902 | 33.9016 | 34.0122 | 31.109 | 33.7201 | 33.4219 | 33.674 | 32.0664 | 34.3641 | 71.0516 | 82.7981 | 78.2545 | 69.1884 | 172.9058 |  |  | 126.2294 |  | 116.1601 | 86.2919 | 110.1593 | 85.2837 | 171.1532 | 165.8989 | 193.1378 | 177.6844 | 188.6968 | 165.4715 | 201.6961 | 218.4172 | 218.3542 | 191.4674 | 129.5009 | 104.2104 | 149.2295 | 115.3421 | 158.7762 | 159.131 | 185.8069 | 120.0032 | 175.7275 | 165.4935 | 182.3616 | 207.3948 |  | 162.2466 | 95.1622 | 136.703 | 160.797 | 174.8827 | 128.9974 | 131.2238 | 116.832 |  | 132.3143 | 169.2099 | 201.3086 | 211.6895 | 197.7643 | 117.0503 | 158.3165 | 191.9676 | 203.7755 | 194.0989 | 85.7753 | 97.3642 | 136.3744 | 159.748 | 176.9957 | 107.981 | 177.1092 | 97.4693 | 183.3977 | 101.1296 | 130.1341 | 168.5852 | 193.878 | 204.5601 | 230.2494 | 133.7849 | 168.6036 | 199.947 | 208.5092 | 191.1011 | 94.1402 | 105.8011 | 134.8084 | 160.5114 | 176.9552 | 78.6197 | 104.7785 | 117.4381 | 106.9945 | 127.3448 | 190.1091 | 160.748 | 197.932 | 184.0198 | 139.2778 |  |  |  | 72.3653 | 79.8145 | 74.4376 | 148.7663 | 79.7936 | 127.2043 |  | 78.5112 | 74.6586 | 75.8957 | 58.5964 | 104.3975 | 115.3563 |  | 146.1278 | 167.6317 | 163.5347 | 377.2121 | 516.1939 | 491.5189 | 347.6391 | [23 empty] | 75.4864 | 503.8564 | 130.1 | 156.8798
17:19 | 13983 |  |  | 20.5004 | 50.4909 | 55.3771 | 25.0835 | 25.2095 | 41.7111 | 31.0397 | 1.6184 | 1.2095 | 0.6958 | -0.0391 |  |  |  | 2.5218 | 39.4379 | 54.9103 | 16.799 |  | 30.0913 | 40.2783 | 0.41 | 0.4046 | 1.918 | 0.4979 | -5.6023 | 172.7392 | 168.5793 | 130.1597 | 144.7519 | 121.2381 | 109.5144 | 96.7315 | 163.9642 | 147.5507 | 179.2032 | 188.7606 | 174.1867 | 149.384 | 143.4753 | 177.3136 | 187.7969 | 191.1876 |  |  | 119.7329 |  | 190.4629 | 112.7617 | 148.5567 | 174.1639 | 179.6517 | 163.577 | 163.8426 | 160.6851 | 189.708 | 199.7396 | 207.2591 | 153.2263 | 96.9243 | 136.6805 | 156.915 | 170.7784 | 123.4746 | 150.5579 | 139.7136 | 210.6711 | 119.5315 | 165.3279 | 197.4704 | 208.4266 | 239.3476 | 112.9467 | 143.2308 | 167.8417 | 175.716 | 167.8317 | 82.4588 | 95.6737 | 132.5665 | 154.9431 | 167.5267 | 133.8071 |  | 113.6196 | 187.0951 |  | 115.179 | 151.253 | 180.1165 | 190.234 | 180.6142 | 133.7322 | 157.6549 | 184.2922 | 185.6792 | 165.9223 | 92.0365 | 105.8707 | 129.3294 | 155.0047 | 171.0793 | 180.7017 | 113.8131 | 105.0584 | 105.3479 | 137.9766 | 173.6408 | 198.7524 | 202.6558 | 185.134 |  |  |  |  | 72.791 | 75.4085 | 143.7517 | 77.6997 | 148.7393 | 83.8868 | 33.9109 | 33.9684 | 30.9692 | 33.7513 | 33.3443 | 33.5814 | 31.9056 | 34.3483 | 71.0473 | 82.7918 | 78.243 | 69.1823 | 172.8836 |  |  | 126.2181 |  | 116.1563 | 86.2849 | 110.1503 | 85.2797 | 171.1399 | 165.8923 | 193.1161 | 177.668 | 188.682 | 165.4318 | 201.6734 | 218.3923 | 218.3263 | 191.436 | 129.4456 | 104.2069 | 149.1901 | 115.3751 | 158.7561 | 159.1223 | 185.7905 | 119.9981 | 175.7018 | 165.4823 | 182.3482 | 207.3831 |  | 162.2525 | 95.1612 | 136.7078 | 160.7986 | 174.8779 | 128.9963 | 131.2237 | 116.822 |  | 132.319 | 169.2042 | 201.2947 | 211.6842 | 197.7485 | 117.0541 | 158.3141 | 191.9593 | 203.7687 | 194.0867 | 85.7751 | 97.358 | 136.3734 | 159.741 | 176.9899 | 107.9656 | 177.0907 | 97.4677 | 183.3688 | 101.1188 | 130.1336 | 168.579 | 193.866 | 204.5415 | 230.1751 | 133.7823 | 168.5979 | 199.9182 | 208.4837 | 191.0773 | 94.1315 | 105.7882 | 134.7976 | 160.4964 | 176.9361 | 78.6171 | 104.7703 | 117.4285 | 106.9836 | 127.3392 | 190.0985 | 160.7404 | 197.9254 | 184.0212 | 139.261 |  |  |  | 72.3659 | 79.8223 | 74.4367 | 148.756 | 79.8104 | 127.2028 |  | 78.5086 | 74.6528 | 75.8969 | 58.5933 | 104.4337 | 115.3614 |  | 146.128 | 167.6095 | 163.507 | 376.4423 | 515.9053 | 491.2438 | 347.3412 | [23 empty] | 75.4853 | 503.5746 | 130.0352 | 156.8688
17:19 | 13984 |  |  | 20.6213 | 50.5212 | 55.3889 | 25.1256 | 25.0689 | 41.5911 | 30.9557 | 1.6193 | 1.2084 | 0.6955 | -0.04 |  |  |  | 2.5396 | 39.3492 | 54.948 | 16.8069 |  | 30.1192 | 40.455 | 0.4099 | 0.4051 | 1.9208 | 0.4972 | -6.3187 | 172.7308 | 168.5632 | 130.1567 | 144.7444 | 121.2312 | 109.5117 | 96.7298 | 163.9618 | 147.55 | 179.1932 | 188.7479 | 174.1767 | 149.3803 | 143.4685 | 177.298 | 187.7893 | 191.1723 |  |  | 119.7294 |  | 190.4387 | 112.7634 | 148.5601 | 174.1586 | 179.641 | 163.5654 | 163.8331 | 160.6753 | 189.6905 | 199.7286 | 207.2338 | 153.2187 | 96.9217 | 136.6808 | 156.9091 | 170.7656 | 123.4697 | 150.5426 | 139.7055 | 210.642 | 119.5292 | 165.322 | 197.463 | 208.4111 | 239.3454 | 112.9439 | 143.2242 | 167.8348 | 175.7073 | 167.8224 | 82.4645 | 95.6807 | 132.5655 | 154.9413 | 167.5213 | 133.81 |  | 113.6148 | 187.0737 |  | 115.1744 | 151.2461 | 180.1029 | 190.2206 | 180.604 | 133.7145 | 157.6465 | 184.271 | 185.6626 | 165.9054 | 92.038 | 105.8672 | 129.3297 | 154.9958 | 171.0612 | 180.673 | 113.8062 | 105.0451 | 105.3375 | 137.9695 | 173.6318 | 198.7391 | 202.6448 | 185.1219 |  |  |  |  | 72.7879 | 75.3976 | 143.7615 | 77.719 | 148.7386 | 83.8703 | 33.9882 | 33.9111 | 31.1753 | 33.7219 | 33.2489 | 33.5517 | 31.4115 | 34.2683 | 71.042 | 82.7846 | 78.2349 | 69.1813 | 172.8692 |  |  | 126.2096 |  | 116.1481 | 86.2827 | 110.1423 | 85.2751 | 171.1268 | 165.8894 | 193.0959 | 177.6605 | 188.6693 | 165.4346 | 201.6515 | 218.3758 | 218.3083 | 191.4105 | 129.3934 | 104.2045 | 149.1736 | 115.4046 | 158.7505 | 159.1188 | 185.7695 | 120.0066 | 175.6861 | 165.4613 | 182.3421 | 207.367 |  | 162.2382 | 95.1506 | 136.7056 | 160.7989 | 174.8714 | 128.988 | 131.217 | 116.8147 |  | 132.3107 | 169.2009 | 201.2909 | 211.6754 | 197.7229 | 117.0483 | 158.3012 | 191.9501 | 203.7424 | 194.0584 | 85.7654 | 97.3454 | 136.3619 | 159.7291 | 176.9714 | 107.9471 | 177.0699 | 97.4623 | 183.3336 | 101.0907 | 130.1337 | 168.5774 | 193.8664 | 204.5327 | 230.101 | 133.7757 | 168.5856 | 199.9061 | 208.4705 | 191.0621 | 94.1262 | 105.7837 | 134.7936 | 160.4862 | 176.9242 | 78.6118 | 104.7641 | 117.426 | 106.9778 | 127.3371 | 190.0942 | 160.7386 | 197.919 | 184.0134 | 139.2476 |  |  |  | 72.3662 | 79.8206 | 74.4362 | 148.7399 | 79.8069 | 127.1976 |  | 78.507 | 74.6514 | 75.8897 | 58.605 | 104.4405 | 115.3672 |  | 146.1231 | 167.5843 | 163.4904 | 376.6262 | 515.9167 | 490.9356 | 347.2571 | [23 empty] | 75.4821 | 503.4262 | 130.0472 | 156.8537
17:19 | 13985 |  |  | 20.6645 | 50.5471 | 55.3336 | 25.1947 | 25.1475 | 41.6845 | 30.9412 | 1.6191 | 1.206 | 0.694 | -0.0413 |  |  |  | 2.5726 | 39.3971 | 54.9819 | 16.8119 |  | 30.0834 | 40.3393 | 0.4108 | 0.4072 | 1.9198 | 0.5011 | -5.9284 | 172.7223 | 168.5486 | 130.1565 | 144.7385 | 121.2311 | 109.5187 | 96.735 | 163.9591 | 147.5527 | 179.1919 | 188.7329 | 174.1708 | 149.3799 | 143.4657 | 177.2796 | 187.7752 | 191.1483 |  |  | 119.7176 |  | 190.4057 | 112.7617 | 148.5546 | 174.1419 | 179.6306 | 163.5509 | 163.8232 | 160.6592 | 189.6761 | 199.7089 | 207.2103 | 153.2048 | 96.9142 | 136.674 | 156.8992 | 170.7499 | 123.4497 | 150.5223 | 139.6948 | 210.6019 | 119.515 | 165.312 | 197.4515 | 208.393 | 239.345 | 112.942 | 143.2229 | 167.8282 | 175.6933 | 167.8107 | 82.4655 | 95.6808 | 132.5623 | 154.9366 | 167.5102 | 133.804 |  | 113.609 | 187.0455 |  | 115.1727 | 151.2394 | 180.0883 | 190.2071 | 180.5916 | 133.7075 | 157.6357 | 184.2601 | 185.6435 | 165.891 | 92.0319 | 105.8629 | 129.3247 | 154.994 | 171.0524 | 180.6475 | 113.8023 | 105.0292 | 105.3302 | 137.9687 | 173.6212 | 198.7255 | 202.6295 | 185.1069 |  |  |  |  | 72.784 | 75.391 | 143.7624 | 77.7236 | 148.7306 | 83.8611 | 34.0736 | 33.9212 | 31.1975 | 33.6641 | 33.1853 | 33.5603 | 31.232 | 34.1821 | 71.0336 | 82.7717 | 78.2333 | 69.1757 | 172.8567 |  |  | 126.1999 |  | 116.1455 | 86.2777 | 110.1402 | 85.2664 | 171.1262 | 165.8855 | 193.0924 | 177.6502 | 188.6629 | 165.4448 | 201.634 | 218.3622 | 218.2903 | 191.3849 | 129.369 | 104.2036 | 149.17 | 115.3846 | 158.7539 | 159.1126 | 185.7724 | 120.0109 | 175.6771 | 165.4456 | 182.3351 | 207.3539 |  | 162.2198 | 95.1485 | 136.6975 | 160.7931 | 174.8619 | 128.9764 | 131.2104 | 116.8085 |  | 132.3017 | 169.2026 | 201.2858 | 211.6648 | 197.7126 | 117.0386 | 158.2948 | 191.9344 | 203.7219 | 194.0379 | 85.7578 | 97.3487 | 136.3579 | 159.7267 | 176.9625 | 107.9388 | 177.0515 | 97.4642 | 183.3024 | 101.0686 | 130.1313 | 168.5724 | 193.8564 | 204.522 | 230.0683 | 133.7798 | 168.5753 | 199.9039 | 208.4638 | 191.0538 | 94.1313 | 105.7794 | 134.7938 | 160.472 | 176.9195 | 78.6054 | 104.7541 | 117.4092 | 106.9694 | 127.3284 | 190.0829 | 160.7333 | 197.9014 | 183.989 | 139.2346 |  |  |  | 72.3645 | 79.8155 | 74.4295 | 148.7154 | 79.785 | 127.1894 |  | 78.4976 | 74.6477 | 75.8865 | 58.5961 | 104.4412 | 115.3581 |  | 146.1328 | 167.5777 | 163.4713 | 376.7558 | 516.2078 | 491.717 | 347.8614 | [23 empty] | 75.477 | 503.9624 | 130.1098 | 156.8553
17:19 | 13986 |  |  | 20.6355 | 50.6094 | 55.4637 | 25.2488 | 25.1724 | 41.7483 | 31.0162 | 1.619 | 1.208 | 0.6939 | -0.0395 |  |  |  | 2.5717 | 39.4666 | 54.9039 | 16.7555 |  | 30.1859 | 40.4534 | 0.4098 | 0.4126 | 1.9178 | 0.5014 | -6.3571 | 172.7081 | 168.5317 | 130.1482 | 144.7238 | 121.2235 | 109.5094 | 96.7287 | 163.935 | 147.5517 | 179.1816 | 188.7211 | 174.1593 | 149.3724 | 143.4685 | 177.2563 | 187.7494 | 191.1281 |  |  | 119.7055 |  | 190.3857 | 112.7506 | 148.5458 | 174.1241 | 179.6156 | 163.5356 | 163.818 | 160.6501 | 189.6721 | 199.697 | 207.2053 | 153.193 | 96.9137 | 136.6695 | 156.8968 | 170.7428 | 123.4398 | 150.5127 | 139.684 | 210.5705 | 119.5109 | 165.3095 | 197.436 | 208.3805 | 239.3317 | 112.9355 | 143.2168 | 167.8166 | 175.6805 | 167.7982 | 82.4595 | 95.676 | 132.5609 | 154.9233 | 167.4898 | 133.7876 |  | 113.6035 | 187.017 |  | 115.1723 | 151.2333 | 180.0844 | 190.1966 | 180.579 | 133.7012 | 157.6296 | 184.2496 | 185.6313 | 165.8781 | 92.0281 | 105.8675 | 129.3194 | 154.9933 | 171.0479 | 180.6318 | 113.7934 | 105.026 | 105.3282 | 137.9644 | 173.6176 | 198.7094 | 202.6128 | 185.096 |  |  |  |  | 72.7778 | 75.3791 | 143.7402 | 77.7055 | 148.7212 | 83.8553 | 34.0919 | 33.9553 | 30.8185 | 33.6992 | 33.1886 | 33.5481 | 31.4847 | 34.111 | 71.025 | 82.7645 | 78.2338 | 69.1706 | 172.8367 |  |  | 126.1902 |  | 116.1368 | 86.2753 | 110.1404 | 85.2691 | 171.1224 | 165.8815 | 193.0815 | 177.6393 | 188.6539 | 165.4469 | 201.6222 | 218.3439 | 218.2742 | 191.3703 | 129.3545 | 104.207 | 149.1737 | 115.3787 | 158.7535 | 159.1111 | 185.7708 | 120.0044 | 175.6693 | 165.4396 | 182.3326 | 207.3378 |  | 162.2069 | 95.1442 | 136.696 | 160.7801 | 174.8516 | 128.9678 | 131.2013 | 116.8019 |  | 132.2998 | 169.1928 | 201.2643 | 211.6479 | 197.7076 | 117.035 | 158.2895 | 191.9195 | 203.7108 | 194.0312 | 85.7595 | 97.3618 | 136.3631 | 159.7269 | 176.9573 | 107.9385 | 177.0417 | 97.471 | 183.2794 | 101.063 | 130.1361 | 168.5749 | 193.8488 | 204.5088 | 230.0378 | 133.7798 | 168.566 | 199.8896 | 208.4456 | 191.0425 | 94.1303 | 105.7733 | 134.7895 | 160.4661 | 176.9144 | 78.6018 | 104.7402 | 117.3885 | 106.955 | 127.3219 | 190.0669 | 160.7253 | 197.8855 | 183.9678 | 139.2267 |  |  |  | 72.3581 | 79.8105 | 74.4249 | 148.7047 | 79.7763 | 127.1747 |  | 78.4879 | 74.6437 | 75.8797 | 58.5843 | 104.4336 | 115.3643 |  | 146.1426 | 167.5676 | 163.4406 | 377.2415 | 516.5132 | 491.76 | 347.7531 | [23 empty] | 75.4702 | 504.1366 | 130.2694 | 156.8551
17:19 | 13987 |  |  | 20.5702 | 50.4949 | 55.3837 | 25.1454 | 25.1402 | 41.7234 | 30.9653 | 1.6172 | 1.206 | 0.6949 | -0.0418 |  |  |  | 2.639 | 39.4556 | 55.0179 | 16.8022 |  | 30.1843 | 40.4135 | 0.4122 | 0.4131 | 1.9237 | 0.5039 | -5.8575 | 172.6897 | 168.5138 | 130.1346 | 144.71 | 121.208 | 109.4892 | 96.7164 | 163.9178 | 147.5379 | 179.1675 | 188.71 | 174.1399 | 149.3596 | 143.4587 | 177.2387 | 187.74 | 191.1211 |  |  | 119.6974 |  | 190.3664 | 112.7471 | 148.5432 | 174.1148 | 179.5952 | 163.516 | 163.8042 | 160.6445 | 189.6638 | 199.6865 | 207.1982 | 153.1927 | 96.9235 | 136.6753 | 156.9002 | 170.7436 | 123.4462 | 150.5011 | 139.678 | 210.5512 | 119.5187 | 165.3127 | 197.4344 | 208.3726 | 239.33 | 112.9312 | 143.2096 | 167.8067 | 175.6673 | 167.7886 | 82.4644 | 95.6798 | 132.5596 | 154.9181 | 167.4832 | 133.782 |  | 113.597 | 186.9896 |  | 115.1774 | 151.2261 | 180.0754 | 190.1772 | 180.5581 | 133.6902 | 157.623 | 184.2343 | 185.6227 | 165.8682 | 92.0219 | 105.8712 | 129.3226 | 154.9835 | 171.0373 | 180.6157 | 113.7828 | 105.0225 | 105.328 | 137.9657 | 173.6122 | 198.7033 | 202.6013 | 185.0851 |  |  |  |  | 72.7716 | 75.3703 | 143.7146 | 77.6855 | 148.7068 | 83.8495 | 34.0567 | 33.9647 | 30.4922 | 33.7295 | 33.2706 | 33.5695 | 31.8318 | 34.0246 | 71.0158 | 82.759 | 78.2255 | 69.1663 | 172.8205 |  |  | 126.18 |  | 116.1247 | 86.2688 | 110.1309 | 85.2686 | 171.106 | 165.8764 | 193.0596 | 177.6292 | 188.6298 | 165.4344 | 201.6207 | 218.3285 | 218.2641 | 191.3624 | 129.3087 | 104.2061 | 149.1839 | 115.3757 | 158.7436 | 159.1153 | 185.7549 | 119.9988 | 175.658 | 165.4355 | 182.3261 | 207.3206 |  | 162.1996 | 95.1357 | 136.7048 | 160.773 | 174.8437 | 128.9638 | 131.1877 | 116.7916 |  | 132.3009 | 169.1841 | 201.2495 | 211.6328 | 197.7001 | 117.0342 | 158.2885 | 191.9124 | 203.6972 | 194.0198 | 85.7587 | 97.3619 | 136.3714 | 159.7277 | 176.9476 | 107.9275 | 177.0333 | 97.4757 | 183.2648 | 101.0544 | 130.1321 | 168.5765 | 193.8387 | 204.4971 | 229.9388 | 133.7667 | 168.5558 | 199.873 | 208.4245 | 191.0216 | 94.1196 | 105.7625 | 134.785 | 160.46 | 176.8969 | 78.5911 | 104.7302 | 117.3775 | 106.9458 | 127.3208 | 190.0573 | 160.7175 | 197.876 | 183.9637 | 139.2113 |  |  |  | 72.3491 | 79.8029 | 74.4153 | 148.7079 | 79.7769 | 127.1454 |  | 78.4842 | 74.6476 | 75.8808 | 58.5943 | 104.4498 | 115.3682 |  | 146.1486 | 167.5542 | 163.4345 | 376.8071 | 516.1268 | 491.4432 | 347.2756 | [23 empty] | 75.4652 | 503.785 | 130.1807 | 156.8514
17:19 | 13988 |  |  | 20.5613 | 50.454 | 55.3196 | 25.1586 | 25.0861 | 41.7424 | 30.9581 | 1.6179 | 1.2058 | 0.6967 | -0.0408 |  |  |  | 2.6954 | 39.5933 | 55.0489 | 16.8035 |  | 30.1293 | 40.4644 | 0.4098 | 0.4106 | 1.9208 | 0.5035 | -7.0929 | 172.6685 | 168.4904 | 130.1197 | 144.6999 | 121.1988 | 109.4811 | 96.7077 | 163.9197 | 147.5262 | 179.1507 | 188.6877 | 174.1199 | 149.3499 | 143.4515 | 177.2204 | 187.7342 | 191.1094 |  |  | 119.6885 |  | 190.3414 | 112.7545 | 148.5378 | 174.1035 | 179.5828 | 163.5036 | 163.7893 | 160.6353 | 189.646 | 199.6655 | 207.1916 | 153.191 | 96.9189 | 136.6784 | 156.893 | 170.7325 | 123.4347 | 150.4866 | 139.6585 | 210.519 | 119.5133 | 165.3059 | 197.4251 | 208.3582 | 239.3149 | 112.9277 | 143.2053 | 167.8023 | 175.6556 | 167.7818 | 82.4731 | 95.6868 | 132.5622 | 154.9225 | 167.479 | 133.7788 |  | 113.5871 | 186.9616 |  | 115.1696 | 151.2216 | 180.0671 | 190.1583 | 180.5452 | 133.6903 | 157.6115 | 184.2288 | 185.6066 | 165.8605 | 92.0211 | 105.8657 | 129.3249 | 154.9734 | 171.0277 | 180.5943 | 113.7798 | 105.0144 | 105.3226 | 137.9646 | 173.6017 | 198.7016 | 202.5878 | 185.0786 |  |  |  |  | 72.7696 | 75.3742 | 143.7046 | 77.6889 | 148.6912 | 83.8537 | 33.9977 | 34.0145 | 30.3537 | 33.7188 | 33.3435 | 33.6151 | 32.1905 | 33.9492 | 71.0147 | 82.7573 | 78.217 | 69.1611 | 172.8115 |  |  | 126.1718 |  | 116.1137 | 86.2678 | 110.1242 | 85.2608 | 171.0946 | 165.8685 | 193.0484 | 177.6162 | 188.6168 | 165.411 | 201.604 | 218.3109 | 218.2376 | 191.3368 | 129.2451 | 104.1997 | 149.1734 | 115.3666 | 158.7353 | 159.1007 | 185.7438 | 119.9836 | 175.6383 | 165.4221 | 182.3158 | 207.3082 |  | 162.2059 | 95.1392 | 136.7043 | 160.7741 | 174.8396 | 128.9596 | 131.1844 | 116.7814 |  | 132.3001 | 169.1846 | 201.2465 | 211.6299 | 197.6926 | 117.0343 | 158.2854 | 191.909 | 203.6865 | 194.0084 | 85.7595 | 97.356 | 136.3727 | 159.7223 | 176.9381 | 107.9165 | 177.0172 | 97.4759 | 183.246 | 101.0396 | 130.1284 | 168.5734 | 193.831 | 204.4859 | 229.9235 | 133.7621 | 168.5513 | 199.8602 | 208.4109 | 190.9989 | 94.1318 | 105.7572 | 134.7823 | 160.4434 | 176.885 | 78.5803 | 104.7193 | 117.3699 | 106.9301 | 127.3158 | 190.0436 | 160.7079 | 197.8599 | 183.9536 | 139.177 |  |  |  | 72.3463 | 79.7979 | 74.4059 | 148.7042 | 79.7869 | 127.1125 |  | 78.4733 | 74.63 | 75.8657 | 58.5854 | 104.4411 | 115.3544 |  | 146.1517 | 167.5329 | 163.403 | 376.6789 | 516.2633 | 491.76 | 347.6282 | [23 empty] | 75.4579 | 504.0117 | 130.2045 | 156.8423
17:19 | 13989 |  |  | 20.6774 | 50.6071 | 55.4739 | 25.2497 | 25.1167 | 41.7614 | 30.9826 | 1.6188 | 1.2079 | 0.6951 | -0.0405 |  |  |  | 2.6667 | 39.5512 | 55.0155 | 16.7956 |  | 30.1538 | 40.4413 | 0.411 | 0.4128 | 1.9226 | 0.5048 | -6.0853 | 172.6516 | 168.4795 | 130.1127 | 144.6861 | 121.1955 | 109.4841 | 96.7032 | 163.9142 | 147.5235 | 179.1402 | 188.6689 | 174.1085 | 149.3426 | 143.4422 | 177.195 | 187.7142 | 191.0809 |  |  | 119.6863 |  | 190.3177 | 112.7511 | 148.5302 | 174.0976 | 179.5777 | 163.4985 | 163.7802 | 160.6294 | 189.6366 | 199.6548 | 207.1856 | 153.1816 | 96.9151 | 136.68 | 156.8917 | 170.7258 | 123.4221 | 150.4819 | 139.6474 | 210.4901 | 119.511 | 165.3038 | 197.4175 | 208.3504 | 239.2926 | 112.9232 | 143.2036 | 167.7948 | 175.6409 | 167.7661 | 82.4737 | 95.6857 | 132.5584 | 154.9113 | 167.4641 | 133.7565 |  | 113.5753 | 186.9366 |  | 115.1537 | 151.2166 | 180.0527 | 190.1545 | 180.5334 | 133.6909 | 157.6041 | 184.2215 | 185.5875 | 165.8444 | 92.02 | 105.8594 | 129.315 | 154.9644 | 171.0137 | 180.5741 | 113.7792 | 105.0096 | 105.3109 | 137.9632 | 173.5981 | 198.6847 | 202.5792 | 185.068 |  |  |  |  | 72.7673 | 75.3755 | 143.7002 | 77.6757 | 148.6824 | 83.8499 | 33.9151 | 34.0692 | 30.5842 | 33.7669 | 33.3564 | 33.6037 | 32.4695 | 33.9199 | 71.0156 | 82.7525 | 78.2144 | 69.1595 | 172.7996 |  |  | 126.1674 |  | 116.1057 | 86.2669 | 110.1184 | 85.2608 | 171.0945 | 165.872 | 193.0444 | 177.6001 | 188.6083 | 165.4055 | 201.5775 | 218.2921 | 218.2161 | 191.3165 | 129.2144 | 104.1999 | 149.149 | 115.3545 | 158.7319 | 159.0938 | 185.7367 | 119.9818 | 175.6274 | 165.4131 | 182.3086 | 207.2935 |  | 162.1983 | 95.1399 | 136.7028 | 160.773 | 174.8295 | 128.949 | 131.1791 | 116.7721 |  | 132.2956 | 169.1837 | 201.2331 | 211.6253 | 197.6786 | 117.0284 | 158.2704 | 191.89 | 203.6652 | 193.9879 | 85.7526 | 97.3491 | 136.3618 | 159.7116 | 176.9254 | 107.9006 | 176.9868 | 97.4711 | 183.2121 | 101.0212 | 130.1323 | 168.5761 | 193.8264 | 204.4725 | 229.9335 | 133.7675 | 168.5492 | 199.8576 | 208.4073 | 190.9985 | 94.1399 | 105.7617 | 134.7803 | 160.4354 | 176.8751 | 78.5804 | 104.7144 | 117.3629 | 106.9184 | 127.3031 | 190.0279 | 160.6972 | 197.8393 | 183.9411 | 139.1631 |  |  |  | 72.3362 | 79.7932 | 74.4 | 148.6965 | 79.789 | 127.0926 |  | 78.4649 | 74.6256 | 75.8583 | 58.5767 | 104.4248 | 115.3466 |  | 146.1279 | 167.4856 | 163.381 | 376.7639 | 515.8633 | 491.0576 | 347.4276 | [23 empty] | 75.4526 | 503.4605 | 130.3479 | 156.8067
17:19 | 13990 |  |  | 20.5832 | 50.5115 | 55.5243 | 25.2411 | 25.2092 | 41.7702 | 31.0336 | 1.6178 | 1.2049 | 0.6966 | -0.0417 |  |  |  | 2.733 | 39.6124 | 55.0013 | 16.8799 |  | 30.2472 | 40.3899 | 0.4113 | 0.4119 | 1.9207 | 0.5053 | -5.7396 | 172.647 | 168.481 | 130.1118 | 144.6841 | 121.1937 | 109.4862 | 96.7046 | 163.9045 | 147.5211 | 179.1372 | 188.6648 | 174.1053 | 149.3381 | 143.4339 | 177.1705 | 187.6976 | 191.0571 |  |  | 119.6768 |  | 190.2962 | 112.7491 | 148.5345 | 174.0929 | 179.5736 | 163.4969 | 163.7751 | 160.6308 | 189.6281 | 199.6399 | 207.161 | 153.1725 | 96.9158 | 136.6749 | 156.8881 | 170.7168 | 123.4065 | 150.4749 | 139.6385 | 210.4622 | 119.5091 | 165.3005 | 197.4088 | 208.3355 | 239.2943 | 112.9269 | 143.2051 | 167.7857 | 175.633 | 167.752 | 82.474 | 95.6896 | 132.5571 | 154.9028 | 167.4539 | 133.7465 |  | 113.5656 | 186.9169 |  | 115.1517 | 151.2148 | 180.0371 | 190.146 | 180.5186 | 133.6928 | 157.6028 | 184.2136 | 185.5755 | 165.8322 | 92.0136 | 105.8603 | 129.3085 | 154.9584 | 170.9998 | 180.5636 | 113.7717 | 105.0023 | 105.3005 | 137.956 | 173.5927 | 198.6709 | 202.5694 | 185.0518 |  |  |  |  | 72.758 | 75.3606 | 143.6854 | 77.6458 | 148.6748 | 83.8308 | 33.8887 | 34.0663 | 30.6832 | 33.8836 | 33.313 | 33.5652 | 32.7544 | 33.9509 | 71.0074 | 82.7376 | 78.2062 | 69.1566 | 172.7829 |  |  | 126.1617 |  | 116.0978 | 86.2572 | 110.1128 | 85.2629 | 171.0938 | 165.8692 | 193.0338 | 177.5839 | 188.5931 | 165.4068 | 201.57 | 218.2749 | 218.2046 | 191.2987 | 129.1975 | 104.2047 | 149.1345 | 115.3546 | 158.7309 | 159.0944 | 185.7307 | 119.9954 | 175.6163 | 165.4184 | 182.3062 | 207.2747 |  | 162.1814 | 95.1304 | 136.708 | 160.7593 | 174.8144 | 128.9369 | 131.1667 | 116.7609 |  | 132.292 | 169.1832 | 201.2196 | 211.6137 | 197.6772 | 117.031 | 158.2719 | 191.8752 | 203.6533 | 193.9754 | 85.7517 | 97.3527 | 136.3673 | 159.7144 | 176.9189 | 107.8982 | 176.9756 | 97.4801 | 183.1934 | 101.0107 | 130.1287 | 168.568 | 193.8106 | 204.4575 | 229.9043 | 133.7574 | 168.5338 | 199.8374 | 208.3855 | 190.9803 | 94.127 | 105.7505 | 134.7847 | 160.4331 | 176.8548 | 78.5748 | 104.7076 | 117.3495 | 106.9105 | 127.2898 | 190.0134 | 160.69 | 197.8278 | 183.9261 | 139.1559 |  |  |  | 72.3234 | 79.7881 | 74.395 | 148.6865 | 79.7856 | 127.0816 |  | 78.4661 | 74.6201 | 75.8648 | 58.5859 | 104.4313 | 115.3464 |  | 146.1366 | 167.4678 | 163.3717 | 376.6822 | 515.8147 | 491.0682 | 347.1509 | [23 empty] | 75.447 | 503.4414 | 130.421 | 156.8022
17:19 | 13991 |  |  | 20.6075 | 50.558 | 55.4526 | 25.3118 | 25.1401 | 41.6525 | 31.0069 | 1.6182 | 1.2028 | 0.6959 | -0.0421 |  |  |  | 2.7172 | 39.5782 | 54.9976 | 16.7885 |  | 30.261 | 40.4452 | 0.4099 | 0.4108 | 1.9244 | 0.5085 | -6.6157 | 172.6359 | 168.458 | 130.1021 | 144.6752 | 121.186 | 109.4752 | 96.7026 | 163.8915 | 147.5179 | 179.1262 | 188.6518 | 174.0884 | 149.3281 | 143.4301 | 177.1557 | 187.6838 | 191.0364 |  |  | 119.6589 |  | 190.2712 | 112.7481 | 148.5293 | 174.0846 | 179.5662 | 163.4891 | 163.7655 | 160.6246 | 189.6092 | 199.6282 | 207.1331 | 153.1746 | 96.9174 | 136.6805 | 156.8844 | 170.7105 | 123.4011 | 150.4726 | 139.6315 | 210.4351 | 119.5162 | 165.299 | 197.4005 | 208.3242 | 239.2802 | 112.9248 | 143.2029 | 167.7773 | 175.6298 | 167.7405 | 82.4718 | 95.6895 | 132.5608 | 154.8995 | 167.4456 | 133.7492 |  | 113.5559 | 186.9013 |  | 115.1525 | 151.2064 | 180.0306 | 190.1244 | 180.5079 | 133.6938 | 157.596 | 184.1998 | 185.5626 | 165.8199 | 92.0108 | 105.8603 | 129.3054 | 154.9584 | 170.9868 | 180.5488 | 113.7552 | 104.9898 | 105.293 | 137.9462 | 173.5857 | 198.6659 | 202.5548 | 185.0375 |  |  |  |  | 72.7503 | 75.3504 | 143.6573 | 77.6356 | 148.6705 | 83.8266 | 33.9627 | 34.0542 | 30.7145 | 33.993 | 33.3077 | 33.5808 | 33.0918 | 33.968 | 71.0001 | 82.7299 | 78.1982 | 69.1495 | 172.7702 |  |  | 126.1584 |  | 116.0967 | 86.2604 | 110.1103 | 85.2579 | 171.0908 | 165.8658 | 193.0221 | 177.582 | 188.5889 | 165.4056 | 201.564 | 218.254 | 218.192 | 191.2776 | 129.1786 | 104.1993 | 149.135 | 115.3581 | 158.73 | 159.095 | 185.7199 | 119.9984 | 175.6037 | 165.4159 | 182.3099 | 207.26 |  | 162.179 | 95.1278 | 136.6996 | 160.7512 | 174.7974 | 128.9262 | 131.1594 | 116.7541 |  | 132.3001 | 169.1859 | 201.2194 | 211.6023 | 197.6796 | 117.0388 | 158.2804 | 191.8768 | 203.6487 | 193.9668 | 85.7575 | 97.3565 | 136.3759 | 159.7132 | 176.913 | 107.8954 | 176.9743 | 97.4902 | 183.1838 | 101.0083 | 130.1238 | 168.5596 | 193.7997 | 204.444 | 229.9164 | 133.7557 | 168.5253 | 199.8082 | 208.3605 | 190.9532 | 94.1145 | 105.7336 | 134.7958 | 160.4356 | 176.8209 | 78.5578 | 104.6992 | 117.3378 | 106.9001 | 127.2987 | 190.0103 | 160.6945 | 197.8203 | 183.9088 | 139.1374 |  |  |  | 72.3145 | 79.7814 | 74.3858 | 148.6722 | 79.7847 | 127.0647 |  | 78.4511 | 74.6111 | 75.8553 | 58.5789 | 104.4381 | 115.3555 |  | 146.1463 | 167.4497 | 163.34 | 376.5732 | 516.1245 | 491.4366 | 347.6554 | [23 empty] | 75.4375 | 503.7806 | 130.3551 | 156.798
17:19 | 13992 |  |  | 20.5836 | 50.5768 | 55.3832 | 25.2788 | 25.2427 | 41.6951 | 31.025 | 1.6167 | 1.2025 | 0.6949 | -0.0416 |  |  |  | 2.7125 | 39.4778 | 54.9235 | 16.7369 |  | 30.3017 | 40.4805 | 0.4111 | 0.409 | 1.9201 | 0.5082 | -6.4782 | 172.6235 | 168.4414 | 130.0931 | 144.6627 | 121.1814 | 109.4714 | 96.6973 | 163.8848 | 147.513 | 179.1162 | 188.6421 | 174.0771 | 149.3221 | 143.4317 | 177.1535 | 187.674 | 191.0274 |  |  | 119.6504 |  | 190.251 | 112.7446 | 148.517 | 174.0738 | 179.5479 | 163.4743 | 163.7574 | 160.6099 | 189.6055 | 199.623 | 207.1261 | 153.1729 | 96.9321 | 136.6881 | 156.8923 | 170.7173 | 123.3982 | 150.4632 | 139.627 | 210.4091 | 119.5217 | 165.3013 | 197.3986 | 208.3157 | 239.2558 | 112.9186 | 143.1918 | 167.7664 | 175.6122 | 167.7264 | 82.4595 | 95.6794 | 132.5483 | 154.8881 | 167.4329 | 133.7368 |  | 113.5429 | 186.8753 |  | 115.1484 | 151.1999 | 180.0247 | 190.1114 | 180.4937 | 133.6885 | 157.5884 | 184.1921 | 185.5529 | 165.8081 | 92.007 | 105.8601 | 129.3105 | 154.9532 | 170.9823 | 180.5285 | 113.7461 | 104.9868 | 105.2912 | 137.9458 | 173.5784 | 198.6553 | 202.5465 | 185.0255 |  |  |  |  | 72.7454 | 75.3494 | 143.6459 | 77.6381 | 148.6713 | 83.8318 | 34.0718 | 34.0396 | 30.9182 | 34.0902 | 33.351 | 33.5832 | 33.3259 | 33.9466 | 70.9944 | 82.725 | 78.1937 | 69.1394 | 172.7521 |  |  | 126.1456 |  | 116.0944 | 86.2617 | 110.1068 | 85.2527 | 171.0709 | 165.8663 | 193.0071 | 177.5754 | 188.5776 | 165.3742 | 201.5434 | 218.2328 | 218.1795 | 191.2611 | 129.1654 | 104.1996 | 149.1312 | 115.3491 | 158.7159 | 159.0928 | 185.712 | 119.9853 | 175.5946 | 165.4048 | 182.3138 | 207.2473 |  | 162.1768 | 95.1229 | 136.693 | 160.7446 | 174.7846 | 128.9125 | 131.1439 | 116.7447 |  | 132.3023 | 169.1746 | 201.2072 | 211.5867 | 197.6664 | 117.0299 | 158.2714 | 191.861 | 203.6288 | 193.9438 | 85.7492 | 97.3509 | 136.3679 | 159.7025 | 176.8982 | 107.8788 | 176.949 | 97.4858 | 183.1565 | 100.9789 | 130.1268 | 168.5613 | 193.803 | 204.4407 | 229.9216 | 133.7743 | 168.5389 | 199.8064 | 208.3532 | 190.9494 | 94.1092 | 105.7285 | 134.8022 | 160.4426 | 176.8067 | 78.5552 | 104.69 | 117.3258 | 106.892 | 127.3138 | 190.0044 | 160.6935 | 197.8149 | 183.9042 | 139.1157 |  |  |  | 72.3002 | 79.7712 | 74.3778 | 148.6595 | 79.7774 | 127.0371 |  | 78.4522 | 74.6126 | 75.8624 | 58.5819 | 104.4576 | 115.3696 |  | 146.1486 | 167.4585 | 163.3202 | 376.4595 | 515.706 | 490.773 | 347.4303 | [23 empty] | 75.4339 | 503.2395 | 130.3254 | 156.8036
17:19 | 13993 |  |  | 20.6018 | 50.5374 | 55.4116 | 25.2543 | 25.2342 | 41.7575 | 31.052 | 1.617 | 1.2057 | 0.6953 | -0.0411 |  |  |  | 2.7038 | 39.429 | 54.9213 | 16.8166 |  | 30.1834 | 40.3687 | 0.4093 | 0.4105 | 1.9225 | 0.5082 | -6.2922 | 172.6112 | 168.4358 | 130.0904 | 144.6575 | 121.1727 | 109.4635 | 96.6938 | 163.8822 | 147.5135 | 179.1116 | 188.6421 | 174.0749 | 149.3208 | 143.4266 | 177.1364 | 187.6631 | 191.0181 |  |  | 119.6447 |  | 190.2328 | 112.7448 | 148.5141 | 174.0656 | 179.5296 | 163.4635 | 163.7469 | 160.6103 | 189.5979 | 199.6106 | 207.1272 | 153.16 | 96.9385 | 136.6831 | 156.8876 | 170.7071 | 123.3864 | 150.4433 | 139.617 | 210.3785 | 119.5157 | 165.2891 | 197.3869 | 208.2981 | 239.2422 | 112.9194 | 143.186 | 167.7523 | 175.5963 | 167.7184 | 82.4633 | 95.6771 | 132.546 | 154.8839 | 167.4251 | 133.7152 |  | 113.5319 | 186.846 |  | 115.1519 | 151.2035 | 180.0138 | 190.105 | 180.4865 | 133.687 | 157.5832 | 184.1894 | 185.542 | 165.7992 | 92.0048 | 105.8606 | 129.3121 | 154.9442 | 170.9749 | 180.5138 | 113.7454 | 104.9831 | 105.2841 | 137.9402 | 173.5675 | 198.6367 | 202.5297 | 185.012 |  |  |  |  | 72.738 | 75.3395 | 143.6336 | 77.6333 | 148.6579 | 83.8232 | 34.1529 | 34.0424 | 31.1527 | 34.1993 | 33.3856 | 33.577 | 33.3411 | 34.0061 | 70.9912 | 82.7259 | 78.1913 | 69.1348 | 172.7393 |  |  | 126.1312 |  | 116.0881 | 86.2533 | 110.1045 | 85.2574 | 171.0535 | 165.8679 | 192.9952 | 177.561 | 188.5621 | 165.3514 | 201.521 | 218.2158 | 218.1563 | 191.2422 | 129.1539 | 104.1964 | 149.1183 | 115.3335 | 158.6983 | 159.0861 | 185.7055 | 119.9761 | 175.5853 | 165.39 | 182.3088 | 207.2397 |  | 162.1741 | 95.1187 | 136.6969 | 160.7431 | 174.7715 | 128.9085 | 131.1355 | 116.7355 |  | 132.302 | 169.1731 | 201.1914 | 211.5606 | 197.6606 | 117.0246 | 158.264 | 191.8483 | 203.6163 | 193.9255 | 85.7509 | 97.3539 | 136.3682 | 159.6983 | 176.895 | 107.8689 | 176.9337 | 97.4916 | 183.1373 | 100.9408 | 130.1281 | 168.5608 | 193.7927 | 204.4262 | 229.8858 | 133.7783 | 168.5426 | 199.8069 | 208.3454 | 190.9469 | 94.1187 | 105.7284 | 134.7973 | 160.4337 | 176.8086 | 78.5515 | 104.6797 | 117.3135 | 106.8812 | 127.3073 | 189.9896 | 160.6791 | 197.7986 | 183.899 | 139.0927 |  |  |  | 72.2903 | 79.767 | 74.3783 | 148.6544 | 79.7821 | 126.9928 |  | 78.4526 | 74.6078 | 75.8571 | 58.573 | 104.4573 | 115.3582 |  | 146.1483 | 167.4215 | 163.2996 | 376.7446 | 516.1893 | 491.5682 | 347.4004 | [23 empty] | 75.4288 | 503.8788 | 130.2815 | 156.7849
17:19 | 13994 |  |  | 20.6511 | 50.5322 | 55.3673 | 25.2165 | 25.16 | 41.746 | 31.0259 | 1.6155 | 1.2046 | 0.6942 | -0.0417 |  |  |  | 2.6874 | 39.4108 | 54.8903 | 16.7489 |  | 30.2204 | 40.6074 | 0.4107 | 0.4122 | 1.9227 | 0.5104 | -5.583 | 172.5924 | 168.4168 | 130.086 | 144.6447 | 121.162 | 109.4558 | 96.6893 | 163.8754 | 147.5179 | 179.1059 | 188.6308 | 174.0581 | 149.3163 | 143.4021 | 177.1055 | 187.6377 | 190.9943 |  |  | 119.6424 |  | 190.2095 | 112.7408 | 148.5126 | 174.0557 | 179.5156 | 163.4482 | 163.7332 | 160.6101 | 189.5819 | 199.5953 | 207.1142 | 153.1538 | 96.9223 | 136.6774 | 156.8725 | 170.6904 | 123.3736 | 150.4309 | 139.6015 | 210.3478 | 119.5065 | 165.2787 | 197.3727 | 208.2822 | 239.2419 | 112.9161 | 143.185 | 167.7466 | 175.5887 | 167.7084 | 82.4678 | 95.6772 | 132.5478 | 154.8867 | 167.4172 | 133.7096 |  | 113.5261 | 186.8212 |  | 115.1519 | 151.2017 | 180.0033 | 190.0952 | 180.4796 | 133.685 | 157.5744 | 184.1752 | 185.5282 | 165.7929 | 92.0055 | 105.8653 | 129.3059 | 154.9398 | 170.9641 | 180.4957 | 113.7327 | 104.9728 | 105.2647 | 137.927 | 173.5592 | 198.6207 | 202.505 | 184.9978 |  |  |  |  | 72.739 | 75.3415 | 143.6276 | 77.6257 | 148.6483 | 83.8175 | 34.2009 | 34.1158 | 31.3787 | 34.2334 | 33.3988 | 33.6167 | 33.2789 | 34.1235 | 70.9915 | 82.7217 | 78.1894 | 69.1369 | 172.7216 |  |  | 126.123 |  | 116.0809 | 86.2476 | 110.094 | 85.25 | 171.043 | 165.8629 | 192.9792 | 177.551 | 188.5544 | 165.3501 | 201.5126 | 218.2002 | 218.1424 | 191.2223 | 129.1536 | 104.1872 | 149.1163 | 115.3224 | 158.694 | 159.0793 | 185.6937 | 119.9745 | 175.5706 | 165.3763 | 182.2962 | 207.2286 |  | 162.1589 | 95.1202 | 136.7028 | 160.7385 | 174.7625 | 128.9063 | 131.1291 | 116.73 |  | 132.2957 | 169.1783 | 201.1849 | 211.5474 | 197.6492 | 117.025 | 158.255 | 191.8412 | 203.6061 | 193.9066 | 85.753 | 97.3459 | 136.3685 | 159.6912 | 176.8841 | 107.8566 | 176.9222 | 97.4905 | 183.1122 | 100.9231 | 130.123 | 168.557 | 193.7736 | 204.4053 | 229.8654 | 133.7703 | 168.5287 | 199.7957 | 208.3325 | 190.9313 | 94.1238 | 105.7198 | 134.7847 | 160.4153 | 176.7981 | 78.538 | 104.6748 | 117.3026 | 106.8744 | 127.3014 | 189.9818 | 160.6802 | 197.7804 | 183.8837 | 139.0843 |  |  |  | 72.283 | 79.7639 | 74.3743 | 148.654 | 79.7872 | 126.9573 |  | 78.4447 | 74.5962 | 75.8507 | 58.575 | 104.4333 | 115.3504 |  | 146.1483 | 167.381 | 163.2781 | 376.3142 | 515.9167 | 491.3726 | 347.5686 | [23 empty] | 75.4242 | 503.6447 | 130.2793 | 156.7646
17:19 | 13995 |  |  | 20.6403 | 50.5626 | 55.4026 | 25.206 | 25.1591 | 41.7316 | 30.9719 | 1.6169 | 1.2079 | 0.6943 | -0.0412 |  |  |  | 2.7475 | 39.5033 | 55.0292 | 16.7799 |  | 30.2595 | 40.6186 | 0.4099 | 0.4103 | 1.9194 | 0.511 | -6.6208 | 172.5722 | 168.3956 | 130.0698 | 144.6265 | 121.1494 | 109.4497 | 96.675 | 163.8543 | 147.5015 | 179.0863 | 188.6024 | 174.0343 | 149.3009 | 143.3861 | 177.0842 | 187.6091 | 190.9702 |  |  | 119.6354 |  | 190.1845 | 112.7426 | 148.5113 | 174.0474 | 179.5013 | 163.4359 | 163.7233 | 160.5985 | 189.5775 | 199.5754 | 207.0909 | 153.1433 | 96.9132 | 136.6692 | 156.8646 | 170.6759 | 123.3556 | 150.4163 | 139.5853 | 210.313 | 119.5021 | 165.2771 | 197.3549 | 208.2716 | 239.2939 | 112.9086 | 143.1784 | 167.7387 | 175.5773 | 167.6962 | 82.4616 | 95.6721 | 132.543 | 154.8812 | 167.4086 | 133.7274 |  | 113.5203 | 186.7991 |  | 115.1455 | 151.1967 | 179.9933 | 190.0805 | 180.4615 | 133.6664 | 157.5673 | 184.1514 | 185.5147 | 165.7823 | 92.0016 | 105.8661 | 129.3064 | 154.9328 | 170.9495 | 180.4775 | 113.7198 | 104.9649 | 105.2529 | 137.9218 | 173.546 | 198.6099 | 202.4849 | 184.9837 |  |  |  |  | 72.7339 | 75.3389 | 143.6299 | 77.6224 | 148.6552 | 83.8132 | 34.2047 | 34.2102 | 31.4133 | 34.2192 | 33.4196 | 33.6276 | 33.1667 | 34.2414 | 70.9861 | 82.7123 | 78.1825 | 69.1354 | 172.6998 |  |  | 126.1143 |  | 116.0695 | 86.2431 | 110.0867 | 85.2377 | 171.025 | 165.8545 | 192.9617 | 177.5355 | 188.5421 | 165.3596 | 201.4947 | 218.1843 | 218.1181 | 191.208 | 129.1603 | 104.1847 | 149.1114 | 115.3176 | 158.6827 | 159.0772 | 185.6839 | 119.9684 | 175.5485 | 165.3594 | 182.2868 | 207.2046 |  | 162.1393 | 95.111 | 136.7021 | 160.7271 | 174.7515 | 128.8937 | 131.1158 | 116.717 |  | 132.2848 | 169.1705 | 201.1784 | 211.538 | 197.6307 | 117.0211 | 158.2455 | 191.8283 | 203.5918 | 193.8927 | 85.7517 | 97.3426 | 136.3737 | 159.6862 | 176.8737 | 107.8472 | 176.9044 | 97.4887 | 183.0829 | 100.9088 | 130.1273 | 168.5594 | 193.7751 | 204.4024 | 229.8736 | 133.7706 | 168.5247 | 199.7912 | 208.3231 | 190.922 | 94.1212 | 105.7078 | 134.7881 | 160.4204 | 176.7894 | 78.5384 | 104.663 | 117.2887 | 106.8571 | 127.3118 | 189.9661 | 160.6826 | 197.7702 | 183.8688 | 139.07 |  |  |  | 72.2769 | 79.7577 | 74.371 | 148.6559 | 79.7901 | 126.9287 |  | 78.4336 | 74.5879 | 75.8366 | 58.5717 | 104.4147 | 115.3537 |  | 146.1369 | 167.3438 | 163.2471 | 376.7862 | 515.9005 | 491.4803 | 347.4142 | [23 empty] | 75.4171 | 503.6904 | 130.3836 | 156.7404
17:19 | 13996 |  |  | 20.6408 | 50.5765 | 55.3254 | 25.1467 | 25.2498 | 41.7576 | 31.0783 | 1.6181 | 1.2041 | 0.6942 | -0.0403 |  |  |  | 2.7612 | 39.6387 | 55.0723 | 16.8228 |  | 30.2855 | 40.5814 | 0.4113 | 0.412 | 1.9203 | 0.5132 | -7.2575 | 172.5618 | 168.383 | 130.0625 | 144.6246 | 121.1518 | 109.4435 | 96.6764 | 163.8466 | 147.4898 | 179.0778 | 188.592 | 174.0214 | 149.2977 | 143.3849 | 177.0721 | 187.5904 | 190.9499 |  |  | 119.6144 |  | 190.1612 | 112.7375 | 148.5001 | 174.0367 | 179.487 | 163.4193 | 163.7108 | 160.5799 | 189.5641 | 199.5607 | 207.0756 | 153.1314 | 96.9168 | 136.6624 | 156.8652 | 170.6774 | 123.3441 | 150.4047 | 139.5718 | 210.2809 | 119.5023 | 165.2711 | 197.3466 | 208.2593 | 239.2953 | 112.8962 | 143.1721 | 167.7291 | 175.5601 | 167.6858 | 82.4639 | 95.6713 | 132.5413 | 154.8706 | 167.3968 | 133.7315 |  | 113.5128 | 186.7786 |  | 115.1436 | 151.1852 | 179.9873 | 190.0618 | 180.4501 | 133.6453 | 157.5601 | 184.1299 | 185.4946 | 165.7649 | 91.9943 | 105.8601 | 129.3012 | 154.9237 | 170.936 | 180.4639 | 113.7178 | 104.959 | 105.2543 | 137.9247 | 173.5352 | 198.6043 | 202.4826 | 184.9697 |  |  |  |  | 72.7254 | 75.3265 | 143.6149 | 77.6107 | 148.6571 | 83.8023 | 34.2006 | 34.2546 | 31.436 | 34.2058 | 33.4849 | 33.532 | 33.156 | 34.3296 | 70.9774 | 82.7081 | 78.1772 | 69.1303 | 172.6855 |  |  | 126.1056 |  | 116.0604 | 86.2402 | 110.0788 | 85.2317 | 171.0166 | 165.849 | 192.9465 | 177.5141 | 188.5145 | 165.3513 | 201.4743 | 218.168 | 218.0909 | 191.195 | 129.1448 | 104.1821 | 149.1096 | 115.3097 | 158.6747 | 159.0756 | 185.6716 | 119.9719 | 175.5332 | 165.3447 | 182.2797 | 207.1871 |  | 162.1335 | 95.1024 | 136.6976 | 160.7245 | 174.7389 | 128.8799 | 131.1091 | 116.7088 |  | 132.2798 | 169.1672 | 201.1689 | 211.5217 | 197.6319 | 117.0154 | 158.2427 | 191.8197 | 203.582 | 193.882 | 85.7539 | 97.3435 | 136.3806 | 159.6871 | 176.8712 | 107.8351 | 176.8936 | 97.493 | 183.0575 | 100.8957 | 130.1288 | 168.5601 | 193.7704 | 204.39 | 229.8096 | 133.7619 | 168.5151 | 199.7703 | 208.301 | 190.9139 | 94.1177 | 105.7035 | 134.7923 | 160.4232 | 176.7733 | 78.5327 | 104.6489 | 117.2841 | 106.8427 | 127.3135 | 189.9507 | 160.6736 | 197.765 | 183.8709 | 139.0498 |  |  |  | 72.2751 | 79.7605 | 74.3673 | 148.6483 | 79.7919 | 126.9112 |  | 78.4284 | 74.5838 | 75.8278 | 58.5676 | 104.4194 | 115.3455 |  | 146.1396 | 167.3289 | 163.2331 | 376.5478 | 516.1061 | 491.3168 | 347.3141 | [23 empty] | 75.4119 | 503.7115 | 130.4811 | 156.7343
17:19 | 13997 |  |  | 20.6769 | 50.5999 | 55.424 | 25.1655 | 25.114 | 41.7169 | 31.0187 | 1.6174 | 1.2041 | 0.6921 | -0.0418 |  |  |  | 2.8205 | 39.5905 | 55.0347 | 16.7978 |  | 30.3002 | 40.6197 | 0.4107 | 0.4147 | 1.9177 | 0.5126 | -5.9694 | 172.5514 | 168.3746 | 130.0585 | 144.6171 | 121.1477 | 109.4429 | 96.6754 | 163.8494 | 147.485 | 179.0771 | 188.5816 | 174.0154 | 149.3001 | 143.3858 | 177.0688 | 187.574 | 190.9351 |  |  | 119.5975 |  | 190.1399 | 112.7265 | 148.495 | 174.0236 | 179.4735 | 163.4011 | 163.7028 | 160.5687 | 189.5445 | 199.5457 | 207.0648 | 153.134 | 96.9174 | 136.6693 | 156.8649 | 170.6744 | 123.3409 | 150.4014 | 139.5591 | 210.2555 | 119.5051 | 165.2657 | 197.3435 | 208.2505 | 239.2745 | 112.894 | 143.1643 | 167.7218 | 175.5431 | 167.6723 | 82.4585 | 95.6709 | 132.5364 | 154.8642 | 167.3839 | 133.7288 |  | 113.5039 | 186.7533 |  | 115.1442 | 151.182 | 179.9827 | 190.0521 | 180.4477 | 133.6373 | 157.5523 | 184.1209 | 185.4826 | 165.7542 | 91.9955 | 105.8623 | 129.3005 | 154.9219 | 170.9324 | 180.4529 | 113.7102 | 104.9525 | 105.2469 | 137.9209 | 173.5317 | 198.5913 | 202.4733 | 184.9611 |  |  |  |  | 72.7191 | 75.3202 | 143.6002 | 77.6018 | 148.6495 | 83.7969 | 34.1953 | 34.256 | 31.5752 | 34.1631 | 33.5485 | 33.3769 | 33.3124 | 34.33 | 70.9712 | 82.7044 | 78.1706 | 69.1244 | 172.6659 |  |  | 126.0926 |  | 116.0517 | 86.2352 | 110.066 | 85.2251 | 171.0065 | 165.8401 | 192.9274 | 177.4947 | 188.4937 | 165.369 | 201.4707 | 218.1481 | 218.0796 | 191.1772 | 129.099 | 104.179 | 149.1229 | 115.2975 | 158.6706 | 159.0681 | 185.654 | 119.9697 | 175.5213 | 165.3389 | 182.2757 | 207.1766 |  | 162.1251 | 95.1062 | 136.7021 | 160.7246 | 174.7411 | 128.8753 | 131.1092 | 116.7067 |  | 132.2773 | 169.1669 | 201.1581 | 211.5104 | 197.6237 | 117.0098 | 158.2335 | 191.8065 | 203.5624 | 193.8632 | 85.751 | 97.3323 | 136.3718 | 159.6763 | 176.8519 | 107.8217 | 176.8755 | 97.4836 | 183.0239 | 100.8862 | 130.1206 | 168.5519 | 193.7534 | 204.3643 | 229.7415 | 133.7452 | 168.4984 | 199.7531 | 208.2764 | 190.8924 | 94.1104 | 105.694 | 134.7826 | 160.399 | 176.7514 | 78.5155 | 104.636 | 117.277 | 106.8389 | 127.3065 | 189.9407 | 160.6707 | 197.7479 | 183.8511 | 139.0467 |  |  |  | 72.2665 | 79.7602 | 74.366 | 148.6385 | 79.7938 | 126.8951 |  | 78.4246 | 74.5754 | 75.8259 | 58.5621 | 104.4239 | 115.3513 |  | 146.1508 | 167.3112 | 163.2058 | 376.7974 | 515.8568 | 491.3793 | 347.501 | [23 empty] | 75.4072 | 503.618 | 130.4638 | 156.731
17:19 | 13998 |  |  | 20.5754 | 50.5478 | 55.5385 | 25.2116 | 25.2415 | 41.743 | 31.0596 | 1.6175 | 1.2132 | 0.6947 | -0.0422 |  |  |  | 2.7019 | 39.4813 | 55.0331 | 16.7264 |  | 30.3016 | 40.6033 | 0.4098 | 0.411 | 1.9192 | 0.5109 | -5.9451 | 172.5303 | 168.3553 | 130.0491 | 144.5991 | 121.1346 | 109.4395 | 96.6648 | 163.8363 | 147.4781 | 179.0586 | 188.5614 | 174.0068 | 149.2789 | 143.3839 | 177.0641 | 187.5588 | 190.9202 |  |  | 119.5925 |  | 190.1137 | 112.7307 | 148.4893 | 174.0131 | 179.4619 | 163.3922 | 163.6937 | 160.5705 | 189.5363 | 199.5318 | 207.0567 | 153.1279 | 96.9187 | 136.6743 | 156.8616 | 170.6561 | 123.3361 | 150.3924 | 139.554 | 210.2291 | 119.5087 | 165.2619 | 197.3308 | 208.2395 | 239.2802 | 112.8949 | 143.1557 | 167.7117 | 175.5379 | 167.6603 | 82.4583 | 95.6743 | 132.5383 | 154.8571 | 167.3791 | 133.7217 |  | 113.4965 | 186.7233 |  | 115.1485 | 151.185 | 179.975 | 190.0465 | 180.4344 | 133.6478 | 157.5496 | 184.122 | 185.4746 | 165.7425 | 92 | 105.8663 | 129.3042 | 154.9228 | 170.9285 | 180.4459 | 113.6993 | 104.9418 | 105.2356 | 137.9188 | 173.528 | 198.5758 | 202.4535 | 184.9515 |  |  |  |  | 72.7122 | 75.3107 | 143.59 | 77.5972 | 148.6231 | 83.7959 | 34.2064 | 34.247 | 31.6984 | 34.1922 | 33.5472 | 33.278 | 33.4457 | 34.2872 | 70.9693 | 82.6995 | 78.1614 | 69.115 | 172.652 |  |  | 126.0895 |  | 116.0451 | 86.2237 | 110.0641 | 85.2268 | 170.9978 | 165.8344 | 192.9175 | 177.489 | 188.4883 | 165.3944 | 201.4575 | 218.134 | 218.0675 | 191.157 | 129.0852 | 104.1774 | 149.1409 | 115.2907 | 158.6556 | 159.061 | 185.6403 | 119.9559 | 175.5047 | 165.3309 | 182.2719 | 207.1606 |  | 162.1052 | 95.0994 | 136.6972 | 160.7109 | 174.7299 | 128.8669 | 131.097 | 116.6958 |  | 132.2758 | 169.1542 | 201.1415 | 211.4955 | 197.6097 | 117.0145 | 158.2378 | 191.7932 | 203.5485 | 193.8479 | 85.7515 | 97.3365 | 136.3737 | 159.6723 | 176.8431 | 107.8157 | 176.8565 | 97.4851 | 182.9954 | 100.88 | 130.1224 | 168.5521 | 193.7403 | 204.3498 | 229.7272 | 133.7441 | 168.4936 | 199.756 | 208.2721 | 190.8754 | 94.1105 | 105.6877 | 134.7766 | 160.3807 | 176.744 | 78.507 | 104.6259 | 117.2594 | 106.8254 | 127.3043 | 189.9304 | 160.6657 | 197.7213 | 183.8279 | 139.0371 |  |  |  | 72.2525 | 79.7472 | 74.3556 | 148.6314 | 79.7913 | 126.8768 |  | 78.4228 | 74.5726 | 75.8253 | 58.558 | 104.4249 | 115.3577 |  | 146.1567 | 167.2973 | 163.1861 | 376.4231 | 515.6074 | 491.2544 | 347.3141 | [23 empty] | 75.3999 | 503.4309 | 130.4295 | 156.727
17:19 | 13999 |  |  | 20.5932 | 50.5356 | 55.4274 | 25.1025 | 25.1684 | 41.6913 | 31.0907 | 1.6155 | 1.2118 | 0.6962 | -0.0435 |  |  |  | 2.7718 | 39.417 | 55.0131 | 16.7148 |  | 30.3507 | 40.4376 | 0.4093 | 0.4102 | 1.9198 | 0.5114 | -5.8169 | 172.5133 | 168.337 | 130.0434 | 144.5894 | 121.1298 | 109.4362 | 96.6626 | 163.8238 | 147.4785 | 179.0393 | 188.5509 | 173.9955 | 149.2726 | 143.3726 | 177.0452 | 187.5447 | 190.9095 |  |  | 119.5921 |  | 190.0974 | 112.7364 | 148.4909 | 174.0045 | 179.4503 | 163.3823 | 163.6852 | 160.5736 | 189.5322 | 199.5248 | 207.0467 | 153.1225 | 96.9214 | 136.6719 | 156.8572 | 170.65 | 123.3277 | 150.3814 | 139.5455 | 210.2038 | 119.5062 | 165.258 | 197.3243 | 208.2285 | 239.2407 | 112.8885 | 143.1524 | 167.7019 | 175.527 | 167.6503 | 82.4643 | 95.6781 | 132.545 | 154.851 | 167.3709 | 133.7025 |  | 113.4855 | 186.6945 |  | 115.1512 | 151.1881 | 179.971 | 190.0418 | 180.4242 | 133.6575 | 157.5489 | 184.1235 | 185.466 | 165.7394 | 92.0044 | 105.8704 | 129.3075 | 154.9177 | 170.9202 | 180.4455 | 113.6905 | 104.931 | 105.2306 | 137.914 | 173.5181 | 198.5654 | 202.4401 | 184.9337 |  |  |  |  | 72.7097 | 75.3044 | 143.5781 | 77.5927 | 148.6044 | 83.7946 | 34.2497 | 34.2017 | 31.7343 | 34.3669 | 33.5235 | 33.2601 | 33.5033 | 34.2696 | 70.9618 | 82.696 | 78.159 | 69.1114 | 172.6368 |  |  | 126.083 |  | 116.0367 | 86.2188 | 110.0621 | 85.2219 | 170.9949 | 165.8339 | 192.9035 | 177.4771 | 188.4716 | 165.3492 | 201.4356 | 218.1157 | 218.0517 | 191.1357 | 129.1035 | 104.1749 | 149.1563 | 115.2881 | 158.6492 | 159.0525 | 185.6303 | 119.9572 | 175.4882 | 165.3199 | 182.262 | 207.1443 |  | 162.0905 | 95.0917 | 136.6949 | 160.7055 | 174.7167 | 128.8591 | 131.0837 | 116.6914 |  | 132.2757 | 169.1492 | 201.138 | 211.4815 | 197.5982 | 117.0177 | 158.236 | 191.7891 | 203.5446 | 193.8369 | 85.7506 | 97.3414 | 136.3786 | 159.6725 | 176.8384 | 107.805 | 176.8413 | 97.4869 | 182.9655 | 100.8666 | 130.1172 | 168.5473 | 193.733 | 204.344 | 229.7345 | 133.7437 | 168.4852 | 199.737 | 208.2571 | 190.8541 | 94.108 | 105.6794 | 134.7768 | 160.37 | 176.7239 | 78.5019 | 104.6192 | 117.2353 | 106.8088 | 127.3005 | 189.923 | 160.6531 | 197.7138 | 183.8164 | 139.0181 |  |  |  | 72.2471 | 79.7441 | 74.3472 | 148.6221 | 79.7889 | 126.8867 |  | 78.4202 | 74.5728 | 75.8213 | 58.5633 | 104.4312 | 115.3603 |  | 146.1691 | 167.2763 | 163.1723 | 376.9512 | 516.3002 | 491.6825 | 347.5523 | [23 empty] | 75.3958 | 503.9914 | 130.2942 | 156.7227
17:19 | 14000 |  |  | 20.5968 | 50.5685 | 55.4033 | 25.1617 | 25.1079 | 41.6619 | 30.9605 | 1.6179 | 1.2115 | 0.6959 | -0.0424 |  |  |  | 2.7806 | 39.4985 | 55.0228 | 16.7873 |  | 30.3855 | 40.5432 | 0.4101 | 0.4145 | 1.9194 | 0.5116 | -7.5738 | 172.4997 | 168.3196 | 130.0337 | 144.5786 | 121.1203 | 109.4273 | 96.6584 | 163.8127 | 147.4713 | 179.032 | 188.5329 | 173.9829 | 149.2707 | 143.3531 | 177.0207 | 187.5261 | 190.8935 |  |  | 119.5861 |  | 190.0735 | 112.7264 | 148.4936 | 173.9924 | 179.4401 | 163.3704 | 163.6746 | 160.5732 | 189.517 | 199.5126 | 207.0234 | 153.1148 | 96.9213 | 136.6708 | 156.8576 | 170.6391 | 123.3185 | 150.3715 | 139.5325 | 210.1739 | 119.4978 | 165.2551 | 197.3198 | 208.2127 | 239.2137 | 112.8798 | 143.1427 | 167.6904 | 175.5015 | 167.6361 | 82.4523 | 95.6637 | 132.535 | 154.8378 | 167.3523 | 133.682 |  | 113.4649 | 186.6643 |  | 115.1439 | 151.1785 | 179.9564 | 190.0237 | 180.41 | 133.6413 | 157.5392 | 184.1062 | 185.4491 | 165.733 | 91.9965 | 105.8665 | 129.3007 | 154.9051 | 170.9019 | 180.423 | 113.6859 | 104.9201 | 105.2231 | 137.8999 | 173.5101 | 198.5574 | 202.4285 | 184.9249 |  |  |  |  | 72.7071 | 75.2992 | 143.574 | 77.6062 | 148.5933 | 83.7866 | 34.3071 | 34.0615 | 31.6929 | 34.542 | 33.536 | 33.3165 | 33.5864 | 34.2665 | 70.9544 | 82.6859 | 78.1535 | 69.1053 | 172.6137 |  |  | 126.0717 |  | 116.0283 | 86.2155 | 110.0579 | 85.2153 | 170.9877 | 165.8265 | 192.8845 | 177.459 | 188.4593 | 165.2924 | 201.4171 | 218.0988 | 218.0399 | 191.1152 | 129.1215 | 104.1722 | 149.1656 | 115.2873 | 158.6501 | 159.0487 | 185.6279 | 119.9617 | 175.4753 | 165.3076 | 182.258 | 207.1337 |  | 162.0921 | 95.0998 | 136.6926 | 160.7058 | 174.708 | 128.8506 | 131.0793 | 116.685 |  | 132.274 | 169.1542 | 201.1305 | 211.4642 | 197.5846 | 117.0109 | 158.2246 | 191.7771 | 203.5257 | 193.8163 | 85.7466 | 97.339 | 136.3745 | 159.6607 | 176.8218 | 107.784 | 176.8213 | 97.4767 | 182.9236 | 100.8493 | 130.1144 | 168.5391 | 193.727 | 204.3314 | 229.7426 | 133.7259 | 168.4772 | 199.7153 | 208.2304 | 190.8326 | 94.109 | 105.6656 | 134.7737 | 160.3501 | 176.7028 | 78.4891 | 104.6115 | 117.2225 | 106.801 | 127.2914 | 189.9087 | 160.6388 | 197.7038 | 183.8027 | 139.02 |  |  |  | 72.2415 | 79.7377 | 74.3441 | 148.6147 | 79.7876 | 126.8835 |  | 78.4105 | 74.5706 | 75.8126 | 58.5572 | 104.4401 | 115.3613 |  | 146.1645 | 167.2459 | 163.1491 | 376.8071 | 516.3141 | 491.8182 | 347.8371 | [23 empty] | 75.3904 | 504.0662 | 130.3435 | 156.7052
17:19 | 14001 |  |  | 20.5965 | 50.6073 | 55.4406 | 25.115 | 25.1796 | 41.7405 | 31.0876 | 1.618 | 1.2096 | 0.6925 | -0.0418 |  |  |  | 2.5719 | 39.4828 | 55.0466 | 16.7039 |  | 30.356 | 40.4455 | 0.4096 | 0.4146 | 1.9235 | 0.5117 | -6.0754 | 172.4842 | 168.3006 | 130.0208 | 144.5642 | 121.1096 | 109.4128 | 96.6529 | 163.7972 | 147.4569 | 179.0198 | 188.5159 | 173.9691 | 149.2564 | 143.3377 | 177.0316 | 187.5244 | 190.876 |  |  | 119.5774 |  | 190.0487 | 112.7237 | 148.4886 | 173.9918 | 179.4285 | 163.3652 | 163.6647 | 160.575 | 189.5087 | 199.5027 | 206.9966 | 153.1017 | 96.9111 | 136.666 | 156.8457 | 170.6248 | 123.3075 | 150.3574 | 139.516 | 210.1412 | 119.4903 | 165.2506 | 197.3066 | 208.192 | 239.19 | 112.8801 | 143.1388 | 167.6835 | 175.4972 | 167.6287 | 82.4466 | 95.6641 | 132.5308 | 154.8355 | 167.3468 | 133.6707 |  | 113.4616 | 186.6372 |  | 115.1401 | 151.1647 | 179.9437 | 190.0036 | 180.3947 | 133.631 | 157.5267 | 184.0901 | 185.4325 | 165.7137 | 91.9866 | 105.8577 | 129.292 | 154.8959 | 170.8901 | 180.3959 | 113.6738 | 104.9113 | 105.2139 | 137.8909 | 173.5043 | 198.5441 | 202.4147 | 184.9105 |  |  |  |  | 72.6997 | 75.2892 | 143.5706 | 77.6113 | 148.5821 | 83.7744 | 34.4228 | 33.8576 | 31.627 | 34.5232 | 33.4841 | 33.4052 | 33.7014 | 34.2738 | 70.9541 | 82.6776 | 78.1466 | 69.1015 | 172.6023 |  |  | 126.0654 |  | 116.0256 | 86.2112 | 110.0522 | 85.2146 | 170.9775 | 165.8241 | 192.8743 | 177.4538 | 188.452 | 165.315 | 201.401 | 218.0811 | 218.0208 | 191.0935 | 129.1335 | 104.1667 | 149.1739 | 115.2842 | 158.6471 | 159.0385 | 185.6249 | 119.9566 | 175.4633 | 165.2975 | 182.2532 | 207.1223 |  | 162.0905 | 95.0972 | 136.6879 | 160.6985 | 174.6973 | 128.8413 | 131.0665 | 116.669 |  | 132.2682 | 169.1514 | 201.1176 | 211.4535 | 197.5783 | 117.0038 | 158.2205 | 191.763 | 203.5048 | 193.7904 | 85.7449 | 97.3368 | 136.3757 | 159.652 | 176.8081 | 107.7687 | 176.7986 | 97.4706 | 182.8894 | 100.8365 | 130.1294 | 168.546 | 193.7274 | 204.3195 | 229.7232 | 133.7279 | 168.474 | 199.7099 | 208.2267 | 190.8276 | 94.112 | 105.6659 | 134.7699 | 160.3432 | 176.7036 | 78.4896 | 104.6028 | 117.2217 | 106.7946 | 127.2868 | 189.9017 | 160.6399 | 197.6933 | 183.8026 | 139.0238 |  |  |  | 72.237 | 79.7333 | 74.3322 | 148.6187 | 79.7846 | 126.8654 |  | 78.4036 | 74.5641 | 75.8 | 58.55 | 104.4361 | 115.3408 |  | 146.1575 | 167.2244 | 163.1272 | 376.514 | 515.9882 | 491.495 | 347.3652 | [23 empty] | 75.3824 | 503.7416 | 130.3121 | 156.6909
17:19 | 14002 |  |  | 20.587 | 50.5388 | 55.4611 | 25.1518 | 25.1464 | 41.7028 | 31.1007 | 1.618 | 1.2117 | 0.6948 | -0.0425 |  |  |  | 2.6007 | 39.5023 | 54.9774 | 16.7845 |  | 30.3103 | 40.5453 | 0.409 | 0.4105 | 1.9183 | 0.5127 | -5.1945 | 172.462 | 168.2882 | 130.0075 | 144.553 | 121.1001 | 109.404 | 96.6487 | 163.7794 | 147.4455 | 179.0073 | 188.5031 | 173.9551 | 149.2505 | 143.3381 | 177.0329 | 187.516 | 190.858 |  |  | 119.5672 |  | 190.0249 | 112.7286 | 148.4822 | 173.9874 | 179.4152 | 163.3551 | 163.6599 | 160.5681 | 189.4986 | 199.4926 | 206.965 | 153.0954 | 96.9019 | 136.6636 | 156.8276 | 170.6207 | 123.295 | 150.3427 | 139.4975 | 210.1114 | 119.4931 | 165.2515 | 197.2942 | 208.1776 | 239.1594 | 112.8764 | 143.1413 | 167.6719 | 175.4896 | 167.6136 | 82.4498 | 95.6693 | 132.5322 | 154.8323 | 167.339 | 133.6732 |  | 113.4517 | 186.6085 |  | 115.1369 | 151.1639 | 179.9422 | 189.9953 | 180.3855 | 133.6377 | 157.5252 | 184.0802 | 185.422 | 165.7071 | 91.9877 | 105.8584 | 129.2906 | 154.8944 | 170.8849 | 180.3844 | 113.6604 | 104.9126 | 105.2091 | 137.8923 | 173.5019 | 198.5298 | 202.4004 | 184.9004 |  |  |  |  | 72.6971 | 75.2903 | 143.5636 | 77.6037 | 148.5807 | 83.7697 | 34.4605 | 33.6616 | 31.6917 | 34.3698 | 33.3741 | 33.4714 | 33.7339 | 34.2708 | 70.9507 | 82.6835 | 78.149 | 69.1066 | 172.5889 |  |  | 126.0462 |  | 116.0216 | 86.2087 | 110.0384 | 85.2106 | 170.9681 | 165.8243 | 192.8597 | 177.4395 | 188.427 | 165.343 | 201.3883 | 218.0573 | 217.994 | 191.082 | 129.1318 | 104.1648 | 149.1771 | 115.2802 | 158.6386 | 159.0358 | 185.6103 | 119.9467 | 175.4502 | 165.2897 | 182.2441 | 207.1086 |  | 162.0872 | 95.0926 | 136.6903 | 160.697 | 174.6865 | 128.8386 | 131.0552 | 116.6585 |  | 132.2678 | 169.1488 | 201.1215 | 211.4509 | 197.5702 | 117.0005 | 158.2206 | 191.7582 | 203.4906 | 193.7811 | 85.7513 | 97.3322 | 136.3826 | 159.6567 | 176.7985 | 107.7572 | 176.7806 | 97.4694 | 182.8642 | 100.8311 | 130.1265 | 168.5379 | 193.7225 | 204.3103 | 229.6972 | 133.7438 | 168.4691 | 199.7 | 208.2186 | 190.8195 | 94.1062 | 105.6522 | 134.773 | 160.3503 | 176.6942 | 78.4878 | 104.5943 | 117.2109 | 106.785 | 127.2824 | 189.8858 | 160.6307 | 197.6854 | 183.7962 | 139.0117 |  |  |  | 72.237 | 79.7355 | 74.3312 | 148.6214 | 79.7781 | 126.8602 |  | 78.3942 | 74.5541 | 75.7907 | 58.5527 | 104.4322 | 115.3337 |  | 146.1496 | 167.1917 | 163.0983 | 376.6357 | 516.4992 | 491.5617 | 347.6554 | [23 empty] | 75.3788 | 504.0304 | 130.3227 | 156.6706
17:19 | 14003 |  |  | 20.6172 | 50.5827 | 55.3869 | 25.2186 | 25.1817 | 41.7429 | 31.107 | 1.619 | 1.2159 | 0.6965 | -0.0417 |  |  |  | 2.5689 | 39.5209 | 54.9918 | 16.777 |  | 30.2852 | 40.4795 | 0.4098 | 0.4107 | 1.919 | 0.5128 | -6.3563 | 172.4526 | 168.2821 | 130.0049 | 144.5496 | 121.1015 | 109.4033 | 96.6484 | 163.7798 | 147.4444 | 179.0001 | 188.4887 | 173.9421 | 149.2485 | 143.3395 | 176.9952 | 187.4891 | 190.8407 |  |  | 119.5578 |  | 189.995 | 112.7286 | 148.4788 | 173.9723 | 179.4073 | 163.3426 | 163.6533 | 160.5619 | 189.4823 | 199.4776 | 206.9454 | 153.0949 | 96.9111 | 136.6665 | 156.828 | 170.6235 | 123.2843 | 150.3362 | 139.4888 | 210.0811 | 119.4954 | 165.2528 | 197.2896 | 208.1639 | 239.1554 | 112.8703 | 143.1354 | 167.6588 | 175.4726 | 167.5957 | 82.4497 | 95.6644 | 132.5272 | 154.8195 | 167.3222 | 133.6712 |  | 113.4338 | 186.5814 |  | 115.1348 | 151.1659 | 179.9331 | 189.9881 | 180.3727 | 133.6443 | 157.5173 | 184.0725 | 185.4083 | 165.699 | 91.9917 | 105.8602 | 129.2859 | 154.8895 | 170.8717 | 180.3695 | 113.6536 | 104.9129 | 105.2043 | 137.8921 | 173.4963 | 198.5222 | 202.3864 | 184.8913 |  |  |  |  | 72.6893 | 75.2824 | 143.5581 | 77.6009 | 148.5643 | 83.7523 | 34.3747 | 33.5923 | 31.7843 | 34.2534 | 33.343 | 33.5149 | 33.7214 | 34.2186 | 70.9449 | 82.6751 | 78.1442 | 69.1048 | 172.5755 |  |  | 126.0379 |  | 116.01 | 86.2078 | 110.0345 | 85.2124 | 170.9591 | 165.8169 | 192.8503 | 177.429 | 188.411 | 165.3468 | 201.3747 | 218.0413 | 217.9802 | 191.0685 | 129.1175 | 104.1725 | 149.1646 | 115.2898 | 158.6279 | 159.0358 | 185.5948 | 119.9445 | 175.4439 | 165.284 | 182.2444 | 207.0942 |  | 162.0862 | 95.0922 | 136.6901 | 160.6865 | 174.6723 | 128.8278 | 131.0461 | 116.6501 |  | 132.2703 | 169.1423 | 201.1164 | 211.4364 | 197.5605 | 116.9987 | 158.2199 | 191.7495 | 203.473 | 193.7742 | 85.7567 | 97.3351 | 136.3842 | 159.6599 | 176.7911 | 107.7462 | 176.7666 | 97.4668 | 182.836 | 100.8222 | 130.1169 | 168.5265 | 193.7082 | 204.2913 | 229.6855 | 133.7391 | 168.4647 | 199.6786 | 208.1916 | 190.8016 | 94.1035 | 105.6378 | 134.7696 | 160.3411 | 176.68 | 78.4704 | 104.5922 | 117.1983 | 106.7744 | 127.2796 | 189.8685 | 160.6179 | 197.6704 | 183.7773 | 139.0081 |  |  |  | 72.2256 | 79.728 | 74.3266 | 148.6051 | 79.7591 | 126.839 |  | 78.3867 | 74.5459 | 75.7918 | 58.5532 | 104.4378 | 115.3411 |  | 146.1432 | 167.1583 | 163.0767 | 376.8857 | 516.2494 | 491.4366 | 347.6554 | [23 empty] | 75.372 | 503.843 | 130.3381 | 156.6507
17:19 | 14004 |  |  | 20.5964 | 50.5839 | 55.4045 | 25.1877 | 25.2023 | 41.7509 | 31.1179 | 1.6198 | 1.2144 | 0.6933 | -0.0429 |  |  |  | 2.6168 | 39.5041 | 54.957 | 16.8069 |  | 30.3812 | 40.6063 | 0.4093 | 0.4079 | 1.9156 | 0.5126 | -6.1294 | 172.442 | 168.2646 | 129.9959 | 144.5329 | 121.0972 | 109.3909 | 96.6442 | 163.7728 | 147.4414 | 178.9819 | 188.4703 | 173.9292 | 149.2403 | 143.3217 | 176.9689 | 187.4664 | 190.833 |  |  | 119.5493 |  | 189.9742 | 112.7246 | 148.4775 | 173.965 | 179.3952 | 163.3327 | 163.6393 | 160.5525 | 189.4744 | 199.4651 | 206.9254 | 153.0876 | 96.9172 | 136.6699 | 156.8282 | 170.6183 | 123.2724 | 150.3213 | 139.4843 | 210.0494 | 119.4907 | 165.2399 | 197.2791 | 208.1569 | 239.1672 | 112.8695 | 143.1283 | 167.6562 | 175.4655 | 167.5905 | 82.4536 | 95.6649 | 132.5257 | 154.8147 | 167.3102 | 133.669 |  | 113.4304 | 186.5618 |  | 115.1357 | 151.1645 | 179.926 | 189.9809 | 180.3604 | 133.6392 | 157.5087 | 184.0559 | 185.3941 | 165.6808 | 91.9893 | 105.8557 | 129.2846 | 154.8866 | 170.8575 | 180.359 | 113.6412 | 104.8976 | 105.1962 | 137.8898 | 173.4881 | 198.508 | 202.3692 | 184.8729 |  |  |  |  | 72.6759 | 75.2663 | 143.5429 | 77.6004 | 148.5421 | 83.7371 | 34.3112 | 33.5424 | 31.8522 | 34.1673 | 33.1439 | 33.5274 | 33.6686 | 34.1956 | 70.9361 | 82.6612 | 78.1338 | 69.0951 | 172.5582 |  |  | 126.0408 |  | 116.0013 | 86.2074 | 110.0352 | 85.2085 | 170.9447 | 165.8078 | 192.8373 | 177.4239 | 188.411 | 165.3747 | 201.3655 | 218.0252 | 217.9694 | 191.0512 | 129.1085 | 104.1711 | 149.1386 | 115.2952 | 158.6239 | 159.0328 | 185.5885 | 119.9445 | 175.4343 | 165.2791 | 182.2488 | 207.0769 |  | 162.0634 | 95.0828 | 136.6846 | 160.6721 | 174.6618 | 128.8131 | 131.0348 | 116.6399 |  | 132.2722 | 169.1372 | 201.097 | 211.4169 | 197.5431 | 116.9996 | 158.2117 | 191.7348 | 203.4524 | 193.7508 | 85.749 | 97.3337 | 136.3771 | 159.6523 | 176.7755 | 107.7331 | 176.7509 | 97.4589 | 182.8067 | 100.7975 | 130.12 | 168.5315 | 193.7026 | 204.2823 | 229.6598 | 133.7308 | 168.4631 | 199.6691 | 208.1747 | 190.79 | 94.1045 | 105.6396 | 134.7717 | 160.3374 | 176.6666 | 78.4647 | 104.5815 | 117.1861 | 106.7589 | 127.2824 | 189.8691 | 160.6267 | 197.6488 | 183.7646 | 139.0049 |  |  |  | 72.2212 | 79.7201 | 74.3159 | 148.5868 | 79.7387 | 126.8087 |  | 78.382 | 74.5495 | 75.7934 | 58.5474 | 104.4262 | 115.3511 |  | 146.1429 | 167.1473 | 163.0546 | 376.7607 | 516.187 | 491.7492 | 347.6554 | [23 empty] | 75.3655 | 503.9681 | 130.4148 | 156.6451
17:19 | 14005 |  |  | 20.6815 | 50.6012 | 55.5188 | 25.2076 | 25.1741 | 41.7406 | 31.0483 | 1.6186 | 1.2168 | 0.6929 | -0.0407 |  |  |  | 2.6796 | 39.6178 | 55.0647 | 16.7231 |  | 30.2813 | 40.5345 | 0.4101 | 0.4129 | 1.9182 | 0.5148 | -7.5686 | 172.4218 | 168.2454 | 129.9838 | 144.5166 | 121.0899 | 109.3855 | 96.6346 | 163.7566 | 147.4345 | 178.9752 | 188.4603 | 173.9173 | 149.2306 | 143.3252 | 176.9436 | 187.4506 | 190.8137 |  |  | 119.5382 |  | 189.9507 | 112.7139 | 148.4745 | 173.9524 | 179.3764 | 163.3221 | 163.6267 | 160.5327 | 189.457 | 199.4512 | 206.9067 | 153.0751 | 96.9162 | 136.6718 | 156.8212 | 170.602 | 123.2628 | 150.3097 | 139.4736 | 210.0215 | 119.4886 | 165.2352 | 197.267 | 208.1444 | 239.1792 | 112.8696 | 143.1271 | 167.6511 | 175.4625 | 167.5818 | 82.453 | 95.6667 | 132.5243 | 154.8135 | 167.308 | 133.6551 |  | 113.4249 | 186.5401 |  | 115.1347 | 151.1572 | 179.9185 | 189.9604 | 180.3442 | 133.6243 | 157.5048 | 184.0354 | 185.3788 | 165.6654 | 91.9869 | 105.8558 | 129.2847 | 154.8782 | 170.8459 | 180.3356 | 113.6305 | 104.8882 | 105.1887 | 137.8877 | 173.4787 | 198.5011 | 202.3558 | 184.857 |  |  |  |  | 72.6776 | 75.2664 | 143.5285 | 77.6018 | 148.5297 | 83.7357 | 34.2755 | 33.4989 | 31.9873 | 34.1253 | 32.9717 | 33.5401 | 33.64 | 34.2314 | 70.9276 | 82.6572 | 78.1292 | 69.0835 | 172.5331 |  |  | 126.0306 |  | 115.9939 | 86.1992 | 110.0276 | 85.2036 | 170.933 | 165.8039 | 192.8199 | 177.4072 | 188.4043 | 165.3763 | 201.3385 | 218.0039 | 217.9453 | 191.0324 | 129.1021 | 104.1603 | 149.1073 | 115.2843 | 158.6142 | 159.0272 | 185.5802 | 119.9298 | 175.4142 | 165.2663 | 182.2428 | 207.0615 |  | 162.0363 | 95.0825 | 136.6803 | 160.6695 | 174.6563 | 128.8061 | 131.0264 | 116.6302 |  | 132.271 | 169.1363 | 201.0794 | 211.3987 | 197.5283 | 116.9992 | 158.2021 | 191.7302 | 203.4401 | 193.7355 | 85.7483 | 97.3284 | 136.3764 | 159.6479 | 176.765 | 107.7196 | 176.7305 | 97.4502 | 182.778 | 100.7842 | 130.1164 | 168.5348 | 193.6967 | 204.2743 | 229.643 | 133.713 | 168.4572 | 199.6618 | 208.1621 | 190.7808 | 94.1038 | 105.6351 | 134.7727 | 160.3377 | 176.6488 | 78.4619 | 104.5658 | 117.1752 | 106.7513 | 127.2853 | 189.8606 | 160.6329 | 197.6326 | 183.741 | 138.9884 |  |  |  | 72.2209 | 79.7158 | 74.3066 | 148.5732 | 79.7367 | 126.797 |  | 78.3733 | 74.537 | 75.7853 | 58.5361 | 104.4165 | 115.3398 |  | 146.1342 | 167.1242 | 163.03 | 376.506 | 515.6461 | 491.2172 | 347.0508 | [23 empty] | 75.3604 | 503.4316 | 130.4619 | 156.6292
17:19 | 14006 |  |  | 20.6634 | 50.578 | 55.4568 | 25.2616 | 25.142 | 41.6932 | 31.1002 | 1.618 | 1.2182 | 0.6923 | -0.0417 |  |  |  | 2.6582 | 39.6666 | 55.04 | 16.7589 |  | 30.2409 | 40.5508 | 0.4094 | 0.4114 | 1.9145 | 0.514 | -8.0476 | 172.4109 | 168.2343 | 129.9749 | 144.512 | 121.0834 | 109.3878 | 96.6276 | 163.7519 | 147.436 | 178.972 | 188.4501 | 173.9075 | 149.2264 | 143.332 | 176.9163 | 187.4454 | 190.7938 |  |  | 119.5329 |  | 189.9273 | 112.7096 | 148.4684 | 173.9404 | 179.3626 | 163.3126 | 163.6174 | 160.5249 | 189.4482 | 199.4381 | 206.9117 | 153.072 | 96.9207 | 136.674 | 156.8167 | 170.5957 | 123.2629 | 150.3022 | 139.4651 | 210.0029 | 119.4955 | 165.2369 | 197.2634 | 208.1399 | 239.1618 | 112.8674 | 143.1195 | 167.6415 | 175.4531 | 167.569 | 82.4486 | 95.6627 | 132.5274 | 154.8112 | 167.3051 | 133.643 |  | 113.4115 | 186.5085 |  | 115.139 | 151.1531 | 179.9084 | 189.9451 | 180.333 | 133.6223 | 157.5016 | 184.0348 | 185.3707 | 165.6605 | 91.9822 | 105.8611 | 129.2908 | 154.8717 | 170.841 | 180.3189 | 113.6232 | 104.8837 | 105.1821 | 137.8877 | 173.4691 | 198.4975 | 202.3454 | 184.849 |  |  |  |  | 72.6743 | 75.2671 | 143.5192 | 77.5891 | 148.5209 | 83.7376 | 34.2553 | 33.5628 | 32.1211 | 34.1476 | 33.0471 | 33.6039 | 33.6456 | 34.315 | 70.9269 | 82.6551 | 78.1226 | 69.0764 | 172.5231 |  |  | 126.0214 |  | 115.9869 | 86.1986 | 110.0237 | 85.1999 | 170.937 | 165.8103 | 192.8144 | 177.393 | 188.3849 | 165.3529 | 201.3191 | 217.9874 | 217.9175 | 191.0042 | 129.1069 | 104.1562 | 149.0956 | 115.2805 | 158.6087 | 159.0174 | 185.5652 | 119.9338 | 175.3983 | 165.2577 | 182.2322 | 207.0553 |  | 162.0257 | 95.0853 | 136.6893 | 160.6757 | 174.6476 | 128.8049 | 131.0283 | 116.6176 |  | 132.2697 | 169.138 | 201.0798 | 211.3932 | 197.5213 | 116.998 | 158.1914 | 191.7204 | 203.4312 | 193.7251 | 85.7476 | 97.3292 | 136.3783 | 159.6407 | 176.7608 | 107.7041 | 176.7067 | 97.4414 | 182.7436 | 100.7761 | 130.1172 | 168.5369 | 193.6871 | 204.2589 | 229.6536 | 133.6988 | 168.4449 | 199.6446 | 208.1444 | 190.771 | 94.1006 | 105.6288 | 134.7732 | 160.3335 | 176.6359 | 78.4552 | 104.559 | 117.1691 | 106.7499 | 127.2909 | 189.8624 | 160.6339 | 197.6291 | 183.7234 | 138.9808 |  |  |  | 72.2146 | 79.7173 | 74.3055 | 148.5605 | 79.7387 | 126.7785 |  | 78.3742 | 74.5358 | 75.7876 | 58.5414 | 104.4157 | 115.3513 |  | 146.1252 | 167.1071 | 163.0071 | 376.6389 | 515.8633 | 491.495 | 347.1781 | [23 empty] | 75.3595 | 503.6792 | 130.4432 | 156.6162
17:19 | 14007 |  |  | 20.6936 | 50.538 | 55.4297 | 25.1511 | 25.2472 | 41.765 | 31.0683 | 1.6173 | 1.2154 | 0.6934 | -0.0419 |  |  |  | 2.6194 | 39.6113 | 55.0236 | 16.8032 |  | 30.2742 | 40.5355 | 0.409 | 0.4102 | 1.9157 | 0.514 | -6.0369 | 172.3948 | 168.2137 | 129.963 | 144.5046 | 121.0698 | 109.3723 | 96.6226 | 163.7427 | 147.4358 | 178.9561 | 188.4383 | 173.8968 | 149.2223 | 143.3176 | 176.8965 | 187.4279 | 190.7807 |  |  | 119.5211 |  | 189.9013 | 112.7085 | 148.4626 | 173.93 | 179.3553 | 163.298 | 163.6079 | 160.5193 | 189.4411 | 199.4232 | 206.8808 | 153.0656 | 96.9195 | 136.6674 | 156.8186 | 170.5895 | 123.2575 | 150.2844 | 139.4538 | 209.974 | 119.491 | 165.2306 | 197.2539 | 208.1306 | 239.1497 | 112.8624 | 143.1083 | 167.6369 | 175.4371 | 167.5583 | 82.4533 | 95.6611 | 132.5311 | 154.8072 | 167.296 | 133.6284 |  | 113.4025 | 186.4762 |  | 115.1352 | 151.1449 | 179.9022 | 189.9386 | 180.3235 | 133.633 | 157.4873 | 184.0333 | 185.3576 | 165.6527 | 91.9776 | 105.8588 | 129.2856 | 154.865 | 170.828 | 180.3152 | 113.617 | 104.8703 | 105.1748 | 137.8838 | 173.4623 | 198.4836 | 202.3356 | 184.8419 |  |  |  |  | 72.6658 | 75.2592 | 143.5113 | 77.5816 | 148.5111 | 83.7446 | 34.2921 | 33.6417 | 32.2328 | 34.1844 | 33.0682 | 33.6611 | 33.624 | 34.3904 | 70.9271 | 82.6543 | 78.1173 | 69.0684 | 172.5105 |  |  | 126.0143 |  | 115.9832 | 86.2027 | 110.0181 | 85.1955 | 170.9312 | 165.8097 | 192.8021 | 177.3792 | 188.3642 | 165.3312 | 201.3167 | 217.9728 | 217.8968 | 190.9867 | 129.1455 | 104.1535 | 149.0898 | 115.2836 | 158.6064 | 159.0133 | 185.5507 | 119.9363 | 175.3839 | 165.257 | 182.2214 | 207.0461 |  | 162.0162 | 95.0807 | 136.6921 | 160.6758 | 174.6304 | 128.794 | 131.0191 | 116.6041 |  | 132.2738 | 169.1462 | 201.0853 | 211.3938 | 197.5107 | 116.9964 | 158.1876 | 191.7035 | 203.4238 | 193.7105 | 85.7441 | 97.3298 | 136.376 | 159.6325 | 176.7557 | 107.6976 | 176.6882 | 97.4285 | 182.7173 | 100.7602 | 130.1158 | 168.5348 | 193.6749 | 204.2471 | 229.6321 | 133.7069 | 168.4334 | 199.6246 | 208.1239 | 190.7573 | 94.1006 | 105.616 | 134.792 | 160.3414 | 176.6225 | 78.4454 | 104.5513 | 117.1604 | 106.7416 | 127.2918 | 189.8554 | 160.623 | 197.6149 | 183.7177 | 138.9645 |  |  |  | 72.2094 | 79.7155 | 74.3028 | 148.5444 | 79.7289 | 126.7647 |  | 78.3554 | 74.5239 | 75.7743 | 58.5338 | 104.4269 | 115.3513 |  | 146.114 | 167.076 | 162.9857 | 376.5732 | 516.187 | 491.4366 | 347.7802 | [23 empty] | 75.3508 | 503.8118 | 130.428 | 156.595
17:19 | 14008 |  |  | 20.6411 | 50.4935 | 55.5122 | 25.2193 | 25.1551 | 41.7799 | 31.159 | 1.6174 | 1.2161 | 0.6948 | -0.0426 |  |  |  | 2.596 | 39.4701 | 55.0115 | 16.7503 |  | 30.3712 | 40.6192 | 0.4092 | 0.4117 | 1.92 | 0.5165 | -8.2968 | 172.3796 | 168.1967 | 129.9543 | 144.489 | 121.0617 | 109.365 | 96.6141 | 163.7362 | 147.4239 | 178.9385 | 188.4217 | 173.876 | 149.2182 | 143.3132 | 176.8796 | 187.4055 | 190.7677 |  |  | 119.5101 |  | 189.8793 | 112.7099 | 148.4586 | 173.9189 | 179.3417 | 163.2795 | 163.5977 | 160.5142 | 189.4236 | 199.405 | 206.8376 | 153.0538 | 96.9188 | 136.6617 | 156.8162 | 170.5805 | 123.244 | 150.2699 | 139.4381 | 209.9377 | 119.4906 | 165.2294 | 197.2445 | 208.1103 | 239.1458 | 112.8608 | 143.1044 | 167.6264 | 175.4205 | 167.5462 | 82.4525 | 95.6586 | 132.5269 | 154.8046 | 167.2909 | 133.6185 |  | 113.3945 | 186.4458 |  | 115.1269 | 151.1401 | 179.8891 | 189.9248 | 180.3104 | 133.6309 | 157.4765 | 184.0257 | 185.3392 | 165.6381 | 91.9809 | 105.8585 | 129.2765 | 154.8558 | 170.8115 | 180.2967 | 113.6051 | 104.8681 | 105.1678 | 137.873 | 173.4526 | 198.473 | 202.3208 | 184.8247 |  |  |  |  | 72.6591 | 75.2472 | 143.4948 | 77.5702 | 148.4972 | 83.7294 | 34.3473 | 33.6419 | 32.3932 | 34.2231 | 33.0667 | 33.6887 | 33.4891 | 34.3912 | 70.9223 | 82.6492 | 78.11 | 69.0652 | 172.4903 |  |  | 126.0051 |  | 115.9778 | 86.1946 | 110.0069 | 85.1917 | 170.9153 | 165.7992 | 192.7852 | 177.3664 | 188.353 | 165.3173 | 201.3004 | 217.9538 | 217.8773 | 190.9745 | 129.2628 | 104.1498 | 149.0812 | 115.2818 | 158.5979 | 159.0132 | 185.545 | 119.9224 | 175.3701 | 165.2518 | 182.216 | 207.0361 |  | 162.002 | 95.0784 | 136.69 | 160.6693 | 174.6221 | 128.7867 | 131.006 | 116.588 |  | 132.2815 | 169.1405 | 201.0779 | 211.3785 | 197.4991 | 116.9918 | 158.1856 | 191.6916 | 203.4097 | 193.6985 | 85.7459 | 97.3341 | 136.3737 | 159.6291 | 176.7535 | 107.6922 | 176.6817 | 97.4173 | 182.6978 | 100.7438 | 130.1085 | 168.5257 | 193.6593 | 204.2232 | 229.6253 | 133.7109 | 168.421 | 199.6116 | 208.1064 | 190.7382 | 94.1002 | 105.6111 | 134.8032 | 160.3417 | 176.6061 | 78.434 | 104.5424 | 117.1448 | 106.7289 | 127.2861 | 189.8352 | 160.6152 | 197.5972 | 183.6963 | 138.9493 |  |  |  | 72.2054 | 79.7024 | 74.2916 | 148.5243 | 79.7227 | 126.7581 |  | 78.3544 | 74.5167 | 75.766 | 58.5207 | 104.4105 | 115.3476 |  | 146.1002 | 167.0227 | 162.9629 | 376.5459 | 516.2957 | 491.1067 | 347.3759 | [23 empty] | 75.3428 | 503.7012 | 130.4335 | 156.5615
17:19 | 14009 |  |  | 20.6552 | 50.5765 | 55.515 | 25.1904 | 25.1683 | 41.7189 | 31.1352 | 1.6172 | 1.2148 | 0.6936 | -0.041 |  |  |  | 2.6878 | 39.4743 | 55.006 | 16.7324 |  | 30.3772 | 40.555 | 0.4099 | 0.4096 | 1.9179 | 0.5152 | -6.4225 | 172.3656 | 168.1813 | 129.9481 | 144.4763 | 121.0551 | 109.3669 | 96.608 | 163.7298 | 147.4214 | 178.9345 | 188.4085 | 173.8633 | 149.2138 | 143.3097 | 176.877 | 187.3962 | 190.7611 |  |  | 119.5069 |  | 189.8593 | 112.7157 | 148.4529 | 173.9207 | 179.3311 | 163.2687 | 163.5871 | 160.5215 | 189.4217 | 199.3891 | 206.8046 | 153.0465 | 96.916 | 136.6656 | 156.8054 | 170.5739 | 123.2326 | 150.2575 | 139.4266 | 209.9026 | 119.4874 | 165.2224 | 197.2344 | 208.0916 | 239.0876 | 112.8677 | 143.1046 | 167.6111 | 175.4099 | 167.5356 | 82.4501 | 95.657 | 132.5262 | 154.7956 | 167.2803 | 133.6158 |  | 113.3869 | 186.4188 |  | 115.131 | 151.1472 | 179.8807 | 189.9174 | 180.3063 | 133.6249 | 157.4781 | 184.0138 | 185.3295 | 165.6286 | 91.9863 | 105.859 | 129.287 | 154.8577 | 170.8065 | 180.2807 | 113.6019 | 104.8668 | 105.1634 | 137.8694 | 173.4461 | 198.4619 | 202.3041 | 184.8138 |  |  |  |  | 72.6441 | 75.2408 | 143.4795 | 77.5557 | 148.4901 | 83.7116 | 34.3996 | 33.5742 | 32.5893 | 34.2071 | 33.0971 | 33.7209 | 33.3429 | 34.4122 | 70.9169 | 82.6392 | 78.1022 | 69.0632 | 172.4708 |  |  | 125.9983 |  | 115.9664 | 86.1827 | 110.0047 | 85.1861 | 170.905 | 165.7895 | 192.7727 | 177.3609 | 188.341 | 165.3283 | 201.2849 | 217.9355 | 217.8535 | 190.9616 | 129.388 | 104.156 | 149.0851 | 115.2831 | 158.5937 | 159.0141 | 185.543 | 119.9212 | 175.3648 | 165.2347 | 182.2103 | 207.0165 |  | 161.9904 | 95.0783 | 136.6872 | 160.6567 | 174.6195 | 128.7822 | 131.0042 | 116.5688 |  | 132.2722 | 169.1296 | 201.0641 | 211.3591 | 197.4833 | 116.988 | 158.1786 | 191.6787 | 203.385 | 193.6807 | 85.7366 | 97.3308 | 136.3673 | 159.6213 | 176.7402 | 107.6707 | 176.6629 | 97.4004 | 182.6753 | 100.7256 | 130.1155 | 168.5233 | 193.6518 | 204.2103 | 229.6088 | 133.7089 | 168.4178 | 199.6084 | 208.0924 | 190.7232 | 94.0989 | 105.6098 | 134.7967 | 160.3265 | 176.5966 | 78.4309 | 104.5366 | 117.1319 | 106.7157 | 127.2812 | 189.8274 | 160.6129 | 197.5785 | 183.6887 | 138.9391 |  |  |  | 72.2019 | 79.6926 | 74.283 | 148.5125 | 79.7274 | 126.7445 |  | 78.3456 | 74.5084 | 75.7606 | 58.515 | 104.4079 | 115.3521 |  | 146.0653 | 167.0064 | 162.9361 | 376.5027 | 515.8447 | 491.2211 | 347.2783 | [23 empty] | 75.3346 | 503.5329 | 130.4377 | 156.5359
17:19 | 14010 |  |  | 20.6856 | 50.6446 | 55.442 | 25.2256 | 25.1483 | 41.7806 | 31.1284 | 1.6171 | 1.2128 | 0.6955 | -0.0408 |  |  |  | 2.8072 | 39.5318 | 54.9698 | 16.782 |  | 30.3653 | 40.5278 | 0.4098 | 0.4063 | 1.9178 | 0.5165 | -5.9181 | 172.3504 | 168.1572 | 129.9446 | 144.4658 | 121.0442 | 109.3561 | 96.6071 | 163.7104 | 147.414 | 178.9279 | 188.4002 | 173.8503 | 149.2033 | 143.305 | 176.882 | 187.3841 | 190.7432 |  |  | 119.5023 |  | 189.8352 | 112.7119 | 148.4488 | 173.9142 | 179.3188 | 163.2643 | 163.5827 | 160.5182 | 189.422 | 199.3827 | 206.7773 | 153.0464 | 96.9136 | 136.6678 | 156.7988 | 170.5594 | 123.2283 | 150.2448 | 139.4144 | 209.8739 | 119.4822 | 165.2185 | 197.2249 | 208.0841 | 239.0327 | 112.8713 | 143.1056 | 167.6013 | 175.3993 | 167.5223 | 82.447 | 95.6539 | 132.522 | 154.7848 | 167.2624 | 133.604 |  | 113.3815 | 186.3894 |  | 115.1287 | 151.1462 | 179.8728 | 189.9083 | 180.2926 | 133.6106 | 157.4684 | 183.9945 | 185.3189 | 165.6161 | 91.9861 | 105.8573 | 129.2826 | 154.8543 | 170.7964 | 180.2688 | 113.5964 | 104.8581 | 105.1555 | 137.8676 | 173.4416 | 198.445 | 202.293 | 184.8049 |  |  |  |  | 72.6395 | 75.2427 | 143.4901 | 77.562 | 148.488 | 83.7073 | 34.4551 | 33.5579 | 32.7263 | 34.1127 | 33.0786 | 33.7337 | 33.1798 | 34.4783 | 70.9104 | 82.6363 | 78.1026 | 69.0577 | 172.4488 |  |  | 125.9843 |  | 115.9529 | 86.1745 | 109.9942 | 85.176 | 170.8927 | 165.7774 | 192.7526 | 177.3406 | 188.3227 | 165.3424 | 201.2717 | 217.9182 | 217.8323 | 190.9436 | 129.4616 | 104.1574 | 149.0855 | 115.2827 | 158.5833 | 159.0118 | 185.5321 | 119.9244 | 175.3568 | 165.2241 | 182.2036 | 206.9988 |  | 161.9832 | 95.0775 | 136.6896 | 160.6519 | 174.6107 | 128.7704 | 130.9954 | 116.5647 |  | 132.2622 | 169.1272 | 201.0547 | 211.3444 | 197.4745 | 116.9903 | 158.1786 | 191.6749 | 203.3777 | 193.6689 | 85.7348 | 97.3284 | 136.3744 | 159.6222 | 176.7282 | 107.6646 | 176.6439 | 97.3965 | 182.6599 | 100.718 | 130.1177 | 168.5288 | 193.6516 | 204.2029 | 229.6226 | 133.7017 | 168.4133 | 199.6012 | 208.08 | 190.7131 | 94.1005 | 105.5942 | 134.7802 | 160.3023 | 176.5894 | 78.4241 | 104.5314 | 117.1282 | 106.7064 | 127.2795 | 189.8134 | 160.6048 | 197.5675 | 183.6811 | 138.9247 |  |  |  | 72.1952 | 79.6884 | 74.2773 | 148.5001 | 79.7391 | 126.7205 |  | 78.3305 | 74.5059 | 75.7505 | 58.501 | 104.4043 | 115.3386 |  | 146.0321 | 166.9803 | 162.9071 | 376.6277 | 515.8447 | 491.4712 | 347.4031 | [23 empty] | 75.3287 | 503.6579 | 130.5117 | 156.5062
17:19 | 14011 |  |  | 20.686 | 50.6338 | 55.4479 | 25.1893 | 25.1262 | 41.6878 | 31.1409 | 1.6162 | 1.2109 | 0.6961 | -0.0417 |  |  |  | 2.7803 | 39.4358 | 54.876 | 16.7841 |  | 30.3194 | 40.5686 | 0.4092 | 0.408 | 1.9181 | 0.515 | -7.2322 | 172.3366 | 168.1451 | 129.9394 | 144.4569 | 121.0418 | 109.3495 | 96.6064 | 163.6983 | 147.4076 | 178.9099 | 188.3799 | 173.8368 | 149.1999 | 143.2959 | 176.8854 | 187.3708 | 190.7134 |  |  | 119.498 |  | 189.8158 | 112.7033 | 148.445 | 173.8927 | 179.304 | 163.2533 | 163.577 | 160.5033 | 189.4137 | 199.3718 | 206.7702 | 153.04 | 96.9128 | 136.6631 | 156.7993 | 170.5533 | 123.2223 | 150.2296 | 139.4035 | 209.8499 | 119.486 | 165.2216 | 197.2211 | 208.0694 | 239.037 | 112.8692 | 143.1038 | 167.5923 | 175.3861 | 167.5086 | 82.4398 | 95.6535 | 132.5153 | 154.7799 | 167.252 | 133.5932 |  | 113.3678 | 186.3658 |  | 115.118 | 151.1348 | 179.8587 | 189.8866 | 180.2711 | 133.5903 | 157.4568 | 183.9786 | 185.3014 | 165.5992 | 91.9806 | 105.8604 | 129.2779 | 154.8417 | 170.7873 | 180.2501 | 113.5769 | 104.8497 | 105.144 | 137.8627 | 173.4343 | 198.4345 | 202.2785 | 184.79 |  |  |  |  | 72.6298 | 75.2379 | 143.4816 | 77.5425 | 148.475 | 83.7015 | 34.4488 | 33.6222 | 32.8163 | 34.0011 | 33.0171 | 33.7081 | 32.7949 | 34.5514 | 70.9045 | 82.6329 | 78.0938 | 69.0529 | 172.432 |  |  | 125.97 |  | 115.9484 | 86.1711 | 109.9768 | 85.1688 | 170.879 | 165.7697 | 192.7327 | 177.3193 | 188.3083 | 165.359 | 201.264 | 217.9052 | 217.8164 | 190.9237 | 129.5574 | 104.1481 | 149.0801 | 115.2802 | 158.5707 | 159.0066 | 185.5174 | 119.9166 | 175.3447 | 165.2268 | 182.2046 | 206.9871 |  | 161.9678 | 95.0704 | 136.6861 | 160.6536 | 174.602 | 128.7549 | 130.9777 | 116.5573 |  | 132.2601 | 169.1263 | 201.0492 | 211.3291 | 197.4663 | 116.9901 | 158.1806 | 191.6662 | 203.3679 | 193.653 | 85.7376 | 97.3244 | 136.3801 | 159.6135 | 176.7222 | 107.6619 | 176.6371 | 97.3945 | 182.6418 | 100.7068 | 130.114 | 168.5277 | 193.649 | 204.1919 | 229.644 | 133.6928 | 168.4006 | 199.5837 | 208.0612 | 190.7055 | 94.1017 | 105.5844 | 134.7685 | 160.2953 | 176.5797 | 78.413 | 104.5193 | 117.12 | 106.7004 | 127.2846 | 189.8024 | 160.5978 | 197.5583 | 183.6668 | 138.9168 |  |  |  | 72.1878 | 79.6837 | 74.2696 | 148.4967 | 79.7516 | 126.6897 |  | 78.3152 | 74.4966 | 75.7421 | 58.4911 | 104.427 | 115.335 |  | 146.0049 | 166.9511 | 162.8807 | 376.6357 | 516.1245 | 491.2491 | 347.4058 | [23 empty] | 75.3203 | 503.6868 | 130.4028 | 156.478
17:19 | 14012 |  |  | 20.621 | 50.5522 | 55.4315 | 25.1336 | 25.1134 | 41.6535 | 31.1145 | 1.616 | 1.2117 | 0.6941 | -0.0423 |  |  |  | 2.7461 | 39.3899 | 55.0288 | 16.7708 |  | 30.2984 | 40.4633 | 0.4101 | 0.408 | 1.9174 | 0.5164 | -6.0158 | 172.3202 | 168.1366 | 129.9312 | 144.447 | 121.0357 | 109.3464 | 96.6013 | 163.6969 | 147.4129 | 178.9027 | 188.3649 | 173.828 | 149.1969 | 143.2908 | 176.8778 | 187.3488 | 190.6957 |  |  | 119.4907 |  | 189.7924 | 112.7049 | 148.444 | 173.8806 | 179.2929 | 163.2398 | 163.5671 | 160.4973 | 189.4022 | 199.3561 | 206.7653 | 153.0256 | 96.9081 | 136.6587 | 156.7947 | 170.5473 | 123.2096 | 150.2136 | 139.3935 | 209.8195 | 119.4787 | 165.2183 | 197.2079 | 208.0516 | 239.0302 | 112.8715 | 143.0923 | 167.5869 | 175.3751 | 167.5023 | 82.4495 | 95.662 | 132.5208 | 154.7801 | 167.2472 | 133.5871 |  | 113.3577 | 186.3499 |  | 115.1231 | 151.13 | 179.8489 | 189.8732 | 180.262 | 133.5922 | 157.4491 | 183.9728 | 185.2842 | 165.5897 | 91.9695 | 105.8622 | 129.2854 | 154.8358 | 170.7817 | 180.2358 | 113.57 | 104.8391 | 105.1411 | 137.862 | 173.4271 | 198.4279 | 202.2642 | 184.7728 |  |  |  |  | 72.6252 | 75.231 | 143.4427 | 77.5165 | 148.4666 | 83.7042 | 34.3436 | 33.7152 | 32.9099 | 33.8411 | 33.0128 | 33.6591 | 32.5289 | 34.6228 | 70.8945 | 82.618 | 78.0859 | 69.0395 | 172.4186 |  |  | 125.959 |  | 115.9405 | 86.1659 | 109.9746 | 85.1661 | 170.863 | 165.7671 | 192.7199 | 177.3092 | 188.2961 | 165.3711 | 201.2525 | 217.8884 | 217.7914 | 190.9131 | 129.6839 | 104.1502 | 149.0564 | 115.2785 | 158.5649 | 159.0021 | 185.5125 | 119.9162 | 175.3295 | 165.2236 | 182.2031 | 206.9685 |  | 161.9535 | 95.0619 | 136.6824 | 160.6513 | 174.5931 | 128.742 | 130.9614 | 116.5382 |  | 132.2562 | 169.1275 | 201.0442 | 211.3175 | 197.4533 | 116.9809 | 158.1697 | 191.6466 | 203.3525 | 193.6331 | 85.7387 | 97.3068 | 136.3753 | 159.5967 | 176.7119 | 107.6447 | 176.6187 | 97.3838 | 182.6187 | 100.6898 | 130.1166 | 168.5229 | 193.6396 | 204.1849 | 229.5989 | 133.6981 | 168.391 | 199.5723 | 208.0514 | 190.6932 | 94.1022 | 105.5778 | 134.7671 | 160.2915 | 176.5676 | 78.408 | 104.5016 | 117.1009 | 106.6856 | 127.2748 | 189.784 | 160.5891 | 197.5346 | 183.6448 | 138.9042 |  |  |  | 72.1855 | 79.685 | 74.2644 | 148.4953 | 79.7519 | 126.6803 |  | 78.3135 | 74.4984 | 75.7429 | 58.5116 | 104.4412 | 115.3387 |  | 145.9918 | 166.935 | 162.8708 | 376.6902 | 515.8447 | 491.2211 | 347.2783 | [23 empty] | 75.3182 | 503.5329 | 130.2951 | 156.4634
17:19 | 14013 |  |  | 20.7032 | 50.6903 | 55.6068 | 25.2336 | 25.1038 | 41.7057 | 31.0691 | 1.6185 | 1.2066 | 0.6906 | -0.0431 |  |  |  | 2.6831 | 39.4923 | 54.9567 | 16.8508 |  | 30.3221 | 40.5075 | 0.4094 | 0.4077 | 1.919 | 0.5167 | -6.8404 | 172.301 | 168.1154 | 129.9176 | 144.431 | 121.021 | 109.3326 | 96.5928 | 163.6912 | 147.3981 | 178.8902 | 188.3485 | 173.8142 | 149.1762 | 143.2817 | 176.8517 | 187.3367 | 190.6897 |  |  | 119.4825 |  | 189.7691 | 112.7097 | 148.4401 | 173.8749 | 179.2776 | 163.2268 | 163.5608 | 160.4887 | 189.3873 | 199.3371 | 206.7534 | 153.0113 | 96.9067 | 136.6556 | 156.7864 | 170.5409 | 123.1987 | 150.1967 | 139.38 | 209.7865 | 119.4715 | 165.2101 | 197.1957 | 208.0417 | 239.0328 | 112.8742 | 143.0851 | 167.5835 | 175.3691 | 167.4987 | 82.4603 | 95.6623 | 132.5248 | 154.7771 | 167.2405 | 133.5829 |  | 113.3549 | 186.3216 |  | 115.1221 | 151.124 | 179.8397 | 189.8683 | 180.2504 | 133.6002 | 157.4421 | 183.9655 | 185.2738 | 165.5822 | 91.9648 | 105.8642 | 129.2817 | 154.8334 | 170.7708 | 180.229 | 113.5672 | 104.8334 | 105.1362 | 137.8628 | 173.4222 | 198.4201 | 202.2535 | 184.7625 |  |  |  |  | 72.63 | 75.2269 | 143.4325 | 77.5224 | 148.4503 | 83.6983 | 34.1853 | 33.7733 | 32.9367 | 33.7153 | 32.9992 | 33.6063 | 32.5825 | 34.6318 | 70.8799 | 82.6115 | 78.0793 | 69.0322 | 172.4035 |  |  | 125.9492 |  | 115.9283 | 86.1599 | 109.975 | 85.1643 | 170.8513 | 165.7669 | 192.7066 | 177.3016 | 188.2894 | 165.3616 | 201.23 | 217.8723 | 217.7631 | 190.89 | 129.8443 | 104.1471 | 149.0167 | 115.2743 | 158.5537 | 158.9996 | 185.5084 | 119.9173 | 175.3095 | 165.2012 | 182.1962 | 206.9541 |  | 161.9523 | 95.0642 | 136.6865 | 160.6485 | 174.5864 | 128.7414 | 130.9583 | 116.5318 |  | 132.256 | 169.1264 | 201.0339 | 211.3168 | 197.4417 | 116.9799 | 158.1585 | 191.6359 | 203.3366 | 193.6146 | 85.7325 | 97.3032 | 136.3771 | 159.5918 | 176.7002 | 107.6308 | 176.6014 | 97.3828 | 182.5931 | 100.6776 | 130.1177 | 168.5262 | 193.624 | 204.1708 | 229.5261 | 133.7 | 168.3902 | 199.5656 | 208.0449 | 190.6787 | 94.1 | 105.5748 | 134.7784 | 160.2901 | 176.5518 | 78.4079 | 104.4924 | 117.0907 | 106.6743 | 127.2633 | 189.7695 | 160.584 | 197.5248 | 183.6324 | 138.8997 |  |  |  | 72.1869 | 79.6869 | 74.2633 | 148.4863 | 79.7517 | 126.6851 |  | 78.3156 | 74.4949 | 75.7483 | 58.5184 | 104.4564 | 115.3367 |  | 145.9796 | 166.9279 | 162.866 | 376.4595 | 515.9558 | 490.648 | 347.2431 | [23 empty] | 75.3191 | 503.3019 | 130.4775 | 156.4538
17:19 | 14014 |  |  | 20.7545 | 50.6794 | 55.7563 | 25.3186 | 25.1084 | 41.7074 | 31.0502 | 1.6169 | 1.211 | 0.6942 | -0.0422 |  |  |  | 2.7096 | 39.5098 | 55.1035 | 16.8031 |  | 30.3932 | 40.5177 | 0.4094 | 0.4066 | 1.9136 | 0.5152 | -6.6606 | 172.2835 | 168.1005 | 129.9033 | 144.4187 | 121.0121 | 109.3213 | 96.589 | 163.6823 | 147.3898 | 178.8755 | 188.3311 | 173.8004 | 149.1686 | 143.2714 | 176.8175 | 187.3246 | 190.6702 |  |  | 119.4752 |  | 189.742 | 112.7052 | 148.4294 | 173.8625 | 179.2622 | 163.2148 | 163.5442 | 160.4766 | 189.3752 | 199.3279 | 206.7313 | 153.0057 | 96.9173 | 136.6591 | 156.7913 | 170.5389 | 123.1962 | 150.1883 | 139.3758 | 209.7526 | 119.4727 | 165.2008 | 197.193 | 208.0313 | 239.0481 | 112.8722 | 143.0836 | 167.5722 | 175.3632 | 167.4866 | 82.4656 | 95.664 | 132.525 | 154.7707 | 167.2295 | 133.5782 |  | 113.3469 | 186.2924 |  | 115.1139 | 151.1118 | 179.8358 | 189.8578 | 180.2397 | 133.5939 | 157.4383 | 183.9529 | 185.2637 | 165.5687 | 91.9632 | 105.864 | 129.279 | 154.8235 | 170.7652 | 180.2253 | 113.5555 | 104.8288 | 105.1181 | 137.8506 | 173.4168 | 198.4077 | 202.2337 | 184.7522 |  |  |  |  | 72.6203 | 75.2183 | 143.4245 | 77.5152 | 148.4279 | 83.6862 | 34.0611 | 33.8209 | 32.9303 | 33.6656 | 32.9664 | 33.5879 | 32.6928 | 34.5756 | 70.8709 | 82.6063 | 78.0708 | 69.0336 | 172.384 |  |  | 125.9379 |  | 115.9221 | 86.1537 | 109.9625 | 85.1555 | 170.8456 | 165.7604 | 192.6914 | 177.2916 | 188.2725 | 165.3577 | 201.2227 | 217.8586 | 217.7458 | 190.8628 | 130.0186 | 104.1419 | 148.9819 | 115.2752 | 158.5517 | 158.9938 | 185.4931 | 119.914 | 175.2932 | 165.1744 | 182.1903 | 206.9432 |  | 161.952 | 95.0669 | 136.6747 | 160.6376 | 174.5725 | 128.7373 | 130.9508 | 116.5258 |  | 132.2505 | 169.1262 | 201.0292 | 211.3027 | 197.4292 | 116.9798 | 158.1555 | 191.6277 | 203.3232 | 193.5969 | 85.7201 | 97.3081 | 136.3763 | 159.587 | 176.6935 | 107.621 | 176.5846 | 97.3824 | 182.5686 | 100.6653 | 130.1114 | 168.5215 | 193.6145 | 204.1594 | 229.4856 | 133.6966 | 168.3863 | 199.5518 | 208.0273 | 190.6621 | 94.0915 | 105.5661 | 134.7738 | 160.2783 | 176.5418 | 78.4013 | 104.4838 | 117.0844 | 106.6638 | 127.2676 | 189.7665 | 160.5806 | 197.5143 | 183.6208 | 138.8893 |  |  |  | 72.1781 | 79.6787 | 74.2497 | 148.4798 | 79.739 | 126.674 |  | 78.3047 | 74.4905 | 75.7364 | 58.5039 | 104.446 | 115.3453 |  | 145.9616 | 166.9059 | 162.854 | 376.4914 | 516.0759 | 491.76 | 347.3161 | [23 empty] | 75.3096 | 503.918 | 130.6235 | 156.4338
17:19 | 14015 |  |  | 20.7585 | 50.6088 | 55.4759 | 25.2835 | 25.1759 | 41.7887 | 31.0884 | 1.6186 | 1.2092 | 0.695 | -0.0418 |  |  |  | 2.7677 | 39.565 | 55.0124 | 16.8008 |  | 30.3957 | 40.4705 | 0.4111 | 0.4072 | 1.9156 | 0.5171 | -6.0203 | 172.2658 | 168.0955 | 129.8994 | 144.4108 | 121.0092 | 109.3199 | 96.5867 | 163.6712 | 147.3961 | 178.8651 | 188.3276 | 173.7929 | 149.173 | 143.2668 | 176.7967 | 187.3125 | 190.6612 |  |  | 119.4633 |  | 189.7201 | 112.7005 | 148.4274 | 173.8526 | 179.2523 | 163.2048 | 163.5315 | 160.4662 | 189.3664 | 199.3167 | 206.7183 | 152.9957 | 96.9173 | 136.6605 | 156.7903 | 170.5198 | 123.1862 | 150.1777 | 139.3653 | 209.7226 | 119.4669 | 165.1861 | 197.1784 | 208.0228 | 239.0242 | 112.8683 | 143.0785 | 167.5664 | 175.3505 | 167.4707 | 82.472 | 95.671 | 132.5289 | 154.7652 | 167.22 | 133.5767 |  | 113.3368 | 186.267 |  | 115.1167 | 151.1183 | 179.8348 | 189.8494 | 180.2353 | 133.5919 | 157.4359 | 183.9436 | 185.2543 | 165.5551 | 91.9603 | 105.8652 | 129.2913 | 154.8223 | 170.7607 | 180.2203 | 113.5436 | 104.8189 | 105.1101 | 137.8444 | 173.4129 | 198.3912 | 202.2244 | 184.7403 |  |  |  |  | 72.6166 | 75.2124 | 143.4192 | 77.5111 | 148.4217 | 83.6903 | 33.9438 | 33.8968 | 32.7985 | 33.6936 | 32.9709 | 33.6123 | 32.6891 | 34.4748 | 70.8673 | 82.603 | 78.0678 | 69.0359 | 172.3703 |  |  | 125.9318 |  | 115.9174 | 86.1513 | 109.954 | 85.1489 | 170.8481 | 165.7515 | 192.6722 | 177.2783 | 188.2527 | 165.3757 | 201.2105 | 217.8304 | 217.7293 | 190.8434 | 130.1354 | 104.1415 | 148.9397 | 115.2719 | 158.5534 | 158.9835 | 185.4819 | 119.9145 | 175.2866 | 165.167 | 182.1854 | 206.9265 |  | 161.9454 | 95.0578 | 136.671 | 160.6235 | 174.557 | 128.7241 | 130.9377 | 116.5116 |  | 132.2451 | 169.1115 | 201.0142 | 211.2764 | 197.4207 | 116.9773 | 158.1522 | 191.615 | 203.321 | 193.5925 | 85.7268 | 97.3111 | 136.3863 | 159.5921 | 176.6895 | 107.6159 | 176.571 | 97.3828 | 182.5518 | 100.659 | 130.1153 | 168.5207 | 193.6172 | 204.1484 | 229.4972 | 133.6967 | 168.3849 | 199.5383 | 208.0098 | 190.6537 | 94.0929 | 105.556 | 134.7673 | 160.2606 | 176.5374 | 78.3939 | 104.4735 | 117.0712 | 106.6476 | 127.2589 | 189.7574 | 160.5694 | 197.4934 | 183.5999 | 138.8693 |  |  |  | 72.178 | 79.6676 | 74.2449 | 148.4792 | 79.7266 | 126.6676 |  | 78.2967 | 74.4914 | 75.7308 | 58.5012 | 104.4346 | 115.3515 |  | 145.9374 | 166.878 | 162.8268 | 376.7767 | 516.3721 | 491.6176 | 347.5984 | [23 empty] | 75.3048 | 503.9949 | 130.5575 | 156.4077
17:19 | 14016 |  |  | 20.7638 | 50.7105 | 55.5284 | 25.3579 | 25.1716 | 41.732 | 31.0693 | 1.6174 | 1.2115 | 0.6925 | -0.0419 |  |  |  | 2.786 | 39.595 | 54.9957 | 16.8257 |  | 30.3847 | 40.4864 | 0.4117 | 0.4076 | 1.9143 | 0.5168 | -6.445 | 172.2535 | 168.0821 | 129.8953 | 144.4007 | 121.0029 | 109.3124 | 96.578 | 163.6578 | 147.3878 | 178.861 | 188.3205 | 173.7828 | 149.1593 | 143.2687 | 176.7728 | 187.2954 | 190.6466 |  |  | 119.4557 |  | 189.698 | 112.6992 | 148.4244 | 173.8421 | 179.242 | 163.19 | 163.5242 | 160.4676 | 189.3571 | 199.2878 | 206.7063 | 152.9893 | 96.9071 | 136.6548 | 156.78 | 170.5058 | 123.1662 | 150.1631 | 139.3455 | 209.6928 | 119.4652 | 165.1782 | 197.1602 | 208.0117 | 239.0075 | 112.8716 | 143.0756 | 167.5603 | 175.335 | 167.4573 | 82.4652 | 95.6723 | 132.5271 | 154.7623 | 167.2127 | 133.5844 |  | 113.3312 | 186.238 |  | 115.1173 | 151.1209 | 179.8229 | 189.8374 | 180.2219 | 133.5895 | 157.4276 | 183.9297 | 185.2375 | 165.5434 | 91.9637 | 105.8687 | 129.2956 | 154.821 | 170.7456 | 180.2058 | 113.5353 | 104.8081 | 105.1077 | 137.8497 | 173.3974 | 198.3788 | 202.2171 | 184.7283 |  |  |  |  | 72.6184 | 75.2077 | 143.415 | 77.5159 | 148.4091 | 83.6891 | 33.9044 | 33.971 | 32.5265 | 33.7895 | 33.0114 | 33.6338 | 32.7203 | 34.3684 | 70.8686 | 82.6042 | 78.0634 | 69.032 | 172.3532 |  |  | 125.9229 |  | 115.9151 | 86.1476 | 109.9551 | 85.1503 | 170.8478 | 165.752 | 192.6596 | 177.2655 | 188.2386 | 165.4008 | 201.2004 | 217.8102 | 217.7181 | 190.8344 | 130.168 | 104.1393 | 148.9 | 115.268 | 158.5448 | 158.9872 | 185.475 | 119.9093 | 175.2789 | 165.1671 | 182.1815 | 206.9193 |  | 161.9433 | 95.0515 | 136.6744 | 160.6196 | 174.5491 | 128.7127 | 130.927 | 116.5011 |  | 132.2476 | 169.1052 | 200.9985 | 211.266 | 197.4118 | 116.9789 | 158.1452 | 191.6027 | 203.3071 | 193.5814 | 85.7322 | 97.3123 | 136.3924 | 159.5947 | 176.6763 | 107.6078 | 176.5601 | 97.3808 | 182.5234 | 100.6447 | 130.1209 | 168.5182 | 193.6149 | 204.1303 | 229.505 | 133.6933 | 168.3799 | 199.5216 | 207.9972 | 190.6373 | 94.0936 | 105.5502 | 134.7682 | 160.2554 | 176.5173 | 78.3877 | 104.4709 | 117.0584 | 106.6416 | 127.2501 | 189.7464 | 160.5624 | 197.4791 | 183.5945 | 138.8415 |  |  |  | 72.1769 | 79.6659 | 74.2421 | 148.4731 | 79.7211 | 126.6776 |  | 78.2881 | 74.4844 | 75.724 | 58.5034 | 104.427 | 115.3506 |  | 145.9026 | 166.864 | 162.8002 | 376.5652 | 516.0945 | 491.2836 | 347.4031 | [23 empty] | 75.3009 | 503.689 | 130.6221 | 156.3833
17:19 | 14017 |  |  | 20.6446 | 50.7796 | 55.5404 | 25.3368 | 25.1366 | 41.699 | 30.9897 | 1.6162 | 1.2106 | 0.6945 | -0.0419 |  |  |  | 2.8907 | 39.6541 | 55.0644 | 16.8482 |  | 30.4315 | 40.541 | 0.4115 | 0.4055 | 1.9164 | 0.5173 | -6.84 | 172.2371 | 168.0603 | 129.883 | 144.3854 | 120.9939 | 109.3021 | 96.567 | 163.6374 | 147.3767 | 178.8523 | 188.3005 | 173.7648 | 149.1328 | 143.269 | 176.7493 | 187.2752 | 190.6195 |  |  | 119.4491 |  | 189.6735 | 112.6934 | 148.4148 | 173.829 | 179.2337 | 163.1755 | 163.5066 | 160.4729 | 189.3421 | 199.2762 | 206.6956 | 152.9927 | 96.9137 | 136.6622 | 156.7786 | 170.5045 | 123.1614 | 150.1572 | 139.3427 | 209.6657 | 119.4722 | 165.181 | 197.1569 | 208.0064 | 238.9981 | 112.8682 | 143.0688 | 167.5424 | 175.3152 | 167.4445 | 82.4479 | 95.6629 | 132.5161 | 154.7522 | 167.1893 | 133.5835 |  | 113.3168 | 186.198 |  | 115.1137 | 151.1118 | 179.8111 | 189.8221 | 180.2062 | 133.5754 | 157.4196 | 183.9085 | 185.2235 | 165.5309 | 91.9637 | 105.8636 | 129.2834 | 154.8134 | 170.7357 | 180.1849 | 113.5294 | 104.8004 | 105.0982 | 137.8412 | 173.3849 | 198.3649 | 202.2003 | 184.7137 |  |  |  |  | 72.6109 | 75.2033 | 143.3917 | 77.5114 | 148.4003 | 83.6828 | 33.9791 | 34.0071 | 32.3711 | 33.875 | 33.1013 | 33.671 | 32.872 | 34.2958 | 70.8692 | 82.6008 | 78.0601 | 69.0248 | 172.3382 |  |  | 125.9173 |  | 115.9155 | 86.1507 | 109.9544 | 85.1533 | 170.835 | 165.7619 | 192.6626 | 177.2633 | 188.234 | 165.3977 | 201.1978 | 217.7998 | 217.7142 | 190.829 | 130.1509 | 104.1444 | 148.8841 | 115.2702 | 158.5429 | 158.9955 | 185.4675 | 119.9048 | 175.2621 | 165.1593 | 182.1765 | 206.9046 |  | 161.9354 | 95.0506 | 136.675 | 160.6175 | 174.5361 | 128.7005 | 130.9142 | 116.4878 |  | 132.2485 | 169.11 | 200.9862 | 211.2492 | 197.4065 | 116.9798 | 158.1435 | 191.5975 | 203.2886 | 193.562 | 85.7328 | 97.309 | 136.3883 | 159.583 | 176.6641 | 107.5997 | 176.5424 | 97.3774 | 182.4913 | 100.6336 | 130.1203 | 168.5116 | 193.6077 | 204.1194 | 229.4529 | 133.686 | 168.3674 | 199.5007 | 207.9804 | 190.6121 | 94.0847 | 105.5376 | 134.7749 | 160.2592 | 176.4911 | 78.381 | 104.4724 | 117.0618 | 106.645 | 127.261 | 189.7361 | 160.5654 | 197.4748 | 183.5909 | 138.8281 |  |  |  | 72.1624 | 79.6624 | 74.23 | 148.4676 | 79.7122 | 126.6625 |  | 78.2857 | 74.4812 | 75.7259 | 58.5096 | 104.4527 | 115.3459 |  | 145.8877 | 166.8378 | 162.787 | 376.7222 | 516.5271 | 491.458 | 347.6011 | [23 empty] | 75.2952 | 503.9926 | 130.667 | 156.3628
17:19 | 14018 |  |  | 20.6825 | 50.6601 | 55.4496 | 25.2554 | 25.152 | 41.7133 | 31.0019 | 1.6168 | 1.213 | 0.6942 | -0.0413 |  |  |  | 2.8065 | 39.6625 | 55.0789 | 16.7831 |  | 30.3853 | 40.533 | 0.4082 | 0.4041 | 1.9132 | 0.5174 | -5.9675 | 172.2175 | 168.0465 | 129.8726 | 144.373 | 120.9833 | 109.3015 | 96.5645 | 163.6277 | 147.3685 | 178.8336 | 188.2849 | 173.7504 | 149.1214 | 143.2573 | 176.7322 | 187.2686 | 190.6019 |  |  | 119.4408 |  | 189.6523 | 112.6924 | 148.4123 | 173.8249 | 179.2247 | 163.1737 | 163.5018 | 160.4649 | 189.3314 | 199.2774 | 206.6803 | 152.9874 | 96.9139 | 136.6607 | 156.7758 | 170.5027 | 123.1575 | 150.1434 | 139.3339 | 209.6409 | 119.4724 | 165.1781 | 197.148 | 207.9929 | 238.9729 | 112.8639 | 143.0601 | 167.5358 | 175.3077 | 167.4333 | 82.4383 | 95.6582 | 132.51 | 154.7417 | 167.1763 | 133.5783 |  | 113.3029 | 186.1719 |  | 115.1087 | 151.1013 | 179.8037 | 189.8024 | 180.1912 | 133.5653 | 157.412 | 183.8914 | 185.2088 | 165.5127 | 91.9607 | 105.8554 | 129.273 | 154.8016 | 170.7234 | 180.1598 | 113.5197 | 104.7956 | 105.0884 | 137.8303 | 173.3804 | 198.3512 | 202.1878 | 184.7015 |  |  |  |  | 72.5977 | 75.1938 | 143.3865 | 77.5098 | 148.4026 | 83.682 | 34.0315 | 34.013 | 32.1922 | 33.9233 | 33.1509 | 33.7152 | 32.7868 | 34.2666 | 70.8681 | 82.5949 | 78.057 | 69.0241 | 172.32 |  |  | 125.907 |  | 115.9013 | 86.1475 | 109.9422 | 85.1503 | 170.8151 | 165.7639 | 192.6522 | 177.2534 | 188.2235 | 165.4085 | 201.1754 | 217.7815 | 217.6969 | 190.8143 | 130.1157 | 104.1458 | 148.8518 | 115.2698 | 158.5359 | 158.9904 | 185.4596 | 119.9023 | 175.2465 | 165.1429 | 182.1709 | 206.8807 |  | 161.9311 | 95.049 | 136.6791 | 160.6113 | 174.5258 | 128.6908 | 130.9106 | 116.4743 |  | 132.241 | 169.1007 | 200.9719 | 211.2329 | 197.3975 | 116.9781 | 158.1374 | 191.5924 | 203.2742 | 193.5444 | 85.7353 | 97.3076 | 136.3873 | 159.5801 | 176.6586 | 107.5869 | 176.5258 | 97.3726 | 182.4628 | 100.621 | 130.1212 | 168.5124 | 193.6034 | 204.1092 | 229.3871 | 133.6749 | 168.3601 | 199.4881 | 207.9576 | 190.5955 | 94.0798 | 105.5292 | 134.7777 | 160.2531 | 176.4692 | 78.3759 | 104.4598 | 117.0549 | 106.635 | 127.2658 | 189.7229 | 160.5592 | 197.4714 | 183.5783 | 138.829 |  |  |  | 72.1578 | 79.6505 | 74.2242 | 148.4732 | 79.707 | 126.6222 |  | 78.2727 | 74.4714 | 75.7186 | 58.4895 | 104.4701 | 115.3429 |  | 145.8588 | 166.7901 | 162.7706 | 376.3811 | 515.7709 | 490.9048 | 347.2378 | [23 empty] | 75.2858 | 503.3378 | 130.5492 | 156.3245
17:20 | 14019 |  |  | 20.6945 | 50.7162 | 55.526 | 25.3117 | 25.2087 | 41.7766 | 31.1289 | 1.6149 | 1.2099 | 0.6939 | -0.0407 |  |  |  | 2.8151 | 39.7446 | 55.12 | 16.7829 |  | 30.3741 | 40.4989 | 0.4085 | 0.401 | 1.9142 | 0.5181 | -6.0726 | 172.1988 | 168.0319 | 129.8631 | 144.3645 | 120.9726 | 109.297 | 96.5594 | 163.6193 | 147.3584 | 178.8211 | 188.271 | 173.7386 | 149.1232 | 143.2489 | 176.7054 | 187.254 | 190.5911 |  |  | 119.4357 |  | 189.6243 | 112.6889 | 148.4104 | 173.822 | 179.2045 | 163.1649 | 163.4986 | 160.4583 | 189.3188 | 199.2674 | 206.6599 | 152.9792 | 96.9124 | 136.6563 | 156.7695 | 170.4956 | 123.1449 | 150.1275 | 139.3191 | 209.6121 | 119.4727 | 165.1763 | 197.1361 | 207.9735 | 238.9618 | 112.865 | 143.0601 | 167.5387 | 175.302 | 167.4284 | 82.4429 | 95.658 | 132.5135 | 154.7413 | 167.1748 | 133.5776 |  | 113.2947 | 186.1586 |  | 115.1068 | 151.0943 | 179.7972 | 189.7878 | 180.1805 | 133.5575 | 157.4044 | 183.8817 | 185.1911 | 165.5013 | 91.9485 | 105.8544 | 129.2747 | 154.7931 | 170.7072 | 180.1356 | 113.5137 | 104.7945 | 105.0803 | 137.8312 | 173.3769 | 198.3421 | 202.1764 | 184.691 |  |  |  |  | 72.6014 | 75.1862 | 143.3997 | 77.5149 | 148.4005 | 83.6759 | 34.0672 | 34.0079 | 32.1669 | 33.8957 | 33.1687 | 33.7046 | 32.5393 | 34.2736 | 70.8633 | 82.5863 | 78.0535 | 69.0209 | 172.3011 |  |  | 125.8971 |  | 115.8884 | 86.1355 | 109.924 | 85.144 | 170.8043 | 165.745 | 192.6323 | 177.2334 | 188.2025 | 165.4344 | 201.1588 | 217.7651 | 217.6756 | 190.7952 | 130.0963 | 104.1423 | 148.7883 | 115.2639 | 158.5289 | 158.984 | 185.4493 | 119.895 | 175.2337 | 165.1312 | 182.1721 | 206.8731 |  | 161.9376 | 95.0502 | 136.6838 | 160.611 | 174.5198 | 128.6863 | 130.9053 | 116.4711 |  | 132.2324 | 169.1021 | 200.9782 | 211.2301 | 197.3786 | 116.9789 | 158.128 | 191.5755 | 203.2555 | 193.5287 | 85.7315 | 97.3054 | 136.3841 | 159.5784 | 176.6529 | 107.5717 | 176.5122 | 97.3639 | 182.4321 | 100.5893 | 130.1166 | 168.5067 | 193.5913 | 204.0964 | 229.3838 | 133.6633 | 168.3473 | 199.4706 | 207.9363 | 190.5705 | 94.0719 | 105.5092 | 134.7527 | 160.2275 | 176.4526 | 78.3595 | 104.4459 | 117.0372 | 106.6261 | 127.2567 | 189.705 | 160.5485 | 197.4621 | 183.5699 | 138.8238 |  |  |  | 72.1545 | 79.6438 | 74.2207 | 148.4609 | 79.6896 | 126.6112 |  | 78.2594 | 74.4628 | 75.7129 | 58.4745 | 104.449 | 115.3356 |  | 145.8188 | 166.7675 | 162.7442 | 376.5765 | 515.8633 | 490.9951 | 347.1781 | [23 empty] | 75.2802 | 503.4292 | 130.7095 | 156.2931
17:20 | 14020 |  |  | 20.7238 | 50.7628 | 55.4478 | 25.351 | 25.2417 | 41.7284 | 31.0272 | 1.6147 | 1.2135 | 0.694 | -0.0431 |  |  |  | 2.6406 | 39.656 | 55.0378 | 16.7357 |  | 30.3181 | 40.4884 | 0.4083 | 0.4014 | 1.911 | 0.5168 | -6.546 | 172.1783 | 168.0133 | 129.8497 | 144.3489 | 120.9653 | 109.2844 | 96.5487 | 163.6023 | 147.355 | 178.8116 | 188.2562 | 173.7285 | 149.1186 | 143.2398 | 176.6818 | 187.2346 | 190.5758 |  |  | 119.4262 |  | 189.6042 | 112.6853 | 148.4043 | 173.8116 | 179.191 | 163.1466 | 163.486 | 160.457 | 189.3084 | 199.2507 | 206.6559 | 152.9738 | 96.9172 | 136.6637 | 156.7664 | 170.4861 | 123.1322 | 150.117 | 139.3083 | 209.5864 | 119.4697 | 165.1816 | 197.1299 | 207.9642 | 238.946 | 112.8602 | 143.0564 | 167.5323 | 175.2894 | 167.4239 | 82.4401 | 95.6542 | 132.5131 | 154.7396 | 167.1653 | 133.5726 |  | 113.2882 | 186.1315 |  | 115.1073 | 151.099 | 179.7911 | 189.7786 | 180.1769 | 133.5583 | 157.4023 | 183.8774 | 185.1789 | 165.4956 | 91.9446 | 105.857 | 129.2786 | 154.7905 | 170.691 | 180.1188 | 113.5019 | 104.7861 | 105.068 | 137.826 | 173.3653 | 198.3339 | 202.1584 | 184.6768 |  |  |  |  | 72.5999 | 75.1793 | 143.3981 | 77.5161 | 148.3927 | 83.6613 | 34.1291 | 34.0079 | 32.3919 | 33.7867 | 33.2152 | 33.6676 | 32.115 | 34.2775 | 70.8503 | 82.5773 | 78.0471 | 69.0114 | 172.289 |  |  | 125.8933 |  | 115.8851 | 86.1354 | 109.922 | 85.1389 | 170.7977 | 165.7437 | 192.6204 | 177.2212 | 188.1924 | 165.4528 | 201.1396 | 217.7425 | 217.6506 | 190.7645 | 130.0738 | 104.13 | 148.7381 | 115.248 | 158.5122 | 158.9683 | 185.4333 | 119.8803 | 175.2161 | 165.119 | 182.1601 | 206.8593 |  | 161.9234 | 95.0473 | 136.6817 | 160.599 | 174.5103 | 128.6759 | 130.8902 | 116.4611 |  | 132.2255 | 169.1059 | 200.9728 | 211.2111 | 197.3742 | 116.9789 | 158.1281 | 191.5609 | 203.2395 | 193.5108 | 85.7305 | 97.3019 | 136.3849 | 159.5756 | 176.64 | 107.5637 | 176.495 | 97.365 | 182.4041 | 100.5573 | 130.1111 | 168.5038 | 193.5761 | 204.0839 | 229.4379 | 133.6649 | 168.3364 | 199.4497 | 207.921 | 190.5534 | 94.0667 | 105.5021 | 134.7565 | 160.2264 | 176.4397 | 78.3467 | 104.4412 | 117.0284 | 106.6257 | 127.2634 | 189.7024 | 160.5498 | 197.4484 | 183.5675 | 138.8203 |  |  |  | 72.1514 | 79.6433 | 74.2183 | 148.4401 | 79.676 | 126.6157 |  | 78.2619 | 74.4616 | 75.7135 | 58.4954 | 104.4243 | 115.3362 |  | 145.7857 | 166.7658 | 162.7158 | 376.522 | 516.0806 | 491.3355 | 347.4926 | [23 empty] | 75.2786 | 503.7081 | 130.5478 | 156.2757
17:20 | 14021 |  |  | 20.6542 | 50.6964 | 55.4417 | 25.271 | 25.1226 | 41.6839 | 31.0287 | 1.6168 | 1.215 | 0.6919 | -0.0422 |  |  |  | 2.6649 | 39.5989 | 54.9623 | 16.6905 |  | 30.284 | 40.4842 | 0.4086 | 0.4016 | 1.9114 | 0.518 | -6.1479 | 172.1716 | 168.0054 | 129.8464 | 144.3365 | 120.9621 | 109.2814 | 96.5474 | 163.5994 | 147.3536 | 178.8051 | 188.2428 | 173.7172 | 149.1154 | 143.24 | 176.6793 | 187.2198 | 190.5561 |  |  | 119.4168 |  | 189.582 | 112.6901 | 148.3951 | 173.7962 | 179.1772 | 163.1322 | 163.4764 | 160.4535 | 189.2993 | 199.2331 | 206.6414 | 152.9666 | 96.9195 | 136.6675 | 156.7681 | 170.4828 | 123.1233 | 150.1063 | 139.2944 | 209.5592 | 119.4616 | 165.1819 | 197.1281 | 207.9509 | 238.919 | 112.8606 | 143.0474 | 167.5202 | 175.2756 | 167.407 | 82.4369 | 95.652 | 132.5036 | 154.7302 | 167.1542 | 133.5825 |  | 113.2775 | 186.1025 |  | 115.108 | 151.0939 | 179.7837 | 189.7695 | 180.1652 | 133.5625 | 157.3913 | 183.8673 | 185.1652 | 165.4864 | 91.9431 | 105.858 | 129.2722 | 154.7849 | 170.6823 | 180.1076 | 113.4878 | 104.7759 | 105.0585 | 137.824 | 173.3531 | 198.3215 | 202.1409 | 184.6599 |  |  |  |  | 72.593 | 75.1776 | 143.3941 | 77.5196 | 148.3861 | 83.6588 | 34.1827 | 33.9934 | 32.575 | 33.6844 | 33.2553 | 33.6748 | 31.6261 | 34.2817 | 70.8456 | 82.5719 | 78.0377 | 69.003 | 172.2688 |  |  | 125.881 |  | 115.8723 | 86.132 | 109.9188 | 85.1287 | 170.7822 | 165.7496 | 192.6105 | 177.2054 | 188.1767 | 165.4727 | 201.1188 | 217.7249 | 217.6247 | 190.742 | 130.0698 | 104.1291 | 148.7247 | 115.2346 | 158.4883 | 158.9611 | 185.42 | 119.8773 | 175.1994 | 165.1023 | 182.1426 | 206.8485 |  | 161.903 | 95.0408 | 136.6712 | 160.5874 | 174.4974 | 128.6631 | 130.8781 | 116.4491 |  | 132.2268 | 169.103 | 200.9568 | 211.1891 | 197.3729 | 116.9788 | 158.1265 | 191.5564 | 203.2283 | 193.4924 | 85.7344 | 97.3087 | 136.3908 | 159.5767 | 176.6281 | 107.5528 | 176.4755 | 97.3687 | 182.3808 | 100.5427 | 130.1123 | 168.5036 | 193.5651 | 204.0701 | 229.4493 | 133.6703 | 168.3342 | 199.442 | 207.9039 | 190.5424 | 94.0643 | 105.5017 | 134.7682 | 160.2241 | 176.4269 | 78.3401 | 104.4323 | 117.0167 | 106.6129 | 127.2665 | 189.6954 | 160.5469 | 197.431 | 183.551 | 138.7985 |  |  |  | 72.1426 | 79.6377 | 74.213 | 148.4151 | 79.6649 | 126.5947 |  | 78.258 | 74.456 | 75.7099 | 58.5003 | 104.4279 | 115.3382 |  | 145.773 | 166.7456 | 162.6924 | 376.5765 | 516.0506 | 491.4325 | 347.1157 | [23 empty] | 75.2735 | 503.7416 | 130.375 | 156.2593
17:20 | 14022 |  |  | 20.695 | 50.7055 | 55.5054 | 25.3001 | 25.1894 | 41.8275 | 31.0807 | 1.6155 | 1.2166 | 0.6919 | -0.0422 |  |  |  | 2.7868 | 39.7077 | 55.0373 | 16.7855 |  | 30.3379 | 40.5845 | 0.4077 | 0.4038 | 1.9101 | 0.5199 | -5.7824 | 172.1617 | 167.9961 | 129.8473 | 144.3294 | 120.96 | 109.2826 | 96.5504 | 163.6007 | 147.3516 | 178.7998 | 188.228 | 173.7107 | 149.1227 | 143.2349 | 176.6843 | 187.2131 | 190.5434 |  |  | 119.4153 |  | 189.5651 | 112.6957 | 148.3973 | 173.7979 | 179.1658 | 163.1258 | 163.4708 | 160.4551 | 189.2918 | 199.2218 | 206.6175 | 152.954 | 96.9125 | 136.659 | 156.7639 | 170.4761 | 123.11 | 150.0947 | 139.2843 | 209.5241 | 119.4559 | 165.1738 | 197.1186 | 207.9309 | 238.9239 | 112.8611 | 143.0474 | 167.5084 | 175.2629 | 167.393 | 82.4478 | 95.6546 | 132.5045 | 154.7237 | 167.1489 | 133.5755 |  | 113.267 | 186.0794 |  | 115.1123 | 151.0842 | 179.7713 | 189.7595 | 180.1472 | 133.5616 | 157.3802 | 183.8555 | 185.1577 | 165.4725 | 91.9391 | 105.8559 | 129.2724 | 154.7777 | 170.6777 | 180.0941 | 113.4755 | 104.7661 | 105.052 | 137.8228 | 173.3462 | 198.3045 | 202.1311 | 184.6475 |  |  |  |  | 72.5933 | 75.1741 | 143.3802 | 77.5034 | 148.3813 | 83.6609 | 34.1933 | 33.9953 | 32.7782 | 33.6584 | 33.2853 | 33.7109 | 31.3568 | 34.2757 | 70.8469 | 82.5715 | 78.0305 | 68.9988 | 172.252 |  |  | 125.8764 |  | 115.8643 | 86.1248 | 109.9083 | 85.1274 | 170.7728 | 165.7405 | 192.5968 | 177.1898 | 188.1612 | 165.472 | 201.11 | 217.7173 | 217.604 | 190.7227 | 130.0619 | 104.135 | 148.7106 | 115.2285 | 158.485 | 158.9659 | 185.4121 | 119.878 | 175.1891 | 165.095 | 182.1389 | 206.8414 |  | 161.8988 | 95.0382 | 136.6766 | 160.5892 | 174.4877 | 128.6587 | 130.8722 | 116.4511 |  | 132.2299 | 169.0981 | 200.9472 | 211.1776 | 197.3535 | 116.9758 | 158.116 | 191.5491 | 203.2172 | 193.4831 | 85.7319 | 97.3106 | 136.3872 | 159.5676 | 176.6197 | 107.5405 | 176.4615 | 97.3622 | 182.3571 | 100.5324 | 130.1162 | 168.496 | 193.5523 | 204.0571 | 229.412 | 133.6652 | 168.336 | 199.4392 | 207.8906 | 190.5352 | 94.0676 | 105.4929 | 134.7668 | 160.2156 | 176.4125 | 78.3299 | 104.4178 | 116.9987 | 106.597 | 127.2587 | 189.6692 | 160.5281 | 197.4139 | 183.5305 | 138.7759 |  |  |  | 72.1322 | 79.6344 | 74.2 | 148.3943 | 79.654 | 126.5677 |  | 78.2456 | 74.4394 | 75.6931 | 58.4887 | 104.4268 | 115.3302 |  | 145.7382 | 166.6964 | 162.6722 | 376.3073 | 515.8147 | 491.2557 | 347.4004 | [23 empty] | 75.264 | 503.5352 | 130.663 | 156.2173
17:20 | 14023 |  |  | 20.6884 | 50.6572 | 55.5484 | 25.2862 | 25.2332 | 41.7825 | 31.054 | 1.6213 | 1.2133 | 0.6929 | -0.0423 |  |  |  | 2.8669 | 39.7128 | 55.0433 | 16.7841 |  | 30.344 | 40.5676 | 0.4093 | 0.404 | 1.9141 | 0.521 | -6.1923 | 172.1462 | 167.9779 | 129.8308 | 144.3186 | 120.9481 | 109.273 | 96.5401 | 163.5927 | 147.3381 | 178.7815 | 188.2195 | 173.6934 | 149.1168 | 143.2205 | 176.6688 | 187.1922 | 190.5199 |  |  | 119.4029 |  | 189.5462 | 112.6926 | 148.3926 | 173.7872 | 179.1557 | 163.1108 | 163.4591 | 160.4457 | 189.2868 | 199.2132 | 206.6059 | 152.9483 | 96.904 | 136.6577 | 156.7552 | 170.4642 | 123.1027 | 150.08 | 139.2793 | 209.4967 | 119.4554 | 165.17 | 197.1025 | 207.9143 | 238.9309 | 112.8564 | 143.0478 | 167.5022 | 175.2559 | 167.3897 | 82.4563 | 95.6616 | 132.5136 | 154.7234 | 167.1441 | 133.5647 |  | 113.2663 | 186.0609 |  | 115.1039 | 151.0793 | 179.7564 | 189.7421 | 180.1312 | 133.5544 | 157.3799 | 183.8489 | 185.1406 | 165.4565 | 91.9379 | 105.8529 | 129.2761 | 154.7693 | 170.6673 | 180.0762 | 113.4614 | 104.7526 | 105.0426 | 137.8128 | 173.3414 | 198.2925 | 202.1137 | 184.637 |  |  |  |  | 72.5859 | 75.1628 | 143.3466 | 77.4743 | 148.37 | 83.6498 | 34.1741 | 34.0581 | 33.0173 | 33.6425 | 33.3203 | 33.7282 | 31.1485 | 34.2758 | 70.8467 | 82.5692 | 78.0291 | 69.0019 | 172.236 |  |  | 125.8689 |  | 115.8588 | 86.1228 | 109.9028 | 85.1264 | 170.7654 | 165.7336 | 192.5794 | 177.1818 | 188.1486 | 165.4437 | 201.0949 | 217.6927 | 217.5707 | 190.6996 | 129.9933 | 104.1216 | 148.6774 | 115.2158 | 158.4809 | 158.9519 | 185.398 | 119.8735 | 175.1753 | 165.0816 | 182.128 | 206.8225 |  | 161.8891 | 95.0341 | 136.682 | 160.5854 | 174.4761 | 128.6491 | 130.8606 | 116.4402 |  | 132.2212 | 169.0814 | 200.9212 | 211.1606 | 197.3281 | 116.9664 | 158.1089 | 191.5356 | 203.2035 | 193.4702 | 85.728 | 97.3003 | 136.3786 | 159.5573 | 176.6071 | 107.5256 | 176.4404 | 97.3541 | 182.3232 | 100.5148 | 130.1118 | 168.4918 | 193.5474 | 204.0441 | 229.3935 | 133.6574 | 168.3285 | 199.4342 | 207.8765 | 190.5222 | 94.0626 | 105.485 | 134.7578 | 160.2021 | 176.3971 | 78.3261 | 104.4078 | 116.9879 | 106.5903 | 127.2628 | 189.6562 | 160.5173 | 197.4054 | 183.5257 | 138.7725 |  |  |  | 72.1365 | 79.6353 | 74.1954 | 148.3865 | 79.651 | 126.5454 |  | 78.2473 | 74.4393 | 75.6924 | 58.4915 | 104.4315 | 115.3382 |  | 145.6985 | 166.6733 | 162.6623 | 376.4947 | 516.1268 | 491.5057 | 347.5252 | [23 empty] | 75.2619 | 503.8163 | 130.6706 | 156.1859
17:20 | 14024 |  |  | 20.7083 | 50.664 | 55.5565 | 25.3186 | 25.2216 | 41.747 | 31.0697 | 1.6276 | 1.2068 | 0.6964 | -0.043 |  |  |  | 2.7551 | 39.7547 | 54.935 | 16.7787 |  | 30.4808 | 40.6431 | 0.4088 | 0.4078 | 1.9132 | 0.5198 | -6.8708 | 172.1341 | 167.9653 | 129.8168 | 144.3133 | 120.9421 | 109.2612 | 96.5353 | 163.5797 | 147.3336 | 178.7742 | 188.2132 | 173.683 | 149.1013 | 143.2153 | 176.654 | 187.1743 | 190.4962 |  |  | 119.3897 |  | 189.5151 | 112.6889 | 148.3885 | 173.7726 | 179.1444 | 163.1004 | 163.446 | 160.4359 | 189.2741 | 199.1912 | 206.5926 | 152.9404 | 96.9043 | 136.661 | 156.7518 | 170.4487 | 123.0895 | 150.0622 | 139.2701 | 209.4649 | 119.4562 | 165.1625 | 197.0891 | 207.9014 | 238.9158 | 112.8546 | 143.0419 | 167.4964 | 175.2453 | 167.3761 | 82.4536 | 95.6624 | 132.517 | 154.7233 | 167.1284 | 133.569 |  | 113.2651 | 186.0384 |  | 115.0974 | 151.0797 | 179.7576 | 189.7283 | 180.1187 | 133.545 | 157.3765 | 183.839 | 185.1271 | 165.4415 | 91.9335 | 105.8516 | 129.2711 | 154.7669 | 170.6563 | 180.0585 | 113.4572 | 104.7583 | 105.0374 | 137.8093 | 173.3397 | 198.2854 | 202.1014 | 184.6277 |  |  |  |  | 72.582 | 75.1557 | 143.3284 | 77.4691 | 148.363 | 83.6472 | 34.128 | 34.1116 | 33.1753 | 33.5703 | 33.3381 | 33.7012 | 31.2863 | 34.2623 | 70.8413 | 82.5643 | 78.0209 | 68.9977 | 172.22 |  |  | 125.8564 |  | 115.8486 | 86.1224 | 109.8987 | 85.1209 | 170.7518 | 165.7241 | 192.5612 | 177.1685 | 188.1357 | 165.3999 | 201.0806 | 217.6729 | 217.5434 | 190.6959 | 129.9362 | 104.1156 | 148.662 | 115.207 | 158.4769 | 158.9464 | 185.393 | 119.8711 | 175.1628 | 165.0725 | 182.1238 | 206.8098 |  | 161.8913 | 95.0356 | 136.6748 | 160.5812 | 174.4625 | 128.6348 | 130.8521 | 116.4278 |  | 132.226 | 169.0679 | 200.9064 | 211.1402 | 197.2987 | 116.9632 | 158.103 | 191.5196 | 203.1856 | 193.4435 | 85.7247 | 97.2946 | 136.3791 | 159.5518 | 176.5945 | 107.5102 | 176.4121 | 97.3489 | 182.2937 | 100.5033 | 130.1149 | 168.4961 | 193.5498 | 204.0369 | 229.3729 | 133.6506 | 168.3171 | 199.4191 | 207.8633 | 190.5044 | 94.0565 | 105.4723 | 134.7474 | 160.1888 | 176.3954 | 78.3254 | 104.4036 | 116.9819 | 106.5856 | 127.2579 | 189.6515 | 160.5226 | 197.3963 | 183.5162 | 138.7629 |  |  |  | 72.1319 | 79.6286 | 74.1936 | 148.3638 | 79.6446 | 126.5224 |  | 78.2402 | 74.4345 | 75.6838 | 58.479 | 104.4174 | 115.3329 |  | 145.6763 | 166.6418 | 162.6372 | 376.4516 | 516.1754 | 491.1201 | 347.3028 | [23 empty] | 75.2563 | 503.6478 | 130.6899 | 156.1591
17:20 | 14025 |  |  | 20.7288 | 50.6273 | 55.5819 | 25.2866 | 25.1715 | 41.7617 | 31.0643 | 1.6304 | 1.207 | 0.6973 | -0.0414 |  |  |  | 2.8112 | 39.8065 | 55.0824 | 16.9315 |  | 30.3065 | 40.4687 | 0.408 | 0.4048 | 1.9121 | 0.5128 | -6.2923 | 172.1194 | 167.9534 | 129.811 | 144.304 | 120.9401 | 109.2567 | 96.5316 | 163.575 | 147.336 | 178.7711 | 188.1966 | 173.6753 | 149.0948 | 143.2168 | 176.6355 | 187.1599 | 190.4846 |  |  | 119.3935 |  | 189.4969 | 112.6922 | 148.39 | 173.7699 | 179.1389 | 163.1009 | 163.4415 | 160.4331 | 189.2686 | 199.1833 | 206.593 | 152.9367 | 96.9102 | 136.6639 | 156.7475 | 170.441 | 123.0742 | 150.0506 | 139.2589 | 209.4344 | 119.4574 | 165.1577 | 197.0831 | 207.8999 | 238.8893 | 112.8519 | 143.0359 | 167.4849 | 175.2324 | 167.3593 | 82.4452 | 95.6597 | 132.5113 | 154.7191 | 167.1216 | 133.5574 |  | 113.2578 | 186.014 |  | 115.0982 | 151.0749 | 179.7507 | 189.7202 | 180.1035 | 133.5438 | 157.3653 | 183.8244 | 185.1194 | 165.4285 | 91.9296 | 105.853 | 129.2651 | 154.761 | 170.643 | 180.0462 | 113.4521 | 104.7603 | 105.0308 | 137.8065 | 173.3357 | 198.2792 | 202.0963 | 184.622 |  |  |  |  | 72.5814 | 75.1559 | 143.3247 | 77.4572 | 148.3618 | 83.6475 | 34.1079 | 34.1254 | 33.2612 | 33.4915 | 33.2526 | 33.659 | 31.7212 | 34.2581 | 70.8391 | 82.5574 | 78.018 | 68.9882 | 172.2116 |  |  | 125.8487 |  | 115.8442 | 86.1157 | 109.8978 | 85.1178 | 170.7461 | 165.7204 | 192.5461 | 177.155 | 188.1238 | 165.3556 | 201.071 | 217.663 | 217.5272 | 190.682 | 129.8955 | 104.1197 | 148.6425 | 115.2021 | 158.4741 | 158.9493 | 185.3902 | 119.8687 | 175.1535 | 165.0708 | 182.1238 | 206.7935 |  | 161.882 | 95.0337 | 136.6714 | 160.571 | 174.4506 | 128.6222 | 130.8401 | 116.4159 |  | 132.2269 | 169.0689 | 200.907 | 211.1291 | 197.2771 | 116.9661 | 158.0955 | 191.5041 | 203.1722 | 193.4221 | 85.7242 | 97.2955 | 136.3789 | 159.5473 | 176.5896 | 107.4998 | 176.3989 | 97.3459 | 182.2678 | 100.4961 | 130.12 | 168.4965 | 193.5431 | 204.0321 | 229.3935 | 133.6457 | 168.3084 | 199.4012 | 207.8502 | 190.497 | 94.0617 | 105.4655 | 134.7419 | 160.1743 | 176.3856 | 78.3165 | 104.395 | 116.9641 | 106.5716 | 127.2497 | 189.6444 | 160.5194 | 197.3772 | 183.4937 | 138.7428 |  |  |  | 72.1269 | 79.6238 | 74.189 | 148.3377 | 79.6351 | 126.4968 |  | 78.2251 | 74.4269 | 75.6743 | 58.4867 | 104.4127 | 115.3217 |  | 145.6604 | 166.6265 | 162.6119 | 376.522 | 516.0806 | 491.273 | 347.3055 | [23 empty] | 75.2504 | 503.6768 | 130.6887 | 156.1435
17:20 | 14026 |  |  | 20.6555 | 50.5211 | 55.5853 | 25.2411 | 25.0683 | 41.7129 | 31.0048 | 1.63 | 1.2067 | 0.6964 | -0.0439 |  |  |  | 2.9148 | 39.7058 | 54.9853 | 16.8451 |  | 30.2712 | 40.4042 | 0.4098 | 0.404 | 1.9144 | 0.5082 | -6.195 | 172.1044 | 167.934 | 129.8019 | 144.2925 | 120.9302 | 109.2523 | 96.5269 | 163.5648 | 147.325 | 178.7547 | 188.1758 | 173.6581 | 149.088 | 143.2084 | 176.6031 | 187.1275 | 190.4718 |  |  | 119.3805 |  | 189.4712 | 112.6817 | 148.381 | 173.7562 | 179.1228 | 163.0823 | 163.4291 | 160.41 | 189.2566 | 199.1812 | 206.5968 | 152.9375 | 96.9202 | 136.6692 | 156.7472 | 170.4446 | 123.0687 | 150.0399 | 139.2527 | 209.4141 | 119.4587 | 165.1555 | 197.0804 | 207.8869 | 238.8735 | 112.8421 | 143.0301 | 167.4751 | 175.2158 | 167.3511 | 82.4472 | 95.6577 | 132.5075 | 154.7113 | 167.1164 | 133.5441 |  | 113.2503 | 185.9883 |  | 115.0972 | 151.0657 | 179.7289 | 189.706 | 180.0942 | 133.5451 | 157.3522 | 183.8142 | 185.1014 | 165.4157 | 91.9258 | 105.8531 | 129.2606 | 154.7513 | 170.6286 | 180.0333 | 113.443 | 104.742 | 105.0173 | 137.7959 | 173.325 | 198.2646 | 202.0798 | 184.6068 |  |  |  |  | 72.5769 | 75.1493 | 143.3199 | 77.4461 | 148.3445 | 83.6288 | 34.0727 | 34.1139 | 33.3194 | 33.4774 | 33.1615 | 33.5991 | 32.0802 | 34.2785 | 70.841 | 82.5489 | 78.0138 | 68.9837 | 172.1994 |  |  | 125.8452 |  | 115.8437 | 86.1104 | 109.893 | 85.1165 | 170.7449 | 165.725 | 192.5412 | 177.1391 | 188.114 | 165.3213 | 201.0647 | 217.652 | 217.501 | 190.6621 | 129.8465 | 104.1204 | 148.6216 | 115.1885 | 158.4692 | 158.9433 | 185.3742 | 119.8657 | 175.1415 | 165.0619 | 182.1199 | 206.78 |  | 161.8609 | 95.0283 | 136.6722 | 160.5621 | 174.4456 | 128.6155 | 130.8228 | 116.4039 |  | 132.2207 | 169.0706 | 200.9053 | 211.1185 | 197.2733 | 116.9656 | 158.0901 | 191.4954 | 203.162 | 193.4127 | 85.7261 | 97.2954 | 136.3786 | 159.5426 | 176.5822 | 107.4881 | 176.3889 | 97.3391 | 182.24 | 100.478 | 130.1183 | 168.4955 | 193.5326 | 204.0182 | 229.4064 | 133.6459 | 168.309 | 199.3877 | 207.8275 | 190.4828 | 94.0549 | 105.4566 | 134.7387 | 160.1575 | 176.3727 | 78.3046 | 104.3893 | 116.9564 | 106.565 | 127.251 | 189.6376 | 160.5102 | 197.3663 | 183.4892 | 138.73 |  |  |  | 72.1259 | 79.6226 | 74.1868 | 148.3268 | 79.6336 | 126.4955 |  | 78.2204 | 74.4192 | 75.6721 | 58.48 | 104.4113 | 115.3193 |  | 145.6376 | 166.6067 | 162.605 | 376.4595 | 516.2679 | 491.523 | 347.555 | [23 empty] | 75.2467 | 503.8954 | 130.4746 | 156.1222
17:20 | 14027 |  |  | 20.6818 | 50.5425 | 55.4663 | 25.2585 | 25.0701 | 41.7361 | 31.0104 | 1.6292 | 1.2086 | 0.6966 | -0.0421 |  |  |  | 2.9402 | 39.6737 | 55.0453 | 16.8391 |  | 30.3373 | 40.528 | 0.409 | 0.4017 | 1.9137 | 0.5058 | -7.0934 | 172.0899 | 167.9185 | 129.7966 | 144.285 | 120.918 | 109.2491 | 96.5287 | 163.5524 | 147.3205 | 178.7439 | 188.1663 | 173.652 | 149.0778 | 143.1969 | 176.5778 | 187.1019 | 190.4514 |  |  | 119.367 |  | 189.4394 | 112.6721 | 148.3732 | 173.7471 | 179.109 | 163.0651 | 163.4169 | 160.4006 | 189.2424 | 199.1619 | 206.5792 | 152.9295 | 96.9176 | 136.663 | 156.7368 | 170.4326 | 123.0535 | 150.0208 | 139.2328 | 209.3792 | 119.4528 | 165.1468 | 197.07 | 207.8709 | 238.8927 | 112.8407 | 143.0289 | 167.4699 | 175.206 | 167.3399 | 82.452 | 95.661 | 132.5116 | 154.702 | 167.1095 | 133.5331 |  | 113.2516 | 185.9664 |  | 115.097 | 151.0646 | 179.7241 | 189.6868 | 180.0854 | 133.5432 | 157.3436 | 183.8058 | 185.0873 | 165.4099 | 91.9258 | 105.8546 | 129.2584 | 154.7452 | 170.6154 | 180.0213 | 113.4404 | 104.7348 | 105.0127 | 137.7949 | 173.3118 | 198.2542 | 202.0718 | 184.5927 |  |  |  |  | 72.5719 | 75.1454 | 143.3094 | 77.4455 | 148.3332 | 83.6146 | 34.0043 | 34.0967 | 33.3571 | 33.4095 | 33.1554 | 33.5427 | 32.1555 | 34.2631 | 70.833 | 82.5436 | 78.0017 | 68.9856 | 172.1835 |  |  | 125.8352 |  | 115.8339 | 86.1097 | 109.8803 | 85.1105 | 170.7288 | 165.7179 | 192.5289 | 177.1207 | 188.0995 | 165.2697 | 201.046 | 217.6236 | 217.4714 | 190.644 | 129.7938 | 104.1106 | 148.618 | 115.1683 | 158.4544 | 158.9377 | 185.3561 | 119.8563 | 175.1205 | 165.044 | 182.1152 | 206.7699 |  | 161.8644 | 95.0197 | 136.6695 | 160.5497 | 174.4326 | 128.6101 | 130.8061 | 116.3934 |  | 132.2143 | 169.0595 | 200.8884 | 211.0973 | 197.2601 | 116.962 | 158.0902 | 191.4902 | 203.1462 | 193.3974 | 85.7254 | 97.287 | 136.3801 | 159.5367 | 176.5628 | 107.476 | 176.3645 | 97.3298 | 182.2182 | 100.4591 | 130.1209 | 168.4949 | 193.5245 | 204.0026 | 229.4133 | 133.6506 | 168.3084 | 199.3754 | 207.8196 | 190.469 | 94.0609 | 105.455 | 134.7434 | 160.1536 | 176.3688 | 78.3007 | 104.3789 | 116.9493 | 106.5617 | 127.2427 | 189.6222 | 160.5 | 197.3531 | 183.4754 | 138.7179 |  |  |  | 72.115 | 79.6177 | 74.1797 | 148.3141 | 79.6245 | 126.4979 |  | 78.2117 | 74.4186 | 75.6676 | 58.4809 | 104.4293 | 115.3159 |  | 145.6032 | 166.5817 | 162.5715 | 376.5685 | 515.8957 | 491.1547 | 347.3625 | [23 empty] | 75.2409 | 503.5252 | 130.5388 | 156.0925
17:20 | 14028 |  |  | 20.6417 | 50.5947 | 55.5918 | 25.3022 | 25.1105 | 41.7285 | 31.0266 | 1.6274 | 1.2086 | 0.6954 | -0.0432 |  |  |  | 2.8524 | 39.5934 | 55.0249 | 16.819 |  | 30.3107 | 40.4916 | 0.4086 | 0.4027 | 1.9174 | 0.5031 | -6.0607 | 172.075 | 167.9049 | 129.7863 | 144.2726 | 120.916 | 109.2443 | 96.5236 | 163.545 | 147.3194 | 178.733 | 188.1522 | 173.6393 | 149.0765 | 143.1858 | 176.5612 | 187.1015 | 190.4402 |  |  | 119.3707 |  | 189.4231 | 112.6819 | 148.37 | 173.7437 | 179.0991 | 163.0587 | 163.4176 | 160.4115 | 189.2379 | 199.1493 | 206.5683 | 152.9218 | 96.9129 | 136.6624 | 156.7363 | 170.4255 | 123.0496 | 150.0081 | 139.2199 | 209.3504 | 119.4569 | 165.1497 | 197.0612 | 207.8677 | 238.8965 | 112.8424 | 143.0247 | 167.4567 | 175.197 | 167.327 | 82.4519 | 95.6613 | 132.5094 | 154.6966 | 167.0988 | 133.5089 |  | 113.2518 | 185.9476 |  | 115.0941 | 151.0634 | 179.7176 | 189.6827 | 180.0744 | 133.5406 | 157.3398 | 183.7954 | 185.0753 | 165.4 | 91.9254 | 105.8489 | 129.2591 | 154.7427 | 170.6063 | 180.0114 | 113.429 | 104.7266 | 105.0069 | 137.7976 | 173.3007 | 198.2478 | 202.0608 | 184.5796 |  |  |  |  | 72.5646 | 75.1424 | 143.31 | 77.4493 | 148.3353 | 83.6178 | 33.9594 | 34.0844 | 33.384 | 33.3295 | 33.162 | 33.5171 | 31.6958 | 34.2085 | 70.8253 | 82.54 | 77.9973 | 68.9864 | 172.1651 |  |  | 125.8225 |  | 115.8188 | 86.1024 | 109.87 | 85.103 | 170.7192 | 165.7061 | 192.5121 | 177.1132 | 188.085 | 165.2307 | 201.0311 | 217.601 | 217.4576 | 190.6168 | 129.7746 | 104.0985 | 148.6163 | 115.1588 | 158.4443 | 158.9282 | 185.3456 | 119.8536 | 175.1054 | 165.0342 | 182.1067 | 206.75 |  | 161.8547 | 95.0174 | 136.6681 | 160.5484 | 174.4205 | 128.6007 | 130.7966 | 116.3821 |  | 132.2096 | 169.0546 | 200.8754 | 211.0827 | 197.236 | 116.9548 | 158.0902 | 191.4789 | 203.1349 | 193.3756 | 85.7209 | 97.2839 | 136.383 | 159.5288 | 176.5546 | 107.467 | 176.3497 | 97.3251 | 182.2009 | 100.4527 | 130.1192 | 168.4903 | 193.5107 | 203.9876 | 229.3849 | 133.6443 | 168.2928 | 199.3613 | 207.81 | 190.4538 | 94.0565 | 105.4461 | 134.7428 | 160.1549 | 176.3445 | 78.287 | 104.3678 | 116.9327 | 106.5532 | 127.2403 | 189.6173 | 160.4962 | 197.3332 | 183.4505 | 138.7022 |  |  |  | 72.1063 | 79.6111 | 74.1734 | 148.2834 | 79.5984 | 126.4759 |  | 78.2088 | 74.4077 | 75.657 | 58.4779 | 104.4247 | 115.3142 |  | 145.5621 | 166.5486 | 162.5539 | 376.3811 | 516.2078 | 491.2797 | 347.4249 | [23 empty] | 75.2339 | 503.7437 | 130.5264 | 156.0554
17:20 | 14029 |  |  | 20.7032 | 50.6469 | 55.5013 | 25.2452 | 25.1115 | 41.6782 | 31.0111 | 1.6305 | 1.2103 | 0.6945 | -0.0427 |  |  |  | 2.7179 | 39.5266 | 54.9916 | 16.7124 |  | 30.3534 | 40.5719 | 0.409 | 0.405 | 1.9213 | 0.4993 | -6.8655 | 172.0651 | 167.8849 | 129.7698 | 144.2554 | 120.908 | 109.2339 | 96.5134 | 163.5364 | 147.3098 | 178.7299 | 188.1311 | 173.6235 | 149.0744 | 143.182 | 176.5399 | 187.09 | 190.4272 |  |  | 119.363 |  | 189.4025 | 112.6895 | 148.3675 | 173.7318 | 179.0816 | 163.0508 | 163.4071 | 160.3979 | 189.2249 | 199.1333 | 206.5519 | 152.909 | 96.9121 | 136.6595 | 156.738 | 170.4198 | 123.0415 | 149.9987 | 139.2157 | 209.3234 | 119.4628 | 165.1448 | 197.0494 | 207.8525 | 238.8613 | 112.8317 | 143.0209 | 167.4422 | 175.1833 | 167.3163 | 82.4486 | 95.6603 | 132.5122 | 154.6954 | 167.0859 | 133.4979 |  | 113.2494 | 185.9299 |  | 115.0918 | 151.0541 | 179.7018 | 189.6775 | 180.0659 | 133.5359 | 157.3371 | 183.7851 | 185.0582 | 165.3801 | 91.922 | 105.8448 | 129.2509 | 154.7375 | 170.5968 | 179.9947 | 113.4206 | 104.7184 | 104.9994 | 137.7922 | 173.3008 | 198.2393 | 202.0423 | 184.5698 |  |  |  |  | 72.5592 | 75.1305 | 143.3115 | 77.4587 | 148.3305 | 83.6174 | 33.9588 | 34.0155 | 33.4263 | 33.3642 | 33.1955 | 33.4776 | 31.1015 | 34.1838 | 70.8201 | 82.531 | 77.9905 | 68.9743 | 172.1453 |  |  | 125.8137 |  | 115.8139 | 86.0937 | 109.8686 | 85.1015 | 170.7144 | 165.7058 | 192.5014 | 177.1047 | 188.075 | 165.1987 | 201.0284 | 217.5952 | 217.4459 | 190.6038 | 129.7617 | 104.0957 | 148.6235 | 115.1558 | 158.4443 | 158.9265 | 185.3408 | 119.8586 | 175.1017 | 165.0355 | 182.0979 | 206.7393 |  | 161.8419 | 95.0212 | 136.668 | 160.5548 | 174.4128 | 128.5886 | 130.7889 | 116.3732 |  | 132.2111 | 169.053 | 200.8702 | 211.0767 | 197.2281 | 116.9494 | 158.0865 | 191.4629 | 203.1255 | 193.3423 | 85.7195 | 97.2836 | 136.3829 | 159.5242 | 176.5441 | 107.4557 | 176.3396 | 97.3241 | 182.1687 | 100.4444 | 130.1191 | 168.4884 | 193.4982 | 203.9697 | 229.3329 | 133.6414 | 168.2875 | 199.3602 | 207.7938 | 190.4462 | 94.0453 | 105.4348 | 134.7474 | 160.1512 | 176.3293 | 78.28 | 104.3588 | 116.9159 | 106.5454 | 127.2415 | 189.6091 | 160.4979 | 197.3175 | 183.4395 | 138.6926 |  |  |  | 72.0971 | 79.598 | 74.1673 | 148.2543 | 79.5813 | 126.471 |  | 78.2002 | 74.4082 | 75.6507 | 58.4692 | 104.4142 | 115.3217 |  | 145.544 | 166.5184 | 162.5279 | 376.4549 | 515.8519 | 491.2411 | 347.5117 | [23 empty] | 75.2264 | 503.5465 | 130.4314 | 156.0312
17:20 | 14030 |  |  | 20.6056 | 50.5791 | 55.481 | 25.2477 | 25.1367 | 41.693 | 30.9895 | 1.6312 | 1.2093 | 0.6919 | -0.0428 |  |  |  | 2.6213 | 39.6116 | 54.9823 | 16.7582 |  | 30.2862 | 40.5197 | 0.409 | 0.4049 | 1.9202 | 0.4982 | -6.3068 | 172.0447 | 167.867 | 129.7608 | 144.2396 | 120.8933 | 109.2245 | 96.5049 | 163.5258 | 147.2998 | 178.718 | 188.1181 | 173.6102 | 149.0657 | 143.1801 | 176.5292 | 187.0689 | 190.4089 |  |  | 119.3528 |  | 189.3798 | 112.6832 | 148.3689 | 173.7232 | 179.0747 | 163.0427 | 163.3911 | 160.3852 | 189.2146 | 199.1131 | 206.5324 | 152.904 | 96.9069 | 136.662 | 156.7254 | 170.4044 | 123.0254 | 149.9795 | 139.1995 | 209.2939 | 119.4537 | 165.1321 | 197.0373 | 207.8327 | 238.8396 | 112.8304 | 143.0121 | 167.434 | 175.1704 | 167.303 | 82.444 | 95.6564 | 132.5069 | 154.6901 | 167.0824 | 133.483 |  | 113.2411 | 185.9075 |  | 115.0863 | 151.0516 | 179.6908 | 189.6582 | 180.0454 | 133.5202 | 157.3271 | 183.764 | 185.0436 | 165.3617 | 91.9126 | 105.8439 | 129.2456 | 154.7273 | 170.5872 | 179.9735 | 113.4173 | 104.7219 | 104.9936 | 137.7891 | 173.3033 | 198.2255 | 202.0296 | 184.5671 |  |  |  |  | 72.5548 | 75.1276 | 143.291 | 77.4435 | 148.3236 | 83.6124 | 34.0045 | 33.902 | 33.4682 | 33.4259 | 33.2249 | 33.4397 | 30.7693 | 34.1635 | 70.8132 | 82.5184 | 77.9799 | 68.9693 | 172.1316 |  |  | 125.8115 |  | 115.8093 | 86.0906 | 109.8663 | 85.0972 | 170.7042 | 165.7026 | 192.4823 | 177.0909 | 188.0614 | 165.1738 | 201.0055 | 217.5796 | 217.4168 | 190.5882 | 129.7088 | 104.0929 | 148.6206 | 115.1431 | 158.4374 | 158.9227 | 185.3294 | 119.8546 | 175.0875 | 165.0208 | 182.0851 | 206.7284 |  | 161.8308 | 95.0162 | 136.6667 | 160.5456 | 174.3957 | 128.5794 | 130.7832 | 116.365 |  | 132.2061 | 169.0533 | 200.855 | 211.0655 | 197.2264 | 116.9561 | 158.0821 | 191.4565 | 203.1115 | 193.3141 | 85.7269 | 97.2857 | 136.3793 | 159.526 | 176.5332 | 107.4473 | 176.3224 | 97.3217 | 182.1377 | 100.4329 | 130.1248 | 168.4844 | 193.4919 | 203.956 | 229.3304 | 133.6472 | 168.2818 | 199.3539 | 207.7736 | 190.4388 | 94.0489 | 105.4272 | 134.7453 | 160.1399 | 176.3216 | 78.2772 | 104.357 | 116.9034 | 106.5424 | 127.2348 | 189.5897 | 160.4962 | 197.3105 | 183.4313 | 138.6919 |  |  |  | 72.0911 | 79.5938 | 74.1586 | 148.2411 | 79.5828 | 126.4642 |  | 78.2033 | 74.4021 | 75.6492 | 58.4791 | 104.4199 | 115.3273 |  | 145.5404 | 166.5024 | 162.5149 | 376.5253 | 515.9443 | 491.4564 | 347.3274 | [23 empty] | 75.2226 | 503.7004 | 130.3536 | 156.0214
17:20 | 14031 |  |  | 20.6443 | 50.6034 | 55.5622 | 25.2165 | 25.1308 | 41.7004 | 30.9364 | 1.6315 | 1.2152 | 0.6918 | -0.0418 |  |  |  | 2.5967 | 39.6821 | 54.9563 | 16.7325 |  | 30.2456 | 40.4751 | 0.4082 | 0.4034 | 1.9139 | 0.5001 | -6.464 | 172.0307 | 167.8557 | 129.7598 | 144.2298 | 120.8837 | 109.2188 | 96.5053 | 163.5131 | 147.2992 | 178.7001 | 188.1059 | 173.5996 | 149.066 | 143.1718 | 176.5255 | 187.0609 | 190.3966 |  |  | 119.3479 |  | 189.3672 | 112.6819 | 148.3702 | 173.7204 | 179.0698 | 163.0421 | 163.3808 | 160.3896 | 189.214 | 199.0991 | 206.5294 | 152.904 | 96.9108 | 136.6654 | 156.7206 | 170.3986 | 123.0212 | 149.9669 | 139.1888 | 209.2675 | 119.451 | 165.1306 | 197.0297 | 207.8209 | 238.838 | 112.8224 | 143.0008 | 167.4194 | 175.1575 | 167.2871 | 82.4434 | 95.6467 | 132.4981 | 154.684 | 167.0667 | 133.4602 |  | 113.2306 | 185.8837 |  | 115.0847 | 151.055 | 179.6893 | 189.6453 | 180.0308 | 133.5108 | 157.3229 | 183.752 | 185.0373 | 165.3574 | 91.909 | 105.8433 | 129.2561 | 154.7259 | 170.5779 | 179.9594 | 113.4039 | 104.7208 | 104.9838 | 137.7868 | 173.2953 | 198.2162 | 202.0195 | 184.5549 |  |  |  |  | 72.5494 | 75.1288 | 143.2769 | 77.431 | 148.311 | 83.6085 | 34.0601 | 33.8146 | 33.4979 | 33.4661 | 33.2114 | 33.4394 | 30.7659 | 34.1469 | 70.8106 | 82.5156 | 77.9772 | 68.971 | 172.121 |  |  | 125.8064 |  | 115.8004 | 86.0928 | 109.8638 | 85.0934 | 170.702 | 165.6994 | 192.4661 | 177.0819 | 188.0499 | 165.1733 | 200.9867 | 217.5667 | 217.3955 | 190.5669 | 129.68 | 104.092 | 148.6051 | 115.1324 | 158.4407 | 158.9247 | 185.3243 | 119.8552 | 175.0712 | 165.0071 | 182.08 | 206.7183 |  | 161.8224 | 95.012 | 136.6627 | 160.5356 | 174.386 | 128.5788 | 130.7747 | 116.3611 |  | 132.2021 | 169.0521 | 200.8511 | 211.0497 | 197.2183 | 116.9572 | 158.0778 | 191.4558 | 203.1009 | 193.2985 | 85.7312 | 97.2961 | 136.3793 | 159.5298 | 176.5365 | 107.4407 | 176.3116 | 97.3197 | 182.119 | 100.4242 | 130.1192 | 168.4778 | 193.4829 | 203.9387 | 229.3457 | 133.6332 | 168.2741 | 199.3322 | 207.754 | 190.4164 | 94.0375 | 105.4191 | 134.7298 | 160.1298 | 176.2994 | 78.2671 | 104.3521 | 116.8897 | 106.5375 | 127.2388 | 189.5851 | 160.4931 | 197.2969 | 183.4259 | 138.6895 |  |  |  | 72.0913 | 79.6018 | 74.1547 | 148.2317 | 79.5769 | 126.4492 |  | 78.1953 | 74.4005 | 75.6449 | 58.4798 | 104.4182 | 115.3282 |  | 145.5122 | 166.468 | 162.4851 | 376.506 | 516.0829 | 491.592 | 347.3625 | [23 empty] | 75.2208 | 503.8375 | 130.3447 | 155.9901
17:20 | 14032 |  |  | 20.6499 | 50.6372 | 55.5889 | 25.3578 | 25.2508 | 41.7324 | 30.9371 | 1.6322 | 1.2138 | 0.6927 | -0.042 |  |  |  | 2.6597 | 39.6763 | 55.046 | 16.7017 |  | 30.2779 | 40.5152 | 0.4093 | 0.4038 | 1.9167 | 0.5004 | -6.1926 | 172.0172 | 167.8409 | 129.7501 | 144.2159 | 120.874 | 109.2119 | 96.502 | 163.5081 | 147.2893 | 178.6867 | 188.096 | 173.5805 | 149.0625 | 143.1631 | 176.5267 | 187.0494 | 190.3828 |  |  | 119.3413 |  | 189.3464 | 112.6878 | 148.3631 | 173.709 | 179.0569 | 163.0293 | 163.3738 | 160.3869 | 189.2057 | 199.0864 | 206.5203 | 152.8912 | 96.9124 | 136.6562 | 156.7133 | 170.3929 | 123.0134 | 149.9563 | 139.1814 | 209.2336 | 119.4521 | 165.1245 | 197.0194 | 207.8129 | 238.8159 | 112.8131 | 143.0014 | 167.4135 | 175.1512 | 167.2806 | 82.4483 | 95.6467 | 132.5087 | 154.6781 | 167.057 | 133.4493 |  | 113.2274 | 185.8702 |  | 115.0853 | 151.0512 | 179.6817 | 189.6361 | 180.0273 | 133.5051 | 157.3176 | 183.7404 | 185.0231 | 165.3495 | 91.9168 | 105.8483 | 129.2532 | 154.7226 | 170.5628 | 179.9466 | 113.3943 | 104.7083 | 104.977 | 137.7766 | 173.2875 | 198.2068 | 202.0104 | 184.5427 |  |  |  |  | 72.5492 | 75.1241 | 143.2792 | 77.435 | 148.2934 | 83.6044 | 34.1121 | 33.7705 | 33.4737 | 33.4831 | 33.2458 | 33.4476 | 31.0997 | 34.1539 | 70.8065 | 82.5146 | 77.9726 | 68.9613 | 172.1135 |  |  | 125.7978 |  | 115.7998 | 86.0972 | 109.8618 | 85.0922 | 170.7029 | 165.7025 | 192.4573 | 177.0765 | 188.0435 | 165.1943 | 200.9867 | 217.5515 | 217.3822 | 190.5513 | 129.6542 | 104.0858 | 148.58 | 115.1224 | 158.4498 | 158.9255 | 185.3193 | 119.8538 | 175.0568 | 165.0021 | 182.079 | 206.7062 |  | 161.8155 | 95.0079 | 136.662 | 160.5343 | 174.3766 | 128.5722 | 130.761 | 116.3467 |  | 132.2077 | 169.0427 | 200.8385 | 211.0339 | 197.1983 | 116.9472 | 158.0683 | 191.4445 | 203.0802 | 193.2728 | 85.7256 | 97.2948 | 136.3786 | 159.5262 | 176.5262 | 107.4233 | 176.2954 | 97.3041 | 182.0941 | 100.4066 | 130.1154 | 168.4807 | 193.4753 | 203.9312 | 229.3753 | 133.6336 | 168.2765 | 199.3279 | 207.7453 | 190.403 | 94.0369 | 105.4151 | 134.7281 | 160.1185 | 176.2912 | 78.2638 | 104.3331 | 116.8743 | 106.5231 | 127.2393 | 189.5792 | 160.4884 | 197.2819 | 183.4073 | 138.6662 |  |  |  | 72.0851 | 79.5973 | 74.1489 | 148.2178 | 79.5677 | 126.4364 |  | 78.1895 | 74.3919 | 75.6359 | 58.4709 | 104.4127 | 115.3256 |  | 145.4953 | 166.4437 | 162.4621 | 376.3925 | 515.7272 | 491.366 | 347.5117 | [23 empty] | 75.2152 | 503.5466 | 130.5093 | 155.9695
17:20 | 14033 |  |  | 20.6433 | 50.5595 | 55.4212 | 25.2879 | 25.1959 | 41.7051 | 30.9173 | 1.632 | 1.2116 | 0.6947 | -0.0399 |  |  |  | 2.84 | 39.644 | 55.0038 | 16.7418 |  | 30.2466 | 40.5729 | 0.4086 | 0.4039 | 1.9164 | 0.5028 | -6.2874 | 171.9983 | 167.8226 | 129.7384 | 144.2067 | 120.8678 | 109.2052 | 96.4922 | 163.5003 | 147.2836 | 178.6716 | 188.0852 | 173.568 | 149.0518 | 143.1568 | 176.5145 | 187.0274 | 190.3574 |  |  | 119.3242 |  | 189.3118 | 112.6805 | 148.3517 | 173.688 | 179.037 | 163.0073 | 163.3615 | 160.3796 | 189.1861 | 199.074 | 206.5055 | 152.8802 | 96.9187 | 136.6549 | 156.7127 | 170.3878 | 122.9966 | 150.1188 | 139.1718 | 209.2106 | 119.4512 | 165.1197 | 197.0093 | 207.7985 | 238.7892 | 112.8122 | 143.0007 | 167.4096 | 175.1432 | 167.2696 | 82.4551 | 95.6502 | 132.5113 | 154.677 | 167.0586 | 133.4387 |  | 113.2225 | 185.8496 |  | 115.0841 | 151.0452 | 179.6674 | 189.6193 | 180.019 | 133.501 | 157.3079 | 183.7221 | 185.0056 | 165.3339 | 91.9219 | 105.842 | 129.2471 | 154.7113 | 170.5441 | 179.928 | 113.3884 | 104.691 | 104.9706 | 137.7693 | 173.2821 | 198.1905 | 201.9944 | 184.5311 |  |  |  |  | 72.5437 | 75.1081 | 143.2584 | 77.412 | 148.2673 | 83.5999 | 34.129 | 33.7163 | 33.3926 | 33.4989 | 33.3504 | 33.4476 | 31.563 | 34.1593 | 70.8 | 82.5054 | 77.9608 | 68.9572 | 172.0955 |  |  | 125.7879 |  | 115.7965 | 86.0927 | 109.8522 | 85.0885 | 170.7012 | 165.7037 | 192.4477 | 177.0674 | 188.025 | 165.2268 | 200.9826 | 217.5346 | 217.3649 | 190.5269 | 129.6041 | 104.0745 | 148.5544 | 115.1124 | 158.4524 | 158.9169 | 185.3057 | 119.8524 | 175.0473 | 165.0039 | 182.0709 | 206.6949 |  | 161.7998 | 95.0042 | 136.671 | 160.5336 | 174.3653 | 128.5629 | 130.7563 | 116.3379 |  | 132.2163 | 169.0437 | 200.828 | 211.0299 | 197.1896 | 116.9428 | 158.0637 | 191.433 | 203.0633 | 193.2591 | 85.7254 | 97.2912 | 136.3813 | 159.5185 | 176.5087 | 107.4107 | 176.2759 | 97.2924 | 182.0699 | 100.3965 | 130.1219 | 168.477 | 193.4696 | 203.9217 | 229.3717 | 133.6455 | 168.2696 | 199.3232 | 207.7356 | 190.3952 | 94.0441 | 105.4074 | 134.7299 | 160.1118 | 176.2823 | 78.2572 | 104.3223 | 116.8645 | 106.516 | 127.2349 | 189.5659 | 160.4869 | 197.2784 | 183.3949 | 138.6442 |  |  |  | 72.0862 | 79.5899 | 74.1404 | 148.2035 | 79.5634 | 126.4174 |  | 78.1828 | 74.3868 | 75.6357 | 58.4654 | 104.399 | 115.325 |  | 145.454 | 166.4032 | 162.447 | 376.5253 | 516.0067 | 491.2066 | 347.265 | [23 empty] | 75.2092 | 503.6066 | 130.4338 | 155.9286
17:20 | 14034 |  |  | 20.6639 | 50.6245 | 55.3791 | 25.2937 | 25.0763 | 41.693 | 30.926 | 1.631 | 1.2185 | 0.6936 | -0.0423 |  |  |  | 2.8704 | 39.6504 | 55.003 | 16.7996 |  | 30.2985 | 40.5641 | 0.4099 | 0.4051 | 1.9166 | 0.5037 | -6.6591 | 171.9873 | 167.8066 | 129.7329 | 144.1997 | 120.8625 | 109.1999 | 96.4879 | 163.4881 | 147.2927 | 178.6683 | 188.0746 | 173.5611 | 149.041 | 143.1576 | 176.5145 | 187.0036 | 190.3428 |  |  | 119.3158 |  | 189.2877 | 112.6763 | 148.3444 | 173.6763 | 179.0209 | 162.9956 | 163.3513 | 160.3733 | 189.1784 | 199.0613 | 206.4746 | 152.8769 | 96.9163 | 136.6534 | 156.7147 | 170.381 | 122.9831 | 150.2779 | 139.1604 | 209.1829 | 119.4451 | 165.1169 | 196.995 | 207.7817 | 238.7692 | 112.8042 | 142.9982 | 167.3981 | 175.1266 | 167.253 | 82.4584 | 95.6505 | 132.5081 | 154.674 | 167.0501 | 133.428 |  | 113.2156 | 185.8255 |  | 115.0797 | 151.0366 | 179.6601 | 189.6114 | 180.0103 | 133.5025 | 157.3022 | 183.7147 | 184.9915 | 165.3219 | 91.9133 | 105.84 | 129.2469 | 154.702 | 170.5384 | 179.9154 | 113.3799 | 104.685 | 104.9589 | 137.774 | 173.2764 | 198.1761 | 201.9801 | 184.5139 |  |  |  |  | 72.5379 | 75.0994 | 143.2457 | 77.4086 | 148.2566 | 83.6031 | 34.1357 | 33.6628 | 33.2996 | 33.5623 | 33.3817 | 33.4482 | 31.7823 | 34.1574 | 70.797 | 82.4994 | 77.9574 | 68.9564 | 172.0686 |  |  | 125.777 |  | 115.7832 | 86.0821 | 109.8439 | 85.0832 | 170.6867 | 165.691 | 192.4299 | 177.0534 | 188.0015 | 165.2192 | 200.973 | 217.5183 | 217.3479 | 190.5042 | 129.5569 | 104.0699 | 148.5474 | 115.1062 | 158.4399 | 158.9142 | 185.2988 | 119.8562 | 175.0382 | 164.9981 | 182.071 | 206.6838 |  | 161.7903 | 94.9984 | 136.672 | 160.5292 | 174.3568 | 128.5542 | 130.7489 | 116.3359 |  | 132.2147 | 169.0453 | 200.8287 | 211.0232 | 197.1929 | 116.9482 | 158.068 | 191.4227 | 203.0531 | 193.2497 | 85.7284 | 97.2965 | 136.3871 | 159.5157 | 176.5037 | 107.4102 | 176.2631 | 97.2903 | 182.0499 | 100.3976 | 130.1228 | 168.4696 | 193.4669 | 203.9038 | 229.3582 | 133.6399 | 168.2553 | 199.2993 | 207.7164 | 190.3744 | 94.0364 | 105.3964 | 134.7246 | 160.1037 | 176.2622 | 78.2523 | 104.319 | 116.8523 | 106.5121 | 127.2338 | 189.5547 | 160.4772 | 197.2655 | 183.3855 | 138.6267 |  |  |  | 72.0762 | 79.5837 | 74.1339 | 148.1901 | 79.5534 | 126.402 |  | 78.1671 | 74.3776 | 75.6236 | 58.4581 | 104.403 | 115.3146 |  | 145.4067 | 166.3729 | 162.4237 | 376.2869 | 515.5887 | 491.1681 | 347.3519 | [23 empty] | 75.1999 | 503.3784 | 130.4528 | 155.8898
17:20 | 14035 |  |  | 20.6333 | 50.5998 | 55.4901 | 25.2931 | 25.112 | 41.6435 | 30.9772 | 1.6314 | 1.2123 | 0.6949 | -0.0434 |  |  |  | 2.956 | 39.7187 | 55.1929 | 16.8408 |  | 30.2961 | 40.5504 | 0.4081 | 0.4055 | 1.9185 | 0.5026 | -6.3568 | 171.976 | 167.792 | 129.7256 | 144.1887 | 120.8625 | 109.1952 | 96.488 | 163.4844 | 147.2843 | 178.6586 | 188.0622 | 173.5477 | 149.0367 | 143.155 | 176.5264 | 186.9856 | 190.3254 |  |  | 119.311 |  | 189.2627 | 112.6759 | 148.3391 | 173.6696 | 179.0057 | 162.9813 | 163.3452 | 160.3616 | 189.1735 | 199.0532 | 206.4479 | 152.8739 | 96.9107 | 136.6545 | 156.7065 | 170.374 | 122.9727 | 150.255 | 139.1484 | 209.1485 | 119.4398 | 165.109 | 196.9801 | 207.7714 | 238.7636 | 112.7995 | 142.9931 | 167.3904 | 175.1163 | 167.247 | 82.4599 | 95.6516 | 132.5085 | 154.6638 | 167.043 | 133.4103 |  | 113.2102 | 185.8038 |  | 115.0785 | 151.0351 | 179.65 | 189.6005 | 179.9982 | 133.4917 | 157.2912 | 183.7066 | 184.9743 | 165.3049 | 91.9064 | 105.8425 | 129.244 | 154.6928 | 170.5346 | 179.9032 | 113.3672 | 104.6796 | 104.9474 | 137.7733 | 173.2643 | 198.1667 | 201.9628 | 184.4996 |  |  |  |  | 72.5348 | 75.1011 | 143.2478 | 77.4078 | 148.2597 | 83.6019 | 34.1301 | 33.6818 | 33.1506 | 33.6197 | 33.3582 | 33.4512 | 31.689 | 34.1404 | 70.7956 | 82.4954 | 77.9527 | 68.9478 | 172.0557 |  |  | 125.7682 |  | 115.7734 | 86.079 | 109.8376 | 85.0777 | 170.6718 | 165.6841 | 192.4114 | 177.0367 | 187.9906 | 165.2139 | 200.9541 | 217.4952 | 217.3252 | 190.4854 | 129.501 | 104.0635 | 148.5328 | 115.0915 | 158.4226 | 158.9026 | 185.2878 | 119.8542 | 175.0191 | 164.9846 | 182.0629 | 206.6658 |  | 161.7852 | 94.9968 | 136.6702 | 160.5217 | 174.3471 | 128.5435 | 130.7347 | 116.3254 |  | 132.2143 | 169.042 | 200.8253 | 211.007 | 197.1874 | 116.9426 | 158.0648 | 191.4036 | 203.0402 | 193.2308 | 85.7245 | 97.2926 | 136.3898 | 159.5168 | 176.4962 | 107.4011 | 176.2465 | 97.279 | 182.0268 | 100.385 | 130.1178 | 168.4685 | 193.4593 | 203.892 | 229.3392 | 133.6359 | 168.2554 | 199.2822 | 207.6963 | 190.3548 | 94.0328 | 105.3865 | 134.7193 | 160.0922 | 176.2462 | 78.2441 | 104.3097 | 116.838 | 106.5034 | 127.2312 | 189.5478 | 160.4638 | 197.2467 | 183.3701 | 138.612 |  |  |  | 72.0601 | 79.5768 | 74.1237 | 148.1698 | 79.5506 | 126.3844 |  | 78.1641 | 74.376 | 75.6173 | 58.4586 | 104.4087 | 115.3207 |  | 145.3858 | 166.3586 | 162.4038 | 376.4118 | 515.6511 | 491.2929 | 347.1026 | [23 empty] | 75.1942 | 503.472 | 130.5912 | 155.8722
17:20 | 14036 |  |  | 20.7275 | 50.5554 | 55.4246 | 25.2341 | 25.0719 | 41.6236 | 31.0331 | 1.6312 | 1.2154 | 0.692 | -0.0433 |  |  |  | 2.802 | 39.6525 | 55.0606 | 16.8208 |  | 30.3052 | 40.5228 | 0.4087 | 0.4053 | 1.9156 | 0.5057 | -8.2506 | 171.965 | 167.7776 | 129.7161 | 144.1765 | 120.8534 | 109.1911 | 96.4812 | 163.476 | 147.2702 | 178.65 | 188.0488 | 173.5386 | 149.0321 | 143.152 | 176.5011 | 186.9709 | 190.3109 |  |  | 119.2955 |  | 189.2387 | 112.6728 | 148.3334 | 173.6561 | 178.9883 | 162.9708 | 163.3352 | 160.3509 | 189.1556 | 199.0406 | 206.4415 | 152.8651 | 96.9099 | 136.6524 | 156.7013 | 170.3661 | 122.9569 | 150.2366 | 139.137 | 209.1173 | 119.4387 | 165.0996 | 196.9759 | 207.7581 | 238.7727 | 112.8009 | 142.9846 | 167.3844 | 175.1081 | 167.2387 | 82.4548 | 95.6479 | 132.5047 | 154.652 | 167.0335 | 133.3963 |  | 113.1967 | 185.7718 |  | 115.0788 | 151.0382 | 179.643 | 189.5862 | 179.9812 | 133.4831 | 157.284 | 183.7009 | 184.9632 | 165.2998 | 91.9084 | 105.8439 | 129.2467 | 154.689 | 170.5263 | 179.8849 | 113.3514 | 104.6723 | 104.943 | 137.7635 | 173.2538 | 198.1589 | 201.9458 | 184.4869 |  |  |  |  | 72.5173 | 75.0908 | 143.2401 | 77.3955 | 148.2456 | 83.5788 | 34.0985 | 33.7319 | 33.0009 | 33.625 | 33.3951 | 33.4566 | 31.4796 | 34.1876 | 70.7877 | 82.4854 | 77.9396 | 68.9417 | 172.0414 |  |  | 125.7615 |  | 115.7676 | 86.076 | 109.8322 | 85.0715 | 170.6567 | 165.6882 | 192.4064 | 177.0266 | 187.9863 | 165.2136 | 200.9332 | 217.4729 | 217.3041 | 190.4657 | 129.4523 | 104.0493 | 148.4986 | 115.0782 | 158.4124 | 158.8977 | 185.2759 | 119.8465 | 175.0056 | 164.9752 | 182.0506 | 206.6554 |  | 161.7898 | 94.9984 | 136.6707 | 160.5154 | 174.3455 | 128.5359 | 130.7317 | 116.3176 |  | 132.2206 | 169.045 | 200.8247 | 211.0051 | 197.1765 | 116.931 | 158.051 | 191.3939 | 203.0223 | 193.2057 | 85.7182 | 97.2841 | 136.3863 | 159.5087 | 176.4858 | 107.3847 | 176.2263 | 97.2687 | 181.9987 | 100.3657 | 130.1197 | 168.47 | 193.4445 | 203.8806 | 229.3461 | 133.6272 | 168.2522 | 199.2679 | 207.68 | 190.3379 | 94.0341 | 105.3779 | 134.7269 | 160.0907 | 176.2231 | 78.2384 | 104.2974 | 116.8301 | 106.4974 | 127.2275 | 189.5326 | 160.4579 | 197.2372 | 183.3588 | 138.608 |  |  |  | 72.0567 | 79.569 | 74.1106 | 148.1514 | 79.5538 | 126.3574 |  | 78.1638 | 74.3773 | 75.6155 | 58.466 | 104.4191 | 115.3201 |  | 145.3596 | 166.3404 | 162.3967 | 376.2518 | 515.4802 | 491.3102 | 347.444 | [23 empty] | 75.1876 | 503.3952 | 130.4502 | 155.85
17:20 | 14037 |  |  | 20.7073 | 50.5237 | 55.4789 | 25.2456 | 25.1221 | 41.683 | 30.9778 | 1.63 | 1.2143 | 0.6947 | -0.0416 |  |  |  | 2.7784 | 39.6136 | 54.948 | 16.8417 |  | 30.2333 | 40.58 | 0.4096 | 0.4017 | 1.9156 | 0.5069 | -6.137 | 171.9499 | 167.7601 | 129.7031 | 144.1663 | 120.8384 | 109.1826 | 96.4724 | 163.4645 | 147.2667 | 178.6397 | 188.0361 | 173.5259 | 149.023 | 143.1518 | 176.479 | 186.972 | 190.3178 |  |  | 119.2851 |  | 189.2195 | 112.672 | 148.3289 | 173.6462 | 178.9835 | 162.9603 | 163.3211 | 160.3423 | 189.1407 | 199.021 | 206.4297 | 152.8546 | 96.9102 | 136.6456 | 156.6997 | 170.3587 | 122.9446 | 150.2192 | 139.1221 | 209.0891 | 119.4356 | 165.099 | 196.976 | 207.7477 | 238.7599 | 112.7985 | 142.9813 | 167.3781 | 175.098 | 167.2276 | 82.4535 | 95.6442 | 132.5053 | 154.6515 | 167.0253 | 133.3818 |  | 113.1838 | 185.7504 |  | 115.0748 | 151.0365 | 179.6399 | 189.5775 | 179.9624 | 133.4865 | 157.2795 | 183.6968 | 184.9512 | 165.295 | 91.9107 | 105.8464 | 129.2516 | 154.6884 | 170.5154 | 179.8692 | 113.3465 | 104.6724 | 104.9379 | 137.757 | 173.2504 | 198.146 | 201.9363 | 184.4701 |  |  |  |  | 72.5091 | 75.0829 | 143.2433 | 77.4018 | 148.2393 | 83.5693 | 34.1074 | 33.7218 | 32.9308 | 33.6987 | 33.412 | 33.4549 | 31.3551 | 34.2824 | 70.7786 | 82.4762 | 77.934 | 68.9362 | 172.0226 |  |  | 125.7534 |  | 115.7618 | 86.071 | 109.8278 | 85.072 | 170.6435 | 165.6791 | 192.3926 | 177.0096 | 187.9655 | 165.1643 | 200.9234 | 217.4637 | 217.2907 | 190.4515 | 129.4257 | 104.049 | 148.459 | 115.0776 | 158.4053 | 158.9038 | 185.271 | 119.8394 | 174.9927 | 164.9648 | 182.0612 | 206.6433 |  | 161.7873 | 95.0002 | 136.6747 | 160.513 | 174.3384 | 128.5309 | 130.729 | 116.3147 |  | 132.2124 | 169.0511 | 200.8214 | 210.9973 | 197.1599 | 116.9328 | 158.0395 | 191.3862 | 203.0049 | 193.1868 | 85.7186 | 97.2837 | 136.3814 | 159.5001 | 176.4796 | 107.3744 | 176.2086 | 97.2587 | 181.9771 | 100.3581 | 130.1227 | 168.4675 | 193.4382 | 203.8689 | 229.3413 | 133.6237 | 168.2414 | 199.2647 | 207.672 | 190.335 | 94.0354 | 105.3737 | 134.7333 | 160.0857 | 176.22 | 78.2337 | 104.2898 | 116.8105 | 106.4859 | 127.2198 | 189.5082 | 160.4448 | 197.2231 | 183.3453 | 138.6019 |  |  |  | 72.0562 | 79.5608 | 74.1096 | 148.127 | 79.5463 | 126.3331 |  | 78.1581 | 74.3648 | 75.6018 | 58.4548 | 104.4283 | 115.3159 |  | 145.3211 | 166.3017 | 162.3747 | 376.2052 | 515.8519 | 491.4909 | 347.2 | [23 empty] | 75.1804 | 503.6714 | 130.42 | 155.8114
17:20 | 14038 |  |  | 20.6376 | 50.5851 | 55.473 | 25.225 | 25.1379 | 41.6665 | 30.9498 | 1.6296 | 1.2152 | 0.6963 | -0.0418 |  |  |  | 2.7714 | 39.639 | 54.8269 | 16.8562 |  | 30.1851 | 40.4782 | 0.4089 | 0.4062 | 1.9141 | 0.5046 | -6.9638 | 171.9344 | 167.7424 | 129.6944 | 144.1635 | 120.8364 | 109.1796 | 96.4723 | 163.4563 | 147.263 | 178.6231 | 188.0242 | 173.5181 | 149.0201 | 143.1481 | 176.4515 | 186.9613 | 190.293 |  |  | 119.274 |  | 189.194 | 112.6684 | 148.3246 | 173.642 | 178.9747 | 162.9458 | 163.3114 | 160.3441 | 189.1323 | 199.0056 | 206.4131 | 152.8512 | 96.9167 | 136.6545 | 156.6971 | 170.3494 | 122.9426 | 150.208 | 139.1145 | 209.0662 | 119.4425 | 165.1044 | 196.9673 | 207.7414 | 238.7575 | 112.7945 | 142.9818 | 167.3691 | 175.0887 | 167.2162 | 82.4465 | 95.6438 | 132.5024 | 154.6518 | 167.0206 | 133.3719 |  | 113.1737 | 185.7339 |  | 115.0687 | 151.025 | 179.629 | 189.564 | 179.9495 | 133.485 | 157.2776 | 183.6891 | 184.9337 | 165.2808 | 91.9055 | 105.8408 | 129.2408 | 154.6818 | 170.5019 | 179.8492 | 113.343 | 104.6679 | 104.9278 | 137.7511 | 173.2427 | 198.1332 | 201.9241 | 184.4587 |  |  |  |  | 72.5098 | 75.085 | 143.2439 | 77.3989 | 148.2416 | 83.5767 | 34.0873 | 33.6964 | 32.9133 | 33.7971 | 33.3686 | 33.4441 | 31.5031 | 34.3048 | 70.7759 | 82.4678 | 77.9301 | 68.9271 | 171.9994 |  |  | 125.7414 |  | 115.7551 | 86.0667 | 109.8209 | 85.0647 | 170.6296 | 165.6728 | 192.3705 | 176.9917 | 187.9451 | 165.1049 | 200.9114 | 217.45 | 217.2636 | 190.4317 | 129.3662 | 104.0412 | 148.4081 | 115.0654 | 158.3846 | 158.8956 | 185.2626 | 119.8289 | 174.9712 | 164.9479 | 182.0588 | 206.6273 |  | 161.7665 | 94.9979 | 136.6768 | 160.501 | 174.3215 | 128.525 | 130.7124 | 116.3046 |  | 132.1882 | 169.0447 | 200.8098 | 210.9783 | 197.1533 | 116.9341 | 158.0378 | 191.3769 | 202.9964 | 193.1744 | 85.7263 | 97.2836 | 136.3817 | 159.4986 | 176.4718 | 107.3687 | 176.1898 | 97.2509 | 181.9552 | 100.3536 | 130.1208 | 168.4628 | 193.4322 | 203.8505 | 229.3078 | 133.6195 | 168.2342 | 199.2596 | 207.6624 | 190.3286 | 94.0303 | 105.3644 | 134.7191 | 160.071 | 176.2209 | 78.2256 | 104.2887 | 116.793 | 106.4716 | 127.2153 | 189.5018 | 160.4376 | 197.2063 | 183.3291 | 138.5911 |  |  |  | 72.0555 | 79.5617 | 74.1141 | 148.1106 | 79.5404 | 126.3269 |  | 78.1536 | 74.3598 | 75.5984 | 58.4537 | 104.4164 | 115.3137 |  | 145.2912 | 166.2793 | 162.3657 | 376.9482 | 516.8115 | 492.1244 | 347.8426 | [23 empty] | 75.1797 | 504.4679 | 130.3295 | 155.7852
17:20 | 14039 |  |  | 20.6985 | 50.5341 | 55.5345 | 25.2123 | 25.0921 | 41.6963 | 30.8939 | 1.6297 | 1.2192 | 0.6957 | -0.0419 |  |  |  | 2.7724 | 39.6495 | 54.9477 | 16.8145 |  | 30.2524 | 40.4847 | 0.4093 | 0.405 | 1.9157 | 0.5052 | -7.3575 | 171.9165 | 167.7315 | 129.6913 | 144.1572 | 120.8361 | 109.1752 | 96.4752 | 163.4496 | 147.2646 | 178.6161 | 188.0117 | 173.5069 | 149.0194 | 143.1422 | 176.4274 | 186.9404 | 190.265 |  |  | 119.2651 |  | 189.1687 | 112.6628 | 148.3197 | 173.6351 | 178.962 | 162.9369 | 163.3074 | 160.3481 | 189.1274 | 199.0068 | 206.4032 | 152.8524 | 96.9154 | 136.6646 | 156.6955 | 170.3428 | 122.9387 | 150.1976 | 139.1107 | 209.046 | 119.4525 | 165.1075 | 196.9664 | 207.7339 | 238.7562 | 112.7896 | 142.969 | 167.3563 | 175.0669 | 167.198 | 82.4449 | 95.6404 | 132.4964 | 154.6363 | 167.0036 | 133.3688 |  | 113.1586 | 185.7025 |  | 115.0707 | 151.0125 | 179.6136 | 189.547 | 179.9395 | 133.4792 | 157.2714 | 183.6754 | 184.9229 | 165.2701 | 91.9037 | 105.8386 | 129.2352 | 154.675 | 170.4905 | 179.8316 | 113.3276 | 104.6563 | 104.9129 | 137.7398 | 173.2284 | 198.1194 | 201.9023 | 184.4429 |  |  |  |  | 72.5025 | 75.0808 | 143.2295 | 77.396 | 148.2343 | 83.568 | 34.0112 | 33.7472 | 32.9049 | 33.8314 | 33.3567 | 33.426 | 31.7416 | 34.2559 | 70.7718 | 82.4608 | 77.9234 | 68.915 | 171.9775 |  |  | 125.7316 |  | 115.7462 | 86.0568 | 109.8084 | 85.0534 | 170.6138 | 165.6693 | 192.3501 | 176.9807 | 187.9373 | 165.095 | 200.8969 | 217.4296 | 217.2352 | 190.4152 | 129.2978 | 104.0243 | 148.3649 | 115.0535 | 158.3716 | 158.8839 | 185.2466 | 119.8185 | 174.9575 | 164.9366 | 182.0417 | 206.6145 |  | 161.7435 | 94.9859 | 136.6675 | 160.4905 | 174.3055 | 128.5116 | 130.6959 | 116.2904 |  | 132.1819 | 169.0364 | 200.7921 | 210.9642 | 197.1498 | 116.927 | 158.0356 | 191.368 | 202.9836 | 193.153 | 85.7282 | 97.2836 | 136.3796 | 159.4949 | 176.4522 | 107.358 | 176.1739 | 97.2451 | 181.9247 | 100.3471 | 130.1211 | 168.4653 | 193.4192 | 203.8404 | 229.2984 | 133.6127 | 168.2249 | 199.2379 | 207.6392 | 190.3066 | 94.0195 | 105.3596 | 134.7163 | 160.0625 | 176.2068 | 78.2161 | 104.2772 | 116.7867 | 106.4656 | 127.2158 | 189.4987 | 160.4422 | 197.1947 | 183.3093 | 138.5831 |  |  |  | 72.047 | 79.5548 | 74.1123 | 148.0894 | 79.5339 | 126.3193 |  | 78.1442 | 74.3578 | 75.5937 | 58.452 | 104.4136 | 115.3173 |  | 145.261 | 166.2603 | 162.3318 | 376.5014 | 515.9167 | 491.2478 | 347.0701 | [23 empty] | 75.1741 | 503.5822 | 130.3749 | 155.7606
17:20 | 14040 |  |  | 20.7386 | 50.607 | 55.4962 | 25.3418 | 25.1085 | 41.7529 | 30.9414 | 1.6319 | 1.2202 | 0.6935 | -0.0425 |  |  |  | 2.8171 | 39.7291 | 54.9388 | 16.8633 |  | 30.2769 | 40.4552 | 0.4107 | 0.4095 | 1.9152 | 0.5067 | -6.5723 | 171.9015 | 167.7202 | 129.685 | 144.1437 | 120.8244 | 109.1668 | 96.4713 | 163.4454 | 147.2622 | 178.6127 | 187.9976 | 173.4943 | 149.0099 | 143.1376 | 176.4168 | 186.9352 | 190.2586 |  |  | 119.2547 |  | 189.152 | 112.6585 | 148.3127 | 173.6213 | 178.9531 | 162.9235 | 163.2962 | 160.3427 | 189.1173 | 198.9933 | 206.3882 | 152.8411 | 96.9119 | 136.6568 | 156.6856 | 170.3319 | 122.9208 | 150.1715 | 139.0936 | 209.0126 | 119.4419 | 165.102 | 196.9547 | 207.716 | 238.7277 | 112.7805 | 142.9594 | 167.345 | 175.0515 | 167.1851 | 82.4549 | 95.6459 | 132.4933 | 154.6257 | 166.9851 | 133.3692 |  | 113.1424 | 185.6692 |  | 115.0703 | 151.0123 | 179.6131 | 189.5387 | 179.9328 | 133.4831 | 157.2629 | 183.6623 | 184.9198 | 165.2638 | 91.9085 | 105.8452 | 129.2445 | 154.6767 | 170.4788 | 179.8151 | 113.3173 | 104.6478 | 104.9008 | 137.734 | 173.2171 | 198.1073 | 201.884 | 184.4289 |  |  |  |  | 72.5024 | 75.0755 | 143.2089 | 77.3871 | 148.2181 | 83.5578 | 33.9637 | 33.8025 | 32.97 | 33.8374 | 33.3513 | 33.4191 | 31.9369 | 34.1953 | 70.7684 | 82.4588 | 77.9203 | 68.9073 | 171.9684 |  |  | 125.7221 |  | 115.7379 | 86.054 | 109.8016 | 85.0597 | 170.606 | 165.67 | 192.3458 | 176.9728 | 187.9258 | 165.1127 | 200.8929 | 217.4186 | 217.2216 | 190.4061 | 129.2845 | 104.0275 | 148.3471 | 115.0536 | 158.3746 | 158.8861 | 185.2391 | 119.817 | 174.9573 | 164.9346 | 182.04 | 206.5997 |  | 161.7274 | 94.9809 | 136.6631 | 160.488 | 174.2934 | 128.4981 | 130.6848 | 116.2784 |  | 132.1835 | 169.029 | 200.77 | 210.95 | 197.1365 | 116.9248 | 158.0328 | 191.3513 | 202.965 | 193.1369 | 85.7255 | 97.2784 | 136.3811 | 159.49 | 176.4379 | 107.344 | 176.1606 | 97.237 | 181.8998 | 100.3388 | 130.1247 | 168.4686 | 193.4171 | 203.8383 | 229.2645 | 133.6126 | 168.2207 | 199.2223 | 207.6202 | 190.2989 | 94.0135 | 105.3636 | 134.7241 | 160.0619 | 176.1981 | 78.2111 | 104.266 | 116.779 | 106.4599 | 127.2111 | 189.4858 | 160.4426 | 197.1749 | 183.2979 | 138.5735 |  |  |  | 72.0487 | 79.5465 | 74.1076 | 148.0619 | 79.523 | 126.2989 |  | 78.1376 | 74.3575 | 75.5885 | 58.4458 | 104.4052 | 115.3201 |  | 145.2422 | 166.2379 | 162.3123 | 376.4549 | 516.0391 | 491.366 | 347.3247 | [23 empty] | 75.1705 | 503.7026 | 130.52 | 155.74
17:20 | 14041 |  |  | 20.7 | 50.605 | 55.4477 | 25.2465 | 25.132 | 41.675 | 30.9869 | 1.6297 | 1.2182 | 0.6928 | -0.0429 |  |  |  | 2.7991 | 39.7113 | 55.0535 | 16.9316 |  | 30.2815 | 40.5489 | 0.4102 | 0.4098 | 1.9152 | 0.5074 | -6.8373 | 171.8816 | 167.6955 | 129.673 | 144.1217 | 120.8088 | 109.1557 | 96.4578 | 163.426 | 147.2403 | 178.5963 | 187.9744 | 173.4796 | 148.9873 | 143.1295 | 176.3925 | 186.9192 | 190.2359 |  |  | 119.244 |  | 189.1302 | 112.6544 | 148.3049 | 173.6048 | 178.9285 | 162.9061 | 163.2827 | 160.3312 | 189.0998 | 198.9689 | 206.3676 | 152.825 | 96.9099 | 136.6519 | 156.6824 | 170.3193 | 122.9089 | 150.1466 | 139.0785 | 208.9742 | 119.4326 | 165.0917 | 196.9317 | 207.703 | 238.7041 | 112.7762 | 142.9575 | 167.3348 | 175.0433 | 167.1699 | 82.4487 | 95.6466 | 132.485 | 154.619 | 166.9733 | 133.3752 |  | 113.1326 | 185.6426 |  | 115.0636 | 151.0115 | 179.6074 | 189.5278 | 179.9159 | 133.4789 | 157.2517 | 183.6506 | 184.9039 | 165.2472 | 91.9057 | 105.8432 | 129.2359 | 154.675 | 170.4632 | 179.7917 | 113.3126 | 104.6439 | 104.8918 | 137.7277 | 173.2098 | 198.0919 | 201.8686 | 184.4223 |  |  |  |  | 72.5019 | 75.0723 | 143.1882 | 77.3749 | 148.2121 | 83.5496 | 33.954 | 33.8072 | 33.1038 | 33.8106 | 33.3686 | 33.4228 | 32.1457 | 34.1134 | 70.7634 | 82.4491 | 77.9148 | 68.9012 | 171.947 |  |  | 125.7105 |  | 115.7266 | 86.0475 | 109.7915 | 85.0579 | 170.5912 | 165.66 | 192.337 | 176.9575 | 187.9114 | 165.0973 | 200.8828 | 217.4037 | 217.204 | 190.3884 | 129.292 | 104.0234 | 148.3515 | 115.0459 | 158.3724 | 158.8865 | 185.231 | 119.8174 | 174.9475 | 164.9279 | 182.0388 | 206.5908 |  | 161.7264 | 94.9866 | 136.6641 | 160.4831 | 174.2906 | 128.4915 | 130.6757 | 116.271 |  | 132.1875 | 169.0244 | 200.7578 | 210.9368 | 197.1236 | 116.9247 | 158.0312 | 191.3445 | 202.9454 | 193.1279 | 85.7243 | 97.2731 | 136.3877 | 159.4786 | 176.4371 | 107.3287 | 176.1483 | 97.2321 | 181.8833 | 100.3252 | 130.1271 | 168.4651 | 193.4124 | 203.8168 | 229.2922 | 133.608 | 168.2131 | 199.1997 | 207.6083 | 190.2892 | 94.0108 | 105.3546 | 134.727 | 160.0607 | 176.1836 | 78.2062 | 104.2637 | 116.7694 | 106.4549 | 127.2066 | 189.4748 | 160.4385 | 197.155 | 183.2859 | 138.5552 |  |  |  | 72.0455 | 79.5417 | 74.1004 | 148.047 | 79.5173 | 126.2652 |  | 78.1291 | 74.339 | 75.5865 | 58.4348 | 104.4038 | 115.3308 |  | 145.2128 | 166.2101 | 162.2869 | 376.3142 | 515.9167 | 491.1853 | 347.3817 | [23 empty] | 75.1646 | 503.551 | 130.5357 | 155.7115
17:20 | 14042 |  |  | 20.7457 | 50.5499 | 55.4497 | 25.2387 | 25.1765 | 41.746 | 30.9973 | 1.6314 | 1.2199 | 0.6962 | -0.0424 |  |  |  | 2.7868 | 39.7691 | 55.1175 | 16.8823 |  | 30.3169 | 40.5577 | 0.4089 | 0.4053 | 1.9161 | 0.5078 | -6.8516 | 171.8617 | 167.6732 | 129.6634 | 144.107 | 120.7987 | 109.1478 | 96.447 | 163.4084 | 147.2317 | 178.5838 | 187.9608 | 173.4653 | 148.9817 | 143.1213 | 176.3768 | 186.9043 | 190.2194 |  |  | 119.2362 |  | 189.1041 | 112.6533 | 148.3075 | 173.5973 | 178.9197 | 162.9021 | 163.2759 | 160.3221 | 189.087 | 198.9642 | 206.3532 | 152.8256 | 96.9123 | 136.658 | 156.6844 | 170.3175 | 122.8996 | 150.1358 | 139.0679 | 208.9541 | 119.4361 | 165.0957 | 196.9299 | 207.6938 | 238.7556 | 112.7798 | 142.951 | 167.3259 | 175.0348 | 167.1566 | 82.4557 | 95.6439 | 132.487 | 154.6179 | 166.9662 | 133.3751 |  | 113.128 | 185.6219 |  | 115.067 | 151.0107 | 179.5957 | 189.5154 | 179.9023 | 133.4735 | 157.2498 | 183.64 | 184.8896 | 165.2308 | 91.9094 | 105.8393 | 129.2341 | 154.6662 | 170.4574 | 179.7801 | 113.3062 | 104.6384 | 104.8859 | 137.7219 | 173.2037 | 198.0786 | 201.8574 | 184.4095 |  |  |  |  | 72.49 | 75.0667 | 143.1758 | 77.3769 | 148.2137 | 83.5413 | 33.9783 | 33.777 | 33.1711 | 33.7996 | 33.4457 | 33.3415 | 32.3269 | 34.0396 | 70.7636 | 82.4457 | 77.9089 | 68.8993 | 171.9213 |  |  | 125.697 |  | 115.7127 | 86.0402 | 109.7792 | 85.0496 | 170.579 | 165.6461 | 192.3155 | 176.9402 | 187.892 | 165.0457 | 200.8643 | 217.38 | 217.1824 | 190.367 | 129.2571 | 104.0117 | 148.3573 | 115.0314 | 158.3618 | 158.8765 | 185.2115 | 119.8183 | 174.9266 | 164.9148 | 182.0278 | 206.5782 |  | 161.7191 | 94.9864 | 136.6618 | 160.4773 | 174.2834 | 128.4824 | 130.6649 | 116.267 |  | 132.1882 | 169.0187 | 200.7481 | 210.9244 | 197.1215 | 116.9239 | 158.0291 | 191.3425 | 202.9316 | 193.1172 | 85.7271 | 97.2811 | 136.3957 | 159.4754 | 176.432 | 107.3188 | 176.1387 | 97.2321 | 181.8679 | 100.3214 | 130.124 | 168.4556 | 193.3941 | 203.7877 | 229.3186 | 133.6143 | 168.2016 | 199.1896 | 207.5888 | 190.2732 | 94.0119 | 105.3483 | 134.7443 | 160.0695 | 176.1549 | 78.1937 | 104.2555 | 116.7633 | 106.4529 | 127.2111 | 189.4696 | 160.4307 | 197.1454 | 183.2743 | 138.5403 |  |  |  | 72.0328 | 79.5292 | 74.095 | 148.0316 | 79.508 | 126.2377 |  | 78.1233 | 74.3387 | 75.5804 | 58.44 | 104.4099 | 115.3292 |  | 145.1957 | 166.1881 | 162.2789 | 376.5957 | 516.2239 | 491.7967 | 347.2053 | [23 empty] | 75.157 | 504.0103 | 130.6002 | 155.6919
17:20 | 14043 |  |  | 20.7364 | 50.5994 | 55.4941 | 25.2337 | 25.1896 | 41.766 | 31.0385 | 1.6321 | 1.2217 | 0.6931 | -0.0438 |  |  |  | 2.8658 | 39.725 | 55.1487 | 16.8978 |  | 30.2862 | 40.5929 | 0.4102 | 0.4047 | 1.9165 | 0.5072 | -7.0581 | 171.8517 | 167.6637 | 129.6505 | 144.1002 | 120.7959 | 109.1454 | 96.4398 | 163.3969 | 147.2358 | 178.5774 | 187.9558 | 173.4558 | 148.9823 | 143.1224 | 176.3733 | 186.8938 | 190.2169 |  |  | 119.2337 |  | 189.0925 | 112.659 | 148.3098 | 173.5961 | 178.9208 | 162.8954 | 163.2704 | 160.3276 | 189.0807 | 198.9468 | 206.3256 | 152.8234 | 96.9096 | 136.6537 | 156.6742 | 170.3091 | 122.8845 | 150.1166 | 139.0556 | 208.9208 | 119.4318 | 165.0892 | 196.9203 | 207.6727 | 238.8209 | 112.7806 | 142.9442 | 167.3155 | 175.0204 | 167.1492 | 82.4573 | 95.6423 | 132.4919 | 154.6133 | 166.9575 | 133.3753 |  | 113.1186 | 185.5929 |  | 115.0638 | 151.0056 | 179.5831 | 189.505 | 179.8981 | 133.4674 | 157.2488 | 183.6253 | 184.8735 | 165.2204 | 91.9067 | 105.8397 | 129.2365 | 154.6549 | 170.4466 | 179.7687 | 113.2944 | 104.6332 | 104.8829 | 137.7215 | 173.1925 | 198.0733 | 201.8525 | 184.3936 |  |  |  |  | 72.4819 | 75.0605 | 143.1701 | 77.3685 | 148.2052 | 83.5315 | 33.9887 | 33.7403 | 33.0841 | 33.7965 | 33.5288 | 33.1569 | 32.4021 | 34.0155 | 70.756 | 82.4373 | 77.8974 | 68.8921 | 171.9149 |  |  | 125.6907 |  | 115.7079 | 86.0452 | 109.7817 | 85.0447 | 170.5766 | 165.6527 | 192.3053 | 176.9366 | 187.8827 | 165.0258 | 200.8528 | 217.3636 | 217.1615 | 190.3523 | 129.2164 | 104.0104 | 148.3612 | 115.0245 | 158.3548 | 158.8704 | 185.205 | 119.8223 | 174.9199 | 164.9061 | 182.0215 | 206.5598 |  | 161.6964 | 94.9853 | 136.6613 | 160.4746 | 174.2682 | 128.4727 | 130.6534 | 116.2537 |  | 132.1795 | 169.0111 | 200.7383 | 210.9088 | 197.1064 | 116.9178 | 158.0158 | 191.3301 | 202.9254 | 193.1023 | 85.7253 | 97.2804 | 136.402 | 159.4761 | 176.4167 | 107.31 | 176.1272 | 97.2284 | 181.8438 | 100.3142 | 130.1206 | 168.4545 | 193.3868 | 203.7853 | 229.2936 | 133.6135 | 168.1936 | 199.1874 | 207.578 | 190.2631 | 94.0136 | 105.3476 | 134.7531 | 160.0664 | 176.1401 | 78.1884 | 104.2477 | 116.7503 | 106.4461 | 127.2062 | 189.4587 | 160.4228 | 197.1346 | 183.2634 | 138.517 |  |  |  | 72.0321 | 79.5199 | 74.0881 | 148.0157 | 79.4991 | 126.22 |  | 78.1166 | 74.3351 | 75.577 | 58.4358 | 104.3986 | 115.3345 |  | 145.1751 | 166.1645 | 162.2523 | 375.9627 | 515.3307 | 490.6717 | 346.9948 | [23 empty] | 75.1514 | 503.0012 | 130.6722 | 155.6698
17:20 | 14044 |  |  | 20.7159 | 50.5462 | 55.4141 | 25.2425 | 25.1906 | 41.768 | 30.9596 | 1.6313 | 1.2202 | 0.6925 | -0.043 |  |  |  | 2.9134 | 39.7597 | 55.0281 | 16.915 |  | 30.3094 | 40.6195 | 0.411 | 0.4055 | 1.9178 | 0.5077 | -7.6641 | 171.8396 | 167.653 | 129.6358 | 144.0891 | 120.7904 | 109.1381 | 96.4352 | 163.3854 | 147.2295 | 178.5561 | 187.9369 | 173.4412 | 148.9708 | 143.1179 | 176.361 | 186.8858 | 190.2056 |  |  | 119.2244 |  | 189.0674 | 112.6553 | 148.2961 | 173.5847 | 178.8999 | 162.8793 | 163.2643 | 160.3175 | 189.067 | 198.9282 | 206.307 | 152.8129 | 96.9053 | 136.6503 | 156.6651 | 170.3019 | 122.8748 | 150.0973 | 139.0444 | 208.8855 | 119.426 | 165.0805 | 196.905 | 207.6573 | 238.7929 | 112.7813 | 142.9421 | 167.3085 | 175.0057 | 167.1409 | 82.4467 | 95.6411 | 132.488 | 154.6054 | 166.9474 | 133.3556 |  | 113.1157 | 185.5667 |  | 115.0576 | 151.0011 | 179.5697 | 189.4915 | 179.8884 | 133.455 | 157.2393 | 183.6129 | 184.8584 | 165.2121 | 91.9036 | 105.8391 | 129.2274 | 154.6504 | 170.433 | 179.7582 | 113.2897 | 104.63 | 104.8781 | 137.7232 | 173.1924 | 198.0715 | 201.8414 | 184.3819 |  |  |  |  | 72.4805 | 75.0529 | 143.1706 | 77.3586 | 148.198 | 83.5213 | 33.9848 | 33.7504 | 32.7082 | 33.7261 | 33.607 | 33.0503 | 32.4606 | 34.002 | 70.742 | 82.4208 | 77.8883 | 68.8761 | 171.9034 |  |  | 125.6832 |  | 115.702 | 86.043 | 109.7808 | 85.0394 | 170.5721 | 165.6563 | 192.2916 | 176.9287 | 187.8747 | 165.0309 | 200.8364 | 217.3485 | 217.1408 | 190.33 | 129.2084 | 104.0024 | 148.3616 | 115.0193 | 158.3509 | 158.8694 | 185.1967 | 119.8189 | 174.9081 | 164.8939 | 182.015 | 206.546 |  | 161.6848 | 94.9779 | 136.6622 | 160.4692 | 174.2561 | 128.462 | 130.6382 | 116.2425 |  | 132.1732 | 169.0094 | 200.7321 | 210.8911 | 197.0819 | 116.9122 | 158.0017 | 191.315 | 202.9176 | 193.0794 | 85.7227 | 97.2773 | 136.3952 | 159.4713 | 176.4069 | 107.2997 | 176.1127 | 97.2187 | 181.8134 | 100.2977 | 130.1163 | 168.4552 | 193.3817 | 203.7826 | 229.2718 | 133.5994 | 168.1857 | 199.1732 | 207.5628 | 190.2477 | 94.0093 | 105.3373 | 134.7391 | 160.0403 | 176.1354 | 78.1833 | 104.2369 | 116.7369 | 106.4301 | 127.1956 | 189.443 | 160.4151 | 197.1141 | 183.2522 | 138.5011 |  |  |  | 72.032 | 79.5146 | 74.083 | 148.0064 | 79.496 | 126.2051 |  | 78.1113 | 74.3237 | 75.5732 | 58.4308 | 104.4008 | 115.3257 |  | 145.1447 | 166.1497 | 162.2296 | 376.5173 | 515.9143 | 490.9913 | 347.387 | [23 empty] | 75.1464 | 503.4528 | 130.6146 | 155.6472
17:20 | 14045 |  |  | 20.6782 | 50.5651 | 55.5429 | 25.238 | 25.2174 | 41.8753 | 30.8953 | 1.6319 | 1.2204 | 0.6945 | -0.0433 |  |  |  | 2.8995 | 39.6755 | 55.061 | 16.8759 |  | 30.2992 | 40.6793 | 0.4093 | 0.4037 | 1.9163 | 0.5083 | -6.7674 | 171.8285 | 167.6385 | 129.6368 | 144.0794 | 120.7861 | 109.1349 | 96.4384 | 163.3791 | 147.2296 | 178.55 | 187.9239 | 173.4271 | 148.9739 | 143.1023 | 176.344 | 186.879 | 190.1894 |  |  | 119.216 |  | 189.0333 | 112.6481 | 148.2897 | 173.5768 | 178.8818 | 162.8657 | 163.2554 | 160.3027 | 189.0576 | 198.9175 | 206.3156 | 152.8072 | 96.9073 | 136.6526 | 156.6664 | 170.2951 | 122.8674 | 150.0852 | 139.0326 | 208.8599 | 119.428 | 165.077 | 196.8946 | 207.6521 | 238.7547 | 112.7805 | 142.9407 | 167.2999 | 175.0003 | 167.1316 | 82.4447 | 95.6372 | 132.4824 | 154.6008 | 166.9408 | 133.3344 |  | 113.1101 | 185.5496 |  | 115.0581 | 150.9987 | 179.5688 | 189.4794 | 179.8798 | 133.4475 | 157.2302 | 183.6015 | 184.8493 | 165.2072 | 91.9058 | 105.8344 | 129.2283 | 154.6472 | 170.4284 | 179.7469 | 113.2838 | 104.6187 | 104.8689 | 137.72 | 173.1875 | 198.0598 | 201.8233 | 184.3656 |  |  |  |  | 72.4809 | 75.0473 | 143.1669 | 77.3534 | 148.192 | 83.5162 | 33.9818 | 33.8079 | 32.2336 | 33.6137 | 33.6382 | 33.0818 | 32.4258 | 33.943 | 70.7387 | 82.4189 | 77.8892 | 68.8682 | 171.8843 |  |  | 125.6769 |  | 115.698 | 86.0398 | 109.7764 | 85.0393 | 170.5614 | 165.6496 | 192.2814 | 176.913 | 187.8597 | 165.052 | 200.8255 | 217.3333 | 217.1264 | 190.3135 | 129.2049 | 103.992 | 148.3546 | 115.0185 | 158.3449 | 158.8691 | 185.1916 | 119.8118 | 174.8923 | 164.8887 | 182.0136 | 206.5323 |  | 161.6793 | 94.9711 | 136.6569 | 160.4574 | 174.2432 | 128.4536 | 130.6266 | 116.2348 |  | 132.172 | 169.0074 | 200.7219 | 210.8783 | 197.0697 | 116.9155 | 158.0026 | 191.3057 | 202.9067 | 193.064 | 85.7222 | 97.2736 | 136.3946 | 159.4702 | 176.4053 | 107.2924 | 176.0978 | 97.2151 | 181.7947 | 100.2926 | 130.1206 | 168.4554 | 193.3763 | 203.7685 | 229.2108 | 133.5939 | 168.182 | 199.1676 | 207.5382 | 190.2312 | 94.007 | 105.3282 | 134.7271 | 160.0245 | 176.1237 | 78.1793 | 104.2266 | 116.7267 | 106.4159 | 127.1921 | 189.4283 | 160.407 | 197.0979 | 183.2386 | 138.4952 |  |  |  | 72.0243 | 79.5068 | 74.0803 | 147.9979 | 79.4858 | 126.1867 |  | 78.1046 | 74.323 | 75.5701 | 58.4261 | 104.4395 | 115.3235 |  | 145.1268 | 166.1292 | 162.2109 | 376.2438 | 515.8244 | 490.9702 | 347.1921 | [23 empty] | 75.1422 | 503.3973 | 130.6508 | 155.628
17:20 | 14046 |  |  | 20.6342 | 50.616 | 55.5249 | 25.2087 | 25.1664 | 41.8677 | 30.9971 | 1.6318 | 1.2235 | 0.6977 | -0.0432 |  |  |  | 2.9137 | 39.7371 | 55.0174 | 16.8533 |  | 30.2474 | 40.5014 | 0.4097 | 0.4073 | 1.917 | 0.5084 | -4.8763 | 171.8116 | 167.6232 | 129.635 | 144.0738 | 120.783 | 109.1295 | 96.4368 | 163.3755 | 147.2201 | 178.5486 | 187.9128 | 173.4137 | 148.9765 | 143.1014 | 176.3149 | 186.8482 | 190.1757 |  |  | 119.2111 |  | 189.0099 | 112.6461 | 148.2886 | 173.5668 | 178.8708 | 162.8536 | 163.244 | 160.3004 | 189.0494 | 198.8953 | 206.3145 | 152.7907 | 96.9046 | 136.6468 | 156.6629 | 170.2822 | 122.8559 | 150.0619 | 139.0203 | 208.8264 | 119.4251 | 165.0699 | 196.8813 | 207.6398 | 238.7435 | 112.7751 | 142.9324 | 167.2927 | 174.9877 | 167.1191 | 82.4451 | 95.6317 | 132.4818 | 154.5982 | 166.9357 | 133.3304 |  | 113.1043 | 185.5324 |  | 115.056 | 150.9913 | 179.5636 | 189.4688 | 179.8687 | 133.4498 | 157.2191 | 183.5934 | 184.8363 | 165.1943 | 91.903 | 105.8336 | 129.2285 | 154.6384 | 170.4161 | 179.7274 | 113.2741 | 104.6047 | 104.8585 | 137.7126 | 173.1763 | 198.0447 | 201.8111 | 184.3527 |  |  |  |  | 72.4837 | 75.0416 | 143.15 | 77.3378 | 148.179 | 83.5191 | 33.9734 | 33.8798 | 32.1798 | 33.4666 | 33.5324 | 33.1199 | 32.2808 | 33.8594 | 70.7446 | 82.4246 | 77.8878 | 68.8735 | 171.8766 |  |  | 125.6715 |  | 115.6939 | 86.0366 | 109.7701 | 85.0398 | 170.5521 | 165.6408 | 192.2683 | 176.8987 | 187.8489 | 165.0786 | 200.82 | 217.318 | 217.1113 | 190.3027 | 129.201 | 103.9904 | 148.3345 | 115.0191 | 158.3394 | 158.8669 | 185.1912 | 119.8105 | 174.8828 | 164.8945 | 182.0141 | 206.5204 |  | 161.6674 | 94.9754 | 136.6576 | 160.4505 | 174.233 | 128.4462 | 130.6177 | 116.227 |  | 132.1759 | 168.9993 | 200.7121 | 210.8616 | 197.0518 | 116.9049 | 158.0044 | 191.2973 | 202.8879 | 193.0528 | 85.7185 | 97.2677 | 136.3978 | 159.4631 | 176.3935 | 107.2777 | 176.0797 | 97.2031 | 181.7797 | 100.2892 | 130.1272 | 168.4595 | 193.3733 | 203.7586 | 229.1754 | 133.5969 | 168.1745 | 199.1581 | 207.5285 | 190.2213 | 94.0059 | 105.3237 | 134.7225 | 160.0204 | 176.1145 | 78.1763 | 104.2237 | 116.715 | 106.4141 | 127.1904 | 189.4171 | 160.4075 | 197.0949 | 183.2267 | 138.4908 |  |  |  | 72.0211 | 79.5002 | 74.078 | 147.9818 | 79.468 | 126.1735 |  | 78.0979 | 74.3199 | 75.5713 | 58.4285 | 104.4466 | 115.3203 |  | 145.0997 | 166.121 | 162.2006 | 376.3493 | 515.9629 | 491.4178 | 347.1649 | [23 empty] | 75.1392 | 503.6904 | 130.5856 | 155.6104
17:20 | 14047 |  |  | 20.7156 | 50.5803 | 55.5388 | 25.1957 | 25.0818 | 41.7961 | 30.8811 | 1.6316 | 1.2227 | 0.6989 | -0.0437 |  |  |  | 2.8417 | 39.6653 | 55.0326 | 16.8168 |  | 30.3412 | 40.5827 | 0.4088 | 0.4051 | 1.9144 | 0.5078 | -6.8303 | 171.7975 | 167.613 | 129.6251 | 144.0721 | 120.7724 | 109.1246 | 96.43 | 163.3725 | 147.2151 | 178.5422 | 187.9062 | 173.411 | 148.97 | 143.1151 | 176.2875 | 186.8324 | 190.1727 |  |  | 119.193 |  | 188.992 | 112.6436 | 148.2837 | 173.5525 | 178.8542 | 162.8463 | 163.2346 | 160.2984 | 189.0371 | 198.8833 | 206.2899 | 152.7792 | 96.899 | 136.6433 | 156.6559 | 170.2755 | 122.8411 | 150.0432 | 139.0003 | 208.7978 | 119.4163 | 165.0664 | 196.8725 | 207.6239 | 238.7326 | 112.7699 | 142.9273 | 167.2887 | 174.9661 | 167.105 | 82.446 | 95.631 | 132.4837 | 154.5929 | 166.9252 | 133.3137 |  | 113.0962 | 185.5108 |  | 115.0533 | 150.9855 | 179.548 | 189.4563 | 179.8551 | 133.4527 | 157.2118 | 183.5868 | 184.8245 | 165.1769 | 91.9013 | 105.8289 | 129.2261 | 154.6239 | 170.4009 | 179.71 | 113.2707 | 104.5987 | 104.8503 | 137.7126 | 173.1738 | 198.0366 | 201.8043 | 184.3482 |  |  |  |  | 72.4702 | 75.0299 | 143.1278 | 77.3357 | 148.1649 | 83.5179 | 33.9919 | 33.9345 | 32.213 | 33.2574 | 33.3264 | 33.1328 | 32.266 | 33.8642 | 70.7381 | 82.4191 | 77.8825 | 68.8601 | 171.8565 |  |  | 125.655 |  | 115.6814 | 86.0233 | 109.7571 | 85.0323 | 170.5439 | 165.6319 | 192.2506 | 176.8834 | 187.8387 | 165.1048 | 200.8028 | 217.3018 | 217.0929 | 190.2828 | 129.1867 | 103.9821 | 148.3159 | 115.0088 | 158.3306 | 158.8585 | 185.1772 | 119.8064 | 174.8712 | 164.8804 | 182.0111 | 206.5068 |  | 161.6587 | 94.9744 | 136.6603 | 160.4511 | 174.22 | 128.4374 | 130.6065 | 116.2216 |  | 132.1716 | 168.9928 | 200.7066 | 210.8521 | 197.029 | 116.8931 | 158.0006 | 191.2818 | 202.8676 | 193.0309 | 85.7169 | 97.2665 | 136.3923 | 159.4496 | 176.3793 | 107.2585 | 176.063 | 97.19 | 181.7556 | 100.2715 | 130.1222 | 168.4596 | 193.3639 | 203.7459 | 229.1838 | 133.5916 | 168.1679 | 199.1483 | 207.5136 | 190.2067 | 94.0016 | 105.3155 | 134.7208 | 160.0198 | 176.1019 | 78.1713 | 104.2157 | 116.7108 | 106.4068 | 127.1868 | 189.4084 | 160.4039 | 197.0861 | 183.2139 | 138.4845 |  |  |  | 72.0121 | 79.4907 | 74.072 | 147.9732 | 79.4564 | 126.1686 |  | 78.082 | 74.308 | 75.5564 | 58.4254 | 104.419 | 115.3178 |  | 145.0649 | 166.0836 | 162.1788 | 376.2359 | 515.2957 | 490.8175 | 347.0649 | [23 empty] | 75.1277 | 503.0566 | 130.5209 | 155.5743
17:20 | 14048 |  |  | 20.7508 | 50.5406 | 55.5045 | 25.2686 | 25.1152 | 41.7229 | 30.9338 | 1.6298 | 1.2238 | 0.6969 | -0.0439 |  |  |  | 2.8871 | 39.6883 | 55.07 | 16.753 |  | 30.3324 | 40.591 | 0.4087 | 0.4038 | 1.9157 | 0.5071 | -6.974 | 171.7784 | 167.5895 | 129.6062 | 144.0499 | 120.7562 | 109.1108 | 96.4199 | 163.3575 | 147.2112 | 178.524 | 187.8861 | 173.3963 | 148.9543 | 143.1026 | 176.2929 | 186.8352 | 190.1523 |  |  | 119.1823 |  | 188.9712 | 112.6465 | 148.2818 | 173.5443 | 178.8397 | 162.8375 | 163.2237 | 160.2949 | 189.0342 | 198.8771 | 206.2764 | 152.7821 | 96.9059 | 136.65 | 156.6561 | 170.2697 | 122.834 | 150.0347 | 138.9913 | 208.772 | 119.4125 | 165.0598 | 196.8698 | 207.6092 | 238.7109 | 112.7703 | 142.9271 | 167.2816 | 174.9585 | 167.0919 | 82.453 | 95.6295 | 132.4874 | 154.585 | 166.9173 | 133.2959 |  | 113.0894 | 185.4863 |  | 115.0481 | 150.983 | 179.5385 | 189.4403 | 179.8363 | 133.4436 | 157.2044 | 183.5669 | 184.807 | 165.1595 | 91.905 | 105.8298 | 129.2236 | 154.6149 | 170.3909 | 179.6936 | 113.2642 | 104.5924 | 104.8397 | 137.7097 | 173.1635 | 198.0219 | 201.7885 | 184.3338 |  |  |  |  | 72.46 | 75.0302 | 143.1179 | 77.3354 | 148.152 | 83.5156 | 34.0278 | 33.9976 | 32.2321 | 33.1372 | 33.175 | 33.1322 | 32.4167 | 33.8803 | 70.7247 | 82.4007 | 77.8693 | 68.8414 | 171.839 |  |  | 125.6458 |  | 115.6776 | 86.0255 | 109.7536 | 85.0322 | 170.5371 | 165.6325 | 192.2445 | 176.873 | 187.8285 | 165.1244 | 200.7932 | 217.2885 | 217.0797 | 190.2649 | 129.1673 | 103.9748 | 148.3174 | 115.004 | 158.3281 | 158.8504 | 185.1633 | 119.8064 | 174.8563 | 164.8618 | 182.0029 | 206.4973 |  | 161.6505 | 94.9691 | 136.6587 | 160.453 | 174.2063 | 128.4278 | 130.5982 | 116.211 |  | 132.1664 | 168.9945 | 200.7022 | 210.8456 | 197.0245 | 116.8935 | 157.9951 | 191.275 | 202.8615 | 193.0171 | 85.7199 | 97.2676 | 136.3907 | 159.4471 | 176.3701 | 107.2479 | 176.0469 | 97.1908 | 181.7408 | 100.2635 | 130.1185 | 168.4551 | 193.3552 | 203.7311 | 229.1825 | 133.5886 | 168.1639 | 199.1359 | 207.4884 | 190.1936 | 93.9945 | 105.3047 | 134.7228 | 160.0162 | 176.0854 | 78.1606 | 104.2051 | 116.7015 | 106.3914 | 127.1859 | 189.3952 | 160.3904 | 197.0664 | 183.2024 | 138.4674 |  |  |  | 71.9998 | 79.4783 | 74.0599 | 147.9663 | 79.4541 | 126.1543 |  | 78.0749 | 74.3052 | 75.5479 | 58.4209 | 104.4141 | 115.3135 |  | 145.0285 | 166.0521 | 162.162 | 376.7014 | 516.3627 | 491.87 | 347.4899 | [23 empty] | 75.1195 | 504.1163 | 130.5475 | 155.5403
17:20 | 14049 |  |  | 20.6975 | 50.5267 | 55.5063 | 25.2786 | 25.1396 | 41.7687 | 30.8745 | 1.6307 | 1.2204 | 0.6948 | -0.0441 |  |  |  | 2.9062 | 39.7893 | 55.0085 | 16.7816 |  | 30.3186 | 40.6176 | 0.4102 | 0.4039 | 1.9151 | 0.5046 | -6.2857 | 171.7579 | 167.5655 | 129.5842 | 144.0257 | 120.7466 | 109.0976 | 96.4127 | 163.3463 | 147.1951 | 178.5054 | 187.8544 | 173.3737 | 148.94 | 143.0793 | 176.2905 | 186.8156 | 190.118 |  |  | 119.1773 |  | 188.9485 | 112.6557 | 148.2816 | 173.5449 | 178.8406 | 162.8316 | 163.2143 | 160.2951 | 189.0304 | 198.8713 | 206.262 | 152.7731 | 96.9096 | 136.6555 | 156.6561 | 170.2659 | 122.8294 | 150.0251 | 138.9886 | 208.7434 | 119.4156 | 165.0623 | 196.8616 | 207.5948 | 238.7 | 112.7692 | 142.9249 | 167.2742 | 174.9556 | 167.0804 | 82.4568 | 95.6345 | 132.4934 | 154.583 | 166.9095 | 133.3027 |  | 113.085 | 185.4608 |  | 115.0493 | 150.9796 | 179.5388 | 189.434 | 179.8298 | 133.442 | 157.1995 | 183.5585 | 184.7972 | 165.154 | 91.9107 | 105.8389 | 129.2197 | 154.6179 | 170.386 | 179.6766 | 113.2556 | 104.5808 | 104.8365 | 137.6968 | 173.1504 | 198.0055 | 201.7705 | 184.317 |  |  |  |  | 72.4593 | 75.0252 | 143.1108 | 77.3188 | 148.1376 | 83.5107 | 34.0587 | 34.0519 | 32.5227 | 33.181 | 33.096 | 33.0878 | 32.6114 | 33.8438 | 70.7267 | 82.3967 | 77.8556 | 68.8407 | 171.83 |  |  | 125.6465 |  | 115.6736 | 86.0242 | 109.7559 | 85.0298 | 170.534 | 165.6326 | 192.2305 | 176.8607 | 187.8105 | 165.1121 | 200.7821 | 217.2696 | 217.0671 | 190.2528 | 129.1541 | 103.9757 | 148.3166 | 115.0079 | 158.3317 | 158.8471 | 185.1564 | 119.8184 | 174.8432 | 164.8511 | 181.9975 | 206.4767 |  | 161.6432 | 94.9644 | 136.6632 | 160.45 | 174.2016 | 128.4171 | 130.5939 | 116.2041 |  | 132.1613 | 168.9879 | 200.6937 | 210.8343 | 197.0154 | 116.8934 | 157.992 | 191.2719 | 202.8605 | 193.0127 | 85.72 | 97.2689 | 136.3869 | 159.4419 | 176.3626 | 107.2418 | 176.031 | 97.1827 | 181.721 | 100.2577 | 130.1201 | 168.4479 | 193.3459 | 203.7136 | 229.1826 | 133.5876 | 168.1533 | 199.1139 | 207.4712 | 190.1782 | 93.9899 | 105.2978 | 134.7196 | 159.9982 | 176.0748 | 78.1481 | 104.1964 | 116.694 | 106.3778 | 127.1884 | 189.3831 | 160.3809 | 197.05 | 183.187 | 138.4575 |  |  |  | 72.0013 | 79.4705 | 74.0522 | 147.9507 | 79.4523 | 126.1304 |  | 78.0696 | 74.3093 | 75.548 | 58.4219 | 104.415 | 115.3172 |  | 145.001 | 166.0383 | 162.1382 | 376.7094 | 516.2679 | 491.773 | 347.7421 | [23 empty] | 75.1169 | 504.0204 | 130.5641 | 155.5197
17:20 | 14050 |  |  | 20.7335 | 50.5553 | 55.6245 | 25.3029 | 25.3204 | 41.774 | 30.955 | 1.6312 | 1.2212 | 0.6907 | -0.0441 |  |  |  | 2.7719 | 39.6735 | 54.9666 | 16.7625 |  | 30.3421 | 40.7478 | 0.4101 | 0.4067 | 1.9173 | 0.505 | -6.6337 | 171.7499 | 167.5558 | 129.585 | 144.0222 | 120.7469 | 109.1027 | 96.4127 | 163.3386 | 147.1953 | 178.5054 | 187.8459 | 173.369 | 148.9351 | 143.0758 | 176.27 | 186.7944 | 190.0986 |  |  | 119.1672 |  | 188.9299 | 112.6516 | 148.2816 | 173.5431 | 178.8341 | 162.8247 | 163.2063 | 160.2916 | 189.0169 | 198.8631 | 206.2403 | 152.7614 | 96.9071 | 136.6523 | 156.6502 | 170.2591 | 122.8263 | 150.012 | 138.9775 | 208.7183 | 119.4238 | 165.0654 | 196.8505 | 207.5891 | 238.6747 | 112.7554 | 142.9116 | 167.257 | 174.9363 | 167.0673 | 82.4455 | 95.6352 | 132.4821 | 154.5692 | 166.8928 | 133.2931 |  | 113.0701 | 185.4327 |  | 115.0489 | 150.9768 | 179.5279 | 189.4205 | 179.824 | 133.4356 | 157.2006 | 183.5512 | 184.786 | 165.1493 | 91.9075 | 105.84 | 129.2206 | 154.6113 | 170.3716 | 179.6642 | 113.2533 | 104.5736 | 104.8308 | 137.6975 | 173.1439 | 197.9967 | 201.759 | 184.3116 |  |  |  |  | 72.4505 | 75.0121 | 143.0835 | 77.2876 | 148.1278 | 83.4915 | 34.0807 | 34.0435 | 32.7939 | 33.2946 | 33.1131 | 33.0181 | 32.4639 | 33.8305 | 70.7223 | 82.3951 | 77.854 | 68.8355 | 171.8116 |  |  | 125.636 |  | 115.6625 | 86.0141 | 109.7446 | 85.0224 | 170.5258 | 165.6245 | 192.2018 | 176.8484 | 187.7914 | 165.104 | 200.7682 | 217.2456 | 217.0558 | 190.2343 | 129.1121 | 103.9735 | 148.3017 | 115.0008 | 158.3331 | 158.8467 | 185.1436 | 119.8168 | 174.8319 | 164.8366 | 182.0007 | 206.4529 |  | 161.6379 | 94.9572 | 136.6557 | 160.4356 | 174.1911 | 128.4028 | 130.5799 | 116.1942 |  | 132.1504 | 168.9831 | 200.6792 | 210.8207 | 197.0051 | 116.892 | 157.9866 | 191.2556 | 202.8443 | 192.9986 | 85.7188 | 97.2683 | 136.3885 | 159.4396 | 176.3579 | 107.2291 | 176.0162 | 97.1796 | 181.6942 | 100.2461 | 130.1297 | 168.4472 | 193.3394 | 203.6983 | 229.1967 | 133.5863 | 168.1496 | 199.1045 | 207.4593 | 190.1613 | 93.9917 | 105.2913 | 134.7126 | 159.9819 | 176.069 | 78.1501 | 104.1935 | 116.6913 | 106.3764 | 127.1913 | 189.3786 | 160.3822 | 197.0419 | 183.1739 | 138.4618 |  |  |  | 72.0021 | 79.464 | 74.0491 | 147.926 | 79.4426 | 126.1029 |  | 78.0657 | 74.2952 | 75.5452 | 58.4102 | 104.4107 | 115.3179 |  | 144.9817 | 166.0244 | 162.1147 | 376.4821 | 515.9305 | 491.0711 | 347.1676 | [23 empty] | 75.1105 | 503.5008 | 130.659 | 155.5031
17:20 | 14051 |  |  | 20.6755 | 50.4939 | 55.585 | 25.2659 | 25.3608 | 41.8395 | 30.9969 | 1.633 | 1.2233 | 0.6909 | -0.0433 |  |  |  | 2.8098 | 39.7774 | 55.1007 | 16.889 |  | 30.3252 | 40.7431 | 0.4084 | 0.4075 | 1.9166 | 0.5066 | -6.7293 | 171.7412 | 167.5474 | 129.5855 | 144.0169 | 120.7414 | 109.0994 | 96.4111 | 163.3302 | 147.1952 | 178.497 | 187.8419 | 173.3597 | 148.925 | 143.079 | 176.2589 | 186.7905 | 190.0918 |  |  | 119.1625 |  | 188.9049 | 112.6443 | 148.2781 | 173.5273 | 178.8211 | 162.8083 | 163.1967 | 160.2814 | 189.0026 | 198.8497 | 206.2222 | 152.7569 | 96.9089 | 136.6435 | 156.6404 | 170.2492 | 122.8201 | 149.9943 | 138.9645 | 208.6908 | 119.4257 | 165.0568 | 196.8458 | 207.5767 | 238.6545 | 112.7526 | 142.903 | 167.2455 | 174.9256 | 167.059 | 82.4432 | 95.6311 | 132.4785 | 154.5623 | 166.8834 | 133.2827 |  | 113.0569 | 185.4107 |  | 115.0431 | 150.974 | 179.5131 | 189.4027 | 179.8056 | 133.4248 | 157.1895 | 183.5341 | 184.7746 | 165.132 | 91.901 | 105.8387 | 129.2224 | 154.6055 | 170.3582 | 179.6546 | 113.2465 | 104.5669 | 104.8173 | 137.6958 | 173.1414 | 197.9852 | 201.7488 | 184.3021 |  |  |  |  | 72.446 | 75.0124 | 143.0768 | 77.2805 | 148.1217 | 83.4903 | 34.0916 | 33.9777 | 32.967 | 33.4888 | 33.2313 | 32.9983 | 32.2114 | 33.8211 | 70.7131 | 82.3878 | 77.8542 | 68.8313 | 171.7984 |  |  | 125.6235 |  | 115.6595 | 86.0155 | 109.737 | 85.023 | 170.5179 | 165.6195 | 192.1925 | 176.8465 | 187.7849 | 165.1055 | 200.7455 | 217.2177 | 217.0407 | 190.209 | 129.0609 | 103.9591 | 148.281 | 114.9852 | 158.3203 | 158.8399 | 185.1278 | 119.7978 | 174.8137 | 164.8224 | 181.9858 | 206.446 |  | 161.6356 | 94.9596 | 136.6518 | 160.4292 | 174.1774 | 128.39 | 130.5666 | 116.1899 |  | 132.1516 | 168.9895 | 200.6676 | 210.81 | 196.997 | 116.8825 | 157.9764 | 191.2405 | 202.8254 | 192.981 | 85.7182 | 97.2657 | 136.3951 | 159.4398 | 176.3515 | 107.2159 | 175.9976 | 97.1773 | 181.6683 | 100.233 | 130.1392 | 168.4501 | 193.3404 | 203.6888 | 229.1618 | 133.5949 | 168.1492 | 199.0986 | 207.4546 | 190.157 | 93.9914 | 105.2928 | 134.7308 | 159.9946 | 176.0455 | 78.146 | 104.1834 | 116.6867 | 106.3726 | 127.1884 | 189.374 | 160.3785 | 197.0322 | 183.1663 | 138.4667 |  |  |  | 72.0002 | 79.456 | 74.0482 | 147.9162 | 79.4421 | 126.0916 |  | 78.0568 | 74.2854 | 75.5377 | 58.3961 | 104.4168 | 115.3188 |  | 144.9566 | 166.0058 | 162.098 | 376.514 | 515.8633 | 491.62 | 347.4899 | [23 empty] | 75.1053 | 503.7417 | 130.7588 | 155.4812
17:20 | 14052 |  |  | 20.6157 | 50.4886 | 55.6768 | 25.2233 | 25.353 | 41.8709 | 31.0138 | 1.6272 | 1.216 | 0.6939 | -0.0423 |  |  |  | 2.8085 | 39.8363 | 55.1628 | 16.8119 |  | 30.2709 | 40.5871 | 0.4112 | 0.4053 | 1.9137 | 0.5062 | -7.5248 | 171.7266 | 167.532 | 129.5774 | 144.0094 | 120.732 | 109.0855 | 96.4059 | 163.3214 | 147.1823 | 178.4808 | 187.8314 | 173.3464 | 148.9162 | 143.0863 | 176.2443 | 186.7846 | 190.0856 |  |  | 119.1575 |  | 188.8805 | 112.6414 | 148.274 | 173.5145 | 178.807 | 162.7969 | 163.1887 | 160.2684 | 188.9922 | 198.8291 | 206.1983 | 152.7482 | 96.903 | 136.6382 | 156.6355 | 170.2372 | 122.8059 | 149.9787 | 138.9513 | 208.6548 | 119.4166 | 165.0404 | 196.8352 | 207.5548 | 238.6575 | 112.76 | 142.906 | 167.2417 | 174.9214 | 167.0537 | 82.4441 | 95.6358 | 132.4788 | 154.5648 | 166.8776 | 133.2844 |  | 113.0469 | 185.3892 |  | 115.0431 | 150.9634 | 179.5041 | 189.3844 | 179.7829 | 133.421 | 157.1758 | 183.5181 | 184.7642 | 165.1149 | 91.8924 | 105.8345 | 129.2184 | 154.5954 | 170.3511 | 179.6399 | 113.2293 | 104.5593 | 104.8063 | 137.6863 | 173.1336 | 197.9724 | 201.7307 | 184.2841 |  |  |  |  | 72.4373 | 75.0085 | 143.0783 | 77.2943 | 148.1015 | 83.4874 | 34.0518 | 33.9385 | 33.0845 | 33.6949 | 33.3458 | 33.0095 | 32.2828 | 33.8136 | 70.714 | 82.3835 | 77.853 | 68.8317 | 171.7798 |  |  | 125.6173 |  | 115.6553 | 86.0167 | 109.7329 | 85.0167 | 170.5102 | 165.6189 | 192.1862 | 176.8315 | 187.7667 | 165.1148 | 200.7223 | 217.1987 | 217.0307 | 190.1932 | 129.0684 | 103.95 | 148.2659 | 114.9784 | 158.3124 | 158.8325 | 185.1248 | 119.8011 | 174.799 | 164.8207 | 181.9812 | 206.4284 |  | 161.6272 | 94.9584 | 136.6505 | 160.425 | 174.164 | 128.3827 | 130.558 | 116.1833 |  | 132.1514 | 168.9789 | 200.6625 | 210.7938 | 196.9814 | 116.8727 | 157.9759 | 191.2287 | 202.8178 | 192.9635 | 85.7135 | 97.2651 | 136.3913 | 159.4363 | 176.3396 | 107.198 | 175.9863 | 97.1675 | 181.6394 | 100.2207 | 130.1361 | 168.4451 | 193.3324 | 203.6825 | 229.0613 | 133.5812 | 168.1373 | 199.0744 | 207.4375 | 190.1335 | 93.9847 | 105.2864 | 134.7322 | 159.9933 | 176.0216 | 78.135 | 104.1677 | 116.6729 | 106.3571 | 127.1852 | 189.3609 | 160.366 | 197.0198 | 183.1494 | 138.4641 |  |  |  | 71.9963 | 79.45 | 74.048 | 147.9159 | 79.4499 | 126.0687 |  | 78.0572 | 74.2958 | 75.5417 | 58.4081 | 104.4181 | 115.3229 |  | 144.9457 | 165.9716 | 162.0871 | 376.0136 | 515.2496 | 490.4604 | 346.9702 | [23 empty] | 75.1043 | 502.855 | 130.7159 | 155.4587
17:20 | 14053 |  |  | 20.5757 | 50.5037 | 55.542 | 25.2523 | 25.2164 | 41.8164 | 30.9127 | 1.6243 | 1.2106 | 0.6929 | -0.0431 |  |  |  | 2.8006 | 39.6991 | 55.1944 | 16.8285 |  | 30.3364 | 40.6104 | 0.4111 | 0.4042 | 1.9123 | 0.5045 | -5.5374 | 171.7074 | 167.5184 | 129.5682 | 143.9962 | 120.7214 | 109.0814 | 96.3994 | 163.3053 | 147.1764 | 178.4703 | 187.8147 | 173.3387 | 148.9108 | 143.0877 | 176.2306 | 186.779 | 190.0848 |  |  | 119.1465 |  | 188.8645 | 112.6356 | 148.2702 | 173.5082 | 178.7963 | 162.7919 | 163.1809 | 160.2584 | 188.9817 | 198.8041 | 206.185 | 152.7413 | 96.8984 | 136.6364 | 156.6307 | 170.2283 | 122.797 | 149.9642 | 138.9439 | 208.6198 | 119.4124 | 165.0317 | 196.8258 | 207.5415 | 238.6592 | 112.7581 | 142.8979 | 167.2331 | 174.9063 | 167.0416 | 82.4362 | 95.6341 | 132.466 | 154.5554 | 166.8588 | 133.2593 |  | 113.0367 | 185.3605 |  | 115.0382 | 150.9506 | 179.499 | 189.3681 | 179.7676 | 133.4104 | 157.1718 | 183.5037 | 184.7489 | 165.1033 | 91.8942 | 105.8328 | 129.2142 | 154.5867 | 170.3409 | 179.6261 | 113.2138 | 104.5486 | 104.8026 | 137.6837 | 173.1239 | 197.9652 | 201.7147 | 184.2742 |  |  |  |  | 72.4356 | 75.0066 | 143.0662 | 77.2985 | 148.0849 | 83.4853 | 33.9538 | 33.9395 | 33.1836 | 33.8114 | 33.3865 | 33.027 | 32.2588 | 33.8408 | 70.7055 | 82.3741 | 77.844 | 68.8294 | 171.7592 |  |  | 125.6081 |  | 115.6418 | 86.014 | 109.7227 | 85.0106 | 170.4988 | 165.6123 | 192.1642 | 176.8074 | 187.7475 | 165.104 | 200.708 | 217.1835 | 217.0238 | 190.1748 | 129.1165 | 103.9429 | 148.2541 | 114.9731 | 158.3064 | 158.8282 | 185.1146 | 119.8065 | 174.7871 | 164.8101 | 181.9789 | 206.4184 |  | 161.6263 | 94.9518 | 136.6571 | 160.4136 | 174.1547 | 128.3735 | 130.5519 | 116.1706 |  | 132.1555 | 168.9723 | 200.6555 | 210.7788 | 196.9687 | 116.8679 | 157.9691 | 191.2143 | 202.8011 | 192.9454 | 85.7095 | 97.2664 | 136.3895 | 159.4341 | 176.3287 | 107.1833 | 175.9666 | 97.1662 | 181.6085 | 100.2057 | 130.133 | 168.4434 | 193.3202 | 203.672 | 229.0042 | 133.5761 | 168.1328 | 199.0648 | 207.4151 | 190.1142 | 93.9722 | 105.2713 | 134.7121 | 159.9636 | 176.0224 | 78.1309 | 104.1577 | 116.6569 | 106.3515 | 127.1844 | 189.3459 | 160.3616 | 197.0119 | 183.1356 | 138.4476 |  |  |  | 71.9905 | 79.4437 | 74.0433 | 147.904 | 79.4525 | 126.0566 |  | 78.0507 | 74.2858 | 75.529 | 58.4083 | 104.4104 | 115.3192 |  | 144.9279 | 165.9601 | 162.0663 | 376.4595 | 515.9558 | 491.523 | 347.6798 | [23 empty] | 75.0982 | 503.7394 | 130.5866 | 155.444
17:20 | 14054 |  |  | 20.6225 | 50.5246 | 55.5651 | 25.2431 | 25.2324 | 41.8113 | 31.0197 | 1.6233 | 1.2156 | 0.6973 | -0.0421 |  |  |  | 2.9267 | 39.681 | 55.1375 | 16.7907 |  | 30.2964 | 40.6245 | 0.4092 | 0.4076 | 1.9115 | 0.506 | -4.9598 | 171.6918 | 167.5078 | 129.5595 | 143.9819 | 120.7133 | 109.0778 | 96.39 | 163.2855 | 147.1727 | 178.4596 | 187.7982 | 173.3215 | 148.9066 | 143.0727 | 176.2121 | 186.7551 | 190.0659 |  |  | 119.1373 |  | 188.8405 | 112.6306 | 148.2612 | 173.4988 | 178.7889 | 162.781 | 163.172 | 160.2576 | 188.9728 | 198.7954 | 206.1847 | 152.74 | 96.9075 | 136.6461 | 156.6318 | 170.2255 | 122.7909 | 149.9508 | 138.9354 | 208.5992 | 119.4213 | 165.0355 | 196.8233 | 207.5355 | 238.6698 | 112.7488 | 142.89 | 167.2205 | 174.8886 | 167.0258 | 82.4279 | 95.6264 | 132.4596 | 154.5401 | 166.8409 | 133.2504 |  | 113.0277 | 185.3311 |  | 115.0398 | 150.9434 | 179.4963 | 189.359 | 179.7604 | 133.407 | 157.1653 | 183.498 | 184.7318 | 165.0915 | 91.9023 | 105.838 | 129.2178 | 154.5857 | 170.3335 | 179.6174 | 113.2124 | 104.5389 | 104.8016 | 137.684 | 173.1227 | 197.9613 | 201.7096 | 184.2676 |  |  |  |  | 72.4341 | 75.0068 | 143.0611 | 77.2944 | 148.0834 | 83.4814 | 33.8892 | 33.93 | 33.2479 | 33.9031 | 33.3895 | 33.1219 | 31.9563 | 33.9054 | 70.6961 | 82.3685 | 77.8397 | 68.8255 | 171.7444 |  |  | 125.6037 |  | 115.6347 | 86.0041 | 109.7174 | 84.9999 | 170.4882 | 165.6054 | 192.1514 | 176.8001 | 187.7416 | 165.0896 | 200.6967 | 217.1703 | 217.0168 | 190.1534 | 129.1475 | 103.9334 | 148.2459 | 114.9647 | 158.2958 | 158.8251 | 185.1035 | 119.8043 | 174.778 | 164.7976 | 181.9657 | 206.4106 |  | 161.626 | 94.953 | 136.6579 | 160.4096 | 174.1497 | 128.3692 | 130.5511 | 116.1654 |  | 132.1661 | 168.9819 | 200.6462 | 210.7749 | 196.9577 | 116.8645 | 157.9609 | 191.2027 | 202.7797 | 192.9315 | 85.7074 | 97.2596 | 136.3942 | 159.4282 | 176.3198 | 107.1743 | 175.9456 | 97.1641 | 181.5853 | 100.1889 | 130.1375 | 168.4445 | 193.3178 | 203.6605 | 229.029 | 133.5965 | 168.136 | 199.0631 | 207.4164 | 190.117 | 93.9712 | 105.2747 | 134.7227 | 159.9648 | 176.0161 | 78.126 | 104.1531 | 116.6486 | 106.3441 | 127.1859 | 189.3357 | 160.3602 | 196.9968 | 183.1254 | 138.432 |  |  |  | 71.9862 | 79.4347 | 74.0326 | 147.8937 | 79.4532 | 126.0614 |  | 78.0486 | 74.2803 | 75.5316 | 58.4146 | 104.4042 | 115.3247 |  | 144.9065 | 165.9445 | 162.0532 | 376.3891 | 516.0506 | 491.1826 | 347.1157 | [23 empty] | 75.0944 | 503.6166 | 130.6427 | 155.4255
17:20 | 14055 |  |  | 20.5775 | 50.5057 | 55.4851 | 25.1821 | 25.1461 | 41.7971 | 30.9478 | 1.6223 | 1.2172 | 0.6973 | -0.0425 |  |  |  | 2.8371 | 39.6727 | 55.1364 | 16.8261 |  | 30.4228 | 40.7377 | 0.4113 | 0.4054 | 1.916 | 0.5061 | -7.09 | 171.6794 | 167.4904 | 129.5558 | 143.9748 | 120.7087 | 109.0709 | 96.3848 | 163.2773 | 147.1718 | 178.4552 | 187.7928 | 173.3086 | 148.9045 | 143.0614 | 176.1821 | 186.723 | 190.0276 |  |  | 119.125 |  | 188.809 | 112.6266 | 148.2554 | 173.4867 | 178.7714 | 162.7697 | 163.1643 | 160.2571 | 188.963 | 198.785 | 206.1811 | 152.7335 | 96.9103 | 136.6515 | 156.6336 | 170.2214 | 122.7796 | 149.9305 | 138.9238 | 208.5787 | 119.4177 | 165.0411 | 196.8136 | 207.528 | 238.6658 | 112.7405 | 142.8883 | 167.2116 | 174.8778 | 167.0146 | 82.4298 | 95.626 | 132.4681 | 154.5356 | 166.8357 | 133.2496 |  | 113.0194 | 185.3125 |  | 115.0431 | 150.9485 | 179.4889 | 189.3493 | 179.7477 | 133.4135 | 157.1581 | 183.4913 | 184.7196 | 165.0838 | 91.9009 | 105.8463 | 129.2162 | 154.5813 | 170.3207 | 179.6053 | 113.2046 | 104.5284 | 104.7924 | 137.6798 | 173.117 | 197.9451 | 201.6956 | 184.2539 |  |  |  |  | 72.4293 | 75.0015 | 143.0521 | 77.2788 | 148.0743 | 83.4651 | 33.9247 | 33.895 | 33.2966 | 33.9583 | 33.4369 | 33.2339 | 31.8583 | 33.9809 | 70.6926 | 82.3589 | 77.8341 | 68.8207 | 171.7297 |  |  | 125.5898 |  | 115.6269 | 85.995 | 109.7153 | 84.9874 | 170.4802 | 165.6017 | 192.1367 | 176.7918 | 187.7257 | 165.0873 | 200.6797 | 217.153 | 217.0066 | 190.1287 | 129.151 | 103.9241 | 148.2245 | 114.9442 | 158.293 | 158.8168 | 185.094 | 119.7971 | 174.7616 | 164.7927 | 181.9621 | 206.3933 |  | 161.6127 | 94.9536 | 136.6549 | 160.4071 | 174.1446 | 128.3682 | 130.5437 | 116.1562 |  | 132.1604 | 168.9809 | 200.6364 | 210.7621 | 196.9558 | 116.8636 | 157.9652 | 191.1939 | 202.7611 | 192.9144 | 85.7142 | 97.2611 | 136.3946 | 159.4281 | 176.3108 | 107.1594 | 175.9346 | 97.1579 | 181.5647 | 100.1787 | 130.1306 | 168.4364 | 193.3089 | 203.6447 | 229.012 | 133.596 | 168.1234 | 199.0513 | 207.4059 | 190.1067 | 93.9711 | 105.2617 | 134.7143 | 159.9529 | 175.993 | 78.115 | 104.1454 | 116.6393 | 106.3305 | 127.1838 | 189.3273 | 160.3513 | 196.9794 | 183.1142 | 138.4276 |  |  |  | 71.9806 | 79.4281 | 74.0198 | 147.8891 | 79.4566 | 126.0443 |  | 78.0386 | 74.2736 | 75.5289 | 58.4123 | 104.401 | 115.3168 |  | 144.8666 | 165.9177 | 162.0288 | 376.2096 | 515.9558 | 491.398 | 347.4303 | [23 empty] | 75.0875 | 503.6769 | 130.5823 | 155.3921
17:20 | 14056 |  |  | 20.5524 | 50.5501 | 55.7116 | 25.2608 | 25.1665 | 41.8856 | 30.9792 | 1.6228 | 1.2167 | 0.6939 | -0.0421 |  |  |  | 2.8164 | 39.7111 | 55.1156 | 16.9009 |  | 30.4547 | 40.7788 | 0.41 | 0.4051 | 1.9097 | 0.5067 | -7.737 | 171.658 | 167.4813 | 129.5473 | 143.9636 | 120.7005 | 109.0623 | 96.3805 | 163.2731 | 147.1677 | 178.4493 | 187.7879 | 173.2954 | 148.8994 | 143.0579 | 176.1575 | 186.7021 | 190.0011 |  |  | 119.1123 |  | 188.7851 | 112.628 | 148.2486 | 173.4712 | 178.7484 | 162.7515 | 163.1463 | 160.261 | 188.9435 | 198.7704 | 206.1609 | 152.7236 | 96.901 | 136.6438 | 156.6217 | 170.2089 | 122.7669 | 149.9092 | 138.9115 | 208.5471 | 119.408 | 165.0374 | 196.803 | 207.514 | 238.5433 | 112.7387 | 142.8858 | 167.207 | 174.8663 | 167.0013 | 82.4402 | 95.6275 | 132.4764 | 154.5338 | 166.8317 | 133.2432 |  | 113.0039 | 185.2925 |  | 115.036 | 150.9458 | 179.4744 | 189.3425 | 179.7397 | 133.4107 | 157.1559 | 183.4772 | 184.7158 | 165.0797 | 91.8985 | 105.8498 | 129.2198 | 154.5794 | 170.3108 | 179.5873 | 113.194 | 104.5187 | 104.7849 | 137.6718 | 173.1102 | 197.9267 | 201.6802 | 184.2399 |  |  |  |  | 72.4269 | 74.9978 | 143.0411 | 77.2682 | 148.059 | 83.4512 | 33.9829 | 33.7933 | 33.3383 | 33.9101 | 33.4958 | 33.2919 | 31.9555 | 34.0224 | 70.683 | 82.3496 | 77.8187 | 68.8113 | 171.7172 |  |  | 125.5769 |  | 115.6211 | 85.9956 | 109.7098 | 84.9925 | 170.4792 | 165.6011 | 192.1234 | 176.7798 | 187.7193 | 165.032 | 200.66 | 217.13 | 216.983 | 190.1022 | 129.1737 | 103.9161 | 148.1771 | 114.9237 | 158.2879 | 158.8143 | 185.0822 | 119.786 | 174.7415 | 164.7728 | 181.9511 | 206.3821 |  | 161.5956 | 94.9515 | 136.6634 | 160.4035 | 174.1345 | 128.3581 | 130.5275 | 116.1452 |  | 132.149 | 168.972 | 200.6257 | 210.7482 | 196.9408 | 116.867 | 157.9608 | 191.1832 | 202.7468 | 192.9026 | 85.7196 | 97.2715 | 136.3977 | 159.426 | 176.3043 | 107.1477 | 175.9186 | 97.1511 | 181.5357 | 100.166 | 130.1235 | 168.4301 | 193.3 | 203.6276 | 229.0562 | 133.5839 | 168.1092 | 199.0258 | 207.3854 | 190.0783 | 93.9646 | 105.2405 | 134.6939 | 159.9252 | 175.9768 | 78.1062 | 104.1335 | 116.6236 | 106.3216 | 127.1738 | 189.3152 | 160.3459 | 196.9635 | 183.0986 | 138.4184 |  |  |  | 71.9682 | 79.4162 | 74.0108 | 147.881 | 79.4617 | 126.0149 |  | 78.0263 | 74.2661 | 75.5118 | 58.3971 | 104.4082 | 115.3074 |  | 144.8189 | 165.8896 | 161.987 | 376.6277 | 516.2193 | 491.4712 | 347.5902 | [23 empty] | 75.078 | 503.8453 | 130.7651 | 155.3543
17:20 | 14057 |  |  | 20.5754 | 50.5208 | 55.5613 | 25.1965 | 25.2311 | 41.8812 | 30.9583 | 1.6224 | 1.212 | 0.6914 | -0.0415 |  |  |  | 2.8334 | 39.7593 | 55.1091 | 16.886 |  | 30.3607 | 40.7633 | 0.4093 | 0.4045 | 1.9149 | 0.5078 | -7.1653 | 171.6376 | 167.4627 | 129.5308 | 143.9488 | 120.6892 | 109.0505 | 96.3718 | 163.2575 | 147.1506 | 178.4255 | 187.7586 | 173.2744 | 148.8869 | 143.047 | 176.1353 | 186.6872 | 189.9855 |  |  | 119.0986 |  | 188.7661 | 112.6254 | 148.2406 | 173.4645 | 178.7321 | 162.7342 | 163.1337 | 160.2622 | 188.9298 | 198.7667 | 206.1335 | 152.7152 | 96.8949 | 136.6362 | 156.6091 | 170.1983 | 122.7542 | 149.8861 | 138.8997 | 208.5134 | 119.4054 | 165.0329 | 196.7928 | 207.4934 | 238.4165 | 112.7393 | 142.8812 | 167.2015 | 174.8555 | 166.9923 | 82.4435 | 95.6317 | 132.4738 | 154.5273 | 166.8246 | 133.2659 |  | 113 | 185.2715 |  | 115.0325 | 150.938 | 179.461 | 189.3289 | 179.7327 | 133.3878 | 157.1484 | 183.4642 | 184.7033 | 165.0676 | 91.8979 | 105.8392 | 129.219 | 154.5732 | 170.3051 | 179.5702 | 113.1894 | 104.5131 | 104.7795 | 137.6751 | 173.1063 | 197.9216 | 201.6683 | 184.2309 |  |  |  |  | 72.4219 | 74.995 | 143.042 | 77.2751 | 148.0514 | 83.4447 | 34.0179 | 33.6728 | 33.2488 | 33.8176 | 33.4807 | 33.3415 | 31.9366 | 34.0791 | 70.6774 | 82.35 | 77.8161 | 68.8107 | 171.6993 |  |  | 125.5735 |  | 115.6134 | 85.9957 | 109.6964 | 84.9947 | 170.4672 | 165.5976 | 192.1109 | 176.7729 | 187.7097 | 164.9854 | 200.6444 | 217.1192 | 216.9628 | 190.087 | 129.2189 | 103.9175 | 148.1365 | 114.9196 | 158.2782 | 158.8188 | 185.0771 | 119.7856 | 174.7354 | 164.7635 | 181.949 | 206.3667 |  | 161.5878 | 94.9445 | 136.6561 | 160.4052 | 174.1166 | 128.3418 | 130.5171 | 116.1374 |  | 132.1451 | 168.9638 | 200.6149 | 210.7373 | 196.9256 | 116.8666 | 157.9545 | 191.1755 | 202.7345 | 192.8885 | 85.7191 | 97.269 | 136.4006 | 159.4167 | 176.2948 | 107.1312 | 175.8952 | 97.1457 | 181.5016 | 100.1549 | 130.1235 | 168.4275 | 193.2927 | 203.6151 | 229.1315 | 133.5808 | 168.11 | 198.9972 | 207.3704 | 190.0541 | 93.9597 | 105.2335 | 134.6977 | 159.9222 | 175.9618 | 78.101 | 104.1295 | 116.615 | 106.3222 | 127.1738 | 189.3051 | 160.3451 | 196.958 | 183.088 | 138.4022 |  |  |  | 71.9638 | 79.41 | 74.0113 | 147.8624 | 79.4672 | 125.9826 |  | 78.0164 | 74.2584 | 75.5054 | 58.3899 | 104.4118 | 115.3093 |  | 144.7967 | 165.8711 | 161.9685 | 376.5107 | 516.2494 | 491.6242 | 347.4058 | [23 empty] | 75.0728 | 503.9368 | 130.6909 | 155.3339
17:20 | 14058 |  |  | 20.582 | 50.5551 | 55.6027 | 25.1651 | 25.209 | 41.8129 | 30.9628 | 1.6232 | 1.2163 | 0.6944 | -0.0419 |  |  |  | 2.7557 | 39.7547 | 55.1734 | 16.8564 |  | 30.4399 | 40.7311 | 0.4105 | 0.406 | 1.9102 | 0.5073 | -8.2608 | 171.6255 | 167.4348 | 129.5215 | 143.9372 | 120.6814 | 109.0438 | 96.3676 | 163.2431 | 147.1477 | 178.4155 | 187.7374 | 173.2649 | 148.8768 | 143.036 | 176.1147 | 186.6787 | 189.9698 |  |  | 119.0862 |  | 188.7456 | 112.6185 | 148.2394 | 173.4584 | 178.73 | 162.7217 | 163.1326 | 160.248 | 188.9233 | 198.7553 | 206.119 | 152.712 | 96.8979 | 136.638 | 156.6071 | 170.1947 | 122.7513 | 149.8616 | 138.8864 | 208.4811 | 119.4018 | 165.0272 | 196.7808 | 207.4811 | 238.3918 | 112.7342 | 142.8715 | 167.1905 | 174.8456 | 166.9818 | 82.4369 | 95.627 | 132.4666 | 154.5259 | 166.8081 | 133.2803 |  | 112.9941 | 185.2444 |  | 115.0328 | 150.9361 | 179.4583 | 189.3114 | 179.7166 | 133.3723 | 157.1389 | 183.4533 | 184.6848 | 165.0523 | 91.9032 | 105.8366 | 129.2128 | 154.5634 | 170.2927 | 179.5533 | 113.1758 | 104.5085 | 104.7674 | 137.6757 | 173.0932 | 197.909 | 201.6519 | 184.2178 |  |  |  |  | 72.4158 | 74.986 | 143.039 | 77.2769 | 148.045 | 83.4476 | 34.0532 | 33.6068 | 33.1107 | 33.7939 | 33.4519 | 33.369 | 31.9662 | 34.1354 | 70.6747 | 82.3517 | 77.8123 | 68.8109 | 171.6804 |  |  | 125.5649 |  | 115.6049 | 85.989 | 109.6898 | 84.9886 | 170.4438 | 165.5977 | 192.1 | 176.7526 | 187.6879 | 164.9776 | 200.6361 | 217.1071 | 216.9507 | 190.0742 | 129.2751 | 103.9142 | 148.11 | 114.92 | 158.268 | 158.809 | 185.0708 | 119.7862 | 174.7354 | 164.7591 | 181.9533 | 206.3513 |  | 161.605 | 94.9473 | 136.6455 | 160.4031 | 174.1104 | 128.334 | 130.5108 | 116.1292 |  | 132.1413 | 168.9596 | 200.6103 | 210.7267 | 196.9169 | 116.8603 | 157.9506 | 191.168 | 202.7178 | 192.8619 | 85.7157 | 97.2592 | 136.391 | 159.4128 | 176.2796 | 107.111 | 175.8754 | 97.1375 | 181.4706 | 100.1445 | 130.125 | 168.4273 | 193.2875 | 203.6032 | 229.1153 | 133.5796 | 168.113 | 198.9974 | 207.3597 | 190.0434 | 93.9542 | 105.2292 | 134.7081 | 159.9313 | 175.9448 | 78.0955 | 104.1234 | 116.6034 | 106.3174 | 127.1763 | 189.2918 | 160.3338 | 196.9459 | 183.079 | 138.3929 |  |  |  | 71.9696 | 79.4137 | 74.0159 | 147.8447 | 79.4705 | 125.957 |  | 78.0056 | 74.2492 | 75.503 | 58.3896 | 104.4232 | 115.3009 |  | 144.7733 | 165.8699 | 161.9617 | 376.2096 | 516.0182 | 491.398 | 347.3055 | [23 empty] | 75.0699 | 503.7081 | 130.6802 | 155.3216
17:20 | 14059 |  |  | 20.5457 | 50.5458 | 55.6128 | 25.1466 | 25.1923 | 41.8308 | 30.9629 | 1.6247 | 1.2203 | 0.6946 | -0.0431 |  |  |  | 2.8073 | 39.7769 | 55.0941 | 16.8192 |  | 30.3868 | 40.6698 | 0.4099 | 0.4034 | 1.9099 | 0.5092 | -6.6209 | 171.6069 | 167.4217 | 129.513 | 143.9218 | 120.6746 | 109.0372 | 96.3642 | 163.2308 | 147.1506 | 178.4118 | 187.73 | 173.2573 | 148.8676 | 143.0285 | 176.0969 | 186.6613 | 189.9501 |  |  | 119.0823 |  | 188.7274 | 112.6206 | 148.2384 | 173.4435 | 178.7197 | 162.711 | 163.1305 | 160.2385 | 188.9174 | 198.7368 | 206.118 | 152.7082 | 96.9042 | 136.6466 | 156.6088 | 170.1894 | 122.7496 | 149.848 | 138.8771 | 208.4533 | 119.4065 | 165.0222 | 196.7697 | 207.4721 | 238.3604 | 112.7343 | 142.8686 | 167.1852 | 174.8358 | 166.9732 | 82.4334 | 95.623 | 132.4601 | 154.5216 | 166.8004 | 133.2685 |  | 112.9851 | 185.2174 |  | 115.0281 | 150.9325 | 179.4543 | 189.3005 | 179.7003 | 133.3742 | 157.1307 | 183.4412 | 184.6653 | 165.0345 | 91.9071 | 105.8437 | 129.2109 | 154.5587 | 170.2785 | 179.5313 | 113.1624 | 104.5016 | 104.7583 | 137.6678 | 173.08 | 197.8962 | 201.6375 | 184.2001 |  |  |  |  | 72.407 | 74.9726 | 143.0111 | 77.254 | 148.0334 | 83.4424 | 34.1738 | 33.5921 | 33.0758 | 33.8333 | 33.4521 | 33.3633 | 31.9997 | 34.1196 | 70.6717 | 82.3465 | 77.8105 | 68.7997 | 171.6618 |  |  | 125.5581 |  | 115.5986 | 85.9828 | 109.6864 | 84.9817 | 170.4276 | 165.5986 | 192.0896 | 176.7325 | 187.6746 | 164.9757 | 200.6319 | 217.0898 | 216.9371 | 190.0541 | 129.3171 | 103.911 | 148.0951 | 114.9099 | 158.2657 | 158.8074 | 185.063 | 119.784 | 174.7193 | 164.7555 | 181.9463 | 206.3451 |  | 161.6023 | 94.9523 | 136.6422 | 160.3934 | 174.1044 | 128.328 | 130.499 | 116.1168 |  | 132.1356 | 168.9669 | 200.602 | 210.7086 | 196.904 | 116.8603 | 157.9457 | 191.1603 | 202.7033 | 192.8407 | 85.7158 | 97.2527 | 136.3863 | 159.4107 | 176.2688 | 107.099 | 175.8649 | 97.1264 | 181.4473 | 100.1361 | 130.131 | 168.4352 | 193.2808 | 203.5947 | 229.0819 | 133.5723 | 168.1 | 198.9856 | 207.3423 | 190.0305 | 93.9497 | 105.2272 | 134.721 | 159.9362 | 175.9369 | 78.0894 | 104.1206 | 116.5921 | 106.3062 | 127.1795 | 189.2876 | 160.3369 | 196.9346 | 183.0691 | 138.3946 |  |  |  | 71.9646 | 79.4053 | 74.0077 | 147.8194 | 79.4593 | 125.931 |  | 78.0023 | 74.2442 | 75.5002 | 58.3907 | 104.4305 | 115.3001 |  | 144.7575 | 165.8627 | 161.9568 | 376.5972 | 516.4022 | 491.5205 | 347.4762 | [23 empty] | 75.063 | 503.9614 | 130.6173 | 155.3101
17:20 | 14060 |  |  | 20.6163 | 50.5035 | 55.5039 | 25.2299 | 25.1903 | 41.8816 | 30.9841 | 1.6239 | 1.2203 | 0.695 | -0.0431 |  |  |  | 2.7646 | 39.6261 | 54.9564 | 16.796 |  | 30.4254 | 40.5965 | 0.4101 | 0.4061 | 1.913 | 0.5092 | -6.1285 | 171.5863 | 167.412 | 129.5008 | 143.9082 | 120.665 | 109.0301 | 96.3519 | 163.2231 | 147.1415 | 178.3945 | 187.7109 | 173.2448 | 148.8552 | 143.0335 | 176.0736 | 186.6462 | 189.9394 |  |  | 119.0771 |  | 188.7055 | 112.6238 | 148.2292 | 173.4345 | 178.7034 | 162.7076 | 163.1179 | 160.2275 | 188.9149 | 198.7229 | 206.0983 | 152.6984 | 96.9079 | 136.6441 | 156.6034 | 170.1804 | 122.7387 | 149.8283 | 138.8627 | 208.4244 | 119.4031 | 165.0226 | 196.7561 | 207.4534 | 238.4002 | 112.7329 | 142.8701 | 167.1779 | 174.8274 | 166.9677 | 82.4356 | 95.6252 | 132.4629 | 154.5148 | 166.7988 | 133.261 |  | 112.9771 | 185.1904 |  | 115.0238 | 150.9313 | 179.4462 | 189.2911 | 179.6913 | 133.3775 | 157.1269 | 183.4367 | 184.6532 | 165.0203 | 91.9121 | 105.8386 | 129.2076 | 154.554 | 170.2662 | 179.5135 | 113.1528 | 104.4919 | 104.752 | 137.6616 | 173.0719 | 197.8847 | 201.6275 | 184.1869 |  |  |  |  | 72.4035 | 74.9661 | 142.9771 | 77.2337 | 148.0132 | 83.4325 | 34.3061 | 33.5904 | 33.0873 | 33.874 | 33.4532 | 33.3543 | 31.9523 | 34.0923 | 70.6642 | 82.3347 | 77.8062 | 68.7938 | 171.6416 |  |  | 125.5496 |  | 115.5882 | 85.98 | 109.68 | 84.9724 | 170.4177 | 165.589 | 192.0746 | 176.7247 | 187.6626 | 164.9689 | 200.6056 | 217.0699 | 216.9097 | 190.0381 | 129.3696 | 103.9047 | 148.073 | 114.8979 | 158.2594 | 158.8101 | 185.0516 | 119.7797 | 174.6984 | 164.7491 | 181.9402 | 206.3317 |  | 161.5791 | 94.9463 | 136.6476 | 160.3809 | 174.0892 | 128.3213 | 130.4896 | 116.1022 |  | 132.129 | 168.97 | 200.5893 | 210.6876 | 196.8884 | 116.8653 | 157.9433 | 191.1472 | 202.6955 | 192.8345 | 85.7232 | 97.2526 | 136.3953 | 159.4013 | 176.2654 | 107.0931 | 175.8525 | 97.1256 | 181.4194 | 100.1296 | 130.1293 | 168.44 | 193.2688 | 203.5913 | 229.0816 | 133.5593 | 168.0908 | 198.9634 | 207.3223 | 190.019 | 93.9432 | 105.2215 | 134.7195 | 159.9279 | 175.9304 | 78.0821 | 104.1181 | 116.5845 | 106.301 | 127.1724 | 189.2834 | 160.3412 | 196.9271 | 183.0506 | 138.3879 |  |  |  | 71.9589 | 79.394 | 73.9957 | 147.797 | 79.4539 | 125.8913 |  | 77.9977 | 74.2409 | 75.4941 | 58.3883 | 104.426 | 115.311 |  | 144.737 | 165.8556 | 161.919 | 376.0064 | 515.4589 | 491.0297 | 347.0508 | [23 empty] | 75.0564 | 503.2443 | 130.5224 | 155.2963
17:20 | 14061 |  |  | 20.5431 | 50.4987 | 55.44 | 25.2318 | 25.1776 | 41.8328 | 30.9796 | 1.6232 | 1.2216 | 0.6936 | -0.0412 |  |  |  | 2.8738 | 39.6342 | 54.9951 | 16.8316 |  | 30.4431 | 40.6578 | 0.4114 | 0.4029 | 1.9141 | 0.5079 | -5.3851 | 171.5788 | 167.4001 | 129.4962 | 143.8985 | 120.6572 | 109.0252 | 96.3461 | 163.2191 | 147.1363 | 178.3838 | 187.6993 | 173.2349 | 148.8532 | 143.0309 | 176.0618 | 186.6449 | 189.9439 |  |  | 119.0745 |  | 188.6826 | 112.6211 | 148.2228 | 173.4341 | 178.6952 | 162.6974 | 163.1047 | 160.219 | 188.9056 | 198.7104 | 206.0836 | 152.6902 | 96.903 | 136.64 | 156.5979 | 170.1696 | 122.7279 | 149.8093 | 138.8463 | 208.3965 | 119.3977 | 165.0193 | 196.7508 | 207.4412 | 238.4054 | 112.7279 | 142.8673 | 167.168 | 174.8156 | 166.9523 | 82.4439 | 95.6229 | 132.4651 | 154.5129 | 166.7938 | 133.2507 |  | 112.9662 | 185.1567 |  | 115.0176 | 150.9251 | 179.4367 | 189.2789 | 179.687 | 133.3701 | 157.1257 | 183.4288 | 184.6487 | 165.0148 | 91.9157 | 105.836 | 129.2107 | 154.5424 | 170.2556 | 179.4988 | 113.1487 | 104.4869 | 104.7387 | 137.6526 | 173.065 | 197.8686 | 201.6174 | 184.1791 |  |  |  |  | 72.4003 | 74.9577 | 142.9706 | 77.2298 | 147.9867 | 83.4199 | 34.2961 | 33.5901 | 33.0623 | 33.9164 | 33.4683 | 33.3511 | 31.9734 | 34.0619 | 70.6586 | 82.3234 | 77.7968 | 68.7869 | 171.6241 |  |  | 125.5425 |  | 115.5825 | 85.9762 | 109.6772 | 84.9703 | 170.4088 | 165.58 | 192.0608 | 176.719 | 187.6456 | 164.9382 | 200.573 | 217.0472 | 216.877 | 190.0229 | 129.4254 | 103.8956 | 148.0423 | 114.8867 | 158.2425 | 158.7967 | 185.038 | 119.7706 | 174.68 | 164.7325 | 181.9384 | 206.3094 |  | 161.5698 | 94.9405 | 136.6445 | 160.3757 | 174.0753 | 128.3062 | 130.483 | 116.0905 |  | 132.1197 | 168.9581 | 200.581 | 210.6691 | 196.8768 | 116.8639 | 157.9395 | 191.1351 | 202.6851 | 192.8259 | 85.7224 | 97.2506 | 136.3992 | 159.3972 | 176.2536 | 107.0863 | 175.8348 | 97.12 | 181.3937 | 100.1202 | 130.1217 | 168.4337 | 193.252 | 203.5778 | 229.0748 | 133.5421 | 168.0827 | 198.9533 | 207.3024 | 190.0044 | 93.9429 | 105.2137 | 134.6995 | 159.903 | 175.9136 | 78.0743 | 104.1075 | 116.5678 | 106.29 | 127.1631 | 189.2746 | 160.3313 | 196.9128 | 183.0324 | 138.3831 |  |  |  | 71.9503 | 79.3854 | 73.9868 | 147.7858 | 79.4509 | 125.8496 |  | 77.9897 | 74.2305 | 75.4838 | 58.3866 | 104.4273 | 115.3015 |  | 144.7286 | 165.8033 | 161.9017 | 376.1313 | 515.5837 | 490.7798 | 347.2378 | [23 empty] | 75.0481 | 503.1818 | 130.5418 | 155.266
17:20 | 14062 |  |  | 20.6033 | 50.6158 | 55.4726 | 25.2354 | 25.2172 | 41.7273 | 30.9114 | 1.6216 | 1.2199 | 0.691 | -0.0419 |  |  |  | 2.9377 | 39.5897 | 55.0126 | 16.8209 |  | 30.4829 | 40.7263 | 0.4101 | 0.4046 | 1.9111 | 0.5065 | -5.4988 | 171.5718 | 167.3861 | 129.4897 | 143.89 | 120.6487 | 109.022 | 96.3501 | 163.2175 | 147.129 | 178.3712 | 187.6848 | 173.2233 | 148.8536 | 143.0145 | 176.0499 | 186.6243 | 189.9254 |  |  | 119.0691 |  | 188.6593 | 112.6225 | 148.2288 | 173.4264 | 178.6857 | 162.6879 | 163.0983 | 160.2238 | 188.8962 | 198.6985 | 206.064 | 152.6823 | 96.8948 | 136.6413 | 156.5907 | 170.1625 | 122.7162 | 149.7903 | 138.8374 | 208.3657 | 119.4039 | 165.0124 | 196.7419 | 207.4338 | 238.3639 | 112.7267 | 142.8615 | 167.1602 | 174.7988 | 166.9343 | 82.4396 | 95.626 | 132.465 | 154.5067 | 166.784 | 133.2163 |  | 112.9516 | 185.1252 |  | 115.0164 | 150.9192 | 179.4217 | 189.2603 | 179.6728 | 133.3599 | 157.1122 | 183.4177 | 184.6322 | 165.0082 | 91.9178 | 105.8341 | 129.2059 | 154.5357 | 170.2456 | 179.4857 | 113.1479 | 104.4816 | 104.7312 | 137.6373 | 173.0716 | 197.8409 | 201.6058 | 184.1681 |  |  |  |  | 72.394 | 74.9514 | 142.9726 | 77.2301 | 147.9732 | 83.4076 | 34.2139 | 33.5613 | 33.0542 | 34.0025 | 33.4827 | 33.3429 | 32.085 | 34.0329 | 70.6527 | 82.321 | 77.7928 | 68.7796 | 171.6091 |  |  | 125.5388 |  | 115.5757 | 85.9714 | 109.6686 | 84.9722 | 170.4042 | 165.5777 | 192.0494 | 176.7121 | 187.6349 | 164.8978 | 200.5686 | 217.0342 | 216.8569 | 190.0146 | 129.4362 | 103.901 | 148.0439 | 114.878 | 158.2401 | 158.7947 | 185.0327 | 119.7678 | 174.6745 | 164.7319 | 181.937 | 206.2958 |  | 161.5671 | 94.9354 | 136.6381 | 160.3673 | 174.0607 | 128.2954 | 130.4711 | 116.0811 |  | 132.124 | 168.9529 | 200.5737 | 210.6612 | 196.864 | 116.8559 | 157.9344 | 191.1226 | 202.6758 | 192.8135 | 85.7179 | 97.2418 | 136.3997 | 159.3906 | 176.2429 | 107.0749 | 175.8165 | 97.1043 | 181.3719 | 100.1131 | 130.1203 | 168.4336 | 193.2426 | 203.5592 | 229.0251 | 133.5422 | 168.0767 | 198.954 | 207.2863 | 189.9931 | 93.9463 | 105.2092 | 134.6914 | 159.8825 | 175.8997 | 78.0713 | 104.0956 | 116.5538 | 106.2809 | 127.1642 | 189.2625 | 160.3239 | 196.9009 | 183.0223 | 138.3772 |  |  |  | 71.9458 | 79.3789 | 73.9814 | 147.7906 | 79.4445 | 125.8268 |  | 77.9843 | 74.227 | 75.4798 | 58.3755 | 104.4245 | 115.2982 |  | 144.7098 | 165.7935 | 161.8833 | 376.1393 | 515.7385 | 491.1201 | 347.0534 | [23 empty] | 75.0428 | 503.4293 | 130.6059 | 155.2517
17:20 | 14063 |  |  | 20.5891 | 50.6803 | 55.4628 | 25.2735 | 25.1754 | 41.8696 | 30.9851 | 1.6207 | 1.2192 | 0.6934 | -0.0432 |  |  |  | 2.7936 | 39.542 | 54.944 | 16.7885 |  | 30.4581 | 40.7664 | 0.4101 | 0.3997 | 1.9117 | 0.507 | -7.7543 | 171.5535 | 167.3737 | 129.48 | 143.8816 | 120.6472 | 109.0195 | 96.3472 | 163.2156 | 147.1178 | 178.3537 | 187.6714 | 173.2112 | 148.8501 | 143.0207 | 176.0285 | 186.5894 | 189.8869 |  |  | 119.0483 |  | 188.6322 | 112.6211 | 148.2182 | 173.4064 | 178.6682 | 162.673 | 163.0814 | 160.2217 | 188.88 | 198.6833 | 206.0246 | 152.6739 | 96.8916 | 136.6374 | 156.5853 | 170.1511 | 122.7077 | 149.7686 | 138.8236 | 208.3373 | 119.4083 | 165.0097 | 196.7308 | 207.4229 | 238.3692 | 112.7221 | 142.8498 | 167.145 | 174.779 | 166.9216 | 82.4331 | 95.6241 | 132.4601 | 154.4973 | 166.7671 | 133.204 |  | 112.9272 | 185.0962 |  | 115.0225 | 150.9231 | 179.412 | 189.2512 | 179.6619 | 133.3704 | 157.1035 | 183.4088 | 184.6121 | 164.9947 | 91.9203 | 105.8363 | 129.2055 | 154.5338 | 170.2393 | 179.4761 | 113.1386 | 104.4704 | 104.7286 | 137.6384 | 173.0651 | 197.8325 | 201.5911 | 184.15 |  |  |  |  | 72.3919 | 74.9476 | 142.9584 | 77.2202 | 147.9674 | 83.4034 | 34.1732 | 33.5151 | 33.0943 | 34.0619 | 33.5248 | 33.2923 | 32.2068 | 34.0074 | 70.6436 | 82.3214 | 77.7881 | 68.778 | 171.5983 |  |  | 125.5293 |  | 115.5704 | 85.9655 | 109.6587 | 84.971 | 170.3968 | 165.5781 | 192.0384 | 176.6974 | 187.6251 | 164.8702 | 200.5701 | 217.0157 | 216.841 | 190.0026 | 129.4105 | 103.8999 | 148.0602 | 114.87 | 158.2389 | 158.8011 | 185.0261 | 119.7686 | 174.6725 | 164.7243 | 181.9262 | 206.2833 |  | 161.5482 | 94.9302 | 136.6338 | 160.3535 | 174.0444 | 128.2925 | 130.4577 | 116.0712 |  | 132.1278 | 168.948 | 200.5581 | 210.6579 | 196.8471 | 116.8568 | 157.9256 | 191.1083 | 202.6653 | 192.7983 | 85.7121 | 97.2394 | 136.3981 | 159.3819 | 176.2327 | 107.0644 | 175.8051 | 97.0929 | 181.3525 | 100.1025 | 130.1237 | 168.4372 | 193.2457 | 203.5474 | 229.0258 | 133.5646 | 168.0872 | 198.9545 | 207.2852 | 189.9908 | 93.9456 | 105.2084 | 134.6928 | 159.8786 | 175.8889 | 78.0718 | 104.0835 | 116.543 | 106.2721 | 127.1657 | 189.246 | 160.315 | 196.8863 | 183.0117 | 138.3715 |  |  |  | 71.9438 | 79.372 | 73.9796 | 147.8023 | 79.4481 | 125.8075 |  | 77.9739 | 74.2119 | 75.4762 | 58.3767 | 104.4217 | 115.2999 |  | 144.7053 | 165.7863 | 161.8744 | 376.1393 | 515.6136 | 490.9326 | 347.1157 | [23 empty] | 75.0371 | 503.2731 | 130.5985 | 155.2458
17:20 | 14064 |  |  | 20.5928 | 50.639 | 55.4897 | 25.1863 | 25.1116 | 41.8418 | 30.9177 | 1.6215 | 1.2173 | 0.6908 | -0.0439 |  |  |  | 2.88 | 39.6764 | 55.0427 | 16.8397 |  | 30.3696 | 40.7544 | 0.4092 | 0.3998 | 1.9102 | 0.5062 | -6.85 | 171.5423 | 167.3564 | 129.4696 | 143.8739 | 120.6501 | 109.0138 | 96.3458 | 163.2095 | 147.1106 | 178.3445 | 187.6661 | 173.2017 | 148.8449 | 143.0196 | 176.0186 | 186.5828 | 189.8775 |  |  | 119.0341 |  | 188.6089 | 112.6166 | 148.2055 | 173.3926 | 178.6498 | 162.6537 | 163.0635 | 160.2139 | 188.8611 | 198.674 | 205.9856 | 152.6769 | 96.8966 | 136.6408 | 156.5865 | 170.1469 | 122.7012 | 149.757 | 138.813 | 208.3143 | 119.4034 | 165.0097 | 196.726 | 207.4124 | 238.3791 | 112.7257 | 142.8434 | 167.1405 | 174.7709 | 166.9128 | 82.4384 | 95.6218 | 132.4634 | 154.4959 | 166.7627 | 133.2171 |  | 112.9199 | 185.0804 |  | 115.0152 | 150.918 | 179.3995 | 189.249 | 179.6468 | 133.3688 | 157.0906 | 183.3902 | 184.6007 | 164.9721 | 91.922 | 105.8307 | 129.201 | 154.5253 | 170.2262 | 179.459 | 113.1331 | 104.4609 | 104.7248 | 137.6479 | 173.0509 | 197.8416 | 201.5749 | 184.1412 |  |  |  |  | 72.3905 | 74.943 | 142.9554 | 77.2334 | 147.9599 | 83.4108 | 34.1894 | 33.5345 | 33.136 | 34.0616 | 33.581 | 33.2297 | 32.3324 | 33.9652 | 70.64 | 82.3166 | 77.7844 | 68.7697 | 171.5789 |  |  | 125.5129 |  | 115.5637 | 85.9629 | 109.6597 | 84.9632 | 170.3869 | 165.5756 | 192.0241 | 176.6842 | 187.6092 | 164.869 | 200.5503 | 216.9896 | 216.8228 | 189.9761 | 129.3664 | 103.886 | 148.052 | 114.8552 | 158.2307 | 158.7903 | 185.007 | 119.7662 | 174.6478 | 164.7063 | 181.9121 | 206.2723 |  | 161.5324 | 94.9312 | 136.6347 | 160.3488 | 174.0413 | 128.2843 | 130.449 | 116.0667 |  | 132.1265 | 168.9453 | 200.5517 | 210.6516 | 196.8441 | 116.8612 | 157.9197 | 191.1035 | 202.6495 | 192.7833 | 85.7179 | 97.2459 | 136.3987 | 159.385 | 176.2206 | 107.0588 | 175.7966 | 97.0884 | 181.3424 | 100.0918 | 130.1221 | 168.4272 | 193.2363 | 203.5334 | 229.0478 | 133.5648 | 168.0762 | 198.9308 | 207.261 | 189.9764 | 93.9333 | 105.1985 | 134.6893 | 159.8733 | 175.8794 | 78.0652 | 104.077 | 116.5273 | 106.2574 | 127.1653 | 189.2382 | 160.3102 | 196.8691 | 182.9988 | 138.3653 |  |  |  | 71.9362 | 79.3639 | 73.9757 | 147.7937 | 79.4458 | 125.7868 |  | 77.9662 | 74.2096 | 75.4701 | 58.3732 | 104.4239 | 115.3111 |  | 144.6949 | 165.7862 | 161.865 | 376.2721 | 515.706 | 491.398 | 347.4303 | [23 empty] | 75.0319 | 503.552 | 130.6025 | 155.2406
17:20 | 14065 |  |  | 20.5621 | 50.5474 | 55.5773 | 25.1662 | 25.1571 | 41.7034 | 30.983 | 1.6235 | 1.2191 | 0.694 | -0.0444 |  |  |  | 2.9111 | 39.7596 | 55.1523 | 16.8792 |  | 30.4437 | 40.8155 | 0.4103 | 0.4035 | 1.9157 | 0.5048 | -7.8654 | 171.5243 | 167.3317 | 129.4571 | 143.8634 | 120.6391 | 109.0026 | 96.338 | 163.1976 | 147.1011 | 178.3344 | 187.6527 | 173.1831 | 148.837 | 143.0003 | 176.0151 | 186.571 | 189.8731 |  |  | 119.0313 |  | 188.5808 | 112.6202 | 148.2045 | 173.3834 | 178.637 | 162.6438 | 163.0592 | 160.2043 | 188.8511 | 198.6651 | 205.9375 | 152.676 | 96.9003 | 136.6481 | 156.5846 | 170.1435 | 122.6964 | 149.7526 | 138.806 | 208.2863 | 119.4009 | 165.0052 | 196.72 | 207.3995 | 238.3565 | 112.723 | 142.8413 | 167.1336 | 174.7671 | 166.8988 | 82.4437 | 95.6231 | 132.4713 | 154.5003 | 166.7668 | 133.2096 |  | 112.9136 | 185.0613 |  | 115.008 | 150.913 | 179.3873 | 189.2363 | 179.6378 | 133.3585 | 157.088 | 183.3756 | 184.5927 | 164.9628 | 91.9339 | 105.8249 | 129.1939 | 154.5231 | 170.2123 | 179.4421 | 113.1279 | 104.4547 | 104.7159 | 137.6402 | 173.0479 | 197.8334 | 201.5622 | 184.1369 |  |  |  |  | 72.3786 | 74.9343 | 142.9614 | 77.2459 | 147.9484 | 83.4107 | 34.2093 | 33.5567 | 33.2072 | 34.1011 | 33.5853 | 33.1764 | 32.4226 | 33.9805 | 70.64 | 82.3123 | 77.7769 | 68.7627 | 171.5584 |  |  | 125.5022 |  | 115.5553 | 85.9604 | 109.6549 | 84.9517 | 170.3781 | 165.5687 | 192.0123 | 176.6726 | 187.5934 | 164.8729 | 200.5377 | 216.9803 | 216.8094 | 189.9646 | 129.3515 | 103.883 | 148.043 | 114.8509 | 158.2246 | 158.7832 | 184.9967 | 119.7607 | 174.6284 | 164.6947 | 181.9103 | 206.2691 |  | 161.5313 | 94.9347 | 136.6429 | 160.3513 | 174.0452 | 128.2828 | 130.4484 | 116.0619 |  | 132.1299 | 168.9507 | 200.549 | 210.6431 | 196.8373 | 116.8568 | 157.9177 | 191.097 | 202.6387 | 192.7695 | 85.7243 | 97.2466 | 136.4049 | 159.3846 | 176.2168 | 107.051 | 175.7821 | 97.0862 | 181.3272 | 100.0831 | 130.1195 | 168.4253 | 193.2229 | 203.5233 | 229.0319 | 133.5504 | 168.0593 | 198.9046 | 207.2352 | 189.9486 | 93.9289 | 105.1889 | 134.7012 | 159.8816 | 175.8634 | 78.0544 | 104.0699 | 116.5148 | 106.2474 | 127.1567 | 189.2327 | 160.3044 | 196.8488 | 182.9815 | 138.357 |  |  |  | 71.9303 | 79.3579 | 73.9726 | 147.7832 | 79.4457 | 125.7658 |  | 77.9537 | 74.2035 | 75.4725 | 58.3749 | 104.4201 | 115.3128 |  | 144.681 | 165.7746 | 161.841 | 376.5267 | 516.0597 | 491.6176 | 347.4735 | [23 empty] | 75.0254 | 503.8387 | 130.6974 | 155.2278
17:20 | 14066 |  |  | 20.5008 | 50.5358 | 55.4829 | 25.2041 | 25.2033 | 41.7515 | 30.9325 | 1.6232 | 1.2222 | 0.6922 | -0.0448 |  |  |  | 3.011 | 39.7634 | 55.0788 | 16.9304 |  | 30.4067 | 40.6654 | 0.4116 | 0.4038 | 1.9102 | 0.5038 | -7.801 | 171.5048 | 167.3226 | 129.4514 | 143.8493 | 120.6314 | 108.9986 | 96.3321 | 163.1861 | 147.1078 | 178.3362 | 187.64 | 173.1698 | 148.8332 | 143.0054 | 176.0087 | 186.557 | 189.8675 |  |  | 119.024 |  | 188.5567 | 112.6209 | 148.2021 | 173.3756 | 178.6282 | 162.638 | 163.0567 | 160.1981 | 188.8431 | 198.6471 | 205.9029 | 152.6634 | 96.8942 | 136.6416 | 156.586 | 170.1321 | 122.6866 | 149.732 | 138.7965 | 208.2572 | 119.3997 | 164.9958 | 196.7027 | 207.3922 | 238.2925 | 112.7094 | 142.8343 | 167.1137 | 174.7505 | 166.8828 | 82.4406 | 95.6186 | 132.4611 | 154.4932 | 166.7502 | 133.2077 |  | 112.8933 | 185.0366 |  | 115.0125 | 150.9172 | 179.3864 | 189.2268 | 179.6364 | 133.3619 | 157.089 | 183.3666 | 184.579 | 164.9621 | 91.9376 | 105.8294 | 129.1951 | 154.519 | 170.2022 | 179.4341 | 113.1113 | 104.4444 | 104.7023 | 137.6338 | 173.0395 | 197.8226 | 201.5444 | 184.1191 |  |  |  |  | 72.3728 | 74.9341 | 142.9477 | 77.2426 | 147.9332 | 83.4015 | 34.1931 | 33.5795 | 33.3158 | 34.1006 | 33.5869 | 33.2142 | 32.4929 | 34.0077 | 70.6352 | 82.3028 | 77.7686 | 68.7525 | 171.5467 |  |  | 125.4935 |  | 115.5475 | 85.953 | 109.6412 | 84.949 | 170.3658 | 165.5615 | 191.9953 | 176.6524 | 187.5772 | 164.887 | 200.5291 | 216.9726 | 216.7824 | 189.9492 | 129.3623 | 103.8826 | 148.0513 | 114.8471 | 158.2147 | 158.7797 | 184.9918 | 119.75 | 174.6224 | 164.6849 | 181.9047 | 206.2511 |  | 161.517 | 94.932 | 136.6455 | 160.3489 | 174.0369 | 128.2793 | 130.4401 | 116.057 |  | 132.1292 | 168.9506 | 200.5377 | 210.6273 | 196.8218 | 116.8487 | 157.9103 | 191.0837 | 202.6208 | 192.7478 | 85.7125 | 97.2415 | 136.4052 | 159.3719 | 176.2106 | 107.0408 | 175.7565 | 97.0779 | 181.2972 | 100.0673 | 130.1207 | 168.4285 | 193.2145 | 203.508 | 228.9443 | 133.5552 | 168.0641 | 198.8953 | 207.226 | 189.9407 | 93.9318 | 105.1903 | 134.7178 | 159.8886 | 175.8492 | 78.0515 | 104.0582 | 116.4989 | 106.2324 | 127.1432 | 189.2161 | 160.2976 | 196.8288 | 182.9666 | 138.3503 |  |  |  | 71.9233 | 79.3534 | 73.9727 | 147.7702 | 79.4412 | 125.7478 |  | 77.9506 | 74.205 | 75.4646 | 58.3705 | 104.4207 | 115.317 |  | 144.6614 | 165.7623 | 161.8206 | 376.1789 | 516.0759 | 491.3848 | 347.3786 | [23 empty] | 75.0221 | 503.7303 | 130.64 | 155.2118
17:20 | 14067 |  |  | 20.4973 | 50.5234 | 55.4647 | 25.1561 | 25.1209 | 41.7675 | 30.9705 | 1.6219 | 1.2234 | 0.6918 | -0.0434 |  |  |  | 3.0398 | 39.7508 | 55.1902 | 16.9354 |  | 30.4076 | 40.6737 | 0.4108 | 0.404 | 1.9098 | 0.5046 | -7.3536 | 171.4952 | 167.3104 | 129.4485 | 143.8392 | 120.6179 | 108.9991 | 96.332 | 163.1687 | 147.1138 | 178.3345 | 187.6268 | 173.1617 | 148.8278 | 143.0102 | 176.0125 | 186.5731 | 189.8653 |  |  | 119.0092 |  | 188.5372 | 112.6104 | 148.1912 | 173.361 | 178.6073 | 162.626 | 163.0486 | 160.1842 | 188.8357 | 198.6346 | 205.8897 | 152.6551 | 96.8895 | 136.6387 | 156.5859 | 170.123 | 122.6733 | 149.7071 | 138.7831 | 208.2265 | 119.391 | 164.9933 | 196.6892 | 207.3798 | 238.2565 | 112.7027 | 142.8328 | 167.1078 | 174.7392 | 166.8715 | 82.437 | 95.6185 | 132.4561 | 154.4791 | 166.7303 | 133.1994 |  | 112.8775 | 185.0164 |  | 115.0107 | 150.9122 | 179.3822 | 189.2226 | 179.6246 | 133.3623 | 157.0787 | 183.3616 | 184.5668 | 164.955 | 91.939 | 105.8306 | 129.1954 | 154.5102 | 170.1949 | 179.4234 | 113.1014 | 104.4395 | 104.6917 | 137.6268 | 173.0295 | 197.8139 | 201.5319 | 184.1036 |  |  |  |  | 72.3712 | 74.9333 | 142.9299 | 77.2497 | 147.9144 | 83.3974 | 34.1578 | 33.6449 | 33.3906 | 34.0281 | 33.6344 | 33.3147 | 32.5023 | 33.9672 | 70.6346 | 82.2952 | 77.7608 | 68.7414 | 171.5281 |  |  | 125.4835 |  | 115.5395 | 85.9507 | 109.6402 | 84.9509 | 170.3583 | 165.5592 | 191.9767 | 176.6401 | 187.5699 | 164.8814 | 200.5201 | 216.9599 | 216.7605 | 189.9343 | 129.3546 | 103.8814 | 148.0612 | 114.841 | 158.2192 | 158.7787 | 184.9878 | 119.7546 | 174.6146 | 164.6738 | 181.9014 | 206.2351 |  | 161.4978 | 94.9332 | 136.6447 | 160.3443 | 174.0223 | 128.2716 | 130.4266 | 116.0493 |  | 132.121 | 168.9507 | 200.5401 | 210.6193 | 196.8065 | 116.8371 | 157.899 | 191.0727 | 202.5932 | 192.7241 | 85.7058 | 97.239 | 136.3958 | 159.364 | 176.1945 | 107.0224 | 175.7318 | 97.0557 | 181.2649 | 100.0499 | 130.1239 | 168.4231 | 193.2165 | 203.4954 | 228.8725 | 133.5668 | 168.067 | 198.8944 | 207.216 | 189.9418 | 93.9275 | 105.1967 | 134.7287 | 159.8927 | 175.8437 | 78.0496 | 104.048 | 116.4835 | 106.2165 | 127.1354 | 189.2034 | 160.2911 | 196.8153 | 182.9524 | 138.3456 |  |  |  | 71.9196 | 79.3561 | 73.968 | 147.7548 | 79.4363 | 125.7392 |  | 77.9412 | 74.1984 | 75.4494 | 58.3576 | 104.4277 | 115.3093 |  | 144.6458 | 165.7453 | 161.7954 | 376.0689 | 515.5213 | 490.3425 | 347.0508 | [23 empty] | 75.0172 | 502.9319 | 130.6494 | 155.1955
17:20 | 14068 |  |  | 20.5442 | 50.5176 | 55.4368 | 25.1811 | 25.197 | 41.8242 | 30.9071 | 1.6238 | 1.2258 | 0.6895 | -0.0428 |  |  |  | 3.0119 | 39.7647 | 55.1322 | 16.9333 |  | 30.3505 | 40.7157 | 0.4115 | 0.4051 | 1.9142 | 0.5062 | -5.6525 | 171.4792 | 167.2882 | 129.4383 | 143.83 | 120.6017 | 108.9874 | 96.3198 | 163.1572 | 147.0968 | 178.3109 | 187.6112 | 173.1442 | 148.819 | 142.9892 | 176.0003 | 186.569 | 189.8435 |  |  | 119 |  | 188.516 | 112.6086 | 148.1878 | 173.3543 | 178.5932 | 162.613 | 163.0324 | 160.1718 | 188.8251 | 198.6247 | 205.894 | 152.6498 | 96.8899 | 136.6397 | 156.5768 | 170.1187 | 122.6677 | 149.6968 | 138.7682 | 208.195 | 119.387 | 164.995 | 196.6859 | 207.3629 | 238.2209 | 112.7006 | 142.833 | 167.1099 | 174.7334 | 166.862 | 82.4397 | 95.619 | 132.4604 | 154.473 | 166.7291 | 133.1869 |  | 112.8677 | 184.9945 |  | 115.0092 | 150.9072 | 179.3756 | 189.2056 | 179.6104 | 133.3563 | 157.0723 | 183.3531 | 184.5578 | 164.9432 | 91.9414 | 105.8273 | 129.1909 | 154.5022 | 170.1837 | 179.4078 | 113.1011 | 104.4411 | 104.6926 | 137.6266 | 173.0254 | 197.8068 | 201.5258 | 184.0968 |  |  |  |  | 72.3575 | 74.92 | 142.9157 | 77.2339 | 147.9031 | 83.3875 | 34.139 | 33.6768 | 33.422 | 33.9978 | 33.6667 | 33.4007 | 32.4095 | 33.9208 | 70.6318 | 82.2892 | 77.7496 | 68.7345 | 171.5071 |  |  | 125.4765 |  | 115.5263 | 85.9517 | 109.6337 | 84.9435 | 170.3513 | 165.5535 | 191.9573 | 176.6286 | 187.5507 | 164.8319 | 200.5002 | 216.9358 | 216.7411 | 189.9181 | 129.3292 | 103.8737 | 148.0423 | 114.8321 | 158.2122 | 158.7767 | 184.9781 | 119.7564 | 174.5997 | 164.6631 | 181.8957 | 206.2263 |  | 161.4853 | 94.9339 | 136.6481 | 160.3354 | 174.0107 | 128.2605 | 130.4173 | 116.034 |  | 132.1167 | 168.9395 | 200.5207 | 210.6025 | 196.7895 | 116.8347 | 157.8951 | 191.0638 | 202.5725 | 192.7101 | 85.7139 | 97.2381 | 136.3926 | 159.3609 | 176.1778 | 107.0061 | 175.7164 | 97.0415 | 181.2394 | 100.0392 | 130.1189 | 168.4168 | 193.2148 | 203.4868 | 228.8655 | 133.5671 | 168.0585 | 198.8885 | 207.2025 | 189.9261 | 93.9216 | 105.192 | 134.7229 | 159.8863 | 175.821 | 78.0399 | 104.0359 | 116.4746 | 106.2105 | 127.1352 | 189.1945 | 160.288 | 196.8052 | 182.9399 | 138.3449 |  |  |  | 71.9187 | 79.3563 | 73.9609 | 147.7405 | 79.4462 | 125.7541 |  | 77.9328 | 74.2006 | 75.4514 | 58.3495 | 104.4068 | 115.3181 |  | 144.6226 | 165.7248 | 161.7844 | 376.0847 | 515.706 | 490.898 | 346.9312 | [23 empty] | 75.0123 | 503.302 | 130.6549 | 155.1737
17:20 | 14069 |  |  | 20.5922 | 50.5054 | 55.3538 | 25.157 | 25.0993 | 41.8407 | 30.9611 | 1.6224 | 1.2214 | 0.69 | -0.0449 |  |  |  | 2.9582 | 39.6759 | 55.1434 | 16.9214 |  | 30.4274 | 40.7537 | 0.4104 | 0.4038 | 1.9123 | 0.5073 | -6.5335 | 171.4666 | 167.2735 | 129.4314 | 143.8189 | 120.5973 | 108.9741 | 96.3163 | 163.1561 | 147.0842 | 178.2999 | 187.5997 | 173.1303 | 148.8143 | 142.9806 | 175.9792 | 186.5375 | 189.8137 |  |  | 118.9977 |  | 188.4932 | 112.6093 | 148.1891 | 173.3477 | 178.5883 | 162.6041 | 163.0204 | 160.1697 | 188.8175 | 198.6137 | 205.8954 | 152.6468 | 96.8978 | 136.6443 | 156.5691 | 170.1133 | 122.6595 | 149.6868 | 138.7619 | 208.1654 | 119.392 | 164.9943 | 196.6787 | 207.3511 | 238.2016 | 112.7067 | 142.8342 | 167.1071 | 174.7231 | 166.8579 | 82.4418 | 95.6218 | 132.4606 | 154.476 | 166.7277 | 133.1973 |  | 112.8645 | 184.9775 |  | 115.009 | 150.9029 | 179.3666 | 189.1898 | 179.5935 | 133.3464 | 157.0666 | 183.3384 | 184.5397 | 164.9291 | 91.9361 | 105.8263 | 129.1855 | 154.4964 | 170.169 | 179.3908 | 113.0932 | 104.4347 | 104.6849 | 137.6204 | 173.0141 | 197.7891 | 201.5099 | 184.0845 |  |  |  |  | 72.3515 | 74.9151 | 142.9071 | 77.2316 | 147.8917 | 83.38 | 34.1279 | 33.634 | 33.4388 | 34.0324 | 33.6652 | 33.4949 | 32.4213 | 33.9165 | 70.6206 | 82.2837 | 77.742 | 68.7266 | 171.494 |  |  | 125.465 |  | 115.5155 | 85.9449 | 109.62 | 84.9359 | 170.3352 | 165.5454 | 191.938 | 176.6167 | 187.5299 | 164.7903 | 200.4786 | 216.9126 | 216.7108 | 189.8926 | 129.3235 | 103.8687 | 148.017 | 114.8169 | 158.1917 | 158.7655 | 184.9627 | 119.7482 | 174.5844 | 164.6504 | 181.8823 | 206.2003 |  | 161.4828 | 94.924 | 136.6489 | 160.3229 | 173.9998 | 128.2519 | 130.4067 | 116.0235 |  | 132.1125 | 168.9197 | 200.4894 | 210.5768 | 196.7616 | 116.8403 | 157.8906 | 191.0472 | 202.5592 | 192.693 | 85.7138 | 97.2377 | 136.3905 | 159.3545 | 176.1656 | 106.997 | 175.6999 | 97.04 | 181.2182 | 100.0318 | 130.1183 | 168.4127 | 193.1984 | 203.4698 | 228.8018 | 133.5585 | 168.0455 | 198.8725 | 207.1826 | 189.9014 | 93.9145 | 105.1774 | 134.7115 | 159.8666 | 175.8036 | 78.0317 | 104.0392 | 116.4621 | 106.207 | 127.1418 | 189.1805 | 160.2918 | 196.7964 | 182.9348 | 138.3302 |  |  |  | 71.9065 | 79.3488 | 73.9567 | 147.7126 | 79.4461 | 125.7657 |  | 77.9334 | 74.1943 | 75.4517 | 58.3415 | 104.4209 | 115.3173 |  | 144.5968 | 165.6943 | 161.7756 | 376.1789 | 516.0759 | 490.8845 | 347.1913 | [23 empty] | 75.0072 | 503.4802 | 130.6168 | 155.1455
17:20 | 14070 |  |  | 20.676 | 50.5983 | 55.4118 | 25.2344 | 25.2154 | 41.8935 | 30.9418 | 1.624 | 1.2238 | 0.6868 | -0.045 |  |  |  | 2.9668 | 39.6514 | 55.1072 | 16.866 |  | 30.3975 | 40.7464 | 0.4114 | 0.4069 | 1.9135 | 0.5075 | -8.0198 | 171.4602 | 167.268 | 129.4248 | 143.8125 | 120.5986 | 108.9777 | 96.3248 | 163.1463 | 147.0894 | 178.2975 | 187.5838 | 173.1238 | 148.8077 | 142.9857 | 175.9659 | 186.5163 | 189.7911 |  |  | 118.9947 |  | 188.4734 | 112.6082 | 148.1849 | 173.3428 | 178.5768 | 162.5956 | 163.0217 | 160.1708 | 188.812 | 198.6002 | 205.8862 | 152.6442 | 96.9029 | 136.6466 | 156.5705 | 170.1094 | 122.6552 | 149.6751 | 138.7554 | 208.1409 | 119.3965 | 164.9931 | 196.6749 | 207.3483 | 238.3309 | 112.7073 | 142.832 | 167.1005 | 174.7155 | 166.8528 | 82.4431 | 95.6247 | 132.4598 | 154.4751 | 166.7176 | 133.1997 |  | 112.8599 | 184.9576 |  | 115.0079 | 150.8931 | 179.3515 | 189.1784 | 179.5732 | 133.3414 | 157.0618 | 183.3289 | 184.5235 | 164.9172 | 91.9313 | 105.8289 | 129.1914 | 154.4922 | 170.1594 | 179.3652 | 113.0788 | 104.4141 | 104.6702 | 137.6123 | 172.998 | 197.7751 | 201.4913 | 184.0718 |  |  |  |  | 72.3444 | 74.9125 | 142.902 | 77.2344 | 147.8623 | 83.368 | 34.1272 | 33.5728 | 33.4377 | 34.1234 | 33.6739 | 33.5408 | 32.5465 | 33.9517 | 70.6231 | 82.2847 | 77.7418 | 68.7252 | 171.4806 |  |  | 125.4553 |  | 115.5071 | 85.938 | 109.6169 | 84.9307 | 170.3226 | 165.5444 | 191.9327 | 176.6057 | 187.523 | 164.7789 | 200.4622 | 216.9032 | 216.6847 | 189.8694 | 129.312 | 103.8681 | 148.0119 | 114.8086 | 158.1842 | 158.7614 | 184.9505 | 119.746 | 174.569 | 164.6389 | 181.88 | 206.1749 |  | 161.4705 | 94.9198 | 136.6443 | 160.3185 | 173.9855 | 128.239 | 130.3976 | 116.0103 |  | 132.0987 | 168.9182 | 200.4871 | 210.5655 | 196.736 | 116.836 | 157.8816 | 191.0389 | 202.5432 | 192.6694 | 85.7023 | 97.2368 | 136.3865 | 159.353 | 176.1532 | 106.9835 | 175.6771 | 97.0312 | 181.1929 | 100.0177 | 130.1223 | 168.4112 | 193.1902 | 203.4571 | 228.7394 | 133.5559 | 168.0394 | 198.8597 | 207.1751 | 189.8849 | 93.9178 | 105.1773 | 134.7072 | 159.8499 | 175.8059 | 78.0263 | 104.033 | 116.447 | 106.1913 | 127.1405 | 189.1796 | 160.2869 | 196.7873 | 182.9237 | 138.3077 |  |  |  | 71.8972 | 79.3385 | 73.9499 | 147.6919 | 79.4464 | 125.7589 |  | 77.9254 | 74.1811 | 75.4379 | 58.3322 | 104.4213 | 115.316 |  | 144.5743 | 165.6581 | 161.7525 | 376.0891 | 515.9348 | 491.0548 | 347.0366 | [23 empty] | 74.9984 | 503.4948 | 130.712 | 155.1162
17:20 | 14071 |  |  | 20.6089 | 50.4664 | 55.3563 | 25.1668 | 25.1435 | 41.8736 | 30.9381 | 1.6243 | 1.2227 | 0.6875 | -0.0449 |  |  |  | 3.1185 | 39.7128 | 55.2147 | 16.8991 |  | 30.3659 | 40.8253 | 0.4083 | 0.4017 | 1.9141 | 0.5069 | -6.1969 | 171.443 | 167.2583 | 129.4142 | 143.8078 | 120.5941 | 108.974 | 96.3219 | 163.1402 | 147.0884 | 178.2876 | 187.5752 | 173.1171 | 148.7973 | 142.9705 | 175.9456 | 186.4911 | 189.7694 |  |  | 118.9875 |  | 188.4513 | 112.6036 | 148.1844 | 173.3386 | 178.5656 | 162.5898 | 163.0124 | 160.162 | 188.7986 | 198.5815 | 205.8729 | 152.633 | 96.9002 | 136.6401 | 156.5655 | 170.1031 | 122.643 | 149.6588 | 138.7387 | 208.1108 | 119.388 | 164.9774 | 196.6601 | 207.3283 | 238.4529 | 112.6922 | 142.8181 | 167.0831 | 174.7036 | 166.8334 | 82.4332 | 95.6174 | 132.4501 | 154.4517 | 166.7039 | 133.1784 |  | 112.8428 | 184.9256 |  | 115.0058 | 150.8915 | 179.3353 | 189.163 | 179.5644 | 133.3443 | 157.0575 | 183.321 | 184.5104 | 164.9059 | 91.9286 | 105.8257 | 129.1841 | 154.4861 | 170.1462 | 179.3478 | 113.0742 | 104.4078 | 104.6688 | 137.6141 | 172.9961 | 197.7672 | 201.4793 | 184.057 |  |  |  |  | 72.3351 | 74.9086 | 142.8842 | 77.2184 | 147.8456 | 83.3521 | 34.118 | 33.4535 | 33.3807 | 34.2274 | 33.635 | 33.5215 | 32.3138 | 33.9865 | 70.6189 | 82.2769 | 77.7339 | 68.719 | 171.4706 |  |  | 125.4525 |  | 115.5088 | 85.9415 | 109.6159 | 84.9296 | 170.3178 | 165.5465 | 191.9331 | 176.5953 | 187.5138 | 164.7868 | 200.4499 | 216.8904 | 216.6645 | 189.8527 | 129.2649 | 103.8658 | 147.9943 | 114.8095 | 158.1769 | 158.7632 | 184.9411 | 119.7451 | 174.5603 | 164.6336 | 181.8756 | 206.1684 |  | 161.4617 | 94.9195 | 136.6427 | 160.3152 | 173.9711 | 128.2276 | 130.3902 | 116.0016 |  | 132.1034 | 168.9185 | 200.4786 | 210.5521 | 196.7304 | 116.8383 | 157.88 | 191.0434 | 202.5372 | 192.6562 | 85.7095 | 97.2383 | 136.3933 | 159.351 | 176.1472 | 106.9743 | 175.6649 | 97.0265 | 181.17 | 100.0047 | 130.121 | 168.4073 | 193.1747 | 203.4478 | 228.7356 | 133.554 | 168.0316 | 198.8483 | 207.1622 | 189.8765 | 93.9175 | 105.1691 | 134.6966 | 159.8298 | 175.7932 | 78.0161 | 104.0172 | 116.4318 | 106.1736 | 127.1382 | 189.1709 | 160.2737 | 196.7678 | 182.9055 | 138.2874 |  |  |  | 71.8948 | 79.33 | 73.9417 | 147.6747 | 79.449 | 125.7495 |  | 77.9081 | 74.1751 | 75.4296 | 58.3311 | 104.4159 | 115.3198 |  | 144.5627 | 165.6095 | 161.7151 | 376.1903 | 515.4076 | 491.2211 | 347.4655 | [23 empty] | 74.9904 | 503.3144 | 130.707 | 155.0861
17:20 | 14072 |  |  | 20.6531 | 50.6076 | 55.4393 | 25.2144 | 25.0276 | 41.7808 | 30.9123 | 1.6244 | 1.2254 | 0.6897 | -0.0439 |  |  |  | 3.134 | 39.7838 | 55.2578 | 16.9738 |  | 30.4379 | 40.9043 | 0.41 | 0.4042 | 1.9174 | 0.5052 | -6.2921 | 171.4154 | 167.2353 | 129.401 | 143.7902 | 120.5764 | 108.9586 | 96.3058 | 163.1323 | 147.07 | 178.2643 | 187.5576 | 173.0992 | 148.7882 | 142.9569 | 175.9327 | 186.4756 | 189.7518 |  |  | 118.9801 |  | 188.4292 | 112.6007 | 148.1804 | 173.329 | 178.5564 | 162.5792 | 162.998 | 160.1558 | 188.7886 | 198.5691 | 205.8575 | 152.6193 | 96.8978 | 136.64 | 156.5613 | 170.087 | 122.628 | 149.6432 | 138.7241 | 208.0791 | 119.3872 | 164.9709 | 196.6451 | 207.3066 | 238.4571 | 112.6858 | 142.8079 | 167.069 | 174.6834 | 166.8198 | 82.4324 | 95.6095 | 132.4473 | 154.4445 | 166.6935 | 133.1738 |  | 112.8318 | 184.9031 |  | 114.9956 | 150.8877 | 179.3313 | 189.1512 | 179.5552 | 133.3413 | 157.049 | 183.3116 | 184.4993 | 164.8927 | 91.9337 | 105.829 | 129.1746 | 154.482 | 170.1352 | 179.3335 | 113.0751 | 104.4132 | 104.6632 | 137.6097 | 172.9919 | 197.7577 | 201.4701 | 184.043 |  |  |  |  | 72.3324 | 74.8996 | 142.8567 | 77.2021 | 147.8493 | 83.3376 | 34.1279 | 33.276 | 33.3284 | 34.2707 | 33.5302 | 33.522 | 31.927 | 34.0518 | 70.6142 | 82.2733 | 77.7277 | 68.7155 | 171.4543 |  |  | 125.4382 |  | 115.5082 | 85.9381 | 109.6097 | 84.9314 | 170.3096 | 165.536 | 191.919 | 176.5775 | 187.4996 | 164.7926 | 200.446 | 216.879 | 216.6489 | 189.8376 | 129.1959 | 103.8631 | 147.973 | 114.8065 | 158.1725 | 158.7608 | 184.9348 | 119.7446 | 174.5508 | 164.6258 | 181.8677 | 206.1706 |  | 161.4738 | 94.9206 | 136.6409 | 160.3105 | 173.963 | 128.2196 | 130.3843 | 116.001 |  | 132.1107 | 168.9141 | 200.461 | 210.5466 | 196.7134 | 116.8424 | 157.8787 | 191.0351 | 202.5299 | 192.643 | 85.7216 | 97.242 | 136.3987 | 159.3461 | 176.14 | 106.9707 | 175.6568 | 97.0237 | 181.1505 | 100 | 130.1247 | 168.4097 | 193.1625 | 203.4368 | 228.7644 | 133.555 | 168.0196 | 198.8314 | 207.1414 | 189.8596 | 93.9141 | 105.154 | 134.7 | 159.8294 | 175.7729 | 78.0109 | 104.0078 | 116.4184 | 106.1604 | 127.1349 | 189.1524 | 160.2638 | 196.7521 | 182.8972 | 138.2787 |  |  |  | 71.8906 | 79.3303 | 73.9325 | 147.6537 | 79.4507 | 125.7177 |  | 77.9035 | 74.1712 | 75.4293 | 58.3382 | 104.3824 | 115.3174 |  | 144.5537 | 165.5859 | 161.7001 | 376.2334 | 515.7336 | 490.9191 | 346.8142 | [23 empty] | 74.9862 | 503.3263 | 130.838 | 155.0698
17:20 | 14073 |  |  | 20.5856 | 50.5734 | 55.3145 | 25.1328 | 25.0955 | 41.8366 | 30.9906 | 1.6244 | 1.2226 | 0.6871 | -0.0442 |  |  |  | 3.0858 | 39.7499 | 55.1411 | 16.9389 |  | 30.3765 | 40.8483 | 0.4109 | 0.4035 | 1.9143 | 0.5055 | -5.512 | 171.3982 | 167.2183 | 129.3958 | 143.7731 | 120.5724 | 108.9551 | 96.2961 | 163.1132 | 147.0677 | 178.2469 | 187.5406 | 173.0823 | 148.7863 | 142.9479 | 175.9089 | 186.4597 | 189.7347 |  |  | 118.9671 |  | 188.4087 | 112.5956 | 148.1691 | 173.3215 | 178.545 | 162.5598 | 162.9906 | 160.1548 | 188.7765 | 198.557 | 205.853 | 152.6195 | 96.9075 | 136.6445 | 156.5655 | 170.0852 | 122.6271 | 149.631 | 138.717 | 208.0571 | 119.393 | 164.9678 | 196.6399 | 207.3015 | 238.4355 | 112.6784 | 142.7993 | 167.0611 | 174.6671 | 166.8101 | 82.4303 | 95.6087 | 132.4455 | 154.446 | 166.6756 | 133.1655 |  | 112.8188 | 184.8757 |  | 114.9999 | 150.8859 | 179.3342 | 189.1421 | 179.5424 | 133.3322 | 157.0436 | 183.2995 | 184.4922 | 164.8821 | 91.9471 | 105.834 | 129.1797 | 154.4816 | 170.1328 | 179.3162 | 113.0692 | 104.4017 | 104.6515 | 137.6004 | 172.9865 | 197.7488 | 201.46 | 184.0377 |  |  |  |  | 72.3286 | 74.8924 | 142.8467 | 77.1953 | 147.8604 | 83.3338 | 34.1143 | 33.1591 | 33.3268 | 34.2683 | 33.5051 | 33.5609 | 31.8477 | 34.1324 | 70.6151 | 82.2719 | 77.7266 | 68.7056 | 171.4364 |  |  | 125.4315 |  | 115.4959 | 85.9336 | 109.6025 | 84.9248 | 170.3056 | 165.5354 | 191.9059 | 176.5635 | 187.4897 | 164.7901 | 200.4347 | 216.8654 | 216.6315 | 189.8179 | 129.1612 | 103.8567 | 147.9631 | 114.7935 | 158.1731 | 158.7531 | 184.926 | 119.7399 | 174.5345 | 164.6115 | 181.855 | 206.1567 |  | 161.4759 | 94.912 | 136.6457 | 160.308 | 173.9562 | 128.2092 | 130.3695 | 115.9903 |  | 132.1076 | 168.9175 | 200.4591 | 210.5453 | 196.6912 | 116.8315 | 157.8702 | 191.0145 | 202.5122 | 192.6327 | 85.7164 | 97.2424 | 136.3994 | 159.3395 | 176.1343 | 106.9574 | 175.638 | 97.0117 | 181.1277 | 99.9882 | 130.1246 | 168.4111 | 193.1643 | 203.42 | 228.7772 | 133.5577 | 168.0166 | 198.8208 | 207.1305 | 189.8442 | 93.9058 | 105.1474 | 134.7035 | 159.8259 | 175.7533 | 78.0101 | 103.9976 | 116.4036 | 106.1494 | 127.1313 | 189.1419 | 160.2621 | 196.7468 | 182.8943 | 138.2675 |  |  |  | 71.8881 | 79.3294 | 73.9267 | 147.6461 | 79.4621 | 125.6908 |  | 77.9056 | 74.1746 | 75.4289 | 58.3462 | 104.401 | 115.3154 |  | 144.557 | 165.5594 | 161.692 | 376.2845 | 515.7774 | 491.3329 | 347.4138 | [23 empty] | 74.9843 | 503.5551 | 130.7009 | 155.0582
17:20 | 14074 |  |  | 20.6466 | 50.5385 | 55.4432 | 25.2574 | 25.1685 | 41.8933 | 30.9973 | 1.6247 | 1.2246 | 0.6899 | -0.046 |  |  |  | 3.1557 | 39.7511 | 55.1837 | 16.9197 |  | 30.378 | 40.7527 | 0.41 | 0.403 | 1.9108 | 0.5046 | -5.9361 | 171.3905 | 167.2057 | 129.3886 | 143.7677 | 120.568 | 108.9539 | 96.2995 | 163.0975 | 147.0677 | 178.2466 | 187.5312 | 173.0809 | 148.7842 | 142.9428 | 175.8729 | 186.4249 | 189.7124 |  |  | 118.9499 |  | 188.3747 | 112.5871 | 148.1619 | 173.3026 | 178.5229 | 162.5454 | 162.9754 | 160.1411 | 188.7631 | 198.5433 | 205.8344 | 152.6198 | 96.915 | 136.6482 | 156.5645 | 170.0851 | 122.6213 | 149.6163 | 138.7065 | 208.0322 | 119.393 | 164.9555 | 196.6305 | 207.2913 | 238.4028 | 112.6685 | 142.7939 | 167.0516 | 174.6611 | 166.7981 | 82.4213 | 95.6053 | 132.4352 | 154.441 | 166.6639 | 133.14 |  | 112.8043 | 184.8421 |  | 115.0071 | 150.8848 | 179.3237 | 189.1276 | 179.5375 | 133.3267 | 157.0413 | 183.2884 | 184.4773 | 164.8738 | 91.9496 | 105.8322 | 129.1862 | 154.478 | 170.1274 | 179.3039 | 113.054 | 104.3823 | 104.6401 | 137.5902 | 172.9773 | 197.733 | 201.4464 | 184.0208 |  |  |  |  | 72.3236 | 74.8919 | 142.8599 | 77.2098 | 147.8778 | 83.343 | 34.0168 | 33.1265 | 33.3339 | 34.1969 | 33.582 | 33.6185 | 31.9189 | 34.1929 | 70.6023 | 82.2631 | 77.7181 | 68.6851 | 171.4339 |  |  | 125.4284 |  | 115.4955 | 85.9351 | 109.6008 | 84.9243 | 170.3056 | 165.5419 | 191.8955 | 176.5605 | 187.4872 | 164.7631 | 200.4253 | 216.8451 | 216.6134 | 189.8 | 129.164 | 103.8554 | 147.9548 | 114.7907 | 158.1723 | 158.75 | 184.9207 | 119.736 | 174.5247 | 164.5995 | 181.8496 | 206.1439 |  | 161.4738 | 94.9099 | 136.6539 | 160.3031 | 173.9502 | 128.2015 | 130.3555 | 115.9782 |  | 132.1071 | 168.92 | 200.4633 | 210.5305 | 196.6899 | 116.8261 | 157.8664 | 191.0014 | 202.4999 | 192.6236 | 85.7155 | 97.2419 | 136.4009 | 159.3396 | 176.13 | 106.9456 | 175.6197 | 97.0033 | 181.104 | 99.976 | 130.1254 | 168.4053 | 193.1509 | 203.404 | 228.7698 | 133.5427 | 168.0068 | 198.8012 | 207.1099 | 189.829 | 93.8971 | 105.1373 | 134.6921 | 159.8078 | 175.7328 | 78.0044 | 103.9937 | 116.3932 | 106.1416 | 127.1391 | 189.1302 | 160.2599 | 196.7359 | 182.8823 | 138.2485 |  |  |  | 71.8875 | 79.3248 | 73.9285 | 147.6334 | 79.4616 | 125.667 |  | 77.8887 | 74.1618 | 75.4156 | 58.3561 | 104.4059 | 115.3095 |  | 144.5393 | 165.5412 | 161.6703 | 376.5313 | 516.4139 | 491.4621 | 347.3295 | [23 empty] | 74.9778 | 503.938 | 130.8257 | 155.0402
17:20 | 14075 |  |  | 20.6985 | 50.5946 | 55.2928 | 25.1835 | 25.2065 | 41.9214 | 31.0164 | 1.6254 | 1.2259 | 0.6945 | -0.0458 |  |  |  | 3.1046 | 39.79 | 55.2035 | 16.8822 |  | 30.4198 | 40.8621 | 0.4104 | 0.3985 | 1.9121 | 0.5043 | -6.5917 | 171.3746 | 167.1849 | 129.3675 | 143.7602 | 120.5562 | 108.9407 | 96.2883 | 163.0892 | 147.0482 | 178.2304 | 187.5101 | 173.0626 | 148.769 | 142.9295 | 175.8497 | 186.4056 | 189.6948 |  |  | 118.9434 |  | 188.3466 | 112.5923 | 148.1628 | 173.29 | 178.5044 | 162.5366 | 162.9646 | 160.1305 | 188.7539 | 198.5249 | 205.8094 | 152.6029 | 96.9004 | 136.6405 | 156.5523 | 170.0701 | 122.6081 | 149.5995 | 138.6901 | 207.9964 | 119.3841 | 164.9482 | 196.6178 | 207.2751 | 238.3722 | 112.6659 | 142.7927 | 167.0404 | 174.6522 | 166.7911 | 82.4267 | 95.6017 | 132.4415 | 154.4404 | 166.6633 | 133.1181 |  | 112.7956 | 184.8226 |  | 115.0061 | 150.8726 | 179.3168 | 189.114 | 179.5224 | 133.3251 | 157.0375 | 183.2803 | 184.4608 | 164.8645 | 91.9455 | 105.834 | 129.1871 | 154.4704 | 170.1175 | 179.2915 | 113.044 | 104.3703 | 104.6329 | 137.5907 | 172.9616 | 197.7168 | 201.4277 | 184.0022 |  |  |  |  | 72.3235 | 74.8941 | 142.8441 | 77.203 | 147.8821 | 83.3342 | 33.9531 | 33.118 | 33.3719 | 34.1201 | 33.6463 | 33.6725 | 31.8138 | 34.2736 | 70.5979 | 82.257 | 77.7132 | 68.6763 | 171.4171 |  |  | 125.4159 |  | 115.4851 | 85.9226 | 109.595 | 84.9257 | 170.2924 | 165.5289 | 191.8716 | 176.5445 | 187.465 | 164.7141 | 200.4137 | 216.8262 | 216.5877 | 189.781 | 129.1517 | 103.8565 | 147.9343 | 114.7869 | 158.1645 | 158.7488 | 184.908 | 119.7354 | 174.5122 | 164.5957 | 181.8439 | 206.1439 |  | 161.4703 | 94.9135 | 136.6556 | 160.3018 | 173.9432 | 128.1958 | 130.3492 | 115.9706 |  | 132.1024 | 168.919 | 200.4523 | 210.5136 | 196.6914 | 116.8357 | 157.8766 | 190.9996 | 202.4964 | 192.6097 | 85.7264 | 97.2477 | 136.4086 | 159.3464 | 176.1227 | 106.9422 | 175.6073 | 96.9977 | 181.0943 | 99.9762 | 130.1273 | 168.4076 | 193.14 | 203.3924 | 228.7917 | 133.5439 | 167.9972 | 198.7921 | 207.0963 | 189.8165 | 93.8942 | 105.131 | 134.6908 | 159.8056 | 175.7212 | 77.9977 | 103.9894 | 116.3823 | 106.1323 | 127.1531 | 189.1235 | 160.2562 | 196.7261 | 182.8657 | 138.2353 |  |  |  | 71.8839 | 79.3166 | 73.9267 | 147.6182 | 79.4517 | 125.6346 |  | 77.8825 | 74.1598 | 75.4137 | 58.3531 | 104.3977 | 115.3024 |  | 144.5186 | 165.5122 | 161.6562 | 376.1084 | 515.4213 | 491.1692 | 347.1887 | [23 empty] | 74.9751 | 503.2953 | 130.8528 | 155.0154
17:20 | 14076 |  |  | 20.6404 | 50.4631 | 55.4176 | 25.2447 | 25.1837 | 41.9255 | 31.0238 | 1.6265 | 1.2255 | 0.6916 | -0.0448 |  |  |  | 3.0637 | 39.7491 | 55.2631 | 16.8882 |  | 30.4677 | 40.955 | 0.4104 | 0.4007 | 1.9098 | 0.5022 | -5.2198 | 171.3548 | 167.1669 | 129.3574 | 143.7432 | 120.5457 | 108.9265 | 96.2754 | 163.0764 | 147.0356 | 178.2126 | 187.4915 | 173.0372 | 148.7532 | 142.9091 | 175.846 | 186.3968 | 189.6788 |  |  | 118.9382 |  | 188.3278 | 112.5947 | 148.1574 | 173.2897 | 178.4995 | 162.5286 | 162.9626 | 160.1286 | 188.7431 | 198.5072 | 205.7977 | 152.5906 | 96.8949 | 136.633 | 156.5412 | 170.0557 | 122.5942 | 149.5836 | 138.6737 | 207.9623 | 119.3725 | 164.9503 | 196.6084 | 207.2518 | 238.3355 | 112.6591 | 142.7894 | 167.0349 | 174.6406 | 166.7786 | 82.4318 | 95.6035 | 132.4479 | 154.4377 | 166.6601 | 133.1112 |  | 112.7883 | 184.8087 |  | 115.0066 | 150.8653 | 179.3022 | 189.1017 | 179.5053 | 133.319 | 157.0288 | 183.2707 | 184.4449 | 164.8515 | 91.9473 | 105.8271 | 129.1829 | 154.4548 | 170.1036 | 179.2796 | 113.0313 | 104.3655 | 104.6228 | 137.5823 | 172.9509 | 197.7029 | 201.409 | 183.9894 |  |  |  |  | 72.326 | 74.8907 | 142.8259 | 77.1864 | 147.876 | 83.3246 | 34.0122 | 33.1261 | 33.4227 | 34.1166 | 33.6627 | 33.7322 | 31.6552 | 34.3244 | 70.5996 | 82.2556 | 77.7156 | 68.6827 | 171.3941 |  |  | 125.414 |  | 115.4729 | 85.9133 | 109.5856 | 84.918 | 170.2756 | 165.5233 | 191.8586 | 176.5321 | 187.4465 | 164.7075 | 200.3947 | 216.8088 | 216.5721 | 189.7698 | 129.1268 | 103.8525 | 147.9308 | 114.7761 | 158.1568 | 158.7459 | 184.8938 | 119.7286 | 174.5017 | 164.5917 | 181.8346 | 206.1364 |  | 161.4542 | 94.9091 | 136.6515 | 160.3033 | 173.9284 | 128.186 | 130.3403 | 115.9686 |  | 132.0966 | 168.9063 | 200.4329 | 210.498 | 196.6741 | 116.8322 | 157.8711 | 190.9914 | 202.4867 | 192.5912 | 85.7236 | 97.2437 | 136.4118 | 159.3393 | 176.1143 | 106.927 | 175.5858 | 96.9839 | 181.0753 | 99.9631 | 130.1246 | 168.4109 | 193.1378 | 203.3846 | 228.801 | 133.5496 | 167.998 | 198.7994 | 207.09 | 189.8126 | 93.8874 | 105.1259 | 134.6902 | 159.8087 | 175.7156 | 77.9931 | 103.9852 | 116.3731 | 106.1276 | 127.1567 | 189.1198 | 160.2568 | 196.7248 | 182.8609 | 138.2263 |  |  |  | 71.8785 | 79.3148 | 73.9206 | 147.6027 | 79.4473 | 125.6252 |  | 77.8775 | 74.1621 | 75.4156 | 58.3522 | 104.4048 | 115.3017 |  | 144.5036 | 165.4812 | 161.6406 | 376.1084 | 515.6087 | 490.9816 | 347.1887 | [23 empty] | 74.9732 | 503.2952 | 130.8857 | 154.9924
17:20 | 14077 |  |  | 20.6451 | 50.5097 | 55.3293 | 25.2645 | 25.2131 | 41.8635 | 30.9599 | 1.6279 | 1.2253 | 0.6977 | -0.045 |  |  |  | 3.1228 | 39.7669 | 55.2872 | 16.9286 |  | 30.347 | 40.8513 | 0.409 | 0.4021 | 1.9134 | 0.5018 | -6.5405 | 171.3453 | 167.1635 | 129.3604 | 143.7319 | 120.5427 | 108.9258 | 96.2791 | 163.0713 | 147.037 | 178.2096 | 187.4815 | 173.0353 | 148.7481 | 142.9047 | 175.8285 | 186.3808 | 189.6669 |  |  | 118.9345 |  | 188.309 | 112.5907 | 148.1523 | 173.284 | 178.4982 | 162.5147 | 162.95 | 160.1295 | 188.7358 | 198.4973 | 205.7876 | 152.5866 | 96.8967 | 136.6339 | 156.5309 | 170.0457 | 122.5788 | 149.5732 | 138.6599 | 207.9369 | 119.3707 | 164.9487 | 196.597 | 207.2352 | 238.3442 | 112.6499 | 142.783 | 167.0273 | 174.6245 | 166.7662 | 82.4278 | 95.5963 | 132.4407 | 154.43 | 166.6439 | 133.1013 |  | 112.7726 | 184.7868 |  | 114.9994 | 150.8584 | 179.2855 | 189.0805 | 179.4868 | 133.3176 | 157.0113 | 183.2544 | 184.4261 | 164.831 | 91.9465 | 105.8197 | 129.1715 | 154.446 | 170.0893 | 179.2613 | 113.0223 | 104.3678 | 104.6135 | 137.5756 | 172.9426 | 197.6944 | 201.3944 | 183.9776 |  |  |  |  | 72.3185 | 74.8785 | 142.8309 | 77.1876 | 147.8678 | 83.3191 | 34.0572 | 33.145 | 33.4732 | 34.0728 | 33.6783 | 33.7244 | 31.7692 | 34.3504 | 70.5982 | 82.2559 | 77.7065 | 68.6802 | 171.3807 |  |  | 125.4069 |  | 115.4696 | 85.9144 | 109.5754 | 84.9194 | 170.2724 | 165.5262 | 191.8532 | 176.5261 | 187.4427 | 164.7289 | 200.3844 | 216.7908 | 216.5635 | 189.7574 | 129.086 | 103.8444 | 147.9178 | 114.7739 | 158.1515 | 158.7422 | 184.8933 | 119.7274 | 174.4923 | 164.5929 | 181.8376 | 206.1211 |  | 161.4421 | 94.9138 | 136.6576 | 160.2985 | 173.9208 | 128.1759 | 130.3343 | 115.9607 |  | 132.1032 | 168.898 | 200.4324 | 210.4949 | 196.6555 | 116.8261 | 157.8625 | 190.9796 | 202.4766 | 192.5786 | 85.7171 | 97.2397 | 136.4152 | 159.3339 | 176.1089 | 106.9114 | 175.5686 | 96.9769 | 181.0428 | 99.9515 | 130.1318 | 168.4107 | 193.1351 | 203.3796 | 228.7324 | 133.5417 | 168.0029 | 198.791 | 207.0746 | 189.8037 | 93.8881 | 105.1194 | 134.6855 | 159.7993 | 175.7129 | 77.9935 | 103.975 | 116.3645 | 106.1185 | 127.1442 | 189.1031 | 160.2481 | 196.7086 | 182.8523 | 138.2147 |  |  |  | 71.877 | 79.3148 | 73.9149 | 147.5798 | 79.4399 | 125.6278 |  | 77.869 | 74.1504 | 75.3978 | 58.3272 | 104.4054 | 115.3017 |  | 144.4769 | 165.4528 | 161.6192 | 375.8858 | 515.5624 | 490.8739 | 347.2185 | [23 empty] | 74.9651 | 503.2182 | 130.8267 | 154.9649
17:20 | 14078 |  |  | 20.6322 | 50.6146 | 55.3393 | 25.303 | 25.1794 | 41.8934 | 30.9519 | 1.6293 | 1.2294 | 0.6939 | -0.0451 |  |  |  | 3.1789 | 39.8109 | 55.2285 | 16.9062 |  | 30.3834 | 40.8446 | 0.41 | 0.401 | 1.9085 | 0.4995 | -7.0337 | 171.3309 | 167.1489 | 129.3527 | 143.725 | 120.5404 | 108.9253 | 96.2726 | 163.0702 | 147.0326 | 178.2028 | 187.4807 | 173.0329 | 148.7459 | 142.8919 | 175.7918 | 186.3667 | 189.6582 |  |  | 118.9322 |  | 188.288 | 112.5886 | 148.1491 | 173.2686 | 178.4878 | 162.504 | 162.9399 | 160.1339 | 188.7265 | 198.4828 | 205.7815 | 152.5745 | 96.887 | 136.6295 | 156.5253 | 170.0339 | 122.5678 | 149.5652 | 138.6483 | 207.9092 | 119.3703 | 164.9397 | 196.5841 | 207.2271 | 238.3369 | 112.6504 | 142.7798 | 167.0194 | 174.6153 | 166.7565 | 82.4343 | 95.6001 | 132.4421 | 154.4189 | 166.6332 | 133.1 |  | 112.7532 | 184.7666 |  | 114.9871 | 150.8525 | 179.2842 | 189.0646 | 179.4728 | 133.3153 | 156.9993 | 183.2324 | 184.4167 | 164.82 | 91.9488 | 105.8226 | 129.1642 | 154.4467 | 170.0825 | 179.2504 | 113.0246 | 104.3672 | 104.6088 | 137.573 | 172.9374 | 197.6842 | 201.3796 | 183.9679 |  |  |  |  | 72.3142 | 74.8761 | 142.823 | 77.179 | 147.8633 | 83.3173 | 34.0265 | 33.1501 | 33.45 | 33.9737 | 33.6841 | 33.6851 | 31.9853 | 34.3982 | 70.594 | 82.2425 | 77.6943 | 68.6663 | 171.3588 |  |  | 125.3942 |  | 115.461 | 85.9043 | 109.5666 | 84.9167 | 170.2715 | 165.516 | 191.8352 | 176.5054 | 187.4307 | 164.7107 | 200.3759 | 216.7739 | 216.5443 | 189.7387 | 129.0195 | 103.8401 | 147.8814 | 114.767 | 158.148 | 158.7294 | 184.8851 | 119.7265 | 174.4721 | 164.5845 | 181.8394 | 206.1039 |  | 161.4407 | 94.9108 | 136.6526 | 160.2885 | 173.9125 | 128.1635 | 130.3233 | 115.9464 |  | 132.1038 | 168.9006 | 200.4309 | 210.4916 | 196.6578 | 116.8255 | 157.8613 | 190.9732 | 202.4707 | 192.5663 | 85.7154 | 97.2435 | 136.4136 | 159.3313 | 176.1008 | 106.9053 | 175.562 | 96.9703 | 181.0204 | 99.9477 | 130.1359 | 168.4116 | 193.1305 | 203.3682 | 228.7251 | 133.5482 | 168.0071 | 198.7733 | 207.0584 | 189.787 | 93.8882 | 105.1102 | 134.6713 | 159.7711 | 175.7074 | 77.9859 | 103.9608 | 116.3466 | 106.1047 | 127.1327 | 189.0863 | 160.2332 | 196.6885 | 182.8326 | 138.2083 |  |  |  | 71.8738 | 79.3013 | 73.9059 | 147.5542 | 79.4282 | 125.6122 |  | 77.8688 | 74.1428 | 75.3939 | 58.3334 | 104.4124 | 115.2981 |  | 144.476 | 165.4356 | 161.5972 | 376.1357 | 515.8123 | 491.0615 | 346.7817 | [23 empty] | 74.9596 | 503.4369 | 130.8799 | 154.9558
17:21 | 14079 |  |  | 20.5695 | 50.5169 | 55.352 | 25.2069 | 25.2275 | 41.7963 | 30.8564 | 1.6273 | 1.2236 | 0.6886 | -0.0464 |  |  |  | 2.9703 | 39.7759 | 55.2645 | 16.9142 |  | 30.3389 | 40.8726 | 0.4103 | 0.4 | 1.9091 | 0.5002 | -7.5508 | 171.31 | 167.1197 | 129.3354 | 143.7063 | 120.5201 | 108.9128 | 96.2616 | 163.0573 | 147.0236 | 178.1839 | 187.4627 | 173.0081 | 148.7343 | 142.8824 | 175.7716 | 186.3529 | 189.6406 |  |  | 118.9276 |  | 188.2725 | 112.5968 | 148.1435 | 173.2607 | 178.4778 | 162.4999 | 162.9404 | 160.1332 | 188.7166 | 198.4695 | 205.7608 | 152.5678 | 96.8825 | 136.624 | 156.5215 | 170.0216 | 122.5583 | 149.5521 | 138.6355 | 207.8757 | 119.3633 | 164.9302 | 196.5728 | 207.2175 | 238.3118 | 112.6537 | 142.777 | 167.0099 | 174.6128 | 166.7422 | 82.4423 | 95.6088 | 132.4432 | 154.4163 | 166.6239 | 133.1044 |  | 112.7468 | 184.7476 |  | 114.9872 | 150.8542 | 179.2784 | 189.0603 | 179.4643 | 133.3078 | 156.9937 | 183.2201 | 184.4045 | 164.8119 | 91.9532 | 105.8225 | 129.1688 | 154.4405 | 170.0738 | 179.2456 | 113.0148 | 104.3536 | 104.5998 | 137.5685 | 172.9323 | 197.6681 | 201.372 | 183.9543 |  |  |  |  | 72.3103 | 74.8741 | 142.7913 | 77.1591 | 147.8618 | 83.3153 | 34.0178 | 33.1869 | 33.2533 | 33.8871 | 33.7079 | 33.6821 | 32.0875 | 34.4181 | 70.5864 | 82.2341 | 77.6879 | 68.6632 | 171.347 |  |  | 125.3886 |  | 115.4541 | 85.904 | 109.5699 | 84.9094 | 170.266 | 165.5176 | 191.8269 | 176.4954 | 187.4197 | 164.6658 | 200.3678 | 216.756 | 216.5224 | 189.7221 | 128.9567 | 103.8373 | 147.8645 | 114.7587 | 158.1452 | 158.7235 | 184.8709 | 119.7244 | 174.452 | 164.5689 | 181.8323 | 206.0915 |  | 161.4316 | 94.9056 | 136.6452 | 160.2821 | 173.9001 | 128.1544 | 130.3078 | 115.9351 |  | 132.0998 | 168.9019 | 200.4192 | 210.4733 | 196.6634 | 116.8208 | 157.8551 | 190.9568 | 202.4526 | 192.5552 | 85.7098 | 97.2432 | 136.4079 | 159.3268 | 176.0898 | 106.8977 | 175.5472 | 96.9529 | 181.0049 | 99.941 | 130.1342 | 168.4153 | 193.1235 | 203.3613 | 228.7826 | 133.5595 | 168.0008 | 198.7653 | 207.0502 | 189.7806 | 93.8867 | 105.1094 | 134.6645 | 159.757 | 175.7005 | 77.9794 | 103.9544 | 116.3297 | 106.0952 | 127.1278 | 189.0841 | 160.2296 | 196.6718 | 182.8166 | 138.1977 |  |  |  | 71.8679 | 79.2919 | 73.8965 | 147.538 | 79.4181 | 125.5987 |  | 77.8668 | 74.1423 | 75.3965 | 58.3476 | 104.4117 | 115.3016 |  | 144.4778 | 165.4065 | 161.591 | 376.3982 | 515.8837 | 491.6844 | 347.6391 | [23 empty] | 74.9558 | 503.7841 | 130.6986 | 154.9421
17:21 | 14080 |  |  | 20.6138 | 50.5618 | 55.3171 | 25.2022 | 25.2542 | 41.7428 | 30.9905 | 1.6282 | 1.2303 | 0.6912 | -0.0457 |  |  |  | 3.0768 | 39.8872 | 55.2297 | 16.9743 |  | 30.3358 | 40.897 | 0.4112 | 0.3968 | 1.9096 | 0.4969 | -7.4815 | 171.2993 | 167.1061 | 129.327 | 143.6945 | 120.5103 | 108.9053 | 96.2579 | 163.0481 | 147.0214 | 178.1786 | 187.436 | 172.9952 | 148.7265 | 142.8982 | 175.7632 | 186.3318 | 189.6242 |  |  | 118.9197 |  | 188.2584 | 112.5967 | 148.1425 | 173.2629 | 178.4654 | 162.488 | 162.9317 | 160.1221 | 188.7094 | 198.4654 | 205.7495 | 152.5697 | 96.8896 | 136.6302 | 156.5234 | 170.0264 | 122.5523 | 149.5412 | 138.6292 | 207.8525 | 119.3688 | 164.9269 | 196.5691 | 207.212 | 238.284 | 112.6518 | 142.77 | 166.997 | 174.5969 | 166.7354 | 82.4397 | 95.6066 | 132.4411 | 154.4098 | 166.6108 | 133.0957 |  | 112.7405 | 184.7247 |  | 114.9871 | 150.8541 | 179.2671 | 189.0572 | 179.4562 | 133.2926 | 156.986 | 183.2123 | 184.3845 | 164.7963 | 91.9545 | 105.8228 | 129.1657 | 154.4327 | 170.06 | 179.2377 | 113.0055 | 104.3384 | 104.5935 | 137.5702 | 172.9236 | 197.6554 | 201.3607 | 183.9407 |  |  |  |  | 72.301 | 74.8647 | 142.7657 | 77.1511 | 147.8552 | 83.3009 | 34.0569 | 33.2321 | 32.9049 | 33.8505 | 33.7423 | 33.6706 | 32.1341 | 34.3857 | 70.5899 | 82.2346 | 77.6877 | 68.6687 | 171.3429 |  |  | 125.3813 |  | 115.4508 | 85.907 | 109.5698 | 84.9115 | 170.2612 | 165.5238 | 191.8217 | 176.4952 | 187.4074 | 164.6809 | 200.3564 | 216.7403 | 216.5002 | 189.7086 | 128.9147 | 103.8331 | 147.8407 | 114.7548 | 158.1442 | 158.7298 | 184.8627 | 119.7292 | 174.4449 | 164.5615 | 181.821 | 206.0766 |  | 161.4183 | 94.9071 | 136.6467 | 160.2791 | 173.8883 | 128.1487 | 130.3026 | 115.9275 |  | 132.0917 | 168.8974 | 200.4071 | 210.4561 | 196.6533 | 116.8118 | 157.8465 | 190.9443 | 202.4372 | 192.5466 | 85.7002 | 97.2445 | 136.4119 | 159.3244 | 176.0806 | 106.8843 | 175.5321 | 96.9427 | 180.9845 | 99.9319 | 130.1374 | 168.4171 | 193.1205 | 203.3508 | 228.7585 | 133.5511 | 167.982 | 198.7517 | 207.0374 | 189.7687 | 93.8813 | 105.1098 | 134.668 | 159.7622 | 175.6838 | 77.974 | 103.9505 | 116.3201 | 106.0835 | 127.1299 | 189.0786 | 160.2315 | 196.6561 | 182.8038 | 138.1719 |  |  |  | 71.8627 | 79.2882 | 73.8949 | 147.5307 | 79.4085 | 125.5848 |  | 77.8473 | 74.1347 | 75.3917 | 58.3403 | 104.4207 | 115.293 |  | 144.463 | 165.3833 | 161.5566 | 376.1357 | 515.4375 | 490.6238 | 346.7817 | [23 empty] | 74.9481 | 503.0307 | 130.825 | 154.9231
17:21 | 14081 |  |  | 20.6322 | 50.5578 | 55.4332 | 25.2143 | 25.1888 | 41.7317 | 30.9051 | 1.6298 | 1.2293 | 0.69 | -0.0453 |  |  |  | 3.0104 | 39.8173 | 55.2758 | 16.9157 |  | 30.3618 | 40.8624 | 0.4102 | 0.4001 | 1.906 | 0.4962 | -5.4788 | 171.2897 | 167.0933 | 129.3223 | 143.6895 | 120.5107 | 108.9034 | 96.2568 | 163.0384 | 147.0175 | 178.1758 | 187.4209 | 172.9865 | 148.7258 | 142.9092 | 175.7624 | 186.3245 | 189.6228 |  |  | 118.9073 |  | 188.2309 | 112.5908 | 148.1367 | 173.2515 | 178.4458 | 162.4741 | 162.9184 | 160.1172 | 188.697 | 198.4464 | 205.7429 | 152.5647 | 96.8936 | 136.6357 | 156.5242 | 170.0239 | 122.5463 | 149.5257 | 138.617 | 207.8257 | 119.3742 | 164.9263 | 196.5633 | 207.1952 | 238.2425 | 112.6514 | 142.7651 | 166.9917 | 174.5845 | 166.7272 | 82.4408 | 95.6095 | 132.4442 | 154.4073 | 166.6028 | 133.1136 |  | 112.7293 | 184.6993 |  | 114.9866 | 150.8516 | 179.2587 | 189.0525 | 179.4542 | 133.2872 | 156.9849 | 183.2062 | 184.379 | 164.7974 | 91.9638 | 105.8279 | 129.1687 | 154.4323 | 170.0591 | 179.2329 | 113.0013 | 104.3289 | 104.5894 | 137.5616 | 172.9194 | 197.6477 | 201.3455 | 183.9336 |  |  |  |  | 72.292 | 74.8562 | 142.7844 | 77.1806 | 147.8609 | 83.296 | 34.1139 | 33.2899 | 32.5086 | 33.8453 | 33.7517 | 33.6495 | 32.2176 | 34.3239 | 70.5934 | 82.2337 | 77.6875 | 68.6679 | 171.3275 |  |  | 125.3735 |  | 115.436 | 85.8946 | 109.5557 | 84.9002 | 170.2533 | 165.5076 | 191.8024 | 176.4782 | 187.3866 | 164.7318 | 200.3401 | 216.7296 | 216.4854 | 189.6914 | 128.929 | 103.8276 | 147.7896 | 114.7479 | 158.144 | 158.7309 | 184.8555 | 119.7286 | 174.4377 | 164.5488 | 181.8215 | 206.0633 |  | 161.4017 | 94.9022 | 136.6431 | 160.2698 | 173.8795 | 128.1432 | 130.2939 | 115.921 |  | 132.0817 | 168.8908 | 200.3853 | 210.4462 | 196.6281 | 116.8017 | 157.8388 | 190.9381 | 202.4227 | 192.526 | 85.7009 | 97.2474 | 136.4079 | 159.3227 | 176.0677 | 106.8719 | 175.5203 | 96.9324 | 180.9595 | 99.9121 | 130.1403 | 168.4091 | 193.1116 | 203.3302 | 228.7216 | 133.5343 | 167.9665 | 198.7426 | 207.0169 | 189.752 | 93.8797 | 105.103 | 134.6625 | 159.7515 | 175.6648 | 77.966 | 103.9444 | 116.3124 | 106.0756 | 127.1227 | 189.0695 | 160.232 | 196.6426 | 182.7935 | 138.1535 |  |  |  | 71.8596 | 79.2889 | 73.8949 | 147.5234 | 79.4118 | 125.5622 |  | 77.8349 | 74.1223 | 75.3694 | 58.3273 | 104.4207 | 115.2876 |  | 144.4437 | 165.3423 | 161.5311 | 376.23 | 515.9324 | 491.5485 | 347.2916 | [23 empty] | 74.9398 | 503.7405 | 130.772 | 154.893
17:21 | 14082 |  |  | 20.6716 | 50.5674 | 55.425 | 25.2065 | 25.1963 | 41.6696 | 30.9085 | 1.6294 | 1.2298 | 0.6931 | -0.047 |  |  |  | 2.9881 | 39.7489 | 55.2595 | 16.8603 |  | 30.3458 | 40.9235 | 0.4128 | 0.3987 | 1.9049 | 0.4971 | -7.1255 | 171.275 | 167.0767 | 129.317 | 143.6777 | 120.5063 | 108.8965 | 96.2525 | 163.0314 | 147.0176 | 178.1648 | 187.4074 | 172.9678 | 148.7202 | 142.8943 | 175.7751 | 186.3339 | 189.6198 |  |  | 118.8959 |  | 188.1998 | 112.5861 | 148.1236 | 173.2327 | 178.4336 | 162.4588 | 162.9068 | 160.1014 | 188.6838 | 198.4272 | 205.7175 | 152.551 | 96.8936 | 136.6335 | 156.5173 | 170.0064 | 122.5365 | 149.51 | 138.5993 | 207.7958 | 119.3665 | 164.9222 | 196.5571 | 207.1788 | 238.2246 | 112.6485 | 142.7601 | 166.9782 | 174.5672 | 166.7085 | 82.4309 | 95.6066 | 132.4364 | 154.3971 | 166.5874 | 133.1313 |  | 112.7136 | 184.6676 |  | 114.9862 | 150.8471 | 179.2553 | 189.038 | 179.4461 | 133.2946 | 156.9878 | 183.2063 | 184.3761 | 164.793 | 91.9733 | 105.8303 | 129.1783 | 154.4315 | 170.0478 | 179.2206 | 112.991 | 104.3257 | 104.5817 | 137.5523 | 172.9126 | 197.6373 | 201.3341 | 183.9291 |  |  |  |  | 72.2863 | 74.8534 | 142.7906 | 77.1942 | 147.867 | 83.297 | 34.172 | 33.3887 | 32.3819 | 33.8798 | 33.7742 | 33.6226 | 32.3649 | 34.2932 | 70.5877 | 82.2323 | 77.6858 | 68.6628 | 171.314 |  |  | 125.368 |  | 115.4269 | 85.8915 | 109.5461 | 84.8903 | 170.2379 | 165.496 | 191.7824 | 176.4671 | 187.368 | 164.7657 | 200.3334 | 216.7123 | 216.4724 | 189.6679 | 128.9596 | 103.8225 | 147.7523 | 114.746 | 158.1272 | 158.7253 | 184.845 | 119.7214 | 174.4246 | 164.5467 | 181.8263 | 206.0547 |  | 161.391 | 94.8986 | 136.6478 | 160.2703 | 173.87 | 128.1396 | 130.2809 | 115.9094 |  | 132.0908 | 168.8914 | 200.3801 | 210.4413 | 196.6136 | 116.8068 | 157.8409 | 190.9269 | 202.4077 | 192.5047 | 85.7122 | 97.2476 | 136.4053 | 159.3234 | 176.0616 | 106.8625 | 175.5052 | 96.922 | 180.9402 | 99.9026 | 130.1387 | 168.3995 | 193.0998 | 203.3128 | 228.725 | 133.5149 | 167.958 | 198.7272 | 206.9958 | 189.7375 | 93.8773 | 105.0944 | 134.6635 | 159.731 | 175.6465 | 77.9657 | 103.9384 | 116.2966 | 106.0717 | 127.1168 | 189.0634 | 160.2252 | 196.6248 | 182.7746 | 138.141 |  |  |  | 71.8565 | 79.2843 | 73.8871 | 147.5135 | 79.4269 | 125.5366 |  | 77.8324 | 74.1231 | 75.3672 | 58.3319 | 104.4293 | 115.2926 |  | 144.4378 | 165.3238 | 161.537 | 375.9404 | 515.0954 | 490.2834 | 347.0287 | [23 empty] | 74.9363 | 502.6894 | 130.7313 | 154.8808
17:21 | 14083 |  |  | 20.6171 | 50.5599 | 55.3805 | 25.2093 | 25.297 | 41.7914 | 30.9115 | 1.6308 | 1.2316 | 0.6914 | -0.0474 |  |  |  | 2.7891 | 39.6629 | 55.1507 | 16.8448 |  | 30.455 | 40.9099 | 0.4122 | 0.3971 | 1.907 | 0.4952 | -6.9774 | 171.2622 | 167.0632 | 129.3053 | 143.665 | 120.4968 | 108.8885 | 96.244 | 163.0162 | 147.0169 | 178.1569 | 187.398 | 172.9583 | 148.7117 | 142.8722 | 175.75 | 186.3115 | 189.5765 |  |  | 118.8873 |  | 188.1754 | 112.5805 | 148.1191 | 173.2145 | 178.4181 | 162.4441 | 162.8915 | 160.0825 | 188.6757 | 198.4204 | 205.704 | 152.5434 | 96.8975 | 136.6301 | 156.5121 | 169.9945 | 122.5253 | 149.4942 | 138.5896 | 207.768 | 119.3681 | 164.9252 | 196.55 | 207.1667 | 238.2277 | 112.648 | 142.76 | 166.97 | 174.5591 | 166.7022 | 82.4246 | 95.6052 | 132.4359 | 154.3859 | 166.5806 | 133.1449 |  | 112.7052 | 184.6476 |  | 114.982 | 150.8384 | 179.2462 | 189.0174 | 179.4333 | 133.2938 | 156.9758 | 183.1934 | 184.3579 | 164.7703 | 91.9719 | 105.8272 | 129.1786 | 154.4276 | 170.0332 | 179.1999 | 112.9879 | 104.3226 | 104.5754 | 137.5531 | 172.9048 | 197.626 | 201.3257 | 183.9198 |  |  |  |  | 72.2789 | 74.8481 | 142.7569 | 77.1555 | 147.8551 | 83.2789 | 34.1991 | 33.4659 | 32.5491 | 33.9154 | 33.6847 | 33.6229 | 32.5361 | 34.2632 | 70.5774 | 82.2223 | 77.6842 | 68.6648 | 171.3063 |  |  | 125.3587 |  | 115.4298 | 85.8909 | 109.5436 | 84.8905 | 170.2212 | 165.5023 | 191.771 | 176.4523 | 187.3586 | 164.8169 | 200.3228 | 216.6941 | 216.4572 | 189.6528 | 128.97 | 103.822 | 147.7331 | 114.7469 | 158.1102 | 158.7167 | 184.8287 | 119.7122 | 174.4089 | 164.5403 | 181.825 | 206.0434 |  | 161.3795 | 94.9091 | 136.6561 | 160.275 | 173.8641 | 128.1291 | 130.2756 | 115.8999 |  | 132.0907 | 168.8911 | 200.3862 | 210.4379 | 196.6133 | 116.8161 | 157.8441 | 190.9235 | 202.3934 | 192.492 | 85.7208 | 97.2425 | 136.4136 | 159.3226 | 176.0558 | 106.8513 | 175.4877 | 96.9179 | 180.9257 | 99.8984 | 130.1329 | 168.3951 | 193.0919 | 203.3026 | 228.7108 | 133.5118 | 167.953 | 198.7044 | 206.9775 | 189.7179 | 93.8672 | 105.0877 | 134.666 | 159.7289 | 175.6256 | 77.9606 | 103.9315 | 116.2838 | 106.0665 | 127.1249 | 189.0524 | 160.2181 | 196.6189 | 182.757 | 138.1316 |  |  |  | 71.8562 | 79.2766 | 73.885 | 147.5021 | 79.4406 | 125.4992 |  | 77.8287 | 74.1215 | 75.3744 | 58.3322 | 104.4191 | 115.2924 |  | 144.419 | 165.3162 | 161.5325 | 375.9913 | 515.951 | 491.0095 | 347.0041 | [23 empty] | 74.9337 | 503.4803 | 130.6737 | 154.8676
17:21 | 14084 |  |  | 20.6195 | 50.4824 | 55.278 | 25.1098 | 25.1602 | 41.7607 | 30.914 | 1.6316 | 1.2293 | 0.6902 | -0.0469 |  |  |  | 2.9308 | 39.6143 | 55.1446 | 16.8553 |  | 30.4804 | 40.893 | 0.4119 | 0.3957 | 1.906 | 0.4955 | -7.2328 | 171.2475 | 167.0476 | 129.2897 | 143.6582 | 120.4856 | 108.8836 | 96.2373 | 162.9983 | 147.0086 | 178.1395 | 187.3862 | 172.9463 | 148.6988 | 142.8566 | 175.7051 | 186.2781 | 189.5349 |  |  | 118.8832 |  | 188.1559 | 112.5715 | 148.1158 | 173.201 | 178.4035 | 162.434 | 162.8818 | 160.0855 | 188.6652 | 198.3999 | 205.6963 | 152.537 | 96.8924 | 136.6205 | 156.5057 | 169.9854 | 122.5081 | 149.4739 | 138.5776 | 207.7308 | 119.3621 | 164.9145 | 196.53 | 207.1483 | 238.2603 | 112.648 | 142.7504 | 166.9669 | 174.5504 | 166.6963 | 82.4228 | 95.6079 | 132.4318 | 154.3813 | 166.5656 | 133.1521 |  | 112.6947 | 184.6265 |  | 114.9826 | 150.8258 | 179.2342 | 189.0056 | 179.4194 | 133.2864 | 156.9613 | 183.1716 | 184.3393 | 164.7566 | 91.9639 | 105.825 | 129.1756 | 154.4152 | 170.0282 | 179.1773 | 112.985 | 104.3183 | 104.5649 | 137.5546 | 172.9002 | 197.616 | 201.3127 | 183.9015 |  |  |  |  | 72.2711 | 74.8397 | 142.7397 | 77.1365 | 147.8461 | 83.2654 | 34.1943 | 33.4619 | 32.7328 | 33.9114 | 33.4591 | 33.6486 | 32.7153 | 34.161 | 70.5749 | 82.2104 | 77.6705 | 68.6662 | 171.2926 |  |  | 125.3494 |  | 115.4242 | 85.8864 | 109.5418 | 84.8929 | 170.2068 | 165.5017 | 191.7623 | 176.4399 | 187.3458 | 164.8583 | 200.3014 | 216.6771 | 216.4377 | 189.6392 | 128.9841 | 103.825 | 147.7023 | 114.7387 | 158.1041 | 158.7107 | 184.8176 | 119.7086 | 174.3957 | 164.5192 | 181.8173 | 206.0398 |  | 161.3771 | 94.9108 | 136.6568 | 160.2767 | 173.8622 | 128.1228 | 130.2725 | 115.8965 |  | 132.0834 | 168.89 | 200.3802 | 210.4291 | 196.6078 | 116.8178 | 157.8387 | 190.9235 | 202.3823 | 192.4826 | 85.7245 | 97.2357 | 136.4202 | 159.3177 | 176.0414 | 106.8417 | 175.474 | 96.912 | 180.9096 | 99.8918 | 130.1299 | 168.3976 | 193.086 | 203.2885 | 228.6796 | 133.5191 | 167.9494 | 198.6916 | 206.9696 | 189.6987 | 93.8614 | 105.0878 | 134.6633 | 159.7307 | 175.6186 | 77.9525 | 103.9211 | 116.2795 | 106.0656 | 127.1202 | 189.0376 | 160.2173 | 196.6112 | 182.7567 | 138.1213 |  |  |  | 71.8467 | 79.2715 | 73.8812 | 147.4879 | 79.4521 | 125.4699 |  | 77.8316 | 74.119 | 75.373 | 58.3339 | 104.4047 | 115.308 |  | 144.3987 | 165.2853 | 161.5128 | 375.9834 | 515.0466 | 490.9816 | 347.3759 | [23 empty] | 74.9292 | 503.0141 | 130.5729 | 154.842
17:21 | 14085 |  |  | 20.6499 | 50.4936 | 55.38 | 25.2043 | 25.2467 | 41.7982 | 30.9982 | 1.6308 | 1.2331 | 0.6911 | -0.0457 |  |  |  | 2.8865 | 39.5525 | 55.145 | 16.809 |  | 30.4344 | 40.9284 | 0.4107 | 0.3976 | 1.9121 | 0.4951 | -7.0081 | 171.2281 | 167.032 | 129.2804 | 143.6468 | 120.4767 | 108.8806 | 96.2302 | 162.991 | 147.0074 | 178.1292 | 187.3782 | 172.9344 | 148.6923 | 142.8489 | 175.6926 | 186.26 | 189.5251 |  |  | 118.8767 |  | 188.1347 | 112.5665 | 148.1098 | 173.1973 | 178.39 | 162.4226 | 162.8767 | 160.0906 | 188.6524 | 198.3861 | 205.6784 | 152.5278 | 96.8871 | 136.6206 | 156.508 | 169.9838 | 122.5035 | 149.4649 | 138.5636 | 207.6992 | 119.354 | 164.9022 | 196.5231 | 207.14 | 238.2755 | 112.6437 | 142.7437 | 166.9595 | 174.5372 | 166.683 | 82.4274 | 95.6091 | 132.427 | 154.372 | 166.5542 | 133.1545 |  | 112.6874 | 184.6049 |  | 114.9793 | 150.8182 | 179.2212 | 188.9888 | 179.4012 | 133.2713 | 156.9523 | 183.1575 | 184.3269 | 164.7431 | 91.9567 | 105.8239 | 129.1731 | 154.4003 | 170.0175 | 179.1548 | 112.9743 | 104.3157 | 104.5528 | 137.5565 | 172.8931 | 197.6047 | 201.2954 | 183.8883 |  |  |  |  | 72.2681 | 74.8419 | 142.7392 | 77.1381 | 147.8432 | 83.2645 | 34.2266 | 33.3654 | 32.8176 | 33.892 | 33.2927 | 33.6804 | 32.9182 | 34.0836 | 70.5808 | 82.2062 | 77.6617 | 68.6655 | 171.2721 |  |  | 125.3449 |  | 115.4149 | 85.8826 | 109.5366 | 84.8926 | 170.1971 | 165.4979 | 191.7479 | 176.4364 | 187.3298 | 164.8814 | 200.2815 | 216.6498 | 216.4149 | 189.6064 | 128.9817 | 103.8164 | 147.6794 | 114.7315 | 158.0932 | 158.6998 | 184.8087 | 119.7011 | 174.3797 | 164.5064 | 181.8031 | 206.0306 |  | 161.3743 | 94.9061 | 136.6536 | 160.2656 | 173.8519 | 128.1142 | 130.2568 | 115.8888 |  | 132.0737 | 168.8857 | 200.3647 | 210.4096 | 196.5954 | 116.8161 | 157.8278 | 190.912 | 202.375 | 192.462 | 85.7189 | 97.23 | 136.4196 | 159.3025 | 176.0297 | 106.8242 | 175.4606 | 96.8994 | 180.8902 | 99.8824 | 130.1342 | 168.4041 | 193.0793 | 203.2804 | 228.694 | 133.5158 | 167.943 | 198.6736 | 206.9546 | 189.6845 | 93.8625 | 105.0895 | 134.6557 | 159.7172 | 175.6177 | 77.9463 | 103.9132 | 116.2734 | 106.0565 | 127.1124 | 189.0266 | 160.2084 | 196.5968 | 182.7469 | 138.1048 |  |  |  | 71.8414 | 79.2639 | 73.8722 | 147.4656 | 79.4521 | 125.4289 |  | 77.8131 | 74.1094 | 75.3525 | 58.3191 | 104.3928 | 115.3032 |  | 144.3928 | 165.2592 | 161.4814 | 376.2538 | 516.2727 | 491.7577 | 347.362 | [23 empty] | 74.9203 | 504.0152 | 130.658 | 154.826
17:21 | 14086 |  |  | 20.5793 | 50.4659 | 55.4233 | 25.2278 | 25.2453 | 41.7472 | 30.9569 | 1.6318 | 1.2268 | 0.6876 | -0.0462 |  |  |  | 2.9009 | 39.6186 | 55.1023 | 16.807 |  | 30.4426 | 40.8591 | 0.4112 | 0.3988 | 1.9108 | 0.4945 | -6.2456 | 171.2183 | 167.0224 | 129.2762 | 143.6338 | 120.4678 | 108.8758 | 96.2273 | 162.9834 | 147.001 | 178.1222 | 187.3711 | 172.9267 | 148.6908 | 142.8441 | 175.6812 | 186.2428 | 189.5108 |  |  | 118.8653 |  | 188.1115 | 112.5712 | 148.1034 | 173.1892 | 178.3746 | 162.4118 | 162.8645 | 160.0844 | 188.6436 | 198.3794 | 205.6769 | 152.5237 | 96.8952 | 136.6273 | 156.5074 | 169.9845 | 122.4994 | 149.457 | 138.5574 | 207.6785 | 119.36 | 164.9057 | 196.5199 | 207.1303 | 238.3042 | 112.64 | 142.746 | 166.9553 | 174.5275 | 166.667 | 82.4362 | 95.6082 | 132.4332 | 154.3652 | 166.5458 | 133.1579 |  | 112.6868 | 184.5816 |  | 114.9767 | 150.8214 | 179.2135 | 188.9707 | 179.3864 | 133.2629 | 156.9458 | 183.1538 | 184.3167 | 164.7326 | 91.961 | 105.8272 | 129.1721 | 154.3983 | 170.0094 | 179.1406 | 112.9728 | 104.313 | 104.55 | 137.5572 | 172.8881 | 197.5975 | 201.284 | 183.8837 |  |  |  |  | 72.2696 | 74.8469 | 142.7241 | 77.1382 | 147.8359 | 83.2591 | 34.2635 | 33.2974 | 32.7301 | 33.9097 | 33.2853 | 33.6895 | 32.997 | 34.0553 | 70.5703 | 82.2035 | 77.6566 | 68.6591 | 171.2575 |  |  | 125.3406 |  | 115.41 | 85.8819 | 109.5274 | 84.8919 | 170.1934 | 165.5015 | 191.7405 | 176.4224 | 187.3254 | 164.8785 | 200.2733 | 216.6328 | 216.4033 | 189.5887 | 128.9571 | 103.8115 | 147.6732 | 114.7289 | 158.0915 | 158.7029 | 184.8028 | 119.6911 | 174.3637 | 164.5022 | 181.799 | 206.0167 |  | 161.3548 | 94.9058 | 136.6509 | 160.2496 | 173.835 | 128.1 | 130.2383 | 115.8728 |  | 132.0707 | 168.8795 | 200.3518 | 210.3896 | 196.5857 | 116.8129 | 157.8263 | 190.8955 | 202.365 | 192.4453 | 85.7143 | 97.2277 | 136.4186 | 159.2933 | 176.0211 | 106.8132 | 175.4476 | 96.8814 | 180.8682 | 99.873 | 130.1345 | 168.4044 | 193.0707 | 203.2685 | 228.6901 | 133.5256 | 167.9363 | 198.6638 | 206.9411 | 189.682 | 93.8609 | 105.0767 | 134.6463 | 159.7032 | 175.6043 | 77.94 | 103.9051 | 116.2658 | 106.0381 | 127.1128 | 189.0206 | 160.2025 | 196.583 | 182.7251 | 138.0943 |  |  |  | 71.8386 | 79.2583 | 73.8661 | 147.4501 | 79.4472 | 125.4017 |  | 77.8151 | 74.1117 | 75.36 | 58.3155 | 104.4178 | 115.3095 |  | 144.4019 | 165.2309 | 161.4764 | 376.2141 | 515.8723 | 490.6795 | 346.5372 | [23 empty] | 74.9208 | 503.2759 | 130.6129 | 154.8164
17:21 | 14087 |  |  | 20.5827 | 50.5137 | 55.3277 | 25.1728 | 25.152 | 41.7089 | 30.9361 | 1.6317 | 1.2303 | 0.6921 | -0.0452 |  |  |  | 3.0311 | 39.7348 | 55.1728 | 16.8244 |  | 30.4652 | 40.9671 | 0.4111 | 0.4003 | 1.9138 | 0.4932 | -6.7307 | 171.2058 | 167.0098 | 129.2651 | 143.6214 | 120.4618 | 108.8655 | 96.2254 | 162.9675 | 146.987 | 178.1045 | 187.345 | 172.9126 | 148.6813 | 142.8361 | 175.6664 | 186.2284 | 189.4883 |  |  | 118.8595 |  | 188.0921 | 112.5735 | 148.1041 | 173.1805 | 178.3701 | 162.4044 | 162.8564 | 160.0784 | 188.636 | 198.3656 | 205.6764 | 152.5216 | 96.8989 | 136.6284 | 156.5022 | 169.9726 | 122.4891 | 149.4446 | 138.5467 | 207.6499 | 119.3607 | 164.9086 | 196.5094 | 207.1186 | 238.3265 | 112.6358 | 142.739 | 166.9448 | 174.5067 | 166.65 | 82.4233 | 95.6049 | 132.4266 | 154.3575 | 166.5284 | 133.1407 |  | 112.6777 | 184.5513 |  | 114.974 | 150.8227 | 179.2117 | 188.9656 | 179.3799 | 133.2692 | 156.952 | 183.15 | 184.3068 | 164.7249 | 91.9634 | 105.8376 | 129.1734 | 154.3942 | 170.0015 | 179.1342 | 112.9635 | 104.3028 | 104.5425 | 137.546 | 172.8838 | 197.5909 | 201.2719 | 183.8707 |  |  |  |  | 72.2657 | 74.8423 | 142.7041 | 77.1401 | 147.8343 | 83.2621 | 34.2942 | 33.2401 | 32.5381 | 33.9774 | 33.4043 | 33.6144 | 32.9841 | 34.0075 | 70.5604 | 82.2024 | 77.6556 | 68.6567 | 171.2528 |  |  | 125.3379 |  | 115.4098 | 85.889 | 109.5308 | 84.8954 | 170.2 | 165.5036 | 191.7396 | 176.4143 | 187.323 | 164.8663 | 200.2655 | 216.6236 | 216.3944 | 189.5843 | 128.9209 | 103.8149 | 147.6653 | 114.7265 | 158.0984 | 158.7101 | 184.8023 | 119.7016 | 174.3611 | 164.5097 | 181.7984 | 206.0044 |  | 161.3478 | 94.9041 | 136.6511 | 160.2436 | 173.8271 | 128.092 | 130.2263 | 115.8639 |  | 132.0783 | 168.879 | 200.3429 | 210.3767 | 196.5794 | 116.8084 | 157.8287 | 190.8856 | 202.3473 | 192.4359 | 85.7146 | 97.2317 | 136.4222 | 159.2916 | 176.0152 | 106.811 | 175.4361 | 96.871 | 180.8482 | 99.8654 | 130.1401 | 168.4022 | 193.0656 | 203.2523 | 228.5923 | 133.5262 | 167.9346 | 198.6638 | 206.9334 | 189.6771 | 93.8549 | 105.0669 | 134.6538 | 159.7045 | 175.5898 | 77.9337 | 103.8911 | 116.2505 | 106.0229 | 127.1054 | 189.0055 | 160.1952 | 196.5589 | 182.7051 | 138.0797 |  |  |  | 71.8338 | 79.2534 | 73.8641 | 147.4392 | 79.4499 | 125.4004 |  | 77.8148 | 74.1095 | 75.3553 | 58.3129 | 104.4163 | 115.3043 |  | 144.3986 | 165.1923 | 161.4595 | 375.7334 | 515.0466 | 491.2318 | 347.3135 | [23 empty] | 74.9174 | 503.1392 | 130.6768 | 154.7954
17:21 | 14088 |  |  | 20.6285 | 50.404 | 55.3467 | 25.1185 | 25.1418 | 41.719 | 30.9578 | 1.6322 | 1.2319 | 0.6906 | -0.0444 |  |  |  | 2.9728 | 39.6651 | 55.0818 | 16.7986 |  | 30.4229 | 40.8757 | 0.4094 | 0.4024 | 1.9127 | 0.493 | -7.1731 | 171.1885 | 166.9973 | 129.2569 | 143.6155 | 120.4579 | 108.8571 | 96.2251 | 162.9569 | 146.9801 | 178.09 | 187.325 | 172.8942 | 148.6749 | 142.8234 | 175.6636 | 186.2082 | 189.4662 |  |  | 118.8565 |  | 188.0764 | 112.5782 | 148.1023 | 173.1754 | 178.3677 | 162.3909 | 162.8473 | 160.072 | 188.6244 | 198.3485 | 205.6567 | 152.5122 | 96.8931 | 136.6239 | 156.4938 | 169.9628 | 122.4741 | 149.424 | 138.5329 | 207.6151 | 119.3486 | 164.8975 | 196.5005 | 207.1075 | 238.3219 | 112.6296 | 142.7269 | 166.9265 | 174.4942 | 166.64 | 82.42 | 95.6041 | 132.4191 | 154.3447 | 166.5188 | 133.1266 |  | 112.6711 | 184.5266 |  | 114.9731 | 150.8146 | 179.2041 | 188.9592 | 179.3676 | 133.263 | 156.9505 | 183.1373 | 184.2915 | 164.716 | 91.962 | 105.8351 | 129.1711 | 154.3914 | 169.9904 | 179.1191 | 112.955 | 104.2951 | 104.5401 | 137.5408 | 172.8792 | 197.5806 | 201.2566 | 183.8597 |  |  |  |  | 72.2581 | 74.8334 | 142.7002 | 77.1387 | 147.8401 | 83.2604 | 34.2988 | 33.1576 | 32.338 | 34.0292 | 33.5047 | 33.4907 | 32.9339 | 33.9135 | 70.5516 | 82.1919 | 77.6509 | 68.6529 | 171.2434 |  |  | 125.3318 |  | 115.4056 | 85.8885 | 109.5253 | 84.8941 | 170.1952 | 165.5047 | 191.7259 | 176.4058 | 187.3051 | 164.8588 | 200.2488 | 216.6088 | 216.3749 | 189.5592 | 128.8854 | 103.8056 | 147.6575 | 114.7188 | 158.0904 | 158.7052 | 184.787 | 119.7071 | 174.3508 | 164.5033 | 181.79 | 205.9948 |  | 161.3449 | 94.9084 | 136.6541 | 160.2458 | 173.8214 | 128.0889 | 130.2125 | 115.8605 |  | 132.0758 | 168.885 | 200.3397 | 210.3672 | 196.5694 | 116.8034 | 157.82 | 190.8773 | 202.3294 | 192.4171 | 85.7158 | 97.2344 | 136.4192 | 159.2858 | 176.0049 | 106.8009 | 175.4142 | 96.8608 | 180.8294 | 99.853 | 130.1455 | 168.4016 | 193.0555 | 203.2468 | 228.5763 | 133.517 | 167.9371 | 198.6563 | 206.9127 | 189.6648 | 93.8452 | 105.0712 | 134.6679 | 159.7134 | 175.5812 | 77.9286 | 103.8827 | 116.241 | 106.0128 | 127.1028 | 188.9969 | 160.1817 | 196.5414 | 182.6936 | 138.0627 |  |  |  | 71.8309 | 79.2486 | 73.8581 | 147.4188 | 79.4457 | 125.378 |  | 77.8062 | 74.1013 | 75.335 | 58.3119 | 104.4024 | 115.3028 |  | 144.3857 | 165.1617 | 161.4368 | 376.3437 | 516.2263 | 491.775 | 347.2045 | [23 empty] | 74.909 | 504.0007 | 130.54 | 154.7737
17:21 | 14089 |  |  | 20.6227 | 50.4425 | 55.276 | 25.147 | 25.1512 | 41.7383 | 30.832 | 1.6315 | 1.2346 | 0.6884 | -0.0439 |  |  |  | 2.8757 | 39.6247 | 55.055 | 16.7978 |  | 30.4111 | 40.8785 | 0.4096 | 0.3979 | 1.9137 | 0.4922 | -5.955 | 171.1735 | 166.9875 | 129.2533 | 143.6071 | 120.4538 | 108.8534 | 96.2253 | 162.9529 | 146.9787 | 178.08 | 187.318 | 172.8831 | 148.6636 | 142.8163 | 175.6549 | 186.1856 | 189.4476 |  |  | 118.8502 |  | 188.0599 | 112.572 | 148.0992 | 173.1682 | 178.3536 | 162.3791 | 162.8395 | 160.0613 | 188.6113 | 198.3381 | 205.6427 | 152.5041 | 96.8924 | 136.6246 | 156.487 | 169.9575 | 122.4603 | 149.4096 | 138.5245 | 207.5876 | 119.3455 | 164.8842 | 196.4917 | 207.0909 | 238.3439 | 112.6276 | 142.7204 | 166.9149 | 174.4844 | 166.6313 | 82.4224 | 95.6038 | 132.4136 | 154.3406 | 166.5144 | 133.1055 |  | 112.6707 | 184.5027 |  | 114.9693 | 150.8062 | 179.1882 | 188.9424 | 179.3484 | 133.2501 | 156.9332 | 183.1204 | 184.2779 | 164.6982 | 91.9617 | 105.8273 | 129.1645 | 154.3851 | 169.9761 | 179.0915 | 112.953 | 104.2907 | 104.5362 | 137.5433 | 172.8707 | 197.5704 | 201.244 | 183.8491 |  |  |  |  | 72.2529 | 74.8277 | 142.6912 | 77.1361 | 147.8428 | 83.2608 | 34.2696 | 33.1126 | 31.828 | 34.0877 | 33.5467 | 33.4031 | 32.8159 | 33.889 | 70.5408 | 82.1764 | 77.6371 | 68.6467 | 171.2261 |  |  | 125.3219 |  | 115.3987 | 85.8765 | 109.512 | 84.887 | 170.184 | 165.4975 | 191.7022 | 176.3903 | 187.2878 | 164.8545 | 200.2347 | 216.5939 | 216.3633 | 189.5364 | 128.8744 | 103.805 | 147.6566 | 114.7093 | 158.0813 | 158.7026 | 184.7732 | 119.6995 | 174.3342 | 164.4841 | 181.79 | 205.9822 |  | 161.3469 | 94.9101 | 136.6509 | 160.2474 | 173.8082 | 128.079 | 130.2061 | 115.8545 |  | 132.0712 | 168.8906 | 200.3371 | 210.3591 | 196.5595 | 116.7982 | 157.8136 | 190.8667 | 202.3178 | 192.3997 | 85.7078 | 97.2308 | 136.4179 | 159.2787 | 175.9943 | 106.7852 | 175.397 | 96.8564 | 180.809 | 99.8451 | 130.1449 | 168.4034 | 193.0478 | 203.2401 | 228.6396 | 133.5154 | 167.9359 | 198.6417 | 206.8972 | 189.6532 | 93.8472 | 105.0674 | 134.6797 | 159.715 | 175.5673 | 77.9289 | 103.8767 | 116.2339 | 106.0036 | 127.1096 | 188.9914 | 160.1789 | 196.5383 | 182.6952 | 138.0587 |  |  |  | 71.8251 | 79.2478 | 73.8566 | 147.4058 | 79.4433 | 125.3485 |  | 77.8023 | 74.0995 | 75.3385 | 58.3121 | 104.3965 | 115.312 |  | 144.3721 | 165.1344 | 161.4087 | 376.1789 | 515.3263 | 490.6343 | 346.8792 | [23 empty] | 74.9063 | 502.9803 | 130.4557 | 154.7533
17:21 | 14090 |  |  | 20.528 | 50.436 | 55.289 | 25.153 | 25.093 | 41.6529 | 30.881 | 1.6315 | 1.2338 | 0.6882 | -0.0453 |  |  |  | 2.9236 | 39.6084 | 55.069 | 16.7775 |  | 30.3424 | 40.8492 | 0.4089 | 0.4009 | 1.912 | 0.4921 | -6.9072 | 171.1571 | 166.9715 | 129.2441 | 143.5876 | 120.443 | 108.844 | 96.2161 | 162.9433 | 146.9702 | 178.0752 | 187.3031 | 172.8703 | 148.6563 | 142.7968 | 175.6405 | 186.1638 | 189.439 |  |  | 118.8398 |  | 188.0334 | 112.5678 | 148.0998 | 173.1622 | 178.3392 | 162.373 | 162.8391 | 160.0496 | 188.6005 | 198.324 | 205.636 | 152.5017 | 96.8912 | 136.6335 | 156.4836 | 169.95 | 122.4562 | 149.4029 | 138.5173 | 207.5643 | 119.356 | 164.8863 | 196.484 | 207.0783 | 238.3328 | 112.6249 | 142.7234 | 166.911 | 174.4738 | 166.6212 | 82.4208 | 95.6053 | 132.4166 | 154.3436 | 166.5118 | 133.0772 |  | 112.6726 | 184.4849 |  | 114.9608 | 150.8026 | 179.1751 | 188.9237 | 179.3364 | 133.2434 | 156.9193 | 183.1043 | 184.2612 | 164.6793 | 91.9582 | 105.8183 | 129.1562 | 154.3748 | 169.9569 | 179.0673 | 112.9441 | 104.2815 | 104.5225 | 137.5378 | 172.8539 | 197.5602 | 201.2305 | 183.83 |  |  |  |  | 72.2499 | 74.8255 | 142.6903 | 77.138 | 147.8284 | 83.2549 | 34.2596 | 33.1559 | 31.2927 | 34.1008 | 33.5922 | 33.3126 | 32.7268 | 33.9414 | 70.5401 | 82.1702 | 77.6357 | 68.6459 | 171.2081 |  |  | 125.3092 |  | 115.3895 | 85.8689 | 109.513 | 84.877 | 170.1744 | 165.4801 | 191.6859 | 176.3784 | 187.273 | 164.8464 | 200.2224 | 216.5807 | 216.3562 | 189.52 | 128.9031 | 103.8087 | 147.6468 | 114.7086 | 158.0813 | 158.6942 | 184.7679 | 119.6939 | 174.3199 | 164.471 | 181.7884 | 205.9657 |  | 161.3495 | 94.9086 | 136.6427 | 160.2424 | 173.7982 | 128.065 | 130.1997 | 115.8451 |  | 132.0664 | 168.8877 | 200.3332 | 210.3456 | 196.5547 | 116.7952 | 157.8115 | 190.8527 | 202.3139 | 192.3907 | 85.7058 | 97.2269 | 136.4197 | 159.2811 | 175.9912 | 106.775 | 175.3917 | 96.8524 | 180.7952 | 99.8393 | 130.1429 | 168.4053 | 193.0534 | 203.2293 | 228.6289 | 133.5032 | 167.9258 | 198.6222 | 206.8853 | 189.6324 | 93.8561 | 105.0575 | 134.677 | 159.6986 | 175.5526 | 77.9269 | 103.8719 | 116.2193 | 105.9948 | 127.1129 | 188.9791 | 160.1782 | 196.5377 | 182.6907 | 138.0659 |  |  |  | 71.8254 | 79.2445 | 73.8597 | 147.3982 | 79.4464 | 125.3294 |  | 77.8048 | 74.0962 | 75.332 | 58.3073 | 104.4083 | 115.3051 |  | 144.3661 | 165.1219 | 161.3983 | 375.8584 | 514.7343 | 490.6065 | 347.0639 | [23 empty] | 74.9048 | 502.6704 | 130.3809 | 154.744
17:21 | 14091 |  |  | 20.5426 | 50.3419 | 55.3161 | 25.0954 | 25.1966 | 41.6857 | 30.8758 | 1.633 | 1.2336 | 0.6916 | -0.0435 |  |  |  | 2.9703 | 39.6168 | 55.0345 | 16.784 |  | 30.4338 | 40.9827 | 0.4097 | 0.3993 | 1.9162 | 0.49 | -5.665 | 171.1403 | 166.9537 | 129.2375 | 143.5751 | 120.4303 | 108.8356 | 96.2072 | 162.9385 | 146.9618 | 178.0676 | 187.2872 | 172.8588 | 148.6582 | 142.7945 | 175.6213 | 186.1474 | 189.4277 |  |  | 118.8236 |  | 188.0035 | 112.566 | 148.0903 | 173.1497 | 178.3243 | 162.3628 | 162.8243 | 160.0394 | 188.5812 | 198.3042 | 205.6257 | 152.4962 | 96.8927 | 136.6307 | 156.4818 | 169.9422 | 122.4511 | 149.3878 | 138.5043 | 207.5367 | 119.3599 | 164.8861 | 196.472 | 207.0719 | 238.3389 | 112.6184 | 142.7217 | 166.9073 | 174.462 | 166.6139 | 82.4311 | 95.6031 | 132.4271 | 154.3404 | 166.504 | 133.0684 |  | 112.6734 | 184.466 |  | 114.958 | 150.8069 | 179.1733 
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